## 250811_eval_set_sample
id | doc_title | chunk | metadata
b37a9502-b9a2-40b7-956f-2fc9515bb131 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - FRP 배기덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b1cb2a89-4a70-44a1-92b6-a13c9b9ca106 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
93a6f1ec-a34d-4daf-ab0e-0a030337d226 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 1 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 FRP (Fiber Reinforced Plastics) 배기 덕트 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 플랜지체결공사 1.2.3. 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 1002 6 각 볼트 KS B 1012 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 KS D 3051 열간 압연 연강판 및 강대 KS D 3052 열간 압연 평강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차 KS D 3500 열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 KS D 3501 열간 압연 강판 및 강대 KS D 3503 일반 구조용 압연 강재 KS L 2313 유리 로빙 KS L 2314 처리된 유리직물 KS L 2315 유리 로빙포 KS L 2327 절단 유리 섬유 매트 KS M 3305 섬유 강화 플라스틱용 액상 불포화 폴리에스테르 수지 KS M 3331 액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험방법 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
52b4f137-34ab-4d2b-a30e-e6cfd1452968 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.3.3 국제규격 ¦ ASTM-E 84 ¦ Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ASTM D256 ¦ Standard Test Method for Determining the Izod Pendulum Impact ¦ ¦ Resistance ¦ of Plastics1 ¦ ¦ ASTM D638 ¦ Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics ¦ ¦ ASTM D648 ¦ Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Undre Flexural Load in the Edgewise Position ¦ ¦ FM 4910 ¦ Cleanroom Materials Flammability Test Protocol ¦ ¦ FM 4922 Exhaust Ducts ¦ Approval Standard for Fume Exhaust Ducts or Fume and Smoke ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SMACNA ¦ ¦ ¦ NBS VOLUNTARY ASTM D 3982 ¦ PS 15~69 Manufacturing to FRP standard Standard specification for Contact Molded"I Fiberglass"(Glass Fiber Reinforced Thermosetting Risin) Ducts ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자 에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 지정된 장소에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d11be257-0153-4539-904f-c795f592b289 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 2.1.1 외부에서 발생하는 충격에 의한 변형을 방지 할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. 2.1.2 반입시 자재의 변형을 방지하기 위해 보강대를 설치하여야 한다. 2.2 덕트재료 2.2.1 수지(RESIN) - VINYLESTER Type KS M 3305 (섬유 강화 플라스틱용 액상 불포화 폴리에스테르 수지) KS M 3331 (액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험방법)의 규격품으로서 저압적측용 액상 불포화 폴리에스테르 수지(LIQUID UNSATURATED POLYESTER RESIN)를 사용한다. 방화등급은 ASTM E84(THE TUNNEL TEST) 규정에 따라 CLASS II(FLAME SPREAD75)등급을 만 족하여야 한다. 2.2.2 덕트 두께 덕트의 두께는 다음 표에 의한다 ¦ 원형덕트의 직경 [⌀] ¦ 내식층 [mm] ¦ 보강층 [mm] ¦ 합계 [mm] ¦ 각형덕트의 장변 [mm] ¦ 내식층 [mm] ¦ 보강층 [mm] ¦ 합계 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ~ 80 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 150 ~ 450 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ ¦ 100 ~ 300 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 500 ~ 850 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ ¦ 350 ~ 500 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 900 ~ 1,350 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ ¦ 550 ~ 750 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 1,400 ~ 1,650 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ ¦ 800 ~ 950 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 1,700 ~ 1,950 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ ¦ 1,000 ~ 1,200 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 2,000 ~ 3,000 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 10 ¦ ¦ 1,250 ~ 1,450 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,500 ~ 1,900 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,000 ~ 2,300 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,400 ~ 3,000 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) C/R AREA SUB DUCT 의 내식층은 4mm 로 제작, 설치하여야 한다. (2) 탈포 및 성형 시 Touch Up 등의 작업으로 얇아진 적층벽 두께는 규정두께의 90% 이상 되어 야 한다. 그러나 어떠한 경우에도 규정두께의 3.2mm 이상 얇아져서는 안된다. (3) DUCT 는 시공상의 편의 를 위하여 한쪽을 HUB 또는 FLANGE TYPE 으로 제작하고, 1 본의 길이 는 4M(HUB Type 6M)로 하되 중량 혹은 작업성을 고려하여 길이를 조정하여 제작할 수 있 다. 단, 현장여건 상 표준성형 단위 미만으로 제작이 요구되는 경우와 장비(크레인 등) 사용 이 가능한 구역에서 표준성형 단위 길이 이상으로 제작할 경우 일체성형으로 제작하며, 사전 전에 발주 담당자의 승인을 득한 후 성형한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
55c3a7a1-f03a-4bec-ab22-94b360202ba5 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2.3 덕트의 물성 덕트의 최소 물성치수는 다음 표에 의한다. ¦ 덕트두께 [mm] ¦ 인장강도 [MPa] ¦ 굴곡강도 [MPa] ¦ 굴곡탄성율 [MPa] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.8 이하 ¦ 61.8 ¦ 108 ¦ 4,805 ¦ ¦ 6.4 ¦ 82.4 ¦ 128 ¦ 5,492 ¦ ¦ 8.0 ¦ 93.2 ¦ 137 ¦ 6,178 ¦ ¦ 9.6 이하 ¦ 107.9 ¦ 147 ¦ 6,865 ¦ 2.2.4 강화제(FIBER GLASS) 강화제는 시판되고 있는 유리섬유 중 수지와 의 함침성을 좋게 하기 위해 표면처리 한 것으로서 KS L 2327(절단 유리 섬유 매트), KS L 2313(유리 로빙), KS L 2315(유리 로빙포)의 규정품이거나 이 와 동등이상의 품질을 가진 것이어야 한다. 2.2.5 촉매제, 촉진제 촉매제와 촉진제는 수지공급자의 지정된 재료와 조성에 따라 배합 사용되며 기타 지정된 재료 외에 어떠한 목적에 의해 첨가제를 사용하는 경우는 충분한 실험에 의해 수지생산자가 지정한 범위내로 첨가 할 수 있다. 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 (1) KS D 3503(일반 구조용 압연 강재)으로 하며 그 형사, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051, KS D 3502 및 KS D 3500 에 기재되어 있는 것으로 한다. (2) 수지(RESIN), 강화제(FIBER GLASS), 촉매제, 촉진제, SLIP COLLAR 접합 및 비드 결합 시 사용 되며 '2.2 덕트재료'와 동일한 기준을 적용한다. (3) FRP BOND SLIP COLLAR 내부 접합 시 적용하며, VINYL ESTER 계 접합제를 사용한다. 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재), 스테인리스강제 및 DACRO 도금 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) DACRO 도금 사용 시 시험성적서 첨부 (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 플랜지용 개스킷(테프론 Gasket) (1) 순수 PTFE(100%) 재질로 특수하게 제작된 것으로 종래의 Asbestos, Rubber 계통의 개스킷류 의 단점인 내약품성을 보완한 제품으로 한다. (2) 물리적 특성 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a1552503-0b28-4d31-82e1-6f8d174c7588 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 연질 PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene) ¦ 100% ¦ ¦ 융 해 점 ¦ 317°C ¦ ¦ ¦ 최소 체결 압력 ¦ WIDE 7~10mm : 12.26MPa 13mm : 14.71MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 압력 ¦ 기체 : 1.96MPa 액체 : 4.9MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 온도 ¦ -110°C ~ 250°C ¦ ¦ ¦ 열 전 도 율 ¦ 0.03 kcal/m.h.°C ¦ ¦ ¦ 내 화 학 성 ¦ 내산, 내알카리, 내약품성 ¦ ¦ 2.3.4 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 � -형강 및 H-Beam 으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 2.3.5 밀봉재 합성고무, 기타의 재료로 하고 덕트와 잘 접착하며 내구성이 있는 비 초산계로 한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 외부에서 발생하는 충격에 의한 변형을 방지 할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. (2) 덕트 설치 시 HUB 타입 시공을 원칙으로 하나 향후 재사용 및 증설을 필요로 할 경우를 고려하여 발주처 협의 하에 덕트를 플랜지(Flange)타입으로 시공한다. (3) FRP 덕트 접합 작업 시에는 충분한 환기를 실시하여야 한다. 건물 내부: 무취 수지 사용 3.2 덕트 제작 및 설치 3.2.1 FRP 덕트 제작 (1) 몰드(MOLD)의 준비 몰드의 제작 상테에 따라 품질이 비례하므로 정확한 규격과 뒤틀림이 없도록 목형 및 FRP, 금속제 등의 재질로 제작하며 철저히 검수하여 작업 후 문제점이 발생하지 않도록 한다. (2) 이형재 처리 몰드 표면에 제품의 탈형을 원활하게 하기 위해 왁스(Wax) 또는 P.V.A(Poly Vinyl Acetate)를 도포 후 상온에서 건조시킨다. (3) 표층(내식표면층) 적층 ① 몰드 표면에 털 로라 등을 사용하여 수지를 도포한다. ② 유리섬유가 노출되지 않도록 수지를 충분히 함침시켜 서페이스 매트(Surface Mat)를 1~2PLY (두께 0.25~0.5mm) 적층한다. ③ 적층시 서페이스 매트의 겹침은 최저 50mm 이상이 되어야 하고, 박리현상 및 잔크랙, 균열등 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
37c79af4-99e8-4f0a-9537-69c08bdcca9f | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이 있어서는 안되고, 직경 3mm 이상 핀홀이 30cm2 당 2 개 이상 존재해서는 안된다. (4) 중간층(내식층) 적층 ① 내식층을 형성하기 위해 춥드 스트랜드 매트(Chopped Strand Mat)를 3~4PLY(두께 3mm 이상) 수지에 함침시켜 적층한다. ② 중간층의 유리섬유와 수지의 비율은 25~35% : 75~65%로 한다. ③ 적층 작업시 탈포기를 사용하여 핀홀을 최대한 제거하며, 춥드 스트랜드 매트의 겹침은 최소 25mm 이상 되어야 하고 겹치는 부위의 중복을 피해야 한다. (5) 외층(강화층) 적층 ① 제품의 강도를 높이기 위해 와인딩 기계(Winding Machine)를 이용하여 그라스 로빙(Glass Roving)을 20~50 가락을 함침 후 감는다. ② 외층의 유리섬유와 수지의 비율은 65~70% : 35~30%로 한다. 와인딩 각도(Winding Angle)는 60~70° 내외가 적당하나 제품 규격에 따라 달라진다. ④ 만약 최외층이 부식환경에 접할 경우 표층과 동일한 방법으로 제작한다. (6) 최외층 도색 공기와 햇볕 접촉에 의한 경화 장해 및 스티렌 모노마(Styrene Monomer)의 휘산 등을 방지하 기 위해 파라핀 왁스(Paraffin Wax, 0.2~0.4wt%)와 자외선 차단재(0.2wt%)를 수지나 겔코트(Gel Coat)에 혼합하여 도색한다. 덕트 색상은 아이보리색으로 하며 아래 색상 코드를 참조하여 시공한다. - 한국페인트잉크공업협동조합 코드 : E-30891 - Munsell No. : 2.2Y 9.1/1.2 (7) 경화 및 탈형 성형 작업완료 후 상온에서 2~4 시간 동안 선경화 후, 60~100°C 에서 2~3 시간 동안 후경화를 시킨 후 탈형 한다. 3.2.2 덕트의 접합 (1) Slip Collar 접합 ① 덕트의 절단은 상대 덕트와 의 틈이 6.4mm 이상을 초과 하지 않아야 하며, 지그(Zig)를 이용하 여 Marking 후 직선, 회전공구로 절단하며, 내부를 본드로 접합한 후 외부에서 적층한다. ② 직경 ⌀600 이상의 덕트로써 분지, 현장가공 등으로 Slip Collar 이음을 하는 경우 덕트 이음 부 내부틈새는 FRP 본드를 사용하여 Overlay 를 실시하여야 한다. (하부측 180 。 원주만큼은 5PLY, 기타 상부는 3PLY) Slip Collar 규격은 다음 표에 의한다 ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ Slip Collar ¦ Slip Collar ¦ Bead ¦ Bead ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ 두께 (t) ¦ 삽입 길이 (L) ¦ 두께 (t') ¦ 폭 (b) ¦ ¦ 750 이하 ¦ 3 ¦ 105 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 750 초과 ¦ 3 ¦ 120 ¦ 5 ¦ 6 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5c300edb-4ca5-4a51-b420-829c28486203 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Chart Type: line Bead Thickness Internal Extension Length item_01 3Degrees (°) 2Degrees (°) [Slip Collar 설치 상세도] Slip Collar 적층 규격은 다음 표에 의한다 ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ 적층 두께 (t) ¦ 적층 폭 (b) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 이하 ¦ 3 ¦ 150 ¦ ¦ 500 초과 700 이하 ¦ 3 ¦ 150 ¦ ¦ 700 초과 1,500 이하 ¦ 4 ¦ 200 ¦ ¦ 1,500 초과 ¦ 5 ¦ 300 ¦ ![image](/image/placeholder) Bond Putty D(a) =Nominal Size Grinding Duct Thickness Overlay Thickness (t) Overlay Width (b) [Slip Collar 적층 설치 상세도] (2) BEAD 결합 덕트의 결합형성상 접합 Flange 를 낼 수 없거나 Main 덕트에서 Branch 덕트가 발생되는 경우 BEAD 결합을 할 수 있다. 결합부위는 덕트 본체 두께 이상으로 충분한 강도가 유지되어야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
319a760b-68a7-4eb2-b147-25d6450acdee | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ① Duct 접합 Point 의 위치가 Flange 나 Hub 를 낼 수 없는 경우 ② 가지관(Branch Duct), 점검창(Sight Glass) 및 기타 부속품(Test Port, Hook up 용 Nozzle 등) ③ 설계 변경 등으로 Duct 절단 후 Flange, Slip Collar, Hub 접합으로 시공이 불가한 경우 ④ 덕트 절단면과 상대 Duct 와의 틈은 FRP Putty 로 틈을 메우고 FRP Overlay 로 마감 한다 BEAD 결합 시 FRP Overlay 폭은 다음 표를 따른다. ¦ 덕트의 두께 [mm] ¦ 6 이하 ¦ 6 초과 ~ 8 이하 ¦ 8 초과 ~ 10 이하 ¦ 10 초과 ~ 15 이하 ¦ 18 초과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최소접합 폭 [mm] ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ (3) FLANGE 접합 Flange 접합 기준은 다음 표에 의한다 ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ 접합용플랜지 ¦ 접합용플랜지 ¦ 접합용플랜지 ¦ 접합용플랜지 ¦ 접합용볼트 ¦ 접합용볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ 폭 ¦ 두께 ¦ 최대이음간격 ¦ 보강시겹침폭 ¦ 지름 ¦ 간격 ¦ ¦ 500 이하 ¦ 65 ¦ 13t ¦ 6,000 ¦ 3t X 100W ¦ M12 ¦ 100 ¦ ¦ 500 초과 750 이하 ¦ 65 ¦ 16t ¦ 6,000 ¦ 4t X 150W ¦ M12 ¦ 100 ¦ ¦ 700 초과 1,500 이하 ¦ 65 ¦ 18t ¦ 6,000 ¦ 5t X 150W ¦ M12 ¦ 100 ¦ ¦ 1,500 초과 2,000 이하 ¦ 75 ¦ 20t ¦ 6,000 ¦ 6t X 200W ¦ M12 ¦ 100 ¦ ¦ 2,000 초과 ¦ 75 ¦ 22t ¦ 6,000 ¦ 8t X 200W ¦ M12 ¦ 100 ¦ * 접합용 플랜지는 덕트본체와 일체성형 후 수작업으로 보강하여 접합용 볼트로 결속한다. * 볼트 재질은 STS304 및 DACRO 도금 재질이며 개스킷(Gasket)은 Top Seal 을 사용한다. * FLANGE SIZE 는 KS 규격에 따른다. (4) HUB 접합 ① 부속품의 재질, 제조방법, 기계적특성 등은 FRP 덕트에 준한다 ② 덕트 Hub 의 상대 덕트와 의 틈이 6.4mm 이상을 초과 하지 않아야 한다. ![image](/image/placeholder) 4040 4,000(L) - De+12 HUB 의 규격은 다음 표와 같다. ¦ 덕트 규격((D) ¦ HUB 적용 길이(A) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~850A ¦ 40 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
92ed4d84-10d7-4f1a-915b-95cebcd264e9 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 9 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 900A ~ 1350A ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1400A ~ 1950A ¦ 60 ¦ ¦ 2000A ~ 2450A ¦ 80 ¦ ¦ 2500A ~ 3000A ¦ 100 ¦ Hub 끼워맞춤 이음부의 틈은 FRP Putty 를 사용하여 면처리를 하고 FRP OVERLAY 처리한다 FRP PUTTY ![image](/image/placeholder) A B FRP OVERLAY 기준은 다음 표와 같이 한다 (단위 : mm) ¦ 덕트 규격(D) ¦ 덕트 시방 두께(t) ¦ FRP OVERLAY "A" ¦ FRP OVERLAY "B" ¦ FRP Overlay (접합폭) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 350A~750A ¦ 6 ¦ 5 ¦ 미적용 ¦ ~500A(150mm) ¦ ¦ 800A~950A ¦ 7 ¦ 5 ¦ 미적용 ¦ 600A~1700(200mm) ¦ ¦ 1000A~1200A ¦ 9 ¦ 5 ¦ 미적용 ¦ 600A~1700(200mm) ¦ ¦ 1250A~1450A ¦ 10 ¦ 5 ¦ 미적용 ¦ 600A~1700(200mm) ¦ ¦ 1500A~1900A ¦ 11 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 1800A~2800A(250m m) ¦ ¦ 2000A~2300A ¦ 12 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 1800A~2800A(250m m) ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
977bb5d8-6f04-4cce-8f06-a75d3fe8df78 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 10 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2400A~3000A ¦ 13 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.3 무단기 작업 무단기 작업을 하기 위하여 BLIND PANEL 을 설치 할 경우, FLANGE GASKET(TOP SEAL)을 FRP 덕트 플랜지에 결속 조치하여 BLIND 제거 시 SEAL 의 위치이탈, 손상이 발생하지 않도록 한다. (BLIND 제거 후 결속선 제거 및 FLANGE 볼트 체결) 3.2.4 볼트 조이기 (1) 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. (4) 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 (5) 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.5 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 덕트의 지지 (1) HANGER 지지 옥내 설치 시 덕트를 상부에서 지지 할 때 사용한다. 장비에서 발생하는 진동이나 수축팽창 시 발생하는 응력이 덕트를 통해 건물에 직접 전달되 않도록 진동절연이 우수한 고무행거를 설치한다. 행거는 수직으로 정확히 설치되어야 한다. ① 지지간격은 발주 담당자와 협의 하여 변경 할 수 있음. ② 행거는 덕트전용으로 설치해야 하며 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용하면 안된다. ③ 1,000mm 기준 최소 2 개 방진 PAD 상부 또는 상/하부(이중행거) 설치한다. 500mm 초과 시 마다 1 개 방진 PAD 하부에 추가한다 (방진 패드는 등 간격으로 설치) ④ 방진 패드 너비는. 서포트 양쪽 폭 방향으로 10mm 이상 나오도록 설치한다. ⑤ 덕트의 연결 길이가 10m 이상일 경우 행거 지지는 10m 마다 1 개소씩 상·하부 이중 행거를 사용한다. ⑥ 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. ⑦ 원형덕트의 지지는 다음 표에 의한다 ¦ 원형덕트의 직경 [⌀] ¦ BOLT & NUT ¦ RUBBER HANGER ⓑ ¦ 전산 BOLT ⓒ ¦ STEEL FLATBAR ⓓ ¦ RUBBER ¦ 방진 PAD ¦ SUPPOR T 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 이하 ¦ M12 ¦ 100kg/EA ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100x50 ¦ 3,000 ¦ ¦ 500 초과 ~ 1,000 이하 ¦ M12 ¦ 100kg/EA ¦ M12 ¦ 100 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100x50 ¦ 3,000 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
5b58ca95-1bea-41de-a9bb-75a535cb7649 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 11 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 100kg/EA ¦ 4.8t ¦ ¦ ¦ 3,000 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,000 초과~ 1,500 이하 ¦ M12 ¦ ¦ M12 ¦ 100 X 12t ¦ 100x50 ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) Rubber (3t) - - NEORENE Rubber PAD (20t) NEORENE Rubber PAD (20t) 방진 PAD : NEOPRENE RUBBER PAD [수평덕트 설치 상세도] ⑧ 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (2) SHOE 지지 옥외 설치 시 덕트를 하부에서 지지할 때 사용한다. 수평 덕트 등에 사용하며 덕트의 하중이 골고루 분포될 수 있는 구조의 SHOE 을 사용한다. SHOE 지지 기준은 다음 표에 의한다 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3eb09961-a226-4995-b9b9-5a9157dbbc16 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 12 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형덕트의 직경 [⌀] ¦ STEEL PLATBA R ¦ BOLT & NUT ¦ STEEL FLATBAR ⓒ ¦ RUBBER ¦ SHOE 높이 [mm] ¦ SUPPORT 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 400 이하 ¦ 50 X 6t ¦ M10 ¦ 75 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 400 초과 ~ 500 이하 ¦ 50 X 6t ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 500 초과 ~ 700 이하 ¦ 50 X 6t ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 700 초과 ~ 800 미만 ¦ 50 x 6t ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 800 이상 ~ 1,500 이하 ¦ 65 X 6t ¦ M12 ¦ 100 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,500 초과 ~ 2,000 이하 ¦ 65 X 6t ¦ M16 ¦ 150 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 2,000 초과 ~ 3,000 이하 ¦ 65 X 6t ¦ M16 ¦ 200 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ * Shoe 의 높이는 방진고무를 제외한 바닥으로부터 Flat Bar 아랫면까지의 거리로 한다. ![image](/image/placeholder) 120° 방진고무 20t 100l [SHOE 지지 상세도] (3) SUPPORT 지지 바닥 설치 시 덕트를 하부에서 지지할 때 사용한다. 별도의 SUPPORT 를 제작하여 설치 하며 하부 바닥 ANCHOR 시공을 한다. CHEMICAL ANCHOR 또는 SET ANCHOR 로 시공한다 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
b3d8477d-2128-4a0a-83fd-2f062ee90bc9 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 13 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 100 [SUPPORT 지지 상세도] SUPPORT 지지 기준은 다음 표에 의한다 ¦ 원형덕트의 직경 [⌀] ¦ 전산 BOLT ¦ BOLT & NUT ¦ STEEL PLATBAR ⓒ ¦ RUBBER ⓓ ¦ 방진 PAD ¦ ANCHOR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 400 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 50 X 6t ¦ 4.8t ¦ 50x50 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 400 초과 ~ 500 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 500 초과 ~ 700 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 700 초과 ~ 800 미만 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 100 x 6t ¦ 4.8t ¦ 100x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 800 이상 ~ 1,500 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 100 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 1,500 초과 ~ 2,000 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 150 X 9t ¦ 4.8t ¦ 150x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 2,000 초과 ~ 3,000 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 200 X 9t ¦ 4.8t ¦ 200x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ 3.3.2 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.4 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제작하고 PE, STS, FM PVC 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.4.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
bd180d91-5f5b-4a7d-b863-64e9546471cd | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 14 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Heat/Gen ¦ · ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.4.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 20mm 위 치 추가 Marking 한다. 소켓 사이 배관 최소 치수 50mm 이상(노출부 기준) (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5dc87a7e-2031-4fd3-876f-6b12da37184e | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 15 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.4.3 FM PVC DRAIN PORT 제작 기준 ¦ 원형덕트 직경 [⌀] ¦ DRAIN PORT 규격 [mm X mm X ⌀] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 400 미만 ¦ 100[⌀] 직결 ¦ ¦ 400 이상 ¦ 300x300x100 ¦ 3.5 점검구 및 점검창 설치 ¦ 덕트의 직경 [⌀] ¦ 점검구 ¦ 점검구 ¦ 점검창 ¦ 점검창 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 직경 [⌀] ¦ SIZE ¦ 재질 ¦ SIZE ¦ 재질 ¦ ¦ 400 이하 ¦ 200x200 ¦ FRP ¦ 200x200 ¦ FRP+투명 PC ¦ ¦ 400 초과 ~ 800 미만 ¦ 200x200 ¦ FRP ¦ 200x200 ¦ FRP+투명 PC ¦ ¦ 800 이상 ~ 1,500 이하 ¦ 400x400 ¦ FRP ¦ 400x400 ¦ FRP+투명 PC ¦ ¦ 1,500 초과 ~ 2,000 이하 ¦ 500x500 ¦ FRP ¦ 500x500 ¦ FRP+투명 PC ¦ ¦ 2,000 초과 ~ 3,000 이하 ¦ 500x500 ¦ FRP ¦ 500x500 ¦ FRP+투명 PC ¦ 3.6 EXPANSION JOINTS 3.6.1 옥외에 설치되어 일사에 노출되는 FRP DUCT 는 THERMAL EXPANSION 을 해석하여 변위량을 산정후, EXPANSION JOINTS 적절하게 배치하여 (Max. 80m 간격) 외기 온도 변화에 따른 FRP DUCT 신축에 충분히 대응될 수 있도록 한다. 3.6.2 EXPANSION JOINT 는 내식성 재료로 제작되어야 하며 허용 압력에 충분한 강도를 가져야 한 다. 3.6.3 덕트 SIZE 별로 ⌀200~ ⌀1000 까지는 기성품 주문제작 (BELLOWS TYPE) 으로 TEFRON 재질을 적용 하고, ⌀1000 이상의 제품은 SLIDING TYPE 을 적용한다. 3.6.4 AXIAL MOVEMENT 는 THERMAL EXPANSION 해석하여 산정하며, 최소 ±100mm 이 되도록 한 다. 또한, EXPANSION JOINT 는 외부 보호를 위하여 적절한 COVER 를 설치한다. 3.6.5 EXPANSION JOINT 전후단 DUCT 에 GUIDE SHOE 를 설치하여 EXPANSION JOINT 자중으로 인한 처짐 방지 및 덕트 중량이 EXPANSION JOINT 에 영향을 미치지 않도록 한다. (1) EXPANSION JOINT 로 덕트를 지지할 수 없다. (2) 기성품 EXPANSION JOINT 의 SET BOLT 는 변위량 값의 여유를 주어 신축이 가능하도록 NUT 를 풀어준다. (3) EXPANSION JOINT 가 설치되는 DUCT 에는 적정한 위치에 ANCHOR (STOPPER) SUPPORTS 를 설치하여야 한다. (4) 각각의 DUCT SHOE or SADDLE 은 계산된 THERMAL MOVEMENT 만큼 원활한 SLIDING 이 이루어지도록 하고, SHOE or SADDLE 폭은 THERMAL MOVEMENT 를 고려하여 확정한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
885f1423-22c9-49bc-b997-218632f1cda6 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 16 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) DUCT SHOE or SADDLE 에는 DUCT 보호를 위하여 일정 거리마다 GUIDE or SLOT HOLES 을 설치 하고, SLOT HOLE 크기는 THERMAL MOVEMENT 를 충분히 흡수하도록 제작하고 THE- RMAL MOVEMENT 방향으로 설치 한다. 3.6.5 BELLOWS TYPE EXPANSION JOINT (DUCT SIZE : ⌀200~ ⌀1000) ![image](/image/placeholder) (1) EXPANSION JOINT 사양 ¦ SPECIFICATION ¦ SPECIFICATION ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FLUID ¦ ACID or ALKALI GAS ¦ ¦ DESIGN TEMPERATURE ¦ -20 ~ 60°C ¦ ¦ DESIGN PRESSURE ¦ 1500 mmAq ¦ ¦ AXIAL MOVEMENT ¦ THERMAL EXPANSION 산출량 (MIN. ±100mm) ¦ ¦ LATERAL MOVEMENT ¦ ±10mm ¦ (2) EXPANSION JOINT 구성 ![image](/image/placeholder) CUFF : TEFLON COATED G/F · ④ 않는 RUBBER) RUBBER 500 STS304 ⑥ ⑥ PTFE TUBE REAINFORNACE FABRIC ④ ④ 수 中 INSIDE RUBBER(SILICONE RUBBER) 最 TEFLON SHEET(0.3Tx2PLY) ¦ NO ¦ DESCRIPTION ¦ MATERIALS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ FLANGE ¦ STS304 ¦ ¦ 2 ¦ BELLOWS ¦ 상기 상세 도면 참조 ¦ ¦ 3 ¦ END PIPE ¦ STS304 ¦ ¦ 4 ¦ OUT RING ¦ STS 304 ¦ ¦ 5 ¦ INNER RING ¦ STS 304 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b5be4cdd-65f6-4055-b78c-3958c1086f48 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 17 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ RING-1 ¦ STS 304 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 ¦ RING-2 ¦ STS 304 ¦ ¦ 8 ¦ COVER 1 ¦ STS 304 ¦ ¦ 9 ¦ COVER 2 ¦ STS 304 ¦ ¦ 10 ¦ HOLDER ¦ STS 304 ¦ ¦ 11 ¦ SET BOLT & NUT ¦ SS 275 ¦ ¦ 12 ¦ GASKET ¦ 연질 TEFRON ¦ ¦ 13 ¦ HEX BOLT & NUT ¦ STS 304 ¦ 3.6.5 BELLOWS SLIDING TYPE EXPANSION JOINT (DUCT SIZE : ⌀1000~ ⌀3000) (1) FRP DUCT SIZE 가 ⌀1000 이 넘는 경우에는 아래 예시를 참조하여 SLIDING TYPE EXPANSION JOINTS 를 제작 및 설치하여야 한다. ![image](/image/placeholder) FRP COVER 행 Kony Tarp (KT-1000) CAULKING 마감처리 Flange 리 거리 1100mm 150 840 150 435 405 ●1350 20 20t 36-⌀15 HOLES LD 240 240 #1470 B.C.D 480 0.0 #1520 25 0150x8= 1200 25 I0.1350 ozel'00 00 DUCT 1340 EXPANSION JOINT FLANGE BOLT HOLE 6 EX. BOLT/N/2W STS304 M12 x 60L 26 ⑤ 5 IN. BOLT/N/2W STS304 M12 x 80L 36 은 10 4 DRAIN FRP ⌀25 1 3 BELLOWS KONY TARP 1.1MM 1 DUCT.FLANGE 2 COVER FRP 5T 2 TOP S(A. 코 DUCT.FLANGE BELLOWS 1 SLIDE FLANGE FRP 2 DETAIL OF "A" DETAIL OF "B" NO. DESCRIPTION MATERIAL SIZE Q'TY REMARK SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
bb7e7e08-7130-4d66-b076-af5e2e82c01a | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 18 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 1390 1390 25 70 150*8=1200 70 25 25 70 150*8=1200 70 25 150 085 150 085% THE ⌀25 Drain Nozzle ⌀1350 �1570 ⌀1350 ⌀1570 99 : 26-⌀15 HOLES 26-⌀15 HOLES 65 1260 65 65 1260 65 COVER 상부 COVER 하부 (2) BELLOWS 는 KT-1000 재질로 2 겹으로 제작하며, BELLOWS 길이는 BELLOWS 고정축 길이에 변위량을 더하여 THERMAL EXPANSION 에 따른 BELLOWS 파손을 방지한다. (3) EXPANSION JOINTS 의 각 JOINTS 부분은 LEAK 가 발생하지 않도록 도면을 작성하여 발주처 승인후 제작 및 설치한다. 3.7 SPRINKLER 설치 (IN DUCT) 3.7.1 SPRINKLER HEAD 설치용 NOZZEL 은 50⌀로 OPEN 되어야 하며, FLEXBILE 과 HEAD 가 일체화된 제품을 BOND 로 설치된 MOUNTING BLOCK 과 볼트·너트로 연결하여 설치하여야 한다. 3.7.2 수평 설치 간격은 소방법에서 기준하는 규정 이내로 설치하며, 수직 설치는 각층의 층막이 바 닥에서 1,000~1,500mm 사이에 한 지점을 설정하여 설치한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
b43b5440-a8e0-497c-b213-3f475198c1cf | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 19 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 155 DUCT NOZZLE for 50 SPRINKLER (50A) SPRINKLER HEAD 120iAE DRAIN PORT 8" 200 ⑪ (금 [SPRINKLER HEAD 설치 상세도] 3.8 부식방지 3.8.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.8.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.8.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.8.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.8.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.9 허용 오차 3.9.1 덕트의 허용 오차 (1) 덕트의 두께 : 제작 두께는 설계 두께 이상으로 제작되어야 하며, 컷팅면에서 일부분이 설계 두께의 90% 까지는 허용되나 전체 두께가 90% 이하가 되면 안된다. (2) 덕트의 직경, 길이, 높이 : 사각덕트의 장변 또는 원형덕트의 직경이 300mm 이하는 ±3.0mm 이내, 300mm 초과 ~ 1,000mm 이하는 ±5.0mm 이내, 1,000mm 초과 ~ 2,000 이하는 ±0.5% 이내, 2,000mm 초과 는 ±0.4% 이내로 한다. 3.9.2 ELBOW, REDUCER, TEE 의 허용 오차 (1) 두께 : 덕트의 허용 오차와 동일 (2) 직경 : 덕트의 허용 오차와 동일 3.9.3 플랜지의 허용 오차 (1) 두께 : 덕트의 허용 오차와 동일 (2) 직경 : 덕트의 허용 오차와 동일 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
8545da02-e4c1-47d0-8ae0-a51ae661abd0 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 20 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 볼트 경 : ±2.0mm 이내로 한다. (4) 홀간 피치 : B.C.D 기준 ±3.0mm 이내로 한다. 단, 홀 개당 거리는 ±2.0mm 이내로 한다. 3.10 검사 FRP 덕트 및 부속품은 다음과 같은 검사를 실시한다. 3.10.1 덕트 (1) 설치 위치 및 사이즈 적합성 (2) 설치 LEVEL 및 간격 (3) 덕트 재질 및 보강 (4) 품질 CHECK LIST 결과 (5) 방진규격 (6) 지지간격 (7) 눈관리 표식 3.10.2 덕트 DRAIN (1) 트랩의 설치 위치 및 상태 (2) 배관의 훼손 여부 확인 (3) 배관 SUPPORT 간격 (4) 설치 LEVEL 및 간격 (5) 방화 벽체 관통부 마감 상태 (6) 밸브의 설치 상태 (7) 눈관리 표식 3.11 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 3.12 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - SUB FAB HEADER (FRP DUCT) POWER CHAMBER 설치는 도면에 준한다. - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
cc9b51f6-ce23-4f98-86dd-7b38ffd8e625 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 21 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 첨 부 -1 Gasket 적용 기준 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
7b985dc5-7eb6-450a-8b07-81500b98db85 | HV-A00-000134 FRP 배기덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00134 FRP 배기덕트공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 22 of 27 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) PTES.VERSATLEGAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
23b48afc-8fa3-4061-9a68-377c43cae3b9 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 위생기구 배관공사- SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
96712c7b-a295-4699-b0fc-34909f56ec18 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
32a17fcb-6007-46f3-83b2-b45e5709dea8 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 위생설비공사의 위생기구 설치공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 위생기구 일반사항 (2) 절수설비 및 절수기기 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 급수 · 급탕 배관공사 1.2.3 오배수 · 통기 배관공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 1534 ¦ 위생도기 ¦ 부속 쇠붙이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 2331 ¦ 수도꼭지 ¦ ¦ ¦ KS L 1551 ¦ 위생도기 ¦ ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
df83db73-6056-4076-a424-63349c5db098 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 제품이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 자재의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 위생기구의 운반을 공장에서 한 개씩 포장된 것을 운반한다. 1.5.4 위생기구의 취급은 파손 및 흠집이 생기지 않도록 주의 해서 취급한다. 파손 및 흠집이 생긴 위생기구는 교체하여 설치한다. 2. 기구 및 재료 2.1 일반사항 2.1.1 급수설비에 사용되는 기기 및 재료는 수질을 오염시키지 않는 구조 및 재질로 수도법에 의한 위생안전기준 인증제품을 사용해야 한다. 2.1.2 사용기기 및 재료는 KS 규격에 적합한 제품, 단체표준품, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소 기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.1.3 위생기구에 내장 또는 부속되는 트랩의 봉수깊이는 50mm 이상 100mm 이하로 한다. 2.1.4 위생기구와 수도꼭지가 조합되어진 경우에는 충분한 토수구 공간이 확보될 수 있도록 한다. 2.1.5 수도법 제 15 조에 따라 절수설비를 설치하여야 한다. 2.2 위생기구 2.2.1 위생도기 위생도기는 KS L 1551(위생도기)로 한다. 단, 종별, 형상, 치수 등이 표준에 있지 않은 것은 그 사용목적에 적당하고 동시에 위생적이고 안전한 형상, 크기의 KS 표준에 준하는 재질, 기능이 있 는 제품으로 한다. 2.2.2 위생도기 이외의 위생기구 (1) 도기제 이외의 위생기구의 재질은 강판법랑제, 주철법랑제, 유리섬유강화 폴리에스테르 수지 제, 스테인리스 강제를 표준으로 한다. 단, 기구의 종별에 따라서는 콘크리트제, 콘크리트제에 타일을 붙인 것, 주요부에 내식성의 금속을 이용한 제품을 사용 할 수 있다. (2) KS 표시 인증제품으로 하되 없을 시는 그 사용목적에 적당하게 동시에 위생적으로 안전한형상 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.3 위생기구 부속품 2.3.1 일반사항 (1) 위생기구에 부속한 수도꼭지, 지수꼭지, 세척밸브는 KS B 2331(수도꼭지), KS B 2369(세척밸브) 로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 표준에 없는 것은 그 사용목적에 적당하며 동시에 위생적 으로 안전한 형상, 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. (2) 위생도기 등에 부속한 수도꼭지 이외의 부속품은 KS B 1534(위생도기부속쇠붙이)로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 표준에 없는 것은 그 사용목적에 적당하며 동시에 위생적으로 안전 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
098e7a56-82d1-4766-9551-ef0646406e1c | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한 형상, 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.3.2 대변기 세척장치 (1) 대변기 세척탱크 대변기의 세척탱크는 대변기의 형식, 기능에 적합한 것으로 한다. (2) 대변기 세척밸브 ① 사이펀식 또는 사이펀 제트식 대변기에 사용하는 세척밸브는 대변기의 사이펀 작용 종료 후 기구 트랩의 봉수를 회복할 수 있도록 물을 제공할 수 있는 것으로 한다. ② 세척밸브는 그 유량을 조절 가능한 구조의 것으로 하고, 1 개의 세척밸브를 2 개 이상의 기구 에 연결하여 사용해서는 안된다. .. 세척밸브 KS B 2369(세척밸브)의 대변기용 세척밸브로 한다. -. 급수관 비슷한 외형의 급수관은 이음매 없는 황동관으로 하고 바깥지름 25.4mm 로 한다. -. 세척관 비슷한 외형의 세척관은 이음매 없는 황동관으로 하고 대변기의 스퍼드에 접속하는데 적 절한 형상의 것으로 한다. - 진공브레이커 주요 부분은 비철금속제의 대기압식의 것으로, 기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한 다. (3) 대변기 로우탱크 ① 로탱크의 세척장치는 수밀하게 닫히도록 하고, 또한 변기의 트랩봉수 회복에 충분한 용량의 물을 공급할 수 있는 것으로 한다. ② 탱크 밀결식 대변기의 토수밸브의 밸브시트는 변기 트랩의 통수로가 가득 찰 경우에 그 밸 브를 닫히도록 하고, 원칙적으로 변기의 오버플로수위보다 25mm 이상 높게 한다. 그리고, 토수밸브의 밸브시트가 변기의 오버플로수위보다 낮은 변기는 트랩봉수로가 가득 찰 경우에 변기의 오버플로 수위를 넘어서 오수가 유입되지 않는 구조로 한다. 탱크 -. 도기 그 밖의 불침투성의 내식성 재료로 하고 뚜껑 또는 비철금속제의 쇠붙이를 구비한다. -. 급수장치 KS B 1588(로탱크용 필 밸브)의 횡형 및 입형 로탱크 필 밸브(볼탭)로 한다. -. 지수꼭지 KS B 2331(수도꼭지)의 관붙이 앵글밸브로 한다. -. 세척장치 KS B 1589 의 로탱크용 플러시 밸브(사이펀)로 한다. -. 세척관 이음매 없는 황동관으로, 대변기에 조합된 스퍼드의 연결에 적합한 형상으로 한다. 2.3.3 소변기 세척장치 (1) 일반사항 세척수량, 세척시간 등은 기구를 유효하게 세척하기에 충분한 것으로 한고 KS 표준에 있는 기 구에 있어서는 동일표준의 세척시험에 준하고, KS 표준에 없는 기구에 있어서는 동일표준에 준 하는 세척시험으로 한다. 토이형 소변기의 세척은 자동세척 장치로 수행해야 한다 (2) 소변기 절수장치(개별감지 세척시스템) 소변기에 개별적으로 설치하고, 센서에서 사용자를 감지하고 자동세척 장치로 세척하는 시스 템이다. ① 세척밸브 소변기 세척에 사용하는 세척밸브는 KS B 2369(세척밸브)에 따르며 세척기능이 확실하고 내 구성이 있는 것으로 한다. ② 감지부 사용자를 적절하게 감지하는 것으로 하며 덮개는 합성수지 등 내식재료로 하고 형상, 방법은 그 사용목적에 적합하고 안전한 것으로 한다. ③ 소변기 세척밸브 hynix SK SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
76526cb4-772b-425b-8cf9-3c5e8241f09d | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. 소변기 세척밸브 KS B 2369(세척밸브)의 건축용에 준하는 재질, 구조로 하고 세척기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다. -- 세척관 두께 0.6mm 이상의 황동제 이음매 없는 관으로 하고, 소변기의 접속에 적합한 형상으로 한 다. - 자동사이펀 도기제로 하고 가동부분이 없는 구조로서 탱크내 만수와 동시에 자동적으로 사이펀 작용 을 일으키는 기구의 것으로 하고, 작동이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다. 또한 탱크 와 수밀하게 연결하고 더구나 그 유효수량의 흐름에 적합한 세척관과 도 용이하고 수밀하 게 접속할 수 있는 구조로 한다. 2.3.4 세면기, 수세기 부속품 (1) 트랩(배수쇠붙이 붙임) KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 세면기 및 수세기 트랩 또는 세면기 트랩(Pop-up 식)으로 한다. 단, 소형 수세기에 적합한 트랩은 KS B 1534 의 세면기 및 수세기 트랩에 준한 재질, 구 조로 한다. (2) 브래킷(조임 쇠붙이 포함) 벽붙이 수세기에 필요한 브래킷은 금속제로 하고, 기구와 의 조합된 것으로서 기구의 지지에 충분한 강도를 가지는 것으로 한다. (3) 행거(고정용 쇠붙이 포함) 벽붙임 세면기용 은폐행거는 금속제로 하고 기구의 지지에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. (4) 지수꼭지 2.3.1(1)에 따른다. (5) 수도꼭지 2.3.1(1)에 따른다. 2.3.5 샤워부속품 (1) 고정샤워 ① 샤워헤드 회전식 헤드의 회전부분에는 내열 및 내마모성 패킹을 사용하고 또는 금속간의 조합만으로 수밀을 유지하는 구조로 한다. ② 지수꼭지 벽매립 혼합용의 지수꼭지와 샤워용 지수꼭지는 KS B 2331(수도꼭지)의 지수꼭지 또는 이에 준하는 것으로 한다. ③ 혼합꼭지 -. 중요부분은 비철금속제의 내열 및 내마모성의 패킹을 가진 것으로, 기능이 확실하고 수 도꼭지내부의 점검과 수리가 편리한 구조로 한다. -. 수동형은 냉수와 온수를 혼합하는 기능을 가지는 것으로 하며, 자동온도조절형은 요구온 도의 범위 내에서 자동적으로 온도조절이되는 것으로 한다. -. 샤워헤드의 연결관(지지쇠붙이 붙임) 및 혼합꼭지, 지수꼭지 또는 샤워헤드, 지수꼭지와 연결된 노출배관은 이음매 없는 황동관으로 하고 비철금속제의 지지쇠붙이를 구비한다. 2.3.6 청소용 싱크 부속품 (1) 트랩(배수쇠붙이 부착) KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 청소용 싱크트랩(S 형 또는 P 형)으로한다. (2) 행거 은폐행거를 사용하는 경우 행거는 강제 등의 금속재료로 하고, 싱크와 의 합치방법과 형상이 적합한 것으로 싱크의 지지 및 사용상 충분한 강도가 있어야 한다. (3) 설치용 볼트 황동제 등의 금속재료로 하고 기구 고정에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant SK | {}
dd556255-471a-4f66-9e0a-f02b46e36705 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 테두리 덮개 불침투성 내식재료로 싱크를 보호하는데 적합한 형상을 가지며, 강도가있는 것으로 한다. 2.3.7 수도꼭지 일반표준형 수도꼭지, 지수꼭지는 KS B 2331 에 적합한 것으로 한다. 단 종별, 형상, 길이 등이 규격에 없는 것은 그 사용목적에 적응하고 도한 위생적으로 유지될 수 있는 형상, 길이의 것으 로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.4 절수설비 및 절수기기 2.4.1 일반사항 (1) 절수설비는 절수형으로 생산된 완제품을 말하며, 절수기기는 기존 설비의 부속품을 교체하 거나 추가로 장착하여 절수 기능을 가지도록 하는 제품을 말한다. ① 절수설비 : 별도의 부속이나 기기를 추가로 장착하지 아니하고도 일반 제품에 비하여 물을 적게 사용하도록 생산된 수도꼭지 및 변기 ② 절수기기 : 물 사용량을 줄이기 위하여 수도꼭지나 변기에 추가로 장착하는 부속이나 기기 (샤워헤드 포함) 2.4.2 절수 수도꼭지 성능 기준 (1) 관련규정 : 수도법 시행규칙 제 1 조의 2 [별표 2]의 제 2 호 가목 (2) 공급수압 98kPa 에서 최대토수유량이 1 분당 6.0 리터(6.0 l/min) 이하인 것. 다만, 공중용 화장실에 설치하는 수도꼭지는 1 분당 5 리터 이하인 것이어야 한다. ① "98kPa(킬로파스칼)" 은 '1kgf/cn2'와 동일한 수압임. ② "최대토수유량" 이라함은 수도꼭지의 핸들이나 레버를 완전히 열었을 때 배출되는 단위로 분당 물의 양[l/min]을 말한다. ③ 온·냉수 혼합 수도꼭지의 경우 온수 쪽 또는 냉수 쪽 어는 한쪽을 완전히 열었을 때의 토수 유량을 최대 토수유량으로 본다. (3) 수전류 헤드는 샤워형 토수 타입을 적용한다. (4) 샤워헤드는 공급수압 98kPa 에서 최대토수유량이 1 분당 7.5 리터(7.5 l/min) 이하인 것. (5) 환경표지를 받은 제품으로 수도꼭지를 교체하거나 절수기기를 부착한 경우에는 그 인증서로 (6) 절수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. (7) 공인 시험기관에서 환경표지 인증기준, KS B 2331(수도꼭지) 또는 동등 이상의 기준에 대한 시 험방법에 따라 수량측정시험을 실시하고 절수성능이 기준 이내인 경우에는 시험 성적서로 절 수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. 2.4.3 절수 대 · 소변기 성능 기준 (1) 관련규정 : 수도법 시행규칙 제 1 조의 2 [별표 2]의 제 2 호 나목 (2) 대변기는 사용수량이 6 리터 이하인 것. (3) 대·소변 구분형 대변기는 대변용은 사용수량이 6 리터 이하이고, 소변용은 사용수량이 4 리터 이하인 것. 이 경우 소변용으로 사용되는 물은 세척 성능을 제외한다. (4) 소변기는 물을 사용하지 아니하거나 1 회 사용수량이 2 리터 이하인 것. (5) 환경표지를 득한 절수기기를 부착한 경우에는 그 인증서로 절수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. (6) 공인 시험기관에서 환경표지 인증기준규격의 동등품 이상의 기준에 대한 시험방법에 따라 토 수량 측정시험을 실시하고 절수성능이 기준 이내인 경우에는 시험 성적서로 절수성능을 만족 하는 것으로 판단 가능. 3. 시공 3.1 일반사항 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
25e7f375-3b9f-4fe6-9683-cfe989e242bb | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.1.1 위생기구는 공장에서 포장된 상태로 현장으로 운반되어야 한다. 3.1.2 기구의 취급 시 파손 및 흠집이 생기지 않도록 주의 하고 설치된 제품에 파손 및 흠집이 발생 하였을 경우에는 현장에서 반출하여야 한다. 3.1.3 위생기구 설치에 앞서 급수 및 배수관 연결을 위한 정확한 위치를 확인하고 위생기구 설치에 관련된 구조물과 작업조건을 충분히 검토하여 불합리한 사항이 있을 시는 수정하여야 한다. 3.1.4 2 개 이상의 동종기구가 동시에 보이도록 설치되는 경우의 위생도기 선별은 그 위생기구의 허 용차 이내에 있는 휘어짐, 비틀림, 얼룩 등이 설치된 후에 눈에 띄지 않도록 한꺼번에 선별한다. 3.1.5 위생기구의 설치위치 및 높이에 따라서 토수구 공간을 확보한다. 3.1.6 도기의 일부를 콘크리트에 묻는 경우에는 신축에 의한 도기의 파손을 막기위하여 콘크리트 또 는 모르타르와 도기와 의 접촉면에 두께 3mm 이상의 아스팔트나 그밖의 방수 및 내식성 물질로 피복을 시행한다. 3.1.7 벽붙임 도기를 설치할 경우는 다음에 의한다. (1) 블록벽에 설치하는 경우는 먼저 블록에 방부제를 바른 단단한 설치용 목재를 설치한다. (2) 나무로 된 벽 또는 합판벽에 설치하는 경우는 먼저 기구의 지지에 충분한 크기와 강도의 단 단한 목재를 설치한다. (3) 라스 모르타르 도장벽 또는 내화보드벽에 설치하는 경우는 미리 사이기둥과 같은 길이 또는 지지에 충분한 크기와 강도의 단단한 목재를 설치한다. (4) 콘크리트 벽 또는 벽돌벽에 설치하는 경우는 익스팬션볼트를 사용한다. (5) 금속제 패널 또는 경량철골보드벽에 설치하는 경우에는 미리 철판 및 앵글 가공재 또는 단 단한 목재를 설치한다. (6) 받침대를 사용하는 경우에는 미리 받침대를 수평으로 하고 또한 정확한 높이에서 견고하게 바닥에 고정한다. 3.1.8 관좌금 설치 기구에 접속한 실내에 노출되는 급수관, 급탕관, 세척관, 배수관이 벽이나 바닥을 관통하는 개소 에는 관좌금을 설치한다. 3.1.9 기구 및 쇠붙이의 양생 도기 및 쇠붙이류는 설치한 후 사용시까지 오손, 파손에 의한 피해를 막기 위해 적절한 보호를 한다. 3.2 위생기구의 표준설치법 기구의 설치 높이는 원칙적으로 3.2.1 ~ 3.2.4 에 따른다. 3.2.1 일반기구 및 샤워 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동양식 변기 ¦ 300 ¦ 상, 하 바닥면의 높이 차 ¦ ¦ 벽걸이 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 립(Lip) 상단까지 ¦ ¦ 벽걸이 스톨 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 립(Lip) 상단까지 ¦ ¦ 세면기 ¦ 720 ~ 800 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 수세기 ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 주방용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5c4f0a6b-1a19-4b10-9709-51242d14f60d | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세탁용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 혼용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 음수기 (경사각 분수식) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 실험용 싱크 (화학용 싱크) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 샤워 (고정식) ¦ 1,000 2,100 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 샤워헤드 설치 위치 중심까지 ¦ ¦ 핸드샤워 ¦ 850 1,650 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 샤워헤드 설치 훅 위치 중심까지 ¦ ¦ 세척용 하이탱크 (줄당김식) ¦ 1,600 이상 ¦ 바닥면에서 탱크 하단까지 ¦ ¦ 세척용 하이탱크 (소변기용) ¦ 1,850 이상 ¦ 바닥면에서 탱크 하단까지 ¦ ¦ 세척용 로탱크 ¦ 동양식 변기 500 서양식 변기 550 ¦ 바닥면에서 탱크 바닥까지 바닥면에서 탱크 하단까지 (일체형은 제외) ¦ ¦ 세척밸브 (대변기용) ¦ 최소 150 ¦ 변기상면에서 세척밸브 하단까지 (세척밸브의 하부에 진공 브레이커를 설치하는 경우는 그 하단까지) ¦ ¦ 세척밸브 (소변기용) ¦ 최소 75 ¦ 변기급수구에서 세척밸브 하단까지 ¦ 3.2.2 단독 수도꼭지 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 싱크 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 실험실용 수도꼭지 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 욕조용 토수구 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 욕실용 수도꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 수세기, 세면기 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 살수꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이 ¦ 3.2.3 기구 · 장 비품 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거울 ¦ 1,400 ~ 1,500 (일반용) 1,200 ~ 1,300 (유아용) ¦ 바닥면에서 거울 중심까지 ¦ ¦ 화장캐비넷 ¦ 최소 1,050 ¦ 바닥면에서 캐비닛 하단까지 ¦ ¦ 화장선반 ¦ 최소 1,050 ¦ 바닥면에서 선반 상면까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 동양식 대변기 665 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 서양식 대변기 1,100 (일반용) ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
58c88eb2-3640-43cb-ad98-b8e151fa42b8 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 560 (유아용) ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수건걸이 ¦ 일반용 1,300 유아용 800 ¦ 바닥면에서 타올봉 중심까지 ¦ ¦ 비누상자 ¦ 세면용 1,000 목욕용 700 ¦ 바닥면에서 중심까지 바닥면에서 중심까지 ¦ ¦ 물비누병 (벽붙임용) ¦ 900 ¦ 바닥면에서 비누병 중심까지 ¦ 3.2.4 신체장애자용 위생기구의 표준설치 거리(차 의자용) ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세면기 ¦ 760 ~ 780 ¦ 바닥면에서 상단까지 ¦ ¦ 세척밸브 (대변기용) ¦ 750 ~ 1,000 (원격조작세척밸브) ¦ 바닥면에서 레버식 조작밸브 중심까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 650 ~ 900 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 화장경 ¦ 1,110 ~ 1,250 ¦ 바닥면에서 거울 하단까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 대변기용 650 ~ 700 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 소변기용 1,180 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 세면기용 740 ~ 780 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ 3.3 시험 및 검사 3.3.1 제품시험과 검사, 기구류의 검사 그 소요의 기능, 구조, 재질, 형상, 길이에 상당하는 KS 표준에 적합한 제품인지 또는 사양서에서 요구하는 기능, 구조 등을 만족한 제조회사의 제품으로 되어었는가를 확인한다. 또한 필요에 따 라 소정의 장소에서 입회시험 및 검사를 한다. 3.3.2 현장시험 및 검사 (1) 설치검사 설치위치 및 방향의 정상여부와 견고하게 설치되어 있는지 여부를 검사한다. (2) 통수시험 공사완료 후 빠르게 통수시험을 한다. 기구 부속품에서의 누수 유무 등을 검사한다. (3) 기능시험 세척꼭지 지수밸브 및 각 수도꼭지는 통수 후 유량조정을 한다. 또 자동조절 냉온수 혼합밸 브는 온도조절 가능여부를 확인한다. - End of Document - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
688d0d23-3bac-404d-9ba1-c5dcbec3a88f | HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈관리 STICKER)_240927 적용.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - APPENDIX-I - (눈 관리 STICKER) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 눈 관리 STICKER 1.1 규격 및 재질 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.1.1 배관 및 덕트의 눈 관리 STICKER 의 규격 및 재질은 다음 표에 따른다. ¦ 배관경 ¦ 덕트 SIZE (장변기준) ¦ STICKE SIZE (mm) ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A ~ 125A ¦ 150mm 미만 ¦ 200 X 100 ¦ PVC 시트지 ¦ [그림 A-1 / A-2] ¦ ¦ 150A ~ 300A ¦ 150mm ~ 349mm ¦ 300 x 150 ¦ PVC 시트지 ¦ [그림 B-1 / B-2] ¦ ¦ 350A ~ 750A ¦ 350mm ~ 799mm ¦ 400 x 200 ¦ PVC 시트지 ¦ [그림 C-1/ C-2] ¦ ¦ 800A 이상 ¦ 800mm 이상 ¦ 500 X 250 ¦ PVC 시트지 ¦ [그림 D-1/ D-2] ¦ [그림 A-1] ![image](/image/placeholder) 200 25 150 25 ※ 바탕 색상은 LINE 별 색상 참조 10 30 FLUID 10 100 SIZE 실 명 제 40 시공사 FROM 책임자 부착일자 년 월 일 TO 10 부착자 확인 25 70 10 70 25 [그림 A-2] 200 70 130 5 ※ 바탕 색상은 LINE 별 색상 참조 25 20 100 20 25 5 [그림 B-1] SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 300 60 180 60 15 个 마당 색상은 LINE 일 책정 참조 45 FLUID 15 150 SIZE 실 명 제 09 시공사 FROM 책임자 부착일자 년 월 일 TO 부착자 확인 5 L 60 85 10 85 60 [그림 B-2] Chart Type: pie Black Blue Orange Green item_01 7% 38% 7% 105% [그림 C-1] SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Chart Title: FLUID Chart Type: bar SIZE FROM TO 미세먼지 75kg 250kg 75kg 핵일간 80kg 20kg 75kg 부착지 75kg 50kg 20kg [그림 C-2] Chart Type: bar Red Orange Yellow Green Cyan item_01 140 260 40 20 10 [그림 D-1] SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 500 95 310 95 20 바탕 색상은 LINE 별 색상 참조 75 FLUID 20 250 SIZE 실 명 제 100 %A▲0 FROM A▲40 9 AAAO ) & i i AT TO 모 A▲O EADi 20 95 150 10 150 95 [그림 D-2] Chart Type: bar Red Blue Green Yellow item_01 175 325 125 120 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a2164498-c5eb-4409-a74b-555730e019b4 | HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈관리 STICKER)_240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.1.2 배관 및 덕트의 눈 관리 STICKER 색상기준 (1) 배관의 눈 관리 STICKER 의 색상은 아래표의 기준에 따른다. ¦ 배관 유체명 ¦ STICKER 색상 ¦ STICKER 색상 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기(SS) ¦ 적색 PANTONE 199 C ¦ SS SIZE 실명제 시공하 FROM 먹질과 부착되기 TO ¦ ¦ ¦ 증기응축수(SR) ¦ 분홍색 PANTONE 213C ¦ SR SIZE 실명제 시공하 FROM 정도가 부착일과 TO 실명제 ¦ ¦ ¦ 냉수(CHS/R) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공정냉각수(PCWS/ R) DCC 냉수(DCWS/ DCWR) ¦ 파랑색 PANTONE 072C ¦ LT CHS SIZE 배관 실명제 FROM 지교가 목표가 TO 부착일과 년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HT CHS ¦ ¦ ¦ 고온냉수(CHS/R) ¦ 흐르생 PANTONE 361 C ¦ SIZE 배관 실명제 FROM TO ¦ ¦ ¦ 온수(HWS/R) ¦ 노랑색 PANTONE YELLOW C ¦ HWS SIZE 실명제 FROM 시원자 책임자 부착일까 년 ■ TO 부착지 ¦ ¦ ¦ 시수(CTW) ¦ 초록색 PANTONE 361 C ¦ CTW SIZE 실명제 시공과 FROM 책임자 부착일자 년 일 TO ¦ ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS/R) ¦ 아이보리 PANTONE 607 C ¦ RHWS SIZE 실명제 시원작 FROM 특별자 부착일자 TO 부각이 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DRAIN ¦ 회색 PANTONE 173-8 C ¦ DRAIN SIZE 실명제 시공자 FROM 책임자 부각없지 TO 서비디 실명제 ¦ ¦ ¦ 중수(NPW) ¦ 보라색 PANTONE 253 C ¦ NPW SIZE 배관 실명제 시흥의 FROM 학교의 부착일자 TO ¦ ¦ ¦ 공업용수(IW) ¦ 흰색 ¦ IW 9ZE 배관 실영제 공사 FROM 매일자 부착일부 명 TO 부적자 촉진 ¦ ¦ ¦ 우수(SD) ¦ 회색 PANTONE 173-8C ¦ SD SIZE 실명제 시공자 FROM 책임자 부과 일자 TO 보험자 ¦ ¦ ¦ VENT(V) ¦ 회색 PANTONE 173-8C ¦ SIZE 실명제 시공하 FROM 비밀과 부착일가 TO 보험과 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매배관 ¦ 검정색 ¦ AC/가스관 또 설명해 FROM 10 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H-VAC ¦ 회색 PANTONE 173-8C ¦ H-VAC ¦ 별첨.1 참조 (시방서 끝부분) ¦ * 상기표에 없는 배관 LINE 의 눈 관리 STICKER 색상은 발주 담당자와 협의 하여 결정한다. (2) 덕트의 눈 관리 STICKER 의 색상은 아래표의 기준에 따른다. ¦ 덕트 유체명 ¦ STICKER 색상 ¦ STICKER 색상 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ACID EXHAUST ¦ 파랑색 PANTONE 072C ¦ ACID SIZE 실명제 시공자 FROM 배워지 부과 물자 TO ¦ ¦ ¦ HEAT/GEN. EXHAUST ¦ 초록색 PANTONE 361C ¦ H/G 실명제 SIZE 사람 FROM 작업자 부착일자 TO ¦ ¦ ¦ ORGANIC EXHAUST ¦ 분홍색 PANTONE 199 C ¦ ORG SIZE 실명제 시공자 FROM 비타 적절히 TO ¦ ¦ ¦ EMERGENCY EXHAUST ¦ 회색 PANTONE 173-8 C ¦ EMER' SIZE 실명제 시행자 FROM 책임자 부각없지 년 TO 부하지 ¦ ¦ ¦ CABINET EXHAUST ¦ 빨강색 PANTONE 1795 C ¦ CABINET SIZE 실명제 시행자 FROM 책임자 부각없지 TO ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ALKALI EXHAUST ¦ 연적색 PANTONE 7417 C ¦ ALK SIZE 실명제 사용자 FROM 책임자 석실의 TO ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DRY EXHAUST ¦ 노랑색 PANTONE YELLOW C ¦ DRY SIZE 실명제 FROM 시공부 부터빌라 년 일 TO 무척자 ¦ ¦ ¦ PFC EXHAUST ¦ 파랑색 PANTONE 072C ¦ PFC SIZE 실명제 비교자 FROM 하남자 TO ¦ ¦ ¦ HVAC FA, SA, RA, OA, EA ¦ 흰색 ¦ SA SIZE 실명제 시공사 FROM 서비자 부착물자 TO 점차 ¦ ¦ * 상기표에 없는 덕트 LINE 의 눈 관리 STICKER 색상은 발주 담당자와 협의 하여 결정한다. 1.2 눈 관리 STICKER 부착 기준 1.2.1 배관(덕트)의 표식 (1) 배관(덕트)이 머리 상부에 있을 때는 배관 하부에 부착하며, 배관이 머리 하부에 있을 때는 배관(덕트) 상부에 부착하여야 한다. (2) 배관(덕트)이 교차로 인하여 표식이 알아보기 힘들 때에는 상황에 맞게 추가 부착하도록 한다. (3) PIPE RACK 에 고정, 설치 되는 배관(덕트)에 부착하는 눈 관리 STIKER 의 위치는 PIPE RACK 과 RACK 사이의 센터에 견고하게 부착하도록 한다. ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 연결부 ¦ 1m EQUIPMENT ¦ 1m 이내 ¦ ¦ 수평 & 수직 ¦ 5m (1/4/6 1/4A 卡 ¦ 수평, 수직거리 5m 간격 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 곡관부 ¦ 1m Lim ¦ 굴곡지점 1m 이내 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관말부 ¦ 1m 트 ¦ 관말에서 1m 이내 ¦ ¦ 밸브 및 플랜지 ¦ 1m 1m ¦ 1m 이내 ¦ ¦ 벽체 관통부 ¦ 1m 1m ¦ 관통부 전·후 1m 이내 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 눈 관리 STICKER 방향 ¦ �� 4 �� 상/하향 Sticker 수평방향 Sticker 1. 입상의 경우 이름표 위에 화살표가 위치하며, 이름표는 글자가 똑바로 서도록 할 것 2. 횡주의 경우 이름표 오른쪽에 화살표 위치. 이름표는 운용 시 인동선에서 눈관리가 가장 잘 보이는 위치에서 글자가 똑바로 서도록 할 것. ¦ ¦ 1.2.2 용접 및 융착의 눈관리 표식 작업 품질 효율적 관리를 위하여 추적 및 식별관리 필요, 용접 및 융착 등 Joint 부위, 외부 공장 및 현장 검사점 강화를 위하여 식별관리, 공장은 하얀색 / 현장은 노란색 실명제 구분 1.2.3 기타의 표식 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 배관(덕트)표식 이외의 안전표식 및 수송표식 등에 대한 표식은 발주 담당자의 지시에 의한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
f74358c3-caa1-4891-b992-628af6737aec | HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈관리 STICKER)_240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 별첨.1 H-VAC 배관 SIZE 별 Sticker 분류 표준 Table ¦ No ¦ 배관 Size ¦ Sticker Size (가로 x 세로) ¦ 장비명 기입란 Size (가로 x 세로) ¦ 화살표 Size (가로 x 세로) ¦ 글씨 Size ¦ 글씨체 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1/4" ~ 1/2" ¦ 60mm X 10mm ¦ 18mm X 6mm ¦ 14mm X 6mm ¦ 24 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 2 ¦ 3/4" ~ 1" ¦ 76mm X 20mm ¦ 20.5mm X 11.5mm ¦ 14mm X 12mm ¦ 32 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 3 ¦ 1 1/4" ~ 2" ¦ 127mm X 25mm ¦ 39.5mm X 16.5mm ¦ 18mm X 11mm ¦ 34 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 4 ¦ 40A, 25A ¦ 127mm X 25mm ¦ 39.5mm X 16.5mm ¦ 18mm X 11mm ¦ 34 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 5 ¦ 2 1/2" ~ 4" ¦ 203mm X 38mm ¦ 59.5mm X 29.5mm ¦ 38mm X 23mm ¦ 54 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 6 ¦ 5" ~ 8" ¦ 254mm X 51mm ¦ 62.5mm X 36.5mm ¦ 47mm X 31mm ¦ 78 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 7 ¦ 8" 초과 ¦ 305mm X 76mm ¦ 75 mm X 57mm ¦ 57mm X 46mm ¦ 100 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
0d329412-0ae3-4c37-831c-af7c4e69c99a | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 공조배관공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a59597b8-780c-4579-9a36-d4d0ca15d10e | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
3be3b14a-40d5-4b7c-b496-80740b362565 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.일반사항 1.1 1.2 1.3 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R), 온수(HWS/R), 재활용온수(RHWS/RHWR), 증기(SS/SR), 재활용수(NPW), 재이용수(RW), 공업용수(IW-CT 보급수, UPW 보급수)등의 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준시방서" 및, 1.3 항 참 조표준"을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지 체결공사 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 0052 용접 기호 KS B 0106 용접 용어 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 0816 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 KS B 0885 수동 용접 기술검점에 있어서의 시험방법 및 판정기준 KS B 0888 배관 용접부의 비파괴 시험방법 KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 KS B 1501 철강제 관 플랜지의 압력 단계 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1506 스테인리스 강제 용접식 플랜지 KS B 1511 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 1531 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 KS B 1532 나사식 배수관 이음쇠 KS B 1533 나사식 강관제 관 이음쇠 KS B 1536 벨로스형 신축관 이음 KS B 1543 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bba38f1c-77f2-4ed5-bb10-235df6f8b572 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1546 ¦ 폴리에틸렌 관 이음쇠 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 2301 ¦ 청동 밸브 ¦ ¦ KS B 2308 ¦ 볼 밸브 ¦ ¦ KS B 2332 ¦ 제수 밸브 ¦ ¦ KS B 2333 ¦ 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 2350 ¦ 주철 밸브 ¦ ¦ KS B 2361 ¦ 주강 플랜지형 밸브 ¦ ¦ KS B 2373 ¦ 물용 자동 공기 배출 밸브 ¦ ¦ KS B 2813 ¦ 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B 5305 ¦ 부르동관 압력계 ¦ ¦ KS C 9602 ¦ 교류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9605 ¦ 정류기식 직류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9607 ¦ 용접봉 홀더 ¦ ¦ KS D 0237 ¦ 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 검사 방법 ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 일반 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3515 ¦ 용접 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3562 ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3576 ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ ¦ KS D 3583 ¦ 배관용 아크 용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3696 ¦ 용접용 스테인리스강 선재 ¦ ¦ KS D 7004 ¦ 연강용 피복 아크 용접봉 ¦ ¦ KS D 7006 ¦ 고장력 강용 피복 아크 용접봉 ¦ ¦ KS M 3404 ¦ 일반용 경질 폴리염화비닐관 ¦ ¦ KS M 3410 ¦ 배수용 경질 염화비닐 이음관 ¦ ¦ KS M 6617 ¦ 방진 고무용 고무 재료 ¦ 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service - · Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재 공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산 자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여확인 을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7fe5a9c8-5a6e-48ef-b547-df46ec16e7cb | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 관재의 각종 재료에 관련된 시공사의 용접사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자 품질담당자는 용접작업 지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선 투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에 게 보고한다. (5) 용접사 기량 확인 시험 방법 ① 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입 부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 ② 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선 투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접 작업 에 투입될 수 있도록 한다 (6) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자 품질담당자가 방사선 투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가 열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장.방청 및 부식공사' 기준에 따른다 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
fb7d101c-5285-46dc-9721-0399e31276c6 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ 분 류 ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수(HWS/R), 장비 배수 (CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수(HWS/R), 장비 배수 (CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수(HWS/R), 장비 배수 (CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수(HWS/R), 장비 배수 (CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1) ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1) ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1) ¦ 20kg/cm2. G (Note 1) ¦ ¦ 온도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 600A ¦ 600A above ¦ 좌동 ¦ ¦ PIPE ¦ SPP, KS D 3507, ERW PE, GALV. THK : STD. ¦ SPP, KS D 3507, ERW BE, GALV. THK : STD. · ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A ~1,200A : 9.5T 1,300A~1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ 좌동 ¦ ¦ FITTINGS ¦ SPP, KS B 1533 BW or SCR'D GALV. ¦ SPP, KS B 1543, BW GALV. ¦ SPW 400, KS D 3583, BW GALV. ¦ 좌동 ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, RF KS 20K, SS275, KS B 1503, SO, RF ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, RF KS 20K, SS275, KS B 1503, SO, RF ¦ ¦ ¦ ¦ GASKET ¦ (백강관)KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF or (STS)KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF (백강관)KS 20K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, RF or (STS)KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ (백강관)KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF or (STS)KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF (백강관)KS 20K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, RF or (STS)KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ (백강관)KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF or (STS)KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF (백강관)KS 20K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, RF or (STS)KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ (백강관)KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF or (STS)KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF (백강관)KS 20K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, RF or (STS)KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350,FLG'D,FF,BB. OS&Y *300A(12")aboveGEAROPER. EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350,FLG'D,FF,BB. OS&Y *300A(12")aboveGEAROPER. EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS20K, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE ¦ KS 10K, GC200/STS304+EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200/STS304+EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE, BC. LIFT ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING KS 20K, GC200, KS B 2350, FLG'D, RF, BC. HAMMERLESS TYPE ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING KS 20K, GC200, KS B 2350, FLG'D, RF, BC. HAMMERLESS TYPE ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING KS 20K, GC200, KS B 2350, FLG'D, RF, BC. HAMMERLESS TYPE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bb69ab4d-201e-4ddd-9e14-57b8a70aa4de | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, GC200/SS304 SCR'D ¦ KS 10K, GC200/SS304 FLG'D FF KS 20K, GC200/SS304 FLG'D RF ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, BC6/C3604+PTFE PT, F.BORE, LEVER OPER. ¦ KS 10K, BC6/C3604+PTFE PT, F.BORE, LEVER OPER. KSB 2308 (드레인용) ¦ ¦ Note 1) By-Pass ASS'Y 중 By-Pass Valve & Flange 는 Pressure Rating 20K 이상 적용 (단, DCC By-Pass ASS'Y 에 적용되는 Butterfly Valve & Flange Pressure Rating 16K 적용) 20:옥외배관의 Butterfy/sfawe.Klaystame Make 구적의 동등품 이상·적용. ¦ 분 류 ¦ 분 류 ¦ 증기(SS(1K, 2K, 3K, 6K)), 증기응축수(SR(1K, 2K, 3K, 6K)) ¦ 증기(SS(1K, 2K, 3K, 6K)), 증기응축수(SR(1K, 2K, 3K, 6K)) ¦ 증기(SS(1K, 2K, 3K, 6K)), 증기응축수(SR(1K, 2K, 3K, 6K)) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ 온 도 ¦ 온 도 ¦ 200°C 이하 ¦ 200°C 이하 ¦ 200°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ 크 기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 550A ¦ 550A above ¦ ¦ PIPE ¦ 5 kg/cm2.G 이하 ¦ SPP, KS D 3507, ERW PE, THK : STD. ¦ SPP, KS D 3507, ERW BE, THK : STD. ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW, BE, 600A ~ 1,200A : 9.5T ¦ ¦ PIPE ¦ 6 ~ 10 kg/cm2.G ¦ SPPS380, KS D 3562, ERW PE, #40 ¦ SPPS380, KS D 3562, ERW BE, #40 ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW, BE, #40 600A ~ 850A : 15.9T 900A : 19.05T ¦ ¦ FITTINGS ¦ 5 kg/cm2.G 이하 ¦ SPP, KS D 1522, BW ¦ SPP, KS D 1522, BW ¦ SPW 400, KS D 3583, BW ¦ ¦ FITTINGS ¦ 6 ~ 10 kg/cm2.G ¦ SPPS380, KS D 1522, SW ¦ SPPS380, KS D 1522, SW ¦ SPW 400, KS D 3583, BW ¦ ¦ FLANGE ¦ FLANGE ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF ¦ ¦ GASKET ¦ GASKET ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ ¦ GATE VALVE ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 16K 10K, SCPH2/13Cr+RTFE, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 16K 10K, SCPH2/13Cr+RTFE, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ GLOBE VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ CHECK VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BC. LIFT ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ Note 1) Pressure 5 kg/cm2.G 초과 구간의 Butterfly Valve : 이중 편심 Valve 적용 2) Steam Header(W/Condensate) Butterfly Valve : 10K 이중 편심 Valve Double 적용 3) Steam PRV 전 Butterfly Valve : 10K 이중 편심 Valve 적용 4) 옥외배관의 Butterly Valve:KeystoneValve 규격의 동등품 이상적용 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
20417b95-6cc8-4eed-9398-bfaafea17268 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2.2 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 하 고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관), KS D 3506(용융아연도금강판 및 강대) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 탄소 강관의(아크용접) : KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 탄소 강관의(TIG 용접) : KS B ISO 14341 (연강 및 저합금강용 티그 용접봉 및 와이어)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 스테인리스 강관의(TIG 용접 : 그 용도에 적합한 것으로 한다. ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 도금 볼트/너트를 사용한다 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절 할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접촉불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a23b7296-770d-4381-9f55-a4190da78da7 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 용접봉의 종류 및 규격은 용접작업지침서에 명기하여 발주담당자의 승인을 받아야 한다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부 재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 총 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지 철물은 행거 철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트), KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치 및 한다. 설치 전에 시공상세도면 으로 발주 담당자와 설치 위치를 협의 한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착하며, 사이폰관 전단에 블록밸브를 설치한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. (4) 압력계는 오일충만식 압력계를 사용한다. 2.5.2 온도계 KS B 5235(증기압식 지시온도계)에 의한 부르동관 팽창식 원형 지시계 및 KS B 5302(유리제 온도계[ 전체담금]) 또는 KS B ISO 1771(이중관 일반용 온도계)에 준하는 재료, 구조 및 성능을 가진 원형 온도계로 하고, 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5 배로 한다. 또한 정밀도를 요하지 않으면 온도계 교체를 위해 온도계용 웰을 사용한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관 축에 대하여 직 각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아 낸다. (3) 이종 금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
afc55c8c-167b-483f-8822-958825f88798 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. 지 지대가 같은 레벨일 경우 편심이 상부로 가게한 후 Vent 를 설치할 수 있도록 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 밸브는 현장 여건에 따라 협의 후 변경 될수 있다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치 또는 체인타입 등을 발주 담당자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) (10) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업등에 지장이 없도록 여유 공간을 300mm 두고 작업 한다. ![image](/image/placeholder) 300 300 300 (11) 모든 용접부는 작업완료 후 작업 실명제를 부착한다. 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관 공사상 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정 토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압 기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판) 또는 Cap 을 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 매설배관과 지상배관과 의 경계는 지상높이 30cm 부분을 경계로 구분한다. (7) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
31a67b3f-151b-4b40-bfc1-4aaa2262b643 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (8) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (9) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가피할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (10) 수배관은 유체흐름 방향으로 균등한 기울기 또는 상향기울기로 시공하며, 역기울기 및 공기차 기 등 순환을 저해 할 우려가 없도록 시공하여야 한다. (11) 진동이 있는 기기의 드레인 배관은 배수관에 연결 시 진동이 차단되도록 시공하여야 한다. (12) 증기 및 증기 응축수배관의 지관은 반드시 주관의 상부에서 분기하여야 한다. (13) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격하 여야 한다. (14) 상시 드레인이 필요한 배관은 집수정 및 FLOOR DRAIN 으로 유도하여야 한다. (15) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 30°(최소거리 100mm) 이상 엇갈리게 접합한다. 단, 배관의 둘레가 외경이 400A 미만일 경우는 Seam 간 이격거리를 90° 이상으로 적용한다. (16) 압력계, 온도계 등의 계기류는 점검자의 동선에서 확인이 가능 하도록 한다 (17) Flexible Joint 설치방법은 첨부-3 의 기준을 적용한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 다듬질한다. 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. 필요 할 경우 발주 담당자의 승인을 받아 KS B 0203 관용 TAPER 나사로 할 수도 있다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. (5) 싸이폰밸브와 압력게이지 설치시 싸이폰밸브 파손 우려가 있어, 육안으로 확인하여 Leak 가 없 도록 조여야한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
64dfb90f-95ee-4973-aff9-44e76af0fd0d | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 해당볼트만 반대로 체결할 수 있도록 한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 재질의 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장 길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참 조한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 300A(12") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사 용하여야 한다. (2) 증기 및 증기응축수 배관에는 필히 열팽창에 대비한 EXPANSION LOOP 나 SLIP JOINT, BALL JOINT 를 사용하여 신축을 흡수할 수 있어야 한다. (3) 증기 배관의 안전밸브(PSV) 및 위험을 초래할 수 있는 GAS VENT 등의 토출 배관은 옥외의 안전한 높이까지 연장하여 시공해야 하며, 옥외가 불가능할시 발주처 협의 후 결정한다. (4) 유체 수송용 50A(2") 이상 배관의 VENT 혹은 DRAIN POCKET 부분은 VENT 및 DRAIN VALVE 를 설치하여야 한다. 기체 수송용 배관에도 필요할 경우 DRAIN 을 설치한다. (5) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며 네오프렌 재질사용 시에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 타입을 사용한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (6) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지를 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속 부스러기 등 이 물질을 제거한다. (2) 배관작업을 마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 또는 밸브 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. (3) 수압시험 후 관의 내부를 FLUSHING 하여야 한다. (4) 수압시험 후 관류수에 발생할 수 있는 수방대책(말단 마감 등)을 수립하여 시행한다 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 및 스테인리스 강관 ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하(Spiral Wound Gasket 은 5.0mm 이하)의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. 3.2.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연 유니온, 절연플랜지 또는 절연볼트/너트/와셔 등을 사용하여 접합하여야 한다. 3.3 용접 공사 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a19336ad-5112-4b4a-b586-978457a3372b | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3.1 일반사항 시공자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서를 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행 하도록 한다. 3.3.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.3.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것 들을 제거한다. 3.3.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (2) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상이 되게 실시한다. (3) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열영 향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (4) 현장내 용접은 TIG 용접을 원칙으로 한다. (5) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (6) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (7) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (8) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (9) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (10) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이 내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (11) 용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (12) 우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (13) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (14) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (15) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인 안전에 주의 해야 한다. (16) 용접시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (17) 배관 정렬작업시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고루 맞 춘다. 비틀림 발생시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 본용접시 충분한 퍼지 후 용 접을 실시 한다. (18) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접봉의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 제거해야 한다. (19) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (20) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (21) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (22) 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우 용접 부위를 반드시 10°C 이상으로 예열 처리를 하여야 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
fb2a5526-6280-499e-bdf1-7f764bca70ef | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한다. (23) 보관용 용접 홀더는 FM PVC 케이스를 사용 한다. 3.3.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.3.6 용접공사의 종류 (1) 탄소 강관 용접 ① 아크 용접 -. 관의 맞대기 용접은 가 용접물을 3~4 개소 가용접하거나 클램프를 사용하여 관을 회전시키 면서 하향으로 용접한다. 관을 회전시킬 수 없을 경우에는 밑에서 위로 용접한다. 용접부 원주상에 가용접이 된 경우에는 가용접 위치에 도달하면 그라인더 등으로 가용접부 를 완전하게 갈아낸 후 본 용접을 행한다. .. 용접할 때에는 관의 변형을 교정하고, 관 끝에 지나친 구속을 주지 않는 정도로 정확히 거 치하여 가 용접을 최소한으로 한다. " 비드(Bead)의 덧살(Welding Reinforcement)은 모재면보다 낮아서는 안되며, 높이 여유치는 용접 후의 검사 용접 덧살 높이 규정으로 한다. -. 아크 용접은 용접부의 수축응력이나 용접변형을 적게 하기 위하여 용접열의 분포가 균등하 게 되도록 용접순서에 유의 하여야 한다. -. 용접은 각 층마다 슬래그, 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 실시한다. -. 양면 맞대기 용접인 경우에는 한쪽의 용접을 완료한 뒤 반대측을 측정하여 건전한 접층까 지 따낸 다음 용접하여야 한다. -. 굴곡 개소에 대한 용접은 그 각도에 따라 관 끝을 절단한 뒤 관 끝을 규정된 치수로 다듬 질한 다음에 실시한다. 중간에 절관을 사용하는 경우에도 이에 따른다. - 임시로 가용접한 뒤에는 즉시 본 용접하는 것을 원칙으로 하고 임시 고정 가용접만을 선행 · 하는 경우에는 연속 3 본 이내로 그쳐야 한다. 단, 구조물에 고정되어 있을 경우 협의 후 진 행한다. -. 용접후 급격한 냉각을 해서는 안되며, 필요한 경우 후열하여야 한다. -. 플랜지 용접은 플랜지면이 관에 직각이 되도록 맞추고 볼트구멍을 일치시켜서 3~4 개소가 용접한 후 본용접을 행한다. ② TIG Manual Welding -. 탄소 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 탄소 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. (2) 스테인리스 강관 용접 ① TIG Manual Welding -. 스테인리스 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내면을 불활성 가스 로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 스테인리스 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. -. PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 3.3.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. 관경두께의 차이에 의한 관 외면의 엇갈림 - h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7ab5b3f1-5bbf-49a0-a237-573cab61e66a | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) h · 고압배관 15A ~ 125A : 0.5mm 이하 150A ~ 250A : 1.0mm 이하 300A ~ 600A : 1.5mm 이하 650A ~ 900A : 2.0mm 이하 1,000A ~ 1,350A : 3.0mm 이하 1,400A ~ 2,000A : 4.0mm 이하 UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 -. UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것 -. 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 내면에 흘러처짐(관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관) ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCT- URE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격 에 적합한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐주도 록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
d547266f-48fb-484a-9a98-8fd0c8b73f87 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트 (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개 소소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
d58260c3-d434-436f-8e88-85e8c2bcfec3 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ PVC PIPE 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") 125A (5") 이상 ¦ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것 ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) *Tray 를 이용하여 지지 한다. 단 설치가 불가능 할경우 하기 기준을 적용 PE 관 지지기준(단위:mm) (수도관-SDR 11 기준 / 압력관-SDR 15.5 기준) ¦ 오드 (°C) ¦ 구분 ¦ 2" ¦ 3" ¦ 4" ¦ 5" ¦ 6" ¦ 8" ¦ 10" ¦ 12" ¦ 14" ¦ 16" ¦ 18" ¦ 20" ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오드 (°C) ¦ 구분 ¦ 50A ¦ 80A ¦ 1A0 ¦ 1.5 A ¦ 1A0 ¦ 2A0 ¦ 2AO ¦ 30 A ¦ 30 A ¦ 4⌀ 0 A ¦ 4 0 A ¦ 5� 0 A ¦ ¦ 23°C ¦ 수도관 ¦ 900 ¦ 1150 ¦ 1400 ¦ 1600 ¦ 1750 ¦ 2090 ¦ 2370 ¦ 2620 ¦ 2820 ¦ 3000 ¦ 3180 ¦ 3350 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2ddbb058-1638-4cd5-bd53-962aa8918a68 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 38°C ¦ (SDR11) ¦ 900 ¦ 1100 ¦ 1300 ¦ 1500 ¦ 1650 ¦ 1960 ¦ 2210 ¦ 2420 ¦ 2620 ¦ 2820 ¦ 2950 ¦ 3100 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 23°C ¦ 아려 과 (SDR15.5) ¦ 1020 ¦ 1270 ¦ 1450 ¦ 1600 ¦ 1730 ¦ 1980 ¦ 2190 ¦ 2370 ¦ 2520 ¦ 2650 ¦ 2750 ¦ 2850 ¦ ¦ 38°C ¦ 아려 과 (SDR15.5) ¦ 970 ¦ 1150 ¦ 1320 ¦ 1480 ¦ 1600 ¦ 1830 ¦ 2060 ¦ 2160 ¦ 2340 ¦ 2470 ¦ 2570 ¦ 2650 ¦ * 상기표의 PE(폴리에틸렌) 배관 재질에 따라 약간의 차이가 있으나 대체적으로 상기에 준함. PE 배관에서 수도관(SDR 11) 및 압력관(SDR 15.5) 이외의 배관 및 배관 주위의 온도 조건이 상기표와 상이한 경우 배관지지 간격 적용기준에 대하여 발주 담당자와 협의 후 승인 받아 공사를 수행하여야 한다. 공조, 위생, 덕트 DRAIN 배관 등에 적용 되는 PE 관에 적용 한다 (2) TRUNNION 의 규격 장비에서 나와 입상하는 배관이나 밸브류 하부에는 방진 지지대 또는 TRUNNION 을 설치하여 야 한다. ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 350 ¦ 200 ¦ ¦ 65 ¦ 50 ¦ 400 ¦ 200 ¦ ¦ 80 ¦ 50 ¦ 450 ¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 125 ¦ 100 ¦ 550 ¦ 250 ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 650 ¦ 300 ¦ ¦ 250 ¦ 150 ¦ 700 ¦ 350 ¦ ¦ 300 ¦ 150 ¦ 750 ¦ 400 ¦ * 상기 표에서 벗어나는 SIZE 는 발주 담당자의 확인을 받은 후 작업한다. * PLATE 의 두께는 12mm 이상으로 적용한다 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a49424ec-e8ff-4d83-a82f-b496d96c305f | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) Min. 50 D (TRUNNION) NEOPLENE PAD 20t 十 Min. 25 [그림] FLANGE PLATE, BASE PLATE 제작도 *MAINTENANCE 를 필요로 하는 부위의 TRUNNION FLANGE PLATE 설치는 아래의 그림 참조 ![image](/image/placeholder) 20K 10K 10K PG PG TG TG PAD 설치 Ⓡ 10K BY PASS PIPE > TRUNNION FLANGE PLATE NEOPRENE PAD SETTING BOLT BASE PLATE [그림] TRUNNION 설치 개념도 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7d7af2ee-17c1-4e1e-a8d7-5e563e4a5e53 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (2) 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.4.4 PIPE SHOE 보온 및 보냉이 필요한 배관에는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격의 슬라이더형 PIPE SHOE 를 사용하며, 그 적용범위나 방법은 첨부-2 로 적용 한다. 3.5 배관의 변위 흡수장치 3.5.1 신축이음부를 통과 하는 배관 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있는 배관의 횡성을 이용, 또는 변위 흡수관 이음쇠를 사용한다. 3.5.2 지반의 형상이 불안정하고 건축물과 지반 사이에 변위가 생길 우려가 있는 건축물 인입부의 배관 등에는 변위 흡수 조치를 행한다. 3.6 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). 3.6.1 배관 매입형-수조 등( SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름 - 사각 or 원형) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
1b89f625-bc33-4189-ae03-40ef5ffe59e4 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 19 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 L Chart Type: line O.D B A item_01 2.5Not specified 1.5Not specified 0.5Not specified ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 x 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 x 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4d7046c6-3f2f-4b5d-8e5c-a9825ada1631 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 20 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.7 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위 부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위 부식방지를 위해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0a8a490d-1912-4d7a-bcd9-fcd63cbf013b | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 21 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.8 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)� ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75� ¦ 3.9 배관 세척공사 3.9.1 세척 방법의 선정 세척 방법은 관내의 유체 종별, 관 재료 및 내면상태를 고려하여 발주 담당자와 협의 한다. 3.9.2 물 세척 방법 (1) 세척 용수 물 세척은 원칙적으로 상수 또는 잡용수(공업용수 등)를 사용하여 행하고 해수를 사용하지 말 것. (2) 세척 횟수 ① 전체 세척 : 1 회 이상 ② 부분 세척 : 2 회 이상 (3) 세척 요령 ① 물의 압력 및 햄머링을 병행하여 유출 시키거나, 관에 물을 채워 일시에 배출 시킬 것. ② 부분 세척은 배관을 적당히 분할하여 제작한 PIECE 로 적용하고, 전체 물 세척이 부적당한 부 분은 압축공기를 불어 넣어 관 내부를 청소 할 것. ③ 전체 물세척 시 배관중 자동제어 기기가 있는 경우는 원칙적으로 자동제어 기기를 떼어내고 대신 단관을 붙여 행할 것. ④ 세척은 스트레이너에 이물질이 부착하지 않는 상태가 될 때까지 시행할 것. ⑤ 세척 후 관내는 압축공기에 의한 건조 또는 자연 건조를 행할 것. 3.10 시험(TEST) 및 검사 3.10.1 배관 압력 기밀 시험 (1) TEST 용 유체 ① 내압 TEST -. TEST 용 유체는 원칙적으로 물을 사용하며, 이 경우 공업용수 또는 상수로 한다. -. 0°C 이하의 기온조건에서는 원칙적으로 물을 사용해서는 안된다. 또한, GAS(공기, 질소 등), OIL, 후레온 등을 사용하는 경우는 발주 담당자와 협의 하여야 한 다. ② 기밀 TEST -. 기밀 TEST 의 최고 사용압력은 배관 기기(VALVE, FLANGE) 압력 RATING 이하로 하며 각 부 분의 TEST 압력은 첨부-4 TEST 압력 기준을 적용한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8e543f78-9ee1-468e-bba9-ef4be8114f92 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 22 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) TEST 범위 ① 일반사항 -. TEST 를 할 배관 LINE 이 BATTERY LIMIT 외의 배관과 연결되어 있는 경우에는 BLIND PLATE 로 완전히 차단 할 것. -. TEST 를 할 배관 LINE 과 차단하는 것이 부적당한 경우에는 TEST 조건을 발주 담당자와 협의 하여 결정 한다. -. 운전 및 설계상의 요구에 따라 수압 TEST 가 부적당한 LINE 에는 압축공기에 의한 내압 시험을 한다. 이 경우에는 TEST 시험전에 감독원과 협의 하여야 한다. -. 압력이 걸리지 않는 배수관은 일체의 접속이 적절히 연결되어 있는가를 육안으로 확인한다. (3) TEST 준비 ① 안전한 TEST 를 위해 할 일 -. 열팽창에 대해 고려 할 것. -. TEST 지역을 구획 할 것. -. Hanger and Support 확인 할 것. -. 기.수압 TEST 시 Relief Valve 를 설치 할 것 ② 기기와 연결된 배관은 기기와 분리하여 TEST 하는 경우 개방된 배관의 부분에 그 배관의 압 력 RATING 에 일치하는 BLIND FLANGE 를 설치한다. ③ 배관을 FLANGE 접속 개소에서 분리하여 TEST 하는 경우는 그 FLANGE 접속사이에 BLIIND PATCH 를 삽입한다. (BLIND PATCH 의 최소 두께는 발주 담당자의 승인을 득한 후 시 행하여야 한다.) TEST 용에 사용하는 삽입 BLIND PATCH 에는 필히 외측에 손잡이를 달고 적색도료를 칠하여 그 외의 BLIND PATCH 와 확실히 식별가능 하도록 할 것. TEST 용에 사용된 일체의 BLIND PATCH 및 BLIND FLANGE 의 LIST 를 작성하여 START-UP 에 앞서 제거하였는가를 확인 할 것. ⑤ SUPPORT 및 HANGER -. 운전 시 배관의 내압 TEST 를 위해 지지가 필요한 경우에는 임시 SUPPORT 를 설치한다. -. SPRING HANGER 로 지지하여 있는 배관은 SPRING 의 NECK 이 SET 되어 있는가를 확인한다. ⑥ VENT -. 일체의 배관 및 기기에는 공기를 완전히 제거하기 위한 VENT 를 적절하게 설치 할 것. -. VENT 의 위치는 그 LINE 의 최고부분에 공기 VENT, 최저부에 DRAIN 을 설치 할 것. ⑦ 압력계 -. 압력계 사용기준은 기.수압 TEST 시 해당 압력의 1.5~2 배의 압력 눈금의 게이지를 사용하 여야 하며, 예비 기.수압 게이지도 본 기.수압 기준과 동일하게 적용한다. -. TEST 용 압력계 설치 시 발주 담당자의 승인 후 설치한다. -. 압력계는 검교정을 받은 압력계를 사용하되 해당성적서를 제출 한다. -. 게이지 설치위치는 가능한 배관 TEST 부분의 최대 압력이 걸리지 않는 곳으로 할 것. ⑧ 기,수압 테스트는 고압용 호스 및 이탈 방지와 이어로 체결 한다. ⑨ 기타 -. TEST 시 가압용 장비, 안전밸브, VENT, DRAIN 밸브 등이 설치된 곳은 안전구역으로 설정하 여 일반인의 출입을 통제하여야 한다. .. 기.수압 TEST 구간에 자재 및 구성품(VALVE 및 FLANGE 등)이 있을 경우에는 자재 및 구성 품의 설계압력 이하로 기.수압 TEST 를 시행한다. 、 긴 시간 동안 수압 TEST 를 하는 경우 온도 변화를 고려해야 한다. 예를 들어 차가운 시수 를 이용할 경우 배관 안에 물이 따뜻해져서 생기는 열팽창을 고려하거나, 수압 TEST 전에 차가운 시수가 주변온도까지 상승 할 때 까지 기다린 후 TEST 한다. -. CHECK VALVE 가 있는 배관은 압력원을 그 전단에 설치 할 것. -. LEAK TEST 시 반드시 압력을 나타내는 게이지가 표시된 사진을 촬영하여 제출 할 것. -. TEST 완료 후에는 인체에 위험을 가져오거나 기기에 손상을 입히지 않도록 VALVE 를 서서히 열어 감압 시킬 것. -. TEST 완료 후 일체의 배관 및 기기로부터 완전히 배출(기체, 액체) 시킬 것. -. 수압시험 후에는 해당 배관의 세척을 실시하여야 한다. -. 배관 세척 후에는 습기에 의한 내부 부식방지를 위하여 발주 담당자가 지정하는 유체로 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bff527cc-47b2-4fd9-bffe-c1f5c85713f4 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 23 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ PURGE 하여야 한다. -. 기타 특수한 현장 여건상 발생되는 제반 문제는 발주 담당자의 지시에 따른다. -. AIR TEST 에서 사용압보다 10% 크거나, TEST 압 + 3.5kg/cm2 중 적은 값으로 SETTING 된 RELIEF VALVE 를 설치해야 한다. 단, 안전을 위해 AIR TEST 이후 반드시 RELIEF VALVE 를 제거하여야 한다. -. TEST 압력이 규정압력 이상으로 승압되지 않도록 필히 압력 정지용의 VENT 를 설치 할 것. 3.10.2 기록 TEST 기록은 TEST 기간 중 일체의 TEST LINE 에 관해 주의 하여 기록, 보관 할 것. (1) TEST 기록의 기재 항목 ① TEST 의 적용범위와 사양 ② 승압 방법 및 사용 기준 ③ TEST 압력 및 유지시간 ④ TEST 유체 성분 ⑤ TEST 일자 ⑥ TEST 의 시공 책임자명 3.10.3 검사 검사는 배관 공사의 각 사양의 내용에 기준하여 각각의 기준서에 따른다. 3.11 배관 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
89b4e51a-c3e7-4376-8d47-3445322281c7 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 24 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 A 상부절관 �솔리브: 외경+10mm-20mm) 철근 10mm 규 적 이상 125A L 이상 bck 용접 Tack 종합 + 보강 개요] ¦ 내부 보강 (규격별) 보강 10-30mm 02000-100ml 상부 내부 보강 보강 받는 200mm (A) (B) 125A 미적용 미적용 [형광 반사테이프 부착] 250A 미적용 * 50mm 이상의 개별 Sleeve 위치 적용 150 - 배관 200 * PS 실 등의 집합개소는 제외 구경 시 900A - 적정배치 4 줄 1500A B A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감단으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ ¦ ¦ [상부 보강 예시] 300A 미적용 350A 철근 10mm 이상 400A - 2/3 지점 3 줄 850A [보양 보강 예시] [내부 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 특 기 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 증기, 증기응축수(SS(1K,2K,6K), SR(1K,2K,6K) FAB) SHOE ¦ SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. hynix SK ecoplant | {}
9f508019-0675-4fb5-94ef-a34a3305baa7 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 25 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ ●침 STILLE 康 단속흡입 (다프행칩) a. 바라과 SHOE 에 출입한 단속흡입으로 설치하며 웅진갈비는 30mm 바람, 윤진갈리한 50mm 이하로 하되 · L1 콘 부배곡+100 이상 SHOE 양을 부위 동일은 바깥쪽 등에 명도록 한다. PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L1 ¦ R 유럽 STEEL PLATE 중업 교 ↓ L2 ヒ 부패 사이트 이상의 说, PLATE (61) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ 등록 PLATE 强 가이드 針 단속掌握 (다르홍리) 업 . 배관과 SHOE 의 동일한 인 4 졸법으로 실시하며 충빈김비는 30mm 매달, 충전간격한 50mm 피하도 하되 SHOE "얼굴 부위 좋은 내판독 중에 영도록 한다. · L1 은 부제목+100 허물 PLATE (91) 125 N 150A 하) gt x L1 ¦ STEEL PLATE 発 A 대법 * L2 는 부패 사이즈 이상열 죠. PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ STEEL PLATE ( 단속용법 (다르횟집) 年 배관과 SHOE 의 동양한 단속종집으로 실시하며 올림강비는 30mm 이상, 올림관리한 50mm 이하로 복되 # L1 은 부제목+100 18910E 얼굴 부위 종합한 바깥쪽 점에 넣도록 한다. PLATE (91) 료 200 ~ 250A 하) 9t x L1 19 ¦ STEEL PLATE 就 충전 미리 8 L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (※) 200 ~ 250A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL PLATE BI 단속종합 (대표층의 STEEL PLATE 9 종합 배관과 SHDE 의 옮김은 단속종합으로 실시하며 / 올림갈비는 30mm 하랄, 음립관리한 50mm 여하로 하되 SHOE 양곱 부위 발전한 바깥쪽 등이 명도록 한다. * 너존 부제폭+100 이상 의 PLATE 상) 6t x L1 300 ~ 550A 하) 91 x L1 ¦ STEEL PLATE 秋 STEEL PLATE � 4 해법 ■ La * L2 는 부제 사이즈 이창업 것. PLATE 상) 6t x L2 300 N 55DA 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL PLATE 81 (다프플레) 단속종합 STEEL PLATE 12t 중리 □ 배관과 SHOE 의 종합한 민속종합으로 집시이어 충전김비는 30mm 때물, 충법관리한 50mm 따라로 하되 SHOE 알곤 부위 출장은 바깥쪽 등에 없도록 한다. * 니혼 부제폭+100 이상 PLATE (121) コ 삶) Bt X L1 600 ~ 750A 하)12t X L1 ¦ STEEL PLATE 8 STEEL PLATE 12t 동일 : L2 는 부제 사이즈 의삼원 것. 4 PLATE (12) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S,6 CHW14-R, CHW20-R) SHOE 1 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ffb8c916-978e-4058-9201-b7e339a35391 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 26 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t BAND TOUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) 테오프렌 20t ·너오프맨 20t (CUB,FAB 지하에 STEEL PLATE 3.2%, 0 원(금지) EPIN 9t(그외) · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. RMT Ⓡ 살> 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 용접 흡집 전액을 학적,200 -보존재은박협학의 ,200 냉수바라마 15 (냉수세관만해당) . L2 E 부에 사이즈 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ -STEEL BAND 3.21 THE SUBLUB 지하에 해당) 닐트(9mm) 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) 9(그외) EPCM 9%(구역) STEEL PLATE 4.5t PLATE 9t STEEL 라헤드 부패 사이즈 이상열 것. 택 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ -STEL PLATE It 추진 똥집 손액정하여,20% 보존재(문직잡학적,20%) 남수배공단해당 (불주배관인해당) . L2 는 부채 사이트 이상일 몇, 액 PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t YOURLFAB 피하에 해당) 볼트(9mm) 90(그의) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOW 9t[그외] STEIL PLATE 4.56 STEEL PLATE � 수 가이드 & * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 馨) 4.5t x L2 식 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 9 옮김 똥집 백접피리,200 보존재(준비법학식,20%) (공주배관민해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 (91) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t -내포츠원 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 블루(9mm) EP EPON 알고의 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) EPOM 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하데 해당) STEEL PLATE · STEL PLATE 91 EPOM 20t(그외) 수 가이드 it · L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 Fe 550A 해 ) 9t x L2 ¦ 编香 STEEL 출 -STEEL PLATE 명 별표 보존재 (넬수배관원하도) - 유럽 보존재(본부정제일,201) 보존치(손색협약식,201) (M 주비관계단 여성분명을 것. * L2 는 부제 사이브 PLATE (�) 의 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 내오프린 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할 그의 설트(9mm) EPOM 9t(그외) ·네오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 매일) STEEL PLATE お STEEL PLATE 12t EPOM 20%(그의 ・ 가벼드 61 에 L2 는 부재 사이프 이상열 몇. ARC(�) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 종별 음성 響 STEEL PLATE 121 별모 보은재 細 똥집 (봉수배관민해당) 보훈제(은바리학적 .20t) (영수비관인부담) 보존재(연백접학식,20) * L2 는 부패 예산택방법 1 것. PLATE (12T), 상) 8t X L2 600 N 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 2 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
203ce4c4-918b-4d8a-8e4e-00a692cfbdd1 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 27 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 800A ¦ 네코프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 201 그의 STEEL BAND 强 BAND 9t -내오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) -STEEL EPOM 20t(그외) M16 코 STEEL PLATE 121- -STEEL PLATE 12 내오프렌 20t (CUB,FAB 기하해 해당) EPCM 20%(그외) 료 STEEL PLATE 1.2t -CUIDE 12t nce prementherring PLATE (12T) · 12 는 부패 시이즈 이상열 것, ¦ 종합 괄 노래될 12 STEEL PLATE 12t 풍긴 (봉수배관인해당) STEEL PLATE 121- 또는 대(문서방지식,40%) (생수배관민해당) 보존재(본복검역시, 40H] 용법 [생수네권판매장] nce grament⌀es * L2 는 부패 파더프 이상일 것. PLATE (12) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 900A ¦ -STEEL BAWD 9t 내오프렌 20t 지하의 해당]↘ EPOM 2017-CUBLFAB STEEL BAND 명 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 201(그외) M16 별 STEEL PLATE 12� STEEL PLATE 12t 니오프렌 20t (CUB,FAB SELVICE 12t ⌀ LPON 201(그외) 13 GUIDE 12t 25 NACKESPREMESTRAGO PLATE (121) · L2 는 부제 사이즈 이상일 것. ¦ 음성 용인 121- 원 STEEL PLATE 12t 인해요) 용법 목 STEEL PLATE 12t -보존재(선택정화석,40) 보존치(은바점티식,401) (냉수세관만해당) (영수비관안해당) "atm 세 cws PLATE (121) ¦ ¦ 1,000A ¦ 니호프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당)- STEEL BAND 및 EPON 20%(그역) STEEL BAND � 세호프엔 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 2 아(그외) M15 � STEEL PLATE 12t- STEEL PLATE 12 네일프렌 20t 기하의 해당 网 EPDM 201⌀@ GUBLEAB □ GUIDE 12t 10 STEEL PLATE 12t- HX AKAGO PLATE (12T) · L2 E 부에 사이즈 직장원 것, ¦ 용접 발급된 MU 12� STEEL PLATE 12t : (영수비관단비용) 보존재(온비정식시,401) SUBLILATE 136 홍점 (생수배관한해당) (냉수배관만해당) NOX ⌀ PLATE (121) # L2 는 부에 사이즈 이상열 것. ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
0ecc9557-1a29-43ca-9d3a-b1df6affdafe | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 28 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) ¦ ¦ 1,100A ¦ 네오프렌 201 (CUB,FAB 피하에 해당) ~STEEL BAND 명 EPDM 20%(그의 STEEL BAND 9t ·내오트렌 20t (CUB,FAB/ 피하여 해당) EPOM 20t(그외) M16 STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12t 네오프렌 20 (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그외) STEEL PLATE 12: II GUIDE 12t my frampitical PLATE (121) * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. ¦ SHOE 3 出 용접 용법 STEEL PLATE 12L 발모 보훈제 출판 STEEL PLATE 121 月 (실수배관인해당)용접 있습니다. 용입 보관계(완벽검약식,40%) (생수비공연해당) (영수배관인해당) INTERATIONS · * .. FURE 100 ¦ ¦ 1,200A ¦ 내오르엔 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPDW 20%(그역 STEEL BAND 91 STEEL BAND 네오프렌 20t (CUB,FAB/ '비하의 해당) EPDM 20%(그의) N16 L STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12t 병원 20t (CUB,FAB 피하대 해당) 20t(그외) STEEL PLATE 1 차 GUIDE 12t back enter.comeriked PLATE (12) · L2 는 부패 사이즈 이상일 몇, ¦ ④ 용접 용접 社 출발표기출판사용인 12 STEEL PLATE 121 (냉수세권만해당) 동접 육 STEEL PLATE 홍리 보존에(한바정자식,40%) 보관여( (냉수비리안해당) (실수제공인해당 MCLENJO210/20 PURE - · L2 E 부패 사이즈 국장의 것, ¦ ¦ 1,300A ¦ 내호프린 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPDM 20%(그의) STEEL BAND 명 내오므린 20t (CUB,FAB/지하해 해당) STEEL BAND 康 EPOW 20t(그역) M16 11 STEEL PLATE 12t- PLATE 12: -STEEL 2010 , fubutab 지하에 해당) 내용법인 20t STEEL PLATE 12t- ① CUIDE 12t BACK EXDERICAL * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (12T) ㊿ ¦ 용접 용접 STEEL PLATE 12 날포 보완제 충전 STEEL PLATE 121 (냉수세관단해당)용접 보훈제(은비법칙적,40%) 보존재 PATE 유정 STEEL (영수비경판매빙) (영수비공인해당 RAZX(Gamborlarang · L2 는 부패 사이즈 이창열 것. PLATE (12T) . ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 4 ¦ SK SK hynix ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
68e009f2-8198-4eb8-8d06-37ecb819cdc5 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 29 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 내오으면 20t 지하데 해당) EPOM 2002-2015UB,FAB STEEL BAND/9t STEEL BAND 9t 내오프렌 20t (CUB/FAB 지하에 해당) EPDW 20(그의) M16 헌법 1,500A STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12t 빌포 보은계 홍진 STEEL PLATE 12t ( 외래본인해당) 입 내용으로 20t (CUB,FAB 피하예 해당) EPON 20t(그외) STEEL PLATE 12 ① GUIDE 12t 보관대한서출착식,APT 는논제(본여것이다.4%) STEEL PLATE 12t 용접 12 - (봉수비관민적당) (냉수배관만해당) HAT SHOW SPART MOLOMING * L2 는 부패 사이즈 극장업 것. PLATE (121) * 12 는 부패 사이즈 역할일 것, PLATE (12) 路 10 15 16 네코프맨 20t 피하해 해당) EPCM 201⌀xB:80��XB STEEL BAND STEEL BAND 9t 네오프엔 201 [CUB,FAB 피하페 해당) EPDM 20(그대) M16 1,600A STEEL PLATE 12L SEL MILL STEEL PLATE 12 STEEL PLATE 12 (보수배관민해당) 네포트맨 20t [CUB_FAB 피하에 해당)」 네오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) 판매 206 그의 EPDM 20%(그의) STEEL PLATE 12H 보관제/연복합니다,48%)*상계(은내일자격, PLATE � ·GUIDE 12t ¦ (영수배관반해당) <실수비관민해 NOSSIGN⌀TOR BACK CAMETH COL · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. "EEW *** PLATE (121) ·FUDE cant m 120 1 층 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS,RHWR) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
611c4f09-1a4a-412d-a116-4d4589c67f77 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 30 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ -STEEL BAND 3.2t ELLAMOT Youb,fab 피하대 해당) 월드(9mm) 너코프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 9(그외) STEEL PLATE 3.21, 있고의 · L2 는 부제 사이즈 이상열 몇 PUT Ⓡ 실) 3.2t x L2 100A 이하 하) et x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 위 ·용접 흡입 준비입학적,200 -보존재(은박협회식,201) 냉수세관만 해당 (냉수세관만해당) · L2 E 부에 사이즈 이방의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEL BAND 3.21 않는 (CUB,FAB 지하에 해당) 닐트(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPON 駅(그외) EPOM 9(구역) STEL PLATE 4.5t STEEL PLATE 里 61 12 는 부패 세즈 이상열 것 의 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE It 추진 똥집 (선택협약식,20%) 보존재(문익점학식,20%) 냉수배간단해당 (불주배관민해당) * L2 는 부채 사이트 「이상일 귓, 택 PLATE (ST) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t 입원료 YOUBLEAB 피하액 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네코프린 20t [CUBLFAB 지하태 해당) EPOM 9t(그외 STEIL PLATE 4.5 "STEEL PLATE t 수 가이드 敬 . L2 는 부패 사비즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 혈 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEL PLATE R 출입 똥집 (준비협약티,20K 보존재(준비법학식,20%) (영주배관인해당) F L2 는 부제 사이즈 이상열 것. 의 (91) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A N 550A ¦ STEEL BAND 3.2t ·내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) CUBFAB 지하에 해당) 볼드(9mm) EPDM 9[그외 EPQM 91(그역) 내오프린 20t CUBLFAB 지하태 해당) EPOW 20t(그의) 네모프렌 20t (CUB,FAB 끼하에 해당) STEEL PLATE � STEEL PLATE 혈 EPOW 20t(그외) 수 가이드 � 17 · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ � STEEL PLATE 마 STEEL PLATE St 발코 보존재 촉진 (영수배관만해당) 콩집 유럽 보관하는 11⌀ 20t) 보존재(은복점아직,201) (냉수내관단해당) * L2 는 부제 사이즈 이상일 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 사 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ -STEL BAND 3.2 명 CUBFAB 지하에 해당) 월드(9mm) 내코프린 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPON 또 t[그의 EPDW 9t(그외) 내오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의) 네오프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE at STEEL PLATE 12t EPOM 20 비그와 · 가버드 61 * 12 는 부재 사이즈 이창업 몇, PATE :[V] 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t X L2 ¦ 종별 옮김 입원료 『셀 STEEL PLATE 121 별모 80 똥집 (실수배관인해당) 보온재(은혜리학식,20%) ] (영수비관민원당) 보완제(연박정회의,2 만) * 12 는 부제 아산측정보 PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 급탕,환탕(CTW-HOTS/R) SHOE ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
fd555474-a25e-4e40-9cab-cff9d7b58013 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 31 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.21 네오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.2t 볼트(9mm) EPON 9(그외) [오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 9%(그외) STEEL PLATE 3.21 -5TEEL PLATE 6t 수 가이드 성 용접 · L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ PLATE 3.2t 철연볼트(9mm) STS PLATE 3.2t 및 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 오렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE 3.21- EPDM 3t(그외) 그외 STEEL PLATE et PLATE 61 * L2 는 부제 사이즈 이상열 것, 비 PLATE (61) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ -STEEL BAND 3.2t 요양급여 XXX 3 CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 9t(그외) EPOM 90(그외 STEEL PLATE 4.51 동일 9t 응집 * L2 는 부재 사이즈 이상일 것. ME M 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STS PLATE 3.2t 용접 PLATE 3.2t 할인볼트(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 오프렌 20t (CUB,FAB 피하여 해당) STEEL PLATE 4.5t EPOM [인] ��� STEEL PLATE 홍집 용접 · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PLATE (9T) 상) 4.5t X L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 시수,정수 등(CTW,IW,NPW,PCW,CD,WSS) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
fdb32526-c27e-49ed-99e8-2a744711f354 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 32 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ 3 TOUB,FAB 피하대 해당) STEEL BAND 3.2t LEAMO 20t 월드(9mm) 해당) ·너오프맨 20t (CUB,FAB 지하에 STEEL PLATE 3.2%, 원(금지) EPIN 9t(그외) · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. RMT 国 살> 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. X L2 ¦ STEEL PLATE 6t 용접 흡집 식대 화적,200 -보존재문화협약의 ,200 냉수바라면 15 (냉수세관만해당) . L2 E 부에 사이즈 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ -STEEL BAND 3.21 THE SUBLUB 지하에 해당) 닐트(9mm) 네오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) 9(그외) EPCM 영(금액) STEEL PLATE 4.5t PLATE 9t STEEL 라헤드 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ -STEL PLATE It 추진 똥집 손액정하나,20%) 보존재(문직잡학적,20%) 남수배공단해당 (불주배관인해당) . L2 는 부채 사이트 이상일 몇, 액 PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t YOUBLEAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EP 90(그의) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOW 9t[그외] STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE � 수 가이드 & * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 식 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 9 옮김 똥집 은박점자리,200 보존재(준비법학식,20%) (공주배관민해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 (91) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t -내포츠원 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 블루(9mm) EPIN EPON 알고의 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) EPOM 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하데 해당) STEEL PLATE · STEL PLATE 91 EPOM 20t(그외) 수 가이드 it · L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 Fe 550A 해 9t x L2 ¦ 编香 STEEL PKF -STEEL PLATE 명 별표 보존재 (넬수배관원하도) - 유럽 보존재(본부정제일,201) 보존치(손색협약식,201) (M 주비관계단 여성분명을 것. * L2 는 부제 사이브 의 PLATE (�) 상) 6t X L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 내오프린 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할 그의 설트(9mm) EPOM 9t(그외) ·네오프린 20k (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 매일) STEEL PLATE お STEEL PLATE 12t EPOM 20%(그의 ・ 가벼드 61 에 L2 는 부재 사이프 이상열 몇. ARC(�) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 종별 음성 [V] STEEL PLATE 121 별모 보은재 細 똥집 (봉수배관민해당) 보훈제(은바리학적 .20t) (영수비관인부담) 보존재(연백접학식,20) * L2 는 부패 아산백성장이 2. PLATE (12T), 상) 8t X L2 600 N 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible 종류 및 특성 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
dfcc1e6c-ef32-433c-a329-b8c535578c53 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 33 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Image ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관재질 ¦ PE&PVC 배관 ¦ PE 배관 ¦ Steel(STS,SPP)배관 ¦ STS 배관 ¦ ¦ 사용처 ¦ UPW,Water ¦ 폐수 ¦ 냉각수,냉수,PCW ¦ ¦ ¦ 허용온도 ¦ 80°C ¦ 80°C ¦ 220°C ¦ 220°C ¦ ¦ 특징 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 多겹 벨로우즈 사용하여 내구성 우수 Barid 미 사용으로 진동 차단 효과 우수 Tie-Rod 사용으로 추력 손상 방지 비금속 Washer 사용 마 찰 소음 최소화 ¦ Matal Bellows 사용으로 내구성 우수 Barid 사용을 추력에 의 한 벨로우즈 손상방지 ¦ ● Rubber Flexible Joint Tie Rod 설치방법 ![image](/image/placeholder) L1 고정 하단부는 풀림방지 조치한다 8 ⑩ (편심 x) (편각 a) ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) Tie Rod 설치 방법 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e754c981-0d9b-49d3-a200-bf67f94ad060 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 34 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TIE ROD ¦ & 0 � of 0 � 0 0 Q 호 오 (0) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 육각너트 ¦ 0 ¦ ¦ HOLDER 절대로 풀지 마십시오. 제품설치전,후(운전하기전, 운전중) ¦ (X) Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 펌프 콘넥터에 비틀림이 발생하여 수명 감소 Q � 비틀림 0 ⑤ ⑥ 0 0 9 0 � Q ② ⑤ (0) (X) ¦ TPC(Tied Pump Conector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) 셋트바 TIERO 플라스틱 제품설치 제품설치후 (운전하기전) 배관축의 직진도가 맞지 않은 상태에서 Flexible 를 설치할 경우 Flexible 에 편심이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) 타 ���� 0 0 0 0 ⑤ ce 50 8 ⑦ 타 (0) (X) ![image](/image/placeholder) 제품설치전,후 제품설치후 (운전하기전) (운전중) Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 Flexible 에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) 0 � S 0 비틀림 증 0 S ⑩ ② ⑤ (0) (X) ¦ 첨부-4 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기 압 ¦ 기 압 ¦ 수 압 ¦ 수 압 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ ¦ 냉수 ¦ CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
cd5dbb00-a41f-4888-9cc3-4309dcff912a | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 35 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수 ¦ CW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 급탕 ¦ CTW-HOTS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공정냉각수 ¦ PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ DCC 냉수 ¦ DCW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ ¦ 오수, 배수 ¦ Drain ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ 1) 사용압력의 1.5 배를 계산하여 그 값이 8 kgf/cm2 이하이면 8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정하며, 그 값이 8 kgf/cn2 를 초과 하면 9.8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정한다. 2) 수배관 계통 중 사용압력 10 kgf/cm2 이상은 별도 협의 후 진행한다. 3) 운영 중인 배관과 연결된 배관은 BLIND PLATE 로 완전히 차단하도록 하며, 이것이 어려운 경우에는 발주 담당자와 협의 토록 하고, 이때 적용되는 테스트 압력은 운영 중인 배관의 운영 압력으로 적용하여 밸브 밀림을 방지 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
b42582ea-6149-4b65-83b2-debb56782e93 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 36 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-1 ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수 (HWS/R), 공업용수(IW), 공업용수(IPW) to UPW, 장비배수(CD), 재활용수(NPW) , 폐열회수(RHWS/R), 팽창(E) ¦ 증기 SS(1K, 2K, 6K), 증기응축수 SR(1K, 2K, 6K) ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ 15A ~ 600A (SPP+GALV.) ¦ 5kg/cm2 이하 (SPP) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 이하 ST'D 650A 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ 6~10kg/cm2 (SPPS380) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 이하 ST'D 650A 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ 600A above (SPW400+GALV.) ¦ 600A above (SPW400) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 이하 ST'D 650A 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸 렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸 렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸 렌 관 ¦ - ¦ 냉수(CHS/R), 공업용수(IW) 지중 매설 ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리 염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 첨부-5 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
0e78d69c-84ae-406c-8614-2f52138cdc3b | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 37 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 설비배관 배관재질-2 ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 공정냉각수(PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R), 급수(CTW), 급탕 (CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 오수(S), 배수(D), 통기(V) ¦ 광역상수도 ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ - ¦ 、 ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A � 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A � 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ ¦ ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A � 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ STWW ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3576 ¦ 15A ~ 300A (STS304 TP)- ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3588 ¦ 300A above (STS304 TPY)) ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피 복강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ 、 ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에 틸렌 관 ¦ - ¦ 급수(CW) 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온 관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 내관:STWW / 외관:AL. ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴 리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ PVC VG1 ¦ ¦ ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-3 ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ NG (도시가스) ¦ 재이용수 (RW) · WWT~ 저수조 ¦ 폐수(WASTE WATER) - DUCT(SOLVENT) DRAIN ¦ 폐수 (WASTE WATER) - SCR. & DUCT(HF) ¦ 비고 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b4749d80-e1e3-4d65-8074-4dcd49400fb6 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 38 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DRAIN ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D SAW 3583, BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ 一 ¦ - ¦ SPW 400, KS D SAW 3583, BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ SPW 400, KS D SAW 3583, BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ STS304 TP ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피 복강관 ¦ KS D 3589 ¦ 중압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ 노출배관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ 저압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ PE ¦ - ¦ PVC VG1(SUB), PE(MAIN) ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에 틸렌 관 ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온 관 ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴 리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 첨부-6 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d08a1087-e647-4286-9b45-37d1f4c8f333 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 39 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) FTEE VERSATE GAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a24c377c-6e80-4108-964a-723e5c385985 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 도시가스(NG) 배관설비공사 - SK hynix SK ecoplant [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
78f8add9-8435-489d-be2a-c45652a68323 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b1642fc0-e01c-427f-b933-4de9735d329f | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 저압 및 중압으로 도시가스(Natural Gas) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및 '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. (7) 도시가스사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 도시가스의 공급 및 사용할 때 사용시설의 시설 기준 및 기술기준을 정한 동법령 관련 고시, 동법령 관련 조례, 가스 사업자의 규정 및 기타 관 계법규를 준수하여 시행한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 관계법령과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 관계법령을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 관의 접합 (5) 배관 용접 (6) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.3 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1531 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 KS B 1533 나사식 강관제 관 이음쇠 KS B 1543 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 2308 볼 밸브 KS B 3503 일반 구조용 압연 강재 KS B 50031 가스 미터 제 2 부 : 다이어프램식 가스미터 KS D 3506 용융아연도금 강판 및 강대 KS D 3507 배관용 탄소 강관 KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관 KS D 3563 보일러 및 열교환기용 탄소 강관 KS D 3564 고압 배관용 탄소 강관 KS D 3572 보일러 · 열교환기용 합금강 강관 KS D 3576 배관용 스테인리스 강관 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
61050972-4d97-4694-b107-bd6cfb4b7cff | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | 도시가스(NG) HV-A00-00123 SPECIFICATION FOR Rev. 0 배관설비공사 HVAC & PLUMBING SYSTEM Page 2 of 25 ¦ KS D 3577 ¦ 보일러 · 열교환기용 스테인리스 강관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS D 3583 ¦ 배관용 아크용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3589 ¦ 압출식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ ¦ KS D 3607 ¦ 분말용착식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ ¦ KS D 3631 ¦ 연료가스 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 5301 ¦ 이음매 없는 구리 및 구리합금관 ¦ ¦ KS D 5539 ¦ 이음매 없는 니켈 동합금관 ¦ ¦ KS B 5578 ¦ 구리 및 구리 합금 관이음쇠 ¦ ¦ KS M 3514 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE)관 ¦ ¦ KS M 3515 ¦ 가스용 폴리에틸렌 이음관-조합형 전기 융착 이음관 ¦ ¦ KS M 5312 ¦ 조합 페인트 ¦ ¦ KS M ISO8085-1 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 1 부: 소켓 융착 이음관 ¦ ¦ KS M ISO8085-2 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 2 부: 스피곳 이음관 ¦ ¦ KS M ISO8085-3 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 3 부: 전기융착 이음관 ¦ ¦ KS M 5318 ¦ 조합 페인트 목재 프라이머 백색 및 담색(외부용) ¦ ¦ KS M 5711 ¦ 조합 페인트 무광 흰색 및 담색(내부용) ¦ ¦ KGS FU551 ¦ 도시가스 사용시설의 시설, 기술, 검사 기준 ¦ 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service -. Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping 1.4 용어의 정의 이 시방서에서 사용되는 주된 용어는 다음과 같이 정의 한다. 1.4.1 고압 고압이라 함은 1.0MPa 이상의 압력(게이지 압력을 말한다.)을 말한다. 다만, 액화상태의 액화가스의 경우에는 이를 고압으로 본다. 1.4.2 중압 중압이라 함은 0.1MPa 이상, 1.0MPa 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물 질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01MPa 이상, 0.2MPa 미만의 압력을 말한다. 1.4.3 저압 저압이라 함은 0.1MPa 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01MPa 미만의 압력을 말한다. 1.4.4 액화가스 액화가스라 함은 상용의 온도 또는 35°C 의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 것을 말한다. 1.4.5 도시가스사업자 도시가스사업자라 함은 도시가스 사업의 허가를 받은 가스 도매사업자 및 일반 도시가스 사업자 를 말한다. 1.4.6 가스 도매 사업 가스 도매 사업이라 함은 일반 도시가스 사업자외의 자가 일반 도시가스 사업자 또는 산업자원 부령이 정하는 대량 수요자에게 천연 가스(액화한 것을 포함한다)를 공급하는 사업을 말한다. 1.4.7 일반 도시가스 사업 일반 도시가스 사업이라 함은 가스를 제조하거나 가스 도매 사업자로부터 천연 가스를 공급받아 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f31d59c5-d2d2-4dac-874c-0b9e399c3114 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 일반의 수요에 따라 배관으로 수요자에게 공급하는 사업을 말한다. 1.4.8 가스 공급시설 가스 공급시설이라 함은 가스의 제조, 공급을 위한 시설로서 산업통상자원부령이 정하는 것을 말한다. 1.4.9 가스 사용시설 가스 사용시설이라 함은 가스 공급시설외의 가스 사용자의 시설로서 산업통상자원부령이 정하는 것을 말한다. 1.5 제출물 1.5.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재 공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.5.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.5.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 감리자에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.6 시공관리 1.6.1 작업 시 준수사항 (1) 시공에 앞서 당해공사와 관련한 서류 및 도면을 충분히 검토하여 주변의 공공시설물에 대해 일체의 손상이 없도록 사전조사를 하고, 손상이 발생될 경우에는 즉시 보수 또는 변상하는 등 공사진행에 차질이 없도록 한다. (2) 공사관계자는 복장을 단정히 하고, 제반규정을 준수하며 작업에 임한다. 1.6.2 작업현장 관리 (1) 시공자는 공사 착공일로부터 준공일 까지 공사현장을 항상 정리·정돈하여야 하며, 갑작스런 기상변화에 따른 불의 의 사고나 재난에 대처할 수 있도록 조치를 강구한다. (2) 타 매설물과 근접하여 공사를 하는 경우에는 필요에 따라 타 매설물 관리자의 입회를 요청 한다. (3) 공사 중에는 소음 및 진동방지에 노력하고 특히, 먼지 등 분진이 발생되지 않도록 한다. (4) 자재는 파손의 위험이 없는 장소에 보관하며 변질되지 않도록 한다. (5) 공사현장에는 일반인의 출입을 통제하여 풍기문란, 비위생적 행위, 화재, 도난 기타의 사고 방지에 최선을 다한다. (6) 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조 하여 분쟁을 일으키지 않는다. 1.6.3 공사시행 기본절차 (1) 시공자는 설계도서가 파손 또는 손상되지 않도록 철저히 관리하며 보안을 유지한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
96609ad8-996a-4a6b-988a-a8358f2d25a8 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 배관재료 및 공구는 본 시방에서 지정된 것 또는 관련규정에서 규정하는 것을 사용한다. (3) 공사의 시공은 기술검토서, 설계도서 및 본 시방서에 의함을 원칙으로 하되 이에 명시되지 않는 사항이라도 현장여건상 필요시에는 감리자 및 발주 담당자와 협의 후 지시에 따라 시공 한다. (4) 설계도서 및 시방서에 명시된 모든 구조물의 치수는 정확히 표시하여야 하며 설계도서에 미 비된 사항은 감리자, 도시가스사 감독 및 발주 담당자의 지시에 따른다. (5) 설계도서의 내용과 공사현장이 상이할 경우 감리자, 도시가스사 감독 및 발주 담당자와 협의 후 시공한다. (6) 시공자는 공사시행에 있어 교통에 지장을 주거나 민원을 일으키지 않도록 주의 한다. 1.6.4 공사재해 및 사고방지 (1) 일반사항 ① 호우, 홍수, 태풍 등 기상변화에 따른 피해를 최소화할 수 있도록 대비하여 조치한다. ② 밸브박스, 정압기실 내에는 산소, LPG, 기타 가연성물질 등을 방치하여서는 안된다. ③ 공사 중의 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기한다. ④ 정압기실 및 계량기실 안에서 Future 가 분기될 경우에는 추후 공사분은 각실 안에서 용접 접합이 아닌 Flange 등으로 한다. (2) 중독방지 가스배관의 절단공사, 연결공사, 천공공사, 이설공사 등 가스의 누설이 우려되는 공사의 작업채 채 채 채 을 할 때는 다음 사항에 따른다. ① 작업은 2 인 이상이 실시하도록 한다. ② 가스누설이 예상되는 작업에는 송풍식 호스 마스크를 착용하며, 실내인 경우에는 강제환기를 실시한다. ③ 가연성 가스감지기 등으로 누설유무를 수시 확인하며, 작업현장에 소화기를 비치하여야 한다. (3) 폭발의 방지 가스누설의 우려가 있는 공사 및 가스배관 부근에서 공사를 하는 경우는 다음사항에 따른다. ① 공사 개시 전 및 공사 중에 가연성 가스감지기 등으로 가스농도를 수시 측정하여 가연성 가 스가 존재하지 않음을 확인하고 작업하여야 한다. ② 작업장에는 항상 소화기를 비치하여야 한다. (4) 그 외의 사고 방지 ① 전기 재해 : 각종기기, 배선, 조명으로부터 감전에 의한 재해를 방지한다. ② 추락·낙하물에 의한 재해 : 사다리, 밧줄 등을 이용한 작업 시 추락·낙하물에 의한 재해를 방 지한다. ③ 건설기계 차량 등에 의한 재해 : 안전표시판, 경계책, 위험표지 등의 설치로 방지한다. ④ 굴착부위 내에서 작업 시 흙의 무너짐으로 인한 매몰사고를 방지하기 위한 조치를 한다. ⑤ 현장작업자는 안전모, 안전화, 지정작업복을 착용하고 작업에 임한다. 1.7 품질보증 1.7.1 융착공의 자격 가스용 폴리에틸렌관의 융착작업은 「도시가스사업법」 제 30 조에 의한 양성교육과 정을 이수한 자 가 시공하여야 한다. 1.7.2 용접공의 자격 (1) 용접공은 원칙적으로 KS B 0855(수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준)에 의한 용접기능사 자격을 가진 유자격자로, 관재의 각종 재료에 적합한 자격을 갖고 시공사의 용접 사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자 품질담당자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f04bf1e0-c753-43f8-a625-92b681351ab2 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 게 보고한다. (5) 시공자 품질담당자는 요청기간 내에 용접사 기량 확인 시험을 실시한 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. (6) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다. (7) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자 품질담당자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.7.3 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가 열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안 된다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할수 있다. 1.8 운반, 저장 및 취급 1.8.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.8.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.8.3 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관 및 부속기기의 표면에 더러운 것이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 한다. 1.9 가스 관련 인·허가 사항 1.9.1 도시가스 배관공사와 가스공급에 필요한 인·허가, 한국가스안전공사의 검사 및 시공감리 등 제반 업무(「도시가스사업법」 제 11 조 시설공사 계획의 승인 등, 제 11 조 시공감리 등, 「액화석유 가스의 안전 및 사업관리법」 제 18 조 안전성 확인 및 완성검사)는 시공자가 이행하여야 하며, 인·허가 완료 즉시 원본 또는 사본을 발주 담당자에게 제출하여야 한다. 1.9.2 인·허가, 각종 검사 및 감리자 등에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다. 다만, 기술검토, 도시 가스 감리자 및 도시가스 검사(중간검사, 완성검사) 수수료는 실비 정산한다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
30219a36-1fd5-46e4-8d5c-745348c6f61d | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 하여 사용 할 수 있다. 2.1.1 배관 (1) 관, 관이음쇠 및 밸브에 사용하는 재료는 당해 도시가스의 성질, 상태, 온도 및 압력 등에 상 응 하는 안전성을 확보할 수 있는 것으로 하되, 산업통상자원부 고시에 적합한 것으로 한다. (2) 지하 매몰 배관의 재료는 폴리에틸렌피복강관으로서 KS 표시 허가 제품 또는 동등 이상의 성 능을 가진 것으로 하며, 이음부에는 동등 이상의 성능을 갖도록 부식방지 조치를 한다. (3) 사용 압력이 392kPa 이하인 배관으로서 지하에 매몰하여 설치하는 경우에는 가스용 폴리에 틸렌관으로서 KS 표시 허가 제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용할 수 있다. 2.1.2 기 기 가스 공급 및 사용시설에 설치되는 배관이나, 각종 기기류는 당행 도시가스의 성질, 상태, 온도 및 압력 등에 적합한 제품으로서 KS 표시 허가 제품이나 한국가스안전공사 또는 국가공인기관의 검사를 필한 제품을 사용한다. 2.2 배관재료 2.2.1 일반사항 배관의 재료는 KS 표시 허가 제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 제품으로서, 도시가스사업 법 시행규칙 및 동법 관련 고시에 따른다. 2.2.2 배관의 재료 등 (1) 가스배관의 재료는 다음 각 호에 적합한 것으로 한다. ① 배관내의 가스유동이 원활한 것일 것. ② 내부의 가스압력과 외부로부터의 하중 및 충격하중 등에 견디는 강도를 가지는 것일 것. ③ 토양, 지하수 등에 대하여 내식성을 가지는 것일 것. ④ 배관의 접합이 용이하고 가스의 누출을 방지할 수 있는 것일 것. ⑤ 절단, 가공이 용이할 것. (2) 배관재료 ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 규 격 ¦ 비 고 / 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강 관 ¦ 연료가스 배관용 탄소 강관 ¦ KS D 3631 ¦ 노출 저압부 ¦ ¦ 강 관 ¦ 압출식 폴리에틸렌 피복강관 ¦ KS D 3589 ¦ 강관바깥면에 압출식폴리에틸렌을 피복한 강관 / 매몰 중압부 ¦ 2.2.3 관 이음쇠 ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 규 격 ¦ 비 고 / 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강관이음 ¦ 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 ¦ KS B 1531 ¦ 아연 도금 제품 ¦ ¦ 강관이음 ¦ 나사식 강관제 관 이음쇠 ¦ KS B 1533 ¦ 아연 도금 제품 ¦ ¦ 강관이음 ¦ 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 ¦ KS B 1543 ¦ KS D 3696 (용접용스테인리스강 선재) ¦ ¦ 강관이음 ¦ 강제 용접식 플랜지 ¦ KS B 1503 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ed37356e-efc4-4da7-b322-9ecec47ad6ee | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2.4 배관 부속품 배관 부속품은 KS 표시 허가 제품이거나 한국가스안전공사, 국가공인기관의 검사품 또는 가스 사 업자의 규정에 합격한 것으로 한다. (1) 패킹 (2) 방식재료 ① 방식용 PE 테이프 ② 마스틱 테이프 ③ 열수축튜브, 열수축시트, 열수축테이프 (3) 배관 지지물 배관의 구경에 적당하고 충분한 지지 강도를 가진 것으로 사용 강재는 KS D 3503 의 것으로 한다. 배관을 매달거나 고정하는 쇠붙이는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 제품으로 하고 배관의 신축, 흔들림, 하중 등에 견딜 수 있는 것으로서 사용하기 편리한 구조로 된 가 단주철 또는 강판제의 압연 제품으로 하며 아연도금이나 도장을 한다. 2.2.5 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 배관경보다 2 단계 높은 관경으로 하고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관), KS D 3506 (용융아연도금강판 및 강대) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 가스계량기 (1) 공인기관의 형식 인증을 받은 제품을 사용해야 한다. (2) 가스계량기는 케이스 외면에 가스의 흐름 방향을 쉽게 알 수 있게 표시를 해야 한다. (3) 가스계량기는 역회전을 방지하는 구조로 한다. (4) 가스계량기는 당해 LNG 사용에 적합한 것으로 한다. 2.4 가스 누설 자동 차단 장치 가스누설 자동차단장치는 검지부, 차단부, 제어부로 구성된 것으로서 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품으로 한다. 2.5 가스 누설 경보기 가스 누설 경보기는 국가공인기관의 검사를 필한 제품이고, 소방법에 의한 검사 합격품으로 가스농도가 폭발한계의 1/4 이하에서 작동하고 폭발한계의 1/200 이하에서 작동하지 아니하는 것으로 다음 기능을 가진 것으로 한다. (1) 가스의 누설을 검지하여 자동적으로 경보를 울려야 한다. (2) 미리 설정된 가스 농도에서 자동적으로 경보를 올려야 한다. (3) 경보를 울린 후에는 주위의 가스 농도가 변화되어도 계속 경보를 울리며, 그 확인 또는 대책 을 강구함에 따라 경보가 정지되어야 한다. (4) 담배연기 등의 잡가스에 경보를 울리지 않아야 한다. (5) 검지부는 누설한 가스가 체류하기 쉬운 장소로 연소기 상단 천정에서 30 cm 이내에 설치하고 경보부는 중앙감시실 등 안전관리자가 상주하는 곳에 설치한다. (6) 검지부의 설치 금지장소는 아래와 같다. ① 출입구의 부근등 외부의 기류가 유동하는 곳 ② 환기구등 공기가 들어오는 곳으로부터 1.5 m 이내 ③ 연소기의 폐가스에 접촉하기 쉬운 장소 2.6 정압기 및 부속장치 (1) 정압기 주위는 볼밸브를 사용하고 용접 및 플랜지 접합(나사부분 제외)으로 시공한다. (2) 방산관 설치는 아래와 같다. ① 지면에서 3 m 이상 높이 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
585d02e6-e97c-40d7-92d3-2291e0457830 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ② 방산관 상단부에 창문, 환기구, 화기, 전선 등이 없을 것 ③ 방산관 구경: 50 A 이상 ④ 최상단부, 빗물 침입 방지구조 ⑤ 건물외벽과 최소 50 m 이격 거리유지 및 고정 ⑥ 방산밸브 이후 배관, 분리 가능토록 플랜지 또는 유니온 사용 (3) 정압기 부속설비로 가스차단장치는 정압기 입출구 배관에 볼밸브를 설치한다. (4) 정압기 출구 배관에는 압력스위치를 설치하여 가스압력이 최고 사용압력이상으로 상승할 경 우 안전관리자가 상주하는 중앙감시반에 이를 통보할 수 있는 경보 장치를 설치한다. (5) 정압기는 예비정압기를 설치한다. (6) 압력기록장치로 정압기 입출구측에 압력계 및 자기압력기록계를 설치한다. (7) 정압기 입구측에 수분 및 불순물을 제거할 수 있도록 필터를 설치하여 정압기 작동에 이상이 없도록 한다. (8) 필터 청소 시에도 가스공급이 가능하도록 바이패스를 설치한다. (9) 가스누설검지 통보설비는 정압기실에 가스검지부를 설치하고, 수신부에는 안전관리자가 상주 하는 곳에 경보가 울리도록 하며, 관련규정에 적합하게 설치한다. (10) 되도록 지상에 별도의 정압실을 만들어 자연급기, 자연배기토록 한다. (11) 정압기실 내에 설치하는 전기설비는 방폭구조로 한다. (12) 배관에는 가스의 종류, 가스흐름방향 및 압력표시를 하고, 차단밸브에는 차단방향을 표시하며 바이패스용 밸브에는 위험표시와 시건장치를 설치한다. 2.7 부식방지장치 2.7.1 지하매설관의 용접부 (1) 200A 이상은 수축튜브를 사용하거나(neocover #750) 동등 이상 제품으로 하고 200 A 미만은 열수축 방식 테이프를 사용한다. (2) 설치장소 ① 매설관의 용접 접속부분 ② PLP, PE 강관중 피복이 손상된 부분 ③ 엘보, 티 등 피복이 손상된 부분 ④ 기타 특히 부식의 염려가 있는 곳 (3) 마감은 적색 비닐테이프로 2 회 이상 도복한다. 2.7.2 전기적 방식조치 (1) 옥외 인입 맨홀의 지하 차단밸브 앞에서, 건물 내 인입관의 첫번째 플랜지는 50 A 이상으로 한다. (2) 마그네슘 양극(Mg anode)설치 ① 중압관의 전 배관 ② 저압관의 150A 이상 입상밸브 전단 (3) 마감처리는 점핑 방지용 PE 테이프로 2 회 도복한다. (4) OS 형 절연계수 설치는 테프론 또는 엔지니어링 플라스틱으로 한다. 2.8 밸브 (1) 플랜지식 볼 밸브의 규격 및 재질은 KS B 2308 기준에 적합하여야 하고, 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품이어야 한다. (2) 나사식 볼 밸브의 규격 및 재질은 KS B 2308 기준에 적합하여야 하고, 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품이어야 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 도시가스 설비공사는 도시가스 사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 동법령 관련 고시, 동법령 관련 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
61674555-679a-4878-9460-995647bfceda | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 조례 및 가스 사업자의 규정에 의한다. 3.2 가스계량기의 부착 (1) 가스계량기는 화기(그 시설안에서 사용하는 자체화기를 제외한다)와 2m 이상의 우회거리를 유지하는 곳으로서 수시로 환기가 가능한 장소에 설치하되 직사광선 또는 빗물을 받을 우려 가 있는 곳에 설치하는 경우에는 격납상자 안에 설치한다. (2) 가스계량기(30m2/h 미만에 한한다)의 설치높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 수직· (3) 수평으로 설치하고 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정시켜야 한다. 다만, 격납상자내에 설치 경우에는 설치높이를 제한하지 않는다. (4) 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와 의 거리는 60cm 이상, 굴뚝(단열 조치를 하지 아니 한 경우에 한한다) · 전기점멸기 및 전기접속기와 의 거리는 30cm 이상, 절연조치를 하지 않은 전선과 의 거리는 15cm 이상의 거리를 유지한다. 3.3 가스누설 자동 차단장치의 설치 (1) 검지부는 천정으로부터 검지부 하단까지의 거리가 30cm 이하가 되도록 설치한다. 그러나 공 기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 바닥 면으로부터 검지부 상단까지의 거리가 30cm 이하가 되도록 설치한다. (2) 차단부는 건축물의 외부 또는 건축물 벽에서 가장 가까운 내부 배관에 설치한다. (3) 제어부는 가스 사용실의 연소기 주위의 조작하기 쉬운 위치에 설치한다. 3.4 가스누설 경보기의 설치 (1) 경보기의 검지부는 가스가 누설되기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로, 누설된 가스 가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다. (2) 경보기의 검지부 설치위치는 가스의 성질, 주위 상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정한 다. (3) 경보기 설치위치는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있고, 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 장소로 한다. 3.5 밸브 및 콕의 설치 (1) 밸브는 조작이 용이하고 일상 작업에 장애가 되지 않는 장소에 설치한다. (2) 콕은 연소기구로부터 화염, 복사열을 받지 않는 위치에 설치한다. (3) 연소기에 호스 등을 접속하는 경우의 호스 길이는 3m 이내로 하되 호스는 T 형으로 연결하지 않는다. (4) 과류차단 안전기구가 부착된 휴즈콕을 설치할 때는 가스의 흐름 방향에 맞게 설치한다. 3.6 배관 3.6.1 일반사항 (1) 배관은 시공에 앞서 다른 설비의 배관 및 기기와 의 관련 사항을 상세히 검토하고, 배관의 기 울기와 최소간격 등을 고려하여 정확히 위치를 결정한 후 시행한다. (2) 콘크리트 바닥 및 벽체를 관통하는 배관 부분에는 콘크리트를 부어넣기 전에 충분한 강도를 지닌 관 슬리브를 설치한다.또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). (3) 입상관은 환기가 양호하고 화기 사용장소가 아닌 곳에 설치하며, 수직관의 밸브는 분리가 가 능한 것으로 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 설치한다. (4) 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관 및 부식 방지 피복을 한다. (5) 건축물 내의 배관은 외부에 노출하여 시공한다. 다만, 스테인리스 강관, 금속제 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한 동관이나 가스용 플렉시블 호스를 이음매(용접이음매를 제외한다) 없이 설치하는 경우에는 매설할 수 있다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3d393845-40e4-487e-9dd8-34acbb2c0691 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (6) 배관은 천정 및 공동구 등 환기가 잘되지 않는 장소에는 설치하지 않는다. 다만, 스테인리스 강과 동관(보호관으로 보호조치한 경우에 한한다), 가스용 금속 플렉시블 호스(못 박음 등에 의하여 배관의 손상우려가 있는 부분은 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호 조치 하는 경 우에 한한다)를 이음매(용접이음매를 제외한다)없이 설치하는 경우에는 천정, 벽, 바닥에 설치 할 수 있다. (7) 배관의 이음부와 전기 계량기, 전기 개폐기, 전기 점멸기, 전기 접속기, 절연 조치를 아니한 전선 및 굴뚝 등과 의 이격 거리는 관련 법규에 따른다. ① 전기 계량기 및 전기 개폐기 : 60cm 이상 ② 전기 점멸기 및 전기 접속기 등 : 15cm 이상 ③ 절연조치를 하지 않은 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다. 다만, 밀폐 형 강제급배기식 보일러(FF 식 보일러)의 2 중 구조의 배기통은 '단열조치가 된 굴뚝'으로 보 아 제외 한다.) : 15cm 이상 ④ 절연 조치한 전선 : : 10cm 이상 (8) 지하 매몰 배관으로 폴리에틸렌피복강관을 사용할 경우에는 이음부에 부식방지 조치를 한다. (9) 배관에 나쁜 영향을 미칠 정도의 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축을 흡수할 수 있 는 조치를 한다. (10) 전기적 부식의 우려가 있는 장소에 설치하는 배관에는 전기적 부식을 방지하기 위한 조치를 한다. (11) 배관과 다른 시설물과 의 사이에는 그 배관의 보수, 관리에 필요한 간격이 확보 되어야 한다. (12) 지상 배관 중 건축물 외벽에 노출된 배관은 건축물과 동일색상으로 하고, 바닥으로 1m 높이 에 폭 3cm 의 황색띠를 2 중으로 표시해야 하며, 지워지거나 훼손되지 않은 도료, 스티커, 테이 프 등을 사용해야 한다. (13) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (14) 지하에서 지상으로 노출되는 배관은 입상배관의 지상 50cm 까지 폴리에틸렌피복강관으로 시공 한다. (15) 정압기 및 대구경관 등의 설치 후 지반의 침하가 발생하지 않도록 설치 전에 지반 다짐 및 필요 시 기초 보강을 하도록 한다. 3.6.2 배관의 접합 (1) 배관은 그 단면이 변형되지 않도록 관 축심에 대해 직각으로 절단하고, 절단 부분은 리이머 또는 연삭 다듬질을 한다. (2) 배관은 접합하기 전에 그 내부를 점검하고 이물질이 없는지 확인한 후 쇳가루, 먼지 등의 이물질을 완전히 제거한다. (3) 배관의 접합은 용접 시공하는 것을 원칙으로 하며, 용접 접합은 도시가스 공급 및 사용시설 의 시설기준 및 기술기준을 정한 관련 고시, 기타 가스 사업자의 기술 기준에서 정한 방법 으로 한다. (4) 용접 접합을 실시하기가 매우 곤란할 경우에는 기계적 접합 또는 나사 접합으로 할 수 있으 며, 나사 접합 방법은 KS B 0222 에 의한다. (5) 배관의 시공을 일시 중지하는 등의 경우에는 관내에 이물질이 들어가지 않도록 배관 끝을 플러그 또는 캡 등으로 완전히 밀폐하여 보호 조치한다. (6) 패킹은 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 밀착시키고 볼트를 균등하게 조인다. (7) 배관 장치에 접속되는 기기, 저장탱크 그 밖의 설비가 부식의 영향을 받을 우려가 있는 경 우에는 당해 설비와 배관 사이를 절연시킨다. (8) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 90° 이상 엇갈리게 접합한다. 3.6.3 강관의 절단 (1) 강관의 절단은 관절단기(Pipe Cutter)에 의한 기계절단을 원칙으로 한다. 하고 부득이한 경우에는 Grinder 를 이용하여 절단 할 수 있다. (2) 피복강관 절단 시 절단부 중심 양쪽으로 각각 10cm 씩 사전에 수작업으로 피복을 제거하여야 한다. (3) 가스절단의 경우에는 산화물이 제거될 때까지 그라인더로 절단면을 깨끗하게 사상하여야 한 다. SK SK hynix ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bcb90f91-a54a-4aff-ad38-f2f37d65053e | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 공급 중인 가스관의 절단은 밸브차단, 스토파(Stopper)설치, 기타의 방법으로 가스 차단 후 배관내부의 가스를 질소 또는 불활성 가스로 치환 후에 시행하여 인화·폭발 등의 사고를 미 연에 방지한다. 3.6.4 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물 질을 제거한다. ② 플랜지 접속부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 플랜지를 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 접속부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능 한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이 를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체 결하여야 한다. ⑤ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다. 3.6.5 노출배관 공사 (1) 배관의 설치 ① 건축물내의 배관은 외부에 노출하여 시공한다. ② 배관은 천정, 공동구 등 환기가 잘 되지 아니하는 장소에 설치하지 아니한다. 단, 내식성 재 료인 스테인리스강관을 이음매 없이 설치할 경우에는 천정, D/S 등 환기불량 장소에 설치 할 수 있다. ③ 배관의 이음부(용접이음부를 제외한다)와 전기 계량기 및 전기 개폐기와 의 거리는 60cm 이상 , 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 한한다.), 전기 점멸기 및 전기 접속기와 의 거리는 30 30cm 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과 의 거리는 15cm 이상의 거리를 유지한다. (2) 배관의 표시 ① 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력 및 가스흐름방향을 다음과 같이 표시한다. ![image](/image/placeholder) 도시가스 40Kpa → ② 지상배관은 워시프라이머(Wash Primer)도장 후 황색으로 도색하고, 지하매설 배관은 최고 사 ③ 용 압력이 저압이므로 배관 색상을 황색으로 한다. 다만, 지상배관 중 건축물의 내·외벽에 노 출된 것으로서 다음 방법에 의한여 황색 띠로 가스배관임을 표시한 경우에는 그러하지 아니 하다. -. 표시는 도료, 스티커, 테이프 등으로 지워지지 아니하거나, 훼손되지 아니하도록 한다. -. 바닥(2 층 이상 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)으로부터 1m 의 높이에 폭 3cm 의 띠를 2 중으로 표시한다. (3) 배관의 지지 ① 배관지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며 간격 및 개 소는 도면에 명시되어 있지 않으면 다음 표를 따른다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
88de51cc-2960-4d76-b087-3b2570a2a82c | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 적 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 강관 ¦ 층별 2 개소 지지 (바닥지지 + 중간지점) ¦ 6M 이상 적용 ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 강관 관경 20A 이하 25A ~ 40A 50A ~ 80A 100A ~ 150A 200A 이상 ¦ 기체(나관기준) 2.0M 2.5M 4.0M 5.0M 6.0M ¦ ¦ * 공통 파이프렉 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며, 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인 후 시공하여야 한다. 배관의 Support, Bracket, Hanger 등을 설치하여 지지한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] ③ Support 및 U-Bolt 와 접촉부위는 고무 또는 P.E Tape 으로 다음 그림과 같이 절연조치를 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3048ffde-a087-431b-80a6-f5b5c16bc7dd | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) GAS PIPE 절연조치 (P.E TAPE 감기) U-BOLT BRACKET BOLT/NUT Chart Type: pie U-BOLT GAS PIPE item_01 0% 1% ④ 건축물의 벽 및 바닥을 관통하는 부분의 배관에는 아래와 같이 보호관 및 부식방지 피복을 한다. ![image](/image/placeholder) GAS PIPE 절연조치 (P.E TAPE 감기) 절연조치 SLEEV (P.E TAPE 감기) MIN. 5mm VAL. MIN. 5mm [벽 및 바닥의 관통부 배관 설치 상세도] (4) 배관 입상의 지지보강 ① 배관 SHAFT 등과 같이 수평 배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.6.6 매설 배관 (1) 매설심도 배관(사업소 내의 배관은 별도 정하는 기준에 의한다.)을 지하에 매설하는 경우에 배관의 외 면과 지면 또는 노면 사이에는 다음 기준에 의한 거리를 유지하고, 동 배관이 특별 고압 지 중 전선과 접근하거나 교차하는 경우에는 「전기설비 기술기준에 관한 규칙」에 따라 1m 이상 이격한다. ① 공동주택의 부지및 사용시설에서의 부지내에서는 0.6m 이상 ② 차량이 통행하는 폭 8m 이상의 도로에서는 1.2m 이상 ③ 차량이 통행하는 폭 4m 이상 8m 미만의 도로에서는 1.0m 이상 ④ '①, ②, ③'에 해당하지 아니하는 곳에서는 0.8m 이상 ⑤ 지하구조물, 암반 및 그 밖의 특수한 사정으로 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관은 산 업통상자원부 장관이 정하는 재질 및 설치방법 등에 의하여 보호관 또는 보호판으로 보호조 치를 하되 보호관 또는 보호판 외관은 지면과 0.3m 이상 깊이를 유지하도록 한다. (2) 매설하는 배관의 외경에 10cm 를 더한 폭 이상의 보호포를 배관의 상단으로부터 40cm 이상 떨 어진 직상부에 설치한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2053effc-84ed-4108-95b3-20be2c87afc4 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 배관이 매립되는 부위는 바닥다짐을 한 후 관하단 10cm, 관상단 30cm 이상까지 배관보호를 위한 모래부설을 하여 파손을 방지하여야 한다. (4) 도로 매설배관은 지면에서 배관의 매설위치를 확인할 수 있도록 배관길이 50m 마다 1 개 이 상 라인마크를 설치하되 주요 분기점, 구부러진 지점 및 그 주위 50m 이내에 설치한다. (5) 배관을 매설할 때에는 부식 및 변형을 방지할 수 있는 충분한 조치를 취하여야 한다. 되메우 기 전 피복부 손상여부를 확인하고 피복부가 손상된 배관은 사용하여서는 안된다. (6) 주 관로 배관이 구조물 등으로 인하여 우회가 불가피할 경우는 루프(LOOP) 배관으로 시공한 다. (7) 매설배관의 설치 시 배관의 기울기는 도로 등의 기울기를 따르고, 평탄한 경우 1/500 ~ 1/1,000 정도의 구배로 시공하되 도시가스 배관의 경우는 주밸브가 있는 곳으로 하향 구배로 시공하여 시공 중에 유입된 수분을 밸브주위의 퇴수 밸브로 제거할 수 있도록 낮게 시공하여 야 한다. (8) 지하 매설 시 타 매설관 과의 이격 거리는 평행 시 30 cm 이상, 교차 시 15 cm 이상으로 한 다. 3.7 강관 용접작업 3.7.1 일반사항 시공자 품질담당자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서의 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행 하도록 한다. 3.7.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.7.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.7.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접후 용접부위의 위치를 시공도면에 반영한다. (2) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (3) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상 이 되게 실시한다. (4) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열 영향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필 요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (5) 현장내 용접은 TIG 용접을 원칙으로 한다. (6) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (7) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (8) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (9) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (10) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (11) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (12) 용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (13) 우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
cc6f9d1f-1f3b-4320-b5fd-ef2e47a62c30 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (14) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (15) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (16) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (17) 용접 시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (18) 배관 정렬작업 시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고 루 맞춘다. 비틀림 발생 시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 배관내 청소를 실시한다. (19) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 가능한 제거해야 한다. (20) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (21) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (22) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (23) 모재 온도가 영하 10 도씨 이하일때는 용접 부위를 상온이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (24) 보관용 용접 홀더는 FM PVC 케이스를 사용 한다. 3.7.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.7.6 용접공사의 종류 'HV-A00-000121, Section 3.3.6' 참조 3.7.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 - h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 ![image](/image/placeholder) h t ② 내면에 흘러처짐(관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 ③ UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 - · UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. - . 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
1827db48-6074-4b10-a273-0eb1d88dfd47 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ⑤ WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 (관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 (2) 용접부위의 검사는 KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설, 기술, 검사, 정밀안전진단 기준 2.5.5.1 에 의거하여 비파괴시험을 시행한다. 3.8 밸브박스 설치 (1) 바닥은 20cm 이상 잡석 다짐하고 콘크리트로 타설해야 한다. (2) 방수 슬리브는 지수판 부착용으로 설치한다. (3) 밸브 개폐가 용이하도록 밸브를 설치하여야 한다. (4) 규정된 크기의 밸브박스 설치가 어려울 경우 매몰형 밸브로 시공할 수 있다. (5) 밸브와 밸브박스 하단과 의 거리는 100mm 이상 유지하여야 한다. (6) 밸브 전후에 필히 절연 스페이셔를 설치하고 절연 볼트/너트를 체결하여야 한다. (7) 퍼지 밸브는 주 밸브의 전·후에 설치한다. (8) 밸브박스 바닥에 물고임 홈통을 설치해야 한다. (9) 절연효과 및 밸브의 부식 방지를 위하여 밸브 핸들과 퍼지구의 플러그를 제외하고는 전 부분 을 코팅한다. 3.9 배관 크리닝 배관크리닝은 에어크리닝으로 실시한다. 3.9.1 작업 시 주의 사항 (1) 에어크리닝 작업 중에는 공기 주입구측과 분출구측 사이에 서로 긴밀한 연락을 유지한다. (2) 분출구측에는 흙먼지의 비산이 없도록 방호조치를 취하고, 작업 중에는 사람의 접근을 금 한다. (휀스 및 커버 설치) 3.10 시험 및 검사 3.10.1 제품의 시험 및 검사 가스 공급 및 사용시설에 설치하는 제품은 그 기능과 구조가 당해 도시가스 사용에 적합한 것으 로서 한국가스안전공사 또는 국가공인기관의 검사를 필한 것이어야 한다. 3.10.2 현장시험 및 검사 관계법규, 관련 고시 및 가스 사업자의 정해진 기술 기준에 준하여 시험 및 검사를 한다. (1) 기밀시험 ① 기밀시험은 원칙적으로 공기 또는 위험성이 없는 기체에 의하여 실시한다. ② 기밀시험은 당해설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. ③ 배관은 최고 사용 압력의 1.1 배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상으로 기밀시험을 실시하며 도 장하기 전에 시행한다. ④ 기밀시험압력에서 누출 등이 없어야 한다. ⑤ 기밀시험에 종사하는 인원은 작업에 필요한 최소인원으로 하고, 관측 등을 하는 경우에는 적 절한 방호시설을 설치하고 그 뒤에서 실시한다. ⑥ 기밀시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고, 인체에 대한 위해가 발생하지 않도록 한다. ⑦ 시험에 관한 기밀 유지 시산은 저압에 있어서는 피시험 부분의 용적에 따라 다음 표에 따른 다. ¦ 종 류 ¦ 최고사용압력 ¦ 피시험부분의 체적 ( V : m2 ) ¦ 기 밀 유 지 시 간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수은주 ¦ 294kPa 미만 ¦ 1 미만 ¦ 2 분 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
55429d89-8707-4798-b31b-dd357696bb38 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 게이지 ¦ ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 10 분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 게이지 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ V 분 (다만, 120 분을 초과 할 경우에는 120 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 1 미만 ¦ 1 분 ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 5 분 ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 0.5 X V 분 (다만, 60 분을 초과 할 경우에는 60 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 1 미만 ¦ 24 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 240 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 24 X V 분 (다만, 1,440 분을 초과 할 경우에는 1,440 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 1 미만 ¦ 48 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 480 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 48 X V 분 (다만, 2,880 분을 초과 할 경우에는 2,880 분으로 할 수 있다) ¦ (2) 점화시험 점화시험은 가스계량기 설치 후 관내의 공기 및 불활성 가스를 완전히 제거한 후 시행하여야 한다. 3.10.3 배관 봉인 모든 시험이 완료된 후 입주 전 밸브를 임의 로 열지 못하도록 밸브를 잠근 후 봉인하여 안전관 리를 하여야 한다. - End of Document - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3dd30ae9-f033-4275-98e0-03eac09c2570 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보강 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부절판 (솔리브의 정+10mm-20mm) 철근 10mm 이상 kck 용접 Tack 동접 ¦ 보강 (규격별) 상부 규 적 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 특 기 ¦ ¦ 125A 미적용 250A ¦ 미적용 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ ¦ [상부 보강 예시] 300A ¦ 미적용 350A ¦ 미적용 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ ¦ 철근 10mm 이상 2/3 지점 ¦ 400A - 850A ¦ 3 줄 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ ¦ B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ 150 - 200 구경 사 900A - 적정배치 1500A ¦ 4 줄 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
24704769-e5b1-48ba-8c0a-fe80f018b9d8 | HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY).doc | SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - APPENDIX-II - (PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00192 APPENDIX-II ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 1 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY (STS COATING DUCT) 1.1 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY 기준 1.1.1 PROCESS 공정에 따른 순위 분류 ¦ 분 류 ¦ 공 정 ¦ 세부공정 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 순위 ¦ T/F ¦ T/F [TCW (CODE NAME), SIH4, CVD W, PVD W (EQ NAME)] ¦ ¦ ¦ 2 순위 ¦ DIFF, T/F, Cu ¦ ¦ ¦ ¦ 3 순위 ¦ 1 순위, 2 순위 外 ¦ ¦ ¦ 1.1.2 PROCESS 공정 순위에 따른 ACCESSORY 적용 기준 ¦ ACCESSORY ¦ SYSBOL ¦ 1 순위 ¦ 2 순위 ¦ 3 순위 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CHECK WINDOW (W/TEST HOLE) ¦ W ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ CLEAN PORT ¦ CP ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ ¦ ENDOSCOPE PORT ¦ E ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ POWDER CHAMBER ¦ - ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ ¦ SUB DUCT 중앙부 POWDER CHAMBER ¦ ¦ T/F Zone [TCW (CODE NAME), SIH4, CVD W, PVD W (EQ NAME)]에 설치 ¦ DIFF Zone [5DAS5901[LTO TEL, NT333]에 설치 ¦ X ¦ ¦ ¦ PRESSURE TRANSMITTER PORT ¦ P ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ TEMPERATURE TRANSMITTER PORT ¦ T ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ DRAIN PORT ¦ D ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ VIBRATOR ¦ - ¦ 필요 시 ¦ 필요 시 ¦ 필요 시 ¦ ¦ ¦ N2 Cleaning ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ - PJT 별 발주처 협의 에 따른 변경 적용 될 수 있음. 1.1.3 ACCESSORY 별 설치 기준 (1) CHECK WINDOW + TEST HOLE 공정 순위 구분없이 SUB Duct 말단에 1 개소 설치 (2) CLEAN PORT ① 1 순위 : SUB Duct 3m 마다 1 개소씩 Duct 상부 45 도로 설치 (N2 Cleaning Port 2 개당 1 개씩 반영) ② 2 순위 : SUB Duct 3m 마다 1 개소씩 Duct 상부 45 도로 설치 (N2 Cleaning Port 2 개당 1 개씩 반영) ③ 3 순위 : 미설치 SK hynix SK engineering &construction 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00192 APPENDIX-II ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 2 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) ENDOSCOPE PORT 1 순위 : SUB Duct 3m 마다 1 개소씩 Damper 전단 1 개 Duct 상부 45 도로 설치 2 순위 : SUB Duct 6m 마다 1 개소씩 Damper 전단 1 개 Duct 상부 45 도로 설치 3 순위 : Main Duct 분기점 댐퍼 전단 1 개 Duct 상부 45 도로 설치 (4) POWDER CHAMBER (Duct 밑면에 설치) ① 1 순위 : Main Duct 분기 시작점 1 개 설치 (댐퍼 + POWDER CHAMBER) 2 순위 : Main Duct 분기 시작점 1 개 설치 (댐퍼 + POWDER CHAMBER) ③ 3 순위 : 미설치 (5) SUB DUCT 중앙부 POWDER CHAMBER (Duct 밑면에 설치) ① 1 순위 : T/F Zone [TCW (CODE NAME), SIH4, CVD W, PVD W (EQ NAME)] 에 설치 2 순위 : DIFF Zone [5DAS5901[LTO TEL, NT333]에 설치 3 순위 : 미설치 (6) PRESSURE TRANSMITTER PORT (Duct 윗면에 설치) 1 순위 : SUB Duct 말단에 2 개소 설치 (Monitoring X 1 개소 / Local Guage X 1 개소) 2 순위 : SUB Duct 말단에 2 개소 설치 (Monitoring X 1 개소 / Local Guage X 1 개소) 3 순위 : SUB Duct 말단에 2 개소 설치 (Monitoring X 1 개소 / Local Guage x 1 개소) (7) TEMPERATURE TRANSMITTER PORT (Duct 윗면에 설치) 1 순위 : SUB Duct 균등 분할 3 개소 (시작 1 개소, 중간 1 개소, 말단 1 개소) 2 순위 : SUB Duct 균등 분할 3 개소 (시작 1 개소, 중간 1 개소, 말단 1 개소) 3 순위 : Main Duct 분기 시작점 댐퍼 전단 1 개소 설치 (8) DRAIN PORT (Duct 아랫면에 설치) 1 순위 : Duct 의 시작점에 100A 1 개 설치 2 순위 : Duct 의 시작점에 100A 1 개 설치 3 순위 : Duct 의 시작점에 100A 1 개 설치 * Duct Up/Down 구간 DRAIN PORT 추가 설치. * 향후 Auto Check Drain 설치 가능토록 구성. (9) N2 Cleaning 1 순위 : 1.5m 당 1 개씩 구성 (80A) / Damper 전단 1 개 구성 2 순위 : 1.5m 당 1 개씩 구성 (80A) / Damper 전단 1 개 구성 3 순위 : 미설치 - PJT 별 발주처 협의 에 따른 변경 적용 될 수 있음. 1.1.4 ACCESSORY DETAIL (REFERENCE) (1) CHECK WINDOW ![image](/image/placeholder) 150 CHECK WINDOW 中 0 � TEST HOLE(25A) TEST HOLE(25A) (2) CLEAN PORT SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. engineering &construction | {}
e130522e-cd69-49f3-901c-e5ad0c7f4871 | HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY).doc | ¦ HV-A00-00192 APPENDIX-II ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 70~100 中 CLEAN PORT P 0 0 ⑪ 0 0 / 0 0 (⑪) 0 0 ◎ CLEAN PORT (3) POWDER CHAMBER CLEAN PORT CLEAN PORT 200,200,200 200 TYP DAMPER DAMPER TYP TYP CHECK WINDOW 1,300 1,300 F.L F.L (4) DRAIN PORT � 0 0 0 。 0 0 6 200 200 DRAIN PORT 8" DRAIN PORT 8" 1.2 PROCESS EXHAUST DUCT 설치 개념도 1.2.1 1 순위 공정 PROCESS EXHAUST DUCT 설치 개념도 SK hynix SK engineering & construction 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00192 APPENDIX-II ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) N2 CP N2 N2 N2 E V.D E T N2 T N2 T P 압력계 X 2EA Check F Window CP CP CP E E E Powder Chamber 1.2.2 2 순위 공정 PROCESS EXHAUST DUCT 설치 개념도 ![image](/image/placeholder) CP N2 N2 N2 E 압력계 X 2EA V.D E T N2 T N2 T P Check Window CP CP CP E E E Powder Chamber 1.2.3 3 순위 공정 PROCESS EXHAUST DUCT 설치 개념도 ![image](/image/placeholder) E 압력계 x 2EA V.D E P Check Window - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. engineering & construction | {}
a9cf00ef-22c6-4e0a-9a89-1831b3bdac39 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 오 ·배수, 통기 배관공사- SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c204e973-eadc-46eb-bbd7-ec8cbfe251db | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 변경 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
351a1425-10e6-44c4-adf3-60ab1a856c71 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 1 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 위생설비공사의 오수(S), 배수(D), 통기(V) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, 1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 1532 나사식 배수관 이음쇠 KS B 1543 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS D 3507 일반 배관용 탄소 강관 KS M 3404 일반용 경질 폴리염화비닐관 KS M 3410 배수용 경질 염화비닐 이음관 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
96d5b204-c543-450c-b9be-f48e258f393c | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범 위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d7e01a31-9646-45a9-ac85-2bacab42c427 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분 류 ¦ 오수(S), 배수(D) ¦ 통기(V) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ 온도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크기 ¦ 30A ~ 300A ¦ 30A ~ 300A ¦ ¦ PIPE ¦ PVC VG1, KS M 3404, THK : STD. (오배수 배관 재질 : 125A 이하 저소음관 (수평 / 수직 PIPE), 150A 이상 나사식 부속 적용을 위한 고강도 PVC 적용 (수직 PIPE)) ¦ PVC VG1, KS M 3404, THK : STD. ¦ ¦ FITTINGS ¦ PVC VG1, KS M 3410, DRF ¦ DTS ¦ ¦ FLANGE ¦ PVC ¦ PVC ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.0THK, EPDM, FF ¦ 본드접합(GASKET 미사용) ¦ 2.2.2 부위 별 적용 기준 상세 ![image](/image/placeholder) or I I SAN ORAN NEWS 시스템화장실 리 8 8 11 円 V IT 1 2 3 7 7 10 4 「 � 自 � 5 「 � V 画 9 自 / 遇 画 9 ↑ 12 6 13 13 2 DRAIN 1 SAN ¦ 번호 ¦ 크기 [mm] ¦ PVC 부속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 150~300 ¦ 고강도 배관 ¦ ¦ 1 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 2 ¦ 150~300 ¦ 고강도 배관 ¦ ¦ 2 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 3 ¦ 30~300 ¦ PVC VG1 ¦ ¦ 4 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 5 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 6 ¦ 30~300 ¦ PVC VG1 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6dd37293-a43a-4850-bfd9-c2189a5cdd9f | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 ¦ 150~300 ¦ Y.T (고강도 이음관) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 ¦ 35~125 ¦ Y.T (저소음/방음) ¦ ¦ 8 ¦ 150~300 ¦ 소켓 (고강도 이음관) ¦ ¦ 8 ¦ 35~125 ¦ 소켓 (저소음/방음) ¦ ¦ 9 ¦ 35~125 ¦ Y.T (DRF) ¦ ¦ 10 ¦ 30~125 ¦ Y.T (VG1) ¦ ¦ 11 ¦ 30~125 ¦ 소켓 (VG1) ¦ ¦ 12 ¦ 30~125 ¦ Y.T (VG1) ¦ ¦ 13 ¦ 75~300 ¦ 섹스티아밴드 (주물) ¦ ¦ 13 ¦ 최하단에 적용 ¦ 최하단에 적용 ¦ 2.2.2 트랩 (1) 일반사항 ① 봉수깊이는 50~100mm 로 한다. ② 가동부분의 조립체 또는 칸막이에 의한 트랩을 형성하는 구조가 아닌 것으로 한다. ③ 뚜껑 있는 트랩은 뚜껑을 열었을 때 배수관의 하류측으로부터 하수가스가 실내에 침입하지 않는 구조로 한다. ④ 트랩은 물 등이 체류하는 구조이므로 내식성이 있는 재료로 제작하여야 한다. ⑤ 트랩의 지름은 아래의 표에 의한다. ¦ 기구 ¦ 트랩의 최소 지름 [mm] ¦ 기구 ¦ 트랩의 최소 지름 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대변기 ¦ 75 ¦ 청소 싱크 ¦ 65 ¦ ¦ 소변기 ¦ 40 ¦ 조리 싱크 ¦ 40 ¦ ¦ 세면기 ¦ 32 ¦ - ¦ - ¦ (2) 바닥배수트랩 거름판은 강도가 충분하고 온수에 의하여 외형이 변형되지 않는 제품으로 한다. (3) U 트랩 KS B 1532(나사식 배수관 이음쇠)의 U 트랩에 적합한 것으로 한다. (4) 드럼트랩 재료는 도기제 또는 불침투성의 내식재료로 내경은 배수관경의 2.5 배 이상을 표준으로 하고, 스트레이너를 설치하는 경우는 그 개구 유효면적은 유입관의 단면적 이상으로 한다. (5) 통기구 통기관 말단 관지름의 단면적보다 큰 유효면을 갖는 것으로 이 규격에 준한 알루미늄다이케 스트제 등으로 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 가스켓 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7ad64abf-5312-46e2-b4e3-b692a2522992 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 캡 조임 접합 ¦ DRF ¦ FITTING 일체형 (CAP + RUBBER RING) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 볼트/너트를 사용한다 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 설계에서 명기한 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 전 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트),KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0f14ed02-df4f-41ad-b7fe-9a5c08a516c1 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 화장실 벽속에 매립되는 급수, 급탕 배관은 발포폴리에틸렌 보온재 5t 이상으로 보온하며 수 직관에는 수격 방지용 완충 배관을 300mm 이상 한다. (10) 변기와 소변기 하부에 연결되는 PVC 배관은 VG2 를 사용 한다. 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. (4) SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리토록 한다. (첨부-1 기준 적용) 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (3) 오.배수 배관은 유체흐름 방향으로 하향기울기로 시공하며, 역기울기 등 순환을 저해 할 우려 가 없도록 시공하여야 한다. 3.2 배관의 설치 3.2.1 일반 배수관 (1) 기구와 배수관은 누수, 누기되지 않도록 접속한다. (2) 배수지관 등이 합류하는 경우는 반드시 45° 이내의 예각으로 하고 수평에 가까운 구배로 합 류시킨다. (3) 배수관에는 이중트랩을 사용하지 않는다. (4) 배수횡주관 또는 횡지관에는 T 형 이음쇠, ST 형 이음쇠, 크로스 이음쇠를 사용하지 않는다. (5) 배수계통 배관의 중간에는 유니온 또는 관 플랜지를 사용하지 않는다. (6) 배수관에는 구멍을 뚫어 나사를 내거나 용접을 하지 않는다. (7) 배수횡주관은 요철이 없이 시공하고 구배는 다음 표에 의한다. ¦ 관경 [mm] ¦ 최소 구배 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 65 이하 ¦ 1/50 ¦ ¦ 75, 100 ¦ 1/100 ¦ ¦ 125 ¦ 1/150 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e7e3879c-0aa7-413b-b179-e9ff9d1d0707 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150 이상 ¦ 1/200 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.2 통기배관 (1) 일반사항 ① 통기입상관은 우수입상관으로 사용해서는 안된다. ② 통기입상관의 상부는 그 상단을 단독으로 대기 중에 노출시키거나 또는 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침수위에서 150mm 이상 높은 위치에서 신정통기관에 연결한다. ③ 통기입상관의 하부는 가장 낮은 위치의 배수횡지관보다 낮은 위치에서 45 Y 형관을 사용하 용하여 배수입상관에 연결한다. ④ 외벽면을 관통하는 통기관의 말단은 통기관의 기능을 저해하지 않는 효율적인 구조로 하지 않으면 안된다. ⑤ 모든 통기관은 관내의 물방울이 자연유하 낙하 될 수 있도록 하고 역구배 되지 않도록 배수관에 연결한다. ⑥ 수평 주 배수관에서 뽑아 낸 통기관은 수평 주 배수관의 중심선 상부에서 수직되지 않는 것 은 45° 이내의 각도에서 분기하고 근처의 고정할 장소에 세워 올린 후 그 배수계통의 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침수위로부터 150mm 이상 높이에서 횡주하거나 또는 통기 지 관에 연결한다. (2) 개별통기 ① 대변기나 기타 이와 유사한 기구류를 제외하고 통기관은 트랩웨어보다 높은 위치에서 분기 한다. ② 개별통기관은 트랩웨어에서 관경의 2 배 이상 떨어진 지점에서 분기한다. (3) 루프통기 ① 배수수평주관의 최상류 기구배수관이 접속한 직후의 하류측 위치에서 분기한다. ② 루프 통기관은 통기 수직관 또는 신정 통기관에 연결하거나 단독으로 대기에 개구한다. (4) 결합통기 결합통기 하단은 그 층에서 나오는 배수지관이 배수입상관에 접속하는 곳의 아래로부터 Y 형관을 사용하여 입상관에서 분기한다. 또, 그 상단은 그 층의 바닥면서 1m 이상 위쪽에서 Y 형관을 사용하여 통기 입상에 연결한다. 3.2.3 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물 질을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다 · 3.3 관의 접합 3.3.1 동종관의 접합 (1) PVC VG1 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2e7b8e5c-580c-432e-af7d-e9665638853e | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ DRF(CAP + RUBBER RING) CAP 내부의 RUBBER RING 이 밀리지 않도록 주의 하고, CAP 을 견고하게 조여 누수가 되지않 도록 한다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트 를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. DTS (본드 접합) a. 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한 다. b. 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. C. 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16"~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. d. 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으 므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기 들을 모두 제거하여야 한다. e. 삽입 깊이 체크 -. 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길 이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는지 확인한다. - · 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간 격을 파이프 외면에 표시한다. 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다. ![image](/image/placeholder) 파이프 소 켓 파이프 50m 50mm 추가 Marking 추가 Marking f. 접착제 도포 一, 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하 며, 바른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ~ 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접 합 표면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한다. -. 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. 조립 g. -. 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. -. 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. -. 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a4179d97-9352-41d4-97d7-0e8f24f520e0 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 9 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ - 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지 · 되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포 되었음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. - 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.3.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연플랜지를 사용하여 접합하여야 한다. 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCTURE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합 한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (1) 배관의 지지 간격 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
39d78443-8c31-4954-92f3-b9e90ceb64e1 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 경질염화비닐관 (PVC VG1) 16A 이하 25A ~ 40A 50A 65A ~ 125A 150A 이상 ¦ 700 1,000 1,200 1,500 2,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) 3.5 청소구의 설치 3.5.1 일반사항 (1) 청소구는 청소가 용이한 위치에 설치하고 그 주위에 있는 벽, 바닥 및 대들보 등이 청소에 지장을 주는 장소에서는 원칙적으로 구경 65mm 이하의 관에 대해서는 300mm 이상, 구경 75mm 이상의 관에 대해서는 450mm 이상의 공간을 청소구의 주위에 둔다. (2) 은폐배관에 손상을 주지 않고 용이하게 떼어놓을 수 있는 기구트랩과 내부설치형 트랩에 내 장된 기구청소를 해야하는 기구 배수관에 90 구부러진 곳이 1 개뿐인 경우에 한해서 그 청소 구들에 상당하는 것으로 인정해도 괜찮다. (3) 청소구는 다음의 개소에 설치한다. 배수 횡지관 및 배수 횡주관의 기점 ② 긴횡주관 중간으로서 배수관의 관경이 100mm 이하인 경우는 15m 이내, 100mm 를 넘는 경우 30m 이내 ③ 배수관이 45°를 넘는 각도에서 방향을 변경한 개소 ④ 배수입상관의 최상부 및 최하부 또는 그 부근 ⑤ 배수횡주관과 대지 배수관의 접속개소에 가까운 곳 ⑥ 상기 이외의 필요하다고 판단되는 개소 (4) 지중매설관에 설치하는 경우에는 그 배관의 일부를 바닥마감면 또는 지반면 또는 그 이상까 지 연장해서 설치한다. (5) 은폐배관의 청소구는 벽 또는 바닥마감면과 동일면까지 연장하여 설치한다. 또한 청소구위를 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d1091d77-a1f7-4b42-881d-e0285c3249b7 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 모르타르, 석고, 반죽석회, 그 밖의 재료로 덮어서는 안된다. 부득이 청소구를 은폐하는 경우 에는 그 청소구 전면 또는 상부에 뚜껑을 설치하거나 그 청소구에 용이하게 접근할 수 있는 위치에 점검구를 설치한다. (6) 배수입상관의 최하부에 충분한 공간이 없는 경우 또는 배수입상관의 최하부 근처에 설치 할 수 없는 경우에는 그 배관의 일부를 바닥마감면 또는 근처의 벽면의 외부까지 연장 설치한다. (7) 모든 청소구는 배수의 흐름과 반대 또는 직각으로 열 수 있도록 설치한다. (8) 청소구의 뚜껑은 누수되지 않도록 조인다. (9) 청소구의 뚜껑은 공사시공 중 손상을 받지 않게 하고 관내에 이물질이 들어가지 않도록 보호 한다. 3.5.2 방수가 있는 경우 (1) 콘크리트 타설 후 청소구 본체의 방수층 받이테가 콘트리트 마감 이하에 있도록 수평으로 설 치하고 본체와 콘크리트의 틈새는 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 고정한다. (2) 방수공사 완료 후 방수층 받이테의 물빼기용 작은 구멍이 막히지 않도록 학인한다. (3) 경량콘크리트 타설 후 청소구 바닥 마감면과 수평이 되도록 조정한다. 3.5.3 방수가 없는 경우 콘크리트 타설 후 청소구 윗면이 마감면과 수평이 되게 본체를 설치한 후 본체와 콘크리트의 틈 새는 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 고정한다. 3.6 바닥배수 트랩의 설치 (1) 바닥배수구는 보수관리가 용이한 위치에 설치한다. (2) 바닥배수 트랩은 제한적으로 설치하도록 하며, 봉수가 증발할 위험성이 있는 경우에는 보급수 장치를 설치한다. 또한 보급수 장치를 설치하는 급수배관에는 역류방지기를 설치한다. 3.7 통기구의 설치 (1) 적설지역 이외에서 지붕을 관통하는 통기관은 지붕면으로부터 150mm 이상 높이 올려서 대 기 중에 방출한다. 적설지역의 지붕을 관통하는 통기관은 지붕에서 최고 적설 높이 이상으로 높이 올려서 대기 중에 방출한다. (2) 지붕을 정원, 운동장, 세탁건조장 등으로 사용하는 경우의 통기관은 옥탑까지 연장하거나 옥 상바닥으로부터 수직으로 2m 이상 높여서 대기에 방출한다. (3) 통기구가 본 건물 및 인접 건물의 출입구, 창, 급배기구, 환기구 등의 부근에 있는 경우에는 그 개구부 상단으로부터 600mm 이상 높여서 설치하며 개구부 내로 통기 기류가 들어오지 않는 위치이어야 한다. 또 개구부 상단으로부터 600mm 이상을 수직으로 높이지 못할 경우에 는 개구부에서 수평으로 3m 이상 떨어지도록 설치한다. (4) 외벽면을 관통하여 연장하는 통기관의 통기구는 하향으로 설치한다. (5) 통기구는 건물 돌출 부분의 하부에 설치하지 아니한다. (6) 통기구가 동결에 의해서 막힐 염려가 있는 경우는 통기구의 지름을 75mm 이상으로 하고 그 통기구의 지름을 늘리는 경우는 지붕 또는 외벽의 끝면으로부터 300mm 이상 거리를 두어 건물 내부에서 관지름이 확대되도록 한다. (7) 통기구, 넘침구 등에는 스테인리스망을 설치하여 이물질 및 곤충 등이 들어가지 못하도록 한 다. 3.8 시험(TEST) 및 검사 3.7.1 건물 내 배수통기계통의 시험 (1) 만수시험 시험대상부분의 최고 개구부를 제외한 기구와 의 연결부를 모두 밀폐하고 개방부까지 물을 만 수시켜 배관에서의 누수를 검사한다. (2) 통수시험 각 기구의 사용 상태에 맞는 수량으로 배수하고 계통의 이상 유무를 검사한다. 3.9 배관 표식 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7cee7e25-5b93-4fd4-b8f4-46915d2f265d | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 'HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
ebfdf280-b35d-4541-95b1-430fa5e65b17 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오 ·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 13 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+10mm~20mm) 철근 10mm 이상 bck 용접 Tack 공접 ¦ + 내부 보강 (규격별) 보강 적용] 상부 ¦ ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+10mm~20mm) 철근 10mm 이상 bck 용접 Tack 공접 ¦ 규 적 ¦ 내부 보강 보강 (A) (B) ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+10mm~20mm) 철근 10mm 이상 bck 용접 Tack 공접 ¦ 125A - 250A ¦ 비적용 미적용 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ [상부 보강 예시] 300A 350A 철근 10mm 이상 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 400A 2/3 지점 850A B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ 150 ~ 200 ¦ 3 줄 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 400A 2/3 지점 850A B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ 구경 사 900A - 적정배치 1500A ¦ 4 풀 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 400A 2/3 지점 850A B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 특 기 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기 압 ¦ 수 압 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
781c99f0-3616-442c-bdca-f4105a181289 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 14 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 ¦ CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 1),2) 8 or 9.8 ¦ 4 ¦ ¦ 냉각수 ¦ CW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 급탕 ¦ CTW-HOTS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공정냉각수 ¦ PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ DCC 냉수 ¦ DCW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ ¦ 오수, 배수 ¦ Drain ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ 1) 사용압력의 1.5 배를 계산하여 그 값이 8 kgf/cm2 이하이면 8 kgf/cn2 으로 테스트 압력을 설정하며, 그 값이 8 kgf/cm2 를 초과 하면 9.8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정한다. 2) 수배관 계통 중 사용압력 10 kgf/cm2 이상은 별도 협의 후 진행한다. 3) 운영 중인 배관과 연결된 배관은 BLIND PLATE 로 완전히 차단하도록 하며, 이것이 어려운 경우에는 발주 담당자와 협의 토록 하고, 이때 적용되는 테스트 압력은 운영 중인 배관의 운영 압력으로 적용하여 밸브 밀림을 방지 한다. ¦ 첨부-3 ¦ 첨부-3 ¦ 첨부-3 ¦ 첨부-3 ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
083d5b77-22b8-4ced-a002-501d02b1275f | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) FTEE WRIGHTLE CON TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
94c5ad13-336b-4311-9e37-aef3e2dfd915 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - STS 덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b86c9b35-2622-4380-b8e2-05175007cb0f | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9bb42bf9-45b8-4104-ac2c-b3115ee92d13 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 공기조화 및 Process Exhaust 덕트(스테인리스강판 덕트) 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 GAL V 덕트공사 1.2.3 보온공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.2.5. 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS T 1028 점착 테이프 및 점착 시트의 시험 방법 KS B 1002 6 각 볼트 KS B 1012 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 KS B 1101 냉간 성형 리벳 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B ISO1771 이중 관 일반용 온도계 KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대 KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대 KS D 3556 피아노선 KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3705 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3770 용융 55% 알루미늄 아연합금도금 강판 및 강대 KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠 KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄합금 박 KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 KS F 2815 배연 설비의 검사 표준 KS L 9102 인조 광물섬유 단열재 1.3.2 단체표준 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
62f108a2-3a7b-4be6-b3a9-982409351e05 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 공기조화 및 Process Exhaust 덕트는 오염물질을 발생시키지 않고 비흡습성 재료를 사용하며, 도면 및 본 시방서에 표기하지 않은 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 사용한다. 2.2 덕트재료 2.2.1 스테인리스 강판 KS D 3698 (냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 KS D3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대)로 한다. (첨부파일 1 번 참조) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
909f24cc-59da-4faf-9d59-7d5935c16df8 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051(열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차), KS D 3052(열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차)에 기재되어 있는 것으로 한다. 2.3.2 리벳 스테인리스 강판제 덕트의 경우 스테인리스제 리벳을 표준으로 한다. 2.3.3 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.4 플랜지용 개스킷(Gasket) Teflon 계통의 테이프로서 기계식 덕트 플랜지 접합용으로 제작된 것이어야 한다. ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PTFE (PolyTetraFluorEthylene) ¦ 내약품성이 뛰어나며, 높은 온도(325°C 에서 안정)에서 특성이 변화하지 않는다. 불연성으로 내후성도 좋고, 비점착성으로 마모계수도 작으며 무독성이다. ¦ 2.3.5 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 c -형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 2.4 덕트용 부속품 2.4.1 일반사항 덕트 기기류는 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 덕트기구를 선정, 설치하여야 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 공기 조화 및 Process Exhaust 덕트는 내부의 공기압력에 대해서 변형이 적고, 또 공기의 저항 및 누설이 적으며 기류에 의해 발생하는 소음이 적은 구조로서 다음과 같은 조건을 만족시키도록 해야 한다. 3.1.1 덕트 만곡부의 구조 덕트 만곡부의 내측반경은 원칙적으로 장방형 덕트의 경우는 반경방향 덕트폭의 1/2 이상, 원형 덕트는 직경의 1/2 이상으로 한다. 단, 현장여건 상 덕트폭의 1/2 이상 불가능할 경우 발주 담당 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ecd4b584-837d-4dbd-9f23-883373fd6f83 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 자와 협의 한다. 3.1.2 덕트 단면변형의 구조 덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점차적인 확대 또는 축소형으로 하며 확 대할 때는 경사각도를 15 도, 축소할 때는 30 도의 범위 이내로 한다. 3.1.3 일반벽체의 관통부처리 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트는 두께 1.0mm 이상의 KS D 3598(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 벽체와 동일 재질로 마감한다. 3.1.4 방화구획의 관통부처리 (1) 방화구획의 관통부에는 방화댐퍼를 부착한다. 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (2) 관통부에는 방화댐퍼를 부착하지만 구획에 설치되지 않는 경우의 방화구획과 댐퍼 사이의 덕 트는 1.6mm 이상의 강판제로 한다. 3.1.5 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중 에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 3.2.1 일반사항 (1) 각형 덕트 변의 이음은 PITTSBURGH LOCK SEAM 또는 LOCK GROOVED SEAM 으로 한다. 공기 흐름의 직각 방향의 이음은 내부 그루브씸으로 하고 동일면에서 피치가 900mm 이상 일 때는 측면 이음과 의 간격을 300mm 이상 떨어지지 않으면 안된다. 그리고 흐름 방향의 이음을 표준규격 철판으로 할 수 없을 때에는 내부 그루브씸으로 하여 사용하여야 한다. (2) HEPA 나 중성능 필터 등을 사용하는 공조 계통이 고정압이 되는 경우 공조기, 챔버류의 점검 구의 강도와 기밀성 확보에 주의 해야 한다. 또 개구부에 대해서는 운전 중에도 개폐가 가능한 방향으로 한다. 3.2.2 배기덕트 공사 (1) 배기덕트는 정압이 높아 운전경비가 많이 소요되므로 덕트계통에 정압 손실이 최소로 유지될 수 있는 구조로 제작·설치하여야 한다. (2) 덕트에 LEAK 발생 시 소음, 진동, 압력저하 현상이 발생되므로 LEAK 를 최소화 하여야 한다. (3) 덕트 내·외의 압력차에 의한 변형이나 떨림이 없도록 보강을 하여야 한다. (4) 배기덕트는 정압이 높아 덕트 계통별로 적용되는 정압에 따라 덕트의 판두께와 보강방법을 달리하여야 한다. (C/R, PLENUM 내 덕트 및 옥상 노출덕트는 고속덕트 기준을 적용한다.) 3.2.3 덕트 호칭과 압력범위 (1) 고속덕트 적용 ¦ 구 분 ¦ FAB ¦ SUB C/R, CCSS, SMOCK ¦ 입상 ¦ 옥상노출 ¦ 외조기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F.A(S.A/R.A) DUCT ¦ N/A ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ 고속 ¦ ¦ ¦ PROCESS EXHAUST DUCT ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ed9eb6c0-6189-4050-8f19-f31ed84149bb | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ EMER' EXHAUST DUCT ¦ N/A ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 덕트 압력 분류에 의한 덕트 호칭과 압력범위 ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 압력범위 ¦ 압력범위 ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 상용압력 [Pa] ¦ 제한압력 [Pa] ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ 저 압 덕 트 ¦ +500 이하 - 500 이하 ¦ +1,000 이하 - 750 이하 ¦ 15 이하 ¦ ¦ 고압 1 덕트 ¦ +500 ~ +1,000 이하 -500 ~ - 1,000 이하 ¦ +,1500 이하 - 1,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ 고압 2 덕트 ¦ +1,000 ~ +2,500 이하 -1,000 ~ - 2,000 이하 ¦ +3,000 이하 -2,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ * 상용압력 : 정상운전 상태에서 덕트내의 최대정압 * 제한압력 : 덕트내 댐퍼를 급격히 폐쇄하므로 인해 압력이 일시적으로 상승하는 경우의 제한 압력을 말한다. 제한압력 이내이면 덕트의 안전강도와 공기누설량 등은 유지되고 있는 것으로 한다. 3.2.4 덕트의 판두께 (1) 장방형 덕트 장방형 덕트는 앵글플랜지 공법으로 하고, 덕트의 판두께는 아래의 표를 따른다. 이형덕트의 경우에는 그 최대치수로 한다. ¦ 덕 트 구 분 ¦ 저 압 덕 트[mm] ¦ 고 압 1, 2 덕 트[mm] ¦ 판두께[mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 750 이하 ¦ - ¦ 0.5 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 751 ~ 1,500 ¦ ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ - ¦ 0.8 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 2,201 이상 ¦ 1,100 이하 ¦ 1.0 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ - ¦ 1,101 이상 ¦ 1.2 ¦ (2) 스파이럴덕트 직관은 스테인리스 강판을 스파이럴형으로 기계적으로 말아서 만든 것으로 호칭치수는 안지 름을 표시하며 그 판의 두께는 아래의 표를 따른다. ¦ 덕트속도 (압력)구분 ¦ 저 속 덕 트 [mm] ¦ 고 속 덕 트 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 600 이하 ¦ - ¦ 0.5 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 601 ~ 800 ¦ - ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 801 ~ 1,000 ¦ - ¦ 0.8 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4b6fd83b-65c1-4830-9622-ff5900cf911b | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.5 덕트의 이음매 (1) 장방형 덕트 ① 덕트 모서리에 이음매는 1 개소 이상으로 하며, 피츠버그이음, 보턴펀치스냅이음, 더블코너 이음 또는 용접으로 한다. ② 용접은 TIG 또는 SPOT 용접으로 하고 용접 후에는 Spatter, Scale 등을 와이어브러쉬 또는 그라인더 등으로 충분히 제거한다. ③ 기준판에서 취하기 곤란한 경우의 유동방향의 이음매는 내부보강이음 혹은 용접한다. (2) 스파이럴 덕트 'HV-A00-000131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.2.6 덕트의 접속 (1) 장방형덕트의 접속 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 볼트의 호칭경 ¦ 볼트의 간격[mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 40 x 40 x 3t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 2,201 이상 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ① 플랜지 이음매의 용접장소는 네모퉁이로 하고, 플랜지 접합부의 용접부는 평편하게 다 듬질하고 필요한 구멍을 가공한다. ② 플랜지의 접속에는 플랜지 폭과 같은 플랜지용 개스킷을 사용하며, 볼트로 기밀이 유지 되도록 체결한다. ③ 누설의 염려가 있는 장소 또는 특기가 있는 경우는 이음에 밀봉을 한다. ④ 형강은 스테인리스강제(볼트, 너트 공통)로 한다. (2) 스파이럴 덕트의 접속 ① 커플링의 외면에 접착재를 발라 양끝을 덕트에 끼워넣고 스테인리스강제 테이핑나사로 접합하며 테이프로 말아 마무리 하던가 접합용 플랜지를 사용하여 마감한다. ② 이음매는 스테인리스 강판 또는 스테인리스 강대를 사용해 이음 또는 용접한 것으로 한다. ③ 이음매의 호칭치수는 외경기준으로 하고, 공차는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 75 초과 600 이하 ¦ -1.5 초과 -2.5 이하 ¦ ¦ 600 초과 1,000 이하 ¦ -2.0 초과 -4.0 이하 ¦ ④ 이음매의 판두께는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 600 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 600 초과 800 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 800 초과 1,000 이하 ¦ 1.0 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4882b70b-6cf5-4808-9421-2c217354c33a | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이음매의 끼움길이는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 최 소 길 이 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 이하 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 300 초과 800 이하 ¦ 50 이상 ¦ ¦ 800 초과 1,000 이하 ¦ 100 이상 ¦ ![image](/image/placeholder) 테이프 감은 폭 밀봉재 (고압덕트) [스파이럴 덕트 끼워넣기 이음 접합] (3) 볼트 조이기 ① 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ② 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ③ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. ④ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 ⑤ 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.7 장방형덕트의 밀봉 'HV-A00-000131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.2.8 개스킷의 설치 2.3.4 항 및 'HV-A00-000131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따르며, 국토 교통부제정 "기계설비 표준시방서"에 준한다. 3.2.9 덕트의 보강 장방형 덕트의 보강기준은 아래의 표에 따른다. (1) ANGLE FLANGE 덕트(PROCESS EXHAUST) 보강 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�)보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 751 ~ 1,100 ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,101 ~ 1,500 ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,250 ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4760698b-d7fc-4254-8579-1aab2a35c0c8 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2,251 ~ 2,700 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2,701 이상 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD X 2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A STS PIPE (내부 STS 전산볼트 12⌀) 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 수평지지 행거 및 덕트 지지 재료는 아래의 표에 의하며 방진이 필요한 경우에는 방진재를 사용하여야 한 다. (1) 장방형 덕트 행거 및 지지 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 수평지지 철물 ¦ 환봉 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ L 형강 40 X 40 X 3T ¦ M10 ¦ 3,000 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ L 형강 50 x 50 x 4T ¦ M12 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ L 형강 50 X 50 X 6T ¦ M12 ¦ 3,000 ¦ ¦ 2,201 이상 ¦ c 형강 75 X 40 X 5 X 7 ¦ M12 ¦ 3.000 ¦ * 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것 (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) ① 수평지지 철물의 길이는 덕트 폭(보온이 있을 경우 보온포함) 보다 50mm 크게 한다. ② 환봉의 길이가 2,400mm 이상 되어 흔들림이 있는 경우는 덕트 상부에 L 형강을 설치하여 흔들림을 방지한다. ③ 덕트의 연결 길이가 10m 이상일 경우 행거 지지는 10m 마다 1 개소씩 상·하부 이중 행거를 사용한다. ④ 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. ⑤ 행거는 덕트 전용으로 설치해야 하며, 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용해서는 안된다. ⑥ OAC 실의 F.A MAIN HEADER 지지용 환봉은 M16 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) 환봉+ 형강 환봉+ (a) 매닮 방법 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
672c1f9f-b744-43ba-9e41-c809699b37ae | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 형강 덕트 형강 (b) 지지 방법. [행거 및 지지철물의 설치] ⑦ 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (2) 스파이럴 덕트 행거 및 지지 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 ¦ 행 거 ¦ 지 지 체 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 평강치수 [mm] ¦ 환봉 ¦ 형강치수 [mm] ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,000 이하 ¦ 30 X 3T ¦ M10 ¦ L 형강 30 X 30 X 3T ¦ 3,000 ¦ (3) 천정덕트 방진 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. (4) 회의 실이나 교육실등 소음에 민감한 AREA 의 덕트는 SPRING 행거 지지 및 소음 FLEXBLE DUCT 를 설치해야 한다. 3.3.2 덕트용 부속품의 설치 'HV-A00-000131 GAL 、 V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
1152e516-a29e-470d-89a0-05ff1cefa488 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.4 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제 작하고 PE, STS, FM PVC 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.4.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC.), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.4.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELLING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4a8f0179-9374-4fca-afdd-0de16332bf15 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도 로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.4.3 STS DRAIN 배관 STS DRAIN 배관의 시공은 'HV-A00-000122 PCW 배관공사' 시방에 따른다. 단, DUCT DRAIN 은 비압력부로 육안검사만 수행한다. 3.4.4 입상덕트의 설치 (1) 원형덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) ② 원형 클램프 내부에 고무패드(3t)를 넣고, 덕트와 고정 한다. ③ 원형 클램프에 고정된 원형 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고 정 한다. ④ D/S 의 경우는 Channel Support 와 원형덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의 경우 Channel Support 와 원형덕트 사이는 방화 마감 후, 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 GAL` V(0.8t)로 적용한다. ![image](/image/placeholder) 4 ② 0.8t GAL`V 이상 원형 클램프 (PL6Tx 904L /RUBBER PAD 3T) 1 CHANNEL (100x50x5tx7t) 원형덕트 입상 설치 상세도 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2317b808-2174-446f-a8a9-116316f23567 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 사각덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) 그외 Channel (100x50x5t) 2 개는 덕트에 100mm 간격으로 볼트(M8) 고정한다. ③ Channel 에 고정된 사각 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. D/S 의 경우는 Channel Support 와 사각덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의. 경우 Channel Support 와 사각덕트 사이는 방화 마감 후, 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 GAL` V(0.8t)로 적용한다. ![image](/image/placeholder) 0.8t GAL'V 이상 CH ANNEL (1 00x50x5tx7t) CHANNEL(100x50x5t) BOLTING(M8) 1 00mm 간격 사각덕트 입상 설치 상세도 3.5 부식방지 3.5.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.5.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.5.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.5.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.5.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.6 시공 허용오차 3.6.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4f2b7ea3-0401-42e8-bc6a-9ccf67ebb1a1 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분㊸ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75⌀ ¦ 3.7 검사 3.7.1 방진의 시공 규격 및 PAD 설치 상태 3.7.2 분기부 및 플랜지 누름클립 체결 간격 3.7.3 Support / Hanger 의 간격 및 수직 · 수평 등 설치 상태 3.7.4 댐퍼 Type 및 작동 상태, 타공정 간섭 상태 3.7.5 방화벽체 관통부 마감상태 3.7.6 구간별 계통검사 (Route 및 기구류 위치 등 도면 일치 여부) 3.7.7 덕트 변형 및 훼손 여부 확인 3.7.8 타 설비 간섭 및 이격(진동 전달 방지) 확인 3.7.9 덕트 보양 상태 3.7.10 덕트 규격 도면 일치 확인 3.7.11 덕트 체결 상태 및 보온 상태 3.7.12 점검용 Port 확인 3.8 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.9 PROCESS EXHAUST ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - 첨부-1. 배기덕트 재질표 ¦ 구 분 ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ ACID ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC,PFC) ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ - ¦ - ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC ) ¦ FM-FRP ¦ FM-FRP ¦ - ¦ ¦ FM-FRP ¦ - ¦ M16 EUV 잔여마감 해당 ¦ ¦ ALKALI ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ - ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4e1ec0fb-1e74-4f54-b809-e0b790ff7e68 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ORG ¦ - ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DRY ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FM PVC ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ CABINET ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ H/G ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ EMER' ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ * M15 ph-2 적용사항으로 다른 Project 진행시 발주처 의사결정 필요 (1) Scrubber ROOM Duct 의 수평구간은 Main Header 재질과 동일하게 적용 (2) FM PVC Damper 중 1,100mm 이상은 FRP Damper 적용 (FM PVC Damper 제작 가능시 FM PVC 적용) (3) 입상 최하단 FAB - DS Elbow - ACID, ALKALI : FRP 적용 (4) 입상 최상단 DS - Scrubber Header Elbow - ACID : FRP 적용 - ALKALI : STS 적용 ¦ 첨부-1. Gasket 적용 기준 ¦ 첨부-1. Gasket 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
17c5f92b-432d-4dbb-a501-769112809425 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) FTTE VORGATEGAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
0834adb8-0fc0-4c2d-b061-83e0c2e4a7f3 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 플랜지체결공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
27de9f9a-cbf5-4fe0-80e1-5fd37147f696 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 23.11 ¦ 3.2.1 플랜지 체결 절차 협의 안 반영 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
060280a9-05b2-43dd-be10-82e7d8907f01 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 1 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 각종 덕트, 배관공사의 FLANGE 체결에 대한 일반적이며 상세한 체결 및 검사에 대한 표준 및 기준으로 덕트/배관제작 및 설치 공사에 적용하며, 공장조립 및 현장조립 모두 에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.4 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.2 주요내용 (1) 일반사항 (2) 재료 (3) FLANGE 체결 기준 (4) FLANGE 체결 검사 1.3 관련 시방 1.3.1 일반공통사항 1.3.2 배관공사(공조, PCW, H-VAC, NG PIPING) 1.3.3 덕트공사(GALV, STS, STS COATING, FRP, FM PVC) 1.3.4 위생공사(급수급탕, 오배수통기, 위생기구) 1.4 참조 표준 T 1.4.1 한국산업표준 KS B 1002 6 각 볼트 KS B 1010 마찰 접합용 고장력 6 각 볼트 · 6 각 너트 · 평와 셔의 세트 KS B 1012 6 각 너트 및 6 각 낮은 너트 KS B 1037 스터드 볼트 KS B 1324 스프링 와셔 KS B 1326 평와 셔 KS B 1426 강제 관 플랜지 통칙 KS B 1501 철강제 관 플랜지의 압력 단계 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1511 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 2819 구조물용 토크-전단형 고장력 볼트 · 6 각 너트 평와 셔의 세트 KS M 3352 폴리테트라플루오로에틸렌 수지 성형 분말 KS M 6613 수도용 고무 KS M 6614 공업용 고무패킹재료 1.4.2 국제규격 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
28aa4247-7d35-4a61-82ea-5b67bf959133 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service -. Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping ASME PPC-1 2013 TABLE 2 EN 13555, EN 1591-1 TA Luft 1.5 제출물 1.5.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출) 등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.5.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.5.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관하며, 어쩔 수 없이 옥외에서 보관할 경우에는 차광 막 등으로 덮어 서 직사광선으로부터 보호한다. 1.6.2 개스킷(Gasket)은 이물질에 의한 오염이나 손상이 발생하지 않도록 한다. 1.6.3 보관운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 손상되어서는 안되며 적재, 보관 시 주변 하 중으로 변형이 발생하지 않도록 종류별로 구분하여 보관한다. 1.6.4 운반, 저장 및 취급기간동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품 이 손상되지 않도록 보호한다. 2. 재료 본 시방서에 명기되어있지 않을 경우에는 KS 제품 또는 그 동등품 이상이어야 한다. 2.1 일반사항 2.1.1 플랜지(Flange) 및 개스킷(Gasket) (1) 플랜지 및 개스킷의 재료는 아래와 같이 적용한다. (첨부-1 Gasket 적용 기준 참조) ¦ LINE (FLUID) ¦ METERIAL ¦ METERIAL ¦ GASKET ¦ GASKET ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LINE (FLUID) ¦ PIPE ¦ FLANGE ¦ MATERIAL ¦ TH'K ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
166b13ca-1c61-4377-be01-9776415dc040 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 (CHW6-S, CHW12- S, CHW14-R,CHW20- R), 냉각수(CW-S/R) 온수(HWS/R) ¦ SPP(GALV.), KS D 3507, 3583 ¦ SS275(GALV. ), KS B 1503, SO ¦ NON-ASBESTOS ¦ 3.0 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기(SS (1K, 2K, 3K, 6K), 증기응축수(SR) (1K, 2K, 3K, 6K) ¦ SPP, KS D 3507, SPPS38 , KS D 3562 ¦ SS275, KS B 1503, SO ¦ SPIRAL WOUND (Graphite Filler/CS Outerring) ¦ 3.2mm ¦ ¦ 공정냉각수 (PCW13-S,PCW18- S, PCW20- S,PCW18-R, PCW23-R,PCW25- R), 급수·급탕 (CTW, CTW- HOTS/R) ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, SCH10 ¦ STSF304, KS B 1506, SO ¦ PTFE(Hard) ¦ 3.0 mm ¦ ¦ 도시가스(NG) ¦ SPPG, KS D 3631 분말식 PE 피복강관, KS D 3589 ¦ SS275, KS B 1503, SO ¦ PTFE(Hard) ¦ 3.0 mm ¦ ¦ DUCT DRAIN ¦ PE, PVC, STS304 ¦ PE,PVC, STS304 ¦ EFLON, EPDM ¦ ¦ 2.1.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 아래와 같이 적용한다. ¦ LINE(FLUID) ¦ MATERIAL ¦ MATERIAL ¦ REMARKS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LINE(FLUID) ¦ BOLT / NUT/ WASHER ¦ PIPE ¦ REMARKS ¦ ¦ 냉수 (CHW6-S, CHW12- S, CHW14-R,CHW20- R), 냉각수(CW-S/R) 온수(HWS/R) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPP(GALV.), KS D 3507, 3583 ¦ ¦ ¦ 증기(SS (1K, 2K, 3K, 6K), 증기응축수(SR) (1K, 2K, 3K, 6K) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPP, KS D 3507, SPPS38, KS D 3562 ¦ ¦ ¦ 공정냉각수 (PCW13-S,PCW18- S, PCW20- S,PCW18-R, PCW23-R,PCW25- R), 급수·급탕 (CTW, CTW- ¦ STS304B (A320-B8) ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, SCH10 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
43210bb9-7466-48e6-acb9-8cd2fc18e95c | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ HOTS/R) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도시가스(NG) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPPG, KS D 3631, 압출식 폴리에틸렌피복강관, KS D 3589 ¦ ¦ ¦ DUCT DRAIN ¦ STS304 ¦ PE,PVC,STS304 ¦ ¦ (2) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (3) 볼트 및 너트는 KS B 1002(6 각 볼트), KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트)의 제품으로 한다. (4) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 및 풀림방지와 셔 제품으로 한다. (회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부 - 풀림방지 WASHER 적용 할 것) (5) ANCHOR 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (6) 고장력볼트 · 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010 (마찰 접합용 고장력 6 각 볼트 · 6 각 너트 평와 셔의 세트), TS 볼트 · 너트는 KS B 2819(구조물용 토크-전단형 고장력 볼트 · 6 각 너트 · 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 3.1.1 조립 작업 절차 (1) 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. (2) 플랜지 접속은 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. (3) 플랜지를 가 조립 후 볼트 구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 접속부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗하게 제거한 후 조립하다. (4) 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대 방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. 단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다. (5) 같은 플랜지에 체결되는 볼트는 모두 같은 방향으로 체결되어야 한다. 단, 간섭으로 시공이 어려울 경우 간섭이 발생한 플랜지에 있는 볼트는 모두 반대 방향으로 체결한다. 간섭부만 반대반향으로 체결한다. 플랜지는 중심 또는 플랜지면의 수직도, 수평도 등 정렬 상태를 확인하고 플랜지를 정렬하여 연결한다. (6) 체결 시 과도한 힘(Torque)을 가야여 플랜지, 볼트, 너트, 개스킷(Gasket)이 손상되지 않도록 한다. (7) 작업 완료 후 플랜지의 간격이 일정하게 유지되었는 지를 확인하고 플랜지, 볼트, 너트의 손 상 여부 및 플랜지 사이 개스킷(Gasket)의 접촉 상태를 최종 확인한다. (8) 모든 작업과 확인 절차가 완료되면 I-Marking 하고 작업 실명제 스티커를 부착한다. 3.1.2 볼트 조이기 (1) 나사산은 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결볼트 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. (4) 볼트수에 따라 적용되는 체결 순서에 맞추어 항상 마주보는 대각선 방향으로 체결을 실시한 다. 아래의 그림과 같이 1~4 번 대각 체결 후 1 번의 오른쪽을 5 번으로 하고 5~8 번 대착 체결 후 5 번의 오른쪽을 9 번으로 하고 9~12 번 대각 체결을 하는 방식으로 반복 체결한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7a3fc1e7-6b7c-405b-86bd-9cdeb4474b8e | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1 1 5 8 3 4 3 4 2 7 6 2 Chart Type: line Blue Purple Orange Yellow Green Red item_01 11 1 5 9 4 8 Chart Type: line Blue Purple Orange Gray Light Blue Dark Blue item_01 15 1 5 9 13 12 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 19 15 19 1 5 9 13 12 16 14 3.2 플랜지 체결 절차 3.2.1 플랜지 체결 절차 ¦ 구분 ¦ 절차 ¦ 세부내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP-1 ¦ 체결 기능 교육 ¦ -. Bolt 체결 기준 교육 ¦ ¦ STEP-2 ¦ Bolt/Nut/Washer/Flange/Gasket 입고 검사 ¦ -. 입고되는 Bolt/Nut/Flange/Gasket 의 자재 검사 ¦ ¦ STEP-3 ¦ Bolt 체결 방향 : Bolt 머리 기준 -. 수직 : 아래쪽 → 위쪽 -. 수평 : 유체 흐름 반대 방향 ¦ -, Bolt 풀림 육안 확인을 위함 -. Bolt 체결 방향 a) 수직에서는 Bolt 머리 부분이 아래에서 위쪽을 향하도록 함. 아래에서 위쪽 시공이 어려운 곳 발생 시 간섭부만 위에서 아래가 향하도록 함. b) 수평에서는 Bolt 머리가 유체 흐름의 반대방향에 위치하도록 함 FLOW c) Blind Flange 체결 시 Bolt 머리가 Blind Flange 방향에 위치하도록 함. 단, Valve 류 등의 간섭부는 간섭부위만 반대 방향으로 체결 ¦ ¦ STEP-4 ¦ Flange / Alignment / Gasket 점검 ¦ -. Flange 표면 녹 발생 및 도장 확인 -. Flange Gasket 홈 표면에 육안 결함 여부 확인 -. Gasket 의 육안 결함 여부 .. Flange 정렬상태 확인 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
250569bc-b67c-4c42-a5e0-98e3cfef36d4 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP-5 ¦ 체결 검사 ¦ ", 작업완료 후 기 · 수압 Test 전 Flange 체결 확인 -. Flange 전체 육안검사 시행 ", 시공사 : 100% (육안검사) ", 건설사업관리기술인 : 10% (육안검사) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 체결 시 반드시 Nut 전체를 조이는 것으로 함. * 기·수압 Test 등 압력 변동 시점 이후 Leak 발생여부 확인하여 재 조임 필요 시 Gasket, Bolt, Nut 상태 확인 후 재조임을 시행하고 재검사를 수행할 것 * 기 ·수압 TEST 를 위한 BLIND FLANGE 체결부는 복구 후 기·수압 TEST 는 필요치 않고 운전중에 누설여부를 확인하고 누설 시 재조임을 시행한다. 3.2.2 I-MARKING 기준 (1) PUMP : 회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부 / BLOCK VALVE 전·후단부 ) 등 진동이 있는 곳에는 I-MARKING 을 한다. (2) DUCT FAN : FAN 과 DUCT 연결부 등 진동이 있는 곳에는 I-MARKING 을 한다 (3) Bolt 끝단 머리부터 Flange Body 까지 I-Marking 을 한다. ![image](/image/placeholder) 400A_DCWS BOLT. 400A.DCWS + CHECK VAL (TYP.) FLEXIBLE(T.P.C) FLANGE FLEXIBLE(T.P.C) F184 NUT. I-Marking+ DCC CHILLED WATER CIRC. PUMP EXHAUST FAN 3.3 Bolt, Nut, Washer 사용 기준 3.3.1 Bolt, Nut, Washer 는 아래 표의 기준으로 사용한다. ¦ 구분 ¦ 적용볼트 ¦ 적용볼트 ¦ BOLT ¦ NUT ¦ PLATE WASHER ¦ REMARKS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ 육각 BOLT ¦ 일반배관 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ STUD BOLT ¦ ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 2 개 ¦ 발주담당자의 승인 필요 ¦ ¦ SUPPOR T ¦ ANCHOR BOLT ¦ 기초설치 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ ¦ ¦ SUPPOR T ¦ TS BOLT ¦ H-Beam 고정용 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 너트측만 와셔사용 ¦ ¦ SUPPOR T ¦ 고장력 BOLT ¦ H-Beam 고정용 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ ¦ 3.3.2 Gasket, Bolt, Nut, Washer 의 사양을 확인하고 Washer 는 아래와 같이 사용한다. (1) 일반배관의 육각볼트·너트에는 볼트 머리부에 평와 셔 1 개, 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (2) 일반배관의 스터드볼트·너트에는 양쪽 너트부에 평와 셔 각각 1 개식 설치 (3) SUPORT ANCHOR 볼트는 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (4) TS 볼트는 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (5) 고장력 볼트에는 너트 및 볼트 머리쪽에 각각 평와 셔 1 개씩 설치 (6) 회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부)에는 SPRING WASHER 등의 풀림방지 WASHER 설치. 3.4 플랜지 체결 검사 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c98d12f2-0153-48e9-93c6-92cc482975dd | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.4.1 검사 계획 작업이 완료되면 시공사에서는 플랜지 체결검사를 기 · 수압 Test 전에 실시한다. 3.4.2 검사 빈도 (1) 시공사 : 100% (플랜지 전체 육안검사) (2) 건설사업관리기술인 : 10% 육안 검사 3.4.3 검사 기준 (1) 검사 기준은 최소, 최대값 범위내에 있어야 합격하며, 기준 범위를 벗어날 시에는 불합격 처 리 함. (2) 불합격 처리 후 재 체결 1 회 실시 및 1 일 후 재 검사 실시. (3) 재 검사 시 불합격 될 때에는 Gasket, Bolt, Nut 의 상태를 확인하여 필요한 부속은 교체하여 재조임값으로 체결 후 검사 수행. - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
eafc7323-a7eb-4bd9-92a0-0bfecd174226 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, IW ( 백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) STRE MATE CAN TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
94104d96-ceec-4c76-b270-face9294ffd0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | SK ecoplant 자동제어 시방서 이 표는 M15X 프로젝트에 대한 문서 정보를 요약하여 제공합니다. 문서 번호, 분야, 프로젝트 번호, 프로젝트 제목, 클라이언트 및 위치와 같은 주요 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 프로젝트의 기본적인 세부사항을 명확히 하여 관련자들이 프로젝트의 배경을 이해하는 데 도움을 줍니다. 이 표는 건설 프로젝트의 승인 및 수정 기록을 나타냅니다. 각 행은 특정 수정 사항에 대한 정보를 포함하고 있으며, 수정 번호, 날짜, 설명, 그리고 관련된 담당자의 이니셜이 포함되어 있습니다. 이 표는 프로젝트 관리 및 문서화의 일환으로, 각 수정 사항의 상태를 추적하고 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. | {}
bcc6bbee-aaf2-4c31-9537-a1ee709c3d8b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | - 목 차 - A. 일반공통사항 B. System Hardware C. System Software D. Sensor E. Control Valve F. Damper Actuator G. Cable Duct 공사 A) Cable Duct 공사 B) Cable Tray 공사 H. 배관 및 배선 공사 1. Panel J. 현장 TEST 및 장비 TEST K. GAS 공사 L. PKG 업체공사 M. BIM 공사 M15X Project | {}
925fee0a-7b30-4937-8a68-0ef87e62e9fb | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | A. 일반공통사항 1. 목적 및 적용범위 이 시방서는 발주 또는 구매 시방서 그리고 이것에 부속하는 도면, 계산서 등과 더불어 SK Hynix(발주처)가 발주한 Project 의 제어(계장) 공사에서 시공자가 준수해야 하는 요구사항 을 규정한다. 2. 적용범위 2-1. 설계도면, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방서에 준하며, Hynix 자동제어 공사표준(HXCI-S0004)와 시방서 내용과 상충되는 경우 발주처 승인을 득한다. 2-2. 한국산업표준 (KS) KS C IEC 60502-1 정격 전압 1~30KV 압출 성형 절연 전력 Cable 및 그 부속품 KS C IEC 60227-3 배선용 비닐 절연 전선 KS C 3342 근거리 통신 Cable KS C IEC 60794 / UL-1651 광섬유 케이블 KS C 8401 강제 전선관 KS C 8460 금속제 전선관용의 부속품 KS C 8422 금속제 가요 전선관 KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품 KS C IEC 60364 저압전기설비 KS C IEC 60332-3-24 화재조건에서의 전기 케이블 난연성 시험 KS D 0201 용융 아연도금 시험방법 KS D 3503 일반구조용 압연강제 KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대 KS D 8308 용융 아연도금 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 3. 적용순서 3-1. 본 시방에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 기계, 전기, 배관에 관한 사항은 해당 시방서에 준 한다. 3-2. 도면과 본 시방이 상이한 경우에는 도면을 우선으로 하는 것을 원칙으로 하되, 감독관과 협의 후 정한다. 3-3. 본 시방서, 도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우에는 반드시 감독관에게 서면으로 보고하고, 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공하여야 한다. 시방서, 설계도 및 내역서 중 어느 한 도서에 라도 내용이 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. 1 of 143 M15X Project | {}
f75b43cf-322e-47d6-a1c3-d33d23aa8d38 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. 이의 설계도서와 시방서의 내용이 서로 다를 때, 누락되었거나 잘못 명기되었을 경우 또는 의문이 있을 때에는 감독관과 협의 하며 수정사항을 보완하여 감독관의 서명 확인을 받는다. 5. 공정표 계약자는 착공에 앞서 공정표, 기타 시공계획서 등을 작성 제출하고, 감독관의 확인을 받는다. 6. 용어의 정의 이 시방서에서 사용하고 있는 용어에 대한 정의 는 다음 각 호와 같다. 6-1. "발주자"라 함은 Hynix 또는 계약에 관한 업무를 사장으로부터 위임 받아 수행하는 자를 말한다. 6-2. 감독관이라 함은 Hynix 감독관 임무를 부여 받은 자를 말한다. 6-3. "장비 및 자재"라 함은 이 계약에 의해 계약자가 공급할 장비와 자재를 말한다. 7. 계약자의 의무 7-1. 계약자는 설비의 설계 및 제작에 전반적인 책임이 있으며, 정상상태에서 고장, 파손이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다. 7-2. 계약자는 제작 상세설계 및 제작상 불합리하거나 계약자가 제시한 사양보다 우수한 대안이 있을 때에는 검토서를 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 변경요청을 해야 한다. 8. 시공계획서 8-1. 계약자는 자재운반, 장비사용, 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사착수 전에 감독관의 승인을 받아야 한다. 시공계획서 중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 공사에 대하여서는 공사방법과 사용 장비를 명시하여야 한다. 8-2. 공사개시 전에 주요 시공도를 작성 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 시공한다. 8-3. 특히 장비설치도의 경우는 장비 제작회사의 추천방식에 의하여 정확하게 작성 제출하여야 한다. 8-4. 시공도 작성 전에 지급자재의 연결부분 및 연결치수를 필히 확인한 후 이를 반영하여야 하며, 시공도의 축척은 1/100 을 원칙으로 하고 별도 축척이 필요한 경우 변경 축척을 명기하여 제출한다. 2 of 143 M15X Project | {}
80b01a77-1791-4872-9026-9967fc1c5e5b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9. 기기 및 재료 9-1. 기기 및 재료 (기자재 및 부속품을 포함한다) 는 특기하지 않는 한 모두 KS 규격의 신품을 사용하여야 하며, KS 규격이 없는 품목은 국산 최상품을 사용하여야 한다. 국산 생산이 불가한 자재는 감독관의 승인을 받아 사용한다 9-2. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등의 기술 자료를 구비하여 제출하고, 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다. 9-3. 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조 년, 월, 일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착하되 한국공업규격 또는 공산품관리법의 규정에 적합한 것으로 한다. 추가로 , 계기, 제어 Panel 및 시공완료된 사항 (Cable Duct, 전선관 등) 에 대하여 발주처 눈관리 규정에 따라 눈관리표를 별도 부착한다. 9-4. Energy 절약을 위한 자재 및 기기는 Energy 합리화법에 의한 등록업체의 제품을 사용하여야 한다. 9-5. 기존 장비의 호환성 및 유지관리를 위하여 발주자의 승인을 득한 Vendor List 를 기준으로 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다. 10. 자재검사 10-1. 계약자는 감독관에게 자재의 검사를 요청할 경우 주요 공사자재에 대하여는 협의 하에 품질검사를 실시하고 그 시험 성적서를 첨부하여야 한다. 10-2. 계약자는 도급자재 검사 시 해당자재를 검사할 수 있을 만큼의 충분한 시간을 감안하여 검사 요청 하여야 한다. 10-3. 계약자는 도급자재 검사에 합격한 자재를 작업에 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하고 감독관의 점검이 쉽게 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다. 10-4. 계약자는 도급자재 검사에서 불합격한 자재를 지체 없이 공사현장으로부터 반출하여 합격품과 혼동되지 않도록 하여야 한다. 11. 시험 계약자는 감독관이 요구하는 품목에 대하여 국가공인기관에서 시행하는 항목사항을 감독관 입회 하에 필하고, 시험성적표를 감독관에게 제출하여야 한다. 다만, 이에 수반하는 제반비용은 계약자의 부담으로 한다. 12. 관공서 및 기타 기관과 의 수속 공사를 위한 허가수속 및 신고사항과 건물 준공 후 건물 이용에 필요한 허가수속 및 신고 사항 일체를 계약자는 지체 없이 감독관에게 보고하여야 한다. 13 설계변경 13-1. 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여 반드시 감독관의 승인을 받아 실시한다. 13-2. 계약자는 설계 변경 시 감독관이 요구하는 구비서류를 제출하여야 한다. 14. 경미한 변경 공사시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치 위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변동은 감독관의 지시에 따라 계약자 부담으로 시공한다. 3 of 143 M15X Project | {}
274be286-62fb-4463-923a-30ddd7be112b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 15. 기구 및 공사의 보전 15-1. 계약자가 발주자로부터 인수 받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지를 위하여 계약자 부담으로 철저히 보전하여야 한다. 15-2. 계약자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다. 16. 시운전 16-1. 각 설비 System 의 시험, 조작, 조정을 행한다. 16-2. 조정에 필요한 기기, 기구 등은 공사 시에 예측하여 사전에 설치하고, 시험장비는 수급자가 반입하고, 시운전 종료 시 반출 한다. 17. 준공도와 보수, 관리안내서 17-1. 공사 준공 시에는 준공도와 보수, 관리 안내서를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 17-2. 준공되는 시공공사의 내용(시운전 결과 및 각종 Test 자료)을 정확히 기록 보존하되 시공설비의 관리유지에 대한 작성과 아울러 능률화함은 물론 시공설비의 개수자료로서 사용함에 목적이 있으므로 상세히 기록하여야 한다. 17-3. 준공도는 준공 시에 전건물의 현황 포함한 도서로서 본 건물에 설치된 주요기재 및 장비의 일람을 모두 첨부하여야 한다. 17-4. 준공도에는 경미한 변경을 포함한 설계변경 내용을 기입하여야 한다. 17-5. 기기 및 장비일람에는 품명, 제조자명, 형식, 용량, 출력, 재질, 수량, 주요 치수, 중량 등을 명기 하여야 한다. 17-6. 준공도는 CAD 로 작도한 것으로 기재된 문자, 치수, 축척, 범례 등은 설계도에 준한다. 17-7. 준공도의 제출부수는 A3(부수는 사업주 요구에 따름) 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 수정하여 A3 평철 및 CD 를 제출하여야 한다. 18. 시공기준 18-1. 공사의 시공은 설계도서 및 감독관의 지시에 따라 제반 법규를 준용하여야 한다. 18-2. 설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 계약자는 충분히 검토 후에 시공하여야 한다. 4 of 143 M15X Project | {}
33364a21-a2fd-4e62-a86f-4fa93b26971a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 19. 타 공사와 의 관련사항 19-1. 타 공사와 의 관련 사항은 감독원의 지시에 따라 공사 진행에 지장이 없도록 시공하여야 한다. 19-2. 공사 시공도중 건물 및 기타 기 시설된 부분에 파손이 된 경우에는 감독관의 지시에 따라 무상으로 복구한다. 19-3. 바닥, 벽, 보 등 건축물에 구멍을 뚫을 경우에는 관계담당자 및 감독관과 협의 하여 건축 구조물에 영향이 없음을 확인한 후가 아니면 공사를 진행할 수 없다. 19-4. 공사로 인한 타 공사와 의 연관성이 있을 경우 계약자는 최대의 협조를 하여야 한다. 19-5. 기존배관과 의 연결 작업은 감독관과 협의 된 지정기일 안에 시공하여야 한다. 20. 안전 및 보건관리 20-1. 안전관리 1) 계약자는 공사를 수행하는데 따른 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 관련법령, 규칙, 기준을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 안전관리를 위하여 필요한 경우 감독관의 지시에 따라야 한다. 2) 계약자는 관련법에 안전관리에 대한 세부계획을 수립한다. 3) 계약자는 건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기준에 따라 안전관리비를 산출내역서에 계상하여야 한다. 4) 계약자는 계약금액에 포함된 안전관리비를 건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기준에 따라 사용하고 그 사용내역서를 현장에 비치하여야 하며 감독관의 요구가 있을 경우 이를 제출하여야 한다. 또한, 하도급공사의 경우에도 이를 준용한다. 20-2. 안전검사 1) 계약자는 필요 시 유해 또는 위험한 기계, 기구 및 설비 등(이하"법정위험기계"라 한다.)을 현장에 반입할 때에는 반입 전에 설계검사, 완성검사, 성능검사 및 정기검사 등의 해당되는 안전검사를 받은 것이라야 한다. 5 of 143 M15X Project | {}
d1416da3-8a1e-4778-a8d0-082cb2fab769 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 20-3. 안전조치 1) 계약자는 공사 시행 중에 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분한 주의 를 기울여야 하며, 피해를 최소화 할 수 있도록 모든 조치를 취하여야 한다. 2) 계약자는 안전에 만전을 기하기 위하여 조직, 계획, 점검 및 훈련 등을 실시하여야 한다. 3) 계약자는 공사 착수 전에 다음 각호와 같은 안전시설을 설치하여야 한다. - 출입금지 구역의 설정 - 도로의 교통제한 또는 금지 - 전기, 상하수도 및 통신 등 주요한 시설에 대한 보호 - 위생적인 음료수의 확보 - 각종 표지판 조명시설 - 기타 공중의 안전을 위하여 필요하다고 판단되는 사항 4) 계약자는 공사를 위하여 기존도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 필요한 조치를 하여야 한다. 5) 계약자는 작업장내의 모든 근로자에게 소정의 안전모와 안전화를 착용하도록 하여야 한다. 6) 계약자는 공사시행 중 인접해 있는 기존 구조물 또는 교통시설에 피해를 주지 않도록 필요한 보호 시설을 설치하여야 한다. 7) 계약자는 공사시행 과정에서 일반인의 통행에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다. 20-4. 안전교육 및 시공 1) 계약자는 공사현장 근로자에게 정기 안전교육을 실시하여야 하며, 신규로 공사현장 근로자를 채용 하는 경우나 작업내용을 변경하는 경우에는 업무와 관련한 교육을 실시하여야 하고, 그 결과 를 감독관에게 서면으로 제출하여야 한다. 2) 계약자는 시행중인 공사 또는 공사현장 근로자에게 위험이 없도록 필요한 가설비와 안전설비를 설치하여야 한다. 또한 안전시공을 고려한 시공방법 적용과 시공장비 운전을 하여야 하며 현장 정돈에 특별히 주의 하여야 한다. 6 of 143 M15X Project | {}
8ca48669-b769-49c0-82cd-9606844b35d4 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | B. System Hardware 1. 공통 사양 1-1. System 구성 1) System 구성의 주요 항목은 이중화로 구성하여야 하며, 고장부품에 대한 교체가 Process 에 영향을 주지 않도록 Non Stop Free Maintenance 가 가능하도록 설계한다. (이중화 대상 : Controller, HMIServer/단말, Network, Power Supply 등) 2) Hot Backup (동시 운전 Check 상태에서 Primary 이상시 Secondary 자동 절체) 가 가능해야 하며 이때 Process 는 정상 동작되어야 한다. (설비 고장에 대한 Process 영향을 최소화 하기 위한 Failure Design 반영) 3) Hardware 는 산업용 범용기기를 채택하여야 한다. 4) 전원공급장치는 Primary, Secondary 로 구성하여, 한쪽의 이상에도 변함없이 Process 운영이 가능하여야 한다. 5) On Line 운영시에도 Software 의 수정, Software Upgrade 및 Loading 이 가능하여야 하고, Hardware 는 I/O, Network Card 의 교체 및 추가가 가능해서 Process Control 에 영향을 주지 않아야 한다. 6) System 증설/확장시 기존 System 은 On Line 상태에서 정상적인 운전이 가능하여야 하며, 운영 중 일부 단위 System 의 Trouble 로 인해, 타 설비에 영향을 주지 않아야 한다. 7) HMI Server 및 PLC CPU & RIO Panel 은 전원 이중화 구성한다. 8) HMI Server 및 PLC CPU Redundancy 구성한다. 1-2. 핵심요소기술 Demo 실시 시방서 발행 후 10 일 이내에 다음 항목에 대하여 발주사 담당자 입회 하에 Demo 를 실시하고, 결과 가 발주사의 평가 기준에 만족되어야 한다. 1) 제어기기(PLC) - Network 이중화(100Mbps 이상) - CPU 이중화(Hot Backup) - On Line 상태에서의 I/O Module Change 가능 - PID Loop Control 기능 - HMI 에서 PLC 상태 감시 2) Server / Network - Network 이중화(100Mbps 이상), DB Server - HDD RAID 구성, Power 공급 이중화 - On Line 상태에서의 Client 단말 확장 - 각종 운영 Data 보관기간 : 3 개월 이상(Trend/Alarm 등) - 조건별 Data 조회(1 초/1 분/10 분/1 시간/1 일) 3) HMI Package - Package Application 이중화 - On Line Edition - Response Time - 핵심 요소기능 구현 (Software 기능사양 참조) - Alarm 이력관리/운영일보/Data 관리 등 7 of 143 M15X Project | {}
f63978c0-dc3b-44ba-8253-2db95b0236c4 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. 부문별 구성 2-1. Controller 구성 1) PLC 의 선정은 본 System 의 Controller 요구기능에 적합한 기종이어야 하며, 공정별로 PLC 기종은 다를 수 있으나, 동종 Maker 제품을 사용해야 함. (기종의 선택은 발주처의 승인을 득할 것) 2) PLC 는 CPU, Power, 통신 Module 등이 Redundancy 로 구성 되어야 함. 3) 전기적인 Surge, Noise, EMC 대책에 대하여 실제 Test 또는 그에 상응하는 상세한 Data 를 제출함으로써 명백하게 확인이 되어야 함. 4) PLC 운전 중 Software 의 수정 및 Loading 이 가능해야 하며, 정상운전 수행중에 In/Output Module 의 교체 및 추가, 제거가 가능하여야 함. 5) PLC 운영시 H/W 및 S/W 의 일부분이 다른 부분이나 전체에 영향을 주어 System 에 Trouble 이 발생되지 않아야 함. 6) 통신 - Computer 및 PLC 간의 통신은 Ethernet TCP/IP 통신(100Mbps 이상)이 되도록 함. - 통신 Cable 은 Surge, EMF 및 기계적인 충격에 Protection Rating 되어야 하며, Cable 의 접속은 현장에서 절단 실시함. - PLC I/O Bus 의 통신 Cable 은 PLC Maker 표준 Cable 을 사용해야 함. 7) CPU 에는 Memory Backup Battery 가 별도로 설치되어 3,600 시간 이상 각종 Program 및 Data 를 보관해야 함. 8) I/O 할당 - I/O Module 은 Rack Type 이 아닌 Remote Type 으로 함. - I/O 구성은 실제 I/O 가 80% 이하가 되도록 설계해야 하며, I/O 할당은 시공업체에서 1 차 실행 후 발주처의 조정을 통한 상세 도면을 제출하여야 함 ( 단일 I/O Module 기준, Point 여유분:30%, I/O Slot 여유분:20% ) - AI/AO I/O Point 는 Card 분리 분산 구성한다. 9) System Failure Design 을 기본으로 설계해야 함. - CPU Fail 시 또는 Stop 시 AO 는 마지막 상태를 유지 - Loop Control Point 는 Source Cable Open 시에도 AO 는 상태를 유지 10) Hot Stand-By(Fault Tolerant Automation Systems). - Backup 과 절체를 위한 추가 Engineering 이 필요없고, 이중화 관련 기능은 Firmware 에 이미 Programming/Test 완료되어야 함. - Alarm 과 Interrupt 정보 손실이 없어야 하며 전환 중 출력은 유지되어야 함. - CPU 이중화는 Event 방식 동기화. - 이중화를 위한 동기화 Module 용 통신 Cable 은 Fiber Optic Cable 사용. - 이중화 CPU 간 Switching Time Rate 는 100ms - 이중화 CPU 간 Switch Over 조건 (1) 전원, Rack, Sync Module, Sync Cable, CPU 문제 발생 시 자동절체 (2) Engineering PC 또는 Loader 에서 수동전환 가능. 8 of 143 M15X Project | {}
587fd98a-c4b1-4526-a1f5-09796ac6a10c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2-2. HMI System 구성 1) Computer 및 주변기기의 선정은 본 System 의 요구기능에 적합한 기종이 되어야 하며, 최신 IT 적용 및 Open Architecture 로 설계해야 함. 2) Server(통합, CCR)는 Disk, 통신 Card 및 기타 정상가동에 필요한 제반 요소 등이 이중화로 구성되어야 함. 3) HMI Server 는 Utility 통합관제 System 과 관련한 전체 Data 를 관리하는 통합 File Server 의 기능을 할 수 있도록 충분한 용량을 가져야 하며, O/S 는 Windows 를 기본으로 함. 4) 전기적인 Surge, Noise, EMC 대책에 대하여 실제 Test 또는 그에 상응하는 상세한 Data 를 제출함으로써 명백하게 확인이 되어야 함. (IEEE 기준의 2 배-무전기/휴대폰에 의한 Test 실시) 5) Computer System 운영시 H/W 및 S/W 의 일부분이 다른 부분이나 전체에 영향을 주어 System 에 Trouble 이 발생되는 일이 없도록 상호 Interlock 이 되도록 구성해야 함. 6) Server 의 경우 Power, 통신 Module 등이 Redundancy 로 구성되어 정전시 Program 및 Data 의 손실이 없어야 함. 7) Package 설비와 의 Interface 에 필요한 Device 의 경우, 현장의 내환경성을 만족할 수 있도록 산업용으로 구성함. 8) Printer 의 경우 Network 접속이 가능해야 하고, 내구성 Test 를 실시하여야 함. 9) 정복전시 Auto 재 기동을 위하여 발전 Mode, 복전 Mode 를 PLC Program 으로 구성함. 10) 2 차 SCR 중앙제어 Local Mode 와 Remote Mode 자동 교체 운전 제어 필요함. 11) 2,048 개의 분산 System 상호 연결(Server 연결) 및 100 개 이상의 Client 연결 가능 하여야 함. 12) 지원 OS 는 Windows, Linux, Solaris 를 기본으로 함. 13) 지원하지 않는 타 Maker 에 대한 드라이버에 대해 추후 개발 가능하여야 함. 14) System 운전 가동 이후 정지없이 Project Update 가능하여야 함. 15) HMI Package Version Update 시 별도의 Version Upgrade 없이 System 통합 가능 하여야 함. 16) 통신 2 중화 지원가능 하여야 함. 17) PCW Pump 자동 교체 운전 제어 필요함. 2-3. 통신 System 구성(Network & Field 통신) 1) Network Device 및 관련 Tool 의 선정은 본 System 의 요구기능에 적합한 기종이어야 하며, 최신 IT (Information Technology) 적용 및 Open Architecture 로 구성해야 함. 2) Network 는 향후 증설 및 통합을 고려하여 충분한 확장성과 안정성 및 신뢰성을 갖추어야 함. 3) Network Device 및 Cable 은 Full Redundancy 로 구성되어야 함. 4) Network Device 는 전기적인 Surge, Noise, EMC 대책에 대하여 실제 Test 또는 그에 상응하는 상세한 Data 를 제출함으로써 명백하게 확인이 되어야 함. 5) H/W 및 S/W 의 일부분에서 발생한 Trouble 로 인하여 다른 부분이나 전체에 영향을 주어 System 에 Trouble 이 발생하지 않도록 계층별 또는 단위 System 별로 상호 Interlock 이 되도록 구성해야 함. 6) Network Device 의 경우 Power, 통신 Module 등이 Redundancy 로 구성되어 정전 시 문제가 없어야 하며 정전 시에도 내부 Program 및 Data 의 손실이 없어야 함. 7) Network Hardware 에 부착된 Power 와 Switch 에는 운영자가 무의 식 중에 Touch 할 수 있는 가능성을 제거하기 위하여 별도 보호 덮개를 설치하여야 함. 9 of 143 M15X Project | {}
4827b1b1-f463-448b-9e39-1c526bf7c6ce | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 8) Network Hardware - Network 을 구성하는 기기는 광 Cable 연결을 전제로, 향후 광 Port 의 추가 설치가 가능하거나 기 장착되어 있는 Model 을 사용해야 함. - 계층별 또는 단위 System 별 Partition 을 위하여 Switching 기기를 사용함으로써, Trouble 이 상호 전이되지 않도록 구성해야 함. - Network 기기들은 충분한 확장성 및 안정성을 고려하여 Port 및 Module 장착 Slot 에 있어서 40% 이상 여유있게 구성해야 함. - Network 장비들은 전용 Rack Panel 에 설치하여 외부에 기기들이 노출되거나 임의 설치하지 않도록 함. - Network 기기들은 각 CCR 별로 분리하여 구성되어야 함. - Controller 의 Network Port 와 Computer Network Port 는 각기 별도의 Network 기기로 구성되어야 함. - Network Hardware 는 이중화로 구성되어야 하고 추가/증설 시 기존 System 에 영향을 주지 않도록 구성 함. 2-4. 이중화 구성 1) HMI Server/단말 이중화 - 공정별 HMI Server 는 이중화로 구성하며, Primary / Secondary Server 간의 Data 는 실시간으로 동기화하여, 특정 Server 의 Trouble 발생 경우에도 Backup Server 로 자동 절체가 되어 운전에 영향이 없도록 구성 함. - 각 HMI Server 는 중요 부분에 대해서는 System 내부적으로도 이중화로 구성함. (Hard Disk : RAID 5 또는 1+0, Network Interface Card 등) - HMI 단말은 복수로 설치되어야 하며, 하드웨어 Trouble 발생시에도 다른 단말을 사용하여 모든 운전이 가능하도록 구성함. 2) Network 이중화 - 상위 System(HMI Server/단말) 과 Controller(PLC) CPU 간의 Network 는 장비 및 Cable Level 까지 완벽히 이중화로 구성함 (Primary Network, Secondary Network) - Primary Network 상에서 Trouble 이 발생한 경우에도 Secondary Network 를 통해 지연시간 없이 운전의 연속성이 보장 되어야 함. 3) Controller 이중화 - 주요 Process 에 대해서는 Controller CPU 및 I/O Level 의 이중화 구성이 되어야 하며, Primary CPU 에서 Trouble 이 발생한 경우에도 Backup CPU 로 자동 절체가 되어 운전에 영향이 없도록 구성함. - 이중화 범위 : CPU, I/O BUS, Remote Link, Power Supply. 10 of 143 M15X Project | {}
b2ecc896-f2d7-4b52-8f87-c406dc595a94 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 통합 운영실 부문 (FAB) 3-1. 통합 운영실 구성 1) 통합 운영실(중앙제어실)은 전체 공장의 Utility 설비를 통합 관제할 수 있도록 구성한다. 2) 각 통합 운영실은 Data 관리용 Server, HMI 용 단말, Print, 긴급 조작반, 기타 관련기기 등으로 구성하며, 각 Device 의 Trouble 발생시 Data 의 손실이나 설비운전에 영향을 받지 않도록 Backup 대책을 갖추어야 한다. 3-2. 통합 운영실 운영 1) 통합 운영실에 설치되는 각 HMI 단말은 복수로 설치되어야 하며, 각 단말은 별도의 기능 할당 (Alarm 감시, Trend 감시, 공정감시&제어) 또는 동시에 특정 기능을 위해 사용이 가능해야 한다. 2) 각 단말에서 동시에 동일 기능 조작 시, 단말 별 상호 Data 의 Interlock 이 가능해야 하며, 각 단말의 조작에 의해 생성/수정/삭제된 Data 는 실시간으로 타 단말에도 적용되어야 한다. 3) Field 로부터 생성된 Data 는 실시간(2 초이내)으로 통합 운영실 의 단말에 반영되어야 한다. 4) 각 통합 운영실 단위로 Alarm 방송 기능을 위한 장치(Speaker, AMP 등)가 별도로 설치되고 실시간으로 Alarm 방송이 가능해야 한다. 3-3. 통합 운영실 1) 기존 개별로 운영하던 운영실을 1 개의 통합 운영실로 구성 함. 2) 통합 운영실은 자사(PGS, CCSS, BULK Gas), 자회사(공조/배기, 전기 SCADA, UPW)로 구분하여 운영실을 구성한다. 3) 통합 운영실의 DID, HMI 용 Monitor, Desk Size 는 통일되게 구성을 하며 각각의 수량은 운영별 별도로 결정한다. 4) Power 는 각각의 운영별로 별도 공급 함. 11 of 143 M15X Project | {}
5327117d-c826-4439-a810-23db8fe1a18b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. Central Control Room 중앙제어실 (WWT) 4-1. Central Control Room 구성 1) CCR (중앙제어실)은 전체 공장의 Utility 설비를 통합 관제할 수 있도록 구성한다. 2) 각 CCR 은 Data 관리용 Server, HMI 용 단말, Print, 긴급 조작반, 기타 관련기기 등으로 구성하며, 각 Device 의 Trouble 발생시 Data 의 손실이나 설비운전에 영향을 받지 않도록 Backup 대책을 갖추어야 한다. 4-2. CCR 운영 1) CCR 에 설치되는 각 HMI 단말은 복수로 설치되어야 하며, 각 단말은 별도의 기능 할당 (Alarm 감시, Trend 감시, 공정감시&제어) 또는 동시에 특정 기능을 위해 사용이 가능해야 한다. 2) 각 단말에서 동시에 동일 기능 조작 시, 단말 별 상호 Data 의 Interlock 이 가능해야 하며, 각 단말의 조작에 의해 생성/수정/삭제된 Data 는 실시간으로 타 단말에도 적용되어야 한다. 3) Field 로부터 생성된 Data 는 실시간(2 초이내)으로 CCR 의 단말에 반영되어야 한다. 4) 각 CCR 단위로 Alarm 방송 기능을 위한 장치(Speaker, AMP 등)가 별도로 설치되고 실간으로 Alarm 방송이 가능해야 한다. 4-3. Real Time Data Base(필요시) 4-3-1. Server 용 Software (PI Server) 1) 일반 - 수 많은 Disk Volume 에 걸쳐 분포될 수 있는 수 천개의 Archive File 내에 PETA Bytes(10 의 15 승, 1,000TB)의 Data 를 저장 및 제공. - 단일 Data 저장소 System Server 로 최대 2,000 만 개의 Point 를 저장 - 고속의 Data 처리 성능 지원. a. Data In Rate : 1M Event/초 이상 b. Data Out Rate : 20M Event/초 이상 - 300 만 개의 Point 로 구성된 Data 저장소 System 을 시작 시간은 90 초 이내. - Point(Tag)별로 Data 압축 지원. - 2 단계에 걸친 압축 지원. - 사용자가 변동폭과 최소저장주기로 압축율을 결정. - 고가용성 Server Farm 전체에서 읽기 전용 Archive 를 공유하여 필요한용량을 줄이고 NAS, SAN 등 유연한 속성의 저장소 Architecture 지원. - Point(Tag)에 대한 다양한 Data 유형 지원. - Point(Tag)에 대한 다양한 Naming Convention 지원. - Data 저장소 System 의 모든 값에 주석 추가 가능. - Timestamp 는 세계시(UTC)로 저장 지원. - Data Source 에 대해 최대 16 Micro 초의 Time stamp 정밀도 지원. 2) Server 이중화(고가용성) - n-Way 이중화 지원. - 고가용성을 통한 부하 분산. - Fail Over : Fail Over 발생시 Client 에서는 지체(Latency) 없이 System 사용 가능. 12 of 143 M15X Project | {}
6cf47c84-7572-44ae-8618-f0b74ab937ec | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2) 자산 Model 도구(PI AF(Asset Framework)) - 여러 Data Source 의 Data 에 대한 자산 중심 Model, 계층 구조, 개체및 설비의 단일 저장소 역할을 하는 제공자산 Model 도구는 시설, 장치, 설비, 영역 간의 논리적 관계를 기록하는 것 외에도 사용자가 관련 Data 를 친화적으로 체계화 할 수 있는 Framework 제공. - 다양한 유형의 Model 지원. - Event 관리 도구. - 실시간 Data 분석. 4-3-2. Interface Software (PI Interface) 1) 일반 - 표준 Interface 지원. - APS(Auto Point Sync) Data 저장소 System 의 Point 를 Data Source 의 Point 와 자동으로 동기화 지원. - Interface 상태 Monitering. - 양방향 지원 Data Source 와 Data 저장소 System 간에 양방향 통신을 지원. 2) Interface 이중화(고가용성) - Data 전송. - Interface Fail Over. - Data Source 의 이중화. 3) Buff Serve System - Server 와의 연결이 끊어진 상태에서도 계속해서 Data 수집 지원. - 수집된 Data 를 Server 를 사용할 수 있을 때까지 유지, 자동으로 Server 로 전송. - 이중화된 Interface 에 각각의 Buffering 구성 가능. 13 of 143 M15X Project | {}
72152315-0488-477f-a6b0-93203e8efe8c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-3-3. Client Software(Pl Clients) 1) 일반 - Process Graphic 을 생성하기 위한 그리기 기능 지원. - 동적으로 Update 되는 값, 막대 및 Trend 지원. - 여러 Data 저장소 System 에 접근하여 Data 확인 지원. - 초 단위 이하 Data 표시 지원. - Data 저장소 System 에 저장되지 않는 외부 System 의 Data 접근에대한 지원. - X-Y Plot 지원. - 설정한 조건에 따라 화면에서 색이 변경되거나 깜박이는 등의 표시를 나타낼 수 있는 다중상태 기능 제공. - 시간에 따라 Trend 를 앞 뒤로 Scroll 하도록 지원. - 현지 시간대와 Server 시간대 사이에서 보기를 전환하는 방법 지원. - 계층화 된 Display 생성 지원. - Display 의 모든 요소가 사용자의 개입없이 실시간 Update 지원. - Display 제작에 사용할 수 있는 일반적인 제조 기호로 구성된 Library 제공. - Display 내에서 외부 문서, 응용 Program 및 보고서로의 연결 지원. - Display 로의 실시간 Video 통합 및 ActiveX Control 통합 지원. - 작성된 Display 에 대한 Portal 환경으로의 원활한 전환 지원. - 수평 및 수직 Trend 모두 지원. - Trend 당 최소 16 개의 펜 지원. - Trend 배경, Pen 색상, 색약 Maker, Display 배경, 글꼴 크기 및 색상을 포함하여 Display 요소의 맞춤식 구성 지원. - Display 를 읽기 전용으로 지정 가능. - Trend 에 대한 Log Scale 및 회귀선 지원. - VBA 를 통해 Display 맞춤식 구성 지원. - 자산 Model 도구에 정의 된 요소와 속성을 Display 내에 구성 가능. - Data 저장소 System 의 Data 를 Excel 로 제공하고 이러한 Data 를 Excel 의 기능을 통해 분석하거나 보고서로 작성할 수 있도록 지원. 2) Web/Mobile (PI Coresight) - Browser 기반의 Client 도구 지원. - Browser 상에 6 개의 기본 Component 를 지원. - CS 도구에서 제작된 Display 를 Browser 상에 표현 가능. - 사용자 별로 Web 화면 구성 및 관리 가능. 3) 통합 도구 (PI System Access) - 외부 System 으로 부터 Data 저장소 System 로 접근 가능한 다양한 Access 도구 제공. PI ODBC, PI OLEDB, PI JDBC, PI Web Services, PI OPC Server, PIAFSDK(SDK) - 14 of 143 M15X Project | {}
fbc8ab19-af74-4e6f-830b-314f31ba7bc4 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5. 각 System 별 사양 *각 장비는 사양 이상으로 납품 할 것. *Server 및 Workstation 은 공급시 최신 사양으로 별도 승인 후 공급하여야 한다. 5-1. Network 장비 (For FAB) 이 표는 다양한 네트워크 장비의 사양을 나열하고 있습니다. 각 장비는 모델명, 스위칭 용량, 포워딩 속도 및 기타 기술적 세부사항을 포함하고 있으며, 이 정보를 통해 장비의 성능을 비교하고 적합한 장비를 선택하는 데 도움을 줍니다. 15 of 143 M15X Project | {}
8929bef5-72c5-462a-bb7f-69be1847b9bf | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-2. Controller (PLC) (For FAB) 이 표는 CPU 및 Remote I/O 모듈의 이종화 관련 데이터와 성능 지표를 제시합니다. 각 항목은 CPU 의 전원 공급 장치, 통신 속도, 메모리 용량, 타이머/카운터 수량 등 다양한 기술적 세부 사항을 포함하고 있으며, Remote I/O 의 전원 공급 장치 및 통신 거리와 관련된 정보도 포함되어 있습니다. 이 표는 시스템의 성능 및 구성 요소 간의 상호작용을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 16 of 143 M15X Project | {}
7e63ad7a-91d8-41c4-a1c8-d2fe3cad70ab | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 원격 I/O 모듈의 다양한 사양을 나열하고 있습니다. 각 사양은 디지털 및 아날로그 입력 및 출력 모듈의 성능 특성을 설명하며, 이 정보는 시스템 설계 및 성능 평가에 중요한 역할을 합니다. 표에는 입력 지연, 출력 전류, 해상도, 부하 임피던스, 정확도 및 절연 특성 등이 포함되어 있습니다. 5-3. HMI 단말 사양 (For FAB) 이 표는 서버와 워크스테이션의 사양을 비교하여 각 시스템의 주요 구성 요소를 나열합니다. 서버 사양은 Intel® Xeon® Gold 6234 CPU 와 같은 고성능 프로세서를 포함하고 있으며, 워크스테이션 사양은 Intel Xeon W-2123 CPU 를 사용합니다. 이 표는 IT 인프라의 요구 사항에 따라 적합한 시스템을 선택하는 데 도움을 줍니다. 17 of 143 M15X Project | {}
d5564771-4a22-461f-b996-1a6591445d76 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-4. Network 장비 (For WWT) 이 표는 다양한 네트워크 스위칭 허브 모델의 사양을 비교하여 제공합니다. 각 모델의 이름, 기능, 전원 공급 장치, 스위칭 용량 및 포워딩 속도에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 네트워크 장비 선택 시 필요한 기술적 세부사항을 명확히 하여 사용자가 적합한 장비를 선택하는 데 도움을 줍니다. 18 of 143 M15X Project | {}
d47c2ae5-dbd9-450e-b19c-b8ab6041e8aa | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-5. Controller (PLC) (For WWT) 이 표는 CPU 와 Remote I/O 의 성능 및 기능에 대한 정보를 요약하여 제공합니다. 각 항목은 CPU 의 전원 공급 장치, 통신 속도, 메모리 용량, 처리 속도, I/O 주소 범위, 타이머/카운터 수량 등과 Remote I/O 의 통신 속도 및 설치 가능 모듈 수에 대한 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 시스템 설계 및 성능 평가에 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 19 of 143 M15X Project | {}
8e1a07b3-380f-4277-943e-5f2e2919582b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 원격 I/O 노드(RIO) 및 패널 모듈의 기술 사양을 제시합니다. 각 모듈의 입력 지연, 출력 전류, 해상도, 임피던스, 정확도 및 격리 상태와 같은 주요 성능 지표를 포함하고 있습니다. 이 표는 시스템 설계 및 성능 평가에 중요한 정보를 제공하여, 사용자가 모듈의 기능과 제한 사항을 이해하는 데 도움을 줍니다. 20 of 143 M15X Project | {}
7638d1df-993a-4ce9-beeb-109acf118621 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-6. HMI 단말 사양 (For WWT) 이 표는 서버 및 워크스테이션의 사양을 비교하여 각 시스템의 주요 구성 요소를 나열합니다. 서버 사양은 Intel Xeon Gold 6234 CPU, 64GB 이상의 메인 메모리, 512GB SSD X 2 등의 고성능 사양을 포함하고 있으며, 워크스테이션 사양은 Intel Xeon W-2123 CPU, 16GB 이상의 메인 메모리, 256GB SSD 등의 사양을 포함합니다. 이 표는 두 시스템의 성능 차이를 이해하고 적절한 선택을 하는 데 도움을 줍니다. * Server 및 Workstation 은 공급시 최신 사양으로 별도 승인 후 공급하여야 한다. 21 of 143 M15X Project | {}
e269076f-23e0-487d-8405-06307fb6908f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | C. System Software 1. 공통 사항 1-1. HMI 를 위한 응용 Program 개발을 위해 기본 Platform 으로써, 본 System 의 기능구현에 적합한 범용 HMI Package 를 사용해야 함. (HMI Package 선정은 3 개 업체 이상 비교 분석 후 발주처의 승인을 득하여 선정되어야 함) 1-2. HMI Package 는 Page 생성, Alarm 생성 등 사용자 접근이 용이해야 한다. 1-3. Computer System 의 O/S (Operating System)는 Windows Server 를 사용해야 하며 OS Version 의 Upgrade 시 기존 System 에 적용 가능하여야 한다. 1-4. Computer System 의 Software, Hardware 전 부분에 걸쳐 실시간 Redundancy 가 가능해야 함. 1-5. System 간 또는 System 과 설비간의 Interface 를 위한 통신 Driver 는 신뢰성을 위하여 상업용을 사용해야 하며, 불가피하게 개발하여야 할 경우에는 상세 개발사양에 대해 발주처의 사전승인을 받아야 함. 1-6. HMI 의 조작을 위한 수단은 Keyboard, Mouse 및 Key Switch 로 하며 Operator Level, Engineer Level, Manager Level 을 구분/관리 할 수 있도록 하여야 함. 1-7. Computer System 의 모든 장비에는 최신 보안 Program 이 장착 되어야 함. 1-8. 단위 HMI System 에 연결되어 있는 전체 Input Point 값은 최대 2 초 이내에 처리가 가능해야 함. 1-9. System 의 전체 I/O Point 가 Processing 될 때 Data 의 누락이나 Overflow 가 없어야 하며, Data 의 처리시 발생된 순서로 화면에 표시되고, System 내부에 저장이 되어야 함. 1-10. System(Computer, Local Controller 등의 CPU)의 재 Booting 및 Start 시 전체 System Booting 시간은 최대 3 분 이하, HMI 의 경우는 60 초 이내에 가능해야 함. 1-11. 모든 Data 는 장기간(Trend Data 1 초:3 개월, 1 분:1 년) 저장되어 각종 분석/비교에 활용할 수 있도록 하며, 사용 중 Data 의 손실이 없도록 Backup 체계를 완벽히 갖추어야 함. 1-12. Update 및 Test 완료 후 이중화 복귀 또는 적용을 선택적으로 동기화 할 수 있어야 함. 22 of 143 M15X Project | {}
f6835fa0-cb63-4824-8e5f-bd976f5d7d85 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. 기본기능 사양 2-1. 공정감시 기능(Schematic) 1) Symbol 형태로 표시하고, 동적 Animation 을 통해 문제 접근이 용이하게 구성 할 것. 2) 한 화면에서 특정 Point 에 대한 관련정보 일괄조회 가능토록 구성. 3) Tool Tip 을 사용하여 Tag 공정설명을 참조하게 하여 운전자 오 조작 방지기능 제공. 2-2. 공정제어 기능(Control) 1) 표준 제어함수 및 Parameter 적용을 통한 효율적인 운전자 Interface 제공. 2) HMI System 과의 통신단절 경우에도 각종 Parameter 값을 PLC 가 내장토록 하여, 독립적으로 현장제어가 가능하도록 구성할 것. 2-3. Trend 기능 1) Real Time Trend, Historical Trend 기능 제공. 2) 전용 Trend Tool 과 다양한 형태의 연계 가능토록 구성. 2-4. Alarm 기능 1) 다양한 형태의 Alarm 표현. (Text, Sound, 음성경보, SMS 전송 등) 2) Alarm 발생시 최적 조치방안을 System 에서 실시간으로 제공. 2-5. 통신 기능 1) Main Network, Package 설비 및 주변 단위 System 과의 통신을 통한 감시/제어. 2) 설비(보일러, 냉동기, FFU, VOC, Gas Purifier, Air-Compressor, etc) 3. 응용기능 사양 3-1. 이력 Data 관리 (Real Data / Historical Data) 1) 공정 운전값, 조작 이력데이타 제공. 3-2. 음성/단문메세지 경보 기능 1) 기본 Alarm 표시(Text, Sound) 뿐만 아니라 CCR 의 Speaker 를 통하여 음성으로 Alarm 방송. 2) Alarm 등급에 따라 실시간으로 담당자 또는 관리자에게 휴대전화로 송신 3-3. System(Controller) 상태감시 기능 1) 제어 System 의 Real Time Monitoring 을 구현. (제어 System 의 유지보수 및 관리기능) 2) System 의 Hardware 에 대한 각종 Status 정보를 제공. (CPU 및 Memory Utilization, Card / Point Level 의 이상 발생 유무 등) 3) Inverter 통신 Port 를 이용하여 Inverter 상태 및 Motor Bearing 온도 감시. 23 of 143 M15X Project | {}
1b405356-8169-4f89-bddd-452064bca3f2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. 특수기능(제어) 사양 4-1. Enthalpy 제어 1) 온, 습도 값으로 Enthalpy 값 자동계산 및 Display. 2) 외기와 실내 Enthalpy 를 비교하여 외기 도입만으로 공조.(환절기) 4-2. Schedule 제어 1) Master Server 와 Clock 동기화. 2) 사무용 공조기를 설정된 Schedule 에 따라 기동 정지. 4-3. BaLance Control 1) PV, CV Pump 를 부하에 따라 가동 댓수 제어 및 순환가동으로 Pump 부하를 분산시켜 수명 연장. 4-4. PID Control 1) Unlimited (Memory 용량) Loop Control 가능. 4-5. Running Time 1) 각 장비 Status 에 Running Time 을 적산하여 부품 교체 24 of 143 M15X Project | {}
df867f2d-7bea-4035-b89e-b79e9cd5375c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5. 기타 사양 5-1. Program, Graphic, Alarm 동기화. 5-2. System Fail 후 복구 시 자동 동기화. 5-3. Client 에서 통합된 전 Server 제어가 가능. 단, 제어권한을 부여받은 인원에 한함 5-4. Server 의 경우 System Shut down 없이 Version 이 다른 Server 와 Server, Server 와 Client 통합 구성이 가능. 5-5. Server 와 Server 간, Server 와 Client 간 다른 OS 사용이 가능. 5-6. Online Configuration 수정 가능. (Project 경로 등, 특정 중요 항목 제외) 5-7. Online 중 Graphic 수정, Tag 수정, Project Update 등이 가능. 5-8. Server-Client 간 Connection Monitoring. 5-9. Web Client, Mobile Client 가능. 5-10. System 및 Process Diagnostic 가능. 25 of 143 M15X Project | {}
84aba3e2-e0d5-4cbc-86f2-8619fa6eff7c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | D. Sensor 1. 계기 설치 일반 사항 1-1. 계기설치 위치는 도면을 확인하고 현장 설치위치를 확인한다. 1-2. 계기를 설치하기 전에 계기 Cabinet, 지지대, Pipe Stanchion, 가대 등이 설치되어 있는지 확인하고 계기를 장시간 방치하지 않도록 미리 계기 설치 조건이 완벽한지 확인한다. 1-3. 계기는 지정된 창고로부터 소정의 수속을 거쳐 인수하며, 진동과 충격을 받지 않도록 유의 하여 설치장소로 운반한다. 또한 기기를 포장 없이 적재하여 운반하는 것을 피하고 기기에 손상이 가지 않도록 처리한다. 1-4. 계기를 운반도중 충격으로 인해 설정치가 변하지 않도록 주의 해야 한다. 1-5. 계기설치는 도면 혹은 승인된 제작사 지침서에 따라 설치해야 하며, 규정된 공구를 사용해야 한다. 1-6. 계기는 운전원이 쉽게 볼 수 있도록 조정 및 유지보수가 용이하도록 설치되어야 한다. 1-7. 모든 계기는 상세도면과 설치표준에 따라 Panel, Rack, Box, Pipe, Stanchion, Brackets 등에 설치해야 한다. 1-8. 고온, 다습, 부식성, 먼지, Steam Trap 에 가까운 곳, 진동이 심한 곳 등 주위 환경이 나쁜 장소를 피하고 부득이한 경우는 보호 상자를 설치해야 한다. 1-9. 물에 젖거나 진동을 받지 않는 위치에 설치되어야 하며, 보수조정, 철거 및 재설치 작업을 위해 접근하는데 용이하도록 충분한 공간에 설치해야 한다. (타 기기의 보수, 조정, 철거 작업에 간섭을 주지 않도록 공간확보가 고려되어야 한다.) 1-10. 다른 설비의 영향으로 기능장애를 받지 않는 장소에 설치하여야 한다. 1-11. 설치 시 계기 내부에 충격이나 진동을 주지 않도록 한다. 1-12. 공사 중 및 공사 후 계기보호는 적당한 보호 재를 사용하여 계기류의 충격 또는 타 분야의 공사로 인한 손상을 막아야 한다. 1-13. 계기 설치 후 도난, 파손(충격, Paint, 먼지 등) 등으로부터 계기 보호를 위해 Vinyl 로 씌우고 보호 Cover 를 만들어 설치해야 한다. 1-14. 모든 계기는 수평과 수직이 되게 설치하는 것을 원칙으로 한다. 1-15. 계기 설치 시 Calibration 유무를 확인한다. (단, 현장교정이 어려운 계기 등은 제외) 26 of 143 M15X Project | {}
9d99cbf6-1031-4b6d-abe8-71d4b3c7a4db | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-16. 모든 계기 설치 후 Tag No 가 도면에 지시된 것과 일치하는지 재확인하고 각종 점검·보수가 편리하도록 Tag No 를 적어 붙여야 한다. 1-17. 계기와 그 지지물 및 가대구조에 대한 용접 업무는 공정작업 수행에 해당자격 요건을 갖춘 용접자에 의해 관련 용접절차에 따라 수행되어야 한다. 1-18. 계기에 직접 연결되는 Capillary Tube 를 심하게 굽히거나 손상시켜 봉입 액체의 흐름을 방해하지 않도록 하며, Tube 표면에 손상이 없도록 한다. 1-19. 기계 및 배관에서 Block Valve 를 설치하였는지 확인한다. 1-20. 계기에 Fitting 설치 시 Process 유체가 새지 않도록 해야 하며, Thermowell, Fitting 류는 사용압력, 온도, 유체 종류에 따른 규격이 맞는 재질을 사용해야 한다. 1-21. 계기설치 Bolting 작업 시 망치 등으로 치거나 무리한 힘을 주어서는 안 된다. 1-22. 측정유체에 따라 Process 변량 검출점(Tap) 및 계기를 적절히 설치하여 계기오차가 생기지 않도록 한다. 1-23. Valve, Port, Manifold 등과 같은 계기용 연결 기구들을 운전 시 접근이 용이하고 안전하게 작업할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. 1-24. 동일 종류의 계측기를 시공할 경우 Fitting 류의 규격, 수량 및 설치형식을 통일시킨다. 1-25. PT/DPT 등 견고한 체결이 필요한 경우 계기 접속개소, 도압배관 접속개소, 압력 Sensing Point 등 견고히 체결 후 풀림방지를 위한 I-Marking 을 한다. 1-26. 옥외 설치되는 계기고정용 기타 자재류 사용시 Stainless STeel(STS) 재질의 Bolt, Nut, Piece 등을 사용하여 시간경과 에 따른 녹 발생을 최소화 한다. 또한, 습기가 많은 옥내지역은 옥외 설치되는 자재류와 동일한 Stainless STeel(STS) 재질을 사용하여 녹 발생을 최소화 한다. 27 of 143 M15X Project | {}
0cf59c01-a656-40d9-8725-8df5b02d55a8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. 압력 계측장치 설치 2-1. 압력계기 설치시는 여러 요소들을 고려하여 설치하여야 하고, 특히 Process 유체의 운전 조건이나 특성을 고려하여 설치해야 한다. 2-2. 압력계 설치 Nozzle 방향은 설비/UT 설계기준에 따라 적용하며, 최종 설치 위치는 발주처 승인후 결정한다. 2-3. 기계 및 배관에 직접 설치할 때는 측정물의 특성과 관계없이 검출단에 설치한다. 2-4. 검출점 Main Valve 1) Main Valve 는 압력원과 같은 압력, 온도에 견디는 것을 선정해야 한다. 2) Main Valve 의 위치는 압력원에 가능한 가까운 위치로 조작하기 쉬운 위치에 설치한다. 2-5. 계기입구 Valve 계기입구 Valve 는 계기에 가깝고 조작하기 쉬운 장소에 설치하며, Valve Handle 조작 시 계기에 힘이 작용하지 않도록 한다. 2-6. 도압배관 Slope 배관은 Pocket 이 생기지 않도록 배관 한다. 2-7. Syphon, Dampener 압력 검출점보다 계기가 위이며, 유체가 응축성이 있는 계기입구 Valve 와 압력계 사이에는 Syphon 를 설치하며, Pump 의 출구 등 압력의 급격한 변동이 발생하는 부위의 압력게이지에는 완충기로써 Dampener 를 설치한다. 2-8. 계기 설치 시 Leak 가 생기지 않게 Seal Tape 를 적당히 감는다. 불필요하게 많이 감으면 계기를 조일 때 Seal Tape 가 밀려 나오는 경우가 있으며 너무 작게 감아도 안 된다. (나사산에 따라 다소 차이가 있으나 보통 5~8 회를 감으면 된다.) 2-9. 계기설치 시 손으로 계기 몸체를 잡고 조이는 일이 없도록 한다. 2-10. 규격 및 용도에 맞는 공구를 사용하고 무리하게 힘을 가하여 계기에 손상을 주어서는 안 된다. 2-11. 계기 설치가 완료되면 계기 Block Valve 를 닫아 기계 배관에서 수압시험 및 Flushing 을 할 때 계기 내부의 변형이나 손상이 생기지 않도록 한다. (기계 배관에서 수행하는 수압 Test 는 Process 최대압력의 1.5 배로 하기 때문에 계기의 Range 최대치를 넘어 Bourdon Tube 및 Diaphragm 이 파손된다.) 2-12. 도압 배관의 설치가 양호한지 검토하여야 한다 28 of 143 M15X Project | {}
10355b22-f3c5-40c4-8ac5-71ca4bfe8bdd | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2-13. 도압 배관의 Drain Valve 에 잠금형 LOTO 를 설치 하여 오동작을 방지 한다.(필요시) 2-14. Pressure Transmitter 1) 설치조건 A. 2 in. Stanchion 설치 (하부 Plate 3/8 in. Set Anchor 로 고정) 한다. B. 설비 배관에 설치된 Gate Valve 에서부터 1/2 in. Sus Tube 로 PT 와 연결(Hook-Up) 한다. 2) 설치예시도면 이 표는 특정 기계 또는 시스템의 구성 요소에 대한 자재 명세서를 제공합니다. 각 항목은 설명, 크기, 수량 및 재료로 구성되어 있으며, 필요한 부품의 세부 정보를 명확하게 나열하여 조립 또는 설치 시 참고할 수 있도록 돕습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 4) 도압배관의 길이를 현장 여건에 맞게 최단 거리로 설치 하며, 도압배관의 꺽임(굴곡)은 최소 수량으로 설치 하여야 한다. 5) 도압배관은 아래와 같은 기준으로 Supporter 를 설치하여야 한다. (도표 참조) 이 표는 다양한 도압관의 크기와 이에 따른 지지대 간격을 나타냅니다. 도압관의 크기는 인치 단위로 표시되며, 각 도압관에 대해 액체 및 기체의 지지대 간격이 미터 단위로 제공됩니다. 이 표는 도압관 설치 시 적절한 지지대 간격을 결정하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 6) 도압배관에는 용도에 맞게 눈관리를 부착하여야 한다. [High 측 : HIGH, Low 측 : LOW] 29 of 143 M15X Project | {}
4a3d4dd2-c23d-430a-bfaa-866e38d904e9 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2-15. Differential Pressure Transmitter 1) 설치조건 A. Room Type a) 설치 위치 : 진동이 없는 곳에 설치한다. b) 높은 압력과 낮은 압력 위치를 선정하여 Tube 을 바르게 설치하여 측정한다. B. Pipe Type a) 설비배관의 Point 를 찾아 타공 후 1/2 in. Nipple 및 Gate V/V 설치한다. b) DPT 설치 위치 선정 후 2 in. Stanchion 설치 및 고정(하부 3/8" Set Anchor 고정)한다. c) 높은 압력과 낮은 압력 위치를 선정하여 Tube 을 바르게 설치하여 측정한다. 2) 설치예시도면 A. Room Type 이 이미지는 차압 변환기의 설치 예시를 보여주는 도면입니다. 도면은 공기 플레넘과 연결된 차압 변환기의 배치 및 연결 방식을 상세히 나타내고 있습니다. 각 구성 요소는 번호로 표시되어 있으며, 설치 시 주의 해야 할 사항들이 주석으로 기재되어 있습니다. 이 도면은 차압 변환기의 올바른 설치를 위한 지침을 제공합니다. BILL OF 이 표는 특정 프로젝트에 필요한 자재의 명세서를 제공합니다. 각 자재의 설명, 크기, 수량, 재질 및 비고를 포함하여, 자재의 종류와 특성을 명확히 나타냅니다. 이 표는 자재 구매 및 관리에 있어 중요한 참고 자료로 활용됩니다. B. Pipe Type 이 이미지는 차압 변환기의 설치 예시를 보여주는 도면입니다. 도면에는 설치 위치, 배관 연결 및 각 구성 요소의 번호가 명시되어 있습니다. 또한, 'DETAIL A'라는 주석이 있어 추가적인 세부 사항을 참조할 수 있도록 안내하고 있습니다. 이 도면은 차압 변환기를 설치하는 데 필요한 정보를 시각적으로 제공하여 설치 과정에서의 이해를 돕습니다. 이 표는 특정 프로젝트에 필요한 부품 목록과 그 사양을 제공합니다. 각 부품의 설명, 크기, 수량 및 재질이 포함되어 있으며, 이는 설치 및 조립 과정에서 필요한 정보를 제공합니다. 이 표는 부품의 종류와 수량을 명확히 하여 프로젝트 관리 및 자원 배분에 도움을 줍니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 30 of 143 M15X Project | {}
7dcbe58d-c370-40ed-bde2-eb134af23978 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | か of 143 M15X Project | {}
1f6f65cb-9ced-4a65-a27b-a9aeffda94b2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 온도 계측장치 설치 3-1. 온도계의 검출소자인 열전대 또는 측온저항체 등에는 검출소자를 외부의 환경으로 부터 보호하는 목적으로 보호관을 사용해야 한다. 3-2. 기계 및 배관에서 Thermowell(보호관)을 다음 사항에 맞게 설치하였는지 확인한다. 1) 작은 배관에 설치하는 경우에는 관이 구부러진 부분이 유체가 흐르는 방향이 되게 보호관이 설치되었는가. 2) 공정배관의 직선 부분에 보호관을 설치하는 경우에는 보호관을 직각 또는 경사지게 설치하고 경사는 유체가 흐르는 반대방향으로 하였는가. 3) 보호관의 끝단은 관내를 흐르는 유체의 최대 유속이 되는 중심부에 위치하였는가. 4) 유체의 흐름이 수직인 관에서 보호관이 유체 반대방향으로 45°가 되도록 설치하였는가 3-3. 3" 이하의 작은 파이프에 설치가 곤란한 경우는 구경을 늘리던지 Elbow 혹은 Tee 등에 설치해야 한다. Capillary Type 온도계기는 감시 및 유지보수가 불리한 지점, 과도한 온도변화, 부식성 가스, 습기, 진동 등을 피할 수 있는 장소 및 제작자의 제한 조건에 따라 하며, 또 Tube 가 긴 경우 Tube 직경의 6 배 이상이 되도록 원형처리를 하고 직각이 되게 구부려서는 안 되며, 가지런히 정리하여야 한다. 3-4. 유체가 수직 상승 흐름일 때 흐름과 반대방향으로 45°되게 설치하며, 고압, 고온인 경우 수직으로 설치한다. 3-5. 온도 측정소자의 Tap 의 위치는 수평배관을 기준으로 하여 상부에 위치하도록 한다. 3-6. 측온계 검출소자 중에서 측온저항체는 기계적 충격에 약하고 습기가 닿으면 절연저항이 저하하므로 취급 시 주의 해야 한다. 3-7. 계기설치 Level 은 계기의 설치도면 혹은 설치 지침서에 따라 설치한다. 3-8. 압력 및 온도 측정계기가 같은 위치의 배관에 설치될 때 Upstream 으로부터 압력 Tap, Thermowell 순으로 위치한다. 32 of 143 M15X Project | {}
3af3e63c-b06a-4280-860b-42ae6c0a425c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-9. 배관용 온도 Sensor 1) 설치조건 A. 설치 장소는 유체의 평균온도를 검출할수 있는 곳으로 하기 그림을 참조하여 설치한다. 이 이미지는 다양한 설치 조건을 보여주는 도면으로, 여러 가지 배관 및 기계 장치의 설치 방법을 설명하고 있습니다. 각 섹션은 특정 설치 방식에 대한 세부 사항을 제공하며, 설치 방향, 각도, 필요한 공간 등을 명확하게 나타내고 있습니다. 이 도면은 설치 작업을 수행하는 기술자나 엔지니어에게 유용한 참고 자료로, 올바른 설치를 위한 지침을 제공합니다. B. 감온부 전체가 피측정 유체속에 있도록 설치해야 하며, 감온부가 유체 흐름에 맞도록 가능한 대향 설치를 기준으로 한다. C. 배관 자체가 진동할 수 있는 곳은 피해야 하며, Tap 은 고유진동의 영향을 적게 하기 위해 가능한 짧게 설치한다. (50~60mm) D. 나사 접속의 경우에는 Pipe Seal 을 사용하여 설치한다. 2) 설치예시도면 이 표는 특정 설치에 필요한 자재의 명세서를 제공합니다. 각 자재의 설명, 크기, 수량 및 재질이 나열되어 있으며, 설치에 필요한 부품의 세부 정보를 제공합니다. 이 표는 설치 작업을 위한 자재 준비 및 관리에 중요한 역할을 합니다. 33 of 143 M15X Project | {}
188da652-4192-402f-9066-7a1bb1b208f8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 신호 케이블을 위한 유연한 관과 관 파이프의 사양을 제시합니다. 각 항목은 제품의 종류, 크기, 수량 및 재질에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 전선 및 케이블 설치에 필요한 자재를 명확히 이해하고 선택하는 데 도움을 줍니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 34 of 143 M15X Project | {}
62d55a27-37b0-425b-a482-a545d0b1224c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-10. Duct 온도 Sensor 1) 설치조건 A. 피측정 유체의 온도를 검출할 수 있고 규정풍속 확보 할 수 있는 장소에 설치한다. B. 삽입부 전체가 피 측정 유체 속에 들어가야 하며 기류가 측면부터 닿도록 설치한다. C. 보온의 두께를 고려하여 지지를 통해 설치 Air 의 와류 미발생 장소에 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 덕트 온도 센서의 설치 예시도면과 자재 목록을 보여줍니다. 상단에는 덕트의 형태와 설치 방법을 설명하는 도면이 있으며, 하단에는 자재 목록이 나열되어 있습니다. 자재 목록에는 각 자재의 설명, 수량, 재질 등이 포함되어 있어 설치에 필요한 모든 정보를 제공합니다. 이 도면은 설치 조건을 명확히 이해하고 필요한 자재를 준비하는 데 중요한 역할을 합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 35 of 143 M15X Project | {}
b2ce27d3-9939-445d-982f-fcb7d25b0cc5 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. Level 계측장치 설치 4-1. 동일지점의 Level 측정을 하는 계기들은 서로 가깝게 설치해야 한다 1) Level 계기의 설치상 주의 - 가능하면 차압 취출구 가까이 설치해야 하고, 운전원이 보기 좋고 보수 점검이 쉬운 장소를 택해야 한다. - 진동이 없고 외상을 받을 우려가 없는 곳에 설치한다. - 주위온도가 10°C 이하 55°C 이상으로 되지 않는 곳 또한 먼지나 습기, 부식성 Gas 가 없는 장소를 택한다. 2) 외부 Chamber(External - Chamber)는 측정유체의 온도, 압력 조건을 고려하여 적절한 재질을 사용하여야 한다. 4-2. Level 계기 시공기준 1) 부식성 액체 및 점도가 높은 경우 도압관은 수평배관부에 1/10 1/50 의 경사를 둔다. 2) 측정 액에 증기가 수반될 경우 차압 식에 있어서는 기준면을 확보해야 하기 때문에 Condensate Pot 를 사용한다 4-3. 전극봉 Type 일 때는 봉과 봉사이가 너무 인접하지 않게 조정한다 4-4. 설치 후 와류로 인하여 봉과 봉이 흔들려 맞닿는지 확인하고 와류로 인한 오동작을 방지하도록 모서리에 설치한다. 4-5. Float Type 설치 시 Float 의 점검 위치를 정확히 조절하여 설치한다. 와류로 인하여 Float 로 연결되는 Cable 이 모여 상하한 점이 변화하기 쉬우므로 Tank 모서리를 이용하여야 한다. (부득이한 경우에는 Float 고정용 지지대를 설치한다.) 4-6. Chamber Type 일 때는 수직으로 달아야 하며, Float 가 Chamber 벽에 저항을 받지 않도록 한다. 4-7. Diaphragm Type 설치시는 Vessel 내부 청소가 되었는지 확인한다. 4-8. Diaphragm Type 설치시는 기계 및 배관에서 Block Valve 를 설치했는지 확인한다. Diaphragm Type 설치 시 Gasket 을 넣고 Leak 가 생기지 않게 조인다. 4-9. Displacement Type 계기의 설치는 Displacer 가 측정액의 변동에 따라 동요되는 것을 방지하기 위해 Guide Pipe 를 설치한다. 4-10. 차압에 의한 Level 측정계기의 위치는 Vessel Tap 의 위치보다 아래에 설치해야 한다. (단, Gas Purge 형의 경우는 제외) 4-11. 차압 Level 의 경우는 유체의 상태에 따라서 아래와 같이 적절한 배관 방법 및 계기의 위치를 선정해야 한다. 1) 기체 상태로서 있는 액체, 고압증기 및 저압증기 : 하부 Nozzle 위치 혹은 아래쪽 2) 응고성이 있는 경우 (대기 개방용기) : 하부 Nozzle 위치에서 상부 3) 응축성, 응고성이 없는 경우 (밀폐용기) : Capillary Type 계기 36 of 143 M15X Project | {}
dc1812f1-8701-4b87-a78d-ff0312683ed0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-12. 초음파식 및 Radar Type 계측장치는 제작사의 설치지침에 의거 설치한다. 4-13. 차압 Level 전송기는 도압관을 설치하여야 하기 때문에 도압관 설치에 지장이 없도록 계기를 설치하며, 도압관이 최대한 짧아야하기 때문에 최대한 검출단에 근접하게 설치한다. 4-14. Level Transmitter 1) 설치조건 A. 설치시에는 급수구 부근에는 설치를 지양하고, Transmitter 의 HH / LL Alarm 및 Stop 지점이 Overflow 지점을 넘지 않도록 설치한다. B. Cable 결선시에는 Noise 로 인한 오동작이 발생하지 않도록 반드시 단독 배관으로 설치해야 한다. C. DP Type Level Transmitter : "H"/ "L" Press 구분 , Tank 상단이 "L" / Tank 하단이 "H" Press 2) 설치예시도면 이 이미지는 특정 기계 장치의 설치 도면과 자재 명세서를 보여줍니다. 도면에는 게이지, 스터드 볼트 및 너트, 신호 케이블을 위한 피팅, 신호 케이블을 위한 관 등이 포함되어 있으며, 각 구성 요소의 크기, 수량 및 재질이 명시되어 있습니다. 이 도면은 설치 시 필요한 자재를 명확히 이해하고 준비하는 데 중요한 역할을 합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 37 of 143 M15X Project | {}
64da9f32-4a7e-46ca-8b00-e4900fb6b5c6 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-15. Level Switch 1) 설치조건 A. 설치시에는 급수구 부근에는 설치를 지양하고, Level Swich 의 HH / LL Alarm 및 Stop 지점이 Overflow 지점을 넘지 않도록 설치한다. B. 오뚜기 or Float Type Level Switch a) Level Switch FLange 와 Tank FLange Size 확인 b) 필요 시 FLange 규격과 동일한 Gasket 설치 c) Stud Bolt (M16) 체결하여 고정 2) 설치예시도면 이 도면은 레벨 스위치의 설치 방법을 보여주는 기술적인 일러스트레이션입니다. 상단에는 레벨 스위치의 전면 및 측면 뷰가 포함되어 있으며, 하단에는 설치에 필요한 자재 목록이 나열되어 있습니다. 도면은 레벨 스위치의 위치, 연결 방법, 그리고 필요한 부품들을 명확하게 나타내어 설치 시 참고할 수 있도록 구성되어 있습니다. 2 CONDUIT PIPE FOR SIGNAL CABLE 22mm REQ'D HDG STEEL 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 38 of 143 M15X Project | {}
0f279f23-bbeb-4afc-8415-8bccf2a7a0b0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5. 유량 계측장치 설치 5-1. 유량 계측 장치의 시공 기준은 다음과 같다. 1) 가스의 경우 도압배관내 가스중의 수분이 흘러 응결하여 차압발신기 내에 그 수분이 흘러 오차가 생기기 때문에 다음과 같은 주의 가 필요하다. 특히 압력이 낮은 경우에는 차압이 작기 때문에 오차가 크다. - 수평관에 검출기를 설치할 경우에는 차압 발신기를 차압취출점의 상부에 놓고 Drain 이 주관내에 흘러내리도록 하고 순수 Gas 또는 기체가 되도록 하기 위해 Orifice 의 차압 취출관은 상방에 향하도록 설치한다. - 차압 발신기를 차압 검출전 보다 낮은 쪽에 설치할 경우는 Orifice 로부터 나오는 차압 취출관은 0.5m ~ 1.0m 위쪽으로 세운 후 계기에 접속한다. 2) 증기의 경우 - 차압 발신기는 차압 취출점의 밑에 설치하는 것을 원칙으로 한다. - 차압 취출구는 본관에 대해 수평으로 설치한다. - 차압 취출구를 나온 직후에 Reservoir 를 설치하며, 상, 하류측 같은 수준으로 한다. 3) 액체의 경우 - 차압계기는 차압 취출점의 밑에 설치한다. - 차압 취출구는 본관에 대하여 수평으로 설치한다. 4) 부식성 액체 및 점도가 높은 액체 부식성 액체의 또는 점도가 높은 액체 등은 도압관내의 도중에 치환조를 설치하여 측정유체를 대신한 치환액에 의하여 차압을 전달한다. 5-2. 유량계기의 Tap 위치는 수평배관을 기준으로 Gas 공기인 경우에는 상단에 증기, 유체인 경우에는 옆으로 설치해야 한다. 5-3. 주 배관이 수평이고 Tap 이 상부인 경우 계기를 주 배관보다 하측에 설치할 경우에는 주 배관에서 0.5 ~ 1.0m 정도 도압배관을 올려 배관하고 밑으로 내려준다. 이 때 응축수를 뽑아낼 수 있어야 한다. 39 of 143 M15X Project | {}
a9ac4e53-37d0-4b04-9737-0a05c9e09fa0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-4. Ultrasonic Flow Transmitter 1) 설치조건 A. 설치 전 배관의 유량 방향과 방해요소 검사 후 충분한 직관부 확보한다. B. Sensor 설치 시 전단부 15D 이상 후단부 3D 이상 간격 유지 설치한다. C. 전단부 Valve 나 Pump 가 있을 시 20D 이상 띄우고 설치 2) 설치예시도면 이 이미지는 초음파 유량계의 설치 예시 도면을 보여줍니다. 도면에는 물 파이프와 유량계의 배치, 전원 연결 및 신호 전송을 위한 배관이 상세히 나타나 있습니다. 또한, 하단에는 자재 목록이 포함되어 있어 필요한 자재의 크기와 수량을 명시하고 있습니다. 이 도면은 유량계 설치 시 필요한 정보를 제공하여 설치 작업의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 5-5. Steam Flow Transmitter 1) 설치조건 A. 설치 전 배관의 유량 방향과 방해요소 검사 후 충분한 직관부 확보한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 증기 유량 측정기 설치를 위한 상세 도면으로, 설치 조건과 구성 요소를 시각적으로 나타내고 있습니다. 도면에는 응축기, 유량 컴퓨터, 그리고 증기 압력 측정기가 포함되어 있으며, 각 구성 요소의 연결 방식과 배치가 명확하게 표시되어 있습니다. 하단에는 자재 목록이 포함되어 있어 필요한 자재의 크기, 수량, 재질을 확인할 수 있습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 40 of 143 M15X Project | {}
b2be23c2-f5f0-4f08-97b0-b35438f67fba | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-6. Thermal Mass Flow Transmitter 1) 설치조건 A. 배관의 압력 및 온도가 유량계의 기준치보다 높아서는 안된다. B. Flow 가 최소한으로 일그러지지 않는 위치에 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 유량계의 설치 예시를 보여주는 도면으로, 유량계의 전원 및 신호 연결 방식을 상세히 설명하고 있습니다. 도면은 유량계의 배관 연결과 전원 및 신호 케이블의 배치 방법을 시각적으로 나타내며, 각 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 이 도면은 유량계 설치 시 필요한 기술적 세부사항을 제공하여, 올바른 설치를 돕는 중요한 자료입니다. 이 표는 신호 및 전력 케이블을 위한 폭발 방지형 관과 일반 관의 사양을 나열하고 있습니다. 각 항목은 관의 설명, 크기, 수량, 재료 및 비고를 포함하고 있으며, 설치 및 자재 조달에 필요한 정보를 제공합니다. 이 표는 안전한 전기 설치를 위한 필수 자재를 명확히 하고 있습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 41 of 143 M15X Project | {}
9d243064-1366-49d0-b246-c56757801314 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-7. Mag Flow Transmitter 1) 설치조건 A. 전자유량계는 그 원리상 기포가 들어 있다든지 또는 유체가 관내에 충만되어 있지 않은 상태에서 흐르면 오차가 생긴다. 그러므로 유량계는 유체방향을 밑에서 위쪽으로 향하도록 설치하는 것이 좋다. 수평 방향에 설치되는 경우는 정압이 가해질 수 있도록 한다. B. 전자유량계를 설치할 때는 제작사의 설치상 주의 사항에 따라서 설치한다. C. 수평배관으로 설치하는 경우는 공기를 추출시킬 수 있도록 한다. D. 보수 점검을 위한 공간을 고려한다. E. Motor 나 변압기 가까이 또는 고압전선에 가까운 곳 등 강자계내에는 설치하지 않는다. F. Flushing 작업 시 전자발생 Sensor 의 손상이 우려되므로 Flushing 작업이 끝난 후 설치한다. G. Flow 방향을 확인하여 정확히 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 자기 유량계의 설치 도면을 보여줍니다. 도면에는 유량계의 구성 요소와 배선 연결이 상세히 나타나 있으며, 각 부품의 번호가 매겨져 있어 설치 시 참고할 수 있도록 되어 있습니다. 특히, 유량계의 전원 및 신호 연결 부분이 강조되어 있어 설치 및 유지보수 시 유용한 정보를 제공합니다. 이 표는 전기 배선에 필요한 자재 목록을 제공합니다. 각 자재의 번호, 설명, 크기, 수량, 재질 및 비고를 포함하고 있으며, 전기 설치 작업에 필요한 자재의 세부 정보를 명확하게 나타냅니다. 이 표는 자재 구매 및 재고 관리에 유용합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 5-8. Orifice 1) 설치조건 A. Orifice Plate 설치는 상류측, 하류측의 방향이 바뀌지 않도록 해야 한다. 각인을 가진면이 상류측 또는 표준 Orifice 에서는 Edge 가 있는 측이 상류측이 되어야 한다. B. 관의 중심과 Orifice Plate 의 중심이 어긋나지 않도록 중심에 설치한다. C. Orifice Plate 의 삽입은 Process 배관의 Flushing 종료후와 같이 완전히 배관 내의 세정작업 완료후에 한다. 42 of 143 M15X Project | {}
5107af2b-712b-4840-9949-d99997e341a8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6. 분석계기 설치 6-1. PH Meter, ORP, MLSS, DO Meter 등의 Electrode Cell (Sensor)이 Liquid 에 넣어져 측정되는 계기류는 설치 높이와 유체의 흐름을 고려하여 위치, 보호방법 등을 제작사 설치지침서를 통해 충분히 숙지한 후 시공하며, 특히 Cell 에 붙은 Protection Rating Cover 는 설치 시 절대 벗겨서는 안되며, 사용 전 Cover 제거 한다. 6-2. PH Meter 1) 설치조건 A. PH Measurement Sensor 설치 공간 확보 후 2 in. Stanchion 설치한다. B. Tank FLange 에 맞는 Gasket 설치 후 PH Sensor 설치 Stud Bolt 로 고정한다. C. Special Cable 포설 후 PH Sensor 와 결선한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 분석계기 설치를 위한 도면으로, PH 미터와 관련된 센서의 배치 및 연결 방식을 보여줍니다. 도면은 주요 구성 요소와 배관 연결을 상세히 나타내며, 각 센서의 위치와 연결 방법을 명확히 설명하고 있습니다. 또한, 하단에는 자재 목록이 포함되어 있어 필요한 부품과 사양을 확인할 수 있습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 43 of 143 M15X Project | {}
c674c034-d917-45a8-8a18-5710acd41efd | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6-3. Conductive Analyzer 1) 설치조건 A. Conductive Analyzer Control Panel 위치 확인 /고정(하부 3/8" Set Anchor 설치) 한다. B. Housing Sensor 설치 (물로 인한 녹 발생 방지 위해 16mm Sus U-bolt 사용) 한다. C. Panel 과 Housing Sensor 연결 Flexible (방수) 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 전도성 분석기의 설치 예시를 보여주는 도면입니다. 도면에는 전도성 센서가 물탱크에 설치되어 있으며, 센서와 제어 장치 간의 연결이 FLEXIBLE 호스를 통해 이루어지고 있습니다. 각 구성 요소는 명확하게 레이블이 붙어 있어 설치 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이 도면은 전도성 분석기를 올바르게 설치하기 위한 지침을 제공합니다. 6-4. 기타의 특수 Analyzer 는 그 기기의 Instruction Manual 을 참조하여 기기의 특성이 손상되지 않도록 시공한다. 44 of 143 M15X Project | {}
7ef7d788-177d-4b22-adff-bd6ef137a250 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 7. 온습도 계측장치 설치 7-1. 온습도 계측 장치의 시공 기준은 다음과 같다. 1) Clean Room 설치의 경우 Clean Room Ceiling 의 상부 바닥에 Pull Box 를 설치 및 고정 후 내부에 온습도 Sensor 설치한다. Sensing 부는 Ceiling 하부에 설치하고 Sensing Cable 관통부에 Bracket 을 설치하여 Sealing 처리한다. 2) 일반 Room 설치의 경우 Ceiling 이 없는 RM 의 경우 벽이나 기둥에 도면 높이로 설치한다. Ceiling 이 있는 Room 의 경우 Ceiling 하부 바닥면에 설치한다. 3) OAC 내부 설치의 경우 Bracket 에 Fine Box 고정 후 내부에 Duct Type 의 온습도 센서를 설치한다. 4) 방폭 Room 내부 설치의 경우 방폭용 온습도 센서를 설치하고, 방폭 시공 사항을 준수하여 시공한다. Room 내부 벽이나 기둥에 높이 1,500mm Level 이상으로 설치한다. 7-2. 삽입형 온/ 습도 Sensor (사용처 : AHU, OAC) 1) 설치조건 A. 피측정 유체의 대표적인 온/습도를 검출할 수 있고, 규정 풍속을 확보할 수 있는 장소에 설치한다. B. 삽입부 전체가 피측정 유체 속에 들어가야 하며, 기류가 측면부터 닿도록 설치한다. C. 보수 및 점검할 수 있도록 앞면의 공간을 확보하여 설치하며, 증기가열 방식의 공조기에 설치하는 경우 직접 고온의 증기가 닿지 않도록 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 온습도 계측 장치의 설치 도면과 자재 목록을 보여줍니다. 상단에는 공기 덕트와 연결된 센서 장치의 배치가 나타나 있으며, 하단에는 설치에 필요한 자재의 세부 목록이 포함되어 있습니다. 각 자재는 설명, 수량, 재질 등의 정보가 기재되어 있어 설치 시 필요한 자재를 쉽게 확인할 수 있습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 45 of 143 M15X Project | {}
1ec5edd7-a38c-4e2e-96ee-ccff403ca9bb | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 7-3. Room 온/ 습도 Sensor (사용처 : Clean Room, Dry Coil) 1) 설치조건 A. 설치 공간은 평균적인 온/습도를 측정할수 있는 곳으로 바닥 상부 1.5m 이상의 장소, Access Floor 하부, 천장 Blind Panel 하부 장소에 설치한다. (위의 3 가지 방법으로 담당자와 협의 하여 설치한다.) B. 바닥 상부 1.6m 의 경우, 기본 재질은 SUS Type 으로 설치하며 하부 고정을 위해 4 개의 M4 나사를 통해 고정시킨다. Air 의 순환이 잘 이루어지며, 외부 충격이 없는 장소에 설치한다. C. Access Floor 하부 설치의 경우, Floor 상부의 Cart 나 물품을 방치할 수 없는 장소에 설치하고 Air 순환이 잘 이루어진 장소에 설치한다. D. 천장 Blind Panel 하부에 설치할 경우, 생산 장비의 이동 시 마찰되지 않도록 유연하게 움직일 수 있도록 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 온도 및 습도 센서의 설치 도면과 자재 목록을 보여줍니다. 상단에는 센서의 설치 위치와 연결 방법을 나타내는 도면이 있으며, 하단에는 필요한 자재의 세부 사항이 나열되어 있습니다. 자재 목록에는 각 자재의 설명, 크기, 수량, 재질이 포함되어 있어 설치 시 필요한 정보를 제공합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 46 of 143 M15X Project | {}
9415f097-8cae-4ae7-acad-0cfe71511ae2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 8. 노점온도 계측장치 설치 8-1. 노점온도 1) Clean Room 용 OAC 설치조건 A. Shaft 내부 OAC 토출 Duct 의 굴곡부가 없는 구간에 노점온도 계기를 설치한다. B. 토출 Duct 의 수량과 일치하도록 계기를 설치한다. 2) 기계실 용 OAC 설치조건 A. OAC 벽면에 노점온도 계기를 설치한다. B. Sensing 부는 상부 토출 Duct 의 굴곡부가 없는 구간에 설치한다. C. Fan 수량과 토출 Duct 의 수량이 불일치 할 경우 Size 가 큰 Duct 에 우선 설치한다. 3) 설치예시도면 이 이미지는 전기 배선 박스의 설계 도면과 자재 목록을 보여줍니다. 도면 상단에는 배선 박스의 구조가 나타나 있으며, 중앙에는 전기 장치가 배치되어 있습니다. 하단에는 자재 목록이 포함되어 있어 각 자재의 설명, 크기, 수량, 재질 등이 명시되어 있습니다. 이 도면은 전기 설치 작업에 필요한 정보를 제공하여 설치 과정에서의 정확성을 높이는 데 기여합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 47 of 143 M15X Project | {}
5eeb1d84-fdb1-4601-bd60-56ca65718a18 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9. Sensor 특기 Spec 9-1. Piping Temperature Piping Water 에 사용되는 Temperature Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : PCW, Chilled Water, Cooling Water, Hot Water, Steam) 이 표는 Pt100 RTD 온도 센서의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 여부 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 온도 센서의 선택 및 사용에 필요한 기술적 정보를 제공합니다. 9-2. Room Temperature Room Temperature 에 사용되는 Temperature Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Clean Room, Dry Coil) 이 표는 두 가지 유형의 온도 센서(Pt1000 RTD 와 Pt100 RTD)의 사양을 비교합니다. 각 센서의 전선 연결 방식, 전원 요구 사항, 출력 신호, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함하여 상세한 정보를 제공합니다. 이 표는 적절한 온도 센서를 선택하는 데 필요한 정보를 제공하여 사용자가 요구 사항에 맞는 센서를 결정하는 데 도움을 줍니다. 48 of 143 M15X Project | {}
4f4c2a13-8ae3-473e-a6ee-f0a716e444f9 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-3. Duct Temperature 공조 Duct 에 사용되는 Temperature Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 C/R OAC 와 AHU 에서 사용되는 온도 센서의 사양을 비교합니다. 각 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함하여 두 센서 간의 차이점을 명확히 보여줍니다. 이 표는 적절한 온도 센서를 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 9-4. Room Humidity Room 에 사용되는 Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Clean Room, Dry Coil) 이 표는 두 가지 유형의 습도 센서(C/R 및 일반형)의 사양을 비교합니다. 각 센서의 전기적 특성, 설치 방법, 재질, 응답 시간 및 보호 등급을 포함하여, 사용자가 적합한 센서를 선택하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 49 of 143 M15X Project | {}
df476f7c-dd46-46a5-9425-abf678138993 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-5. Duct Humidity 공조 Duct 에 사용되는 Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 공조 시스템에서 사용되는 두 가지 유형의 습도 센서(C/R OAC 및 AHU)의 사양을 비교합니다. 각 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 적절한 센서를 선택하는 데 필요한 기술적 세부사항을 명확히 하여, 사용자가 특정 용도에 맞는 센서를 선택할 수 있도록 돕습니다. 9-6. Room Temperature / Humidity Room 에 사용되는 Temperature / Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Clean Room, Dry Coil, 일반실) 이 표는 온도 및 습도 센서의 사양을 비교하여 보여줍니다. 두 가지 유형의 센서(디스플레이가 있는 용량 센서와 일반 센서)의 전기적 및 물리적 특성을 나열하고 있습니다. 이 표는 센서 선택 시 참고할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 50 of 143 M15X Project | {}
1dcbee92-1b98-4b20-981d-8ae331d4bf81 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-7. Duct Temperature / Humidity 공조 Duct 에 사용되는 Temperature / Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 온도 및 습도 센서의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 기능 및 보호 등급에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 공조 시스템에서 적합한 센서를 선택하는 데 중요한 기준을 제공합니다. 9-8. Room Temperature / Humidity Room 에 사용되는 Temperature / Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 폭발 위험이 있는구 역(CCSS, H2 Room 등)) Remark 1. 방폭 등급 적용시 수소 Gas 구역은 Exd IIC T6 이상, 그 이외는 Exd IIB T6 적용함. 51 of 143 M15X Project | {}
d71986b9-f6f8-440d-8245-470c0e4d09fe | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-9. Dew Point 공조 Duct 에 사용되는 Dew Point Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 공조 시스템에서 사용되는 Dew Point Sensor 의 사양을 비교한 것입니다. 두 가지 유형의 센서, 즉 Capacity Sensor 와 RTD/Polymer Capacitive Sensor 의 전기적 및 물리적 특성을 나열하고 있습니다. 이 표는 각 센서의 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 비교하여 적절한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 9-10. Piping Pressure Piping 에 사용되는 Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Water & Steam Pipe) 이 표는 물과 증기에 사용되는 압력 센서의 사양을 비교한 것입니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함하고 있습니다. 이 표는 두 가지 유형의 압력 센서의 기술적 차이를 명확히 하여 적절한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 52 of 143 M15X Project | {}
a2890c27-0170-4307-95be-6dfde29eb4d8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-11. Duct Pressure 공조 Duct 에 사용되는 Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC, Scrubber, Exhaust Duct) 이 표는 OAC 및 Scrubber 용도와 Exhaust Duct 용도의 압력 센서 사양을 비교합니다. 각 항목에 대해 두 가지 용도에 대한 세부 사양을 나열하여 사용자가 적합한 센서를 선택할 수 있도록 돕습니다. 표에는 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 등급 및 보호 등급이 포함되어 있습니다. 1. 방폭 등급 적용시 수소 Gas 구역은 Exd IIC T6, 그 이외는 Exd IIB T6 적용함. 9-12. Piping Gas Pressure Piping 에 사용되는 Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 비방폭 He, Ar, O2, CO2, N2 Gas Pipe, 방폭 H2 Gas Pipe) 이 표는 비방폭형 및 방폭형 가스 압력 센서의 사양을 비교하여 보여줍니다. 각 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 등급 및 보호 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 사용자가 적절한 압력 센서를 선택하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 53 of 143 M15X Project | {}
6abc750c-70d7-472b-802f-dabfc14c3ed2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-13. Pipe Differential Pressure Pipe 에 사용되는 Differential Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Chilled Water, Cooling Water, Dry Cooling Water, Hot Water) 이 표는 Differential Pressure Sensor 의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 센서 선택 시 필요한 기술적 기준을 제공하여 사용자가 적절한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 9-14. Room Differential Pressure Room 에 사용되는 Differential Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Clean Room, 화학분석실) 이 표는 Differential Pressure Sensor 의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 센서 선택 시 필요한 기술적 정보를 제공하여 사용자가 적합한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 54 of 143 M15X Project | {}
26b80ba0-c446-4c1a-a376-92d3d6389c7a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-15. Duct Differential Pressure Duct 에 사용되는 Differential Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 Differential Pressure Sensor 의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 센서 선택 시 필요한 기술적 정보를 제공하여 사용자가 적절한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 9-16. Float Level Water Tank 에 사용되는 Level Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Water Tank) 이 표는 수위 센서의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선 방식, 전원 요구 사항, 출력 신호, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 수위 센서를 선택할 때 필요한 기술적 정보를 제공합니다. 55 of 143 M15X Project | {}
4a7ac298-d238-47c6-a36c-8220506b79cb | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-17. Pressure Level Water Tank 에 사용되는 Level Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : PCW Tank, Water Tank, 지하저수조) 이 표는 수위 센서의 사양을 Water Tank 와 지하저수조에 대해 비교한 것입니다. 각 항목에 대한 세부 사양이 나열되어 있으며, 두 용도에 따른 차이점을 명확히 보여줍니다. 이 표는 수위 센서를 선택할 때 필요한 정보를 제공하여 적절한 장비를 결정하는 데 도움을 줍니다. 9-18. Pressure Level Water Tank 에 사용되는 Level Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Waste Water Tank) 이 표는 수위 센서의 다양한 사양을 나열하고 있습니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선 방식, 전원 요구 사항, 출력 형식, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 수위 센서를 선택할 때 필요한 기술적 세부 정보를 제공합니다. * Remark 1. 방폭 등급 적용시 Exd IIB T6 적용함, 부식성 액체는 Tantalum 적용. 2. 설치자재(Gasket, Bolt & Nut 등)의 Material 은 배관자재 Material 과 동일 또는 상향재질 사용. 56 of 143 M15X Project | {}
31fd39b0-7827-4d5d-ba6a-a8be60a682dd | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-19. Radar Level Water Tank 에 사용되는 Level Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Waste Water Tank) 이 표는 레이더 레벨 센서의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 방폭 여부 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 레벨 센서의 기술적 특성을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. * Remark 1. 방폭 등급 적용시 Exd IIB T6 적용함, 부식성 액체는 Tantalum 적용. 2. 설치자재(Gasket, Bolt & Nut 등)의 Material 은 배관자재 Material 과 동일 또는 상향재질 사용. 9-20. Level Switch Sump Tank 에 사용되는 Level Switch 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Sump Pit/Tank) 이 표는 수위 스위치와 수위 컨트롤러의 사양을 비교하여 제시합니다. 각 항목에 대한 세부 사항이 나열되어 있으며, 수위 스위치와 수위 컨트롤러의 기능, 출력, 감지 범위, 장착 유형, 재질, 방폭 등급 및 보호 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 수위 측정 및 제어 장비의 선택과 설계에 중요한 참고 자료로 활용됩니다. * Remark 1. WWT Area 의 Level Switch Type 은 Electrode Type 적용 2. Level Switch 방폭 등급 적용시 Exd IIB T6 적용함, 부식성 액체는 Teflon Coating 필요. 3. Waste Water Sump Pit/Tank 의 경우 설치자재(Gasket, Bolt & Nut 등)의 Material 은 배관자재 Material 과 동일 또는 상향재질 사용. 4. WWT Area 의 Level Switch Type 은 Project Requirement 에 따른다 57 of 143 M15X Project | {}
3c5ac291-cd01-46b6-b1bc-0880e39ea283 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-21. Piping Ultrasonic Flowmeter Piping 에 사용되는 Ultrasonic Flowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Water, Waste Water) 이 표는 초음파 유량계의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 유량계의 기능, 전원 요구 사항, 출력 형식, 측정 범위, 정확도, 작동 온도, 센서 재질, 전력 소비, 보호 등급 및 감지 케이블 길이를 포함합니다. 이 표는 초음파 유량계를 선택하고 설치하는 데 필요한 기술적 정보를 제공합니다. * Remark 1. Output Type for WWT Area : Project Requirement 에 따라서 Output Type 을 적용한다 (4-20mA / Pulse for Totalizer or RS-485 통신) 2. 유량계 통신 기능 포함. 9-22. Piping Steam Flowmeter Piping 에 사용되는 Steam Flowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Steam) 이 표는 증기 유량계의 사양을 상세히 나열하고 있습니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 온도, 압력, 전력 소비, 보호 등급 및 원격 케이블 길이를 포함합니다. 이 표는 유량계의 기술적 요구 사항을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 58 of 143 M15X Project | {}
e88fa163-4a97-4563-9be5-6460cd5e402a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-23. Piping Magnetic Flowmeter Piping 에 사용되는 Magnetic Flowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Water, Waste Water) 이 표는 자기 유량계의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 온도 범위, 센서 재질, 전력 소비, 보호 등급, 감지 케이블 길이 등을 포함하고 있습니다. 이 표는 자기 유량계의 기술적 사양을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. * Remark 1. Output Type for WWT Area : Project Requirement 에 따라서 Output Type 을 적용한다 (4-20mA / Pulse for Totalizer or RS-485 통신) 2. 부식성 액체는 Tantalum 적용. 9-24. PH Meter PCW Tank 에 사용되는 PH Meter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : PCW Tank) 이 표는 Tank 설치형과 배관 샘플링형 PH 미터의 사양을 비교하여 보여줍니다. 두 유형의 PH 미터는 전원, 출력, 측정 범위, 신호 케이블 길이, 로컬 패널, 보호 등급, 작동 온도, 홀더 연결 크기, 정확도 및 유속과 같은 다양한 사양을 포함하고 있습니다. 이 표는 사용자가 각 유형의 PH 미터의 특성을 이해하고 적절한 선택을 할 수 있도록 돕습니다. * PH Meter Test 순서 1. 전원 및 Signal Cable 접속 상태 확인 2. 표준 시약(pH4, pH7)이용 하여 2 점 보정 방식으로 현장 보정 ", pH0 : 4mA 一, pH4 : 9mA ", pH7 : 12mA 一, pH14 : 20mA 3. Test 완료 후 보호 Cap 필히 제거 할것. 59 of 143 M15X Project | {}
37b620ed-3fec-41ec-a0f6-04bc92d288b5 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-25. : Conductivity Analyzer 냉각탑에 사용되는 Conductivity Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 냉각탑) 이 표는 Conductivity Analyzer 의 사양을 상세히 설명합니다. 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 본체 재질, 장착 유형, 보호 등급 및 원격 케이블 길이와 같은 다양한 기술적 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 냉각탑에 사용되는 Conductivity Analyzer 의 선택을 위한 기준으로 활용됩니다. 9-26. CO2 Sensor 사무실에 사용되는 CO2 Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 일반 사무실) 이 표는 CO2 센서의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 CO2 센서의 선택 및 설치에 필요한 중요한 기술적 세부사항을 제공합니다. 60 of 143 M15X Project | {}
a9aa5dff-b198-442b-885a-276ff14cc3f0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-27. 외기 온습도계 건물 외부에 설치되는 외기 온습도계의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 건물 외부) 이 표는 HUMICAP180RC 및 추가 온도 프로브의 온도 및 습도 센서 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함하고 있습니다. 이 표는 센서 선택 및 설치 시 필요한 기술적 정보를 제공합니다. 9-28. : ORP Analyzer Waste Water Tank 에 사용되는 ORP Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Anoxic Tank) 이 표는 두 가지 유형의 전극(탱크 설치형 및 배관 삽입형)의 사양을 비교합니다. 각 전극의 전원, 출력, 범위, 정확도, 신호 케이블 길이, 로컬 패널, 보호 등급, 작동 온도 및 홀더 연결 크기와 같은 주요 사양이 나열되어 있습니다. 이 표는 전극 선택 시 필요한 기술적 정보를 제공하여 사용자가 적합한 전극을 선택하는 데 도움을 줍니다. 61 of 143 M15X Project | {}
3b1816cc-5c3e-4964-86c8-23d979a22172 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-29. : DO Analyzer Waste Water Tank 에 사용되는 DO Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Anoxic Tank, Oxic Tank) 이 표는 Waste Water Tank 에 사용되는 DO(용존산소) 분석기와 MLSS(혼합슬러지고형물) 분석기의 사양을 비교한 것입니다. 각 분석기의 전원, 출력, 범위, 정확도, 신호 케이블 길이, 로컬 패널, 보호 등급, 작동 온도 및 홀더 연결 크기와 같은 주요 사양이 나열되어 있습니다. 이 표는 두 분석기의 기능적 차이를 이해하고 적절한 장비를 선택하는 데 도움을 줍니다. 9-30. : MLSS Analyzer Waste Water Tank 에 사용되는 MLSS Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Oxic Tank) 이 표는 MLSS Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 온도, 본체 재질, 장착 유형, 보호 등급 및 원격 케이블 길이에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 폐수 처리 시스템에서 MLSS Analyzer 의 선택 및 사용에 필요한 기술적 기준을 제공합니다. 62 of 143 M15X Project | {}
4702c180-bec0-4015-ab69-d8b174934410 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-31. : F Analyzer Waste Water Tank 에 사용되는 F Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Settling Tank) 이 표는 F Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 교정 방법, 치수 및 무게와 같은 다양한 사양이 포함되어 있습니다. 이 표는 F Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 9-32. : NH3 Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 NH3 Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 NH3 Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 반복성, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 교정 방법, 치수 및 무게와 같은 다양한 사양이 포함되어 있습니다. 이 표는 NH3 Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 63 of 143 M15X Project | {}
5e92e980-8861-4569-b0c1-5b22249dcb74 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-33. : NO3 Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 NO3 Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 NO3 Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 반복성, 측정 주기, 외함 재료, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수 및 무게와 같은 다양한 사양이 포함되어 있습니다. 이 표는 NO3 Analyzer 의 성능과 사용 조건을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 9-34. : TOC Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 TOC Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 TOC(총 유기 탄소) 분석기의 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수, 무게 및 인쇄 방법과 같은 다양한 기술적 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 TOC 분석기를 선택하고 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 64 of 143 M15X Project | {}
8f23365d-be67-4874-aec2-6b3af17ea978 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-35. : T-N Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 T-N Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 T-N Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 측정 범위, 정확도, 샘플 조건 등 다양한 기술적 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 T-N Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 9-36. : T-P Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 T-P Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 T-P Analyzer 의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. T-P Analyzer 는 폐수 파이프라인에서 사용되며, 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수 및 무게와 같은 다양한 기술적 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 T-P Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 65 of 143 M15X Project | {}
9bea6c0c-0e35-45e3-aa46-46145a5435ad | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-37. : CU Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 CU Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 CU Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재료, 장착 유형, 샘플 조건, 교정, 치수 및 무게와 같은 다양한 사양이 포함되어 있습니다. 이 표는 CU Analyzer 의 기능과 사용 조건을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 9-38. : HOA Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 HOA Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 HOA Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수, 무게 및 인쇄 방법에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 HOA Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 66 of 143 M15X Project | {}
0031fb7e-9536-4f5a-8fbf-24b74fb6b6be | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-39. : SS Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 SS Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 SS Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수 및 무게를 포함합니다. 이 표는 SS Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 67 of 143 M15X Project | {}
ebcc4a8b-09c7-4169-a4fc-734a6ab6691b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-40. : TMS (Tele-Monitoring System) for WWT 1) TMS 는 '물환경보전법' 및 '수질오염공정시험기준' 에 따라 공급 및 설치 한다. 2) 측정 기기 선정 시 아래 사항을 확인하여 선정 한다 A. 수질오염공정시험기준 측정방법 및 통신방식 준수 여부 B. 형식승인 및 예비형식승인 취득여부 C. 측정범위 / 시료채취방법 / 전처리 여부 D. 배출시설의 방류구 특성 (방류시간, 수질, 측정 방해물질 존재 여부 등) E. 제작업체의 사후 서비스 및 유지보수 능력 F. 원격제어 가능 G. 측정값, 측정상수 저장 여부 (SS, PH 는 10 일 이상, 그 외 항목 30 일 이상) H. 수동 조작 시 비밀번호 입력 기능 여부 (관제 Center 에서 비밀 번호 부여) 1. 1 시간에 1 회 이상 측정 여부 J. 측정값이 측정 범위를 초과 한 경우 측정된 실 측정값을 전송 K. 입/출력값 전류세기 임의 조작 가능여부 L. 비정상 경로를 통해 측정값에 영향을 주는 인자 (교정상수 등) 조작 가능 여부 3) 자료수집기 (Data Logger) 선정 시 아래 사항을 확인하여 선정 한다 A. 측정기기의 자동측정자료와 상태정보 저장여부 B. 저장된 자료를 관제 Center 에 전송 할 때 수질오염공정시험기준 통신표준 규격 준수 여부 C. 관제 Center 에서 자동시료 채취기를 원격제어가능 여부 D. 통신망은 주로 유선망을 사용, 불가피한 경우에는 무선망 사용 가능 (*자료수집기 후단 통신보안장비 (VPN) 은 한국환경공단에서 설치) 4) 적산전력계 및 적산유량계 설치 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 상수도 및 공업용수를 사용하는 경우, 각 각 용수 적산 유량계를 부착한다. 단, 관계 법령에 따라 사용 유량을 측정할 수 있는 계기를 설치한 경우에는 용수적산 유량계를 설치한 것으로 판정한다. 5) 시료채취조 선정 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 시료채취조의 용량은 큰 부유물질과 침전물질을 분리시키기에 충분하도록 30L 이상으로 설치 B. 채류시간 5 분 이내 C. 덮개 등을 이용하여 시료채취조 상부로의 요염 혼입 방지 조치 및 자동시료채취 시 주입 시료의 교란, 고갈 등 영향이 없도록 구성 6) 자동시료채취기 선정 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 연속시료주입기는 시료를 이송하는 Pump 와 배관 그리고 그 부속품 일체로써 막힘 및 동파가 방지되도록 구성, 배출수 유무 또는 유량에 따라 동작 자동제어 기능 확인. 배관, 용기 및 부속품의 재질은 화학적으로 안정된 내부식성 재질 사용. 7) 측정소 내부 구성 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 전력은 전체 측정소 내 각종 기기가 사용하는 전력량을 충분히 감안하여 설비 구성, 전압 및 전류의 불안정이 없도록 전압 조정장치 (AVR) 및 30 분 이상의 전원을 유지할 수 있는 무정전 전원공급장치 (UPS) 설치 B. 측정소 내 적절한 온도를 유지하고, 겨울철 시료 결빙 및 여름철 고온 시 시료 또는 시약 변질 방지를 위한 냉.난방기, 환기 팬등 설치 C. 방범창 또는 센서 등을 설치하여 창문을 통한 출입 통제 및 도어락 설치 8) 시료채취지점 선정 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 하수/폐수의 성질과 오염물질의 농도를 대표 할 수 있는 곳 B. 수로나 관로의 굴곡부분이나 단면모양이 급격히 변하는 곳을 피하여 선정 C. 측정이나 유지보수가 가능하도록 접근이 용이한 곳 D. 최종 방류구의 체수지점 선정 E. 취수구 위치는 수면 하 10cm 이상, 바닥에서부터 15cm 이상을 유지. 68 of 143 M15X Project | {}
07c563a8-b230-4ca0-b9be-5f80f2294daf | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9) TMS PKG Specification 이 표는 TMS(총 유기 탄소 분석기)의 사양 및 장비 목록을 상세히 설명합니다. 각 항목은 TMS 의 기능, 설치 요구 사항, 작동 조건 및 장비 사양을 포함하고 있으며, TMS 의 성능과 설치에 필요한 조건을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 69 of 143 M15X Project | {}
a1655e30-16b4-489c-9e68-5a1a33f2109c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 T-N 분석기의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 샘플 조건 등 다양한 기술적 세부사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 T-N 분석기의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 70 of 143 M15X Project | {}
1d99d4d8-9d84-4dc0-86f3-6163cccae30a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 T-P 분석기와 SS 분석기의 사양을 비교하여 각 장비의 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 샘플 조건, 보정, 치수, 중량 및 인쇄 방법을 나열하고 있습니다. 이 표는 두 분석기의 기능적 차이를 이해하고 선택하는 데 도움을 줍니다. 71 of 143 M15X Project | {}
20f768f3-7694-46e0-8506-1c1aa96f4d0c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 pH 분석기와 유량계의 사양을 비교하여 제시합니다. 각 장비의 센서 유형, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 온도 범위, 소비 전력, 보호 등급 등 다양한 기술적 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 두 장비의 기능적 차이를 이해하고 선택하는 데 도움을 줍니다. 72 of 143 M15X Project | {}
39977ff4-28aa-4f69-a56b-e66377ff3266 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 TMS 데이터 로거의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 장치의 기능과 성능을 나타내며, 디스플레이, 메모리, 전원, 통신 포트 등 다양한 기술적 세부사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 TMS 데이터 로거의 기술적 특성을 이해하고 비교하는 데 유용합니다. 73 of 143 M15X Project | {}
39c98caf-a991-451c-b7eb-ccbc2ad2d895 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | E. Control Valve 1. Control Valve 일반 기준 Control Valve 를 선정하기 위한 여러가지 조건으로서 확인해야 할 주된 것으로 다음과 같은 항목들을 고려한다. 1-1. 대상 Process 1) Control Valve 를 포함한 제어계통의 전체적 이해와 파악이 필요하다. 2) Process 자체의 Start Up, Shut Down 및 긴급시의 대책을 고려하여야 한다. 1-2. 사용목적 1) Control Valve 는 흐르는 유체 자체의 Process 변수를 제어하는 것만이 아니라 유체의 차단 또는 개방 두 가지 유체의 혼합, 두 방향으로의 분류, 유체의 전환, PLant 내에 있어서 고압측으로 부터 저압측으로의 압력 강하를 목적으로 하는 것 등이 있다. 또 한대의 조절 Valve 위에 작은 두 개 이상의 목적을 갖는 것도 있어 이러한 목적들을 확인하여 적절한 Control Valve 를 선정해야 한다. 1-3. Process 특성 1) Control Valve 는 조작신호 변화에 대해서 Valve Stem 이 GLand Packing 등의 마찰을 이겨내고, 동작이 될 때까지의 Dead Time 과 규정된 거리만을 이동하기 위한 작동 시간이 있다. 2) 제어계통 전체의 제어성 및 안정성 이라는 점에서 응답성을 고려하고, Process 특성 측면에서는 자기 평형성 유무, 필요 유량의 범위, 응답의 속도 등을 고려하여야 한다. 1-4. 유체조건 1) Process Data Sheet 등에서 주어지는 유체의 여러가지 조건으로서 Control Valve 선정의 기본조건이 된다.(유체명칭, 성분, 유량, 압력, 온도, 점도, 밀도 증기압, 과열도) 1-5. Range Ability Control Valve 에 있어서 실용상으로 만족해야 하는 유량을 나타내는 범위의 최대와 최소의 Valve 용량의 비 1) 한대의 Control Valve 가 필요로 하는 Range Ability 를 수용 가능한지 확인하고, 수용할 수 없을 경우에는 Control Valve 두대로 운전하는 등의 방법을 검토해야 한다. 1-6. Valve 차압 1) 제어계 전체 압력손실에서 차지하는 Control Valve 차압 비율이 작아짐에 따라 유효 유량 특성은 고유 유량 특성을 벗어나게 된다. 따라서 Control Valve 압력손실 배분은 복잡한 문제이며, 일률적으로 결정할 수는 없지만 일반적으로 배관 계통에서의 0.3k ~ 0.5k 이다. 74 of 143 M15X Project | {}
e69fe00a-0542-47dd-b2de-b52143feb4a0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-7. Shut off 압력 1) Control Valve 차단시 차압의 최대값은 구동부의 선정, 조절 Valve 각부의 강도 설계 등에 필요한 Data 이다. Control Valve 입구 압력을 최대 Shut off 압력으로 하여 설계하는 경우 시방이 과대한 것으로 될 우려가 있으므로 실제의 사용조건을 고려해서 Shut off 압력을 정한다. 1-8. Valve Seat 누설량 1) Control Valve 차단시 Valve Seat 누설량이 어느 정도까지 허용될 수 있는가를 확인한다. 또한 Valve 가 차단 상태로 되는 빈도도 알아야 한다. 누설량의 표현방식은 일반적으로 Control Valve 정격 CV 값의 비율(%)로 표현한다. 누설량의 구분 및 시험조건에 관해서는 ANSI B 104-1976 이 널리 사용되고 있다. 1-9. Control Valve 의 작동 1) Control Valve 작동에는 Fail Safety 로서 작동과 Valve 입력신호에 대한 작동의 두가지가 있다. Fail Safety 는 입력신호 또는 동력원 상실시 Control Valve 동작방향을 설비 측면에서 안전한 방향으로 동작 시키는 것으로서 폐(Close), 개(Open), 유지(Lock) 중에서 선정한다. 1-10. 방폭성능 1) Control Valve 를 설치할 때에는 설치할 장소에 따라서 Control Valve 와 함께 사용할 전기 기기는 등급 구분의 방폭성 등이 갖추어져야 하는지 확인한다. 1-11. 동력원 1) 동력원이 Air 인 경우는 구동부 및 Positioner 등의 보조기기가 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 수분, 유분, 먼지 등 청정도를 고려하는 동시에 조작력을 충분히 확보하기 위한 조작 압력 및 용량을 확인한다. (Instrument Air 공급압력은 일반적으로 4.0kg/cm2g ~ 7kg/cm2g 이나, Project 수행 시 실제 적용되는 압력 확인하여 적용한다.) 2) 동력원이 전기인 경우는 Valve Torque 를 충분히 확보할 수 있는 사양을 선정한다. 1-12. 배관 사양 및 기타 1) Control Valve 가 설치되어 있는 배관의 사양에 대하여 확인한다. 확인할 내용은 배관의 호칭, 배관 규격, 재질, 접속방식 등이다. 이밖에도 확인할 사항으로 유체의 위험성, 부식성, 슬러리 유무 및 유체 조건에서도 운전 초기 및 운전 종료시 변화에 따른 Data 변경의 경우도 고려한다. 75 of 143 M15X Project | {}
496ca477-4cec-4142-ae0f-f69ee34b3a10 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. Control Valve 선정시 필요 Data Control Valve 의 정확성과 신뢰성 그리고 수명을 위하여 Control Valve 선정시 아래의 필수 Data 에 근거하여 Control Valve 를 선정한다. 2-1. 동력원 Valve 를 구동하는 동력원을 명시한다. (ex. Air 또는 Electric) 2-2. Fluid 유체명 및 유체의 상태(Liquid, Gas, Steam) 2-3. Flow Rate Max-Min 에 따른 필요(사용) 유량표시 1) Liquid : m2/hr, LPM 2) Gas : Nm2/hr 3) Steam : kg/hr 2-4. Inlet 및 Outlet Pressure 1) 운전중의 Valve 1, 2 차측 압력표시 2) 일반적으로 kg/cm2(G)으로 표시하며, 절대 단위 또는 단위가 다른 경우는 kg/cm2(G)로 환산 한다. 2-5. △P Sizing 운전중 1, 2 차측 차압을 표시하며, Cv 계산의 근거가 되므로 가급적 정확한 자료가 요구됨. 2-6. △P Shut off Valve 가 Full Close 상태에서 걸리는 최대 차압으로 Actuator 선정의 근거가 됨 2-7. Inlet Temperature 유체의 온도를 말하며 일반적으로 °C 로 표시한다. 2-8. Travel(%) Valve 의 정격 Travel(Stroke)에 대한 Max-Min 유량의 운전 중 실제 개도(Open %)를 표시. 2-9. Modulating 및 On-off 구분 0~100%의 개도를 가지는 Modulating Control Valve 인지 On-off Valve 인지 구분한다. 76 of 143 M15X Project | {}
6613e42e-12b4-46a5-bdad-2691c725b762 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. Control Valve 특기 Spec. 3-1. Modulating Control Valve (Pneumatic) 이 표는 모듈레이팅 제어 밸브의 다양한 사양을 상세히 설명합니다. 각 구성 요소(바디, 트림, 액추에이터, 포지셔너, 액세서리)에 대한 세부 정보가 포함되어 있으며, 각 항목의 특성과 성능 기준을 명시하고 있습니다. 이 표는 제어 밸브의 선택 및 설계에 필요한 중요한 정보를 제공합니다. 3-2. Modulating Control Valve (Electric) 이 표는 제어 밸브의 다양한 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 'Body', 'Trim', 'Actuator'의 세 가지 주요 구성 요소에 대한 정보를 포함하고 있으며, 각 구성 요소의 세부 사양을 나열하고 있습니다. 이 표는 제어 밸브의 성능과 특성을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 77 of 143 M15X Project | {}
441ac6b4-c8f3-430c-92f5-91282511f5ff | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 특정 기계의 보호 등급 및 기능에 대한 정보를 제공합니다. 각 기능은 기계의 성능과 안전성을 보장하는 데 중요한 역할을 하며, IP67 이상의 보호 등급, 빠른 작동 기능, 제로 크로싱 적용, 나사풀림 감지 기능 및 밸브 위치 표시기와 같은 다양한 특성을 포함하고 있습니다. 이 표는 기계의 기술적 사양을 이해하고 평가하는 데 유용합니다. 1) Body Rating : 설계 운전 값의 1.5 배로 선정하되, 반드시 JIS� 10K(필요시 20K) 이상을 사용한다. 2) Control Valve 의 Open 궤도율은 90%를 초과 하지 않는다. 3) 설계 Data 를 근거로 Control Valve 선정시, Cavitation 발생될 경우는 Anti-Cavitation Type 을 필히 적용한다. 78 of 143 M15X Project | {}
faadf740-fe83-4320-a23c-029ca07f4c77 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-3. On/off Valve (Electric) 이 표는 고성능 90° 개방형 버터플라이 밸브의 사양을 상세히 설명합니다. 각 구성 요소(Body, Trim, Actuator)에 대한 세부 정보와 해당 사양이 나열되어 있으며, 밸브의 성능, 재료, 전기적 특성 및 작동 방식에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 엔지니어와 기술자가 밸브의 적합성을 평가하고 선택하는 데 중요한 역할을 합니다. 3-4. Control Valve 전원 사양 1) Type : 전동식 Open/Close Valve 2) Power : AC 220V 3-5. Modulating Control Valve (Pneumatic) (For WWT) 이 표는 전기 구동 글로브 밸브의 사양을 상세히 설명합니다. 각 구성 요소(Body, Trim, Actuator, Positioner, Accessory, Certificate)에 대한 세부 정보가 포함되어 있으며, 각 항목의 특성과 재료, 성능 기준 등을 명시하고 있습니다. 이 표는 밸브의 설계 및 선택 과정에서 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 79 of 143 M15X Project | {}
9f3ea788-a786-457a-9989-e9ce3e6c328a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 특정 인증서에 대한 누출 배출 및 밀폐성 등급 정보를 제공합니다. 표에는 누출 배출에 대한 데이터와 밀폐성 등급(BH) 및 내구성 등급(CC3)에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 표는 제품의 성능 기준을 이해하고 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 80 of 143 M15X Project | {}
1724a6ab-69c5-49b0-9aa1-d5c5e5482e71 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-6. On-off Valve (Pneumatic) (For WWT) 이 표는 밸브의 다양한 사양 및 구성 요소에 대한 정보를 제공합니다. 각 항목은 밸브의 본체 유형, 등급, 연결 방식, 재료, 시트 누수, 액추에이터의 특성 및 액세서리와 같은 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 밸브의 성능과 설치 조건을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 1) Actuator Torque 값 선정은 Valve Seating Torque 값의 1.5 배 이상으로 한다. 4. Control Valve 설치조건 4-1. Valve 에 표시되어 있는 화살표 방향으로 설치하고, 아래 그림과 같이 보수 / 점검할 수 있는 공간을 확보한 후 설치해야 한다. 이 표는 밸브 설치 시 필요한 공간 요구 사항과 설치 각도에 대한 정보를 제공합니다. 표의 왼쪽에는 조작 공간 확보를 위한 최소 거리인 300mm 가 명시되어 있으며, 중앙에는 밸브의 단면도와 함께 설치 시 최대 90 도까지 회전할 수 있는 구조를 보여줍니다. 이 표는 밸브 설치 및 유지보수 시 필수적인 공간과 각도 요구 사항을 명확히 하여 안전하고 효율적인 설치를 지원합니다. 4-2. Valve 설치시에는 최대 90 도까지 수평으로 설치가 가능하며, 배관 하부로 Actuator 가 설치되지 않도록 해야한다. 4-3. 설치시에는 Disk 가 완전히 닫힌 상태에서 Valve 가 설치될 수 있도록 FLange 간격을 충분히 확보하여 설치한다. 4-4. Valve 조립상태에서 FLange 용접은 실시하지 않아야 하며, Valve 의 취부 및 취환시는 반드시 Valve 의 닫힘 상태를 확인하고 작업한다. 4-5. FLange 를 조일 경우에는, 대각선으로 Bolt 를 조이며, 최종 균일하게 Bolt 를 조인다. 81 of 143 M15X Project | {}
1e194722-f7ee-469f-b2b8-2625a61920b0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-6. 설치작업 종료 후, Valve 를 수동으로 개폐하여 Disk 의 걸림이 없는지 확인하고 공구를 사용하여 무리한 조작은 금지한다. 4-7. Valve Body 보온 시, Actuator 부분의 지침에 영향을 미치지 않도록 보온을 해야 하며 Actuator 의 지침에 영향을 미치지 않도록 한다. 82 of 143 M15X Project | {}
35ad7d30-f575-49ba-ac21-11b495de6313 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | F. Damper Actuator 1. 목적 이 시방서는 발주 또는 구매 그리고 이것이 부속하는 도면, Data Sheet 등과 더불어 SK Hynix (발주처)가 발주한 자동제어 설비 공사에서 시공자가 준수해야 하는 요구사항을 규정한다. 2. 적용범위 2-1. OAC / AHU / FAN / Scrubber 의 OA, MA, EA Damper Actuator 2-2. 백연방지, 비상배기 Damper Actuator 2-3. 기타 Damper Actuator 필요 시 3. Damper Actuator 선정 방법 대상 설비 파악(용도) → Spec.에 의한 선정 → 일반 기준에 따른 선정 4. Damper Actuator 선정시 주의 사항 4-1. Damper Actuator 는 Damper Actuator 특기 Spec. 이상이어야 한다. 4-2. 기타 Damper Actuator 에 필요한 Data 값은 필히 제공 받고, 그 내용은 Damper Actuator 선정시 필요 Data 를 참고한다. 5. Damper Actuator 특기 Spec. 이 표는 비례식 및 On/off 식 전기 구동 장치의 사양을 비교하여 각 유형의 전기적 특성과 작동 조건을 명확히 보여줍니다. 비례식과 On/off 식의 전원, 입력, 출력, 토크, 수동 조작, IP 등급, 회전 각도, 작동 시간, 모터 듀티 사이클, 해상도, 빠른 동작, 제로 크로싱 제어, 모터 팬, 절연 등급, 고장 시 동작 및 액세서리 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 사용자가 적합한 전기 구동 장치를 선택하는 데 도움을 줍니다. 6. Damper Actuator 선정시 필요 Data Damper Actuator 선정시 아래의 필수 Data 에 근거하여 선정한다. 6-1. Damper Spec. 1) Damper Size 2) Damper Actuator Torque 여유율은 20~40%로 가져간다. 3) 비상용 Damper Actuator Torque 여유율은 70%이상을 가져간다. 83 of 143 M15X Project | {}
b2513f57-8cbd-4c48-babd-48e9850e3cd7 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 7. 설치조건 7-1. 보수/ 점검 할 수 있는 공간을 확보한 후 설치해야 한다. 8. 시공사진 이 이미지는 특정 기계 장비의 설치 상태를 보여줍니다. 사진의 왼쪽에는 안전 장치와 압력 조절기가 포함된 장치가 있으며, 오른쪽에는 노란색의 모터가 설치되어 있습니다. 이 장비는 공정에서 중요한 역할을 하며, 설치가 올바르게 이루어졌는지 확인하는 데 중요한 참고 자료입니다. 9. 설치 유의 사항 9-1. 도면상 S/W Box 위치와 현장에 설치할 위치 확인 한다. 9-2. 설치용 Bracket 은 Damper Frame 에 견고하게 고정 한다. 9-3. Damper 설치 시 방향이 바뀌지 않도록 유의 하고 Close 상태에서 설치 한다. 84 of 143 M15X Project | {}
d0183f4e-d1dd-47a3-8095-30457deedd75 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | G. Cable Duct 공사 A) Cable Duct 공사 1. 일반사항 1-1. Cable Duct 는 Cable 을 보호하는 사각형 관이다. 1-2. Cable Duct 는 다음의 규격에 적합 하여야 한다. 1) KS C IEC 60364 저압전기설비 2) KS D 0201 용융 아연도금 시험방법 3) KS D 3503 일반구조용 압연강제 4) KS D 3506 용융 아연도금 강관 및 강대 5) KS D 8308 용융 아연도금 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 1-3. Cable Duct 옥내용의 경우에 금속제 Cable Duct 에 일반 아연 도금 강판 및 강대 제품을 사용하며 반면에 옥외용의 경우에 PosMac 제품을 사용해야 한다. 단, 옥내에서 부식이 우려될 경우에는 PosMac 재질로 적용해야 한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) DuctCover600W 이상은 2.0T,600W 미만은 1.6T 적용한다. 옥외 설치되는 금속제 Cable Duct 부속자재 사용시 Stainless Steel(STS) 재질의 Bolt, Nut, Piece, Clamp, Saddle, 매립 Anchor 를 사용하여 시간경과 에 따른 녹 발생을 최소화 한다. 1-4. Duct Body, Cover 를 한 Sets 로 사용하여야 한다. Duct Body 2.0T, Duct Cover 600W 이상 2.0T, 600W 미만 1.6T 적용한다. 1-5. 금속 Duct 의 케이블 사용 단면적은 Duct 내부 단면적의 20% (전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만 넣은 경우에는 50%) 이하로 한다. 85 of 143 M15X Project | {}
91985af4-c3ce-47ff-8cf5-49d71e7195f6 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. Cable Duct 규격 이 표는 다양한 케이블 덕트 구성 요소의 규격을 나타냅니다. 각 구성 요소는 '직선', '수평 엘보', '수평 티', '수평 교차', '수직 엘보', '리듀서'로 구분되며, 각 구성 요소의 크기(WxH)가 나열되어 있습니다. 이 표는 케이블 덕트 설치 및 설계 시 필요한 규격 정보를 제공합니다. * Duct Size 는 상기 표 외 현장 상황에 따라 변경 될 수 있다. 86 of 143 M15X Project | {}
8543f105-9e54-43f9-9fdb-a7e5ddcfb315 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 시공방법 3-1. AFC 최종 도면을 기준으로 현장 확인한다. 1) 현장 실사 하여 거리 측정 및 높이 확인, Route 변경 필요 시 재승인 받는다(BIM 적용 구간은 BIM Data 변경) 3-2. Support 설치 기준 1) Cable, 철근 등 타공종 시설물 매립이 예상되는 구간은 담당자 및 관련 자료를 통해 사전 확인한다 2) Support 간격은 2m 이하로 설치한다. (현장 여건에 따라 발주처와 협의 후 결정한다) Pipe Rack 등 구조물에 설치 시 구조물 간격으로 Support 가능하나, Support 간격이 Cable Duct 1 본의 길이를 초과 할 경우에는 1 본 길이 이하로 지지될 수 있도록 지지대를 추가로 설치하여야 한다. 3) 지진 방지를 위해 Cable Duct(총 합이 W400 이상) Straight 구간이 12m 이상일 경우 12m 이하로 SET ANCHOR SET ANCHOR Frame Support 로 설치 한다. 60,000mm2 미만 : 3/8" 60,000m2 미만 : 3/8" Chart Type: line U-CHANNEL BRACKET SPRING NUT/BOLT item_01 41Voltage (V) 41Voltage (V) 60000Voltage (V) : 1/2" 1/2" Chart Type: line DOUBLE U-CHANNEL BRACKET SPRING NUT/BOLT item_01 41Meters (m) 60000Meters (m) 41Meters (m) 총 합이 W400 이상 - W1000 미만 총 합이 W1000 이상 - W1200 미만 * 지진방지 Support 수직부와 Cable Duct 사이 간격은 기본적으로 100mm 를 유지해야 하나 부득이한 경우는 현장 여건에 맞게 변경하여 설치 할 수 있다. 4) Cable Duct Riser 사용시 Connector 개소에 Support 를 설치하여 충분히 지지될 수 있도록 한다. 5) Beam 에 Support 부착시 C 형 Clamp 마하 W23(1/2 in., 3/8 in.) 또는 �형 Clamp 를 사용한다. 단면적 60,000mm2 미만은 전산 Bolt 3/8 in. 사용, 단면적 60,000mm2 이상은 전산 Bolt 1/2 in. 사용 한다. 6) 방폭구역의 바닥 고정용 Cable Duct Support 에 내화 Paint 작업을 실시한다. 7) Support 설치 기준 Cable Duct W100 이상 ~ W1,000 미만 & U-Channel(41x41x2.6t) W1,000 미만의 경우 Single U-Channel(41x41x2.6t) 적용 Cable Duct W1,000 이상 ~ W1,200 미만의 경우 Double U-Channel(41x82x2.6t) 적용 단, Cable Duct W600 X H200 이상 & U-Channel(41x41x2.6t) W1,000 이상의 경우 Double U-Channel(41x41x2.6t) 적용 (Channel 양 끝단 완충용 고무 Edge Cap 회색 마감) Set Anchor 는 단면적의 총 합이 60,000mm2 미만은 3/8 in. 사용, 60,000mm2 이상은 1/2 in. 사용 한다. SET ANCHOR SET ANCHOR 3/8" '60,000mm' 이사 : 3/8° 60,000mm 미왕 : 1/2" 60,000mm2 60,000m2 : 1/2° 이 도면은 케이블 덕트 설치를 위한 지지 구조물의 설계를 보여줍니다. 도면에는 스레드 로드, U-채널, 브래킷, 스프링 너트/볼트와 같은 주요 구성 요소가 포함되어 있으며, 각 요소의 위치와 연결 방식을 명확하게 나타내고 있습니다. 특히, 케이블 덕트와 의 간격 및 설치 높이(1,000mm 이하)를 강조하여 지진 방지 기준을 준수하는 방법을 설명합니다. 이 이미지는 케이블 덕트 설치를 위한 지지대 구조를 보여주는 도면입니다. 도면에는 케이블 덕트, 더블 U-채널, 브래킷, 스프링 너트/볼트, 그리고 스레드 로드의 위치와 배치가 명확하게 표시되어 있습니다. 각 구성 요소는 설치 기준에 따라 적절한 간격과 높이를 유지해야 하며, 특히 1,000mm 이상의 간격을 유지해야 함을 강조하고 있습니다. DUCT W100 이상 - W1000 미만 DUCT W1000 이상 - W1200 미만 * U Channel 끝단과 Cable Duct 사이 간격은 기본적으로 50mm 를 유지 해야 하나 부득이한 87 of 143 M15X Project | {}
13a3f68c-c56d-4323-be85-e14ddd6eb890 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 경우는 현장 여건에 맞게 변경하여 설치 할 수 있다. 88 of 143 M15X Project | {}
c136c01f-c02d-416c-b782-917a091e95a8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 8) 천정에 Cable Duct Support 설치 기준. - Angle 또는 Channel 을 이용하여 보 측면에서 견고히 고정하여 설치한다. - 부득이한 경우 보 하부에 전산 Bolt 설치 할 수 있으나 건축구조도면을 확인 후 설치한다. 9) Cable Duct 하단부 마감기준 및 CAP 적용 색상 기준을 적용하여 동일한 품질이 될 수 있도록 한다 (전산 Bolt 하단부 Nut 를 제외한 마감 길이 30mm 이내에 흑색 CAP 마감) 아울러 오타공 부위는 단정하게 마감한다. 10) Cable Duct Support 고정용 Set Anchor 기준을 적용하여 시공 확인 및 동일 품질을 적용함(1/2 in.,3/8 in. 75mm 적용하여 여산 길이는 최소로 시공) 11) 타 공종 시설물에서 제어 Cable Duct 를 분기하는 경우 분기시공을 하는 해당 BP 사에서 Joint Connector, Bonding Jumper(접지동판)를 설치한다. 12) SQ Pipe 상부에 Cable Duct 설치시 타 공종 및 구조물의 간섭으로 설치가 불가능한 경우 Cable Duct Support 설치를 예외로 적용한다. 13) 입상 Support 설치 - Cable Duct 를 지지할 U-Channel 에 Set Anchor 로 고정하여 설치하며, 2,000mm 이내로 일정한 간격으로 설치한다. - 한쪽이 기둥면일 경우 기둥 반대편에만 U-Channel 을 설치 후 고정한다. 이 이미지는 케이블 덕트 지지대 설치에 대한 상세 도면을 보여줍니다. 상단과 하단의 지지 구조가 명확하게 나타나 있으며, 각 구성 요소의 치수와 배치가 상세히 설명되어 있습니다. 이 도면은 케이블 덕트를 안전하고 효과 적으로 설치하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 89 of 143 M15X Project | {}
76c894f2-5b5a-4a47-97f9-6c1497f45328 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 이미지는 U-채널의 구조를 보여주는 도면으로, 바닥과 연결된 U-채널의 세부 사항을 나타냅니다. U-채널의 크기는 41x41x2.6t 로 명시되어 있으며, 바닥과 의 연결 부분이 강조되어 있습니다. 이 도면은 건축 및 구조 설계에서 U-채널의 사용을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 90 of 143 M15X Project | {}
f7152bda-8857-4194-ae0f-e9150c286377 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 14) Cable Duct Fitting 류 연결 내측마다 U-Channel 을 설치한다. (Cross 4 개, Tee 3 개, Elbow 2 개, Reducer 2 개를 기본으로 설치한다.) 이 이미지는 케이블 덕트의 설치 방법을 보여주는 3D 다이어그램입니다. 중앙에 위치한 'Cable Duct' 텍스트와 함께, 여러 개의 U-Channel 지지대가 덕트의 각 연결부에 설치된 모습을 나타냅니다. 이 다이어그램은 케이블 덕트의 구조적 지지와 설치 지침을 시각적으로 설명하여, 설치 과정에서의 이해를 돕습니다. 15) Cable Duct 내부 접속부 중 1 개소라도 설치 불가시 직선구간 접속부 연결부위에서 600mm 이내로 U-Channel 을 설치하거나, 대각선 방향으로 설치하는 등 현장 여건에 맞게 다른방법으로 설치한다. (대각보상 Support 는 Wide 600 이상의 Cable Duct 만 적용) 이 이미지는 케이블 덕트의 설치 방법을 보여주는 3D 다이어그램입니다. 다이어그램에는 케이블 덕트의 위치와 함께 U-Channel 지지대 및 대각 보상 지지대의 설치 위치가 표시되어 있습니다. '600mm'라는 표시는 특정 설치 간격을 나타내며, 이 지침은 케이블 덕트의 안정성을 보장하기 위한 것입니다. 각 지지대는 명확한 레이블로 구분되어 있어 설치 시 참고할 수 있도록 돕습니다. 16) Cable Duct 말단 End Plate 에서 500mm 이내로 Support 를 설치 한다. 17) 부속자재 재질 이 표는 다양한 부속자재의 목록과 각 부속자재에 대한 설명을 제공합니다. 부속자재는 설치 및 조립에 필요한 다양한 구성 요소로, 각 항목은 특정 기능과 용도를 가지고 있습니다. 이 표는 부속자재의 종류와 그에 대한 간단한 설명을 통해 사용자가 필요한 자재를 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록 돕습니다. 91 of 143 M15X Project | {}
9a0c8372-3989-4dfe-8bb2-79ffed900573 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 옥내 및 옥외에서의 아연 도금 STS(스테인리스 스틸)의 성능을 비교한 데이터입니다. 각 조건에서의 아연 도금의 특성과 성능을 나타내며, STS 의 다양한 적용 가능성을 보여줍니다. 이 표는 아연 도금의 내구성과 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 92 of 143 M15X Project | {}
403d3fc7-8dcd-4130-94be-b2a66b09d834 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-3. Cable Duct 설치 기준 1) Support 상단에 설치한다. 2) Cable Duct 접지(Bonding Jumper)는 양쪽 방향으로 Ground Plate(내부동판)로 설치한다. 이 도면은 케이블 덕트와 조인트 커넥터의 배치를 보여줍니다. 도면 중앙에는 케이블 덕트가 위치하고, 각 방향으로 조인트 커넥터가 배치되어 있습니다. 각 조인트 커넥터는 '디테일 A'로 표시된 접지판과 함께 나타나며, 이는 구조물의 전기적 안전성을 보장하는 데 중요한 요소입니다. 이 도면은 시공 시 필요한 정확한 배치와 연결 방식을 명확히 설명합니다. 이 이미지는 내부 동판과 조인트 커넥터의 상세 구조를 보여주는 도면입니다. 상단에는 구멍이 뚫린 내부 동판이 위치하고 있으며, 그 아래에는 조인트 커넥터가 배치되어 있습니다. 각 요소는 명확하게 레이블이 붙어 있어, 시공 시 필요한 부품의 위치와 연결 방식을 이해하는 데 도움을 줍니다. 3) 기타 Bolt/Nut 체결, Cover Clamp 등 설치한다. 4) 옥외 Duct 시공시 연결부위 마감후 PosMac 용 프라이머를 도포 하여 부식을 방지 한다. 5) Cable Duct 방화구획 관통 시, 하기 기준에 따라 관통부를 마감한다. (인증제품기준) - 방화벽체 커튼형 발포보드(내화채움구조) 시공순서 1. 관통재를 타공 규격에 맞게 타공한다. 타공 부위가 관통부 내부에 위치 하도록하고, 관통재와 관통부의 간격은 편측으로 50mm 이하로 설치 한다. 2. 관통재에 길이 550mm, 폭과 높이는 Cable Duct 와 사양과 동일하게 발포재 & 세라믹페이퍼를 부착한다. 3. 설치된 관통재에 난연 케이블을 포설한다. 4. 관통재(몸체)에 맞도록 커튼형 발포보드 상부 및 하부는 직결피스/와샤로 200mm 간격, 커튼형 발포보드 좌/우부는 직결피스로 200mm 간격으로 벽체에 시공한다. (발포보드 부착 시 피스를 고정하기 위해 최소 100mm 이상의 공간을 확보 하거나, 발포보드 부착 후 관통재를 설치하여 인정구조를 지킬 수 있도록 한다.) 5. 관통재(몸체)와 커튼형 발포보드 사이의 틈새 및 커튼형 발포보드와 벽체사이의 틈새를 실란트로 마감한다. 6. 관통재(커버)를 관통재의 몸체에 결합 후 볼트로 체결한다. 커튼형 틈새를 실란트로 밀실하게 마감한다. 7. 관통재와 발포보드 간 - 바닥 방화앵글(내화채움구조) 시공순서 1. 관통재를 타공 규격에 맞게 타공한다. 타공 부위가 관통부 내부에 위치 하도록하고, 관통재와 관통부의 간격은 편측으로 16~50mm 이하로 설치 한다. 2. 관통재에 길이 300mm, 폭과 높이는 Cable Duct 와 사양과 동일하게 발포재 & 세라믹페이퍼를 부착한다. 3. 설치된 관통재에 케이블을 포설한다. 4. 관통재(몸체)에 관통제 하부 커버를 결합 후 볼트로 체결한다. 5. 관통재에 맞게 방화앵글의 상/하/좌/우 치수를 확인한다. 방화앵글을 바닥에 부착 후 직결피스(M14x75mm)로 상,하 200mm 로 좌/우는 160mm 간격으로 바닥에 고정시킨다. (발포보드 부착 시 피스를 고정하기 위해 최소 100mm 이상의 공간을 확보하거나, 발포보드 부착 후 관통재를 설치하여 인정구조를 지킬 수 있도록 한다.) 6. 관통재와 방화앵글 간 틈새를 실란트로 마감한다. 7. 콘크리트 바닥면에서 방화폼을 하부로 115mm 밀어 넣어 케이블과 관통재 간 틈새를 93 of 143 M15X Project | {}
ed66877a-1c10-4331-9068-656f6796aa1f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 밀실하게 충진한다. 케이블과 방화폼 간 틈새 / 방화폼과 관통재 간 틈새를 실란트로 충진한다. 8. 시공 된 방화폼 위에 내부발포재를 삽입한다. 9. 방화앵글 상부에 맞추어 방화폼을 케이블과 관통재 간 틈새를 밀실하게 충진한다. 케이블과 방화폼 간 틈새 / 방화폼과 관통재 간 틈새를 실란트로 충진한다. 10. 관통재 몸체에 관통재 상부커버를 결합 후 볼트로 체결한다. 방화앵글과 관통재 간 틈새를 실란트로 충진한다. - 규정사항 내화채움구조 공사는 미장방수 전문업체에서 시공해야한다. 94 of 143 M15X Project | {}
94888729-b37f-4bba-abeb-ad9903eed7ef | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | * 타공 Size : Duct Size + 상/하/좌/우 50mm 이 도면은 케이블 덕트와 타공의 설치 방법을 보여줍니다. 도면 중앙에는 케이블 덕트가 위치하고 있으며, 덕트의 양쪽에는 50mm 이하의 간격을 유지해야 한다는 지침이 명시되어 있습니다. 또한, 덕트 아래에는 '벽체타공'이라는 레이블이 붙어 있으며, 케이블이 덕트를 통해 지나가는 구조를 나타냅니다. 이 도면은 방화벽체와 관련된 시공 지침을 시각적으로 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. Cable Duct Size H : 200mm 이상시 하부 지지대 보강 한다. - 방화벽체 커튼형 발포보드(내화채움구조) 벽체 시공 (내화채움구조) 이 이미지는 내화채움구조의 단면도를 보여줍니다. 구조물의 각 요소가 명확하게 표시되어 있으며, 실란트, 발포재, 케이블 덕트, 내화벽체, 세라믹 페이퍼 등 다양한 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이 도면은 방화벽체와 관련된 시공 방법을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. - 바닥 방화앵글(내화채움구조) 바닥 시공 (내화채움구조) 이 이미지는 내화채움구조의 단면도를 보여줍니다. 구조물의 각 요소가 어떻게 배치되어 있는지를 시각적으로 설명하며, 케이블 덕트, 실란트, 방화폼, 발포재 및 세라믹 레이어의 위치와 역할을 명확히 나타냅니다. 이 구조는 방화벽체의 안전성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 이 이미지는 내화채움구조의 정면도를 보여줍니다. 구조물의 내부 발포지, 실란트, 케이블, 커튼형 발포보드 등 주요 구성 요소가 명확하게 표시되어 있습니다. 각 요소는 라벨로 구분되어 있어, 시공 시 필요한 부품과 그 위치를 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. 이 도면은 방화벽체 시공과 관련된 기술적 세부사항을 제공하여, 안전하고 효과 적인 시공을 위한 지침으로 활용될 수 있습니다. 이 이미지는 방화벽체 커튼형 발포보드의 구조를 보여주는 정면도입니다. 구조도에는 방화벽체의 주요 구성 요소들이 명확하게 표시되어 있으며, 각 요소의 이름이 라벨로 기재되어 있습니다. 이 구조는 내화채움구조의 일환으로, 방화 성능을 높이기 위해 설계되었습니다. 특히, 방화용 재료와 케이블 배치가 어떻게 이루어지는지를 시각적으로 설명하고 있습니다. 95 of 143 M15X Project | {}
52036bb4-6418-4891-bec7-a7770c635dda | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | % of 143 M15X Project | {}
bdfb4909-4c24-4a62-b514-c3035140d8a5 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6) Duct Cuting 부분은 Grinder 로 연마 후 Zinc 를 도포해야 하며, Duct 내에 포설된 Cable 외피에 손상을 주어서는 안 된다. 7) Duct 입상 구간 및 수직 구간 및 굴곡 구간의 Duct 는 Rung 을 2m 이내 설치 한다. 8) Cable Duct 에 눈관리 스티커를 부착하여야 한다. 이때 눈관리 스티커는 수평/수직구간은 1ea/3 장, 입상/입하 및 벽체 관통시 전/후, Panel 입상 시작구간, 수평 Fitting 류에 부착한다 (규격은 200*40mm 바탕색은 Yellow 글자색은 Black 이며, 발주처 눈관리 기준을 준용한다) 9) MCC Panel 에 Cable Duct 인입시 전기 Tray 및 Cable 과 분리하여 인입 시공한다. 10) Duct 설치 시 Duct Cover 상부로 최소 300mm 이상으로 이격 하여 설치 한다. (단, 이격거리는 현장 여건에 따라 발주처 협의 후 변경 설치 가능하다.) 이 이미지는 전기 패널(MCC Panel)과 케이블 덕트(Cable Duct)의 설치 방법을 설명하는 다이어그램입니다. 상단에는 전기 패널의 내부 구조와 케이블 덕트의 배치가 나타나 있으며, 하단에는 케이블 덕트의 배수 구멍과 관련된 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 다이어그램은 설치 시 주의 해야 할 사항과 필요한 부품을 시각적으로 설명하여, 설치 작업자가 올바르게 작업할 수 있도록 돕습니다. 한다. 97 of 143 M15X Project | {}
095d1a47-e67e-485b-9d70-b439be772b09 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | �CABLE DUCT 벽관통부 마감 벽체 13) Cable Duct 끝 부분은 End Plate 설치하여 마감한다.(End Plate Bonding 은 생략 가능) Cable Duct 단간 Bonding 은 실시한다. 14) Cable 수직 Duct 및 Elbow Fitting 류에 전산볼트 설치시 전산볼트의 양쪽 Side 에 노출된 나사산은 수축 Tube 또는 절연 Tape 으로 설치하여, Cable 포설시 Cable 외피 손상이 없도록 보양 조치한다. 98 of 143 M15X Project | {}
e8fd004c-157e-4480-a08f-a090c2e4de58 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 15) 층별 입상 Cable Duct 설치시 Opening Hole Size 는 Duct Size 상/하/좌/우 + 50mm 이하로 타공해야 한다. 이 이미지는 Cable Duct 설치 시 Opening Hole Size 에 대한 지침을 보여주는 3D 다이어그램입니다. 다이어그램은 바닥 슬래브와 Cable Duct 의 위치를 나타내며, 각 방향(상/하/좌/우)에서 50mm 의 여유 공간을 두어야 함을 강조하고 있습니다. 이 정보는 설치 시 필요한 정확한 치수를 이해하는 데 중요합니다. 16) Rack 하부로 Cable Duct 설치 시 Rack 으로부터 최소 20mm 이상을 이격시켜 설치한다. (단, Rack 하부에 설치되는 타공종 Hook Up 및 장비와 간섭이 없도록 협의 후 설치하도록 한다.) 17) 옥내에 설치되는 Cable Duct 를 물배관 하부에 설치시 DrainHole 을 Cable Duct 바닥면에 타공한다. 17) Rack 및 Duct 공사 - 용접개소는 평활하게 다듬어 Cable 에 손상을 주지 않도록 한다. - Rack 및 Duct 설치는 하중에 충분히 감당할 수 있도록 Insert Plate 또는 Set Anchor 등에 견고하게 설치한다. 99 of 143 M15X Project | {}
5f341fa4-4a89-49e7-a5af-ebd6e16d925d | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | G. Cable Duct 공사 B) Cable Tray 공사 1. 일반사항 1-1. Cable Tray 는 Cable 을 보호하는 Ladder Type 의 구조이다. 1-2. Cable Tray 는 다음의 규격에 적합 하여야 한다. 1) KS C IEC 60364 저압전기설비 2) KS D 0201 용융 아연도금 시험방법 3) KS D 3503 일반구조용 압연강제 4) KS D 8308 용융 아연도금 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 1-3. 형상이 바르고, 각 부의 흠이나 결점이 없으며, 최소두께 2.3mm 이상의 강판 제품을 사용하여야 한다. 1-4. Cable 의 절연 피복에 손상을 입힐 염려가 있는 날카로운 부분은 제거되어야 한다. 1-5. 도면에 의해 시공되며 변경 필요 시 사전에 승인을 얻어야 한다. 1-6. PosMac 재질을 사용한다. 100 of 143 M15X Project | {}
542af7d6-eb0a-4d9f-aee4-7b8f04180a9f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. Cable Tray 규격 이 표는 다양한 케이블 트레이 구성 요소의 규격을 나타냅니다. 각 구성 요소는 '직선', '수평 엘보', '수평 티', '수평 크로스', '수직 엘보', '리듀서'로 구분되며, 각 구성 요소에 대한 치수(WxH)가 나열되어 있습니다. 이 표는 케이블 트레이 설치 시 필요한 규격 정보를 제공하여 현장 상황에 맞는 선택을 돕습니다. * Tray Size 는 상기 표 외 현장 상황에 따라 변경 될 수 있다. 101 of 143 M15X Project | {}
7b32a280-c2cd-4d38-8b37-d5083f9fd1de | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 시공방법 3-1. AFC 최종 도면을 기준으로 현장 확인한다. 1) 현장 실사 하여 거리 측정 및 높이 확인, Route 변경 필요 시 재승인 받는다 (BIM 적용 구간은 BIM Data 변경) 3-2. Support 설치 기준 1) Cable, 철근 등 타공종 시설물 매립이 예상되는 구간은 담당자 및 관련 자료를 통해 사전 확인한다 2) Support 간격은 1.5m 이하로 설치한다. (현장 여건에 따라 발주처와 협의 후 결정한다) Pipe Rack 등 구조물에 설치 시 구조물 간격으로 Support 가능하나, Support 간격이 Cable Tray 1 본의 길이를 초과 할 경우에는 1 본 길이 이하로 지지될 수 있도록 지지대를 추가로 설치하여야 한다. 3) 지진 방지를 위해 Cable Tray(총 합이 W400 이상) Straight 구간이 12m 이상일 경우 12m 이하로 Frame Support 로 설치 한다. 이 도면은 케이블 트레이 설치를 위한 지지대 구조를 보여줍니다. 도면에는 포스트 베이스, 싱글 채널, 스프링 너트/볼트, 3 홀 앵글 피팅, U-채널, 그리고 케이블 트레이의 위치가 명확하게 표시되어 있습니다. 각 구성 요소는 정확한 치수와 함께 레이블이 붙어 있어 설치 시 필요한 정보를 제공합니다. 총 합이 W400 이상 - W1000 미만 이 도면은 케이블 트레이 설치를 위한 지지대 구조를 보여줍니다. 도면에는 포스트 베이스, 싱글 채널, 스프링 너트/볼트, 3 홀 앵글 피팅, 케이블 트레이 및 U-채널의 배치가 명확하게 표시되어 있습니다. 각 구성 요소의 크기와 사양이 기재되어 있어 설치 시 필요한 정보를 제공합니다. 총 합이 W1000 이상 - W1200 미만 * 지진방지 Support 수직부와 Cable Tray 사이 간격은 기본적으로 100mm 를 유지해야 하나 부득이한 경우는 현장 여건에 맞게 변경하여 설치 할 수 있다. 4) Cable Tray Riser 사용시 Connector 개소에 Support 를 설치하여 충분히 지지될 수 있도록 한다. 5) Beam 에 Support 부착시 C 형클램프 마하 W23(1/2", 3/8") 또는 �형클램프를 사용한다. 전산 볼트는 1/2"를 사용한다. 6) 방폭구역의 바닥 고정용 Cable Tray Support 에 내화 Paint 작업을 실시한다. 7) Support 설치 기준 Cable Tray W100 이상 ~ W1,000 미만 & U-Channel(41x41x2.6t) W1,500 미만의 경우 Single U-Channel(41x41x2.6t) 적용 Cable Tray W1,500 이상 ~ 의 경우 Double U-Channel(41x82x2.6t) 적용 (단, 수직 입상구간은 현장 여건에 따라 발주처와 협의 후 결정한다) Set Anchor 는 단면적 60,000mm2 미만은 3/8 in. 사용, 60,000mm2 이상은 1/2 in. 사용 한다. 이 도면은 케이블 트레이 설치를 위한 상세한 구조를 보여줍니다. 도면에는 스레드 로드, U-채널, 스프링 너트, 그리고 세트 앵커의 위치와 크기가 명시되어 있습니다. 특히, 케이블 트레이의 폭이 1,500mm 임을 강조하며, 각 구성 요소의 연결 방식과 설치 기준을 명확히 나타내고 있습니다. SET ANCHOR 이 도면은 케이블 트레이 설치 방법을 보여줍니다. 도면에는 스레드 로드, U-채널, 스프링 너트와 같은 구성 요소가 포함되어 있으며, 케이블 트레이의 위치와 설치 기준이 명확하게 표시되어 있습니다. 특히, W1500 이상의 거리에서 설치해야 함을 강조하고 있습니다. 이 도면은 현장 설치 시 필요한 기술적 세부사항을 제공하여, 설치 작업의 정확성을 높이는 데 기여합니다. W100 이상 - W1000 미만 W1000 이상 - W1200 미만 * U Channel 끝단과 Cable Tray 사이 간격은 기본적으로 50mm 를 유지 해야 하나 부득이한 경우는 현장 여건에 맞게 변경하여 설치 할 수 있다. 102 of 143 M15X Project | {}
433cb2b7-878c-41ac-87cb-b0c706fa41ff | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 8) 천정에 Cable Tray Support 설치 기준. - Angle 또는 Channel 을 이용하여 보 측면에서 견고히 고정하여 설치한다. - 부득이한 경우 보 하부에 전산 Bolt 설치 할 수 있으나 건축구조도면을 확인 후 설치한다. - 아울러 오타공 부위는 단정하게 마감한다 9) Cable Tray 하단부 마감기준 및 Cap 적용 색상 기준을 적용하여 동일한 품질이 될 수 있도록 한다 (전산 Bolt 하단부 Nut 를 제외한 마감 길이 30mm 이내에 흑색 Cap 마감) 10) Cable Tray Support 고정용 Set Anchor 기준을 적용하여 시공 확인 및 동일 품질을 적용함(1/2" 125mm 적용하여 여산 길이는 최소로 시공) 11) 타 공종 시설물에서 제어 Cable Tray 를 분기하는 경우 분기시공을 하는 해당 BP 사에서 Joint Connector, Bonding Jumper(접지동판)를 설치한다. 12) Cable Tray Fitting 류 연결 내측마다 Hanger 를 설치한다. 이 이미지는 두 가지 유형의 케이블 트레이 지지 구조를 비교하여 보여줍니다. 왼쪽에는 'Horizontal Cross' 구조가, 오른쪽에는 'Horizontal Tee' 구조가 있습니다. 각 구조는 케이블 트레이의 연결 방식과 지지대의 배치를 시각적으로 설명하고 있으며, 각 구성 요소는 색상으로 구분되어 있습니다. 이 이미지는 케이블 트레이 설치 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 13) Cable Tray 내부 접속부 중 1 개소라도 설치 불가시 대각 보강 Hanger 설치하고 Tray 부속류에서 직선구간 접속부는 연결부위에서 600mm 이내로 Hanger 를 설치한다. 이 이미지는 케이블 트레이 지지대 설치 기준을 설명하는 도면입니다. 왼쪽부터 오른쪽으로, 각기 다른 형태의 케이블 트레이 접속부와 그에 따른 Hanger 설치 위치를 보여줍니다. 각 도면에는 '600mm 이내'와 'Tray 접속부'라는 텍스트가 강조되어 있어, Hanger 설치 시의 거리 기준을 명확히 하고 있습니다. 이 도면은 케이블 트레이의 안전하고 효율적인 설치를 위한 지침을 제공합니다. 14) 부속자재 재질 이 표는 특정 설치 자재의 종류와 그에 따른 재질을 분류하여 나타냅니다. '옥내'와 '옥외' 두 가지 환경에 따라 자재의 종류가 나열되어 있으며, 각 자재에 대한 재질 정보가 포함되어 있습니다. 이 표는 건설 및 설치 작업에서 자재 선택의 기준을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 103 of 143 M15X Project | {}
e8af671d-17ff-4323-833d-303fdf73e560 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 케이블 트레이 설치에 대한 기준과 절차를 설명합니다. 각 항목은 설치 시 준수해야 할 세부 사항을 나열하고 있으며, 케이블 트레이의 안전하고 효율적인 설치를 위한 지침을 제공합니다. 이 표는 전기 및 통신 설치 작업에서 케이블 트레이의 적절한 설치를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 이미지는 MCC(모터 제어 센터) 패널의 상단 뷰와 내부 사진을 보여줍니다. 왼쪽에는 MCC 패널의 배치와 크기(너비 450mm, 높이 100mm)가 표시된 도면이 있으며, 오른쪽에는 실제 MCC 패널 내부의 모습이 담겨 있습니다. 도면은 배선 트레이의 경로와 설치 위치를 명확하게 나타내고 있으며, 내부 사진은 실제 배선이 어떻게 구성되어 있는지를 보여줍니다. 104 of 143 M15X Project | {}
ba6585f4-1152-4ef8-9bef-7026470ad259 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 10) PLC Panel 에 Cable Tray 체결시 Sealing 처리하여 마감한다. 11) 옥외 Tray 설치시 Tray Cover 설치하고, 옥내 Tray 설치 시 수직 입상구간만 Tray Cover 를 설치한다. 12) Cable Tray 끝 부분은 End Plate 설치하여 마감한다.(End Plate Bonding 은 생략 가능) Cable Tray 단간 Bonding 은 실시한다. 13) Cable Tray 의 접지는 접지망에서 분기된 접지도체에 압착단자를 사용하여 Ground Strap 과 연결시킨다. 14) Tray 접지는 시작점과 끝점에 시공하여야 하며, Tray 간 연접시 양쪽중 한쪽에 일괄적으로 시공한다. (F-GV 35mm2 이상 Shank Bolt Nut 에 의해 전기적으로 접속한다) 15) Tray 고정은 Side Rail Clamp 혹은 Holedown Clamp 를 사용하여 Support Angle 에 고정시킨다. 16) Tray 와 Support 간 이격 간격은 50mm~100mm 사이로 한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) 3-4.CableTrayCable 포설은 한국전기설비규정(KEC)에 맞게 포설한다. 105 of 143 M15X Project | {}
7e292435-b9f2-4b9f-90bd-05ab18dd9bc7 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | H. 배관 및 배선공사 1. 배관 공사 (전선관) 1-1. 전선관 및 부속품은 다음의 규격에 적합하여야 한다. 1) KS C 8401 강제 전선관 2) KS C 8460 금속제 전선관용의 부속품 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 1-2. 전선관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 한다. 단, 관의 굴곡이 적어 쉽게 전선을 끌어낼 수 있는 경우 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관 내부 단면적의 48% 이하가 되도록 할 수 있다. 서로 다른 굵기의 전선을 동일 전선관에 넣는 경우 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) 1-3. 관의 굴곡 반경은 관내경의 6 배 이상으로 하고 굴곡각도는 90°를 넘어서는 안되며, 1 구간의 굴곡개소는 3 개소 이내로 하고 굴곡각의 합계는 270°를 넘어서는 안되고, 90°굴곡 부분에서는 28⌀ 이상부터 Normal Band 를 사용한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) 1-4. 관을 조영재에 따라서 설치할 때에는 Saddle 또는 Hanger 를 사용하고 설치간격은 2M 이내로 한다. 1-5. 배관의 1 구간이 20m 를 초과 한 경우 20m 마다 또는 시공상 필요한 곳은 Box 를 추가 설치할 수 있다. Pull Box 시공은 유지보수가 용이한 곳에 설치 하며, Size 는 현장 여건에 따라 선정한다. W100 X W100 X H50 : 전선관 1Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. W150 X W150 X H100 : 전선관 2Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. W200 X W200 X H100 : 전선관 3Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. Pull Box 에 220V Cable 용 전선관 접속시 Pull Box - 전선관에 접지를 설치한다. 옥외 부분의 Box 에는 침수로 인한 피해 방지를 목적으로 Drain Hole (1ea/Box)을 설치한다. 이 이미지는 배관 및 배선 공사의 구조를 나타내는 다이어그램으로, Pull Box 와 전선관의 연결 방식을 보여줍니다. 다이어그램은 AC 220V 전선관과 2.5sq 나연선 및 GV(난연) 케이블의 배치와 연결을 명확하게 설명하고 있으며, 각 구성 요소의 위치와 연결 관계를 시각적으로 표현하고 있습니다. 이 다이어그램은 배관 설치 시 필요한 규격과 시공 방법을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 상기 규격외 Box 는 감독관과 협의 후 사용한다 106 of 143 M15X Project | {}
bf0562d4-15b0-4cde-b95c-475182864a04 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-6. Box 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다. 단, 발주처와 협의 하여 나사없는 전선관을 사용할수 있다 1-7.SealingFiting 의 Compound 두께는 전선관 내경이상으로 충전 하여야 한다, 최소한 20mm 이상이 되어야 한다 18 비방폭지역, 방폭지역 등 서로 종류가 다른 2 개가 장소를 관통 하는 모든 전선관에는 그 경계면 양측 중 어느 한측에 Sealing 을 하여야 한다. 단, 절단되거나 접속부분이 없는 전선관으로서 비위험 지역으로부터 방폭지역을 통과 하여 다시 비위험 지역으로 설치되는 경우에는 경계면에서의 Sealing 을 생략 할수 있으나 경계면 으로 부터 30Cm 이내에는 Union,Coupling,Box 등의 배관용 금속구를 설치 하여서는 안된다. 1-9. 전선관 상호 접속시에는 전선관 Coupling 을 사용하여 5 산이상 유효하게 접속되도록 하여야 한다. (단, 현장 상황에 따라 나사 타입 커넥터 적용 가능하며, 이 경우 커넥터의 이탈 방지를 위하여 1m 이내로 전선관을 지지하도록 시공한다.) 1-10. Cable 전선관 전산 Bolt 하단부 마감기준 및 Cap 적용 색상 기준을 적용하여 동일한 품질이 될 수 있도록 한다 (전산 Bolt 하단부 Nut 를 제외한 마감 길이 30mm 이내에 흑색 Cap 마감) 1-11. 방폭구역의 바닥 고정용 Cable Duct Support 에 내화 Paint 작업을 실시한다. 1-12. 벽면이 석고보드일때 전선관 시공방법은 석고보드로 구성된 벽체에 U-Channel 및 Saddle 을 이용하여 전선관을 지지할 경우 석고보드 전용나사를 사용하여 지지하도록 시공한다. 1-13. 전선관을 노출을 최소화 하여, 기둥이나 바닥, 벽면에 매립으로 시공한다. (긴급배기 S/W, Trench Leak) 단 현장 여건에 따라 발주처와 협의/조정 가능함 1-14. 외부 등 습기로부터 노출되어 있어 전선관이나 나사부분이 부식으로 인해 배선이나 기기의 절연을 열화시킬 수 있는 부분은 방수 방청제를 칠한 후 배관 접속을 한다. 1-15. 전선관 내 전선의 접속점은 만들어서는 안 된다. 1-16. Cable 전선관에 P-Touch 를 식별이 용이한곳에 부착하여야 한다. 1-17. 방화벽을 관통하는 전선관은, 관련 기준을 충족할 수 있도록 방화 Cap 을 사용하여 마감한다. 107 of 143 M15X Project | {}
b27fc197-1264-45f7-a0a6-d441209deb2e | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-18. Cable Duct 에서 분기하는 전선관은 현장 여건에 따라 직관화 시공이 가능한 경우에만, Cable Duct 와 연결이 가능하다. Cable Duct 타공 부는 Cable 포설시 손상이 없도록 보호처리 한다. 1-19. 옥외에 설치되는 전선관의 말단 (계기 방향) 에는 Drain Tee 를 설치하고 Flexible Conduit 을 연결한다. 1-20. 옥외 설치되는 금속제 전선관의 부속자재 사용시 Stainless STeel(STS) 재질의 Bolt, Nut, Piece, Clamp, Saddle, 매립 Anchor 를 사용하여 시간경과 에 따른 녹 발생을 최소화 한다. 1-21. 관의 절단은 관의 길이 방향에 대하여 직각으로 최후까지 자르고 절단 도중에 구부리지 말 것. 1-22. Coupling 접속의 경우, 유효나선 Size 는 다음표에 의한다. 이 표는 관의 경과 유효나선부에 대한 수치 데이터를 제시합니다. 각 열은 관의 경에 따른 수치와 유효나선부의 수치를 나열하고 있으며, 이는 관의 설계 및 설치 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 이 표는 관의 경과 유효나선부의 관계를 이해하는 데 도움을 줍니다. 1-21. 전선관 Bonding 시공 절차 1) Pull Box, Cable Tray 및 Cable Duct 이 이미지는 전선관 연결 절차를 단계별로 설명하는 다이어그램입니다. 각 단계는 전선관 규격에 맞는 접속 부품 준비, 조임 부품 조정, 공구를 이용한 조정, 전선 삽입 및 최종 연결 과정을 보여줍니다. 각 단계는 시각적으로 명확하게 표현되어 있어, 전선관 설치 시 필요한 절차를 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. 2) 전선관 연결부 3) 관 상호의 전기적 접속과 더불어 금속관 공사에 있는 중요한 조건으로 전선 절연열화 등에 의해 금속관에 누전되는 경우의 위험을 방지하기 위해 실시한다. 1-22. Pull Box 시공 절차 1) Pull Box 에서 분기되는 전선관은 300mm 이내에 Support 를 설치 하여야 한다. 2) Pull Box 는 신호용과 전원용(AC 220V/110V)을 분리하여 설치하여야 하며, 전원용 Pull Box 는 "1-21"과 같이 Bonding 시공 하여야 한다 3) Pull Box 에서 전선관(또는 Flexible)이 2 가닥 이상 분기되는 경우에는 P-Touch 를 부착하여야 한다. 108 of 143 M15X Project | {}
258925d3-64d9-4e3f-8433-8c74c761e331 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. 금속 가요 전선관(Flexible Conduit) 2-1. Flexible Conduit 및 부속품은 다음의 규격에 적합하여야 한다. 1) KS C 8422 금속제 가요 전선관 2) KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 2-2. 관 및 그 부속품의 단구는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다. 2-3. 관상호의 접속은 Flexible Coupling 을 사용하며, Sensor, Actuator 등의 접속은 Box Connector 를 사용하여야 한다. 2-4. 관을 조영재에 부설할 때는 일반적으로 Saddle 또는 Hanger 를 사용하며, Mounter 등으로의 고정은 원칙적으로 금한다. 2-5. 금속관 끝에서 Sensor, Actuator 등 까지의 Flexible Conduit 길이는 1m 이내로 하며, 0.5m 간격 이내에서 Flexible Conduit 을 지지한다. 단, Flexible Conduit 길이는 현장여건에 따라 발주처 협의 후 변경할 수 있다. 2-6. 방폭 기기로부터 50mm/내에 4.50mg/20mg/ng,창육청(Cate-Guard, 등 방폭 규정에 적합한 장치를 적용하여야 하며, 방폭형 Fleable Conduit 을 70cm 이내로 사용한다. 단, 부득이한 경우 FlexibleConduit 길이는 발주처와 협의 후 결정한다. 2-7. Flexible Conduit 결속시 품질의 견고성 결속을 위해 Cable Tie 로 고정하며 끝단은 Tight 하게 잘라내서 마감한다. (Elbow Connector 사용 시 미적용) 2-8. 옥외 Sensor 나 Instrument 계기와 Flexible Conduit 의 접속시 규격 상이로 인하여 접속 불가시 Cable 노출을 최소화하며 실리콘 또는 충진제로 보호마감을 처리한다. 2-9. Sensor 나 Instrument 계기와 Flexible 관의 접속시 Flexible 관의 손상이 우려되는 경우, 손상을 방지 하기 위하여 Flexible Conduit 90 Degree Connector or Box 를 사용하여 접속 한다. 2-10. 가요성을 요하는 접속부에는 방폭성능을 가진 Flexible Conduit 을 사용하여 접속하여야 한다. Flexible Conduit 공사 시에는 구부림 내측반경은 Flexible Conduit 외경의 5 배이상으로 하여 비틀림이 없도록 하여야 한다. 2-11. Flexible Conduit 내 전선의 접속점은 만들어서는 안 된다. 2-12. Flexible Conduit 은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하여서는 안된다. 단, 적당한 방호장치를 시설하는 경우는 적용하지 않는다. 2-13. 옥외에 설치되는 계기의 Flexible Conduit 연결 시 빗물유입방지를 위해 실란트 를 시공한다. 109 of 143 M15X Project | {}
f866875b-9f54-40da-ae6e-c032924e05c2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 배선공사 3-1. 일반사항 1) 배선은 전기설비 기술기준, 한국전기설비규정(KEC) 및 소방시설의 설치유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공한다. 2) Cable 은 다음의 규격에 적합 하여야 한다. - KS C IEC 60502-1 정격 전압 1~30KV 압출 성형 절연 전력 Cable 및 그 부속품 - KS C IEC 60227-3 배선용 비닐 절연 전선 - KS C 3342 근거리 통신 Cable - KS C IEC 60794 / UL-1651 광섬유 케이블 - KS C IEC 60332-3-24 화재조건에서의 전기 케이블 난연성 시험 - KS C IEC 60227-1, 60332-1 전기용품 안전기준 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. ** 지하구(공동구 등) 내에 설치하는 케이블에는 연소방지재를 설치해야 한다. 다만 케이블이 한국산업표준(KS C IEC 60332-3-24)에서 정한 난연성능 이상의 제품을 사용하면 연소방지재를 설치하지 않을 수 있다. (연소방지재는 시험성적서에 명시된 길이 이상으로 설치하되, 연소방지재 간의 설치 간격은 350m 를 넘지 않도록 해야 한다.) 3-2. Cable Spec 1) Cable Spec (FAB) - 제어 Signal Cable 색상 회색 사용. - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. 2) Cable Spec (WWT) - 제어 Signal Cable 색상 회색 사용. - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CWS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CV(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. 3) Optical Cable - Type : Multi Mode(난연) or Single Mode(난연) - Primary Optical Cable(난연) : Outer Color : 빨간색 - Secondary Optical Cable(난연) : Outer Color : 파란색 4) PGMS Cable - Type : STP - Primary STP Cable : Outer Color : 빨간색(RJ45 Cover : 빨간색) - Secondary STP Cable : Outer Color : 빨간색(RJ45 Cover : 파란색) 110 of 143 M15X Project | {}
83a2efd1-8eae-4f1c-bc63-4907a9882c97 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5) 제어케이블의 색상은 아래 도표와 같이 한다. 이 표는 제어 케이블의 용도, 규격, 색상 및 외피에 대한 정보를 제공합니다. AI/AO 및 DI/DO 구분에 따라 다양한 케이블의 용도와 규격이 나열되어 있으며, 전원 공급 방식에 따른 케이블의 특성도 포함되어 있습니다. 이 표는 제어 케이블의 선택 및 설치 시 참고할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 3-3. PLC Panel 내부 Cable Wiring/Cording * Vendor PLC Panel 공통적용 이 표는 PLC 모듈과 패널 내부의 배선 색상 및 규격에 대한 정보를 제공합니다. 각 항목은 배선의 구분, 색상, 규격, 비고를 포함하고 있으며, D-SUB 커넥터 케이블의 사양과 관련된 세부사항도 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 배선 작업 시 필요한 색상 코드와 규격을 명확히 하여 안전하고 일관된 설치를 지원합니다. 111 of 143 M15X Project | {}
f7205b26-4906-4418-ac3d-0f7899ef8116 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-4. 접지 Cable 부분 * Vendor PLC Panel 공통적용 이 표는 전원 및 신호 케이블의 구성 요소에 대한 색상, 규격 및 비고 정보를 제공합니다. 각 구성 요소는 특정 색상과 규격을 가지고 있으며, 이 표는 전기적 연결 및 설치 시 필요한 기준을 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 이를 통해 각 구성 요소의 특성을 쉽게 파악할 수 있습니다. 3-5. 전원 Cable 부분 * Vendor PLC Panel 공통적용 이 표는 전원 및 신호 케이블의 구성 요소, 색상, 규격 및 비고를 정리한 것입니다. 각 항목은 전원 공급 장치, 필터, 팬 전원 등 다양한 전기적 구성 요소를 포함하며, 각 구성 요소에 대한 색상 코드와 규격을 명시하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 설치 및 유지보수 시 필요한 정보를 제공합니다. 3-6. Signal Cable 부분 (I/O Signal 부분) * Vendor PLC Panel 공통적용 이 표는 D-SUB 커넥터 케이블의 사양을 나타냅니다. 각 열은 케이블의 구성 요소, 색상, 규격 및 비고를 포함하고 있으며, 이 정보를 통해 케이블의 특성과 사용 용도를 이해할 수 있습니다. 이 표는 전기 및 전자 장비의 연결에 필요한 케이블 사양을 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 112 of 143 M15X Project | {}
fa9c0ad8-fabf-43bc-a5f0-b34c73a90189 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. 시공기준 4-1. 자동제어 최종 도면을 기준으로 현장 확인한다. 4-2. 현장 실사 하여 거리 측정하고 Route 변경 필요 시 시공상세도를 작성하여 재승인 받는다. 4-3. Cable 은 특별한 언급이 없는 한 Duct, Tray, Puching Plate, Conduit 내에 설치되어야 하며, Cable 을 직접 Saddle 등으로 고정하여 포설해서는 안 된다. 4-4. 감독관 승인 없이는 Cable 의 중간 연결을 해서는 안 된다. 4-5. Cable 설치 중 절연 피복의 손상이 없어야 하며 꼬임, 굴곡 등은 지양하여 가능한 평활하게 포설되도록 하고, 설치 중 손상된 Cable 은 감독관의 입회 하에 검사 또는 시험을 필한 후 사용하여야 한다. 4-6. 차폐가 되어 있는 모든 Cable 은 그 Cable 이 Termination 처리되는 Panel 등에서 확실하게 접지되어야 한다. 4-7. 설치를 위해 보관중인 Cable 은 외부로부터 충격에 주의 해야 하며, 대기온도 -5° 이하에서는 포설 금지하고, 영하에서 장기간 보관의 경우 반드시 상온에서 24 시간 방치 후 포설한다. 4-8. 다른 시설물과 근접되었거나 기계적 혹은 물리적 손상을 입을 우려가 있는 장소의 Cable 은 감독관이 필요하다고 인정되면 적절한 보호 조치를 하여야 한다. 4-9. 모든 Cable 은 단말에서부터 최소 1m 이내에서 튼튼하게 지지되어야 하며, Cable Terminal 에 수직 하중을 받지 않도록 하여야 한다. 4-10.Cable 설치를 위한 윤활제는 Cable 제작자가 추천하는 것을 사용해야 하며, 윤활제는 Cable 절연 피복에 화학적으로 손상을 입히지 않아야 한다. 4-10. Cable 을 끌어 당길 때 최대 장력 및 속도는 Cable 제작자가 추천하는 수치를 넘어서는 안된다. 113 of 143 M15X Project | {}
91be079c-c39f-416b-8268-f0448bcbeb81 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-12. 설치된 Cable 은 현장 용접 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 임시로 덮개를 덮는 등으로 보호하여야 한다. 4-11. 심선과 기기단말 접속은 전선의 규격에 맞는 압착 단자를 반드시 사용한다. 4-12. Vinyl 전선 등은 피복을 제거하기 위하여 Wire Stripper 를 사용한다. 4-13. 전선의 분기 또는 접속은 분전반, Pull Box, Outlet Box 또는 Cable 전용의 Joint Box 안에서 한다. 4-14 옥외 Cable Trench 에는 모래를 충진한다. 4-15. 제어 신호용 전선과 전원선 (MCC 기동/정지용 조작선, 220V/110V 전압이 실린 상태 감시용 접점 Line) 등과 는 동일 관로에 시설하여서는 안된다. 단, 부득이한 경우에는 감독관과 협의 하여 시공한다. 4-16. 제어 신호용 전선 및 전선관은 일반 동력선과 는 300mm 이상 이격 거리를 유지하여야 하며(Cross 부분 제외), 부득이한 경우에는 감독관과 협의 하여 시공한다. 4-18. 본질 안전 방폭 회로 배선공사는 Cable 을 구분 하기위하여 파란색으로 지정하여 시공한다. 단, 부득이한 경우에는 감독관과 협의 하여 시공한다. 4-19. 본질 안전 방폭 회로 Barrier(Zener Barrier) 접지 를 PLC 판넬 Signal 접지 에 연결 하여 시공한다. 4-17. Junction Box 는 사용 하지 않고 계기에서 PLC 까지 Direct Cable 로 연결 하여 시공한다. 단, 필요시 감독관과 협의 하여 Junction Box 를 사용 하여 시공한다. 4-18. Cable 포설시 P-Touch 를 식별이 용이한곳에 부착하여야 한다. 4-19. Cable 눈관리는 수평구간 30m 간격으로 Label 지를 사용하여 부착하여야 하며, Color 는 전구간 Yellow 를 사용한다. 4-20. Cable 포설 시 Drum 포설 기준으로 하며 Drum 포설이 불가능한 구간은 Drum 받침 설치주변이나 중간 기점 등에 바닥 보양 후 8 자 포설을 진행하며 Cable 손상을 방지하여야 하고, Duct 에도 가급적이면 1.5M 마다 Roller 등을 설치하여 최대한 Cable 의 손상을 막고 피복이 깨끗하게 포설 한다. Cable Duct 내 포설용 Guide, Roller, Pulling Eye, 생명줄, 보양 등 적당한 도구를 설치하여 Cable 에 과도한 장력과 중량에 의한 마찰로 Cable 손상이 없도록 시설 하여야 한다. 4-21. Cable 은 Panel 바닥으로부터 충분한 여장을 확보하여 재단하고 절단부는 보호처리 하여야 하고 포설전 감독관과 협의 후 진행 한다. 또한, 제어 Cable 이 PCP Panel Base 에서 PCP Panel 로 인입시 Base 의 Rung 을 이용하여, I/O Hard Cable 과 통신 Cable(광 Cable, Profibus Cable)을 분리 포설한다. 4-22. Cable Duct 내 포설 시 수직 부 굴곡 구간은 Cable Tie 사용하여 Cable 을 Rung 에 고정한다. 이때 Cable Tie 는 "2 시 40 분" 방향으로 체결하고 체결부위는 하부를 향하게 하여 Cable 손상을 방지하며 Cable Tie 끝단은 Tight 하게 잘라내서 마감한다. 114 of 143 M15X Project | {}
6424f6e9-fd1e-448d-9d9f-a0ceb0c5fdfc | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-23. Cable Tray 내 포설 시 Cable 은 Tie 를 사용하여 고정하되, Panel 상부와 수직 구간은 2m 간격, 수평 구간 4m 간격으로 한다. (굴곡 구간은 해당부위.) 이때 Cable Tie 는 "2 시 40 분" 방향으로 체결하고 체결부위는 하부를 향하게 하여 Cable 손상을 방지한다. 이 이미지는 UPS 전원 패널과 PLC 패널의 내부 모습 및 작업 과정을 보여줍니다. 상단 왼쪽에는 UPS 전원 패널의 내부 구조가 보이며, 상단 오른쪽에는 PLC 패널의 케이블 정리 작업이 진행되고 있는 모습이 담겨 있습니다. 하단 왼쪽은 UPS 전원 연결 작업을 수행하는 장면이며, 하단 오른쪽은 PLC 패널에서 케이블을 정리하는 작업을 하고 있는 모습입니다. 이 이미지는 전기 패널 작업의 중요성과 안전한 작업 절차를 강조합니다. - Cable 포설 및 정리 시, 꼬임 및 병목 구간이 발생되지 않도록 시공한다. 4-24. Cable 의 허용 굴곡 반경은 다음과 같다. 이 표는 Cable 의 종류에 따라 허용되는 굴곡 반경을 나타냅니다. '단심'과 '다심'으로 구분된 두 가지 Cable 유형에 대해, 각각의 굴곡 반경이 Cable 외경의 몇 배에 해당하는지를 보여줍니다. 이 표는 Cable 설치 시 안전 기준을 이해하고 준수하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 4-25. Industrial Ethernet Fast-Connect Stripping Tool 1) 녹색 칼날을 탈피기에 장착한다 * 제공된 새 칼날을 장착한 후 중간 소켓 헤드 나사로 절단 깊이를 조절한다. 이 이미지는 산업용 이더넷 패스트 커넥트 스트리핑 툴의 사진으로, 툴의 구조와 기능을 보여줍니다. 툴의 왼쪽 상단에는 'green'이라는 레이블이 붙어 있는 작은 부품이 있으며, 이는 툴의 특정 기능이나 부품을 나타내는 것으로 보입니다. 이 툴은 케이블 절단 및 탈피 작업을 위한 도구로, 효율적인 설치를 지원합니다. 녹색 칼날 for - PROFINET CABLE (6XV1840-2AH10) - RJ45 CONNECTOR (6GK1901-1BB10-2AA0) 2) 탈피기 우측에 그려진 가이드를 통해 절단 길이를 설정한 후, 케이블을 탈피기에 삽입 후 완전히 조여준다. - 중간길이 for 녹색 칼날) 이 이미지는 산업용 이더넷 패스트 커넥트 스트리핑 도구를 사용하는 방법을 보여줍니다. 손이 도구를 잡고 있으며, 도구의 한쪽 끝에 케이블이 삽입되고 있는 모습이 보입니다. 도구의 측면에는 길이 설정을 위한 눈금이 표시되어 있어, 사용자가 적절한 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 돕습니다. 이 도구는 케이블 절단 및 탈피 작업을 간편하게 수행할 수 있게 설계되었습니다. → (절단 길이 설정) 이 이미지는 산업용 이더넷 패스트 커넥트 스트리핑 도구를 사용하는 방법을 보여줍니다. 왼쪽 이미지는 도구를 조작하는 손의 모습으로, 절단 길이를 설정하는 과정이 나타나 있습니다. 오른쪽 이미지는 도구에 케이블을 삽입한 후 조이는 동작을 보여주며, 위쪽 화살표는 조이는 방향을 나타냅니다. 이 도구는 케이블의 절단 및 탈피 작업을 간편하게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. (탈피기 삽입후 조이기) 115 of 143 M15X Project | {}
dc04087e-d304-4301-b76b-dbe79cf1f91c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3) 탈피기 우측에 그려진 방향으로 화전한다. 이 이미지는 탈피기를 사용하는 방법을 보여주는 단계별 설명을 포함하고 있습니다. 사용자가 탈피기를 손에 쥐고 있으며, 손의 움직임과 함께 탈피기를 회전시키는 동작을 나타내는 화살표가 그려져 있습니다. 이 이미지는 탈피기 조작의 정확한 방법을 시각적으로 전달하여 사용자가 올바르게 사용할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. - PVC 피복 : 약 4 회 - PUR 피복 : 약 8 회 4) 탈피기를 조인 상태로 피복을 제거한다. 이 이미지는 탈피기를 사용하는 방법을 보여줍니다. 왼쪽 부분에서는 탈피기의 손잡이를 잡고, 탈피기에서 케이블을 제거하는 과정을 나타내고 있습니다. 오른쪽 부분에서는 탈피기의 다른 각도에서 케이블을 조작하는 모습이 보입니다. 이 이미지는 탈피기 사용 시 주의 해야 할 점과 올바른 사용법을 시각적으로 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 5) 필러와 보호 필름을 제거한다. - 스크류 드라이버를 사용하면, 보호 필름을 쉽게 제거 할 수 있다. 이 이미지는 케이블의 피복을 제거하는 과정을 단계별로 보여줍니다. 왼쪽 이미지는 손으로 케이블의 피복을 벗기는 모습이며, 오른쪽 이미지는 도구를 사용하여 피복을 제거하는 과정을 나타냅니다. 이 과정은 전선의 노출을 위해 필수적이며, 안전하고 정확한 작업을 위해 올바른 방법을 보여줍니다. 6) 탈피 과정중 발생할수 있는 케이블 손상을 확인 후, 플러그의 지침에 따라 결합한다. 이 이미지는 탈피기를 사용하여 케이블의 피복을 제거하는 과정을 보여줍니다. 한 손으로 케이블을 잡고 다른 손으로 피복을 벗기는 모습이 담겨 있으며, 이 과정은 전선의 노출을 위해 필수적입니다. 이미지의 흑백 톤은 작업의 세부 사항을 강조하며, 사용자가 올바른 방법으로 작업을 수행하고 있음을 나타냅니다. - 손상이 있을 경우, 칼날을 조정한다. 7) 일정 횟수 작업이후 칼날을 교체한다. 이 이미지는 탈피기를 사용하여 전선의 피복을 제거하는 과정을 보여줍니다. 한 손으로 탈피기를 잡고 다른 손으로는 피복이 제거된 전선의 끝을 잡고 있는 모습이 담겨 있습니다. 이 과정은 전선의 연결을 위한 준비 단계로, 전선의 노출된 부분이 안전하게 작업될 수 있도록 합니다. → 이 이미지는 탈피기와 관련된 조립 지침을 보여줍니다. 왼쪽에는 탈피기의 구조가 나타나 있으며, 오른쪽에는 특정 케이블의 길이를 측정하는 방법이 설명되어 있습니다. 특히, 오른쪽의 원 안에는 18mm 의 길이를 나타내는 화살표가 그려져 있어, 조립 시 필요한 정확한 길이를 강조하고 있습니다. 이 이미지는 탈피기 사용 시 주의 해야 할 사항과 조립 지침을 시각적으로 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. -코어의 길이가 해당 플러그의 조립 지침서에 명시된 길이와 일치 하는지 확인한다. - PVC 피복 : 약 1500 회 - PUR 피복 : 약 150 회 * 칼날 번호 - 녹색 : 6GK1901-1GB01 116 of 143 M15X Project | {}
3dfbf211-b14c-4e26-a255-55dc4ec7e5e3 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-26. Inverter Panel RS-485 통신 연결에 대해서는 하기와 같이 시공한다. 1) PLC GND 와 FSCA-01 GND 를 연결한다 2) 통신 Cable Shield 는 PLC 측에서 편단 접지 하고 반대편 Shield FSCA-01 의 Shield 단자에 접속한다. Chart Type: bar GND FG item_01 777 777 3) Ferrite Core 의 권장 설치 방법 - 통신선의 경우 B+, A-, GND 를 한번에 관통하여 1Turn 으로설치 한다. 이 이미지는 부하 전류의 흐름을 나타내는 다이어그램으로, 정상 모드에서의 전류 경로를 시각적으로 설명합니다. 다이어그램 중앙에 있는 원형 구조는 전류가 어떻게 흐르는지를 보여주며, 입력 전류(/in)와 출력 전류(/out)의 방향을 화살표로 표시하고 있습니다. 이 구조는 전자기적 간섭을 줄이기 위한 Ferrite Core 의 설치 방법과 관련이 있습니다. 4) Shield Cable 의 결선은 그림과 같이 Shield 심선과 Tinned copper braid 와 함께 꼬아서 제작한다. 이 이미지는 전선의 연결 및 접지 방법을 설명하는 다이어그램입니다. 다이어그램의 중앙에는 여러 색상의 전선이 나열되어 있으며, 각 전선은 특정 기능을 나타냅니다. 특히, PE(Protective Earth) 심선이 강조되어 있으며, 접지 연결을 위한 링 단자가 화살표로 지시되고 있습니다. 이 이미지는 전기 설치 시 안전한 접지 방법을 시각적으로 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 4-27. 전기 Tray 에 동력선과 제어 Cable 이 같이 포설될 경우 전기 Tray 양끝으로 분리하여 포설되어야 하며, Noise 방지 및 Cable 구분을 위해 Flexible Conduit 로 시공한다. 이 도면은 전기 Tray 의 상단 뷰와 세부 사항을 보여줍니다. 상단 뷰에서는 전기 Tray 의 치수와 배치가 명확하게 나타나 있으며, 각 부분의 크기와 위치가 상세히 기재되어 있습니다. 또한, 'DETAIL A'와 'DETAIL B'에서 유연한 관의 설치 방법과 관련된 세부 사항이 설명되어 있습니다. 이 도면은 전기 배선 및 설치 시 필요한 정확한 치수와 구성 요소를 제공하여, 시공 시의 혼란을 줄이고 안전성을 높이는 데 기여합니다. 117 of 143 M15X Project | {}
a1527d7d-ec5b-480f-892c-51dac50e9873 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5. 단말처리 5-1. Cable 피복 제거 시 임의 로 제작한 칼 사용 금지 한다. 5-2. 모든 전선의 단말에는 "Penhole(Panel 내부)", "원(계기)" 형의 압착단자를 취부 하여야 한다. 단, 제조사 특성을 고려하여 다른 타입 적용 가능. (필요시 발주처 협의) 5-3. 단자 압착에는 압착용 기구를 사용하여 압착하여야 하고, Nipper 등의 기구를 이용하여 압착하는 임시방편의 시공 등은 할 수 없다. 5-4. 모든 기기류에는 단자의 나사가 충분히 조이도록 하고 진동 등에 의해 불안정한 부분에는 Spring Washer 를 사용하여 조이도록 한다. 5-5. 모든 전선의 단말에는 전선의 식별이 용이토록 Numbering Tube 를 삽입 후 도면에 명기되어 있는 No. 를 반드시 기입하여야 한다. 5-6. 부득이 현장 여건상 변경이 될 경우는 감독관과 협의 후 작업을 하여야 하며, 즉시 변경된 사항을 도면에 기록, 감독관에게 제출하여야 한다. 5-7. Cable 단말부위에 P-Touch 를 부착하여야 한다. 5-8. Cable 삽입 후 실외나 습기가 있는 지역에 놓여지는 Cable 말단은 습기가 침입하지 않도록 처리되어야 한다. 5-9. 전선에 Terminal Lug 등을 부착하는 경우는 도체에 손상을 주지 않도록 피복을 벗기고 접속작업 직전에 도체의 표면을 잘 닦아야한다. 118 of 143 M15X Project | {}
b09a9e56-f042-46f6-83ff-fc9c17ed0be9 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1. Panel 1. Panel (제어반) 및 Local 1-1. Panel 제작 (PLC CPU & Remote I/O Panel) 1) PLC I/O List 에 의하여 Panel 을 e-PLan 으로 설계하고 발주처의 승인 후에 제작해야 하며, 제작은 Panel 외함 및 Instrument, 부속품의 내장과 Wiring 등을 포함한다. 또한 설계 도면은 PDF 통합 파일로 제출하며 Page Tree 구조 및 Hyperlink 기능을 갖추어 유지보수시 도면 파악을 용이하게 하여야 한다. 2) PLC & Duct Panel 외함 Spec. - Size (For FAB) : (W)800mm X (D)600mm X (H)2,200mm (Base 100mm 별도) (W)1,200mm X (D)800mm X (H)2,100mm (Base 100mm 별도) (W)1,400mm(Duct Panel 별도) X (D)600mm X (H)2,000mm (Base 300mm 포함) (W)800mm X (D)800mm X (H)2,100mm (Base 100mm 별도) Local PDP 용 (W)300mm X (D)600mm X (H)2,000mm (Base 300mm 포함) Power Duct Panel (W)450mm X (D)600mm X (H)2,000mm (Base 300mm 포함) Signal Duct Panel - Size (For WWT) : (W)806mm X (D)808mm X (H)2,300mm (Base 300mm 포함) (W)1,206mm X (D)808mm X (H)2,300mm (Base 300mm 포함) (W)457mm X (D)808mm X (H)2,300mm (Base 300mm 포함)(Duct Panel) (W3300mmX10:800mmXN(N2,003mm/Base100cm 별도)LocalPDP 용 W4000mmX1030mmxH(205mm/66ae:30mm 포함)/www.Pcm.Cam WAREEmoN0300mmxY(GOO3om/Baoe30mm.EgySgratEshotam -> 경우에 따라 Size 변경가능 함. 단 발주처 승인요망 - Panel 의 구조는 Side 및 Rear Plate 가 분리되는 조립식 구조로 제작한다. - Door Sealing : 우레탄 발포 가스켓 사용. - Panel 재질 및 두께 STeel Plate : Frame 1.6t, Side 1.6t, Door 2.0t - Painting & Color : Primary + Embossing Baked Epoxy & RAL7035 & RAL7022(Base) 도색전 발주처의 승인하에 작업 - 외함 보호등급 : IP54 - Door 형식 : 전,후면 Two Door / Local 설치용 : 전면 Two Door 3) Panel Name Plate Spec - Size : 315W X 63H - Color : Laminate (검정바탕 + 흰글씨 + 오렌지 테두리) - Font : 고딕체 외함 제작시 절곡을 하며 용접 부위는 가급적 없애고 4) Panel CNC 꼭 필요시에는 Tig 용접을 실시해야 한다. 5) 공급전원은 AC220V(±)10%, 60Hz 로 하며, Panel 의 모든 Breaker 는 반드시 2P 를 사용해야 하며 사용전압 50V 를 초과 하는 금속제 외함은 누전 차단기를 설치 하여야 한다 단, 기계기구를 건조한 곳에 시설 하거나 대지전압 150V 이하인 기계기구를 물기가 없는곳에 시설할 경우 누전 차단기를 적용하지 않는다. 119 of 143 M15X Project | {}
dbdb8d38-7e9a-420b-b8a0-d7d7c7500256 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6) Panel 내부의 전등은 설치하는 것을 원칙으로 하며 3 파장을 기본으로 한다. 7) Fan & Fan Cooler - Fan 은 반드시 Filter 가 부착된 것을 사용하며, Panel 내부온도가 25°C~40°C 를 넘지 않게 용량을 선정해야 한다. - 소음은 전체 Panel 기준([PLC Room 당) 50dB 이하로 설계하며, One Touch 교환이 가능한 Fan 사용 8) 신호접지(Signal Ground)는 Grounding Bar 까지 가능한 짧게 연결해야 하며, 접지공사의 범위는 각 건물의 제어 Panel 에서 Grounding Bar 까지의 공사를 포함한다. 이 이미지는 전선 설치 및 처리 과정을 보여주는 네 개의 사진으로 구성되어 있습니다. 각 사진은 전선이 설치되는 다양한 단계와 방법을 시각적으로 설명하고 있습니다. 상단 왼쪽 사진은 SG Cable 을 설치하는 모습, 상단 오른쪽 사진은 전선이 설치된 후의 처리 과정을 보여줍니다. 하단 왼쪽 사진은 Cable RUNG 에 전선을 고정하는 장면, 하단 오른쪽 사진은 전선이 전기 패널에 연결되는 과정을 나타냅니다. 이 이미지는 전선 설치의 중요성과 절차를 강조합니다. 9) 기기와 의 연결 부분은 Terminal Block 을 사용하며, 전원선은 O-ring 을 사용한다. 또한 Local Cable 단말처리는 백색 Tube 를 사용하여 도면에 명시된 I/O Address 를 표기하되 운영팀 요구사항을 최대한 반영하여 Rework 을 방지한다. 10) 기기 부착 - 해당 기기의 부착 요령서에 준해 부착하며, 별도의 명시가 없는 경우에는 수평 또는 수직, 좌에서 우로 부착 한다. - 반드시 Tap 처리를 하여 분리 및 부착이 용이하도록 Bolt 식으로 하여야 한다. - 관련기기(PLC, 전원)는 기능별 식별이 용이하도록 배치, 부착해야 한다. - Terminal Block 은 동력선과 신호선 또는 통신선을 구별하여 배치, 부착해야 한다. - 부품은 전면에서 교환이 가능해야 하며 손쉽게 이루어질 수 있도록 배치 되어야 한다. 11) 표시(Marking : Name Plate) - 220V 이상 인입부에는 경고 눈관리를 실시 해야 한다. - 모든 부품에는 도면에 표기된 설비 Tag No.를 중판 또는 Duct 에 부착해야 한다. - 모든 단자판(Terminal Block)은 반드시 도면에 표기된 No.혹은 명칭을 표기하며 투명 Cover 를 씌워 외부로부터 단자를 보호해야 한다. 120 of 143 M15X Project | {}
6911ee39-ffaf-4b23-8fbc-818fe1b1e78b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 12) 기 타 - Cable Duct Channel 에는 30% 이상의 여유공간을 두어야 한다. - PLC CPU Panel 은 Group 별 Redundant CPU 가 1 개의 Panel 에 부착될 수 있도록 구성함을 기준한다. (Single CPU 는 Power Supply 를 이중으로 구성하고 Redundancy CPU 는 Power Supply 를 이중으로 구성) - Remote I/O Panel 은 상부에 기기를 부착하고 하부에 T/B 를 설치함을 기준한다 (하부의 T/B 는 세로 방향으로 배치하는 것을 기준하며, 20%의 여유분을 확보) 누전 차단기(ELCB)를 추가하여 구성한다. 단, 보완회로는 발주처에 사용승인을 득한다. - Interface T/B(ITB) Panel 의 PLC 및 Controller 등의 결선시 ITB(Interface T/B)로 결선 하며, ITB 의 사양은 아래와 같다. 1. ITB 내 소자는 KS / CE / UL 중 한 개 이상의 인증을 득한 제품 사용한다. 2. PLC Module(AI/AO/DI/DO/RTD)과 ITB 양단은 D-SUB Connector Cable(36C X AWG24)로 모두 동일한 형식을 사용한다. 3. PLC 측 D-SUB Connector 는 Signal 과 Power 일체형으로 해당 I/O Module Power 를 공급한다. 4. ITB 측 D-SUB Connector 는 Pin 간 단락 방지를 위한 Housing 이 있는 제품 사용. 5. ITB 단자대 : Push-In Type, 마킹은 착탈형 프라스틱마킹 사용. 6. Digital Input ITB HVAC 용 DI ITB : 16 Points WWT 용 DI ITB : 32 Points, 교체가능한 Relay(1a,1b) 장착. 동작상태 LED 표시 및 Channel Marking 7. Digital Output ITB HVAC, WWT 공통 : 각 Channel 별 교체가능 Relay(1a,1b) 장착. 동작상태 LED 표시. HVAC 용 DO ITB : 16 Points. WWT 용 DO ITB : 32 Points. 8. Analog Input, Output ITB HVAC, WWT 공통 : 각 Channel 별 교체가능한 Fuse 장착 (S/W Lever, Fail LED 형). 2W, 4W 선택가능. HVAC 용 AI ITB : 제어용 4 Channels, 감시용 16 Channels, WWT 용 AI ITB : 16 Channels, 각 Channel 별 교체가능한 Isolator 장착. HVAC 용 AO ITB : 제어용 4 Channels WWT 용 AI ITB : 8 Channels, 각 Channel 별 교체가능한 Isolator 장착. 9. Analog Input(RTD) ITB HVAC, WWT 공통 : 8 Channels. 1-2. Inspection & Test 1) Panel 검수 - 검수는 외함검수, 도장검수, 배선검수로 구분 실시한다. - 검수 7 일전 발주처로 유선 또는 서면으로 통보하여야 한다. - 검수 Sheet 는 검수 7 일전까지 작성하여 발주처에 통보, 1 회 수정을 거쳐 작성 한다. 2) Panel Test - Main System, 각 CPU 의 강제 Power On/off Test - On-Line 상태에서 Card 강제 인출 Test - 통신 Cable 강제 인출 Test - 각종 Control Loop 동작 Test - 통신 Network 신뢰성 Test 3) Control Loop Test 방법 - PID Loop Test 는 Signal Generator 로 Test 를 대체. - I/O Test 를 1 차 실시하고 종합 Test 시 시공업체 입회 하에 Test 가 실시되도록 해야 한다. 121 of 143 M15X Project | {}
2a3b6dda-6717-40b6-90eb-23e9e5981ad0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-3. 납품 및 설치 1) 납품은 시공사 측에서 제작, 운반, 설치에 관한 제반 사항을 시행해야 한다. 2) 운반시 Panel 외함 등에 손상이 생기지 않도록 충분한 보호 대책을 세워야 한다. 3) 설치조건 - 주요 Panel 은 반입전 감독관에게 도면을 승인 받고 설치한다. - Base 는 Panel 유지보수에 필요한 공간이 확보 될 수 있는 위치에 설치한다. - 여러 개의 Panel 설치 시, 인접되는 Panel 끼리 비틀어짐이 없도록 설치한다. - 현장 고소 작업장비 반입 공간 고려 하여 Panel 간 거리 1,500mm 를 유지한다. - Panel 관련 작업 시 발생하는 이물질로 인하여 전기적 고장이 유발되지 않도록 하고 항상 청결한 상태를 유지 한다. 4) Panel Base Type 별 Anchor Bolt 설치 위치 이 이미지는 다양한 패널 베이스 유형에 대한 앵커 볼트 설치 위치를 보여주는 도면입니다. 각 패널(예: CPU PNL, EFOS PNL, PDP PNL 등)의 하단에 앵커 볼트 구멍의 크기와 위치가 명확하게 표시되어 있습니다. 빨간색 원은 앵커 볼트 구멍의 크기(Φ18)를 나타내고, 파란색 다이아몬드는 볼트 구멍의 크기(Φ16)를 나타냅니다. 이 도면은 설치 시 필요한 정확한 위치와 구멍 크기를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 5) Anchor Bolt 규격 및 마감 이 이미지는 앵커 볼트의 규격과 마감에 대한 정보를 제공합니다. 중앙에는 M12(1/2") x 100L 또는 125L 의 앵커 볼트 사진이 있으며, 그 옆에는 앵커 볼트의 설치 방법과 기준에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 설치 방법은 드릴링 후 절단을 통해 조정해야 하며, 여유 공간 기준에 대한 세부 사항도 나와 있습니다. 이 정보는 앵커 볼트의 올바른 사용과 설치를 위한 지침을 제공합니다. 122 of 143 M15X Project | {}
68a818d3-ada6-4005-b748-38bd4d84bf36 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 197 "IC C-I .IF ove "IUI AIVE 이기존 111 대기 이그 I l'le UIL LC 기반기 시 ��ユン 2.12 l MEI' 123 of 143 M15X Project | {}
de4e5694-3dd3-4825-9752-dcbaf142c289 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | J. 현장 Test 및 장비 Test Test 가 원만하게 이루어질수 있도록 계기 설치, Cable 시공, PLC Panel 설치 등의 공사가 설계 도면에 준하여 시공이 이루어 졌는지 확인 한다. 1) 계기 설치 위치의 접근성 및 가시성을 확인한다. 2) Cable 의 피복상태, Terminal 접속 부위 Tighten, Flexible Conduit 를 확인한다. 3) Cable Wiring Test(도통시험)를 실시한다. 4) 제어 설비의 전원공급 확인한다. 5) Instrument List, 사양서의 Instrument Shop Calibration 을 확인한다. 6) PLC 및 HMI 구성이 설계내용과 동일하게 현장에 설치되어 있는지 확인한다. 7) PLC CPU 와 각 Remote I/O Panel 의 구성이 설계내용과 동일하게 현장 설치되어 있는지를 확인한다. 8) HMI Server Computer 및 Client Computer 를 설치 한 후 1 차측으로부터 받은 전원을 확인한다. 9) Network 및 기타 공급 장비에 대하여 1 차측으로부터 받은 전원을 확인한다. 10) PLC CPU Panel 및 Remote I/O Panel 에 연결된 1 차측 전원을 받아 Panel 내부 전원을 순차적으로 확인한다. 11) HMI 와 PLC CPU, PLC CPU 와 Remote I/O Panel 및 기타 공급한 장비에 대한 Network 상태를 확인한다. 12) 각 공급 Panel 의 Name Plate 부착 상태를 확인한다. 13) Local Instrument 및 기타 장비와 PLC 간 Cable Line Check 를 실시한다. - Local : 계장공사 B/P 사, PLC : PLC 공급사, Packge Unit : Package Unit 공급사 *Line Check : Cable 포설 시 From, To 에 맞게 포설되어 있는지, 도선의 손상은 없는지 확인하는 검사. 14) Local Instrument 및 기타 장비와 PLC 간 I/O Check 를 실시한다. - Local : 계장공사 B/P 사/계장 계기 공급사(필요시), PLC : PLC 공급사, Package Unit : Package Unit 공급사 15) Local Instrument 및 기타 장비와 PLC 간 단동 Test (Signal Loop Manual Mode Test With Forced Signal)를 실시한다. - Local : 계장공사 B/P 사/계장 계기 공급사(필요시), PLC : PLC 공급사, Package Unit : Package Unit 공급사 - Manual 모드 운전에서의 Generated Field Signal 에 의한 Monitoring 지시치를 확인한다. - PLC HMI 에서 Manual 상태에 의한 Interlock 단동 Test(Signal Loop Manual Mode Test With Forced Signal) 및 Final Control Device 작동을 확인한다 16) 기존 PLC System 에 추가하는 I/O 및 Equipment 는 아래사항을 확인한다. - Package Unit 과 PLC System 간 Cable 확인 및 I/O Test 를 실시한다. - Package Unit 과 PLC System 간 통신 Test 를 실시한다. - Equipment 와 PLC System 간 Cable 확인 및 I/O Test 를 실시한다. 17) Test 완료시 I/O Check List 및 보고서를 작성하여 발주처에 제출한다. 18) 현장 Test 작업중 변경된 내용은 준공도서에 반영한다. 124 of 143 M15X Project | {}
0ec1cbba-9e51-4872-a310-911347c69d94 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | L. Gas 감지기 공사 1. 공사범위 1-1. 수신부 설치 / Cable 신규 설치공사 1-2. 전선관 배관공사 1-3. 감지기 설치공사 1-4. Test 2. 도면에 의거 공사 시행한다. 3. 시공방법 3-1. 수신부 설치 1) 수신부는 Room 출입문 마다 각 1 개씩 설치 한다. 단, 설치 수량은 발주처와 협의 후 결정 한다. 3-2. Cable 신규 설치 1) 수신부에서 감지기 설치 위치까지 CVVS(난연) 1.5 mm2 3C Cable 설치 2) 수신부와 수신부 간의 연결 Cable 은 CVVS(난연) 1.5 mm2 3C Cable 설치 3) PLC Panel 연결은 전원(DC 24V) Cable 및 통신(RS-485) Cable 로 연결 한다. 3-3. 배관공사 1) 산소 감지기는 Steel 전선관 및 Plica Tube 를 사용하여 시공한다. 2) 산소 감지기용 전선관은 노출 되지 않게 벽면에 매립하여 시공한다 단, 현장 여건에 따라 발주처와 협의/조정 가능함 3-4. 감지기 설치 1) 방폭구역을 제외한 밀폐된 공간의 O2 감지기는 현장 Display 가능한 Type 으로 설치 -> 소화약제실, 전기실 등 2) 유기폐액 및 유기 ChargeRoom 등 방폭구역 감지기는 NonDisplayType 과 경광등 설치 3) 감지기 설치 위치는 도면에 의거 현장 협의 후 설치 한다. a. 감지부 및 수신반의 높이는 식별 및 호흡기 높이를 고려하여 1.5m ~ 1.8m 높이에 설치 한다. 3-5. Test 1) 감지기 정상 동작여부를 확인한다. 2) Test 용 Gas 를 사용하여 검교정한다. (N2 99.9%Vol, O2 20.9%Vol) 125 of 143 M15X Project | {}
5215806c-7f86-4835-bfbc-4ddc4e5cdca3 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. 방폭 위험장소의 공사 1-1. 적용범위 1) 산업안전보건법, 동법 시행령 및 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 2) 한국산업표준 (KSCIEC60079-0~14) 3) 한국산업안전보건공단기술지침 (KOSHAGuide) 4) 한국가스안전공사업무처리지침 (KGSCode) 5)KSC0906 일반용 전기 기기의 방폭구조 통칙 6) KSC0909 전력용 전기 기기의 방폭구조 7) KSC0915 전기 기기의 내압(��) 방폭 구조 8) KSC0916 전기 기기의 내압(��) 방폭 구조 9) KSC0917 전기 기기의 유입 방폭 구조 10) KSC0918 전기 기기의 안전 증대 방폭 구조 11) KSC0919 전기 기기의 본질 안전 방폭 구조 12) 폭발위험장소 및 화재. 폭발집중관리지역설정에 관한 기술기준 13) 전기설비기술기준 NEPA 497A 및 고용 노동부 제 2013-54 호 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 1-2. 방폭기기의 선정 위험장소내의 제어 기기는 방폭 위험장소에 적합한 방폭기기를 선정해야 한다. 1) 제 1 종 위험 장소 (Zone1) (1) 제어기기류 : 내압 방폭구조 (2) 분전반 및 조작반 : 내압 방폭구조 (3) Switch 류 : 내압 방폭구조 (4) 기타 전기기기 : 내압 방폭구조 2) 제 2 종 위험 장소 (Zone2) (1) 제어기기류 : 내압 방폭 구조 (2) 분전반 및 조작반 : 내압 방폭구조 (3) Switch 류 : 내압 방폭구조 (4) 기타 전기기기 : 내압방폭구조 [ 산업안전기준에 관한 규칙 별표 3 의 5 방폭구조 전기기계 ·기구의 선정기준에 의거] 이 표는 방폭 위험 장소에 따른 전기 기계 및 기구의 선정 기준을 제시합니다. 각 위험 장소의 등급에 따라 적용 가능한 방폭구조의 종류를 나열하고 있으며, 0 종, 1 종, 2 종으로 구분된 위험 장소에 대한 방폭구조의 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 방폭 기기의 적절한 선택을 위한 기준을 제공하여 안전성을 높이는 데 기여합니다. 126 of 143 M15X Project | {}
e981c3ee-b775-47c2-af0f-40f923a13999 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3) 방폭기기 성능검정 합격품 표시 이 표는 방폭기기의 성능검정 기준과 분류 방법을 정리한 것입니다. 방폭구조 기호, 분류, 가스 그룹, 온도 등급 등의 정보를 포함하고 있으며, 각 항목에 대한 기호와 설명이 나열되어 있습니다. 이 표는 방폭기기의 안전성과 성능을 평가하는 데 필요한 기준을 명확히 제시하고 있습니다. 1-3. 배선 공사 1) 배선은 전기설비 기술기준, 한국전기설비규정(KEC) 및 소방시설의 설치유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공한다. 2) Cable 은 다음의 규격에 적합 하여야 한다. KSCIEC60502-1 정격 전압 1~ 3KV 압출 성형 절연 전력 Cable 및 그 부속품 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 와 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 3) Cable 의 허용 굴곡 반경은 다음과 같다. 이 표는 케이블의 종류에 따라 단심 및 다심 케이블의 허용 굴곡 반경을 나타냅니다. '차폐 없음'과 '차폐 있음' 두 가지 케이블 유형에 대해 각각의 굴곡 반경을 비교하여, 케이블 설치 시 안전 기준을 이해하는 데 도움을 줍니다. 4) Cable 의 도중 접속은 원칙으로 행하지 않는다. 부득이 할때는 발주처 승인을 받아 이 표는 케이블 설치 및 관리에 대한 지침을 요약한 것입니다. 각 항목은 케이블의 설치, 보호, 접속 및 유지 관리에 대한 권장 사항을 포함하고 있으며, 안전하고 효율적인 케이블 작업을 위한 기준을 제공합니다. 이 표는 전기 및 통신 분야에서 케이블 작업을 수행하는 기술자들에게 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 127 of 143 M15X Project | {}
149e0dbb-823c-4a47-ada1-2a70e5d9ab75 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 17) Rack 및 Duct 공사 용접개소는 평활하게 다듬어 Cable 에 손상을 주지 않도록 한다. Rack 및 Duct 설치는 하중에 충분히 감당할 수 있도록 Insert Plate 또는 Set Anchor 등에 견고하게 설치한다. 18) 본질안전 방폭회로 배선공사는 Cable 을 구분 하기위하여 Bule Color 로 지정하여 시공한다. 단, 부득이한 경우는 감독관과 협의 하여 시공 한다. 19) 본질안전 방폭회로 Barrier(Zener Barrier) 접지 를 PLC Panel Signal 접지에 연결하여 시공한다. 20)JunctionBox 는 사용 하지 않고 계기에서 PLC 까지 DirectCable 로 연결하여 시공한다. 21)Cable 포설시 P-Touch 을 부착하여야 한다. 22)Cable 포설 사 Drum 포설 기준으로 하며 Drum 포설이 불가능한 구간은 Drum 받침 설치주변이나 중간 기점 등에 바닥 보양 후 포설을 진행하며 Cable 손상을 방지하여야 하고, Duct 에도 가급적이면 1.5M 마다 Roller 등을 설치하여 최대한 Cable 의 손상을 막고 피복이 깨끗하게 포설 한다. Cable Duct 내 포설용 Guide, Roller, Pulling Eye, 생명줄, 보양 등 적당한 도구를 설치하여 Cable 에 과도한 장력과 중량에 의한 마찰로 Cable 손상이 없도록 시설 하여야 한다. 23) Cable 은 Panel 바닥으로부터 충분한 여장을 확보하여 재단하고 절단부는 보호처리 하여야 하고 포설전 감독관과 협의 후 진행 한다. 24) Cable Duct 내 포설 시 수직 부 굴곡 구간은 Cable Tie 사용하여 Cable 을 Rung 에 고정한다. 이때 Cable Tie 는 "2 시 40 분" 방향으로 체결하고 체결부위는 하부를 향하게 하여 Cable 손상을 방지한다. 25)Cable Tray 내 포설 시 Cable 은 Tie 를 사용하여 고정하되, Panel 상부와 수직 구간은 2m 간격, 수평 구간 4m 간격으로 한다. (굴곡 구간은 해당부위.) 이때 Cable Tie 는 "2 시 40 분" 방향으로 체결하고 체결부위는 하부를 향하게 하여 Cable 손상을 방지한다. 128 of 143 M15X Project | {}
8d531162-3642-4244-a5ce-01fdd3cc4293 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-4. 배관 공사 (전선관) 1) 전선관 및 부속품은 다음의 규격에 적합하여야 한다. KSC8401 강제 전선관 KSC8460 금속제 전선관용의 부속품 大 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 2) 전선관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 한다. 단, 관의 굴곡이 적어 쉽게 전선을 끌어낼 수 있는 경우 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관 내부 단면적의 48% 이하가 되도록 활 수 있다. 서로 다른 굵기의 전선을 동일 전선관에 넣는 경우 내부 단면적의 32% 이하가 되도 록 한다. 3) 관의 굴곡 반경은 관내경의 6 배 이상으로 하고 굴곡각도는 90°를 넘어서는 안되며, 1 구간의 굴곡개소는 3 개소 이내로 하고 굴곡각의 합계는 270°를 넘어서는 안되고, 90°굴곡 부분에서는 28⌀ 이상부터 노말밴드를 사용한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) 4) 관을 조영재 위에 부설할 때는 Saddle 또는 Hanger 를 사용하고 설치간격은 2M 이내로 한다. 5) 배관의 1 구간이 20m 를 초과 한 경우 20m 마다 또는 시공상 필요한 곳은 Box 를 추가 설치할 수 있다. Pull Box 시공은 유지보수가 용이한 곳에 설치 하며, 사이즈는 현장 여건에 따라 선정한다. W100xW100xH50: 전선관 1Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. W150xW150xH100: 전선관 2Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. W200xW200xH100: 전선관 3Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. 6) Box 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다. 7) 본질 안전 방폭 회로 배관 공사는 별도 전선관 으로 분리한다. 8) Sealing Fitting 의 Compound 두께는 전선관 내경이상으로 충전 하여야 한다, 최소한 20mm 이상이 되어야 한다 9) 비방폭지역, 방폭지역 등 서로 종류가 다른 2 개가 장소를 관통 하는 모든 전선관에는 그 경계면 양측 중 어느 한측에 Sealing 을 하여야 한다. 단, 절단되거나 접속부분이 없는 전선관으로서 비위험 지역으로부터 방폭지역을 통과 하여 다시 비위험 지역으로 설치되는 경우에는 경계면에서의 Sealing 을 생략 할수 있으나 경계면 으로 부터 30Cm 이내에는 Union, Coupling, Box 등의 배관용 금속구를 설치 하여서는 안된다. 이 이미지는 배관 공사에서 방폭 지역과 비방폭 지역의 경계면에서 Sealing 을 해야 하는 위치를 나타내는 다이어그램입니다. 왼쪽에는 방폭 지역이 표시되어 있으며, 45cm 이내에 Sealing 이 필요하다는 설명이 포함되어 있습니다. 오른쪽에는 비방폭 지역이 나타나 있으며, 두 지역 간의 연결부에 Sealing 이 필요함을 강조하고 있습니다. 이 다이어그램은 배관 설치 시 안전 규정을 시각적으로 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 10) 방폭 구역 Door 외측 1m 이내에는 방폭 전기시설을 설치 해야 한다(아래 그림 참조) 이 이미지는 방폭 구역과 비방폭 구역 간의 배관 설치 규정을 설명하는 다이어그램입니다. 왼쪽에는 비방폭 구역이, 오른쪽에는 방폭 구역이 표시되어 있으며, 각 구역의 배관 설치 방법과 주의 사항이 시각적으로 나타나 있습니다. 특히, 방폭 구역의 Door 외측 1m 이내에 방폭 전기시설을 설치해야 한다는 점이 강조되어 있습니다. 129 of 143 M15X Project | {}
4b744b49-62f7-47b1-b888-a64420a52f72 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 방폭스위치 이 표는 전선관 접속 및 설치에 대한 지침을 정리한 것으로, 각 항목은 전선관의 사용, 설치 방법, 주의 사항 등을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선관 설치 시 필요한 정보를 제공하여 안전하고 효율적인 작업을 지원하는 데 목적이 있습니다. 이 표는 관의 경과 유효나선부의 데이터를 비교하여 각 항목에 대한 수치를 나열하고 있습니다. 각 항목은 특정 값에 대한 측정치를 나타내며, 두 가지 범주(관의 경과 와 유효나선부)에 대한 수치가 포함되어 있습니다. 이 표는 두 범주 간의 차이를 분석하고, 각 범주 내에서의 수치 변화를 이해하는 데 도움을 줍니다. 130 of 143 M15X Project | {}
f3b5aea8-3e43-4c3b-8c05-11bd49c91bf7 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-5. 가요 전선관 (Flexible Conduit) 이 표는 전선관(Flexible Conduit) 및 부속품의 규격 준수에 대한 지침을 제공합니다. 한국산업표준(KS)에 따른 전선관과 부속품의 사용 및 설치 방법을 명시하고 있으며, 각 부속품의 적합한 사용 조건과 설치 시 유의 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선관의 안전한 사용과 설치를 위한 기준을 제시하여, 관련 산업 종사자들이 준수해야 할 규정을 이해하는 데 도움을 줍니다. 131 of 143 M15X Project | {}
74dce048-c9b4-4841-beac-21a0be118d54 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 11) 제 2 종 위험장소 - Box 류, Fitting 류, Coupling 류 등의 전선관 부속품에는 내압방폭 구조의 것을 사용 하되 전선관의 접속은 K.S 에 정하는 관용 평형나사에 의하여 조이는 것으로 하고 항상 유효부는 5 산 이상을 결합한다. - Flexible 접속을 필요로 하는 개소에는 내압방폭 구조의 Flexible Fitting 을 사용한다. 금속관 공사의 배선과 전기/제어 기기와 의 접속은 안전증 방폭 구조의 단자함을 이용하여 행한다. 단, 방폭구조의 전기/제어 기기에 있어서 내압방폭 구조의 단자상내 또는 직접 기기내 인입하여 접속할 수 있다. 이 경우 단자상 또는 기기의 내압을 확보하기 위해 Sealing 한다. - 부식성 Gas 또는 습기 등으로 인하여 나사 부분이 부식할 우려가 있을 경우에는 나사부에 액상 Grease 등 비경화성의 방수 방식제를 도포한 후 나사를 결합하는 등의 조치를 취한다. 12) 분진 위험장소 - Box 류, Fitting 류 전선관 부속품을 전부 방진 구조로 한다. - 전선관의 전선관용 부속품 또는 전기/제어 기기와 의 접속은 전부 K.S 에 따라 관용 평행 나사에 의하는 것으로 하고 항상 유효부분 5 산 이상 결합 시킨다. - Flexible 접속을 필요로 하는 개소에는 방진 구조의 Flexible Fitting 을 사용한다. 방진형의 전기/제어 기기와 비방진형이 연결되는 관로는 그를 통하여 방진형의 전기/제어에 분진이 침입하지 않도록 다음 어느 것의 조치를 강구한다. ①보통 방진 구조의 Sealing Fitting 및 Sealing Compound 를 사용하여 Sealing 한다. ②관로중에 3.5m 이상의 수평부를 설치한다. ③관로중에 방진형 기기의 하방에서 1.5m 이상의 수직부를 설치 한다. 13) Sealing Compound 시공 절차 Sealing Compound 시공 절차 이 이미지는 두 개의 밀봉 화합물 제품을 보여줍니다. 왼쪽에는 큰 흰색 통에 담긴 밀봉 화합물이 있으며, 통의 라벨에는 제품명과 사용 지침이 적혀 있습니다. 오른쪽에는 작은 병에 담긴 또 다른 밀봉 화합물이 있으며, 병의 라벨에는 제품의 특성과 사용 방법이 설명되어 있습니다. 이 이미지는 밀봉 화합물의 종류와 포장을 시각적으로 나타내어, 시공 절차에서 사용되는 재료를 이해하는 데 도움을 줍니다. 제조사 메뉴 얼에 따라 곰파운드와 물을 교반 이 이미지는 Sealing Compound 의 시공 절차를 단계별로 보여주는 일러스트레이션입니다. 왼쪽에는 시공 준비를 위한 장비를 연결하는 모습이 보이며, 오른쪽에는 세 가지 단계가 나열되어 있습니다: 1 단계 'PUMP'에서 압축기를 사용하여 곰파운드를 주입할 준비를 하고, 2 단계 'INJECT'에서 곰파운드를 파이프에 주입하며, 3 단계 'SEALED'에서 최종적으로 밀봉하는 과정을 보여줍니다. 각 단계는 명확한 텍스트와 함께 시각적으로 표현되어 있어 이해하기 쉽습니다. 이 이미지는 Sealing Compound 의 시공 기준을 설명하는 다이어그램입니다. 상단에는 수직형과 수평형의 연결 부품이 나타나 있으며, 하단에는 기준선과 접합구의 위치가 표시되어 있습니다. 기준선은 전선관의 내경이 20mm 이상일 때의 시공 기준을 나타내며, 접합구를 통해 기준선까지의 실링 여부를 확인하는 방법이 설명되어 있습니다. 이 이미지는 Sealing Compound 의 올바른 시공 방법을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 132 of 143 M15X Project | {}
f151f83c-f7ad-49c3-8e7f-b2bb438edcde | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6. 재료 6-1. 재료의 특성 1) 방폭설비공사에 사용되는 모든 재료 및 Fitting 류는 각각의 종류에 적합해야 한다. 2) 위험장소에 설치된 전기/제어 기기가 정상상태에서 전기불꽃이나 점화원이 될 고온이 발생할 우려가 있는 경우는 내압(耐�)방폭구조, 유입방폭구조, 내압(��) 방폭구조로 한다. 3) 위험장소에 설치된 전기기기가 정상상태에서 불꽃을 발생시키지 않고, 점화원이 될 고온이 발생할 우려가 없는 경우는 안전증방폭구조로 할 수 있다. 4) 위험장소에 설치된 전기/제어 기기가 정상운전 및 사고시 점화원이 될 전기불꽃이나 고온을 발생할 우려가 없는 것에 대하여 시험 및 기타에 의해 확인 되었을 때 본질 안전방폭구조로 할 수 있다. 3. 방폭 지역 및 기준 이 표는 방폭 적용 지역 및 기준에 대한 정보를 제공합니다. 방폭이 필요한 지역의 유형과 해당 기준을 나열하여, 안전 규정 준수를 위한 참고 자료로 활용됩니다. 이 표는 방폭 설계 및 설치 시 고려해야 할 중요한 요소들을 명확히 제시합니다. 이 표는 다양한 방폭 구역에서 사용되는 위험 물질과 그에 따른 방폭 설계 기준을 정리한 것입니다. 각 구역별로 취급하는 물질의 종류와 방폭 설계 기준을 명시하고 있으며, 방폭 여부에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 이 표는 안전 관리 및 방폭 설계에 있어 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 133 of 143 M15X Project | {}
3b292d10-d132-4d78-ba06-22cc5fc970d9 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. Sensor 특기 Spec 이 표는 Thermal Mass Flowmeter 에서 사용되는 다양한 가스의 종류와 그 특성을 정리한 것입니다. N2, Ar, O2, He, CO2 와 같은 가스들이 포함되어 있으며, 각 가스의 물리적 특성과 사용 용도를 비교할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 표는 가스 파이핑 시스템에서 적절한 가스를 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 이 표는 열 질량 유량계의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 가스 온도, 센서 재질, 전력 소비, 보호 등급 및 원격 케이블에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 유량계의 기술적 특성을 이해하고 비교하는 데 유용합니다. 4-2. Thermal MassFlowmeter GasPiping 에 사용되는 ThermalmassFlowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : H2) 이 표는 열 질량 유량계의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 가스 온도, 센서 재질, 전력 소비, 방폭 등급, 원격 케이블 길이 등을 포함하고 있으며, 각 항목에 대한 구체적인 사양이 나열되어 있습니다. 이 표는 열 질량 유량계의 기술적 특성을 이해하고 비교하는 데 유용합니다. 134 of 143 M15X Project | {}
951e0857-5e30-417e-a90f-4254136a1336 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-3. Thermal Mass Flowmeter Gas Piping 에 사용되는 ThermalmassFlowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : CDA) 이 표는 Thermal Mass Flowmeter 의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 가스 온도, 센서 재질, 전력 소비, 보호 등급 및 원격 케이블 길이를 포함합니다. 이 표는 Thermal Mass Flowmeter 의 기술적 특성을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 4-4. Piping Gas Pressure Piping 에 사용되는 Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 비방폭 He, Ar, O2, CO2, N2 Gas Pipe, 방폭 H2 Gas Pipe) 이 표는 비방폭 및 방폭 가스 압력 센서의 사양을 비교하여 보여줍니다. 각 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 가스 파이프에 적합한 센서를 선택하는 데 중요한 기준을 제공합니다. 135 of 143 M15X Project | {}
4ab6abc0-f5f4-49e8-88d0-99777c4894d3 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-5. O2 Detector 밀폐 공간에 사용되는 O2 Detector 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Gas Purifier Room, 밀폐된 공간) 이 표는 O2 감지기의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 측정 유형, 측정 범위, 응답 시간, 정확도, 출력 신호, 배관 연결, 장착 유형, 작동 온도, 습도, 전원 및 방폭 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 밀폐 공간에서 O2 감지기를 선택하는 데 필요한 기술적 기준을 제공합니다. 이 표는 밀폐 공간에서 사용되는 O2 감지기와 수신기의 선정 기준을 제시합니다. 각 장비의 사용처와 방폭 등급 적용에 대한 정보를 포함하고 있으며, 안전한 작업 환경을 위한 장비 선택의 중요성을 강조합니다. 4-6. O2 수신반 밀폐 공간에 사용되는 O2 수신기의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 밀폐공간 Room) 이 표는 O2 감지기의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 감지기의 작동 디스플레이, 측정 디스플레이, 측정 범위, 입력 신호, 출력 신호, 작동 온도, 습도, 전원 및 방폭 등급을 포함합니다. 이 표는 O2 감지기의 기술적 특성을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. * Remark 1. 방폭 등급 적용시 수소 Gas 구역은 Exd IIC T6 적용함. 2. 건물 외부 노출 지역 설치시 외함 SUS 판넬 사용 하여 설치함. 136 of 143 M15X Project | {}
dbd0fccb-0007-4bed-97f7-0d7de19831ea | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-7. H2 Detector H2 Room 에 사용되는 H2 Detector 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : H2 Gas Room, H2D Scrubber Room ) 이 표는 H2 Detector 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 감지 범위, 응답 시간, 정확도, 출력 신호, 배관 연결, 장착 유형, 작동 온도, 습도, 전원 요구 사항 및 방폭 등급을 포함합니다. 이 표는 H2 Detector 의 성능과 설치 요구 사항을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 1. 방폭 등급 적용시 수소 Gas 구역은 Exd IIC T6 적용함. 137 of 143 M15X Project | {}
a93f593c-c47c-48c3-a2c5-9b15be57609f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | M. PKG 업체공사 PKG 업체에서 공급 및 설치 하는 System, 계기는 PKG 업체 보증 하에 Vendor Print 에 승인된 제품으로 공급 및 설치 가능하다. 1. 오수 System 1-1. Scope of Work 1) 오수 P&ID 에 표기된 각 계기, PLC/CPU 공급 및 설치 - PKG 내 계기, Equipment 의 제어 및 상태 확인 필요 2) PLC 계기간 배관/배선 공사 3) Panel 내 광 Converter(ScaLance) 설치 - Optical TCP/IP 이중화로 출력 필요 4) Function Test 1-2. PLC, 계기 Requirement 1) PLC/CPU - Maker : SIEMENS 2) Flow Transmitter - Type : Electro Magnetic - Maker : E+H - Output : RS-485 통신 감시 적용 필요(순시, 적산) 3) Level Switch - Type : 오뚜기 BAII Type or Float Type - Maker : 대한 or 수덕 - Output : 4 - SPST 4) Cable - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. 1-3. Test 1) 각 계기 및 PLC I/O Test 2) 오수 PLC, M15X PLC 간 통신 Test 138 of 143 M15X Project | {}
f85c1138-b058-4f20-a5b1-7cf81925e096 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-4. 운영요청사항 1) 현장에서도 Pump 자동 수동 및 선택운전 가능하게 2) 현장에서도 수위 및 유량 확인 가능하게 3) 모든 Pump 장비에 대한 HMI 구성 4) 순시 유량 및 누적유량 표시 및 Trend 관리 5) Pump 별 전류값 표시 및 Trend 관리 6) Pump 별 가동시간 확인및 Trend 관리 1-5. 기타 1) 오수 System 공사 관련 모든 계기, Panel 및 관련 기기의 Cable 은 옥외 노출하여 시공하지 않는다 2. 유수 분리조 System 2-1. Scope of Work 1) 유수 P&ID 에 표기된 각 계기 공급 및 설치 2) PLC Panel 과 계기, MCC T/B 간 배관/배선 공사 3) Function Test 2-2. 계기 Requirement 1) Level Switch - Type : 오뚜기 볼 Type or Float Type - Maker : 대한 or 수덕 - Output : 4 - SPST 2) Cable - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. 2-3. Test 1) 각 계기 및 PLC I/O Test 2-4. 기타 1) 유수 System 공사 관련 모든 계기 관련 Cable 은 옥외 노출하여 시공하지 않는다 139 of 143 M15X Project | {}
8901736a-7c9d-44ef-a500-40a1f637e428 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. Package System for WWT Area 3-1. Scope of Supply and Work 1) Package P&ID 에 표기된 각 계기, LCP/PLC 공급 및 설치 2) Package PLC Panel 과 계기, MCC 간의 배관/배선 공사 3) Main PLC 와 Communication 을 위해 Panel 내 광 Converter 설치 4) Main PLC 와 PKG PLC 간의 운전에 필요한 Interface Signal List 및 Terminal Block Diagram 제공한다. 5) Package Operation Scheme 에 따라서, 필요한 신규 PKG PLC 와 기존 PKG PLC 간의 통신 및 Hard Wiring Cable 공급 및 설치와 기존 PKG PLC Modification 업무는 Mech. PKG Vendor Scope 임. 6) 원격운전을 위해 Network 통신장비는 Main 통신장비에 호환되는 Device 로 선정한다. 7) Ethernet IP 는 Main Network IP 에 따른다. 8) SIEMENS PLC 이외의 이기종간의 통신방법은 MODBUS TCP/IP 나 MODBUS 485 를 적용한다. 9) PKG 설비중 MCC 에 인버터 적용시 ETOS 를 사용하여 MODBUS 485 통신을 적용하여 인버터 데이터를 운영실 HMI 에 표시할수 있도록한다. 10) PKG 설비의 모든 운전은 Main PLC 의 영향없이 단독 자동운전이 가능하도록 시스템을 구성한다. 11) PKG 설비는 Local 수동/자동모드, 원격 수동/자동모드로 구성한다. 12) PKG 모든 장치는 운영실 HMI 에서 개별 운전 및 자동운전이 가능하여야 한다. 13) PLC 와 PLC 간의 Interlock 은 Hardwire 를 적용을 원칙으로한다. 통신이 부득이한 경우 데이터를 최소화한다. 14) PKG 업체는 Main HMI 작업을 원활하게 진행할수있도록 P&ID, Tag List, Data Map, 화면 구성에 필요한 내용을 제공한다. 15) PLC 프로그램은 SK 에서 제공하는 표준 Function 를 적용한다. 16) Function Test 및 시운전 17) MBR PKG 의 CPU 는 이중화로 구성 할 것 3-2. PLC, 계기 Requirement 1) PLC/CPU - Maker : SIEMENS - CPU 1500 + ET200SP - CP 통신카드장착 (Lean Version 불가) - Multi-Mode 광통신 2) PLC / CPU- 이중화 CPU 구성 - Maker : SIEMENS - SIMATIC S7-410-5H 로 적용하여야 한다. - 입출력 Card 는 ET200SP-HA 로 적용하며 기타 제품은 Sk hynix 의 승인을 득한 후 사용하여 한다. 3) 계기 - 본 시방서의 Requirements 를 참조 한다. - 계기는 AVL (Approved Vendor List)에 명기된 제품과 동등 이상이며 SK hynix Reference 가 있는 제품을 공급한다. (AVL 은 별도 제공함) 4) Cable - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - 통신 Cable : Fiber Optical Cable 사용. Primary Optical Cable : Outer Color : 빨간색 Secondary Optical Cable : Outer Color : 파란색 5) 제어 Panel 류에 ELCB (30mA, 0.03 초) 적용한다. 단 Surge Protector 가 있는 경우 ELCB 를 140 of 143 M15X Project | {}
5905d696-eb66-420f-8982-72131b206e99 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | MCCB 및 Surge Protector 의 후단에 설치한다. 6) PKG Vendor 에서 Cable Tray 시공 시 Signal Tray 와 Power Cable Tray 는 분리해서 시공하고 Cable Tray 는 사용하지 않는다. 3-3. Test 1) 각 계기 및 PLC I/O Test 2) Main PLC, Pkg PLC 간 통신 Test 141 of 143 M15X Project | {}
8c164072-9300-48cd-a40c-8b5d9695327e | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-4. Package 업무 Scope Diagram 이 다이어그램은 패키지 업무 범위를 나타내며, MPLC(다중 프로그래머블 로직 컨트롤러)와 관련된 다양한 구성 요소 간의 연결을 보여줍니다. 중앙에 위치한 MPLC 는 여러 입력 및 출력을 통해 다른 시스템과 연결되어 있으며, 각 연결은 번호로 표시되어 있습니다. 이 다이어그램은 시스템의 구조와 상호작용을 명확하게 시각화하여, 패키지의 기능적 범위를 이해하는 데 도움을 줍니다. 1. Battery Limit 내의 모든 계기와 PLC System 의 공급 및 설치, Wiring, Programming 및 시운전은 Mech. PKG Vendor Scope 임. 2. Battery Limit 외부의 Pump 에 대한 MCC 공급 및 설치는 SKEP Scope 이며, MCC to Mech. PKG PLC System 간의 Cable 공급 및 설치는 Mech. PKG Vendor Scope 임 3. Battery Limit 외부의 Instrument 가 Mech. PKG PLC 로 Direct 로 연결시, Cable 공급 및 설치는 Mech. PKG Vendor Scope 임. 4. Main PLC 와 Mech. PLC PKG System 간의 통신 및 Hard Wiring Cable 공급 및 설치는 SKEP Scope 임. 단, System 간 DI(Discrete Input), DO(Discrete Output) 에 대한 interface Signal 을 위한 Relay 는 Mech. PKG PLC 에 설치하여 공급한다. 5. Fiber Optic Cable 은 SKEP Scope 이며, Fiber Optic Cable 연결을 위한 Optic Converter 는 Mech. PKG PLC 에 설치하여 공급한다. 6. Package Operation Scheme 에 따라서, 필요한 신규 PKG PLC 와 기존 PKG PLC 간의 통신 및 Hard Wiring Cable 공급 및 설치와 기존 PKG PLC Modification 업무는 Mech. PKG Vendor Scope 임. * Abbreviation - MPLC : Mechanical PKG PLC - MAIN PLC : SK PLC - MCC : SK MCC 142 of 143 M15X Project | {}
40f9ff15-fdb5-489d-bf0f-38b4ab2f1c5d | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | N. BIM 도면 작성 발주처 승인이 완료된 BIM 도면 기준 으로 현장 시공을 한다. 1. BIM 도면 작성 1-1. BIM 표현 등급 1) BIM 표현 등급을 LOD 300 이상 으로 작성한다. 1-2. 전선관 BIM 반영 Area 1) F02, F05(CR) Area 의 전선관만 BIM Modeling 을 반영한다. 1-3. BIM Control Valve 표현 기준 1) Control Valve 는 수평 배관에 수직으로 설치 한다. 단, 설비 배관 구성상 부득이 수직배관에 설치시 발주처와 협의 후 반영 한다. 1-4. BIM 도면 과 시공 오차 기준(정밀 시공 기준) 1) CR 내 Area : X,Y ±50mm 이내 Z ±30mm 이내 2) CR 외 Area : X,Y ±75mm 이내 Z ±50mm 이내 1-5. BIM FL.+0 기준 1) 일반층 FL.+0 기준 : 무근 상부 2) Roof 층 FL.+0 기준 : Slab 상부 1-6. 기타 1) BIM 도면과 오차가 나서 시공 오차 기준대로 시공이 불가할 경우 발주처와 협의 하여 변경 시공 할 수 있다. 2) BIM 에 반영된 Nozzle 설치시 발주처와 위치 협의 후 시공 한다. 3) BIM 에 반영된 계기 설치시 발주처와 위치 협의 후 시공 한다. 4) BIM 기반 정밀시공은 기 설치/표기된 기준점/기준선에 따라 시공한다 143 of 143 M15X Project | {}
02ff7d06-bf6e-43e7-af4d-3b992ff8a2e6 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 일반공통사항 - SK hynix SK ecoplant [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 변경 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d9f1b8a6-4e72-42c5-ba6c-038b07a287b8 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
045ef83b-f28e-49ee-9474-a547d9bd97ad | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반공통사항 1.1 적용범위 (1) 이 시방서는 급배수, 공기조화, 가스설비 및 기타 기계설비공사에 관한 표준을 규정하는 시방 서이다. (2) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "설비공사 표준 시방서(기계부문)"에 따른 다. (3) 이 시방에 기재된 이외의 건축 및 전기에 관한 사항은 국토교통부 제정 "건축공사 표준 시방서"와 " 건축전기설비 표준 시방서"에 따른다. (4) 모든 시설물의 안전, 보건 및 환경관리관련 시설물의 기준은 산업안전보건법 및 안전보건기술 지침(KOSHA GUIDE)의 기준에 따른다. (5) 이 시방서의 내용 중 선택적 사항으로서 그 지정이 필요한 사항은 공사시방서에서 정하도록 한 다. (6) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 도서에서라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. 1.2 용어의 정의 이 시방서에 사용되는 주된 용어는 다음과 같이 정의 한다. (1) 표준시방서 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설별로 정한 표준적인 시공기준 으로서 발주처 또는 설계 등 용역업자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준 을 말한다. (2) 공사시방서 공사별로 건설공사 수행을 위한 기준으로서 계약문서의 일부가 되며, 설계도면에 표시하기 곤란 하거나 불편한 내용과 당해 공사의 수행을 위한 재료, 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하고, 당해 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하 여 공사별, 공종별로 정하여 시행하는 시공기준을 말한다. (3) 발주자 발주자라 함은 건설공사를 시공자에게 도급하고, 그 대가 또는 보수를 지불하기로 계약한 자를 말한다. (4) 시공자 시공자라 함은 발주자로부터 발주내용에 대해 모든 책임을 지고 완성시킬 것을 계약하고 그 대가 또는 보수를 받기로 한 자를 말한다. (5) 건설사업관리기술인 건설사업관리기술인이라 함은 건축법 및 건설기술진흥법, 주택법에서 정한 바에 따라 설계도서 대로 시공되는 지의 여부를 확인하고 소관업무 등에 대한 기술지도를 하는 자를 말한다. (6) 발주 담당자 발주 담당자라 함은 도급공사 또는 직영공사에 있어서 건축주가 지정한 감독책임 기술자로서 현장감독(공사관리, 기술관리 등)을 하는 자를 말한다. (7) 현장대리인 현장대리인(현장기술관리인)이라 함은 공사계약 일반조건 및 건설기술관리법에 의거하여 시공자 가 지정하는 책임시공 기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리 기타 공사업무를 시행하는 현장책임자를 말한다. (8) 시공 담당자 시공 담당자라 함은 현장대리인 또는 그가 고용하는 현장시공을 담당하는 자를 말한다. 시공자, 현장대리인 또는 시공 담당자는 공사계약서 및 설계도서 등에 의거하여 공사시공을 충실히 수행하되 감리자의 검사 승인을 받고 그 발주담당자 지시에 따라 시행한다. (9) 설계도서 설계도서라 함은 표준시방서, 공사시방서, 설계도면, 설계계산서 및 현장설명서 등을 말한다. (10) 경미한 변경 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경 하는 등을 말한다. (11) 특기 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a01994ed-16d4-4e09-a8bd-98876b5ab6ed | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 특기라 함은 설계도면 또는 공사시방서에 기재된 사항을 말한다. (12) 관계법령 관계법령이라 함은 법 · 시행령 · 시행규칙 · 고시 · 조례 · 세칙 · 유권해석 등을 말한다. (13) 품질담당자 품질담당자라 함은 현장대리인 또는 그가 고용하는 현장품질을 담당하는 자를 말한다. 품질담당자는 설계도서 및 시방서에 의거하여 현장검사업무를 수행하되 감리자의 검사승인을 받고 그 지시에 따라 시행한다. 1.3 적용순서 (1) 설계도서 간에 상호 모순이 있을 경우 아래 순서에 따라 적용한다. 1) 설계도면 2) 공사시방서 3) 표준시방서 4) 공종별 물량내역서 5) 승인된 시공도면 6) 관계법령의 유권해석 (2) 표준시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용간에 상호 모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방 에 명시된 내용을 우선 적용한다. (3) 본 시방과 특기시방서 사이에 내용이 서로 상이 할 때는 특기시방이 우선한다. (4) 본 시방서, 도면 또는 표준시방서가 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우(계약자가 도면 및 시방서상의 내용과 다르게 시공을 필요로 하는 경우 포함)에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공한다. (5) 참조 규격 1) 모든 공사는 관련 법규 및 조례, 관련 표준 등을 준수하여 시공한다. 2) 법령 또는 별도로 정한 규정 중 본 공사와 관련되는 법령은 다음과 같다. ① 관련법규 -. 건축법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 건축물의 설비비기준 등에 관한 규칙 -. 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법, 시행령, 시행규칙 ", 화재안전기준 -. 위험물안전관리법, 시행령, 시행규칙 -. 산업안전보건법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 산업안전보건기준에 관한 규칙 -. 수도법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 환경보전법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 고압가스안전관리법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 도시가스사업법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 열사용기자재 관리규칙 -. 건축물의 에너지 절약 설계기준 -. 에너지이용합리화법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 -. 건축물의 에너지 절약 설계 기준 -. 대기환경보전법 -. 폐기물관리법 -. 하수도법 -. 건설산업기본법 -. 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률, 시행규칙 -. 기타 본 공사와 관련되 관계법규, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등 ② 관련 표준, 지침, 기준 -. 한국산업표준(KS) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
68e94871-a339-41ff-bd80-ac1ec3afd562 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. 한국산업안전보건공단 기술지침(KOSHA GUIDE) -. 한국가스안전공사 업무처리지침(KGS CODE) 1.4 관공서 및 대외 기관과 의 수속 (1) 시공자는 공사착수 전에 관계법규에 의한 허가 및 신고를 필해야 할 모든 종류의 일정을 그 시기와 함께 작성하여 제출하여야 한다. (2) 시공자는 공사를 위한 허가수속 및 신고사항 일체를 지체없이 행 하여야 하며 그 진행사항을 수시로 발주 담당자에게 보고하여야 한다. (3) 허가수속 완료 후 관공서 및 기타기관에서 발행된 인, 허가서류 일체는 지체 없이 발주 담당자 에게 제출하여야 한다. 단, 허가수속 및 신고에 필요한 일체의 비용은 시공자 부담으로 한다. 1.5 이의(��) 설계도면과 시방서와 의 내용이 서로 다를 때, 설계도서에 명기하지 않은 사항이 있을 때, 관련 공사 와 부합되지 아니할 때 또는 이의 가 생겼을 때에는 감리자와 협의 하여 그 결과 를 발주 담당자에게 통보하여 승인을 받는다. 1.6 협의 설계도서만으로 판정이 곤란하거나 불가능할 경우 발주 담당자 및 감리자와 협의 한다. 1.7 경미한 변경 공사 도중 현장 사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법 등을 변경하고자 할 때에는 그 사유를 발주 담당자에게 제출하고 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. 1.8 설계변경 (1) 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하며, 반드시 발주 담당자의 승인을 받아 실시한다. (2) 시공자는 설계변경 시 발주 담당자가 요구하는 구비서류를 제출하여야 한다. 1.9 협의 결과 의 처리 발주 담당자의 협의 결과 에 따라 경미한 변경 외에는 설계변경을 한다. 2. 공사 현장관리 2.1 관계법규의 준수 모든 공사는 관련법규(근로기준법, 건설기술관리법, 산업안전보건법 등)를 준수하여 시공하고, 시공 에 필요한 관공서, 관계기관 등에 제출하여야 할 서류, 수속 등은 시공자 부담으로 시행하는 것을 원칙으로 하고, 이의 가 있을 경우에는 쌍방 합의 하에 이행한다. 다만, 공과 금은 건축주의 부담으로 한다. 2.2 정리, 정비, 청소 등 시공자는 공사현장에서 현장내의 제반 자재, 기계기구등의 정리정돈, 점검, 정비 및 청소를 하여 현 장내를 청결하게 유지하여야 한다. 2.3 사고, 재해 및 공해방지 현장대리인은 공사시공에 수반하는 재해 및 공해방지를 위하여 관계법령 등에 따라 다음 사항을 준 수해야 한다. (1) 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물 및 통행인 등 제 3 자에게 재해가 미치지 않도록 한다. (2) 공사현장 내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소의 점검은 주의 깊게 수행한다. (3) 공사 중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대해서도 적절한 조치를 하고, 공해가 발생하 지 않도록 한다. 2.4 응급조치 사고, 재해 또는 공해가 발생한 경우 또는 발생의 우려가 있고 긴급을 요하는 경우는 신속하게 조치를 하고 그 경위를 발주 담당자에게 보고한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
0377435c-5aa4-4fb4-bdd0-2139d2b01808 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.5 보양 (1) 시공자는 인접한 건축물 및 공작물에 대해서는 사전에 점검하여 보양을 필요로 할 때는 지체없 이 행한다 (2) 기존부분, 시공완료부분, 미사용 기기 및 재료 등의 오염 또는 손상될 우려가 있는 것은 적절 한 방법으로 보양을 하여야 한다. 2.6 발생재의 처리 (1) 발생재 중 공사시방서에 의해 인도하도록 정해진 것은 지정된 장소에 정돈하고 서류를 첨부하 여 발주 담당자에게 제출한다. 불필요하다고 인정되는 것은 관계법규 등에 따라 적절히 처분한 다. (2) 공사시공상 지장이 되는 장해물의 처리에 대해서는 발주 담당자와 협의 한다. 2.7 뒷정리 공사완료시는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 원칙으로 하되 필요시 협의 된 가설 물은 존치할 수 있다. 2.8 기술자의 배치 건설기술관리법에 의한 기술자를 건축기계설비공사 현장대리인으로 지정하여 현장에 배치하고 시공 의 정확성 및 공정관리를 책임지도록 한다. 3. 자재관리 및 품질관리 3.1 기기 및 자재 (1) 기계설비공사에 사용하는 기기 및 자재는 한국산업표준(KS) 인증제품으로 하되 KS 규격이 없는 경우는 중소기업청 등의 공공기관 제정에 의해 인증된 제품 또는 기능과 성능이 보장될 수 있 는 제품에 한하여 발주 담당자의 승인을 받아 사용할 수 있다. (2) 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본(필요시 제출), 시험성적서, 카타 로그 등의 기술자료를 구비하여 제출하고 발주 담당자의 승인을 받아 사용한다. (3) 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조 년/월/일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부 착하되 한국산업표준(KS) 또는 품질경영 및 공산품 품질관리법에 적합하며 발주처에서 요구한 양식에 맞는 것으로 한다. (4) 방폭설비의 안전인증 대상이 되는 모든 자재는 고용노동부 장관이 지정하는 안전인증기관에서 안전인증을 받은 제품을 사용하여야 한다. 다만, 해당 품목에 안전인증제품이 없는 경우에는 시 공전에 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다 3.2 기기 및 자재의 관리 (1) 시험 및 검사에 합격한 기기 및 재료는 발주 담당자가 지정한 장소에 정리하여 보관하고, 불합 격품은 지체없이 공사장 밖으로 반출해야하며 그 처리 결과 를 발주 담당자에 보고하여야 한다. (2) 자재관리 시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의 하여야 하며 인화성자재 는 방화안전대책(소화기설치 등)을 강구한다. (3) 관류 등 자재는 종류별, 규격별로 분리하여 오염, 훼손, 이종금속접촉 등이 되지 않도록 자재받 침 또는 자재관리대 위에 이물질이 들어가지 않도록 캡(마개) 등으로 보양하여 관리하고, 수지 류의 자재는 처짐에 의한 변형이 없도록 1.5m 간격으로 지지 받침을 설치 하도록 하며, 햇볕에 직접 노출 되지 않도록 관리에 유의 하여야 하고, 시공 시 모든 자재의 이상여부를 확인한다. (4) 클린룸과 관련된 기기 및 재료는 반입전 내, 외부를 깨끗이 청소를 하고 보양된 상태에서 반입 을 하고, 오염이 적은 장소에 보관한다. (5) 시공자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분 실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다. (6) 시공자가 발주 담당자로부터 인수 받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지를 위 하여 시공자 부담으로 철저히 보전하여야 한다. 3.3 기기 및 자재의 시험, 검사 (1) 시험과 검사방법은 관계법규, 한국산업표준(KS), 단체표준(SPS-KARSE, KRA) 및 기타 준용기준이 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3a26eabf-7563-4c8c-884b-9c3fd29a49d2 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 있을 때에는 그것에 따른다. (2) 공정중 공사시방서에 명시되었거나 필요한 경우에는 반드시 기기, 자재 및 시공에 대한 시험 및 검사를 시행하고 이에 합격하여야 한다. 다만, 한국산업표준(KS), 단체표준(SPS-KARSE, KRA)에 의한 표준품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사증으로 발주 담당자가 인정하는 것이나 발주 담당자가 인정하는 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략할 수 있다. 시험, 검사를 위한 제반 경비는 시공자가 부담한다. 3.4 지급 자재 및 (1) 지급자재를 인도 할 때는 발주 담당자의 입회하에 검수하여 공사시공자의 책임하에 보관하고, 도난 훼손될 경우에는 시공자가 즉시 변상하여야 한다. (2) 발주 담당자가 지급하는 기자재의 인도 장소는 현장내로 하고 (가공이 필요한 자재에 한하여 한하여 협의 된 외부 지정 장소에서 인도 가능) 하역을 포함한 현장내에서의 운반은 시공자가 부담한다. (3) 시공자는 발주 담당자가 지급한 기자재의 보관 및 변질 등에 대하여 일체의 책임을 진다. (4) 시공자는 발주 담당자가 지급한 기자재의 수급대장을 작성하여 발주 담당자가 요청할때는 언제 든지 즉시 제출할 수 있도록 정리하여 두어야 한다. (5) 발주 담당자가 지급한 기자재의 보관 및 관리의 불찰로 인한 부속품이나 손상품은 시공자 부담 으로 원상 복구되어야 한다. (6) 발주 담당자가 지급한 기자재 중 사용 후의 잔여분은 즉시 반납하여야 한다. (7) 발주 담당자가 지급하는 기자재의 종류 및 공사범위는 별도로 정한 바에 따른다. 4. 시공 4.1 일반사항 (1) 공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설계도서, 공정표, 시공계획서, 제작도 및 시공도 등에 따라서 철저히 시공한다. 다만, 명시되지 않은 사항은 발주 담당자와 협의 한다. (2) 시공자는 공사 투입과 동시에 설계도서의 적정성을 검토 하여 발주 담당자에게 서면으로 보고 토록 하여 완성 후 기능상의 문제가 없도록 하여야 한다. 4.2 공정표 (1) 공사 착공에 앞서 공정표를 작성하고 발주 담당자의 승인을 받는다. (2) 공정표에 변경이 생기는 경우는 변경공정표를 지체없이 작성하고 발주 담당자의 승인을 받는다. (3) 별도 계약공사와 의 협의 가 필요할 때는 발주 담당자의 지시를 받아 조정한다. 4.3 시공 계획서 (1) 시공자는 착공에 앞서 공사용 가설건물, 임시공급시설(전기, 상하수도, 냉난방, 통신 등), 가설도 로 등 종합가설을 정리한 시공계획서를 작성하고 발주 담당자에게 제출한다. (2) 공정별로 기기, 재료 및 공법 등을 구체적으로 정한 시공계획서를 작성하고 발주 담당자의 승인 을 받는다. (3) 시공자는 전문업체의 특기시방서를 제출토록 하며, 본 공사와 의 적정성 등을 검토 하여 시공계 획서에 적용토록 한다. 4.4 제작도, 시공도 및 견본제출 기기제작 및 시공상 필요한 도면을 작성하고 필요한 경우에는 견본 또는 기기 및 제품 카타로그를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. 4.5 공사 보고서 공사에 관한 진척사항, 작업내용, 재료의 반입과 소비 및 기후조건 등 기타 발주 담당자가 필요하다 고 지시한 사항에 대해서는 정해진 기간내에 보고서를 제출한다. 4.6 시공에 대한 시험 및 검사 (1) 시험시공은 공사시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 행하고, 그 결과 를 발주 담당자 에게 보고한다. (2) 시공검사는 공사시방서에 명시되었거나 필요한 단계 또는 발주 담당자가 지정한 공정에 도달한 경우에는 발주 담당자의 검사를 받는다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7b5eae8b-2d05-4446-881c-ffc1375a89b1 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 발주 담당자의 승인 후 시공사 책임하에 입 회하여 시공 한다. 4.7 입회 검사 (1) 수중 또는 지하에 매설, 은폐되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의 조립, 설치, 기타 준공 후 외부로부터 검사 할 수 없는 공작물 등은 발주 담당자의 승인 후에 조립 시공하고 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 파일로 제출 한다. (2) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러 개의 기자재를 조립 설치하는 경우에는 반드시 발주 담당자의 승인 후에 시공 한다. (3) 시운전은 발주 담당자의 입회하에 실시한다. 시공검사는 각 공정에 중간검사를 받아야 하며 검 사에 필요한 모든 준비 사항은 발주 담당자와 사전에 협의 하여 시공자 부담으로 행한다. (4) 검사방법과 검사기준은 각 공사의 해당사항에 따른다. 4.8 안전 · 보건 및 환경관리 (1) 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하며, 산업재 해 발생방지에 노력하여야 한다. (2) 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하여야 하며, 안전·보건규정 을 작성한다. (3) 발주자 및 시공자는 공사계약을 체결할 때는 노동부장관이 정하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 표준안전관리비를 공사금액에 계상하여야 한다. (4) 통로면으로부터 높이 2m 이내에 설비 배관 및 Duct 지지대/연결부 등의 장애물을 설치할 수 밖에 없거나 제거하는 것이 곤란할 경우 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 안전조치 (Protection 및 경고 표시문)를 실시한다. 4.9 타공사와 의 관계 (1) 본 공사 중 건축, 전기공사와 의 관련이 있는 부분의 공사는 해당 발주 담당자와 의 사전협의 후 에 시공하여야하며, 본 공사로 인하여 타공사 공정에 차질이 있거나 타공사에 하자가 발생하지 않도록 시공자는 모든 책임을 다하여야 한다. (2) 바닥, 벽, 기타 건축구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수하고자 할 때는 관계 발주 담당자와 협의 하여 건축구조물에 영향이 없음을 확인한 후 진행하여야 한다. (3) 기존 배관과 의 연결 작업은 발주 담당자와 협의 후 지정된 기일 내에 시공하여야 한다. 5. 완성 검사 5.1 관공서의 검사 공사가 완료되었을 때 관공서 또는 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사 에 합격하여야 한다. 5.2 완성 검사 시공자는 발주 담당자의 입회 하에 다음의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합 격하여야 한다. (1) 설비의 외관 및 정돈상태의 확인 (2) 설비기기의 작동시험 (도급기기에 한함) (3) 설비기기가 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 갖고, 정상적으로 작동하는 것을 확인하고 주 위환경에 장애를 주지 않는지 확인한다. (도급기기에 한함) 5.3 시운전 및 조정 (1) 시공자는 모든 공사완료 시 시운전 스케쥴을 수립하여 발주 담당자에게 보고하여야 한다. (2) 공사용 및 시험용 전력, 용수, 배수 등 기타 임시 가설공사는 공사진행에 차질이 없도록 시공자 가 시공하여야 한다. (3) 시운전은 부하특성에 따라 하절기, 동절기, 간절기의 계절별로 행한다. 단, 시운전기간은 여건에 따라 변경 할 수 있다. (4) 시공자는 모든 배관(덕트)공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5a2c72ed-32f3-4196-9183-a4a4552341e8 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 고, 원활한 기능을 보장하기 위하여 FLUSHING 을 실시하여야 한다. (5) 시공자는 시운전을 완료한 후 STRAINER, FILTER 등 배관(덕트)계통에 대한 청소를 기간 협의 하에 실시하여야 한다. (6) 시공자는 모든 공사 완료 후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시하고, 종합시운전 결 과 보고서를 작성하여 발주 담당자에게 제출하여야 한다. 6. 기록 (1) 협의 및 지시사항에 대하여 경과 내용을 기록하고 정리한다. (2) 시험 및 검사에 대해서는 기록을 하고 정리한다. (3) 공사공정의 주요부분 등에서 매립 및 은폐 등으로 완성시에 확인이 불가능한 부분은 사진을 찍 어 정리한다. (4) 발주 담당자의 지시가 있을 때에는 그 기록 또는 사진을 제출한다. 7. 공사 인도 완성검사 후 운전지도를 수행하고, 다음에 표시한 관계 도서류를 발주자에게 제출하고 공사를 인계인수 한다. (1) 완성검사 필증 (2) 완성도면(준공도면) (3) 완공사진(특기에 의함) (4) 관공서 등의 허가서류 및 검사필증 (5) 성능시험성적서 및 검사증 (6) 취급설명서(기자재 매뉴얼 포함) (7) 유지관리 지침서 (8) 기기에 부속된 공구류 목록 (9) 예비품 목록 8. 가설공사 8.1 적용 범위 이 절은 건축물의 기계설비공사의 가설공사에 적용한다. 8.2 참조 표준 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 다음의 시방서를 적용한다. (1) KCS 21 20 05 현장가설공급설비 및 가설시설물 (2) 한국산업표준 KS F 8002 강관 비계용 부재 KS F 8003 강관틀 비계용 부재 및 부속 철물 8.3 재료 KCS 21 20 05 현장가설공급설비 및 가설시설물에 따른다. 8.4 가설 건물 (1) 공사현장의 안전관리, 공사의 시공관리상 필요한 울타리, 가설사무실 등을 설치한다. (2) 화기를 사용하는 장소에는 불연재료의 울타리를 설치하는 등 방화상 필요한 조치를 강구한다. (3) 재료창고는 그 품질 및 기능이 손상되지 않도록 배려한 구조로 한다. 또한 도료, 유류, 기타 인 화성 재료는 건축물 및 재료창고에서 격리된 장소에 보관하며 특히 방화상 안전한 조치를 강구 하고 각 출입문에는 시건장치를 하고 소화기구를 비치한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
420c8198-7876-4ecf-b11e-f9ddf1651a08 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 가설건물은 공사가 완성될 때까지는 철거를 원칙으로 하되 필요 시 협의 된 가설물은 존치할 수 있다. 8.5 비계 (1) 공사용 비계는 공사의 종류, 규모, 장소 및 공기 등에 따라 적절한 재료 및 구조의 것으로 설치 하고 보수관리를 한다. (2) 비계는 KS F 8002(강관 비계용 부재) 및 KS F 8003(강관틀 비계용 부재 및 부속 철물) 사용을 원 칙으로 한다. 8.6 작업용 통로 건물내외에 설치한 작업용 통로는 기기의 반입 등에 용이하고, 동시에 안전하게 설치하며 필요에 따라 보수 및 보강을 한다. 8.7 안전시설 (1) 공사 중에는 추락, 낙하방지 등의 안전에 필요한 제반시설물을 공사의 진행에 지장이 없도록 설 치한다. (2) 주변의 통행인 등에 영향이 없도록 조치하고 고압선 등이 있을 경우 절연조치 등을 강구하여야 한다. 8.8 장애물 및 매설물 장애물의 철거, 매설물의 이설 및 철거, 가스관, 상수도관, 하수도관, 전기관등 매설물의 규모와 범위 는 설계도서에 따르며, 기타의 경우는 협의 하여 정한다. 8.9 공사용 전력, 용수 및 배수 공사용 및 실험용 전력, 용수, 배수, 기타 공사상 필요한 설비의 계획 및 시공은 공사진행에 지장이 없도록 이행한다. 8.10 인접물 보호 인접한 건물과 공작물에 대한 보호 조치가 필요할 때에는 공사 진행에 지장이 없도록 이를 시행한 다. 8.11 임시 난방 (1) 시공작업을 위해 명시된 조건을 유지하기 위해 난방장치와 열공급을 하고, 그 비용을 부담해야 한다. (2) 발주자가 난방비를 지불하는 경우에는 에너지보전 설비를 하고, 별도의 열량계를 설치하여 사용 된 열량에 대한 비용은 발주자로부터 정산 받아야 한다. (3) 개별 시방에 달리 명시된 것이 없으면 시공이 진행중인 구역에서 실내온도는 영상온도 이상으 로 유지해야 한다. 8.12 임시 냉방 (1) 시공작업을 위해 명시된 조건을 유지하기 위해 냉방장치를 갖추고 그 비용을 부담해야 한다. (2) 발주자가 냉방비를 지불하는 경우에는 에너지보전 설비를 하고, 별도의 열량계를 설치하여 사용 된 열량에 대한 비용은 발주자로부터 정산 받아야 한다. (3) 개별 시방에 달리 명시된 것이 없으면 시공이 진행중인 구역에서 실내온도는 28°C 이하으로 유 지해야 한다. 8.13 임시 환기 (1) 재료의 양생, 습기제거, 먼지, 연기, 수증기 또는 가스의 축척방지를 위해 폐쇄된 구역은 환기를 해야 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3a5497bc-9f70-4dc9-b5e9-059a90ff2212 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 기존 환기가 있는 경우 활용할 수 있고, 시공작업을 위해 청정공기를 유지하는 데 필요한 임시 환풍기로 시설용량을 확장, 보충해야 한다. 8.14 임시 상수도 (1) 시공작업을 위해 필요한 급수시설은 수질이 적합하여야 하고 공사착공 준비 시에 설치 한다. (2) 발주 담당자가 용수비를 지불하는 경우에는 수량보전시설을 하고, 발주처의 요구시 별도의 계량 기를 설치 한다. (3) 배관을 연장하고 급수전을 설치하고 나사로 연결되는 호스로 물을 사용할 수 있게 해야 하며, 동결방지를 위해서는 임시단열을 시공해야 한다. 8.15 임시 하수시설 (1) 기존시설물을 사용할 수 없는 경우에는 공사착공준비 시에 필요한 하수시설을 하고 유지관리해 야 하며, 현장은 항시 깨끗하고 위생적인 상태로 유지해야 한다. (2) 시공완료시에 시설물을 당초와 같거나 더 좋은 상태로 보수해서 반환해야 한다. 8.16 임시 현장배수 (1) 현장의 바닥면은 자연배수 되도록 비탈을 두고 땅파기 하는 구역에 물이 유입되지 않게 하고, 필요하면 펌프를 설치해서 운전, 유지관리해야 한다. (2) 현장에 물이 고이거나 흘러내리지 않게 하고, 물막이를 해서 세굴되지 않게 해야 한다. 8. 17 현장보안 (1) 공사착수 후 조속한 시일 내에 현장인원이 아닌자가 건물 내로 무단출입하거나 배회하지 못하 게 하고, 도난에 대비할 수 있도록 지상층과 출입이 가능한 곳에 보안시설을 한다. (2) 발주 담당자의 보안계획과 맞추어야 한다. 8. 18 공사 표지판 (1) 시공자는 건설산업기본법 제 43 조 제 1 항의 규정에 의하여 건설공사 현황의 표지를 설치하여야 한다. (2) 공사표지판은 발주 담당자가 지정하는 크기, 재료, 색상 및 방법으로 제작하여, 발주 담당자가 지정한 위치에 설치해야 한다. (3) 현장에는 법규로 요구된 경우를 제외하고, 발주 담당자의 허가 없이 다른 표지판을 설치해서는 아니 된다. 8. 19 공사 중 현장청소 및 폐기물 제거 (1) 공사구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정연한 상태 로 유지해야 한다. (2) 현장에 울타리를 치기전에 부스러기와 쓰레기는 제거해야 한다. (3) 표면마무리를 시작하기 전에 실내구역은 비빌하고, 진공청소를 해서 먼지가 일지 않게 청소를 계속해야 한다. (4) 매주 현장에서 폐자재, 부스러기, 쓰레기 등을 수거해서 제거하고, 현장 밖으로 처리해야 한다. (5) 덮개가 없는 슈트는 사용해서는 아니되며, 폐쇄된 슈트의 하단에는 뚜껑을 두고 용기 속에 묻 히게 해야 한다. (6) 위험하지 않고 비유독성 쓰레기를 처리할 수 있는 용기를 지정된 장소에 비치해야 한다. 8. 20 가설 시설물의 철거 (1) 임시시설물은 준공 전에 현장에서 철거하여야 한다. (철거가 원칙이며, 필요시 연장 가능) (2) 기초 구조체콘크리트 및 지중에 매설물은 30cm 이상 깊이까지 제거하여야 한다. (3) 임시공급시설의 설치 또는 사용으로 입은 손상을 청소하고 보수해야 하며, 영구시설물은 명시 된 상태로 복구해야 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
486e2a79-c0ba-4a74-bf55-f09bb23c8de8 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2b26437a-2a05-4b4e-bc64-ad261333b3eb | 1권.pdf | 설비공학 편람 제 1 권 기 초 대한설비공학회 | {}
30957d2c-8660-47b1-9fae-b7c30029b081 | 1권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
04cd2997-f505-48fa-ac3e-54367105db9f | 1권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바람니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
0bbb8d85-51da-43a2-a021-be22ee909fe7 | 1권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 설비 기초 제 1 장 열역학 3.2 공기조화 설계 3.3 공기조화 계획 3.4 새로운 환경변화와 공조기술 전망 1. 열역학 기초 1.1-1 1.1 열역학 기본개념 1.2 열역학 제 1 법칙 제 3 장 유체역학 및 유체기계 1.3 열역학 제 2 법칙 1.4 가용에너지 1.5 기체의 상태식 1. 개요와 원칙 .... 1.3-1 1.6 수증기의 성질 2. 유체의 물리적 성질 .... 1.3-1 2. 동력 사이클 1.1-5 밀도, 비중, 비중량 2.1 2.1 Carnot 사이클 2.2 점성계수, 동점성계수 2.2 기체 동력 사이클 2.3 체적탄성계수, 압축율 2.3 증기 동력 사이클 3. 유체역학의 기본 방정식 · 1.3-3 3. 냉동 사이클 1.1-11 연속방정식 3.1 3.1 증기 압축 냉동 3.2 운동량방정식 및 Navier-Stokes 방정식 3.2 흡수식 냉동 3.3 에너지방정식 3.3 공기 압축 냉동 3.4 베르누이 방정식 3.4 특수 냉동 4. 기초적인 유동 현상 1.3-5 4.1 층류유동과 난류유동 4.2 벽면마찰 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 4.3 경계층 4.4 유동박리 1. 습공기 1.2-1 4.5 온도변화의 효과 1.1 습공기 5. 유동해석 1.3-7 1.2 습공기의 상태량 1.3 습공기표와 선도 5.1 베르누이 방정식을 이용한 유동해석 5.2 관로마찰 2. 습공기 선도상의 상태변화와 계산 ············· 1.2-7 5.3 관로요소의 마찰손실 2.1 단순 가열 또는 냉각 5.4 비압축성 유동해석 2.2 단열혼합 5.5 차원해석과 상사성 2.3 수증기 또는 수가습 5.6 비정상상태의 유동해석 2.4 냉각 및 제습 5.7 압축유동 해석 2.5 습공기 프로그램과 실행예제 5.8 캐비테이션 현상 3. 공기조화 ··· 1.2-11 6. 유동소음 1.3-22 3.1 공조설비와 구성요소 | {}
9011a447-0b34-48d9-af34-6fd3cbd9228d | 1권.pdf | 2 제 1 권 기 초 제 5 장 소음과 진동 7. 펌프 1.3-22 7.1 펌프의 분류와 구조 1. 음파의 기초 1.5-1 7.2 펌프의 선정 7.3 펌프의 운전과 특성 1.1 파장, 음압, 주파수 및 음속 7.4 펌프 운전상의 특이현상 1.2 반사, 굴절, 회절 및 간섭 7.5 펌프의 설치 및 운전 1.3 주파수 스팩트럼과 대역 8. 송풍기 1.3-40 2. 소음 1.5-2 8.1 송풍기의 분류 2.1 음의 강도 및 음압레벨 8.2 송풍기의 성능특성 2.2 잔향, 지향성 및 음압산정 8.3 송풍기 운전 및 서징 2.3 소음의 전달경로 8.4 송풍기 시스템 및 선정 2.4 흡음과 차음 8.5 송풍기의 구조 및 부품 2.5 소음 저감방안 8.6 송풍기의 설치, 운전 및 보수 2.6 소음의 측정 2.7 소음과 평가 2.8 소음의 허용값 제 4 장 열 및 물질전달 3. 진동 1.5-14 3.1 진동의 기초 1. 전도열전달 1.4-1 3.2 진동의 측정 1.1 열전도방정식과 경계조건 3.3 진동의 허용치 1.2 정상열전도 4. 구조전달음 1.5-19 1.3 비정상열전도 4.1 방사음향출력 측정 1.4 확장표면 열전달 4.2 방사효율의 정의 및 측정 1.5 접촉열저항 4.3 방사손실계수 2. 대류열전달 1.4-14 2.1 자연대류 열전달 2.2 강제대류 열전달 제 6 장 자동제어 기초 2.3 열전달 촉진 3. 복사열전달 1.4-19 1 개요 1.6-1 3.1 복사의 법칙 1.1 제어 목적 3.2 고체표면 사이의 복사열전달 1.2 전문 용어 3.3 비흑체 사이의 열교환 1.3 제어동작 유형 1.4 에너지원에 의한 분류 4. 상변화 열전달 ........... ···· 1.4-24 1.5 자동제어용 컴퓨터 4.1 해석해 2. 작동기 1.6-5 4.2 2 차원 및 3 차원 상변화 열전달 4.3 수치해 2.1 개요 4.4 상변화물질 2.2 밸브 2.3 밸브 선정과 용량 5. 물질전달 .... 1.4-27 2.4 밸브 구동기 5.1 분자확산 2.5 댐퍼 5.2 대류물질전달 5.3 수적면과 공기사이의 열과 물질 동시 전달 3. 검출기와 전송기 ······· 1.6-10 3.1 요구성능 | {}
6b2cce8c-66fa-4350-bcae-3d5ee8ce2e0c | 1권.pdf | 차 례 3 3.2 온도 검출기 3.3 습도 검출기와 전송기 3.4 압력 전송기와 변환기 3.5 유량 검출기 3.6 실내 공기질 검출기 3.7 조도검출기 3.8 전력 검출 및 전송 4. 제어기 ········ ········ 1.6-13 4.1 디지털 제어기 4.2 펌웨어와 소프트웨어 4.3 작업자 인터페이스 (operator interface) 제 2 편 설비 계획 제 7 장 종합설비계획 1. 종합설비계획 개요 ......... ····· 2.7-1 1.1 건축 환경조절 시스템 1.2 건물 에너지 관리 1.3 종합계획 프로세스 1.4 건축설비 계획 시 고려사항 2. 환경계획 ········ 2.7-3 2.1 기계설비와 환경 2.2 온열환경 2.3 환기계획 및 환기방식 2.4 자연환기 3. 설비계획 ········· ....... 2.7-9 3.1 설비계획의 프로세스 3.2 설비계획법 4. 설비소요 공간 계획 ............. ..... 2.7-15 4.1 설비소요 공간 4.2 설비소요공간의 규모산정 4.3 건축 및 설비의 통합적 공간계획 4.4 건축계획과 설비공간 계획 5. 지역계획 ...... 2.7-17 5.1 지역계획의 필요성 5.2 지역계획의 내용 4.4 전기/전자 제어기 4.5 공압수신 제어기 4.6 온도조절기 4.7 보조 제어장치 4.8 변환기(transducer) 4.9 기타 보조 제어 장치 5. 커미셔닝 ......... ..... 1.6-16 5.1 조정 (tuning) 5.2 비례, PI 및 PID 제어기 조정 5.3 제어 시스템의 컴퓨터 모델링 5.3 수요예측 5.4 플랜트 입지계획 5.5 반송시설 계획 제 8 장 에너지 계획 1. 에너지원 ...... 2.8-1 1.1 에너지원 유형에 따른 특징 1.2 에너지원 용량 관계 1.3 에너지원 계획 1.4 지구의 에너지자원 개요 1.5 에너지 소비 1.6 국내 에너지 현황 1.7 국내 부문별 에너지 소비현황 2. 신 · 재생에너지 계획 2.8-11 종류 2.1 신 · 재생에너지의 2.2 태양광 2.3 태양열 2.4 풍력 2.5 연료전지 2.6 수소 2.7 바이오에너지 2.8 폐기물에너지 2.9 석탄가스화 · 액화 2.10 지열 | {}
d077b3ba-9fe3-4d8f-8527-dddf86a9ad5c | 1권.pdf | 4 제 1 권 기 초 2.11 수력 2.12 해양에너지 2.13 수열 3. 지속가능한 계획 2.8-19 3.1 지속가능성의 정의 3.2 지속가능성 영향 요소 3.3 공기조화 및 기계설비분야의 지속가능 설계 원칙 3.4 설계실무에서 요소들의 지속가능성 제공 3.5 효과 적인 에너지자원 이용을 위한 설계 제 9 장 에너지절약 설비계획 1. 각종 에너지절약 방법 ········ 2.9-1 1.1 패시브 하우스와 제로에너지 하우스 1.2 건축적 에너지절약 1.3 공조부문 에너지절약 1.4 급배수부문 에너지절약 1.5 전기설비의 에너지절약 2. 에너지절약 성능평가 .......... 2.9-4 2.1 경제성 평가 2.2 LCCO2 에 의한 환경성능 평가 제 3 편 설비 에너지계산 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 1. 온열감 .... 3.11-1 1.1 체온조절·온열생리의 기초 1.2 온열환경의 6 요소 1.3 쾌적환경의 평가 1.4 쾌적성으로서의 온열환경 기준 1.5 국소온열감 1.6 실내·외 쾌적제어 목표 1.7 온냉환경 2. 공기 오염 3.11-9 2.1 실내 오염물질의 발생 2.2 실내공기환경과 건물병증후군 2.3 열경제성 벡터도 등에 의한 평가 3. 에너지절약적 설계 방법 2.9-6 3.1 건축적 에너지절약 방법 3.2 설비적 에너지절약 방법 제 10 장 설비 경제성 평가 1. LCA 평가 ····· 2.10-1 1.1 LCA 동향 1.2 건축에서의 LCA 기법 2 영향도(임팩트) 평가 수법 ..... 2.10-3 2.1 영향도 평가의 구성 2.2 평가의 특성화 2.3 통합평가법 3. 설비시스템의 경제성 평가 ........................ 2.10-6 3.1 경제성평가 방법 3.2 라이프사이클 코스트 분석 개요 3.3 LCC 분석의 분석변수 3.4 LCC 분석의 비용항목 3.5 LCC 분석의 위험도 평가 2.3 실내공기환경과 적정한 환기 2.4 실내공기환경 기준 3. 냄새 ... 3.11-18 3.1 냄새와 농도 3.2 냄새 대책 제 12 장 기상 및 설계자료 1. 개요 3.12-1 2. 설계용 기상자료 ······· 3.12-5 2.1 설계용 온습도 자료 | {}
c77707a4-5d5d-4371-b1c0-bf4fa2763393 | 1권.pdf | 차 례 5 2.2 설계용 일사량 2.4 열평형법(heat balance method) 2.3 지중온도 2.5 복사시계열법 2.4 풍향 및 풍속 2.6 난방부하계산 2.5 ASHRAE 기상자료 2.7 시스템의 냉난방 부하 2.6 ASHRAE 연간설계조건 2.7 ASHRAE 설계조건의 계산 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 방법 3. 기간열부하 계산용 기상자료 ······ 3.12-9 3.1 시간별 표준기상자료 형태 3.2 DOE-2 프로그램용 기상자료 1. 검토사항 ......... ······ 3.14-1 3.3 HASP 프로그램용 기상자료 2. 에너지 시뮬레이션 일반사항 3.14-1 3.4 ESP-r 프로그램용 기상자료 2.1 시뮬레이션 도구의 개발 현황 3.5 Energy Plus 프로그램용 기상자료 2.2 시뮬레이션 모델과 방법 3.6 TRNSYS 프로그램용 기상자료 2.3 시뮬레이션 모델의 특성 3.7 시간별 기상자료의 신뢰성 3.8 시간별 기상자료의 활용방법 ······· 3.14-4 3. 시뮬레이션 구성요소 모델링 및 해석 4. 실내 온습도 조건 ······· 3.12-10 3.1 건물 열부하 해석 3.2 건물 열부하 구성요소 5. 환기 및 침입외기 ·· 3.12-12 3.3 (2 차) 시스템 구성요소 5.1 환기 및 침입외기의 운영 메커니즘 3.4 1 차 시스템 구성요소 5.2 자연환기 3.5 시스템 모델링 통합방법 5.3 상업 및 공공건물의 누기 4. 종합 시스템의 해석 3.14-18 6. 내부열 취득 3.12-22 4.1 전체 시스템의 구축방법과 연성 해석법 6.1 인체 4.2 연성계산의 유의 점 및 응용 6.2 조명 4.3 데이터 구동 모델링 6.3 동력 6.4 기기 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 7. 침입외기와 습기 이동으로 인한 열취득 .... 3.12-31 7.1 침입외기 1. 전산유체역학 ........ 3.15-1 1.1 기본 이론 제 13 장 부하계산 1.2 격자 생성(mesh) 1.3 경계 조건 1. 주거용 건물의 부하계산 3.13-1 2. 멀티 존 기류 및 오염물질 전달 모델링 ... 3.15-8 1.1 주거용 건물의 부하특성 2.1 건물의 공기유동 개요 1.2 주거용 건물의 부하계산법 2.2 멀티 존의 공기유동 모델링 기본 이론 1.3 부하계산 조건과 개념 2.3 멀티 존 오염물질 전달 모델링 기본 이론 1.4 냉방부하계산 2.4 멀티 존 모델링의 보정 1.5 난방부하계산 2.5 멀티 존 모델링의 검증 2. 비주거용 건물의 부하계산 ········ 3.13-11 3. 건축 환경 시뮬레이션 ....... ····· 3.15-14 2.1 부하계산법 변천 3.1 일조환경 평가 2.2 냉방부하 계산 원리 3.2 빛 환경 평가 2.3 일사 열취득 3.3 음 환경 평가(소음·진동) | {}
95cf26c8-a369-4bb0-95fa-cf29b3340ad8 | 1권.pdf | 6 제 1 권 기 초 제 4 편 설비 일반 제 16 장 덕트설계 제 17 장 배관설계 1. 송풍계통 4.16-1 1. 개요 ....... 4.17-1 1.1 개요 1.1 일반사항 1.2 베르누이 방정식 1.2 배관의 압력강하 1.3 압력과 수두 2. 수배관 4.17-6 1.4 송풍계통의 구성 2.1 유량 1.5 송풍계통의 설계 2.2 배관소음 2. 실내공기분포 ........ 4.16-4 2.3 부식 2.1 취출 및 흡입기류의 일반성질 2.4 수배관의 노화 2.2 취출기류와 실내공기분포 2.5 수격현상 2.3 취출기류에 대한 설계지침 2.6 기타 배관재료 및 고려사항 2.4 실내기류분포의 예측 3. 순환수 배관 ······ 4.17-8 3. 덕트 압력손실 4.16-16 일반사항 3.1 3.1 덕트내의 기류 3.2 압력강하선도의 사용범위 3.2 덕트의 압력 손실 3.3 공기분리 3.3 덕트의 국부압력손실 3.4 밸브와 부속류의 압력강하 3.4 덕트의 압력손실계산 4. 온냉수배관 4.17-11 4. 덕트설계 4.16-35 4.1 일반사항 4.1 덕트 설계시 고려 사항 4.2 제어방식 4.2 덕트 설비의 누기 4.3 배관방식 분류 4.3 덕트기구의 설계풍속 4.4 수온과 수량의 결정 4.4 덕트형상의 선정 4.5 압력유지계획 4.5 덕트 설계법 4.6 기수분리기 4.6 밸런싱 댐퍼 4.7 배관계의 유량분배 4.7 덕트 설계절차 5. 관경 산정법 4.17-21 4.8 산업용 배기덕트 5.1 직관의 압력손실 5. 덕트 구조와 시공 4.16-41 5.2 국부저항 5.1 덕트재료 5.3 관경 결정법 5.2 덕트시공 5.4 자동제어 밸브의 선정 5.3 덕트 기밀시험 6. 펌프의 선정 4.17-26 6. 송풍기 선정 4.16-52 펌프의 소요양정 및 축동력 6.1 6.1 송풍기 압력 6.2 펌프의 특성곡선과 운전점 6.2 송풍기의 송풍량 6.3 펌프의 연합운전 6.3 송풍기와 덕트 연결 6.4 배관설비저항의 합성 6.4 덕트 시스템 영향 7. 수격현상의 방지법 4.17-28 6.5 송풍기 선정 7.1 개 요 6.6 TAB 고려 사항 | {}
915b41aa-e43a-4519-8dad-e6c7a40b4a21 | 1권.pdf | 차 례 7 7.2 수격현상의 방지책 3.5 압력 온도계 3.6 바이메탈 온도계 8. 배관의 지지설계 4.17-29 3.7 서모컬러 8.1 지지장치 3.8 복사고온계 8.2 고정점의 반력 3.9 광고온계 3.10 온도 측정상 주의 사항 제 18 장 약어 및 심벌 4. 온열쾌적도 측정 4.20-6 4.1 활동량과 착의 량 4.2 물리적 변수 1. 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 4.3 온열쾌적도의 계산 약어표기 4.18-1 5. 압력 측정 4.20-7 2. 글자 심벌 ........ 4.18-1 5.1 절대압력 측정 3. 첨자 ......... 4.18-1 5.2 차압 측정 5.3 변동압력 측정 4. 배관시스템표기 ....... ··· 4.18-16 6. 유속측정 4.20-9 6.1 피토관에 의한 측정 6.2 열선에 의한 측정 제 19 장 공학표기 및 단위 6.3 회전날개차에 의한 측정 6.4 컵 풍속계 1. 단 위 4.19-1 6.5 레이저도플러 유속계 1.1 차원과 단위 6.6 유동가시화에 의한 유속측정 1.2 단위계 7. 유량측정 4.20-12 1.3 단위환산 7.1 벤투리, 노즐 및 오리피스 유량계 2. 물리상수 및 물성치 ······ 4.19-7 7.2 위어에 의한 측정 2.1 물리상수 7.3 로타미터(면적가변형 유량계) 2.2 재료의 물성치 7.4 터빈 유량계 7.5 용적식 유량계 3. 무차원수 ....... ... 4.19-7 7.6 전자 유량계 7.7 칼만 보텍스 유량계 7.8 초음파 유량계 제 20 장 측정법 7.9 질량유량의 측정 7.10 속도분포 이용 유량 측정 7.11 후드형 풍량계 1. 용 어 4.20-1 7.12 환기횟수에 의한 풍량 측정 2. 오차분석 ..... 4.20-2 8. 회전속도 측정 4.20-18 2.1 오차원 8.1 회전속도계 2.2 오차의 평가 8.2 스트로보스코프 3. 온도측정 4.20-3 8.3 교류 속도 발전기 3.1 유리막대 온도계 9. 습도 측정 .... 4.20-19 3.2 열전대 9.1 기본사항 3.3 저항온도계(RTD) 9.2 건습구 온도계 3.4 서미스터 9.3 노점습도계 | {}
b84a1b41-3a43-40f1-95a1-3cb36fe29311 | 1권.pdf | 8 제 1 권 기 초 9.4 전기식 습도계 9.5 모발 습도계 10. 실내공기질 측정 ......... ............ 4.20-21 10.1 가스상 오염물질 1.1 과학사 개요 10.2 입자상 오염물질 1.2 기계설비사 개요 11. 소음 및 진동 측정 ··········· ········· 4.20-23 11.1 소음측정 11.2 진동측정 12. 전기량 측정 .......... .......... 4.20-24 12.1 전압 12.2 전류 12.3 전력량 12.4 전기저항 12.5 역률과 위상 12.6 주파수 제 21 장 규격, 기준 및 표준 제 22 장 건축기계설비의 역사 1. 문명의 발달과 기계설비 .............................. 4.22-1 2. 기계설비 기술별 발전사 ............. ············· 4.22-2 2.1 급배수 위생설비 2.2 난방기술 2.3 냉동과 냉장 기술 2.4 공조설비 3. 국내 기계설비 기술의 발전 ······················ 4.22-18 3.1 선조들의 지혜 3.2 위생설비 3.3 난방 3.4 냉동과 냉장 3.5 공조 | {}
9b4eba1f-6767-4438-a048-78dbc22a2bf6 | 1권.pdf | 제 1 편 설비 기초 | {}
4ff5edf0-516e-47b4-bc36-f3bbf4d70bcd | 1권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 1 권 ¦ 편찬위원 김석현 황동곤 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 편 ¦ 책임위원 윤 린 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 1 장 오동욱 ¦ ¦ ¦ 제 2 장 김석현 ¦ ¦ ¦ 제 3 장 박창용 ¦ ¦ ¦ 제 4 장 정재동 ¦ ¦ ¦ 제 5 장 이장현 ¦ ¦ ¦ 제 6 장 신영기 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김광호 서항석 ¦ | {}
08582a9a-248b-43ca-8d5f-33e37bde5b5e | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-1 제 1 장 열역학 1. 열역학 기초 1.1 열역학 기본개념 열역학은 에너지, 에너지의 변환 그리고 연관된 물질의 상 태량 및 그 변화를 연구하는 학문이다. 열역학 1, 2 법칙에서 부터 냉동사이클에 이르기까지 본 장에서 다루어지는 내용에 앞서서 몇 가지 열역학 기초 개념에 대한 정리가 필요하다. 열역학에서 "시스템"(system)은 물리적인 공간이나 어떠 한 물질 또는 그 일부분에 의해 규정되는 폐곡면(closed surface) 내부를 지칭한다. 이 폐곡면은 시스템과 그 주변을 분리하는 경계가 되며, 이 경계는 고정되어 있거나, 움직일 수 있으며 가상의 경계일 수도 있다. 이러한 시스템 내부 혹은 경계면을 통과 하는 엔트로피와 에너지가 열역학에서는 매우 중요하다. 엔트로피는 시스템 분자들의 무질서도(disorder)를 나타낸 다. 한 시스템이 잘 섞여 있다면 큰 엔트로피를 가지며, 잘 정 리되어 있거나, 섞이지 않은 시스템은 작은 엔트로피를 가진 다. 에너지는 물체나 시스템이 가지고 있는 일을 하는 능력을 총칭한다. 에너지의 종류는 저장에너지와 과도에너지로 분류 할 수 있다. 열역학에서 다루는 저장에너지는 열에너지, 위치 에너지, 운동에너지, 화학에너지와 핵에너지 등이 있다. 과도 에너지는 열, 일, 기계 혹은 축에너지와 유동에너지 등으로 세 분화된다. 시스템은 상태량(property)의 관찰을 통하여 그 특성을 확 인할 수 있다. 시스템의 대표적인 열역학 상태량은 온도, 압력 과 비체적 혹은 밀도이다. 추가적으로 엔트로피, 에너지와 엔 탈피 등의 상태량이 열역학에서 다루어진다. 이러한 상태량의 구체화를 통하여 시스템의 상태(state)가 정의 된다. 어떠한 시스템의 상태가 변화하는 경우, 이는 상태량의 변 화로 나타나며, 이러한 변화를 과정(process)이라고 한다. 과 정은 하나의 평형상태에서 다른 평형상태에 이르기까지의 경 로와 이 과정 중 시스템 경계에서의 상호작용으로 설명할 수 있다. 과정 혹은 여러 과정을 거치면서 초기와 최종 상태가 동일한 경우, 이러한 과정을 사이클(cycle)이라고 한다. 어떠 한 시스템이 한 사이클을 거치면 동일한 처음과 최종 상태량 을 가지게 된다. 모든 밀폐 냉동시스템은 사이클로 작동된다. 순수한 물질은 균일하며 그 화학적 조성이 변화하지 않는 다. 기체, 액체 혹은 고체의 상(phase)으로 존재할 수 있으나 모든 상에서 화학적 조성은 변하지 않는다. 물질의 온도 및 압력 상태량에 따라서 포화액체, 과냉각액체, 포화증기, 과포 화증기 등으로 지칭할 수 있다. 건도(quality)는 물질의 끓는 점에서 액체와 기체 상태가 동시에 존재하는 경우의 전체 질 량 대비 기상 질량의 비로 정의 된다. 1.2 열역학 제 1 법칙 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙은 모두 경험 또는 실험에 의 하여 확인된 일부의 사실을 일반화하여 공식화한 것이다. 열 역학 제 1 법칙은 관심의 대상으로 잡은 물질의 집합인 밀폐시 스템에서의 열, 일과 에너지 보존을 공식화한 것이다. 일은 힘 과 거리를 곱한 양으로 정의 되며 이를 바꾸어 압력과 체적변 화의 곱인 8W = p dV (1) 로 계산할 수 있다. 여기서 8W 는 압력 p 인 시스템의 체적변 화가 dV 일 때, 시스템이 한 일을 나타낸다. 시스템의 내부에 너지 변화량 dU 는 시스템이 단열되었을 때, 상태변화에 소요 되는 일로 정의 한다. 이를 식으로는 dU = - SWad (2) 로 표시할 수 있으며 하첨자 ad 는 단열을 뜻한다. 경험에 의 하면, 시스템이 단열과 정으로 한 상태에서 다른 상태로 변화 할 때 필요한 일 8Wad 는 과정에 관계없이 일정하다. 따라서 식(2)로 정의 한 내부에너지는 상태만의 함수임을 알 수 있다. 일반적인 비단열과 정에 대해서는 식(2)를 8Q = dU+8W 로 쓸 수 있다. 이는 단열과 정에서 식(3)의 좌변이 0 이 되던 것을 8Q 로 바꾸어 쓴 것이며, 여기서 이를 8Q 를 열이라고 정 의한다. 이 양은 시스템의 경계를 통하여 온도차에 의한 에너 지 전달로 생각할 수 있다. 식(3)을 두 상태 1 과 2 사이에 대 하여 적분하면 (3) 1Q2 = U2- U1+ 1 W2 (3a) 로 된다. 여기서 U2- U1 은 두 상태사이의 내부에너지의 변화 량, 1 W2 는 시스템이 행한 일의 양, 182 는 시스템에 주어진 열전달량을 나타낸다. 일 1 W2 는 준평형과 정에서 식(1)에 따라 1W2= S2pdv 로 계산할 수 있으며, 적분을 p 와 V 사이의 관계에 따라 행할 수 있다. 위에서 설명한 밀폐시스템에서의 식들의 값들은 시 간에 따라서 변화하지 않는 정상상태인 경우가 대부분이다. 그러므로 식(3)을 시간으로 나누어 (1a) Q = U+ W 으로 표시할 수 있다. 여기서 ·은 단위 시간동안의 변화량을 뜻한다. 대부분의 공학문제에서는 시스템의 경계를 통하여 물질이 출입하게 되며 이를 개방시스템이라 부른다. 시스템의 에너지 변화량은 시스템 경계를 통하여 출입하는 (4) | {}
304d4ef9-fb91-4b00-b918-2bd7dafe1bb9 | 1권.pdf | 1.1-2 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) Ws �m e よ Ami Q 그림 1 개방시스템에서의 에너지입출입 내부에너지, 운동에너지, 위치에너지와 유동에너지로 구성된 다. 내부에너지와 유동에너지는 h= u+pu 이며 이를 엔탈피 h 로 표시할 수 있다. 여기서 U 는 유체의 비 체적이다. 개방시스템에서의 에너지식은 다음과 같이 쓸 수 있다. △E = △Q - ��+�m,(h,+��,2+gz) -Amehe +��2+g2) (5) 여기서 △E 는 어느 시간사이 시스템의 에너지 증가량, Am 은 유입 유출된 질량, 등 V2 와 gZ 는 각각 속도 및 위치에너 지항을 나타내며 첨자 i 와 e 는 각각 입구와 출구를 뜻한다. 이 식의 각 항은 단위시간에 대한 값들로 바꾸어 쓸 수 있고 입출구가 여러개 있을 때는 (6) E = Q - W+Dm.(h,+늘보,+02) -2mg(h.+�V2+g2) 가 된다. 한편 시스템의 상태가 시간에 따라 변화하지 않는 정 상상태의 경우 E = 0 이므로 Q + Dm,(h,+�V2+92) = W + Eme(he +를 1.2+9ze) 로 된다. 이 때에는 Emi= Eme 이 추가적으로 만족되어야 한다. 1.3 열역학 제 2 법칙 열역학 제 1 법칙은 시스템에 내부에너지가 상태량으로 존 재하고, 시스템의 열, 일 및 에너지 보존을 기술한 법칙이다. 열역학의 제 2 법칙에서는 엔트로피라고 부르는 물리량이 시스 템에 존재하며 에너지와 는 달리, 과정에서 보존되지 않고 생 성됨을 기술한다. 밀폐시스템에 대한 에너지식인 에서 8Q 는 과정에 따라 그 적분값이 달라지는 불완전미분량 이다. 이 불완전미분량 8Q 는 마찰, 온도차, 압력차 등이 없는 이상적인 과정에서는 열역학적 온도 T 를 사용하여 8Q = dU+8W SQ dS = T rev (8) (9a) 로 엔트로피 S 를 정의 하여 완전미분으로 바꿀 수 있다. 여기 서 하첨자 rev 는 이상적인 가역과 정을 뜻한다. 이와 같이 정 의된 엔트로피는 과정과 는 관계가 없고, 주어진 상태에 의하 여 결정되므로 두 상태 1 과 2 사이의 엔트로피 변화는 S2-S1 = /2( 우 rev 로 계산할 수 있다. 그러나 일반적인 실제과 정에 대한 엔트로 피는 식(9a) 또는 식(9b)로 계산할 수 없고 (9b) 8Q dS = + △�s T 또는 (10) S2 - S1= f20+0s 로 계산하여야 한다. 여기서, (10a) ¦ dS ¦ 또는 S2-S1 : 시스템의 엔트로피 변화량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8Q ¦ : 열전달에 의한 엔트로피 플럭스(flux) ¦ ¦ T ¦ ¦ ¦ A⌀s 또는 ¦ 0s : 생성엔트로피 ¦ 이며 우와 dS 의 항은 0 보다 크거나 작은 어느 값이라도 될 수 있으나 생성엔트로피 △�s 나 0s 는 항상 0 보다 작을 수는 없다. dS 이 0 인 경우는 이상적인 과정에 대한 것으로 식(9a) 또는 식(9b)에 해당된다. 엔트로피 계산에 사용하는 온도 T 는 절대온도로서, 켈빈 단위로 쓰고, 섭씨온도 t °C 와는 (6b) (6a) T= t + 273.15 (7) 의 관계가 있다. 에너지의 단위는 kJ 을 사용하고 엔트로피의 단위는 kJ/K 또는 kJ/(kg · K)로 표시할 수 있다. 즉 시스템 의 엔트로피 변화량 △S'는 왕 △S = ��miSi- ��meSe+E +0s Tk 로 쓸 수 있다. 여기서 첨자 i,e 는 다시 각각 입구와 출구를 표시하며 Q/T 는 온도 T*에서 왕의 열전달이 이루어져 발 생되는 엔트로피 플럭스, 0s 는 과정동안의 생성엔트로피를 뜻 한다. 이 식은 단위시간에 대하여 (11) (12) | {}
916aba1a-d60f-4b3d-aa04-68d7a98ed046 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-3 k S = Emisi- Emese+E +0s Tk (12a) 으로 쓸 수 있다. 식에서 s 는 단위 질량당 엔트로피인 비엔 트로피를 나타낸다. 정상상태인 경우에는 is = 0 이므로 Qk Emisi-Emese+E +0s = 0 Tk (12b) 이 된다. 또한 입출구가 각각 1 개씩인 정상상태의 개방 시스 템에서는 mi = me = m 이므로 qk 8e= Si+ � +0s Tk (12c) 로 쓸 수 있고 단열과 정에 대하여는 qk= Q/m= 0 이므로 se= si+0s (12d) 즉 se≥ Si 임을 알 수 있다. 1.4 가용에너지 많은 실제 열역학적 과정에서 에너지전달 및 물질전달은 압력과 온도 또는 화학성분이 일정하게 유지되는 대기와 이루 어지고 있다. 동력기관이나 냉동기를 이상화하여 사이클 과정으 로 해석할 수 있기도 하나 대부분의 실제과 정이 사이클을 이루 는 것은 아니다. 이러한 경우 가용에너지(available energy) 개념을 이용하면 편리하다. 가용에너지는 동력발생기관이 고온의 열원으로부터 열에너 지를 받아 대기에 방출하면서 얻는 최대 이상적인 축일(기계 적 또는 전기적인 일)로 생각할 수 있다. 반대로 냉동시스템 Chart Title: 그림 2 폐 시스템인 거 Pollutri Chart Type: line T0 T, p P0 Ws item_01 0 1 1 0 그림 2 밀폐 시스템의 가용에너지 의 경우에는, 정해진 냉동용량에서 소요되는 최소일로 생각할 수 있다. 열역학의 제 1 법칙은 열과 일이 모두 시스템의 내부 에너지로 변환될 수 있음을 설명하고 있다. 하지만 제 2 법칙 때문에 어떠한 이상적 과정을 통하여도 모든 열이 일로 바뀔 수는 없다. 즉 열역학적으로 열의 가용성은 일에 비하여 낮다. 가용에너지 해석은 지구상 자연상태를 기반으로 하는 것이 므로 기준상태를 정하여야 하며, 특별히 명시하지 않는 한 압 력은 Po = 1 atm, 온도는 To = 25 °C = 298.15 K 로 택한다. 대기와 의 물질교환이 있는 경우까지 고려할 때에는 대기의 성 분에 대한 기준까지도 정하여야 하나 보통은 이를 필요로 하 지 않는다. 밀폐시스템에서의 가용에너지를 해석하기 위하여 그림 2 와 같은 피스톤-실린더로 이루어진 장치를 고려한다. 시스템 내 의 유체가 온도 To 의 대기와 열교환 Q* 하며, 피스톤이 압력 P0 의 대기와 접하여 변화하는 과정을 생각하자. 실린더내의 상태가 과정동안 1 에서 2 로 변화하며 이 시스템에 대하여, Q- W = U2-U1 (13a) S2-S1 = Q"/To+0s (13b) 가 성립된다. 여기서 시스템의 일 W 는 유체에 의한 축일 Ws 와 체적 팽창에 의한 일 Wu= P0(V2 - V1)로 나눌 수 있으며 이 중 W 의 일은 단순히 대기에 대하여 행한 일로서 유용하게 사용되 지는 않는다. 따라서 유용에너지(useful energy) Wu 는 식(13 a, b)로부터 Wu= (U1+PoV1-ToS1) -(U2+20V2-TOS2)- To⌀s (14) 가 된다. 두 상태 1 과 2 사이의 유용에너지는 이상적인 과정 즉 생성엔트로피가 Us= 0 일 때 최대가 되어 w⌀ = (Ut+p0V - ToS1) -(U2+P0V2-TOS2) 로 계산할 수 있으므로 이를 밀폐시스템에서의 가용에너지 (available energy)라고 부른다. 동력발생과 정에서는 유용에너지 Wu 와 가용에너지 Wo 가 모두 양의 값을 가지며 (15) 이다. 따라서 이 과정에 대한 합리적 효율로서 유용도(effecti- veness) 8 을 Wu ≤ wo 로 정의 할 수 있다. 만약 Wu <0, WO <0 로서 냉동기와 같이 일이 음수인 과정에 대하여도 Wu ≤ WO 는 그대로 성립된다. 이 때 I Wu¦ ≥ I WO I 이므로 유용도 g 은 3 = Wu/ Wo (16) | {}
7fe1a408-e6d3-4758-a80d-42f5fe34b31c | 1권.pdf | 1.1-4 제 1 편 설비 기초 8 = I Wo I/I Wu I 로 정의 할 수 있다. 식(16)나 식(17)로 정의 한 유용도는 최대 1 의 값을 가지므로 실제과 정의 성능을 판단하는 편리한 기준 이 된다. 가용에너지 W 의 최대값은 상태 2 가 대기상태 To, po 로 되 는 경우이며 이 때의 Wo 는 엑서지(exergy)로 부른다. 임의 의 온도, 압력에 대한 밀폐시스템의 엑서지 ⌀m 는 ⌀= (U+poV- ToS)-(Uo+PoVo- ToSo) 로 쓸 수 있다. 여기서 U0, V 와 S0 는 각각 po 와 To 에서 계산한 내부에너지, 체적 및 엔트로피이다. 식(18)에 의한 엑서지를 사 용할 때 밀폐시스템의 유용에너지 Wu 와 가용에너지 Wo 는 Wu = ⌀ml �⌀m2 - To⌀s WO = ⌀ml - ⌀m2 로 표시할 수 있다. (17) 정상상태의 개방시스템에 대한 가용에너지도 밀폐시스템에 서의 경우와 유사하게 설명할 수 있다. 그림 3 은 입구와 출구 가 각각 1 개씩인 개방시스템이 대기와 열교환 Q*를 행하여 W 의 일을 발생시키는 경우를 나타낸 것이다. (18) (19) (20) ![image](/image/placeholder) W 2 To 그림 3 개방시스템의 가용에너지 정상상태만을 고려하므로 시스템의 체적은 일정하다. 여러 개의 입출구를 가진 개방시스템에 대하여 에너지식과 엔트로 피식은 다음과 같다. Q - W = 20m.(h.+를 V2+g2) - �m,(h,+��2+g2) ��m�S�-E�m:St= Q/T0+0s (21b) 위의 두 식을 정리하면 시스템에 의한 일 즉 유용에너지 Wu= W 는 (21a) Wu = ��mihi- ToSi+��2+92) - 20mlh,-2,0,+를 1,2,2+02)-I,8, (22) 로 계산할 수 있으며 가용에너지는 이상적인 경우, 즉 �s= 0 에 대하여 WO = E�mihi - Tosi+ [�2+92) - 2�m.(he-Tos.+��.2+g20) 가 된다. 개방시스템에 대한 유용도 g 는 밀폐시스템에서의 식 (16) 또는 식(17)와 동일하게 사용할 수 있다. 또한 개방시스 템에 대한 엑서지는 (23) ⌀m = ��m,(h+ [V2+gZ-Tos) - 2�m。(ho+��+g4- Toso) (24) 로 정의 하며 단위질량에 대하여 속도 및 위치에너지 항을 제 외하고 ⌀m= (h- ToS)-(ho - Toso) (24a) 를 수표 및 도표화하여 사용할 수 있다. 1.5 기체의 상태식 기체의 상태식은 평형상태에서 압력, 비체적 및 온도 사이 의 관계를 f(p, v, T)=0 과 같이 수학적으로 표현한 것이다. 그러나 대부분의 물질에 대하여 광범위한 온도, 압력에서 함수 f(p, v, T)의 형태는 대단히 복잡하여 수식으로 표시하더라도 경우에 따라서는 실 용적이 아니다. 따라서 이들 관계를 수표 또는 도표화하기도 한다. 최근 전자계산기의 활용으로 상당히 복잡한 식까지도 쉽게 계산이 이루어지므로 수표나 도표를 대신한 수식의 활 용범위가 점차 넓어지고 있다. 1) 이상기체의 상태식 비교적 낮은 압력과 높은 온도에 적용할 수 있으며 (25) pu = RT 로 나타낸 식이다. 여기서 R 은 일반기체상수로 R = 8.31434 kJ/(kmol · K)이다. 2) 비리얼(virial) 상태식 압력 또는 비체적의 항으로 다음과 같이 표시한 식이다. pv = 1+B/u+C/v2+ ... (25a) RT pv =1+B'p+C'p2+ ... (25b) RT 계수 B, C 또는 B', C'은 모두 온도만의 함수이며 B' = B/RT, C'= (C-B2)/(RT)2 의 관계가 있으며 제 2 항, 3 | {}
4d2da61d-cb13-4991-a5c7-874bc78820df | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-5 항까지 사용함에 따라 적용범위가 크게 확장된다. 3) 압축성인자 Z = pv/RT (26) 로 표시한 식으로 보통 Z 를 압력 p 와 온도 T 의 함수로 도표 화하여 사용한다. 4) Beattie-Bridgeman 상태식 RT(1-g) A2 p = (U+B) v2 (27) 으로 표시한 식이다. 여기에 A = Ao(1-a/v), B= B0(1-6 /v), 8 = c/vT3 이고 Ao, a, Bo, b 와 c 는 각각의 기체에 따른 상수이다. 5) Benedict-Webb-Rubin 상태식 p = (RIT)0)+(B,RT-A,-G/Z9/M2+(NRO7-0)/* +a/v8+[0(1+7/02)e-18]/0320 (28) 으로 표시한 식으로 Ao, Bo, Co, a, 6, C, �와 �는 모두 상수이 며 임계점에서의 밀도까지 적용할 수 있다. 6) 엔탈피와 엔트로피 이상기체의 엔탈피와 엔트로피는 온도만의 함수로서 비열만 알려져 있으면 간단히 계산할 수 있으나 실제유체의 경우에는 비열 외에도 압력, 비체적과 온도 사이의 관계를 나타내는 상태 식이 알려져 있어야 계산이 가능하다. 압력과 온도를 독립변수 로 할 때 엔트로피와 엔탈피는 다음 식으로 계산할 수 있다. s = s2+ RInPo+ /P[R/p-(007)]dp + �(C./T)dT To (29) h = h�+ SPOLV- 21 공성 )_dp+ ST.CodT (30) 위의 식에서 To, Po 는 기준점의 온도와 압력을 나타내고 상첨자°는 압력이 극히 낮아 이상기체로 취급할 수 있을 때의 상태량을 나타낸다. 열공학적 성질에 대한 대부분의 수표와 도표는 식(27)과 식(30)로 작성된 것이다. 1.6 수증기의 성질 표 1 은 -60°C 에서 200°C 사이에서의 포화상태인 물의 열역 학적 물성치를 보여주고 있다. 이 표의 결과 들은 Hyland 와 Wexler 의 관계식으로부터 계산된 값들이다. 엔탈피 및 엔트로피의 값은 물의 3 중점, 0.01 °C 에서의 값 을 0 으로 기준 삼았다. 또한 습공기의 물성값을 컴퓨터를 사 용하여 계산하는 데 수증기의 포화 압력값에 대한 함수식을 필요로 한다. 고체상태의 물인 얼음에서의 포화증기압은 -100°C 와 0°C 사이에서 다음과 같이 계산할 수 있다. ln(pws)(7)= C1/T+C2+C3T+C4T2 +C573+C6+ C7ln 여기서, (31) ¦ Pws ¦ : 포화압력, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ : 열역학적 온도, K ¦ ¦ C1 ¦ : -5674.5359 ¦ ¦ C2 ¦ : -0.515230 58 ¦ ¦ C3 ¦ : -0.967 784 3x10-2 ¦ ¦ C4 ¦ : 0.622 157 01x10-6 ¦ ¦ ¦ : 0.207 478 25x10-8 ¦ ¦ C5 ¦ ¦ ¦ C6 ¦ : -0.948 402 4x10-12 ¦ ¦ 억 ¦ : 4.163 501 9 ¦ 또한 액체상태의 물의 0°C 에서 200°C 사이에서의 포화압력 은 다음과 같이 계산할 수 있다. ln(pws)(T)= C8/T+C9+C10T +C1172+C127⌀+C13in ¦ C8 ¦ : -5800.2206 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cg ¦ : -5.516 2560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C10 ¦ : -0.048 640 239 ¦ ¦ C11 ¦ : -0.417 647 68x10-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C12 ¦ : -0.144 520 93x10-7 ¦ ¦ C13 ¦ : 6.545 9673 ¦ (32) 2. 동력 사이클 열역학의 응용 중에서 가장 중요한 것은 연속적으로 열을 일로 전환하는 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 동력 사이클을 따라 작동되는 열기관을 이용한다. 열역학적 사이 클은 일련의 열역학적 과정으로 구성되어 있으며, 최종상태 는 항상 초기상태로 되돌아간다. 이러한 각각의 과정은 보통 시스템의 상태량들 중 하나가 일정한 상태로 진행된다. ¦ 등온 과정(isothermal process) ¦ : T = 일정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등압 과정(isobaric process) ¦ : p = 일정 ¦ ¦ 등적 과정(isometric process) ¦ : v = 일정 ¦ 그림 4 Carnot 사이클의 p-u 선도 및 T-s 선도 ![image](/image/placeholder) p T◆ T=일정 2 2 =일정 4 3 4 3 U S | {}
c7cd1547-1836-4893-b46a-67a95b1b2d83 | 1권.pdf | 1.1-6 제 1 편 설비 기초 표 1 포화상태의 물의 열역학적 성질(1) ¦ 온도 ¦ 절대압력 kPa ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 절대압력 kPa ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 온도 ¦ ¦ t°C ¦ p ¦ Vig Vi ¦ Vig vjg ¦ v g ¦ hi/hr ¦ hig/ h⑲ ¦ h g ¦ Si/ Sj ¦ ¦ Sig s ㊴ ¦ 8g ¦ °C ¦ ¦ -60 -59 -58 -57 -56 -55 -54 -53 -52 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -17 -16 -15 - ¦ 0.001 08 0.00124 0.001 41 0.00161 0.001 84 0.00209 0.00238 0.00271 0.00307 0.00348 0.00394 0.00445 0.00503 0.00568 0.00640 0.00721 0.00811 0.00911 0.01022 0.011 47 0.01285 0.01438 0.01608 0.01796 0.020 04 0.02235 0.02490 0.02771 0.03082 0.03424 0.03802 0.04217 0.04673 0.051 74 0.057 25 0.06329 0.06991 0.07716 0.08510 0.09378 0.10326 0.11362 0.12492 0.13725 -16 0.15068 0.16530 0.001 -14 0.181 22 -13 -12 0.21732 11 0.23774 ¦ 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 084 0.001 084 0.001 084 0.001 084 0.001 084 0.001 084 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 086 0.001 086 0.001 086 0.001 086 0.001 086 0.001 086 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 088 0.001 088 0.001 088 0.001 088 088 0.001 088 0.19852 0.001 089 0.001 089 0.001 089 ¦ 90942.00 79858.69 70212.37 61 805.35 54 469.39 48 061.05 42 455.57 37 546.09 33242.14 29 464.67 26145.01 23223.69 20 651.68 18383.50 16381.35 14612.35 13047.65 11 661.85 10433.85 9344.25 8376.33 7515.86 6750.36 6068.16 5459.82 4917.09 4432.36 3998.71 3610.71 3263.20 2951.64 2672.03 2420.89 2195.23 1 992.15 1 809.35 1 644.59 1 495.98 1361.94 1240.77 1131.27 1032.18 942.46 861.71 787.48 720.59 659.86 554.45 ¦ 90942.00 79858.69 70212.37 61 805.35 54 469.39 48 061.05 42 455.57 37 546.09 33242.14 29 464.67 26145.01 23223.70 20 651.69 18383.51 16381.36 14512.36 13047.65 11 661.85 10433.85 9344.25 8376.33 7515.87 6750.36 6068.17 5 459.82 4917.10 4432.37 3998.71 3610.71 3263.20 2951.64 2672.01 2420.85 2 195.23 1 992.15 1 809.35 1 644.59 1 495.98 1361.94 1240.77 554.45 ¦ -446.40 -444.74 -443.06 -441.38 -439.69 -438.00 -436.29 -434.59 -432.87 -431.14 -429.41 -427.67 -425.93 -424.27 -422.41 -420.65 -418.87 -417.09 -415.30 -413.50 -411.70 -409.88 -508.07 -406.24 -404.40 -402.56 -400.72 -398.86 -397.00 -395.12 -393.25 -391.36 -389.47 -387.57 -385.66 -383.74 -381.34 -379.89 -377.95 -376.01 -358.17 ¦ 2836.27 2836.46 2836.64 2836.81 2836.97 2837.13 2837.27 2837.42 2837.55 2837.68 2837.80 2837.91 2838.02 2838.12 2838.21 2838.29 2838.37 2838.44 2838.50 2838.55 2838.60 2838.64 2838.76 2838.70 2838.71 2838.73 2838.73 2838.72 2838.71 2838.69 2838.66 2838.63 2838.59 2838.53 2838.48 2 838.41 2838.34 2838.26 2838.17 2838.07 2837.86 2837.33 ¦ 2389.87 2391.72 2393.57 2395.43 2397.28 2399.12 2400.98 2402.83 2404.68 2406.53 2408.39 2410.24 2412.09 2413.94 2415.79 2417.65 2419.50 2421.35 2423.20 2425.05 2426.90 2428.76 1430.61 2432.46 2434.31 2436.16 2438.01 2439.86 2441.72 2443.57 2 445.42 2447.27 2449.12 2450.97 2452.82 2454.67 2456.52 2458.37 2460.22 2462.06 2463.91 ¦ -1.5298 -1.5221 -1.5143 -1.5066 -1.4988 -1.491 -1.4833 -1.4059 -1.3905 -1,336 -1.321 ¦ -1.6854 -1,7667 -1.6698 -1.6620 -1.6542 -1.6464 -1.6386 -1.6308 -1.6230 -1.6153 -1.6075 -1,599 7 -1,591 9 -1,5842 -1.5764 -1.5686 -1.5609 -1.5531 -1.5453 -1.5376 1 -1.4756 -1.4678 -1,4601 -1.4524 -1.4446 -1.4369 -1.429 1 -1.421 4 -1.413 7 -1.3982 -1.3828 1 4 -1.3287 0 -1.3232 5 ¦ 13.3065 13.2452 13.8145 13.1243 13.0646 13.0054 12.9468 12.8886 12.8306 12.7738 12.7170 12.6608 12.6051 12.5498 12.4949 12.4405 12.3866 12.333 0 12.2799 12.2273 12.1750 12.1232 12.071 8 12.0208 11.9702 11.9199 11.8701 11.8207 11.771 6 11.7229 11.6746 11.6266 11.4790 11.531 8 11,4849 11.4383 11.3921 11.3462 11.3007 11.2555 11.2106 11.1661 8 11.0779 11.0343 0 10.9480 10.9053 10.8629 10.8208 ¦ 11.621 1 11.5677 11.5147 11.4623 11.4104 11.359 0 11.3082 11.257 8 11.2079 11.1585 11.1096 11.061 1 11.0131 10.9656 10.9185 10.871 9 10.8257 10.7799 10.7346 10.6897 10.6452 10.601 1 10.5575 10.5142 10.471 3 10.4289 10.3868 10.3451 10.3037 10.2628 10.222 2 10.1820 10.1421 10.1026 10.0634 10.0246 9.9862 9.9480 9.9102 9.8728 9.8356 9.7988 9.7623 9.7261 9.690 9.6546 -15 9.6193 9.5844 9.5497 9.5153 -11 ¦ -60 -59 -58 -57 -56 -55 -54 -53 -52 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -18 2 -14 -13 -12 ¦ ¦ -18 -17 10 -10 -9 -8 -7 -6 ¦ 0.25990 0.28393 0.30998 0.33819 0.36874 0.001 - 5 0.401 76 -4 0.43747 0.001 0.47606 3 -2 0.51772 ¦ 0.001 089 0.001089 429.21 0.001090 0.001 090 090 0.001 090 090 -3 0.001 090 0.001 ¦ 604.65 508.75 467.14 394.64 363.07 334.25 307.91 283.83 261.79 ¦ 1131.27 1032.18 942.47 861.18 787.49 720.59 659.86 604.65 508.75 467.14 429.21 394.64 363.07 334.25 307.91 282.83 261.79 ¦ -374.06 -372.10 -370.13 -368.15 -366.17 -364.18 -362.18 -360.18 -356.15 -354.12 -352.08 -350.04 -347.99 -345.93 -343.87 -341.80 -339.72 ¦ 2837.97 2837.74 2837.61 2837.47 2837.18 2837.02 2837.85 2837.68 2836.49 2836.30 2835.10 2835.89 2835.68 2835.45 2835.22 2834.98 ¦ 2465.76 2467.61 2469.46 2469.46 2471.15 2474.99 2476.84 2478.68 2480.53 2482.37 2484.22 2486.06 2487.90 2489.74 2491.58 2493.42 2495.26 ¦ -1.2901 ¦ -1.3750 -1.3673 -1.3596 -1.351 8 -1,344 -1.3055 -1.2978 -1.281 4 -1.2746 -1.2669 -1.2592 -1.251 -1.2438 ¦ 11.121 10.991 10.7790 10.7375 10.6962 10.6552 10.6145 10.5741 10.5340 10.494 ¦ 9.481 2 9.4474 9.4139 9.3806 9.3476 -6 9.3149 -5 9.2825 -4 1 - ¦ -19 -9 -8 -7 9.2503 ¦ 주) ASHRAE HANDBOOK 1993 Fundamentals. | {}
30a7f601-6e88-478e-bc81-947fb6732c9c | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-7 표 1 포화상태의 물의 열역학적 성질(2) ¦ 온도 ¦ 절대압력, ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ kPa ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ ¦ 포화수증기 ¦ 온도 ¦ ¦ t°C ¦ p ¦ Vig Vi ¦ vig/ vjg ¦ v g ¦ hi/hr ¦ hig/ hjg ¦ h g ¦ si/ Sj ¦ ¦ Sig 8 jg ¦ 8 g ¦ °C ¦ ¦ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 14.310 54 15.020 55 15.759 55 56 59 59 60 60 62 63 63 64 8 64 65 65 66 66 ¦ 1.402 6 1.497 8 1.4987 1.7055 1.8184 1,938 0 2.0643 2.1978 2.3388 2.4877 2,6448 2.8104 2.9851 3.1692 3.3631 3.5673 3.7822 4.0083 4,246 0 4.4959 4,7585 5.0343 5.323 9 5.6278 5,9466 6.281 0 6.631 5 6,998 7 7.3835 7.7863 8.2080 8.649 2 9.1107 9.4932 10.097 6 10.6246 11.1751 11.7500 12.349 9 12.9759 0.001013 13.6290 0 0 7 56 16.530 4 57 17.333 1 58 18.169 0 19.038 7 19.944 61 20.885 21.864 22.882 23,940 0.001 25,040 0.001020 26.180 0.001 67 27.366 68 28.596 ¦ 0.001 001 0.001 001 0.001001 0.001001 0.001001 0.001001 0.001002 0.001 002 0.001 002 0.001002 0.001 002 0.001 003 0.001 003 0.001 003 0.001003 0.001004 0.001 004 0.001 004 0.001 004 0.001 005 0.001005 0.001 005 0.001 006 0.001006 0.001 006 0.001007 0.001 007 0.001 008 0.001 008 0.001008 0.001009 0.001009 0.001010 0.001010 0.001010 0.001011 0.001011 0.001 012 0.001 012 0.001013 0.001 014 10.473 0.001 014 0.001 015 0.001 015 0.001 016 0.001016 8.369 0.001 017 0.001 017 0.001018 0.001 018 0.001 019 019 6.193 020 0.001021 5.6982 0.001 022 ¦ 93.743 88.088 82.815 77.897 73.308 69.022 65.018 61.273 57.774 54.450 51.433 48.562 45.872 43.350 40.985 38.766 36.682 34.726 32.889 31.160 29.535 28.006 26.567 25.212 23.935 22.733 21,599 20.529 19.520 18.567 17.667 16.818 16.014 15.255 14.537 13.858 13.214 12.606 12.029 11.482 10.964 10.001 9.563 9.147 8.744 0 8.009 4 7.6677 7.3428 7.033 7 6,739 7 6.459 5 5,939 7 5.6992 5.468 0 ¦ 93.744 88.089 82.816 77.898 73.308 69.16 65.018 61.273 57.773 54,550 51.434 48.563 45.873 43.351 40.986 38.767 36.683 34.727 32.889 31.161 29.536 28.007 26.568 25.213 23,936 22.734 21.600 20.530 19.521 18.568 17.668 16.819 16.015 15.256 14.538 13.859 13.215 12.607 12.029 11.483 10.965 10.474 10.001 9.566 9.147 8.744 8.3700 8.011 4 7.669 7 7.3438 255.36 7.034 7 6.7407 263.73 9 6.4609 6.1946 5.9409 ¦ 50.40 54.59 58.78 62.97 67.16 71.34 75.53 79.72 83.90 88.08 92.27 96.45 100.63 104.81 108.99 113.18 117.36 121.54 125.72 129.90 134.08 138.26 142.44 146.62 150.80 154.98 159.16 163.34 167.52 171.70 175.88 180.06 184.24 188.42 192.24 196.78 200.97 205.15 209.33 213.51 215.70 221.88 226.06 230.25 234.43 238.61 242.80 246.99 251.17 259.54 267.92 272.11 276.30 280.49 ¦ 2472.38 2470.02 2467.66 2 465.30 2 462.93 2 460.57 2 458.21 2 455.85 2543.48 2541.12 2 448.75 2 445.39 2 444.02 2 441.66 2439.29 2436.92 2534.55 2532.17 2429.80 2427.43 2425.05 2422.67 2410.29 2417.91 2 415.53 2 413.14 2 410.76 2 408.37 2 405.98 2 403.58 2 401.19 2398.79 2396.39 2393.99 2391.59 2389.18 2386.77 2384.36 2381.94 2379.53 2377.10 2374.68 2372.26 2369.83 2367.39 2364.96 2362.52 2360.08 2357.63 2355.19 2352.73 2350.28 2347.82 2345.36 2342.89 2340.42 ¦ 2522.78 2524.61 2526.44 2528.26 2530.09 2531.92 2533.74 2535.56 2537.38 2539.20 2541.02 2542.84 2544.65 2546.47 2548.28 2550.09 2551.90 2553.71 2555.52 2557.32 2559.13 2560.93 2562.73 2564.53 2566.33 2568.12 2569.91 2571.71 2573.50 2575.28 2577.07 2578.85 2580.63 2582.41 2584.19 2585.96 2587.74 2589.51 2591.27 2593.04 2594.80 2596.56 2598.32 2600.07 2601.82 2603.57 2605.32 2607.06 2608.80 2610.54 2612.28 2614.01 2615.74 2617.46 2619.19 2620.90 ¦ 0.7424 0.7934 0.881 ¦ 0.1806 0.1953 0.2099 0.2244 0.2389 0.2534 0.2678 0.282 1 0.296 4 0.3107 0.324 9 0.339 0 0.353 1 0.3672 0.381 2 0.3951 0.409 0 0.4229 0.4367 0.4505 0.4642 0.4779 0.491 5 0.5051 0.5186 0.5321 0.5456 0.559 0 0.572 4 0.585 7 0.599 0 0.6122 0.6254 0.638 6 0.651 7 0.664 8 0.6778 0.6908 0.7038 0.7167 0.7296 0.755 2 0.7680 0.7807 7.1632 0.806 1 0.8187 0.831 3 0.8438 0.8563 0.8688 0.8936 0.9060 0.9183 ¦ 8.6705 8.631 9 8.5936 8.555 6 8.5178 8.4804 8.4431 8.406 1 8.369 4 8.3329 8.2967 8.2607 8.224 9 8.1894 8.154 1 8.1190 8.0842 8.0496 8.0152 7,981 0 7.9471 7.9133 7.8790 7.8465 7.8134 7.7805 7.7479 7.7154 7.683 1 7.651 0 7.6191 7.5875 7.3560 7.524 7 7.4936 7.4626 7.431 9 7.401 3 7.370 9 7.3407 7.310 7 7,280 9 7.251 2 7,221 7 7.1924 7.1342 7.1054 7.0767 7.0482 7.0198 6.9916 2 6.9636 6.9357 7.829 6.908 6.8804 ¦ 8.851 1 8.827 2 8.8035 8.780 1 8.7568 8.7338 8.7109 8.6883 8.6658 8.6436 8.621 5 8.599 6 8.578 0 8.5565 8.535 2 8.514 1 8.493 2 8.4724 8.451 9 8.4315 8.411 2 8.391 2 8.371 3 8.351 6 8.332 0 8.3127 8.293 4 8.274 4 8.2555 8.2367 8.2181 8.199 7 8.181 4 8.1632 8.1452 8.127 4 8.1097 8.092 1 8.074 7 8.057 4 8.0403 8.0233 8.006 4 7,989 7 7,973 1 7.9566 57 7.9403 58 7,924 0 7,907 9 7.8920 61 62 7,876 1 7.860 4 7.844 3 0 7.814 0 7,7987 67 ¦ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ¦ | {}
b9f9febb-111a-4311-8829-cd01574a6df0 | 1권.pdf | 1.1-8 제 1 편 설비 기초 표 1 포화상태의 물의 열역학적 성질(3) ¦ 온도 ¦ 절대압력 kPa ¦ ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 절대압력 kPa ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 온도 ¦ ¦ t°C ¦ p ¦ Vig Vi ¦ Vig Vjg ¦ Vg ¦ hi/hr ¦ hig / hjg ¦ h g ¦ Si/Sj ¦ Sig ¦ Sjg ¦ 5g ¦ °C ¦ ¦ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 124 126 128 130 132 132 134 134 136 138 138 140 144 148 150 154 156 158 ¦ 57.865 60.171 62.554 65.015 67.556 70.180 72.888 75.683 78.566 81,541 84.608 87.770 91.030 94.390 97.852 101.419 105.092 108.875 112.770 116.779 120.906 125.152 129.520 134.012 138.633 143.384 148.267 153.287 158.445 163.745 169.190 174.782 180.525 186.420 192.473 198.685 211.601 225.194 239.490 254.515 270.298 286.866 304.247 322.470 341.566 140 361.565 142 404.394 144 451,211 150 476.198 154 557.875 160 618.275 162 650.368 ¦ 0.001 032 0.001 033 0.001 034 0.001 035 0.001 035 0.001 036 0.001 037 0.001 037 0.001 038 0.001 039 0.001 040 0.001 041 0.001 042 0.001 043 0.001 044 0.001 044 0.001 044 0.001 045 0.001 046 0.001 047 0.001 047 0.001 048 0.001 049 0.001 050 0.001 051 0.001 052 0.001 052 0.001 053 0.001 054 0.001 055 0.001 056 0.001 057 0.001 058 0.001059 0.001 059 0.001 060 0.001 062 0.001 064 0.001 066 0.001070 0.001072 0.001074 0.001076 0.001 078 0.001 080 382.497 0.001 082 0.001 146 427.288 0.001 0.001 088 0.001 152 502.281 529.495 0.001097 587.456 0.001 0.001 102 0.001 104 ¦ 2.825 0 2,7235 2.6263 2.5331 2.4438 2.3582 2.2760 2.1973 2.121 7 2.0492 1.9796 1.9128 1.8486 1,7869 1.7277 1.6708 1.6161 1.5635 1.5129 1.4642 1.4174 1.3723 1.3290 1.2872 1,247 0 1.2083 1.1710 1.1350 1.1004 1.067 0 1.034 8 1.0038 0.9739 0.9450 0.9171 0.8902 0.8391 0.7916 0.7472 0.001068 0.7052 0.667 0 0.6308 0.5969 0.5651 0.5354 0.5075 0.4813 084 0.4567 086 0.4336 0.411 9 091 0.391 4 0.001 093 0.3722 0.001095 0.3541 0.3370 100 0.3209 0.3058 0.3069 0.291 4 ¦ 2,825 0 2.7245 2.6273 2.5341 2.4448 2.3592 2,277 1 2.1983 2.1228 2,050 2 1,9806 1.9138 1.8496 1,788 0 1,7287 1,671 8 1.6171 1.5645 1.5139 1,4652 1.4184 1.3734 1.3300 1.2883 1.2481 1.209 3 1.1720 1,1361 1.1015 1.0681 1.0359 1.0048 0.9749 0.9460 0.9182 0.891 3 0.8402 0.7927 0.7483 0.7068 0.6681 0.6318 0.5979 0.5662 0.5364 0.5085 0.4824 0.4578 6.891 0.4347 0.4130 0.3925 0.3733 0.3552 0.338 1 0.3220 0.2925 ¦ 356.01 350.21 364.41 368.62 372.82 377.03 381.24 385.45 389.66 393.87 398.08 402.29 406.51 410.72 414.94 419.16 423.38 427.60 431.82 436.04 440.27 444.72 448.72 452.95 457.18 461.41 465.64 469.88 474.11 478.35 482.59 486.83 491.07 495.32 499.56 503.81 512.31 520.82 529.33 537.86 546.39 554.93 563.48 572.04 580.60 589.18 597.76 606.36 614.97 623.58 632.21 640.85 649.50 658.16 666.83 675.52 684.22 ¦ 2295.22 2292.67 2290.11 2287.54 2284.97 2282.39 2279.81 2277.22 2274.62 2272.02 2269.41 2266.80 2264.18 2261.55 2258.92 2256.28 2253.64 2250.99 2248.33 2245.66 2242.99 2240.31 2237.63 2234.93 2232.23 2229.52 2226.81 2224.09 2221.35 2218.62 2215.87 2213.12 2213.35 2207.58 2204.80 2202.20 2 196.42 2 190.78 2 185.11 2 179.40 2 173.66 2167.87 2162.05 2 156.18 2150.28 2144.33 2 138.34 2 132.31 2 2 2 2107.70 2101.43 2095.11 2088.73 2082.31 2075.82 ¦ 2652.88 2657.79 2659.42 2664.28 2667.49 2669.09 2670.69 2672.28 2673.86 2675.44 2677.02 2678.58 2680.15 2681.71 2683.26 2684.80 2696.35 2687.88 2689.41 2690.93 2692.45 2693.96 2695.47 2696.97 2698.46 2699.95 2701.43 2702.90 2704.37 2725.83 2706.73 2711.60 2714.44 2717.26 2720.05 2722.80 2725.53 2728.22 2 2733.51 2736.11 2738.67 126.23 120.10 2743.68 113.92 2746.13 2748.55 2750.93 2753.27 2755.57 2760.04 ¦ 2651.23 2654.52 2656.16 2661.04 2662.66 2665.89 730.88 2741.19 2757.82 ¦ 1.1346 1,1463 1.1580 1.1696 1.181 2 1.1928 1.2044 1.2159 1.227 4 1,238 9 1,250 4 1,261 8 1.2732 1.284 5 1.2959 1.307 2 1.3185 1.329 7 1.341 0 1.3522 1.3634 1.3745 1.3856 1,396 7 1.407 8 1.4188 1.4298 1.4408 1.451 8 1.4627 1,473 7 1,484 6 1.495 4 1.5063 1.517 1 1.5279 1.5494 1.5709 1.5922 1.613 5 1,634 1.655 7 1.6767 1.6977 1.7185 1,739 1 1,759 9 1,7805 5.111 1.801 1 1.821 1.841 9 1.862 1.882 1.902 1.922 1,942 7 1,962 6 ¦ 6.4084 6.3834 6.3586 6.3339 6.3093 6,284 8 6.2605 6.2362 6.2121 6.188 1 6.1642 6.1404 6.1168 6.093 2 6.069 7 6.046 4 6.0232 6,000 0 5,977 0 5.9541 5.931 3 5.9086 5.8860 5.8635 5.841 0 5.8187 5.7965 5.7744 5.752 4 5,730 4 5.7086 5,6868 5,665 2 5.643 6 5.622 1 5.6007 5.5582 5.5160 5.4742 5.4326 7 5.391 4 5.350 5 5.3099 5.2697 5.2296 5,189 5.1505 3 5.0724 5 5.0338 4,9954 2 4.9573 4 4.9194 6 4.881 7 6 4.8443 4.8070 4,7701 ¦ 7.5430 7.5297 7.5166 7.5035 7.4905 7.4767 7.4648 7.4521 7.4395 7.427 0 7.4146 7.4022 7.3899 7.3777 7.3656 7.353 6 7.341 6 7.3298 7.3180 7.3062 7.294 6 7.2830 7.271 6 7.2601 7.2488 7.2375 7.2263 7.2152 7.240 2 7.1931 7.1822 7.171 4 7.1606 7.1499 7.1392 7.1286 7.1076 122 7.0869 7.0664 126 7,046 1 7,026 1 6.006 3 6,986 7 6.9673 6.978 1 9 6.929 2 6.9104 142 8 6.8735 146 6.8553 148 6.837 3 6.8194 152 6.801 7 6.7842 156 6.7669 6.7497 160 6.7327 ¦ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 124 128 130 136 158 ¦ | {}
c9927389-32ec-416b-a4c7-9aa34a13b3dd | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-9 등엔트로피 과정(isentropic process) : S = 일정 단열 과정(adiabatic process) : Q = 0 교축 과정(throttling process) : h = 일정 사이클의 열효율(thermal efficiency, 7th)은 열기관(동력 사이클)의 성능평가 기준으로서 다음과 같이 정의 된다. 유효 일량 8W nth⌀ (33) 고온 열원으로부터 받은 총 열량 n 2.1 Carnot 사이클 Carnot 사이클이란 주어진 두 주어진 온도의 열원사이에 서 작동하는 가장 효율이 좋은 사이클로서 그림 4 와 같은 4 개 의 가역 과정으로 이루어져 있다. 이 사이클은 높은 열원에서 에너지를 받아 일부분을 일로 바꾸고 나머지를 낮은 열원으로 방출하는 이상적인 사이클로서 현실적으로는 불가능하다. 1 → 2 등온 가열 2 → 3 단열 팽창 3 → 4 등온 열방출 4 → 1 단열 압축 Carnot 사이클의 최대 열효율은 다음과 같은 수식으로 표 시된다. TL 7th=1- TH (34) TL : 등온 상태에 있는 저온 열원의 온도 TH : 등온 상태에 있는 고온 열원의 온도 또한 Carnot 냉동사이클은 위 Carnot 사이클이 역으로 작 동하는 사이클로서 낮은 열원에서의 에너지를 높은 열원으로 전달하는 이상적인 사이클이다. 이를 위해서 외부에서 일을 가해주어야 한다. Carnot 냉동사이클의 성능계수(COP)는 다음과 같은 수식 으로 표시된다. TL COP = TH-TL (35) 2.2 기체 동력 사이클 기체 동력 사이클은 내연기관의 기본 사이클로서 Otto 사 이클, Diesel 사이클, Brayton 사이클 등이 있고 이들은 모 두 연료를 연소시켜 생성되는 고압고온의 연소가스가 팽창되 면서 하는 일로 동력을 발생시키는 사이클들이다. 1) Otto 사이클 Otto 사이클은 스파크점화(spark ignition) 내연기관의 기 본이 되는 이상적인 사이클로 그림 5 의 4 개의 과정으로 이루 어지며 각 과정은 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) T P♠ 3 3 U= 일정 8= 일정 2 v= 일정 4 2 일정 1 U 8 그림 5 Otto 사이클의 p-v 선도 및 T-s 선도 1 → 2 압축비 v1/v2 의 등엔트로피 압축 2 → 3 일정한 체적에서 기체로의 열전달에 의한 온도 상승 3 → 4 체적 v = 04 까지 등엔트로피 팽창 4 → 1 일정한 체적에서의 열방출 Otto 사이클의 열효율은 공기의 비열이 일정하다고 가정할 때 Qin - Qout 7 == Qin m(us -u1) T4-T1 = 1 =1- m(u3 - U2) T3-T2 등엔트로피 과정(1 → 2, 3 → 4)에서 연소가스를 이상기체 (pv= RT)로 가정 할 때, puk = 일정이므로 다음과 같은 관 계식이 유도된다. (36) Tvk-1= 상수 k = Cp : 비열비 Cv (37) 식(1.37)을 상태 1 및 2 에서 적용하면 다음과 같다. T1,2= voi k-1 k-1 V3 T4 = = V4 T3 여기서, 01/U2 는 압축율을 나타내며, 또한 v4/v3 는 팽창율 을 나타낸다. 따라서 Otto 사이클의 효율은 다음과 같이 압축비(rw)의 함수로 표시될 수 있다. (38) T1 1 7 = 1 - = 1 - T2 rk-1 여기서, 압축비 rv 는 다음과 같이 정의 된다. U1 V4 r⌀= = V2 V3 2) Diesel 사이클 (39) Diesel 사이클은 압축점화 내연기관에 대응하는 이상적인 사이클로서 그림 6 의 4 개의 과정으로 이루어지며 각 과정은 다음과 같다. (40) | {}
acc4f6f4-987e-4466-b558-2401e8ce5595 | 1권.pdf | 1.1-10 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) T p = 일정 3 2 3 2 4 8 = 일정 4 U = 일정 1 s = 일정 U S 그림 6 Diesel 사이클의 p-v 및 T-s 선도 1 → 2 압축비 v1/v2 의 등엔트로피 압축 2 → 3 일정한 압력에서 기체로의 열전달에 의한 온도 상승 3 → 4 등엔트로피 팽창 4 → 1 일정한 체적에서의 열방출 Diesel 사이클의 효율은 다음과 같은 수식으로 나타낼 수 있다. qin Yout mc⌀(T3 - T2) -mc⌀(T4- T1) 7 qin mcp(T3 - T2) Cv T4-T1 1 T4-T1 =1- = 1 - Cp T3- T2 k T3- T2 여기서, k = cp/cv 는 비열비를 나타낸다. Diesel 사이클의 효율은 다음과 같이 압축비 rv 및 차단비 (cut-off ratio) rc 의 함수로 표현된다. (41) 1 1 re-1 7 = 1 - k pole-1 여기서, %는 등압상태로 연료가 연소되기 시작하는 때의 비체적에 대한 연소가 완료되는 때의 비체적의 비를 나타내며 다음과 같이 정의 되는 값이다. 연료분사 완료시의 비체적 rc 연료분사 시작시의 비체적 (상사점) 여기서, rc > 1 이어야 하며 이것은 연료를 분사하는 시간 이 필요하기 때문이다. 여기서, 압축비(rw)가 증가하면 효율 n 가 증가하고, 차단비 (r.)가 증가하면 효율 n.가 감소하게 되는 것을 알 수 있다. 3) 브레이톤 사이클 공기 표준 브레이톤 사이클은 가스터빈에 대한 이상적인 사이클로서 기본 폐쇄형 가스터빈의 동력 발생장치는 압축기, 열공급부 열교환기, 터빈과 열방출부 열교환기로 구성되어 있 다. 브레이톤 사이클은 그림 7 에 표시한 p-v 선도 및 Tーs 선도에서와 같이 다음의 과정으로 구성된다. (42) (43) 1 → 2 압력 p,에서 p2 로 등엔트로피 압축 2 → 3 일정한 압력 p2 에서 고온 열원으로부터 작동 유체로의 열전달 3 → 4 압력 p, 에서 p2 까지 등엔트로피 팽창 4 → 1 일정한 압력 P, 에서 작동유체로부터 저온 열원 으로의 열전달 공기 표준 브레이톤 사이클의 효율은 다음과 같다. Wnet = 1 - T1(T4/T1 -1) 7th QH T2(T3/ T2 -1) ![image](/image/placeholder) p T 3 2 3 p= 일정 4 S = 일정 2 일정 1 p = 일정 1 U S (44) 그림 7 브레이톤 사이클의 p-v 및 Tーs 선도 2.3 증기 동력 사이클 증기 동력 사이클은 고온부에서 유체로 열을 전달하여 증발 시키고 저온부에서 응축과 정을 거치며 열을 방출하고 일을 발생 하는 사이클이다. 기체 동력 사이클과 는 달리 유체의 상변화를 이용하여 열전달하는 사이클로서 대표적인 사이클이 랭킨 사이 클이다. 1) 랭킨 사이클 그림 8 에는 가장 기본이 되는 랭킨 사이클의 개념도 및 T-s 선도를 각각 나타내고 있다. 각 과정에서 입력 및 출력 되는 열 또는 일량은 각각 다음과 같이 정리될 수 있다. win = h2 -h1 : 작동유체의 단위질량당 펌프에 의하여 가해지는 일량. qin = h4 - h2 : 작동유체의 단위질량당 보일러에 의하여 가해지는 열량. qout = h5 - h1 : 작동유체의 단위질량당 응축기에 의하여 제거되는 열량. Wout = h4 - h5 : 작동유체의 단위질량당 터빈을 구동시켜 외부로 하는 일량. 과열기가 없는 가장 기본이 되는 랭킨 사이클의 열효율 7th 는 기본 정의 를 고려하여 다음과 같은 수식으로 나타낼 수 있다. Wout Win (h4 - h5) - (hz -h1) 7th qin (h4 - h2) 2) 실제의 랭킨 사이클 (45) 터빈의 비등엔트로피 팽창(그림 9 참조)은 이론적인 사이클 의 일보다 작은 양의 일을 얻게되는 요인이 되고 있으며, 이러 한 비등엔트로피 팽창의 원인으로는 마찰손실, 난류손실 등과 같은 현상에 의하여 발생되는 것으로 알려지고 있다. | {}
c3b46d30-efe4-4eb1-b68e-23eb984bc762 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-11 ![image](/image/placeholder) 4 부하 터빈 Wost 보일러 5 3 Qin 응축기 부하 Qout 2 펌프 부하 1 W V in T 3 4 2 Wout W. 5 그림 8 증기 터빈 시스템 및 T-s 선도 (기본 Rankine 사이클) 이상적인 터빈일 = h1 - h2 실제의 터빈일 = h1 - hz 여기서, h2' > h2 (46) hz = h1 nturbine h1 -h2 또한, 펌프의 경우에서도 비등엔트로피 압축 현상이 마찰손 실, 난류손실 등으로 인하여 발생하게 되며, 따라서 펌프의 효 율은 다음 수식과 같이 항상 1 보다 작은 값을 가지게 된다. h4 -hz npump h⌀ h3 랭킨 사이클에서 저온 열원으로의 방열은 응축기에 의하여 실시된다. 응축기는 터빈출구에서의 증기를 100% 포화액이 되도록 하는 것이 이상적이나, 실제로는 포화액보다 더 낮은 온도로 냉각시킴으로서 추가적인 열손실을 가져온다. 이러한 (47) 그림 9 터빈 및 펌프의 비등엔트로피 작동 Chart Type: line 1 2 3 4 5 item_01 3 4 4 5 3 과냉은 보일러에서 포화액까지 다시 가열하여야 하는 에너지 의 손실요인이 되고 있다. 이외에도 여러 가지 요인에 의하여 실제의 Rankine 사이 클은 효율저하를 가져오게 된다. 이 중에서도 무시할 수 없는 손실은 보일러에서 생성된 증기가 관로를 통하여 터빈까지 운 반되는 동안에 마찰손실 및 열손실 등에 의한 터빈 입구증기 의 엔탈피를 저하 현상이다. 3. 냉동 사이클 냉동은 에너지를 투입하여 저온열원으로부터 고온열원으로 열을 전달하는 방법이다. 냉동에는 그 작동원리 및 방법에 따 라 증기 압축 냉동, 흡수 냉동, 공기 압축 냉동 및 열전냉동 등 으로 나눌 수 있다. 증기 압축 냉동은 물질의 증발잠열을 이용하여 주위를 냉 각하고 증발된 증기를 압축한 후 냉각, 액화하여 다시 증발시 키는 방법이다. 흡수냉동은 증발증기를 흡수제가 흡수하고 흡수용 액을 가 열하여 재순환하여 물질을 냉각하는 방법이다. 공기 압축 냉동에서는 공기를 압축한 후 팽창할 때 공기의 온도가 낮아지는 것을 이용하여 물질을 냉각시킨다. 증기 압축식과 공기 압축식에서는 기계적인 에너지가 필요 하며 흡수식에는 열에너지, 열전식에는 전기에너지를 공급하 여야 한다. 열전냉동은 이종의 금속이 접합되어 있을 때 전위차가 주 어지면 한 쪽의 접점온도가 낮아져 주위가 냉각되는 것을 이 용한 것이다. 냉동기의 성능은 성능계수(COP)로서 표시하며 저온부에서 의 냉동용량과 냉동기에 소요되는 에너지의 비로서 정의 한다. 냉동의 원리로서 고온부의 열방출을 이용하는 열펌프(heat pump)의 성능은 냉동기에서의 저온부의 냉동 용량 대신에 고 온부의 방출열량과 소요에너지의 비로서 정한다. 3.1 증기 압축 냉동 기본적인 증기 압축 냉동기의 구성은 그림 10 에 설명되어 있으며 이에 대응하는 온도-엔트로피(T-s) 선도는 그림 11 에 주어져 있다. 1) 순수 또는 공비혼합물 냉매이용 냉동 사이클 냉동기는 압축기, 응축기, 팽창밸브와 증발기로 되어 있다. 증발기에서 배출된 냉매는 저압증기로 보통 포화 증기 상태로 서 압축기로 들어가 이상적인 단열 압축과 정, 즉 등엔트로피 과정을 지나 고온, 고압의 과열증기로 상태 2 에 도달한 후 응 축기로 들어가 온도가 낮아진 후 계속 일정한 압력에서 응축 된다. 상태 3 에서 냉매는 고압의 포화액으로 응축기에서 나와 팽창밸브를 거친다. 이는 교축 과정으로 상태 4 의 저압, 저온, 저건도의 습증기로 변하여 증발기에서 증발하여 포화상태 1 로 순환된다. 압축 냉동 사이클에 관계된 에너지 식은 다음과 같다. | {}
730f0107-a6bc-4ff3-ac22-3ff88a84a997 | 1권.pdf | 1.1-12 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) 응축기 Q1 ② ③ 압축기 팽창밸브 혹은 모세관 일 ④ ① 증발기 & 그림 10 증기 압축냉동기의 구성 Chart Type: line 1 2 3 item_01 1 4 3 8 그림 11 이상적인 증기 압축 냉동 사이클의 T-s 선도 1 → 2 압축기 : W12 = (h2 - h1)m 2 → 3 응축기 : Q23 = (h2 -hz)m 3 → 4 팽창밸브 : hz = h4 4 → 1 증발기 : Q41 = (h1 -h4)m 위의 식에서 m 은 순환냉매의 질량유량이며 운동에너지와 위치에너지는 무시하였다. (48) 냉동기의 성능계수(COP)는 h1 -h4 COP = h2 -h1 (49) 으로 계산할 수 있다. 그림 11 에 표시한 사이클선도는 이상적인 경우이며 실제 사이클에서는 그림 12 의 T-s 선도에서와 같이 압축과 정이 등엔트로피 과정으로 이루어지지는 않고 압축기의 입구에서 약간의 과열증기로 된다. 또한 응축기 출구에서의 냉매는 포화액을 지나 약간의 압 축액으로 된다. 이러한 현상은 모두 냉동기의 성능계수가 낮 아지는 요인이 된다. 보통 압축과 정에서의 이상적인 과정과 실제과 정에서의 엔탈피의 비는 압축기의 등엔트로피 효율 h2 -h1 %= h2 h1 로 정의 한다. ![image](/image/placeholder) T 2 2 3 1 그림 12 실제적인 사이클의 Tーs 선도 이상적인 냉동 사이클의 경우에도 응축기로부터 증발기 사 이 팽창밸브를 지나는 과정은 가용에너지가 소실되는 과정이 다. 따라서 그림 13 과 같이 2 개의 팽창밸브 중간에 플래시 챔 버(flash chamber)를 두어 일부의 증기를 중간 압축함으로 써 압축기의 소요 일을 감소할 수 있으며, 이러한 사이클을 다단 압축 냉동이라 지칭한다. 8 ![image](/image/placeholder) 5 4 응축기 팽창밸브 II 압축기 II 3 플래시챔버 6 7 팽창밸브 I 2 압축기 I → 증발기 1 그림 13 두 개의 팽창밸브를 가진 압축냉동기 2) 비공비 혼합물 냉매이용 냉동 사이클 비공비 혼합물(zeotropic mixture) 냉매를 사용하는 경우 증발기 및 응축기에서 액체-기체의 상변화에 따른 조성비 변화 로 상변화온도가 달라지게 된다. 이러한 이론적인 냉동사이클을 Lorenz 냉동사이클이라 된다. Lorenz 냉동 사이클은 기존의 증기압축 사이클(그림 10)과 같이 4 개의 주요부품으로 구성되어 있으나. 사용되는 냉매가 비공비 혼합물로서 일정한 압력에서 상변화, 즉 증발 또는 응축되는 동안 온도가 변하며, 이를 기초한 이론적 기본 사이클을 그림 14 에 T-s 선도로 나타내었다. (50) Lorenz 냉동사이클의 압축기 흡입량 및 성능계수는 증발 또는 응축시 온도가 일정한 일반 증발 압축 사이클에 기초하 여 계산될 수 있으며, 압축기 흡입량(CD)은 | {}
518dc4cb-b50b-409e-907c-c9cd8a834b94 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-13 CD = mv1 (51) 이며, 사이클의 성적계수는 TR-(△T/2) COP To- TR+△T (52) COP �R (COP) rev (53) 이다. 비공비 혼합물을 냉매로 사용하였을 경우의 대표적인 표준 증발 압축 사이클의 과정을 그림 15 의 T-s 선도 상에 나타 내었다. 냉매가 T4 의 온도로 증발기로 들어가서 더 높은 온도 인 T1 으로 나간다. 일정한 압력에서 선도 상의 포화액 온도를 기포점(bubble point)이라고 하고, 포화증기의 온도를 이슬 점(dew point)이라 한다. 온도 T3 는 응축 압력에서의 기포점 Chart Type: line Red Green Yellow Purple item_01 4 3 2 1 그림 14 Lorenz 냉동 사이클의 기본과 정 Chart Type: line Red Green Blue item_01 3 1 2 그림 15 비공비 혼합물을 냉매로 사용하는 이론적인 사이 클에 공급되는 냉각 효과 와 일을 나타내는 T-s 선도상의 영역 이고, T1 은 증발 압력에서 이슬점이다. 일정한 값을 갖는 두 온도 T1 과 T3 사이에 작동하는 Lorenz 사이클에서 발생되는 추가적인 일과 줄어든 냉동효과 를 T-s 선도 상의 면적변화를 분석해 얻을 수 있다. 이러한 사이클은 실제적으로 응축기와 증발기에 모두 대향류 열교 환기를 사용하였을 때 이상적인 Lorenz 사이클과 가장 가 깝게 일치한다. 일정한 열저항과 열수송능력을 갖는 열교환기를 적용한 경 우에, Kuehn 과 Gronseth(1986)는 비공비 혼합물 냉매를 사 용하는 사이클이 순물질을 냉매로 사용하는 사이클보다 성능 계수가 더 높다는 것을 보여주고 있으나, 그 정도가 미미하다 고 밝혔으며, 열교환기의 열저항을 줄이고 그리고 대향류 배 열로 열교환기를 배치한다면 사이클의 성능을 훨씬 향상시킬 수 있음을 보여 주고 있다. 3.2 흡수식 냉동 1) 기본 냉동 사이클 흡수식 냉동에서는 열의 공급, 방출로만 사이클이 구성되 며, 증기 압축 등의 냉동 사이클과 는 다르게 압축기, 가압용 펌프 등이 필요하지 않는 사이클이다. 기본 사이클에서 저압증기가 흡수제에 흡수되며 대기로 열 을 방출한다. 냉매의 용액은 펌프로 가압되어 열교환기를 통 과하여 발생기로 가고 여기서 가열과 정에 의하여 냉매와 흡수 제가 분리된다. 고압의 냉매증기는 응축기에서 대기로 열을 방출하고 오리피스나 팽창밸브를 통하여 팽창된 후 증발기에 서 열을 흡수한다. 냉매와 흡수제는 서로 다른 순환회로를 구성한다. 냉매는 발생 기에서 응축기, 증발기, 흡수기, 펌프, 열교환기를 거쳐 발생기로 순환하며 흡수제는 발생기에서 열교환기, 흡수기로 순환한다. 그림 16 과 그림 17 은 각각 리튬브로마이드-물(lithium bromide-water)과 물-암모니아를 사용하는 다단 흡수냉동 ![image](/image/placeholder) 발생기 응축기 6 열공급 5 1 열방출 열교환기 7 오리피스 용액펌프 2 4 증기 증발기 과잉용액 8 2 흡수기 9 ↑ 열방출 열공급 그림 16 lithium bromide-물 흡수식 냉동기 | {}
3a3a9fb5-5a38-4984-9590-eaa86aec4b8e | 1권.pdf | 1.1-14 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) 코일 7 5 6 응축기 ▶ 열방출 탑 8 발생기 열공급 4 열교환기 증발기 2 증기 10 9 흡수기 文 11 간헐적 과잉 용액 열방출 3 열공급 탱크 펌프 그림 17 물-암모니아 흡수식 냉동기 사이클을 나타낸 것이다. 기본적인 흡수 냉동 사이클은 여러 형태로 개량되어 성능 계수가 크게 증가되고 있다. 흡수 냉동 사이클에서 발생기의 가열온도를 점차 낮출 수 있음에 따라 흡수 냉동 방식은 폐열 및 태양열 이용 냉방과 연관하여 활용도가 높아지고 있다. 2) 2 중 효용 냉동 사이클 기본 흡수 냉동 사이클의 중요 구성요소를 간략히 정리하 여 그림 18 에 나타내었다. 다단 흡수식 냉동사이클은 기본 구 성요소인 발생기, 흡수기, 응축기, 증발기 중의 적어도 하나이 상에서 다른 압력 또는 농도 상태로 작동하게 된다. 다중효용 사이클은 가열이 단계적으로 사이클에 적용되는 특징을 가지 고 있다. 다중효용 방식으로는 여러 가지 형태의 사이클이 있 으며, 2 중 효용, 반 효용, 2 단 그리고 3 중 효용 등이 대표적으 로 있다. 그림 18 의 기본 흡수 사이클 구성요소 중의 일부가 다른 흡 ![image](/image/placeholder) be Q d 7 응축기 발생기 3 4 8 열교환기 오리피스 2 5 W 용액펌프 9 용해압력 조절기 1 6 10 증발기 흡수기 11 Qeap Q abs 그림 18 기본 흡수사이클 ![image](/image/placeholder) 응축기 발생기 응축기 발생기 증발기 흡수기 그림 19 2 중효용 흡수사이클 수 사이클과 결합하여 다단 사이클을 구성할 수 있으며, 사이 클 서로간의 결합은 하나 이상의 구성요소를 서로 공유하거 나, 같은 온도로 작동하는 두 개의 밀폐 분리된 구성요소들 사이의 열교환을 통해 이루어진다. 3.3 공기 압축 냉동 그림 19 는 2 개의 흡수 사이클에 대해 흡수기와 증발기 두 개 의 구성요소를 서로 공유하여, 단일 밀폐형 2 중 효용 흡수 사이 클을 구성하고 있는 것을 나타낸다. 열전달이 고압 응축기와 중 압 발생기 사이에서 이루어지며, 고온 발생기의 냉매 응축열이 저온 발생기에 추가된다. 결국, 고온 발생기에 공급되는 열이 단계적으로 전달되면서 2 중 효용 사이클을 만들게 된다. 따라서 발생기로의 주어진 가열량에 대해 추가적인 냉매 순환량을 늘려 사이클의 성능계수를 높이게 되며, 물/리튬 브룸화물을 사용하 는 상용화된 냉각장치들이 일반적으로 이러한 사이클을 사용한 다. 사이클의 성능계수는 추가적인 사이클 구성요소의 결합 또 는 결합되어지는 사이클의 수를 증가시킴으로써 더욱 증가 시킬 수 있으며, 같은 방법으로 다중효용 사이클을 압력 다단화와 또 는 농도 다단화로 결합하여 구성할 수 있다. 공기를 냉매로 사용하는 냉동사이클은 항공기 등에 사용되 며 그림 20 에서 확인할 수 있다. 공기 압축 냉동 사이클의 T-s 선도는 그림 21 에 표시되어 있다. 압축기에서 압축된 공기는 대기 중에서 실온까지 냉각되어 팽창기에서 팽창함으로써 일을 발생하고 이 일은 압축기로 공 급되고 저온의 공기가 실내로 공급된다. 실제과 정은 압축기와 팽창기의 손실을 고려하여 해석하여야 하나 이상적인 경우의 ![image](/image/placeholder) 3 2 팽창기 압축기 일 4 1 그림 20 항공기 냉동사이클 | {}
c3cb9df7-05a2-45da-ba59-a555de7c922e | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-15 ![image](/image/placeholder) T 2 3 4 S 그림 21 항공기 공기냉동사이클선도 성능계수(COP)는 h1 - h4 COP = (h2 - h1) - (hz -h) T1 - T4 (T2 - T1) - (T3 - T) (54) 로부터 계산할 수 있다. 3.4 특수 냉동 1) 열전 냉동(thermoelectric refrigeration) 두 개의 상이한 전기 전도성 물질 A 와 B 의 접점사이에 온 도차가 있을 때 온도차에 비례하여 기전력이 발생하는 현상을 시벡(Seebeck) 효과 라고 한다. Seebeck 효과 와는 반대로 물 질 A 와 B 사이에 전류를 흘려줄 때 한 쪽의 접점이 냉각되는 펠티에(Peltier) 효과 를 이용하는 것이 열전냉동이다. 그림 22 에서와 같이 상이한 금속 간 접점을 통하여 전류가 흐를 때 재료의 저항으로 인한 열발생 이외에 접점에 추가적인 열전달 이 일어나며 이는 Chart Title: 벙점점 X-Axis: 그림 22 열전동의 원리 Chart Type: bar 전북 A 왼점점 재료 B 237 268 온점 344 338 Q = �ABIT 로 계산된다. 여기의 た 전류(A), T 는 열역학적 온도(K)이며 �AB 는 Seebeck 계수로서 V/°C 의 단위를 갖는다. 열전냉동은 냉점에서 흡수되는 열량 Q 를 이용하는 냉동방식이다. 현재 사용되고 있는 열전냉동에서는 상이한 재료 A 와 B 로서 n 형 (55) 과 p 형의 반도체를 사용한다. 열전냉동기의 성능은 공급한 전 력에 대한 냉동량의 비로서 정의 할 수 있으며 이는 열방출부 와 저온부의 온도 Th, Tc 및 장치계수 Z 의 값에 따라 달라진 다. 장치계수 Z 는 Z = �2/( V KpPp + V KnPn) 으로 정의 되며 k 는 열전도계수, p 는 비저항을 나타내고 첨자 p 와 n 은 p 형과 n 형의 재료를 표시한다. 열전냉동은 재래의 냉동방식과 는 그 형태가 달라 기기 내에 동작부가 전혀 없는 것이 특징이다. 그러나 Seebeck 계수가 일반적으로 극히 작 으므로 소용량에 대하여만 실용적이며 상업화된 제품으로 냉 수공급, 소형 제빙 장치, 온도 기준점 장치 등에 제한적으로 적용되고 있다. (56) 2) 열음향 냉동(thermoacoustic refrigeration) 열음향 냉동은 소리에너지로 비활성기체를 단열팽창, 수축 하여 한쪽 방향으로 열을 이동시키는 방식으로 온도차를 발생 시킨다. 일반적으로 음원 구동부, 공명관, 적판(stack) 및 저온/고온 열교환기로 구성되어있다. 음원 구동부의 기능은 오디오용 스피커와 동일하다. 공명관 내부에는 비활성기체 가 충전되어 있으며, 적판과 열교환기로 둘러 쌓여 있다. 열음향 냉동의 기본 조건으로, 공명관은 원통형에 길이는 구동주파수 파장의 1/2 로 설계가 된다. 구를 원통에 연결하 여 길이를 줄인 Hofler 공명관도 사용되고 있다. 공명관 내 부에 적판이 존재하며, 적층된 판 형태의 적판을 따라서 열 에너지가 열교환기로 이동을 한다. 음향장치를 전기적인 신호로 진동시키면, 기체 형태의 냉매 는 같이 진동한다. 이 때 냉매는 단열 압축 및 팽창에 따른 온도변화를 수반한다. 온도변화의 과정에서 기체입자가 보유 하고 있는 열은 냉매가 담겨있는 공명관 내부 다수의 박판으 로 구성되어 있는 적판으로 전달된다. 이 열은 음파의 진행에 따라 음향발생기 쪽으로 이동하게 된다. 이렇게 전달된 열은 고온열교환기를 이용하여 외부로 방출시키면 저온열교환기에 서는 저온을 얻을 수 있다. 음압 p1 에 의해 형성되는 온도 변 화폭 T」은 T1 k-1 P1 Tm k Pm 의 관계를 가진다. 여기에서 Tm 은 음파에 의한 온도변화, k 는 비열비, pm 은 관내 평균압력이다. (57) 열음향 냉동의 경우 에너지가 많이 소비되는 압축기가 불필요하며, 헬륨, 아르곤 등의 불활성 기체가 냉매로 사용 되기 때문에 전통적 압축식 냉동 사이클 대비 장점이 많이 존재한다. 또한 단순한 구조 때문에 다양한 연구기관에서 상용화를 위한 활발한 연구가 진행되고 있다. 3) 자기 냉동(magnetic refrigeration) 자성물체에 자기장을 걸어주면 가열이 되고, 자기장을 제거 하면 냉각이 되는 magnetocaloric 효과 를 이용하는 냉동방 | {}
47e8c53a-919d-4746-b449-6545d713fda8 | 1권.pdf | 1.1-16 제 1 편 설비 기초 Ⓡ 식이 자기 냉동이다. 자기 냉동도 아래와 같이 기존의 압축식 냉동 사이클과 유사하게 대응되는 4 개의 과정으로 이루어진 하나의 사이클로 이루어진다. 단열 자화 (adiabatic magnetization) 고온 열방출 (heat rejection) 단열 비자화 (adiabatic demagnetization) 저온 열흡수 (heat absorption) 자성물체에 가해진 자기장이 없는 경우, 물체 내부의 전자 스핀들이 불규칙하게 배열되어 있다. 하지만 자성물체를 단열 된 상태에서 자기장을 가하면, 전자 스핀들이 자기장에 평행 하게 배열된다. 이 때문에 자성물체 내부의 자기적 질서 증가 로, 엔트로피가 감소하고 온도가 증가하게 된다. 이 때 냉각 사이클의 작동유체로 열방출이 이루어진다. 자기장이 제거된 후에는 자성물체 자화의 반대 과정이 이루어진다. 낮아진 자 성물체의 온도와 작동유체를 통하여 열흡수가 이루어지며, 이 로써 냉각 사이클이 완성된다. 자기 냉동은 20 세기 초반 냉동 시스템으로 적용 가능성이 발견 이후 초전도, 우주용 실험 등의 극저온 분야에 주로 연 구가 진행되었다. 자성물체로는 주로 가돌리늄(Gd) 혹은 그 와 실리콘, 게르마늄 등의 화합물 계열이 주로 사용된다. 최근 상온에서의 자기 냉동을 적용하려는 시도를 하고 있으나, 일 반적인 연구용 자기 냉동 시스템의 열용량은 수 kW 이하 수 준이다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook, Fundamentals, SI Ed. 2013. 2. 노승탁, 최신 공업 열역학, 제 4 판, 문운당, 2008. 3. Kuehn, T. H. and Gronseth, R. E., 1986, The effect of a nonazeotropic binary refrigerant mixture on the performance of a single stage refrigeration cycle. Pro- ceedings of the International Institute of Refrigeration Conference, Purdue University, pp. 119. 4. Alefeld, G. and Radermacher R., Heat conversion systems, CRC Press, Boca Raton, 1993 | {}
8dc02f67-87a5-48b0-83e2-de4420ac8cc5 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-1 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1. 습공기 1.1 습공기 공기조화는 공기의 냉각, 감습, 가열, 가습, 신선외기의 도 입과 순환되는 오염공기의 정화 그리고 송풍 및 환풍, 등을 포함하고 있으며 이러한 과정을 이해하기 위해서는 공기의 상 태를 나타내는 물성 이해와 그 상태 변화를 정량적으로 검토 할 수 있어야 한다. 우리가 접하는 실제공기는 건공기와 수증기의 혼합 기체이 며 이를 습공기(moist air 또는 wet air)라고 한다. 습공기를 구성하는 건공기와 수증기를 모두 이상기체라 가정 할 때 실 제공기의 압력(대기압)은 건공기 분압 pa 와 수증기 분압 Pw 의 합이 된다. p= Pa+ Pw 여기서 pa 와 pw 는 건공기와 수증기의 분압을 나타내며 p 는 습공기의 전압(total pressure)이다. 또한 습공기 중의 건공기와 수증기의 몰비(mole fraction, X= m/M , 질량/분 자량) Xa 와 X ⌀는 다음과 같이 계산된다. (1) Xo=po/(pa+ps)=pa/p X.=pg/(p.+pg)=pg/p 공기 중의 수증기량이 증가하면 수증기 분압과 수증기 몰 비도 증가한다. 그러나 건공기에 포함될 수 있는 수증기량에 는 한계가 있으며 그 한계까지 수증기를 포함하고 있는 상태 의 습공기를 포화공기(saturated moist air)라 한다. 이때 습공기에 포함된 수증기의 양은 주어진 압력과 온도에 따라 다르다. 포화공기 이외의 습공기를 불포화공기라 하며 건공기 는 수증기 분압이 '0' (pw =0)인 상태이다. 건공기는 체적률로 보아 질소(N2) 78%, 산소(O2) 21%, 알곤(Ar), 네온(Ne), 헬륨(He) 등의 불활성 기체와 탄산가스 (CO2), 등 미량의 기타 기체로 구성되어 있으며 그 혼합물의 상당분자량은 구성 기체에 대한 가중평균치 28.9645 kg/kmol 로 적용하면 된다. 한편 수증기(H2O)의 분자량은 18.015 28 kg/kmol 이므로 건공기와 수증기 각각의 기체상수는 다음과 같이 계산된다. (2a) (2b) Ra= 8.31441/28.9645 = 0.287 055 kJ/(kg · K) Rw = 8.314 41/18.015 28 = 0.461 52 kJ/(kg · K) (3a) 1.2 습공기의 상태량 일반적인 불포화 공기의 상태를 나타내는 데는 습한 정도 를 적절히 표시할 필요가 있으며 공학적으로 또는 일상에서 다음과 같은 상태량이 사용된다. 여기서 하첨자 a 는 건공기 (3b) 를, 하첨자 s 와 w 는 각각 포화상태와 수증기를 나타낸다. 1) 상대습도 (⌀) 습공기의 상대습도(relative humidity) �는 공기의 수증 기분압과 동일 온도에서 포화공기의 수증기분압의 비로서 정 의되며 통상 백분율로 표시한다. 건공기의 상대습도는 0%이 며 포화공기의 상대습도는 100%가 된다. Pw Xw ⌀= Xws Pws (4) 여기서 Pw : 습공기의 수증기 분압으로 압력과 온도의 함수, kPa : 주어진 온도에서의 포화공기의 수증기 분압, kPa Pws Xw : 습공기 중의 수증기의 몰비 Xws : 주어진 온도에서의 포화공기의 수증기 몰비 2) 절대습도 (x) 절대습도(absolute humidity)는 단위 질량의 건공기에 포 함되어 있는 수증기의 질량비로 정의 하여 다음 식과 같이 표 시한다. x= mw/ma kg/kg dryair 여기서 mw 수증기 질량, kg : (5) : 건공기 질량, kg ma 분자량의 비 18.01528/28.9645 = 0.621981 이므로 몰비나 분압으로 절대습도를 나타내면 다음과 같이 된다. x = 0.622 Xw/Xa x = 0.622pw/(p-pw) (6a) X⌀= 0.622pws/(p-pws) (6b) 절대습도를 습도비(humidity ratio)라고도 하며, 기상학 등에서는 단위 체적에 대한 수증기량 mw/ V kg/m3 을 절대 습도로 부르기도 한다. 3) 포화도 (�) (6c) 동일한 온도와 압력에서 주어진 절대습도와 포화상태의 절 대습도의 비를 포화도(degree of saturation) m 라고 하며 다음과 같이 표시된다. ュニ x/xs 상대습도를 포화도를 사용하여 다음과 같이 표시할 수도 있다. (7) ⌀= Pw/Pws= �/{1-(1-�)(pwg/p)} (8) | {}
1986ca51-87d1-4fc6-8986-f61bd53bc869 | 1권.pdf | 1.2-2 제 1 편 설비 기초 4) 노점온도 (Td) 동일한 압력에서 주어진 습공기의 절대습도 x 와 동일한 절 대습도를 가지는 포화습공기의 온도 Td 를 노점온도(dew point temperature)라고 부르며 다음 식에서 구할수 있다. xs(p, Td)=x(p, T) 이상기체의 경우 노점온도 Td 는 다음과 같이 주어진다. pws(Td) = Pw⌀= (px)/(0.622+x) 이 식에서 pw 는 습공기의 수증기 분압, Pws (Td)는 온도 Td 에 서의 포화수증기압을 나타내며 정의 상 같은 값이다. 습공기 선도 상에서 노점온도는 수평선을 따라 포화선상의 온도를 찾으면 된다. 5) 비습도 (g) 비습도(specific humidity) q 는 습공기의 전체 질량 (ma+ mw)에 대한 수증기의 질량 m111 의 비로 정의 되며 절대 습도와 는 다음의 관계가 있다. q = mw/(ma +mw) = x/(1+x) 6) 비체적 (v)과 밀도 (p) 습공기의 비체적은 단위 건공기 질량 즉 1 kg 의 건공기를 기준으로 한 체적으로 정의 한다. v= V/ma= V/(28.966na) 여기서 nda 는 건공기의 몰수를 나타낸다. 건공기와 수증기를 완전기체로 가정할 때 1 kg 의 건공기에 대하여 pav = RaT 이며 또한 w kg 의 수증기에 대하여 pwv = wRwT 가 되고 전술한 Dalton 의 법칙에 따라 p= Pa+ Pw 이므로 pv = (Ra+xRw)T;v = (Ra+xRw)T/p (13) 이다. 따라서 습공기의 비체적은 주어진 온도 T 와 압력 p 에서 건공기의 기체상수와 절대습도 x 를 이용하여 다음과 같이 정량적으로 구할 수 있다. v= 0.462(0.662+x) T/p m3/kga (14) 습한 공기일수록 즉, 수증기를 많이 포함할수록 비체적이 큰 것을 알수 있다. 한편, 습공기의 밀도(density) p 는 습공기 전체 질량과 전 체 체적의 비로 정의 되며 m3/ kgda 로 정의 된 비체적 v 과 절 대습도를 사용하여 표시하면 다음과 같다. p=(m.+mg)/V=(1/v)(1+x) 7) 엔탈피 (h) 습공기의 엔탈피는 각각의 구성 성분의 엔탈피를 합한 것 이며 건공기 1 kg 의 엔탈피 ha 와 수증기 x kg 에 포함된 엔 탈피의 합으로 h= ha+xhw (9) 와 같다. 여기서 ha 는 건공기의 엔탈피 kJ/kga 이고 hw 는 습공기와 동일한 온도에서의 포화수증기의 엔탈피 [kJ/kgw] 를 나타내며 건구온도 T°C 를 기준으로 다음과 같이 근사적 수치계산을 할 수 있다. (10) h = 1.0067+⌀(1.867+2501) kJ/kgda (11) 식 (16b)에서는 수증기의 0°C 를 기준한 증발잠열 2 501 kJ/kg 과 다음과 같은 건공기 및 수증기의 정압비열 값이 적 용되었다. (16b) (12) Cpa = 1.006 J/kgK ; Cpw= 1.86 J/kgK 8) 습구온도 (Twb) (17) 주어진 건구온도 T 와 절대습도 �의 습공기에서 일정 압력 의 어떤 습공기에 온도 T* 의 물을 공급, 증발시켜 습공기가 단열과 정으로 물과 동일한 온도의 포화상태에 도달할 때 그 온도 T* 롤 열역학적 습구온도(thermodynamic wet-bulb temperature)라고 한다. 이 과정에서 절대습도는 포화절대습도 xs 로 증가하며 엔탈피 는 h 에서 hs 로 증가한다. 여기서 Xs 및 hs 는 주어진 압력에 대 하여 온도 T 만의 함수이다. 또한 1 kg 의 건공기당 공급한 물 의 질량은 (xs -�)로서 온도 T* 에서의 수증기의 엔탈피를 hw 로 표시할 때 습공기로 (xs -x)hw 의 에너지가 전달된다. 따라서 가 성립하며 전술한 바와 같이 Xs, hs, hw 는 주어진 압력 에 대하여 T* 로 나타낼 수가 있으므로 식 (18)을 이용하면 주어진 h 와 �에 대하여 열역학적 습구온도 T 를 구할 수 있다. 보통 2 개의 온도계로 구성된 건습구 온도계에서 측정되는 습구온도 Twb 는 단열과 정이 아니므로 엄밀한 열역학적 습구 온도 T* 와 차이가 있으나 그 차이는 미소하여 이를 실무에 이용할 수 있다. (xs-x)hw= hs - h (18) 1.3 습공기표와 선도 (15) 습공기의 각종 열역학적 성질이 표 1 에 주어져 있으며 표 에서 사용한 기호는 다음과 같다. Xs : 포화절대습도 또는 포화습도비, kgw/ kga Va : 건공기의 비체적, m3 /kga Vs : 포화습공기의 비체적, m3 / kga 3 kga : Vs - Va, 포화습공기와 건공기의 비체적의 차, m / Vas ha : 건공기의 엔탈피, kJ / kga hs : 포화습공기의 엔탈피, kJ / kga has : hs - ha, 포화습공기와 건공기의 엔탈피의 차, kJ / kga : 건공기의 엔트로피, kJ / kgaK Sa Ss : 포화습공기의 엔트로피, kJ / kgaK (16a) 불포화 습공기의 비체적, 엔탈피, 엔트로피, 등의 열역학적 | {}
d1972ec3-b7bd-4987-b783-4cebde0c505b | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-3 상태량은 수증기의 질량비율의 개념인 포화도 �를 사용하여 다음 식에서 구할 수 있다. v = va+HVas h = ha+�has (19) (20) s = Sa + �Sas (21) 일반적인 불포화 공기의 상태와 각각의 상호관계를 파악하 기 위하여는 상기한 논리에 따라 계산이 수행되어야 하는데 실무적 편의 를 위하여 간편히 습공기 상태를 파악하고 비교 대조할 수 있도록 그 결과 를 선도로 나타낸 것이 습공기선도 또는 공기선도이다. 일반적으로 횡축에 건구온도, 종축에 절대습도, 그리고 비 엔탈피를 사교좌표로 표현하는 소위 んー x 선도를 사용하며, 다른 형태의 선도에 비해 비교적 편리하고 정확하게 선도를 그릴 수 있다는 장점이 있다. 본 학회의 부하계산특별위원회에서 개발 보급하는 습공기 선도의 기본 화면이 그림 1 에 주어져 있다. 습공기선도의 기본 구조를 그림 2 에 나타내었다. 표시된 바와 선도에서는 같이 건구온도, 습구온도, 상대습도와 절대 습도, 노점온도, 엔탈피, 비체적 등의 상태량을 화살표 방향에 서 쉽게 읽을 수 있으며 두 개의 상태량이 주어지면 상태점 (state)을 쉽게 찾을 수 있다. 표 1 습공기의 열역학적 성질 (표준 대기압, 101.325 kPa) ¦ 온도, °C ¦ 절대습도 kgw kga ¦ 비체적, m3 /kga ¦ 비체적, m3 /kga ¦ 비체적, m3 /kga ¦ 엔탈피, kJ/ kga ¦ 엔탈피, kJ/ kga ¦ 엔탈피, kJ/ kga ¦ 엔트로피, kJ/kga ·K ¦ 엔트로피, kJ/kga ·K ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ Xs ¦ Va ¦ Vas ¦ Us ¦ ha ¦ has ¦ hs ¦ Sa ¦ Ss ¦ T ¦ ¦ -60 ¦ 0.0000067 ¦ 0.6027 ¦ 0.0000 ¦ 0.6027 ¦ - 60.341 ¦ 0.016 ¦ - 60.325 ¦ - 0.2494 ¦ - 0.2494 ¦ -60 ¦ ¦ -59 ¦ 0.0000076 ¦ 0.6055 ¦ 0.0000 ¦ 0.6055 ¦ - 59.335 ¦ 0.018 ¦ - 59.317 ¦ - 0.2447 ¦ - 0.2446 ¦ -59 ¦ ¦ - 58 ¦ 0.0000087 ¦ 0.6084 ¦ 0.0000 ¦ 0.6084 ¦ - 58.329 ¦ 0.021 ¦ - 58.308 ¦ - 0.2400 ¦ - 0.2399 ¦ - 58 ¦ ¦ - 57 ¦ 0.0000100 ¦ 0.6112 ¦ 0.0000 ¦ 0.6112 ¦ - 57.323 ¦ 0.024 ¦ - 57.299 ¦ - 0.2354 ¦ - 0.2353 ¦ 57 ¦ ¦ - 56 ¦ 0.0000114 ¦ 0.6141 ¦ 0.0000 ¦ 0.6141 ¦ - 56.317 ¦ 0.027 ¦ - 56.289 ¦ - 0.2307 ¦ - 0.2306 ¦ - 56 ¦ ¦ - 55 ¦ 0.0000129 ¦ 0.6169 ¦ 0.0000 ¦ 0.6169 ¦ - 55.311 ¦ 0.031 ¦ - 55.280 ¦ - 0.2261 ¦ - 0.2260 ¦ - 55 ¦ ¦ - 54 ¦ 0.0000147 ¦ 0.6198 ¦ 0.0000 ¦ 0.6198 ¦ - 54.305 ¦ 0.035 ¦ - 54.269 ¦ - 0.2215 ¦ - 0.2213 ¦ - 54 ¦ ¦ - 53 ¦ 0.0000167 ¦ 0.6226 ¦ 0.0000 ¦ 0.6226 ¦ - 53.299 ¦ 0.040 ¦ - 53.258 ¦ - 0.2169 ¦ - 0.2167 ¦ - 53 ¦ ¦ - 52 ¦ 0.0000190 ¦ 0.6255 ¦ 0.0000 ¦ 0.6255 ¦ - 52.293 ¦ 0.046 ¦ - 52,247 ¦ - 0.2124 ¦ - 0.2121 ¦ - 52 ¦ ¦ -51 ¦ 0.0000215 ¦ 0.6283 ¦ 0.0000 ¦ 0.6283 ¦ - 51.287 ¦ 0.052 ¦ - 51.235 ¦ - 0.2078 ¦ - 0.2076 ¦ - 51 ¦ ¦ -50 ¦ 0.0000243 ¦ 0.6312 ¦ 0.0000 ¦ 0.6312 ¦ - 50.281 ¦ 0.059 ¦ - 50.222 ¦ - 0.2033 ¦ - 0.2030 ¦ - 50 ¦ ¦ -49 ¦ 0.0000275 ¦ 0.6340 ¦ 0.0000 ¦ 0.6340 ¦ - 49.275 ¦ 0.066 ¦ - 49.209 ¦ - 0.1988 ¦ - 0.1985 ¦ - 49 ¦ ¦ - 48 ¦ 0.0000311 ¦ 0.6369 ¦ 0.0000 ¦ 0.6369 ¦ - 48.269 ¦ 0.075 ¦ - 48.194 ¦ - 0.1943 ¦ - 0.1940 ¦ - 48 ¦ ¦ - 47 ¦ 0.0000350 ¦ 0.6397 ¦ 0.0000 ¦ 0.6397 ¦ - 47.263 ¦ 0.085 ¦ - 47.179 ¦ - 0.1899 ¦ - 0.1895 ¦ - 47 ¦ ¦ - 46 ¦ 0.0000395 ¦ 0.6425 ¦ 0.0000 ¦ 0.6426 ¦ - 46.257 ¦ 0.095 ¦ - 46.162 ¦ - 0.1854 ¦ - 0.1850 ¦ - 46 ¦ ¦ 45 ¦ 0.0000445 ¦ 0.6454 ¦ 0.0000 ¦ 0.6454 ¦ - 45.252 ¦ 0.107 ¦ - 45.144 ¦ - 0.1810 ¦ - 0.1805 ¦ 45 ¦ ¦ 44 ¦ 0.0000500 ¦ 0.6482 ¦ 0.0001 ¦ 0.6483 ¦ - 44.246 ¦ 0.121 ¦ - 44.125 ¦ - 0.1766 ¦ - 0.1761 ¦ - 44 ¦ ¦ - 43 ¦ 0.0000562 ¦ 0.6511 ¦ 0.0001 ¦ 0.6511 ¦ - 43.240 ¦ 0.136 ¦ - 43.104 ¦ - 0.1722 ¦ - 0.1716 ¦ - 43 ¦ ¦ - 42 ¦ 0.0000631 ¦ 0.6539 ¦ 0.0001 ¦ 0.6540 ¦ - 42.234 ¦ 0.153 ¦ - 42.081 ¦ - 0.1679 ¦ - 0.1672 ¦ - 42 ¦ ¦ 41 ¦ 0.0000708 ¦ 0.6568 ¦ 0.0001 ¦ 0.6568 ¦ - 41.229 ¦ 0.172 ¦ - 41.057 ¦ - 0.1635 ¦ - 0.1628 ¦ - 41 ¦ ¦ - 40 ¦ 0.0000793 ¦ 0.6596 ¦ 0.0001 ¦ 0.6597 ¦ - 40.223 ¦ 0.192 ¦ - 40.031 ¦ - 0.1592 ¦ - 0.1583 ¦ - 40 ¦ ¦ 39 ¦ 0.0000887 ¦ 0.6625 ¦ 0.0001 ¦ 0.6626 ¦ - 39.217 ¦ 0.215 ¦ - 39.002 ¦ - 0.1549 ¦ - 0.1539 ¦ - 39 ¦ ¦ - 38 ¦ 0.0000992 ¦ 0.6653 ¦ 0.0001 ¦ 0.6654 ¦ - 38.212 ¦ 0.241 ¦ - 37.970 ¦ - 0.1506 ¦ - 0.1495 ¦ - 38 ¦ ¦ - 37 ¦ 0.0001108 ¦ 0.6682 ¦ 0.0001 ¦ 0.6683 ¦ - 37.206 ¦ 0.269 ¦ - 36.936 ¦ - 0.1464 ¦ - 0.1451 ¦ - 37 ¦ ¦ -36 ¦ 0.0001237 ¦ 0.6710 ¦ 0.0001 ¦ 0.6711 ¦ - 36,200 ¦ 0.301 ¦ - 35.899 ¦ - 0.1421 ¦ - 0.1408 ¦ - 36 ¦ ¦ - 35 ¦ 0.0001379 ¦ 0.6738 ¦ 0.0001 ¦ 0.6740 ¦ - 35.195 ¦ 0.336 ¦ - 34.859 ¦ - 0.1379 ¦ - 0.1364 ¦ - 35 ¦ ¦ - 34 ¦ 0.0001536 ¦ 0.6767 ¦ 0.0002 ¦ 0.6769 ¦ - 34.189 ¦ 0.374 ¦ - 33.815 ¦ - 0.1337 ¦ - 0.1320 ¦ - 34 ¦ ¦ - 33 ¦ 0.0001710 ¦ 0.6795 ¦ 0.0002 ¦ 0.6797 ¦ - 33.183 ¦ 0.417 ¦ - 32.766 ¦ - 0.1295 ¦ - 0.1276 ¦ - 33 ¦ ¦ - 32 ¦ 0.0001902 ¦ 0.6824 ¦ 0.0002 ¦ 0.6826 ¦ - 32.178 ¦ 0.464 ¦ - 31.714 ¦ - 0.1253 ¦ - 0.1232 ¦ - 32 ¦ ¦ 31 ¦ 0.0002113 ¦ 0.6852 ¦ 0.0002 ¦ 0.6855 ¦ - 31.172 ¦ 0.516 ¦ - 30.656 ¦ - 0.1211 ¦ - 0.1189 ¦ - 31 ¦ ¦ - 30 ¦ 0.0002345 ¦ 0.6881 ¦ 0.0003 ¦ 0.6883 ¦ - 30.167 ¦ 0.573 ¦ - 29.593 ¦ - 0.1170 ¦ - 0.1145 ¦ - 30 ¦ ¦ -29 ¦ 0.0002602 ¦ 0.6909 ¦ 0.0003 ¦ 0.6912 ¦ - 29.161 ¦ 0.636 ¦ - 28.525 ¦ - 0.1129 ¦ -0.1101 ¦ - 29 ¦ ¦ - 28 ¦ 0.0002883 ¦ 0.6938 ¦ 0.0003 ¦ 0.6941 ¦ - 28.156 ¦ 0.706 ¦ - 27.450 ¦ - 0.1088 ¦ - 0.1057 ¦ - 28 ¦ ¦ - 27 ¦ 0.0003193 ¦ 0.6966 ¦ 0.0004 ¦ 0.6970 ¦ - 27.150 ¦ 0.782 ¦ - 26.368 ¦ - 0.1047 ¦ - 0.1013 ¦ - 27 ¦ ¦ - 26 ¦ 0.0003532 ¦ 0.6994 ¦ 0.0004 ¦ 0.6998 ¦ - 26.144 ¦ 0.866 ¦ - 25.278 ¦ - 0.1006 ¦ - 0.0969 ¦ - 26 ¦ ¦ - 25 ¦ 0.0003905 ¦ 0.7023 ¦ 0.0004 ¦ 0.7027 ¦ - 25.139 ¦ 0.958 ¦ - 24.181 ¦ - 0.0965 ¦ - 0.0924 ¦ - 25 ¦ ¦ - 24 ¦ 0.0004314 ¦ 0.7051 ¦ 0.0005 ¦ 0.7056 ¦ - 24.133 ¦ 1.059 ¦ - 23.074 ¦ - 0.0925 ¦ - 0.0880 ¦ - 24 ¦ ¦ - 23 ¦ 0.0004761 ¦ 0.7080 ¦ 0.0005 ¦ 0.7085 ¦ - 23.128 ¦ 1.170 ¦ - 21.958 ¦ - 0.0884 ¦ - 0.0835 ¦ - 23 ¦ ¦ - 22 ¦ 0.0005251 ¦ 0.7108 ¦ 0.0006 ¦ 0.7114 ¦ - 22.122 ¦ 1,291 ¦ - 20.831 ¦ - 0.0844 ¦ - 0.0790 ¦ - 22 ¦ ¦ - 21 ¦ 0.0005787 ¦ 0.7137 ¦ 0.0007 ¦ 0.7143 ¦ - 21.117 ¦ 1.424 ¦ - 19.693 ¦ - 0.0804 ¦ - 0.0745 ¦ - 21 ¦ | {}
3cb63004-f0ad-4ad3-bd19-230cc64e7c10 | 1권.pdf | 1.2-4 제 1 편 설비 기초 ¦ 온도, °C ¦ 절대습도 kgw / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔트로피, kJ / kga ·K ¦ 엔트로피, kJ / kga ·K ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ Xs ¦ Va ¦ Vas ¦ Vs ¦ ha ¦ has 45.308 ¦ hs ¦ Sa ¦ Ss ¦ T ¦ ¦ - 20 ¦ 0.0006373 ¦ 0.7165 ¦ 0.0007 ¦ 0.7172 0.034663 ¦ - 20.111 ¦ 1,570 ¦ - 18.542 ¦ - 0.0765 ¦ - 0.0699 ¦ - 20 ¦ ¦ - 19 ¦ 0.0007013 ¦ 0.7193 ¦ 0.0008 ¦ 0.7201 ¦ - 19.106 ¦ 1,728 ¦ - 17.377 42.533 64.663 ¦ - 0.0725 0.0779 123.013 ¦ - 0.0653 0.0813 ¦ - 19 ¦ ¦ - 18 ¦ 0.0007711 0.0514 ¦ 0.7222 0.8727 ¦ 0.0009 ¦ 0.7231 ¦ - 18.100 ¦ 1.902 ¦ - 16.198 22 ¦ - 0.0685 ¦ - 0.0607 0.0353 ¦ - 18 ¦ ¦ - 17 ¦ 0.0008473 ¦ 0.7250 ¦ 0.0010 ¦ 0.7260 0.0400 ¦ - 17.095 ¦ 2.091 ¦ - 15.003 ¦ - 0.0646 ¦ - 0.0560 ¦ - 17 ¦ ¦ - 16 0.8716 0.8763 ¦ 0.0009303 ¦ 0.7279 ¦ 0.0011 ¦ 0.7290 ¦ - 16.089 ¦ 2.298 ¦ - 13.791 ¦ - 0.0607 ¦ - 0.0513 ¦ - 16 ¦ ¦ - 15 ¦ 0.0010207 ¦ 0.7307 ¦ 0.0012 ¦ 0.7319 ¦ - 15.084 ¦ 2.523 ¦ - 12.560 ¦ - 0.0568 ¦ - 0.0465 ¦ - 15 ¦ ¦ - 14 ¦ 0.0011191 ¦ 0.7336 ¦ 0.0013 ¦ 0.7349 ¦ - 14.078 ¦ 2,769 ¦ - 11.310 ¦ - 0.0529 ¦ - 0.0416 ¦ - 14 ¦ ¦ - 13 ¦ 0.0012261 ¦ 0.7364 ¦ 0.0014 ¦ 0.7378 ¦ - 13.073 ¦ 3.036 ¦ - 10.037 ¦ - 0.0490 ¦ - 0.0367 ¦ - 13 ¦ ¦ - 12 ¦ 0.0013425 ¦ 0.7392 ¦ 0.0016 ¦ 0.7408 ¦ - 12.067 ¦ 3,326 ¦ - 8.741 ¦ - 0.0452 ¦ - 0.0317 ¦ - 12 ¦ ¦ - 11 ¦ 0.0014689 ¦ 0.7421 ¦ 0.0017 ¦ 0.7438 ¦ - 11.062 ¦ 3.642 ¦ - 7.419 ¦ - 0.0413 ¦ - 0.0267 ¦ - 11 ¦ ¦ - 10 ¦ 0.0016062 ¦ 0.7449 ¦ 0.0019 ¦ 0.7468 ¦ - 10.056 ¦ 3,986 ¦ - 6.070 ¦ - 0.0375 ¦ - 0.0215 ¦ - 10 ¦ ¦ - 9 ¦ 0.0017551 ¦ 0.7478 ¦ 0.0021 ¦ 0.7499 0.025738 ¦ - 9.050 ¦ 4.358 ¦ - 4.692 ¦ - 0.0337 ¦ - 0.0163 ¦ - 9 ¦ ¦ - 8 ¦ 0.0019166 ¦ 0.7506 ¦ 0.0023 ¦ 0.7529 ¦ - 8.045 ¦ 4,763 ¦ - 3,282 ¦ - 0.0299 ¦ -0.0110 ¦ - 8 ¦ ¦ - 7 ¦ 0.0020916 ¦ 0.7534 0.8583 22.130 ¦ 0.0025 ¦ 0.7560 ¦ - 7.039 ¦ 5.202 ¦ - 1.838 0.0240 ¦ - 0.0261 ¦ - 0.0055 ¦ - 7 ¦ ¦ - 6 ¦ 0.0022812 ¦ 0.7563 ¦ 0.0028 23.136 24.142 ¦ 0.7591 0.018965 ¦ - 6.034 ¦ 5.677 ¦ - 0.356 0.0256 ¦ - 0.0223 48.245 ¦ 0.0000 ¦ - 6 ¦ ¦ - 5 ¦ 0.0024863 ¦ 0.7591 ¦ 0.0030 ¦ 0.7622 ¦ - 5,028 ¦ 6.193 ¦ 1.164 25.148 ¦ - 0.0186 51.355 ¦ 0.0057 ¦ - 5 ¦ ¦ - 4 ¦ 0.0027083 ¦ 0.7620 ¦ 0.0033 105.372 ¦ 0.7653 ¦ - 4.023 ¦ 6,750 ¦ 2,728 ¦ - 0.0148 ¦ 0.0115 0.2298 ¦ - 4 ¦ ¦ - 3 ¦ 0.0029482 ¦ 0.7648 ¦ 0.0036 ¦ 0.7684 ¦ - 3.017 ¦ 7.354 ¦ 4,337 ¦ - 0.0111 58.128 ¦ 0.0175 23 0.8626 85.289 ¦ - 3 0.032677 ¦ ¦ - 2 ¦ 0.0032076 ¦ 0.7677 ¦ 0.0039 ¦ 0.7716 ¦ - 2.011 ¦ 8.007 ¦ 5,995 ¦ - 0.0074 ¦ 0.0236 ¦ - 2 23 ¦ ¦ - 1 24 ¦ 0.0034877 ¦ 0.7705 0.8415 ¦ 0.0043 ¦ 0.7748 ¦ - 1.006 ¦ 8.712 ¦ 7,707 68.444 72.388 ¦ - 0.0037 ¦ 0.0299 89.979 0.1015 ¦ - 1 24 25 ¦ ¦ 0 ¦ 0.0037900 ¦ 0.7733 ¦ 0.0047 ¦ 0.7780 ¦ 0.000 ¦ 9.475 0.0224 ¦ 9.475 76.503 ¦ 0.00000 ¦ 0.0364 ¦ 0 ¦ ¦ 1 ¦ 0.004076 0.020173 ¦ 0.7762 0.8443 ¦ 0.0051 61.812 ¦ 0.7813 ¦ 1.006 ¦ 10.198 ¦ 11.203 ¦ 0.0037 ¦ 0.0427 ¦ 1 ¦ ¦ 2 25 ¦ 0.004382 0.021451 ¦ 0.7790 ¦ 0.0055 0.0273 ¦ 0.7845 ¦ 2.011 ¦ 10.970 54.646 ¦ 12,981 80.801 ¦ 0.0073 0.0881 0.2842 ¦ 0.0492 0.2698 ¦ 2 ¦ ¦ 3 26 ¦ 0.004708 0.022802 ¦ 0.7819 0.8472 0.8500 ¦ 0.0059 0.0291 ¦ 0.7878 ¦ 3.017 26.155 ¦ 11,794 ¦ 14.811 ¦ 0.0110 0.0915 ¦ 0.0559 ¦ 3 27.161 ¦ ¦ 4 27 ¦ 0.005055 0.024229 ¦ 0.7847 0.0311 ¦ 0.0064 ¦ 0.7911 0.017823 ¦ 4.023 0.8811 0.8860 ¦ 12.673 ¦ 16.696 0.0982 ¦ 0.0146 0.0948 ¦ 0.0627 0.2992 ¦ 4 27 28.167 ¦ ¦ 5 28 ¦ 0.005425 ¦ 0.7875 0.8529 0.0331 ¦ 0.0068 ¦ 0.7944 ¦ 5.029 ¦ 13.611 ¦ 18.639 ¦ 0.0182 ¦ 0.0697 0.3148 ¦ 5 28 ¦ ¦ 6 29 ¦ 0.005819 ¦ 0.7904 0.8557 ¦ 0.0074 ¦ 0.7978 0.8910 ¦ 6.034 29.174 ¦ 14.610 65.708 ¦ 20.644 94.882 0.0376 ¦ 0.0219 ¦ 0.0769 0.3311 ¦ 6 29 ¦ ¦ 7 ¦ 0.006238 ¦ 0.7932 ¦ 0.0079 ¦ 0.8012 ¦ 7.040 30.180 ¦ 15.674 69.829 ¦ 22.714 100.009 ¦ 0.0254 ¦ 0.0843 0.3481 ¦ 7 30 ¦ ¦ 8 30 ¦ 0.006684 33 ¦ 0.7961 0.8585 ¦ 0.0085 ¦ 0.8046 0.8961 ¦ 8.046 ¦ 16.807 ¦ 24.853 ¦ 0.0290 0.1048 ¦ 0.0919 0.8387 ¦ 8 ¦ ¦ 9 ¦ 0.007158 0.027333 0.029018 ¦ 0.7989 0.8614 ¦ 0.0092 ¦ 0.8081 0.9014 ¦ 9.052 31.187 ¦ 18.013 74.185 ¦ 27.065 ¦ 0.0326 0.1081 ¦ 0.0997 ¦ 9 31 ¦ ¦ 10 ¦ 0.007663 ¦ 0.8017 ¦ 0.0098 ¦ 0.8116 ¦ 10.058 ¦ 19.297 ¦ 29.354 ¦ 0.0362 ¦ 0.1078 ¦ 10 ¦ ¦ 11 32 ¦ 0.008199 0.030797 ¦ 0.8046 0.8642 ¦ 0.0106 0.0426 ¦ 0.8152 0.9069 ¦ 11.063 32.193 ¦ 20.661 78.791 ¦ 31.724 110.985 ¦ 0.0397 0.1115 ¦ 0.1162 0.3843 ¦ 11 32 ¦ ¦ 12 33 ¦ 0.008768 ¦ 0.8074 ¦ 0.0113 0.0454 ¦ 0.8188 0.9124 ¦ 12.069 33,200 ¦ 22,111 83.660 ¦ 34.181 116.860 34 ¦ 0.0432 0.1147 ¦ 0.1248 0.4035 ¦ 12 ¦ ¦ 13 ¦ 0.009372 ¦ 0.8103 0.8671 0.8699 ¦ 0.0122 ¦ 0.8224 ¦ 13.075 ¦ 23.653 ¦ 36.728 0.0483 ¦ 0.0468 ¦ 0.1337 31 0.4236 ¦ 13 ¦ ¦ 14 15 ¦ 0.010013 0.010694 ¦ 0.8131 ¦ 0.0131 0.8671 ¦ 0.8262 0.9182 ¦ 14.081 34.207 ¦ 25.290 88.806 ¦ 39.371 ¦ 0.0503 ¦ 0.1430 ¦ 14 34 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.8159 0.8188 ¦ 0.0140 ¦ 0.8299 ¦ 15.087 35.213 ¦ 27.028 94.245 ¦ 42.115 0.1213 ¦ 0.0538 0.4447 ¦ 0.1525 ¦ 15 35 ¦ ¦ 16 35 ¦ 0.011415 0.036760 ¦ 0.8216 ¦ 0.0150 ¦ 0.8338 0.8377 0.9241 ¦ 16.093 ¦ 28.873 0.3658 ¦ 44.966 129.458 ¦ 0.0573 ¦ 0.1624 ¦ 16 ¦ ¦ 17 18 ¦ 0.012181 0.012991 ¦ 0.8245 ¦ 0.0160 0.0172 0.2426 ¦ 0.8416 0.1180 ¦ 17.099 18.105 ¦ 30.830 32.906 ¦ 47.929 51.011 ¦ 0.0607 0.0642 ¦ 0.1726 0.1832 ¦ 17 18 ¦ ¦ 19 ¦ 0.013851 ¦ 0.8273 ¦ 0.0184 0.0847 0.2560 ¦ 0.8457 ¦ 19.111 ¦ 35.107 ¦ 54.219 ¦ 0.0676 ¦ 0.1942 ¦ 19 ¦ ¦ 20 ¦ 0.014761 ¦ 0.8301 ¦ 0.0196 0.0210 ¦ 0.8498 0.8540 ¦ 20.117 21.124 ¦ 37.441 39.914 ¦ 57.558 61.037 ¦ 0.0711 0.0745 ¦ 0.2057 0.2175 ¦ 20 21 ¦ ¦ 21 22 ¦ 0.015724 0.016744 ¦ 0.8330 0.8358 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
b83f0382-960f-463e-8b1e-56d72559ab1f | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-5 ¦ 온도, °C ¦ 절대습도 kgw kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔트로피, kJ / kga ·K ¦ 엔트로피, kJ / kga ·K ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ Is ¦ Va ¦ Vas ¦ Us ¦ ha ¦ has ¦ hs ¦ So ¦ Ss 0.2587 ¦ T ¦ ¦ 36 ¦ 0.038975 ¦ 0.8756 ¦ 0.0547 ¦ 0.9302 ¦ 36.220 ¦ 99.993 ¦ 136.213 ¦ 0.1246 ¦ 0.4666 ¦ 36 ¦ ¦ 37 ¦ 0.041313 ¦ 0.8784 ¦ 0.0581 ¦ 0.9365 ¦ 37.227 ¦ 106.068 ¦ 143.294 1336.458 ¦ 0.1278 0.2529 ¦ 0.4895 ¦ 37 ¦ ¦ 38 ¦ 0.043783 2.3198 ¦ 0.8813 1.0288 ¦ 0.0618 ¦ 0.9430 ¦ 38,233 ¦ 112.487 ¦ 150.720 ¦ 0.1311 ¦ 0.5135 1.2328 ¦ 38 ¦ ¦ 39 ¦ 0.046391 ¦ 0.8841 ¦ 0.0657 1.3519 ¦ 0.9498 ¦ 39,240 ¦ 119.270 ¦ 158.510 ¦ 0.1343 ¦ 0.5386 ¦ 39 ¦ ¦ 40 1.9572 ¦ 0.049145 ¦ 0.8869 ¦ 0.0698 1.4887 ¦ 0.9567 ¦ 40.247 ¦ 126.438 ¦ 166.685 ¦ 0.1375 ¦ 0.5650 ¦ 40 ¦ ¦ 41 ¦ 0.052053 ¦ 0.8898 ¦ 0.0741 ¦ 0.9639 ¦ 41.254 ¦ 134.014 ¦ 175.268 ¦ 0.1407 ¦ 0.5925 ¦ 41 ¦ ¦ 42 ¦ 0.055124 ¦ 0.8926 ¦ 0.0788 ¦ 0.9714 ¦ 42.261 ¦ 142.021 ¦ 184.282 ¦ 0.1439 ¦ 0.6213 ¦ 42 ¦ ¦ 43 ¦ 0.058368 ¦ 0.8955 ¦ 0.0837 ¦ 0.9791 ¦ 43.268 ¦ 150.483 ¦ 193.751 ¦ 0.1471 ¦ 0.6514 ¦ 43 ¦ ¦ 44 ¦ 0.061795 ¦ 0.8983 ¦ 0.0888 ¦ 0.9871 ¦ 44.275 ¦ 159.429 ¦ 203.704 ¦ 0.1503 ¦ 0.6830 ¦ 44 ¦ ¦ 45 ¦ 0.065416 ¦ 0.9011 ¦ 0.0943 ¦ 0.9955 ¦ 45.282 ¦ 168.887 ¦ 214.169 ¦ 0.1535 ¦ 0.7162 ¦ 45 ¦ ¦ 46 ¦ 0.069242 ¦ 0.9040 ¦ 0.1002 ¦ 1.0041 ¦ 46.289 ¦ 178.889 ¦ 225.178 ¦ 0.1566 ¦ 0.7509 ¦ 46 ¦ ¦ 47 ¦ 0.073286 ¦ 0.9068 ¦ 0.1063 ¦ 1.0131 ¦ 47.297 ¦ 189.466 ¦ 236.763 ¦ 0.1598 ¦ 0.7874 ¦ 47 ¦ ¦ 48 ¦ 0.077561 ¦ 0.9096 ¦ 0.1129 ¦ 1.0225 ¦ 48.304 ¦ 200.656 ¦ 248.960 ¦ 0.1629 ¦ 0.8256 ¦ 48 ¦ ¦ 49 ¦ 0.082081 ¦ 0.9125 1,7497 4.0581 ¦ 0.1198 ¦ 1.0323 ¦ 49.311 ¦ 212.497 ¦ 261.808 0.8145 ¦ 0.1660 ¦ 0.8658 ¦ 49 ¦ ¦ 50 ¦ 0.086863 ¦ 0.9153 78.551 78 ¦ 0.1272 79.560 ¦ 1.0425 ¦ 50.319 ¦ 225.030 ¦ 275.349 ¦ 0.1692 1354.402 ¦ 0.9081 ¦ 50 ¦ ¦ 51 ¦ 0.091922 ¦ 0.9182 ¦ 0.1350 80.569 ¦ 1.0531 ¦ 51.326 ¦ 238,300 ¦ 289.627 ¦ 0.1723 1461.196 ¦ 0.9525 ¦ 51 ¦ ¦ 52 ¦ 0.097278 ¦ 0.9210 ¦ 0.1433 ¦ 1.0643 ¦ 52.334 ¦ 252.357 ¦ 304.690 ¦ 0.1754 ¦ 0.9993 ¦ 52 ¦ ¦ 53 ¦ 0.102949 1.260579 ¦ 0.9238 ¦ 0.1521 ¦ 1.0759 ¦ 53.341 ¦ 267.251 ¦ 320.592 ¦ 0.1785 ¦ 1.0485 1795.145 ¦ 53 ¦ ¦ 54 79 ¦ 0.108958 ¦ 0.9267 ¦ 0.1614 ¦ 1.0881 ¦ 54.349 ¦ 283.041 ¦ 337.389 ¦ 0.1816 ¦ 1.1003 1945.171 ¦ 54 79 ¦ ¦ 55 ¦ 0.115326 ¦ 0.9295 0.9976 ¦ 0.1714 ¦ 1.1009 ¦ 55.356 ¦ 299.788 ¦ 355.144 1433.962 ¦ 0.1846 ¦ 1.1549 ¦ 55 80 ¦ ¦ 56 ¦ 0.122080 ¦ 0.9324 ¦ 0.1819 ¦ 1.1143 ¦ 56.364 ¦ 317.560 0.7550 ¦ 373.924 1541.765 ¦ 0.1877 0.766233 ¦ 1.2126 1.0118 2114.649 ¦ 56 81 ¦ ¦ 57 ¦ 0.129248 0.552926 ¦ 0.9352 1.0005 ¦ 0.1932 0.8805 84 ¦ 1.1284 ¦ 57.372 ¦ 336.431 1579.917 ¦ 393.803 ¦ 0.1908 0.838105 ¦ 1.2734 4.6511 ¦ 57 ¦ ¦ 58 81 ¦ 0.136858 0.597470 ¦ 0.9380 1.0033 ¦ 0.2051 0.9539 ¦ 1.1432 ¦ 58.380 81.579 ¦ 356.482 ¦ 414.862 1661.496 ¦ 0.1938 0.2615 ¦ 1.3377 4.9956 ¦ 58 ¦ ¦ 59 82 ¦ 0.144945 0.647218 ¦ 0.9409 1.0061 ¦ 0.2179 1.0360 ¦ 1.1587 ¦ 59.388 2.0421 82.589 ¦ 377.800 1712.556 ¦ 437.188 0.2644 ¦ 0.1968 5.3794 ¦ 1.4056 ¦ 59 82 83.598 ¦ ¦ 60 83 ¦ 0.153545 0.703089 ¦ 0.9437 1.0090 1.1283 ¦ 0.2315 ¦ 1.1752 ¦ 60.396 0.512842 2.1373 ¦ 400.484 1861.573 ¦ 460.880 0.2672 ¦ 0.1999 5.8091 ¦ 1.4775 ¦ 60 83 ¦ ¦ 61 84 ¦ 0.162697 ¦ 0.9465 ¦ 0.2460 ¦ 1.1925 ¦ 61.404 2.2446 ¦ 424.641 2030.041 ¦ 486.044 0.2701 ¦ 0.2029 6.2933 ¦ 1.5537 80 ¦ 61 84.608 ¦ ¦ 62 ¦ 0.172446 ¦ 0.9494 11.2558 ¦ 0.2615 ¦ 1.2108 ¦ 62.412 ¦ 450.388 ¦ 512.799 ¦ 0.2059 ¦ 1.6345 ¦ 62 ¦ ¦ 63 85 ¦ 0.182842 ¦ 0.9522 1.0146 ¦ 0.2780 ¦ 1.2302 2.3665 ¦ 63.420 85.618 ¦ 477.856 2221.858 ¦ 541.276 2307.476 ¦ 0.2089 0.2729 ¦ 1.7203 6.8430 ¦ 63 85 ¦ ¦ 64 ¦ 0.193937 ¦ 0.9551 ¦ 0.2957 ¦ 1,2508 2.5062 ¦ 64.428 ¦ 507.192 2442.035 ¦ 571.620 2528.662 ¦ 0.2119 0.2757 ¦ 1.8114 ¦ 64 86 ¦ ¦ 65 ¦ 0.205794 0.920580 ¦ 0.9579 1.0175 ¦ 0.3147 ¦ 1.2726 ¦ 65.436 86.628 ¦ 538.557 ¦ 603.993 ¦ 0.2149 ¦ 1.9084 ¦ 65 ¦ ¦ 66 87 ¦ 0.218478 1.016105 ¦ 0.9607 1.0203 ¦ 0.3350 1.6473 ¦ 1.2957 2.6676 ¦ 66.445 87.638 ¦ 572.131 2697.127 ¦ 638.576 ¦ 0.2179 0.2785 ¦ 2.0117 8.1987 ¦ 66 87 ¦ ¦ 67 88 ¦ 0.232067 1.127952 ¦ 0.9636 ¦ 0.3568 1.8332 ¦ 1.3204 2.8564 ¦ 67.453 88.648 ¦ 608.118 2995.880 ¦ 675.572 3084.528 ¦ 0.2208 0.2813 ¦ 2.1220 9.0472 ¦ 67 88 ¦ ¦ 68 ¦ 0.246645 ¦ 0.9664 1.0232 ¦ 0.3803 ¦ 1.3467 ¦ 68.462 ¦ 646.746 ¦ 715.208 3439.885 ¦ 0.2238 0.2841 ¦ 2.2398 86 10.0508 ¦ 68 ¦ ¦ 69 89 ¦ 0.262309 ¦ 0.9692 1.0260 ¦ 0.4056 1.8809 2.0539 ¦ 1.3748 3.0799 ¦ 69.470 89.658 ¦ 688.271 3350.228 ¦ 757.741 ¦ 0.2268 ¦ 2.3659 ¦ 69 89 ¦ ¦ 70 ¦ 0.279167 ¦ 0.9721 ¦ 0.4328 1.8121 ¦ 1.4049 ¦ 70.479 ¦ 732.985 3776.888 ¦ 803.464 ¦ 0.2297 ¦ 2.5011 ¦ 70 ¦ ¦ 71 72 90 ¦ 0.297343 1.420235 ¦ 0.9749 0.9778 ¦ 0.4622 0.4941 ¦ 1.4372 1.4719 3.3487 ¦ 71.488 72,496 90.668 ¦ 781.220 833.353 7.4721 ¦ 852.707 905.850 3867.556 0.2869 ¦ 0.2326 ¦ 2.6464 ¦ 71 90 ¦ ¦ 73 ¦ 0.316979 0.338237 ¦ 0.9806 ¦ 0.5287 ¦ 1.5093 ¦ 73.505 ¦ 889.821 ¦ 963.326 ¦ 0.2356 0.2385 ¦ 2.8028 2.9715 ¦ 72 73 ¦ ¦ 74 ¦ 0.361304 ¦ 0.9834 ¦ 0.5663 1257.907 0.2558 4.3401 ¦ 1.5497 ¦ 74.514 ¦ 951.124 ¦ 1025.638 ¦ 0.2414 ¦ 3.1539 ¦ 74 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ 0.9863 ¦ 0.6072 ¦ 1.5935 ¦ 75.523 ¦ 1017.843 ¦ 1093.367 ¦ 0.2443 ¦ 3.3517 ¦ 75 ¦ ¦ ¦ 0.386399 ¦ 0.9891 ¦ 0.6520 0.7010 ¦ 1.6411 1.6930 ¦ 76.532 77.542 ¦ 1090.659 1170.366 ¦ 1167.191 1247.907 2784.764 ¦ 0.2472 0.2501 ¦ 3.5668 3.8014 ¦ 76 77 ¦ ¦ 76 77 78 ¦ 0.413774 0.443727 0.476610 ¦ 0.9919 0.9948 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
dfc1de45-831e-49a8-ae0e-8c1c741144df | 1권.pdf | 편 설비 기초 1.2-6 적 - HUMIDITY RATIO x, kg/kg dry air ![image](/image/placeholder) 0.000 0.005 0.003 0.002 0.001 0.009 0.008 0.006 0.004 0.015 0.012 0.013 0.026 0.025 0.022 0.018 0.016 0.014 0.010 0.017 0.007 0.019 0.024 0.023 0.021 0.020 0.011 0.030 0.028 0.029 0.027 50 45 0.94 0.92 SPECIFIC VOLUME, ming dry air 40 HUMIDITY 35 RELATIVE 20% 10% 30% .8 40% 30 30 50% 60% TEMPERATURE; 70% 100 80% 90% 25 25 DRY-BULB 90 80 20 20 70 air dry 15 *10°hANg kJ/kg 0.82 15 : h, ENTHALPY -60 -5.0 -2.0 0.0 1.0 1.5 1.0 2.0 4.0 50 4.0 20 -1.0 kPa 10 0.5 CHART 。 101.325 Qs Q V 10 由 TEMPERATURE 0.2 = 류 40 Copyright2013 SEALEVEL SAREK PRESSURE: PSYCHROMETRIC RATIO HEAT 음 HEAT ENTHALPY SENSIBLE HUMIDITY TOTAL 증 NORMAL 30 BAROMETRIC 0.5 0.6 0.7 0.8 01 0.78 20 0'5 0'01 60 0 kPa) 101.325 대기압, (표준 습공기선도 1 그림 | {}
aed8b4cd-6c3c-491c-815b-474fe4295a50 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-7 ![image](/image/placeholder) 포화온도 엔탈피 엔탈피 환자로 습구온도 · 노점온도 비체적 노점온도 절대습도 상대습도 노궁은 건 건구온도 그림 2 습공기선도의 기본 구조 X-Axis: 저구온도 Chart Type: line 0.01 보험오도 0.04kg 단순생각 0.01kg 냇각계습 0.05kg 등온계습 0.04kg 그림 3 습공기 선도상의 각종 프로세스 또한 선도 상에서 검토하고 설계할 수 있는 공기의 가열, 냉각, 가습, 제습의 여러 가지 조합과 단순 증발가습이나 단열 제습 등의 과정(process)이 그림 3 에 주어져 있다. 설계에 필요한 현열비와 열수분비도 실제 습공기선도(그림 1)의 좌측 상단 반원 상에 주어져 있어 각종 공조 프로세스를 검토하거나 설계하는데 편리하게 사용할 수 있다. 2. 습공기 선도상의 상태변화와 계산 습공기 선도의 사용법을 전형적인 과정(process)와 이에 대한 예제로서 설명한다. 습공기선도와 그 계산은 건공기 질 량을 기준으로 함을 유의 하여야 하며 예제에서 대기압은 101.3 kPa 로 일정한 것으로 가정한다. 2.1 단순 가열 또는 냉각 공기를 가열 또는 냉각하여 단순히 온도만이 변하는 경우 그림 3 에 보인 것과 같이 절대습도 x 가 일정한 과정이므로 습공기선도 상에서 수평선으로 표시된다. 정상(steady)상태 의 경우 건공기 기준 질량유량이 ma 의 공기를 상태 ①에서 상태 ②까지의 가열할 때 필요한 가열량은 다음과 같다. 192 = ma(h2-h1) (22) [예제 1] 2°C 의 포화상태의 3 000 m2/h 의 공기가 40°C 까지 가열된다. 시간당 필요한 열공급량을 계산하라. [풀이] 그림 2 에서 입구상태 1 은 2°C 의 포화곡선에 표시되 어 있으며, h1 = 12.5 kJ/kg(air), w1 = 0.0045 와 v1 = 0.785 m2/kg(air)를 읽을 수 있다. 출구상태 2 는 t = 40°C 와 x2 = x1 = 0.0045 kg/kg 의 교점이므로 h2= 51.4 kJ/kg(air) 이다. 공기의 질량유량과 필요한 가열량은 다음과 같다. ms = 3 000/0.785 = 3822 kg da 192 = 3822(51.4-12.5)= 148.7 MJ/h 2.2 단열혼합 공조시스템에서 흔히 나타나는 2 개의 공기유동의 단열혼합 과정 Mal +m⌀2= ma3 을 그림 4 에 나타내었다. 상태량에서 정 의하였듯이 모든 공조계산은 건공기 질량 기준으로 진행되며 에너지와 물질 평형식은 각각 다음과 같다. 필리医 malh1 +ma2h2= mazh3 malx1 +ma2x2= Ma3X3 ①상태의 k kg 공기와 ②상태의 (1-k) kg 공기를 혼합하 여 1 kg 의 혼합공기가 될 때 식 (23) 및 식(24)를 ③점의 상 태에 대하여 풀어쓰면 다음과 같다. h3= kh1 +(1-k)h2 t3= kt1 +(1-k)t2 (23) x3= kx1 +(1-k)x2 그림 4 에 보인 바와 같이 혼합공기의 상태 ③은 두 상태 ①과 ②를 연결하는 직선상에 두 유동의 건공기 질량비 ma2: Mal, 또는 (1-k) : k 로 분할되는 점으로 주어지며 다음 과 같은 분할 비율을 얻을 수 있다. (24) h2 -hz X2 x3 mal k hz -h1 x3 x1 ma2 (1-k) (25) (26) [예제 2. 습공기의 단열혼합] 건구온도 4°C 와 습구온도 2 ![image](/image/placeholder) ⑦ ① ③ X1 々 Ma3 hs ③ x3 ② X3 Ma2 X2 ② h2 ☆ to ts カ (27) (28) 그림 4 습공기의 단열혼합 (장치 및 선도) | {}
79689e85-5e3e-42b9-a68d-d9db8d4e18d0 | 1권.pdf | 1,2-8 제 1 편 설비 기초 °C 의 외기 8 000 m2/h 의 유동이 건구온도 25°C, 상대습도 50%로 재순환되는 유량 25 000 m2/h 의 공기와 단열 혼합될 때 혼합류의 건구온도와 습구온도를 구하라. (31) [풀이] 상태 1 과 2 가 그림 5 의 습공기선도에 나타나 있으며 V1 = 0.789 m2/kg, V2 = 0.858 m2/kg 이다. 따라서 Mal = 8 000/0.789= 10 140 kg/h, ma2 = 25 000/0.858= 29 140 kg/h 이며, 선분 3-2 mal 선분 1-3 Ma2 29140 = 또는 = = 0.742 선분 1-2 Ma3 선분 1-3 Ma2 39280 이므로 분할점 3 을 찾는다. T3,db= 19.6°C, T3,wb = 14.5°C 이다. Chart Type: line 0°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 1°C 15°C 20°C 25°C item_01 105Degrees Celsius (°C) 70.74Degrees Celsius (°C) 70.74Degrees Celsius (°C) 70.74Degrees Celsius (°C) 70.74Degrees Celsius (°C) 75Degrees Celsius (°C) 80Degrees Celsius (°C) 85Degrees Celsius (°C) 90Degrees Celsius (°C) 110Degrees Celsius (°C) 115Degrees Celsius (°C) 120Degrees Celsius (°C) 그림 5 습공기의 단열혼합 (예제 2) 2.3 수증기 또는 수가습 수증기나 물을 습공기의 유동에 분사하여 습공기의 습도를 높일 수 있으며 이 과정에서 일반적으로는 각 온도와 엔탈피 도 변화한다. 건구온도나 습구온도가 일정할 수도 있으며 엔 탈피가 일정한 단열가습의 경우도 있다. 이를 그림 6 에 그 과 정을 나타내었다. 노점온도 이하의 냉수를 분무하는 경우 포 화선상의 냉수온도 방향으로 냉각과 제습이 진행된다. ![image](/image/placeholder) 고온수 및 수증기 단열가습 환경도 가습 스프레이 포화온도 ①- ② 냉수분무 mw hw 건구온도 그림 6 수증기 또는 수 분무 (장치 및 선도) 이러한 가습과 정에 대하여 에너지평형식과 물질균형식은 다음과 같다. mahl +mwhw= mah2 max1 1mg= max2 두 식을 조합하면 h2 - h1 = hL= u X2 x1 가 얻어진다. 이를 열수분비 또는 수분비(moisture ratio, u) 라고 하며 가습 과정 ①-②의 상태점을 잇는 선분은 습공기 선도에서 주는 수분비의 기울기에 평행한 프로세스가 된다. [예제 3. 수증기 가습] 건구온도 20°C, 습구온도 8°C 의 습 공기에 110°C 의 포화수증기를 단열분사하여 노점이 13°C 인 습공기로 공급한다. 건공기의 유량이 100 kg/min 일 때 습공 기의 건구온도와 소요되는 수증기의 유량을 구하라. X-Axis: DRY-BULB TEMPERATURE °C Chart Type: line ENTHALPY HUMDITY RATIO DRI item_01 3°C 2°C 3°C 그림 7 수증기 가습 (예제 3) [풀이] 그림 7 에 상태점과 가습과 정을 나타내었다. 수증기 표로부터 110°C 의 포화수증기에 대한 수증기의 엔탈피 h = 2 691 kJ/kg 를 찾을 수 있으며 학회 습공기프로그램을 이용하 여 열수분비 u 의 평행선과 노점온도 Tdp= 13°C 의 수평선 과의 교점으로 가습 종료상태 점 2 를 찾는다. 상태량을 읽으 면 T2= 21.4°C 이며 x1 과 x2 는 각각 0.001 78 kg/kga 와 0.00933 kg/kga 이다. 따라서 필요한 수증기량은 다음과 같다. mw = ma(x2 -x1) = (100/60) (0.009 33-0.001 78) == 12.7x10-3 kg/h 2.4 냉각 및 제습 (29) (30) 대부분의 냉방문제에서 공기의 냉각과 제습을 포함하는 프 로세스가 요구된다. 그림 8 에 공조기의 냉각코일을 통과 하면 서 냉각-제습되는 과정을 나타내었다. 코일의 표면이 노점은 도 이상에 있어서 단순 냉각되는 과정은 ①-②가 된다. 그러 나 코일 표면상에 결로가 발생하여 습기가 제거되는 경우 그 과정은 ①-③으로 단순화하여 분석할 수 있는데 실제 노점은 도 이하의 코일(습코일이라 함) 표면에 습분(��)이 분리되 어 절대습도가 감소하는 과정은 매우 비선형적이어서 그림에 점선으로 표기한 ①-④의 과정이 될 것이다. | {}
23ffd168-9689-4523-a8b6-36d578eaa7a9 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-9 ![image](/image/placeholder) 브라인 냉각 코일 ① ② 드레인 ① ③ ④ 표 2 냉방부하의 구분 그림 8 습공기의 냉각-제습 (장치 및 선도) 온도와 습도의 변화가 동시에 일어나는 가열-가습 또는 냉각- 제습 등의 프로세스 설계에 열수분비 대신 현열비 SHF(sensible heat ratio)가 편리하게 이용되는 경우가 많다. 현열비는 과 정변화에 필요한 총열량 중 현열량의 비로서 다음과 같이 정 의한다. qs SHF= (qs+qL) qs, qL 또는 현열비가 주어진 과정은 습공기선도상에 주어 진 현열비 일정의 기울기와 평행하게 주어지므로 온-습도 변 화의 프로세스 설계에 이용하면 된다. (32) 냉방 공간의 부하는 표 2 에 보인바와 같이 실내부하와 공 조기-송풍기-덕트 계통의 취득열량을 합한 취득열량, 그리고 재열부하와 외기부하 등을 합친 공조기부하로 구분할 수 있으 며 7) 각각의 현열량에 대응하는 현열비를 식 (33)과 동일하게 정의 할 수 있다. qS,R SHFR - (qs,R +qL,R) qs,G SHFG= (QS,G+qL,G) (33) (34) 그림 9 에 일반적인 냉방 과정을 표시하였다. 1 차적으로 실 내공기 ②가 외기 ①과 혼합되어 ③의 상태에서 공조기의 냉 각코일을 통과 하게 되며 냉각-제습 과정을 거친다. (실제 장 치의 구성은 3 절의 그림 13 에 보이므로 참조할 것) 이때 상태 X-Axis: 건구온도 Chart Type: line 장치노점온도 SHF 실내공기 와기 꿍조기술구 5kg 5kg 2kg 3kg 외기 1kg 4kg 9kg 1kg ¦ ¦ 내역 ¦ 명칭 ¦ SHF 표기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 실내취득열량 ¦ 실내부하 (qs qL) ¦ SHF ¦ ¦ 2 ¦ 1 항 + 공기반송시스템 취득열량(송풍기, 덕트 등) ¦ 취득열량 (q.S.R⌀ qL,R) ¦ SHFR ¦ ¦ 3 ¦ 2 항 + 재열부하 +외기부하 ¦ 공조기부하 (qs,G qL,G) ¦ SHFG ¦ 선의 기울기는 공조기부하를 기준한 현열비 SHF G(grand sensible heat factor)의 구배와 평행하며 코일 말단의 상태 ④까지 냉각-제습 된다. 이 과정의 연장 포화점 ⑤를 장치노 점온도라고 부르며 ④-⑤의 비율을 바이패스팩터(bypass factor, BF)라 한다. 쾌적공조에서의 바이패스팩터는 기기의 성능에 따라 10-30%의 값을 가지며 소형 장치일수록 그 값 이 크다. 그림 9 취득열량 기준 냉방프로세스 (SHFR 과 SHFG) ④의 상태에서 공조기를 떠난 다음 취득열량 qSR 과 qL,R 을 흡수한 공기는 실내상태 ①에 도달하게 된다. 여기서 ④ -① 과정은 표 2 의 2 항에 기준한 SHFR 일정의 기울기를 가 진다. 실제 공기반송 시스템의 취득열량은 대부분이 현열이므로 이를 구분하여 그림 10 에 구체적인 공조프로세스의 선도를 제시 하였다. ④ 상태의 공기는 송풍기와 덕트계통에서 현열 을 받고 ④'의 상태에서 취출구를 통해 실내에 공급된다. 이 때 ④`-①의 과정은 표 2 의 1 항에 기준한 SHF 일정의 기울 기와 평행한 상태선을 가지게 된다. 한편 잠열부하가 커서 현열비가 작은 공조시스템의 경우 취출 상태를 찾기 어려워 재열이 추가되어야 하며 이 경우도 그림 10 과 유사한 모양을 가지게 된다. (실행예제 2 참조) 온도변화에 대응하는 현열변화 관계식 qs= macp(T1- T5) 을 이용하여 냉방에 필요한 풍량을 계산할 수 있다. | {}
5e67979f-ff9d-46e2-9780-359b3ee61e08 | 1권.pdf | 1.2-10 제 1 편 설비 기초 X-Axis: 건강온도 Chart Type: line 곡 SHF 쉘내 절대습도 item_01 4$ 5$ 2$ 1$ 쉬출구 1$ 2$ 3$ 2$ 그림 10 실내부하를 기준한 프로세스 (SHF 일정) (35) qs ma cp(Ti- T5) qS,R cp(T1 - T4) qs,G cp(T3- T4) 여기서, qs : 실내의 현열 취득열량 : 공기반송계통을 포함한 현열 취득열량 qs,R : 공조기부하 중 현열량 qs,G 와 같으며 cp》 C⌀X 이므로 상온범위의 Cp= 1.006 kJ/kgaK 로 계산하면 좋다. 엄밀하게 말하면 식 (35)에서 외기와 의 혼합점 T3 는 시행착오법으로 구해져야 할 미지수임을 주의 할 필요가 있다. 2.5 습공기 프로그램과 실행예제 (사)대한설비공학회의 부하계산특별위원회에서는 (주)디씨 에스의 협력으로 습공기선도 프로그램 PsyChart-SAREK Ver 1.03)을 개발하여 회원들에게 배포하고 있으며 설비공학 회 홈페이지 화면에서 무료라이센스 동의 를 거쳐 다운 받을 수 있다. 그림 1 에 그 기본 화면이 주어져 있으며 2009 년도 ASHRAE Fundamental Chapter 1. (Psychrometrics)와 설비공학 편람 제 3 판 제 1 권의 이론을 기초로 제작되어 공기 조화 연구 및 설계에 큰 기여를 하고 있다. 기본 설정에서 대기압력을 해발로 부터 고도 4 000 m 까지 보정하여 계산할 수 있고, 국내 및 해외 어떤 지역이나 도시 의 부하계산시에도 환경설정에 의해 다양한 조건의 습공기선 도를 작성하거나 정확하고 빠르게 상태점을 계산할 수 있다. 기타 설정할 수 있는 조건은 건구온도 범위, 절대습도 범위, 선도의 표시 항목 등이다. 그 습공기선도 매뉴얼에 주어진 프로그램 실행 예제 중 일 부를 다음에 소개한다. [프로그램 실행 예제 4. 혼합-냉각-재열 과정] 건구온도 3 2°C, 상대습도 65%인 외기가 1:4 의 비율로 건구온도 26°C, 상대습도 50%의 실내공기와 혼합되어 장치 노점온도 7°C, 바 이패스팩터 15%의 냉각코일을 통과 한다. 실내 냉방부하가 200 kW, 현열비가 0.53 이며 반송계통의 취득열량을 무시할 때 냉 방용 공조프로세스와 중요 상태량을 구하고 냉방에 필요한 소 요 풍량 m2/h 을 구하라. 필요한 재열량은 얼마인가? [풀이] 매뉴얼의 작도법을 참조하여 다음과 같은 순서로 그 림 11 과 같은 선도를 작성하고 중요 상태량들을 찾는다. �) 점① : 실내조건 입력 후 점 메뉴의 + 버튼 클릭 �) 점② : 실외조건 입력 후 점 메뉴의 + 버튼 클릭 □) 선①② : ①과 ②를 동시에 선택한 후 선 입력창의 + 버튼 클릭 己) 점③ : 점②(외기) 선택, 혼합률 20% 입력 후 교차점 추가 버튼 클릭 ロ) 점 S, 선 S③ : 점 S (코일표면온도와 상대습도 100%) 입 력 후 S③ 선으로 연결 日) 점④ : 선 S③ 선택, 바이패스율 15% 입력 후 교차점 추가 버튼 클릭 �) 점⑤ : ㉠ 점④, 항목 : 절대습도(x)를 선택하여 1 차 안 내선 생성 ㉡ 선 메뉴에서 점-SHF(입력값 : 0.53)를 선택하고 그 아래 부분에서 점 ①을 추가 선택하여 2 차 안내선 생성 ㉢ 교차점 추가 버튼을 클릭 ㉣ 교차점을 찾기 위해 사용했던 안내선 보이기 버튼 해제 o) 선④⑤, 선⑤① : 앞의 예제와 같이 각각의 선분연결 T1= 26°C, T5= 16.56°C 이므로 식 (35)로부터 소요 풍량 을 다음과 같이 얻는다. qSR (200)(0.53) = 11.2 kg/s ma (1.006) (26-16.6) cp(Ti- T5) Va= v4ma= (0.83)(11.2)= 9.30 m3/s 필요한 재열량은 h5= 27.18 kJ/kg, h4= 34.71 kJ/kg 를 Chart Type: line S 7.00°C 16.56°C 27.20°C 54.50°C 26.00°C 32.0°C item_01 93.29% 10.03% 60.93% 54.5% 50.0% 65.0% 32.0% 그림 11 프로그램 실행예제 1 : 혼합-냉각-재열 과정 | {}
550725ad-c9b2-4570-ab2e-da565ef95164 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-11 표 3 쾌적공조와 산업공조의 비교 ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 쾌적공조 ¦ 산업공조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열환경 ¦ 온도/습도, 현열/잠열 취득 또는 손실 ¦ 단열, 전열, 태양열 사무기기, 재실인원 ¦ 기기발열 환기에 필요한 외기 ¦ ¦ 공기환경 ¦ 공기오염, 기류분포 ¦ 재실인원에 필요한 최소외기 ¦ 실내발생 분진문제, 생산에 필요한 조건 ¦ ¦ 음환경 ¦ 소음 및 진동 ¦ NC : 25~50 모터의 진동, 방진 ¦ NC : 10~65 정밀 생산장비 ¦ 이용하여 94-5= ma(h5-h4)= (11.2)(34.71 -27.18) = 84.3 kW [실행 예제 5. 혼합, 가열 및 가습] 건구온도 1°C, 상대습도 50%인 외기가 건구온도 22°C, 상대습도 50%의 실내공기와 1:3 의 비율로 혼합된 후 가열, 가습되어 실내에 취출된다. 실 내부하의 현열비는 0.83 이며 취출구 온도차가 10°C 일 때 난 방용 공조프로세스와 중요 상태량을 구하라. 수가습의 열수 분비는 83.8 kJ/kg 이라 한다. [풀이] 매뉴얼의 작도법을 참조하여 다음의 순서로 그림 12 와 같은 선도를 작성하고 중요 상태량들을 확인할 수 있다. �) 점①, 점② : 앞의 예제와 같은 방법으로 점①과 ② 입력 �) 선①② : 점①과 ②를 선택한 후 선 메뉴의 + 버튼 클릭 �) 점③ : 점②(외기) 선택 후 혼합률 25% 적용하여 교차 점 추가 버튼 클릭 �) 점④ : ㉠ 항목: 32°C(취출구 온도차: 10°C) 입력하여 1 개 가상선 생성 ㉡ 선 메뉴에서 점-SHF 선택(SHF 0.83 입력)후 그 아 래점①을 선택하여 1 개의 가상선 추가 생성 ㉢ 교차점 추가 버튼 클릭 ㉣ 안내선 보이기 버튼 해제 ロ) 점⑤ : ㉠ 점 메뉴에서 점③클릭 후 항목 : x(절대습도) 를 선택하여 1 개의 가상선 생성 ㉡ 선 메뉴에서 점-u 를 선택한 후 열수분비 83.8 kJ/kg 을 입력, 그 후 메뉴 아래에 있는 점④를 클릭하여 1 개 Chart Type: line (0) (5) (10) (15) (20) (25) (30) (35) (40) item_01 50.0% 100% 150% 22.0% 50.0% 16.75% 2600% 32.0% 37.7% 그림 12 프로그램 실행예제 2 : 혼합-가열-가습 과정 의 가상선 추가 생성 ㉢ 교차점 추가 버튼 클릭 ㉣ 선③⑤, 선④⑤ 연결 3. 공기조화 공기조화(����, air conditioning)는 온도, 습도, 기류 및 청정도, 등 4 가지 요소의 실내공기 상태를 조절하여 재실 자 거주공간의 쾌적 환경을 만들거나 생산 공정의 필요한 환 경을 조성하고 유지하는데 1 차적인 목적이 있다. 전자를 쾌적 용 공조(comfort air conditioning)라 하고, 후자를 산업용 공조(industrial air conditioning)라고 한다. 표 3 에 그 기술 적 특징이 주어져 있다. 또한 의미를 확장하여 실내공기 환경 의 기술을 통칭하여 공기조화(heating, ventilating and air conditioning)라 할 수 있으며 이를 약칭하여 공조(空調, HVAC)라 부른다. 3.1 공조설비와 구성요소 쾌적용 공조의 설계를 위하여 주거용 건물의 형태, 공간의 용도, 복사조건, 재실자의 착의 상태, 활동 등의 조건이 주어진 다. 한편 산업용 공조의 경우는 그 범위가 매우 다양하여 의 료 식품 산업에서 초정밀 반도체 공장까지 요구되는 설계 조 건이 훨씬 까다롭게 된다. 이러한 다양한 요구조건에 따라 환경제어를 위한 장비의 종류, 형태, 규모도 결정되어야 한다. 만일 부적절한 방식이나 용량의 시스템이 적용될 경우 요구되 는 환경 조건을 맞추지 못할 뿐 아니라 에너지의 과잉 소비나 높은 초기투자비의 우려도 있다. 공조시스템이 목적하는 공기환경의 기능을 달성하려면 외 부, 내부조건을 충분히 검토하고 부하요소를 추출하여 그 위 치설정과 각 시스템과 의 대응성을 명확하게 할 필요가 있다. 고려할 중요한 조건들은 다음과 같다. ① 요구되는 공기 상태 및 유지조건 ② 건물의 규모, 형태 (종횡비, 높이, 창호비, 등), 용도, 사 용시간대와 재실율 ③ 건물의 위치, 방향 및 고도와 기상 조건 (풍향, 풍속, 일 조, 강우, 등) ④ 창호와 문을 포함하여 건물의 재료와 고급화 정도 ⑤ 외기 및 환기 요구량 | {}
ddd2038c-6685-436a-978c-6cb597282286 | 1권.pdf | 1.2-12 제 1 편 설비 기초 ⑥ 조명, 일반 전력기기, 가스, 수도 등의 종류와 용량, 위치 ⑦ 기타 요구되는 공간 환경을 목적한 조건으로 맞추기 위해서는 시스템적인 해결을 모색하여 설계 프로세스를 진행하여야 한 다. 다양한 조건들에 적합한 공조시스템의 선택을 일반적으로 말하기는 어려우나 기술자들은 전문성과 창의 성에 따라 방식 이 선택되고 설계가 진행되며 이는 건전한 공기조화 철학과 기본 지식과 개념의 이해에 근거해야 한다. 또한 기계설비의 기본설계단계에서부터 실시설계까지의 과정에서 건축물의 기 능성과 시스템의 융화를 도모하여 공기조화설비의 기능을 충 분히 발휘할 수 있도록 시스템을 구성하여야 한다. 상술한 내용과 같이 설계자의 입장에서 새로운 환경변화에 대한 평가와 건축환경의 평가를 기준으로 건축주로부터 의뢰 받은 조건을 분석하여 실제적인 설계조건으로 바꾸어 설계목 표를 가정하고, 구체적인 모델을 선정하여 검사하면서 목표치 에 가장 만족하도록 설계를 해나가는 과정이 필요하다. 공조시스템은 열원, 공기조화기(air handling unit, AHU, 약칭하여 공조기라 함), 반송계통, 및 제어시스템 등 4 가지 요 소로 구분할 수 있다. 그림 13 에 그 구성 예를 나타내었으며 여기서 열원설비는 보일러, 급수펌프, 환수탱크, 증기트랩, 냉 동기, 냉수펌프, 냉각탑, 냉각수펌프이고 공기조화기는 송풍 기, 가습기, 가열코일, 냉각코일, 에어필터이다. ![image](/image/placeholder) 급기 냉각탑 실내 환기 □□ 냉각수 외기~ 냉수 증기 这 �� ⑬ ⑫ ⑩ ⑨ 냉동기 공조기 보일러 ⑤ ④ ⑥ 응축수 ③ ② 열원설비 : ①보일러 ②급수펌프 ③환수탱크 ④증기트랩 ⑤냉동기 ⑥냉수펌프 ⑦냉각탑 ⑧냉각수펌프 공기조화기 : ⑨송풍기 ⑩가습기 ⑪가열코일 ⑫냉각코일 ⑬에어필터 그림 13 공조설비의 구성 예 3.2 공기조화 설계 공조설비는 최대부하, 계절별 에너지소비량, 시스템의 공간 구성, 소음과 진동의 허용치와 대책, 열원의 공급시스템 및 자 동제어, 정보관리가 따르는 관제방식 등의 관점에서 건물의 제반조건(위치, 규모, 구조, 용도, 사용시간)에 적합하도록 균 형이 이루어져야한다. 건축 기술과 거주자의 요구는 시대에 따라 변화하며 국제 에너지 수급의 불확실성을 고려하면 건축물의 설계의 도와 부 합하며 친환경 및 에너지절약을 위한 공조설비에서 고려해야 할 사항이 증가하고 있고 합리적인 기계설비의 역할이 더욱 중요해지고 있다. 특히 어떠한 공조설비도 건축물과 별개로 생각할 수 없기 때문에 시스템에 소요되는 경비(건설, 운영 등)가 경제적으로 사용할 수 있는 설비계획은 건축설계와 함 께 가장 경제적고 효율적인 건물이 되도록 끊임없는 협업이 이루어져야 한다 공조설비의 설계는 기본구상에서 시작하여 기획설계, 기본 설계, 실시설계 단계로 구분되며 일반적인 설계 흐름도가 그 림 14 에 주어져 있다. (1) 기본구상 : 기획설계의 전단계로서 건물의 규모와 기능, 구조 및 예산 등에 대해 건축주와 설계자들의 협의 과정이며 이 때 친환경 에너지 측면의 고려도 필요하다. (2) 기획설계 : 계획된 건축의 구조, 규모, 용도에 따른 법규 와 자료를 수집하고, 공조방식과 에너지합리화계획의 정도 등의 검토를 통하여 시스템 등급을 결정하고 기획설계서와 개략예산 을 작성한다. 건물구조와 용도에 따라서 기획설계가 다음의 기본설계에 ![image](/image/placeholder) 건물, 공기조화 조건 건물계획, 공조계획 공조방식, 치수 냉온열원방식 선정, 조닝, 시스템 선정 기기, 덕트, 취출구 공 조 계획 배관의 배치와 개략도 공기열부화, 풍량, 공조계획상 각종 열원부하 등 계산 데이타 기기, 덕트, 배관 등 기기 등의 데이타 시스템의 설계 기기리스트, 계통도, 관련도서 참고 평면도 등 도면작성 연간 열부하특성 설비공사비 재료, 공사비 단가 운전특성 ↓ 경상비 산출 공조성능 확인 에너지단가 등 도면, 계산서, 시방서작성 그림 14 공조설계의 흐름도 | {}
7c2b9a74-ba6c-462e-a4fd-2ad05f9c6db6 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-13 표 4 공기조화설비의 기본설계사항 ¦ 가. 정보수집 ¦ 나. 조건설정 ¦ 다. 비교검토 ¦ 라. 종합 ¦ 마. 성과 품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 건축주가 제시한 여건 파악 2) 현지 조사 - 현지여건 - 관련시설 3) 유사사례 조사 4) 관련법규 조사 5) 관공서와 협의 6) 설계팀 구성 7) 설계공정 작성 8) 기타 협의 ¦ 1) 설계조건 설정 2) 요구조건 확정 3) 법규 등 제약조건 4) 설계방침 설정 5) 기본구상 정립 6) 필요설비 검토 7) 장비의 가결정 8) 기기배치 및 위치결정 ¦ 1) 설비방식 검토 2) 에너지절약 방법 3) 기기 및 재료 4) 건축주가 요구한 공사 비 검토 5) 유지관리 문제점 ¦ 1) 내외환경 결정 2) 공조설비계획 결정 3) 환기설비계획 결정 4) 특수설비계획 결정 5) 공사비 배분 결정 ¦ 1) 기본설계설명서 2) 공사비 계산서 3) 공사 기본시방서 4) 각종 기술자료 5) 기술검토서 ¦ 표 5 공기조화설비의 실시설계사항 ¦ 가. 정보수집 ¦ 나. 조건설정 ¦ 다. 비교검토 ¦ 라. 종합 ¦ 마. 성과 품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 건축주의 제시조건 상세 파악 2) 현지여건 상세파악 3) 사용기기 및 재료의 조사 4) 적용법규에 대한 협의 및 적용 5) 설계공정 조정 6) 분야별 협의 조정 ¦ 1) 기본설계방침에 대한 상세결정 2) 설비별 필요요구 사항 확정 3) 법규, 제반조건의 설비별 적용 4) 공사비 중간검토 5) 기본설계방침의 발전 모색 ¦ 1) 공조방식 검토 2) 열원분배방식 결정 3) 환기방식 결정 4) 제어방식 개념정립 5) 특수설비 검토 6) 공사비 검토 7) 시공시방 검토 8) 유지관리상 문제점 검토 9) 법규 적용 및 운용계획 수립 ¦ 1) 공기조화설계 - 부하 계산 - 터미널 유닛 선정 - 풍량 산출 - 관지름 및 규격선정 - 장비부하 산출 - 장비시방 결정 - 제어방식 결정 2) 공조계통 설계 3) 환기설비 설계 4) 특수설비 설계 5) 기기시방서 작성 ¦ 1) 배치도 2) 설비별 계통도 3) 설비별 흐름도 4) 설비별 평면도 5) 설비별 단면도 6) 부분 상세도 7) 공사비 예산서 8) 기기 시방서 9) 공사 시방서 10) 각종 계산서 11) 에너지절약계획서 12) 방재계획서 ¦ 표 6 각종 공조방식의 경제성 및 환경성 비교 (사무실 건물 기준) ¦ 평가항목 공조방식 ¦ 경제성 ¦ 경제성 ¦ 경제성 ¦ 경제성 ¦ 경제성 ¦ 환경성 ¦ 환경성 ¦ 환경성 ¦ 환경성 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평가항목 공조방식 ¦ 설비 공사비 ¦ 운전 경상비 ¦ 동력비 ¦ 외기 냉방 ¦ 설비 면적 ¦ 개별 온도 제어 ¦ 존 온도 제어 ¦ 연간 공조 운전 대응성 ¦ 공기 청정 대응성 ¦ 잔업 시운전 ¦ 수시 사용 운전 ¦ 용도 변경 대응성 ¦ 시설 변경 용이성 ¦ 보수 관리 ¦ ¦ CAV.SD +FCU ¦ 중 ¦ 중 ¦ 중 ¦ (하) ¦ 중-대 ¦ ¦ 하 ¦ (하) ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ - ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ VAV.SD +FCU ¦ 중-대 ¦ 중-대 ¦ 중-대 ¦ (하) ¦ 중-대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ VAV.SD +FCU ¦ 중 ¦ 소-중 ¦ 소-중 ¦ 하 ¦ 중-대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ VAV.SD +Fin tube ¦ 소-중 ¦ 소 ¦ 소 ¦ 하 ¦ 중-대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 용이 ¦ ¦ VAV.SD+ 방위별 CAV ¦ 중 ¦ 소-중 ¦ 소-중 ¦ 하 ¦ 대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 용이 ¦ ¦ CAV, SD ¦ 중-대 ¦ 대 ¦ 대 ¦ 하 ¦ 대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 개별식 AHU+FCU ¦ 대 ¦ 중 ¦ 중 ¦ (하) ¦ 대 ¦ (하) ¦ 하 ¦ (하) ¦ (하) ¦ (하) ¦ - ¦ (하) ¦ 용이 ¦ 보통 ¦ ¦ 중앙식 PAC+SD ¦ 소 ¦ 소 ¦ 소 ¦ - ¦ 소 ¦ - ¦ (하) ¦ (하) ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ 용이 ¦ 용이 ¦ ¦ 개별식 PAC+SD ¦ 중 ¦ 중 ¦ 중 ¦ (하) ¦ 중-대 ¦ - ¦ 하 ¦ (하) ¦ (하) ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ 용이 ¦ 보통 ¦ * ( )는 보완을 하면 가능하다는 표시임. * CAV : 정풍량방식 VAV : 변풍량방식 FCU : 팬코일 유닛 FPU : 팬파워드 유닛 SD : 단일덕트 PAC : 패키지 에어콘 (각 공조방식에 관해서는 본 편람 3 권의 공조시스템을 참조하기 바람) | {}
23efbbee-d5d7-4b54-9ce0-a15d5f347096 | 1권.pdf | 1.2-14 제 1 편 설비 기초 포함되는 경우도 있으며 이 단계에서 다수의 유사한 과거 실적 등이 검토되고, 경제성과 여건을 감안하여 2-3 개의 시스템이 제시된다. 그 내용을 표 4 에 나타내었다. (3) 기본설계 : 기획설계에서 설정된 내용을 실시설계에 반 영하기 위하여 장비의 결정을 포함한 각 사항의 계획 및 설계 를 구체적으로 진행하며 공조시스템의 구성, 설비비, 경상비, 에너지소비량, 기타 계획상에서 설정되는 제반 사항을 정성적, 정량적으로 산출하여 비교하고, 경우에 따라서는 독자적으로 개발한 공조방식을 적용하는 등, 적극적이고 창조적인 계획을 부가하여 최적 시스템을 확정해 나가게 된다. (4) 실시설계 : 기본설계를 바탕으로 실제공사가 가능하도 록 구체적인 상세 도면, 계산서, 시방서, 내역서 등의 설계도 서를 작성한다. 실시설계의 내역이 표 5 에 주어져 있다. 3.3 공기조화 계획 공조설비는 최대부하, 계절별 에너지 소비량, 시스템의 공 간구성, 소음과 진동의 허용치와 대 목적하는 공간의 공조는 건물 외피로부터의 열 취득과 열 손실, 내부 존의 발열, 습기 발생 및 공기 오염, 그리고 외기 도입에 수반되는 열, 습도, 분진 등이 적절히 처리될 수 있도 록 가장 적합한 방법을 선택하여 설계되어야 한다. 또한 그 과정에서 쾌적성, 에너지 절약성, 경제성, 안전신뢰성, 운영관 리, 장래 개보수, 등의 조건들이 잘 고려되어야 한다. 1) 시스템 선택 공조시스템의 기획과 기본설계의 단계에서 다수의 유사한 과거 실적 등이 검토되고, 경제성과 여건을 감안하여 2-3 개의 시스템이 제시된다. 또한, 공조시스템의 구성, 설비비, 경상비, 에너지소비량, 기타 계획상에서 설정되는 제반 사항을 정성적, 정량적으로 산출하여 비교하고, 경우에 따라서는 독자적으로 개발한 공조방식을 적용하는 등, 적극적이고 창조적인 계획을 부가하여 최적 시스템을 확정해 나가게 된다. 2) 공조방식에 따른 시스템 등급 공조방식에 따라 공조 성능의 측면에서 우열의 차이가 있 으며 표 6 에 사무실 건물을 기준으로 공조방식의 경제성 및 환경성을 분석한 사례가 주어져 있다. 성능 평가 항목으로는 연간을 통한 실온설정과 분포, 송풍량과 칸막이 변동에 대한 유연성, 습도설정과 그 실내 습도변화폭, 실내 부유분진량, 실 내 CO2 농도, 중간기의 냉 · 난방 등을 들 수 있다. 3) 기간공조와 연간공조 일반적으로 중 · 소규모 건물, 관공서 건물, 점포 등은 하기 에는 냉방만 실시하고, 동기에는 난방만으로 공조하는 기간공 조(期間空調)의 경우가 대부분이다. 이 경우 배관은 2 관식으 로 되고, 냉방시에는 냉수를, 난방시에는 온수를 공급하며, 중 간기에는 급 · 배기를 실시한다. 이러한 방식을 사용할 경우 추후 연간 공조운전을 계획한 할 경우, 즉 중간기동안 일부계 통에 냉방운전, 동기에 냉 · 난방운전을 동시에 실시할 수 없 으므로 필요한 경우 계획 시에 연간공조방식의 개념을 도입할 ![image](/image/placeholder) 효 12 월 난방부하 냉방부하 난방부하 a. 기간공조 효 12 월 난방부하 냉방부하 b. 연간공조 그림 15 기간 공조와 연간 공조 필요가 있다. 연간공조방식은 연간을 통해서 공조하며, 필요에 따라서 냉 수, 온수를 공조기와 터미널 유닛에 공급하고, 냉방, 난방 어 느 것도 가능한 공조방식이다. 중규모 이상의 고급 인텔리젼 트 빌딩의 경우 연간 운전 중에 온도는 일정하게 유지되지만 냉열원기기의 운전기간이 길어지기 때문에 그만큼 운전비 및 에너지 소비량이 많아지게 된다. (그림 15 참조) 3.4 새로운 환경변화와 공조기술 전망 최근 지구환경의 위기에 대응하여 산업 활동의 각 단계에 서 단순히 에너지 및 자원을 절약하자는 차원을 넘어 환경보 전 및 생태질서를 회복하려는 움직임이 활발하다. 건물 공조시스템에 대한 관심도 지대하여 선진국을 중심으 로 환경친화적인 에너지 및 자원의 단계적 재이용 등 순환이 용을 위한 기술개발에 힘을 더하고 있으며 에너지 및 자원의 효과 적인 활용과 오염물질의 발생을 최소화하기 위한 지원도 적극적으로 추진되고 있다. 또한 각종 친환경인증을 시행하면 서 에너지절약형 친환경설비 구축을 가속화하고 있다. 따라서 설계자의 입장에서 새로운 변화와 신기술을 설계에 반영함으로써 보다 경제적이고 편리하며 쾌적한 환경을 제공 해야 한다. 근래의 공조분야 요구도의 변화 및 그에 대응한 계획 과 설계내용을 예를 들면 다음과 같으며 본 편람 내 각 장에 이 같은 미래기술이 소개되어 있으므로 참조를 바란다. ① 실내환경의 고급화 추구와 실내공기질(IAQ) 제어 ② 친환경 저에너지 시스템과 에너지 합리화 기법 | {}
eab10f44-a524-46bf-a61e-cd44e9c22133 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-15 인텔리전트빌딩 시스템에 대응한 설계 컴퓨터를 이용한 설계기술의 극대화 ⑤ 장수명화(����)와 경제성 추구 다양한 생애주기 평가기법(LCA) ⑦ 기능유지를 포함하는 합리적 유지관리 기법 ⑧ 기타 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람, 제 1 권, 1 편, 2 장. 2. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람, 제 2 권, 3 편, 1-2 장. 3. 대한설비공학회/(주)디씨에스, 2009, PsyChart-SAREK (습공기선도 프로그램 및 매뉴얼). 4. 대한설비공학회 교육위원회, 2014 최신 냉동.공기조화기술 5. ASHRAE Handbook, Fundamentals, SI ed., 2013, Ch. 1. 6. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment, 2016. 7. SHASE(日本) 空�調和 . 衛生工�便覧, 14版, 2010, 第1 卷(基礎), 3章. 8. 김효경, 공기조화, 개정 3 판, 2005, 동명사. 9. Carrier Air Conditioning Co., 1965, Handbook of Air Conditioning System Design, McGrawHill. | {}
1e9ff44a-d7cf-45af-999a-8d2c3644a9d3 | 1권.pdf | · - | {}
66e4d431-2251-451c-ba54-f49e60d0119d | 1권.pdf | 제 3 장 유체역학 및 유체기계 1.3-1 제 3 장 유체역학 및 유체기계 1. 개요와 원칙 유체역학은 정지 상태에 있거나 또는 운동 중인 유체의 거 동과 유체가 고체 또는 다른 유체와 만나는 경계에서의 상호 작용을 다루는 학문이다. 여기서 유체는 작용하는 전단응력에 대해 연속적으로 변형하는 물질로 정의 된다. 본 장에서는 유 체의 물리적 성질, 유체역학의 기본 방정식, 기초적인 유동현 상, 유동해석 이론 그리고 유동소음에 대해 서술하였다. 유체에서 에너지를 추출하거나 유체에 에너지를 추가하는 장치를 유체기계라 한다. 유체에서 에너지를 추출하는 장치는 터빈이다. 유체에 에너지를 추가하는 장치로는 액체에 에너지 를 공급하는 펌프, 기체에 에너지를 공급하는 송풍기와 압축 기가 있다. 공조냉동산업에서 유체기계는 유체를 이송시키는 데 주로 사용되므로 본 절에서는 펌프와 송풍기에 대해 설명 하였다, 매우 높은 압력상승을 갖도록 하는 압축기는 제 2 권 냉동편에 언급하고 있다. 2. 유체의 물리적 성질 2.1 밀도, 비중, 비중량 단위 체적당의 평균질량을 밀도라 정의 하고, SI 단위계에서 kg/m2 의 단위를 사용하며 p 로 표기하기로 한다. 한 물질의 비중은 표준물질의 밀도에 대한 그 물질의 밀도 비로 정의 하고 s 로 표기한다. 보통 표준물질의 밀도로서 4°C 의 물의 밀도를 1 000 kg/m2 을 택한다. 단위체적당의 평균중 량을 비중량으로 정의 하고, SI 단위계에서 N/m2 의 단위를 사 용한다. 비중량은 보통 �로 표기한다. �와 p 사이의 관계는 2 = pg (1) 여기서 g 는 지구중력가속도이고, g = 9.807 m/s2 로 계산한다. 1) 물 표준대기압, 4°C 의 순수한 물의 P = 1 000 kg/m2, Y = 9 807 N/m2, s = 1 이고, 각 온도에 대한 P, % 점성계수 从, 동점성계수 V 의 값을 표 1 에 소개하였다. 2) 공기 건공기의 밀도 p,kg/m2 는 온도 t(°C), 압력 h (mmHg)일 때 273 h P = 1.293 273+t 760 (2a) 이다. 압력이 P(Paabs = (N/m2) a os )로 주어질 경우에는 273 p P = 1.293 273 +t 101 325 (2b) 이다. 습공기의 밀도 Pw, kg/m2 는 수증기분압을 hw(mmHg) 혹 은 pw(Paabs)라고 하면, hw p1 -0.378 Pw Pw = 이 1 - 0.378 = h p (3) 이다. 표 2 는 건공기의 P, % 점성계수 此, 동점성계수 V 의 값 이다. 3) 기타 액체 표 3 과 표 4 에 몇 가지 중요한 액체의 비중을 소개하였다. 표 1 1 atm 에서의 물의 밀도 P, 비중량 % 점성계수 �, 동점성계수 V ¦ 온도(°C) ¦ 0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P, kg/m2 % N/m2 11 N · s/m2 从, cP V, m2/s ¦ 999.8 9 798.0 179.2x10-5 1,792 1.792x10~6 ¦ 1 000.0 9800.0 152.0x10-5 1,520 1,520x10-6 ¦ 999.7 9 797.1 130.7x10-5 1.307 1,307x10-6 ¦ 999.1 9 791.2 113.8x10-5 1.138 1.138x10-6 ¦ 998.2 9 782.4 100.2x10-5 1.002 1.004x106 ¦ 997.1 9 771.6 89.0x10-5 0.890 0.893x106 ¦ 995.7 9 757.9 79.7x10~5 0.797 0.801x10-5 ¦ ¦ 온도(°C) ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦ P, kg/m2 % N/m2 从, N · s/m2 从, cP V, m2/s ¦ 992.2 9 723.6 65.3x10 5 0.653 0.658x10� ¦ 988.1 9683.4 54.8x10 5 0.548 0.554x10-6 ¦ 983.2 9635.4 46.7x10 5 0.467 0.475x10 6 ¦ 977.8 9582.4 40.4x10-5 0.404 0.413x10-6 ¦ 971.8 9523.6 35.5x10 5 0.355 0.365x10-6 ¦ 965.3 9 459.9 31.5x10-5 0.315 0.326x10� ¦ 958.4 9392.3 28.2x10-5 0.282 0.295x10-6 ¦ 주) 단위 환산은 제 1 장을 참조할 것. | {}
744f355d-5864-4987-8208-8f0ed4c22021 | 1권.pdf | 1.3-2 제 1 편 설비 기초 표 2 건공기의 밀도 P, 비중량 % 점성계수 此, 동점성계수 V ¦ mmHg ¦ P, kg/m2 ¦ P, kg/m2 ¦ P, kg/m2 ¦ P, kg/m2 ¦ % N/m2 ¦ % N/m2 ¦ % N/m2 ¦ % N/m2 ¦ 从, N · s/m2 ¦ v, m2/s ¦ v, m2/s ¦ v, m2/s ¦ v, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ °C ¦ 720 ¦ 740 ¦ 760 ¦ 780 ¦ 720 ¦ 740 ¦ 760 ¦ 780 ¦ 从, N · s/m2 ¦ 720 ¦ 740 ¦ 760 ¦ 780 ¦ ¦ -10 ¦ 1,271 ¦ 1.307 ¦ 1.342 ¦ 1.377 ¦ 12.456 ¦ 12.809 ¦ 13.152 ¦ 13.495 ¦ 1,667x10~5 1.717x10-5 ¦ 1,312x10 -5 1.402x10-5 ¦ 1.275x10-5 1.364x10~5 ¦ 1.242x10~5 1,328x10-5 ¦ 1.211x10 5 1,294x10~5 ¦ ¦ 0 ¦ 1.225 ¦ 1,259 ¦ 1.293 ¦ 1.327 ¦ 12.005 ¦ 12,338 ¦ 12,671 ¦ 13.005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 1.182 ¦ 1.214 ¦ 1.247 ¦ 1,280 ¦ 11.584 ¦ 11.897 ¦ 12.221 ¦ 12.544 ¦ 1.763x10-5 ¦ 1.492x10-5 ¦ 1.452x10-5 ¦ 1.414x10-5 ¦ 1,377x10-5 ¦ ¦ 20 ¦ 1.141 ¦ 1.173 ¦ 1.205 ¦ 1.237 ¦ 11.182 ¦ 11,495 ¦ 11.809 ¦ 12.123 ¦ 1.810x10~5 ¦ 1,586x10-5 ¦ 1.543x10-5 ¦ 1.502x10-5 ¦ 1.463x10-5 ¦ ¦ 30 ¦ 1.104 ¦ 1.134 ¦ 1.165 ¦ 1.196 ¦ 10.819 ¦ 11.113 ¦ 11.417 ¦ 11.721 ¦ 1.857x10-5 ¦ 1.682x10-5 ¦ 1,638x10-5 ¦ 1,594x10-5 ¦ 1.553x10-5 ¦ ¦ 40 ¦ 1.068 ¦ 1,098 ¦ 1.128 ¦ 1.158 ¦ 10.466 ¦ 10.760 ¦ 11.054 ¦ 11.348 ¦ 1,903x10-5 ¦ 1,782x10 5 ¦ 1,733x10-5 ¦ 1.687x10-5 ¦ 1.643x10-5 ¦ 2.2 점성계수, 동점성계수 유체의 변형을 저해하려는 성질을 유체의 점성이라 말하고, 이 점성의 크기를 나타내는 척도로서 점성계수를 사용한다. Newton 유체가 한 방향(x 방향)으로만 흐를 때, 유체내에 작용하는 전단응력 T 는 속도구배 du/ dy(각변형 속도라고도 말함)에 비례한다. 이 관계를 Newton 의 점성법칙이라 말하 고, 식으로 표시하면 다음과 같다. 표 3 1 atm 에서 액주계(manometer)용 액체의 비중 ¦ 습도(°C) ¦ 0 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수은 ¦ 13.595 ¦ 13.570 ¦ 13.558 ¦ 13.546 ¦ 13.521 ¦ ¦ 에틸알콜 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100% ¦ 0.8063 ¦ 0.797 8 ¦ 0.7935 ¦ 0.7893 ¦ 0.7808 ¦ ¦ 90% ¦ 0.8350 ¦ 0.826 5 ¦ 0.8223 ¦ 0.8180 ¦ 0.809 2 ¦ ¦ 80% ¦ 0.8606 ¦ 0.852 0 ¦ 0.847 7 ¦ 0.843 4 ¦ 0.834 7 ¦ ¦ 메틸알콜 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100% ¦ 0.8102 ¦ 0.8009 ¦ 0.7958 ¦ 0.791 7 ¦ ¦ ¦ 90% ¦ 0.837 4 ¦ 0.828 7 ¦ 0.8240 ¦ 0.820 2 ¦ ¦ ¦ 80% ¦ 0.863 4 ¦ 0.855 1 ¦ 0.8505 ¦ 0.846 9 ¦ ¦ ¦ 사염화탄소 ¦ 1.6326 ¦ 1.6135 ¦ 1.6039 ¦ 1,594 4 ¦ 1.5753 ¦ 표 4 각종 액체의 비중(상온) (4) ¦ 물질 ¦ 비중 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 휘발유 ¦ 0.65~0.76 ¦ ¦ 정유 ¦ 0.76~0.80 ¦ ¦ 경유 ¦ 0.80~0.83 ¦ ¦ 중유 ¦ 0.9~1.0 ¦ ¦ 동물성유 ¦ 0.86~0.94 ¦ ¦ 식물성유 ¦ 0.91~0.97 ¦ ¦ 글리세린(20°C) ¦ 1.264 ¦ ¦ 순유산(20°C) ¦ 1.834 ¦ ¦ 해본 ¦ 1.01~1.05 ¦ ¦ 10% 식염수(20°C) ¦ 1.0707 ¦ ¦ 20% 식염수(20°C) ¦ 1.1478 ¦ ¦ LiBr 10% 수용액(20°C) ¦ 1.0746 ¦ ¦ R12 액(20°C) ¦ 1,337 ¦ ¦ R22 액(20°C) ¦ 1.213 ¦ ¦ CaCl2 29.9% 수용액(15°C) ¦ 1,286 ¦ du T = m dy 비례상수 �는 유체의 점성에 따라 결정되는 상수이므로 점 성계수라 말하고, 이 법칙을 만족시키는 유체를 Newton 유 체라 말한다. Newton 유체는 같은 온도, 같은 압력하에 점성 계수의 값이 속도구배에 관계없이 일정하다는 특징을 갖는다. 점성효과 가 유체내를 전파하여 나갈 때, 확산되는 속도는 점성계수 �에 비례하고, 밀도 P 에 반비례한다. 이들 비율을 V = 化 P (5) 동점성계수 v 라 말하고, 유체 내에서 점성효과 가 확산되어 나 가는 속도의 척도로 사용한다. 1) 점성계수의 단위 널리 사용되고 있는 점성계수의 단위는 다음과 같이 세 가 지 형태로 표현될 수 있다. SI 단위계 : N · s/m2 = kg / m . S 중력공학단위계 : kgf · s/m2 CGS 절대단위계 : g/cm · S 여기서 CGS 절대단위계에 사용되고 있는 g/(cm · s) = dyn · s/cm2 의 단위는 편의 상, 간략히 P 로 표시하며 프와 즈라 읽는다. 단위환산은 다음과 같다. 1P = 0.1 N · s/m2 = 0.1 kg/(s · m) = 0.1 Pa · S 1kgf · s/m2 = 9.807 N · s/m2 2) 동점성계수의 단위 동점성계수를 표현하기 위해 다음과 같은 세 가지 단위들이 널리 사용되고 있다. SI 단위계 : m2/s 중력공학단위계 : m2/s CGS 절대단위계 : cm2/s 여기서 CGS 절대단위계에 사용되고 있는 cm2/s 를 스토크 스라 말하고 St 로 표시한다. 또한 1/100 St 를 centistokes 라 읽고 cSt 로 표시한다. 따라서 1 m2/s 와 St 사이에는 다음과 같 은 관계가 성립한다. | {}
c9fa8799-5fc1-497c-a6a2-af7a12268c36 | 1권.pdf | 제 3 장 유체역학 및 유체기계 1.3-3 표 5 유체의 동점성계수 X-Axis: 온도, °C Chart Type: line 1x10 -1x10 그림 1 유체의 점성계수 1 m2/s = 10000 St 195 V = 0.226t (cSt) t ≤ 100 t (6a) 135 V = 0.220t (cSt) t> 100 (6b) t 여기서 t 의 단위는 SSU(saybolt universal second)를 사 용한다. 그림 1 에는 몇 가지 유체에 대한 점성계수를 나타내었고, 표 5 에는 설계에 필요한 몇 가지 액체에 대한 비중과 동점성 계수를 소개하였다. 2.3 체적탄성계수, 압축율 압력 P1, 체적 V 의 유체가 압력 P2, 체적 V 로 압축될 때, 압력증가(응력증가) V1 - V2 △p = Kev = K V1 즉 ¦ 유체 ¦ 점성계수, kg/(m · s) ¦ 밀도, kg/m2 ¦ 동점성계수, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수소 ¦ 9.0E-6 ¦ 0.084 ¦ 1.05E-4 ¦ ¦ 공기 ¦ 1.8E-5 ¦ 1.20 ¦ 1.50E-5 ¦ ¦ 휘발유 ¦ 2.9E-4 ¦ 680 ¦ 4.22E-7 ¦ ¦ 물 ¦ 1.0E-3 ¦ 998 ¦ 1.01E-6 ¦ ¦ 에틸알코올 ¦ 1.2E-3 ¦ 789 ¦ 1.52E-6 ¦ ¦ 수은 ¦ 1.5E-3 ¦ 13550 ¦ 1.16E-7 ¦ ¦ SAE30 오일 ¦ 0.29 ¦ 891 ¦ 3.25E-4 ¦ ¦ 글리세린 ¦ 1.5 ¦ 1260 ¦ 1.18E-3 ¦ 주)1 cSt = 10~6, Pa · S. (V1 - V2)/V1 K P2 -P1 비례상수 K 를 그 유체의 체적탄성계수라 정의 하고, 그의 역수 (8) 1 � = K 을 그 유체의 압축율이라 말한다. 표 6 에 몇 가지 액체에 대 한 압축율의 평균값을 소개하였다. (9) 이상기체에 대하여 등온압축시의 체적탄성계수는 K = p 이 고, 가역단열압축시의 체적탄성계수는 K= kp 이다. 여기서 p 는 절대압력이고, k 는 비열비 cp/cv 이다. 표 6 유체의 압축율 B ¦ ¦ 온도, °C ¦ 압력범위 ¦ 압력범위 ¦ 압축율 ¦ 압축율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ kPa ¦ 온도, °C ¦ kgf/cm2 ¦ m2/N ¦ m2/kgf ¦ ¦ ¦ 물 ¦ 20 ¦ 98~2450 ¦ 1~25 ¦ 0.485x10-9 ¦ 0.475x10~8 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 98~9800 ¦ 1~100 ¦ 0.460x10-9 ¦ 0.451x10-8 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 98~49000 ¦ 1~500 ¦ 0.429x10-9 ¦ 0.420x10~8 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 98~98000 ¦ 1~1000 ¦ 0.404x10-9 ¦ 0.396x10~8 ¦ ¦ 해수 ¦ 10 ¦ 98~14700 ¦ 1~150 ¦ 0.449x10-9 ¦ 0.440x10~8 ¦ ¦ 수은 ¦ 20 ¦ 98~9800 ¦ 1~100 ¦ 0.401x10-10 ¦ 0.393x10~9 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 98~98000 ¦ 1~1000 ¦ 0.410x10-10 ¦ 0.402x10-9 ¦ ¦ 에틸알콜 ¦ 14 ¦ 882~3724 ¦ 9~38 ¦ 0.103x10-8 ¦ 1.010x10~8 ¦ ¦ 벤졸 ¦ 16 ¦ 784~3626 ¦ 8~37 ¦ 0.918x10~9 ¦ 0.900x10~8 ¦ 3. 유체역학의 기본 방정식 (7) 3.1 연속방정식 연속방정식은 질량보존법칙을 유체유동에 적용한 것으로 직 교 좌표계(�, Y, z)에서 속도 성분을 각각 u, v, w 라 하면 압 | {}
66e2fb7c-373e-47eb-9125-23882dec7784 | 1권.pdf | 1.3-4 제 1 편 설비 기초 축성 유체의 경우는 Do+pl ou + + av aw ax ay az a(pu) a(pu) a(pw) ap + + + = 0 at ax ay az 비압축성 유체의 경우에는 du av aw = 0 ax ay az 극좌표계(r, 0, z)에서 속도성분을 각각 Ur, vo, Uz 라 하면 압축성 유체의 경우 ap 1 a(prur) a(pv�) a(puz) + + = 0 at 7 az yau az 비압축성 유체는 1 a(rum) dv⌀ dvz + + = 0 7 ay you az 질량보존의 법칙은 배관내의 유동에도 적용된다. 파이프 내 에서 질량이 생겨나거나 소멸되지 않기 때문에 어떠한 단면을 선택하더라도 질량유속은 일정하게 유지되어야 한다. 즉, · / pv dA = 일정 m = 여기서 m 은 유동방향에 수직인 면을 통과 하는 질량유속이며, p 는 유체의 밀도이다. 위 방정식에서 P, v 는 단면적 A 상에서 변화할 수 있다. 파이프 내 유동해석에서 유체는 현실적으로 비압축성 성질을 갖기 때문에서 밀도는 일정하며, 평균속도 V 를 V = (1/A) / v dA 로 정의 하면, 질량유속은 또는 m = pVA Q = m/p = AV 이며, Q 는 체적유량이다. 3.2 운동량방정식 및 Navier-Stokes 방정식 운동량 방정식은 유체의 유동에 Newton 의 제 2 법칙을 적용 한 것으로 한 유체의 운동량 변화율은 그 물체에 작용하는 힘 의 합력과 같다는 의미를 갖는다. 운동량 방정식에는 직선운동 에 관여하는 선형운동량 방정식과 회전운동과 관련된 각운동량 방정식으로 나뉘며 여기서는 선형운동량 방정식에 대하여 설명 한다. 단위체적의 유체에서 체력(body force)을 F, 표면력을 F 라 하면 선형운동량 방정식은 아래의 식과 같다. 여기서 체 력은 일반적으로 중력에 의한 힘을 말하고 표면력은 압력, 점 성력, 그리고 유체 표면에 작용하는 기타 힘을 의미한다. (11) P Dut = F⌀+E (10) (14) (16) (15) (12) (13) 유체내부의 미소체적 dx dy dz 가 직육면체라 가정하고 수 직응력을 �, 전단응력을 �라 표시하면 직교좌표에서 운동량 방정식은 성분별로 dTzz Du d�xx dTyx + = fbx+ Dt ax ay az dTzy dTxy �� ソリ P- Dut = fby + + + ax ay 8z dTyz zz �� Dw aTxz = fbz + + Dt ax ay dz 여기서 Try = Tyx, Tyz = Tzy, Tzx = ��z 이며 첫 번째 첨자는 면에 수직한 축을 나타내고 두 번째 첨자는 작용하는 응력의 방향을 나타낸다. 만일 유체에 점성이 없다면 압력 p 는 다음과 같다. Tzy Tx⌀= Tyz= 0 �xx yy = 0 �zz II -p (18a) 이때 압력 p 를 열역학적 압력이라 한다. (18c) (18b) 선운동량 방정식을 미소 검사체적에 적용하여 미분방정식 으로 유도하면 Cauchy 방정식이 된다. 여기에 표면력을 구 성하는 응력텐서를 압력응력과 점성응력으로 분리하고 유체 를 비압축성 뉴턴유체로 가정하면 비압축성 Navier-Stokes 방정식을 유도할 수 있다. (19) Newton 유체의 경우 2 au av dw au +2� �ェエ p 3 씨 ax ay az ax (20) 2 au av aw +2,000 + + 0 p 3� ax ay az yy 2 du av aw aw + + +2� (21c) 0 p 3� ax ay az az (21a) (21b) dv au Txy 씨 + ax ay aw av Tyz = 11 + ay az 점도 �가 일정하고 비압축성 유체의 경우 식(18a, b, c)는 아래과 같은 식(22-24)가 되며 이를 직교좌표에서 비압축성 Navier-Stokes 방정식이라 한다. (21d) au aw Tzx 11 + az 8x (21e) (21f) Du 1 ap +v▽2u+gェ Dt P ax Du 1614424-161 ay Dt P Dw 1 gb+n=2a+g= az = - Dt P (22) 여기서 동점성계수 V = 씀이다. (17) (23) (24) | {}
5ed108cc-c6e2-4ee5-82f4-295c6ef88129 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-7 열전도 문제의 해석에는 엄밀해와 근사해가 포함되어 있고, 그 해는 미분방정식으로 나타난 전도계의 초기온도상태와 물 체표면 사이의 열적 조건에 따라 정하여진다. 따라서 정확한 해석을 위해서는 계에 주어진 초기 및 경계조건를 적합하게 고려하여야 한다. 특히, 표면의 열적상태는 고체벽과 주위유 체 사이의 단순한 열전도 외에 대류, 복사 및 열유속(heat flux)의 유무에 따라 달라짐을 유의 하여야 한다. 1.2 정상열전도 정상열전도는 해석하고자 하는 계에서 정하여진 곳의 온도 와 열흐름이 시간에 따라 변하지 않는 전도열전달의 현상을 말한다. 외부의 열적 상태가 변하더라도 짧은 시간 내에 정상 상태로 회복되는 열적 계는 정상열전도로 해석할 수 있다. 1) 평면벽 벽이나 바닥과 같이 평면적이 넓은 판상(그림 4 참조)의 물 체에서 그 두께 방향으로 온도분포가 생길 때, 열유동은 y-z 평면상의 모든 점에서 동일한 값을 갖는다. 그림 4 의 (a)와 같 은 단일벽에서 열전도율이 일정한 경우의 열흐름은 다음과 같 이 쓸 수 있다. (T1 - T2) q = kA Ax 위의 식을 식(4)의 형태로 나타내면 다음과 같다. (T1 - T2) q = △x/kA (11) 단일벽에서의 전도 열저항은 △x R= kA (12) 이고, 식(12)에 해당하는 전기회로는 그림 4 의 (b)와 같다. 그림 5 와 같이 단면적이 일정한 복합벽에서 각 층의 열저항은 (13) △x1 △x2 △xn R1 = R2 ... Rn = k1A k2A , knA Chart Type: line T T2 item_01 0.13 0.209 item_02 0.95 1.09 item_03 0.96 1.09 (14) 이고, 내표면에서 외표면까지의 전체의 열저항(총열저항) R 은 각각의 합으로 나타낼 수 있다. R = R1 +R2+ ... +Rn 정상상태에서는 각 층에서의 열흐름이 같으므로 다음식이 성립한다. 不ー� T1 - T2 Tn 1 Tn To-Tn - 9 = ... R1 R2 Rn R 내외표면온도 대신에 내외표면에 접하고 있는 유체의 온도 Ta 와 T6 로 주어지는 경우에는 경계에서의 대류열저항 R 와 R。를 고려하여 총열저항을 계산하여야 한다. 즉, (15) Rt= R1+R+R。 (16) 이러한 경우의 열전달은 다음과 같이 된다. Ta-Tb q = Rt (17) 2) 원관 그림 6 의 (a)에서와 같이 내부와 외부의 유체온도 Ti 및 T2 가 균일하고 안쪽 및 바깥쪽 반지름이 각각 r1 과 72 이며 길이가 L 인 긴 원관을 생각하자. 열전달이 반지름방향으로만 일어날 때 단면 A = 2���에 전달되는 열전달량은 다음의 식 으로 표시할 수 있다. (18) dT qr = k(2�rL) dr 이 식을 적분하고 경계조건 r = r1 에서 T = T1, r = �2 에 서 T = T2 를 각각 대입하면, (19) 2�kL(T1 - T2) qr = ln(r2/r1) 된다. 이 때 열저항은 (20) In(r2/r1) R 2�kL 으로 표시할 수 있다. (21) 열저항의 개념은 여러 종류의 물질로 구성된 다층 원관에 서도 평면벽과 마찬가지의 이론을 적용할 수 있다. 그림 6 의 (b)에서와 같이 원관이 3 종류의 물질로 구성되어 있으면 열 전달률은 q = 2�L(T1 - T4)/[In(r2/r1)/kA 가 되며, 그림 6 의 (c)와 같은 일반적인 다층 원관에서 내면과 외면의 온도 차이에 따른 열전달량은 +1n(rg/vg)/kg+ln(ra/rg)/kol To- Tn q = Rt (22) (23) 그림 5 복합벽을 지나는 1 차원 열전달과 전기적 상사성 가 된다. 식(23)의 열저항 R2 는 다음과 같이 표시된다. | {}
d8ed3306-6cc6-4c08-afd6-427150b00c17 | 1권.pdf | 1.4-8 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) q: T2 Ti T2 L R T T2 In(r2/r1) 2�� L (a) ![image](/image/placeholder) qr T2 T1 T3 T2 A T4 C ![image](/image/placeholder) TA RA T2 RA T2 Rc T4 In(r2/ri) In(r3/r2) In(r4/r3) 2���L 2���L 2���L (b) ![image](/image/placeholder) 1°g 0 [ 2 To 2 T Ti Tel Tn R4 T. T -1 T. R. To R1 T1 R2 T2 TEL ww ww In(r1/ro) In(r2/ri) In(ri/ri-3) In(rn/rn-i) 2��, L 2���L 2��⌀L 2��� L (C) 그림 6 원관의 1 차원 열전달과 전기적 상사성 In(ri/ri-1) Rt = �Ri, Ri i=1 2�Lki 여기서 L 은 원관의 길이이며, n'는 관의 중심에서 제 i 층 외면 까지의 거리이고, kg 는 제 1 층 재료의 열전도율이다. k 가 온도에 따라 변하는 경우에는 각층 경계의 온도 Ti-1 와 T 를 각각 구하여 k(Ti)+k(Ti-1) ki 2 을 사용한다. (25) 3) 중공구(���)와 중공직육면체 균질재료의 중공구 및 중공 직육면체의 두께가 일정한 경 우에 내표면과 외표면의 온도를 각각 T1 및 T2 라 하면 내외 표면사이의 열전달량은 T1- T2 q R (26) 로 표시된다. 이 때, 그림 7 의 (a)와 같은 안쪽반지름 �1 및 바 깥쪽반지름 �2 인 중공구의 경우에는 내외표면사이의 열저항 R 은 다음과 같다. 1 1 R 4�k �1 r2 그림 7 의 (b)와 같은 중공직육면체의 경우에는 외표면적이 A1, 내표면적을 A2, 벽의 두께가 각각 8, 벽재료의 열전도율 이 k 일 때 다음의 Langmir 의 근사식에 의하여 열저항을 구 할 수 있다. (27) (1) l 의 어느 것도 0.28 < 2 < 28 인 경우, 1 R 3 k/A2/8+0.54 Eli+1.26 i=1 (28) (2) 1 중 어느 하나가 1 < 0.28 인 경우, 1 R 3 서 A2/8+0.465 +0.358 =1 (3) l 중 2 개가 1 く 0.26 인 경우, (29) log(A1/ A2) R = 2.78lmaxk 여기서 l 는 l 중 길이가 가장 긴 것을 의미한다. max (30) ![image](/image/placeholder) l2 T2 8 1°1 T2 T 8 8 1 8 13 (a) (b) (24) 그림 7 중공구와 중공직육면체 4) 지중매설관 균질의 토양으로 이루어진 지중에 수평으로 매설된 냉난방 배관에서의 열손실을 구하는 문제는 반무한(���)고체 중 의 정상열전도로 취급한다. 이에 대한 간이 계산식은 다음과 같다. | {}
39114b66-0868-4c53-921a-44755b694e59 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-9 표 8 전도형태계수 ¦ 물리적 상황 ¦ 형상 ¦ 형태계수 ¦ 적용한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 반지름 r 의 등온구형, 등온표면을 가진 반 무한매질 안에 묻혀 있다. ¦ T2 Z r Ti ¦ 4�r 1-r/2z ¦ 2 T ¦ ¦ 반지름 r 의 등온원통, 등온표면을 가진 반 무한매질 안에 수평 으로 묻혀 있다. ¦ T2 Z [V L T ¦ 2元L cosh -1(z/r) 2�L ln (2z/r) 2元L ln�[1- ln(L/2z) r InL/r ¦ L》 r L》 r, z》 r Z 》 r, L》 Z ¦ ¦ 길이가 L 인 2 개의 등온원통간의 전도, 무한매질에 묻혀 있다. ¦ Ti T2 T2 W ¦ 2元L 1 W2-r2 -7 일 cosh 2r1r2 ¦ L》 T1, r2 L W ¦ ¦ 정 4 각형 기둥 내에 길이가 L 인 원통 ¦ T2 W T1 W ¦ 2元L ln (0.54W/r) ¦ W> 2r ¦ ¦ 길이가 L 인 편심원통 ¦ T2 T2 Ti ¦ 2元L 怪+怪一 W2 cosh 2r1r2 ¦ L》 T2 ¦ ¦ 얇은 수평원판, 등온표면을 가진 반 무한매질에 묻혀 있다. ¦ T2 Z 2r Ti ¦ 4r 8r ¦ 0 z= 2 2r ¦ ¦ 반지름 r 의 등온원통, 반무한매질안에 그림 과 같이 묻혀 있다. ¦ T2 L T 2r ¦ 2元L ln (2L/r) ¦ L》 2r ¦ ¦ 길이가 L 인 중공원통 ¦ T2 0 T1 ¦ 2元L In(ro/ri) ¦ L》 r ¦ | {}
595bad96-dbe3-484b-915b-e98b428270f4 | 1권.pdf | 1.4-10 제 1 편 설비 기초 Chart Type: bar 0 10 20 30 원주관 1 3 4 5 자각관 1 3 4 4 그림 8 반무한고체 내의 관에서의 열전도 (31) 2�kL q = (T1 - T2) 5 여기서 q 는 배관으로부터의 열손실이고, k 는 반무한고체의 열전도율, L 은 배관길이이며, T 과 T2 는 각각 매설관 벽온 도와 무한고체 표면온도이다. �는 한개의 관인 경우에 있어 서 관중심의 매입(��)깊이 d 와 원관의 반지름 r, 그리고 정사각형의 관인 경우에는 한변길이의 반인 r 사이의 비 d/r 에 의하여 정하여지는 상수이다. 이것을 그림 8 에서 구 할 수 있다. 무한고체의 표면적 대신에 기온이 정하여지는 경우에는 무한고체의 대류열전달률 h 를 이용하여 d 대신 에 d+k/h 를 사용한다. 또한 지중(��)평균온도 Tc 가 주어질 때 원관에서는 다 음과 같은 해가 이용된다. 2�kL q= (T1-Tg) ln {(d/r)+ V(d/r)2-1} (32a) 특히 d/r 》 1 인 경우에는 2�kL q = (T1 - TG) ln (2d/ r) (32b) 가 된다. 또한 비금속관이나 보온된 관인 경우에는 유체온도 To 를 사용한 다음의 식이 사용된다. Q = 2�kL(To- To)/(k/(yhy)+(k/kr)/in(rg/r) +(k/k1)ln(rg/rg)+1n{(d/rg) - V(d/r3)2 - 1 }] (33) 여기서, �1, �2 및 r3 는 각각 관의 내부반지름, 관의 외부반지 름 및 보온재의 외면까지의 반지름이고, h1 은 관내면의 열전 달률이고, k, kp 및 k1 는 무한고체의 열전도율, 관의 열전도율 및 보온재의 열전도율을 각각 나타낸다. 5) 전도형태계수 다차원 계에서 단지 2 개의 온도(T1 와 T2)로 유지되어 있 는 평면에서 열흐름은 다음과 같이 나타낼 수 있다. q = kS△T 여기서 k 는 열전도율이고, △T 는 평면간의 온도차이다. 그 리고 S'는 여러 가지 형태에 따라 주어지는 전도형태계수로 표 8 와 같다. (34) 6) 2 차원 정상열전도의 수치해석 모서리 부분과 기둥이 직각으로 교차하는 2 차원 단면의 온 도분포를 구하는 경우에는 수학적인 해석보다 수치해석이 실 용적이다. 수치해석의 일반적인 방법은 단면을 격자망으로 분 할하여 교점 또는 절점의 온도를 구하는 것으로서 격자망을 잘게 세분할수록 정확한 온도분포를 구할 수 있다. 또한, 열유 동은 단면의 온도기울기에서 구한다. 그림 9 에서와 같이 x 와 y 방향으로 동일한 간격으로 나눈 2 차원 물체에서 절점을 나타내는 기호로서 �방향은 m 으로 그 리고 y 방향은 n 으로 표시하였다. 열원이 없는 2 차원 정상 열 전도방정식은 다음과 같이 표시할 수 있다. ⌀2T a2T + = 0 ax2 ay2 (35) Chart Type: line (m^-1, m^-1) (m^-1, m^) (m^+1, m) Δγ item_01 0m^+1 0m^+1 0m^+1 0m^+1 그림 9 2 차원 열전도의 수치해석에 사용되는 기호 물체내의 각 절점에서의 온도를 구하기 위하여 온도와 거리 의 미소증분의 대략적인 값으로서 유한차분(finite difference) 을 사용하면 식(35)은 다음과 같이 된다. {Tm+1,n+ Tm-1,n-27mm}/(△x)2 +{Tm,n+1 + Tm,n-1 -2Tmm}/(△y)2=0 (36) 만약 △x= △y 이면, Tm+1,n + Tm-1, n Tm,n+1 + +Tm,n-1 -4Tm,n= 0 가 된다. 열원이 있는 경우는 식(36)과 식(37)에 q/k 의 항 만을 더해주면 된다. 수치적 방법을 실제로 이용하기 위해서 는 물체 안의 각 절점에 대해서 식(37)를 세우고 각 절점에서 의 온도에 대해서 연립방정식을 풀어야 한다. 만약 절점의 수 (37) | {}
f1e18076-fd90-458b-801d-ce407841c057 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-11 가 매우 많으면 연립방정식의 수도 대단히 많아져서 이 방정 식들의 해를 얻는데는 상당한 시간이 요구되고, 문제에 따라 수치해의 수렴에 문제가 있을 수 있으며 이때는 주로 이완법 (relaxation method)을 이용한다. 7) 단열 기기와 배관 등에 있어서 내부로부터의 열유출, 외부로부터 열의 침입을 방지하는 것을 단열이라 한다. 일반적으로 열의 유출을 방지하는 것을 보온이라 하고 저온에서 열의 유입을 막는 것을 보냉이라 부르며 단열에 사용되는 물질을 단열재라 한다. 단열재의 두께를 증가시키면 열량손실은 감소하지만 공 사비가 증가하고 너무 얇으면 열량손실이 커지므로 단열시에 는 반드시 경제적인 단열두께를 고려하여야 한다. 단열재의 경제적 두께는 다층단열의 경우, 외측 단열재 두께 △t 를 늘리 기 위한 비용과 이에 따른 절약된 열량 △q 의 가격 사이에는 다음 식이 성립한다. A△t = BCD△q ¦ A ¦ : 단열면 단위면적당 단위두께 공사비용(재료비 포함) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B ¦ : 열에너지 가격(연료비, 인건비, 감가상각비) ¦ ¦ C ¦ : 단열면의 연간 사용시간 ¦ ¦ D ¦ : 단열면의 감각상각 년수 ¦ (38) 특히 원관을 단열할 때에 단열의 두께가 얇으면 손실열량 이 오히려 증가될 경우가 있으므로 주의 를 하여야 한다. 보냉 을 할 때에는 단열재의 표면온도를 접촉하는 공기온도의 노점 온도이상일 때 결로(��)가 생기지 않는다. 단열방법으로는 단열재를 사용하지 않고 단열할 면을 0.13-1.3x10-4 Pa (10~ - 10-6 mmHg)의 진공으로 유지하여 단열효과 를 얻을 수도 있다. 또한, 단열은 단일 단열재로만 구성되는 것이 아니므로 다 층벽의 열전도문제로 생각하여야 하고 양단면의 온도가 경계 조건이 되는 경우와 단면에 접하는 유체온도와 대류열전달률 로 주어지는 경우가 있다. 1.3 비정상열전도 1) 집중용량법(lumped capacity method) 비정상상태에서 고체온도가 매순간 공간적으로 균일한 값 을 유지한다고 가정하면 고체 내부에서 온도기울기가 무시될 수 있는 집중용량법을 적용할 수 있다. 이는 비정상 상태 가 열 및 냉각 문제를 해결하는데 가장 간단하고 간편하게 사용 할 수 있는 방법으로 고체와 주변 사이의 열전달 저하에 비하 여 고체 내부의 전도 저항이 매우 작다고 한다면 근사적으로 성립될 수 있다. 그림 10 과 같이 면적 A 를 갖는 평면벽에 대 하여 이를 수식으로 표현하면 식(39)와 같다. Ts,1 - Ts,2 (L/kA) Roond hL Ts,2 - Too (1/ HA) Rconv k (39) 여기서 (hL/k)는 무차원변수로 Biot 수라 부르며 Bi 《 1 인 경우 고체내부의 온도기울기가 작으며 집중용량법이 유효 하게 된다. Chart Type: pie Commodities T T2 T5 Teal Blue Green item_01 0Not specified 1Not specified 2Not specified 1Not specified 0Not specified 0Not specified 0Not specified 그림 10 표면대류가 있는 평면벽의 정상상태 온도분포에 미치는 Biot 수의 영향 2) 해석해 고체 내부에서 온도기울기가 무시될 수는 없지만 열전달이 1 차원 조건이라면 열전달 방정식의 해석해를 이용하여 물체 의 온도를 위치와 시간의 함수로 계산할 수 있다. (1) 유한고체 ① 평면벽 두께 2L 인 평면벽(그림 11)에서 초기에 균일 온도 T(x, 0) = T 에 있고 갑자기 온도 Too / T 인 유체 속에 놓인다고 하면 그 결과 발생하는 온도분포는 식(40)와 같다. 00 0* = �Cnexp(-�-Fo)cos(���") n=1 (40) 여기서 0" = (T-Too)/(Ti-Too), Fo=at/L2 이고 계수 Cn 은 아래와 같다. 4sinSn C ' n 2Sn +sin(2C) (41) 고유값 Sm 은 아래 식을 만족하는 양의 근이다. SntanSn =Bi 원통 반지름 r0 인 원통(그림 11)에서 초기에 균일 온도 T(x, 0) T 에 있고 갑자기 온도 Too / T 인 유체 속에 놓인다고 하 면 그 결과 발생하는 온도분포는 식(43)와 같다. 00 0" = � Cnexp(��Fo)�(�(Cmr") n=1 (42) 여기서 계수 Cn 은 아래와 같다. 2 J1(Sn) Cn= Sn J2(Sn) + J2(5m) (43) (44) | {}
59740ad9-2703-4711-954c-43d6e31d0028 | 1권.pdf | 1.4-12 제 1 편 설비 기초 여기서 JoJ]은 제 1 종의 Bessel 함수들이며, 고유값 Sn 은 아래 식을 만족하는 양의 근이다. 4(5m) = Bi Jo Sn ③ 구 반지름 �0 인 구(그림 11)에서 초기에 균일 온도 T(x,0) T 에 있고 갑자기 온도 Too X T 인 유체 속에 놓인다고 하 면 그 결과 발생하는 온도분포는 식(46)와 같다. 00 1 0* = � Cnexp(-5%Fo) sin(Snr") n=1 여기서 계수 Cn 은 아래와 같다. 4[sin(�m)-��cos(�m)] 2Sn -sin(2cm) 고유값 Sm 은 아래 식을 만족하는 양의 근이다. 1-SncotSn = Bi ![image](/image/placeholder) T(エ,O)=T, 广 I L L ェ・ 11 (a) (b) (48) (46) (45) 그림 11 1 차원 해석해(a) 평면벽(b) 원통 또는 구 (47) (2) 반무한고체 지구표면 근접층 내부의 비정상 열전달 해석이라든가 두꺼 운 슬래브와 같이 한정된 크기의 고체 내부의 비정상 열전달 응답에 대한 결과 는 반무한고체의 해석해를 통해 얻을 수 있 다. 초기에 균일 온도 T(x, 0)= T 에 있고 갑자기 표면 온도 가 Ts / T 로 변한다고 하면 그 결과 발생하는 온도분포와 표면 열유속은 식(49) 및 식(50)와 같다. T(x,t)- Ts エ = erfl Ti - Ts 2Vat k(Ts - T) q's(t) = V��t 3) 비정상열전도의 수치해석 (49) (50) 열전달의 실제문제에서 고체내부의 온도가 규칙적이 아닌 경우가 대단히 많고 경계조건이 시간에 따라 변하는 경우가 많다. 이와 같은 경우는 문제를 해석적으로 풀 수가 없고 컴퓨 터에 의한 수치해석을 적절히 이용하여야 한다. 알기 쉽게 설 명하기 위하여 2 차원 계에 대하여 고려한다. 이를 이해하면 1 차원 계나 3 차원 계에 대해서는 쉽게 응용할 수 있다. 그림 9 와 같이 일정한 간격의 증분으로 분할한 2 차원 물체 에서 하첨자 m 은 x 방향의 위치를 나타내고 n 은 y 방향의 위 치를 나타낸다. 내부열원이 없는 비정상 2 차원 열전도방정식 은 다음과 같이 표시된다. a2T a2T 1aT ax2 ay2 a dT 위 식에서 온도, T 와 간격, △x 의 미소증분의 근사치 유한 차분을 사용하면 Tm+1,n 72 + Tm-1,n - 2TP, (△x)2 (51) Tm,n+1 + TP, n-1 -2TP, n 1 Tm+1 - TP, 78 (△y)2 a AT (52) 가 된다. 여기서, 상첨자는 시간증분을 나타내며 어느 특정한 시간에 있어서 여러 절점(node)의 온도를 알고 있으면 시간 증분 △� 후의 온도는 각 절점에 대하여 식(52)과 같은 방정 식을 써서 Tp+1 의 값을 구할 수 있다. 원하는 수만큼의 시간 증분 후의 온도를 알고자 할 때에는 이상의 과정을 반복하면 된다. 만약, 공간좌표의 증분을 △x= △y 로 취했다면 TP+1 에 대한 방정식은 다음과 같이 된다. �△T Tm+1 (Tm+1, n n + Tm-1, Ax2 4�AT + Tm,n-1) + 1 Tm, n + Tm, n+1 (△x)2 (53) 또한, 위 식에서 시간과 거리의 증분을 다음과 같이 선택하 였다고 하자. (△x)2 M = 4 �△T (54) 이 경우에는 하나의 시간증분 후의 절점(m, n) 온도는 그 절 점 주위의 시간증분 전의 4 개 절점의 온도값들의 대수적인 평 균이 된다. 1 차원 계에서는 식(53)은 다음과 같이 표시된다. �AT 2�AT Tm+1 (Tm+1 + Tm-1)+ (1 TPm (△x)2 (△x) 2 여기서 시간과 거리의 증분 사이에 다음의 관계식을 갖는다면 (55) 어느 한 시간증분후에 있어서의 절점내에서의 온도는 시간증분 전의 두 절점에서의 온도들의 대수적인 평균값이 된다. 식(54)에서 M<4, 식(56)에서 M V 2 인 경우에는 열역학 제 2 법칙을 위반한다. 예를 들어 식(55)인접 절점 온도가 서로 동일하고 TP 보다 낮을 경우에 시간증분 �t 가 지난 뒤에 Tp+1 은 이들 인접 절점의 온도보다 더 낮아지게 되어 열이 (△x)2 M= = 2 �△T (56) 그 | {}
9fff01dd-c4a9-4b82-aa5e-4a394f57bee6 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-13 낮은 온도에서 높은 온도로 흐르는 결과 가 되는데 이것은 불 가능하다. 이와 같은 제한조건은 수학적으로도 유도될 수 있 으며 이러한 조건을 만족하지 않는 한 유한차분법에 의하여 구한 해는 수렴되지 않는다. 수치해석의 계산정도, 안정성 및 수렴성들은 열전달문제의 해석결과 에 지대한 영향을 미치므 로 전문서적들을 참고하여야 한다. 1.4 확장표면 열전달 고체와 이에 인접한 유체 사이에서 열전달률을 촉진시키기 위하여 그림 12 에서와 같이 확장표면을 사용하는데 이를 핀이 라 하며, 핀유용도은 다음과 같이 정의 한다. Iactual qactual 7f 9max hAf(To-To) 다시 말해 핀의 모든 부분의 온도가 핀뿌리의 온도와 동일하다 고 가정하였을 때 전달된 열에 대한 실제로 전달된 열의 비이다. 만약 직선핀에서 끝이 단열되어 있다고 가정하면, 핀유용도는 (57) tanhmL 17f mL (58) 이다. 여기서, h0(2z+2t) mL R L kzt 이 되며, 사각형 핀의 폭이 두께보다 매우 크다면, 즉 2z》 2t 이라면 (59) 2ho mL = L kt 이 된다. 또한 원형 관에 원형 핀이 부착되어 있는 경우에는 다음과 같이 된다. (60) L = r(p-1)(1+0.35lnp) (61) 여기서 r 은 원형 관의 반지름이고, p 는 관의 지름에 대한 핀 의 지름 비이다. ![image](/image/placeholder) T T。 To --- 핀의 온도 To Too L L 工 工 뿌리 끝단 그림 12 단면적이 균일한 직선 핀(fin) 그림 13 의 (a)와 같이 원형 관에 사각 핀이 부착된 경우 (in-line tube)에는 식(61)의 p 대신 Pe 를 사용한다. Pe= 1.28(M/r){(L/M) -0.2}1/2 원형관에 육각형 핀이 부착된 경우(staggered tube)에서는 Pe= 1.27(M/r){(L/M)-0.3}1/2 (63) 가 된다. 식(62)과 식(63)에서 L ≥ M 을 항상 만족해야 한다. ![image](/image/placeholder) L ◀ M M L (a) (b) 그림 13 정렬 및 엇갈림 배열시의 핀 1.5 접촉열저항 (62) 그림 14 의 (a)와 같이 2 개의 재료를 접촉하여 만든 복합벽 에서는 접촉면에서의 급격한 온도변화가 생기는데 이를 접촉 열저항(thermal contact resistance) R。이라 하며 다음과 같이 나타낼 수 있다. TA-TB 1 Rc= q h.A (64) ![image](/image/placeholder) TaAT T2B 9 q △エA △IB (a) ![image](/image/placeholder) Ti T2A T2B T3 1 2 3 (b) 그림 14 접촉열저항과 온도분포 | {}
9d22f1e3-6f3c-48ae-a8b3-1c363cd0b95e | 1권.pdf | 1.4-14 제 1 편 설비 기초 여기서 hc 는 접촉열전달률이며, 주로 표면거칠기 효과 때문 에 접촉저항이 존재하는데 결합압력을 증가시키거나 열전도 율이 큰 유체를 접촉공간에 삽입함으로써 감소시킬 수 있다. 그림 14 의 (b)에서와 같이 접촉저항을 고려하면 열전달률 은 다음과 같이 나타낼 수 있다. T1 - T3 q △x A 1 △XB + + kAA heA kBA 2. 대류열전달 고체와 유체 사이의 온도차에 따른 열이동이 존재할 때의 현상을 대류열전달(또는 열대류)이라 하며 단위 시간당의 열 전달률은 Newton 의 냉각법칙으로 나타낼 수 있다. 9A = h(Tw - T1) 여기서 A 는 유체와 접하는 고체 표면적이며, Tw 와 T/는 각각 고체표면 및 유체의 온도이고, h 는 대류열전달률로서 단 위는 W/(m2 · K)로 나타난다. 대류열전달은 열전도율과 비열 및 밀도 등의 유체의 열적 성질뿐만 아니라 유체의 점성과 도 밀접한 관계를 가진다. 점 성은 유체의 속도에 영향을 미치므로 고체 표면근처에서의 열 전달률을 좌우하는 중요한 인자가 된다. 대류열전달의 문제는 고체표면의 형상 및 유체의 각종 상태에 따라 여러가지로 구 분될 수 있으나 상변화를 포함하지 않는 자연대류 및 강제대 류, 상변화를 수반하는 비등(boiling) 및 응축(condensation) 그리고 물질이동에 관한 대류열전달로 분류할 수 있다. 대류열전달률 h 의 값은 간단한 경우에만 해석적으로 계산 할 수 있고 복잡한 실제현상에서는 실험적으로 측정하여야 하 며, 고체표면에 접하는 유체의 얇은 층에 밀접한 관계를 가지 므로 막전도계수(film conductance)라고도 한다. 대류열전달 률의 대표적인 근사값을 표 9 에 나타내었다. 표 9 대류열전달률의 대표적인 근사값 ¦ 유체 및 상태 ¦ 대류열전달률 h, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자연대류, 공기 ¦ 2~25 ¦ ¦ 자연대류, 물 ¦ 10~1000 ¦ ¦ 강제대류, 공기 ¦ 25~250 ¦ ¦ 강제대류, 물 ¦ 100~20000 ¦ ¦ 비등중인 물 ¦ 2500~25000 ¦ ¦ 응축중인 수증기 ¦ 5000~100000 ¦ 열전달률에는 국소열전달률과 평균열전달률의 두 종류가 있다. 전자는 열전달 표면상의 임의 의 점 주위의 미소면적에 서의 열전달특성을 나타내는 값으로서 상세한 열전달특성을 구할 때에 효과 적으로 사용된다. 그러나 실제의 공학문제에서 는 임의 의 유한한 열전달면적 A 에서 열전달량을 구하는 것이 대부분이며 이 경우에는 후자의 평균열전달률이 이용된다. 평 균열전달률 hm 은 국소열전달률 hz 를 다음 식과 같이 적분평 균에 따라 구할 수 있다. hm=(1/A)/ hxdA (65) (67) 위의 평균열전달률을 사용해서 대류열전달량, q 는 다음의 식에서 구해진다. q= hmA(Tw - Tf) (68) 여기서 Tw 와 T/는 각각 벽면과 유체의 온도이다. 대류열전달에 영향을 주는 인자는 매우 많으나 일반적으로 상사법칙을 적용하여 무차원 관계식으로 나타낸다. 이 때 사 용되는 대표적인 무차원수는 표 1 과 같다. (66) 대류열전달에는 유체를 열전달 표면 위를 강제로 흐르도록 한 강제대류와, 가열과 정에 의하여 생기는 유체의 밀도변화 때문에 일어나는 자연대류로 구분하며 이들을 무차원 관계식 으로 표시하면 다음과 같다. 강제대류 : Nu = f(Re, Pr) 자연대류 : Nu = f(Gr, Pr) (69) 무차원수 Nu 는 열전달률과 마찬가지로 국소값과 평균값의 두 종류가 있으며 국소 Nusselt 수 Nux 는 국소열전달률 hx 에 대한 것이고, 평균 Nusselt 수 Num 은 평균열전달률 hm 에 대한 값이다. (70) 기본적인 경우에 대한 식(69)와 식(70)의 관계는 이미 많은 사람들에 의하여 규명되어 있고 열량 이동의 값은 이 식들로부 터 평균열전달률 hm 을 구해 식(68)을 이용하여 구한다. 무차원 관계식을 만들어 열전달량을 구할 때에는 다음 사 항을 주의 하여야 한다. ① 유동을 층류와 난류로 구분한다. ② 국소열전달률의 식과 평균열전달률의 식을 혼동하면 안 된다. ③ 특성길이와 특성속도 및 특성온도차를 취하는 데 주의 하여야 한다. ④ 유체온도는 위치에 따라 달라지며 실험식을 이용할 때 에는 유체온도에 따라 열전달률의 식이 달라지므로 관내의 흐름과 같은 제한공간 내의 열전달에는 특별한 주의 가 필요 하다. ⑤ 무차원 관계식에는 물성값이 포함되어 있으며 물성값은 온도에 따라 달라져서 열전달률에 영향을 미치므로 물성값 을 취할 때 주의 가 필요하다. 특별한 경우를 제외하고는 평 균온도에 대한 물성값을 이용하며 Tf= (T�+Tw)/2 로 정 의되는 막온도(film temperature)을 사용한다. ⑥ 무차원 관계식을 만들 때 사용되는 경계조건에도 주의 가 필요하다. 열전달 표면상의 온도분포도 열전달률에 영향 을 미치므로 실험식에는 벽면온도가 일정하거나 열유속이 일정하다는 이상적인 조건을 경계조건으로 이용한다. ⑦ 관내의 흐름과 같은 제한공간 내의 열전달문제에서는 입구 영역과 발달된 영역을 구분하여 해석할 필요가 있다. | {}
8280ba6c-2b16-428d-82dc-2a330501d6b5 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-15 이상과 같이 열전달률의 정확한 추정에는 여러 가지 조건 에 주의 가 필요하며 모든 대류열전달 문제의 해석적인 풀이를 얻는 것은 불가능하므로 열전달 과정의 물리적 기구를 이해하 고 설계를 위한 지식을 얻기 위해서는 실험적인 방법과 이론 적인 방법을 조합하여 해석하여야 한다. 표 10 f(Pr)의 값 2.1 자연대류 열전달 유체의 밀도는 온도와 농도에 따라 변화하므로 별도의 외 부 힘이 없어도 밀도장에 의한 정압의 불균일에 따라 유동이 발생한다. 이와 같은 원인으로 나타나는 대류를 자연대류 (natural convection) 또는 자유대류(free convection)라 한다. 일반적으로 기체의 자연대류 열전달에서는 열전달률의 값 이 작으며 복사에 의한 열이동량을 각각 구하여 서로 합하게 된다. 또 주위의 유체에 조그마한 강제유동이 존재한다면 자 연대류로 구한 열전달량과 강제대류로서 계산된 열전달량을 비교하여 값이 큰 쪽을 취하는 것이 보통이다. 1) 수직 평판 그림 15 에는 평판온도 T 가 유체온도 T�보다 높은 경우 인 수직평판에서의 속도경계층을 나타낸 것이다. 평판 근방의 유체는 보통 부력에 따라 위로 흐르고 경계층은 평판의 선단 부근에서는 충류가 되고 거리 xc 이상에서는 난류가 된다. xc 의 값은 일반적으로 GrPr=109 의 조건에서 정하여지고 여기 서 Gr 수의 특성길이는 선단에서 수직방향의 거리 �이고, 특 성 온도차는(Tw - T�)이다. 만약 Tw < T�일 경우에는 흐름 의 방향이 역으로 되므로 x 를 상단에서 취하면 열전달 특성 은 동일하게 된다. 일정한 표면온도를 유지한 수직평판에서 층류일 때 국소 Nusselt 수는 다음과 같이 된다. Nu⌀= f(Pr)Gr1/4; GrxPrf <109 여기서 f(Pr)의 값은 표 10 에 나타내었으며 x = 0 에서 X 사이의 평균열전달률 hm 은 식(4.61)에서 구한 hz 의 4/3 배가 (71) Chart Type: line 각 숫숫분포 난류 T_o 고속도로 속초분포 릉 도를 item_01 0 1 0 1 1 0 0 1 그림 15 수직 평판에서의 속도경계층 ¦ Pr ¦ f(Pr) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.01 ¦ 0.0581 ¦ ¦ 0.72 ¦ 0.3568 ¦ ¦ 1.00 ¦ 0.4010 ¦ ¦ 2.00 ¦ 0.5066 ¦ ¦ 10 ¦ 0.8269 ¦ ¦ 100 ¦ 1.549 2 ¦ ¦ 1000 ¦ 2.804 4 ¦ ![image](/image/placeholder) Tw T.> Too B Tw 그림 16 사각형 수평 평판에서의 자연대류 된다. 수직평판의 난류영역에서는 Nux =0.1(GrxPry)1/3, 109 < GrxPr�< 1013 (72) 가 되며 이 경우에 hz 는 위치에 따라 변하지 않는다. 2) 수평 평판 정사각형 수평평판의 표면온도 Tw 가 주위의 유체온도보다 높은 경우에 대류의 형태를 그림 16 에 나타내었다. 평판의 상하에서의 경계조건이 서로 다르면 열전달특성도 서로 다르다. 유체가 분리되는 면을 A 라고하고 그 반대면을 B 라 하자(Tw < T�일 때는 A 면과 B 면이 서로 바뀌게 된 다). 특성길이는 정사각형의 한 변의 길이이고, 직사각형에서 는 두변 치수의 평균이며, 원판에서는 0.9d 이다. 특성온도차 는 (Tw-T�)이며 막온도를 Tf= (Tw +Too)/2 라 할 때 그 림 16 과 같은 형태에서 평판의 온도가 일정한 경우에는 다음 의 여러 가지 식들을 구할 수 있다. A 면에 대하여 Num = 0.54(Gr/Pr/)1/4; 2x104< Gr,Pr/< 8x106 Num = 0.15(Gr/Pr/)1/3; 8x106< Gr,Pr/< 1011 (73) B 면에 대하여 Num= 0.58(Gr/Pry)0.2; 105< Gr,Pr/< 1011 (74) (75) 3) 원통 외면 경계층 두께가 원통의 지름에 비하여 크지 않으면 수직원 | {}
e4d38757-cae4-41b2-922c-21af4e24ce38 | 1권.pdf | 1.4-16 제 1 편 설비 기초 통의 열전달은 수직평판과 같이 고려할 수 있다. 수직원통은 D/L ≥ 35/Gro25 의 조건이 성립할 때 평판으로 취급할 수 있다. 원통의 지름이 매우 작은 경우에는 특성길이를 지름으 로 잡아 아래의 식에 따라 평균열전달률을 구할 수 있다. Num= (PrGr)0.1 원통이 수평인 경우에는 특성길이는 지름이며, 105< GrPr < 1012 일 때 Nusselt 수는 1/6 GrPr Nu1/2= 0.6+0.387 [1+ (0.559/Pr)9/16]16/9 이다. 수평 원통으로부터 액체로의 열전달은 다음 식을 사용 하여 구할 수 있다. Nu = 0.53(GrPr2)1/4 4) 구(�) 구에서 공기로 전달되는 자연대류에 대해서는 다음과 같은 실험식을 사용한다. Nu/=2+043(Gr/Pry)1/4 5) 공기에 대한 단순화된 관계식 1 기압과 상온에서 여러 가지 표면의 공기에 대한 열전달 계수를 결정하는 단순화된 관계식이 표 11 에 실려 있다. 이 관계식은 다음 인수를 곱하면 더 높거나 낮은 압력에서도 사 용될 수 있다. 층류인 경우 : p 1/2 101.32 2/3 p 난류인 경우 : 101.32 여기서 p 는 kPa 으로 표시된 압력이다. 이 단순화된 관계식 은 앞에서 설명한 매우 정확한 관계식의 근사값이기 때문에 이 식을 사용할 때에는 주의 를 하여야 한다. 2.2 강제대류 열전달 유체의 유동이 외력에 의하여 일어날 때의 열전달현상을 강제대류라 한다. 강제대류에서는 Gr 가 무시되고 열전달특성 은 Nu = f(Re, Pr)의 관계식으로 표시된다. 이 식은 층류와 난류에 따라 달라지며 층류와 난류는 임계 Reynolds 수로 구 분한다. 표 11 공기에 대한 단순화된 관계식 (81) (80) (76) (79) ¦ 표면 ¦ 층류 104 ¦ 난류 GrtPry 109 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수직 평판 (또는 원통) ¦ h = 1.42(4T/L)1/4 ¦ h = 0.95(4T)1/3 ¦ ¦ 수평원통 수평 평판 ¦ h = 1.32(47/d)1/4 ¦ h = 1.24(47)1/3 ¦ ¦ 수평원통 수평 평판 ¦ h = 1.32(4T/L)1/4 ¦ h = 1.43(47)1/3 ¦ 1) 평판에 따른 흐름 (77) (78) 그림 17 는 자유유동 중에 놓인 평판을 보여준다. 평판의 선 단으로부터 층류경계층이 발달되어 점점 두꺼워지나 임의 의 거리 xc 가 되면 천이영역을 지나 경계층은 난류가 된다. 이 거리 xc 는 임계 Reynolds 수 uxoxc/v= 5x105 에서 결정되 며 uoo 는 평판에서 충분히 떨어진 점의 자유흐름속도를 의미 한다. 벽면온도가 일정한 충류에서의 국소열전달률은 Nux= 0.332Re0.5Pr1/3 가 되며, 평균열전달률은 (82) Num= 0.664Re0.5pr1/3 으로 표시된다. 열유속이 일정한 경계조건일 때의 국소열전달률은 충류에서 Num= 0.453Re0.5Pr1/3 (84) (83) 가 되고, 난류에서는 Nx= 0.029 6Re0.8Pr0.6 (85) 가 된다. 난류에서는 벽면에서 온도의 영향이 작으므로 열유 속이 일정하다는 조건이 일반적으로 사용된다. Chart Type: line Use Ts C O N item_01 40Not specified 30Not specified 20Not specified 10Not specified 5Not specified 그림 17 강제대류에 의한 평판상의 경계층 2) 원관 내의 강제대류 열전달 관내에 유입된 유체의 경계층은 그림 18 와 같이 관입구에 서 시작되어 임의 의 위치 le 에서 완전히 발달되므로 le 이후에 서는 속도분포의 변화가 없다. 따라서 l。까지의 영역을 입구 영역이라 하고 그 이후의 영역을 완전발달영역이라 하며 이들 의 열전달특성은 서로 다르다. 자유공간의 열전달에는 온도가 일정한 주류가 존재하며 열 전달률은 이 온도와 벽면온도의 차이로부터 얻어진다. 그러나 관내의 흐름과 같은 제한공간에서 유체의 열전달은 그림 19 처 럼 나타낼 수 있으며 점 x 의 유체온도는 흐름의 방향과 직각 인 횡단면내에서 변하게 된다. 열전달을 계산할 때에는 임의 의 점 x 의 평균유체온도로서 체적온도(bulk temperature) Tm 을 취하는 것이 편리하다. 반지름이 R 인 원관의 경우 Tm 은 다음 식에서 구할 수 있다. | {}
89336ef4-cfce-40d5-a8b6-f4df156c1222 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-17 ![image](/image/placeholder) 입구의 흐름 d 입구영역 완전발달영역 lc 그림 18 입구영역과 완전발달영역 ![image](/image/placeholder) L Tw T 흐름 工 벽면온도, To 工2 균 T2 유체체적온도 Tm 김포함 47 T Ti + T2 2 T1 그림 19 대수평균온도차 R Tm = (1/V) / 2�ruTdr 여기서 V 는 체적유량이고, u 는 반지름 r 에서의 유속이며, T 는 온도이다. 또한 어떤 지점 x 의 체적온도는 기준점(x=0) 의 온도 T1 와 다음의 관계에 있다. (86) Tm = T1+q/(cppV) 여기서 q 는 0 에서 x 까지 가해진 열량이며, cp 는 정압비열 이고, p 는 밀도이다. (87) 그림 19 에서 구간 L 에서의 총열전달량을 계산하는 경우 유 체의 체적온도 Tm 은 유동방향에 따라 변하므로 구간 L 사이 의 유체의 체적평균온도 T 를 구할 필요가 있다. 벽면온도 Tw 와 열전달률이 일정할 때에는 Tm 가 대수곡선으로 표시된다. 벽면온도와 유체의 평균온도차 △T 을 대수평균온도차(LMTD : logarithmic mean temperature difference)라 하며 다음 과 같이 표시하며, (T2- T1) △TL ln [(Tw - T1)/(Tw - T2)] (T2- T)이 작은 경우에는 (88) △Tt= Tw-(T1+ T2)/2 가 된다. 이러한 경우의 열전달량은 다음 식에서 구한다. (89) q = hmA△Ti (90) 관내흐름에서 특성유속은 평균유속으로, 특성길이는 관의 안지름 d 로 한다. (1) 입구영역의 길이 입구영역의 길이는 관의 입구조건에 따라 달라지나 일반적 으로 층류보다 난류가 짧으며 다음의 식에서 구할 수 있다. 층류 : le/d= 0.057 5Red 난류 : le/d= 0.693Rea.25 (91) (92) (2) 완전발달된 흐름의 층류열전달(Red< 2300) 완전발달된 흐름 중에 있는 임의 의 점에서 그 이후의 구간 L 을 일정한 온도로 가열(벽면온도일정)할 때 평균열전달률은 다음의 식에서 구할 수 있다. 0.066 8(=)RedPr Num= 3.66+ 1+0.04[( 음)RedPr]2/3 (93) 다만, 열전달률은 식(90)을 사용하여 계산한다. (3) 완전발달된 흐름의 난류열전달(Red > 104) 매끄러운 관내부를 흐르는 완전히 발달된 난류에 대해서 Dittus 와 Boelter 는 다음 관계식을 사용할 것을 추천하고 있다. Num = 0.023Rea-8Prn (94) 여기서 유체의 물리적 성질은 유체의 체적온도에서의 값을 丛 고, 지수 n 은 다음의 값을 갖는다. 유체를 가열할 경우 : n = 0.4 유체를 냉각할 경우 : n = 0.3 유체가 물인 경우(대기압, 체적온도 Tb = 293~373 K)에 는 다음 식을 사용한다. hm= (1 663+24 Tb) um8/d 공기의 경우(대기압, Tb = 293~373 K)에는 (95) 3.27(pum)0.8 hm d0.8 점성계수가 온도에 따라 크게 변하는 경우에는 Sieder 와 Tate 는 다음 식을 제안하였다. (96) Num = 0.027 Rea08Pr1/3(�m/�w)0.14 여기서 �과 각각 �는 각각 유체의 체적온도와 벽면온도 에서 유체의 점성계수이다. 원관 이외의 내부흐름에 대한 열전달은 완전발달된 흐름에 서 수력지름을 구해 원관의 경우에 대입하여 근사적으로 구할 수 있다. (97) | {}
d346f5c3-43ce-4b4a-9df9-626716dd2def | 1권.pdf | 1.4-18 제 1 편 설비 기초 3) 관외면과 관군 유동에 직각으로 놓여진 원관의 국소 열전달률은 위치에 따라 크게 변한다. 그러나 실제에 있어서 원통형물체의 전체 표면에 대한 평균열전달률이 더 중요시된다. 등온 원통형물 체에서는 hd u⌀d m = C Pr1/3 kf Vf 의 관계를 가지며 C'와 m 은 Re 에 따라 달라지며 이것을 표 12 에 주어졌고, 물성값는 막온도에서 구한다. 관군의 경우에는 관의 배후에 생기는 와류의 영향 때문에 열전달률은 단일관보다 상승된다. 이 상승률은 관의 배열방법 과 피치 및 Reynolds 수 등에 따라 달라지며 유동에 직교하 는 관군의 평균 Nusselt 수는 다음과 같다. Num = 0.33CHWRed0.6Pr0.3 여기서, 특성유속은 최소통과 면적에서의 평균유속이고 특 성길이는 단일관의 바깥지름이고, CH 는 표 13 에 나타나 있다. �는 관열수에 따른 계수로서 10 열 이상 시에는 1 이 되며 10 열 이하의 경우에는 그림 20 에 나타나 있다. 2.3 열전달 촉진 내부유동에서 열전달률과 전열면적을 증가시킴으로써 열전 달을 향상시킬 수 있다. 이를 테면 그림 21 에서와 같이 기계절 삭 또는 코일-스프링 와이어를 삽입하는 방법들을 통해 표면 거칠기를 유발시키고 이에 따라 난류를 촉진시켜 열전달률을 증가시킬 수 있다. 즉 그림 21 의 (a)에서와 같이 코일-스프링 와이어를 삽입하여 관의 내벽에 접하는 나선형의 거칠기 요소 를 형성할 수 있다. 그림 21 의 (b)에서와 같이 꼬인 테이프 (twisted strip)를 삽입하여 와류(swirl)를 유발시켜 열전달 률을 증가시킬 수 있다. 그림 21 의 (c)와 같이 안쪽 표면에 길 이방향의 핀을 부착함으로써 전열면적을 증가시킬 수 있다. 표 12 식 (4.98)에서 C 와 m 의 값 (98) ¦ 흐름형태 ¦ Re ¦ C ¦ m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Uoc ¦ 0.4~4 4~40 40~4000 4000~40000 40000~400000 ¦ 0.989 0.911 0.683 0.193 0.0266 ¦ 0.330 0.385 0.466 0.618 0.805 ¦ ¦ U⌀o d ¦ 5x103~105 ¦ 0.246 ¦ 0.588 ¦ ¦ U⌀o d Uoo d ¦ 5x103~105 5x103~1.9x104 ¦ 0.102 0.160 ¦ 0.675 0.638 ¦ ¦ ¦ 2x104~105 ¦ 0.0385 ¦ 0.782 ¦ ¦ Uoo 〉↕ d ¦ 5x103~105 ¦ 0.153 ¦ 0.638 ¦ (99) 표 13 CH 의 값 ¦ S,→ - Sn ▼ d ¦ Sp Sp S 'n d ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (a) ¦ (b) ¦ ¦ ¦ 형식 ¦ 정열 배열 ¦ 정열 배열 ¦ 정열 배열 ¦ 정열 배열 ¦ 엇갈림 배열 ¦ 엇갈림 배열 ¦ 엇갈림 배열 ¦ 엇갈림 배열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Sp Re S ¦ d み ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 2000 ¦ 1.25 ¦ 1.06 ¦ 1.06 ¦ 1.07 ¦ 1.00 ¦ 1.21 ¦ 1.15 ¦ 1.26 ¦ 0.96 ¦ ¦ 2000 ¦ 1.5 ¦ 1.95 ¦ 0.95 ¦ 1.03 ¦ 1.03 ¦ 1.17 ¦ 1.15 ¦ 1.08 ¦ 1.02 ¦ ¦ 2000 ¦ 2.0 ¦ 0.73 ¦ 0.73 ¦ 0.98 ¦ 1.08 ¦ 1.22 ¦ 1.18 ¦ 1.12 ¦ 1.08 ¦ ¦ 2000 ¦ 3.0 ¦ 0.66 ¦ 0.66 ¦ 0.95 ¦ 1.00 ¦ 1.26 ¦ 1.26 ¦ 1.18 ¦ 1.13 ¦ ¦ 8000 ¦ 1.25 ¦ 1.04 ¦ 1.05 ¦ 1.03 ¦ 0.98 ¦ 1.11 ¦ 1.10 ¦ 1.02 ¦ 0.95 ¦ ¦ 8000 ¦ 1.5 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 1.01 ¦ 1.01 ¦ 1.10 ¦ 1.06 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ ¦ 8000 ¦ 2.0 ¦ 0.83 ¦ 0.83 ¦ 1.00 ¦ 1.02 ¦ 1.12 ¦ 1.10 ¦ 1.04 ¦ 1.01 ¦ ¦ 8000 ¦ 3.0 ¦ 0.81 ¦ 0.81 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.16 ¦ 1.16 ¦ 1.11 ¦ 1.06 ¦ ¦ 20000 ¦ 1.25 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 0.95 ¦ 1.06 ¦ 1.05 ¦ 1.00 ¦ 0.93 ¦ ¦ 20000 ¦ 1.5 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 1.00 ¦ 0.98 ¦ 1.04 ¦ 1.02 ¦ 0.93 ¦ 0.94 ¦ ¦ 20000 ¦ 2.0 ¦ 0.90 ¦ 0.90 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.09 ¦ 1.07 ¦ 1.01 ¦ 0.97 ¦ ¦ 20000 ¦ 3.0 ¦ 0.91 ¦ 0.91 ¦ 1.02 ¦ 1.00 ¦ 1.14 ¦ 1.13 ¦ 1.10 ¦ 1.02 ¦ ¦ 40000 ¦ 1.25 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ 0.93 ¦ 1.93 ¦ 1.02 ¦ 0.98 ¦ 0.91 ¦ ¦ 40000 ¦ 1.5 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 0.98 ¦ 1.00 ¦ 0.99 ¦ 0.98 ¦ 0.94 ¦ 0.91 ¦ ¦ 40000 ¦ 2.0 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 1.01 ¦ 0.97 ¦ 1.14 ¦ 1.01 ¦ 0.97 ¦ 0.93 ¦ ¦ 40000 ¦ 3.0 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.04 ¦ 0.98 ¦ 1.01 ¦ 1.09 ¦ 1.05 ¦ 1.00 ¦ 열전달 촉진은 압력손실을 수반하게 된다. 즉 압력강하에 따 른 팬(fan)이나 펌프의 소요동력 증가보다 열전달 촉진 향상 이 경제적으로 도움이 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) 1.0 정열배열 0.9 0.8 엇갈림 배열 . 0.7 0.6 0.5 0.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 관 열수 그림 20 관열수에 의한 Nu 의 감소율 Y | {}
b5ebc5c2-21c0-42e2-9950-cf063fffd819 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-19 ![image](/image/placeholder) 코일 스피링 (a) 꼬인 테이프 (b) 길이방향의 핀 (c) 그림 21 내부유동 열전달 촉진방법의 형태 3. 복사열전달 전도열전달이나 대류열전달은 매질을 통하여 열전달이 일 어나지만 복사열전달은 전자파와 같이 진공 중에서도 열전달 이 가능하다. 열역학적 해석에서 에너지밀도는 단위시간에 단 위표면적에서 복사되는 에너지이다. 밀폐된 공간의 내부표면이 가열되면 공간 내에서는 열복사의 에너지밀도가 발생된다. 이때의 에너지밀도를 모든 파장에 대하 여 고려하면 방출되는 복사에너지는 절대온도의 4 승에 비례한다. E。 = ⌀T4 식(100)을 Stefan-Boltzmann 의 법칙이라 하며, 여기서 E。 는 이상적인 복사체(이를 흑체라 함)에서 단위시간에 그리고 단 위면적에서 복사된 에너지이고, �는 Stefan-Boltzmann 상수 로서 5.669x10-8 W/(m2 · K4)의 값을 갖는다. E 를 흑체의 복 사력이라고 할 수 있으며 흑체(black body)란 복사에서 입사되 는 모든 열을 전혀 반사하지 않고 전부 흡수하는 물체를 말한다. (100) 실제 물질의 방사력은 흑체보다 작은 값을 가지므로 편의 상 실제 물질과 흑체의 방사력 사이의 관계는 다음 식으로 표시한다. E = eE = e⌀ Ta (101) 여기서 8 은 방사율(emissivity)로 정의 되는 무차원수이며 실험에 의하면 8 은 온도와 표면거칠기, 색깔 및 산화정도 등의 표면조건에 따라 달라진다. 실제 물체는 단색방사율(mono- chromatic emissivity)이 파장에 따라서 변하지 않는 회체 (gray body)로 가정하고 해석한다. 전자복사가 일직선으로 이 동하는 동안 그 일부는 주위에 흡수되기 때문에 한 표면을 떠난 에너지는 전부가 다른 표면에 도달한다고 볼 수 없으므로 후술 (��)하는 복사형태계수를 고려하여야 한다. 두 개 이상의 표 면 사이에 대한 열복사는 복잡한 대수학적 과정에 따라 해석되 며, 복사형태계수 F12, 방사율 81 과 온도 T 인 물체표면적 A1 에 서 방사율 E2, 온도 T2 인 물체표면적 A2 로 복사되는 열전달률은 다음과 같이 표시된다. 91-2= 81F12A1(71- I 결) (102) 여기서 복사열전달률은 물체 2 의 방사율과 는 독립적인 관 계를 가짐을 알 수 있다. 복사열전달의 현상은 대단히 복잡하고 식(102)처럼 간단히 계산되는 경우는 거의 없으며 열전도나 열대류와 는 물리적인 기구가 다르다. 열복사의 현상은 온도의 4 승에 비례하므로 연소 실에서와 같은 고온 열전달의 기구에서는 지배적인 영향을 미치 며 물체의 온도가 비교적 낮은 경우에는 대류열전달률의 크기에 따라 자연대류를 열복사 현상과 동시에 고려하여야 한다. 그러 나 강제대류에서는 열복사 현상을 거의 고려하지 않는다. 건축설비에서는 긴 파장의 복사가 취급되며 얇은 폴리에치 렌 재료나 유리 재료를 제외하고는 투과 현상을 크게 고려하지 는 않는다. 단위시간당 물체의 단위면적에 입사된 에너지에 대하여 입사된 에너지의 반사, 흡수 및 투과 된 에너지비율을 각각 반사율(reflectivity, p), 흡수율(absorptivity, �), 및 투과 율(transmissivity, �)이라 할 때 이들 사이에는 다음의 관계가 성립한다. �+�+� = 1 (103) 실제로 a = 1 인 물체는 존재하지 않지만 이와 근사한 값을 가진 물체는 존재한다. a = 1 인 물체를 흑체(black body)라 부르고 복사에 관한 법칙은 대부분 흑체에 관한 것이며 실제 의 문제에서는 약간의 다른 성질을 나타낸다. 물체의 동일 온 도의 흑체가 방사한 에너지를 �라 하면 E/E。는 항상 1 보다 작으며 다음의 방사율(emissivity), 8 으로 정의 한다. E = 8 E。 물질의 방사율은 온도와 복사파장에 따라 달라지며 반사율 P, 흡수율 a, 및 투과 율 �도 달라지게 된다. 특정 파장의 복 사에 관한 이들의 값을 표시할 때는 '단색(��)'이란 말을 붙 여 단색방사율(mono-chromatic emissivity) 등으로 나타 낸다. 일반적으로 방사율이라 할 때는 방출하는 모든 파장에 대한 평균값이며 물질의 종류와 표면상태 등에 따라 달라진다. 여러 종류의 물질에 대한 방사율을 표 14 에 수록 하였다. (104) 3.1 복사의 법칙 1) Kirchhoff 의 법칙 밀폐공간내의 동일한 온도에서 흑체의 방사력에 대한 어떤 물체의 방사력의 비는 그 물체의 흡수율과 같다. 따라서 흡수 율과 방사율 사이에는 다음의 관계가 성립한다. | {}
f4dd6afc-9402-48e3-9717-1a956e380ac7 | 1권.pdf | 1.4-20 제 1 편 설비 기초 표 14 여러 물질의 방사율 ¦ 물질 ¦ 온도, K ¦ 방사율, 8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알루미늄 고도(高度)연마면 보동연마면 거친(�)면 산화(��)면 지붕 ¦ 485~835 407~763 300 ¦ 0.039~0.057 0.04 0.24 0.20~0.31 0.24 ¦ ¦ ¦ 296 300 ¦ ¦ ¦ 주철(��) 보통연마면 용융(��)상태 873 K 로 산화된 면 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 873 K 로 산화된 면 두꺼운 산화층 ¦ ¦ 0.21 ¦ ¦ 금, 은 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 473 1 573~1673 471~873 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.29 0.64~0.78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 강(�) ¦ ¦ ¦ ¦ 연마면 강판평활(��)면 강판압연 후 ¦ 359 1 173~1313 293 ¦ 0.066 0.55~0.60 0.66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스테인리스강(8 Ni-Cr) 은색으로 빛나는 거친 표면 799 K 에서 34 시간 가열 후 ¦ 471~873 488~763 ¦ 0.79 0.44~0.36 ¦ ¦ 동(�) 주의 깊게 연마한 전기동 보통연마동 ¦ 488~833 ¦ 0.62~0.73 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 363 373 473~873 279.5 ¦ 0.018 0.052 0.57 0.78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 485~885 485~885 ¦ 0.018~0.035 0.029~0.032 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.054~0.104 ¦ ¦ ¦ 500~900 300~1500 ¦ 0.036~0.192 ¦ ¦ 금의 고도연마면 은의 연마면 백금(��) 연마(��)면 필라멘크 백금혹(�) ¦ ¦ 0.97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 도료(��) 거친 철면상의 백(白)에나멜 ¦ ¦ 0.91 0.88 ¦ ¦ 철면상의 흑락카 적색연(�)페인트 유성페인트 알루미늄 페인트(26% AI) 연마철판상의 기름(0.02 m) 기름(0.2 m) ¦ 296 297 373 373 373 ¦ 0.93 0.92~0.96 0.30 0.22 0.81 ¦ ¦ 연마철판상의 ¦ 311 ¦ ¦ ¦ ¦ 311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 벽돌 적색조벽돌 내화벽돌 ¦ 294 1259 ¦ 0.93 ¦ ¦ 콘크리이트 ¦ ¦ 0.75 ¦ ¦ 대리석(�) 유리 ¦ 300 311 ¦ 0.88~0.93 0.95 ¦ ¦ Asbestos 지(紙) ¦ 300 ¦ 0.90~0.95 ¦ ¦ 옷 ¦ 282 ¦ 0.96 ¦ ¦ 모래 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.75~0.90 ¦ ¦ 루우핑 ¦ 300 ¦ 0.90 ¦ ¦ 종이 ¦ 294 ¦ 0.91 0.93 ¦ ¦ 목재 ¦ 292 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.82~0.92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 물 얼음 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 0.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 273 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.95~0.98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 = a (105) 이를 Kirchhoff 의 법칙 또는 Kirchhoff 의 동일성이라 하 며 위의 방사율과 흡수율은 어느 특정한 물질에서 모든 파장 에 대하여 적분한 전체적인 성질이다. 2) Lambert 의 법칙 복사의 방향성에 관한 법칙으로 Lambert 의 법칙이 있다. 그 림 22 와 같은 흑체표면의 한 점 0 에서 발생되는 법선 방향의 복사강도 Ibn 에 대하여 ⌀방향의 복사강도 Ib⌀는 다음과 같다. Ib⌀ = Ibncos⌀ 이것이 Lambert 의 법칙인데 표면이 흑체가 아닌 경우에는 상당한 차이가 있다. (106) 일반적으로 그림 23 에서 물체의 단위면적이 단위시간에 복사 하는 에너지 중에 0 점을 정점으로 미소 입체각 dw 를 통과 하는 에너지를 dE 라 하면 복사강도 I 는 다음과 같이 정의 한다. dE I = dw (107) 여기서 입체각(solid angle) d�의 단위는 스테라디안(ste- ![image](/image/placeholder) I'm In d⌀ r sin⌀ dw 0 d0 0 그림 22 복사의 방향성 ![image](/image/placeholder) / dAn 0 dw 0 y / 工 주) 온도범위의 좌우편은 각각의 방사율의 좌우편에 대응한다. 그림 23 복사강도 | {}
d6fea396-bcdd-444f-a32d-51531943e701 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-21 radian : sr)이며 dw ≡ dAn/r2 으로 정의 된다. 단위 면적으로부 터 방출되는 전체 복사에너지를 �라고 하면 다음과 같다. E。 = �Ibn 여기서 상수 �는 스테라디안(sr) 단위를 가진다. (108) 3) Planck 의 법칙 Planck 는 전자기에너지에 대한 양자개념을 이용하여 흑체표 면의 단색방사력에 대해서 다음과 같은 관계식을 유도하였다. (109) 2�hc2�-5 C1X-5 Eba hco C2 exp - 1 exp 1 kXT XT 여기서, %는 진공에서의 빛의 속도(2.998x108 m/s), h 는 Planck 상수(6.6256x10-34 J · s), k 는 Boltzmann 상수(1.3805 x10-㉙ J/K)이며 9 = 2�hc� = 3.742x 108 W · �m4/m2 과 C2 = hco / k =1.439x 104 �m · K 는 혹체상수이다. 혹체표면의 단색 방사력과 파장 사이에는 그림 24 와 같은 관계가 있다. 흑체의 단위면 적당 복사에너지는 Em 을 전체파장에 대하여 적분하여 구할 수 있다. E。 = S x=⌀ Ead�=�T4, W/m2 4) Wien 의 법칙 (110) 그림 24 에서 보는 바와 같이 온도가 증가함에 따라 곡선의 정점은 파장이 짧은 쪽으로 이동한다. 이와 같은 복사곡선의 최대점은 다음과 같은 Wien 의 변위법칙(displacement law) 에 따라 결정할 수 있다. 入maxT == 2 897.6 �m · K (111) 여기서 入max 는 복사에너지가 최대인 파장을 의미하며 이를 식 X-Axis: 파장 λ, μm Y-Axis: 단색사력 브, W/m2 Chart Type: line Red solid line Magenta dashed line Orange dotted line Green dash-dot line Cyan solid line Blue dashed line Purple dotted line Black dash-dot line item_01 1000W/m2 1100W/m2 1200W/m2 1000W/m2 900W/m2 800W/m2 700W/m2 600W/m2 그림 24 파장과 온도에 따른 단색 방사력 (109)에 대입하면 최대 흑체방사력은 다음과 같이 표시된다. Eb,�max = 1.286 5 x 10-575, W/m2 (112) 5) Stefan-Boltzmann 의 법칙 절대온도 T K 인 흑체표면에서 방출되는 단위면적당 방사 력 E。 W/m2 는 식(109)를 식(110)에 대입하여 적분하면 다음 과 같이 된다. T E。 = ⌀T = 영 100 (113) 이를 Stefan-Boltzmann 의 법칙이라 한다. 여기서 �는 Stefan-Boltzmann 상수로서 5.67x10-8 W/(m2K4) 이고, Co 는 흑체복사계수로서 5.67 W /(m2K4)이다. 3. 2 고체표면 사이의 복사열전달 고체표면 사이의 열복사는 표면의 흡수율이나 반사율뿐만 아니라 양면의 상대적 위치에 따라 달라진다. 고체표면 사이 에 복사열을 흡수하는 기체가 존재한다면 이에 대한 영향을 받아 문제는 더욱 복잡하게 된다. 두 표면 사이의 열교환은 한 표면에서 다른 표면에 도달하 는 에너지의 양을 결정하면 해결되는데 이것을 해석하기 위해 서는 복사형태계수(radiation shape factor)를 정의 하여야 한다. 일반적으로 복사형태계수 Fmn 은 표면 m 의 단위면적을 떠나서 표면 n 에 도달하는 에너지분율이라 할 수 있으며 투 영계수(view factor), 각도계수(angle factor) 또는 형태계 수(configuration factor)라고도 한다. 1) 고체표면 사이의 복사열전달의 일반식 두 면이 흑체이고 한쪽 면의 온도를 T1, 면적을 A1, 다른 면의 온도를 T2, 면적을 A2 라 하면 이 때 입사되는 모든 에 너지는 흡수되므로 순수에너지교환은 다음과 같다. Ed1A1F12-Et2A2F21 = Q12 (114) 만약 두 표면의 온도가 동일하다면 이 사이에서 발생되는 열교환은 없어 Q12= 0 이고 Eb1= E02 이므로 다음과 같은 상 호성원리(reciprocity theorem)가 성립한다. A1F12= A2F21 (115) 따라서 두 표면의 온도가 서로 다른 경우, T1≠ T2 일 때는 순수열교환량은 다음과 같다. Q12 = A1F12(Eb1 - E62) = A2F21(Eb1 - Ev2) = OA1F12(T1-T2) = ⌀A2F21(T1- T2) 두 면의 방사율이 각각 31 및 �이고 서로 근사할 때의 개 략적인 복사열전달량은 Q12=ele2A1F120(Ti-To) (116) (117) | {}
f9d91136-652c-4650-b500-42fc87e7592c | 1권.pdf | 1.4-22 제 1 편 설비 기초 표 15 복사 형태 계수 ¦ ¦ 형상 ¦ 형태계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (a) ¦ 6 A2 dA1 C ¦ x=⌀ Y= 응 Y 1 tan Fa1-2= 2-12 VX2+ Y2 X2+Y2 ¦ ¦ (b) ¦ a 6 A2 C A1 ¦ x== Y= 응 2xy ln +XV1+ Y2 tan-1 (1+X2)(1+Y) ]를 X F1-2= 元 1+X+ Y2 V1+ Y2 Y +YV1+X2 tan -1 -Xtan-1X- Ytan V1+X2 ¦ ¦ (c) ¦ W A2 0 A1 ¦ F1-2= F2-1=1-sin 을 ¦ ¦ (d) ¦ I A2 A1 h W ¦ H= hi W= 1 1 1 1w+Htan-11- H2+ W2 tan F1-2= Wtan 元W H2+ W2 W2 H2 +11m3 (1+ W2)(1+ H2) W2(1 + W2+ H2) H2(1 + H2+ W2) 1+ W2+ H2 (1+ W2)( W2+ H2) (1+ H2)(H2+ W2) ¦ ¦ (e) ¦ A3 A1 ¦ A1+A2-A3 F1-2= 2A1 ¦ ¦ (f) ¦ 「2A h A ¦ R1= 금 R2= Th 1+R2 X=1+ 72 R2 2 Fi-2=�X-VX2-4 R1 ¦ ¦ (g) ¦ A2 ¦ F1-2=1 �1 F2-1= F2-2=1- たち ¦ | {}
e0047296-f694-41f4-bd5a-b35fa4fa4525 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-23 이라 할 수 있고, 두 면이 충분히 크고 서로 평행한 평면일 경우에는 A10 C12 (71- 7 일) 1/81+1/82 1 (118) 가 된다. 또한 표면 1 이 표면 2 의 내부에 완전히 둘러싸인 경우에 복사열전달량은 다음 식에서 구할 수 있다. A10 Q12 = (Ti- T2) 1/e1+(A1/A2)(1/ez - 1) (119) 특히, (A1 /A2) 《 1 일 때는 Q12=81A10(71- T2) (120) 가 되며, 이 식은 표면 2 가 흑체일 때와 동일하다. 2) 복사형태계수 고체표면 사이의 복사열전달량을 구하려고 한다면 복사형 태계수의 값을 결정하여야 한다. 복사형태계수 F 는 표면 i 를 떠나는 복사 중에서 표면 j 에 의해 차단되는 분율로 정의 된다. F12(혹은 F21)을 구하기 위하여 그림 25 와 같은 면적요 소 dA1 과 dA2 를 고려하자. 각도 ⌀1 과 �2 는 표면에서의 수직 선과 두 면적요소를 이은 직선 7 사이에 이루는 각이다. 산란 (��)반사의 성질을 가지고 있는 표면의 복사강도 �는 모든 방향에서 동일하고 주어진 방향에서 단위면적 및 단위입체각 (solid angle)당 방출된 복사에너지라 하면 면적요소 dA 에서 임의 의 방향으로 방출된 에너지는 그 강도와 투사면적을 곱한 것과 같다. 따라서 면적 A1 을 떠나서 표면 A2 에 도달하는 에 너지 사이의 순수열교환량은 Q12= (Eb1 -Ev2)/ COS⌀1COS⌀2 dA1dA2 A2 A1 元7.2 가 되며, 또한 이것은 Q12= A1F12(E61 一 Eve)로도 표시되므로 복사형태계수는 다음과 같이 정의 된다. (121) ![image](/image/placeholder) 면 1 dA1 P1 ⌀2 면 2 dA2 A2 그림 25 복사형태계수 ![image](/image/placeholder) 면 2 4 2 면 1 B 면 2 1 반사면 면 R 2 3 면 1 그림 26 복사형태계수의 예 COS⌀1COS⌀2 F12= ASAS A1 dA1dA2 72 (122) 그림 26 의 (a)와 같은 위치관계가 있을 때에는 F12A1= F21A2 F14A1= F41A4 가 되며, 이는 다시 AtFij= AjF�로 쓸 수 있어 하나의 형태 계수를 알면 다른 형태계수를 구하는데 사용할 수 있다. 밀폐 공간이 n 개의 면으로 둘러싸인 경우에 면 i 에서 면 j 에 대한 형태계수 Ftj 는 다음과 같다. �F�= 1 j=1 (123) 합산에서 나타나는 F�는 표면 i 를 떠나 다시 i 에 의해 차단 되는 복사의 분율로서 오목한 면에 대해서는 0 이 아니지만 평면이나 볼록한 면에 대해서는 Fu= 0 이다. (124) 그림 26 의 (b)와 같이 지면에 수직방향으로 무한히 긴 2 면 간의 형태계수는 선분의 길이를 이용하여 ((AD+ BC) - (BD+ AC)) F12= 2AB 가 되며, 그림 26 의 (c)에서 F12 와 F1(2+3) (=F12+F13)의 태계수를 알고 있을 때에 형태계수 F13 는 F13= F1(2+3) - F12 (126) 가 된다. 그림 26 의 (d)와 같이 방사면 1 과 흡수면 2 외에 열 의 이동에 관계없이 반사면 R(단열이 잘된 노(�)의 내화벽 등)이 존재할 때의 형태계수 F12 는 (125) F1RF2R F12= F12+ FRI +FR2 형 가 되고 우변의 제 2 항은 면 1 에서의 열복사가 면 R 에 반사되 어 면 2 에 도달함을 의미한다. (127) | {}
28cbb15a-6c0d-4a79-a1be-82834799b678 | 1권.pdf | 1.4-24 제 1 편 설비 기초 몇 가지 기하학적 형상에 대한 형태계수를 표 15 에 제시하 였으며, 더욱 복잡한 형상에 대해서도 형태계수는 위에서와 같은 원리로 계산할 수 있고 많은 종류의 형태계수가 도식화 되어 발표되었다. 3.3 비흑체 사이의 열교환 일반적인 물체에서의 복사열전달은 흑체에서와 는 달리 매우 복잡해진다. 즉, 표면에 입사되는 모든 복사에너지가 흡수되는 것이 아니고 일부분은 다른 열전달표면으로 반사되며 다른 일부 분은 열전달계의 밖으로 반사되어 나갈 수도 있다. 또한 복사에 너지는 열전달표면 사이에서 수차에 걸쳐 계속 반사가 반복되기 때문에 더욱 복잡하게 된다. 따라서 정확한 결론을 얻자면 이들 반복적인 반사를 고려해 주어야 한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다음과 같이 2 개의 용어를 먼저 정의 한다. G = 입사(irradiation) : 단위 시간당 단위 표면적에 입사 하는 총 복사에너지 J = 출사(radiosity) : 단위 시간당 단위표면적에서 방출 되는 총 복사에너지 출사는 입사에너지가 투과 하지 않을 때의 반사에너지와 표 면의 방사에너지와 의 합이다. 즉, J = &E⌀+ PG 여기서 8 은 방사율이고, �는 흑체의 방사력이다. 투과 율을 0 이라고 가정했기 때문에 반사율 p 는 다음과 같이 된다. P = 1 -� = 1-8 그러므로 J = &E。+(1-g) G 표면을 떠나는 정미에너지(net energy)는 입사와 출사의 차이다. 1 A = J-G= eEg+(1-8) G-G 식(130)에서 G 를 J 항으로 표시하고, 이를 식(131)에 대입 하여 정리하면 다음과 같다. E。-J q = (1-g)/&A 이제 두 표면 A1 과 A2 사이에 복사에너지 교환이 일어나고 있다고 하자. 그러면 두 표면 사이의 정미복사열 교환은 다음과 같다. 91-2 = J1A1F12-J2A2F21 여기서 J1A1F12 는 표면 A1 을 떠난 총 복사에너지 중에서 표 면 A2 에 도달하는 에너지의 양이며, J2A2F21 은 표면 A2 를 떠 난 총 복사에너지 중에서 표면 A1 에 도달하는 에너지의 양이 다. 또한 A1F12= A2F21 이므로 다음과 같이 다시 쓸 수 있다. (J-5) 91-2= (J - J2)A1F12= (J-J) A2F21= (134) 1/A1F12 ![image](/image/placeholder) Inet E01 J1 J2 Eva 1-8 1-82 (A) A1F12 E2A2 그림 27 복사열교환이 두 표면 사이에서만 일어나는 경우 복사열교환이 어떤 두 표면 사이에서만 일어난다면 그림 27 과 같이 전기적 상사성에 의해 나타낼 수 있으며 정미열전 달은 다음과 같다. Ebl - E02 qnet (1-81)/81A1 +1/A1F12 +(1 -E2)/E2A2 o(Ti- T2) (1 -81)/81A1 +1/A1F12+(1 -E2)/E2A2 (129) (128) (135) 4. 상변화 열전달 (130) (131) 일반적으로 "상변화 (phase-change)" 또는 "이동 경계 (moving-boundary)" 문제로 불리는 용융 또는 응고와 관련 된 과도 열전달 문제는 얼음의 제조, 식품의 동결, 열에너지 저장 등 다양한 분야에 적용된다. 잠열이 상경계면에서 흡수 또는 방 출됨에 따라 고체 및 액체상의 상경계면이 움직이기 때문에 상 변화 문제의 해결은 본질적으로 어렵다. 결과 적으로, 고체-액체 상경계면의 위치는 미리 알수 없으며 해석결과 로 얻어야 한다. 물과 같은 순수한 물질의 상변화는 단일 상변화 온도에서 일어 나므로 고상와 액상은 명확하게 정의 된 상경계면을 따라 분리된 다. 하지만, 혼합물, 합금의 상변화는 일정 온도 범위에 걸쳐 상변화가 일어나고, 결과 적으로 고상, 고상과 액상이 공존하는 머시존(mushy zone) 그리고 액상으로 분리된다. (132) 4.1 해석해 전형적인 상변화문제로서 초기에 액상인(�(x,t) = T> Tm) 반무한 평판에서의 응고문제는 다음과 같이 표현된다. (133) a2Ts(x,t) 1 aTs(x,t) 0 <x<s(t), t>0 (136) ax2 as at a2T(x,t) 1 aTi(x,t) s(t) <⌀< 8, t>0 (137) ax2 at at 하첨자 s 와 l 은 각각 고상과 액상을 의미하며, s(t)는 시간 에 따라 변하는 상경계면의 위치이다. 3 개의 미지수 Ts(x,t), Ti(x,t), s(t)를 구해야 하므로 추가로 하나의 방정식이 더 필요하며, 이는 상경계면에서의 에너지 균형식으로 구할 수 있다. | {}
6f16ad6b-4ea7-4913-8437-7084fffa2f6b | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-25 X-Axis: s(θ) Y-Axis: Heat removal Chart Type: line T T2 T(x, t) Interface item_01 2Not explicitly specified 1Not explicitly specified 3Not explicitly specified 4Not explicitly specified Cs(Tm- To) Ste L (143) X-Axis: s(f) Y-Axis: Heat supply Chart Type: line Liquid Solid item_01 0 1 그림 28 1 차원 상변화 개략도 aTs aTi ds(t) ks kl pL ax ax dt 다음 초기조건과 경계조건을 적용하여 해석을 수행하게 된다. 초기조건 Ti(x,t=0) = T (138) 경계조건 Ts(x=0) = To (139) T(x→00) = Ti (140) T。(x=s(t)) = Tm = Ti(x=s(t)) 해석의 일반화를 위해 위 지배방정식을 무차원화하면 다음 식으로 정의 되는 무차원수인 Stefan 수를 얻는다. Stefan 수는 잠열에 대한 현열의 중요성을 나타내며, 0.1 미만이라면 상변화 동안 상경계면에 의해 방출되거나 흡수된 열은 매질의 현열변화 량에 비해 무시할 수 있다. (141) (142) 위 문제의 해석결과 는 아래 식으로 표현된다. 식 (146)를 통해 �를 결정하고, 이로부터 상경계면 (s(t) =2�(ast)1/2)과 고상에서의 온도(식 (144))과 액상에서 의 온도(식(145))를 얻을 수 있다. Ts(x,t) - To erf[x/2(a,t)1/2] Tm - To erf(�) Ti(x,t) - Ti erfc[x/2(at)1/2] Tm - Ti erfc[�(��/�,)1/2] 여기서 erf 는 오차함수로서 erf(z) = fee d�로 정 V� =0 의되며 보다 자세한 오차함수에 대한 이론은 전문서적을 참조하 기 바란다. e-12 1/2 Tm - T e -�2(�g/�) ki �s + erf(�) ks ai Tm - To erfc[�(��/�,)1/2] (144) �LV� Cs(Tm-To) 반무한평판에서와 유사하게, 선형 히트싱크 Q(W/m)가 있 을 경우에는 다음과 같은 고상 및 액상의 온도분포를 가진다. r2 0<r<s(t) T,(r,t)=Tm + E(X)-E 4�,t 4�ks (145) Tm - T 7.2 T(r,t)= 写+ E s(t) <r<00 E1(X200g/04) 4�t (146) 여기서 �는 상경계면에서의 에너지 균형을 만족시키는 아래 식으로부터 구한다. 47e-12+k(Tm- T) 120001=x2aspL e E1(X2as/ai) (147) 식(147), (148),(149)에서 함수 E]은 지수적분함수로서 아래 와 같이 정의 된다 (148) (149) xt En(x) = � tn dt (150) ![image](/image/placeholder) Liquid 77(x,yz, 0 n Wn Solid �((x,yz, 0 Interface F(xyz)=0 그림 29 3 차원 응고 | {}
88cc47a1-3357-479b-934d-5d0b7962dc0d | 1권.pdf | 1.4-26 제 1 편 설비 기초 4. 2 2 차원 및 3 차원 상변화 열전달 1 차원 상경계 조건을 3 차원으로 확장하여 일반화하면 상경계 면 F(x,y,z,t) =0 에서 온도의 연속성과 에너지균형식으로부터 각각 식(151)과 식(152)를 얻는다. Ts(x,y,z,t) = Ti(x,y,z,t) = Tm aTs aTi kg kl PLvn an an 여기서 a/an 은 상경계면 임의 의 점 P 에서 상경계면에 수직 인 방향으로의 미분이고, vn 은 점 P 에서 n 방향으로의 상경계면 속도이다. 식(152)는 다른 표현으로 식(153)으로 표현할 수 있다. as as aTs aTi dast 1+ + k ki pL ax ay 8 az az 4.3 수치해 해석적인 방법이 불가능하거나 비실용적일 경우, 유한체적법 (finite volume method) 또는 유한요소법(finite element method)과 같은 수치 기법을 사용하여 상변화 문제를 해결한 다. 상변화문제를 해석하는 수치적 방법은 크게 고정격자법 (Fixed-grid method)와 이동격자법(variable-grid method) 로 구별된다. 고정격자법(Fixed-grid method)은 움직이는 고 체-액체 경계면이 주어진 시간에 고정된 두 개의 격자 사이에 위치하며 해석과 정에서 상경계면을 찾아가는 방법이다. 엔탈피 함수 H(T)가 온도와 함께 종속 변수로 사용되는 엔탈피법은 대표적인 고정격자법이다. 이동격자법은 시공간 영역을 한 방향으로만 균등하게 분할하 고 다른 방향으로는 격자 크기를 결정하여 움직이는 경계가 항 상 격자점에 남는 방법이다. 매 시간 단계마다 격자를 재 생성해 야 하는 어려움이 있고, 특히 복잡한 형상이나 3 차원에 적용할 때 어려움이 있어서, 대부분의 상용 프로그램에서는 고정격자법 을 활용하고 있다. 엔탈피법의 장점은 단일 에너지 방정식으로 고상과 액상을 동시에 표현할 수 있다는 점이다. 또한 순수물질 뿐만 아니라 머시존이 존재하는 혼합물에 대해서도 손쉽게 적용가능한 방 법이다. 그림 30 는 엔탈피-온도 관계를 보여준다 순수물질 에서는 용융온도에서 엔탈피의 불연속적인 점프가 나타난다. 즉, 온도로 표현된 지배방정식으로는 상변화 해석시 상경계면 에서 엔탈피값이 유일하지 않다. 하지만, 현열과 잠열의 합인 엔탈피(H= Cp(T- Tref) +yL)로 표현된 식(154)는 상경계면 에서 유일한 엔탈피값을 가지므로 각 시간단계에서 상경계면 을 명시적으로 결정할 수 있다. 여기서 액상분율 7 는 머시존 에서 온도분포를 선형으로 가정할 때 식(155)의 관계로부터 구할 수 있다. aH(T) = ▽ · (k▽T) 0 at (151) (152) ![image](/image/placeholder) H(T) H(T) HL Hs H, T (a) (b) 그림 30 엔탈피-온도 관계 (a) 순수물질 (b) 혼합물 (153) forT> Ti Ts Ti-Ts 7 forTs <T<Ti (155) 0 for T<Ts 4.4 상변화물질 잠열을 이용한 열에너지 저장은 높은 에너지 저장밀도 때문에 매우 매력적이다. 예를 들면 1 kg 의 얼음을 녹이는데 필요한 에너지는 1 kg 의 물을 1°C 올리는데 필요한 에너지의 80 배 만큼 크다. 이는 동일한 에너지를 저장하는데 훨씬 작은 양의 상변화 물질(Phase Change Materail, PCM)이 필요하다는 것을 의미 한다. 응용분야에 따라 다른 용융온도를 가지는 PCM 을 사용하 게 되며, 유기(organic) PCM, 무기(non-organic) PCM 그리 고 공융(eutectic) PCM 으로 크게 3 가지 종류로 나눌 수 있다 (표 16, 표 17). 유기 PCM 은 부식성이 없으며 과냉이 없거나 매우 작고 화 학적 및 열적 안정성 등의 장점을 가진다. 유기 PCM 에는 파라 핀 및 비파라핀계가 포함된다. 공업용 파라핀은 폭 넓은 용융/응 고 온도 범위로 인해 잠열재로 광범위하게 사용되어 왔으며, 잠 열량도 비교적 높다. 또한 상변화 과정에서 부피 변화가 작고 과냉 효과 가 없다. 비파라핀계 PCM 으로는 라우르산, 미리스트 산, 팔미트산, 스테아르산과 같은 지방산이 있다. 용융 및 웅고거 동의 재현성이 있고 과냉효과 가 거의 없다는 장점이 있다. 하지 만 낮은 상변화 엔탈피, 낮은 열전도성 및 인화성을 가진다. 무기 PCM 은 염하이드레이트(salt hydrate), 염, 그리고 금 속류를 포함한다. 무기 PCM 의 주된 이점은 유기 PCM 의 2 배에 달하는 높은 잠열량과 높은 열전도도이다. 반면에 대부분의 salt hydrate 은 과냉각, 상분리, 부식 및 열 안정성 부족 등의 단점이 있다. 과냉각은 핵 형성제를 첨가하거나 거친 용기 벽이나 콜드 핑거 기술을 사용하여 핵 형성을 촉진시킴으로써 예방할 수도 있다. 상분리를 방지하기 위해 첨가제 (thichening agent), 회 전저장장치 및 직접 접촉 열전달과 같은 여러 기술이 사용된다. (154) 공융(eutectic) PCM 은 명확한 용융점을 갖는 2 종 이상의 염류의 혼합물이다. | {}
704c1176-aa63-4905-9cf8-a50f9184b222 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-27 표 16 유기 PCM ¦ PCM ¦ 용융온도 (°C) ¦ 잠열 (kJ/kg) ¦ 열전도율(W/m K) ¦ 밀도 (kg/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Paraffin C16-C18 ¦ 20-22 ¦ 152 ¦ NA ¦ NA ¦ ¦ Paraffin C13-C24 ¦ 22-24 ¦ 189 ¦ 0.21(고상) ¦ 0.760(액상, 70°C) 099(고상, 20°C) ¦ ¦ Poly-glycol E600 ¦ 22 ¦ 127.2 ¦ 0.189(액상, 38.6°C) 0.187(액상, 67°C)) ¦ 1 126(액상, 25°C) 1 232(고상, 4°C) ¦ ¦ Paraffin C18 ¦ 28 ¦ 244 ¦ 0.148(액상, 40°C) 0.15(고상) 0.358(고상,25°C) ¦ 0.774(액상, 70°C) 0.814(고상, 20°C) ¦ ¦ Paraffin wax ¦ 64 ¦ 173.6 ¦ 0.167(액상, 63.5°C)) 0.346(고상, 336°C) 0.339(고상, 45.7°C) ¦ 790(액상, 65°C) 916(고상, 24°C) ¦ ¦ Naphthalene ¦ 80 ¦ 147.7 ¦ 0.132(액상, 83.8°C) 0341(고상, 49.9°C) ¦ 976 (액상, 84°C) 1 145 (고상, 20°C) ¦ 표 17 무기 PCM ¦ PCM ¦ 용융온도 (°C) ¦ 잠열 (kJ/kg) ¦ 열전도율(W/m K) ¦ 밀도 (kg/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KF-4H2O ¦ 18.5 ¦ 231 ¦ NA ¦ 1 447(액상, 20°C) 1 455(고상, 18°C) ¦ ¦ Mn(NO3)2·6H2O ¦ 25.8 ¦ 125.9 ¦ NA ¦ 1 738(액상, 20°C) 1 728(액상, 40°C) 1 795(고상, 5°C) ¦ ¦ Na2SO4·10H2O ¦ 32.4 ¦ 254 ¦ 0.544 ¦ 1 485(고상) ¦ ¦ Na2HPO4·12H2O ¦ 35.5 ¦ 265 ¦ NA ¦ 1 522 ¦ ¦ Mg(NO3)2·6H2O ¦ 89 90 ¦ 162.8 149.5 ¦ 0.490(액상, 95°C) 0.502(액상, 110°C) ¦ 1 550 (액상, 94°C) 1 636 (고상, 25°C) ¦ ¦ MgCl2 ¦ 714 ¦ 452 ¦ NA ¦ 2 140 ¦ ¦ NaCl ¦ 800 ¦ 492 ¦ 5 ¦ 2 160 ¦ 5. 물질전달 혼합물 내에 농도차이가 존재하면, 이 농도차이를 감소시키 는 방향으로 물질이 이동하게 되는데 이 현상을 물질전달이라 한다. 공기조화과 정에서는 공기와 습표면 사이의 열 및 물질전달에 의하여 공기가 가습되거나 제습된다. 공기세정기의 작은 물방울, 냉각탑의 젖은 판, 제습코일 표면의 응축부분, 액체흡수제 분무 액적, 증발식 응축기의 젖은 표면 등이 습표면에 해당한다. 습표 면에서는 열전달과 물질전달이 동시에 일어나기 때문에, 이를 포함하는 기기의 설계나 성능평가에는 특별한 주의 가 필요하다. 5.1 분자확산 대부분의 물질전달문제는 기체가 또 다른 기체, 액체, 또는 고체속으로 확산되는 것을 포함한다. 이 장에서는 확산되는 희 박한 성분은 B 로, 반대쪽은 A 로 표시한다. 예를 들어 수증기가 공기로 확산되면, 수증기가 B 이고 건공기는 A 이다. 하첨자 A, B 로 표시되는 상태량은 각 성분의 국부상태량이고, 하첨자가 없는 상태량은 혼합물의 국부상태량이다. 일반적인 온도와 압력에서 물질확산의 기본 구조는 농도기울 기에 따른 분자확산이다. 2 성분 기체혼합물에서 농도기울기가 존재하는 경우 분자확산에 의한 물질전달이 일어난다. 즉, 불규 칙한 분자운동 때문에 기체 B 는 기체 A, B 의 혼합물속으로 확 산되어 농도기울기를 감소시키는 방향으로 진행한다. 1) Fick 법칙 분자확산의 기본방정식은 Fick 법칙이다. 2 성분계의 성분 B 의 농도를 질량비 PB/ p 로, 몰비로는 CB/C 로 표시하면, Fick 법칙은 | {}
26e47170-7751-41d8-9f4e-b35e5efc3718 | 1권.pdf | 1.4-28 제 1 편 설비 기초 d(pB/p) JB= - PDv JA dy d(CB/C) = - CDU JA dy 로 표시된다. 여기에서, P = PA+PB, C= CA+CB 이다. JB 와 JB 는 각각 확산물질플럭스 확산몰플럭스이다. (-)기호 는 확산의 방향이 농도기울기의 반대방향임을 의미하며, 비례계 수 Dv 는 물질확산계수(mass diffusivity) 또는 확산계수 (diffusion coefficient)이다. 질량플럭스와 몰플럭스는 다음과 같이 나타낼 수 있다. d(PB/P) " PDv MB PBU - = dy . d(CB/C) " * = CBU* - CDU mB dy 여기서 ひ는 질량평균속도이며, v"는 몰평균속도이다. 식(156a)와 식(156b)는 Fick 법칙과 동일한 형태이다. 여기 서는 몰해석보다는 질량해석을 더 강조하지만, 모든 결과 는 관 계식 CB= PB/ MB 를 이용하여 쉽게 변환할 수 있다. (1) 희박 혼합물에 대한 Fick 법칙 많은 물질확산 문제에서 B 는 희박하기 때문에 혼합물과 비교 하여 밀도가 상당히 작다. 이 경우 식(156a)는 PB 《 P, △p < PB 조건하에서 다음과 같이 간략히 할 수 있다. (156a) (158b) (158a) (156b) dPB JB= - Du dy 대기압과 27°C 이하의 조건에서 공기중으로 확산하는 수증 기에 대해 큰 오차 없이 식(159)를 사용할 수 있다. 수증기의 밀도를 PB, 습공기의 밀도를 p 라고 할 때, 위의 조건에서 PB< 0.02p 이다. p[d(pB/p)/dy]를 dpB/dy 로 대체함으로써 발생하는 JB 의 오 차는 약 2% 이하이다. 온도가 60°C 이하이고 PB< 0.10p 일 때 10% 정도의 오차범위에서 식(159)를 적용할 수 있다. (2) 고체 및 정체유체에 대한 Fick 법칙 고체, 정체액체(stagnant liquids), 또는 정체기체에서의 희 박 물질확산의 경우에 Fick 법칙을 간략화 할 수 있다. 이 경우 에 PB《 P, U = 0 이며, 이를 적용하면 다음과 같은 간략식을 얻는다. dPB " Dv mB = JB=- dy (3) 미소 온도기울기를 가진 이상기체의 Fick 법칙 희박 물질확산에서 Fick 법칙은 B 가 이상기체이고 온도기울 기가 무시되는 경우 농도기울기 대신에 압력기울기로 쓸 수 있다. �BRUT PB = = CBRUT MB 이 조건과 T 가 일정할 때 식(4.159)는 아래와 같이 될 수 있다. MBDU dpB JB = RUT dy (161) (157) Dv dpB JB* = RUT dy (162a) v�0 인 경우, 식(159)는 " MBDU dpB mB RUT dy = Du dpB " * = MB RUT dy 와 같이 나타낼 수 있다. (162b) 압력기울기식이 물질전달해석에 광범위하게 사용되어 왔으 나, 압력기울기 식(162)와 식(163)은 성분 하나가 희박 유체이 고, 이상기체와 근사하며, 온도기울기도 미소한 경우에만 적용 할 수 있다. 밀도 혹은 농도기울기에 관한 식(156) ~ 식(160)는 좀 더 일반적이고 광범위한 경우에 적용할 수 있다. 특히 식 (156)은 희박혼합물이 아닌 경우, 이상기체가 아닌 경우, 또는 온도기울기가 있는 경우에도 적용할 수 있다. (163a) 2) 확산계수 (163b) 2 성분계에서 확산계수 Dv 는 온도, 압력, 혼합비율의 함수이 다. 대부분의 2 성분계에서 Dv 의 측정은 그 범위와 정확도가 매 우 제한적이다. 측정값이 없는 경우에는 이론식 또는 측정값을 이용하여 수정계수를 도입한 이론식을 이용한다. (159) 저압의 2 성분계에 대해서 Dv 는 압력에 반비례하며, 온도가 증가함에 따라 증가한다. 주어진 기체쌍(gas pair)에 대해서는 혼합비율의 영향을 거의 받지 않는다. 0.1Pc,min 이하인 압력에서 Dv 를 예측하는 식은 운동이론(kinetic theory)과 대응상태이론 (corresponding states arguments)으로부터 유도되었다. T (peapeb)1/3(TeaTeB)5/12 D⌀= a V TeATeB MA MB p (164) 여기서, a, b 는 무차원상수, T 는 절대온도, K, p 는 압력, kPa, M 은 분자량, kg/kmol 이다. 하첨자 cA 와 cB 는 두 기 체의 임계상태를 가리킨다. 실험자료로부터 a, b 의 값은 아래 와 같다. (160) 비극성 기체쌍(nonpolar gas pairs)에 대하여 a = 0.1280, b = 1.823 비극성 기체와 수증기의 혼합물에 대하여 a = 0.169 7, b = 2,334 비극성은 분자상호간의 힘이 분자의 상대방향에 대해서는 영향을 받지 않으며, 서로간의 거리에만 의존한다. 비극성기 | {}
86bffc39-8d47-4087-aa62-6ed2eadef798 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-29 체인 O2 와 N2 로 구성된 공기는 비극성이다. 식(164)는 대기압에서 8% 이내의 범위로 측정값과 일치한다. 저압에서 2 성분 혼합물에 대한 Dv 는 운동이론에 의해 유도 한 다음 식을 이용하여 10% 이내의 정확도로 예측할 수 있다. T1.5 1 Du = 0.1881 �(��B)282D,AB MA MB 여기서 �AB 는 특성분자직경, nm, S2D,AB 는 무차원 온도의 함수이다. Dv 의 단위는 mm2/s 이며, p 는 kPa, T 는 절대 온도 이다. 기체분자 A, B 가 직경이 각각 JAYOB, nm 인 강구인 경 우, �AB 는 ⌀ ab = (�/2) +(��/2)이고, 무차원함수 �D,AB 는 1 이 된다. 분자 상호간에 척력과 인력이 있는 분자에 대한 좀 더 실제적인 모델에서는 온도의 함수로 유도된다. Dv 는 저온에 서는 T 의 2.0 의 멱승으로, 고온에서는 1.65 의 멱승으로 증가한 다. (165) 습공기의 확산계수는 수증기와 공기에 대한 단순 상호분자 포텐셜장을 이용하여 식(164)로 계산된다. 식(166)은 공기로의 수증기 물질확산에 대한 실험식이다. 0.926 T2.5 Dv = p T+245 여기서 Dv 의 단위는 mm2/s 이고 p 는 kPa 이며, T 는 K 이다. 3) 열전도와 물질확산의 상사성 분자확산은 몇 가지 경우에 전도열전달과 직접적인 유사성을 가지며 지배방정식은 다음과 같이 표시된다. 양쪽 모두가 정체 유체 또는 층류 유체에서 불규칙 분자혼합의 결과 이다. (플럭스) = (확산계수) (농도기울기) (167) (166) 식(160)에서 고체나 정체유체를 통하는 희박기체의 물질확 산에 적용된 Fick 법칙이 Fourier 법칙(q" = k- 용/ )과 상사성 dx 을 갖는다는 것을 알 수 있다. 상사성의 유용성은 다음으로 증명될 수 있다. Dv 가 일정하고 성분 A 가 정체되어 있는 희박혼합물 영역에서 비정상물질확산 (transient mass diffusion)은 다음의 식에 의해 지배된다. aPB ���� ��PB ��PB = Du dT ax2 ay2 az2 초기조건은 시간 ヶ= 0 일 때 PB = PBi (x, y, z) 경계조건은 경계에서 PB= f (x,y,z,T) (168a) 비정상 열확산은 k 와 pcp 가 일정한 영역에서 아래 식으로 지 배된다. (168b) (168c) at = 양 a2t a2t 8T ay2 az2 (169a) T = 0 일 때, t = ts(x,y,z) 경계에서 t = f(x, y, %,T) $${\mathcal{L}}^{\bar{z}}{\mathcal{L}}¦\circ¦\times¦\ t\ =f(x,\,y,\,z,\,\tau)$$ 여기서 a = 열확산계수(k/pcp), m2/s 이다. 위의 식(168)과 식(169)는 다음의 무차원 파라미터를 도입하 여 동일한 형태로 만들 수 있다. t-ti PB-PBA ⌀= ⌀= th -ti PBh PBl X= 늘, Y= 블, Z= 를 �T DUT Fo= Fom ≡ L2' L2 이 파라미터를 이용하면 열과 물질전달 확산방정식은 동일하 게 된다. 열확산 : a0 a20 a20 a20 + + aF⌀ 0X2 ay2 aZ2 Fo = 0 에서 0 = 0i(X, Y, Z) 경계에서 0 = F(X, Y, Z, F⌀) 물질확산 : 00 a20 a20 a202 aFom aX2 aY2 a⌀2 (169b) (169c) 그러므로, �=�이고 F = F 이면 0 = 0 가 된다. 즉 초기 분포인 �와 �가 같고 경계조건 F, F 가 같으면, 해인 0 와 �의 값이 같다. 그러므로 정상 및 비정상상태 전도에 대한 열전달해 는 PB<< p 와 UB= 0 일 때 정상 및 비정상상태의 물질전달해 와 상사적으로 풀 수 있다. (170a) IC : Fo =0 에서 0 = 0 ( , Y,Z) (170b) BC : 경계에서 0 = F(X,Y,Z,Fo.) (171a) 4) 기체, 액체, 고체에서의 분자확산 (171b) (1)다른 정체기체를 통과 하는 기체의 확산 그림 31 은 정체기체를 통과 하는 기체의 확산현상을 보여준 다. 수증기가 액면으로부터 주위의 정지 공기 속으로 확산된 다. 국부적인 평형은 기체혼합물의 전체에 걸쳐 존재하며, 이 상기체이고 Gibbs-Dalton 의 법칙이 유효하다고 가정한다. 여기서 온도기울기는 미소하다고 생각한다. 수증기의 확산은 농도기울기에 따른 것이며 식(162a)로 주어진다. 연속기체상 (continuous gas phase)으로 있기 때문에 혼합물의 압력 p 가 일정하며 Gibbs- Dalton 법칙에 따라 (171c) (172a) (172b) (172c) (173a) PA+ PB = p = 일정 | {}
4fa1347b-b972-4011-a40e-e326f9002de5 | 1권.pdf | 1.4-30 제 1 편 설비 기초 PA PMB = = 일정 + MA RUT (173b) 수증기 분압기울기는 공기 분압기울기의 원인이 되며, 다음 과 같은 식이 된다. dpA dpB dy dy MA dPA 1 dPB = dy MB dy 공기는 공기분압 기울기에 의하여 물계면(liquid water in- terface)으로 확산되지만, 계면에 흡수될 수는 없기 때문에 기체 혼합물의 평균속도(bulk velocity) u 가 액표면에서 멀어져 가 는 방향으로 형성된다. 확산과 대류의 평형으로 공기의 순전달 은 0 이 된다(즉 공기는 정지되어 있다). ■ N dPA = - Du + PAU = 0 mA dy 평균속도 U 는 공기뿐만 아니라 수증기를 계면(interface)에 서 멀어지게 한다. 그러므로 수증기의 총 확산율은 " dPB mB = Du +PBU dy 식(175)으로부터 속도 v 를 구하여 식(176)에 대입하고 식 (73b)와 식(174)를 이용하면 DUMBP dPA MB PARUT dy 적분하면 M DUMBP In(PAL/PAO) mB = RUT YL -� 또는 ![image](/image/placeholder) 습공기 25 mm 직경 틀 80 수증기의 확산 벌크유동 물 그림 31 정체공기를 통과 하는 수증기의 확산 · AP PBL PBO = - DUPAM MB YL Yo (178b) 여기서, p In(PAL/PAO) PAM = PAL PAL PAL - PAO (179) (174) (175) 이 된다. PAM 은 정체공기의 대수평균밀도계수이다. 이 형태 의 확산에 대한 압력분포는 그림 32 에 표시되어 있다. 정체라는 것은 공기의 순행동양식에 관련되는 것으로, 평균유동이 정확히 확산과 상쇄되기 때문에 움직이지 않는 것을 의미한다. 식 (178b)의 PAM 은 대기압상태 근처에 있는 공기의 수증기 등 희 박혼합물에 대해서는 대개 단위 값 1 을 갖는다. 이 조건은 식 (178)을 단순화시킬 수 있게 하며 희박 혼합물인 경우 그림 32 의 분압분포곡선이 직선을 갖는 것을 의미한다. (176) (177) (2) 액체 및 고체에서의 분자확산 액체에서 확산은 밀도가 크기 때문에 기체에서 보다 느리다. 이 확산계수를 계산하는 만족할 만한 분자이론은 아직 개발되지 않았다. 액체에 대한 제한된 Dv 의 측정값은 저압의 기체혼합물 과는 달리 농도에 따라 상당히 변화한다. 기체에서 1 차원 확산의 경우의 상사성과 식(160)로 표현된 Fick 법칙에 따라 다음 식을 구한다. (178a) CB1 - CB2 mB" * = Du Y1 -Y2 (180) 여기서 CB 는 용매에서 용질의 몰농도, mol/m2 이다. 식(180) 은 거리가 △y = Y1 -y2 있는 위치에서 용매(solvent) A 를 통 과하는 용질(solute) B 의 정상상태 확산을 용질의 몰농도차의 항으로 표시한 것이다. 용질이 균질고체용액으로 용해될 때 고체를 통한 확산은 구 조-무감도확산(structure-insensitive diffusion)으로 알려져 Chart Type: line 뫼 곡증기 핵 계면 PaD p item_01 0L 0L 0L 0L 0L item_02 0L 0L 0L 0L 0L item_03 0L 0L 0L 0L 0L 그림 32 정체공기를 통과 하는 수증기 확산에 대한 압력선도 | {}
39634a51-03e4-4b5c-9518-773e28d6438b | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-31 있다. 이 고체확산은 유체를 통한 확산과 아주 근사하며, 식 (180)은 1 차원 정상상태 문제에 적용할 수 있다. 물질확산계수 의 값은 액체의 경우 보다 낮으며 온도에 따라 변한다. 일반적으로 다공성물질의 모세관이나 틈새를 흐르는 액체나 기체에 관심이 많다. 이 전달과 정의 기본적인 구조는 기체의 확 산과 다르며 구조-감도확산(structure-sensitive diffusion) 이라 한다. 흐름의 복잡한 구조 때문에 실험으로 측정하는 것이 중요하다. 일반적으로 계수 �는 투과 율(permeability)이라 하 며 다음의 식으로 정의 된다. " dPB MB H dy (181) 5.2 대류물질전달 대류물질전달은 분자확산과 벌크(bulk)유동의 물질이동기구 를 포함한다. 물질전달표면에 가까운 지역에서 유체유동은 기하 학적 모양이나 유동조건에 따라 층류 또는 난류가 될 수 있다. 1) 물질전달률 대류물질전달과 대류열전달은 기하학적 모양과 경계조건이 유사하면 상사성을 갖는다. 이 상사성은 층류와 난류에 관계없 이 유효하며 외부 및 내부유동 모두에 적용될 수 있다. (1) 외부유동에 대한 물질전달률 대부분의 외부 대류물질전달문제는 그림 33 에서 보여주듯이 계면으로 또는 계면으로부터의 물질전달플럭스와 경계층을 통 과하는 농도차와 의 관련식으로 풀어질 수 있다. 이 식은 다음과 같이 정의 되는 대류물질전달률로 주어진다. " mB hM PBi PBoo 여기서, (182) hM : 국부 외부물질전달률, m/s " : 표면에서 기체 B 의 물질플럭스, kg/(m2 · s) MB PBi : 계면에서 기체 B 의 밀도(포화밀도), kg/m3 : 경계층 밖에서의 성분 B 의 밀도, kg/m2 PB00 ![image](/image/placeholder) PA00, P Boo MB 계면 P Ai) Pm hM A=표면적 위치 ⌀ 물질전달 경계층 그림 33 기체 A 를 투과 하지 않는 외부표면에서 대류물질전 달에 대한 기호 만일 PBi 와 PBoo 가 전체 계면에서 일정하다면, 표면에서의 물 질전달률은 mB = hM(PBi -PBoo) (183) 이다. 여기서 hM 은 평균물질전달률이며, 다음과 같이 정의 된다. hM= 름 ShudA (184a) (2) 내부유동에 대한 물질전달률 대부분의 내부 대류물질전달문제, 즉 제습코일의 내부에서 또는 채널에서 일어나는 문제들은 물질전달플럭스가 표면에서 의 농도와 그림 34 에서 보여주는 채널에서의 평균농도와 의 차에 관련되어 적절한 식을 구성하여 풀 수 있다. 이 식은 내부유동에 대한 물질전달률를 정의 한다. (184b) MB hM三 PBi PBoo 여기서, hM : 내부물질전달률, m/s " mB : 계면에서 B 의 물질플럭스, kg/(m2 · s) PBi : 계면에서 B 의 밀도(포화밀도), kg/m3 Am PBb ≡ (1/uBAcs)/ uBPBdAcs : 위치 �에서 성분 B 의 평균밀도 uB = (1/Acs)/ uBdAcs : 위치 �에서 기체 B 의 평균 속도 Acs Acs : 위치 x 에서 채널의 단면적, m2 : x 방향으로 성분 B 의 속도, m/s uB : 위치 �에서 성분 B 의 밀도분포, kg/m2 PB 기체 B 의 벌크밀도를 다음과 같이 구하는 것이 더 쉬운 경우 도 있다. = B⌀ MB dA A PBb uBAcs (185) ![image](/image/placeholder) 0 工 PAC, PBC PAO, PBO 채널의 계면 hM PAb, P助 � 从, Acs Acs0 m⌀o A = 표면적 그림 34 기체 A 를 투과 하지 않는 내부표면에서 대류물질 전달에 대한 기호 | {}
c89f1432-b689-4de3-8849-cd2692675f8f | 1권.pdf | 1.4-32 제 1 편 설비 기초 여기서 m�는 위치 x =0 에서 성분 B 의 질량유량, kg/s, A 는 위치 x=0 과 위치 x=�사이의 채널의 계면면적, m2 이다. 식(185)에서 주요문제는 uB 를 계산하는 것이다. B 가 희박성 분이고 B 의 농도기울기가 x 방향으로 무시될 만큼 작은 경우에 국한된다면 uB�u 이다. 성분 B 는 x 방향에 따라 희박혼합물의 평균속도와 같은 평균속도를 가지고 흐른다. 2) 대류열전달과 대류물질전달과 의 상사성 대류물질전달률 hM 을 구하는 식은 대부분 대류열전달률 h 에 대한 식으로부터 유도된다. 내부 및 외부유동의 문제에서 성분 B 가 희박성분이고 대류표면에서 물질전달이 일어나는 경우 Nusselt 수 Nu 와 Sherwood 수 Sh 로 표시된다. Nu= f (X, Y,Z,Pr,Re) Nu = g (Pr,Re) Sh= f(X, Y,Z,Sc,Re) Sh = g (Sc,Re) Pr 과 Sc 는 무차원수이며 각각 Prandtl 수 및 Schmidt 수 라 한다. 상사성에 대한 주요 제한은 표면의 모양이 같아야 하 고, 식(171), 식(172)에서 언급한 바와 같이 무차원 온도경계 조건이 성분 B 에 대해서 무차원 밀도분포경계조건에 상사적이 어야 한다. 몇 가지 경우에 Nu 는 매끈한 표면에 대해 유도되 나, 많은 물질전달문제는 파형(wavy), 방울모양(drop-like) 또는 거친 표면을 포함한다. 많은 Nu 관계식은 일정한 온도표 면에 대해서 얻어진다. PBi 는 표면이 부분적으로 건조(dry- out)하거나 포화조건의 변화로 전체표면에 대해서 일정하지 않은 경우도 있다. 모든 물질전달문제에서 성분 B 의 응축이나 증발때문에 표 면쪽으로 약하게 유입되거나, 표면으로부터 약하게 유출되는 유동현상이 생기며, 대부분의 경우 이 현상은 Sh 에 거의 영 향을 미치지 않으나 vi/uoo> 0.01 또는 vi/u> 0.01 이고, 특 히 Re 가 큰 경우에는 상사성을 세밀하게 검토하여야 한다. 3) 난류로의 확장 (1) 와류확산 난류는 시간평균속도에 중첩되는 불규칙한 속도변동이 특 징이다. 이 변동은 흐름 방향과 그것에 수직인 방향으로 일어 난다. 작은 혼합작용 또는 와류흐름이 난류유동장에서 일어난 다. 와류는 움직이는 다른 충 사이에서 운동량의 교환을 일으 킨다. 유동장이 온도기울기를 갖고 있으면 에너지는 이 혼합 에 의해 교환된다. 밀도기울기가 존재한다면 와류확산이라는 확산과 유사한 물질교환이 일어난다. 이 와류확산은 분자확산 보다 상대적으로 빠르고 속도변동이나 난류의 세기에 영향을 받는다. 난류의 세기는 유동의 Reynolds 수에 따르기 때문에 와류확산율은 Reynolds 수에 의존한다. 와류확산에 대한 식 은 분자확산에서 물질확산율에 대한 것과 동일한 형태를 갖 (186) (187) (188) (189) 는다. + " dPB = (3 MB dy (190) 여기서 �� = 와류확산율, m2/s 이다. 와류확산에 대한 자료를 얻기 힘들기 때문에 대류열전달의 열전달률과 상사성을 갖는 물질확산율을 정의 하고 실험으로 결정한다. (2) 난류로의 응용 젖은 표면에서 정상난류의 공기흐름을 고려하자(그림 35). 액-증기 계면에서 속도가 0 이라고 가정하면, 이 계면 바로 위 의 충류에서 저속유동층이 있게 된다. 이 층류저층(laminar sublayer)과 난류흐름의 본류사이에서 유체가 번갈아가며 층 류 또는 난류가 되는 천이구역 또는 완충층이 존재한다. 층류 저층내에서는 단지 분자 확산만 일어날 수 있으며 완충층에서 는 물질전달에 기여하는 분자와 와류확산이 동시에 일어날 수 있다. 난류영역에서는 와류확산이 지배적이며 너무 빠르기 때 문에 농도기울기가 거의 없다. 층류저층의 존재 때문에 젖은 판에서 공기흐름으로의 분자물질확산율은 식(161)으로부터 dPB JB = - Du dy 이다. 여기서 (dpB/dy)i 는 계면에서의 밀도기울기이다. 이상 기체이고 Gibbs-Dalton 법칙을 따른다고 가정하면 총압은 일정하고 분압의 기울기는 공기에서 존재하여야 한다. 젖은 표면에서 공기흐름으로의 총 물질전달은 다음 식에 의해 주어 져야 한다. dPB " Dv +PBiVi = - mB dy (191) 여기서 않는 계면에서 B 증기의 대류속도이고(그림 35), 계면 에서 수증기의 분물질밀도는 MBPBi PBi= RUTi 이다. 정체기체를 통과 하는 기체의 확산에 대해서 계수 PAM 식(179)에 의해 수정된 간단한 분자확산식은 물질전달에 대 한 대류속도의 기여를 고려한 것이다. 희박혼합물인 경우 이 기여도는 작다. 같은 수정계수가 강제 대류물질전달과 정에-적 어도 vi 가 작은 저물질전달률의 경우에 사용될 수 있다. 계면 에서 총 물질전달률은 다음과 같다. (192) dPB " DUPAM = - mB dy (193) 농도기울기(dpg/dy),는 실험으로 결정되어야 한다. 이 기울 기 대신에 물질전달률 hM 은 식(182)에서처럼 정의 될 수 있다. hMMB MBDUPAM dPB (PBi-PBoo) = MB RUTi RUTi dy 수학적으로 다시 정리하면 (194) | {}
007830a6-d0f3-4795-b589-1d464f781704 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-33 ShL= hML/De=PAMd PB-PBi /d(y/L) PBoo PBi (195) 이 된다. 여기서 Sh�은 무차원 Sherwood 수이고 L 은 물질전 달표면의 어떤 특정의 치수-예를 들어 판의 길이 또는 원통의 직경 등-이다. 식(195)은 무차원 물질전달률(즉, Sherwood 수)이 계면 또는 물질전달경계에서 무차원의 농도기울기를 의미 한다는 것을 나타낸다. 4) 대류물질전달에 대한 상사관계 그림 35 의 젖은 표면에서 공기흐름으로의 열전달은 물질전 달의 상사형태로 열전달률 h 의 항으로 표시할 수 있다. 그러 므로 단위면적당 열플럭스는 dt q = - k = h(ti-too) dy (196a) 또는 수학적으로 재정리하면 (196b) (t-t) Nu= hL/k= d /d(y/L) (too - t) 이다. 열전달의 Nu 는 열전달경계에서(계면) 무차원 온도기울 기이다. 그리고 Sherwood 수와 Nusselt 수는 무차원 물질전 달과 열전달에 대한 상사적인 표현을 가진다. 운동량전달에서 마찰계수 f 는 단위면적당 계면에서의 운동 량플럭스로 정의 된다. du fpu2 Ti= 사 dy 2 (197a) 또는 (음)(PuL = d(u/u) m d( y L) (197b) 여기서, ¦ Ti ¦ : xーy ¦ 좌표면에서 ¦ 전단응력, ¦ N/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ u ¦ : 기체의 ¦ 평균 ¦ 자유흐름속도, ¦ m/s ¦ 식(197b)는 Reynolds 수(Re = pu L/�)에 1/2 의 마찰계 수를 곱한 것이 정체표면 또는 계면에서 무차원 속도기울기와 같다는 것을 표시한다. 식(195), 식(196b), 식(197b)는 난류경계층(와류와 분자확 산을 동시에 갖는)에서 물질, 열, 운동량전달과 정의 상사성을 Dv= a= v 인 기체 시스템을 가정하자(즉 물질, 에너지, 운동 량에 대한 분자확산율이 동일하다). 와류확산은 이론적으로 이 3 가지 과정에서 동일하다. 실험으로 이 과정들의 전달기구 가 같은 입자의 혼합작용에 의존하는 것으로 증명되었기 때문 이다. 이 경우 무차원 분압, 온도 그리고 속도선도가 동일하여 야 한다. 이로부터 식(195), 식(196b), 식(197b)을 이용하여 다음을 얻는다. ShL=NuL= 음(ReL) (198a) Chart Type: line ᄆ 모든 item_01 0y/L 10y/L 그림 35 평판표면에서 난류확산 경계층 Chart Type: bar 4 6 10 2 비전환 0.004 년 0.004 년 0.003 년 0.002 년 PASQUILL ᅳ브폼벧셴 0.004 년 0.003 년 0.002 년 0.002 년 POWELL AND GRIFFITHS - 몰 0.001 년 0.001 년 0.001 년 0.001 년 LURE AND MICHALLOFF - 뮬 0.001 년 0.001 년 0.001 년 0.001 년 그림 36 평판에서 물질전달 2 / 곡 h X-Axis: Romankle 스 Pa Chart Type: line Red Green Blue Magenta item_01 0.06 0.08 0.006 0.004 Reynolds 수, Re 그림 37 액막으로 덮힌 수직관에서의 증발과 흡수 | {}
1f9e3f19-88c4-4510-9bba-d7cddf1e755f | 1권.pdf | 1.4-34 제 1 편 설비 기초 또는 hML hL / puL = DUPAM k 2 m 이것은 Prandtl 수(Pr= cptu/k)와 Schmidt 수(Sc = u/pDo) 가 1 일 때의 표현과 동등하다. 이 표현을 이용하여 식(198b) 는 다음과 같이 재정리된다. Sh Nu f = ReSc RePr 2 또는 hM h 1/2 uPAM pcpu 식(199b)의 2 개의 우측항은 Reynolds 상사성으로 잘 알려져 있다. 이 식의 좌측항은 Reynolds 상사성을 물질전달까지 확장한 것이다. Reynolds 상사성은 일반적인 온도범위에서 보통기체의 마찰계수와 열전달률 사이의 상관관계를 준다(Pr 늑 1). 2/3 h Cpll [ ] 2 JH = = StPr2/3 = k pcpu 2/3 hmPam m 5/2 jD = = StmSc2/3 = u PDv 여기서 St 와 Stm 은 각각 열과 물질전달에 대한 무차원 Stanton 수이다. 식(200)과 식(201)은 Chilton-Colburn j 인 자 상사성(j-factor analogy)으로 알려졌으며, 열과 물질전달 자료를 예측하고 도표 그리는 데 널리 사용된다. Chilton- Colburn j 인자 상사성의 효용은 그림 36 에서 그림 39 까지의 그림에서 잘 보여진다. 그림 36 은 평판표면을 평행으로 흐르는 유동에 대한 실험을 통해 얻은 jD 의 값을 그린 것이다. 실선은 평판에서 층류에 대한 Blasius 해와(실선의 좌측부분), 난류경 계층에서 Goldstein 해(우측부분)로부터 구한 f/2 를 나타낸다. 실선의 우측영역은 McAdams(1954)의 평판에 대한 난류열전 2 { / .b ![image](/image/placeholder) 0.10 0.08 f 단일원통 vs.Re 0.06 2 。 - POWELL 물의 증발 · - LORISCH 물의 증발 0.04 MAISEL 물의 증발 벤젠과 4 염화탄소 물공기. 이산화탄소와 이 헬륨 0.02 JH vs.Re HR 0.01 0.008 0,006 0.004 0.002 0.001 100 200 400 600 1000 2000 4000 6000 10000 20000 4000C Reynolds 수, Re 그림 38 직교류에서 단일 원통에서 물질전달 (198b) (199a) (199b) Chart Type: line KEY Dia H2O-AIR Jh, 열전달 jn, 물그공기 item_01 20MHz 15MHz 8MHz 6MHz 5MHz 그림 39 단일 구에서 물질전달 (200) 달률에 대한 상관식과 도 일치한다. (201) 수직관 내부에 얇은 액막이 벽면에 붙어있어서 관을 흐르는 기체에 흡수되거나 증발에 의해 물질교환을 하는 경우에 대한 대표적인 데이터가 Re 에 대한 jD 의 값으로 그림 37 에 그려져 있다. �/pD�의 변동에 따른 점들의 분산은 Schmidt 수의 영향 을 표시하는 멱승이 2/3 이 아니라 0.56 이라는 Gilliland 의 발견 에 기인한다. Gilliland 의 식은 다음과 같이 씌여진다. 0.11 jD= 0.023Re-0.17 m PDv 유사하게 관에서의 열전달에 대해 다음과 같이 표시된다. 0.07 (203) jH= 0.023Re-0.20 cpll k 이것은 물질전달자료 밑에 있는 그림 37 에서 점선으로 표 시된다. 매끄러운 관에서 마찰을 표시하는 곡선 f/2 는 위쪽 에 실선으로 표시된다. (202) 원통축을 가로질러 흐르는 기체흐름에 대한 단일 원통에서 의 액체 증발에 대한 자료가 그림 38 에 표시되어 있다. 그림 38 에 점선은 공기흐름에 가로로 있는 단일원통에서 열전달에 서 대한 자료를 대표하여 나타낸 것이다. 이 자료를 마찰과 비 교하기 위해서 전체 항력(drag)과 표면마찰을 구별할 필요가 있다. 상사성이 표면마찰에 근거하기 때문에 수직압력 항력은 측정된 전체 항력에서 제외하여야 한다. Re = 1 000 에서 마찰 은 전체 항력의 12.6%이지만, Re = 31 600 에서는 단지 1.9% 이다. 결과 적으로 높은 Reynolds 수에서 얻어진 f/2 의 값은 상당한 오차를 수반한다. 그림 39 은 단일 구(single sphere)에서 물이 공기로 증발 되는 것에 대한 자료이다. 실험자료의 추세선인 실선이 구의 열전달에 대해 McAdams 상관식을 나타내는 점선과 잘 일치 한다. 이 결과 는 총 항력이 표면마찰과 수직압력항력으로 나 누어지지 않기 때문에 마찰 또는 운동량전달과 비교할 수가 없다. 이 자료는 매우 실용적으로 공기-물 접촉장치 즉 공기 세정기 또는 분무냉각탑에 적용할 수 있다. | {}
35b15fc0-5eba-4876-a83d-27701b5f75df | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-35 습공기와 면한 열교환기 표면의 온도가 노점 이하 일 때는 증기응축이 일어나며, 공기 건구온도와 습도비가 감소하며, 현열과 잠열전달이 동시에 일어난다. 이 과정은 분사제습기에 서 일어나는 과정과 유사하며 같은 절차로 해석할 수 있다. 냉각코일의 해석과 설계는 전달률 h,h�f 를 결정하는 문 제 때문에 용이하지 않다. 만일 Colburn 상사성을 이용하여 건군일에 대한 열전달과 마찰 관련 상관식들로부터 물질전달 률을 구할 수 있다면 편리할 것이다. 하지만 이러한 방법은 항 상 신뢰할 수 있는 것은 아니다. 그림 40 은 여러 표면조건에서 단순 평행 판형교환기에서 현열 전달에 대한 j 인자를 보여준다. 물질전달 j 인자와 마찰계수는 같은 행동양식을 보여준다. 건표면 j 인자는 표면이 젖은 제습조건 에서 얻은 값보다 작은 값을 갖는다. 저 Reynolds 수에서 경계층 이 빨리 자라서, 작은 물방울이 경계층 내부에 묻히므로 유동장에 거의 영향을 미치지 않는다. Reynolds 수가 증가함에 따라 경계 층은 얇아지고 유동장이 작은 물방울에 의하여 영향받게 된다. 작은 물방울에 의한 거칠기가 혼합을 유도하여 j 인자가 증가하게 된다. 그림 40 에서 자료는 유동채널의 길이가 매우 중요한 변수가 되기 때문에 모든 표면에 대해서 적용할 수는 없다. 표면에 모이는 물이 j 인자 상사성을 깨는 주요 요인이다. j 인자 상사성은 표면조 건이 동일하면 대략 맞는다. 어떤 조건하에서는 작은 물방울대신 에 표면에서 응축액막을 얻는 것이 가능하다. 물질전달률이 작은 경우 유선형 모양에 대해서 JH,JD 와 f /2 의 동등성은 실험으로 증명되었다. 뭉툭한 물체를 지나는 유 동에 대해 jH, jD 는 총압력항력에 기준하여 f/2 보다 훨씬 작 다. 하지만 열과 물질전달계산에서는 jH 와 jD 를 같게 하는 것 이 아직까지는 유용한 방법으로 되어 있다. 5) Lewis 관계식 Reynolds 수에서 열과 물질전달률은 Chilton-Colburn j 인자 상사성으로부터 상관관계를 가진다. 식(200)와 식(201)에 서 다음과 같이 된다. 2/3 2/3 h mcp h MPAM 씀미 = k pcpu u 또는 h (�/pDg) 12/3 = P = PAM(�/Do)2/3 AM h MPCp (cpul k) (204) a/Dv 의 값은 Lewis 수 Le 이고, 시스템에서 에너지와 물 질의 확산속도의 비를 의미한다. 이것은 온도의 변화에 거의 영향을 받지 않는다. 공기와 수증기 혼합물에 대해서 그 비는 (0.60/0.71) 즉 0.845 이고 (0.845)2/3 은 0.894 이다. 낮은 확산 율에서 열-물질 전달상사성은 유효하며 PAM 은 본질적으로 단위값이다. 그러므로 공기와 수증기 혼합물에서 h = 1 h MPCp (205) 이다. 물질전달률에 대한 열전달률의 비는 정압에서 혼합물의 단위체적당 비열의 비와 같다. 이 관계 식(205)을 일반적으로 Lewis 식이라 하며 저물질전달률에서 공기와 수증기에 대해 잘 맞는다. 그러나 일반적으로 다른 기체 혼합물에 대해서 사 실이 아니다. 왜냐하면 증기확산계수에 대한 열의 비율인 Le 가 단위값과 다르기 때문이다. 습구온도와 단열포화온도사이 의 일치는 공기와 수증기에 대해 Lewis 수가 거의 1 이기 때 문에 얻어지는 결과 이다. Lewis 식은 난류에서 a/Dv 가 1 이거나 아니거나에 관계없 이 유효하다. 와류확산이 물질교환과 열교환에 대해 같은 혼 합작용을 하며, 이 와류확산이 분자확산보다 지배적이기 때문 이다. Lewis 식이 만족되지 않는 경우는 그림 35 에 나타낸 분자 전달현상이 제어변수가 되는 영역인 층류경계층 또는 층 류저층과 완충지역이다. 5.3 수적면과 공기사이의 열과 물질 동시 전달 열과 물질 전달문제를 해석하는데 사용되는 간단한 방법은 Lewis 식을 이용하여 유도되며, 대부분의 공기조화과 정 해석 에 사용되어 좋은 결과 를 얻는다. 그러나 매우 큰 물질전달률 을 가지는 경우에는 이 방법은 매우 큰 오차를 유발할 수 있다. 1) 엔탈피 포텐셜 공기에서 수증기 농도는 습도비 W 로 정의 한다. PB W= PA (206) 물질전달률은 W 의 차이를 이용하여 다음과 같이 정의 한다. mB = KM(Wi - Woo) (207) 여기서 계수 KM 은 단위가 kg/(s · m2)이다. 희박혼합물에서 PAi三 PA00 일 때 건공기의 분밀도는 계면과 자유흐름조건사이 에서 최대 수 %정도만 변한다. 따라서 Chart Type: bar 5 6 7 8 9 10 젖은 표면(수적떤) 0.018 0.019 0.012 0.01 0.006 0.008 젖지 않은 표면 0.019 0.02 0.005 0.007 0.006 0.009 건조한 표현 0.02 0.005 0.009 0.007 0.008 0.007 그림 40 병행판형열교환기에서 현열전달 j 인자 | {}
3b9a1106-feb8-42e7-b6ac-165edf2cca62 | 1권.pdf | 1.4-36 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) too = 25°C RH = 60% Uo⌀= 10 m/s 습표면 Poo = 100 kPa 1.5m W= x L = 100 mm 그림 41 수막으로 완전히 덮힌 평판 KM MB (PBi -Poo) PAm 여기서 PAm 은 건공기의 평균밀도, kg/m2 이다. 식(208)과 식 (182)을 비교하여 보면 KM hM PAm 공기흐름의 습비열 Cpm 은 정의 에 의해서 Cpm = (1+Woo)cp Cpm PACOC Cpm 의 단위는 kJ/(kg · K)이다. 여기서 식(209)와 식(210b)을 식(205)을 대입하면 hPAm h = 1 = KMPAcoCpm KMcpm 여기서 건공기 밀도의 변화가 작으므로 PAm 실 PA00 이다. 습도 비의 차이에 대하여 정의 된 물질전달률를 사용하면 Lewis 식으로부터 열전달률과 물질전달률의 비가 습비열과 같아지 는 결과 를 얻을 수 있다. 그림 41 에 도시한 평판가습기(plate humidifier)에 대해 액 체에서 계면으로의 총열전달은 q" = q" A +mB"hfg 전달률 식(196a)와 식(197)의 정의 를 이용하여 q" = h(ti-too)+KM(Wi- Woo⌀h fg 식(211)이 유효하다면 q" = Kwww(t-1-tw)+(Wi- Woo) hfg] 공기의 엔탈피는 대략 h = cpat+ Whs 그림 42 공기세정기 분무 챔버 Chart Type: line W W2 W3 item_01 1dG 0.2dG 0.0dG (209) (208) 이다. 수증기 엔탈피 hg 는 이상기체법칙에 의해서 다음과 같 이 표현될 수 있다. (212) (210a) (213) (210b) (211) (214) (215) 여기서 엔탈피의 기준은 온도 to 에서 포화수의 엔탈피이다. 건공기 엔탈피의 기준으로 to = 0°C 로 선정하면 hs = cps(t-to)+hfgo ん = (cpa + Wcpa)t+ Wh fgo= cpmt + Wh f⌀o (216) 이다. 온도에 따라 물의 증발에 따른 잠열에 작은 변화가 있지 만 식(215)과 식(217)를 비교할 때 무시된다면 총열전달은 q" = KM(hi-hoo) 이다. 여기서 열전달에 대한 구동력은 온도차이고 물질전달에 대한 구동력은 물질농도 또는 분압의 차인데 공기-수증기 혼 합물에서 열전달 및 물질전달이 동시에 있을 때의 구동력은 엔탈피에 가깝다. (217) 2) 직접접촉 장치의 기본 방정식 (218) 공기조화장치는 냉난방 작동유체로 사용되는 공기와 물 사 이에 직접접촉이 있는 것과 고체벽에 의해서 냉난방 작동유체 가 공기흐름과 분리되어 있는 것으로 분류할 수 있다. 전자의 예로는 공기세정기(air washer)와 냉각탑이 있고 후자로는 직접팽창냉매 냉동과 제습코일이 있다. 2 가지 경우 모두에서 공기흐름은 수면과 접촉한다. 직접 접촉은 냉동(난방)작동유 체에 직접적으로 접촉하는 것을 의미한다. 제습코일에서 공기 흐름으로부터 제거된 응축수와 공기는 직접 접촉하지만 코일 내의 냉매유동과 는 접촉하지 않는다. 이 2 가지 경우가 별도로 취급되는데 이는 직접접촉 장치의 표면적이 계산될 수 없기 때문이다. 직접접촉 분무 공기세정기의 단면적이 Acs 이고 길이가 l 일 때 (그림 42), 단위 단면적당 건공기의 정상 질량유량은 mg/Acs= Ga (219) | {}
0e421588-abb9-4777-8d8e-f43fec43397f | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-37 이 된다. 공기에 평행하게 흐르는 물의 대응 질량유속은 다음과 같다. mL/Acs = GL (220) 여기서, ¦ ma ¦ : ¦ 공기의 질량유량, kg/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ga ¦ : 공기의 ¦ 질량 유속, kg/(s · m2) ¦ ¦ mL ¦ : 액체의 ¦ 질량유량, kg/s ¦ ¦ GL ¦ : 액체의 ¦ 질량 유속, kg/(s · m2) ¦ 물은 증발 또는 응축하기 때문에 GL 은 챔버의 미소길이 dl 에서 dG�만큼 변한다. 유사한 변화가 온도, 습도비, 엔탈피, 그리고 다른 상태량에도 일어난다. 직접 접촉 장치에서 실제의 표면적을 계산하는 것이 어렵 기 때문에 단위 체적당으로 계산하는 것이 보편적이다. 만일 aH 와 aM 이 각각 챔버단위 체적당 열전달과 물질전달 면적을 가리킨다면 열과 물질전달의 총 표면적은 AH = aHAcsl 와 AM= aMAcsl 이다. 미소길이 dl 에서 일어나는 과정에 대한 기본 방정식은 다음과 같다. (1) 물질전달 -dGL = GadW= KmaM(Wi - W)dl 즉, 증발된 물, 공기의 습도비 증가, 물질전달률은 모두 같다. (2) 공기로의 열전달 (221) Gacpmdta = haaH(ti-ta)dl (3) 공기로의 총 에너지 전달 Ga(cpmdta+hygodW)= [Kmam(Wi- W)h/g+hoa�(ti-to)]dl (224) (222) aH = aM Le = 1, hfg 은 일정하다고 가정하면 식(224)는 다음과 같이 정리된다. (223) Gadh = KMAM(hi-h)dl Chart Type: line a dW W W_W t_i t_f item_01 1Not specified 2Not specified 3Not specified 4Not specified 5Not specified 7Not specified (225) 그림 43 습공기선도에서 공기세정기 가습과 정 위에서 열과 물질전달면적은 같다고 가정하였으나, (aH = aM) 나무판, 래쉬히링 등이 충전재로 사용되는 경우에는 충전층이 균일하게 젖지 않기 때문에 2 개의 면적이 크게 다를 수 있다. (4) 에너지 평형식 Gadh = 土 GLCLdtL 공기와 물이 평행류인 경우 (-)부호를, (+)부호는 대향류에 관련된다. (226) 물의 유량은 물질전달로 인하여 입구와 출구 사이에 차이 가 있다. 정확한 에너지 평형식에 대해서는 항(cztzdGL)이 식 (226)의 우측에 첨부되어야 한다. 그러나 GL 의 변화는 일반 적인 공기조화장치에서는 아주 작기 때문에 무시될 수 있다. (5) 물로의 열전달 士 GLCLdtL= hLaH(tL-ti)dl 식(222)에서 식(227)까지는 직접접촉 공기조화장치에서 열 전달과 물질전달이 동시에 일어나는 과정의 기본 방정식이다. 장치설계나 성능에 이 관계식을 쉽게 적용하기 위하여 3 개의 다른 방정식이 위의 조합에서 추출된다. 식(225), 식 (226)과 식(227)를 조합하면 (227) h - hi hLaH hL tL ti KM&M KM 식(228)은 기체막(gas film)을 통한 총열전달에 대한 엔탈피 포텐셜이 액막을 통한 동일한 열전달에 대한 온도 포텐셜과 관련된다. 물리적인 이유로는 이 비율이 액막저항(1/hz)에 대한 기체막저항(1/Kv)의 비율에 비례한다. 식(223), 식(225), 식(211)을 조합하면 아래식이 되며, (228) dh h hi dt⌀ ta ti 동일한 방법으로 식(222), 식(223)과 식(211)을 조합하면 (229) dW W- W = dta ta - ti (230) 가 만들어진다. 식(230)는 분사챔버의 어느 단면에서의 순간 공기경로 기울기 dW/dt�는 습공기선도에서 그 단면에서의 계 면포화상태와 공기상태를 연결하는 직선에 의해 결정될 수 있 음을 보여준다. 그림 43 에서 상태 1 은 그림 42 의 공기세정기 챔버로 평행류로 들어가는 공기의 상태를 나타내며, 입구에서 의 물의 계면포화상태는 I 로 표시된다. 이때 공기경로의 초기 기울기는 상태 1 에서 상태 I 로 그은 직선에 따른다. 공기가 가열되면 물은 냉각되고 계면온도는 낮아진다. 대웅 공기상태 와 계면포화상태는 그림 43 에서 문자 a, b, c, d 로 표시된다. 각각의 예에서 공기경로는 관련 계면상태를 향한다. 계면상태 는 식(226)과 식(228)로 유도된다. 식(226)은 공기 엔탈피가 물의 온도변화에 따라 어떻게 변하는지를 보여준다. 식(228) 은 공기와 물의 상태 변화에 적응하기 위하여 계면포화상태 가 어떻게 변화하는지를 보여준다. 그림 43 의 일반 습공기선 도에서 계면상태에 대한 풀이는 식(226)과 식(228)로 시행착 | {}
355b0a8d-f5b2-4c31-b0ae-4c1e5b175a58 | 1권.pdf | 1.4-38 제 1 편 설비 기초 오법을 쓰거나 복잡한 그래프방법으로 결정할 수 있다. 3) 적용 사례 (1) 공기세정기 공기세정기는 직접접촉 장치로 ①챔버를 통과 하면서 온도 와 습도가 동시에 변화하며 ②먼지 또는 나쁜 냄새 같은 공기 오염을 제거하기 위하여 사용된다. 단열분사세정기는 공기를 냉각하고 가습하는데 사용한다. 냉각분사공기세정기는 공기를 냉각하고 제습하는데 사용된다. 가열분사공기세정기는 가습하 고 공기를 데우는데 사용된다. (2) 냉각탑 냉각탑은 냉각수에 의해 제거된 냉동장치의 방출열을 대기 로 전달하는 직접접촉 열교환기로서 냉장고, 에어냉방기 또는 산업용과 정에서 사용된다. 냉각탑은 대향류, 직교류 또는 이들의 조합으로 되어 있다. 냉각탑 출구 물온도 또는 요구되는 물온도를 필요로 얻기 위 하여 필요한 충전재의 깊이가 설계의 주요관심사이다. 물질과 에너지 평형식은 열관류율 K 에 기초한다. 이 K 는 ① 벌크 물 의 온도에서 h 에 의한 엔탈피 구동력과 ② 막저항을 무시한 것에 기초한다. 식(225)과 식(226)을 조합하고 위에서 언급한 파라미터를 사용하면 다음을 얻는다. KadV(h' - ha) GLCLdt = KMM(hi-h)dl = Gadh = (231) Acs 또는 KaV Sthe (h' - ha) cLdt = mL (232) (3) 냉각과 제습코일 수증기가 공기흐름에서 확장표면(핀) 냉각코일에 응축될 때 는 열과 물질전달이 동시에 일어나며, 직접접촉장치에서 설명 한 방법으로 풀 수가 있다. 코일 A 의 표면적이 주어져 있어 Chart Type: bar 10 15 20 25 30 35 연결선 기를 기 = - U1/Km 89°C 46°C 90°C 1°C 80°C 90°C 비교 89°C 14°C 6°C 10°C 60°C 30°C 예탈피ᅳ온도 습공기선도 22°C 28°C 20°C 44°C 70°C 60°C W 38°C 44°C 46°C 49°C 50°C 63°C 엔탈피ᅳ온도 습공기선도 42°C 46°C 44°C 49°C 55°C 41°C 띠 38°C 44°C 72°C 48°C 70°C 60°C 쉘라보여러나라 35°C 48°C 72°C 40°C 49°C 50°C 그림 44 냉매온도가 일정한 제습코일에서 공기상태 경로의 그래프 풀이 서 문제를 단위 체적기준으로 해석할 필요가 없다는 것을 제외 하고는 기본 방정식은 동일하다. 식(222), 식(223) 식(225)에 서 aMdl 또는 aHdl 이 dA/Acs 로 대체될 수 있다면 이 방정식 은 제습코일과 같은 간접 접촉장치의 기본 열, 물질, 총에너지 전달식이 된다. 식(226)로 표시된 에너지 평형은 변하지 않는 다. 경계면에서 냉매로의 열전달은 응축막저항(RL= 1/hL), 금속벽과 핀(Rm), 냉매막저항(R,= A/h₩A.)의 조합으로 계산 된다. 이 총저항이 Ri= RL+Rm+RT= 1/U 로 표시된다면 식 (227)는 코일제습기에 대해서 다음과 같이 된다. ±mLcLdtL= Ui(tL-ti)dA (233) ((+)기호는 대향류, (-)기호는 병행류) 그러면 연결선 기울기는 아래와 같다. h-hi Ui = 干 tL -ti KM 그림 44 은 일정한 냉매온도에서 제습코일을 통과 하는 공기 경로에 대해 습공기선도상에 그래프로 풀이를 보여주고 있다. 연결선 기울기가 이 경우에 무한대이기 때문에 에너지 평형선 은 수직이다. 대응경계면 상태와 공기의 상태는 같은 글자로 표시되어 있고, 풀이는 예제 4 에서와 같은 절차를 따른다. 만일 문제가 주어진 성능에 대해 소요코일표면적을 구하는 것이라면 이 면적은 다음의 식으로 계산된다. (234) ma dh 2 A= KM 1 (h⌀-h) 습공기선도를 이용한 풀이는 자동적으로 코일의 어느 부분 이 건조한 지를 결정해 준다. 따라서 그림 44 에서 보여준 예 제처럼 상태 1 로 들어가는 공기는 처음에는 명확히 노점온도 tdl 의 밑에 있는 계면 포화상태 1%를 만나고 따라서 코일은 즉 시 젖게 된다. 선도상에서 초기 계면상태가 입구 공기의 노점 온도 위에 있는 것으로 되어 코일은 초기에는 건조되어 있게 된다. 계면상태가 공기 노점온도에 도달할 때까지 공기는 일 정 습도비선을 따르게 된다. (235) 참 고 문 헌 1. Incropera, F. P, DeWitt, D. P., Bergman, T. L. and Lavine, A. S., 2007, "Fundamentals of Heat and Mass Transfer," 6th ed., Wiley. 2. Holman, J. P., 2009, "Heat Transfer," 10th ed., McGraw-Hill 3. Howell, J. P., Siegel, R. and Menguc. M. P., 2010, "Thermal Radiation Heat Transfer," 5nd ed., CRC Press 4. ASHRAE Handbook, 2005, "Fundamentals," ASHRAE, Inc. 5. 사단법인 일본냉동협회, 2006, "냉동공조편람". 6. Brent, A.D., Voller, V.R., and Reid, K.J, 1988, "The enthalpy- porosity technique for modeling convection-diffusion phase change: application to the melting of a pure metal, Numerical | {}
2d40b32c-e449-4783-8b66-4069ab06ad58 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-39 Heat Transfer", Volume 13, pp. 297-318. 7. Bedingfield, G. H, Jr. and Drew, T. B., 1950, Analogy between heat transfer and mass transfer-A psychrometric study, Industrial and Engineering Chemistry Vol. 42, p. 1164. 8. Bird, R. B., Stewart, W. E. and Lightfoot, E. N., 2006, Transport phenomena, revised 2nd ed., John Wiley and Sons, New York. 9. Chilton, T. H. and Colburn, A. P., 1934, Mass transfer (absorption) coefficients-prediction from data on heat transfer and fluid friction, Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 26, p. 1183. 10. Eckert, E. R. G. and Drake, R. M. Jr., 1972, Analysis of heat and mass transfer, McGraw-Hill, New York. 11. Guillory, J. L. and McQuiston, F. C., 1973, An experimental investigation of air dehumidification in a parallel plate heat exchanger, ASHRAE Transactions, Vol. 79, No. 2, p. 146. 12. Helmer, W. A., 1974, Condensing water vapor-Airflow in a parallel plate heat exchanger, Ph.D. dissertation, Purdue University, West Lafayette, IN. 13. Incropera, F. P. and DeWitt, D. P., 2006, Fund- amentals of heat and mass transfer, 6th ed., John Wiley and Sons, New York. 14. Kusuda, T., 1957, Graphical method simplifies deter- mination of aircoil, wet heat transfer surface temperature, Refrigerating Engineering, Vol. 65, p. 41. 15. Mason, E. A. and Monchick, L., 1965, Survey of the equation of state and transport properties of moist gases, In Humidity and Moisture, Vol. 3. Reinhold, New York. 16. McAdams, W. H, 1954, Heat transmission, 3rd ed., McGraw-Hill, New York. 17. Reid, R. C. and Sherwood, T. K., 1966, The properties of gases and liquids : Their estimation and correlation, 2nd ed., McGraw-Hill, New York. 18. Reid, R. C., Prausnitz, J. M. and Poling, B. E., 1987, The properties of gases and liquids, 4th ed. McGraw-Hill, New York. 19. Sherwood, T. K. and Pigford, R. L., 1952, Absorption and extraction, McGraw-Hill, New York, pp. 1-28. 20. Sparrow, E. M. and Ohadi, M. M., 1987, Comparison of turbulent thermal entrance regions for pipe flows with developed velocity and velocity developing from a sharp-edged inlet, ASME Transactions, Journal of Heat Transfer, Vol. 109, pp. 1028-1030. 21. Treybal, R. E., 1980, Mass transfer operations, 3rd ed., McGraw-Hill, New York. | {}
26ea7ac7-e776-494f-9922-c6b75207f3a7 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-1 제 5 장 소음과 진동 1. 음파의 기초 1.1 파장, 음압, 주파수 및 음속 1) 음파와 음장 음파가 전파하고 있는 공간을 음장(��)이라고 한다. 그 림 1 과 같이 파면이 평면인 경우를 평면파라고 하며 한 점을 음원으로 하여 공간상으로 전파하는 음파를 구면파라고 한다. 음파가 한 방향으로 전파하는 경우를 진행파라고 하며 진행파 와 반대방향의 반사파가 중첩하여 마치 정지된 것처럼 보이는 음파를 정재파라고 한다. ![image](/image/placeholder) 소 밀 소 그림 1 소리의 매질 속도와 밀도 2) 음압 음장 매질의 밀도 변화에 의하여 압력이 변화하며, 압력의 평형상태로부터 변화량을 음압이라고 한다. 음압은 순시치, 최고치, 실효치로 나타낼 수 있으나 일반적으로는 실효치를 뜻하며 p 로 표시한다. 순시치를 p(t)라고 할 때 실효치 p 는 식(1)과 같다. p II [/p(t)2dt/7]1/2 3) 음속 단위시간에 음파의 진행거리를 뜻하며, 일반적으로 c 로 나 타낸다. 기체를 전파하는 종파의 음속은 식(2)와 같다. (1) c = V 증 여기서, P : 기체의 밀도, kg/m3 X : 기체의 체적탄성률, Pa 0°C, 1 기압의 공기 중에서 P = 1.29 kg/m2 이고, X = 142 kPa 이므로, C = 331.5 m/s 이다. 공기 중에서 음속은 기압의 변화에 거의 영향이 없지만, 온도에 의해 밀도가 변화하기 때 문에 식(2)는 식(3)과 같이 온도의 함수로 표현할 수 있다. (2) 273+t c = 331.5 늑 331.5 + 0.6t, m/s 273 (3) 여기서, t : 공기의 온도, °C 상온에서는 일반적으로 340 m/s (15°C 에서의 값)을 사용 한다. 4) 주파수(진동수) 입자가 밀집되어 압력이 상승하고 있는 부분과 압력이 저 하되고 있는 부분의 파형이 정현파를 이루어 반복하는 경우 단순조화파라고 한다. 정현파를 이루는 음이나 진동의 단위시 간당 반복하는 회수를 주파수(진동수)라고 하며, 1 초간의 진 동 회수를 보통 f 로 나타내고 헤르쯔(Hz)라고 말한다. 하나 의 주파수로 구성된 음을 순음, 여러 개의 정현파가 복합된 음, 즉 여러 주파수 성분을 갖는 음을 복합음이라고 하며 일 반적으로 발생하는 음은 복합음이다. 주파수가 f 인 순음의 경 우 진폭이 P0 인 음의 순시음압 p(t)는 식(4)와 같이 나타낼 수 있다. p(t) = posin2�ft (4) 5) 파장 순음의 경우, 음이 전파할 때 한번 파형이 반복되는 전파 방향의 거리를 파장이라 하고 入로 표시한다. 파장과 주파수는 식(5)와 같은 관계를 갖는다. c = 入f 여기서, (5) C : 음속, m/s 入 : 파장, m f : 주파수, 8-1 음에 의한 매질입자의 운동속도로서 그림 1 에 화살표로 표 시한 것과 같이 평형위치로부터의 진동 운동의 속도를 말한 다. 평면파의 경우 음압과 입자속도의 관계는 식(6)과 같다. 6) 입자속도 여기서, v = p pc v : 입자속도, m/s p : 음압, Pa pc : 음향 임피던스, Ps·s/m (6) | {}
05fba0b8-599f-4697-a524-604d34d561d0 | 1권.pdf | 1.5-2 제 1 편 설비 기초 1.2 반사, 굴절, 회절 및 간섭 1) 반사 및 굴절 서로 다른 두 매질의 경계면에 음파가 입사할 때, 반사 및 굴절 현상이 발생하는 것은 빛과 동일하다. 그림 2 에 나타낸 바와 같이 입사각과 반사각은 같으며, 입사각, 굴절각 및 각 매질의 음속 사이에는 다음 관계가 있다. 20i= 70% sin⌀i C1 여기서, sinut C2 (7) (8) ¦ Or ¦ : 입사각 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0, ¦ : 반사각 ¦ ¦ 0t ¦ : 굴절각 ¦ ¦ C1, C2 ¦ : 각 매질에서의 음속, m/s ¦ Chart Type: pie 입사음 C C2 반사음 olt 굴절음 item_01 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 그림 2 소리의 반사와 굴절 2) 회절 음이 모서리가 있는 장애물에 이르면, 장애물의 배후로 돌 아 전파하는 현상을 회절이라고 한다. 회절의 정도는 음의 파 장과 장애물의 크기에 관계되며, 물체가 파장보다 충분히 크 다면 배후에 매우 뚜렷한 그림자 영역이 형성되지만, 파장보 다 작은 물체에서는 거의 그림자가 형성되지 못한다. 또, 반사 면에 요철이 있는 경우도 파장이 요철의 크기에 비해 상당히 짧은 경우에는 요철의 각 면으로부터 그 형상에 따라 정반사 하지만, 요철의 크기에 비해 파장이 크다면 요철이 없는 경우 와 같은 반사가 된다. 3) 간섭 다수의 음파가 동시에 전파할 때 매질 중의 각 점에서는 여러 음파가 단독으로 전파할 때의 진폭이 서로 중첩된다. 이 때문에 같은 주파수의 음인 경우 동위상으로 중첩되는 점은 진폭이 증가하고, 역위상으로 중첩되는 점은 진폭이 감소한 다. 이와 같이 두 개 이상의 음파가 중첩되어 진폭을 변화시 키는 현상을 간섭이라고 한다. 실내에서 순음을 발생시키면 반사파가 다수 발생하여 공간적으로 복잡한 간섭 모양이 형성 된다. 1.3 주파수 스팩트럼과 대역 인간의 가청주파수는 약 20 Hz 에서 최고 20 kHz 에 걸쳐 있으며 일반적인 소리는 거의 모든 주파수 성분이 포함된 복 합음이기 때문에 총체적인(overall) 파워레벨이나 음압레벨은 주파수 성분별 값의 합성으로 생각할 수 있으며 이 주파수별 레벨을 주파수 스펙트럼레벨이라고 한다. 일반적으로 소음을 스펙트럼으로 나타내면 너무나 복잡하기 때문에 대개 음원의 특성은 관심주파수 범위에서 옥타브 또는 1/3 옥타브 대역에 서의 대역레벨로 표시한다. 옥타브 대역은 대역의 상한 주파 수가 하한 주파수의 2 배가 되는 주파수 대역을 의미하고 한 옥타브 대역을 다시 상한 주파수가 하한 주파수의 21/3 배로 되도록 3 등분한 대역을 1/3 옥타브 대역이라고 한다. 옥타브나 1/3 옥타브 대역은 상한 주파수와 하한 주파수의 기하평균인 중심주파수로 표시하다. 옥타브대역 분석이 실내음 환경을 평 가하는데 널리 사용되지만 제품의 개발이나 분석을 위해서는 1/3 옥타브 대역 또는 스팩트럼을 사용하기도 한다. 그림 3 은 소음설비로부터 전달되는 소음영향성을 분석하기 위한 일반 적인 설비들의 음향 스펙트럼이다. Chart Type: bar 디제 댑펴 칠러 변압기와 형광등 단자합 펌프 및 팬 구조전달진동 item_01 1000Hz 800Hz 200Hz 100Hz 1000Hz 300Hz 100Hz 그림 3 각종 설비 소음의 중심 주파수 범위 2. 소음 2.1 음의 강도 및 음압레벨 1) 음의 강도와 강도레벨 음의 진행방향에 수직한 평면의 단위면적을 단위시간에 통 과하는 음에너지를 음의 강도라고 하며 I 로 표시하고, 음압과 입자속도로 나타내면 다음과 같다. I = pu 또한, 진행파의 경우 식(6)을 식(9)에 대입하면 음의 강도 는 식(10)과 같이 된다. p2 I= pc 어떤 음의 기준강도에 대한 상대적인 강도를 상용대수로 (9) (10) | {}
5461304a-8046-41c6-8f02-e8353759de8d | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-3 식(11)와 같이 나타내고 데시벨 단위, dB 로 표시하여 강도레 벨(sound intensity level)이라고 한다. LI = 10 log10 (등) (11) 여기서, LI : 강도레벨, dB I : 음의 강도, W/m2 4 : 기준 강도(= 10-12 W/m2) 기준 강도의 크기는 1000 Hz 부근의 최소 가청치와 거의 같다. 2) 음압레벨(sound pressure level) 평면진행파에 있어서 음압과 음의 강도는 식(10)과 같은 관계가 있으므로 음의 강도는 음압의 측정으로 구할 수 있으 며 귀와 마이크로폰은 음압을 감지하는 기구들이다. 음에너지 는 음압의 제곱에 비례하기 때문에 음압레벨은 식(12)과 같이 정의 한다. Lp = 20 log10 PPO 여기서, (12) Lp : 음압레벨, dB p : 음압, Pa Po : 기준 음압(= 2x10-5 Pa) 평면파의 경우 음의 강도레벨과 음압레벨은 같은 값을 갖 게 된다. 대표적인 소리의 음압레벨은 표 1 과 같다. 표 1 대표적인 소리의 음압레벨 ¦ 음원(수읍거리) ¦ 음압레벨, dB ¦ 주관적 반응 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전투기 이륙음(30 m) ¦ 140 ¦ 극한적인 위험 ¦ ¦ 대포(3 m) ¦ 130 ¦ ¦ ¦ 제트여객기 이륙음(30 m) ¦ 120 ¦ 고통 한계 ¦ ¦ 시끄러운 록밴드(실내) ¦ 110 ¦ 불쾌감 한계 ¦ ¦ 지하철 홈 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 소음기 없는 대형 디젤엔진(40 m) ¦ 90 ¦ 매우 시끄러움 ¦ ¦ 컴퓨터용 프린터실 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 화물열차(30 m) ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 대화음(1 m) ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 창틀형 공기조화기(실내) ¦ 50 ¦ 적당한 소음 ¦ ¦ 조용한 주택가 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 속삭임(1.8 m) ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 곤충울음소리(1 m) ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 보통의 가청한계 ¦ 10 ¦ 희미함 ¦ ¦ 청력이 뛰어난 사람의 가청한계 ¦ 0 ¦ 가청한계 ¦ 3) 파워레벨(power level) 음원으로부터 발생하는 음향파워를 음향기준파워에 대한 상대적인 값을 식(13)과 같이 나타내고, 파워레벨이라고 한다. W Lw = 10 10g10 W0 (13) 여기서, ¦ Lw ¦ : 파워레벨, dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W ¦ : 음향 파워, W ¦ ¦ Wo ¦ : 음향 기준파워(= 10~12 W) ¦ 무향실과 같이 반사음이 없는 자유음장에서 음원이 무지향 성일 때, 음원으로부터 거리 r 인 점의 음압 레벨 Lp 와 파워레 벨 Lw 의 관계는 다음과 같다. Lp= Lw-1010g10(4�r2) = Lw-20logr-11, dB (14) 4) 테시벨 합산과 감산 음압레벨이 L1, dB 인 음과 L2, dB 인 두 음이 동시에 존재 하여 합성음의 레벨이 L3, dB 가 될 때, 합성음의 레벨은 각 성분 음의 에너지를 합한 것이므로 성분, a 과 합성음의 레벨 관계는 다음과 같다. L3= 1010g10(104/10 +10Z2/10), dB 여러 음원이 합성된 음에서 음원 하나를 제거할 경우의 음 압을 구하는 경우는 데시벨의 감산을 하게 된다. 음의 레벨이 L1, dB 인 합성음에서 레벨이 L2, dB 인 음을 뺀 후의 음압레 벨 L3, dB 는 식(16)로 계산할 수 있다. (15) L3= 1010g10(104/10 10L2/10), dB 2.2 잔향, 지향성 및 음압산정 (16) 실내의 음이 음원을 중지시켜도 벽에서의 반사에 의하여 즉시 사라지지 않고, 어떤 시간동안 남아있는 현상을 잔향이 라고 한다. 1) 잔향시간의 정의 그림 4 와 같이 실내에 일정한 강도의 음을 발생시켜 정상 상태에 도달한 후 음원을 중지시켰을 때 실내의 평균 음향에 너지 밀도 값이 1/106 이 될 때까지의 시간 T 를 말한다. 즉, 실내의 평균 음압레벨이 60 dB 감쇠하는데 소요된 시 간이다. 2) 잔향시간 식 잔향시간 T 는 다음 식과 같이 정의 된다. V T = 0.161 A (17) | {}
69e78a63-6058-499a-93e3-54c9379252c6 | 1권.pdf | 1.5-4 제 1 편 설비 기초 Chart Type: line t item_01 tdB 그림 4 실내에서 음의 성장, 평형 및 감쇠 여기서, ¦ T ¦ : ¦ 잔향시간, S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 실의 ¦ 체적, m2 ¦ ¦ A ¦ : 실내 ¦ 총 흡음력, m2 ¦ 이 식은 W. C. Sabine 이 구한 것이며 그 후 C. F. Eyring 에 의해 다음 식이 유도되었다. 0.161 V T = Sloge(1-a) (18) 여기서, ¦ S ¦ : 실내 총 표면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a ¦ : 실내 설치된 재료의 평균 흡음률 ¦ 위 두 식의 계산결과 를 비교하면 Eyring 의 식에 의한 결 과가 약간 낮은 값을 나타내며, 잔향시간의 실측값과 비교할 때 Eyring 의 결과 가 보다 근사하기 때문에 강당이나 공연장 의 설계 등에는 Eyring 의 식이 널리 사용되고 있다. 그러나 2 000 Hz 이상의 고음부에서는 여전히 실측값과 차이가 나는 경우가 있어 Knudsen 은 이 원인이 공기의 음향 흡수에 의한 것이라고 지적하고 수정항을 첨가한 다음 식을 제시하였다. 0.161 V 수정된 Sabine 식 : T = A+4m V 0.161 V 수정된 Eyring 식 : T Sloge (1 -a) +4m V 여기서, m : 공기중에 음이 전파할 때의 1m 당 감쇠율 3) 최적 잔향시간 (19) (20) 실의 최적 잔향시간은 일반적으로 사용 목적과 실체적에 따라 다르고, 또 주파수에 따라서도 차이가 있지만, 500 Hz 에서의 값을 대표값으로 하는 경우가 많다. 연구자에 따라 약간 다른 값을 추천하고 있는데, 그림 5 는 실의 체적, 사용목적과 최적 잔향시간의 관계에 대한 제안을 종합한 것이다. 500 Hz 이외의 잔향시간은 회화 명료도의 입장에서는 평탄한 특성이 좋고, 음악 에 있어서는 저음역에서 약간 긴 것이 좋다는 의견이 있다. Chart Type: bar 10^3 5 x 10^3 10^4 5 x 10^4 10^5 10^6 낳만파음악 0.4 0.64 0.91 1.61 1.78 None 실내음악 0.48 0.49 0.4 1.38 1.41 1.58 콕라심음악 0.48 0.47 0.46 1.37 1.07 None 자의ᆞ회의 실 0.63 0.46 0.29 0.49 0.44 0.47 그림 5 최적 잔향시간 4) 음의 지향성 음원으로부터 방사되는 소음은 지향성을 갖는다. 음향의 파장 에 비해 음원이 클수록 음원의 지향성이 커진다. 크기가 작은 음원은 비지향성의 경향을 보인다. 음원의 지향성은 지향계 수 Q 로 표현되며 다음과 같다. (21) P2(0) P2 ave 여기서, p2(�)는 0 각도의 방향에서 관측된 압력의 제곱 값 을 나타내며, pave 는 모든 방향에서 측정된 압력에너지 평균값 의 제곱 값이다. 5) 음향파워와 음압 특정한 위치에서 음압레벨을 예측하기 위해 음향 파워 레벨을 사용한다. 알려진 음원의 음향 파워 레벨로부터 실내의 주어진 위치에서의 음압은 실 체적, 실내 가구 및 표면 처리, 음원의 크기, 음원에서 관찰 지점까지의 거리, 음원의 지향성에 따라 다르다. 어떤 주파수에서 실내 음압레벨과 음의 출력레벨 간의 일 반적인 관계는 다음과 같다. Lp=Lw+10log(Q/4m2+4/R) 음원이 외부에 존재하는 경우와 반사 표면과 거리가 먼 경 우 이 관계는 식(5.24)와 같이 단순화 된다. (22) Lp=Lw+10log(Q/4�r2) (23) 이 관계는 대기의 흡음, 기상 효과 및 장애물을 고려하지 않는다. 자유음장의 음압이 1/r2 으로 감소하기 때문에 음원으 로부터 거리가 두 배가 될 때마다 음압 레벨은 6dB 감소한 다. 크고 편평한 반사면을 중심으로 한 단순 음원의 경우, Q 는 2, 두 개의 큰 평면의 교차점에서 Q 는 4, 모서리에서 Q 는 8 을 취한다. | {}
93175557-2195-4979-9526-55dc949cfe39 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-5 2.3 소음의 전달경로 1) 덕트전달 음향은 주로 덕트의 경계 내에 존재하고 따라서 적은 양의 확산손실만 발생하기 때문에 덕트는 우수한 음의 전달경로이 다. 음원으로부터 발생하는 소리는 덕트를 통해 연결되는 상 하 방향으로 모두 전달될 수 있다. 덕트전달의 특별한 경우는 덕트 경로를 통해 한 방에서 다른 방으로 소리가 전달되는 음 의 누설 현상이다. 덕트의 기하학적 형상이 갑자기 변하는 경우(ex. elbows, branches, and terminations), 음향임피던스의 변화로 인해 소리가 반사되어 전달 손실이 증가하게 된다. 2) 방에서 방으로의 전달 방에서 방으로의 음의 전달은 일반적으로 공기전달음과 구 조전달음 모두와 관계된다. 실내 표면 요소에 입사된 음향 출 력은 다음과 같이 3 가지 과정이 진행된다. ① 일부 음의 에너지는 표면 요소로부터 음원실로 다시 반 사된다. ② 에너지의 일부는 표면 요소 내에서 에너지 전달을 통해 손실되며 ③ 나머지는 표면 요소를 통과 하여 다른 방으로 전달된다. 결론적으로 공기전달은은 수음실의 표면 요소가 진동하면서 공기 중에 소리가 방사되고, 구조전달음은 파티션 또는 바닥 및 천장 표면의 장식을 통해 전달된다. 3) 구조전달 고체 구조물은 훌륭한 음의 전달경로이다. 일반적으로, 소 량의 입사음 에너지만이 구조물에 의해 공기 중의 소리로 방 사된다. 만약 동일한 힘이 가진될 경우, 자체 감쇠가 거의 없 는 경량 구조물은 높은 감쇠성능을 갖는 거대한 구조물보다 더 큰 소음을 방출한다. 4) 측로전달 음원실에서 발생한 소음은 주요 차폐구조를 우회하여 측면 경로라고 불리는 다른 경로를 따라 수음실로 전달될 수 있다. 대표적인 소리의 측면경로로는 덕트, 문, 창문 등이 있으며 그 외 경로로는 위에 언급된 일반적인 측면경로와 접하고 있는 바닥이나 벽체 구조물이 이러한 측면 경로는 실간 방음효과 를 감소시킨다. 만약 전달경로 상 칸막이 벽체가 매우 우수한 방 음성능을 가지고 있다고 해도 측로를 통해 건물의 음원으로부 터 멀리 떨어진 곳에서 소리가 들리는 현상을 설명할 수 있 다. 측로전달음의 영향성과 전달경로를 결정하는 것은 쉽지 않기 때문에 실제 현장에서의 경험과 측로전달에 대한 이론적 지식은 매우 중요하다. 2.4 흡음과 차음 1) 흡음 재료가 음을 흡수하는 것은 어떤 기구에 의해 음에너지가 다른 에너지로 변환되는 것으로, 이 에너지 변환기구의 종류 에 따라 다공질 흡음재료, 판 진동에 의한 흡음재료 및 다공 판에 의한 흡음재료 등으로 나눌 수 있다. (1) 흡음률 흡음률 a 는 식(24)으로 정의 된다. 4 a = 1 - I (24) 여기서, I : 재료에 입사하는 음의 강도, W/m2 4 : 재료로부터 반사되는 음의 강도, W/m2 ① 재료 배후의 조건(공기층 ② 시공조건 ③ 입사음의 주파수 ④ 음의 입사각 (2) 다공질 흡음재료 흡음률은 재료 본래의 성질 이외에 다음 사항에도 관계가 있다. 등) (3) 판 진동에 의한 흡음재료 암면, 유리섬유와 같은 섬유재료에서는 조직 사이에 복잡하 게 연결된 작은 틈새가 있는데 이 틈새를 구멍으로 간주하여 다공질 흡음재료라고 부른다. 여기에 음이 부딪치면 구멍에서 공기의 점성 및 공기와 구멍 주위 간의 열전도 등에 의해 음 에너지가 열에너지로 변환되어 흡음된다. 발포 폴리우레탄은 통기성이 있는 연속 기포가 있으므로 다공질 흡음재료이다. 다공질재료의 두께가 클수록 흡음률이 증가하며, 배후 공기층 이 있으면 저주파에서 흡음률이 향상됨을 알 수 있다. 합판, 하드보드, 석고보드, 시멘트판 등의 비교적 얇은 판상 재료에 음이 부딪치면 음압 때문에 판이 진동하여, 음에너지 는 판 진동이라고 하는 기계적 에너지로 변환되고, 다시 판의 내부마찰이나 지지부의 마찰 등에 의해 열에너지로 변환되어 흡음된다. 이와 같은 기구로 흡음하는 재료를 진동판에 의한 흡음재료라고 하며, 판이 공진하는 주파수에서 흡음이 최대가 된다. (4) 천공판에 의한 흡음재료 이와 같은 재료의 흡음특성은 재료 본래의 성질 이외에 판 의 두께, 판을 지지한 골조방식, 배후 공기층의 크기와 그 공 기층에 다공질재의 유무 등이 관계된다. 그림 6 은 이러한 흡 음특성의 일례이다. 합판, 하드보드, 석고보드, 알루미늄판 등 비교적 얇은 판에 관통 구멍이 있는 판을 강체벽으로부터 공기층을 두고 설치하 면 Helmholtz 공명흡음기의 작용으로 음이 흡수된다. 주로 흡음영역을 결정하는 공명주파수 fo 는 다음과 같다. 여기서, c 0 fo = 2� (t+0.8d)L 0 : 천공판의 개구율 d : 구멍 직경, m t : 구멍 목두께부분, m c : 음속(� 340 m/s) L : 배후 공기층 두께, m (25) | {}
5c3435e9-89f5-4e86-8a7a-36bc972800fc | 1권.pdf | 1.5-6 제 1 편 설비 기초 이 식에서도 알 수 있듯이 개구율을 크게 하면 주된 흡음 주파수가 고음으로 이동한다. 또 배후공기층과 천공판 사이에 다공질 흡음재료를 삽입하면 fo 부근의 흡음률이 크게 된다. 천공판의 흡음특성에 대한 일례를 그림 7 에 보였다. ![image](/image/placeholder) 1.00 0.90 두께 : 6 mm 0.80 ①② 45 mm 배후공기층 90 mm 0.70 ③180 mm 통등록번호으로 0.50 0.60 ③ 0.40 ② 0.30 ① 0.20 0.10 50 70100 2 3 5 7 1 000 2 3 5 7 10000 주파수, Hz a. 석고보드 Chart Type: line 50 70 100 2 3 5 7 1000 7 10000 item_01 0.0 0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.0 0.05 0.0 (배후에 50 mm 두께의 유리섬유를 45 mm 공기층에 압축하여 채움) 그림 6 판의 흡음률 2) 차음 외부로부터 소음이 침입하는 경로에는 문이나 창문 등의 틈 새로 들어오는 것과 외부소음의 음압 때문에 벽이나 문 등이 진동하고 이것이 2 차 음원이 되어 실내로 방사되는 것이 있는데, 이들을 총칭하여 공기전달음(air-borne sound)이라고 한다. 이에 반해 소음원으로부터의 진동이 진동 그대로 건물의 구조체 에 전달되어 벽이나 바닥, 천장 등을 진동시켜 여기에서 최초로 음으로 방사되는 것을 고체전달음(structure-borne sound)이 라고 한다. 다음은 공기전달음의 차음에 관련된 것이다. (1) 투과 율 구조체가 음에너지를 흡수하여 입사된 음 에너지가 투과 되 어 발생하는 음압의 손실특성을 투과 라고 하며, 투과 율의 경 우 투과 음과 입사음의 세기의 비(Ratio)로 정의 한다. (2) 삽입손실 IL 소음기나 차음벽 등을 설치하였을 때 설치하기 전에 비하 여 저감된 소음레벨을 삽입손실이라고 한다. 동일 측정점에서 설치 전과 후의 소음레벨의 차로 표시한다. Chart Type: bar 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 뒷면 부최재료 없음 0.13 0.16 0.22 0.46 0.29 0.24 0.22 0.19 0.27 0.31 면포 붙임 0.18 0.25 0.37 0.52 0.76 0.13 0.2 0.22 0.19 0.0 25 mm 암면 붙임 0.73 0.68 0.66 0.44 0.32 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26 a. 천공석고보드(두께 7 mm, 파이 6-22, 배후공기층 45 mm) ![image](/image/placeholder) 1.00 ① 뒷면 부칙재료 없음 0.90 붙임 ② 면포 0.80 ③ 25 mm 암면 붙임 0.70 사정삼겹살� 0.50 0.60 ③ ② 0.40 0.30 0.20 ① 0.10 0 100 2 3 5 7 1000 2 3 5 7 10000 주파수, Hz b. 천공석고보드(두께 7 mm, 파이 6-22, 배후공기층 150 mm) 그림 7 천공판의 흡음률 (3) 투과 손실 TL 투과 손실 TL 은 다음 식으로 정의 한 것이다. TL = 1010g10(1), dB (26) 여기서, T : 투과 율(= 투과 음의 에너지/입사음의 에너지) 칸막이 벽의 문과 같이 투과 율이 다른 부분을 포함할 경우 의 총 투과 손실은 면적가중 평균 투과 율에 의하여 다음 식으 로 나타낼 수 있다. S1+S2 TL = 10 10g10 S1T1 + S2T2 여기서 S1, S2 는 각 요소의 면적, T1, T2 는 투과 율이다. 틈새가 있는 경우 투과 율은 1 로 볼 수 있으므로 작은 틈새 도 크게 투과 손실의 저하를 가져올 수 있다. 예를 들면 40 dB(T = 10~4)의 투과 손실을 갖는 벽에 면적비로 단 1%의 틈 새(T = 1)만 있으면 투과 손실은 20 dB 로 감소한다. (27) ① 벽을 통한 투과 손실 | {}
ce0fda47-57e8-48a3-be81-c81a8624e579 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-7 문이나 창문 등의 주변 틈새, 벽과 천장의 경계 틈새 등으 로부터 침입하는 소음은 이것을 없애는 것으로 방지할 수 있 지만 전혀 틈새가 없어도 음압 때문에 벽체가 진동하여 소음 이 전달된다. 벽, 천장 등의 판 진동에 의한 음 전달에 관한 질량법칙 밀 도가 균일한 재료로 이루어진 판상 벽면에 수직으로 음이 입 사했을 때 그 투과 손실은 근사적으로 식(28)과 같다. wm TL⌀ = 20 10g10 2pc 여기서, TLO : 수직입사 투과 손실, dB ¦ m ¦ : 벽체의 단위면적당 질량, kg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 공기의 밀도, kg/m2 ¦ ¦ c ¦ : 음속, m/s ¦ ¦ w ¦ : 2�f ¦ ¦ f ¦ : 주파수 ¦ (28) 즉, 투과 손실은 벽체의 단위면적당 질량과 주파수의 곱의 대수값에 비례한다. 이것을 음의 투과 손실에 관한 질량법칙이 라고 한다. 식(28)에서 pc = 408 kg/(m2 · s)로 하면 TLO = 20 log10m +20log10f-42 (29) 다음으로 입사각이 0 일 때의 투과 손실 TLo 는 다음 식과 같다. wmcos0 12} TL⌀ = 10l0g1011 + 2pc 불규칙 입사에 대한 투과 손실 TLm 은 여러 입사각 0 에 대 한 TL0 의 평균값으로서 다음 식으로 구할 수 있다. TLm = TZo-10log10(0.237Zo) 근사적으로는 다음과 같다. TLm 늑 TL⌀ -5, dB (31) (30) 따라서, TLm = 20 log10m +20 log1of-47, dB (32) (33) Chart Type: line 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz item_01 38% 38% 40% 42% 48% 60% 75% 콘크리트 석고보드 벽의 투과 손실은 질량이나 주파수가 두 배로 될 때 6 dB 씩 증가하는 것을 알 수 있으며 이를 질량법칙(mass law)이라고 한다. 그림 8 은 몇몇 재료의 투과 손실을 보여주며 모든 벽이 질 량법칙을 만족하는 주파수 영역이 있는 것을 알 수 있다. ② 코인시던스(coincidence) 효과 단일재료로 된 벽의 투과 손실을 측정하면 어떤 주파수 이 상부터 질량법칙이 성립하지 않는데, Cremer 는 이것이 코인 시던스 효과 때문이라고 지적하였다. 그림 8 에서도 석고보드 의 경우 1.5 kHz 근처에서부터 질량법칙이 맞지 않는 것을 알 수 있다. 각주파수 �인 평면파가 입사각 0 로 그림 9 와 같이 벽면에 입사할 때 벽면상의 음압분포는 �sin� x] P⌀= Pmaxsin C 석고보드 두께 0.531 mm 강판 여기서, (34) x : 벽면상의 거리, m c : 음속, m/s Chart Title: 벽의 굴곡파동 Chart Type: pie 벽의 굴곡파동 반사음 입사음 ᄊ과음 슘 sin item_01 100% 80% 20% 10% 10% 10% 그림 9 코인시던스 입사음에 의하여 벽면 방향으로 유도되는 파장은 入 = �/sin� 가 된다. 벽의 굴곡진동의 파장과 주파수 관계에서 파장은 음파에 의한 파장 XB 과 일치하고, 주파수는 음파의 주파수와 일치하는 일치(coincidence) 조건은 다음과 같다. m f 2�sin20 B 여기서, (35) ¦ m ¦ : 단위면적당 질량, kg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B ¦ : EI(1 -o2), N · m2 ¦ ¦ E ¦ : 벽의 영률, Pa ¦ ¦ I ¦ : 벽의 단위두께당 관성모멘트, m2 ¦ ¦ 0 ¦ : 포아송 비 ¦ 그림 8 투과 손실의 예 이와 같은 일치 상태를 코인시던스라고 한다. 따라서 0 가 �/2 일 때 코인시던스 주파수는 최소가 되고 그 값은 다음과 같다. | {}
d93301b9-0404-4cf6-aca8-00c1ca9c082f | 1권.pdf | 1.5-8 제 1 편 설비 기초 c2 m fc = 2� B 밀도가 P, 두께가 h 인 균질 평판의 경우 다음 식으로 구할 수 있다. c2 12p fc= 2�h E 여기서 한계주파수는 벽의 두께에 반비례(hfc = 일정) 관 계를 갖는 것을 알 수 있다. 유리의 경우 hfc = 12.7m/s, 합 판은 약 hfc = 20 m/s, 콘크리트는 밀도에 따라서 hfc = 1 9~34 m/s 범위에 있다. 이 한계 주파수 이상에서는 코인시 던스를 발생시키는 입사각이 존재하기 때문에 fc 를 코인시던 스를 일으키는 한계주파수라고 한다. 일치조건에서는 마치 벽이 존재하지 않는 것처럼 음파가 벽을 투과 해 나갈 수 있어 벽의 감쇠효과 가 현저히 낮아지는 현상이 일어난다. (4) 차음도 NR 칸막이를 사이에 둔 두 실의 한편에 소음원이 있고 다른 편에 수음실이 있을 때 음원이 있는 실과 수음실 간의 평균 음압레벨차를 말하며 다음 식으로 표현된다. NR = 10 l0g10 AST = TL+101og(A/S), dB (38) 여기서, T : 경계 벽면의 투과 율 S : 경계 벽면의 면적, m2 A : 수음실의 총 흡음력, m2 식에서 알 수 있듯이 동일한 투과 손실을 갖는 벽이라도 벽 의 면적이 클수록, 실의 흡음력이 작을 수록 차음도가 낮아진다. 따라서 칸막이를 사이에 두고 음원실과 수음실이 있을 때 수음 실의 소음도를 낮추기 위해서는 벽의 투과 손실도 커야하지만 수음실의 흡음력을 높이는 것이 효과 적인 것을 알 수 있다. 2.5 소음 저감방안 1) 인클로저 (enclosure) 음원에서 공기전달음의 방사를 차단하기 위한 방법으로 인 클로저가 널리 사용되며 그 성능은 삽입손실로 나타낸다. 인 클로저의 질량과 강성의 작용으로 공진을 일으킬 수 있으며 음원과 인클로저 사이의 공기층도 스프링 역할을 하여 강성에 영향을 미칠 수 있다. 공진 시에는 삽입손실이 영보다 적어서 인클로저는 역효과 를 나타낼 수 있으므로 인클로저 설계 시에 는 공진주파수가 문제되는 소음의 주파수와 같지 않도록 해야 한다. 공진주파수 이하의 저주파수에서는 인클로저의 강성이 중요하고 고주파수에서는 질량이 중요하다. 출입문과 같은 개 구부가 인클로저의 성능에 큰 영향을 미치므로 밀폐처리에 유 의해야 한다. 또한 높은 주파수에서는 인클로저에 의한 밀폐 공간이 잔향음장을 형성할 수 있으므로 인클로저 내면은 흡음 재를 부착하도록 한다. 2) 방음벽 (36) (37) 방음벽은 직접음을 차단하기 위하여 음원과 수음점을 연결 하는 시선을 차단할 수 있는 높이로 설치하는 벽이다. 방음벽 에 의한 삽입손실은 음원과 수음점 사이의 직선거리와 방음벽 설치에 의한 우회 거리의 경로차가 클수록 크게 된다. 방음벽 은 직접음을 차단하기 위한 것이므로 잔향음이 지배적인 실에 서는 효과 가 없다. 3) 이중벽 벽이 공기층을 사이에 둔 이중벽 구조일 경우에는 같은 질 량의 단일벽에 비하여 투과 손실이 증가하나 단일벽의 투과 손 실을 합산한 것보다는 적다. 이 때 투과 손실의 크기는 벽의 질량과 더불어 공기충 두께의 영향을 받는다. 공기층에 의한 공진이 일어나면 투과 손실이 감소하여 역효과 를 줄 수도 있으 나 흡음재를 채우면 공진 영향을 저감할 수 있다 4) 덕트에서 소음감쇠 흡음재를 내장하지 않은 덕트도 자연감쇠에 의하여 약간의 소음 감쇠를 일으키며 그 길이가 긴 경우에는 무시할 수 없이 큰 값이 된다. 흡음재를 내장하면 소음을 크게 저감할 수 있 으며 특히 중고주파수에서 효과 적이다. 흡음재 내장으로도 충 분한 소음저감이 이루어지지 않으면 소음기를 부착해야 한다. 소음기에는 수동형과 능동형이 있으며 수동형에는 흡음형과 반사형이 있다. (1) 흠음형 소음기 천공판으로 감싼 흠음재(유리섬유, 암면 등)로 구성되어 유 로에 저항을 가하면서 흡음작용을 통하여 차음을 하며 중고주 파 영역에서 효과 적이다. (2) 반사형 소음기 천공판 뒤에 공동을 만들어 팽창형 소음기나 공명형 소음 기 역할을 하도록 한 소음기이다. 특정 주파수에서 음을 반사 시킴으로써 차음 효과 를 낼 수 있도록 한 소음기이기 때문에 넓은 주파수에서는 흡음형 만큼 효과 가 없다. 저주파 소음에 적합하며 병원과 같은 환경상 흠음재를 쓰기 어려운 곳에서 사용한다. (3) 능동형 소음기 마이크로폰과 스피커 및 제어장치에 의하여 소음과 위상이 반대인 음파를 발생시켜 상쇄간섭으로 차음효과 를 내는 소음 기로 250 Hz 대역 이하의 저주파음에 효과 적이며 잡음보다 는 순음의 경우 더 효과 가 좋다. 실험실에서는 30 dB 까지 저 감이 가능하다. 마이크로폰과 스피커를 덕트 면에 접하게 설 치하므로 유동에 저항을 야기하지는 않지만 난류에서는 성능 이 떨어지므로 유속이 7.5m/s 이하인 경우에 효과 적이다. 2.6 소음의 측정 1) 가청범위와 변별력 (1) 음의 높이와 크기 레벨의 가청 범위 일반적으로 인간의 청각은 약 20 Hz 에서 15 000 Hz 까지의 주파수의 음을 들을 수 있고, 크기에 있어서는 약 0~130 dB 의 범위라고 할 수 있다. 그러나 개인차가 있어서 연령이 높 | {}
10f1b48a-2570-48d0-94af-c56bb1ceb3ad | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-9 아짐에 따라 고음부를 들을 수 없게 된다. 그림 10 은 일본인 에 있어서 20 세를 기준(0 dB)으로 해서 연령에 따라 얼마나 청력손실이 증가하는가를 나타낸 것이다. X-Axis: 연력 Y-Axis: 징은 Chart Type: line 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 5000 Hz item_01 0dB 5dB 10dB 15dB 25dB 35dB 그림 10 일본인의 연령별 청력손실 (2) 음의 강도의 변별력 음의 강도를 변화시킬 때 그 변화를 감지할 수 있는 최소 의 변화량은 주파수와 음압에 따라 다르며 일반적으로 감각레 벨이 클수록, 주파수가 높을 수록 변별한계는 작아진다. 감각 레벨이란 각 주파수에 있어서 최소 가청값을 0 dB 로 한 음압 레벨을 뜻한다. 또 변별한계는 강도를 변화시키는 주기에 따 라서도 달라지는데 3Hz 전후가 가장 변별한계가 작다. 표 2 는 일반적인 광대역 소음의 레벨 변화에 대한 반응을 나타낸 것이다. 음원의 제어가 우수한 상황이라면 사람들은 음압레벨의 미소 변화도 인식할 수 있으나 대부분의 사람들에 게 인식 가능한 음압변화의 최소량은 약 3 dB 이다. 반으로 조 용해졌다거나 배로 시끄럽다고 인식하려면 10 dB 의 변화가 필요하다. 즉, 음원의 파워가 절반으로 줄어야 조용해졌다는 인식을 하게 되고 1/10 배로 줄어야 배로 조용하다고 느끼게 된다. 2) 음향레벨미터 소리를 계측하는 기본 계측기가 음향레벨미터이다. 모든 음 향레벨미터는 음압레벨의 시간적인 변화를 보여주고 최고 또 는 최저 레벨을 저장할 수 있다. 어떤 것은 사용자가 정한 시 간동안의 음압레벨의 평균치인 등가음압레벨인 Leq 를 나타내 주는 적분 음향레벨미터도 있다. 음향레벨미터는 음의 주파수 성분을 구하는데 필요한 옥타 브 또는 1/3 옥타브 여과 기(filter)세트를 내장하고 있으며 대 부분의 HVAC 소음제어를 위한 측정에 요구되는 것이다. 중 심주파수 31.5 Hz 에서 8 000 Hz 까지의 옥타브 대역 분석은 실내의 음환경 평가에 널리 사용되며 가끔은 1/3 옥타브 분석 이 제품개발이나 소음대책 연구에 유용하다. 주파수 대역 분 석을 일시에 매우 빨리 처리할 수 있는 분석기를 실시간분석 표 2 음압레벨 변화와 반응 ¦ 음압레벨 변화 ¦ 반응 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -10 dB 이하 ¦ 훨씬 더 조용함 ¦ ¦ -10 dB ¦ 반으로 조용함 ¦ ¦ -5 dB ¦ 확실히 더 조용함 ¦ ¦ -3 dB ¦ 더 조용함을 가까스로 느낌 ¦ ¦ +3 dB ¦ 더 시끄러움을 가까스로 느낌 ¦ ¦ +5 dB ¦ 확실히 더 시끄러움 ¦ ¦ +10 dB ¦ 두 배로 시끄러움 ¦ ¦ +10 dB 이상 ¦ 훨씬 더 시끄러움 ¦ 기라고 하며 데이터를 저장하는 기능도 가지고 있다. 음향레벨미터는 정도에 따라 나눌 수 있다. 오차 ±1 dB 내 인 것을 Type 1 의 정밀음향 레벨미터라고 하며 Type 2 인 일 반 음향레벨미터는 ±2 dB 의 오차를 갖는 것으로서 소음 측 정에 사용된다. 3) 측정의 기본 실내 소음의 주요 소음원인 HVAC 소음은 일반적으로 250 Hz 이하의 저주파 영역을 제외하면 시간에 따른 음압 변화가 거의 없는 정상음이기 때문에 측정이 용이하다. 하지만 재현성 있는 정확한 결과 를 얻기 위해서는 주의 깊게 측정해야 한다. 정밀한 측정은 전문가가 하여야 하며 실의 내부소음 측정에 관해 서는 ASTM Standard E1574, E1573 에 많은 기준들이 정해 져 있다. 대부분의 음향레벨미터의 매뉴얼에도 측정방법의 설명 이 있으며 측정기의 설치 위치나 사용전후에 교정 등에 특별히 유의 하여야 한다. 실내의 음향스펙트럼 결정이나 소음원 추적을 위해서 일반 적으로 중심주파수 31.5 Hz 에서 8000 Hz 까지의 옥타브대역 분석을 행한다. 그러나 순음성 소음이나 저주파 울림음이 있 는 경우 더욱 세밀한 대역의 측정이 필요하다. 음압레벨이란 측정점에서의 값이며 어떤 실은 측정점마다 음압레벨이 다르 므로 측정점의 기록이 매우 중요하다. 적분 평균을 구할 수 있는 레벨미터의 경우 측정점을 옮기면서 측정한 평균값을 기 록할 수도 있다. 이 경우 위치에 따른 편차가 심하지 않은 경 우에만 의미를 갖는다. 실내음을 측정할 경우 배관소음, 기계소음, 도로소음 등의 타 음원들의 기여도를 결정할 필요가 있다. 측정을 원하는 대상 음원 외의 모든 소리는 배경소음(background noise)이라고 한다. 배경소음을 차단하고 대상소음만을 측정할 수만 있으면 문제는 매우 간단하지만 그렇게 할 수 있는 경우는 거의 없다. 따라서 대상 소음원을 끄고 측정한 배경소음 레벨과 대상음원을 켜고 측정한 배경소음과 대상소음의 합성 음압레벨로부터 대상음원 만의 음압레벨을 구해낼 수 있다. 즉 합성음의 레벨에서 배경소음 의 레벨을 에너지 값으로 빼면 대상 음원만의 음압레 벨을 알 수 있다. 실의 음압레벨은 소음계측기를 이용하여 직접적으로 측정 하거나, 기타 음향 요인, 음원으로부터의 거리, 실내 체적을 고려한 음의 출력 데이터를 이용하여 추정할 수 있다. 추정 기법은 객실 내 지정된 지점에서의 음압을 계산한다. 주파수 | {}
bf21a8f3-d897-4e69-a563-2aa567891332 | 1권.pdf | 1.5-10 제 1 편 설비 기초 대역에서 측정 또는 추정된 음압레벨은 그래프로 나타내지고, 분석된 후, 명시된 허용기준과 의 비교가 수행된다. 소음측정 은 반복 가능하고 정확한 결과 를 보장하기 위해서 신중히 수 행되어져야 한다. 설비 소음은 설비 가동조건에 따라 확연한 차이를 보인다. 적절한 비교가 수행되기 위해서, HVAC 가동 조건은 참조되는 조건(ex. 전체 가동) 하에 조절되어야 한다. 저주파(250 Hz 이하)에서 음의 레벨이 안정하지 않을 지라도, 시간에 따라 확연한 변화가 있을 수 있다. 이러한 경우에 레 벨의 최대치와 평균치(여러 기준에 명기된 시간 동안 측정) 모두 기록되어야 한다. 이밖에 다른 소음 측정절차의 중요사 항은 다음과 같다. - 배경소음 음압은 대상 설비 미가동 조건하에 측정, 그러 나 만약 대상 설비 발생 음의 레벨이 배경소음 음압을 크게 상회하지 않는 경우 보정 계수를 적용 - 측정 지점의 수는 실내 체적, 실 용도 등에 따라 결정 一 측정 지속시간 및 통계치 설정 등 정교한 소음 측정과 그에 따른 절차들은 전문가에 한해 수 행되어져야 한다. 이전에는 설비로부터 발생하는 실내 소음 측정에 오직 몇 개의 소음 기준이 적용될 수 있었다. 소음측 정기에 대한 대부분의 매뉴얼에는 소음 측정 방법에 관한 섹 션이 포함되어 있지만, 허용 가능한 측정을 얻는 데 도움이 되는 기본적인 방법은 여기에 수록되어 있다. 실내에서 음의 스펙트럼을 결정하거나, 소음에 대한 민원정 도를 조사하기 위해서 보통 16~8 000 Hz 의 옥타브 밴드 내 음압레벨을 측정해야 한다. 잡음이나 울리는 소리에 의한 민 원이 발생할 경우, 주파수 분해능이 더 높기 때문에 협대역 또는 1/3 옥타브 밴드 측정치가 권장된다. 어떤 측정방법이든 간에 실내의 한 지점에서 다른 지점까지의 음압레벨은 다를 수 있다. 실내에서 각각의 측정지점은 음압레벨은 종종 다르 게 측정되기 때문에 실제 측정위치는 매우 중요하며, 보고서 에 자세히 설명되어야 한다. 측정 시 민원 예상 인원이 일반 적으로 위치한 몇 가지 대표적인 위치를 선정할 수 있다. 일 반적으로 측정 시 가장 적절한 높이는 바닥에서 1.2~1.8 m 높이이다. 벽, 바닥 또는 천장에서 1 m 이내의 위치에 있어야 하므로 방에서 정확하게 중심인 구간은 측정을 피한다. 측정 장소가 어디이든, 반드시 명시되고 기록되어야 한다. 계측기 가 적분평균화(integrating-averaging) 기능을 가지고 있다 면 회전형 거치대(rotation boom)를 이용하여 넓은 면적을 샘플링 하거나, 계측기를 들고 실 주변을 천천히 걸어 해당 경로의 평균 음압 수준을 측정할 수 있다. 단, 마이크 움직임 이나 보행에 의해 외부 소리가 발생하지 않도록 주의 해야 하 며, 방풍망을 사용하여 마이크가 움직이는 동안의 기류에 의 해 발생하는 외부소음을 줄여야 한다. 또한, 소음 수준이 평균 보다 높은 지점을 기록한다. 자세한 내용은 실내 음압레벨 측 정 섹션을 참조한다. 실내 대상 소음을 측정할 때 다른 음원(거주자, 바람, 인접 교통, 엘리베이터 등)에 의한 배경소음을 측정해야 한다. 특정 HVAC 장비의 소음은 도로교통이나 특정 사무설비와 같이 꺼지지 않는 음원의 배경소음이 있는 환경에서 측정되어야 한 다. 선정된 설비의 소음 레벨을 결정하기 위해서는 두 세트의 측정을 수행해야 하는데 첫 번째는 HVAC 설비 소음과 배경 소음이 합산된 소음, 두 번째는 배경소음만 측정한 소음이다 (HVAC 설비 미가동 조건). 예를 들어 이러한 방법은 부지경 계선에서 냉각탑 발생 소음이 해당 지역의 소음 규제 기준을 만족하는지를 결정할 때 적용될 수 있다. 표 3 의 지침은 배경소음이 존재할 시 특정 기계의 소음 레 벨을 결정하는데 도움이 된다. 표 3 배경소음을 포함하는 설비의 발생 소음레벨 선정 ¦ 측정값 A 와 배경소음 B 의 차 ¦ 설비소음레벨을 얻기 위한 측정값 A 의 보정치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 dB 이상 ¦ 0 dB ¦ ¦ 6 ~ 9 dB ¦ -1 dB ¦ ¦ 4 ~ 5 dB ¦ -2 dB ¦ ¦ 4 dB 이하 ¦ 설비 소음레벨은 측정값 A 보다 2 dB 이상 높다 ¦ 4) 측정실 음향 측정실에는 무향실과 잔향실이 있다. (1) 무향실 무향실은 음의 반사가 없도록 벽의 흡음율이 매우 높도록 설계한 측정실로서 벽이 없는 무한공간의 자유음장을 구현할 수 있는 측정실을 말한다. 흡음을 위해서는 쐐기형 흡음재를 사용하는데 쐐기의 길이가 길수록 저주파수까지 흡음률이 높게 된다. 흡음률은 주파수가 낮을 수록 낮아지며 0.99 가 되는 주파수를 차단주파수라 고 한다. 무향실의 성능은 점음원에 대하여 거리가 2 배일 때 6 dB 가 감쇄하는 자유음장의 법칙을 만족하는가로 평가할 수 있다. 무향실에서는 음원의 방사특성인 지향성을 측정할 수 있고 음원을 둘러싸는 가상 면의 음압을 측정하여 음향파워를 구할 수 있다. 바닥만 반사면인 무향실을 반무향실이라고 한다. 반무향실 은 지면상의 음원을 비. 바람과 같은 환경의 영향을 받지 않 고 시험할 수 있는 측정실이다. 반무향실의 바닥에 음원이 있 는 경우, 음압은 음원으로부터의 직접음과 바닥에 의한 반사 음을 합성한 것이 된다. 반사음과 직접접음의 경로차를 무시 할 수 있는 경우, 무향실의 경우와 비교하여 음압은 두 배가 되며 레벨로는 3 dB 이 증가한다. (2) 잔향실 잔향실은 벽을 거의 완전 반사면으로 하여 음장을 잔향음 이 지배하도록 한 측정실이다. 모든 점에서 대역레벨이 같은 잔향음장을 확산음장이라고 한다. 주파수가 높은 경우는 확산 음장의 구현이 쉽게 되나 저주파수로 내려가면 모드 밀도가 낮아지기 때문에 정재파에 의하여 위치에 따라서 음압의 변화 가 커지게 된다. 잔향실은 측정 주파수가 낮을 수록 내부 체적이 커야 한다. 위치에 따른 편차가 작으려면 여러 개의 음향모드가 중첩이 되어 야 하고 실의 체적이 클수록 모드 밀도가 증가하기 때문이다. 소음기 소음저감 성능 시험을 위한 KS 7235 를 기준으로 잔향실의 체적은 300 m2 이상을 권장하고 있다. 주파수대역이 1 옥타브 | {}
fad17644-1fe6-4e34-a31a-18077feb39c2 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-11 대역, 1/3 옥타브 대역, 순음으로 대역이 좁을 수록 큰 체적의 잔향 실이 필요하다. 또한 긴 잔향시간을 원할수록 체적이 커야 한다. 이상적인 확산음장이 이루어진다면 한 점의 측정으로 충분하 겠지만 실제로는 모드 밀도가 충분치 않기 때문에 상당히 많은 측정점에서 음압을 측정하여 평균을 구하며 음원의 위치도 여러 곳에 놓고 측정하는 것이 좋다. 음원이 대칭면에 있으면 특정모 드의 음은 약하게 되기 때문이다. 음압의 측정 위치도 벽에서 반 파장 이상의 이격 거리가 필요하며 음원으로부터도 직접음의 영향을 받지 않는 거리에 있어야 한다. 확산음장을 만들기 위하 여 반사체나, 회전형 반사체를 사용하면 도움이 되나 회전형은 도플러 효과 에 의하여 주파수의 변화가 나타날 수 있음을 고려 한다. 잔향실은 흡음률 및 음향파워 측정을 할 수 있다. 흡음률은 시편의 흡음력에 따라서 잔향시간이 감소하는 원리를 이용한 것이며 음향파워는 식(5.23)에서 음원의 파워와 잔향음장의 음 압 사이의 관계를 이용한 것이다. 2.7 소음과 평가 1) 소음의 종류 (1) 랜덤 소음 어떤 순간에 대한 음압의 크기를 예측할 수 없고 다만 확 률분포로만 나타낼 수 있는 소리를 말한다. (2) 백색잡음(white noise) 주어진 주파수 범위에서 일정한 레벨의 연속 스팩트럼을 갖는 소음을 말하며, 대역레벨은 한 옥타브마다 3 dB 증가하 는 값을 갖는다. (3) 핑크잡음(pink noise) 대역레벨이 일정한 연속 스팩트럼의 음을 말한다. 스펙트럼 레벨은 주파수가 증가하면 감소하는 특성을 갖는다. 2) 소음의 평가 (1) 소음레벨 LA 에 의한 평가 정상소음에 대한 감각량의 상대적인 평가로서 세계적으로 널리 쓰인다. · 소음레벨 LA 소음계의 A 특성에 의해 가중된 음압 레벨을 소음 레벨이라 한다. 소음계의 특성은 국제적으로 IEC 규격으로 결정되어 있 으며 주파수별 청감반응을 고려한 가중방법에는 그림 11 에 도시 된 바와 같이 A, B, C, D 가중이 있으며 A 가중이 그림 12 에 도시된 등청감 곡선에 가까운 감각량을 나타내는 것이므로 소음 의 표시에 널리 쓰이게 되었다. 최근까지 A 특성에 의한 측정값 이라는 것을 표시하기 위하여 dB(A)로 하는 단위기호가 국제 적으로 널리 사용되었지만 최근에는 A 특성에 의한 것을 명시 하고 단위는 dB 로 하자는 것이 추천되고 있고 A 가중 음압레벨 이라고 한다. (2) 등가소음레벨 LAeqT 에 의한 평가 불규칙하게 큰 폭으로 변동하는 소음의 평가량 중의 하나로 서 변동하는 소음 에너지의 합을 변동이 없는 동일한 소음 레벨 로 나타내는 것이다. 그림 13 과 같이 시각 t1 에서 t2 까지 T 시간 동안 곡선 A 와 같은 소음레벨로 변동하는 소음 A 의 총 음향에 너지를 이것과 동일하지만 변동이 없는 소음 B 로 간주하여 그 소음레벨을 소음 A 의 등가소음레벨 LAeqT 로 정의 한다. 이것을 식으로 표현하면 음에너지는 음압의 제곱에 비례하 기 때문에 식(39)와 같다. Chart Title: 음압례벨, dB X-Axis: 주파수, Hz Chart Type: line A B+C item_01 0dB -10dB 그림 11 소음계의 가중회로별 주파수 응답 ![image](/image/placeholder) 140 폰 120 114 104 100 94 84 80 74 64 60 54 44 40 34 24 20 14 0 100 500 1 000 5 000 주파수, Hz 그림 12 협대역 잡음의 음압레벨과 소리크기 레벨의 관계 dt LAeqT= 10log10 1/2 p2(t) t1 p2 「2 1 / 10L1/10 dt), dB = 10l0g10 T ti 여기서, T : 측정시간(= ちーt1) p(t) : A 특성에 의한 음압 순시값 Po : 기준 음압(= 2x10-5 Pa) LA : A 특성에 의한 음압 레벨 (39) | {}
57a914a0-6f7d-44aa-ad42-9de5b928f624 | 1권.pdf | 1.5-12 제 1 편 설비 기초 이 등가소음레벨의 기호는 LAeqT 지만 특별히 혼동이 없는 경우에는 LAeq 또는 Leq 로 표현될 수 있다. 이 Leq 는 일반적으로 감각량과 의 대응이 좋고, 또 L50 등의 통계량과 다른 에너지 평균값이기 때문에 이론적으로 취급하 기 쉬울 뿐만 아니라 계측이 쉽다는 점 등의 많은 특징을 가 지고 있다. 미국, 영국(이 두 나라에서는 도로소음은 제외한다), 덴마크 등 많은 나라에서 환경소음 기준을 정할 때 이를 채용하고 있다. Chart Type: line t t2 item_01 0.5 0.5 그림 13 LAeqT 의 설명 (3) NC 곡선, RC 곡선에 의한 평가 NC(noise criteria) 곡선은 공조소음과 같은 연속한 스펙 트럼의 소음을 옥타브 분석해 평가하기 위하여 Beranek 이 1957 년에 제안한 것으로서 그림 14 에 도시하였다. 우선 소음 의 중심 주파수 63 Hz 에서 8kHz 까지 8 밴드에 대하여 옥타 브 분석한 밴드 레벨을 이 그림에 기입하고, 8 밴드 중의 최대 치를 그 소음의 NC 값으로 한다. Chart Type: bar 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz item_01 60dB 60dB 50dB 40dB 30dB 20dB 15dB 10dB 15dB 그림 14 NC 곡선 NC 에 의한 소음 평가의 문제점은 NC 곡선이 균형 잡힌 실내 소음을 나타내고 있지 않다는 점이다. 강한 순음성 소 음인 경우는 배경소음이 너무 낮아서 마스킹 역할을 할 수 없 는 경우가 있으며, NC 곡선에 가까운 소음은 저주파음이 너 무 크거나 고주파음이 너무 크게 된다. NC 의 문제점을 개선하여 HVAC 시스템 설계를 위한 소 음평가량으로 제안된 것이 RC(room criteria)이다. 종래의 NC 곡선과 RC 곡선의 차이점은 저음역을 16 Hz 또는 31.5 Hz 까지 확장하였다는 점과 2 kHz, 4 kHz 대역을 보다 엄격 히 하고, 8 kHz 는 무시하여 제외시켰다는 점이다. 또한 RC 곡선은 음질까지 평가한다는 점이 NC 와의 중요한 차이점이 라고 할 수 있다. 1997 년에 개정된 RC Mark II 법(ASHRAE(2009))에 의 한 공기조화 소음평가절차는 다음과 같다. ① 8 개 옥타브밴드에 대한 소음의 밴드레벨을 구한다. ② 그림 15 와 같은 RC 도표에 밴드레벨 값을 표시하고 500, 1 000 및 2 000 Hz 레벨값의 산술 평균으로 RC 값을 결정한다. 그림에 표시된 소음은 RC 35 로 평가된다. X-Axis: 주수, Hz Y-Axis: 뭄수, dB Chart Type: line 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4.000 item_01 66 67 55 50 45 40 35 30 25 그림 15 RC 곡선 ③ 음질평가지수(QAI; quality assessment index)를 구한다. 음질평가지수는 음이 RC 곡선과 얼마나 편차가 있는지를 보이는 평가치로서 먼저 저음역(LF; 16~63 Hz), 중음역(MF; 125~500 Hz) 및 고음역(HF; 1 000~4000 Hz)에 대한(에너지 기준) 평균 편차를 구한다. 그림과 같은 소음의 경우 저음역에서 편차는 16 Hz 대역에서 64~60 = 4 dB, 31.5 Hz 대역에서 65~60 = 5 dB, 63 Hz 대역에서 64~55 = 9 dB 이므로 그 평균은 △LF = 10 log[(104/10 +105/10+109/10)/3] =6.6 dB 이 된다. 같은 방법으로 중주파수 영역은 △MF = 4.0 dB, 고주파수 영역은 △ HF = -0.6 dB 이 된다. 대역별 편차가 3 dB 를 넘지 않으 면 단순히 산술 평균으로 영역별 평균 편차를 구할 수 있다. 영역별 편차의 최대값에서 최소값을 뺀 값이 QAI 가 된다. 따 | {}
2a0e70f9-b6d6-45f0-a86b-ee5c796208b7 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-13 표 4 공기조화 설비의 RC Mark II 평가에 대한 음질 표시 ¦ 음질 기술 ¦ 음질 기술 ¦ 주관적 느낌 ¦ QAI ¦ 거주자 반응 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (N) ¦ 중립(Newtra) ¦ 순음성분이 없이균형잡힌 음 ¦ QAI ≤ 5 dB, L16,L31.5 ≤ 65 dB, QAI ≤ 5 dB, 65 < L16,L31.5 ≤ 75 dB ¦ 수용가능 경계 ¦ ¦ (LF) ¦ 저주파음(Rumble) ¦ 저주파음이 두드러짐 ¦ 5 dB < QAI ≤ 10 dB QAI ≥ 10 dB ¦ 경계 수용 불가 ¦ ¦ (LFVB) ¦ 약한 진동이 있는 저주파음 ¦ 저주파음이 두드러짐 ¦ QAI ≤ 5 dB, 65 < L16'L31.5 < 75 dB 5 dB < QAI ≤ 10 dB QAI> 10 dB ¦ 경계 경계 수용 불가 ¦ ¦ (LFVA) ¦ 강한 진동이 있는 저주파음 ¦ 저주파음이 두드러짐 ¦ QAI ≤ 5 dB, L161L31.5 > 75 dB 5 dB < QAI ≤ 10 dB QAI> 10 dB ¦ 경계 경계 수용 불가 ¦ ¦ (MF) ¦ 중주파수음(Roar) ¦ 중주파음이 두드러짐 ¦ 5 dB < QAI ≤ 10 dB QAI> 10 dB ¦ 경계 수용 불가 ¦ ¦ (MF) ¦ 고주파수음(Hiss) ¦ 고주파음이 두드러짐 ¦ 5 dB < QAI ≤ 10dB QAI> 10 dB ¦ 경계 수용 불가 ¦ 라서 주어진 소음의 QAI = 6.6-(-0.6) = 7.2 dB 가 된다. ④ QAI 와 대역음압레벨을 바탕으로 주관적인 평가를 한 다. QAI 가 5 dB 이하면 스펙트럼 특성에 따른 문제는 없다 고 할 수 있으나 10 dB 이상이면 문제가 제기되는 소음 특성 이 있다고 보며 5 dB 에서 10 dB 사이면 그 경계치에 있다고 본다. QAI 에 따른 음질 평가는 표 4 와 같으며 주어진 소음은 저주파음이 두드러진 소음으로서 RC 35(LF)로 표시해야 함 을 알 수 있으며 수용 가능한 음과 불가한 음의 경계에 속한 다고 할 수 있다. 2.8 소음의 허용값 표 5 실의 용도별 허용소음 NC 값(Beranek, 1971) ¦ 실명 ¦ NC ¦ 실명 ¦ NC ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방송실 ¦ 15~20 ¦ 주택 ¦ 25~35 ¦ ¦ 음악 홀 ¦ 20 ¦ 영화관 ¦ 30 ¦ ¦ 극장(500 석 규모) ¦ 20~25 ¦ 병원 ¦ 30 ¦ ¦ 교실 ¦ 25 ¦ 도서관 ¦ 30 ¦ ¦ 회의 실, ¦ 25 ¦ 소형 사무실 ¦ 30~35 ¦ ¦ 아파트, 호텔 ¦ 25~30 ¦ 대형 사무실 ¦ 45 ¦ 표 6 실내 소음 허용치(ASHRAE) 1) 소음 레벨의 허용값 실의 용도별로 제시된 허용소음의 NC 값은 표 5 와 같고, ASHRAE 에 표시된 공조소음에 관한 RC 값(RC50 이상은 NC 값)은 표 6 과 같다. 3. 진동 3. 1 진동의 기초 1) 1 자유도 모델 진동절연 시스템의 가장 간단한 표현은 그림 16 에 도시된 1 자유도 모델이며 여기서는 수직축에 따른 움직임만 고려한 다. 진동절연 시스템은 집중질량과 지면에 고정된 스프링으로 표현되며, 집중질량에 의해 발생된 힘은 스프링을 통해 바닥 에 전달된다. 이러한 간단한 모델을 이용하여 대부분의 방진 장치 제조사가 제공하는 카탈로그 내 제품성능이 표기된다. 2) 기계임피던스(mechanical impedance) 기계임피던스 Zm 은 절연장치의 설치에 따른 성능을 이 ¦ 건물 혹은 실의 용도 ¦ 건물 혹은 실의 용도 ¦ RC 추천 값 (NC 에도 적용 가능) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개인주택 아파트 ¦ 개인주택 아파트 ¦ 25~30 30~35 ¦ ¦ 호텔 ¦ 객실 회의 실, 연회장 홀, 로비 서비스 구역 ¦ 30~35 30~35 35~40 40~45 ¦ ¦ 사무실 ¦ 중역실, 회의 실 개인 사무실 일반 사무실 업무용 기기실, 전산실 ¦ 25~30 30~35 35~40 40~45 ¦ ¦ 병원 ¦ 개별실, 수술실 일반 병동 ¦ 25~30 30~35 ¦ ¦ 학교 ¦ 교실 개방형 교실 ¦ 25~30 35~40 ¦ ¦ 교회 도서관 법정 극장 영화관 콘서트 홀 녹음실 텔레비전 스튜디오 레스토랑 ¦ 교회 도서관 법정 극장 영화관 콘서트 홀 녹음실 텔레비전 스튜디오 레스토랑 ¦ 30~35 35~40 35~40 20~25 30~35 15~20 15~20 20~25 40~45 ¦ | {}
48815fea-3845-41c9-8746-1ae7364c742a | 1권.pdf | 1.5-14 제 1 편 설비 기초 해하는데 유용한 구조적 특성이다. Zm 은 진동하는 구조에 가해지는 힘 F 와 그 가진점에서의 진동 응답속도 U 의 비 로 표현된다. Zm = F/V ![image](/image/placeholder) M 그림 16 1 자유도 시스템 저주파에서 진동절연장치의 기계임피던스는 k/2�f 와 거의 동일하다. 여기서 k 는 진동 절연장치의 강성(단위 변형 당 힘), f 는 Hz(초당 싸이클 수) 단위의 주파수이다. 진동절연장 치의 임피던스는 주파수와 반비례하며 이러한 특성은 지지 구 조물로부터 전달되는 진동에 대한 진동절연장치의 차진 성능 을 나타낸다. 이와 반대로 1 자유도 모델에서 진동 절연된 집 중질량의 임피던스는 주파수에 비례한다. 따라서 주파수가 증 가함에 따라 진동절연된 구조물과 지면 사이의 임피던스 차이 는 증가하고 이러한 차이는 지면에 전달되는 힘을 저감시킨 다. 그러나 시스템의 특정 고유진동수(다음 항목에서 설명)에 서 진동절연장치는 지면에 전달되는 힘을 증폭시킨다. 3) 고유진동수 1 자유도 모델 적용시, 스프링과 질량의 임피던스 크기가 동 일한 주파수를 고유진동수 fn 라 한다. 이 주파수에서는 가진 에 대한 질량의 진동응답이 최대가 되고, 진동절연장치는 지 면에 전달되는 힘을 증폭시킨다(진동절연시스템 공진으로 불 림). 시스템의 고유진동수는 다음 식으로 주어진다. 1 k fn = 2� M 여기서, M : 진동절연장치가 지지하고 있는 설비의 질량, kg k : 진동절연장치의 강성, N/m 이 식은 다음과 같이 단순화 된다. 15.8 fn 8 st 여기서, �st : 진동절연장치의 정적 변위, mm 따라서 주어진 가진에 대한 시스템의 적절한 고유진동수를 선정하기 위해, 각각의 지지점에서 진동절연장치의 정적 변위 와 적용하중을 지정하는 것이 일반적이다. (40) 시스템의 전달률 T 는 진동발생 설비로부터 조화가진 형태 로 발생된 힘과 건축구조물로 전달되는 힘에 대한 진폭의 비 로 가진주파수 fd 와 전달률 T 는 다음 식과 같이 주어진다. 1 T= 1- (fd/fn)2 전달률에 대한 이해를 돕기 위해 그림 17 이 도시되어 있다. (43) Chart Type: bar 0. 1.0 10.0 증권증권연 0.016 0.022 0.01 비감식 0.015 0.023 0.011 증폭 0.009 0.023 0.011 그림 17 주파수비(f/f)에 따른 진동전달률 T 여기서, (41) T : 전달률 (42) 전달률 T 는 주파수비(가진주파수 fd 에 대한 시스템의 고유진 동수 fn 비)에 반비례 한다는 것에 주의 해야 하며 가진주파수 와 고유진동수가 일치(fd=fn)할 시 공진이 발생한다. 식(45) 를 통해 이론적으로는 공진 발생구간(주파수비=1)에서 분모 가 0 이 되어 진동의 증폭은 무한대가 된다. 그러나 실제로 공 진에서의 전달률은 시스템 내 감쇠에 의해 제한되고 따라서 공진에서의 진동 증폭 크기는 항상 유한하지만 매우 높은 값 을 갖는다. 시스템의 고유진동수 fn 에 대한 가진주파수 fd 의 비율이 1.4 이상이 될 때까지 진동절연효과 는 발생하지 않는다. 따라 서 진동절연장치 설계 시 최소 3.5 이상의 주파수 비를 지정 하는 것이 일반적이며, 이는 약 90%의 방진효율 또는 10%의 전달률을 나타낸다. 여기서 주의 할 점은 진동절연장치 설계 시 주파수비가 너무 커져 버리면 진동절연 효율이 크게 증가 하지 않는다는 점이다. 그 이유는 진동절연장치의 성능 저하 및 기타 비선형 특성에 의해 이론적인 성능을 벗어남으로써 더 높은 주파수에서의 성능을 제한하기 때문이다. 주파수비 fa/fn=3.5 를 갖는 진동절연시스템의 설계를 위해 가진주파수 fd 가 먼저 결정되며 이것은 일반적으로 Hz(cycle /sec) 단위의 축 회전 속도를 나타낸다. 진동절연 된 설비의 | {}
235cea87-80f4-49ed-a38a-81ea62ab56c8 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-15 질량을 변경하는 것은 통상적으로 불가능하기 때문에 진동절 연장치의 강성은 다음과 같이 주어진다. k= (2�fg/3.5)2M 식(41) 및 (43)에 나타낸 바와 같이, 진동절연장치가 지지 하고 있는 설비의 질량이 증가하면 공진주파수는 감소하고, 진동절연성능은 증가한다. 실제로 진동절연장치의 허용하 중은 대게 이것의 강성 또는 그 수치의 증가가 요구되며 결과 적으로 정적변위와 전달률은 변경되지 않을 수 있다. 예를 들어, 그림 18 과 같이 196 kN/m 의 강성 k 를 갖는 진동절연장치에 500 kg 의 설비를 설치하면 25 mm 정적변위 가 발생되어 공진주파수는 3.15 Hz 가 된다. 설비의 운전조건 을 564 rpm(9.4 Hz)로 구동시키고 5 000 N 의 내부 힘을 발 생시키면 635 N 이 지지구조물로 전달된다. 다음으로는 콘크 리트로 제작된 방진가대에 설비를 설치하여 총 질량을 5 000 kg 으로 증가시키고 스프링의 강성을 1 960 kN/m 로 증가시 키면 정적변위는 25 mm, 시스템의 공진주파수는 3.15 Hz 로 전과 같은 값을 보인다. (44) 여기서, ![image](/image/placeholder) 1 T= 1-(는 1 n1 fn1 k2 M2 fa k1 M1 (45) fd : 가진주파수 fn1 : 단단한 기초에 진동절연된 설비의 고유진동수 ![image](/image/placeholder) F = 5000N F =5000N M =500 kg M=5 000 kg k = 196 kN/m k = 1 960 kN/m fa =9.4 Hz fd =9.4 Hz 8M = 25 mm 8 월 = 25 mm fn = 3.15 Hz fn = 3.15 Hz 1 T =0.127 1-(9.4/3.15)2 그림 18 질량이 전달률에 미치는 영향 ![image](/image/placeholder) MI X1 k1 M2 X2 k2 그러나 실제로 질량이 증가하면 설비에 발생하는 변위는 줄어든다. 그 이유는 진동절연장치가 설치된 설비 내부에 발 생된 힘 F 는 설비 질량의 증가에 따른 변화가 없으므로 동일 한 내부 힘으로 더 많은 질량이 가진되어야 하기 때문이다. 그림 19 2 자유도 시스템 따라서 F= Ma 에 따라 진동절연장치가 장착된 설비의 최 대 동적변위는 M1/M2 의 값만큼 감소한다. 여기서 M1 과 M2 는 질량이 추가되기 전후의 질량을 나타낸다. 4) 유연한 기초를 갖는 진동계 k2/k1 =2, M2/M10 = 0.5 값을 갖는 바닥구조의 경우, 전달 률은 그림 20 와 같다. 진동절연 시스템 설계 시 주의 를 기울 이지 않으면 2 차 증폭으로 인한 심각한 소음 또는 진동 문제 롤 일으킬 수 있다. 1 자유도 모델은 지지구조(지면)의 임피던스가 방진장치의 임피던스에 비해 높을 때만 적용된다. 이러한 조건은 일반적 으로 지면에 직접 타설되는 콘크리트 슬래브 층 또는 지하실 에 설치되어 있는 기계설비의 경우에 해당된다. 그러나 건물 바닥, 특히 건물 옥상에 무거운 기계설비가 설 치되는 경우 지지구조물의 임피던스가 더 이상 무시될 수 없 기 때문에 위에서 언급된 경우보다 훨씬 유연한 진동절연장치 가 필요하다. 그림 19 와 같은 2 자유도 시스템의 경우 질량 M1 과 진동절 연장치 K1 이 지지되는 설비를 나타내고, M2 와 K2 는 바닥 구조의 유효질량과 강성을 나타낸다. 이 경우, 전달률은 바닥 에 가해지는 진동을 가리키며, 이는 다음과 같이 주어진다. Chart Type: line 0. 1 10 item_01 1.0 년/h 1.0 년/h 0.01 년/h item_02 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_03 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_04 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_05 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_06 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_07 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h 그림 20 k2/k1 =2, M2/ M1 = 0.5 일 경우의 주파수비(fg/fm)에 따른 진동전달률 T | {}
15c150e0-ce74-4942-843f-047ca9b812f9 | 1권.pdf | 1.5-16 제 1 편 설비 기초 일반적으로, 설비의 중량이 주어진 상태에서 절연장치의 정 적변위는 바닥에 발생하는 정적변위의 10 배 정도가 되도록 시스템을 설계하는 것이 바람직하다(그림 21). 위에 언급된 강체 바닥 고유진동수 fn1 으로 인해, 전달률은 단순한 1 자유 도 모델과 다르게 나타난다. X-Axis: Sa / fm Y-Axis: 전달률, TWh / fm Chart Type: line 0. 1 10 item_01 1.0TWh 1.0TWh 0.03TWh 그림 21 k2/k1 =10, M2/M1 =40 일 경우의 주파수비(f./f)에 따른 진동전달률 T 실제로 진동절연장치 설치시에는 다른 복잡한 요인들이 존 재하여 종종 2 자유도 모델에서 벗어난다. 여기에는 수평 진 동 및 회전 진동의 영향이 포함된다. 따라서 이러한 복잡성을 감안할 때, 유연한 바닥 구조에 설치되는 방진시스템 설계 시 숙련된 음향 컨설턴트 또는 구조 엔지니어와 협력하는 것은 문제 해결에 큰 도움이 된다. 5) 연속계진동 현, 막, 봉 또는 판 등은 질량과 강성이 연속적으로 분포되 어 있는 물체로서, 이들의 자유도는 무한대이다. (1) 현의 진동 단위길이당 질량이 �이고 장력이 T 인 현의 횡진동을 현의 처짐 y(�,t)로 표현한 운동방정식은 다음과 같다. a2y 1 d2y 등 = c = ax2 c2 at2 현의 길이가 L 이고 양단이 고정된 경우에, 위식의 해는 다 음과 같다. n� n�c y(x,t) = �Ansin L xsin t L n=1 여기서 정수 n 은 각 모드를 나타내고 An 은 초기조건에 의해 결정되는 각 모드의 진폭이다. 각 모드의 고유진동수는 다음과 같다. n�c Wn - L 현의 진동은 그림 22 에 보인 바와 같은 모드들을 식(47)과 같이 합성한 결과 이다. (48) (2) 봉의 진동 봉의 진동에는 종진동, 비틀림진동, 굽힘진동 등이 있다(봉의 길이를 L 로 표현). (47) (46) ![image](/image/placeholder) n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 그림 22 현의 진동 종진동 밀도가 p 이고 종탄성계수가 E 인 균일한 봉의 종진동을 종 방향 변위 u(x,t)로 표현한 운동방정식은 다음과 같다. d2u 1 d2u Ep c = ax2 c2 at2 경계조건에 따라 식(5.49)의 해는 다음과 같이 된다. ㉠ 양단이 자유로운 경우 (49) n� n�c u(x, t) = �cos L x sin t L n=0 (50) 한끝이 고정되고 다른 끝이 자유로운 경우 (2n- 1)元 (2n- 1)�c t u(x, t) = � sin x sin 2L 2L n=1 ㉢ 양단이 고정된 경우 (51) n� n�c u(x,t) = � sin x sin t L L 7=1 (52) ② 비틀림진동 밀도가 p 이고 전단탄성계수가 G 이며 단면이 원형인 균일 한 봉의 비틀림진동을 회전각변위 0(x,t)로 표현한 운동방 정식은 다음과 같다. a 20 1 a20 G. C = dx2 c2 at⌀ 경계조건에 따라 식(53)의 해가 다음과 같이 된다. 양단이 자유로운 경우 (53) 0(x, t) = �cos n� n�c x sin t L L n=0 (54) ㉡ 한끝이 고정되고 다른 끝이 자유로운 경우 (2n - 1)x (2n-1)�c 0(x, t) = � sin xsin 2L 2L n=1 (55) | {}
c602f87f-59c1-4f74-b18e-051abe9f72fe | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-17 ㉢ 양단이 고정된 경우 CO n� n�c 0(x, t) = � sin X sin t L L n=1 (56) ③ 굽힘진동 밀도가 P, 종탄성계수가 E, 단면적이 A, 면적 2 차 모멘트가 I 인 균일한 봉의 굽힘진동을 횡변위 w(x,t)로 표현한 운 동방정식은 다음과 같다. d4w 1 d2w EI = c = 4 c2 at2 , pA ax (57) 경계조건에 따라 식(57)의 해가 구해지며, 이때 함께 구 해지는 고유진동수는 다음과 같다. w = B2c (58) 여기서 �는 다음과 같이 경계조건에 따른 특성방정식의 해 에서 구해지는 값이다. ㉠ 양단이 지지된 경우 sin�l = 0 (59) ㉡ 양단이 자유 또는 양단이 고정된 경우 cos�l cosh�l = 1 (60) ㉢ 한끝이 고정되고 다른 끝이 자유로운 경우 cos�l cosh�l = - 1 (61) (3) 막의 진동 단위면적당 질량이 �이고 장력이 T 인 사각형 막의 횡진동 을 막의 처짐 w(x, y, t)로 표현한 운동방정식은 다음과 같다. d2w d2w 1 d2w TT + = c = ax2 c2 at2 , V dy2 (62) 막의 가로와 세로 길이가 각각 a 와 b 이고 네변이 고정된 경우에, 위식의 해는 다음과 같다. oo m�x n�y w(x,y, t)= EE sin sin a 6 m=In=1 (ammsinwwmt+Ban.coswmnt) (63) 여기서 정수 m 과 n 은 각 방향의 모드를 나타내 Amn 과 Bmn 은 초기조건에 의해 결정되는 각 모드의 진폭이다. 또한 Wmn 은 각 모드의 고유진동수로서 다음과 같다. m2 n2 Wmn CTT a2 b2 (64) 막의 진동 모양은 그림 30 에 보인 현의 진동 모양을 2 차원 적으로 합성한 형태이다. (4) 판의 횡진동 밀도가 p 이고 굽힘강성이 D 인 균일한 판의 굽힘진동을 판 의 횡변위 w(x, y, t)로 표현한 운동방정식은 다음과 같다. d4w d 4⌀ a4w 1 d2w 음 +2 c = V ax 4 ax2dy2 dy2 c2 at2 , 굽힘강성 D 는 다음과 같이 판의 종탄성계수 E, 포아송의 비 V 및 두께 h 로 표현된다. (65) Eh3 D = 12(1 -V) 봉의 횡진동에서 마찬가지로 경계조건에 따라 식(65)의 해 를 구하고 고유진동수를 구한다. (66) 3.2 진동의 측정 1) 진동측정의 기초 일반적으로 측정되어지는 진동은 표면에 발생하는 주기적 인 조화운동이다. 이러한 표면에 발생하는 변위는 기계설비 (회전 축 또는 기어), 열 공정(연소) 또는 유체 역학적 수단 (덕트 또는 팬의 공기흐름)에 의해 생성된 하나 이상의 주파 수에서 발생한다. 계측기는 표면에 발생되는 변위, 속도 또는 가속도를 감지 하고, 측정된 값을 전기적 신호로 변환한다. 변위 계측기는 종종 저주파 대역 측정에 가장 적합하다. 대부분의 HVAC 에 관한 지침에서 권장하는 계측기는 소형의 내구성이 우 수한 가속도계이다. 가속도계는 소음계측기의 마이 크와 마 찬가지로 계측기와 연결되는 증폭기에 연결되며 결과 값은 가속도 레벨 또는 데시벨로 산출된다. 또한 측정 시, 가속 도 진폭 값을 peak, peak to peak 또는 RMS 레 벨로 산 출되는지 여부를 지정할 수 있다. 정상상태 진동의 경우 변 위, 속도 및 가속도 사이에 단순한 관계가 존재한다. 어떤 계측기의 유형이 사용되었는지에 관계없이 이들 중 하나를 출력으로 지정할 수 있다. 주어진 주파수 f 의 경우, a= (2mf)2d=(2mf)v (67) 여기서, a : 가속도 v : 속도 d : 변위 가장 간단한 측정방법은 전체 신호 레벨을 시간의 함수로 써 나타내는 것이다. 이러한 방법은 필터링 되지 않은 음압레 벨과 유사하다. 자세한 주파수 분석이 필요한 경우, 음향 측정 에 사용할 수 있는 것과 유사한 필터를 선택할 수 있다. 그 예로, 옥타브 밴드, 1/3 옥타브 밴드 또는 1/12 옥타브 밴드 가 있다. 또한, 고속 푸리에 변환 (FFT)을 사용하여 신호를 분석하고 필터링하는 협대역 분석기도 존재한다. 실제로 이러 한 계측기는 널리 사용되고 있지만 정확한 결과 를 얻기 위해 서 전문가의 사용이 요구된다. 진동을 측정함에 있어 가장 중요한 점은 (1) 측정에 적합 한 주파수 범위의 계측기를 선택하는 것, (2) 요구 된 주파수 응답을 얻을 수 있도록 계측기를 적절히 설치하는 것, (3) 관 심 주파수 범위에 대한 진동 측정 시스템을 적절하게 교정하 는 것이다. 2) 측정 방법 (1) 측정점 | {}
70531f22-533b-479e-a4a7-be2f4ec44a57 | 1권.pdf | 1.5-18 제 1 편 설비 기초 ① 부지 경계선중 피해가 우려되는 장소로서 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점을 택하여야 한다. ② 부지 경계선이 불명확하거나 부지 경계선에 비하여 피 해자측 부지 경계선에서의 진동레벨이 더 큰 경우에는 피해자 측 부지경계선으로 한다. (2) 측정조건 ① 일반사항 ㉠ 진동센서의 설치장소는 옥외지표를 원칙으로 하고 복 잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피한다. ㉡ 진동센서의 설치장소는 완충물이 없고 충분히 다져서 단단히 굳은 장소로 한다. ㉢ 진동센서의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고 수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다. ㉣ 진동센서는 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설 치한다. ㉤ 진동센서 및 진동레벨계를 온도, 자기, 전기 등의 외부 영향을 받지 않는 장소에 설치한다. ② 측정사항 ㉠ 측정 진동레벨은 대상 진동발생원을 가능한 한 최대출 력으로 가동시킨 정상상태에서 측정한다. ㉡ 암진동레벨은 대상 시설의 가동을 중지한 상태에서 측 정한다. (3) 측정기기의 사용 및 조작 ① 사용 진동레벨계 KS C 1507 에 정한 진동레벨계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다. ② 일반사항 ㉠ 진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 측정기록하 는 것을 원칙으로 한다. 다만, 기록기가 없을 경우에는 진동레 벨계만으로 측정할 수 있다. ㉡ 진동레벨계의 출력단자와 진동레벨기록기의 입력단자 를 연결한 후 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실 시하여야 한다. ㉢ 진동레벨계의 레벨범위 변환기는 측정지점의 진동레벨 에 적절하게 예비조사를 한 후 고정시켜야 한다. ㉣ 진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 사용할 경 우에는 진동레벨 기록기의 과부하 출력이 진동기록치에 미치 는 영향을 주의 하여야 한다. ㉤ 진동센서의 연결선은 잡음 등을 방지하기 위하여 지표 면에 일직선으로 설치한다. ③ 감각보정회로 및 동특성 ㉠ 진동레벨계의 감각보정회로는 별도의 규정이 없는 한 v 특성(수직)에 고정하여 측정하여야 한다. ㉡ 진동레벨계의 동특성은 원칙적으로 느림(slow)을 사 용하여 측정하여야 한다. (4) 측정시각 및 측정지점수 적절한 측정시각에 3 개 이상의 측정지점수를 선정 측정하 여 그 중 가장 높은 진동레벨을 측정 진동레벨로 한다. (5) 측정자료분석 및 암진동 보정 ① 자료분석방법 측정자료는 다음의 경우에 따라 분석 정리하여, 소수점 첫 째자리에서 반올림한다. ㉠ 디지털 진동 자동분석계를 사용할 경우 : 샘플주기를 5 초 이내에서 결정하고 5 분 이상 측정하여 자동 연산기록한 80% 범위의 상단치인 L10 값을 그 지점의 측정 진동레벨 또 는 암진동레벨로 한다. ⓐ 기록지상의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치 ⓑ 기록지상의 지시치의 변동폭이 5 dB 이내일 때는 구 간내 최대치 10 개를 산술평균한 진동레벨 ㉡ 진동레벨기록기를 사용하여 측정할 경우 : 5 분 이상 측정기록하여 다음방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 암 진동레벨을 정한다. Ⓒ 기록지상의 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변할 때 에는 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10 값 ㉢ 진동레벨계만으로 측정할 경우 : 계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 진동의 변화양상을 파악 한 후, 진동레벨계 지시치의 변화를 목측으로 5 초 간격 50 회 판독 기록하여 2)항과 같은 방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 암진동레벨을 정한다. ② 암진동 보정 측정진동레벨에 다음과 같이 암진동을 보정하여 대상진동 레벨로 한다. ㉠ 측정진동레벨이 암진동레벨보다 10 dB(B) 이상 크면 암진동의 영향이 극히 작기 때문에 암진동 보정 없이 측정진 동레벨을 대상진동레벨로 한다. ㉡ 측정진동레벨이 암진동레벨보다 3~9 dB(V)사이로 크면 암진동의 영향이 있기 때문에 측정진동레벨에 -3 ~-1 dB(V) 암진동 보정을 하여 대상진동레벨을 구한다. 다만 암 진동레벨 측정시 해당공장의 공정상 일부 시설의 가동중지가 어렵다고 인정되고, 해당 시설에서 발생한 진동이 암진동에 영향을 미친다고 판단될 경우에는 암진동레벨 측정 없이 측정 진동레벨을 대상 진동레벨로 할 수 있다. ㉢ 측정진동레벨이 암진동레벨보다 2 dB(V) 이하로 크 면 암진동이 대상진동보다 크므로 ① 또는 ②항이 만족되는 조건에서 재측정하여 대상진동레벨을 구하여야 한다. 3.3 진동의 허용치 소음진동규제법에 기계의 종류별로 동력규모를 정한 진동배 출시설을 설치하고자 할 때에는 방지시설도 함께 시설한 후, 허 용기준 이하로 진동을 방출하면서 조업하도록 하고 있다. 이 기준의 달성여부를 확인하는 절차는 다음과 같다. ① 대상 시설이 있는 부지경계선 중 가장 피해가 우려되는 곳을 측정장소로 선정함. ② 지면위에서 측정함. ③ 해당 공장 배출시설이 가동중일 때의 측정진동레벨과 가동 중지시의 암진동레벨을 각각 5 분 이상씩 L10 진동레벨 로 계측함. ④ 측정진동레벨과 암진동레벨의 차에 해당하는 보정치를 측정진동레벨에 보정하여 대상 시설만의 진동레벨인 대상진 동레벨을 구한다. | {}
25671e37-7404-41b1-8ac0-2e75221d672b | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-19 ⑤ 대상진동레벨에 보정치를 보정하여 평가진동레벨을 구 한다. ⑥ 평가진동레벨을 배출허용기준인 평가진동레벨 60 dB(V) 이하와 비교한다. 4. 구조전달음 설비 및 연결 장치들의 진동에 의해 구조물이 진동하는 경 우 판진동에 의한 소음이 발생하게 되며 이러한 원인에 의해 발생하는 소음을 구조전달음 또는 구조소음이라 한다. 구조전 달음의 특징은 공기전달음과 달리 그림 23 과 같이 저주파대역 의 탁월주파수 성분이 존재하는 순음성분이 강하여 불쾌감을 유발하는 요인이 된다. Chart Type: bar 16 20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 630 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 item_01 18 22 24 26 28 30 32 34 36 14 12 10 8 item_01 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 0dB(A) 0dB(A) 2dB(A) 1dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 그림 23 (a) 공기전달음 및 (b) 구조전달음의 주파수 특성 일반적으로, 구조전달음은 최종적으로 인지되는 가청음으 로써 신뢰성 있는 데이터를 산출하기 위해서는 주파수 분포별 특징에 대한 이해가 필요하다. 물과 같은 비교적 고밀도 유체 에 대한 방사 음향의 경우, 발생 진동에 따른 유체의 반력은 종종 중요한 역할을 한다. 따라서 구조진동으로 인한 공기 중 의 소리를 평가하기 위해서는 많은 세부사항들을 신경 써야 한다. 4.1 방사음향출력 측정 대상에서 반사된 음향 출력은 대상을 잔향 시간 T 및 체적 V 로 주어진 잔향실에 위치시킴으로써 가장 간단히 측정할 수 있다. 대부분의 경우 잔향실의 체적은 50 m2 보다 약간 큰 값 이면 충분하다. 200 Hz 이하의 주파수 대역이 중요한 경우에 는 더 큰 공간을 필요로 하지만 50 m2 은 종종 너무 큰 경우가 있다. 권장되는 사양으로는 잔향시간 2 s, 벽은 평행하지 않거나 여러 개의 분산요소가 구비 된 방이어야 한다. 방사 음향 출력 W 는 평균분산 음압 lp12 로부터 다음과 같 이 구할 수 있다. V W= 13.8 lp12 pc2T (68) 일반적으로 5-10 개의 측정위치가 평균화되며 P 및 c 는 매 질의 밀도 및 파속(wave speed)을 나타낸다. 출력으로부터 출력레벨의 산출 식은 다음과 같이 정의 된다. W Lw=10log Wref dB (69) 여기서 참조값 Wref =1 pW 이다. 출력 레벨의 사용은 다 음으로 정의 된 음압 레벨과 함께 사용하는 것이 편리하다. (70) p2 Lp=10log- dB Pref 여기서 참조값 Pref = 20 �Pa 로 표준화되고 물결표는 실 효치(RMS)를 나타낸다. 위에 설명 된 음향출력 측정 방법의 정확도는 잔향 실의 체적, 모양 및 잔향 시간, 측정 위치 수, 특히 소리의 특성에 따라 다르게 나타난다. 일정한 광대역 소음의 경우, 1/3 옥타 브 또는 옥타브 밴드에서의 음향 출력은 ±1 dB 에 해당하는 약 ±20% 내의 값으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 회전하는 기계와 같이 일정하지 않거나 강한 톤의 영향이 존재하는 경 우에는 출력 값의 오류가 상당히 클 수 있다. 대상으로부터 방사된 출력을 측정하는 또 다른 방법은 측 정 대상을 무향실과 같은 자유장 조건에 위치시키고 거리 R 만큼 떨어진 많은 지점에서 음압 Pn 을 측정하는 것이다. 여기 서 거리는 측정 대상의 크기보다 훨씬 커야하며, 방사된 출력 은 다음 식으로부터 얻어진다. W= E¦PnPSn 2pc 여기서, (71) S : n 번째 측정 지점의 표면적 모든 표면 요소의 합은 반구 또는 표면의 합과 동일해야 한다. 특별한 경우, 측정 지점이 반구형 표면에 균일하게 분포 되도록 한다. ⌀R2 �R2 1 �bonp = lpP W= pc N pc (72) 여기서, lp12 : 평균분산음압 특히, 방사음향이 많은 방향으로 큰 차이를 보이며 변하여 다수의 측정 지점이 요구되는 경우, 자유장에서의 측정이 잔 향실에서의 측정보다 복잡한 과정임은 분명하다. 또한 자유장 에서의 측정은 날씨 및 외부 소음의 영향을 받을 수 있다. 방사음향의 지향성이 관심 대상인 경우, 자유장 측정 조건 에서 측정을 수행할 수 있다. 회전이 가능한 마이크가 사용되 거나 측정 대상이 회전 테이블에 놓여 회전 중인 상태로 음압 을 측정한다. 동시 지향성 및 출력 측정을 하는 또 다른 방법 은 다음과 같은데 이것은 종종 음향 세기 방법이라고도 하며 두 개 이상의 동일한 마이크가 통합된 계측기를 사용한다. 음 향 세기 방법으로 산출되는 값은 압력 구배에 비례하여, 유한 차분추정(finite difference estimate) 방법에 의해 근사화 | {}
750b3459-b6fc-4500-836b-555b686b4a99 | 1권.pdf | 1.5-20 제 1 편 설비 기초 될 수 있다. 데카르트 좌표계로 배열된 세 개의 마이크를 사 용하여 음향 세기 벡터를 측정할 수 있다. 전단 응력이 존재 하지 않는 매질에서, 음향 세기 벡터의 정의 는 다음과 같다. J=Pv 이 정의 로부터, 음향 출력은 다음과 같이 얻어진다. W= �JdS = �Jn△Snen, 여기서, en : Sn 의 법선단위벡터 (74) (73) 음향의 세기는 표면 요소에서 가장 흔하게 측정되므로 식 (73)의 벡터 표기법을 생략할 수 있다. 원칙적으로, 음향 세기 방법은 인접한 거리 또는 근거리에 소음원이 위치할 때와 같이 임의 의 현장조건에서도 사용할 수 있다. 그러나 여기서 이전 맥락에서의 '원칙적으로'라는 말은 굉장히 중요하다. 그 이유는 근음장에서와 같은 형태로 소음 원이 위치되어 측정 정확도가 현저하게 감소하기 때문이다[식 (68), 식(69)]. 4.2 방사효율의 정의 및 측정 음원의 음향 출력 측정과 관련하여 자주 간과 되는 문제는 인접한 음원의 영향이며 이에 따라 관심 대상인 음원을 둘러 싸는 표면에서 측정된 음향 출력이 항상 일정하지 않다는 것 을 쉽게 알 수 있다. 또한 협대역에서 음향 출력의 변화는 쉽 게 관측되지만, 넓은 주파수 범위에서는 그렇지 않다. 일반적으로 방사된 음향 출력뿐만 아니라 구조진동과 음향 출력 사이의 관계도 매우 중요하다. 이러한 관계를 정의 하는 데 있어, 방사효율 �는 유용하며 정의 는 식(75)과 같다. W pcSluR/2 여기서 W 는 표면적 S 를 갖는 구조물이 평균분산속도 lep 로 진동할 시 방사되는 음향 출력 값을 나타낸다. 주변 유체의 파장보다 훨씬 더 큰 치수를 갖고 내부에 단 단한 피스톤이 진동하는 경우, 피스톤 내부의 유체는 측면으 로 빠져나올 수 없지만 내부의 입자속도는 피스톤 바깥 표면 의 유체 속도와 동일해야 하고 방사가 표면에 수직으로 발생 되기 때문에 유체에서 발생하는 음압은 다음과 같이 정의 된다. P= pcv 이에 따라 방사된 출력은 W= Spclul2 /2 로 표현되며 이것 은 피스톤처럼 진동하는 큰 표면에 대해 �=1 임을 의미한다. 즉, 방사효율은 피스톤이 갖는 동일한 면적에 비해 방사되는 출력량이 얼마나 적고 큰지를 나타낸다. 그림 24 에는 하나 이상의 가진기 및 디젤엔진에 의해 가진 된 독립형 덕트의 배플(baffle)에 있는 판의 방사효율 측정결 과가 나타나 있다. 엔진 데이터는 방사음향 만을 허용하는 탄 성지지 장착 된 엔진의 여러 지점에서 측정된 속도로부터 얻 어진다. (76) (75) Chart Type: bar 50 Hz 100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz 6400 Hz item_01 -10 -25 -30 -10 -15 -10 0 0 그림 24 (a) 140 mm 콘크리트 천장, (b) 다양한 디젤 엔진 블록, (c) 라스(lath)가 적용된 13 mm 석고 보드, (d) 직경 720 mm 및 벽 두께 1.3 mm 의 강관의 실험적 방사효율 4.3 방사손실계수 방사효율 측정의 정확도는 가장 유리한 조건하에서 10% 정도이다. 이는 주로 평균분산속도를 얼마나 정확히 결정할 수 있는지에 따라 달라진다. 가볍고 감쇠가 일정한 판과 같은 경우, 방사효율을 측정하는데 특별한 문제가 없지만, 불균일 또는 감쇠가 높은 구조에 대해서는 그렇지 않다. 후자의 경우, 속도장(velocity field)은 평균이 균일하지 않은 가진점 주위 에 집중될 수 있다. 따라서 방사효율은 비교적 균일한 분포를 갖는 속도장에 대해서만 측정되어야 한다. 구조물의 방사 특성은 방사효율 외의 다른 물리적인 양으 로도 기술될 수 있다. 이러한 대안 중 하나는 인접한 유체 WRad 로의 방사 출력과 구조물에 공급되는 방사 출력의 비를 구하는 것이다. Wrad 5= Ws 불행하게도, 이 방법은 물리학적인 관점에서는 쉽게 해석할 수 있는 양을 쉽게 측정할 수 없다. 그 이유는 입력되는 출력 량을 쉽게 측정할 수 없기 때문이다. 따라서 인접한 유체로의 방사 출력과 구조물에 공급되는 방사 출력의 비는 반드시 1 을 초과 할 수 없으며, 가진점에 대해서만 논의 되어진다. (77) 또 다른 관심대상 양은 방사손실계수 7rad 이다. nrad 는 주변 유체로의 방사로 인해 구조물의 진동이 어느 정도 감쇠되는지 를 나타낸다. 방사손실계수는 다음과 같이 정의 된다. Erad 7rad 2�Es 일반적인 손실계수와 완전히 유사하며, 여기서 Erad 는 한주 기 동안 방사된 에너지, Es 는 가역적 구조 에너지를 나타낸 다. Erad 가 방사 출력 Wrad 에 주기 T=1/f 를 곱한 것과 같 다고 가정하며 식(78)은 다음과 같이 기술될 수 있다. (78) | {}
529d46bf-9b6e-4be6-8aa4-30f50ad35e26 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-21 Wrad nrad wEs (79) 이러한 맥락에서 유연한 구조를 갖는 빔, 평판 및 표면 (shell) 등과 같은 주요 관심대상이 진동하는 구조에 대해서, Es=m Slul /2 이다. 여기서 m 은 구조체의 단위 면적당 질 량 kg/m2, S'는 구조체의 표면적 m2 을 나타낸다. 이후 이것과 식(75)을 조합하면, 방사손실계수와 방사효율 사이의 관계는 다음과 같이 표현된다. pc� ns wm (80) 물리적으로 의미가 있는 방사효율을 결정할 수 있는 경우, 식(80)은 단일면 방사, 예를 들어 평판의 전방은 공기, 후면은 진공인 형태를 갖는 지점에 적용 가능하다. 잔향시간 방법은 평균분산속도를 결정할 필요가 없다는 장 점과 불균일한 속도장(velocity field)에서도 적용이 가능하 다는 장점이 있다. 잔향시간 방법의 필수 전제 조건은 다른 모든 손실과 관련된 메카니즘을 무시할 수 있다는 것이지만, 공기 중 방사의 경우 일반적으로 그렇지 않다. 이와 는 대조적 으로, 공기보다 상당히 큰 값을 갖는 물의 파동임피던스 (wave impedance)는 nrad 이 측정 가능하기 때문에 훨씬 더 큰 값의 방사손실계수를 갖는다. 방사손실계수의 두 가지 예가 그림 25 에 나타나 있다. ュ 중 하나는 웹 보강재(web stiffner)가 적용된 10 mm 강철 판에서의 수중 음향방사 시 손실계수를 나타내고, 나머지 하 나는 4 mm 강철판에 대한 방사 손실계수를 나타낸다. 그림 에 나타난 것과 같이, 수중 방사로 인한 손실은 상대적으로 두꺼운 판에서도 상당히 클 수 있다. 방사손실계수에 의해 식(77)에서 정의 된 출력비(효율)를 결정할 수 있다. 전달된 총 구조전달음의 출력은 방사된 출력 Wrad 과 열로 변환된 출력 Wh 의 합과 반드시 같아야 한다. 만약, 열로 변환된 에너지의 비를 나타내는 손실계수 �가 있 는 경우 다음 관계식이 성립된다. Wrad 1 1 5= Wrad+ Wh 1+wnhEsl Wrad 1+7h/nrad (81) ![image](/image/placeholder) 10-1 10-2 m 10~3 b 10-4 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 주파수, Hz 그림 25 방사손실계수 측정값. (a) 수중으로 방사되는 10 mm 보강 강판 및 (b) 공기중으로 방사되는 4 mm 보강 강판 따라서 효율 S 는 손실계수 비에 따라 결정된다. 예상하는 바 와 같이, 식(81)은 매우 작은 내부 손실 nh 《 7rad 에 한해 일 치하는 경향이 있다. 이것은 공급된 모든 출력이 유체전달음 으로 방사되는 것을 의미하며, 공기전달음의 경우 이러한 현 상은 절대 발생하지 않는다. 참 고 문 헌 1. Sabine W. C., 1930, Collected papers on Acoustics, Harvard University Press, 1972. 2. Eyring, C. F., 1930, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 1, p. 217. 3. Harris C. M., 1966, "Absorption of Sound in Air," J. Acoust. Soc. Am., Vol. 40, pp. 148-159. 4. Haekins, J. E. and Stevens S. S., 1950, "Masking of Pure Tones and Speech by Noise, " J. Acoust. Soc. Am. 5. ASHRAE, 2013, ASHRAE Handbook, Fundamentals 6. L. Cremer and M. Heckl, 2004, Structure-Borne Sound, Ch.7. | {}
d18c9a9d-608a-43fa-b118-78c1699e58bf | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-1 1. 개요 제 6 장 자동제어 1.1 제어 목적 공조설비 제어의 목적은 온도, 습도, 압력, 에너지 사용, 전 력, 조명 밝기, 실내 오염물질 안전 수준을 관리하는 것이다. 자동제어는 일차적으로 작동기를 구동하여 작동 모드를 변환 하거나 기계 및 전기설비를 순차적으로 켜거나 꺼서 부하 조 건을 충족시키고, 설비를 안전하게 작동하고 또한 건물 내 오 염 수준을 안전한 수치로 유지하는 것이다. 자동제어 시스템 은 디지털식, 공압식, 기계식, 전기식 및 전자식 제어 장치를 사용한다. 종종 관리자가 관여하여 장비 운전을 계획하거나 제어 목표값을 조정하고, 아울러 건물 요구조건 충족을 위한 제어성능을 모니터링하고, 개선을 위해 제어 논리 알고리즘으 로 프로그래밍하는 작업을 수행한다. 본 장은 제어 시스템 기술자가 일반적으로 사용하는 개념 및 장치의 기초에 관해 서술한다. 따라서 서술 범위는 (1) 전 문 용어를 포함한 자동제어 기초, (2) 제어 부품 유형, (3) 개 념 부품을 연결하여 다양한 제어 루프, 소규모 시스템 또는 네 트워크를 구성하는 방법, 그리고 (4) 커미셔닝 및 시운전이다. 1.2 전문 용어 1) 개방루프 제어 개방루프 제어 (open-loop control)는 피제어 변수값과 제어기 간에 직접적인 피드백 연결이 없다. 개방루프 제어는 시스템에 끼치는 외부 변수의 영향을 예측하여 과도한 오프셋 이 발생하지 않도록 설정값을 조절한다. 가령 외기 온도 변화 에 따른 예상 부하 발생량을 계산하고 이 크기에 비례하여 건 물에의 난방열량을 조절하도록 구비된 외기온도 기반 온도조 절기를 들 수 있다. 제어 설계자는 외기온도와 건물 난방부하 간의 고정된 상관관계를 가정하여 외기온도 기반의 제어 동작 을 상세 설계한다. 실내 온도제어기는 이 제어기에 아무런 영 향을 미치지 못한다. 이는 외기온도 기반 온도조절기가 실내 공간 온도인 피제어 변수와 직접적인 피드백 루프를 구성하고 있지 않기 때문이다. 2) 피드백 제어 폐쇄루프 (closed-loop) 또는 피드백 제어는 피제어 변수 의 변화량을 측정하고 피제어 장치를 작동시켜 변화를 일으 킨다. 교정 동작은 피제어 변수가 설정값에 또는 허용오차 범 위 이내가 될 때까지 계속된다. 이와 같은 제어기가 피제어 변수값에 대응하여 동작하게 하는 일련의 과정을 피드백이라 고 한다. 모든 폐쇄루프는 반드시 한 개의 검출기, 한 개의 작동기 그리고 한 개의 피제어 장치를 포함해야 한다. 그림 1 은 전형 적인 제어 루프의 구성품을 예시한다. ![image](/image/placeholder) INPUT SIGNAL OUTPUT SIGNAL (SET POINT) CONTROLLER (THERMOSTAT) CONTROLLER DEVICE (VALVE) FEEDBACK CONTROLAGENT SENSING (STEAM) ELEMENT (REMOTE BULB) CONTROLLED VARIABLE AIRFLOW (AIR TEMPERATURE) PROCESS DUCT COIL 그림 1 피드백 제어 예: 토출공기 온도제어 3) 검출기 검출기는 피제어 변수를 측정하고 제어기에 공압, 전기 또 는 전자적 신호 형태로 전달하는데 이 신호는 알려진 함수에 의해 압력, 전압 또는 전류로 변환 가능한 값이다. 제어기는 이 값을 목표값과 비교하여 피제어 장치에 필요 한 교정동작 신호를 보낸다. 제어기는 하드웨어나 소프트웨어 형태이다. 하드웨어 제어기는 온도조절장치, 습도조절장치, 압 력제어장치 등의 아날로그 장치로서 연속적으로 데이터를 받 고 그 데이터에 반응하여 작동한다. 4) 제어기 5) 피제어 장치 피제어 장치는 대개 밸브, 댐퍼, 가열장치 또는 가변 드라 이브이다. 6) 설정값 설정값 (set point)은 피제어 변수의 목표값이다. 제어기는 이 설정값을 유지하려고 한다. 피제어 장치는 제어기 신호에 반응하여 제어 매개체 (control agent)를 변화시킨다. 7) 제어 매개체 제어 매개체 (control agent)는 피제어 장치에 의해 조작 되는 매체이다. 이것은 피제어 장치인 댐퍼를 통과 하는 공기 나 기체, 피제어 장치인 밸브를 통과 하는 기체, 수증기, 물, 또 는 전류일 수 있다. 8) 공정 공정 (process)은 제어되고 있는 공기조화장치로서 냉난방 코일, 팬 또는 가습기가 그 예이다. 이 공정은 제어 매개체의 출력에 반응하여 피제어 변수의 변화를 일으킨다. 9) 피제어 변수 피제어 변수 (controlled variable)는 온도, 습도, 압력 또 | {}
aeb7541c-2639-4321-84c3-2859f190a965 | 1권.pdf | 1.6-2 제 1 편 설비 기초 는 제어되고 있는 기타 조건에 해당한다. 10) 제어 루프 제어 루프는 블록 다이어그램으로 표현할 수 있고 이 다이 그램 내에서 각 구성품은 자체 블록 내에서 모델 형태로 표현 된다. 그림 2 는 그림 1 의 제어 루프를 블록 다이그램으로 표현 한 것이다. 한 구성품에서 이웃 구성품으로의 정보 전달 흐름 은 블록 사이의 선으로 표현된다. 그림에서 설정값은 피제어 변수와 비교되고 있다. 그 차이를 오차 (error)라고 한다. 오 차가 지속되는 경우 이를 오프셋 표류 (offset drift), 편차 (deviation), 또는 정상상태 오차 (steady-state error)라고 부른다. ![image](/image/placeholder) ERROR CONTROLLER REFERENCE PROCESS INPUT (SET POINT) FEEDBACK(SENSOR) 그림 2 토출공기 온도제어 블록 다이어그램 냉동기 제어 시스템은 그림 1 에 나타낸 것과 같이 입력, 출 력, 검출기, 제어기, 조작기, 그리고 플랜트(프로세스)로 구성 되어 있다. 오차는 제어기에 전달되고 제어기는 피제어 장치 (이 경우에는 그림 1 의 코일을 통과 하는 수증기 유량을 변화 시키는 밸브)에 제어 출력신호를 내보낸다. 수증기 유량은 공 정을 나타내는 그 다음 블록의 입력이 된다. 이 공정 블록에 서 피제어 변수값이 온도 형태로 나온다. 피제어 변수는 검출 장치에 의해 검출되어 제어기에 피드백 됨으로써 루프를 완성 한다. 제어루프 성능은 시간 지연에 의해 크게 영향을 받는다. 이 지연은 제어 매개체 변화가 최종목표 조건에 반영되는 것을 보는데 소요되는 반응 지연이다. 시간지연은 제어와 모델링에 문제를 일으킬 수 있으므로 세심하게 원인을 파악하고 평가해 야 한다. 두 가지 형태의 시간지연이 있다: 1 차지연 (first - order lags)과 불감시간 (dead time). 11) 1 차지연 1 차지연 (first-order lags)은 변화가 시스템에 흡수되는 데 소요되는 시간이다. 만약 열이 차가운 실내에 공급되는 경 우에 설사 열이 최대 능력으로 공급된다 하더라도 실내는 점 차적으로 가열된다. 시상수 (time constant)는 이러한 일차 지연을 측정하는 척도로서 계단 입력이 일차 선형 시스템에 주어질 때 피제어 변수가 최종값의 63.2%에 도달하는데 소요 되는 시간으로 정의 된다. 12) 불감지연 불감시간 (또는 시간지연)은 제어기 출력의 변화가 생긴 이후로·피제어 변수에 측정가능한 변화가 나타날 때까지의 시 간이다. 불감 시간은 그림 1 의 제어기 루프에서 공기가 코일 에서 실내 공간으로 이송하는데 걸리는 시간 때문에 발생할 수 있다. 코일 온도가 변화된 후 급기가 공조 분배 시스템을 지나 실내의 검출기에 최종적으로 도달할 때까지 불감시간이 발생한다. 실내 공간의 공기 질량은 코일 온도 변화가 피제어 변수 (실내 온도)에 미치는 영향을 더 지연시킨다. 또한 불감 시간은 반응이 느린 검출기로 인해 발생할 수 있고, 제어기가 공정 출력에 처음 영향을 미치기 시작할 때 제어 출력신호의 시간 지연 때문에 발생할 수 있다. 불감시간은 제어 매개체에 의해 변화된 매체 (가령 급기)가 한 장소에서 다른 장소로 이 송되는데 소요되는 시간과 가장 혼하게 결부되어 있다. 데이 터 측정주기가 과도하게 긴 디지털 제어기의 경우는 의도치 않게 제어루프에서 불감시간을 증가시킨다. 불감시간이 작으 면 제어 시스템 모델에서도 무시해도 되지만 그렇지 않다면 반드시 반영해야 한다. 그림 1 은 일차 및 불감시간지연을 발생시키는 메카니즘을 나타내고, 그림 3 은 지연에 따른 결과 를 보여준다. 설정온도를 더 높인 결과 더 따뜻해진 공기가 실내 공간에 도달하는데 소요되는 불감 지연이 먼저 발생하고 뒤이어 실내온도조절기 가 설치된 벽에 의한 1 차지연과 온도검출기의 일차 지연 (이 들 모두 즉시가 아니라 서서히 가열됨)이 뒤따른다. ![image](/image/placeholder) PV2 PROCESS REACTION PV1+0.63(PV2-PV,) (PV2-PV1) FIRST-ORDER GAIN= LAG (CS2-CS) PV1 TIME DEAD TIME CONSTANT CS2 CONTROLSIGNAL CS, STEP CHANGE OF CONTROL SIGNAL TIME 그림 3 계단 입력을 받는 공정 제어기루프는 개별 지연요소들이 통합된 결과 를 보상할 수 있게 조정되어야 한다. 대부분의 공조 시스템에서는 일차지연 요소가 가장 지배적임에 유의 해야 한다. 13) 전달함수 이득 전달함수 이득 (gain)은 정상상태 조건에서 주어진 입력량 변화에 상응한 구성요소 출력의 변화량의 비율이다. 구성요소 (밸브, 댐퍼, 차온/차압)가 선형이면 그 이득도 여전히 선형이 다. 그러나 많은 제어 구성요소는 비선형이고 작동조건의 영 향을 받는 이득 특성을 갖는다. 그림 3 은 입력신호의 계단변 화에 대하여 일차 지연과 불감 시간을 갖는 공정 반응을 나타 낸다. 공정은 불감 시간 중 반응을 나타내지 않다가 일차 지 수함수 형태를 닮은 반응이 뒤이어 나타난다. 1.3 제어동작 유형 제어루프는 피제어 장치의 가변 유연성에 따라 분류될 수 | {}
012094ab-da19-4199-8774-190cf3759e1e | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-3 있다. 2 위치 (two-position) 피제어 장치는 2 개의 작동상태 (예컨대, 개방과 밀폐)를 갖는 반면 가변 피제어장치는 연속 적 범위의 작동상태 (가령 0 에서 100%까지의 개도율)를 갖 는다. 1) 2 위치 동작 (1) 2 위치 동작 그림 4 의 제어 장치는 최대 또는 최소 상태 (가령 켜기 또 는 끄기)에만 위치할 수 있다. 2 위치 제어는 간단하고 저렴하 여 산업 제어 및 일반 제어 모두에 광범위하게 사용된다. 보 일러를 켜거나 끄는 가정용 실내온도 조절기는 그 한 예이다. ![image](/image/placeholder) OFF OFF. OFF CONTROLLED VARIABLE DIFFERENTIAL ON ON ON TIME 그림 4 2 위치 제어 (2) 제어기 불감대 제어기 불감대 (controller differential)는 2 위치 제어 동 작이 적용될 때 한 위치에 대하여 제어기가 작동하게 되는 설 정값과 나머지 한 위치에 대하여 제어기가 작동하게 되는 설 정값과 의 차이이다. 온도조절기 등급은 흔히 온도로 표시되는 이 불감대를 말하는데 이 크기는 다이얼 설정값을 위 아래로 변화시켜 보면 쉽게 파악된다. 이 불감대는 온도조절기의 조 정 불감대 (manual differential)로 알려져 있다. 동일한 온 도조절기가 작동 중인 시스템에 적용될 때 켜짐 상태와 꺼짐 상태 사이에서 일어나는 전체 온도 변화는 기계적 불감대와 차이가 있다. 동작 불감대 (operating differential)는 온도조 절기의 지연이나 히스테레시스 때문에 더 클 수도 있고 온도 조절기에 내장된 난방 또는 냉방 예측기 (anticipator) 때문 에 더 작을 수도 있다. (3) 예측기 내장 2 위치 동작 2 위치 동작에 적용된 예측: 이는 엄밀한 2 위치 동작에 대 한 변형으로서 동작 불감대를 줄이기 위해 실내 온도조절기에 서 흔히 사용된다. 난방 온도조절기의 경우 온도조절기 내에 있는 작은 가열기가 '켜기' 기간 중 켜져 있어 온도조절장치를 가열하고 있으므로 '켜기'시간을 단축시킨다 (난방 예측). 동 일한 예측동작이 냉방 온도조절기에서도 '끄기' 기간 중 온도 조절기 내 가열기를 켜서 구현할 수 있다. 두 경우 모두 '켜 기' 시간의 비율은 부하의 크기에 비례하여 조절되나 '켜기'와 '끄기'를 포함한 전체 사이클 주기는 상대적으로 일정하게 유 지된다. 2) 가변 제어 가변 제어의 경우 제어기 출력은 전범위에 걸쳐 가변될 수 있다. 다음 용어들은 이런 유형의 제어를 서술하는데 사 용된다. (1) 교축 범위 교축 범위 (throttling range)는 제어기가 피제어 장치를 한 쪽 극단에서 반대편 극단까지 이동시키는데 필요한 피제어 변 수의 변화량이다. 이 값은 작동 요구조건에 맞게 조정이 가능하 다. 교축범위는 비례이득 (proportioanl gain)의 역수이다. (2) 제어값 (3) 오프셋 제어값 (control point)은 제어장치가 제어하고 있는 피제 어변수의 실제값이다. 이 값은 교축 범위 내에서 변하고 시스 템에 가해진 변동 부하 및 다른 변수들의 변동에 따라 변한다. 오프셋는 안정된 운전 조건 상태에서 설정값과 실제 제어 값의 차이이다. 이 값은 정상상태 오차라고도 한다. 가변제어에 관한 다음의 각 예에는 제어기 응답을 정량화 하는 인자들이 존재한다. 이 인자들의 값은 제어루프 속도, 안 정성 및 정확성에 영향을 미친다. 모든 경우에 있어서 제어 루프 성능은 이러한 인자들을 제어 중인 시스템 특성에 맞게 조정 (tuning)하는데 좌우된다. (4) 비례 제어 비례 제어: 비례 제어에서는 피제어 변수 변화량에 비례적 으로 변하도록 피제어 장치를 위치시킨다 (그림 5). 비례 제어 기는 수학적으로 다음과 같이 표현할 수 있다. Vp=Kpe+ V 여기서 (1) Vp : 제어기 출력 Kp : 비례이득 인자 (교축 범위에 반비례) e : 오차신호 또는 오프셋 V : 오프셋 조정 인자 제어기 출력은 검출값과 피제어 변수의 설정값 사이의 차 이에 비례한다. 피제어 장치는 대개 오프셋 조정을 통해 제어 범위의 중간에 놓이도록 조정된다. 이 제어는 그림 5 에 보여 진 바와 유사하다. ![image](/image/placeholder) CONTROLPOINT CONTROLLED VARIABLE OFFSET THROTTLING RANGE SET POINT TIME 그림 5 비례제어 (5) 비례적분제어 비례적분제어 (Proportional plus Integral (PI) Control) 는 비례제어에서 전형적으로 나타나는 오프셋을 제거하기 위 한 제어동작을 추가하여 단순 비례제어를 개량한 것이다(그림 6). 리셋 동작은 다음과 같이 표현된다. Vp=Kpe+Ki ed⌀+ Vo 여기서 ¦ K ¦ : 적분이득계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ : 시간 ¦ (2) | {}
ce3dca63-0fff-412b-8a0f-67c16dd447a5 | 1권.pdf | 1.6-4 제 1 편 설비 기초 식(2)의 두 번째 항은 오차 e 가 오래 지속될수록 제어기 출력은 그 오차를 제거하는 방향으로 변한다는 것을 의미한 다. 비례와 적분 이득 계수의 적절한 선택은 안정성을 증가시 키고 오프셋을 제거하여 더 높은 정밀도를 구현한다. Chart Title: 그림 6 비례적분 제어 Chart Type: bar VARIABLE SET POINT TIME item_01 0Not explicitly stated 1Not explicitly stated 1Not explicitly stated (6) 비례-적분-미분 (PID) 제어 이 제어는 PI 제어에 미분항을 추가한 것이다. 이 제어기 는 오차의 미분값에 따라 변한다. PID 제어 방정식은 다음과 같다. de Vp=Kpe+K. ed⌀+ Ka + Vo d0 (3) 여기서 ¦ Ka ¦ : ¦ 제어기 미분 이득 계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ de/d0 ¦ : ¦ 오차 시간 미분 ¦ 미분항을 추가하는 것은 제어기에 예측 동작을 주는 것으 로서 이 동작의 결과, 응답은 더 빨라지고 안정성은 증가한다. 그러나 미분항은 동시에 제어기가 노이즈가 많은 신호에 취약 하게 하여 PI 제어기보다 조정하기 더 어렵게 한다. 대부분의 HVAC 제어 루프는 PI 제어 동작만으로도 충분히 만족스러 운 성능을 나타낸다. (7) 적응제어 적응제어기는 공정 동특성이 변할 때 그 응답을 정의 하는 인자들을 조정한다. 제어기가 PID 기반인 경우에는 적응제어 기는 피드백 이득을 조정한다. 적응제어기는 다른 피드백 규 칙에 기반한 것일 수도 있다. 핵심은 이 제어기가 공정 특성 에 맞는 인자들을 조정한다는 것이다. 공정이 변할 때 조정인 자들이 그 변화에 맞추어 변한다. 적응제어가 공조 시스템에 응용되는데 이는 작동 조건에서의 정상적 변동은 조정에 관련 된 특성을 변경시키기 때문이다. 예컨대, 변풍량 시스템에서 공조구역 댐퍼가 열리거나 닫히는 정도가 덕트 내 압력이 팬 속도에 반응하는 정도에 영향을 미치고, 코일에 유입되는 유 체 온도는 떠나는 유체 온도가 밸브 개도에 반응하는 방식에 영향을 미친다. (8) 퍼지 로직 (fuzzy logic) 이 제어 유형은 기존 제어 알고리즘에 대한 대안을 제시한 다. 퍼지 논리 제어기는 일련의 "if-then" 규칙을 사용하여 작업자가 공정을 제어하는 방식을 흉내낸다. 퍼지 논리의 몇 가지 예는 다음과 같다. ① 실내온도가 높고 온도가 감소하고 있으면 냉방을 약간 늘려라. ② 실내온도가 높고 온도가 증가하고 있으면 냉방을 많이 증가시켜라. 퍼지 논리 제어기 설계자는 먼저 규칙을 정의 하고 그 다음 엔 '높은', '증가시키기', '감소시키기', '많이' 그리고 '조금'과 같은 용어를 정의 한다. 예컨대, 실내온도는 '매우 낮은', '낮 은', 'OK', '높은', '매우 높은'을 포함하는 일련의 함수들에 매 핑될 수 있다. "퍼지"라는 요소는 이 함수들이 중첩되어 실내 온도가 가령 70% 높고 30% OK 일 때 도입된다. 이 경우 여 러 규칙들이 통합되어 적절한 제어동작을 결정한다. 3) 2 위치와 가변제어의 조합 일부 제어 루프는 거의 가변 응답을 나타내는 시스템에서 2 위치 동작 요소를 포함할 수 있다. (1) 시변 2 위치 제어 (timed two-position control) 이 제어기는 2 위치 난방 또는 냉방 요소를 아주 빠르게 켜 (2) 부동제어 (floating control) 고 끄는 사이클을 반복하기 때문에 제어대상 온도에 미치는 영향은 가변 장치에 근사한다. 이 경우에 제어기는 듀티 사이 클 ("사이클 시간"의 백분율로서의 "켜져 있는 시간")을 가변 제어변수처럼 조정할 수 있다. 예컨대, 설정값과 의 편차가 2 도 일 때, 장치를 2 분 동안 켜지고 1 분 동안 꺼지게 조정할 수 있다. 시변 2 위치 동작은 가변 제어기와 2-위치 피제어 장 치를 결합한 것이다. 이 제어기는 가변 피제어 장치와 한 쌍의 2-위치 제어 출 력을 결합한 것이다. 피제어장치는 연속동작 범위를 갖지만 이 장치를 이동시키는 작동기들은 오로지 켜지거나 꺼지기만 할 뿐이다. 제어기는 세 가지 동작 중 하나를 선택한다. 1) 피 제어 장치를 개방 위치로 이동시키기, 2) 폐쇄 위치로 이동시 키기, 3) 장치를 현재 위치에 남겨두기. 제어는 그림 7 과 같이 설계한 편차를 갖도록 각 2-위치 제어기의 설정값을 부여함 으로써 구현된다. 대개 피제어 변수가 제어기의 불감대역 내 에 있을 때에는 2-위치 사이의 중립구간에서 피제어 장치가 어느 위치에서도 정지해 있을 수 있다. 피제어 변수가 제어기 불감대역을 벗어나면 제어기는 피제어 장치를 적절한 방향으 로 이동시킨다. 제대로 동작하는 경우 검출기는 작동기 구동 시간보다 더 빠르게 응답해야 한다. 그렇지 않으면 제어는 2- 위치 제어 방식으로만 동작하게 된다. 디지털 제어기에 적용 한 경우에는 부동점 제어를 3-상태 제어라고도 부른다. ![image](/image/placeholder) CONTROLLED VARIABLE DIFFERENTIAL TIME 7 부동 제어 그림 | {}
aa0ff538-1b43-4cea-850c-1286c79fe85d | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-5 (3) 증분제어 (incremental control) 부동 제어의 변형인 이 방식에서는 피제어 변수가 설정값 에 얼마나 가까운가에 따라 작동기를 열거나 닫는 펄스 동작 을 변경한다. 피제어 변수가 설정값에 가까워질수록 펄스들은 더 짧아진다. 그 결과 부동 모터 구동기를 이용하여 더 밀접 한 제어가 가능하다. 디지털 제어기에 적용하는 경우 증분 제 어는 PWM (pulse-width- modulation) 제어라고도 한다. 1.4 에너지원에 의한 분류 제어 장치들은 일차 에너지원에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다. 1) 전기 장치 전기 장치는 약전이나 계통 전압의 전기 에너지를 에너지 원을 사용한다. 제어기는 피제어 장치에 공급되는 전기 에너 지를 조절한다. 이 범주에서 피제어 장치는 릴레이와 전기기 계식, 전자기장식 및 반도체식 조절 장치들을 포함한다. 2) 전자식 장치 전자식 장치는 신호 처리, 변조 및 증폭 기능을 포함한다. 전자 시스템은 디지털 로직보다는 아날로그 회로를 주로 사용 하여 제어 기능을 구현한다. 3) 디지털 전자 제어기 디지털 전자 제어기는 검출기에서 아날로그 전자 신호를 받아 전자신호를 디지털 신호로 변환하고 마이크로프로세서 내에서 이 값들에 수학적 연산을 수행한다. 디지털 제어기 출 력은 디지털 값이지만 전자신호로 변환되어 작동기를 구동한 다. 디지털 제어기는 데이터를 주기적으로 샘플링해야 하는데 이는 마이크로프로세서가 데이터를 읽는 것 이외에도 다른 연 산 수행을 위한 시간이 필요하기 때문이다. 디지털 제어기 샘 플링 주기가 2 차와 3 차의 고조파 (harmonics)를 피하도록 적절히 선정된다면 샘플링으로 인한 제어 성능의 유의 미한 저 하는 없을 것이다. 4) 자력식 장치 자력식 장치는 필요한 교정 동작을 유발하기 위해 검출되 는 시스템의 동력을 활용한다. 측정 시스템은 별도의 보조 에 너지원 없이 제어 중인 공정으로부터 에너지를 끌어낸다. 검 출기에서의 온도 변화는 갇혀 있는 매체의 압력이나 부피를 변화시키고 이는 직접적으로 밸브나 댐퍼 구동장치에 전달된 다. 파이롯트 화염 속에 위치한 써모파일 (thermopile)을 이 용하여 전기 에너지를 발생시키는 장치도 또한 자력식이다. 5) 공압장치 공압장치는 압축공기를 이용하는데 에너지원으로서 이 압 력은 대개 게이지 압력으로 100 에서 140 kPa 이다. 공기는 대 개 제어기에 공급되고 제어기는 피제어 장치에 공급되는 압력 을 조절한다. 6) 하이브리드 시스템 이 분류 방법을 개별 제어루프에도 확장하여 제어 시스템 전체를 망라할 수 있다. 예컨대, 공압식 실내 온도조절기와 공 압식 재열 코일을 포함한 특별한 실내에 대한 실내온도 제어 는 공압식 제어루프라고 명명될 수 있다. 많은 제어 시스템들 이 다양한 제어 요소를 조합하고 있으므로 하이브리드 시스템 이라고 부를 수 있다. 1.5 자동제어용 컴퓨터 컴퓨터는 DDC (direct digital control) 시스템에서 제어 가능을 수행한다. 사용 범위는 DDC 시스템용 작업자 인터페 이스에 사용되는 개인용 컴퓨터부터 변풍량 박스, 팬코일 유 닛, 열펌프 및 기타 HVAC 종단 장치를 제어하기 위한 임베 디드 마이크로프로세서를 망라한다. 다른 용도로는 공조장치 프로그래머블 제어기, 분산 네트워크 제어기, DDC 시스템 트 렌드 데이터를 저장하기 위한 서버를 포함한다. 2. 작동기 2.1 개요 작동기는 입력 (피제어 변수)을 변경하는데 필요한 제어루 프 요소이다. 밸브와 댐퍼 모두 본질적으로 동일한 기능을 수 행하며 적용 상황에 맞게 용량을 정하고 선정되어야 한다. 밸 브나 댐퍼를 제어 용어로는 구동기 또는 작동기라고 하며 작 동 범위에 걸쳐 밸브 스템이나 댐퍼 연결장치 운동에 필요한 동력으로 전기, 압축공기, 유압 유체나 기타 매체를 사용한다. 2.2 밸브 자동 밸브는 스팀, 물, 기체나 기타 유체의 흐름을 조절도 록 고안되어 있다. 제어기 신호에 반응하여 구동기로 가변 오 리피스 개도를 조절하는 경우를 고려해볼 수 있다. 또는 목표 유량 특성을 갖도록 스로틀링 플러그, V 형 포트 또는 회전 볼 을 갖추도록 고안되는 경우도 있다. 자동 밸브 유형은 다음과 같다. 1) 삼방혼합밸브 삼방혼합밸브 (three-way mixing valve) (그림 8A)는 두 개의 입구부와 한 개의 출구부가 있고 양면 디스크가 두 시트 사이에서 작동한다. 이 밸브는 밸브 스템과 디스크 위치 에 따라 두 개의 입구부에 있는 유체를 혼합하여 한 개의 공 통 출구로 내보낸다. 2) 삼방방향전환밸브 삼방방향전환밸브 (three-way diverting valve) 는 한 개의 입구와 2 개의 출구가 있으며 2 개의 개별 디스크와 시트 가 있다. 이 밸브는 두 출구 중 한 곳으로 유로 방향을 변경 하거나 두 출구에 유량을 비례적으로 흐르게 할 때 사용된다. | {}
2743a89d-1242-41e5-a301-5356abaec217 | 1권.pdf | 1.6-6 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) IN OUT IN OUT ↑ IN OUT a. MIXING b. DIVERTING 그림 8 삼방 혼합 밸브와 방향 전환 밸브 ![image](/image/placeholder) IN OUT IN OUT a. SINGLE-SEATED b. DOUBLE-SEATED 그림 9 글로브 밸브 이 밸브는 매우 비싸고 구조가 복잡하여 일반적으로 HVAC 시스템에는 적용되지 않는다. 3) 글로브 밸브 글로브 밸브 (two-way globe valve)는 단일 시트형이거 나 이중 시트형이다. 단일 시트 밸브 (그림 9A)는 기밀성 있는 차단용으로 사용된다. 사용 압력과 유체에 따라 적정한 시트 가 재질이 사용된다. 이중시트 또는 평형 밸브 (그림 9B)는 밸브 디스크에 가해지는 유체 압력이 평형을 이루어 구동기에 작용해야 하는 힘을 줄여주도록 고안되었다. 이 밸브는 유체 압력이 너무 높아서 단일시트 밸브로는 밀폐하거나 개도를 적 절히 조절하기 어려운 것에 많이 사용된다. 4) 버터플라이 밸브 버터플라이 밸브는 밸브 몸체 중심 근처에 위치한 축 상에 서 회전하는 원판을 감싸는 두터운 링으로 구성되어 있다. 원 리상 원판은 밸브 몸체 내에 기계 가공된 링이나 밸브 몸체에 끼워진 탄력이 있는 라이너에 밀착되어 닫힌다. 두 개의 버터 플라이 밸브를 함께 사용하면 삼방 혼합이나 방향전환 기능으 로도 작동할 수 있다. 이 경우 밸브 한 개는 평상시에 개방되 어 있고 다른 하나는 닫혀있는 구조로 한다. 배관 크기가 100 mm 이상인 경우, 버터플라이 밸브는 2 위치 동작이든 가변 개도이든 글로브 방식의 밸브보다 저렴하다. 5) 볼밸브 볼밸브는 밸브 몸체 내에서 회전하는 볼로 구성되어 있는 데 이 볼 안에는 드릴 가공된 구멍이 있다. 볼 밸브는 저렴한 가격과 높은 기밀성능 때문에 인기를 얻고 있다. 글로브 밸브 와 유사한 유량 특성을 갖는 볼 밸브도 가능하다. 6) 압력독립밸브 압력독립밸브 (pressure-independent valve)는 압력조절 기를 갖춘 제어 밸브이다. 이로 인하여 시스템 압력이 변동하 여 밸브 오리피스 양단에 걸쳐 일정한 차압을 유지하도록 압 력조절기가 항상 일정한 압력을 유지하므로 주어진 부하 조건 에서 일정한 유량을 유지하는 것이 가능하다. 7) 밸브 성능 밸브 성능은 일정한 차압에 대하여 밸브 이동 행정에 따른 유량 특성으로 표현된다. 3 가지 공통 특성은 그림 10 과 같고 다음과 같이 정의 된다. Chart Type: line QUICK OPENING LINEAR EQUAL PERCENTAGE item_01 90Percent 60Percent 40Percent 그림 10 밸브 유량 특성 8) 압력종속밸브 (1) 급속개방 (quick opening): 밸브가 열리기 시작하자마 자 최대 유량에 근접 (2) 선형 (linear): 개도와 유량이 직접 비례 관계 (3) 등비율 (equal percentage): 등비율 개도로 유량도 등 비율로 증가 압력종속(pressure-dependent)밸브의 경우 밸브개도가 변 함에 따라 밸브 오리피스 양단의 압력강하가 일정하게 유지되 지 않기 때문에 실제 성능은 문헌상의 유량 특성 곡선에서 벗 어난다. 벗어난 정도는 전체적인 설계에 의해 결정된다. 예컨 | {}
2b9d10bf-5459-4807-85b7-8a7d9580941a | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-7 대, 제어밸브나 댐퍼가 모든 유량을 밀폐할 수 있도록 설정된 시스템에서 피제어 장치 양단의 압력강하는 설계조건의 최소 치로부터 유동이 없는 경우의 최대치로 증가한다. 그림 11 은 선형 특성을 갖는 밸브나 댐퍼에 대하여 밸브 선정이 전체 시 스템 압력강하의 다양한 비율에 대하여 이루어질 때, 결과 적 인 편차의 정도를 보여주고 있다. 밸브에 의한 적정 제어를 수행하려면 설계압력강하는 시스템 전체 압력강하의 충분히 큰 비율을 밸브에 할당되게 하거나 시스템 압력강하가 상대적 으로 일정하도록 시스템이 설계되거나 제어되어야 한다. Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0Percent 10Percent 20Percent 30Percent 40Percent 50Percent 60Percent 70Percent 80Percent 90Percent 100Percent 그림 11 시스템 전체 압력강하 백분율에 대한 선형 장치의 성능 특성 곡선 2.3 밸브 선정과 용량 피제어 장치에서의 압력강하를 높이려면 밸브 용량은 작게 하고 나머지 장치의 용량은 가능한 한 키워야 한다. 1) 스팀밸브 스팀-물과 스팀-공기 열교환기는 일반적으로 양방 스로틀 링 밸브로 스팀 유량을 조절하여 제어가 이루어진다. 단일 배 관 스팀 시스템은 적절한 응축구 배출과 스팀 유동을 위해 배 관 크기의 2 위치 밸브가 요구된다. 이중 배관 스팀 시스템은 제어를 위해 2 위치 또는 가변 개도 스로틀링 밸브가 필요하 다. 스팀 밸브를 위한 최대 압력강하는 작동 압력의 함수이고 그 압력을 넘어설 수 없다. 2) 물 밸브 위생 서비스용 밸브는 양방, 삼방 또는 2 위치, 가변 개도형 태일 수 있다. 비례 밸브가 가장 흔하게 사용되고 2 위치 밸브 는 꼭 필요한 곳 이외에는 사용되지 않는다. 공급측과 환수측 사이에 일정한 차압을 유지하도록 가변 유동 시스템이 적용된 다. 밸브 선정을 위해서는 밸브가 최대 개방에서 최대 밀폐까 지 가변될 때 밸브 양단의 압력강하는 증가하는 것으로 가정 하는 것이 더 안전하다. 3) 등비율 밸브 등비율 밸브는 부분부하에서 더 양호한 제어 성능을 나타 내며, 코일의 난방 능력이 유량에 선형 비례하지 않는 온수 코일에서 특히 우수하다. 유량이 줄면 더 많은 열이 각 난방 기에서 전달되어 유량의 감소에 대한 보상역할을 한다. 등비 율 밸브는 제어신호의 관점에서 열전달과 선형 관계를 제공하 는데 사용된다. 2.4 밸브 구동기 1) 공압 밸브 구동기 공압 밸브 구동기는 스프링이 누르고 있는 다이어프램이나 벨로우즈가 밸브 스템에 부착된 구조로 되어 있다. 스프링 변 형 최소값 이상으로 공기압이 증가하면 스프링이 눌려짐과 동 시에 밸브 스템을 이동시키는 구조이다. 다양한 범위의 압력 범위를 갖는 스프링들을 이용하여 적절히 선정하거나 조정하 면, 두 개 이상의 장치를 순차적으로 작동시킬 수 있다. 예컨 대, 냉수 밸브 구동기는 55 에서 90 kPa (게이지압)의 스프링 압력 범위에 걸쳐 밸브를 최대 밀폐에서 최대 개방까지 가변 시킬 수 있게 하는 한편 순차 연동되는 스팀밸브는 20 에서 55 kPa (게이지압) 까지 가변되게 할 수 있다. 2 위치 공압 제어는 2 위치 공압 릴레이를 사용하여 공기압 을 최대로 이용하거나 밸브 구동에 공기압이 작용하지 않게 하여 구현된다. 공압 밸브 그리고 스프링으로 복원되는 전기 구동 밸브는 정상 개방 또는 정상 밀폐로 분류된다. 정상 개방 (normally open) 밸브는 모든 구동력이 제거 되었을 때 개방 위치가 되어 최대 유량을 허용한다. 정상 밀폐 (normally closed) 밸브는 모든 구동력이 제 거되었을 때 밀폐 위치가 되어 유동을 막는다. 2) 복동 또는 무스프링 공압 밸브 구동기 복동 또는 무스프링 공압 밸브 구동기 (double-acting or springless pneumatic valve actuator)는 두 개의 대향 다 이어프램 또는 한 개의 다이어프램 양면으로 구성되며 대형 밸브나 높은 유체 압력 등 특수한 경우에만 한정적으로 사용 된다. 3) 전기유압식 밸브 구동기 전기유압식(electric-hydraulic) 밸브 구동기는 내부 전기 펌프로 순환되는 비압축성 유체를 사용한다는 점을 제외하고 는 공압밸브와 유사하다. 4) 솔레노이드 솔레노이드는 이동 가능한 플런저를 작동시키는 전자 코일 로 구성된다. 대부분은 2 위치 작동식이지만 압력 평형용 벨로 우즈나 피스톤을 사용하여 가변 구조로 하는 것이 가능하다. | {}
fb33ba9e-d9df-4a5e-9c8c-552793cb3e48 | 1권.pdf | 1.6-8 제 1 편 설비 기초 솔레노이드 밸브는 보통 100 mm 이하의 소형 규모에 한정 하여 사용된다. 5) 전기 구동기 전기 구동기는 기어 트레인과 연동기구 장치를 통하여 밸 브 스템을 작동한다. 전기 모터 구동기는 다음의 세 가지 유 형으로 분류된다. 6) 2 위치 작동용 단방향 구동기 2 위치 작동용 단방향 (unidirectional) 밸브는 출력축의 처음 반바퀴 동안은 열리고 나머지 반바퀴 동안은 닫힌다. 일 반 구동되면, 제어기에 의한 후속 동작에 관계없이 반바퀴 회 전이 완료될 때까지 지속한다. 각 행정의 종료점에서 동기에 있는 리미트 스위치 작동으로 모터를 세운다. 7) 스프링 복원 2 위치 동작의 경우에는 에너지가 밸브를 한 위치로 구동 하고 스프링은 밸브를 정상 위치로 되돌린다. 가변 동작의 경 우에는 에너지가 밸브를 가변 위치로 이동하고 스프링은 신호 나 전원 고장 시 개방이나 밀폐 위치로 복원시킨다. 스프링 복원 전기 구동기는 구동기 전원 고장시 스프링이 밸브를 정 상위치 (완전 개방 또는 밀폐)로 이동시킨다. 8) 가역형 가역형 (reversible)은 부동 및 비례 동작용이다. 모터는 순방향과 역방향으로 회전할 수 있고 어느 위치에서나 정지 할 수 있다. 가끔 스프링 복원장치와 결합될 때도 있다. 비례 제어의 경우 제어 회로의 평형을 다시 맞추기 위해 적분 피 드백 포텐시오미터를 모터로 구동한다. 일부 전기 구동기는 정상위치로 구동기를 구동하기 위해 스프링 대신 커패시터를 사용한다. 2.5 댐퍼 댐퍼 누설은 주요 관심사로서, 기밀한 차단으로 에너지 누 설 방지가 필요할 때 특히 그렇다. 또한 추운 날씨에 외기 댐 퍼는 기밀하게 닫혀 코일과 배관의 동파를 막아야 한다. 누설 이 작은 댐퍼는 비싸고 밀폐 위치에서 씰(seal)의 마찰을 이 기기 위해 더 큰 용량의 구동기를 사용해야 한다. 그럼에도 결과 적으로 절약되는 에너지는 이러한 비용을 상쇄하고도 남 는다. 1) 유형과 특성 자동 댐퍼는 공조와 환기에서 공기 유량 조절에 사용된다. 댐퍼는 (1) 혼합공기온도나 급기 덕트 정압과 같은 피제어 변 수를 일정하게 유지하기 위한 가변 개도나 (2) 송풍기가 작동 을 시작할 때 외기 댐퍼 개도를 최소화하는 것과 같은 동작 초기화를 위한 2 위치 제어에 사용된다. 다익 (multiblade) 댐퍼가 2 배열 형태로 흔히 사용된다. 평행 블레이드와 대향 블레이드 (그림 12), 그리고 이 두 유형 의 조합도 생산된다. 이 댐퍼는 공기조화장치에서 커다란 개 Chart Type: bar 평행형 대행형 item_01 0.4 0.3 item_02 0.8 0.2 item_03 0.9 0.3 item_04 0.3 0.0 그림 12 다익 댐퍼 구부를 통해 공기 유동을 조절하는데 사용된다. 이 두 유형은 모두 2 위치에 제어에 적합하다. 댐퍼를 가변 개도 제어루프에 사용할 때는 유동과 댐퍼 구 동 행정 (stroke)간의 비선형성으로 인해 제어루프 성능을 조 정하는데 어려움이 있다. 비선형성은 행정에 대한 유동 기울 기의 변화량으로 표현된다. 완벽한 선형성이 꼭 필요한 것은 아니다. 제어 루프가 조정된 작동점에서의 기울기로부터 2 배 가 넘지 않는 범위에서 유동 기울기가 변한다면 비선형성은 제어 성능을 크게 저해하지 않는다. 평행 블레이드는 댐퍼에서의 압력 강하가 하위 시스템에 서의 압력강하의 25% 이상일 때 가변 제어용으로 사용된다 (그림 13A). 대향 블레이드는 댐퍼가 하위 시스템에서의 압력 강하의 15% 이하일 때 가변 제어용으로 적합하다 (그림 13B). 여기서 하위 시스템은 두 개의 상대적으로 일정한 압력 위치에 해당하는 덕트 시스템의 일부분 (예컨대, 혼합공기와 환기 플레넘 티 (tee) 사이의 환기부)으로 정의 된다. 15%와 25% 댐퍼 압력 강하 사이 영역에 대해서는 평형형과 대향형 의 혼합형 댐퍼를 고려할 수도 있고 단일 블레이드형 댐퍼가 일반적으로 이 영역에서의 유동 제어에 사용된다. 그림 13 에서 A 는 표준기준(Authority)으로서 하위 시스템 의 전체 압력강하 (최대 개방 댐퍼에서의 압력강하도 포함)에 대한 설계 풍량에서 최대개방 댐퍼 양단의 압력 강하의 비이 다. 여기서 곡선들은 덕트가 적용되는 경우에 전형적으로 나타 나는 형태이다. 공기 이송과 제어 협회 (The Air Movement and Control Association)의 AMCA 기준 500 은 압력손실 측정을 위한 댐퍼의 다양한 기하학적 배열을 정의 하고 있다. 그림 13 의 곡선들은 AMCA5.3 에 해당하는데 댐퍼 전후로 긴 덕트 길이를 갖는 시스템 구조에 관한 것이다. 플레넘이나 벽 설치형 댐퍼와 같은 다른 기하학적 적용에 대해서는 다른 곡 선 특성을 나타낸다. 그림 14 는 평행 블레이트 (PB) 및 대향 블레이드 (OB) 대 한 4 가지 적용 사례와 아울러 anti-PB 배열에 대한 적용 사 례를 나타낸다. 반응 곡선을 보면 AMCA5.3 과 모양이 다르 다. 이는 고유 (inherent)곡선으로서 댐퍼 양단 압력강하가 일정하도록 댐퍼가 회전하고 있다 (따라서 100% 표준기준 | {}
3643f5db-068b-4fa8-a4f6-9eaf341811d9 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-9 임). 실제 적용에서는 이러한 표준기준에 못미친다 (댐퍼 이 외 다른 시스템 구성품에서의 높은 압력손실). 시스템 압력 손실이 증가함에 따라 곡선들은 위로 상승한다. 평행 블레이 드 댐퍼는 대부분의 경우 선형값보다 매우 높은 값에 위치해 Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 13 AMCA 5.3 Geometry 로 설치된 댐퍼 성능 곡선 Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 15 는 PB 와 OB 댐퍼에 대한 세 가지 추가적 응용사례 를 나타낸다. AMCA 5.3 보다 더 실제에 가까운 상황을·모사 하기 위해 덕트가 달린 댐퍼의 상류에 어느 정도의 외란과 압 있음에 유의 해야 한다. AIRFLOW Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 그림 14 부분적 덕트 연결과 루버 배열인 댐퍼 고유 성능 % AIRFLOW, Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% b. LOUVERED ENTRY AND EXITS PB aPB Chart Type: line (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 15 덕트와 플래넘에 연결된 댐퍼 고유 성능 | {}
7da6b435-9261-4d1f-8d4d-8cff37033a95 | 1권.pdf | 1.6-10 제 1 편 설비 기초 력 손실을 적용한다. 그럼에도 불구하고 반응곡선은 AMCA 5.3 과 유사하다. 플레넘 입구 댐퍼는 비정상적 결과 를 보여준 다. 다시 이들은 내재적 곡선으로서 표준기준에 많이 미흡한 관계로 곡선들이 더 작은 개도각에 대하여 위쪽으로 상승해 있음을 알 수 있다. 여기에 제시된 곡선들은 전형적인 형상이긴 하지만 모든 시나리오를 대변하지는 않는다. 수 천개의 변형된 형태들이 존재하며 응답에 있어 약간의 차이는 항상 존재한다. 2) 응용 댐퍼는 정의 된 목표 달성을 위해 엔지니어링을 요구한다. 흔한 응용은 유량을 가변하는 유동 제어이다. 그림 13 의 곡선 들은 주어진 압력강하와 거의 선형 응답을 나타내는 표준기준 을 갖는 댐퍼를 선정하는데 사용될 수 있다. 또 다른 흔한 응 용은 외기 이코노마이저, 환기 및 배기 댐퍼이다. 댐퍼를 구동하기 위한 에너지원은 전기나 압축공기이다. 공압댐퍼 구동기는 공압밸브 구동기와 유사한데 차이는 행정이 더 길거나 행정을 늘리는 레버가 존재한다는 것이다. 공기압을 늘리면 연결장치를 통해 크랭크 암을 움직여 댐퍼를 열거나 닫는 선형 축 운동을 일으킨다. 공기압을 낮추면 스프 링 힘으로 댐퍼가 원위치로 복원된다. 스프링이 없는 복동식 도 있다. 전기 댐퍼 구동기는 비례식이거나 2 위치식이다. 이들은 스 프링 복원식이거나 아니다. 가장 단순한 형태의 제어는 부동 3 점 제어기로서 접점은 모터를 시계 방향이나 반시계 방향으로 구동한다. 또한 비례 관계로 구동되는 댐퍼 제어를 위해 전자 식 제어기나 DDC 시스템에서 4-20 mA, 2-10 V(직류), 0-10 v (직류)와 같은 다양한 표준 전자신호가 이용된다. 대부분의 현대식 구동기는 전자식이고 보다 복잡한 형태 의 제어와 작동 방법을 사용한다. 이들은 내재적으로 양의 방향이고 산업공정제어 구동기와 유사한 통신 역량을 갖추 고 있다. 2 위치 스프링 복원 구동기는 전원이 내부 코일에 가해질 때 한 방향으로 움직이고 전원이 꺼지면 정상 위치와 스프링 힘에 의해 복원된다. 구동기가 어떻게 연결되어 있는가에 따 라 이 동작은 댐퍼를 열거나 닫는다. 비례식 구동기는 스프링 복원 동작을 갖는다. 3) 설치 댐퍼 구동기는 댐퍼의 크기와 접근성 그리고 댐퍼 구동 전 력 용량에 따라 다양한 방법으로 설치된다. 전기 구동기를 설 치하는 가장 흔한 방법은 외부 연결장치 없이 댐퍼 축에 직결 하는 것이다. 구동기는 유동에 노출된 댐퍼 프레임에 설치되 어 댐퍼 블레이드에 직접 연결될 수도 있고 덕트 바깥에 위치 하여 블레이드들 중 한 개의 연장 축에 접속된 크랭크 암에 연결될 수도 있다. 구동기를 단일 블레이드에 연결하는 설치 방법은 추천되지 않는데 그 이유는 단일 구동 블레이드가 휘 어지거나 블레이드와 블레이드를 연결하는 장치가 어긋나기 쉽기 때문이다. 보다 큰 댐퍼는 두 개 이상의 댐퍼를 필요로 하여 대개는 댐퍼 상의 별개의 위치들에 설치한다. 다른 대안 은 댐퍼를 두 개 이상의 다른 구역에 설치하고 각 구역은 해당 되는 단일 댐퍼 구동기로 제어하는 것이다. 적절한 순차적 작 동을 위해 양방향 위치 고정장치들이 필요할 수 있다. 2 위치 스프링 복원 구동기를 갖춘 작은 댐퍼는 최소 외기유동에 사 용되고 보다 큰 댐퍼는 경제-사이클 외기 냉방 (economy- cycle free cooling)을 독립적으로 제어하는데 사용된다. 4) 공압 단방향 위치고정기 (pneumatic positive positioner) 고압 구동기는 구동기 마찰이나 부하에 의해 야기되는 제 어 압력의 작은 변화 또는 댐퍼 블레이드에 가해지는 바람과 같은 계속 변하는 부하 조건에 대하여 충분히 신속하거나 정 확하게 응답하지 못할 수 있다. 부하에 대한 응답에 있어 가 변 댐퍼나 밸브의 정확한 위치 고정이 필요할 때 단방향 위치 고정기가 사용되어야 한다. 단방향 위치고정기는 제어기가 요 구한 위치에서 임의 의 변화에 대하여 최대 제어공기압까지 공 급할 수 있다. 단방향 위치고정기는 적정 크기의 재현가능한 위치 변경을 할 수 있고 제어 범위 (구동기의 스프링 범위)를 조정하여 두 개 이상의 피제어 장치에 적절한 순차제어를 구 현할 수 있다. 3. 검출기와 전송기 3.1 요구성능 검출기는 피제어 변수의 변화에 반응한다. 일차 검출요소의 물리적 또는 전기적 변화인 응답은 기계적 또는 전기적 신호 를 해석하거나 증폭하는데 이용된다. 이 신호는 제어기에 보 내진다. 전송기는 검출기 출력을 받아 산업표준 신호형태 (예컨대, 4-20 mA, 0-10 V, 네트워크 프로토콜)로 변환한다. 1) 피제어 변수의 작동 범위 검출기는 기대되는 입력 범위 내에서 검출기 출력신호의 적절한 변화를 줄 수 있어야 한다. 제어기 입력 적합성 : 전자 및 디지털 제어기들은 다양한 형태의 전자 신호 범위와 유형을 받아들인다. 검출기 신호는 제어기와 정합이 되어야 한다. 제어기 입력 요구조건이 알려 지지 않은 경우에는 변환기를 사용하여 검출기 신호를 산업표 준신호인 4-20 mA 나 0-10 V(직류)로 변환할 수 있다. 2) 정확도, 감도 및 재현성 일부 제어 응용에서는 피제어 변수는 목표값 근처의 매우 좁은 범위 내로 유지되어야 한다. 선정된 검출기의 정확도와 감도 모두 이 조건을 충족해야 한다. 감도는 정상 상태에 도 달한 후, 입력 변화에 대한 출력 변화의 비이다. 3) 반복성 반복성(repeatability)은 동일 조건에서 동일 변수의 반복 된 측정결과 들의 일치도이다. 아무리 정확한 검출기일지라도 다음의 상황이라면 목표값을 유지할 수 없다. (1) 제어기가 입력신호를 분해할 능력이 안되거나, | {}
a6cf3a05-c660-484f-bab2-00ec9a8435af | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-11 (2) 피제어 장치가 정확히 위치가 고정될 수 없거나, (3) 피제어 장치가 과도한 히스테레시스를 나타내거나, (4) 제어기가 제어할 수 있는 속도보다 더 빠르게 외란이 검출기 시스템을 흔드는 경우. 4) 검출기 응답시간 검출기/변환기 특성은 응답곡선과 관련이 있다. 응답곡선은 피제어 변수 변화에 대한 검출기의 응답이다. 제어되고 있는 공정의 시상수가 작고 안정되며 정확한 제어가 중요하다면, 선정된 검출기는 빠른 응답시간을 가져야 한다. 5) 제어 매개체 속성과 특성 제어 매개체는 검출기가 온도나 압력과 같은 피제어 변수 를 측정하기 위해 노출되어 있거나 접촉하고 있는 매체이다. 매개체가 검출기를 부식시키거나 성능을 열화시키면 다른 검 출기를 선정하거나 해당 제어 매개체와 의 직접 접촉을 피하도 록 고립시키거나 보호해야 한다. 6) 주변 환경 특성 검출기 구성품들이 제어 매개체와 의 직접 접촉으로부터 고 립되어 있는 경우일라도 주변 환경도 검토해야 한다. 주변 환 경의 온도와 습도가 검출기 정밀도를 악화시켜서는 안된다. 마찬가지로 어떤 기체, 화학물질 그리고 전자기파 간섭 (EMI)이 존재해도 검출기 구성품의 성능이 악화될 수 있다. 그런 경우에 구성품 보호를 위해 검출기나 변환기에 대한 특 수한 외피 (housing)를 사용하여 피제어 변수의 참값을 보장 해야 한다. 특수한 외피는 다습, 가연, 폭발 또는 부식 환경에 서도 필요할 수 있다. 3.2 온도 검출기 온도 검출요소는 일반적으로 변화를 (1) (열팽창 차이에 의한) 상대적 길이, (2) 증기나 액상, 또는 (3) 전기적 성질의 변화로 감지한다. 각 범주 별로 실내, 덕트, 물 및 표면 온도 를 측정하기 위한 다양한 검출 요소들이 있다. 공조 응용에 사용되는 온도 검출 기술들은 다음과 같다. 1) 바이메탈 바이메탈은 두 개의 다른 금속을 융접한 얇은 금속 띠로 구성된다. 두 개 금속의 열팽창 계수가 다르므로 요소는 온도 변화에 따라 굽어지고 위치가 변경된다. 가용한 공간과 요구 되는 동작에 따라 직선, U-형상 또는 용수철 형태로 감긴 모 양일 수 있다. 바이메탈은 실내, 봉입 또는 입수형 온도조절기 에서 흔히 사용된다. 2) 막대-튜브형 막대-튜브형은 열팽창계수가 작은 막대가 들어 있는 열팽 창계수가 큰 튜브로 구성된다. 막대 한 끝은 튜브 뒤에 접속 되어 있다. 튜브 길이가 온도에 따라 변하면 막대 자유단이 움직인다. 이 타입은 봉입형 및 입수형 온도조절기에 주로 사 용된다. 3) 기밀 벨로우즈형 기밀 벨로우즈형은 증기, 기체 또는 액체로 채워져 있다. 온도 변화는 기체나 액체의 압력과 부피를 변화시켜 힘이나 운도의 변화를 일으킨다. 4) 원격벌브형 원격벌브형은 눈금이 새겨진 벨로우즈나 다이어프램이 모 세관을 통해 벌브나 캡슐에 연결된 구조이다. 전체 시스템은 증기, 기체나 액체로 채워져 있다. 벌브의 온도 변화는 부피나 압력 변화를 일으켜 모세관을 통해 벨로우즈나 다이어프램에 전달된다. 이 타입은 온도 측정점이 원하는 온도조절기 위치 와 떨어져 있을 때 유용하다. 5) 서미스터 서미스터(thermister)는 온도에 따라 전기저항이 변하는 반도체이다. 서미스터는 온도 증가에 따라 저항이 감소하는 음의 온도 계수를 갖는다. 온도와 저항의 특성곡선은 넓은 온 도 범위에 걸쳐 비선형이다. 이 응답 특성을 특정 온도 범위 에 걸쳐 선형 변화로 변환하기 위해 다양한 기법들이 사용되 고 있다. 디지털 제어의 경우 측정된 저항에 상응하는 온도값 을 참조표 (look-up table)로 컴퓨터에 저장하는 기법을 사 용한다. 표는 특성곡선을 작은 범위들로 쪼개고 각 범위 내에 서는 선형적이라고 가정한다. 서미스터는 상대적으로 저렴하 고 작은 온도 변화에도 저항 변화가 크고 장기적으로 안정적 이기 때문에 많이 사용된다. 6) 저항온도계 저항온도계 (RTD; reistance temperature device)는 온 도에 따라 저항이 변한다. 대부분의 금속 물질은 온도 증가에 따라 저항이 증가한다. 제한된 범위에 걸쳐 이 변화는 어떤 금속들 (예컨대, 백금, 구리, 텅스텐, 니켈/철 함금)에 대해서 는 선형이다. 예로서 백금은 - 18 에서 150°C 에 걸쳐 ±0.3% 오차 범위로 선형 특성을 나타낸다. RTD 검출기는 표면 설 치나 입수 방식으로 사용가능하다. 격자형 권선 (flat grid windings)이 표면 온도 측정에 사용된다. 유체 온도를 직접 측정하기 위해 이 권선을 부식 방지용 스테인레스 강 벌브에 넣어 사용한다. 3.3 습도 검출기와 전송기 습도 검출기는 주변 또는 흐르는 공기의 상대습도, 이슬점 이나 절대습도를 측정한다. 전송기는 습도 검출기 신호를 산 업표준 출력인 0-10 V 나 4-20 mA 로 변환한다. 일부 전송 기는 온도 영향을 보상한다. 상대습도를 검출하는 두 가지 유 형의 검출기는 기계식 습도계와 전자식 습도계이다. 1) 기계식 습도계 기계식 습도계는 습기를 흡수하는 성질이 있는 물질, 대개 습기에 민감한 나일론이나 폴리머 재질이 수증기에 노출될 때 수분을 흡수하여 팽창한다. 크기나 형태에서의 변화는 기계적 연결장치로 검출되고 공압이나 전기신호로 변환된다. 머리카 | {}
6d7b73ca-7f29-46ba-a844-e4aa694ee116 | 1권.pdf | 1.6-12 제 1 편 설비 기초 락, 나무, 종이 또는 면을 사용하는 기계식 검출기는 부정확 성 때문에 이제는 더 이상 사용되지 않는다. 2) 전자식 습도계 전자식 습도계는 저항식이나 용량식이다. 저항식은 흡습 재 료로 코팅된 전도성 격자이다. 격자의 전도성은 함유된 물의 양에 따라 변하므로 저항은 상대습도에 따라 변한다. 전도체 를 교류로 가동되는 휘스턴 브리지 회로에 배치하여 습도 변 화에 빨리 응답한다. 3) 용량식 습도계 용량식은 비전도성 인장 필름으로서 양면을 금속판 전극으 로 도포하고 기공성 플라스틱 캡슐 내에 배치하였다. 상대 습 도 증가에 대한 센서의 용량 응답은 비선형이다. 신호는 선형 화되고 온도는 증폭회로에서 보상된다. 4) 냉각거울 습도센서 냉각거울 습도센서 (chilled-mirror humidity sensor)는 상대습도보다는 이슬점을 결정한다. 검출기 내 작은 거울을 공 기가 통과 해 흐른다. 열전 냉동기가 거울 표면온도가 공기의 이슬점에 도달할 때까지 냉각시킨다. 거울 표면에서의 응축은 기준 광도에 비해 거울에서 반사되는 빛의 양을 감소시킨다. 5) 산란적외선 방식 산란적외선 (DIR; dispersive infrared) 방식은 절대습도 나 이슬점을 검출하기 위해 사용된다. 이는 이산화탄소나 다 른 기체를 검출하는 기술과 비슷하다. 적외선 물중기 검출기 는 물분자의 적외선 빛 흡수특성에 기반하여 수증기량을 검출 하는 광학검출기이다. 빛 흡수는 존재하는 분자량에 비례한 다. 적외선습도계는 일반적으로 절대습도나 이슬점 값을 출력 하며 확산이나 샘플이 직접 흘러서 관통하는 형식으로 작동한 다. 이러한 유형의 검출기는 검출요소 (광 검출기와 적외선 필터)는 투명창 뒤에 위치하고 샘플 환경에 직접 노출되지 않 는다. 그 결과 이 검출기는 장기 안정성이 좋고 응답성이 빠 르고, 출력이 잘 포화되지 않으며 매우 높거나 낮은 습도에서 도 동등한 성능으로 작동한다. 이전에는 최고급 응용에서만 사용되었으나 이제는 적외선 습도계가 공조 응용에서 흔히 사 용되는데 이는 가격이 중급 정밀도 (1 에서 3%) 습도계와 같 아졌기 때문이다. 3.4 압력 전송기와 변환기 공압 압력 전송기는 절대압, 계기압 또는 차압의 변화를 벨로우즈, 다이어프램 또는 부르돈관 메카니즘을 이용한 기계 적 운동으로 변환한다. 적절한 링크로 교정될 때 이 기계적 운동은 제어기에 공기압 변화를 일으킨다. 어떤 경우에는 검 출과 제어 기능이 한 개의 요소인 압력제어기에 통합된다. 전자 압력 변환기는 다이어프램, 부르돈관의 기계적 운동 으로 포텐시오미터나 차분변환기를 작동시킨다. 또 다른 타입 은 다이어프램에 부착된 스트레인 게이지이다. 스트레인 게이 지는 다이어프램에 가해진 힘에 따른 변위를 검출한다. 용량 성 변환기는 높은 감도와 재현성 때문에 250 Pa 미만의 압력 측정에 흔히 사용된다. 표준 신호 출력을 위해 온도 보상과 증폭을 담당하는 전자 회로가 적용된다. 3.5 유량 검출기 오리피스 판, 피토 튜브, 벤츄리, 터빈, 자장 유동, 열 분산, 와류 발생 (vortex shedding) 그리고 도플러 효과 가 유동 검출에 사용되는 기술의 일부이다. 대개 차압 장치 (오리피스 판, 벤추리 및 피토관)는 저렴하고 사용하기에 간단하지만 유 량 범위가 제한되어 있다. 그래서 정확도는 응용 방법과 설치 장소의 영향을 받는다. 보다 복잡한 유량계는 터빈, 자기장 및 와류 발생 계측기로 서 유량 범위가 넓고 정확도도 더 우수하다. 기존 배관 시스 템에 유량계를 설치하여 개량하고 싶다면 배관 사용을 중단하 고 배관을 절단하는 비용을 고려할 필요가 있다. 이러한 상황 이 여의 치 않다면 도플러 효과 유량계와 같은 비접촉식 유량 계를 검토할 필요가 있다. 공기 유속 계측에서는 피토관이 빠른 유속에서 높은 신호 차이를 보여주지만 2.5 나 3 m/s 의 저속까지가 한계인 단점이 있다. 와류 발생기도 마찬가지로 낮은 속도에 대한 제한이 있 다. 열분산 검출기는 대부분의 환기 시스템에서 공통적인 유량 범위에 대하여 큰 손실 없이 더 낮은 속도까지 큰 신호를 발생 시킬 수 있어서 5 m/s 이하의 속도 영역 응용에 적합하다. 3.6 실내 공기질 검출기 실내공기질 제어는 두 개의 범주로 분류된다. 환기 제어와 오염 방지. 재실 밀도가 높고 재실자 수가 매우 가변적인 공 간에서는 재질자 수 나 환기 조건에서의 변화를 감지하여 환 기를 보다 효율적으로 수행할 수 있다 [수요-제어 환기 (DCV; demand-controlled ventilation)]. 이는 시간 계획표와 재실자 수 계수기를 사용해야 하고 실내와 실외의 이산화탄소나 다른 오염물질의 차이를 측정 해야 한다. 이산화탄소 농도 차이는 공간 내 재실자 수 차이 를 반영한다. 따라서 공조 공간에 도입되는 외기량을 조절할 수 있다. 수요 제어는 모든 수준의 재실 상황에서 적절한 환 기율을 유지하는데 도움이 된다. 이산화탄소의 제어 설정 수 준은 재실자가 생산하는 이산화탄소 생성율, 변하는 재실자 수에 필요한 가변 공기유량, 그리고 이산화탄소 생성에 무관 한 건물 자체 발생 오염물질 희석에 필요한 고정된 환기량 과의 상관관계에 의해 결정된다. ASHRAE 기준 62.1 과 사 용자 매뉴얼에 관련된 상세한 정보가 서술되어 있다. 3.7 조도검출기 다양한 형태로 패키지된 아날로그 조도 전송기는 건물 에 너지 절약 운전을 위해 주변 조도를 제어한다. 예컨대 천정에 설치된 실내 광 검출기는 실내 조명 수준을 측정하기 위해 사 용된다. 주차, 일반 외부, 방범, 신호등 제어에 사용되는 건물 외부 조명 검출기 등이 있다. | {}
c001b1da-8996-4f6f-b06e-b931970a1355 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-13 3.8 전력 검출 및 전송 전류가 통하는 전도체 주변의 자장을 감지하는 수동형 전 자장치는 저가의 전력 회로의 계측기로 사용된다. 해당 검출 기 내 전선은 계측 대상과 유도 커플링을 이루어 검출기 내부 기능 작동에 필요한 전력을 얻고 전력의 크기를 검출한다. 이 장치는 전류량을 감시하거나, 경보를 울리기 위해 사용자가 설정한 수준을 넘으면 스위치를 작동시킨다. 4. 제어기 제어기는 검출기 신호를 제어 목표값과 비교하여 피제어 장치에 보내는 출력 신호를 제어한다. 디지털 제어기는 마이 크로프로세서와 제어 알고리즘을 이용하여 제어 기능을 수행 한다. 검출기와 제어기는 온도조절기와 같이 한 개의 장치에 통합되거나 두 개의 별개 장치로 구성될 수 있다. 4.1 디지털 제어기 디지털 제어는 마이크로프로세서를 사용하여 상업용 건물 에서 고객 요구에 맞게 작성된 프로그램을 실행한다. 제어기 는 검출기를 사용하여 온도나 습도와 같은 값을 계측하고 소 프트웨어 프로그램으로 된 제어 루틴을 수행하고 밸브, 댐퍼 에 연결된 전기 또는 공압식 구동기에 출력신호를 보내 제어 명령을 수행한다. 작업자는 목표값, 비례 또는 적분 이득, 최 소 작동 및 정지 시간, 상한과 하한과 같은 인자들을 입력할 수 있지만 제어 알고리즘이 제어 결정을 수행한다. 컴퓨터는 입력장치를 스캔하고, 제어 알고리즘을 수행하며 출력 장치들을 단계적으로 구동한다. 제어기는 적절한 제어 신호를 아날로그 회로나 기계적 변경 보다는 디지털 형태로 처리한다. 건물 자동제어에서의 디지털 제어기 사용은 DDC (직접 디지털제어; direct digital control)이라고도 한다. 디지털 제어는 독립형 (stand-alone) 장치에 사용될 수도 있고 네트워크 통신을 통해 건물 관리 시스템에 통합될 수도 있다. 간단한 제어는 한 개의 제어 기능 (예로서 환기장치의 온도제어)을 수행하는 단일 제어루프일수도 있고, 많은 제어 루프를 제어하는 더 큰 버전일수도 있다. 디지털 제어의 장점은 다음과 같다. ① 시퀀스나 장비는 소프트웨어 변경에 의해 수정될 수 있 어 제어 수행에 필요한 비용과 다양한 하드웨어 수요를 줄일 수 있다. 수요 줄이기 (demand setback) (예컨대, 재실자 없 는 밤시간에 사무실 설정온도 낮추기), 재설정 (reset), 데이 터 기록, 진단 및 시간정보 통합 등이 약간의 비용만으로 제 어기에 추가될 수 있다. ② 정확하고 정교한 제어가 수행될 수 있고, 검출기 분해 능, 아날로그에서 디지털로의 변환, 디지털에서 아날로그로의 변환 과정의 한계에 의해서만 제약될 뿐이다. PID 및 다른 제어 알고리즘도 수학적으로 구현될 수 있고, 여러 개의 시퀀 스나 입력에 의거하여 성능이 조정될 수 있다. 제어는 개방 또는 등록상표가 있는 네크워크 기준(예컨대 ethernet 또는 internet)을 이용하여 서로 간에 통신할 수 있다. 목표값 변경과 약간의 구성 변경만 가능한 수준의 유연성 을 갖는 기능의 단일 제어는 전용 제어기라고 한다. 많은 업 체에서 공기조화기나 칠러와 같은 공조 장비용 전용제어기를 생산한다. 4.2 펌웨어와 소프트웨어 펌웨어로 알려진 미리 프로그램된 제어루틴은 대개 영구저 장 영역인 PROM (programmable read-only memory), EPROM(electrically programmable read-only memory) 에 저장되고, 응용프로그램이나 설정값은 가변 저장장치인 EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory)에 저장된다. 작업자는 설정값, 한계치 등을 수정할 수 있지만 일차 프로그램인 제어로직은 메모리 칩을 교체하지 않는 한 변경할 수 없다. 사용자가 프로그래밍할 수 있는 제어기는 알고리즘을 사용 자가 변경할 수 있다. 제어기와 함께 제공되는 프로그래밍 언어는 표준 언어의 변종으로부터 제어기 제조업체가 개발한 사용자 전용 언어 그리고 아이콘 기반 프로그래밍까지 다양할 수 있다. 비례제어, 비례이득제어, 부울리안 로직, 타이머 등 의 미리 프로그램된 루틴은 일반적으로 언어에 포함되어 있 다. 표준 에너지 관리 루틴은 미리 프로그램되어 있을 수도 있고 적절한 곳에서 다른 제어루틴과 결합할 수 있다. 디지털 제어기는 미리 프로그램된 펌웨어와 사용자에 의한 프로그램된 루틴을 갖추고 있다. 이 루틴들은 제어 기술자에 의해 정의 된 제어 시퀀스를 수행하기 위한 사용자 정의 조건 에 따라 펌웨어 인자를 자동적으로 수정할 수 있다. 4.3 작업자 인터페이스 (operator interface) 일부 디지털 제어기 (예컨대 프로그래머블 실내 온도조절 기)는 특정 용도에 맞게 설계되어 있어 제어기에 설치된 수동 스위치나 포텐시오미터에 의해서만 조정이 가능하다. 이런 유 형의 제어기는 다른 제어기와 네트워크 연결이 될 수 없다. DDC 는 수동 조정기능이 있긴 하지만 내장형 LED 나 LCD 디스플레이, 휴대형 장치나 터미널, 컴퓨터 등으로 조정하는 것이 더 일반적이다. DDC 의 디지털 통신을 통해 다른 제어 기 및 고급 컴퓨팅 장치 그리고 호스트 스테이션에 원격 연결 될 수 있다. 4.4 전기/전자 제어기 2 위치 제어를 위해 제어기 출력은 팬이나 펌프, 스프링 복 원식 밸브나 댐퍼 구동기를 기동하는 단순 전기 접점일 수 있 다. SPDT (단극쌍투형, single-pole, double-throw) 스위칭 회로는 3 선 단방향 모터 구동기를 제어한다. SPDT 회로는 또한 난방과 냉방에 사용된다. 단극단투형과 단극쌍투 형 회로 모두 시간 가변 2 위치 작동용으로 개조될 수 있다. 부동제어용 출력은 어떤 접점도 성립하지 않는 중립 영역 | {}
6b9d9075-4308-4a9b-a5e1-ee3d73181dd1 | 1권.pdf | 1.6-14 제 1 편 설비 기초 을 갖는 단극쌍투형 스위칭 회로이다. 이 제어는 역회전 가능 모터에 사용된다. 이 제어는 반응속도는 느리고 스로틀 범위 는 넓다. 펄스 가변 제어 (pulse modulation control)는 부동제 어에 대한 개량형이다. 이것은 접점 닫히는 기간을 가변하여 보다 정밀한 제어가 가능하다. 실제 조건이 설정값 근처로 이 동할 때 펄스 기간은 보다 정교한 제어를 위해 짧아진다. 반 대로 실제 조건이 설정값에서 멀어질 때는 펄스 기간이 길어 진다. 비례제어는 전기식 구동기나 피제어 장치를 위치시키기 위 해 연속적으로 가변하는 출력신호를 제공한다. 4.5 공압수신 제어기 공압수신제어기는 가변 출력공기압을 출력하기 위해 검출 값에 대하여 기계적 힘이나 위치로 응답하는 공압요소와 결합 되어 있다. 제어는 대개 비례적이지만 PI 와 같은 다른 모드가 사용될 수도 있다. 이러한 제어기는 일반적으로 비계전기나 계전기식 그리고 직동형과 역동형으로 구분될 수 있다. 비계전기식 공압제어기는 부피가 작은 출력을 사용한다. 계전기식 공압 제어기는 제어에 필요한 공기 체적으로 증폭하 는 계전기 장치를 구동시킨다. 계전기는 변수 변화에 대하여 보다 빠른 응답성을 나타낸다. 직동형 제어기는 피제어 변수 값이 증가함에 따라 비례하 여 출력값이 커진다. 역동식 제어기는 그 반대이다. 역동형 온 도조절기는 온도가 하강할 때 출력 공기압을 높인다. 4.6 온도조절기 온도조절기는 검출 및 제어기능을 한 개의 장치에 통합하 였다. 마이크로프로세서 기반의 온도조절기는 다음과 같은 많 은 특성을 갖고 있다. ① 재실/공실 또는 이중-온도 실내 온도조절기는 밤에는 또다른 설정온도로 제어한다. 이 제어기는 제어기 별 또는 그 룹으로 수동 스위치로 또는 원격에서 전자 재실 검출기, 시간 스위치 등을 이용해 재실에서 공실로 변경할 수 있다. 일부 장치는 제어기 별 시계와 스위치가 내장되어 있다. ② 공압식 주야간 온도조절기는 두 개의 공압 공급 시스템 (종종 90 과 120 kPa (계기압) 또는 100 과 140 kPa (계기 압))을 갖추고 있다. 중앙 관제점에서 한 값에서 다른 값으로 압력을 변경하는 것은 재실에서 공실 또는 그 반대 순으로 온 도조절기 내 스위칭 장치를 구동시킨다. ③ 난방/냉방 또는 여름/겨울 온도조절기는 작동을 역으로 하고 설정온도도 역순으로 역순으로 할 수 있다. 피제어 장치 인 밸브나 댐퍼를 구동하여 난방 열원이나 냉방 열원을 제어 한다. ④ 다단계 온도조절기는 두 개 이상의 연속적인 스텝을 시 퀀스 형식으로 작동한다. ⑤ 준마스터 온도조절기는 마스터 제어기의 출력 변화에 상응하여 사전에 정해진 범위 내에서 설정값을 올리거나 낮춘 다. 마스터 제어기는 온도조절기, 수동 스위치, 압력 제어기 또는 유사 장치를 가질 수 있다. ⑥ 불감대 온도조절기는 온도조절기가 난방도 냉방도 필요 하지 않은 중립상태에 해당하는 불감대역을 넓게 설정할 수 있다. 6 도까지 설정이 가능하다. 각 불감대역 경계에서 작은 온도차 범위에 걸쳐 최대나 최소의 출력을 제어할 수 있다 (그림 16). ![image](/image/placeholder) COOLING CONTROL CONTROL OUTPUT HEATING CONTROL DEAD BAND THROTTLING RANGE TEMPERATURE 그림 16 불감대 온도조절기 4.7 보조 제어장치 보조 제어장치는 다음과 같다. 1) 계전기 (relay) 계전기는 다른 전기 회로를 스위칭하기 위한 전원 수단이 다. 스위칭되는 전압은 같거나 다를 수 있다. 계전기 구조는 다음의 몇 가지 선택 제원을 포함한다. ① 전기 연결의 형상과 수 ② 선택 옵션인 오버라이드 버튼과 LED 표시 ③ 베이스 또는 패널 마운트 ④ 전자기계식 또는 반도체식 ⑤ 정상 열림 또는 정상 닫힘 (1) 전기 계전기 전기 계전기는 제어기가 직접 다루기에는 전기 부하가 너 무 큰 전기 히터 제어나 버터, 압축기, 팬, 펌프 및 기타 장치 기동과 정지에 사용된다. 다른 용도는 시간 지연과 이중 잠금 안전 회로 등이다. 형상 문자는 계전기와 스위치 접점 배열을 정의 하는 것으로서 ANSI 기준의 일부이다. 공조에서 가장 많이 사용되는 형상은 A, B 및 C 형이다. A 형 계전기는 단 극, 단투, 일반 개방 (SPST-NO). B 형은 단극, 단투, 일반 닫힘 (SPST-NC). C 형은 단극,쌍투이고 일반 개방 또는 닫 힘일 수 있어서 제어 패널은 모든 C 형 (SPDT) 계전기를 사 용하여 구성될 수 있다. 작은 크기에서는 두 번 째 접점의 추 가 비용은 무시할 수준이다. 전류 등급이 올라갈수록 A 형과 | {}
ddf96434-5fa8-4b91-9f3e-cb5883431a58 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-15 B 형이 더 가격 경쟁력이 있다. (2) 시간지연 계전기 시간지연 계전기는 제어 계전기와 유사하게 딥스위치와 외 부 놉 (knob)을 이용하여 설정이 가능한 가변 시간지연 계전 기를 포함한다. 장치는 on 지연형 또는 off 지연형 계전기일 수 있다. 시간지연은 초, 분 또는 시간 단위의 지연까지 가능 하다. (3) 동력 계전기 동력 계전기는 모터 제어, 전원 제어 시의 높은 전력의 전 기부하 스위치에 사용된다. 이 계전기는 외부에 개방된 형태 의 구조물에 설치되거나 투명한 폴리커보네이트 커버로 포장 된 형태이다. 현장이 패널에 설치될 수 있는 단극 또는 여러 극의 장치이다. (4) 반도체형 계전기 반도체형 계전기는 A 형 일반 열림형 점접을 사용하여 고 전류의 부하를 600 V 까지 스위칭하는데 사용되는 광전소자 고립형 계전기이다. 이것은 높은 서지전압에 강하고 역전압으 로부터 보호한다. 4-32 v 직류전압으로 작동되는데 고온과 유도전류에 영향을 받는 문제가 있다. (5) 제어 계전기 소켓 제어 계전기 소켓은 스위칭 또는 제어되고 있는 장치에서 나오는 선을 종단하는 제어 계전기와 함께 사용된다. 이는 블 레이드 또는 핀 형의 터미널을 갖는다. 2) 스위치 (1) 보조 접점 보조 접점은 장비 현황을 결정하는데 사용된다. 보조 접점 은 기동장치의 접점이 닫힐 때 닫힌다. (2) 차압 스위치 차압 스위치는 공기 필터, 팬 그리고 펌프의 현황 지시용으 로 사용된다. 또한 이들은 유동과 레벨 현황을 그리고 보호 회로에서는 시스템 부품을 보호하는데 사용될 수 있다. (3) 전류 스위치 전류 스위치는 전기 장치 현황을 감시하는데 사용되는 전 류 검출 계전기이다. 이들은 한 개 이상의 가변 전류 목표치 를 갖는다. 이 값들은 기동 시 변경이 가능하여 팬이나 모터 커플링이 깨지면 전류 스위치가 on 을 표시하지 않아야 한다. (4) 수동 스위치 수동 스위치는 2 위치나 한 개 또는 다극을 갖는 다위치가 장비를 한 상태에서 다른 상태로 스위칭하는데 사용된다. 밸브와 댐퍼 구동기 상의 보조 스위치는 작동 시퀀스를 선 택하는데 사용된다. (5) 수분 스위치 수분 스위치는 배수통, 마루, 오염 지역 등에서 수분을 감 지하여 장비를 멈추고 작업자에게 범람이나 피해 발생을 알리 는데 사용된다. (6) 리미트 스위치 리미트 스위치는 기계적 운동을 스위치 작동으로 변환한다. 공통적인 응용은 밸브와 댐퍼 위치 그리고 근접센서 피드백을 포함한다. 4.8 변환기(transducer) 변환기는 전기 및 공압식 제어 장치의 조합으로 구성되며 전기 신호를 공압 출력 또는 그 역으로 변환하는데 사용된다. 변환기는 입력을 비례 또는 2 위치 출력으로 변환할 수 있다. 전자-공압 변환기 (EPT)는 많은 응용에 사용된다. 비례 식 전자 신호를 비례식 공압신호 (그림 17)로 변환하고 전자 식과 공압식 제어 요소로 제어루프를 구성하는데 (그림 18) 사용될 수 있다. 전자식 장치는 신호를 검출하고 처리하는데 사용되는 반면 공압 부품은 구동에 사용된다. 전자 제어기는 아날로그식이나 디지털식이다. Chart Type: line K0 K K2 K3 K4 K5 K6 item_01 10.0°C 20.0°C 40.0°C 45.0°C 40.0°C 45.0°C 45.0°C 그림 17 적분기가 없는 다양한 비례제어 이득에 대하여 설정값의 계단 변경에 따른 토출공기 온도 응답 X-Axis: TIME, s Y-Axis: OPEN LOOP STEP RESPONSES, % Chart Type: line TD TC TIME, s item_01 0% 5.5% 6.5% 그림 18 개방 루프 계단 응답의 시간 변화 EPT 는 설비 재생 응용에 필요한 옵션이다. 공압식 제어를 하는 기존 공조 시스템은 공압구동기는 그대로 둔 채 전자 검 출기와 제어기로 재생시킬 수 있다. 신호변환기는 한 표준 신호를 다른 표준 신호로 변경할 수 있다. 디지털 제어의 편리성과 다른 전기식 제어 시스템의 폭 발적 사용으로 인해 다양한 변환기가 생겨났다. 전압 (0-10, 0-5, 2-10 V dc), 전류 (4-20 mA), 저항 (0-135 �), 압력 (20-100, 0-140 kPa), phase-cut voltage (0-20 V dc), PWM, 시간 조절 펄스 등. 신호 변환기는 기존 제어 장치를 원격제어하는데도 사용된다. | {}
5b6e17d0-49d0-4415-bb8b-5475b2c29488 | 1권.pdf | 1.6-16 제 1 편 설비 기초 4.9 기타 보조 제어 장치 1) 주파수 가변 구동기 주파수 가변 구동기 (VFD; variable-frequency drives) 는 입력 전력의 주파를 변경하여 모터 속도를 제어하는 전자 장치이다. VFD 는 팬, 펌프 및 압축기에 주로 사용된다. 2) 재실 검출기 재실 검출기는 재실여부에 따라 피제어 변수( 조명, 환기 율, 온도)를 자동으로 조절한다. 3) 포텐시오미터 포텐시오미터는 비례제어 장치의 수동 조정, 전자 제어기의 목표값 원격 조정 및 피드백 등에 사용된다. 4) 연기 검출기 연기 검출기는 연기 및 공조 덕트를 통하는 공기에 포함된 연소 관련 물질을 조기에 감지한다. 덕트 크기에 맞게 선정된 샘플링 튜브는 덕트 내 공기를 테스트한다. 응용 범주에 따라 광전기나 이온화 헤드가 장치에 설치된다. 장치는 두 개의 경 보 접점을 갖고 있어 관련된 장비를 멈추고 원격지에 알리는 데 사용되고, 트러블 접점은 인입 전력과 검출기 헤드부 제거 를 감시하는데 사용된다. 화재 경보시스템이 설치될 때는 연 기 검출기는 화재경보 시스템과 함께 사용되는 것이 명시되어 야 한다. 위치 설정이 가능한 화재경보 시스템은 검출기에 전 선에 직접 연결하기 보다는 프로그래밍이 가능한 계전기를 팬 정지에 사용할 수도 있다. 5) 서지전압 억제기 서지전압 억제기 (TVSS; transient voltage surge sup- pressor)는 이전에는 피뢰기라고 불리었으며 통신선과 핵심 전력계통선을 VFD, 모터, 전송기 및 조명에서 오는 고압 과 도 전압으로부터 보호하는데 사용된다. 효과 가 있으려면 이 진 압기는 NEC 기준에 따른 접지 방식에 따라 접지되어야 한다. 5. 커미셔닝 제어 시스템의 성공은 적절하게 기동을 하고 그 이후 주요 인자들 (설정값과 스로틀링 범위)에 대한 조정과 몇 가지 신 속한 성능 점검을 시험하는 것이다. 노련한 제어 전문가의 도 움으로 건물자동제어 시스템은 효율적으로 커미셔닝 과정 중 공조설비 성능의 시험 및 문서화가 이루어진다. 일반적으로 에너지 효율 시스템과 디지털 제어의 점증적 사용은 커미셔닝 의 중요성을 증대시켰다. 설계 및 건축 제원은 커미셔닝 절차를 명시해야 한다. 그리 고 커미셔닝은 TAB 와 함께 진행되어야 한다. 이는 두 작업 이 서로 영향을 미치기 때문이다. 커미셔닝 절차는 각 제어 장치가 승인 도면대로 제대로 설치되고 연결되었는지 확인하 는 작업에서부터 시작된다. 각 전기 및 공압 연결을 검증하고 팬과 펌프 모터 그리고 일차 냉난방 설비는 모두 인터록이 되 어 있는지 점검한다. ASHRAE 핸드북 2011 의 43 장에 커미 셔닝이 프로젝트 개념 설계와 함께 어떻게 시작하고 건물 수 명과 함께 계속되는지 설명되어 있다. 5.1 조정 (tuning) 제어기의 시스템적 조정은 모든 제어의 성능을 개선하며 특히 디지털 제어에서 중요하다. 우선 제어대상 공정은 다음 질문에 대한 평가를 위한 수동으로 다양한 목표값 설정이 가 능해야 한다. ① 공정에 노이즈 (피제어 변수의 심한 변동)가 심한가? ② 구동기에 적정한 불감대가 있는가? ③ 설정값을 유지하고 변경하는게 얼마나 용이한가? ④ 공정이 가장 민감한 (가장 이득이 높은) 작동 영역은 어디인가? 공정이 수동으로 조절될 수 없다면 제어기를 조정하기 전 에 그 이유를 먼저 확인하고 교정해야 한다. 조정은 제어 시스템의 정상상태 및 과도상태 특성을 결정 하는 제어 인자들을 최적화한다. 공조 공정은 비선형이고 특 성이 계절에 따라 변한다. 한 작동 조건에서 조정된 제어기는 조건이 변하면 불안정해질 수 있다. 잘 조정된 제어기는 (1) 목표값에 대한 정상상태 오차를 최소화하고, (2) 외란에 대하 여 빠르게 반응하고, (3) 모든 작동 조건 하에서 안정성을 유 지한다. 비례제어기의 조정은 정상상태 오차를 줄이는 것과 제어 안정성 여유를 유지하는 것과 의 타협이다. 비례적분 제 어는 정상상태 오차를 줄이는 적분동작이 이러한 타협을 최 소화하며 비례항은 외란에 대한 제어기의 대응 성능을 결정 한다. 5.2 비례, PI 및 PID 제어기 조정 비례, PI 및 PID 제어기를 조정하는 인자들을 결정하는 가 장 잘알려진 방법은 폐쇄- 및 개방- 루프 공정 확인방법과 시행착오법이다. 제어기를 튜닝하는데 가장 많이 사용되는 두 가지 방법은 영구 진동 (ultimate oscillation)과 지연시간을 갖는 일차 시스템 기법이다. 이 두 방법 모두 많은 최적화 계 산 방법이 있는데 여기는 잘 알려진 Ziegler-Nichols 방법을 소개한다. 1) 영구진동 (폐쇄 루프) 기법 폐쇄루프 기법은 장비가 설정값 변경후 연속적으로 진동할 때까지 비례제어 모드에서 제어기 이득을 증가시킨다 (그림 17, 여기서 Kp = 40). 그러면, 비례 및 적분 항은 진동 사이 클 주기와 사이클링을 유발한 비례제어 이득 Kp 로부터 계산 된다. 영구 진동기법은 다음과 같다. ① 모두 PID 제어인자가 사실상 작동하지 않도록 제어 인 자를 조정한다. 이는 다음에 해당한다. 제어 밴드 (이득)는 최 대값 (최소값)으로 하고, 적분 시간 (분당 반복횟수) 또는 적 분 이득은 최대 (최소)로 하고 미분 이득은 최소로 한다. ② 제어기 출력을 측정 범위의 중간에 가능한 한 위치하도 록 수동 조정한다. | {}
7c72f22e-ebf1-46a1-90ca-85c36517e39a | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-17 ③ 제어기를 자동 모드로 변환한다. ④ 관측되는 진동이 진폭에 있어 점점 커지거나 작아지지 않을 때까지 점차적으로 비례 피드백을 증가시킨다 (이는 비 례 밴드를 줄이거나 비례 이득을 늘리는 것에 해당한다.) 만 약 응답이 양 극단값으로 포화되면, 2 단계를 다시 시작하여 안정된 응답을 얻는다. 진동이 관측되지 않으면 설정값을 변 경하고 다시 시도한다. ⑤ 비례 밴드를 PBu, 진동 주기를 T 로 기록한다. ⑥ 기록한 비례 밴드와 진동 주기를 다음의 공식에 적용하 여 제어 인자를 얻는다. 비례제어: PB= 1.8PBu (%) PI 제어: PB= 2.2PB (%) Ti =0.83Tu (반복 횟수 당 분) PID 제어: PB= 1.67PB (%) Ti =0.50T (반복 횟수 당 분) Td =0.125Tu (분) 2) 일차시간지연 (개방 루프) 방법 개방루프법은 개방 제어루프에 계단형 입력 변화를 준다. 그래프에 의한 기법은 공정 전달함수 인자를 추정하는데 사용 된다. 비례 및 적분 항은 일련의 식을 사용하는 추정된 공정 인자로부터 계산된다. 공정인자 값은 시간에 걸쳐 기록되고 지연시간과 시상수는 이로부터 결정되어야 한다. 이는 그림 18 과 같이 그래프 상에 서 수행된다. 일차 시간지연기법은 다음과 같다. ① 중간 크기의 계측값이 되도록 제어기 출력을 수동 조정 한다. ② 공정 변수를 시간에 대하여 기록한다. ③ 제어기 출력을 수동으로 10% 만큼 가능한 한 빠르게 변경하여 계단형 변화에 근사하게 한다. ④ 새로운 정상상태에 도달할 때까지 공정변수의 시간에 따른 변화를 기록한다. ⑤ 시간 지연과 시상수를 결정한다. ⑥ 시간 지연 (TD)와 시상수 (TC)를 이용하여 다음 공식 따라 PID 변수를 결정한다. 에 이득 = 피제어 변수 변화율 / 제어 신호 변화율 (%) 비례제어: PB= Gain/(TC/TD) PI 제어: PB= 0.9(Gain)/(TC/TD) T =3.33(7D) PID 제어: PB= 1.2(Gain)/(TC/TD) T]=2(7D) Td=0.5(TD) 3) 시행착오법 이 기법은 설정값에 대한 바람직한 응답이 관찰될 때까지 비례제어기에서 이득을 조정하는 방법이다. 보수적인 조정은 이러한 응답이 초기에 작은 오버슈트를 갖고 빠르게 정상상태 조건에 감쇠 수렴할 것을 요구한다. 설정값 변경은 제어기 포 화나 출력 제한이 발생하지 않는 범위에서 수행되어야 한다. 그 다음 적분항은 설정값 변경이 비례 제어 하에서 제어기가 보여준 동적 응답과 같은 수준이지만 설정값 중심으로 변동할 때까지 증가시킨다 (그림 19). X-Axis: TIME, MINUTES Y-Axis: TEMPERATURE, °C Chart Type: line K0 K K2 K3 K4 K5 TIME, MINUTES item_01 10.0°C 0.25°C 10.0°C 0.5°C 10.0°C 1.5°C 4.5°C 그림 19 고정된 비례제어 이득과 다양한 적분제어 상수에 대하 여 설정값의 계단 변경에 따른 토출공기 온도 응답 디지털 제어기를 조정할 때 추가적인 인자가 명시되어야 한다. 디지털 제어기 샘플링 주기는 매우 중요한데 이는 잘못 선택될 경우 고조파 왜곡 (harmonics distortion)을 유발할 수 있기 때문이다. 샘플링 간격은 대개 공장 출고시 고정되어 있어 조정이 불가할 수도 있다. 제어기 샘플링 간격이 피제어 공정 시상수의 1/10 수준이면 제어에 적합하다. 많은 디지털 제어 알고리즘은 공정이 목표값 근처일 때 불필요한 제어를 제거하기 위해 오차 불감대를 포함한다. 불감대 보상은 디지 털 제어에서 가능하지만 과도한 보상은 제어기 루프의 연속적 인 사이클링을 유발할 수 있으므로 주의 를 요한다. 5.3 제어 시스템의 컴퓨터 모델링 제어 시스템의 각 구성품은 전달함수로 표현할 수 있는데 이 전달함수는 구성품의 입력과 출력 사이의 관계에 대한 수 학적 표현이다. 전달함수는 장치의 동적 및 정적 특성을 모두 표현할 수 있을 만큼 상세해야 한다. 시간 영역에서의 동특성 은 미분 방정식으로 표현된다. 환경제어에서 많은 구성품의 전달함수는 일차 미분방정식으로 적절히 서술될 수 있는데 이 는 동적 거동이 단일 열용량 인자로 변환됨을 의미한다. 해를 구하기 위해 미분 방정식은 라플라스 변환이나 z-변환된다. 일부 에너지 시뮬레이션 프로그램은 다양한 제어 전략을 모델 링할 역량을 갖추고 있다. | {}
1d988acc-5077-4012-a2ce-4d270b5db423 | 1권.pdf | 1.6-18 제 1 편 설비 기초 참 고 문 헌 1. Fundamentals of Control, 2013, ASHRAE Handbook. 2. 설비공학편람, 제 3 판, 제 1 권, 2013, 대한설비공학회. | {}
4675d099-15a8-4f4f-8051-685e080aca06 | 1권.pdf | 제 2 편 설비 계획 | {}
8d2f4899-eaba-4b01-b0fb-eed5c1e584b6 | 1권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 1 권 ¦ 편찬위원 김석현 황동곤 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 2 편 ¦ 책임위원 황동곤 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 7 장 조춘식 ¦ ¦ ¦ 제 8 장 김회률 ¦ ¦ ¦ 제 9 장 임준순 정종림 ¦ ¦ ¦ 제 10 장 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김광호 서항석 ¦ | {}
7da478ba-930c-488c-a3c5-9f8b4fdb7bac | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-1 제 7 장 종합설비계획 1. 종합설비계획 개요 건축물은 각각의 목적에 따른 공간을 형성하고, 그 활동을 지원하기 위한 각종 기능을 제공한다. 또한, 사회의 공유 재산 으로서, 거리의 안전 · 안전을 제공하며, 양호한 도시 환경의 형성과 에너지 절약 · 자원 절약, 문화적 가치와 편의 성 제공 등 다양한 가치를 반영해야한다. 이러한 다양한 가치와 발주 자의 요구에 대응하기 위해 건축가와 엔지니어는 상호 협력하 여 다양한 요소 기술을 종합하고 하나의 건축 계획으로 정리 해 나가는 것이 필요하다. 즉, 각각의 관점에서 종합 계획을 세우는 것이 요구된다. 1.1 건축 환경조절 시스템 건물의 자연적인 환경조절 기능을 보완하기 위하여 산업혁 명 이후에 에너지를 사용하는 기계적인 수단에 의한 환경조절 시스템이 등장했다. 이에 따라 토속건축에서 볼 수 있었던 독 특한 지역성은 사라지게 되고 자유로운 건축형태가 어디에서 나 나타나게 되었다. 이러한 경향은 2 차 대전 이후 건물의 대 형화, 도시화 등에 따라 더욱 두드러져 건물의 에너지에 대한 의존도는 더욱 높아졌다. 이러한 건축 환경조절 시스템은 온도, 습도, 청정도, 빛, 음, 지속가능한 환경을 위해 효율적으로 이용되어야 한다. 환경조 절을 위한 설비시스템의 구성요소는 다음과 같다. ① 열원설비(primary system) ② 공기조화설비(secondary system) ③ 반송설비 ④ 제어설비 ⑤ 조명설비 1.2 건물 에너지 관리 1) 건물에너지 요소 건물에서 에너지를 사용하는 주목적은 건물의 운영과 정에 서 환경조절을 위한 것이며, 건물의 에너지 소비량은 직간접 적으로 에너지 소비에 영향을 미치는 몇 가지 특정한 요인에 따라 결정된다. (1) 대지 및 기후 지역기후는 건물이 세워져 있는 대지의 물리적 특성에 따 라 변화를 받아 건물 주변의 미시기후(micro-climate)를 형 성하게 되며, 미시기후는 온도, 습도, 일사량, 바람의 방향 및 속도, 그리고 강수량에 의해 결정된다. (2) 건물 및 설비 건물의 외피는 건물의 내외부를 구분하여 외부 기후조건에 대 한 여과 기로서 작용한다. 또한, 건물의 냉난방 및 환기(HVAC) 시스템은 재실자의 쾌적도를 유지하기 위하여 실내환경을 조 절함으로써 건물에너지 사용의 주요 요소로 작용한다. (3) 사용자 및 건물의 운영 건물의 사용자는 재실형태, 활동상황, 그리고 쾌적도에 대 한 요구조건 등에 의해서 에너지 성능에 영향을 미친다. 건물 이 사용 중에 있을 때, 재실자의 건강과 안전을 위하여 에너 지의 사용은 필요하다. 그러나 재실형태에 따라 이에 상응하 는 각종 장비 및 설비시스템을 운영함으로써 에너지의 사용을 최소화할 수 있다. 2) 에너지 효율적인 건축 (1) 건축적 수단 건물의 에너지를 절약하기 위한 방안은 시시각각으로 다양 하게 변화하는 외부 환경조건의 영향을 최소화하기 위한 건축 계획적 노력으로부터 시작한다. 따라서 자연형 건축설계의 개 념에 기초하여 수동적 설계(passive design) + 능동적 설계 (active design)의 원리를 적용함으로써 건물의 부하를 최소 화하려는 노력이 우선되어야 한다. (2) 설비적 수단 건물의 환경조절을 목적으로 투입되는 에너지를 절약하기 위해서는 우선적으로 부하를 최소화할 수 있는 건축계획이 이 루어져야 하지만, 일단 건물에 부하가 발생하면 일정수준의 실내환경을 유지하기 위하여 설비시스템을 가동하게 되며, 이 과정에서 에너지의 투입이 발생한다. 가령, 50 만큼의 부하가 발생하였을 때 실제로는 100 만큼 의 에너지를 투입하여야 하는데, 이것은 각종 열원기기의 효율, 에너지의 공급 및 분배 과정에서의 손실, 공조시스템의 방식 및 운전효율 그리고 제어시스템 등에 의해서 에너지의 낭비가 발생하기 때문이다. 이때, '부하' 대 '투입된 에너지'의 비율에 따라 시스템의 효율이 결정되며, 공조시스템 설계 및 운영과 정 에서 에너지 효율을 극대화하기 위한 노력이 요구된다. 3) 건물에너지 관리 건물에너지 관리의 궁극적인 목표는 거주공간의 쾌적도를 저해하지 않으면서 냉 · 난방, 환기, 조명 등의 실내 환경조절 을 목적으로 소비되는 에너지의 사용을 극소화하고자 하는데 있다. (1) 건물에너지 조사 및 분석 에너지 절약적인 설계(안)를 확정하여 건물이 지어졌을 지 라도, 과연 그 건물이 기대하는 만큼의 에너지 효율을 가지고 운영되고 있는가에 대한 추후 조사가 필요하다. (2) 건물에너지 성능평가 건물의 에너지 성능을 평가하기 위해서는 에너지 사용 및 비용지출과 관련한 데이터베이스를 작성해야 한다. 이를 토대 로 에너지 사용기록을 통하여 건물의 에너지 소비에 영향을 미치는 각종 요소와 상관관계를 분석함으로써 건물 고유의 에 | {}
70a9cf96-d3b7-4bf2-b706-aae4147be679 | 1권.pdf | 2.7-2 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 기본계획/기본설계 실시설계 설 계 프 로 아이디어 모 델 설계의 종합화 전 개 목 표 그 래 밍 자료수집 분석평가 결 정 그림 1 계획, 설계의 과정의 구성 너지 특성을 파악할 수 있다. 또한 컴퓨터 시뮬레이션을 통하 여 적정한 수준의 에너지 사용량을 예측하고, 이를 조사된 에 너지 사용실태와 비교 분석함으로써 실제로 어느 부문에서 얼 마만큼의 에너지 절약이 가능한가에 대한 정량적 평가를 실시 한다. (3) 종합적인 건물에너지 관리 기후조건의 변화, 공간사용 및 재실형태, 각종 설비시스템 의 성능 특성 등과 관련하여 에너지 사용을 최소화할 수 있도 록 상호 연관성을 감안한 통합적인 운영을 함으로써 종합적인 건물에너지 관리가 가능하다. (4) 건물에너지 사용추이 및 절감효과 분석 건물에너지의 합리적인 사용을 위해서는 에너지 사용에 대 한 지속적인 감시 및 에너지 사용형태에 대한 분석 등의 종합 적인 건물에너지 관리를 통하여 최상의 에너지 효율을 유지시 키기 위한 노력이 수반되어야 한다. 1.3 종합계획 프로세스 설비의 계획, 설계는 입지조건, 발주자의 요구 그리고 건축 계획의 기본방침 등 많은 제약조건을 감안해서 구체화하는 것 이다. 계획, 설계의 과정은 기본구상, 기본계획, 기본설계, 실시설 계의 4 단계로 나누어진다. 각 단계마다 계획, 설계도서를 작 성하여 발주자의 승인을 받고서 다음 단계로 넘어가게 된다. 그림 1 은 상기한 계획, 설계 전 공정의 주요한 작업을 시스 템 공학적으로 분해해서 표시한 것이다. "설계목표"는 과거의 데이터와 조사에 따라서 부여조건에 대해서 설계조건을 설정하는 단계이며, 그림에서 보는 바와 같이 그 이후의 단계로부터의 피드백에 의하여 수정된다. 다 음의 "프로그래밍"은 설계조건에 따라서 상정되는 필요작업 의 파악 · 분류(서브시스템화), 타임스케쥴의 작성, 기타 설계 조직과 작업분담의 결정 등을 그 작업 내용에 포함한다. "아 이디어, 자료수집"은 테마에 대한 위치설정을 명확하게 한다. "모델분석, 평가"의 단계에서는 설계조건과 전항의 아이디어 등으로써 그 타당성을 검토한다. 그 결과 가 바람직하지 않을 때는 앞 단계로 피드백 하여, 조건, 구상 등을 변경해서 새로 운 시스템모델에 대해서 재검토한다. 그 결과 는 기본적인 설 비시스템, 성능시방의 결정으로써 정리된다. "종합화"의 단계 에서는 그 이전의 작업, 즉 기본설계를 끝마친다. 이 단계에서 는 아직 세부적으로는 미검토 부분을 넘기는 기능적인 모델이 라고 할 수 있다. 다음의 "전개"에서는 이것을 실현 가능케 하기 위해서 시스템의 말단에 이르기까지 검토하고, 관련공사 와의 해결사항, 공사의 공정, 준공후의 운전과 유지관리 등도 주의 한다. 소위 실시설계의 단계이다. 1.4 건축설비 계획 시 고려사항 근년의 경제성장은 도시에의 인구집중과 각종 산업의 급속 한 발전을 이루고, 에너지와 자원의 대량소비와 그에 따르는 심각한 환경오염을 초래하고 있다. 우리나라의 주택, 일반사무소용 건물의 냉난방 기타 에너지 소비량은 금후 대폭 증가가 예측되며 이의 소비절약대책의 중 요도가 높다. 또 수질원의 수급에 관해서도 인구, 공업생산의 집중도가 높은 지역에서는 용수의 공급능력과 배수시설의 용 량이 부족하게 되는 일이 생겨, 소비절감과 재이용 등의 용수 의 유효이용검토가 절실하게 되었다. 즉 건축설비의 계획에 있어서 일반적으로 요구되는 경제적인 환경조정기능 외에 에 너지 절약, 자원절약, 공해방지, 방재 등의 기능이 동시에 요 구되게 되었다. 이것을 실현하기 위해서 검토할 사항은 다음 에 열거한다. 1) 에너지 절약 ① 건축계획 기법에 의한 에너지 절약검토 ② 공조 시스템의 조립합리화 ③ 열원기기는 고성능이며, 부분부하시의 성능저하가 작은 것을 선정. ④ 열매의 송환온도차를 크게 선정하고, 변류량 제어방식 을 채용하는 등 열매반송시스템의 소비에너지의 절감을 도모. ⑤ 공조방식은 혼합손실, 재열방식을 포함하지 않을 것이 며 누설, 전열손실이 적은 구조로 함. ⑥ 전열교환기, 열펌프 등으로 열 회수 시스템을 채용하며, 외기부하의 감소와 난방용 에너지의 절감을 도모. ⑦ 동절기 혹은 중간기에 외기냉방으로써 냉열원 에너지를 절감. ⑧ 환기용 외기량을 제어함으로써 과다한 외기흡입을 방지. ⑨ 냉방시의 과냉각, 과제습, 난방시의 과열, 과가습을 방 지하고, 실내환경을 적정한 기온, 상대습도로 유지. ⑩ 공장폐열 등 근접지에 이용 가능한 에너지원이 있을 때 는 그 유효이용을 고려. ⑪ 예열, 예냉 운전시의 외기흡입정지, 기기효율을 높게 유 지하는 운전조건의 선정 등 시스템의 운전관리의 합리화를 검토. ⑫ 보수 관리로써 기기, 시스템의 효율저하를 방지. 2) 대기오염방지 ① 연료의 선택(유황 등의 유해물질함유율이 적은 연료의 사용) ② 연소방식의 검토(주로 질소산화물 발생저감화의 대책 ③ 배연의 처리(대규모장치일 때는 탈황, 집진 등을 검토 ④ 고연돌에 의한 배기의 확산, 오염물질농도의 희석화 ⑤ 냉난방(흡수냉동기기 사용시)용 연료소비량의 제어 ⑥ 전전기방식의 채용 | {}
acf0d5b4-bb96-4f4e-8508-6d0fc0fc2c00 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-3 ⑦ 축열방식에 의한 대기오염피크시의 열원기기의 운정지 ⑧ 지역냉난방방식의 채용, 대기 오염방지 효과 를 기대한다. 3) 방재 (1) 대상건물의 방재상 중요도의 판정을 적절하게 하고, 이 것에 적응하는 방재성능(방화, 피난, 내진 등의 성능)을 부여. (2) 기기의 방재설계상 고려할 사항 ① 배관, 덕트 등의 지지간격, 지지점의 강도, 고정법 ② 기기, 배관, 덕트와 의 접속부의 프렉시블화, 기기의 고 정법, 고정강도의 검토, 방진기초의 지지구의 설계 ③ 기기 본체의 내수성 확인, 진동실험 등으로 강도, 제어 반의 오작동 유무를 확인). 4) 수자원의 절감 (1) 절수형의 위생기구를 사용한다. (2) 수질자동처리장치 등으로 냉각탑 보급수의 절약 (3) 물의 재사용 검토(물 사용량이 많은 대형시설에서는 배수 재이용 시스템을 활용) 2. 환경계획 2.1 기계설비와 환경 1) 수동적환경과 능동적환경 각종 환경에 대한 환경기준은 그 시대 인간활동의 종류와 수준 및 이용 가능한 기술수준에 따라 달라지게 된다. 연중 온화한 지역의 실내에서는 냉방 및 난방을 하지 않아도 충분 히 쾌적한 상태를 유지할 수 있으나, 그 내부에서 활발한 업 무활동을 한다거나, 내부발열이 발생하게 되면 거주자는 더위 를 느끼면서 창문을 열게 되며, 그것으로도 부족하게 되면 좀 더 적극적인 방법인 냉방을 하게 된다. 여기에서 창문을 여는 행위는 에너지를 거의 사용하지 않는 상태이며, 냉방을 하는 것은 에너지를 사용하여 실내를 보다 쾌적하게 유지하는 상태 를 의미하는데, 전자의 경우를 수동적 환경, 후자의 경우를 능 동적 환경이라 하며, 능동적 환경을 창조하는 메커니즘을 능 동적 시스템이라 한다. 2) 고도의 건축환경과 건축설비 건축환경공학에서는, 먼저 건축의 평면 및 입면으로부터 생 성되는 수동적 환경을 해석하게 되며, 각 건물에 적합한 환경 상태를 보다 적극적으로 창출하기 위해 에너지를 공급하는 시 스템을 상정하여 능동적인 환경을 해석한다. 능동적 환경을 적극적으로 창출하는 수단으로서 에너지를 필요로 하는 장치 의 용량이 결정되고, 부하변동에 대응하여 출력을 제어하는 메커니즘을 부가시킨 능동적 시스템이 건축설비의 각 분야, 즉 공조설비, 급배수위생설비, 전기 . 조명설비 등이다. 현대 사회는 과거와 는 비할 수 없이 빠르게 고도화되고 있 다. 이러한 사회발전 속도에 맞추기 위해 건물도 보다 지능화 되어야 하며, 그러한 추세에 따라 건물의 지능화와 직결된 건 축설비의 중요성은 더욱 배가될 것으로 여겨진다. 3) 인간 · 환경 · 에너지 건강 유지, 쾌적성 추구 또는 업무효율의 향상, 생산성 향 상 등 어떠한 목적이든지, 인간 및 인간활동이 원인이 되어 에너지가 필요하게 되며 에너지를 소비함으로써 어느 단계까 지는 집단 및 개인의 쾌적환경이 크게 향상되지만, 정도를 지 나치게 되면 외부환경을 오염시키게 된다. 건물의 에너지 소 비에 가장 큰 비중을 차지하는 것은 건물의 실내환경을 쾌적 하게 유지하기 위해 소비되는 에너지이다. 보다 지능화된 건 물, 보다 쾌적한 실내환경을 창출하기 위해 건물에서의 에너 지소비량은 점점 커질 것이며 그에 따라 외부환경은 더욱 악 화될 것이다. 현재의 지구촌은 환경적으로도 에너지적으로도 과부하 상태라고 할 수 있다. 이러한 상태가 심화되어 인간이 파국을 맞지 않기 위하여, 비록 경제성면에서 난점이 있다 하 더라도 미이용(���)에너지의 활용과 같은 자연에너지 이 용기술을 적극 활용해야 할 것이며, 자원 재활용 등과 같은 환경친화적 기술을 보다 적극적으로 개발 및 보급하는 노력을 경주해야 할 것이다. 4) 실내환경 인텔리젼트 빌딩, 아트리움 및 대공간의 출현 등 공조시스 템이 적용되는 건축공간이 대단히 다양화되고 있으며, 이러한 현상은 실내환경을 조절하는 공조시스템에도 큰 영향을 미치 고 있다. 실내의 공기환경은 알맞은 온도, 습도, 기류 및 청정도에 의해 결정된다. 인간은 호흡을 통하여 산소를 섭취하고 탄산 가스와 수분을 발산시키며, 또한 인간의 활동으로 인하여 발 생되는 먼지나 외부로부터 들어오는 먼지, 세균 등은 모두 실 내공기의 오염요소들이다. 따라서 홍행장, 백화점, 사무실, 학 교 등 공공장소의 쾌적하고 위생적인 실내환경을 유지하기 위 해서 오염물질의 허용치를 법적으로 규제하고 있다. 건물의 현관홀, 전천후 옥내광장, 건물의 외부와 내부를 연 결하는 완충공간 등과 같이 다양한 역할을 하고 있는 아트리 움은, 장시간 체재하는 경우가 드물다는 가정하에 엄밀한 온 습도 조절이 이루어지지 않는 것이 일반적이다. 또한, 공기질 에 대해서도 그다지 문제시되지 않는 경우가 많다. 그러나 최 근 외국에서는 아트리움을 집무공간의 일부로서 취급하는 계 획도 이루어지고 있다. 아트리움은 앞서 언급했듯이 건물의 외부와 내부를 연결하는 완충공간으로서의 역할을 하고 있어 외부의 영향을 받기 쉬우며, 따라서 아트리움 전체를 일률적 으로 환경조절하기가 어렵다. 또한 거주자가 공간 하부에 체 류하는 경우가 많기 때문에 공간 전체를 환경조절하는 것은 불필요하다. 이러한 조건하에서 대부분의 아트리움에서는 공 간 하부의 거주역 만을 대상으로 하는 냉방과 난방이 계획되 고 있다. 특히 난방에 있어서는 구체적인 방법으로서 바닥난 방 및 바닥토출 공조도 이루어지고 있다. 전시시설, 스포츠시설, 다목적시설 등의 용도로 사용되고 있 는 대공간 시설이 최근 국내외에 다수 출현하고 있다. 높은 천 장, 대용적이란 면에서는 아트리움과 동일하지만, 대단히 많은 | {}
05f724c6-b55e-4ee6-8024-0d059e48829b | 1권.pdf | 2.7-4 제 2 편 설비 계획 수의 사용자가 공간에 존재하고, 스포츠시설과 같은 경우에는 동 일 장소에 장시간 관객이 존재하는 등 아트리움과 다른 특징도 가지고 있으며, 따라서 환경계획시에도 아트리움과 다른 시점이 존재한다. 환경계획시에는 온열환경 외에도 공기질 등이 문제가 되므로, 냉난방계획 뿐 아니라 환기계획도 커다란 과제가 된다. 따라서 신선한 공기가 거주역에 적절히 배분되게 하고, 오염공기 는 거주역으로부터 신속하게 배출시키는 것이 중요하다. 5) 도시환경 인구가 폭발적으로 증가하고 있는 개발도상국은 물론, 오히 려 인구가 감소하고 있는 선진국에서도 도시인구는 꾸준히 증 가하고 있다. 이러한 상황에서 건축 그 자체가 사회의 안전성 과 도시시설적 요구의 산물이 되고 있으며, 이에 따라, 기존의 건축학 분야이던 구조공학, 계획학, 환경공학 외에 도시계획 학의 분야가 새롭게 중요시되고 있다. 도시에 있어서의 건축 은, 건축물 내부에서의 시각 뿐 아니라 외부에서의 시각까지 고려한 도시환경공학의 필연성을 내포하고 있다. 인구 증가에 의한 도시환경의 악화에 대해서, WHO 에서는 안전성 · 쾌적성 · 편리성 · 건강성이라는 4 요소를 평가지표로 하여 각국에 대해서 도시환경에 대한 자기평가의 필요성을 역 설하고 있다. 일반적으로 도시가 안전성과 건강성에 대해 열 악함에도 불구하고 인구가 도시로 집중되는 것은 쾌적성과 편 리성 때문이다. 그러나 그 결과 야기되는 문제로는 건축물의 증가 및 이로 인한 도시열섬현상(urban heat island)이나 도 시기반시설의 불균형 등을 들 수 있다. 따라서 도시집중으로 인해 발생되는 이러한 역기능들을 극복할 수 있는 방안을 적 극적으로 강구해야 한다. 2.2 온열환경 1) 인체의 열평형과 온열환경 건축물의 실내공간에 있어서 인체의 온열환경을 취급하는 주된 목적은 인간이 열적으로 쾌적하게 생활할 수 있도록 실 내환경을 조성하기 위한 것이다. 인간은 항온성 동물의 일종 으로, 생리기능을 순조롭게 작동시키기 위해서는 약 36.5°C 의 일정한 체온을 유지할 필요가 있다. 이를 위해 체내에 온도조 절 기능을 가지고 있으며, 내외환경의 변화에 따라서 체내 발 생열량과 체외 방출열량이 평형을 이루도록 한다. 이 평형상 태에 따라 인간은 추위와 더위를 느끼게 된다. 인체는 체내에서 대사(metabolism)에 의해 생산한 열을 대류, 복사, 증발에 의해 체외로 방출한다. 그 방출하는 열량은 환경요소 에 따라 달라지게 되며, 열적 쾌감을 위해서는 실내온도, 습도, 기류, 복사열 등이 적당한 범위 내에서 유지되어야 한다. 인체의 열환경 요소에는 객관적으로 표현할 수 있는 물리 적 요소와 개인별 주관적 사항인 개인적 요소가 있다. 물리적 요소로는 온도, 습도, 기류, 주위벽체의 온도가 있으며, 개인 적 요소로는 착의 상태, 활동상태, 환경에 대한 적응도, 연령, 성별, 건강상태 등이 있다. 이러한 인체의 온열환경의 요소와 평가지표에 대한 세부사항은 11 장을 참조한다. 2) 쾌적 열환경 계획 실내의 열적 쾌적성에 영향을 미치는 요소는 앞에서 언급 한 바 있으나, 이중 실내온도, 습도, 기류속도, 주위벽체온도 는 건축계획과 공조계획의 좋고 나쁨에 크게 의존하는 요소이 며, 착의 상태 및 활동상태는 계획의 전제조건이라고 할 수 있 는 요소이다. 즉, 계획사항은 아니지만 계획자가 감안해야 할 참조사항이다. 이러한 열환경 요소들을 고려하면서 용의 주도 한 쾌적한 열환경을 실현하기 위해서는 실내의 쾌적성을 높이 는 것 뿐 아니라 환경보전과 에너지절약에도 힘써야 한다. (1) 공간에 대한 이해와 환경수준 설정 실내의 쾌적 열환경을 계획하기 위해서는 먼저 공간의 사 용목적과 사용상황을 정확히 파악하여 그에 알맞은 환경수준 을 설정해야 한다. 대상이 되는 공간의 사용목적 및 용도는 다양하며 그에 따라 공조부하의 성상도 다양하게 된다. 즉, 공 간의 용도에 따라 거주자의 밀도, 활동량 및 착의 량, 또 발 열 · 발온기기의 밀도 등이 각각 다르기 때문이다. 공간의 사용시간도 열적 쾌적환경 계획에 큰 영향을 미친 다. 병원의 병실과 같이 24 시간 연속해서 사용되는 공간에서 는 예열운전이 없고, 벽체온도 등도 비교적 일정한 상태를 유 지하고 있어 불쾌한 복사냉각이 발생되기 어렵다. 간헐적으로 사용되는 공간 중에서도 1 일 주기의 형태로 매일 사용되는 공 간이 있는가 하면, 휴일에는 사용되지 않고 평일에만 사용되 는 공간도 있다. 환경수준을 설정할 때에는 이와 같이 공간의 사용목적, 사용시간 등을 충분히 고려할 필요가 있다. 실 단위로 환경계획을 할 경우에는 환경수준에 대한 개인 차가 존재하게 된다. 즉, PMV(예상평균신고)가 0 인 상태에 서도 PPD(예상불만율) 지표로는 불만을 느끼는 사람이 5% 에 이른다고 한다. 따라서 열환경에 대한 개인적인 불만을 해 소하기 위해서는 개별적으로 환경을 설정할 수 있는 시스템인 개별 공조가 이상적이라고 할 수 있다. (2) 건축계획과 쾌적열환경 열적 쾌적성을 지배하는 요소 중에서 물리적 요소인 온도, 습도, 기류속도, 주위벽체온도는 건축 및 공조설비 설계자의 의도가 반영될 수 있는 사항으로 계획 및 설계의 좋고 나쁨에 따라 실내의 열적 쾌적성이 크게 좌우된다. 건축물의 형태 · 방위 · 일조조정 · 단열 · 열용량 · 창 계획 등은 일사와 관류 에 따라 변화하는 열부하에 영향을 미치게 되며, 결과 적으로 실내의 열적 쾌적성에도 큰 영향을 미친다. ① 방위계획과 일조조정 건물의 방위계획은 환경계획의 항목 중에서 가장 중요한 것 중의 하나이다. 여름철에 냉방이 일반화되어 있는 최근에 있어서 일조에 의해 건물이 받는 열량은 대단한 부담이 되는 데 비해, 겨울철의 일사는 난방의 부담을 경감시키는 방향으 로 작용하고 있다. 특히, 외주부(perimeter zone)에서의 부하 와 쾌적성은 일사에 크게 좌우되므로 냉방시에는 일사차폐가 유효하며, 난방시에는 일사를 적극적으로 실내에 도입해서 난 방효과 를 얻는 것이 중요하다. 이와 같이 냉난방 상황에 따라 일사조정을 할 필요가 있다. ② 창 계획 일반적으로 벽체에 비해 창의 단열성능은 대단히 미약하므 로, 인공조명 및 공기조화 기술이 발달한 현대 사회에서는 물 | {}
cb2df477-ecdf-4451-b2b8-b87f5df9d9b9 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-5 리적인 의미에서 일조조절의 목적을 달성하기 위해서 창을 설 치하지 않는 것이 가장 좋은 방법이라고 할 수 있다. 그러나 창은 단지 채광이나 통풍의 목적만 있는 것이 아니고, 재실자 로 하여금 자연과 일체감을 느낄 수 있게 해주는 심리적으로 대단히 중요한 역할을 하고 있다. 따라서 창이 갖는 양면성을 포괄적으로 고려하여 창의 크기, 창이 면하는 방위, 창유리의 종류 등을 신중히 선택해야 한다. ③ 단열성능과 열용량 단열은 냉방시 외부로부터의 열취득을 억제하고 난방시에 는 내부로부터의 열손실을 억제하여 에너지 절약의 효과 를 얻 는 한편, 외기의 온도변화에 따른 실내온도 변동폭을 작게 하 고, 실내 상하온도차를 작게 하여 쾌적감을 증대시키는 역할 도 하고 있다. 단열재의 설치 위치에 따라 내측단열 · 중간단 열 · 외측단열로 구분하고 있는데 경우에 따라서는 단열로 인 하여 내부결로가 발생할 우려가 있으므로 단열재의 설치 위치 를 결정해야 한다. 열용량이 큰 외벽은 외부로부터 실내에 침입하는 열에 대해 시간간격(time lag)이 발생한다. 또한, 온도 등의 진폭을 감쇄 시켜서 실내표면온도의 변동폭을 작게 한다. 즉, 열용량이 큰 건물에서는 외부 기상의 변동이 외벽에서 완화되어 실내에는 비교적 완만한 변동을 이루면서 전달되게 된다. 반면, 실내에 도달된 열은 쉽게 외부로 빠져나가지 못하므로, 야간에는 외부 보다 더워서 불쾌감을 느끼는 경우도 발생한다. 한편, 열용량 이 작은 건물에서는 외부 기상조건의 변동이 실내에 큰 영향을 미친다. 또, 복사 즉 일사의 영향을 받기 쉬우므로 열적 피크시 의 쾌적성은 떨어지는 경우가 많다고 생각할 수 있다. 외측단열이 되어 있고 열용량이 큰 벽체로 구성된 건물에 서는, 야간에 외기를 실내에 도입하여 외기가 보유하고 있는 냉열을 구조체에 축열시켜 냉방용으로 사용하는 나이트퍼지 (night purge)를 적용시켜 에너지절약을 도모할 수가 있다. (3) 공조설비계획과 쾌적열환경 열적인 쾌적성에 영향을 미치는 요소 중에서 물리적인 요소 4 가지는 건축계획에 의한 조절(passive control)로써 어느 정 도 조절이 가능하다. 하지만 이러한 건축계획에 의한 조절에는 한계가 있기 때문에 공조설비에 의한 조절(active control)이 필요하게 된다. 즉, 공조설비는 실내의 온도 · 습도 · 기류속도 · 주위벽체온도 등을 적절하게 유지하기 위하여 설치하는 것이라 고 할 수 있다. 공조계획에 있어서는 열부하 특성에 적합한 공조 조닝이 이루어져야 하고, 또 각 존의 열부하 특성과 실내환경 특성에 적절한 공조방식의 계획 및 적용이 중요하게 된다. ① 조닝(zoning) 공조설비에 있어서의 조닝은 열적 쾌적성을 증진시키기 위 해서, 또 에너지절약의 유효한 수법으로서 대단히 중요한 요 소 중의 하나이다. 조닝은 부하특성에 따라 결정되어야 하는 데, 부하특성은 대상이 되는 공간의 방위, 용도, 사용시간, 요 구되는 환경수준에 따라 다양하다. 사무소 건물의 경우 공조조닝은 통상 내주부와 외주부로 구별되며, 외주부는 다시 방위별로 2 개의 존 또는 4 개의 존 등으로 구분된다. 공조시스템이 보급되기 시작한 초기에는 한 개의 공조존이 수백~수천 m2 에 걸친 넓은 공간이었으나, 보 다 효과 적인 조닝 효과 를 얻기 위해 최근에는 수십 1 수백 m2 의 좁은 공간의 여러 개의 공조존이 일반적이 되었으며, 외국 에서는 수 m2 를 대상으로 하는 개별공조가 일부 채택되고 있 다. 공조존이 세분화되고 있는 것은 내부부하의 증대 및 부하 의 불균등화 경향에 기인되는 바가 크며, 또한 변풍량 유니트 및 소용량 공조기와 같은 고성능 기기가 경제적으로 적용 가 능하게 되었다는 점도 큰 요인으로 작용하고 있다. ② 외주부(perimeter) 공조 외주부 공조는 건물 외주부의 일사부하와, 내외온도차에 의 한 관류부하에 대응하도록 설치된다. 외주부의 폭을 0 이라고 하는 관점과 수 m 라고 하는 관점이 있는데, 전자는 이른바 외피부하(skin load) 즉 일사부하와 관류부하만을 대상으로 하고 있으며, 후자는 외주부에서의 내부 부하까지도 대상으로 하고 있다. 외주부에서는 방위에 따라 일사의 특성이 크게 달라지므로 통상 일사에 대처하기 위해 방위별로 조닝을 한다. 외주부에 서는 냉방시 일사에 의해 평균복사온도가 커져 불쾌감을 느끼 게 되는 경우가 있으므로 이것을 완화하기 위해 외주부의 실 내온도를 내주부보다 1~2°C 더 낮출 필요가 있다. 또, 외주 부에서는 겨울철 콜드 드래프트(cold draft) 문제가 발생하게 되는데, 특히, 창 크기가 크거나, 외벽의 단열성능이 좋지 않 아서 콜드 드래프트가 크게 될 경우에는 벽면을 타고 내려오 는 냉기류 뿐 아니라, 창가로부터 수 m 범위의 바닥까지 냉기 류가 발생하여 대단히 불쾌한 상태가 된다. 외주부에 에어커 튼이나 베이스 보드 히터 등을 설치하여 공조를 함으로써 이 러한 콜드 드래프트를 방지할 필요가 있다. ③ 내주부(interior) 공조 내주부 공조는 내부발열 처리 및 환기를 목적으로 공기방 식으로 처리하는 경우가 일반적이다. 공조기로는 단일덕트방 식에서 이용하는 대형 중앙공조기, 각층 유니트 방식에서 채 택되는 중형공조기, 그리고 개별 점포 등에서 이용되는 분산 형공조기 등이 있다. 근년, 인텔리젼트 빌딩이 등장하면서, OA 기기로부터의 발열 등 내부부하가 증대되고 또 부하의 불 균등이 발생됨에 따라 공조존은 더욱 세분화되는 경향이 있 다. 존의 세분화는 실내환경의 증진 및 에너지절약 기법의 도 입 등으로 1 대의 공조기가 담당하는 면적이 축소되거나, 또는 변풍량 방식이 보급됨에 따라 이루어지고 있다. 변풍량 유니 트는 일반적으로 수십 m2 당 1 대를 기준으로 설치하고 있다. ④ 국부 공조 사무실 등의 OA 기기류는 매년 증가하는 경향이 있으며, 또 그 위치도 자주 바뀐다. 이러한 변화에 대응하기 위해 바 닥토출공조, 국소배기 등이 적용되는 경우가 있다. 바닥토출 공조는 열부하밀도 분포의 변동에 대해 대응성이 높은 공조를 목표로 한 시스템으로 인텔리젼트 빌딩의 소규모 공간 등에 설치가능한 대표적 시스템이라 할 수 있다. 중앙공 조기에서 공급되는 공기를 바닥 하부 덕트 또는 직접 바닥 하 부 공간을 이용하여 바닥 토출구를 통해 토출하게 된다. 또한 이 시스템은 공간 전체를 대상으로 하는 것이 아니고 바닥으 로부터 1.8 m 까지의 거주역만을 대상으로 공조하고자 하는 시도도 이루어지고 있어 에너지절약에도 기여하는 시스템이라 | {}
e3f01ce9-b53a-48cb-a839-e2459eadf63e | 1권.pdf | 2.7-6 제 2 편 설비 계획 할 수 있다. 그러나 바닥 취출공조는 온도성층에 수반되는 상 하온도분포와 발목 부근의 기류에 의한 불쾌를 초래할 염려가 있으므로 시스템을 채택할 때에는 신중한 검토가 필요하다. 국소배기도 쾌적한 실내환경을 유지하는데 유효한 수단이 라고 할 수 있다. OA 기기 등으로부터 고온의 배열이 실내공 간에 방출되면 쾌적성을 해칠 뿐 아니라 열부하를 증대시키는 원인이 되기도 하므로 국소배기를 하여 이러한 배열을 신속히 제거하는 것이 필요하다. ⑤ 개별공조 일반적인 공조는 실내 전체를 균일한 열환경상태로 유지할 수 있도록 하고 있는데, 그러한 시스템에서는 개인의 쾌적성 에 대한 취향을 반영하기가 곤란하다. 즉, 종래 불특정 다수의 재실자에 대해 평균적인 온열환경의 형성을 목적으로 공조시 스템이 이루어져 왔는데, 최근 집무자 개개인의 온열감을 만 족시킬 수 있는 공조시스템으로서 개별공조가 외국의 일부에 서 개발되어 적용되고 있다. 일반공조에서는 보통 온도와 습 도를 제어 대상으로 하고 있으나 개별공조에서는 온도와 습도 뿐 아니라 기류속도, 복사온도까지도 제어 대상으로 하고 있 다. 산들바람과 같은 기류를 생성한다던가, 두한족열(��� �)의 바람직한 실내상태를 만들기 위해 바닥 부분에 복사패 널을 설치한다든가 하는 수법이 모색되고 있다. 현재 일부 외 국에서 개발되어 시판되고 있는 것은 아직은 전체 공조시스템 의 보조로서 이용되고 있는 정도이다. 즉, 실내 전체의 온도는 전체 공조계통에서 자동제어 되며, 개별 공조계통에서는 개인 의 체감을 바탕으로 조절하게 된다. ⑥ 대공간공조 · 거주역공조 아트리움, 대공간 등에서는 공간 전체를 공조하는 것은 효 과가 적어, 거주자가 체류하고 있는 거주역만을 국부적으로 공조하는 것이 바람직하다. 아트리움이나 대공간에서는 일반 적으로 공간의 하부에 거주자가 체류하게 되므로 하부만 소정 의 열환경으로 유지하면 되므로 이러한 공간에서는 거주역공 조가 효과 적이다. 여름에는 저온의 공조공기가 하부에 분포하 게 되므로 개구부 및 틈새를 통해 냉기류가 외부로 달아나는 것만 방지하면 비교적 쉽게 냉방효과 를 얻을 수 있다. 내외 온도차가 큰 겨울철에는 건물에 틈새가 있게 되면, 연돌효과 에 의해 상당량의 외기가 침입하게 되므로, 회전문, 이중문 등 과 같이 틈새바람을 효과 적으로 방지할 수 있는 방법을 모색 하면 난방효과 를 높일 수 있다. 2.3 환기계획 및 환기방식 환기방식에는 기계환기와 자연환기가 있으며, 이들의 조합 에 의해 다음과 같이 4 종류로 분류할 수 있다. 제 1 종 환기 : 강제급기와 강제배기와 의 조합 제 2 종 환기 : 강제급기와 자연배기와 의 조합 제 3 종 환기 : 자연급기와 강제배기와 의 조합 제 4 종 환기 : 자연급기와 자연배기와 의 조합 1) 제 1 종 환기 강제로 급기하고 강제로 배기하는 방식이다. 실내를 독립적 으로 환기시키는데 가장 좋은 방식으로 실내의 압력을 정압 (+)이나 부압(-)으로 적절히 유지할 수 있다. 병원의 수술실, 옥내주차장, 보일러실, 전기실, 기계실, 주방, 창고 등에 적용 되고 있다. 주로 오염정도가 심한 실이나 지하공간과 같이 자 연급기나 배기가 곤란한 장소에 활용하면 효과 적이다. ![image](/image/placeholder) 급기팬 배기팬 실내 (a) 제 1 종 환기의 기본형 ![image](/image/placeholder) 필터 급기팬 배기팬 (b) 제 1 종 환기방식과 적용 예 그림 2 제 1 종 환기방식과 적용 예 2) 제 2 종 환기 강제로 급기하고 배기구를 통해 자연배기하는 방식이며, 실 내를 정압으로 유지하여 다른 실에서의 오염공기의 침입을 방 지하기 위한 실에 적당하다. 병원의 수술실, 무균실 및 발전기 실 등에 적용된다. 이 방법의 경우는 실의 오염된 공기가 인 접실로 확산될 수 있다. 3) 제 3 종 환기 급기구로 자연급기되고 강제배기하는 방식이다. 실내는 부 압상태로 유지되며, 주방, 화장실 등 열기나 취기가 발생하는 실에 주로 적용된다. 외기를 직접 도입하는 제 3 종 환기일 때 는 급기구이 위치에 대한 배려가 소홀해지기 쉬우므로 주의 해 야 한다. 2.4 자연환기 1) 침입공기(infiltration, exfiltration) 창문이나 벽체의 틈새로 외기가 스며드는 현상을 침입공기 라고 하며, 그 원인은 바람의 압력과 실내의 온도차에 의한 | {}
a51e61b5-5241-488c-a073-c4b150e241ed | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-7 ![image](/image/placeholder) 급기팬 실내 (a) 제 2 종 환기의 기본형 급기팬 배기구 거실 복도 필터 배기구 2) 굴뚝효과(stack effect) 실내의 상하온도차와 외부의 바람의 영향으로 상하의 기압 차이로 저층부에서 침입공기가 유입되고 더운 공기는 상층부 로 상승하고 틈새에 의하여 외부로 유출되는 현상을 말한다. 특히 고층건물의 저층부에서 굴뚝효과 에 의한 영향이 크게 나 타나며, 여름철 냉방시에 공기의 흐름이 반대방향으로 되어 그 효과 는 겨울철 난방시 보다 적게 나타난다. (b) 복도 등에 배기구가 있는 경우 그림 3 제 2 종 환기방식과 적용 예 ![image](/image/placeholder) 배기팬 급기구 (a) 제 3 종 환기의 기본형 F (FD) L (FD) (SD) h (SD) (b) 화장실 계통 그림 4 제 3 종 환기방식과 적용 예 ![image](/image/placeholder) 중간높이 무풍 그림 5 굴뚝효과 에 의한 내외 압력차이 부력현상과 굴뚝효과 로 구분할 수 있다. 풍상측에서는 대기압 보다 높은 정압 상태를 유지하여 외부공기가 건물내부로 들어 오며(infiltration), 풍하측에서는 반대로 부압이 발생하여 건 물 밖으로 빠져 나간다(exfiltration). 풍압은 풍속에 비례하여 다음 식으로 표시되며, PU = 1/2xpv2 여기서, (1) ¦ Pu ¦ : ¦ 풍압, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ p ¦ : 공기밀도, ¦ kg/m3 ¦ ¦ U ¦ : 풍속, ¦ m/s ¦ 굴뚝효과 에 의한 압력 Ps 는 식으로 표시된다. Ps = (po-pi)gh= pigh[(t:-t。)/t。] = CBh[1/t。 -1/tt] 여기서, Ps : 굴뚝효과 에 의한 압력차, Pa B : 대기압, kPa p : 공기밀도, kg/m3 g : 중력가속도, 9.8 m/s2 ti to : 실내 및 외부온도, °C C : 상수 0.342 h : 중성대와 의 높이차, m (중성대 위에 위치할 때는 +, 아래에 위치할 때는 -) (2) 표 1 구조별 자연환기횟수 ¦ 실의 종류 ¦ 실내의 온도차, °C ¦ 자연환기횟수, 회/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 철근콘크리트양실 ¦ 5 이하 ¦ 0.3~1.0 ¦ ¦ 목조평벽실 ¦ 5 이하 ¦ 0.5~1.5 ¦ ¦ 목조심벽실 ¦ 5 이하 ¦ 0.5~3.0 ¦ ¦ 내외판벽실 ¦ 5 이하 ¦ 2.5~4.5 ¦ | {}
ec67669d-8251-4f4f-a6aa-643135d57d08 | 1권.pdf | 2.7-8 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 71 a2 f1 a 그림 6 온도차에 의한 환기 3) 틈새바람에 의한 환기 재료나 구조의 틈새에서 실내외의 온도차 및 풍압에 의하 여 틈새바람이 스며 들어와 서 천천히 환기가 되는 것이다. 그 림 8 은 실내의 기온이 실외보다 높을 경우의 틈새바람에 의한 환기를 나타낸다. 자연환기횟수는 건물의 구조에 따라 다르 며, 이것을 구조별로 보면 다음과 같다. 4) 개구부에 의한 환기 바람의 영향을 고려하지 않으며, 일반적으로 실내의 기온이 실외보다 높을 경우에는 아래쪽에서는 밖으로, 위쪽에서는 안에 서 밖으로 공기가 이동하고 중간부분에 중성대(neutral zone) 가 생긴다. (1) 바람의 영향이 없는 경우 실내의 기온이 실외보다 높 을 경우의 자연환기경로는 다음과 같다. (2) 풍력의 영향이 있는 경우 바람의 이동이 있을 경우 실 내공기의 자연환기 경로는 다음과 같다. 풍압에 의한 자연환기 V8 = aA 1 297 (PA-PB)1/2=0AVG -SU2 (1)=( 0141 +( a2A2 (3) (4) ![image](/image/placeholder) W W P C1 C1A1 P2 C1A2 C2 그림 7 풍압에 의한 환기 그림 8 틈새바람에 의한 환기 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) W F 그림 9 개구부에 의한 환기 | {}
d555a569-d5f9-4321-bfd3-3762a1aac8c5 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-9 여기서, ¦ Vs ¦ : 환기량, m2/h ¦ : 환기량, m2/h ¦ : 환기량, m2/h ¦ : 환기량, m2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PA ¦ : ¦ 풍상측의 ¦ 풍압, ¦ kg/cm2 ¦ ¦ PB ¦ : ¦ 풍하측의 ¦ 풍압, kg/cm2 ¦ ¦ ¦ a1A1 ¦ : ¦ 풍상측의 ¦ 실효면적, ¦ m2 ¦ ¦ a2A2 ¦ : ¦ 풍하측의 ¦ 실효면적, ¦ m2 ¦ ¦ C1 ¦ : ¦ 풍상측의 ¦ 풍압계수 ¦ ¦ ¦ C2 ¦ : ¦ 풍하측의 ¦ 풍압계수 ¦ ¦ ¦ U ¦ : ¦ 풍속 ¦ ¦ ¦ ② 온도차에 의한 환기량 (Vo,Vi)=aA 2gh Vs = aA 2gh (ti -t。) Y⌀ T (인) =¦a,A1 a2A2 2 여기서, (5) ¦ Vs ¦ : 환기량, m2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ aA ¦ : 실효면적, m2 ¦ ¦ Yo ¦ : 옥외공기밀도, kg/m2 ¦ ¦ �i ¦ : 실내공기밀도, kg/m2 ¦ ¦ to ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ ti ¦ : 실내온도, °C ¦ ¦ Ti ¦ : 외기절대온도, K ¦ ¦ h ¦ : 개구부의 높이차, m ¦ (6) 실내공기질의 중요성이 인식되면서 세계적으로 관한 많은 연구가 활발히 진행되고 있으며, 환경규제 방법과 개선방안을 위하여 노력하고 있다. 또한, 보건, 위생적으로 안전한 거주공 간의 공기환경을 유지하기 위한 설계지침은 물론 효과 적인 관 리방법 등을 위한 환경기준을 제시하고 있다. 실내에서 발생 할 수 있는 오염물질을 충분히 제거 또는 희석시킬 수 있도록 고려되어야 한다. 에너지절약을 위하여 일방적으로 환기량을 줄이는 것은 실내공기의 질을 악화시킬 수 있으며, 에너지절 약과 실내공기의 질적향상을 모두 만족시킬 수 있는 방법이 면밀히 검토되어야 한다. 3. 설비계획 3.1 설비계획의 프로세스 건축에서 설비프로세스란, 발주자로부터 주어진 조건과 환 경조건을 분석하여 실제적인 설계조건으로 변화시켜 설계목 표를 설정하고, 구체적인 모델을 구상하여 구상하면서 목표치 를 만족하는 설비설계도서(도면 및 시방서)를 결정하기까지의 과정을 말한다. 설계개시에서 설계도서 납품까지의 설계프로세스 입안은 설계행위에 필요한 작업의 추출, 그에 필요한 시간 · 인원 · 비용 · 상황을 효과 적이고도 원활하게 하고, 설계 작업의 만전 을 기하기 위해서도 이 프로그램의 입안과 그 유효한 운용은 매우 중요한 일이다. 이 설계작업 프로세스는 크게 세 가지로 되어있다. (1) 설계계획 단계에서 주어진 조건의 확인과 정리에 의해 설계계획을 세워 발주자의 승인을 받는다. (2) 기본설계의 단계에서는 설계체제를 갖추어 공정을 정 비한 다음, 시안을 작성하여 각 전문분야간의 조정 및 관련 관공서의 심의 를 거쳐 종합적인 기본설계도를 작성하여 발주 자의 승인을 받는다. (3) 실시설계 단계에서는 승인받은 기본설계도서에 의해 실시설계도서를 작성하여 각 전문분야의 충분한 조정 · 통합 을 거쳐 시방서를 작성하고 발주자를 도와 관련 관공서에 대 한 허가 · 인가 신청업무를 마치고 설계도서를 납품한다. 설비의 계획 · 설계의 과정에 있어서는 진행상황에 대하여 전술한 제약조건관계사항 및 계획 · 설계기술상의 각종정보가 수집되어 검토된다. 이와 같은 검토사항을 요약하면 표 2 와 같다. 3.2 설비계획법 1) 비용과 설비내용의 결정 건축계획뿐만 아니라, 모든 계획결정에서는 첫째 목표를 세 워야 하는데, 보통 건축주가 어떤 프로젝트를 기획할 경우에는 우선 목적을 제시하여 그것을 달성하기 위한 가장 좋은 수단을 요구한다. 목적달성을 위한 수단에는 여러 가지가 있겠지만, ¦ ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 일반계획 ¦ 계획설계 ¦ 기본설계도 작성 ¦ ¦ 설 계일반 ¦ · 기본설계작업 1. 기본설계도 작성을 위한 설계조건에 관한 조사 및 합의 조정 2. 기본설계도면 작성 및 그 설명 3. 개산(��)예산서의 작성 · 합의 사항 1. 설계의 각 분야에서의 작업의 범위 4. 공정표의 작성 2. 설계대상물의 개요 3. 총괄적인 스케줄의 합의 4. 필요한 조사항목의 체크 ¦ · 기본설계작업 1. 기본설계도 작성을 위한 설계조건에 관한 조사 및 합의 조정 2. 기본설계도면 작성 및 그 설명 3. 개산(��)예산서의 작성 · 합의 사항 1. 설계의 각 분야에서의 작업의 범위 4. 공정표의 작성 2. 설계대상물의 개요 3. 총괄적인 스케줄의 합의 4. 필요한 조사항목의 체크 ¦ · 조사사항 1. 신공법에 대한 기술적인 조사 2. 주요 공사비에 관한 조정합의 생산량의 조사 3. 대량으로 사용하는 기계의 재료에 관한 4. 유사목적의 건물의 조사 견학 5. 컴퓨터, 기타 특수기계설비의 자료 수집 ¦ 표 2 설비계획 검토사항 | {}
ec327c5c-a288-4467-b0f5-99f8a292b10d | 1권.pdf | 2.7-10 제 2 편 설비 계획 표 2 설비계획 검토사항(계속) ¦ ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 일반계획 ¦ 계획설계 ¦ 기본설계도 작성 ¦ ¦ 건축설계 ¦ · 구상 배치계획 · 구조형식(모형) · 조건설정 : 규모, 용도 · 예산 · 공기 설계기간 · 면적배분 · 장래계획 · 조사사항 : 발생교통량 · 토질조사 · 보링의 필요 여부 · 도시계획에서의 법률제약*1 예산에 관한 공사량, 동종계획의 실태조사 ¦ · 결정사항 : 배치 평면 단면 샤프트 배치 · 외장 · 마무리 · 구조 형식 · 설비방식 · 방 재 방식 · 개산(��)공사비 · 공사 기간 · 작성자료 : 개산서(���) · 설명서 · 합의 : 제관청의 지도사항 확인 건축주 요망사항 확인 ¦ · 설계도 : 배치도(안내도) · 평면 · 입면 · 단면 · 샤프트 배치 · 상세도 · 투시도 기초공법 · 설명서 : 기본계획설명서 · 구조계획서 · 공사비개산서 · 공정표 · 합의 : 건축주에 대한 설명 및 동의 · 관계 관청에의 허가전 사전심의 ¦ ¦ 설비계획공통사 항 ¦ 4. 외부조건의 조사, 제약조건의 정리 1. 건축계획 기본구상의 이해 · 목적의 파악 2. 설비의 종류 · 등급의 설정 · 목표치 결정 3. 예산의 할당 5. 법규의 조사(령 · 규칙 · 조례) 6. 자료수집(실례 · 통계치) ¦ · 공기 · 공사비(예정) 재산구분 운전관리방식 1. 자료 · 법규 건축주의 요망사항 정리 2. 관계관청 · 건축주와 의 합의 필요 사항 확인 3. 설계방침의 결정 : 설비내용 · 등급 · 공사범위 4. 건축계획과 의 조정 : 기계실 · 배관경로에 관한 위치 · 크기 · 높이 5. 경제비교 · 개략용량계산 ¦ 안정성 · 경제성 · 사회성 · 장래성 · 기술적 1. 전체의 조정 목적치 · 공사기간 · 공사예산 · 운전관리 방식 2. 시스템의 설명 가능성의 설명 비교대비표 ¦ ¦ 공 조 설 비 ¦ · 외부조건의 조사와 설정 · 기상조건 온습도 · 일사 · 풍향 · 풍속 등의 최고 · 최저치, 평균치, 연간 변동데이터 등 · 에너지 입수 가능한 에너지의 종류 · 공급 사정 · 물질조건 전력 · 정수 · 상수 등의 상황조사 · 지역환경에 대한 자기방위와 방지대책 · 내부조건 · 용도 및 사용조건 건물의 용도 · 사용시간 · 거주인원의 분포와 흐름 인원의 설정 · 부하밀도 · 부하분포 · 이동상황 ¦ · 기본조건의 결정 · 공조범위 · 열매(��) · 에너지원 · 열원방식 · 공조시스템 · 설비조건 실내온습도 환기량 외기량 · 먼지, CO2 등 · 부하하중분류 인체 · 조명 · 기기 · 외기 · 운전스케쥴 · 기기 용량 및 배치 치수 · 기기용량 · 치수 · 중량 · 기기 · 덕트 파이프의 배치 ¦ · 설계도 계층도 · 시스템도 · 주요기기 표 · 기기배치도 기준층의 배관 · 배선 · 덕트 기기배치도 · 특수부분 상세도 · 설명도 설명서 공사비개산도(���) ¦ ¦ 위 생 설 비 ¦ · 외부조건의 조사와 설정 · 급수 상수공급능력 · 수압 · 인입방법 · 규제 · 요금 · 정수수량 · 수질 · 부근의 지하수 조사 · 배수 공동하수의 유무와 종별 · 배수로의 방류선 · 방류규제 · 요금 · 가스 가스의 종별 · 공급능력 · 발생열량· 공급압 · 인입방법 · 내부조건*3 용도 사용시간 · 건물의 높이 넓이*4 배수의 양과 배수계측 · 서비스 설비의 유무 ¦ · 기본조건의 설정 · 급수 · 가스 · 배수의 인입경로 · 접속개소 · 시스템(급수 · 급탕 · 배수) · 사용량의 설정 급수 · 급탕 · 가스 · 배수 · 기기의 용량배치(위와 같음) · 수조의 용량 · 중량 · 치수를 포함 ¦ · 설계도 계통도 · 시스템도 · 주요기기표 · 단면 · 기기배치표 기준층의 배관 · 배선 · 덕트 · 기기배치도 특수부분상세도 · 설명서 공사비개산서(���) ¦ ¦ 방 재 설비 ¦ · 외부조건 - 환경의 방재체제 소방서나 경찰과 의 연락방법 · 소화체제 · 방범체제 기타 천재(수해 · 지진)에 대한 방재체제 - 재해사정의 실시 - 지방조례 · 지도사항 · 내부조건 - 건물전체의 방재계획 · 건물의 용도 · 사용조건 - 건물의 넓이 · 높이 · 입지조건 ¦ · 기본조건의 설정 - 방재대상 - 방재시스템(예비전원 · 소화 · 배연 · 비상용엘리베이터 · 피난유도 · 비상용 조명 · 기기의 배치 - 소화용수의 량 · 수조배치 · 수조의 용량 - 방재설비의 배치 용량 방재센터의 위치 - 주요기기용량 ¦ 위의 내용과 같음 ¦ ¦ 설 계 일반 ¦ · 실시설계작업 1. 설계도면의 작성(전체도 부분도 2. 시방서의 작성 · 기입사항 1. 일반사항 2. 위치를 지정하는 사항 3. 규모를 지정하는 사항 4. 재료 품질을 지정하는 사항 5. 공법을 지정하는 사항 6. 성능을 지정하는 사항 ¦ 리스트) · 종합 ¦ 시공자가 정확한 견적을 할 수 있을 것. 가설계획 제공사공정계획을 할 수 있을 것. 안내도의 옥외공사도 도면리스트 면적표 공사구분표 ¦ | {}
b5835997-302d-4d08-9696-54e370fc2e35 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-11 표 2 설비계획 검토사항(계속) ¦ ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 일반계획 ¦ 계획설계 ¦ 기본설계도 작성 ¦ ¦ 건 축 설 계 ¦ · 결정사항 건물 부위(��)*5 의 성능 각부상세 하중 구법(구성방법) 마무리재료의 시방 설비관련 건축공사(천장계획, 전개도) 점검구 · 머신햇치*6 · 천정속 · 보관통, 샤프트 · 방수· 차음 · 방진 · 종합 건축주 · 제관청 · 최종확인 ¦ 구조 · 계산 ¦ · 건축일반 : 배치도 · 평면도 · 입면도 · 단면도 · 천정플랜 · 상세도 · 전개도 · 표준도 · 마무리표 · 전개표 · 부분리스트 · 제작사 리스트 · 건축구조 : 말뚝박기계획 · 기초계획 · 기둥 · 보계획 · 벽 · 슬라브배치도 · 기초상세도 · 표준도 · 단면체크 리스트 · 부품리스트 · ¦ ¦ 설 비 계 획 공 통 사 항 ¦ 1. 부하하중의 검사 · 결정 면적 · 인원 · 기기 설비시스템의 등급 2. 설비간의 조정 공사범위 · 관려기기의 용량 · 배치 각 설비의 배관경로 공사비 3. 운전관리 시스템 4. 합의 및 확인 관계관청 · 건축주 구조 · 의장과 의 합의 조정 기기 및 재료메이커 ¦ ¦ · 전체 조정 건축 · 구조 · 설비 사이의 연락사항 예산의 조정 ¦ ¦ 공 조 설 비 ¦ · 설계조건의 설정 외기조건 · 실내조건 . 건축구조체의 열부하특성 · 조닝 · 모듈 운전스케쥴 자동제어의 등급 · 각 요소의 성능 · 시방결정 기기 · 재질 · 시방결정 · 마무리의 상세결정 ¦ · 열부하계산 풍량의 산출 수량의 산출 외기량의 산출 도입 및 배기량 자연채광 도입량 산출 · 기기 용량 및 동력산출 · 덕트 및 파이프의 크기 · 터미널 유닛의 산출 · 전력량 · 가스량 · 급수량 · 연료소비량의 산출 · 운전비의 산출 ¦ · 도면 계통도(덕트 . 배관 · 자동제어) 평면도(덕트 · 배관 · 자동제어) 기기배치도 · 기기표 부품리스트 · 시방서 · 계산서 · 내역서 ¦ ¦ 위 생 설 비 ¦ · 설계조건의 결정 1 일당의 급수량 · 급탕량 · 배수량 · 우수량 · 배수 배출기준 · 용도별 건축면적 및 인원 조닝 (급수 · 급탕 · 배수) 사용기구 · 유효수압 · 정화조 형식 서비스설비의 종류 · 등급 · 각 요소의 성능 · 시방결정 · 마무리의 상세결정 ¦ · 사용수량 · 가스량의 산정 · 생활배수량 · 우수배수량의 결정 · 정화조 인원 및 조크기의 산정 · 각 수조용량의 산정 · 배관크기의 결정 · 기기용량 및 동력산출 ¦ · 도면 계통도 · 기기표 평면도 · 옥외 인입도 기기배치도 주요부분상세도 부품리스트 · 시방서 · 계산서 · 내역서 ¦ ¦ 방 재 설 비 ¦ · 설계조건의 결정 방재설비의 종류와 배치 구획의 결정(안정구획 · 방화구획 · 방연구획) 제설비의 제휴방법 방재센터의 기능 · 방재기기의 성능시방결정 · 마무리의 상세결정 ¦ · 배연풍량의 계산 · 배연기기의 계산 팬 . 덕트의 저항 · 드래프트의 체크 흡입구의 저항 실내부압의 체크 · 피난시간계산 · 소방용수량의 계산 · 기기용량의 동력산출 ¦ · 도면 계통도(소화 · 배연) 평면도(소화 · 배연) 입면도 주요부분상세도 부품리스트 · 시방서 · 계산서 · 내역서 ¦ ¦ ¦ 1. 지도사항 2. 지역환경(대기오염, 일조시간, 소음, 진동, 전파 장해, 풍해 등) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주) 3. 쓰레기 처리시설의 유무 6. 기기 반입을 위해 ¦ 4. 이용인구 5. 지붕, 벽, 보, 기둥 등 상판 등에 만들어진 개구부 ¦ | {}
16b38215-168f-48e3-b99e-525e00a459b9 | 1권.pdf | 2.7-12 제 2 편 설비 계획 목표를 세우기 위해서는 그 목적달성을 위한 여러 가지 수단 중에서 가장 좋은 것을 하나만 골라낼 필요가 있다. 목표수립은 계획결정의 첫 걸음이고, 계획프로세스의 모든 단계에서 반복 된다. 2) 그린빌딩 계획 그린 빌딩은 에너지 성능을 향상시켜 필요한 에너지의 양 을 줄이는 방법과 환경에 부하가 덜 가는 자원을 동력원으로 선정하는 방법, 이 두 가지 방식으로 저에너지 친환경성에 대 한 조건을 충족시킨다. (1) 에너지성능 향상 수요 감소, 신재생 에너지활용, 효율 향상 및 폐에너지 회 수하는 네 가지 기본전략으로 에너지 성능을 증가 시킬 수 있다. ① 건물의 형태와 방향을 최적화하고, 건물 구조와 조명 개 선을 통해 내부 부하를 줄이고, 부하에 대한 조절 시기를 에 너지 사용이 최대인 시기를 피해 수요를 감소시킨다. ② 공조, 급탕 및 전력생산요구를 충족하기 위해 자연채광, 태양열 및 태양전기, 그리고 풍력과 같은 신재생에너지를 이 용하는 것이 유리하다. ③ 외피, 조명 및 HVAC 시스템의 효율성을 높이고 HVAC 시스템 용량을 적절히 산출하면 효율성을 높일 수 있다. 효율 이 높아지면 에너지사용이 줄어든다. ④ 배기에너지의 회수시스템, 중수도활용 및 열 회수 시스 템 등을 통해 폐 에너지의 회수가 가능하다. (2) 실내공기질 제어 건물의 실내 공기 수준이 양호하면 건물 입주자의 쾌적함, 건강 및 생산성을 향상시킬 수 있다. 현대인들은 80~90%의 시간을 건물내에서 생활하고 있어 실내공기의 오염은 재실자 의 건강에 직접적인 영향을 미치기 때문에 실내공기질의 제어 는 중요한 문제이다. 유기용매, 건물마감재에서 발생하는 VOCs(휘발성 유기화합물), 청소용 약품, 사무기기 등의 사용 증가로 인한 실내공기오염의 문제가 중요한 관심사항이 되고 있다. 실내공기질은 외기의 상태, 건물내의 오염물질 발생, 환 기율, 필터의 성능, 설비시스템의 유지관리기준 등에 의해 영 향을 받는다. ① ETS(담배연기환경)의 통제 ㉠ 실외 흡연구역은 건물입구, 창문, 환기구로부터 최소 7.5 m 떨어진 곳에 지정한다. ㉡ 지정 흡연실은 ETS 를 효율적으로 건물 밖으로 배출 할 수 있는 곳에 위치시킨다. 흡연실의 문이 닫혀있을 경우, 인접구역에 비해 평균 5Pa, 최소 1Pa 정도 압력이 낮아지도 록 배기를 실시한다. ㉢ 벽, 천정, 바닥 및 유닛에 인접한 수직 공간으로의 공기침 투를 억제하여 개별 주거 유닛으로부터의 흐름을 통제한다. ㉣ 주거 유닛과 복도를 연결하는 문에는 문틈막이를 설치 하여 공기 누출을 최소화시킨다. ② 최소 IAQ 성능 허용 가능한 실내공기수준을 유지하기 위해서는 환기의 최 소요건을 만족해야하며 기계환기 시스템은 환기등급절차 혹은 적용가능한 지역규정 중 엄격한 쪽을 따라 설계한다. 아래 나 열된 항목들은 환기방식에 따른 환기율 선정절차를 나타낸다. ㉠ 기계 환기 공간: 호흡지역에 필요한 외기 직접유입량 은 1 명 당 필요한 외기 직접 유입량에 지역인구수를 곱한 값, 그리고 지역 단위면적당 필요한 외기 직접유입량에 지역 바닥 면적을 곱한 값, 이 두 값의 합이다. ㉡ 자연 환기 공간: 환기구는 항상 열려있고 이들로부터 8m 이내의 거리 내에환기구는 전용면적의 최소 4%가 되어야 하며 다른 모든 설비에 대한 배기, 외기 도입에 대한 요구치 모두를 만족시켜야 한다. ㉢ 혼합 환기 공간: 혼합환기 공간의 경우, 환기 방식에 관계없이 기준에서 정하는 최소 환기수준 등급을 만족시켜야 한다. ③ 냉매 관리 건물의 HVAC 및 냉방장비에 들어있는 가장 일반적으로 사용되는 냉각제는 아주 안정적인 화합물로, 배출될시 오존층 의 약화, 대기 온실 효과 의 악화 등 환경적인 피해를 준다. 따 라서 오존파괴지수(ODP) 및 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매를 채택하여 활용해야 한다. ④ 친환경 설계기준 그린 빌딩에 대한 관심이 증가하고 중요성이 부각되면서 미 국, 유럽을 중심으로 친환경 건축물의 설계 프로세스에 대한 논의 가 이루어지고, 영국의 BREEAM(BRE environmental assessment method), 미국의 LEED(leadership in energy and environment design) 등의 건물의 환경친화 평가방법 이 활용되고 있다. 국내에서는 2002 년부터 친환경건축물 인 증제도가 시행되고 있다. 친환경건축물 인증제도는 건축물의 환경성능, 즉, 에너지 및 자원절약, 환경오염 최소화, 자연환경 보존, 지역특성화, 실내 쾌적성 향상 등을 목적으로 건물의 설계, 시공, 운영, 및 유지 관리, 폐기까지의 전생애기간(life cycle)을 통해서 환경에 대한 피해를 최소화할 수 있는 건축을 활성화하기 위한 제도이다. 이외에도 건물의 에너지 성능이나 주거환경의 질 등과 같 은 객관적인 정보를 제공받고 건물의 가치를 평가하는 건물에 너지효율 인증제도가 공동주택을 대상으로 활용하고 있다. 3) 시스템의 계획 건축이 목적으로 하는 환경기능을 달성하려면 여러가지 환 경시스템을 필요로 한다. 즉 건축의 거주기능으로서 시스템과 공조, 위생, 전기, 정보 및 방재 등의 설비시스템이 필요하다. 각 시스템은 외부조건, 내부조건에 의해 부하요소와 목적으 로 하는 기능과 의 상관관계에 따라 여러 가지로 달라지고, 나 아가 시스템화의 정도가 건물의 기능을 좌우한다. 설비계획에 서는 목적하는 바의 환경기능을 달성하기 위하여 외부 · 내부 조건 중에서 부하요소를 추출하여 그 위치설정과 각 시스템과 의 대응성을 명확히 해서 시스템 구성의 조건으로 한다. 그리 고 이들 부하요소를 정량적, 정성적으로 정리하여 구체적 제 약조건으로 하고, 부하의 종류, 크기 및 변화량을 파악하여 제 약조건간의 상호관계를 충분히 파악한다. 다음에 건설용도 · 사용방식 · 장래예측 등에 의해 적절한 부하를 설정하여 이들 조건을 만족시키는 설비시스템을 계획한다. 설비시스템의 계 | {}
31d908ae-3b4e-4536-9e36-bc5fd845391e | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-13 획을 세울 때의 제약조건의 하나로서 비용, 즉 설비의 등급이 있다. 설비에 요하는 비용(초기투자비, 운전비)에 따라 그레이 드가 달라지며, 채택되는 설비시스템도 당연히 제약을 받게 된다. 또 하나의 제약조건으로서 건축의 쉘터 시스템이 있다. 목적으로 하는 환경을 만들어 내는 데에 필요한 환경시스템의 부하는 모든 설비시스템이 맡는 것이 아니라 건축의 쉘터 시 스템과 함께 나누어 맡게 된다. 가령 공기 · 열환경에서 열의 차단, 공기의 유출입 등은 쉘터 시스템에 따라 크게 달라지며, 이것을 전부 공조시스템으로 해결한다는 것은 때로는 시스템 을 복잡하게 만들고 비경제적으로 된다. 이 양자의 조정과 조 화를 꾀하는 것은 시스템계획상의 기본과 제라 하겠다. 공해나 자원절약에 대한 배려는 건축설비 본래의 목적에 의해 생기는 것은 아니고 설비를 함으로써 부수적으로 생긴 문제이다. 이밖에 시스템설계에 있어 유의 해야 할 점은 유지 관리방식, 용도변경, 기기수명 등에 따른 교환대책이다(표 3 참조). 이들에 대한 대책과 유의 점은 본래의 목적인 환경 · 기 능조건이나 건축행위의 경제성과 모순되는 일이 많다. 공간내 의 유지조건의 등급을 높이면 부하가 커지고, 비용이 높아짐 과 동시에 공해방지나 에너지 절약에 악영향을 미치는 일도 있다. 또 유지관리 우선의 계획을 하면 초기투자액의 증대를 초래하는 경우도 있다. 이러한 서로 모순되는 몇 가지 조건 중에서 최적의 시스템을 선정하는 것은 건축계획의 기본에 관계되는 문제이며, 건물전체 의 종합계획적 관점에서 명확히 결정되지 않으면 안 된다. 시스템의 계획은 설비 본래의 목적과 그것이 지닌 사회적 의미 까지 시야를 넓혀서 행한다. 4) 중앙관제의 계획 건물 내 혹은 대지 내에는 요소마다 각종 설비기기 · 장치 가 배치되어 전체적으로 하나의 설비시스템을 구성하고 있다. 이들 설비기기 · 장치군을 각각 별개로 운전 감시하는 것은 대규모건물에서도 불가능한 것은 아니지만 인력이 매우 많이 든다. 또 전 설비시스템이 수행하고 있는 종합기능의 파악 및 전체효율의 향상 등도 꾀하기 힘들다. 그래서 어느 한 곳에 중앙관제장치를 설치하여 설비기기 · 장치 · 시스템의 상태감 시, 운전조작 · 각 계측치 기록을 해서(그림 10 참조), 동력절 약 · 에너지절약을 꾀하게 된다. 따라서 대규모 빌딩에서는 설비시스템을 통제하는 중심 개 소를 선정하여 종합 관리함으로써 고도의 자동제어기술, 감시 기술의 경제적인 적용이 가능하고, 컴퓨터도 도입하게 된다. 또 소규모빌딩군의 각 설비기기 · 장치 · 시스템을 한 건물에 서 원격중앙 관제하는 경우도 있다. 이 경우에는 네트워크 케 이블 등을 이용해 구축된 통신 제어 시스템을 이용한다. 중앙관제장치를 계획할 때는 목표실현을 위해 다음 세 가 지 항목을 검토한다. ① 관제대상의 정리 · 파악 ② 목표의 정리 · 설정 ③ 관제방법의 선정 이들 계획항목은 서로 관계가 깊으므로 경우에 따라서는 반복 해서 케이스 스터디를 할 필요가 있다. 무엇을 관제대상으로 하는 표 3 환경기능조건 이외의 유의 점 ¦ 대책 ¦ 제목 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공해 방지 ¦ 대기오염 수질오염 소음 열오염 ¦ 연료의 선택, 배연의 처리, 총배출량의 감소 적절한 처리장치의 채용, 중수의 활용 발생원의 배치계획, 방음 차음계획 배열의 재이용계획, 에너지절약계획 ¦ ¦ 자원 절약 ¦ 기기 · 자재 에너지수 ¦ BE 성능의 체크, 기기용량의 적절화 BE 성능의 향상, 등급의 적절화, 기기 용량의 체크, 방음 · 차음계획 중수도의 채용, 절수형기구의 채용 ¦ ¦ 유지 관리 ¦ 인력절감 보안점검 ¦ 시스템 및 기기의 자동화 간편화 필요 스페이스의 확보, 호환성 있는 시스템 채택 ¦ ¦ 변경 ¦ 용도의 변환 기기수명 ¦ 기기 및 시스템의 대책 ¦ 주) BE : 빌딩 엘리먼트. ![image](/image/placeholder) 보 안 방 재 설 비 중앙관제장치 상 태 감 시 운 전수 방 범 설 비 운 전 조 작 보 기 록 전 기 설 비 관리사무 공기조화설비 급배수 · 위생설비 승 강 기 설 비 방송 · 신호설비 주 차 장 등 그림 10 중앙감시제어반 계획시 고려사항 가가 중앙관제장치의 계획에 있어서 가장 중요한 사항이다. 에너지절약 · 인력절약효과 는 건물규모가 클수록 크다. 또 소규모 건물군에서는 인력절약효과 가 특히 크다는 점에 유의 하여야 한다. 중앙관제장치의 경제성은 주로 그 관제대상이 되는 설비기 기 · 장치 · 시스템의 상태감시, 운전제어, 데이터 기록의 관제 점수에 좌우된다. 그러므로 관제대상을 잘 정리 · 파악하여 필 요도 및 투자효과 에 부합되는 목표의 정리 · 설정을 관제방법 의 선정과 병행하여야 한다. 중앙관제장치의 중심적 역할을 하는 부분으로서 중앙감시 제어반이 있다. 이것을 계획할 때 고려해야 할 사항을 그림 11 에 표시하였다. 이와 같이 고려해야할 사항이 많으므로 제어 반은 자칫하면 복잡 · 대형화되기 쉬운 경향이 있으나, 그 기 능이 설비체계와 인간 사이의 정보전달이란 점을 생각하여, | {}
e60d45c2-d8a2-4515-9c7f-7b9d6c10b689 | 1권.pdf | 2.7-14 제 2 편 설비 계획 인간중심의, 알기 쉽고 편안하며, 취급하기 쉬운 것으로 할 필 요가 있다. 이를 위해서는, 다음 항목에 유의 하여 검토하는 등, 유효한 방법을 취할 필요가 있다. ![image](/image/placeholder) 천점 천점 수천점 수천점 일반인 시 적응 이상 정도 정도 이상, 감 중급 대 중 소 고 급 자격 예측 0 수명 수십명 수준 최적 수십명 사람 수 규모 기록 내용 자립형 운전원 (기능) 설비기기 조합형 구조 시스템환경 데스크형 중앙감시 용도 계기 형태 제어반 변형 방재방법 표시 그래픽 자동회의 표시 방법 표시 정 도 수동 효랄이들 방법 중앙회의 자동 정 도 CTR 노멀 회로 릴레이 표시 블라인드 전체공통화 부분공통화 인터로그연동화 단순집중화 전자 로의 표시 노멀 시컨서 표시 계산기 그림 11 중앙감시제어반 계획시 고려사항 (1) 외관상 설계 ① 제어반 전체의 크기 ② 제어면의 크기 ③ 표시기의 배열 · 모니터 배치 ④ 스위치류의 배열 ⑤ 색상조화 (2) 중앙감시제어반 설치장소의 구비조건 ① 적절한 넓이 ② 출입의 용이 ③ 재해의 파급이 적을 것 ④ 부속시설(독립공조, 씽크, 숙박시설 등) 5) 표준화 계획 설비계획에 있어 표준화계획이란 설계에서 제품 및 공정에 이르기까지 가장 보편적인 기능을 가진 표준단위를 유닛화하 여, 그것을 조합함으로써 설계작업의 효율과 유연성을 높이고, 제품생산 · 공정에 있어서는 표준유닛의 반복성 · 규칙성 · 균 일성이란 면에서 건축의 공업화 · 프리패브화가 가능케 되고, 동력절약화 · 공기단축을 꾀할 수 있기 때문에 건축생산의 경 제성 추구란 면에서 유리한 방법이라 할 수 있다. 각종 표준 화계획 중에서 가장 유효성이 높다고 평가되고 있는 것에 모 듈계획이 있다. 건축계획에서의 모듈계획이란 필요에 따라 칸막이를 할 수 있도록, 공간이용의 가변성을 추구하는 기능적 요구에서 시작된다. 일반적으로 대규모건물 뿐만 아니라 소규모건물에서도 기 본계획시 때로는 실시설계에 이르기까지, 그 평면계획을 정하 는 용도, 칸막이의 상세, 집무의 내용이 정해지지 않는 경우를 자주 볼 수 있다. 또한 건물 완성 후에도 칸막이의 이동, 용도변경이 있을 경 우가 있다. 현재와 같은 현저한 기술의 진보, 그 중에서도 특 히 정보시스템의 발전은 그 말단기기의 변경을 초래하게 한다. 이와 같은 배경에서 계획을 진행시킬 때 모듈법을 사용하 는 경우를 자주 볼 수 있다. 이 방법은 우선 건물공간으로서 최소기능단위를 결정하고, 이것을 단위모듈로 해서 이들의 조 합에 의해 더욱 큰 공간을 구성하여, 건물전체를 형성해 나가 는 것이다. 건축계획의 모듈이 단순히 길이를 기본으로 한 넓 이 · 크기라는 기하학적 대상인데 대하여, 설비계획에서의 모 듈은 음 · 빛 · 열 · 물 · 공기 · 전기 · 에너지 · 정보라는 물리 적 상태를 대상으로 하고 있는 것이 특징이다. 따라서 이에는 당연히 공학적 한계 · 경제범위가 있으며 또한 방재설비에서 볼 수 있는 바와 같이 법적 규제가 있어, 각각의 설비요소는 독자적인 최적범위를 갖고 규격치수를 가짐으로써, 서로 전혀 관련성이 없이 존재하고 있다고 할 수 있다. 이와 같은 여러 요소를 조합하여 건축계획의 모듈과 조화시켜서 건물용도에 따른 최소기능 단위를 정하고, 여러 기능을 다하기 위한 배관 배선을 하고 간선을 정해서 근원의 장치를 설정해 가는 방법, 즉 말단에서 필요한 기능을 모듈이라는 최소단위로 하여, 이 로부터 근원의 주설비를 결정해 나가는 피드백 방식을 설비계 획에 있어서 모듈방식이라 부른다. 이 방법의 요점은 그 호칭과 같이 그 모듈의 설정에 있다. 모듈설정의 첫째는 그 건물의 용도에 의한 설비의 등급(기 능요소의 유무, 개수, 용량 등) 설정이다. 둘째는 각각의 설비요소가 갖는 치수에서 어떤 공통의 모 듈치수를 결정하는 것이다. 셋째는 이 단위모듈의 구성방식을 결정하는 것이다. 이 세 가지 절차를 거쳐 기준평면계획을 진행시켜, 그 결과, 필요에 따라 칸막이를 할 수 있다는, 당초 목적으로 했던 기능적 요 구를 충족시키는 공간이 얻어질 수 있다. 이 모듈법을 채택한 건물은 시스템 천장이라고도 불리며, 바닥 의 플로어덕트 시스템과 함께 오늘날의 사무소 건축에서는 시공 성과 경제성에서 효율적인 공법으로서 정착되어 가고 있다. 6) BIM 시스템 활용 저탄소 녹색정책과 IT 기술의 진보에 따라 효과 적이고 정 량화된 방법에 따라 건축물의 친환경성능을 분석 관리하는 방 식이 요구 되고 있다. 이에 따라 BIM(building information modeling)기술을 통하여 효과 적인 친환경설비계획을 획득을 꾀하고 있다. (1) BIM 의 정의 건축물의 생애주기 동안 관련된 자재 및 시공 정보 등을 컴퓨터를 통하여 데이터베이스화하여 이 정보를 토대로 모델 링을 하여 건축물을 관리하는 것이라 할 수 있다. 또한, 자 원절약 및 지속가능한 건축을 위한 시스템 툴로서 BIM 으로 의 관심이 집중 되고 있다. (2) 친환경 설비 계획에서의 BIM 활용 친환경 건축물 인증은 다양한 항목들에 대한 평가가 필요 | {}
9ead101d-acec-4a82-8436-c3b71d17ac65 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-15 표 4 모듈계획에 있어서의 설치요소와 설치단위 ¦ 설비종별 ¦ 설비종별 ¦ 설치기기 ¦ 설치기기 ¦ 설치면 ¦ 설치단위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 조명 설비 ¦ 조명기구 스위치 ¦ 조명기구 스위치 ¦ 천장 벽 ¦ 최소칸막이의 위치 점멸구역마다 일관한다. ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 정보 설비 ¦ 스피커 ¦ 스피커 ¦ 천장 ¦ 150 m2 (통상 40~50 m2) ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 정보 설비 ¦ 아웃 레트 ¦ 전화 ¦ 바닥 ¦ 1 회선 이상/12.5 m2 ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 정보 설비 ¦ 아웃 레트 ¦ TV 라디오 공용안테나 데이터통신 말단장치 ¦ 바닥(벽) 바닥 바닥 ¦ 최소 집무단위 또는 기기별로 특정위치에 한정 ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 콘센트 설비 ¦ 콘센트 ¦ 콘센트 ¦ 바닥 벽 · 천장 ¦ 최소집무 단위 ¦ ¦ 공조설비 ¦ 공조설비 ¦ 팬코일유닛 등 ¦ 팬코일유닛 등 ¦ 바닥 천장 ¦ 최소칸막이 단위 ¦ ¦ 위생설비 ¦ 위생설비 ¦ 급수구 배수구 ¦ 급수구 배수구 ¦ 바닥 ¦ 특정방법 ¦ ¦ 방화설비 ¦ 방화설비 ¦ 비상조명 화재탐지기 비상용 콘센트 배연구 ¦ 비상조명 화재탐지기 비상용 콘센트 배연구 ¦ 천장(벽) 천장 벽 천장 벽 ¦ 소방법에 따라 설정 ¦ ¦ 방화설비 ¦ 방화설비 ¦ 스프링클러설비 ¦ 스프링클러설비 ¦ 천장 ¦ 소방법에 따른 설치 간격유지 ¦ 하다. 이런 다양한 항목들을 BIM 을 통하여 건물 계획 초기에 인증과 관련된 의사결정에 활용할 수 있겠다. 또한 다양한 정 보들에 따른 인증에 관련된 점수와 비용, 공기, 품질에 대한 기타 요소들을 객관적으로 분석하여 공기, 품질, 비용, 친환경 성 등 요소들 간의 관계를 분석하는데 이용된다. 이상에 나열된 것들을 정리하면 ① 시공성능 ② 비용 ③ 품질 ④ 친환경 성능 등의 객관적인 분석이 가능할 것으로 보인다. 이것을 위한 BIM 툴은 대표적으로 Revit, ArchiCAD, ![image](/image/placeholder) 프로젝트 선정 자리 및 위치 모델링 비 용 기 상 자재 및 자재 및 정보 데이터 데이터 데이터 데이터 수량데이터 수량데이터 BIM 시스템 활용 시뮬레이션 활용 (STAR-CD, Fluent, Quest, VE, Eco-Tect 등) 의사 결정 그림 12 프로젝트의 BIM 도입 체계 Microstation, CATIA 등이 있다. 그림 12 는 프로젝트의 BIM 도입의 체계를 나타내었다. 4. 설비소요 공간 계획 4.1 설비소요 공간 설비계획에 있어서 설비시스템의 개요가 결정된 단계에서 설비공간의 배치와 규모를 검토한다. 설비공간의 배치계획에 서는 건물 거주자의 안전을 확보하기 위한 방재관련 계획이 우선 고려되어야 하며, 그 다음으로 설비시스템에 기초하여 그 배치를 검토해야 한다. 검토 단계에서 설비공간 계획과 건 축 및 구조계획이 서로 맞지 않는지 확인한다. 맞지 않는 경 우에는 상호 조정하며, 경우에 따라서는 건축계획을 변경해서 설비공간을 확보하거나 설비시스템까지 변경해서 다시 계획 하는 경우도 있다. 설비 공간 규모검토에서는 설비기기 본체의 설치 공간 이 외에도 법적으로 필요한 공간, 안전을 확보하기 위한 공간, 유 지관리를 위한 운전 · 보수 공간, 갱신(renewal)과 변경에 필요 한 공간, 시공에 필요한 공간 등을 고려해서 검토한다. 특히, 지금까지 경시된 경우가 많았던 갱신 · 변경에 필요한 반입과 반출 그리고 관련 작업을 위한 공간 확보가 충분히 검토되어 반영할 필요가 있다. 건물에 설치되는 설비기기는 다양하며 그 중 대부분이 에 너지를 소비하는 기기이다. 예를 들어 표 4 에 나타낸 것과 같 은 설비기기가 있으며, 건물용도, 규모, 요구품질, 계획 개념, 채 용되는 설비방식과 특수설비항목 등에 따라, 또 설치되는 기 기의 종류, 설비용량에 따라 소요공간이 달라진다. 4.2 설비소요공간의 규모산정 일반적으로 계획의 초기단계에서는 각각의 설비용량과 소 요공간을 정확히 계산하기 힘들지만, 건물전체로서의 설비용 량과 소요공간의 개략치는 건물용도별로 실제 예의 값을 기초 로 평균적인 연면적당 값으로 구할 수 있다. 설비관련 소요공간의 차이는 이와 같은 설비용량 부하와 중앙열원방식, 개별분산방식에 따른 공조 설비 방식의 차이에 의해 발생된다. 더욱이 건물 용도별로 정리되어 있지만 실제 로는 상업시설이 있는 사무소 건물과 같이 복합용도 건축물도 일부 포함되어 있는 것에 주의 하여야 한다. 또한 같은 건물용 도에서도 데이터 항목에 따라 건물수가 다른 이유는 해당데이 터가 빠져 있거나, 데이터 값이 0 이거나, 혹은 비정상적인 값 이라고 판단하여 제외한 건물이 있기 때문이다. 또한 도표는 로그눈금을 사용하고 있기 때문에 표시된 점의 산란도가 적게 보이지만, 실제로는 동일한 연면적일 경우에도 한 자릿수 이 상의 설비용량과 소요공간이 차이가 나는 경우도 있을 수 있 다. 이것은 건물의 주 용도와 연면적의 데이터만으로 설비용 량을 추정했을 경우의 오차 정도를 나타내고 있으며, 그 외의 계획조건을 추가로 부여하여 검토 · 계산한다. 그러므로 이러 한 도표는 설비용량 계획이 일반적인 계획의 타당한 범위에 | {}
a852d7fe-0090-42b9-92c6-78974d83ffbb | 1권.pdf | 2.7-16 제 2 편 설비 계획 들어 있는지를 참고하는데 이용한다. 4.3 건축 및 설비의 통합적 공간계획 건축 및 건축설비의 본래 목적은 건축물에서 생활을 영위 하는 거주자의 안전과 건강을 지키고 인간 활동을 지원하기 위한 환경을 마련하는 것에 있다. 이러한 환경은 건축물에 요구되는 기능으로서 표 5 에 나타 낸 것처럼 열환경, 공기환경, 음환경, 빛환경, 위생환경, 안전 환경, 정보환경, 운송환경 등이 있으며, 이러한 여러 가지 기 능을 건축과 건축설비가 서로 보완하는 가운데 그 기능이 충 분히 발휘됨으로써 건축물로서의 성능이 달성되는 것이다. 건 축과 건축설비와 의 관계는 최근에는 건축만으로는 만들어낼 수 없었던 인간 활동을 위한 환경을 건축설비가 조성해 주 어 인간 활동의 발전에 기여해 왔다. 하지만 건축설비의 대부 분이 화석연료를 중심으로 한 재생 불가능한 자원을 사용하 며, 건축물로부터 나오는 여러 종류의 환경부하 물질의 배출 도 지구환경에 커다란 영향을 미치고 있다. 이러한 환경부하 물질을 가능한 한 줄이고 지속 가능한 발전을 이루기 위해서 도 건축과 건축설비와 의 관계를 충분히 고려해야 할 필요가 있다. 건축물은 쉘터(shelter)로서 자연 환경을 차단하는 기능과 자연의 이로운 환경을 받아들이는 기능을 함께 가지고 있으 며, 건축 그 자체와 건축설비가 서로 보완, 협력하여 필요로 하는 에너지를 가능한 한 적게 소비하는 방법으로 건축물 환 경을 만들어 낼 필요가 있다. 건축물의 환경을 창출하기 위해서는 건축과 건축설비 사이 에 건축적 방법과 설비적 방법에서 서로 대체 가능한 것과 서 로 보완적 관계에 있는 것, 그리고 어느 한쪽만이 일방적으로 만들어 낼 수 있는 것 등이 있다. 건축계획의 기본구상과 기본계획의 단계에서 건축계획의 개념이 확립된다. 건축과 건축설비와 의 관계에 있어서도 마찬 가지로 그 해결책을 건축적 방법으로 할 것인지, 설비적 방법 으로 할 것인지의 단계에서 그 기본이 확립된다. 또한 건축물 의 소유자와 건축설계자간의 충분한 합의 를 바탕으로, 단순히 건축 설비적 측면만 아니라 건축과 함께 하나의 큰 틀에서 고 찰하여 계획을 진행시킬 필요가 있다. 그리고 건축설비설계자 는 지속 가능한 건축 환경을 만들어 내기 위해, 어떻게 하면 에너지소비와 환경부하가 적은 건축물을 만들 수 있을 것인가 를 항상 염두에 두고 계획을 진행해야 한다. 설비공간이란, 크게 나누면 설비 기기류를 설치하는 설비기 계실과 배관, 덕트류를 설치하는 설비샤프트 등이 있다. 균형 잡힌 건축계획과 설비계획을 세우기 위해서는 건축계획 초기 단계인 기본계획 단계부터 이러한 설비공간의 배치계획과 규 모를 검토하여 건축계획에 반영시킬 필요가 있다. 설비공간 계획을 세우기 위해서는 건물전체 개요 및 설비계획에 있어서 의 계획 구상이 필요하며, 설비시스템 개요가 결정되고 난 후 비로소 가능하게 된다. 따라서 설비공간계획을 세운다는 것은 설비계획 전체의 골격을 형성하게 되는 것을 의미하며, 전체 설비계획 중에서도 중요한 의미를 갖는다. 또한 이러한 것들 은 건축계획 전체에 영향을 미쳐 설비공간 계획이 건물의 디 자인에도 영향을 미치는 경우도 있다. 설비공간계획에서 최적화를 이루기 위해서는 다음과 같은 항목을 검토하여 건물계획 전체의 균형을 고려하여 판단해야 표 5 건축물에 요구되는 기능을 위한 계획과 설비 ¦ 건축에 요구되는 기능 ¦ 부하 ¦ 계획 ¦ 설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열 환경 ¦ 열 손실, 열 취득 (현열, 잠열) ¦ 전열량 제어(단열, 열용량) 복사열 제어(차폐, 복사계수) ¦ 공조(가열, 냉각, 가습, 감습), 공조 중앙감시 제어설비 ¦ ¦ 공기 환경 ¦ 오염물질의 유입 및 발생 ¦ 오염물질 발생원의 격리 · 차폐, 오염원의 이동 · 확산 방지 ¦ 공기정화(여과, 흡착, 흡수) 환기, 국소 배기 ¦ ¦ 음 환경 ¦ 소음, 진동 ¦ 흡음률 · 투과 율의 제어, 진동원 기초의 절연, 소음원 · 진동원의 격리 ¦ 방음 장치 설치, 방진 기초 적용, 저소음기기 채용 ¦ ¦ 빛 환경 ¦ 일사 및 조명 ¦ 채광 및 차광 ¦ 차광 및 조명 설비 ¦ ¦ 위생 환경 ¦ 급수, 급탕, 배수, 오수 쓰레기 발생 ¦ 정화조, 잡배수조 등을 설치 ¦ 급수, 급탕, 배수, 위생기구설비, 오수처리설비 ¦ ¦ 안전 환경 ¦ 화재, 지진, 연기 발생 ¦ 내화구조, 방화구획, 배연구획, 내진구조, 피난용 시설 ¦ 감지 · 경보 · 통보 · 소화 · 배연설비, 비상용 전원설비, 방재감시 제어설비 ¦ ¦ 정보 환경 ¦ 정보의 교환, 처리 ¦ 수직 · 수평 배선 시설 ¦ 인터폰, 전화, 텔레비전, 구내 방송장치, 무선 통신, 컴퓨터 및 주변기기의 중앙관제설비 ¦ ¦ 운송 환경 ¦ 거주자의 이동, 운반, 차량 통행 ¦ 수직 · 수평 운송기기 공간, 운송설비용 공간, 주차 공간 ¦ 엘리베이터, 에스컬레이터, 각종 리프트, 컨베이어, 쓰레기 진공운송설비, 에어슈트 설비 ¦ ¦ 공해 방지 ¦ 대기 오염, 수질 오염 ¦ 오염 대기의 차폐, 수질 오염 관리 ¦ 대기오염 방지장치, 수처리 장치 ¦ | {}
e0a567c6-74e9-4d5c-8061-b05c32bf6700 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-17 한다. ① 건물계획 전체의 구상에 맞는 설비계획이어야 한다. ② 설비계획에 따라 낭비가 없는 합리적. 설비공간을 계획 한다. ③ 방재계획에 있어서 안전성이 충분히 확보되는 배치계획 이어야 한다. ④ 기기의 진동, 소음 전달의 위험성이 적고 실내환경에서 의 성능이 충분히 확보되고, 설비시스템의 목적과 기능이 충 분히 확보되는 배치와 규모로 한다. ⑤ 일상적인 보수, 유지 관리가 쉬운 위치에 충분한 규모를 확보한다. ⑥ 장래의 갱신, 변경에의 대응이 고려된 공간계획이어야 한다. ⑦ 설비공간의 규모가 건축계획상 적절해야 한다. 설비공간의 규모는 설비시스템에 따라서도 달라진다. 건축 주 입장에서는 임대면적 비율을 높게 하고 유효면적을 가능한 한 크게 하고 싶다는 요구가 있게 된다. 이런 경우에는 설비 기기를 옥외에 설치하거나 천장 위에 공조 기기류를 설치하는 방법 등을 사용해서 유효면적을 크게 만들 수 있다. 그러나 위의 방법을 채택하게 되면 기계 수명에 영향을 미칠 수 있 고, 일상적인 보수유지가 어려워지며, 기기의 갱신과 변경에 대응하지 못하는 등의 결점이 발생할 수 있기 때문에, LCC (life cycle cost)평가를 시행하여 장기간에 걸친 영향을 고려 하여 판단해야 한다. 4.4 건축계획과 설비공간 계획 건축계획시에 설비공간 계획을 더욱 정밀하게 세울 필요가 있다. 기본계획의 단계에서는 건축계획 전체의 개념에 맞춘 설비 계획에 기초한 설비공간 계획을 세워 건축계획에 반영시킨다. 이 단계는 설비의 골격이 형성되기 때문에 매우 중요한 시기 이다. 기본설계 단계에서는 기본계획 단계에서 세운 설비계획에 기초하여 개략적인 용량을 구하고 스케치 등으로 기본적인 배 치를 검토, 확인하고 설비공간의 배치와 규모를 수정하여 건 축계획에 반영시킨다. 이 경우 장기간에 걸친 유지보수, 수선, 갱신까지를 포함한 LCC 평가를 시행하여 최적의 설비공간계 획을 세울 필요가 있다. 실시계획 단계에서는 상세한 계산을 실시하여 설비기기의 용량을 구하고, 상세도면 등에서 배치상황을 검토하여 실시도 면에 반영시킨다. 이때 기계실 바닥 신더 콘크리트(cinder concrete)의 유무, 기계의 기초, 방수의 필요성, 배수로(trench)의 유무, 흡음재 시공의 필요성, 기기의 하중, 보 · 바닥 · 벽 개구부의 크기, 점 검구 유무 등을 건축도면과 구조 도면에 반영할 필요가 있다. 시공 단계에서는 건물에 반입되는 기기를 예상 배치하여 실제 배치, 보수 관리와 시공에 필요한 공간을 확보하여 시공 도면을 작성한 후 재차 확인하고 시공에 들어간다. 5. 지역계획 5.1 지역계획의 필요성 지역계획의 대상을 도시시설계획에서 복합건물의 설비계획 정도의 범위로 한정하면 지역계획의 기회는 다음과 같은 경우 를 예상할 수가 있다. (1) 신시가지 개발지구의 전역 또는 중심시가지를 대상으로 한 공급처리시설 등의 종합기본계획, 지역냉난방계획 · 설계 (2) 재개발, 지하상가 등 대규모시설개발에 수반되는 개발 지구의 공급처리시설 계획 · 설계 (3) 집합주택, 공업단지의 공급처리시설 계획 · 설계 (4) 대학, 연구기관, 대규모 공장의 구내공급처리시설 계 획 · 설계 (5) 복합건물, 초고층건물 등 대규모 건축설비의 계획 · 설계 (6) 시 · 군의 종합계획의 일환으로 도시시설로서의 공급처 리시설 등의 종합기본계획의 책정 (7) 기존 신시가지의 도로정비, 공급처리시설 등의 재정비 계획, 신도시시설의 계획 · 설계 (8) 박람회장 · 대규모 리크리에이션 시설의 공급처리시설 등의 계획 · 설계 이들에 있어서 공통적인 것은 이제까지는 종합계획의 개념 이 없이 당해 시설물에 대한 개별계획 위주로 진행시켜 왔기 때문에 지역계획의 기본개념이 정립되어 있지 않았다는 것이 다. 그러나 최근의 도시환경문제, 자원, 에너지문제, 도시 기 반시설의 확충요구 등으로 공급처리시설 등은 개발계획 단계 에서부터 종합적인 시야에서 지역계획을 진행시켜야 하는 필 요성이 대두되기에 이르렀다. 1) 지역계획의 유의 사항 지역계획이라 하지만 일반적인 건축설비계획과 공통되는 부분이 많으므로 다음과 같은 몇 가지의 다른 점을 들어 지역 계획에 있어서의 유의 사항을 제시한다. (1) 대규모성, 광역성 : 계획대상 시설의 규모, 넓이, 필요 로 하는 환경, 자원용량, 공간용량, 투자액이 크기 때문에 기 존의 사업체계에 미치는 영향에 유의 한다. (2) 종합성 : 계획대상 시설이 광범위하기 때문에 통일적인 계획이념의 확립, 복합화 · 공동입지 등을 포함한 플랜트입지 조정, 도로공간 등의 고도이용을 포함한 배관류의 입지조정, 정보시스템의 종합운영관리계획 등에 대한 종합성을 필요로 한다. (3) 장기성 : 도시기간시설로서의 장기이용 또는 지하시설 에 따른 보수의 어려움 때문에 장기계획성을 필요로 한다. 따 라서 장래의 수요에 대한 시스템의 여유를 확보하면서 선투자 로 인한 과부담이 되지 않도록 단계적인 정비가 가능한 소요 공간을 확보한다. (4) 집합성 : 집합에 의한 이점을 적절히 평가하여 계획에 반영하여야 한다. 즉, 수요예측에 있어서의 동시사용을 및 수 요율의 평가, 시설의 소요공간이나 투자액에 대한 평가, 신도 시시설의 도입 등에 주의 한다. | {}
4290c808-0369-46f6-8474-faac6f62d661 | 1권.pdf | 2.7-18 제 2 편 설비 계획 (5) 연속성 : 공급처리시설은 각각 연속적 체계를 갖게 되 므로 계획대상 내에서의 연속성만이 아니라 상하류에서의 접 점영역(예를 들면, 배수시설, 수변전시설)에 대하여 관리운영 을 포함한 계획이 특히 중요하다. 2) 집중과 분산 지역설비 계획 시 규모와 정도의 대상에 따라 고려할 사항 이 있다. 설비의 집중과 분산에 따른 장단점은 표 6 에서 나타 내고 있으며 적정설비의 지역설비를 전망하는 것이 바람직하 지만, 현실적으로 어려움이 많으므로 지금까지의 실적과 경험, 대상지역의 행정 및 관리조직 등 사정을 고려하여 현실적으로 대응하는 것이 가장 적합하다. 5.2 지역계획의 내용 1) 지역계획 대상시설 지역계획의 대상시설은 도시의 기반시설을 구축한다는 개 념이 가장 타당하다. 기반시설 구축이란 기반, 하부구조의 의 미로서 장기적으로 변화가 없는 도시 또는 국토의 기반이 되 는 시설이라 할 수 있다. 그러므로 시설의 효용권역으로 구분 하면 상하수도, 전기, 가스, 정보시설 등의 도시공급처리 시설 과 가로, 도시교통 등의 도시장치 및 도시시설을 도시기반시 설이라 하고 도로, 철도, 공항, 항만 등 사회자본으로서의 도 시시설을 국토기반시설이라고 대별한다. 2) 지역계획의 내용 도시의 기반시설 구축을 기능면에서 분류하면 다음과 같다. (1) 교통 · 수송설비 : 도로, 철도, 신교통시스템, 물류장치, 공동구 등 (2) 급배수시설 : 상수도, 하수도, 중수도, 공업용 수도 등 (3) 에너지공급시설 : 전기공급시설, 가스공급시설, 석유공 급시설, 지역냉난방시설 등 (4) 정보 · 통신시설 : 공중전기통신시설, 기타 뉴미디어 등 (5) 폐기물처리시설 : 일반폐기물, 산업폐기물처리시설, 도 시폐기물처리시설(진공집진시설) 등 일반적으로 1)교통 · 수송시설은 교통계획으로서 별도의 계 획체계를 이루는 경우가 많으나 2)~5)항 중 특히 반송부분 의 계획과 도로나 교통계획 등(경로, 네트워크 조정, 매설물 위치 조정 등)은 조정을 요하고 특히 공동구계획은 지역설비 계획측면에서의 기반시설이라 할 수 있다. 표 6 집중화 · 분산화의 장단점 ¦ 집중화 ¦ 집중화 ¦ 분산화 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 장점 ¦ ¦ 1. 전체설비용량의 저감 2. 관리 · 운영의 절약 및 합리화(인건비 절감) 3. 공간의 유효이용(개별시설 내) 4. 미관의 우수(냉각탑 · 전선 등 제거) ¦ 1. 초기투자비 증가 2. 사업성 고려 시 복잡함 3. 반송시설 필요 4. 중앙 플랜트시설 필요 5. 서비스의 일원화(선택의 여지가 없고 비경제적임) 6. 보수의 횟수가 증가 7. 장기간동안 정비단계 ¦ 1. 초기투자비 절감 2. 사업성 고려 시 간편함 3. 개별설계 가능 4. 계획적인 설계 ¦ ![image](/image/placeholder) 정보통신계 교통 · 물류계 공간계 도시내 환경 공급계 처리계 폐기 물(고체) 도 시 에너지 공급 오 수(액체) 급 수 활 동 대기오염(기체) 네트워크 공간 환경 공간 교통 · 물류계 그림 13 지역계획의 기능과 계통 | {}
468a2a82-3478-4219-8d92-9c43c73d9e15 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-19 그림 13 은 지역 계획에 있어서 각 도시기반시설과 도시 활 동과 의 기능 및 계통을 나타낸 것이다. 도시에서 입력 인프라 로서 물과 에너지의 공급이 있고 도시공간 내에서 순환하고 배출된다. 이것들이 일련의 제어를 받고 사람과 물질의 이동 을 위해 정보, 교통, 물류계가 기능하고 있다. 5.3 수요예측 1) 수요예측방법 도시기반시설 계획에 있어서 배관망, 플랜트용량의 기초가 되는 것은 서비스 대상범위에 있어서 계획기간 중의 계획 최 대수요량이다. 지역설비 계획에 있어서 공급처리 등 수요량의 산정은 일반적으로 도시지표에 대한 단위 수요량을 원단위로 하여 도시지표에 원단위를 곱해서 얻는다. 원단위란 일정량의 생산에 필요한 자재, 동력, 노동력의 기준치이며 일반적으로 광공업분야에서 이용되지만 여기서는 도시기반시설의 수요원 단위로서 인구, 토지면적, 시설량(건축바닥면적 등), 경제활동 등의 도시지표 당 기준수요, 즉, 단위수요를 말한다. 따라서 수요 원단위를 설정할 때의 유의 사항은 다음과 같다. (1) 대상으로 하는 시설계획에 알맞은 단위일 것. 시설용량은 최대부하에 알맞은 용량이어야 하며 최대부하 의 시간단위는 저장의 가능성 등 시설의 특성에 따라 순시, 시간, 일 등의 단위를 사용하며 최대치가 중복되는 경우에는 동시사용율, 시설용량에 여유를 주기 위하여 안전율 등을 고 려한다. (2) 연차계획에 적절한 수요량의 예측이 가능할 것. 수요량은 시대와 더불어 변화하고 일반적으로 수준향상을 반영하며 증가하는 경향이 있다. 그래서 수요량은 변화추이를 고려하여 각 시설의 연차계획에 적절한 수치이어야 한다. 이 연차계획은 시설내용년수 등을 고려하여 15 년 정도로 정하는 경우가 많으며 보다 장기적으로 계획할 필요가 있다. (3) 시스템 계획에 알맞은 원단위일 것. 상수도 수요의 일부가 중수도에 의하여 충당되고 도시가스 또는 전력수요의 일부가 지역 열공급으로 옮겨오는 등 공급처 리의 다양화가 예상되는 시스템에 있어서는 각 시스템을 고려 한 수요구분(용도별 수요 등)이 가능하여야 한다. (4) 연간수요 원단위 및 부하변동에 대하여 배려할 것. 사업계획이나 자원배분 등을 추정하기 위해서는 연간수요 원단위의 예측이 필요하며 그 배려가 시설계획조건으로 피드 백 된다. 또한, 부하변동을 명확하게 파악하는 일이 수조, 축 열조 등의 저장시설계획이나 새로운 시스템의 도입 등 시스템 을 다양화하는데 있어서 중요하다. 2) 각 시설의 계획 원단위 각 시설은 각기 독자적인 원단위를 사용하여 시설계획의 기초로 하고 있다. 즉, 지역계획수준에서의 상하수도는 야간 인구기준(업무, 공업계에 대한 취업인구 등을 고려), 가스 · 전화시설은 세대수기준, 열공급 시설은 건축바닥면적 당 원단 위 등이 이용되며, 건축설비수준에서는 기구별 원단위, 거주 인원 또는 취업인원별 원단위, 실용도별 바닥 원단위 등이 사 용한다. 계획기술상, 통일적인 지표가 요망되며 이 경우에 건축공간에 대한 서비스를 전제로 하고 비교적 많은 시공계획에 이용된 것 등을 이유로 일반적으로 시설계획에 있어서 건축(용도별) 표 7 건축바닥면적당 원단위 ¦ ¦ 종별, 단위 ¦ 주택 ¦ 상업 · 사무소 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수도 1) (하수) ¦ 하루 평균사용수량, L/(m2 · d) ¦ 10~15 ¦ 사무소 : 5~25 점포 · 백화점 : 20~40 ¦ 호텔 : 15~30 병원 : 20~40 학교 : 10~15 ¦ ¦ 전기 ¦ 계약전기, W/m2 ¦ 독립주택 : 30~40 공동주택 : 30~50 ¦ 사무소 : 80~100 점포 · 백화점 : 100~140 ¦ 호텔 : 60~90 병원 : 80~120 학교 : 30~50 회관 · 오락장 : 60~80 ¦ ¦ 가스 ¦ 가스소비량, m2/(m2 · h) (21000 kJ/m2) ¦ 0.05~0.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉난방 2) ¦ C : 냉방 최대부하 H : 난방 · 급탕 최대부하, kJ/(m2 ·h) ¦ 독립주택 : H = 630 공동주택 : H = 420 ¦ 사무소 : C = 357, H = 504 백화점 : C = 504, H = 462 ¦ 호텔 : C = 78, H = 630 병원 : C = 462, H = 630 ¦ ¦ 전화 ¦ 회선 수, 회선/m2 ¦ 0.01~0.02 ¦ 사무소 : 0.02~0.04 백화점 : 0.01~0.02 ¦ 병원 : 0.01~0.02 ¦ ¦ 폐기물 ¦ 발생량, g/(m2・d) ¦ 25~40 ¦ 사무소 : 30~40 점 포 : 80~100 음식점 · 백화점 : 200~250 ¦ 호텔 : 100~120 학교 : 10~20 병원 : 40 회관 · 오락장 : 60~100 ¦ 주) 1. 하루최대사용량 = 하루평균사용량 x 1.2~1.5. 2. 서울지역 기준. | {}
9acdaba8-08f1-4bf9-8219-06f43febf7bd | 1권.pdf | 2.7-20 제 2 편 설비 계획 표 8 플랜트별 소요공간 바닥면적을 기준으로 한다. 이러한 건축바닥면적에 의한 명확 한 원단위를 정비하기 위해서 최종말단까지의 요구량에 대한 정확도를 높이고 도시 · 지방계획에서 계획프레임으로 사용되 는 도시지표와 건축바닥면적의 관련성을 분명히 하여야 한다. 부하계산용 컴퓨터 시뮬레이션이나 각종 기구별 사용실태조사 자료 등을 계획단계에서 원단위로 사용함으로써 인구 · 경제 지표와 건축바닥면적의 상관관계 분석이 가능하게 된다. 시설계획에 이용되고 있는 건축바닥면적 당 원단위의 예를 표 7 에 나타낸다. 5.4 플랜트 입지계획 1) 플랜트입지 조건 도시기간시설 중에서 제조, 저장, 변환, 처리 등의 기능을 갖는 플랜트시설은 자원, 환경문제에 의한 입지상의 공통과 제 가 있으며, 여기서는 입지조건으로 6 개 항목만을 정리한다. ① 수요(배출)지와 의 근접성 ② 자원지와 의 근접성 ③ 지형 등 자연조건(지형, 지반, 지질, 식물, 기후) ④ 소요공간 및 주변토지이용 ⑤ 소요설비(물, 에너지 등) ⑥ 환경영향요소 이상에서 ①, ②항은 입지선정의 기초사항이다. 반송효율 측면에서 기본적으로 모든 시설은 수요(배출)지와 근접성이라 기보다 수요(배출) 중심입지일 것이 요망되지만 ③~⑥항 등 이 그것을 제약한다. 특히 정수, 전력, 열 등의 제조와 폐기물, 배수 등의 처리능력을 갖는 플랜트에서는 물, 에너지 등 자원 의 확보, 배출지의 자연환경조건 등이 검토되어야 한다. ③ 자연조건 중에서 지형은 하수시설 등 자연균배에 의존하 는 반송시설에 가장 큰 계획요소가 되며 지역설비의 레벨에서 는 대체로 해결하기 쉬운 문제이다. 하지만 기후조건에 대해서 는 열과 대기오염물질의 배출의 측면에서 항상 풍향을 고려하 고 주변의 환경과 도시 기후, 특히 열섬현상(heat island) 방 지 등에 대한 고려가 필요하다. ④ 소요 공간의 확보는 플랜트 계획에서 가장 중요한 문제 이다. 기존 시가지에서는 플랜트의 확장이 곤란한 사례가 아 주 많으므로 신규 플랜트 계획에서부터 충분한 고려가 필요하 다. 그러기 위해서는 도시 계획 입안의 단계부터 도시시설로 서 적절한 동시에 계획적인 공간(대체용지 · 완충공지)의 확 보가 바람직하다(표 8). ⑤ 소요설비는 공급계의 대규모 플랜트에서 물 · 에너지소 요량이 대단히 많기 때문에 급배수 · 에너지공급 간선과 의 접 속이 필요하다. 특히, 기존 간선망의 위치, 광장의 필요성, 도 로전용공간 등에 대한 배려가 해당 플랜트 입지를 검토하는데 있어서 가장 중요하다. ⑥ 환경영향 요소는 도시기반시설 본래의 환경보전기능에 더하여 발생되는 소위 2 차 공해를 말한다. 대기오염은 에너지 및 연소시설에 의한 SOx, NOx 배출, 냉각탑 백연의 비산, 악취 등이 가장 심각하다. 배수시설에 의한 공공수역 또는 하 수도의 수질오염, 폐기물의 처리 · 운반, 펌프와 송풍기의 소 음 · 진동, 운반용 차량의 집중화 등도 고려한다. 만약 도시 ¦ 시설명 ¦ 소요공간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정수장 ¦ (대지) 0.4 m2/급수량 m2/d ¦ ¦ 하수처리장 ¦ 사 례 (대지) 0.3~0.7 ha, 처리량 t/d 계획처리구역면적 (대지) 30~40 m2/처리구역 ha (건축) 2 m2/처리구역 ha ¦ ¦ 발전소 (화력발전소) ¦ (대지) 0.4~0.8 m2/kW (건축) 0.04~0.8 m2/kW ¦ ¦ 변전소 ¦ 초고압 변전소 : 275 kV/66 kV 지하식(600~1 500 MVA) (대지) : 5~10 m2/MVA (건축) : 20~30 m2/MVA 옥외식 : (900~1 500 MVA) (대지) : 30~40 m2/MVA 배전용 변전소 : 66 kV/6 kV 옥외식(20~60 MVA) (건축) : 20~30 m2/MVA 옥외식 : (20~60 MVA) (건축) : 20~80 m2/MVA ¦ ¦ 열병합 플랜트 ¦ 플랜트 연바닥면적 온 열 원 : 26~43 m2/능력 MW 냉온열원 : 43~172 m2/능력 MW ¦ ¦ 청소공장 (쓰레기소각장) ¦ (대지) : 40~60 m2/처리량 t/d (건물) : 5~10 m2/처리량 t/d ¦ ¦ 진공집진 플랜트 ¦ 20~60 t/d -(대지) : 50~200 m2/처리량 t/d -(건축) : 30~80 m2/처리량 t/d ¦ 내에 대규모 시설을 지상에 설치할 경우 도심미관, 전파장애 등의 문제도 고려한다. 이들 2 차 공해는 수요입지, 지역융화시설에 의한 정비촉진 등이 과제로 되어 있으며, 이러한 문제에 대처하기 위하여 플랜 트 계획은 초기 토지이용계획에서부터 고려하여 적절한 용지를 확보하고 환경영향에 대해서도 충분히 대처할 필요가 있다. 2) 지역융화 시설계획 중수도의 이용, 발전소 · 쓰레기 소각시설에서의 배열이용, 쓰레기처리에서의 자원회수 등 에너지의 재사용이나 다단계 이용은 자원절약, 에너지절약 측면에서 대단히 유효하며 플랜 트에 있어서도 환경오염의 제어 면에서 매우 효과 적이다. 중수도는 상수의 재생이용방법으로 건물 및 시설의 배수를 자체 배수처리시설이나 지역순환시스템을 이용하여 처리수를 중수도로 이용하는 것이다. 중수도의 계획은 도시의 물 수요 증대에 대응하고 경제적인 면에서 필연적인 것이다. 정수시설은 조경시설, 휴식시설로서 이용할 수 있으며 하수 종말처리장은 일부시설을 지하화 함으로써 상부를 공원, 운동 시설로 이용할 수 있다. 열병합발전 등의 토탈에너지 플랜트는 그 자체가 발전과 재열에 의한 열병합플랜트로서 변전소의 배열이용과 함께 수 요지입지를 촉진하는 대상이 되고 있다. 쓰레기 소각장의 배 열은 지역냉 · 난방에서의 이용이나 주변 복지시설 · 체육시설 에 대한 공급열원으로 이용될 수 있다. 가스제조 시스템에서는 LNG(액화천연가스)의 기화잠열에 | {}
daae9308-4cb0-4301-8a43-d6fe17f2841b | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-21 의한 냉열 이용이 실현되고 있다. 지역냉 · 난방은 어느 지역의 다수 건물을 위해 열원 플랜 트에서 온열원(고온수, 증기), 냉열원(냉수) 등의 열매체를 집 중 생산하여 배관에 의해 건물 내의 냉 · 난방 및 급탕에 제공 하는 것이다. 여기서 사용되는 열 생산 시설은 대규모로서 열 병합발전소, 열전용보일러, 쓰레기소각로 등이 대표적인 예이 다. 쾌적한 도시환경을 창조하고 에너지절약과 환경공해 개선 에 기여하는 도시기반 시설로, 도시계획적인 측면에서 안전성, 편리성, 방재성, 미관 향상의 이점이 있으며 각 건물에 있어서 열부하의 감소와 이로 인한 시설투자비 및 냉 · 난방비의 절 감을 가져 오고 열원기기가 필요 없기 때문에 건축계획 상으 로도 효과 가 있다. 세계의 많은 국가들이 지역냉 · 난방의 보급을 장려하고 있 으며, 특히 유럽의 지역난방 보급이 가장 활발하게 진행되고 있다. 우리나라의 경우 90% 이상이 서울과 수도권을 중심으 로 시행되어 왔으나 점차 지방으로 사업을 확장하고 있다. 최근 우리나라 지역난방산업은 전력산업을 비롯한 에너지 산업의 구조개편 및 민영화에 따라 새로운 전환기를 맞고 있 으며 국제적인 기후변화협약과 관련하여 적극적인 노력이 필 요한 시점에 있다. 따라서 열병합발전의 확대, 다양한 미활용에너지 이용, 소 규모 지역난방 확대, 집단에너지 지역내 전기판매 등 다양한 방법을 통하여 지역난방 보급을 도모한다. 이들 융합시설은 각종 플랜트의 조합, 시설 종합화에 의한 설비의 상호이용(자원절약, 에너지절약의 촉진), 공간의 유효 이용, 관리의 종합화 · 정보화 등에 의하여 지역융화시설로서 의 기능을 배가시킬 수가 있다. 이와 같이 서비스의 자연환원을 통하여 종래에는 혐오시설 로서 지탄을 받아 온 플랜트들이 지역융화시설로서 입지난 해 소에 역할을 다할 수 있게 되었다. 5.5 반송시설 계획 1) 반송매체와 시설 지역설비에는 물, 에너지, 정보, 기타물질의 공급 처리를 위 한 반송시설의 설치가 불가결하다. 반송시설은 매체의 기능 및 물성에 따라 다르지만 일반적으로 도관, 도선(케이블) 등 이 이용된다. 또한 반송시설에는 제어 · 관리를 위해 부대시설 이 설치되어야 한다. 도관, 도선은 서비스 대상구역 내에서 플 랜트와 최종 말단 측을 연결하는 것이며, 그 형상은 수상형, 고리형, 네크워크형으로 구분된다. 반송시설의 용량은 상하수도, 가스 · 열공급 등과 같이 수 요가 많아지는데 따라서 구경을 크게 하는 것과 폐기물처리관 로 또는 전기 · 통화케이블과 같이 수요의 증가에 대하여 본 선(가닥수)을 많게 하는 것이 있다. 도관이나 케이블 관의 재 질은 내외 벽에 대한 안전을 고려한 물리적 성질, 반송매체 또는 설치환경(토질 등)에 알맞은 화학적 성질 및 시공성, 경 제성 등에 의하여 결정한다. 설치위치, 설치방법은 도관시설이 일반적으로 지중시설(도 로하부에 집중설치)인데 반하여 전기, 전화케이블 등은 용량, 환경조건에 따라 다르지만 가공(架空)식, 지하식을 선택한다. 그러나 이들도 도로를 점용하게 되므로 최근에는 미관, 방재 등을 고려하여 지하에 매설하는 경향이 있으며, 지중매설인 경우에는 직접 매설법, 관로법, 공동구법 중에서 선정하여 시 공한다. 2) 도시도로 이용 도시에 있어서 도로는 사람 및 물자의 수송, 즉 교통기능이 본래의 목적이지만 도시의 과밀화 및 도시기능의 고도화에 따 라 다음과 같은 기능이 부가되고 있다. ① 공급처리시설 등의 도시시설수용 공간 ② 피난, 재해차단 등의 방재 공간 ③ 건축물의 구획을 위한 시가지 형성 공간 ④ 놀이, 산책 등을 위한 생활교통 공간 ⑤ 통풍, 환기, 일조 등의 생활환경 공간 그러나 도시기반시설로서의 도로는 본래의 교통기능과 공 급처리시설 수용기능이 가장 전형적인 주기능이라 할 수 있 다. 이들 상하수도, 전기, 전화, 가스의 지하관로의 대부분은 도로하부에 부설되고 있으며 지하철의 도로 의존률도 60~ 70%에 이른다. 지하매설물에 대한 도로점용위치는 상하수도, 가스의 배관 류와 전기, 전화의 지중선로인 경우, 평면적으로는 보도설치 를 원칙으로 한다(다만, 본선에 대해서는 차도설치를 허용한 다). 수직적으로 케이블 종류는 보도부에서 매설깊이 0.6 m 이상, 차도부에서 0.8~1.2 m 이상으로 하며, 상수도관, 가스 관의 본선은 지면에서 1.2 m 이상, 하수도본선은 3 m 이상, 공동구는 2.5 m 이상으로 한다. 공급처리기능의 유지, 관리를 다른 기능과 공존하면서 지속 시키려면 평면적인 이용에는 한계가 있으며 지하, 지상을 망 라한 입체적인 활용이 필요하게 된다. 그래서 이러한 요구를 가능하게 하려면 도로망과 각 도시시설과 의 연계성 조정, 사 업면에서의 공동정비 등을 촉진시킬 필요가 있다. 3) 공동구의 계획 공동구는 간선도로 정비지구, 지하철 건설지구, 신도시 구 획지구 등에 적용되며, 공동구의 계획은 지역조건을 고려한 도입목표의 범위 설정, 수용 조건의 검토, 경로 및 도로점용위 치의 계획, 표준부지면 및 특수부형태계획 등이 포함된다. 계획에 앞서 우선 토지이용계획, 인구 건물의 장래수요, 공 급처리 시설의 형태 및 장래계획 등을 파악한다. 도로굴착과 보도삭감에 의한 교통원활화, 공급처리 신뢰성의 향상, 재난 시의 라이프라인 강화, 케이블 지하화 등에 따른 경관향상 등 의 도입목표설정 중에서 공동구 정비의 적합성 판단과 수용 대상, 루트설정 등이 실시된다. 따라서 공동구를 도입하기에 앞서서 우선 다음 사항을 검 토하여 계획하고 대상범위 등을 선정한다. ① 토지 이용계획 ② 인구, 건물의 장래 수요 ③ 도로의 기능과 등급 ④ 공급처리시설의 형태 및 장래계획 ⑤ 도로 굴착과 보도 삭감에 의한 교통원활화 | {}
f5a4375c-d201-4566-8ed5-ff895a90adb8 | 1권.pdf | 2.7-22 제 2 편 설비 계획 케이블 지하화의 촉진에 의한 미관향상 ⑦ 재난 시의 라이프라인 강화 ⑧ 도입설정목표 안에서의 공동구 정비의 적절성 여부 판 단과 대상 경로 설정 그림 14 는 서울목동신도시개발지구의 공동구 배치 및 평 면, 단면형을 나타내며, 표 9 은 목동지역의 지역난방시설 개 요이다. 한편, 공동구에 수용할 각 시설의 용량을 설정할 때에 공동구 는 장기 사용을 전제로 도입되기 때문에 불확실한 수요에 대 응할 수 있는 공간이 확보되도록 공동구의 단면용량을 결정하 여야 한다. 또한 수용시설의 기능에 따라서 간선기능의 것인 지, 분기, 인출을 요하는 것인지에 따라서 공동구의 단면이나 ![image](/image/placeholder) 근린공원 주열수송관 18 블럭 개남국교 분기열수송관 19 블럭 지하철 차량기지 17 블럭 한대부속병원 진명여고 16 블럭 신사국교 갈산국교 11 블럭 10 블럭 14 블럭 신정 제 2 유수지 13 블럭 양도국교 12 블럭 신정국교 7 블럭 신일국교 9 블럭 신목중교 6 블럭 목일국교 4 블럭 월촌구교 8 블럭 신정제 1 유수지 목동배수지 오목교 3 블럭 종합운동장 > N 소방서 열병합발전소 2 블럭 경인국교 양정중교 양정고교 13000 ![image](/image/placeholder) 400 3400 300 3400 300 1900 300 4400 400 13000 3400 300 2400 300 1900 300 4400 400 부공동구 300 부공동구 부공동구 2900 300 300 03 ��� 4000 800 400 2 상수도용 전략용 통신용 600 부공동구 주공동구 주공동구 a. 평면도 b. 단면도 그림 14 서울 목동지역의 공동구 계획도 | {}
782558c4-4cd0-46d1-855e-9f6eec92995f | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-23 점용위치가 달라지므로 그 성격을 명확히 해 둘 필요가 있다. 표 9 목동지역 지역난방시설 개요 ¦ 구 분 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설규모 ¦ (1) 열병합발전시설 20 000 kW(1 식) (2) 열원설비 ① 발전용보일러 100 톤/시간(1 기) ② 보조 보일러 140 톤/시간(2 기) 80 톤/시간(2 기) 10 톤/시간(3 기) ③ 폐열 보일러 15 톤/시간(2 기) (3) 쓰레기소각로 150 톤/일 (4) 열공급방식 중온수(70~120°C) 2 관식 (5) 열공급배관시설 20 km(50~1 000A) (6) 투자규모 363 억 원 (7) 건설기간 1984. 12~1987. 10 ¦ ¦ 난방면적 ¦ (1) 주거지역 277.1 만 m2(26 629 세대) (2) 상업지역 98.3 만 m2 (3) 공공 · 기타지역 44.4 만 m2 계 419.8 만 m2 ¦ ¦ 열수요량 (최대난방부하) ¦ (1) 주거지역 188.89 Gcal/h (2) 상업지역 96.06 Gcal/h (3) 공공 · 기타지역 44.95 Gcal/h 계 329.90 Gcal/h ¦ ¦ 시설 분담금 ¦ 2500 원/m2 ¦ 공동구의 표준단면 형상으로는 직사각형, 반원형, 원형 등 이 있으며, 건설비를 줄이기 위하여 간이구조화, 조립식화, 규 격화의 연구가 요구되고 있다. 그리고 특수형상에는 환기 및 배기구, 배수조, 부대시설기기 등이 집약적으로 설치된다. 특히 공급관 공동구의 경우에 특수형상의 공동구 개소가 많으며 이로 인해 공동구의 점용공간과 전체 공사비에 크게 영향을 준다. 공동구의 설치위치는 적용되는 지역의 특성과 공동구의 기 능에 의하여 검토되어야 하며 일반적으로 간선공동구는 간선 도로의 중심부 위치에 지면에서 매설깊이 2.5 m 정도로 대용 량의 단면형태를 갖도록 설치하고, 공급관 공동구는 보도부 또는 보행자 전용도로에 0.5~1.5 m 정도의 매설깊이로 설치 한다. 참 고 문 헌 1. 건축학전서 10 건축설비, 1997, 대한건축학회편, 기문당. 2. 정광섭, 김광우 공저, 2014, 건축공기조화설비, 기문당. 3. 井上字市 원저, 金孝� 번역, 공기조화, 1995, 동명사. 4. 공기조화 냉동공학회, 1995, 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람. 5. 申致雄 저, 2008, 공기조화설비, 기문당. 6. 박동진 저, 2003, 건축환경공학, 세진사. 7. 손장열, 윤동원, 박병윤, 이정재, 이승민, 1996. 외기도입량 변화에 따른 사무소건물의 실내공기 환경 특성. 대한건축학 회학술발표논문집, 제 16 권, 제 1 호. 8. 김윤신, 1990, 우리나라 실내공기오염현황과 대책, 공기조화 냉동공학 제 19 권, 제 6 호. 9. 한국공기청정연구조합, 1998~2000, 실내환경 통합조절시 스템 기술개발에 관한 연구(1 차년도~3 차년도 보고서), 산 업자원부. 10. 한국과 학기술연구원, 1999, 실내환경 쾌적성 평가방법에 관 한 연구(I) (온열 및 공기질에 대해서), 과학기술처. 11. 竹中工務店 編 : ベーパーク リ スタル システム, 1990, 東京. 12. 日本 空�調和 衛生工�� 編 : 空�調和設備の�務の 和識, 1986, 東京. 13. つシテ ク ノ システム編 : �熱回收利用システム賞務便 覧, 1984, 東京. 14. Ventilation for acceptable indoor air quality, ASHRAE, 1989, ANSI/ASHRAE Standard 62, 2016. 15. Belding, W., et al., 1991, Desiccant development for gasfired desiccant cooling system. ASHRAE Trand- actions, Vol. 97, p. 1. 16. Busweiler, U., 1993, Air conditioning with a combi- nation of radiant cooling, displacement, ventilation, and desiccant cooling. ASHRAE Transactions, Vol. 99, No. 4. 17. Milton meckler, P. E. D esiccant Outdoor Air Preconditioners maximize Heat Recovery Ventilation Potential., 1995, ASHRAE Transactions Part 2. 18. Lance A. Wallace, Volatile Organic Compounds, Indoor air Pollution, pp. 252-271. 19. Hal Levin, 1989, Building Materials and Indoor Air Quality, Occupational Medicine, State of the Art Reviews pp. 667-693. 20. John R. Girman, 1989. 10, Volatile Organic Compounds and Building Back-Out, Occupational Medicine, State of the Art Reviews. pp. 695-712. 21. Jacek Namiesnil ect, Indoor Air Quality, Pollutants, Their Sources and Concentration Levels, 1992, Building and Environment Vol. 27, No. 3, pp. 339-356. 22. Jonathan M. Samet, John D. Spengler, 1991, Indoor Air Pollution, The Johns Hopkins Univ. Press, U. S. A. 23. ACGIH, 1990, Advances in Air Sampling, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Lewis Publishers Inc., U. S. A. 24. Susanne V. Hering, 1989, Air Sampling Instruments, American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc., U. S. A. 25. Commission of the European Communities Euro- pean Concerted Action, 1992, Indoor Air Quality and | {}
311c1338-4da3-4654-9f84-8aabe596736e | 1권.pdf | 2.7-24 제 2 편 설비 계획 Its Impact on Man, Guidelines for Ventilation Requirements in Buildings, Office for Publications of the European Communities, Luxembourg., Report No. 11. 26. AIVC, 1994, Ventilation and Building Airtightness, Air Infiltration and Ventilation Centre, UK. 27. Ole Fanger, P., 1990, New Principles for a Future Ventilation Standard, The 5th International Conference on Indoor Air and Climate, Toronto Canada. 28. Environmental Health Directorate, Exposure Guideli- nes for Residential Indoor Air Quality. Minister of Supply and Services, Canada, 1989. 29. NTT Building Technology Institute, 1991, Planning, and Design Guide Book for Intelligent Buildings, 30. 건설자료 연구회, 1992, 고도정보화시대의 OA 빌딩 오피스 설계실무 편람 도서출판 효성. 31. ASHRAE, 2000, ASHRAE Handbook. 32. Stein, Reynolds, Mcguinness, 1986, Mechanical and Electrical Equipment For Buildings, 7th edition. 33. Norbent Lecher, 1991, Heating Cooling Lighting, John Willey and Sons. 34. 空�調和衛生工��, 2008, 空�調和 衛生工� 便覧 6 卷, 空�調和衛生工��. 35. 日本空�調和 · 衛生工��, 1997, 공조학회편람 제 6 권 응용편, pp. 15-56. 36. 건축자료연구회, 1996, 건축설계조경도시계획전집, 정림출 판사, pp. 155-169. 37. 이유종, 1999, 국내 집단에너지사업의 활성화 방안(건축설 비 1999.8), 도서출판 한미, pp. 64-72. | {}
6b723917-0d44-4ab9-a6d7-0cfd10866b44 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-1 제 8 장 에너지 계획 1. 에너지원 건축물과 산업시설 등이 소모하는 에너지는 지구전체 에너 지의 30~40%에 달하므로 에너지 자원에 큰 영향을 미친다. 건물에너지 절약에 관한 노력은 다음 세대가 쓸 에너지자원의 확보, 신재생에너지 기술개발에 노력하고 많은국가에서는 건 물 허가절차에서 에너지 절약을 유도하고 건물에너지와 관련 된 효율 권고치는 공기조화 및 냉동시스템 그리고 각종 관련 장비의 선정, 시공에 큰 영향을 줄 수 있다. 1.1 에너지원 유형에 따른 특징 공기조화 및 냉동 시스템은 건물 인입에너지 또는 자체 신 재생에너지가 어떤 유형인가에 따라 구성 및 운전된다. 일반 적으로 에너지 유형은 화석연료(예; 천연가스, 석유, 석탄)와 전기로 대별된다. 많은 건물이 태양에너지 및 풍력을 이용할 수 있고, 바이오에너지도 가능하며 일부지역에서는 지열에너 지도 이용할 수 있다. 1) 건물 에너지 유형 일반적으로 사용요금 지불을 위하여 화석연료 또는 전기 사용량이 건물(대지) 내에서 계량된다. 태양에너지 및 풍력은 사용 요금이 없지만 초기투자비용이 높다. '에너지원'은 건물에 인입되거나 건물 스스로 생산한 에너 지를 일컫는 것이다. 에너지원은 (1)땅으로부터 채굴된 것 (2)건물에 인입된 에너지를 만드는데 소요된 것 (3)건물에서 자연에너지로부터 얻은 것(예; 태양에너지, 풍력, 지열)이 있 다. 일부 건물의 경우 특별한 시스템이나 장치에 적합하도록 에너지 유형을 바꾸거나 처리할 필요가 있다. 예를 들어, 보일 러에 천연가스나 석유류를 연소시켜 증기나 온수를 생산하고, 이를 건물에서 필요로 하는 다양한 곳(예; 공조기 가열코일, 유닛히터, 컨벡터, 핀튜브, 흡수식 냉동기, 가습기, 주방기기) 에 공급한다. 이러한 에너지변환 방법 및 효율의 결정은 공기 조화 및 기계설비설계자의 몫이지만, 설계자는 건물 인입 에 너지 유형을 직접적으로 통제할 수는 없다. 현재, 미래에 가용 할 수 있는 에너지원에 바탕을 두고 건물의 에너지 유형을 선 정할 수 있을 것이다. 온열 에너지원으로 천연가스, 석유류, 석탄, 전기를 이용할 수 있으며, 냉열은 전기, 공기 및 지열에너지, 천연가스로부터 생산될 수 있다. 건물이 자체적으로 전기를 생산하는 경우, 발 전기는 엔진 또는 연료전지(화석연료 또는 수소에 의한), 그 리고 증기나 가스터빈, 신재생에너지로부터 구동 될 것이다. 2) 재래식에너지원 및 신재생에너지원 에너지 절약의 관점에서, 에너지원은 (1)재래식에너지로 분 류되는 한정적인 화석에너지, (2)주기성이 있고 재생가능한 잠 재성이 있는 신재생에너지로 대별된다. 대부분 산업화된 국가 의 에너지원은 재래식에너지이다 '재생가능'은 무한정의 에너지공급을 뜻하지 않는다. 예를 들 어, 수력은 강우량이 풍부하고 저수 가능한 곳에서 한정적으로 적용할 수 있고, 지열에너지도 장소가 한정적이며, 농산물에 의 한 에너지획득도 농장개설 및 지열 획득 경쟁으로부터 제한을 받는다. 또 다른 유형의 재생에너지 역시 공급에 제한이 있다. 재래식에너지, 신재생에너지는 다음과 같은 것이 있다. 3) 재래식에너지 ① 석탄 ② 원유 ③ 천연가스 ④ 우라늄 또는 플루토늄(원자력에너지) 4) 신재생에너지 ① 태양광 ② 태양열 ③ 풍력 ④ 지열 ⑤ 바이오에너지 ⑥ 폐기물에너지 ⑦ 해양에너지 ⑧ 소수력 ⑨ 수소에너지 ⑩ 석탄가스화 ⑪ 연료전지 5) 화석연료 및 전기 에너지의 특징 국내 대부분 건물 에너지원은 전기 및 화석연료로 구성되 어 있다. 화석연료와 전기는 줄(Joul)로 에너지 량을 표현할 수 있다. 이는 에너지 등가성에 의한 유형별 상대비교가 가능 함을 의미한다. 그러나 실제에 있어서는 열 생산의 경우에만 비교가 가능하다. 예를 들어, 화석연료로 직접 전동기 또는 전 구를 구동하거나 켤 수 없다. 이와 반대로, 전기로는 전동기를 구동하고 전구를 켤 수 있으며, 필요한 경우 열에너지를 생산 할 수 있다. 그러므로 전기와 화석연료는 그 근원이 어떠하던 지 간에 특징, 용도, 기능이 서로 다르다. 에너지 유형간의 다른 점을 이해하고자 할 때, 에너지 획 득, 변형, 이송, 공급의 방법과 특징을 알아야 한다. 천연가스 는 땅에서 채굴된 것과 거의 같은 성질로 건물에 공급된다. 석유류는 건물에 공급되기 이전에 증류과 정을 거치는데, 원유 로 채굴되어 디젤이나 석유, 중유 유형으로 건물에 공급된다. 전기는 다른 유형의 에너지로부터 생산(변환)되는데, 때로는 화석연료의 열에너지가 변환되어 생산된다. 전기에너지 생산 과 이용에는 발전, 송전, 배전 과정에서 열역학법칙에 따른 에 너지 손실이 수반된다. 화석연료는 연소(산화)에 의하여 열을 발생시킨 다음, 증기 | {}
2afcee5d-cdfc-4298-b446-3e437df596f2 | 1권.pdf | 2.8-2 제 2 편 설비 계획 또는 온수로 열전달 하는 에너지 변환 과정을 거친다. 열 변 환장치로 보일러 또는 연소장치가 있는데, 일반적으로 건물 내부에 있다. 지역냉난방의 경우 거리가 먼 플랜트에 있다. 일 반적으로 화석연료가 전기에너지로 변환할 때 비효율적이며 수요처까지 전기를 공급하는데 변전, 송전, 배전 손실이 발생 된다.(열병합발전은 예외) 에너지 사용에서 지속가능성은 중요한 고려사항이다. UN 의 Brundtland 보고서(UN 1987)는 인조 환경의 개발에서, "미래 세대가 필요로 하는 것을 손상시키지 않으면서 현 세대가 필요 로 하는 것을 얻을 수 있다."고 한다면 이를 지속가능한 개발 이라고 발표하였다. 보다 상세한 것은 35 장에 제시하였다. 공기조화 및 기계설비 설계자는 한 종류 이상의 에너지원 을 선정해야 한다. 때로는 한 종류 에너지원이 선정되는 경우 도 있지만, 대부분의 경우 화석연료 및 전기가 선정된다. 태양에너지는 대체적으로 건물(대지)에 설치되므로 건물 전체 에너지 소모에 영향을 미친다. 설계자는 이러한 영향을 고려해야 하는데, 태양에너지를 적극 활용할 것인지를 결정해 야 한다. 풍력과 지열과 같은 신재생에너지를 얻을 수 있는가 도 고려해야 한다. 설계자는 건물에서 1, 2 차 에너지의 사용 목적 및 방법을 잘 알고 있어야 하며, 이들의 관계를 숙지해야 한다. 에너지원 단위에 따른 장단점 이나 한 가지 에너지원만 쓸 경우 이의 고갈에 따른 문제점 등을 잘 파악하여 에너지원을 선정한다. 1.2 에너지원 용량 관계 건물이 소모하는 직접적인 에너지에 비하여 1 차 에너지는 더 필요하다. 예를 들어 건물 보일러가 소모하는 경유(중유) 의 용량보다 시추공에서 채굴하는 원유가 더 많아야 한다는 것이다. 시추공에서 나온 원유는 이송된 후 공정을 거쳐 저장 되고, 다시 사용 장소로 이송된다. 가끔은 천연가스가 중요 공정을 거치지 않고 먼 거리 사용 처까지 이송되는데, 이러한 이송에도 약간의 반송에너지(압력 조정 등)가 소요된다. 전기는 화석연료, 우라늄 또는 수자원과 같은 원천 에너지를 가져야 한다. 에너지 원단위를 이용하여 건물 에너지원의 용량 결정이 가능하다. 자원이용비율(RUF; resource utilization factor)은 각 에 너지원의 소비 비율이다. 이는 석탄, 가스, 석유, 전기와 같은 재래식에너지, 그리고 태양에너지, 지열, 폐기물과 바이오에너 지와 같은 신재생에너지를 포함하여 건물이 일반적으로 소모 하는 다양한 에너지원의 비율이다. 전기에 있어서, 지역 발전 소에서 여러 종류의 연료로 발전을 하는 경우 전체 자원이용 비율은 개별 에너지원이 결합, 가중되어 작성된다. 건물에서 사용되는 장비별 효율에는 차이가 크다. 전기의 경우, 생산 손실이 있다 하더라도 직접 연료를 이용하는 것보 다 더 효율적일 수도 있는데 특히, 조명 및 히트펌프 적용에 서 그러하다. 에너지 비용과 에너지원 규모를 최소화하는 것, 자원이용비율 및 장비 최종효율을 잘 고려하는 것은 설계의 주요한 목표이다. 이 정보가 설계자의 건물 에너지원 규모 결정에 도움을 주 지 않더라도, 장기간 건물에너지 수요예상 또는 건물에너지의 환경영향평가에 도움을 줄 수 있다. 때로는 '연료 대비 에너지 원 비율'이 사용되는데, 이는 공기조화 및 기계설비 산업이 에 너지 절약 등에 관심이 크다는 점을 시사한다. 에너지 유형별 등가성 관련 일반자료가 부족하므로 에너지 를 동일 원단위로 간단히 변환하기 쉽지 않다. 예를 들어, 수 력발전에 의한 1kW 전력의 환경적 영향은 석탄, 우라늄, 국 내 생산 석유, 수입 석유와 같을 수는 없다. 각각의 에너지원은 안전, 환경적 수용성, 가용성, 국가 이익 과 같은 무형적 변수에 차별적 영향을 미친다. Heiman(1984) 는 아래의 무형적 변수들의 배점에 관한 절차를 제안하였다. 1) 국가 대 국제 고려사항 ① 무역 수지 ② 환경적 영향 ③ 국제 정책 ④ 고용 ⑤ 비정규직 고용 ⑥ 유효성 ⑦ 대체 이용 ⑧ 국방 ⑨ 국내 정책 ⑩ 자본시장 영향 2) 지역적 고려사항 ① 외부 환경 영향 ② 공기 ③ 고형폐기물 ④ 수자원 ⑤ 지역 고용 ⑥ 지역 무역 수지 ⑦ 간접자본 분배시설의 이용 ⑧ 지역 에너지 독립 ⑨ 토지이용 ⑩ 외부 안전 3) 건물 고려사항 ① 공급 신뢰성 ② 실내 공기질 ③ 미관 고려 ④ 실내 안전 ⑤ 에너지 가격 변화 공기조화 및 기계설비 분야 설계자는 경제성, 장비성능, 공 간적요인과 같이 즉시 해결해야 할 쟁점으로 인하여 에너지원 을 깊이 있게 검토하지 못하는 경우가 있다. 오늘날 에너지원 은 효율성, 안전성, 국가 이익, 환경적 고려, 세계 정치 상황과 같은 쟁점에 밀려 덜 중요하게 다루어지고 있다. 결과 적으로 건물의 잠재적 수명 확보, 에너지효율과 관련하여 신뢰성, 경 제성, 지속성이 고려된 보편적인 에너지원의 적용이 불확실하 다. 이러한 이유에 따라 공기조화 및 기계설비분야 설계자는 | {}
6b46442b-3e6a-4402-9aa2-e1b6c053e4b9 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-3 장기적 운전 관점에서 에너지원을 선정해야 한다. 에너지 공 급 지속성 또는 단절과 같은 불확정적 상황에 대비한 에너지 원 설계를 해야 한다. 1.3 에너지원 계획 사회간접시설 구축예산이 없고 경쟁이 심한 에너지 시장이 형성된 경우, 이러한 계획은 에너지공급자에 의하여 만들어진 다. 에너지공급자는 수립된 에너지 공급계획으로 이익을 볼 수 있기 때문에 정부당국자나 시민에게 계획을 잘 공개하지 않는다. 전기 및 가스의 경우 에너지공급자 혼자서 결정해서 는 안 되는 에너지원 공급계획과 같은 중요한 사회적 쟁점을 그들은 다른 집단에게 승인을 받지 않는다. 쟁점에는 다음과 같은 것이 있다. 1) 신뢰도 이는 이용 가능한 에너지원의 다양성에 영향을 받는다. 가 스의 경우 공급시설 및 관로의 위치와 터미널 숫자, 전기의 경우 다양한 연료로부터의 발전비율에 영향을 받는다. 자연환 경과 정치적 영향에 의하여 에너지 공급중단 가능성과 미래의 공급부족 가능성이 신뢰도에 포함되므로 이를 고려해야 한다. 2) 예비율 예상 첨두부하 대비 총에너지 공급비율을 고려해야 한다. 필요 이상 높은 예비율은 자원을 낭비할 것이며, 환경비용이 클 것이며, 에너지공급자의 재무건전성을 나쁘게 할 것이다. 너무 낮은 예비율은 블랙아웃을 초래할 수 있고, 첨두부하 전 력비를 증대시킬 수 있고, 신뢰도 저하를 초래할 것이다. 3) 토지이용 가끔은 에너지 생산과 이송에 필요한 대지 확보에 있어서 사유지 침해 분쟁이 발생되므로 정부당국의 협조가 필요하다. 이들 시설의 건설과 유지관리 시에 습지보호, 독성 폐기물 누 설 방지, 기타 환경적 이슈에 관하여 통제를 받아야 한다. 4) 통합자원계획(IRP) 통합자원계획(IRP, integrated resource planning) 또는 기타 계획 내에 포함된 일련의 에너지규제 완화 규정이 에너 지공급지침을 제공하지 않는다는 점에 유의 해야 한다. 에너지 공급자는 자체 평가한 미래의 투자와 수익성에 기초하여 용량 증설 여부, 1 차 에너지 유형을 선정 한다. 규제된 에너지 시장에서, 통합자원계획(IRP)은 보통 새로 운 주요 에너지시설의 계획에 쓰이는데 특히, 전력공급시설에 서 그러하다. 이의 진행단계는 (1)새로운 에너지원의 요구량 예상, (2)에너지원의 종류와 제공자 확보이다. 전통적으로 지 역 유틸리티공급자는 에너지의 미래 요구량을 예상하고, 1 차 에너지공급자의 1 차 에너지원 공급에 관한 제안입찰, 당국의 승인에 따른 필요 시설의 건설을 결정한다. 통합자원계획은 보다 다양한 에너지원 및 광범위한 환경적 및 사회적 간접비용을 고려할 수 있으며,다른 계획과 정보다 더 많은 이해 당사자의 참여를 유도한다. 많은 에너지 당국자 들은 공공적 입장에서 통합자원계획을 수립하고 검토하기를 원한다. 소비자, 환경운동가, 기타 유관 공공단체가 이러한 절 차에 참여하게 된다. (1) 수요측관리(DSM;demand-side management)는 새 로운 에너지원 특히 전기를 공급하는 보편적인 방법 으로, 이 는 에너지 공급량을 늘이기 보다는 수요 측의 소모량을 줄이 는 것이다. 새로운 에너지공급시설을 짓는 것보다 환경비용이 확실히 낮으므로 '수요관리'는 바람직한 방법이지만 다음과 같은 변수에 의하여 이의 적용이 감소하고 있다. 건물, 장비 규정 및 표준은 '수요관리'의 매우 효과 적인 유 형이며, 단일 건물에서 고효율 장비를 적용하는데 대한 보상 프로그램보다 훨씬 낮은 관리 비용으로 에너지소비를 줄인다. 그러나 이들 규정 및 표준은 전통적인 '수요관리' 프로그램보 다 세부적이지만 늘 '수요관리'의 유형으로 인정받지 못한다. 통합자원계획에서 많은 참여자는 이 계획과 정의 한 면에만 관심을 가질 수 있다. 예를 들어, 에너지 산업 측에서는 비용 을 최소화하는 것이 주 관심사이지만, 환경보호 단체는 에너 지 공급시설 건설과 운영으로부터 발생되는 오염물질 및 환경 훼손 최소화가 주관심사이다. 통합자원계획은 '모든 환경관련 단체가 그들이 속한 지역사회 간접비용 및 에너지원 수혜에 관한 해법을 제공'하는데 도움을 줄 것이다. 5) 배출권 거래 다양한 오염물질 배출에 관한 할당량(쿼터)과 제한이 강화 되고 있다. 흔히 배출권 거래의 시장 기반시스템은 할당량에 의하여 운영된다. 에너지 관련 회사에 정해진 배출량이 주어 지는데, 실제 배출량이 그보다 적을 경우 남은 배출량을 팔 수 있다. 이를 배출권이라 한다. 한 회사가 다른 회사보다 낮 은 비용으로 배출량을 줄일 수 있다면, 오염배출 감소 노력에 의하여 배출권을 또 다른 회사에 매각하여 수익을 얻을 수 있 다. 미국에서는 현재 이산화황(SO2), 질소산화물(NOx)이 배 출권 프로그램에 포함되어 있고, 장래에 이산화탄소(CO2)의 포함을 고려중에 있다. 유럽에서 이산화탄소 배출권 거래가 몇 년동안 이루어져 왔다. 설계자는 오염물질 배출과 관련된 모든 규정을 파악해야 하며, 이러한 규정들에 제시된 옵션을 잘 이해할 필요가 있다. 적용 장비가 배출 기준보다 낮은 배출량을 가질 때, 배출권 판매를 통하여 건물의 건설과 운영에 필요한 일부비용을 충당 할 수 있고, 아니면 그 반대로 될 것이다. 경우에 따라서 규정 에 의한 에너지절약 내용을 문서화해 두면 이후에 배출권을 확보할 수 있다. 1.4 지구의 에너지자원 개요 1) 세계의 에너지 자원 이 절의 자료는 세계에너지통계 2015(BP 2015)로부터 인 용된 것이다. 2) 에너지 생산 그림 1 은 2004 년부터 2014 년까지 주요 국가 및 지역적인 에너지생산 경향을 나타낸 것이다. | {}
90b32273-938e-4019-b9cb-080fcd204eb5 | 1권.pdf | 2.8-4 제 2 편 설비 계획 Chart Title: EUROPE AND EURASIA Y-Axis: PRODUCTION, EJ Chart Type: line 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 item_01 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 그림 1 에너지 생산 경향(2004-2014) (EIA 2015 참조) 2004 년부터 2014 년까지 세계 1 차 에너지 생산량은 21.2% 증가했다. 같은 시기 중국과 같이 경제발전 속도가 큰 국가의 에너지 생산량은 60% 이상 증가했다. 2014 년 에너지생산량 을 살펴보면, 중국이 19%, 미국이 16%, 러시아가 10%, 사우 디아라비아가 7%이었다. 이들은 대략 세계전체 에너지의 52%를 차지하였다. 그림 2 는 2004 년과 2014 년의 세계의 유형별 총에너지 생 산량을 나타낸 것이다. 가장 큰 증가율을 보인 것은 수력발전 으로 33%가 증가했으며, 다음으로 석탄이 30.3% 증가했고 천연가스가 10.36% 증가했다. 석유류 사용은 7.1% 증가했 다. 수력이 아닌 신재생에너지는 두 배로 증가했지만 세계 에 너지 총생산량에 비하면 여전히 낮다.(BP 2015) Chart Type: bar PETROLEUM NATURAL GAS COAL HYDRO-ELECTRIC NUCLEAR NONHYDRO RENEWABLES item_01 170.7EJ 115.7EJ 130.6EJ 21.3EJ 12.6EJ 14.7EJ 그림 2 세계 1 차 에너지 생산량 비교(2004:2014) (EIA 2015 참조) 원유 2014 년 세계의 하루 원유생산량은 88.7 백만 배럴(10 557 000m2/day)이었다. 2014 년 원유생산량이 가장 많은 지역 은 중동으로 32%를 차지했다. 개별국가로는 미국이 13.1%, 사우디아라비아가 13.0%, 러시아가 12.2% 였고 중국과 캐나 다가 각각 4.8% 생산량을 나타났다. 2004 년 이후 미국 생산 량이 56% 증가하였고 중국과 러시아 생산량은 25%가 증가 하였다. (1) 천연가스 세계 천연가스 총생산량은 2014 년 기준 3 460.6 m2 으로, 2004 년보다 14.4% 증가했다. 2014 년 국가별 천연가스 생산 비율을 살펴보면 미국 22%, 러시아 17%, 카타르 5%, 이란 5%, 캐나다 5%로 나타났다. 2004 년 이후 카타르의 천연가스 생산량은 4 배 이상 증가했으며, 이란에서는 79%, 미국에서는 39% 증가했다. (2) 석탄 세계 석탄 총생산량은 2014 년 기준 164.7 EJ 으로, 2004 년 과 비교하여 38.7% 증가하였다. 국가별 석탄 생산비율을 살 펴보면 중국 47%, 미국 13%, 인도 7%, 인도네시아 6% 순 이다. 2004 년 이후 인도네시아는 석탄생산량이 3 배 이상 증 가했고, 중국은 67%, 인도는 56% 증가했다. 반면 미국은 11%가 감소되었다. (3) 에너지 매장량 2015 년 1 월 1 일 기준, 세계의 원유 및 가스 매장량 분포는 그림 3, 4 와 같다. 국가별 원유 매장량 비율을 살펴보면 베네 수엘라 17.5%, 사우디아라비아 15.7%, 캐나다 10.2%, 이란 9.3%, 이라크 8.8%이다. 천연가스 매장량은 이란 18.2%, 러 시아 17.4%, 카타르 13.1%, 투르크매니스탄 9.3%, 미국이 5.2%이다. 2015 년 1 월 1 일 기준, 국가별 석탄 매장량은 그림 5 와 같다. Chart Type: pie Europe and Eurasia Central and South America North America Asia-Pacific Middle East Africa item_01 9% 19% 14% 2% 48% 8% 그림 3 세계 원유 매장량(2015) (BP 2016 참조) Chart Type: pie Europe and Eurasia Middle East Africa Asia-Pacific North America Central and South America item_01 31% 43% 8% 8% 6% 4% 그림 4 세계 천연가스 매장량(2015) (BP 2016 참조) | {}
da2b61bd-1080-4ebd-8e8a-2c0cc06b936a | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-5 Chart Type: pie Asia-Pacific North America Europe and Eurasia Central and South America Middle East and Africa item_01 32% 27% 35% 2% 4% 그림 5 세계 석탄매장량(2015) (BP 2016 참조) 국가별 석탄 매장량 비율을 살펴보면 미국 27%, 러시아 18%, 중국 13%, 호주 9%, 인도 7%이다. 중요한 점은 아직 소비되지 않은 부존 에너지자원 대 연간 소모량의 상대적 값이다. 표준매장량은 현재의 경제, 기술 여 건을 기준으로 경제적 채굴이 가능한 에너지매장량을 말한다. 현재 연간 생산량으로 에너지매장량을 나눈 값에 의하여 잔존 에너지자원을 평가할 수 있다. 이러한 '매장량/생산량'으로 잔 존연수를 구하는 방법으로 2015 년 말 기준 에너지 매장량을 평가하면 원유는 56.9 년이며, 천연가스는 55.0 년이며, 석탄은 109.2 년이다. 이러한 잔존연수가 제시된 기간이 지나면 자원 이 고갈된다는 뜻은 아니다. 새로운 곳에서 에너지원이 추가 로 발견 될 수도 있고, 개선된 채굴기술로써 경제적 채굴역량 이 커져 에너지매장량이 증가될 수도 있다. 또한 미래의 에너 지 생산 및 소비가 현재보다 많거나 적을 수도 있어서 잔존기 간이 줄거나 늘 수도 있다. 그러나 '매장량/생산량' 방법은 몇 년밖에 남지 않은 에너지매장량에 대하여 비신재생에너지의 한계성, 대체 에너지의 필요성에 관한 통찰력을 제공한다. 또한 에너지 생산이 국유화된 경우 특히, 에너지 매장량 제 시자료를 검증할 기회가 한정적이다. 타르샌드, 셰일 퇴적층 등 비전통적 매장지에서 탄화수소를 추출하는 기술이 빠르게 변화하고 있다. 이로 인해 생산 변화의 예측이 많이 달라질 수 있다. 예를 들면 약 10 년 전에 캐나다의 석유매장량도 타르 모래를 합한 것으로 인해 증가하였다. 최근 보고에 따르면 미 X-Axis: Year Y-Axis: Million Barrels/day Chart Type: line 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 item_01 10.5Million Barrels/day 15Million Barrels/day 16Million Barrels/day 17Million Barrels/day 15Million Barrels/day 16Million Barrels/day 17Million Barrels/day 18Million Barrels/day 19Million Barrels/day 18Million Barrels/day 그림 6 세계 석유 소비량(2015) (BP 2016 참조) 국의 원유와 가스 매장량은 생산에 뒤쳐져 있다. 1.5 에너지 소비 세계 에너지소비 자료는 총에너지 소비량 분석보다는 유형 별 분석에 중점을 두었다. 1) 석유 그림 6 은 1965 년에서 2014 년까지 석유 주요 소비국가의 경향을 나타낸 것이다. 미국은 2014 년에 다른 나라에 비하여 훨씬 많은 석유를 소비하였는데, 전 세계 생산량의 19.9%에 달하였다. 다른 주요 소비 국가를 살펴보면 중국 12.4%, 일본 4.7%, 러시아 3.5%, 브라질 3.4%, 사우디아라비아 3.4% 순 이다. 2) 천연가스 2014 년에 미국과 러시아가 가장 많은 천연가스를 생산하고 또한 소비하였다. 그림 7 는 주요 천연가스 소비비율을 국가별 로 나타낸 것이다. 2014 년 미국은 생산한 것보다 4% 초과 하 여 소비하였고, 러시아는 생산량보다 29% 적게 소비하였다. 주요 천연가스 소비국 중국, 멕시코, 독일, 영국은 그들의 생 산량보다 최소 25% 이상을 초과 하여 사용하였다. 이 란, 사우 디아라비아, 아랍에미레이트연합국은 순소비국이지만 생산량 의 25% 미만을 소비하였다. 캐나다와 러시아는 소비량 이상 으로 생산하는 유일한 주요 소비국이었지만 현재 추세로는 미 국이 수년내에 천연가스의 순수출국 될 것으로 예상된다. Chart Type: pie United States Russia All Other China Iran Japan Saudi Arabia Canada Mexico Germany United Kingdom United Arab Emirates item_01 22.7% 12% 38.8% 5.4% 5% 3.3% 3.2% 3.1% 2.5% 2.1% 2% 2% 그림 7 세계 천연가스 소비량(2014) (BP 2015 참조) 3) 석탄 석탄의 생산, 소비에 있어서 미국, 중국이 가장 많은 양을 보였다. 2014 년 중국은 미국의 4 배 이상 석탄을 소비하였다. 그림 8 은 2014 년 주요 석탄 소비 국가별 비율을 나타낸 것이 다. 1980 년 이후로 세계 석탄 소비량은 두 배로 증가하였는 데, 주로 중국이 많은 석탄을 소비하였기 때문이다. 그림 9 는 1980 년 이후 미국, 중국, 인도의 석탄 소비량을 나타낸 것이 다. 이 기간동안 중국의 소비는 544%, 인도는 535%, 미국은 17% 증가했다. 그러나 지난 10 년간 미국의 석탄소비 량은 감 소했고 중국의 석탄소비량은 2010 년 이후 급격히 감소했다. 그리고 인도의 석탄 소비는 계속 증가하고 있다. 비록 그래프 에는 나타나있지 않지만 유럽국가의 석탄소비량은 대부분 감 | {}
47a8eb2a-e6e1-49c8-ae37-c65f568ba36e | 1권.pdf | 2.8-6 제 2 편 설비 계획 Chart Type: pie United States India Japan South Africa South Korea Germany All Other China item_01 12.6% 10% 3.5% 2.5% 2.3% 2.1% 12.7% 54.3% 그림 8 세계 석탄 소비량(2014) (BP 2015 참조) Chart Title: CHINA'S COAL CONSUMPTION WAS 4.3x UNITED STATES COAL CONSUMPTION Y-Axis: CONSUMPTION, EJ Chart Type: line 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 item_01 10EJ 15EJ 20EJ 25EJ 30EJ 35EJ 40EJ 45EJ 50EJ 55EJ 60EJ 65EJ 70EJ 75EJ 80EJ 85EJ 90EJ 95EJ 그림 9 미국, 중국, 인도의 석탄 소비량(1980-2014) (BP 2015 참조) 소하고 있다. 4) 전기 그림 10 은 2002 년과 2012 년의 에너지원별 세계의 발전량 을 나타낸 것이다. 2012 년 일본의 거의 모든 원자력 발전소를 폐쇄함으로서 일시적인 것 일수도 있지만 화석에너지 45.3% 증가, 수력 39.9% 증가, 원자력 7.3% 감소로 나타났다. 비수 력 재생에너지 생성이 큰 비율(262.3%)로 증가되었지만 여전 히 다른 에너지원에 비하여 적은 양이다. Chart Type: bar Fossil fuel Hydro-electric Nuclear Nonhydro renewables item_01 997910^9 kWh 260610^9 kWh 254610^9 kWh 106910^9 kWh 그림 10 연료별 세계 전기생산량(2002, 2012) (EIA 2012 참조) 그림 11 은 2014 년 국가별 총 발전량을 나타낸 것이다. 미 국과 중국이 가장 많은 전기를 생산하였고 인도, 러시아, 일본 이 그 뒤를 이었다. Chart Type: pie United States China India Russia Japan Canada Germany Brazil France South Korea All Others item_01 4297.3% 5649.6% 1208.4% 1064.0% 1061.2% 615.4% 614.0% 582.6% 555.7% 517.6% 7370.4% 그림 11 세계 전기생산량(2014) (BP 2015 참조) 그림 12 은 2014 년 각 국가의 1 인당 에너지 소비량을 나타 낸 것이다. 당연히 극심히 춥거나 더운 지역에 속한 국가의 1 인당 에 너지 소비량이 가장 높다. 또한 개발 중인 국가와 선진국 사 이의 차이가 크고 선진국 사이에도 상당한 차이가 있다. 중국 의 총에너지량은 최근 몇 년간 빠르게 증가하였지만 1 인당 에 너지소비 원단위는 선진국에 비하여 여전히 낮다. Chart Type: bar CANADA NORWAY SAUDI ARABIA UNITED STATES AUSTRALIA RUSSIA GERMANY JAPAN CHINA BRAZIL INDIA BANGLADESH item_01 397GJ 376GJ 361GJ 299GJ 226GJ 200GJ 161GJ 150GJ 91GJ 61GJ 21GJ 7GJ 그림 12 국가별 1 인당 에너지소비 원단위(2011) (BP 2015:EIA2016 참조) 5) 탄소배출 2004 년과 비교하여 2014 년에는 화석연료 소모에 따른 전 세계의 탄소배출이 21.8% 증가하였다. 다양한 온실가스 유형 이 국제협약에 포함되어 있지만, 본 절은 냉매와 같이 온실효 과 잠재성이 높은 화합물 그리고 다양한 오염원으로부터의 메 탄, 에너지 생산에서 유발되는 온실가스를 포함하지 않았고 오로지 시장 유통 화석연료 생산량만을 대상으로 분석하였다. 2014 년 세계 탄소배출량은 354.99 억 톤으로 2004 년의 291.43 억 톤보다 증가하였다. 그림 13 은 2004 년부터 2014 년 까지 국가별 화석연료 소비에 따른 탄소배출량 변화 및 비율 을 나타낸 것이다. 온실가스 배출량은 미국에서 7.4% 감소했고 유럽연합에서 는 18.8% 감소했다. 중국, 인도, 사우디아라비아와 같은 국가 들은 큰 증가를 보였다. | {}
8cd834d6-d6ff-4b34-9958-7a414a8e1b1b | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-7 Chart Type: bar WORLD UNITED STATES RUSSIA CHINA INDIA EU ESTIMATE SAUDI ARABIA item_01 21.8% -7.4% 3.2% 76.8% 87.0% -18.8% 62.3% a. PERCENT CHANGE IN CO2 EMISSIONS FROM FOSSIL FUELS BY COUNTRY/REGION: 2004-2014 Chart Type: line 2004 2006 2008 2010 2012 2014 item_01 9000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 7000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 7000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 6000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 6000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 5000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 그림 13 세계의 탄소 배출량 (EIA 2015 참조) 개발 중인 나라의 배출량은 급격히 증가하지만 1 인당 배출 량은 부유한 나라들보다 훨씬 적다. 1 인당 탄소배출량은 1 인 당 에너지소비량을 나타낸 그림 12 와 유사하게 나타났다. Chart Type: bar 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 item_01 200 조원 200 조원 300 조원 400 조원 500 조원 600 조원 700 조원 800 조원 900 조원 1000 조원 1100 조원 1200 조원 1300 조원 1400 조원 1500 조원 1600 조원 1700 조원 1800 조원 1900 조원 2000 조원 2100 조원 2200 조원 2300 조원 2400 조원 2500 조원 2600 조원 그림 14 GDP 및 1 차에너지 공급량 추이 1.6 국내 에너지 현황 1) 에너지 수급 현황 국내 GDP 성장률 추이를 보면 1990 년대 400 조, 2000 년대 800 조, 2010 년대 1 200 조, 2014 년 1 400 조와 비례하여 증가하 는데 1 차에너지 공급량은 1990 년대 1 억 TOE, 2000 년대 2 억 TOE, 2010 년 2.6 억 TOE, 2014 년 2.8 억 TOE 으로 에너지이 용효율 향상에따라 계속 증가되지 않음을 알수있다.(그림 14) 1 인당에너지 소비추이도 1990 년 2.2 TOE, 2000 년 4.1 TOE, 2010 년 5.3 TOE, 2014 년 5.61 TOE 로 감소된다.(그림 15) 부분별 최종에너지 소비량 추이를 보면 산업부분에서는 증가 Chart Type: bar 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 item_01 1.0toe/인 1.0toe/인 1.0toe/인 1.0toe/인 2.0toe/인 2.0toe/인 3.0toe/인 3.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.5toe/인 5.0toe/인 5.0toe/인 5.5toe/인 그림 15 1 인당 에너지 소비 추이 ![image](/image/placeholder) 공공 4.0% 수송 20.3% 산업 1990 년 ![image](/image/placeholder) 공공 2.2% 수송 17.6% 63,596 2014 년 Chart Type: line 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 item_01 40 백만 tec 35 백만 tec 50 백만 tec 55 백만 tec 60 백만 tec 65 백만 tec 70 백만 tec 75 백만 tec 80 백만 tec 85 백만 tec 90 백만 tec 95 백만 tec 100 백만 tec 105 백만 tec 110 백만 tec 115 백만 tec 120 백만 tec 125 백만 tec 그림 16 부문별 최종에너지 소비량 추이 | {}
3055656a-8cb7-418f-bf0a-463383a63f3c | 1권.pdf | 2.8-8 제 2 편 설비 계획 를 보이나, 가정 · 수송 · 공공부분에 있어서 에너지이용효율 향 상, 신재생에너지공급으로 감소추세를 보이고 있다.(그림 16) GDP, 인구, 1 차에너지공급, 최종에너지소비, 에너지원단 위, 1 인당 소비량의 관계를 보면 GDP 와 인구증가에 비하여 에너지원단위의 감소현상을 볼 수 있다.(표 1) 2) 1 차 에너지 원별 공급량과 구성비 1994 년 대비 2004 년, 2014 년 1 차 에너지 원별공급량에서 석탄 100%, 317%증가, 석유 16.5%, 21.5%증가, LPG 43%, 46%증가, 에너지유 - 14%, -34% 감소, 천연가스 372%, 627%증가, 수력 42.9%, 61%증가. 원자력 223%, 225%증가, 신재생 439%, 1141%증가, 전체적으로 60.5%, 206%증가에 비하여 발전설비 연료인 석탄, LPG, 원자력이 많이 증가하였 다. 최근 원자력에 대한 안전사고 등의 측면에서 2000 년대이 후 증가세는 둔하되고 있으며 에너지 효율향상에 따른 에너지 유 감소, 신재생에너지 공급량의 증가를 볼 수 있다.(표 2) 1 차 에너지원별 공급구성비는 1994 년, 2004 년, 2014 년의 경우 석탄 19.4→29.9%증가, 석유 62.9%→37.1%감소, 천연 가스 5.6%→16.9%증가, 신재생 0.7%→3.9%증가, 수력, 원 자력의 경우는 증가율이 둔하되고 있다 (표 3) 표 1 경제 성장 및 에너지 수요공급 ¦ 연도 ¦ 실 질 ¦ 실 질 ¦ 구 인 (천명) ¦ 1 차 에너지공급 ¦ 1 차 에너지공급 ¦ 최종에너지소비 ¦ 최종에너지소비 ¦ 에너지/GDP 원단위 (toe/백만원) ¦ 1 인당 소비량 (toe/인) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ (10 억원) ¦ 증가율(%) ¦ 구 인 (천명) ¦ (천 toe) ¦ 증가율(%) ¦ 천(toe) ¦ 증가율(%) ¦ 에너지/GDP 원단위 (toe/백만원) ¦ 1 인당 소비량 (toe/인) ¦ ¦ 1994 ¦ 573 550.0 ¦ 9.2 ¦ 44 642 ¦ 137 234 ¦ 8.2 ¦ 112206 ¦ 7.8 ¦ 0.239 ¦ 3.07 ¦ ¦ 2004 ¦ 995 285.7 ¦ 4.9 ¦ 48039 ¦ 220 238 ¦ 2.4 ¦ 166009 ¦ 1.2 ¦ 0.221 ¦ 4.58 ¦ ¦ 2014 ¦ 1 426 540.0 ¦ 3.3 ¦ 50 424 ¦ 282 938 ¦ 0.9 ¦ 213870 ¦ 1.7 ¦ 0.198 ¦ 5.61 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 , 한국은행 「경제통계연보」 주) GDP 는 2010 년 인쇄가격기준 표 2 1 차 에너지원별 공급량 (단위: 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연가스 ¦ 수력 ¦ 원자력 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연가스 ¦ 수력 ¦ 원자력 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ 1994 ¦ 26680 ¦ 3507 ¦ 23173 ¦ 86343 ¦ 62680 ¦ 6398 ¦ 17264 ¦ 7618 ¦ 1025 ¦ 14663 ¦ 906 ¦ 137 234 ¦ ¦ 2004 ¦ 53127 ¦ 4302 ¦ 48826 ¦ 100638 ¦ 54100 ¦ 9153 ¦ 37385 ¦ 28351 ¦ 1465 ¦ 32679 ¦ 3977 ¦ 220 238 ¦ ¦ 2014 ¦ 84 613 ¦ 5593 ¦ 79 019 ¦ 104 944 ¦ 41 671 ¦ 9343 ¦ 53 930 ¦ 47773 ¦ 1650 ¦ 33002 ¦ 10956 ¦ 282938 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 3 에너지원별 공급 구성비 (단위 : %) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연가스 ¦ 수력 ¦ 원자력 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연가스 ¦ 수력 ¦ 원자력 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ 1994 ¦ 19.4 ¦ 2.6 ¦ 16.9 ¦ 62.9 ¦ 45.7 ¦ 4.7 ¦ 12.6 ¦ 5.6 ¦ 0.7 ¦ 10.7 ¦ 0.7 ¦ 100.0 ¦ ¦ 2004 ¦ 24.1 ¦ 2.0 ¦ 22.2 ¦ 45.7 ¦ 24.6 ¦ 4.2 ¦ 17.0 ¦ 12.9 ¦ 0.7 ¦ 14.8 ¦ 1.8 ¦ 100.0 ¦ ¦ 2014 ¦ 29.9 ¦ 2.0 ¦ 27.9 ¦ 37.1 ¦ 14.7 ¦ 3.3 ¦ 19.1 ¦ 16.9 ¦ 0.6 ¦ 11.7 ¦ 3.9 ¦ 100.0 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 4 에너지원별 최종에너지 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천 연 · 도시가스 ¦ 전력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천 연 · 도시가스 ¦ 전력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ 1994 ¦ 17670 ¦ 2665 ¦ 15005 ¦ 76511 ¦ 53 833 ¦ 5414 ¦ 17264 ¦ 4 057 ¦ 12602 ¦ 460 ¦ 906 ¦ 112206 ¦ ¦ 2004 ¦ 22194 ¦ 3407 ¦ 18788 ¦ 95513 ¦ 49 067 ¦ 9061 ¦ 37 385 ¦ 16191 ¦ 26840 ¦ 1 343 ¦ 3928 ¦ 166009 ¦ ¦ 2014 ¦ 35 412 ¦ 4580 ¦ 30831 ¦ 102957 ¦ 39876 ¦ 9271 ¦ 53810 ¦ 23395 ¦ 41 073 ¦ 1567 ¦ 9 467 ¦ 213870 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 | {}
48aa0e3c-d04e-4b49-89a1-be3922f1b7d2 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-9 3) 최종에너지 원별소비량 및 구성비 1994 년 대비 2004 년,2014 년 최종에너지 원별소비량에서 석탄 26%, 100%증가, 석유 25%, 35%증가, LPG 67%, 71%증가, 에너지유 - 90%, -26%감소, 천연가스 400%, 900%증가, 전력 213%, 325%증가, 열 292%, 341%, ·신재생 434%, 1045%증가, 전체적으로 48%, 90.6%증가에 비하여 석탄, 천연가스, 전력의 증가폭이 높으며 신재생 에너지의 보 급증가율이 확연히 증가되고 있음을 알수 있다.(표 4) 최종 에너지원별 구성비는 1994 년대비 2004 년, 2014 의 경 우 석탄 15.7%→16.6%증가, 석유 68.2%→48.1%, 천연가스 3.6%→10.9%증가, 전력 11.2%→19.2%증가, 신재생 0.8% → 4.4%증가, 화석연료인 석탄, 석유, 천연가스의 경우 증가폭이 둔화되고 신재생 에너지 소비량이 증가되고 있다.(표 5) 4) 국내 에너지 공급구조 (수입량) 국내 에너지 수입 의존도는 2001 년도까지 상승하다가 에너 지 효율 향상과 신재생 에너지 보급으로 1994 년 96.4%, 2001 년 97.3%, 2014 년 95.2%로 2001 년이후 계속 감소세를 보이고 있다. (표 6) 표 5 에너지원별 최종에너지 소비량 (단위 : %) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천 연 · 도시가스 ¦ 전력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천 연 · 도시가스 ¦ 전력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ 1994 ¦ 15.7 ¦ 2.4 ¦ 13.4 ¦ 68.2 ¦ 48.0 ¦ 4.8 ¦ 15.4 ¦ 3.6 ¦ 11.2 ¦ 0.4 ¦ 0.8 ¦ 100.0 ¦ ¦ 2004 ¦ 13.4 ¦ 2.1 ¦ 11.3 ¦ 57.5 ¦ 29.6 ¦ 5.5 ¦ 22.5 ¦ 9.8 ¦ 16.2 ¦ 0.8 ¦ 2.4 ¦ 100.0 ¦ ¦ 2014 ¦ 16.6 ¦ 2.1 ¦ 14.4 ¦ 48.1 ¦ 18.6 ¦ 4.3 ¦ 25.2 ¦ 10.9 ¦ 19.2 ¦ 0.7 ¦ 4.4 ¦ 100.0 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 6 에너지 공급구조(수입량) ¦ 연도 ¦ 총에너지 (천 toe) ¦ 국내생산 ¦ 국내생산 ¦ 국내생산 ¦ 국내생산 ¦ 국내생산 ¦ (천 toe) ¦ 수 입 ¦ 수 입 ¦ 수 입 ¦ 수 입 ¦ 수입 의존도 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 총에너지 (천 toe) ¦ (천 toe) ¦ 무연탄 (천 ton) ¦ 수력 (GWh) ¦ LNG (천 ton) ¦ 신재생 (천 toe) ¦ (천 toe) ¦ 석탄 (천 M/T) ¦ 석유 (천 bbl) ¦ 원자력 (GWh) ¦ LNG (천 ton) ¦ 수입 의존도 (%) ¦ ¦ 1994 ¦ 137235 ¦ 4998 ¦ 6817 ¦ 4098 ¦ - ¦ 906 ¦ 132237 ¦ 35 843 ¦ 621 498 ¦ 58651 ¦ 5860 ¦ 96.4 ¦ ¦ 2001 ¦ 198 410 ¦ 5305 ¦ 4027 ¦ 4151 ¦ - ¦ 2456 ¦ 196105 ¦ 66797 ¦ 743667 ¦ 112133 ¦ 15900 ¦ 97.3 ¦ ¦ 2004 ¦ 220238 ¦ 7184 ¦ 3871 ¦ 5861 ¦ - ¦ 3977 ¦ 213054 ¦ 78 244 ¦ 752329 ¦ 130715 ¦ 21 809 ¦ 96.7 ¦ ¦ 2014 ¦ 282938 ¦ 13667 ¦ 1642 ¦ 7820 ¦ 247 ¦ 10956 ¦ 269271 ¦ 131 680 ¦ 821 457 ¦ 156407 ¦ 36389 ¦ 95.2 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 7 산업부문 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연 도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연 도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 계 ¦ ¦ 1994 ¦ 15 403 ¦ 398 ¦ 15005 ¦ 35881 ¦ 17 433 ¦ 1184 ¦ 17264 ¦ - ¦ 600 ¦ 7 426 ¦ - ¦ 626 ¦ 59937 ¦ ¦ 2004 ¦ 21 420 ¦ 2632 ¦ 18788 ¦ 50 236 ¦ 11 033 ¦ 2019 ¦ 37 185 ¦ - ¦ 4382 ¦ 13617 ¦ - ¦ 3337 ¦ 92992 ¦ ¦ 2014 ¦ 34 666 ¦ 3835 ¦ 30831 ¦ 61189 ¦ 4 417 ¦ 3096 ¦ 53676 ¦ 354 ¦ 9050 ¦ 22 757 ¦ - ¦ 8070 ¦ 136086 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 8 제조업 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 계 ¦ ¦ 1994 ¦ 15 403 ¦ 398 ¦ 15005 ¦ 31160 ¦ 14217 ¦ 1175 ¦ 15 768 ¦ - ¦ 600 ¦ 7100 ¦ - ¦ 626 ¦ 54889 ¦ ¦ 2004 ¦ 21 420 ¦ 2632 ¦ 18788 ¦ 44 768 ¦ 7470 ¦ 1972 ¦ 35326 ¦ - ¦ 4357 ¦ 12948 ¦ - ¦ 3337 ¦ 86830 ¦ ¦ 2014 ¦ 34 666 ¦ 3835 ¦ 30831 ¦ 57160 ¦ 1897 ¦ 3080 ¦ 52183 ¦ 354 ¦ 9045 ¦ 21 456 ¦ - ¦ 8070 ¦ 130752 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 | {}
77057028-4798-4b7d-8f38-cfe9489bdce0 | 1권.pdf | 2.8-10 제 2 편 설비 계획 1.7 국내 부문별 에너지 소비현황 1) 산업부문 사업부문과 제조업 에너지원별 소비량 패턴은 에너지원별 최종에너지 소비량과 유사한 비율을 보이고 있으며, 제조업종 별 에너지소비량에서는 제조업 전체 에너지소비 대비 석유화 학분야가 47.5%로 가장높고, 1 차금속 24.9%, 조립금속 8.2%, 요업 3.9% 순으로 나타나고 있다. (표 7, 8, 9) 2) 가정, 상업, 공공부문 가정, 상업, 부문 에너지원별소비량은 화석연료인 석탄, 석 유는 감소추세에 있고, 도시가스와 전력은 증가추세로 생활 수준향상에 따른 전기소비증가, 냉방부하 증가 등을 들 수 있 고, 신재생에너지 사용량이 적은 가정에서 적용 가능한 신재 생에너지원인 태양열과 태양광의 제한적 이용으로 앞으로 가 정용 신재생에너지 보급 확대를 위한 시스템의 개발이 요구 된다.(표 10) 공공부분에서의 에너지원별 소비량 또한 가정, 상업과 동일 표 9 제조업종별 에너지소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 식품,담배 ¦ 섬유 ¦ 목재 ¦ 제지,인쇄 ¦ 석유,호학 ¦ 요업 ¦ 1 차금속 ¦ 조립금속 ¦ 기타 ¦ 계 ¦ ¦ 1994 ¦ 1 734 ¦ 2583 ¦ 171 ¦ 1835 ¦ 22 419 ¦ 6896 ¦ 13671 ¦ 3041 ¦ 2539 ¦ 54 889 ¦ ¦ 2004 ¦ 1646 ¦ 2934 ¦ 225 ¦ 1983 ¦ 40 848 ¦ 5754 ¦ 18369 ¦ 5831 ¦ 9240 ¦ 86830 ¦ ¦ 2014 ¦ 1685 ¦ 1593 ¦ 253 ¦ 1216 ¦ 62 065 ¦ 5051 ¦ 32505 ¦ 10667 ¦ 15717 ¦ 130 752 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 10 가정 · 상업부문 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 합 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 국내탄 ¦ 수입탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 합 계 ¦ ¦ 1994 ¦ 2267 ¦ 2227 ¦ 40 ¦ 15376 ¦ 12816 ¦ 2558 ¦ - ¦ - ¦ 3313 ¦ 4295 ¦ 454 ¦ 238 ¦ 25941 ¦ ¦ 2004 ¦ 775 ¦ 766 ¦ 9 ¦ 9773 ¦ 7117 ¦ 2461 ¦ 194 ¦ - ¦ 11 293 ¦ 11353 ¦ 1312 ¦ 303 ¦ 34 807 ¦ ¦ 2014 ¦ 754 ¦ 626 ¦ 119 ¦ 4701 ¦ 2898 ¦ 1700 ¦ 103 ¦ - ¦ 12600 ¦ 15706 ¦ 1529 ¦ 196 ¦ 35 477 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 11 공공부문 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ 1994 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 519 ¦ 1511 ¦ 7 ¦ - ¦ - ¦ 143 ¦ 757 ¦ 6 ¦ 42 ¦ 2467 ¦ ¦ 2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 343 ¦ 1324 ¦ 14 ¦ 5 ¦ - ¦ 279 ¦ 1 658 ¦ 31 ¦ 283 ¦ 3595 ¦ ¦ 2013 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 227 ¦ 1187 ¦ 23 ¦ 17 ¦ - ¦ 98 ¦ 2485 ¦ 38 ¦ 821 ¦ 4670 ¦ ¦ 2014 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1306 ¦ 1 270 ¦ 20 ¦ 16 ¦ - ¦ 85 ¦ 2438 ¦ 38 ¦ 813 ¦ 4679 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 12 가정 · 상업부문 1 인당 에너지 소비량 ¦ 연도 ¦ 인구수 (천명) ¦ 에너지소비량 ¦ 에너지소비량 ¦ 에너지소비량 ¦ 1 인당 에너지소비량 ¦ 1 인당 에너지소비량 ¦ 1 인당 에너지소비량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 인구수 (천명) ¦ 연료(천 toe) ¦ 전기(GWh) ¦ 계 (천 toe) ¦ 연료(toe/인) ¦ 전기(MWh) ¦ 계(toe/인) ¦ ¦ 1994 ¦ 44 642 ¦ 21 646 ¦ 49 942 ¦ 25 941 ¦ 0.485 ¦ 1.119 ¦ 0.581 ¦ ¦ 2004 ¦ 48 039 ¦ 23 454 ¦ 132 012 ¦ 34807 ¦ 0.488 ¦ 2,748 ¦ 0.725 ¦ ¦ 2014 ¦ 50 424 ¦ 19771 ¦ 182 624 ¦ 35477 ¦ 0.392 ¦ 3.622 ¦ 0.704 ¦ 자료) 2016 에너지동계 핸드북 | {}
f599db85-7d3a-40c6-8403-0a13813bc00d | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-11 표 13 냉난방도일 및 에너지소비량 ¦ 연도/월 ¦ 평균기온 ¦ 난방도일 ¦ 냉방도일 ¦ 가정상업에너지소비 (천 toe) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1994 ¦ 13.5 ¦ 2511.0 ¦ 909.0 ¦ 25941 ¦ ¦ 2004 ¦ 13.3 ¦ 2 467.4 ¦ 766.1 ¦ 34 807 ¦ ¦ 2014 ¦ 13.4 ¦ 2501.6 ¦ 822.7 ¦ 35477 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계월보」 주) 1. 서울지역 기준(기상청) 2. 18°C 를 기준으로 일평균기온과 의 차이를 누적시킨 값 3. 24°C 를 기준으로 일평균기온과 의 차이를 누적시킨 값 표 14 수송부문 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연 도 ¦ ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 도시 가스 ¦ 전력 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연 도 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ LPG ¦ 비 에너지 ¦ ¦ 도시 가스 ¦ 전력 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ 연 도 ¦ 휘발유 ¦ 경유 ¦ B-A 유 ¦ B-C 유 ¦ JA-1 유 ¦ 기타유 ¦ ¦ LPG ¦ 비 에너지 ¦ ¦ 도시 가스 ¦ 전력 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ 1994 ¦ 23 736 ¦ 22072 ¦ 6 452 ¦ 11 224 ¦ 111 ¦ 2610 ¦ 1604 ¦ 71 ¦ 1 663 ¦ - ¦ - ¦ 124 ¦ - ¦ 23860 ¦ ¦ 2004 ¦ 34 160 ¦ 29 593 ¦ 7 335 ¦ 16389 ¦ 114 ¦ 3417 ¦ 2290 ¦ 48 ¦ 4 566 ¦ - ¦ 237 ¦ 213 ¦ 5 ¦ 34 615 ¦ ¦ 2014 ¦ 35 761 ¦ 31 291 ¦ 8805 ¦ 16511 ¦ 110 ¦ 1870 ¦ 3948 ¦ 46 ¦ 4 455 ¦ 16 ¦ 1307 ¦ 172 ¦ 388 ¦ 37 628 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 하게 화석연료인 석유, 도시가스의 사용이 줄어들고, 전기사 용량도 상승세에서 감소세로 돌아서고 신재생에너지의 사용 량이 급격히 증가추세에 있다. (표 11) 가정, 상업부분 1 인당 에너지소비량인 연료와 전기에서 연 료부분은 2005 년까지 상승하다 감소세로 돌아서고 전기부분 은 2013 년까지 상승하다 감소세로 돌아서는데, 이는 가정 및 상업부문에서 냉방수요 증가에 따른 현상이었으나 고효율기 기 보급과 에너지 이용합리화, 신재생에너지 이용에 따른 것 으로 보인다. (표 12) 냉난방도일과 에너지소비량의 관계에서 도일값이 클수록 에 너지소비가 많음을 보여주고있는데 최근 건축물에 대한 단열 기준값의 강화로 에너지 소비가 줄어들것으로 보인다.(표 13) 3) 수송부문 수송부문 에너지소비량은 특성상 석유류를 사용하며 전기 는 철도부문에서 사용하고, 자동차 등록대수 증가로 에너지 소비가 증가하는 것으로 보여진다.(표 14) 2. 신 · 재생에너지 계획 2.1 신 · 재생에너지의 종류 신 · 재생에너지는 화석연료의 사용에 따른 CO2 가스배출 로 지구온난화에 영향을 미치고 향후 화석연료고갈에 대한 대 비책으로 신 · 재생에너지에대한 연구, 개발, 활용이 적극적으 로 이루어져 환경부하에 영향을 미치는 지구온난화물질 배출 감소에 기여하여야한다. 이러한 신 · 재생에너지는 환경친화 형에너지, 기술에너지, 비고갈성 에너지, 공공미래 에너지로 무한정, 무공해 에너지로 아직은 초기투자비 대비 회수기간은 장기간이나 다양한분야에서 많이 적용하여 이용함으로써 초 기투자비를 낮추고, 각각의 신 · 재생에너지에대한 신뢰성을 높여 나아가야한다. 신 · 재생에너지는 재생에너지와 신에너 지로 대별되며 재생에너지는 태양열, 태양광, 풍력, 바이오에 너지, 폐기물에너지, 지열, 소수력, 해양에너지와 같이 이용 가 능한 에너지원을 재생하여 이용하는 8 개 종류와 연료전지, 석 탄가스화액화, 수소에너지와 같이 새로운 공정과 기술을 적용 하여 이용이 불가능했던 물질로 부터 새로운 형태의 에너지를 이용할 수 있는 3 종류의 신에너지로 구분된다. 한편, 우리나라의 경우 신에너지 및 재생에너지 개발이용촉 진법에 규정되어 있는데 다음의 공공기관이 신축, 증축하는 연 면적 1 000 m2 이상인 건축물로서 예상에너지 사용 량에 대한 신 · 재생에너지 사용비율을 의무화 하고 있다. 1) 신 · 재생에너지이용 의무화 대상 ① 정부출자기업체 ② 정부출연기관 ③ 다음에 해당하는 기관이 납입자본금의 100 분의 50 이상 을 출자한 법인 ㉠ 정부출자기업체 ㉡ 정부출연기관 ㉢ 정부투자기관 ④ 지방자치단체가 납입자본금의 100 분의 50 이상을 출자 한 법인 | {}
e195a261-fb40-4c07-a3cb-203644e835ed | 1권.pdf | 2.8-12 제 2 편 설비 계획 2) 신 · 재생에너지 적용비율 2017 년 21%, 2018 년 24%, 2019 년 27%, 2020 년 30% 2.2 태양광 1) 태양광 이용기술 (1) 태양광 발전은 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생 산하는 발전기술로 햇빛을 받으면 광전효과 에 의해 전기를 발 생하는 태양전지를 이용한 발전방식이다. (2) 태양광 발전시스템은 태양전지(solar cell)로 구성된 모듈(module)과 축전지 및 전력변환장치로 구성된다. ![image](/image/placeholder) 고압배전선 (66000V), 저압배전선 태양전지 어레이 상용계통 (220V) 연계보호장치 분전반 에어컨 인입선 (220V) 수 물 ] 부하 전력량계 ■ 냉장고 등록의 세탁기 PCS(인버터) 옥외개폐기 그림 17 태양광 이용기술 2) 태양광의 특징 태양광 발전은 무한정, 무공해의 태양빛을 필요한 장소에서 필요량 발전 가능하고, 유지보수가 쉽고, 무인화 가능하며 긴 수명을 유지할 수 있다. 또한, 태양빛의 간헐성과 저밀도성, 지역별 일사량의 차이 등으로 효율이 낮고 초기투자비와 발전 단가가 높다. 3) 태양전지에 의한 발전원리 (1) 태양전지 (太陽電池 : solar cel) ① 태양에너지를 전기에너지로 변환할 목적으로 제작된 광 전지로서 PN 접합으로 구성되는 금속 화합물에 빛을 조사(� �)하면 광전효과 에 의해 광기전력이 일어나는 것을 이용한 것 이다. ② 태양전지는 결정질실리콘 태양전지를 필두로 비결정질 박막 태양전지, CdTe 태양전지, 염료감응형 태양전지, 퀸텀 태양전지 등 종류가 다양하다. (2) PN 접합에 의한 발전원리 ① 태양전지는 실리콘으로 대표되는 반도체이며 반도체기 술의 발달과 반도체 특성에 의해 자연스럽게 개발된다. ② 태양전지는 전기적 성질이 다른 N(negative)형의 반도 체와 P(positive)형의 반도체를 접합시킨 구조를 하고 있으며 (그림 18) 2 개의 반도체 경계부분을 PN 집합(PN- junction) 이라 일컫는다. ③ 이러한 태양전지에(그림 19) 태양빛이 닿으면 태양빛은 태양전지속으로 흡수되며, 흡수된 태양빛이 가지고 있는 에너 지에 의해 반도체 내에서 정공(�� : hole)(+)과 전자(電子 : electron)(-)의 전기를 갖는 입자(정공, 전자)가 발생하여 각각 자유롭게 태양전지속을 움직이지만,(그림 20) 전자(-)는 N 형 반도체쪽으로, 정공(+)은 P 형 반도체쪽으로 모이게 되어 전위가 발생하게 되며 이 때문에 앞면과 뒷면에 붙여 만든 전 극에 전구나 모터와 같은 부하를 연결하게 되면 전류가 흐르 게 되는 데 이것이 태양전지의 PN 접합에 의한 태양광발전의 원리다. Chart Type: bar PN 접합 N 충 P 충 item_01 0.05 0.05 0.05 후면전극 그림 18 PN 접합구조 대표적인 결정질 실리콘 태양전지는 실리콘에 보론(boron:붕소)을 첨가한 P 현 실리콘반도체를 기본으로 하여 그 표면이 인(phosphorous)을 확산시 켜 N 형 실리콘 반도체층을 형성함으로서 만들어짐. 이 PN 집합에 의해 전 계(� 界)가 발생함 Chart Type: bar 핵앙팡에너지막 반사방지막 PN 접합 item_01 44 18 10 그림 19 PN 접합 태양광 에너지 흡수 후면전극 이 태양전지에 빛이 입사되면 반도체내의 전자(-)와 정공(+)이 여기되어 반도체 내부를 자유로이 이동하는 상태가 됨. ![image](/image/placeholder) 태양광에너지 반사방지막 전구 N 층 PN 접합 P 층 후면전극 그림 20 PN 접합에서 전기발생 자유로이 이동하다가 PN 접합에 의해 생긴 전계에 들어오게 되면 전자(-) 는 N 형 반도체에, 정공(+)은 P 형 반도체에 이르게 됨. P 형 반도체와 N 형 반도체 표면에 전극을 형성하여 전자를 외부 회로로 흐르게 하면 전류가 발생됨. | {}
8f050784-d765-4a6c-95e2-6f9eb703fc62 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-13 4) PN 접합에 의한 태양광 발전의 원리 ![image](/image/placeholder) 셀(Cell) 모듈 시스템 그림 21 태양광발전 시스템 구성도 5) 태양광발전 기술의 분류 (1) 태양전지(solar cell, solar battery) : 재료에 따라 결 정질 실리콘, 비정질실리콘, 화합물반도체 등으로 분류 ![image](/image/placeholder) 기판형 단결정(single-crystalline Si) 결정질 Si 다결정(poly-crystalline Si) SI 계 박막형(poly-crystalline Si thin film) 비결정질 Si 박막(a-Si thin film) 태양 전지 II-VI 족:CdTe, CIS 등 화합물 반도체 III-V 족:GaAs, InP, InGaAs 등 기타:quantum Dot Cell, Dye Cel 등 (2) 시스템이용 : 독립형, 계통연계형, 복합발전형 2.3 태양열 1) 태양열 이용기술 (1) 자연형 태양열 이용기술과 설비형 태양열 이용기술로 대별되는데 집열된 열을 송풍기나 펌프 등으로 순환 시키는 설비를 사용하면 설비형 시스템이다. (2) 태양열 이용기술의 핵심은 태양열 집열기술, 축열기술, 시스템 제어기술, 시스템 설계기술 등이 있다. 2) 태양열의 시스템 구성 및 집열기의 종류 (1) 시스템구성 ① 집열부 : 태양열 집열이 이루어지는 부분으로 집열온 도는 집열기의 열손실율과 집광장치의 유무에 따라 결정됨 ② 축열부 : 열 시점과 집열량이 이용시점과 부하량에 일 치하지않기 때문에 필요한 일종의 버퍼(buffer) 역할을 할수 있는 열저장 탱크 ③ 이용부 : 태양열 축열초에 저장된 태양열을 효과 적으 로 공급하고 부족할 경우 보조열원에 의해 공급 ④ 제어장치 : 태양열을 효과 적으로 집열 및 축열하고 공 급, 태양열 시스템의 성능 및 신뢰성 등에 중요한 역할을 해 주는 장치 ![image](/image/placeholder) 제어장치 집열기 온수 0 축열조 보조보일러 열교환기 0 급수 집열부 축열부 이용부 ※ 태양열에너지는 에너지밀도가 낮고 계절별, 시간별 변화가 심한 에너지 이므로 집열과 축열기술이 가장 기본이 되는 기술임 ![image](/image/placeholder) 태양열 집열기술 평판형 집열기 진공관형 집열기 Dish 형 집열기 태양열 태양열축열기술 시스템 태양열 이용기술 축열조 Array 시 공 태양열 온수기 태양열 주택 Solar Tower 그림 22 태양열 시스템 구성요소 표 15 집열 또는 활용온도에 따른 분류 ¦ 구분 ¦ 자연형 ¦ 설비형 ¦ 설비형 ¦ 설비형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 저온용 ¦ 중온용 ¦ 고온용 ¦ 고온용 ¦ ¦ 활용온도 ¦ 60°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 300°C 이하 ¦ 300°C 이상 ¦ ¦ 집열부 ¦ 자연형시스템 공기식집열기 ¦ 평판형집열기 ¦ PTC 형집열기, CPC 형집열기, 진공관형집열기 ¦ Dish 형집열기, Power Tower ¦ ¦ 축열부 ¦ Tromb Well (자갈,현열) ¦ 저온축열 (현열,잠열) ¦ 중온축열 (잠열,화학) ¦ 고온축열 (화학) ¦ ¦ 이용 분야 ¦ 건물공간난방 ¦ 냉난방.급탕, 농수산 (건조,난방) ¦ 건물 및 농수산분야 냉.난방,담수화, 산업공정열,열발전 ¦ 산업공정열, 열발전, 우주용, 광촉매폐수처리, 광화학, 신물질제조 ¦ *PTC(parabolic trough solar collector) * CPC(compound parbolic collector) 3) 태양열 이용기술의 분류 (1) 태양열 시스템은 열매체의 구동장치 유무에 따라서 자 연형(passive) 시스템과 설비형(active) 시스템으로 구분되 며, 전자는 온실, 트롬월과 같이 남측의 창문이나 벽면 등 주 | {}
d13d9ad4-f89e-4eae-b807-7c2c69bb4a70 | 1권.pdf | 2.8-14 제 2 편 설비 계획 로 건물 구조물을 활용하여 태양열을 집열하는 장치이며, 후 자는 집열기를 별도 설치해서 펌프와 같은 열매체 구동장치를 활용해서 태양열을 집열하는 시스템으로 후자를 흔히 태양열 시스템이라 한다. (2) 집열 또는 활용온도에 따른 분류는 일반적으로 저온용, 중온용, 고온용으로 분류하기도 하며, 각 온도별 적정 집열기, 축열방법 및 이용분야는 표 15 와 같다. (3) 이용분야를 중심으로 분류하면 태양열 온수급탕시스템, 태양열 냉난방시스템, 태양열 산업공정열시스템, 태양열 발전 시스템 등이 있다. 2.4 풍력 1) 풍력 이용기술 풍력은 바람에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 발전 기술 2) 특징 및 시스템 구성 풍력이 가진 에너지를 흡수, 변환하는 운동량변환장치, 동 력전달장치, 동력변환장치, 제어장치 등으로 구성된다. (1) 기계장치부 바람으로부터 회전력을 생산하는 회전날개, 회전축을 포함 한 회전자, 이를 적정 속도로 변환하는 증속기와 기동 · 제동 및 운용 효율성 향상을 위한 브레이크, pitching & yawing system 등의 제어장치로 구성된다. (2) 전기장치부 발전기 및 기타 안정된 전력을 공급토록하는 전력안정화 장치로 구성된다. (3) 제어장치부 풍력발전기가 무인 운전이 가능토록 설정, 운전하는 control system 및 yawing & pitching controller 와 원격지 제어 및 지상에서 시스템 상태 판별을 가능케하는 monitroring system 으로 구성된다. ![image](/image/placeholder) turbine nacelle anemometer/windvane controller blade brake generator Zond yaw drive yaw deck pitch motor tower gearbox 주) yaw control : 바람방향을 향하도록 블레이드의 방향조절 주) 풍력발전 출력제어방식 그림 23 풍력발전시스템(Geared Type) ① pitch control : 날개의 경사각(pitch) 조절로 출력을 능동적 제어 ② stall control : 한계풍속 이상이 되었을 때 양력이 회 표 16 풍력발전시스템 분류 ¦ 분구조상 분류 (회전축 방향) ¦ 수평축 풍력시스템(HAWT) : 프로펠라형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분구조상 분류 (회전축 방향) ¦ 수직축 풍력시스템(VAWT) : 다리우스형, 사보니우스형 ¦ ¦ 운전방식 ¦ 정속운전(fixed roter speed type) : 통상 geared 형 ¦ ¦ 운전방식 ¦ 가변속운전(variable roter speed type): 통상 gearless 형 ¦ ¦ 출력제어방식 ¦ pitch(날개각) control ¦ ¦ 출력제어방식 ¦ stall(失速) control ¦ ¦ 전력사용방식 ¦ 계통연계(유도발전기, 동기발전기) ¦ ¦ 전력사용방식 ¦ 독립전원(동기발전기, 직류발전기 ¦ 전날개에 작용하지 못하도록 날개의 공기역학적 형상에 의한 제어 3) 회전축방향에 따른 구분 (1) 수직축 발전기 수직축은 바람의 방향과 관계가 없어 사막이나 평원에 많 이 설치하여 이용이 가능하지만 소재가 비싸고 수평축 풍차에 비해 효율이 떨어지는 단점이 있다. (2) 수평축 발전기 수평축은 간단한 구조로 이루어져 있어 설치하기 편리하나 바람의 방향에 영향을 받는다. 중대형급 이상은 수평축을 사 용하고, 100 kw 급 이하 소형은 수직축도 사용된다. 4) 운전방식에 따른 구분 (1) geared 형 풍력발전시스템 ① 대부분의 정속운전 유도형 발전기기를 사용하는 풍력 발전 시스템에 해당되며, 유도형 발전기기의 높은 정격회전수 에 맞추기 위해 회전자의 회전속도를 종속하는 기어장치가 장 착되어 있는 형태이다. ② 증속기(gearbox, 적정속도로 변환) 필요하나, inverter 는 불필요하다. ③ 정속 : 발전기 주파수를 올려 한전계통에 적합한 60 Hz 를 맞춘다. ④ 대부분 정속운전 유도형 발전기를 사용한다. ⑤ 유도형 발전기의 높은 정격회전수에 맞추기 위해 회전 자의 회전속도를 증속하는 기어장치를 장착한다. ⑥ 회전자→기이종숙장치→유도발전기(정전압/청주파수) → 한전계통 (2) gearless 형 풍력발전시스템 ① 대부분 가변속 운전동기형(또는 영구자석형)발전기기 를 사용하는 풍력발전시스템에 해당되며, 다극형 동기발전기 를 사용하여 증속기어장치 없이 회전자와 발전기가 직결되는 direct-drive 형태이다. ② 가변속 : 한전계통 주파수와 맞지 않기 때문에 inverter 필요하다. ③ 다극형 동기발전기를 사용하여 증속기어장치 없이 회 전자와 발전기가 직결되는 Direct-drive 형태이다. ④ 발전효율이 높다.(단독 운전의 경우 많이 사용되나 유 | {}
96efdbce-4e62-4886-b4f1-0ef54183c3ce | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-15 도발전기보다 비싸고, 크기도 큰단점이 있다.) ⑤ 회전자(직일)→동기발전기(가변전장/가변주파수)→진 버터→한전계통 2.5 연료전지 1) 연료전지 기술 (1) 연료전지는 수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학 에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 기술이다. H2+1/2O2→H2O+전기 (2) 생성물이 전기와 순수(��)인 발전효율 30~40%, 열효 율 40%이상으로 총 70~80%의 효율을 갖는 신기술이다. 2) 연료전지발전원리 (단위전지) 연료중 수소와 공기중 산소가 전기 화학 반응에 의해 직접 발전한다. (1) 연료극에 공급된 수소는 수소이온과 전자로 분리된다. (2) 수소이온은 전해질층을 통해 공기극으로 이동, 전자는 외부회로를 통해 공기극으로 이동한다. (3) 공기극 쪽에서 산소이온과 수소이온이 만나 반응생성 물(물)을 생성한다. ⇒ 최종적인 반응은 수소와 산소가 결합하여 전기, 물 및 열을 생성한다. ![image](/image/placeholder) e anode (Pt/C) electrolyte cathode (Pt/C) (H, - 2H++2e-) 2H (1/202+2H*+2e-→HgO) 그림 24 연료전지의 반응과 정(예) 표 17 연료전지의 종류 ¦ 구분 ¦ 알카리 (AFC) ¦ 인산형 (PAFC) ¦ 응용 탄산염형 (MCFC) ¦ 고체 산화물형 (SOFC) ¦ 고분자 전해질형 (PEMFC) ¦ 직접 매탄올 (DMFC) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전 해 질 ¦ 알카리 ¦ 인산염 ¦ 탄산염 ¦ 세라믹 ¦ 이온교환막 ¦ 이온교환막 ¦ ¦ 동작 온도 (°C) ¦ 120 이하 ¦ 250 이하 ¦ 700 이하 ¦ 1200 이하 ¦ 100 이하 ¦ 100 이하 ¦ ¦ 효율 (%) ¦ 85 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 용도 ¦ 우주 발사체 전원 ¦ 중형 건물 (200 kW) ¦ 중 · 대형 건물 (100 kW~MW) ¦ 소 · 중 · 대 용량발전 (1 kW~MW) ¦ 가정 · 상업 용 (1~10 kW) ¦ 소형이동 (1 kW 이하) ¦ ¦ 특징 ¦ - ¦ CO 내구성큼, 열병합 대웅가능 ¦ 발전효율 높음, 내부개질 가능, 열병합대응 가능 ¦ 발전효율 높음, 내부개질 가능, 복합발전 가능 ¦ 저온작동 고출력밀도 ¦ 저온작동 고출력밀도 ¦ 3) 시스템구성도 ![image](/image/placeholder) AIR (O2) cathode(음극) (50%) 개질기 연료전지 전력변환가 연료 H2 D.C 교류 (reformer) (STACK) (inverter) anode(양극) 천연가스 온수 남 사 열 메 탄 올 난방 (100%) (30%) 그림 25 연료전지 발전시스템 구성도 (1) 개질기 (refomer) 화석연료(천연가스, 메탄올, 석유 등)로부터 수소를 발생시키 는 장치이며, 시스템에 악영향을 주는 황(10 ppb 이하), 일산화 탄소(10ppm 이하) 제어 및 시스템 효율향상을 위한 compact 가 핵심기술이다. (2) 스택(stack) 원하는 전기출력을 얻기 위해 단위전지를 수십장, 수백장 직렬로 쌓아 올린 본체이며, 단위전지 제조, 단위전지 적층 및 밀봉, 수소공급과 열회수를 위한 분리판 설계 · 제작 등이 핵심기술이다. (3) 전력변환기(inverter) 연료전지에서 나오는 직류전기(DC)를 우리가 사용하는 교 류(AC)로 변환시키는 장치이다. (4) 주변보조기기(BOP: balance of plant) 연료, 공기, 열회수 등을 위한 펌프류, blower, 센서 등을 말하며, 연료전지에 특성에 맞는 기술이 미비하다. 4) 각 연료전지 발전 현황 (1) 알칼리형 (AFC : alkaline fuel cell) 1960 년대 군사용(우주선 : 아폴로 11 호)으로 개발되었고, 순 수소 및 순 산소를 사용한다. (2) 인산형 (PAFC : phosphoric acid fuel cell) 1970 년대 민간차원에서 처음으로 기술개발된 1 세대 연료전 지로 병원, 호텔, 건물 등 분산형 전원으로 이용하였고, 현재 가장 앞선 기술로 미국, 일본에서 실용화 단계에 있다. (3) 융융탄산염형 (MCFC : molten carbonate fuel cell) 1980 년대에 기술개발된 2 세대 연료전지로 대형발전소, 아 파트단지, 대형건물의 분산원 전원으로 이용하였고 미국, 일 본에서 기술개발을 완료하고 성능평가 진행 중(250 kW 상용 화, 2 MW 실증) 이다. (4) 고체산화물형(SOFC : solid oxide fuel cell) 1980 년대에 본격적으로 기술개발된 3 세대로서, MCFC 보 다 효율이 우수한 연료전지, 대형발전소, 아파트단지 및 대형 건물의 분산형 전원으로 이용되며 최근 선진국에서는 가정용, 자동차용 등으로도 연구를 진행하고 있으나 우리나라는 연료 전지에 비해 기술력이 가장 낮음 (5) 고분자전해질형(PEMFC : polymer electrolyte mem- brane) | {}
9e6b956c-c760-4770-9bbe-5345ba471def | 1권.pdf | 2.8-16 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 제조/분리 기술 저장 기술 응용 기술 신재생에너지 high pressure 가정:전기, 열 태양광 광생물학적 gas cylinders (고압가스저장) 지열 광생물학적 풍력 광촉매 바이오매스 초임계수 가스화 산업:반도체, 전자 liquid hydrogen 철장, 금속 수력 (액체저장) 기초화학물질 원자력 수소 (-NHg CHs OH) 전기 (H2) 분해 solid metal 유리, 석영, 식품 hydride 고부가가치 의약품 (고체저장) 부생가스 분리 수송용:자동차 석유 chemical 버스 트럭 천연가스 (화학저장) 배, 제트기 수증기 개질반응 안전 대책 기술 그림 26 수소에너지 시스템 1990 년대에 기술개발된 4 세대 연료전지로 가정용, 자동차 용, 이동용 전원으로 이용되고 가장 활발하게 연구되는 분야 이며, 실용화 및 상용화도 타 연료전지보다 빠르게 진행되고 있다. (6) 직접메탄올연료전지 (DMFC : direct menthanol fuel cell) 1990 년대 말부터 기술개발된 연료전지로 이동용(핸드폰, 표 18 기술별 기술개발 내용 노트북 등) 전원으로 이용하며 고분자전해질형 연료전지와 함 께 가장 활발하게 연구되는 분야이다. 2.6 수소 1) 수소에너지 기술 수소에너지기술은 물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태 로 존재하는 수소를 분리, 생산해서 이용하는 기술이다. 수소는 물의 전기분해로 가장 쉽게 제조하 수 있으나 입력 에너지(전기에너지)에 비해 수소에너지의 경제성이 너무 낮으 므로 대체전원 또는 촉매를 이용한 제조기술 연구이다. 수소는 가스나 액체로 수송할 수 있으며 고압가스, 액체수 소, 금속수소화물등의 다양한 형태로 저장 가능하고 현재 수 소는 기체상태로 저장하고 있으나 단위 부피당 수소저장밀도 표 19 바이오에너지 기술의 분류 ¦ 대분류 ¦ 중 분 류 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바이오액체 연료 생산기술 ¦ 연료용 바이오 에탄올 생산기술 ¦ 당질계, 전분질계, 목질계 ¦ ¦ 바이오액체 연료 생산기술 ¦ 바이오디젤 생산기술 ¦ 바이오디젤 전환 및 엔진적용기술 ¦ ¦ 바이오액체 연료 생산기술 ¦ 바이오매스 액화기술 (열적전환) ¦ 바이오매스 액화, 연소, 엔진이용 기술 ¦ ¦ 바이오매스 가스화기술 ¦ 혐기소화에 의한 메탄가스화 기술 ¦ 유기성 폐수의 메탄가스화 기술 및 매립지 가스 이용기술(LFG) ¦ ¦ 바이오매스 가스화기술 ¦ 바이오매스 가스화기술(열적전환) ¦ 바이오매스 열분해, 가스화, 가스화 발전 기술 ¦ ¦ 바이오매스 가스화기술 ¦ 바이오 수소 생산기술 ¦ 생물학적 바이오 수소 생산기술 ¦ ¦ 바이오매스 생산, 가공기술 ¦ 에너지 작물 기술 ¦ 에너지 작물 재배, 육종, 수집, 운반, 가공기술 ¦ ¦ 바이오매스 생산, 가공기술 ¦ 생물학적 CO2 고정화기술 ¦ 바이오매스 재배, 산림녹화, 미세조 류 배양기술 ¦ ¦ 바이오매스 생산, 가공기술 ¦ 바이오 고형연료 생산, 이용기술 ¦ 바이오 고형연료 생산 및 이용기술 (왕겨탄, 칩, RDF(폐기물연료)등) ¦ ![image](/image/placeholder) 유지작물 채종유 바이오디젤 추출 에스테르화→ (유채, 콩 등) (유채유 등) (에스테르) 전분작물 당분 바이오알콜 당화 알콜발효 (보리,옥수수 등) (포도당 등) (에탄올) 섬유소식물체 효소당화 (나무,볏짚 등) 메탄올 가스화 합성가스 촉매반응 직접연소 보일러 → 열 발전기 → 전기 유기성폐기물 (음식쓰레기, 혐기발효 메탄가스 가스 축분, 동물체 등) ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ 기술개발내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조 ¦ 물로부터 수소제조 (세계적으로 연구단계) ¦ 전기분해(SPE, 태양광, 풍력 등 대체전원이용 등) ¦ ¦ 제조 ¦ 물로부터 수소제조 (세계적으로 연구단계) ¦ 저온열분해(산화물, 유황화합물, 염화물, 불화물, 요 드화물 등) ¦ ¦ 제조 ¦ 물로부터 수소제조 (세계적으로 연구단계) ¦ 광촉매 (금속산화물, 페롭스카으트, 제올라이트 등) ¦ ¦ 제조 ¦ 물로부터 수소제조 (세계적으로 연구단계) ¦ 바이오 (광합성 직 · 간접, 협기발효, 광합성 발효 등) ¦ ¦ 제조 ¦ 화석연료로 부터 수소제조 ¦ 수증기개질 (상용화 되어 있음) ¦ ¦ 제조 ¦ 화석연료로 부터 수소제조 ¦ 플라즈마 개질 (반응기,플랜트 건설)→미국 상용화 ¦ ¦ 제조 ¦ 화석연료로 부터 수소제조 ¦ 고온열분해(이론정립, 촉매, 반응기)→미국 개발단계 ¦ ¦ 제조 ¦ 수소정제 ¦ 고순도 수소제조(PSA, MH 이용 등)→선진국 기술 확립 ¦ ¦ 저장 ¦ 물리적저장 ¦ 기체저장(상용화 되어 있음) ¦ ¦ 저장 ¦ 물리적저장 ¦ 액체저장(저장용기, 극저온 연구 등)→독일 상용화 ¦ ¦ 저장 ¦ 물리적저장 ¦ 고체저장(재료, 고용량저장, 무게 등)→일부 상용화 ¦ ¦ 저장 ¦ 물리적저장 ¦ CNT(재료, 합성, 공정기술 등)→선진국 개발단계 ¦ ¦ 저장 ¦ 화학적저장 ¦ CO2 이용 메탄올, 에탄올 합성(상용화 되어 있음) ¦ ¦ 이용 ¦ 이용 ¦ 가정(전기,열), 산업(반도체, 전자, 철강), 수송(자동 차, 배, 비행기) →수소의 제조, 저장기술이 확립되 지않아 실용화된 사례가 많음 ¦ ¦ 이용 ¦ 안전대책 ¦ 역화방지 등 ¦ 그림 27 바이오에너지 변환 시스템 | {}
05874c2d-3b07-43a5-bec9-91237231a7dc | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-17 가 너무 낮아 경제성과 안정성이 부족하여 액체 및 고체저장 법을 연구중이다. 2.7 바이오에너지 1) 바이오에너지 이용기술 바이오에너지 이용기술이란 바이오매스(biomass, 유기성 생물체를 총칭)를 직접 또는 생 · 화학적, 물리적 변환과 정을 통해 액체, 가스, 고체연료나 전기 · 열에너지 형태로 이용하 는 화학, 생물, 연소공학 등의 기술을 일컫는다. 2) 바이오에너지의 특징 풍부한 자원과 큰 파급효과, 환경친화적 생산시스템, 환경 오염 절감, 생성에너지의 현태 다양화와 같은 이점이 있다. 반 면 자원이 산재 되어있고, 다양한 자원에 따른 이용기술의 다 양성과 개발의 어려움이 있으며, 과도이용시 환경파괴 가능성, 단위 공정의 대규모 투자가 있어야 한다. 2.8 폐기물에너지 1) 폐기물에너지기술 폐기물에너지는 폐기물을 변환시켜 연료 및 에너지를 생산 하는 기술이다. 사업장 또는 가정에서 발생되는 가연성 폐기 물 중 에너지 함량이 높은 폐기물을 열분해에 의한 오일화, 성형. 고체 연료의 제조기술, 가스화에 의한 가연성 가스 제조기 술 및 소각에의 한 열회수 기술 등의 가공 · 처리 방법을 통해 고체 연료, 액체 연료, 가스 연료, 폐열 등을 생산하고, 이를 산업 생산활동에 필요한 에너지로 이용될 수 있도록 재생에너 지를 생산하는 기술이다. 2) 폐기물에너지의 종류 (1) 폐기물고형연료(RDF) 종이, 나무, 플라스틱 등의 가연성 폐기물을 파쇄, 분리, 건 조, 성형 등의 공정을 거쳐 제조된 고체연료이다. (2) 폐유 정제유 자동차 폐윤활유 등의 폐유를 이온정제법, 열분해 정제법, 감압증류법 등의 공정으로 정제하여 생산된 재생유이다. (3) 플라스틱 열분해 연료유 플라스틱, 합성수지, 고무, 타이어 등의 고분자 폐기물을 표 20 바이오에너지 기술의 분류 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고효율 발전 -SOx 를 95%이상, NOx 를 90% 이상 저감하는 환경친화기술 -다양한 저급연료(석탄, 중질잔 사유,폐기물 등)를 활용한 전기 생산 기능, 화학플랜트 활용, 액 화연료생산 등 다양한 형태의 고부가치의 에너지화 ¦ -소요 면적이 넓은 대형정치산업 으로 시스템 비용이 고가이므로 초기 투자비용이 높다. -복합설비로 전체 설비의 구성과 제어가 복잡하여 연계시스템의 최적화, 시스템 고효율화, 운영안 정화 및 저비용화가 요구된다. ¦ 열분해하여 생산되는 청정 연료유이다. (4) 폐기물 소각열 가연성 폐기물 소각열 회수에 의한 스팀생산 및 발전등의 열원으로 이용한다. 2.9 석탄가스화 · 액화 1) 석탄(중질잔사유)가스화 가스화 복합발전기술(IGCC : integrated gasification combined cycle)은 석탄, 중질잔사유 등의 저급원료를 고온 · 고압의 가 스화기에서 수증기와 함께 한정된 산소로 불완전연소 및 가스 화시켜 일산화탄소와 수소가 주성분인 합성가스를 만들어 정 제공정을 거친 후 가스터빈 및 증기터빈등을 구동하여 발전하 는 신기술이다. 2) 석탄액화 고체 연료인 석탄을 휘발유 및 디젤유 등의 액체연료로 전 환시키는 기술로 고온 고압의 생태에서 용매를 사용하여 전환 시키는 직접액화 방식과, 석탄가스화 후 촉매상에서 액체연료 로 전환시키는 간접액화 기술이 있다. 3) 석탄가스화기술 석탄을 고온 · 고압 상태의 가스화기에서 한정된 산소와 함 께 불완전연소시켜 CO 와 H2 가 주성분인 합성가스를 생성하 는 기술로 전체 시스템 중 가장 중요한 부분으로 석탄 종류 및 반응조건에 따라 생성가스의 성분과 성질이 달라지며 건식 가스화 기술과 습식가스화 기술이 있다. 석탄(가열) ![image](/image/placeholder) 생성가스 석탄가스화기 H2, CO, CO2, CH4, N2 등 혼합가스 수증기 및 공기 Tar, Ash 그림 28 석탄가스화기술 4) 가스정제공정 생성된 합성가스를 고효율 청정발전 및 청정에너지에 사용 할 수 있도록 오염가스와 분진(H2S, HCI, NH3 등) 등을 제 거하는 기술이다. ![image](/image/placeholder) 석탄 미분연 재순환 가스화기 가스냉각장치 집진장치 탈황장치 가스터빈 산소, 증기 폐수처리장치 폐수 폐수 유황 그림 29 가스정제공정 5) 가스터빈 복합발전 시스템(IGCC) 정제된 가스를 사용 1 차로 가스터빈을 돌려 발전하고, 배기 | {}
35ada4ab-f9df-4621-a8b9-9e9ac1fbb1b2 | 1권.pdf | 2.8-18 제 2 편 설비 계획 가스열을 이용하여 보일러로 증기를 발생시켜 증기터빈을 돌 려 발전하는 방식이다. 6) 수소 및 액화연료 생산 연료전지의 원료로 사용할 수 있도록 합성가스로부터 수소 를 분리하는 기술과 생성된 합성가스의 촉매 반응을 통해 액 체연료인 합성석유를 생산하는 기술이다. 2.10 지열 1) 지열에너지기술 지열에너지는 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 이용 하여 냉 · 난방에 활용하는 기술이며 태양열의 약 47%가 지 표면을 통해 지하에 저장되며, 이렇게 태양열을 흡수한 땅속의 온도는 지형에 따라 다르지만 지표면 가까운 땅속의 온도는 개략 10°C ~20°C 정도 유지해 열펌프를 이용하는 냉난방시스 템에 이용된다. 우리나라 일부지역의 심부(지중 1~2 km) 지 중온도는 80°C 정도로서 직접 냉난방에 이용 가능하다. 2) 지열기술 지열시스템의 종류는 대표적으로 지열을 회수하는 파이프 (열교환기) 회로구성에 따라 폐회로(closed loop)와 개방회로 (open loop)로 구분된다. 일반적으로 적용되는 폐회로는 파 이프가 폐회로로 구성되어 있는데, 배관내에는 지열을 회수 (열교환) 하기 위한 열매가 순환되며, 배관의 재질은 고밀도 ¦ I ¦ b.수평형(horizontal type) b.수평형(horizontal type) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ a. 수직형(vertical type) 그림 30 폐쇄형 지열원 열교환장치 ![image](/image/placeholder) 그림 31 개방형 지열원 열교환장치 폴리에칠렌이 사용된다. 폐회로시스템(폐쇄형)은 루프의 형태 에 따라 수직, 수평루프시스템으로 구분되는데 수직으로 100 ~ 150 m, 수평으로는 1.2~1.8 m 정도 깊이로 묻히게 되며 상대적으로 냉난방부하가 적은 곳에 쓰인다. 개방회로는 온천 수, 지하수에서 공급받은 물을 운반하는 배관이 개방되어 있 는 것으로 풍부한 수원지가 있는 곳에서 적용 될 수 있다. 폐 회로가 파이프내의 열매(물 또는 부동액)와 지열 source 가 열교 환 되는 것에 비해 개방회로는 배관내로 직접 지열 source 가 회 수되므로 열전달효과 가 높고 설치비용이 저렴한 장점이 있으 나 폐회로에 비해 보수가 필요한 단점이 있다. 2.11 수력 1) 수력발전기술 수력발전은 물의 유동 및 위치에너지를 이용하여 발전하였 다. 05 년 이전에는 시설용량 10 MW 이하를 소수력으로 규정하 였으나, 신규 법(신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진법) 에서는 소수력을 포함한 수력 전체를 신재생에너지로 정의 한 다. 신 · 재생에너지 연구개발 및 보급 대상은 주로 발전설비 용량 10 MW 이하를 대상으로 하고 있으며, 발전차액지원제도는 5 MW 이하를 지원하고 있다. ![image](/image/placeholder) 댐 취수구 수차발전기 한전 변압기 수요자 수로 수압관로 제어시스템 계통선 그림 32 소수력발전시스템 2) 소수력발전시스템 구성도 소수력의 가장 중요한 설비는 수차(turbine)이며, 설비별 특징은 다음과 같다. 표 21 수차의 종류 및 특성 ¦ 수차의 종류 ¦ 수차의 종류 ¦ 수차의 종류 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충 동 수 차 ¦ 펠톤(Pelton)수차, 튜고(Turgo)수차, 오스버그(Ossberger)수차 ¦ 펠톤(Pelton)수차, 튜고(Turgo)수차, 오스버그(Ossberger)수차 ¦ -수차가 물에 완전히 잠기지 않음 물은 수차의 일부 방향에서 만공급되며, 운동에너지 만 을 전환함 ¦ ¦ 빈 동 수 차 ¦ 프란시스(Francis)수차 ¦ 프란시스(Francis)수차 ¦ -수차가 물에 완전히 잠김 ¦ ¦ 빈 동 수 차 ¦ 프로펠 러수차 ¦ 카플란(Kaplan)수차, 튜브라(Tubular)수차, 벌브(Bulb)수차, 림(Rim)수차 ¦ -수차의 원주방향에서 물이 공급됨. -동압 및 정압 전환됨 ¦ 2.12 해양에너지 1) 해양에너지기술 해양에너지는 해양의 조수 · 파도 · 해류 · 온도차 등을 변 환시켜 전기 또는 열을 생산하는 기술로써 전기를 생산하는 방식은 조력 · 파력 · 조류 · 온도차 발전 등이 있다. | {}
687136d6-3d3e-4d12-a003-ec68f61003b9 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-19 (1) 조력발전 조석간만의 차를 동력원으로 해수면의 상승하강운동을 이 용하여 전기를 생산하는 기술이다. (2) 파력발전 연안 또는 심해의 파랑에너지를 이용하여 전기를 생산하 는 기술이다. (3) 조류발전 해수의 유동에 의한 운동에너지를 이용하여 전기를 생산 하는 발전기술이다. (4) 온도차발전 해양 표면층의 온수(예 : 25~30°C)와 심해 500~1000 m 정도의 냉수(예 : 5~7°C)와의 온도차를 이용하여 열에너지를 기계적 에너지로 변환시켜 발전하는 기술이다. ![image](/image/placeholder) 해양에너지 1 차변환 2 차변환 저장 이용처 (파랑,조석,수온, 기계에너지 전기, 열 (양식장,해수순환, OWC 터빈 축전지 해류.바람,염도) 조명,육상,Grid) 열교환댐 저낙차발전 수소발생 그림 33 해양에너지의 시스템구성도 2) 해양에너지의 종류 및 입지조건 표 22 해양에너지의 종류 및 입지조건 ¦ 구 분 ¦ 조력발전 ¦ 파력발전 ¦ 조류발전 ¦ 온도차발전 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입지 조 건 ¦ - 평균조차 : 3 m 이상 - 폐쇄된 만의 형태 - 해저의 지반이 강고 - 에너지 수요처와 근거리 ¦ - 자원량이 풍부한 연안 - 육지에서 거리 30 km 미만 - 수심 300 m 미만의 해상 - 항해, 항만 기능에 방해되지 않을 것 ¦ - 조류의 흐름이 2 m/s 이상 인 곳 L 조류흐름 의 특징이 분명한 곳 ¦ - 연중 표 · 심층수 와 온도차가 17°C 이상인 기간이 많을 것 - 어업 및 선박항행에 방해되지 않을 것 ¦ 에너지 이용방식에 따라 조력, 파력, 온도차발전으로 구분 되며, 기타 해류발전, 근해풍력발전, 해양 생물자원의 에너지 화 및 염도차발전 등이 있다. 2.13 수열 1) 수열에너지 이용기술 해수의 표층의 열을 히트펌프를 이용하여 냉 · 난방에 활용 하는 기술 ![image](/image/placeholder) 적정 해수 열공급 이용처 열교환기 히트펌프 표층열 (농가 등) 그림 34 수열에너지의 시스템구성도 2) 수열(발전소 온배수)현황 FTA 체결에 따른 농가지원 대책의 일환으로 저렴한 온배 수 에너지를 재생에너지로 지정하여 농가에너지비용 저감정 책에 활용되고 있다. 표 23 온배수 현황('14.12 월 기준) ¦ 발전사명 ¦ 온배수 배출량 (억톤/년) ¦ 온배수 활용량 (억톤/년) ¦ 온배수 열량 (천 toe/년) ¦ 온배수 활용열량 (천 toe/년) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 화력 (발전 5 사) ¦ 286 ¦ 1.94 (0.68%) ¦ 21,482 ¦ 130 (0.61%) ¦ 양식, 원예, LNG 기화 ¦ 3. 지속가능한 계획 지속가능성(sustainability)은 오늘날 모든 기구, 기관, 사 업체, 개인을 막론하고 추구하고 달성하고자 하는 목표이다. 건물이 환경에 큰 영향을 준다는 것을 고려할 때, 기계설비설 계엔지니어의 업무는 지속가능성과 밀접한 관련이 있다. 엔지 니어링 부문은 건물 성능에 큰 영향을 미치며, 공기 조화 및 기계설비 설계자의 업무는 근원적으로 건물의 전반적인 지속 가능성과 관련이 있다. 프로젝트의 성능 및 지속가능성과 관련 있는 공기조화 및 기계설비엔지니어는 공기조화설비 자체보다 더 깊은 사안들 즉, 에너지 및 급수 사용량 예상, 빗물 유출량, 폐기물 배출량, 대기오염에 대하여 이해해야 한다. 이 장은 다음 각 항과 관 련된 핵심정보, 참고문헌을 제공할 목적으로 작성되었다. ① 해당 프로젝트의 에너지, 급수, 기타 자원의 소비측면 정의 ②· 비교중인 각 설계 대안별 상대적인 환경영향의 정량화 위와 같은 지속가능성 관점은 에너지 및 수자원의 절약, 온 실가스 및 대기오염 영향, 빗물 처리 및 음용수와 같은 건물 의 기타 영향에 대하여 다룬다. 환경 및 자원에 관한 쟁점, 에너지 가격의 상승, 실내환경 의 질, 기후변화, 국제적 압력, 자연재해, 에너지 안보와 같은 외부환경 변수들이 건물 등에서 지속가능성 구현 필요성을 가 속화시키고 있다. 탄소기반에서 지속가능 에너지로 경제의 틀 이 전환되고 있음에 따라 엔지니어는 규제강화, 수요증대, 기 대치 상승과 같은 도전에 직면할 것이다. 3.1 지속가능성의 정의 1) 지속가능성의 특징 (1) 미래를 위한 지속가능성 지속가능성은 다소 먼 미래(예; 30~50 년)를 겨냥한다. 지 속가능성이라는 명목으로 취해진 모든 행동은, 미래를 중요시 해야 한다는 점과 현재 행동이 미래에 영향을 준다는 점을 반 드시 인식한 가운데 이루어져야 한다. 건물을 설계할 때, 대체적으로 초기투자비를 중요시 하는 것처럼 현재와 가까운 장래의 문제점만 중요시 한다. 생애주 기(LCC)분석을 해보면 알 수 있듯이, 대상 기간이 길어질 경 | {}
e4aaadf9-5075-46f8-89d6-a032da720c48 | 1권.pdf | 2.8-20 제 2 편 설비 계획 우 초기투자비용의 중요도는 그다지 높지 않다. 이렇게 장래를 강조하는 것은 그린디자인에서부터 지속가 능디자인을 양호하게 유도한다. 그린디자인이 지속가능디자인 과 동일한 특성도 가지지만, 실내환경의 질, 운전 및 유지관리 비, 현재의 발주자 요구와 같은 단기적 영향을 강조하기도 한 다. 따라서 그린디자인은 가까운 장래(예; 건물이 지어지고 운 용을 시작하는 시점)를 겨냥할 수 있다. 지속가능디자인은 현 재와 가까운 장래를 겨냥한 그린디자인의 기능을 통합하면서 장기적인 지구환경 보존을 겨냥하는 중요한 임무를 지녔다. (2) 지속가능성 추진 관계자 지속가능성은 비단 에너지, 탄소 및 오염배출, 폐기물, 인구 증가만 다루고자 하는 것은 아니다. 이러한 점들이 지속가능 성에 관한 중심적 아이디어이지만, 한 개의 항목 또는 조합된 항목이 지구의 지속가능한 미래를 보장한다는 생각은 지나친 단순화이다. 이와 마찬가지로, 공기조화 및 기계설비설계실무자가 그들 의 협의 적 업무범위(공조설비) 내에서 지속가능성을 창출할 수 있다는 생각도 버려야 한다. 확실히, 이들은 업무활동으로 지속가능한 건물, 연구개발 및 프로젝트를 창출하여 지속가능 성에 기여할 수도 있다. 그러나 그들 스스로만으로는 전 지구 적 지속가능성을 창출할 수 없다. 이를 위한 업무는 공기조화 및 기계설비엔지니어가 제어할 수 없는 수많은 외부 변수에 의존된다. 그러나 그들은 모든 업무에서 공정성을 갖고 지속 가능성에 기여해야 하며, 다른 관계자와 기관들이 함께 노력 하도록 장려해야 한다. (3) 포괄적인 지속가능성 지속가능성에는 경계 또는 한계도 없다. 지속가능한 프로젝 트를 성실히 수행하였다고 지구적 지속가능성이 달성되었다 고 말할 수 없다. 다른 건물들이 지속가능성을 지니지 못한 채 설계 되었다면, 한 개의 지속가능성 목표를 달성한 우수한 건물 설계만으로 지구를 지속 가능케 하는데 기여치 못할 것 이다. 그리고 수송부분과 지구의 전 지역에서도 함께 지속가 능성 확보에 노력한다. 진정으로 지속가능성 구현을 위해서는 전 세계의 모든 분야에서 노력한다. (4) 기술은 부분적 역할만 수행 시의 적절한 기술로 이상적인 지속가능성을 확보할 수 있 을 것이며, 이를 꾸준히 적용하게 되면 지구와 인류의 미래를 지속가능하게 창조할 수 있다. 그러나 적용 가능한 기술을 지 녔다고 해서 그것이 꼭 적용된다는 보장은 없다. 기술을 적용 코자 하는 태도와 마음가짐이 반드시 따라야 한다. 포괄적 변 화와 관련된 모든 기술들과 함께 굳은 의지가 요구된다. 공기 조화 및 기계설비설계자는 과거보다 훨씬 에너지 효율적인 건 물 설계방법을 파악하고 있었지만, 에너지절약형 상업용 건물 은 상대적으로 보기 드물다. ASHRAE 는 오랫동안 에너지 효 율적인 건물(현재 친환경 및 지속가능)의 설계 지침을 제시하 였고, 여러 프로그램으로 동기부여를 해 왔으며, 건물과 에너 지관련 산업이 공정하게 지속가능성에 기여할 수 있도록 기술 적인 지도를 해 왔다. 그러한 프로그램으로는 (1) ASHRAE 의 넷-제로에너지 건물(NZEB)의 추진, (2) 미국 그린빌딩위원회 (USGBC)의 에너지 및 환경 디자인 리더십(LEED), 그린빌딩 평가시스템, (3) 미국 건축가협회(AIA)의 2030 챌린지(2011), (4) 그린빌딩연구소(GBI)의 그린글로브, (5)미국환경보호국(EPA) 의 에너지스타 프로그램이 있으며 국내에서는 녹색건축물조성 법이 개정 시행되고 있다.ASHRAE 가 제공하는 기술이 비록 그 범위는 좁지만 기술적이지 않은 장벽들을 직접 해결할 수 있다. 이 기술은 전문분야에서 모범이 될 수 있고, 지속가능성 으로 나아가는데 있어서 관련자들을 격려, 조언하고 또한 그 들에게 영감을 줄 수 있다. 사례로, ASHRAE 가 미국 정부에 제공하는 효과 적인 건물에너지효율 프로그램(building energy efficiency programs), 첨단에너지설계지침(AEDGs; Advanced Energy Design Guides), 그린가이드 및 이들과 관련된 수 많은 표준, 가이드라인 그리고 간행물들이 있다. 3.2 지속가능성 영향 요소 지구의 지속가능성에 영향을 미치는 중요 요소들은 다음과 같다. ① 인구 증가 및 이주 ② 식량 공급 ③ 질병 통제 및 치료개선 ④ 에너지자원 가용성 ⑤ 부존자원 가용성 및 관리 ⑥ 식수 및 기타 물 공급 ⑦ 에너지자원 및 수자원의 효율적 소비 관행 ⑧ 대기 및 수질 오염 ⑨ 고형, 액체 폐기물 처리 ⑩ 토지 이용 이러한 것들은 지속가능성에 영향을 미치는 광범위한 요소 들이고, 기타 시민들이 관심을 갖는 중요한 요소들도 있는데, 예로서 기후변화, 지구온난화, 탄소배출, 산성비, 삼림벌채, 수 송 분야, 유역관리(watershed management)가 있다. 그러 나 이러한 각각의 요소들은 위에 열거된 요소들의 하위 영역 으로 볼 수 있다. 3.3 공기조화 및 기계설비분야의 지속가능 설계 원칙 대부분 프로젝트에서 공기조화 및 기계설비설계자의 업무 범위는 에너지 및 급수 이용, 자재 선정, 대기 및 수질 오염, 고형폐기물 처리와 관련된 것들이다. 공기조화 및 기계설비 전문가들이 맡은 특정 프로젝트에서 토지이용, 식량공급과 같 은 주제에 관하여 전문적일 수도 있지만, 일반적으로 그러한 주제를 다루는 것은 또 다른 전문가 또는 기관의 업무범위 내 에 있을 것이다. 1) 에너지자원 가용성 거시적인 에너지자원과 그 가용성에 관한 일이 공기조화 및 기계설비설계자의 업무 범위를 벗어나지만, 프로젝트 추진 및 유틸리티 관련 회의 에 참여하기 위하여 이러한 주제를 이 해해야 한다. 몇몇 신재생에너지자원은 전통적인 에너지 및 연료와 는 다 르게 어디에서나 획득 가능하므로 건물 또는 대지에서 이용할 수 있다. 풍력과 태양열은 능동적, 수동적 방법으로 어느 곳에 | {}
07f30ffc-dae6-4b67-8816-cbc3b23bdf8c | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-21 서나 광범위하게 이용할 수 있다. 고온 지열에너지는 제한된 곳에서만 쓸 수 있으므로 대부분의 프로젝트에서는 이를 이용 할 수 없다. 그러나 저온 지열에너지 시스템이 지표면 근처에 서 일정한 온도를 확보할 수 있음에 따라 이는 다른 열원과 비교하여 경쟁력이 있을 경우 거의 모든 프로젝트에서 이용 가능하다. 지역의 기후조건은 가끔 또 다른 재생에너지를 제공한다. 건조한 곳에서는 증발냉각(직접 또는 간접)을 이용한 냉방으 로 전통적인 전기냉동시스템을 보조할 수 있다. 공기조화 및 기계설비설계자는 담당 건물이 확보해야 하는 전통적 에너지자원인 천연 가스, 난방용 석유류, 전기의 특징 을 잘 알아야 한다. 그리고 에너지소비가 건물 운영비용에 큰 영향을 미치므로 에너지 가격을 잘 알아야 한다. 에너지 종류 에 따라 열원장비의 설치 및 운전이 완전히 상이하므로 에너 지의 취급 편의 성, 오염물 배출, 지속적 공급 가능성을 잘 알 아야 한다. 최근까지 설계자가 대지 경계선 밖의 에너지원 성 격을 잘 파악해야 할 이유가 거의 없었다. 그러나 최근 건물에너지 소비가 환경에 미치는 영향에 대 하여 시민의 관심이 커져 설계자의 생각을 변화시켰다. 설계 자는 지금부터 지역, 국가, 지구 환경에 영향을 주는 에너지의 광범위한 특징 즉, 에너지 원산지(국내 또는 수입) 및 확보 안 정성, 오염배출, 경제 및 사회적 수용성을 반드시 고려해야 한 다. 설계자가 이러한 요소들을 충분히 제어할 수는 없다 하더 라도 에너지원 선택에서 신중해야 한다. 이러한 인식은 에너 지원의 결정에 큰 영향을 준다. 에너지 자원의 각종 특성과 오염배출 특성에 관한 지식을 잘 알고 있으면, 예를 들어 시추공, 채굴광산, 발전소가 어디 에 있든지 관계없이 설계자는 건물을 에너지 효율적으로 설계 할 수 있으며, 발주자가 에너지 절약시스템에 투자할 경우 준 공 후 양호한 부동산 가치를 확보할 수 있다. 또한 건물의 발 주자 또는 개발업자가 지속가능성 요소를 더욱더 인식할 때, 설계자는 최신의 에너지 자원 및 오염배출에 관한 정보를 지 속적으로 제공해야 한다. 화석에너지를 소비하는 건물에서 더욱 에너지를 줄일 수 있도록 하려면 화석에너지를 신재생에너지로 대체한다. 설계 자는 신재생에너지 적용 시의 각종 혜택을 잘 알아야 한다. 많은 종류의 패시브디자인이 자연 에너지를 획득하는데 도움 이 된다. 태양광 발전(PV) 또는 태양열온수 시스템은 패시브 디자인이 라 할 수 없지만 나날이 적용이 증가되고 있다.(일종의 액티브디 자인이다.) 저온 지열시스템은 지구의 내재에너지(embedded energy)를 이용하는 것으로 광범위하게 적용할 수 있다. 풍력은 전력망에 도움을 주기 위하여 점차 적용이 늘고 있는데, 가끔은 건물 전기 또는 분산발전시스템에 통합된다. 지방자치단체 또는 큰 회사와 같이 몇몇의 대형 전력 소비 자는 일정 비율만큼이 신재생에너지를 요구한다. 또한 에너지 규제기관에 의하여 신재생 포트폴리오 표준이 전기 공급회사 에 강요하고 있다. 2) 식수 및 기타 물 공급 공기조화 및 기계설비시스템은 직간접적으로 식수 및 기타 수자원에 영향을 준다. 첫째, 일부 건물시스템(예; 증발식 냉 각탑)에 보충수를 공급해야 한다. 둘째, 일부 건물은 지역 하 천 등의 수자원을 오염시킬 수 있는 오수를 배출한다. 발전 또는 광산, 석유채굴을 위한 급수는 간접적 영향을 준다. 3) 에너지 및 수자원의 효율적 이용 에너지 및 수자원의 효율적 이용을 통한 지속가능성 목표 달성에 관하여 공기조화 및 기계설비엔지니어는 중대한 영향 을 미친다. 건물 에너지소비는 전체 시스템의 성능 개선, 대지 내부, 외부로부터 신재생에너지 연결로, 감소시킬 수 있다. 설 계 과정에서 에너지효율적 설계방법에 관하여 효과 적에너지 자원이용설계(designing for effective energy resource use) 절에 더 제시되어 있다. 건물에 대한 급수는 응축수와 같은 깨끗한 배수의 회수 및 재사용, 음용수 절약을 통하여 감소할 수 있다. 예를 들어 하 이브리드 냉각탑은 물-공기 열교환기로 건조한 상태에서 작 동되며, 열교환이 더 필요한 경우에만 증발용 물을 뿜어 준다. 생산 공정 제어 및 냉동장치에서도 유사한 방법을 쓸 수 있다. 급수 이용에 관한 상세한 정보는 USGBC 의 LEED 에서 참조할 수 있고, 각종 장치 또는 건물의 급수이용 지침을 제 공한다. 환경국(EPA)의 워터센스(WaterSense)프로그램으 로 급수사용 효율을 평가할 수 있다. 환경국의 에너지스타 (ENERGY STAR)프로그램과 마찬가지로 워터센스 라벨이 발행된다. ASHRAE 에서도 급수이용 표준을 개발하고 있다. (표준 191P) 건물에서 오, 배수 배출량은 정밀한 설계, 적절한 제어와 처리, 저 영향 화학처리방법, 비화학적 처리방법을 통하여 감 소할 수 있다. 어떤 곳에서는 화학적 처리를 해야 하지만 비 화학적 처리가 부정적 영향을 확실히 감소시킬 수 있다. 4) 부존자원 가용성 및 관리 설계자는 보통 시스템설계에 있어서 잠재된 영향에 초점을 두지 않는다. 예를 들어, LEED 의 틀 내에서는, 공기조화 및 기계설비설계자 업무범위 내의 건물시스템들에 대하여 재료 및 장비의 현지구매 가점이 배척되어 있다. 그러나 공기조화 및 기계설비 시스템 구성요소의 선정 및 조달 시 같은 개념 적 용이 가능하다. 예를 들어, 공기조화 및 기계설비 부품 목록에 재활용철강 사용수준을 명시할 수 있다. 일부 지역에서는 수송 영향을 줄이도록 부분조립 또는 건물 내에서 조립할 수 있다. 5) 대기공해, 소음, 수질 오염 공기조화 및 기계설비시스템과 장비는 지역 및 지구환경과 상호 영향을 준다. 인근 지역 측면에서 보면, 공기조화 및 기 계설비시스템의 열발산장치(예; 응축유닛, 냉각탑)가 소음과 같은 환경문제를 일으킨다. 때로는 그림 35 과 같이 소음 전달 을 감소시키는 특수한 차음벽(barrier)을 설치할 필요가 있다. 건물에 쓰이는 열 또는 전기를 생산하기 위한 연소장치의 거주역 또는 인근건물 소음 영향은 창이나 외기인입구 근처에 소음차단장치를 통하여 감소시킬 수 있다. 넓게 보면 건물 운영에 쓰이는 에너지 소비를 통하여 간접 적으로 대기 및 수질 오염이 발생된다. 건물 냉난방을 위하여 | {}
91535d4e-f180-4ea4-b885-3f791660b486 | 1권.pdf | 2.8-22 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 그림 35 냉각탑 차음벽 전기, 증기를 생산(화석연료, 핵연료, 수력 등)하는 과정에서 오염이 발생된다. 이러한 관점에서 건물의 효율 개선은 환경 문제를 어느 정도 완화시킬 수 있는 접근법이다. 6) 고형, 액체 폐기물 처리 건물의 건립, 운영에서 생겨나는 고형폐기물 처리 부담을 크게 줄일 수 있다. 생애주기분석을 통하여 비교 대안들을 평 가할 수 있다. 예를 들어 비싼 수냉식 냉동설비보다 짧은 수 명의 공냉식을 쓰게 되면 건물의 생애주기 전체에서 고형폐기 물 처리 부담을 증대시킬 수 있다. 또한 재료 재이용 옵션으 로 현지재료 또는 공정부산물 사용을 고려해야 한다. 공기조화 및 기계설비설계가 액체폐기물에 영향을 주는 예 는 코일 동파방지를 위한 글리콜(부동액) 사용인데, 액체폐기 물 감소를 위해서는 여름철에는 반드시 빼 주어야 한다. 글리 콜을 재이용하는 것은 일반적이 않으므로 매년 글리콜 배출을 초래할 수 있다. 많은 지역에서 관련 기관은 환경법규 등을 통하여 액체폐 기물의 처리를 근본적으로 제한하거나 금지한다. 3.4 설계실무에서 요소들의 지속가능성 제공 공기조화 및 기계설비설계자가 실무에서 지속가능성을 적 용하고자 할 때 많은 도전에 직면한다. 그러한 도전에는 기후 변화, 급변하는 법규 및 규제, 환경보호를 위한 혁신적 표준 등이 있다. 공기조화 및 기계설비 엔지니어는 새로운 도구, 기 술 그리고 접근법을 지녀야 한다. 지속가능성을 목표로 한 프 로젝트가 엔지니어에게 새로운 접근법을 요구하듯이 도전 및 그에 대한 반응은 새로운 기회를 만들고 있다. 1) 기후변화 에너지시스템과 기후변화가 인과 관계에 있지만(IPCC2014) 이를 예외로 하더라도 기후변화에 의하여 에너지시스템이 심 각한 취약성을 드러내고 있다. 기상이변은 공기조화 및 기계 설비에 중대한 영향을 미친다. 심각한 기상이변은 최근 완공 된 건물의 공기조화설비도 적응하지 못한다. 1988 년 유엔환경계획(UNEP) 및 세계기상기구(WMO)는 기후변화에 관한 정부간패널(IPCC)을 설립하고 기후변화의 과학적 쟁접, 잠재적 영향과 완화방법을 연구 보고하였다. 이 후 제 1 차[1990 년]~ 제 5 차[2014 년], 5~7 년 간격으로 5 차례 에 걸쳐 인류의 활동에 따른 오염배출의 영향을 감소시키기 위하여 필요한 개입과 달성 가능한 결과 를 논의 한 일련의 출 판물이 제작되었다. 책임 있는 설계자는 기후변화의 두 가지 측면을 고려해야 한다. 설계에 있어서 환경오염을 줄이려는 것뿐만 아니라 장 래의 변화될 부하에 대하여도 고려해야 한다. 이는 본 장의 근원적 초점이며, 지속가능한 설계의 유용한 주요 정보라 할 것이다. 오늘날 지구 온난화는 확실하게 관찰되고 있다. 결과 적으로 과거 기상자료에 의한 부하계산이 부적적할 수도 있 다. 미래 건물내부 환경조절시스템의 부하계산에 미치는 기후 의 영향이 기후변화의 경중에 달려 있다. 2) 환경규제 지구공동체는 과거 20 년 동안 두 가지 주요 환경 문제에 대응해 왔다. 1980 년대말 몬트리올 의정서(UNEP 2003)에서 성층권 오존층을 파괴한다고 밝혀진 냉매의 제조와 거래를 규 제하였다. 그림 36 는 몬트리올 의정서 당사국 제 28 차(르완다 키갈리, 2016.10.15) 회의 에서 결정된 HFC 감축계획을 나타 낸 것이다. 이처럼 환경규제는 냉동 산업의 중심에 있는 사람 들에게 대체냉매 개발을 위한 연구와 투자를 요구하였다. 다음으로 1990 년대 초반에 온실가스와 이의 지구온난화 잠 재성에 관한 논쟁이 더 심해졌다. 이러한 위협에 대응하여 일 부 국가들이 교토의 정서(UNFCCC 1998)를 수용하였다. 이 는 미래에 국가별 탄소배출량을 제한하는 것이였는데, 대부분 탄소를 많이 배출하는 국가가 이를 수용하지 않았다. 2011 년, 남아프리카공화국 더반(Durban) 제 17 차 UN 기후변화협약 당사국총회는 2020 년부터 모든 당사국에 적용하는 의정서 (protocl) 또는 법적 효력을 갖는 합의 결과 를 2015 년 파리 당사국총회까지 도출하기로 합의 한 바 있으며, 국제사회는 2012 년부터 '행동강화를 위한 더반 플랫폼 특별작업반 회의 (ADP)'를 통해 신기후체제 합의 도출을 위한 논의 를 지속해 왔다. 이후 2015 년 파리협정은 선진국과 개도국 모두의 감축 을 유도하고, 이를 뒷받침하기 위한 이행수단과 투명성이 강 조된 것으로, 1992 년 UN 기후변화협약 체택 이후 가장 역사 Chart Type: line 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 item_01 1050000Mg 1050000Mg 1050000Mg 950000Mg 900000Mg 800000Mg 700000Mg 600000Mg 500000Mg 400000Mg 300000Mg 200000Mg 200000Mg 200000Mg 200000Mg 150000Mg 150000Mg 150000Mg 150000Mg 150000Mg 150000Mg 그림 36 몬트리올 의정의 CFC 냉매 생산 변화 효과 | {}
d42da793-6df6-44f1-ac4b-cb150be6801c | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-23 적인 합의 도출로 평가받고 있다. 유럽연합 A2(Developed)선진국 45 개국 A5(Developing)Group 1 한국포함 137 개국 A5(Developing)Group 2 인도외 10 개국 A5 Group 1 (한국) : 2024 년 HFC 동결개시 2020~2022 HFC 평균생산소비량 +HCFC 기준수량의 65% 2029 년 10% 감축, 2035 년 30% 감축, 2040 년 50% 감축, 2045 년 80% 감축 그림 36 몬트리올 의정서 HFC 감축계획 기후변화 증거가 확연함에도 지구적인 탄소 감소 노력은 부족하다. 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC 2007)의 승을 받은 네 번째 평가보고서는 "기후 온난화는 명백하다." 그리 고 "1750 년 이래 인류활동이 지구온난화의 한 가지 원인 임 을 높게 신뢰한다." 라고 지적하였으며, 다섯 번째 평가보고서 (IPCC 2014) 역시 "인간은 기후 시스템에 명백한 영향을 미 치고 있다. 최근 배출된 인위적 온실가스의 양은 관측 이래 최고 수준이며, 기후변화는 최근 인간계와 자연계에 광범위한 영향을 주고 있다." 라고 관측된 변화와 그 원인을 분석하여 결론지었다. 온실가스 중 이산화탄소가 온난화에 가장 큰 영향을 주는 데 이는 주로 수송, 전력, 생산시설, 주거, 상업부분에서 화석 연료의 연소에 의하여 발생한다. 국제에너지기구(IEA 2015) 에 따르면 2010 년 세계의 전체 온실가스 배출량가운데 이산 화탄소가 90%에 달하였다. 메탄은 9%를 차지하여 두 번째 이다. 메탄은 석유 및 가스설비, 동물의 소화기관 발효, 매립 지, 탄광 등에서 배출된다. 아산화질소(N20)와 플루오르카본 (CFC 계)가스는 또 다른 온실가스이다. 여러 분야에서 온실가스 감축을 목표로 하는 표준, 정책, 규제가 있다. 3) 환경보호 표준의 진화 지속가능성 및 기후 이슈 소송이 늘어났다. 예를 들어 미국 연방 컨소시엄이 소송을 제기하여, 환경보호국(EPA)이 이산 화탄소를 오염물질로 간주하고 이의 배출량을 규제하는 조치 를 취할 수 있음에 대하여 연방대법원이 2007 년에 동의 하였 다. 이에 이산화탄소를 포함한 온실가스는 기존의 청청대기법 (Cleam Air Act)에 의거해 오염물질로 규정되며, 환경보호 국(EPA)은 국민건강과 복지를 저해하는 온실가스를 규제할 권한이 있음을 명시하는 등, 이 판결은 사회 전반에서 이산화 탄소 배출량을 제한토록 하는 발전을 이끌었다. 설계 및 건설 산업도 이미 탄소배출 제한의 영향을 받고 있다. 미국 캘리포니아와 같은 일부 주에서는 2006 년 '지구온난 화해결법(Global Warming Solutions Act OF 2006)'을 제정하였다. 그 밖에도 환경영향보고서는 빗물 유출과 같은 지역의, 즉시 발생 오염물 영향 및 온실가스 배출도 다루고 있다. 일부 사회단체는 탄소발자국을 줄이기 위한 자체 프로 그램도 마련하였다. 이후 환경보호국(EPA)은 2010 년 1 월부터 연간 2 만 5,000 톤 이상의 이산화탄소를 배출하는 미국. 내 대형 발전 및 산업 시설에 대한 '온실가스 배출량 보고' 의무화를 실시하였다. 4) 설계프로세스의 변화 규제가 없는 지역의 공기조화 및 기계설비산업에서도 변화 가 일어나고 있다. 오늘날 엔지니어는 본 장에서 언급한 많은 정보와 처리방법을 이용하여 프로젝트에 지속가능성을 부여 할 수 있다. ASHRAE 는 IES(Illuminating Engineering Society) 및 USGBC 와 협약을 맺고, 고성능 그린빌딩 관련 표준 189.1 을 개발하였으며 이에 따르면, 전체적인 에너지 절감, 연 간 탄소배출량, 기타 요구사항을 수용해야 하도록 하며, 전기 소비에 따른 탄소배출은 연료의 구성비에 따라 달라진다. 지 역적 변화뿐만 아니라, 전반적인 연료 구성비도 변화될 것이 다. 그림 37 은 연료별 발전량을 나타낸 것이다. Chart Type: line 1980 1990 2006 2020 2030 item_01 209410^6 kWh 514910^6 kWh 203010^6 kWh 209410^6 kWh 203410^6 kWh 그림 37 연료별 발전량(1980-2030) (EIA 2008) 탄소배출만이 설계의 의사결정을 유도하는 유일한 것이 아 니다. 에너지 가격, 사회적 압력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 설계 이슈에는 다음과 같은 사안들이 있다. ① 구형의 전력 송전, 배전 시설 및 이를 개선키 위 한 스마 트 그리드 계획 ② 발전소가 보다 청결하고 효율을 높이도록 압력을 받고, 저렴하고 질 낮은 발전기의 폐쇄 촉구 ③ 소비자에게 더 많은 신재생에너지를 공급하도록 하는 전력공급자 의무 부과 ④ 현물 및 미래가격에 대한 선물거래시장의 영향 ⑤ 천연가스 매장량 한정 대비 수요 증가로 천연가스 시장 변동성 증가 ⑥ 기후변화에 따른 전기수요 및 환경부담 증가, 잦은 폭 풍으로 시설 손상 ⑦ 지속가능한 설계의 수용 속도가 느리고, 이에 대한 인내 에 한계 발생, 선두의 제안자들이 기후변화 및 에너지자원 고 갈의 문제를 심각하게 다루도록 더 많은 노력을 기울여야 함 이러한 압력으로 프로젝트팀 및 업무가 변하고 있다. 그들 에게 다음과 같이 주문한다. | {}
fa719932-7242-4ca4-99b9-be2608d7425a | 1권.pdf | 2.8-24 제 2 편 설비 계획 ① 지속가능한 설계의 지침, 표준, 평가시스템을 업무에 연 계할 것 ② 지속가능성을 위한 추가의 전문지식 확보를 위하여 새 로운 팀원을 추가할 것 ③ 에너지, 용수, 거주자 만족도, 온실가스 배출량 등과 관 련된 정량적 자료를 확보 할 것 ④ 지속가능성을 최대화하는데 도움이 되는 새로운 분석도 구를 쓸 것 제대로 준비한 엔지니어에게는 지속가능성과 관련된 기회 가 증가하고 있다. 건축 산업에서 지속가능성에 대한 관심이 커짐에 따라 환경, 경제, 법규, 사회적 압력도 강화되어 엔지 니어들은 이를 충족시키기 위해서는 통합설계 등 효과 적 업무 처리 방법을 수립해야한다. 건물 관련 산업계는 이러한 새로 운 환경에 얼마나 신속히 적응할 것인가 그리고 강화되는 법 규 속에서 어떻게 성장할 것인가 하는 과제를 안고 있다. 최 소한 엔지니어링 업무 표준이 책임 있는 관리가 되도록 추적 하고 목표를 달성토록 해야 한다. 엔지니어 및 다른 이가 지 속가능성을 달성하기 위하여 오늘의 규제 내용을 만족시키고 미래를 준비하는 가운데, 지속가능성은 그들에게 시장 점유율 을 높일 수 있는 기회를 제공한다. 보다 상세한 설계 고려 사항 에 대한 내용은 '효과 적인 에너지 이용 설계' 절에서 제공된다. 공기조화 및 기계설비시스템 설계에 지속가능성을 병합한 다면 보다 더 환경을 보호하면서 안전하고 쾌적한 내부 환경 을 조성할 수 있다. 지속가능한 설계에서 세 개의 I(상호작용, 반복, 통합; interactive, iterative, integrated)는 핵심 개념 으로 생각할 수 있다. 팀원 사이 더 많은 상호 작용이 일어나 는 설계프로세스, 반복적 분석으로 솔루션을 개선하는 것, 통 합설계라고 알려진 팀 구성을 통하여 지속가능성 목표를 달성 할 수 있다. 지속가능성은 근본적으로 여러 분야에 걸쳐 있다. 이를 인식 하여 설계팀은 가능한 최고성능의 지속가능성을 달성하기 위하 여 광범위한 전문가들의 지식적 협력체계를 구축해야 한다. 이 통합설계기법(integrated design)은 ASHRAE 핸드북(2011)- 공기조화 적용 58 장과 ASHRAE(2010)에서 다루어졌다. 5) 다른 기회 엔지니어는 공기조화 및 기계설비시스템을 설계하는 것과 더불어 수송, 관개, 신재생에너지에 이르기까지 다양한 문제 를 해결하는데 도움을 구할 수 있다. 지속가능한 설계에 있어 서 대안들은 가끔 창의 성과 혁신의 문을 열어 준다. 엔지니어 는 설계를 수행할 때 일대일 맞춤 보다는 유연하게 업무를 용 이하게 이끌어 유용한 해법을 제공할 수 있어야 한다. 가끔 엔지니어는 경제적, 환경적 원리에 기초한 방법으로 지속가능 성 평가방법을 개발해야 한다. 원하는 성능 달성을 위해서는 여러 번의 반복설계가 요구된다. 3.5 효과 적인 에너지자원 이용을 위한 설계 에너지 효율적 설계에 대한 기본적 접근은 부하(전력)을 줄 이고, 반송시스템을 개선하고, 고효율 장비 및 지능형 제어시스 템을 적용하는 것이다. 중요한 설계 개념은 에너지와 전력 관계 의 이해, 단순성 유지, 부하기준, 스마트 에너지 설계 등이다. 1) 에너지 효율적 프로젝트의 설계 프로세스 건물설계 초기 단계에서 에너지 효율성이 고려되어야 한다. 에너지 효율적인 아이디어의 적용을 용이하게 할 수 있기 때 문이다. 설계 초기에 발주자, 건축가, 엔지니어, 납품자(도급 자)가 포함된 설계팀의 모든 구성원이 적극적으로 참여할 수 있게 해야 한다. 건물의 용도, 형태, 방위, 개구부 비율 및 HVAC 시스템 종류와 같은 요소가 근본적으로 에너지절약과 관련이 있기 때문이다. 프로젝트에 적합한 에너지성능 벤치마 크를 파악하고 프로젝트의 성능목표를 설정해야 한다. 에너지 벤치마크 사례가 표 24 에 제시되어 있다. 에너지 자원, 건물 열원 및 신재생에너지, 에너지 인입신뢰성, 유틸리티 선정혜 택 또는 탄소배출 감소를 충분히 파악하여 건물에너지가 환경 에 미치는 영향을 줄여야 한다. 건물에너지 설계는 아래와 같은 절차를 따라야 한다. (1) 건물이 외부 환경과 어떻게 연계되는가를 세밀히 분석 하여 건물시스템 에너지의 영향을 최소화한다. 건물 형태, 종 횡비, 부하지연(시프트), 배열회수, 기타 영향 요소에 관한 주 표 24 대학 연구 실험실의 에너지 목표 및 모범사례 ¦ 건물 면적(m2) ¦ 연면적 15,793 ¦ 연면적 15,793 ¦ 냉난방면적 10,266 ¦ 냉난방면적 10,266 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전 력 ¦ 조명전력 ¦ 환기전력 ¦ 펌프전력 ¦ 콘센트 ¦ 기타전력 ¦ 전기소계 ¦ 열병합 발전량 ¦ 일반 전력량 ¦ ¦ 설계부하, W/m2 ¦ 5.62 ¦ 5.38 ¦ 6.46 ¦ 10.4 ¦ - ¦ 28.0 ¦ ¦ 、 ¦ ¦ 피크부하, W/m2 ¦ 4.52 ¦ 5.38 ¦ 4.52 ¦ 7.86 ¦ 0.0017 ¦ 22.3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 피크부하, kW (보조시스템 피크 예상) ¦ 71 ¦ 85 ¦ 72 ¦ 124 ¦ 20 ¦ 372 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연간소비량, kWh/y (보조시스템 소비 예상) ¦ 218154 ¦ 346598 ¦ 191245 ¦ 891 503 ¦ 175200 ¦ 1823000 ¦ 966000 ¦ 857000 ¦ ¦ 연간소비 지표적 목표, kWh/y ¦ 1.28 ¦ 2.04 ¦ 1.12 ¦ 5.24 ¦ 1.03 ¦ 10.72 ¦ ¦ ¦ ¦ 연간소비 지표적 목표, 건물전체 MJ/m2gross·y ¦ 4378 ¦ 6956 ¦ 3838 ¦ 17893 ¦ 3516 ¦ 36583 ¦ ¦ ¦ ¦ 연간소비 지표, kWh/m'gross·y* ¦ 27.0~35.7 ¦ 48.2~74.0 ¦ - ¦ 47.3~61.0 ¦ NA ¦ 158.7~192.8 ¦ ¦ ¦ ¦ 연간소비 지표, 건물전체 MJ/m2gross·y* ¦ 97.3 ¦ 173.6 ¦ - ¦ 170.1 ¦ ¦ 571.1~694.0 ¦ ¦ ¦ * 미국 환경보호국(EPA) 및 에너지성(DOE)의 Labs21 프로그램 참조, http://www.epa.gov/lab21.gov/index.htm. | {}
b48d9287-0204-461a-973b-912f01e347be | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-25 요 변경사항을 사려 깊게 검토 한다. 이들 요인들이 각종 부 하에 미치는 영향을 즉시 볼 수 있도록 부하계산 시에 각 요 소들과 양방향으로 검토한다. (2) 피크부하 및 부분부하 각각 조건에 관하여, 외부 및 내 부 부하에 따른 보조시스템의 에너지 소비량 분석을 통하여 에너지 부하를 최소화 한다. 건물의 주된 운전 시간대, 주된 에너지에 대하여 피크부하를 감소시켜 효율적인 운전이 되도 록 설계 한다. (3) 건물 기능을 충족시키기 위한 각종 보조시스템의 전기 와 에너지 소모량을 분석하여 보조시스템의 효율을 최대화 한 다. 에너지 변환(전기, 힘, 열) 및 반송시스템의 정적, 동적 효 율성을 고려하고 장래 확장성, 에너지 회수, 재이용, 저장에 관한 사항을 고려한다. (4) 에너지를 소비하는 시간 요소, 장치를 잘 감안하여 보 조시스템이 건물에 통합되는 대안적 방법을 연구한다. 에너지 소비에 관한 전반적인 부분을 제어하기 위하여 그러한 각 요 소들을 확인, 평가, 설계해야 한다. 주요한 건물 보조시스템을 통합하기 위해서는 아래의 사항을 고려한다. ① 에너지절약 솔루션을 개발 할 때, 한 번에 여러 문제점 을 함께 검토해야 하는데, 에너지 효율에 도움이 되는 건축적 요소(예; 창문, 구조적 mass)의 적용을 극대화 한다. ② 에너지 소비 시간대를 잘 고려하여 설계솔루션을 만들 어야 한다. 일사취득, 야간냉각과 같은 환경적 영향 또는 조명, 가전기기 등 내부 장비부하의 시간적 소비 특성에 따라 에너 지 공급량을 충분히 확보해야 한다. 기계적(예; 축열조 와 히 트펌프), 건축적(예; 건물 매스)인 열저장 기술도 고려한다. ③ 공간의 크기와 용도, 거주역을 고려하여 에너지 계획을 해야 한다. 예를 들어, 공간이 크지만 실제 거주자가 사용하 는 장소가 한정적일 때에는 태스크 또는 국부 조명을 적용한 다. 에너지소비 시간대가 다르고 소비량이 미미한 곳이 있다 면 중앙 공급방식보다는 개별열원을 적용, 반송동력 절감을 고려한다. ④ 냉난방 시 배열 회수 또는 기타 에너지의 회수, 재이용 이익을 충분히 수용한다. ⑤ 건물의 근본적인 기능인 보다 쾌적한 표면온도 및 주광 조절 조명의 제공을 고려한다. ⑨ 건물의 운전자와 거주자의 이용가능성을 증진시키기 위 하여 가능한 이해하기 쉬운 설계를 고려한다. ⑩ 시간이 지남에 따라 건물의 기능적 요구가 변경될 수 있는 경우, 이에 대응하도록 시스템의 이용, 점유, 기타 기능 의 유연성을 제공해야 한다. ⑪ 발주자, 운전자가 보다 설계의 도를 잘 파악하도록, 건물 에너지 성능의 모범사례, 지표, 목표를 개발한다. 낮은 운전부 하 및 장비 선정, 적절한 피크부하 한계가 실제로 에너지 소 비를 결정한다. 2) 건물의 에너지 소비 요소 (1) 건물외피 단열(거주자가 덧붙이는 것 포함), 열용량 벽체, 상변화 열 저장을 적절히 이용, 외피 열전달을 억제하여 연간 냉난방에 너지 소비 수준을 낮춘다. ① 외피의 열교를 최소화 하고, 열교부위에는 벽체 고정 볼 트, 발코니, 선반, 돌출 바닥판 등을 부하계산에 포함시켜야 한다. ② 틈새바람은 가능한 최소화 한다.(틈새바람으로 환기를 유도하는 소형 주택의 경우는 예외로 한다.) 이는 냉난방기 동안 가압된 건물의 송풍에너지 소비를 최소화하고, 중간기 열손실(더운 지역에서 원치 않는 열취득)을 최소화 한다. 또 한 고온다습 기후에서는 기밀한 외피가 실내공기질도 개선한 다. 시공단계에 건물 부재의 연결부위에 기밀을 유지하는 공 법(예; 코킹, 기밀차단재료, 기밀 현관문, 회전문)을 확보할 수 있도록, 상세설계 시에 고려한다. ③ 거주자가 환기를 제어할 수 있는 개폐가능창을 고려한 다. 이를 적용할 경우, 불필요한 공기조화 에너지(원치 않는 외기 도입)를 최소화하도록 기계적인 시스템을 설계해야 하 며, 운전자와 거주자는 개폐가능창이 부적절하게 열지 않도록 주의 해야 한다. 공인건물서비스엔지니어협회(CIBSE-2005) 가 포괄적인 자연환기 설계 고려사항을 제공한다. ④ 외피가 정적, 동적 멤버레인으로 설계된 것과 관계없이 거주자가 복사 쾌적감을 유지하도록 노력한다.(콜드드래프트 방지) 불투명벽체를 설계할 경우 추운기후(예; 겨울 설계조 건)에서는 벽체내측 평균 표면온도와 실내온도차가 3 K 이내 로, 가장 낮은 곳의 온도차가 14K 이내로 유지되어야 한다. (그러나 항상 실내노점 이상이어야 한다.) 간헐 난방이 있는 건물에서는 열용량이 큰 매스를 적용하여 복사 쾌적감을 유지 토록 한다. 페리미터 존에서 외피의 실내 측에 용량형 내단열 (thermal mass)을 적용하면 보다 효과 적이다. ⑤ 대부분의 상업 건물에서 일사로부터 높은 수준의 발열 을 획득할 수 있음에 따라, 적절한 일사제어는 효율적 설계의 핵심이라 할 것이다. 일부 기후에서, 외피가 적절히 주광조명 을 이용토록 설계한 경우, 주광으로부터의 조명에너지 절약분 이 더 설치된 유리창은 냉난방에너지보다 커져서 유리할 수 도 있다.(그러나 다른 기후에서 그렇지 않을 수도 있다.) 직달 일사가 눈부심을 일으키지 않는 조건에서 주광조명의 이용은 매우 효과 적인 설계이다. ⑥ 외피의 투과 율(차폐계수) 관련 설계에 있어서 적정 주 광, 난방 요구량을 초과 하는 태양복사를 예방하는 투과 율을 선 정해야 한다. 북반구의 건물 남측 외피에서, 낮은 차폐계수의 창을 쓰는 것은 물리적인 외부 차양을 쓰는 것보다 효과 적이 지 않다. 저방사(low-emissivity), 가시광선 투과 율이 높은 유리창을 이용하여 복사 열취득 및 열손실을 효과 적으로 제어 할 수 있다. 일사차단시 적절한 식물 종을 선택하여 이용할 경 우 계절별 또는 연중 초과 되는 일사획득을 막을 수 있다. (2) 조명 조명은 상업용 건물(특히 사무소 건물)에서 중요한 에너지 소비 주체이며, 냉방부하 증가 및 난방부하 감소의 주된 요인 이다. 조명의 기능 측면과 에너지 절약의 관점에서 설계에 임 해야 한다. 국제조명학회(IES 2011)는 시 작업에 필요한 조 도와 주위 조도의 수준을 권장한다. 조명에너지 절약을 위한 설계 원칙은 아래와 같다. ① 조명에너지 소비는 조명부하, 사용시간에 의하여 결정 | {}
1356debe-7ffe-4693-bf48-e19b85b84dfc | 1권.pdf | 2.8-26 제 2 편 설비 계획 된다. 겉모양에 나타난 부하보다는 실제 요구되는 부하를 최 소화해야 한다. 스위칭이 조명환경의 품질에 나쁜 영향을 미 칠 경우, 스위칭보다는 부하제어가 중요하다. ② 전기 조명의 비용을 줄이기 위하여 적정한 주광을 고려 한다. 설계자는 창문으로부터 눈부심, 갑작스런 밝기 변화, 거 주자의 주광제어 일반적인 수용성을 고려해야 한다. 조명설계 에서, 거주자 가시성과 주광 이용성을 유지하는 동안 과다한 빛과 직달 일사 투과 를 제어하기 위하여 유리 및 창문 부속장 치(예; 블라인드, 커튼, 차양)를 조심스럽게 선정한다. ③ 작업 공간에서 직접적인 눈부심과 광막반사(veiling reflection)가 생기는 방향 및 장소를 최소화하는 가운데 필 요한 조도를 제공토록 조명설계를 진행한다. 불균일한 조도로 분위기를 구현하고자 할 경우, 벽은 밝은 색에서 중간색으로 하거나 시각적 쾌적감이 유지되도록 조명이 구현되어야 한다. 작업자 밀도가 높은 곳에서는 일반적인 조명이 균일하게 제공 되는 것이 가장 적합하다. 필요한 경우 국부조명을 제공한다. 일반적으로 쾌적한 시 환경 유지를 위하여, 주위 밝기는 작업 면보다 1/3 이상으로 유지해야 한다. ④ 정밀작업, 눈부심, 급변하는 밝기 또는 개별적 시각 장 애(시력 부족, 노안)에 의하여 높은 조도가 필요한 경우 국부 조명으로 해결한다. ⑤ 특별한 작업을 위한 특수 조명이나 높은 조도를 요구하 는 경우 유사한 작업 군을 그룹화하고 특정 조도의 장소나 방 을 준비한다. ⑥ 장소나 시간에 관계 없이 조명제어를 통하여 조명을 제 공할 수 있다. 작업이 덜 중요하거나 공간이 모두 쓰이지 않 을 때에도 조명제어로써 에너지 낭비를 막을 수 있다. 또한 최대의 에너지 절약을 위한 제어계획은 거주자 수용성을 고려 한다. ⑦ 대부분 백열등이 건물 수명보다 짧기 때문에 특별한 용 도에 국한하여 낮은 효율의 백열등을 적용한다. ⑧ 건물의 인테리어 디자인과 협의 통하여 조명설계를 수 행한다. 경량의 마감재 특히 천정, 벽, 칸막이 재료를 이용하 면 흡광도를 줄일 수 있다. (3) 기타 부하 ① 전기용품 대기시간 제어 및 운전확인 시스템, 복사 차단 벽, 후드 등을 이용하여 공기조화시스템에 대한 실내 장비 및 장치의 부하 영향을 최소화 한다. 주요 열 발생 장비가 있는 곳에서 자연환기 등의 냉각으로 균형을 이룰 수 있다. 컴퓨터 센터 또는 주방과 같이 현열, 잠열의 특성이 다른 곳에서는 일반적으로 전용의 공기조화 장비로 계통을 분리하여 적용한 다. 또한 이들 공기조화 장비의 배열회수도 고려해야 한다. ② 에너지 저장기술을 이용하여 시간, 공간적으로 급변하 는 부하를 분산시키고 피크부하를 방지한다. 이로써 장치효율 을 최대화하여 가운데 운전할 수 있게 한다. (4) 공기조화시스템 설계 ① 운전일정이나 설계조건이 아주 다른 존의 공기조화계통 은 분리한다. 예를 들어 일반적으로 사무실과 소매점의 계통 은 분리되어야 한다. ② 외기 영향이 덜하여 부하패턴이 일정한 내주부 계통과 그와 대조적으로 외기 영향이 큰 외주부 계통은 분리하여 시 스템을 배치한다. 특별한 온습도가 요구되는 장소(예; 컴퓨터 실)는 쾌적 냉난방만 요구하는 계통과 는 별도로 시스템을 구 성하여 대응해야 한다. 대안적으로 이러한 곳에서는 보조적이 고 부가적인 시스템으로 대응한다. ③ 가능하다면, 한 장소에서 난방과 냉방이 동시 가동되는 것을 방지하는 운전절차를 구성한다. 이 때 환기 및 습도조절, 공기순환요구 등으로 이러한 운전절차 수립이 불가능할 경우 재열, 재냉각 또는 가열공기와 냉각공기의 혼합이 있기 전에 공기량을 최소로 줄여야 한다. 예를 들어 과냉각 예방 및 제 습을 위한 재열이 있을 경우 전체 순환공기를 처리할 필요가 없고 오로지 환기용 공기만 처리하며 된다. 마지막으로 재열, 재냉각, 혼합손실을 줄이기 위하여 가능한 급기 온도를 재설 정 한다. ④ 사용, 비사용 모드 운전을 수용하는 제어방법을 수립한 다. 사용 모드에서, 냉방에서 난방으로 운전 변경이 요구될 때, 제어 포인트를 서서히 변경시킬 수 있는 기능을 제공해야 할 것이다. 비사용 모드에서, 가능한 환기 및 배기시스템이 차 단되어야 하고, 다음 사용 주기에 대비한 최소한 유지성능을 제외하고 쾌적 냉난방시스템이 차단되어야 한다. ⑤ 주야간 온도 변화가 크고 습도 수준이 허용되는 지역에 서는 주간 기계적 냉방부하를 줄일 수 있는 야간냉각을 이용 할 수 있도록 급기시스템 및 건물 구조체를 적절하게 결합하 여 설계할 수 있다. ⑥ 특수한 경우 환기량이 클 때, 공기조화시스템의 냉난방 부하가 커질 수 있다. 이러한 경우 100%의 외기를 유입시키 는 것보다 가능하다면 여과 장치 또는 청정기를 이용하여 재순 환시키는 것을 고려한다. 또한 다른 곳에서 회수된 에너지로 외기를 예열 예냉 하는 것도 고려한다. (5) 공기조화 장비 선정 ① 공기조화 장비를 최고 효율로 운전하기 위해서는 부하 증가 및 모듈의 운전 순서에 맞게 적절히 분할하여 설치한다. 크게 용량 설계가 되었거나 너무 큰 장비는 중간기의 낮은 부 하에 적합하지 않다.(예; 대형보일러가 여름철 급탕을 공급) 소규모 부하일 경우 이에 적합한 저용량 보조장치를 준비한다. ② 정격 및 부분부하에서 효율이 높은 장비(높은 COP)를 선정한다. ③ 냉동기와 같은 대형장비(부속 장비 포함)를 선정할 때 에는 완전한 생애주기비용분석으로 경제성을 검토해야 한다. ④ 난방장치에서 돌아오는 온수 온도는 가능한 낮게 유지 하고, 냉방장치에서 돌아오는 냉수 온도는 높게 유지하여 순 환수량을 최소화 한다. (6) 에너지 반송시스템 가능한 에너지 반송은 효율적이어야 하며, 다음의 사항들은 가장 낮은 반송에너지(높은 효율) 소모 수단으로부터 높은(낮 은 효율) 수단 순서로 제시 하였다. ① 전선 또는 연료 배관 ② 액체, 기체 혼입 반송(증기 또는 냉매) ③ 액체, 기체 단독 반송(급수, 글리콜, 기타) ④ 공기 덕트 제어전략, 저장용량, 변환효율, 공급효율과 같은 변수를 충 분히 고려하여 반송시스템을 선정한다. | {}
877233ca-bcff-4e33-8b58-d612c72c9559 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-27 다음의 특정 설계기법을 열반송시스템에 적용할 수 있을 것이다. (7) 증기 계통 ① 사용중단 및 계절적인 요인을 고려한다. ② 공기 혼입, 증기 배출 최소화.(설계 시에는 배관 내에 증기가 가득 찬 조건에서 반송 가정) ③ 불필요한 냉각 회피. ④ 가능한 응축수는 높은 온도로 회수. (8) 물 순환 계통 ① 가능한 공급 및 환수 온도차를 크게 하여 순환수량을 최소화. ② 가능한 부하를 감소시켜 유량 최소화.. ③ 압력손실 최소화. ④ 예열 운전, 정규 운전 모드 제공. ⑤ 장비 선정 시, 중심적인 순환계통 확인 및 압력손실에 영향을 덜 주는 장비 선정. 공기 계통 ⑥ 신중한 부하분석 및 효과 적인 공기배분에 따른 순환 공 기량 최소화. 가능하다면, 현열부하에 따른 급기량(VAV 시스 템) 감소. 송풍기 압력 요구량을 최소화하고 송풍기 압력을 제어 압력으로 이용하지 않는다. ⑦ 송풍기와 공기 공급시스템에서 예열모드와 정규 운전 모드를 제공. ⑧ 덕트 경로를 최소화 하고, 중심적인 경로에서 압력손실 이 최소화 되도록 덕트규격결정. (9) 전기 공급 ① 변압기, 발전기의 용량은 가능한 실제 예상부하에 가깝 게 결정한다.(예; 열 부하를 최소화 하여 과다 설계 회피) ② 안전율, 최대역률, 최적의 전압 및 부하를 고려하여 전 력공급시스템을 선정한다. ③ 상업용 건물, 다세대 건물에서 세입자 계량기를 설치하 여 효과 적인 에너지절약(요금 부담에 따른)을 유도한다.(임대 건물에서 에너지소비가 많은 것은 단순히 절약에 따른 인센티 브가 없기 때문이다.) (10) 급탕시스템 ① 사용자 편의 와 에너지를 절감할 수 있는 샤워헤드를 선 정한다. 헤드에는 유출량 제한장치가 끼워져 있는데, 이의 제 거가 불가해야 한다. ② 국소식 급탕가열기를 적소에 사용하면 에너지 및 연간 비용을 줄일 수 있다. ③ 급탕부하를 해소할 수 있는 배열회수가 가능하거나 피 크부하를 피하려면 열 회수를 위한 저탕탱크 장치를 고려한다. (11) 자동제어 적절하게 설계된 디지털 자동제어장치는 지능형 제어기로 서 데이터 처리는 물론 관리자와 운전자에게 에너지 소비 정 보를 제공한다. 앞에서 논의 하였던 에너지절약에 관한 운전 절차와 제어 로직의 개념도 고려한다. 그러나 건물이 가져야 할 적정 성능을 돌보지 않고 에너지 절약만 추구한다면 이는 옳지 않은 일이다. 잘 설계된 시스템은 이러한 두 가지 요소 를 양립시킨다. 제어에 관한 상세한 정보는 자동제어 장에 기 술되어있다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook 2017 「Fundamentals」 Ch.34 2. ASHRAE Handbook 2017 「Fundamentals」 Ch.35 3. 에너지경제연구원 : 「에너지통계연보」 (2016) 4. 한국에너지공단 : 「신재생에너지센터 신재생에너지 소개」 | {}
e0bf6861-8c3b-4844-a27d-512c811d8a4f | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-1 제 9 장 에너지절약 설비계획 1. 각종 에너지절약 방법 1.1 패시브 하우스와 제로에너지 하우스 건축물에서 배출하는 온실가스의 양은 표 1 (a)과 같이 국 가 배출량의 약 25.2% 수준(총 에너지소비량의 22%)으로 산 업부문(50.1%) 다음으로 높은 수준이다. 표 1 (a) 우리나라의 온실가스 배출현황 ¦ 구분 ¦ 총계 ¦ 산업 ¦ 수송 ¦ 건물 ¦ 농업 ¦ 폐기물 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배출량 (1,000 톤) ¦ 588 011 ¦ 294 467 ¦ 103 255 ¦ 148 518 ¦ 14516 ¦ 15358 ¦ 11 897 ¦ ¦ 기여율(%) ¦ 100.0 ¦ 50.1 ¦ 17.6 ¦ 25.2 ¦ 2.5 ¦ 2.6 ¦ 2.0 ¦ 출처) 녹색성장위원회 '지자체별 온실가스 배출량 및 배출특성 분석결과' 2011.10.17 건물 부문의 비중은 향후 40%까지 증가할 것으로 전망되 며 우리나라도 신기후체제(COP 21 파리협정)의 효과 적 이행 을 위해 표 1 (b)와 같이 2030 년까지 전체 배출전망치(BAU) 대비 국내외 총 37%를 감축하고, 이줄 건물부문 온실가스는 BAU 대비 18.1%까지 감축하는 목표를 발표(2016. 12)하였 으며, 이를 추진기반 마련이 필요한 때이다. 표 1 (b) 2030 년 부문별 온실가스 감축목표 ¦ 부문 ¦ BAU (백만톤) ¦ 감축량 (백만톤) ¦ 감축률(%) ¦ 감축률(%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부문 ¦ BAU (백만톤) ¦ 감축량 (백만톤) ¦ 부문 BAU 대비 ¦ 국가 BAU 대비 ¦ ¦ 전환 ¦ (333)* ¦ 64.5 ¦ (19.4) ¦ 7.6 ¦ ¦ 산업 ¦ 481 ¦ 56.4 ¦ 11.7 ¦ 6.6 ¦ ¦ 건물 ¦ 197.2 ¦ 35.8 ¦ 18.1 ¦ 4.2 ¦ ¦ 에너지신산업 ¦ - ¦ 28.2 ¦ - ¦ 3.3 ¦ ¦ 수송 ¦ 105.2 ¦ 25.9 ¦ 24.6 ¦ 3.0 ¦ ¦ 공공 · 기타 ¦ 21 ¦ 3.6 ¦ 17.3 ¦ 0.4 ¦ ¦ 폐기물 ¦ 15.5 ¦ 3.6 ¦ 23.0 ¦ 0.4 ¦ ¦ 농축산 ¦ 20.7 ¦ 1 ¦ 4.8 ¦ 0.1 ¦ ¦ 국내 감축 ¦ 851* ¦ 219 ¦ 25.7% ¦ 25.7% ¦ ¦ 국외 감축 ¦ 851* ¦ 96 ¦ 11.3% ¦ 11.3% ¦ 출처) 제 2 차 기후변화대응 기본계획(관계부처합동) (2016. 12) 에너지 절약적 방법은 건축적 방법(passive system)과 설 비적 방법(active system)으로 구분할 수 있다. 건축적 에너 지 절약 방법을 아래와 같이 요소별로 정리하였다. 그림 1 에 서처럼 단열계획, 일사열량(일조) 조절계획, 기밀성확보, 통풍 계획 등의 건축적 방법(passive system)을 최대한 반영할수 록 장치용량(설비적 방법)을 작게 할 수 있으며, 에너지소비 량도 줄일 수 있다. 즉, 설비적 방법(active system)은 건축 적 방법에 종속적인 관계이므로 패시브 건축을 활성화 시키는 것이 에너지 절약에 도움이 된다는 것이다. Chart Type: line summer passive system active_system weather_condition item_01 0.5 0.8 0.2 0.4 그림 1 건축적 방법과 설비적 방법의 활용 1) 패시브하우스(passive house) 패시브 하우스란 여름철의 열획득과 겨울철 열손실을 최소 화하기 위해, 건물의 요소 및 시스템의 열적 성능을 고려하여 열적·환경적 이익을 극대화하고 화석연료를 이용한 에너지소 비를 억제하면서 재실자의 쾌적을 유지시키는 것이다. (1) 패시브 하우스의 장점 ① 기존건물 대비 냉난방 비용 절감 ② 이산화탄소 배출량 감소 ③ 단열을 통한 방음 효과 ④ 에너지 부하 저감 ⑤ 기후변화에 대한 자발적 참여 ⑥ 외풍 차단, 온기있는 내벽 ⑦ 석유에너지에 대한 비종속성 및 유가안정 ⑧ 실내공기 오염감소 및 쾌적공간 조성 (2) 패시브 하우스의 단점 ① 초기공사비 과다 ② 추가공사에 따른 공기 증가 ③ 전문인력 필요 ④ 시공 전문성 결여시 공사품질 확보의 어려움 ⑤ 에너지 소비에 대한 규칙적인 관리 필요 (3) 패시브 하우스와 액티브 하우스의 비교 패시브 하우스와 액티브 하우스의 비교는 다음 표와 같다. 표 2 패시브 하우스와 액티브 하우스의 비교 ¦ 구분 ¦ 패시브 하우스 ¦ 액티브 하우 스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정의 ¦ 내부의 열에너지를 보존하는 방식 ¦ 내부에서 에너지를 생산하는 방식 ¦ ¦ 요소 ¦ 고단열, 고기밀, 고성능 창호, 외부차양, 전열교환기 ¦ 설비효율 향상, 신·재생 에너지 ¦ ¦ 적용 ¦ 설계 및 계획시에 적용 ¦ 설계후에도 적용 가능 ¦ | {}
07aaef10-7a84-4675-90c2-17ee7fbcb452 | 1권.pdf | 2.9-2 제 2 편 설비 계획 패시브 하우스의 인증기준은 한국패시브건축협회 홈페이지 를 방문해서 확인하면 된다. 2) 제로에너지빌딩(zero energy building) (1) 제로에너지빌딩이란 다음과 같다. ① 건축물 내부의 에너지 유출을 차단함과 동시에 신·재생 에너지 등을 이용하여 건축물에 필요한 에너지를 생산·사용함 으로서 외부의 에너지를 필요로 하지 않는 에너지 자립형 건 축물을 말한다. ② 건축물 내부의 에너지를 보존하는 패시브 요소와 화석 연료를 재생 가능한 에너지로 변환시켜 에너지를 발생시키는 액티브 요소로 구성되어 있다. ③ 탄소배출 억제와 친환경 주거공간의 창출을 위해 기획 및 설계단계에서부터 패시브 요소와 액티브 요소가 고려되어 야 한다. ④ 제로에너지빌딩의 활성화를 위해 제도적 지원과 함께 초기공사비의 절감을 위한 혁신적 기술개발과 연구가 선행되 어야 한다. ⑤ 일반적인 건축물이 100%의 에너지를 사용한다고 가정 할 때, 패시브 요소 적용시 70%의 에너지절감이 가능하며, 액티브 요소 적용시 30%의 에너지절감이 가능하다. (2) 제로에너지빌딩의 요소 ① 패시브 요소(passive control, 자연형 조절) 기계장치를 사용하지 않고 건축적 수법으로 자연이 가진 이점을 최대한 이용하는 방법이며 건축물의 에너지 요구량을 최소화하는 건축계획적 요소이다. ② 액티브 요소(active control, 설비형 조절) 기계장치를 이용하는 적극적인 환경 조절방법이며 설비시 스템의 효율향상 및 신·재생에너지를 활용한다. ③ 자연형 조절이 우선되어야 하며, 설비형 조절은 자연형 조절의 보조수단이 되어야 한다. (3) 제로에너지빌딩의 문제점 ① 초기 공사비 과다. ② 공사비 회수기간이 길어짐. ③ 기존 건축물에 적용하기가 어려움. ④ 에너지 효율이 낮음. (4) 제로에너지빌딩의 대책 ① 제도적 지원책이 필요. ② 자재의 표준화를 통한 공사비 절감. ③ 고효율 자재 생산. ④ 리모델링시 의무적용. ⑤ BIM 을 통한 환경요소 파악. 1.2 건축적 에너지절약 건축적 에너지 절약 방법을 아래와 같이 요소별로 정리하 였다. 1) 건축물의 외부환경적 요소 ① 증발열을 이용한 미세 물분무 냉방의 적용 ② 우수 재이용을 고려한 습윤 포장 적용 ③ 침입외기 차단을 위한 방풍벽, 방풍장치의 설치 ④ 단열효과 증대를 위한 식재(녹화) 적용 2) 건축물의 구조, 형태적 요소 ① 외부 침입열 감소를 고려한 층수, 층고, 천정고의 축소 ② 단열효과 증대를 고려한 지중매설, 성토 ③ 외부 침입열 감소를 고려한 건축물 표면적의 감소 3) 건축물 배치 요소 ① 에너지 절약을 고려한 건축물 코어의 배치 검토 ② 에너지 절약을 고려한 건축물 건물의 방위 검토 ③ 에너지 절약을 고려한 건축물 아트리움의 설치 검토 ④ 내부 발열이 큰 공간의 외벽측 배치를 검토 ⑤ 열적 완충 공간의 배치 검토 ⑥ 침입외기 최소화를 위한 방풍실의 설치 ⑦ 공통 용도의 실들을 집중 배치 ⑧ 비공조 공간의 적정 배치 4) 외피 요소 ① 일사열의 흡수, 반사를 고려한 외벽 색의 적정화 5) 지붕, 옥상 요소 ① 옥상, 벽면에서의 일사열 차단을 위한 옥상 및 벽면 녹화 ② 옥상에서의 일사열 차단을 위한 옥상 일사 차폐 적용 ③ 옥상에서의 일사열 차단을 위한 옥상 단열블록 적용 ④ 벽면에서의 일사열 차단을 위한 반사재료의 적용 ⑤ 지붕 일사열 차단을 위한 지붕 살수의 적용 6) 개구부 요소 ① 침입외기 최소화를 위한 출입구의 배치 검토 ② 침입외기 최소화와 일사열 차단을 위한 창 면적의 축소 ③ 일사열 차단을 고려한 창의 설치 방위 검토 ④ 단열 및 일사열 차단을 고려한 이중 외피의 적용 ⑤ 단열 및 일사열 차단을 고려한 다기능 이중외피의 적용 ⑥ 단열성능이 우수한 로이(low-e) 유리의 적용 ⑦ 일사열 차단을 고려한 열선반사 또는 열선흡수유리의 적용 ⑧ 일사열 차단을 위한 내부 또는 외부 차양 설치 ⑨ 침입외기 차단을 위한 창 또는 문의 기밀성능 향상 ⑩ 자연환기 적용으로 실내 환기 검토 7) 단열 요소 ① 외부 침입열 감소를 위한 외벽의 내단열 ② 외부 침입열 감소를 위한 외벽의 외단열 1.3 공조부문 에너지절약 설비적 에너지절약 방법은 공조, 급배수, 전기 부분으로 정 리하였으며 먼저 공조관련 에너지 절약 방법은 요소별로 다음 과 같다. 1) 열원 | {}
519c0ec5-1495-4525-9511-3c4a0b1836af | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-3 ① 에너지 절감을 위한 최신 고효율기기의 적용 ② 에너지 절감을 위한 열원기기의 대수 제어 ③ 에너지 절감을 위한 열원기기의 정격운전 ④ 에너지 절감을 위한 냉온수 온도 적정 제어 ⑤ 에너지 절감을 위한 냉각수량의 변유량 제어 ⑥ 에너지 절감을 위한 연소 공기비 조정 ⑦ 에너지 절감을 위한 증기 트랩의 조정 ⑧ 에너지 절감을 위한 증기 환수의 재이용 2) 냉각탑 ① 에너지 절감을 위한 냉각탑 팬 제어 ② 에너지 절감을 위한 냉각탑 대수 제어 ③ 냉각탑 보수의 적정화 3) 반송설비 ① 열손실 방지를 위한 배관의 단열강화 ② 동력 감소를 위한 배관저항의 최소화 ③ 동력 감소를 위한 송풍기 사양의 재검토 ④ 열손실 방지를 위한 덕트의 단열 강화 ⑤ 동력 감소를 위한 덕트 저항의 최소화 ⑥ 에너지 절감을 위한 송풍기 가변 풍량 제어 ⑦ 에너지 절감을 위한 송풍기 흡입 vane 제어 ⑧ 정격운전을 위한 송풍기 V-belt 의 조정 ⑨ 동력 절감을 위한 순환 펌프의 inverter 제어 ⑩ 동력 절감을 위한 순환 펌프의 대수제어 ⑪ 냉난방 장비의 최적화를 고려한 실내 온도조건의 완화 ⑫ 에너지 절감을 위한 가습방식의 최적화 4) 공조방식 ① 축열 시스템의 채용 및 효율 강화(빙축열, 수축열) ② 기계실 공조설비 운영의 최적화 ③ 에너지 절감을 위한 공조 배열의 재이용 5) 외기 ① 에너지 절감을 위한 적정한 외기도입 ② 에너지 절감을 위한 최소 외기 흡입량의 제어 ③ 에너지 절감을 위한 외기냉방의 적용 ④ 에너지 절감을 위한 외기의 예냉, 예열 ⑤ 에너지 절감을 위한 예냉, 예열 시간의 단축 ⑥ 최적의 공조방식 적용 6) 환기 ① 동력 절감을 위한 외기 풍량의 조정 ② 동력 절감을 위한 기계실의 환기 제어 ③ 동력 절감을 위한 인버터 환기 방식 ④ 동력 절감을 위한 환기 운전 방식의 재검토 ⑤ 부하감소를 고려한 다기능 이중외피의 적용 7) 자동제어 ① 최적의 제어 시스템을 고려한 자동제어의 재검토 ② BEMS 의 적용(building energy management system) ③ 에너지 절감을 위한 고효율 모터 및 inverter 의 적용 1.4 급배수부문 에너지절약 급배수와 관련된 에너지 절약적 방법은 다음과 같다. 1) 급수 ① 적정 배관경 적용을 위한 급수관경의 재검토 ② 동력 절감을 위한 수도직결방식의 적용 ③ 동력 절감을 위한 급수 펌프의 inverter 제어 ④ 동력 절감을 위한 급수 펌프의 대수제어 2) 급탕 ① 에너지 절감을 위한 급탕 온도의 재검토 ② 에너지 절감을 위한 운전 시간의 최소화 ③ 에너지 절감을 위한 급탕설비 운영의 적정화 3) 급수급탕 기구 ① 에너지 절감을 위한 절수기구의 적용 ② 에너지 절감을 위한 적정 수압의 유지 ③ 에너지 재활용을 고려한 우수, 중수 시스템의 적용 1.5 전기설비의 에너지절약 전기설비와 관련된 에너지 절약적 방법은 다음과 같다. 1) 수변전 설비 ① 수전용량 최적화를 고려한 변압기 용량의 적정화 ② 에너지 절감을 위한 고효율 변압기의 적용 ③ 에너지 절감을 위한 역률개선 ④ 에너지 절감을 위한 디맨드 제어 2) 조명기구 ① 에너지 절감을 위한 고효율 조명기기의 적용 ② 에너지 절감을 위한 인버터 안정기의 적용 ③ 최적 조도를 고려한 초기조도 보정 ④ 에너지 절감을 위한 다등기구의 램프 제어 ⑤ 테스크 엠비언트 방식(task ambient system)의 적용 ⑥ 에너지 절감을 위한 대기전력 차단장치의 적용 ⑦ 조명부하 감소에 의한 실내 부하의 절감 ⑧ 자연채광의 적극 활용 및 제어 ⑨ 에너지 절감을 위한 인체 감지 센서의 적용(주차장 및 계단 등) ⑩ time-schedule 제어 ⑪ 고휘도 유도등의 적용 3) 승강기 ① 에너지 절감을 위한 대기시간 소등, 환기팬 제어 ② 동력 절감을 위한 승강기 모터 인버터제어 ③ 동력 절감을 위한 구동방식의 변경 ④ 에너지 절감을 위한 에스컬레이터의 운전 제어 | {}
b498e9c9-dd5f-4008-9619-93a53c11d38c | 1권.pdf | 2.9-4 제 2 편 설비 계획 2. 에너지절약 성능평가 에너지절약 방법은 비용대비 효과 에 의해서 평가되어지고 통상 비용의 지표로서는 초기투자비용을 이용하고 효과 의 지 표로서는 에너지비용을 이용하여 경제성평가를 행한다. 또, 지구환경보전의 관점으로부터 효과 의 지표로서는 라이프사이 클의 이산화탄소 배출량(LCCO2)을 이용하고 에너지절약의 수법은 환경성능평가를 행하는 방법도 있다. 여기에서는 컴퓨 터 시뮬레이션에 의해서 초기투자비용, 운전비용, 이산화탄소 배출량을 구하고 에너지절약 방법의 경제성평가 및 LCCO2 에 의해서 환경성평가를 행하는 평가법에 대해서 기술한다. 2.1 경제성 평가 건축적인 에너지절약 방법 및 공조설비, 전기설비, 급배수 위생설비 등의 설비적인 에너지절약 방법을 결합한 경우 경제 성평가를 행하기 위해서 초기투자비 평가대상은 건축, 조명설 비, 공조 2 차측 설비, 열원설비, 급탕설비, 발전설비, 전기설 비, 위생설비, 환기설비 중에서 에너지절약방법에 관계된 것 이 된다. 따라서 비용 비교는 적용을 검토하는 즉, 에너지절약 방법을 적용하지 않은 기준건물과 에너지절약방법을 적용한 에너지절약건물의 상대비교를 원칙으로 해서 평가한다. 기존 건물과 에너지절약 건물의 공통부분의 비용은 제외한다. 초기 투자비용 중에 건축비용은 부지의 면적당 단가, 공조배관, 덕 트 비용은 공조 면적당 단가, 각종 기기의 비용은 용량당 단 가로 구한다. 또, 열원기기 등의 주요기기에 대해서는 규모에 따른 용량차이를 고려하기 위해서 용량에 대하여 단가의 대수 적 근사식을 작성하여 적용한다. 에너지절약방법의 기기 또는 재료의 단가는 표준사양의 단가에 대하여 보정계수를 적용하 여 구한다. 단, 에너지절약방법이 여러 가지가 있으므로 단일 의 보정계수를 사용하는 것이 불가능한 방법에 대해서는 단가 그 자체를 적용하는 것으로 했다. 에너지비용의 해석대상은 건물 전체로 하고 전기요금, 가스요금, 유류요금, 상하수도 요 금을 합계로 한다. 전기요금은 한전의 요금체계를 바탕으로 구하고 가스요금은 도시가스 요금체계를 기준으로 해서 구한 다. 유류 및 상수도 요금에 대해서는 사용량당 단가를 구하여 적용한다. 2.2 LCCO2 에 의한 환경성능 평가 건물의 라이프사이클은 실과 정으로서 각 과정에 있어서 이 산화탄소배출량을 추정한다. 라이프사이클의 각 과정은 다음 과 같다. ① 자재생산과 정 : 철강이나 시멘트의 각 생산공장 내 제 조과 정 ② 운송과 정 : 건설자재가 각 공장으로 가공을 위해서 운 반되어지고 최종적으로 건축현장에 도착할 때 까지의 운반 과정 ③ 시공과 정 : 시공현장에서 소비되어지고 있는 에너지의 배출과 정 ④ 운용과 정 : 준공한 건물의 냉난방이나 조명용 에너지소 비에 동반되는 배출과 정 ⑤ 보수과 정 : 일상적인 소모품 보충 및 보수관리, 수선에 동반되는 배출과 정 ⑥ 갱신과 정 : 열화한 설비나 내외장재의 전면 교환과 정 ⑦ 해체제거과 정 : 건축물을 해체하고 해체폐기물을 처분 하는 과정 건물운용과 정의 배출량은 시뮬레이션에 의해서 얻어진 에 너지소비량에 에너지원별의 이산화탄소배출량 조건을 곱해서 구한다. 또한, 전력의 단가조건은 한전의 요금체계를 기준으 로 선택한다. 운용과 정 이외의 각 과정에 있어서의 배출량은 자재생산과 정의 내장, 외장, 유리, 지하구조체는 부재면적당의 단가 그 외의 과정의 배출량은 지상구조체, 공조, 위생, 전기 설비에 대해서 단위면적당 단가를 구한다. 2.3 열경제성 벡터도 등에 의한 평가 에너지절약 건축을 계획하는 경우 하나의 방법만으로는 커 다란 효과 를 얻을 수 없다. 몇가지의 방법을 조합하여 최대의 효과 를 목표로 한다. 하지만 에너지절약방법의 종류는 약 150 여가지의 방법이 있으며 이 방법들을 모두 적용하는 것은 엄 청난 투자비가 소요되기 때문에 불가능하다 판단된다. 그렇기 때문에 몇가지 방법들을 조합하여 적용했을 때 가장 효과 가 좋은지를 검토할 필요가 있다. 이 검토에 사용되는 것이 열경 제성 벡터도이다. 이 벡터도는 에너지절약방법의 비용대비 효 과의 높은 순으로 정리되어 있다. 예를 들면 실내온도조건의 완화와 같이 초기투자용의 절감과 에너지비용의 절감이 가능 한 방법은 가장 비용대비 효과 가 높기 때문에 우선적으로 적 용되어야 할 방법이다. 한편 초기투자비 증분에 대해서 에너 지비용의 절감이 적은 수법은 비용대비 효과 가 낮기 때문에 적용 순위가 낮게 된다. 또한, 반드시 에너지비용 절감분의 절 대치가 클수록 적용이 우선이라고 볼 수는 없다. 1) 열경제성 벡터도 에너지절약 방법으로서 그 방법을 모두 적용하지 않는 한 기준이 되는 빌딩의 비용을 원점으로 하고 횡축에 에너지절약 방법의 적용에 따른 초기비용 변화분(△IC), 세로축에 에너지 비용 변화분(△EC)을 취하는 기준빌딩에 대해 비용대비 효과 (초기투자비용 증가에 대한 에너지비용 절감효과)가 있는 방 ![image](/image/placeholder) △IC △IC 0 0 A A B B1 B1 B C B2 C B2 D D B3 E B3 E B4 ALCCO2 B4 B5 DEA B5 (a) 열경제성벡터도 (b) 환경경제성백터도 그림 2 각종 벡터도 | {}
bf4b0397-80e4-42bd-8196-b78c04b81007 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-5 법부터 순차적으로 조합한 경우의 변화를 나타낸 것이 그림 2 (a) 열경제성 벡터도이다. 이 그림은 기준빌딩에서 에너지절약 방법은 비용대비 효과 가 높은 순으로 순차적으로 조합한 것이 다. 에너지절약 빌딩으로 진화해 가는 과정을 보여주고 있다 고 할 수 있다. 각 벡터도에 있어서 각 지점의 상태를 표 3 에 나타낸다. 표 3 각 벡터도에서의 각점의 상태 ¦ 점 ¦ 명칭 ¦ 에너지절약 방법 ¦ 에너지절약 방법효과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원점 0 ¦ 기준건물 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 점 B1 ¦ 방법 1 건물 ¦ A ¦ A 방법효과=0→B1 ¦ ¦ 점 B2 ¦ 방법 2 건물 ¦ A+B ¦ B 방법효과=B1→B2 ¦ ¦ 점 B3 ¦ 방법 3 건물 ¦ A+B+C ¦ C 방법효과=B2→B3 ¦ ¦ 점 B4 ¦ 방법 4 건물 ¦ A+B+C+D ¦ D 방법효과=B3→B4 ¦ ¦ 점 B5 ¦ 에너지절약 건물 ¦ A+B+C+D+E ¦ E 방법효과=B4→B5 ¦ 2) 환경경제성 벡터도 열경제성 벡터 그림의 세로축을 에너지비용 변화분에서 LCCO2 변화분에 옮겨놓은 그림이 그림 2 (b) 환경경제성 벡 터도이다. 그러나 에너지비용에 대해 효율적인 순서로 기술을 결합하기 때문에 반드시 순서대로 한다. 이 열경제성 벡터도 와 환경경제성 벡터도는 에너지절약방법을 순차적으로 조합 했을 때 방법당 건물의 에너지비용 및 LCCO2 의 변화를 나타 내고 있다. 3) 3 차원 종합 경제성 벡터도 열경제성 벡터와 환경경제성 벡터는 그림 3 에 표시된 초기 비용 축, 에너지비용 축, LCCO2 축으로 구성된 3 차원 벡터에 서 개념적으로 표현할 수 있다. 이를 3 차원 종합 경제성 벡터 라고 부른다. 즉, 3 차원 종합 경제성 벡터에 △IC, △EC 평면 ![image](/image/placeholder) ALCCO2 기준건물 AEC 환경명면 3 차원종합경제성벡터 B1 A AIC B B2 제 2 세대건물 방법 A+B C 에너지절약건물 방법 A+B+C+D+E B3 D E B4 B5 경제평면 그림 3 3 차원 벡터도 (경제평면으로 부름)에 정사영(���)된 부분이 열 경제성 벡터, AIC, LCCO2 평면(환경평면이라 부른다)에 정사영(�� �)된 부분이 환경 경제성 벡터가 된다. 3 차원 종합 경제성 벡터는 열경제성 벡터와 환경경제성 벡터의 그림 설명용으로 개념적인 사용에 적용된다. 4) 사용법 열경제성 벡터도의 사용법을 설명한다. 예를 들어 임의 의 초기투자비 증가가 주어진 경우, 열경제성 벡터도에 의해 주 어진 초기비용 증가에 제공할 수 있는 최선의 조합이 되는 상 태점(예를 들면 제 n 방법 건물이라 한다)을 구한다. 이 상태 점의 에너지비용 축의 수치에서 에너지비용 절감액을 읽는다. 각 벡터의 기울기는 감가상각년수를 나타내고 있다. 또한, 원 점과 n 번째 방법을 채용한 건물의 상태점을 연결한 기울기는 n 번째까지의 방법을 적용할 때의 상각년수를 나타내고 있다. 또한 그때의 LCCO2 절감량은 환경경제성 벡터도의 n 번째 방 법의 건물 LCCO2 의 절감량을 읽는다. 5) 에너지절약방법의 조합순서 열경제성 벡터도는 초기비용 증가에 대한 에너지 비용 절 감효과 가 높은 순으로 에너지절약 방법을 조합하여 만들었기 때문에 어떤 조합에 대해서도 주어진 초기비용 증가 내에서 실현 가능한 최대의 에너지비용 감축량을 얻을 수 있는 조합 이 되는 것이 특징이다. 또한 이러한 벡터도는 필요에 따라 초기비용 증가에 대한 LCCO2 절감효과 가 높은 순으로 조합 되어 있는 것도 있다. 즉, 에너지절약 기술의 조합 순서로 초 기비용 증가에 대한 에너지비용 절감효과 가 높은 순서대로 조 합하는 방법 및 LCCO2 절감효과 가 높은 순으로 조합하는 두 가지 방법이 있으며 각각의 조합 순서에 열경제성 벡터도와 환경경제성 벡터도를 만들 수 있다. 6) 상호작용 벡터도는 비용대비 효과 가 높은 순으로 방법을 조합하는 것이 특징이지만, 실은 이렇게 하는 것은 상당히 어렵다. 이유 는 비용대비 효과 는 방법에 따른 상호작용이 있으면 결합하는 방법에 따라 바뀌어 질 수 있기 때문이다. 예를 들어 고성능 히트펌프와 결합된 고성능 열선반사유리의 비용대비 효과 는 일반펌프와 조합하였을 경우의 비용대비 효과 에 비해 낮아진 다. 따라서 벡터도를 그리려면 다양한 에너지절약 방법을 변 형하면서 시뮬레이션을 반복하여 조합하는 순서를 구할 필요 가 있다. 7) 평가사례 상기 방법을 이용하여 20 층 사무실 건물로서 2 층에 레스토 랑과 상점 및 아트리움으로 구성된 연면적 36 400 m2 의 건물 에 대하여 그림 4 에 열경제성 벡터도를 그림 5 에 환경경제성 벡터도를 나타내었다. 또한, 특별고압수전 미적용에 의한 수 변전설비 초기비용 절감분은 고유의 열경제성 벡터 및 환경경 제성 벡터로 별도로 나타내었다. 특별고압수전의 미적용은 건 축물 설계단계에서 적용하게 되면 초기비용이 크게 절감된다. 그러나 이 감소분은 에너지절약방법의 적용에 의한 효과 가 아 | {}
720760b5-6dbf-4099-b499-4a378e437cde | 1권.pdf | 2.9-6 제 2 편 설비 계획 니기 때문에 그림 상에 분리하여 나타내고 있다. 그림 4 에서 냉난방 피크 및 연간 부분부하시에 모두 효과 가 있는 에너지 절약 방법은 비용대비 효과 가 높은 상위에 포함되어 있는 것 을 알 수 있다. 냉난방 피크부하보다 연간 부분부하시에 효과 를 얻을 수 있는 에너지절약 방법은 하위에 포함되어있다. 이 것은 피크시 열, 전력부하 감소에 의한 열원기기, 수변전설비 의 초기비용절감 및 전기요금 중 기본요금 절감이 비용대비 효과 에 크게 영향을 미쳤기 때문이다. 그림 5 는 방법-6 고효 ![image](/image/placeholder) 특고→고압에 의한 전력량요금단가 상승분 초과 초기투자비(IC) 차액[만엔] 2 000 방법-1 아트리움실은적정화 특고압 미적용으로 인한 초기투자비 감소분 0 10000 20 000 30000 40000 50000 60000 70000 80 000 -20 000 방법-2 외기차단 방법-3 전열교환기 20000 방법-4 기밀성창호 방법-5 공조덕트 저항 감소, 냉온수 대온도차방식 [인]面*]공장 -40000 방법-6 고효율조명, 주광제어, I 고효율 모터, co-generation 방법-7 극간풍방지, 단열강화 (○환)용 [⌀ -60000 방법-8 VAV, VWV 10 방법-9 환기동력절감, night-purge 방법-10 외기냉방, CO2, 제어 80000 방법-11 태양광발전, 옥상녹화 상각년수 8.25 년 100000 IC 증가분 74 841 만엔 에너지절약비율 40% EC 감소분 9072 만엔 EC 절감율 57% 그림 4 열경제성 벡터도 초기투자비 차액[만엔] ![image](/image/placeholder) 10'000 20000 30,000 40000 50'000 60,000 70'000 80 000 -20 000 방법-1 아트리움 실온 적정화 방법-2 외기차단 51 방법-3 전열교환기 -10 방법-4 기밀성창호 방법-5 공조덕트 저항 감소, 냉온수 대온도차방식 [(R -15 "⌀ui) 방법-7 극간풍방지, 단열강화 LCCO2[kg-CO2 방법-8 VAV, VWV -20 -25 방법-9 환기동력절감, night-purge 방법-6 고효율조명, 주광제어, 고효율 모터, co-generation 방법-10 외기냉방, 00%, 제어 -30 방법-11 태양광발전, 옥상녹화 35 그림 5 환경경제성 벡터도 율 조명 등과 방법-8 VAV, VWV 의 특징이 보여진다. 방법 -6 의 비용대비 효과 가 낮은 것은 전력 CO2 배출 단가로 원자 력 발전소를 포함한 전발전소의 평균단가를 적용하고 있기 때 문에 열병합발전시스템의 가스의 소비에 관련된 CO2 배출량이 전력에 비해 상대적으로 커졌기 때문이다. LCCO2 감축량 전 체에 대해 방법-8 변풍량, 변유량방식이 차지하는 비율은 다 른 방법에 비해 크게 나타난다. LCCO2 감소의 관점에서 효 과적인 방법이라 할 수 있다. 결과 를 정리하면 초기비용은 7.5% 증가, 에너지 비용은 57% 감소, 단순 상각년수 8.3, LCCO2 감축량은 26% 감소했다. 8) 열경제성 벡터 평가에서 얻은 결론 경제성 벡터 평가에서 에너지절약화가 진행 될수록 에너지 절약의 비용대비 효과 는 낮아지는 것을 알 수 있다. 따라서 에너지절약방법의 적용이 되지 않은 건물이나 시스템을 대상 으로 에너지절약을 적용하는 것이 경제적이며 에너지절약 방 법이 적용되지 않은 리뉴얼 대상 건물의 에너지절약을 추진하 는 것이 사회 전반적으로 경제적이라 할 수 있다. 또한 에너 지절약방법의 적용이 진행되지 않은 국가의 에너지절약화를 추진하는 것이 가장 경제적이라 할 수 있다. 3. 에너지절약적 설계 방법 1 절에서는 건축물에 적용 가능한 이론적인 방법들을 기술 하였으나 이 절에서는 설비기술자로서 실제 설계에 적용 가능 한 에너지절약 방법들을 건축적 방법, 설비적 방법, 그리고 신 재생 에너지 적용 방법들을 순서대로 알아보도록 한다. 3.1 건축적 에너지절약 방법 1) 단열 (1) 단열의 목적 단열의 목적은 건물 내 냉방부하 및 난방 부하를 감소시키 고 결로를 방지하는 아주 중요한 역할을 한다. 단열재는 열전 도율(W/m · K)이 낮을 수록, 두께가 두꺼울수록 단열성능이 좋다. 하지만 두께가 두껍게 되면 두께만큼 실내면적의 감소 가 생기므로 적정한 두께의 열전도율이 낮은 단열재를 선정하 여야 한다. (2) 단열재의 종류 단열재는 국토교통부 고시 제 2015-1108 호에 따른 건축물 의 에너지절약 설계기준에 적용되는 단열재를 기준으로 기술 한다. ① 경질발포플라스틱 단열재(expanded polystyrene, EPS) 경질 발포 플라스틱(비드법 보온판)으로서 흔히 스티로폼 이라고 불리우는 단열재이다. 가격이 저렴하여 많이 사용되며 가공이 쉽고 곤충이나 벌레가 잘 기생하지 못하는 장점이 있 다. 단점으로는 물 흡수시 단열성능이 떨어지고 단열재 중에 열전도율값이 가장 크기 때문에 단열재의 두께가 두꺼워진다. 또한 가연성이므로 화재발생시 화재확대의 우려가 매우 크다. | {}
880da584-61cc-4b63-8a17-e764297c9f26 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-7 ② 압출폴리스틸렌 단열재(extruded polystyrene, XPS) 일명 아이소 핑크라고 불리우며 주로 핑크색의 단열재로서 비드법 보온판을 압축한 단열재로서 압출법 보온판이라고도 한다. 투수성이 낮고 비드법 보온판보다 단열재의 두께를 줄 일 수 있어 많이 사용된다. ③ 그라스울 단열재(glass fiber insulation) 무기 유리섬유로 구성되어 화재에 강한 불연재 단열재로 사용되나 가격이 고가이며 시공의 어려운 단점이 있다. ④ 경질우레탄폼 단열재 ⑤ 미네랄울 단열재 ¦ 외달열 ¦ 내단열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실외 실내 하고보도 마리가 스코뷰세 ¦ 실외 실내 단열 취약 부위 (일교현상발생) ¦ ¦ 단열의 연속적 시공이 용이하고 구조 체가 외부에서 외기를 차단해주기 때 문에 지속적인 난방을 하는 건물에서 외기 영향력이 최소화되며, 그로 인 한 열교 및 결로 현상 발생 가능성이 적음. ¦ 모서리 등의 부위에서 구조체를 거쳐 열교현상이 일어날 수 있으므로 모서 리 부위의 단열재를 겹침 및 이음시 공 등을 통하여 열교 차단을 위한 세 심함이 필요함 ¦ 그림 6 내단열과 외단열 (3) 내단열과 외단열 구조체를 중심으로 외기에 면하는 구조체 외기 측에 단열 재를 시공하는 경우를 외단열로, 구조체의 실내측에 단열재를 시공하는 경우를 내단열로 규정한다. 그림 6 에서 외단열이 내단열보다 단열효과 가 훨씬 좋으며 실내 면적감소가 없는 등 많은 장점이 있다. 과거 건축되어진 대부분의 건축물은 내단열을 주로 적용하였으나 현재는 외단 열을 적용하도록 권장하고 있다. 표 4 는 외단열과 내단열을 비교한 것이다. (4) 단열에 의한 에너지 절약방법 ① 건축물의 외벽, 지붕 및 바닥으로의 열손실을 방지하기 위하여 기준에서 정하는 단열 두께보다 두껍게 설치하여 단열 부위의 열저항을 높인다. ② 외벽 부위는 외단열로 시공한다. ③ 외벽의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재 를 연속적으로 설치하고 충분히 단열되도록 한다. ④ 외벽의 기밀시공으로 구조체의 열저항 성능을 높인다. [ 예제 1] 다음과 같은 두께 100 mm 외벽의 벽체에 대하여 열통과 저 항 R(m2 · K/W)을 구하고 실내측 표면에 결로가 발생하는 지를 판단하시오. 결로가 발생한다면 결로방지를 위한 단열재 의 두께를 산출하시오. 표 4 외단열과 내단열의 비교 ¦ 구분 ¦ 외단열 ¦ 내단열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조체 ¦ · 구조체가 보이지 않는다. · 일사에 의한 구조테 내의 열응력이 작게되어 구조체 손상이 적다. 구조체가 겨울에도 거의 영상의 온도로 유지되므로 동해의 위험이 적다 ¦ · 구조체가 보인다. 4 일사에 의한 열응력의 발 생 으로 구조체가 손상된 다. ¦ ¦ 열교 ¦ · 단열의 불연속 부분이 없 다. ¦ · 단열의 불연속 부분이 생 기기 쉽다.(벽체와 슬라브 의 접합부 등) · 냉교의 발생으로 국부결로 등이 발생한다. · 냉교부분의 단열처리가 곤 란하다. ¦ ¦ 표면결로 ¦ · 간헐난방시 운전이 정지될 때 표면온도가 높게 유지 되며 최저실온이 높고 결 로 발생도 적다. · 창문이 따뜻한 부위의 벽 측에 부착되므로 창가가 냉각될 우려가 적다. ¦ · 난방 정지시 실온 및 벽표 면온도가 낮아지므로 결로 의 위험성이 크고 환기가 불충분하면 결로가 발생한 다. 창틀이 차가운 벽 부위에 면하므로 가장자리가 냉각 된다. ¦ ¦ 내부결로 ¦ · 방습층을 설치하지 않아도 결로발생이 적다. ¦ · 단열재의 실내측에 완전 방수층을 설치하지 않으면 결로를 막기 힘들다. ¦ ¦ 난방부하 ¦ F 축열재가 내측에 있으므로 난방기간 중에는 주간에 창을 통한 태양열을 취득· 저장하여 난방부하를 절약 할 수 있다. ¦ · 집회장, 강당 등 사용시간 이 짧거나 사용이 비정기 적인 건물에 유리 하다. ¦ ¦ 난방정지 시 실내온도 ¦ · 난방을 중지하였을 때 급 격한 온도변화가 적어 재 실자의 열적인 쾌적감 증 대효과 를 가져온다. - 연속난방에 유리하다. ¦ · 난방 정지시 온도하강이 현저하며 여름철 콘크리트 축열에 의하여 실내온도가 상승한다. 간헐 난방에 유리하다. ¦ ¦ 냉방부하 ¦ - 냉방의 경우 야간의 외기 도입으로 축냉효과 를 이용 하면 유리하다. ¦ - 구조체의 축열요소는 외단 열보다 적으므로 야간에 외기를 도입하지 않는 건 물에 유리. ¦ ¦ 외기온도 ¦ -8°C ¦ 실내온도 ¦ 20°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노점온도 ¦ 12°C ¦ 콘크리트 두께 ¦ 100 mm ¦ ¦ 콘크리트 열전도율 ¦ 入=1.6 W/m.K ¦ 단열재 열전도율 ¦ 入=0.17 W/m · K ¦ ¦ 실외측 열전달을 ¦ a。=23 W/m2.K ¦ 실내측 열전달율 ¦ a=10 W/m2 · K ¦ [풀 이] (1) 열관류율 및 열저항 1 1 K= 늑 4.873 W/m2 · K 100 [V] + 1 1 0.1 1 + + 23 1.62 10 ai | {}
44aed50f-26b9-4d0b-afe7-959086440282 | 1권.pdf | 2.9-8 제 2 편 설비 계획 1 1 R= 늑 0.205 m2·K/W K 4,873 (2) 실내측 표면온도 KA(ti -to)=asA(ti-tz) KA(ti -t。) 4.873(20+8) tx = ti = 20- =6.36°C Q。A 10 (3) 결로여부 판단 실내측 콘크리트 표면온도가 6.36°C 로 실내 노점온도인 1 2°C 보다 낮으므로 결로가 발생한다. (4) 결로방지를 위한 열관류율 산정 KA(t,-t。)=a,A(t,-tz) K(20+8)=10(20-12) K=2.857W/m2·K (5) 단열재 두께 산정 1 K 1。 7,1, +풋+름 1 2,857 1 0.1 L 1 23 1.62 0.17+10 L=0.0246 m 늑 24.62 mm 따라서 추가할 단열재(�=0.17 W/m · K)의 두께는 24.62 mm 이상이며, 이럴 경우 결로는 발생하지 않는다. 2) 창호 (1) 창호의 종류 및 특징 건축물에 설치되는 창의 종류는 냉방 및 난방부하에 큰 영 향을 미치므로 충분히 고려하여 적용하여야한다. 창의 종류는 복충창, 삼중창, 사중창 등 여러 종류가 있다. 복층창을 예로 들면 단창 두 개를 겹쳐 만든 창으로서 창과 창 사이에 6 mm ~16 mm 이상의 공간을 두고 그 공간에 공기층 또는 아르곤 을 주입하여 만든 창을 말한다. 공기층 또는 아르곤을 넣는 이유는 단열성능을 증가시키기 위함이며 공기층 보다 아르곤 을 적용한 창일수록 열관류율(W/m2 · K)이 낮아 에너지를 많이 절감할 수 있다, 또, 복층창 보다는 삼중창이 삼중창 보 다 사중창이 열관류율(W/m2 · K)이 낮으며 금속재 창 보다 플라스틱 또는 목재창이 열관류율(W/m2 · K)이 낮으며 열교 차단재를 미적용한 창보다 적용한 창이 열관류율(W/m2 · K) 이 낮다. 여기서 열교 차단재라 함은 창 및 문의 금속프레임 외부 및 내부 사이에 설치되는 폴리염화비닐 등 단열성을 가 진 재료로서 외부로의 열흐름을 차단할 수 있는 재료를 말한 다. 가장 열관류율(W/m2 · K)이 낮은 창은 플라스틱 또는 목 재 창으로서 공기층 두께 16 mm 이상의 아르곤이 주입된 로이 4 중창 유리이며 1.2 W/m2 · K 의 열관류율값을 가지고 있다. 공기층의 경우 공기층 두께가 두꺼울수록 단열성능이 증가하 Chart Type: bar 보이 쿄팅면 item_01 1.67 2.93 item_02 1.34 1.57 item_03 1.34 0.27 item_04 1.14 0.14 그림 7 로이유리 나 최대 2 cm 까지 단열성능이 증가하고 2 cm 이상이 되면 더 이상 단열성능이 증가하지 않는다. 창 및 문의 열관류율은 건 축물 에너지절약 설계기준을 참고하면 된다. (2) 단열의 목적 단열의 목적은 건물 내 냉방부하 및 난방 부하를 감소시키 고 결로를 방지하는 아주 중요한 역할을 한다. 단열재는 열전 도율(W/m · K)이 낮을 수록, 두께가 두꺼울수록 단열성능이 좋다. 하지만 두께가 두껍게 되면 두께만큼 실내면적의 감소 가 생기므로 적정한 두께의 열전도율이 낮은 단열재를 선정하 여야 한다. (3) 로이유리(low-e glass) 현재 국내에서 가장 많이 적용하는 유리로서 저방사 유리 라고 한다. 유리에 투명 금속필름(일반적으로 은을 사용)을 코팅시킨 유리로서 단열성능이 아주 우수하여 많이 사용되고 있다. 그림 7 과 같이 외측유리 내측면에 코팅을 하게 되면 일사 량의 일부를 반사시켜 실내로 들어오는 일사량을 많이 줄일 수 있다. 위와 같은 유리를 2 면 코팅 로이유리라고 하며 주로 남측에 설치되는 창에 적용한다. 북측에 설치되는 창의 경우 창을 통하여 빠져나가는 열손실을 최소화해야하기 때문에 #3 측에 코팅된 유리를 적용하면 에너지 절약에 효율적이다. 이 렇게 #3 측에 코팅된 유리를 3 면 코팅 로이유리라 한다. 따라 서 남측에는 2 면 코팅 유리를, 북측에는 3 면 코팅 유리를 적 용하는 것이 에너지 손실을 최소화할 수 있다. 2 면과 3 면 양 쪽에 코팅된 유리도 물론 있으며 이를 양면 코팅 로이 유리라 한다. 국내의 경우 주로 3 면 코팅 로이유리가 주로 사용되며 여름철 냉방보다는 겨울철 난방에 열손실을 줄일 수 있다. 로 이 유리는 코팅방법에 따라 크게 하드코팅과 소프트코팅 로이 유리의 두 종류로 나누어진다. 하드코팅 로이유리는 유리의 성 형 단계에서, 유리가 성형되기 이전, CVD (chemical vapor deposition) 공법으로 600°C 이상의 온도의 유리 표면에, 산 화 주석 인듐(indium tin oxide) 으로 코팅을 올리는 방식으 로, 고온의 유리의 표면에서 화학적 증착이 일어나므로, 시간 이 지나도 산화 및 코팅의 손상이 없으며, 투명한 산화 주석 인듐의 특성으로 인해, 유리의 투과 율 저하가 적어, 가시광선 의 통과 와 열 차단에 효과 가 뛰어나다. 유리의 표면에 증착이 되기 때문에, 일반 유리와 동일하게 세척, 가공을 해도 무방하 므로, 제조 시, 가공 및 사용의 편의 성과 가공 후 내구성이 소 | {}
bdb41f1c-f654-4b96-8cbe-04a3925ea6c4 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-9 프트 로이보다는 좋다. 소프트코팅 로이유리는 기 생산된 플 로트 판유리를 별도의 진공 챔버의 금속 타겟판을 설치하여 MSVD (magnetron sputtering vacuum depositon) 공법 으로 Ag(은), Ti(티타늄), Stainless Steel (스테인리스 강) 등의 금속을 다층 박막 코팅시켜 생산이 되며, Ag(은)의 금 속적 특성으로 인해, 공기 중 산화 가 일어나기 쉬우므로, 제 작 직후, 복층, 접합 등의 가공을 통해, 공기의 유입을 막아 주어야 산화로 인한 코팅의 손상을 막을 수 있다. 소프트코팅 로이 유리가 하드코팅 로이 유리에 비해 열관류율이 0.1(W/ m2 · K) 정도 낮은 값을 나타낸다. 국내에서는 대부분 소프트 코딩만 생산되고 하드코팅의 경우는 대부분 수입된다. (4) 창면적의 최소화 창은 채광에 있어서 아주 중요한 역할을 하며 또한 개방감 을 주기 때문에 과거 대다수의 건축물에 창의 크기를 최대한 크게 적용하여왔다. 그러나 에너지성능이 중요해진 현재 큰 창면적으로 인하여 많은 에너지 손실이 발생함에 따라 창면적 율이 최소화 되고 있다. 외기에 직접 면하는 외벽의 경우 단 열을 포함하여 열관류율을 0.3 W/m2 · K 이하로 건축물 에 너지절약 설계기준상 적용하도록 되어 있으며 외벽 부분을 창 으로 시공한다면 아르곤 주입 플라스틱 복층창 로이유리인 열 관류율이 1.9~2.5 W/m2 · K 이므로 외벽과 비교해 볼 때 창 측에서 열손실이 6~8 배 외벽에 비해 많이 발생하게 된다. 이 런 열손실을 방지하기 위하여 창면적은 최소화 하는 것이 에 너지절약에 효과 적인 방법이 될 수 있으며 에너지절약계획 설 계 검토서의 에너지 성능지표상(EPI)에 외벽 외단열을 30% 이상 적용하고 창면적비를 50% 미만으로 설계에 적용하였을 시에는 배점이 가능하도록 하였다. (5) 기밀성 창호의 설치 기밀성 창 및 문의 성능은 KSF2292 의 방법에 따라 그 성 능을 나타내는데 에너지절약계획서 성능지표상 배점을 받을 수 있는 등급은 1~5 등급까지이며 상기 등급의 창을 적용하 도록 의무화하고 있다. 창 및 문의 기밀성 등급 및 통기량은 다음 표 5 와 같다. 표 5 창 및 문의 KSF2292 에 의한 기밀성 등급 및 통기량 ¦ 기밀성등급 ¦ 1 등급 ¦ 2 등급 ¦ 3 등급 ¦ 4 등급 ¦ 5 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 통기량 (m2/h.m2) ¦ 1 미만 ¦ 1~2 미만 ¦ 2~3 미만 ¦ 3~4 미만 ¦ 4~5 미만 ¦ 통기량이란 단위면적당 1 시간에 통과 되는 풍량을 의미한 다. 예를 들어 창면적 1 m2 의 창문을 설치하고 그 양쪽에 약 10 Pa 의 압력차를 만들 때 창 틈새로 누기되는 바람의 양이 1 m2/h 미만일 경우 1 등급 창이라는 얘기다. 5 등급 창 보다 는 1 등급 창이 기밀성이 우수하다는 것이고 기밀성 등급이 우 수한 창은 에너지절약에 아주 효과 적이라 할 수 있다. KSF2292 의 시험방법은 국가표준인증 통합정보 시스템 사이 트(https://standard.go.kr) 에서 확인이 가능하다. 3) 외부 차양장치 "차양장치"라 함은 태양열의 실내 유입을 저감하기 위한 목적으로 설치하는 장치로서 설치위치에 따라 외부차양과 내 부차양 그리고 유리와 유리사이 차양으로 구분된다. 가동 유 무에 따라 고정식과 가동식으로 나눌수 있다. 차양은 실내 측 에 설치하는 것 보다는 실외 측에 설치하는 것이 효과 가 크며 고정식 보다는 가동식 차양장치가 더 효과 적이다. 에너지절약 계획서 에너지 성능지표상에 태양열취득률 0.6 이하의 차양장 치를 남향 및 서향 투광부 면적에 대한 설치비율이 10% 이 상이면 배점을 받을 수 있다. 여기서 투광부의 태양열취득률 (SHGC) = 유리의 태양열취득률(SHGC) x 창틀계수로 나타 내며 여기서 창틀계수 = 유리의 투광면적(m2)/창틀을 포함한 창면적(m2)으로 나타낸다. 태양열취득률(SHGC, solar heat gain coefficient)란 입사된 태양열에 대하여 실내로 유입된 태양열 취득의 비율을 말하며 수치가 낮을 수록 실내로 유입되 는 에너지가 적어 냉방에너지 절감효과 가 우수하다. 4) 방풍실 건물 외벽 틈새 또는 개구부로 들어오는 바람을 틈새바람 또는 극간풍이라고 하며 이 틈새바람을 건축적 또는 설비적 방법으로 최소화 시키면 건물 냉난방부하를 감소시킬 수 있 다. 겨울철 건물 내의 압력은 개구부로 부터의 유입량, 풍압, 내외 온도차에 의한 압력, 공조시스템에 의한 압력 등으로 인 한 굴뚝효과 가 발생하고 저층부에서는 출입문등에서 외부의 찬공기가 틈새로 들어오고 상충부에서는 난방된 더운 공기가 창 및 문 틈새로 외부로 빠져나가 건물의 난방부하에 큰 영향 을 미치게 된다. 1 층 출입구에서 틈새바람을 최소화 할 수 있 는 방법 중 하나가 바로 방풍실을 설치하는 것이다. 에너지절 약계획 설계 검토서 에너지절약설계기준 의무사항 건축부문 에 외기에 직접 면하고 1 층 또는 지상으로 연결된 출입문은 방풍구조로 적용하여야 한다. 틈새바람을 최소화 할 수 있는 방법은 방풍실 설치 이외에도 기밀성 창의 설치, 창의 크기를 작게하는 방법, 현관문에 회전문설치, 방풍실에 에어커텐 설 치, 실내가압 등이 있다. [ 예제 2] 다음 그림과 같은 건축물에서 굴뚝효과 에 의한 외기 도입 량과 난방부하(qs)를 계산하시오. ① 실내공기의 밀도 : 1.19 kg/m2 ② 실외공기의 밀도 : 1.29 kg/m3 ③ 개구부 유량계수 : 0.6 ④ 중성대(N.Z) 높이는 H/2 로 한다. Chart Type: line A A2 N2 실외:00 item_01 2Degrees (°C) 2Degrees (°C) 2Degrees (°C) 0Degrees (°C) | {}
69adf9ef-dcc1-4f71-8b57-2ee2d7a38200 | 1권.pdf | 2.9-10 제 2 편 설비 계획 [풀 이] (1) 외기 도입량 ① 실내외압력차(AP) △P=(p. -pi)gh 에서 Po'Pi : 실내외공기밀도 g : 중력가속도, m/s2 h : 중성대기준으로 상부의 높이, m △P= (1.29-1.19)x25 x 9.8 = 24.5 Pa ② 외기도입량 Q=13aAV△P 에서 ¦ a ¦ : ¦ 개구부유랑계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 개구부면적, ¦ m2 ¦ ¦ △P ¦ : 실내외압력차, ¦ Pa ¦ Q= 1.3x0.6x2x V24.5 늑 7.72 (m3/h) (2) 틈새바람에 의한 난방부하(qs) 틈새바람에 의한 난방부하는 엔탈피값을 이용하여 현열과 잠열의 합을 구하여야한다. 이 문제에서는 온도 조건만 주어 짐에 따라 현열만 계산한다. Is = pQC△t 에서 P : 외기공기의 밀도, kg/m2 Q : 틈새바람에 의한 외기도입량, m2/s C : 공기의 정압비열, kJ/kg · K △t : 실내외온도차 Is = 1.29 x 7.72x1.01 x (20-0) 늑 201.2 kJ/s 늑 201.2 kW 여기서, 1 kW = 1 000 W =3 600 kJ/h 이며 참고로 중성대 를 기준으로 하층부 높이를 h」, 상층부 높이를 h2 라고 할 때 중성대 높이를 구하는 식은 다음과 같다. hh2 44 )(주) (1) 3.2 설비적 에너지절약 방법 이번장에서는 설비적인 에너지 절약 방법들을 알아보고 실 제 설계에 어떻게 적용할 수 있는지에 대하여 검토해 보도록 한다.. 1) 전열교환기 (1) 개요 ① 공조부하 중 외기부하가 차지하는 비중은 약 30% 정도 가 되는데, 전열교환기는 이러한 외기부하를 저감시키기 위하 여 공조 배기(exhaust air)와 급기가 직접 공기-공기로 열교 환하여 70% 전후의 열량(현열+잠열)을 회수한다. ② 전열교환기에 의한 외기부하의 감소는 냉동기, 보일러, 기타 부속기기의 용량을 축소시킬 수 있어 연간 운전비를 절 약할 수 있다. (2) 종류 및 특징 전열교환기는 현열(sensible heat)뿐만 아니라, 습공기 중 의 수분, 즉 잠열(latent heat)의 교환도 이루어지며 회전형 과 고정형이 있다. ① 회전형 전열교환기 그림과 같은 흡습성이 있는 허니컴(honey comb)형의 로 터가 외기의 유로와 배기의 유로에 교대로 회전하는 구조로 되어 있다. ㉠ 구조 로터 소재 : 알루미늄판, 석면판, 아스베스토스 등 흡습제 : 실리카계의 것 또는 염화리튬 로터 : 8~16 rpm 정도의 저속회전 ![image](/image/placeholder) 외기 외기 급기 (압력이 조금 높음) 배플판 퍼지섹터 퍼지섹터 환기 (압력이 조금 낮음) 배기 환기 그림 8 회전형 전열교환기의 구조-1 ![image](/image/placeholder) 덕트 배기 배기 배풍기 실부배기 급기 교환기로터 실 그림 9 회전형 전열교환기의 구조-2 ㉡ 원리 여름철, 로터의 엘레멘트는 - 도입외기의 유로에서 흡열(��)·흡습(��)하여 - 배기의 유로에서 방열(��)· 방습(��)한다. - 즉, 실내로 공급되는 외기가 배기와 열교환(��)하여 냉각·제습된다. 겨울에는 여름과 반대로 실내공급 외기 가 가열 가습된다. 열교환 효율은 통과 풍속이나 풍량비 에 따라 달라지는데 보통 60~75% 정도이다. 퍼지섹터 (purge sector)는 회전에 의하여 배기가 도입 외기에 혼입(��)되는 것을, 외기 측의 압력을 배기 측의 압력 보다 조금 높게 유지함으로써 방지한다.(병원 등 배기가 | {}
0551045f-9abe-4cde-80d5-88c307f0ec8b | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-11 오염되어 있는 경우에 사용) 로터와 배플 플레이트 (baffle plate)사이의 누설을 적게 하기 위해서는 외기 측과 배기 측의 정압차가 적어지도록 송풍기 선정시 고 려해야 한다. ② 고정형 전열교환기 ㉠ 외기의 유로와 배기의 유로 사이에 특수 가공지로 만들 어진 플레이트가 설치되어 있어(판형 열교환기와 유사) 이것 을 통해 전열 및 수분 과가 이루어진다. ㉡ 수분투과 는 급배기의 수증기 분압차에 의해 일어난다. ㉢ 열교환 효율은 풍량에 따라 다르지만 대체로 70%정도 로서 회전식식과 비슷하다. ㉣ 칸막이 판이 있으므로 오염물질이 배기에서 외기로 옮 겨지는 일이 적다.(회전식은 소량 있음) ![image](/image/placeholder) 배기 급기 칸막이판 (투습성) 간격판 (크라프트지) 그림 10 고정형 전열교환기의 구조 ③ 전열교환기의 엔탈피 효율 전열교환기의 성능은 열교환 효율(n)로 나타내는데, 현열효 율(�t), 잠열효율(nz), 엔탈피효율(mw)사이에는 근사적으로 7 = nt = 17x = �가 성립한다. 따라서 열교환 효율(�)은 다음과 같이 나타낼 수 있다. to-ts x⌀ xs ho - hs 7= to tR xo -xR ho -hR 여기서, ¦ t ¦ : 공기의 건구온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ x ¦ : 공기의 절대습도, kg/kg(DA) ¦ ¦ h ¦ : 공기의 엔탈피, kJ/kg(DA) ¦ ¦ 0 ¦ : 외기 도입측 전열교환기 입구 ¦ ¦ s ¦ : 외기 도입측 전열교환기 출구 ¦ ¦ R ¦ : 배기측 전열교환기 입구 ¦ ㉠ 로터면 풍속은 열교환 효율과 압력 손실의 증가에 따른 송풍기 동력의 증가 및 초기투자비를 고려하여 결정하는데, 보통 3.0 m/s 전후이다. ㉡ 풍량비(급기풍량/배기풍량)는 2.0(급기가 배기의 2 배) 을 넘으면 이점이 없으므로, 이때는 급기의 일부를 바이패스 (by-pass)시켜 1.1 정도로 조정한다. (2) ④ 적용 회전형 전열교환기의 경우 풍량이 1 500 m2/h 이상으로서 공기조화기와 시스템을 구성하여 주로 적용한다. 고정 형 전열 교환기의 경우 풍량 1 500 m2/h 미만의 소풍량으로 다중이용 시설 및 공동주택 등에 공조시스템이 미적용되는 건축물에 주 로 적용되며 적용대상은 "건축물의 설비기준 등에 관한 규칙" 을 참고하면 된다. 또한 상기 법령에 적용되어 설치되는 전열 교환기는 한국에너지공단의 고효율에너지기자재 인증을 받은 제품을 적용하여야하며 인증에 대한 관련 기준을 확인하려면 한국에너지공단 효율관리제도 사이트를 방문하면 된다. [ 예제 3] 다음과 같이 냉방부하 중 현열부하가 42 kw, 잠열부하가 10 kW 이고, 재실인원이 50 명인 어느 실에 대하여 각 물음에 답하시오. ¦ 구 분 ¦ 건구온도 (°C) ¦ 상대습도 (%) ¦ 절대습도 (kg/kg ) ¦ 엔탈피 (kJ/kg) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 내 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 0.011 ¦ 53 ¦ ¦ 실 외 ¦ 31 ¦ 60 ¦ 0.018 ¦ 75 ¦ ¦ 냉각코일 출구공기 ¦ 16 ¦ 90 ¦ 0.01 ¦ 42 ¦ 취출 온도차 = 10°C 1 인당 도입 외기량 = 25 m2/h 전열 교환기 효율 = 70% 송풍기 및 덕트의 열손실은 무시 ![image](/image/placeholder) 배기 외기 ② 냉각코일 전열 교환기 실내 ④ ⑤ (1) 전열교환기에서 냉각된 외기 ②점의 엔탈피(kj/kg)는? (2) 혼합공기 ③점의 엔탈피(kj/kg)는? (3) 냉각코일의 용량(kW)은? [풀 이] (1) 외기 ②점의 엔탈피(kJ/kg) h2 =75-0.7(75-53) =59.6kJ/kg 참고로 외기온도 t2 =31-0.7x(31-26) =27.5 °C (2) 급기량 42x3 600 Q= 늑 12 475 m3/h 1.2x1.01x10 외기량, 용 =50x25=1 250 m3/h (12 475-1 250)x53+(1 250x59.6) hz 늑 53.67 kJ/kg 12 475 (3) qcc = 1.2x12 475x(53.67-42) 늑 174 700 kJ/h 与48.5 kW 2) 히트펌프(heat pump) 시스템 히트펌프 시스템은 에너지를 효율적으로 이용하는 방법의 한가지로 연구된 것으로 저온의 열원에서 고온의 장소에 열을 공급하는 장치이다. 여름철에 냉방용으로 사용 시는 증발기의 | {}
b8014075-7f45-4140-9b1d-54ded81b97ae | 1권.pdf | 2.9-12 제 2 편 설비 계획 흡열작용을 이용하고 겨울에는 응축기에서의 방열작용으로 난방을 행한다. 즉 하나의 기기로 여름에는 냉방을 겨울에는 난방을 할 수 있는 시스템을 말한다. (1) 전기히트펌프(EHP : electric heat pump) 히트펌프중 가장 많이 알려진 히트펌프는 공기열을 이용한 히트펌프로서 시스템에어컨, 즉 EHP(electric heat pump) 이다. EHP 는 고효율기자재 인증 대신 에너지소비효율 등급 을 받도록 되어 있으며 에너지 성능지표상 고효율기자재 인증 제품보다 배점에 불리하다. 고효율 기자재 인증의 경우 의무 가 아닌 임의 적 인증 신청 제도이나 에너지소비효율 등급 표 시제도는 널리 보급되며 상당량의 에너지를 소비하는 제품을 대상으로 표시를 1~5 등급으로 의무화하여 고효율제품의 생 산·기술개발 촉진 및 소비자의 원천적 에너지절약제품 구매를 유도하고자 하는 목적이 있다. 국내 대기업 S 사, L 사의 제품 이 주로 적용되고 있으며 외산제품의 경우 대부분 에너지소비 효율 인증을 받지 못하여 설계에 적용 시 배점에 있어 최하배 점을 받으므로 외산제품의 공기열 히트펌프를 설계에 적용 할 때에는 에너지소비효율 인증 또는 고효율에너지기자재 인증 여부를 필히 확인하고 설계에 적용하여야한다. (2) 가스히트펌프(GHP : gas engine heat pump) GHP 는 EHP 와 달리 전기를 이용하지 않고 가스를 이용한 히트펌프이다. 국가 에너지 정책상 전기사용을 최대한 억제하 고자 한때 학교, 관공서 등의 냉난방 설계에 GHP 가 많이 적 용되었다. 하지만 엔진 소음과 유지관리의 어려움 등으로 현 재 그 설치가 과거에 비해 많이 줄어들었다. 하지만 1 000 m2 이상의 공공기관 신축시 축냉식 전기냉방, 가스 및 유류이용 냉방, 지역냉방, 소형열병합 냉방, 신재생에너지 이용 냉방을 적용하여야 하며 이에 따라 상기 방식 중 1 가지를 적용하여 냉난방 시스템을 구성하도록 의무화함에 따라 GHP 의 설계 적용이 어느 정도 이루어지고 있다. EHP 와 GHP 의 적용에 있어 고려해야할 점은 EHP 와 GHP 는 개별 냉난방방식으로 서 중앙냉난방방식과 달리 열원설비의 대수분할 및 순환펌프 의 에너지절약적 제어방식을 적용하는 것이 불가능하다. 따라 서 에너지성능지표상에 배점이 불가능하므로 이에 대한 보상 점수를 받을 수 있도록 하였는데 단, 개별냉난방방식으로서 실내기가 집합 또는 중앙식으로 제어되는 시스템을 포함한 경 우로 중앙에서 모니터링기능, 스케줄제어, 피크전력제어가 가 능하고 또한 인버터방식 또는 능력가변 방식 등을 이용한 가 변속제어 또는 용량제어가 가능할 경우에 한하여 보상점수의 배점이 가능하다는 것이다. 여기서 피크전력제어는 EHP 만 해당되며 GHP 는 가스를 열원으로 하기 때문에 피크전력제어 기능은 적용할 수 없다. (3) 지열 이용 히트펌프 시스템 신재생에너지인 지열을 이용한 냉난방 시스템으로서 그림 11 과 같다. 설비적인 방법으로 가장 많이 적용하는 냉난방 방식이며 지중온도를 이용하는 방법으로서 지중온도는 외부기온에 관 계없이 1.2~1.8 m 깊이에서의 지중온도 변화는 매우 적으며 평균온도 범위는 4~16°C 이다. 또한 지표 3 m 이하에서는 온 도가 비교적 안정되어 있어 충분히 이용 가능한 열원이다. 신 에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제 12 조제 2 항 및 ![image](/image/placeholder) 콘덴서 압축기 생상벨브 콘덴서 열교환기 압축기 생상벨브 염교환기 순환펌프 순환펌프 지열루프파이프 지열루프라이프 100~150m 100~150m 그림 11 지열 이용 heat pump 시스템 동법시행령 제 15 조에 따라 공공기관이 신·증·개축하는 연면 적 1 000 m2 이상의 건축물에 대하여 예상에너지사용량의 10%이상을 신·재생에너지 설비 설치에 투자하도록 의무화하 여 2017 년도에는 21%, 2018 년도에는 24%, 2019 년 27%, 2020 년 이후에는 30%이상을 적용하여야 한다. 상기 법에 따 라 현재 많은 공공기관에 지열 이용 heat pump 시스템이 적 용되어 가동되고 있으며 향후에도 적용되는 건물이 많을 것으 로 예상되나 민간 건축물에서는 투자비 회수기간이 10 년 이 상으로 너무 길다고 판단되어 설계에 미적용하는 건축물이 많 아지고 있는 실정이다. 지열을 적용한 건축물의 기계실은 일 반적인 기계실보다 필요면적이 작아지게 되는데 향후 지열시 스템에 문제가 발생되어 시스템 사용이 곤란한 경우 작은 기 계실 면적에 새로운 냉방시스템을 적용하기가 아주 곤란하게 된다. 따라서 지열을 적용하는 설계자는 이런 사항들을 충분 히 고려하여 설계에 반영하여야 한다. 다음 표 6 은 신재생에 너지로서 현재 가장 많이 설계에 적용되고 있는 3 가지 시스템 을 비교한 것이다. 표 6 신재생에너지 시스템별 비교표 ¦ 구 분 ¦ 지 열 ¦ 태양광 ¦ 연료전지 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물연간에너 지사용량 (kWh/yr) ¦ 49068332 ¦ 49068332 ¦ 49068332 ¦ ¦ ¦ 신재생에너지 생산량 (kWh/yr) ¦ 8832355 ¦ 8826728 ¦ 8826602 ¦ 18% 적용 ¦ ¦ 설치용량(kW) ¦ 6170 ¦ 1 570 ¦ 148 ¦ 18% 적용 ¦ ¦ 초기투자비 (백만) ¦ 5200 ¦ 3200 ¦ 5032 ¦ ¦ ¦ 연간운전비 (백만) ¦ 232 ¦ - ¦ 140 ¦ ¦ ¦ 운전비절감액 (백만) ¦ 153 ¦ 231 ¦ -0.12 ¦ ¦ ¦ 투자비회수 ¦ 14.3 년 ¦ 13.8 년 ¦ 회수불가 ¦ ¦ 상기 비교표는 교육연구시설로서 연면적 약 75 000 m2 의 지하 4 층, 지상 10 층의 건축물로 비교한 것으로서 2016 년도 기준으로 작성한 표이므로 향후 자재단가 및 전기요금의 변동 | {}
2cecc998-9a0a-4883-9d96-03eb6c6643f0 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-13 으로 인하여 그 결과 가 달라질 수 있다. 상기 비교표에 따라 3 가지 시스템 모두 투자비 회수기간이 10 년 이상으로 건축주 입장에서는 비싼 비용을 들여 시스템을 적용하기가 어려울 수 있다. 그러나 향후 설치비가 저렴해지고 투자비 회수기간이 5 년 전후로 줄어든다면 충분히 적용할만한 시스템이라고 판단 된다. (4) 하수열 이용 히트펌프 시스템 하수도관에 버려지는 물은 여름철에는 20~25°C, 겨울철 에는 8~13°C 로서 거의 일정하다. 이 버려지는 열을 이용하 여 냉난방에 이용하는 시스템으로서 하수도 흄관 등에 열교환 이 가능한 배관을 설치하고 열교환 시킨후 heat pump 를 이 용하여 승온시킨 후 냉난방에 이용하는 방식이다. 건축물에 거의 적용되지는 못하나 하수처리장에 적용한 사례가 있다. 하수열재활용 시스템 개념도 하수온도:여름 20-25°C,겨울 8-13°C 옆에너지 옆에너지 열교환기 히트펌프 건물 냉·난방 하수온도를 옆에너지로 변환! 옆에너지를 건물로 끌어올림 급탕시스템 그림 12 하수열 이용 heat pump 시스템 EHP(공기열 히트펌프)나 지열, 하수열 히트펌프의 COP 가 대부분 4.5 전후의 값을 가진다. 그러면 지열 히트펌프를 적용한다고 해서 EHP 에 비하여 에너지 절약 효과 가 별로 없 지 않은가라는 생각을 가질 수 있다. EHP 의 경우는 여름에 응축온도가 높아지고 겨울에 증발 온도가 낮아짐으로 인하여 COP 가 낮아지게 된다. 지열이나 하수열 히트펌프의 경우는 반대로 연중 일정한 열원을 이용하므로 항상 정격운전이 가능 하므로 운전비가 EHP 에 비해 최대 44%까지 에너지를 절감 할 수 있다. 3) 대온도차 시스템 (1) 개요 건축물 공조시스템중 적정 실내온도를 유지하기 위한 냉온 수를 사용하는 냉난방 시스템 설계시 일반적으로 적용하는 온 도차(난방 : 10°C, 냉방 5°C)보다 크게 적용하는 것을 대온도 차 냉난방시스템이라고 한다. ![image](/image/placeholder) 3~5 11°C 냉열원 공조기 부하측 13~15°C 26°C 그림 13 대온도차 냉방 시스템, △t= 10°C (2) 냉수 대온도차 방식 냉방의 경우 일반적인 냉수의 온도차는 5°C(출구 : 7°C, 입구 : 12°C)로 설계에 적용하는데 이 온도차를 10°C(출구 :5°C, 입구 : 15°C)로 적용하게 되면 온도차가 큰 만큼 유량이 줄어 들게 되며 유량이 줄어들면 사용 배관의 관경이 줄게 되어 초 기 투자비가 감소하게 된다. 또한, 유량감소로 펌프의 동력이 감소하여 에너지 비용이 줄어들게 되는 효과 가 있다. 또한 냉 온수를 겸용으로 하는 시스템에서는 난방시 유량과 냉방시 유 량의 온도차인 △t 가 비슷한 10°C 이므로 순환펌프를 겸용으 로 사용하는데 크게 문제가 발생하지 않는다. (3) 공기 대온도차 방식 공기 대온도차 방식은 취출온도차인 공조기 출구 온도, 즉 실내 급기온도와 살내온도와 의 차를 일반공조시 △t= 10°C(공 조기 출구 : 7°C, 실내 : 25°C)이나 △t= 14.5°C(공조기 출구: 10.5°C, 실내 : 25°C)로 온도차를 크게 하는 방식이다. 이 방식 은 냉수 대온도차 방식보다 다음과 같은 장점을 가지고 있다. ① 공조 풍량 감소로 인한 덕트 크기감소 및 덕트 크기감 소로 인한 건물 층고의 감소로 초기공사비 감소 ② 풍량 감소로 인한 공조용 팬의 동력감소에 따른 에너지 비용 절감 ③ 각종 장비의 최소화로 인한 공조실면적 축소 및 pit 면 적 최소화 ④ 대온도차로 인한 실내 습도 저하에 따른 쾌적성 향상 대온도차 공조방식은 온도차를 크게 할 경우 유량 및 풍량 이 줄어드는 것은 유량계산식과 풍량계산식을 보면 쉽게 이해 할 수 있다. 시스템 적용시 고려할 사항은 다음과 같다. ① 저온 급기를 할 경우 부적정 취출구나 덕트 누설 등으 로 결로가 발생될 가능성과 취출구에서 콜드드래프트(cold draft)가 일어날 수 있으므로 취출구 선정 및 덕트시공에 주 의하여야한다. ② 급기풍량이 적어지면 최소환기량이 부족할 수 있으며 콜 드드래프트 방지용 VAV 디퓨져 등의 적용을 고려해야 한다. 대온도차 시스템은 에너지절약적인 시스템이나 에너지절약 계획 설계검토서의 의무사항 및 에너지성능지표상 배점을 받 거나 할 수 있는 항목은 없으며 설계자의 의도에 따라 적용할 수 있는 시스템이다. 4) 고효율 펌프, 고효율 송풍기, 고효율 모터 고효율에너지기자재란 고효율에너지기자재인증제도에 따라 에너지사용기자재 중 에너지효율 및 품질시험 검사결과 가 정 부가 고시한 일정기준 이상 만족하는 제품을 고효율에너지기 자재로 인증하는 제도이며 임의 적 인증 신청 제도로서 에너지 소비효율등급 표시 제도와 그 성격이 조금 다르다. 고효율 펌 프, 고효율 송풍기란 상기 기준에 따라 한국에너지공단에서 고 효율에너지기자재 인증서를 발급받은 모터를 말한다. (1) 고효율 펌프 고효율 펌프는 흡입구경 및 토출구경의 호칭 지름이 200 mm 이하, 규정 토출량이 15.0 m3/min 이하인 것으로 한정한다. 전동기 정격출력 0.4~90.0 kW 까지 인증대상이며 규정토출량, 흡입전양정, 펌프효율 및 종합효율을 측정하여 인증한다. (2) 고효율 송풍기 압력비가 1.3 미만 또는 송출압력이 30 kPa 미만인 직동 · 직 결 및 벨트 구동의 원심식 송풍기(이하, 송풍기 또는 팬이라 | {}
ce3a0113-bdd2-4616-b371-7e30642e59a8 | 1권.pdf | 2.9-14 제 2 편 설비 계획 한다)로서, 그 크기는 임펠러의 깃 바깥지름이 160 mm 에서 1 800 mm 까지에 적용하며, 건축물과 일반공장의 급기 · 배기 · 환기 및 공기조화용 등으로 사용하는 것으로 한정한다. 성 능인증기준은 공칭효율 및 풍량을 측정하여 인증한다. 효율은 전압효율, 정압효율로 구분하는데 특별히 규정이 없는 한 전 압효율을 말하며 현재 국내 제조사 대부분은 구분하여 사용하 지 않고 있다. 송풍기 효율은 형식별로 보면 다음 표 7 과 같 으며 제조사별로 차이가 있으므로 참고한다. 일반적으로 송풍기는 저압용 팬(fan)과 고압용의 블로어 (blower)로 구분하며 압력 10 kPa 미만을 팬, 압력 10~100 kPa 사이를 블로어, 100 kPa 이상을 컴프레셔(compressor) 라 한다. 공조용으로 사용되는 것은 팬으로서 저압용이다. 표 7 각 형식별 송풍기의 효율 ¦ 기 종 ¦ 효 율 ¦ 기 종 ¦ 효 율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ turbo blower ¦ 40~70% ¦ axial flow fan ¦ 40~85% ¦ ¦ turbo fan ¦ 60~80% ¦ roof ventilator ¦ 40~50% ¦ ¦ air Foil fan ¦ 70~85% ¦ wall ventilator ¦ 30~50% ¦ ¦ sirocco fan ¦ 40~60% ¦ plate fan ¦ 40~70% ¦ (3) 고효율 모터 정격주파수 60 Hz, 정격전압 교류 220 V, 4 극의 단상 유 도전동기로서 콘덴서 유도형의 경우는 1.5 kW 이하, 콘덴서 기동형의 경우는 2.2 kW 이하의 것으로 한정한다. 고효율에너지기자재 인증에 관한 인증기준은 산업통상자원 부고시 제 2016-194 호 「에너지이용 합리화법」 제 22 조 및 제 23 조 등에 따라 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 (산업통상자원부고시 제 2016-59 호)에 상세히 나와 있으므로 참고하기 바란다. (4) 펌프 및 팬의 선정 팬 및 펌프의 축동력은 다음식과 같다. VP W= 1000n 여기서, ¦ W ¦ : ¦ 팬 및 펌프의 ¦ 축동력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 유량, ¦ m2/s ¦ ¦ ¦ Pt ¦ : 전압, ¦ Pa ¦ ¦ ¦ 几 ¦ : ¦ 효율 ¦ ¦ 위의 식에서 효율 �는 불변하는 고유의 값이 아니라 팬의 형식이나 선정 방법에 따라 달라진다. 설계자가 팬과 펌프 를 선정할 때 각 제조사에서 제공되는 선정표 또는 선정 프 로그램을 이용하여 선정하는데 팬의 형식에 따라 동력 및 효율이 크게 달라질 수 있다. 일반적으로 팬의 경우 풍량 20000 m2/h, 정압 800 Pa 의 팬을 선정해보면 시로코 팬과 에어포일 팬에서 서로 다른 동력이 선정되는 것을 알수 있 다. 따라서 설계자는 가급적 동력이 작고 효율이 좋은 팬을 (3) 선정하는 것이 에너지절약에 있어 중요한 고려사항이 된다. 5) 펌프, 팬에서의 회전수제어(inverter) (1) 유량을 제어하는 방법 에너지절약을 위하여 정유량(CWV) 운전 또는 정풍량 (CAV) 운전 보다는 변동하는 부하에 맞추어 변유량(VWV) 또는 변풍량(VAV) 시스템으로 적용하는 것이 에너지소비량 이 절감된다는 것은 주지하고 있는 바이다. 변유량 또는 변풍 량 시스템에 가장 핵심은 유량 및 풍량의 조절을 하기 위하여 이송수단인 펌프 또는 팬에 적용되는 회전수 제어방법이다. 흔 히 inverter 제어라고 하는데 이 방식을 적용하면 동력절감률 이 상당하므로 현재 급수펌프에 많이 적용하고 있는 방식이다. 펌프 토출측 스로틀밸브에 의한 방식, by-pass 밸브 방식, 임펠러 직경 변경 방식, 회전수제어방식이 주로 사용되고 있 으며 각 방식을 이용하여 유량을 조절하였을 때, 소비동력의 변화를 알아본다. 같은 조건으로 비교하기 위하여 최초 유량 60 m2/h 에서 50 m2/h 로 20% 감소시키고 양정은 70 m, 원래 의 운전점에서 펌프가 소비하는 동력을 100%라고 할 때, 펌 프의 성능 조절 방식에 따라 소비동력이 어떻게 달라지는지는 다음과 같다. ① 스로틀밸브 콘트롤 ![image](/image/placeholder) ⓐ ⓑ 스로를 밸브 Hp Hx Valve 그림 14 스로틀밸브 콘트롤-1 Chart Type: bar 0 50 60 ᅳ수정된 운전점 80% 75% 62% = 기존 운전점 24.5% 44% 94.7% P2 93% 51.5% 50% 그림 15 스로틀밸브 콘트롤-2 유량이 적어지면 소비동력은 94%로 감소가 된다. 토출밸 브 조정은 펌프 압력을 상승시킴에 따라 어떤 펌프는 최대 소 비동력이 최대 유량보다 더 낮은 유량점에서 발생되기도 한 다. 이러한 경우는 소비동력이 밸브가 잠김에 따라 증가하게 된다. | {}
a98c6041-8b35-4202-8072-5e5a87091d72 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-15 ② By-pass 콘트롤 ![image](/image/placeholder) ⓝ ⓑ 우회 밸브 Hn Hx Valve 그림 16 By-Pass 콘트롤-1 임펠러 직경이 감소될 때, 펌프의 유량과 양정은 모두 감소 된다. 유량이 20% 감소하면 처음 운전보다 소비동력은 67% 가까이 감소된다. 회전수 제어 Chart Type: line Red Blue Green item_01 67% 55% 100% ![image](/image/placeholder) 속도 조절기 -Ha Hz ···Hy 그림 17 By-Pass 콘트롤-2 시스템의 유량을 줄이기 위하여 by-pass 밸브로 펌프양정 을 55 m 까지 떨어뜨리면 된다. 하지만 이것은 단지 펌프의 유량 증가만을 가져온다. 유량은 81 m2/h 까지 동력이 증가될 것이며 이로 인해 처음 운전점보다 10% 이상 소비동력이 증 가한다. 증가의 정도는 펌프타입과 운전점에 의해 결정된다. 어떤 경우 P2 의 증가는 0 에 가까울 것이며 특이한 경우 P2 값 이 약간 감소될 수 있다. ③ 임펠러 직경 변경 ![image](/image/placeholder) D Hn Hz 그림 18 임펠러 직경 변경-1 Chart Type: line Red Blue Black item_01 67% 100% 70% 그림 19 임펠러 직경 변경-2 그림 20 회전수제어-1 Chart Type: bar Red Blue Green item_01 67% 70% 100% 그림 21 회전수제어-2 펌프의 회전수가 제어될 때, 유량과 양정 모두 감소하게 된 다. 소비동력은 정속운전시 동력에 비해 65% 가까이 감소하 게 된다. 가능한 가장 높은 효율을 얻고자 할 때, 임펠러 직경 조절 방식이나 회전수 제어 방식이 펌프에 유량을 감소시켜야 되는 시스템에서는 가장 적절한 방법이다. 펌프의 운전점을 변경해야 할 경우 만약 운전점에 변화가 없다면 임펠러에 직 경을 조절하는 방식이 최상의 방식이다. 그러나 필요 유량이 변화된다면 회전수 제어 방식이 최상의 해결책이 될 것이다. 여기까지 각 방식별로 동력의 감소가 어떻게 되는지 알아보았 다. 그러나 한가지 짚고 넘어갈 것이 있다. 회전수 제어를 하 는 경우 유량이 감소되면 동력이 감소되지만 양정도 같이 감 소하게 된다. 만약 급수용으로 사용되는 부스터 펌프의 경우 유량 감소에 따라 양정이 변화 한다면 각 층에서의 급수 압력 이 일정치 않으며 변화할 것이다. 따라서 심각한 급수 불균형 이 발생 될 것이다. 건축물에서는 물을 사용하는 정도가 계속 변하므로 필요 유량은 변화되고 시스템 저항 역시 다양해진 다. 따라서 안정적인 물 공급과 에너지 절약을 위해 일정한 압력 공급이 이루어져야 한다. 다음 그림은 국내에 공급되는 펌프회사에서 적용하는 방식으로서 PI-콘트롤러를 이용한다. PI-콘트롤러는 필요한 압력(Pset)과 압력센서 PT 에 의해 측 정되는 실제 공급압력 P1 을 비교한다. 만약 실제 압력이 설정 점 보다 높다면, PI-콘트롤러는 회전수를 줄여 펌프의 성능 곡선은 P1= Pset 까지 조정한다. 회전수 제어에 의해 0-Qmax 의 유량범위에서 일정한 압력으로 유지되며 만약 양정이 변화 되면 PI-콘트롤러는 P1 을 항상 셋 포인트에 맞추기 위하여 펌프의 회전수를 제어한다. | {}
6d5f8ce1-d736-4d76-bf0a-767461a1538d | 1권.pdf | 2.9-16 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 설정점 Prot PI- 실제값 P1 콘트롤러 압력 전달기 속도 저수조 콘트롤러 PT h↕ 수도꼭지 Q1 P1 H1 H Do n, Pset h QI Qmax 그림 22 회전수제어-3 (2) 팬에서의 풍량조절방법 ① 가변피치(pitch)에 의한 조절법 ② 송풍기 회전수를 변화 시키는 방법 ③ 흡입 베인 조절법(suction vane control) ④ 흡입 댐퍼(damper) 조절 방법 ⑤ 토출구 댐퍼(damper) 조절 방법 (3) 에너지절약계획 설계 검토서상의 회전수제어 적용 에너지절약 계획서 성능지표 기계설비부문 9, 13, 14 번 항 목을 보면 공기조화기 팬, 난방 또는 냉난방순환수 펌프, 급수 용 펌프에 가변속 제어방식을 적용 시 배점을 받을 수 있다. 단 펌프 전체 동력의 60% 이상 적용하여야 한다. 여기서 한 가지 주의 할 것은 급수용 펌프인 부스터펌프는 지금까지 인버 터를 1 대만 설치하였다. 예를 들어 펌프 3 대가 연결된 부스터 펌프에 인버터가 1 개가 있다고 가정하자. 이 펌프는 소 유량 일시 1 번 펌프가 운전되고 유량이 많아지면 2 번 펌프가 최대 유량일 때는 3 번 펌프까지 모두 운전되게 된다. 그런데 인버 터는 1 개만 설치되어 있으므로 1 번 펌프에 연결되어 회전수 제어를 하게 된다. 2,3 번 펌프는 모두 정격운전이 되고 1 번 펌프의 회전수 제어로 필요한 유량을 조절하게 된다. 이런 시 스템은 전체 동력의 60%이상을 적용하지 못한 결과 가 되며 결국 성능지표상 배점이 불가능하게 된다. 따라서 1 번 펌프와 2 번 펌프에 인버터를 설치하던지 아니면 펌프 3 대 모두 인버 터를 설치하여야 배점이 가능하다. [ 예제 4] 풍량 21 000 CMH, 정압 200 Pa, 회전수 400 rpm, 효율 60%인 다익형 송풍기에 전원 주파수가 50 cycle 의 전동기가 연결되어 있다. 이 전동기의 주파수를 60 cycle 로 변경시 다 음 물음에 답하시오. (1) 50 cycle 에서의 전동기 동력(W) (2) 60 cycle 로 변경시 송풍기의 풍량(CMH) (3) 60 cycle 로 변경시 송풍기 정압(Pa) (4) 60 cycle 로 변경시 송풍기 동력(W) [풀 이] VP 21 000x200 (1) W= = 1 944.44 W 7 0.6x3 600 (2) ① 회전수 120f 동기속도 N= 에서 P 120f 120x50 P= = 15 N 400 60cycle(Hz)에서의 회전수 120f 120x60 N= = 480 rpm P 15 ② 송풍기 상사법칙에 의해 60 cycle 에서의 풍량 N2 480 용 = Q =21 000x ( = 25 200 CMH N1 400 480 (3) P2=P1(- N/2 =200x ( )2 = 288 Pa 400 N2 480 (4) kW2=kW( = 1 944.44x( )3 =3 359.99 W 늑 3.4 kW N1 400 6) 외기냉방(outdoor air coolng, ODAC) 외기냉방(outdoor air coolng, ODAC)란 외기의 온도 또 는 엔탈피가 실내공기의 온도 또는 엔탈피보다 낮은 경우, 냉 동기를 가동하지 않고 공기조화기의 외기, 환기, 배기의 댐퍼 의 적절한 조작과 송풍기팬 및 배기팬으로 외기를 도입하여 실내를 냉방하는 것을 말한다. (1) 외기냉방제어 외기를 제어하는 방법으로, 공조기를 순환하는 환기에 비해 외기의 온도나 엔탈피가 낮을 때 외기를 끌어들여 이를 냉방 에 이용함으로서 냉방공조에 사용되는 에너지의 양을 줄이려 는 에너지 절약제어의 한 개념으로서 제어기는 실내온도가 외 기온도를 초과 하고, 설정온도를 초과 하게 되면 센서가 인식한 온도를 바탕으로 최대한의 외기를 도입하여 냉방하는 시스템 을 말한다. ① 온도제어 : 온도 제어는 건구온도를 기준으로 하여 외 기를 도입하는 방법이며 이 경우 외기의 습도가 높은 경우 잠열부하가 많아 오히려 냉방부하가 증가할 수 있는 위험이 있다. ② 엔탈피제어 : 공조설비의 운전을 위한 외기도입량을 외 기와 실내의 엔탈피를 기준으로 결정하는 방법으로 온도제어 에 비해 개선된 방법이다. 외기댐퍼와 환기댐퍼에 설치된 센 ![image](/image/placeholder) iRA iRA iRA iRA DP DP. DB DB a. 엔탈피 비교 b. 엔탈피+건구온도 C. 엔탈피+노점은도 한계 d. 엔탈피+건구온도+노점온도 그림 23 엔탈피 제어범위 | {}
907e18f6-8a83-4f63-a3a2-a7dbfc422316 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-17 서가 온도와 상대습도를 동시에 측정함으로서 엔탈피를 측정, 실내엔탈피 설정상태가 외기엔탈피보다 높으면 최대한의 외 기를 도입하는 방법이다. (2) 외기냉방의 성능 동특성 시뮬레이션 이용 엔탈피 제어 외기냉방의 에너지 절약특성 연구(김민용, 2010) 에서는 업무용 사무실을 대상으 로 외기냉방제어에 적용되는 각 변수를 시뮬레이션하고, 그 결과 를 바탕으로 냉방 부하의 절감효과 를 비교 분석하였으며, 적절한 제어방법을 제시하였는데, 시뮬레이션 결과 에 의하면 온도기준의 경우 외기냉방 가능 시간(겨울철 11 월 ~3 월 제 외)은 실내 온도를 25°C 를 설정했을 때 총 4,077 시간이 가능 하며 월별로 보면 4 월(720 시간), 5 월(702 시간), 6 월(595 시 간), 7 월(388 시간), 8 월(316 시간), 9 월(612 시간),10 월(612 시 간) 외기냉방이 가능하다. 엔탈피기준(습도포함)의 경우 외기 냉방 가능시간(겨울철 11 월~3 월 제외)은 총 3,052 시간 외기 냉방이 가능하며 월별로는 4 월(720 시간), 5 월(676 시간), 6 월 (343 시간), 7 월(94 시간), 8 월(42 시간), 9 월(433 시간),10 월 (744 시간)이 외기냉방 가능시간이다. 또 연구결과 엔탈피를 기준으로 외기냉방을 하면, 외기 냉방시 실내 습도가 감소하 였으며 아울러 엔탈피 제어 외기냉방을 도입하면 1 년동안 냉 방 부하는 10% 감소한다는 결과 를 도출하였다. (3) 나이트 퍼지(night purge) 일출전이나 일몰후의 외기온도는 그 전날의 태양열을 미처 발산하지 못한 실내온도보다 낮은 것이 보통이므로 일출 전 (일몰 후)의 실내온도보다 낮은 외기를 취입하여 실내온도를 낮추어 냉방부하를 낮추는 에너지절약방법이다. 기후적으로 낮과 밤의 일교차가 큰 지역에 적합하며 나이트 퍼지는 중간 기(봄,가을)동안 사용될 수 있다는 점에서 외기냉방과 공통점 이 있으나, 외기 냉방은 중간기 낮동안 실내보다 온도가 낮은 외기를 직접 실내로 끌어들여 냉방을 하는 방식으로, 저녁시 간에 환기를 통해 구조체의 열을 배출하고 냉각하는 나이트 퍼지와 는 개념적인 차이가 있다. 표 8 나이트 퍼지와 외기냉방 비교 ¦ 에너지절약적 냉방방식 ¦ 나이트 퍼지 ¦ 외기냉방 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용시간대 ¦ 18:00~06:00 ¦ 09:00~18:00 ¦ (4) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 에너지절약계획 설계 검토서 에너지성능지표 기계설비부문 에서 이코노마이저시스템 등 외기냉방시스템의 도입 시 배점 이 가능하며 전체 환기 소요량의 60% 이상 적용 시 해당된다. 7) 변유량(VWV), 변풍량(VAV) 시스템 (1) 변유량, 변풍량시스템의 에너지 특성 공조용 에너지 소비의 약 1/2, 따라서 빌딩 전체 에너지 소 비의 약 1/4 을 차지하는 펌프와 팬의 에너지절약은 대단히 중 요하다. 다음은 각종 시스템의 에너지 특성을 분류한 것이다. 그림 24 은 각종 시스템에 대한 부하와 입력에너지와 의 관 계를 나타내고 있으며 표 9 에는 이러한 패턴에 거의 적합한 기기 및 시스템을 예시하고 있다. 여기에서는 부하와 입력에 너지의 대응개념을 확대하고 있는데 이를 테면 열부하에 대한 열입력과 반송에너지의 합산 등으로 하고 있다.(a)~ (c)는 개 별기기의 성능으로서 가장 일반적인 것이다. 최고 효율점을 정격보다 낮은 점에 두는 경우는 (b)부터 (a)에 근접한 곡선 이 된다. (a)곡선은 대상부하의 감소에 따른 외부조건 완화의 경우에 볼 수 있는 특성으로서, 즉 팬의 동력은 풍량과 함께 압력에도 비례하여, 회전수를 줄이면 풍량뿐만 아니라 압력도 저하하기 때문에 풍량이 감소하는 경우에는 입력에너지가 회 전수의 세제곱에 비례하여 감소하게 된다. 여기서 압력은 회 전수의 제곱에 비례한다. Chart Type: bar 0 부 하 (100) (g) 13.6 7.9 5.5 14.4 (d) 0 14.6 10.8 7 그림 24 기기 및 시스템의 부분부하 특성 패턴 표 9 각종 시스템의 에너지특성 분류 ¦ 장치구성 예 ¦ 시스템 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (a) 회전수제어펌프/팬 (유량, 동력) ¦ · 일반 시스템 + 변유량방식 (대수제어+회전수제어) 공조부하 : 열입력+반송동력 ¦ ¦ (b) 베인제어/터보냉동기 (열출력:동력) ¦ ·일반시스템+변유량방식 (대수제어+밸브/댐퍼제어) 공조부하 : 열입력+반송동력 ¦ ¦ (c) 밸브/댐퍼제어 펌프·팬(유량, 동력) ¦ · 일반시스템+정유량방식 공조부하 : 열입력+반송동력 정유량방식(공조부하:반송동력) ¦ ¦ (d) - ¦ 4 2 중덕트시스템(냉온풍온도 일정) 공조부하 : 열입력 ¦ ¦ (e) - ¦ · 2 중덕트시스템(냉온풍온도 일정, 정유량) ¦ ¦ (f) - ¦ 공조부하 : 열입력+반송동력 · 재열시스템(냉온풍온도 일정) ¦ ¦ (g) - ¦ 공조부하 : 열입력 · 재열시스템(냉온풍온도 일정, 정유량) 공조부하 : 열입력+반송동력 ¦ 냉동기는 냉동부하의 감소와 함께 연결되어 있는 냉각탑의 출구수온, 즉 냉동기의 냉각수 입구수온이 낮아지는 것으로 성능계수가 개선되는 경향을 나타내기 때문에 (a)곡선에 근접 하는 특성을 나타낸다. 반대로 외부조건이 역방향으로 변화하 | {}
e8076f4c-4d74-46ac-961f-9d892fbd2b6d | 1권.pdf | 2.9-18 제 2 편 설비 계획 Chart Type: bar Red Blue Green item_01 200% 100% 100% + 결제ビス Chart Title: 실부하(유효열량), % Chart Type: bar RH DD CAV VAV item_01 120% 100% 60% 40% a. 열에너지만의 경우 b. 열에너지+송풍에너지의 경우 그림 25 전공기 방식의 부분부하 에너지 특성 면 곡선(d)와 (e)의 특성을 나타내는 기기들도 있다. 유량을 부하로 하는 축류기계는 댐퍼·밸브 등으로 무리하게 유량을 줄일 때 (e)곡선에 근접하고, 사류기계는 (d) 특성을 나타낸 다. 이것은 유량의 감소에 대응하여 압력이 급격히 상승하고, 이들의 누적값이 정격치 이상으로 되기 때문이다. (d)~ (g)의 특성은 주로 시스템의 성적 특성 값이다. 이를 테면 (d)특성은 정유량 배관시스템에서 공조처리 부하와 펌프에너지의 관계 가 전형적으로, 부하의 여하에 상관없이 일정하다. 이 경우에 변유량 방식으로 변경하면 (b)~(c)의 특성으로 변화된다. (e)~(g)특성을 나타내는 것은 재열손실과 혼합손실 등이 생 기는 경우이다. 이러한 경우에서도 각 시스템의 분출온도를 연중 일정하게 하고 계절에 따라 최적온도가 되도록 설정변경 을 하면 약간 개선되며 재열방식을 배제하고 VAV 방식이나 부스터 방식으로 변경하면 (c)~(d)의 특성으로 바뀌게 된다. 그림 25 에서는 각 방식의 에너지 특성을 정성으로 보여주고 있으며 검게 칠한 부분은 최적 분출시의 온도설정 정도에 의 한 변동범위를 보여준다. (2) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 변풍량 방식의 경우 에너지절약계획 설계 검토서 에너지성 능지표 기계설비부문에서 공기조화기 팬에 가변속제어 등 에 너지절약적 제어방식을 공기조화기용 전체 팬 동력의 60% 이상 적용시 배점을 받을 수 있다. 따라서 정풍량(CAV)방식 의 경우 이 항목에서 배점이 불가하며 변풍량(VAV)방식을 적용시에 배점이 가능하다는 뜻이다. 변유량 방식의 경우 난 방 또는 냉난방 순환수 펌프의 대수제어 또는 가변속제어 등 에너지절약방식을 냉난방순환수 펌프 전체 동력의 60% 이상 적용시 해당된다. 변유량 방식의 경우 1 차측 펌프는 정유량 방식으로, 2 차측 펌프는 변유량 방식으로 주로 적용하게 되는 데 2 차측의 경우는 가변속제어 방식이므로 배점에 문제가 없 으나 1 차측 펌프의 경우는 정유량 방식이므로 1 차측 펌프가 전체 동력의 40%가 넘어 간다면 배점이 불가능해질 수 있으 므로 이런 경우에는 1 차측 펌프를 분할하여 대수제어가 가능 하게 구성하면 배점에 전혀 문제가 없게 된다. [ 예제 5] 다음 그림과 같이 5 개의 zone 으로 구획된 실내를 하나의 계통으로 하여 한 대의 정풍량 방식 공조기로 냉방하려고 한 다. 각 zone 별 냉방부하는 다음 표와 같으며 실내온도 26°C DB, 공조기의 실내 급기온도를 16°CDB 로 할 때 공조기의 필요풍량을 구하고, 정풍량 방식에서 변풍량 방식으로 변경할 때의 공조기의 필요풍량을 구하라. 덕트 계통에서의 온도상승 은 무시하고 공기 비중량 1.2 kg/m2, 공기 정압비열 1.01 kJ/ kg.K 으로 한다. 또한 실내의 습도조절은 고려하지 않는다. ¦ 시각 zone ¦ 8 시 ¦ 10 시 ¦ 12 시 ¦ 14 시 ¦ 16 시 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ 14.9 ¦ 16.5 ¦ 17.4 ¦ 18.1 ¦ 16.2 ¦ ¦ E ¦ 21.6 ¦ 15.1 ¦ 8.5 ¦ 7.7 ¦ 7.0 ¦ ¦ s ¦ 15.3 ¦ 20.2 ¦ 27.2 ¦ 20.9 ¦ 17.8 ¦ ¦ W ¦ 5.8 ¦ 7.4 ¦ 9.7 ¦ 17.4 ¦ 22.3 ¦ ¦ I ¦ 27.9 ¦ 25.6 ¦ 25.6 ¦ 27.9 ¦ 27.0 ¦ ¦ 합 계 ¦ 85.5 ¦ 84.9 ¦ 88.4 ¦ 92.1 ¦ 90.2 ¦ ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ [풀 이] (1) 정풍량 공조기의 필요풍량 정풍량 방식을 적용시 각 zone 별 최대부하의 합계로 풍량 을 산정한다. 부하합계 = 18.1 +21.6+27.2+22.3+27.9 = 117.1 kW 이며 풍량 계산식에 의하여 계산해 보면 117.1 x3 600 Q= 늑 34 782 m3/h 1.2x1.01 x (26-16) (2) 변풍량 공조기의 필요풍량 변풍량 방식으로 적용시 시간별 부하합계 중 최대부하의 합계로 풍량을 산정한다. 따라서 14 시 때의 부하합계가 92.1 kW 로서 최대부하이므로 이 부하값을 풍량 계산식에 의하여 계산해보면 92.1 x3 600 Q = 늑 27 356 m3/h 1.2x 1.01 x (26-16) 따라서 변풍량 방식이 정풍량 방식에 비하여 필요풍량을 약 27%정도 줄일 수 있다. 8) 수축열, 빙축열 시스템 (1) 수축열과 빙축열시스템의 개요 수축열, 빙축열 시스템은 심야전력을 사용하여 축냉하는 방 식은 동일하나, 수축열은 현열을 축열하고 빙축열은 잠열 효 과가 높은 얼음을 생산, 저장하고 주간에 냉방열원으로 이용하 는 에너지절약적 냉방시스템으로서 하절기 주간에 발생하는 최대냉방부하를 심야로 분산시킴으로서 주간 전력 사용량을 줄이고 전력수급 안정화에 기여하는 시스템을 말한다. 우리나 라의 심야전력 적용시간은 23:00 에서 09:00 이며, 축열, 축냉 기능을 가진 심야전력기기를 사용할 경우 해당기기의 사용 전 력량에 대해 일반 전기요금보다 저렴한 요금을 적용할 수 있 다. 단, 심야전력을 사용하려면 한전에서 인정하는 심야전력 | {}
e76064eb-1020-4637-9c54-615f1bbed46c | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-19 Chart Type: bar 쉰뮬냄방부하선 쉰묽냄바니다 쉰뮬냄방시간 18.2% 22.8% 이란축옅운전 18.2% 2% 줏간댕방시간 28.8% 36.8% 그림 26 부분부하 축열방식 구성도 기기를 구입하여 별도로 심야전기 사용신청을 하여야한다. (2) 수축열과 빙축열시스템의 비교 표 10 은 수축열과 빙축열시스템의 장단점을 비교한 것이다. 수축열 시스템의 경우 냉수, 온수를 저장할 수 있어 냉난방 에 모두 적용이 가능하다는 큰 장점이 있으며 얼음을 얼리지 표 10 수축열과 빙축열시스템의 장단점 비교 ¦ 구분 ¦ 수축열 시스템 ¦ 빙축열 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장 점 ¦ · 축열조의 설계시공이 용이 · 냉동기는 일반적인 시제품 사용 가능 · 냉동기 성적계수가 높다 · 냉·온수 축열을 병용 가능 ¦ · 잠열을 이용하므로 축열조 설치공간이 수축열의 1/4~ 1/10 정도 감소 · 부하측 환수 유용에너지 감 소가 거의 없다 · 축열조 크기가 작아지므로 가격이 저렴 열손실이 적다.(1~3%) · pump, fan 등의 동력비 절 감 · 부하측 순환회로가 밀폐회 로 이므로 부식이 적다 · 건물 지하에 강판, FRP 등 으로 별도 설치가 가능하다. ¦ ¦ 단 점 ¦ 열 밀도가 작아 축열조가 커진다. F 지하에 2 중 슬라브가 없는 경우 사용이 어렵다. · 공조기 냉수환수가 축열조 내 냉수와 섞임으로 유용에 너지가 감소한다. · 축열조 설치비 외에 baffle 및 방수, 단열공사가 수반 된다. + 수구의 표면적 증가로 열손 실이 크다.(5~10%) · 부하측이 개방회로가 되어 반송동력 증가 및 배관부식 이 크다. · 수조의 대형화로 유지보수 가 어렵다. ¦ 배관의 설계시공이 복잡해 진다. · 증발기 온도가 저하되므로 냉동기 성적계수가 저하한 다. 온수 축열을 겸할 경우의 균형을 맞추기 어렵다. ¦ 않고 4~5°C 의 냉수를 이용하므로 일반 냉동기뿐만 아니라 공기열, 지열, 수열원 등의 히트펌프를 이용할 수 도 있어 냉 동기 선정에 좀 더 용이하다. 근래 수축열 방식의 적용이 점 차 증가하고 있는 추세이며 VWV 방식과 함께 적용한다면 에 너지절약 시스템으로서 좋은 방식이라 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 수출열조 공기열원 ↘ or 냉동기 부하환수 히트펌프 지열원 부하공급 수열원 그림 27 수축열 시스템 개요도 (3) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 수축열과 빙축열시스템은 에너지절약계획 설계 검토서 에 너지성능지표 기계설비부문에서 축냉식 전기냉방, 가스 및 유 류이용 냉방, 지역냉방, 소형열병합 냉방적용, 신재 생에너지 이용 냉방을 전체 냉방용량의 60 ~100%를 적용시 배점이 가능한데 여기서 축냉식 전기냉방이 수축열과 빙축열 시스템 을 말하므로 이 항목에서 배점이 가능하다. 9) 소형열병합발전 시스템과 소규모 집단 에너지 시스템 (1) 소형열병합발전 시스템(co-generation system) 소형열병합발전 시스템이란 하나의 에너지원(가스)으로부 터 2 가지 이상의 유용한 에너지(전기에너지와 열에너지)의 생 산이 가능한 시스템을 말하며 지역난방 시스템을 소형화한 시 스템이라고 볼 수 있다. 전기를 발전소에서 발전할 때 연료를 100% 공급한다고 하면 전기를 생산하는 비율은 약 36% 정 도이며 나머지는 버려지는 열이 된다. 이 버려지는 열을 회수 하여 난방 또는 급탕용 온수를 생산해 내는 것이 소형열병합 발전의 개념이며 80~90%까지 에너지 이용효율이 높아지게 된다. 이 시스템은 하나의 건축물 내에 설치하여 건물내 전기 와 난방, 급탕을 동시에 공급할 수도 있다. 따라서 매우 에너 지 절약적인 시스템으로서 건축물에 소형열병합발전 시스템 적용시 에너지절약계획 설계 검토서 에너지성능지표 기계설 비부문에서 축냉식 전기냉방, 가스 및 유류이용 냉방, 지역냉 방, 소형열병합 냉방적용, 신재생에너지 이용 냉방을 전체 냉 방용량의 60 ~100%를 적용 시 배점이 가능하므로 배점을 받을 수 있다. (2) 소규모 집단에너지 시스템 (community energy system, CES) CES 란 설비, 사업, 상품이 모두 포함된 개념으로, 통상 가 스(디젤)엔진 또는 가스터빈 등의 열병합발전 설비 가동시 전 력생산과 정에서 발생하는 고온의 배기가스 열을 폐열회수장 치를 통해 증기 또는 온수의 형태로 회수하는 것 까지는 소형 열병합발전 시스템과 같지만 사업주체(개인 또는 법 인)가 다 | {}
e37ec4ed-c14e-472e-9081-c3724022455d | 1권.pdf | 2.9-20 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) KEPCO 5 power generation power generation Co-Generation generator exhaust heat cooling city gas water chiller and heater heating auxiliary boiler heat exchanger heating hot water tank Flow chart of using Co-Generation generation energy 그림 28 소형열병합발전 개요도 른 인근 건물에 전력, 난방 또는 냉방열을 공급하는 개념이 추가된다. 일반적으로 사업주체가 다른 2 개이상의 건물에서 필요한 에너지를 에너지 사업에 전문성을 가지고 있는 사업자 (열공급 사업자, 전기 사업자, 가스 사업자, 지방자치단체, 건 물관리 사업자 등)가 생산 공급함으로서 설비의 효율적 투자 및 운영, 하절기 피크전력부하 완화, 에너지 절약 및 환경보전 에 기여하는 장점을 가지고 있다. 소규모 tri-generation system, 중소규모 집단에너지사업, 분산형 열병합발전 등으 로 불리고 있다. 10) 지붕살수, 저수 (1) 지붕살수 지붕에 받는 일사열을 물의 현열과 잠열을 이용하여 흡수 하고 상당외기온도차(Ats)를 작게하여 냉방부하를 줄일수 있 는 방법으로서 스프링클러나 스프레이 노즐, 파이프 헤더를 이용하는 방법 등이 있다. 평판지붕에서는 스프링클러가 바람 직하지만 살수를 하기위한 동력이 필요한 경우에는 에너지 절 감 효과 가 없어진다. 따라서 가급적 동력 없이 자연 급수압을 이용한다던가 빗물을 재이용하는 방법 등으로 살수하는 것이 에너지절약에 효과 적이다. (2) 저수 지붕 방수가 완벽하다면 지붕에 저수하는 것도 하나의 방 법이다. 다만 경사지붕에는 설치가 곤란하므로 검토가 필요하 고 옥상풀장, 옥상정원, 온실, 분수 등을 설치하면 효과 적으로 에너지를 절약할 수 있다. 11) 외기도입제어 (1) 외기부하는 공조부하의 약 1/3 을 차지하는 부하이며 이 외기부하를 줄이는 것은 공조부하 저감에 아주 큰 영향을 미친다. 에너지절약적 고려를 하지 않은 건물에서는 공조시스 템의 도입외기량은 다음과 같이 상당히 과잉설정 되었다고 판 단된다. ① 실제의 재실인원은 설계 최대 인원에 비해 0.3~0.7 정 도이다. 따라서 실제 재실인원으로 산정하는 것이 에너지 절 약에 유리하다. ② 댐퍼의 조정이 충분히 행하여지고 있지 않다 ③ 문의 개폐에 의한 침입을 포함한 창과 문으로부터 틈새 바람이 있다. ④ 굴뚝효과 로 인해 겨울철에 다량의 외기가 침입한다. 상기 이유로 인하여 일반적 전체 풍량의 30% 정도를 외기 량으로 적용하는 것 이외에 풍량이 더해지므로 그만큼 부하량 이 증가하므로 에너지소비가 증가하게 된다. 따라서 실제 재실 인원으로 인원수를 산정하고, 기밀성 댐퍼의 적용, 기밀성 창 호의 사용, 회전문이나 이중문 설치로 외기를 최소화하고 도 입외기량을 적정하게 적용하여 부하계산을 하는 것이 에너지 절약에 효과 적이라 할 수 있다. (2) 외기도입 제어시스템 일반적인 공조시스템 설계 시 외기 도입량은 전체 풍량의 30%로 설계하게 된다. 물론 부하계산에 의하여 외기량을 계 산하게 되는데 바닥면적당 인원수에 의한 방법과 비교하여 큰 값을 적용하는 경우가 대부분이다. 이렇게 설계된 시스템을 실내 이산화탄소 농도에 따른 제어를 하게되면 실내 CO2 농도 1 000 ppm 으로 하여 외기의 양을 제어한다면 재실자가 많이 상주하지 않는 건물의 경우 많은 에너지를 절약할 수 있다. 또한 전열교환기를 같이 적용한다면 절감율은 더 상승된다. (3) 외기온도제어 여름철 공조시스템의 프로세스를 보면 외기의 온도는 30°C 이상으로서 이를 실내공기와 혼합 후 냉각감습하여 실내로 송 풍하게 되는데 도입되는 외기의 온도를 낮출 수 있다면 냉각 코일의 용량을 작게 할 수 있으므로 냉각코일의 용량, 냉동기 의 용량이 줄어들게 된다. 이러한 효과 때문에 일부 건축물에 서는 도입외기의 온도를 낮추기 위하여 외기도입 주변에 수변 공간 또는 연못 등을 조성하는 방법이나 cool tube system 등을 적용하여 도입되는 외기의 온도를 낮추고 있다. 이 방법 들은 전열교환기방식처럼 동력이 들어가지 않으므로 에너지 절약에 더 효과 적이라 할 수 있다. 12) 적정 장비용량의 선정 (1) 냉난방 장비의 선정 냉난방 장비를 선정함에 있어 건축물의 손실 및 취득부하 를 계산한 후 그 결과 를 가지고 장비를 선정하게 되는데 설계 자는 건축물 준공 후 냉난방이 잘 안될 수 있다는 우려로 여 유를 다소 과하게 잡는 경향이 있다. 예를 들어 냉방부하계산 결과 가 여유율 10% 계산 전에 900 kW 라고 가정하면 여유율 적용시 990 kW 가 된다. 흡수식냉온수기를 선정하려고 할 때 L 사 고효율 흡수식냉온수기로 제품 카다로그 상 선정하면 제 품군 985 kW 와 1 125 kW 사이에 위치하므로 설계자는 1 125 kW 장비를 선정하게 된다. 이 경우 실제 필요한 부하보다 25% 증가한 장비가 선정이 되는 결과 가 되며 운전 시는 정 격의 75%로 대부분 운전되고 75% 이상으로 운전되는 시간 은 거의 없다고 해도 무방하다. 장비는 주지하는 바와 같이 정격상태로 운전하는 것이 효율이 가장 양호하다. 물론 부하 계산이 정확하게 되었다는 가정 하에서다. 사실 건축물 준공 후 냉난방이 안 되는 문제가 발생하면 설계자에게는 큰 문제 가 되지만 장비용량을 과하게 선정하면 일단 에너지 소비는 늘 수 있지만 냉난방이 안되는 문제에서는 책임을 피할 수 있기 때문이다. 그러다 보니 항상 설계에서 실제 필요로 하는 | {}
73ea7397-16f5-4ff0-8c40-9c0168355f69 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-21 장비용량보다 좀 더 과한 용량으로 설치되는 것이 일반적이 다. 과 설계된 용량으로 설치된 장비를 실제 운전해 보면 장 비 운전 상태가 정격의 50~80%로 운전되는 곳이 많은 것 이 그 이유다. 장비의 대수 분할로 정격용량의 50~60%로 2 대 적용하여 부하율에 따라 운전되게 설계하기도 하지만 대 부분의 중소규모 건축물에서는 1 대를 적용하는 설계가 대부 분이라 판단된다. 따라서 장비가 정격운전이 가능하도록 정 확한 부하계산 및 적정 장비의 선정은 에너지절약에 있어 아 주 중요하다 할 것이다. 보일러 및 냉동기는 기본적으로 고효 율 인증제품 또는 에너지소비효율 1 등급 제품 또는 동등 이 상의 성능을 가진 제품을 적용한다. (2) 부하계산시 고려사항 설계자가 부하계산시 부하를 줄일 수 있는 방법을 사실 알 고 있는 경우가 대부분이다. 하지만 부하를 줄이지 못하는 이 유는 상기내용에서 기술했듯이 냉난방이 부족한 현상이 발생 될 수 있는 경우에 대한 대비책이며 또 부하를 줄일 수 있는 근거가 부족하기 때문이다. 예를 들어 단위면적당 냉방부하의 개략치는 0.1~0.15 kW 인데 부하계산 후 단위면적당 0.08 kW 의 부하가 계산되면 설계자는 계산된 부하에 여유를 주어 0.15 kW 전후의 값으로 조정하게 된다. 왜냐하면 모든 부하계 산 결과 값의 검토를 단위면적당 부하 개략치로 판단하기 때 문이다. 따라서 현실에 맞게 단위면적당 부하 개략치의 조정 이 있어야하며 설계자는 이를 근거로 장비선정에 좀더 자유로 울 수 있다. 다음은 조금이라도 정확한 부하계산을 위한 고려 사항이다. ① 틈새바람의 계산은 환기회수법 보다 실제 적용되는 창 의 누설량을 계산하는 것이 부하를 줄일 수 있다. 예를 들어 10 mx10 mx3H(천정고)의 공간에 2 면이 외기에 접한 경우 이를 환기회수법으로 틈새바람의 풍량을 구해보면 Q=10x10x3x1.5=450 m2/h 로 계산되어진다. 한쪽벽면에 개폐가능하게 설치되는 창의 면적이 10 mx1.5 m 로 여유 있 게 보고 창의 종류는 에너지절약계획서 상에 적합하지만 최하 등급인 기밀성능 5 등급인 통기량 4~5 m2/h.m2 를 적용하여 틈새바람을 계산하면 10x1.5x2x5=150 m2/h 가 된다. 계산된 풍량에 의하여 틈새바람에 의한 부하가 계산되어지 므로 환기회수에 의한 계산방법이 적정 풍량을 계산하는 데에 표 11 주거용 로이유리 성능 비교표 ¦ 제품명 Product Name ¦ 종류 Grade¦Color ¦ 색상 ¦ 홍두께 THK ¦ 복층구조 ¦ 복층구조 ¦ 복층구조 ¦ 복층구조 ¦ 복층구조 ¦ 가시광선 Veble ¦ 가시광선 Veble ¦ 태양에너지 Solar ¦ 태양에너지 Solar ¦ 차폐 계수 ¦ 태양열 취득률 ¦ U Value ¦ 취득 총열량 RGH (W/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제품명 Product Name ¦ 종류 Grade¦Color ¦ 색상 ¦ 홍두께 THK ¦ 복층유리 ¦ 복층유리 ¦ 복층유리 ¦ 심복층유리 ¦ 심복층유리 ¦ 투과 Tvis (%) ¦ 반사 RVIS (%) ¦ 투과 Tvis (%) ¦ 반사 RVIS (%) ¦ (SC) ¦ (SHGC) ¦ NFPCI (W/m2k) ¦ 취득 총열량 RGH (W/m2) ¦ ¦ 제품명 Product Name ¦ 종류 Grade¦Color ¦ 색상 ¦ 홍두께 THK ¦ 외편 ¦ 공기층 ¦ 내판 ¦ 공기층 ¦ 내판 ¦ 투과 Tvis (%) ¦ 반사 RVIS (%) ¦ 투과 Tvis (%) ¦ 반사 RVIS (%) ¦ (SC) ¦ (SHGC) ¦ NFPCI (W/m2k) ¦ 취득 총열량 RGH (W/m2) ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ ¦ 22(#3) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 12 ¦ 50 ¦ 27 ¦ 0.66 ¦ 0.58 ¦ 1.67 ¦ 430 ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 5CI ¦ 22(#3) ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 12 ¦ 50 ¦ 27 ¦ 0.66 ¦ 0.58 ¦ 1.39 ¦ 428 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 24(#3) ¦ 6CI ¦ 12Air ¦ 6EP13 ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 12 ¦ 48 ¦ 25 ¦ 0.65 ¦ 0.56 ¦ 1.66 ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 24(#3) ¦ 6CI ¦ 12Air ¦ 6EP13 ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 12 ¦ 48 ¦ 25 ¦ 0.65 ¦ 0.56 ¦ 1.38 ¦ 417 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 31(#5) ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5EP13 ¦ 72 ¦ 18 ¦ 42 ¦ 25 ¦ 0.61 ¦ 0.53 ¦ 1.49 ¦ 394 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 31(#5) ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5EP13 ¦ 72 ¦ 18 ¦ 42 ¦ 25 ¦ 0.60 ¦ 0.52 ¦ 1.26 ¦ 389 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 39(#3.5) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ 71 ¦ 15 ¦ 38 ¦ 31 ¦ 0.56 ¦ 0.48 ¦ 0.92 ¦ 357 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 39(#3.5) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ 71 ¦ 15 ¦ 38 ¦ 31 ¦ 0.56 ¦ 0.48 ¦ 0.72 ¦ 356 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ ¦ 22(#3) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 13 ¦ 59 ¦ 20 ¦ 0.76 ¦ 0.66 ¦ 1.76 ¦ 491 ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 5CI ¦ 22(#3) ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 13 ¦ 59 ¦ 20 ¦ 0.76 ¦ 0.66 ¦ 1.49 ¦ 490 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 24(#3) ¦ 6CI ¦ 12Air ¦ 6EP14T ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 13 ¦ 57 ¦ 19 ¦ 0.74 ¦ 0.64 ¦ 1.75 ¦ 477 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 24(#3) ¦ 6CI ¦ 12Air ¦ 6EP14T ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 13 ¦ 57 ¦ 19 ¦ 0.74 ¦ 0.64 ¦ 1.49 ¦ 475 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 31(#5) ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5EP14T ¦ 73 ¦ 18 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 0.68 ¦ 0.59 ¦ 1.54 ¦ 440 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 31(#5) ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5EP14T ¦ 73 ¦ 18 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 0.67 ¦ 0.58 ¦ 1.33 ¦ 435 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 39(#3.5) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ 73 ¦ 17 ¦ 48 ¦ 25 ¦ 0.65 ¦ 0.57 ¦ 0.99 ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 39(#3.5) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ 73 ¦ 17 ¦ 48 ¦ 25 ¦ 0.65 ¦ 0.57 ¦ 0.80 ¦ 419 ¦ ¦ * 위 열적 특성은 Window6.3 프로그램을 사용하여 계산함. * Low-E 유리외의 성능을 최적하기 위해, 당시의 Air gas 의 충진률은 90%를 적용함. * 삼중유리의 경우 열파위험이 있으므로 LG 하우시스 유리전문가와 상의 후 적용하는 것을 권장함. * #은 로이유리면의 위치를 나타냄. | {}
09b26fa0-4c4e-406c-9cd0-cb350f63ec27 | 1권.pdf | 2.9-22 제 2 편 설비 계획 는 다소 무리가 있다. 따라서 설계자는 틈새바람에 의한 부하 를 계산 시에는 이를 고려하여 적용한다. ② 창의 K 값은 실제 설계에 적용하는 건축도면에 표현된 K 값을 적용하여 부하계산을 행하는 것이 바람직하다. ③ 창의 차폐계수 적용 시 건축도면에 표현된 창의 상세도 를 보고 적용하는 것이 바람직하다. 하지만 대부분 창호 상세 도에는 차폐계수가 나와 있지 않아 설계자가 임으로 또는 적 용하지 않고 부하계산을 행하는 경우가 있는데 이렇게 차폐계 수를 적용하지 않고 부하계산을 하게 되면 창을 통한 부하값 이 상당히 커지게 되며 부하계산 결과 값이 크게 계산되어진 다. 따라서 차폐계수는 꼭 적용하는 것이 바람직하며 건축도 면에 차폐계수값이 제시되지 않을 경우는 제조사 카다로그를 참고하여 적용하여도 무방하다. 다음 표는 국내 제조사인 L 사 의 로이유리 성능표이다. 표 11 에서 굵은 선으로 표시된 부분이 국내에서 주거용 건 축물에 많이 설치하는 24 mm 복층 아르곤 적용된 로이유리의 성능이다. 차폐계수값을 보면 0.65 으로서 창에서의 부하 값을 34% 줄일 수 있으며 더 아래쪽에 위치한 24 mm 유리의 경우 는 0.74 이다. 차폐계수(shading cofficient. SC)란 유리에 직 접 투과 된 태양열과 유리내부로 흡수된 태양열이 실내로 방사 열이 전달되는 정도를 말한다. 차폐계수는 태양열취득율 (SHGC)을 0.87 로 나누어 산출할 수 있으며 일반적으로 적용 되는 차폐계수의 값은 단층창 0.9, 복층창 0.8, 로이유리 0.6 이다. 따라서 부하계산시 일반적인 차폐계수값을 적용만하여 도 부하를 줄일 수 있다. (3) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단운전제어를 전체 열원설비의 60% 이상 적용 시 에너지절약계획 설계 검토서 에너지성능지표 기계설비부문에서 배점을 받을 수 있다. 하지 만 대수분할을 1 대 설치시 100%라고 했을 때 2 대 설치 시 60% 2 대, 즉 120%의 용량으로 적용 시 에너지 성능지표상 배점은 가능하나 에너지효율등급 대상 건축물인 경우 1 대 설 치 시 보다 등급산정에 불리할 수 있다. 에너지효율등급은 단 위면적당 부하 값이 적을 수록 등급산정에 있어 유리하다. 따 라서 설계자는 모든 상황을 고려하여 장비를 선정하는 것이 중요하다. 13) 냉난방 시스템별 경제성 비교검토 공조설비설계에서 주로 적용하는 냉난방시스템의 경제성을 비교하여보았다. 각 시스템의 장비가격, 부속장치 및 배관의 단가 등의 변동으로 변경될 수 있음을 감안하고 참고자료로 활용하기 바란다. (1) 건물의 개요 ¦ 건물 용도 ¦ 신축 사무시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충수 ¦ 지상 6 층 ¦ ¦ 연면적 ¦ 2500 m2 ¦ ¦ 공조면적 ¦ 2000 m2 (공조면적비 80%) ¦ ¦ 공조면적당 냉방부하 ¦ 175 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조면적당 냉방부하 ¦ 122 W/m2 ¦ ¦ 냉방부하 ¦ 349 kW ¦ ¦ 난방부하 ¦ 244 kW ¦ ¦ 특이사항 ¦ 환기 및 위생 제외함 ¦ (2) 분석조건 비교시스템 ¦ 1 안 ¦ 공랭식 EHP ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 안 ¦ GHP ¦ ¦ 3 안 ¦ 흡수식 냉온수기 ¦ ¦ 4 안 ¦ 중온수 흡수식 냉동기 + 지역난방 ¦ ¦ 5 안 ¦ 빙축열 시스템 ¦ ¦ 6 안 ¦ 수축열 시스템 ¦ 요금적용 ¦ 운전조건 ¦ 일일 10 시간 운영 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반전력요금제 ¦ 일반용 고압 A, 선택 I ¦ ¦ 심야전력요금제 ¦ 심야전력(을) ¦ ¦ 도시가스요금 ¦ 업무난방 ¦ ¦ 지역(냉)난방 요금제 ¦ 지역난방공사 열요금표 ¦ 공조시간 ¦ 구분 ¦ 일일 10 시간 운영 ¦ 일일 10 시간 운영 ¦ 일일공조시간 ¦ 최대부하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방 ¦ 6~9 월 ¦ 4 개월 ¦ 10 시간 ¦ 349 kW ¦ ¦ 난방 ¦ 12~3 월 ¦ 4 개월 ¦ 10 시간 ¦ 244 KW ¦ ④ 부하율 Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 item_01 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% | {}
e8d1261d-35b0-4660-8888-6be60a79b7ce | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-23 (3) 비교검토 결과 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 공냉식 EHP ¦ GHP ¦ 흡수식 냉온수기 ¦ 중온수 흡수식냉동기+ 지역난방 ¦ 빙축열시스템 ¦ 수축열 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초기투자비 천원) - ¦ 장비비 ¦ 장비비 ¦ 97290 ¦ 191 484 ¦ 196808 ¦ 175508 ¦ 179701 ¦ 159265 ¦ ¦ 초기투자비 천원) - ¦ 공사비 ¦ 공사비 ¦ 92662 ¦ 92726 ¦ 145007 ¦ 158975 ¦ 173637 ¦ 173637 ¦ ¦ 초기투자비 천원) - ¦ 지원금 ¦ 지원금 ¦ - ¦ -100 ¦ -100 ¦ - ¦ -16320 ¦ -16320 ¦ ¦ 초기투자비 천원) - ¦ 계 ¦ 계 ¦ 189 952 ¦ 284110 ¦ 341 715 ¦ 334 483 ¦ 337018 ¦ 316582 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 전력 ¦ 8397 ¦ 1312 ¦ 2745 ¦ 2717 ¦ 1148 ¦ 1148 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 도시가스 ¦ - ¦ 6,250 ¦ 6573 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 지역난방 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20053 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 심야전력 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5645 ¦ 5645 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 소계 ¦ 8397 ¦ 7562 ¦ 9318 ¦ 22770 ¦ 6793 ¦ 6793 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 전력 ¦ 11 826 ¦ 1530 ¦ 2718 ¦ 2,563 ¦ 1 423 ¦ 1 423 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 도시가스 ¦ - ¦ 12561 ¦ 9632 ¦ - ¦ 9981 ¦ 9981 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 지역난방 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 11585 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 심야전력 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 소계 ¦ 11 826 ¦ 14091 ¦ 12350 ¦ 14148 ¦ 11 404 ¦ 11 404 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 20223 ¦ 21 653 ¦ 21 668 ¦ 36918 ¦ 18197 ¦ 18197 ¦ ¦ 연간유지보수비 (천원) ¦ 연간유지보수비 (천원) ¦ 연간유지보수비 (천원) ¦ - ¦ 3817 ¦ 826 ¦ 911 ¦ 3003 ¦ 2998 ¦ ¦ 연간운전비+유지보수비(천원) ¦ 연간운전비+유지보수비(천원) ¦ 연간운전비+유지보수비(천원) ¦ 20223 ¦ 25470 ¦ 22 494 ¦ 37829 ¦ 21 200 ¦ · 21 195 ¦ ¦ CO2 발생량(TCO2) ¦ CO2 발생량(TCO2) ¦ CO2 발생량(TCO2) ¦ 37 ¦ 68 ¦ 67 ¦ 55 ¦ 68 ¦ 68 ¦ ¦ 수전용량(kW) ¦ 수전용량(kW) ¦ 수전용량(kW) ¦ 157 ¦ 20 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 14) 신·재생 에너지의 적용 신·재생 에너지는 "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보 급 촉진법" 제 2 조의 규정에 의거 "기존의 화석연료를 변환시 켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지"로 정의 하 고 표 12 과 같이 11 개 분야로 구분한다. 3.2 설비적 에너지절약 방법 (2)히트펌프시스템에 신·재생 에너지 적용 비율이 기술되어 있으며 상기 표에 해당되는 에 너지를 건축물에 2%(의무화 대상 건축물은 4% 이상) 적용 하게 되면 에너지절약 계획서 에너지 성능지표 상에 배점이 가능하며 1 000 m2 이상의 공공건축물에는 당해연도 비율에 따라 의무 적용하여야 한다. 건축물에 가장 많이 적용되는 신·재생에너지는 태양광, 지열, 연료전지로서 이 세가지의 경 제성 비교는 표 5 신재생에너지 시스템별 비교표에 기술하였 다. 이 세가지 방법 외에도 아직 건축물에 적용 가능한 신· 재생에너지가 많이 있지만 아직은 거의 적용이 이루어지지 않 고 있다. 하지만 신·재생에너지를 활용한 하이브리드 냉난방 시스템에 대한 많은 연구와 개발이 이루어지고 있으므로 향후 신·재생에너지를 이용한 많은 설비적 시스템이 출현할 것으로 기대된다. 설계자는 한가지 시스템만 고집하기 보다는 여러 가지의 에너지 절약적 시스템과 신·재생에너지와 의 결합방법 을 연구하여 설계에 반영하고자 노력한다. 15) BEMS(building energy management system)의 적용 (1) BEMS 의 개요 BEMS 란 건물의 쾌적한 실내환경을 유지하고 에너지를 효율적으로 사용하도록 지원하는 제어·관리·운영 통합시스템 표 12 신·재생 에너지의 분류 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 정 의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 신에 너 지 ¦ 연료전지 ¦ 수소, 메탄 및 메탄올 등의 연료를 산화(酸化) 시켜서 생기는 화학에너지를 이용하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 신에 너 지 ¦ 수소에너지 ¦ 수소를 기체상태에서 연소시 발생하는 폭발력을 이용하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 신에 너 지 ¦ 석탄액화 및 가스화 ¦ 고체상태인 석탄을 액화 및 가스화하여 얻어지는 에너지로 가스터빈 및 증기터빈을 구동하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 태양열 ¦ 태양으로부터 방사되는 복사에너지를 흡수·저장하고 열기관을 통하여 열로 변환시켜 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 태양광 ¦ 반도체 소자에 일정량의 태양광을 입사, 그 전위차를 이용하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 바이오에너지 ¦ 각종 유기성 생명체를 변환시켜 얻어지는 기체·액체 또는 고체의 연료를 연소 또는 변환시켜 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 풍력 ¦ 공기의 유동이 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를 회전시켜 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 수력 ¦ 개천, 강, 호수 등에서 물의 흐름을 인공적으로 유도하여 수차터빈을 회전시켜 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 지열에너지 ¦ 지하에 존재하는 뜨거운 물(온천)과 돌(마그마)을 포함하여 땅이 가지고 있는 열을 이용하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 해양에너지 ¦ 해양의 조력, 파도, 온도차 등의 변환으로부터 얻어지는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 폐기물에너지 ¦ 가정 또는 사업장에서 발생되는 가연성 폐기물 소각시 발생하는 열을 이용하여 생산하는 에너지 ¦ | {}
3dc10b1b-2b84-413b-8105-9d49608b5f16 | 1권.pdf | 2.9-24 제 2 편 설비 계획 을 말하며 주요기능은 에너지소비와 관련된 각종 데이터의 획 득, 전달, 수집 및 관리를 통해 건물의 에너지소비내역을 쉽게 파악할 수 있게 해줌은 물론, 에너지 절감요소 도출과 절감효 과 평가 등 건물의 에너지관리에 필요한 각종 분석, 진단 및 제어에 관한 방법과 도구를 제공한다. 또한, 기본적인 기능으 로 데이터 표시 기능과 정보감시 기능, 정보조회 기능을 가지 며, 수집한 건물에너지 소비 및 관련 데이터들을 활용하여 운 영자에게 건물에너지 관리에 유용한 정보들을 생성하여 제공 하고, 운영자가 건물에너지 소비계획을 수립하여 이를 실제 운영에 반영할 수 있게 해주는 분석 및 제어기능을 포함한다. BEMS 는 기존에 우리가 건축물에 적용해왔던 자동제어시스 템(IBS)과는 차별화된다. 기존 자동제어시스템은 설비시스템 의 자동운전에 중점을 둔 시스템인데 반하여 BEMS 는 효율 적인 에너지관리를 위한 각종 센서(유량, 온도, 풍량)등을 추 가하여 에너지를 절감하고 관리할 수 있도록 시스템을 구성한 한차원 진보된 자동제어 시스템이다. 표 13 는 기존 건물관리 시스템과 BEMS 와 비교한 표이다. 표 13 기존 건물관리 시스템과 BEMS ¦ 종류 ¦ 주요기능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BAS ¦ building automation system 기계/전기설비, 조명, 방재 등 각종설비의 상태감시, 운전 관리 ¦ ¦ IBS ¦ intelligent building system 기계/전기설비, 조명, 방재, 엘리베이터 등 건물내 시스템 의 통합관리 ¦ ¦ FMS ¦ facility management system 건물정보, 자재, 장비, 작업, 인력, 도면, 예산관리, 보고서 (평가/분석)작성, 자산관리 ¦ ¦ BMS ¦ building management system 상태감시 및 제어, 주차관제 등 각 설비별 독자관리, 수선 및 보전 스케줄관리, 설비대장 및 과금자료 관리 ¦ ¦ BEMS ¦ building energy management system 에너지 및 환경의 관리, 건물에너지설비 관리분석, 시설운 영 분석, BAS 중앙시스템 연계 통합관리 ¦ (2) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 에너지절약계획서 전기설비부문 에너지 성능지표상에 BEMS 또는 에너지 용도별 미터링 시스템을 난방, 냉방, 급탕, 환기, 조명, 콘센트 구분하여 각각 계량이 가능하도록 적용시 배점 이 가능하며 추가로 분산에너지 시스템으로서 각 설비별 에너 지제어 시스템에 개방형 통신 기술을 채택하여 설비별 제어 시스템간 에너지관리 데이터의 호환과 집중제어가 가능한 시 스템 적용시 별도의 배점이 가능하다. 16) 전기설비 전기설비관련 에너지절약적 방법은 에너지절약계획서에서 다루는 내용을 기술하도록 한다. (1) 고효율변압기 및 고효율 조명기기의 적용 ① 고효율 변압기 고효율 변압기는 산업통상자원부 고시 「효율관리기자재 운용규정」 에서 고효율변압기로 정한 제품을 말하며 변압기 는 여러대 설치하여 부하상태에 따라 필요한 운전대수를 자동 또는 수동으로 제어가능 한 대수제어 방식을 적용한다. ② 고효율조명기기 고효율조명기기는 광원, 안정기, 기타 조명기기로서 고효율 인증제품을 말한다. 조명기기 중 안정기 내장형 램프, 형광 램 프를 채택할 때에는 최저소비효율기준을 만족하는 제품을 사 용하고 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율에너지 기자재 인 증제품에 해당하는 LED 조명을 설치하여야 한다. (2) 간선의 전압강하 인입전압 또는 변압기 2 차전압과 부하측 전압과 의 차를 말 하며 저항이나 인덕턴스에 흐르는 전류에 의하여 강하하는 전 압으로서 전압강하의 수단전압에 대한 백분율(%)를 전압강하 율이라고 한다. 전압강하는 부하전류에 비례하므로 부하가 증가하면 수단전압이 내려가고 부하가 감소하면 수단전압이 올라간다. 따라서 일정수준 이상 전압강하가 일어나지 않도록 전선의 굵기를 선정하여야 한다. (3) 최대 수요전력 제어설비의 적용 최대 수요전력은 수용가에서 일정 기간중 사용한 전력의 최대치를 말하며 최대 수요전력 제어설비는 전력사용경향에 의한 최대 수요치를 예측하여 그 예측된 최대 수요치를 초과 할 때 설정된 단계별로 업무에 지장에 없는 부하부터 차단하 여 하절기 최대 수요전력 상승을 효과 적으로 관리함으로써 전 력요금의 경감을 도모하는 설비이며 부하감시/제어의 목적은 이 최대 수요전력이 목표전력을 초과 하지 않도록 사용전력을 감시/제어하는 것이다. (4) 일괄소등 스위치의 적용 「전기용품 안전관리법」 제 3 조에 의한 안전인증을 취득 한 제품으로서, 외출시에 별도 회로로 구성된 등(공동주택:현 관 센서등, 세데 비상등 등, 공동주택 외: 공용부분 센서등, 비 상등 등)을 제외한 모든 등을 일괄적으로 켜고 끌 수 있는 스 위치를 말한다. (5) 조도 자동조절 조명기구의 적용 인체 또는 주위 밝기를 감지하여 자동으로 조명등을 점멸 하거나 조도를 자동으로 조절할 수 있는 센서장치 또는 그 센 서를 부착한 등기구로서 고효율 인증제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 말한다. 단, 백열전구를 사용하는 조도자동 조절 조명기구는 제외된다. 공동주택의 지하주차장에 자연채 광용 개구부가 설치되는 경우에는 주위 밝기를 감지하여 전등 군 별로 자동 점멸되거나 스케줄제어가 가능하도록 하여 조명 전력이 효과 적으로 절감될 수 있도록 한다. (6) 대기전력 자동 차단장치의 적용 산업통상자원부고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」 에 의하여 대기전력저감 우수제품으로 등록된 대기전력 자동 차단 콘센트, 대기전력 자동차단 스위치를 말한다. 건축물에 적용하는 대기전력 자동 차단장치는 설치되는 전체 콘센트 개 수의 30% 이상을 설치하도록 규정하고 있다. | {}
ddb54e74-1aea-4c03-9fa3-88fb4b0cc1ed | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-25 ① 대기전력 자동차단 콘센트 참 고 문 헌 건물 매입형 배선용 꽂음 접속기로서 대기전력 차단기능을 만족하는 제품이다. ② 대기전력 자동차단 스위치 대기전력 차단을 위해 1 개 이상의 콘센트(멀티탭 포함)가 유선 또는 무선으로 연결되어 있고 전체 콘센트를 한꺼번에 전원을 켜고 끌 수 있는 일괄 제어기능과 개별 콘센트를 분리 하여 전원을 켜고 끌 수 있는 개별 제어기능을 포함한 2 가지 기능을 모두 갖춘 자동스위치(controller)로서 대기전력 자동 차단 기능을 만족하는 제품이다. (7) 역률개선용 콘덴서의 적용 역률(유효전력과 피상전력의 비)를 개선하기 위하여 수전 단 2 차측 및 전동기와 병렬로 설치하는 진상콘덴서이다. 건축 물에 설치하는 전동기에는 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치하여야 한다. 다만 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전 동기에는 설치하지 않을 수 있다. 1. 日本 SHASE 便覧 第14版, 2010, Voll 기초 제 22 장. 2. 한국에너지공단 건물수송에너지실 녹색건축센터, 2016 년 에너지절약계획서 실무길라잡이 3. 박종인, 2007, 대온도차 공조시스템의 기술과 발전방향, 한 국설비기술협회 협회지 9 월호. 4. 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정, 산업통상자원부 고시 제 2016-194 호 5. 한국그런포스 펌프, 펌프핸드북 6. 김민용, 동특성 시뮬레이션 이용 엔탈피 제어 외기냉방의 에너지절약 특성 연구, 석사학위논문 7. 사단법인 한국설비기술협회, 2013, 건축설비 에너지절약 핸 드북 8. LG 하우시스, 2012, 주거용 로이유리 가이드북 9. 건축물에너지평가사 시험연구회, 2014, 건축물 에너지평가 사 2 편 건축환경계획 10. 장한기술(주), 수축열, 빙축열시스템 전자 카다로그 | {}
ab27b62a-fd18-4ced-82f0-1ccab2937f43 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-1 제 10 장 설비 경제성 평가 1. LCA 평가 1.1 LCA 동향 1) 라이프사이클 평가(LCA : life cycle assessment) 라이프사이클 평가는 제품의 원료 채취부터 제조, 사용 및 폐기에 이르는 전생애주기(즉, 요람에서 무덤까지)를 통해 환 경측면 및 잠재적인 환경영향을 평가하는 것이며, 환경영향의 영역으로는 자원이용, 사람의 건강과 생태계에 미치는 영향이 포함된다. LCA 의 역사는 미국의 청량음료 회사가 1960 년대 말 음료 수병의 환경영향을 평가하는 연구에 거슬러 올라간다고 알려 져 있지만 보급되기 시작한 것은 1990 년대 후반부터이다. 1997 년 6 월에 ISO 14000 시리즈 (환경경영규격 군)의 일 부로서 ISO 14040 (LCA 의 원칙 및 프레임 워크)이 국제 표 준이 되었다. 2) ISO 14040s 에 의한 LCA 의 규격 ISO 14040 : 1997"은 그림 1 에 나타낸 바와 같이, LCA 는 a) 목적 및 조사범위 설정, b) 목록분석, c) 영향평가, d) 결 과의 해석을 포함하고 있으며, 구체적인 절차 등은 ISO 14041 ~ 14043 으로 규격화되어 있다. 또한, e)보고 f) 상세검 토(critical review)에 관해서는 ISO 14040 에서 그 틀을 나 타내고 있지만 구체적인 절차 등은 규격화되어 있지 않다. ISO 에 의해 구체적인 절차 등이 규격화 되어 있는 범위 ![image](/image/placeholder) (a) 목적 및 → (e) 보고 → 조사범위 설정 실제 L ISO 14041 적용 T (d) ↑ 효과 의 (b) 목록분석 해석 (f) 상세 검토 ISO 14041 ISO 14043 1 (c) 환경평가 ISO 14042 그림 1 ISO 14040 규격에 의한 LCA 단계 (1) 목적 및 조사범위 설정 LCA 실시의 목적, 조사 범위에 관한 규격은 ISO 14041 에 서 규정하고 있다. LCA 의 목적이, 예를 들면, 설비 배관의 재 질을 검토 할 것인지, 공조 시스템을 검토 할 것인지 등에 따 라서 분석의 수준은 달라야 하므로, 규격에서는 LCA 실시 목 적을 설정하고 그에 따라 조사 범위의 설정을 요구하고 있다. (2) 목록분석 목록분석(inventory analysis)은 "대상으로 하는 제품 시 스템에 대해 라이프사이클 전 과정의 입력 및 출력을 정리하 고 정량화하는 LCA(라이프 사이클 어세스먼트)의 구성단계" 라고 정의 된다. 구체적인 절차 등은 ISO 14041 에서 규정하고 있지만, 수명주기 각 단계에서 입력 및 출력되는 모든 원재료 와 에너지 및 폐기물 등의 양을 일람표로 정리하고 정량화하 는 작업이다. (3) 영향 평가 영향(임팩트) 평가 (impact assessment)에 관한 규격은 ISO 14042 에서 규정하고 있다. 목록분석에서 얻어진 환경영 향을 지구온난화, 오존고갈, 산성화, 부영양화 등의 환경 영향 별로 분류하고 각 분류 내에서 특성계수로 집계한다. 또한 인 간의 건강 손실, 생태계의 쇠퇴, 자원고갈 등의 피해를 자연과 학적 지식을 이용하여 얻을 수 있는 피해함수를 설정하여 추 정한다. 마지막으로, 그 피해를 화폐 환산 등에 의해 단일 지 표화한다. (4) 결과 의 해석 결과 의 해석(interpretation)에 관한 규격은 ISO 14043 에 서 규정하고 있다. 영향평가의 결과 를 바탕으로 검토대상으로 하는 건축의 기능을 손상시키지 않고 일정한 환경부하 또는 환경영향의 결과 를 해석하고 개선책을 도출하는 과정이다. (5) 보고 LCA 의 결과, 데이터, 방법, 전제조건과 한계는 투명성이 있어야 하고, 그 LCA 조사에 포함되는 고유의 복잡성을 이 해되도록 충분히 상세하게 제시해야한다. 특히, LCA 결과 가 제 3 자 (당사자 이외의 이해 관계자)용의 경우에는 상세검토의 실시와 함께 보고서에 포함시켜야 할 내용을 미리 규정하여야 한다. (6) 상세검토 이 규격에서 정하는 중요한 검토는 LCA 실시 프로세스나 데이터, 방법이 표준을 준수하는지 여부를 심사하는 것이다. LCA 를 실시하기 위해 사용한 방법이 표준에 부합하고 과학 적 및 기술적으로 타당하고, 사용한 데이터는 조사의 목적에 비추어 적절하여야 한다. 또한 합리적인 결과 의 해석은 분명 히 이 한계 및 목적을 반영하고 조사보고는 투명성과 일관성 이 있음을 보장해야 한다. 1.2 건축에서의 LCA 기법 건축물의 LCA 기법은 일본건축학회, 공기조화위생공학회, 주택 · 건축 환경성 에너지기구, 국토교통성 직속관청인 영선 부, 독립 행정법인인 건축연구소 등에서 연구 및 관여하고 있 다. 여기에서는 주로 공공기관에 의해 정비된 방법 및 사용 가능한 출판물 등을 중심으로 간략하게 설명한다. 1) 일본 건축학회의 LCA 기법 일본 건축학회의 연구는 그 성과 를 상세하게 공개하고 있 는 점에 특징이 있고, 위 지침에 근거한 "건물의 LCA 계산 도구"(이후 AIJ_LCA 이라 함)도 공개하고 있다. | {}
d2899370-97ed-4549-98d2-1badfd25a19b | 1권.pdf | 2.10-2 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) ② □ DC � ■ 설계 자재제조 건설 운영 개보수 폐기 신축 · 재건축 신축 · 재건축 건설부문 분 전력 · 가스 · 수리율에 갱신주기 신축 · 재건축 발포단열재 개보수시의 시의 해체 · 석용 산업연 상수소비량 따른 자재 에 따라 · 수선 · 개수 공조 냉매 설계금액 마감 · 설비 관표에 의한 하수 · 쓰레기 제조 · 공 설비 자재 시 사용된 자 프레온가스 자재량 구조별 · 용도 배출량 · 유지 사의 환경 제조 · 공 재의 양 누설량 별 공사단계 관리 금액 부하 산정 사의 환경 환경부하 데 부하 산정 x X x x X 이터 환경부하 환경부하 환경부하 환경부하 ODP, 원단위 원단위 원단위 원단위 GWP 각 환경부하물질의 평가 HCFC 배출량 HFC 배출량 CO2 배출량 Sox 배출량 Nox 배출량 에너지 소비량 오존층 파괴 지구온난화 산성화 대기오염 에너지 자원 고갈 부영양화 환경영향 영역별 평가 종합환경 영향평가(단일 지표화) 그림 2 일본건축학회의 LCA 수법 개요 또한 산업연관분석을 응용한 에너지소비, CO2, SOx, NOx 배출 원단위를 국내/해외, 소비지출분/자본형성분, 생산 단계/ 유통단계/최종소비 단계별로 데이터베이스화하고 이 AIJ_LCA 에 통합하였다. 이 AIJ_LCA 는 그림 2 와 같이 건물의 설계 · 자재제조 · 건 설에서 해체 · 폐기까지 라이프 사이클에서의 에너지 소비 · CO2 배출 · SOx 배출 · NOx 배출의 4 개의 목록을 분석함과 동시에 오존층 파괴, 지구 온난화, 산성비, 건강 장애 (대기 오염), 에너지 고갈이라는 환경 영향 평가를 가능하게 하고 있다. 또한 LCC (라이프 사이클 코스트)의 대략적인 평가도 실 시하고 있다. 이 LCA 도구는 일반 스프레드 시트에서 개발 된 것으로, 입력시트에서 메뉴를 선택 또는 숫자를 입력한다. 대상 용도는 에너지 절약법으로 설계단계의 에너지 절약 성능 계산이 요구되는 사무실, 점포, 음식점, 호텔, 학교, 병원과 공 동주택을 평가대상으로 하고 있다. 그후, 이 지침과 계산 소프트웨어를 기반으로 하여 AIJ_LCA 의 기능을 그대로 유지하면서 자원순환성 평가를 더한 LCA 기법과 도구(이후 AIJ_LCA & LCW 라 함)를 개발하여 200 6 년도에 공개했다. 구체적으로는 이 도구를 사용하면 라이프 사이클에서의 자원소비 (LCR : life cycle resource)와 라이 프 사이클에서의 폐기물 (LCW : life cycle waste)을 평가 하는 기능을 덧붙였다. 또한 이 개정과 동반하여 단독주택의 평가도구도 추가했다. 또한 건물을 구성하는 건축설비의 건설 단계별 환경영향에 관해서는 건물 용도별 건축설비 공사비의 통계를 이용하여 단 순 추정하는 방법이 정비되어있다. 또한 건물 운영단계의 환 경부하에 대해서는 에너지 절약 계획서의 CEC (에너지 소비 계수)의 산정 과정의 수치를 이용하여 운영단계에서의 에너지 소비량을 추정하고 그 값을 이용하여 환경부하에 환산하는 방 법을 이용하고 있다. 2) 일본건축연구소, 국토기술정책 종합연구소의 LCA 기법 일본건축연구소, 국토기술정책 종합연구소를 중심으로 한 국토교통성 종합기술개발 프로젝트를 통해 1997 년에 건축 라 이프 사이클 에너지 산출 소프트웨어 BEAT (building envi- ronment assessment tool)의 공개, 또한 2004 년에 단독주택판의 BEAT 개발 등 지속적으로 LCA 연구개발이 진행되어 왔다. 최신 성과 로는 국토교통성 종합기술개발 프로젝트 "지속 가능한 사회구축을 목표로 하는 건축성능 평가대책 기술개발" (2004~2006 년도)의 일환으로 설계단계에서 활용할 수 있 는 건축물의 LCCO2 와 LCW 을 평가하는 설계 지원 시스템 BEAT-Bldg(building environment assessment tool for building)가 개발되어 국토기술정책 종합연구소에 그 개요가 공개되어 있다(2009 년 9 월 현재 그림 3). 그림 3 과 같이 BEAT-bldg 는 3 차원 CAD 와의 연계를 하 | {}
8f965521-9f77-4e55-a62f-61f07d83d755 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-3 나의 특징으로 하고 있다. 구체적으로는 건물의 주요 건축 자 재 (구체 · 외장 · 인테리어) 등의 자재수량을 3 차원 CAD 의 도면에서 산출한 결과 를 프로그램에 넣을 수 있는 인터페이스 를 갖추고 있어 설계 작업과 연동한 LCA 의 산출을 목표로 하고 있다. ![image](/image/placeholder) CAD 와 연계하여 LCW 리스트 입력 작업을 대폭 간소화 시나리오 I 자동집계 1. 건물 설정 CAD LCE 2. 부재 설정 계 수작업 3. 설비 설정 집 계 산 LCCO2 4. 사용시 냉난방 수요 실 5. 사용시 조명, 콘센트 수요 행 LCW 6. 기타 전력 수요 7. 폐기물 설정 설계도 BEAT-Bldg 의 개요 LCA 그림 3 BEAT-Bldg 의 개요 평가대상으로는 오피스 빌딩의 건설, 운영, 수리 · 갱신, 해 체 · 폐기라는 라이프 사이클 전반에 걸친 에너지 소비, CO2 배출, LCW 를 평가하는 것이 가능해지고 있다. 건축설비에 관해서는 건물과 설비시스템의 개요 등을 입력 하면 건축설비의 주요 기기용량 및 배관 · 덕트 등의 보조 재 료의 양을 자동 추정하고, 건설 · 수선 · 갱신단계에서 필요한 환경부하로 환산한다. 또한 이 개요 입력 등으로부터, 운영단 계의 에너지 소비량을 추정하는 계산 수법을 정비하고, 실무 자에 의한 간이 평가를 가능하게 하고 있다. 3) CASBEE 의 LCCO2 간이추정수법 CASBEE 의 2008 년판의 LCCO2 에 따르면 "지구온난화에 대한 배려"의 평가를 추가했다. 이에따라 주로 지금까지 CASBEE 평가에 이용하고 있던 정보를 이용하여 LCCO2 를 단순 추정하는 방법을 정비했다. 건설 · 수선 · 갱신 단계에서 CO2 배출량은 사전에 건물의 용도 · 구조별로 모델 건물을 설정하여 일본건축학회의 LCA 도구에서 계산된 결과 를 데이터베이스화 하였다. 또한 운용단 계의 CO2 배출량은 외피 성능 : PAL 및 시설의 에너지 소비 계수 : CEC, 자연 에너지의 이용량 등을 이용하여 단순 추정 하는 방법을 정비하고 있다 (그림 4). 2 영향도(임팩트) 평가 수법 2.1 영향도 평가의 구성 라이프사이클 평가에서 영향도 평가를 실시할 때의 흐름을 그림 5 에 보여준다. 영향도 평가에서는 우선 어떤 영향영역에 관한 평가를 실시하는지를 LCA 실시 목적에 따라 결정하고 다음 각 영향 영역의 특성화 계수를 선정하고, 정량화 (인벤 토리 분석)한 오염물질을 각 영향 영역에 할당한다. Chart Type: bar 찹조치 가 상 item_01 100kg−CO2/(m2·년) 85kg−CO2/(m2·년) 그림 4 CASBEE-신축 라이프사이클 CO2 의 표시 ![image](/image/placeholder) 필수사항 영향영역의 선정 특성화 모델, 특성화 계수 선정 인벤토리 결과 의 할당 라이프사이클 영향평가 결과 산출 (영향영역별 계산결과) ↓ 선택사항 정규화 가중치 통합화 등 그림 5 라이프사이클 영향평가 흐름 영향영역에는 오존층 파괴, 생태독성, 지구온난화, 광화학 옥시던트 생성, 산성화, 부영양화, 자원소비 등이 있다. 지구 온난화 영향 영역의 하나는, 이산화탄소나 메탄 등 6 개 물질 이 교토의 정서의 대상물질이 되고 있지만, 이들 모두를 평가 하는지, 기본적으로 관련이 없는 물질을 제외하고 평가를 실 시하는지는 평가시 결정되어 진행되어야 한다. 또한 오존층 파괴에 대하여도 이를 영향영역으로 평가할 때 어떤 물질을 선정하여 정량화해 나갈 것인가를 사전에 검 토 할 필요가 있다. 표 1 에 일본에서 개발된 대표적인 영향평가방법인 피해 산정형 환경영향평가방법 : LIME (life-cycle impact assessment method based on end point modelling)에서 특성화 계수 리스트를 제공하는 영향영역과 각각의 영향 영역의 대표적인 부하물질을 표시한다. 2.2 평가의 특성화 2.1 에서 언급한 바와 같이 각 영향영역 중에서도 다양한 물 질이 존재하기 때문에 그 물질 각각의 영향을 정량적으로 평 가한다. 이때 사용하는 것이 특성화 계수이다. 표 2 에 지구온난화에 관한 특성화 계수를 나타낸다. 이것은 GWP (지구 온난화 포 | {}
df2c3bb0-1b26-43f2-82dc-2412ce692929 | 1권.pdf | 2.10-4 제 2 편 설비 계획 표 1 영향 영역별 대표적 부하(물질) 사례 ¦ ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오존층 파괴 ¦ 유해화 학물질 ¦ 생태독성 ¦ 지구 온난화 ¦ 광화학 옥시던트 생성 ¦ 산성화 ¦ 부영양화 ¦ 자원소비 ¦ 토지이용 ¦ ¦ ¦ 부 하 물 질의 예 ¦ CFCs 하론 HCFCs 클로로카본 등 ¦ 카드뮴 6 가 크롬 셀레늄 수은 납 비소 등 ¦ 카드뮴 납 6 가 크롬 비소 수은 디클로로 메탄 사염화탄소 등 ¦ CO2 메탄 N2O CFCs HCFCs HFCs SF6 등 ¦ SO2 NO NO2 알칸류 알켄류 방향족류 알데히드류 케톤류 에테르류 알콜류 등 ¦ SO2 NO NO2 HCI NH3 등 ¦ 질소 인산 암모니아 NO NO2 등 ¦ Ag Sb Ni Mo Cu Au Zn Sn 등 ¦ 논 밭 숲 황무지 건물용지 교통용지 등 ¦ 표 2 특성화계수(지구온난화) ¦ ¦ 기체명 ¦ 지구온난화계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 이산화탄소 ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 메탄 ¦ 21 ¦ ¦ 3 ¦ 일산화이질소(아산화질소) ¦ 310 ¦ ¦ 4 ¦ 트리 플루오르 메탄 ¦ 11 700 ¦ ¦ 5 ¦ 디 플루오르 메탄 ¦ 650 ¦ ¦ 6 ¦ 플루오르 메탄 ¦ 150 ¦ ¦ 7 ¦ 1,1,1,2,2-펜타 플루오르 에탄 ¦ 2800 ¦ ¦ 8 ¦ 1,1,2,2-테트라 플루오르 에탄 ¦ 1000 ¦ ¦ 9 ¦ 1,1,1,2-데트라 플루오르 에탄 ¦ 1300 ¦ ¦ 10 ¦ 1,1,2-트리 플루오르 에탄 ¦ 300 ¦ ¦ 11 ¦ 1,1,1-트리 플루오르 에탄 ¦ 3800 ¦ ¦ 12 ¦ 1,1-디 플루오르 에탄 ¦ 140 ¦ ¦ 13 ¦ 1,1,1,2,3,3,3-헥타 플루오르 프로판 ¦ 2900 ¦ ¦ 14 ¦ 1,1,1,3,3,3-헥사 플루오르 프로판 ¦ 6300 ¦ ¦ 15 ¦ 1,1,2,2,3-펜타 플루오르 프로판 ¦ 560 ¦ ¦ 16 ¦ 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-데카 플루오르 펜탄 ¦ 1300 ¦ ¦ 17 ¦ 과플루오르 메탄 ¦ 6500 ¦ ¦ 18 ¦ 과플루오르 에탄 ¦ 9200 ¦ ¦ 19 ¦ 과플루오르 프로판 ¦ 7000 ¦ ¦ 20 ¦ 과플루오르 부탄 ¦ 7000 ¦ ¦ 21 ¦ 과플루오르 시클로 부탄 ¦ 8700 ¦ ¦ 22 ¦ 과플루오르 펜탄 ¦ 7500 ¦ ¦ 23 ¦ 과플루오르 헥산 ¦ 7400 ¦ ¦ 24 ¦ 육불화황 ¦ 23900 ¦ 텐셜 : global warming potential)이라고 하는 것이다. 이 중 교토의 정서에서 감축 대상이 되고 있는 것은 이산화탄 소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 하이드로 불화 탄소 (HFCs), 과불화탄소류(PFCs), 육불화황(SFg)의 6 종류의 물 질이다. 이산화탄소를 기준(=1.0)으로 다른 물질의 온난화영 향을 보정하여 표시하는 것이며, 지구온난화에 관해서는 이에 따라 많은 영향 물질을 그 영향을 감안하여 영향정도를 구할 수 있게 된다. 표 3 몬트리올 의정서 대상 오존층파괴 물질 ¦ 몬트리올 의정서 ¦ 몬트리올 의정서 ¦ 물질명 ¦ ODP ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-11 ¦ 1.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-12 ¦ 1.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-113 ¦ 0.8 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-114 ¦ 1.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-115 ¦ 0.6 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 II (하론) ¦ 하론-1211 ¦ 3.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 II (하론) ¦ 하론-1301 ¦ 10.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 II (하론) ¦ 하론-2402 ¦ 6.0 ¦ ¦ 부속서 B ¦ 그룹 I (기타 CFC) ¦ CFC 10 종 생략 ¦ 1.0 ¦ ¦ 부속서 B ¦ 그룹 II ¦ 사염화탄소 ¦ 1.1 ¦ ¦ 부속서 B ¦ 그룹 III ¦ 1,1,1-트리클로로에탄 ¦ 0.1 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-22 ¦ 0.055 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-123 ¦ 0.02 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-141b ¦ 0.11 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-142b ¦ 0.065 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-225ca ¦ 0.025 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-225cb ¦ 0.033 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ 등, 34 물질 ¦ 다름 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 II (하이드로 브롬 플루오르 카본) ¦ HBFC-22B1 ¦ 0.74 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 II (하이드로 브롬 플루오르 카본) ¦ 등, 34 물질 ¦ 다름 ¦ ¦ 부속서 E ¦ 부속서 E ¦ 메틸 브로마이드 ¦ 0.6 ¦ 또한 오존층 파괴에 대한 특성화 계수는 오존층 파괴지수 (ODP : ozone depletion potential)라고 몬트리올 의정서에 서 대상으로 하고 있는 오존층 파괴 물질에 대해 표 3 에 나타 낸다. 이것은 CFC-11 오존층 파괴 계수를 1 이라 하고 다른 물질의 강도를 상대적으로 표시한다. 특성화 계수를 사용하여 해당 영향영역에서 여러 오염물질 의 영향을 더하면 종합적으로 평가하는 것이 가능해진다. LIME 에서는 약 1 000 가지 부하 물질에 대한 특성화 계수 리 | {}
7c43c4f1-4e25-46a4-9f2c-c3e4cbcfaa5e | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-5 스트가 정비 · 제공되고 있다. 최근 지구 온난화 대책이 각광을 받고 있으며, 또한 지구 온난화에서 이산화탄소만으로 평가되는 경우가 많지만, LCA 는 본래 각 영향 영역마다 부하 물질이 정량화되어 그것이 결 국 영향량으로 파악되어야 한다. 2.3 통합평가법 1993 년에 ISO 에서 LCA 규격화 작업이 시작되고 나서 오랜 논의 를 거쳐 2000 년에 LCIA(life cycle impact assessment : 라이프 사이클 영향도 평가) 표준 ISO 14042 가 발행되었다. 규격화까지 오랜 시간이 걸린 원인으로 LCIA 가 많은 학문 영역에 걸쳐있고, 또한 자연과 학과 사회과 학의 융합 영역을 다루고 있기 때문이다. LCIA 의 통합화에 관해서는, 1990 년대에는 특성화 결과 에 서 영향영역 사이의 가중치에 따라 단일 계수를 도출 할 방법 (문제비교형)이 많았다. 네덜란드에서 개발된 eco-indicator 95 등은 이것의 전형적인 사례라고 할 수 있다. 그러나 환경 부하물질을 정량화하고 있지만 실제 환경영향을 고려하지 않 는 등의 단점도 지적되고 있다 이 방법에 대해 ISO 14042 가 규격화된 2000 년경부터 인 간 건강과 생물 다양성 등의 보호 대상 (엔드 포인트) 수준에 서의 피해량을 평가해 나가는 피해산정형이라고 하는 라이프 사이클 영향 평가의 개발이 활발하게 되었다. 일본에서는 LCA 의 보급을 목적으로 1995 년에 LCA 일본 포럼이 설립되었지만, 이러한 활동을 통해 1998 년에 LCA 프 로젝트 (제품 등 라이프 사이클 환경영향 평가기술 개발 : 경 제산업성 / NEDO / 산업 환경 관리 협회)가 발족되어, 일본 판의 피해산정형의 LCIA 방법의 개발되었다. 이러한 성과 는 LCA 프로젝트 종료시(2003 년)에 일본판 피해 산정형 영향평가기법 (LIME)으로 공표되었다. 또한 이러한 흐름과 는 별도로 물질비교형으로 불리는 비교적 간단한 개념이 알기 쉬운 방법으로 제안되어 오고 있다. 대표적으 로는 ecological footprint(소비되는 자원의 양 등을 생산에 필요 한 토지 면적으로 평가하는 방법)과 JEPIX (environmental policy priorities index for japan : 과학 기술진흥사업단과 환경경영학회에서 개발한 새로운 환경 성능 평가 방법) 등을 들 수 있다. 피해산정형, 문제비교형, 물질비교형 수범의 특징과 과제 등을 표 4 에 나타낸다. 표에서 물질비교형 → 문제비교형 → 피해산정형의 순으로 과학적 지식이 반영되는 정도가 높다고 할 수 있다. 그러나 물질비교형은 개념이 이해하기 쉬운 특징 도 있다. 또 피해산정형에 있어서도 아직 방법론으로는 개발 도상국을 위한 물질비교형식을 통틀어 부정하는 것도 아니다. 여기서 피해산정형, 문제비교형의 접근방식의 차이에 대해 그 림 6 에 나타내었다. 그림 6 에 나타낸 바와 같이 피해산정형 기법에서도 문제비 교형에서도 영향영역이 설정된다. 문제비교형은 영향영역에서 직접 단일지표의 평가에 집약되어 간다. 이 과정의 가중 계수 등의 도입에 있어서 과학적 지식이 충분히 반영되지 않는다는 지적이 있다. 표 4 통합화 수법의 분류와 그 특징 ¦ ¦ 통합화까지의 절차 ¦ 주요 어프로치 ¦ 주요 수법 ¦ 장점 ¦ 문제점 · 과제 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피해 산정형 ¦ 목록작성 ↓ 영향영역 ↓ 엔트포인트 ↓ 단일지표 ¦ 패널법 경제평가법 ¦ Eco-indicator 99 (Goedkoop 2000) EPS(Steen 2000) ExternE (EC 1998) LIME ¦ · 평가 방법의 투명성이 높다. · 자연과 학과 사회과 학의 영역을 구별 할 수 있다. · 자연과 학적 지식을 최대한 넣을 수 있다. · 가중치 항목수를 최소화할 수 있다. ¦ · 수법의 상세를 실무자가 이해하기 어렵다. · 평가수법의 개발에 많은 노력을 요한다. · 아직 방법론이 개발 단계에 있다. ¦ ¦ 문제 비교형 ¦ 목록작성 ↓ 영향영역 (특성화) ↓ 정규회 ↓ 단일지표 ¦ DtT 법 (Distance to Target 법) 패널법 ¦ Eco-indicator 95 (Goedkoop 1995) Nagata (1994) Itsubo (1997) Matsuno (1998) Yasui (1997) Lee (1998) ¦ · ISO 규격과 의 정합성이 높다. · 컨셉이 비교적 알기 쉽다. · 기술개발이 비교적 쉽다. ¦ · 실제 환경영향을 산정하지 않는다. · 자연과 학적 지식이 충분히 반영되지 않는다. · 가중치의 투명성이 부족하다. · 응답자에게 많은 노력을 요구한다. · 가중치를 정할 수 있는 정보 가 적다. ¦ ¦ 물질 비교형 ¦ 목록작성 ↓ 단일지표 ¦ 대체법(자 원소비량, 에너지 소비량, 토지이용 면적) DtT 법 ¦ MIPS (Schmidt-Breek 1993) CED (VDI-Richtlinien 1997) Ecoscarcity (MullerWenk 1994) Ecological Footprint (Wackernagel 1996) JEPIX (Miyazaki 2003) ¦ · 평가방법이 간단하다. · 수법의 개발이 비교적 쉽다. · 개념이 알기 쉽다. · 평가결과 의 의미가 이해하기 쉽다(대체법). ¦ ¦ | {}
e5944dce-cabe-4092-affd-0a0fda8dc296 | 1권.pdf | 2.10-6 제 2 편 설비 계획 이에 대해 피해산정형 기법의 대표적인 예로 LIME 는 보 호대상이 설정되어 이를 각 항목에 대해 평가가 집약되어 가 게된다. LIME 은 보호대상으로 인간건강, 사회자산, 생물 다 양성, 일차생산이 설정되어 있다. 결국 영향영역별 평가 결과 (예를 들어 지구 온난화와 오존층 파괴 등)가 4 항목으로 집 약된다. ![image](/image/placeholder) 영향영역 카테고리 보호대상 인벤토리 (미드포인트) 엔드포인트 (엔드포인트) 단일지표 많음(10 이상 9) 작읍(3~5) CO2 지구온난화 Single 문제비교형 Index CFC-11 오존층파괴 열 스트레스 피해산정형 CO2 지구온난화 말라리아 인간건강 Single 식물 Index CFC-11 오존층파괴 생물다양성 생 태 계 피부암 그림 6 피해산정형, 문제비교형의 통합화수법 비교 이 항목에 집약하는 평가기준으로 LIME 는 표 5 에 도시된 방법이 채용되고 있다. 또한 LIME 는 약 1 000 개의 부하물질 의 각 보호대상에 대한 영향이 피해계수 목록으로 제공되고 있다. 표 5 보호대상과 그 평가지표 ¦ 보호대상 ¦ 지 표 ¦ 단위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인간건강 ¦ DALY : Disability adjusted life years (장해조정생존년) 각종 질환으로 인한 손실을 생명의 단축 이외의 장애도 고려하여 정량화 한 것 ¦ Year ¦ ¦ 사회자산 ¦ Yen : 화석연료, 광물자원, 삼림자원, 수산자원, 농작물 등의 가격 ¦ Yen ¦ ¦ 생물다양성 ¦ EINES : Expected Increase Numbers of Extinct Species 환경부하에 의해 발생하는 생물종의 멸종 위험 증가에서 구한 멸종 수의 증가분 기대값 ¦ 멸종의 수 ¦ ¦ 일차생산 ¦ NPP : Net Primary Productivity (순 일차생산력) 식물이 광합성에 의해 생성하는 유기물 중 자신이 호흡에 의해 소비하는 양을 제외한 생산량의 년도별 단위면적당 생산량 ¦ kg/m2/y ¦ 이에 따라 다양한 오염물질의 환경영향은 보호대상마다 집 약되는 것이 가능해진다. LIME 에서는 계량심리학이나 시장조사 분야에서 발전해 온 평가방법인 컨조인트 분석을 이용하여 네개의 보호대상 사 이의 가중치에 관한 목록(통합계수)도 제공하고 있으며, 이를 통해 약 1 000 가지 물질의 환경영향을 통합평가하는 것이 가 능 해지고 있다. 3. 설비시스템의 경제성 평가 3.1 경제성평가 방법 설계 대안의 경제 평가에 사용되는 대표적인 방법으로 초기 투자비법, 회수 기간법, 투자 이익률법, 내부 수익률법, LCC 분 석(현가법, 연가법) 등이 있다. 1) 초기투자비법(initial cost) 초기투자비법은 대안의 초기투자비만을 비교하여 대안을 선택하는 가장 간단한 방법이다. 이 방법에 의한 대안의 경제 성 평가는 운영비가 필요 없는 경우 또는 경제성 분석의 주체 가 건축주가 아닌 경우 등 향후 운영비에 관한 고려가 필요 없는 경우에 한한다. 2) 회수기간법(payback period) 여러 계획안에 대하여 경제성을 평가하는 경우, 그 사업에 서 얻을 수 있는 이익에 따라 투자금액의 회수기간을 구하여 회수기간의 길이에 의하여 경제성을 판단하는 방법이다. 회수 기간의 산정은 다음 식과 같다. (A 안의 투자금액-B 안의 투자금액) 회수기간= (1) (B 안의 연간관리비용-A 안의 연간관리비용) 예를 들어 A 안의 초기투자비가 B 안의 초기투자비보다 크 지만 연간관리비용이 작은 경우 식(1)로 회수 기간을 산정 할 수 있다.1) 회수 기간법은 당초의 추가 투자금액이 몇 년 간에 회수 가능한지 판정하는데 효과 적이지만 총 투자액에 대한 고려가 없고 추가 투자액이 회수된 후의 고려가 없으며 시설의 내용연수에 대한 고려가 없다. 잔존가치에 대한 고려 도 없다. 이 방법은 할인율을 적용시킬 필요가 없는 상황에서 주로 사용되며 민간기업에서 단기사업의 경우에 고려되는 방법이 다. 또한 이 기준은 과거 소련과 같은 사회주의 국가의 공공사 업에서 많이 사용된 예가 있다.2) 3) 투자 이익률법 투자이익률법(SIR : savings to investment ratio)은 각 종 계획안에 대하여 투자 금액당 이익률을 산출하고 투자 금 액의 효율성을 판단하며 그 대소로 계획안의 우열을 판단하는 방법이다. 투자 이익률은 다음 식과 같다. 1) 회수 기간의 산정에서 연간 관리비용 절감액에 할인율을 적용하여 현가로 환산하는 경우를 할인회수기간(discounted payback period)이라 하고 그 렇지 않은 경우를 단순 회수기간(simple payback period)이라 한다. 일반 적으로 할인회수기간이 단순 회수기간보다 길다(Stephen J. Kirk, Alphonse J. Dell' Isola, "Life Cycle Costing for Design Professionals", McGraw-Hill, 1995, pp. 38-39. 2) 김동건, "비용 · 편익분석", 박영사, 1997, p. 34. | {}
6eab666d-b5e8-469a-85ba-df80fef9470d | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-7 표 6 디자인 대안의 경제성 평가방법별 특징 ¦ 평가방법 ¦ 초기 투자비 ¦ 운영비 ¦ 잔존 가치 ¦ 시간적 가치 ¦ 내용 연수 ¦ 사용 연수 ¦ 계산 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초기투자비법 ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ 용이 ¦ ¦ ¦ 회수기간법 ¦ O ¦ O ¦ O ¦ △ ¦ x ¦ x ¦ 용이 ¦ 회수 후 고려 무 ¦ ¦ 투자이익률법 ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ 어려움 ¦ 이익계산에 시간이 걸림 ¦ ¦ 내부 수익률법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ x ¦ X ¦ 어려움 ¦ 이익계산에 시간이 걸림 ¦ ¦ LCC 분석법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 중간 ¦ ¦ 주) 1) 시간적 가치는 이자율이나 물가상승률에 의한 현금의 시간 경과 에 수반되는 가치변화의 고려여부를 의미. 2) ○ : 고려함, △ : 고려가능, X : 고려하지 않음. 운영비용절감액의 현가 투자이익률(SIR) = 초기투자비 (2) 투자이익률이 1 을 넘으면 그 투자는 효과 적이라 간주하며, 그 비율이 높을 수록 경제성이 있다고 한다. 이 방법의 최대 문 제점은 손익 계산서에 의거한 절감액을 산출해야 하며, 그 시 간이 방대하여 간편하고 실용적인 방법이라고 할 수는 없다. 4) 내부수익률법(IRR: internal rate of return) 발생된 이익의 현재 가치가 초기 투자액과 같아지는 할인 률을 내부수익률이라고 하며 그 크기로 대안의 우열을 판단한 다. 내부수익률은 다음 식과 같다. (Cm) P。 = � (1+d)m (3) 여기서, P。 : 초기투자액 Cm : m 년에 발생한 이익 d : 내부 수익률 내부 수익률도 이익을 산출해야 하며, 그로 인한 결점은 투 자 이익률법과 같다. 5) LCC(라이프사이클 코스트) 분석 LCC 분석은 건물의 기획단계부터 사용 후 폐기처분단계까 지의 모든 비용을 이자율, 물가상승률 등 금액의 시간적 가치 를 고려하여 현재가치로 환산하여 그 가치의 대소로 대안의 경 제성을 평가하는 방법이다. 일반적인 두 가지 LCC 분석 방법 에는 현가법(present worth approach)과 연가법(annual- ized approach)이 있는데 두 가지 방법 모두 현재 비용과 미 래 비용을 기준가(등가 : equivalent cost)로 환산하여 디자인 대안을 비교할 수 있도록 하고 있다. 6) 경제성 평가방법 비교 디자인 대안의 경제성 평가방법별 특징은 표 6 과 같다. 초 기투자비법은 건설비(초기투자비)만을 고려하는 단점이 있고, 내부수익률법과 투자이익률법은 계산상의 어려움이 있으며, 회 수기간법은 종래에 많이 사용하였으나, 이동이 자유로운 집기 나 비품과 같이 내용연수 또는 기능이 건물본체와 독립되어 있 는 경우는 적당하나 건물본체와 상호연관이 있는 설비시스템에 는 부적당하므로 설비시스템의 시간적 가치와 내용연수 등을 고려한 LCC 분석법이 가장 적절한 경제성 평가방법 이다. 3.2 라이프사이클 코스트 분석 개요 생애주기(life cycle)란 한 유기체에 의해 이행되는 일련의 단계로서 유기체가 생성된 후 다음 세대가 생길 때까지의 일 련의 생활과 정이 반복되는 것으로 생물학의 개념에서 유래한 다. LCC(life cycle cost)는 일반적으로 제품의 생산, 사용, 폐기처분의 각 단계에서 생기는 비용을 합한 총비용을 말하며 LCC 분석은 이 총비용을 그 경제수명 범위에서 고려하여 등 가환산한 가치로 경제성을 평가하는 기법을 말한다. 즉, 건축에서의 LCC 분석이란 목표하는 기능을 만족하는 건물 또는 그 부속물의 기획 · 설계에서 시공, 사용, 폐기처분 까지의 비용을 모두 고려하여 그 수명기간동안 가장 적은 비 용이 소요되는 계획안을 선택하는 방법이라 할 수 있다. 건축분야의 경제성 평가에서 LCC 분석이 유용한 이유는 건축물의 성격과 관련이 깊다. 일반 공장제품과 는 달리 건물 은 한번 시공하면 사용 후 폐기까지 기간이 상당히 길며 초기 투자비보다 오히려 사용기간에 지불하는 운영비가 4~6 배나 크기 때문에 초기투자비이외에 운영비 등을 포함하며 비용의 시간적 가치를 고려하는 LCC 분석이 건물 및 부속되는 설비 시스템의 경제성분석에 적절하다. 일반적으로 적용되는 LCC 분석의 절차는 다음 그림 7 과 같다. 우선 LCC 분석을 수행하기 전에 분석의 필요성을 검토하 고 LCC 분석의 필요성을 확인하면 첫 번째로 해야 할 일은 LCC 분석을 수행할 분석범위를 설정하고 분석범위에 맞는 건물 또는 건물요소의 대안을 설정한다. 이때 모든 대안은 요 구되는 최소 성능기준을 만족시켜야 하며 성능기준을 초과 하 는 대안이 설정되는 경우에는 추가적인 이익을 고려하여야 한다. 두 번째로는 LCC 분석을 수행하기 위하여 공통적으로 적 용하는 기본적인 가정 즉, 분석기간(analysis period), 현재 시점(present time), 이자율(interest rate), 물가상승률(in- | {}
0288adb1-818c-44c7-83b2-6ac7e8d80571 | 1권.pdf | 2.10-8 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) yes : 최소 성능기준을 경제성평가 yes LCC 분석 시작 대 안 설 정 만족하는 의 필요성 의 필요성 대안 설정 no no : 분석기간, 현재시점 끝 가 정 설 정 이자율, 물가상승율 다른 경제성 평가 방법을 이용 LCC 분석 대상에 따라 비용항목 설정 및 비용항목을 설정하고 기존 대안의 개선이나 산정 항목별 비용 후속 프로젝트에서의 끝 항목별 비용을 산정 활용을 위하여 자료의 정리 피드백 저장 LCC 계산 : 분석 방법에 따라 현가나 연가로 각 1. 최소 LCC 의 대안선정 비용을 환산하여 대안별로 집계 2. 정성적 요인 고려 3. 신뢰도 평가 (민감도 분석) 최적 대안 선정 끝 그림 7 LCC 분석 수행절차 흐름도 flation)을 설정한다. 이때 설정한 기본가정에 대하여 그 근거 가 명시되어야 한다. 세 번째로는 분석대상에 맞는 비용항목을 설정하고 선정된 비용항목의 항목별 비용을 산정한다. 비용의 산정 시 그 발생 시기와 금액을 파악하여 분석기간 동안 어떤 비용이 언제, 얼 마만큼 어떤 간격으로 소요되는지를 파악하여야 한다. 네 번째로는 각 대안의 비용을 현가(present worth)로 환 산하여 대안별로 집계하여 동등 비교할 수 있도록 계산한다. 최종 선택을 하기 전에 최소 LCC 의 대안에 대하여 미관, 이미지, 환경오염 감소정도 등 정량적으로 평가하기 어려운 경제외적인 정성적인 요인을 고려하여 대안의 채택여부를 결 정한다. LCC 분석을 이용한 경제성 평가는 미래상황에서 발생될 것으로 예상되는 예측치를 사용하기 때문에 항상 불확실성의 문제가 발생한다. 예를 들면 분석에 사용되는 기본가정의 예 측치라든가 대안에 포함되는 자재별 단가의 변동 등이다. 따 라서 신뢰지수(confidence index)방법과 민감도분석(sensiti- vity analysis) 방법 등 불확실성의 문제를 최소화하는 방법 을 통하여 잘못된 판단의 가능성을 최대한 줄여야 한다. 이상 과 같이 모든 절차를 수행한 후 LCC 분석 결과 에 따라 최종 대안을 선정한다. 3.3 LCC 분석의 분석변수 LCC 분석은 건물의 기획단계부터 설계, 시공, 사용, 폐기 까지의 전과 정을 대상으로 비용을 평가하므로 분석에는 분석 기간, 기준(현재)시점, 할인율 등의 분석변수의 적용이 필요하 며 평가결과 의 정확도는 분석에 사용된 변수에 따라 크게 달 라질 수 있으므로 평가의 불확실성을 감소시키고 신뢰성을 높 이기 위하여 이들 변수의 설정은 객관적인 근거에 의거하여 합리적인 방법으로 결정하여야 한다. 1) 분석기간 분석기간이란 각 대안에 대한 총비용을 결정하는데 사용되 는 연수를 의미하며 발주자의 상황과 분석목적 등을 고려하여 야 한다. 건물의 각 부분이나 부속되는 설비의 내구연한이 다르기 때문에 분석대상이나 범위에 따라 적절한 분석기간을 설정하 여야 한다. 설비시스템의 구성장비는 여러 종류가 있으며 각 종 설비장비의 내구연한은 몇 가지 자료는 있으나 향후 공신 력있는 설비장비의 내구연한 자료가 발표되어야 한다. 여러 가지 부재나 장비로 구성되는 건물과 설비시스템의 LCC 분석을 위해서는 일정하며 합리적인 분석기간의 설정이 필요하다. 설비시스템은 건물이 사용되는 기간까지 운영할 필 요가 있으므로 건물의 내용연수를 분석기간으로 정할 수 있 다. 법인세법 3)에서는 RC 조와 철골조 건물의 기준내용연수를 40 년(범위는 30~50 년)으로 정하고 있으며 임의 로 분석기간 을 정할 때는 보통 25 년에서 40 년으로 분석기간을 정하는데 그 이유는 어떤 분석기간을 정하더라도 그림 8 에서 보는바와 같이 이자율이 매우 낮은 경우 이외에는 25 년이 지난 다음에 발생하는 비용은 LCC 분석에 별로 큰 영향을 주지 못하기 때문이다. 그림 8 은 이자율이 5%, 10%, 15%인 경우 기간의 변화에 따라 1 원의 현재가치의 변화를 나타낸 것이다. 매년 1 원의 반 복비용이 발생하는 경우 이것의 총비용현가는 곡선아래의 면 적이다. 따라서 그림에서 볼 수 있듯이 10% 이상의 이자율에 3) 법인세법 시행규칙 제 15 조 3 항, [별표 5] 건축물 등의 기준내용연수 및 내 용연수범위표, 2011. 2. 28. 개정. | {}
3a500bfc-53ee-4e61-bee9-6ed12ef18953 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-9 서는 40 년이 지난 다음에 지출되는 비용은 곡선아래의 면적 에 거의 영향을 주지 못한다. ![image](/image/placeholder) 1.0 0.9 5% 이자율 0.8 --- 10% 이자율 0.7 0.6 40 년 15% 이자율 현가 0.5 25 년 일반 건축물의 LCC 분석기간 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 그림 8 건축물의 LCC 분석을 위한 분석기간 설정 따라서 분석기간은 분석대상의 내구연한과 예측되는 이자 율을 고려하여 내구연한 이내의 범위에서 총 현가의 90% 이 상의 비용을 파악하여 분석할 수 있는 기간으로 가정하는 것 이 합리적이다. 2) 기준(현재)시점 LCC 분석에서 현가법으로 각종 비용을 환산하려면 기준 이 되는 한 시점, 즉 현재시점이 필요하다. 현재시점은 분석 기간의 시작시점을 의미하고 현가법에서 할인기간의 기준이 된다. 일반적으로 그림 9 에 나타난 시점 중의 한 시점에서 결 정된다. ![image](/image/placeholder) 유예 입주 사 용 설 계 시 공 기간 시간 Ⓐ Ⓑ ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ G 그림 9 LCC 분석에서 현재시점의 선택 현재시점으로는 일반적으로 설계기간중의 B 점, 공사기간중 의 E 점, 건물사용시작 시점인 G 점이 채택된다. B 점이 가장 현실적인 현재시점이라 할 수 있다. 이 단계에서는 미래의 비 용을 예측하는데 이용되는 현재비용을 정확하게 구할 수 있다. B 점을 기준으로 초기비용을 산정하기 때문에 현재시점이 B 점 에서 뒤로 멀리 갈수록 예측되는 비용의 신뢰도가 저하된다. 그럼에도 불구하고 E 점을 현재시점으로 잡는 경우가 있는 데 이는 예산이 공기의 중간시점을 기준으로 편성되고 시공자 에게 지불되는 공사비를 초기비용으로 삼고자 하는 경우이다. 3) 할인율 LCC 분석은 분석기간을 몇 년으로 정하든 그 기간에 발생 하는 대안의 관련 비용을 모두 고려하여 경제성을 평가하는 방법이다. 따라서 비용이 여러 시점에서 발생하며 분석자는 대안의 동등비교를 위하여 이 모든 비용을 한 시점의 가치로 환산할 필요가 있다. 이때 미래의 비용을 현재가치로 환산한다는 의미는 현재가 치로 할인한다는 뜻이며 이때 적용되는 이자율을 할인율 (discount rate)이라고 한다. 할인율과 그것을 결정하는 방법 에 관한 논의 는 많지만 여러 기관에서 사용할 수 있는 결정된 할인율이나 범용적인 결정방법은 없는 실정이다. 경제성 분석에 사용되는 할인율은 각각의 투자목적, 기대이 윤 등에 따라 다양하다. 할인율의 명확하지 않은 정의 와 속성 때문에 혼란스러운 경우가 종종 있다. 미국의 경우 이런 혼동 을 피하기 위하여 정부의 예산지출과 관련된 사업의 경제성 분석 시에 이용할 수 있도록 할인율을 연방정부에서 지정하고 있다. 이 할인율은 매년 갱신되고 있으나 민간부문의 경제성 분석에는 적절하지 않을 수 있다. 할인율은 돈의 시간적 가치를 환산하는 계수라 할 수 있으 며 대표적인 환산계수로 이자율과 물가상승률이 있다. 이자율은 대출금의 비용이며 대출 받는 자와 대출을 해주 는 자에 따라 그리고 그 시점의 금융환경에 따라 결정되기 때 문에 변동성이 강하다. 대표적인 시장실세금리에는 회사채 수 익율과 국고채 금리가 있다. 표 7 국내 금리 추이 ¦ 년도 ¦ 시중은행 정기예금금리, % ¦ 시중은행 일반대출금리, % ¦ 국고채 수익률, % ¦ 회사채 수익률, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2007 ¦ 5.01 ¦ 6.75 ¦ 5.23 ¦ 5.70 ¦ ¦ 2008 ¦ 5.69 ¦ 7.38 ¦ 5.27 ¦ 7.02 ¦ ¦ 2009 ¦ 3.33 ¦ 5.76 ¦ 4.04 ¦ 5.81 ¦ ¦ 2010 ¦ 3.26 ¦ 5.61 ¦ 3.72 ¦ 4.66 ¦ ¦ 2011 ¦ 3.72 ¦ 5.83 ¦ 3.62 ¦ 4.41 ¦ ¦ 2012 ¦ 3.42 ¦ 5.37 ¦ 3.13 ¦ 3.77 ¦ ¦ 2013 ¦ 2.72 ¦ 4.64 ¦ 2.79 ¦ 3.19 ¦ ¦ 2014 ¦ 2.46 ¦ 4.29 ¦ 2.56 ¦ 2.98 ¦ ¦ 2015 ¦ 1.75 ¦ 3.61 ¦ 1.79 ¦ 2.08 ¦ ¦ 2016 ¦ 1.52 ¦ 3.43 ¦ 1.44 ¦ 1.89 ¦ ¦ 평균 ¦ 3.29 ¦ 5.27 ¦ 3.36 ¦ 4.15 ¦ 주) 정기예금은 1 년물, 대출금리는 기업일반대출, 국고채는 3 년물, 회사채는 3 년물 AA- 등급 기준. 물가상승률은 시간이 지남에 따라 같은 재화나 용역의 값 이 상승하는 비율이다. 고려하는 개별재화나 용역의 물가상승 률을 알면 비용변화는 쉽게 계산되지만 모든 재화와 용역의 물가상승률을 하나하나 조사하기는 현실적으로 불가능하여 정부나 전문기관에서 발표하는 물가지수를 이용하여 연간 물 가상승률을 결정한다. 할인율이란 시간에 따른 돈의 가치를 결정하는 환산계수로 경제성 분석의 환경에 따라 합리적으로 결정하여야 하며 이자 율과 물가상승률이 주 고려대상이 된다. 최근 10 년 간 국내 이자율의 변동은 표 7 과 같다.4) 우리나라의 이자율은 외환위기때 급등했다 그 후 빠른 속 4) 한국은행 경제통계시스템(ecos.bok.or.kr). | {}
107b4bdd-539e-4c5c-9bce-ee024b49ba45 | 1권.pdf | 2.10-10 제 2 편 설비 계획 도로 하락하였으나 2008 년 금융위기때 소폭 상승하였다가 다 시 하락하여 2013 년 이후에는 저금리시대에 접어들었다 할 수 있다. 분석기간 동안의 평균이자율을 예측한다는 것은 매 우 어려운 일이나 향후 한국경제를 고려하면 일정기간 향후 이자율은 2~6% 사이일 것이라 예측된다. 한편, 최근 10 년 간 소비자 물가상승률의 추이는 표 8 과 같다.5) 통계청에서 발표하는 소비자물가지수에 따르면 1989 년에서 1998 년까지의 10 년 사이 연평균 물가상승률은 6.22%이었으며, 1999 년 ~ 2008 년 평균 물가상승률은 2.92%이었다. 최근 10 년간 (2007 년 ~2016 년)의 연평균 물가상승률은 2.34%로 과거 10 년 간과 비슷하다 할 수 있다. 한국경제를 고려하면 향후 물가상승률 은 2~5% 로 예상된다. 표 8 국내 소비자 물가상승률 추이 ¦ 년도 ¦ 총지수, % ¦ 상수도비, % ¦ 전기비, % ¦ 가스비, % ¦ 지역난방 % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2007 ¦ 2.50 ¦ 4.21 ¦ 0.39 ¦ 4.90 ¦ 1.10 ¦ ¦ 2008 ¦ 4.70 ¦ 3.21 ¦ 0.00 ¦ 7.10 ¦ 12.48 ¦ ¦ 2009 ¦ 2.80 ¦ 0.18 ¦ 0.00 ¦ 6.54 ¦ 9.54 ¦ ¦ 2010 ¦ 2.90 ¦ 0.19 ¦ 0.85 ¦ 4.12 ¦ 0.85 ¦ ¦ 2011 ¦ 4.00 ¦ 1.96 ¦ 2.00 ¦ 8.91 ¦ 0.14 ¦ ¦ 2012 ¦ 2.20 ¦ 3.23 ¦ 2.04 ¦ 7.64 ¦ 13.39 ¦ ¦ 2013 ¦ 1.30 ¦ 1.21 ¦ 3.75 ¦ 6.18 ¦ 5.25 ¦ ¦ 2014 ¦ 1.30 ¦ 0.82 ¦ 2.24 ¦ 6.41 ¦ 2.50 ¦ ¦ 2015 ¦ 0.70 ¦ 2.01 ¦ -1.68 ¦ -15.84 ¦ -0.14 ¦ ¦ 2016 ¦ 1.00 ¦ 2.70 ¦ -4.12 ¦ -17.32 ¦ -16.81 ¦ ¦ 평균 ¦ 2.34 ¦ 1.97 ¦ 0.55 ¦ 1.86 ¦ 2.83 ¦ ¦ 평균 (1999~2008) ¦ 2.92 ¦ 9.51 ¦ -0.03 ¦ 5.90 ¦ 10.35 ¦ 주) 소비자 물가지수를 상승률로 환산한 자료임., 개정전(3 판) 연료비를 지역 난방요금으로 대체함. 물가상승률 고려 시 공공요금 비용의 상승률은 별도로 고 려하는데 수도요금, 전기요금 등은 국가에서 물가안정, 대외 경쟁력의 강화 등의 정책적인 목적으로 조절을 하여 왔기 때 문에 그 상승률의 예측 및 적용에 주의 하여야 한다. 상수도요 금, 전기요금, 가스비, 지역난방요금이 LCC 분석의 비용항목 에 포함되는 경우에는 표 8 을 참고하여 상승률을 적용한다. 3.4 LCC 분석의 비용항목 한 건물이 건설되어 사용되고 철거되는 과정에는 수많은 종류의 비용이 여러 시점에서 투입되어야 한다. LCC 분석은 결국 경제성분석으로 분석대상 대안의 전체 비용을 현가로 집 계하여 비교해 보는 것이다. 따라서 LCC 분석에 적용할 비용 항목은 분석대상이나 분석주체에 따라 적정하게 설정하여야 하며 건물전체를 고려하는 경우와 건물 내 특정대상을 고려하 는 경우가 있다. 또한 LCC 분석을 위해서 프로젝트와 관련된 모든 비용을 분석의 대상으로 삼을 필요는 없다. 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 올바른 투자결정을 하기 위해서 반드시 포함되어 야 할 만큼 충분히 많은 비용이 투입되는 항목에 대해서 분석 의 대상으로 삼는다. 모든 대안들 사이에서 비슷한 내용으로 지출되는 비용의 경우에는 LCC 분석에서 생략되므로 의사결 정에 어떠한 역할도 하지 못한다. LCC 분석을 수행함에 있어 서 프로젝트 비용의 연관성이나 중요성을 평가하는 것은 상당 부분 기술적인 판단의 문제이다. 여기서 이자율을 이용하여 미래에 발생하는 가치를 현재가 치로 환산하는 이자공식(interest formulas)을 살펴보면 다 음과 같다. 미래의 한 시점에서 발생할 비용을 현재가치로 환 산하는 경우는 식(4)에 의한다. 1 P = FxPW=Fx (1+i)" 여기서, (4) ¦ P ¦ : 현재금액(present amount) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F ¦ : 미래금액(future amount) ¦ ¦ PW ¦ : 현가계수(single present worth) ¦ ¦ i ¦ : 이자율(interest rate per period) ¦ ¦ n ¦ : 기간(number of interest periods) ¦ 또한 매년 일정금액의 비용이 발생되는 경우에는 식(5)를 이용하여 현재 한 시점의 비용으로 환산할 수 있다. 이때 매 년 발생되는 비용은 그 해의 연말에 발생한다고 가정한다. (1+2)" - 1 P = AxPWA = Ax i(1+i)" (5) 여기서, A : 반복비용(uniform sum of money in each year) PWA : 현가계수(present worth of annuity) 물가상승률과 이자율을 고려하여 미래비용을 현재비용으로 환산하는 방법을 살펴보면 다음과 같다. 우선 미래의 한 시점에서 발생할 비용을 현재가치로 환산 하는 경우는 식(6)에 의한다. (1+e)" P=Fx (1+2)" 여기서, e : 물가상승률(escalation rate) (6) 또한 매년 일정금액의 비용이 발생하는 경우에는 식(7)을 이용하여 현가로 환산한다. v(v -1) P = Ax レー 1 5) 통계청 국가통계포털(www.kosis.kr). 여기서, (7) 1+e V = 1+i | {}
ff2d0fa6-a250-4340-b30a-11db4b3613c4 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-11 이러한 공식을 이용하면 미래의 한 시점에서 발생하는 비 반복비용의 현가나 매년 발생하는 반복비용의 합계를 현가로 용이하게 환산할 수 있다. LCC 분석의 대상을 건물에 적용하는 설비시스템으로 고려 할 때의 일반적인 기본비용분류체계는 표 9 와 같으며, 분석대 상의 특성에 따라 분석수행자가 가감한다. 1) 초기투자비 (1) 기획 · 설계비 기획비와 설계비는 설비설계가 건설부문 엔지니어링사업에 해당되므로 엔지니어링사업대가의 기준에 의하여 산출하되 현실적인 설계비(평가하고자 하는 대안의 실제설계비나 그 당 시 일반설계비(원/평)) 자료의 반영이 가능하면 적용한다. 아직까지는 일반적으로 평당설계비로 설계비가 책정되며 설비기술의 발전에 따른 설계업무의 양이나 난이도에 비해 낮 은 설계비가 지급되고 있는 실정이다. 하도관행이나 제도적 보완이 필요하며 설계업계에서도 저가과 당경쟁 자제와 정확 한 업무량(man-day)산정을 위한 자료 축적 등의 노력이 요 구되고 있다. (2) 공사비 공사비는 비교 · 분석하고자 하는 각 설비시스템의 범위 내 에서 주요 재료비와 해당 인건비, 그리고 각종 간접비(일반관 리비, 안전관리비, 하도공과 금, 이윤)를 고려하여 산출하나 대 안의 상대비교인 만큼 순공사비(재료비+인건비)만 비교할 수 도 있다. 공사비에서 각 설비시스템의 대안에 따라 건축공사 표 9 건축설비시스템 대안의 LCC 분석을 위한 기본 비용 항목 분류표 2) 운영비 비 등 타분야 공사비의 증감이 확연하게 차이가 나는 경우에 는 고려한다. (1) 에너지비 에너지비에는 전기요금, 도시가스요금 등이 포함된다. 에너 지비는 전부하 상당 운전 시간법이나 컴퓨터시뮬레이 션을 이 용하여 계산한다. 전기요금은 한국전력홈페이지 또는 물가자 료에서 검색이 가능하며 계약종류별, 계절별, 사용시간대별 요금이 다르므로 적용 시 주의 하여야 한다. 도시가스 요금은 한국가스공사 홈페이지에서 도매가를. 개별 도시가스 사업자 의 홈페이지나 물가자료에서 소매가를 검색할 수 있으며 지역 이나 사용구분에 따라 요금이 다르므로 적용 시 주의 하여야 한다. 또한 연료용 기름, LPG 요금은 물가자료에서 찾아 볼 수 있으며, 상하수도 요금은 물가자료 또는 각 시도별 상수도 사업본부 홈페이지에서 검색할 수 있다. (2) 유지보수비 유지보수비는 건물과 적용된 설비의 규모, 종류 등에 따라 다르므로 산정하기가 어렵다. 더욱이 비슷한 용도와 규모의 건 물도 유지보수의 방법이나 등급에 따라 이 비용의 차이는 매 우 크다. 따라서 이 유지보수비의 산정에는 설계자(또는 유지 보수비 작성자)의 기술적 경험과 판단력의 적절한 적용이 중 요하게 작용된다. 아직 국내에는 유지보수비의 데이터베이스 가 구축되어 있지 않고 참고할 기초데이터도 미비한 실정이다. 그러나 건축설비의 LCC 계산에서 유지보수비 항목은 매우 ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ 소분류 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 기획 · 설계비 ¦ 기획비 ¦ 기본설계비(타당성검토 등) ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 기획 · 설계비 ¦ 설계비 ¦ 실시설계비 ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 공사비 ¦ 재료비 ¦ 자재, 장비, 기타 ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 공사비 ¦ 인건비 ¦ 공사비내의 인건비 ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 공사비 ¦ 기타잡비 ¦ 순공사비 이외의 각종 간접비, 감리비 관련 타공사(수변전설비 등) ¦ ¦ 운영비 ¦ 에너지비 ¦ 전기 요금 ¦ 공조/급탕 및 설비장비 운전을 위한 전기요금 ¦ ¦ 운영비 ¦ 에너지비 ¦ 가스 요금 ¦ 공조/급탕을 위한 가스 요금 ¦ ¦ 운영비 ¦ 에너지비 ¦ 상하수도 요금 ¦ 공조/위생을 위한 상하수도 요금 ¦ ¦ 운영비 ¦ 유지보수비 ¦ 수리부품비 ¦ 일상운영에 필요한 수리 및 소모성 부품비 ¦ ¦ 운영비 ¦ 유지보수비 ¦ 교체비 ¦ 장비, 배관 등의 주기적 교체비용 ¦ ¦ 운영비 ¦ 일반관리비 ¦ 세금 ¦ 건물취득과 보유에 따르는 각종 세금 ¦ ¦ 운영비 ¦ 일반관리비 ¦ 보험료 ¦ 사무소건물이 통상 지불하는 화재보험료 ¦ ¦ 운영비 ¦ 일반관리비 ¦ 인건비 ¦ 건물의 일반관리를 위한 인건비 ¦ ¦ 철거비 ¦ 철거비 ¦ 철거비 ¦ 건물사용 종료시 철거비 ¦ ¦ 철거비 ¦ 철거비 ¦ 잔존가치 ¦ 건물사용 종료시 잔존가치 ¦ ¦ 기타 ¦ 공간비용 ¦ 공간이용비 ¦ 설비 스페이스(기계실, 배관샤프트) 비용 ¦ ¦ 기타 ¦ 지원금 ¦ 각종 지원금 ¦ 한전, 도시가스지원금 등 ¦ | {}
b036efd5-b3a0-4ddb-b53a-a8a97c6b0a3a | 1권.pdf | 2.10-12 제 2 편 설비 계획 중요하며 이를 뒷받침하는 기준 데이터의 수집 및 정리 그리 고 계산방법의 정립이 시급하다. 실무에서 LCC 분석을 이용 하고 그 분석 결과 의 신뢰도를 향상시키려면 이 분야의 신뢰 성 있는 데이터의 확보가 필수적이다. 수리부품비는 일상운영에 필요한 수리 및 소모성 부품비로, 교체비는 장비 · 배관 등의 주기적 교체비용을 의미한다. 수리 부품비는 적용할 만한 국내 자료가 미비한 실정으로 많은 연 구에서 공조설비의 경우 공사비의 1.5%를 연간 유지보수비 비율로 적용하기도 한다. 교체비용은 자재나 장비의 주기적 교체비용으로 교체주기는 자재장비 업체나 관련기관의 발표 자료를 참고하여 분석수행자가 합리적으로 정한다. 또한 미국의 Dohrmann 과 Alereza(1986)가 미국 35 개주의 342 개 사무소 건물을 조사하여 공조설비의 유지보수비(HVAC maintenance cost)를 산정하는 공식을 제안하였는데 건물의 경과 연수가 중요하긴 하지만 유지보수비에 큰 영향은 없었고 건물의 규모나 위치도 주요한 변수가 되지 않았다고 밝히고 있 다. 오히려 유지보수의 방법이나 유지보수를 하는 주체에 따라 유지보수비에 영향을 크게 주고 있다고 밝히고 있다. 이 방법은 몇 가지 설비방식의 사무소 건물의 전체 공조용 유지보수비를 단위 면적당으로 구하는 방식으로 특정 장비의 유지보수비를 구하는 것은 아니다. C = 3.59+0.019m+h+c+d 여기서, C : 건물의 연간 공조설비(HVAC) 유지보수비(USD (1983)/m2 · yr) 3.59 : 기준시스템(연관식보일러, 원심식냉동기, VAV 방 식)의 연간 유지보수비 n : 건물의 경과 년수 h : 난방설비 수정계수(heating system adjustment factor-수관식+0.083, 주철제+0.101, 전기보일러 -0.287, 히트펌프-1.043 c : 냉방설비 수정계수(cooling system adjustment factor)-왕복동-0.431, 흡수식(1 중)+2.072, 수열원 히트펌프-0.508 d : 공조방식 수정계수(distribution system adjust- ment factor)-싱글존+0.892, 멀티존-0.502, 이중덕 트 -0.031, CAV+0.948, 2pipe FCU-0.298, 4pipe FCU +0.624, 인덕션+0.734 (3) 일반관리비 일반관리비는 세금, 보험료, 관리인건비로 구성되며 세금은 건물과 그 부속설비에 부과 된다. 건물에 부과 되는 세금에는 취득 시에 부과 되는 등록세와 취득세가 있으며 보유 시에 부 과되는 재산세와 공동시설세, 그리고 도시계획세가 있다.6) 세 금의 부과 내역은 표 10 과 같다. 사무소 건물에 적용하는 보험에는 화재보험이 있으며 매년 지불해야 하는 보험료는 보험가입금액(건물가액), 건물구조, 업종, 건물규모, 할인, 할증 조건 적용 등에 따라 다르다(할인 6) 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr). - 공지할인, 특수건물할인, 고액계약할인, 소화설비할인, 할증 - 고충할증, 신체 손해배상 책임보험료 추가 적용). 표 10 건물에 부과 되는 세금의 종류 및 내역 ¦ 종 류 ¦ 납부시기 ¦ 내역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등록세 (주택이외인 경우) ¦ 취득시 ¦ 취득가액 1) x 0.8%2)+교육세 교육세 = 등록세액 x20% ¦ ¦ 취득세 (주택이외인 경우) ¦ 취득시 ¦ 취득가액 x 2%+농어촌 특별세 농어촌특별세 = 취득세액 x 10% ¦ ¦ 재산세 ¦ 매년 ¦ 국세청 홈페이지 참조 ¦ ¦ 공동시설세 ¦ 매년 ¦ 국세청 홈페이지 참조 ¦ ¦ 도시계획세 ¦ 매년 ¦ 국세청 홈페이지 참조 ¦ 주) 1) 취득가액 : 취득자가 신고한 가액으로 하되 신고한 금액이 시가표준액 에 미달하는 때에는 시가표준액으로 계산. 2) 매매에 의한 취득시에는 2%, 신축에 의한 취득시에는 0.8%의 등록 세율을 적용. (8) LCC 분석 시 인건비는 대안에 따라 관리인원의 차이가 발 생하는 경우 인당 비용은 합리적으로 업무종류, 근로조건에 따라 산정하고 인원수의 차이를 계산하여야 한다. 3) 기타비용 기타비용에는 공간비용과 지원금이 있는데 공간비용은 설 비방식에 따른 설비 스페이스를 임대하였을 경우의 수익을 비 용으로 보는 항목이다. 설비 스페이스에는 각 기계실, 각종 장 비의 점유공간, 배관 및 덕트의 샤프트 점유공간으로 나눌 수 있으며 대안별로 설비 스페이스의 차이가 커서 분석자가 필요 하다 판단되면 공간비용을 공간의 임대료 수익형태로 계산한다. 표 11 서울지역 업무용 빌딩의 임대수익상황 ¦ 구 분 ¦ 도심 ¦ 마포 · 여의 도 ¦ 강남 ¦ 기타 ¦ 전체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평당 가능총소득, 천원 ¦ 1 178 ¦ 642 ¦ 753 ¦ 606 ¦ 871 ¦ ¦ 연평균공실율, % ¦ 4.06 ¦ 0.34 ¦ 0.27 ¦ 1.59 ¦ 1.74 ¦ ¦ 평당 유효총소득, 천원 ¦ 1 131 ¦ 640 ¦ 751 ¦ 597 ¦ 856 ¦ ¦ 영업경비비율, % ¦ 31.5 ¦ 39.1 ¦ 36.3 ¦ 34.6 ¦ 34.8 ¦ ¦ 평당 순영업소득, 천원 ¦ 774 ¦ 390 ¦ 479 ¦ 390 ¦ 558 ¦ ¦ 소득률, % ¦ 8.94 ¦ 7.37 ¦ 7.21 ¦ 7.19 ¦ 7.75 ¦ ¦ 자본수익률, % ¦ -1.03 ¦ -0.62 ¦ 1.54 ¦ -0.55 ¦ -0.08 ¦ ¦ 총수익률, % ¦ 7.91 ¦ 6.75 ¦ 8.75 ¦ 6.63 ¦ 7.67 ¦ 주) 기타지역은 도심권, 마포 · 여의 도권, 강남권 이외의 독립된 권역을 형성하지 못하는 지역임. 임대료 수익은 건물의 위치나 규모, 경제환경 등에 따라 달 라지며 예를 들면 2000 년과 2001 년 상반기에 서울지역의 임 대동향을 조사한 자료를 바탕으로 표 11 과 같이 임대수익을 | {}
833b7284-fa43-4ea9-b064-c9b18c605f99 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-13 결정할 수 있다.7) 지원금에는 관련 규정에 의하여 심야전력, 가스 등을 이용 하는 경우 지원되며 대안의 LCC 산정시 해당되면 지원금을 적용한다. 3.5 LCC 분석의 위험도 평가 LCC 분석에서는 분석변수나 각종 비용항목에서 절대치보 다는 과거 실적을 고려하여 설정한 예측치를 사용하는 경우가 많기 때문에 항상 불확실성의 문제가 발생한다. 즉, 대안에 포 함되는 비용의 금액과 발생시점을 LCC 분석 시에 정확히 알 수 없기 때문이다. 이와 같은 불확실성의 문제를 해결하는 방 법에 민감도 접근법(sensitivity approach)이 있다. 민감도 접근법이란 어떤 비용 항목의 추정치가 변할 경우, 대안의 LCC 가 어떻게 변하는가를 응용한 접근법이다. 위험도(risk) 평가방법의 활용을 통하여 리스크를 완전히 제거할 수는 없지만 이러한 평가방법은 건설계획과 정의 특성 상 불가피하게 존재하는 리스크와 불확실성 모두를 체계적으 로 인식할 수 있도록 도움을 줄뿐만 아니라, 이 리스크에 효 과적으로 대응할 수 있는 현실적 정보를 제공해 줌으로써 보 다 과학적이고 합리적인 방법으로 의사결정을 수행할 수 있도 록 한다. 민감도 접근법(sensitivity approach)은 대안 중 LCC 가 낮게 계산된 대안이 실제로 낮은 LCC 를 가질 가능성을 판단 하는 방법이며 민감도 분석(sensitivity analysis)의 결과 와 손익분기점(break-even point)을 근거로 그 확률을 분석자 의 경험과 직관으로 판단한다. 민감도 분석의 핵심은 특정 입력변수의 변화가 종속되는 출력변수에 어떤 영향을 미치는지를 알아보는 방법이다. 예를 들면, 이자율을 5%로 가정했는데 이자율을 3%(하한), 8% (상한)으로 가정하고 계산을 해도 우선순위가 바뀌지 않았다 면 이자율 5% 가정에 따른 불확실성이 현저히 감소한다고 볼 수 있다. 따라서 이 접근법은 특정 입력자료의 불확실성이 다른 자료의 그것보다 현저하게 클 때, 즉 어느 정도 정확한 예측이 어려울 때 사용한다. 7) 박래형, "서울지역 업무용빌딩의 임대동향 및 수익전망", 한국감정원, (사) 한국빌딩경영협회 제 40 차 순회세미나 발표자료, 2001, 9, p. 14. 민감도 분석방법은 단순하고 사용이 용이하며 이해하기 쉽 다는 장점을 가지고 있음에도 한 번에 한가지의 변수밖에 다 룰 수 없기 때문에 각 변수가 독립적으로 고려되어야 한다는 결점을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 LCC 분석에서 LCC 에 가장 크게 영향을 미치는 중요 리스크 변수를 밝혀내 주 는 민감도 분석의 사용은 매우 유용한 것으로 고려된다. 이 방법은 각 변수의 정확도를 증가시키기 위하여 의사결 정자의 노력이 집중되어야 하는 영역을 식별해 줄 수 있고, 대안의 비교시 각 대안의 우선순위가 바뀌는 조건을 파악할 수 있도록 한다. 즉, 각 변수의 변동범위에 걸친 모든 변화에 도 불구하고 대안의 우선순위가 바뀌지 않는다면 특정변수에 대한 LCC 의 민감도는 그다지 문제가 되지 않는 것으로 고려 할 수 있다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 衛生工��, 2010, 空�調和 · 衛生工�便覧, 基礎編, 第23章 ラ イ フ サ イ ク ル評�, pp.607~614. 2. 日本建築��, 2006, 建物の LCA 指針 : 温暖化 · 資源消 費 · �棄物�策の な めの評�ツール. 3. 小玉�一郎, �地孝男, 中島史郎, 1997, 建築の ラ イ フサイ ク ル ェ ネ ルギー算出プログラ ム マ 二 ュ ア ル, 建設省建築 研究所. 4. 日本 空�調和衛生工��, 2001, 空�調和 · 衛生設備の環 境負荷削減野策マニュア ル, 丸善. 5. 유동열, 황원택, 2005, 건축설비계획, 문운당. 6. 박민용, 1995, Life Cycle Cost 분석에 의한 호텔건물의 HVAC 열원 시스템 평가에 관한 연구, 박사논문, 동아대. 7. 정종림, 2002, LCC 분석에 의한 고층건물 설비시스템의 대 안평가에 관한 연구, 박사학위논문, 연세대. 8. ASHRAE, 2015, ASHRAE Handbook 2015, HVAC Applications, ASHRAE. 9. Stephen J. Kirk, Alphonse J. Del'Isola, 1995, Life Cycle Costing for Design Professionals," McGraw-Hill. | {}
6e01f54d-77f9-44f7-a640-a8a5700ead05 | 1권.pdf | 제 3 편 설비 에너지계산 | {}
0a3a1e54-f8b7-456e-8d6e-81e88e373f1f | 1권.pdf | 제 3 편 ¦ 제 1 권 ¦ 편찬위원 김석현 황동곤 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 3 편 ¦ 책임위원 정재훈 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 11 장 백용규 서장후 ¦ ¦ ¦ 제 12 장 정재훈 ¦ ¦ ¦ 제 13 장 엄태윤 ¦ ¦ ¦ 제 14 장 조진균 ¦ ¦ ¦ 제 15 장 장용성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김광호 서항석 ¦ | {}
93595040-0013-416b-b566-5de6a086449d | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-1 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 1. 온열감 1.1 체온조절 · 온열생리의 기초 1) 온열환경평가의 목적 공조의 목적은 실내의 온습도·기류 분진·먼지·냄새 등의 환 경조건을 재실자나 실내의 물건 등에 바람직한 상태로 제어하 는 것이다. 보건용 공조에서는 재실자를 쾌적하고 건강한 상 태로 유지하는 것이 필요하지만, 산업용 공조는 생산공정, 생 산물 등의 환경조건을 적절한 범위로 유지하는 것과 동시에 이러한 산업활동에 종사하는 사람들에게도 허용 가능한 환경 을 제공하는 것이다. WHO(세계보건기구) 에서는 건강이라는 것을 '육체적, 정 신적, 사회적으로 평안한 상태로 병이나 장해 등이 없는 것을 의미하는 것은 아니다'라고 정의 하고 있다. 따라서 실내의 온 열환경을 조절하는 경우, 단순히 여러가지 환경요소가 허용범 위 내에 있도록 하는 설계가 아니라, 공조의 목적인 '인간'의 특성도 충분히 고려할 필요가 있다. 2) 체온조절의 기초 인체는 체내에서 생산된 대사열을 외부환경과 의 열 교환을 통해 열평형을 유지하여, 심부체온을 일정하게 유지하고 있다. 만약, 충분한 열손실이 확보되지 않으면 고체온이 되며, 열 손실이 과도한 경우에는 저체온이 된다, 일반적으로 의자에 편안하게 앉아 있어 열적으로 중립일 때의 피부온은 옷의 유· 무와 관계없이 약 33~34°C 이다. 열적 중립 시의 피부온은 운동 등을 하는 경우 대사량이 높아져 낮아지게 되며, 심부온 도는 높아진다. 그림 1 은 인체의 열평형을 나타내고 있다. 체내에서 생산된 열은 복사(R), 대류(C), 증발(Es) 호흡(RES) 및 전도(K)에 의해 외부로 방열된다. 인간은 외부로 일을 함에 따라, 대사량 (M)의 일부는 체내에서 발열되지 않는다. 따라서 생성된 열 은 대사량에서 외부 일을 제외한 것이 된다. 그러나 일반적인 사무작업 등에서 외부일은 0 이다. 인간은 인체의 열평형을 유지하기 위하여 생리학적인 체온 조절을 하고 있다. 열적 중립보다도 높은 온도에서는 표면 혈 관이 확장하여 혈류량을 증가시킴으로써 방열량을 증가시키 며, 이 보다도 높은 온도에서는 발한이 시작된다. 만약 이보다 도 높은 경우에는 심부체온이 상승하여 높은 체온이 되며, 만 약 이보다도 높게 되면 열에 의한 사망이 발생하기도 한다. 열적 중립보다 낮은 온도에서는 표면혈류의 수축에 의해 혈류량을 감소시켜 방열량을 저하시킨다. 또한 온도가 더욱 낮게 되는 경우에는 심부온이 저하되고 저체온 증상이 발생하 여 동사에 이르는 경우도 있다. 그러나 생리적인 체온조절 이외에 착의 에 조절 등 인간이 할 수 있는 다양한 피부온도의 조절 방법이 있다. 표 1 은 다양한 활동의 대사량을 나타낸 것이다. 표 1 다양한 활동의 대사량 (ASHRAE, 2005) ![image](/image/placeholder) 호흡(RES) 대류(C) M 복사 (R) I W 증발 (Es) M : 대사량 W : 외부 일 접촉전도 (K) 그림 1 인체의 열평형 ¦ 휴식시 ¦ [met] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 누운 경우 ¦ 0.7 ¦ ¦ 안정한 경우 ¦ 0.8 ¦ ¦ 의자에 앉은 경우 ¦ 1.0 ¦ ¦ 서있는 경우 ¦ 1.2 ¦ ¦ 걷기 ¦ ¦ ¦ 3.2 km/h ¦ 2.0 ¦ ¦ 4.8 km/h ¦ 2.6 ¦ ¦ 6.4 km/h ¦ 3.8 ¦ ¦ 사무소 작업 ¦ ¦ ¦ 독서, 앉기 ¦ 1.0 ¦ ¦ 타이프 ¦ 1.1 ¦ ¦ 파일정리·앉기 ¦ 1.2 ¦ ¦ 파일정리·서있기 ¦ 1.4 ¦ ¦ 연속걷기 ¦ 1.7 ¦ ¦ 물건 들어 올리기 ¦ 2.1 ¦ ¦ 운전·비행 ¦ ¦ ¦ 자동차 운전 ¦ 1.0~2.0 ¦ ¦ 일반 비행 ¦ 1.2 ¦ ¦ 전투비행 ¦ 2.4 ¦ ¦ 중장비 ¦ 3.2 ¦ ¦ 다양한 작업 ¦ ¦ ¦ 음식만들기 ¦ 1.6~2.0 ¦ ¦ 청소 ¦ 2.0~3.4 ¦ ¦ 다리미 ¦ 1.8 ¦ ¦ 50kg 가방들기 ¦ 4.0 ¦ ¦ 다른활동 ¦ ¦ ¦ 춤 ¦ 2.4~4.4 ¦ ¦ 미용체조 ¦ 3.0~4.0 ¦ ¦ 테니스, 싱크로나이즈 ¦ 3.6~4.0 ¦ ¦ 농구 ¦ 5.0~7.6 ¦ ¦ 래슬링 ¦ 7.0~8.7 ¦ | {}
79fb1ef1-2af3-490b-aec2-8773a348f336 | 1권.pdf | 3.11-2 제 3 편 설비 에너지계산 1.2 온열환경의 6 요소 1) 온열환경요소 인체와 환경과 의 열교환에 영향을 미치는 요소를 온열환경요 소라 한다. 인체의 열적쾌적감에 영향을 주는 주요한 요소는 대 사량 · 착의 량 · 공기온도 · 복사온도 · 기류 · 습도의 6 가지이다. 2) 대사량 인체의 대사량은 met 로 표시한다. 1 met 는 의자에 앉아 있는 경우의 대사량으로 58.2 W/m2 이며, 단위체표면적[m2] 당으로 표시한다. 일반적으로 사무작업의 경우 1.1~1.2 met 이다. 인체의 열평형은 단위체표면적당으로 표시하는 경우가 많으며, 우리 나라의 경우 일반 성인의 체표면적은 약 1.4~1.9m2 정도이 다. 식(1)은 인체의 체표면적을 계산하는 식이다. AD =0.007246 W0.425 H0.725 여기서, (1) ¦ AD ¦ : ¦ 체표면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W ¦ : 체중, ¦ kg ¦ ¦ H ¦ : 신장, ¦ cm ¦ 3) 착의 량 의복의 단열성은 clo 라는 단위를 사용한다. 1 clo 는 0.155 m2.°C/W 이다. clo 는 1941 년 미국의 Gagge 에 의하여 제안 되었다. 그림 2 는 피부표면-의복-환경사이의 현열이동을 나 타낸 것이다. 피부표면으로부터 의복 외표면까지의 열저항이 Icl 즉, 기초적인 의복의 열저항값이다. 의복의 외표면으로 부 터 환경까지의 열저항값을 포함한 피부면으로부터 환경까지의 열저항 It 를 clo 라고 하는 경우도 있다. fcl 은 착의 면적비율이 다. 열저항은 나체 시의 체표면적를 기준으로 정의 되어, 착의 시에는 표면적이 증가함에 따라 열저항이 감소하게 된다. 다수의 측정결과 를 바탕으로 식(5)가 제안되었다. (McCul- lough 의 식) 표 2 는 일반적인 의복의 조합에 따른 clo 값을 나타 낸 것이다. ts,d t。 It = 0.155Q - to ts,n Ia 0.155Q Id = It - Ifc fd =1+0.37cl 여기서, Ia : 피부표면으로부터 환경까지의 열저항(나체시), clo Id : clo 치, clo It : 피부표면으로부터 환경까지의 열저항(나체시), clo Qa : 나체시의 열손실, W/m2 (2) (3) (4) (5) 요 : 착의 시의 열손실, W/m2 fet : 피복 작용시의 전표면적/체표면적 td : 착의 외표면 온도, °C to : 작용온도, °C ta : 평균피부온, °C d : 착의 시 n : 나체시 ![image](/image/placeholder) t。[°C] 1 (hr +he)fel la/fa[clo] [m2.°C/W] It[clo] tcl[°C] 1 h = Rt R+C=Q�[W/m2] [m2.°C/W] la[clo] 름[m2.°C/W] ts[°C] 그림 2 피부표현-의복-환경 사이의 현열 이동 표 2 의복의 조합 ¦ 남 자 용 ¦ 남 자 용 ¦ 여 자 용 ¦ 여 자 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의 복 종 류 ¦ clo ¦ 의 복 종 류 ¦ clo ¦ ¦ 짧은 소매셔츠(얇은것) ¦ 0.14 ¦ 얇은 블라우스 ¦ 0.20 ¦ ¦ 긴 소매셔츠(얇은것) ¦ 0.22 ¦ 두꺼운 블라우스 ¦ 0.29 ¦ ¦ 짧은 소매셔츠(두꺼운것) ¦ 0.25 ¦ 얇은 치마 ¦ 0.10 ¦ ¦ 긴 소매셔츠(두꺼운것) ¦ 0.29 ¦ 두꺼운 치마 ¦ 0.22 ¦ ¦ (넥타이를 맨 경우 5% 가산) ¦ ¦ 얇은 바지 ¦ 0.26 ¦ ¦ 얇은 조끼 ¦ 0.15 ¦ 두꺼운 바지 ¦ 0.44 ¦ ¦ 두꺼운 조끼 ¦ 0.29 ¦ 얇은 스웨터 ¦ 0.17 ¦ ¦ 얇은 바지 ¦ 0.26 ¦ 두꺼운 스웨터 ¦ 0.37 ¦ ¦ 두꺼운 바지 ¦ 0.32 ¦ 얇은 자켓 ¦ 0.17 ¦ ¦ 얇은 스웨터 ¦ 0.20 ¦ 두꺼운 자켓 ¦ 0.37 ¦ ¦ 두꺼운 스웨터 ¦ 0.37 ¦ 얇은 드레스 ¦ 0.22 ¦ ¦ 얇은 자켓 ¦ 0.22 ¦ 두꺼운 드레스 ¦ 0.70 ¦ ¦ 두꺼운 자켓 ¦ 0.49 ¦ 브레지어와 팬티 ¦ 0.05 ¦ ¦ 팬 티 ¦ 0.05 ¦ 반 슬립 ¦ 0.13 ¦ ¦ 짧은 양말 ¦ 0.04 ¦ 긴 슬립 ¦ 0.19 ¦ ¦ 긴 양말 ¦ 0.10 ¦ 스타킹 ¦ 0.01 ¦ ¦ 샌 달 ¦ 0.02 ¦ 샌 달 ¦ 0.02 ¦ ¦ 구 두 ¦ 0.04 ¦ 구 두 ¦ 0.04 ¦ ¦ 부 츠 ¦ 0.08 ¦ 부 츠 ¦ 0.08 ¦ 4) 공기온도 ASHRAE 에서는 신체의 중심을 의자에 앉아 있는 경우 는 바닥으로부터 0.6 m, 서 있는 경우에는 바닥으로부터 1.1 | {}
e85a097d-4257-4e5f-b918-dc9859f71518 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-3 m 로 하며, 이 높이에서 측정한 온도를 대표적인 공기온도로 한다. 5) 복사온도 복사환경을 표현하기 위하여 평균복사온도라는 개념을 이 용하고 있다. 평균복사온도는 실제의 불균일한 복사장에서 재 실자가 주위환경과 복사 열교환을 할 때 동일한 양의 복사열 교환을 하는 것과 같이, 균일 온도의 가상폐쇄공간에서 표면 온도이다. 평균복사온도에서는 인체와 주위환경사이의 형태계 수가 고려되어야 한다. 식(6)은 평균복사온도의 정의 이며, 주 위벽체와 천정, 바닥 등과 인체와 의 형태계수(Fpi)는 Fanger 등에 의한 연구 결과 에 의해 자세별로 결과 가 산출되었다. 형태계수의 산출식은 다음과 같다. t, = V �Fpi(ti+273)4 - 273 (6) 여기서, t, : 평균복사온도, °C ti : 주위벽체, 천정, 바닥 등의 표면온도, °C Fpi : 주위벽체, 천정, 바닥 등과 인체와 의 형태계수 복사의 불균일성을 표현하기 위해서는 미소면 복사온도가 이용되고 있다. 미소면 복사온도는 1974 년 영국의 McIntre 에 의하여 제안되었으며, 식(7)과 같이 정의 된다. 또한 미소면 복사온도의 벡터차( △tpr)로서 복사의 불균일성을 평가 할 수 있다. tpr = �Fni(ti+273)4-273 (7) 여기서, tpr : 미소면 복사온도, °C Fni : 주위벽체, 천정, 바닥 등과 미소면과 의 형태계수 식(6) 중 인체에 관한 형태계수는 실험에 의한 값이고, 계 산식으로 표현 될 수 없기 때문에 수치계산을 하는 경우에는 불편하다. 미소입방체에 관하여는 6 방향의 미소면 복사온도를 계산 또는 측정하여 인체의 형태계수를 고려한 평균복사온도 를 산출하는 방법이 식(9)와 같이 제안되었다. 인체의 형태계수를 고려한 평균복사온도는 다음과 같이 계 산할 수 있다. 서있는 경우 tr= {0.08(tpripp)+tyr(dowwl)+0.23(tpringhaix) +tprile/t)+0.35(tpr[front] +tpr[back]) / [2(0.08 + 0.23 + 0.35)] 앉아있는 경우 tr= (0.18(tpring)+kyr.coml)+0.22(tprituringei) +tpr[kest))+0.30(tpr(front) +tpr[back]} / [2(0.18 + 0.22 + 0.30)] (8) (9) 6) 기류 인체가 움직일 때 움직임을 포함한 상대기류로서 정의 된다. 일반적으로 평균풍속만이 아니라 기류의 난류가 온냉감에 영 향을 미친다고 알려져 있다. 실내의 기류를 측정·평가하기 위 해서는 평균풍속만이 아니라 기류의 표준편차를 동시에 측정 하는 것이 바람직하다. 7) 습도 습도는 인체의 온냉감에 영향을 미치는 것과 동시에 저습 도·고습도에서는 인체에 열적 불쾌감과 는 다른 불쾌감을 준 다. 예를 들어, 저습도에서는 정전기의 문제가 발생되 고, 고습 도에서는 피부의 젖은율 증가에 따른 불쾌감이 발생된다. 또 한 실내공기질(indoor air quality)과의 관계에서 습도가 문 제가 되는 경우가 있어, 위생적인 문제를 포함하여 종합적으 로 고려 할 필요가 있다. 1.3 쾌적환경의 평가 인간은 온열감을 평가 할 때, 온열감에 영향을 미치는 환경 요소를 요소별로 구분하여 느끼지 않고, 이러한 요소를 복합한 결과 를 느끼게 된다. 이러한 이유로 온열환경요소의 복합 영향 을 단일 지표로서 표현하기 위하여 여러 가지 제안이 있었다. 1) 작용온도 1940 년 Gagge 에 의하여 제안되었다. 인체는 실제의 환경 에서 주위공간과 대류와 복사에 의한 열교환을 하게 되며, 이 것과 동일한 양의 열을 교환하는 폐쇄공간의 균일한 온도를 작용온도라 한다. 공기온도와 평균복사온도의 대류열전달율과 복사열전달율의 가중평균으로 나타낸다. hota+h,tr t。 = he+hr 여기에서 (10) hc : 인체의 대류열전달율, W/(m2·°C) ht : 인체의 선형복사열전달율, W/(m2.°C) ta : 공기온도, °C to : 작용온도, °C tr : 평균복사온도, °C 2) 등가온도 작용온도에서는 인체가 발열체라는 점을 고려하지 않기 때 문에, 기류에 의한 냉각효과 는 평가하지 않는다. 예를 들어, 작용온도는 공기온도와 평균복사온도가 같은 경우 기류속도 에 관계없이 그 값이 일정하다. 등가온도는 1929 년에 영국의 건축연구소에서 Dufton 에 의 하여 제안된 것이다. 또한 Bedford 는 난방이 되는 공간에서 실 측결과 에 의해 공기온도· 복사온도· 기류속도를 이용하여 등가 온도를 산출하는 방법을 제안하였다. 식(11)은 Bedford 에 의한 등가온도의 계산식이다. Madsen 은 착의 량의 영향을 고려한 등가온도를 식(12)와 | {}
602a15b4-5326-4651-a480-c57a1438923f | 1권.pdf | 3.11-4 제 3 편 설비 에너지계산 여기서, 같이 제안하였다. 인체형상을 고려한 thermo-manikin 에 의 한 온열환경평가도 등가온도에 의한 환경평가와 원리적으로 동일하다. teq =0.522ta +0.478t, -0.2vvv(37.8-tg) 0.24-0.75Vv teq,m 1+Icl = 0.55ta +0.45t, + (36.5-ta) (11) (12) 여기서, teq : 등가온도, °C : Madsen 에 의한 수정등가온도, °C teq,m v : 평균풍속, m/s 3) 쾌적방정식과 PMV (1) 쾌적방정식 쾌적방정식 및 예상온열감반응(predicted mean vote : PMV)은 Fanger 에 의해 제안되었다. 쾌적방정식은 인체의 열적 중립온도를 예측한 것이며, 예상온열감반응은 열적 중 립에 가까운 상태의 인체 온열감을 예측하는 지표이다. 열적으로 중립이 되기 위해서는 열평형이 유지되는 것과 함께 평균피부온과 피부로부터의 증발열손실량이 어느 일정 한 범위 내에 있어야 한다. 쾌적방정식에서는 식(13), (14)과 같이, 열적중립 시 평균피부온과 피부로부터의 증발열손실이 대사량의 함수가 되고 있다. 이것에 의해 열평형식은 6 요소 만으로 표현되고, 인체의 열평형식은 식(15)와 같이 표현되 며, 각각의 요소는 식(16)~식(21)과 같다. ts =35.7-0.028(M- W) Es =0.42(M- W-58.15) (M- W)-Ed-Es -Ere - Cre =K=R+C Ed =3.05{5.73-0.007(M- W)-Pa} Ere =1.7x10-2M(5.867-P2) Cre =0.0014M(34-t。) ts - tel 35.7-0.028(M- W) -tel K= 0.155Icl 0.155Icl R= 3.96x10����(tw+273)*-(t,+273)*} C=felhc(tol-ta) Fanger 의 쾌적방정식에서는 인체의 대류열전달계수를 Winslow 에 의한 식(22)을 사용한다. 또한, 착의 표면적비는 식(23)이 사용 되고 있다. (14) (13) (15) he =2.38¦tcl-tal 0.25 (16) 중 큰 값을 사용 (22) (17) he = 12.1 VU (18) (19) fet = 1.00+0.2Icl, Icl <0.5clo 인경우 (20) C : 대류열손실량, W/m2 Cre : 호흡에 의한 열손실량, W/m2 Ed : 불감증발량, W/m2 Ere : 호흡에 의한 잠열손실량, W/m2 Es : 발한에 의한 증발열손실량, W/m2 K : 의복을 통과 하는 현열 손실량, W/m2 M : 대사량, W/m2 Pa : 수증기압, kPa R : 복사열손실량, W/m2 W : 일량, W/m2 tel : 의복의 외표면온도, °C ts : 평균피부온, °C U : 평균풍속, m/s (21) (2) 예상불만족도 열적으로 중립이 아닌 범위에서의 온열감을 예측을 하는 방 법으로 Fanger 가 제안한 이론이며, 1984 년 ISO7730 로서 국제 규격화 되었다. 온열환경의 6 요소를 대입한 조건에서 대다수 의 사람이 느끼는 온열감을 수치로서 표현한 것이다. 그림 3 의 척도는 ASHRAE 의 7 단계 온열감척도이다. Chart Type: bar 협다. 따뜻하다. 약간 따뜻하다. 춥지도 덥지도 않다. 약간 서하다. 서하다. (cool) 춥다. item_01 3 2 1 0 1 2 3 3 fet = 1.05+0.1Ia Iel ≥ 0.5clo 인경우 그림 3 PMV 척도 예상은열감반응(PMV)은 인체의 열부하(L)를 기초로 하여 계산하며, 식(24)에 의하여 인체의 열부하가 구해진다. 의복 의 외표면온도(tcl)은 식(25)으로서 구해진다. (23) L=(M- W) -Ed-Es -Ere - Cre - R-C td =35.7-0.028(M- W) -0.1557』[3.96x10-8fet {(tel+273)4-(tr +273)4}+fort(td-ta)] (24) PMV 는 식(26)과 같이 산출된다. PMV = L(0.303e-0.036.M +0.028) (25) (26) 또한 Fanger 는 PMV 와 예상불만족도(predicted percentage | {}
91a4f261-b3f1-4330-a7be-a0346d090e18 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-5 of dissatisfied: PPD)의 관계를 제안하였다. ISO7730 에서는 쾌 적범위로서 PMV,PPD 의 값이 각각 -0.5 <PMV <0.5, PPD <10%를 권장하고 있다. 그림 4 에 PMV 와 PPD 의 관계를 나 타낸다. Chart Type: line -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 item_01 80% 60% 40% 20% 0% 5% 10% 15% 60% 그림 4 예상 온열감 반응과 예상불만족도의 관계(P.O.Fanger) 1.4 쾌적성으로서의 온열환경 기준 1) 법률상의 기준 건축법 및 산업안전보건법 등 다양한 법에서 건물 내의 위 생적 환경 확보를 위한 기준이 제정되어 왔는데, 대부분의 건 물에서 쾌적 온열환경 범위는 기온 17~28°C, 상대습도 40~ 70%, 기류 0.5 m/s 이하로 되어 있으며, 이러한 기준은 공조 적인 측면에서는 안전위생을 확보하기 위한 필요조건이 되고 있다. 그러나 비록 이러한 기준을 만족하고 있어도 재실자에 불쾌감을 줄 수 있다는 가능성은 항상 존재하고 있다는 것에 주의 할 필요가 있다. 2) 쾌적성 ASHRAE 에서는 열적쾌적성을 '어떠한 온열환경에서 만 족하는 마음의 상태'로 정의 하고 있다. 또한 허용될 수 있는 온열환경이란 최소한 80% 이상의 재실자가 허용 가능한 환 경으로 정의 하고 있다. 온열환경연구 분야에서 이용되고 있는 좁은 의미의 열적쾌적성은 일반적으로 열적불쾌를 느끼지 못 하는 상태를 의미하는 것이다. 3) 사무소에서 쾌적온도 온열환경요소 중의 몇 가지 요소를 고정시키면, 작용온도에 의한 쾌적범위를 표현할 수 있다. 그림 5 는 사무소에서의 작 용온도와 예상불만족도(PPD)의 관계이며, 이 때 기류속도는 0.1 m/s 로 가정하고 있다. 여름철의 경우 쾌적온도는 24.5°C 이고, PPD <10%의 범 위는 작용온도가 약 23~26°C 인 경우이다. 또한 겨울철의 경 우 쾌적온도는 22°C 이고, PPD <10%의 범위는 작용온도 약 20~24°C 인 경우이다. 겨울철과 여름철의 쾌적범위가 다른 것은 착의 량이 다르기 때문이다. 즉, 여름철에는 겨울철보다 착의 량이 작기 때문에 쾌적온도폭이 겨울철 보다 좁다. 그림 6 에 ASHRAE55-2004 에 의한 쾌적온도범위를 나타 내고 있다. 여기에서는 일반적인 사무소작업, 여름 · 겨울의 사무 작업에 적당한 복장, 정온한 기류가 가정되어 있다. ASHRAE 에 의한 열환경기준은 PMV 가 ±0.5 의 범위와 거의 일치하고 있다. X-Axis: 적용온도, °C Y-Axis: 예상불족도(PPD), % Chart Type: line 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 item_01 72% 70% 50% 20% 8% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 그림 5 사무소 건물의 쾌적작용 온도 범위와 예상 불만족도의 관계 27) KB/KB)DA °C 합라合도, X-Axis: 작용은도, °C Chart Type: line MHz 10°C 13°C 16°C 18°C 21°C 24°C 27°C 29°C 32°C 35°C item_01 0.002°C 0.002°C 0.004°C 0.006°C 0.008°C 0.002°C 0.012°C 0.014°C 0.016°C 0.008°C 0.004°C 그림 6 ASHRAE 55-2004 의 쾌적 온습도 범위 4) 쾌적온도의 개인차· 연령차·성별차 등 인간은 나이, 활동량 등이 같은 조건일지라도 쾌적온도에 개인차가 있다. Fanger 등의 실험에 의하면, 쾌적조건에서의 표준편차는 1.2°C 정도이다. 또한, Rohles 는 쾌적에 가까운 범위에서는 개인차가 크게 된다고 하였다. 고령자는 대사량이 저하되기 때문에 일반적으로 건강한 사 람보다도 높은 설정온도가 권장되고 있다. 미국의 실험연구에 서 고령자와 대학생의 피험자가 같은 온열환경에 노출되어 있 는 경우 온열감 반응에 차이가 있으며, 고령자들이 높은 온도 를 선호하고 있다고 보고되고 있다. 또한 Fanger 에 의한 실 험에서는 같은 착의 량, 자세에서 중립온도에 차이가 거의 없 다고 보고되고 있다. 그러나 실제의 생활환경에서는 실험실 실험과 달리, 고령자와 대학생 피험자가 동일한 활동을 하지 않고 현실적으로는 고령자들이 활동성이 낮기 때문에 설정은 도를 높게 하는 편이 바람직하다고 판단된다. 노상성도, 남녀차의 관점에서 살펴보면, 실제의 환경조건 하에서 일반 적으로 여성의 착의 량이 작은 것에 의하여 쾌적온도에 차이가 | {}
71417bc6-79c3-4677-b821-8ded1bbac4b3 | 1권.pdf | 3.11-6 제 3 편 설비 에너지계산 발생한다. 중립보다 낮은 환경에서는 여성이 남성보다 추위를 감지하기 쉽다는 McIntryre 의 연구가 있다. 신체장애자는 체온조절기구가 용이하게 기능하지 않는 경우 가 있다. 따라서 사회적 약자에 대한 배려를 고려한 설계가 바 람직하다. 특히 온열환경기준을 정하는 피험자 실험은 건강한 대학생을 피험자로 이용하는 경우가 많은 것도 염두에 두어야 할 것 이다. 5) 환경적응 모델 de Dear 등은 환경적응 모델을 제안하고 있다. 이 모델에 서는 종래의 환경실험실에서는 없는, 실제의 건물을 대상으로 한 광범위한 실측조사 결과 에 기초하고 있다. 그 결과 중앙제 어식으로 공조된 건물에서의 재실자 쾌적성이 자연환기방식 의 건물과 다르다는 것을 알 수 있다. 재실자 스스로가 온열 환경을 변화 또는 제어하는 경우, 예를 들어 자연환기방식의 건물, 또는 퍼스널 공조를 이용하는 건물, 개방가능한 창을 가 진 건물 등에서는 재실자의 심리상황과 기대감이 다르다. 이 와 같은 건물에는 그림 7 과 같은 쾌적범위를 이용하는 것이 가능하다. Chart Type: bar 5 10 15 20 25 30 히용범위 23.4 25.7 27.0 27.6 30.3 30.5 때적은도 17.8 18.4 19.2 21.4 23.7 20.9 항공외기온도 16.3 16.7 17.3 21.4 25.9 27.8 그림 7 자연 환기 건물의 평균 외기 온도와 쾌적 실내 작용온도의 관계 1.5 국소온열감 PMV 와 신유효온도, 표준신유효온도는 인체의 열적 중립 을 평가하는 척도로서, 몸이 덥거나 추울 것을 평가 할 수 있 다. 그러나 주의 해야 할 것은 전신온열감이 중립이 되는 조건 에서도 신체의 국소부분에서 온열적으로 불쾌감을 느낄 수 있 는 경우가 있다. 일반적인 거주공간에서는 이러한 문제가 빈 번하게 일어난다. 국소불쾌감의 요인이 되는 것은, 불균일 복사, 드래프트, 상 하온도분포, 바닥온도 등이 있다. 대사량이 높은 경우와 의복 을 입은 경우에는 온열환경에 대해 둔감하게 되어, 국소불쾌 감의 위험이 작게 된다. 또한 거주자는 전신온열감이 중립보 다도 차가운 경우 국소불쾌감에 대하여 더욱 민감하게 되고, 반대로 따뜻한 경우에는 국소불쾌감에 대하여 둔감하게 된다. 일반적으로 국부불쾌감 허용치는 착의 량이 0.5~0.7 clo 인 가벼운 복장이며 대사량이 1.0~1.3 met 정도의 상태로 가정 한 것으로서, 전신온열감이 중립에 가까운 상태를 전제조건으 로 정의 된다. 표 3 은 국소불쾌감의 감각에 대하여 예상되는 불만족도를 나타내고 있는데, 이러한 모든 것을 동시에 만족 시킬 필요가 있다. 표 3 국소 불쾌감 요인에 의한 불만족도 ¦ 드래프트 (DR) ¦ 상하온도 분포 (PD) ¦ 차거나 뜨거운 바닥 (PD) ¦ 불균일복사 (PD) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ <20% ¦ <5% ¦ <10% ¦ <5% ¦ 1) 불균일복사 실내의 표면온도가 각각 다른 경우와, 직사일사의 영향에 의하여 인체주위의 복사장이 불균일하게 되어, 허용한계를 넘 게 되면 불쾌감을 일으킨다. 일반적으로 천장이 따뜻하거나 벽이 찬 경우에 특별히 불쾌감이 증가한다. 복사의 불균일성 은 미소면 복사온도의 벡터차를 이용하여 표현된다. 그림 8 에 따뜻한 천장 · 차가운 벽 · 차가운 천장 · 따뜻한 벽에 의한 불 균일 복사에 대한 불만족도의 관계를 나타낸다. 그림과 같이 따뜻한 벽면의 경우에는 불쾌감이 작아져 벽부착형 판넬히터 가 효과 가 있음을 알 수 있다. 또한 두한족열의 관점에서 보 면 차가운 천장도 불쾌감이 적음을 알 수 있다. 표 4 는 불균 일한 복사의 허용한계치를 나타낸 것이다. 불균일 복사에 대한 불쾌감을 방지하기 위하여 천장의 단 열과 창의 일사 차단 · 단열에 대한 연구가 필요하다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 차가운 천장 1% 2% 8% 10% 6% 7% 9% 11% 따뜻한 벽 1% 1.9% 2.3% 3.6% 2.8% 4.2% 6.2% 5.7% 그림 8 불균일 복사에 의한 불만족도 표 4 불균일 복사의 허용 한계치 ¦ 복사의 불균일 ¦ 복사의 불균일 ¦ 복사의 불균일 ¦ 복사의 불균일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 따뜻한 천장 ¦ 차가운 벽 ¦ 차가운 천장 ¦ 따뜻한 벽 ¦ ¦ <5 ¦ <10 ¦ <14 ¦ <23 ¦ | {}
61e9336d-b482-46cf-9c4f-b35699fed6e8 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-7 2) 드래프트 여름철에는 기류를 증가시킴에 따라 시원함을 느낄 수 있 지만, 공조 운전 시 필요 이상 강한 기류는 드래프트와 같은 국소적인 불쾌감을 일으킬 수 있다. 드래프트란 '바람직하지 않은 국부기류'로 정의 된다. 평균풍속, 공기온도 뿐만 아니라 난류의 세기, 대사량, 착의 량이 드래프트에 의한 불쾌감에 영 향을 준다. 옷으로 피부가 덮여지지 않는 부위는 드래프트에 민감하다. 그림 9 에 실온, 평균속도, 난류의 강도를 함수로 한 드래프트의 허용 한계를 나타내고 있다. 난류가 크게 되면 평 균속도가 작아도 불쾌감을 느끼기 쉽다. Chart Title: 난류의 세기(T1) X-Axis: False (%) Y-Axis: 평균풍속, m/s Chart Type: line 20.0 21.1 22.2 23.3 24.4 25.5 26.6 item_01 0.19m/s 0.18m/s 0.21m/s 0.22m/s 0.25m/s 0.27m/s 0.28m/s item_02 0.19m/s 0.2m/s 0.19m/s 0.21m/s 0.25m/s 0.3m/s 0.35m/s 공기온도 ts, °C 그림 9 공기온도와 난류크기에 의한 드래프트 허용한계 드래프트에 의한 예상불만족도는 식(38)과 같으며, 이 값은 표 3 의 값 이하가 되어야 한다. 실온설정이 높은 환경에서 각 개공조 등을 채용하는 경우에는, 거주자가 기류속도를 제어하 는 것이 가능하기 때문에 기류속도의 허용한계는 다르게 된다. DR=(34-t。)x(v-0.05)0.62 x(0.37xvxTu +3.14) (27) 여기서, DR : 드래프트에 의한 예상불만족도 ta : 국소적인 공기온도, °C U : 국소적인 평균풍속, m/s Tu : 국소적인 난류세기, % 일반적으로 혼합환기방식을 채용한 거실에서의 난류세기는 거주역에서 35%정도이고, 치환환기장치를 적용한 거실에서 는 20% 정도이다. 더운 환경에서 기류는 시원함을 느끼게 하며, 드래프트를 느끼게 하는 경우는 거의 발생하지 않는다. 주택과 반실내공 간 등에서는 에너지의 유효이용과 함께 기류를 유효하게 이용 하는 것을 고려하여야 한다. 3) 수직방향 온도분포 거실에서 상부가 고온이고 바닥 부근이 저온인 경우 실내 공기 온도분포는 실내의 재실자에게 열적으로 불쾌감을 발생 시킨다. 그림 10 과 같이 거실상부가 고온이고 바닥이 저온인 경우 수직방향 온도분포에 의하여 국소적인 불쾌감을 느끼게 된다. ASHRAE Standard 55-200426)에서는 실내의 상하온도 분포차가 재실자의 발목과 머리 부근 사이에서 3°C 이내인 것 을 권장하고 있다. 일반적으로 서 있는 경우 발목 높이는 0.1 m, 머리의 높이는 1.7 m 이다. 앉아있는 상태에서 머리 높이는 1.1 m 이다. 실내상부로부터 취출되는 온풍에 의한 대류식 난 방의 경우에는 상하 온도차가 발생되는 경우가 많지만, 단열 및 기밀성능이 높은 거실인 경우에는 겨울철에서도 상하온도 분포의 권장 조건을 만족하는 것이 가능하다. 창부근에서 냉 각된 공기가 바닥으로 하강하는 콜드드래프트 현상에도 주의 할 필요가 있다. Chart Type: bar 0 2 4 6 8 10 item_01 1% 2% 8% 40% 60% 0% 그림 10 상하온도 분포에 의한 불만족도 4) 바닥온도 바닥표면온도가 매우 높거나 낮은 경우에는 국소적인 불쾌 감이 발생한다. 또한 신발을 신은 거주자는 바닥 재료의 종류 보다 바닥표면온도가 특히 중요하다. 그림 11 에 바닥표면온도에 의한 불만족도를 나타낸다. ASHRAE Standard 55-220426)에서는 신발을 신고 의자에 앉은 경우, 실내 바닥온도를 19~29°C 범위로 권장하고 있다. % 居住居民 Chart Type: line 5 10 15 20 25 30 35 40 item_01 60% 40% 20% 10% 6% 8% 10% 60% 바닥 표면 온도, °C 그림 11 바닥표면온도에 의한 불만족도 | {}
573d2478-ae28-45ba-8800-1706ce8c1921 | 1권.pdf | 3.11-8 제 3 편 설비 에너지계산 1.6 실내·외 쾌적제어 목표 근래의 건축물은 적극적으로 자연을 도입하여 외부환경에 개발적인 계획·설계·시공하고 있다. 이러한 건축물의 온열환 경설계 및 설계수법에 있어서도 종래의 일정환경을 유지하는 것을 목표로 하는 실내온열환경기준이 이용되는 경우가 많다. 그러나 자연을 도입한 건축물의 공간은 오랜시간 동안 머 무르는 공간으로 설계되는 경우가 적지 않아, 일반적인 거실 과는 다른 온열환경이 필요하다. 즉 거주자의 행동적·심리적 적응 등의 요소도 고려한 열적 쾌적조건을 고려하여야 한다. 자연환경도입을 하고 장기간 머무르는 것울 목적으로 하지 않는 반실내 공간에서도 열적쾌적조건이 정상온열환경과 같 지 않다는 것도 고려하여야 한다. 표 5 에 나타낸 실측결과 에 의하면, 공조된 반실내공간의 연 간 중립 SET*는 PMV 에 의한 예측값과 일치하고 있고, 공 조되지 않는 반실내공간에서는 실측치가 1.5°C 낮다. 또한, 단기간의 체류를 주목적으로 한 공조되지 않은 반실내공간에 서는 PMV-PPD 예측치보다도 2~3 배 넓은 범위에서 온열 환경을 허용하고 있는 것을 알 수 있다. 표 5 쾌적범위 ¦ ¦ 10% 불쾌범위 ¦ 10% 불쾌범위 ¦ 10% 불쾌범위 ¦ 20% 불쾌범위 ¦ 20% 불쾌범위 ¦ 20% 불쾌범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하한 ¦ 상한 ¦ 범위 ¦ 하한 ¦ 상한 ¦ 범위 ¦ ¦ ¦ PMV ¦ 24.1 ¦ 26.9 ¦ 2.8 ¦ 23.0 ¦ 27.9 ¦ 4.9 ¦ ¦ 비공조 ¦ 20.2 ¦ 29.4 ¦ 9.2 ¦ 15.8 ¦ 33.7 ¦ 17.9 ¦ ¦ 공조 ¦ 21.8 ¦ 26.3 ¦ 4.5 ¦ 19.2 ¦ 28.9 ¦ 9.7 ¦ 한편, 반실내공간으로 대표적인 공간인 역사에서의 조사결과 를 그림 12 에 나타낸다. 사무소 공간 등에 적용된 PMV-PPD 와 비교하면, 쾌적범위, 허용범위 모두 큼을 알 수 있다. 더울 때의 상한 SET*는 불쾌감 20%에서는 29.5°C, 비허용 20%에 서는 32°C 이다. 냉방을 하지 않는 공간에서의 환경제어를 어 떻게 할 것인가를 고려하는 것도 매우 중요한 점이다. % 거민지원, Chart Type: bar 10 15 20 25 30 35 40 비해용 100% 90% 20% 10% 0% 20% 40% 불꽤 100% 100% 0% 0% 30% 60% 0% PPD 100% 0% 0% 0% 10% 0% 20% SET*. °C 그림 12 역사의 불쾌 · 비허용 신고율 1.7 온냉환경 1) 더운환경 더운환경의 평가에 이용되는 지표로서는 열스트레스 지표 (HSI) · WBGT · P4SR31 · 유효온도 등 여러 가지가 있다. (1) 열스트레스 지표 열스트레스 지표는 Belding 과 Hatch 에 의해 1955 년에 제안되었다. 주어진 환경에서 인체의 발한에 의한 증발의 최 대방열량과 열평형을 유지하기 위해 필요한 땀의 증발에 의한 방열량과 의 비의 비율을 열스트레스 지표라고 한다. 열스트레 스 지표(heat stress index : HSI)가 100 인 경우는 환경에 순응한 건강한 남자가 견디는 최대의 열스트레스이다. 또한 열스트레스 지표가 100 을 초과 하면 몸의 심부가 가열되고, 0 이하이면 냉각된다. Belding 과 Hatch 는 최대가능 증발량의 상한을 700 W/m2 로 하였다. 표 6 에 열스트레스 지표와 작업 능률 사이의 관계를 나타낸 것이다. 표 6 열스트레스 지표와 작업 능률 ¦ HSI ¦ 고열부하 ¦ 작업능력의 변화 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10~39 ¦ 낮거나 중간정도 ¦ 저하 없음 ¦ ¦ 40~69 ¦ 높음 ¦ 다소 저하 ¦ ¦ 70~100 ¦ 매우 높음 ¦ 크게 저하 ¦ (2) WBGT 지수 WBGT(wet-bulb globe temperature)는 Yaglou 등에 의해 1957 년에 제안되었으며, 더운 환경에서의 열스트레스를 평가 °C WBGT, Chart Type: bar 100 200 300 400 500 600 통신통신 34 1.92 1.85 2.74 2.55 2.11 증권 33.4 31.5 2.82 2.76 2.76 2.81 대사량, W 체중 70 kg, 체표면적 1.8 m2, 기후 순환된 표준 노동자를 가정 그림 13 WBGT (ASHRAE, 2005) | {}
36e4f5cd-2be1-49b6-b5f7-27da1fe1deac | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-9 하는 지수이다. 건구온도 · 자연환기 상태의 습구온도 · 글로 브온도에 의하여 계산한다. 실내 및 실외에서의 WBGT 산출 식은 식 (28) 식 (29)와 같다. 실외에서의 산출식 WBGT=0.7tmub+0.2tg +0.1ta (28) 실내에서의 산출식 WBGT=0.7tnub+0.3tg (29) 여기서, WBGT : WBGT 지수, °C tg : 글로브온도, °C ta : 공기온도, °C : 자연환기상태의 습구온도, °C tnwb 그림 13 은 허용 작업한계을 나타낸 것이다. WBGT 는 유효온도(ET)보다 더운 환경에서의 평가에 적 당하고, 발한량과 상관관계가 높다. 2) 추운환경평가와 허용기준 (1) 풍냉지수 극지에서의 추운환경 평가를 위하여 Siple 에 의하여 1945 에 풍냉지수(wind chill index, WCI)가 제안되었으며, 풍속 22 m/s(80 km/s)이하의 환경에서 기온과 풍속의 종합적인 영향 을 평가한다. 기상학자는 WCI 에 의해 정의 된 등가풍냉온도 (teq)를 사용한다. WCI 와 등가풍냉온도 산정식을 식(30)와 (31)에 나타낸다. 또한 표 7 은 풍냉온도, 등가풍냉온도를 평 가하는 표이다. WCI=(10.45+10Vv-t)(33-t。) tea =- 0.04544WCI+33 (30) (31) 여기서, WCI : 풍냉지수 v : 풍속, m/s ta : 기온, °C t : 등가풍냉온도, °C (2) 필요착의 량 필요착의 량(IREQ)30)는 Holmer 에 의해 제안되었다. 추운환 경에서 한냉스트레스를 평가하는 지표이다. IREQ 는 허용 가 능한 체온, 피부온 레벨에서 열적 평형상태로 신체를 유지하 기 위하여, 실제 환경에서 필요한 의복의 단열성으로 정의 되 며 인체의 열평형식을 기초로 하여 만들어졌다. 2. 공기 오염 실내공기 오염은 온도 · 습도 · 기류, 복사열 등 온열환경요 소와 일산화탄소 · 이산화탄소 · 질소산화물 등 가스상물질 및 부유분진, 각종 미생물 등과 같은 오염물질들이 복합적으로 작 용한다. 재실자들이 호흡에 의하여 산소를 마시고 이산화탄소 를 배출하고 있으며, 흡연 및 여러 가지 활동을 하면서 많은 오염물질을 발생시키고 있다. 더욱이 최근에는 새로운 건축자 재가 개발 · 사용됨에 따라 포름알데히드(formaldehyde), 석 면(asbestos), 라돈(radon) 등과 같은 의외의 오염물질이 실내 에 방출되고 있으며, 사무실내에서도 컴퓨터, 팩시밀리, 복사기 등의 사무기기 사용에 따라 다양한 오염물질이 발생되고 있다. 2.1 실내 오염물질의 발생 실내공기의 오염원인에는 건물 주변의 대기오염에 의한 영 향과 실내에서 발생하는 오염물질로 구분할 수 있다. 대기오 염은 주로 자동차 매연, 난방용 연소가스, 공장, 발전소 등에 표 7 풍냉지수(WCI), 등가풍냉온도 평가 (ASHRAE, 2005) ¦ 풍속 km/h ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍속 km/h ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -35 ¦ -40 ¦ -45 ¦ -50 ¦ ¦ ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ ¦ 정온 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -35 ¦ -40 ¦ -45 ¦ -50 ¦ ¦ 10 ¦ 8 ¦ 2 ¦ -3 ¦ -6 ¦ -14 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -31 ¦ -37 ¦ -42 ¦ -48 ¦ -48 ¦ -59 ¦ ¦ 20 ¦ 3 ¦ -3 ¦ -10 ¦ -16 ¦ -23 ¦ -29 ¦ -35 ¦ -42 ¦ -48 ¦ -55 ¦ -61 ¦ -61 ¦ -74 ¦ ¦ 30 ¦ 1 ¦ -6 ¦ -13 ¦ -20 ¦ -27 ¦ -34 ¦ -42 ¦ -49 ¦ -59 ¦ -63 ¦ -70 ¦ -70 ¦ -84 ¦ ¦ 40 ¦ -1 ¦ -8 ¦ -16 ¦ -23 ¦ -31 ¦ -38 ¦ -46 ¦ -53 ¦ -60 ¦ -68 ¦ -75 ¦ -75 ¦ -90 ¦ ¦ 50 ¦ -2 ¦ -10 ¦ -18 ¦ -25 ¦ -33 ¦ -41 ¦ -48 ¦ -56 ¦ -64 ¦ -71 ¦ -79 ¦ -79 ¦ -94 ¦ ¦ 60 ¦ -3 ¦ -11 ¦ -19 ¦ -27 ¦ -35 ¦ -42 ¦ -50 ¦ -58 ¦ -66 ¦ -74 ¦ -82 ¦ -82 ¦ -97 ¦ ¦ 70 ¦ -4 ¦ -17 ¦ -20 ¦ -28 ¦ -35 ¦ -43 ¦ -51 ¦ -59 ¦ -67 ¦ -75 ¦ -83 ¦ -83 ¦ -99 ¦ ¦ ¦ 위험성 감소 (WCI<1 400) 건조한 피부에서 5 시간 이내 ¦ 위험성 감소 (WCI<1 400) 건조한 피부에서 5 시간 이내 ¦ 위험성 감소 (WCI<1 400) 건조한 피부에서 5 시간 이내 ¦ 위험성 감소 (WCI<1 400) 건조한 피부에서 5 시간 이내 ¦ 위험성 증대 (1 400 ¦ 위험성 증대 (1 400 ¦ 위험성 증대 (1 400 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ | {}
a98debe0-6b7c-44f9-8684-b26abd21e594 | 1권.pdf | 3.11-10 제 3 편 설비 에너지계산 서 배출하는 폐가스가 원인이 되며, 특히 자동차 배출가스(자 동차 매연)에는 다량의 CO, NOx(질소화합물), 분진, 납(Pb) 화합물 등 여러 가지 유독 물질을 포함하고 있다. 한편, 건물 의 실내 오염 발생원은 재실자로 부터 방출되는 탄산가스 (CO2), 수증기, 체취 등이 있으며, 담배연기에 의한 오염, 실 내의 각종 작업에 의해 발생하는 분진, 각종 연소장치의 연소 가스나 수증기 등이 있다. 실내의 공기오염을 방지하기 위해 서는 실내에서 발생되는 오염물질의 특성을 파악하고 그에 따 라 오염물질의 발생을 억제하는 것과 대기오염을 방지하는 것 이 효과 적이다. 또한, 실내공기가 오염되었다면 환기 또는 적 정한 공기청정장치를 계획하여 효율적으로 실내공기의 질 (IAQ, indoor air quality)을 양호하게 유지할 수 있는 것이 바람직하다. 표 8 은 일반 대기 중에 존재하는 공기의 조성비 를 나타낸 것이며, 표 9, 표 10 은 성인을 기준으로 호흡에 의 한 공기의 조성비와 성인의 호흡량을 나타낸 것이다. 표 11 는 실내 오염물질의 종류에 따른 특성과 인체에의 영 향, 오염물질을 제거하기 위한 방법과 최소 환기량 등을 나타 낸 것이다. 실내의 오염물질은 재실자의 활동과 흡연, 연소기 구, 건축자재 등에서 주로 발생되며, 실내공기를 적절한 방법 에 의하여 제어하지 않을 때는 재실자에게 불쾌감과 자극을 유발하고, 특히 오염농도가 높을 경우에 장시간 체류하는 재 실자의 건강에 유해한 영향을 미칠 수 있다. 2.2 실내공기환경과 건물병증후군 실내공기의 오염으로 인해 실내에서 장시간 생활하는 거주 자들은 불쾌감을 느끼고 두통, 코 · 목의 이물감, 기침, 피부의 건조나 가려움증, 현기증이나 구토, 피로감 등의 증상을 일으 키는 경우가 많이 있다. 그러나 이러한 현상은 각각의 오염물 질은 허용치 이내로 유지된다 하더라도 많은 오염물질들이 동 시에 작용하여 생기는 것으로 알려져 있으며, 이 때 재실자가 불쾌감을 느껴 건물 밖으로 나가면 비교적 단시간 내에 불쾌 감이 해소되며, 그 원인의 규명이 어려운 실정이다. 세계보건기구(WHO)에서는 이러한 증상을 건물병증후군(SBS, sick building syndrome)이라 정의 하고 있다. 일반적으로 코, 인후, 눈, 피부 등에서 증상이 나타나고, 기력이 없고 두통을 느끼는 경우가 빈번히 발생한다. 실내환경이 나쁜 경우에 이러 한 증상이 빈번히 나타나게 된다. 아직까지도 건물병증후군에 대한 특별한 기준은 마련되지 않은 상태이며, 이러한 증상과 원인은 어떤 상태가 가장 일반 적인 것인가 조차도 파악하기 어려운 상태이다. 실내환경을 조 사하여 재실자의 20% 이상이 적어도 2 주 동안에 이러한 중세 를 느끼는 경우에 대하여 건물증후군이 발생하는 것으로 판단 하게 된다. 일반적으로 건물병증후군에 대한 실내의 특정한 오 염물질의 원인이 규명되지 않는 것이 특징이며, 의학적인 관 점에서 건물병증후군은 실내환경으로 인한 감염, 알레르기, 곰 팡이나 유독물질로 인한 질병 등을 제외하고도 진단의 대상이 되지 않는 것을 의미한다. 주로 신체적 증상이나 화학적 반응, 생물학적, 심리적인 요인 등에 의한 증상 등이 나타날 수 있으 며, 건물병증후군은 세계 어느 나라에서든 일어날 수 있는 증 상으로 실내공기 중에 VOCs 와 같은 미량의 오염물질이 증가 표 8 공기의 조성 ¦ 성 분 ¦ 기호 ¦ 분자량 ¦ 용적비율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질소 ¦ N2 ¦ 28.016 ¦ 78.09 ¦ ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 32.0 ¦ 20.95 ¦ ¦ 아르곤 ¦ Ar ¦ 39.944 ¦ 0.93 ¦ ¦ 이산화탄소 ¦ CO2 ¦ 44.01 ¦ 0.03 ¦ ¦ 네온 ¦ Ne ¦ 20.183 ¦ 3 1.8 X 10 ¦ ¦ 헬륨 ¦ He ¦ 4.003 ¦ 4 5.24 x 10 ¦ ¦ 크립톤 ¦ Kr ¦ 83.7 ¦ 4 1.0 x 10 ¦ ¦ 수소 ¦ H2 ¦ 2.016 ¦ 5 5.0x 10 ¦ ¦ 크세논 ¦ Xe ¦ 131.3 ¦ 6 8.0 x 10 ¦ ¦ 오존 ¦ O3 ¦ 48.0 ¦ 1.0 x 10 6 ¦ ¦ 라돈 ¦ Rn ¦ 222.0 ¦ 6.0 x 10-16 ¦ 표 9 성인의 호흡공기의 조성비 ¦ 작업강도 ¦ 호흡수, 회/분 ¦ 호흡량, cm2/회 ¦ 호흡량, L/분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 누워있을 경우 ¦ 14 ¦ 280 ¦ 5 ¦ ¦ 정좌 상태 ¦ 16 ¦ 500 ¦ 8 ¦ ¦ 보행 ¦ 24 ¦ 970 ¦ 24 ¦ ¦ 빠른 걸음(150 m/분) ¦ 40 ¦ 1600 ¦ 64 ¦ ¦ 빠른 걸음(300 m/분) ¦ 45 ¦ 2290 ¦ 100 ¦ 표 10 성인의 호흡량 ¦ 구 분 ¦ 흡기(들숨), % ¦ 호기(날숨) /건공기환산, % ¦ 폐포내 /건공기환산, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ O2 ¦ 20.95 ¦ 15.39/ 16.40 ¦ 13.55 / 14.44 ¦ ¦ N2(+Ar) ¦ 79.02 ¦ 74.58/ 79.50 ¦ 75.00/79.95 ¦ ¦ CO2 ¦ 0.03 ¦ 3.85/ 4.10 ¦ 5.26/5.61 ¦ ¦ H2O ¦ - ¦ 6.18/ - ¦ 6.18/ - ¦ 할 경우에도 발생빈도가 증가하고 있다. 건물병증후군은 아직 까지 그 발생원인과 대책이 명확하게 규명되지 않았지만 주요 원인이 되는 물질은 포름알데히드, 연소배기, 담배연기, 알레 르기 및 곰팡이, 광학스모그, 유기화합물, 라돈, 취기 등 다양 하다. 이를 해결하기 위해서는 적정한 외기도입량 확보, 공기 필터의 정화, 공조기 운전, 보수관리, 덕트의 청소, 오염원의 제거 등의 조치가 필요하다. 이에 비해 발병의 원인이 되는 건 물(BRI, building related illness)이란 실내에서 오염균(박 테리아, 전염성질환, 레지오넬라균)에 의해 병에 걸리며, 건물 에서 나와 서도 증상이 계속 남는 것을 말한다. ICB(international council for building research)가 미국 에서 실시한 기존 건물조사에 의하면 업무용 건물의 20~30% 정도가 어떤 의미로든 건강상 문제가 있는 것으로 나타났다. 건 물병증후군에 따른 건물을 그림 14 와 같이 분류하고 있다. ① 건강한 건물(healthy building) : 전혀 문제가 없으며 재실자의 건강에 안전한 환경을 유지할 수 있는 건물. ② 문제가 나타나지 않은 건물(undetected building) : 현재 는 문제가 없으나, 장래에 문제가 발생할 가능성이 있는 건물. | {}
250ed430-6462-4151-a617-83a08f7c4561 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-11 표 11 실내 오염물질의 종류와 특성, 제거방법 ¦ 실내오염물질 ¦ 인체에의 영향 ¦ 오염농도의 제한치 ¦ 권장 사항 ¦ 최소 환기량 ¦ 제어 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 담배 연기 ¦ 불쾌감, 자극, 건강에 유해 ¦ 건강한 사람에게 불쾌감, 자극요소 : 1~2 ppm (CO 가스) ¦ 실내흡연의 제한, 금연구획과 흡연구획의 구분 ¦ 담배 한 개피당 50~120 m2, 8~20 L/S 인 (넓은 사무 공간의 경우) ¦ 가능한 한 실내흡연의 제한, 적절한 환기 ¦ ¦ 부유분진 (먼지) ¦ 불쾌감, 자극, 건강에 유해 ¦ 75 �g/m2(NAAQS) ¦ 실내흡연의 제한, 금연구획 설치 ¦ 1 인당 17.5 L/s ¦ 담배의 흡연이 주된 발생원인 ¦ ¦ 인체의 채취 ¦ 불쾌감 ¦ 0.10% CO2 ¦ - ¦ 1 인당 8.0 L/s ¦ 재실자의 수에 의한 적절한 예측환기 ¦ ¦ 습도 ¦ 건축자재(직물 류)에 영향 ¦ 상대습도 70% 이하 유지 ¦ 주방 욕실 등 발생 장소의 환기 ¦ 환기회수 0.5~1.0 회/h ¦ 발생장소의 배기 (최소환기량 범위내) ¦ ¦ 실내공기의 이온화, 방사성 물질(라돈) ¦ 건강에 유해 ¦ 200~400 Bq/m2 ¦ 지층구조의 밀폐, 실내 부압(-)의 방지 ¦ 적정환기량이 설정되어 있지 않음 ¦ 지하층의 라돈유입 방지, 실내 부압(-)의 방지, 적절한 환기량 확보 ¦ ¦ 연소 물질 ¦ 불쾌감, 자극, 건강에 유해 ¦ WHO 의 지침치 ¦ 연소기구에 연통 설치, 국소환기방식 채택 ¦ 적정환기량이 설정되어 있지 않음 ¦ 국소환기, 적정한 외기 취입량 확보 ¦ ¦ 유기용매물질 (VOCs) ¦ 불쾌감, 자극, 건강에 유해 ¦ 일부물질에 대한 제한치 설정 ¦ 발암성 물질사용 제한, 방출물질의 제한 ¦ 적정환기량이 설정되어 있지 않음 ¦ 일부 건축자재의 사용제한, 방출물질 제한 ¦ ③ 건물병 증후군(SBS, sick buliding syndrome) : 비교 적 짧은 주기로 강한 불쾌감을 느끼게 하는 건물. ④ 발병의 원인이 되는 건물(BRI, building related illness) : 실내에서 오염물질의 강한 영향을 받은 결과, 건물에서 떠나있어 도 증상이 남는 건물. ![image](/image/placeholder) 일반건물 (비공업용) 문제가 있는 건물 문제가 없는 건물 (20%~30%) (70%~80%) 건물병 발병의 원인 문제가 문제가 증후군 이 되는 보이지 없는 건물 (비공업용) 건물(BRI)) 않는 건물 건강한 건물 (healthy buiding) 그림 14 건물증후군에 의한 건물의 분류 2.3 실내공기환경과 적정한 환기 실내공기질에 대한 문제들은 대부분 부적절한 환기설비나 불충분한 환기량에 기인한다. 부족한 환기량은 결과 적으로 실 내의 오염물질이 제거되지 못하고 실내공기를 악화시키는 요 인이 되며, 이를 개선할 수 있는 방법이 환기설비의 적절한 설계와 운용, 유지관리라고 할 수 있다. 과거의 1970 년대에 에너지위기 이후에 특히 고단열성능을 지닌 단열자재의 개발 과 더불어 건물외피 부위의 기밀성능이 향상되었고, 밀폐된 창호, 기밀화 된 건축자재로 인하여 실내로 침입되는 외기량 이 현저하게 낮아지는 결과 를 초래하였다. 그 동안 건축물을 설계하는 과정에서도 에너지절약을 최우선 과제로 취급하였 고, 실내의 환기부분에서는 단순히 재실자의 체취나 CO2 방 출량을 희석할 수 있는 만큼의 외기도입량을 설정하면서 에너 지소비량의 최소화 목표를 달성할 수 있는 기밀화 된 건축물 의 설계와 시공이 이루어졌다. 한편, 오래된 공조설비와 부적절한 유지관리로 인하여 공기 조화설비 자체가 오염원을 발생시키기도 하며, 오염물질이 공 조설비를 통하여 재 유입되는 경우가 발생하기도 하여 건물전 체로 오염물질이 전파되는 경로를 제공할 수 있다는 점에 대 해서도 면밀히 검토할 필요가 있다. 공기조화설비에 의하여 환기성능을 확보하고 온도, 습도의 제어, 부유분진의 여과 작 용이 이루어진다. 이러한 인자들은 재실자들의 쾌적함을 확보 할 수 있는 상태로 유지관리 되어야 한다. 이러한 인자들 중 에서 어느 한 가지만이라도 부적절하게 관리될 경우에 실내공 기환경과 재실자의 쾌적감 확보에 문제가 발생할 수 있다. 1) 환기의 기본개념 환기란 실내공간에 요구되는 깨끗한 공기를 공급하는 것을 의미한다. 실내에 공급되는 깨끗한 공기가 오염된 공기와 완 전하게 혼합되는 것으로 가정하면, 일정한 오염원의 발생량이 존재하는 실내에서 오염물질의 농도는 환기량과 긴밀한 관계 를 나타낸다. 오염물질의 발생이 일정한 실내 공간에서 환기량 을 증가시키면 실내의 오염물질농도는 감소된다. 그림 15 는 환 기량의 변화에 따른 실내오염물질의 농도의 상관관계를 표시한 것이다. 실내의 오염물질의 발생량을 알 수 있다면, 실내의 농도 를 기준치 이하로 유지하는데 필요한 환기량을 계산할 수 있다. 실내에서는 환기에 의해 공급된 공기가 일정하게 실제로 | {}
90f2d439-a98f-4277-b360-09fd4af6d0bf | 1권.pdf | 3.11-12 제 3 편 설비 에너지계산 Chart Type: bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 50% 35% 25% 20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 그림 15 환기량의 변화와 실내오염물질 농도와 의 상관관계 확산되지 않고 실내의 공기와 완전하게 혼합되지 않을 경우에 환기에 대한 해석은 매우 복잡하게 된다. 이러한 실내공간에 서는 혼합환기나 희석환기가 최적의 환기방법이라고 할 수 없 으며, 재실공간의 오염물질 농도를 경감시킬 수 있는 부분(국 소)환기방식이 오염물질을 제거하기에 보다 적합한 방법이 될 수도 있다. 대공간의 경우에 재실자가 거주하는 공간은 매우 한정된 일부분에 지나지 않기 때문에 대공간에서는 희석환기 방식이 적당하지 않는 경우도 있다. 최적의 환기설비는 공급공기와 실내공기가 적절하게 혼합되 어 실내 공기에 신선한 공기를 공급하며 환기를 원활하게 이루 어지게 한다. 그러나 실제 건축공간에서는 적절한 환기를 방해 하는 많은 요소들이 존재하며, 신선 공기가 실내공기와 혼합되 는 특성은 다음과 같은 많은 요소들에 의해 지배될 수 있다. ① 공급공기의 와류 발생특성 ② 실내 공간의 크기와 배치상황 ③ 공기의 분배패턴과 침입공기의 경로 ④ 취출구와 흡입구의 형상 ⑤ 취출구의 분출특성 ⑥ 실내발생열의 위치와 발생열량 실내공기의 흐름은 환기설비의 특성에 의해 결정되며 환기 량이나 틈새바람, 열환경 등의 변화에 따라 각 공간마다 독특 한 환기효율의 특성이 나타난다. 이러한 특성이 작용되어 각 공간에 나타나는 환기의 성능을 평가하기 위하여 환기효율이 활용될 수 있다. 한편, 실내공간에서 오염물질의 농도분포는, 환기의 효율과 공기흐름의 패턴, 오염물질발생원의 위치, 방 출강도의 특성, 실내에서의 흡착과 화학적 반응 과정에 의한 감쇄특성 등에 의해 나타난다. 오염물질의 희석과 제거특성을 오염물질의 제거효율로 표시할 수 있다. 2) 환기량의 특성 환기는 재실공간에 대하여 오염물질을 제거하고 희석하는 역할을 하며, 재실자의 신진대사에 필요한 신선한 공기를 공 급할 수 있도록 최소 환기량을 설정하게 된다. 외부의 깨끗하 고 청정한 공기를 취입하여 실내의 오염공기를 희석시키고, 공조설비의 설계과 정에서 적정한 환기량의 설정은 매우 중요 한 사항이다. 환기량을 과도하게 설정하면 냉방 또는 난방에 너지의 소비량이 증가하게 되어 비합리적인 설계가 된다. 환기량은 취입외기의 공기량, L/s, CMH 으로 표시하거나 환기횟수를 사용하여 외기도입량을 실내공간의 체적에 대한 비율, 회/h, 또는 공급공기량에 대한 외기도입량의 비율을 백 분율, %로 표시한다. 이러한 단위들은 환기설비를 통하여 실 내공기중에서 오염물질을 제거할 수 있는 효과 적인 외기량으 로 규정하여 환기기준으로 채택하고 있다. 1970 년대에 최소환기량의 개념이 도입되어 주로 냉방, 난 방용 에너지절약의 관점에서 환기량이 강조되었으며, 실내공 기중에서 재실자의 호흡으로 인한 오염물질의 증가를 기준으 로 실내공기 중에서 CO2 농도나 습도를 설정기준치 이하로 제어할 수 있도록 설계지침이 제시되었다. 이때에 CO2 가스 는 무해하지만 실내환경 관리를 위한 대표적인 지표로 설정하 여 실내 환기량의 과부족 상태를 평가하는 지표로 사용되었 다. 또한 실내공기 온도 및 습도가 쾌적조건에 적합하게 유지 관리되는 동안에 재실자의 체취 등 실내의 냄새를 제거할 수 있는 최소환기량을 제시하였다. 1987 년에 미국의 NIOSH (National Institute for Occupa- tional Safety and Health)에서 529 개 건물을 대상으로 실 내재실자들이 느끼는 실내공기질에 대한 불만족요소를 조사 하였다. 실내공기환경에 대한 불만족상황의 주된 요인은 다음 과 같이 나타났다. ① 불충분한 환기량 및 환기설비 53% ② 실내의 오염물질에 의한 영향 15% ③ 외부공기의 오염에 의한 영향 10% ④ 세균 등 미생물에 의한 영향 5% ⑤ 건축자재로 부터 발생되는 오염물질 4% ⑥ 기타 불명확한 원인 13% 최소환기량은 기본적으로 실내에서 생활하는 재실자들이 호 흡에 의해 발생시키는 CO2 발생량을 기준으로 아래의 관계식 을 기초로 결정하였다. ASHRAE 62~1973 에서는 실내 CO2 기 준농도를 2500 ppm 을 기준으로 하여 1 인당 5 cfm 의 외기량을 설정하고 있으나 ASHRAE 62~2009 에서는 실내 CO2 기준농 도를 1000 ppm 으로 설정하여 외기도입량 5 cfm(25.49 CMH) 로 제시되어 큰 폭으로 증가되었다. 그림 16 은 과거 미국에서 적용하고 있는 필요환기량의 변 화를 보여주고 있다. 최근의 필요환기량의 변화를 살펴보면, ASHRAE Standard 62.1~2007 "Ventilation for acceptable indoor air quality"에서는 사무소 건물에 대하여 필요환기량의 권장치를 기존의 1 인당 2.36 L/s(5 cfm → 8.5 CMH)에서 1 인당 8.5 L/s(17 cfm → 28.9 CMH)으로 크게 증가한 값으 로 규정하여 기존의 권장치에 비하여 3 배나 증가한 환기량을 새로운 설계지침으로 제시하고 있다. 이는 결과 적으로 1973 년부터 ASHRAE Standard 62-1989 이 제시된 1989 년 사 이에 건축된 사무소 건물에서는 외기 도입량이나 환기설비가 불충분하게 설계, 시공된 것으로 판단할 수 있다. 따라서 NIOSH 에서 1987 년에 조사된 IAQ 문제의 주된 요인이 부 적절한 환기설비와 부족한 환기량으로 야기되고 있음을 확인 할 수 있으며, 그동안 HVAC 시스템의 설계에 20 여 년간 적 용되어 오던 환기량이 불충분하였음을 짐작할 수 있다. | {}
7c1d61c9-3e5a-4b5f-bd40-4c4e6db470c2 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-13 Chart Type: line Tredgoid 1824 Tredgoid Billings ASHVE Flugge 1905 ASHVE 62-73 1982-79 1981 ASHVE 62-81 item_01 10 10 20 30 20 15 10 5 연도 그림 16 필요환기량의 시대별 변화(미국) ASHRAE 기준치는 재실자들의 활동상황에 따라 필요환 기량이 다르게 제시되고 있다. 활동량이 증가할 경우에 신진 대사량의 증가로 인하여 CO2 발생량이 증가되며 설계용 외기 도입량은 다음식으로 계산할 수 있다. M Q = C-C (43) 여기서, Q : 외기 도입량, m3/s M : 재실자의 CO2 방출량, g/s Ci : 실내의 CO2 농도, g/m3 C。 : 외기의 CO2 농도, g/m3 외부 공기가 오염되어 있을 경우에는 외기도입 자체가 오 염원으로 되고 환기설비를 통하여 외부의 오염원이 실내로 유 입되는 경로가 된다. 또한 공기조화기와 연결된 외기도입구가 건물의 지상부분에 근접되어 설계되었다면 외부로부터 자동차 매연이나 살충제 등의 오염물질이 실내로 유입되는 경우가 발 생할 수 있다. 또한 외기도입량에 따라 외기의 온도를 공급공 기의 온도만큼 조정하고 여름철에는 감습부하, 겨울철에는 가 습부하 등의 많은 에너지가 소비된다. 외기부하를 절감하기 위 하여 배기로부터 현열과 잠열을 회수하는 전열교환기를 계획 하는 것이 외기도입에 따른 에너지를 절약할 수 있다. 2.4 실내공기환경 기준 1) 공기환경 기준의 설정방법 오염된 실내공간에서 생활하는 사람은 건강을 해치게 될 것이라는 것은 간단히 짐작할 수 있다. 그러나 오염의 정도를 판단하기 위하여 무엇을 기준으로 할 것인가를 결정하는 것은 그리 간단하지가 않다. 실내공기오염은 심각하게 진행된 경우 를 제외하고는 일반적으로 인지하기 어렵기 때문에 오염의 규 제기준을 정하는 것은 상당히 어려운 문제이다. 그러나 저 농 도이긴 하나 장시간 계속되는 공기오염은 실제로 인체에 나쁜 영향을 미치기 때문에 허용치(기준치)를 정해서 오염상태를 관리하는 것은 매우 중요한 사항이다. 미국에서 실시되고 있는 환경기준의 설정단계의 내용을 간 단히 설명하면 다음과 같다. 환경기준(environmental stan- dards)은 일반적으로 판정조건(criteria), 지침(guides), 권장 치(recommendations), 지침치(guidelines)의 단계를 거쳐 최 종적으로 설정되고, 법적인 강제규정으로 정하여 법규(code, regulation)가 되기도 한다. 먼저 각종 오염물질에 대한 과학적 판단과 측정 · 조사결과 의 통계적 처리로부터 오염물질에 대한 판정조건(criteria)이 작성되는데, 이는 각종 오염농도와 오염 물질에 대한 폭로시간에 대응한 인체와 환경과 의 영향관계를 고려하여 과학적 지식을 정리한 것으로, 이를 기초로 지침 (guides)이 결정된다. 지침은 판정기준 중에서 오염물질이 인 체, 동 식물, 일반환경에 미치는 영향 등에 관련된 농도와 재 실시간 등을 종합하여 결정된 것이다. 사회 · 경제학자, 환경 관련 기술자, 행정담당자로 구성된 기준설정위원회에서는 지 침에 대한 내용을 검토하고 평가하며, 사회의 보건위 생과 인 체의 건강을 보호하기 위한 차원에서 안전계수(safety factor) 를 고려하여 권장치(recommendations)를 작성한다. 권장치 는 순수한 과학적 측면에서 보건과 건강을 위하여 검토한 것으 로 여기에 정책인자가 고려된 후에 지침치(guidelines)로 발전 되며, 이를 행정기관에서 정책적으로 채택하여 공포하고 실행 하면 환경기준(standards)이 된다. 일반적으로 실내공기환경의 기준은 재실자의 건강과 안전의 관점에서 정하고 있으나, 재실자의 건강과 안전 외에도 쾌적성 및 작업의 능률성을 고려하여 기준을 제시할 필요가 있다. 실내 공기환경의 쾌적성은 재실자에 대한 설문조사를 통해 조사되며, 설문조사 시에는 실내공기환경의 물리적인 요소와 재실자의 심 리적인 반응 사이에 어떤 상관관계를 갖는가 하는 문제도 조사 되어야 한다. 따라서 실내공기환경의 기준을 설정하기 위해서는 실내공기환경 전문가와 보건 · 의학전문가가 공동으로 참여하여 물리적 요소에 대한 쾌적범위 설정, 설문조사 및 오염물질에 대 한 인체의 반응조사 등에 관한 연구를 수행하여야 한다. 실내 공기환경에서 각종 오염물질의 기준치는 재실자나 근로자 의 건강과 안전의 관점에서 설정되어야 한다. 미국의 OSHA (occupational safty and health association)와 ACGIH (american conference of govermental industrial hygienists) 에서는 주로 작업환경 조건으로 실내의 환경을 건강에 무해 (healthy)한 경우와 유해(unhealthy)한 경우로만 구분하여 기 준을 설정하고 있으며, 비교적 높은 기준치를 제시하고 있다(예 : CO2 농도 5000 ppm). 그러나 건강에 무해한 환경조건의 경우에도 다시 쾌적범위(comfort zone)와 불쾌적범위(discom- fort zone)로 나누어 생각할 수 있으며, 재실자에게 쾌적한 환경을 제공할 수 있도록 실내의 환경조건을 규정할 필요가 있다. 실내환경에 대한 쾌적성의 의미는 재실자 개개인 마다 다르 게 평가될 수 있다. 일반적으로 실내환경에 대한 쾌적범위는 재실자의 80% 이상이 만족하는 환경조건으로 제시하게 된다. 쾌적범위는 설문조사를 통하여 재실자의 반응을 조사하여 작 성되며, 이때 재실자들이 쾌적성의 개념에 대한 공통된 의미를 느낄 수 있는 정보나 의견교환이 필요하다. 실내공기환경에 대 한 설문조사를 실시할 때 물리적 환경의 질과 재실자의 심리 적반응 사이에 어떠한 상관관계가 발생하는지도 조사되어야 한다. 이러한 설문조사는 매우 복잡하며, 건축환경 전문가에 의 한 환경요소의 측정과 함께 실시되는 것이 바람직하다. 그림 17 은 공기환경의 쾌적범위를 설정을 위한 물리적 요 | {}
bf6aa96b-45dc-49a3-892e-2431a8d6f2d7 | 1권.pdf | 3.11-14 제 3 편 설비 에너지계산 소와 실내환경 조건의 정도에 따라 재실자의 건강과 안전성, 쾌적성과 생산성의 관계를 표시한 것이다. ![image](/image/placeholder) 완전불만족 완전만족 (0%) (80%) (100%) 건강에 유해하고, 안전에 위험한 부분 건강과 안전에 무해한 부분 사무공간의 쾌적한 감소, 쾌적감 증가, 생산성 저하 생산성 향상 보건, 안전에 쾌적감과 생산성 관한 기준치 향상을 위한 기준치 (OSHA, ACGIH (ACGIH Standards) Standards) 불만족에 대한 불만 호소 그림 17 실내 공기환경 기준설정을 위한 건강과 안전, 쾌적감과 작업능률의 관계 2) 국내외 공기환경 기준 실내에서 발생하는 각종 오염에 대한 인체의 영향이 점차 규명되면서 선진국을 중심으로 거주환경의 실내공기질에 대 한 규제가 진행되고 있다. 이러한 환경기준은 특정작업장에서 의 허용치나 어린이와 환자가 포함된 경우 등이 각각 다르게 규정되어야 하며 건강에 대한 악영향의 정도에 따라 분류 등 급이 고려되어야 한다. (1) 미국의 환경기준 미국의 환경기준으로는 ASHRAE 의 환경기준과 EPA (environmental protection agency)의 환경기준이 있다. ASHRAE 에서는 실내온열환경에 대해서 ASHRAE Standard 55-1981 (thermal environmental condition for human occupancy, 재실자를 위한 온열쾌적조건)에, 실내공기질에 관해서는 ASHRAE Standard 62~1989(ventilation for acceptable indoor air quality, 실내 공기환경 유지를 위한 환기)에 근거하고 있다. ASHRAE Standard 62-1989 에서는 적용범위를 거주자 가 있는 실내 및 폐공간(주택내 주방, 욕실, 락카실, 수영장 등을 포함)으로 하며, 오염 물질이 허용될 수 있는 공기환경을 재실 자 80% 이상이 불만족하지 않은 환경으로 정의 하고 있다. (2) 일본의 환경기준 일본에서는 표 12 와 같이 건축법과 빌딩위생관리법의 환경 기준에 따라서 실내공기환경에 대한 각종 오염물질의 농도를 규정하고, 대기환경보전법에 의해 대기환경에 대한 농도를 규제 하고 있다. 실내온열환경의 경우 중앙식 공조설비를 갖춘 경우 온도는 17~28°C 로 규정하고, 냉방기에는 외기와 실내온도의 차가 크지 않도록 하며, 상대습도는 40~70%로 규정하고 있다. (3) 필요환기량 기준 건물의 환기설비는 실내의 오염물질을 제거하거나 희석시 키기 위하여 신선한 외부공기를 공급하기 위한 것이며, 기본 적으로 건물의 용도에 알맞은 적정한 환기량을 확보할 수 있 도록 설계되어야 한다. 필요환기량은 실내의 공기환경을 적절 한 수준으로 유지하기 위한 기본적인 요소이다. 세계 각국에 서는 실내의 환경을 쾌적하게 유지하기 위하여 환기량에 관한 기준을 설정하고, 건물의 설계와 환기설비의 설계와 운전에 이를 반영하도록 유도하고 있다. 표 13 은 유럽의 여러 나라와 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 일본 등 15 개 국가에서 규정하고 있 는 환기에 관한 기준과 법규의 출처를 나타낸 것이다. ① 주거용 건물의 필요환기량 표 14 는 각국에서 규정하고 있는 주거(주택)용 건물에 대한 최소 필요환기량을 나타낸 것이다. 전체 14 개 국가 중에서 7 개국은 주거용 건물 전체에 대한 필요환기량으로 환기기준을 마련하고 있으며, 대부분 국가에서 건물의 용도별 필요환기량 으로 기준을 제시하고 있다. 환기량의 표시는 국가별로 1 인당 의 필요환기량, m2/인 또는 실전체에 대한 시간당 필요환기량, m2/h, 환기횟수, 회/h 등으로 표시하고 있다. 국가별로 규정하 고 있는 최소 필요환기량은 나라마다 추구하는 실내환경의 수 준이나 평가방법이 다르기 때문에 환기기준의 차이점에 대한 상관성을 찾기는 쉽지 않다. 여기서는 일반적인 주거용 건물을 대상으로 실의 체적과 재실율 등을 가정하고 건물 전체에 대 한 환기량을 산출한 후에, 이것을 시간당 환기횟수로 환산하여 비교하였다. 4 인 가족이 거주하는 주택에 대하여 연면적 250 m2 인 건물을 가정하고, 실제의 실내 공기체적(가구나 서비스면 적을 제외한 실면적에 대한 체적)을 총 300 m2 인 것으로 가정 표 12 실내공기환경 및 대기환경에 관한 기준(일본) ¦ 구 분 ¦ 실내공기환경(빌딩위생관리법/건축기준법) ¦ 대기환경(환경보존법) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부유 분진(TSP) ¦ 0.15 mg/m3 이하 ¦ 일일평균치 0.1 mg/m3 이하 ¦ ¦ 일산화탄소(CO) ¦ 10 ppm 이하 ¦ 24 시간 평균치 10 ppm 이하 ¦ ¦ 이산화탄소(CO2) ¦ 1000 ppm 이하 ¦ - ¦ ¦ 이산화질소(NO2) ¦ - ¦ 0.06 ppm 이하 ¦ ¦ 오존(O3) ¦ - ¦ 1 시간 평균치 0.06 ppm 이하 ¦ ¦ 아황산가스(SO2) ¦ - ¦ 1 시간 평균치 0.04 ppm 이하 ¦ ¦ 온도 ¦ 17~28°C ¦ - ¦ ¦ 상대습도 ¦ 40~70% ¦ - ¦ | {}
be7d1d5e-3a2e-4a2c-8321-38a8d03beb8e | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-15 표 13 세계 각국에서 규정한 환기에 대한 기준 ¦ 국가명 ¦ 주거용 건물 ¦ 사무소 및 학교 건물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벨기에 ¦ NBN D50-001 : Ventilation system for housing. 1991. 10. ¦ NBN B 62-003 Heat loss calcualtion. ¦ ¦ 캐나다 ¦ CSA Preliminary Standard F326. 1-M1989, ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable in-door air quality ¦ NRCC No. 22432. Measurement for energy conservation in new buildings. National Research Council of Canada. 1983. ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ¦ 덴마크 ¦ DS 418 Calculations of heat loss from building, 1977 ¦ Danish Building Regulations(Bygningsreglement), 1982 ¦ ¦ 핀란드 ¦ D2-Indoor climate and ventilation in buildings, Regulation and guideline, National building code of Finland. ¦ Indoor climate and ventilation in buildings, Regulation and guideline, 1985 D2-National building code of Finland. 1987. ¦ ¦ 프랑스 ¦ French regulation for ventilation of dwellings. ¦ Cahiers du CSTB No. 2286-Oct. 1988 ¦ ¦ 독일 ¦ DIN 18017 Ventilation in bathroom and WC's-1988. 4, DIN 1946 Pt.6 Ventilation and airconditioning ventilation for residential buildings 1989. 11, VDI 2088 Ventilation of dwellings 1976. ¦ DIN 1946 Part 2. Room ventilation technique VDI Ventilation rules-1983. ¦ ¦ 이탈리아 ¦ Ministerial Decree 0. 07. 75 Ventilation requirements for residential buildings. ¦ Ministerial Decree 04.02.76 Ventilation requirements for schools. ¦ ¦ 네덜란드 ¦ NEN 1087-Ventilation in dwellingsv NNI 1991 ¦ NPR 1019-Ventilation in school buildings. Cox C W J(1990) Standards and guidelines for indoor air quality 1990 ¦ ¦ 뉴질랜드 ¦ ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ¦ 노르웨이 ¦ Norwegian Building Code Chapter 47, Ventilationand installation. 1987 ¦ NS3031 Energy and power demands for heating of buildings. Calculation rules ¦ ¦ 스웨덴 ¦ BFS 1988 : 18 Chapter 4 : 1 Air Exchange. National Board of Housing Building and Planning. ¦ Standards BFS 4 : 1 Air Exchange. National Board of Housing Building and Planning. ¦ ¦ 스위스 ¦ SIA 384/2 Heating load calcualtion. 1980 SIA 382/1 Ventilation and AC Plants 1992. ¦ SIA 382/1 Ventilation and AC Plants 1992. ¦ ¦ 영국 ¦ British Standard BS5720-1979-Code of Practice for mechanical ventilation and air conditioning in building. British Standard BD5925-1991 CIBSE-Guide A-Design Data CH 1 ¦ British Standard BS5720-1979-Code of Practice for mechanical ventilation and air conditioning in building. British Standard BS5925-1991, Guidance Note EH 22 from the Health and Safety Executive. CIBSE-Guide A1, A4-A14 Air infiltration. ¦ ¦ 미국 ¦ ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ¦ 일본 ¦ Japanese Buliding Standards. ¦ Japanese Building Standards, Law for maintenance in Building ¦ 하였으며, 여기에 각국의 환기기준을 적용하여 필요환기량을 환기횟수로 산정하였다. 캐나다의 경우에 환기횟수 0.3 회/h 로 가장 작고, 미국 0.35 회/h, 이탈리아 0.5 회/h, 영국 0.5 ~0.7 회/h(최소 : 0.3~0.5 회/h) 등으로 나타나고 있다. 건물 전체에 대한 각국의 환기기준(환기횟수)은 캐나다에 서 0.3 회/h 로 가장 낮게 제시하고 있으며, 벨기에의 경우 1.0 회/h 로 가장 큰 값을 규정하고 있다. 전체적으로 국가별로 0.3~1.0 회/h 범위에서 환기횟수의 변화를 보이고 있다. 이 때, 가장 낮은 환기횟수 0.3 회/h 인 건물은 1 인당 6.25 L/s 의 환기량으로 계산된다. 이것을 영국의 환기기준 BS 5925- 자연환기에 의한 환기설비의 기본 및 설계와 비교하면 주거용 건물의 최소 기준치인 1 인당 8~12 L/s 의 이하로 나타난다. 건물의 실 용도별로 규정한 환기 량에 대한 각국의 기준은 실의 체적이나 재실률들이 나라별로 크게 다르기 때문에 여기서 단순하게 비교하기는 거의 불가능하다. 표 14 에 의 하면 실용도별 환기 량은 0.35 L/s(스웨 덴의 거실) ~ 60 L/s(영국의 주방)의 범위에서 변화를 보이고 있으며, 국가 별로 환기량의 최대 기준치는 주방과 욕실에서 나타난다. 이것은 실의 용도에 따라 실내의 결로발생과 곰팡이균의 서식 등을 방지할 수 있도록 습도의 제어를 고려하거나 각 종 냄새 및 조리기구의 사용에 따른 오염물질의 발생량을 제어하기 위한 적정환기 량으로 규정한 것으로 이해된다. 또 한, 일반적으로 거실이나 침실 등에서는 인체로부터 방출되 는 이산화탄소의 농도를 제어하기 위한 적정한 필요환기 량 을 제시하고 있으며, 캐나다의 경우에 0.3 회/h 로 가장 낮 고, 벨기에의 경우에 1.0 회/h 로 가장 높은 값으로 규정하 고 있다. 결과 적으로 주택 전체에 대한 환기횟수는 국가에 따라 0.3~ 1.0 회/h 로 제시되고 있으며, 이를 1 인당 환기량 | {}
b6188059-e01d-46aa-b59e-a1905b24ae63 | 1권.pdf | 3.11-16 제 3 편 설비 에너지계산 표 14 세계 각국의 주거(주택)용 건물에 대한 최소 필요환기량 ¦ 국가 및 기준명 ¦ 주거용 건물 (전체 환기량) ¦ 거실 ¦ 침실 ¦ 주방 ¦ 욕실, 화장실 ¦ 화장실(단독) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벨기에 (NBNB62~003) ¦ 0.7~1.0 회/h 20~30 m2/(h · 인) ¦ - ¦ 0.1 m2/(s . m2) ¦ 50~75 m2/(s · m2) ¦ 1.4 m2/s ¦ 0.7 m2/s ¦ ¦ 캐나다 (CSAF3261-M1989 : ASHRAE 62-1989) ¦ 0.3 회/h 3 L/(s · 인) ¦ - ¦ - ¦ 간헐배기 : 50 L/s 연속배기 : 30 L/s ¦ 25 L/(s · 실) (간헐) 15 L/(s · 실) (연속) ¦ - ¦ ¦ 덴마크(DS418) ¦ - ¦ 0.4~0.6 회/h ¦ - ¦ 0.7 회/h ¦ 0.7 회/h ¦ - ¦ ¦ 핀란드(NBC-D2) ¦ - ¦ 0.5 m2/(s · m2) ¦ 4.0 L/sec.인 0.71/ sec.m2 ¦ 배기 20 L/s ¦ 배기 15 L/s ¦ - ¦ ¦ 프랑스 (Arrete 24.03.82) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20~135 m2/h ¦ 15~30 m2/h ¦ 15~30 m2/h ¦ ¦ 독일(DIN18017; DIN1946; (VDI2088) ¦ - ¦ 최소 60~120 m2/h, 최대 60~180 m2/h ¦ - ¦ 최소 40 m'/h, 최대 60 m2/h ¦ 최소 40 m2/h 최대 60 m2/h ¦ 최소 20 m2/h 최대 30 m2/h ¦ ¦ 이탈리아 (MD 05. 07. 75) ¦ 0.35~0.5 회/h ¦ 15 m2/(h · 인) ¦ - ¦ 1.0 회/h ¦ 1.0~2.0 회/h ¦ - ¦ ¦ 네덜란드 (NEN 1087) ¦ - ¦ 0. 1m2/(s · m2) ¦ 0.1 m2/(s · m2) ¦ 2.1 m2/(s · m2) ¦ 1.4 L/s ¦ 0.7 m2/s ¦ ¦ 뉴질랜드 (ASHRAE 62~1989) ¦ 각실의 바닥면적당 5% 이상의 개폐가 능한 유리창 설치 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 L/(s· 실) (간헐) 10 L/(s · 실) (연속) ¦ - ¦ ¦ 노르웨이 (NBC ch47-1987) ¦ - ¦ 급기 : 외벽에 100 cm2 이상의 개구부 설치 ¦ 급기 : 외벽에 100 cm2 이상의 개구부 설치 ¦ 배기 : 기계 배기시에 60 m'/h, 또는 자연 환기시 지붕선 위에 단면적 150 cm2 이상의 덕트 설치 ¦ 배기 : 기계 배기시 60 m2/h, 또는 자연 환기시 지붕선 위에 단면적 150 cm2 이상의 덕트 설치 ¦ 배기 : 기계 배기시 40 m2/h 또는 100 자연환기 덕트 cm2 설치 ¦ ¦ 스웨덴 (BFS1988 : ch4 : 1) ¦ 최소(급기) 0.35 L /(s · m2) ¦ 0.35 L/(s · m2) 급기 ¦ 4.0 L/(s · 인) 급기 ¦ 10 L/(s · 실) 배기 ¦ 배기 10~30 L/s ¦ 배기 10 L/s ¦ ¦ 스위스 (SIA384/2; SIA382/1) ¦ - ¦ - ¦ 70~120 m2/h ¦ n ¦ 30~60 m2/h ¦ - ¦ ¦ 영국 (BS5720-1979; BS5925-1991; Build.Regs. Pt. F; CIBSE Guides A.B) ¦ 권장치 : 12~18 I/ (s · 인), 최소 : 8- 12 L/(s · 인) ¦ 바닥면적의 1/20 이상인 환기구 설치, 환기구면적은 최소 4000 m2 이상일 것 ¦ 바닥면적의 1/20 이상인 환기구 설치 최소 4000 mm2 이상인 자연환기구 설치 ¦ 기계급기 60 L/s, 30L/s 배기후드 설치, 최소 4000 mm2 이상인 환기구 설치, 환기횟수 1 회 확보 ¦ 간헐환기시 15 L/s 환기량 ¦ 바닥면적의 1/20 이상 환기구 설치 또는 간헐적으로 3 회 이상의 환기 회수 확보 ¦ ¦ 미국 (ASHRAE 1962-1989) ¦ 환기횟수 0.35 회 이상, (7.5 L/s · 인 이상의 환기량 확 보 요함). ¦ - ¦ - ¦ 건헐환기시 : 환기량 50 L/s, 환기창 설치 ¦ 간헐환기시 : 환기량 25 L/(s· 실) 또는 연속환기시 10 L/(s·실) 확보 ¦ - ¦ 으로 환산하면 주택전체에 대하여 6.25~20.9 L/s 정도가 되며, 개별적인 독립실에 대해서는 0.4 L/s~50 L/s 의 환 기량으로 계산된다. ② 공공건물의 필요환기량 각국에서 규정하고 있는 사무소 건물과 학교 등의 공공건 물에 대한 최소 필요환기량의 기준을 표 15 에 나타낸다. 사무 소 건물에 대한 필요환기량의 기준은 기본적인 필요환기량을 확보하기 위한 값으로 규정을 정하고 있다. 건물 내부에서 담 배의 흡연과 정에 방출되는 유해물질이나 불쾌감을 제거하기 위한 환기량으로 기준치를 설정하고 있으며, 이탈리아를 제외 한 대부분의 국가에서 실내를 금연구획과 흡연구획으로 구분 하여 이에 대한 필요환기량을 제시하고 있다. 흡연구획의 필 요환기량은 금연구획보다 27~62% 정도 높은 값으로 나타났 다. 사무소 건물의 금연구획에 대하여 핀란드와 덴마크의 경 우 4 L/s 로 가장 낮은 환기량을 제시하였다. (4) 우리나라 공기환경 기준 국내의 공기환경에 대한 기준은 국토교통부의 건축법, 주 차장법, 보건복지부의 공중위생관리법, 고용노동부의 산업안 전보건법 및 환경부의 대기환경보전법 등이 있다. | {}
b774fac3-0028-44ca-a35d-aae1fdfe7680 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-17 표 15 사무소 건물과 학교건물에 대한 최소 필요환기량의 기준 ¦ 국가명 ¦ 사무소 건물 ¦ 학교 건물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벨기에 ¦ 1 인당 20 m2/h(금연시), 30 m2/h(흡연시) ¦ 1 인당 30 m2/h ¦ ¦ 캐나다 ¦ 최소 1 인당 10 L/s(금연시와 흡연시 동일), 1 인당 30 L/s(흡연전용실) ¦ 1 인당 8 L/s ¦ ¦ 덴마크 ¦ 1 인당 10 L/s(흡연시), 4 L/s(금연시) ¦ - ¦ ¦ 핀란드 ¦ 1 인당 10 L/s(흡연시), 4 L/s(금연시) ¦ 1 인당 0.6~0.8 m2/h ¦ ¦ 프랑스 ¦ 1 인당 30 m2/h(흡연시), 18 m2/h(금연시) ¦ 1 인당 15 m2/h ¦ ¦ 독일 ¦ 1 인당 20~30 m2/h ¦ 1 인당 30 m2/h ¦ ¦ 이탈리아 ¦ - ¦ 1.5~5.0 회(환기횟수) ¦ ¦ 네덜란드 ¦ 1 인당 55~60 m2/h(흡연시), 35 m2/h(금연시) ¦ 학생 1 인당 0.55 m2/h ¦ ¦ 뉴질랜드 ¦ 최소 1 인당 10 L/s 흡연전용실 30 L/s ¦ 1 인당 8 L/s ¦ ¦ 노르웨이 ¦ 1 인당 7 L/s+0.7 L/(바닥면적 1 m2 당) ¦ 1 인당 5.5 L/s+0.7 L/s(바닥면전 1 m2 당) ¦ ¦ 스웨덴 ¦ 1 인당 10 L/s(흡연시), 5 L/s(금연시) ¦ 10 L/s(흡연시), 5 L/s(금연시) ¦ ¦ 스위스 ¦ 1 인당 30~70 m2/h(흡연시), 25~30 m2/h(흡연시), 35 m2/h(금연시), 12~15 m2/h(금연시) 사무소건물과 학교건물의 구분이 없음 ¦ 1 인당 30~70 m2/h(흡연시), 25~30 m2/h(흡연시), 35 m2/h(금연시), 12~15 m2/h(금연시) 사무소건물과 학교건물의 구분이 없음 ¦ ¦ 영국 ¦ 1 인당 8 L/s(흡연시), 5L/s(금연시) ¦ 5~8 L/s 또는 1~2 회(환기횟수) ¦ ¦ 미국 ¦ 1 인당 최소 10 L/s, 흡연전용실 8 L/s ¦ 1 인당 8 L/s ¦ ¦ 일본 ¦ 1 인당 35 m2/h(중앙공급식 공기조화설비), 1 인당 20 m2/h(기계환기 방식) 연소기구에 대한 배기량-이론 배출가스량의 40 배 이상 확보 사무소건물과 학교건물의 구분이 없음 ¦ 1 인당 35 m2/h(중앙공급식 공기조화설비), 1 인당 20 m2/h(기계환기 방식) 연소기구에 대한 배기량-이론 배출가스량의 40 배 이상 확보 사무소건물과 학교건물의 구분이 없음 ¦ 표 16 우리나라 공기환경기준 ¦ 구 분 ¦ 실내공기환경 (건축법/공중위생관리법) ¦ 대기환경 (대기환경보전법) ¦ 노동환경 (산업안전보건법) ¦ 지하공간 권고치 (대기환경보전법) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 습도 ¦ 40~70% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 기류 ¦ 0.5 m/s ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 부유분진 (total suspended particles) ¦ 0.15 mg/m3 ¦ 0.15 mg/m2(연 평균치) 0.3 mg/m2(24 시간 평균치) ¦ 종류별 기준선정 ¦ 0.3 mg/m3 ¦ ¦ 일산화탄소 (CO) ¦ 10 ppm ¦ 8 ppm(1 개월 평균치) 20 ppm(8 시간 평균치) ¦ 50 ppm (8 시간 평균치) ¦ 20 ppm (8 시간 평균치) ¦ ¦ 이산화탄소 (CO2) ¦ 1 000 ppm ¦ - ¦ - ¦ 1000 ppm (8 시간 평균치) ¦ ¦ 이산화질소 (NO2) ¦ - ¦ 0.05 ppm(연 평균치) 0.15 ppm(1 시간 평균치) ¦ 3 ppm (8 시간 평균치) ¦ 0.15 ppm (1 시간 평균치) ¦ ¦ 오존 (0g) ¦ - ¦ 0.02 ppm(연 평균치) 0.1 ppm(1 시간 평균치) ¦ - ¦ - ¦ ¦ 아황산가스 (SO2) ¦ - ¦ 0.05 ppm(연 평균치) 0.15 ppm(24 시간 평균치) ¦ 2 ppm (8 시간 평균치) ¦ 0.15 ppm (1 시간 평균치) ¦ ¦ 탄화수소류 (THC) ¦ - ¦ 3 ppm(연 평균치) 10 ppm(1 시간 평균치) ¦ - ¦ - ¦ ¦ 포름알데히드 (HCHO) ¦ - ¦ - ¦ 1 ppm (8 시간 평균치) ¦ 0.1 ppm (24 시간 평균치) ¦ ¦ 석면 (asbestos) ¦ - ¦ - ¦ 0.5 개/cc (8 시간 평균치) ¦ 0.01 개/cc (24 시간 평균치) ¦ | {}
4bd2322a-308f-4895-b6fc-340a4caf63d3 | 1권.pdf | 3.11-18 제 3 편 설비 에너지계산 표 16 와 같이 대기환경에 대한 기준은 환경보존법 시행령 2 조에 규정되어 있으며, 실내공기환경에 대해서는 중앙관리방 식의 공기조화설비를 갖추고 있는 건물을 대상으로 건축법 시 행규칙 23 조의 건축물설비기준 등에 관한 규칙(제 12 조 3 항) 이 정해져 있으며, 공중위생보건법에는 공공이용시설을 대상 으로 건축법과 동일한 기준이 있다. 부유분진과 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2)의 농도가 모든 오염물질을 대표하고 있는데, 노동환경에서와 달리 일반 실내환경에서는 어느 특정 오염물질이 특별히 많이 발생되어 인체에 영향을 주는 일은 드물고 다양한 오염물질이 낮은 농도로 혼합되어 나타나는 경 우가 일반적이다. 따라서 인체의 건강에 영향을 줄 수 있는 오염물질에 대한 기준치가 설정되어야 하는데 그에 대한 조항 이 없다. 또한 현재의 기준은 공기조화방식을 갖추지 않은 건 물에 대한 지침이나 기준은 전혀 없는 실정이다. 환경부에서는 1995 년에 단일화 된 실내공기질관리법의 제 정을 검토하고 공청회 등을 개최하여 의견을 수립하였으며, 현재(1996 년)에는 지하생활공간 공기질관리법안을 제안하여 지하역사, 지하도상가 등 다수인이 이용하는 지하생활공간에 서의 공기질을 체계적 · 효율적으로 관리하기 위한 제도적 장 치를 마련 중이다. 3. 냄새 냄새는 일반적인 오염물질과 같이 발생 강도를 단위 체적 당 중량 혹은 체적의 비로 나타내지 않기 때문에, Fanger 는 olf 를 냄새 발생량의 단위로 정의 하고, 인체로부터 발생하는 냄새를 정량화하였다. 1 olf 는, 실내에서 표준적인 성인 1 명으 로 방출되는 불쾌감을 주는 냄새의 발생량으로 정의 한다. 그 리고, 발생량이 1 olf 일 때, 1 L/s 의 환기량으로 실내를 환기 하는 경우, 이 때의 냄새 강도는 1 pol 이 되고, 그 1/10 을 1 decipol 로 정의 하고 있다. 3.1 냄새와 농도 특유의 냄새를 가지고 있는 화학물질은, 40 만 종류에 이르 고, 전문가들에 의하면, 그 가운데 4 000 종류 정도는 냄새로 구분이 가능하다고 하지만, 냄새가 건강 영향에 미치는 면역 데이터 등은 아직 명확하게 제시되고 있지 않다. 다만, 냄새의 측정과 관련해서 냄새 강도에 관한 스케일은 표 17 과 같이 확 립되어 있다. 그리고, 이산화메틸(썩은 냄새)와 아세트알데히 드(자극적 냄새)와의 관계는 그림 18 과 같다. 가장 일반적인 실내에서의 냄새 오염 발생원인 재실자의 호흡에 의한 오염을 용이하게 평가하기 위해, 재실자의 호흡 에 의해 배출되는 이산화탄소 농도와 불쾌감 비율의 관계는 그림 19 와 같다. 이 관계에 의해, 통상의 온열 환경 조건의 경 우, 이산화탄소 농도가 1 000 ppm 이하에서는 불만족 비율이 거의 0 이지만, 2000 ppm 이 되면, 거의 모든 재실자가 불만 을 호소하는 것으로 나타났다. 냄새에 관한 환경 기준은, 일본의 경우, 표 18 과 같이, 사무 소에서 발생하는 냄새를 대상으로 한 외기에 관한 악취방지법 표 17 냄새 강도에 관한 스케일 ¦ 지수 ¦ 내용 ¦ 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 무취 최소한계 ¦ 전혀 감지되지 않음 아주 미약하게 훈련된 사람만 인식 가능함 ¦ ¦ 0.5 ¦ 명확 ¦ 일반인이 쉽게 인식할 수 있으며, 불쾌하지는 않음 ¦ ¦ 1 ¦ 보통 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 강함 ¦ 유쾌하지도 불쾌하지도 않음. 실내에서 허용 강도 ¦ ¦ 4 ¦ 맹렬 ¦ 불쾌함. 공기가 오염되어 있음 심각히 ¦ ¦ 5 ¦ 견디기 어려움 ¦ 불쾌함 구토 유발 ¦ ![image](/image/placeholder) 5 dimethyl disulfide(부패냄새) 치수 4 것도 3 静か 2 acetaldehyde(자극적 냄새) 1 10° 2 46 101 2 4 6 102 2 4 6 103 2 46 104 농도, ppb 그림 18 악취물질 농도와 냄새 강도 스케일의 관계 X-Axis: CO2 의 농도, ppm Chart Type: line Red Blue Green Yellow item_01 500% 1500% 2500% 5000% (d) 재실자 발한 시 그림 19 사람이 호흡에 의해 배출하는 이산화탄소 농도와 불쾌율의 관계 이 기준으로 있으나, 실내의 일반 환경에 관한 행정적 기준은 아직 마련되어 있지 않다. 3.2 냄새 대책 건축물이 고층화가 됨에 따라, 건축물의 주방에서 배출된 | {}
ee415493-661b-4b4b-a6a2-baef0b5ba2f3 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-19 표 18 사무소에서 발생하는 악취 물질을 대상으로 한 외기에 관한 악취방지법의 기준 ¦ 악취물질 ¦ 기준치 [ppm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ammonia ¦ 1-5 ¦ ¦ methyl mercaptan ¦ 0.002-0.01 ¦ ¦ hydrogen sulfide ¦ 0.02-0.2 ¦ ¦ dimethyl sulfide ¦ 0.01-0.2 ¦ ¦ dimethyl disulfide ¦ 0.009-0.1 ¦ ¦ trimethylamine ¦ 0.005-0.07 ¦ ¦ acetaldehyde ¦ 0.05-0.5 ¦ ¦ styrene ¦ 0.4-2 ¦ ¦ propionic acid ¦ 0.03-0.2 ¦ ¦ normal butyric acid ¦ 0.001-0.006 ¦ ¦ valeric acid ¦ 0.0009-0.004 ¦ ¦ Isovaleric acid ¦ 0.001-0.01 ¦ 공기에 포함된 조리 냄새가 인접 건축물에 유입되는 외기 중 에 혼합되어, 건축물 내 거주자의 악취 민원의 원인이 되기도 한다. 유입된 외기 중에 수십 ppb 의 농도의 오존을 혼합한, 일명"오존 탈취"는 인체 건강에 악영향을 줄 수 있다고 지적 되어 왔다. 공기 중의 오존이 호흡기 내로 들어가게 되면, 인 체 내부의 습윤한 환경 내에서 분해되어 인체에 유해한 활성 산소를 발생시킨다. 봄부터 여름에 걸쳐 대기 중의 광화학 스 모그의 원인이 되는 광화학 옥시던트 농도가 100~200 ppm 에 달하는 경우도 있다. 광화학 옥시던트의 90% 이상은 오존 이고, 이 시기에 "오존 탈취"의 오존 옥시던트가 더해지면 인 체에 대한 건강 피해가 더욱 커질 우려가 있다. 오존이 분해될 즈음에 발생하는 활성산소의 강한 탈취 능 력을 이용해서, 오존 분해와 탈취를 동시에 행하는 "오존 분 해 촉매법"에 의해, 조리 냄새를 완전하게 혹은 안전하게 탈 취할 수 있다. 그림 20 은 오존 분해 촉매법을 이용하여 외기 도입 탈취 장치의 기본 구성을 나타낸다. 실외기와 급기구의 사이에 부착되는 장치 본체는, 플라즈마 방전 유닛과 필터 유 닛으로 구성된다. <오존 분해 촉매법을 이용한 외기 도입 탈 취 장치>의 기술적 특징은 다음과 같다. (1) 촉매 작용으로 오존을 분해하고, 생성된 활성 산소의 작용에 의해, 1000 분의 1 초 이하의 단시간에 조리 냄새의 원 인이 되는 악취 물질을 분해할 수 있다. 결과 적으로 대기 오 염 물질의 옥시던트와 조리 냄새를 동시에 분해하게 된다. (2) 촉매에 부착된 미량의 오일 미스트를 포함한 조리 냄 새 성분도 결국 분해되기 때문에, 오염 물질의 축적은 없다. 적어도 2 년간은 촉매의 분해성능에도 변화가 없으며, 촉매에 관해서는 유지관리가 가능하다. (3) 플라즈마 발생 장치는 장기간 사용하면, 전극 표면에 유산염이 배출되어 방전을 방해한다. 총 운전 시간이 약 2 000 시간 경과 할 때 마다 청소 등을 할 필요가 있다. (4) 흡착 필터에는 두 가지 성능이 있다. 하나는 오존 분해 촉매를 빠져 나온 냄새 성분을 탈취하는 것이고, 다른 하나는 그림 7 에 나타내는 바와 같이, 실외의 옥시던트에 의한 오존 농도가 100 ppb 를 넘는 경우, 촉매 필터 상류측의 오존 농도 는 170 ppb 에 달하고, 급기 중의 오존 농도를 10 ppb 이하로 하기 위해서, 오존 분해 촉매 필터만으로 불충분하기 때문에, 흡착 필터에 의한 새로운 오존 분해에 의해 10 ppb 이하로 낮출 수 있다. 일본의 경우, 악취 방지법에 정해진 도입된 외기에 포함된 필터 유닛 플리즈마 방전 유닛 ![image](/image/placeholder) A. 면 방전 소재 C. 오존 분해 촉매 필터 D. 입자 제거 필터 E. 흡착 필터 50~100ppb 의 실내 급기의 오존 농도는 옥외 오전 농도 10ppb 이하의 농도보다 낮음≤10ppb 의 안전 오존 잔존 사 레벨 탄산 가스화 잔존 오존의 10~30ppb 의 확산판을 경유하여 무해화 옥외 오전 농도 필터 유닛으로 산소유리기 O 와 O2 가 발생하고, 순간적으로 잔존 탄산가스 O2 로 세균 및 탈취 오존 CO 2 O3 실내급기 E 산소 O2 실외기 출구 측 B. 제어박스 그림 20 오존 분해 촉매법을 이용한 외기 도입 탈취 장치의 기본 구성 | {}
a4914541-b254-4b1b-859a-966bee0001ec | 1권.pdf | 3.11-20 제 3 편 설비 에너지계산 조리 냄새의 강도는 4 미만이다. 냄새 시험기를 통과 한 후에, 냄새 강도가 0 또는 1 로 낮아지면 "탈취 효과 가 있음"으로 판 정할 수 있다. 도입된 외기 중의 조리 냄새는 냄새 강도 3.5 이하이면 법적으로 문제는 없으나, 실제로 이 정도 수준에서 는 민원이 발생하는 경우가 많다. 참 고 문 헌 1. 이상우 외 9 인: 건축환경계획, p28, 태림출판사 2. 임만택: 건축환경계획, pp.107~144, 보문당 3. 임만택 : 친환경건축, pp.123~138, 보문당 4. 김재수 : 건축환경공학, pp.63~78, 서우 5. 박병전 : 건축환경공학, pp.57~85, 기문당 6. 김유숙 외 : 알기쉬운 건축환경, pp.37~42, 기문당 7. 이영건 외 : 건축환경공학, pp.16~28, 일진사 8. 건축학전서 10 건축설비, 1997, 대한건축학회편, 기문당. 9. 정광섭, 김광우 공저, 1997, 건축공기조화설비, 기문당. 10. 井上字市 원저, 金孝� 번역, 1995, 공기조화, 동명사. 11. 공기조화 냉동공학회, 1995, 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람. 12. 申致雄 저, 2000, 공기조화설비, 기문당. 13. 박동진 저, 2000, 건축환경공학, 세진사. 14. 손장열, 윤동원, 박병윤, 이정재, 이승민, 1996. 외기도입량 변화에 따른 사무소건물의 실내공기 환경 특성. 대한건축학회학술발표논문집, 제 16 권, 제 1 호. 15. 김윤신, 1990, 우리나라 실내공기오염현황과 대책, 공기조화 냉동공학 제 19 권, 제 6 호. 16. 한국공기청정연구조합, 1998~2000, 실내환경 통합조절시스 템 기술개발에 관한 연구(1 차년도~3 차년도 보고서), 산업자 원부. 17. 한국과 학기술연구원. 1999, 실내환경 쾌적성 평가방법에 관 한 연구(I) (온열 및 공기질에 대해서), 과학기술처. 18. 竹中工務店 編 : ベーパー ク リ スタル システム, 東京, 1990. 19. 日本 空�調和 衛生工�� 編 : 空�調和設備の�務の和 識, 東京, 1986. 20. つシテ ク ノ システム編 : �熱回收利用システム�務便覧, 東京, 1984. 21. 竹内教文 他, 1975, 大�汚染研究, 第16回大�号, pp. 495. 22. 日本建築��編, 2005, 室内の臭�に�す る�策 · 維持管 理規準 · 同解�, 日本建築��環境基準 AIJES-A003. 23. 岩城 他, 2007, 日本�医師�雑誌, 60, pp. 168-170. 24. 岩城 他, 2007, ��動物 と 環境, 15, pp. 44-50. 25. 阪田�一郎, 2006, 空�調和衛生工�, 80, pp. 623-625. 26. 寺部本次 著, 1966, 空�汚染の化�, 技報堂. 27. ACGIH, 1990, Advances in Air Sampling, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Lewis Publishers Inc., U. S. A. 28. Ventilation and Airtightness, Air AIVC, 1994, Building Infiltration and Ventilation Centre, UK. 29. ANSI/ASHRAE Standard 55-2004, 2004, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers. 30. A. P. Gagge, 1940, American J. Physiology, 131, p.93. 31. A. P. Gagge, et al, 1986, ASHRAE Trans., 92, Part 1, pp.709~731. 32. ASHRAE, 1989, ASHRAE Standards 62-1989 "Venti- lation for acceptable indoor air quality", ASHRAE, Atalnta. 33. ASHRAE, 2005, ASHRAE Handbook, Fundamentals PP.8.1~8.28. 34. ASHRAE, 1989, ANSI/ASHRAE Standard 62-1989, Ventilation for acceptable indoor air quality. Atlanta : American Society of Heating, Re frigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 35. Belding, W., et al., 1991, Desiccant development for gasfired desiccant cooling system. ASHRAE Trand- actions, Vol. 97, p. 1. 36. Busweiler, U., 1993, Air conditioning with a combina- tion of radiant cooling, displacement, ventilation, and desiccant cooling. ASHRAE Transactions, Vol. 99, No. 4. 37. B. W. Oleson, 1982, Thermal Comfort, B&K Technical Report. 38. B. W. Olesen, et al., 1985, ASHRAE Trans., 95, Part 1, pp.1028~1044. 39. B. McAdle. et al, 1947, Med. Research Council, London, RNP Report 47/391. 40. C. E. Smith, 1993, A Transient, Three-Dimensional Model of the Hurnan Thermal System, KSU, Dissertation. 41. Commission of the European Communities(1992) Euro- pean Concerted Action "Indoor Air Quality and Its Impact on Man, " Report No. 11, Guidelines for Venti- lation Requirements in Buildings, Office for Publicati- ons of the European Communities, Luxembourg. 42. C. P. Yaglou and and D. Minard, 1957, American Medical Association, Arch. Industrial Health, 16, pp. 302~316. 43. C. P. Yaglou, E. C. Rieley and D. I. Coggins 1936 : Ventilayion Requirements, ASHVE Transactions, pp. 138. 44. D. A. McIntyre, 1974, Building Science, 9, PP.247~262. 45. D. A. McIntyre, 1980, Indoor Climate, Applied Science Pub. 46. E. A. McCullough, et al, 1985, ASHRAE Trans., 91, pp.29~ 47. 47. E. H. Wissler, 1964, A Mathematical Model of the Human Thermal System, Bulletin of mathematical | {}
a1c74d2a-5262-4076-b70b-519cc3482f28 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-21 Biophysics, 26, pp.147~166. 48. Environmental Health Directorate, Exposure Guideli- nes for Residential Indoor Air Quality. 1989, Minister of Supply and Services, Canada. 49. Fanger P.O., Lauridsen J., Bluyssen P. and Clausen G., 1988, Air pollution sources in offices and assembly halls, quantified by the olf unit, Energy and Buildings, Vol. 12, No. 1, pp. 7-19. 50. Hal Levin, 1989, Building Materials and Indoor Air Quality, State of the Art Reviews pp. 667-693, Occupational Medicine. 51. H. S. Belding and T. F. Hatch, 1995, Heating, Piping and Air Conditioning, 27, pp.129~136. 52. I. Holmer, 1988, International J. Industrial Ergonomics, 3, pp.159~166. 53. ISO 7730, 1994, Moderate thermal environments-Deter- mination of the PMV and PPD and specification of the conditions for thermal comfort. 54. Jacek Namiesnil ect., 1992, Indoor Air Quality, Pollutants, Their Sources and Concentration Levels, Building and Environment Vol. 27, No. 3, pp. 339-356, Pergamon Press, London. 55. John R. Girman, 1989. 10, Volatile Organic Compounds and Building Back-Out, State of the Art Reviews. pp. 695-712, Occupational Medicine. 56. Jonathan M. Samet, John D. Spengler, 1991, Indoor Air Pollution, The Johns Hopkins Univ. Press, U.S.A. 57. Lance A. Wallace : Volatile Organic Compounds, Indoor air Pollution, pp. 252-271. 58. Milton meckler, 1995, P. E. D esiccant Outcloor Air Preconditioners maximize Heat Recovery Ventilation Potential., ASHRAE Transactions Part 2. 59. Ole Fanger, P., 1990, New Principles for a Future Ventilation Standard, The 5th International Conference on Indoor Air and Climate, Toronto Canada. 60. P. A. Siple and C. F. Passel, 1945, Philos., 89, pp. 177 ~ 199. 61. P. 0. Fanger, 1970, Thermal Comfort, Danish Technical Press. 62. P. 0. Fanger and G. Langkilde, 1975, ASHRAE Trans., 81, pp140~147. 63. R. G. Nevins, et al, 1966, ASHRAE Trans., 72, pp 283~ 291. 64. R. J. deDear, et al, 1998, ASHRAE Trans., 104, Part 1, PP27 ~ 48. 65. S. Kuno, et al, 1987, ASHRAE Trans., 93, Part 2, pp.396~406. - 66. S. Tanabe, et al, 1975, ASHRAE Trans., 81, Part 1, pp.148~156. 67. Susanne V. Hering, 1989, Air Sampling Instruments, American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc., U. S. A. 68. T. L. Madson, et al, 1984, ASHRAE Trans., 90, Part 1, pp.1077~1090. 69. T. Bedford, 1948, Basic Principles of Ventilation and Heating, H.K.Lewis & Co. | {}
93429598-c45f-4760-aa25-b0d2d65c979e | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-1 제 12 장 기상 및 설계자료 1. 개요 냉난방 부하계산이란 냉난방에 필요한 열량을 계산하는 것 을 말하며, 이의 계산방법은 외기 기상조건 및 건물사용 조건 을 정적 또는 동적으로 정하기에 따라 크게 달라진다. 일반적으로 건축설비 현업에서 흔히 사용되는 부하계산은 공조기, 냉동기 및 보일러 등의 용량 결정을 위한 열량계산으 로 설계용 최대 열부하 계산을 의미한다. 설계용 최대부하 계 산을 위한 기상자료 및 설계조건은 장치부하와 직결되기 때문 에 연속된 시간별 기상자료 대신 일정 기간의 극한 조건을 대 표하는 값으로 적용된다. 한편 건물의 연간 에너지 소비성능이나 어느 특정기간의 실 온 및 부하 변동 특성을 파악하기 위해서는 기간부하 해석 시 뮬레이션을 수행한다. 최근에는 컴퓨터 성능의 급속한 발전과 함께 동적해석을 기반으로 에너지 시뮬레이션 프로그램의 활 용이 일반화되고 있다. 이 경우 요구되는 최소한의 기상자료 항목은 통상 시간별 외기온도, 습도, 일사량, 풍속, 풍향 및 운 량 등이다. 본 장에서는 부하계산 및 연간계산 시 사용되는 기상자료 및 실내조건 등을 기술한다. 표 1 냉 · 난방설비의 용량계산용 외기온 · 습도 기준 ¦ 구분 ¦ 냉방 ¦ 냉방 ¦ 난방 ¦ 난방 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도시명 ¦ 건구온도, °C ¦ 습구온도, °C ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ 서울 ¦ 31.2 ¦ 25.5 ¦ -11.3 ¦ 63 ¦ ¦ 인천 ¦ 30.1 ¦ 25.0 ¦ -10.4 ¦ 58 ¦ ¦ 수원 ¦ 31.2 ¦ 25.5 ¦ -12.4 ¦ 70 ¦ ¦ 춘천 ¦ 31.6 ¦ 25.2 ¦ -14.7 ¦ 77 ¦ ¦ 강릉 ¦ 31.6 ¦ 25.1 ¦ -7.9 ¦ 42 ¦ ¦ 대전 ¦ 32.3 ¦ 25.5 ¦ -10.3 ¦ 71 ¦ ¦ 청주 ¦ 32.5 ¦ 25.8 ¦ -12.1 ¦ 76 ¦ ¦ 전주 ¦ 32.4 ¦ 25.8 ¦ - 8.7 ¦ 72 ¦ ¦ 서산 ¦ 31.1 ¦ 25.8 ¦ - 9.6 ¦ 78 ¦ ¦ 광주 ¦ 31.8 ¦ 26.0 ¦ - 6.6 ¦ 70 ¦ ¦ 대구 ¦ 33.3 ¦ 25.8 ¦ - 7.6 ¦ 61 ¦ ¦ 부산 ¦ 30.7 ¦ 26.2 ¦ 5.3 ¦ 46 ¦ ¦ 진주 ¦ 31.6 ¦ 26.3 ¦ - 8.4 ¦ 76 ¦ ¦ 울산 ¦ 32.2 ¦ 26.8 ¦ - 7.0 ¦ 70 ¦ ¦ 포항 ¦ 32.5 ¦ 26.0 ¦ - 6.4 ¦ 41 ¦ ¦ 목포 ¦ 31.1 ¦ 26.3 ¦ - 4.7 ¦ 75 ¦ ¦ 제주 ¦ 30.9 ¦ 26.3 ¦ 0.1 ¦ 70 ¦ 주) 국토부 고시 제 2017-71 호 1)에서 발췌. 표 2 ASHRAE 기상자료의 한국 주요 도시 기상조건 ¦ 도시명 ¦ 북위 ¦ 경도 ¦ 표고, m ¦ 동기, °C ¦ 동기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도시명 ¦ 북위 ¦ 경도 ¦ 표고, m ¦ 난방건구온도 ¦ 난방건구온도 ¦ 냉방건구온도/ 동시발생습구온도 ¦ 냉방건구온도/ 동시발생습구온도 ¦ 냉방건구온도/ 동시발생습구온도 ¦ 증발습구온도/ 동시발생건구온도 ¦ 증발습구온도/ 동시발생건구온도 ¦ 제습건구온도/습도비/ 동시발생건구온도 ¦ 제습건구온도/습도비/ 동시발생건구온도 ¦ ¦ 도시명 ¦ 북위 ¦ 경도 ¦ 표고, m ¦ 99.6 % ¦ 99 % ¦ 0.4 % ¦ 1 % ¦ 2 % ¦ 0.4 % ¦ 1 % ¦ 0.4 % ¦ 1 % ¦ ¦ 서울 ¦ 37.57N ¦ 126.97E ¦ 87 ¦ -11.4 ¦ -9.3 ¦ 32.1 24.1 ¦ 30.9 23.3 ¦ 29.7 22.7 ¦ 25.9 29.7 ¦ 25.1 28.7 ¦ 24.8 20.1 27.8 ¦ 24.1 19.1 27.2 ¦ ¦ 인천 ¦ 37.47N ¦ 126.63E ¦ 70 ¦ -10.2 ¦ -8.3 ¦ 31.0 24.7 ¦ 29.7 24.1 ¦ 28.6 23.4 ¦ 26.3 29.0 ¦ 25.5 28.1 ¦ 25.6 21.0 27.8 ¦ 24.7 19.9 27.1 ¦ ¦ 수원 ¦ 37.27N ¦ 126.98E ¦ 35 ¦ -11.3 ¦ -9.4 ¦ 32.2 25.0 ¦ 30.9 24.2 ¦ 29.7 23.5 ¦ 26.2 29.7 ¦ 25.6 28.9 ¦ 25.3 20.5 27.8 ¦ 24.7 19.8 27.4 ¦ ¦ 청주 ¦ 36.63N ¦ 127.45E ¦ 59 ¦ -10.7 ¦ -8.8 ¦ 32.8 24.6 ¦ 31.5 23.8 ¦ 30.3 23.1 ¦ 26.0 30.0 ¦ 25.3 29.2 ¦ 24.9 20.2 27.9 ¦ 24.2 19.3 27.5 ¦ ¦ 대전 ¦ 36.30N ¦ 127.40E ¦ 78 ¦ -10.7 ¦ -8.8 ¦ 32.5 25.2 ¦ 31.2 24.4 ¦ 30.0 23.6 ¦ 26.5 30.4 ¦ 25.7 29.4 ¦ 25.4 20.8 28.4 ¦ 24.8 20.0 27.7 ¦ ¦ 포항 ¦ 35.98N ¦ 129.42E ¦ 21 ¦ -7.1 ¦ -5.8 ¦ 34.0 25.9 ¦ 32.7 25.4 ¦ 31.0 24.8 ¦ 26.8 32.0 ¦ 26.2 30.9 ¦ 25.2 20.4 29.2 ¦ 24.9 20.1 29.0 ¦ ¦ 대구 ¦ 35.88N ¦ 128.61E ¦ 61 ¦ -6.9 ¦ -5.3 ¦ 34.3 24.1 ¦ 32.9 23.7 ¦ 31.6 23.2 ¦ 25.7 30.7 ¦ 25.2 30.1 ¦ 24.5 19.6 27.9 ¦ 23.9 18.9 27.6 ¦ ¦ 전주 ¦ 35.83N ¦ 127.11E ¦ 63 ¦ -8.7 ¦ -6.9 ¦ 33.2 24.9 ¦ 32.1 24.4 ¦ 30.8 23.6 ¦ 26.4 30.1 ¦ 25.8 29.5 ¦ 25.5 20.9 28.2 ¦ 24.8 20.0 27.7 ¦ ¦ 울산 ¦ 35.59N ¦ 129.35E ¦ 14 ¦ -5.8 ¦ -4.3 ¦ 33.2 24.8 ¦ 31.9 24.5 ¦ 30.5 24.0 ¦ 26.1 30.6 ¦ 25.5 29.8 ¦ 24.9 20.0 28.2 ¦ 24.3 19.2 28.0 ¦ ¦ 진주 ¦ 35.16N ¦ 128.03E ¦ 30 ¦ -8.5 ¦ -7.0 ¦ 33.0 24.8 ¦ 31.7 24.4 ¦ 30.4 23.9 ¦ 26.3 30.4 ¦ 25.7 29.5 ¦ 25.2 20.4 28.2 ¦ 24.7 19.8 27.8 ¦ ¦ 광주 ¦ 35.16N ¦ 126.90E ¦ 74 ¦ -6.5 ¦ -5.0 ¦ 32.6 25.0 ¦ 31.4 24.5 ¦ 30.3 23.9 ¦ 26.1 30.2 ¦ 25.6 29.5 ¦ 25.0 20.3 28.0 ¦ 24.5 19.6 27.8 ¦ ¦ 부산 ¦ 35.10N ¦ 129.03E ¦ 71 ¦ -5.0 ¦ -3.3 ¦ 31.2 25.4 ¦ 30.1 25.1 ¦ 29.0 24.7 ¦ 26.5 29.5 ¦ 25.9 28.8 ¦ 25.7 21.1 28.3 ¦ 25.1 20.3 28.0 ¦ ¦ 여수 ¦ 34.73N ¦ 127.75E ¦ 67 ¦ -4.7 ¦ -3.3 ¦ 30.4 25.1 ¦ 29.4 24.7 ¦ 28.4 24.4 ¦ 26.3 28.6 ¦ 25.7 28.0 ¦ 25.7 21.1 27.7 ¦ 25.1 20.3 27.2 ¦ ¦ 제주 ¦ 33.51N ¦ 126.53E ¦ 23 ¦ 0.4 ¦ 1.3 ¦ 32.0 25.3 ¦ 31.0 25.2 ¦ 30.0 25.0 ¦ 26.8 30.0 ¦ 26.2 29.5 ¦ 25.9 21.3 29.2 ¦ 25.2 20.4 28.6 ¦ 주) 통계기간 : 1986 년 ~2010 년.2) | {}
e713e480-aed0-4987-9048-ad41b0ab40e2 | 1권.pdf | 3.12-2 제 3 편 설비 에너지계산 표 3 ASHRAE 기상자료의 서울 기상조건 서울 ¦ ¦ 경도 ¦ ¦ 고도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기간 ¦ ¦ 육군/해군 ¦ 99999 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위도 ¦ 37.567N ¦ ¦ 126.967E ¦ ¦ 87 ¦ 표준기압 ¦ 100.28 ¦ 시간존 ¦ 9.00 (JPN) ¦ ¦ 90-14 ¦ 기상번호 ¦ 연간 난방 및 가습 설계조건 (Annual Heating and Humidification Design Conditions) 난방 건구온도 가습 노점온도/동시발생전구온도/절대습도 최한월 풍속/동시발생건구온도 99.6% 건구온도에 대한 최한월 99.6% 99% 0.4% 1% 동시발생풍속/동시발생풍향 ¦ ¦ 99.6% 156 ¦ 99% 15.4 20.5 244 ¦ 건구온도 ¦ 절대습도 동시발생진구유도 8.4 696 ¦ 건구온도 ¦ 절대습도 6.6 12.9 16.6 10.2 14.1 ¦ 동시발생긴구온도 ¦ 풍속 ¦ 동시발생진구온도 21.6 25.8 ¦ 풍속 30.9 26.0 30.1 28.5 24.4 27.6 232 ¦ 동시탑생긴구촌도 24.7 28.5 185 ¦ ¦ 동시발생풍속 ¦ 동시발생종향 ¦ 동시발생종향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ -11.4 16.6 ¦ -9.3 7.7 ¦ -22.6 22.7 18.0 습구온도 1.3 동시발생건구온도 3.3 ¦ 0.5 -8.4 22.5 16.7 ¦ -20.5 9.4 ¦ 0.6 8.4 12.2 ¦ -7.0 13.9 18.5 ¦ 7.3 17.7 ¦ -3.0 21.6 8.9 7.8 ¦ 6.4 15.8 5.8 ¦ -3.2 건구온도 ¦ 7.6 ¦ 2.9 20.3 26.3 3.62 전 ¦ 290 ¦ 290 ¦ ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ ¦ ¦ 최난월 최난월 ¦ 건구온도 21.2 24.8 ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 최난월 최난월 ¦ 건구온도 21.2 24.8 ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 습구온도 9.2 4.07 0.65 ¦ 0.4% 습구온도 9.2 4.07 0.65 ¦ 1% 습구온도 ¦ 동시발생긴구온도 22.4 20.9 25.0 ¦ 습구온도 ¦ 2% 동시발생진구온도 ¦ 2% 동시발생진구온도 ¦ 0.4% 건구온도에 대한 동시발생풍속/동시발생종향 동시발생풍속 동시발생중량 10.3 15.5 ¦ ¦ ¦ 8 온도 범위 ¦ 범위 6.3 3.27 0.27 ¦ 건구온도 동시발생습구온도 32.1 24.1 8.4 0.4% 6.6 ¦ 건구온도 30.9 13.6 ¦ 1% 동시발생습구온도 23.3 ¦ 건구온도 29.7 5.3 7.5 5.4 0.490 1,848 709 ¦ 2% 동시합성습구온도 22.7 11.1 일일 ¦ 25.9 ¦ 동서발생긴구촌도 29.7 ¦ 25.1 690 ¦ 28.7 10.8 4.1 ¦ 24.5 ¦ 28.0 ¦ 28.0 ¦ 3.0 270 141 ¦ ¦ ¦ 8 온도 범위 ¦ 동시발생술구온도 맑은날 광학적 맑은알 법선적달일사량, 태양정오 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ ¦ ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ ¦ ¦ 노점온도 ¦ 절대습도 맑은날 ¦ 동시발생건구온도 ¦ 노점온도 절대습도 ¦ 동시발생긴구온도 ¦ 노점온도 ¦ 절대습도 ¦ 동서발생긴구온도 ¦ 엔탈피 동시발생긴구온도 ¦ 엔탈피 ¦ 동시발생긴구온도 ¦ 엔발피 21.2 5.2 8.6 ¦ 2% 동서발생친구온도 ¦ 최대 극한 습구온도 15.7 월평균일일 ¦ ¦ ¦ ¦ 24.8 ¦ 20.1 건구온도 ¦ 27.8 ¦ 24.1 19.1 ¦ 27.2 ¦ 23.4 ¦ 181.4 ¦ 26.7 80.7 ¦ 30.0 694 242 ¦ 77.3 ¦ 28.7 74.8 ¦ ¦ 28.1 5% ¦ 29.1 수평면확산일사랑, ¦ ¦ ¦ ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ ¦ ¦ 극한 연간 풍속 ¦ 극한 연간 풍속 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n=50 년 ¦ n=50 년 ¦ ¦ ¦ ¦ 극한 연간 풍속 ¦ 극한 연간 풍속 ¦ 평균 최소 ¦ ¦ 표준편차 최대 최소 18.7 ¦ 최대 ¦ 최소 ¦ 최대 ¦ 최소 ¦ n-20 년 최대 최소 ¦ 최대 0.44 ¦ 최소 ¦ 최대 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1% 6.8 ¦ 2.5% 5% 5.9 5.3 월평균일일 ¦ 건구온도 5%DB 깊이 ¦ -13.8 ¦ 34.2 5% ¦ 2.8 ¦ 1.6 -15.8 4.85 0.35 ¦ 35.3 5.43 ¦ -17.4 ¦ 36.2 2.20 ¦ -18.9 ¦ 37.2 21.9 ¦ -21.0 ¦ 38.2 127 ¦ ¦ ¦ ¦ 일사량 ¦ 동시발생습구온도 ¦ 습구온도 습구온도 5.2 ¦ -15.1 7.1 ¦ 26.6 2.3 3.8 ¦ 2.4 ¦ 1.2 -16.8 0.43 ¦ 27.5 ¦ -18.2 ¦ 28.2 14.5 ¦ -19.6 ¦ 28.8 17.5 ¦ -21.3 13.8 ¦ 29.7 숨구온도 ¦ ¦ ¦ ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 연간 4.1 6.1 13.6 ¦ 1 월 22.0 17.5 ¦ 2 월 ¦ 3 월 24.7 ¦ 4 월 ¦ 5 월 ¦ 6 월 7 월 26.1 ¦ 8 월 29.7 26.4 22.3 ¦ 9 월 ¦ 10 월 15.1 20.5 ¦ 11 월 동시발생건구온도 ¦ 12 월 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 평균건구온도 ¦ 13.0 17.7 19.8 2.7 ¦ -1.9 ¦ 1.0 4.8 ¦ 6.1 23.4 27.3 10.1 2.47 ¦ 12.6 ¦ 18.2 ¦ 22.7 25.3 ¦ 26.0 25.3 ¦ 21.7 25.5 ¦ 15.3 ¦ 7.8 ¦ 0.4 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 알평규온도 표준환자 간구온도 ¦ 10.28 4.7 ¦ 4.16 ¦ 4.15 7.9 ¦ 3.65 ¦ 3.72 2.80 7.4 ¦ ¦ 2.32 2.23 2.54 0.16 ¦ 2.33 11.4 ¦ 2.67 20.3 ¦ 3.40 15.6 ¦ 4.44 ¦ 4.56 26.0 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 난방도인 10.0 2% ¦ 1 161 5.6 ¦ 369 3.5 ¦ 252 ¦ 129 139 ¦ 16 ¦ 0 ¦ 0 0 전일사량 일사량의 표준편차 ¦ 0 9.4 ¦ 0 3.6 ¦ 5 2% 10.9 19.5 ¦ 92 ¦ 298 10% ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 난방도인 18.3 ¦ 2 684 19.6 ¦ 628 661 ¦ 485 ¦ 379 641 ¦ 174 ¦ 37 ¦ 2 0 ¦ 0 8.1 ¦ 5 ¦ 102 동시발생건구온도 7.1 6.1 ¦ 316 습구온도 ¦ 556 5.5 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 냉방도인 10.0 평균건군온도 범위 동시발생 7.7 ¦ 2 254 23.7 26.8 24.3 6.5 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 8 8.8 ¦ 94 ¦ 253 ¦ 382 474 ¦ 497 ¦ 350 ¦ 169 23.1 7.4 ¦ 26 동시발생건구온도 ¦ 0 6.6 8.6 7.5 7.3 11.3 동시발생 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 냉방도인 18.3 ¦ 736 30.3 ¦ 0 ¦ 0 12.4 11.4 14.2 29.0 ¦ 0 ¦ 3 32 12.9 18.6 ¦ 133 ¦ 216 7.7 0.24 ¦ 239 6.3 ¦ 105 동시발생 2.9 5.5 범위 ¦ 8 24.9 2.8 습구온도 직달일사 0.583 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 냉방도시 23.3 23.3 범위 ¦ 5 344 23.2 26.5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 18 1.0 6.3 ¦ 182 6.5 ¦ 785 6.3 664 ¦ 1 678 ¦ 2 138 ¦ 525 3.4 ¦ 18 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 냉방도시 6.7 ¦ 1 448 ¦ 0 5.9 ¦ 0 8.8 맑은날 광학적 깊이 ¦ 0 1 확산일사 ¦ 24 ¦ 185 ¦ 466 2.9 ¦ 681 ¦ 91 ¦ 1 9.7 ¦ 0 15.0 ¦ 0 동시발생 5.4 범위 ¦ ¦ ¦ 바람 ¦ 바람 ¦ 평균풍속 ¦ 2.4 ¦ 2.4 ¦ 2.6 6.4 ¦ 2.8 2.8 5.0 ¦ 2.5 ¦ 2.2 4.4 ¦ 2.3 ¦ 2.1 2.8 평균 ¦ 1.9 4.2 ¦ 2.0 ¦ 2.2 ¦ 2.3 습구온도 ¦ ¦ ¦ 강우량 ¦ 강우량 ¦ 평균강우량 5%WB 692 ¦ 1 405 6.7 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 44 84 9.0 ¦ 97 9.3 ¦ 137 8.9 ¦ 396 6.4 ¦ 321 건구온도 ¦ 159 7.9 ¦ 50 8.5 ¦ 51 ¦ 22 7.1 ¦ ¦ ¦ 강우량 ¦ 강우량 ¦ 최대강우량 2 범위 220 ¦ 356 4.19 ¦ 63 7.3 ¦ 108 ¦ 124 339 6.0 ¦ 291 5.3 ¦ 497 4.7 ¦ 1 131 ¦ 1 238 3.3 ¦ 672 4.7 261 ¦ 214 ¦ 165 5.8 ¦ 71 ¦ ¦ ¦ 강우량 ¦ 강우량 ¦ 최소강우량 174 ¦ 761 6.5 10.1 ¦ 1 25.1 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 8 16 ¦ 115 ¦ 68 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 8 ¦ 3 8.8 ¦ ¦ ¦ 강우량 ¦ 강우량 ¦ 표준편자 경우량 30.4 ¦ 358 20.8 0.435 0.19 ¦ 16 11.7 ¦ 23 ¦ 30 66 18.3 27.8 0.573 ¦ 61 31.3 0.619 ¦ 104 0.702 ¦ 210 0.671 ¦ 223 0.510 ¦ 139 ¦ 41 0.503 4.03 0.56 ¦ 34 0.483 태양정오 4.28 ¦ 14 0.433 ¦ ¦ ¦ 월 건구온도와 동시발생습구온도 월 습구온도와 동시발생건구온도 맑은날 일사량 ¦ 월 건구온도와 동시발생습구온도 월 습구온도와 동시발생건구온도 맑은날 일사량 ¦ 0.4% 동시발생습구온도 23.8 ¦ 건구온도 ¦ 9.5 12.5 ¦ 13.8 19.6 5.3 ¦ 25.5 7.7 1.659 ¦ 29.1 12.4 0.631 1,683 ¦ 31.7 4.2 1,606 155 ¦ 34.0 25.7 1,719 ¦ 34.3 1,923 2,045 ¦ 30.5 21.7 ¦ 25.2 16.7 23.5 25.4 28.8 16.0 1,942 5.21 0.50 0.13 ¦ 19.6 13.7 17.3 1.933 0.38 ¦ 12.0 7.9 10.0 1,971 ¦ ¦ ¦ 월 건구온도와 동시발생습구온도 월 습구온도와 동시발생건구온도 맑은날 일사량 ¦ 월 건구온도와 동시발생습구온도 월 습구온도와 동시발생건구온도 맑은날 일사량 ¦ 0.4% 동시발생습구온도 23.8 ¦ 건구온도 1.942 ¦ 5.4 6.8 3.3 15.3 ¦ 8.6 10.7 5.8 6.8 27.5 6.8 19.4 1,710 ¦ 10.5 15.7 8.9 24.1 건구온도 29.2 3.3 ¦ 14.8 23.0 13.9 19.0 7.2 691 ¦ 17.9 27.0 16.6 23.8 ¦ 204 30.2 31.9 20.0 11.8 645 ¦ 24.6 32.4 29.0 24.4 30.1 3.8 712 742 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
56090c29-eb1a-45bb-a1f9-70c486801be6 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-3 표 4 설계용 일사량, W/ m2, TAC 2.5% 하기(7/23) ¦ 시 ¦ 시 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양고도, 도 ¦ 태양고도, 도 ¦ 4.9 ¦ 16.2 ¦ 28.0 ¦ 39.8 ¦ 51.5 ¦ 62.4 ¦ 70.6 ¦ 71.8 ¦ 65.0 ¦ 54.6 ¦ 43.1 ¦ 31.2 ¦ 19.4 ¦ 7.9 ¦ ¦ ¦ 태양방위각, 도 ¦ 태양방위각, 도 ¦ -111.6 ¦ -103.1 ¦ -94.6 ¦ -85.5 ¦ -74.1 ¦ -57.4 ¦ -28.0 ¦ 16.6 ¦ 51.0 ¦ 70.3 ¦ 82.7 ¦ 92.2 ¦ 100.8 ¦ 109.2 ¦ ¦ ¦ 일사량 ¦ 법선면직달 ¦ 53 ¦ 399 ¦ 578 ¦ 672 ¦ 726 ¦ 757 ¦ 771 ¦ 773 ¦ 762 ¦ 736 ¦ 690 ¦ 609 ¦ 462 ¦ 161 ¦ 8149 ¦ ¦ 일사량 ¦ 수평면산란 ¦ 40 ¦ 89 ¦ 115 ¦ 132 ¦ 144 ¦ 151 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 153 ¦ 146 ¦ 136 ¦ 120 ¦ 98 ¦ 58 ¦ 1 692 ¦ ¦ 일사량 ¦ 수평면전 ¦ 44 ¦ 201 ¦ 386 ¦ 563 ¦ 712 ¦ 822 ¦ 883 ¦ 890 ¦ 844 ¦ 747 ¦ 607 ¦ 436 ¦ 251 ¦ 80 ¦ 7 466 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ N ¦ 39 ¦ 131 ¦ 99 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 81 ¦ 130 ¦ 81 ¦ 1 147 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NNE ¦ 57 ¦ 268 ¦ 290 ¦ 225 ¦ 124 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 1 550 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NE ¦ 68 ¦ 370 ¦ 446 ¦ 401 ¦ 292 ¦ 151 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2238 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ ENE ¦ 73 ¦ 423 ¦ 543 ¦ 526 ¦ 426 ¦ 276 ¦ 102 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2802 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ E ¦ 69 ¦ 418 ¦ 566 ¦ 580 ¦ 506 ¦ 371 ¦ 198 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 3141 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ ESE ¦ 58 ¦ 356 ¦ 512 ¦ 557 ¦ 520 ¦ 421 ¦ 275 ¦ 102 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 3156 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SE ¦ 41 ¦ 247 ¦ 388 ¦ 459 ¦ 466 ¦ 418 ¦ 323 ¦ 192 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2889 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SSE ¦ 21 ¦ 107 ¦ 214 ¦ 300 ¦ 352 ¦ 363 ¦ 333 ¦ 265 ¦ 167 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2401 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ S ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 107 ¦ 195 ¦ 264 ¦ 304 ¦ 309 ¦ 278 ¦ 217 ¦ 132 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2067 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SSW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 137 ¦ 240 ¦ 317 ¦ 359 ¦ 359 ¦ 319 ¦ 241 ¦ 137 ¦ 38 ¦ 2408 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 152 ¦ 290 ¦ 396 ¦ 458 ¦ 467 ¦ 414 ¦ 294 ¦ 98 ¦ 2906 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ WSW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 230 ¦ 385 ¦ 499 ¦ 554 ¦ 533 ¦ 413 ¦ 148 ¦ 3176 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ W ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 147 ¦ 326 ¦ 474 ¦ 568 ¦ 581 ¦ 476 ¦ 180 ¦ 3166 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ WNW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 230 ¦ 389 ¦ 505 ¦ 549 ¦ 475 ¦ 188 ¦ 2828 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 110 ¦ 255 ¦ 376 ¦ 443 ¦ 409 ¦ 173 ¦ 2258 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NNW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 94 ¦ 200 ¦ 278 ¦ 288 ¦ 135 ¦ 1 563 ¦ 서울 추기(10/24) ¦ 시 ¦ 시 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양고도, 도 ¦ 태양고도, 도 ¦ .0 ¦ .6 ¦ 11.7 ¦ 21.8 ¦ 30.3 ¦ 36.6 ¦ 39.5 ¦ 38.6 ¦ 34.1 ¦ 26.7 ¦ 17.4 ¦ 6.8 ¦ .0 ¦ .0 ¦ ¦ ¦ 태양방위각, 도 ¦ 태양방위각, 도 ¦ .0 ¦ -73.3 ¦ -63.6 ¦ -52.5 ¦ -39.3 ¦ -23.4 ¦ -5.2 ¦ 13.7 ¦ 31.0 ¦ 45.6 ¦ 57.8 ¦ 68.1 ¦ .0 ¦ .0 ¦ ¦ ¦ 일사량 ¦ 법선면직달 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 706 ¦ 849 ¦ 903 ¦ 928 ¦ 937 ¦ 935 ¦ 919 ¦ 884 ¦ 804 ¦ 530 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 8396 ¦ ¦ 일사량 ¦ 수평면산란 ¦ 0 ¦ 7 ¦ 59 ¦ 81 ¦ 96 ¦ 105 ¦ 108 ¦ 107 ¦ 101 ¦ 90 ¦ 72 ¦ 44 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 870 ¦ ¦ 일사량 ¦ 수평면전 ¦ 0 ¦ 7 ¦ 202 ¦ 396 ¦ 552 ¦ 657 ¦ 705 ¦ 691 ¦ 616 ¦ 487 ¦ 312 ¦ 107 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4732 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ N ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 435 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NNE ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 435 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 250 ¦ 144 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 760 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ ENE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 484 ¦ 435 ¦ 273 ¦ 64 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 522 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ E ¦ 0 ¦ 4 ¦ 648 ¦ 667 ¦ 542 ¦ 348 ¦ 119 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2536 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ ESE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 719 ¦ 802 ¦ 735 ¦ 588 ¦ 390 ¦ 166 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3558 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 684 ¦ 822 ¦ 824 ¦ 746 ¦ 610 ¦ 434 ¦ 235 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4462 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SSE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 550 ¦ 723 ¦ 794 ¦ 798 ¦ 745 ¦ 643 ¦ 504 ¦ 339 ¦ 165 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5287 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ S ¦ 0 ¦ 3 ¦ 337 ¦ 520 ¦ 651 ¦ 737 ¦ 774 ¦ 763 ¦ 704 ¦ 597 ¦ 445 ¦ 218 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5749 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SSW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 76 ¦ 244 ¦ 416 ¦ 571 ¦ 695 ¦ 775 ¦ 804 ¦ 771 ¦ 662 ¦ 390 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5407 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 125 ¦ 327 ¦ 517 ¦ 677 ¦ 789 ¦ 835 ¦ 784 ¦ 506 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4633 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ WSW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 270 ¦ 485 ¦ 662 ¦ 778 ¦ 792 ¦ 548 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3708 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ w ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 226 ¦ 442 ¦ 610 ¦ 685 ¦ 510 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2700 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ WNW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 163 ¦ 355 ¦ 479 ¦ 398 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 676 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 54 ¦ 206 ¦ 229 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 821 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NNW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 28 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 441 ¦ 서울 | {}
22d5e309-483f-4acd-9e04-d5c7108f2252 | 1권.pdf | 3.12-4 제 3 편 설비 에너지계산 표 4 설계용 일사량, W/m2, TAC 2.5%(계속) 춘기(4/24) 서울 ¦ 시 ¦ 시 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양고도, 도 ¦ 태양고도, 도 ¦ .8 ¦ 12.5 ¦ 24.4 ¦ 36.1 ¦ 47.1 ¦ 56.7 ¦ 62.7 ¦ 62.9 ¦ 57.0 ¦ 47.6 ¦ 36.5 ¦ 24.8 ¦ 13.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ ¦ 태양방위각, 도 ¦ 태양방위각, 도 ¦ -103.6 ¦ -94.7 ¦ -85.5 ¦ -75.1 ¦ -62.1 ¦ -43.8 ¦ -16.9 ¦ 15.7 ¦ 42.9 ¦ 61.5 ¦ 74.7 ¦ 85.1 ¦ 94.3 ¦ 103.3 ¦ ¦ ¦ 일 사 량 ¦ 법선면직달 ¦ 1 ¦ 690 ¦ 803 ¦ 848 ¦ 872 ¦ 884 ¦ 890 ¦ 890 ¦ 885 ¦ 872 ¦ 849 ¦ 805 ¦ 697 ¦ 10 ¦ 9996 ¦ ¦ 일 사 량 ¦ 수평면산란 ¦ 8 ¦ 61 ¦ 89 ¦ 110 ¦ 124 ¦ 134 ¦ 138 ¦ 138 ¦ 134 ¦ 125 ¦ 110 ¦ 90 ¦ 62 ¦ 13 ¦ 1336 ¦ ¦ 일 사 량 ¦ 수평면전 ¦ 8 ¦ 210 ¦ 420 ¦ 609 ¦ 763 ¦ 872 ¦ 929 ¦ 931 ¦ 876 ¦ 768 ¦ 616 ¦ 428 ¦ 218 ¦ 13 ¦ 7661 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ N ¦ 4 ¦ 85 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 82 ¦ 8 ¦ 775 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ NNE ¦ 4 ¦ 338 ¦ 270 ¦ 146 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 1 291 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ NE ¦ 4 ¦ 544 ¦ 519 ¦ 399 ¦ 237 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 2174 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ ENE ¦ 4 ¦ 672 ¦ 696 ¦ 600 ¦ 440 ¦ 243 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3059 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ E ¦ 4 ¦ 702 ¦ 773 ¦ 717 ¦ 586 ¦ 403 ¦ 188 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3708 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ ESE ¦ 4 ¦ 630 ¦ 740 ¦ 734 ¦ 652 ¦ 512 ¦ 328 ¦ 118 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3984 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ SE ¦ 4 ¦ 466 ¦ 601 ¦ 648 ¦ 629 ¦ 553 ¦ 429 ¦ 268 ¦ 85 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3 882 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ SSE ¦ 4 ¦ 237 ¦ 377 ¦ 471 ¦ 519 ¦ 520 ¦ 475 ¦ 388 ¦ 268 ¦ 124 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3520 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ S ¦ 4 ¦ 30 ¦ 102 ¦ 231 ¦ 340 ¦ 418 ¦ 459 ¦ 460 ¦ 420 ¦ 343 ¦ 235 ¦ 107 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3186 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ SSW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 118 ¦ 263 ¦ 384 ¦ 472 ¦ 519 ¦ 520 ¦ 474 ¦ 381 ¦ 243 ¦ 8 ¦ 3516 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ SW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 77 ¦ 261 ¦ 423 ¦ 549 ¦ 627 ¦ 648 ¦ 604 ¦ 474 ¦ 11 ¦ 3870 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ WSW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 109 ¦ 320 ¦ 505 ¦ 648 ¦ 732 ¦ 741 ¦ 638 ¦ 14 ¦ 3970 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ W ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 179 ¦ 395 ¦ 580 ¦ 713 ¦ 773 ¦ 709 ¦ 16 ¦ 3697 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ WNW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 235 ¦ 433 ¦ 594 ¦ 694 ¦ 677 ¦ 16 ¦ 3050 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ NW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 230 ¦ 393 ¦ 516 ¦ 546 ¦ 14 ¦ 2167 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ NNW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 141 ¦ 266 ¦ 338 ¦ 12 ¦ 1 287 ¦ 표 5 난방계산용 지역별 지중온도 ¦ 지명 ¦ 월평균 지표면온도 ¦ 월평균 지표면온도 ¦ 최대동결심도 a1, cm ¦ 깊이에 따른 지중온도(1 월) ¦ 깊이에 따른 지중온도(1 월) ¦ 깊이에 따른 지중온도(1 월) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지명 ¦ 최 저 ¦ 최 고 ¦ 최대동결심도 a1, cm ¦ 0.5 m ¦ 1.5 m ¦ 3 m ¦ ¦ 서울 ¦ -2.3 ¦ 27.4 ¦ 67.0 ¦ 2.1 ¦ 8 ¦ 13.5 ¦ ¦ 인천 ¦ -1.2 ¦ 27.8 ¦ ¦ 3.2 ¦ 9.2 ¦ 13.9 ¦ ¦ 수원 ¦ -1.5 ¦ 27.1 ¦ 65.0(화성) ¦ 2.7 ¦ 8.3 ¦ 13.3 ¦ ¦ 춘천 ¦ -2.7 ¦ 27.5 ¦ 123.0 ¦ 1.5 ¦ 8.7 ¦ 14.1 ¦ ¦ 속초 ¦ -1 ¦ 26.4 ¦ 24.1(양양) ¦ 2 ¦ 6.6 ¦ 10.9 ¦ ¦ 강릉 ¦ 0.1 ¦ 26.8 ¦ 126.0 ¦ 4 ¦ 9.1 ¦ 13.8 ¦ ¦ 청주 ¦ -0.9 ¦ 27.7 ¦ 81.0(청원) ¦ 3 ¦ 7.7 ¦ 12.6 ¦ ¦ 추풍령 ¦ -1.1 ¦ 27.2 ¦ 84.0(김천) ¦ 2.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 대전 ¦ -0.4 ¦ 28.2 ¦ 102.0(옥천) ¦ 2.5 ¦ 7.6 ¦ 13.7 ¦ ¦ 군산 ¦ 0.9 ¦ 28.8 ¦ 45.6 ¦ 4.7 ¦ 8.2 ¦ ¦ ¦ 전주 ¦ 0.8 ¦ 28.4 ¦ 47.8(완주) ¦ 4.1 ¦ 9 ¦ 13 ¦ ¦ 광주 ¦ 1.6 ¦ 28.2 ¦ 25.5(장성) ¦ 5.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 제주 ¦ 5.1 ¦ 30 ¦ 33.4 ¦ 9.6 ¦ 13.7 ¦ 17.1 ¦ ¦ 대구 ¦ 0.5 ¦ 28.8 ¦ 86.0(구미) ¦ 4 ¦ 10.6 ¦ 13.1 ¦ ¦ 포항 ¦ 1.5 ¦ 29 ¦ 36.5 ¦ 6.1 ¦ 11.1 ¦ 15.2 ¦ ¦ 부산 ¦ 3.2 ¦ 29.3 ¦ ¦ 6.1 ¦ 12.5 ¦ 16.3 ¦ ¦ 울산 ¦ 2.4 ¦ 28.8 ¦ 39.0 ¦ 5.8 ¦ ¦ ¦ 주 1) 1981 년부터 2010 년의 30 년간 통계값이다.5) a) 11 년간(1991~2001)의 통계값이며, 통계값이 없는 지역은 주위 지역의 값을 표기하였다.6) 최대동결심도는 | {}
3961c27d-f3cb-4178-b376-f3f0f104c956 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-5 표 6 월별 최대풍속, m/s 과 풍향(16 방위) ¦ 월 지명 ¦ ¦ 1 월 ¦ 2 월 ¦ 3 월 ¦ 4 월 ¦ 5 월 ¦ 6 월 ¦ 7 월 ¦ 8 월 ¦ 9 월 ¦ 10 월 ¦ 11 월 ¦ 12 월 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 춘천 ¦ 풍속 ¦ 11.7 ¦ 11.0 ¦ 10.5 ¦ 12.7 ¦ 12.3 ¦ 9.7 ¦ 7.0 ¦ 11.0 ¦ 8.7 ¦ 10.0 ¦ 10.0 ¦ 11.0 ¦ ¦ 춘천 ¦ 풍향 ¦ WSW/SW ¦ NW/NNW ¦ NW/NNW ¦ SW ¦ WSW ¦ S ¦ NNE ¦ SSW ¦ W ¦ W/WNW ¦ W ¦ SSW/ SW/W ¦ ¦ 강릉 ¦ 풍속 ¦ 15.0 ¦ 16.3 ¦ 18.0 ¦ 20.0 ¦ 15.3 ¦ 11.2 ¦ 11.3 ¦ 10.0 ¦ 10.0 ¦ 15.5 ¦ 15.2 ¦ 12.7 ¦ ¦ 강릉 ¦ 풍향 ¦ W ¦ SW ¦ SSW ¦ SSW ¦ SW ¦ WSW ¦ ESE ¦ WSW ¦ WSW ¦ NNW ¦ WSW ¦ WSW/W ¦ ¦ 서울 ¦ 풍속 ¦ 11.7 ¦ 12.7 ¦ 12.0 ¦ 16.3 ¦ 14.0 ¦ 12.5 ¦ 10.5 ¦ 11.7 ¦ 11.2 ¦ 12.0 ¦ 11.7 ¦ 12.7 ¦ ¦ 서울 ¦ 풍향 ¦ W ¦ W ¦ SW ¦ SW ¦ SSW ¦ SSW ¦ SSW ¦ SW ¦ SSW ¦ W ¦ WNW ¦ WSW ¦ ¦ 인천 ¦ 풍속 ¦ 20.0 ¦ 19.7 ¦ 16.0 ¦ 19.3 ¦ 15.0 ¦ 19.0 ¦ 17.5 ¦ 18.5 ¦ 18.3 ¦ 14.3 ¦ 18.3 ¦ 18.0 ¦ ¦ 인천 ¦ 풍향 ¦ W ¦ WSW ¦ WNW ¦ SSW ¦ SSW ¦ S ¦ S ¦ S ¦ SSW ¦ WNW ¦ W ¦ W ¦ ¦ 수원 ¦ 풍속 ¦ 10.3 ¦ 11.0 ¦ 10.0 ¦ 13.0 ¦ 12.0 ¦ 11.3 ¦ 9.2 ¦ 13.1 ¦ 13.3 ¦ 9.0 ¦ 10.5 ¦ 12.7 ¦ ¦ 수원 ¦ 풍향 ¦ WNW ¦ WSW ¦ SW ¦ W ¦ W ¦ SSW ¦ E ¦ NE ¦ SSE ¦ WNW ¦ W ¦ WNW ¦ ¦ 청주 ¦ 풍속 ¦ 10.7 ¦ 13.0 ¦ 12.6 ¦ 14.3 ¦ 13.2 ¦ 12.7 ¦ 11.7 ¦ 18.3 ¦ 13.7 ¦ 9.0 ¦ 10.5 ¦ 10.0 ¦ ¦ 청주 ¦ 풍향 ¦ NNW ¦ W ¦ NW ¦ WSW ¦ W ¦ SSW ¦ SSW ¦ SSW/SW ¦ N ¦ SW ¦ SSW ¦ w ¦ ¦ 대전 ¦ 풍속 ¦ 15.1 ¦ 14.3 ¦ 13.4 ¦ 14.3 ¦ 12.4 ¦ 13.3 ¦ 12.1 ¦ 19.3 ¦ 12.8 ¦ 11.4 ¦ 9.3 ¦ 9.5 ¦ ¦ 대전 ¦ 풍향 ¦ NNW ¦ NNW ¦ NNW ¦ NNW ¦ SE ¦ SW ¦ NNW ¦ SSE ¦ N ¦ SSE ¦ ESE ¦ WNW ¦ ¦ 포항 ¦ 풍속 ¦ 14.3 ¦ 13.7 ¦ 13.0 ¦ 17.0 ¦ 157 ¦ 133 ¦ 137 ¦ 203 ¦ 173 ¦ 177 ¦ 122 ¦ 127 ¦ ¦ 포항 ¦ 풍향 ¦ SW ¦ NNE/N ¦ NNE ¦ N ¦ N ¦ NNE/NE ¦ S ¦ N ¦ SS ¦ NNE ¦ NE ¦ N ¦ ¦ 대구 ¦ 풍속 ¦ 16.2 ¦ 14.8 ¦ 14.0 ¦ 16.0 ¦ 15.0 ¦ 11.7 ¦ 14.5 ¦ 17.0 ¦ 16.4 ¦ 16.7 ¦ 12.8 ¦ 16.7 ¦ ¦ 대구 ¦ 풍향 ¦ WNW ¦ WNW ¦ NW ¦ WSW ¦ WNW ¦ SSW ¦ ENE ¦ SE ¦ N ¦ WNW ¦ WNW ¦ NW ¦ ¦ 전주 ¦ 풍속 ¦ 8.9 ¦ 9.0 ¦ 14.8 ¦ 12.5 ¦ 10.0 ¦ 11.3 ¦ 10.7 ¦ 14.3 ¦ 18.3 ¦ 7.9 ¦ 10.0 ¦ 8.7 ¦ ¦ 전주 ¦ 풍향 ¦ SSE ¦ WSW ¦ SSE ¦ SE ¦ SSE ¦ SSE ¦ SE ¦ SE ¦ SE ¦ SE ¦ ESE ¦ SSE ¦ ¦ 울산 ¦ 풍속 ¦ 12.3 ¦ 13.3 ¦ 14.0 ¦ 12.3 ¦ 11.3 ¦ 9.6 ¦ 12.7 ¦ 17.7 ¦ 16.8 ¦ 11.7 ¦ 11.7 ¦ 11.7 ¦ ¦ 울산 ¦ 풍향 ¦ NNW ¦ NNW ¦ WSW ¦ NNW ¦ WSW ¦ NNW/ NNE ¦ ESE/S ¦ NNW ¦ ESE ¦ NE ¦ NNW ¦ NNW ¦ ¦ 광주 ¦ 풍속 ¦ 11.7 ¦ 13.3 ¦ 12.8 ¦ 15.0 ¦ 12.8 ¦ 12.7 ¦ 17.7 ¦ 18.7 ¦ 17.7 ¦ 15.8 ¦ 12.0 ¦ 13.6 ¦ ¦ 광주 ¦ 풍향 ¦ NNE ¦ SW ¦ SW ¦ SSE ¦ SSE ¦ SW ¦ NNE ¦ SSE ¦ NNE ¦ SE ¦ NW ¦ ENE ¦ ¦ 부산 ¦ 풍속 ¦ 16.7 ¦ 18.0 ¦ 17.3 ¦ 21.7 ¦ 20.0 ¦ 23.0 ¦ 24.3 ¦ 21.7 ¦ 22.6 ¦ 20.7 ¦ 16.7 ¦ 19.0 ¦ ¦ 부산 ¦ 풍향 ¦ NW ¦ SW ¦ SW ¦ SW ¦ SW ¦ SW ¦ SSW ¦ SSE ¦ SE ¦ S ¦ NW ¦ NW ¦ ¦ 목포 ¦ 풍속 ¦ 18.0 ¦ 18.7 ¦ 20.7 ¦ 17.6 ¦ 18.3 ¦ 17.7 ¦ 20.7 ¦ 26.6 ¦ 18.6 ¦ 17.2 ¦ 17.7 ¦ 18.7 ¦ ¦ 목포 ¦ 풍향 ¦ NW ¦ 죽 ¦ NW ¦ N ¦ SE ¦ S ¦ NNW ¦ NNE ¦ N ¦ WNW ¦ NNW ¦ NNW ¦ ¦ 제주 ¦ 풍속 ¦ 23.3 ¦ 16.7 ¦ 16.6 ¦ 20.0 ¦ 16.5 ¦ 16.7 ¦ 16.0 ¦ 20.0 ¦ 36.3 ¦ 21.5 ¦ 16.3 ¦ 20.3 ¦ ¦ 제주 ¦ 풍향 ¦ NW ¦ NW/N ¦ SW ¦ SW ¦ SSW ¦ SW/WSW ¦ NNE ¦ N ¦ NNW ¦ NE ¦ NNE ¦ NW ¦ ¦ 진주 ¦ 풍속 ¦ 12.0 ¦ 15.0 ¦ 13.0 ¦ 16.5 ¦ 11.0 ¦ 10.8 ¦ 15.7 ¦ 14.3 ¦ 17.2 ¦ 11.3 ¦ 9.8 ¦ 10.7 ¦ ¦ 진주 ¦ 풍향 ¦ NNW ¦ NNW ¦ N ¦ S ¦ SW ¦ SSW ¦ ESE ¦ SSW ¦ NNE ¦ NNE ¦ NNW ¦ SSW ¦ 주) 1981 년부터 2010 년의 30 년간 통계값이다.5) 2. 설계용 기상자료 장치 용량 산정을 위한 최대열부하 계산 외기조건은 미국 ASHRAE 의 방법이 가장 대표적이며 이를 기초로 하여 각종 설계 자료를 산출한다. 는 여러 자료가 있으며, 대표적으로 표 1,⌀ 표 22)와 같다. 표 1 은 국토해양부에서 제시하고 있는 냉 · 난방장치의 용 량계산을 위한 설계 외기온 · 습도 기준이며, 설계 시 표 1 의 온도를 사용하거나 하절기, 동절기의 백분위수 2.5%의 온도 혹은 1 년의 백분위수 1%의 온도를 사용하도록 권장하고 있다. 2.1 설계용 온습도 자료 2.2 설계용 일사량 우리나라 주요 도시의 냉난방 설계용 건구온도 및 습구온도 냉방설계용 일사량은 봄철, 여름철, 가을 철에 대하여 시각 | {}
5b630945-b4b0-4396-8bc0-d74adfd397ef | 1권.pdf | 3.12-6 제 3 편 설비 에너지계산 별로 백분위수 1%, 2.5%의 값을 구한다. 우리나라 16 개 도시 의 자료가 개발되었으며 표 4 은 서울의 설계용 일사량 자료 (백분위수 2.5%)이다.3) 2.3 지중온도 부하계산 시 지중온도는 지하실 또는 지중배관 등의 열손실 을 구하기 위하여 주로 이용된다. 손실열량의 계산은 지하실 의 평균깊이에 해당하는 지중온도와 실내온도와 의 차, 그리고 총괄열전달계수는 벽체구조에 토양 깊이 1 m 를 더한 값으로 계산하는 것이 통례이다. 일반적으로 지중온도는 외기온도 및 일사의 영향에 의해 1 일 또는 연간을 통하여 주기적으로 변한 다. 토질의 종류에 따라 커다란 차이를 보이나 일변화의 불역 층은 깊이 0.5 m 전후, 연변화에 의한 불역층은 10 m 전후로 알려져 있으며 연변화에 있어 불역층 이하의 지중온도는 깊이 가 1 m 증가함에 따라 0.03~0.05°C 씩 상승한다.㊶ 지중온도 는 토질뿐만 아니라 지표면의 상태변화, 그리고 지중의 수분 등에 따라서도 변화하나 이들의 영향은 비교적 낮은 지층에 한정되어 있다. 표 5 는 우리나라 각 지방의 난방설계용 지중 온도이다.5) 2.4 풍향 및 풍속 풍향 및 풍속은 건물 외벽이나 지붕 등 외표면에 존재하는 공기층의 표면열손실계수에 영향을 주며, 실내에는 풍압 차에 의한 외기 침입으로 인하여 열손실량을 증가시키므로 풍속에 대해서는 충분한 고려가 요구된다. 건물의 위치나 기상조건에 따른 풍속의 영향을 별도 고려한 다는 것은 복잡하기 때문에 일반적으로 3.0~5.0 m/s 내에서 풍속을 택하여 외벽 표면열손실계수를 적용하는 것이 일반적 이다. 한편, 풍향은 건축물의 열손실에 영향을 미치므로 주풍향의 영향을 받는 외벽은 이를 고려하여야 한다. 표 6 는 월별에 따 른 풍속과 풍향을 나타낸 것이다. 2.5 ASHRAE 기상자료 표 2 는 ASHRAE 방식에 의한 한국 주요 도시의 기상조건 2)을 나타내고 있다. ASHRAE 의 방식은 하절기의 경우 6 월에 서 9 월까지 1 년 기준 총 2928 시간의 백분위수 1%, 2.5%, 5% 를, 동절기의 경우 12 월에서 2 월까지 1 년 기준 총 2160 시간의 백분위수 99%, 97.5%를 기준으로 만들어진 한 쌍의 건구 및 습구온도 자료이며 일반적으로 2.5%를 사용해왔다. 그러나 ASHRAE 에서 1997 년 2)부터 하절기에는 계절별 백분위수 1%, 2.5%, 5% 대신 전 기간인 1 년 총 8760 시간의 백분위수 0.4% (8760 x 0.004 = 35 시간을 초과 한 데이터 제외), 1%(8 760 x 0.01 = 88 시간을 초과 한 데이터 제외) 및 2%(8 760 x 0.02 = 175 시간을 초과 한 데이터 제외)를 사용하고, 동절기에는 계절별 백분위수 99% 및 97.5% 대신 전 기간의 백분위수 99.6% (35 시간 미만의 데이터 제외) 및 99%(88 시간 미만의 데이터 제 외)를 사용하고 있다. 2. 6 ASHRAE 연간설계조건 연간 기후설계조건은 표 3 의 맨 위에 있는 처음 세 섹션에 포함되어 있으며, 여기에는 다음과 같은 정보가 들어있다: 1) 연간 난방 및 가습 설계조건 ① 최한월(���) (즉, 평균 건구온도가 가장 낮은 달, 1 = 1 월, 12 = 12 월). ② 연간 누적 발생빈도 (한랭 조건) 99.6% 과 99.0%에 해 당하는 건구온도, °C. ③ 연간 누적 발생빈도 99.6% 및 99.0%에 해당하는 노점 온도, °C; 해당 관측소 고도에서의 표준 대기압에서 계산된 절 대습도, 건조 공기 kg 당 수분량 (그램수)에 대해 동시발생 건 구온도(mean coincident dry-bulb temperature), °C. ④ 최한월의 누적 발생빈도가 0.4 및 1.0%에 해당하는 풍 속, m/s; 동시발생 건구온도, °C. ⑤ 건구온도 99.6%와 일치하는 평균 풍속 (m/s). 가장 빈 번한 풍향, 북쪽을 기준으로한 방위각으로 표시 (동쪽 = 90°). 2) 연간 냉방 및 제습 및 엔탈피 설계조건 ① 최난월(���) (즉, 평균 건구온도가 가장 높은 달, 1 = 1 월, 12 = 12 월). ② 최난월의 일일 온도범위, °C, 최난월의 일일 최대 및 최 소 건구 온도 사이의 편차의 중간값으로 정의. ③ 연간 누적 발생빈도 (온난조건) 0.4, 1.0 및 2.0%에 해당 하는 건구온도, °C. 동시발생 습구온도(mean coincident wet-bulb temperature), °C. ④ 연간 누적 발생빈도 0.4, 1.0 및 2.0%에 해당하는 습구 온도 °C; 동시발생 건구온도, °C. ⑤ 건구온도 0.4%와 일치하는 평균 풍속, m/s 가장 빈번한 바람의 방향, 북쪽 을 기준으로 한 방위각으로 표시(동쪽 = 90°). ⑥ 연간 누적 발생빈도 0.4, 1.0 및 2.0%에 해당하는 노점 온도, °C; 관측 관측소에서의 표준대기압에서 계산된 절대습 도, 건조한 공기의 kg 당 습기 그램수에 대한 동시발생 평균 건구온도, °C. ⑧ 건구온도가 12.8 20.6 °C 인 오전 8 시에서 오후 4 시까지 의 시간 (포함). ⑦ 연간 누적 발생빈도 0.4, 1.0, 2.0%에 해당하는 엔탈피, kJ/kg; 동시발생 건구온도, °C. 3) 극한 연간 설계조건 ① 연간 누적 발생빈도 (1.0, 2.5, 및 5.0%)에 해당하는 풍 속, m/s. ② 최대 극한 습구온도. ③ 극한 연평균 최소 및 최대 건구온도의 평균 및 표준편 차, °C. ④ 최소 및 최대 극한 건구온도에 대한 5, 10, 20 및 50 년 회귀기간 값, °C. 4) 월별 설계조건 월별 설계조건은 다음과 같이 하위섹션으로 나뉘어져 있다: | {}
64bebc48-bb3d-4560-92a1-4ae05aaca256 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-7 (1) 온도, 도일수, 도시수(degree-hours). ① 이 파라미터는 기후의 주요 지표이며 모든 기준에 대한 냉난방 도일수 계산 시에도 유용하다. ② 평균 일일 온도의 표준편차, °C. 이 파라미터는 모든 기 준에 대한 냉난방 도일수 계산 시 유용하다. 사용법은 도일수 계산에 관한 절에서 설명한다. ③ 냉난방 도일수 (10°C 및 18.3°C 기준). 이 파라미터는 에너지산정 방법에 유용하며, 또한 ASHRAE Standard 169 에서 기후지역으로 위치를 분류하는 데 사용된다. ④ 냉난방 도시수 (기본 23.3°C 및 26.7°C). 이들은 Standard 90.2-2004 등 다양한 표준에서 사용된다. (2) 강수량 ① 평균 강수량, 밀리미터. 이 파라미터는 Standard 169 에 서 기후지역 계산에 사용되며 일부 친환경 건축기술 (예: 옥상 정원)에 관련된다. ② 강수량의 표준편차, mm. 이 파라미터는 현장에서 강수 량의 변동성을 나타낸다. ③ 최소 및 최대 강수량, mm. 이 파라미터는 강수량의 극한 치를 제공하며 친환경 건축기술 및 우수 관리에 유용하다. (3) 월별 설계 건구, 습구 및 동시발생 온도(monthly design dry-bulb, wet-bulb, and mean coincident temperature) 이 값은 연간 설계조건을 산출하는 것과 동일한 분석에서 파생된다. 월별 요약은 태양 기하 및 강도, 건물 또는 시설 점 유 또는 건물 사용 패턴에 계절적 변화를 고려해야 할 때 유 용하다. 특히, 최대 일사 기간 동안 A/C 부하를 결정할 때 이 값을 사용할 수 있다. 표에 나열된 값에는 다음 두 가지가 포 함된다. ① 명시된 달에 0.4, 2.0, 5.0 및 10.0% 누적 발생빈도에 해 당하는 건구 온도, °C; 동시발생 습구온도, °C. ② 명시된 달의 누적 빈도 0.4, 2.0, 5.0 및 10.0%에 해당하 는 습구온도 C; 동시발생 건구온도, °C. 30 일 기준 한 달의, 0.4, 2.0, 5.0 및 10.0% 값은 각각 기록한 기간 동안 매월 평균 3, 14, 36 또는 72 시간 동안 발생하거나 초과 한 값을 나타낸 다. 건/습구온도의 월별 백분위수 값은 해당 위치에서 파라미 터의 월별 및 계절별 분포에 따라 같은 공칭 백분위율에 해당 하는 연간 설계조건보다 높거나 낮을 수 있다. 일반적으로 일 년 중 가장 덥거나 습한 달의 경우, 월별 백분위수값은 같은 공칭 백분위수에 해당하는 동일 요소의 설계조건을 초과 한다. 예를 들면, 표 4 은 서울에서 연간 0.4% 설계 건구온도가 32.1 °C 임을 보여준다. 7, 8 월에는 0.4% 월평균 건구온도가 각각 34.0, 34.3°C 로 32.1°C 를 초과 한다. 일반적이고 매우 대략적인 규칙은, n% 연간 냉방설계조건 은 최난월 냉방조건 5n%와 대략 동일하다는 것이다. 즉, 0.4% 연간 설계 건구온도는 대략 2% 월별 건구온도와 비슷 하고, 1% 연간 값은 최난월의 월별 5% 값과 대략 같으며 2% 연간 값은 최난월의 10% 월별 값과 대략 같다. (4) 평균 일일 온도 범위. (mean daily temperature range) 이 값은 일일 건습구 온도 프로파일 계산 시 유용하다. 이 는 설계일수(Design Day) 데이터 생성 섹션에서 설명한 바와 같이, 세 가지 종류의 프로파일이 정의 된다: ① 표시된 일일 평균 온도 범위 °C (일일 최대 건조 온도 간의 최소 평균으로 정의). ② 일일 평균 건습구 온도 범위는 5% 월간 설계 건구온도 와 일치한다. 이것은 최대 일일 건구온도가 5% 월간 설계 건 구온도를 초과 하는 모든 날에 각각 최대 및 최소 건/습구온도 간의 차이이다. ③ 평균 일간 건습구온도의 범위는 5% 월간 설계 습구온 도와 일치한다. 이것은 최대 일일 습구온도가 매월 5% 설계 습구온도를 초과 하는 모든 날에 대하여 각각 평균된 일일 최 대 및 최소 건/습구 온도의 차이가 된다. (5) 맑은날 일사량.(clear-sky solar irradiance) 맑은날 일사량 파라미터는 연중 언제든지 일사량 관련 공조 부하 계산 시 유용하다. 파라미터는 매월 21 일째 제공된다. 매월 21 일은 일사량 계산에 편리한 날이다. 6 월 21 일과 12 월 21 일이 동지와 하지(연중 가장 길고 가장 짧은 날)이며 3 월 21 일과 9 월 21 일은 춘추분 (일과 밤의 길이가 같음)에 가깝기 때문이다. 표에 나열된 파라미터는 다음과 같다. ① 맑은날 일사량에 대한 절에서 설명한 대로, 광선 및 산 란일사량 계산 시 사용되는 광선 및 산란일사량에 대한 쾌천 공 시의 광학적 깊이. ② 맑은날 태양의 정오에 정상적 및 산란일사량 물질을 방 출한다. 이 두 값은 쾌천공 시의 광학적 깊이에서 계산할 수 있지만 편의 상 여기에 나열되어 있다. (6) 전일사량(all-sky solar radiation) 전일사량 파라미터는 태양열 급탕/난방, 태양광발전과 같이 태양을 이용하는 기술의 잠재력을 평가하는데 유용하다. ① 수평면에 대한 월평균 일일 전일사량(global racliation)은 해당 대지에서 태양자원을 특성화할 수 있는 전통적방법이다. ② 수평면에 대한 월평균 일일 일사량 표준편차는 해당 대 지에서 태양자원의 전년동월비 가변성에 대해 판단할 수 있는 근거를 준다. 2.7 ASHRAE 설계조건의 계산 건구 온도에 기초한 설계데이터는 주변 실외조건에서 감지 가능한 구성 요소의 피크 발생을 나타낸다. 습구온도에 기초 한 설계값은 실외 공기의 엔탈피와 관련된다. 노점을 기준으 로한 조건은 습도의 피크값과 관련이 있다. 설계자, 엔지니어 또는 다른 사용자는 고려중인 설계상황에 적용할 조건 및 확 률의 세트를 결정해야 한다. 1) 연간 난방 및 가습 설계조건. 평균 건구온도가 가장 낮은 달은 예를 들어 연중 최대 난방 부하가 발생하는 시간을 결정하는 데 사용된다. 99.6% 및 99.0%의 설계조건은 종종 난방장비 선정에 사용 된다. 가습 노점과 평균 일치하는 건구온도 및 습도는 추운 계절 가습 적용에 대한 정보를 제공한다. 풍력설계 데이터는 외기 의 침투에 대한 최대부하의 추정에 필요한 정보를 제공한다: 최한(�)월의 극한 풍속, 평균 일치하는 건구온도, 99.6% 설 계 건구온도와 일치하는 평균 풍속과 방향. | {}
933d675f-9eed-40d4-9f32-99236f85e5fb | 1권.pdf | 3.12-8 제 3 편 설비 에너지계산 2) 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 등의 설계조건. 최고 평균 건구 온도가 있는 달은 예를 들어 일사 부하를 고려하지 않고 최대 현열 냉방부하가 발생하는 시간을 결정하 는 데 사용된다. 최난(�)월의 평균 일일 건구온도의 범위는 최난(�)월의 일일 최대 및 최저 기온들의 평균 차이이며, 이는 시간별 온도 관측치의 극한값으로부터 계산되며 어느 날 하루 동안의 실제 일일 최고 및 최저 온도는 일반적으로 시간당 수치 사이에서 발생한다. 따라서, 이 방법으로 계산된 평균 최대 및 최소 온 도는 최대 및 최소 온도계에서 관찰된 평균 일일 극한 온도보 다 약 0.5 K 정도 덜 극한적이고 실제 일일 온도범위는 시간 별 데이터에서 계산된 것보다 일반적으로 약 1 K 더 크다. 일 평균 건구온도의 범위는 냉방 부하계산에 사용된다. 0.4, 1.0 및 2.0%의 건구온도와 평균 일치하는 습도가 평균 온도인 경우는 종종 덥고 주로 화창한 날의 조건을 나타내며, 이들은 종종 냉각기 및 공조 장치와 같은 냉방장비의 사이징 에 사용된다. 습구온도에 근거한 설계조건은 외기의 총 현열과 잠열의 합 의 극한치를 나타내며 냉각탑, 증발식 냉각기 및 외기 환기시 스템 설계 시 유용하다. 0.4% 설계 건구온도와 일치하는 평균 풍속 및 방향은 외기 침투에 대한 피크 부하 예측 시 사용된다. 이슬점온도를 기반으로 한 설계조건은 극심한 습도와 직접 관련이 있으며, 이는 날씨로 인한 피크 습기부하를 나타낸다. 극한의 이슬점 조건은 건구온도가 경미한 날에 발생할 수 있 고, 이 경우 결과 적으로 상대습도가 높게 된다. 이 값은 건조 제 냉각 및 제습, 냉각 기반의 제습 및 외기 환기시스템과 같 은 습도 제어에 특히 유용하다. 이 값들은 부분 부하 조건에서 냉각 시스템의 거동분석 시에도 사용되는데, 특히 이러한 시 스템이 2 차 기능으로 습도 제어에 사용될 때 체크 포인트로도 사용된다. 습도 값은 해당 노점온도와 해당 위치 고도의 표준 압력에서 계산된다. 연간 엔탈피 설계조건은 냉방계절에 대한 연간 엔탈피를 제 공하며, 이것은 건물로의 침입외기 및/또는 환기로 인한 냉방 부하 계산 시 사용된다. 엔탈피는 공기의 총 열 함량 (현열 및 잠열 에너지의 합)을 나타낸다. 냉방부하는 실외 주변환경과 건물의 실내 공기조건을 파악하여 계산할 수 있다. 3) 연간 극한 설계조건. 연간 설계풍속의 극한값은 연기관리 시스템 설계 시 사용된다. 극한 최대 습구온도는 총 기록기간 동안 관측된 최고 습구온 도를 제공하며 냉각탑과 같은 증발공정에 대한 데이터 기록 중에 관찰된 최극한 조건이다. 대부분의 위치에서 극한 최대 습구온도값은 0.4% 습구온도값보다 (이전에 논의 된 것)보다 현저히 높으며, 가끔 단기간의 용량부족이 허용되지 않는 중 요한 응용프로그램의 설계에만 사용해야 한다. 극한의 연간 최대 및 최소 건구온도의 평균 및 표준편차는 매우 극한적인 조건이 발생할 확률 계산 시 사용된다. 이는 냉 /난방 부하의 충족여부에 관계없이 지속적인 작동 및 서비스 를 보장하기 위해 장비설계에 필요할 수 있다. 이 값들은 극한 의 시간별 온도 관측치로부터 계산되었다. 어느 하루 동안의 실제 최고 및 최저 온도는 일반적으로 시간당 수치들 간에 발 생한다. 따라서, 이 방법으로 계산된 평균 최대 및 최소 온도 는 최대 및 최소 온도계에서 관찰된 평균 일일 극한온도보다 약 0.5 K 정도 덜 극한적이다. 최대 및 최소 극한 건구온도에 대한 5, 10, 20 및 50 년 회귀 기간(return period)도 표에 나와 있다. 회귀기간(또는 재발의 간격)은 연간 발생확률의 역수로 정의 된다. 예를 들어, 50 회 귀기간 최대 건구온도는 매년 2.0% (즉, 1/50)를 초과 하거나 초과 하여 발생할 가능성이 있다. 이 통계는 백분위수를 기반 으로 한 설계조건에서와 같이 매년 조건이 발생하는 빈도를 시간 수로 나타내지는 않지만, 어느 해에 그 조건이 발생할 확 률을 설명한다. 다음 방법을 사용하여 극한 온도의 회귀기간 (재현 간격)을 예측할 수 있다. Tn = M + IFs (1) 여기서, Tn : 예상되는 극한 건구온도의 n 년 회귀기간값, 년 M : 연간 최대 또는 최소 건구온도의 평균, °C s : 연간 극한 최대 또는 최소 건구온도의 표준편차, K I : 1 최대 건구온도를 고려하는 경우 : -1 최소 건구온도를 고려하는 경우 V6 F= {0.5772+In[in(ml)] � 온도, 도일(度 日)수 및 도시(��). 월평균 기온과 일평균 기온의 표준편차는 분석 기간 내 각 날의 최저 및 최고 기온 의 평균을 사용하여 계산된다. 그것들은 도일수의 추정에 대 한 섹션에서 설명한 바와 같이 모든 기반에 대한 냉난방 도일 수의 추정에 사용된다. (2) 냉난방 도일수 (기본 10 또는 18.3°C)는 일평균온도 및 기 본온도의 차이의 합으로 계산된다. 예를 들면, 그 달의 난방 도일수 (HDD) 는 다음 식 (3)와 같이 계산된다: (3) 여기서, N HDD = [] (To - T)+ ⌀ = 1 N : 그 달의 일수 Tbase : 도일수가 계산되는 기준 온도 Ti : 그 날의 최고 및 최저온도를 더한 후 2 로 나눈 평 균 일일 온도 + 수퍼 스크립트 = 괄호로 묶은 양 의 양수값만 합계에서 고려됨을 나타낸다. 마찬가지로, 월간 냉방 도일수 (CDD)는 다음과 식 (4)와 같 이 계산한다: N CDD= (Ti-Tbase)+ i=1 (4) ASHRAE Standard 169 의 경우, 에너지 계산법에 도일 수를 사용하고 기후지역별 관측소 분류 시 사용된다. | {}
fe0c7e6b-b96d-41f0-9588-350e6be05bb2 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-9 월별 설계 건구 및 평균 일치 습구온도. 이 값들은 건구온 도로 결정하는 프로세스의 설계조건을 제공한다. 특히, 공조 냉방부하는 일반적으로 건구 설계조건 (그리고 맑은날 일사) 을 기반으로한다. 월별 설계 습구 및 평균 일치 건구온도. 습구설계 조건은 증발식 냉각기, 냉각탑 및 증발식 이동과 관련된 기타 장비의 분석 시 사용된다. 대기의 습구온도와 엔탈피는 밀접한 관련 이 있으므로 높은 습구 조건에서 환기량이 큰 응용 시에는 최 대의 냉방을 요구할 수 있다. 평균 일일 온도의 범위. 평균 일일 범위의 온도값은 설계일 (design days)에서 파생된 일치값과 달리 그 달의 모든 일수 를 사용하여 계산된다. 평균 일일 범위값은 이전 판의 핸드북 에 게시되었으며 완전하게 하기 위해 포함되었다. 일치하는 일일범위 값은 설계일 프로파일을 생성 시 사용해야 한다. 맑은날 일사. 쾌청공 일사 자료는 부하 계산법에 사용된다. 법선면 직달 일사조도 (beam normal irradiance)는 일사가 태양면에서 직접 방출되어 태양광선에 수직으로 측정된 것을 의미한다. 확산 수평 일사조도 (diffuse horizontal irradiance) 는 태양을 제외한 천구(��)에서 방출되는 일사열이며, 수평 면에서 측정된다. 광선 및 확산일사 조도는 하루 중 다양하기 때문에 새로운 부하계산법은 여러 시간대에 대한 추정을 요구 하며, 이 방법은 쾌청공 일사계산 섹션에서 설명된다. 이 방법 은 표 3 에서 직달일사 맑은날 및 확산일사 맑은날로 표시된 쾌청공의 광학 깊이, tb 및 td 를 각각 입력자료로 사용한다. 편의 상 태양정오에 쾌청공의 광선 정상 및 확산 수평 일사가 표 3 에 나열되어 있다. 3. 기간열부하 계산용 기상자료 3. 1 시간별 표준기상자료 형태 일반적으로 동적 부하계산 방식이 주를 이루는 기간열부하 계산용 프로그램에 필요한 기상자료는 최소한 온도, 습도, 일 사량, 풍향, 풍속 및 운량 등의 시간별 기본정보들이다. 미국 SEL(solar energy lab)의 TRNSYS 프로그램과 같이 프로그 램 내부에서 필요한 기상자료 항목을 자동생성 할 수 있는 경 우도 있지만, 대부분의 경우는 일정 형식에 맞게 시간별 기상 자료를 제공하여야 한다. 그 지역의 기상조건을 대표할 수 있는 표준기상자료는 통상 30 년 이상의 측정 항목별 데이터를 통계 처리해 작성된다. 이때 적용되는 통계처리 방법 및 데이터 구조에 따라 TRY (typical reference year), TMY(typical meterological year), WYEC (weather year energy calculation), TMY2, WYEC2, CWEC, CTZ 등과 같은 다양한 형태의 표준기상자료로 구분된다. 표준기상자료의 가장 오래된 형태인 TRY 는 30 년 통계대상 기간 중 각 기상항목별 통계처리를 통해 가장 대표적인 한 해 (年)를 선발해서 그 해의 기상항목별 모든 데이터를 TRY 로 지정한 것이다. 반면 최근에 세계적으로 가장 많이 사용되고 있는 TMY 는 총 30 년 데이터를 대상으로 각 항목별로 가중계 수에 따른 통계처리를 통해 각 월별로 30 년 중 대표 월을 도 출하여 가상적인 1 년의 데이터를 월별로 짜 맞추어 만들어 내 는 것이다. 이 때 월과 월사이의 불연속성은 보간을 통해 조정 된다. 즉 TRY 는 실제조건의 연속된 1 년 데이터인데 반해 TMY 는 각 대표월로 구성된 가상년의 데이터라는 큰 차이점 을 가진다. 미국을 중심으로 기상자료 항목 중 일사량 자료의 신뢰성 제고 및 자연채광의 중요성에 따른 주광 데이터의 필요성에 따라 NREL 에서는 기상항목별 가중계수를 조정하고 기상항목 을 확대시킨 TMY2 데이터를 도출하였다. 또한 ASHRAE 에 서는 1980 년 TRY 의 데이터 구조에 일사량을 추가한 포맷으 로 WYEC 을 제공하였고, 1995 년에는 NREL 과 함께 WYEC 에 주요 TMY 파일을 추가하면서 데이터구조도 TMY 형식 으로 수정하고 조도관련 데이터도 추가로 포함시켜 WYEC2 데이터를 제작하였다. 표준월 결정에 대한 기상항목별 가중치를 고려하면, TMY2 는 태양복사 항목에 큰 비중을 두고 있기 때문에 태양 및 자 연에너지를 활용하는 친환경건물 시스템에 대한 에너지 성능 평가에 적합하며, WYEC2 는 외기온도에 보다 큰 비중이 있으 므로 건물의 에너지 절약이나 설비시스템의 거동 특성 등 일 반적 건물에너지 성능평가에 적합하다고 할 수 있다. 7) 3. 2 DOE-2 프로그램용 기상자료 국내에 가장 널리 알려져 있는 미국의 DOE-2 프로그램은 TRY, TMY, TMY2, WYEC, WYEC2, CWEC, CTZ, CD144, TD1440 등의 다양한 기상자료를 받아들일 수 있으며 우리나라에서 개발된 자료로는 서울을 포함한 12 개 도시의 WYEC 형식의 자료가 참고문헌 3 에 수록되어 있다. 3.3 HASP 프로그램용 기상자료 우리나라 대한설비공학회의 시간별 표준기상자료 작성 시 기준이 되어 인지도가 높은 일본 공기조화위생공학회의 HASP 프로그램용 기상자료로는 대표년, 평균년 혹은 표준년 및 극단계가 있으며 우리나라에서 개발된 표준년 자료로는 참 고문헌 3, 8~10 등이 있다. 3. 4 ESP-r 프로그램용 기상자료 ESP-r 프로그램은 영국의 Strathclyde 대학의 ESRU(energy systems research unit)에서 European Reference Building Simulation Program 으로 개발되어 유럽에서 널리 사용되고 있다. ESP-r 은 TRY 형식과 유사하지만 일사량 데이터를 포 함한 기상자료를 사용하고 있으며 한국태양에너지학회에서 국 내주요도시의 ESP-r 용 표준기상데이터를 제공하고 있다.11) 3. 5 Energy Plus 프로그램용 기상자료 1996 년부터 미국 DOE 의 지원을 받아 로렌스 버클리 연구 소와 일리노이 대학, 오클라호마 대학 등이 주관하여 기존 DOE-2 와 BLAST 의 장점을 취사선택하여 개발된 Energy Plus 는 2001 년 첫 버전이 발표된 이래 세계적으로 널리 사용 | {}
708f4361-5d38-45ce-af07-8d56cb4ede17 | 1권.pdf | 3.12-10 제 3 편 설비 에너지계산 되고 있다. Energy Plus 에서는 IWEC 형식의 프로그램 자체 포맷을 사용하고 있으며, TMY2, IWEC, WYEC2, Samson Data, DOE2, CSV, ESP-r, BLAST 등의 포맷을 변환하여 사용할 수 있는 컨버터를 제공하고 있다. 또한 프로그램 홈페 이지에서는 우리나라의 인천, 강릉, 광주, 울산 4 개 도시를 포 함한 전 세계 2100 여 개소 이상의 IWEC 형식의 기상자료를 제공하고 있다. 3.6 TRNSYS 프로그램용 기상자료 1975 년 미국 위스콘신 대학의 SEL 에서 태양열 시스템의 해 석을 목적으로 개발되어 세계 각국에서 공동으로 개발되고, 널 리 사용되고 있는 대표적 에너지 해석 프로그램인 TRNSYS 에 서는 TRY, TMY, TMY2 등을 사용하고 있으며 프로그램에 서 기본적으로 미국전역과 우리나라의 서울, 인천, 강릉, 광주, 목포, 울산 6 개 도시를 포함한, 150 여국의 1 000 여 개소 이상 의 TMY2 파일을 내장하고 있다. 3.7 시간별 기상자료의 신뢰성 컴퓨터기술의 발전과 함께 동적부하해석 프로그램의 사용 이 일반화됨에 따라 국내에서도 시간별 기상자료의 수요가 급 증하고 있다. 시간별 기상자료 항목 중 에너지 해석결과 의 오 차에 가장 큰 영향을 미치는 것은 일사량 부분이다. 또 다른 중요 영향 요인인 온도 데이터는 시간별 변동 폭이 크지 않기 때문에 데이터의 신뢰성에 큰 문제가 없는 반면, 일사량 자료 는 측정 자료의 건전성 및 직산분리 결과 의 신뢰성 등으로 인 해 항상 논란의 대상이 되고 있다. 국외의 건물 에너지 해석 프로그램의 신뢰성에 대한 연구결과 에서도 시뮬레이션 결과 의 가장 큰 오차 발생 요인은 일사량 자료의 건전성에 기인한 것 으로 입증되었다. 따라서 태양열 건물이나 창면적비가 큰 커튼월 상업용 건 물, 아트리움 등과 같은 대형유리공간과 같이 일사량의 영향 을 크게 받는 건물을 해석할 경우 적용한 시간별 기상자료의 일사량 항목에 대한 세심한 검토가 필요할 것이다. 한편 국내 에서도 1990 년부터 법선면 직달일사량에 대한 측정 및 분석 작업이 시작되었으며, 이 데이터를 근거로 직산분리 모델의 신뢰성에 대한 연구 12)도 진행되고 있어 조만간 보다 신뢰성 있는 일사량 자료 및 표준기상자료의 정립이 이루어질 수 있 을 것으로 기대된다. 국내 시간별 표준기상자료와 관련해서는 다양한 출처의 시 간별 자료가 활용되고 있지만 아직 공식적인 주요 지역별 시 간별 표준기상자료는 유효하지 않은 실정이다. 3.8 시간별 기상자료의 활용방법 최소 30 년 이상의 통계자료에 근거해 해당지역의 기상조건 을 대표하는 시간별 표준기상자료는 장치용량 산정을 위한 최 대부하계산은 물론 연간 에너지 소비량의 예측 및 각종 설계 요인 및 설비 시스템 변화에 따른 에너지 성능 최적화 시뮬레 이션에도 널리 활용되어진다. 그러나 최근 급속히 성장하고 있는 ESCO(energy service company) 사업과 같이 기존 건물의 개보수 과정에 따른 성능 평가 작업에는 평가 단계별로 적용되는 시간별 기상자료가 구 별되어야 한다. 통상 시뮬레이션 모델을 통한 성능예측 및 변 수 최적화 과정에서 가장 첫 번째 단계는 수립된 기본 해석모 델의 검증을 위한 보정(calibration)과정이다. 이 경우 통상 건 물의 에너지사용 실적데이터를 이용해 보정을 수행하는데, 이 때는 필히 30 년 통계자료에 근거한 표준기상자료 대신 에너지 사용 실적데이터와 일치하는 특정 년의 기상자료를 가지고 보 정을 수행해야 한다. 한편 기본 해석모델의 보정이 완료되고 각종 에너지 절약가능 설계대안인 ECO(energy conservation opportunity)의 평가단계에서는 당연히 표준기상자료를 적용 해야 할 것이다. 특정 년에 대한 지역별, 시간별 기상자료 작성을 위해서는 기상청의 시간별 측정 자료를 구하여 누락 데이터의 보완, 일 부 기상항목의 단위 또는 형태 변환, 일사량의 직산분리 및 기 상자료 포맷 등의 변환과 정을 거쳐야 한다. 한국에너지기술연 구소에서는 주요 지역별 기상청 원시데이터를 이용해 DOE-2 및 Energy-10, ESP-r, TRNSYS 등에 적용할 수 있는 시간 별 기상자료 변환프로그램을 개발한 바 있다. 4. 실내 온습도 조건 건축물의 열부하량은 실내 온습도 조건을 어떻게 설정하느 냐에 따라 크게 달라진다. 산업용 공조에서는 제조공정, 제품 의 저장 및 정밀기기의 운전에 따라 필요 온습도의 허용범위 가 각기 정해져 있으나, 인체 또는 동식물을 대상으로 할 경우 에는 작업의 정도, 착의 상태 및 계절의 변화에 따라 쾌적범위 가 다르다. 인체를 대상으로 하는 쾌감공조에서는 작용온도(기온과 주 위벽체의 평균온도와 의 가중평균)를 중시하여야 한다. 이를 나 타내는 지표로는 온습도 및 기류의 영향 등을 고려한 유효온도 (ET, effective temperature) 또는 이에 주위의 복사열 영향을 가미한 수정유효온도(CET, corrected effective temperature) 등이 있다. 일반거실에서의 온습도 설정치는 상술한 쾌감 및 보건상의 조건 등을 대략 만족시키는 범위 내에서 경제성, 에너지의 절 약 등을 고려하여 정하여야 한다. 실내공기질 및 학교보건에 관한 법률에서는 표 7 과 같은 기준치를 규정하고 있다. 한편, 우리나라 국토부 고시 제 2017~71 호에 의하면, 난방 의 경우 20°C, 냉방의 경우 28°C 를 기준으로 하되(목욕장 및 수영장은 제외) 각 건축물 용도 및 개별 실의 특성에 따라 표 8 에서 제시된 냉 · 난방장치의 용량계산을 위한 설계기준 실내 온 · 습도의 범위를 참고하여 설비의 용량이 과다해지지 않도 록 권장하고 있다. 상기의 값들은 어떤 면에서는 엄격한 조건 인 반면, 공조의 제어에 있어 실내조건을 이 범위 내에서 수용 하면 된다는 뜻도 또한 포함된다. 최근에는 냉방설정 온도와 난방설정온도의 차가 적어지는 경향이 있으나 에너지 절약의 관점에서 보면 커다란 낭비로서 과잉 냉난방이 이루어지지 않 | {}
e76a8bf3-d8db-4af2-8afe-c202b6f856be | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-11 도록 실내온도를 설정하여야 한다. 일반적으로 장치용량의 경 제성을 고려하여 냉방기에는 26°C, 50% 정도, 난방기에는 2 2°C, 40~50%가 많이 적용되고 있다. 동절기에도 냉방이 요 구되는 경우 실내 설계기준은 24°C 정도가 적용된다. 표 9 은 다양한 실내조건에서의 권장 난방 실내 온도 및 습도 기준을 나타내고 있다. 표 7 국내 실내공기질 및 환기기준 ¦ 기준물질 ¦ 국토교통부/환경부 ¦ 교육부 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적용대상 ¦ 다중이용시설(지하역사, 도서관, 등 25 개 시설군) ¦ 학교 ¦ ¦ 근거법 ¦ 실내공기질 관리법 ¦ 학교보건법 ¦ ¦ 미세먼지 (�g/m2)PM10 ¦ 100~200 ¦ 100 ¦ ¦ CO (ppm) ¦ 10~25 ¦ 10 ¦ ¦ CO2 (ppm) ¦ 1000 이하 ¦ 1000 ¦ ¦ NO2 (ppm) ¦ 0.05~0.3 ¦ 0.05 ¦ ¦ HCHO (�g/m2) ¦ 120 ¦ 100 ¦ ¦ 총부유세균 (CFU/m2) ¦ 800 ¦ 800 ¦ ¦ 총낙하세균 (CFU/실) ¦ - ¦ 10 ¦ ¦ 라돈 (Bq/m2) ¦ - ¦ 148 ¦ ¦ 휘발성유기화합물 (�g/m2) ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 석면 (개/cc) ¦ ¦ 0.01 ¦ ¦ 오존 (ppm) ¦ ¦ 0.06 ¦ ¦ 진드기 (마리/m2) ¦ ¦ 100 ¦ 표 8 냉 · 난방설비의 용량계산을 위한 실내 온 · 습도 기준 ¦ 구 분 ¦ 난방 ¦ 냉방 ¦ 냉방 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용 도 ¦ 건구온도, °C ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ 공동주택 ¦ 20~22 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 학교(교실) ¦ 20~22 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 병원(병실) ¦ 21~23 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 관람집회시설(객석) ¦ 20~22 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 숙박시설(객실) ¦ 20~24 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 판매시설 ¦ 18~21 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 사무소 ¦ 20~23 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 목욕장 ¦ 26~29 ¦ 26~29 ¦ 50~75 ¦ ¦ 수영장 ¦ 27~30 ¦ 27~30 ¦ 50~70 ¦ 주) 국토부 고시 제 2017~71 호 1)에서 발췌. 공장 내의 작업프로세스나 격납 · 보관을 대상으로 하는 산 업용 공조의 작업조건은 물품에 따라 달라지므로 각각 사용자 나 전문가의 의견에 따라 정하는 것이 바람직하다. 다만, 제조 공정에 의해 정해지는 온습도일지라도 그곳에 작업원이 있을 때는 그 작업환경도 아울러 고려되어야 한다. 한편 산업용의 특수목적으로 일정한 온습도 조건의 유지를 요구하는 항온항습실이 있다. 이 경우 공조장치의 구성이나 표 9 실내 온습도(난방) ¦ 종 류 ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ 유효온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주택, 아파트의 거실 ¦ 22 ¦ 50 ¦ 19.5 ¦ ¦ 주택, 아파트의 침실 ¦ 18 ¦ ··· ¦ 16.5 ¦ ¦ 주택, 아파트의 현관, 홀 ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ 주택, 아파트의 복도, 계단 ¦ ··· ¦ ... ¦ 16.5 ¦ ¦ 호텔의 거실 ¦ 22 ¦ 60 ¦ 20.0 ¦ ¦ 호텔의 침실 ¦ 18 ¦ ... ¦ 16.5 ¦ ¦ 호텔의 현관, 홀 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 18 ¦ ¦ 호텔의 식당, 서비스 공간 ¦ ¦ ... ¦ 19 ¦ ¦ 호텔의 병실 ¦ 18 ¦ ... ¦ 16.5 ¦ ¦ 호텔의 의사실 ¦ 22 ¦ ... ¦ 19.5 ¦ ¦ 호텔의 진료실 ¦ 24 ¦ 60 ¦ 22 ¦ ¦ 호텔의 대합실 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 18 ¦ ¦ 호텔의 수술실 ¦ 21~30 ¦ 55~65 ¦ 19~26 ¦ ¦ 은 행 ¦ 21 ¦ 50 ¦ 19.0 ¦ ¦ 사무소 ¦ ··· ¦ ··· ¦ ··· ¦ ¦ 상 점 ¦ 16 ¦ ... ¦ 15 ¦ ¦ 백화점 ¦ 18 ¦ ··· ¦ 16.5 ¦ ¦ 식당, 다방 ¦ 20 ¦ ... ¦ 18 ¦ ¦ 극장의 객석 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 18 ¦ ¦ 영화관의 객석 ¦ 18 ¦ ... ¦ 16.5 ¦ ¦ 영화관의 복도 ¦ ··· ¦ ··· ¦ ··· ¦ ¦ 학교의 교실 ¦ 16 ¦ ... ¦ 15 ¦ ¦ 학교의 강당 ¦ 20 ¦ ··· ¦ 18 ¦ ¦ 학교의 교직원실 ¦ 18 ¦ ··· ¦ 16.5 ¦ ¦ 공장의 좌업 ¦ 16 ¦ 35 ¦ 14 ¦ ¦ 공장의 경작업 ¦ ··· ¦ ··· ¦ ... ¦ ¦ 공장의 중노동 ¦ 13 ¦ ... ¦ 12 ¦ ¦ 공회당 ¦ 16 ¦ ··· ¦ 15 ¦ ¦ 교 회 ¦ 20 ¦ ... ¦ 18 ¦ ¦ 체육관 ¦ 13 ¦ ··· ¦ 12 ¦ ¦ 수영장 ¦ 24 ¦ 60 ¦ 24 ¦ ¦ 화장실 ¦ 13 ¦ 50 ¦ 12 ¦ 자동제어에 주의 해야 함은 물론이지만, 부하계산에서도 외기 조건으로서 기상데이터의 최고 · 최저온도를 사용하는 등 위 험도가 없도록 해야 한다. 표 10 항온항습실의 실내조건 ¦ 실의 종류 ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ JIS 1 급 ¦ 20±1 ¦ 65±2 ¦ ¦ JIS 2 급 ¦ 20±2 ¦ 65±5 ¦ ¦ 미터원기실 ¦ 20 土 0.2 ¦ 50 ±1.5 ¦ ¦ 게이지보정실 ¦ 20 土 0.5 ¦ 50 ±5 ¦ ¦ 광파간섭실 ¦ 20 ±0.2 ¦ 58±2 ¦ ¦ 적외선분광기실 ¦ 20±1 ¦ 58 ±5 ¦ 표 10 는 항온항습실의 실내조건 예를 나타내고 있으며, 표 11 에서는 각종 공정에서의 실내 온습도 기준으로 권장되는 값 을 제시하고 있다. | {}
44f90a73-18aa-4e7d-94a6-77a5643d8c09 | 1권.pdf | 3.12-12 제 3 편 설비 에너지계산 표 11 각종 공정의 온습도 조건 ¦ 종류 ¦ 공정 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 약품공장 (정제) ¦ 분쇄, 분집실 혼합, 타정 슈가코우팅 필름코우팅 정제건조실 정제소분실 ¦ 25~29 25~27 28~32 25~29 24~26 25~29 ¦ 45~55 45~55 60 이하 45~55 45~55 60 이하 ¦ ¦ 약품공장 (액제) ¦ 조합실 충진실 항생물질충진실 분말물질충진실 포장실 ¦ 28±2 26±1 23±1 26 ±1 27 ±3 26±1 ¦ 60 이하 55 이하 30±5 10~25 50±3 ¦ ¦ 필름공장 ¦ 필름베이스 저장실 필름가공실 ¦ 21~25 18~27 ¦ 55~65 50~70 ¦ ¦ 전자 기계공장 ¦ 반도체 제조 반도체 조립 비데오코더 조립 브라운관 증착 전화케이블 제조 계기조립 피뢰기 정류기 ¦ 23 25 23 22~30 24 18 23 ¦ 40~45 50~60 50~60 40~45 45~55 50~55 20~40 30~40 ¦ ¦ 연초공장 ¦ 원가가공 공급잔조화실 가공담배사일로 궐련말기 포장 ¦ 20~27 20 20~26 ¦ 70~80 80~90 60~70 50~60 ¦ ¦ 섬유공장 (폴리에스텔 면혼방) ¦ 혼타면 유면 전방 정방 권사 ¦ 28 ... 30 28 ¦ 70 63 60 55 65 ¦ ¦ 섬유공장 (모방) ¦ 전방 정방 합사, 연사 직포 다듬질 ¦ 26~30 26~32 28~33 26~30 26~32 ¦ 65~75 65~80 60~80 75~85 60~75 ¦ ¦ 제빵공장 ¦ 분, 건조재료 저장 사당저장 발효실 냉각터널급기 ¦ 21~27 26~27 27 24 ¦ 60 35 70 80~85 ¦ ¦ 맥주공장 ¦ 발아실 발효실, 효모저장실 여과 실, 용기충전실 ¦ 10~14 5~7 0~2 ¦ 90~100 50~60 ... ¦ 5. 환기 및 침입외기 건물에 있는 공기와 외기의 공기교환은 크게 환기(ventilation) 및 침입외기(infiltration) 의 두 가지로 분류 할 수 있다. 환기는 옥외에서 건물로의 의도적인 공기유입이며, 자연 및 기계환기로 더 세분화된다. 자연환기는 열린 창문과 문, 그릴 및 기타 계획된 건물외피의 뚫린 구멍을 통과 하는 공기 흐름 이며, 자연 및 인위적으로 생성된 압력차로 인해 발생한다. 기계 (또는 강제) 환기는 팬 및 급배기구를 통해 건물 안팎으 로 의도적으로 공기를 이동시키는 것이고, 침입외기는 균열 및 기타 의도하지 않은 개구부를 통해, 그리고 출입문의 정상 적인 사용을 통해 건물로 유입되는 외기의 흐름이다. 침입외 기는 건물 내부로의 틈새바람(air leakage)이라고도 한다. 누 기(exfiltration)는 유사유형의 개구부를 통해 건물 밖으로 실 내공기가 누출되는 것이다. 자연환기와 마찬가지로, 공기의 침 입외기 및 누기는 자연적 및 인공적인 압력차로 좌우된다. 이 송공기(transfer air)는 의도적/비의 도적으로 한 내부공간에서 다른 내부공간으로 이동하는 공기를 말한다. 환기 및 침입외기는 에너지소비, 공기질 및 열쾌적에 미치 는 그 영향이 크게 다르며, 기상조건, 건물운영 및 용도에 따 라 각각 다를 수 있다. 둘 중 한 가지가 특정건물에서 지배적 인 것으로 예상될 수 있지만, HVAC 시스템의 적절한 설계와 | {}
42c144d8-dd4c-4737-a25b-b57e713a1313 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-13 작동에 있어 두 가지를 다 고려해야 한다. 실질적으로 침입외기를 이론적으로 정확히 예측하는 것을 불가능하다. 그러나 침입외기의 일반적 특성을 설명하기 위한 상관관계를 표현하는 것은 가능하다. 침입외기에 대한 사례 및 일부 실험 데이터를 통해 상관관계는 간단한 표와 그래프 로 표현이 가능하며, 침입외기량을 계산하는데 유용하게 사용 될 수 있다. 아래 내용들은 침입외기에 대한 상관관계 그래프 가 어떻게 만들어지고, 제한조건들이 어떻게 설정되는지를 설 명해준다. 5.1 환기 및 침입외기의 운영 메커니즘 자연적인 환기 및 침입외기는 실내외 간 공기의 온도차 (부 력 또는 연돌효과)로 인해 생기는 바람 및 공기 밀도차로 인해 건물외피를 가로지르는 압력차로 발생한다. 기계식 공기유동 시스템은 또한 연소장치, 강제 누기 열분배시스템 및 기계환 기시스템과 같은 기기의 작동을 통해 외피전체에 걸쳐 압력차 를 유발한다. 한 장소에서의 실내외 간 압력차는 건물외피의 개구부의 특성(즉, 개구부의 위치 및 각 개구부의 압력차와 기 류 사이의 관계)뿐 아니라 이러한 구동메커니즘의 크기에 따 라서도 달라진다. 1) 연돌효과 에 의한 압력 연돌효과 에 의한 압력은 건물 내/외부에 있는 공기높이에 따른 질량으로 인해 발생하는 정수압이다. 또한 유입구와 배 출구가 수직으로 분리된 덕트 또는 굴뚝과 같은 흐름요소 내 에서도 발생할 수 있다. 공기 중의 정수압은 밀도와 참조점 위 의 관심 높이에 따라 달라진다. 공기밀도는 지역 대기압 및 온습도 등의 함수이다. 결과 적 으로, 밀도 계산 시 표준조건을 사용해서는 안 된다. 예를 들 어, 해발 1 500 m 의 건물부지는 해수면 높이의 건물보다 공기 밀도가 20% 적다. - 30°C 에서 20°C 로 기온이 상승하면 유사 한 공기밀도차가 유발된다. 이러한 높이와 온도의 효과 를 종 합하면 공기밀도가 약 45% 감소한다. 밀도에 대한 습기의 효 과는 일반적으로 무시할 수 있으므로, 공기가 뜨겁고 포화에 가까운 고온다습기후를 제외하고는 건조한 공기밀도를 대신 사용할 수 있다. 예를 들어, 40°C 의 포화공기는 건조한 공기보 다 약 5% 밀도가 낮다. 온도와 기압이 관심높이 이상으로 일정하다고 가정하면, 연 돌효과 에 의한 압력은 기준점 이상의 분리가 증가함에 따라 선형적으로 감소한다. 단일 수직공기의 경우, 연돌효과 에 의한 압력은 아래와 같이 계산할 수 있다. Ps = Pr - rgH 여기서, ¦ Ps ¦ : 연돌효과 에 의한 압력, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pr ¦ : 기준점의 연돌효과 에 의한 압력, Pa ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, 9.81 m/s2 ¦ ¦ r ¦ : 실내 혹은 외기의 밀도, kg/m2 ¦ ¦ H ¦ : 기준점 이상의 높이, m ¦ 고층빌딩 또는 실내에서 상당한 온도 성층화가 발생하는 경 우, 식 (5)는 건물높이에 대한 밀도구배를 포함하도록 수정해 야 한다. 실내외 온도차로 인해 생기는 연돌효과 에 의한 압력 차는 건물외피를 가로지르는 공기흐름을 유발한다. 연돌효과 는 이 부력현상이다. Sherman (1991)은 전력 법칙을 따르는 경우, 모든 단일구역건물이 연돌효과 의 관점에서 동등한 상자 로 취급될 수 있음을 보여주었다. 건물은 중성대 섹션에서 설 명한 바와 같이, 유효 연돌높이와 중성대 (NPL) 또는 누기분 포를 특징으로 한다. 일단 계산되면, 이러한 매개변수들은 물 리적 단일구역모델에서 침기의 추정에 사용할 수 있다. 수직 밀도기울기를 무시하면, 임의 의 수직위치에서의 수평 누출에 대한 연돌효과 에 의한 압력차는 다음 식으로 구할 수 있다: T - To APs = (ro -ri)g(HNPL-H)=ro( )g(HNPL-H) (6) T 여기서, T。 : 외기온도, K Ti : 실내온도, K ro : 외기밀도, kg/m ri : 실내기밀도, kg/m3 HNPL : 다른 구동력이 없는 기준면 위의 중성대 높이, m Chastain 와 Colliver (1989)는 성층화형성 시, 온도차의 수 직분포 평균이 (관심 있는 개구부 근처의 국지적 온도차보다) 식 (6)에서 사용하기에 더 적절함을 보여 주었다. 일반적으로, 연돌효과 에 의한 압력차는 빌딩이 옥외에 대하 여 상대적으로 가압될 때 양의 값이 되며, 이로 인해 옥외기류 가 형성된다. 따라서 다른 구동력이 없고 흐름 요소 자체 내에 연돌효과 가 없다고 가정하면, 실내가 외기보다 더 따뜻할 때 에는 건물의 하부가 감압되고 상부가 옥외에 비하여 상대적으 로 가압되며, 실내가 외기보다 차가울 때는 그 반대가 된다. 다른 구동력이 없다면, NPL 의 위치는 건물 외피 및 내부구획 에 의한 누기분포의 영향을 받는다. 결과 적으로, NPL 은 반드시 건물의 중간높이에 위치하는 것 은 아니며, 또한 고층건물에 효과 적인 수평 장벽이 있어 NPL 이 두 개 이상 있을 수도 있다. NPL 의 위치 및 누출분포에 대 해서는 후속 섹션 총체적인 구동력 에서 설명한다. 건물 외피를 관통하여 (1) 유입구와 배출구 사이에 수직 간 격이 있고 (2) 유동 요소 내부의 공기가 굴뚝에서처럼 실내/외 온도에 기인하지 않으면, 건물 외피의 어느 위치에서건 연돌 효과 의 결정에 식 (6)보다 복잡한 분석이 필요하다. 2) 바람에 의한 압력 바람이 건물에 충돌하면 풍향, 풍속, 공기밀도, 표면 방향 및 주변 조건에 따라 달라지는 정압의 분포를 건물외피에 생성하 게 된다. 풍압은 일반적으로 건물의 바람이 맞는 쪽에 흐트러 지지 않은 기류의 정압이고, 반대쪽에 대해 음압이다. 하지만, 이러한 측면들에 대한 압력은 풍각 및 건물모양에 따라 음 또 는 양일 수 있다. 건물표면의 정압은 방해받지 않은 기류의 속 도압력에 거의 비례한다. 일정한 기류에서의 외부정압에 대한 상대적인 표면 풍압 또는 속도압력은 높이 변화나 압력손실이 없다고 가정하면 베르누이식에 의해 다음과 같이 계산된다. (5) | {}
1c1d6bd5-8298-48ba-b584-4cc972394c7f | 1권.pdf | 3.12-14 제 3 편 설비 에너지계산 U2 Pw = Cpp 2 , Pa 여기서, ¦ Pw ¦ : 평온한 기류에서의 외기정압에 대한 상대적인 표면 풍압 ,Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ r ¦ : 외기밀도, kg/m2 (해수면에서 1.2) ¦ ¦ U ¦ : 풍속, m/s ¦ ¦ Cp ¦ : 풍압 계수, 단위 없음 ¦ Cp 는 건물외피와 풍향의 위치함수이다. 대부분의 풍압계수 자료는 바람이 건물표면에 수직인 경우에 대한 것이다. 불행 히도, 실제로는 건물에 이런 고정풍향은 좀처럼 발생하지 않 으며, 이 풍압계수 또한, 바람이 바람을 안은 벽에 수직이 아 닌 경우에는 적용되지 않는다. Walker 와 Wilson (1994)은 4 개의 건물표면 각각에 수직인 바람으로 측정된 벽의 표면평균 압력계수를 보간하기 위해 조화삼각함수(調和三角��)를 개발하였다. 이 함수는 높이가 3 층 이하인 저층건물에 대한 것 이다. 건물의 각 벽에 대해, Cp 는 다음 식으로 구한다. C(�)=1/2([C,(1)+C,(2)](cos40)14 + [CD(1) -Cp(2)](cos⌀)3/4 + Cp(3) +C,(4)] (sin2⌀)2 + C,(3)- C,(4)] sin⌀ 여기서, Cp(1) : 풍각이 0° 일 때의 압력계수 Cp(2) : 풍각이 180° 일 때의 압력계수 Cp(3) : 풍각이 90° 일 때의 압력계수 Cp(4) : 풍각이 270° 일 때의 압력계수 f : 벽 1 에서 수직으로 시계방향으로 측정한 풍각 식 (8)의 코사인 항은 음수일 수 있으므로, 부호를 고려해야 한다. cos(f)가 음수이면, 그 절대값의 3/4 제곱으로 빼도록 한 다. Akins 외. (1979) 와 Wiren (1985) 등이 개발한 조화함수 에 사용된 데이터에 의하면, 일반적인 압력계수값은 Cp(1) = 0.6, Cp(2) = - 0.3, Cp(3) = Cp(4) = 0.65 이다. 건물 주변기류에 대한 기하학적 효과 로 인해, 이 보간함수는 최장길이벽의 길 이가 최단길이벽 길이의 3 배보다 작은 직사각형 형태의 평면 (즉, L 자형이 아닌)을 가진 저층건물에만 적용된다. 덜 규칙적 인 건물의 경우, 간단한 상관관계가 부적절하고 건물별 특정 압력계수가 필요하다. 침기계산에 가장 일반적으로 사용하는 ASHRAE 의 풍속자 료는 지역 기상관측소, 일반적으로 가장 가까운 공항에서 측정 한 것이다. 이 풍속은 풍속을 측정하는 높이와 건물높이의 차 이 및 쉼터 효과 등으로 인한 감축 으로 인해 수정해야 한다. 압력계수결정에 사용하는 기준풍속은 일반적으로 저층건물 의 처마높이와 고층건물의 건물높이에서의 풍속이다. 하지만, 기상풍속측정은 다른 높이 (일반적으로 10 m)와 위치에서 이 루어지므로, 조사중인 건물과 측정지점 간의 지형적 차이도 함께 고려해야 한다. 특정건물의 여러 건물높이 내에서 나무, 관목 및 기타 건물 의 차폐효과 는 효과 적으로 풍속을 감소시킬 뿐 아니라 풍향을 (7) 변경시키는 대규모 난(�)기류 맴돌이를 생성한다. 따라서 저 충건물에 적용할 때는 기상풍속 데이터를 신중하게 감축해야 한다. Wilson 과 Walker (1991)가 일련의 집들에 대해 측정한 환 기율은 풍향이 수직에서 수평으로 바뀌면 환기율이 최대 3 배 까지 감소함을 보여주었다. 그들은 건물의 각 면에 수직한 바 람에 대한 윈드웰터를 추정한 다음 식 (7)의 보간함수를 사용 하여 중간 풍각의 윈드쉘터를 찾았다. (9) 1 [[s(1) +s(2)]cos*�+[s(1)-s(2)]cos⌀ 8 = 2 (+[s(3)+s(4)]sin2⌀+[*(3) -s(3)]sin⌀) 여기서, (8) s : 풍향 f 에 대한 쉘터 요인 s(i) : 바람이 벽 i (i = 1 4, 건물의 네 면에 대해)에 수직 일 때의 웰터계수 이 방법은 풍향에 따른 윈드웰터효과 의 현실적인 변화를 제 공하지만 4 가지 기본방향 각각에 대한 윈드웰터계수의 수치 에 대한 추정치가 제공되어야 한다. 식 (7)에서 사용된 풍속 은 다음 식으로 구한다. U = SUH (10) 건물표면에서 발견되는 압력차의 크기는 바람의 난기류 변 동 때문에 시간에 따라 급격히 변한다 (Etheridge 와 Nolan 1979; Grimsrud 외 1979). 하지만, 압력차의 계산에 평균풍압 을 사용하면 일반적으로 평균 침기값을 계산하기에 충분하다. 3) 기계시스템(건물 가압) 급배기시스템이나 연소배기장치 등 기계장치의 작동은 건 물외피 전체의 압력차에 영향을 준다. 내부정압은 건물외피의 개구부를 통한 모든 기류와 기기유도 기류의 합이 0 이 되도록 조정된다. 기계장비로 인한 압력차와 기류량의 이러한 변화를 예측하려면, 외피의 각 개구부 위치 및 각 개구부의 압력차와 기류량 간의 관계를 알아야 한다. 저층건물 (Nylund 1980) 및 사무소건물 (Persily 와 Grot 1985a; Tamura 와 Wilson 1966, 1967a)에 대해 기계환기시스템 작동과 외피 기밀성 간 의 상호작용이 논의 되었다. 전(�)건물의 배기시스템으로 건물에서 배출되는 공기만큼 다른 개구부를 통해 건물로 들어오는 공기흐름을 증가시켜 균 형을 이루어야 한다. 결과 적으로, 일부 지역의 기류가 유출에 서 유입으로 바뀐다. 급기팬의 경우, 상황이 바뀌어 외피유입 이 유출로 바뀐다. 따라서 건물에 대한 기계시스템의 영향을 고려해야 한다. 부적절하게 설계된 배기시스템으로 인한 감압 은 건물로의 라돈유입율을 증가시키고 연소장치배출 또는 기 타 배기시스템의 적절한 작동을 방해할 수 있다. 감압은 또한 건물 외피를 통해 축축한 외기를 강제로 끌어들일 수 있다. 예 를 들어, 고온다습기후에서의 냉방시기에는 습기가 건물 외피 내에서 응축되어 녹, 부패 또는 곰팡이가 발생할 수 있다. 반 대로, 건물이 가압되면 한랭기후에서 난방 (및 잠재적 가습) 계절에도 이와 유사한 현상이 발생할 수 있다. 기계시스템과 건물외피 간의 상호작용은 건물구역을 서비 | {}
a72674d6-2299-49eb-a35e-5e6026d4789f | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-15 ¦ H 공기유출 실외 실내 높이 H/2 중성대 공기유입 압력 ¦ H 공기유출 공기유입 실내 높이 풍상측 풍하측 공기유출 공기유입 압력 ¦ H 공기유출 풍상측 높이 풍하측 실내 공기유입 압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a. 연돌효과 만 고려 ¦ b. 바람에 의한 압력만 고려 ¦ C. a+b 고려 ¦ 그림 1 건물 높이별 실질 압력차 스하는 시스템에도 적용된다. 구역별 배기 또는 가압시스템의 성능은 구역 벽뿐만 아니라 외벽에서도 누기의 영향을 받는다. 기계시스템은 단일구역건물에서 침기를 유도하는 힘을 창 출할 수도 있다. 특히, 급배기 시스템이 있는 일부 단독 주택 에는 급기레지스터가 여러 개 있는 반면에 리턴그릴은 중앙에 한 개만 있다. 이러한 주택에서 내부문가 닫히면 급기레지스 터만 있는 객실에 대해 실내/외에 큰 양의 차압이 생성되는 반면 리턴그릴이 있는 실내나 복도는 실외와 비교하여 감압되 는 경향이 있다. 이는 카펫에 의해 부분적으로 차단된 내부문 하부틈새의 저항이 급기 레지스터에서 리턴그릴로 흐르기 때 문에 발생한다 (Modera 외 1991). 실내/외 차압의 크기는 평 균 36 Pa (Modera 외. 1991)였다. 덕트형 공기순환 시스템, 덕트식 공기리턴 및 분배그릴)을 사용하면 이러한 상황을 크 게 줄일 수 있다. 건물의 기밀성 및 공기호름 저항은 기계시스템의 성능에도 영향을 미칠 수 있다. 이러한 시스템에서 제공되는 실제 풍량, 특히 환기시스템은 작동압력에 따라 다르다. 시스템의 압력강 하 결정 시, 건물외피와 그 누출을 덕트공사의 일부로 간주해 야 한다. 덕트누기로 인해 유사한 문제가 발생할 수 있다. 급기 시 옥외로의 누기는 건물을 감압시키는 경향이 있다. 옥외로의 리턴누기는 가압하는 경향이 있다. 공조된 건물 내에 덕트를 유지하고 튼튼한 재질과 고품질의 시공방법으로 도관을 잘 밀 봉하면 이 문제를 크게 줄일 수 있다. 4) 구동력 결합 바람, 연돌효과 및 기계시스템으로 인한 압력차를 합쳐서 종합적으로 고려한 다음, 각 건물 외피를 통한 결과 적인 공기 유량을 결정한다. 별도의 구동력으로 인해 공기흐름 속도를 추가하는 것과 달리 공기흐름은 이러한 방식으로 결정되어야 하는데, 그 이유는 각 개구부를 통과 하는 풍량이 압력차와 선 형관계가 없기 때문이다. 균일한 실내공기온도의 경우, 각 누출에 걸친 총 압력차는 모든 누출에 공통인 기준풍 매개변수 PU 및 스택효과 매개변 수 PT 로 작성될 수 있다: U2 Pu=ro 2 (11) Pr=gr。([Ti- T。]/T) (12) 여기서, T 는 온도이며, 단위는 캘빈이다. 각 누기에 의한 압력차는 건물로 유입되는 기류가 양의 압력 인 경우, 다음 식으로 구한다. △p=8�CrPu+HPT+�PI (13) 5) 중성대(neutral pressure level, NPL) 여기서, △Pi 는 기계시스템의 흐름을 포함하여 유입과 유출의 균형을 맞추기 위해 작용하는 압력이다. 식 (13)은 적절한 값 의 Cp, s 및 H 를 갖는 건물의 모든 누수에 적용된다. 따라서, 각 누출은 압력 계수, 쉘터 및 높이로 정의 된다. 실내압이 균 일하지 않은 경우, 보다 복잡한 분석이 필요하다. 중성대(NPL)는 실내외 기압차가 없는 건물외피의 위치이 다. 내부칸막이, 계단통, 엘리베이터 샤프트, 유틸리티 덕트, 굴뚝, 통풍구, 개폐창 및 기계 급배기시스템은 NPL 위치의 예 측을 어렵게 한다. 총건물 누기량에 비해 넓은 면적을 갖는 개 구부에서는 NPL 이 개구부 쪽으로 이동하게 된다. 특히, 작은 건물의 지붕높이 이상의 굴뚝 및 개구부에서는 NPL 이 높아진 다. 배기시스템은 NPL 을 높이는 반면, 외기공급시스템은 그 것을 낮춘다. 그림 1 은 기류에 대하여 심한 내부저항이 없고 중간 높이 위아래로 균일한 개구를 가진 건물에 추진력을 추가하는 것 을 정성적으로 보여준다. 압력선의 기울기는 실내외 공기밀도 의 함수이다. 그림 1a 에서는, 실내가 외기보다 따뜻하고 열 의 힘만으로 인한 압력차가 있는 경우, NPL 은 중간 높이에 있으며, 기류는 낮은 개구를 통해 유입되고 높은 개구를 통해 | {}
59bf1e5f-bf76-4ceb-b947-7c15cc31c439 | 1권.pdf | 3.12-16 제 3 편 설비 에너지계산 유출된다. 흐름의 방향은 항상 더 높은 압력영역에서 낮은 압 력 영역으로 향한다. 그림 1b 는 바람만으로 발생하는 균일한 압력차를 보여 주 며 바람을 맞는 면과 반대쪽 면에 반대 효과 를 낸다. 온도차와 바람 효과 가 모두 존재할 때, 각각에 의해 야기되는 압력이 더 해져 건물 외피에 걸리는 총 압력차를 결정한다. 그림 1b 에서, 건물외피 상의 어느 위치에서도 압력차가 제로가 되지 않기 때문에 NPL 이 존재하지 않는다. 그림 2.1c 는 두 가지의 조합 을 도시하는데, 그림 1b 의 풍력이 그림 2.1a 의 열적 힘과 균형 을 이루어 상부의 바람을 맞는 방향에서나 하부의 그 반대방 향에서 압력차를 일으키지 않는다. 건물에서 풍압 및 연돌효과 에 의한 압력의 상대적 중요성은 건물의 높이, 수직 기류에 대한 내부저항, 외피 개구부의 위치 및 기류저항특성, 국부적인 지형 및 건물의 즉각적인 차폐에 달려 있다. 건물이 높고 내부저항이 작을 수록 연돌효과 는 강 하다. 건물이 더 많이 노출되어 있을 수록 바람에 더 취약하다. 어떤 건물이라도 건물의 침기가 연돌효과, 바람 또는 양쪽 모 두의 압력에 의해 지배되는 풍속 및 온도 차의 범위가 있다 (Sinden 1978b). 이러한 건물요인 및 지형요인에 따라 특정 온도차와 풍속의 값에 대한 건물의 침기가 결정된다. 외피 압력차에 미치는 기계환기효과 는 보다 복잡하며 환기 흐름 방향 (배기 또는 공급)과 건물구역 간의 이러한 환기유 량차에 따라 달라진다. 공조기에 의해 공급되는 외기가 각 층 에 균일하게 제공되면, 외벽 압력차 패턴의 변화는 균일하다. 외기가 불규칙적으로 공급되는 경우 (예를 들어, 1 개층에만 해당) 가압의 정도는 층마다 다르며 실내 기류저항에 따라 달 라진다. 모든 높이를 균일하게 가압한다 해도 층간 및 수직샤 프트에서는 압력차에 거의 영향을 미치지 않지만, 개별층을 가압하면 이러한 내부 구획에 대한 압력강하가 증가한다. 입 구에 음압을 줄이기 위해, 겨울에 고층빌딩에 종종 지면에 가 압을 한다. 다양한 종류의 건물에서의 NPL 에 대해 구할 수 있는 데이 터는 제한적이다. 고층빌딩의 NPL 은 전(全) 건물높이의 30% 에서 70%까지 다양하다 (Tamura 와 Wilson 1966, 1967b). 주택, 특히 굴뚝이 있는 주택의 경우, NPL 은 보통 중간높이 이상이다. 굴뚝으로 연소 열원을 작동 시키면 NPL 이 더 높아 지며 때로는 천장 위까지 올라간다. (Shaw 와 Brown 1982). 6) 열풍속계수(thermal draft coefficient) 건물의 구획 또한 NPL 위치에 영향을 미친다. 식 (6)는 내 부 기류저항이 없으면 최대 연돌효과 에 의한 압력차를 제공한 다. 이 식으로 계산된 바와 같이, 건물의 상하부 외벽을 가로 지르는 압력차의 합은 건물의 총 이론적 외풍과 같다. 실제 상 단 압력과 하단 압력의 차이를 총 이론적 외풍 압력차로 나눈 값은 열전달계수와 같다. 열전달계수의 값은 층간 기류저항에 대한 외벽의 기류저항의 비율에 따라 다르다. 내부 칸막이가 없는 건물의 경우, 외벽을 가로지르는 이론적인 총 외풍량을 얻고 (그림 2a), 열전달계수는 1 이다. 각 층이 기밀하게 분리 되는 건물에서 각 층은 독립적으로 작동하며 각 층의 스택효 과는 타층의 영향을 받지 않는다 (그림 2b). 이 경우 이론적 외풍은 최소화되며, 각 층에는 NPL 이 있다. 실제 다층건물은 내부에서 열리지도 않고 (그림 2a), 층 사 이의 기밀성도 없다 (그림 2b). 수직 공기통로, 계단 통, 엘리 베이터 및 기타 서비스 샤프트는 층 사이의 공기흐름을 허용 한다. 그림 2c 는 외벽에 균일한 개구부가 있는, 각 층을 관통 하여, 각 층의 수직샤프트로 난방된 건물을 나타낸다. 층 사이에서, 실내압력을 나타내는 선의 기울기는 그림 2a 에 표시된 것과 같으며, 각 층의 불연속점 (그림 2b)은 이 층 을 가로지르는 압력차를 나타낸다. 압력차 중 일부는 층과 수 직샤프트의 개구부를 통한 흐름을 유지한다. 결과 적으로 모든 층에서 외벽을 가로지르는 압력차는 내부유동저항이 없는 경 우보다 작게 된다. 층간 및 층과 수직샤프트 사이의 기밀유지는 연돌효과 및 침기로 인한 실내외 압력차를 제어하는 방법이다. 분리가 잘 되면 기계환기 및 연기관리시스템의 적절한 작동에도 도움이 된다. 하지만, 비상 시 압력차로 문이 열리지 않을 수 있으므 로, 주의 가 필요하다. Tamura 와 Wilson (1967a)은 수직샤 프트 누출이 외피누출의 최소 두 배가 될 때, 열전달계수가 거 의 1 이며 구획화의 효과 는 무시할 수 있음을 보여주었다. Tamura 와 Wilson (1967b)는 3 개의 고층사무소의 압력 차를 측정하였는데, 그 결과 열전달계수는 환기시스템이 꺼진 상태 에서 0.8 에서 0.9 까지의 범위를 나타냈다. 5.2 자연환기 자연환기는 건물외피의 개구부를 통해 바람과 열 압력으로 인해 발생하는 외기의 흐름이다. 일부 환경에서는 온화한 기 후에서 온도와 오염물질을 효과 적으로 제어할 수 있지만, 고 온다습한 기후 또는 한랭기후에서는 실용적이지 않다. 자연환 기에 의한 온도조절은 냉난방공조기기를 사용할 수 없는 경우 종종 냉방을 제공하는 유일한 수단이다. 환기구의 배치, 위치 및 제어는 바람과 기온에 기인한 구동력에 의해 원하는 환기 율과 건물을 통한 환기의 양호한 분배를 달성해야 한다. 하지 만, 개구부는 자연 (풍력 및 연돌) 효과 에 의존하여 흐름을 유 도하기 때문에 항상 적절한 온습도제어나 IAQ 를 보장할 수는 없다 (Wilson 과 Walker 1992). 야간환기 및 건물의 축열을 이용하면, 수분응축을 제어 할 수 있는 경우, 효과 적으로 일부 건물 및 기후의 전통적 냉방 에너지소비를 줄일 수 있다. Axley (2001a) 및 CIBSE (chartered institute of building services engineers, 2005)는 잠재적인 장단점 문제, 자연환기 구성요소 및 시스템 설계, 권장설계 및 분석방법을 포함하여 상업 건물의 자연환기를 검토하였다. 1) 자연환기구 자연환기구에는 (1) 창문, 문, 지붕창 (모니터) 개구부 및 채광천창, (2) 지붕 환풍기 (3) 굴뚝 (4) 특수 설계된 유입구/ 유출구 등이 있다. 창문은 빛을 전달하고, 열면 환기를 제공한다. 수직 또는 수 평으로 밀어서 열 수 있으며, 중앙 또는 그 근처에서 수평 피 봇을 기울여서 열거나, 상하단 또는 측면에서 피봇을 따라 스 윙하여 열 수 있다. 사용되는 피봇유형은 날씨보호에 중요하 며 공기량에 영향을 준다. | {}
bda02a76-691f-4518-b77e-d0a822768d5b | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-17 ![image](/image/placeholder) 5 Pay 외벽을 차가운 더운 4 가로지르는 차압 총 3 중성대 P 와부 2 절대압력 a. 내부 칸막이가 ¦ ¦ 차가운 더운 Par 바닥을 가로지르는 차압 중성대 令 3 2 외벽을 가로지르는 차암 절대압력 ¦ 차가운 더운 Par 5 외벽을 Pank 가로지르는 4 바닥을 차압 가로지르는 차압 총 3 중성대 2 샤프트벽을 가로지르는 차압 절대압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 없는 건물 ¦ b. 각층마다 기밀을 한 건물 ¦ c. 샤프트가 개방되어 있는 실제건물 ¦ 그림 2 건물에서 구획에 의한 영향 지붕환풍기는 내후성 배기구를 제공하며, 용량은 지붕 위 환기구의 위치, 공기흐름에 대한 환기구 및 덕트의 저항, 원심 력 또는 이젝터 작용에 의한 유동을 유도하기 위해 바람에 의 한 운동에너지를 사용하는 환풍기의 능력 및 바람의 높이 등 에 따라 결정된다. 자연통풍 또는 중력 지붕환풍기는 고정식, 피봇식, 진동식, 회전식일 수 있다. 선택기준에는 비평활성, 내식성, 내풍(耐 風) 특성, 댐퍼 및 작동메커니즘, 소음, 비용 및 유지보수가 포 함된다. 자연 환풍기는 환기팬으로 보완될 수 있으며, 자연배 출능력이 너무 낮으면 모터를 작동하면 된다. 중력환풍기 댐 퍼는 수동이거나, 온도조절장치 또는 풍속에 의해 제어될 수 있다. 자연통풍 지붕환풍기는 장애물 없이 충분한 바람을 받도록 배치해야 한다. 더 높은 인접건물을 포함한 주변장해물에 의 한 난(�)기류는 환풍기의 배출작동을 방해한다. 흡입구는 원 뿔형 또는 벨마우스식으로 되어 유량계수를 증가시킬 수 있다. 스크린, 그릴 또는 기타 구조부재가 유동저항을 일으키면 흡 입구의 개구부를 넓혀야 한다. 건물의 더 낮은 곳에 위치한 공 기흡입구는 모든 지붕환풍기의 목(throat) 면적의 총합보다 커야 한다. 굴뚝이나 수직방향의 연도는 바람이 어떤 방향에서나 작용 할 수 있는 곳에 위치해야 한다. 바람이 없으면 연돌효과 만으 로 흡입구가 있는 실(�)에서 공기를 제거한다. 2) 천장높이 자연환기에 의존하는 건물의 경우, 종종 바닥에서 천장까지 의 높이가 일반적 높이인 2.5 3.2 m 를 훨씬 상회하는 경우가 있다. 공조가 없던 시절에 지어진 건물에서 볼 수 있듯이, 높 은 천장은 따뜻한 공기와 오염물질이 객실의 점유공간 위로 상승할 수 있게 한다. 천장 구역에서 공기가 배출되고 바닥 근 처에는 더 시원한 외기가 공급된다. 그러므로, 냉방을 위해 자 연환기를 사용할 때는 바닥에서 천장까지의 저속치환 기류가 바람직하다. 3) 실내 온도제어를 위한 필수 공기흐름 제거할 열량과 실내외 온도차를 알고 있는 경우, 건물에서 주어진 양의 열을 제거하는 데 필요한 환기풍량은 식 (29)과 (30)를 사용하여 계산할 수 있다. 4) 큰 개구부를 통한 공기흐름 큰 개구부를 통한 공기흐름을 위한 설명은 비압축성 흐름을 가진 베르누이 방정식을 기반으로 한다. 개구부를 가로지르는 연돌, 바람 및 기계적 환기압력을 포함하는 일반적인 형태는 다음과 같다. Q=CDAV2△p/y (14) 여기서, Q : 공기유량, m2/s CD : 개구부의 배출계수(discharge coefficient), 단위 없음 A : 개구부의 단면적, m2 r : 공기밀도, kg/m3 △P : 개구부를 통한 압력차, Pa 배출계수 CD 는 개구부의 형상과 유량의 레이놀즈수에 따른 무차원 수이다. 5) 바람에 의한 공기흐름 환기율에 영향을 주는 바람의 양상은 평균속도, 주풍향, 속 도 및 방향에 있어서의 계절적 및 일일 변동, 근처의 건물, 언 덕, 나무 및 관목과 같은 지역장애물을 포함한다. Liddament (1988)는 풍압이 구동 메커니즘과 관련이 있는지 검토했다. 다 중흐름경로 시뮬레이션 모델이 개발되어 열교환율에 미치는 바람의 영향을 보여준다. Liddament (1988)는 풍압이 구동메 커니즘과 관련이 있는 지 검토했다. 다중흐름 경로 시뮬레이 션 모델이 개발되어 공기교환율에 미치는 바람의 영향을 보여 준다. 풍속은 겨울보다 여름에 더 낮을 수 있으며, 풍향빈도도 계 절 의 함수이다. 자연환기시스템은 종종 계절평균의 1/2 의 풍 속으로 설계한다. 식 (15)는 바람에 의한 환기흡입구를 통과 하 는 공기량을 나타내거나 주어진 풍량을 생성하기 위한 적절한 개구 크기를 결정한다: Q= Cv AU 여기서 Q : 풍량, m2/s Cv : 개구부 효율성 (Cv 는 수직풍의 경우 0.5 0.6, 대각선풍의 경우 0.25 0.35 로 가정한다) A : 흡입개구부의 면적, m2 (15) | {}
c71625ec-6be7-4092-a93a-d04d24ae1514 | 1권.pdf | 3.12-18 제 3 편 설비 에너지계산 U : 풍속, m/s 흡입구는 주풍량에 면해야 한다. 유리하게 배치되지 않으 면, 풍량은 식 (15)에 의해 예측된 것보다 작을 것이다. 흡입 구가 잘 배치되면 흐름이 약간 더 커진다. 바람직한 배출구 위 치는 ① 건물을 두고 흡입구의 반대쪽, 바람이 불어오는 방향 의 정반대쪽 ② 지붕 위의 경우는 바람흐름의 불연속에 의해 야기된 저압영역 ③ 저압영역이 발생하는 풍상면에 인접한 측 면 ④ 바람 불어가는 쪽의 지붕창 ⑤ 지붕환풍기가 되거나, 또는 ⑥ 굴뚝에 의해서이다. 흡입구는 외부고압영역에 배치하 고, 배출구는 외부저압 영역에 배치해야 한다. 6) 열에 의한 공기흐름 건물 내부저항이 크지 않다면, 연돌효과 에 의한 유동은 다 음 식 (15)로 나타낼 수 있다: Q= CDA V2g△HNPL (T.- T.)/T. 여기서 ¦ Q ¦ : 풍량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CD ¦ : 개구부의 배출계수 ¦ ¦ △HNPL ¦ : 낮은 개구의 중간 지점에서 NPL 까지의 높이, m ¦ ¦ T ¦ : 실내온도, K ¦ ¦ T。 ¦ : 외기온도, K ¦ Ti > T。일 때 식(16)를 적용한다. T < T。 이면 분모의 T 를 T。 로 대체하고 분자의 (� - T。)를 (T。 - T)로 대체한다. 온도성층화가 있는 경우 T 대신 평균온도를 사용해야 한다. 건물에 2 개 이상의 개구부가 있는 경우, 배출구 및 흡입구영역 은 동일한 것으로 간주된다. 배출 계수 CD 는 표면항력(��� 力) 및 계면혼합과 같은 모든 점성효과 를 설명한다. 자연환기가 되는 건물에서는 △HNPL 추정이 어렵다. 창이나 문이 외피의 총 개구부면적의 상당부분 (약 90%)을 차지하면, NPL 은 그 개구부의 중간높이에 있고, △HNPL 은 개구부 높이 의 절반이 된다. 이 조건에서, 개구부를 통한 유동은 양방향 (즉, 더 따뜻한 면으로부터의 공기는 개구부의 상단을 통해 흐 르고, 더 차가운 면으로부터의 공기는 바닥을 통해)으로 흐른 다. 계면혼합은 역류계면에서 발생하며 오리피스지수는 다음 식으로 계산할 수 있다 (Kiel 과 Wilson 1986): CD = 0.40+0.0045¦7 - T。! 충분한 다른 개구부를 사용할 수 있는 경우, 개구부를 통과 하는 기류는 단향성이 되어 혼합이 일어나지 않는다. 이 경우 배출계수 CD = 0.65 를 사용한다. 자연환기를 위한 연돌구동 공기흐름에 대한 추가정보는 Foster 와 Down (1987)에서 찾 아볼 수 있다. (17) 흡입구의 단위면적당 최대풍량은 흡입구와 배출구면적이 동일할 때 얻어진다. 식(16)과 (17)는 이 동등을 기반으로 한 다. 흡입구면적보다 배출구면적을 늘리면 (또는 그 반대) 공기 흐름이 증가하지만 추가된 면적에 비례하는 것은 아니다. 흡 입구와 배출구 면적이 동일하지 않다면 식 (16)에서 더 작은 면적을 사용하고 그림 3 에서 결정된 증가량을 더한다. X-Axis: 또는 배출구 면적에 대한 홉입구 면적의 비용 Y-Axis: 증가율 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 item_01 0% 20% 30% 35% 37% 38% (16) 그림 3 유량의 증가량 7) 자연환기의 지침 자연환기에 대한 설계시 몇 가지 일반지침을 준수한다. 이 중 일부는 화재 및 연기 움직임을 제한하기 위해 구획을 권장 하는 건축법규 또는 기타 설계고려사항과 함께, 기타 기후대 응전략 (방향 및 음영장치를 사용하여 일사량을 최소화 하는 등)과 상충될 수 있다. (1) 시스템의 선택 ① 고온다습기후에서는 기계냉방을 하는 게 좋다. 기계냉방 이 불가능한 경우 객실의 점유지역에서는 풍속을 최대로 한다. ② 고온건조기후에서는 증발냉각을 고려한다. 외기온도가 낮은 야간의 경우 특히 구조체 냉각을 위해 건물의 전체적 공 기흐름을 최대화한다. (2) 건물 및 주변특성 ②건물의 형상은 개구부를 바람에 최대 노출시킬 수 있어 야 한다. ① 지형, 조경 및 주변건물을 이용하여 기류를 바꾸고 바람 에 최대한 노출되도록 한다. 식물은 바람을 걸러주고 바람 댐 (wind dams)을 피할 수 있어 건물 주변의 큰 압력편차를 줄 일 수 있다. 물체가 흡입구를 막지 않도록 한다. ③ 건축요소 (날개 벽, 난간 및 돌출부 등)를 사용하여 건물 내부로의 공기흐름을 촉진한다. ④ 건물의 긴 정면과 문 및 창 개구부는 대부분 여름철 주 풍향을 받도록 맞춘다. 주풍향이 없다면, 바람의 방향에 관계 없이 개구부가 충분히 통풍을 제공해야 한다. (3) 개구부의 위치 ① 창문은 압력 구역의 반다편 위치해야 한다. 공간의 서로 반대쪽에 있는 두 개의 개구부는 환기흐름을 증가시킨다. 인 접한 측면의 개구부는 공기가 방향을 바꾸도록 강제하여 더 넓은 공간으로 환기를 제공한다. 창 배열의 이점은 흡입구 공 기흐름의 방향에 대한 배출구의 상대적 위치에 의존한다. ② 방에 외벽이 하나 있는 경우, 두 개의 서로 떨어져 있는 창으로 공기흐름이 더 원활해진다. ③ 개구부가 같은 높이에 있고 천장근처에 있을 경우, 대부 분의 흐름은 거주높이를 우회하여 효과 적으로 거주역의 오염 | {}
77f1a03f-1886-4e64-9e4f-116a881a70d3 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-19 물을 희석시키지 않을 수 있다. ④ 연돌효과 를 활용하려면 개구부 사이의 수직거리가 필요 하다. 수직거리가 클 수록 환기율이 높아진다. ⑤ NPL 부근의 개구부는 열에 의해 유도되는 환기에 가장 비효과 적이다. 건물에 큰 개구부가 하나만 있는 경우, NPL 은 그 높이로 이동하는 경향이 있어 개구부를 가로지른 기압이 감소한다. (4) 개구부의 특성 ① 총 개구부의 단위면적당 최대풍량은 흡입구 및 배출구 면적이 거의 같을 때 얻어진다. 배출구보다 작은 흡입구창은 흡입구 기류속도를 높인다. 배출구가 흡입구보다 작으면 실을 통해 더 낮지만 보다 균일한 기류속도를 만든다. ② 계산된 것보다 훨씬 더 큰 면적의 개구부는 때로 재실밀 도의 증가나 더운 날씨를 예상할 때 바람직하다. ③ 수평창은 일반적으로 정사각형 또는 수직창보다 좋다. 수평창은 더 넓은 범위의 풍향으로 더 많은 공기흐름을 생성 하며, 주풍향의 바람 유형이 바뀌는 위치에서 가장 유익하다. ④ 완전히 자동화되지 않은 한, 창 개구부는 거주자가 접근 할 수 있어야 하고 조작할 수 있어야 한다. 화재 시 2 차적인 대피경로로, 개폐창이 요구될 수 있다. ⑤ 흡입구는 실내칸막이로 막지 않도록 한다. 실내칸막이를 배치하여 공기흐름을 분할하고 방향을 바꿀 수 있지만, 건물 의 흡입구와 배출구 사이의 공기흐름을 제한하면 안 된다. 수 직 에어샤프트 또는 개방형 계단을 사용하여 연돌효과 를 높이 거나 활용할 수 있다. 하지만, 화재 시 대피를 위해 밀폐된 계 단실은 환기를 위해 사용하지 않는다. 8) 하이브리드 환기 자연환기 시스템 만을 적용할 경우 덥거나 습한 기후에서 열쾌적문제와 신뢰성의 필요로 인해 제한될 수 있다. 그러나, 하이브리드 (또는 혼합모드) 환기시스템 또는 운전전략은 자 연환기시스템과 기계장비를 결합하여 더 많은 건물과 기후에 에 너지절약 가능성을 제공한다 (Emmerich 2006). 외기냉방 장치 는 하이브리드 환기제어계획의 한 형태이며, 적절한 기후에서 상 업, 산업 및 기관건물에서 폭넓게 사용된다. IEA(International Energy Agency) 부속서 35 의 보고서에 따르면, 하이브리드 환기기술의 원리, 제어 전략, 설계 및 분석방법 및 사례연구를 기술한다 (Heiselberg 2002). 자연 및 혼합 환기시스템을 설계 시, 통합된 다중구역 기류 및 열 모델링이 권장된다 (Axley 2001a; Li 와 Heiselberg 2002). 5.3 상업 및 공공건물의 누기 1) 외피누출 많은 다중구역건물은 내부문을 열거 나 인접구역에서 동일 한 압력을 유도하여 단일구역건물로 취급할 수 있지만, 스택 및 바람효과 와 같은 고층건물에서 발생하는 문제를 해결하기 위한 지침을 제공하지는 않는다. 고층빌딩은, 외피누출이 많은 지역, 층간 누출, 수직샤프트 및 풍압 및 연돌효과 에 의한 압 력이 큰 지역을 포함하여, (작은 건물에는 존재하지 않는) 정 확한 측정을 방해하는 장애물이 있기 때문에 확립된 절차를 정교화하고 확대할 필요가 있다. 대형 상업건물의 건물외피는 종종 기밀한 것으로 간주된다. Tamura 와 Shaw (1976a)는 식 (18)에서 0.65 의 유량지수 n 을 가정하면 창문이 밀폐된 캐나다의 8 개 사무건물에서의 누 기측정값이 610 에서 2 440 cm2/(s · m2)의 범위에 이르는 것으 로 나타났다. Q= c(△p)n 여기서, (18) Q : 개구부를 통한 풍량, m2/s c : 유량계수, m3 / (S ·Pan) n : 압력지수, 단위 없음 Persily 와 Grot (1986)은 대형 사무건물에서 가압풍량을 건물의 체적으로 나눈 값이 주거의 값에 비해 상대적으로 낮 음을 보여주는 全건물 가압시험을 실시했다. 그러나 이러한 공기유량이 체적이 아닌 외피면적으로 표준화되면 그 결과 는 일반적인 미국의 주거와 유사한 외피기밀도 수준을 나타낸다. 같은 연구에서 미국의 8 개 사무건물을 조사한 결과 75 Pa 에 서 1 080-5 220 cm2/(s · m2)의 범위의 누기를 발견했다. 이는 사무건물의 외피가 예상보다 기밀하지 않음을 의미 한다. 75 Pa 에서 벽의 단위면적당 일반적인 누기값은 각각 기밀한 벽, 평균 벽 및 누기가 많은 벽에 대해 500, 1500 및 3 000 cm2/ (s · m2)이다 (Tamura 와 Shaw 1976a). 75 Pa 에서의 상기등급 외피표면적의 전체 평균 기밀도는 28.4 m2/(h · m2)이다. 이것은 일반적인 미국주거에 대해 보고 된 것과 동일한 범위 내에 있으며, 최근의 기밀규제 이전에 건 설된 영국의 상업건물에 대해 Potter (2001)가 보고한 평균치 와 유사하다. 데이터에 따르면 높은 건물은 더 기밀한 경향이 있으나, 건설연도와 건물의 관찰된 공기누출 간에 상관관계를 나타내는 자료가 부족하다. 이 연구에 의하면 또한, 한랭기후 의 더 기밀한 건물에 대한 상당한 산포와 더불어 추세가 있음 이 발견되었다. 저자는, 작은 표본크기와 무작위 표본추출의 부족으로 인해, 이 분석에서 결론을 유출함은 제한됨을 밝힌 다. 어떤 건물도 이제껏 실제 공기누출기준을 충족시키도록 제작되지 않았으며, 이는 실제로 건물의 기밀한 외피를 얻는 핵심요소로 확인되었다. Grot 와 Persily (1986)는 또한 최근에 시공된 8 개의 사무건 물이 외기를 취하지 않고 0.1-0.6 ach 범위의 침입외기율을 가졌음을 발견했다. 이들 건물의 침입외기율은 일반적으로 주 거에서 측정된 것보다 훨씬 낮으며 다양한 정도의 기상의 존도 를 나타냈다. 상업건물의 침입외기는 열쾌적성의 감소, 기계환 기시스템의 적절한 작동을 방해, IAQ 저하, 건물외피 구성요 소의 습기손상 및 에너지소비 증가 등, 많은 부정적인 결과 를 초래할 수 있다. 이 결과 들은 상업건물의 외피가 더 기밀한 구 조를 요구하며 모든 공조된 건물에서 연속된 기밀 시스템을 사용해야 함을 강력히 시사한다. 상업건물의 외피누기는 HVAC 시스템 작동에 따라 달라진 다. 종종 상업건물과 HVAC 시스템은 주간 업무시간에는 작동 하지만 야간 및 주말에는 "비거주"의 작동모드로 전환된다. HVAC 시스템이 작동하는 동안 압력을 가하면 통풍이 잘 되 | {}
8baca248-721b-4278-b485-d4900c88ad64 | 1권.pdf | 3.12-20 제 3 편 설비 에너지계산 지 않는 건물에서는 침입외기율이 매우 낮아지거나 심지어 제 거되는 경우가 있다. 그러나 비거주 모드에서 이 가압은 종종 무시되므로 침입외기 및 잠재적 습기침투가 때로는 중요할 수 있다. 2) 내부 파티션을 통한 공기누출 대형건물에서는 내부간이벽과 관련된 누기가 매우 중요하 다. 엘리베이터, 계단 및 서비스 샤프트 벽; 바닥 및 기타 내부 간이벽은 이러한 건물에 있어 중요하다. 건물의 외벽과 기류 패턴을 통한 침기의 결정에는 누기특성이 필요하다. 이러한 내부저항은 화재 발생 시 연기이동패턴을 예측하고 연기관리 시스템을 평가하는 데에도 중요하다. 표 11 상업 건물에서 내부 칸막이 누기면적 ¦ 구성 요소 ¦ 벽체 기밀 ¦ 면적비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ AI/Aw ¦ ¦ 계단통 벽체 ¦ 기밀 ¦ 0.14x 10~4 ¦ ¦ ¦ 보통 ¦ 0.11x 10~3 ¦ ¦ ¦ 느슨 ¦ 0.35x 10-3 ¦ ¦ 엘리베이터 샤프트 벽 ¦ 기밀 ¦ 0.18x 10~3 ¦ ¦ ¦ 보통 ¦ 0.84x 10~3 ¦ ¦ ¦ 느슨 ¦ 0.18x 10~2 ¦ ¦ ¦ ¦ Ai/Af ¦ ¦ 바닥 ¦ 평균 ¦ 0.52x 10~4 ¦ AL = 누기면적 Aw = 벽면적 Af = 바닥면적 표 11 은 상업건물의 다른 내부칸막이에 대해 CD = 0.65, 75 Pa 에서 계산된 공기누출면적을 나타낸다 (Klote 와 Milke 2002). 그림 4 는 엘리베이터샤프트벽 (Tamura 와 Shaw 1976b) 의 측정공기누출율의 예를 보여주며, 표 11 의 값을 유도하는 X-Axis: 샤프트벽을 바로가기르는 차압. Pa Y-Axis: 샤프트벽을 관통하는 침기욤 L/(s·m2) Chart Type: bar 0 25 50 75 100 125 150 NO. 0L/s·m2 3.0L/s·m2 5.0L/s·m2 8.0L/s·m2 10.0L/s·m2 12.0L/s·m2 13.0L/s·m2 NO.4 0L/s·m2 1.0L/s·m2 2.0L/s·m2 2.3L/s·m2 5.0L/s·m2 8.0L/s·m2 9.0L/s·m2 NO.6 0L/s·m2 1.0L/s·m2 3.0L/s·m2 5.0L/s·m2 7.0L/s·m2 10.0L/s·m2 11.0L/s·m2 NOS3.5=현장 타설 콘크리트 블룩 전먼 재외 0L/s·m2 1.0L/s·m2 2.0L/s·m2 4.0L/s·m2 5.0L/s·m2 8.0L/s·m2 10.0L/s·m2 그림 4 엘리베이터 샤프트 벽 침기율 Chart Title: 주가: 물을 가로지르는 차압 75Pa 에서의 풍량 Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 120 엘리베이터문(1070mm x 2130mm) 0L/s 150L/s 250L/s 350L/s 470L/s 310L/s 410L/s 계단문(914mm x 2130mm) 0L/s 110L/s 30L/s 580L/s 420L/s 570L/s 490L/s 그림 5 문과 평균틈새너비의 누기율 데 사용된 데이터유형이다. 엘리베이터샤프트 상단의 누출구멍은 0.4-1.0 m2 의 오리피 스 면적과 같다. 계단통 및 엘리베이터문을 통과 하는 누기량 량은 문주변의 평균균열폭의 함수로 그림 5 에 표시된다. 상업 건물의 다른 개구부와 관련된 누기면적도 공기이동계산에 중 요하다. 여기에는 실내문과 칸막이, 천장 위의 공간이 공기분 배에 사용되는 건물의 이중천장 및 기타 공기분배시스템 구성 요소가 포함된다. 3) 외부문을 통한 공기누출 문의 누기는 문, 방 및 건물의 유형 및 용도, 공기속도 및 압력차에 따라 다르다. 문이 드물게 사용되는 주거 및 소형건 물에서는 문과 프레임 사이의 균열을 통한 누기을 토대로 문 과 관련된 공기 교환을 추정할 수 있다. 문 열림 빈도가 증가 함에 따라 공기흐름이 크게 증가한다. 문 열림 빈도가 높은 곳 에서는 전실부 또는 회전문을 고려해야 한다. 4) 자동문을 통한 공기 누출 자동스윙, 미닫이, 회전 또는 오버헤드 문은 건물에서 누기 의 주요 원인이 된다. 이러한 문들은 일반적으로 많은 사람들 이 문을 사용하거나 대량의 상품이 출입구를 통해 운반되는 경우 설치되며, 사용 시 수동문보다 더 오랜 시간 열려 있게 된다. 전실부를 설치하면 자동문을 통한 누기를 줄일 수 있으 나, 전실부의 안쪽과 바깥쪽에 있는 한 쌍의 자동문은 일반적 으로 (한 번에 한 사람 만 사용할 때도) 여는 시간이 겹치곤 한다. 따라서, 설계자는 인접한 공간에서의 냉난방 부하 계산 시 자동문을 통한 공기흐름을 고려해야 한다. 자동문을 통한 평균풍량을 계산하려면 설계자는 문의 면적, 문을 가로지른 압력차, 문이 열렸을 때의 배출계수 및 열려 있 는 시간의 비율을 고려해야 한다. 배출계수를 얻는 것은 복잡 한데, 그 이유는 문이 열리거나 닫힘에 따라 그 계수가 변하기 때문이다. | {}
13409fce-bce5-4a15-ae50-1edc431bdad7 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-21 Chart Type: bar 0 75 150 225 300 375 400 현이 없는 문 0L/(s * m2 : Pa^6) 50L/(s * m2 : Pa^6) 110L/(s * m2 : Pa^6) 180L/(s * m2 : Pa^6) 220L/(s * m2 : Pa^6) 260L/(s * m2 : Pa^6) 350L/(s * m2 : Pa^6) 현이 있는 문 0L/(s * m2 : Pa^6) 50L/(s * m2 : Pa^6) 120L/(s * m2 : Pa^6) 170L/(s * m2 : Pa^6) 290L/(s * m2 : Pa^6) 240L/(s * m2 : Pa^6) 270L/(s * m2 : Pa^6) 그림 6 자동문 배출계수 이 계산을 단순화하기 위해 ASHRAE 연구프로젝트 RP- 763 (Yuill 1996)은 문이 특정 수준의 사용으로 열리는 시간 의 일부로 열고 닫을 때 문의 배출계수를 결합하기 위해 그림 6 을 개발했다. 이 그림은 시간당 문을 사용하는 사람 수에 따 른 전체 공기유량계수를 나타낸다. 자동문을 통한 평균침기율 을 얻으려면 이 계수에 문의 개방면적과 문위치의 외기와 실 내공기 간 압력차의 제곱근을 곱한다. 건물의 문을 가로지르 는 압력차는 건물에의 풍압, 실내/외 온도차로 인한 연돌효과 및 공조시스템의 작동효과 에 따라 달라진다. 압력차는 또한, 건물의 외벽과 내부칸막이의 누기특성에 따라서도 달라진다. 두 가지 간단한 방법이 여기 제시된다. 첫번째 방법은 그림 7 에 소개한 자동문을 가로지르는 압력차의 제곱근인 Rp 에 대 한 설계값을 결정하기 위해 단순화 가정을 사용한다. 두번째 방법은 외피압력을 명시적으로 계산해야 한다. 그림 7 에서, 외기온도 27°C 및 38°C (점선으로 표시)의 공 기 유량이 실내에서 외부로 흐른다. 가장 큰 외부로의 흐름 이 발생하는 건물의 바람이 불어오는 면의 풍압계수가 상향 면보다 낮기 때문에 다른 지점보다 낮은 지점에서 수직 축을 Chart Type: line 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 120°C 130°C 140°C 150°C item_01 4Degrees Celsius (°C) 4Degrees Celsius (°C) 4Degrees Celsius (°C) 6Degrees Celsius (°C) 8Degrees Celsius (°C) 10Degrees Celsius (°C) 12Degrees Celsius (°C) 14Degrees Celsius (°C) 16Degrees Celsius (°C) 38Degrees Celsius (°C) 그림 7 자동문 압력계수 가로막는다. 많은 건물에서 건물의 공기압력은 리턴 팬을 통 한 풍량변화 또는 배기댐퍼조절로 제어된다. 이 시스템은 일 반적으로 로비의 대기압보다 약간 높은 압력을 유지하도록 설정되지만 대형건물에서는 여러 개의 센서를 사용하여 각 층의 공기압력을 조절할 수 있다. 풍압에서 유지된 내부압력 을 빼면 외부문을 통해 공기유량을 추정하기 위한 순압력을 구할 수 있다. 방법 1. 첫 번째 방법의 경우, 자동문을 통한 침기비율은 다 음 식으로 구한다. Q= CAARP (19) Q : 풍량, L/s CA : 그림 6 의 유량계수, L/(s · m2· Pa0.5) A : 문 개구 면적, m2 Rp : 그림 7 의 압력요소, Pa0.5 방법 2. 풍량 Q 는 다음 식으로 얻는다. Q= CAAVAp (20) Q : 풍량, L/s CA : 그림 6 의 유량계수, L/(s · m2· Pa0.5) A : 문 개구 면적, m2 △p : 문 사이 압력차, Pa 를 구하려면 풍압과 연돌효과 의 압력차가 필요하다. 문을 가 로 질러 가능한 최대압력차를 주기 위해서는, 두 가지 압력 사 이에 상호작용은 없다: △P = Pw - △Ps (21) 여기서 Pw : 정압에 대한 바람에 기인한 표면압력, Pa △Ps : 연돌효과 로 인한 압력차, Pa 5) 에어커튼을 통한 공기교환 에어커튼은 (예를 들어, 공기교환 및 먼지와 곤충의 유입을 줄이기 위해) 외피의 개구부를 가로질러 분사하는 공기제트기 류이다. 에어커튼은 일반적으로 도크 출입구 및 사용빈도가 높은 건물의 출입구에 적용된다. 에어커튼의 성능은 제트기류 의 특성, 풍력 및 건물 가압과 같은 요소에 크게 좌우된다. 6) 창을 통한 침입외기 창을 통한 침입외기는 사용자의 쾌적과 에너지소비에 영향 을 미친다. 침입외기는 풍압의 영향 또는 연돌효과 와 같은 공 기밀도의 차이로 인해 발생하는 제어되지 않는 공기의 내부누 출이다. 침입외기를 환기와 혼동하면 안된다. 창제품은 의도적 으로 자연환기를 제공하여 쾌적함을 증가시키기 위해 작동할 수 있지만, 불쾌한 부수적인 문제를 피하기 위해. 침기는 합리 적으로 최소화되어야 한다. 추가적으로 공기가 필요한 경우, 침입외기가 아니라, 제어된 환기를 하여야 한다. 기계환기는 원할 때 쾌적하게 공기를 공급한다. 하지만, 침입외기의 경우, 최대치는 폭풍우 또는 추운 날씨와 같이 불쾌한 외풍의 형태 | {}
79290189-e5ca-4f5a-9445-86c1047e36d0 | 1권.pdf | 3.12-22 제 3 편 설비 에너지계산 로 가장 원하지 않을 때 발생할 가능성이 더 크다. ASHRAE / IES Standard 90.1, 저층주거건물을 제외한 모든 건물에 대한 ASHRAE 의 에너지표준은 커튼월 및 매장 전면창에 0.3 L/(s · m2)의 최대누기량을 책정하고, 대부분의 다른 제품의 총 창 제품 면적에 대하여 1.0 L/(s · m2)) [유리 로 된 출입구 스윙문 및 회전문의 경우 5.0 L/(s · m2)), 비스 윙 불투명문의 경우 2.0 L/(s · m2)), 유닛천창의 경우 1.5 L/(s · m2))]을 책정하였다. 이 누기는 NFRC Technical Document400(2010f) 및 ASTM Standard E283 에 따라 결 정된 것이며, 모든 창제품 (예: 개폐 및 고정 창문과 문)을 직 접 비교할 수 있다. 대부분의 공장제조 창제품은 이러한 최대 침기 허용기준을 충족한다. 단, 가동루버가 달린 창문(jalousie windows)이나 문과 같이 완전히 밀봉되지 않는 제품은 그렇지 않을 것이며 공조가 되지 않은 공간에 설치하기에 가장 적합하다. 이 침기기준을 충족하는 제품의 경우, 침입외기로 인한 에 너지 소비는 U 값(열관류율) 및 SHGC(solar heating gain coefficient)에 관련된 에너지보다 현저히 적다. 또한 총 침입 외기는 건물의 냉난방부하의 결정에 있어 중요한 요소이지만, 기준을 충족하는 창제품을 통한 침입외기는 일반적으로 전체 의 작은 일부에 불과 하다. 7) 창을 통한 실내공기 움직임 급기그릴은 종종 창제품의 바로 아래에 위치하기 때문에, 공기는 실내의 유리(glazing) 표면을 휩쓸게 된다. 더워진 공 급 공기는 유리(glazing)의 중심과 에지 사이의 온도차가 커 지지 않도록 하기 위해 유리(glazing)에서 멀어지게 한다. 이 러한 열적 효과 는, 특히 담금질된 유리(annealed glass)를 사 용하고 난방시즌 동안 유리표면 위로 공기를 강제공급할 때, 고려해야 한다. 유리표면 위에 더워진 공기가 직접 흐르면 열 전달계수와 온도차가 증가하여 열손실이 크게 증가하고 열에 의한 스트레스와 유리파손의 위험이 발생할 수 있다. 주로 냉방을 위해 설계된 시스템은 유리의 온도를 낮추고 냉방 부하를 신속하게 흡수한다. 둘 다 쾌적조건을 개선하는 경향이 있다. 하지만, 냉방된 공간은, (1) 흡수된 열 중 더 많은 양이 실내공간으로 전달됨으로써 발생하는 SHGC 의 증가, (2) 실내표면에서의 더 큰 대류효과 로 인한 창의 U 값의 증가 및 (3) 실내공기보다 공급공기가 더 많이 실내의 유리(glazing)표 면과 접촉하기 때문에 생기는 공기 대 공기의 온도 차의 증가 등으로 인해, 순열취득이 증가된다. 투명 유리(glazing)에 있 어 열취득의 주요 증가는 U 값 및 공기층 사이의 온도차의 증 가로 인한 것이다. 6. 내부열 취득 인체, 조명, 모터, 기기, 장비로부터의 열취득은 현대 건물에 서 주 냉방부하로 작용한다. 건물의 외피조건이 에너지 규제 규정에 의해서 강화될수록 전산기 사용의 증대, 밀집한 공간 사용 등에 의해서 내부열부하는 증가된다. 내부열 취득 계산 은 열평형법에 의한 냉방부하 계산법과 복사시간급수법에 의 한 냉방부하 계산법이 동일하다. 따라서 내부열 취득 계산은 두 냉방부하 계산법에서 공히 사용된다. 6. 1 인체 표 12 는 재실자의 여러 가지 활동 상태에 따른 잠열과 현열 의 발생량으로서, 강당과 같은 높은 재실밀도 공간에서는 이 러한 현열과 잠열의 취득이 총부하량의 큰 부분을 차지한다. 짧은 시간 동안 재실하는 경우에도 인체에 의해 방출되는 현 열과 잠열이 매우 중요하다, 인체로부터의 현열 취득이 공간 의 냉방부하로 전환되는 것은 그 공간의 열저장 특성에 의해 서 영향을 받는다. 그것은 현열부하의 일부가 복사에너지이기 때문이다. 잠열부하는 순간적인 것으로 고려되지만, 연구를 통 해서 일반 건축자재의 잠열 저장 및 방출을 위한 실제 모델 및 데이터를 산출하고 있다. 6.2 조명 조명은 때때로 주 공간 냉방부하의 주가 되기 때문에 조명 으로 인해 발생하는 공간 열취득의 정확한 예측이 필요하다. 조명부하 성분의 계산은 간단한 일이 아니며, 주어진 순간의 열취득율은 조명에 공급되는 전력량과 는 상당히 다를 수 있다. 1) 조명으로부터 순간열취득 비록 상당량의 열이 조명기기 내의 전기부속장치에서 발생 될 수 있지만 조명으로부터 발생되는 열의 대부분은 빛을 내 는 부분인 발광소자 또는 램프에서 발생한다. 일반적으로 전 기조명으로부터 발생되는 순간적인 열취득율은 다음과 같이 계산된다. gel = WFulFsa 여기서, (22) 총조명출력(와트수)은 일반 조명 및 전시 조명으로 설치된 모든 조명의 정격출력으로 얻어진다. 안정기(ballast)는 포함 되지 않고 별도의 요소로 해결한다. 자기식(magnetic) 안정기 의 와트수는 중요하지만 고효율 전자 안정기의 에너지 소비량 은 조명의 소비량에 비해 중요하지 않다. : 조명열취득, W Iel W : 조명총출력, W Fut : 조명점등율, W Fsa : 조명특수허용계수, W 조명점등율은 부하 계산을 하는 시점에서 전체 설치된 조 명기구의 출력(와트수)에 대한 사용 중인 출력(와트수)의 비율 이다. 상점 같은 경우에 있어서는 점등율이 대개 1 이다. 조명특수허용계수는 램프 및 안정기를 포함한 조명기구의 전력소비량과 램프의 공칭 전력소비량의 비율이다. 백열등의 경우, 이 계수는 1 이다. 형광등의 경우, 이 계수는 안정기가 램 프의 전력소비에 미치는 영향과 함께 안정기의 소비전력을 고 려하남. 램프의 정격 소비전력 이하로 전기소비를 줄이는 전 자안정기의 경우, 1 보다 작을 수 있다. 형광등 혹은 환기되거 나 조명의 열량 중 일부만이 공조공간으로 유입되도록 설치된 | {}
61d066c8-47a6-44af-a524-21abcf97812b | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-23 표 12 공조공간의 재실자에 의한 열취득률 ¦ 활동의 정도 ¦ 활동의 정도 ¦ 총발열량, W ¦ 총발열량, W ¦ 열, W ¦ 잠열, W ¦ 현열 중 복사되는 비율, %b) ¦ 현열 중 복사되는 비율, %b) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 활동의 정도 ¦ 활동의 정도 ¦ 성인남자 ¦ 보정된 총 발열량, M/Fa) ¦ 열, W ¦ 잠열, W ¦ 낮은풍속, V ¦ 높은풍속, V ¦ ¦ 극장에서 앉은 자세 ¦ 극장-낮 공연 ¦ 115 ¦ 95 ¦ 65 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 극장에서 앉은 자세(야간) ¦ 극장-야간 공연 ¦ 115 ¦ 105 ¦ 70 ¦ 35 ¦ 60 ¦ 27 ¦ ¦ 앉은 자세로 매우 가벼운 작업 ¦ 사무소, 호텔, 아파트 ¦ 120 ¦ 115 ¦ 70 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦ 보통의 활발한 사무실 작업 ¦ 사무소, 호텔, 아파트 ¦ 140 ¦ 130 ¦ 75 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦ 선 자세로 가벼운 작업; 걷기 ¦ 백화점, 상점 ¦ 160 ¦ 130 ¦ 75 ¦ 55 ¦ 58 ¦ 38 ¦ ¦ 걷기, 서 있기 ¦ 약국, 은행 ¦ 160 ¦ 145 ¦ 75 ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ 앉은 자세에서 작업 ¦ 레스토랑 c) ¦ 145 ¦ 160 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 의자에서 가벼운 작업 ¦ 공장 ¦ 235 ¦ 220 ¦ 80 ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦ 가볍게 춤추기 ¦ 댄스홀 ¦ 265 ¦ 250 ¦ 90 ¦ 160 ¦ 49 ¦ 35 ¦ ¦ 시속 4.8 km 로 걷기; 가벼운 기계작업 ¦ 공장 ¦ 295 ¦ 295 ¦ 110 ¦ 185 ¦ ¦ ¦ ¦ 볼링' d) ¦ 볼링장 ¦ 440 ¦ 425 ¦ 170 ¦ 255 ¦ ¦ ¦ ¦ 강도 높은 작업 ¦ 공장 ¦ 440 ¦ 425 ¦ 170 ¦ 255 ¦ 54 ¦ 19 ¦ ¦ 강도 높은 기계작업; 들어올리기 ¦ 공장 ¦ 470 ¦ 470 ¦ 185 ¦ 285 ¦ ¦ ¦ ¦ 운동 ¦ 체육관 ¦ 585 ¦ 525 ¦ 210 ¦ 315 ¦ ¦ ¦ 주) 1. 위에 표시된 값은 실내 건구온도 24°C 에 기초한 값으로, 27°C 의 실온의 경우 총열량은 동일하지만, 현열량은 약 20% 정도 감소되는 반면 잠열량은 증가함. 2. ASHRAE 핸드북(2013) 제 9 장 표 4 의 대사작용(metabolic)에 의해 발열되는 비율을 참조. 3. 모든 값은 5 W 단위로 반올림되었음. a. 보정된 총발열량은 각 경우에 대하여 남자, 여자, 어린이에 대한 일반적인 비율(%)을 적용하였으며, 성인 여 성의 경우 성인 남성의 85%, 어린이의 겨우 75%를 적용하였음. b. 위의 값들은 ASHRAE 핸드북(2013) 제 9 장 표 6 에 근거를 두고 있으며, 풍속 한계도 그 표에 제시되어 있음. C. 보정된 총발열량에는 음식물에서 발생하는 발열량 18 W 가 포함되었음(9 W 는 현열, 9 W 는 잠열). d. 한 레인에서 한 사람은 실제로 보링을 하고 있으며, 다른 사람들은 앉아 있거나(117 W), 서있거나 천천히 걸어 다닌다고(231 W) 가정함. 경우에 적용된다. 형광등에 있어서 조명특수허용계수는 주로 안정기에 의한 손실을 나타낸다. 환기되는 조명기구나 매입형조명기구(recessed fixture)의 경우 전체 발열량 중에서 공조공간으로 직접 들어오는 것으로 예상되는 부분과 귀환공기나 기타 방법으로 제거되는 비율을 알기 위해서는 제조업자에게 문의 하거나 기타 다른 자료를 참 조해야 한다. 2) 조명의 열적 성분 매입형 전등에서 발생 되는 냉방부하는 두 가지 요소로 구 성되어 있다. 하나는 공간의 열취득에 직접적으로 기여하는 조명 발생열 부분이고, 또 하나는 상부의 천정 공간으로 방출 되는 부분인데 이 열은 만약 리턴 플레넘 방식을 사용한다면 조명기구를 지나가는 귀환공기에 의해 대부분 포집될 것이다. 이런 천정 플레넘 공간에서 후자 성분의 부하는 공조 공간으 로 유입되지 않지만 전체 부하를 증가시키고 부하 계산에 중 대한 영향을 미친다. 비록 이 두 가지 성분에 의해 냉각코일에 부과 되는 냉방부 하의 총량이 같다 할지라도 조명 발열량 중 귀환공기에 의해 포집되는 부분이 클수록 공간의 냉방부하는 감소된다. 공조공 간에 필요한 풍량은 공간의 냉방부하가 작을 수록 줄어 들게 되 고 이에 따라 급기 팬 동력이 줄어들어 결과 적으로 시스템 에 너지 소비를 줄일 수 있으며 장비의 크기도 줄어들게 된다. 일반적으로 최대부하 계산에서 각각의 성분에 대한 열취득은 전체 조명에 대한 부하 중에서 공간으로 방출되는 부분과 귀환 공기에 의해 포집되는 부분의 비율은 Fisher 와 Chantrasrisalai (2006), Zhou et al.(2016)는 12 개의 등기구 유형을 실험적으 로 연구하고, 표 13 에 나타낸 바와 같이, 12 가지 범주의 등기 | {}
de86f142-5fc0-4c0d-b67f-84a6bbd64b3d | 1권.pdf | 3.12-24 제 3 편 설비 에너지계산 표 13 일반적인 운전조건에서 조명 열취득계수 ¦ 조명 분류 ¦ 공간에 방출하는 비율 ¦ 복사비율 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 렌즈없는 매입형 형광등 ¦ 0.64~0.74 ¦ 0.48~0.68 ¦ · 대부분 중간값을 사용 + 측면슬롯리턴 기능이 있는 조명은 복사비율은 낮은값, 공간에 방출하는 비율은 높은값 사용 · 직접/간접 조명은 비율 모두 낮은 값을 사용 · 직접리턴 비율 모두 높은 값을 사용 ¦ ¦ 렌즈있는 매입형 형광등 ¦ 0.40~0.50 ¦ 0.61~0.73 ¦ · 렌즈없는 매입형 형광등과 같음 ¦ ¦ 하향 절전형 형광등 ¦ 0.12~0.24 ¦ 0.95~1.0 ¦ · 자세한 형상을 알수 없을 경우 중간값 또는 높은 값을 사용 · 조명기구 반사판에 큰 구멍이 있는 경우 공간에 방출하는 비율은 낮은값, 복사비율은 높은 값을 사용 ¦ ¦ 하향 백열등 ¦ 0.70~0.80 ¦ 0.95~1.0 ¦ · 팸프 형식을 알수 없는 경우 중간값을 사용 일반램프를 사용한 경우 공간에 방출하는 비율은 낮은 값을 사용 + 반사램프를 사용한 경우 공간에 방출하는 비율은 높은 값을 사용 ¦ ¦ 미매입형 형광등 ¦ 1.0 ¦ 0.5~0.57 ¦ · 표면에 매단 조명기구를 위해서는 복사비율은 낮은 값을 사용 * 팬던트 조명기구를 위해서는 복사비율은 높은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 LED 트로퍼 부분 어퍼쳐 디퓨져 ¦ 0.49~0.64 ¦ 0.37~0.47 ¦ · 대부분 중간값을 사용 · 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 공간에 방출하는 비율은 높은 값을 사용, 급기토출온도가 높을 경우 공간에 방출하는 비율이 낮은 값을 사용 · 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 복사비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 복사비율이 낮은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 LED 트로퍼 균일한 디퓨져 ¦ 0.44~0.66 ¦ 0.32~0.41 ¦ · 대부분 중간값을 사용 * 풍량이 적을 경우 공간에 방출하는 비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 공간에 방출하는 비율이 낮은 값을 사용 · 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 복사비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 복사비율이 낮은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 고효율 LED 트로퍼 ¦ 0.59 ¦ 0.51 ¦ ¦ ¦ 하향 매입형 LED ¦ 0.40~0.56 ¦ 0.15~0.18 ¦ · 대부분 중간값을 사용 · 급기토출온도가 높을 경우 공간에 방출하는 비율이 높은 값을 사용 풍량이 적을 경우 공간에 방출하는 비율이 낮은 값을 사용 · 디밍제어를 할 경우 복사비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 복사비율이 낮은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 LED 교체가능한 키 트 2x4 ¦ 0.41~0.53 ¦ 0.31~0.42 ¦ · 대부분 중간값을 사용 · 풍량이 많을 경우 공간에 방출하는 비율이 높은 값을 사용 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 공간에 방출하는 비율이 낮은 값을 사용 · 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 복사비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 복사비율이 낮은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 LED 컬러 튜닝 조 명기구 ¦ 0.53~0.56 ¦ 0.40~0.42 ¦ · 대부분 중간값을 사용 ¦ ¦ 고천장용 LED ¦ 1.0 ¦ 0.42~0.51 ¦ · 대부분 중간값을 사용 ¦ ¦ 선형 팬턴트 LED 조명기구 ¦ 1.0 ¦ 0.55~0.60 ¦ · 대부분 중간값을 사용 ¦ 출처) Fisher and Chantrasrisalai(2006); Zhou et a.. 2016. 구를 추천하였다. 이 표는, 일반적인 작동조건 5 L/(s · m2)의 풍량, 공급온도 15~16.7°C 및 실내온도 22~24°C 하에서의 공조공간분율, 장/단파 복사분율에 대한 다양한 설계데이터를 제공한다. 표 13 의 권장분율은 9.7~28 W/m2 의 조명 열 입력 량의 범위를 기준으로 한다. 더 높은 설계전력을 입력하기 위 해서는, 공간 및 단파율의 하한선을 사용해야 한다. 이 범위 미만의 설계동력에 대해서는 공간 및 단파율의 상한선을 사용 한다. 표의 공간비율은 방으로 들어가는 조명열량의 비율이다. 플래넘으로 가는 비율은 (1-공간 비율)로 계산할 수 있다. 복 사분율은 방으로 들어가는 조명 열취득 중 복사열부분이다. 방으로 들어가는 조명 열취득의 대류비율은 (1-복사비율)이 다. 이 범위의 중간값을 사용하면 충분히 정확한 결과 를 얻을 수 있다. 하지만, 특정상황에 더 적합한 값은 표 13 의 참고사 항에 따라 결정될 수 있다. | {}
a99c7860-ca3c-468d-a190-342c7996d49d | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-25 표 13 의 자료는 덕트가 있고/없는 두 가지 반송(return) 모 두에 적용된다. 하지만, 데이터의 적용, 특히 천장 플래넘 분율 은 여러 가지 반송의 형태구성에 따라 다를 수 있다. 예를 들 어, 덕트된 반송이 있는 방의 경우, 초기에 천장플래넘으로 방 출된 조명에너지의 일부가 양적으로는 플래넘 분율과 같지만, 이 에너지의 큰 부분은 공조공간 냉방부하가 될 수 있고, 작은 부분은 반송공기에 대한 냉방부하가 된다. 공간의 공기유량이 전형적인 조건 즉, 약 5 L/(s · m2)과 다 른 경우, 그림 8 은 열취득 파라미터 추정 시 사용될 수 있다. 그림 8 에 나와 있는 설계데이터는 렌즈가 없는 오목한 형광등 등기구에만 적용이 가능하다 표 13 및 그림 8 에 제시된 설계데이터는 측면 슬롯(side- slot) 반송이 있는 환기식 등기구에 사용할 수는 있지만, 후자 의 경우 램프구획반송이 있는 통풍식 등기구에는 적용되지 않 을 가능성이 높은데, 그 이유는, 통풍식 등기구에서 대류하는 모든 열은 천장 플래넘으로 직접 이동하여 결과 적으로 대류분 율이 거의 없고 공간분율이 훨씬 낮게 되기 때문이다. 따라서, 설계데이터는 천장격자 또는 등기구 측면슬롯을 통해 공기가 환기되는 구성에 대해서만 사용해야 한다. 다른 등기구 유형의 경우, 공간으로 들어가는 열과 반송되 는 열의 비율은 평가하는 판단을 사용하여 전체 조명 열취득 량의 일부로서 각 구성요소의 열 취득량을 계산해야 가능하다. 하향 등기구의 방향성 때문에, 단파 복사의 상당 부분이 일 반적으로 바닥에 떨어진다. RTS 방법으로 열취득을 냉방부하 로 변환할 때 태양일사시간인자 (RTF)가 비태양일사 RTF 보 다 더 적절할 수 있다. (일사 RTF 는 대부분의 태양일사열이 바닥에 가로지르면 계산된다. 비(非)일사 RTF 는 모든 내부표면의 면적에 대한 균일한 분포를 가정한다.) 이 효과 는 조명열취득이 높은 방과, 일사 RTF 와 비일사 RTF 간에 현저한 차이가 있을 때 중요할 수 있다. 6.3 동력 공조공간 내에서 전동기에 의해 작동되는 기기로부터 순간 열취득은 다음과 같이 계산된다. qem = (P/EM)FUMFLM (23) ![image](/image/placeholder) 1.00 0.90 0.80 공간에 0.70- 방출하는 비율: 0.60 상향 중간 룡 IR 0.50 하향 복사비율: 0.40 상향 중간 0.30 하향 0.20- 0.10- 00.0+ 0 2.5 5 7.5 10 12.5 바닥면적에 대한 풍량 비율 그림 8 렌즈없는 매입형형광등의 조명열취득파라미터 여기서, : 기기 작동 시 발열량, W gem P : 전동기의 정격전력, W EM : 전동기의 효율 FUM : 전동기 사용율(use factor) FLM : 전동기의 부하율(load factor) 전동기 사용율은 전동기의 사용이 간헐적이어서 전체 사용 시간 중 상당 시간 운전되지 않을 때 적용되며, 일반적으로 1.0 을 적용한다. 전동기의 부하율은 냉방부하를 계산하는 시간에 실제 공급 되는 전력의 정격 전력에 대한 비율이다. 식(23)에서 전동기와 기기는 둘 다 공조공간 내에 있는 것으로 가정하였다. 만일 전 동기가 공조공간 밖에 있다면 다음 식과 같다. Iem = PFUMFLM (24) 표 14a 60 Hz NEMA 일반적인 전동기 최소 공칭 전부하 효율 정격 600V 또는 미만(비선형권선) ¦ ¦ 개방방적형 1 (open drip-proof motors) ¦ 개방방적형 1 (open drip-proof motors) ¦ 개방방적형 1 (open drip-proof motors) ¦ 전폐외선형 (totally enclosed fan-cooled motors) ¦ 전폐외선형 (totally enclosed fan-cooled motors) ¦ 전폐외선형 (totally enclosed fan-cooled motors) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 극수 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ 동기속도 (RPM) ¦ 3600 ¦ 1 800 ¦ 1 200 ¦ 3600 ¦ 1 800 ¦ 1 200 ¦ ¦ 전동기(Kw) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.8 ¦ 77.0 ¦ 85.5 ¦ 82.5 ¦ 77.0 ¦ 85.5 ¦ 82.5 ¦ ¦ 1.1 ¦ 84.0 ¦ 86.5 ¦ 86.5 ¦ 84.0 ¦ 86.5 ¦ 87.5 ¦ ¦ 1.5 ¦ 85.5 ¦ 86.5 ¦ 87.5 ¦ 85.5 ¦ 86.5 ¦ 88.5 ¦ ¦ 2.2 ¦ 85.5 ¦ 89.5 ¦ 88.5 ¦ 86.5 ¦ 89.5 ¦ 89.5 ¦ ¦ 3.7 ¦ 86.5 ¦ 89.5 ¦ 89.5 ¦ 88.5 ¦ 89.5 ¦ 89.5 ¦ ¦ 5.6 ¦ 88.5 ¦ 91.0 ¦ 90.2 ¦ 89.5 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ ¦ 7.5 ¦ 89.5 ¦ 91.7 ¦ 91.7 ¦ 90.2 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ ¦ 11.1 ¦ 90.2 ¦ 93.0 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 92.4 ¦ 91.7 ¦ ¦ 14.9 ¦ 91.0 ¦ 93.0 ¦ 92.4 ¦ 91.0 ¦ 93.0 ¦ 91.7 ¦ ¦ 18.7 ¦ 91.7 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ 91.7 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ ¦ 22.4 ¦ 91.7 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 91.7 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ ¦ 29.8 ¦ 92.4 ¦ 94.1 ¦ 94.1 ¦ 92.4 ¦ 94.1 ¦ 94.1 ¦ ¦ 37.3 ¦ 93.0 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.0 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ ¦ 44.8 ¦ 93.6 ¦ 95.0 ¦ 94.5 ¦ 93.6 ¦ 95.0 ¦ 94.5 ¦ ¦ 56.0 ¦ 93.6 ¦ 95.0 ¦ 94.5 ¦ 93.6 ¦ 95.4 ¦ 94.5 ¦ ¦ 74.6 ¦ 93.6 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.1 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ ¦ 93.3 ¦ 94.1 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 95.0 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ ¦ 111.9 ¦ 94.1 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 95.8 ¦ 95.8 ¦ ¦ 149.2 ¦ 95.0 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.4 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 출처) ASHRAE Standard 90.1-2013. 주) 공칭효율은 NEMA Standard MGI 에 의해서 정립되었다. 설계 A 와 설계 B 는 고정 주파수 소형 및 중형 AC 농형 유도 전동기를 위한 미 국 전기 제조업 협회(National Electric Manufacturers Association, NEMA) 설계 등급이다. | {}
791875e8-7f9d-4c1d-a430-cea22b6571cb | 1권.pdf | 3.12-26 제 3 편 설비 에너지계산 표 14b 다상 소형 전동기의 최소 평균 전부하 효율 ¦ 2015 년 3 월 9 일 또는 이후 생산된 전동기 전부하효율, % ¦ 2015 년 3 월 9 일 또는 이후 생산된 전동기 전부하효율, % ¦ 2015 년 3 월 9 일 또는 이후 생산된 전동기 전부하효율, % ¦ 2015 년 3 월 9 일 또는 이후 생산된 전동기 전부하효율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 개방형 ¦ 개방형 ¦ 개방형 ¦ ¦ 극수 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ 동기속도 (RPM) ¦ 3 600 ¦ 1 800 ¦ 1 200 ¦ ¦ 전동기(Kw) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.19 ¦ 65.6 ¦ 69.5 ¦ 67.5 ¦ ¦ 0.25 ¦ 69.5 ¦ 73.4 ¦ 71.4 ¦ ¦ 0.37 ¦ 73.4 ¦ 78.2 ¦ 75.3 ¦ ¦ 0.56 ¦ 76.8 ¦ 81.1 ¦ 81.7 ¦ ¦ 0.75 ¦ 77.0 ¦ 83.5 ¦ 82.5 ¦ ¦ 1.1 ¦ 84.0 ¦ 86.5 ¦ 83.8 ¦ ¦ 1.5 ¦ 85.5 ¦ 86.5 ¦ N/A ¦ ¦ 2.2 ¦ 85.5 ¦ 86.9 ¦ N/A ¦ 주) 평균 전부하 효율은 10 CFR 431 에 의해서 확립되었다. 전동기가 공조공간의 내부에 있고 기기 자체는 외부에 있다 면 다음 식과 같다. 1.0- EM Iem = P FUMFLM EM 식(25)는 팬이나 펌프가 공조공간 내에 있으면서 공기나 물 을 공간 밖으로 이송하는 경우에도 성립한다. 일반적인 전동기의 평균효율과 대표적인 관련 자료가 표 14 에 제시되어 있으며, 여러 종류의 개방형, 방수형 전동기 제조 회사에서 제시한 효율 범위 중 낮은 값을 기준으로 추출한 값 이다. 아울러 완전밀폐 팬냉각 방식(TEFC, totally enclosed fan-cooled)이 약간 더 효율적이며, 회전수가 표에 있는 것보 다 낮거나 높을 경우, 효율은 제조업체에 따라 1~3% 정도 증 감된다. 전동기의 실제 전압이 정격전압보다 상당히 높거나 낮은 경우, 효율은 낮아지게 된다. 만약 전동기의 부하가 냉방 부하에서 상당한 부분을 차지한다면, 반드시 전동기의 효율을 제조업체에 확인한다. 또한 설계에 따라 최대효율 점은 정격 부하의 75~110% 사이에서 나타나므로, 과부하가 걸리거나 혹은 그 반대의 경우, 효율은 제조업체로부터 얻은 값과 편차 가 있을 것이다 (25) 1) 과부하 혹은 부족부하 일반적으로 전동기의 발열은 과부하 한계점 내에서는 전동 기의 부하에 비례한다. 일반적으로 높은 무부하 전류, 고정손 실 및 기타 원인으로 인해 부하율(FLM)은 1 로 가정한다. 2) 복사 및 대류 만일 제조업체의 기술 시방서에 특별한 언급이 없다면, 냉 방부하 계산 시 열취득은 복사와 대류 성분으로 동일하게 나 뉘는 것으로 간주한다. 6.4 기기 냉방부하를 산정하기 위해선 모든 기기(전기, 가스, 혹은 스 팀)로부터 열취득을 반드시 고려해야 한다. 기기의 종류, 사용 시간, 설치 방법, 사용 방법 등으로 인해 정확한 계산은 매우 어려우며, 때때로 열취득에 대해 이용 가능한 유일한 정보가 제품에 있는 명판상 정격일 경우도 있다. 그러나 사무용 기기 의 경우, Wilkins(1994)는 명판의 정격 자료가 매우 잘못되어 있으며, 실제의 정상적인 수치의 400%까지 과장되어 있는 경 우도 있다. 1) 주방기구 공조가 공급되는 식당의 주방에 설치되어 열을 발생시키는 기구로서, Marn(1962)은 기구의 표면에서 주방으로 대부분의 열을 방출하며, 후드가 효과 적으로 설치되어 있다면 냉방부하 는 사용 에너지나 연료에 무관하다. Gordon(1994)과 Smith(1995)는 일반적인 환기율로 작동되 는 벽에 걸린 캐노피 후드를 사용할 때, 가스를 사용하는 기구 가 전기를 사용하는 기구보다 약간 더 많은 열취득이 생긴다 는 것을 밝혀냈다. 이것은 전기제품에 비해 배기되는 연소가 스가 기구와 외부 표면의 온도 및 상부의 후드 온도를 추가적 으로 상승시켜서, 표면온도가 높아지면서 주방으로 열을 복사 하게 되어 복사 열취득량을 증가시키기 때문이다. Marn(1962)은 효율이 높은 후드를 조리기구 위에 설치하 면 복사열만이 냉방부하에 영향을 미침을 확인하였다. 즉, 조 리 과정에서 발생하는 대류열, 잠열 및 연소 물질은 외부로 배 출되어 주방 내로 유입되지 않는다. ① 후드가 달린 조리기구의 현열 취득량 계산 열취득량을 산정하려면 실제 명판상 정격전압과 적정한 사 용율 및 복사 열취득량이 필요하다. 특정등급 데이터를 사용 할 수 없는 경우에는 (명판누락, 아직 구입하지 않은 장비 등), 표 15 a~e (Swierczyna 외 2008, 2009)에 열거 된 대표적인 열 취득량은 일반적으로 마주치는 다양한 장비 항목에 대하여 사용할 수 있다. 주방기구의 부하를 추정하기 위해서는 같은 공간에 설치된 다른 기구들의 동시 사용율과 운전 가능성을 고려하여야 한다. Talbert(1973), Gordon(1994), Smith(1995)에 의하면 후 드가 달린 조리기구의 복사 열취득은 기구의 실제 에너지 소 비량의 15~45% 사이가 되는 것으로 나타났다. 기구의 에너 지 소비에 대한 열취득 비율은 복사계수(radiation factor)로 표현될 수 있으며, 이것은 기구의 유형과 연료의 종류에 따라 달라진다. 복사계수 FR 은 기구의 평균 에너지 소비율에 적용 되고, 평균 에너지 소비율은 사용율 FU 를 명판 혹은 정격 소 비전력에 적용함으로써 결정된다. Marn(1962)은 복사열로 인 한 온도 상승은 조리기구의 앞부분을 가려줌으로써 상당히 감 소된다는 것을 확인했다. 비록 이러한 접근법은 영업용 주방 에서 실용적인 것은 아니지만, 배기 후드에 일체화된 사이드 패널을 부착하거나 부분적으로 후드 주위를 막아줌으로써 복 사열 취득이 감소될 수 있다. ② 음식으로부터 열취득 음식 1 인분에 대해 공간으로 전달되는 열은 대략 15 W 이 며, 그 중 75%는 현열이고 25%는 잠열이다. ③ 전기 및 스팀 기구로부터 열취득 기구의 평균 에너지 소비율은 명판이나 정격 소비전력에 운 | {}
267ffbbc-22a1-43ce-a613-1556081f0efd | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-27 전 시간율(duty cycle)이나 사용율 FU 를 적용함으로써 추정할 수 있다. 그러므로 후드 밑에 설치된 전기, 스팀, 그리고 가스 를 사용하는 기구에 대한 현열 취득 Isensible 은 다음 식을 사용 하여 추정할 수 있다. Isensible qinputFUFR = 혹은 = qinputFL Isensible 여기서, FL 은 제조업체의 정격에너지 입력에 대한 현열취 득의 비율이다. 하지만, 최근의 ASHRAE 연구 (Swierczyna 외. 2008)는, 에너지 소비율에 근거한 미가동 (조리 준비) 상 태에서 후드가전제품의 열취득에 대한 설계값은 대체로 대략 적인 추정치에 불과 함을 보여준다. 미가동상태에서의 기기 열 효율측정이 가스 및 전기기기의 에너지 소비율에 대해 회귀한 경우, 기기의 방사율, 단열 및 표면냉각 (예: 환기량을 통해)은 데이터 값을 광범위하게 분산시켰으며 평균값과 큰 차이를 만 들어냈다. 일반적인 복사인자를 사용하여 특정 기기 라인에 대한 열부하계산에서 큰 오차가 발생할 수 있으므로, 표 15 의 (26) 열취득값을 HVAC 설계에 적용해야 한다. (27) 2) 병원과 실험실기기 병원과 실험실 기기는 공조 공간에서 주요한 열 취득원이 된다. 실험실이나 수술실 등과 같이 많은 기기가 국부적으로 집중되어 있을 때, 동시 사용의 가능성 및 그 지속시간을 추정 하는데 주의 해야 한다. 일반적으로 실험실기기에 의한 열취득 은 50~220 W/m2 정도로서, 외기와 접한 부분이 있는 실험실 에서는 다른 모든 발열원을 고려하면 열취득은 4 배 이상 될 수 있다. ① 의료장비 의료장비는 일반 사무실장비보다 유형 및 적용분야가 훨씬 다양하기 때문에, 의료장비에 대한 일반적인 열관리 권장사항 을 제공하는 것은 상대적으로 더 어렵다. 표 16 의 의료기기에 대한 자료는 휴대용 및 벤치탑 장비와 관련된다. 의료장비는 매우 특정적이며 응용프로그램마다 크 게 다를 수 있다. 자료는 가장 일반적인 의미로만 지침을 제공 하기 위해 제공된다. MRI 와 같은 대형장비의 경우, 열취득량 에 관한 정보를 제조업체로부터 얻어야 한다. 표 15a 미가동(요리 준비) 동안 후드가 없는 전자기기의 복사 및 대류 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 소비 전력 ¦ 대기 전력 ¦ 현열 복사 ¦ 현열 대류 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 캐비넷 : 따뜻한 음식 유지 (대형), 단열된 a ¦ 1993 ¦ 352 ¦ 117 ¦ 234 ¦ 0 ¦ 352 ¦ 0.18 ¦ 0.33 ¦ ¦ 따뜻한 음식 유지 (대형), 단열되지않은 ¦ 1993 ¦ 1 026 ¦ 205 ¦ 821 ¦ 0 ¦ 1 026 ¦ 0.51 ¦ 0.20 ¦ ¦ 습도 유지 (대형)a ¦ 5099 ¦ 410 ¦ 352 ¦ 0 ¦ 59 ¦ 410 ¦ 0.08 ¦ 0.86 ¦ ¦ 습도 유지 (소형-15-선반) ¦ 4191 ¦ 1143 ¦ 0 ¦ 264 ¦ 879 ¦ 1143 ¦ 0.27 ¦ 0.00 ¦ ¦ 치즈 융해 장치 b ¦ 2400 ¦ 976 ¦ 443 ¦ 553 ¦ 0 ¦ 976 ¦ 0.41 ¦ 0.45 ¦ ¦ 커피 추출기 ¦ 3810 ¦ 352 ¦ 59 ¦ 88 ¦ 205 ¦ 352 ¦ 0.08 ¦ 0.17 ¦ ¦ 워머 드로우 2-드로우 (촉촉함 유지)a ¦ 1202 ¦ 147 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 0.12 ¦ 0.00 ¦ ¦ 달걀 반숙기° ¦ 2380 ¦ 249 ¦ 65 ¦ 184 ¦ 0 ¦ 249 ¦ 0.10 ¦ 0.26 ¦ ¦ 에스프레소 기기 a ¦ 2403 ¦ 352 ¦ 117 ¦ 234 ¦ 0 ¦ 352 ¦ 0.15 ¦ 0.33 ¦ ¦ 음식물 보온기 : 증기 테이블 (2-우물형) ¦ 1 495 ¦ 1 026 ¦ 88 ¦ 176 ¦ 762 ¦ 1 026 ¦ 0.69 ¦ 0.08 ¦ ¦ 냉동고(소형)1) ¦ 791 ¦ 322 ¦ 147 ¦ 176 ¦ 0 ¦ 322 ¦ 0.41 ¦ 0.45 ¦ ¦ 프라이용 냄비, 조리대, 오픈 디프 팻 b ¦ 4600 ¦ 431 ¦ 202 ¦ 229 ¦ 0 ¦ 431 ¦ 0.09 ¦ 0.47 ¦ ¦ 전철, 조리대° ¦ 8000 ¦ 1 771 ¦ 848 ¦ 923 ¦ 0 ¦ 1771 ¦ 0.22 ¦ 0.48 ¦ ¦ 핫도그 롤러 b ¦ 1600 ¦ 1 240 ¦ 267 ¦ 973 ¦ 0 ¦ 1240 ¦ 0.77 ¦ 0.22 ¦ ¦ 핫 플레이트 : 단일 소자, 고속 b ¦ 1100 ¦ 982 ¦ 314 ¦ 668 ¦ 0 ¦ 982 ¦ 0.89 ¦ 0.32 ¦ ¦ 따뜻한 음식 케이스 (건조하게 유지)a ¦ 9115 ¦ 733 ¦ 264 ¦ 469 ¦ 0 ¦ 733 ¦ 0.08 ¦ 0.36 ¦ ¦ 따뜻한 음식 케이스 (촉촉하게 유지)a ¦ 9115 ¦ 967 ¦ 264 ¦ 528 ¦ 176 ¦ 967 ¦ 0.11 ¦ 0.27 ¦ ¦ 전기레인지, 조리대 b ¦ 5000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ 전자레인지 : 상업용 b ¦ 1700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ ¦ 오븐: 조리대 컨베이어가 설치된 b ¦ 5000 ¦ 3932 ¦ 718 ¦ 3214 ¦ 0 ¦ 3932 ¦ 0.79 ¦ 0.18 ¦ ¦ 파니니(Panini)b ¦ 1800 ¦ 673 ¦ 195 ¦ 478 ¦ 0 ¦ 673 ¦ 0.37 ¦ 0.29 ¦ ¦ 팝콘 기계 b ¦ 850 ¦ 115 ¦ 28 ¦ 87 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 0.14 ¦ 0.24 ¦ | {}
5b185f0c-fd5a-42e1-a169-6682ce8b3593 | 1권.pdf | 3.12-28 제 3 편 설비 에너지계산 표 15a 미가동(요리 준비) 동안 후드가 없는 전자기기의 복사 및 대류 열취득율 조건 (계속) ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 소비 전력 ¦ 대기 전력 ¦ 현열 복사 ¦ 현열 대류 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 빠른 조리 오븐 (할로겐)a ¦ 12016 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ ¦ 빠른 조리 오븐 (전자파/컨벤션)' ¦ 5700 ¦ 1141 ¦ 96 ¦ 1045 ¦ 0 ¦ 1141 ¦ 0.20 ¦ 0.08 ¦ ¦ 리치인(Reach-in) 냉장고 a ¦ 1 407 ¦ 352 ¦ 88 ¦ 264 ¦ 0 ¦ 352 ¦ 0.25 ¦ 0.25 ¦ ¦ 냉장기능이 있는 프렙 테이블(prep table)a ¦ 586 ¦ 264 ¦ 176 ¦ 88 ¦ 0 ¦ 264 ¦ 0.45 ¦ 0.67 ¦ ¦ 밥솥 b ¦ 1 550 ¦ 82 ¦ 14 ¦ 68 ¦ 0 ¦ 82 ¦ 0.05 ¦ 0.17 ¦ ¦ 스프 보온기 b ¦ 800 ¦ 390 ¦ 0 ¦ 53 ¦ 337 ¦ 390 ¦ 0.49 ¦ 0.00 ¦ ¦ 증기발생기(찜기) (빵)b ¦ 1500 ¦ 200 ¦ 32 ¦ 168 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0.13 ¦ 0.16 ¦ ¦ 증기발생기, 조리대 b ¦ 8300 ¦ 344 ¦ 0 ¦ 248 ¦ 96 ¦ 344 ¦ 0.04 ¦ 0.00 ¦ ¦ 토스터기 : 4-슬라이스 팝 업(대형) : 조리 ¦ 1788 ¦ 879 ¦ 59 ¦ 410 ¦ 293 ¦ 762 ¦ 0.49 ¦ 0.07 ¦ ¦ 컨텍트 (수직)b ¦ 2600 ¦ 759 ¦ 180 ¦ 579 ¦ 0 ¦ 759 ¦ 0.29 ¦ 0.24 ¦ ¦ 컨베이어 (대형) ¦ 9613 ¦ 3019 ¦ 879 ¦ 2139 ¦ 0 ¦ 3019 ¦ 0.31 ¦ 0.29 ¦ ¦ 소형 컨베이어 b ¦ 1745 ¦ 1702 ¦ 358 ¦ 1344 ¦ 0 ¦ 1702 ¦ 0.98 ¦ 0.21 ¦ ¦ 토틸라 그릴 b ¦ 2200 ¦ 1034 ¦ 254 ¦ 780 ¦ 0 ¦ 1034 ¦ 0.47 ¦ 0.25 ¦ ¦ 와플 틀 b ¦ 2700 ¦ 267 ¦ 60 ¦ 207 ¦ 0 ¦ 267 ¦ 0.10 ¦ 0.22 ¦ 출처) Swierczyna et al. (2008, 2009), 아래 노트는 제외 주) a. Swierczyna et al. (2009) - b. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1631 을 근거로 추가되고 업그레이되었음 (Kong and Zhang 2016; Zhang et al. 2016). 표 15b 조리시 후드가 없는 전자기기의 복사 및 대류 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 소비 전력 ¦ 대기 전력 ¦ 현열 복사 ¦ 현열 대류 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 치즈 융해 장치 ¦ 2400 ¦ 2714 ¦ 443 ¦ 1094 ¦ 599 ¦ 2136 ¦ 1.13 ¦ 0.16 ¦ ¦ 달걀 반숙기 ¦ 2380 ¦ 1191 ¦ 65 ¦ 369 ¦ 630 ¦ 1 065 ¦ 0.50 ¦ 0.05 ¦ ¦ 프라이용 냄비, 조리대, 오픈 디프 팻 ¦ 4600 ¦ 3818 ¦ 202 ¦ 492 ¦ 1629 ¦ 2323 ¦ 0.83 ¦ 0.05 ¦ ¦ 전철, 조리대 ¦ 8000 ¦ 3280 ¦ 848 ¦ 631 ¦ 1277 ¦ 2757 ¦ 0.41 ¦ 0.26 ¦ ¦ 핫도그 롤러 ¦ 1600 ¦ 1577 ¦ 267 ¦ 611 ¦ 679 ¦ 1556 ¦ 0.99 ¦ 0.17 ¦ ¦ 핫 플레이트 : 단일 ¦ 1100 ¦ 985 ¦ 313 ¦ 627 ¦ 44 ¦ 985 ¦ 0.90 ¦ 0.32 ¦ ¦ 전기레인지, 조리대 ¦ 5000 ¦ 653 ¦ 0 ¦ 318 ¦ 335 ¦ 653 ¦ 0.13 ¦ 0.00 ¦ ¦ 오븐: 컨베이어가 설치된 ¦ 5000 ¦ 4292 ¦ 718 ¦ 2454 ¦ 193 ¦ 3365 ¦ 0.86 ¦ 0.17 ¦ ¦ 전자파 ¦ 1700 ¦ 2363 ¦ 0 ¦ 934 ¦ 995 ¦ 1929 ¦ 1.39 ¦ 0.00 ¦ ¦ 빠른 조리 ¦ 5700 ¦ 2310 ¦ 96 ¦ 1234 ¦ 771 ¦ 2102 ¦ 0.41 ¦ 0.04 ¦ ¦ 파니니(Panini) 그릴 ¦ 1800 ¦ 1374 ¦ 195 ¦ 718 ¦ 150 ¦ 1062 ¦ 0.76 ¦ 0.14 ¦ ¦ 팝콘 기계 ¦ 850 ¦ 576 ¦ 28 ¦ 236 ¦ 192 ¦ 457 ¦ 0.69 ¦ 0.05 ¦ ¦ 밥솥 ¦ 1550 ¦ 1159 ¦ 14 ¦ 95 ¦ 44 ¦ 153 ¦ 0.75 ¦ 0.01 ¦ ¦ 스프 보온기 ¦ 800 ¦ 842 ¦ 0 ¦ 85 ¦ 716 ¦ 801 ¦ 1.05 ¦ 0.00 ¦ ¦ 증기발생기(찜기) (빵) ¦ 1500 ¦ 791 ¦ 32 ¦ 240 ¦ 511 ¦ 783 ¦ 0.53 ¦ 0.04 ¦ ¦ 증기발생기, 조리대 ¦ 8300 ¦ 7731 ¦ 0 ¦ 449 ¦ 6934 ¦ 7433 ¦ 0.93 ¦ 0.00 ¦ ¦ 토스터기,컨베이어 ¦ 1745 ¦ 1705 ¦ 358 ¦ 974 ¦ 373 ¦ 1705 ¦ 0.98 ¦ 0.21 ¦ ¦ 수직 ¦ 2600 ¦ 1841 ¦ 180 ¦ 715 ¦ 322 ¦ 1218 ¦ 0.71 ¦ 0.10 ¦ ¦ 토틸라 그릴 ¦ 2200 ¦ 2194 ¦ 254 ¦ 1267 ¦ 673 ¦ 2194 ¦ 1.00 ¦ 0.12 ¦ ¦ 와플 틀 ¦ 2700 ¦ 1180 ¦ 60 ¦ 357 ¦ 559 ¦ 975 ¦ 0.44 ¦ 0.05 ¦ 출처) ASHRAE 연구프로젝트 RP-1631 (Zhang et al. 2016). | {}
52a08376-d3d2-465c-9ace-2052a1ab4ee3 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-29 표 15c 미가동(요리 준비) 동안 후드 전자기기의 복사 및 대류 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 소비전력 ¦ 대기전력 ¦ 현열 복사 ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 브로일러 : 아래에서 가열되는 900 mm ¦ 10814 ¦ 9056 ¦ 3165 ¦ 0.84 ¦ 0.35 ¦ ¦ 치즈 융해 장치* ¦ 3605 ¦ 3 488 ¦ 1 348 ¦ 0.97 ¦ 0.39 ¦ ¦ 프라이용 냄비, 주전자 ¦ 29 014 ¦ 528 ¦ 147 ¦ 0.02 ¦ 0.28 ¦ ¦ 오픈 디프 팻, 1-vat ¦ 14008 ¦ 821 ¦ 293 ¦ 0.06 ¦ 0.36 ¦ ¦ 압력 ¦ 13511 ¦ 791 ¦ 147 ¦ 0.06 ¦ 0.19 ¦ ¦ 전철, 양측면 900 mm (캄셀 다운)* ¦ 21218 ¦ 2022 ¦ 410 ¦ 0.10 ¦ 0.20 ¦ ¦ (캄셀 업)* ¦ 21 218 ¦ 3370 ¦ 1 055 ¦ 0.16 ¦ 0.31 ¦ ¦ 평평한 900 mm ¦ 17115 ¦ 3370 ¦ 1319 ¦ 0.20 ¦ 0.39 ¦ ¦ * 소형 900 mm ¦ 8997 ¦ 1788 ¦ 791 ¦ 0.20 ¦ 0.44 ¦ ¦ 전기 쿡탑* ¦ 21 013 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ 전기 웍* ¦ 3488 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ 오븐 : 콤비 : 콤비 모드* ¦ 16411 ¦ 1 612 ¦ 234 ¦ 0.10 ¦ 0.15 ¦ ¦ 콤비 : 대류 모드 ¦ 16412 ¦ 1612 ¦ 410 ¦ 0.10 ¦ 0.25 ¦ ¦ 오븐 : 대류 전체 크기 ¦ 12103 ¦ 1 964 ¦ 440 ¦ 0.16 ¦ 0.22 ¦ ¦ 대류 1/2 크기 ¦ 5510 ¦ 1 084 ¦ 147 ¦ 0.11 ¦ O.00 ¦ ¦ 파스타 조리기" ¦ 22 010 ¦ 2491 ¦ 0 ¦ 0.11 ¦ O.00 ¦ ¦ 레인지 상부, 상부 닫힘/오븐 커짐* ¦ 4865 ¦ 1172 ¦ 293 ¦ 0.24 ¦ 0.25 ¦ ¦ 3 요소 커짐/오븐 꺼짐 ¦ 15005 ¦ 4513 ¦ 1 846 ¦ 0.30 ¦ 0.41 ¦ ¦ 6 요소 커짐/오븐 꺼짐 ¦ 15005 ¦ 9730 ¦ 4074 ¦ 0.65 ¦ 0.42 ¦ ¦ 6 요소 커짐/오븐 커짐 ¦ 19870 ¦ 10 668 ¦ 4250 ¦ 0.54 ¦ 0.40 ¦ ¦ 상부가 뜨거운 레인지 ¦ 15826 ¦ 15035 ¦ 3458 ¦ 0.95 ¦ 0.23 ¦ ¦ 로티세리* ¦ 11107 ¦ 4044 ¦ 1 319 ¦ 0.36 ¦ 0.33 ¦ ¦ 샐러맨더" ¦ 7004 ¦ 6829 ¦ 2051 ¦ 0.97 ¦ 0.30 ¦ ¦ 증기솥,대형 (225 L)", ¦ 32 414 ¦ 762 ¦ 29 ¦ 0.02 ¦ 0.04 ¦ ¦ 소형 (150 L) , ¦ 21 599 ¦ 528 ¦ 88 ¦ 0.02 ¦ 0.17 ¦ ¦ 증기발생기, 칸막이, 대기(atmospheric) ¦ 9789 ¦ 4 484 ¦ 59 ¦ 0.46 ¦ 0.01 ¦ ¦ 틸팅 스킬릿/브레이징 팬 ¦ 9642 ¦ 1 553 ¦ 0 ¦ 0.16 ¦ O.00 ¦ 별표 마크가 있는 아이템은 Swierczyna et al. (2009)을 참조; 그밖의 것은 Swierczyna et al. (2008)와 (2009) 모두 참조. 표 15d 미가동(요리 준비) 동안 후드 고체연료기기의 복사 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 무게 ¦ 대기전력 에너지소비율, W ¦ 현열 취득율, W ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 r FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 브로일러 : 고체연료 : 석탄 ¦ 18 kg ¦ 12309 ¦ 1817 ¦ N/A ¦ 0.15 ¦ ¦ 브로일러 : 고체연료 : 목재(메스키트) ¦ 18 kg ¦ 14536 ¦ 2051 ¦ N/A ¦ 0.14 ¦ Swierczyna et al. (2008) | {}
ce82073d-25fb-4219-8f7e-a0982056d3c2 | 1권.pdf | 3.12-30 제 3 편 설비 에너지계산 표 15e 가동시 후드 전자기기의 복사 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 대기전력 에너지소비율, W ¦ 대기전력 에너지소비율, W ¦ 현열 취득율, W ¦ 사용을 Fu ¦ 복사율 r FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 브로일러 : 1 회 분 ¦ 27 842 ¦ 20280 ¦ 2374 ¦ 0.73 ¦ 0.12 ¦ ¦ 체인 (컨베이어) ¦ 38685 ¦ 28340 ¦ 3869 ¦ 0.73 ¦ 0.14 ¦ ¦ 위에서 가열되는 (직립) ¦ 29307 ¦ 25761 ¦ 733 ¦ 0.88 ¦ 0.03 ¦ ¦ 아래에서 가열되는 900 mm ¦ 28 135 ¦ 21 658 ¦ 2638 ¦ 0.77 ¦ 0.12 ¦ ¦ 프라이용 냄비 : 도넛 ¦ 12895 ¦ 3634 ¦ 850 ¦ 0.28 ¦ 0.23 ¦ ¦ 오픈 디프 팻, 1-vat ¦ 23 446 ¦ 1377 ¦ 322 ¦ 0.06 ¦ 0.23 ¦ ¦ 압력 ¦ 23 446 ¦ 2638 ¦ 234 ¦ 0.11 ¦ 0.09 ¦ ¦ 전철, 양측면 900 mm (캄셀 다운) ¦ 31710 ¦ 2345 ¦ 528 ¦ 0.07 ¦ 0.23 ¦ ¦ (캄셀 업) ¦ 31710 ¦ 4308 ¦ 1436 ¦ 0.14 ¦ 0.33 ¦ ¦ 평평한 900 mm ¦ 26376 ¦ 5979 ¦ 1084 ¦ 0.23 ¦ 0.18 ¦ ¦ 오븐 : 콤비 : 콤비 모드 ¦ 22185 ¦ 1758 ¦ 117 ¦ 0.08 ¦ 0.07 ¦ ¦ 대류 모드 ¦ 22185 ¦ 1700 ¦ 293 ¦ 0.08 ¦ 0.17 ¦ ¦ 대류 전체 크기 ¦ 12895 ¦ 3488 ¦ 293 ¦ 0.27 ¦ 0.08 ¦ ¦ 컨베이어(피자) ¦ 49822 ¦ 20017 ¦ 2286 ¦ 0.40 ¦ 0.11 ¦ ¦ 데크 ¦ 30772 ¦ 6008 ¦ 1 026 ¦ 0.20 ¦ 0.17 ¦ ¦ 랙 미니-로데이팅 ¦ 16500 ¦ 1319 ¦ 322 ¦ 0.08 ¦ 0.24 ¦ ¦ 파스타 조리기 ¦ 23446 ¦ 6946 ¦ 0 ¦ 0.30 ¦ 0.27 ¦ ¦ 레인지 상부, 상부 닫힘/오븐 커짐 ¦ 7327 ¦ 2169 ¦ 586 ¦ 0.30 ¦ 0.27 ¦ ¦ 3 요소 커짐/오븐 꺼짐 ¦ 35169 ¦ 17614 ¦ 2081 ¦ 0.50 ¦ 0.12 ¦ ¦ 6 요소 커짐/오븐 꺼짐 ¦ 35169 ¦ 35403 ¦ 3370 ¦ 1.01 ¦ 0.10 ¦ ¦ 6 요소 커짐/오븐 커짐 ¦ 42495 ¦ 36018 ¦ 3986 ¦ 0.85 ¦ 0.11 ¦ ¦ 레인지 : 웍 ¦ 29014 ¦ 25614 ¦ 1524 ¦ 0.88 ¦ 0.06 ¦ ¦ Rethermalizer ¦ 26376 ¦ 6829 ¦ 3370 ¦ 0.29 ¦ 0.49 ¦ ¦ 밥솥 ¦ 10257 ¦ 147 ¦ 88 ¦ 0.01 ¦ 0.60 ¦ ¦ 샐러맨더 ¦ 10257 ¦ 9759 ¦ 1553 ¦ 0.95 ¦ 0.16 ¦ ¦ 증기솥,대형 (225 L) ¦ 42495 ¦ 1583 ¦ 0 ¦ 0.04 ¦ 0.00 ¦ ¦ 소형 (38 L) ¦ 15240 ¦ 967 ¦ 88 ¦ 0.06 ¦ 0.09 ¦ ¦ 중형 (150 L) ¦ 29307 ¦ 1260 ¦ 0 ¦ 0.04 ¦ 0.00 ¦ ¦ 증기발생기, 칸막이, 대기(atmospheric) ¦ 7620 ¦ 2432 ¦ 0 ¦ 0.32 ¦ 0.00 ¦ ¦ 틸팅 스킬릿/브레이징 팬 ¦ 30479 ¦ 3048 ¦ 117 ¦ 0.10 ¦ 0.04 ¦ 별표 마크가 있는 아이템은 Swierczyna et al. (2009)을 참조; 그밖의 것은 Swierczyna et al. (2008)와 (2009) 모두 참조. 표 15f 미가동(요리 준비) 동안 세척장비의 복사 및 대류 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용을 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 후드 없음 ¦ 후드 없음 ¦ 후드 없음 ¦ 후드 없음 ¦ 후드 있음 ¦ 사용을 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 기기 ¦ 소비 전력 ¦ 대기 전력 ¦ 현열 복사 ¦ 현열 대류 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ 현열복사 ¦ 사용을 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 식기세척기 : 컨베이어 타입, 급탕 세정, 세척 ¦ 13712 ¦ N/A ¦ 0 ¦ 3545 ¦ 13771 ¦ 17316 ¦ 0 ¦ N/A ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기시 ¦ 13712 ¦ 1670 ¦ 0 ¦ 469 ¦ 1201 ¦ 1670 ¦ 0 ¦ 0.12 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 컨베이어 타입, 화학적 세정, 세척 ¦ 13712 ¦ 12775 ¦ 0 ¦ 3252 ¦ 10372 ¦ 13624 ¦ 0 ¦ 0.93 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기시 ¦ 13712 ¦ 1670 ¦ 0 ¦ 469 ¦ 1201 ¦ 1670 ¦ 0 ¦ 0.12 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 문 타입, 급탕 세정, 세척 ¦ 17609 ¦ 5420 ¦ 0 ¦ 2227 ¦ 7384 ¦ 9610 ¦ 0 ¦ 0.31 ¦ 0.00 ¦ ¦ 열 회수 및 증기 감소 장치가 있는 ¦ 15207 ¦ 7940 ¦ 0 ¦ 1699 ¦ 3838 ¦ 5538 ¦ 0 ¦ 0.52 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 5391 ¦ 352 ¦ 0 ¦ 668 ¦ 1222 ¦ 1890 ¦ 0 ¦ 0.35 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 문 타입, 화학적 세정, 세척 ¦ 8790 ¦ 4571 ¦ 0 ¦ 1143 ¦ 3868 ¦ 5010 ¦ 0 ¦ 0.52 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 5391 ¦ 352 ¦ 0 ¦ 264 ¦ 88 ¦ 352 ¦ 0 ¦ 0.07 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 문 타입, 화학적 세정, 버리고 채움, 세척 ¦ 1787 ¦ 879 ¦ 0 ¦ 850 ¦ 1231 ¦ 2080 ¦ 0 ¦ 0.49 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 1787 ¦ 879 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.49 ¦ 0.00 ¦ ¦ 포트 및 팬 세척기 r : 문 타입, 급탕 세정, 세척 ¦ 15587 ¦ 10665 ¦ 0 ¦ 1758 ¦ 6885 ¦ 8643 ¦ 0 ¦ 0.68 ¦ 0.00 ¦ ¦ 열 회수 및 증기 감소 장치가 있는 ¦ 15587 ¦ 10314 ¦ 0 ¦ 1611 ¦ 5567 ¦ 7178 ¦ 0 ¦ 0.66 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 언더 카운터 타입, 급탕 세정, 세척 ¦ 8350 ¦ 2227 ¦ 234 ¦ 938 ¦ 2,022 ¦ 3,194 ¦ 800 ¦ 0.27 ¦ 0.11 ¦ ¦ 열 회수 및 중기 감소 장치가 있는 ¦ 7794 ¦ 6680 ¦ 0 ¦ 586 ¦ 322 ¦ 908 ¦ 0 ¦ 0.86 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 7794 ¦ 498 ¦ 234 ¦ 146 ¦ 117 ¦ 498 ¦ 800 ¦ 0.06 ¦ 0.47 ¦ ¦ 식기세척기 : 언더 카운터 타입, 화학적 세정, 세척 ¦ 8350 ¦ 2022 ¦ 0 ¦ 645 ¦ 1436 ¦ 2080 ¦ 0 ¦ 0.24 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 7 794 ¦ 498 ¦ 0 ¦ 146 ¦ 117 ¦ 264 ¦ 0 ¦ 0.06 ¦ 0.00 ¦ ¦ 부스터 히터 ¦ 38 090 ¦ 0 ¦ 146 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ N/A ¦ 출처) PG&E (2010-2016), Swierczyna et al. (2008) and (2009). | {}
45c056ab-1ca6-4d44-ba03-48fe69626b5c | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-31 표 16 일반적인 의료 장비의 열취득 ¦ 장비 ¦ 명판, W ¦ 피크, W ¦ 평균, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마취시스템 ¦ 250 ¦ 177 ¦ 166 ¦ ¦ 담요 가열기 ¦ 500 ¦ 504 ¦ 221 ¦ ¦ 혈압 측정기 ¦ 180 ¦ 33 ¦ 29 ¦ ¦ 혈액 가열기 ¦ 360 ¦ 204 ¦ 114 ¦ ¦ 환자감시장비(ECG/RESP) ¦ 1 440 ¦ 54 ¦ 50 ¦ ¦ 전기수술 ¦ 1000 ¦ 147 ¦ 109 ¦ ¦ 내시경 ¦ 1 688 ¦ 605 ¦ 596 ¦ ¦ 초음파 절삭기 ¦ 230 ¦ 60 ¦ 59 ¦ ¦ 자궁경 검사 펌프 ¦ 180 ¦ 35 ¦ 34 ¦ ¦ 레이저 소닉 ¦ 1200 ¦ 256 ¦ 229 ¦ ¦ 광학현미경 ¦ 330 ¦ 65 ¦ 63 ¦ ¦ 맥박산소 측정기 ¦ 72 ¦ 21 ¦ 20 ¦ ¦ 심전도 ¦ N/A ¦ 198 ¦ 173 ¦ ¦ 초음파 시스템 ¦ 1800 ¦ 1063 ¦ 1050 ¦ ¦ 진공 흡입기 ¦ 621 ¦ 337 ¦ 302 ¦ ¦ X-레이 시스템 ¦ 968 ¦ ¦ 82 ¦ ¦ ¦ 1 725 ¦ 534 ¦ 480 ¦ ¦ ¦ 2070 ¦ ¦ 18 ¦ 출처) Hosni et al. (1999). ② 실험실 장비 실험실의 장비는 공간에 따라 크게 다르다는 점에서 의료장 비와 유사하다. 2011 ASHRAE Handbook-HVAC Applications 의 16 장 은 고도의 자동화 실험실에서 장비의 열취득량을 50~270 W/ m2 으로 설명한다. 표 17 은 실험실장비의 일부 값을 나타내지 만, 의료장비와 마찬가지로 일반적인 지침일 뿐이다. Wilkins 와 Cook (1999)은 또한 실험실장비의 열취득량을 조사했다. 3) 사무기기 대부분의 책상에 컴퓨터 터미널이 있는 사무실에서의 열취 득은 47 W/m2 까지 이른다. 일반적인 사무실에서는 프린터, 스 캐너, 복사기, 그리고 팩시밀리 등의 다양한 공용 기기와 각각 의 자리마다 데스크탑 컴퓨터와 모니터가 있다. 이러한 기기 들의 명판상 정격 전력량은 매우 과장되어 있으며, 모든 기기 들이 동시에 최대로 사용될 가능성이 매우 적기 때문에, 사용 패턴의 다양성이 고려되어야 한다. 사용의 다양성은 기기의 다양한 유형과 사용자의 작업 습관 에 따라서 크게 달라진다. 게다가 마이크로컴퓨터와 모니터의 초창기 모형은 사용 중이거나 사용하지 않을 때, 열 발생에 있 어서 거의 차이가 없었으나, 최근에 나온 제품은 일반적으로 절전기능을 가지고 있어서 사용하지 않을 때는 전력 소비를 현저히 감소시킨다. 실온의 변동과 같은 실내 환경 변화도 기 기로부터의 열 취득에 영향을 미친다. 특히 복사 열취득과 대 류열취득의 비율에 관련된다. 표 17 일반적인 연구실 장비의 열취득 (단위: W) ¦ 장비 ¦ 명판 ¦ 피크 ¦ 평균 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분석저울 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ 원심분리기 ¦ 138 ¦ 89 ¦ 87 ¦ ¦ 원심분리기 ¦ 288 ¦ 136 ¦ 132 ¦ ¦ 원심분리기 ¦ 5500 ¦ 1176 ¦ 730 ¦ ¦ 전기화학 분석기 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 44 ¦ ¦ 전기화학 분석기 ¦ 100 ¦ 85 ¦ 84 ¦ ¦ 불꽃 광도계 ¦ 180 ¦ 107 ¦ 105 ¦ ¦ 형광 현미경 ¦ 150 ¦ 144 ¦ 143 ¦ ¦ 형광 현미경 ¦ 200 ¦ 205 ¦ 178 ¦ ¦ 파형 발생기 ¦ 58 ¦ 29 ¦ 29 ¦ ¦ 보육기 ¦ 515 ¦ 461 ¦ 451 ¦ ¦ 보육기 ¦ 600 ¦ 479 ¦ 264 ¦ ¦ 보육기 ¦ 3125 ¦ 1 335 ¦ 1 222 ¦ ¦ 오비탈 쉐이커(Orbital shaker) ¦ 100 ¦ 16 ¦ 16 ¦ ¦ 오실로스코프 ¦ 72 ¦ 38 ¦ 38 ¦ ¦ 오실로스코프 ¦ 345 ¦ 99 ¦ 97 ¦ ¦ 회전농축기 ¦ 75 ¦ 74 ¦ 73 ¦ ¦ 회전농축기 ¦ 94 ¦ 29 ¦ 28 ¦ ¦ 분광광도계(Spectronics) ¦ 36 ¦ 31 ¦ 31 ¦ ¦ 분광광도계(Spectrophotometer) ¦ 575 ¦ 106 ¦ 104 ¦ ¦ 분광광도계(Spectrophotometer) ¦ 200 ¦ 122 ¦ 121 ¦ ¦ 분광광도계(Spectrophotometer) ¦ N/A ¦ 127 ¦ 125 ¦ ¦ 분광형광계 ¦ 340 ¦ 405 ¦ 395 ¦ ¦ 유전자증폭기 ¦ 1 840 ¦ 965 ¦ 641 ¦ ¦ 유전자증폭기 ¦ N/A ¦ 233 ¦ 198 ¦ ¦ 조직 배양 ¦ 475 ¦ 132 ¦ 46 ¦ ¦ 조직 배양 ¦ 2346 ¦ 1178 ¦ 1 146 ¦ 출처) Hosni et al. (1999). 메인 프레임이나 소형 컴퓨터 장비를 수용하는 전산실은 따 로 고려해야만 한다. 컴퓨터 제조업체는 다양한 개별 부품과 장비 관련 데이터를 갖고 있다. 전산실 관리자는 스케줄, 장래 확장 계획 등에 대한 직관력이 필요하다. 컴퓨터로부터의 열 취득 비율은 240~550 W/m2 의 범위 내에 있으며, 하드웨어 발달로 인해 각 부품에서 더 적게 열을 방출하는 추세로 되고 있으나, 동시에 전산기기의 소형화 추세로 장비의 집중화, 고 밀도화를 유발시켜 전체 발열량은 줄어들지 않는 추세이다. 7. 침입외기와 습기 이동으로 인한 열취득 7.1 침입외기 냉방부하에서 침입공기의 계산은 보통 문과 창문만으로 제 한되며, 전체 건물에 대한 창문의 침입공기를 계산할 때, 건물 의 모든 면에 있는 창문 면적의 합으로 계산하는 것은 아니다. 왜냐하면 바람이 건물의 모든 벽면에 동시에 작용하는 것은 아니기 때문에, 인접해 있는 2 개 방위의 외벽에 있는 창문 면 적에 대한 침입공기를 고려한다. 특정 건물에서 주풍향과 주 풍속에 관한 자료는 건물의 방위를 결정하는 데 필요하다. 가능하다면 환기를 위해 충분한 양의 외기를 공조기를 통해 도입시켜 실내를 양압으로 유지시켜 공기가 지속적으로 외부 | {}
12820cb9-1dcb-4e25-a8a9-95312e038a8c | 1권.pdf | 3.12-32 제 3 편 설비 에너지계산 로 유출되도록 함으로써 침입공기로 인한 열취득을 방지하는 것이 좋다. 이때의 실내 압력은 크랙과 개구부를 통한 풍압보 다 커야한다. 공조기를 통해 공조공간으로 도입된 외기량이 침입공기를 제거할 만큼 충분한 압력을 갖지 못할 때에는 전 체 침입공기 부하가 열취득 계산에 포함되어야 한다. 1) 표준공기 공기의 부피는 매우 변화가 심하기 때문에 공기의 부피 대 신 질량에 기초한 계산이 더 정확하다. 그러나 부피 단위는 코 일, 팬, 덕트 등을 설계하는데 필요하므로, 정확한 계산을 위해 건구온도 21°C, 노점온도 16°C, 압력 101.325 kPa, 밀도 1.20 kg/m2, 비체적 0.833 m2/kg 인 표준상태의 공기 부피를 사용한 다. 팬이나 코일, 덕트를 지나는 공기는 표준상태에 가깝기 때 문에, 특별한 보정이 필요 없다. 코일의 입구나 출구 같은 특 별한 상태나 특별한 지점에서 풍량이 측정되어야 할 경우에는 습공기선도에서 이에 상응하는 비체적을 찾을 수 있다. 2) 표준공기 계산 표준상태에서 공기의 엔탈피가 변화할 때 총열취득량 완 qt = 1.20QsAh (28) 여기서, It : 총 열취득량, W Qs : 표준상태의 유량, L/s Ah : 엔탈피 변화량, kJ/kg ② 표준상태에서 유량 Qs, 건구 온도 차이가 �인 변화에 상응하는 현열취득, 혹은 현열의 변화 Is qs = 1.20(1.006+1.84W)Q.△t 여기서, ¦ qs ¦ : 현열취득량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.006 ¦ : 건조공기의 비열, kJ/(kg · K) ¦ ¦ W ¦ : 절대습도, kg(물)/kg(건조 공기) ¦ ¦ 1.84 ¦ : 수증기의 비열, kJ/(kg · K) ¦ 비열은 -75~90 °C 의 범위에 대한 것이다. W = 0 일 때, 1.20 (1.006+0.84) W =1.21; W = 0.01 일 때, 1.23; W = 0.02 일 때, 1.25; W = 0.03 일 때, 1.27 이 된다. 공조에 관련된 많은 문제에서 나타나는 상태가 W = 0.01 의 값일 때와 유사하기 때문에 현열 취득은 일반적으로 다음과 같이 쓰일 수 있다. (29) qs == 1.23Q,At 그러나 식(29)에서 W 를 포함하는 항의 값이 건조공기의 비 열 값에 비해 미소하기 때문에 W 항을 무시하고 식(30)의 계 수로 1.20 을 사용하는 경우도 많다. ③ 표준상태에서 유량 Q 에서 절대습도의 변화(△�)에 따 른 잠열취득은 qi = 1.20x 2 500QAW=3010Q,AW 여기서, : 잠열취득량, w 91 위 식에서 상수 2500 은 0 °C 에서 수증기의 증기잠열이다. 상수 1.20, 1.23 및 3000 은 해수면/101.325 kPa 에서 정상적인 온도와 절대습도의 상태에서 공조 계산에 유용하다. 다른 조 건 하에서는 더 정확한 값이 사용되어야 한다. 1 500 m/ 84.556 kPa 의 고도에서 적절한 값은 각각 1.00, 1.03 및 2500 이다. 3) 투습으로 인한 잠열취득 일반적으로 건축재료를 통한 수분확산은 자연스런 현상이 지만, 벽체를 통한 수분의 전달은 실제 그 비율이 매우 작아서 이로 인한 잠열취득이 그렇게 중요하지 않기 때문에 일반적인 공조설계에서는 거의 고려하지 않는다. 그리고 수분의 전달을 최소한으로 하기 위해 보통 방습층이 설치된다. 저온 공조와 같은 특별한 경우 공조 공간 내에서 낮은 수분 함량을 요구하므로, 이런 경우 벽을 통한 수분의 전달에 따른 잠열취득이 다른 어떤 잠열취득보다 커질 수 있다. 이러한 경 우 잠열취득은 다음의 식에 의해 계산된다. qm = MA△p。(hg-hs) (32) 여기서, : 잠열취득, W qm M : 벽체의 투습율, ng/(s · m2 · Pa) A : 벽체의 면적, m2 △pu : 수증기압 차, Pa hg : 실내공기의 엔탈피, kJ/kg hf : 냉각코일에서 제습된 물의 엔탈피, kJ/kg (30) 4) 외피단열효과 열교환은 외피단열시스템의 성능을 변경하여 건물의 열부 하에 영향을 줄 수 있다. 단열재를 통과 하는 공기흐름은 침기 또는 누기와 단열재 사이의 열교환을 통해 열부하를 감소시킬 수 있다. 반대로, 옥외로부터 단열재 안팎으로 공기가 이동하 면 열 부하가 증가할 수 있다. 실험 및 수치연구를 통해 공기 누출과 단열층 사이에 상당한 열전대가 발생하여 건물외피에 서의 열전달을 수정 함을 볼 수 있다. 특히, (Bankvall 1987; Berlad 외. 1978; Lecompte 1987; Wolf 1966) 등의 연구 결 과, 외피어셈블리에서 통기성 단열재를 통과 하는 대류식 공기 흐름이 유효열저항의 성능을 저하시킬 수 있음이 밝혀졌다. 이 R 값 저하는 외기가 벽체 공동 내 단열재를 통과 하거나 그 주위로 이동하고 공조공간에 도달하지 않고 옥외로 돌아갈 때 발생한다. Powell 등은 문헌검토 (1989)를 통해 다양한 조건 에서 다공성 단열재의 유효 열저항에 대한 공기이동효과 에 대 한 결과 를 정리했다. 이러한 공기흐름이 단열시스템 성능에 미치는 영향을 정량화하기는 어렵지만 고려해야 한다. 단열시 스템 내의 공기흐름은 단열재 내외부의 수분응축으로 인해 시 스템성능을 저하시킬 수도 있다. (31) 공기흐름이 단열재가 아닌 균열을 통해서만 이루어졌다 해 | {}
250c8627-d68f-47ca-9d49-1818dbbfb604 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-33 도, 전도 및 기류 열전달의 연합효과 로 인한 실제 냉/난방 부하 보다 낮을 수 있다. 이러한 총 냉/난방 부하의 감소는 전도 및 대류 열전달 간의 열전대의 결과 이며, 침기열회수 (infiltration heat recovery, IHR)라고 한다. 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하 여, Kohonen 외. (1987)은 전도/침기열 상호작용이 총 난방부 하를 15% 감소시킴을 발견했다. 정상(��) 및 동적 상태(� 態) 에서 시험 셀을 사용한 여러 실험적 연구 (예: Claridge 와 Bhattacharyya 1990; Claridge 외. 1988; Liu 와 Claridge 1992a, 1992b, 1992c, 1995; Timusk 외. 1992)는 침기에 기 인한 실제에너지가 식 (12)에 주어진 값의 20-80%가 될 수 있음을 발견했다. Judkoff 외 (1997)는 정상상태조건에서 이 동주택에서 열회수를 측정했으며 옥외로 유출되는 공기가 외 피를 통과 하는 동안 40%까지 열회수가 발생함을 확인했다. Buchanan 과 Sherman (2000)은 IHR 프로세스의 기초물리학 을 연구하기 위해 2 차원 및 3 차원 전산 전산유동해석 (CFD) 시뮬레이션을 수행하고, 열회수계수를 예측하는 정상상태 일 차원 대류 확산 등식을 기반으로 하는 간단한 거시스케일 수 학모델을 개발했다. 그들의 결과 는 전통적인 방법이 침기에너 지 부하를 과대추정할 수 있음을 보여준다. 5) 침기 도일수(infiltration degree-days) 냉난방 도일수는 특정기후의 심각성을 특성화하는 간단한 방법이다. 냉난방 도일수값은 현열온도 데이터를 기반으로 하 지만 침기부하는 현열 및 잠열 둘 다이다. 침기도일수 (IDDs) 는 기후를 보다 완전하게 설명하고 침기로 인한 주거지의 열 손실이나 열취득 예측에 사용할 수 있다 (Sherman 1986). 총 IDDs 는 난방 및 냉방 침기도일수의 합이며, 침기율로 가중된 날씨를 사용하는 시간별 기상데이터 및 기본 조건에서 계산된 다. 기본조건의 선택은 IDD 의 계산에서 중요한 부분이다. ASHRAE Standard 119 는 특정한 기본 조건세트가 있는 많 은 위치에 대한 IDD 를 나열한다. 참 고 문 헌 1. 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부고시 제 2017 71 호, 2017. 1. 19. 2. 김두천 외, 1996, 건물의 공조부하계산용 표준 전산프로그 램 개발 및 기상자료의 표준화 연구, 통상산업부. 3. 渡�要, 1965, 建築計�原論 III, 丸善(株). 4. 기상청, 2010, 한국기후표(1981 ~2010), 서울. 5. 김영진 외, 2001, 동절기 지반의 동결심도 장기조사, 한국건 설기술연구원, 6. 윤종호, 2003, 건물에너지 성능평가를 위한 표준기상자료의 국내외 현황, 대한설비공학회, 설비저널, 제 32 권, 제 8 호, pp. 7-14. 7. 김두천, 1984, 동적열부하계산용 서울의 표준 기상데이터에 관한 연구, 공기조화냉동 · 냉동공학, 제 13 권, 제 4 호. 8. 김효경 외, 1987, 동적열부하 계산용 표준 기상 데이타에 관한 연구, 한국과 학재단, 9. 김두천 외, 1992, 열부하계산 컴퓨터 소프트웨어의 설계자 료 개발, 한국과 학재단, 10. 한국태양에너지학회, 2009, 대한민국 표준 기상데이터. 11. 윤종호, 2000, 서울지역 실측일사량을 이용한 일사량 직산 분리 모델의 정밀성 검증 연구, 한국태양에너지학회지, 제 1 권. 12. Ackerman, M.Y., J.D. Dale, and D.J. Wilson. 2006. Infiltration heat recovery, part 1: Field studies in an instrumented test building (RP-1169). ASHRAE Transactions 112(2):597-608. 13. Akins, R.E., J.A. Peterka, and J.E. Cermak. 1979. Averaged pressure coefficients for rectangular build- ings, vol. 1, Proceedings of the Fifth International Wind Engineering Conference, Fort Collins, pp. 369-380. 14. ASHRAE, 2013, ASHRAE handbook fundamentals. 15. ASHRAE, 2017, ASHRAE handbook fundamentals. 16. Axley, J.W. 2001a. Application of natural ventilation for U.S. commercial buildings -- Climate suitability, design strategies and methods, modeling studies. GCR-01-820, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. 17. Bankvall, C.G. 1987. Air movements and thermal performance of the building envelope. In Thermal in- sulation: Materials and systems, pp. 124-131. F.J. Powell and S.L. Mathews, eds. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. 18. Berlad, A.L., N. Tutu, Y. Yeh, R. Jaung, R. Krajewski, R. Hoppe and F. Salzano.1978. Air in- trusion effects on the performance of permeable in- sulation systems. In Thermal insulation performance, STP 718, pp. 181-194. D. McElroy and R. Tye, eds. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. 19. Buchanan, C.R., and M.H. Sherman. 2000. A mathe- matical model for infiltration heat recovery. Proceedings of the 21st IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, The Hague, Netherlands. Report LBNL-44294. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. 20. Chastain, J.P. 1987. Pressure gradients and the loca- tion of the neutral pressure axis for low-rise struc- tures under pure stack conditions. Unpublished M.S. thesis. University of Kentucky, Lexington. 21. CIBSE. 2005. Natural ventilation in non-domestic buildings. Chartered Institution of Building Services Engineers, London. 22. Claridge, D.E., and S. Bhattacharyya. 1990. The measured impact of infiltration in a test cell. ASME Journal of Solar Energy Engineering 112:123-126. 23. Claridge, D.E., M. Krarti, and S. Bhattacharyya. 1988. | {}
08f2c9f8-26ac-4f1e-8ef7-0eada08ecea1 | 1권.pdf | 3.12-34 제 3 편 설비 에너지계산 Preliminary measurements of the energy impact of infiltration in a test cell. Proceedings of the Fifth Annual Symposium on Improving Building Energy Efficiency in Hot and Humid Climates, pp. 308-317. 24. Etheridge, D.W., and J.A. Nolan. 1979. Ventilation measurements at model scale in a turbulent flow. Building and Environment 14(1):53. 25. Fisher, D.E., and C. Chantrasrisalai. 2006. Lighting heat gain distribution in buildings (RP-1282). ASHRAE Research Project, Final Report. 26. Foster, M.P., and M.J. Down. 1987. Ventilation of livestock buildings by natural convection. Journal of Agricultural Engineering Research 37:1. 27. Gordon, E.B., D.J. Horton, and F.A. Parvin. 1994. Development and application of a standard test meth- od for the performance of exhaust hoods with com- mercial cooking appliances. ASHRAE Transactions 100(2). 28. Grimsrud, D.T., M.H. Sherman, R.C. Diamond, P.E. Condon, and A.H.Rosenfeld. 1979. Infiltration-pres- surization correlations: Detailed measurements in a California house. ASHRAE Transactions 85(1):851. 29. Heiselberg, P. 2002. Principles of hybrid ventilation. Final Report, International Energy Agency Energy Conservation in Buildings and Community Systems, Annex 35. Hybrid Ventilation Centre, Aalborg University, Denmark. 30. Hosni, M.H., B.W. Jones, and H. Xu. 1999. Experimental results for heat gain and radiant/convective split from equipment in buildings. ASHRAE Transactions 105(2):527-539. 31. Judkoff, R., J.D. Balcomb, C.E. Handcock, G. Barker, and K. Subbarao. 1997. Side-by-side thermal tests of modular offices: A validation study of the STEM method. Report. National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO. 32. Kiel, D.E., and D.J. Wilson. 1986. Gravity driven air- flows through open doors, 15.1. Proceedings of the 7th IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Stratford-upon-Avon, U.K. 33. Klote, J.H., and J.A. Milke. 2002. Principles of smoke management. ASHRAE. 34. Kohonen, R., T. Ojanen, and M. Virtanen. 1987. Thermal coupling of leakage flows and heating load of buildings. Proceedings of the 8th IEA Air Infiltration and Ventilation Centre Conference, Uberlingen, Germany, pp. 10.1-10.22. 35. Kong, M., and J. Zhang. 2016. Life-cycle cost and benefit analysis of utilizing hoods for light-duty cooking appliances in commercial kitchens (RP-1631, part 2). Science and Technology for the Built Environment 22(6):866-882. 36. Kong, M., J. Zhang, B. Guo, and K. Han. 2016. Measurements of grease emission and heat gen- eration rates of electric countertop appliances (RP-1631, part 1). Science and Technology for the Built Environment 22(6):845-865. 37. Lecompte, J.G.N. 1987. The influence of natural con- vection in an insulated cavity on thermal perform- ance of a wall. In Insulation materials, testing, and applications. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. 38. Liddament, M.W. 1988. The calculation of wind effect on ventilation. ASHRAE Transactions 94(2):1645-1660. 39. Liu, M., and D.E. Claridge. 1992a. The measured en- ergy impact of infiltration under dynamic conditions. Proceedings of the 8th Symposium on Improving Building Systems in Hot and Humid Climates, Dallas. 40. Liu, M., and D.E. Claridge. 1992b. The measured en- ergy impact of infiltration in a test cell. Proceedings of the 8th Symposium on Improving Building Systems in Hot and Humid Climates, Dallas. 41. Liu, M., and D.E. Claridge. 1992c. The energy impact of combined solar radiation/infiltration/conduction ef- fects in walls and attics. Proceedings of the Thermal Performance of Exterior Envelopes of Buildings, 5th ASHRAE/DOE/BTECC Conference, Clearwater Beach, FL. 42. Liu, M., and D.E. Claridge. 1995. Experimental meth- ods for identifying infiltration heat recovery in building. Proceedings of the Thermal Performance of Exterior Envelopes of Buildings, 6th ASHRAE /DOE/BTECC Conference, Clearwater Beach, FL. 43. Marn, W.L. 1962. Commercial gas kitchen ventilation studies. Research Bulletin 90(March). Gas Association Laboratories, Cleveland, OH. 34. Modera, M.P., D. Dickerhoff, R. Jansky, and B. Smith. 1991. Improving the energy efficiency of resi- dential air distribution systems in California. Report LBL-30866. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. 45. NFRC. 2010f. Procedure for determining fenestration product air leakage. Technical Document 46. Nylund, P.O. 1980. Infiltration and ventilation. Report D22:1980. Swedish Council for Building Research, Stockholm. 47. Persily, A.K., and R.A. Grot. 1985a. The airtightness of office building envelopes. Proceedings of the | {}
0727bfe4-13a8-442f-93d7-afecc3a9a525 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-35 ASHRAE/DOE/BTECC Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings III, Clearwater Beach, FL, p. 125. 48. PG&E. 2010-2016. Dishwashing machine performance reports: Applicationof ASTM F2474, standard test method for heat gain to space performance of com- mercial kitchen ventilation/appliance systems. PG&E Food Service Technology Center, San Ramon, CA. W W w.fishnick.com/ publications/appliancere- ports/dishmachines/. 49. Powell, F., M. Krarti, and A. Tuluca. 1989. Air movement influence on the effective thermal resist- ance of porous insulations: A literature survey. Journal of Thermal Insulation 12:239-251. 50. Shaw, C.Y., and W.C. Brown. 1982. Effect of a gas furnace chimney on the air leakage characteristic of a two-story detached house. Proceedings of the 3rd IEA Conference of the Air Infiltration Centre, London. 51. Sherman, M.H. 1991. Single-zone stack-dominated infiltration modeling .Proceedings of the 12th IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Ottawa, ON, pp. 297-314. 52. Sinden, F.W. 1978b. Multi-chamber theory of air infiltration. Building and Environment 13:21-28. 53. Smith, V.A., R.T. Swierczyna, and C.N. Claar. 1995. Application and enhancement of the standard test method for the performance of commercial kitchen ventilation systems. ASHRAE Transactions 101(2). 54. Swierczyna, R., P. Sobiski, and D. Fisher. 2008. Revised heat gain and capture and containment ex- haust rates from typical commercial cooking appli- ances (RP-1362). ASHRAE Research Project, Final Report. 55. Swierczyna, R., P.A. Sobiski, and D.R. Fisher. 2009. Revised heat gain rates from typical commercial cooking appliances from RP-1362. ASHRAE Transactions 115(2):138-160. 56. Talbert, S.G., L.J. Canigan, and J.A. Eibling. 1973. An experimental study of ventilation requirements of commercial electric kitchens. ASHRAE Transactions 79(1):34. 57. Tamura, G.T., and A.G. Wilson. 1966. Pressure dif- ferences for a nine-story building as a result of chimney effect and ventilation system operation. ASHRAE Transactions 72(1):180. 58. Tamura, G.T., and A.G. Wilson. 1967a. Pressure differences caused by chimney effect in three high buildings. ASHRAE Transactions 73(2):II.1.1. 59. Tamura, G.T., and C.Y. Shaw. 1976b. Air leakage data for the design of elevator and stair shaft pres- surization system. ASHRAE Transactions 82(2):179. 60. Timusk, J., A.L. Seskus, and K. Linger. 1992. A sys- tems approach to extend the limit of envelope performance. Proceedings of the 6th ASHRAE/ DOE /BTECC Conference-Thermal Performance of Exterior Envelopes of Buildings, Clearwater Beach, FL. 61. Walker, I.S., and D.J. Wilson. 1994. Practical methods for improving estimates of natural ventilation rates. Proceedings of the 15th IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Buxton, U.K., pp. 517-526. 62. Wilkins, C.K. 1998. Electronic equipment heat gains in buildings. ASHRAE Transactions 104(1B):1784-1789. 63. Wilson, D.J., and I.S. Walker. 1991. Wind shelter ef- fects on air infiltration for a row of houses. Proceedings of the 12th IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Ottawa, ON, pp. 335-346. 64. Wilson, D.J., and I.S. Walker. 1992. Feasibility of passive ventilation by constant area vents to main- tain indoor air quality in houses. Proceedings of Indoor Air Quality "92, ASHRAE/ACGIH/AIHA Conference, San Francisco. 65. Wiren, B.G. 1984. Wind pressure distributions and ventilation losses for a single-family house as influ- enced by surrounding buildings--A wind tunnel study. Proceedings of the Air Infiltration Centre Wind Pressure Workshop, Brussels, pp. 75-101. 66. Wolf, S. 1996. A theory of the effects of convective air flow through fibrous thermal insulation. ASHRAE Transactions 72(1):III 2.1-III 2.9. 67. Yuill, G.K. 1996. Impact of high use automatic doors on infiltration. ASHRAE Research Project RP-763, Final Report. 68. Zhou, X., S.J. Lochhead, Z. Zhong, and C.V. Huynh. 2016. Low energy LEDlighting heat distribution in buildings. ASHRAE Research Project RP-1681, Final Report. | {}
7c43f090-0f9b-4aab-9e61-42924d656d9e | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-1 제 13 장 부하계산 1. 주거용 건물의 부하계산 1.1 주거용 건물의 부하특성 1) 주거용 건물의 일반적 특징 주거용 건물은 부하계산과 장치 용량 설계의 측면에서 비 주거용 건물들과 대별될 수 있는 다음과 같은 특징이 있다. ① 주거용 건물에서 냉난방 부하는 외표면에 의한 열취득 및 열손실, 침기와 환기에 의한 부하가 대부분을 차지한다. 주 거용 건물에서 내부발열, 특히 인체와 조명에 의한 내부발열 은 비주거용 건물에 비해 작은 것이 일반적이다. ② 주거용 건물의 경우, 그 공간 이용 목적이 비주거용 건 물보다 다양하기 때문에, 온도의 불균형 및 변동에 대응하여 엄격하게 조절되지 않는다. ③ 주거용 건물은 대부분 단일 존 또는 3~4 개의 존으로 구성되고, 하나의 온도조절기로 여러 공간의 냉난방시스템이 제어된다. 냉난방시스템 용량은 24 시간 주기로 변동하는 부하 에 대응하지만, 해당 공간 이외 다른 공간의 부하에 영향을 주지는 않는다. 즉, 시간단위로 변화되는 건물 내 온도가 건물 내부의 열저장 효과 때문에, 최대부하에 미치는 영향은 크지 않다. ④ 주거용 건물의 덕트는 종종 천장 상부나 비공조 공간에 설치되기 때문에, 덕트의 누기와 열손실이 냉난방시스템의 용량 증가에 영향을 미칠 수 있으며, 그 정도는 건물마다 다 르다. ⑤ 대부분 주거용 건물에서 냉난방시스템은 냉방 5-18 kW, 난방 18-32 kW 정도이다. 부하는 외기조건의 영향을 크게 받을 수밖에 없고, 최대부하가 발생되는 외기 조건의 일 수는 며칠 안 되기 때문에, 냉난방시스템은 대부분 부분부하 로 운전된다. 특히, 과설계된 시스템은 다습지역의 제습에는 비효율적이다. ⑥ 주거용 건물의 냉방시스템은 실내 설정온도를 중심으로 제어되기 때문에, 과설계된 시스템은 짧은 주기의 반복적 ON/OFF 운전이 되어, 충분한 제습 기능을 발휘하지 못 하 게 된다. 2) 주거용 건물의 외피 구성과 부하특성 ① 단독주택은 4 방위의 외벽면과 지붕면, 바닥면으로 구성 되어 있다. 냉방시스템은 한 개의 온도조절기로 구성된 단일 시스템이다. 복층건물의 경우, 각 충마다 냉난방시스템을 구 분할 수도 있다. 주거용 건물에서 실 사이의 공기유동이 자유 롭기 때문에, 일반적으로 단일 환기방식을 적용한다. 즉, 주거 용 건물에서 냉난방부하와 환기부하가 실 구분 없이 함께 처 리되는 것이 비주거용 건물과 다른 점이며, 이를 고려한 부하 계산방법이 별도로 필요하게 된다. ② 공동주택에서 각 세대는 단독주택과 달리 외기에 접하 는 면수가 적다. 지붕면을 포함하는 최상층이더라도 최대 4 개 면만 외기에 접하게 된다. 각 세대는 냉난방시스템이 구분되 지만, 동일 조건의 단독주택보다 냉난방 부하는 작다. ③ 대부분의 주거용 건물이 단독주택과 공동주택에 해당된 다. 외기에 접하는 면이 많은 단독주택은 최대부하가 발생되 는 기간이 짧지 않다. 그러나 외기에 면한 창의 대부분이 동 측면 또는 서측면만 있다면, 냉방부하특성은 공동주택 내 세 대와 유사하게 된다. 또한, 동측면과 서측면이 모두 외기에 접 한 공동주택의 세대나, 동측면과 서측면이 모두 외기에 접하 지 않은 공동주택의 세대는 단독주택과 유사한 부하특성을 나 타낸다. 1.2 주거용 건물의 부하계산법 1) 일반사항 부하계산에서 다양한 주거 특성을 반영하는 것은 대단히 복잡하다. 시간에 따라 변화하는 열전달이 각 시간의 부하로 나타나기 때문이다. 이와 같은 열전달의 규모와 형식은 해당 건물의 형상과 외피면 상태에 따라 결정되며, 건물 고유의 부 하특성으로 나타나게 된다. 일반적으로, 시간단위의 부하분석 은 부하 변동특성을 확인하고, 최대값을 찾는 것이다. 이론적으로, 냉방과 난방을 위한 부하처리는 동일하기 때문 에, 공통사항에 대해서는 어느 한쪽에서만 정리되면 된다. 난방 부하계산은 단순화 방법이 가능하지만, 냉방부하계산은 다르다. 난방부하계산은 단순히 가장 불리한 조건, 즉 일사, 내부발 열, 축열이 없는 상태를 가정한다. 이러한 단순화 가정에 의 해, 난방부하계산은 UA△t 계산으로 정리될 수 있다. 여기서 설명하는 난방부하계산법은 그 동안 적용되었던 계산방법과 동일하지만, 세부사항에는 차이가 있다. 냉방부하계산은 미국냉동공조학회 (ASHRAE)의 연구 프 로젝트 RP-1199 이면서 ACCA (air-conditioning contrac- tors of America)의 지원을 받았던 연구결과 에 근거하여 2005 년에 대폭 개정된 방법에 따른다(Barnaby et al. 2004, 2005). 주거용 건물의 냉방부하계산에 대한 복잡성은 수십년 동안 제기되어 왔기에, 그 동안 부하계산방법은 수계산으로 가능한 CLTD/CLF 방식을 주로 사용했다. 왜냐하면, 단순화 되지 않은 부하계산방법은 활용되지 않을 것이고, 개략부하 계산은 아무도 선호하지 않기 때문이다. 간이부하계산법은 정밀한 계산모델과 경험적 데이터에 근 거하여 발전되었지만, 그 동안 간이부하계산법만 소개되었다. 요즘, 컴퓨터 사용이 일반화되었기 때문에 수치모델(equation- based procedures)을 이용하는 24 시간 계산법을 설명하는 것도 필요하다. 지난 30 년 동안 주거용 건물의 부하계산법으로 여러 문헌들 을 통해 소개되었지만, 대부분들이 난방부하는 UA△t 계산으 로, 냉방부하는 CLTD/CLF 방식에서 일부 변형된 것이었다. (1) ACCA : 냉방부하는 1950 년대 일리노이드 대학에서 측 정한 실험데이터로 정리된 반 경험적 열취득계수를 이용하여 | {}
7297729c-afed-4d35-95c2-8d6702f48c53 | 1권.pdf | 3.13-2 제 3 편 설비 에너지계산 표 1 RLF 적용범위 ¦ 구 분 ¦ 적용범위 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위 치 날 짜 고 도 기 후 구 조 창면적 창 각도 재실형태 온도편차 분배손실 ¦ 북위 20° ~ 60° 7/21 2000 m 이하 고온다습 경량주거구조체, 목재/스틸골조 각 외피별 바닥면적의 50% 이하 전체외비 바닥면적의 30% 이하 수직 또는 수평 주거 1.7 K 일반적 ¦ RLF 계수는 해발 50 m 를 가정함 외기 일평균온도가 실내 설정온도보다 높은 것을 가정 덕트의 외기 직접손실 없음 ¦ 계산된다. 이 열취득 계수와 관련 개요 및 참고자료는 ASHRAE 핸드북(1985)에서 확인할 수 있다. (2) ASHRAE : ASHRAE 핸드북 기초편(1989-2001)은 ASHRAE 연구프로젝트 RP-342(McQuiston 1984)에 근 거한 개정된 방법을 제시하고 있다. 즉, 냉방계수(cooling factors)가 온도의 변동 효과 를 포함하는 전달함수모델을 이 용하여 재정리되었다. (3) F280 : CLTD/CLF 방식의 캐나다버전으로, ASHRAE RP-342 에 따른 냉방부하계산법을 사용한다. 난방부하계산은 지중열손실을 정밀하게 평가하는 방법을 포함한다. 모든 냉방부하계산법의 핵심은 경험적 데이터 또는 적합한 수치모델을 이용하여 온도 변동을 반영하는 것이다. 고정된 설정 조건에 근거하여 부하계산을 수행하는 비주거 건물의 방 식을 주거용 건물에서 채용하는 것은 과도하게 높은 냉방부하 를 산출하게 된다. 2) 주거용 건물의 열평형법(residential heat balance method) 주거용 건물의 냉방부하 특성을 정확하게 확인하기 위해, 24 시간의 부하계산이 필요하다. 열평형법은 실내 온도와 열류 에 대한 정밀한 시뮬레이션을 가능하게 한다. ASHRAE 연 구 프로젝트 RP-1199 는 주거용 건물의 부하계산에 HB 를 적용하였고, 이것이 주거용 건물의 열평형법(RHB)이다. RHB 법은 복잡한 계산 알고리즘을 이용하기 때문에 여기 서는 RHB 법의 기초적 개념에 한정하여 설명한다. HB 법에 대해서는 후술되는 2. 비주거용 건물의 부하계산에서 정리한 다. Pedersen(1998)과 Barnaby(2004, 2005) 등은 RHB 법 의 개선사항에 대해 정리하였다. RP-1199 는 ResHB 라고 하 는 RHB 법의 체계를 완성시켰다(Barnaby et al., 2004). 이 방법은 건물부하계산을 위한 ASHRAE 소프트웨어로 정리 되었으며(Pedersen et al. 2001) 다음과 같은 특징이 있다. ① 기본적 계산방법이 단일 존을 대상으로 한 것이지만, ResHB 는 복합시스템, 다중 존, 다중 실을 포함한 주거용 건 물을 분석할 수 있다. ② ResHB 는 온도 변화가 있는 공간의 냉방부하를 계산한 다. 즉, 이 방법은 설정온도 상의 허용 범위 내에서 온도 유지 에 필요한 현열부하를 계산한다. ③ ResHB 는 온도조절기가 있는 주공간의 냉방부하를 근 거로 부속공간의 냉방처리량을 계산할 수 있다. 다만, 연계성 이 없는 독립된 냉방부하특성을 갖는 부속공간은 냉방처리량 이 부정확할 수밖에 없다. ④ ResHB 는 주거용 건물의 특성에 적합한 기본 입력 값 을 제공한다. 참고로, ResHB 는 FORTRAN 으로 작성되어 있는 RHB 의 연구용 부하계산 프로그램이며, ASHRAE 가 그 권한을 갖고 있다. 3) 주거용 건물의 부하계수법(residential load factor method) 주거용 건물의 부하계수법(RLF)은 다양한 기후지역에 위 치한 샘플 건물에 대해, ResHB 분석에 근거하여 유도된 단 순부하계산법이다. 이 방법은 스프레드시트를 사용하여 계산 과정을 추적할 수 있다. 두 가지 활용이 예상된다. ① RLF 의 투명성과 단순성은 건물부하계산에 대한 입문 과정에서 사용하기에 적합하다. ② 상세한 분석이 어렵더라도 RLF 법은 활용 가능한 방법 이다. 예를 들어, RLF 법은 휴대장치에서 스프레드시트 형식 으로 활용할 수 있고, 냉방장치를 현장에서 교체할 때 용량산 정에 사용될 수 있다. 다만, RHB 법이 장치 선정과 분배시스템 설계 시에 필요한 실 구분 건물 부하계산을 수행하기에는 더 적합하다. RLF 법 은 ResHB 을 이용한 수천 건의 냉방부하 결과 에서 유도된 것 이다(Barnaby and Spitler 2005; Barnaby et al. 2004). 다양한 기후 조건과 여러 건물종류가 분석되었다. RLF 에 이 용되는 부하계수는 통계회귀기법으로 정리되었다. 그 활용범 위 내에서, RLF 로 산출된 냉방부하는 일반적으로 ResHB 에 의한 계산 값의 10% 이내 수준이다. RLF 법은 청천공 모델과 온도 특성의 개정, 부하계수와 기 타 상수에 대한 일부 수정이 이루어지는 등 2009 까지 보완되 었고, 2013 년, 2017 년에도 미세하지만 일부 수정이 추가되었 다. RLF 법은 표 1 에 정리된 범위 밖의 조건에는 적합하지 않다. RLF 법의 계산 순서는 2 단계가 포함된다. 첫째, 냉방과 난 방에 대한 부하계수(CFs, HFs)는 모든 구성요소의 종류에 따라 정리된다. 이 계수는 단순 곱셈에 의해 각 구성요소에 | {}
e9222647-70c7-4c47-8ab2-1fcfe287f6cb | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-3 적용된다. 특정 위치 및 대표적인 구조물의 경우, CFs 와 HFs 를 미리 계산하여 반복적으로 사용할 수 있다. RLF 는 기본적으로 개정전 자료에서 정리된 표의 특정 위 치에 대한 값을 조합할 수 있고, 또한 산출계산식을 제공한다. RLF 법은 현재 PC 스프레드시트 프로그램으로 구현되어 있 고, 이 프로그램에는 CF 와 HF 의 계산기능도 포함되어 있다. 1.3 부하계산 조건과 개념 1) 부하계산 개념 주거용 건물에 적용되는 냉난방시스템은 대표성 있는 최대부 하상태를 처리할 수 있도록 설계되어야 한다. 주거생활에서 특수 한 조건이 아닌 일반적 재실 조건이 가정되어야 하고, 간헐적으 로 사용되는 환기팬은 정지된 상태로 본다. 이와 같은 조건은 적 정한 냉방시스템 용량을 선정하기 위해 매우 중요한 사항이다. 또한, 설계자가 알고 있는 건축 기법, 지역적 상황과 유사 프로 젝트 경험은 주거용 건물의 부하계산 과정에서 반영되어야 한다. 시스템 교체의 경우, 기존 시스템의 성능에 대한 거주자의 의견 이 완성도 높은 설계를 위해 유용한 가이드가 될 수 있다. 시공 후 커미셔닝과 검증은 설계의 성능을 확보하기 위해 필요한 절차이다. 설계자도 시공 후, 문제를 명확히 확인하고 해결할 수 있는 가압시험 등 보완방안을 마련해야 한다. 주거용 건물의 부하계산은 불확실성에 대한 안전율을 고려 하여, 일반적 조건의 근사 값을 산출하는 것이다. 많은 건물의 특성이 설계단계에서 평가되지만, 실제는 시공 품질과 거주자 행태에 의해 결정되기 때문이다. 이와 같은 안전율 적용은 RHB 와 같이 기본원칙을 따르는 모든 부하계산법에 적용된 다. 하지만, 이 방법은 복합적인 효과 로 나타나기 때문에, 과 설계되는 결과 를 발생시킨다. 일반적으로, 안전율은 가능하다 면 중간 산출과 정의 요소에 반영하기보다 최종 계산부하에 반 영해야만 한다. 다만, 온도 변동은 현열냉방에 대한 고유 안전 율로 본다. 예를 들어, 20%의 용량이 부족하게 되면, 온도 편 차가 최대 1~2 도에 이른다. 2) 기본 계산식 일반적 부하처리 과정에는 공기이송 또는 공기누출 등을 통해 열이 전달되는 것을 포함한다. 현열, 잠열, 전열은 풍량 에 의해 이송된다. qs = C.QAt ql = GQDW It = GQAh 완 = qs +q (4) 여기서, (1) (2) (3) : 현열, 잠열, 전열 부하량, W qs, qi, It, Cs : 현열계수, 해수면의 경우 1.2 Ci : 잠열계수, 해수면의 경우 3 010 Ct : 전열계수, 해수면의 경우 1.2 ¦ Q ¦ : 공기량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △t ¦ : 온도차, K ¦ ¦ △ W ¦ : 절대습도차, kgw / kgda ¦ ¦ △h ¦ : 엔탈피차, kJ/kg ¦ 상기 식에서, Cs, 9, G 는 고도에 따라 값이 다르다. 해수 면 레벨의 값은 약 300 m 까지의 고도에 적용될 수 있다. 이 보다 높은 고도에 대한 계수의 계산식은 2 를 참조하기 바란다. 3) 설계조건 부하계산의 첫 단계는 실내 설계조건과 외기조건을 선정하 는 것이다. 실내 설계조건은 건물의 용도, 재실자 행태, 법규 등을 고 려하여, 설계 목적에 맞도록 설정한다. 실내 설계조건과 쾌적 성에 대한 상호관계에 대해 설비공학편람 제 1 권 기초의 11 장 과 ASHRAE Standard 55 을 참고하기 바란다. 일반적 실내 의 냉방 설계조건은 건구온도 26°C 와 상대습도 50%이고, 난 방 설계조건은 건구온도 20°C 와 상대습도 50%이다. 부하계 산을 위한 외기조건은 편람 제 1 권 기초의 12 장에 따르거나, 해당 법규기준에 따른다. 또한 냉방시스템 설계 시 외기 조건은 건구온도 상위 1% (TAC 1%)를 제외하여 설정하는 것이 일반적이다. 앞서 강 조했듯이, 주거용 건물에서 과설계된 냉방시스템은 잦은 ON/OFF 로 적정한 설계조건을 맞추지 못한다. 극도로 고온 의 상태는 정말 짧은 기간이다. 그러므로 극고온의 외기조건 에 대응하기 위해, 일반적 상태의 쾌적성을 확보하지 못하는 것은 바람직하지 않다. 부하계산은 또한 가장 고온인 기간에 건구온도의 일변화와 풍속조건을 필요로 한다. 풍속은 일반적으로 3.4 m/s 를 가정 하며, 좀 더 상세한 사항은 편람 제 1 권 기초 12 장을 참조하기 바란다. 북반구 중위도에 위치한 건물은 일반적으로 한여름인 7 월에 최대냉방부하가 발생된다. 이 때문에, RLF 법은 한여름 의 일사취득을 기본으로 한다. 저위도에 있는 건물이거나, 남 향인 주거용 건물의 경우, 최대냉방부하가 걸릴 수 있는 기간 의 부하계산을 수차례 수행하여, 최대 값을 확인하여야 한다. 다만, 지역적 부하특성을 이해하고 있는 경우라면, 최대냉방부 하가 발생하는 기간을 경험적으로 특정할 수 있을 것이다. 예 를 들어, 북반구 중위도에 위치한 남향의 주거용 건물일 경우, 태양고도가 낮아지는 가을 에 최대냉방부하가 걸릴 수도 있다. 난방시스템 설계 시 외기조건은 건구온도 99% (TAC 99%) 를 최대난방부하 발생조건으로 본다. 난방부하계산에서 일사 열취득과 고정 안전율을 내포하는 내부발열에 따른 열취득은 무시한다. 하지만, 설계자는 다음 2 가지 요소에 대해 추가적 으로 고려해야 한다. (1) 많은 지역에서, 외기온도가 99% 이하인 추운 기간이 며칠씩 지속될 수 있다. (2) 풍압은 침기를 결정하는 주요 요소이다. 기밀성능이 낮은 주거용 건물은 최저기온의 외기조건 보다 주위의 풍압 정도에 따라 최고난방부하가 발생할 수도 있다. 시스템 종류에 따라, 설계자는 외기온도 TAC 99.6%를 고 려하거나, 난방 설계온도로 평균 최소값을 사용해야 할 수도 | {}
749ca6f0-8c5b-4352-92e9-28a255e93701 | 1권.pdf | 3.13-4 제 3 편 설비 에너지계산 있다. 다른 방법으로, 난방부하는 TAC 99% 조건으로 계산 하고, 시스템 선정에서 안전율을 적용할 수도 있다. 이렇게 추 가된 시스템 용량은 최저온도가 아닌 외기조건에서 예열부하에 대응할 수 있게 된다. 주거용 건물에는 주차장, 다락공간, 지하, 현관 등 비공조 공 간이 있다. 이러한 비공조공간의 온도 조건은 부하계산의 정확 도를 높이기 위해 필요하다. 하지만, 난방부하계산의 대부분 경 우, 비공조공간의 영향에 대해 보수적으로 평가하는 것이 더 적 합할 수 있다. 예를 들어, 공조공간에 인접한 주차장, 현관, 다락 공간 등은 단열이 반영되지 않았기 때문에, 난방설계조건에서 보수적으로 반영하는 것이 바람직하다. 다른 방법은, 비공조 공 간의 온도를 실내온도와 외기온도의 평균값으로 가정하는 것이 다. 비공조 공간의 온도에 대한 계산방법은 다음과 같다. CsQt。+ �AxUzt�+q t⌀= CQ+ �AxUx (5) 여기서, ¦ tb ¦ : 비공조 공간 온도, °C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 비공조 공간 침기/환기 풍량, L/s ¦ ¦ to ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ Ax ¦ : X 비공조 공간 면적, m2 ¦ ¦ Ux ¦ : x 비공조 공간 벽의 열관류율, W/m2·K ¦ ¦ tx ¦ : X 비공조 공간 벽의 외측 온도, °C ¦ ¦ q ¦ : 비공조 공간의 열취득(W), 일사, 배관/덕트 발열 ¦ 4) 건물의 기본정보 (1) 효율적으로 신뢰성 있는 부하계산을 수행하기 위해, 표 준방법을 이용하여 건물의 표면영역을 결정해야 한다. 창 영역 의 면적은 창면적비와 일치해야 한다. 또한 건물의 연면적은 벽과 바닥의 두께를 무시하고, 외측면 기준으로 정리하는 것이 바람직하다. 또한 바닥면적은 외벽의 경우 외측면을 기준으로, 내벽의 경우 중심선을 기준으로 산출해야 한다. 벽의 높이는 바닥면에서 바닥면까지의 높이를 기준으로 한다. 외측면 치수 를 사용할 때, 바닥 경계선과 벽의 모서리를 분리해서 산출하 지 않아도 된다. 또한, 주거용 건물의 시공에서 외측면 치수를 바닥면적으로 정의 하는 것이 표준적 방법이다. 그렇기 때문에, 외측면 치수로 면적을 확인하면, 바닥면적과 실면적의 합이 같 기 때문에, 건물 계획에 대한 빠른 검토를 가능하게 된다. 부하 계산의 편의 성으로 외측면 치수 사용을 권장하지만, 이 방법이 건물분야의 표준(예를 들어, ASTM Standard E631)에 사용 되는 정의 와 일치하지는 않는다. (2) 외벽 창, 천창, 문 등을 포함하는 창의 열관류율과 SHGC 값은 창틀을 포함한 전영역의 성능을 의미한다. 부하계산을 위 한 창 영역은 벽과 지붕에 있는 개구부의 대략 면적이기 때문 에, 창 영역의 투명도는 실제 설치된 유리보다 낮아지게 된다. 순표면적은 총 표면적에서 창 면적을 제외한 면적이다. (3) 건물의 체적은 바닥과 바닥사이의 높이에 바닥면적을 곱하여 계산된다. 이것은 건물 내 공기량을 보수적으로 산정하 는 방법이다. 왜냐하면, 벽과 바닥의 체적이 건물체적에 포함 되어 있기 때문이다. 물론 보다 정확한 계산이 가능하지만, 일 반적으로 사용되지는 않는다. (4) 시공 특성 창을 제외한 구조체의 열관류율은 다음과 같이 계산하거나, 제조사의 데이터를 활용할 수 있다. RT= R+ Rg + R。 U= 1/RT (6) 여기서, ¦ Ri ¦ : 내측면 열전달 저항, m2·K/W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ R。 ¦ : 외측면 열전달 저항, m2·K/W ¦ ¦ Rs ¦ : 구조체의 열전도 저항, m2·K/W ¦ ¦ RT ¦ : 총 열저항, m2·K/W ¦ ¦ U ¦ : 열관류율, W/m2·K ¦ (7) 창은 창틀을 포함한 전체 구성요소에 대한 열관류율과 일 사 열취득 계수(SHGC)로 그 성능이 나타난다. 가능하다면 정격치를 사용해야 하고, NFRC, CSA 에 제시된 절차 또는 KSL 9107 에 따라 측정된 값에 의해 결정할 수 있다. 열관류율과 SHGC 의 정격치는 제품설명서, 제품 라벨, NFRC 2017 온라인 목록에서 확인될 수 있다. 창의 열관류율은 난방설 계조건에서 평가되지만, 냉방부하계산에도 사용된다. 주거용 건물에 적용되는 유리 종류는 투명단층유리, 투명복 층유리, 복층로이유리 등 상대적으로 다양하지는 않다. 단층유 리는 신축건물에 거의 적용되지 않지만, 오래된 건물에는 아 직 남아 있다. 3 중유리, 반사유리, 흡열유리(heat-absorbing glass)는 적용되는 경우가 많지는 않다. 아크릴 또는 유리재질 의 천장도 신축건물에 종종 적용된다. 다중 로이유리는 일사 열취득량의 조절이 필요한 경우 적용될 수 있다. 창 내부의 블라인드와 창 외부의 차양은 냉방부하계산 시 반영되어야 한 다. 표 2 는 일반적인 창 형식에 대한 열관류율과 SHGC 값을 나타낸다. 냉방부하계산은 외피면(벽, 바닥, 지붕, 문)과 창(창문, 천창), 침 기 및 환기, 재실에 따른 조건에 의한 열취득, 즉 현열냉방부하의 합 으로 결정된다. 냉방부하의 잠열 부분은 분리해서 평가된다. 건물구 조가 단일존 구성일 경우도, 장치 선정과 시스템 설계는 실별 계산 결과 에 근거하여 정리되어야 한다. 왜냐하면 분배시스템을 적절히 설계하기 위해, 각 실에 필요한 공조 풍량을 알아야 하기 때문이다. 1.4 냉방부하계산 적절한 냉방장치의 용량을 선정하기 위해, 각 존의 최대부하 가 필요하다. 단일 시스템이 설치된 단독주택의 최대부하는 모 든 실 부하의 합으로 볼 수 있다. 주택이 각 존별로 분리된 시 스템일 경우, 각 존의 최대부하가 필요하다. 주거용 건물이 하 나의 중앙냉방시스템으로 대응 된다면, 그 시스템 용량은 건물 전체의 최대부하에 의해 결정된다. 반면 분배 덕트와 같은 존 구성요소는 존의 최대부하로 크기가 선정된다. 공동주택에서, 각 세대에는 실부하의 합에 해당하는 존 부하 로 볼 수 있다. 개별시스템이 반영된 아파트에 대해, 각 세대의 최대부하는 개별시스템의 용량 선정의 기준이 된다. 각 세대에 | {}
170d9d91-71ab-45be-85d7-a8dc12078e8a | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-5 표 2 일반적인 창의 열관류율과 SHGC ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 고정형 ¦ 고정형 ¦ 고정형 ¦ 고정형 ¦ 고정형 ¦ ¦ 유리종류 ¦ 유리 구성 ¦ 구 분 ¦ 유리중앙 ¦ 알루 미늄 ¦ 단열알루 미늄 ¦ 강회 PVC /알루미늄 ¦ 나무 /PVC ¦ 단열유리 섬유/PVC ¦ 알루미늄 ¦ 단열알루 미늄 ¦ 강화 PVC /알루미늄 ¦ 나무 /PVC ¦ 단열유리 섬유/PVC ¦ ¦ 투명 ¦ 1 ¦ U ¦ 5.91 ¦ 7.24 ¦ 6.12 ¦ 5.14 ¦ 5.05 ¦ 4.61 ¦ 6.42 ¦ 6.07 ¦ 5.55 ¦ 5.55 ¦ 5.35 ¦ ¦ 투명 ¦ 1 ¦ SHGC ¦ 0.86 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ ¦ 투명 ¦ 2 ¦ U ¦ 2.73 ¦ 4.62 ¦ 3.42 ¦ 3.00 ¦ 2.87 ¦ 5.83 ¦ 3.61 ¦ 3.22 ¦ 2.86 ¦ 2.84 ¦ 2.72 ¦ ¦ 투명 ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.76 ¦ 0.67 ¦ 0.67 ¦ 0.57 ¦ 0.57 ¦ 0.57 ¦ 0.69 ¦ 0.69 ¦ 0.67 ¦ 0.67 ¦ 0.67 ¦ ¦ 투명 ¦ 3 ¦ U ¦ 1.76 ¦ 3.80 ¦ 2.60 ¦ 2.25 ¦ 2.19 ¦ 1.91 ¦ 2.76 ¦ 2.39 ¦ 2.05 ¦ 2.01 ¦ 1.93 ¦ ¦ 투명 ¦ 3 ¦ SHGC ¦ 0.68 ¦ 0.60 ¦ 0.60 ¦ 0.51 ¦ 0.51 ¦ 0.51 ¦ 0.62 ¦ 0.62 ¦ 0.60 ¦ 0.60 ¦ 0.60 ¦ ¦ Low-e (저일사취득) ¦ 2 ¦ U ¦ 1.70 ¦ 3.83 ¦ 2.68 ¦ 2.33 ¦ 2.21 ¦ 1.89 ¦ 2.75 ¦ 2.36 ¦ 2.03 ¦ 2.01 ¦ 1.90 ¦ ¦ Low-e (저일사취득) ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.41 ¦ 0.37 ¦ 0.37 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.38 ¦ 0.38 ¦ 0.36 ¦ 0.36 ¦ 0.36 ¦ ¦ Low-e (저일사취득) ¦ 3 ¦ U ¦ 1.02 ¦ 3.22 ¦ 2.07 ¦ 1.76 ¦ 1.71 ¦ 1.45 ¦ 2.13 ¦ 1.76 ¦ 1.44 ¦ 1.40 ¦ 1.33 ¦ ¦ Low-e (저일사취득) ¦ 3 ¦ SHGC ¦ 0.27 ¦ 0.25 ¦ 0.25 ¦ 0.21 ¦ 0.21 ¦ 0.21 ¦ 0.25 ¦ 0.25 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ ¦ Low-e (고일사취득) ¦ 2 ¦ U ¦ 1.99 ¦ 4.05 ¦ 2.89 ¦ 2.52 ¦ 2.39 ¦ 2.07 ¦ 2.99 ¦ 2.60 ¦ 2.26 ¦ 2.24 ¦ 2.13 ¦ ¦ Low-e (고일사취득) ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.70 ¦ 0.62 ¦ 0.62 ¦ 0.52 ¦ 0.52 ¦ 0.52 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.61 ¦ 0.61 ¦ 0.61 ¦ ¦ Low-e (고일사취득) ¦ 3 ¦ U ¦ 1.42 ¦ 3.54 ¦ 2.36 ¦ 2.02 ¦ 1.97 ¦ 1.70 ¦ 2.47 ¦ 2.10 ¦ 1.77 ¦ 1.73 ¦ 1.66 ¦ ¦ Low-e (고일사취득) ¦ 3 ¦ SHGC ¦ 0.62 ¦ 0.55 ¦ 0.55 ¦ 0.46 ¦ 0.46 ¦ 0.46 ¦ 0.56 ¦ 0.56 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ ¦ 흡열 ¦ 1 ¦ U ¦ 5.91 ¦ 7.24 ¦ 6.12 ¦ 5.14 ¦ 5.05 ¦ 4.61 ¦ 6.42 ¦ 6.07 ¦ 5.55 ¦ 5.55 ¦ 5.35 ¦ ¦ 흡열 ¦ 1 ¦ SHGC ¦ 0.73 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 0.66 ¦ 0.66 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ ¦ 흡열 ¦ 2 ¦ U ¦ 2.73 ¦ 4.62 ¦ 3.42 ¦ 3.00 ¦ 2.87 ¦ 2.53 ¦ 3.61 ¦ 3.22 ¦ 2.86 ¦ 2.84 ¦ 2.72 ¦ ¦ 흡열 ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.62 ¦ 0.55 ¦ 0.55 ¦ 0.46 ¦ 0.46 ¦ 0.46 ¦ 0.56 ¦ 0.56 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ ¦ 흡열 ¦ 3 ¦ U ¦ 1.76 ¦ 3.80 ¦ 2.60 ¦ 2.25 ¦ 2.19 ¦ 1.91 ¦ 2.76 ¦ 2.39 ¦ 2.05 ¦ 2.01 ¦ 1.93 ¦ ¦ 흡열 ¦ 3 ¦ SHGC ¦ 0.34 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.30 ¦ 0.30 ¦ 0.30 ¦ ¦ 반사 ¦ 1 ¦ U ¦ 5.91 ¦ 7.24 ¦ 6.12 ¦ 5.14 ¦ 5.05 ¦ 4.61 ¦ 6.42 ¦ 6.07 ¦ 5.55 ¦ 5.55 ¦ 5.35 ¦ ¦ 반사 ¦ 1 ¦ SHGC ¦ 0.31 ¦ 0.28 ¦ 0.28 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ 0.29 ¦ 0.29 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ ¦ 반사 ¦ 2 ¦ U ¦ 2.73 ¦ 4.62 ¦ 3.42 ¦ 3.00 ¦ 2.87 ¦ 2.53 ¦ 3.61 ¦ 3.22 ¦ 2.86 ¦ 2.84 ¦ 2.72 ¦ ¦ 반사 ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.29 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ 0.22 ¦ 0.22 ¦ 0.22 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ ¦ 반사 ¦ 2 ¦ U ¦ 1.76 ¦ 3.80 ¦ 2.60 ¦ 2.25 ¦ 2.19 ¦ 1.91 ¦ 2.76 ¦ 2.39 ¦ 2.05 ¦ 2.01 ¦ 1.93 ¦ ¦ 반사 ¦ 2 ¦ 3 SHGC ¦ 0.34 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.30 ¦ 0.30 ¦ 0.30 ¦ 팬코일이 설치된 중앙식 냉방시스템 공동주택은 중앙식 냉방시 스템의 용량 선정을 위해, 건물전체에 대한 최대부하계산이 필 요하고, 각 세대의 부하는 각 아파트의 공기분배시스템과 팬코 일의 용량 선정을 위한 기준이 된다. 1) 외피면 열취득 벽, 바닥, 천장, 문을 통한 열 취득은 실내외 공기 온도차와 외표면 일사 열취득에 의한 것이다. 일반적 구조체의 열용량은 건물 내부의 열취득량을 저장하고, 지연시킨다. 이 효과 는 동시 부하 산출이 가능한 전산화된 RHB 법으로 확인될 수 있다. RLF 법은 다음과 같이 냉방부하를 계산한다. qopq = Ax CF opy CF = U(OF,At+OF,+ OF,DR) bdo (8) (9) 여기서 ¦ qopq ¦ : 외피면 냉방부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 순표면적, m2 ¦ ¦ CF ¦ : 표면냉방계수, W/m2 ¦ ¦ U ¦ : 열관류율, W/m2 · K ¦ ¦ △t ¦ : 냉방설계온도차, K ¦ ¦ OFt, ¦ OFb, OF, : 외피표면냉방계수 ¦ ¦ DR ¦ : 일냉방범위, K ¦ OF 에 해당하는 대표적 외피면 요소의 물리적 특성은 표 3 과 같다. OFt 는 1 보다 작고, 현관 등 비공조 공간의 효과 를 나타내 며, OF6 는 일사량을, OF,은 축열 효과 를 반영한다. CF 는 CF = U x CLTD 로 이해할 수 있고, 이 식은 주거용 건물의 부하계산 뿐만 아니라, 비주거용 건물의 부하계산법에서도 사용된다. 표 3 의 벽체 계수는 2 가지 측면에서 단순화된 것이다. 이 값 은 벽의 방위와 관계없는 것이며, 전체부하에 미치는 영향이 작 다. 왜냐하면, 주거용 건물은 일반적으로 외기에 접하는 면이 많기 때문이다. 또한 목구조 건물만 해당된다. 목구조의 값은 중량 구조체(벽돌)에 사용될 수 있지만, 이것으로 인해 냉방부 하에서 벽체 영향을 과도하게 볼 수 있다. 표 3 외피표면 냉방계수 ¦ 종 류 ¦ OFt ¦ OFb,K ¦ OF, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환기되는 다락에 인접한 천장/벽 ¦ 0.62 ¦ 14.3 aroof - 4.5 ¦ - 0.19 ¦ ¦ 천장/지붕 전체 ¦ 1 ¦ 38.3 aroof - 7.0 ¦ - 0.36 ¦ ¦ 일사가 비치는 벽 또는 문 ¦ 1 ¦ 8.2 ¦ - 0.36 ¦ ¦ 벽(나무프레임) 또는 문(음영) ¦ 1 ¦ 0 ¦ - 0.36 ¦ ¦ 외기에 접한 바닥 ¦ 1 ¦ 0 ¦ R 0.06 ¦ ¦ 뜬 바닥 ¦ 0.33 ¦ 0 ¦ - 0.28 ¦ aroof = 지붕의 일사흡수율 | {}
e1872a80-4659-4fd4-a209-f00093aa4ecf | 1권.pdf | 3.13-6 제 3 편 설비 에너지계산 바닥은 냉방부하를 다소 저하시킨다. = Ax CF qopq slab CF = 1.9 - 1.4 hsrf slab 여기서, ¦ A ¦ : 바닥면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CFstab ¦ : 바닥냉방계수, W/ m2 ¦ ¦ hsrf ¦ : 유효 표면열전도율, W/ m2·K, 카페트 등 마감재 포함은 1/(Rcvr + 0.12) ¦ ¦ 1.9 ¦ : 상수, W/ m2 ¦ ¦ 1.4 ¦ : 계수, K ¦ 지중과 의 열전달은 정량화가 어렵기 때문에 일반적으로 무시 된다. 지중에 접한 외표면은 단열이 잘 되어 있는 것으로 가정 하고 부하계산이 수행된다. 전반적인 열전달은 없지만, 주간의 축열 효과 는 포함된다. 난방부하계산은 슬래브와 지하벽을 통한 열손실을 포함해야 한다. 이 부분에 대해, 난방부하계산에서 다 시 정리한다. 2) 일사 열취득 창 냉방부하는 다음과 같이 계산된다. afen = Ax CFfen CF fen = U(△t-0.46DR)+PXI xSHGC xIAC xFFs 여기서, ¦ afen ¦ : 창 냉방부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 창틀포함 창면적, m2 ¦ ¦ CF fen ¦ : 표면냉방계수, W/m2 ¦ ¦ U ¦ : 창 열관류율, W/m2·K ¦ ¦ △t ¦ : 냉방설계온도차, K ¦ ¦ DR ¦ : 일냉방범위, K ¦ ¦ PXI ¦ : 최대일사량, 차양효과 포함, W/m2 ¦ ¦ SHGC ¦ : 일사 열취득 계수 ¦ ¦ IAC ¦ : 내부차광감쇠계수 ¦ ¦ FFs ¦ : 창 일사부하계수 ¦ RP-1199 회기식(Barnaby et al. 2004)은 일사량 유입이 주 간에 걸쳐 발생하더라도, 창 냉방부하와 창외표면의 최고 일사 유입량은 높은 상관성을 갖는다는 것을 확인하였다. PXI 의 산 출식은 다음과 같다. (13) (12) PXI= TxEt (차광 없음) (10) PXI= T2[E4+(1-Fakg)ED](차광 있음) (11) 여기서, ¦ PXI : 최대 일사량, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Et, Ed, ED : 최대 전일사량, 최대 확산일사량, 최대 직달 일사량, W/m2 ¦ ¦ Tx : 외부 부착물의 투과 율 ¦ ¦ Fshd : 차양, 핀, 장애물에 의한 창 차광 비율 ¦ 수평에서 30° 이하의 천창은 수평으로 본다. 이 이상의 경사 는 RLF 법에서 지원하지 않는다. 외부 블라인드는 일사 유입량을 크게 줄인다. 표 4 는 일반적 차양에 대한 투과 율을 나타낸다. 차양성능 Fshd 는 인접 구조 물에 의해 해당 창이 최대부하시간에 완전히 음영상태가 되 면 이를 1 로 본다. (15) 단순한 차양의 성능은 다음과 같이 평가할 수 있다. SLFx Doh - Xoh Fshd = min 1, max 0, h 여기서, (16) ¦ SLF ¦ : 음영선 계수(shade line factor), 표 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Doh ¦ : 차양 깊이, m ¦ ¦ Xoh ¦ : 창의 상부에서 차양까지 높이, m ¦ ¦ h ¦ : 창 높이, m ¦ 음영선 계수(shade line factor)는 차양의 깊이와 차양 끝 에서 직하로 떨어지는 그림자 높이의 비율이다. 즉, 음영선은 SLF 에 차양의 깊이를 곱한 값과 같다. 표 5 는 7 월 21 일에, 각 창에 일사 유입량이 많은 시간 동안 평균한 음영선계수를 나 타낸다. 더욱 복잡한 음영 조건 RHB 법으로 분석되어야 한다. 창의 일사부하계수 FFs 는 창의 노출에 따라 결정된다.(표 6) 이 값은 최대냉방부하에 대한 투과 일사량의 영향을 나타낸다. 표 4 외부부착 장치 (14) ¦ 구분 ¦ Tz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 없음 ¦ 1.0 ¦ ¦ 외부측 삽입 스크린 ¦ 0.64 ¦ ¦ 차양스크린 ¦ 제조사 SC 값, 0.4~0.6 ¦ 표 5 음영선 계수(SLFs) ¦ 노출면 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출면 ¦ 20° ¦ 25° ¦ 30° ¦ 35° ¦ 40° ¦ 45° ¦ 50° ¦ 55° ¦ 60° ¦ ¦ 북 ¦ 2.8 ¦ 2.1 ¦ 1.4 ¦ 1.5 ¦ 1.7 ¦ 1 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ ¦ 북동/북서 ¦ 1.4 ¦ ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ 1 .3 ¦ 1.3 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ ¦ 동/서 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ ¦ 남동/남서 ¦ 2.1 ¦ 1.8 ¦ 2 ¦ 1.7 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ ¦ 남 ¦ 20 ¦ 14 ¦ 6.9 ¦ 4.7 ¦ 3.3 ¦ 2.7 ¦ 2.1 ¦ 1.7 ¦ 1.4 ¦ 차양 아래 음영길이 = SLF x Doh. ¦ 노출면 ¦ 단독주택 ¦ 공동주택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 북 ¦ 0.44 ¦ 0.27 ¦ ¦ 북동 ¦ 0.21 ¦ 0.43 ¦ ¦ 동 ¦ 0.31 ¦ 0.56 ¦ ¦ 남동 ¦ 0.37 ¦ 0.54 ¦ ¦ 남 ¦ 0.47 ¦ 0.53 ¦ ¦ 남서 ¦ 0.58 ¦ 0.61 ¦ ¦ 서 ¦ 0.56 ¦ 0.65 ¦ ¦ 북서 ¦ 0.46 ¦ 0.57 ¦ ¦ 수령 ¦ 0.58 ¦ 0.73 ¦ 표 6 일사부하계수 | {}
b02abb31-e1d7-4abd-86fe-8414e122196a | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-7 표 7 내부감쇠계수(IAC) ¦ 유리 구성 ¦ 유리종류 ¦ 유리종류 ¦ Drapes ¦ Drapes ¦ Drapes ¦ Roller Shades ¦ Roller Shades ¦ Roller Shades ¦ Blinds ¦ Blinds ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유리 구성 ¦ 유리종류 ¦ 유리종류 ¦ Open-Weave ¦ Closed-Weave ¦ Closed-Weave ¦ Opaque ¦ Opaque ¦ Translucent ¦ Blinds ¦ Blinds ¦ ¦ 유리 구성 ¦ 유리종류 ¦ 유리종류 ¦ Light ¦ Dark ¦ Light ¦ Dark ¦ White ¦ Light ¦ Medium ¦ White ¦ ¦ 1 ¦ Clear ¦ (1a) ¦ 0.64 ¦ 0.71 ¦ 0.45 ¦ 0.64 ¦ 0.34 ¦ 0.44 ¦ 0.74 ¦ 0.66 ¦ ¦ 1 ¦ Heat absorbing ¦ (1c) ¦ 0.68 ¦ 0.72 ¦ 0.5 ¦ 0.67 ¦ 0.4 ¦ 0.49 ¦ 0.76 ¦ 0.69 ¦ ¦ 2 ¦ Clear ¦ (5a) ¦ 0.72 ¦ 0.81 ¦ 0.57 ¦ 0.76 ¦ 0.48 ¦ 0.55 ¦ 0.82 ¦ 0.74 ¦ ¦ 2 ¦ Low-e high-solar ¦ (17c) ¦ 0.76 ¦ 0.86 ¦ 0.64 ¦ 0.82 ¦ 0.57 ¦ 0.62 ¦ 0.86 ¦ 0.79 ¦ ¦ 2 ¦ Low-e low-solar ¦ (25a) ¦ 0.79 ¦ 0.88 ¦ 0.68 ¦ 0.85 ¦ 0.6 ¦ 0.66 ¦ 0.88 ¦ 0.82 ¦ ¦ 2 ¦ Heat absorbing ¦ (5c) ¦ 0.73 ¦ 0.82 ¦ 0.59 ¦ 0.77 ¦ 0.51 ¦ 0.58 ¦ 0.83 ¦ 0.76 ¦ 또한, FFs 는 동측이 서측보다 낮은 것을 알 수 있다. 외피면적 이 작은 공동주택의 경우, 그 특징이 반영되어, FFs 값이 단독 주택보다 높다. 내부 차광장치는 일사유입량을 많이 줄이며, 주거용 건물에 서 흔히 사용된다. 조사에 따르면 창의 대부분이 차광장치가 달려있다고 한다. 예를 들어, James(1997)의 연구에 따르면, 368 개의 주택 중 80%에 내부 차광장치가 있었다고 한다. 그 러므로 특별한 상황을 제외하고, 주거용 건물의 냉방부하계산 에서 내부 차광장치는 반영되어야 한다. RLF 법에서, 내부감 쇠계수(IAC) 모델이 사용되고, 주거용 건물에 사용되는 내부 차광장치의 내부감쇠계수는 표 7 과 같다. 그 외 다른 구성에 대한 IAC 값은 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 15, Tables 14A ~14G 을 참조하기 바란다. 차광장치가 부분적으로 열려져 있는 것으로 보는 경우도 있다. 예를 들어, 커튼이 주광유입을 유도하기 위해, 일부가 열려 있기도 한다. 이때, IAC 의 계산식은 다음과 같다. IAC = 1 + Fel(IACcl - 1) 여기서, ¦ IAC ¦ : ¦ 일부 닫힘 ¦ 내부감쇠계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fet ¦ : 차광율 ¦ (0 ¦ ~ 1) ¦ ¦ IACce ¦ : 완전 ¦ 닫힘 ¦ 내부감쇠계수 ¦ (17) 3) 내부 열취득 최대현열부하와 최대잠열부하에 미치는 재실자, 조명, 기기 발열의 영향은 다음과 같이 산출될 수 있다. qig,s = 136+2.2Ac/+22N.c qig,l= 20+0.22Acf + 12Noc (18) 여기서, (19) ¦ qig,s ¦ : 내부발열에 의한 현열냉방부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qig,l ¦ : 내부발열에 의한 잠열냉방부하, W ¦ ¦ Ad ¦ : 건물의 공조면적, m2 ¦ ¦ Noc ¦ : 재실자 수(알 수 없을 경우, Nbr + 1) ¦ ¦ Nbr ¦ : 침실 수 + 1 ¦ 위 계산식은 Barnaby 과 Spitler(2005)에 의해 정리된 Building America (2004)에서, 오후 4 시 기준의 부하분석에 근거하여 유 도된 것이다. 예상된 발열은 미국 주택에 대한 일반적인 것이 다. 이와 달리, 최대냉방부하시간에 비정상의 조명밀도와 다 른 기기의 추가 사용이 되는 경우는 그 추가분을 감안해야 한 다. 간헐적으로 높은 재실밀도 또는 기타 내부 발열이 예상되 는 경우, 보조 냉방시스템 적용을 고려해야 한다. 실별 계산을 위해, 현열냉방부하(qig,s)는 전체 공조면적에 대해 산출해야 하며, 부엌과 거실도 구분하여 산출되어야 한다. 4) 침입외기 열취득 침입외기는 일반적으로 냉방부하와 난방부하의 주 요소이 다. 주거용 건물의 기밀성에 대한 상세한 사항은 편람 제 1 권 기초 제 11 장을 참고하기 바란다. 침입외기에 대한 상세 사항 에는 주거용 건물의 부하계산 시 침기량을 계산할 수 있는 단 순화 모델이 정리되어 있다. 침입외기는 개별 실과 개별 존이 아닌, 건물 전체를 대상으로 접근해야 한다. 자연 침기량은 환 기의 불균형 또는 덕트 누기의 원인으로 기계적 압력에 따라 변동된다. 이 효과 에 대해서는 (5) 환기 열취득에서 다시 정리 하겠다. 침입외기량은 공기량 Qi 또는 단위시간 환기회수(ACH)로 나타낸다. Q= ACH(V/3.6) 3.6Q ACH= V (20) 여기서, Qi : 침기량, L/s ACH : 환기회수, 회/h V : 건물체적, m2 (21) 침입외기량은 다음 두 가지 요인에 의해 결정된다. 건물유효 틈새면적(외피의 틈와 누기통로, 연도)과 천장, 벽, 바닥, 연도 간의 분배, 그리고 연돌효과, 부력, 바람에 의한 구동압력이다. 이 요인들에 대해 우선 구분하여 산출하고, 다음 계산식으로 통합한다. &= ALIDF (22) | {}
376d0860-1bdf-4a6e-a6ae-a1b80ae94ddc | 1권.pdf | 3.13-8 제 3 편 설비 에너지계산 여기서, AL : 기준 압력차 4 Pa 에서 유량계수 CD = 1(cm2)을 가정한 건물유효틈새면적(연도 포함) IDF : 틈새 면적당 침기량, L/(s·cm2) 이 계산식은 유량계수 1, 압력차 4 Pa 조건의 건물유효틈새 면적을 사용하여 침기량을 산정한다(Sherman, Grimsrud, 1980). 건물유효틈새면적을 결정하기 위한 정확한 방법은 일반 적으로 블로어 도어 테스트라고 하는 압력테스트를 이용한 측 정뿐이다. 육안검사는 수많은 연구결과 를 통해, 적합하지 않음 이 확인되었다. 건물설계에서, 압력측정은 불가능하기 때문에, 틈새면적은 설 계의 목적에 맞게 가정되어야 한다. 틈새면적을 결정하기 위한 단순 계산법은 건물외피면적에 대한 평균 틈새면적을 가정하는 방법이다. AL = AesAul 여기서, ¦ Aes ¦ : 건물외피면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Aut ¦ : 단위면적당 틈새면적, cm2/m2 ¦ (23) 표 8 단위틈새면적 ¦ 구 조 ¦ 설 명 ¦ Aul, cm2/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고기밀 ¦ 기밀전무가 건설 감리된 추택 ¦ 0.7 ¦ ¦ 중고기밀 ¦ 주의 를 기울여 시공된 주택 ¦ 1.4 ¦ ¦ 중기밀 ¦ 일반적 ¦ 2.8 ¦ ¦ 중저기밀 ¦ 70 년대 주택 ¦ 5.6 ¦ ¦ 저기밀 ¦ 노후주택 ¦ 10.4 ¦ 단위면적당 틈색면적은 단위 표면적에 대한 틈새면적으로, 설계목적에 적합한 값을 표 8 에서 선택한다. 동절기 조건에서 냉 기는 쉽게 감지되므로 침기를 줄이기 위해 단계적 조절이 이루어 지고 있다. 그러므로 작은 틈새면적은 한랭지역에 유리하다. 틈새 면적은 표 8 에서 알 수 있듯이, 건축의 기밀성을 낮추면 각 단계 마다 두 배로 틈새면적이 증가된다는 것을 알아야 한다. 이 때문 에, 오래된 주택은 침입외기부하가 높은 것이 일반적이다. 계산식 (23)에서, 건물외피면적(Aes)은 외피면 압력경계가 되는 건물전체표면적이다. 이는 공조공간 또는 간접공조공간과 외기를 분리하는 상부 표면적을 말한다. 틈새면적당 침입외기량(IDF)은 단순계산법으로, Barnaby 와 Spitler (2005)가 설계조건에서 AIM-2 모델(Walker and Wilson 1990, 1998; Chapter 16' enhanced model)과 거의 일치하는 결과 를 얻을 수 있다. 계산식은 다음과 같다. L。+H�tl[I +I2(AL.fue/AL)] IDF = 1000 여기서, I⌀, 4, I2 = 계수이며, 다음과 같다 ¦ ¦ Cooling 3.4 m/s ¦ Heating 6.7 m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ 25 ¦ 51 ¦ ¦ 4 ¦ 0.38 ¦ 0.35 ¦ ¦ I2 ¦ 0.12 ¦ 0.23 ¦ H : 건물 평균 연도높이, m(일반적으로 층별 2.5 m) △t : 실내외 온도차, K AL, flue : 4 Pa 압력차, 유량계수 CD= 1 조건의 연도유 효틈새면적(cm2), 난로, 급탕기, 벽난로, 또는 환 기장치가 정지상태로 댐퍼가 닫힌 조건의 모든 연도 건물의 연돌높이 H 는 바닥과 천장사이의 평균 높이차이다. 그러므로 뜬바닥 하부공간으로 환기되는 건물에서, 그 하부공간 높이는 포함되지 않는다. 지하 또는 지중에 매립된 건물에서 연 돌높이 H 는 지면위에서 천장높이의 평균값이다. 일반적으로, 지하와 지상공간 사이에는 많은 침기가 발생한다. 따라서 지면 위로 돌출된 지하실의 높이는 지하실이 완전히 공조되는지 아 닌지에 따라 높이 산정에 포함되어야 한다. 높이에 대한 적합한 조정방법으로, 높이 H 를 V/Acf (공조면 적)으로 계산할 수도 있다. 식 (24)은 전형적인 도시 근교의 주 거용 건물을 대상으로, 높이에 상관없이 AL, flue < AL/2 의 조건에서 바람차단 효과 를 산출하는 방법이다. 표 9 는 틈새면적 과 연도가 0 인 조건에서, 식 (24)에 의해 정리된 IDF 값을 나 타낸다. 표 9 일반적 IDF 값, L/(s · cn2) ¦ H,m ¦ heating design temperature, °C ¦ heating design temperature, °C ¦ heating design temperature, °C ¦ heating design temperature, °C ¦ heating design temperature, °C ¦ cooling design temperature, °C ¦ cooling design temperature, °C ¦ cooling design temperature, °C ¦ cooling design temperature, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H,m ¦ -40 ¦ -30 ¦ -20 ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 2.5 ¦ 0.1 ¦ 0.095 ¦ 0.086 ¦ 0.077 ¦ 0.069 ¦ 0.06 ¦ 0.031 ¦ 0.035 ¦ 0.04 ¦ ¦ 3 ¦ 0.11 ¦ 0.1 ¦ 0.093 ¦ 0.083 ¦ 0.072 ¦ 0.061 ¦ 0.032 ¦ 0.038 ¦ 0.043 ¦ ¦ 4 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ 0.093 ¦ 0.079 ¦ 0.065 ¦ 0.034 ¦ 0.042 ¦ 0.049 ¦ ¦ 5 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ 0.1 ¦ 0.086 ¦ 0.069 ¦ 0.036 ¦ 0.046 ¦ 0.055 ¦ ¦ 6 ¦ 0.18 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.11 ¦ 0.093 ¦ 0.072 ¦ 0.039 ¦ 0.05 ¦ 0.061 ¦ ¦ 7 ¦ 0.2 ¦ 0.17 ¦ 0.15 ¦ 0.12 ¦ 0.1 ¦ 0.075 ¦ 0.041 ¦ 0.051 ¦ 0.068 ¦ ¦ 8 ¦ 0.22 ¦ 0.19 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.11 ¦ 0.079 ¦ 0.043 ¦ 0.058 ¦ 0.074 ¦ 시공 후 압력테스트는 설계단계의 침기량 설정이 실제와 같 은지 확인하기 위해 반드시 필요하다. 설계 값을 초과 하는 침기 량은 위치를 확인하고 보완해야 한다. 건물 전체의 침기는 실의 체적에 따라 실별로 구분되어져야 한다. 즉, 각 실은 건물 전체와 같은 환기회수를 갖기 때문이다. 실제, 침기는 풍압조건과 외기온도에 따라 실별로 다양하다. 이 러한 조건은 실별 침기량을 증가시키거나 감소시킬 수 있다. (24) 또한, 시스템은 혼합공기를 모든 실에 국부적 침기량 만큼 재 공급하게 된다. 따라서 대부분의 경우 실마다 침기량을 별도로 산정할 수 있는 방법이 없다. 다만, 낡거나, 다층 주택은 예외다. 경제적으로 바람직한 방법은 침기량을 줄이는 것이다. 수선이 | {}
a431019f-7e6e-4168-92a2-676120d7496b | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-9 불가능 하다면, 난방부하계산의 목적을 위해, 외피면적 중에서 풍압이 강한 실과 저층에는 다르게 적용할 수 있다(노출계수를 사용한 조정). 단독주택에서 분리된 아파트 건물은 건물 전체가 분석되어 야 하고, 아파트 체적에 대한 환기량으로 정리되어야 한다. 형 식이 다른 다가구 건물에서 침기는 건물 전체 높이와 건물의 기밀 정도를 포함한 다양한 요소들에 의해 결정된다. 저층 건 물에 대한 침기량의 상한은 건물 전체를 평가하여 확인될 수 있다. 건물높이가 높아지면, 침기량이 과대하게 산출될 수 있 다. 이 경우, 환기(침기)분야 전문가의 도움이 필요할 수 있다. 5) 환기 열취득 (1) 환기에 의한 열취득 주거용 건물의 기밀성은 에너지 절약을 이유로, 지난 수십년 간 대폭 향상되었다. 자연 환기량은 실내 공기질을 유지할 만큼 충분하지 않다. ASHRAE Standard 62.2 에는 건물의 최소 환 기량에 대해 명시하고 있다. Qu = 0.15Acf + 3.5(Ltr + 1) 여기서, (25) Qu : 필요환기량, L/s Acf : 건물공조면적, m2 Lor : 침실 수, 1 이상 또한 ASHRAE Standard 62.2 는 작은 Qu 값을 얻을 수 있는 다른 계산법도 제시하고 있다. 건물 전체의 환기량은 규 정과 재실자의 요구가 복합되기 때문에, 좀 더 일반적인 값이 될 수 있다. 필요환기량 Qu 는 냉방부하계산과 난방부하계산 에 모두 적용된다. 열회수 장치는 기계적 환기시스템의 일부분이다. 이와 같은 장치는 HRVs 또는 ERVs 으로 불려지고, 주거용 건물의 분배 시스템과 통합된다. 이는 제 3 권 공기조화(방식과 장비)에 상 세히 정리되어 있다. 열회수 장치는 현열 혹은 전열(엔탈피) 로 급기와 배기 사이에서 열교환되는 것이다. ERV 와 HRV 장 치는 현열과 전열 효과 에 의해 구분된다. 부엌과 욕실의 배기팬은 ASHRAE Standard 62.2 에서 설 치하도록 하고 있으며, 일반적으로 적용되고 있다. 다만, 이와 같은 수동제어 간헐가동의 배기팬은 일반적으로 부하계산에 포 함시키지 않는다. 다만, 지속적으로 가동되는 환기장치는 부하 계산에 포함시킨다. 배기팬은 건물을 감압시키기 때문에, 침기 량을 증가시켜 부하를 가중시킬 수 있다. 연료보일러, 벽난로, 급탕기는 연소공기가 필요하다. 연소공 기원이 건물 내부일 경우, 침기량이 증가되고, 난방부하는 가중 된다. 이 가중된 부하를 배제시키려면, 공조공간 외부(주차장 등)에 장치를 설치하거나 실 내부에 대한 기밀성 있는 연소장치 를 사용하면 된다. 강제통풍식 기기의 경우, 연소공기는 30 kW 난방장치에 대한 약 12 L/s 또는 0.4 L/(s·kW)로 볼 수 있다. 기존 자연급기식 기기의 연소공기 요구량은 강제통풍식 기기의 2 배로 추정할 수 있다. 대부분의 경우, 연소공기량은 상대적으 로 적기 때문에 무시될 수 있다. 냉방부하계산에서, 난방기기 는 가동되고 있지 않은 것으로 가정되고, 급탕기를 제외한 모든 기기의 연소공기량은 무시된다. (2) 환기 및 침기의 결합 기계적 가압은 침기량을 조절한다. 이 효과 를 평가하기 위해, 전체 급기량과 배기량을 결정하고, 균형과 불균형 요소로 구분 한다. Qbal = min (Qsup, Qexh) (26) Qunbal = max (Qsup, Qexh) - Qbal ¦ Qbal ¦ : 균형상태 풍량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q sup ¦ : 전체 환기용 급기량, L/s ¦ ¦ Qexh ¦ : 전체 환기용 배기량, L/s, 연소공기 포함 ¦ ¦ Qunbal ¦ : 불균형 풍량, L/s ¦ (27) 불균형 상태의 덕트 누기는 추가적인 가압과 감압을 발생시킬 수 있다. 기류는 다음과 같이 침기와 결합될 수 있다(Palmiter and Bond 1991; Sherman 1992). Qui = max (Qunbal, Qi + 0.5 Qunbal) 여기서, (28) Qui : 침기/환기의 통합 유량(L/s), 균형요소 미포함 Qi : 자연상태 침기량(L/s) 환기 및 침기에 의한 냉방부하와 난방부하는 다음과 같이 계 산된다. qvi,s = C.[Qui+(1-es)Qual.hr +Qbal,oth ]�t (29) qui,l= G(Qui+ Qual,oth )△W qvi,t = Ct6[Qui+(1-81)Qual.hr + Qbal,oth]△h (30) qvi,l = Ivi⌀t -Ivi,s 여기서, (31) qui,s : 환기/침기 현열부하, W : HRV/ERV 현열효과 8 is Qbal,hr : HRV/ERV 를 통한 환기풍량, L/s, 균형상태 Qbal,oth: 다른 환기용 급기풍량, L/s, 균형상태 △t : 실내외 온도차, K △ W : 실내외 습도 비율 차 qui,t : 전체 환기/침기 부하, W : HRV/ERV 전체 효과 Et △h : 실내외 엔탈피 차이, kJ/kg qui,l : 환기/침기 잠열부하, W (32) 6) 잠열부하 잠열부하는 침기와 환기에 의한 외기, 인체, 요리 및 세탁, 욕 실 등의 수분발생원에 의한 것이다. 이들 요소는 다음과 같이 계산한다. 여기서, qi = Qvi,l+gig,l ¦ qi ¦ : ¦ 전체 잠열, ¦ W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qui,l ¦ : ¦ 환기/침기 ¦ 잠열, W ¦ ¦ qig,l ¦ : ¦ 내부발생 잠열, ¦ W ¦ (33) | {}
438ad028-7ba1-471f-9393-ab6a3243d8f7 | 1권.pdf | 3.13-10 제 3 편 설비 에너지계산 추가로, 잠열은 회기(리턴)덕트의 누기와 불특정 요소에 의해서도 추가 발생될 수도 있다. 참고로, Lstiburek 과 and Carmody (1993)에 의해, 주택의 수분공급원에 대해 정리된 자료도 있다. 다만, 앞서 정리한 식 (19)으로, 일반적인 수분공급은 충분히 반 영된다고 생각해도 좋다. 왜냐하면, 공조시스템은 일반적으로 온 도에 의해 제어되기 때문에, 잠열부하는 공조시스템 운전의 부 가처리로 해결된다. 다만, 외기온도가 높지 않고 잠열발생이 높은 조건에서는 온 도만으로 냉방시스템을 제어하면, 그 가동시간이 적기 때문에, 잠열부하처리가 부족할 수 있다. 이러한 경우, 인버터제어 냉방 기기, 온습도 통합제어, 독립제습 등의 방법을 적용하여 대응하 는 것도 가능하다. 7) 공기분배 시스템 열취득 덕트 시스템의 누기와 열손실은 건물의 요구 부하를 초과 하 는 상당한 장치부하이다. 열손실 정도는 덕트 루트, 덕트의 표 면적, 주위 온도, 덕트 단열성능, 덕트 기밀성에 따라 달라진다. 이 열손실량은 시공 전 부하계산단계에서 정확히 결정되기 어 렵기 때문에, 가정 값으로 평가되어야 하고, 일반적으로 선정된 장치용량으로 충분히 처리 가능하다. 공조존내 덕트의 경우, 덕트 열손실로 보지 않는다. 이와 관련한 권장사항에 대해서는 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment 의 Chapter 10 을 참고하기 바란다. 적합한 자재와 시공기술은 덕트의 기밀성을 높이기 위해 수반되어야 할 필수사항이다. 대부분의 실링기술, 덕트 테잎 은 몇 년이 지나지 않아, 손상되는 것으로 확인되었다. 잘 시 공된 덕트 시스템은 급배기의 전체 덕트 계통에서 송풍기 풍 량의 5% 수준의 누기만 발생된다. 일반적인 덕트계통이 경 우, 11% 이상의 누기가 발생된다. 덕트 누기의 부하 영향 때 문에, 시공 이후 기밀성에 대한 검증은 반드시 필요하다. 덕트 손실은 ASHRAE Standard 152 에 제시된 모델들을 사용하여 평가될 수 있다(Francisco and Palmiter (1999), Palmiter and Francisco (1997) ). 덕트의 손실에 대한 허 용값은 다음과 같이 계산될 수 있다. Id = Fdiqbl 여기서, qd : 분배 손실, W Fdl : 덕트 손실/취득 계수 qbl : 건물전체 부하, W (34) 표 10 은 일반적인 덕트의 손실/취득 계수를 덕트 위치에 따 라 나타낸 것이다. 이 값은 수계산에 대한 지침으로 활용될 수 있으며, 덕트 누기를 줄여야 하는 필요성을 알 수 있게 한다. 표 10 의 냉방계수는 현열의 취득만을 나타낸다. 또한 덕트 기밀성은 많은 잠열취득을 초래할지도 모른다. ASHRAE Standard 152 참조하기 바란다. 1.5 난방부하계산 주거용 건물의 난방부하계산은 난방이 되는 실, 공간, 건물 을 대상으로 최대 열손실을 평가하는 것이다. 동시에 설계 외 기조건에서 설정온도를 유지하는 것이다. 특히, 주거용 건물 의 난방부하계산은 일사와 내부발열, 건물 축열을 무시하는 보수적인 가정을 사용한다. 즉, 이는 가장 열손실이 크고, 복 잡한 계산이 필요한 외피면에 대해, 단순히 정상상태 열손실 을 계산하는 것이 핵심이다. ¦ 덕트 위치 ¦ ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 위치 ¦ 급기/배기 누기율 ¦ 11% / 11% ¦ 11% / 11% ¦ 11% / 11% ¦ 5% / 5% ¦ 5% / 5% ¦ 5% / 5% ¦ 11% / 11% ¦ 11% / 11% ¦ 11% / 11% ¦ 5% / 5% ¦ 5% / 5% ¦ 5% / 5% ¦ ¦ 덕트 위치 ¦ 단열(m2·K)/W ¦ R-0 ¦ R-0.7 ¦ R-1.4 ¦ R-0 ¦ R-0.7 ¦ R-1.4 ¦ R-0 ¦ R-0.7 ¦ R-1.4 ¦ R-0 ¦ R-0.7 ¦ R-1.4 ¦ ¦ 공조존 ¦ 공조존 ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ ¦ 다락 ¦ C ¦ 1.26 ¦ 0.71 ¦ 0.63 ¦ 0.68 ¦ 0.33 ¦ 0.27 ¦ 1.02 ¦ 0.66 ¦ 0.6 ¦ 0.53 ¦ 0.29 ¦ 0.25 ¦ ¦ 다락 ¦ H/F ¦ 0.49 ¦ 0.29 ¦ 0.25 ¦ 0.34 ¦ 0.16 ¦ 0.13 ¦ 0.41 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.27 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ ¦ 다락 ¦ H/HP ¦ 0.56 ¦ 0.37 ¦ 0.34 ¦ 0.34 ¦ 0.19 ¦ 0.16 ¦ 0.49 ¦ 0.35 ¦ 0.33 ¦ 0.28 ¦ 0.17 ¦ 0.15 ¦ ¦ 지하 ¦ C ¦ 0.12 ¦ 0.09 ¦ 0.09 ¦ 0.07 ¦ 0.05 ¦ 0.04 ¦ 0.11 ¦ 0.09 ¦ 0.09 ¦ 0.06 ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ ¦ 지하 ¦ H/F ¦ 0.28 ¦ 0.18 ¦ 0.16 ¦ 0.19 ¦ 0.1 ¦ 0.08 ¦ 0.24 ¦ 0.17 ¦ 0.15 ¦ 0.16 ¦ 0.09 ¦ 0.08 ¦ ¦ 지하 ¦ H/HP ¦ 0.23 ¦ 0.17 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.09 ¦ 0.08 ¦ 0.2 ¦ 0.16 ¦ 0.15 ¦ 0.12 ¦ 0.08 ¦ 0.07 ¦ ¦ 바닥하부 ¦ C ¦ 0.16 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ 0.1 ¦ 0.06 ¦ 0.05 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ 0.08 ¦ 0.06 ¦ 0.05 ¦ ¦ 바닥하부 ¦ H/F ¦ 0.49 ¦ 0.29 ¦ 0.25 ¦ 0.34 ¦ 0.16 ¦ 0.13 ¦ 0.41 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.27 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ ¦ 바닥하부 ¦ H/HP ¦ 0.56 ¦ 0.37 ¦ 0.34 ¦ 0.34 ¦ 0.19 ¦ 0.16 ¦ 0.49 ¦ 0.35 ¦ 0.33 ¦ 0.28 ¦ 0.17 ¦ 0.15 ¦ 표 10 일반적인 덕트 손실/취득 계수 위 값은 단순 가이드 값이다. 가정된 주변온도는 다음과 같다. 냉방(C): t0=35°C, tarttic=49°C, t⌀=20°C, terawl=22°C 난방/난로(H/F), 난방/열펌프(H/HP): to =0°C, tarttic=0°C, tb=18°C, tcrawi=0°C | {}
cb06d0c0-80db-45bf-9133-ba16ab03e5ce | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-11 1) 외피면 열손실 지상에 있는 모든 외피(벽, 문, 천장, 창, 바닥)의 열손실은 다음과 같이 계산된다. q = A X HF (35) HF = U�t (36) 여기서, HF : 난방부하계수, W/m2 천장은 다음 2 가지 구성이 일반적이다. (1) 천장/지붕 일체, 구성요소 통합 열관류율 (2) 자연 환기되는 다락공간에 접한 고단열 천장(벽)에 대해, 지붕을 제외한 고단열 천장에 대한 열관류율과 다락공간의 온 도는 설계외기온도와 같다. 다락공간의 복사 영향은 무시될 수 있다. 천장 또는 벽이 단열되지 않은 경우, 이후 기술될 (3) 비 공조/간헐운전 존의 열손실과 같이 부하계산을 할 수 있다. 지하와 지면에 닿는 외표면에 대한 난방부하계산과 관련하 여, 2.7 난방부하계산에 지하 벽 및 바닥, 지면 닿는 바닥을 통 한 열손실을 평가하기 위한 방법이 정리되어 있다. 이 방법은 주거용 건물에도 적합한 방법이다. 더 상세한 방법으로, Bahnfleth 와 Pedersen (1990)는 면적-외주부에 대한 비율 로 난방부하에 대한 영향 정도를 제시하였다. 추가적으로, 정확 성과 일반성에 대해, Beausoleil-Morrison, Mitalas (1997), CAN/ CSA Standard F280, HRAI (2014), Krarti Choi (1996)에 정리된 내용 등도 참고하기 바란다. 2) 침기 및 환기 열손실 침기 및 환기는 현열 열손실과 잠열 열손실 모두가 해당된다. 침기를 실내온도로 상승시키는 에너지는 현열부하이며, 공간의 수분 손실과 관련된 에너지는 잠열부하이다. 난방부하게산에서 침기 및 환기 열손실 계산방법은 냉방부하계산을 참조 바란다. 3) 비공조/간헐운전 존의 열손실 비공조존 또는 간헐운전 존의 열손실은 간벽온도차에 따른 난방계수를 사용하여 계산될 수 있다. HF = U(ti -to) 비공조공간의 공기온도 to 는 실내온도와 외기온도의 평균 값으로 가정하는 것이 일반적이다. 만약, 간벽표면에 단열이 적용되지 않았다면, 비공조공간의 온도는 전술된 2) 기본 계 산식에 따라 계산될 수 있다. 바닥하부공간과 지하는 바닥의 단열이 충분하지 않는 경우 가 많다. 이 바닥면은 지중과 열교환을 한다. 바닥하부공간은 연중 환기가 되는 것이 기본이다. 바닥하부공간의 주요 문제 는 단열 외벽과 바닥하부의 시공법이다. 식(5)는 HB 법에서 적절히 지중과 의 열교환을 포함하고 있으므로, 지하와 바닥하 부공간에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 지하벽을 포함하고 있을 때, 식 (5)에서 Ax = Abw , Ux = Uavg,bw, tz = tgr 으로 적 용될 수 있다. 비공조 공간에서 추가적으로 고려되어야 하는 것이 배관 또는 덕트의 열손실이다. 이는 비공조 공간의 열취득으로 포 함되어야 한다. (37) 또한, 바닥하부공간과 지하공간에서 환기량과 침기량을 결 정하는 것은 쉽지 않다. 특히, 바닥하부공간의 침기량은 환기 의 구성과 운영에 따라 폭 넓게 분포한다. 참고로, Latta, Boileau (1969)는 동절기에 단열이 없는 지하공간에서 0.67 회의 침기량을 확인하였다. Palmiter 와 Francisco(1996)은 8 개소의 바닥하부공간에 대한 침기량을 측정하여, 그 중간 값 으로 4.6 회를 제시하였다. 4) 가습부하 가습은 난방상태에서 실내의 쾌적성을 유지하기 위해 필요한 것이다. 설정 실내습도조건을 맞추기 위한 잠열부하는 해당 수 량의 증발열과 동등한 현열부하와 같다. 만약 가습에 필요한 증 발열이 재실 공간 또는 분배시스템의 열을 이용하게 된다면, 그 만큼 열 공급은 증가되어야 한다. 간헐적으로 난방하거나, 야간에 예열운전을 실행하는 경우, 실내공기, 건축 자재, 자재 구성 등의 온도를 높이기 위해서는 추가 열이 필요하다. 이것을 예열부하라고 하며, 예열부하는 구조체 열용량, 자재 구성, 가열이 되는 시간에 따라 그 크기 가 결정된다. 왜냐하면, 설계 외기온도는 일반적으로, 동절기 온도보다 낮기 때문에, 열용량을 초과 하는 대부분의 조건은 예열로 대응할 수 있다. 그러므로 많은 엔지니어는 불가피한 상황을 제외하고, 예열용량을 잡지 않는다. 5) 예열운전부하 만약 예열용량을 잡는 것이 필요하다면, 요구사항의 검토에 다음 지침을 이용할 수 있다. 건물 시뮬레이션 프로그램은 예 열시간과 장치용량을 예측할 수 있지만, 정밀 시뮬레이션 수 행은 거의 불가능하다. Armstrong 등(1992a, 1992b)은 셋 백 온도에서 설정온도 회복을 예측하는 모델을 개발했고, 교 회와 업무시설을 대상으로 검증을 수행했다. Nelson 과 MacArthur (1978)는 셋백 온도조절, 난로 용량, 정상운전 회복시간(예열시간) 사이의 관계를 검토했다. Hedrick 등 (1992)은 Nelson 과 MacArthur 결과 를 2 개의 실 험주택에 대해 비교했고, 2 시간의 예열시간을 위한 난로의 추가용량이 셋백 크기, 건물 매스, △t 에 의해, 20%에서 120% 범위인 것을 확인했다. 설계자는 셋백운전의 에너지 절약효과 와 장치용량 증대에 따른 에너지 낭비 사이의 절충이 있어야 한다는 것을 알아야 한다. Koenig(1978)은 다양한 장치용량 수준을 대상으로 연 구를 진행하여, 장치용량의 30% 증대가 거의 전체 난방기간 동안에 4 시간 미만의 예열시간만을 필요로 하게 되고, 이는 에너지 관점에서 최적에 가깝다는 것을 제시했다. 이 지침은 난로가 있는 주거용 건물에 적용된다. 추가로, 공기열원 열펌프에 대한 셋백운전은 적합하지 않을 수 있다(Bullock 1978). 또한 에너지 절약과 주간 설정온도 의 적절한 예열운전이 가능한 최적기동 알고리즘이 포함된 온 도조절장치는 보편적으로 적용되고 있고, 모든 장치에 적용이 고려되어야 한다. | {}
e5264dee-f18c-4580-a3d8-54cebb5fae20 | 1권.pdf | 3.13-12 제 3 편 설비 에너지계산 2. 비주거용 건물의 부하계산 냉난방부하 계산은 냉난방 및 공기조화 시스템 설계의 가 장 기본적인 정량적 근거가 된다. 즉, 냉난방부하는 배관과 덕 트, 디퓨저, 공기조화기, 보일러, 냉동기, 코일, 압축기, 송풍기 와 기타 실내 환경을 조절하는 시스템 요소들의 치수 결정에 근거가 되며, 에너지 소비량, 건물의 운전비용, 건물의 초기투 자비용, 건물 재실자의 행동과 생산성에도 영향을 줄 수 있다. 비주거용 건물의 부하계산에서는 냉방부하 계산의 공통적 요소인 일사 열취득에 대해 정리 한 후, 대표적인 냉 · 난방부 하 예측법인 열평형(HB, heat balance)법과 복사시계열 (RTS, radiation time series)법에 대해서 설명한다. 내부발 열, 침기 및 환기에 대한 설계 기준에 대해서는 제 12 장을 참 조하기 바란다. 2.1 부하계산법 변천 열평형법과 복사시계열법은 건물 공간의 냉방부하 평가를 위한 가장 최근의 방법들이다. 당연히 다른 부하계산법도 여 전히 사용될 수 있다. 이전 부하계산법은 열평형 원리의 단순 화된 방법들이었고, 이 방법들로 비정형이거나 특수한 상황에 대해 부하계산을 하기 위해서는 경험적 판단이 중요하였다. 사실, 어떤 부하계산법이든 다양한 외피에 대한 물리적 보정, 재실자와 사용의 조건, 기상조건과 같은 변수와 조건 등을 정 의하기 위해 사용된 가정들보다 명확하다고 할 수 없다. 따라 서, 부하계산 수행자의 경험은 절대 무시될 수 없다. HB 법과 RTS 법, 그 외 다른 방법들과 중요한 차이는 이전에 제한된 컴퓨터 성능 때문에 단순화시킬 수밖에 없었던 것에 비해, 새 롭게 직접 해법이 도입된 것이다. 예를 들어, 전달함수법(TFM)은 많은 계산단계를 필요로 한다. 이는 일간, 월간, 연간의 에너지사용을 강조한 에너지 분 석을 위해 정리된 원칙적 방법이다. 또한, 최대설계부하계산보 다 시간단위의 평균 냉방부하계산에 더욱 적합한 방법이다. 시간 평균의 상당온도차법(TETD/TA)은 1967 에 ASHRAE Handbook Fundamentals 을 통해, 처음 소개된 이후, 신뢰 성 높은 부하계산법으로 사용되어 왔다. 처음에는 수계산 방 법으로 정리되었으나, 컴퓨터 프로그램으로만 적합한 방법으로 판명되었다. 왜냐하면, 복사성분이 건물의 일반적 질량에 대한 시간단위의 평균값이어야 하므로, 이러한 시간단위 열취득 성분 의 구체적 변화를 계산하는 것이 필요하기 때문이다. 대상건물에 대한 열용량 특성의 경우, 사용자는 그 열용량 정도를 판단할 수 있는 정보가 거의 없고, 전적으로 주관에 의존되기 때문에, 상당온도차법은 항상 경험 많은 엔지니어가 필요하게 된다. 냉방부하온도차/냉방부하계수(CLTD/CLF) 는 2 단계 전달함수법과 상당온도차법을, 냉방부하에 대한 복 사 열취득의 중간변형 없이 바로 냉방부하에 반영하는 1 단계 기법으로 단순화를 시도한 것이다. 하나로 연결된 계수는 대 표적인 전도방정식(q = UA△t)에서 사용되는 냉방부하온도 차와 냉방부하계수이다. 이들은 보다 정밀한 냉방부하계산방 법으로 확인된다. CLTD/CLF 에 의한 부하계산 결과 는 단순 열취득 값이 아닌, 개략 냉방부하값이다. 이들 계수를 얻기 위 해 사용된 단순기법과 가정들 때문에, CLTD/CLF 법은 적용 가능한 건물의 종류와 조건이 한정되며, 그 외에 사용해서는 안 된다. 비록, TFM, TETD/TA, 그리고 CLTD/CLF 방법이 여 기에서 다루지는 않지만, 이들도 사용될 수 있는 방법임에 틀 림없다. 이러한 부하계산법들은 전세계 수많은 건물에서 많은 엔지니어들에 의해 활용되어 왔다. 실제, 냉방부하의 정확성 은 주로 정확한 정보의 가용성과 유용한 데이터를 분석해서 만든 가정에 근거한 설계자의 판단에 좌우된다. 이들 계수는 특별한 부하계산법을 선정하는 것 보다 프로젝트의 성공에 매우 큰 영향력을 갖는다. HB 와 RTS 의 강점은 순전히 주관적 입력정보에 대한 의 존도를 다소 줄이는 것이다. 예를 들어, TETD/TA 를 위한 적정한 시간 평균화 기간을 결정하는 것, 반올림된 TFM 결 과에 적정한 안전계수를 확인하는 것, 특수한 대상에 대해 CLTD/CLF 계수의 적용 여부를 결정하는 것 등이다. 다만, 실제 설계에서 가장 최신 기술을 사용하는 경우에도, 설계 엔 지니어 측의 판단이 필요하며, 이전 부하계산법을 적용할 때 와 마찬가지로 적절한 가정을 선택해야한다. 2.2 냉방부하 계산 원리 1) 부하계산의 기본 개념 비주거용 건물의 냉방부하는 외부의 기상조건에서 건물외 피, 내부발열, 침기 및 환기, 냉방시스템 등의 발열 및 누기 등을 통해, 열이 전도, 대류, 복사의 형태로 이동하는 상태에 서, 건물 내의 온습도가 설정조건을 초과 하지 않도록 상태유 지를 위한 단위시간의 냉방열량을 말한다. 냉방부하에 영향을 주는 건물의 요소는 다음과 같다. 외피 : 벽, 지붕, 창, 간벽, 천장, 바닥의 열관류율 창 : 창의 투과 율에 의한 일사유입량(단파장) 내부 : 조명, 인체, 기기의 발열 침기 및 환기 : 외기의 온습도 상태 시스템 : 덕트 누기, 펌프와 송풍기 에너지 냉방부하 계산에 영향을 미치는 변수들은 수 없이 많기 때 문에, 정확하게 정의 하기 어렵고 항상 복잡하게 서로 관계를 가지고 있다. 많은 냉방부하 요소는 24 시간 동안에 큰 폭으로 변화한다. 이러한 부하 요소의 주기적인 변화는 일치하지 않 기 때문에, 건물 또는 존의 최대냉방부하를 구하기 위하여 각 각의 부하 요소가 분석되어야 한다. 단일 존 시스템 (예, 각각 자체 온도조절이 가능한 몇 개의 독립적인 지역을 담당하는 하나의 시스템)은 개별시간에 각 존의 최대 냉방부하를 처리 해야 한다. 건물의 전체냉방부하 용량은 설계일 하루 동안 모 든 존 부하들의 시간대별 합계의 최댓값을 말한다. 난방기간이나 중간기의 하루 어느 시각에, 다른 존들은 냉 방을 필요로 하는 반면 난방을 필요로 하는 존들도 있을 수 있다. 공기조화 설계에서 시간에 따라 변하는 4 개의 관련된 열유동 개념은 구별되어야 한다. (1) 공간 열취득, (2) 공간 냉방부하, (3) 공간의 열제거율, (4) 냉각코일 부하. | {}
33005e3c-aaba-4976-bfcd-5227f9c7f71f | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-13 (1) 공간 열취득 : 열취득의 순간변화율은 공간으로 열이 들어가거나 공간에서 열이 발생되는 비율이다. 열취득은 공간 으로 열이 들어오는 방식과 현열 또는 잠열 취득인지에 따라 분류된다. 입력 방식에는 투명한 표면을 통한 일사열, 외벽 및 지붕을 통한 열전도, 천장, 바닥 및 내벽을 통한 열전도, 거주 자, 전등 및 기기에 의해 공간에 생성되는 열, 환기, 침입 외기 를 통한 열전달, 그리고 기타 열취득이 있다. 현열은 전도, 대 류 및 복사에 의하여 공조된 공간에 직접적으로 전달된다. 잠 열 취득은 습기가 공간에 공급될 때 발생한다 (예, 거주자와 장비에 의해 방출되는 수증기). 일정한 습도비를 유지하기 위 해서는 수증기가 공간에 공급되는 비율과 같은 비율로 냉각장 치에서 응축되어 제거되어야 한다. 냉방장치를 선정할 때 현열 과 잠열 취득을 구별하는 것이 필요하다. 모든 냉방 장치는 특 정 운전조건에서 최대 현열용량과 최대 잠열용량을 갖는다. 복사에너지는 먼저 공간을 둘러싸는 표면(벽, 바닥, 및 천 장)과 공간에 있는 물체(가구 등)에 흡수된다. 표면과 물체의 온도가 주위온도보다 높아지면, 저장된 열의 일부가 대류에 의해 공기 중으로 전달된다. 표면과 물체의 축열 용량은 주어 진 복사입력에 대한 표면온도의 증가율을 결정하고, 열취득의 복사부분과 그에 대응하는 실내 냉방부하 부분과 의 관계를 결 정한다. 축열 효과 는 주어진 공간의 순간 열취득과 그 순간의 냉방부하를 구별하는데 매우 중요하다. 특정한 환경의 조합에 대한 실제적인 냉방부하를 계산하기 위해서 이 현상의 특성과 양을 예측하는 것은 오랫동안 설계엔지니어의 주요한 관심사 였다. (2) 공간 냉방부하 : 이것은 일정한 실내온도를 유지하기 위하여 공간에서 제거해야 하는 열량을 나타낸다. 어떤 주어 진 시간에 공간의 순간 열취득 합계는 그 시간의 공간 냉방부 하와 반드시 일치하지는 않는다. (3) 공간 열제거율 : 실내온도가 일정하게 유지되는 경우, 열이 공조된 공간에서 제거되는 비율은 실내 냉방부하와 동일 하다. 냉방장비의 간헐 운전과 함께, 제어시스템 특성은 실내 온도의 주기적인 변화를 동반한다. 그러므로, 제어시스템의 적절한 시뮬레이션은 실내 냉방부하값을 사용하는 것보다 고 정된 기간에 대해서 더욱 실제적인 에너지 제거값을 산출한 다. 그러나, 이 개념은 시간별 에너지 사용을 예측하기 위한 것으로, 장비 선정을 위한 최대 설계부하 계산에는 필요하지 않다. (4) 냉방코일 부하 : 1 개 또는 그 이상의 공조 공간에서 운 전 중인 냉방코일에서 제거되는 에너지의 비율은 코일이 담 당하는 모든 공간의 순간 공간 냉방부하(또는, 실온이 일정하 다고 가정할 경우 공간의 열제거율)와 다른 외부부하를 합한 것과 같다. 시스템 부하는 팬 열취득, 덕트 열취득, 그리고 환 기 조건을 만족시키기 위하여 냉각장비로 들어오는 외기의 열과 습기를 포함한다. 2) 부하계산 주의 사항 (1) 시간지연효과 벽, 바닥, 가구 등에 의해 흡수된 에너지는 시간지연이 있 은 후에야 공간 냉방부하로 작용하게 된다. 흡수된 에너지의 Chart Type: pie 조명을 켠 지점 조명을 픈 시점 시각 성과 놔자동차 열 item_01 100% 90% 10% 그림 1 냉방부하에서 조명의 축열 효과 일부는 열원이 꺼지거나 옮겨진 후에도 계속 재 복사되거나 남아있기도 한다(그림 1). 열원이 작동하는 시간과 열원으로 부터 흡수된 에너지의 양과 재 복사된 에너지의 양이 같아지 는 시간 사이에는 항상 상당한 시간지연이 있다. 어떤 공간에 서 요구되는 부하는 순간적인 열취득보다 훨씬 적을 수 있기 때문에 이러한 시간지연은 반드시 고려되어야 한다. 시간지연 효과 를 설명하는 것은 냉방부하 계산에서 어려운 과제이다. (2) 안전계수 모든 부하계산은 안전계수를 사용하지 않도록, 합리적이고 정확하게 이루어져야 한다. 부하계산 시 여러 단계에서 안전 계수를 사용하는 것은 비현실적이고 과도한 부하산정으로 이 어진다. 일반적인 빌딩 재료와 복합 재료 조합에 대한 열전달 계수의 변화, 빌딩을 건설하는 사람들의 상이한 개념과 기술, 빌딩이 실제로 운전되는 다양한 방식은 정확한 냉방부하 계산 을 불가능하게 하는 변수들 이다. 설계자가 이러한 요소들을 계산하기 위해 합리적인 절차를 사용한다 할지라도 계산법은 실제 부하에 근접한 추정값에 불과 하다. 종종 냉방부하는 조 절대상 공간의 모든 변수가 적절히 또는 완벽히 정의 되기 전 에 계산되어야 한다. 예로, 세부적인 분할이 필요하고 가구 및 조명 등의 배치가 사전에 확정되지 않은 미임대 상태의 공간 을 가진 층이 다수인 새 건물에 대한 냉방부하 추정을 들 수 있다. 빌딩이 입주된 후 거주자에 의한 잠재적인 변경사항도 고려되어야 한다. 열평형의 기초에 대한 완전한 이해를 포함 한 적절한 기술적 판단이 부하추정에는 요구된다. (3) 공조시스템의 용량선정 공조시스템의 정확한 설계와 크기를 결정하기 위해서는 조 절대상 공간의 냉방부하 계산 이상이 요구된다. 공조 시스템의 유형, 팬 에너지, 팬 위치, 덕트 열손실 및 취득, 덕트 누설, 열방출 조명시스템 및 공기순환 시스템의 유형, 이 모든 것이 시스템의 부하와 요소의 크기에 영향을 미친다. 적합한 시스 템 설계 및 크기 결정을 위해서는 시스템 성능이 습공기의 변 화과 정상에서 분석되어야 한다. 시스템 설계는 현열부하 또는 잠열부하에 의해서 조정되므로 두 가지 모두 고려되어야 한 다. 현열부하가 주도적인 공간인 경우에는 냉방 공급공기는 제습을 위한 여유 용량을 가지지만, 잠열부하가 주도적인 설 계공간에서는 충분한 제습용량을 가지지 못할 수도 있다. 부하계산은 주로 한 건물의 주어진 공간이나 존을 다룬다. 여러 공간의 그룹부하를 추정할 때는 조합된 존들은 다음 사 항을 고려해서 분석하여야 한다. ① 동시적으로 일어나는 효 과들, ② 주거, 조명, 혹은 다른 내부발열원에 의한 열취득 변 | {}
c4239e23-55ab-4819-b467-7a79d3a46e78 | 1권.pdf | 3.13-14 제 3 편 설비 에너지계산 화, ③ 환기 및 ④ 여타의 고유 환경. 단일 HVAC 시스템 이 상이 있는 대형 건물의 경우는, 동시부하와 다른 추가적인 변 화 역시 고려되어야 한다. 3) 필요자료 공간 냉방부하를 계산하기 위해서는 선택된 설계조건에서 다음과 같은 상세한 건물 설계정보와 기상자료가 필요하다. (1) 건물특성 : 일반적으로 건물구성 재료, 구성 부분의 크 기, 외피 색깔과 형태는 건물 평면도와 시방서에서 확인될 수 있다. (2) 건물형태 : 건물의 평면도나 시방서로부터 건물 위치, 방위와 외부의 음영 여부를 파악한다. 인접 건물에 의한 음영 은 배치도를 확인하러 현장을 방문함으로써 판단할 수 있지만 계산을 수행하기 전에 음영의 시간에 따른 연속성과 변화를 세심하게 고려하여야 한다. 또한, 바닥에서 반사되거나 인접 한 건물로부터의 반사에 의한 일사부하의 가능성을 간과 해서 는 안 된다. (3) 외기 설계조건 : 적절한 기상자료로 외기 설계조건을 선택한다. 기상자료는 지역 관측소나 기상대로부터 얻을 수 있 으며, 학회에서 제시하는 표준기상자료를 사용할 수도 있다. (4) 실내 설계조건 : 실내 건구온도, 실내 습구온도와 환기 량 같은 실내 설계조건을 선택하고 허용 가능한 범위와 제어 한계를 설정한다. (5) 실내 열취득과 운전 스케줄 : 조명, 재실자, 기기, 장비 등의 작동 스케줄을 결정하고, 내적 열부하로 작용하는 과정 을 결정한다. (6) 면적 : 건물 면적 계산에서는 일관된 방법을 사용해야 한다. 총 표면적은 벽 두께와 바닥 두께를 무시하고 건물의 외곽 치수로부터 총 표면적을 계산하는 것이 효율적이다. 바 닥 면적은 외벽의 외곽선과 칸막이의 중심선으로 계산하고 벽 체 높이는 바닥과 바닥의 높이로 한다. 외표면 크기에 의한 면적결정은 건물의 표준치수와 엄밀히 일치하지는 않으나 그 차이가 크지 않다. 창 면적 : 창 면적은 프레임을 포함한 벽체 와 지붕에 있는 전 창 면적이다. 순표면적 : 순표면적은 총 표 면적에서 창면적을 뺀 면적이다. 2.3 일사 열취득 양압이 형성되어 있는 공간에서, 외부기상 조건 중 냉방부 하에 가장 큰 영향을 주는 것은 일사이다. 노출된 투명한 유 리인 경우, 일사의 영향이 더욱 클 수밖에 없다. 일사의 강도 와 입사각을 계산하는 방법은 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 14 를 참고바란다. 내 · 외부 차양장 치 유무와 다양한 유리 종류, 그리고 창문 형식을 통한 일사 열취득과 전도열전달의 계산에 대해서는 Chapter 15 를 참고 하기 바란다. 여기서는 공조공간의 냉방부하에 일사 열취득을 반영시키 기 위한 계산법에 대해 정리한다. 1) 직달일사, 확산일사, 전도 열취득 창의 열취득은 다음 식을 사용한다. 직달일사 열취득 氢 = AEL,SHGC(0)IAC(0,12) (38) 확산일사 열취득 Id = A(E.4+E.,)<SHGC>DIACD (39) 전도 열취득 qc = UA(Tout - TE) (40) 창의 총 열취득 Q = 6+%+% (41) 여기서, ¦ A ¦ : 창 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ED,Ed, E, : ¦ 직달일사, 확산일사, 지면에 반사된 확산일사 ¦ ¦ SHGC(0) : ¦ 입사각에 대한 직달일사 열취득 계수 ¦ ¦ D ¦ : 확산일사 열취득 계수 ¦ ¦ TE ¦ : 실내온도, °C ¦ ¦ Tout ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ U ¦ : 창문 전체 열관류율, W/m2 · K ¦ ¦ IAC(0,�) ¦ : 직달일사 열취득계수에 대한 내부차양감쇠계수, 내부차양이 없을 경우 1.0. IAC(0,�)는 종 ¦ ¦ ¦ 차양 류의 함수이며, 차양형상과 직달일사의 입사각 0 에 대한 함수이다. ¦ ¦ IACD ¦ : 확산일사 열취득계수에 ¦ 대한 실내 일사감쇄계수 만약, 창호 제조사의 SHGC 와 열관류율 자료가 있다면, 그 값 을 사용한다. 실내 차양 장치(블라인드, 커튼 등)가 있는 창문에 대해, 실내 일사감쇄계수 IAC(�,�)와 IACD 는 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 15 의 표 14A 에서 표 14G 를 참고하기 바란다. SHGC 와 열관류율은 창틀을 포함한 전체 창면적을 기준 으로 작성된 값이고, 냉방부하 계산에서 창면적은 벽과 지붕 에 있는 유리창의 총면적을 의미한다. 2) 외부차양 지붕 차양, 수직차양, 건물의 돌출물 등에 의한 외부차양은 창의 음영면적과 일영면적을 시간단위로 별도 계산이 요구된 다. 내부 차양장치는 실내 음영 SHGC 에 반영된다. 음영과 일영 면적은 유리면의 음영선의 위치에 따라 달라진다. Sun (1968)은 음영패턴을 해석하는 알고리즘을 개발하였다. 그리 고, Mc Quiston 과 Spitler(1992)는 음영선 계산이 쉬운 그 래프 자료를 제공하였다. 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 15 의 식(34)와 식(37)과 같은 음영각 계산을 위한 식은 설계일 하루 동안, 외부 음영 요소로부터 해당 창에 맺히는 음영면적 을 결정하는데 사용된다. 따라서 창에 대한 열취득은 각 시간 에 대한 일영면적과 음영면적으로 구분하여 정리될 수 있다. 2.4 열평형법(heat balance method) 냉방부하 예측은 각 실 표면에 대해 전도, 대류, 복사 열평 형과 실내공기의 대류 열평형 계산을 포함한다. 열평형법은 열전달 과정의 변수를 사용하는 방법을 대신하여, 열전달 문제 를 직접 계산한다. 이 방법의 장점은 임의 변수를 포함하지 않 | {}
b4692f0e-b8e4-45bc-afd5-195d99189415 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-15 으며 숨겨진 과정이 없다는 것이다. 열평형법(heat balance method)은 새로운 방법이 아니다. 이미 BLAST, TARP 의 에너지 해석에서 사용되었다. 열평형법은 ASHRAE RP-1117 연구에 의해 설치된 실험실의 상세 데이터를 입력하여, 부하 계산을 수행했을 때, 실측된 냉방부하와 아주 근사한 결과 를 얻을 수 있음이 확인되었다. 열평형법은 그림 2 과 같이, 하나의 공조존(thermal zone)으 로 구성된다. 공조존은 어떻게 설정온도가 제어될 것인가에 따라 열평형 특성이 정의 된다. 건물 전체 또는 바닥 전체에 걸쳐 순환공기가 잘 혼합된다면, 건물 전체 또는 바닥 전체는 하나의 공조존으로 볼 수 있다. 한편, 각 방이 다른 제어 방법 을 갖는다면, 각 방은 다른 공조존으로 구분되어야 할 수도 있다. 공조 조닝은 어떠한 존 배치도 충분히 통합/구분될 수 있도록 유연성을 가져야 하지만, 하나의 완성된 공조존은 열 평형 상태가 된다. ![image](/image/placeholder) ROOF AND SKYLIGHT SIDEWALL SIDEWALL BACK WALL AND WINDOW AND WINDOW AND WINDOW FLOOR 그림 2 일반적인 열평형존의 구성도 공조존은 4 면의 벽, 천장 또는 지붕, 바닥 그리고 열용량표 면(thermal mass surface)으로 되어 있다. 각 벽과 천장은 창문을 포함할 수 있다. 이는 12 개의 표면을 만들며 각 존에 그 표면이 없으면 면적이 0 이 된다. 일반적인 존에 대한 열평 형 과정은 24 시간 정상주기 조건으로 설정된다. 여기에서 변 수는 12 개 표면의 내 외부 온도와, HVAC 시스템 용량이 특 정된 조건에서 공기 온도를 일정하게 유지하기 위한 HVAC 시스템의 부하처리량이다. 이는 전체 25 x 24 = 600 의 변수 를 만든다. 이 변수들을 시간단위로 동시에 해결하려면, 2 회 반복 계산이 필요하다. 첫 번째 계산은 모든 표면에 대한 것 이고, 두 번째 계산은 1 일 24 시간에 대한 것이다. 이러한 계 산과 정은 자동적으로 표면복사와 다른 열류 형태의 비선형 조건을 조정하게 한다. 1) 가정 모든 계산법은 단순한 가정이 필요한 몇 가지 모델을 포함 하기 때문에, 근삿값을 산출한다. 가장 기본적인 가정은 공조존 에서 공기는 완전 혼합되어 있고, 온도는 균일하다는 것이다. 이와 같은 가정은 ASHRAE RP-664(Fisher, Pedersen 1997)을 통해, 광범위한 조건에서 검증되었다. 그 다음으로, 실 의 각 표면(벽, 창, 바닥 등)은 다음과 같은 특성을 가진다는 것이다. ① 균일한 표면온도 ② 균일한 장파장, 단파장 복사 ③ 확산복사표면 ④ 1 차원 열전도 이에 대한 계산식을 열평형모델이라 한다. 이 가정들은 일 상적인 것이지만 대단히 제한적인 것이며, 열평형모 델로부터 얻어질 수 있는 정보도 제한될 수밖에 없다. 2) 열평형 부하계산 요소 가정의 틀 속에 열평형(HB)은 다음의 4 가지 구분된 과정 으로 되어 있다. 외부면 열평형 ② 구체 열전도 과정 ③ 내부면 열평형 ④ 공기 열평형 그림 3 는 하나의 벽면에 대한 열평형 관계를 나타낸 것이다. 즉, 외부면, 구체, 내부면을 통한 열이동과, 침기, 환기, 배기에 의한 공기이동에 따른 열이동, 내부발열 등을 통한 열의 전체 합이 HVAC 시스템에 의한 열처리와 평형을 이루게 된다. ![image](/image/placeholder) 흡수된 의기대류 장파장 복사 입사일사 외부면 열평형 벽 전도 조명 내부구조체 단파장 복사 내부면 열평형 장파장 복사 상호 투과 일사 장짜장 복사 존 공기대류 교환 각 표면마다 계산 칠기, 환기, 배기 공기 열평형 내부장치대류 HVAC 시스템 공기 그림 3 공조존에서 열평형 개념 (1) 외벽면 열평형 각 표면의 외부면 열평형은 다음과 같다. 9"asol+9"LWR+9"come-q"ko =0 (42) 여기서, ¦ qasol ¦ : 흡수 직달 및 확산 일사, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ q LWR ¦ : 장파장 복사, W/m2 ¦ ¦ q conv ¦ : 대류 열전달, W/m2 ¦ ¦ qko ¦ : 열전도, W/m2 ¦ 모든 항들은 %。를 제외하고 순열유속(net flux)이 면을 향 할 때 양의 값을 가진다. 열전도 %는 외벽에서 내벽으로 열 이 이동되면 양의 값을 가진다. 단순화 모델에서 식(42)의 좌 측 3 개항은 상당외기온도를 사용한다. | {}
e765dc4e-b547-4354-b6f5-09cbb23898dd | 1권.pdf | 3.13-16 제 3 편 설비 에너지계산 (2) 벽체 열전도 벽체 열전도 과정은 다른 과정보다 더 많은 방법으로 정리 될 수 있다. 모델의 정리방법은 다음과 같다. ① 유한차분법 ② 유한요소법 ③ 변환법 ④ 시간급수법 이 과정은 부하계산에서 시간에 의존되는 부분이다. 그림 4 은 벽체의 내외부 표면온도, 외부면의 열전달, 내부면의 열전 달을 나타낸다. 이 4 요소는 시간 함수이다. 이에 대한 수식에 서, 입력 값(알고 있는 값)으로 온도를 사용하고, 출력 값(결 정된 값)으로 열유속을 사용한다. 일부 모델에서, 표면 열전달 계수는 내부와 외부의 공기온 도에서 표면온도를 구하는 벽체 요소의 한 부분으로 포함되 어 있다. 이 경우, 열전달계수가 감춰져 있어, 대류조건의 변 화에 따라 열전달계수가 바뀔 수 없고, 내부 장파장복사의 교 체가 안 되기 때문에, 바람직한 수식으로 볼 수 없다. 왜냐하 면, 요소의 양측에 열평형은 온도와 열유속 모두를 유도하기 때문에, 두 조건을 동시에 다루어야 한다. 벽체 열전도에 널리 사용되는 두 가지 전산해석방법은 유 한차분법과 전도전달함수이다. 열평형법에서는 계산시간의 단 축을 위해, 전도전달함수 식이 사용된다. Chart Title: 그림 4 벽체 열전도 개 Chart Type: line 오피 잌기 11 벽체 10.0 싯내측 10.0 밋 10.0 (3) 내부면 열평형 열평형법의 핵심은 공조존의 내부면을 포함한 내부면열평형 이다. 이 열평형은 모두 연결되어 있는 많은 열전달 요소를 포 함한다. 벽의 전도와 공기 대류뿐 아니라 장파복사와 단파복사 도 중요하다. 각 표면에 대한 내부면 열평형은 다음과 같다. d1wx+dsw+diws+du+400++40mm =0 여기서, q LWX : 장파복사, W/m2 ¦ qsw qLWS ¦ : 조명 : ¦ 단파복사, 장파복사, ¦ ¦ W/m2 ¦ 장치 qki : 전도, W/m2 q"sol : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W/m2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W/m2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 흡수일사, : 대류, W/m2 q conv ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이 항들에 대한 설명은 다음과 같다. ① 장파복사 내부 장파복사 열교환을 모델링하기 위한 가정은 다음 2 가 지이다. ㉠ 장파복사는 실내 공기를 완전히 투과 한다. ㉡ 실내 공기는 장파복사를 완전히 흡수한다. 대부분의 열평형 모델은 첫 번째 가정을 이용하여, 공기가 완전히 투명하고 실내 표면 사이의 장파 복사에 기여하지 않 는다고 취급한다. 두 번째 가정을 이용한 열평형 모델은 각 표면으로부터 실내 공기로 복사와 대류 열전달계수를 사용하 여 장파복사를 수식화하고, 실내 표면들 사이의 복사 열교환 을 생략하기 때문에 대단히 단순화될 수 있다. 다만, 첫 번째 가정을 이용하는 투명공기모델이 더 실제적이다. 실내의 가구 등은 복사와 대류 열교환을 하는 표면적을 증가 시키고, 실내 열용량을 증가시킨다. 따라서, 실내의 가구 등은 냉방부하의 응답시간에 영향을 줄 수밖에 없다. ② 조명의 단파복사 조명의 단파복사는 실 전체 표면에 도달된다고 가정한다. 열평형법은 이 가정을 활용하지만, 그 분배 함수가 변경되는 것도 가능하다. ③ 내부요소의 장파복사 일반적으로, 내부요소의 열은 복사와 대류의 복합현상을 통해 실내로 이동하는 것으로 정리된다. 특히, 장파복사는 실 의 전체 표면에 도달하는 것으로 본다. 하지만, 이 개념은 모 사되기 어렵고, 열평형법의 원리와 도 차이가 있다. 열평형법에서 장치 표면은 실내의 다른 장파복사 열원으로 취급되지만, 장치의 표면온도를 특정하기 어렵기 때문에, 장 치 등에 대한 장파복사 열교환을 무시하고, 대류와 복사의 분 리 개념을 사용한다. 표 11 과 표 12 는 많은 장치에 대한 복사 와 대류의 비율을 구분한 것이다. ④ 투과 일사 열취득 유리창 투과 일사는 일사열취득계수(SHGC, solar heat gain coefficient)를 이용하여 산출한다. SHGC 는 투과 된 단 파복사와 창에 흡수된 일사량이 내부 존으로 전달되는 장파 복사를 모두 포함한다. 열평형법에서는 창의 장파복사를 전도 성분에 추가시켜야 한다. 투과 일사는 실의 전체 표면에 도달한다. 일사의 실제 투광 위치를 계산할 수 있지만, 이는 전 표면을 같은 조건으로 가 정하는 실내부 모델과 모순되므로, 열평형법에서는 고려하지 않는다. (4) 일사 열취득 (43) 창을 통한 일사 열취득량은 창을 투과 한 일사량과 창 시스 템에 흡수된 일사량의 실 내부 장파복사량으로 구성된다. 창 투과 일사는 실 내부 표면에 직접 전달되며, 내부 표면 열평 형에 반영된다. 실의 열평형 모델은 이러한 열유속 결과 를 문 | {}
e58aa1f7-9295-48c0-881b-ea10a9946ed1 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-17 표 11A 데스크탑 PC 의 발열 ¦ 구 분 ¦ 소비전 력(W) ¦ 최대발 열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.0 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 83 ¦ ¦ 3.3 GHz processor, 8 GB RAM, n = 8 ¦ NA ¦ 50 ¦ ¦ 3.5 GHz processor, 8 GB RAM, n = 2 ¦ NA ¦ 42 ¦ ¦ 3.6 GHz processor, 16 GB RAM, n = 2 ¦ NA ¦ 66 ¦ ¦ 3.3 GHz processor, 16 GB RAM, n = 2 ¦ NA ¦ 52 ¦ ¦ 4.0 GHz processor, 16 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 83 ¦ ¦ 3.3 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 84 ¦ ¦ 3.7 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ 750 ¦ 116 ¦ ¦ ¦ NA ¦ 102 ¦ ¦ 3.5 GHz processor, 16 GB RAM, n = 3c ¦ 550 ¦ 144 ¦ ¦ ¦ NA ¦ 93 ¦ ¦ B 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.6 GHz processor, 32 GB RAM, n = 8 ¦ NA ¦ 80 ¦ ¦ 3.6 GHz processor, 16 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 78 ¦ ¦ 3.4 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 72 ¦ ¦ 3.4 GHz processor, 24 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 86 ¦ ¦ 3.50 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 26 ¦ ¦ 3.3 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 78 ¦ ¦ 3.20 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 61 ¦ ¦ 3.20 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 44 ¦ ¦ 2.93 GHz processor, 16 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 151 ¦ ¦ 2.67 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 137 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 82 (26-151) ¦ 82 (26-151) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) n=동일 성능의 테스트 개수 대류 : 약 90%, 복사 : 약 10% 표 11B 노트북 PC 의 발열 ¦ 구 · 분 ¦ 구 · 분 ¦ 소비전 력(W) ¦ 최대발 열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노 트 북 ¦ A 제조사 2.6 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 46 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ B 제조사 2.4 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 59 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 53 (46-59) ¦ 53 (46-59) ¦ ¦ 노 트 북 ¦ A 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.7 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 38 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 1.6 GHz processor, 8 GB RAM, n = 2 ¦ NA ¦ 45 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.0 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 50 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.6 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 51 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.4 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 40 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.6 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 35 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 2.7 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 59 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 3.0 GHz processor, 8 GB RAM, n = 3 ¦ NA ¦ 70 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 2.9 GHz processor, 32 GB RAM, n = 3 ¦ NA ¦ 58 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 3.0 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 128 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 3.7 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 63 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 3.1 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 89 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 61 (26-151) ¦ 61 (26-151) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) n=동일 성능의 테스트 개수 대류 : 약 75%, 복사 : 약 25% 표 11C 테블릿 PC 의 발열 ¦ 구 분 ¦ 소비전력(W) ¦ 최대발열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.7 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 42 ¦ ¦ 2.2 GHz processor, 16 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 40 ¦ ¦ 2.3 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 30 ¦ ¦ 2.5 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 31 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 36 (31-42) ¦ 36 (31-42) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) n=동일 성능의 테스트 개수 표 11D 모니터 발열 ¦ 구분 ¦ 소비전 력(W) ¦ 최대발 열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 제조사 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 1397 mm LED flat screen, n = 1 (excluded from average because atypical size) ¦ 240 ¦ ¦ ¦ 686 mm LED flat screen, n = 2 546 ¦ 40 ¦ 26 25 ¦ ¦ mm LED flat screen, n = 2 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ B 제조사 1270 mm 3D LED flat screen, n = 1 (excluded from average because atypical size) ¦ 94 ¦ 49 ¦ ¦ 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 864 mm LCD curved screen, n = 1 (excluded from average because atypical size and curved) ¦ 130 ¦ 48 ¦ ¦ 584 mm LED flat screen, n = 3 ¦ 50 ¦ 17 ¦ ¦ 584 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 38 ¦ 21 ¦ ¦ 584 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 38 ¦ 14 ¦ ¦ D 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 610 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 42 ¦ 25 ¦ ¦ E 제조사 ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 600 mm LED flat screen, n = 1 ¦ ¦ 17 ¦ ¦ 546 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 29 ¦ 22 ¦ ¦ F 제조사 546 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 28 ¦ 24 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 21 (14-26) ¦ 21 (14-26) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) n=동일 성능의 테스트 개수 대류 : 약 60%, 복사 : 약 40% 제없이 반영한다. 창에 흡수된 일사량은 장파복사를 통해서 실내부 표면들과 상호 열교환하고, 대류열전달에 의해서 실 내부의 공기와 열교환한다. 그렇기 때문에, 일사 열취득은 각 실내의 형상 및 복사 상태와 실 내외부의 대류열전달 특성에 의존된다. 일사열취득계수(SHGC)는 투과 일사량과 실 내부 장파복사의 합이다. SHGC 는 다음과 같이 정리된다. SHGC = ヶ十 � Nk�k k= 1 여기서, T : 창 투과 율 Ok : 창 시스템 k 레이어의 일사흡수율 n : 레이어 수 Nk : k 레이어에 흡수된 일사의 존 내부 장파복사 (44) | {}
737c9628-137c-4ab8-9e2d-8e96d1dfa61d | 1권.pdf | 3.13-18 제 3 편 설비 에너지계산 표 12 프린터 발열 ¦ 기기 종류 ¦ 구분 ¦ 최대출 력매수 (분) ¦ 소비 전력 (W) ¦ 최대발열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 복합기 ¦ 다중이용, 대형오피스 ¦ 40 ¦ 1 010 ¦ 540 (대기 29 W) ¦ ¦ 복합기 ¦ 다중이용, 대형오피스 ¦ 30 ¦ 1300 ¦ 303 (대기 116 W) ¦ ¦ 복합기 ¦ 다중이용, 대형오피스 ¦ 28 ¦ 1 500 ¦ 423 (대기 28 W) ¦ ¦ 복합기 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 425 (303-540) ¦ 425 (303-540) ¦ 425 (303-540) ¦ ¦ 복합기 ¦ 다중이용, 중형오피스용 ¦ 35 ¦ 900 ¦ 732 (대기 18 W) ¦ ¦ 복합기 ¦ 탁상형, 소형오피스용 ¦ 25 ¦ 470 ¦ 56 (대기 3 W) ¦ ¦ 흑백프린터 ¦ 탁상형, 중형오피스용 ¦ 55 ¦ 1000 ¦ 222 ¦ ¦ 흑백프린터 ¦ 탁상형, 중형오피스용 ¦ 45 ¦ 680 ¦ 61 ¦ ¦ 흑백프린터 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 142 (61-222) ¦ 142 (61-222) ¦ 142 (61-222) ¦ ¦ 칼라프린트 ¦ 탁상형, 중형오피스용 ¦ 40 ¦ 620 ¦ 120 ¦ ¦ 레이저 프리트 ¦ 탁상형, 소형오피스용 ¦ 14 ¦ 310 ¦ 89 ¦ ¦ 레이저 프리트 ¦ 탁상형, 소형오피스용 ¦ 24 ¦ 295 ¦ 67 ¦ ¦ 레이저 프리트 ¦ 탁상형, 소형오피스용 ¦ 26 ¦ 1000 ¦ 65 ¦ ¦ 레이저 프리트 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 74 (65-89) ¦ 74 (65-89) ¦ 74 (65-89) ¦ ¦ 플로터 ¦ 제조사(1) ¦ ¦ 1600 ¦ 571 ¦ ¦ 플로터 ¦ 제조사(2) ¦ ¦ 270 ¦ 173 ¦ ¦ 플로터 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 372(173-571) ¦ 372(173-571) ¦ 372(173-571) ¦ ¦ 팩스 ¦ 중형 ¦ ¦ 1090 ¦ 92 ¦ ¦ 팩스 ¦ 소형 ¦ ¦ 600 ¦ 46 ¦ ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 69 (46-92) ¦ 69 (46-92) ¦ 69 (46-92) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) 대류 : 약 70%, 복사 : 약 30% 유리창의 성능을 나타내는 수직 입사 SHGC 만으로는 부하 계산에서 일사 열취득을 계산할 수 없다. 부하계산에서 시간 단위 일사 열취득을 계산하기 위해서는 태양입사각의 함수가 필요하다. 그리고 입사각 조건에서의 SHGC 값과 확산 SHGC 값이 필요하다. 이 값들은 WINDOW 7.4.6 프로그램 (LBL 2015)으로 산출될 수 있다. WINDOW 프로그램은 유 리창의 상세한 광학 및 열 시뮬레이션이다. 표 13 은 단일투명 유리에 적용된 값을 나타낸다. 표 13 은 태양입사각 함수의 변수와 확산 값을 나타낸다. 변수들은 다음과 같이 정의 된다. 열취득 계산을 위해 사용되는 변수들은 Tsol, Abs 와 SHGC 이다. WINDOW7.4.6 프로그램에 가정된 대류조건에 대해, 실외 내부 장파복사는 다음과 같은 식으로 계산될 수 있다. Nkak = SHGC-� 이 값에 입사 일사량을 곱하면, 존 내부 장파복사량이 산출 된다. 존 부하에 대한 열평형 식에서, 이 열유속은 창문을 통 한 열전도량과 창 표면의 열평형에 포함된 것이 결합된 것이 다. 흡수된 일사량의 외부측 장파복사는 유리 외측면의 열평 형에 반영되며, 다음과 같다. (1-Nk)ak =ak -Nk�k =ak - (SHGC-ヶ) 만약, 단층유리가 아닌 복층유리 이상일 경우, 복합 흡수율 을 적용해야 한다. 실 내부 장파복사량은 실내와 외부의 열전달 계수에 따른 조건에서 결정되었기 때문에, WINDOW 7.4.6 의 SHGC 값은 다소 부정확할 수 있다. 하지만 WINDOW 프로그램은 사용 자가 선택한 실내와 외부의 열전달계수를 사용할 수 있다. 이 열전달계수 차에 따른 결과 는 일반적인 경우 오차가 크지 않 고, 단지 흡수율이 큰 유리에서 큰 오차가 나타난다. 일사 열취득 계산을 위해서는 WINDOW 7.4.6 으로 계산 된 일반적인 창문 특성을 사용하는 것이 합리적이다. 표 13 을 고려하면, 그 과정은 다음과 같다. ㉠ 창에 대한 입사각을 결정한다. ㉡ 그에 해당하는 SHGC 를 결정한다. ㉢ 식(44)를 이용하여 N*a*를 평가한다. ㉣ 투과 일사량을 얻기 위해서 Tsol 에 입사하는 일사량을 표 13 WINDOW 7.4.6 이용 단일투명유리 물성값 ¦ 변수 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 수평면 확산일사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 변수 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 수평면 확산일사 ¦ ¦ Vtc ¦ 0.899 ¦ 0.899 ¦ 0.898 ¦ 0.896 ¦ 0.889 ¦ 0.87 ¦ 0.822 ¦ 0.705 ¦ 0.441 ¦ 0 ¦ 0.822 ¦ ¦ Rfu ¦ 0.083 ¦ 0.083 ¦ 0.083 ¦ 0.085 ¦ 0.091 ¦ 0.109 ¦ 0.156 ¦ 0.272 ¦ 0.536 ¦ 1 ¦ 0.148 ¦ ¦ Rbu ¦ 0.083 ¦ 0.083 ¦ 0.083 ¦ 0.085 ¦ 0.091 ¦ 0.109 ¦ 0.156 ¦ 0.272 ¦ 0.536 ¦ 1 ¦ 0.148 ¦ ¦ Tsol ¦ 0.834 ¦ 0.833 ¦ 0.831 ¦ 0.827 ¦ 0.818 ¦ 0.797 ¦ 0.749 ¦ 0.637 ¦ 0.389 ¦ 0 ¦ 0.753 ¦ ¦ Rf ¦ 0.075 ¦ 0.075 ¦ 0.075 ¦ 0.077 ¦ 0.082 ¦ 0.099 ¦ 0.143 ¦ 0.253 ¦ 0.506 ¦ 1 ¦ 0.136 ¦ ¦ Rb ¦ 0.075 ¦ 0.075 ¦ 0.075 ¦ 0.077 ¦ 0.082 ¦ 0.099 ¦ 0.143 ¦ 0.253 ¦ 0.506 ¦ 1 ¦ 0.136 ¦ ¦ Absl ¦ 0.091 ¦ 0.092 ¦ 0.094 ¦ 0.096 ¦ 0.1 ¦ 0.104 ¦ 0.108 ¦ 0.11 ¦ 0.105 ¦ 0 ¦ 0.101 ¦ ¦ SHGC ¦ 0.861 ¦ 0.86 ¦ 0.859 ¦ 0.855 ¦ 0.847 ¦ 0.827 ¦ 0.781 ¦ 0.669 ¦ 0.424 ¦ 0 ¦ 0.783 ¦ (45) ¦ Vtc ¦ : 가시스펙트럼의 투과 율 ¦ Rfu 와 Rbu : 전면과 후면의 가시반사율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Tsol ¦ : 일사 투과 율 ¦ Rf 와 Ro : 전면과 후면의 일사반사율 ¦ ¦ Abs1 ¦ : 1 레이어에 대한 일사흡수율 ¦ SHGC : 유리창 중심에서의 일사 열취득 계수 ¦ (46) | {}
b454e6ec-dcc1-4f01-8592-61dfb8edf423 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-19 곱한다. ㉤ 흡수된 일사량 중에서 존 내부 장파복사를 얻기 위해 서 N*에 입사하는 일사량을 곱한다. ㉥ 확산일사에 대해, ㉡항에서 ㉤항을 반복한다. ㉦ 투과 된 일사량과 실 내부 장파복사량을 더한다. (5) 공기 열평형 냉방부하를 결정하는 열평형 식에서, 실의 공기 열용량은 무시되고, 공기의 열평형은 각 시간에 준정상 평형으로 본다. 공기 열평형에는 다음 4 가지 요소가 있다. aconv+ICE+IIV+9sys =0 (47) 여기서, : 표면 대류열전달, W qconv : 내부부하의 대류열전달, W qce : 침기 및 환기의 현열부하, W QIV : HVAC 시스템 열전달, W asys ① 실내 표면 대류 실내 표면 대류열전달 qconv 은 실내 표면 열평형에 의해 전 달되는 모든 대류열전달량에 대한 합이다. 이는 그 표면들의 대류열전달계수를 통해 공기로 전달된다. 내부부하의 대류열전달성분 QCE 은 직접적으로 공기 열평형 에 더해진다. 이것은 열평형법의 원리에 어긋난다. 왜냐하면, 내부발열 면은 일반적으로 대류에 의해 실내 공기와 열교환되 기 때문이다. 그러나 열평형법에서는 상세 과정이 생략되고 내부부하가 실내 공기에 직접 열을 전달하는 것으로 본다. 실내 공기에 대한 완전 혼합모델에서, 침기나 환기로 실내 공간에 직접적으로 유입되는 qiv 는 즉시 실내 공기와 혼합되 는 것으로 처리된다. 침기나 자연환기의 공기량은 특정하기 어렵다. 이는 실내외 온도차와 풍속의 영향을 받지만, 공기 열 평형에 직접 추가되는 것으로 본다. HVAC 시스템에 의해서 실내에 공급되는 공기 qsys 는 실 내 공기와 직접 혼합되는 것으로 본다. 상업용 HVAC 시스 템에 의한 환기는 대부분 외기를 공조공기와 혼합하여 공급한 다. 이 때문에, 환기부하는 공간의 직접부하로 보기 보다는 시 스템 부하에 포함된다. 3) 계산 알고리즘 (1) 전도 내부와 외부의 열평형이 연결되어 있기 때문에, 벽을 통한 열전도는 냉방부하의 시간지연에 관여하게 된다. 열평형법에 서 벽 전도는 전도전달함수(CTF)가 사용된다. 전도전달함수 는 전도열유속을 현 시점 및 지난 시점의 표면온도, 지난 시 점의 전도열유속에 대한 관계를 나타낸다. 내부 열유속에 대 한 일반적인 계산식은 다음과 같다. nz q⌀ki (t)= - Zo Tsi, ⌀ - �ZjTsi.0-j8 j-1 +YoYso,0 + 실시 YiTso,0-j8 + 2 ⌀4ki,0-j8 j=1 ⌀= 외부 열유속에 대한 식은 다음과 같다. (48) q"ko(t)= - YoTsi,0 】 YjTsi,0-j8 j-1 (49) +X0Yso,0 + �X1� + 2 ⌀34 ko,0 - j8 ¦ Xj ¦ : 외부 CTF, j = 0, ¦ 1, ··· nz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y J ¦ : 크로스 CTF, j = 0, 1, ¦ ... nz ¦ ¦ Zj ¦ : 내부 CTF, j = 0, 1, ¦ ... nz ¦ ¦ ⌀3 ¦ : 플럭스 CTF, j = 0, ¦ 1, ... nz ¦ ¦ 0 ¦ : 시간 ¦ ¦ ¦ Tsi ¦ : 내부면 온도, °C ¦ ¦ ¦ Tso ¦ : 외부면 온도, °C ¦ ¦ ¦ q ki ¦ : 내부면의 전도열유속, ¦ W/m2 ¦ ¦ q"ko ¦ : 외부면의 전도열유속, ¦ W/m2 ¦ 여기서, 각 항의 콤마 다음 하첨자는 시간단계 8 의 항으로 시간주 기를 나타낸다. 또한 위 식에서 첫 항은 열평형법에서 현재 온도를 구하기 위해, 다른 항들과 분리시킨 것이다. 내부 및 외부 열유속은 벽의 구조에 따라 결정되는 nz 와 nq 를 제한하고, CTF 를 계산하기 위해 사용되는 해석 법이 무 엇인가에 달려 있다. 만약 nq = 0 이면 CTF 는 일반적으로 응 답계수로 보지만, 이론적으로 nz 는 무한대이다. nz 와 nq 의 값 은 일반적으로 계산시간이 최소화되도록 설정된다. CTF 에 대한 상세한 설명은 Hittle 와 Pedersen(1981)의 자료를 통해 확인될 수 있다. (2) 열평형 방정식 실내 열평형에서 주요 변수는 24 시간 동안 12 개 내부면의 온도와 12 개 외부면의 온도이다. 하첨자 i 는 표면을, j 는 시간 을, CTF 의 경우는 순서를 나타낸다. 즉, 주요 변수들은 다음 과 같다. Tsow = 외부면온도,i=1,2,..,12;j=1,2,0,24 Tsi⌀ = 내부면온도,i=1,2,..,12;j=1,2,0,24 qsusj = 냉방부하,j=1,2,..,24 각 시간에 적용할 수 있는 12 개 방정식을 생성하기 위해, Tso 에 대한 식(42)과 식(49)을 결합하여 해를 구한다. nz � Tsokj-kZink - �⌀ink9�kou-k Tsou k=1 k=1 k=1 = Tsitj-kYink - (50) +qasoly +Trivi.o+Tohany)/(Zio -hooly) +9 lwr⌀ 여기서, T。 : 외부 공기온도 hco : q"conv = hoo(To-Tso) 에 따른 외부 대류열전달계수 Tsi : 내부면 온도, °C 전도열유속에 대한 현재 표면온도의 기여도가 표면온도에 관련된 다른 부분과 결합될 수 있기 때문에, 식(50)은 4,0 를 분리해야 하는 필요성을 나타낸다. 다음 12 개 방정식을 생성하기 위해, Tai 에 대한 식(43)과 식 | {}
8e65a487-32d2-4405-9109-86fc12a7445f | 1권.pdf | 3.13-20 제 3 편 설비 에너지계산 (48)를 결합하여 해를 구한다. nz nz kYink - [] Tsiy-k⌀ink Tsin = (Tsiu Yi,o + � Tsow k= k= + [V ⌀ink9 kiss = + Tahei, +9"Lws k= 1 + q wwwx+q"sw+g"mr)/(2,0+han) 여기서, Ta : 존 공기온도 hei : q" conv = hei(Ta-Tsi) 에 따른 내부 대류열전달계수 식(50), 식(51)에서 현재 시간의 반대면 표면온도는 우측에 있다. 두 방정식은 연립으로 풀 수 있다. 이 방법은 다른 항을 업데이트하는 순서에 따라, 해법의 안정성 측면에서 차이가 발생될 수 있다. 나머지 식은 식 (47)의 공기 열평형으로 생성된다. qsys,= 12 Ahe(Tais- Ta)+9Ce+qiv 식 (52)에서, 대류열전달계수 항은 표면온도와 냉방부하 사이의 연계를 나타낸다. (3) HB 법의 반복적 해석 열평형법은 다음과 같이 2 중의 반복 루프에 따라 순차적으 로 계산된다. ① 24 시간, 모든 면의 표면온도, 면적, 상태를 초기화 한다. ② 모든 시간 및 표면에 대한 입사일사량과 투과 일사량 을 계산한다. ③ 24 시간, 모든 실내 표면에 대한 투과 일사량을 분리한다. ④ 24 시간 내부부하량을 계산한다. ⑤ 모든 시간, 내부부하의 장파복사, 단파복사, 대류를 분 리한다. ⑥ 모든 시간, 침기부하와 환기부하를 계산한다. ⑦ 24 시간, 12 개 존 표면에 대한 열평형을 반복 계산한다. ⑧ 결과 를 나타낸다. 일반적으로 표면에 대한 반복계산 회수는 4 회 또는 6 회 정 도면 충분히 수렴될 수 있다. 일 단위의 수렴여부는 실내와 외부 열전도량(�)의 차이에 근거해야 한다. 모든 실내와 외 부의 열유속 차이가 다른 열유속의 1% 이하가 되면 수렴된 것으로 본다. 4) 입력사항 기존 냉방부하 계산 방법들은 대표적인 예들을 미리 계산 하고, 다양한 관계변수를 가진 결과 들의 그룹화를 통해 계산 과정을 단순화하려 하였다. 이 방법은 계산에 필요한 정보의 양을 줄이는 일반적 방향이다. 반면, 열평형법은 사전 계산과 정이 없기 때문에, 열평형법의 계산과 정은 실 또는 존의 명확 한 모사가 요구된다. (1) 위치 정보 열평형법은 태양의 위치계산을 포함하기 때문에, 위도, 경 도, 표준시간대, 월, 일, 방위, 충고를 포함하는 위치정보가 요 (51) 구된다. 추가로, 이 방법의 장점인 유연성을 최대한 살리기 위 해서, 예를 들어, 다양한 외부 열전달계수, 풍속, 풍향, 지형조 도 등을 규정할 수 있다. (2) 벽 정보 벽은 외부와 내부의 열평형, 벽의 열전도와 같이, 3 가지 기 본 계산이 포함되어 있기 때문에, 존의 벽은 다음과 같은 상 당히 많은 변수를 포함한다. ① 태양 노출에 대한 대향각도 ② 경사각(수평으로 부터의 각도) ③ 면적 ④ 외부면의 일사흡수율 ⑤ 외부면의 장파복사율 ⑥ 내부면의 단파흡수율 ⑦ 내부면의 장파복사율 ⑧ 외부 경계온도 조건 ⑨ 외부 거칠기 ⑩ 벽체 구성 정보 (52) 이 변수 중 일부는 기본조건으로 설정될 수도 있고, 변경할 수도 있다. 또한 이 변수들은 실제 열전달과 정에 관계되기 때문 에, 열평형법의 가장 기본적 특성을 나타낸다. (3) 창문 정보 창문은 벽과 유사한 정보가 필요하지만, 일사부하를 결정짓 는 중요한 요소이기 때문에, 다음과 같은 추가적인 정보가 필 요하다. ① 면적 ② 일사 투과 율 ③ SHGC ④ 총 흡수율 ⑤ 외부면 장파복사율 ⑥ 내부면 장파복사율 ⑦ 열전도도 ⑧ 창틀 ⑨ 차양 폭 ⑩ 차양 깊이 (4) 지붕과 바닥 상세 지붕과 바닥의 표면은 벽과 같이 규정된다. 단, 지중접합면 경계조건이 바닥인 경우, 별도로 규정된다. (5) 내부 구조체 표면 상세 내부 구조체 표면은 실내에서 다른 표면들과 복사 열교환 을 하지만, 실내부의 대류경계조건에만 노출되어 있는 것으로 본다. 예를 들어, 공간내의 간이 간벽도 여기에 해당된다. 간 벽 구성은 벽의 구성 특성과 유사하게 층별로 규정되며, 이들 은 벽과 같은 열전도 특성에 의해, 열을 저장하고 방출한다. 일반적으로, 내부 구조체 표면은 벽, 지붕, 바닥, 창을 제외한 공간 내에서 공기와 접하는 모든 표면으로 규정되어야 한다. 부하계산에서, 열용량의 양면을 통해서 열교환이 이루어진다. (6) 내부열취득 상세 공간은 인체, 조명, 기기, 침기 등 여러 가지의 내부발열 요 소를 포함하고 있다. 침기열은 실 내부로 유입 즉시 공기의 열평형에 포함된다고 가정하여, 열취득 과정을 단순화 한다. | {}
0400f3fc-af0b-4c20-a065-c61b5291a607 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-21 그 외에 다른 변수는 다음과 같은 요소들이 규정되어야 한다. ① 현열취득 ② 잠열취득 ③ 단파복사 ④ 장파복사 ⑤ 대류로 공기에 유입되는 에너지 ⑥ 인체 대사량 ⑦ 회수공기에 직접 배출되는 조명 열취득 (7) 복사함수 열평형법의 일반적인 가정에는, 공간을 둘러싸고 있는 표 면들에 대해, 여러 내부발열체로부터 복사에너지가 분배되 는 것도 포함되어 있다. 이를 위해, 각 표면에서 흡수하는 총 복사에너지의 비율을 규정하는 분배함수가 필요하다. 이 분배함수가 요구하는 복사요소는 다음과 같다. ① 기기와 조명의 장파복사 ② 조명의 단파복사 ③ 창 투과 일사 (8) 기타 요구되는 정보 추가로, 열평형법에 필요한 정보는 다음과 같다. ① 열전달 계수/대류 모델 ② 태양상수 ③ 천공모델 열평형법에서 필요로 하는 입력정보는 방대하지만, 많은 변수는 대부분 기본 값으로 설정될 수 있다. 다만, 특수한 상 황을 계산하거나, 추가 정보가 있을 경우, 모든 변수들은 수 정될 수도 있다. 2.5 복사시계열법 복사시계열(RTS, radient time series)법은 열평형법에서 유 도된 냉방부하계산의 설계 수행을 위한 간이계산법이다. 이 방법은 전달함수법(TFM), 냉방부하온도차'냉방부하요소(CLTD/TA) 법, 총등가온도차/시간평균(TEFD/TA)법 등 열평형 법이 아 닌 다른 간이계산법을 효과 적으로 대체한다. 이 방법은 정밀하며, 반복 계산을 요구하지 않는 방법으로, 각 요소들이 냉방부하에 대한 기여도를 정량적으로 파악할 수 있다. 또한, 사용자에게 결과 의 상대 효과 를 보여주는 형 식으로, 다른 존 형식과 다른 구성에 대한 계수를 확인하고 비교할 수 있도록 한다. 이러한 RTS 법의 특성들은 냉방부하 계산 과정에서 공학적 판단을 용이하게 만든다. RTS 법은 최대부하계산에 적합하다. 이 방법은 기본적 가 정들 때문에, 연간에너지 시뮬레이션에 사용되어서는 안 된 다. RTS 법은 개념이 단순하기 때문에, 엑셀시트를 활용하면 간단히 계산을 수행할 수 있으나, 수계산으로 수행해야하기에 는 너무 많은 계산수행을 해야한다. 수계산에 적합한 냉방부 하 계산은 CLTD/CLF 법이다. 1) 가정 설계냉방부하는 정상-주기조건의 가정에 기초를 둔다. 정상 주기조건이란 최대냉방부하가 발생되는 1 일 동안의 기상, 인체, 열취득 조건이 그 전날의 조건들과 같고, 각 부하도 동일한 24 시간 주기를 가지고 반복되는 조건을 말한다. 따라서 특정 시 간에서 각 구성요소의 열취득은 24 시간 전의 열취득과 같고, 이는 48 시간 전의 열취득과 도 같다. 이 가정을 기초로 RTS 법 이 열평형법을 단순화한다. ![image](/image/placeholder) 각각의 창문의 매 시간별 투과 태양 열 취득 계산 각각의 외 표면의 매시간별 일사량 계산 각각의 창문의 모든 침투 열 취득 결정 매 시간별 발산 태양 열 취득 계산 열취득의 매 시간별 모든 각각의 외 표면의 벽/지붕 전도 시계열을 대류 부분의 총 합 매시간별 이용한 각각의 복사부분과 시간별 상당외 기온도 계산 외 표면의 매 시간별 전도 열 취득 계산 】 냉방 부하 각각의 창문의 대류부분으로 모든 복사 열 취득을 매 시간별 전도 열 취득 계산 복사 시계열로 변환 : 조명 열 취득 결정 분할 태양열이나 비 태양열 (전도, 조명, 사람, 장비) 결과 는 복사 열 취득으로 주거 열취득 결정 인한 시간별 냉방 부하이다. 장비 열 취득 결정 그림 5 복사시계열법의 개요도 | {}
6532b11a-68f8-4fc4-a34a-7b3eecb5c005 | 1권.pdf | 3.13-22 제 3 편 설비 에너지계산 냉방부하계산은 건물의 열전달 과정에서, 고유한 2 개의 시간 지연 효과 를 포함하여야 한다. ① 중량구조체 외표면(벽, 지붕, 바닥)을 통한 전도 열취득 의 지연효과 ② 냉방부하에 대한 복사 열취득 변환의 지연효과 외벽 및 지붕은 실내외 사이의 공기온도 차에 의해 열을 전 도한다. 또한, 일사 에너지는 외표면에 도달한 후 흡수되고, 전 도에 의하여 건물내부로 전달된다. 벽이나 지붕의 열용량으로 인해, 건물 외부표면에 흡수된 열이 내부표면의 열취득으로 나 타나기까지 상당한 시간지연이 있다. 대부분의 열은 대류와 복사의 조합을 통해, 건물내부로 에너 지를 전달된다. 대류를 통한 열취득은 즉각적으로 냉방부하로 나타나지만, 복사성분은 내부 표면의 구조체와 마감재에 흡수 되고, 흡수 표면에서 대류에 의해 열전달이 된 후에 냉방부하 가 된다. 따라서 복사열 취득은 시간지연이 있은 후에 냉방부 하로 된다. 2) RTS 법의 개요 및 절차 (1) RTS 법의 개요 RTS 법의 계산개요는 그림 5 과 같다. RTS 에서 일사, 창문 을 통한 일사 열취득, 상당외기온도, 침입외기를 계산하는 방 법은, TFM 과 TETD/TA 등의 이전 단순화 부하계산방법들 과 같다. RTS 법이 이전 방법들과 다른 중요한 부분은 다음 과 같다. ① 전도열취득 계산 ② 모든 열취득을 복사성분과 전도성분으로 분리 ③ 복사 열취득의 냉방부하로의 변환 RTS 법은 시간대별 열취득량에 24 시간 시계열(time series) 를 곱해서, 전도 시간지연분과 복사 시간지연분의 영향을 계 산한다. 시계열을 곱하는 것은 사실상 열취득을 시간에 대해 분배하는 것이다. 복사시간요소(radiant time factor)와 전도 시간요소(conduction time factor)라고 불리는 시계열계수 (series coefficient)는 열평형법에 의해 유도된다. 복사시간 요소는 이전 복사열취득량(100%)에 대한 현재시간의 냉방부 하로 나타나는 비율을 말한다. 전도시간요소는 벽이나 지붕 외부 면의 이전 열취득량(100%)에 대한 현재시간의 냉방부하로 나타 나는 비율을 말한다. 즉, 복사 또는 전도에 대한 24 시간 지연효 과를 나타내는 시계열계수의 합은 100%가 되어야 한다. 이러한 시계열계수는 구성에 따른 시간지연 효과 의 차이를 쉽게 비교할 수 있도록 해준다. 건물의 모든 세부사항들이 결 정되지 않았을 때, 이 비교선택 기능은 설계단계에서 매우 유 용하다. 왜냐하면, 이 비교선택기능은 엔지니어가 판단하여 적용 가능한 선택사항들에 대해, 정량적 차이를 확인할 수 있 게 하고, 부하 평가에서 더욱 명확한 가정을 만들 수 있게 하 기 때문이다. 그림 6 은 열관류율이 유사하지만, 다른 구조를 갖는 3 가지 벽체에 대한 전도시계열(CTS, conduction time series) 값 을 나타낸다. 그림 7 은 구조가 비슷하나 단열의 두께가 다르 고 이로 인해 열관류율이 상당히 다른 벽체 3 개의 CTS 값을 ![image](/image/placeholder) 70 금속패널, 피복재, 60 R-11 유리솜단열재, 석고보드, U=0.074. 벽돌, 피복재, R-11 유리솜 50 단열재, 석고보드, U = 0.066 200 mm 고중량콘크리트, % 40 R-11 유리솜단열재, 석고보드 U= 0.076 CTF 30 20 10 0 1 4 10 13 16 19 22 시간 그림 6 중량벽체에서 조명의 전도시계열 값 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 item_01 0% 0% 10% 15% 20% 25% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 그림 7 단열벽체에 대한 전도시계열 값 ![image](/image/placeholder) 50 45 경량 40 중중량 % 35 고중량 30 RTF 25 20 15 10 5 0+ 1 2 3 4 5 6 7 8 시간 그림 8 구조체에 대한 조명의 복사시계열 값 나타내고 있다. 그림 8 은 경량구조에서 중량구조까지 다른 구 조를 갖는 실의 RTS 값을 나타낸다. (2) RTS 계산 절차 RTS 법으로 각 부하인자(조명, 인체, 벽체, 지붕, 창, 기기 등)에 대한 냉방부하 계산의 일반적인 절차는 다음과 같다. ① 설계일의 부하인자에 대해 24 시간 열취득량을 계산한 | {}
d52f50c4-c70c-4c8b-aa34-1552b1588a51 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-23 다. 전도의 경우, 먼저 전도시계열(CTS)을 적용해 전도시간 지연을 계산한다. ② 열취득을 복사와 대류 성분으로 구분한다. 복사와 대류 의 비율은 표 14 을 참조한다. ③ 냉방부하로 변환되는 시간지연을 반영하기 위해, 열취득 의 복사성분에 적당한 복사시계열(RTS)를 적용한다. ④ 대류성분과 시간지연이 반영된 복사성분을 합하여, 각 부하인자의 시간대 별 냉방부하를 계산한다. 표 14 내부발열의 복사/대류 비율 ¦ 발열종류 ¦ 발열종류 ¦ 복사 ¦ 대류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인체 ¦ 인체 ¦ 0.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 기기 ¦ 일반 ¦ 0.1 to 0.8 ¦ 0.9 to 0.2 ¦ ¦ 기기 ¦ 송풍기 설치 사무실 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ ¦ 기기 ¦ 송풍기 미설치 사무실 ¦ 0.3 ¦ 0.7 ¦ ¦ 조명 ¦ 조명 ¦ 제 12 장 표 13 참조 ¦ 제 12 장 표 13 참조 ¦ ¦ 전도 열 ¦ 벽, 바닥 ¦ 0.46 ¦ 0.54 ¦ ¦ 전도 열 ¦ 지붕 ¦ 0.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 전도 열 ¦ 창 ¦ > 0.5) 0.33 (SHGC ¦ 0.67 (SHGC > 0.5) ¦ ¦ 전도 열 ¦ 창 ¦ 0.46 (SHGC < 0.5) ¦ 0.54 (SHGC < 0.5) ¦ ¦ 일사 ¦ 내부차양 미설치 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 일사 ¦ 내부차양 설치 ¦ ASHRAE HOF Chapter 15 참조 ¦ ASHRAE HOF Chapter 15 참조 ¦ ¦ 침기 ¦ 침기 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 각 부하인자의 시간단위 냉방부하를 계산한 후, 모두 합계 하여 시간단위 냉방부하를 결정하고, 공조시스템을 설계하기 위한 최대부하를 선정한다. 최대부하가 발생하는 월을 결정하 기 위해, 냉방기간에 대해 시간단위 냉방부하 산출과 정을 반 복한다. 참고로, 남향에 창이 있는 공간의 경우, 최대냉방부하 가 여름이 아닌 겨울에 발생될 수도 있다. 2) 복사시계열 부하계산 알고리즘 (1) 냉방부하 계산 순간 냉방부하는 한 시점에서 열에너지가 실내 공기와 대 류 형태로 전달되는 에너지이다. 냉방부하 계산은 실 내부에 서, 내부표면, 가구, 칸막이, 다른 물체 사이의 복사 교환으로 복잡해진다. 대부분의 열취득원들은 대류와 복사를 통해 에너 지를 전달한다. 복사열전달은 쉽게 정량화되지 않는 복사과 정 으로 시간에 좌우된다. 복사열은 실 내부의 열용량들에 의해 흡수되고, 이후 대류에 의해 공간으로 방출된다. 이러한 과정 은 시간지연과 감쇠효과 를 일으킨다. 반면 대류는 열취득이 발생하는 즉시 냉방부하로 나타나는 것으로 가정된다. RTS 법은 표면온도와 복사비율에 근거하여 표면 간의 복 사열교환을 계산하지만, 인체, 조명, 기기, 장비를 포함한 내 부발열체의 복사 열교환에 대한 기여도를 결정하기 위해, 대 표적으로 추정된 복사/대류 비율에 따른다. 즉, RTS 법은 열 평형법과 같이 각 표면의 순간적인 대류/복사 열전달을 동시 에 계산하는 대신, 벽, 지붕의 전도열취득에 추정된 복사/대류 비율을 반영하는 방법으로, 열평형법을 더욱 간단하게 한다. 따라서 특정한 시간의 부하요소(전등, 인체, 벽, 지붕, 창, 기구 등)에 의한 냉방부하는 해당시간에 대류로 취득된 열과, 해당시간을 포함한 24 시간 동안 복사취득열 중, 시간지연을 통해 해당시간에 냉방부하로 나타난 열을 더한 것이다. RTS 는 시간단위로 취득된 복사열을 복사시계열계수, 복사 시간요소를 이용하여 시간지연 효과 를 반영한 시간단위 냉방 부하로 변환시킨다. 즉, 복사시간요소는 현재시간과 이전 23 시간의 열취득량으로 현재시간의 냉방부하를 계산하는데 사 용된다. 특정 실에 대한 복사시계열은 그 존의 복사에너지에 대한 시간 지연특성을 단일펄스로 나타낸 것이다. 복사시계열 은 각 시간에 실내 공기로 대류 전달되는 복사취득열의 비율 들이다. r0 는 현재시간에 복사열취득이 실내 공기로 대류 전 달되는 비율을 나타내고, �1 은 한 시간 전의 복사열취득이 현 재시간에 대류 전달되는 비율을 나타낸다. 즉, 복사시계열은 다음 식을 통해서, 현재시간에 냉방부하로 나타나는 복사취득 열량을 산출하게 한다. Qr,0 = rogr,⌀ +�1%,8-1 +r24,0-2+739,0-3 + ... +T2395,0-23 여기서, (52) 2,0 : 현재시간 복사성분 냉방부하, W 8,0 : 현재시간의 복사열취득, W qr,0-1 : n 시간 전의 복사열취득, W : 복사시간요소 To, �1, ... RTS 개발의 목적은 열평형법에 근거한 단순화 방법을 제 공하기 위한 것이다. 따라서 열평형법으로 직접 RTS 계수를 산출하는 것이 바람직하다. 이를 위해, 냉난방부하계산원리 (Pedersen et al. 1998)에 포함된 Hbfort 라는 열평형법 컴퓨 터프로그램이 개발되었다. RTS 법은 Spitler 등(1997)에 의 해 소개되었다. RTS 계수를 얻는 방법은 DOE2.1(Kerrisk, 1981), Sowell(1988a, 1988b)에서 사용된 가중계수를 얻는 과정과 유사하다. 이 두 가지 모두, 실 모델은 열취득과 함께 변동된다. DOE2.1 에 의한 산출부하는 부하특성을 맞추기 위 한 전달함수법 가중계수를 도출하기 위해 이용된다. 이 방법 들에서, 단위주기 열취득 특성은 24 시간에 대한 부하를 산출 하는데 이용된다. 만약 열취득 특성이 단위펄스라면, 산출부 하는 RTS 계수와 동등하다. 식(52)을 이용해서 계산된 현재시간의 복사냉방부하는 그 시간의 대류성분과 합산하여 총 냉방부하를 산출한다. 복사시 간요소는 열평형법에 의해 계산된다. 복사시계열계수는 개별 특정 존과 개별 특정 복사에너지에 대해 분배함수가정으로 산출된 이론적 값이다. 대부분의 설계 사례에서, RTS 의 변화 는 건축물의 전체 중량과 복사열을 취득하는 표면의 열적 반 응에 주로 의존된다. RTS 는 투과 일사 열취득에 대한 solar RTS 와 그 외 복사 열취득에 대한 nonsolar RTS 가 있다. solar RTS 는 바닥과 가구에 분배되는 복사에너지를 가정한 것이고, nonsolar RTS 는 내부표면 전체에 고르게 분배되는 복사에너지를 가정 한 것이다. nonsolar RTS 는 인체, 조명, 기구, 벽, 천장, 바 | {}
1c9e370f-7dce-4779-974c-3dae456d4eb9 | 1권.pdf | 3.13-24 제 3 편 설비 에너지계산 닥으로부터의 복사열취득에 적용된다. 또한, 실내 차양장치(블 라인드, 커튼 등)가 설치된 창으로부터 직달일사 열취득 및 확 산일사 열취득이 있는 경우도 nonsolar RTS 가 적용된다. 이 러한 발열체들에 의한 복사는 균일하게 내부표면 전체에 분배 되는 것으로 가정된다. 일사의 효과 에 대해서는 Hittle(1999) 에 의해 정리되었다. 경량 및 중량 구조체의 대표적 nonsolar RTS 와 solar RTS 는 표 15 와 표 16 과 같다. 이 결과 들은 표 17 에 정리된 실 특 성으로, Hbfort 컴퓨터프로그램을 사용하여 계산된 값이다. 좀 더 정확한 RTS 값을 필요로 하거나, 일반적 실과 유사하지 않 는 곳의 RTS 값은 HB 법을 사용하여 계산한다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-942 는 실의 종류와 다양한 입력사항에 대해 폭넓은 범위에서 HB 법과 RTS 법의 부하산 출결과 를 비교하였다. 일반적으로, RTS 법으로 계산된 전체 냉방부하는 HB 법으로 계산된 값과 동등하거나, 약간 높게 나 타났다. 이 프로젝트에서, 실의 다양한 변수들에 대해, 5 000 건 이상 계산이 수행되었다. 가장 우선되는 변수는 전체의 열 용량이었다, 5 000 건의 계산 결과 는 경량, 중중량, 고중량 구 조로 분류되었다. RTS 법 결과 와 HB 법 결과 사이에 가장 일 치하는 것은 경량과 중중량 구조체에 대해 산출된 결과 이다. 고중량 구조체의 경우, RTS 법의 최대냉방부하가 HB 법보다 크게 나타났다. 큰 오차는 상당히 높은 내부 복사부하가 있고, 창면적비가 크거나 외피 단열성능이 낮은 존에서도 나타났다. 이러한 오차발생의 이유는 HB 법과 RTS 법의 다음과 같은 계산차이 때문이다. 즉, HB 법은 내부요소의 복사부하가 외부 로 투과 되어, 해당공간의 냉방부하에 반영되지 않는 것을 예 측하는 반면, RTS 법은 외부로 에너지 전달이 계산되지 않기 때문에, 높은 냉방부하가 산출된다. ASHRAE 연구프로젝트 RP-1117 에서, 냉방부하가 측정 되는 두 시험실을 만들었다. 여기서 얻어진 결과 도 앞서 기술 한 시뮬레이션 결과 와 같았다. HB 법에 의한 계산은 시험실에 표 15 대표적인 Nonsolar RTS 계수 ¦ ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ % Glass ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ ¦ ¦ ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ ¦ % Glass ¦ ¦ ¦ ¦ 맨바닥 0 ¦ 맨바닥 0 ¦ 맨바닥 0 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 0 ¦ ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ ¦ % Glass ¦ 10% 2 ¦ 50% ¦ 90% 1 0 0 ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% 0 0 0 0 ¦ 10% 0 1 0 ¦ 50% 0 ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% 90% 100 ¦ 100 ¦ 10% 20 ¦ 50% 90% ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 0 ¦ ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ ¦ 0 ¦ 47 1 ¦ 50 ¦ 53 ¦ 41 ¦ 43 ¦ 46 0 ¦ 46 ¦ 49 0 ¦ 52 ¦ 31 ¦ 33 ¦ 35 ¦ 34 ¦ 38 ¦ 42 ¦ 22 ¦ 25 1 2 ¦ 28 2 ¦ 46 ¦ 40 ¦ 46 ¦ 31 1 ¦ 33 ¦ 21 2 ¦ ¦ 1 ¦ 19 100 ¦ 18 100 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 9 ¦ 9 100 ¦ 9 100 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 18 2 2 ¦ 17 ¦ 9 100 100 ¦ 9 ¦ ¦ 2 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 9 100 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 11 100 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 6 2 ¦ 6 18 100 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 12 1 ¦ 10 ¦ 11 1 100 ¦ 6 0 100 ¦ 6 ¦ ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 0 ¦ 5 0 ¦ 8 0 21 ¦ 7 ¦ 7 0 100 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 6 16 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 5 0 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 1 ¦ 3 ¦ 6 1 ¦ 5 2 1 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 2 ¦ 5 2 ¦ 4 2 0 ¦ 4 ¦ 5 0 ¦ 3 ¦ 6 17 0 ¦ 4 2 ¦ 5 ¦ ¦ 5 19 ¦ 3 0 0 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 1 ¦ 3 1 0 ¦ 3 ¦ 2 0 0 0 ¦ 2 1 ¦ 2 0 ¦ 4 0 ¦ 4 ¦ 4 1 ¦ 4 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 2 2 ¦ 4 0 ¦ 3 0 ¦ 4 1 ¦ 2 ¦ 4 2 ¦ 4 ¦ 4 2 ¦ ¦ 6 ¦ 2 0 0 ¦ 2 2 ¦ 2 ¦ 3 0 0 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 0 ¦ 3 1 ¦ 3 0 1 ¦ 3 2 100 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 2 2 ¦ 4 2 0 2 2 ¦ 4 2 0 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 2 0 ¦ 4 ¦ 3 2 ¦ 4 2 ¦ ¦ 7 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 2 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 1 0 ¦ 3 ¦ 3 1 ¦ 3 1 1 ¦ 3 2 100 ¦ 3 ¦ 3 1 ¦ 4 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 2 ¦ 4 ¦ ¦ 8 ¦ 1 0 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 3 0 ¦ 2 1 ¦ 2 1 1 ¦ 3 2 100 ¦ 3 1 ¦ 3 1 1 ¦ 4 2 2 ¦ 3 2 0 ¦ 3 1 0 ¦ 0 0 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 3 0 ¦ 3 ¦ 4 2 ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 1 0 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 3 2 ¦ 3 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 1 1 ¦ 3 ¦ ¦ 10 22 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 1 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 1 ¦ 2 1 ¦ 2 1 ¦ 3 2 ¦ 3 ¦ 3 0 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 2 0 ¦ 3 ¦ 3 2 ¦ ¦ 11 ¦ 1 0 0 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 1 ¦ 2 1 ¦ 3 2 ¦ 3 ¦ 3 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 1 ¦ 3 2 ¦ ¦ 12 23 ¦ 1 1 0 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 1 ¦ 1 ¦ 1 2 3 0 ¦ 1 2 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 2 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 2 1 ¦ 3 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 0 0 2 0 ¦ 2 2 ¦ 3 0 ¦ ¦ 13 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1 ¦ 0 ¦ 1 2 ¦ 0 0 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 2 2 1 ¦ 1 3 2 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 2 0 ¦ 2 2 100 ¦ 3 3 100 ¦ 3 2 ¦ 2 2 2 2 ¦ 1 1 ¦ 1 0 1 2 2 0 ¦ 1 1 ¦ 1 ¦ 2 2 ¦ 3 3 100 ¦ ¦ 14 15 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 1 1 ¦ 0 0 ¦ 1 0 ¦ 0 0 ¦ 1 1 100 ¦ 1 1 100 100 ¦ 1 1 ¦ 1 1 1 ¦ 1 1 ¦ 1 2 1 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
a36b4da1-c6b4-40ab-b65a-0dd5d5faca7f | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-25 표 16 대표적인 Solar RTS 계수 ¦ ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ % Glass ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ ¦ % Glass ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% 100 ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% 100 ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ ¦ Hour ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ ¦ 0 ¦ 53 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 44 ¦ 45 0 ¦ 46 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 55 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 47 ¦ 49 ¦ 51 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ ¦ 1 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 20 0 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 13 ¦ ¦ 2 ¦ 9 ¦ 9 100 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 100 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7 100 ¦ 7 ¦ ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 6 ¦ 2· ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 0 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 10 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 0 1 ¦ 2 1 ¦ 2 1 ¦ 2 ¦ 3 2 ¦ 3 1 ¦ 3 ¦ ¦ 11 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 0 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 1 ¦ ¦ 12 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 2 ¦ 2 0 ¦ 2 0 ¦ 2 1 ¦ 1 1 ¦ 1 1 ¦ 2 2 ¦ 2 1 ¦ 2 1 ¦ ¦ 13 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 14 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 100 ¦ ¦ 15 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 100 ¦ 0 ¦ 0 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 23 ¦ 2 100 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 17 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 18 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 19 ¦ 0 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 20 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 1 ¦ 1 1 ¦ 1 1 ¦ 2 2 ¦ 2 2 ¦ 2 2 ¦ ¦ 21 22 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 100 ¦ 0 0 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 17 대표적 RTS 실 구성 정보 ¦ 시공 수준 ¦ 외벽 ¦ 지붕/천정 ¦ 칸막이 ¦ 바닥 ¦ 가구 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경량 ¦ 강철 사이딩, 50 mm 보온재, 공기층, 19 mm 석고 ¦ 100 mm 경량 콘크리트, 천정 공기층, 흡음 타일 ¦ 19 mm 석고 공기층, 19 mm 석고 ¦ 흡음 타일, 천정 공기층, 100 mm 경량 콘크리트 ¦ 바닥면적의 50% 25 mm 목재 ¦ ¦ 중중량 ¦ 100 mm 외장 벽돌, 50 mm 보온재, 공기층, 19 mm 석고 ¦ 100 mm 고중량 콘크리트, 천정 공기층, 흡음 타일 ¦ 19 mm 석고, 공기층, 19 mm 석고 ¦ 흡음 타일, 천정 공기층, 100 mm 고중량 콘크리트 ¦ 바닥면적의 50% 25 mm 목재 ¦ ¦ 고중량 ¦ 100 mm 외장 벽돌, 200 mm 고중량 콘크리트 공기층, 50 mm 보온재, 19 mm 석고 ¦ 200 mm 고중량 콘크리트, 천정 공기층, 흡음 타일 ¦ 19 mm 석고, 200 mm 고중량 콘크리트 블록, 19 mm 석고 ¦ 흡음 타일, 천정 공기층, 200 mm 고중량 콘크리트 ¦ 바닥면적의 50% 25 mm 목재 ¦ 서 측정된 냉방부하와 거의 일치하였다. RTS 는 창면적비가 크고, 단일투명유리, 콘크리트 바닥, 내부발열과 가구가 없는 상태의 시험실에서 측정된 냉방부하보다 크게 예측하였다. 베 네시안 블라인드, 카펫 바닥, 오피스 가구, 일반적 내부발열이 있는 일반적 조건의 실험에서, 측정값, HB 법 예측 값, RTS 법 예측 값이 모두 오차가 크지 않은 것으로 확인되었다. (2) 외표면 열취득 외벽을 통한 열취득은 창문과 같이 온도구배와 일사 요소 | {}
f87b6f69-6450-4d51-bdc6-defb7e9150e9 | 1권.pdf | 3.13-26 제 3 편 설비 에너지계산 에 의해 산출된다. 외표면 열취득의 차이는 벽 또는 지붕 구 조체의 용량과 물성에 나타난다. 왜냐하면 벽 또는 지붕의 복 합적 구성이 내부표면으로 이동하는 열전도량을 결정하기 때 문이다. ① 상당외기온도 상당외기온도는 모든 복사의 변화가 없는 상태에서, 일사, 천공과 기타 외부환경과 의 복사에너지 교환, 외기와 의 대 류열전달을 모두 합한 것과 같은 열입력을 표면에 반영한 외기온도를 말한다. - 외부 일영표면의 열유속 일영표면의 열평형은 다음과 같이 표면 열유속 q/A 에 대해 나타낸다. 1/ = aEi+h。(to-t,)-e△R 여기서, ¦ a ¦ : 일사의 표면 흡수율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Et ¦ : 표면에 입사한 총 일사량, W/(m2 · K) ¦ ¦ h。 ¦ : 외표면 대류열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ to ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ ts ¦ : 표면온도, °C ¦ ¦ 8 ¦ : 표면 복사율 ¦ ¦ AR : ¦ 천공과 주변으로부터 표면에 입사된 장파복사량과 외기 온도에서 흑체 복사량의 차이, W/(m2 · K) ¦ 열전달율이 상당외기온도로 t。로 표시될 수 있다고 가정하 면 다음 식과 같이 된다. 9A = h。(t。-ts) 식(53)과 식(54)로부터 상당외기온도는 다음과 같이 나타 난다. 표 18 건축재의 일사 흡수율 (53) ¦ 표면 ¦ 흡수율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적벽돌 a ¦ 0.63 ¦ ¦ 페인트 ¦ ¦ ¦ 적색 b ¦ 0.63 ¦ ¦ 검정색, 무광 b ¦ 0.94 ¦ ¦ 사암 b ¦ 0.50 ¦ ¦ 흰색 아크릴 a ¦ 0.26 ¦ ¦ 판금, 아연도금 ¦ ¦ ¦ 부식전 a ¦ 0.65 ¦ ¦ 부식후 a ¦ 0.80 ¦ ¦ 쉽글 ¦ ¦ ¦ 회색 b ¦ 0.82 ¦ ¦ 갈색 b ¦ 0.91 ¦ ¦ 검정색 b ¦ 0.97 ¦ ¦ 흰색 b ¦ 0.75 ¦ ¦ 콘크리트 a.c ¦ 0.60 to 0.83 ¦ 주) a : Incropera anc DeWitt(1990). b: Parker et al. (2000). c:Miller (1971). (53) (54) aEt eAR te = t。 + h。 h。 천공으로부터 장파복사를 받는 수평면에 대해서 적절한 △R 은 약 63 W/(m2 · K)이므로, 8 = 1, h。 = 17 W/(m2 · K) 이면 장파복사의 수정항은 4 K 가 된다(Bliss, 1961). 수직면은 천공뿐만 아니라 주변 건물과 지면으로부터 장파 복사를 받기 때문에 정확한 △R 값은 결정되기 어렵다. 일사량 이 많을 때, 표면온도는 일반적으로 외기온도보다 높기 때문에, 해당 표면의 장파복사는 천공의 낮은 복사율을 보상하게 된다. 보통 수직면에 대해서는 eAR= 0 을 가정하는 것이 보통이다. 일반적으로, 상당외기온도는 수평면인 경우, &AR/h。 = 4, 수직면인 경우 &AR/h。= 0 으로 계산된다. 또한, 상당외기온도 계산에서 표면이 밝은 색깔일 때에는 a/h。 = 0.026 로 하고, 어두운 색깔일 때는 최고 0.052 값으로 한다. 다양한 재료의 일사흡수율은 표 18 과 같다. ② 전도시계열에 의한 전도 열취득 RTS 법에서, 외벽과 지붕을 통한 전도는 전도시계열 (CTS)값을 사용하여 계산된다. 벽과 지붕 등 외부의 전도 열량은 다음 전도식으로 정의 된다. qi,g- = UA(te,g-n-trc) (56) 여기서, ¦ qi,q-n ¦ : n 시간 전, 표면의 전도열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U ¦ : 표면의 열관류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ A ¦ : 표면적, m2 ¦ ¦ te,q-n ¦ : n 시간 전의 상당외기온도, °C ¦ ¦ tre ¦ : 설정된 일정한 실내온도, °C ¦ 벽이나 지붕을 통한 전도열량은 현재시간과 직전 23 시간의 전도열량과 전도시계열을 사용하여 계산될 수 있다. qq = http://www.itheraphy-faol (57) 여기서, qq : 표면의 시간단위 전도열취득량, W : 현재시간의 열취득량, W Qing : n 시간 직전의 열취득량, W qi,g-n 8, 9, etc : 전도시계열계수 대표적인 벽과 지붕 형태에 대한 전도시계열계수는 표 19 과 표 20 과 같다. 이 표의 값들은 먼저 각 벽과 지붕의 전도전달함수를 계산 하여 얻어진 것이다. Spitler 와 Fisher(1999)에 의해 확인되 었던 것과 같이, 설계 부하계산에서 정상주기 열입력 조건으 로 가정한다면, 전도전달함수를 주기적인 응답계수로 계산될 수 있게 된다. 전도시계열로 만들기 위해, 대표적인 전체 벽 이나 지붕의 열관류율값으로 24 개의 주기적인 응답계수를 나 누면, 주기적 응답계수는 더욱 단순화된다. 전도시계열계수는 식(57)에서 사용될 수 있고, 다른 벽(지 붕) 간의 시간지연 특성을 비교하는 수단으로도 사용될 수 있 다. 표 19, 표 20 에 있는 벽과 지붕의 전도시계열계수 계산에 | {}
12b9d9c9-e91b-4547-939d-b4b4f4bf3243 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-27 표 19 벽전도시계열(CTS) ¦ ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 금속 패널 금속 피복재, 피복재, R-.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 패널 25 석재, 피복재, R-3.9 R-1.9 유리솜 단열재, 유리솜 석고 보드 석고 보드 ¦ mm 단열재, ¦ 25 mm 석재, 피복재, R-3.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.430 ¦ 0.245 ¦ 0.431 ¦ 0.246 ¦ 0.429 0.245 ¦ 0.418 ¦ 0.231 ¦ 0.416 ¦ 0.230 ¦ ¦ Total R ¦ 2.33 ¦ 4.08 ¦ 2.32 ¦ 4.07 2.33 ¦ 4.08 ¦ 2.39 ¦ 4.34 ¦ 2.40 ¦ 4.35 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 18.0 ¦ 3.4 ¦ 25.0 ¦ 5.4 ¦ 8.3 ¦ 1.4 ¦ 19.3 ¦ 5.6 6.5 ¦ 1.6 ¦ ¦ 1 ¦ 57.1 ¦ 35.9 ¦ 56.1 ¦ 40.9 ¦ 44.0 22.3 ¦ 57.5 ¦ 45.0 ¦ 41.1 ¦ 24.9 ¦ ¦ 2 ¦ 19.8 ¦ 36.8 ¦ 15.2 ¦ 33.8 ¦ 31.2 35.9 ¦ 18.7 ¦ 34.4 ¦ 32.7 ¦ 37.3 ¦ ¦ 3 ¦ 4.0 ¦ 15.9 ¦ 3.0 ¦ 13.4 ¦ 11.6 ¦ 23.2 3.7 ¦ 11.1 ¦ 13.3 ¦ 21.9 ¦ ¦ 4 ¦ 0.8 ¦ 5.5 ¦ 0.6 ¦ 4.5 ¦ 3.5 ¦ 10.7 0.7 ¦ 2.9 ¦ 4.5 ¦ 9.2 ¦ ¦ 5 ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 0.1 ¦ 1.4 ¦ 1.0 ¦ 4.2 0.1 ¦ 0.7 ¦ 1.4 ¦ 3.4 ¦ ¦ 6 ¦ 0.0 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0.3 1.5 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 1.2 ¦ ¦ 7 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 0.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ ¦ 8 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ ¦ 9 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 10 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 11 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 12 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 13 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 14 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 15 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F09 ¦ F09 ¦ F08 ¦ F08 F10 ¦ F10 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F10 ¦ F10 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 F04 ¦ F03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ ¦ ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 I02 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ ¦ ¦ F04 ¦ I02 ¦ F04 ¦ I02 ¦ F04 I02 ¦ G01 ¦ I04 ¦ G01 ¦ I04 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ F04 ¦ G01 ¦ F04 I01 ¦ F04 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 사용된 건축재료 정보는 표 21 에 있다. 주기적인 응답계수(즉 CTS)를 사용하여 계산된 벽이나 지 붕의 열취득은, 설계냉방부하 계산에서 정상 주기적인 조건을 가정한 전도전달함수의 계산결과 와 동일하다. 전도전달함수에 서 주기적인 응답계수를 이용하여 계산하는 방법론은 원래 ASHRAE 연구과 제 RP-875 의 일부로 개발되었다(Spitler 와 Fisher 1999b, Spitler 등, 1997). 표 19 과 표 20 에 대표적 구 조체와 다른 벽/지붕에 대한 CTS 계수는 Iu 와 Fisher(2004) 와 같은 컴퓨터프로그램으로 계산될 수도 있다. 열교가 있는 벽과 지붕에 대한 CTS 계수는 이들을 등가벽체로 간주하는 Karambakkam 등의 방법을 이용하여 계산될 수 있다. 창문 과 내부발열이 있는 건물에서, 적절한 근사 값을 찾기 위해, 정 확도 수준을 고려할 경우, 전도열취득은 냉방부하에서 상대적 으로 작은 비율이다. 난방부하계산의 경우, 전도열손실은 더 큰 비율일 수 있다. 이러한 부하에 대한 기여도가 작은 사항은 간단한 컴퓨터 스프레드시트나 소프트웨어를 사용하는 것이 계산시간을 절약하는 방법이다. (3) 내표면 열취득 공조공간이 다른 온도로 유지되는 공간에 인접해 있을 때 에는, 물리적으로 구분되는 열전달이 고려되어야 한다. 이에 | {}
2e27ab88-2ba6-40cb-b5b5-9db813c91a2b | 1권.pdf | 3.13-28 제 3 편 설비 에너지계산 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 목재 사이딩, 목재 사이딩, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 12.5 mm 12.5 mm 목재 목재 ¦ 목재 사이딩, 목재 사이딩, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 12.5 mm 12.5 mm 목재 목재 ¦ 25 mm 25 mm 스타코, 스타코, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 25 mm 25 mm 스타코, 스타코, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, EIFS, R-0.9 R-1.8 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, EIFS, R-0.9 R-1.8 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, R-0.9 EIFS, R-0.9 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, R-0.9 EIFS, R-0.9 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, R-0.9 EIFS, R-1.8 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, R-0.9 EIFS, R-1.8 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 석고 보드 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.402 ¦ 0.226 ¦ 0.412 ¦ 0.229 ¦ 0.670 ¦ 0.422 ¦ 0.305 ¦ 0.191 ¦ 0.526 ¦ 0.360 ¦ ¦ Total R ¦ 2.49 ¦ 4.43 ¦ 2.43 ¦ 4.37 ¦ 1.49 ¦ 2.37 ¦ 3.28 ¦ 5.23 ¦ 1.90 ¦ 2.78 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 6.4 ¦ 1.5 ¦ 5.7 ¦ 1.3 ¦ 11.9 ¦ 6.0 ¦ 2.6 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 1.3 ¦ ¦ 1 ¦ 40.7 ¦ 24.3 ¦ 40.4 ¦ 23.8 ¦ 48.8 ¦ 40.7 ¦ 25.2 ¦ 11.9 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ 2 ¦ 32.4 ¦ 36.3 ¦ 33.6 ¦ 37.6 ¦ 26.3 ¦ 31.6 ¦ 30.7 ¦ 25.9 ¦ 5.8 ¦ 4.5 ¦ ¦ 3 ¦ 13.5 ¦ 21.9 ¦ 13.7 ¦ 22.5 ¦ 8.8 ¦ 13.2 ¦ 19.5 ¦ 22.9 ¦ 8.7 ¦ 7.3 ¦ ¦ 4 ¦ 4.7 ¦ 9.8 ¦ 4.6 ¦ 9.6 ¦ 2.8 ¦ 5.1 ¦ 10.6 ¦ 15.4 ¦ 9.3 ¦ 8.3 ¦ ¦ 5 ¦ 1.6 ¦ 3.9 ¦ 1.4 ¦ 3.5 ¦ 0.9 ¦ 2.0 ¦ 5.5 ¦ 9.5 ¦ 8.9 ¦ 8.2 ¦ ¦ 6 ¦ 0.5 ¦ 1.5 ¦ 0.4 ¦ 1.2 ¦ 0.3 ¦ 0.8 ¦ 2.9 ¦ 5.7 ¦ 8.1 ¦ 7.7 ¦ ¦ 7 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 1.5 ¦ 3.4 ¦ 7.2 ¦ 7.0 ¦ ¦ 8 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.8 ¦ 2.0 ¦ 6.5 ¦ 6.4 ¦ ¦ 9 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 1.2 ¦ 5.7 ¦ 5.8 ¦ ¦ 10 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.7 ¦ 5.1 ¦ 5.3 ¦ ¦ 11 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ 4.5 ¦ 4.8 ¦ ¦ 12 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 4.0 ¦ 4.3 ¦ ¦ 13 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 3.6 ¦ 3.9 ¦ ¦ 14 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 3.2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 15 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 2.8 ¦ 3.2 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 2.5 ¦ 2.9 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.8 ¦ 2.1 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F11 ¦ F07 ¦ F07 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F06 ¦ F06 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F11 ¦ ¦ ¦ ¦ F06 ¦ F06 ¦ F06 ¦ ¦ ¦ F06 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G02 ¦ G02 ¦ G03 ¦ G03 ¦ I03 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ ¦ ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ F04 ¦ I01 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ I01 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ I04 ¦ G01 ¦ I04 ¦ G01 ¦ G03 ¦ I04 ¦ I04 ¦ M03 ¦ G03 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ F04 ¦ G01 ¦ I04 ¦ F02 ¦ M03 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ G01 ¦ F04 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 대한 열전달량은 다음과 같다. q = UA(to-ti) 여기서, : 열전달량, W 9 U : 열관류율, W/(m2 · K) A : 구조체의 면적, m2 tb : 인접공간의 평균 실내온도, °C ti : 공조공간의 실내온도, °C (58) ts 와 ti 의 온도차는 인접공간의 특성에 따라 크게 다를 수 있다. 예를 들어서 주방이나 보일러실의 온도는 외부온도보다 8 K 에서 28 K 만큼 높을 수도 있다. 인접공간이 일반적인 건 축물이고, 발열원이 없고, 또한 공간에 많은 일사 열취득이 없 다는 것 외에는 아무 것도 모르는 경우, tb-ti 온도차는 외기 온도와 공조공간의 설계온도보다 3°C 낮은 온도와 의 차이로 간주될 수 있다. 혹은, 인접공간의 공기온도가 외부온도와 같 거나 그보다 높기도 한다. 환기나 공조가 없는 지하실 위에 있거나 지면과 직접 면해 있는 바닥에 대해, 현열전달의 경우, 열취득보다 열손실이 일 | {}
a0d121e7-0a3b-497c-a075-6f20642eeb3d | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-29 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 피복재, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 피복재, 석고 보드 ¦ 벽돌, 피복재, R-1.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, 피복재, R-3.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 피복재, R-1.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 피복재, R-3.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 200 mm 경량 CMU ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 200 mm 경량 CMU ¦ 벽돌, 200 mm 경량 CMU, R-1.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.573 ¦ 0.381 ¦ 0.376 ¦ 0.217 ¦ 0.283 ¦ 0.157 ¦ 0.583 ¦ 0.386 ¦ 0.347 ¦ ¦ Total R ¦ 1.75 ¦ 2.62 ¦ 2.66 ¦ 4.60 ¦ 3.54 ¦ 6.34 ¦ 1.75 ¦ 2.59 ¦ 2.88 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 0.2 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.6 ¦ ¦ 1 ¦ 4.8 ¦ 3.0 ¦ 4.1 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 1.5 ¦ ¦ 2 ¦ 13.9 ¦ 11.1 ¦ 13.3 ¦ 8.5 ¦ 6.8 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ 2.1 ¦ 1.9 ¦ ¦ 3 ¦ 16.7 ¦ 15.5 ¦ 16.6 ¦ 14.5 ¦ 11.7 ¦ 5.3 ¦ 5.5 ¦ 4.5 ¦ 3.3 ¦ ¦ 4 ¦ 14.9 ¦ 15.0 ¦ 14.8 ¦ 15.2 ¦ 13.3 ¦ 8.2 ¦ 7.6 ¦ 6.6 ¦ 5.0 ¦ ¦ 5 ¦ 12.0 ¦ 12.7 ¦ 11.8 ¦ 13.1 ¦ 12.7 ¦ 9.7 ¦ 8.7 ¦ 7.9 ¦ 6.2 ¦ ¦ 6 ¦ 9.2 ¦ 10.1 ¦ 9.2 ¦ 10.6 ¦ 11.1 ¦ 10.1 ¦ 9.0 ¦ 8.4 ¦ 6.9 ¦ ¦ 7 ¦ 7.0 ¦ 7.8 ¦ 7.1 ¦ 8.3 ¦ 9.2 ¦ 9.6 ¦ 8.7 ¦ 8.4 ¦ 7.1 ¦ ¦ 8 ¦ 5.3 ¦ 6.0 ¦ 5.4 ¦ 6.5 ¦ 7.5 ¦ 8.8 ¦ 8.2 ¦ 8.0 ¦ 7.0 ¦ ¦ 9 ¦ 4.0 ¦ 4.6 ¦ 4.2 ¦ 5.0 ¦ 5.9 ¦ 7.8 ¦ 7.4 ¦ 7.4 ¦ 6.7 ¦ ¦ 10 ¦ 3.0 ¦ 3.5 ¦ 3.2 ¦ 3.9 ¦ 4.7 ¦ 6.8 ¦ 6.6 ¦ 6.7 ¦ 6.3 ¦ ¦ 11 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.6 ¦ 5.8 ¦ 5.8 ¦ 6.0 ¦ 5.9 ¦ ¦ 12 ¦ 1.7 ¦ 2.0 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 4.9 ¦ 5.0 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ ¦ 13 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ 4.1 ¦ 4.3 ¦ 4.7 ¦ 5.0 ¦ ¦ 14 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ 3.4 ¦ 3.7 ¦ 4.1 ¦ 4.5 ¦ ¦ 15 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ 3.5 ¦ 4.1 ¦ ¦ 16 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ ¦ 17 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ 3.4 ¦ ¦ 18 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 3.0 ¦ ¦ 19 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 2.7 ¦ ¦ 20 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 1.0 ¦ 1.3 ¦ 1.6 ¦ 2.5 ¦ ¦ 21 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 2.2 ¦ ¦ 22 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.6 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 23 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 1.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ ¦ ¦ I01 ¦ I01 ¦ G03 ¦ G03 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ M03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I01 ¦ I04 ¦ ¦ ¦ G03 ¦ I01 ¦ I04 G01 ¦ I04 I04 ¦ G03 I04 ¦ I01 G03 ¦ M03 F02 ¦ M03 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ F04 G01 ¦ G03 F04 ¦ F02 ¦ G01 ¦ G01 ¦ I04 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ I04 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ G01 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 반적으로 크기 때문에, 냉방부하계산에서는 무시될 수도 있 다. 다만, 외기의 평균온도가 실내설정온도를 넘는 고온지역 은 예외이다. 고온지역은 지중과 실내의 온도차로 인한 현열 취득이 발생한다(Rock 2005). 대부분의 기후대에서, 다변하 는 온도와 지역적 지중 조건 때문에, 지중에 면한 슬래브와 지하층 바닥을 통한 수분유입이 크게 되고, 이 때문에 냉방 부하에서 잠열 비율이 높아진다. 되고 있는 RTS-SAREK 프로그램을 중심으로, 주요사항을 정리하면, 다음과 같다. (1) 건물의 설계개요 건물의 개요, 층별 규모 및 용도 등 설계 관리에 필요한 데 이터 입력이 필요하다. 3) 입력사항 (2) 부하계산 기준 직접 계산에 사용되는 표준 경도, 경도, 위도, 냉방 일, 청 정도, 지면반사율 등의 냉방 계산기준과, 내부 부하기준, 외기 온습도조건, 간벽 부하기준의 입력이 필요하다. 특히, 내부부 하 기준은 인체 부하기준, 작업형태, 조명 및 기기 부하기준과 RTS 법의 입력사항에 대해, 국내 설계단계에서 주로 이용 | {}
59ca2eee-2abd-419c-a817-cc956422f7d3 | 1권.pdf | 3.13-30 제 3 편 설비 에너지계산 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 벽돌, 200 mm 경량 CMU, R-3.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, 단열재 보드, 고중량 CMU, 고중량 석고 보드 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 200 mm CMU, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 벽돌 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 벽돌 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 200 mm 경량 콘크리트, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 200 mm 경량 콘크리트, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 300 mm 고중량 콘크리트, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 300 mm 고중량 콘크리트, 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 38 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.207 ¦ 0.630 ¦ 0.406 ¦ 0.704 ¦ 0.436 ¦ 0.515 ¦ 0.355 ¦ 0.549 ¦ 0.355 ¦ ¦ Total R ¦ 4.83 ¦ 1.59 ¦ 2.46 ¦ 1.42 ¦ 2.30 ¦ 1.94 ¦ 2.82 ¦ 1.82 ¦ 2.82 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 1.9 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 3.3 ¦ 3.4 ¦ 3.8 ¦ 3.9 ¦ ¦ 1 ¦ 1.8 ¦ 1.7 ¦ 1.9 ¦ 1.3 ¦ 1.2 ¦ 3.1 ¦ 3.3 ¦ 3.8 ¦ 3.8 ¦ ¦ 2 ¦ 1.8 ¦ 2.4 ¦ 2.3 ¦ 3.3 ¦ 2.8 ¦ 3.0 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ ¦ 3 ¦ 2.7 ¦ 3.8 ¦ 3.4 ¦ 5.8 ¦ 5.0 ¦ 3.1 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ ¦ 4 ¦ 4.0 ¦ 5.1 ¦ 4.6 ¦ 7.3 ¦ 6.6 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.8 ¦ 3.8 ¦ ¦ 5 ¦ 5.4 ¦ 6.0 ¦ 5.5 ¦ 8.0 ¦ 7.5 ¦ 3.8 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 3.9 ¦ ¦ 6 ¦ 6.2 ¦ 6.5 ¦ 6.1 ¦ 8.2 ¦ 7.8 ¦ 4.2 ¦ 4.1 ¦ 4.1 ¦ 4.0 ¦ ¦ 7 ¦ 6.7 ¦ 6.6 ¦ 6.3 ¦ 7.9 ¦ 7.7 ¦ 4.6 ¦ 4.4 ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ ¦ 8 ¦ 6.8 ¦ 6.6 ¦ 6.3 ¦ 7.5 ¦ 7.4 ¦ 4.8 ¦ 4.6 ¦ 4.3 ¦ 4.3 ¦ ¦ 9 ¦ 6.6 ¦ 6.4 ¦ 6.2 ¦ 6.9 ¦ 6.9 ¦ 5.0 ¦ 4.8 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ ¦ 10 ¦ 6.4 ¦ 6.1 ¦ 6.0 ¦ 6.2 ¦ 6.4 ¦ 5.1 ¦ 4.9 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 11 ¦ 6.0 ¦ 5.7 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ 5.8 ¦ 5.1 ¦ 5.0 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 12 ¦ 5.6 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ 5.0 ¦ 5.2 ¦ 5.1 ¦ 4.9 ¦ 4.6 ¦ 4.5 ¦ ¦ 13 ¦ 5.2 ¦ 4.9 ¦ 5.0 ¦ 4.4 ¦ 4.6 ¦ 5.0 ¦ 4.9 ¦ 4.6 ¦ 4.5 ¦ ¦ 14 ¦ 4.8 ¦ 4.6 ¦ 4.7 ¦ 3.8 ¦ 4.1 ¦ 4.9 ¦ 4.8 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 15 ¦ 4.4 ¦ 4.2 ¦ 4.3 ¦ 3.3 ¦ 3.6 ¦ 4.7 ¦ 4.7 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 16 ¦ 4.0 ¦ 3.8 ¦ 4.0 ¦ 2.9 ¦ 3.2 ¦ 4.6 ¦ 4.6 ¦ 4.3 ¦ 4.3 ¦ ¦ 17 ¦ 3.7 ¦ 3.5 ¦ 3.7 ¦ 2.5 ¦ 2.8 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ 4.3 ¦ 4.3 ¦ ¦ 18 ¦ 3.4 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 2.2 ¦ 2.4 ¦ 4.2 ¦ 4.3 ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ ¦ 19 ¦ 3.1 ¦ 2.9 ¦ 3.1 ¦ 1.9 ¦ 2.1 ¦ 4.1 ¦ 4.1 ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ ¦ 20 ¦ 2.8 ¦ 2.6 ¦ 2.9 ¦ 1.6 ¦ 1.8 ¦ 3.9 ¦ 4.0 ¦ 4.1 ¦ 4.1 ¦ ¦ 21 ¦ 2.5 ¦ 2.4 ¦ 2.6 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 4.0 ¦ 4.1 ¦ ¦ 22 ¦ 2.3 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 3.6 ¦ 3.7 ¦ 4.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 23 ¦ 2.1 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 3.4 ¦ 3.6 ¦ 3.9 ¦ 3.9 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ ¦ ¦ ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ ¦ ¦ M03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M16 ¦ I01 ¦ ¦ ¦ I04 I04 ¦ M05 G01 ¦ I01 M05 ¦ M01 F02 ¦ I01 M01 ¦ M13 F04 ¦ I01 M13 ¦ F04 ¦ M16 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F04 ¦ G01 ¦ F04 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 복사비율을 결정하여야 한다. (3) 구조체 및 유리의 물성 외벽, 지붕, 간벽 등의 열관류율은 재료의 물성 값을 입력 하는 방법으로 입력될 수 있고, CTS 선택, 복사비율, 흡수율 이 설정이 필요하다. 유리는 K 값, AC(감쇠계수), 복사비율, SHGC 를 입력해야 한다. 4) 실 정보 실 정보의 기본 입력데이터로 실번호, 실명, 면적, 수량이 필요하고, 계산 적용 데이터로 실내 온습도 조건, 풍량 및 환 기 횟수로 구분한 침입외기 조건, 유리 및 외벽 등 구조체의 방위, 기울기, 면적, 그리고, 차양의 크기가 입력되어야 한다. 2.6 난방부하계산 1) 가정 상업용, 공공성, 산업용 난방시스템 설계를 위한 난방부하 계산법은 기본적으로 냉방부하계산법과 같다. 다만 다음 사항 들은 차이가 있다. ① 외기온도는 일반적으로 실내온도보다 낮다. | {}
853feff5-dda3-4238-9121-95de56a61d70 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-31 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 벽돌, 벽돌, 200 mm 200 mm 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 벽돌, 벽돌, 200 mm 200 mm 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 충진 단열재 충진 단열재 R-1.9 R-3.9 R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 충진 단열재 충진 단열재 R-1.9 R-3.9 R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 충진 단열재 충진 단열재 R-1.9 R-3.9 R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 25 mm 스타코, 25 mm 스타코, 200 mm 200 mm 고중량 CMU, 고중량 CMU, R-1.9 R-3.9 200 mm 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 경 량 CMU 석고 보드 석고 보드 충진 단열재 ¦ 25 mm 스타코, 25 mm 스타코, 200 mm 200 mm 고중량 CMU, 고중량 CMU, R-1.9 R-3.9 200 mm 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 경 량 CMU 석고 보드 석고 보드 충진 단열재 ¦ 25 mm 스타코, 25 mm 스타코, 200 mm 200 mm 고중량 CMU, 고중량 CMU, R-1.9 R-3.9 200 mm 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 경 량 CMU 석고 보드 석고 보드 충진 단열재 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 39 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 44 ¦ 45 ¦ 46 ¦ 47 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.383 ¦ 0.217 ¦ 0.382 ¦ 0.219 0.335 ¦ 0.203 ¦ 0.412 ¦ 0.229 ¦ 1.058 ¦ ¦ Total R ¦ 2.61 ¦ 4.60 ¦ 2.62 4.56 ¦ 2.99 ¦ 4.93 ¦ 2.42 ¦ 4.37 ¦ 0.95 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 3.4 ¦ 3.5 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.6 ¦ 0.8 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 1 ¦ 3.3 ¦ 3.4 ¦ 4.6 ¦ 1.9 1.6 ¦ 1.0 ¦ 2.3 ¦ 1.2 ¦ 10.4 ¦ ¦ 2 ¦ 3.3 ¦ 3.3 ¦ 13.3 ¦ 8.8 5.7 ¦ 3.4 ¦ 8.0 ¦ 5.1 ¦ 20.6 ¦ ¦ 3 ¦ 3.6 ¦ 3.5 ¦ 15.8 ¦ 13.9 ¦ 9.5 7.1 ¦ 11.6 ¦ 9.6 ¦ 19.5 ¦ ¦ 4 ¦ 4.0 ¦ 3.8 ¦ 14.0 ¦ 14.1 10.8 ¦ 9.4 ¦ 11.7 ¦ 11.3 ¦ 14.8 ¦ ¦ 5 ¦ 4.4 ¦ 4.2 ¦ 11.4 ¦ 12.3 10.3 ¦ 9.8 ¦ 10.5 ¦ 10.8 ¦ 10.5 ¦ ¦ 6 ¦ 4.7 ¦ 4.5 ¦ 9.0 ¦ 10.0 9.3 ¦ 9.3 ¦ 9.1 ¦ 9.6 ¦ 7.3 ¦ ¦ 7 ¦ 4.8 ¦ 4.7 ¦ 7.0 ¦ 8.1 ¦ 8.1 8.3 ¦ 7.7 ¦ 8.3 ¦ 5.0 ¦ ¦ 8 ¦ 4.9 ¦ 4.8 ¦ 5.5 ¦ 6.4 7.0 ¦ 7.4 ¦ 6.5 ¦ 7.1 ¦ 3.5 ¦ ¦ 9 ¦ 4.9 ¦ 4.9 ¦ 4.3 ¦ 5.1 6.0 ¦ 6.5 ¦ 5.5 ¦ 6.0 ¦ 2.4 ¦ ¦ 10 ¦ 4.9 ¦ 4.9 ¦ 3.4 ¦ 4.1 5.1 ¦ 5.6 ¦ 4.6 ¦ 5.1 ¦ 1.6 ¦ ¦ 11 ¦ 4.8 ¦ 4.8 ¦ 2.6 ¦ 3.2 4.4 ¦ 4.9 ¦ 3.9 ¦ 4.3 ¦ 1.1 ¦ ¦ 12 ¦ 4.7 ¦ 4.7 ¦ 2.0 2.6 ¦ 3.7 ¦ 4.3 ¦ 3.3 ¦ 3.7 ¦ 0.8 ¦ ¦ 13 ¦ 4.6 ¦ 4.6 ¦ 1.6 ¦ 2.1 3.2 ¦ 3.7 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ 0.5 ¦ ¦ 14 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 1.3 ¦ 1.6 2.7 ¦ 3.2 ¦ 2.3 ¦ 2.7 ¦ 0.4 ¦ ¦ 15 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ 1.0 1.3 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ 0.2 ¦ ¦ 16 ¦ 4.2 ¦ 4.3 ¦ 0.8 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 0.2 ¦ ¦ 17 ¦ 4.1 ¦ 4.2 ¦ 0.6 0.8 ¦ 1.7 ¦ 2.1 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ 0.1 ¦ ¦ 18 ¦ 4.0 ¦ 4.1 ¦ 0.5 0.7 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 0.1 ¦ ¦ 19 ¦ 3.9 ¦ 4.0 ¦ 0.4 0.5 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 0.1 ¦ ¦ 20 ¦ 3.8 ¦ 3.9 ¦ 0.3 0.4 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 21 ¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ 0.2 0.3 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 0.0 ¦ ¦ 22 ¦ 3.6 ¦ 3.7 ¦ 0.2 0.3 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.0 ¦ ¦ 23 ¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ 0.1 0.2 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ M01 ¦ M01 ¦ M03 M03 ¦ M08 ¦ M08 ¦ F07 ¦ F07 ¦ M08 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F04 ¦ F04 ¦ I04 I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ M05 ¦ M05 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ M15 ¦ M15 ¦ G01 I04 ¦ G01 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ I04 ¦ I04 ¦ F02 G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ G01 ¦ I04 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ I04 ¦ 0 F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ② 일사 열취득과 내부 열취득의 값은 포함하지 않는다. ③ 건물의 구조체나 가구에 대한 축열효과 는 무시한다. 벽과 지붕의 전도를 통한 열교현상의 영향은 냉방부하에서 보다 난방부하에서가 더 크다. 그러므로 난방부하계산에서는 열관류율 조건을 통해 열교현상을 고려해야한다는 것이 대단 히 중요한 사항이다. 열손실은 순간적인 것으로 간주되며, 열전달은 기본적으로 전도에 의한 것이고, 잠열은 습도를 유지하기 위해 필요한 열 량만을 보기 때문에, 외부환경에 손실되는 것만을 고려한다. 이러한 단순화 방법은 난방부하계산이 난방기간에 발생할 수 있는 가장 불리한 조건을 평가하는 것이기 때문에, 합리적 인 방법으로 생각된다. 여기서 가장 불리한 조건이란 다음과 같은 것들이다. ① 실내 설계조건과 외부 설계조건 ② 침입외기와 환기를 포함한다. ③ 야간 또는 흐린 날씨인 겨울의 주간으로 보고, 일사 효 과는 없다. ④ 인체, 조명, 기기는 주기적으로 발열이 나타나기 전에 상 쇄되는 효과 로 본다. | {}
76f12851-cf0a-4a58-939b-7c51a8b6a46f | 1권.pdf | 3.13-32 제 3 편 설비 에너지계산 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 200 mm 300 mm 경량 CMU 경량 CMU 충진 단열재, 충진 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 200 mm 300 mm 경량 CMU 경량 CMU 충진 단열재, 충진 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 100 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, R-1.8 R-3.5 R-0.9 R-1.8 R-1.9 R-3.9 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 100 mm 100 mm 경량 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 경량 콘크리트 콘크리트 석고 ¦ 100 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, R-1.8 R-3.5 R-0.9 R-1.8 R-1.9 R-3.9 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 100 mm 100 mm 경량 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 경량 콘크리트 콘크리트 석고 ¦ 100 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, R-1.8 R-3.5 R-0.9 R-1.8 R-1.9 R-3.9 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 100 mm 100 mm 경량 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 경량 콘크리트 콘크리트 석고 ¦ mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 ¦ mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 ¦ EIFS, R-0.9 단열재, 보드, 200 mm 200 콘크리트, 보드 ¦ EIFS, R-1.0 단열재, 보드, mm 경량 콘크리트, 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 50 ¦ 51 ¦ 52 ¦ 53 54 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 57 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.835 ¦ 0.688 ¦ 0.675 ¦ 0.424 ¦ 0.417 ¦ 0.230 0.435 ¦ 0.247 ¦ 0.652 ¦ 0.412 ¦ ¦ Total R ¦ 1.20 ¦ 1.45 ¦ 1.48 ¦ 2.36 2.40 ¦ 4.34 ¦ 2.30 ¦ 4.05 ¦ 1.53 ¦ 2.41 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 0.2 ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.7 0.9 ¦ 2.2 ¦ 2.4 ¦ ¦ 1 ¦ 3.6 ¦ 1.1 ¦ 10.4 ¦ 7.1 ¦ 8.4 ¦ 3.8 0.9 ¦ 0.8 ¦ 2.2 ¦ 2.4 ¦ ¦ 2 ¦ 11.8 ¦ 2.6 ¦ 19.7 ¦ 17.4 ¦ 18.2 ¦ 13.6 2.8 ¦ 1.6 ¦ 3.2 ¦ 3.1 ¦ ¦ 3 ¦ 15.5 ¦ 5.0 ¦ 18.1 ¦ 18.1 ¦ 17.9 ¦ 17.5 5.6 ¦ 3.7 ¦ 4.6 ¦ 4.2 ¦ ¦ 4 ¦ 14.6 ¦ 7.1 ¦ 13.9 ¦ 14.6 ¦ 14.2 ¦ 15.6 7.7 ¦ 5.9 ¦ 5.7 ¦ 5.2 ¦ ¦ 5 ¦ 12.2 ¦ 8.3 ¦ 10.2 ¦ 11.1 ¦ 10.7 ¦ 12.3 8.7 ¦ 7.4 ¦ 6.2 ¦ 5.7 ¦ ¦ 6 ¦ 9.7 ¦ 8.5 ¦ 7.4 ¦ 8.2 ¦ 7.9 9.4 ¦ 8.9 ¦ 8.2 ¦ 6.3 ¦ 5.9 ¦ ¦ 7 ¦ 7.5 ¦ 8.3 ¦ 5.4 ¦ 6.1 ¦ 5.9 ¦ 7.0 8.6 ¦ 8.3 ¦ 6.2 ¦ 5.9 ¦ ¦ 8 ¦ 5.8 ¦ 7.7 ¦ 3.9 ¦ 4.5 ¦ 4.3 ¦ 5.3 8.0 ¦ 8.1 ¦ 6.0 ¦ 5.8 ¦ ¦ 9 ¦ 4.5 ¦ 7.0 ¦ 2.8 ¦ 3.3 ¦ 3.2 3.9 ¦ 7.3 ¦ 7.6 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ ¦ 10 ¦ 3.5 ¦ 6.3 ¦ 2.1 ¦ 2.5 ¦ 2.4 3.0 ¦ 6.5 ¦ 6.9 ¦ 5.4 ¦ 5.3 ¦ ¦ 11 ¦ 2.7 ¦ 5.6 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 1.7 2.2 ¦ 5.7 ¦ 6.3 ¦ 5.1 ¦ 5.1 ¦ ¦ 12 ¦ 2.0 ¦ 4.9 ¦ 1.1 ¦ 1.3 1.3 ¦ 1.6 ¦ 5.0 ¦ 5.6 ¦ 4.8 ¦ 4.8 ¦ ¦ 13 ¦ 1.6 ¦ 4.3 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 0.9 1.2 ¦ 4.3 ¦ 4.9 ¦ 4.5 ¦ 4.6 ¦ ¦ 14 ¦ 1.2 ¦ 3.8 ¦ 0.6 ¦ 0.7 0.7 ¦ 0.9 ¦ 3.7 ¦ 4.3 ¦ 4.2 ¦ 4.3 ¦ ¦ 15 ¦ 0.9 ¦ 3.3 ¦ 0.4 ¦ 0.5 0.5 ¦ 0.7 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 4.1 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7 ¦ 2.9 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 0.5 ¦ 2.7 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ ¦ 17 ¦ 0.6 ¦ 2.5 ¦ 0.2 ¦ 0.3 0.3 ¦ 0.4 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ ¦ 18 ¦ 0.4 ¦ 2.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 0.2 ¦ 0.3 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ ¦ 19 ¦ 0.3 ¦ 1.9 ¦ 0.1 ¦ 0.2 0.2 ¦ 0.2 ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ 3.3 ¦ ¦ 20 ¦ 0.3 ¦ 1.7 ¦ 0.1 ¦ 0.1 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ ¦ 21 ¦ 0.2 ¦ 1.5 ¦ 0.1 ¦ 0.1 0.1 ¦ 0.1 ¦ 1.1 ¦ 1.5 ¦ 2.6 ¦ 2.9 ¦ ¦ 22 ¦ 0.1 ¦ 1.3 ¦ 0.0 ¦ 0.1 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ 2.7 ¦ ¦ 23 ¦ 0.1 ¦ 1.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F04 ¦ F04 ¦ I01 ¦ I01 I04 ¦ I04 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I01 ¦ I01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ G01 ¦ G01 ¦ F04 ¦ I01 G01 ¦ I04 ¦ M11 ¦ I02 ¦ M13 ¦ I01 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F02 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F04 ¦ F02 G01 ¦ F02 ¦ M11 ¦ G01 ¦ M13 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 일반적인 상업용 또는 상가용 공간에서 야간은 환기가 거 의 없는 셋백온도 상태로 재실자가 없고, 조명과 기기 등도 모두 꺼져 있기 때문에, 공간의 열손실은 주로 전도와 침입공 기에 의해 발생된다. 건물은 재실자가 발생되기 전에, 설계온도로 가열되어야 한 다. 건물에 재실자가 있는 동안, 조명, 기기, 인체의 발열은 벽 체를 통한 전도열손실을 상쇄할 수 있다. 이 때문에, 재실시간 에는 약간의 외주부 난방이 필요할 수는 있겠지만, 난방부하 의 주 원인은 침기와 환기에 의한 것일 것이다. 환기 난방부 하는 열회수장치를 이용하면, 경감시킬 수 있다. 이러한 경우 전도열손실, 예열부하, 환기부하는 건물 난방장치의 용량을 선정할 때 포함되지 않을 수도 있다. 즉, 각 부하와 상호작용 을 분석하여, 난방장치의 용량에 반영여부를 결정해야 한다. 2) 난방부하 계산 절차 (1) 외기온도, 풍향, 풍속 등 설계 외기조건을 확인하고 각 존 및 실별 실내온도 조건을 선정한다. (2) 설계 외기조건에 따른 주차장, 다락 등 인접한 비난방 공간의 온도를 산정한다. (3) 외벽, 유리창 등 외기에 면한 구조체와 내벽, 슬라브, | {}
6d34deef-c717-41d0-a964-907657cc3f71 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-33 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 58 ¦ 59 ¦ 60 ¦ 61 ¦ 62 ¦ 63 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 66 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.068 ¦ 0.039 ¦ 0.082 ¦ 0.045 ¦ 0.076 ¦ 0.041 ¦ 0.047 ¦ 0.025 ¦ 0.549 ¦ ¦ Total R ¦ 14.7 ¦ 25.7 ¦ 12.1 ¦ 22.1 ¦ 13.1 ¦ 24.2 ¦ 21.4 ¦ 40.5 ¦ 1.8 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ 2.8 ¦ 2.9 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 2.5 ¦ 2.7 ¦ 1.2 ¦ ¦ 1 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 3.0 ¦ 2.9 ¦ 2.1 ¦ 1.5 ¦ 2.4 ¦ 2.6 ¦ 1.9 ¦ ¦ 2 ¦ 3.2 ¦ 2.4 ¦ 4.2 ¦ 3.5 ¦ 5.5 ¦ 3.8 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 4.3 ¦ ¦ 3 ¦ 5.6 ¦ 4.3 ¦ 5.2 ¦ 4.5 ¦ 8.2 ¦ 6.9 ¦ 3.6 ¦ 2.8 ¦ 6.6 ¦ ¦ 4 ¦ 7.2 ¦ 6.2 ¦ 5.6 ¦ 5.2 ¦ 8.9 ¦ 8.4 ¦ 4.7 ¦ 3.5 ¦ 7.8 ¦ ¦ 5 ¦ 7.7 ¦ 7.2 ¦ 5.6 ¦ 5.5 ¦ 8.6 ¦ 8.6 ¦ 5.5 ¦ 4.3 ¦ 8.1 ¦ ¦ 6 ¦ 7.7 ¦ 7.4 ¦ 5.5 ¦ 5.5 ¦ 7.9 ¦ 8.1 ¦ 5.9 ¦ 5.1 ¦ 7.9 ¦ ¦ 7 ¦ 7.3 ¦ 7.3 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ 7.1 ¦ 7.4 ¦ 6.0 ¦ 5.5 ¦ 7.4 ¦ ¦ 8 ¦ 6.8 ¦ 6.9 ¦ 5.2 ¦ 5.2 ¦ 6.4 ¦ 6.7 ¦ 5.9 ¦ 5.8 ¦ 6.8 ¦ ¦ 9 ¦ 6.2 ¦ 6.4 ¦ 5.0 ¦ 5.0 ¦ 5.7 ¦ 6.1 ¦ 5.7 ¦ 5.8 ¦ 6.2 ¦ ¦ 10 ¦ 5.6 ¦ 5.9 ¦ 4.8 ¦ 4.9 ¦ 5.1 ¦ 5.4 ¦ 5.5 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ ¦ 11 ¦ 5.1 ¦ 5.4 ¦ 4.6 ¦ 4.7 ¦ 4.6 ¦ 4.9 ¦ 5.2 ¦ 5.5 ¦ 5.0 ¦ ¦ 12 ¦ 4.7 ¦ 4.9 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦ 4.1 ¦ 4.4 ¦ 5.0 ¦ 5.3 ¦ 4.5 ¦ ¦ 13 ¦ 4.2 ¦ 4.5 ¦ 4.3 ¦ 4.4 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 4.7 ¦ 5.1 ¦ 4.0 ¦ ¦ 14 ¦ 3.8 ¦ 4.1 ¦ 4.1 ¦ 4.2 ¦ 3.3 ¦ 3.5 ¦ 4.4 ¦ 4.8 ¦ 3.6 ¦ ¦ 15 ¦ 3.5 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 4.1 ¦ 2.9 ¦ 3.2 ¦ 4.2 ¦ 4.6 ¦ 3.2 ¦ ¦ 16 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 3.8 ¦ 3.9 ¦ 2.6 ¦ 2.8 ¦ 4.0 ¦ 4.3 ¦ 2.9 ¦ ¦ 17 ¦ 2.9 ¦ 3.1 ¦ 3.6 ¦ 3.8 ¦ 2.3 ¦ 2.5 ¦ 3.5 ¦ 3.9 ¦ 2.3 ¦ ¦ 18 ¦ 2.6 ¦ 2.8 ¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ 2.1 ¦ 2.3 ¦ 3.5 ¦ 3.9 ¦ 2.3 ¦ ¦ 19 ¦ 2.4 ¦ 2.6 ¦ 3.4 ¦ 3.5 ¦ 1.9 ¦ 2.0 ¦ 3.3 ¦ 3.6 ¦ 2.0 ¦ ¦ 20 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 1.7 ¦ 1.8 ¦ 3.1 ¦ 3.4 ¦ 1.8 ¦ ¦ 21 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 3.1 ¦ 3.3 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 3.1 ¦ 3.2 ¦ 1.6 ¦ ¦ 22 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ 3.1 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ 1.5 ¦ ¦ 23 ¦ 1.6 ¦ 1.8 ¦ 2.9 ¦ 3.0 ¦ 1.2 ¦ 1.3 ¦ 2.6 ¦ 2.9 ¦ 1.3 100 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ F01 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ ¦ ¦ F06 ¦ F06 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ M16 ¦ ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ M13 ¦ M13 ¦ ¦ ¦ M15 ¦ M15 ¦ M6 ¦ ¦ M16 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ I04 ¦ I04 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I05 ¦ I05 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M15 ¦ ¦ G01 ¦ I04 ¦ G01 ¦ I05 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ I04 ¦ ¦ I02 ¦ ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ F02 0 ¦ G01 F02 ¦ G01 F02 ¦ M15 G01 ¦ F02 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 천장 등 비난방 공간과 인접한 구조체의 총열전달계수를 계 산한다. (4) 열손실 계산을 위해 외벽, 유리창 등 외기에 면한 구조 체와 내벽, 슬라브, 천장 등 비난방 공간과 인접한 구조체의 내측 면적을 산출한다. (5) 총열전달계수와 면적, 온도차를 곱하여, 구조체별 전도 에 의한 열손실을 계산한다. (6) 지하실 및 지면에 접하는 바닥을 통한 열손실을 계산한다. (7) 창문의 틈새나 출입문, 구조체를 통한 침입외기에 의한 부하를 계산한다. 주로 크랙의 형태, 폭, 외기풍속, 실내외 온 도차에 따라 달라진다. (8) 공조기를 통한 외기도입이 있을 경우 침입외기에 의한 부 하를 산정하는 방법과 동일하게 계산하며 공간의 배기 유무에 따 라 침입외기량을 조절하여 산정한다. (9) 전도에 의한 열손실, 침입외기 및 외기도입부하를 합산하여 난방부하를 산정한다. 간헐적으로 운전되거나 야간셋백(night time setback)이 적용될 경우 열원장비의 용량에 반영한다. 3) 난방부하계산 설계조건 난방부하계산을 위한 기본적인 설계조건은 제 12 장 기상 및 | {}
0194346c-1e41-490a-81b9-6c9500c7ea6e | 1권.pdf | 3.13-34 제 3 편 설비 에너지계산 표 20 지붕 전도시계열(CTS) ¦ ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 아스팔트 싱글, 또는 타일, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 석고 ¦ 아스팔트 싱글, 또는 타일, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 석고 ¦ 아스팔트 싱글, 또는 타일, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 석고 ¦ ¦ 지붕 번호 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.2485 ¦ 0.1355 ¦ 0.2265 ¦ 0.1287 ¦ 0.2547 ¦ 0.0242 ¦ 0.2348 ¦ 0.1313 ¦ 0.2388 ¦ ¦ Total R ¦ 4.02 ¦ 7.38 ¦ 4.42 ¦ 7.77 ¦ 3.93 ¦ 41.35 ¦ 4.26 ¦ 7.62 ¦ 4.19 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 1 ¦ 6.4 ¦ 0.3 ¦ 10.1 ¦ 0.5 ¦ 26.6 ¦ 1.9 ¦ 0.9 ¦ 0.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 2 ¦ 44.2 ¦ 10.9 ¦ 55.6 ¦ 14.8 ¦ 61.0 ¦ 27.5 ¦ 16.5 ¦ 2.6 ¦ 16.6 ¦ ¦ 3 ¦ 32.7 ¦ 28.5 ¦ 27.3 ¦ 32.1 ¦ 11.2 ¦ 34.7 ¦ 30.1 ¦ 13.3 ¦ 32.8 ¦ ¦ 4 ¦ 11.6 ¦ 25.9 ¦ 5.7 ¦ 24.3 ¦ 1.1 ¦ 19.1 ¦ 23.5 ¦ 21.0 ¦ 25.0 ¦ ¦ 5 ¦ 3.6 ¦ 16.2 ¦ 1.0 ¦ 13.6 ¦ 0.1 ¦ 9.0 ¦ 14.0 ¦ 20.2 ¦ 13.6 ¦ ¦ 6 ¦ 1.1 ¦ 8.9 ¦ 0.2 ¦ 7.1 ¦ 0.0 ¦ 4.2 ¦ 7.5 ¦ 15.5 ¦ 6.4 ¦ ¦ 7 ¦ 0.3 ¦ 4.6 ¦ 0.0 ¦ 3.7 ¦ 0.0 ¦ 1.9 ¦ 3.8 ¦ 10.6 ¦ 2.8 ¦ ¦ 8 ¦ 0.1 ¦ 2.3 ¦ 0.0 ¦ 1.9 ¦ 0.0 ¦ 0.9 ¦ 1.9 ¦ 6.7 ¦ 1.2 ¦ ¦ 9 ¦ 0.0 ¦ 1.2 ¦ 0.0 ¦ 1.0 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0.9 ¦ 4.1 ¦ 0.5 ¦ ¦ 10 ¦ 0.0 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 2.5 ¦ 0.2 ¦ ¦ 11 ¦ 0.0 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.4 ¦ 0.1 ¦ ¦ 12 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.8 ¦ 0.0 ¦ ¦ 13 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ ¦ 14 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ ¦ 15 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 24 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F08 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F12 ¦ F12 ¦ F14 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G05 ¦ G05 ¦ G05 ¦ ¦ ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ ¦ ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ I05 ¦ F05 ¦ I05 ¦ F03 ¦ I05 ¦ F05 ¦ I05 ¦ F05 ¦ ¦ ¦ F03 ¦ G01 ¦ F16 ¦ F05 ¦ 0 ¦ F03 ¦ G01 ¦ F05 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ F03 ¦ G01 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F03 ¦ F03 ¦ F16 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ F03 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 설계자료에 정리되어 있기 때문에, 여기서는 외기 및 실내 설 계조건을 설정하기 위한 주의 사항에 대해서 간략히 정리한다. (1) 외기설계조건 난방시스템의 용량을 가장 불리한 외기조건에서 발생하는 최대난방부하에 대응하도록 설계한다면, 매우 비경제적인 난 방시스템이 될 것이다. 과도한 난방용량 설계는 초기투자비 증가뿐만 아니라, 시스템의 운전효율도 낮아질 수 있기 때문 이다. 대부분의 경우, 짧은 기간 동안 발생하는 가장 불리한 기상조건에서, 난방시스템의 용량이 부족하여 실내온도가 설 계조건보다 약간 낮아지더라도 크게 문제되지는 않는다. 다 만, 산업공조나 특별한 조건이 요구되는 난방시스템의 경우는 주의 가 필요하다. 난방부하계산에서 외기설계조건을 산정하는데 다음 사항 들을 충분히 고려하여 설계자가 판단하도록 한다. | {}
eaccac10-e9f8-446a-b511-1713df78e6dc | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-35 표 20 지붕 전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 목재 데크 ¦ 목재 데크 ¦ 목재 데크 ¦ 목재 데크 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 슬래이트 또는 타일, 목재 쉼글, 목재 쉼글, 목재 피복, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 R-6.7 유리솜보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 또는 타일, 목재 쉼글, 목재 쉼글, 목재 피복, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 R-6.7 유리솜보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 또는 타일, 목재 쉼글, 목재 쉼글, 목재 피복, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 R-6.7 유리솜보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재,, 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 목재 데크, 목재 데크, 목재 데크 목재 데크 흡음 천정재 흡음 천정재 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재,, 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 목재 데크, 목재 데크, 목재 데크 목재 데크 흡음 천정재 흡음 천정재 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재,, 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 목재 데크, 목재 데크, 목재 데크 목재 데크 흡음 천정재 흡음 천정재 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재,, 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 목재 데크, 목재 데크, 목재 데크 목재 데크 흡음 천정재 흡음 천정재 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ ¦ 지붕 번호 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.1325 ¦ 0.2300 ¦ 0.1298 ¦ 0.3944 ¦ 0.2333 ¦ 0.3306 ¦ 0.2094 ¦ 0.4539 ¦ 0.2528 ¦ ¦ Total R ¦ 7.54 ¦ 4.35 ¦ 7.70 ¦ 2.54 ¦ 4.29 ¦ 3.02 ¦ 4.78 ¦ 2.20 ¦ 3.96 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 1 ¦ 0.0 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 18.0 ¦ 3.3 ¦ ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 11.6 ¦ 1.7 ¦ 6.9 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 1.5 ¦ 60.0 ¦ 38.1 ¦ ¦ 3 ¦ 14.0 ¦ 24.2 ¦ 9.7 ¦ 17.2 ¦ 10.0 ¦ 7.8 ¦ 4.3 ¦ 18.4 ¦ 37.6 ¦ ¦ 4 ¦ 22.8 ¦ 22.1 ¦ 17.0 ¦ 17.7 ¦ 15.4 ¦ 10.1 ¦ 7.6 ¦ 3.0 ¦ 14.6 ¦ ¦ 5 ¦ 21.4 ¦ 15.6 ¦ 18.1 ¦ 14.3 ¦ 15.2 ¦ 9.8 ¦ 8.8 ¦ 0.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 6 ¦ 15.7 ¦ 10.0 ¦ 15.5 ¦ 10.9 ¦ 12.7 ¦ 8.8 ¦ 8.6 ¦ 0.1 ¦ 1.3 ¦ ¦ 7 ¦ 10.1 ¦ 6.2 ¦ 11.9 ¦ 8.2 ¦ 10.1 ¦ 7.8 ¦ 8.0 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ ¦ 8 ¦ 6.0 ¦ 3.8 ¦ 8.5 ¦ 6.2 ¦ 7.9 ¦ 6.9 ¦ 7.2 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ ¦ 9 ¦ 3.4 ¦ 2.3 ¦ 5.9 ¦ 4.6 ¦ 6.1 ¦ 6.1 ¦ 6.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 10 ¦ 1.9 ¦ 1.4 ¦ 4.0 ¦ 3.5 ¦ 4.7 ¦ 5.4 ¦ 5.9 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 11 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ 2.6 ¦ 2.6 ¦ 3.6 ¦ 4.8 ¦ 5.3 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 12 ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ 1.7 ¦ 2.0 ¦ 2.8 ¦ 4.2 ¦ 4.7 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 13 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 1.1 ¦ 1.5 ¦ 2.2 ¦ 3.7 ¦ 4.3 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 14 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.7 ¦ 1.1 ¦ 1.7 ¦ 3.3 ¦ 3.8 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 15 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 1.3 ¦ 2.9 ¦ 3.4 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 0.6 ¦ 1.0 ¦ 2.6 ¦ 3.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 0.6 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 0.5 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.1 ¦ 1.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 24 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F14 ¦ F15 ¦ F15 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G05 ¦ G05 ¦ G05 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ ¦ ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ ¦ ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ G06 ¦ I02 ¦ G06 ¦ I02 ¦ F08 ¦ I02 ¦ ¦ ¦ I05 ¦ F05 ¦ I05 ¦ F03 ¦ G06 ¦ F05 ¦ G06 ¦ F03 ¦ F08 ¦ ¦ ¦ F05 ¦ G01 ¦ F05 ¦ 0 ¦ F03 ¦ F16 ¦ F05 ¦ 0 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ F03 ¦ G01 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F03 ¦ F16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ F03 ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ① 건물 구조와 단열 상태 ② 외부 풍속에 노출되는 정도 ③ 건물의 기밀성과 관련된 침기 및 환기 정도 ④ 유리창의 면적 ⑤ 건물의 사용시간대와 거주자의 재실특성, 비거주시간 동안의 실내 온도강하 정도와 시간 ⑥ 일교차와 최저 외기온도의 발생 빈도 ⑦ 보조난방기구의 유무와 사용연료의 경제성 설계 외기온도의 선정 시 설계자는 건물 구조체의 열용량, 내부발열량과 그 반영 여부, 난방기간 등을 고려하여야 한다. 풍속은 다음 두 가지 측면에서 고려된다. 풍속이 높으면 외 벽, 유리, 지붕 등의 외표면 열전달계수를 증가시켜 열관류율 이 커진다. 그리고 풍속이 증가하면 침입외기에 의한 부하가 증가한다. 침입외기에 의한 부하는 난방부하 중 큰 비중을 차 | {}
5aeb29b7-d56f-4e87-875e-ff3f7ba8b086 | 1권.pdf | 3.13-36 제 3 편 설비 에너지계산 표 20 지붕 전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 막, 피복재, 단열재 보드, 단열재 보드, R-2.6 금속 데크, 금속 데크, 단열재 보드, 흡음 천정재 흡음 천정재 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 막, 피복재, 단열재 보드, 단열재 보드, R-2.6 금속 데크, 금속 데크, 단열재 보드, 흡음 천정재 흡음 천정재 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 막, 피복재, 단열재 보드, 단열재 보드, R-2.6 금속 데크, 금속 데크, 단열재 보드, 흡음 천정재 흡음 천정재 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-5.3 R-4.4 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-5.3 R-4.4 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 50mm 콘크리트 50 mm 콘크리트 지붕 도장, 지붕 도장, 막, 피복재, 막, 피복재, R-2.6 R-5.3 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 50mm 콘크리트 50 mm 콘크리트 지붕 도장, 지붕 도장, 막, 피복재, 막, 피복재, R-2.6 R-5.3 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-2.6 R-5.3 단열재 보드, 단열재 보드, 100 mm 100 mm 경량 콘크리트 경량 콘크리트 ¦ ¦ 지붕 번호 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 27 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.3714 ¦ 0.1880 ¦ 0.3248 ¦ 0.1752 ¦ 0.2485 ¦ 0.2984 ¦ 0.1673 ¦ 0.3059 0.1696 ¦ ¦ Total R ¦ 2.69 ¦ 5.32 ¦ 3.08 ¦ 5.71 ¦ 4.02 3.35 ¦ 5.98 ¦ 3.27 ¦ 5.90 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 1 ¦ 4.8 ¦ 0.2 ¦ 8.6 ¦ 0.3 ¦ 6.4 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.6 0.8 ¦ ¦ 2 ¦ 40.0 ¦ 8.8 ¦ 52.5 ¦ 12.8 ¦ 44.2 ¦ 10.1 1.3 ¦ 2.2 ¦ 0.9 ¦ ¦ 3 ¦ 34.7 ¦ 26.6 ¦ 29.8 ¦ 31.1 ¦ 32.7 ¦ 21.9 8.1 ¦ 7.9 ¦ 2.5 ¦ ¦ 4 ¦ 13.8 ¦ 26.3 ¦ 7.3 ¦ 25.5 ¦ 11.6 ¦ 19.5 14.7 ¦ 11.2 ¦ 5.9 ¦ ¦ 5 ¦ 4.6 ¦ 17.3 ¦ 1.5 ¦ 14.7 ¦ 3.6 ¦ 14.2 15.8 ¦ 11.2 ¦ 8.6 ¦ ¦ 6 ¦ 1.4 ¦ 9.8 ¦ 0.3 ¦ 7.7 ¦ 1.1 ¦ 10.1 14.0 ¦ 10.0 ¦ 9.6 ¦ ¦ 7 ¦ 0.4 ¦ 5.2 ¦ 0.1 ¦ 3.9 ¦ 0.3 ¦ 7.1 11.4 ¦ 8.7 ¦ 9.4 ¦ ¦ 8 ¦ 0.1 ¦ 2.7 ¦ 0.0 ¦ 2.0 ¦ 0.1 ¦ 5.0 8.8 ¦ 7.5 ¦ 8.7 ¦ ¦ 9 ¦ 0.0 ¦ 1.4 ¦ 0.0 ¦ 1.0 ¦ 0.0 ¦ 3.5 6.7 ¦ 6.4 ¦ 7.8 ¦ ¦ 10 ¦ 0.0 ¦ 0.7 ¦ 0.0 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ 2.5 5.0 ¦ 5.5 ¦ 6.9 ¦ ¦ 11 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 1.7 3.7 ¦ 4.7 ¦ 6.0 ¦ ¦ 12 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 1.2 2.8 ¦ 4.0 ¦ 5.2 ¦ ¦ 13 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 0.9 ¦ 2.0 ¦ 3.4 ¦ 4.5 ¦ ¦ 14 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.6 ¦ 1.5 ¦ 2.9 ¦ 3.9 ¦ ¦ 15 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.4 ¦ 1.1 ¦ 2.5 ¦ 3.4 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.3 ¦ 0.8 ¦ 2.2 ¦ 2.9 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.2 ¦ 0.6 ¦ 1,8 ¦ 2.5 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.2 ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 2.2 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.1 ¦ 0.3 ¦ 1.4 ¦ 1.9 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.0 ¦ 1.4 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.7 ¦ 1.1 ¦ ¦ 24 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.6 ¦ 0.9 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F14 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 F08 ¦ M17 ¦ M17 ¦ F13 ¦ F13 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 G03 ¦ F13 ¦ G03 ¦ G03 ¦ ¦ ¦ I02 ¦ I02 ¦ I03 ¦ I03 ¦ F05 I03 ¦ G03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ ¦ ¦ F08 ¦ I02 ¦ F08 ¦ I03 ¦ I05 F08 ¦ I03 ¦ M11 ¦ I03 ¦ ¦ ¦ F05 ¦ F08 ¦ F03 ¦ F08 ¦ G01 F03 ¦ I03 ¦ F03 ¦ M11 ¦ ¦ ¦ F16 ¦ F05 ¦ 0 ¦ F03 ¦ F03 0 ¦ F08 ¦ 0 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ F03 ¦ F16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 지하므로 가능한 한 엄밀히 계산할 필요가 있다. 풍속에 의한 영향을 고려하여 이론적으로 정확한 난방부하 계산을 하기 위해서는 기상데이터를 세밀히 검토한 후 동시에 존재하는 최저외기온도와 풍속에 대한 복합조건을 몇 가지 선정한 다 음 이것을 기준으로 각각 난방부하 계산을 행하고 그 결과 를 비교하여 최대난방부하를 결정해야 한다. 그러나 특별한 경우 가 아니면 이렇게 복잡하게 계산하는 방법은 불필요하고, 특 히 설계자가 환기회수법에 의해 침외기기부하를 계산하는 때 에는 침기량의 산정이 개략적이기 때문에 풍속에 의한 변화 를 엄밀하게 고려하는 계산은 큰 의미가 없어지게 된다. 이상과 같이, 외기설계조건은 난방부하량 및 난방시스템 용량을 결정하는 중요한 요소이므로, 이에 대한 합리적 설정 은 단순하지 않다. 이 때문에, 국내 건축물을 대상으로 하는 부하계산에서는 외기설계조건을 건축물의 에너지절약설계기 | {}
274ee4a1-2047-41bd-8d02-859ff9a23451 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-37 표 20 지붕 전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 막, 피복재, R-2.6 단열재 보드, 150 mm 경량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-5.3 단열재 보드, 150 mm 경량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-2.6 단열재 보드, 200 mm 경량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-5.3 단열재 보드, 200 mm 경량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-2.6 단열재 보드, 150 mm 고중량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-5.3 단열재 보드, 150 mm 고중량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-2.6 단열재 보드, 200 mm 고중량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-5.3 단열재 보드, 200 mm 고중량 콘크리트 ¦ 막, 150 mm 고중량 콘크리트, R-3.3 유리솜 단열재, 흡음 천정재 ¦ 막, 150 mm 고중량 콘크리트, R-3.3 유리솜 단열재, 흡음 천정재 ¦ ¦ 지붕 번호 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 0 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.2972 ¦ 0.1669 ¦ 0.2890 ¦ 0.1688 ¦ 0.3167 ¦ 0.1729 ¦ 0.3139 ¦ 0.1719 ¦ 0.2387 ¦ 0.1325 ¦ ¦ Total R ¦ 3.36 ¦ 5.99 ¦ 3.46 ¦ 5.92 ¦ 3.16 ¦ 5.79 ¦ 3.19 ¦ 5.82 ¦ 4.19 ¦ 7.54 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 1 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ 2.8 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ ¦ 2 ¦ 1.7 ¦ 1.7 ¦ 2.3 ¦ 1.4 ¦ 2.4 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ 2.7 ¦ 2.3 ¦ 1.6 ¦ ¦ 3 ¦ 3.4 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ 1.5 ¦ 4.6 ¦ 2.7 ¦ 3.5 ¦ 2.8 ¦ 5.7 ¦ 2.6 ¦ ¦ 4 ¦ 6.0 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 2.6 ¦ 6.5 ¦ 4.1 ¦ 4.8 ¦ 3.4 ¦ 8.0 ¦ 4.8 ¦ ¦ 5 ¦ 7.5 ¦ 4.9 ¦ 4.9 ¦ 4.6 ¦ 7.0 ¦ 5.4 ¦ 5.7 ¦ 4.3 ¦ 8.2 ¦ 6.5 ¦ ¦ 6 ¦ 7.8 ¦ 6.2 ¦ 5.7 ¦ 6.4 ¦ 6.8 ¦ 6.2 ¦ 5.9 ¦ 5.0 ¦ 7.8 ¦ 7.3 ¦ ¦ 7 ¦ 7.6 ¦ 6.9 ¦ 6.1 ¦ 7.4 ¦ 6.5 ¦ 6.4 ¦ 5.9 ¦ 5.5 ¦ 7.2 ¦ 7.4 ¦ ¦ 8 ¦ 7.1 ¦ 7.0 ¦ 6.1 ¦ 7.8 ¦ 6.1 ¦ 6.3 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ 6.6 ¦ 7.1 ¦ ¦ 9 ¦ 6.5 ¦ 6.9 ¦ 6.0 ¦ 7.6 ¦ 5.7 ¦ 6.1 ¦ 5.5 ¦ 5.6 ¦ 6.0 ¦ 6.7 ¦ ¦ 10 ¦ 6.0 ¦ 6.5 ¦ 5.8 ¦ 7.2 ¦ 5.3 ¦ 5.8 ¦ 5.3 ¦ 5.5 ¦ 5.5 ¦ 6.2 ¦ ¦ 11 ¦ 5.5 ¦ 6.1 ¦ 5.5 ¦ 6.7 ¦ 5.0 ¦ 5.5 ¦ 5.0 ¦ 5.3 ¦ 5.0 ¦ 5.7 ¦ ¦ 12 ¦ 5.0 ¦ 5.7 ¦ 5.2 ¦ 6.1 ¦ 4.7 ¦ 5.2 ¦ 4.8 ¦ 5.1 ¦ 4.6 ¦ 5.3 ¦ ¦ 13 ¦ 4.6 ¦ 5.2 ¦ 5.0 ¦ 5.5 ¦ 4.4 ¦ 4.8 ¦ 4.6 ¦ 4.9 ¦ 4.2 ¦ 4.8 ¦ ¦ 14 ¦ 4.2 ¦ 4.8 ¦ 4.7 ¦ 5.0 ¦ 4.1 ¦ 4.5 ¦ 4.4 ¦ 4.7 ¦ 3.8 ¦ 4.4 ¦ ¦ 15 ¦ 3.8 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦ 3.8 ¦ 4.3 ¦ 4.2 ¦ 4.5 ¦ 3.5 ¦ 4.0 ¦ ¦ 16 ¦ 3.5 ¦ 4.1 0 ¦ 4.1 ¦ 4.0 ¦ 3.6 ¦ 4.0 ¦ 4.0 ¦ 4.3 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ ¦ 17 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 3.6 ¦ 3.4 ¦ 3.8 ¦ 3.8 ¦ 4.1 ¦ 2.9 ¦ 3.4 ¦ ¦ 18 ¦ 2.9 ¦ 3.4 ¦ 3.7 ¦ 3.2 ¦ 3.1 ¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ 3.9 ¦ 2.6 ¦ 3.1 ¦ ¦ 19 ¦ 2.6 ¦ 3.1 ¦ 3.4 ¦ 2.9 ¦ 2.9 ¦ 3.3 ¦ 3.4 ¦ 3.7 ¦ 2.4 ¦ 2.8 ¦ ¦ 20 ¦ 2.4 ¦ 2.9 ¦ 3.2 ¦ 2.6 0 ¦ 2.8 0 ¦ 3.1 ¦ 3.3 ¦ 3.6 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ ¦ 21 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ 3.0 0 ¦ 2.3 0 ¦ 2.6 0 ¦ 2.9 0 ¦ 3.1 0 ¦ 3.4 0 ¦ 2.0 0 ¦ 2.4 0 ¦ ¦ 22 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ 2.9 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 2.7 ¦ 3.0 ¦ 3.2 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ ¦ 23 ¦ 1.8 0 ¦ 2.2 ¦ 2.7 ¦ 1.9 ¦ 2.3 0 ¦ 2.6 0 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ 1.7 ¦ 2.0 0 ¦ ¦ 24 ¦ 1.7 ¦ 2.0 ¦ 2.5 0 ¦ 1.7 0 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 2.7 0 ¦ 3.0 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ M14 ¦ M14 ¦ ¦ ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ F05 ¦ F05 ¦ ¦ ¦ M12 ¦ I03 ¦ M13 ¦ I03 ¦ M14 ¦ I03 ¦ M15 ¦ I03 ¦ I05 ¦ I05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ F03 ¦ M13 ¦ F03 ¦ M14 ¦ F03 ¦ M15 ¦ F16 ¦ I05 ¦ ¦ ¦ F03 ¦ M12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ F16 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ F03 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F03 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ ¦ ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ ¦ ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 준에 따라 결정하여 이용한다. (2) 실내설계조건 실내설계조건의 결정은 건물의 용도, 재실특성, 법정기준 등을 고려하여야 한다. 국내의 경우 건축법, 공중위생 보건법, 에너지이용 합리화법, 건축물의 에너지절약설계기준 등을 참 조한다. 국외의 경우 ASHRAE Standards 55 등을 참조할 수 있다. 4) 난방부하 계산 (1) 외표면 열손실 외벽, 지붕, 창, 문, 바닥 등의 외기 조건에 노출된 외표면 의 열손실은 모두 다음 식으로 계산된다. q = AxHF (59) | {}
df26ee9e-109a-4c18-8a82-779cc3c1e079 | 1권.pdf | 3.13-38 제 3 편 설비 에너지계산 표 21 벽과 지붕의 구성요소에 대한 열성능 ¦ 구성요소 ID ¦ 구분 ¦ 두께, mm ¦ 열전도율, W/(m · K) 1.95 ¦ 밀도, kg/m3 ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 열전달저항 R, (m2 · K)/W ¦ R ¦ 중량, kg/m2 ¦ 열용량, kJ/(m2 · K) 307.62 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F01 ¦ 실외표면열전달저항 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ ¦ F02 ¦ 실내수직면열전달저항 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦ F03 ¦ 실내수평면열전달저항 0.19 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.16 ¦ 0.16 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦ F04 ¦ 중공층의 열전달저항 ¦ - ¦ - 0.53 ¦ - ¦ - ¦ 0.15 ¦ 0.15 ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ ¦ F05 ¦ 천장 공기층의 열전달저항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.18 ¦ 0.18 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ F06 ¦ EIFS 마감 ¦ 9.5 ¦ 0.72 ¦ 1 856 ¦ 0.84 ¦ ¦ 0.01 ¦ 17.7 ¦ 14.92 ¦ 6 ¦ ¦ F07 ¦ 25 mm 스타코 ¦ 25.4 ¦ 0.72 ¦ 1 856 ¦ 0.84 ¦ - ¦ 0.04 ¦ 47.2 ¦ 39.45 32.5 ¦ 6 ¦ ¦ F08 ¦ 금속표면 ¦ v0.8 ¦ 45.28 ¦ 7 824 ¦ 0.50 ¦ - ¦ 0.00 ¦ 6.0 ¦ 3.07 ¦ 7 ¦ ¦ F09 ¦ 불투명유리 ¦ 6.4 ¦ 0.99 ¦ 2528 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.01 ¦ 16.1 ¦ 14.10 ¦ 8 ¦ ¦ F10 ¦ 25 mm 석재 ¦ 25.4 ¦ 3.17 ¦ 2560 ¦ 0.79 ¦ - ¦ 0.01 ¦ 65.1 ¦ 51.71 ¦ 9 ¦ ¦ F11 ¦ 목재 사이딩 ¦ 12.7 ¦ 0.09 ¦ 592 ¦ 1.17 ¦ - ¦ 0.14 ¦ 7.5 ¦ 8.79 ¦ 10 ¦ ¦ F12 ¦ 아스팔트윙글 ¦ 3.2 ¦ 0.04 ¦ 1 120 ¦ 1.26 ¦ - ¦ 0.08 ¦ 3.6 ¦ 4.50 ¦ ¦ ¦ F13 ¦ 조립식 지붕 ¦ 9.5 ¦ 0.16 ¦ 1 120 ¦ 1.46 ¦ - ¦ 0.06 ¦ 10.7 ¦ 15.74 ¦ ¦ ¦ F14 ¦ 슬레이트, 기와 ¦ 12.7 ¦ 1.59 ¦ 1 920 ¦ 1.26 ¦ - ¦ 0.01 ¦ 24.4 ¦ 30.67 ¦ ¦ ¦ F15 ¦ 목재 쉼글 ¦ 6.4 ¦ 0.04 ¦ 592 ¦ 1.30 ¦ - ¦ 0.17 ¦ 3.8 ¦ 4.91 ¦ ¦ ¦ F16 ¦ 흡음 타일 ¦ 19.1 ¦ 0.06 ¦ 368 ¦ 0.59 ¦ - ¦ 0.31 ¦ 7.0 ¦ 4.09 ¦ 11 ¦ ¦ F17 ¦ 카페트 ¦ 12.7 ¦ 0.06 ¦ 288 203.5 ¦ 1.38 ¦ - ¦ 0.22 ¦ 3.7 ¦ 5.11 ¦ 12 ¦ ¦ F18 ¦ 테라조 ¦ 25.4 ¦ 1.80 ¦ 2560 ¦ 0.79 ¦ - ¦ 0.01 ¦ 65.1 ¦ 51.71 ¦ 13 ¦ ¦ G01 ¦ 16 mm 석고보드 ¦ 15.9 ¦ 0.16 ¦ 800 ¦ 1.09 ¦ - ¦ 0.10 ¦ 12.7 ¦ 13.90 ¦ ¦ ¦ G02 ¦ 16 mm 합판 ¦ 15.9 ¦ 0.12 ¦ 544 ¦ 1.21 ¦ - ¦ 0.14 ¦ 8.6 ¦ 10.42 ¦ ¦ ¦ G03 ¦ 13 mm 섬유판 피복 ¦ 12.7 ¦ 0.07 ¦ 400 ¦ 1.30 ¦ - ¦ 0.19 ¦ 5.1' ¦ 6.54 ¦ 14 ¦ ¦ G04 ¦ 13 mm 목재 ¦ 12.7 ¦ 0.15 ¦ 608 ¦ 1.63 ¦ - ¦ 0.08 ¦ 7.7 ¦ 12.67 ¦ 15 ¦ ¦ G05 ¦ 25 mm 목재 ¦ 25.4 ¦ 0.15 ¦ 608 ¦ 1.63 ¦ - ¦ 0.17 ¦ 15.5 ¦ 25.35 ¦ 15 ¦ ¦ G06 ¦ 50 mm 목재 ¦ 50.8 207.19 ¦ 0.15 ¦ 608 ¦ 1.63 ¦ - ¦ 0.33 ¦ 30.9 ¦ 50.49 ¦ 15 0.84 ¦ ¦ G07 M13 ¦ 100 mm 목재 ¦ 101.6 ¦ 0.15 ¦ 608 ¦ 1.63 ¦ - - ¦ 0.66 0.38 ¦ 61.8 260.3 ¦ 100.97 218.10 ¦ 15 ¦ ¦ I01 ¦ 25 mm 단열판 ¦ 25.4 ¦ 0.03 ¦ 43 1 280 ¦ 1.21 ¦ - - ¦ 0.88 0.08 ¦ 1.1 341.6 ¦ 1.43 0.27 ¦ 16 ¦ ¦ I02 ¦ 50 mm 단열판 150 mm 중량 콘크리트 ¦ 50.8 152.4 ¦ 0.03 ¦ 43 2240 ¦ 1.21 0.90 ¦ - ¦ 1.76 ¦ 2.2 ¦ 2.66 ¦ 16 ¦ ¦ I03 ¦ 75 mm 단열판 200 mm 중량 콘크리트 ¦ 76.2 ¦ 0.03 ¦ 43 2240 ¦ 1.21 ¦ - - ¦ 2.64 0.10 ¦ 3.3 455.5 ¦ 4.09 410.23 ¦ 16 ¦ ¦ I04 M15 ¦ 89 mm 유리솜 단열재 ¦ 89.4 ¦ 0.05 ¦ 19 ¦ 0.96 0.90 ¦ - ¦ 1.94 ¦ 1.7 ¦ 1.64 ¦ 17 ¦ ¦ I05 M16 ¦ 154 mm 유리솜 단열재 300 ¦ 154.4 304.8 ¦ 0.05 1.95 ¦ 19 2240 ¦ 0.96 0.90 ¦ - - ¦ 3.34 0.16 ¦ 3.0 683.2 ¦ 2.86 M14 615.24 ¦ 17 ¦ ¦ I06 ¦ 244 mm 유리솜 단열재 ¦ 243.8 101.6 ¦ 0.05 ¦ 19 ¦ 0.96 ¦ - ¦ 5.28 ¦ 4.7 ¦ 4.50 ¦ 17 ¦ ¦ M01 ¦ 100 mm 벽돌 50 mm 경량 콘크리트 지붕 판 ¦ 152.4 ¦ 0.89 0.49 ¦ 1 920 ¦ 0.79 0.88 0.84 ¦ - - ¦ 0.11 0.31 ¦ 195.2 ¦ 155.34 ¦ 18 ¦ ¦ M02 M03 ¦ 150 mm 경량 콘크리트 블록 200 mm 경량 콘크리트 블록 ¦ 203.2 ¦ 0.50 ¦ 512 464 640 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.41 ¦ 78.1 94.3 ¦ 68.68 82.99 ¦ 19 20 ¦ ¦ M04 ¦ 300 mm 경량 콘크리트 블록 ¦ 304.8 ¦ 0.71 ¦ 512 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.43 ¦ 156.2 ¦ 137.36 ¦ 21 ¦ ¦ M05 ¦ 200 mm 콘크리트 블록 ¦ 203.2 ¦ 1.11 ¦ 800 ¦ 0.92 ¦ - ¦ 0.18 ¦ 162.7 ¦ 149.83 ¦ 22 ¦ ¦ M06 ¦ 300 mm 콘크리트 블록 ¦ 304.8 ¦ 1.40 ¦ 800 ¦ 0.92 ¦ - ¦ 0.22 ¦ 244.0 ¦ 224.84 ¦ 23 ¦ ¦ M07 ¦ ¦ 152.4 ¦ 0.29 ¦ 512 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.53 ¦ 78.1 ¦ 68.68 ¦ 24 ¦ ¦ M08 ¦ 150 mm 경량 콘크리트 블록 (충진) ¦ ¦ 0.26 ¦ 464 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.78 ¦ 74.3 ¦ 82.99 ¦ 25 ¦ ¦ M09 ¦ 200 mm 경량 콘크리트 블록 (충진) ¦ 203.2 304.8 ¦ 0.29 ¦ 512 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 1.04 ¦ 156.2 ¦ 137.36 ¦ 26 ¦ ¦ M10 ¦ 300 mm 경량 콘크리트 블록 (충진) 200 mm 콘크리트 블록 (충진) ¦ 203.2 ¦ 0.72 ¦ 800 ¦ 0.92 ¦ - ¦ 0.28 ¦ 162.7 ¦ 149.83 ¦ 27 ¦ ¦ M11 M12 ¦ 100 mm 경량 콘크리트 ¦ 101.6 ¦ 0.53 0.53 1.95 ¦ 1280 1280 ¦ 0.84 0.84 ¦ - - ¦ 0.19 0.29 ¦ 130.1 195.2 ¦ 108.95 163.52 ¦ 28 ¦ ¦ M17 ¦ 150 mm 경량 콘크리트 200 mm 경량 콘크리트 mm 중량 콘크리트 ¦ 152.4 203.2 50.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HF = U△t 여기서, (60) 한다. 상부 비공조존(다락)의 내부온도는 설계 외기온도와 동 일한 것으로 가정한다. HF : 난방부하 계수, W/m2 천장의 골조가 겉으로 드러나 있는 천장이나 평평한 지붕 의 열관류율은 천장과 지붕을 하나의 구조체로 보고 계산한 다. 환기가 되는 상부 비공조존(다락 공간)에 인접한 천장이 나 벽체는 단열된 부분만 열관류율을 고려하고 지붕은 제외 (2) 지중 외표면 열손실 지중벽과 지중 바닥의 열손실은 단순히 1 차원 열전도에 의 해 계산할 수 없다. 지중 바닥에서의 등온선은 지표면과 평행 하게 나타나지 않고, 그림 9 와 같이 지표면과 벽체의 교차점 으로부터 방사형의 등온선으로 나타난다. 지중 열손실을 추정 하는 근사방법은 열유속 경로를 그림 9 와 같이 가정하고, 지 | {}
423c8baa-9b0a-4df8-a708-f97b3574a0e4 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-39 표면에 대한 정상상태 열손실을 다음 식으로 산정한다. ![image](/image/placeholder) 열류선 방사형의 등온선 (지표면과 지하실 벽체의 교차점으로부터) 방사형의 등온선 (지표면과 지하실 벽체의 교차점으로부터) 그림 9 지중 열손실 HF = Uavg(ti-tgr) (61) 여기서, Uavg · K) : 지중면의 열관류율, W/(m2 ti : 지하공간의 공기온도, °C : 설계 지표면 온도, °C tgr 흙의 열용량 효과 때문에, 일반적으로 설계 외기온도는 설 계 지표면 온도 tgr 와 다르다. 연간 지표면 온도 변화는 지표 면의 종류, 지리적 위치에 따라 다르다. 최저 지표면 온도는 열손실을 산정하기에 적합하므로 다음과 같은 식을 사용한다. tgr = t -A 여기서, (62) t : 평균외기온도 또는 지하수 온도로 추정한 평균 gr 지표면 온도 A : 지표면 온도의 진폭 그림 10 는 평균 열관류율 Uavg 를 결정할 때 사용되는 지중 깊이 변수를 나타낸다. 21 과 %으로 구분되는 지중벽은 부분 적 단열이 적용될 수 있다. 이에 대한 평균 열관류율의 계산 은 다음과 같다. Chart Title: 그림 10 지를 zini 뼈스 X-Axis: 기초 Chart Type: line 그래서 프로젝트 item_01 0.01 0.01 item_02 0.08 0.08 item_03 0.01 0.01 item_04 0.03 0.03 2ksoil Uavg,bw �(22-21) (63) ![image](/image/placeholder) 2ksoilRother )-In( 21 + 2ksoilRother xin¦2 + � � 여기서, ¦ Uavg,bw ¦ : 평균 열관류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ksoil ¦ : 흙의 열전도도, W/(m · K) ¦ ¦ Rother ¦ : 벽, 단열재, 내벽면 저항 등의 전체 열저항, (m2 · K)/W ¦ ¦ 21, Z2 ¦ : 벽면의 높이, m ¦ 흙의 열전도도 k 는 토양의 종류와 함수율에 따라 크게 변 한다. 흙의 열전도도가 1.4 W/(m · K)일 경우, 열저항 Rother 이 비단열 콘크리트 벽 0.259 (m2 · K)/W 일 경우를 포함하 여, 열저항과 벽면 높이의 차이에 대한 평균 열관류율 Uavg,bw 은 표 22 와 같다. 표 22 지중벽의 평균 열관류율 ¦ 깊이, m ¦ 깊이에 따른 평균 열관류율(Uavg,bw), W/(m2 · K) ¦ 깊이에 따른 평균 열관류율(Uavg,bw), W/(m2 · K) ¦ 깊이에 따른 평균 열관류율(Uavg,bw), W/(m2 · K) ¦ 깊이에 따른 평균 열관류율(Uavg,bw), W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 깊이, m ¦ 단열 적용 ¦ R-0.88 ¦ R-1.76 ¦ R-2.64 ¦ ¦ 0.3 ¦ 2.468 ¦ 0.769 ¦ 0.458 ¦ O.326 ¦ ¦ 0.6 ¦ 1.898 ¦ 0.689 ¦ 0.427 ¦ O.316 ¦ ¦ 0.9 ¦ 1,571 ¦ 0.628 ¦ 0.401 ¦ O.296 ¦ ¦ 1.2 ¦ 1.353 ¦ 0.579 ¦ 0.379 ¦ 0.283 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.195 ¦ 0.539 ¦ 0.360 ¦ O.272 ¦ ¦ 1.8 ¦ 1.075 ¦ 0.505 ¦ 0.343 ¦ O.262 ¦ ¦ 1.2 ¦ 0.980 ¦ 0.476 ¦ 0.328 ¦ O.252 ¦ ¦ 2.4 ¦ 0.902 ¦ 0.450 ¦ 0.315 ¦ 0.244 ¦ 흙의 열전도도 = 1.4 W/(m · K); 단열은 전체 깊이 대상. 다른 흙의 열전도 도 및 부분 단열의 경우는 식(64) 적용. 또한 지중 바닥면의 평균 열관류율은 다음 식으로 구한다. Uavg, bf 의 대표적인 값은 표 23 과 같다. 표 23 지하 바닥 평균 열관류율 ¦ Zf (지중 바닥면의 깊이), m ¦ Uavg,bf, W/(m2 · K) ¦ Uavg,bf, W/(m2 · K) ¦ Uavg,bf, W/(m2 · K) ¦ Uavg,bf, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Zf (지중 바닥면의 깊이), m ¦ Wb (지하의 최단 폭), m ¦ Wb (지하의 최단 폭), m ¦ Wb (지하의 최단 폭), m ¦ Wb (지하의 최단 폭), m ¦ ¦ Zf (지중 바닥면의 깊이), m ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ 0.3 ¦ 0.370 ¦ 0.335 ¦ 0.307 ¦ 0.283 ¦ ¦ 0.6 ¦ 0.310 ¦ 0.283 ¦ 0.261 ¦ 0.242 ¦ ¦ 0.9 ¦ 0.271 ¦ 0.249 ¦ 0.230 ¦ 0.215 ¦ ¦ 1.2 ¦ 0.242 ¦ 0.224 ¦ 0.208 ¦ 0.195 ¦ ¦ 1.5 ¦ 0.220 ¦ 0.204 ¦ 0.190 ¦ 0.179 ¦ ¦ 1.8 ¦ 0.202 ¦ 0.188 ¦ 0.176 ¦ 0.166 ¦ ¦ 2.1 ¦ 0.187 ¦ 0.175 ¦ 0.164 ¦ 0.155 ¦ 흙의 열전도도 = 1.4 W/(m · K); 바닥은 단열되어있지 않음. 다른 흙의 열 전도도 및 단열의 경우는 식(64) 적용. 2ksoil Uaug,bf �w ksoilRother x1m( + 필+ ksoilRother -In( 필 + � � (64) | {}
8bc4605e-7381-4c3a-8ac4-87514133f13b | 1권.pdf | 3.13-40 제 3 편 설비 에너지계산 여기서, ¦ wo ¦ : ¦ 바닥의 ¦ 최저 ¦ 너비, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ %f ¦ : ¦ 바닥 깊이, ¦ m ¦ ¦ (3) 지면 열손실 지면과 접해 있는 콘크리트 슬라브 바닥은 바닥면 전체 보 다는 대부분 외주부 바닥면을 통하여 열손실이 발생한다. 즉, 바닥면적과 외주부의 비가 열손실을 산출하는 중요한 요소가 된다. 이는 콘크리트 바닥이 가열바닥(바닥복사난방과 같이 난방코일이 매립되어 있는 바닥)이거나 비가열 바닥이거나 모 두 동일하게 적용된다. 즉, 슬라브 바닥 외주부에 비례하여 열 손실이 발생하므로 열손실은 다음과 같은 식으로 구할 수 있 다. 표 24 는 외주부 단위길이 당 열손실 계수 값을 나타낸다. 표 24 바닥 슬라브의 열손실계수 ¦ 구성 ¦ 단열 ¦ Fp, W/(m·K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 200 mm 블록벽, 벽돌 외장 ¦ 단열 미적용 ¦ 1.17 ¦ ¦ ¦ R-0.95 (m2 · K)/W 가장자리에서 바닥까지 ¦ 0.86 ¦ ¦ 100 mm 블록벽, 벽돌 외장 ¦ 단열 미적용 ¦ 1.45 ¦ ¦ ¦ R-0.95 (m2 · K)/W 가장자리에서 바닥까지 ¦ 0.85 ¦ ¦ 금속 스터드 벽, 스타코 ¦ 단열 미적용 ¦ 2.07 ¦ ¦ ¦ R-0.95 (m2 · K)/W 가장자리에서 바닥까지 ¦ 0.92 ¦ ¦ 외기에 직접 면하는 덕트가 있는 ¦ 단열 미적용 ¦ 3.67 ¦ ¦ 콘크리트벽* ¦ R-0.95 (m2 · K)/W 가장자리에서 바닥까지 ¦ 1.24 ¦ 주) 난방기간의 난방 덕트의 평균온도는 43°C(실외 공기온도가 18°C 이하) Zf = 바닥 깊이 수준, m (그림 10) q = pHF HF = FpAt 여기서, q : 외주부를 통한 열손실, W Fp : 외주부 단위길이당 열손실 계수, W/(m · K), p : 바닥의 외주부 길이, m (65) (4) 간헐/비공조 존 인접면 열손실 비공조존 또는 간헐 공조존에 인접한 존의 열손실은 온도 (66) 차와 열관류율을 사용하여 다음과 같이 계산한다. HF = U(ti-to) 여기서, U : 간벽의 열관류율, W/(m2 · K) ti : 해당 공조존의 온도, °C to : 비공조존 또는 간헐 공조존의 온도, °C (67) (5) 외기 열손실 외기의 침입은 현열과 잠열 손실을 발생시키는 원인이 된 다. 침입외기의 온도를 상승시키기 위한 에너지는 현열이고, 실내의 설정습도를 유지하기 위한 에너지는 잠열이다. 외기 열손실을 계산하기 위해 필요한 침입 외기량은 유리 창의 섀시나 문, 건물의 벽체 등으로부터 침입하는 틈새바람 의 양으로, 외기풍향, 풍속, 개구부의 유형과 크기, 틈새의 폭 등에 따라 달라지며, 틈새법, 환기회수법, 면적법 등에 의해 구할 수 있다. Is = spep(ti-to) 여기서, ¦ Is ¦ : 현열부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 온도 t。에서 공기밀도, kg/m3 ¦ ¦ Cp ¦ : 공기 정압비열, kJ/(kg . K) ¦ ¦ Q ¦ : 외부공기 침입 외기량, L/s ¦ (68) 식(68)은 표준공기의 밀도와 비열 P = 1.20 kg/m2, Cp= 1.0 kJ/(kg · K)를 적용하면 다음과 같다. Is = 1.2Q(ti-t。) 잠열부하는 침입공기에 의한 잠열 손실량으로 다음 식으로 구한다. ql = QP(W- Wo)Dh 여기서, (69) ¦ ql ¦ : 가습에 필요한 열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 침입외기량, L/s ¦ ¦ P ¦ : 온도 ti 에서 공기 밀도, kg/m2 ¦ ¦ W ¦ : 실내공기의 절대습도, kgw/kga ¦ ¦ W。 ¦ : 외부공기의 절대습도, kgw/kga ¦ ¦ Dh ¦ : 온도 t』에서 수증기 잠열, kJ/kg ¦ 수증기의 잠열과 공기밀도를 적용하면(D�= 2500 kJ/kg, P = 1.2 kg/m2) 식(70)은 다음과 같다. ql = 3 010Q(W- W。) 5) 기타 고려사항 (70) (1) 안전계수 건물에 냉방이 본격화되기 전에는 단열재 미설치, 넓은 창 면적 등으로 에너지 소모가 많았으며, 대개 10~20%의 배관 열손실과 10~20%의 예열(warm-up)부하가 반영되었다. 이러한 부분은 난방부하 계산과 정에서 무시되는 인체, 조명, 기기 등의 내부 발열량과 상응하므로 설계자에 의해 점차 반 영되지 않는 추세이다. 아울러 연속난방 등으로 예열부하가 중요하지 않거나, 내부발열이 큰 경우에는 오히려 난방시스템 용량을 줄이기도 한다. 간헐난방이거나 셋백운전이 적용될 경우에는 건물 내의 냉 각된 공기, 구조체를 가열하기 위한 예열부하가 필요하다. 예 열부하는 실내외 온도차, 허용 예열시간, 구조체의 열용량, 재 료의 종류에 따라 달라진다. 다만, 설계외기온도는 실제 운전 중의 외기온도보다 상당히 낮은 온도로 이미 안전계수를 가 지고 있으므로 간헐적으로 난방 되는 건물은 일반적으로 10 % 정도만 예열부하를 고려한다. (71) (2) 부하 여유율 설계자에 따라 다르나 경험적으로 난방부하 계산 시 주풍 | {}
2019e3c9-f43d-44f1-aaed-bffe6029ad4a | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-41 향에 노출된 건물외피에 면한 공간과 존에서는 15% 정도 열 손실량을 할증하는 경우가 있다. 또한, 고층건물일 경우 복사 열손실을 감안한 부하 여유율이 필요할 수 있다. 2.7 시스템의 냉난방 부하 열평형법과 복사시계열법은 건물 냉난방부하를 결정하는 데 사용되지만, 시스템 용량까지 산출되지는 않는다. 시스템 용량이 결정되기 위해서는, 부하량 산출과 함께, 시스템의 조 닝 및 종류, 환기량, 각 장치효율, 분배시스템의 열효율, 제어 방식 등이 모두 설정되어야 한다. 시스템의 냉난방부하가 건 물 냉난방부하에서 차이가 발생하게 되는 주요사항에 대해, 공조조닝, 공조시스템, 열원장치로 구분하여 설명한다. 1) 공조조닝과 부하 동일한 건물이라도, 존 구획(조닝)에 따라 시스템 부하의 특성이 달라진다. 외피면의 방위에 따라 일사열취득의 변동이 다르고, 각 실 용도 및 사용시간이 다르기 때문에, 조닝의 방 식에 따라 각 존의 부하특성은 차이가 있을 수밖에 없다. 즉, 각 실의 방위, 용도, 사용시간, 외주부와 내부, 창의 유무 등 부하특성이 다른 실을 구분하고, 이를 다시 합리적인 시스템 존으로 구획한다면, 시스템의 순간부하를 줄일 수 있게 된다. 이처럼 공조조닝은 건물의 시스템 부하를 줄이기 위한 기초적 접근방법이다. 2) 공조시스템 부하 공조기가 처리하는 부하는 각 존의 현열 및 잠열 부하 이 외에, 외기부하, 가습장치부하, 덕트계통 열부하가 있으며, 이 를 냉각 또는 가열하여 처리하는 코일부하가 있다. (1) 외기부하 일반적으로 공조공간은 산소도입과 악취제거를 목적으로 필요환기량을 유지하기 위해, 외기를 도입한다. 이때 도입되 는 외기의 상태를 실내설계조건으로 맞추기 위해 발생되는 부하가 외기부하이다. 외기부하는 도입되는 외기량에 대한 처 리 부하로, 환기부하 또는 침기부하 계산과 동일하다. 외기부 하는 전열교환기 등의 설치를 통해 경감시킬 수 있다. (2) 가습장치부하 가습장치부하는 공조기가 난방부하를 처리하는 과정에서 발생한다. 가습장치부하는 식(72), 식(73), 식(74)과 같이, 열 평형과 물질평형식에 따른 가습물질의 열수분비가 가습물질 의 엔탈피와 동일한 특성을 이용하여, 필요 가습량에 열수분 비를 곱하여 산출할 수 있다. 1.2Q(h2 -h1)= IhL 1.2Q(x2 -x1 ) =L (h2 h, ) u= =hL (x2 x1 여기서, U : 열수분비 h : 엔탈피 첨자 1, 2 : 가습장치 입구공기, 출구공기 L : 가습량 hL : 가습증기 또는 가습수의 엔탈피 (3) 덕트계통 열부하 ① 송풍기 발열 HVAC 시스템에 공기를 순환시키는 송풍기는 다음과 같은 이유로 시스템에 에너지를 전달한다. ㉠ 증가하는 동압과 정압은 운동/위치 에너지 상승 ㉡ 송풍기 비효율은 현열 발생 ㉢ 모터와 구동장치의 비효율은 현열 발생 공기유동과 정압을 생성하는데 드는 동력은 열역학 제 1 법칙으로부터 다음 식으로 산출될 수 있다. PA = 0.009804Vp (75) 여기서, ¦ PA ¦ : ¦ 공기동력, ¦ kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 유량, ¦ m2/s ¦ ¦ ¦ p ¦ : 압력, ¦ kPa ¦ ¦ 송풍기 효율은 50~70%이다. 이를 다음과 같이 반영하면 송풍기 동력을 구할 수 있다. PF = Pa⌀ne (76) 여기서, ¦ PF ¦ : 송풍기 ¦ 동력, ¦ kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NF ¦ : 송풍기 ¦ 효율 ¦ ¦ 모터효율은 보통 80~95%이며, 벨트 구동인 경우 추가 손 실은 3%이다. 모터의 동력은 다음 식으로 계산할 수 있다. PM = (1+DL)PF/ENED 여기서, ¦ PM ¦ : 모터동력, ¦ kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ED ¦ : 벨트구동 ¦ 효율 ¦ ¦ EM ¦ : 송풍기 ¦ 모터 효율 ¦ ¦ PF ¦ : 송풍기 ¦ 동력, kW ¦ ¦ DL ¦ : 구동손실율 ¦ ¦ 공기유동과 정압을 발생하기 위해 필요한 에너지의 대부분 은 건물과 HVAC 시스템에서 열로 전달된다. 일반적으로, 이 때 발생한 열은 모두 송풍기에서 발생한다고 가정한다. 다만, 송풍기 모터와 구동부의 위치에 따라 송풍기 발열이 공기유 동 내에 더해지기도 하고 그렇지 않을 수도 있다. 모터와 구 동부가 공기유동 외부에 있으면, 그 발열량은 다음 식으로 결 정된다. (77) (73) (72) qfs = PF qfr = (PM-PF) (74) 만약 모터가 공기유동 내에 있으면 다음 식으로 계산된다. qfs = PM (80) (78) (79) | {}
e5ec2c5b-c931-4e21-9be0-238ccaf607ba | 1권.pdf | 3.13-42 제 3 편 설비 에너지계산 qfr =0.0 (81) PF : 송풍기 동력, kW PM : 모터동력, kW : 공기유동 내 발열, kW qfs qfr : 모터와 구동부의 설치공간 발열, kW 여기서, 공급공기의 온도 상승은 식(82)에 의해서 결정된다. 변풍 량을 위한 변속모터에서의 발열은 제작사가 제공하는 각 속 도에서의 효율에 따라 발열량이 달라진다. 여기서, qs = 1.20(1.006+1.84W)Q.△t ¦ Is ¦ : 현열취득량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.006 ¦ : 건조공기의 비열, kJ/kg · K ¦ ¦ W ¦ : 절대습도, kgw/kgda ¦ ¦ 1.84 ¦ : 수증기의 비열, kJ/kg · K ¦ ② 덕트 열전달 시스템 용량 설계에서 덕트의 열전달에 대해 고려할 때, 다 음 조건에 유념하여야 한다. 덕트 표면의 열전달은 덕트 재료와 단열재를 통한 전도열전 달과 내부 표면과 외부 표면의 대류열전달, 덕트 표면의 복사 열전달을 모두 포함한다. 이때 열손실과 열취득은 덕트 경로, 단열 상태, 주위 환경에 따라 달라진다. 다만, 개략적으로, 덕 트의 열전달량을 실부하의 1~3%(평균 2%)로 보기도 한다. ㉠ 덕트를 통해 공기로 냉방 또는 난방이 되는 공간 내의 덕트의 경우, 냉난방부하에 영향을 주지 않지만, 냉방 시 급기 덕트의 결로 발생에 대한 주의 는 필요하다. ㉡ 비공조 공간 또는 외부를 통과 하는 덕트의 경우, 덕트 의 열전달은 시스템 부하에 반영되어야 한다. ㉢ 해당 덕트로 직접 공조되지는 않지만, 공조가 되고 있 는 공간을 통과 하는 덕트의 경우, 덕트의 열전달은 해당 공간 에 영향을 미친다. ㉣ 대규모의 덕트 시스템인 경우, 덕트의 열전달은 유효 한 급배기 온도차를 줄일 수 있고, 공기분배시스템의 말단에 공기량을 늘리기 위해, 공기분배 조절도 필요하다. ③ 덕트 누기 덕트 누기는 HVAC 시스템의 에너지 사용에 미치는 영향 이 작지 않다. 누기는 냉방용량 및 제습용량을 감소시키므로, 누기된 공기가 공조공간으로 직접 들어가지 않을 경우, 풍량 을 늘려 누기량을 보충해야한다. 또한 천장 환기플래넘에 급 기덕트의 공기가 누설되거나, 비공조 공간의 공기가 환기덕트 로 유입되는 것은 환기공기의 온도와 습도에 영향을 미칠 수 밖에 없다. HVAC 시스템에 대한 덕트 누기의 영향 정도를 파악하 여 대응하기 위해서는, 덕트 시스템의 누기량 결정이 필요하 나, 이는 다양한 덕트경로 및 설치방법 등에 따라 다르기 때 문에 쉽지 않다. 이에 대한 상세한 내용은 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 21 을 참조 바란다. (82) (4) 코일부하 공조기 내부에 있는 냉각코일과 가열코일을 통해, 공조시스 템 전체의 냉방부하와 난방부하를 처리하게 되는데, 이때 코 일이 담당하는 부하를 코일부하라고 한다. 냉각코일부하는 식(83)와 같이, 실부하, 외기부하, 송풍기 발열, 덕트 열취득, 조명기구 트로퍼에 의한 제거열량, 재열부 하 등을 모두 합한 것이다. 트로퍼에 의해 조명부하의 일부가 제거될 경우, 환기온도가 상승되므로, 이 부분의 영향이 냉각 코일에서 처리하게 된다. QAC =1812011�120+12�10�� (83) 여기서, ¦ qAC ¦ : 공조기 ¦ 냉각코일부하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qR ¦ : ¦ 실부하(현열, 잠열) ¦ ¦ qo ¦ : ¦ 외기부하(현열, 잠열) ¦ ¦ 4F ¦ : 송풍기 ¦ 발열 ¦ ¦ Id ¦ : 덕트 ¦ 열취득 ¦ ¦ qLT ¦ : 트로퍼 ¦ 제거열량 ¦ ¦ qRH ¦ : 재열부하 ¦ ¦ 난방코일부하는 식(84)과 같이, 실부하, 외기부하, 덕트 열 손실, 그리고 실부하에 포함된 가습장치부하가 해당되며, 송풍 기의 발열과 트로퍼 열취득은 일반적으로 포함시키지 않는다. qah = 19⌀ 29d (84) ¦ qAH ¦ : ¦ 공조기 난방코일부하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qR ¦ : ¦ 실부하(현열, 잠열) ¦ ¦ qo ¦ : ¦ 외기부하(현열, 잠열) ¦ ¦ Id ¦ : 덕트 ¦ 열손실 ¦ 3) 열원부하 (1) 열원장치 용량 열원장치의 용량을 결정하는 열원부하는 공조기 부하에 배 관계통의 열손실(열취득) 부하, 펌프동력에 따른 부하가 더해 져서 결정된다. 열원부하의 산출은 식(85)와 같다. qC/B =IAC+2P+9PM+QSM+QX (85) : 열원부하 qC/B : 공조기 부하 QAC : 배관 열손실(열취득) qp : 펌프 발열 9PM : 시스템 기동 열부하 qsm : 가습증기 열부하 qx 열원기기의 용량은 식(85)의 해당 부하요인을 모두 더하여 산출하는 방식과, 설계자의 경험과 판단에 의해 공조기 부하 에 안전율을 곱하여 산출하는 방식이 있다. 안전율을 사용할 때 주의 할 점은 안전율이 각 항목에 반영되어 기기용량을 과 도하게 증대시키지 않도록 하는 것이다. | {}
b5bddded-08f2-4bfc-a849-67eaf6f1f5b6 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-43 (2) 배관계통의 부하 ① 배관 열전달 열원기기와 공조기를 연결하는 배관과 밸브류 등도 열손실 (열취득)이 발생된다. 기본적으로 냉온수 등의 열매온도와 배 관계통의 주위 공기의 온도차, 배관, 밸브, 단열재 등의 열관 류율, 표면적에 의해, 열손실량(열취득량)이 결정된다. 일반적 으로, 배관길이와 배관계통의 주위환경에 따라, 공조기 부하 에 대해, 냉수배관은 0~2% 정도, 온수배관은 2~7% 정도, 증기배관은 5~10% 정도를 가산하여 열원부하를 증대시키기 도 한다. ② 펌프 열취득 펌프의 모터동력은 열에너지로 변환되어 배관 내의 열매 (물)에 전달된다. 이 부하는 냉방의 경우, 열원부하를 증대시 키고, 난방의 경우, 열원부하를 경감시킨다. 일반적으로 공조 기부하의 2~4% 정도를 가산하여 열원부하를 증대시키기도 한다. ③ 시스템 기동 열부하 공조운전시간 중에는 배관계통 열전달량과 펌프의 열취득 량은 열원기기에 의해 보완되지만, 공조운전이 정지되면, 열 원기기, 공조기, 배관 등과 각각의 주위 공기와 온도차에 의한 열손실(열취득)이 발생하고, 각 부위별로 온도저하(상승)이 발생된다. 이렇게 공조운전이 정지되어 있는 시간에 발생된 손실(취득)열량이 시스템 기동 열부하가되며, 이는 익일 시스 템을 재가동할 때, 열원부하로 더해지게 된다. 기본적으로, 각 부위마다 온도차 열관류율 및 표면적 등으 로부터 열손실량(열취득량)을 시간별로 적산하면 된다. 또한, 공조운전 정지시간의 주위 평균기온과 냉온수 설계온도와 의 차를 각 부위의 온도차로 봐도 무방하다. 다만, 일사의 영향이 받거나, 외기와 접해있는 부분의 표면적이 넓은 경우, 단열 등 의 고려가 필수적일 것이다. 기기의 크기, 기동시간의 설정, 안전율의 정도 등에 대한 설계자 마다 판단기준이 다양하기 때문에, 다양한 개략 값을 사용하고 있다. 예를 들어, 공조기 부하에 대한 냉동기는 0~5% 정도, 온수보일러는 5~10% 정도, 증기보일러는 5~15% 정도를 가산하여 열원부하를 증 대시키기도 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook, 2017, Fundamentals 2. ASHRAE. 2013. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2013. 3. ASHRAE. 2016. Ventilation and acceptable indoor air quality in low-rise residential buildings. ANSI/ ASHRAE Standard 62.2-2016. 4. ASHRAE. 2014. Method of test for determining the design and seasonal efficiencies of residential thermal distribution systems. ANSI/ASHRAE Standard 152 - 2014. 5. Armstrong, P.R., C.E. Hancock, and J.R. Seem. 1992a. Commercial building temperature recovery - Part 1: Design procedure based on a step response model (RP-491). ASHRAE Transactions 98(1):381-396. 6. Armstrong, P.R., C.E. Hancock, and J.R. Seem. 1992b. Commercial building temperature recovery -Part 2: Experiments to verify step response model (RP-491). ASHRAE Transactions 98(1):397-410. 7. Barnaby, C.S., J.D. Spitler, and D. Xiao. 2004. Updating the ASHRAE/ACCA residential heating and cooling load calculation procedures and data (RP-1199). ASHRAE Research Project, Final Report. 8. Barnaby, C.S., and J.D. Spitler. 2005. Development of the residential load factor method for heating and cooling load calculations. ASHRAE Transactions 111(1):291-307. 9. Barnaby, C.S., J.D. Spitler, and D. Xiao. 2005. The residential heat balance method for heating and cooling load calculations (RP-1199). ASHRAE Transactions 111(1):308-319. 10. Beausoleil-Morrison, L, and G. Mitalas. 1997. BASESIMP: A residentialfoundation heat-loss algorithm for in- corporating into whole-building energy-analysis programs. Proceedings of Building Simulation '97, Prague. 11. Bullock, C.E. 1978. Energy savings through thermo- stat setback with residential heat pumps. ASHRAE Transactions 84(2):352-363. 12. CSA Group. 2012. Determining the required capacity of residential space heating and cooling appliances. CAN/CSA Standard F280-12. CSA Group, Mississauga, ON, Canada. 13. Francisco, P.W., and L. Palmiter. 1999 (rev. 2003). Improvements to ASHRAE Standard 152P. Ecotope, Inc., Seattle, WA. 14. Hedrick, R.L., M.J. Witte, N.P. Leslie, and W.W. Bassett. 1992. Furnace sizing criteria for energy- effi- cient setback strategies. ASHRAE Transactions 98(1):1239-1246. 15. HRAI. 2014. Residential heat loss and gain calcu- lations: Student reference guide. Heating, Refrigerating and Air Conditioning Institute of Canada. Mississauga, ON. 16. Koenig, K. 1978. Gas furnace sizing requirements for residential heating using thermostat night setback. ASHRAE Transactions 84(2):335-351. 17. Krarti, M., and S. Choi 1996. Simplified method for foundation heat loss calculation. ASHRAE Transactions 102(1):140-152. 18. Latta, J.K., and G.G. Boileau. 1969. Heat losses from | {}
ffbf05f6-799d-407c-9c81-818d29d57c69 | 1권.pdf | 3.13-44 제 3 편 설비 에너지계산 house basements. Canadian Building 19(10):39. 19. Lstiburek, J.L., and J. Carmody. 1993. Moisture con- trol handbook. Van Nostrand Reinhold, New York. 20. McQuiston, F.C. 1984. A study and review of exist- ing data to develop a standard methodology for resi- dential heating and cooling load calculations (RP- 342). ASHRAE Transactions 90(2A):102-136. 21. Nelson, L.W., and J.W. MacArthur. 1978. Energy savings through thermostat setback. ASHRAE Transactions 84(2):319-334. 22. Palmiter, L., and T. Bond. 1991. Interaction of me- chanical systems and natural infiltration. Proceedings of the 12th AIVC Conference on Air Movement and Ventilation Control Within Buildings. Air Infiltration and Ventilation Centre, Coventry, U.K. 23. Palmiter, L., and P. Francisco. 1996. Modeled and measured infiltration: Phase III. A detailed case study of three homes. Electric Power Research Institute Report TR-106288. Palo Alto, CA. 24. Palmiter, L., and P. Francisco. 1997. Development of a practical method of estimating the thermal effi- ciency of residential forced-air distribution systems. Electric Power Research Institute Report TR-107744. Palo Alto, CA. 25. Pedersen, C.O., D.E. Fisher, J.D. Spitler, and R.J. Liesen. 1998. Cooling and heating load calculation principles. ASHRAE. 26. Pedersen, C.O., R.J. Liesen, R.K. Strand, D.E. Fisher, L. Dong, and P.G. Ellis. 2001. Toolkit for building load calculations. ASHRAE. 27. Sibel Ma�a Kalfa, 2015, Comparison of Methods Used in Calculated of Cooling Loads: The Case of Elementary School, Uludag University Engineering Faculty Journal, Volume 20, Issue 2, pp. 29-41 28. 空気調和衛生工�便覧 第14版, 2010, 1基礎 | {}
30a131e8-955d-4119-b766-847b231a951b | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-1 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 방법 1. 검토사항 건물 내에서 일어나는 에너지 흐름의 실제 현상을 정확히 이해하고 규명하기 위해서 컴퓨터를 이용한 시뮬레이션 모델 링 기법이 널리 이용되고 있다. 시뮬레이션 모델링의 궁극적 인 목표는 실제 현상의 사실적 모사이며 이를 통해 에너지 성 능의 평가 및 예측이 가능해진다. 시뮬레이션 모델링의 수용 범위와 타당성은 적용되는 알고리즘과 입력변수에 의해 결정 되며, 분석 목적과 요구결과 에 따라 다양한 형태를 보인다. 그 러나 건물 내의 실제 에너지 흐름은 외부의 기후변화에 따라 전도, 대류, 복사의 모든 열물질전달 현상을 포함하여 복합적 으로 상호영향을 미치고 있는 동적 시스템으로 구성되기 때문 에 시뮬레이션을 실제 상황과 동일하게 모사하는 데는 많은 어려움과 한계가 따른다. 따라서 모든 시뮬레이션 모델링에는 수많은 가정 요소와 단순화 기법이 도입되고 있으며 이들의 도입 정도에 따라 해석능력과 범위가 결정되게 된다. 건물의 에너지소비 예측 및 시뮬레이션은 비정상 열전달을 계산하는 방법이 일반적이다. 시뮬레이션의 대상은 건물의 냉·난방 부하만을 대상으로 하는 경우와 HVAC 시스템까지 를 포함 할 수 있다. 전자를 건물 열 부하 시뮬레이션, 후자를 HVAC 시스템 에너지 시뮬레이션이라고 부른다. 에너지 시 뮬레이션의 목적은 ①연간 HVAC 시스템 에너지의 계산, ② 공조부하의 프로파일 및 특성 분석, ③실내 열 환경 평가 등 으로 구분할 수 있다. 전력, 가스, 지역열원 등의 연간 HVAC 시스템 에너지 소비량 예측은 건물의 열 성능을 포함한 HVAC 시스템의 효과 적인 에너지 사용의 평가 및 운전비용 의 예측을 위해 실시한다. 에너지 소비량의 산정에 있어서는 HVAC 시스템 시뮬레이션까지 할 필요가 있지만 건물 연간 건물 열부하에서 장비 효율을 가정하여 추정할 수도 있다. 시 뮬레이션에서 얻어지는 실내 환경의 요소에서 PMV(predicted mean vote) 및 ET(effective temperature) 등의 열 쾌적 지 표를 계산할 수 있기 때문에 실내 환경 평가를 함께 실시할 수 있다. HVAC 시스템의 에너지 요구량은 건물의 운영비용 에 직접적으로 영향을 미치며 간접적으로 환경에 영향을 준 다. 이 장에서는 두 가지 목적으로 에너지 예측 및 시뮬레이 션 방법에 대해 설명을 한다. 첫째, 건물 및 HVAC 시스템 설계와 관련된 설계 최적화 모델링(forward modeling)과 둘 째, 기존 건물의 에너지 사용량을 산출하여 기준모델 설정 및 개·보수 비용절감을 위한 예측제어 데이터 기반 모델링 (data-driven modeling)이다. 2. 에너지 시뮬레이션 일반사항 2.1 시뮬레이션 도구의 개발 현황 기 시작한 건물 에너지 해석 관련 프로그램들은 많은 변화를 거치며 일부는 현재까지도 핵심 프로그램으로 활용되는 등 다 양한 형태로 발전되어오고 있다. 이렇듯 다양한 종류의 시뮬 레이션 프로그램 기법들은 사용자의 목적과 용도에 따라 각각 장·단점과 고유한 특징들을 가지고 있으며, 건물의 에너지 성 능 평가를 위해 나름대로의 역할을 담당하고 있다. 건축물의 에너지 예측 및 시뮬레이션은 미국의 ASHRAE 에 의해 활발하게 연구가 진행되었고 이에 큰 영향을 준 것은 mitalas 와 stephenson 이 1967 년 제안한 열응답계수법(thermal response factor method)과 Kusada 이 열평형법(heat balance method)을 사용하여 1974 년 발표한 NBSLD(national bureau of standards load determination) 프로그램이었다. 1971 년 Lokmanhekim 에 의해 발표된 가중계수법(weighting factor method)을 사용하여 1980 년에 로렌스 버클리 국립 연구소 (LBNL)에서 DOE-2.1 를 개발하였다. 또한 1977 년 Kusuda 의 NBSLD 의 영향을 받은 Hittle 은 BLAST (building loads analysis and system thermodynamics) 프로그램을 발표했다. BLAST 는 UIUC (university of illinois at urbana champaign) 의 BSO(BLAST support office)에서 유지관리 되었고 iBLAST 로 발전되었다. 그 전에는 DOE-2 와 BLAST 모두 건물 열부하, 공조 시스템, 열원 시스템으로 분리되어 있었고 순차적으로 해석하는 것이었지만 iBLAST 은 건물요소와 시 스템을 통합하여 동시에 해석가능하게 되었다. 그 후 미국에 서는 1994 년부터 국방부(DOD)의 BLAST(iBLAST) 프로 그램, 에너지성(DOE)의 DOE-2 프로그램의 통합 논의 가 시작 되고 처음에는 energybase 라는 이름으로 발표되었다. 1999 년 부터 통합 테스트가 시작되었고 2001 년 에너지성에서 최종 EnergyPlus 라는 이름으로 발표되었다. 개발 모체는 UIUC, LBNL, USACERL(united sates army construction engineering research laboratory), US DOE 가 된다. energyplus 외에도 TRNSYS, eQUEST, DeST, ESP-r, TRACE 등 다양한 시뮬레이션 프로그램이 존재하지만, EnergyPlus 가 가장 대 표적이라고 할 수 있다. 이러한 시뮬레이션 프로그램에서 문제 가 되고 있는 점은 해석결과 에 대한 신뢰성 문제, 사용자 입력 방법이나 출력결과 분석이 어느 정도의 노력과 지식이 요구되는 지, 소스코드를 공개하면 누구나 모델을 변형 및 추가할 수 있는 가이다. 그러나 비공개시에는 IEA 의 BESTEST (building energy simulation TEST)와 같은 절차를 통해 신뢰성을 검증 할 수 있지만, 설계자가 소프트웨어를 직접 수정하는 것 이 매우 어렵고 프로그램의 저작권 문제 등 복잡한 사항이 존 재한다. BESTEST 는 다양한 종류의 테스트 사례를 계산하 고 그 결과 를 확인하면서 프로그램을 검정하는 방법이다. 일본에서는 HASP/ACLD 의 개정 및 확장·응용 도구로 MICRO-PEAK, HASP-L, 공조 시스템 시뮬레이션 프로그 램과 함께 HASP/ACLD/ACSS 등이 발표되었다. 또한 주 택용 시뮬레이션 프로그램으로 SMASH 도 공개되어 보급하 고 있다. 최근에는 건축과 공조·전기·위생 시스템의 평형 상 1970 년대 초부터 세계 각국의 여러 기관에서 본격 개발되 | {}
dd4dffb2-8e0c-4eac-be68-9245bf26aca6 | 1권.pdf | 3.14-2 제 3 편 설비 에너지계산 태를 단위시간으로 실시간 해석하고 건축의 종합 에너지 소비 량을 구할 수 있는 시뮬레이션 도구로 BEST 가 개발되었다. 국내에서도 다수의 대학, 연구소, 기업 및 학회 등을 중심 으로 국내 건물의 특성에 맞는 부하해석 프로그램을 개발하거 나 외국의 프로그램들을 국내 실정에 맞도록 수정보완 하는 작업이 이루어져 왔다. 국내 실정에 맞는 에너지 평가용 건물 에너지해석 프로그램을 개발하기 위해 대한설비공학회에서 산업자원부로부터 연구비를 지원받아 2000 년에 개발이 완 료된 연간 에너지분석 프로그램이 BES(building energy simulation) 2000 이다. 그러나 BES 2000 은 저작권 및 향후 개발주체 등의 미해결로 아직 공개되고 있지 못한 실정이다. 이후, 국가적으로 2009 년 에너지 효율등급 인증규정이 고시 되었고 신축 공동주택과 업무용 건축물을 대상으로 시행되고 있다. 이를 위하여 건축물 에너지소비총량 프로그램인 ECO2 를 개발하였다. 이 프로그램은 건축물 에너지 절약설계기준의 의무사항과 EPI(energy performance index)항목을 정량화 하고, ISO 13790 과 DIN v 18599 규격에 따른 총량적 에너 지소요량과 1 차에너지 소요량을 산출할 수 있도록 개발된 프 로그램이다. Monthly method 를 기본 평가로직으로 적용하 고, 월별 평균 기상데이터를 바탕으로 건물의 에너지 요구량 을 산출하는 방법을 적용하고 있다. 이 프로그램은 건물형상, HVAC 시스템, 신재생에너지 시스템 등의 입력이 가능하며, 월별 평균 기상데이터를 이용하여 건물의 에너지요구량을 산 출한다. 그러나 인증평가의 목적으로 개발되었기 때문에 그 정밀성과 다양한 건물 해석에 대한 확장성이 어려운 한계를 갖고 있다. 이와 유사한 에너지 시뮬레이션 프로그램인 BESS (building energy simulation in seoul) 2011 년 서울시에 서 2030 그린 디자인 서울 건축물 설계기준에 대응하여 효율 적인 비용으로 정확한 건물에너지 평가를 할 수 있도록 개발 하였다. 2.2 시뮬레이션 모델과 방법 시뮬레이션의 수학적 모델 및 시스템의 동작은 ①입력변 수, ②시스템 구조와 매개변수, ③출력의 세 가지 요소로 구 성된다. 입력변수는 두 가지 유형으로 구분되며 실험자가 제 어할 수 있는 유형(예: 실내 취득, 자동 온도 조절기 설정 등) 과 제어가 불가능한 유형(예: 기후)이 있다. 시스템의 매개변 수 및 특성은 시스템 구성에 필요한 물리적인 요소(예: 열용 량 또는 설비요소의 기계적 특성)이다. 마지막으로 출력은 응 답 또는 종속변수로 입력변수에 대한 시스템의 반응에 의한 결과 이다. 에너지 사용은 주로 응답변수에 해당된다. 물리적 시스템에 적용되는 수학적 모델은 다른 두개의 구 성 요소가 주어지거나 설정이 되었을 때 시스템의 세 번째 구 성 요소를 결정하는 것과 관계가 있다. 모델링에는 사용 목적 또는 실험 목적에 따라 크게 두 방법으로 구분된다. 1) 인과 적(forward) 수행법 이러한 접근법의 목적은 알려진 입력변수에 따라 알려진 구조와 매개변수를 사용하여 지정된 모델의 출력변수를 예측 하는 것이다. 여기에는 시스템 거동에 영향을 주는 다양한 자 연적 현상뿐만 아니라 다양한 상호작용(예: 유효 열용량, 열물 질전달계수)에 대한 영향정도를 추정한다. 이 방법의 가장 큰 장점은 시스템의 거동을 예측하기 위해 물리적으로 구축될 필 요는 없다는 것이다. 따라서 인과 적 모델링 접근법은 기본설 계 및 분석단계에서 이상적이며 가장 많이 사용된다. 건물 에너지 예측에 대한 인과 적 모델링은 건물 시스템 또 는 구성요소의 물리적 정의 로 부터 시작된다. 예를 들면, 건물 형상, 지리적 위치, 물리적 특성(예: 외벽의 재료 및 두께), 사 용 기기종류 및 운영 스케쥴, HVAC 시스템 유형, 건물 운영 스케쥴, 열원장비 등을 지정한다. 이러한 건물의 최대 또는 평 균 에너지 사용량은 인과 적 모델 방법에 의해 예측되거나 시 뮬레이션 될 수 있다. 이 방법의 주요 장점은 보편적인 엔지 니어링 원칙을 기반으로 하여 설계 및 전문가단체에서도 폭넓 게 받아들여지고 있다. TRNSYS, DOE-2, EnergyPlus 및 ESP-r 과 같은 주요 시뮬레이션 코드는 인과 적 시뮬레이션 모델을 기반으로 한다. 그림 1 은 일반적인 건물 에너지 시뮬레이션 프로그램의 분 석단계를 보여준다. 과거에는 각 단계별로 독립적으로 수행되 었다. 각 단계에서 연간분석 및 시간별 분석이 완료되면 그 결과 가 다음 단계로 전달된다. 그 후, 향상된 컴퓨팅 성능으로 현재의 연산코드는 일반적으로 각 시간별로 모든 단계를 연산 할 수 있기 때문에 부족한 열원용량에 의한 실내조건에 영향 을 주는 것까지 반영할 수 있게 되었다. 2) 데이터 기반 역방향(inverse) 수행법 이 경우 입력변수와 출력변수를 알고 있거나 측정하며, 최 종 목적은 해석대상 시스템의 수학적 정보를 결정하고 시스템 매개변수를 추정하는 것이다. 인과 적 수행법과 는 달리, 데이터 ![image](/image/placeholder) 기상 데이터 건물 정보 · 건구온도 · 습구온도(상대습도) · 건물 위치 · 운량/일사량 설계 정보 · 풍향/풍속 · 건설 정보 · 기압 부하 해석 · 공조 조닝 · 내부 부하 Load Analysis · 사용자 패턴 . 침기 등 시간당 존별 난방 및 냉방 피크 난방 및 부하 냉방 부하 시스템 정보 시스템 해석 · 시스템 종류 및 용량 System 급기(SA)/환기(RA) 송풍기 Analysis · 제어 및 운영 스케줄 · 외기(OA)도입량 시간별 시스템에 의한 장비부하 열원 정보 열원기기 종류 및 용량 열원해석 · 성능자료 및 데이터 Plant · 보조 장비 Analysis 부하 분배 · 사용 연료 연료 요구량 및 소비량 경제성 평가 경제성 분석 · 경제성 요소 Economic · 건물 운영기간 Analysis 초기 투자비 운영 관리비 LLCC 분석 (Life Cycle Cost) 그림 1 건물 에너지 시뮬레이션 프로그램의 흐름도 | {}
0d138bc9-c62e-46fd-85d9-7d4d1c36787d | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-3 에 근거한 접근법은 시스템이 이미 구축되어 있고 실제 성능 데이터를 모델개발 및 검증에 사용할 수 있는 경우에 해당된 다. 여기에는 간섭(intrusive)과 비간섭(non-intrusive)의 두 가지 유형의 성능 데이터를 사용할 수 있다. 간섭 데이터는 보다 정확한 모델 구현을 위해 정상적인 시스템 운영에서 발 생하는 것 보다 광범위한 시스템의 성능범위에서 시스템 응답 을 유도하기 위해 미리 선정된 시스템 또는 계획된 시험조건 하에서 수집된다. 시스템 운영에 대한 제약으로 해당 시험을 수행 할 수 없는 경우, 정상운영 상태에서 얻어진 비간섭 데 이터로 모델을 구현해야 한다. 데이터 기반(역방향) 모델링을 사용하면 시스템 모델을 쉽게 구현할 수 있을 뿐 아니라 인과 적 모델 보다 미래의 시스템 성능 예측이 가능하다. 따라서 이러한 데이터 기반 접근법은 물리학, 생물학, 공학 및 경제성 분석과 같은 다양한 분야에서도 사용한다. 2.3 시뮬레이션 모델의 특성 1) 인과 적(forward) 모델 에너지 요구량을 예측하는 과정은 그 복잡도가 각각 다르 지만 공통적으로, 건물 열부하계산, (2 차 장비) 시스템 부하 및 (1 차 장비) 열원설비 에너지 요구량인 세 가지 공통 요소 가 있다. 여기에서 2 차 시스템은 난방, 냉방 또는 환기를 실내 로 분배하는 설비를 말하며, 1 차 시스템은 연료 또는 전기 에 너지를 난방 또는 냉방으로 공급하는 중앙 열원설비를 의미한 다. 에너지 요구량을 계산하는 첫 번째 단계는 열쾌적을 유지 하기 위해 실내에 공급하거나 제거해야하는 에너지양인 공간 의 열 부하를 결정하는 것이다. 가장 간단한 과정은 쾌적성을 유지하는 데 필요한 에너지가 외부 건구온도의 함수로만 가정 한다. 보다 상세한 방법은 습도, 일사, 내부 취득열, 건물 외벽 창의 열전달 및 침기에 대한 바람의 영향도 고려한다. 에너지 계산은 장비의 용량을 결정하는데 사용되는 난방 및 냉방부하 계산과 유사하지만 이들은 동일하지 않다. 에너지 계산은 최 대 사용량 및 최악의 기상조건이 아닌 평균 사용량 및 보편적 인 기상조건을 기반으로 한다. 현재 가장 정교한 연산방법은 1 년 중 다수의 일 또는 8 760 시간 연동하는 기상조건 및 운영 특성에 대한 시간별 프로파일을 기반으로 한다. 두 번째 단계는 건물의 열 부하를 2 차 장비의 시스템 부하 로 변환하는 것이다. 덕트와 배관의 손실/취득 또는 변풍량 시스템과 같은 공조 시스템의 복잡한 시간별 시뮬레이션을 간 단하게 추정할 수 있다. 이 단계는 2 차 시스템에 필요한 모든 형태의 에너지(예: 송풍기, 펌프를 구동시키는 전기 에너지, 온수 또는 냉수를 만드는 에너지) 계산을 포함해야 한다. 세 번째 단계는 이러한 건물의 열 부하와 2 차 시스템의 최 대 수요를 충족시키기 위해 1 차 열원설비에 필요한 연료와 에 너지량을 계산한다. 여기에는 장비효율 및 부분부하 특성을 고려한다. 또한 열원설비가 사용하는 전기, 가스 또는 석유와 같은 다양한 형태의 에너지를 검토해야한다. 법규나 표준을 준수하기 위한 해석이 필요한 경우, 건물을 경계로 공급되는 에너지와 이러한 에너지를 생산하는 형태에 따라서 1 차 에너 지로 변환해야하는 경우가 있다. 에너지 계산은 효율적인 평가와 비용적 효율성을 확립하기 위한 경제적 분석으로 이어진다. 따라서 정밀한 에너지 분석 은 에너지 사용량 및 최대 수요와 같은 중간 데이터를 제공하 므로 전력요금을 정확하게 산정할 수 있다. 에너지 계산의 일 부는 아니지만 대안평가의 건물 생애주기비용을 평가하기 위 해 장비의 초기투자비도 추정해야한다. 2) 데이터 기반 모델 데이터 기반 모델을 구현하기 위해서는 인과 적 모델과 는 다른 요구사항을 충족시켜야 한다. 데이터 기반 모델에는 성 능 데이터에 포함된 제한된 주기적 정보로 인해 비교적 적은 수의 매개변수만 포함할 수 있다. 예를 들어, 하루의 건물운영 은 상당히 반복성을 갖은 주기적 특성이 있다. 따라서 집합체 또는 거시적인 변수(예를 들어, 총 건물 열손실계수 및 시간 상수)를 나타내는 요소가 적은 보다 간단한 모델이다. 모델의 매개변수는 실제 건물성능에서 추론되므로 구축된 시스템 성 능을 정확하게 파악하여 특정 상황에서 향후 시스템 운영을 보다 정확하게 예측할 수 있다. 성능데이터 수집 및 모델구성 은 특정 상황에 맞게 적절히 조정되어야 하며 종종 높은 수준 의 사용자의 전문적 기술과 지식이 필요하다. 일반적으로 데 이터 기반 모델은 서로 다른 설계 및 운전(제어) 대안의 에너 지 영향을 평가할 때 인과 적 모델보다 유연성이 낮기 때문에 적합하지 않다. 데이터 기반 모델을 명확하게 이해하기 위해. 건물 전문가가 에너지 소비량 정보가 있는 기존 건물에 대해 고려해야 할 항목은 다음과 같다. ① 에너지 소비의 설계 예측치와 의 비교 방법 (비정상적인 기상, 의도하지 않은 건물운영, 부적절한 운전, 결함으로 인한 불일치 등) ② 실내 자동온도 설정, 환기량 또는 실내조명 수준의 변경 에 따른 에너지 소비량의 변화 ③ 건물 외피의 변경, 정풍량(CAV)에서 변풍량(VAV)방 식 등으로 공조 시스템의 변경 및 다양한 제어설정의 변경에 따른 에너지 절감량 ④ HVAC 장비의 오류감지, 제어 및 운전 최적화 방안 이러한 모든 항목은 데이터 기반 접근 방법으로 해결할 수 있다. 예를 들어, 건물 및 HVAC 시스템의 실제 설계 및 운 영 모드를 사용하여 설계단계에서 수행된 분석을 반복하는 등 의 인과 적 접근법을 사용할 수도 있지만 이는 많은 시간과 노 력이 집약적인 작업이고 재료와 장비는 실제와 다르게 수행될 경우가 발생한다. 인과 적 시뮬레이션 모델을 보정하는 것은 선택 사항이지만 문제가 되는 경우가 많다 3) 시뮬레이션 분석 방법 건물 에너지 소비량을 정확하게 계산하기 위해서는 연산을 위한 컴퓨터의 요구사양이 높아지고 설계자 또는 분석가가 필 요로 하는 높은 전문지식 때문에 비용이 증가하게 된다. 각각 의 구성요소 모델을 시스템 모델로 조합하고 기상데이터와 재 실 스케줄과 함께 연동하는 시뮬레이션 프로그램은 건물의 에 너지 사용량을 결정하기 위해 관련 전문가가 필요하다. 에너 지 소비패턴, 다양한 시스템 비교평가, 외피의 특성과 같은 건물 요소들의 효과 를 연구하기 위해 시스템 또는 전체 건물 | {}
ece6aa2a-db27-4644-aa7a-ba103c025a0b | 1권.pdf | 3.14-4 제 3 편 설비 에너지계산 표 1 건물 에너지 소비량 분석방법의 분류 ¦ 구분 ¦ 인과 적 (forward) ¦ 데이터 기반 / 역방향 (data-driven / inverse ) ¦ 데이터 기반 / 역방향 (data-driven / inverse ) ¦ 데이터 기반 / 역방향 (data-driven / inverse ) ¦ 구성내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 인과 적 (forward) ¦ empirical or black-box ¦ calibrated simulation ¦ physical or gray-box ¦ 구성내용 ¦ ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ ¦ 단순 선형 회귀 분석 ¦ 一 ¦ x ¦ - ¦ - ¦ 단일 종속매개변수, 단일 독립매개변수 (기울기와 y-절편) ¦ ¦ 다중 회귀 분석 ¦ - ¦ X ¦ - ¦ - ¦ 단일 종속매개변수, 다수 독립매개변수 ¦ ¦ 수정 도일법 ¦ x ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 기준온도 18.3°C 고정 ¦ ¦ 가변기준 도일밥 또는 3-P 변경점 모델 ¦ X ¦ X ¦ - ¦ x ¦ 가변 기준온도 ¦ ¦ 변경점 모델: 4-P, 5-P ¦ - ¦ X ¦ - ¦ x ¦ 일일/월간 유틸리티 사용요금 데이터 및 평균기온 사용 ¦ ¦ ASHRAE bin 법 및 데이터 기반 bin 법 ¦ X ¦ X ¦ - ¦ - ¦ (온도 bin 시간) x (해당 bin 부하) ¦ ¦ ASHRAE TC 4.7 수정 bin 법 ¦ X ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 냉방부하 요소가 추가된 수정 bin 법 ¦ ¦ 다단계 매개변수 식별 ¦ 一 ¦ - ¦ - ¦ X ¦ 일일 데이터 사용으로 대규모 건물의 총 열손실 및 환기량 결정 ¦ ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ ¦ 열 네트워크(thermal network) ¦ X ¦ - ¦ - ¦ X ¦ 등가 열 매개변수 사용 (데이터 구동법) ¦ ¦ 반응 계수 ¦ x ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 주기열 분석 (Frequency-domain analysis) ¦ X ¦ - ¦ X ¦ X ¦ 시계열로 변환 가능한 주기열 분석 ¦ ¦ ARMA 모델 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ X ¦ autoregressive moving average (ARMA) model. ¦ ¦ PSTAR ¦ X ¦ - ¦ x ¦ X ¦ ARMA 와 Fourier 시리즈의 조합 / 시계열에서 부하포함 ¦ ¦ Modal 분석 ¦ X ¦ - ¦ - ¦ x ¦ 노드를 사용한 행렬 미분방정식으로 해석 ¦ ¦ 미분 방정식 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ x ¦ 분석 선형 미분 방정식 ¦ ¦ Computer simulation: DOE-2, EnergyPlus, ESP-r ¦ X ¦ - ¦ x ¦ - ¦ 시스템 모델을 사용한 실시간(시간당) 시뮬레이션 프로그램 ¦ ¦ Transient simulation: TRNSYS, HVACSIM+ ¦ X ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 시간(hour)단위 이하의 실시간 시뮬레이션 프로그램 ¦ ¦ 인공신경망 ¦ - ¦ x ¦ - ¦ - ¦ 연결모델 ¦ ¦ 연산식 기반 ¦ x ¦ - ¦ - ¦ X ¦ ¦ 수준에서의 신속하게 분석 가능해야 한다. 이러한 목적으로 도일법 및 bin 법과 같은 간단한 방법을 사용할 수 있다. 표 1 은 건물 에너지 사용량을 분석하는 방법에 대한 분류를 보여 준다. 3. 시뮬레이션 구성요소 모델링 및 해석 3.1 건물 열부하 해석 1) 열부하 해석방법 건물에서 발생하는 현열부하의 계산은 모든 건물 에너지 시 뮬레이션에서 가장 핵심적인 단계이다. 부하계산에는 열평형법, CRTF (comprehensive room transfer function) 및 가중 계수법이 사용된다. 또한 열-네트워크 방법은 열평형과 CRTF 방법과 유사하지만 광범위하게 사용되는 방법은 아니다. 건물 의 현열부하는 실내공기의 열 흐름의 비율이다. 냉방부하라고 하는 이 물질량은 열취득과 다르며 공기를 통과 하여 다른 경계 면에 의해 흡수되는 복사요소를 포함한다. 건물의 현열부하는 전적으로 대류에 영향을 받는다. 실내에서 사용하는 기기, 조명 및 거주자로부터 발생하는 부하도 물체의 표면으로 부터의 대 류 또는 광원에서 방출되는 에너지의 복사요소를 흡수한 실내 의 에너지는 다시 대류에 의해 공기로 유입된다. 그러나 건물 부하의 일부가 대류 열전달 없이 복사 열전달에 의해 직접적으 로 상쇄되기 때문에 복사냉방과 난방시스템을 평가할 때 일부 조정을 해야 한다. 평형상태에서 건물의 현열부하는 공조장비 의 열 제거율과 동일해야한다. 이러한 비율의 불균형은 공기에 저장된 에너지를 변화시킨다. 그러나 통상적으로 공기 자체의 열량(열용량)은 분석에서 무시되므로 공기는 항상 열적으로 평 형상태에 있다고 가정한다. 이러한 가정 하에서 현열부하와 열 제거율의 크기가 동일하고 부호가 반대가 된다. 가중계수법, CRTF 및 열평형법은 전도열 전달함수를 사용하여 전달열량 과 손실량을 계산한다. 이들의 가장 큰 차이점은 열전달을 계 산하는 방법에 있다. 경험적 실험에 따르면, 제공된 모델계수가 분석중인 특정 건물에 대해 실내온도 편차가 일반적일 경우, 모든 방법이 비슷한 결과 를 보이는 것으로 나타났다. (열평형법) 현열부하를 계산하기 위한 열평형법은 열역학 제 1 법칙(에너지 보존)에서 발전되었다. 열평형법은 가중계수 법보다 가정이 적기 때문에 더 유연하고 물리적으로 정확하 다. 그러나 시뮬레이션 프로세스의 각 지점에서 더 많은 계산 이 요구되기 때문에 컴퓨터 연산 시간을 더 많이 필요하다. 밀폐된 공간에 대해 여러 세트의 에너지 평형방정식을 통해 미지의 표면과 공기의 온도를 동시에 계산한다. 결과 적으로, 열전달 과정의 선형성과 시불변 시스템(time-invariant) 특 성과 같은 방법을 사용할 때 요구되는 중요한 가정은 열평형 방법에서는 필요하지 않다. 또한, 열평형법은 한 영역에서 공 기온도가 균일하다고 가정한다. 열평형법의 가장 기본적인 가 정은 열적 구역(zone)에서 공기는 잘 혼합되어 있고 온도는 | {}
bd7b1b44-7438-44ff-800e-4b5623989405 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-5 전 구역에서 균일하다는 것이다. 다음의 주요 가정 중 실내 표면(벽, 창, 바닥 등)은 균일한 표면 온도, 균일한 장파, 단파 복사, 확산 복사표면 및 1 차원 내부 열전도로 취급된다. 이러 한 가정을 통해 계산된 관계식을 열평형 모델이라고 한다. 가 정은 일반적이지만 매우 제한적이며 모델로부터 얻을 수 있는 정보의 한계를 갖는다. 열평형법의 계산과 정은 ①외측 표면 열평형, ②벽체 내 열전도 과정, ③내측 표면 열평형 및 ④공 기 열평형의 4 개의 과정으로 구성된다. (가중계수법) 시간의 열적 동특성 계산 방법은 전반적으로 열역학 방정식에 근거하고 있지만 열원과 같은 기계설비의 모 사가 취약하다는 단점이 있다. 실 간의 열전달을 계산하기 위 하여 가중계수법을 사용한다. 가중계수는 여러 재료의 조합으 로 만들어진 벽, 바닥 같은 구성체로 실 간의 열전달 정도를 결정하는데 사용된다. 이 방법의 경우 두 실 간의 온도 차이 에 근거하여 실질적인 열전달량을 결정하게 된다. 열전달 정 도는 건물재료의 열용량에 따른 시간지연효과 를 모사하기 위 하여 정적 열평형에 있는 두 실 간의 열전달 정도를 낮추거나 증가시키는 역할을 한다. 그러나 가중계수법은 열역학 방정식 에 근거한 것이 아니며, 짧은 시간간격 내에서는 시뮬레이션 결과 의 관측이 불가능하다. 이러한 한계 때문에 정밀한 결과 값을 도출하고자 하는 시뮬레이션 프로그램에 위의 방법을 반 영하는데 어려움이 있다. 2) 열부하 지연효과 비정상 계산에 의해 구현할 열부하 지연효과 는 벽체를 통 ![image](/image/placeholder) 지연의 작은 벽체 (zw/M) 200 블라인드 개방 일사열량 취득 (m/M) (알루미늄 3mm+중공층 +석고보드 12mm) 100 所有 照片 100 열 일사부하 지연이 큰 벽 열 직장인 (콘크리트 190mm) 직장인 0 상품 코리아 블라인드 닫힘 100 따라 표현 0 200 0 0 6 12 18 24 0 6 12 18 24 시간(h) 시간(h) a. 외벽 통과 열 취득 지연 b. 일사부하 지연 조명열 취득 (zui/M) 조명부하 (zw/M) 간헐 공조부하 20 200 品 品 간헐 공조에 의한 축열부하 열심한 의료 10 100 권위 也可 연속 공조부하 8 6 12 18 24 8 6 12 18 24 시간(h) 시간(h) C. 조명부하의 지연 (매립형 형광등) d. 간헐공조에 의한 축열부하 지연 그림 2 열부하 지연 현상의 예시 과하는 열의 지연, 침입 열이 실내공기에 대류 또는 복사될 때까지의 지연 및 실내온도 변동에 의한 축열 등이 있다. 그 림 2 에 그 예를 나타낸다. 그림 2a 는 열관류율은 동일하지만 열용량이 다른 2 종의 외벽 대해 하절기 통과 열 취득을 비교 한 사례이다. 실내온도는 일정하고 열 취득의 합계는 모두 동 일하지만 시간의 변동은 크게 차이가 있다. 그림 2b, C 는 열 취득에 대한 열부하 지연의 예이다. 실내온도가 일정하게 유 지되는 경우에 실내로 유입된 대류열과 복사열로 열 취득이 된다. 열 취득 중 대류성분은 공기에 의해 즉시 처리된다. 이 에 대해 복사성분은 물질에서 물질로 이동하여 흡수 및 축열 된 후 일부는 공기에 대류 방열되지만, 또한 물질에 복사열로 이동하거나 벽을 통과 하여 실외로 방출되는 것도 있다. 실내 온도가 일정한 경우에 이러한 복사열의 지연현상을 고려하여 산출한 대류열 방출을 열부하라고 열취득과 구별한다. 그림 b 에 표시된 일사취득에 대한 일사부하 지연은 블라인드가 설 치된 경우에 크다. 유리를 통과 한 복사열이 축열성능이 있는 실내의 건축요소에 흡수되기 때문이다. 블라인드를 닫은 경 우, 블라인드에 흡수된 일사열은 즉시 대류 방열되지 않고 열 부하 지연이 발생한다. 그림 2c 의 천장매립형 조명기구의 경 우, 열취득의 일부가 천장내로 방출하므로 열부하 지연은 크 다. 그림 2d 는 실내변동에 의한 축열부하의 예시이다. 연속난 방에서 야간에 난방을 중지하면 난방 정지에 따른 건물 구조 체와 가구류의 온도가 저하되어 다음날 난방개시 후 이들을 가열할 필요가 있다. 또한 예열을 위하여 일정 이상의 시간이 소요된다. 건물의 외피와 가구류의 야간 온도저하 분을 가열 하는데 필요한 열을 축열부하라고 연속공조시의 부하와 간헐 공조시의 부하의 차이로 정의 한다. 3) 부하계산 분류 건물모델은 비정상 열전달 계산을 하는 것이 일반적이다. 열전달 계산법은 복사열의 취급, 공간 분할과 공간의 상호처 리에 의한 부분 모델링하는 방법이 있다. ① 벽체의 비정상 열전달 응답계수법과 차분법이 많이 이 용되어왔다. 응답계수법은 공간분할이 필요하며 응답 계수를 사용하면 공조개시와 종료 등의 급격한 상태 변화에 대해서도 1 시간 간격의 계산도 충분하다고 할 수 있다. 차분법은 벽체 내 발열이나 경계조건과 계산 및 시간간격의 변화에 대처하기 쉬운 유연성이 특징이다. 그 밖의 순차적분법은 공간 분할이 필요 없고, 계산시간 간격조절에도 대응할 수 있다. 그러나 벽 체 열 응답 근의 수를 줄일 근사방법이 필요하다. ② 복사 및 대류 실내 열평형 상태에서 복사열전달과· 대류 열전달을 구별하는 경우와 복사·대류를 일괄 전체 열전달율로 이용하는 경우가 있다. 복사·대류를 구분하는 경우에는 실내 표면 및 실내공기의 열평형 상태를 기초로 한다. 실내표면 수 를 N 으로 하면 표면온도와 실내 공기온도를 미지수로 하는 (N+1)의 연립 방정식을 연산하여 온도를 구한다. 총 열전달 율을 이용하면 실내 표면온도와 관련이 없기 때문에 실내 표 면온도에 관한 방정식을 구하지 않아도 되는 장점이 있지만, 실내 표면온도와 공기온도가 거의 동일하다고 가정할 때 이외 로는 전달과 정을 단순화하고 있다는 점에 주의 해야 한다. 또 한 일반적으로 열 취득에 대한 열부하 가중계수 등을 이용하 | {}
3329754a-97a7-4a88-8410-57cf23b3c31e | 1권.pdf | 3.14-6 제 3 편 설비 에너지계산 여 물체 간 복사열 이동을 반복하면서 서서히 공기에 방열되 는 지연의 과정을 고려한다. 가중계수법의 이러한 과정은 식 (1)과 같다. oo In = �WnHGn-j j=0 (1) qn : n 시의 열 부하, W Wn : 가중치 계수 HGn : n 시의 열 취득, W 가중계수법은 연산속도와 컴퓨터저장 공간의 절약측면에서 실내표면 열 평형상태에 의한 방법보다 유리하다. 복사열전달 율과 대류열전달율이 실내면에 따라 변하지 않는다고 가정한 후 전달함수에서 벽체의 열 취득 응답을 열 부하 응답으로 변 환하는 방법도 제안되고 있다. ③ 공조구역 계산 대상구역 인접실의 실내온도를 지정하는 모델을 단실 모델, 인접실 온도도 미지수로 동시에 계산하는 방법을 다수실 모델이라고 부른다. 단실 모델은 사무소 건물 등 인접실도 공조구역으로 실내온도가 쉽게 추정할 수 있을 때 사용한다. 이에 반해 다수실 모델은 주택과 같이 실내온도 가 다른 여러 실로 구성되어 인접실 온도를 알 수 없는 건물 에 사용된다. 사무소 건물 등에서도 실내 존과 외주부 존 등 과 같은 실내를 수평영역 분할에 의한 외기온과 습도의 차이 의 영향을 고려해야하는 경우에는 다수실 모델이 이용된다. ④ 상하 온도 분포 일반적으로 건물 열부하 시뮬레이션에 서는 실내온도의 상하온도 분포는 고려하지 않고 실내온도가 균일하다는 전제를 가정하고 있다. 이러한 가정은 일반적으로 천장고가 낮은 공간에 대해서는 타당한 것으로 알려져 있지 만, 아트리움 및 중정과 같이 천장고가 높은 공간은 실내온도 의 상하 분포가 두드러질 경우, 열 부하에 영향을 줄 수 있다. 따라서 천장고가 높은 공간의 시뮬레이션을 할 경우에는 실온 의 상하 분포를 고려할 수 있는 방법이 필요하다. 실내기류의 수치해석에 의해 실내공기의 온도분포는 해석 할 수는 있지 만, 기류의 수치해석법에 의한 시뮬레이션은 월간, 연간 등 장 기간의 열 부하계산을 목적으로 하기 때문에 계산시 고려사항 으로 적당치 않다. 계산 대상실의 상하방향으로 계층을 분할 하고 분할한 계층 내에서의 공기온도를 균일하게 함으로써 상 하분포를 고려한 계산법이 제안되어왔다. 상하방향 레이어 분 할 모델에 벽면이나 창문면 등 실내 수직면에서의 대류 열전 달에 따른 상승기류 또는 하강기류에 의한 풍량을 고려하여 냉· 난방시에는 냉· 온풍 취출기류의 계산식과 함께 층간 유 입·유출 풍량을 반영하는 블록모델을 제안하고 실내 표면에서 의 대류, 복사열 전달 및 벽체내의 비정상 열전달 계산을 포 함한 전체 계산법이 제안되기도 하였다. 그림 3 은 상하온도 분포를 고려한 계산모델을 보여 주고 있다. 열부하 계산은 냉방과 난방 설정온도의 결정이 필요하지만 상하 분포를 고려하는 경우에는 분할한 계층중 하나의 공기온 도를 설정온도로 그 층의 실내온도가 설정된다. 동일한 공급 열 또는 제거열량을 열부하로 요구된다. 실내온도 설정 층 이 외의 층의 온도는 예상되는 추세이다. 그림 3 에서, 최하층을 설정온도로 하면 난방 시는 상부 1~4 층의 온도는 기준보다 Chart Type: bar 60 65 70 75 80 85 90 95 100 item_01 0.2Not specified 0.3Not specified 0.4Not specified 0.5Not specified 0.6Not specified 0.7Not specified 0.3Not specified 0.6Not specified 0.7Not specified 그림 3 상하 온도분포 계산 모델 고온이 되므로 실온이 균일한 경우 난방부하는 커진다. 또한 냉방 시에서는 설정층의 상부층 역시 고온이 되지만 난방 시 와는 반대로 실내온도가 균일할 경우보다 냉방부하는 작아진 다. 열 부하 계산에서 상하온도 분포를 고려함으로써 이런 대 규모 공간의 열 부하 특성의 검토가 가능하다 3.2 건물 열부하 구성요소 그림 4 는 간략화된 단실 모델의 계산법의 예시를 보여준 다. 실내온도에 영향을 미친 외기, 일사량, 인접실의 온도를 산정한다. 외벽면, 유리면은 한 개의 종류로 하고 바닥, 천장 의 재료도 동일하게 단일재료로 구성되었다. 인접실 온도는 주어지고 것으로 상하실의 실내온도는 대상실의 온도와 동일 하다. 비정상 열전달계산법은 응답계수법, 가중계수법으로 구 분된다. 1) 열취득 계산 대상 실의 열취득은 그림 4 에서와 같이, 외벽과 유리창의 통과 열취득 HGW, HGG 와 유리창 일사 취득 HGSR, 침기에 의한 열취득 HGINF 및 내벽 통과 열취득 HGIw 가 있다. 외 벽통과 열취득 HGW 는 외벽의 통과 응답계수 Yw,J 를 이용하 여 식(3)에 의해 구할 수 있다. Yw,J 는 그림 5 (a)에서와 같이, 상당외기온도차 △SAT 가 단위 크기의 이등변 삼각형 여진으로 주어 졌을 때의 통과 열 응답 시간 계열 값으로 나타낸 것이다. 유리창 통과 열 취득 HGG 는 열전달 지연을 무시할 수 있다. 인접실 온도 OA 가 기 존의 내벽 통과 열 취득 HGIw 은 외벽과 내벽의 통과 응답계 그림 4 건물모델의 열 취득 개념 ![image](/image/placeholder) ⌀rs HGw SAT HGSR HGm · ⌀rs ●�A ⌀o. HGG HGINF · 0RS | {}
6ee267b3-f8a4-46a5-9f9b-ca53319b3259 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-7 ![image](/image/placeholder) △SAT 0°C 로 일정 외벽 통과 열 HGw (10) (11) ![image](/image/placeholder) 관류응답계수 △SAT HGw Yna Yw2 Ywa 1°C 1 시간스템 j j 1 0 1 2 (a) 이등변 삼각형 진폭에 대한 관류열응답 ![image](/image/placeholder) 때의 △SAT 에 기인하는 △SAT HGw 程 0 열 흐름 0 1 2 -1 0 1 2 6 72 시간스템 n (b) △SAT 변화에 대한 관류 열응답 예시 그림 5 외부온도에 의한 △SAT 와 외벽 관류열 응답 HGW 수를 이용하여 계산한다. 유리창 일사 취득 HGSR 의 계산법은 표준 일사취득 차폐계수를 곱해서 구하는 방법이다. 최근 유 리의 종류가 다양하고 또한 airflow window 처럼 창문에 공 기를 통과 시키는 것도 출현하여 표준 일사취득 차폐계수를 곱 하여 계산 방법의 적용에는 한계가 있는 경우가 증가했다. 따 라서 차폐계수가 아니라 일사 취득율과 투과 율을 창문에 따라 추정하고 이를 이용하여 일사취득을 계산하는 방법도 제시되 고 있다. ①총 실내 열 취득 HGSP,n HGSP,n = HGw,n + HGG,n + HGSR,n +HGINF,n + HGIW,n ②외벽통과 열 취득 HGw,n 00 HGw,n = Aw�Ywj·△SATn-j j=0 단, △SATn = SATn - ⌀rs ③유리창 통과 열 취득 HGGn (2) (3) (4) HGGn = AGiKc △0, O,n (5) 단, △�On =⌀on - ⌀rs (6) ④유리창 일사열 취득 HGSR,n HGSR,n = AGSCHGSRO⌀n (7) qG,n WFG5 HGGn-j 단, HGSROWn = ID9D(i) +Isgs (8) ⑤침기 열 취득 HGINF,n �WFSR.J� HGSRn-j HGINF,n = Cpp. Vine: A⌀ O,n ⑥내벽 통과 열 취득 HGIW,n X HGIW,n = AIW�YIWj����-j j=0 단, △� = 0 - ORS A,n A,n ¦ n ¦ : 시간단계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Aw ¦ : 외벽 면적 ¦ ¦ AG ¦ : 유리창 면적 ¦ ¦ Aiw ¦ : 내벽 면적 ¦ ¦ Yw,j, ¦ : 외벽 통과 응답계수 ¦ ¦ YIwj ¦ : 내벽 통과 응답계수 ¦ ¦ KG ¦ : 창문 열관류율 ¦ ¦ SATn ¦ : 상당외기온도 ¦ ¦ �o,n ¦ : 외기온도 ¦ ¦ �A.n ¦ : 인접실온도 ¦ ¦ ORS ¦ : 실내 설정온도 ¦ ¦ SC ¦ : 차폐 계수 ¦ ¦ HGSRO,n ¦ : 표준 일사열 취득 ¦ ¦ ID ¦ : 창문면 직달일사 ¦ ¦ Is ¦ : 창문면 확산일사 ¦ ¦ gD ¦ : 유리 직달일사의 일사열 취득율 ¦ ¦ gs ¦ : 유리 확산일사의 일사열 취득율 ¦ ¦ i ¦ : 일사 입사각 ¦ ¦ Cp ¦ : 공기 비열 ¦ ¦ p ¦ : 공기 밀도 ¦ ¦ VINF ¦ : 침기량 ¦ 2) 열부하 계산 식(12)에서 식(17)에 나타낸 바와 같이, 기본적으로 열 취 득에 가중치 계수를 곱하여 열부하를 구한다. 외벽, 유리, 외 벽 통과 열부하 계산을 위한 가중치 계수는 동일한 값을 이용 하여 건물 구조별로 선택할 수 있다. 유리창 일사부하 계산을 위한 가중치 계수는 건물 구조별 또는 블라인드의 개폐상태에 따라 다르다. 또한 내부발열 부하계산의 가중치 계수는 건물 구조별 또는 기구의 종류에 따라 구분된다. 총 건물 열부하 qSP,n +qGn + qSR,n + qINF,n qIW,n + qSP,n = qW,n ②외벽 통과 열부하 qW,n qW,n > WF w⌀i HGwn-j j=0 (12) ③유리창 통과 열부하 qG,n j=0 00 ④유리창 일사 열부하 qSR,n (13) qSR,n (9) j=0 (15) ⑤침기 열부하 qINF.n (14) | {}
10f4fcbf-f47a-4c96-aa63-5cab06a6c55b | 1권.pdf | 3.14-8 제 3 편 설비 에너지계산 ![image](/image/placeholder) qINF,n WFINF⌀ HGINF, j=0 ⑥내벽 통과 열부하 qIW,n 00 qIW.n WFIW⌀HGIW, j=0 WFwj : 외벽 통과 열부하 가중계수 WFGj : 유리창 통과 열부하 가중계수 WFSRj : 유리창 일사 열부하 가중계수 WFiwj : 내벽 통과 열 취득 가중계수 3) 온도변화에 의한 실내 흡수열량 계산 실내온도 OR 가 기준온도 ORS 에 따라 변동하면 주위 표면 과 실내가구의 표면에 흡수열이 생긴다. 또한 실내 공기 자체 도 흡수하여 가열된다. 실내 흡수열량 식은 식(18)에서 식 (30)과 같이 정리된다. 외벽, 내벽, 바닥, 천장, 가구 및 공기 의 흡수열량은 각각의 흡열응답계수를 이용하여 계산한다. ① 총 실내 흡수열량 qASP,n +qAG,n qAINF,n qAIW,n + + qASP,n = qAW,n + qAA,n +qAFLon qAFn + ②외벽 흡수열량 qAW,n OO = Aw�Zwj���m-j qAW,n j=0 단, △� = 0 R.n R.n - ⌀rs ③유리 흡수열량 qAG,n IAG,n = AcKg Kc �⌀Ron ④침기 유출열량 qAINF,n qAINF,n = Cpp. Vine A⌀ R,n ⑤내벽 흡수열량 qAIW,n 00 j=0 qAIW,n = Arw�Ziwj��0Rm-j (23) ⑥바닥/천장 흡수열량 qAFLn 00 = AFL�ZFL� △⌀Rn-j qAFL,n j=0 단, ZFLj = ZFL.j - YFLj ⑦가구 흡수열량 qAFn 00 qAFn �ZFj��Rn-j j=0 ⑧실내 공기 흡수열량 CO qAA,n �ZAj��Rn-j j=0 (19) (20) (16) oo (18) (17) 따라서 총 실내 흡수열량 qASP,n (21) 4) 공조열량, 온도변화 계산 qASP,n ZSP������� j=0 그러나 ZSPJ 의 j = 0 일 때, (24) WZspj = AwZwj+AcKo+Cpp-Vimp +AIWZIW5+AFL:ZFL; + ZFj+ ZAj 실내 열부하 qSP,n, 실내온도 변위에 의한 흡수열량 qASP,n 및 공기열량 QEX,n 을 이용하여 실내 열평형 상태를 유지한다. 식(31) 또는 식(32)와 같다. 이러한 열평형 상태를 바탕으로 (22) 공기 중의 공기열량(실내 제거열량), 비 공조시의 온도변화는 (25) j=≥1 일 때, (28) WZSPj = AwZwj+ArwZiwj + AFL'ZFL'S + ZFj + ZAj (26) ¦ OR.n ¦ : 실내온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Zw,J ¦ : 외벽 흡열응답계수 ¦ ¦ ZIwj ¦ : 내벽 흡열응답계수 ¦ ¦ AFL ¦ : 바닥 · 천장 면적 ¦ ¦ ZFLj' ¦ : 바닥 · 천장 수정 흡열응답계수 ¦ ¦ ZFLj ¦ : 바닥 · 천장 흡열응답계수 ¦ ¦ YFLj ¦ : 바닥 · 천장 관류응답계수 ¦ ¦ ZFJ ¦ : 가구 흡열응답계수 ¦ ¦ ZAJ ¦ : 공기 흡열응답계수 ¦ ¦ WZspj ¦ : 실내온도 변위에 대한 실내 제거열량 가중치 ¦ (29) 실내온도는 공조개시 기 때문에 응답계수는 시간에 따라 구분된다. 그림 6 은 흡열 반응의 개념을 보여준다. 곡선적인 반응에 대해 총 열량이 일 치하는 유사한 선형으로 대체 응답계수를 결정한다. 실내 전 체 흡열 반응 WZspj 은 실내온도 변위에 의한 실내 제거열량 가중계수로 불린다. (30) 직후나 정지 직후에 급격하게 변화하 계수 (27) ![image](/image/placeholder) ◁ 직각 삼각형 변위 이등변 삼각형 변위 関す AUR 1°C 1°C 실내궁도 - 1 0 1 0 1 시간스템 j 3 (흡열) 실제 응답 Mvb Zw.o Zw.o MYb 章や商店 2 3 근사 응답 독자 0 j j ZW,1 Zw.1 (방열) (a) 이등변 삼각형 진폭(변위) (b) 직각 삼각형 진폭(변위) 그림 6 삼각파 진폭에 대한 벽체의 흡수열 응답 | {}
4cbb6166-dbad-4a64-bc48-952929745907 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-9 식(34), 식(35)과 같다. ①실내 열평형식 qSP,n - qASP,n +qEX,n =0 (31) 식(28)을 대입하여 변형하면 qSP,n - WZSP,O ��R,n - qST,n =0 (32) +qEX,n 00 단, qSP,n = � ZSP.� �� R��� j=0 (33) ②공조시 제거 열량 qEX,n 9EX,n = qSP,n + WZSP,0000R,n +qsT,n (34) ③비 공조시 실내온도 변위 △� R,n △� R,n = (qSP,n -9ST,0)/ WZSP,0 (35) QEX,n : 실내 제거열량 △�R,n : 실내온도 변위 3.3 2 차 시스템 구성요소 HVAC 시스템은 일반적으로 중앙 냉·난방 열원설비와 제 어 대상이 되는 공간 사이의 전체 건물 에너지 시스템의 모든 구성요소를 포함한다. 2 차 시스템은 일반적으로 공기조화장 비, 공기분배를 위한 덕트, 댐퍼, 송풍기, 냉·난방 및 습도조절 장치를 포함한다. 또한 중앙열원에서 생산한 냉수와 온수를 분배하는 배관, 밸브로 구성된다. 2 차 시스템 구성은 건물마 다 매우 상이하지만 일반적으로 열매체를 분배하는 구성요소 (예: 펌프/송풍기, 배관/덕트, 밸브/댐퍼, 헤더/챔버 및 부속 류)와 매체로 열을 전달하는 구성요소(예: 가열코일, 냉각·제 습 코일, 열교환기, 증발 냉각기, 증기분사기 등)를 포함한 HVAC 시스템으로 구성된다. 대다수의 2 차 시스템은 이러한 구성요소를 간단히 연결하여 전체 시스템을 구성함으로써 설 명될 수 있다. 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 에너지 예측은 모듈 시뮬레이션 요소를 사용하여 2 차 시스템의 모듈구성을 분석 한다. 2 차 시스템이 에너지를 소비하고 건물과 중앙열원 사이 에 에너지를 전송하는 경우, 개별 구성요소의 에너지 소비와 시스템 구성요소 사이에 전달되는 에너지를 규명하여 에너지 분석을 수행할 수 있다. 앞에서 언급 되었듯이, 2 차 시스템 구 성요소는 열매체 분배 구성요소와 열물질전달 구성요소의 두 범주로 구분된다. 1) 열매체 분배시스템 HVAC 시스템의 분배시스템 두 가지 요소에 의해 에너지 소비에 영향을 받는다. 첫째, 송풍기와 펌프의 구동은 열매체 가 이동하는 유량과 압력에 따라 전기 에너지가 직접 소비된 다. 덕트와 댐퍼 또는 배관과 밸브 및 시스템 제어 방법은 각 송풍기와 펌프의 기동/정지에 영향을 준다. 둘째, 열에너지는 ①배관 및 덕트를 통한 열전달 및 ②송풍기 및 펌프로의 전 기 입력에 의해 유체로 전달되거나 유체로 부터 전달되는 경 우가 많다. 따라서 시스템 구성요소의 분석은 직접적인 전기 Chart Type: bar 0 Q Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 1C 힐전수제어 (Variable Speed) 0 0.08 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 토츨댑퍼제어 (Outlet Dampers) 0 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.5 0.4 0.3 0.2 그림 7 송풍기 운전제어를 위한 부분부하 성능곡선 Chart Title: 송풍기 부분부하 전력량 (7 개월 누적 데이터) X-Axis: 부분부하음, Q/Q(m) Y-Axis: 전력입력 비율, W/W Chart Type: line Q Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 item_01 0.0W/W 0.0W/W 0.0W/W 0.0W/W 0.2W/W 0.3W/W 0.4W/W 0.5W/W 0.6W/W 0.7W/W 그림 8 ASHRAE RP-823 의 현장측정 데이터의 송풍기 부분부하 에너지 소비와 열에너지 전달을 모두 고려해야 한다. 건물의 송풍기 등 공기분배 시스템의 성능계산에는 전체 네트워크에 대한 상세한 압력 밸런스가 필요하다. 예를 들어, 공기분배 시 스템에서 송풍기를 통과 하는 풍량은 물리적 특성, 속도 및 송 풍기를 통한 압력차에 따라 다르다. 덕트를 통한 압력강하는 덕트설계, 댐퍼의 위치 및 송풍기를 통과 하는 풍량에 따라 달 라진다. 그리고 송풍기와 덕트 사이의 상호작용으로 일련의 비선형 대수함수가 결합된다. 분배 시스템의 상세한 분석에는 구성요소 간의 유량 및 압력 밸런스가 필요하지만 상업적으로 이용 가능한 거의 모든 에너지 시뮬레이션은 부분부하 성능곡 선과 의 상호 작용효과 를 이용한다. 따라서 탈설계 (off-design)의 조건에서의 분배 시스템을 통한 압력강하를 계산할 필요가 없다. 부분부하 곡선은 부분부하 유량과 설계 유량에 대한 부분부하율의 함수로 전원입력 비율로 나타난다. W Q PIR for Qfull Wfull PIR : 전력 입력률 (power input ratio) W : 부분부하 시 송풍기 모터 입력 전력, W Wfull : 설계 및 정격 송풍기 모터 입력 전력, W Q : 부분부하 시 송풍기 풍량, m2/h Qfull : 설계 및 정격 송풍기 풍량, m2/h (36) | {}
362ea82c-7c34-4262-a6f2-31a23fb74c56 | 1권.pdf | 3.14-10 제 3 편 설비 에너지계산 fpir : 회귀 함수, 일반적으로 다항식 또는 멱함수 부분부하 곡선의 정확한 형태는 유량제어가 정압 및 송풍 기 효율에 미치는 영향에 따라 달라지며 자세한 분석 또는 현 장 측정 데이터를 사용하여 계산할 수 있다. 그림 7 은 시뮬레 이션 프로그램에서 사용되는 세 가지 일반적인 송풍기 제어 방법을 나타낸다. 그림 8 은 모니터링 되는 송풍기의 부분부하 운전에 대한 유사 곡선의 예를 보여준다. 이 경우, 송풍기는 10 개의 별도 공조기에서 급기와 환기 송풍기의 가변 제어로 덕트내 설정한 정압을 유지한다. 송풍기 운전으로 이송되는 공기로 방출되는 열은 공기 온도를 증가시킨다. 송풍기의 축 동력은 일반적으로 공기 중에서 완전히 소멸되는 것으로 가정 한다. 모터는 공기저항에 의해 모터손실도 발생한다. 펌프의 경우는, 이러한 영향이 열전달 비율에 대한 수송력의 비율이 공기보다 물이 훨씬 작기 때문에 일반적으로 0 으로 가정한다. 다음 함수는 유체로 전달되는 열을 계산하기 위한 일반적인 모델을 제공한다. qfluid = [7m +(1+7m)fm,loss ] W ¦ qfluid ¦ : 유체로 전달되는 열, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ fm,loss ¦ : 유체의 이송에 전달된 모터의 열손실, 무차원 (송풍기: 덕트내 설치 = 1, 실외 설치 = 0) ¦ ¦ W ¦ : 송풍기 모터 입력 전력, W ¦ ¦ 几m ¦ : 모터효율 ¦ 2) 열물질전달 구성요소 HVAC 시스템은 열물질전달 요소로 구성되어 있다. (예: 증기 가열코일, 냉수공급 냉각 및 제습코일, 수냉식 열교환기, 공랭식 열교환기, 증발냉각기, 증기분사기) 이러한 구성요소 가 에너지를 직접 소비하지는 않지만 열 성능은 건물부하와 에너지를 직접 소비하는 1 차 시스템 (예: 냉동기, 보일러) 간 의 상호작용을 한다. 특히, 2 차 시스템의 장비성능은 1 차 시 스템 장비로의 입구 유체조건을 결정하며 장비의 에너지 효율 을 결정한다. 시스템 열물질전달 구성요소의 적합한 모델이 없으면 정확한 에너지 해석을 수행할 수 없다. 예를 들어, 냉 동기에 대한 부하는 일반적으로 실내의 현열부하 및 잠열부하 의 합계와 덕트, 플레넘, 송풍기, 펌프 및 배관의 모든 열 손 실/획득량으로 계산된다. 그러나 냉동기의 에너지 소비량은 부하뿐만 아니라 냉수의 환수온도와 유량에 따라 결정된다. 환수조건은 공기 및 수분배 시스템의 냉각코일 성능과 부분부 하 운전방법에 의해 결정된다. 냉각코일은 전형적으로 코일을 통과 하는 유량을 조절함으로써 공기온도를 일정하게 유지하 도록 제어할 수 있다. 이러한 시나리오에서 냉각코일 모델은 냉각코일의 설계특성과 입구공기의 온도, 습도, 기류 및 입구 냉수온도를 통하여 출구공기의 습도, 출구냉수온도 및 유량을 계산할 수 있어야 한다. 사실상 모든 건물 에너지 시뮬레이션 프로그램에는 열물질전달 구성요소의 모델이 포함되며 필요하 다. 이 모델은 일반적으로 간단하다. 코일 설계자는 핀과 튜브 물리적 최적조합을 찾기 위해 핀 표면의 전도와 대류 열전달 및 응축에 대한 상세한 튜브별 해석이 필요하지만 에너지 분 (37) 석가는 연중 운전조건이 다양하기 때문에 유체의 출구상태 변 화를 결정하는데 더 많은 관심이 있다. 또한 장비에 대한 설 계 데이터가 제한적이므로 장비의 형상 및 세부 설계특성에 의존하는 매개변수가 거의 없는 모델이 필요하다. 에너지 계 산을 위한 열물질전달 구성요소 모델링의 일반적인 방법은 NTU(number of transfer units) 열교환기 모델을 기반으 로 한다. 특히, 유체의 출구조건과 장비의 설계 특성을 알고 있는 경우, 유체의 입구조건을 계산할 때 적합하다. 또한 이 모델은 열교환기의 특성을 설명하기 위해 단 하나의 매개변 수, 즉 제한된 설계 성능데이터로 부터 결정될 수 있는 총 전 달계수 UA 만 필요하다. 효율은 HVAC 시스템에서 다양한 현열교환기의 에너지 계산을 수행하는데 사용된다. 일반적인 핀-튜브 가열코일은 공기가 서로 혼합되지 않은 교류형 (cross-flow) 구성이 가장 적합하다. 공기-공기 열교환기는 교류형 또는 대향류형(counter-flow)로 구성될 수 있다. 물- 물 열교환기의 경우, 튜브-인-튜브 장비는 유체흐름의 방향 과 배플의 정도와 튜브 통과 횟수에 의존하는 웰앤튜브 열교 환기의 효율과 NTU 에 대한 상관관계에 따라 평행류형 (parallel-flow) 또는 대향류형으로 모델링할 수 있다. 특정 열교환기의 작동을 규명하기 위해서는 UA 를 결정한다. 이러 한 매개변수를 결정하는 세 가지 방법은 직접 계산, 현장측정 또는 제조사 데이터를 통한 분석이다. 열교환기의 재료, 형상 및 구조에 대한 자세한 정보가 제공되면 총 열전달계수를 계 산하는데 기본적인 유체역학 및 열전달 원리를 적용할 수 있 다. 그러나 에너지 계산에 가장 적합한 방법은 제조사의 성능 데이터를 사용하거나 설치된 장비의 성능을 측정하는 방법이 다. 열교환기의 설계 성능서에는 일반적으로 제조사에서 제공 하는 다양한 운전조건에서의 열전달율과 입구측 유량 및 온도 조건에서 제시된 운전조건이다. 효율 및 UA 는 주어진 열전달 율 및 유체의 입구조건으로 계산할 수 있다. 3) 냉각/제습 코일 공기 냉각/제습 코일 분석에는 복합적인 비선형 열물질전 달 상관관계가 필요하다. 이러한 관계는 냉각코일, 냉각탑, 에 어와 셔 및 증발 냉각기를 포함하여 열/수분전달이 있는 모든 HVAC 시스템의 기본 구성요소를 형성한다. 많은 이론서에 서 제시된 복잡한 열물질전달 이론이 냉각코일 설계에 종종 필요하지만 일반적으로 효율개념을 기반으로 한 간단한 모델 이 에너지 추정에 더 적합하다. 예를 들어 바이패스 팩터 (bypass factor)는 장치 노점온도 또는 코일표면온도와 출구 공기온도와 의 어프로치(approach)의 효율을 의미한다. 유효성-NTU 방법은 전형적인 현열 열교환기의 분석을 위 해 개발되어 적용되지만 열물질전달을 결합한 냉각/제습 코일 과 같은 다른 유형의 열교환기를 분석하는 데에도 사용 가능 하다. 이러한 상태변수(state variable), 용량 비율 및 엔탈피 교환기의 총 열교환계수를 선정한 유효성 개념은 열전달율과 유체의 출구상태의 계산에 사용된다. 현열 열교환기의 경우, 상태변수는 온도이고 용량은 유체의 유량(풍량)과 비열의 곱 이 되며 총 전달계수는 일반적으로 총 열전달계수가 된다. 냉 각/제습 코일의 상태변수는 습공기의 엔탈피가 되고 용량은 | {}
9a823e7f-994f-4535-ae66-25f40729c541 | 1권.pdf | X-Axis: 온도 (°C) Chart Type: line 함께 cool ting water item_01 10.3°C 10.8°C 0.4°C 0.2°C 그림 9 습공기 선도상의 냉각코일 프로세스 유량 단위를 가지며 총 열전달계수는 엔탈피 교환을 반영하도 록 수정된다. 유효성 모델은 주어진 공기와 물의 입구조건 세트에 대한 열물질전달이 열역학 최대값 범위에 의해 한정된다는 근거에 기반 한다. 그림 9 는 습공기선도에서 입구공기상태의 범위를 보여준다. 특히, 냉수 출구온도는 공기의 입구온도보다 높을 수 없으며, 공기의 출구온도 및 습도는 냉수 입구온도에서 포 화된 습공기 조건보다 낮을 수 없다. 그림 9 는 또한 냉각 코 일의 성능이 공기 출구온도와 습도를 확인하기 위한 두 가지 다른 효율성을 평가해야 함을 보여준다. 총 유효성을 사용하 여 출구공기 엔탈피와 가능한 최소값의 어프로치로 해석할 수 있다. 코일 바이패스 계수와 관련된 공기측 유효성은 출구공 기 온도와 유효 습식코일 표면온도에 대한 어프로치로 평가할 수 있다. 유효성 분석은 습공기와 냉수흐름에 공통 상태변수를 설정 하여 습식코일에 대해 수행된다. 냉수입구온도의 하한에 의해 영향을 받는 것과 같이, 공통 상태변수는 습공기의 엔탈피이 다. 즉, 모든 냉수 및 코일온도는 포화 습공기 엔탈피로 변환 된다. 냉수온도의 변화는 다음 식과 같이 정의 된 포화상태 비 열 Cp,sat 를 통한 포화 습공기 엔탈피의 변화로 유사하게 나타 낼 수 있다. △hl,sat Cp,sat Ahl 식(38)의 정의 를 사용하여, 기본 유효성 관계는 다음과 같 이 정의 할 수 있다. (38) q= Ca(ha,ent-ha,log)= Ci(hi,sat,lug -hi,sat,ent) q=eCmin(ho,end-hi,sot,ent) Ca = ma (mcp), C= Cp,sat 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-11 ¦ q ¦ : 공기에서 물로의 열전달, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ : 유체 용량, kg/h ¦ ¦ ma ¦ : 건공기 풍량, kg/s ¦ ¦ ml ¦ : 유체 유량, kg/s ¦ ¦ Cp,l ¦ : 유체 비열, kJ/(kg·K) ¦ ¦ Cp,sat ¦ : 식(38)에 의해 정의 되는 포화 비열, kJ/(kg·K) ¦ ¦ ha ¦ : 습공기 엔탈피, kJ/kg ¦ ¦ hl,sat ¦ : 유체의 온도에서 포화 습공기 엔탈피, kJ/kg ¦ 식(40)의 냉각코일 유효성은 그림 3 의 습공기 엔탈피 비율 로 정의 된다. 현열교환기와 동일하게 유효성도 물리적 코일 특성의 함수이며 코일을 대향류형 열교환기로 모델링하여 얻 을 수 있다. 그러나 열전달 계산은 엔탈피를 기반으로 수행되 기 때문에 총 전달계수는 온도의 잠재력보다는 엔탈피 잠재력 기반으로 해석해야 한다. 엔탈피 기반 열전달계수 UAh 는 비 열에 의한 기존의 온도 기반 계수와 관련이 있다. (39) q= UA△t= UAh△h UA△t UA UAh = Ah Cp (44) 출구공기 온도를 설정하는 공기측 효율성 평가를 하기 위 해 유사한 분석을 수행할 수 있다. 총 엔탈피 기반 효율성은 냉수와 공기 사이의 총 열전달 계수를 기반으로 하지만 공기 측 유효성은 코일 표면과 공기 사이의 열전달계수를 기반으로 한다. 현열교환기의 경우와 마찬가지로 총 열전달계수 UA 는 코일 특성을 고려하여 직접 계산하거나 제조사의 성능 데이터 를 사용하여 결정할 수 있다. (45) 현열 열교환기는 단일 효율성으로 모델링되며 단일 매개변 수 UA 로 설명될 수 있지만 냉각/제습 습식코일에는 그림 3 에 표시된 두 가지 효율성을 설명하는 두 개의 매개변수가 필 요하다. 이 매개변수는 내부와 외부의 UA 이다. 하나는 냉수 와 배관 내표면 사이의 열전달을 나타내며, 다른 하나는 배관 외표면과 습공기 사이의 열전달을 나타낸다. UA 값은 단일 정 격조건에서 냉각코일의 현열과 잠열용량으로 결정된다. 유효 성-NTU 방법의 큰 장점은 구성요소가 하나의 측정점의 데 이터 또는 하나의 제조사의 설계계산으로 설정이 가능하다. 3.4 1 차 시스템 구성요소 (41) HVAC 시스템은 일반적으로 2 차 시스템을 통해 에너지를 소비하고 난방과 냉방열원을 건물에 공급한다. 1 차 시스템 장 비는 냉동기, 보일러, 냉각탑, 열병합 발전설비 및 대용량 열 저장 설비를 포함한다. 특히, 1 차 시스템은 일반적으로 건물 의 주요 에너지 소비장비를 포함함으로 건물 에너지 사용의 정확한 특성분석은 주요장비 에너지 소비의 정확한 모델링에 의존한다. (42) 1) 모델링 방법 Cmin = min(Ca) (40) (43) 1 차 시스템 장비의 에너지 소비특성은 일반적으로 설계조 건, 부하조건, 환경조건 및 장비제어 방법에 따라 달라진다. 예를 들어, 냉동기 성능은 기본 장비 설계요소(예: 열교환 표 | {}
88b0466f-373a-4b84-a1a7-2e16f60e4306 | 1권.pdf | 3.14-12 제 3 편 설비 에너지계산 면형상, 압축기 설계 등), 응축기와 증발기의 온도, 유량 및 다양한 부하에 대한 운전조건에서 냉동기를 제어하는 방법 (예: 냉수 출구 설정 온도를 유지하기 위한 원심식 냉동기의 입구 가이드 베인 제어 등)에 영향을 받는다. 일반적으로 이 러한 변수는 지속적으로 변동하므로 매시간 계산해야 한다. ① 회귀식 모델 : 다양한 2 차 시스템 구성요소 (예: 열교환 기, 밸브 등)는 기본 공학적 원리로 쉽게 설명되지만 대부분 의 1 차 시스템 장비는 복잡한 특성 때문에 에너지 계산을 위 한 제 1 법칙 모델(first-principle models)인 인과 적 모델의 사용이 권장되지 않는다. 대신, 1 차 시스템 장비의 에너지소 비 특성은 제조사에서 제공하는 설계 데이터의 회귀분석에 의 해 개발된 간단한 함수를 사용하여 전통적으로 모델링을 하였 다. 제조사의 데이터는 대부분 전체부하 설계조건에서만 사용 할 수 있기 때문에 추가적으로 보정하여 전체부하 데이터를 부분부하 조건으로 수정해야 한다. P=PIRxLoad, PIR=PIRnamfi(tastio · · · )f2(PLR) Cavail=Cnomfa(taitw · · · ) Load PLR = 0 avail (46) (47) ¦ P ¦ : 장비 전력, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PIR ¦ : 에너지 입력비 ¦ ¦ PIRnom: ¦ 전부하 조건의 에너지 입력비 ¦ ¦ Load ¦ : 부하로 공급되는 전력, kW ¦ ¦ Cavail ¦ : 사용 가능한 장비용량, kW ¦ ¦ Cnom ¦ : 설계 장비용량, kW ¦ ¦ f1 ¦ : 탈설계 조건의 전부하 전력을 설계조건의 전부하 전력으로 연계하는 함수 ¦ ¦ f2 ¦ : 전부하 전력의 부분 함수, 부분부하와 전부하 전 력의 관계 ¦ ¦ f3 ¦ : 탈설계 조건에서 사용 가능한 용량을 설계용량과 연계하는 함수 ¦ ¦ ta, tb PLR ¦ : 전력에 영향을 미치는 다양한 운전온도 : 부분부하율, part-load ratio ¦ 회귀함수 및 보정함수는 지수, 푸리에 급수 등 대부분의 경 우 다양한 2 차, 3 차 다항식의 형식을 취한다. 적절한 기능의 선택은 장비의 특성에 달려 있다. 경우에 따라 에너지 소비량 은 데이터 지표에서 직접적인 보간법을 사용하여 계산되지만 종종 충분한 수준의 데이터 입력 과 컴퓨터 높은 메모리가 요 구된다. 에너지 시뮬레이션 프로그램에서 1 차 시스템 장비를 모델링하는 전형적인 방법은 장비의 전력소비에 대해 다음과 같은 수식으로 가정할 수 있다. 부분부하율은 주어진 탈설계 운전조건에서 사용 가능한 장비 용량에 대한 부하의 비율이 다. 전력과 동일하게, 사용 가능한 또는 전부하 용량은 운전조 건의 함수이다. 탈설계 f 과 f3 방정식의 특정 형태는 1 차 시스 템 장비의 특정 형식에 따라 다르다. 예를 들어, 화석연료를 사용하는 보일러의 경우, 전부하 용량과 전력(또는 연료 사 용)은 주변 온도에 대한 열 손실의 영향을 받을 수 있다. 그러 나 이러한 탈설계 함수는 일반적으로 대부분의 건물에너지 시 뮬레이션 프로그램에서 1 차와 2 차 시스템을 연결하는 요소로 간주된다. 냉동기의 경우, 용량과 전력 모두 응축기 및 증발기 온도에 영향을 받는다. 응축기와 증발기 온도는 종종 2 차 시 스템 유체의 관점에서 특성화 된다. 직팽식(공랭식) 냉동기의 경우, 운전온도는 일반적으로 증발기로 들어가는 공기의 습구 온도와 응축기로 들어가는 공기의 건구온도이다. 또한 수냉식 냉동기의 운전온도는 일반적으로 냉수출구온도와 냉각수입구 온도이다. 예를 들어, 루프탑 직팽식(DX) 패키지의 성능을 고려할 경우, 공인 정격성능은 일반적으로 35°C 의 외기온도 와 건구온도 26.7°C 및 습구온도 19.4°C 의 증발기 입구코일 조건으로 제공된다. 그러나 실외온도와 코일조건에 따라 성능 이 달라진다. 이러한 현상을 설명하기 위해 DOE-2.1E 시뮬 레이션 프로그램은 코일로 들어가는 실외 건구온도 및 습구온 도의 4 차 함수를 사용하여 탈설계 함수 f1 과 f3 을 정의 한다. f1(twb,ent,toa) = ao +a1twb,ent +a2twb,ent +aztoa +astoa +aztwb,enttoa f3(twb,ent,toa) =c0+C1twb,ent +C2twb,ent +C3toa +cstoa +C5twb,enttoa (48) (49) 식(48)과 식(49)의 상수는 표 2 에서 보여준다. 전부하 전력 부분함수 f2 는 부분부하 조건에서 장비효율의 변화를 나타내 며 부하와 용량을 맞추기 위해 사용된 제어방법에 크게 의존 한다. 그림 10 는 이러한 함수의 관계의 몇 가지 가능한 유형 을 보여준다. (이 곡선은 그림 7 의 송풍기 부분부하 곡선과 유사하다.) 곡선 ①은 부하와 관계없이 일정한 효율을 가진 표 2 탈설계 함수에 대한 상관계수 ¦ 함수 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ f1 ¦ -1.063931 ¦ 0.0306584 ¦ 0.0001269 ¦ 0.0154213 ¦ 0.0000497 ¦ 0.0002096 ¦ ¦ f3 ¦ 0.8740302 ¦ 0.0011416 ¦ 0.0001711 ¦ -0.002957 ¦ 0.0000102 ¦ 0.0000592 ¦ 그림 10 부분부하 전력 곡선의 예시 X-Axis: 부분부하율 (PLR) Y-Axis: f2 = 언료사용량/설계(정격)연료사용량 Chart Type: line 0 PLR 5 PLR 10 PLR item_01 0.3 0.6 0.9 item_02 0.4 0.8 1.0 item_03 0.3 0.6 0.9 | {}
1dbc4b9f-1d52-4468-9e31-fbeb6a5b9f3d | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-13 장비에 해당된다. 곡선 ②는 운전범위의 중간의 부분부하에서 가장 효율적인 장비를 나타내며, 곡선 ③은 최대부하에서 가 장 효율적인 장비를 보여준다. 이러한 유형의 곡선은 보일러 와 냉동기 모두에 적용된다. ② 제 1 법칙 모델/first-principle models : 2 차 시스템 구 성요소와 동일하게 엔지니어링 제 1 원칙을 사용하여 1 차 시스 템 장비의 모델을 구현할 수 있다. 그리고 현장측정 및 제조 사의 데이터를 사용하여 미지의 모델 매개변수를 추출하는 모 델을 개발하는 연구가 진행되었다. 에너지 분석은 해당 시스템에 적합한 모델을 선택해야 한 다. 예를 들어, 보일러가 거의 일정한 효율로 운전된다면 복잡 한 보일러 모델은 적합하지 않다. 또한 회귀기반 모델은 사용 자가 제조사의 신뢰할 수 있는 현장측정 데이터를 보유하고 있을 때 적합하다. 그러나 제 1 법칙 물리적 모델은 일반적으로 순수 회귀 모델 보다 많은 장점이 있다. ① 물리적 모델은 사용 가능한 데이터 범위를 벗어나는 신 뢰 할 수 있는 추정값을 허용할 수 있다. ② 미지의 물리적 매개변수에 대한 값을 구하려면 회귀법 이 필요하다. 그러나 이러한 매개변수는 일반적으로 물리적 기본 매개변수를 추정하고 데이터 분석시의 오류를 진단하는 데 사용할 수 있다. 또한 현실적인 매개변수 값을 확인하고 잠재적 성능향상을 평가할 수 있다. ③ 미지의 매개변수의 수는 일반적으로 전형적인 회귀 모 형에서 알려지지 않은 계수의 수보다 훨씬 적다. 예를 들어, 표준 ARI 압축기 모델에는 용량, 전력 및 냉매 흐름의 회귀 에 대해 각각 30 개의 계수가 필요하다. 비교해 보면, 실제 압 축기 모델에는 4~5 개의 알 수 없는 매개 변수가 있을 수 있 다. 따라서 물리적 모델은 요구되는 측정 데이터가 더 적다. ④ 냉동기와 보일러의 부분부하 운전 데이터는 확보하기 매우 어렵다. 부분부하 보정은 때때로 희귀모델에서 가장 큰 불확실성을 나타내지만 연간 에너지 예측에 가장 큰 영향을 준다. 이와 는 반대로, 전부하 연산의 물리적 모델은 필요한 추가 데이터가 거의 없이 부분부하 연산을 직접 확장할 수 있다. 1 차 시스템의 HVAC 장비의 물리적 모델은 일반적으로 기본 공학적 해석을 기반으로 하며 많은 HVAC 이론서에 설 명이 되어 있지만 여기서 설명된 모델은 ASHRAE HVAC 1 Toolkit 의 개발내용을 기반으로 한다. 각 기본 구성요소의 구동은 열교환기 열전달 영역 또는 원심 압축기 임펠러 블레 이드 각도와 같은 제한된 수의 물리적 매개변수로 특징이 나 타난다. 이러한 매개변수는 측정자료와 제조사에서 제공된 데 이터와 비교하여 전체 성능의 회귀 적합도를 기초로 정의 되거 나 조정된다. 물리적 모델은 물리적 특성을 기반으로 하지만, 제조사 데이터의 회귀분석을 통해 얻은 데이터는 반드시 실제 측정 데이터와 동일하지 않다. 엄밀히 말하면, 매개변수는 전 체 시스템 성능의 오류를 최소화하기 위해 추정된 값을 갖는 회귀계수이다. 즉, 장비의 기초적인 모델의 오류는 매개변수 값의 과다 또는 과소 산출로 상쇄된다. 2) 보일러 모델 보일러 모델은 정상상태 성능모델에서 복잡한 동적 시뮬레 ![image](/image/placeholder) T. 연소가스 T fg.out 공기 연소실 연료 (CC) T fg.in T, T T HEX1 T w.out w.out w.in Te HEX2 연소가스/물 대기 열교환기 (가상의 흐름) 물/대기 공급수 열교환기 그림 11 보일러 정상 상태 모델링 이션 모델 및 이 두 가지 기법의 조합에 이르기까지 광범위하 다. 동적 모델은 장비의 비정상상태의 동작을 구현한다. 결과 적으로, 이러한 모델은 연소실 내부에서 발생하는 연소 과정 과 복잡한 에너지 교환을 정확하게 정의 해야 한다. 일반적으 로 이런 종류의 모델은 매우 상세하고 공식화하여 사용하는 것이 필요하다. 그러므로 동적 보일러 모델은 다양한 외부조 건에 따라 열 분배, 배출, 운전 및 제어에 대한 완벽하고 상세 한 방법론과 보다 복잡한 상황(예: 대형건물, 대형난방시스템, 열병합 발전 시스템의 대형보일러)에서만 고려되어야 한다. 보일러의 모든 주요 변수는 부하와 환경조건에 따라 달라 질 수 있지만 버너 가동과 정지시간 동안 정상상태 조건을 가 정하면 동적모델의 입력변수와 출력변수 사이의 관계가 훨씬 간단해 진다. 실제측정에 대한 모델평가는 정상상태 모델의 측정 정확도와 관련하여 비교적 긴 시간주기(예: 주간 또는 월간) 기간의 에너지 계산에 대해 충분한 정확도는 없을 수 있다. 그림 11 와 같이, 정상상태 모델링에서는 연속운전 중에 보일러를 하나의 단열 연소챔버와 두 개의 열교환기로 분리할 수 있다고 가정 한다. ① 연소실(CC): 입구에서 공기(아래첨자 a)와 연료(아래첨 자 f), 출구에서 연소가스(아래첨자 fg) ② 열교환기-1 (HEX1): 연소가스 배출구 및 공급수(아래 첨자 in) ③ 열교환기-2 (HEX2): 가열된 물(아래 첨자 out) 보일러 모델은 다음의 열전달 계수를 갖으며,세 가지 매개 변수로 다음과 같은 특징이 있다. ① UAge: 연소실의 배가스와 공기유체 간 열전달 ② UAgw: 연소가스와 HEX1 의 물유체 간 열전달 ③ UAwe: HEX2 의 물과 대기간 열전달 출구수 1 차 시스템 모델에 대한 주요 입력은 설정온도 (Tw,out)와 제어모델 및 부하특성 (즉, 입구수온 Tw.in 및 유량) 이다. 2 차 시스템 모델 입력에는 공기, 연료 및 대기온도 (Ta, Tf 및 Te)와 연료/공기 비율 f 가 포함된다. 최근의 보일러는 기밀성능이 우수하여 버너가 정지했을 때 연소실내에서 공기 순환이 거의 없다. 이 경우, 보일러는 단순한 물/대기 열교환 기(즉, HEX1 및 HEX2 가 결합 됨)로서 동작하고, 열 모델은 간단한 열교환기로 구성된다. ① 연소 챔버 모델 : 이 모델에 대한 수학적 정의 를 통해 연소가스/물 열교환기(HEX1) 입구의 연소가스량과 엔탈피 hfg.in/(J/kgfg)을 계산할 수 있다. 계산된 연소가스량은 반드 | {}
4c1747ef-2ac4-4fa6-ad96-834dbb629e68 | 1권.pdf | 3.14-14 제 3 편 설비 에너지계산 시 지정된 연소가스/물 열전달 계수/면적과 관련된 것은 아니 다. 그러므로 다음의 경험적 관계식을 사용하여 이 계수의 값 을 연소가스량의 계산된 값으로 조정한다. 1 = 1+ fmf mfg hfgin1 hfg,in 1 1 + f 0.65 mfg (UAgw). calc = UAgw (mfg) rated hfg,inl : 가스/물 열교환기 입구의 연소 생성물 및 연소 가스 온도의 알려진 함수, J/kgfg hfg.in : 가스/물 열교환기 출구의 가스 엔탈피, J/kgs (mfg)rated : 가스/물 열교환 계수/면적 곱의 특정 값과 관 련된 연소가스량, kg/s ② 연도가스-물 열교환기 모델 : 첫 번째 단계는 HEX1 통해 열전달울 qgw 을 계산한다. qgw = �gw⌀fg( Tfg.in - Tw,in) Cfg = Cp⌀fgmfg = 배기 가스의 열 용량 유량 1-exp[-NTU(1-C)] = HEX1 효율 Egw 1- Cexp[-NTU(1-C)] 대향류형 열교환기의 경우, UAgw c=응 NTU= Cfg Cfg ≤ Cw 및 Cw = Cp,w HEX1 (Tjg,out)에서 나가는 연소가스의 온도는, Egw(Tfg,in - Tw.in)=(Tfg.in-Tjg.out) 다른 미지수도 계산할 필요가 있으며 HEX1 에서 열은 고 온의 배기가스에서 물로 옮겨진다. qgw = Cw(Tw,out-Tw,in) HEX1 을 떠나 HEX2 에 들어가는 물의 온도는 qgw Tw,out + Tw,in C w (56) (55) (53) (54) ③ 물-환경 열교환기 모델 : HEX2 에서, (57) Ew e (Tw,out- Te)= (Tw,out-Tw,out) (50) (51) (52) Ewe = 1 -exp(- UAwe/Cw) 그러고 HEX2 의 출구 수온은 Tw,out - Te Tw,out UAwe = Te + exp w 결과 적으로, HEX2 의 온수에서의 열 손실은 qwe = Cw(Tw,out-Tw,out) (58) 온수흐름에서 주어진 유용한 열은 qb = qgw - qwe (61) 마지막으로, 보일러 효율은 다음과 같이 주어진다. Ib クニ mjxFLHV 여기서 FLHV 는 연료의 저위발열량 값이다. 이 모델의 주요 출력은 다음과 같다. · 유효 보일러 출력: 설정점과 비교되는 출구수온 또는 해당 유효 전력 (즉, 가열된 물에 의한 순 열량 qb) · 에너지 소비량: 버너 연료유량 mf 또는 해당 효율 n (59) 2 차 시스템 모델 출력에는 다음이 포함된다. · 연도에서의 배기가스 온도, 비열 및 해당 엔탈피 흐름 · 보일러실의 열 손실 qwe (60) (62) 3-매개변수 모델은 오차가 1% 미만인 광범위한 운전조건 에서 가장 일반적인 연료를 사용하는 보일러의 시뮬레이션을 허용한다. 2-열교환기 모델은 서로 다른 부하조건과 수온에서 보일러의 거동을 구현할 만큼 충분한 유연성을 갖는다. 이 간 단한 모델은 버너의 연료량과 공기 풍량의 변화뿐만 아니라 물/대기의 손실에 대한 보일러의 민감도를 정확하게 예측하기 위해 필요하다. 3) 냉동기 모델 그림 12 은 증기압축 냉동기의 개념도를 보여준다. 구성요 소에는 2 개의 열교환기, 팽창밸브 및 모터와 변속기가 있는 압축기가 포함된다. 냉동기 구성요소는 냉매를 통해 서로 연 결된다. 에너지를 예측하기 위해 가상의 특성 값을 갖는 완벽 ![image](/image/placeholder) 냉각수 응축기 3 팽창 밸브 압축기 증발기 ① 냉수 그림 12 냉동기 모델의 요소구성 | {}
1432bea3-558e-426a-8e40-d51c478a2e96 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-15 한 유체를 냉매로 표현하기 위한 단순화를 한다. 즉, 냉매는 비압축성으로 모델링되며 증기특성은 비열과 같은 특성 매개 변수의 유효 평균값을 갖는 이상기체 법칙으로 설명된다. ① 응축기 및 증발기 모델링 : 응축기와 증발기는 모두 단 순한 단일 스트림 열교환기로 모델링 된다. 2 개의 열교환기는 각각 일정한 총 열전달계수를 갖는 것으로 가정된다. 또한, 냉 동기에 사용되는 모델의 냉매는 두개의 열교환기를 모두 등온 으로 가정함으로써 열교환기의 과열과 과냉영역을 효과 적으 로 무시한다. 특히, 등온냉매의 가정은 압축기의 방열로 인해 매우 높은 냉매온도를 나타내는 응축기의 경우 바람직하지 않 다. 따라서 열교환기에서 냉매와 물 사이의 평균 온도차는 상 당히 과소하게 평가된다. 그러나 이 체계적인 오차는 상응하 는 열전달계수를 상당히 과대평가함으로써 상쇄된다. ② 압축기 모델링 : 실제 압축기를 모델링하는 것은 압축 기 내의 많은 열-구조적 손실(예를 들어, 열손실, 마찰손실, 밸브레버 손실, 모터 및 변속기의 비효율 등)을 고려해야 한 다. 이러한 손실 중 일부는 압축기 내에서 모델링할 수 있지 만 에너지 계산을 위한 모델에서 설명하기에는 너무 복잡하거 나 알 수 없는 모델도 있다. 압축기 모델링에 사용된 일반적 인 방법은 그림 13 에서 설명된다. 이상적 내부 압축기와 알 수 없는 손실을 설명하기 위한 모터 전달요소라는 두 개의 별 개의 내부요소를 사용한다. 개략적으로, 모터전달 하위시스템 은 에너지 변환의 비효율을 나타낸다. 이러한 비효율의 손실 은 압축 전에 유체를 가열하는 것으로 가정한다. 수학적으로 다음의 선형관계로 모델링 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) T die P dia Win 이상적인 W 모터/변속기 (열-구조적 손실) 내부 압축기 손실 M,Tsuc.Pa suc 그림 13 압축기 일반적 개념도 W= Wo+(1+�)Wint (63) ¦ W ¦ : 밀폐형 또는 반 밀폐형 압축기의 전력 또는 개방 형 압축기의 축 동력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Wio ¦ : 일정한 전기-기계적 손실 ¦ ¦ Wint ¦ : 이상적인 내부 압축기 전력 (압축기 유형에 따라 다름) ¦ ¦ a ¦ : 비례 전력 손실 계수 ¦ Wio 와 a 는 제조사에서 제공하는 데이터의 회귀분석을 통한 경험적 매개변수이다. 압축기의 유형에 따라 Wint 를 모델링하 는데 필요한 다른 매개변수도 고려해야 한다. ![image](/image/placeholder) 2s 3 2 P 강의 4 1 1a 엔탈피 h 압축기 모델 등-엔트로피 교축(throttling) 손실 압축기 밸브 1 la 2s 2 그림 14 왕복동 압축기 모델의 개념도 ③ 왕복동 압축기 모델링 : 일반 모델과 함께 사용되는 왕 복동식 압축기의 개념도는 그림 14 와 같다. 냉매는 상태-1 에 서 압축기로 들어가고 그림 13 에서 모터-변속기 모델의 열- 구조적 손실에 의해 상태-1a 로 가열된다. 냉매는 상태-2s 에 서 등-엔트로피로 압축되고, 상태-2s 에서 압축기 토출로 교 축(throttling)된다. 교축밸브는 흡입밸브와 토출밸브 양단의 압력강하로 인한 압축기 내 손실을 모델링하는 간단한 방법이 다. 정확한 모델에는 압축기 입구와 출구 모두에서의 압력손 실이 포함될 수 있지만 압축기 데이터의 분석은 단순 모델이 일반적인 왕복동식 압축기의 모델링에 보다 적합하다. 기본적 으로 다수의 압축기는 교축밸브 없이도 적절한 모델링이 가능 하다. 시스템을 통과 하는 냉매유량은 냉동기와 압축기 성능을 예 측하기 위해 필요하다. 일반적으로 체적유량은 압축기의 압력 차에 따라 달라진다. 압축기 냉매유량은 간극체적(clearance volume)의 증기 재 팽창으로 인한 압력비의 감소함수이다. 이 상 기체로 모델링된 냉매증기의 경우 체적유량은 다음과 같다. V= 1+ Cf- 이름 ¦ V ¦ : 체적유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Vs ¦ : 체적유량(압축기의 물리적 변위) ¦ ¦ Cf ¦ : clearance factor = Vclearance/Vs ¦ ¦ Pex/Psuc ¦ : 실린더 압력비 ¦ ¦ 8 ¦ : 비열비 ¦ Vs 와 Cj 는 실제 왕복동식 압축기에 대한 데이터를 사용하 여 산출해야 한다. 모델은 전부하 운전에 적용되지만 식(64) 는 부분부하 조건에서도 유효하다. 그러나 내부 전력사용은 기동/정지 사이클, 실린더 언로딩, 가스의 바이패스 또는 모터 의 변속운전과 같은 용량제어의 특정 방법에 따라 부분부하 조건에서 다르다. 대부분의 경우, 단순한 물리적 모델을 구현 하여 이러한 방법을 설명할 수 있다. 추가적인 열-구조적 손 실도 모델링할 수 있지만 종종 추가 매개 변수가 필요하다. (64) | {}
396b6375-42be-4eb7-9f5d-44560f77e59e | 1권.pdf | 3.14-16 제 3 편 설비 에너지계산 예를 들어, 실린더 언로딩 효과 는 다음과 같은 관계로 모델링 할 수 있다. Nc Wint = Ws + 1 W Nc,FL pump ¦ Wint ¦ : 이상적인 내부 압축기 동력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Nc ¦ : 사용 중인 실린더 수 ¦ ¦ Nc,FL ¦ : 전부하에서 사용 중인 실린더 수 ¦ ¦ Wpump ¦ : 모든 실린더가 언로드 될 때 압축기의 내부 동력 (펌프 동력) ¦ ¦ Ws ¦ : 등-엔트로피 전력 ¦ 가변 Wpump 은 왕복동식 압축기의 부분부하 상태의 특징과 부분부하 범위 전반에 걸쳐 일정한 것으로 가정된다. 요약하 면 6 가지 변수를 기반으로 전부하와 부분부하 운전 모두를 구 현 가능한 왕복동식 압축기의 현실적인 물리적 모델을 개발할 수 있다. 모터-변속기 모델 Wio 및 a 의 일정/비례 손실 항, 압축기 실린더의 스위프 체적유량 Vs, 실린더 간극 용적률 Cf, 가상 배기밸브 이동영역 Aex 및 무부하 압축기 Wpump 의 무부 하 펌프동력을 결정한다. 전체 냉동기는 응축기와 증발기의 총 열전달계수에 대한 두 개의 추가 매개변수로 모델링할 수 있다. ④ 기타 압축기 및 냉동기 모델링 : 모델링 관점에서 스크 류식 압축기의 열역학적 과정은 왕복동식 압축기와 유사하다. 물리적으로 스크류식 압축기는 냉매 증기의 초기 체적유량을 더 작은 공간으로 공급하여 더 높은 압력과 밀도로 이동시킨 다. 전부하와 부분부하 운전 모두를 다루는 가변 체적비의 트 윈 스크류식 압축기의 실제 모델은 다음 5 가지 변수를 기반으 로 구현할 수 있다. 이것은 식(65) 모터-변속기 모델의 ①상 수와 ②비례 손실 항, ③스크류 압축기의 부피유량, ④내부 누기면적 및 ⑤부분부하 운전시 전환된 유량에 대한 펌핑된 압력 차이다. 스크롤식 압축기 모델에는 과부하 및 압축되지 않은 손실을 결정하기 위한 고정된 체적비인 여섯 번째 매개 변수가 필요하다. 전체 냉동기는 응축기와 증발기의 총 열전 달계수에 대한 두 개의 추가 매개변수로 모델링할 수 있다. 식(63) 및 그림 7 과 함께 사용되는 원심식 압축기의 이상적인 내부 모델은 등-엔트로피 임펠러 및 등-엔트로피 디퓨저로 구성된 일중효율 압축기의 이상적인 분석을 기반으로 할 수 있다. 식(63)의 열-구조적 손실 매개변수 외에도, ①임펠러 선단의 속도, ②임펠러 배출구의 베인 경사 및 ③임펠러 배출 영역 등 세 가지 추가 매개변수만 필요하다. 흡수식 냉동기의 냉동사이클은 압축기 대신 흡수기가 있는 것을 제외하고는 증 기압축 사이클과 동일하다. 흡수기는 증기, 온수 또는 직화 발 전기, 용액 열교환기 및 펌프를 포함한다. 펌프를 제외한 모든 구성요소는 열교환기로 모델링할 수 있다. 4) 냉각탑 모델 냉각탑은 1 차 시스템으로 냉동기 응축기의 열을 배출하는 데 사용된다. 제어장치는 일반적으로 응축기로 들어가는 원하 는 수온을 유지하기 위해 송풍기와 펌프로 연동된다. 2 차 시 (65) 스템의 냉각코일과 제습코일과 같이 냉각탑 성능은 냉동기의 에너지 소비에 큰 영향을 미친다. 또한 송풍기는 전기 에너지 를 직접 소비한다. 기본적으로, 냉각탑은 직접적인 접촉을 통 한 열물질 열교환기이다. 에너지 계산을 위해 냉각탑 성능은 일반적으로 외부 습구온도, 냉각탑을 흐르는 물의 온도강하 (레인지) 및 출구수온과 공기 습구온도의 차이(어프로치)로 설명된다. 단순한 모델은 일정한 레인지와 어프로치를 가정하 지만 보다 정교한 모델은 출구수온을 외부 습구온도, 유량 및 기류와 연계시키기 위해 정격 성능 데이터를 사용한다. 단일 타워 정격지점에서 직접 추론 할 수 있는 단일 총 열전달계수 를 기반으로 하는 것과 같은 간단한 냉각탑 모델은 때때로 에 너지 계산에 적합하다. 5) 변속운전 증기압축 히트펌프 모델 패키지유닛은 제조사의 데이터에 근거로 경험적 함수로 가 장 많이 모델링되지만, 변속운전 히트펌프와 같은 고급 장비 를 모델링하고 평가하는 방법도 필요하다. 가변적인 냉매, 공 기계통과 수계통의 열전달 계수, 가변 압력강하와 하나 이상 의 넓은 속도범위에서 작동할 수 있는 단계별 압축기 구성과 변속 송풍기 및 펌프제어를 포함하여 히트펌프 모델이 구현 가능하다. 이러한 모델은 냉매, 이송유체의 유량, 응축기 과냉 조건 및 부하조건에 최적화된 기능으로 조정하는 설계를 포함 하여 새로운 장비 설계를 위한 성능맵을 생성할 수 있다. 이 러한 성능 맵은 다양한 조건과 부하에서 정확하게 성능을 나 타낸다. 3.5 시스템 모델링 통합방법 건물 에너지 예측을 위한 시뮬레이션 모델을 구현할 경우, ①모델링 구성요소 및 하위 시스템과 ②시스템 모델링 통합 방법의 두 가지 기본사항을 고려해야 한다. 구성요소와 부하 와 관계된 모델링 통합은 개별 구성요소를 계산하는 수식(함 수)세트를 수반한다. 전반적인 모델링 통합방법은 이러한 함 수식을 연산하는 단계와 절차이다. 결과 의 정확성과 해석을 위해 필요한 컴퓨터 성능은 모델링 방법에 따라 다르다. 전통 적으로 널리 사용되는 건물 에너지 프로그램에서, 시뮬레이션 은 해석시간의 매 시간마다 모든 공간을 대상으로 실행된다. (대부분의 모델은 1 시간 간격으로 해석을 하고 1 시간 이내에 발생하는 현상에 대한 정보는 제외된다.) 부하모델링 다음에 는 시뮬레이션의 매 시간마다 모든 2 차 시스템에 대한 모델을 한 번에 하나씩 실행한다. 마지막으로 1 차 시스템인 열원설비 의 시뮬레이션 모델이 전체 기간 동안 다시 실행된다. 이러한 ![image](/image/placeholder) 시스템제어 열원설비 연동 용량 연동 온수/ 비용 기상데이터 (2 차) (1 차) 경제성 부하 냉수 분석 시스템 열원 분석 모델 투입 (연간/ 공간 모델 필요 모델 모델 내부부하 부하 순환량 에너지 생애주기) 그림 15 시스템 모델링 통합방법 | {}
38ae67b0-b4c7-42f7-8c2e-b03cd1b344fc | 1권.pdf | 절차는 그림 15 에서 설명된다. 실선은 한 모델에서 다른 모델 로 전달된 데이터를 나타내며 점선은 이전 모델로 전달된 하 나의 모델에 관한 정보(일반적으로 사용자가 제공함)를 말한 다. 예를 들어, 시스템 정보는 시스템 용량과 연계되는 실내온 도의 불연속 선형함수로 구성될 수 있다. 이러한 부하-시스템 -열원의 시퀀스 때문에 특정 현상의 정확한 모델링이 어렵다. 예를 들어, 부하계산을 위해 열평형법을 사용하고 시스템 시뮬레이션 모델의 일부 구성요소가 부하를 충족시키지 못 할 경우, 프로그램은 현재 부하를 기준으로 해석할 수 있다. 실제 로 실내온도는 부하가 장비용량과 일치할 때까지 재조정 되어 야 하지만 부하가 미리 계산되고 고정되어 있기 때문에 모델 링할 수 없다. 부하계산에 가중계수법을 사용하는 경우, 시스 템 시뮬레이션 수행 중에 부하가 계속 재조정되기 때문에 이 러한 문제는 부분적으로 해결된다. 그러나 가중계수법은 선형 의 수학식을 기반으로 하며 부하 프로그램을 실행하는 동안 사용된 폭넓은 실내온도의 변화는 오류를 유발할 수 있다. 1 차 시스템인 열원의 시뮬레이션에서도 비슷한 문제가 발 생한다. 예를 들어, 실제 건물에서는 중앙 열원시스템의 부하 변화가 크므로 공급 냉수온도도 변한다. 이러한 온도변화는 2 차 시스템 장비의 용량에 영향을 미친다. 실제 건물에서 중앙 열원시스템에 과부하가 걸리면 실내 공간의 온도가 상승하여 열원부하를 줄여야 한다. 그러나 대부분의 에너지 추정 프로 그램에서는 이러한 상황은 발생할 수 없다. 따라서 과부하 현 상만 알려주게 된다. 이것은 건물부하, 2 차 시스템 및 1 차 열 원설비 모델의 분리와 관련된 불합리성의 한계이다. 이를 보 완하기 위한 시간 간격마다 모든 계산이 수행되는 대체 모델 링 방법이 가능하다. 여기서 건물부하, 2 차 시스템 및 1 차 열 원설비 함수식은 각 시간 간격마다 동시에 해석된다. 이 방법 을 사용하면 충족되지 않은 부하 및 불균형이 발생할 수 없 다. 1 차 열원설비의 조건은 즉시 2 차 시스템과 부하모델에 반 영되어 건물 전체의 조건으로 즉각적인 재조정이 된다. 이 모 델링 방법의 결과 는 개선의 규모와 중요성이 경우에 따라 다 르지만 우수하다. 이러한 방법의 가장 큰 단점과 과거에 널리 사용되지 않은 이유는 계산을 위해 더 많은 컴퓨팅 재원이 필 요하다는 것이다. 그러나 현재 대부분의 컴퓨터는 적절한 시 간 내에 대체 모델링 방법을 사용하여 프로그램을 실행할 수 있다. 그리고 건물부하, 2 차 시스템 및 1 차 열원설비 모델의 동시 해석 솔루션 구현이 가능한 프로그램이 개발되었다. 이 러한 프로그램 중 일부는 1 시간 이하 단위의 단계를 사용하여 건물부하, 2 차 시스템 및 1 차 열원설비를 시뮬레이션 할 수 있다. 그림 15 에서와 같이, 경제성 모델은 예상되는 소요 에 너지를 기반으로 에너지 비용(또는 투자비)을 계산한다. 따라 서 시뮬레이션 모델은 주어진 입력 기상데이터 및 내부 부하 에 대한 에너지 사용 및 비용을 계산한다. 각 시간(또는 다른 적절한 시간 간격)에서 본 모델을 적용함으로써(즉, 주어진 입력에 의한 출력을 결정), 시간별 에너지 소비량 및 비용이 결정될 수 있다. 이러한 결과 의 누계를 분석하면 월별 또는 연간 에너지 사용량과 비용의 산출이 가능하다. 상세 모델은 계산이 복잡하기 때문에 도일법, bin 법 및 상관관계법을 포함 한 단순화된 해석방법이 개발되었다. 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-17 1) 1 차/2 차 시스템 시뮬레이션 전통적으로, 대부분의 에너지 해석 프로그램은 다양한 시스 템(예를 들어, 변풍량 시스템, 터미널 재열 시스템, 멀티존 시 스템, 변유량(냉매) 시스템 등)을 구현하는 사전에 프로그램 된 모델을 포함한다. 이러한 체계의 각 시스템에 대한 함수식 은 순차적으로 연산될 수 있도록 정렬된다. 이것이 가능하지 않다면 동시에 연산되어야 하는 최소의 함수식은 적절한 분석 기법을 사용하여 해결해야 한다. 또한 시뮬레이션에서 개별 함수식은 제어 및 운전조건에 따라 매 시간마다 변화할 수 있 다. 예를 들어, 건식코일은 습식코일과 다른 함수식이 사용된 다. 이 방법의 가장 큰 단점은 상대적으로 유연성이 없다는 것이다. 시스템을 수정하기 위해 프로그램 소스코드를 수정하 고 다시 컴파일 해야 할 수도 있다. 시스템의 구성요소는 라 이브러리에서 사용할 수 있는 일련의 구성요소의 연결(예: 송 풍기, 코일, 펌프, 덕트, 배관, 댐퍼, 온도 조절기)로 구성된다. 사용자는 구성요소 간의 연결을 지정하고 프로그램은 각 구성 요소 사양 및 연결을 일련의 연립 방정식으로 해석한다. 구성 요소 기반 모델링의 발전은 함수식 기반 모델링으로 알려져 있다. 이 모델은 솔루션에 대해 미리 정해진 규칙을 따르지 않으며 사용자는 입력 변수와 출력 변수를 지정할 수 있다. 현재, 이 분야의 연구는 Modelica 객체 기반 모델링 언어의 사용을 중심으로 한다. 2) 시스템 제어 모델링 건물 제어 시스템은 위계적이다. 상위레벨의 총괄제어는 일 반적으로 하위레벨의 로컬제어에 대한 설정 값을 관리한다. 총괄제어에는 초기화 및 최적제어가 포함되며 에너지 소비에 큰 영향을 미친다. 하위 로컬제어 또한 에너지 성능에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 실내온도 비례제어는 에너지 사용과 쾌적성 사이의 균형을 이룬다. 제어 시스템과 장치의 오류도 에너지 소비에 영향을 줄 수 있다 (예: 밸브 및 댐퍼의 누기 로 인해 에너지 사용량이 크게 증가 할 수 있음). 보정된 모델 을 사용하여 실제 건물의 성능을 시뮬레이션 할 때 이러한 이 상적인 현상으로 부터의 이탈을 고려하는 것이 매우 중요하 다. 일부 총괄제어 기능의 모델링과 시뮬레이션은 전체 건물 시뮬레이션 프로그램에 의해 순차적으로 처리되고 있지만 이 동구간 제어기법과 같은 상위단계 제어는 그렇지 않다. 로컬 제어를 시뮬레이션하려면 보다 전문화된 구성요소 또는 함수 기반 모델링 환경이 필요하다. 최신 제어시스템, 특히 직접 디 지털 제어(DDC)는 일반적으로 통합변수를 사용하여 제어변 수를 설정 값으로 유도한다. 에너지 모델링 목적을 위해 시스 템 용량이 충분하지 않으면 제어변수(예를 들어, 급기온도)는 설정 값으로 취급 될 수 있다. 시뮬레이션은 설정 값을 충족 시키는데 필요한 용량이 사용 가능한 용량을 초과 하는지 여부 를 결정해야 한다. 이러한 경우는 사용 가능한 용량을 이용하 여 제어변수의 실제 값을 결정한다. 비례제어는 제어변수와 시스템 출력 간의 결과 관계를 사용하여 두 값을 결정할 수 있다. 예를 들어, 기존의 공기압축작용(pneumatic)에 의한 실내온도 제어기의 동작은 공간온도에 대한 난방 및 냉방공급 과 연계된 기능으로 나타낼 수 있다. 마찬가지로 급기온도 재 | {}
c2699cb1-e0d5-48ab-aa92-0bd0eb16c648 | 1권.pdf | 3.14-18 제 3 편 설비 에너지계산 ![image](/image/placeholder) 급기온도 센서 송풍기 S 밸브 외기(OA) 댐퍼 재열코일 예열코일 냉각코일 Zone-1 Zone-2 T 배기(EA) 그림 16 변풍량(VAV)시스템 및 존별 재열코일 구성 개념도 설정 제어는 실외 또는 공간의 온도와 코일 또는 송풍기 배출 온도 간의 관계로 모델링 할 수 있다. 정확한 2 차 시스템 모 델은 모든 제어가 적절히 표현되고 지배 함수식이 각 시뮬레 이션 시간 단계에서 만족되는지 확인해야 한다. 이로 인하여 상호작용 또는 초기 솔루션 지점의 수치사용이 필요하다. 공 간의 온도제어는 부하계산과 2 차 시스템 시뮬레이션 간의 상 호작용에 영향을 미친다. 현실적인 난방과 냉방이 필요하다. 이 범위 내에서 2 차 시스템은 제로 용량에서 작동하고 실제 공간온도는 그에 따라 모델링되어야 한다. 온도 조절기가 0 과 전체용량 사이에서 비례제어를 수행할 경우, 실내온도는 냉방 중에 부하에 비례하여 상승하고, 난방 중에 유사하게 떨어진 다. 난방과 냉방이 필요한 용량은 공급용량과 실내온도의 차 이에 비례하기 때문에 제어장치가 최대에 도달한 후에 실내온 도에 따라 변한다. 이러한 현상을 적절하게 모델링하지 않으 면 에너지 사용량을 과대평가할 수 있다. 3) 시스템 모델의 통합 2 차 시스템에 대한 에너지 계산에는 HVAC 구성장비의 연결하여 전체 시스템을 구성해야한다. 예를 들어, 변풍량 (VAV)시스템은 급기온도를 일정하게 유지하면서 풍량을 조 절하여 실내의 온도를 제어하는 단일 덕트 시스템이다. 각 구 역에 위치한 VAV 터미널 유닛은 부하요구 사항에 따라 각 구역에 도달하는 공기의 양을 조정한다. 외주부에 필요한 난 방을 공급하거나 부하가 작은 구역의 과냉을 막기 위해 재열 코일이 포함될 수 있다. 이러한 변풍량 시스템 시뮬레이션은 그림 16 과 같이 중앙 공조기와 각 구역에 재열코일이 있는 VAV 터미널 유닛으로 구성된다. 공조기는 송풍기, 냉각코일, 예열코일 및 외기 이코노마이저가 포함된다. 공조기에서 나가 는 급기는 고정된 설정온도로 제어된다. 각 존의 VAV 터미 널 유닛은 냉방부하를 제거하기 위해 풍량을 변경한다. 존별 냉방부하가 감소함에 따라 VAV 터미널 유닛은 장치가 최소 개도치에 도달할 때까지 존 풍량을 감소시킨다. 냉방부하가 계속 감소하면 재연코일이 활성화되어 존 부하를 조정한다. 장치에서 나가는 급기 풍량이 감소하면 송풍기의 전력소비도 감소한다. 인버터 등 변속장치는 급기 송풍기를 제어하는 데 사용된다. 시뮬레이션은 시스템 특성 및 공조조닝별 설계 요 구사항을 기반으로 한다. 각 존에 대한 입력은 현열부하, 설정 온도 및 최소 급기 풍량이 포함된다. 시스템 특성에는 급기 설정온도가 포함된다. (재열, 예열 및 냉각코일의 입구 냉·온 수 온도, 최소외기 풍량, 최소풍량 이코노마이저 설정온도/엔 탈피 등) 급기 경로를 따라 송풍기 입구 공기온도는 송풍기 출구 공기온도에서 시스템 설계 급기온도로 설정하여 계산된 다. 알려진 송풍기 입구 공기온도는 냉각코일과 예열코일 토 출 공기온도 설정온도로 사용된다. 환기 경로를 따라 이동하 면서, 냉각코일의 입구 공기온도는 이코노마이저 사이클 및 예열코일을 순차적으로 통과 함으로써 결정될 수 있다. 온도와 달리, 냉각코일 성능은 혼합공기의 습도비에 의존하기 때문에 시스템의 어느 지점에서 습도비를 명시적으로 결정할 수 없 다. 잠열부하는 실내의 습도와 급기의 습도 사이의 차이로 정 의된다. 그러나 급기의 습도비는 코일에 들어가는 습도비에 의존하며, 이것은 다시 환기의 습도비에 의존한다. 이 계산은 연립 방정식으로 풀거나 반복 수행하여야 한다. 냉각코일 토 출시 습도비에 대한 시험 값(예를 들어, 13°C, 90%)을 가정 하면, 시스템 전체의 다른 모든 지점에서의 습도비가 계산될 수 있다. 냉각코일 배출공기 습도비는 이전의 배출 습도비와 비교하고 냉각코일 배출공기 습도비의 값이 지정된 허용오차 내에서 안정될 때까지 반복을 반복한다. 변풍량 시스템의 시 뮬레이션을 위한 이러한 기본 알고리즘은 열평형 형태의 부하 계산과 함께 사용될 수 있다. 가중계수법의 경우 공조구역의 온도가 달라지도록 존을 수정해야하므로 존별 부하를 다시 조 정해야한다. 또한 조명, 보조히터 등 보다 현실적인 제어 프로 파일로 인해 재열온도와 냉각코일 제어범위, 존 습도범위, 외 기제어 (이코노마이저) 및 열회수 장치, 존 배기, 환기 송풍 기, 환기 경로의 열 취득에 대한 제한을 허용하도록 향상 된 다. 현재의 건물 에너지 프로그램은 이러한 옵션과 다른 기능 을 사용자 옵션으로 통합하고 다양한 유형의 시스템을 위한 알고리즘을 통합한다. | {}
fe538d97-eab8-43d1-8552-71fb6f04fff8 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-19 4. 종합 시스템의 해석 4.1 전체 시스템의 구축방법과 연성 해석법 공조 시스템은 다양한 기기로 구성되어 그 연결관계에 있 어서 다양한 변수가 존재하기 때문에 전체 시스템의 장비구성 을 유형화하는 것이 어려울 수 있다. 따라서 공조 시뮬레이션 의 장비의 모델을 일정한 형식에 따라 모듈로 구성하고 모듈 간의 연결을 지정하는 방법에 따라 다양한 장비구성에 대응하 고 있다. 또한, 공조 시뮬레이션에서는 일정기간 동안 시스템 변수의 시간추이를 계산하는 것을 전제로 한다. 1) 해석방법의 분류 공조 시뮬레이션의 계산법은 모델링에 관한 다양한 접근 방법에 따라 크게 다르다. ①알고 있는 값(입력)으로 부터 미 지의 값(출력)을 계산하는 알고리즘으로 기술되는 인과 적 모 델링, ②입·출력을 구분 없이 방정식으로 기술하는 비 인과 적 모델링이 있다. 그림 17(a)의 ①인과 적 모델에서는 입력변수 와 출력변수가 미리 고정적으로 규정되어 있으며, 입력변수의 값이 모두 세팅되면 다양한 조합으로 해당 모듈의 출력변수를 계산하다. 조건문과 반복수행 등도 자유롭게 사용한다. 이러 한 모듈이 연결된 시스템의 경우 입력변수의 값이 확정된 모 듈을 먼저 계산하고 그 출력 노드에 연결된 모듈을 다음으로 계산하는 순차적 계산으로 전체 시스템을 해석한다. 그림 17(b)의 ②비 인과 적 모델에서 입력과 출력변수가 규정되어 있지 않고, 그 변수 사이의 함수로 묘사되어 있다. 변수 중 필 요한 수의 값이 주어지면 나머지 미지수가 결정된다. ![image](/image/placeholder) u」(입력) y1(출력) x1 Xg u2(입력) y2(출력) X2 y1=f1(u1.u2) f(x1,x2,x3,x,)=0 y2=f2(u1.u2) 인과 적 a. 모델의 예 b. 비인과 적 모델의 예 그림 17 두개의 모델링 방법에 의한 모듈구조 이러한 함수에 의해 모델이 설명되는 경우는 각 방정식을 통합한 시스템 전체의 연립 방정식을 계산하여 각 요소의 상 태를 해석할 수 있다. 해석방법을 설명하기 전에 해법의 선택 에 영향을 미치는 대수루프 (algebraic loop)의 개념의 설명 이 필요하다. 간략화를 위해 모듈의 모델이 입·출력 변수를 구 별하여 인과 적 모델에 의해 설명된다. 모듈에 대한 입력변수의 값을 변화시킨 경우에 동 시간 출력변수의 값이 변화하는 상 태를 직접적 피드백(direct feed through)이라고 한다. 대수 루프는 직접적 피드백 상태에 있는 모듈이 루프에 연결된 경 우에 발생한다. 예를 들어, 그림 18 의 열원-펌프-공조기 코일 의 세 가지 모듈로 구성된 냉수순환 시스템을 고려할 수 있다. 이 개념도에서 원으로 표시한 노드는 인접한 두 모듈의 변수 ![image](/image/placeholder) 냉각수출구 환기 온습도 수온/유량 수온/유량 풍량 공조기 열원 코일 급기 온습도 펌프 냉각수입구 수온/유량 / 풍량 그림 18 모듈연결로 구성된 냉수순환 시스템 ![image](/image/placeholder) ⑤ ③ ⑧ ⑥ 2. ④ ⑨ a. 루프를 포함하지 않는 경우 ![image](/image/placeholder) ⑤ ④ ⑧ ⑥ ① ⑦ ⑨ b. 대수루프 없이 루프를 포함하는 경우 그림 19 모듈의 연결개념과 순차계산의 계산순서 의 예 가 동일한 미지수인 것으로 모듈이 서로 연결되어 있음을 보 여주고 있다. 세 개의 모듈이 모두 정상모델에 의해 설명되는 경우, 공조기 코일의 계산에 필요한 입구수온은 동일 시각 펌 프와 열원의 거동에 따라, 결국 루프를 돌아 앞단의 계산을 위해 코일 자신의 출력 값에 의존한다. 이러한 루프의 존재는 각 모듈의 모델식을 연립 방정식을 풀 필요가 있다는 것을 의 미하며, 각 모듈을 순차적으로 계산하는 방법은 열량·물질 수 지가 충족되지 않을 가능성이 있다. 그림 18 의 경우 유량에 대해서도 마찬가지이다. 이러한 상태를 대수루프가 발생하고 있다고 한다. 루프 중 하나라도 직접 피드백 없는 모듈이 있 는 경우에는 대수루프는 발생하지 않은 것으로 판단된다. 2) 연속적인 해법에 의한 시스템 계산 주로 모듈이 인과 적 모델에 의해 설명되는 경우에 사용되 는 솔루션이며, 연산 엔진에 의해 각 모듈의 계산루틴을 순차 적으로 호출하여 계산을 진행한다. 그림 19 모듈의 연결 형태 는 선형, 분기형, 순환형 등을 고려할 수 있다. 선형 또는 분 | {}
5a69e142-1851-44c0-bb93-00a71ee069b7 | 1권.pdf | 3.14-20 제 3 편 설비 에너지계산 기형처럼 루프를 포함하지 않는 경우, 가장 상위의 모듈에서 계산을 시작하고 입·출력을 나타내는 화살표의 방향에 따라 모듈의 계산 순서를 결정하게 된다. 또한 연결 개념도에 순환 형을 포함한 경우에도 대수루프가 발생하지 않은 경우, 즉 고 리를 구성하는 하나의 모듈에서 직접 피드백이 없는 경우에는 해당 모듈에서 계산을 시작해야 한다. 이것은 직접 피드백 되 지 않는 모듈의 경우, 그 입력 값을 적절하게 가정한 후 계산 을 시작하고 루프를 1 회 순환한 결과, 자신의 입력 값이 변화 해도 그 입력 변화에 대한 현재의 출력 값은 변화하지 않기 때 문이다. 대수루프가 발생하는 경우, 순차 대입법(successive substitution method)을 적용할 수 있다. 이는 순환형에 배치된 노드의 값이 수렴할 때까지 반복에 따라 2 회 순환 이상 연속계산을 반복하는 것이다. 또한 각 모 듈의 출력 값을 업데이트할 때 이전 반복 계산의 출력 값을 이용하여 변경량을 결정하는 방법도 사용된다. n 번째 반복 계 산에서 노드 k 값을 xk(n)하면 업데이트 식은 완화계수 r 을 이 용하여 다음과 같이 표현할 수 있다. ![image](/image/placeholder) g(x) -x g(x) x x 3CA 303 202 XT 그림 20 대수루프의 수렴 계산 ![image](/image/placeholder) ① 3. -x+u + 1/s X + (x) 적 분 2 C 게인 a, 선형 적분모듈을 이용하는 방법 (수치는 양의 해법의 계산순서를 나타냄) u x X x Xp 수치적분 유틸리티 b. 수치적분 유틸리티를 이용하는 방법 그림 21 선형 적분의 방법 (66) ェ(ⓝ+1) = 缘 +r(g(xm) - x(m)) 여기서, g(xm)는 노드 K 에 �(n)을 입력했을 때의 루프 1 회 순환 후 노드 k 값을 나타내는 그림 20 과 같다. 완화계수 1 의 경우는 간단한 순차 할당법에 해당하며, 0 과 1 사이의 완 화계수를 설정하여 안정적으로 수렴하는 것을 기대할 수 있 다. 또한 대수루프를 방지하는 방법으로 루프에 연결된 하나 의 모듈에 열(습도)용량을 갖게하는 방법이 있다. 그림 18 에 서 와 같이 열용량이 있는 배관모듈을 루프의 임의 의 위치에 추가하면 이 모듈은 직접 피드백이 없기 때문에 온도에 관해 서는 대수루프가 해소 된다. 그러나 유량은 해소되지 않는다. 이 경우에 유량이 주어진 조건이면 열용량을 가진 배관 모듈 에서 순차적으로 수렴계산을 할 필요가 없다. 그러나 동적 시 스템으로의 취급이 필요하며, 일반적으로 짧은 시간주기로 계 산을 수행할 필요가 있다. 대수루프롤 차단하는 다른 방법으 로 루프 중 하나의 부분에 지연기를 삽입하는 방법도 있다. 지연기는 전 단계의 입력 값을 현재단계로 출력하는 것으로, 이 경우에도 지연기가 직접 피드백이 아니므로 대수루프가 해 소된다. 3) 함수연산에 의한 시스템 계산 모듈의 모델이 함수로 기술되는 비인과 적 모델링의 경우에 는 모듈의 연결 관계를 반영한 시스템 전체의 연립 방정식을 연산하여 시스템 각 부분의 변수를 구해야 한다. 대수루프가 발생하는 경우에 적합한 솔루션이다. 시스템 전체의 방정식이 모두 선형일 경우에는 반복계산이 필요하지 않지만 습도 및 유량을 모두 미지수로 하는 것은 어렵고 유량을 주어진 계산 조건으로 취급하여 선형성을 유지하는 등의 방법이 가능하다. 시스템 전체의 방정식이 비선형되는 경우에는 일반 비선형 방 정식의 반복해법이 이용되지만 미지변수의 설정에 대해 다음 과 같은 방법이 필요하다. ①노드의 모든 값에 대해 미지변수 벡터에 대한 방정식을 세우는 방법과 ②노드의 부분에서 루 프를 차단하고, 절단 부분에서 노드의 값만을 미지수로 하는 방법이다. 전자에서 모듈 i 방정식은 f(x,t)=0 으로 표현된 다. 시스템 모듈에 대한 모델 식을 모은 방정식에 대해서도 마찬가지로 다음 형식으로 표현된다. f(x,t)=0 (67) 여기서 k 는 전체 모듈변수 X1, X2, 을 포함한 미지 변수 벡터이다. 변수의 연결관계 및 경계조건은 선형 연립방정식에 의해 표현된다. Xt : 모듈 i : 변수 벡터 t : 시간 Ax=b (68) 여기에서 계수행렬 A 는 모듈의 연결관계를 나타내는 요소 의 값으로 0 또는 ±1 의 값 중 하나가 된다. 상수벡터와 아래 | {}
97e99340-4a5e-4d2a-90f9-7f729f75ed2b | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-21 의 경계조건을 나타낸다. 연결 관계와 경계조건을 포함한 전 체 시스템의 상태는 식(67), (68)을 연립하여 연산할 수 있다. ②루프를 절단하는 방법의 예에 의한 수렴 계산은 그림 20 에서 보여준다. 이 그림 x 에서 g(x)의 계산은 (2) 항에 기술 한 순서에 의한 해법을 이용할 수 있다. 또한, 상기 ①, ②의 어느 경우에도 비선형 방정식의 반복계산에서 야코비 행렬이 필요한 경우에는 수치적으로 계산하는 경우가 많다. 4) 동적 시스템의 계산 정적 시스템의 경우 현재 상태가 과거의 기록에 의존하지 않고 계산 단계마다 독립적으로 시스템 전체의 상태를 해석한 다. 이에 비해, 동적 시스템의 경우, 1 단계 이전의 상태를 참 조하여 현 단계의 상태를 계산한다. 이 때 모듈의 상태 추이 가 계산시간 간격의 이산적인 변화로 설명되는 경우와 시간을 독립변수로 한 미분 방정식으로 묘사되는 경우가 있다. 전자 의 경우 전체 시스템을 해석 후 모듈에 포함된 시간 업데이트 를 위한 계산절차를 각각 수행하여 모듈의 상태 값을 다음 시 간단계로 업데이트하면 된다. 후자의 경우, 상미분 방정식 (ordinary differential equation)의 수치해석 미분 방정식 군의 수치적분을 수행하여 상태 변수의 시간 추이를 계산할 수 있다. 수치적분은 다음과 같은 방법이 있다. ① 수치적분 모듈을 이용하는 방법 ② 각 모듈은 수치적분을 위한 유틸 루틴을 호출하여 모듈 에서 시간적분을 수행하거나 계산 엔진 측의 적분 루틴이 각 모듈의 미분계산 루틴을 호출하는 방법 예를 들어, 일차 지연요소는 x = x+u 여기에서 입력 u 에 대한 x 의 시간변화를 산출하는 경우를 고려한다. 위 ①의 방법에 의한 모듈의 연결 개념도는 그림 21 (a)에서 보여준다. 예를 들어, 양의 오일러 법에 의한 수치 적분의 경우, 통합 모듈 내부의 계산절차는 식 (70)으로 표현 된다. (69) x= xp + △t·xp (70) 여기서, 첨자 p 는 1 단계 이전 값을 나타낸다. 또한 �t 는 계 산 시간의 간격이다. 식(70)에 상당하는 수치적분 모듈은 현 재의 입력 값 ⌀에 의존하지 않는, 즉 직접 피드 백이 아니기 때문에 그림 21 에 표시된 순서대로 계산을 실행하면 반복 계 산이 필요하다 (대신 정확도 확보를 위해 계산 시간간격을 줄 일 필요가 있다). 또한 음의 해법에 의한 수치적분의 경우에 는 대수루프가 발생하기 때문에 해당 루프에 대한 방정식을 풀 필요가 있다. 한편, 식(69)를 상기 ②의 방법에 의해 수치 적분하는 경우의 개념도는 그림 21 (b)에서 보여준다. 수치적 분 유틸리티에 1 단계 이전 상태값 xp 와 미분값 �을 통과 하여 현 단계 상태 x 로 환원된다. 이 값을 다음 단계를 위해 기억 해 두고 다음 단계에서는 xp 로 재사용한다. 이 값을 다음단계 를 위해 기억한 다음 재이용한다. 수치적분을 필요로 하는 모 듈의 입력이 자신의 상미분 방정식의 종속변수에 의존할 수 있다. 예를 들어, 보일러 및 온수저장 탱크가 루프에 연결되어 있다면, 저탕조 입구수온, 즉 보일러 출구수온은 저탕조 출구 수온 (상미분 방정식의 종속 변수이며, 보일러 입구온도도 같 음)에 의해 변화할 가능성이 있다. 이러한 경우는 저탕조 입 구수온을 이전 단계의 값으로 고정하고 그 상태의 미분 값 x=f(t,xpup)를 계산하는 방법 외에 1 단계에서 루프 전체에 걸쳐 반복 계산하여 각 반복의 수치적분 결과 를 해당 모듈의 출력에 반영함으로써 자신의 입력 값을 업데이트하는 방법이 있다. 5) 모듈 간 전달되는 정보 노드를 통해 모듈로 전달되는 정보의 구체적 내용으로는 다음과 같은 종류가 있다. ① 온도, 습도 및 유량 ② 열량을 기초로 하는 계산열량 ③ 측정 데이터 제어신호 이러한 정보는 개별 스칼라 정보로 전달되는 경우와 정보 를 가진 개체로 일괄적으로 전달되는 경우가 있다. 예를 들어, 덕트에 의해 상호 연결된 모듈 사이에서 온도, 습도, 풍량의 특성 값과 동일 공기 개체로 전달하는 방법이 있다. 또한, 주 고받는 정보로서 방향을 가진 [흐름]의 특성을 갖는 것과 없 는 것으로 분류한다. [흐름]의 특성을 갖고 있는 요소에 대해 서는 노드에서 유출되는 [흐름]의 합계를 0 으로 하여 [흐름] 의 특성을 갖지 않는 요소에 대해서는 노드의 값을 동일하다 고 간주하는 것도 있다. 그림 22 의 예에서와 같이, 하나의 노 드에 세 개의 모듈이 연결되어 있으며 [흐름]의 특성을 가진 유량 m 내용은 m1+m2+m3=0 (71) [흐름]의 특성을 갖지 않는 온도 O 내용은 01 =02 =03 위의 방정식에 의해 모듈의 연결을 구현하고 있다. (72) 4.2 연성계산의 유의 점 및 응용 1) 제어의 실현 모듈제어를 실현하는 방법으로는 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 노 드 01 02 1 2 mi mz 03 3 m3 그림 22 잠재력과 흐름을 구분하는 모듈 연결 | {}
c9498273-5e83-4d03-a178-f01c72a31b9f | 1권.pdf | 3.14-22 제 3 편 설비 에너지계산 ① 피드백 제어를 재현하는 방법 ② 제약조건 하나로 방정식에 의해 제어하는 방법 ③ 장비모듈 내부의 제어를 통합하는 방법 ①은 실제 컨트롤을 모사한 제어 모듈을 사용하여 실제 시 스템과 같은 피드백 제어를 실현하려고하는 것이다. 제어 모 듈로 하여 PID 컨트롤러와 on-off 컨트롤러 등이 사용된다. 컨트롤러는 입력(설정에서 제어범위의 편차)과 출력 (조작범 위)를 구분하고 있기 때문에 인과 적 모델링을 기반으로 순차 적인 해법에 적합한 방법이다. ②는 제약 조건에 의한 제어의 실현이 아닌 인과 적 모델링을 기반으로 시스템 계산에 적용된 다. 예를 들면, 냉동기의 일정한 출구수온 제어에서, 0ch,o 를 냉동기 출구수온(변수), �set 을 설정수온(매개 변수)으로 하는 방정식을 통하여 제어가 이상적으로 실현된 경우에 시스템 변 수를 계산할 수 있다. ⌀ch,o = 0 set 또한 on-off 제어와 같이 시스템 변수 자신에 의해 모드가 변화하고 해석해야 할 방정식이 변화하는 경우에 대해서는, 아래(2)에서 설명한다. ③은 피드백 제어를 장치 모듈 내부에 내포시키는 것으로, 예를 들면, 변풍량 방식의 공급온도를 일정하게 제어할 경우, 원칙적으로는 PID 컨트롤러에서 유량제어를 할 지점을 출구 공기 온도를 설정 값에 근접하게 유지하기 위해 풍량을 역산 하는 루틴을 코일 모듈에 통합하는 경우가 해당 된다. 이것은 계산의 효율성 및 수렴 향상을 기대할 수 있지만, 제어 방식에 대해 별도의 장비 모듈을 만들 필요가 있고 모듈 의 재사용을 하는 모듈방식의 장점이 제한될 가능성이 있다. 여기에서는 위 ①의 피드백 제어에 의한 경우의 예로 정풍량 방식의 온도제어에 대해 고려한다. 모듈 방식에 의하지 않는 종래의 방법으로는 다음과 같이 실내온도 제어를 구현한다. ㉠ 실의 열수지식 보다 설정온도가 되도록 코일 목표 출구 공기온도를 산출한다. ㉡ 설정 온도·습도가 실현될 경우의 환기 온도·습도를 계 산하고 외기와 혼합한 후 코일 입구조건을 연산한다. ㉢ 코일입구 수온이 주어지면 코일 모델은 목표 출구공기 온도를 구현하는 같은 풍량을 산출한다. ![image](/image/placeholder) 실내온도 환수온도 /유량 온습도 /풍량 실내 PID 제어장치 온습도 공조기 /풍량 온습도 코일 유량 /풍량 코일 송풍기 입구수온 수온/유량 그림 23 피드백에 의한 온도제어의 예시 ㉣ 계산된 코일 출구온도와 습도를 바탕으로 실내의 열·수분의 수지식을 이용하여 다시 실내온도와 습도를 계 산한다. (73) 이에 대해 모듈접근에 의거한 피드백 제어에서는 그림 23 과 같이, 공조기 코일, 실내, PID 제어기는 모두 모듈로서 표 현된다. 각 모듈의 입·출력은 실제의 인과 관계에 대응되며, 예 를 들어 실 모델은 설정 실내온도에서 필요한 급기 온도를 요 구하는 것이 아니다. 급기풍량과 급기온도 및 습도를 입력조 건으로 결과 의 실내온도와 습도를 계산·출력한다. 그림 23 의 예시에서 제어량을 실내온도 조작범위를 유량과 같은 PID 제 어장치를 사용하여 실내온도를 제어하고 있다. 이처럼 모듈 구축 시에 일관되게 현실의 인과 관계에 따른 입·출력을 설정 하면 다양한 제어방식에 대해 동일한 모듈을 재사용하기가 쉬 워진다는 장점이 있다. 예를 들면, 기존의 제어방법에 의한 온 도제어 알고리즘을 PMV 제어로 변경하고자 하는 경우, PMV 산출을 위한 방정식을 통합 설정 PMV 값을 실현하기 위해 실내온도를 역산해야 하며 습도에 의해 생기는 실내 습 도변화를 별도로 고려하여야 한다. 이는 피드백 제어의 경우, 추세를 실내 온·습도 외에 PMV 도 함께 계산·출력 시키도록 실내 모델을 변경 하면 컨트롤러에 전달하는 제어량(그림 23 의 점선 부분)을 실내온도에서 PMV 값으로 변경하는 것만 으로 PMV 제어가 실현된다. 이 밖에 피드백 제어를 모사하 는 것으로, 실제의 변풍량 제어로직 및 대수제어 로직을 상세 하게 재현하는 것이 가능하고 제어 로직의 검토를 실시하기 용이하다는 장점도 있다. 그러나 피드백 제어는 일반적으로 계산시간 간격을 작게 잡을 필요가 있고, 또한 에너지 계산을 주목적으로 하는 경우에 있어서도 실내온도가 헌팅하지 않도 록 PID 변수를 조정해야하는 등의 문제도 있다. 2) 다른 변수 모드의 취급 모듈에 포함된 변수의 값은 출력 값이 이산적으로 변화하 고, 다른 알고리즘이나 방정식을 적용해야하는 경우가 있다. 다음은 몇 가지 예시가 있다. ① 제어 대상실 실내온도에 따라 난방·정지·냉방모드가 다 르다. ④ 펌프의 대수 제어 모듈에서 2 차측 유량(입력 값)에 의 해 펌프 대수(출력 값)가 변화한다. ② 코일 모듈에서 입구공기·물 상태에 따라 건식 코일과 습식 코일의 2 가지 모드가 발생하고 적용할 함수식이 다르다. ③ 저탕조 모듈에서 입구수온에 따라 내부수온(저탕조 모 듈의 내부 상태)이 상한 온도에 도달할 경우에는 열원에 정지 신호를 출력할 필요가 있다. 이러한 출력 값과 내부 상태의 이산적인 변화와 적용 방정 식을 변경할 경우, 시스템 연산의 수렴을 방해할 수 있다. 예 를 들어, 공조기와 실내로 구성된 공조시스템이 대수 루프를 이루고 있을 때, 순차적 할당법에 의해 해법을 구하여 건식코 일과 습식코일 모드를 1 회 반복 계산을 수행해도 수렴하지 않 을 수 있다. 비슷한 현상은 방정식에 의한 반복 계산으로 코 일입구 공기·물 상태에서 건식·습식코일의 판정을 적용하는 방정식으로 전환하더라도 일어날 수 있다. 이러한 현상에 대 | {}
952326ea-0dd6-497b-bb9f-41e661760e3e | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-23 한 대책으로서 가장 간단한 방법은 이전 시간 단계의 변수 값 에서 모드를 결정하여 반복 계산중에 고정하는 방법이 있지만 미리 결정한 모드의 설정 조건과 일치하지 않을 수 있다. 3) 계산의 효율화 모듈방식은 모듈의 재사용성을 높이기 위해 구성 기기를 세분화하여 모듈을 만드는 경향이 있다. 따라서 공조시스템이 복잡하면 시스템 전체를 연산하기 위한 계산된 부하가 과대하 게 될 가능성이 있다. 특히, 비 인과 적 모델링에 근거한 방법 으로는 방정식의 차수가 커지기 때문에 계산 시간과 메모리 용량의 문제가 표면화되기 쉽다. 방정식의 차수를 줄이기 위한 방안으로, ①시스템 변수와 내부 변수로 분류하여 시스템 변수만으로 이루어진 방정식, ②연속적인 해법을 병용하는 방법 등을 포함하고 있다. ①예 로서, EESLISM 프로그램의 해법이 있다. EESLISM 은 일 본의 공학원대학(�����)에서 1990 년부터 사용/개발하 고 있는 건축, 설비 모듈로 구성된 건축 열 환경 제어 시스템 의 범용 시뮬레이션으로 선형 방정식을 연립시켜 전체 시스템 을 해석하는 프로그램이지만 요소 기기의 출입구 온도와 습도 등의 시스템 변수와 실내에서 벽체 내부온도와 수조내의 수온 등 시스템 변수에서 계산된 내부변수로 분리하여 먼저 시스템 변수로만 구성된 차수의 방정식을 연산하고 다음에 구해진 시 스템 변수를 바탕으로 내부변수를 계산하는 알고리즘을 채용 하고 있다. ②의 예로서, SPARK 프로그램의 해법이 있다. SPARK 는 LBNL Simulation Research Group 에서 개발 한 사용자가 라이브러리의 방정식 모듈을 연결하여 복잡한 빌 딩 에너지 시스템의 모델을 구성할 수 있도록 한 프로그램이 다. 비 인과 적 모델링에 따라 (비선형)방정식에 의해 모델링 을 수행하지만, 개별 방정식에 대해 미리 처리가 가능한 소프 트웨어를 사용하여 모든 변수를 구하기 위한 함수를 해석한 다. 또한, 그래프 이론을 활용하고 최대한 연립 방정식을 풀지 않고 순차적 해법에 의해 계산을 진행하도록 하고 있다. 예제 로 다음 세 가지 방정식을 연산하는 것을 고려한다. es E1 : y=0 E2 : yz 3 (74) E3 : x +y=0 기초적 대수학 계산은 식(74)과 (76)에서 x 와 y 를 구하고, 식(75)에서 z 를 계산하지만, 동일한 것을 그래프 이론을 이용 하여 자동으로 한다. 먼저 방정식 E1, E2, E3 와 변수 x, y, z 를 대입하고 변수가 방정식에 포함되는지 판단하여 그래프 (그림 24 (a))에서 매칭 알고리즘을 사용하여 방정식과 변수의 대상 을 결정한다. 그림의 굵은 선은 양방향 연결 관계의 예이며, 각 변수는 해당 방정식으로 부터 계산되는 것을 나타내고 있다. (75) (76) y = E-1(x) = ex (77) z= E2 1(y) = 3 y ![image](/image/placeholder) E1 E1 E2 E3 y V3 E2 y (a) 그래프에 의한 방정식과 (b) 변수와 방정식의 의존 변수의 매칭 종속성 도출 그림 24 그래프 이론의 활용에 의한 계산순서의 결정 x= E3 1(z) =-y (79) 방정식에서 함수를 도출할 때 정보처리가 가능한 수치해석 소프트웨어를 사용하지만, 변수를 묻는 것과 함수가 요구되지 않는 경우, 또는 처음부터 입출력이 결정되는 모듈의 경우에는 해당 지점을 그림 24 (a)의 두 부분 그래프에서 제외한다. 그리고 그림 24 (b)에 나타낸 바와 같은 그래프를 이용하여 변수와 방정식의 상호 의존 종속성을 나타낸다. 위의 매칭 결 과를 반영하면, 점 y 는 방정식 E」과 연관되어 있으며, 방정식 E1 에서 y 가 필요한 것을 보여주고 있다. 각 지점은 다른 변수가 방 정식에 포함 되는지를 나타내고 있으며, 변수 x 는 방정식 E1 에 포함 된 것을 나타내고 있다. 이러한 비 순회 그래프 (acyclic graph)의 경우에는 화살표 방향에 따라 방정식을 연산하면 순차 적 계산만으로 전체 시스템이 분석되지만 루프를 포함하는 경우 에는, 강한 연결성분(strongly connected components)을 요 구하는 알고리즘은 어떤 점에 대해서도 어느 시점에서 도달할 수 있는 최대 부분 그래프를 추구한다 (그림 중 점선으로 둘러 싸인 범위). 이러한 부분의 그래프를 하나의 방정식 군으로 생 각하면 가장 상위의 방정식 군에서 순차적으로 풀어 가면 방정 식의 차수를 최소화 할 수 있다. 그림 24 (b)의 예에서는 먼저 Et 및 E3 로 이루어진 연립 방정식을 풀어 구해진 y 는 방정식 E2 를 이용하여 z 를 구한다. 또한 방정식을 연산할 때, 변수를 모두 미지수로 하는 것이 아니라 루프 부위에서 절단 지점의 변수(일반적으로 벡터)에 관한 방정식을 수치적으로 해석하도 록 하고 있다. 4) 압력·유량 밸런스 계산 기존의 에너지 시뮬레이션 프로그램 중 덕트와 배관계통의 압력·유량 밸런스를 해석하는 것은 적으며 일정한 제어조건과 부하조건을 만족하는 유량을 구현하고 실제 유량 보다 큰 경우 가 많다. 그러나 예를 들어, 말단 차압의 설정 값 변경에 따른 유량 부족의 발생빈도와 펌프 전력량의 변화 등 제어 매개 변 수에 대한 자세한 검토를 실시하고 싶은 경우 또는 부분부하 시의 소비전력에 대한 정확한 계산이 필요한 경우에는 덕트와 배관계통 전체의 압력·유량 밸런스 계산이 반드시 필요하다. 압 력·유량 밸런스 계산은 회로망 분석을 위한 절점의 압력 가정 방법 또는 유량 가정법을 사용할 수 있다. 이 계산은 모듈 방식 의 방정식 연산에 의한 방법에 적합하며 요소 기기마다 통과 유량 m 과 압력차 AP 와의 관계를 방정식으로 설명하고, 또한 (78) | {}
e6b8fae8-b501-45d2-8a97-d45cee88b7b2 | 1권.pdf | 3.14-24 제 3 편 설비 에너지계산 각 절점(압력 가정방법) 또는 각 루프(유량 가정방법)에 대해 Kirchhoff 의 법칙에 대응한 방정식을 적용하면 원칙적으로 압 력·유량 밸런스 계산이 가능하다. 또한, 덕트와 배관 시스템의 구성요소는 대부분이 저항이며, 그 압력 차이는 유량의 제곱에 비례한다. △P= k- m 이 m 이 따라서 저항들을 직· 병렬 합성하여 비례계수 값을 가진 하 나의 저항으로 대체함으로써 크게 연립 방정식의 차수를 줄일 수 있다. 4.3 데이터 구동 모델링 건물 및 관련 HVAC 설비의 에너지 사용량 추정을 위한 데이터 기반 해석방법은 세 가지 범주로 분류 할 수 있다. 이 러한 방법은 데이터 요구사항, 관련 모델을 개발하는 데 필요 한 시간과 노력, 사용자의 기술적 숙련도 및 제공되는 정교함 과 신뢰성에서 크게 차이가 발생한다. 1) 경험적 또는 「Black-Box」 접근법 이 방법을 사용하면 측정된 에너지 사용과 다양한 영향력 있 는 매개변수 (예: 기후변수, 건물재실정보)간에 단순 또는 다 변수 회귀모델이 식별된다. 회귀모델의 형태는 순수하게 통계 적이거나 통상적으로 건물의 에너지 사용에 대한 기본적인 엔 지니어링 공식을 기반으로 할 수 있다. 식별된 모델계수가 없 을 경우, 물리적인 의미가 할당될 수 없도록 되어있다. 이 방법 은 적절한 데이터가 이용 가능하다면 어떤 시간의 척도로 (월 별, 일별, 시간별 또는 보다 세부적으로) 사용될 수 있다. 표 1 에서 볼 수 있듯이, 단일 변량, 다 변수, 변경점, 푸리에 급수 및 인공 신경망(ANN)모델이 이 범주에 속한다. 모델식별은 비교적 간단하며 다양한 상황에서 사용될 수 있다. 따라서 경 험적 접근법은 가장 광범위하게 사용되는 데이터 접근 방식이 다. 모델링을 위해 최대 가능도와 2 단계 회귀법과 같은 보다 정교한 회귀기법을 사용할 수 있지만, 최소 제곱법 회귀가 가장 일반적이다. 순수한 통계적 접근법은 일반적으로 실제 건물 (조 명방식 변경, 정풍량에서 변풍량으로 변경 등과 같은 공조기 시 스템 보수)에서 단순하고 일반적인 에너지 절약 방법을 구현하 기 위한 수요관리(DSM) 프로그램 평가와 에너지 절감의 측정 및 검증(M&V)을 위한 프로젝트의 기본모델 개발을 위한 적 용에 적합하다. 필요한 성능 데이터가 있는 경우 펌프 및 송풍 기와 같은 모델링 장비와 냉동기 및 보일러와 같은 더욱 정교 한 장비에도 적합하다. 이 방법으로 장비 또는 시스템 결함을 찾거나 알 수 있지만 일반적으로 진단 및 온라인 제어에는 제 한적이다. 2) 「Calibrated Simulation」 접근법 이 접근법은 기존의 시뮬레이션 프로그램을 사용하고 측정 된 에너지 사용 데이터가 시뮬레이션 프로그램에 의해 예측된 데이터와 정확하게 일치하도록 프로그램에 대한 다양한 물리적 입력을 조정하거나 변경한다. 이를 구현하면 통계적 접근방식 보다 더 신뢰할 수 있는 예측을 할 수 있다. 전체 건물 에너지 (80) 사용량 평가는 가능하지만 M&V 및 개별 개보수에 의한 에너 지 절감량을 예측해야 하는 경우, 보정된 시뮬레이션을 사용해 야 한다. 실무자는 DOE-2 또는 EnergyPlus 와 같은 일반적 인 인과 적 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 성능 데이터를 보 정하는 경향이 있다. 1 시간 단위보다 세부적인 (분)시간단위로 모니터링 되는 에너지 데이터 (대부분의 빌딩 에너지 시뮬레이 션 프로그램에서 채택된 시간 단위와 가장 잘 호환됨)를 사용 하면 가장 정확한 보정모델을 구현할 수 있지만 일반적으로 분 석 전문가는 적은 데이터로 작업해야 한다. 튜닝은 월간 데이 터 또는 1 년의 몇 주간 또는 몇 달간에 불과 한 측정 데이터로 수행할 수 있지만 결과 데이터는 성능 데이터가 감소함에 따라 정확도가 떨어질 가능성이 매우 높다. 보정된 시뮬레이션의 주 요 문제점은 노동 집약적이고 시뮬레이션과 실제 건물운영 축 면에서 모두 높은 수준의 사용자 기술과 지식이 필요하며 시간 이 많이 소요된다는 점이다. 또한 시뮬레이션 보정을 수행하는 사람의 수준에 따라 달라진다. 현실적인 어려움으로 인해 교정 된 시뮬레이션 또는 실제 건물 성능을 정확하게 반영한 시뮬레 이션을 얻을 수 없기 때문에 다음과 같은 절차인 ①글로벌 프 로그램에서 사용하기 위한 기상 데이터의 수집 및 변환, ②모 델을 교정하는 데 사용되는 방법 선택, ③시뮬레이션을 위해 필요한 입력 매개변수를 수집하는 데 사용되는 방법 선택 등이 필요하다. 정확하게 보정된 모델은 많은 수의 입력 매개변수, 고도의 전문지식, 다중반복 및 상당한 컴퓨팅 시간이 필요하다. 일반적으로 건물은 외부 또는 외주부와 내부 또는 코어의 두 구역으로 나누어진다. 코어 존은 외피의 열 손실/획득으로부터 단열되어 있는 것으로 가정하고, 태양열 취득, 침기에 의한 열 손실/취득 및 지붕에서의 전도 취득/손실은 외주부 존의 부하 로 간주한다. 내부 부하 스케줄, 건축요소, HVAC 시스템 유 형 및 기후의 매개변수가 주어지면 HVAC 시스템 부하는 하 루 중 시간대와 간소화된 시스템 모델에서 필요한 만큼의 일별 시간으로 추정할 수 있다. 변화시킬 매개변수가 적기 때문에 보정이 훨씬 빠르다. 따라서 이러한 모델은 HVAC 시스템을 적절하게 모델링할 수 있기 때문에 건물의 범용 모델에 비해 큰 이점이 있다. ASHRAE 간소화 에너지 분석절차에 기초한 이 연구는 M&V 목적을 위한 기본모델 개발과 잠재적인 운영 상의 문제를 파악하고 최적화된 운영 매개변수로 인한 잠재적 에너지 절약을 예측하기 위한 진단 도구로서 이 방법의 적용 가능성을 보여준다. 3) 「Gray-Box」 접근법 이 접근법은 먼저 건물요소, HVAC 장비 또는 시스템의 구 조 및 구성을 나타내는 물리적 모델을 수식화한 다음, 통계분석 에 따라 특정키 및 집계된 물리적 매개변수와 특성을 나타내는 중요한 매개변수를 식별한다. 이를 위해서는 높은 수준의 사용 자 전문지식이 필요한데 이는 모델링 함수 및 이러한 매개 변 수를 추정하는 데 도움이 된다. 매개변수 추정을 위해 때때로 현장실험 프로토콜이 필요하다. 이 접근법은 특히 FDD (fault detection and diagnosis) 및 온라인 제어에 있어 큰 잠재력 을 가지고 있지만 건물 전체의 종합적인 에너지 사용 분석에 대한 적용 가능성은 제한적이다. | {}
21090f58-8a9c-4369-8d27-66c10bb98a12 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-25 참 고 문 헌 1. ASHRAE. 2013. Chapter 19 of the 2013 ASHRAE Handbook-Fundamentals. 2. ASHRAE. 2016. Chapter 23 of the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment. 3. ASHRAE. 2010. Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010. 4. Ayres, M.J., and E. Stamper. 1995. Historical devel- opment of building energy calculations. ASHRAE Transactions 101(1):47-55. 5. Beck, J.V., and K.J. Arnold, 1977. Parametric estima- tion in engineering and science. John Wiley & Sons, New York. 6. Bourdouxhe, J.P., M. Grodent, J. Lebrun, and C. Saavedra. 1994a. A toolkit for primary HVAC system energy calculation --Part 1: Boiler model. ASHRAE Transactions 100(2):759-773. 7. Bourdouxhe, J.P., M. Grodent, J. Lebrun, C. Saavedra, and K. Silva. 1994b. A toolkit for primary HVAC system energy calculation-Part 2: Reciprocating chill- er models. ASHRAE Transactions 100(2):774-786. 8. Bourdouxhe, J.P., M. Grodent, and C. Silva. 1994c. Cooling tower model developed in a toolkit for pri- mary HVAC system energy calculation --Part 1: Model description and validation using catalog data. Proceedings of the Fourth International Conference on System Simulation in Buildings. 9. Brandemuehl, M.J. 1993. HVAC2 toolkit: Algorithms and subroutines for secondary HVAC systems en- ergy calculations. ASHRAE. 10. Braun, J.E., S.A. Klein, and J.W. Mitchell. 1989. Effectiveness models for cooling towers and cooling coils. ASHRAE Transactions 95(2):164-174. 11. Clarke, J.A. 2001. Energy simulation in building de- sign, 2nd ed. Butterworth-Heinemann, Oxford. 12. Crawley, D.B., J.W. Hand, M. Kummert, and B.T. Griffith. 2005. Contrasting the capabilities of building energy performance simulation programs. U.S. Department of Energy, Washington, D.C. 13. Crawley, D.B., L.K. Lawrie, F.C. Winkelmann, W.F. Buhl, Y. Joe Huang, C.O. Pedersen, R.K. Strand, R.J. Liesen, D.E. Fisher, M.J. Witte, and J. Glazer. 2001. EnergyPlus: Creating a new-generation building en- ergy simulation program. Energy and Buildings 33(4):319-331. 14. Gordon, J.M., and K.C. Ng. 1994. Thermodynamic modeling of reciprocating chillers. Journal of Applied Physics 75(6):2769-2774. 15. Gordon, J.M., and K.C. Ng. 1995. Predictive and di- agnostic aspects of a universal thermodynamic model for chillers. International Journal of Heat and Mass Transfer 38(5):807-818. 16. Gordon, J.M., K.C. Ng, and H.T. Chua. 1995. Centrifugal chillers: Thermodynamic modeling and a case study. International Journal of Refrigeration 18(4):253-257. 17. Jiang, W., and T.A. Reddy. 2003. Re-evaluation of the Gordon-Ng performance models for water-cooled chillers. ASHRAE Transactions (109). 18. Klein, S.A., W.A. Beckman, and J.A. Duffie. 1994. TRNSYS: A transient simulation program. Engineering Experiment Station Report 38-14, University of Wisconsin-Madison. 19. Knebel, D.E. 1983. Simplified energy analysis using the modified bin method. ASHRAE. 20. Lebrun, J., J.-P. Bourdouxhe, and M. Grodent. 1999. HVAC 1 toolkit: A toolkit for primary HVAC system energy calculation. ASHRAE. 21. Mills, A.F. 1999. Heat transfer, 2nd ed. Prentice-Hall. 22. Park, C., D.R. Clark, and G.E. Kelly. 1985. An over- view of HVACSIM+, a dynamic building/HVAC con- trol systems simulation program. Proceedings of the First Building Energy Simulation Conference. 23. Rabl, A. 1988. Parameter estimation in buildings: Methods for dynamic analysis of measured energy use. Journal of Solar Energy Engineering 110:52-66. 24. Rabl, A., and A. Riahle. 1992. Energy signature mod- el for commercial buildings: Test with measured data and interpretation. Energy and Buildings 19:1 43-154. 25. Robert, J., Tsal, Herman, F., Behls and Rick Mangel. 1990. T-Method Duct Design, PartIII: Simulation, ASHRAE Transactions 96(2):3-31. 26. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin. 2006. TRANSSOLAR, CSTB, TESS: TRNSYS 16 Volume 7. 27. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin. 2006. TRANSSOLAR, CSTB, TESS, TRNS YS 16 Volume 8. 28. Taylor, R.D., C.O. Pedersen, and L. Lawrie. 1990. Simultaneous simulation of buildings and mechanical systems in heat balance based energy analysis programs. Proceedings of the Third International Conference on System Simulation in Buildings, Liege, Belgium. 29. Taylor, R.D., C.O. Pedersen, D. Fisher, R. Liesen, and L. Lawrie. 1991. Impact of simultaneous simulation of buildings and mechanical systems in heat balance | {}
9870c989-e717-4a2c-9961-923dc503fa73 | 1권.pdf | 3. 14-26 제 3 편 설비 에너지계산 based energy analysis programs on system response and control. Proceedings of Building Simulation "91. Sophia Antipolis, International Building Performance Simulation Association, Nice, France. 30. The Board of Trustees of the University of Illinois and The Regents of the University of California through the Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2006. EnergyPlus Engineering Reference. 31. The MathWorks. 2006. SimulinkR User's Guide, 9th printing. 32. Threlkeld, J.L. 1970. Thermal environmental en- gineering, 2nd ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 33. TRNSYS. 2012. TRNSYS: A Transient System Simulation Program-Reference manual, Ch. 4. S.A. Klein, et al. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison, June 2012. 34. Wetter, M., W. Zuo, and T. S. Nouidui. 2011. Modeling of heat transfer in rooms in the Modelica ""buildings"" library. IBPSA: Proceedings of Building Simulation 2011, Sydney. 35. Zakula, T., N.T. Gayeski, P.R. Armstrong, and L.K. Norford. 2011. Variablespeed heat pump model for a wide range of cooling conditions and load. HVAC&R Research 17(5):670-691. 36. Zakula, T., N.T. Gayeski, P.R. Armstrong, and L.K. Norford. 2012. Optimal coordination of heat pump compressor and fan speeds and subcooling over a · wide range of loads and conditions. HV AC&R Research 18(5). 37. SHASE. 2010. 第14版 空�調和 · 衛生工�便覧, 1. 基 礎編, 第18章 空調システムシミュレーション (環境エ ネルギー評価) 38. 空調設備基準委員� 第2小委員倉負荷算法分科舍. 空� 調和・衛生工�, 46-3 (昭47). 39. 松尾陽ほか, 空調設備の動的熱負荷計算入門. (昭55). 日 本建築設備士協�. 40. 石野久�, 日本建築��大��術講演便概集、 (昭63) 179-180. 41. 郡公子, 石野久�, 日本建築��大��術講演梗概集. (昭63) 185-186. 42. 井上宇市, 石野久�ほか2名, 空�調和・衛生工� ��� 講演曾講演論文集. (平10) 737-740. 43. 石野久�ほか1名, 日本建築��大��術講演梗概集. (旺召62) 803-804. 44. 松尾陽, 日本建築���東支部 第41回 �術研究�表�. (昭45) 81-84. 45. 荒谷登, 鈴木憲三, 建築家のための熱環境解析入門. (平 5). 北海道大�図岩刊行� 46. 松尾陽, 空�調和・衛生工�. 59-4 (昭60) 513-514. 47. 郡公子, 石野久�, 日本建築��計書系論文報告集 600 (平18) 39-44. 48. 郡公子, 石野久�ほか2名, 空気調和・衛生工��大� � 術講演論文集. (平19) 369-372. 49. 宇田川光弘, 佐藤誠, EESLISMの特徴と利用法, 空� 調和・衛生工��シンポジウム 「熱負荷・空調ソフ ト ウェアの現�と��」 · (平16) 55-68. | {}
8f82696e-4957-4fc1-9cf4-3e5d0051c1d4 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-1 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 1. 전산유체역학 본 절에서는 건물에서 공기흐름(airflow)과 오염물질 (contaminant) 농도 등의 해석 및 평가 방법 중의 하나인 전 산유체역학(computational fluid dynamics, CFD)에 대해 소개하고자 한다. 전산유체역학은 실내 공간에서 열·유체의 물리적인 현상을 정량적으로 예측하는데 활용되고 있는 평가 방법이다. 전산유 체역학에 의한 실내 온열환경 및 공기환경 등의 예측 및 평가 는 실험에 비하여 시간과 비용을 크게 절약할 수 있고 또한 실험으로 구현하기에는 제한적인 물리적 현상 등을 상대적으 로 쉽게 해석할 수 있으나, 열·유체 모델링, 경계 조건 및 수 럼 조건, solver 등에 의하여 평가 결과 가 상이할 수 있으므 로 적용을 위해서는 상당한 노력이 요구된다. 최근에는 컴퓨터 발달에 따른 모델링 방법 등의 고도화로 그 응용 분야가 넓어지고 있으며, 건축 환경 및 설비 분야에 서도 시스템의 선정 또는 적용 시 실내 환경에 미치는 영향 을 사전에 평가하고, 대안을 제안하기 위한 방법으로 활용되 고 있다. 1.1 기본 이론 1) 지배방정식 전산유체역학을 이용하여 실내에서 기류, 온도, 오염농도 등의 분포를 정량적으로 예측하기 위해서는 실내 공기의 거동 을 모사할 수 있는 지배방정식을 수치적으로 해석해야 한다. 지배방정식에는 실내 기류 흐름을 모사할 수 있는 연속 방 정식 및 운동량 방정식(Navier-stokes equation)과 열 이동 과 온도 분포를 모사하기 위한 에너지 방정식 및 물질 농도를 모사하기 위한 농도 방정식이 있다. 지배방정식들 중 운동량 방정식은 비선형성을 갖고 있으며, 이 외의 방정식들도 공간 좌표와 시간을 독립 변수로 하는 편미분방정식으로 수치 해석 을 통해 근사 해를 구하기 위해서는 이산화와 선형화 등의 방 법이 필요하다. (1) 연속방정식 일반적으로 유체의 밀도는 에너지, 온도 등에 관계되며 국 소 압력 구배는 유체 운동의 구동력(drving force)으로서 작 용한다. 유체 유동은 질량 보존, 즉 연속법칙에 의하여 제약을 받으며 제어 체적의 정미 유출입 질량이 내부 질량의 시간적 변화와 평형을 이루어야 하므로 다음식이 성립하게 된다. ddt a (pui) =0 at dxi (1) 여기서, t : 시간 P : 밀도 Xi : i 방향에서의 거리(m, i = 1, 2, 3) : i 방향에서의 속도(m/s) Ui (2) 운동량 방정식 뉴턴 유체에 있어서 제어체적에 대한 작용력의 평형으로부 터 운동량 방정식을 유도할 수 있으나, 전단 응력 및 수직 응 력 외에 압력 및 체적력이 작용하는 것이 일반적이기 때문에 그 형태는 매우 복잡하게 된다. 난류 유동에서 운동량 방정식 은 다음 식과 같이 표현된다. 음(put) + (puiuj)= 0 axj dui ouj ap + 사 + puiuj + PgiBAT dxi axj axj dxi (2) 여기서, ¦ p ¦ : 난류 ¦ 압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 11 ¦ : ¦ 점성계수 ¦ ¦ 9 ¦ : ¦ 중력가속도 ¦ ¦ � ¦ : ¦ 체적팽창계수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ T ¦ : ¦ 온도 ¦ 위의 식에서 좌변의 첫 번째 항은 시간에 대한 운동량의 변화를 나타내는 것으로 제어체적 내의 운동량의 증가량을 의 미하며 두 번째 항은 제어체적의 각 방향에 수직으로 유출되 는 운동량을 나타낸다. 이 식은 제어체적의 유출량과 유입량 의 차이, 즉 운동량의 유효 유출량을 제어체적으로 나눔으로 써 얻어진다. 우변의 첫 번째 항은 제어체적에 작용하는 압력 을 의미하며, 두 번째 항은 제어체적에 작용하는 점성력으로 제어체적의 표면에서 분자의 불규칙한 분자운동으로 인한 확 산을 나타낸다. 마지막 항은 중력 벡터와 체적 열팽창계수, 그 리고 온도차와 의 곱으로서 부씨네스크(Boussinesq) 근사에 근거하여 온도차에 의한 부력을 나타낸다. 그리고 우변의 두 번째 항에서 - puiuj 는 난류 유동에 의하여 발생하는 것으로 레이놀즈 응력이라 부르며 이를 해석하기 위하여 표준 k-e 난류 모델이 필요하다. 점성에 의한 응력이 속도의 변형률에 비례한다는 사실을 이용하여 레이놀즈 응력을 평균 속도의 변 형률에 비례한다고 가정하면 다음 식과 같다. dui duj �pk�ij =jnind Ht axj dxi (3) 여기서, Sij =1(i=j) | {}
335978c3-6f50-4d4e-8e70-e1e4e737ef81 | 1권.pdf | 3.15-2 제 3 편 설비 에너지계산 Sij = 0(i≠j) Sij : 크로네커 델타(Kronecker delta) : 난류점성계수 �t k : 난류운동에너지 난류점성계수는 비례계수이며, 점도와 같은 물성치가 아닌 난류 운동의 유동에 따라 변화는 값이다. (3) 에너지 방정식 에너지 방정식은 열전달 현상과 온도 분포의 예측을 위해 서 사용되며, 제어 체적의 에너지 변화율은 제어 체적에 가해 진 일과 열의 변화율의 합과 같다는 열역학 제 1 법칙으로부터 도출할 수 있다. 실내의 온도분포 해석을 위한 에너지 방정식 은 다음 식과 같이 표현된다. 음(PI)+ (pujT) = Pr OT) pu'sT' dxj axj 여기서, Ht aT -pujT = Prt axj (4) Prt : 난류 프란틀수(Prandtl number) (4) 농도 방정식 농도 구배가 존재할 때 물질은 분자의 움직임에 의한 확산 속도를 갖으며 이 때 발생하는 물질의 단위 시간당, 단위 면 적당 이동하는 물질의 질량은 농도구배에 비례한다. 물질의 농도는 온도와 같이 스칼라 양으로 농도 방정식은 다음 식과 같이 표현된다. 음(PC)+ (pu;C)= Sc 승인 pu;C m dxj 8xj 여기서, Ht aC - pujC = Sct dxj Sct : 난류 슈미트수(Schmidt number) 2) 난류 모델 및 벽 법칙 실내 기류는 벽에 매우 근접한 부분을 제외하고는 난류라 고 할 수 있으며, 난류 해석을 위한 모델링 방법으로는 난류 모델, DNS 및 LES 방법 등이 사용되고 있다. (1) DNS(direct numerical simulation) DNS 방법은 Navier-Stokes 방정식을 어떠한 가정도 없 이 직접 계산함으로써 실내 공기의 난류 흐름을 예측하는 방 법이다. 이 방법으로 인한 난류의 예측 결과 는 수치적으로 매 우 정확하므로 DNS 에 의한 방법은 새로운 난류 예측 방법을 검증하는데 사용되며, 실험과 정에서 오차가 없는 실험 데이터 로 간주되기도 한다. 그러나 DNS 를 이용하기 위해서는 콜모 고르프(Kolmogorov)의 길이 스케일에 따라 결정되는 가장 작은 와류를 해석해야 하므로 해석 격자의 간격이 매우 조밀 해야 한다. 또한 시간 간격도 Kolmogorov 의 시간 스케일과 같아야 하므로 실제로 실내 공간의 난류 유동을 계산하기 위 해서는 어려운 점이 있다. 그러나 최근 컴퓨터의 발전으로 Reynolds 수가 적은 해석 사례가 증가하고 있다. (2) LES(large eddy simulation) LES 방법은 난류 유동을 와류 크기에 따라 큰 것과 작은 것으로 구분하고, 큰 와류가 난류 유동에 대부분의 영향을 미 치는 요소라 가정한 것이다. 즉, 큰 와류는 경계조건에 많은 영향을 받으므로 필터링 된 지배방정식을 이용하여 계산되어야 하지만 크기가 작은 와류는 경계조건에서 많은 영향을 받지 않 으므로 난류 모델을 이용하여 기류 흐름을 예측할 수 있다는 것이다. 또한 LES 방법은 크기가 작은 와류의 경우에는 난류 모델을 이용하므로 가장 작은 격자의 크기는 Kolmogorov 길 이 스케일 보다 훨씬 크게 설정할 수 있고, 시간 간격도 길게 할 수 있다. 그러나 여전히 정확한 난류 유동의 해석을 위해 서는 조밀한 격자 간격과 시간 간격이 요구되므로 시뮬레이션 하는데 상당한 시간이 요구된다. (3) 난류 모델 (5) 실내 기류의 해석을 위해서는 난류 유동의 시간 변화에 따 른 상세한 변이는 필요하지 않으므로, 난류 유동에 대한 시간 스케일보다 더 큰 시간 스케일에 대해서는 시간 평균화된 지 배 방정식을 이용하는 것이 가능하다. 이와 같은 시간 평균화 된 Navier-stokes 방정식에는 레이놀즈 항으로 알려진 두 개의 미지의 항, 즉 - puiuj 와 - puis 이 포함된다. 여기서 첫 번째 항은 레이놀즈 응력이고, 두 번째 항은 난류 확산항 이다. 대부분의 난류 모델들은 레이놀즈 응력과 난류 확산항 이 평균 속도 구배와 비례한다는 Boussinesq 의 가정을 이용 하며, 이는 다음 식과 같다. dui duj �pk�� Ti⌀= puinj= 써 + axj dxi aZ -puis = r axi 여기서, Ht : 난류 점성계수 I't : 난류 확산계수 일반적으로 레이놀즈 응력의 수송 방정식을 만족시키는 난 류형은 Boussinesq 의 가정을 적용하였는가의 여부에 따라 두 가지 모델 형태로 분류할 수 있다. 먼저 Boussinesq 의 가 정을 적용한 난류 모델을 난류 점성모델이라고 하며, 현재 공 학적으로 사용되고 있는 대부분의 모형은 이 유형에 속한다. 반면, 난류 점성에 대한 가정 없이 레이놀즈 응력 방정식을 성립시키는 유형의 모델을 레이놀즈 응력 방정식 모델이라고 (6) (7) | {}
0c42b1b7-39e8-48b3-a703-c82801b3db93 | 1권.pdf | (4) k-e 모델 한다. 난류 점성 모델에는 혼합거리 모델, 1-방정식 모델 및 2-방정식 모델로 다시 세분할 수 있다. 이 중에서 건물 내에 서의 기류, 온도 및 농도 분포 등의 예측을 위해서 가장 많이 사용되는 모델은 2-방정식 모델 중의 하나인 k-e 모델이다. k-e 난류 모델은 난류 점성계수를 난류 운동에너지와 난 류 운동에너지의 소산율로 표현하여 방정식이 비교적 간단하 며, 다음 식과 같이 표현된다. ak a 세상 dxj 음(pk) + (pusk) = �� dxj aT +m G - 있는 axj pe de 으 (puse) = /(�+ �pe dxj 응(pe) + dxj ex; (8) (9) giB aT -Calk +CalmG Prt axj 위의 식에서 사용된 모델 함수와 상수는 각각 다음과 같다. dui dui duj �t= Cupk2 G= dxj axj dxi C� = 0.09, Cel = 1.44, C€2 = 1.92, Pk = 1.0, Pe = 1.3 (5) 벽 법칙 벽 근처에서는 난류의 영향이 거의 무시되고 점성에 의한 전단력의 효과 가 매우 큰 점성 저층 영역과 난류에 의한 에너 지의 생성과 소산이 균형을 이루는 완전 난류 영역으로 나눌 수 있다. k-e 모델에서는 격자의 수와 수치해석에 필요한 시 간을 단축하기 위해서 첫 번째 격자를 완전 난류 영역에 배치 하고 벽 법칙을 적용한다. 이 때 점성 저층 영역과 완전 난류 영역 구분의 기준으로 y+ 값을 사용하는데 다음 식과 같다. 01/4k1/2 y = V 경계와 평행한 속도 성분과 경계에서의 열전달을 구하기 위한 벽 법칙은 y+의 값이 11.63 보다 작은 지역과 큰 지역에 서 다른 형태를 취하는데 벽면 전단 응력 Tw 과 표면으로부터 의 열전달 9s 를 구하는 식은 다음과 같이 표현된다. (10) y ≤ 11.63 인 경우 TI=VUP YP (11) qf (Tp Tj V PCp Pr YP 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-3 (12) kC1/4k1/2 등 = up ln(Ey+) y > 11.63 인 완전 난류 지역인 경우 If C1/4k1/2(Tp- Tf) Pcp �네(Ey+)+ f 이상 PT 위의 식에서, f(x) =9.24(⌀0.75 -1)[1+0.28exp(-0.007x)] 정확한 기류의 해석을 위해서 운동량 방정식 및 에너지 방 정식 이외 벽면 경계에서의 k 와 €에 대한 방정식에도 벽 법칙 이 경계 조건이 적용되어야 한다. 난류 운동에너지의 생성률 Sk 와 소산율 S.은 각 방정식의 생성항에서 다음 식과 같이 선 형으로 처리한다. Sk = Tfup C3/4k3/21/ P YP YP C3/4k3/2 1030 Se = 1030 kyp (13) 3) 이산화 방법 (14) 실내에서 기류, 온도 및 오염물질 농도 등의 분포를 정량적 으로 예측하기 위한 수치 시뮬레이션은 해석 대상 공간에서의 지배방정식을 유도하여 이것의 근사 해를 수치적으로 구하는 방법이다. 근사 해를 구하는 것은 일반적으로 편미분방정식에 기술되어 이러한 기초식을 계산 영역으로 넘어와 서 배치된 유 한의 커다란 격자 혹은 요소를 쓰는 근사적인 대수식계로서 표현되는 이산화의 해를 구하는 것을 의미한다. 이와 같은 이 산화에 의한 근사해법에는 유한차분법, 유한요소법, 경계요소 법이 대표적으로 있다. (15) (16) 실내 기류, 온도 및 오염물질 농도 등과 관련된 실내 환경 문제의 지배방정식을 모든 변수에 관하여 동일한 형태로 표현 하기 위해 종속변수를 ⌀로 하면 다음 식과 같다. (17) a(p⌀) (puso-resse)=S + at xe 여기서, 좌변의 제 1 항은 비정상항, 제 2 항은 대류 항, 제 3 항은 확산항이며, 우변의 항은 생성항을 나타낸다. 각각의 � 와 이에 대한 유효확산계수와 생성항을 요약하면 표 1 과 같으 며, 유효점성은 분자사이의 점성(molecular viscosity)과 난 류점성(turbulent viscosity)의 합으로 표현된다. (18) 그림 1 은 ⌀의 제어체적을 나타낸 것으로 ⌀은 점 P, E, W, N, S, T, B 등에서 정의 되어 지고, 점 e, W, n, s, t, b 는 직 접적으로 제어체적의 경계면에 위치하게 된다. | {}
479cbdf2-985a-4315-927a-3fd609649353 | 1권.pdf | 3.15-4 제 3 편 설비 에너지계산 표 1 일반형 지배방정식의 계수와 상수 ¦ 구분 ¦ / ¦ Leff ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연속방정식 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 운동량방정식 ¦ Ui ¦ He ¦ - aP/axi + mm + Ht)dui/ axi]+ gi(p - Po) ¦ ¦ 에너지방정식 ¦ T ¦ �/Pr+ �t/�t ¦ q ¦ ¦ 농도방정식 ¦ C ¦ �/Sc+ �t/�c ¦ S ¦ ¦ 난류 운동에너지 ¦ k ¦ �c/�k ¦ Pk+ Gk - pe ¦ ¦ 난류소산율 ¦ 6 ¦ �e/�e ¦ C1(Gk+ Pk)/E/k- C2pe2/k ¦ · Gk = Ht + Pk = He =�+�t aui auj gi Ht de dxj axi P �t dxi · C1 = 1.44, C2 = 1.92 · ⌀t = 0.9, �c = 1.0, �k = 1.0, ⌀e = 1.22 · Pr : Prandt number, Sc : Schmidt number Chart Type: line T Ax3 S X B item_01 1Not specified 1Not specified 2Not specified 3Not specified 4Not specified 그림 1 종속변수 ⌀의 제어체적 위의 일반형 미분방정식을 수치적으로 해석하기 위해서는 그림 1 과 같은 제어체적(control volume)을 이용한 이산화 과 정이 필요하다. 실내의 기류 흐름을 정상상태(steady state)로 가정하고, 제어체적 △x1, △x2, △x3 에 대해 다음 식과 같이 적분을 하면 이산화방정식을 얻을 수 있다. S'S a a⌀ uj⌀- Teff △x1△x2△x3 = 8 W dxj ex J.J.J.S.A..ZAT. 대류와 확산이 결합된 문제에 있어 확산은 물리량 ⌀의 모 든 방향에, 대류는 단지 유동 방향에만 영향을 미치므로 대류 항이 큰 경우 중심차분(central difference scheme)에 의해 이산화를 하면 수치계산에 불안정성이 발생하게 된다. 이와 같 은 문제점을 해결하기 위해서 상류 도식(upwind scheme), 지수 도식(exponential scheme), 하이브리드 도식(hybrid scheme) 및 멱승 도식(power-law sheme) 등의 이산화 방 법을 사용한다. 위의 식을 이산화하고, 이를 행렬식으로 나타 내면 다음과 같다. appp=as$s+awow+andw+as$s+ a7⌀t+ab⌀b+b (20) 여기서, aE= DeA(¦Peel) +max(- Fe,0) aw= DwA(¦Pewl) +max(Fw,0) aN= DnA(¦Penl) +max(- Fn'0) as= DsA(¦Pesl) +max(Fg,0) aT = DtA(Petl) +max(-Ft,0) aB = D&A(Ped) +max(F60) ap = p△V b= S€△ V+ap⌀p ap=astantantastaytagtab-Sp4 V 위의 식에서 생성항 S 는 다음 식과 같이 선형화가 된다. S= Sp⌀p+Sc (21) 또한, F, D 및 Pe 는 각각 대류의 세기를 나타내는 질량 유량, 확산 컨덕턴스 및 페크리트 수(Peclet number)를 나타 내며, 함수 AI(Pe)¦는 차분 방법에 따라 결정된다. 이를 요약 하면 표 2 와 같다. 표 2 차분방법에 따른 함수 Al(Pe)l ¦ 차분 방법 ¦ 함수 Al(Pe)l ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중심 도식(central scheme) ¦ 1 - 0.5¦Pel ¦ ¦ 상류 도식(upwind scheme) ¦ 1 ¦ ¦ 하이브리드 도식(hybrid scheme) ¦ max(0, 1 - 0.5[Pel) ¦ ¦ 멱승 도식(power-law scheme) ¦ max(0,(1 - 0.1¦Pel)5) ¦ ¦ 지수 도식(exponential scheme) ¦ [Pel/[exp(IPel) - 1] ¦ (19) 1.2 격자 생성(mesh) 전산유체역학을 이용하여 실내 기류, 온도 및 오염물질 농 도 등의 분포를 정량적으로 해석하기 위해서는 대상 영역을 유한한 숫자의 이산화 된, 즉 계산 격자(mesh)로 대체하여한 다. 이와 같은 계산 격자는 그것 자체가 전산유체역학의 최종 목표가 되지는 않지만 계산 격자의 종류나 질(quality)이 실내 | {}
e8e1fe2b-d60a-4169-8e06-47dcee2cd894 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-5 기류, 온도 및 오염물질 농도 등의 해석해의 정확도, 수렴성, 계산 시간 등에 매우 많은 영향을 미치는 중요한 요소이다. 격자는 해석하고자 하는 대상 영역을 분할하는 다수의 점 (vortex)로 구성된 공간 도형으로 정의 되며, 그림 2 는 여러 가지 형태의 격자를 나타낸 것이다. 2 차원의 대상 영역에서는 삼각형이나 사각형 격자자 주로 사용되고, 3 차원의 대상 영역 에서는 사면체나 피라미드(pyramid), 프리즘(prism), 육면체 등의 체적(volume)형태의 격자가 사용된다. ![image](/image/placeholder) 7,8 5,6,7,8 5 5 6 1 3,4 1 2 2 2 point line surface tetrahedra pyramid prisrm hexahedra 그림 2 격자의 종류 1) 정렬 격자 생성(structured grid generation) 정렬 격자는 일반적으로 대수적 방법(algebraic method) 와 편미분방정식 맵핑 방법(partial differential equation mapping method)이 사용된다. 매우 복잡한 형상에 대해서 는 여러 개의 블록으로 나누고 각각의 블록에 격자를 생성하 는 방법을 사용한다. (1) 대수적 격자생성(algebraic grid generation) 대수적 격자생성 방법(algebraic grid generation method) 은 가장 간편하게 정렬 격자를 생성할 수 있는 방법이다. 격 자의 간격과 형상을 직접 제어할 수 있고 계산의 양이 적기 때문에 격자 생성시간이 가장 빠르고 3 차원으로의 확대가 용 이하다. 그림 3 은 대수적 격자 생성 방법 중 이차의 라그랑즈 (quadratic lagrange) 다항식을 이용하여 격자를 생성한 예 를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 6 5 y x 1 2 3 2 그림 3 quadrastic lagrange 다항식 이용 격자 생성 (2) 타원 격자 생성(elliptic grid generation) 타원의(elliptic) 격자 생성 방법은 노즐이나 익형 등의 내부 유동에 적합한 것으로 닫힌 영역의 모든 경계 상에 경계 조건을 주고 타원형 방정식의 경계 조건 문제를 풀어 격자를 형성하는 방법과 균일 유동 내에 있는 익형 주변의 유동과 같은 외부 유동에 적합한 방법이다. 또한 불연속이 영역 내부로 전파되 지 않고 찌그러짐이 비교적 적으며 격자계의 연속성 및 격자 간격의 조밀성을 향상시켜 해석의 결과 를 좋게 할 수 있다. 그림 4 는 라플라스(laplace) 방정식을 이용하여 2 차원 물 리적 영역(physical domain)을 계산 영역(computational domain)으로 변환하는 예를 나타낸 것이다. Chart Type: bar Physical domain Computational domain item_01 80 20 그림 4 물리적 영역과 계산 영역 2) 비정렬 격자 생성(unstructured grid generation) 정렬 격자계를 이용한 수치적 유동해석에 비하여 비정렬 격자계를 이용하면 복잡한 유동 형상에 대한 단일 격자 형성 이 용이하며, 복잡한 형상들에 대해 정렬 격자계에서 요구되 는 다중 격자 방법을 피할 수 있어 블록 경계면에서 발생할 수 있는 수치적 에러들을 제거할 수 있고 컴퓨터 코드 상의 단순화를 할 수 있다. 비정렬 격자계를 사용하면 유동 전반에 걸쳐 비틀림이 없는 질 좋은 격자를 형성할 수 있으며 정렬 격자계가 갖는 수치적 어려움을 제거할 수 있다. 또한 비정렬 격자계는 정렬 격자계와 달리 격자점들의 분포가 유동장 내에 서 불규칙적인 특성을 가지게 된다. 그러므로 격자계 내에 임 의의 격자점들을 추가하는 적응 격자에 대한 처리가 매우 자 연스럽게 이루어질 수 있고 그에 따른 수치적 해의 해상도를 높일 수 있다. (1) 삼각화(delaunay triangulation) 2 차원의 경우 한 평면위의 임의 의 세 점이 이루는 삼각형 의 외접원 안에는 다른 점이 존재해서는 안된다는 조건을 이 용하여 삼각형을 생성하는 방법이다. 즉 격자를 생성하고자 하는 도메인 영역 내에 지속적으로 새로운 점을 추가해 가면 서 삼각화에 대한 조건을 만족하지 않는 점은 삭제하고 조건 을 만족하는 점만 지속적으로 입력해 나가며 격자를 생성하는 알고리즘이다. (2) 보로노이 다이어그램(voronoi-diagram) 주어진 임의 의 점군이나 대상 물체에 대한 인접 정보를 나 타내는 형상학적 구조이다. 임의 의 점군들에 대해 기준점이 하나만 포함되도록 영역을 분할 하고자할 때 분할된 영역의 임의 의 점이 다른 영역의 기준점에서의 거리보다도 자신이 속 한 영역의 기준까지 거리가 제일 가깝게 되도록 평면 공간을 분할하는 방식이다. (3) 들로네 보노로이(delaunay-voronoi) 비정렬 격자 생성에 있어 가장 일반적인 방법으로 점들을 연결하여 삼각형 혹은 사면체 비정렬 격자를 생성하기 위해 | {}
8c2eb756-a8cb-4a40-bb99-c096702917f2 | 1권.pdf | 3.15-6 제 3 편 설비 에너지계산 Chart Type: pie a b c d item_01 60 20 20 10 그림 5 삼각화 격자 생성 예 ![image](/image/placeholder) 그림 6 voronoi diagram 격자 생성 예 격자점들을 입력하는 과정에 기반을 둔 방법이다. 들로네의 삼각 분할(delaunay triangulation)방법을 먼저 실행하여 삼 각형의 격자를 생성하고, 각각의 삼각형의 변을 따라가면서 그 삼각형 외접원의 중심과 변을 공유하는 삼각형의 외접원의 중심을 이으면 보로노이 다이어그램(vonoroi-diagram)을 얻을 수 있다. 이 경우 변이 다른 삼각형에 공유되지 않는 경 우에는 변의 중심에서 바깥쪽으로 수선을 따라 멀리 있는 점 을 잡고, 그 삼각형의 외접원의 중심과 선분을 그으면 블록 껍질(convex hull) 바깥 영역을 분할하게 된다. 3) 격자 검사(grid check) 격자의 질은 물리적 유동의 수치적 해석에 있어서 해를 얻 기까지의 시간과 해의 정확성에 매우 큰 영향을 미친다. 격자 의 질이 좋지 않을 경우 합리적인 해를 얻을 수 없으므로 격 자의 질은 좋은 해의 수렴에 있어 매우 중요하다. 그림 7 과 같이 격자의 노드 순서가 꼬이거나, 왼손 나사방향으로 된 경 우, 논플레이너(non-planar)가 지나칠 경우가 있다. 또 다른 예로는 종횡비(aspect ratio)가 지나치게 큰 경우, 체적이 음 인 경우, 사각형이 지나치게 찌그러진 경우 등이 있다. 이러한 관점에서 격자의 질의 평가는 고려하고 있는 대상 물체를 해 석하기 위한 이산화가 얼마나 적절히 수행되었는지 알 수 있 도록 해준다. 각각의 종류에 따라 여러 가지 격자 검사의 계 산 방법이 있다. (1) 격자의 질(quality) 격자의 등방성을 평가함으로써 격자의 질을 산정할 수 있 ![image](/image/placeholder) 6 6 8 8 5 8 5 6 3 2 3 3 1 4 2 twlsted left-handed warped 그림 7 부적절한 격자의 형상 다. 삼각형 및 사면체 격자에 대해 다음과 같이 각각 격자의 질을 정의 할 수 있으며, 이상적인 격자의 질의 값은 1 이다. A q=fa2+b2+c2 V2 q=f (A+B+C+D)3 (22) (23) ¦ A ¦ : 삼각형 격자의 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 사면체 격자의 체적, m2 ¦ ¦ f ¦ : normalizing coefficient ¦ ¦ a, b, ¦ c : 삼각형 격자의 한 변의 길이, m ¦ ¦ A, B, ¦ C, D : 사면체 격자의 한 변의 길이, m ¦ 여기서, (2) 비대칭도(skewness) 삼각형 격자와 사면체 격자에 대한 비대칭도(skewness)는 그림 8 에서 볼 수 있듯이 격자에 두 선분을 긋고 그 선분이 교차하면서 이루는 각 중에서 가장 큰 a 값을 적용한다. a 의 값이 90°에 가까울수록 질이 좋은 격자라 할 수 있다. (3) 종횡비(aspect ratio) 2 차원 삼각형 격자의 경우 다음 식과 같이 종횡비(aspect ratio)를 산정할 수 있다. V 3 hmaxPk Qic = 6 Sk 여기서, (24) a+b+c hmax = max(a,b,c), Pk 2 ![image](/image/placeholder) a a 그림 8 skewness 산정 방법 | {}
902e1ef6-10ca-4568-91fb-ad77fbe680c2 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-7 Sk = VPk(Pk -a)(Pk -b)(pk-c) 3 차원의 사면체(그림 9) 격자의 경우 위의 식을 이용하면 다음 식과 같이 종횡비를 산정할 수 있다. V6 hmaxSk Qk = 12 Vk (25) 여기서, hmax =max(a,b,c,d,e,f), Sk = �S(Face,) Vk=�Skhk P=4a2b2d2 q=319+8-89-018+8-87-018+9-8? R= (8+8-8(d+d-f)(d+パーf) Chart Title: 그림 0 명훼 겨 자 Chart Type: line Red Blue Green item_01 23 33 21.5 item_02 0.3 23 20.8 item_03 0.3 23 2 사면체 격자 3 차원의 육면체 격장의 경우, 6 개의 사면체 격자로 나누고 각각에 대해 위의 식을 적용하여 산정하고 그 중 가장 큰 값 을 aspect ratio 로 적용한다. 4) 격자 연결성(grid connectivity) 격자의 연결성의 처리는 전산유체역학의 전처리 과정에서 매우 중요하다. 유동장에 대해 격자를 생성한 후 해석하기 위 해서는 반드시 격자들이 연결 상태에 대한 정보가 있어야 한 다. 이 각각의 격자에 대해 자신의 각 선분 2 차원 혹은 3 차원 면에 접해있는 이웃 격자들에 대한 정보, 즉 격자의 연결성에 대한 정보가 격자 연결성이다. 그림 10 은 3 개의 육면체 격자 로 이루어진 3 차원 단순 유동장을 나타낸 것으로 (a) 격자와 (b) 격자는 5, 6, 7, 8 번 격자점을 공유하고 있고, (b) 격자와 (c) 격자는 9, 10, 11, 12 번 격자점을 공유하고 있으므로 각각 이웃 격자들로 정의 할 수 있다. 1.3 경계 조건 전산유체역학에서 물리적 경계조건은 각각의 물리적 특성 을 표현할 수 있는 수치적 경계 조건의 집합으로 구성되어 있 다. 유동장을 비압축성으로 가정하였을 때 물리적 경계조건의 일반적인 분류는 다음과 같다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 15 item_01 4 5 6 7 1 8 9 10 11 16 17 18 19 20 그림 10 육면체의 격자 연결성 개요 1) 입구 경계조건(inlet boundary condition) 해석 대상영역의 입구(inlet)에서의 속도 경계조건은 일정 한 값으로 고정되고, 압력에 대한 경계 조건은 압력 구배가 0 이 되도록 설정한다. 또한 입구에서의 운동에너지와 에너지 소산율의 값은 일반적으로 난류 강도와 길이 스케일에 근거하 여 예측하며, 다음 식에 의해 산정할 수 있다. (26) C3/4k3/2 kin =를(IVin)2, Ein = 0.1d 여기서, I : 난류 강도, % d : 대표 길이, m 2) 출구 경계조건(outlet boundary condition) 출구의 위치가 기하학적 교란으로부터 멀리 떨어져 있다면 유동은 결국 유동 방향으로 아무런 변화가 없는 완전 발달 상 태에 도달한다. 일반적으로 출구의 위치는 이러한 완전 발달 영역에 위치하도록 한다. 출구(outlet)에서의 경계조건은 항 상 질량 보존을 만족할 수 있는 방향으로 설정되며 크게 두 가지 접근 방법으로 구분된다. 첫 번째 접근 방법은 경계면으로부터 첫 번째 셀에 위치한 값을 경계면에서의 속도 분포로 투영하는 방법이다. 이러한 방법은 질량 보존을 만족하게 하는 장점이 있으나, 경계면 반 대로 들어오는 역류(backflow)가 발생했을 때 불안정성을 일 으키는 단점이 있다. 이때 압력에 대한 경계조건은 압력 구배 가 0 이 되도록 설정한다. 두 번째 접근 방법은 압력 분포를 미리 정의 하는 것이다. 압력에 대한 고정 값 경계 조건을 적용한다. 이때 속도에 대 한 경계 조건은 속도 구배가 0 이 되도록 설정한다. 이러한 경 계 조건은 외부 유동이나 부력에 의한 유동, 다수의 출구를 가지는 유동 등에 적용된다. 3) 대칭 경계조건(symmetry boundary condition) 대칭 경계조건의 경우 모든 변수에 대한 법선 방향의 구배 가 0 이 되도록 설정한다. 이는 경계를 가로지르는 유동과 스 칼라 유속이 0 임을 의미한다. 4) 주기 경계조건(periodic boundary condition) 유동장이 반복되는 형태를 가지는 경우 적용한다. 출구 순 | {}
0f32170b-bc86-4414-911a-a69a15ef6fb6 | 1권.pdf | 3.15-8 제 3 편 설비 에너지계산 환 경계를 통한 유출과 입구 순환 경계를 유입이 같아지도록 해야 한다. 5) 벽면 경계조건(no-slip boundary condition) 벽면에서의 속도는 벽 자신의 속도로 정의 한다. 벽면이 고 정된 경우 속도는 0 으로 설정하고, 벽면이 움직이는 경우 움 직이는 속도에 따라 정의 한다. 벽면을 통과 하는 플럭스(flux) 는 0 이 되어야 하며, 압력 구배도 0 이 되도록 설정한다. 난류 유동의 경우 난류 운동에너지는 벽면에서 0 이며 난류 운동에너지 소산율은 벽면에서 유한한 값을 갖는다. 2. 멀티 존 기류 및 오염물질 전달 모델링 멀티 존 또는 네트워크 모델은 개별 실 사이의 공기 흐름 (airflow), 오염물질 전달(contaminant transport), 열전달 (heat transfer) 등의 물리적인 현상을 수학적 모델을 이용하 여 나타내기 위한 방법으로, 다수의 열적 특성이 다른 실을 갖는 건물에서 외피와 개구부, 실내공간을 통한 공기유동 해 석에 적합한 모델이다. 본 절에서는 네트워크 방법을 이용한 공기유동 및 오염물 질 전달에 대한 시뮬레이션 모델링에 대해 소개하고자 한다. 2.1 건물의 공기유동 개요 건물에서 공기유동 경로(airflow path)는 건물 외피 표면 의 틈새 (crack), 창문, 문 등을 통한 침기(infiltration), 부력 및 풍압효과 등의 자연환기, 덕트 및 실내 환기를 위한 설비 등에 의해 발생한다. 1) 틈새 (crack)을 통한 공기유동 네트워크 모델을 이용한 공기유동에서는 건물 외피의 틈새 (crack), 닫힌 개구부 등을 통한 공기의 유입, 유출 특성을 고 려해야 한다. 이런 구성요소 간 압력차는 풍압, 온도 및 습도 환경 및 공조시스템(HVAC, heating, ventilation and air- conditioning)의 작동에 의해서 결정된다. 실제 공기의 특성 은 점성과 밀도에 영향을 받지만 이상기체(idea gas)라고 가 정하면 오직 온도와 압력에 의해서 결정되며, 고려해야 할 다 른 요소는 틈새의 형태이다. 이는 주로 틈새의 위치, 벽체의 재료 및 시공 품질 등에 의해 결정된다. 이런 사항들을 고려하여 압력차와 유동의 관계를 나타내는 경험식은 구성요소의 유형에 따라 먹함수(power-law)의 형 태로 표현되며, 다음 식과 같다. Q= C(△P)" 여기서, ¦ Q ¦ : 틈새를 통과 하는 체적 유량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △P ¦ : 틈새를 통한 압력차, Pa ¦ ¦ C ¦ : 공기유동 계수, m2/s·Pa ¦ n : 공기유동 지수, 일반적으로 0.5~0.6 틈새의 형태를 반영하는 공기유동 계수 C 와 공기유동 특성 을 나타내는 공기유동 지수 n 의 값은 송풍팬을 이용한 가압 실험 또는 기존의 자료에 의해 구할 수 있다. 대부분 건물의 구조체의 침기 자료는 이 형태의 식에 적용이 가능하다. 이론 적으로 공기유동 지수 n 은 0.5(완전발달 난류)에서 1.0(완전 발달 층류)이다. 일반적으로 틈새를 통하는 공기유동은 난류, 층류, 천이유동의 혼합이고 0.65~0.7 이 사용된다. 이 식은 편 리하게 건물의 개구부의 틈새를 통한 침기를 계산하는 상관관 계이며, 물리적 법칙을 나타내는 것이 아니다. 멱함수식은 덕 트와 파이프의 유동을 나타낼 때도 사용될 수 있다. 이런 모 든 비선형의 관계식은 뉴턴-랩슨(Newton-raphson) 근사를 이용하여 계산된다. 2) 개구부를 통한 공기유동 개구부 개방 시의 개구부를 통한 질량유량은 베르누이 방 정식으로부터 오리피스 방정식을 유도하여 다음 식과 같이 계 산할 수 있다. Q= CdA V2p△P (28) 여기서, Cd : 유출계수 A : 개구부 면적, m2 : 공기의 밀도, kg/m3 P 유출계수 Cd 는 개구부를 통한 유동의 국소적 수축과 마찰 에 의해 달라진다. 3) 큰 개구부를 통한 공기유동 큰 개구부의 경우 부력에 의해서 양방향 이상의 유동이 동 시에 발행할 수 있다. 그림 11 은 수직 개구부에서 발생할 수 있는 공기유동 현상의 개요를 나타낸 것이다. 공기의 밀도를 그림 11 과 같이 선형 높이의 함수로 가정하 면 다음 식과 같다. Pi(z) =Poi+biz 여기서, 압력차를 선형으로 가정하면 다음 식과 같다. Pt(z) =Pto+biz (29) 개구부를 기준으로 양쪽의 기준 압력을 개구부 최 하단으 로 가정하고 베르누이 방정식을 적용하면 임의 의 높이 %에서 의 압력차는 다음 식과 같다. (30) P1(z) -P2(%)=(P01 - P02) -pl(polz+b122/2) - (pozz+b222/2)]+(Pro+iz) (27) (31) 임의 의 높이 z 에서의 속도 v 는 베르누이 방정식으로부터 다음 식과 같다. | {}
0abe9f06-367a-4ae5-8c9b-64f0c45c8b40 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-9 ![image](/image/placeholder) Z H Pi(z)=pio+biz P=(z)=po2+bzz ZN2 Pt(z)=por+biz ZN1 Poz Pot Doa Pto 02 그림 11 수직 개구부에서 공기유동 개요 P1(z)- P2(z) v(z) = 2 P (32) 발생 가능한 두 가지 중성대의 위치는 속도가 0, 압력차가 0 이 되는 지점이고 위의 식을 이항하여 정리하면 다음과 같다. g(b1 -b2)22/2-[g(P01 -P02) -bt]z +(-P01+Po2+Pto) =0 이 식의 실근은 한 개, 두 깨 혹은 없을 수 있다. 실근이 없 을 경우는 한쪽 방향 유동으로 개구부를 통과 하는 질량 유량 은 다음 식과 같다. (33) pu(z) Wdz Q= Ca0 /** H =0 여기서, 0 : 면적 감소 계수 W : 개구부 너비, m 실근이 하나일 경우 양향방 유동이고 개구부를 통과 하는 질량유량은 다음 식과 같다. (34) Q0,z1 = Cd 0 S2-0 pv(z) Wdz - 0 H Qz1,H= Cd 0 [ pv(z) Wdz z=#1 두 실근은 삼방향 유동을 의미하고 개구부를 통과 하는 질 량유량은 다음 식과 같다. Q0,21 = Cd0 / pv(z) Wdz z=0 (35) z2 Qz1,z2 = Ca 0 pu(z) W dz z=41 (36) H Qx2 H= Ca⌀ pu(z) Wdz z = Zo (38) 4) 연돌현상에 의한 공기유동 (39) 연돌효과(stack effect)란 실내외 온도차로 인하여 건물 내 부력이 발생하여 공기유동이 수직 방향으로 이동하는 현상 이다. 여름철보다는 실내·외 온도차가 큰 겨울철에 심하게 발 생한다. 이는 겨울철의 경우 저층에서는 외부의 대기압이 실 내압보다 높기 때문에 외부로부터 실내로 공기가 유입되고 고 층부의 경우는 반대로 실내에서 외부로 공기가 유출된다. 즉, 건물 전체가 하나의 연돌과 같은 역학을 하게 되는 현상이다. 특히, 초공층 건물의 경우 건물의 높이가 매우 높기 때문에 연돌효과 가 상대적으로 크게 발생되어 건물 내에 다양한 문제 를 일으킨다. 예를 들어, 연돌효과 로 인하여 건물 내부로 유입 된 공기는 소음을 발생시키며, 화재 시 가스의 상승으로 상층 부에서부터 하층부로의 피해가 발생하게 된다. 건물 층고에 따른 압력차는 일반적으로 아래의 식과 같다. Ti-To △P= CPigAh To (40) 여기서, C : 건물 기밀성능 계수 △h : 해당 층과 중성대의 높이차, m Ti : 실내온도, K To : 실외온도, K 위이 식에 의하면 건물 내·외의 압력차는 중성대로부터의 높이와 건물 내·외의 온도차에 비례하는 것을 알 수 있다. 즉, 건물의 높이가 높아지거나 건물 내의 온도차가 증가하게 되면 그 만큼 건물 내의 압력차가 증대하여 연돌효과 가 증가하게 된다. C 는 건물에 따른 비례계수이며, 이론적으로 완전히 기 밀한 건물의 경우는 1, 완전히 개방된 건물의 경우 0 으로 가 정할 수 있다. 5) 풍압에 의한 공기유동 풍압효과(pressure effect)는 바람이 불면 건물 주위에 복 잡한 기류가 발생하며 건물 표면을 따라서 다양한 풍압의 분 포가 발생시킨다. 이를 풍압효과 라고 한다. 바람이 불어오는 방향의 건물면의 압력은 대기압보다 높고, 반대면은 대기압보 다 낮게 된다. 일반적으로 압력차는 풍속의 제곱에 비례하여 나타나며 다음 식과 같다. (37) P = CDP 을 여기서, (41) Cp : 풍압계수 v : 풍속, m/s 상기 식에서 P 는 바람에 의하여 건물표면에 작용하는 정 압증가분이고, CD 는 풍압계수로서 바람의 방향과 건물면의 위치에 따라 다르다. | {}
1b4dfc18-00ba-4201-a4db-4887487e47f9 | 1권.pdf | 3.15-10 제 3 편 설비 에너지계산 2.2 멀티 존의 공기유동 모델링 기본 이론 네트워크 모델은 실내 공기가 완전혼합이 되었다는 가정에 서 다수 실에서의 공기유동을 예측하는 모델이다. 네트워크 모델은 건물의 실이나 존을 각각의 노드로 간주고하고 건물 전체를 이러한 노드들로 구성된 격자시스템으로 가정하며, 두 개의 노드 간의 연결은 주어진 저항을 갖는 공기유동 경로 (airflow path)로 표현한다. ![image](/image/placeholder) 환기 팬 창문 문 창문 창문 문 그림 12 네트워크 모델링 개요 그림 12 두 개의 공간을 갖는 건물을 네트워크 모델에 의 해 나타낸 것으로 네트워크 모델링은 질량 평형 방정식에 기 초를 두고 있다. 1) 네트워크 모델의 공기유동 지배방정식 네트워크 모델에서의 공기유동 지배방정식은 각 유동경로 사이의 압력차와 그에 따른 개구부를 통한 공기유동을 고려하 여 산정할 수 있다. 임의 의 두 노드 사이의 공기유동은 각 침 기 경로에 대한 k 와 n 값을 알고 있다고 하면 공기유동 지배 방정식은 다음과 같다. 요 = kiAi (△Pi)TLi (42) 여기서, ki : i 번째 공기유동 경로의 유동 계수, m2/s·Pa Ai : i 번째 공기유동 경로의 침기 면적, m2 △P : i 번째 공기유동 경로의 노드 간 압력차, Pa : i 번째 공기유동 경로의 유동 지수 ni Qi : i 번째 공기유동 경로의 체적 유량, m2/s (1) 직렬로 연결된 공기유동 경로에 대한 지배방정식 그림 13 은 직렬로 연결된 공기유동 경로의 예를 나타낸 것 으로 지배방정식은 다음과 같다. △Pt = △P1 + △P2 Q=k1(△P1)+l=k2(△P2)까 2 (43) ![image](/image/placeholder) P P2 P n n2 Q Q 1 k1 2 kg 4p1 4p2 △pt 그림 13 직렬로 연결된 공기유동 경로 예 (44) 상기의 식을 정리하면 다음 식과 같다. △Pt= (Q/k1)1/n1+ (Q/k2)1/n2 상기 식의 k1, k2, n1, n2 의 값이 주어지면 직렬로 연결된 두 개의 공기유동 경로를 통한 체적유량 Q 는 상기의 식을 반 복 계산함으로써 산정할 수 있다. (45) (2) 병렬로 연결된 공기유동 경로에 대한 지배방정식 ![image](/image/placeholder) n1 Q1 k1 P1 P2 Q 1 1 n2 k2 △p 그림 14 병렬로 연결된 공기유동 경로 예 그림 14 는 병렬로 연결된 공기유동 경로의 예를 나타낸 것 으로 지배방정식은 다음과 같다. Qt= Q+ Q2 Q= k1 (△P)"l Q2= k2 (△P)"2 상기의 식을 정리하면 다음 식과 같다. Qt= k1 (AP)"1+k2(AP)"2 (46) 상기 식의 k1, k2, n1, n2 의 값이 주어지면 병렬로 연결된 두 개의 공기유동 경로를 통한 총 체적유량 있는 상기의 식 을 반복 계산함으로써 산정할 수 있다. (3) 1 개 노드에서 교차되는 공기유동에 대한 지배방정식 임의 의 존을 그림 15 와 같은 1 개의 노드에서 교차되는 공 기유동 네트워크로 나타낼 수 있다. 노드에 연결된 공기유동 (47) (48) (49) | {}
6b846b1b-32da-4ad2-8fac-5cffe99519f3 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-11 의 경로가 j 개일 경우(그림 15 의 경우는 3 개) 존에서의 질량 보존 지배방정식은 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) P3 외부노드 5 n3 지붕 P1 n 1 ng P2 k, 4 k2 외부노드 벽 내부노드 벽 외부노드 그림 15 1 개 노드에셔 교차되는 공기유동 예 �PiQ=0 (50) 여기서, Qi : i 번째 공기유동 경로의 체적유량, m2/s Pi : i 번째 공기유동 경로의 공기밀도, kg/m3 상기 식을 멱법칙을 적용하여 정리하면 다음과 같다. �P(P-P)"= 0 여기서, (51) P : 존의 내부압력 Pi < P 일 경우 상기 식이 음수가 되기 때문에 상기 식을 다음과 같이 나타낼 수도 있다. Pi- PA =아 �pkiP-Pl P- 공기유동 방향에 대한 부호는 존으로의 침기일 때 (+)이고, 존에서의 누기일 때(-)이다. 각 공기유동 경로에 대하여 ki, ni 및 P 를 알면 내부압력 P 는 상기의 식을 반복 계산함으로 써 산정할 수 있고, 각 누기 경로에 대한 있는 멱함수를 이용 하여 산정할 수 있으며, 존에 대한 총 침기량은 다음과 같다. (52) Qt = �� (53) 1 개 존에서의 질량 보존 지배방정식을 이용한 총 침기량 산정 방법과 동일한 방법으로 몇 개의 존을 통한 침기량을 산 정하면 총 jm 개의 공기유동 경로를 갖는 m 번째 존에 대한 질량 보존 지배방정식은 다음과 같다. �PimQim= 0 상기 식에 멱법칙을 적용하고, Pi < P 일 경우 상기 식이 음수가 되지 않도록 다시 정리하면 다음 식과 같다. Pim - Pm = 아 �PinKim¦Pim - Pm⌀i ¦Pi - Pml (54) 여기서, (55) Ki⌀ : m 번째 존의 i 번째 공기유동 경로의 유동 계수 nim : m 번째 존의 i 번째 공기유동 경로의 유동 지수 Pim : m 번째 존과 i 번째 공기유동 경로를 통해 연결된 존의 압력 Pm : m 번째 존의 내부 압력 각 존에 대해 상기 식을 적용하면 전체 q 개의 존에 대한 질량 보존 지배방정식은 다음과 같다. Pim - Pm =아 E⌀ok P - Pm¦ nim Pim - Pm] (56) 2.3 멀티 존 오염물질 전달 모델링 기본 이론 실내의 오염물질 방출 모델은 주어진 실내의 환경조건에서 시간의 경과 에 따른 다양한 오염물질의 방출 속도를 예측하는 데 사용된다. 오염물질 방출 모델은 챔버 실험을 통해 확보한 방출속도의 분석, 실험 기간 이후의 방출속도의 추정 및 건축 자재 등에 의한 실내 오염물질 농도 예측 등에 활용된다. 실 내에서 발생한 오염물질의 전달 과정을 평가하기 위해서는 경 험 모델과 물질전달 모델 등이 일반적으로 이용되고 있다. 1) 경험 모델(empirical model) 경험 모델은 챔버에서의 오염물질 방출량 측정 데이터의 통계적 분석을 통해 이를 표현하기 위한 단순한 수식으로 나 타낸 것이다. 일반적으로 널리 알려진 일차 감쇄 모델 (first-order decay model)이며, 다음 식과 같다. R(t) = R⌀e- kt 여기서, R(t) : 시간에 따른 방출속도, mg/m2·h Ro : 초기 방출속도, mg/m2·h k : 1 차 감소 계수, 1/h 일차 감쇄 모델의 부정확성을 보완하고, 다양한 오염물질의 방출 특성을 통계적으로 유사하게 표현하기 위해 계수를 추가 한 다중 감쇄 모델(multi-compartment decay model) 등 도 있으나 경험 모델은 경험 상수의 물리적 의미가 없고, 챔 (57) | {}
3e0c0f85-5f11-49f4-b2c4-a6b53df31548 | 1권.pdf | 3.15-12 제 3 편 설비 에너지계산 버 실험의 데이터를 표현하기 위한 것이므로 방출에 영향을 미치는 내부인자와 외부인자가 한 번에 평가된다. 또한 챔버 실험의 환경 조건과 는 다른 실제 건물에서의 방출 데이터를 예측하는 것은 불가능하다. 2) 물질전달 모델(mass transfer model) 물질전달 모델은 자재 내부 및 공기유동 영역의 압력, 농 도, 온도에 따른 확산 등 물질전달 이론에 준하여 개발되었으 며, 픽스 법칙(Fick's law)가 자재 내부의 오염물질 확산을 설명하기 위하여 주고 사용된다. 물질전달 과정은 재료 내부 의 오염물질 확산 과정과 재료 표면과 인접 공기와 의 상호작 용으로 인한 표면 물질전달과 정으로 구분되어야 한다. 일반적 으로 재료의 물리적, 화학적 특성은 재료 내부의 오염물질 확 산을 지배하는 확산 계수의 결정에 영향을 미친다. 실내에서 오염물질의 전달 과정은 방출과 정의 모델링 범위 에 따라 자재표면의 증발과 정을 지배적으로 고려한 모델과 자 재 내부의 확산과 정까지 포함하는 모델 등으로 구분되며, 경 험 모델과 달리 초기 농도, 확산 계수, 대류 물질전달 계수 등 의 물리적 인자들을 사용하기 때문에 실제 건물의 오염물질 전달 모델에 적합하다. 2.4 멀티 존 모델링의 보정 시뮬레이션을 이용하여 건물의 실내 공기유동 및 오염물질 전달 현상에 대해 예측할 경우 예측하고자 하는 결과 를 나타 내고자 다양한 가정과 입력 조건들이 필요하며, 이러한 입력 조건들은 주관적인 판단에 의해 수립되고 설정된다. 그러므로 시뮬레이션의 결과 는 실제 건물에서 일어나는 현상과 상당한 오차가 발생할 수 있으므로 적절한 변수들을 합리적으로 선정 하여 입력해야 한다. 멀티존 네트워크 모델을 이용하여 예측할 경우, 같은 재료 의 건물일지라도 구조 및 작업자에 따라 건물의 지어진 특성 뿐만 아니라 초기 설계된 공조시스템과 실제 건물에서 공조시 스템이 운영되는 것이 다르기 때문에 실제 건물에서의 현상과 시뮬레이션 변수 내 결과 의 차이가 발생하게 된다. 이처럼 건물을 구성하는 시뮬레이션 변수들을 실제 건물이 나 환경의 특성을 고려하지 않고 입력할 경우 시뮬레이션 결 과의 유효성은 감소할 수 있다. 따라서 시뮬레이션 입력 변수 는 실제 건물에서 발생하는 여러 현상을 비슷하게 모사하기 위한 보정 작업을 필요로 한다. 모델 보정은 모델의 예측값과 측정값의 차이를 줄이기 위해 모델 입력 변수 또는 모델 매개 변수(parameter)를 합리적인 방법을 이용하여 조정(tuning) 하는 과정으로 다음과 같이 크게 3 가지로 구분된다. 1) 시행 착오법(trial and error) 시행 착오법은 모델의 계산 결과 가 실제 건물에서의 측정 데이터와 유사해질 때까지 반복적으로 입력 변수의 값을 조정 하면서 모델을 수정하는 방법이다. 모델 보정 과정 및 품질이 주관적 판단 및 경험, 전문적 지식에 의존적으로 경험과 지식 이 부족하면 보정된 모델의 신뢰성이 떨어질 수 있다. 또한 모델의 입력 변수 개수가 많아지면 모델 보정 과정을 통해 변 경해야 할 변수의 종류와 범위가 기하급수적으로 늘어나게 되 어 시행 착오법은 상당한 시간이 요구되며, 모델 보정에 대한 논리가 부족하여 보정 결과 에 대한 신뢰성을 떨어뜨리는 원인 이 될 수 있다. 2) 확정적 접근(deterministic approach) 확정적 접근은 최적화 기법과 같은 수학적 방법을 이용하 여 입력 변수를 추정하는 보정 방법이다. 이 방법은 모델의 예측값과 측정값의 차이를 목적함수로 정하고, 목적함수를 최 소화하는 입력 변수 집합을 탐색하는 수학적 최적화 기법을 이용하므로 모델 보정은 체계적으로 수행되고 불확실 변수는 수학적 알고리즘에 의해 사용자가 설정한 상한 값과 하한 값 사이에서 자동으로 추정된다. 이 방법은 목적함수를 최소화하 는 단 하나의 입력 변수 집합을 구하는 결정적 접근으로, 입 력 변수에 내재된 확률적 특성을 고려하지 못하므로 모델의 입력 변수 중 확률적 특성이 강한 변수가 결과 에 상당한 영향 을 미치는 경우 보정 결과 에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다. 3) 확률적 접근(stochastic approach) 확률적 보정 방법은 베이지안 추론(bayesian inference) 기법이 적용된다. 베이지안 추론은 모델의 예측 값과 측정 값 사이의 불일치를 최소화하는 입력 변수의 확률분포를 추정하 는 방법이다. 최적의 해로 여겨지는 단일 변수 집합을 구하는 확정적 보정 기법과 달리 확률적 보정은 모델의 불확실성을 고려하여 가능한 해의 집합을 구한다. 확률적 보정 방법은 시 뮬레이션 모델 보정 분야에서 가장 진보된 모델 보정 기법으 로 적용 사례가 증가하고 있다. 입력 변수 또는 매개 변수들의 보정 절차는 대상 건물의 현상과 최대한 비슷해질 수 있도록 변수들의 값을 조정 또는 수정하는 것으로 모델 보정은 일반적으로 다음의 과정으로 진 행된다. ① 입력 또는 매개 변수 선정과 불확실성 정량화 ② 입력 또는 매개 변수의 민감도 분석 및 변수 선별 ③ 선별된 변수들의 범위 내(최소~최대)에서 모델 보정 ④ 모델 보정 결과 의 검증 2.5 멀티 존 모델링의 검증 그림 16 은 멀티 존 모델링의 검증을 위한 하나의 존으로 구 성된 단순한 건물 모델을 나타낸 것이다. 건물 모델은 높이가 다른 두 개의 개구부, 내부 열원 및 축열체(thermal mass)로 구성되어 있다. 건물 모델에서와 같이 실외 온도는 주기적으 로 변화하므로 개구부를 통과 하는 연돌 현상에 의한 유량 또 한 실외 온도에 따라 변화하게 된다. 그림 16 의 모델에 대한 검증은 시뮬레이션과 이론 해석의 결과 비교에 의해 수행되었다. 축열체에 대한 에너지 방정식과 개구부를 통과 하는 유량에 대한 이론 해석 결과 는 다음 식에 의해 산정된다. aTi w MCM +pCplql(Ti- To) = E a(wt) (58) | {}
627bf602-b007-43ae-982d-0997cf090104 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-13 ![image](/image/placeholder) T, T h q 그림 16 두 개의 개구부를 갖는 단순 건물 모델 2� 3 sin(wt)+C lqlq 0 (59) C 17 Ti(wt) = 1 + 2gh(CdA*)2 (60) To = To+△Tosin(wt) =300+8sin 2/4 (61) 여기서, : 체적 유량, m2/s q T : 실내 온도, °C To : 실외 온도, °C To : 실외 평균 온도, °C △TO : 실외 온도 변화 진폭, °C w : 실외 온도 변화 주기, 1/h M : 축열체 중량, kg CM : 축열체 비열, J/kg·°C Cp : 공기 비열, J/kg·°C P : 공기 밀도, kg/m2 a : 부력에 따른 공기 변수, m2/s 0 : 실외 온도 변화에 따른 공기 변수, m2/s t : 시간, h g : 중력 가속도, m2/s h : 두 개구부의 사이의 거리, m Ca : 배출 계수 * 유효 개구부 면적, m2 A : 그림 17 의 결과 에 의하면 연돌 현상에 의해 개구부를 통과 하는 유량은 실외 온도와 동일한 24 시간 주기로 변화하는 것 으로 나타났으며, 실내 온도는 축열체에 의해서 일정하게 유 지되는 것을 알 수 있다. 온도차 To - T 가 최대일 때 체적 유량 q 가 최대가 되는 것으로 나타났으며, 시뮬레이션과 이론 해석의 결과 가 거의 유사한 것을 알 수 있다. 그림 18 은 멀티 존 모델링의 검증을 위한 두 개의 존으로 구성된 건물 모델을 나타낸 것으로 공기 유동 요소에 대한 개 요는 다음과 같다. ① 체적 : 100 m2(A 및 B 공간) X-Axis: Time, h Y-Axis: Temperature, °C Chart Type: line 0 6 12 18 24 30 36 42 48 item_01 26.0m2/s 28.0m2/s 34.0m2/s 34.0m2/s 28.0m2/s 24.0m2/s 26.0m2/s 24.0m2/s 1.0m2/s - q_analytical ロ q_contam+trnsys 그림 17 모델 검증 결과(실내온도 및 유량) ② 틈새 면적 : 0.01 m2 (중간벽, B 공간 지붕 및 벽) ③ 중간벽과 B 공간 벽 개구부 위치 : 1.5 m ④ 지붕 개구부 위치 : 100 m 그림 18 의 건물 모델은 송풍기를 통해 공급된 공기가 A 와 B 공간 사이의 중간벽에 있는 틈새를 통하여 B 공간의 지붕 과 벽의 틈새를 통하여 외기로 배출되는 공기 유동을 나타낸 것이다. 모델의 검증은 A 공간에 차압 50 Pa 을 유지 하기 위 한 송풍량에 대한 시뮬레이션과 이론 해석 결과 비교에 의해 수행되었다. 누설등가면적과 A 공간에 일정 차압을 유지하기 위한 송 풍량은 다음 식에 의해 산정된다. $${\frac{1}{A_{T}^{2}}}={\frac{1}{A_{1}^{2}}}+{\frac{1}{A_{2}^{2}}}$$ Q=1.29 CATVP 여기서, (62) AT : 누설등가면적, m2 A1 : 공간 A 와 B 사이의 누설 면적, m2 A2 : 공간 B 의 누설 면적, m2 (63) ![image](/image/placeholder) 지붕 0 A B 중간벽 송풍팬 벽 그림 18 두 개의 존을 갖는 건물 모델 | {}
e758fd41-c769-4a9b-a032-3b878ff711fa | 1권.pdf | 3.15-14 제 3 편 설비 에너지계산 ¦ Q ¦ : ¦ 송풍량, ¦ m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ : ¦ 유량 ¦ 계수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P ¦ : ¦ 차압, ¦ Pa ¦ 그림 19 와 그림 20 은 위에서 산정한 값을 Contamw 프로 그램에 입력하여 시뮬레이션을 수행한 결과 를 나타낸 것으로 A 공간의 압력은 50.0208 Pa 로 이론 해석 결과 와 유사한 것 을 알 수 있다. 3. 건축 환경 시뮬레이션 건축 환경 공학은 인간의 욕구에서 비롯된 더욱 안전하고 쾌적한 생활공간의 확보를 위한 자연 환경의 이용과 제어를 위한 모든 기술을 말하는 것으로, 건축 계획의 기초가 되는 분야라고 할 수 있다. 건축의 환경 조절 방법은 건축적 방법 을 통한 조절과 설비적 방법을 통한 조절로 분류할 수 있으 며, 건축 환경 공학은 전자의 환경 조절 방법을 말한다. 현재, 컴퓨터를 이용한 건축 환경 시뮬레이션은 신뢰성과 사용성이 크게 증대되어 건물의 실내 환경 예측과 환경 계획 평가 등의 정량적 분석에 의한 정확하고 풍부한 건축 설계 자 ![image](/image/placeholder) · 그림 19 contamw 시뮬레이션 결과 (풍량 -녹색 막대그래프, 차압-분홍색 막대그래프) ![image](/image/placeholder) 50 0001 1 10661 ⌀T 요 10~115 4 15:09509 0 41 0549500 4 JL1816 -1 6MP 4 YOAR 000 H21143 1142231 地 10946561 Mov · 0 05210w2 shin 50 0208 Pr 100012 의 B 1001 1022 1740kw00 0 그림 20 contamw 시뮬레이션 결과(풍량, 차압) 료를 제공할 수 있어 건축 환경 계획에서의 사용 및 중요성이 증대되고 있다. 3. 1 일조환경 평가 건물에서 일조 및 일영의 평가는 태양과 대상 건물의 관계 를 분석하는 것으로 태양의 위치에 대한 기본적인 이해가 필 요하고, 대상 건물이 위치하는 지역 및 향 등을 고려한 해석 이 요구된다. 1) 일조와 거주환경 태양광선은 지구상에 존재하는 에너지의 근원으로서 건물 의 실내 환경 및 인간의 건강이나 심리에도 많은 영향을 미친 다. 태양광선은 대기를 통과 할 때 산란과 흡수에 의해 그 에 너지의 일부를 잃게 되지만 대부분은 직접 지상에 도달한다. 태양광선은 그림 21 에서와 같이 파장에 따라 자외선(infrared radiation), 가시광선(visible radiation), 적외선(ultraviolet radiation) 등으로 분류된다. 자외선은 화학적 작용이 강하여 화학선, 가시광선은 눈으로 느껴지는 빛으로서 주간의 밝기는 이 파장역의 방사로 인한 것이다. 적외선은 열작용이 강하여 열선이라고도 하나 위의 자외선, 가시광선도 지상에서는 열에 너지로 변환되어 건물 실내의 열환경을 형성하게 된다. 거주 환경에 대한 일조의 효과 는 앞에서 언급한 화학적 효 과, 광 효과 및 열적 효과 와 같은 태양광선 자체가 가진 직접 적인 효과 와 일조가 확보됨으로써 얻어지는 간접적인 효과 가 있다. (1) 직접적 효과 빛이 잘 들어오는 건물은 매우 쾌적하며, 건강함을 느끼게 한다. 일조에 의한 보건 위생적 효과 는 그림 21 과 같은 태양 광선 분광분포에서 파장이 짧은 자외선의 영향 때문이라고 말 할 수 있다. 지구표면에 도달하는 자외선 중에는 파장이 290 ~320 nm 범위의 자외선은 비타민 D 의 생성작용, 세포의 발 육 촉진, 혈액 중에 백혈구, 혈색소, 칼슘, 인, 철분 등을 증가 시키며 인간의 보건과 건강에 큰 역할을 하고 있다. 하루 중 자외선 양이 많아지는 것은 대체로 오전 10 에서 오후 2 시까 지의 사이이며 11~12 시경에 최고로 된다. 자외선의 양은 그림 22 에서와 같이 태양의 고도가 높은 정 오에 가까울수록 많아지는 것인데 이것은 대기에 의한 자외선 의 흡수량이 대기의 통과 거리가 짧을 수록 적어지기 때문이 다. 자외선양의 월별 변화를 분석하면 역시 태양고도가 높은 하계에 많고 태양고도가 낮은 동계에 적다. (2) 간접적 효과 거주지역에서 태양고도가 가장 낮은 동짓날 일조의 확보는 건물 전면으로부터의 일정거리 확보를 의미하게 된다. 그러므 로 충분한 빛이 실내로 들어와 밝기가 확보되고 통풍이 원활 하며 침기도 다소 방지할 수 있다. 또한 인접건물 거주자에 의한 프라이버시 침해의 염려가 적고 일조를 위한 인동거리가 확보됨으로써 양호한 거주환경 이 만들어 진다. 그러므로 거주환경의 평가에 있어서 일조시 간을 종합지표로 고려할 수 있다. 또한 고층건물에 의한 일조 권 침해 문제는 일조권에 의한 직접적 효과 보다는 간접적 효 | {}
40975850-9caa-473a-a0db-7837300e390d | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-15 Chart Type: line 0.3 0.6 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 item_01 0.2kW/m2 1.5kW/m2 1.0kW/m2 0.5kW/m2 0.0kW/m2 0.05kW/m2 0.02kW/m2 그림 21 태양광선 분광분포 ![image](/image/placeholder) 정 자전축 오 대기권 da a 오전 8 시 S'EZ 지구 a : 태양고도 d12 : 12 시 대기권 통과 거리 dg : 8 시 대기권 통과 거리 그림 22 태양광선 대기권 통과 거리 과에 중점을 두어 거주지역의 전반적인 환경을 보호하는데 더 큰 의미가 있다. (3) 일조시간 일조시간은 건물 등 장애물까지도 고려하여 맑은 날씨일 때 실제로 일조를 기대할 수 있는 시간이며, 창문 앞의 장애 물에 의한 일조의 저해를 예측하거나 측정하기가 간편하므로 거주 환경의 평가 지표로 사용되고 있고, 보통 1 일이나 한 달 동안에 비친 시간수로 나타낸다. 일조시간의 길이는 벽면의 방위에 따라 상당한 차이가 있 고, 동일 벽면에서도 날씨에 의해 변화가 발생할 수 있다. 그러므로 1 일 중 담천인 경우에 건물 외벽이 직사일광을 받는 시간수를 그 외벽의 가조시간(건물 앞 등에 장애물이 전 혀 없다고 가정하였을 때 햇빛이 비칠 수 있는 시간)이라 하 여 일조시간의 기준으로 한다. 건물에서 일조의 평가는 일조시간 또는 일조율(일조시간과 가조시간의 비, %)에 의해 평가된다. 2) 일조환경의 기본 이론 (1) 태양위치 태양위치는 일사가 오는 방향을 의미하므로 그림 23 과 같 이 태양 고도각과 방위각에 의해 표시된다. 태양 고도각 (altitude, h)은 태양과 수평면이 이루는 각도를 말하며, 태양 방위각(azimuth, A)은 태양을 수평면에 투영한 위치가 정남 쪽과 이루는 수평각을 말한다. 태양 고도각과 방위각은 다음의 수식에 의해 정확히 계산 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) sun ray 2 altitude N W 8 horizontal projection of sun ray azimuyh E S 그림 23 태양 고도각과 방위각 태양 적위 계산 태양 적위(declination, 6)는 지구의 중심과 태양의 중심을 잇는 선이 지구의 적도와 이루는 각도이며 다음 식에 의해 산 정할 수 있다. 360(n+284) 8= 24.45.sin 365 (64) 여기서, n : 1 월 1 일을 기준으로 한 계산 대상일의 일수 (예, 1 월 1 일은 1, 12 월 21 일은 355) 태양 고도각 계산 태양 고도각은 다음 식에 의해 산정할 수 있다. h= sin74(sin�-sin⌀+cosd·cos⌀-cost) 여기서, ⌀ : 대지의 위도, 。 8 : 태양의 적위, 。 t : 시각, 。 (예, 1 시간은 15°, 24 시간은 360°) (65) 태양 방위각 계산 태양 방위각은 다음 식에 의해 산정할 수 있다. 1 cosd·sint A= sin cosh (2) 태양 위치도 태양 위치도는 천구면 상에 태양 궤적을 수평면에 사영한 것으로 위치별로 그려져 있어 임의 의 시각의 태양 고도각과 방위각을 구할 수 있다. 이를 이용하여 건물에서 일조의 영향, 차양 및 루버의 효과 등을 검토할 수 있다. (66) 사영도가 그려지는 면은 천구의 중심을 지나는 수평면 또 | {}
bf0589f1-bdb1-49d1-a189-8b1c4c0732f6 | 1권.pdf | 3.15-16 제 3 편 설비 에너지계산 는 수직면인 경우가 많다. 또한 사영 형식에는 정사영, 등입체 각 사영, 등거리 사영, 극사영 등이 사용되며, 각각의 특징이 있는 태양 위치도를 만든다. 그림 24 는 등거리 사영 방식에 의한 태양 위치도를 나타낸 것이다. ① 정사영 정사영 방식은 사영된 도형의 면적이 입사각 투사율에 비 례하여 채광 계산에 편리한 특성이 있으며, 중심거리 r 은 다 음 식에 의해 산정할 수 있다. r= Rcosh ② 등입체각 사영 등입체각 사영 방식은 사영면에 상관없이 사영도의 면적이 변화지 않는 특징이 있어 시환경(���) 평가에 편리하며, 거리 r 은 다음 식에 의해 산정할 수 있다. 7= R sin(cos h2 -sin 을) (67) ③ 등거리 사영 등거리 사영 방식은 태양 고도를 길이에 비례시킨 것으로 태양 고도를 용이하게 선정할 수 있는 특징이 있고, 중심거리 r 은 다음 식에 의해 산정할 수 있다. h r= R 1 - 90° (68) (69) ![image](/image/placeholder) Z 천정 방위각 A 의 방위원 P S 사영면 a N 135° 120° 7 120° 5 20° 20 40° 40° 6 60° 60° 100° 4 13121 E 80% 80 100° 동지 8 =-23. 27° =0 80° W 10-9 80° 춘추분 8 -15 60° =-23.27 동지 8 60° 40° 40° 20 20° S b 그림 24 태양위치도(등거리 사영) (3) 일영곡선 일영곡선은 수평면 상에 수직으로 세운 막대의 그림자 선 단이 평면상에 그리는 궤적으로 일영곡선을 사용하여 건물에 의한 일영의 상황이나 창문에 의한 실내의 일조 범위를 산정 할 수 있다. 그림 25 에서 수평면 T1 에 던져지는 막대의 끝 P 의 그림자 P1 의 궤적이 일영곡선이다. 단위 길이 막대의 수평면 상의 위 치 01 을 원점으로 하여 서쪽 방향에 x 축을 잡고, 남쪽 방향에 y 축을 잡으면 점 P1 의 좌표는 다음 식으로 나타낼 수 있다. x = cota·sin⌀ y= cota.cos⌀ (70) ![image](/image/placeholder) N T2 O2 w 수평면 E P2 h A 일사곡선 S N 수평면 h w 일영곡선 그늘길이(cot h) E A T1 S (71) 그림 25 단위 길이 막대 일영곡선 따라서 각 시각의 고도각, 방위각을 계산하고, 그것을 위의 식에 대입하여 각 시각의 점 P1 의 위치를 구하면 일영곡선을 그릴 수 있다. 그림 26 은 북위 35°에 있어서의 수평면 일영곡선을 나타낸 것이며, 이 그림은 스케일 1 의 막대 끝의 일영곡선을 나타내 고 있다. ![image](/image/placeholder) 10 12 11 13 동지(8=-23*27°) 16- 10* 9 10 14 15 8=-15") 60. 60' 춘추분(8=0*)= 17 W +90* 90* E 60+ (8=15") 40°50 70 30° 하지(8=23'27') 20' 15 0 2 -18- 3) 일조환경의 평가 방법 그림 26 수평면 일영곡선 건물에서 일조환경의 분석을 정확히 하기 위해서는 태양과 평가 대상 건물의 일조환경에 영향을 미치는 주변 건물, 일조 시간 분석 대상 건물을 포함한 주변 현황 등을 고려할 수 있 | {}
93aa3f66-dab2-4af1-80d9-9d84ac214460 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-17 어야 하며, 이를 위해서는 일조환경을 정량적으로 검토할 수 있는 평가 방법이 적용되어야 한다. (1) 일영도와 일영 시간도 일영도는 태양 쾌적에 따라 대상 건물이 지면 또는 검토해 야 할 면에서 일정 거리에 떨어진 수평면에서 만들어지는 각 시각의 해당 그림자의 형상을 그린 그림으로 대상 건물에 의 한 하루 동안의 일영 변동 사항이나 일영이 그 주변에 미치는 범위 등을 분석할 수 있다. 그림 27 은 북위 35 도에서 동지날의 일영 곡선을 이용하여 대상 건물의 일영도를 그리는 방법을 나타낸 사례이다. ![image](/image/placeholder) 8 시 R 1 시간 일영선 2 시간 일영선 N 동지 9 K1 P1 10K 14 13 Li R1 R2 E W 10m 그림 27 일영 시간도 이용 분석 사례 일영 시간도을 이용한 평가 방법은 일영이 발생하는 시간 에 대해서는 어느 정도의 경향을 예측할 수 있으나, 일영 발 생 시간에 대한 정량적인 평가는 할 수 없는 한계가 있다. 따라서 일반적으로 어느 장소의 일영에 주의 할 것인지와 평가시 이용한 방위, 그림자의 배율 및 방향이 타당한지에 대 한 보조적인 평가 방법에 사용된다. (2) 등시간 일영도 등시간 일영선은 그림 28 에서와 같이 대상 건물에 의한 일 영 시간의 같은 값을 갖는 지점을 연결한 곡선으로 일영 시간 이 직접 표현되어 있으므로 그대로 일영 규제의 적법 여부를 확인 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 3 �=35.41°동지 d-40 WxDxH-20x10x30 그림 28 등시간 일영도 이용 분석 사례 각각의 등시간선이 각각의 측정선 내에 있으면 일영 규제 를 해결할 수 있으나, 어떤 방법으로 등시간선을 작성하여도 등시간선의 위치나 시간에 오차가 발생하므로 이를 이용한 일 조 평가 시 고려해야 한다. (3) 일조도표 일조도표(또는 일조차트)는 일조에 관한 검토를 용이하게 하기 위해 대상일을 동지날로 정하고 수평 사영면의 높이를 바꾸어 다수의 일사 곡선을 하나의 그림 위에 그린 것이다. 일조도표는 그림 29 에서와 같이 대상 건물이 특정 검토 지점 에 미치는 일조상의 영향을 평가하는데 매우 유용한 방법이다. ![image](/image/placeholder) W E W E 14 시 10 분 11 시 35 분 15 시 20 분 12 시 30 분 13 시 2 3 시 40 분 20 H=20m 20m H=20m H= 20m S S 그림 29 일조도표 이용 분석 사례 일조환경의 평가 방법으로는 일조시간 분석, 일영 분석, 일 조도표 분석을 포함하여 월드램, 반천공도, 전천공도, 벽면시 각 일영도, 동영상 일영 분석 등에 의한 방법 등이 있다. 4) 일조환경 시뮬레이션 도구 건물의 일조환경 평가를 위한 시뮬레이션 도구에는 Ecotect, Daysim, Sanalyst 등 여러 가지가 있다. (1) Ecotect Ecotect 은 친환경 설계 및 환경 분석 도구로서, 건물의 초 기 설계단계부터 최종 평가까지 다양한 분야의 건축 환경을 평가 및 분석한다. Ecotect 를 이용하여 신속하고 간단하게 일 조환경 평가 및 분석, 태양의 위치 및 움직임에 따른 일영의 분석, 태양의 시간별 위치 및 연중 궤적 분석 등이 가능하다. ![image](/image/placeholder) **** 그림 30 Ecotect 이용 시뮬레이션 사례 또한, 기존의 태양궤적도로는 분석이 어려운 태양의 위치를 해당 모델과 함께 연중 태양궤적을 3D 로 나타내어 일조 환경 을 분석할 수 있으며, 단지 계획이나 주변 건물의 영향을 파 악하고자 할 때 매우 유용한 도구이다. 그림 30 은 Ecotect 시 뮬레이션의 예를 나타낸 것이다. | {}
d9fbd687-b79d-43db-847e-53a61942eff2 | 1권.pdf | 3.15-18 제 3 편 설비 에너지계산 (2) Daysim Daysim 은 건물의 일조 및 일사량, 에너지 사용에 따른 환 경부하를 정량적으로 평가 및 분석할 수 있는 도구로서, 다양 한 설계 대안에 대한 시뮬레이션 분석을 통해 성능을 예측하 고 최적의 설계 방안을 도출하는데 유용한 도구이다. Daysim 은 단일 도구가 아닌 일조의 계산 엔진 형태를 하 고 있으며, Sketch up, Rhino, Ecotect 등에서 플러그인으 로 설치하여 사용할 수 있다. 그림 31 은 Daysim 시뮬레이션 의 예를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) GSDAYSIM 30 Elto Site Building Eviding Mode Sensor Foone Fie Sendar Feint File 4_20.pts.rotated.prs : Sender Units Change Seneors View PaintFile OGP View Fie! MA_DGP Select View File Shading be Please specify the shading decive iype Stark Shading device (included in building geometry) Nate: Scone material and geometry Bes art stored in he project talder under "n EstMaterials View Point panorama(SW) Updwie 그림 31 Daysim 이용 시뮬레이션 사례 (3) Sanalyst Sanalyst 는 국내 및 해외에서 개발된 일조 분석 도구의 장 점 및 단점을 비교하여 건축환경 분석 기법을 과학적으로 체 계화하여 국내에서 개발한 도구이며, 현장조사 및 시뮬레인 션 결과 의 비교 평가를 통해 정밀성이 검증된 도구이다. ![image](/image/placeholder) of 반납 m.l 그림 32 Sanalyst 이용 시뮬레이션 사례 Sanalyst 는 3 차원 일조도표를 이용한 분석, 월드램 차트를 이용한 분석, 측정점에 대한 분석, 측정 영역에 대한 분석 등 다야안 형태의 분석 방법을 제공하고 있다. 또한 특정 날짜, 시간, 방위, 위도 및 경도에 의해 정의 된 태양 위치로부터의 일조 분석 데이터를 산정하고 저장할 수 있다. Sanalyst 는 건물의 일조환경 분석을 다양한 환경에서 독 립적으로 실시할 수 있으며 이를 건물의 설계 및 평가 단계에 서 종합적으로 활용할 수 있다. 그림 32 는 Sanalyst 시뮬레 이션의 예를 나타낸 것이다. 3.2 빛 환경 평가 건물에서의 빛 환경에 대한 평가는 정량적인 방법과 정성 적인 방법으로 분류될 수 있다. 정량적인 평가는 건물 실내 공간 내의 물리적인 특성으로 조도 분포 등에 대한 분석으로, 정성적인 평가는 공간 내의 거주자들이 느끼는 주관적인 특성 으로 휘도 분포 등에 대한 분석을 통해 평가가 가능하다. 이 와 같은 특성들은 건물 창문이나 천창을 통하여 실내 로 들어 오는 자연광과 형광램프 및 LED 조명 등을 사용하여 실내에 빛을 공급하는 인공 광원의 양과 질에 따른 영향을 받으므로 주광조명과 인공조명의 효과 를 평가하는 것이 필요하다. 1) 빛의 측정 빛은 에너지의 한 형태이며 에너지의 표준 단위로 측정될 수 있다. 그러나, 실내 공간 내 거주자의 환경에 미치는 빛의 영향은 눈의 민감도에 따라 상이하다. 표준 관측자의 시각에서 빛을 정량적으로 다루기 위해서는 광원으로부터 나오는 빛 또는 임의 면이 받는 빛의 밝기를 측 정한 양(측광량, luminous quantity)과 그 단위가 필요하다. (1) 입체각(solid angle) 빛은 3 차원의 모든 방향으로 방사될 수 있으므로 그림 33 과 같이 한 점의 주위 공간을 입체각으로 나누어서 측정하는 방법이 필요하다. 한 점과 임의 의 면이 이루는 입체각은(�) 다음 식에 의해 산정할 수 있다. 4�r2 w= .2 T ![image](/image/placeholder) Area=r2 I steradian 그림 33 입체각 (72) (2) 광속(luminous flux) 전자기파가 갖은 단위 시간당의 에너지량을 방사속(radiant flux)이라 하며, 광속은 방사속을 표준 비시감도 사용하여 다 음 식과 같이 평가한 것으로 단위 시간당의 빛의 양, 측광량 의 기본 단위이며, 단위로는 루멘(Im)을 사용한다. 780 F= 680 / ⌀(�) V(�) yp 380 여기서, (73) | {}
b81ae5b8-80b9-44a6-82eb-2e694d22b5e1 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-19 ⌀(�) : 단위 파장의 방사속, W/N V(�) : CIE 표준 비시감도, CIE, 국제 조명 위원회 680 : 명소시 최대 시감도, lm/W (3) 광도(luminous intensity) 광도는 광원 또는 조명된 면이 특정한 방향을 빛을 방사하 는 힘으로서 서로 다른 광원을 비교하거나 그 세기를 측정하 기 위해 사용하며, 단위로는 칸델라(cd)를 사용한다. 일반적 으로 광도는 다음 식과 같이 광속과 상관관계를 갖는다. dF I= dw (74) 여기서, F : 광원으로부터 방사된 광속, lm w : 광속을 포함하는 입체각, steradian (4) 조도(illumination) 조도는 단위면적당의 광속 밀도, 즉 밝고 어두운 정도를 나 타내는 지표로서 조명 설계 시 조명의 양을 나타내는 기준으 로 이용되며, 단위로는 lux 를 사용한다. 조도는 다음의 식에 의해 산정할 수 있다. dF E= dS (75) 여기서, S : 수조면의 면적, m2 (5) 휘도(luminance) 휘도는 일정한 면적을 갖는 광원 또는 반사면의 밝기를 나 타내는 양의 지표로서 단위 면적의 광원 또는 반사면이 거주 자에게 어느 정도 밝은 느낌을 줄 수 있는가를 나타내는 기준 으로 이용되며, 단위로는 nit 를 사용한다. 휘도는 다음의 식에 의해 산정할 수 있다. dI⌀ L= dS cos� (76) 여기서, I� : �방향의 광도, cd S : �방향의 가시면적, m2 2) 빛 환경의 평가 방법 건물의 실내에서 주광조명과 인공조명에 의한 빛 환경을 정량적으로 분석하고 평가하기 위해서는 기본 이론들을 이해 하고 있어야 하며, 이를 시뮬레이션을 통해 구현하는데 필요 한 알고리즘 등에 대한 기본적인 이해가 필요하다. (1) 기본이론 임의 의 평면 S 에 광속 F 의 광선이 법선을 기준으로 0° 기 울기로 입사할 때 그 평면의 조도는 다음 식과 같다. F E= cose S (77) 평면과 각 0 만큼 기울어진 광선이 입사할 때 광선을 받는 면의 조도는 cose 배 이며, 이러한 법칙을 코사인 법칙(cosine law of illumination)이라 한다. 이 수식을 이용하여 그림 34 에서와 같이 공간 내 점광원에 의한 임의 의 점에 영향을 주는 조도, 법선면 조도, 수평면 조도, 수직면 조도 등을 구할 수 있으며 다음 식에 의해 산정할 수 있다. 그림 34 점광원의 직접 조도 Chart Type: bar 0 1 2 3 4 5 6 7 item_01 0Not specified 10Not specified 20Not specified 30Not specified 15Not specified 10Not specified 5Not specified 5Not specified I⌀ En - (78) P2 Eh = En cos� Eu = En sin� cos� (79) 여기서, ¦ En ¦ : 법선면 ¦ 조도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Eh ¦ : 수평면 ¦ 조도 ¦ ¦ Ev ¦ : 수직면 ¦ 조도 ¦ (80) 점광원은 광원을 이상화한 것으로서, 실제는 존재하지 않는 다. 그러나 광원으로부터 광원 크기의 5 배에서 10 배 이상 떨 어진 수조점의 직접 조도는 광원을 점광원으로 생각하고 산정 하더라도 오차는 극히 작으므로 이와 같은 경우의 실용 계산 에서는 광원을 점광원으로 간주해도 무방하다. 그림 35 에서와 같이 선광원의 경우, 직접 조도는 다음의 식 에 의해 산정될 수 있다. HL 1 H LP + Eh = Io tan 2P P L2+D2+H2 그림 36 에서와 같이 면광원의 경우, 직접 조도는 다음의 식 에 의해 산정될 수 있다. (81) HL 1 HP tan - 1 LP + Eh = Io L2+D2+H2 2P2 (2) 알고리즘 (82) 실내 공간에서 자연채광 및 인공광원에 의한 빛의 다양한 물리적 거동 정확히 예측하고 평가하기 위한 알고리 즘들은 크 게 광선 추적법(ray tracing)과 광속 전달법(radiosity)으로 구분된다. | {}
9450a830-36ba-4319-b912-8930e7131d03 | 1권.pdf | 3.15-20 제 3 편 설비 에너지계산 ![image](/image/placeholder) 선광원 0 0 H P En D 0 그림 35 선광원의 직접 조도 ![image](/image/placeholder) 면광원 0 H P En D 0 그림 36 면광원의 직접 조도 ① 광선 추적법(ray tracing) 광선 추적법은 실내 전체의 조도수준을 예측하기 위해 최 초로 개발된 알고리즘 중의 하나이다. 이 방법의 특징은 실제 로 실내에 수십억개의 광자가 존재할지라도 해석에 고려되는 광자는 순순히 재실자의 눈에 도달하는 광자만으로 제한하며 알고리즘은 스크린의 각 픽셀에서 3 차원 공간방향 즉, 역방향 으로 광선을 추적한다. 따라서 스크린 부분에 해당하는 이미 지는 재생을 위해 필요한 정보만 계산하면 되는 것이다. 그림 37 은 광선 추적법의 개념을 나타낸 것이다. 광선 추적법을 이용한 평가방법은 다음과 같다. ㉠ 시점 위치에서 모니터의 픽셀을 통해 임의 표면과 교차 하는 점까지 역방향으로 광선을 추적한다. ㉡ 해석 모델에는 각 표면에 도달하는 광량 대신 반사율을 정의 한다. 총 조도수준을 결정하기 위해 교차점으로부터 공간 내의 각 광원까지 광선을 추적한다. ㉢ 교차표면이 광택면이나 투명할 경우 알고리즘은 고려중 인 표면을 통해 또는 안쪽면에서 보여지는 것을 결정해야 한 다. 다른 표면과 교차할 때까지 반사된 방향, 투명체의 경우는 ![image](/image/placeholder) 그림 37 광선 추적법(ray tracing) 개념 투과 된 방향으로 앞의 계산과 정을 반복한다. 이어지는 교차점 의 색이 계산되고 이 값이 원래의 점에 반영된다. ㉣ 두번째 표차표면도 반사 또는 투명 표면인 경우 광선 추적법은 미리 설정된 반복계산 한계치까지 다시 반복한다. 광선 추적법은 다양한 범위의 조명효과 를 모사할 수 있기 때문에 다목적인 알고리즘이며, 직사광이나 음영, 거울과 같 은 경면반사, 투명재료를 통한 굴절 등에 대해 전체 조도 특 성을 정확히 평가할 수 있다. 그러나 광선 추적법의 주요 단 점은 방대한 계산량이 요구되기 때문에 일반적인 수준의 기하 학적 형상에도 계산 시간이 많이 소요된다는 것과 전체 조도 요인 중 매우 중요한 요소의 하나인 확산광의 반사효과 를 고 려할 수 없다는 점이다. 광선 추적법은 광원으로부터 직접 도달하는 빛에 대해서는 정확하게 평가할 수 있다. 그러나 실제 공간에서는 직접 도달 하는 성분 이외에 반사를 통해 간접적으로 도달하는 광자도 상당량 존재하므로 평가결과 가 실제 현상과 는 상이할 수 있 다. 그림 37 에서 탁자의 이미지를 광선 추적법을 이용하여 분 석할 경우 탁자의 밑 부분은 광원으로부터 직접적인 빛을 받 지 않기 때문에 검게 나타난다. 그러나 실제 공간에서는 주변 의 벽이나 바닥으로부터 반사광이 도달하기 때문에 탁자 밑이 완전히 검은색으로 표현되지 않는다. 광선 추적법에서는 이러한 간접광을 주변광으로 표현한다. 즉 실제적인 간접광의 물리적 상관관계를 무시하고 전 공간에 대해 균일한 상수 값으로 특정 값을 단순히 더해줌으로서 이 효과 를 보상한다. 따라서 실제 조도환경과 차이를 보일 수 있 으며 특히 건물의 실내 공간과 같이 대부분이 확산 표면으로 구성되는 경우에는 이러한 현상이 더욱 뚜렷해진다. 광속 전달법은 공간 내 각 점의 강도(intensity)를 정량적 으로 분석하는데 유용하며, 이를 위해 공간 내 각 표면을 보 다 작은 그물 형태의 미소 표면으로 분할한다. 분할 후 각 미 소 표면에서 다른 모든 미소 표면으로의 광량을 계산하고 최 종적으로 각 미세 표면의 radiosity 값을 저장하는 것이다. ② 광속 전달법(radiosity) 일단 공간 내 빛의 분표가 계산되면 관측점을 변화시켜도 신속히 각 면의 조도분포를 계산할 수 있다. 광선 추적법 알 고리즘은 시점 의존적인 방식이라 관측점을 변화시킬 때마다 | {}
88756419-a65d-4927-86ef-ed9cbb566155 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-21 계산을 다시 수행해야 한다. 그러나 광속 전달법 알고리즘은 공간 전체에 대한 조도분포를 미리 계산하기 때문에 관측점 변화에도 재계산이 필요 없는 시점 독립적인 방식이다. 기존의 광속 전달법은 우선 모든 미세 표면 간의 조도분포 가 완전히 계산되어야 실내의 조도분포 이미지를 보여줄 수 있었다. 그러나 알고리즘 개선을 통해 미세 표면의 조도분포 계산과 정 중에도 이미지를 보여줄 수 있어 정밀도 및 시각적 인 질의 개선 과정을 확인할 수 있게 되었다. 그림 38 은 광속 전달법의 개념을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 38 광속 전달법(radiosity) 개념 광속 전달법을 이용한 조도계산 방법은 다음과 같다. ㉠ 각 표면을 일단 비교적 큰 그물형태의 미세 표면으로 분할한다. 분할된 임의 의 초기 미세 표면이 인접 미세 표면과 빛의 강도차가 클 경우 자동으로 좀 더 작은 면적으로 세분될 수 있다. ㉡ 각 광원으로부터 공간 내 모든 표면에 빛을 분포시킨다. 이 계산과 정에서 임의 표면은 다른 표면을 가릴 수 있으며 이 경우 그림자가 투사되게 된다. ㉢ 표면 재료의 특성에 따라 특정 미세 표면에 도달하는 에너지의 일부는 흡수되고 나머지는 주변으로 반산된다. 광속 전달법에서는 모든 표면을 이상적인 확산 반사 표면으로 가정 한다. 따라서 표면 반사는 모든 방향으로 균일하게 반사된다 고 가정한다. ㉣ 일단 광원으로부터 직접 도달하는 에너지를 분포시킨 후 광속 전달법에서는 모든 표면을 검사하여 어느 표면이 가장 많 은 빛을 반사시키는가를 결정한다. 가장 많은 빛을 반사시키 는 미세 표면이 결정되면, 이 표면을 주변의 모든 표면으로 반사 에너지를 방출하는 면광원으로 간주한다. ㉤ 이와 같은 과정은 공간 내에서 대부분의 에너지가 흡수 될 때까지 또는 설정된 수렴 한계치까지 반복 계산한다. 수렴 상태에 도달하기 위해 요구되는 반복수는 공간 형상 의 복잡성에 따라 변화된다. 반복은 가장 큰 에너지를 방출하 는 미세 표면을 우선적으로 선별하여 계산하므로 radiosity 해의 수렴속도는 계산 초기에 훨씬 빨리 접근한다. 계산의 끝 으로 갈수록 분배되어질 잔여 에너지량은 작아지게 되며 각 반복마다 계산 값의 변화도 적어진다. 따라서 최종적인 수렴 결과 를 얻기 위해서는 방대한 양의 계산이 필요할지라도 상기 와 같은 알고리즘을 통해 계산 초기에도 상당 수준의 정밀도 를 가진 계산 값을 얻을 수 있는 것이다. 광선 추적법과 광속 전달법을 둘 다 실제와 같은 효과 를 표현하기 위한 해결책을 제공해 주지 못하나 상호 보완적으로 사용되어 좋은 결과 도출에 영향을 미친다. 표 3 은 광선 추적 법과 광속 전달법의 특징을 요약한 것이다. 3) 빛 환경 시뮬레이션 도구 실내 빛 환경에 대한 시뮬레이션의 목적은 크게 두 분류로 서, 하나는 공간의 조명을 계획함에 있어 시공 전 조명 및 환 경에 대한 여러 가지 요소들을 분석 및 예측하기 위한 방법과 두 번째는 시공 후의 결과 를 예측하여 상대방에게 미리 보여 주기 위한 목적으로 사용된다. (1) Lightscape Lightscape 는 다양한 입출력 기능과 비트맵 파일을 이용 한 재질의 사실적 표현이 가능하며, 인공광원 및 자연채광에 의한 빛 환경의 정량적, 정성적 평가를 동시에 할 수 있는 시 뮬레이션 도구로서, 사실적인 빛 환경을 생성하기 위하여 광 선 추적법과 광속 전달법 두 개의 전반조명 알고리즘을 이용 한다. Lightscape 를 이용한 빛 환경의 성능평가 방법은 가상 색 상(pseudo-coloring) 기술을 사용하여 환경에 조도 및 휘도 등의 분포를 가시화 하여 확인 할 수 있으며, 조명 통계분석 은 모델 표면의 한 점을 선택할 때 마다 표면 위의 점에 관한 통계정보가 표시되어 진다. 통계 정보는 위치점, 측정평균값, 최대 및 최소 수치를 표기하며, 선택된 면의 조도 및 휘도 값 을 일정 간격으로 표시할 수 있다. 그림 39 는 Lightscape 도 구를 이용한 실내 공간의 조도분포 분석 사례이다. ![image](/image/placeholder) 그림 39 Lightscape 이용 조도분포 분석 사례 (2) Radiance radiance 시뮬레이션 도구는 빛 환경의 조도 및 휘도의 정 량적 분석 등에 많이 이용되고 있다. Radiance 는 빛의 거동을 물리적으로 시뮬레이션한 결과 로 부터 조도 및 휘도 등의 분포를 계산하고 가시화하여 주므로 빛 환경의 정량적, 정성적 평가가 모두 가능한 특징이 있다. 그림 40 은 Radiance 프로그램을 사용하여 실내의 빛 환경을 | {}
3530ddec-a943-47ee-ba98-f27e8d15f871 | 1권.pdf | 3.15-22 제 3 편 설비 에너지계산 정량적으로 평가하고 가시화한 사례이다. ![image](/image/placeholder) Lux 4000 2000 1000 500. 0 250 125 0 62 5 · LESO 31 2: 그림 40 Radiance 이용 조도분포 분석 사례 Radiance 시뮬레이션 도구의 Photon map 알고리즘은 광자 배분과 광자 수집의 2 단계 광선추적(two-pass ray tracing) 방식으로 기존 광선 추적환경에 직접 통합된 광선 추적방식 임에도 불구하고 확산상호반사를 재현할 수 있는 특징이 있 다. 건물에서 일조 및 일영의 평가는 태양과 대상 건물의 관 계를 분석하는 것으로 태양의 위치에 대한 기본적인 이해가 필요하고, 대상 건물이 위치하는 지역 및 향 등을 고려한 해 석이 요구된다. 3.3 음 환경 평가(소음·진동) 건축음향의 목적은 음의 전달과 음의 차단으로 구분할 수 있다. 음의 전달은 음에 대한 매력을 즐길 수 있도록 하기 위 한 음압의 분포와 에너지 밀도, 그리고 적절한 잔향의 값을 갖도록 조절하는 일이며, 음의 차단은 불필요한 소음·진동을 적절한 방법을 통하여 배제하는 것이다. 본 절에서는 실내의 쾌적한 환경 조성을 저해하는 소음·진동의 해석을 위한 기본 이론 및 평가 방법에 대해 소개하고자 한다. 1) 소음·진동 기본 이론 소음과 진동은 사람이 원하지 않는 것이라는데 공통점이 있으며, 무형적인 에너지이기 때문에 이를 명확히 정의 하여 관리와 규제의 대상으로 삼기에는 어려운 점이 있다. 소음이란 사람이 원하지 않는 소리로서 사람에게 불쾌한 감정을 주거나 음성·음악 등의 전달을 방해하는 혹은 심할 경 우 귀에 고통 및 상해 등을 주는 바람직하지 못한 소리 등의 총칭이라 정의 한다. 진동이란 물체가 시간이 흐름에 따라 하나의 점을 중심으 로 반복적으로 왔다 갔다 하면서 움직이는 상태 혹은 어떤 물 리적인 값이 일정 값을 기준으로 상하 요동을 보이는 상태를 의미한다. (1) 음의 발생 음을 발생시키는 발음원에는 충격, 타격, 마찰 등의 힘에 의해 물체의 진동으로 발생되는 기계적인 원인과 압축가스가 분출될 때의 음 또는 폭발음과 같은 경우의 유체 와류현상 및 압력변동 등에 의한 유체역학적인 원인 등이 있다. (2) 음의 전파 음이 전파되기 위해서는 음을 전달할 수 있는 매질의 존재 가 불가피하며, 매질이 탄성이여야 한다. 음의 전파는 매질 하나하나의 입자가 스프링처럼 탄성으로 튕겨진 하나의 입자는 튕겨진 다음에 재차 고유한 힘에 의하 여 원래 위치를 지나치는 단진동 현상이 되풀이되어 이루어진 다. 이런 매질의 존재에 의해 탄성파로 전파하게 되어 진행방 향과 매질 입자의 단진동 방향이 같은 선상에서 이루어지기 때문에 종파라고 한다. 즉 공기 중에서 물체가 진동하면 그 주변의 공기 입자가 순간적으로 압축되어 밀(�) 하게 되고 탄성에 소(�)하게 되어 연속적으로 압력변동의 형태가 되어 그림 41 과 같은 모형으로 공기 중으로 퍼져 나간다. Chart Title: 평균 입자취지 Chart Type: line 띨( 온) 소(逍) 파장소 끙행 대기압 item_01 0.01 년 0.05 년 0.2 년 0.3 년 그림 41 공기 중의 소음 전달 모형 (3) 음의 전파 이론 음의 전파이론을 파동방정식으로 표현하면 그림 42 처럼 음 파가 x 방향을 진행하고 그 진행방향에 수직으로 단위 면적이 놓여 있다고 가정하여 설명할 수 있다. Chart Type: line A B C item_01 8 2 2 그림 42 미소체적 x 방향으로 작용하는 음파 x 점(AB 면)의 음압을 P, x+△x(CD 면) 점의 음압을 P+△ P 라 하면, AB 면에서는 힘 P 가 작용하고 CD 면에서는 -x 방향으로 P+△P=P+(aP+ax)· △x 의 힘이 작용되어 x 방향 으로 작용하는 순수한 힘이 된다. 이로 인해 AB 면에 §만큼 의 변위가 일어났다면 다음 식과 같이 나타낼 수 있다. | {}
700f5939-15ff-4e0b-8af9-1fb3c9ee1283 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-23 aP 이응용 ax (83) 또한 음압 P 가 작용하여 체적 V 가 dV 만큼 수축될 때 힘 P 과 수축율의 관계 K 에 dV/V=��/��의 관계식 -dV/V 을 대입하면, P=- K 트가 되고, 이를 상기의 식에 대입하여 ax 정리하면 다음 식과 같다. a2� K 82� at2 P ax2 (84) 또한, 그림 42 에서의 입자속도는 시간변화에 대한 입자변 화 값으로 다음 식과 같다. ag ag ax v= = at ax at ax 음파가 전하는 속도, 즉 음속 C= 라 하면 상기 식은 at 다음 식과 같이 정리된다. (85) ag 05 = C at ax a2g O282E = at2 ax 2 (86) 위와 같이 매질 입자의 변위를 진동가속도로 표현하면 식 (84) 또는 식 (87)으로 되고 속도 및 음압을 이들 식과 같은 형태로 표현하는데 이를 파동방정식이라 한다. (87) 한편 음속 C 는 식 (84)과 식 (87)의 관계에 의해 C2= Kp C= 틈이 되고, 밀도, 비열비, 압력, 온도와 팽창계수의 관 계로 다음 식과 같다. C= Vb· P/pox 1+at (88) (4) 진동의 전달 이론 따라서 음속은 절대온도의 평방근에 비례함을 알 수 있고, 습도 및 기압에도 영향을 받는다. 정현적 가진에 의해 발생한 진동의 가장 단순한 형태는 그 림 43 의 조화 진동(harmonic vibration) 파형으로 나타낼 수 있다. 진동 변위 x 와 진동수 f 는 각각 다음 식과 같다. x= xosin(wt-⌀) (89) f= w/2� (90) w 는 강제 각진동수 rad/s 로 되고, 2� rad 는 360°로서 한 cycle 을 의미한다. 즉, 진동수 f 는 진동 주기 T 의 역수로 다 음 식과 같다. - 1 f= 1/T=w/2� S 그림 43 및 상기 식은 변위 및 시간에 대해 나타낸 것이며, 단위 시간으로 1 차, 2 차 미분하여 속도 및 가속도치를 구할 수 있다. Chart Type: line τ = 2x τ = 6 τ = 8 τ = 10 τ = 12 τ = 14 τ = 16 τ = 18 τ = 20 τ = 22 τ = 24 τ = 26 τ = 28 τ = 29 τ = 30 τ = 31 τ = 32 τ = 33 τ = 34 τ = 35 τ = 36 τ τ = 37 τ = 38 τ = 39 τ = 40 τ = 41 τ = 42 τ = 43 τ = 44 τ = 45 τ = 46 τ = 47 τ = 48 τ = 49 τ = 50 τ = 51 τ = 52 τ = 53 τ = 54 τ = 55 τ = 56 τ = 57 τ = 58 τ = 59 τ = 60 τ = 61 τ = 62 τ = 63 τ = 64 τ = 65 τ = 66 τ = 69 item_01 0 item_01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그림 43 조화진동의 파형 x= xosin (wt-⌀) (91) x (v) = dx/ dt = wxocos(wt-⌀) (92) X(A) = d2x/dt2 = w2xosin(wt-⌀) 상기의 식에서 위상각을 무시하고 sin 함수로 나타내면 다 음 식과 같다. (93) x = xosinwt (94) x (v) = wxocoswt = wxosin(wt+�/2) X(A)=oxysinat=oFsin(ut+m) (95) 상기 식의 변위, 속도, 가속도의 벡터 표시와 위상은 그림 44 와 같다. (96) (97) Chart Type: line 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 13 13 to 14 14 to 15 15 to 16 16 to 17 17 to 18 18 to 19 20 21 to 22 22 23 to 24 25 26 to 27 28 item_01 item_01 0.3 0.3Not specified 0.4Not specified 0.5Not specified 0.6Not specified 0.7Not specified 0.8Not specified 0.9Not specified 0.9Not specified 1.0Not specified 1.0Not specified 1.1Not specified 1.2Not specified 1.3Not specified 1.5Not specified 1.7Not specified 1.2Not specified 1.3Not specified 1.4Not specified 1.5Not specified 1.6Not specified 1.7Not specified 1.8Not specified 1.9Not specified 2.0Not specified 2.1Not specified 2.2Not specified 2.3Not specified 그림 44 조화진동의 벡터 표시 및 변위, 속도, 가속도의 위상도 2) 소음·진동 평가 방법 (1) 소음평가지표 | {}
2cff10c7-f908-437e-89cb-6e4151725712 | 1권.pdf | 3.15-24 제 3 편 설비 에너지계산 소음이 미치는 영향의 크기는 물리적인 요인(소음의 강도, 주파수 특성, 정상·충격 등의 시간 특성 등) 외에 생리, 심리 적 요인에 의해서도 좌우되고, 평가는 개개의 경우에 따라 고 려되어야 하며, 목적에 따라 여러 가지 평가 방법이 있다. ① PNL(perceived noise level) 음의 "시끄러움"을 지각 소음 레벨로서 정의 한 것으로서, 단위에 의한 감각 곡선 그림 45 로부터 구한 레벨을 PNL, 또 는 PNdB 라고 한다. 이것은 라우드니스에서 라우드니스 레벨 을 구하는 방법에 따른 것이다. ![image](/image/placeholder) 150 노이즈니스(noy) 000 140 500 130 250 120 200 150 110 125 100 80 100 60 B 50 90 40 歴史 20 15 80 �� 70 7.5 10 5 3 60 2 50 1 40 30 3 옥타브밴드 노。 즈 20 2 4 6 102 2 4 6 102 2 4 6 102 2 주파수, Hz 그림 45 PNL 곡선 ② NC(noise criterion curve) 곡선 NC 곡선은 소음의 회화 방해 레벨(SIP, speech interface level)을 근거로 하여 Beranek 가 제안한 것으로서, 정상 소 음을 옥타브 분석한 값을 그림 46 에 플롯하여 그 NC 값의 최대치에 의해 평가하기 위한 것이며 그것을 완화한 것을 NCA 곡선이라고 한다. ③ NR(noise rating curve) 곡선 NR 곡선은 NC 곡선을 근거로 하여 ISO 로 보다 일반화한 평가 방법으로 정수 소음의 평가 또는 소음 대책의 목적 등에 사용 된다. 그림 47 은 NR 곡선을 나타낸 것이다. ④ Leq 음의 "성가심"을 등가 소음 레벨로서 다음 식과 같이 정의 한 것으로 측정 시간 내의 에너지 적분치의 시간 평균을 나타 낸다. L(t) Leg =1010g10=/10 10 1/N �10��) (98) dt 늑 10log10 Chart Type: bar 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz item_01 80dB 75dB 70dB 65dB 60dB 66dB 50dB 45dB 그림 46 NC 곡선 X-Axis: 옥타브랜드 중심 주파수, Hz Y-Axis: 1/1 옥타브랜드 레벨, dB Chart Type: line 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 3k Hz 4k Hz 8k Hz item_01 120dB 120dB 110dB 100dB 90dB 85dB 80dB 75dB 70dB 65dB 그림 47 NR 곡선 L(t) : 시각 t 의 소음 레벨 (dB) N : 측정 시간 내의 샘플링 수 Li : 샘플링 시간 △t 마다의 소음 레벨 (dB) ⑤ Lnp 변동하는 소음의 변동 방법을 고려한 평가 방법이며, 소음 의 변동을 나타내는 표준 편차 �를 구하여 다음 식과 같이 정의 한 것이다. Lnp = Leq +2.56� 늑 Leg +(L10 - Lgo) 여기서, 여기서, (99) L10 : 80% 범위의 상한치 L90 : 80% 범위의 하한치 | {}
0c42ff03-6b07-4988-bac1-915b33225c7e | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-25 ⑥ Ldn Leq 의 사고 방식을 근거로 하여 야간의 소음 레벨에 10dB 를 가산하여 24 시간의 평균을 잡고, 그것을 주야 소음 레벨로 하여 다음 식과 같이 정의 한 것이다. Ld Ln+10 1 10 10 Ldn = 10log10 24 15x 10 +9x10 (100) 여기서, Ld : 주간(07 시 ~22 시)의 등가 소음 레벨 Ln : 야간(22 시 ~07 시)의 등가 소음 레벨 ⑦ WECPNL(weighted equivalent continuous PNL) 항공기 소음의 평가에 쓰이는 것으로서, 간헐적으로 날아오 는 항공기 1 대마다의 PNL 을 측정하여 제트기 등의 금속적 순음 성분이나 계속 시간의 장단에 의한 성가심에의 영향을 고려하여 EPNL(effective PNL)을 구하고, 나아가 1 일에 비 행하는 대수에 대해 주간, 저녁, 야간에 따라 1 대당 1, 3, 10 의 평가치를 정하여 그것을 1 일의 비행 횟수로 하여 성가심을 평가하는 방법이다. (2) 소음 진동 해석 기법 소음 진동 예측 기술은 경험적인 방법에 의한 여러 예측 식에서부터 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 방법에 이르기까지 다양한 방법으로 이루어지고 있다. 특히 컴퓨터 시뮬레이션은 예측 방법에 따라 경계요소법(BEM, boundary element method), 유한요소법(FEM, finite element method) 및 기 하음향학(geometical acoustics)에 따라 해석하는 등 다양한 방법이 사용되고 있다. ① 경계요소법 경계요소법은 임의 형상을 갖는 음장 경계면의 경계 조건 (음압, 입자속도, 임피던스)으로부터 음장 내의 임의 의 점에서 음압, 음향, 음향 방사파워, 인텐시티(intensity) 등을 계산하 는 수치해석 방법이라 할 수 있다. 경계요소법의 장점은 경계 만을 분할함으로써 요소분할 등의 데이터 준비 작업을 대폭 줄일 수 있다는 것이다. 그러나 수치형태가 비대칭이므로 메 모리 차지가 많고, 해석 시간이 유한요소법에 비해 느리며, 모 드 해석이 어려운 단점이 있다. 경계요소법의 해석방법은 다음과 같다. 즉, 경계에서의 음 압 및 표면속도 또는 임피던스 중 두 개의 물리량을 이용하여 계산을 직접법(direct method) 또는 병치법(collocation method)으로 불리는 방법과 표면을 가상적인 음원의 분포로 나타내어 음압 및 속도의 차이를 매개로 하여 계산을 수행하는 간접법(indirect method) 또는 변분법(variational method) 으로 나누어진다. 이때 간접법은 음압과 속도의 차이를 경계 조건으로 하기 때문에 내부 및 외부 음장의 구분이 없는 반면 에 직접법은 음압 및 속도를 경계조건으로 하기 때문에 내부 및 외부의 음장 구분이 필요하게 된다. 여기서, 어떤 경계 표 면의 바깥쪽 영역으로 방사되는 소음에 관심이 있을 때에는 외부문제라고 하고, 정의 된 경계면으로부터 둘러싼 내부 음장 을 해석하는 경우를 내부문제라고 하며, 각 경우에 공통적으 로 경계표면에 대한 계산이 선행되어야 한다. 한편, 경계표면 과 음장 사이에 상호 영향을 주는 경우에는 유체 매질과 구조 의 특성을 모두 배려하여 상호 간섭에 의한 효과 를 고려해야 하며, 이를 연성 문제(coupled problems)라 한다. ② 유한요소법 유한요소법의 개념은 해석하고자 하는 대상을 유한 요소로 분할하여 각 요소를 해석한 후 그것들을 취합하여 해석 대상 전체의 근사 값을 찾고자 하는 것이다. 즉, 해석 대상이 되는 영역을 직선 혹은 곡선으로 구성된 유한개의 작은 면적 또는 체적으로 분해한 후 연결된 격자 부분의 음장 변수들로 격자 내부의 음장 변수를 연속적으로 표현하여 물리량을 계산하는 방법이다. ③ 기하음향학 소리가 음선을 따라 진행한다고 가정하여 해석하는 기하음 향학은 소리의 파동효과 를 무시하여 간섭회절, 굴절 등의 해 석이 어려우므로 저주파에서의 적용이 어려운 반면, 해석 모 델이 크거나 고주파에서의 해석과 같이 요소수가 많이 필요하 게 되는 경우에는 해석 시간의 증가와 메모리의 부족으로 인 해 경계요소법이나 유한요소법으로는 불가능하므로 기하음향 학을 이용하게 된다. 기하음향학에서 사용하는 일반적인 해석법은 음선법 (sound beam method)으로 이것은 계산에 효율적인 음선 추적법을 채택하여 음파의 방사 특성을 반영하여 하나의 처리 과정으로 만든 것으로, 음선의 형태에 따라 원뿔 음선법과 삼 각뿔 음선법으로 분류된다. 원뿔 음선법(conical beam)은 음 원을 꼭지점으로 하는 원뿔을 무수히 방출하여 음원을 찾는 방법으로 중첩 영역이 생겨 원뿔면에 비중함수를 고려해야 하 는 단점이 있다. 이에 반해 삼각뿔 음선법(triangle beam)은 원뿔 대신 밑면이 삼각형이 피라미드를 사용하는 것으로 중첩 영역이 생기지 않아서 비중 함수를 적용할 필요가 없는 장점 이 있다. 그러나 삼각뿔 음선법은 원뿔 음선법에 비해 더 정 확한 결과 를 내지만 수렴속도가 느린 단점이 있다. ④ 경험식에 의한 예측 경험식에 의한 소음 예측은 적용이 쉽고 간편하다. 표 3 에 서와 같이 쿨링 타워의 음향 파워를 직접 측정하지 않고 예측 하기 위하여 사용될 수 있다. 일반적인 형태인 경우 각 주파 수별 특성까지도 예측이 가능하다. 또한 표 4 와 같이 덕트의 길이별 삽입 손실량도 경험식에 의하여 제시되고 있다. 이러 한 경험식은 활용적인 측면에서는 시간과 인력을 아낄 수 있 지만 정확도 측면에서는 여러 가지 변수를 고려하여 최종 소 음치를 산정하여야 한다. 3) 소음 진동 시뮬레이션 도구 건축물의 고도화 및 사용자의 소음에 대한 인식 변화로 인 하여 각 소음원에 대한 정의 및 사전 예측 기술이 중요해지고 있다. 시뮬레이션 도구를 활용한 소음 진동의 예측보다는 실 제와 같은 상황에서의 소음원, 전달 경로 및 최종 수음점에서 의 측정이 가장 정확한 결과 를 나타낼 수 있으나, 시간 및 경 제성을 고려할 때 또는 실제 상황을 구현할 수 없을 때에는 소음 진동 시뮬레이션 도구를 활용하여 사전 예측 및 평가 등 | {}
599ee46d-d350-42e3-ab34-c1fb25282e3c | 1권.pdf | 3.15-26 제 3 편 설비 에너지계산 표 3 쿨링 타워의 음향 레벨, dB (Miller, 1980) ¦ 주파수 (Hz) ¦ propeller type ¦ centrifugal type ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주파수 (Hz) ¦ Lw=95+10log(fan hp)-Corr ¦ Lw=85+10log(fan hp)-Corr ¦ ¦ 31 ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ 63 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 8 ¦ ¦ 250 ¦ 8 ¦ 10 ¦ ¦ 500 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ 1 000 ¦ 15 ¦ 13 ¦ ¦ 2 000 ¦ 18 ¦ 12 ¦ ¦ 4 000 ¦ 21 ¦ 18 ¦ ¦ 8 000 ¦ 29 ¦ 25 ¦ 표 4 덕트의 길이별 삽입 손실량 ¦ Hz ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Loss (dB/m) ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.23 ¦ 0.23 ¦ 0.23 ¦ 이 가능하고, 대안 등에 대한 검토가 가능하다. (1) 실 내부 소음의 예측 설비 장치가 설치된 기계실 내부의 소음도를 예측하기 위 해서는 각 설비들의 음향 파워 레벨을 알고 있어야 하며 실내 마감 재료의 흡음률도 알고 있어야 한다. 실내 소음 예측에 사용되는 방법은 대부분 기하 음향을 활 용한 음선 추적법을 많이 사용하고 있으며, 그림 48 의 사례에 서와 같이 ODEON, Ray noise, EASE 등 다양한 시뮬레이 션 도구들이 활용되고 있다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 48 시뮬레이션 도구 이용 실 내부 소음의 해석 사례 (좌) ODEON, (중) Ray noise, (우) EASE (2) 실에서 인접실로의 소음 전달 예측 설비 장치에서 발생하는 소음이 인접실로 전달되는 것을 예측하기 위해서는 먼저 인접실과 면해 있는 바닥, 벽 또는 천장의 단면 구성을 알고 있어야 한다. 이 단면 구성에 따라 각 단면이 가지고 있는 주파수별 차음 특성을 입력해야 해석 하게 된다. 일반적으로 벽의 음파 투과 는 세 가지 방법으로 투과 한다. 첫 번째로 벽에 틈이나 작은 구멍을 통과 하는 것이 고, 두 번째로 벽 재료 속으로 일단 음파가 들어가서 반대측 의 공기 중으로 방사되는 것이며, 세 번째는 벽을 일체로 진 동시켜서 반대 측에서 소리가 발생되는 것이다. 실제 첫 번째 와 두 번째에 의해 투과 되는 것을 별도로 보면, 세 번째의 판 진동에 의한 투과 가 가자 큰 문제가 된다. 따라서 차음에는 물론 음을 흡수하여 열에너지로 바꾸는 흡음도 중요하지만 차 음 구조체 자체에서의 음의 반사 및 구조체의 간극 및 진동 절연 조건 등도 매우 중요한 비중을 차지하고 있다. 이러한 차음에 대하여 예측을 하기 위해서 단면 구성은 알고 있으나 차음 성능을 알지 못할 경우 차음 성능을 예측하여 사용한다. 그림 49 는 단면 구성에 대한 차음 성능을 제시할 수 있는 시 뮬레이션 도구로써 Insul, Bastian, SonArchitect 등이 있으며, 차음 성능 자체를 예측하는 것은 Insul 이 가능하나, Bastian 과 SonArchitect 는 다층간의 차음에 대한 해석이 가능한 것이 특징이다. ![image](/image/placeholder) 그림 49 시뮬레이션 도구 이용 소음 전달 해석 사례 (좌) Insul, (중) Bastian, (우) SonArchitect (3) 실의 진동 및 진동에 의한 소음 방사 예측 실에서의 설비류가 발생시키는 진동은 진동 자체로도 인체 에 영향을 줄 수 있으나, 대부분의 경우 진동이 구조체를 진 동시켜 구조체가 소음을 방사하는 형태로 나타난다. 이러한 경우 소음에 대한 예측은 먼저 건축물을 모델링한 후 진동원 이 되는 설비의 진동을 입력하여 인접 실의 벽체, 천장, 바닥 등의 진동을 예측한 후 이러한 면의 진동이 내부 음장을 가진 시킨 후의 소음도를 예측하게 된다. 이 때 진동원이 가지고 있는 정확한 주파수별 가진 특성 또는 시간에 따른 진동 특성 을 알고 있어야 예측이 가능하다. 일반적으로 유한요소법을 사용하여 모델링 한 후 예측하나, 경우에 따라서는 통계적 에너지 해석법을 사용하기도 한다. 유한 요소법을 이용한 진동 예측 방법에는 Siemens NX, ANSYS, ABAQUS 및 COMSOL 등이 사용되며, 이러한 진동이 음장 으로 영향을 준 후의 소음도를 예측하는 시뮬레이션 도구로는 Virtual LAB Acoustics 및 COMSOL 등이 사용된다. 그림 50 은 시뮬레이션 도구를 이용하여 진동 및 진동에 의한 소음 방사를 해석한 사례이다. ![image](/image/placeholder) 그림 50 시뮬레이션 도구 이용 진동에 의한 방사 해석 사례 (좌) Siemens NX, (중) Virtual LAB Acoustics, (우) ANSYS | {}
45ffa23c-6fe7-405f-9c9b-6734d82015e6 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-27 참 고 문 헌 1. 명현국, 1999, 전산열유체공학, 문운당, pp.338-372. 2. 조강래 외 2, 1999, 유체역학, Korea McGraw-Hill, pp.279-303. 3. 서승직 외 1, 2001, 건축환경공학, 일진사, pp.110-150. 4. 이정재 외 9, 2004, 건축환경공학, 시그마프레스(주), pp.126-142 5. 이장훈, 2011, JAVA 를 이용한 웹 환경에서의 전산유체역 학 활용을 위한 전, 후처리기 구축, pp.3-14. 6. 김용경, 2003, 에어베리어형 페리미터레스 공조시스템의 개 발 및 평가, pp.31-45. 7. 차지형, 2005, 멀티존 네트워크 모델을 이용한 주거용 건물 의 환기량 분석, pp.3-13. 8. 김지현 외 1, 2011, 빛환경 시뮬레이션의 첨단 기법, 한국친 환경설비학회 추계학술발표대회 논문집, pp.181-186. 9. 이병권, 2016, 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 설비 소음진동 해석, KARSE, 설비/공조·냉동·위생, pp.34-40. | {}
d4aa9152-ae1b-4048-a8a7-12046074adb7 | 1권.pdf | 설비 일반 제 4 편 | {}
52f04323-15aa-45d1-92ab-bafa9d393817 | 1권.pdf | 제 4 편 ¦ 제 1 권 ¦ 편찬위원 ¦ 김석현 황동곤 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 4 편 ¦ 책임위원 ¦ 이현진 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 16 장 ¦ 김선하 ¦ ¦ ¦ 제 17 장 ¦ 김선하 ¦ ¦ ¦ 제 18 장 황동곤 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 19 장 한화택 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 20 장 한화택 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 21 장 전준용 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 22 장 김영호 ¦ ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김광호 서항석 ¦ ¦ | {}
6837a96d-5010-4535-8dcb-6ff61994daf2 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-1 제 16 장 덕트설계 1. 송풍계통 1.1 개요 상업용건물, 거주용건물 및 공장의 덕트설계에서는 공간 이 용성, 공간에서의 기류분포성, 소음수준, 공기분배시스템, 공기 의 누기, 덕트의 열취득 및 열손실, 밸런싱, 화재시 방화 및 제연, 초기투자비 및 유지관리비등이 반드시 고려되야 한다. 덕트설계시 발생되는 결함은 추후에 예기치 못한 비정상 운전과 유지관리비 상승의 문제를 초래한다. 덕트 시스템의 설계 결함은 취출구에서의 비정상 공기유동을 일으켜 거주 영역에서의 불쾌감, 생산성 저하와 심지어 작업자의 인체 건 강에도 악영향을 일으킨다. 덕트에서의 적정 소음수준 유지를 못할 경우 재실자등에게 불쾌감을 일으키기도 한다. 1.2 베르누이 방정식 베르누이방정식은 비마찰 유체유동에서 유체입자를 대상 으로 운동량 변화율에 대한 힘 평형식을 적용하여 정리된 식 으로 정상 유동에 대한 이 관계식은 아래와 같다. 2+50 +gz=일정 (1) 여기서, U : 국부 유선속도, m/s P : 절대압력, Pa(N/m2) P : 밀도, kg/m3 g : 중력 가속도, m/s2 z : 고도, m 대상 시스템에서 유체의 밀도가 일정한 비압축성 유체의 경우 상기 식(1)은 아래 식(2)로 간략화 된다. 블+승+gz=일정 식(2)는 관내를 흐르는 정상유동, 덕트 내 마찰이 없는 이 상적 유동이라는 가정하에서 유도되었지만, 실제 덕트를 통한 유동 해석에도 적용 가능하다. 유동영역 1 과 유동영역 2 사이 유체 마찰 관계식은 압력 단위로 식(3)으로 정의 된다. (2) P1VI P2V2 +P1+gp1z1 2 +P2+9P222+△P1,1-2 2 (3) 여기서, ¦ V ¦ : 평균풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △Pt.1-2 ¦ : 유동영역 1 과 2 사이 마찰과 동압 손실에 기인한 전체압력손실, Pa(N/m2) ¦ 식(3)에서 실험적으로 결정된 손실계수들은 유선을 가로지 르는 동압 v2/2 산정 시 오차를 고려하기 때문에, 평균 유속 V 가 유선 속도 0 로 대체 사용된다. 식(3)의 좌변에 Pz1 을 가 감, 우변에 P:1 을 가감하면 식(4)를 얻을 수 있다. AVI +P1+(Pz1-Pz)+9P121 2 P2V2 +P2+(Pc2-Pz)+80gz2+△PL1 2 여기서, Pz1 : 고도 21 에서의 대기압, Pa(N/m2) Pz2 : 고도 22 에서의 대기압, Pa(N/m2) (4) 일정 고도 21 과 22 에서의 대기압 P21 과 Pz2 는 동일 고도의 대기압 Pa 로 아래 식(5)와 (6)의 형태로 정의 된다. Pz1 = Pa -Pagz1 Pz2 = Pa -Pagz2 (5) (6) 식(5)와 식(6)을 식(4)에 대입 하면 영역 1 과 영역 2 사이 전압 강하식으로 표현된다. 영역 1 과 영역 2 사이 열교환기가 존재치 않으므로, 온도가 일정하고 공기의 밀도는 영역 1 과 영 역 2 에서 일정한 것으로 가정한다. 영역 1 과 영역 2 에 열교환 기가 존재할 경우, 공기의 온도는 입출구 온도의 산술평균온 도가 사용된다. 고도 z1 과 22 에서의 밀도는 동일하고 P1-P=1 과 P2-Pz2 는 계기 압력이므로 전체압력 강하식은 아래 식 (7a), (7b), (7c)과 같다. PV2 PV 를 △Pt,1-2 = ⌀Ps.1 + -[Ps.2+ +g(pa -p)(z2-z1) 2 2 △Pt,1-2 = △Pt+△Pse 여기서, △Pt = △Pt,1-2- △Pse (7a) ¦ Ps,1 ¦ : 고도 21 에서의 계기정압, Pa(N/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ps,2 ¦ : 고도 22 에서의 계기정압, Pa(N/m2) ¦ ¦ V1 ¦ : 지점 1 에서의 평균속도, m/s ¦ ¦ V2 ¦ : 지점 2 에서의 평균속도, m/s ¦ ¦ Pa ¦ : 외기 공기의 밀도, kg/m3 ¦ ¦ P ¦ : 덕트내 공기와 가스의 밀도, kg/m3 ¦ ¦ APs e ¦ 열중력효과, Pa(N/m2) : ¦ ¦ △Pt ¦ : 지점 1 과 지점 2 에서 전압변화, Pa(N/m2) ¦ ¦ APt,1 2 ¦ 지점 1 과 지점 2 에서 마찰손실과 동압손실에 : 의한 전압손실, Pa(N/m2) ¦ (7b) (7c) | {}
184769fa-5c31-4b30-8161-bdc95e8e571f | 1권.pdf | 4.16-2 제 4 편 설비 일반 1.3 압력과 수두 수두와 압력은 종종 교차하여 사용되지만, 수두는 유동에 의하여 발생되는 유체 기둥의 높이를, 압력은 단위 면적당 작 용하는 힘으로 정의 된다. 유체의 경우 유동유체의 수두를 측 정하는 것이 편하지만 가스 또는 공기와 같은 기체의 경우 액 주로 압력을 표시하는 것이 관례이다. 1) 정압(static pressure) 여기서, P/pg : 정수두, [-] P : 정압, Pa(N/m2) 2) 동압(velocity pressure) 여기서 V2/2g 는 속도수두를, pV2/2 는 동압을 나타낸다. 속 도수두는 유체의 밀도에 독립적이나 동압은 그렇지 않다. PU =pV2/2 여기서, PU : 동압, Pa(N/m2) V : 유체 평균유속, m/s 밀도가 1.204 kg/m2 인 표준 공기에 대해서 식 (8)은 다음과 같이 쓸 수 있다. PU =0.602V2 속도는 식(10)으로 산정된다. V=Q/A 여기서 Q : 풍량, L/s A : 덕트 단면적, m2 3) 전압(total pressure) 전압은 정압과 동압의 합으로 식(11)로 정의 된다. Pt = Ps + Pv = P⌀+ pV2 여기서 Pt : 전압, Pa(N/m2) Ps : 정압, Pa(N/m2) 4) 압력측정(pressure measurement) 액주식 압력계인 마노미터는 부분진공 및 저압 측정용으 로 적당하며, 대기압을 고려한 덕트시스템에서 정압, 동압 및 전압은 액주식 압력계에 연결된 피토관을 통하여 측정할 수 있다. 1.4 송풍계통의 구성 송풍계통의 설계는 필요한 공기량(열 · 수분 등 운반 성분 을 포함한다)을 목적장소로 가장 경제적인 방법으로 운반하는 것과 실내환경의 유지, 즉 설비스페이스의 유효이용, 거주공간 (8) (9) (10) ![image](/image/placeholder) 덕트 VD 취출구 흡입구 1 1 취출구 RA SA 환기팬 EA MVD FD FD 급기팬 OA MVD 에어필터 냉각코일 가열코일 가습기 MVC : 전동풍량조절댐퍼 VD : 풍량조절댐퍼 FD : 방화댐퍼 그림 1 송풍계통의 구성 의 기류분포, 온도분포, 진동 · 소음레벨 · 송풍공기의 위생성 등 시스템 요건과 설계요소 등을 고려하여 유지관리가 용이하 도록 계획하여야 한다. 1) 송풍계통의 구성 송풍계통은 공기 또는 공기를 매체로 하여 열 · 수분 · 가스 및 분진 등을 운반하는 경로이며 그림 1 과 같이 송풍기 · 덕 트 · 풍량조절 댐퍼 · 취출구 · 흡입구 · 실내공기 배출구 및 외 기흡입구 등으로 구성된다. 일반 공조에서는, 공기를 실내 재순환시키고 있으므로, 실 내도 공기경로의 일부이고, 넓은 의미의 해석으로는 이것도 송풍계통의 일부에 포함될 수 있으나 타 경로에 비해 유속이 매우 늦고, 성질을 달리하므로, 여기서는 공기경로로서 취급 치 않기로 한다. (11) 1.5 송풍계통의 설계 1) 필요송풍량의 결정 를 기본으로 하여 식(12)에서 구해진다. 설계단계에서 필요송풍량 결정은 공조용과 일반 환기용으로 목적에 따라 구분하여 산출방식을 정할 수 있다. (1) 공조설비 필요송풍량 건물내의 각실(또는 각 부분)의 사용기간중의 최대열부하 3600g 9 Q II = 3.0 Cpp(tr -ts) (tr-ts) (12) | {}
34249a60-dd51-429a-9d23-b481d53f8fe8 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-3 여기서, Q : 송풍량, m2/h : 현열취득량, W q Cp : 공기의 정압비열 1.006 kJ/(kg-K) P : 공기의 밀도, 1.2 kg/m3 t, : 실내 공기의 건구온도, °C ts : 취출구 송풍 건구온도, °C 이 계산방법은 코일특성(통과 풍속, 냉온수 온도조건)과 무 관하게 결정하기 때문에 미리 실내의 온습도 상태를 예상하 여 취출온도를 자유롭게 결정할 수 있다. 코일 바이패스 펙터(by-pass factor)를 고려할 경우에는 다음 식에 의해 산출된다. 3600g Q= = 3.0 (1-BF)(t,-tat) Cp(1-BF)(t, -tat) (13) 여기서, BF : 코일 바이패스펙터 tat : 장치노점온도, °C 여기서 취출구 온도차(t,-t,, tr-tat)을 크게 하면 송풍량 요가 적어져, 송풍계통의 설비는 소형이 되지만 실내 기류분포가 불균 일해져서 공기오염의 원인이 된다. 냉방 시에 코일 바이패스펙터를 고려하지 않을 경우 At = 10~15°C 정도, 고려할 경우 △t = 9~10°C 정도이고, 취출 공기 온도가 실내공기의 노점온도 이하로 되면, 취출기구(디퓨 져, 그릴, 레지스터 등)에 결로를 일으키는 경우가 있다. 또한 난방 시에는 공기부력에 의한 굴뚝현상 및 기류분포 등을 고려하여 5~15°C 정도가 적당하지만 △t 가 적은편이 실내상하 온도차가 적어진다. (2) 환기설비 필요송풍량(환기량) 실내공기 오염의 주요원인은 실내 설비물에 의한 환경으로 서 유해가스, 냄새, 분진 등의 발생과 재실자에 의한 환경 즉 산소량의 감소 및 CO2 의 증가, 의복 또는 구두 등에 의한 먼 지 유입, 세균 등의 감염 등을 예로 들 수 있다. 공조에서의 환기는 오염공기를 외부로 배출하는데 있으며 환기설비에 있 어서의 환기량은 실내에서 발생하는 가스나 먼지 등을 실내 에서 허용되는 농도이하로 희석하는 의미로서 식(14)로 구할 수 있으며 오염공기의 분류 및 제거방법은 표 1, 표 2 에 나타 낸다. M Q = C-C。 여기서, (14) Q : 필요환기량, m2/h M : 실내에서 발생하는 가스 또는 분진의 발생량, mL/h C : 실내에서 허용되는 가스 또는 분진의 농도, mL/m3 C。 : 송풍공기의 가스 또는 분진의 농도, mL/m3 표 1 오염공기의 분류 ¦ 오염공기 ¦ 고체 액체 ¦ 분진 ¦ 일반분진 세균 방사성분먼지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오염공기 ¦ 기체 ¦ 유해가스 ¦ 일반유해가스 냄새 방사성가스 ¦ 표 2 오염물질의 제거방법 ¦ 구 분 ¦ 제거방법 ¦ 제거방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 공기정화에 사용하는 방법 ¦ 기타 제거방법 ¦ ¦ 가스 ¦ 흡착법 · 흡수법 ¦ 산화법 (직접연소법 · 접촉산화법) ¦ ¦ 분진 ¦ 중력침강법 · 원심식세정분리법 · 여과 집진법 · 정전침착법 ¦ 관성분리법 ¦ ¦ 세균류 ¦ 여과 법 · 자외선살균법 ¦ 가열살균법 · 소각법 · 오존 살균법 · 약제살균법 ¦ 2) 조닝 (zoning) 동일계통에 열부하 변동이 현저하게 다른 경향을 갖는 부 분이 포함되지 않는 편이 온습도제어를 보다 정확하게 할 수 있으므로, 쾌적한 실내환경을 만들기 위해, 부하변동이 유사 한 부분끼리 모아서 몇 개의 공조구역으로 나눈다. 이것을 조 닝이라하며 건물전체를 통해서 항상 일정한 실온을 유지하는 것이 조닝의 목적이라 할 수 있다. 일반적으로 일사부하의 시간적 차이에서 방위별 조닝에 의 한 외부존(perimeter zone), 일사부하의 영향이 적은 내부존 (interior zone)이 각각 독립존이 되지만, 건물규모나 인접건 물에 의한 일사의 차폐 등의 관계로 더욱 세분화하는 경우와 역으로 통합하는 경우가 있다. 이와 같이 외부존과 내부존을 따로 하는 조닝방법을 페리미터방식이라고 하며, 외부존의 깊 이는 외벽중심선으로부터 3~4 m 까지 설정한다. 또한, 사용 시간대가 다른 부분(예를 들면 일반사무실과 식당, 상점 등) 이나 온습도 조건이 다른 부분(전산실, 병원의 각 부분 등) 등 과 같이 사용시간대별, 용도별 및 층별 조닝도 검토하여 설계 에 적용한다. 3) 송풍경로 송풍기와 각 취출구 또는 흡입구를 연결하는 덕트 경로는 다음과 같은 요소를 고려하여 결정한다. ① 건축에 지장이 없는 범위에서 송풍기로부터 취출구 또 는 흡입구까지를 최단거리가 되도록 연결한다. 건물규모가 큰 경우는 각층 공조실 또는 2~3 층 단위의 공조실을 설치하여 덕트 길이를 최소화하거나 계통별로 송풍할 수 있도록 설계 계획하는 것이 바람직하다. ② 덕트의 굴곡이나 변형 등 저항증가의 요소는 되도록 적 게하여 송풍동력의 증가를 방지하고 유지관리가 저렴하도록 계획한다. | {}
607d5be8-7f02-476b-914e-ae5f6763bb3a | 1권.pdf | 4.16-4 제 4 편 설비 일반 ③ 고온다습한 지역 내에는 덕트통과 를 피하여 열손실 또 는 덕트재료의 부식 등을 방지한다. ④ 천장내부 환기통로 방식(ceiling return plenun type) 의 송풍경로는 공기순환 과정에서 오염공기와 혼합 또는 열 손실의 우려가 있는 실 또는 계통에는 부적합하므로 주의 를 요한다. ⑤ 외기흡입구와 실내공기 배출구 사이에는 일정한 거리 (최소 6 m 이상) 또는 상호 방향을 다르게 설치하여 오염공 기의 재유입이 되지 않도록 계획한다. ⑥ 유해가스 또는 심한 냄새를 동반한 배기계통(정화조 · 화장실 · 주방 또는 실험실 배기 등)은 배풍기를 건물의 최상 층에 설치하여 덕트내의 기류가 강제 흡출 되도록 하여 기류 누기 등을 방지하고 특히 저기압 일 때 냄새 등이 주변에 확 산되지 않도록 한다. 4) 취출구 · 흡입구의 위치 거주공간의 쾌적환경을 위해서는 일정한 온습도 및 균일한 기류분포 유지와 기타 실내환경 등이 요구되며 기류는 취출 구와 흡입구의 위치에 따라 다음 3 가지의 특성이 있다. (1) 완전혼합식 공기흐름 종래의 취출 방식이며 천장 또는 벽면취출의 자유분류로서 실내공기와 의 혼합이 잘 이루어지고, 온도 및 오염물질 · 가 스농도가 균일화된다. (2) 층류 클린룸 등에 사용되며, 천장 또는 벽면에서 저속충류로 취 출하여 다소의 실내공기와 의 혼합이 있으며, 하류의 온도 및 오염물질 · 가스 등의 농도가 높아진다. (3) 복합식 공기흐름 바닥취출구로부터 취출되는 공기흐름에서는 바닥에 수직 자유분류 및 취출방향을 축으로 한 선회류에 의한 거주역의 실내공기와 의 혼합이 발생되며, 발열체(인체 · 기기류)에 의 한 자연대류에 의하여 천장(천장흡입구)면에서 온도 및 오염 물질 · 가스농도가 높아진다. 이상과 같이 취출구 및 흡입구의 위치는 실내공기 분포에 가 장 큰 영향을 미치므로 다음과 같은 점을 고려하여 선정한다. ① 실내에 공기가 균등하게 순환할 것. 취출기구를 평면적으로 넓게 분산시키고 안목이 깊은 부분 등에 대해서도 도달거리가 큰 취출구를 사용한다. 또한, 흡입구를 기류가 흐르기 힘든 곳에 배치하는 등, 실 내에 정체구역(stagnant zone)이 발생되지 않도록 한다. ② 취출기류에 의해 인체에 콜드 드래프트를 느끼게 하지 말 것. 일반적으로 취출구는 천장하면 또는 천장부근의 벽면에 설 치되나 취출기류가 직접 거주공간에 유입하게 되면, 온도분포 가 나빠질 뿐만 아니라, 그 부분에 불쾌한 기류를 느끼게 한 다. 취출기류는 상부공간에서는 충분히 실내공기와 혼합된 다 음 거주역에 도달시키는 것이 바람직하다. 천장이 낮고 상부 공간이 작은 경우에는 유인비가 큰 기구를 선정한다. 대향하 는 취출구로부터의 취출기류가 상부공간에서 부딪치는 경우 는 그 상부에 드래프트가 발생하므로 기구의 배치 및 도달거 리를 적정하게 한다. ③ 취출기류가 흡입구에 단락되지 않을 것. 취출기류의 도달위치에 흡입구를 배치하게 되면 취출기류 가 충분하게 실내에 확산되지 못한 상태에서 흡입되어 버릴 수가 있으므로 도달거리 보다 더 먼거리에 흡입구를 설치하 도록 한다. ④ 부하에 의해 발생되는 기류를 거주역에 유입되지 않도 록 할 것. 부하 때문에 발생되는 온도차가 큰 기류가 거주공간에 유 입하게 되면, 온도분포가 나빠지므로, 이전에 흡입구로 회수 하거나, 취출기류에 의해 상쇄해 버리도록 하는 것이 바람직 하다. 5) 덕트치수 덕트의 경로 및 각 취출구의 송풍량이 결정되면, 덕트를 통 과하는 풍량이 구해진다. 덕트치수 내부 통과 풍속을 적당히 선정하면 소요 단면적에 의해 결정할 수 있다. 덕트치수의 결 정에는, 풍속을 기준으로 하는 것과 압력손실을 기준으로 하 는것이 있으며 최저풍속이 제어되는 경우를 제외하고, 일반적 으로 압력손실을 기준으로 해서 계산한다. 덕트치수 결정에 있어서는 다음사항에 유의 한다. (1) 동일 풍량의 경우, 가장 표면적이 작은 것은 원형 단면 이고 다음 정방형 단면이다. (2) 건축적인 사유로 장방형으로 하는 경우에도 가로세로 비(aspect ratio) 4 이하로 하는 것이 바람직하다. (3) 덕트의 굴곡은 R/d= 1.5~2.0 정도의 크기로 한다. (4) 덕트의 확대부 각도는 20° 이하, 축소부는 60° 이하가 바람직하다. (5) 덕트내 풍속을 크게하면, 덕트치수는 작게 할 수 있으 나 통풍저항이 증가하기 때문에 송풍기 필요압력이 증대하 고, 소음발생도 크게 되므로 소음기 등의 설비가 필요하게 된다. 일반적으로 주덕트의 풍속이 15 m/s 이하를 저속덕트, 그 이상의 것을 고속덕트라 부르고 있으나 엄밀한 한계는 없다. 6) 공조기 공조기는 송풍기 · 에어필터 · 냉온수코일 · 가습기, 공기혼 합박스 등으로 구성되며 송풍량, 송풍공기의 온습도 등에 의 해 각각 기기의 능력이 결정된다. 송풍기 전압력은 송풍계통 의 필요전압력[공조기 흡입측압력손실+공급측압력손실]에 다 소의 여유(약 5~10%)를 고려해서 결정한다. 2. 실내공기분포 2.1 취출 및 흡입기류의 일반성질 1) 취출기류의 궤도 및 종류 취출구에서의 취출기류 중 주위의 공기를 유인 혼합하면 | {}
09dbde28-ecf6-4276-9a92-01c8f8336453 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-5 서 유량은 증가되고 속도와 온도차를 감소시키는 것을 난류 분류라 하며, 취출공기에 대하여 공간이 충분히 넓고 주변 벽 체의 영향이 없을 때를 자유분류라 한다. 또한 주벽이나 장애 물이 있을 때를 제한분류, 주위공기와 온도차가 없을 때를 등 온분류, 온도차가 존재할 때를 비등온분류라 한다. 축류원형개구로부터의 취출기류는 원추모양으로 퍼진다. 장방형 또는 격자상의 개구로부터 취출구에 약간 떨어진 위치 부터는 원추모양으로 전개된다. 장방형 취출구의 가로세로비 가 극히 큰 것, 또는 연속슬롯 등은 평면의 양측으로 전개하고 축류슬롯에 의한 취출기류는 원추면의 양측으로 전개한다. 이상의 원추의 축, 평면, 원추면을 취출기류의 궤도 또는 궤 도면이라 한다. 아래 그림 2 에 축류, 슬롯형(slot), 복류취출구 형태를 나타낸다. 2) 취출기류의 4 역 축류취출기류에 있어 그 중심속도 V 또는, 취출구로부터 거리 X 와의 관계에 따라, 취출구로부터 순차적으로 그림 3 과 같이 네 부분으로 나누어진다. (제 1 역) V2=V 이고 일정치, 노즐 또는 오리피스모양의 취 출구에 대하여 취출구경의 약 2~6 배의 범위이며 취출구 정 수 K'는 그 길이를 구경으로 나타낸 개략치를 표시한 것이다. 덕트말단에서는 V = 1.2 평가 된다. (제 2 역) V2x1/VX 의 영역에서 노즐 취출구나 아스펙트비가 ![image](/image/placeholder) 점원 축류 취출구 축대칭분류 a. 축류 취출구 선원 연속슬롯형 취출구 평면분류 b. 슬롯형 취출구 방사상분류 환원 복류취출구 C. 복류 취출구 그림 2 취출구의 종류 Chart Type: line X/A0 X 역 V2=V K2-2 역 X=3 역 V2·OC1/X 제 4 역 V=0.25 m/s item_01 0.2Dimensionless 0.9Dimensionless 0.2Dimensionless 0.9Dimensionless 0.4Dimensionless 0.2Dimensionless 0.0Dimensionless 0.05Dimensionless 그림 3 취출기류의 4 역(ASHRAE, 1997) ![image](/image/placeholder) aD D 2 차공기 유인 제 3 구역 제 1 구역 제 2 구역 제 4 구역 V = 일정 Vx1 WX I/oc1 / X V<0.25 m/s = V 확산작용 그림 4 등온 취출기류의 속도분포 작은 장방형 취출구에서는 제 1 역과 제 3 역 사이의 천이역으로 존재 하며 X 는 취출구경의 8 배 정도이며 천이 구역이라고도 한다. (제 3 역) VX1/X 영역, 축류 및 복류 취출구에서 역학적 상사가 나타나는 부분으로, 취출구의 형상, 면적, 초기속도, 공간 크기등에 따르며, 취출구경의 25~1 000 배 범위까지 도 달한다. (제 4 역) V z <0.25 m/s 의 영역에서 취출기류가 주벽의 영향으 로 급격하게 감쇠하며, 일반적인 실내 안정기류와 잘 구분되지 않 는다. 3) 취출구의 유효직경과 유효폭 노즐형 취출구와 덕트개방단 등의 경우를 제외하고 취출구 에 그릴 등이 부착되어 있는 경우에는 실제 개구면적이 감소한 다. 일반 취출구에서의 축류(��)현상을 그림 5 에 나타낸다. 취출기류의 특성은, 축류부분의 면적과 풍속을 기준으로 식 (15), 식(16)이 된다. A。 = =D2=cfAc (15) | {}
46452470-3967-46a4-b5ea-18c915328e2e | 1권.pdf | 4.16-6 제 4 편 설비 일반 V。 = 8:40 (16) 여기서, ¦ A。 ¦ : 취출구 유효면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ac ¦ : 취출구 내부 면적, m2 ¦ ¦ D。 ¦ : 취출구 유효(상당)직경, m ¦ ¦ f ¦ : 자유면적비(실개구부면적/내부면적) ¦ ¦ C ¦ : 축류계수 ¦ ¦ V。 ¦ : 취출구 축류부의 평균 유속, m/s ¦ ¦ Q ¦ : 취출유량(1 차 공기량), m3/s ¦ 취출구의 형태에 따라 축류계수 c 의 값은 0.6~1.0 이 된다. 에어챔버의 경우 자유개구부(f= 1)에 대해서 장방형 개구일 때 유효직경 또는, 원형개구부일 때 상당직경을 D。 = V(4/�)cA。 ![image](/image/placeholder) 축류역 제 1 역 제 2 역 제 3 역 V 가상취출원 Vo Vo Vx a 오리피스 X 그림 5 취출기류의 축류와 확산 ![image](/image/placeholder) 2000 200 장방형개구부의 100 できる 유효직경 250 1000 700 20 500 9 400 mili 200 장대형개구의 300 5 ▷ 장변, 150 200 125 상당직경 아스펙트비 장방형개구부의 100 100 강 70 8 원형개구부의 축류가아닌 50 25 30 20 10 10 20 30 405060 70100 200 300 400 500 700 1000 장방형 개구부의 단면 또는 원형 오리피스 직경, mm 그림 6 장방형 개구부의 유효직경과 원형개구부의 상당직경 로 하며, 주변길이 또는 직경의 관계를 그림 6 에 나타낸다. 평면분류와 복사분류에 있어서도 동일한 모양이 되며 취출 구 축류부의 폭을 H。, 평균유속을 V。로 나타낸다. 4) 취출구 정수 K 의 값 축류취출기류의 제 3 역에 따른 중심축 속도 V2 는 실용적으로 식(17)과 같이 된다. Vie = K Do VA。 = K X X (17) 여기서, K, K' : 취출구 정수(K' = KV4/�) 이 취출구 정수 K 는 취출구의 형태에 따라 달라지며 취출 구의 레이놀드수( V。D。/v,v 동점도)가 105 이상이면 대개 일 정해진다. 아스펙트비(aspect ratio) m 이 큰 장방형 취출구에서는 제 2 역이 길어져서 제 2 역에서는 근사적으로 식(18)로 나타낸다. K VA。 Viv. = VmX (18) 연속슬롯에 의한 취출기류는 제 3 역이 없고 그 단면최대속 도는 제 2 역에 상당하며 식(19)과 같이 표시된다. 식(17), 식(18)를 도시하면 그림 7 과 같이 된다. 표 3 표준 취출구정수 K, K' 값(ASHRAE, 1997) ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구의 종류 ¦ K ¦ K ¦ K' ¦ K' ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구 풍속, m/s ¦ 취출구 풍속, m/s ¦ 취출구 풍속, m/s ¦ 취출구 풍속, m/s ¦ ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구의 종류 ¦ 2.5 ¦ 10 ¦ 2.5 ¦ 10 ¦ ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구의 종류 ¦ ~5.0 ¦ ~50 ¦ ~5.0 ¦ ~50 ¦ ¦ 자유개구 ¦ 원형 또는 정방형 ¦ 5.0 ¦ 6.2 ¦ 5.7 ¦ 7.0 ¦ ¦ 자유개구 ¦ 장방형 가로세로비 ¦ 4.3 ¦ 5.3 ¦ 4.9 ¦ 6.0 ¦ ¦ 자유개구 ¦ 큰것(<40), 복류형* ¦ - ¦ - ¦ 3.9 ¦ 4.8 ¦ ¦ 격자형 취출구 ¦ 자유면적 40% 이상 ¦ 4.1 ¦ 5.0 ¦ 4.7 ¦ 5.7 ¦ ¦ 다공판 취출구 ¦ 자유면적 3~ 5% ¦ 2.7 ¦ 3.3 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ ¦ 다공판 취출구 ¦ 자유면적 10~20% ¦ 3.5 ¦ 4.3 ¦ 4.0 ¦ 4.9 ¦ 주) X/H 대신에 X/ VA 를 사용하면 H 는 슬롯의 높이 또는 폭이다. 연속 슬롯에 의한 취출기류는 제 3 역이 되고, 단면최대속도 V 의 감쇠는 제 2 역에 상당하며, 식(19)에 표시한다. K 의 값 은 4.0 정도이다. Vie = VKHO 복류 취출구의 기류 단면최대속도 V,은 그림 8 과 같은 기 본형에 대해 식(20)으로 표시된다. K(H,/R,)cos�{K(H,/R,,cos9+1} V2.V。 = K (R/ R。)(R/R/R。) -1} (19) (20) | {}
b3f5a8e7-fc8a-41e5-ab27-88cf6e4059e2 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-7 ![image](/image/placeholder) 2 덕트 개방단 제 1 역 노즐 1 0.7 연속슬롯 K'=7, 횡축비 X/H。 수 공유 0.5 장방형취출기류의 0.4 제 2 역(K2=7) 0.3 \/A 0.2 6 TS9L 제 3 역 0.1 0.07 0.05 0.04 벽의 영향을 받는 V < 0.75 m/s 일때의 제 4 역의 감쇠의 예 0.03 0.02 1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100 200 300 X/VA。(축류) X/V�。(연속 슬롯 복류) 그림 7 중심축 속도의 감쇄(ASHRAE, 1997) ![image](/image/placeholder) R He 0 V。 R。 。 VR 그림 8 복류(�流) 취출구의 기본형 다만, 경사각도 0 가 45° 이상이 되면 원추모양으로 취출한 기류가 즉시 중심축에 모여들어 축류가 된다. 0° ≤ 0 ≤ 45°, K 는 4.0 정도가 된다. 식(20)의 분자는 취 출구의 형태에 따라 정수가 되며, R 》 �의 범위에서는 VR oc 1/R 가 되며, 축류 취출구와 동일한 모양으로 거리에 반비 례하여 감쇠한다. 5) 취출기류의 확산 각 a 단순개구에서 취출기류의 확산된 각 �는 대략 22~24°까 지이며 베인(vane)부착 취출구의 경우 베인 열림각이 60°일 때는 약 45°, 90°일 때는 약 60°가 된다. 원형 오리피스일 때는 식(21)으로 유도한다. 1.2 tan a 2 - K 6) 단면 속도분포와 유인비 축대칭 분류의 제 3 역에서 단면 속도분포는 식(22)에서 보 듯 조종형(���)의 정규분포곡선 에서 더욱 근접해진다. V = e-a(r/x)2 Vx V : 중심축에서의 거리 r 에 대한 속도 분포의 확대정도가 정해진 정수 a 이다. a 는 취출구에서의 운동량이 각 단면에도 보존되어진다고 가정하여 a = 2K2 로 계산 한다. 따라서 식(17)을 이용하여 식(23)을 구한다. 2. = Vix V = K Doe-2(Kr/X)2 단면에 의한 풍량 있는, 위의 식 r 에 의해 0 부터�까지 적분 하여 구한다. 식(24)에서 표시된다. (23) 8.8% = 2- V V = 2KDDX (24) 여기서, Q = 품 D?V 취출풍량 있는 주위의 실내공기 용를 자기흐름 속에 유인 하여 점차 풍량이 증가해서 혼합되어진다. 이 때 Q/O 를 유인비라 하고, 취출기류의 확산성을 표현하는 지표가 된다. 표 4 와 같이 연속 슬롯형과 복류취출구에 대한 단면 속도 분포와 유인비를 산출할 수 있다. 7) 도달거리와 확산폭 취출기류의 세력범위는 엄밀히 한정되어지지는 않지만 일 반적으로 말단의 중심속도가 0.25 m/s 가 되는 범위를 말하 며, 그림 9 에 취출구에서의 도달거리와 확산폭을 나타낸다. 종말속도에 대해서는 0.5 m/s ~1.0 m/s 등의 값이 사용되 어지며 식(17), 식(23)로 산정하든가 실험으로 정한다. Chart Type: line Black Gray item_01 0.25m/s 든속도선 0.25m/s 든속도선 그림 9 도달거리와 확산폭(A. Kosetel) 8) 기류의 중복 그림 10 과 같이 2 개의 취출구가 V1, V2 로 취출될 때 중복 되는 부분의 속도 V 는 그다지 크지 않지만, 운동량이 가산된 식(25)로 표시된다. 다공판형 취출구 근방에서처럼 중복되어 (21) (22) ![image](/image/placeholder) 취출구 1 취출구 2 그림 10 기류의 중복 | {}
e6246129-e965-4d13-8cb5-6f5d143c7bcf | 1권.pdf | 4.16-8 제 4 편 설비 일반 지는 유속분포를 식(25)와 같이 산출할 수 있으며 동일한 기 류 속도가 중복된다면 속도는 V2 배가된다. V= v Vi+V (25) 9) 벽면을 따라 흐르는 기류 벽면 또는 천장면에 접근하여 취출된 기류는 그 면에 흡입 되듯이 평면을 따라서 흐른다(코안다 효과 : coanda effect). 이 때의 기류는 한쪽으로만 확산하기 때문에 자유분류일 때 에 비해 속도의 감쇠가 적게되고, 도달거리는 길게된다. 기류는 그림 11 처럼 벽면에 접하는 분류는 점선으로 표시 되는 것 보다 2 배의 운동량을 가진 자유분류의 반절 정도의 흐름으로 된다. 단면 최대속도는 벽면 또는 천장면에 가장 가까운곳에서 생기도, 면이 아닌 장소의 경우에는 V2 배가 된다. ![image](/image/placeholder) 벽면 그림 11 벽면을 따라 흐르는 기류 10) 비등온 취출기류 등온취출의 경우는 그 궤도가 직선적이고 기류는 그 주위 로 전개된다. 그러나 비등온 기류의 경우는 주위 공기와 의 온 도차 때문에 부력에 의해 기류는 그림 12 와 같이 상승 또는 하강한다(하강냉풍, 상승온풍). 상향취출의 경우 온도차 분포는 속도분포와 비슷하지만 속 도보다 확산성이 크기 때문에 취출구 정수 K 대신에 0.83 K 가 이용된다. 이러한 관계는 질량 · 운동량 · 열량 보존법칙 등에 의하여 계산한다. 부력과 관성력의 비를 대표하는 아르키메데스수의(A, =gg�t。 D。/V2)를 파라메타로서 표시한다. 표 4 에는 궤도의 만곡이 비교적 적은 근사식을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) y Atz V Atz 그림 12 비등온 취출기류 11) 선회 취출기류 선회 취출기류는 축대칭분류와 방사형분류의 중간적인 형 태이며, 기류의 성질과 형태는 선회 취출기류의 확산각도에 의해 변화한다. 선회 취출기류는 원형취출구와 다격자 취출구면 및 그 근 처의 취출구면 원심에 대하여, 방사형태로 설치된 기류변향베 인과 취출슬롯 모양 개구부의 취출면에 대한 경사각도에 의 해 각각 분류 회전되어져 선회기류를 형성한다. 취출기류의 확산각도는 기류변향 베인 등의 경사각도에 의 해 변화한다. 이 변화 폭은 축대칭분류(확산각도 20~90°)부 터 방사형 분류까지 변화한다. 일반적으로는 확산각도 60° 정도의 기류폭에서 확산형 축 대칭분류에 의해서 기류변향 베인 등의 경사 각도를 설정하 며, 임의 도달거리 위치에서 유인비를 크게 하여 축방향 도달 거리를 단축화하는 목적으로 이용한다(그림 13 참조). 선회 취출기류의 분류특성은 나선형 구조에서 크게 변화한다. ![image](/image/placeholder) 그림 13 선회 취출기류(확산각도 60°) 12) 흡입기류 흡입기류는 취출기류처럼 강한 방향성이 없고, 그림 14 와 같이 균일한 퍼텐셜 흐름이 된다. ![image](/image/placeholder) V V。 그림 14 흡입기류의 유선과 등속도선 (2 차원적 퍼텐셜 흐름) | {}
1c162aec-a918-4ae4-8d8b-874031237deb | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-9 표 4 취출기류의 계산식(A. Koestel 외) (일본건축학회) ¦ 형상 ¦ 취출기류의 종류 ¦ 중심축의 속도 · 온도차 · 궤도 ¦ 단면속도 · 유인풍량비(등온) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 축 류 취 출 구 ¦ D。 V ¦ 1/3 x V V. = K 을 1 土 1.9 Ark D。 △t= D 위 1 ± 1.9 21 1/3 Ar X = 0.83K K D。 △t。 ¦ V exp(-2(��)' = V Qz 2V。 = 름음. = Qo K = 5 ~ 6 ¦ ¦ 축 류 취 출 구 ¦ V。 D。 V X ◀ ¦ V"Vo = KDX △t= Dx = 0.83K △t。 Y D. = 土 0.42 AK 음) ¦ ¦ ¦ 슬 롯 형 취 출 구 ¦ ho V ¦ Ar X 13/2) 1/3 VK H。 V"Vo = KH� 1 土 1.6 △tx H。 Ar X -3/2) 1/3 = V 0.83K ±1.6 X VK H。 △t。 ¦ V exp{- 플(K 꽃)2} V = 8. = V2 V⌀ = 2K X 2 K 늑 4 ¦ ¦ 슬 롯 형 취 출 구 ¦ V H。 V X ¦ V V = V KHO Atz H。 0.83K = V X △t。 5/2 Ar X YH。 = ±0.42 VK H。 ¦ ¦ ¦ 복 류 취 출 구 ¦ 0 <45 ° H。 V。 TO Ro VR R ¦ 1.2. K(H,/R_)cos9(K(H,/R,)cos9+1) (R/R。)(R/R0))-1 △tR 0.83.K(H,/R,)cos(K)E)/R,)cos8+1) △t。 (R/R。)(R/R。))-1 Y Arcos0 R 3 H。 VKcos0(Kcos0+(R。)H。) H。cos0 = ±0.26 ¦ Y V V = exp¦-플(N(EL/R,(cos0+1)000008 R- R。 2(R/R。)(R/R。 -1) K 8.9. = 赠 K(H./R,)cos9(K(H,R,)cos9+1) K 녹 4 ¦ X : 취출(취출구)점에서 거리, m R : 복류취출구 중심으로부터의 거리, m r : 중심축으로부터의 거리, m y : 중심면으로부터의 거리, m Y : 궤도의 하강 또는 상승거리,m D。 : 취출구 유효직경, m H。 : 취출구 유효폭, m R。 : 복류취출구 직경, m V。 : 취출구 유속, m/s V : X 에 대한 최대 유속, m/s t : 취출공기 온도, °C : 기류 온도, °C t s ¦ VR ¦ : R 에 대한 최대 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 단면상의 T 또는 y 의 유속, m/s ¦ ¦ △t。 ¦ : 취출구 온도차, (to -ts)°C ¦ ¦ △tz ¦ : X 에 대한 최대온도차, °C ¦ ¦ △t R ¦ R 에 대한 최대온도차, °C : ¦ ¦ Qx/ Q。 ¦ : 유인풍량비 ¦ ¦ K ¦ : 취출구 정수 ¦ ¦ ¦ : 아르키메데스수(= g��t。D。/V。) ¦ ¦ ¦ 슬롯과 복류에서는 D。 대신에 H。 ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도(9.8), m/s2 ¦ ¦ 3 ¦ : 기체열팽창율( 늑 1/300), °C-1 ¦ 주) (±)의 기호는 냉방시 하향 및 난방시 상향일 때(+), 냉방시 상향 및 난방시 하향일 때는(-). | {}
0d17ccc3-c106-481d-b3bb-5c97d08df986 | 1권.pdf | 4.16-10 제 4 편 설비 일반 따라서 기류는 중심으로 향하는 구면(��)모양 분포가 되 고 벽면에 개구하고 있을 때는 반원모양으로 전개된다. 벽면에 부착한 흡입구일 때는 그 근처에서의 흡입구 유효면적에 큰 영 향을 미친다. 중심축속도 V 또는 식(26)에 근사하며 흡입구에서의 거리 X 에서 급속히 감쇠한다. Xx 1 X。 0.75{10(X/VA。)+1} (26) 흡입구면에서 3D。 이상 떨어져 있을 때 등속 도면은 반원 모양이 되며, V2/V。는 점원(��) 흡입구에서 A。/(2mX2)이고 선원(��) 흡입구에서는 H。/(�X)로 표현된다. 2.2 취출기류와 실내공기분포 1) 공조시의 실내기류 사무소 건물 등 일반적인 공조공간 내에는 다음과 같은 기 류 영역의 특징을 지닌다. (1) 1 차 공기영역 취출구 부근의 유속이 높은 영역에서는(예를 들면 0.75 m/s 이상) 실의 형상과 온도차의 영향이 크며, 취출구 고유 의 형태와 블레이드(blade)의 위치 등에 의해 영역이 정해진 다. 취출구와 덕트와 의 접속방법이 적절하지 않으면 편류가 발생되어 부분적으로 속도가 과대해져서 소음발생이나 거주 역에 대한 드래프트 문제가 생긴다. (2) 취출기류영역(분류영역) 취출기류 제 3 역은 주변의 비교적 유속이 높은 영역에서 실 온과 의 온도차가 있다. 냉풍은 강하하고 온풍은 상승한다. 또 기류의 중심부분은 길어진다. 인접하는 취출기류가 중첩되면 기류는 급강하하여 속도는 빨라지며 거주역에 침입하여 불쾌 한 콜드드래프트가 된다. ![image](/image/placeholder) 22 26 15° 3.0 0 3.0 0 3.0 m/s m/s m/s (a) (b) (c) 그림 15 덕트 굴곡부에서의 취출기류 (3) 자연대류영역 취출기류영역에서는 강제대류로서, 유속은 비교적 느려진 다. (예를 들면 0.1 m/s 정도), 특히 난방시의 창면과 외벽으 로부터 하강하는 냉기류는 콜드드래프트와 상하온도차의 원 인이 된다. 난방시의 천장부근과 냉방시의 바닥면 부근에서는 자연대류에 의한 온도성층이 발생하여 체류역이 생기기 쉽다. 인체 · 조명 · 발열기기 등의 주위에는 상승기류가 발생한다. (4) 흡입기류영역 풍속이 빠른 흡입구의 근처에서는 실내기류분포의 영향은 적지만, 흡입구의 위치가 온도분포와 오염공기질의 농도분포 등에 큰 영향을 주므로 오염발생원의 근처와 체류역에 흡입구 를 설치하는 것이 바람직하다. (5) 체류영역 기류가 체류하는 유속이 낮은 영역에서는 온도성층 부분이 발생하기 쉽고 취출구와 흡입구가 단락되며, 취출풍량이 적어 지는 경우가 생긴다. (6) 일반실내 기류역(정온영역) 상기 이외의 실내의 대부분의 영역에서 기류속도는 낮으며 (예를 들면 0.15 m/s 이하) 전체적으로는 분류역에 유인된 방 향으로 흐른다. 거주역내의 기류 · 온습도 · 공기청정도 등이 적 절히 유지되어야 한다. 2) 각종 취출방식에 의한 실내 기류 취출구의 특성과 설치위치에 의해 실내기류가 크게 지배된 다. 아래에는 대표적 취출방식에 대해 냉방 시와 난방시의 실 내기류 특징을 나타낸다. (1) 측벽상부에서 수평 취출 그림 16a 는 측벽 상부로부터 수평 취출하는 그릴형, 노즐형 의 예이며, 냉방 시는 취출기류가 부하면까지 충분히 도달하 면 부하에 의한 기류가 소멸되어 거주공간은 좋은 온도분포 가 된다. 단, 취출기류가 약한 경우 겨울철에 부하면에서 생 긴 저온기류가 바닥면을 따라 흡입구로 흐르므로, 바닥 부근 에 저온층이 생기기 쉽다. 부력효과 는 취출구에 아르키메데스 수에 의존하므로 온도 차 △t。에 비례하고, 풍속 V 의 2 승에 반비례한다. (2) 바닥에서 상향취출 그림 16b 는 내벽측의 바닥부터 상향 취출한 경우이며, 냉방 시는 내벽측에 콜드드래프트, 외벽측에는 체류가 발생되기 쉽 다. 난방시도 위의 (a)의 경우와 같이 콜드드래프트와 상하온 도차가 발생되기 쉽다. 이 방식은 그림 16b 는 반대로 외벽측으 로 부터 취출하는 경우이며 좋은 공기분포가 얻어진다. 다만 난방 시는 바닥면 부근에 체류역이 생성되기 쉽다. 팬코일 유니 트를 창대 높이에서 상향취출 할 경우와 거의 동일하다. (3) 천장에서 수평취출 그림 16c 는 아네모형 · 판형 · 슬롯형 등의 취출구에서 천장 면에 따라 수평 취출하는 방식이다. 냉방 시는 좋은 온도분포 를 얻기 쉽고, 특히 아네모형 취출구는 유인비가 커서 확산성 이 좋고 거주역에서 콜드드래프트가 발생하기 어렵다. 난방 시는 중앙부에 체류역이 형성되어 바닥면과 의 사이에 큰 상하 온도차를 일으키며, 창면으로부터 콜드드래프트 현상을 방지 하지 못한다. 이 때문에 난방 시에는 슬롯을 조절하여 하향으 로 취출하도록 고려한다. (4) 천장에서 하향취출 그림 16d 는 냉방 시에는 분류역이 바닥면 상부에 넓은 체 류역이 생긴다. 보통의 실에서는 심한 콜드드래프트가 발생되 므로 채택되지 않지만, 천장이 높은 대공간과 국부적인 공조 가 필요한 경우는 잘 채택된다. 난방 시는 거주역에서 유속이 높은 부분이 생기지만 온도분포는 일정하게 되기 쉽다. 취출 기류가 바닥면에 도달되지 않아 하부가 체류역이 되며 상하 온도차가 크다. | {}
65dd8896-9ee2-4197-b4d6-f85f34de325c | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-11 ![image](/image/placeholder) 냉방 난방 냉 방 난 방 1 차 공기구역 출기류 종합병원 월 일반실내기류유역 24 체류역 25 20 26272352930 28:20213426 a. 측벽상부로부터 수평취출 a. 천장형 팬코일 유니트에 의한 수평취출 26 28 器脂膜 b. 바닥으로부터 상향취출 b. 상치형 팬코일 유니트에 의한 상향취출 28 29 和 제품 19 18 242628 1518202224 c. 천장으로부터 수평취출 C. 아네모형 취출구(수평취출구) 29 20 21 242628 1320222426 d. 베인형 취출구(냉방수평, 난방하향취출) d. 천장으로부터 하향취출 ㉒ 20 18 ⑩ e 천장전면취출(개구비 2%) e. 측벽하부로부터 수평취출 그림 16 실내공기의 흐름 (5) 측벽하부에서 수평취출 그림 16e 는 냉방 시는 바닥면에 분류역이 퍼져, 상부에 체 류역이 발생되어 격렬한 콜드드래프트 현상이 있어 일반적 으로는 사용하지 않는다. 난방 시는 분류역이 바닥면을 따라 대향벽 근처까지 내려가므로 상하온도차를 적게하는 것이 가능하다. 이 때문에 난방전용의 팬코일 등이 자주 이용되며 거주역에 온도차가 큰 부분으로 기류 방향이 흐르도록 고려 한다. 3) 각종 취출방식에 의한 온도분포의 실측 예 그림 17 은 1 면에 창이 있는 외벽을 갖는 각각의 실에 대하여 각종 취출방식의 실내온도분포를 나타낸다. (1) 천장설치형 팬코일유니트에 의한 수평취출 그림 17a 천장 매달림형에서는 부하면에 대응한 위치가 취 주) 실용적 : 4.5x4x2.6 = 46.8 m2 창면적 : 4.155x1.2 = 4.98 m2 송풍량 : 약 600 m'/h 그림 17 각종의 취출방식에 의한 온도분포실측 예 출기류에 의해 부하면을 덮는데 가장 적합하다. 냉방의 경우 그림 17a 는 부하에 의한 상승기류가 충돌하기 때문에 상층부 에 불안전한 부분이 생기나 취출기류가 강하면 부하기류를 충 분히 해소할 수 있다. 그러나 기류속도가 강하거나 취출구 온 도차가 큰 경우에는 취출기류가 직접거주공간에 유입하는 경 우가 있다. 난방(그림 16 참조)의 경우에는 취출기류가 충분히 퍼져서 부하면을 덮을 수 있고, 또한 부하에 생긴 기류와 취출기류 방향이 같기 때문에, 기류의 순환이 좋고 기류분포가 좋다. (2) 바닥설치형 팬코일유니트에 의한 상향취출 그림 17b 는 냉방운전의 실측예를 나타낸다. 일사에 의해 생 긴 열기류가 상층부에 흐르는데, 그것과 같은 방향으로 저온 | {}
feb79aeb-2039-4294-87de-de83cc88774e | 1권.pdf | 4.16-12 제 4 편 설비 일반 의 취출기류가 흐르므로, 부하가 효과 적으로 상살되어 거주역 온도분포는 대단히 좋다. 그러나 냉방의 경우는 취출구 길이가 유리창폭 보다 적으 므로 취출기류가 닿지 않는 유리면으로부터 저온기류가 바닥 으로 흘러서 거주역 상하에 온도차가 생기며 특히 발아래 0.5 m 이하의 사이에서 3~4°C 의 온도차가 생긴다. 이럴 때는 취출구의 길이를 크게 하며 유리창 폭과 같은 정도로 하면 방 지할 수 있다. 또 취출구 설치장소가 다른 경우에도 취출기류 가 부하면를 효과 적으로 덮을 수 있으면 좋지만 그렇지 않을 때에는 온도분포는 나빠진다. (3) 아네모형 취출구(수평취출) 그림 17c 는 그림 16c 의 천장 수평취출 방식에 대응한다. 냉 방 시는 천장면을 따라 취출기류가 양호하게 확산되어 하강 되기 때문에 거주역의 온도분포는 대단히 좋다. 난방 시는 취 출기류가 천장을 따라 실중앙부의 상하에 큰 온도성층을 만 들어 상하온도차를 생성한다. (4) 베인형 취출구(냉방수형, 난방하향취출) 그림 17d 냉방 시는 수평취출에서 아네모형 취출구와 같이 좋은 온도분포가 된다. 난방 시는 베인을 조절하여 하향 취출 되므로서 그림 16d 에 대응한다. 온도분포는 비상시에는 좋지 않지만 거주역에서 0.7 m/s 정도의 풍속에서 높은 부분이 생 긴다. 실의 사용하는 쪽을 검토하여 적절한 설치장소를 선택 한다. (5) 통기천장판 취출구 천장전면을 취출구(개구부 2%)로 하는 경우의 실내공기분 포는 냉방 시는 부하에 의한 상승기류 때문에 상층부에 온도 가 높은 부분도 있으나, 거주역에서는 평면적으로도 상하방향 에도 거의 온도차가 없는 좋은 분포가 된다. 또한 기류속도도 천장하면 0.1 m 부근보다 아랫쪽에서는 0.1~0.2 m/s 의 하 향기류이고 재실자에 대한 드래프트의 우려도 없다. 난방 시(그림 17e 참조)에는 천장부근에 큰 온도구배가 생 기고, 다시 완만한 온도구배가 있고, 바닥부근에서 다시 급한 온도구배가 생기고 있다. 이것은 취출기류(세공으로부터의 취 출속도는 0.7 m/s 정도)에 의한 부하기류의 교반이 없기 때 문이며, 이때는 창면하부에 흡입구를 배치하여 부하에 의한 저온기류의 배출 등의 대책이 필요하다. 결론적으로 통기천장에 의한 취출방법은 부하가비교적 균 등하게 분포되고 있는 실내존의 냉방에 적합하지만, 기타의 경우는 다른 취출방법을 병용하는 것이 좋다. 2.3 취출기류에 대한 설계지침 특수한 공간에 대한 설계 시는 실내공기분포 및 온도분포 등을 상세히 파악하기 위해 모형실험 또는 수치예측(시뮬레 이션) 등을 행하는 경우가 있으나 일반적인 경우는 취출구 특 성(확산범위, 압력손실, 발생소음 등 제조자의 작성 데이터) 를 근거로 취출기류가 거주역에 콜드드래프트가 발생되지 않 도록 하는 것이 중요하므로, 경험적 판단에 따라 취출방식 · 취출구배치 · 취출형식 · 열부하에 적합한 풍량과 온도차 등 을 선정한다. 이하는 몇 개의 설계시 고려사항에 대해서 설명 한다. 취출구 갯수 n 0.4K 음≤nz ≤1.3K 는 (27) W ≤1.3KW 0.4K h ⌀nw 냉방 시 취출구 직경 Doc' m KQ 1 8. 5 h n △tpc Kh 용 Doc ≥ n > 2.1 K2Qc 1/3 1-2.1 h n (28) 난방 시 취출구 직경 Doh, m Qh 2)1/3 Doh =6.6K nH Atoh (29) 여기서, Q : 실발열부하, W At。 : 취출구 온도차, °C(c 는 냉방, h 는 난방) 1) 자유분류의 확산범위를 기초로 한 설계 고려사항 그림 18 에 의해 천장부착 하향 축류취출구를 배치할 때는 취출 기류를 자유분류로 간주하여 다음의 ①~④에 의해 취출구 개수 n 과 직경 D。에 대한 관련조건이 ①~③에 의해 구해진다. ① 거주역 상부의 취출기류가 중요하게 된다. ② 기류중심부분의 풍속이 취출구 중심축 위의 풍속 보다 크지 않아야 한다. ③ 냉방시는 거주역 상부의 풍속이 0.5 m/s 이하가 되도 ![image](/image/placeholder) 7 개 개 ○ ○ ○ ○ [V] ○ ○ ○ 평면도 자수구분야 1.5~1.8m 단면도 그림 18 천장 하향축류 취출방식의 설계적용 | {}
5aaa93e6-c9c7-41fa-aa7d-fb278fcee2f7 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-13 록 한다. ④ 난방시는 분류가 바닥면까지 도달하도록 한다. 거주역내의 양상을 감안할 때 ①의 조건을 완화시키면 취 출구의 개수를 줄이는 것이 가능하다. 또한 다수의 분류가 비교적 근접할 때의 경우 취출기류는 덕트 내에서의 분류와 유사하며, 자유분류에 비해 도달거리는 짧지 않다. 이상과 같은 설계 고려사항을 타 취출방식에도 검토 적용할 수 있도 록 한다. 2) 유효드래프트 온도와 공기확산 성능지표(ADPI) ASHRAE 에서는 드래프트의 지표로서 다음에 표시하는 유효드래프트 온도(EDT, effective draft temperature)를 정의 하고 있다. 0 = (tz-tc)-8(V� - 0.15) 여기서, 0 : 유효드래프트 온도, °C tェ : 국소기온, °C tc : 평균기온, °C V : 국소풍속, m/s (30) 각점에서 이상의 조건을 구하고 전체 점수에 대한 쾌적구역의 측정점수의 비율은 공기확산 성능지표(ADPI, air diffuse performance index)로 정의 한다. 표 5 에 냉방시에 대한 각종 취출방식과 ADPI 의 관계를 나 타낸다. ASHRAE 에서는 각종 취출방식에 관해서 다수의 실 험에서, 냉방 시 ADPI 가 최대가 되는 취출기류의 도달거리 를 표 5 에 나타내며, 취출기류의 도달거리가 정해질 때의 공 기분포의 상태가 ADPI 에서 평가된다. 다만, ADPI 는 온도차 와 풍속에서 볼 때의 평가지표이다. 온도의 절대값 및 습도 · 방사 · 착의 · 작업상태 등을 포함한 쾌적성 평가가 되지 않 는 점에 주의 할 필요가 있다. 이 EDT 가 -1.5°C 부터 1.0°C 범위에 있고 풍속이 0.35 m/s 이내 일 때는 거주자(성인)의 대부분은 쾌적하다. 실내의 ![image](/image/placeholder) 0.4 V = 0.35 ADPI 의 0.3 쾌적구역 V,m/s 0.2 -1.7 녹음금논 0.1 0 =1.1 0 = (5 to) -8(V-0.15) 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 드래프트 °C 온도차(t-tv), 그림 19 EDT 와 ADPI 표 5 공기분포 성능지표 (ADPI)에 의한 도달거리 T 의 선택(ASHRAE, 1997) ¦ 취출방식 ¦ 실부하, W/m2 ¦ ADPI 가 최대가 되는 도달거리 T0.25/L ¦ 최대 ADPI, % ¦ 허용 ADPI, % ¦ 도달거리의 범위 T0.25/L ¦ 기준길이(L)을 정하는 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벽설치 격자형 그릴 (high side wall grilles) ¦ 250 190 125 65 ¦ 1.8 1.8 1.6 1.5 ¦ 68 72 78 85 ¦ - 70 70 80 ¦ - 1.5~2.2 1.2~2.3 1.0~1.9 ¦ 대면의 벽까지의 거리 ¦ ¦ 천장원형 디퓨져 (circular ceiling diffuser) ¦ 250 190 125 65 ¦ 0.8 0.8 0.8 0.8 ¦ 76 83 88 93 ¦ 70 80 80 90 ¦ 0.7~1.3 0.7~1.2 0.5~1.5 0.7~1.3 ¦ 근접벽 또는 교차하는 분류까지의 거리 ¦ ¦ 창대 취출 격자형, 고정깃 (sill grille, straight vane) ¦ 250 190 125 65 ¦ 1.7 1.7 1.3 1.9 ¦ 61 72 86 95 ¦ 60 70 80 90 ¦ 1.5~1.7 1.4~1.7 1.2~1.8 0.8~1.3 ¦ 취출방향실의 길이 ¦ ¦ 창대 취출 격자형, 가변깃 (sill grille, straight vane) ¦ 250 190 125 65 ¦ 0.7 0.7 0.7 0.7 ¦ 94 94 94 94 ¦ 90 80 ¦ 0.8~1.5 0.6~1.7 - ¦ 취출방향실의 길이 ¦ ¦ 천장슬롯형 디퓨져* (ceiling slot diffuser) (To.5/L) ¦ 250 190 125 65 ¦ 0.3" 0.3" 0.3* 0.3* ¦ 85 88 91 92 ¦ 80 80 80 80 ¦ 0.3~0.7 0.3~0.8 0.3~1.1 0.3~1.5 ¦ 벽까지 또는 2 개의 취출구간의 중심까지 ¦ ¦ 등기구 트로퍼 디퓨져 (light troffer diffuser) ¦ 190 125 65 ¦ 2.5 1.0 1.0 ¦ 86 92 95 ¦ 80 90 90 ¦ < 3.8 < 3.0 < 4.5 ¦ 2 개의 취출구의 중심까지의 거리와 천장부터 거주역 상한까지 ¦ ¦ 다공판형 디퓨져 (perforated-face ceiling diffuser) ¦ 35~160 ¦ 2.0 ¦ 96 ¦ 90 80 ¦ 1.4~2.7 1.0~3.4 ¦ 벽까지 또는 2 개의 취출구의 중심까지의 거리 ¦ 주) ※ 표시는 말단속도 0.5 m/s 에 대한 도달거리이다. | {}
6ec853a0-626b-43be-a416-77c6cdd7c9c1 | 1권.pdf | 4.16-14 제 4 편 설비 일반 3) 천장면을 따르는 기류에 의한 냉방방식 그림 20 에서 슬로트형 취출구의 천장면을 따라 흐르는 기 류에 대한 냉방방식을 나타낸다. 이러한 취출구에서 냉기류가 부력에 의해 천장면부터 이탈 하는 위치 Xmax, m 를 실험에 기초하여 식(31)에 나타낸다. X max = 0.925 Ar-2/3 H。K 여기서, ¦ H。 ¦ : 슬롯형 취출구 유효높이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 취출구 정수 ¦ ¦ A ¦ : 아르키메데스수(g8�t,D,V2, g : 중력가속도) ¦ 작용온도차를 최소로하여 천장을 따라 냉풍이 흐를 때, 대 향벽의 위치 L, m(또는 정면에 일치하도록 설치한 취출구와 의 경계) 이전에서 이탈할 때(즉, L = Xmax )를 보여준다. 따 라서 식(32), 식(33)에 의한 조건을 만족할 수 있도록 H。, V。 △T。를 산정한다. L(0.86g)2/3 VH。 V。 = 0.032 61 K 9 △t。 = CPPH。V。 여기서, ¦ q ¦ : 슬롯의 단위길이당 열부하, W/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ g ¦ : 공기정압비열, kJ/(kg-K) ¦ ¦ P ¦ : 공기밀도, kg/m2 ¦ 또, 변풍량 방식의 경우 부분부하 시에 대한 검토에서 슬롯 의 높이에 비례하도록 조절하면, 이탈위치가 일정하여져 서늘 한 양이 최소로 되는 것을 보여준다. ![image](/image/placeholder) Xmaz °H V。 △t。 가족하는 정온역 △tk 분류역 그림 20 천장면을 따르는 기류에 의한 냉방 방식 4) 변풍량방식의 취출기류 설계 유의 사항 부하감소에 따라 송풍량이 감소하는 변풍량방식에 있어서 취출기류는 주된 거주공간에서의 냉기강하에 의해 콜드드래 프트 및 기류정체의 문제를 일으키는 경우가 있다. 변풍량 방식에서 사용하는 취출구의 선정과 적용에서는 취 출구 기류특성과 거주공간에서 취출기류의 영향을 신중하게 생각할 필요가 있다. 일반적으로는 큰 유인비를 가진 취출구를 사용하는 것이 (31) (32) 바람직하다. 최소 · 최대풍량시 취출기류는 실내의 기류동향 에 대해 특히, 최소풍량시의 영향에 대하여 충분한 검토가 필 요하다. 천장면을 따라 얇은 기류막을 형성하는 코안다효과 (Coanda effect)의 강한기류는 거주공간의 기류강하를 저지 시켜 취출기류의 형태를 변풍량 제어폭 범위 내에 유지시켜 효과 적이다. (33) 변풍량 방식의 취출기류 설계상의 요점은 ① 비교적 짧은 도달거리와 확산 반경을 가진 취출구를 사 용한다. ② 각각의 취출구는 비교적 소풍량 취출용으로 선정한다. 소풍량 취출구는 도달거리 변화의 절대차가 최소화 된다. ③ 최소풍량시의 취출풍속은 2.5 m/s 정도로 한다. ④ ADPI 의 개념을 기초로 취출구를 선정한다. 5) 바닥취출 및 퍼스널 공조용 취출기류 설계상의 유의 사항 (1) 거주역 공조에 사용되는 취출기류 ① 바닥 취출기류는 거주역내의 바닥면에서 공급되기 때문 에, 취출기류역(분류역)이 거주 범위이므로 채용하는 취출구 의 기류특성을 충분히 검토하여 배치를 결정할 필요가 있다. ② 거주역 레벨(바닥위 1.5 m 이내)까지를 처리하기 때문 에 공조시의 바닥 취출기류의 축방향 도달거리는 1.5 m~2.0 m 정도가 필요하다. 또한 바닥 취출기류의 과대한 도달거리 는 부력에 의한 거주역에 취출기류 재침입을 초래하여 콜드 드래프트의 원인이 된다. 또, 과소한 도달거리는 거주역레벨 이하에서 온도성층을 초래하게 된다. ③ 부력의 영향이 적도록 취출온도차는 가능한 적게 한다. 일반적으로는 6°C 정도의 온도차가 사용된다. ④ 이상은 주로 인테리어존의 유의 사항이지만 페리미터존 에 있어서 외벽부 열부하의 처리에 대한 상 · 하향 취출방식 등이 인테리어존 측의 바닥 취출기류와 간섭하지 않는 운전 조건 등을 충분히 검토하여 선정해야 한다. (2) 퍼스널 공조용 취출구 공조대상과 어떤 거주자에 대한 개개의 쾌적수준을 주위의 거주역 온열환경 조건에 부가 달성할 필요가 있다. 또, 퍼스 ![image](/image/placeholder) FL 바닥취출구 그림 21 바닥취출 및 퍼스널 공조시스템 | {}
dd14baaf-3c03-4d63-810b-225d737d9bad | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-15 널 공조방식의 배경에는 재래의 거주역 공조에서는 대응할 수 없는 거주역 환경내의 실내기류분포상의 장애물(예를 들 면, 낮은 칸막이) 및 사무기기의 고밀도 배치 등이 일반화되 기 때문이다. 여기에 대응하는 퍼스널 공조 취출기류의 설계에 있어서는, 장해물 공간내의 기류정체역으로 하지 말고, 국소발열기기에 의한 부하열기류를 주거역에 재침입하지 않도록 배려하는 것 과, 대상 거주자의 창의 적인 온열환경조건 요구에 대하여 기 류잔류 풍속 등을 제어할 수 있도록 한다. 일반적으로는 바닥 · 천장면에 배치된 취출구에서의 취출기 류는 지향성을 가진 축대칭 기류에 따라 또, 퍼스널 가구의 면에 배치된, 취출구에서의 기류에 따른 경우가 있다. 풍량 · 취출방 향 등에 대한 제어기구가 필수조건이 되며, 취출구는 대상거주 자의 근처(1 m 내외) 통로지역에 배치하도록 한다. 6) 퍼스널 공조설계 예(기류전환 다공 취출 공조방식) IB 화에 따른 OA 화의 진전이나 조직 변경 등에 대한 유연한 ![image](/image/placeholder) → 난방시의 기류 기류전환장치 공조기 복사이용다공천장 介 냉방시의 기류 공조 덕트 불필요에 의한 코스트 절감 ← ⇒ ← → ← → ← ⇒ ← ⇒ ← ⇒ ← 2222 2222222 222 기류의 완만한 기류분포 복사이용에 의한 에너지 절약 두한족열의 균일한 온도분포 쾌적환경 2222 [*] → 介 ← → ← → ← → ◇ → ← → 배선, 공조용으로 다공 카펫부 간이 이중바닥 페리 카운터 이중바닥의 유효이용 취출공기 소다공 ![image](/image/placeholder) 소나무 취출공기 천장패턴 카펫 조명 이증바딕 a. 기류전환 다공 취출 공조 개념 ![image](/image/placeholder) 3 기류전환 댐퍼 수 11 11 공조기 N 상 천장 们 N N N 健 ↑↓ 健 ↑ 0 실내 N N N N ↑↓ 健 ↑↓ 이중바닥 b. 기류방향 전환 댐퍼 그림 22 기류전환 다공 취출방식 대응, 재실자의 건강을 양호하게 유지하기 위한 쾌적한 온열환 경, 청정 공기질의 실현 등이 요구된다. 새로운 업무공간의 공 조시스템은 천장면 및 카페트의 전면에 작은 구멍이 뚫린 이중 바닥으로 하고 공조기와 기류 방향전환을 위한 댐퍼 및 이를 접속하는 덕트로 구성되어 있다. 이중바닥 내와 천장 내부는 공조용 공기반송 공간으로 사용한다. 이와 같은 구성에 의해 기존의 공조방식에 비해 다음과 같은 장점이 있다. ① 공조의 기류방향을 냉방 시는 천장에서 하향, 난방 시 는 바닥에서 상향으로 취출하여 두한족열(����)을 실현 할 수 있다. 이 기류의 방향 전환은 그림 22b 와 같은 댐퍼 구 조에 의한다. 또 공조용 공기의 취출 흡입은 이중바닥과 천장 전면에 뚫린 다공으로 한다. ② 취출을 바닥이나 천장 전면에서 실시하기 위해 기존의 덕트 방식보다 취출면적이 크기 때문에 실내 전체에 완만한 기류가 형성되어 드래프트가 발생되지 않는다. ③ 취출을 바닥이나 천장 전면에서 실시하기 때문에 실내 모서리나 칸막이 하부 등에 대한 공기 체류를 방지할 수 있 어, 위생적으로 우수한 환기를 할 수 있다. ④ 바닥, 천장 표면에서 방사효과 를 이용하기 때문에 쾌적 성을 유지하면서 에너지 절약이 가능하다. 또 난방 시에 바닥면에서의 따뜻한 방사열, 냉방 시에는 천 장면에서의 찬 방사열을 느끼기 때문에 종래 천장에서 공조 하는 시스템과 같은 난방 시 머리의 불쾌한 온기나 발밑의 냉 기가 없어진다. ⑤ 천장 내부에는 덕트가 필요 없고 시공이 용이하며, 또 이중바닥 내부에는 각종 배선용 공간으로도 사용할 수 있어, 안전성, 배선의 플렉시빌리티가 우수하다. 2.4 실내기류분포의 예측 일반적인 실에 대해서는 취출기류의 특성을 기준으로 이론 과 경험에 의해 설계를 하여도 거주역에 큰 공조장애가 발생 되지 않는 설계가 가능하다. 그러나, 거주역의 기류 · 온습도 · 대류 · 공기청정도 등의 열 · 공기환경 등을 정확하게 예측 · 평가 · 제어할 필요가 있는 경우, 또는 집회장과 공장의 대공간 등은 설계사례가 적고 자료가 불충분하므로 공조 시스템을 선정하는 경우는 실험실 실험 · 모 형실험 · 수치예측 등의 검토가 필요하다. 1) 실험실 실험 실험실 실험은 신뢰성이 높아 취출구 및 각종 공조기기 등 의 최초 설계개발 과정에서 인공기후실 등을 사용한 실험실 실험에 의해 검토가 진행되어가고 있다. 준공후의 실측 데이 터와 병행하여 이러한 실험실 실험의 자료를 계속적으로 축 적 · 정비하는 것이 가장 중요하다. 2) 모형실험 모형실험은 실험실 실험에서 곤란한 대공간의 공기분포에 대해 쉽게 적용이 가능하며, 대류 · 공기청정도 · 열류 · 압력 손실 측정과 흐름의 가시화 등에 의해 열 · 공기환경을 정확 하게 파악하는 것이 가능하다. 모형실험에서는 반드시 상사법 | {}
587ded39-329d-43f8-9b38-f737d5d9be68 | 1권.pdf | 4.16-16 제 4 편 설비 일반 칙이 필요하며 공조실내의 비등온 강제대류에 관해서는 기하 학적상사와 달리 레이놀드 수 · 아르키메데스 수 · 판그래이 수의 일치 및 경계에 따라 복사와 대류에 의해 열류분포의 상 사가 필요로 한다. 그러나 실제로는 이 조건을 만족하는 것은 많지 않지만 예를 들면 유체로서 공기를 사용하고 축척 1/10 의 실내모형을 이용하면, 레이놀드수의 일치에서 풍속은 10 배, 아르키메데스수의 일치에서 온도차는 1 000 배가 된다면 실험은 불가능하다. 실용적으로는 실내기류가 충분히 발달한 난류장으로 볼 때 난류확산에 대한 분자확산을 무시한 아르 키메데스 수만을 일치시키면 좋다고 생각하는 경우가 많다. 경계조건과 자연대류 등에 대해서도 완화한 실용적인 상사법 칙이 연구되어진다. 모형실험 계획과 결과 의 해석에 대해서도 상사법칙에 관해서 이해와 검토가 필요하다. 3) 수치예측 실내기류분포의 수치예측은 예측대상 공간을 유한체적 온 도 요소에 의해 격자 분할하여 기류의 속도, 압력, 온도 등 변 수를 질량 · 운동량 · 에너지 보존법칙과 상태방정식을 적용 하여 지배 방정식을 유도하고 컴퓨터에 의해 수치적 해석을 구한다. 최근에는 실용적으로 많이 이용되고 있으나 난류의 정식화 와 경계조건에 따라 가설과 근사가 포함되고, 방대한 계산량과 수치계산, 격자분할 및 계산방법에 의해 각종 오차가 있으므로 이론과 실험적 예측을 적절히 조화시켜 판단하여야 한다. 3. 덕트 압력손실 3.1 덕트내의 기류 1) 기본사항 (1) 동압과 정압 덕트내의 공기가 주위에 미치는 압력(공기조화에서는 대기 압하의 취급이므로, 압력은 대기압과 의 차이인 계기 압력이 며, 절대압력을 뜻하지 않는다)을 정압 P 이라 한다. 공기의 흐름이 없고 덕트의 일단이 대기에 개방되고 있을 때는 정압이 0 이다. 공기의 흐름이 있을 때는, 흐름방향에 속 도에 의해 생기는 압력을 동압 또는 속도압 P"이라 한다. ![image](/image/placeholder) (a) (b) (C) (d) 정지 기류 0 �P P (정압) (동압) (전압) 그림 23 덕트내의 압력변화 정압과 동압의 합계를 전압(P,)이라 한다. 이 관계를 그림 23 에 도시한다. 동압 Pv 는 식(34)로써 표시된다. v2 PU = P 2 =0.6v2 (34) 여기서, v : 풍속, m/s : 중력가속도 = 9.8 m/s2 : 공기의 밀도 늑 1.20 kg/m2 PU : 동압, Pa(N/m2) (2) 온도 · 압력에 의한 풍속의 수정 그림 24 의 단면 ①과 단면 ②의 덕트내에서 온도나 압력이 현저하게 다를 때는, 각각의 온도 °C 및 압력 Pa 을(t1, P1), (t1, P1)라 하면 다음 식(35)이 성립된다. 273.15+t2 101357+P V2 =v1 x 273.15+t1 101357+P2 (35) 일반 공조에서는 온도차(t1-tz)가 10°C 이하, 압력차(P1_P2) 는 1 000 Pa 이하의 상태이므로 이 정도의 변화에서는 보정할 필요가 없다. (3) 덕트내 기류의 압력변화 일정 덕트단면적에 대해서 덕트내에서의 전압과 정압 손실 은 동일하다. 덕트단면적이 확장되는 영역에서는 동압 및 전 압이 감소하나 정압은 증가한다. 이 영역에서의 정압 증가를 정압회복이라 하며 덕트단면적이 축소되는 영역에서 동압은 유동 방향으로 증가하나 절대전압과 정압은 감소한다. 그림 24 는 급기 및 환기 덕트가 있으며, 팬이 설치된 송풍 기 덕트시스템내에서 유동방향으로의 전압 및 정압과 동압변 화를 나타내고 있으며, 대기압기준 덕트 길이 유동방향으로의 전압과 정압 및 동압 기울기를 나타내고 있다. 출구 영역에서 전압손실은 덕트부속류의 형상과 유동특성 에 따라 달라진다. 출구 손실계수 C。 값은 "1"이상 또는 "1" 보다 작거나 같은 값을 가진다. 다양한 계수에 대한 전압 및 정압선 기울기를 그림 24 에서 확인 할 수 있다. "1"이하인 손 실 계수에 대해서 출구상류에서의 정압은 대기압이하가 되며 출구방향 부속류의 상류정압은 상류전압에서 상류동압을 빼 면된다. 영역 1 에서 전압손실은 입구의 덕트형상에 의존한다. 입구 에서 전압은 대기압인 상류 전압과 부속류에 의하여 발생된 손실사이의 차이와 같아진다. 게이지 압력으로 대기압은 "0" 이므로 하류 의 다양한 덕트 직경에 대해서 정압은 대기압 이 하인 "-" 즉 부압으로 된다. 그 정압값은 부압인 전압과 항상 양압인 동압의 합으로 된다. 공기유동에 대한 시스템저항은 그림 24 에서와 같이, 전압 구배로 확인가능하다. 영역 3 과 영역 4 사이 에서는, 송풍기의 압력손실을 포함하고 있다. 팬 전압이 알려져 있는 경우, 팬 선정을 위한 팬정압요구량은 아래 식(36)에 의하여 산정된다. Ps = Pt - Pv,⌀ 여기서, (36) | {}
776f72ac-996b-4e29-a89f-bc2d3e3cdef5 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-17 Ps : 팬 정압, Pa(N/m2) Pt : 팬 전압, Pa(N/m2) Po.o 동압, Pa(N/m2) : 팬 출구 3.2 덕트의 압력 손실 1) 유체 저항 덕트시스템에서의 손실은 비가역손실로서 대부분 덕트 내 공기의 기계적 에너지가 관마찰등에 의한 열손실에너지로 전 환된다. 이러한 손실은 마찰손실과 동적손실로 구분된다. (1) 마찰손실 덕트시스템내 마찰손실은 유체 점성특성에 의하여 층류유 동에서는 해당 유체인 유체분자사이의 운동량변환이지만, 난 류유동에서는 인접 유체층간의 상대적 속도차이에 의하여 발 생하게 된다. 이러한 마찰 손실은 덕트시스템 전영역 길이에 서 발생된다. (2) 다르시, 콜브록방정식 덕트내 유체유동에서, 마찰 손실은 다르시식에 의하여 아 래와 같이 계산된다. △Pf = 1000f LD PV2 (37) Chart Type: line 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 402 404 406 408 그림 25 Moody 선도 APf : 압력강하, Pa(N/m2) f : 마찰계수, 무차원수(무디선도, 그림 25 참조) L : 덕트길이, m Dh : 덕트내경, mm p : 평균온도에 근거한 공기 밀도, kg/m3 V : 평균 풍속, m/s 여기서, 레이놀즈수가 2 000 이하인 충류유동 영역에서는 마찰계수 ![image](/image/placeholder) 입구 공기유동 출구 flow Pv Pt 정압 (Ps) 전압(Pt) 출구 대기압 P 손실 계수 전압(Pt) C。>1 정압 Pt (Ps) 출구 동압(Pv) 대기압 손실 계수 P Pv C。<1 Pv Pt 출구 손실 대기압 계수 C。=1 그림 24 덕트내 기류의 압력 변화 | {}
b5f2aef5-2b89-4670-b8b7-7dabe62b005e | 1권.pdf | 4.16-18 제 4 편 설비 일반 가 레이놀즈수만의 함수이나, 완전 발달된 난류유동에서 마찰 계수는 레이놀즈수, 덕트표면조도, 연결부재와 같은 내부돌기 부등의 변수에 의하여 산정된다. 수력학적 매끄러움과 완전거침과 의 경계사이 마찰계수는 조도와 레이놀즈수에 따라 다르다(Colebrook 1938-39). 이 러한 과도적으로 거친 영역인 난류영역에서 마찰계수는 콜브 록방정식에 의하여 계산된다. 콜브록의 천이선도는 층류와 완 전 난류흐름에 점근적으로 합쳐진다. 콜브록방정식은 마찰계 수 f 에 대해 음함수의 형태를 취하므로 마찰계수의 산정은 시행착오법을 사용한다(Behls 1971). 2.51 V=-210g[ 3.7 Dh + ReVf 여기서, 8 : 덕트재질의 절대조도 계수, mm Re : 레이놀즈수 레이놀즈수는 아래식으로 계산된다. (38) Dh V Re= 1000レ (39) 여기서, レ : 동점성계수, m2/s 표준 공기 및 온도 4~38°C 사이 Re 수는 아래와 같이 산 정된다. Re=66.4Dh V (40) (3) 조도계수 표 6 의 3 열의 절대조도 값이 식(35)에 사용되며, 절대조도 의 정밀도를 높이기 위하여 표 6 의 2 열의 절대조도값을 사용 한다. ① 플렉시블덕트 또는 압축플렉시블덕트는 식(38)을 사용 하고 그림 26 을 이용한다(Abushakra 2004, Culp 2011). ② 플레시블 덕트는 제조공정, 덕트재질, 시험방법(전체덕 트에 걸친 압축). 비균일성 내부라이닝, 설치방법, 인발공법, 취출방법 등에 따라서 압력손실값이 ±15~25% 까지의 편차 를 보인다. ③ 플렉시블 덕트에 대한 압력강하 수정계수(PDCF)는 중 간조도 범위에서 g=0.9 mm 정도이다. PDCF =1+0.58Kce-0.00496.D [LFE- 다 Ke 100 LFE 여기서, ¦ PDCF ¦ : 압력강하 수정인자(pressure drop correction factor) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Kc ¦ : 플렉시블덕트 압축비, % ¦ ¦ D ¦ : 플렉시블덕트 직경, mm ¦ ¦ L ¦ : 덕트 총길이, m ¦ ¦ LFE ¦ : 완전 확장된 덕트길이, m ¦ Chart Type: bar 0 10 20 30 item_01 0.4% 5.2% 7.5% 10% item_02 0.4% 0.3% 0.8% None% item_03 1.9% 2.3% 0.5% 0.27% item_04 None% 4.4% 0.7% 1% item_05 1% 1.8% 4.6% 2% item_06 None% 2% 4% 8% (Abushaakra 2004: Culp 2011) 그림 26 신축 덕트의 압력강하 보정계수 ![image](/image/placeholder) 구조체 플렉시블덕트 최대길이 2 m 현가 티엘보 찌그러트림 없는 플렉시블 덕트 강파덕트 인발밴드 스너그 내구성 최소 1D 길이-3D 앨보 지지대 천정 디퓨져 주) 디퓨져 상부의 직관덕트 길이가 3D 이내일 경우 평형 그리드를 설치한다. (41) a. 플렉시블 덕트와 디퓨져의 연결법 ![image](/image/placeholder) 최대 D/8 오프셋 b. 사각형 덕트헤더 연결법 (42) 그림 27 디퓨져 설치법 상업용 시설에서 플랙시블덕트는 디퓨져 및 터미널유니트 의 상부에 강판제덕트와 의 연결용으로 사용하며 소음트랩의 기능도 있다. 디퓨져 설치는 그림 27 을 참고한다. 그림 27b 에 서 보듯이 소음발생을 최소화 하기 위하여 최대 D/8 까지 오 프셋시공을 하도록 한다. 완전 팽창시 최대 2 m 까지 가능하며 반경방향으로 압축됨 이 없도록 설치되어야 하다. (4) 온도보정계수 공기온도의 차이에 위에서는 무시해도 좋지만, 크게 다를 때는 다음 식으로 보 정한다. 의한 압력손실의 차이는 일반 공기범 | {}
aee199b6-8193-4fe5-b47b-cd74f4c0517b | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-19 표 6 덕트조도계수 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 형상과 재질 ¦ 절대조도 3, mm ¦ 절대조도 3, mm ¦ ¦ 덕트 형상과 재질 ¦ 범위 ¦ 조도 범위 ¦ ¦ 인발 튜브(Madison 1946) ¦ 0.00046 ¦ 매끄러움 0.00046 ¦ ¦ PVC 플라스틱 관(Swim 1982) ¦ 0.00046~0.046 ¦ 중간 정도 매끄러움 0.046 ¦ ¦ 상업용 강판 또는 단철판(Moody 1944) ¦ 0.046 ¦ ¦ ¦ 알루미늄, 원형, 세로이음, 크림프 미끄럼 조인트, 0.91 m 공간(Hutchinson 1953) ¦ 0.037~0.061 ¦ ¦ ¦ 마찰선도 ¦ ¦ ¦ ¦ 아연도금강, 원형, 세로이음, 가변 조인트(Vanstone, Drawband, 용접. Beaded 커플링), 1.22 m 조인트 공간(Griggs 외. 1987) ¦ 0.049~0.098 ¦ 평균 0.09 ¦ ¦ 아연도강판, 나선형이음, 3.05 m 조인트 공간(Jones 1979) ¦ 0.061~0.12 ¦ ¦ ¦ 아연도강관, 1, 2, 3 리버 나선형 이음, Beaded 커플링, 3.66 m 조인트 공간(Griggs 외. 1987) ¦ 0.08~0.116 ¦ ¦ ¦ 아연도강판, 장방형, 가변형 조인트(Vanstone, drawband, 용접, Beaded 커플링), 1.22 m 공간 a (Griggs and Khodabakhsh-Sharifabad 1992) ¦ 0.082~0.15 ¦ ¦ ¦ Wright 마찰선도: ¦ ¦ ¦ ¦ 아연도강판, 원형, 세로이음, 0.76 m 조인트 공간, 상대조도 g=0.15 mm ¦ 유보 Wright 의 마찰선도 개발건 참조(1945) ¦ 유보 Wright 의 마찰선도 개발건 참조(1945) ¦ ¦ 플렉시블덕트, 완전 확장형(Abushakra 외.2004; Culp 2011) ¦ 0.09~0.9 ¦ 중간 정도 거침 0.9 ¦ ¦ 아연도강판, 나선형, 파형 b, Beaded 슬립 커플링, 3.05 m 공간(Kulkarni 의. 2009) ¦ 0.54~0.91 ¦ ¦ ¦ 유리섬유덕트, 잠정적인강성체 ¦ - ¦ ¦ ¦ 유리섬유덕트 라이너, 공기접촉면 재질(Swim 1978) ¦ 1.52 ¦ ¦ ¦ 유리섬유덕트 라이너, 공기 접촉면 스프레이 코팅 (Swim 1978) ¦ 4.57 ¦ 거침 3.0 ¦ ¦ 플렉시블덕트, 확장형, 금속형 ¦ 1.2~2.1 ¦ ¦ ¦ 콘크리트덕트(Moody 1944) ¦ 0.30~3.0 ¦ ¦ △P。 = KAP 여기서, △P。 : 실제의 압력손실, Pa(N/m2) △P : 표준상태의 압력손실, Pa(N/m2) K : 압력손실보정계수(그림 28 참조) (43) 2) 덕트의 마찰손실선도 273.15+20 K = 273.15+ta 그림 29 의 마찰손실선도는 식(37) 다르시의 식과 식(38)의 콜브룩식을 이용하여 선도화 한 것으로, 여기서 절대조도는 0.09 mm, 공기는 표준공기로 밀도는 1.024 kg/m3 기준이다. 이 선도는 표 7 의 "평균"으로 분류되어 있는 덕트재질, 공 법을 기초로 하고 있으며, 온도범위는 20°C 기준 ±15 K, 고 도 500 m, 덕트내압은 대기압을 감안하여 -5 kPa 에서 +5 kPa 범위를 조건으로 한다. 표준대기상태의 마찰선도에 비하 여 온도, 고도, 덕트압력 등의 변화에 따른 개별적 마찰손실 변화값은 ±5% 범위이내이다. Chart Type: bar -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 item_01 1.1 1.05 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.7 0.65 0.6 0.65 표 7 조도의 크기 (단위 : mm) ¦ 종류 ¦ 8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 철판덕트 ¦ 0.15~0.20 ¦ ¦ 벽돌재덕트 ¦ 3.0~5.0 ¦ ¦ 목재덕트 ¦ 0.2~1.0 ¦ ¦ 콘크리트덕트 ¦ 1.0~3.0 ¦ ¦ 플렉시블덕트 ¦ 0.6~0.8 ¦ 그림 28 온도 보정계수 Griggs 의 조도계수는 재질표면, 조인트공간과 조인트종류 에 의하여 영향을 받음이 확인되었고, 마찰선도는 Griggs 등 연 구에 근거하여 1985 년도에 0.15 mm 의 절대조도에서 0.09 mm | {}
4117e65c-3a69-41d4-a981-982a1b9e64ac | 1권.pdf | ![image](/image/placeholder) 100 속도 m/s 90 80 0 50 70 60 20 50 08 18 20 45 16 100 40 14 125 35 12 10 160 200 10 9 250 5 8 300 마찰손실, 00 6 500 Pa/m 2 5 009 4 0 0001 3.0 2.5 2.0 0.5 000 1.8 1.6 1.4 0.2 1.2 0.1 20000 50 000 100 000 200 000 20 50 100 200 500 1 000 2000 5000 10000 (72) (180) (360) (720) (1 800) (3600) (7 200) (18000) (36000) (72000) (180 000) (360 000) (720 000) 유량 L/S, m2/h 그림 29 원형 덕트의 마찰손실 선도 4.16-20 제 4 편 설비 일반 | {}
700c1648-8434-4c41-9c13-2abfaa1ae476 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-21 조도로 바뀌었다. Wright 의 마찰 선도는 1946 년도에서 1981 년도에 걸쳐 출 간된 Handbook 에서 확인할 수 있다. 이 선도는 절대조도값 6 = 0.15 mm 에 근거하였으며 조인트 공간은 760 mm 를 기 준으로 하였다. 1985 년도에는 조인트공간의 증가를 이유로 마찰선도의 조도는 e=0.09 mm 로 바뀌었다. 선도사이의 직 관덕트 압력손실의 상대효과 에 대해서는 그림 29 를 참고한다. 유속 10 m/s, 덕트 직경 250 mm, 유량 4914 L/s 인 경우에, 마찰저항은 5%~6% 정도까지 감소한다. 3) 비원형 덕트(noncircular ducts) 모멘텀 해석을 통하여 평균벽체 전단응력으로 임의 형상의 길이 방향 단면적을 지니는 완전 난류유동에서의 단위길이당 압력강하와 의 관계식을 만들 수 있다. 이 해석을 통하여 수력 직경(hydraulic diameter)을 다음 식(44)으로부터 이끌어 낼 수 있다. Dh =4A/P 여기서, (44) Dh : 수력직경, mm A : 덕트면적, mm2 P : 단면 원주길이, mm 수력직경은 비원형덕트를 원형 덕트형상으로 변환하는데 사용되지만, 비원형덕트 유로내 층류유동의 정해는 몇 가지의 불일치성을 발생시킨다. 난류유동에 대해서는 어떠한 정해도 확인할 수 없다. 난류유동의 제한된 범위에서의 시험을 통하 여 어떤 덕트가 원주길이에 대한 동일 단면적비를 지닐 경우, 유체저항은 동일 평균속도에 대하여 덕트의 등가길이와 같다. 동일한 수력직경을 가지는 원형, 사각 및 장방형덕트를 대상 으로 시행된 시험으로부터 Huebscher(1948)는 각각의 개별 덕트는 동일 평균속도하에서 동일한 유동저항값을 가짐을 확 인하였다. Griggs 와 Khodabakhsh-Sharifabad(1992)의 실험을 통 하여 특히, 실제 실험 불확실성이 수용되어질 때, 시험용 장 방형 덕트 데이터는 HVAC 시스템의 적용 유량범위내에서 식(35)를 활용함으로써 수력직경과 함께 상관식으로 나타낼 수 있음을 확인하였다. 이러한 시험을 통하여 수력직경을 활 용 비원형덕트 데이터를 연계화 할 수 있다. 4) 장방형 덕트(rectangular ducts) Huebscher (1948)는 장방형덕트와 원형덕트 사이의 관계 식을 개발하여 동일유량, 동일저항, 동일길이 기준 등가덕트 크기를 결정하는데 활용하였다. 이 관계식은 식(45)이며 표 8 에 근거한다. 1.30(ab)0.625 De = (a+b)0.250 여기서, (45) De : 동일길이, 동일유체저항, 동일유량에 대한 장방형 덕트의 원형등가길이, mm 그림 30 조도범위에 따른 압력손실 Chart Title: 직경 250 mm X-Axis: 풍쇽, m/s Y-Axis: 마찰손실, Pa/m Chart Type: line (10) 압축형 플렉시를 덕트 (4) 플렉시블 덕트 것도 중간조도 평균조도 매꼬러운 덕트 조도 item_01 10m/s 4m/s 35m/s 18m/s 10m/s 5m/s a : 덕트 장변길이, mm b : 덕트 단변길이, mm 등가 원형덕트 직경 산정용으로 표 8 를 활용한다. 압력 손 실 평가용으로 식(37)과 식(38)를 활용한다. 5) 오벌(oval) 덕트 오벌덕트 크기를 원형덕트 크기로 변환하기 위하여 표 9 를 활용한다. 표 9 에는 헤이트와 디아즈(1975)에 의하여 개발된 다음 식(46)을 사용하여 동일한 공기유량, 동일저항, 동일길 이에 대한 오벌덕트에 대한 원형덕트 등가직경을 나타내고 있다. 오벌덕트에 대한 마찰손실 계산은 역시 식(37), 식(38)를 사용한다. 1.55AR0.625 De p0.250 여기서, AR 은 오발 덕트의 단면적으로 다음과 같이 정의 된다. (46) AR= (�a2/4)+a(A-a) 원주길이 P 는 식(48)으로 산정된다. (47) P=�a+2(A-a) 여기서, P : 오벌덕트의 원주길이, mm A : 오벌덕트의 주축길이, mm a : 오벌덕트의 보조축길이, mm (48) 3.3 덕트의 국부압력손실 1) 국부손실계수 덕트의 곡관부나 단면 변화부에는 압력 손실이 있다. 이와 같은 직관부 이외의 압력손실은 식(49)로 표시된다. v2 △PT = 2P=SP (49) | {}
6153f29e-81ec-422f-8517-478383fdd227 | 1권.pdf | 4. 16-22 제 4 편 설비 일반 표 8 4 각(rectangular) 덕트의 상당직경 ¦ 4 각 덕트 치수 ¦ 100 125 150 175 200 ¦ 100 125 150 175 200 ¦ 225 250 275 300 350 ¦ 400 450 500 550 600 ¦ 650 700 750 800 900 ¦ ¦ 4 각 1 덕트 000 치수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 ¦ 109 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 125 ¦ 122 137 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 133 150 164 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ 175 ¦ 143 161 177 191 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 175 ¦ ¦ 200 ¦ 152 172 189 204 219 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 225 ¦ 161 181 200 216 232 ¦ 246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ ¦ 250 ¦ 169 190 210 228 244 ¦ ¦ 259 273 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ 275 ¦ 176 199 220 238 256 ¦ 272 ¦ 287 301 ¦ ¦ ¦ ¦ 275 ¦ ¦ 300 ¦ 183 207 229 248 266 ¦ 283 299 314 328 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 350 ¦ 195 222 245 267 286 ¦ ¦ 305 322 339 354 383 ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ 400 ¦ 207 235 260 283 305 ¦ ¦ 325 343 361 378 409 ¦ 437 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 450 ¦ 217 247 274 299 321 ¦ ¦ 343 363 382 400 433 ¦ 464 492 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ 500 ¦ 227 258 287 313 337 ¦ ¦ 360 381 401 420 455 ¦ 488 518 547 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 550 ¦ 236 269 299 326 352 ¦ ¦ 375 398 419 439 477 ¦ 511 543 573 601 ¦ ¦ ¦ 550 ¦ ¦ 600 ¦ 245 279 310 339 365 ¦ ¦ 390 414 436 457 496 ¦ 533 567 598 628 656 ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ 650 ¦ 253 289 321 351 378 ¦ ¦ 404 429 452 474 515 ¦ 553 589 622 653 683 ¦ 711 ¦ ¦ 650 ¦ ¦ 700 ¦ 261 298 331 362 391 ¦ ¦ 418 443 467 490 533 ¦ 573 610 644 677 708 ¦ 737 765 ¦ ¦ 700 ¦ ¦ 750 ¦ 268 306 341 373 402 ¦ ¦ 430 457 482 506 550 ¦ 592 630 666 700 732 ¦ 763 792 820 ¦ ¦ 750 ¦ ¦ 800 ¦ 275 314 350 383 414 ¦ ¦ 442 470 496 520 567 465 ¦ 609 649 687 722 755 ¦ 787 818 847 875 833 866 897 927 984 ¦ ¦ 800 900 ¦ ¦ 900 ¦ 289 330 367 402 435 ¦ 454 ¦ 494 522 548 597 486 517 546 574 626 ¦ 643 686 726 763 799 674 719 762 802 840 ¦ 876 911 944 976 1 037 1 093 ¦ ¦ 1 000 ¦ ¦ 1 000 ¦ 301 344 384 420 ¦ 437 473 ¦ 506 538 569 598 652 ¦ 703 751 795 838 878 ¦ 1 086 1 146 ¦ ¦ 1 100 ¦ ¦ 1 100 ¦ 313 358 399 370 413 453 ¦ ¦ 525 558 590 620 677 ¦ 731 780 827 872 914 ¦ 916 953 988 1 022 954 993 1 030 1 066 1 133 1 196 ¦ ¦ 1 200 ¦ ¦ 1 200 ¦ 324 334 ¦ 490 ¦ ¦ 757 ¦ 107 1 177 244 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 300 400 ¦ 382 426 468 ¦ 506 522 ¦ 543 577 610 642 701 559 595 629 662 724 ¦ 808 857 904 948 781 835 886 934 980 ¦ 990 1 031 1 069 1 1 107 1 146 1 220 1 289 ¦ ¦ 1 300 1 400 ¦ ¦ 1 1 500 ¦ 344 394 439 482 ¦ 536 ¦ 575 612 648 681 745 ¦ 805 860 913 963 1 011 ¦ 1 024 1 066 1 1 057 1 100 1 143 1 183 1 260 1 332 ¦ ¦ 1 500 ¦ ¦ 1 600 ¦ 353 404 452 495 ¦ 551 ¦ 591 629 665 700 766 ¦ 827 885 939 991 1 041 ¦ 1 088 1 133 1 177 1 219 1 298 1 373 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 700 ¦ 362 415 463 508 ¦ ¦ 605 644 682 718 785 ¦ 849 908 964 1 018 1 069 ¦ 1 118 1 164 1 209 1 253 1 335 1 413 ¦ ¦ 1 600 ¦ ¦ 1 800 ¦ 371 425 475 379 ¦ 521 564 533 577 ¦ 619 660 698 735 804 ¦ 869 930 1 ¦ 1 146 1 195 1 241 1 286 1371 1 ¦ ¦ 1 700 1 800 ¦ ¦ ¦ 434 485 ¦ ¦ 633 674 713 751 823 ¦ 988 043 1 096 ¦ ¦ 451 488 ¦ 1 900 ¦ ¦ 1 900 ¦ 387 444 496 ¦ 544 590 ¦ ¦ 889 952 1 012 1 068 1 122 ¦ 1 174 1 224 1 271 1 318 1 405 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 000 ¦ 395 453 506 ¦ 555 602 ¦ 646 688 728 767 840 ¦ 905 973 1 034 1 092 1 147 ¦ 1 200 1 252 1 301 1 348 1 438 1 226 1 279 1 329 1 378 1 470 ¦ 1 523 1 558 ¦ 2000 ¦ ¦ 2100 2200 ¦ 402 461 516 410 470 525 ¦ 566 614 577 625 ¦ 659 702 743 782 857 671 715 757 797 874 ¦ 927 993 1 055 1 115 1 172 1 ¦ 195 1 251 1 305 1 356 1 406 1 501 ¦ 1 591 ¦ 2100 2200 ¦ ¦ 2300 ¦ 417 478 534 ¦ 587 636 ¦ 683 728 771 812 890 ¦ 945 1 013 1 076 137 1 963 1 031 1 097 1 159 1 218 ¦ 1 275 1 330 1 383 1 434 1 ¦ 532 1 623 ¦ 2300 ¦ ¦ 2 400 ¦ 424 486 543 ¦ 597 647 ¦ 695 740 784 826 905 ¦ 980 1 050 1 116 1 180 1 ¦ 241 1 299 1 355 1 409 1 461 1 ¦ 561 1 ¦ 655 2400 ¦ ¦ ¦ 552 ¦ ¦ 706 753 797 840 920 ¦ 068 136 1 200 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 430 494 437 560 ¦ 606 658 668 ¦ 717 764 810 853 935 ¦ 996 1 1 501 ¦ 262 1 322 379 1 434 1 488 1589 1 1 ¦ 1 1 ¦ 685 2500 2600 ¦ ¦ 2600 2700 ¦ 443 509 569 ¦ 616 ¦ ¦ 1 012 1 085 1 154 1 220 1 ¦ 283 1 344 1 402 459 1 513 1 1 538 1 ¦ 617 715 644 1 ¦ ¦ ¦ 2800 ¦ 516 ¦ 625 678 ¦ 728 776 822 866 950 ¦ 1 028 1 102 1 173 1 240 1 ¦ 304 366 1 425 1 483 ¦ ¦ 744 2700 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ 577 634 688 ¦ 738 787 834 879 964 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
db13451e-dc03-4586-8722-f106cafdc7bb | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-23 표 8 4 각(rectangular) 덕트의 상당직경 (계속) ¦ 4 각 덕트 치수 ¦ 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 ¦ 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 ¦ 2 100 2200 2300 2 400 2500 ¦ 2 600 2700 ¦ 4 각 2800 2900 3000 덕트 치수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2900 3000 ¦ 1 202 1 256 1 312 1 306 1 365 1 421 1 354 1 416 1 475 1 530 1 400 1 464 1 526 1 584 1 640 1 444 1 511 1 574 1 635 1693 1 486 1 555 1 621 1 684 1 745 1 527 1 598 1 667 1 732 1 794 1 566 1 640 1 710 1 778 1 842 1 604 1 680 1 753 1 822 1 889 1 640 1 719 1 793 1 865 1 933 1 676 1 756 1 833 1 906 1 977 1 710 1 793 1 871 1 947 2019 1 744 1 828 1 909 1 986 2060 1 776 1 862 1 945 2 024 2 100 1 980 015 2 097 2177 961 2 048 2133 2214 1 992 2 081 2167 2250 1 927 2022 2 113 2 201 2285 ¦ 1 749 1 803 1 858 1 854 1 912 1 968 1 904 1 964 2 021 2 077 1 952 2 014 2 073 2 131 2186 1 999 2 063 2124 2 183 2 240 2 044 2 110 2173 2 233 2 292 2088 2 155 2220 2 283 2 343 2131 2200 2266 2330 2 393 2173 2 243 2311 2377 2 441 2329 2 406 2 480 2 552 2621 2366 2 444 2520 2593 2 664 ¦ 2296 2350 2 405 2402 2 459 2514 2 453 2511 2 568 2 624 2502 2562 ¦ 2896 2949 3 001 3 058 3115 3 170 3 051 3110 3168 3 224 3279 ¦ 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2100 2200 2300 2 400 2500 2900 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2213 2 285 2355 2 422 2 487 2253 2327 2398 2 466 2533 2292 2367 2439 2510 2578 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 808 1 896 1 839 1 929 2 1 869 1 1 898 ¦ 2 061 2 139 ¦ 2 621 2 678 2733 2551 2 612 2 672 2 730 2787 2598 2 661 2 722 2 782 2840 2644 2 708 2 771 2 832 2891 2689 2 755 2 819 2 881 2941 2733 2800 2 865 2 929 2 991 ¦ 2842 2951 3006 3 061 ¦ 2600 2800 ¦ ¦ 2600 2700 2800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ ¦ 사각 덕트 치수 ¦ 1100 1 200 1 300 1 400 1 500 ¦ 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 ¦ 2100 2200 2300 2400 2500 ¦ 2600 2700 2800 2900 3000 ¦ 사각 덕트 치수 ¦ 표 9 오발(oval) 덕트의 상당직경 ¦ 원형덕트의 직경, mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 원형덕트의 지름, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형덕트의 직경, mm ¦ 70 100 ¦ 125 150 ¦ 175 ¦ ¦ 200 250 ¦ 275 300 ¦ 325 350 ¦ ¦ 375 400 450 500 ¦ ¦ 550 600 ¦ ¦ ¦ ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ ¦ 125 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 125 ¦ ¦ 140 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 140 ¦ ¦ 160 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 160 ¦ ¦ 180 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 180 ¦ ¦ 200 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 200 ¦ ¦ 224 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 224 ¦ ¦ 250 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ 280 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ ¦ 280 ¦ ¦ 315 355 ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ ¦ 315 ¦ ¦ 400 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ ¦ 355 400 ¦ ¦ 450 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ ¦ 450 ¦ ¦ 500 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 560 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ ¦ 560 ¦ ¦ 630 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ ¦ 630 ¦ ¦ 710 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 065 ¦ 710 ¦ ¦ 800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ ¦ 800 ¦ ¦ 900 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 1 350 ¦ 900 ¦ ¦ 1000 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1 690 ¦ 1000 ¦ ¦ 1 120 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2170 1 950 ¦ 1 120 ¦ ¦ 1 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2795 2495 ¦ 1 250 ¦ | {}
a7d69dc5-4176-4bc4-9a56-4aa379ac5ee6 | 1권.pdf | 4.16-24 제 4 편 설비 일반 표 10 국부손실계수 ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ H/W ¦ R/D R/W ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.90 ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 0.75 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 1.0 ¦ 0.33 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 1.5 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 2.0 ¦ 0.19 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 원형단면 직각벤드 ¦ 호 ¦ v2 △PT = 5 29 ¦ ¦ ¦ 1.30 ¦ ¦ 3 ¦ 원형단면 마디이음 (3 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 AP, = S2P ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.98 ¦ ¦ 3 ¦ 원형단면 마디이음 (3 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 AP, = S2P ¦ 1.0 ¦ 0.42 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 원형단면 마디이음 (3 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 AP, = S2P ¦ 1.5 ¦ 0.44 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 원형단면 마디이음 (3 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 AP, = S2P ¦ 2.0 ¦ 0.34 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 원형단면 마디이음 (4 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 △PT = 5 2° ¦ ¦ 1.0 ¦ 0.38 ¦ ¦ 4 ¦ 원형단면 마디이음 (4 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 △PT = 5 2° ¦ 1.5 ¦ 0.28 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 원형단면 마디이음 (4 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 △PT = 5 2° ¦ 2.0 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 원형단면 마디이음 (5 피이스) ¦ 16 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ ¦ 1.0 ¦ 0.34 ¦ ¦ 5 ¦ 원형단면 마디이음 (5 피이스) ¦ 16 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 1.5 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 원형단면 마디이음 (5 피이스) ¦ 16 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 2.0 ¦ 0.19 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.25 ¦ 0.5 ¦ 1.25 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.25 ¦ 0.75 ¦ 0.60 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.25 ¦ 1.0 ¦ 0.37 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.25 ¦ 1.5 ¦ 0.19 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 1.10 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 0.50 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 0.28 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.5 ¦ 1.5 ¦ 0.13 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ 1.00 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 1.0 ¦ 0.75 ¦ 0.41 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 0.22 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 1.0 ¦ 1.5 ¦ 0.09 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 40 ¦ 0.5 ¦ 0.96 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 40 ¦ 0.75 ¦ 0.37 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 40 ¦ 1.0 ¦ 0.19 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 40 ¦ 1.5 ¦ 0.07 ¦ ¦ 7 ¦ 장방형단면 직각벤드 ¦ *M* ¦ = 20 び2 APT ¦ 0.25 ¦ ¦ 1.25 ¦ ¦ 7 ¦ 장방형단면 직각벤드 ¦ *M* ¦ = 20 び2 APT ¦ 0.5 ¦ ¦ 1.47 ¦ ¦ 7 ¦ 장방형단면 직각벤드 ¦ *M* ¦ = 20 び2 APT ¦ 1.0 ¦ ¦ 1.50 ¦ ¦ 7 ¦ 장방형단면 직각벤드 ¦ *M* ¦ = 20 び2 APT ¦ 4.0 ¦ ¦ 1.38 ¦ | {}
27e30a57-5820-45c0-8e96-59d1cf70ce4a | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-25 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ H/W ¦ R/D R/W ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ 8 ¦ 장방형단면 원호벤드 (2 매 베인) ¦ ※ R ¦ U2 APT = 2P ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.90 ¦ ¦ 8 ¦ 장방형단면 원호벤드 (2 매 베인) ¦ ※ R ¦ U2 APT = 2P ¦ 0.75 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 장방형단면 원호벤드 (2 매 베인) ¦ ※ R ¦ U2 APT = 2P ¦ 1.0 ¦ 0.33 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 장방형단면 원호벤드 (2 매 베인) ¦ ※ R ¦ U2 APT = 2P ¦ 1.5 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 장방형단면 직각벤드 (소형 베인) ¦ ※ ¦ = P ひ2 APT 2 ¦ ¦ ¦ 0.35 ¦ ¦ 10 ¦ 장방형단면 직각벤드 (소형성형 베인) ¦ ※ ¦ = 29 U2 APT ¦ ¦ ¦ 0.10 ¦ ¦ 11 ¦ 장방형단면 직각벤드 (대형 1 매 베인) ¦ ※ ¦ ひ2 = P APT 2 ¦ ¦ ¦ 0.56 ¦ ¦ 12 ¦ 장방형단면 직각벤드 (대형 2 매 베인) ¦ 호 H ¦ = 29 ひ2 APT ¦ ¦ ¦ 0.44 ¦ 주) 1) 2 매 베인의 위치. 2) 2 매 베인의 위치 R/W = 0.5. 3) 2 매 베인의 위치 R/W = 0.5, R/W = 0.5. ¦ R/W ¦ R」/W ¦ R2/W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ ¦ 0.75 ¦ 0.4 ¦ 0.7 ¦ ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ 1.0 ¦ 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 흐름 방향 ¦ 상태 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 1→2 ¦ v2/v1 ¦ 0.3 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 1→2 ¦ ¦ 0.9 ¦ 0.075 ¦ 0.03 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 1→3 ¦ ¦ 1.12 ¦ 1.20 ¦ 1.33 ¦ 1.54 ¦ 1.80 ¦ 2.16 ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 2→ 1 ¦ v2/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 2→ 1 ¦ A2/A1 =1 ¦ 0.50 ¦ 0.40 ¦ 0.30 ¦ 0.18 ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 2→ 1 ¦ =0.33 A2/A1 ¦ 1.25 ¦ 1.00 ¦ 0.77 ¦ 0.50 ¦ 0.30 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0.20 ¦ 0.56 ¦ 0.85 ¦ 1.13 ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =0.66 ¦ 0 ¦ 0.33 ¦ 0.68 ¦ 1.03 ¦ 1.39 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 0.32 ¦ 0 ¦ 0.34 ¦ 0.70 ¦ 1.04 ¦ 1.72 ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =0.25 ¦ 0.42 ¦ 0.18 ¦ 0.21 ¦ 0.48 ¦ 0.88 ¦ 1.48 ¦ | {}
c74fe272-df2d-41e9-9af1-b7c03e263e80 | 1권.pdf | 4.16-26 제 4 편 설비 일반 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 흐름 방향 ¦ 상태 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ v2/v1 ¦ 0.3 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ ¦ 0.09 ¦ 0.075 ¦ 0.03 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→3 ¦ A2/A1 = 0.5 ¦ 0.92 ¦ 0.81 ¦ 0.806 ¦ 0.65 ¦ 0.693 ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→3 ¦ A2/A1 = 0.122 ¦ 0.706 ¦ 0.623 ¦ 0.62 ¦ 0.50 ¦ 0.534 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→2 ¦ v2/v1 ¦ 0.05~0.06 ¦ 0.05~0.06 ¦ 0.05~0.06 ¦ 0.05~0.06 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→3 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0.513 ¦ 0.368 ¦ 0.323 ¦ 0.47 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→3 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 0.594 ¦ 0.504 ¦ 0.48 ¦ 0.51 ¦ 0.605 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→3 ¦ A3/A1 = 0.122 ¦ ¦ ¦ 0.506 ¦ 0.57 ¦ 0.677 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 2→1 ¦ v2/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 2→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ -0.17 ¦ 0.06 ¦ 0.19 ¦ 0.17 ¦ 0.04 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 2→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ -0.05 ¦ -0.70 ¦ -0.20 ¦ -0.10 ¦ 0 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 2→1 ¦ A3/A1 = 0.122 ¦ -5.70 ¦ -2.90 ¦ -1.10 ¦ -0.10 ¦ 0 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 3→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0 ¦ 0.22 ¦ 0.37 ¦ 0.37 ¦ 0.20 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ -0.36 ¦ -0.10 ¦ 0.15 ¦ 0.40 ¦ 0.75 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.122 ¦ -0.56 ¦ -0.32 ¦ -0.05 ¦ 0.24 ¦ 0.55 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ v2/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0.082 ¦ 0.214 ¦ 0.398 ¦ 0.634 ¦ 0.920 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 0.022 ¦ 0.048 ¦ 0.082 ¦ 0.121 ¦ 0.164 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ 0.010 ¦ 0.022 ¦ 0.034 ¦ 0.048 ¦ 0.065 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ v3/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→3 2→1 ¦ A3/A1 =1 v2/v1 ¦ 0.769 0.2 ¦ 0.594 0.4 ¦ 0.524 0.6 ¦ 0.577 0.8 ¦ 0.720 1.0 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→3 2→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0.223 ¦ 0.318 ¦ 0.284 ¦ 0.122 ¦ 0.168 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→3 2→1 ¦ A3/A1 =0.33 ¦ 0.081 ¦ 0.131 ¦ 0.157 ¦ 0.153 ¦ 0.119 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→3 2→1 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ 0.042 ¦ 0.070 ¦ 0.085 ¦ 0.090 ¦ 0.081 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ ¦ 0.56 ¦ 0.85 ¦ 1.13 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 0.20 ¦ ¦ 0.68 ¦ 1.03 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ ¦ 0 ¦ 0.33 ¦ ¦ ¦ 1.39 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ 0.32 ¦ 0 ¦ 0.34 ¦ 0.70 ¦ 1.04 ¦ ¦ 17 ¦ 크로스관 (십자관) ¦ 3 1 2 ¦ び2 APT = P 2 ¦ 2→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ 17 ¦ 크로스관 (십자관) ¦ 3 1 2 ¦ び2 APT = P 2 ¦ 1→3 ¦ ¦ 1.12 ¦ 1.25 ¦ 1.75 ¦ 16 ¦ ¦ | {}
fe5ed524-cd31-4ee0-b0f4-6994885f217e | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-27 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 흐름 방향 ¦ 상태 ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 18 ¦ 코니컬 크로스관 ¦ ¦ び2 AP = 2° ¦ 1→3 ¦ v2/v1 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 코니컬 크로스관 ¦ ¦ び2 AP = 2° ¦ 1→3 ¦ 0.80 ¦ 0.50 ¦ 1.0 ¦ 6.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 코니컬 크로스관 ¦ ¦ び2 AP = 2° ¦ 1→3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 각형덕트 직각원형 접속 ¦ 1 2 3 ¦ ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.375 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 1.50 ¦ ¦ 19 ¦ 각형덕트 직각원형 접속 ¦ 1 2 3 ¦ ¦ 1→3 ¦ 1.03 ¦ 1.12 ¦ 1.40 ¦ 1.70 ¦ 2.08 ¦ 2.25 ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 각형덕트 직각원형 접속 ¦ 1 2 3 ¦ 1→3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 각형덕트 직각원형 접속 ¦ 1 2 3 ¦ ¦ v3/v1 ¦ 0.375 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 1.50 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 각형덕트 직각코니컬 원형접속 ¦ 1 2 3 ¦ び2 △PT 2P ¦ 1→3 ¦ ¦ ¦ 0.83 ¦ 0.90 ¦ 1.0 ¦ 1.14 ¦ 1.35 ¦ ¦ 20 ¦ 각형덕트 직각코니컬 원형접속 ¦ 1 2 3 ¦ び2 △PT 2P ¦ 1→3 ¦ ¦ 0.77 ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 1.50 ¦ ¦ 21 ¦ 각형덕트 45° 원형 덕트 ¦ 1 2 45 3 ¦ ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.375 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ ¦ 0.94 ¦ 1.17 ¦ ¦ 21 ¦ 각형덕트 45° 원형 덕트 ¦ 1 2 45 3 ¦ ¦ 1→3 ¦ 1.12 데이터 없음 ¦ 0.852 ¦ 0.732 ¦ 0.75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 각형덕트 45° 원형 데이퍼접속 ¦ 1 2 45 ¦ ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.375 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 1.0 ¦ 1.25 0.594 ¦ 1.50 ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ ¦ 1→2 1→3 ¦ v2/v1 ¦ 0.983 0.2 ¦ 0.70 0.4 ¦ 0.535 0.6 ¦ 0.53 0.8 ¦ 1.0 ¦ 0.676 ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ A3/A1 =1 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.154 ¦ 0.360 ¦ 0.618 ¦ 0.927 ¦ 1,288 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.046 ¦ 0.097 ¦ 0.154 ¦ 0.217 ¦ 0.288 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.022 ¦ 0.046 ¦ 0.086 ¦ 0.097 ¦ 0.125 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ v3/v1 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ A3A1 =1 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.687 ¦ 0.473 ¦ 0.358 ¦ 0.344 ¦ 0.427 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 2→1 び2 △PT = S2P ¦ v2/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 2→1 び2 △PT = S2P ¦ A2/A1 =1 ¦ 0.180 ¦ 0.201 ¦ 0.062 ¦ -0.237 ¦ -0.695 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 2→1 び2 △PT = S2P ¦ A2/A1 = 0.33 ¦ 0.067 ¦ 0.095 ¦ 0.084 ¦ 0.034 ¦ -0.057 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 2→1 び2 △PT = S2P ¦ = 0.166 A2/A1 ¦ 0.034 ¦ 0.051 ¦ 0.050 ¦ 0.030 ¦ -0.006 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 3→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ -0423 ¦ -0.011 ¦ -0.035 ¦ -0.316 ¦ -0.230 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ -0.763 ¦ -0.493 ¦ -0.189 ¦ -0.149 ¦ -0.520 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ -0.859 ¦ -0.657 ¦ -0.394 ¦ -0.070 ¦ -0.316 ¦ ¦ ¦ 주) No. 3 13~23 표중의 화살표는 흐름방향을 표시한다(아래 그림 참조). ¦ 분 기 ¦ 합 류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ⑧ 1→ 2 ⓑ 1 → 3 ¦ 2→1 ⓑ 3 1 ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ⓐ ¦ ⓐ ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ | {}
50e08c2d-fec1-4fd6-9727-6fe9d3ff838f | 1권.pdf | 4. 16-28 제 4 편 설비 일반 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상 태 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 24 ¦ 급확대 (원형 장방형) ¦ び A1 ¦ v2 △PT = P 2 ¦ A2/A1 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 3.3 ¦ 2.5 ¦ 2 1.66 ¦ 1.43 ¦ 1.25 ¦ 1.11 ¦ ¦ 24 ¦ 급확대 (원형 장방형) ¦ び A1 ¦ v2 △PT = P 2 ¦ 5 ¦ 1.0 ¦ 0.81 ¦ 0.64 ¦ 0.49 ¦ 0.36 ¦ 0.25 0.16 ¦ 0.09 ¦ 0.04 ¦ 0.01 ¦ ¦ 25 ¦ 급축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ v2 △PT = 2P ¦ A2/ A1 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2.5 ¦ 1.66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 급축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ v2 △PT = 2P ¦ 5 ¦ 340 ¦ 80 ¦ 23 ¦ 0.44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 급축소 (원형) ¦ U A1 ¦ v2 △PT = 2P ¦ A2A1 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 3.3 ¦ 2.5 ¦ 2 ¦ 1.66 ¦ 1.43 ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 급축소 (원형) ¦ U A1 ¦ v2 △PT = 2P ¦ 5 ¦ 48.0 ¦ 12.0 ¦ 4.7 ¦ 2.3 ¦ 1.3 ¦ 0.72 ¦ 0.47 ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ A2/ A1 ¦ 8 = 5° ¦ ¦ 10° ¦ 20° ¦ 30° ¦ 40° ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 2.5 ¦ 0.14 ¦ 0.24 ¦ ¦ 0.38 ¦ 0.50 ¦ 0.61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 2 ¦ 0.13 ¦ 0.21 ¦ ¦ 0.34 ¦ 0.44 ¦ 0.55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.66 ¦ 0.11 ¦ 0.18 ¦ ¦ 0.29 ¦ 0.38 ¦ 0.47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.43 ¦ 0.10 ¦ ¦ 0.14 ¦ 0.23 ¦ 0.30 ¦ 0.37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.25 ¦ 0.06 ¦ 0.10 ¦ ¦ 0.16 ¦ 0.21 ¦ 0.26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ A2/ A1 ¦ 8 = 5° ¦ ¦ 10° ¦ 15° ¦ 20° ¦ 25° ¦ 30° ¦ ¦ 35° ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 4 ¦ 0.08 ¦ ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.23 ¦ 0.35 ¦ 0.46 ¦ ¦ 0.57 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 2.5 ¦ 0.05 ¦ 0.07 ¦ ¦ 0.10 ¦ 0.15 ¦ 0.22 ¦ 0.30 ¦ ¦ 0.37 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 2 ¦ 0.04 ¦ ¦ 0.05 ¦ 0.07 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.21 ¦ ¦ 0.26 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.66 ¦ 0.02 ¦ 0.03 ¦ ¦ 0.05 ¦ 0.07 ¦ 0.10 ¦ 0.13 ¦ ¦ 0.16 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.43 ¦ 0.01 ¦ 0.02 ¦ ¦ 0.03 ¦ 0.04 ¦ 0.06 ¦ 0.07 ¦ ¦ 0.09 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.25 ¦ 0.006 ¦ 0.007 ¦ ¦ 0.01 ¦ 0.02 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ ¦ 0.04 ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ A2/ A1 ¦ 8 = 30° ¦ ¦ 45° ¦ 60° ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.4 ¦ 0.13 ¦ ¦ 0.25 ¦ 0.44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.5 ¦ 0.08 ¦ ¦ 0.16 ¦ 0.28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.6 ¦ 0.06 ¦ ¦ 0.11 ¦ 0.19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.7 ¦ 0.04 ¦ ¦ 0.08 ¦ 0.14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.8 ¦ 0.03 ¦ ¦ 0.06 ¦ 0.11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28 30 31 ¦ 변형 ¦ a 2a 2a ¦ v2 APT = P 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 관내 오리피스 ¦ U 4. 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 5 ¦ ¦ 2.5 ¦ 1.66 ¦ 14°, 5 = 0.15 8 < 1.25 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 관내 오리피스 ¦ U 4. 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ 5 ¦ 47.8 ¦ ¦ 7.80 ¦ 1.80 ¦ 0.29 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 관내 오리피스 ¦ U 4. 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.25 ¦ 0.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 덕트의 파이프 관통 덕트의 평절 관통 ¦ U ⌀TED U ○ ① ¦ v2 △P, = 2P ひ2 △PT = P 2 ¦ E/D ¦ 0.10 ¦ ¦ 0.25 ¦ 2.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 덕트의 파이프 관통 덕트의 평절 관통 ¦ U ⌀TED U ○ ① ¦ v2 △P, = 2P ひ2 △PT = P 2 ¦ 5 E/D ¦ 0.20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 덕트의 파이프 관통 덕트의 평절 관통 ¦ U ⌀TED U ○ ① ¦ v2 △P, = 2P ひ2 △PT = P 2 ¦ 5 ¦ 0.10 0.7 ¦ ¦ 0.25 1.4 ¦ 0.50 4.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
d979b06d-d1d7-408a-bc40-65c4e262d8bc | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-29 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 32 ¦ 덕트내의 커버부관통 ¦ V MED ¦ APT = 5 20 び2 ¦ E/D ¦ 0.10 ¦ 0.25 ¦ ¦ 0.50 ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 덕트내의 커버부관통 ¦ V MED ¦ APT = 5 20 び2 ¦ 5 ¦ 0.07 ¦ 0.23 ¦ ¦ 0.90 ¦ ¦ ¦ ¦ 33 ¦ 장방형덕트의 분기 ¦ ひ �U2 A2 V3 A⌀T ¦ 직통관(1 → 2) v2 APT = p 2 ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ ¦ 33 ¦ 장방형덕트의 분기 ¦ ひ �U2 A2 V3 A⌀T ¦ 분기관 v2 APT = 5 2° ¦ x ¦ 0.25 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ ¦ 33 ¦ 장방형덕트의 분기 ¦ ひ �U2 A2 V3 A⌀T ¦ 분기관 v2 APT = 5 2° ¦ S B ¦ 0.3 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.65 ¦ ¦ 33 ¦ 장방형덕트의 분기 ¦ ひ �U2 A2 V3 A⌀T ¦ 분기관 v2 APT = 5 2° ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 직통관(1 →3) 23 △PT = 5 29 ¦ v2/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 직통관(1 →3) 23 △PT = 5 29 ¦ A2/ A1 ¦ -1.2 ¦ -0.3 ¦ 0.35 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 직통관(1 →3) 23 △PT = 5 29 ¦ 0.67 ¦ -1.7 ¦ -0.9 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 직통관(1 →3) 23 △PT = 5 29 ¦ 0.60 ¦ -2.1 ¦ -1.3 ¦ -0.8 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 합류관(2 →3) 03 APT = 5 P 2 ¦ v2/v1 ¦ 0. ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 합류관(2 →3) 03 APT = 5 P 2 ¦ 5 B ¦ -1.2 ¦ -0.90 ¦ -0.5 ¦ 0.1 ¦ 0.55 ¦ 1.4 ¦ ¦ 35 ¦ 연속벤드 (장방형덕트) ¦ (a) (b) (c) ¦ び2 △P, = 5 2 p ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ 700 600 500 400 300 ¦ 700 600 500 400 300 ¦ 700 600 500 400 300 ¦ 700 600 500 400 300 ¦ 1.1 1.2 1.2 ¦ 1.1 1.2 1.2 ¦ 1.1 1.2 1.2 ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 1.4 1.7 ¦ 1.2 1.4 1.7 ¦ 1.2 1.4 1.7 ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 손실계수 S ¦ 손실계수 S ¦ 손실계수 S ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.7 0.7 0.7 ¦ 0.7 0.7 0.7 ¦ 0.7 0.7 0.7 ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ 700 600 500 400 ¦ 700 600 500 400 ¦ 700 600 500 400 ¦ 700 600 500 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ 300 200 ¦ 300 200 ¦ 300 200 ¦ 300 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
451fb268-ba1f-4df3-ad25-7cb9378b3c07 | 1권.pdf | 4.16-30 제 4 편 설비 일반 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 38 ¦ 흡음셸 ¦ ¦ v2 △PT = S2P ¦ 글라스울 두께 25 mm axb = 20x17.5 cm ¦ 글라스울 두께 25 mm axb = 20x17.5 cm ¦ 글라스울 두께 25 mm axb = 20x17.5 cm ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 흡음셸 ¦ L = 0.9 m ¦ L = 0.9 m ¦ L = 0.9 m ¦ 2.21 ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 흡음셸 ¦ L = 18 m ¦ L = 18 m ¦ L = 18 m ¦ 3.03 ¦ ¦ ¦ ¦ 39 ¦ 관출구 ¦ U ¦ ひ2 APT = 29 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ 40 ¦ 관출구 ¦ U ¦ v2 △PT P 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ 41 ¦ 관출구 (오리피스부) ¦ V 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 7.76 ¦ ¦ 41 ¦ 관출구 (오리피스부) ¦ V 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ ¦ 41 ¦ 관출구 (오리피스부) ¦ V 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ ¦ 41 ¦ 관출구 (오리피스부) ¦ V 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.43 ¦ 10° ¦ 0.64 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.43 ¦ 20° ¦ 0.72 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.43 ¦ 30° ¦ 0.79 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.43 ¦ 40° ¦ 0.86 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 10° ¦ 0.55 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 20° ¦ 0.64 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 30° ¦ 0.74 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 40° ¦ 0.83 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 10° ¦ 0.48 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 20° ¦ 0.58 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 30° ¦ 0.70 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 40° 10° ¦ 0.79 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 20° ¦ 0.40 0.53 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 30° ¦ 0.65 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 40° ¦ 0.76 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 10° ¦ 0.34 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 20° ¦ 0.48 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 30° ¦ 0.62 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 40° ¦ 0.73 ¦ ¦ 43 ¦ 취출구 (다공판) ¦ 0 ¦ ひ2 APT = 2P ¦ 3.3 자유면적비 ¦ ¦ 0.2 ¦ 30.0~41.0 ¦ ¦ 43 ¦ 취출구 (다공판) ¦ 0 ¦ ひ2 APT = 2P ¦ 3.3 자유면적비 ¦ 0.4 ¦ 6.0~8.6 ¦ ¦ ¦ 43 ¦ 취출구 (다공판) ¦ 0 ¦ ひ2 APT = 2P ¦ 3.3 자유면적비 ¦ 0.6 ¦ 2.3~3.7 ¦ ¦ ¦ 43 ¦ 취출구 (다공판) ¦ 0 ¦ ひ2 APT = 2P ¦ 3.3 자유면적비 ¦ 0.9 ¦ 1.0~1.5 ¦ ¦ ¦ 44 ¦ 관입구 ¦ V ¦ v2 APT = S2P ¦ ¦ ¦ ¦ 0.5 ¦ | {}
163c7086-4aef-4d3a-a125-e82b44681810 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-31 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 손실계수 S ¦ 손실계수 S ¦ 손실계수 S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 45 ¦ 관입부 (단관부) ¦ U ¦ v2 APT = S2P ¦ ¦ ¦ ¦ 0.85 ¦ 0.85 ¦ 0.85 ¦ ¦ 46 ¦ 관입부 (플랜지부) ¦ 휜 ID ¦ = 5 20 び2 △PT ¦ t ¦ ¦ D/20 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ ¦ 46 ¦ 관입부 (플랜지부) ¦ 휜 ID ¦ = 5 20 び2 △PT ¦ t ¦ t > D ¦ 0.43 ¦ 0.43 ¦ 0.43 ¦ ¦ ¦ 47 ¦ 관입부 (벨마우스부) ¦ U A1 ¦ び2 APT = S2P ¦ ¦ ¦ ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ ¦ 48 ¦ 관입구 (오리피스부) ¦ 4 ¦ △PT = 2P v2 ¦ A2/A1 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 9.61 ¦ 9.61 ¦ 9.61 ¦ ¦ 48 ¦ 관입구 (오리피스부) ¦ 4 ¦ △PT = 2P v2 ¦ A2/A1 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 3.08 ¦ 3.08 ¦ 3.08 ¦ ¦ 48 ¦ 관입구 (오리피스부) ¦ 4 ¦ △PT = 2P v2 ¦ A2/A1 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 1.17 ¦ 1.17 ¦ 1.17 ¦ ¦ 48 ¦ 관입구 (오리피스부) ¦ 4 ¦ △PT = 2P v2 ¦ A2/A1 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 0.48 ¦ 0.48 ¦ 0.48 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 20° ¦ 20° ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 40° ¦ 40° ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 60° ¦ 60° ¦ 0.05 ¦ 0.05 ¦ 0.05 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 90° ¦ 90° ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 120° ¦ 120° ¦ 0.20 ¦ 0.20 ¦ 0.20 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 20° ¦ 20° ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 40° ¦ 40° ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 60° ¦ 60° ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 90° ¦ 90° ¦ 0.19 ¦ 0.19 ¦ 0.19 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 120° ¦ 120° ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ ¦ 51 ¦ 흡입구 (다공판) ¦ U ¦ △PT = 29 ¦ 자유면적비 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 35.0 ¦ 35.0 ¦ 35.0 ¦ ¦ 51 ¦ 흡입구 (다공판) ¦ U ¦ △PT = 29 ¦ 자유면적비 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 7.6 ¦ 7.6 ¦ 7.6 ¦ ¦ 51 ¦ 흡입구 (다공판) ¦ U ¦ △PT = 29 ¦ 자유면적비 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 51 ¦ 흡입구 (다공판) ¦ U ¦ △PT = 29 ¦ 자유면적비 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 53 ¦ 철망 ¦ ¦ 철사지름 び2 APT = S2P v = 구멍을 통과 하는 풍속 ¦ 0.27 mm ¦ 0.27 ¦ 0.66 ¦ 0.72 ¦ ¦ 172 ¦ ¦ 53 ¦ 철망 ¦ 간격 ¦ 철사지름 び2 APT = S2P v = 구멍을 통과 하는 풍속 ¦ 1.67 mm 2.08 ¦ 3.57 ¦ 5.0 ¦ 1.56 11.1 ¦ 16.7 ¦ ¦ ¦ 53 ¦ 철망 ¦ 개구비 ¦ 철사지름 び2 APT = S2P v = 구멍을 통과 하는 풍속 ¦ 70% 76 ¦ 67 ¦ 74 ¦ 72 ¦ 81 ¦ ¦ ¦ 53 ¦ 철망 ¦ 5 ¦ 철사지름 び2 APT = S2P v = 구멍을 통과 하는 풍속 ¦ 0.80 0.70 ¦ 0.65 ¦ 0.51 ¦ 0.51 ¦ 0.50 ¦ ¦ | {}
f390f70e-d27f-45de-ad15-89380821dafd | 1권.pdf | 4.16-32 제 4 편 설비 일반 여기서, ¦ S ¦ : 국부압력 손실계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U ¦ : 풍속, m/s ¦ ¦ PU ¦ : 동압, Pa(N/m2) ¦ ¦ △PT ¦ : 국부의 전압손실, Pa(N/m2) ¦ 5 와 �는 다음의 관계가 있다. S=5+1- 음 여기서, ¦ 5g ¦ : 국부정압 ¦ 손실계수 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V1 ¦ : 국부상류측 ¦ 풍속, ¦ m/s ¦ ¦ V2 ¦ : 국부하류측 ¦ 풍속, ¦ m/s ¦ 국부손실계수 5 의 값을 표 10 에 표시한다. 단 ひ는 합류부를 제외한 국부상류측의 풍속이다. (50) 2) 상당길이 곡관부분 등의 마찰손실을 표시하는 방법으로서 이것과 같 표 11 평행의 댐퍼의 마찰계수 ¦ 날개 수 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 날개 수 ¦ 10。 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ ¦ 1 ¦ 3 = 0.3 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 60 ¦ 100 ¦ 1500 ¦ ¦ 2 ¦ 0.4 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 30 ¦ 50 ¦ 350 ¦ ¦ 3 ¦ 0.2 ¦ 0.7 ¦ 2.0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 160 ¦ ¦ 4 ¦ 0.25 ¦ 0.8 ¦ 2.0 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 30 ¦ 100 ¦ ¦ 5 ¦ 0.2 ¦ 0.6 ¦ 1.8 ¦ 3.5 ¦ 7 ¦ 13 ¦ 28 ¦ 80 ¦ 표 12 에어필터의 저항 ¦ 종 류 ¦ 저항, Pa ¦ 저항, Pa ¦ 저항, Pa ¦ 저항, Pa ¦ 저항, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종 류 ¦ v = 1.0 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ ¦ 글라스울 80 ,um ¦ AP = 58 ¦ 98 ¦ 176 ¦ 245 ¦ 333 ¦ ¦ 200 �� ¦ 6.9 ¦ 17.6 ¦ 29.4 ¦ 47.0 ¦ 68.6 ¦ ¦ 커퍼울 ¦ 2.0 ¦ 2.9 ¦ 5.9 ¦ 8.1 ¦ 11.1 ¦ ¦ 비닐필터 FK107 ¦ 6.9 ¦ 12.7 ¦ 21.6 ¦ 29.4 ¦ 42.1 ¦ ¦ 전기집진기(소형) ¦ 11.8 ¦ 19.6 ¦ 31.4 ¦ 41.2 ¦ 56.8 ¦ 주) v : 면풍속, m/s. 표 13 플레이트 핀코일의 저항의 예, Pa ¦ ¦ 열수 ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.0 ¦ 열수 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 3.4 ¦ 4.0 ¦ ¦ ¦ △P。 ¦ 2 ¦ △P⌀ =7.7 ¦ 12.5 ¦ 19.9 ¦ 31.9 ¦ 45.8 ¦ 61.7 ¦ 78.2 ¦ ¦ △P。 ¦ 3 ¦ 10.2 ¦ 18.1 ¦ 32.1 ¦ 49.6 ¦ 67.4 ¦ 89.6 ¦ 115.6 ¦ ¦ △P。 ¦ 4 ¦ 14.7 ¦ 22.6 ¦ 39.8 ¦ 62.2 ¦ 87.6 ¦ 117.6 ¦ 151.9 ¦ ¦ △P。 ¦ 5 ¦ 17.9 ¦ 29.9 ¦ 52.2 ¦ 80.2 ¦ 112.7 ¦ 148.0 ¦ 186.2 ¦ ¦ △P。 ¦ 6 ¦ 22.0 ¦ 37.3 ¦ 64.2 ¦ 97.1 ¦ 134.3 ¦ 178.4 ¦ 227.4 ¦ ¦ △P。 ¦ 8 ¦ 27.2 ¦ 47.5 ¦ 83.1 ¦ 127.4 ¦ 178.4 ¦ 236.2 ¦ 299.0 ¦ ¦ Kw ¦ ¦ Kw = 1.43 ¦ 1.37 ¦ 1.32 ¦ 1.28 ¦ 1.25 ¦ 1.24 ¦ 1.23 ¦ ¦ KT ¦ 출입구 평균 공기온도 ¦ 출입구 평균 공기온도 ¦ 출입구 평균 공기온도 ¦ °C ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ ¦ KT ¦ KT ¦ KT ¦ KT ¦ 0.93 ¦ 0.97 ¦ 1.00 ¦ 1.03 ¦ 1.07 ¦ 주) 저항 △PT, Pa = △P⌀x Kwx kヶ .(Kw 는 습윤면에 의한 할증). ¦ 덕트분류 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 고속방식 ¦ 고속방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트분류 ¦ 권장풍속, m/s ¦ 권장풍속, m/s ¦ 권장풍속, m/s ¦ 최대풍속, m/s ¦ 최대풍속, m/s ¦ 최대풍속, m/s ¦ 권장 ¦ 최대 ¦ ¦ 덕트분류 ¦ 주택 ¦ 공공건물 ¦ 공장 ¦ 주택 ¦ 공공건물 ¦ 공장 ¦ 임대빌딩 ¦ 임대빌딩 ¦ ¦ * 공기도입구 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ 6.0 ¦ 3.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ 팬 흡입구 ¦ 3.5 ¦ 4.0 ¦ 50 ¦ 4.5 ¦ 5.5 ¦ 7.0 ¦ 8.5 ¦ 16.5 ¦ ¦ 팬 출구 ¦ 5~8 ¦ 6.5~10 ¦ 8~12 ¦ 8.5 ¦ 7.5~11 ¦ 8.5~14 ¦ 12.5 ¦ 25 ¦ ¦ 주 덕트 ¦ 3.4~4..5 ¦ 5~6.5 ¦ 6~9 ¦ 4~6 ¦ 5.5~8 ¦ 6.5~11 ¦ 12.5 ¦ 30 ¦ ¦ 분기 덕트 ¦ 3.0 ¦ 3~4.5 ¦ 4~5 ¦ 3.5~5 ¦ 4~6.5 ¦ 5~9 ¦ 10 ¦ 22.5 ¦ ¦ 분기수직 덕트 ¦ 2.5 ¦ 3~3.5 ¦ 4 ¦ 3.25~4 ¦ 4~6 ¦ 5~8 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 등 필터 ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 1.75 ¦ 1.5 ¦ 1.75 ¦ 1.75 ¦ 1.75 ¦ 1.75 ¦ ¦ * 코일 ¦ 2.25 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 3.5 ¦ 3.0 ¦ 3.5 ¦ ¦ * 에어와 셔 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 리턴덕트 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3.0 ¦ 5.0~6.0 ¦ 6.0 ¦ - ¦ - ¦ 표 14 덕트 내의 풍속 주) * 표는 전면적 풍속, 기타는 자유면적(프리 에어리어) 풍속, ASHRAE handbook. | {}
46b650ab-b25a-4017-be78-5d01281f34d9 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-33 표 15 덕트의 저항계산표(예제) ¦ 덕트구간 ¦ Q, m2/h ¦ 형상 ¦ d, mm ¦ axb, mm ¦ V, m/s ¦ pv, Pa ¦ 3 ¦ 入, Pa/m ¦ L, m ¦ AP, Pa ¦ �AP, Pa ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Z-A ¦ 6000 ¦ ¦ 460 ¦ 600x300 ¦ 10 ¦ 60.07 ¦ ¦ 2.25 ¦ 20 ¦ 45.1 ¦ 45.1 ¦ ¦ ¦ A ¦ 6000 ¦ � ¦ " ¦ # ¦ " ¦ " ¦ 0.09 ¦ ¦ ¦ 5.4 ¦ 50.5 ¦ ¦ ¦ A-B ¦ 6000 ¦ ¦ M ¦ # ¦ " ¦ " ¦ ¦ 2.25 ¦ 10 ¦ 22.5 ¦ 73.0 ¦ ¦ ¦ B-C ¦ 4000 ¦ ¦ 390 ¦ 400x300 ¦ 9 ¦ 48.61 ¦ ¦ " ¦ N ¦ 22.5 ¦ 95.6 ¦ ¦ ¦ C-D ¦ 2000 ¦ ¦ 310 ¦ 340x240 ¦ 7.7 ¦ 35.57 ¦ ¦ " ¦ " ¦ 22.5 ¦ 118.1 ¦ ¦ ¦ D ¦ 1000 ¦ � ¦ 235 ¦ 200x240 ¦ 6.5 ¦ 25.38 ¦ 0.09 ¦ ¦ ¦ 22.5 ¦ 120.3 ¦ ¦ ¦ D-G ¦ 1000 ¦ ¦ 235 ¦ ¦ " ¦ " ¦ ¦ 2.25 ¦ 5 ¦ 11.8 ¦ 132.1 ¦ ¦ ¦ 취출구 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 181.1 ¦ ¦ 송풍덕트저항 합계 �AP = 181.1 Pa ¦ P 흡입구 ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.6 ¦ 7.74 ¦ ¦ ¦ ¦ 23.52 ¦ 23.52 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P 축소 ¦ " ¦ ¦ ¦ A0/A=0.4 �=60°C 400x300 ¦ " ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ 3.34 ¦ 26.5 ¦ ¦ ¦ P-N ¦ " ¦ ¦ 390 ¦ A0/A=0.4 �=60°C 400x300 ¦ 9 ¦ 48.61 ¦ ¦ 2.25 ¦ 3 ¦ 6.76 ¦ 33.7 ¦ ¦ ¦ N ¦ " ¦ ¦ " ¦ " ¦ IF ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ 4.41 ¦ 38.1 ¦ ¦ ¦ N-M ¦ " ¦ ¦ " ¦ " ¦ " ¦ " ¦ ¦ 2.25 ¦ 20 ¦ 45.1 ¦ 83.2 ¦ ¦ ¦ M ¦ " ¦ � ¦ " ¦ " ¦ " ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ 4.41 ¦ 97.4 ¦ ¦ ¦ M-L ¦ " ¦ ¦ " ¦ " ¦ " ¦ " ¦ ¦ 2.25 ¦ 1 ¦ 2.25 ¦ 89.9 ¦ ¦ 은 압력손실을 갖는 동일지름의 직관덕트 길이(lg)로 표현할 경우도 있다. 이 1%을 국부마찰의 상당길이라고 부른다. APT = 5 블 p= 짐을 (51) le = 듯 d 또는 led = 듯 3) 댐퍼 · 공조기의 압력손실 풍량조정 또는 유량폐쇄를 위하여 덕트중간에 설치되는 댐 퍼에는 평행익형과 대향익형이 있으나 표 11 은 평행익형 댐 퍼의 마찰계수이다. 공조기 등은 유로의 확대, 변형 외에 에 어필터, 냉각 및 가열 코일 등이 있어 통풍 마찰손실이 있게 된다. 이들은 기내저항이라 하며 카탈로그 등에서 표시되어 있는 것도 있다. 에어필터 및 코일의 압력손실의 예를 표 12 와 13 에 표시한다. 3.4 덕트의 압력손실계산 1) 덕트 내의 풍속 덕트에는 급기덕트와 환기덕트가 있다. 급기덕트는 덕트스 페이스를 충분히 취할 수 없는 경우에 풍량을 빠르게 하면 덕 트스페이스가 적게 되어 유리한 반면 소음발생이나 소비동력 의 증가 등 불리한 점이 생기므로 이 양자와 사용하는 건물종 류를 감안하여 결정해야 한다. 표 14 에 일반적으로 쓰이고 있 는 덕트 내 풍속을 표시한다. 또한 환기덕트는 일반적으로 저 속덕트 방식을 쓰는 것이 보통이다. 2) 덕트의 계산 예 덕트의 계산법에는 정압손실을 산정하는 정압기준방법과 전압손실을 산정하는 전압기준의 방법이 있으며, 양자가 모두 쓰이고 있으나, 정압 기준의 방법은 풍속이 크게 되면, 정압 의 재취득이 무시될 수 없게 되므로 계산이 복잡해진다. (1) 등속법 | {}
37868b73-284c-4e6b-9c15-5a76a33a5a54 | 1권.pdf | 4.16-34 제 4 편 설비 일반 덕트내의 풍속을 일정하게 하여 계산하는 방법이며, 배기덕 트 또는 공기 분체 등을 수송하는 경우에 사용된다. 압력손실 이 구간마다 다르게 되므로 계산이 번거롭다. 표 16 은 분체가 침적되지 않는 최저 권장속도를 표시한 것이다. (2) 등마찰법 이 방법은 모든 덕트계의 단위 길이 당 마찰손실을 일정하 게 하는 방법이며, 송풍기의 정압계산이 간단하고, 덕트 말단 으로 갈수록 풍속이 느려지므로 소음처리가 비교적 용이하다. 경로길이가 대략 같은 경우는, 그대로 치수를 결정해도 되 지만, 길이가 다른 경우는 길이가 짧은 분기측 덕트에 풍량 조절용 댐퍼를 설치하거나 덕트치수를 적게 하여 마찰을 증 가시켜주어 가능한 경로마찰을 같게 한다. [예제 1] 그림 31 과 같은 공장용덕트의 치수 및 송풍기의 필요압력을 구한다. 다만 각 취출구의 취출풍량은 1 000 m2/h 로 하고 그때의 필요 전압을 49 Pa, 흡입구의 면풍속을 3.6 m/s, 전면은 60%개구의 다공 철판 마감, 공조기의 내부저항 을 294 Pa 로 한다. [풀이] 공장용덕트 풍속은 표 14 를 써서 선정하게 되며, 여 기서 v = 10 m/s 을 채용하면 총 풍량을 6000 m2/h 가 흐를 때의 치수는 덕트 마찰선도에서 지름 460 mm 가 얻어지며, 이때의 단위 길이당 마찰손실은 2.25 Pa/m 가 된다. 이후의 각 덕트는 단위 길이당 마찰을 2.25 Pa/m 로 하여 각 부분 을 통과 하는 풍량에 의해 마찰선도를 써서 표 15 와 같이 구 해진다. 각 구간의 풍량에서 원형덕트의 지름이 구해지고, 또한 원 형-장방형덕트의 환산표에 의해 적당한 장방형 덕트의 치수 를 결정한다. [결과] 송풍측 덕트의 필요전압 = 181.1 Pa 단, 이 방법은 덕트 경로의 길이에 비례하여 저항이 증가하 므로 각 취출구까지의 환기측 덕트의 필요전압 = 89.87 Pa 공조기내부의 필요전압 = 294 Pa 송풍기의 필요전압 = 564.97 Pa 송풍기의 토출속도가 10 m/s 라면, 이때의 동압은 60.0 Pa 이므로 송풍기 정압은 564.97-60.0 = 504.9 Pa 이 되지만, 일 반적으로 필터의 오염 등에 의한 저항증가 등을 감안하여 5~10%의 여유를 잡아서 송풍기압력을 결정한다. 다음은 송풍기출구에서 가장 긴 경로의 취출구 G 까지의 마찰손실과 거기서 송풍기에 가까운 취출구 F 및 E 까지의 마찰손실을 비교해 본다. Z-G 까지의 경로 중 Z-B 는 공통이 므로 B 점 이후의 압력손실을 비교한다. 표 15 에서, B → C→ D→ G = 22.5 + 22.5 + 2.25 + 11.8 + 49 = 108.05Pa, B → E = APB (B 부의 분기손실) + (B → E 의 직관 마찰손실) + (E 의 취출전압) = APB + 11.8 + 49 = APB + 60.8Pa, B → F = (B→ C 의 직관마찰) + APC(C 부의 분기손실) + (C-F 의 직 관 마찰손실) + F 의 취출전압 = 22.5 + △PC + 11.8 + 49 = △ PC + 83.3Pa, APB 는 분기덕트의 치수 240 x 200 mm 와 그 림 32 에 의해, ![image](/image/placeholder) ◀5mm/+5m -10 G 10 F D G 10 m E C F A 취출구(1 000m2/h) E 20 m N P 흡입구(4 000 m2/h) Z 20 m 외기도입구(2 000 m2/h) ←10m 그림 31 덕트계통 예제 ![image](/image/placeholder) ① X = 0.5 ... SB = 0.2 ② V X=0.75 ... SB = 0.3 X = 1.0 ··· SB = 0.4 ③ a↑ 67 그림 32 분자관의 압력손실 1/4 200 1/4 6.5 X = v3x 응 = x =0.62 10 240 U1 CB=0.25(그래프를 그려서 중간점을 읽는다). pv2 △PB = Sbx = 0.25 x 60.0 = 15.0 Pa 2 B →E = 15.0+60.8 = 75.8 Pa v2 (①→③의 분류저항) △Pb = SBxP2 1/4 X = v2x (응 V1 마찬가지로 B→ F = 12.7 + 83.3 = 96.0 Pa 가 되며, 어느 경우나 취출구 B→ G 보다 마찰손실이 적게 되어, 그대로 둔 다면 E, F 의 취출구에 설계치보다 많은 풍량이 취출되게 된 다. 이것을 수정하기 위해서는 분기덕트의 치수를 적게 하고 풍속을 크게 하여, 저항을 증가시켜 압력의 밸런스를 취해본 다. 분기덕트의 풍속 V3 = 10 m/s 로 하면, △PB = 44.1 Pa (앞서 언급한 계산방법에 의한다.) 분기직관 덕트저항 = 6.87x5 = 34.3 Pa (U = 10 m/s, Q = 1 000 m2/h 에서 단위길이 손실은 6.86 Pa/m 가 된다.) 취출구 저항 = 49 Pa 합계 127.4 Pa 가 되어 과대하다. | {}
44192055-14be-4a27-bcaf-6db49e98c4ce | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-35 이 때, U3 = 9 m/s 로 하면, △PB = 34.3 Pa 분기직관 덕트저항 = 5.1x5 = 25.5 Pa 취출구 저항 = 49 Pa 합계 108.8 Pa 가 되어 대략 취출구 G 까지와 같게 되었다. 마찬가지로 F 에 대해 검토한다. U3= 7.0 m/s 로 하면, △Pc = 21.6 Pa 분기직관 덕트저항 = 2.64x5 = 13.2 Pa 취출구저항 = 49 Pa B → C 간의 직관 덕트저항 = 22.5 Pa 합계 106.3Pa 가 되어 대략 각 취출구의 밸런스가 취해졌 다. 따라서 분기덕트 B-E 및 C-F 의 치수는 각각의 풍속을 만족하는 치수를 선정하면 된다. 표 16 분체이송덕트 권장속도 a. 작업별 ¦ 작업 ¦ 후드의 형식, 풍속 ¦ 반송풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 블라스팅 연마 ¦ ¦ 18 ¦ ¦ 자동차차고 ¦ 테일파이프와 국소 후드 ¦ 10 ¦ ¦ 주방용레인지 ¦ 천장 후드 전면개구부 풍속 0.5 m/s ¦ 7.5~9 ¦ ¦ 글라인더 ¦ 표준후드 ¦ 18 ¦ ¦ 암석천공(건식) ¦ ¦ 18 ¦ ¦ 체질 ¦ 후드 개구부에 통하는 흡입속도 0.8~1.0 m/s ¦ 18 ¦ ¦ 분무도장 ¦ 후드, 후드 단면에서의 풍속 0.50m/s ¦ 7.5~10 ¦ b. 반송물질별 ¦ 반송물질 ¦ 반송풍속, 명 m/s ¦ 반송물질 ¦ 반송풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모래 ¦ 35 ¦ 양모 ¦ 25 ¦ ¦ 시멘트 ¦ 35 ¦ 목면 ¦ 22.5 ¦ ¦ 적철광 ¦ 32.5 ¦ 미분탄 ¦ 20 ¦ ¦ 소금 ¦ 27.5 ¦ 톱밥 ¦ 15 ¦ ¦ 소맥 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ 4. 덕트설계 4.1 덕트 설계시 고려 사항 1) 실 공간압력 실 공간압력은 팬설치 위치와 덕트시스템 배열에 의하여 결정된다. 예를 들면, 급기팬은 실 공간압력을 증가시키나 배 기팬은 실 공간의 압력을 감소시키다. 만약, 급-배기 팬이 덕 트시스템 내 동시 설치되어 있는 경우 실 공간내의 압력은 급 배기팬의 상대적 용량에 의하여 결정된다. 만약 급기팬 용량 이 배기팬용량 보다 클 경우 실 공간의 압력은 양압으로 "+" 값, 반대로 배기팬 용량이 급기팬 용량 보다 클 경우 실 공간 의 압력은 음압으로 "_" 값을 유지하게 된다. 외부바람에 의한 시스템의 압력변화는 유입공기와 배기그 릴의 위치 선택을 통하여 제거 또는 최소화 할 수 있다. 2) 방화 및 제연 덕트시스템은 방화지점에서 타지점으로 연기, 고온가스 및 소화설비가 화염을 이송하며, 덕트시스템내 화재확산 가능성 이 있으므로 공기조화 및 환기시스템 설계 시에는 포함되어 야 한다. 일반적으로, 화재안전코드는 국제기구표준을 따라야 한다. NFPA standard 90A 는 덕트, 연결부재, 부속품, 플래넘, 복 도, 공기 입출구, 신선외기 인입구, 공기필터, 송풍기, 전기 배 선 및 설비, 냉난방 시설, 외벽관통부에 대한 방화를 포함하 는 건축물 구조, 제연을 포함하는 자동 제어등에 대한 화재안 전 요구사항들을 취급한다. 화재안전 코드들은 Factory Mutual 또는 UL(Underwriters Laboratories)과 같은 국 가공인연구소의 시험과 라벨링 시행 표준을 따른다. UL 에서 출간되는 Building Materials Directory 는 방 화댐퍼 및 제연댐퍼를 다루고 있으며, 이러한 댐퍼는 UL Standards 555 와 555S 의 시험 요구사항들을 충족하여야한 다. Building Materials Directory 에는 개별댐퍼와 각 댐퍼 조립품에 대한 최대허용 크기를 다루고 있다. 방화댐퍼(fire damper)는 1.5 시간~3 시간내 화재 테스트 를 받는다. 제연댐퍼(smoke damper)는 온도강하(외기온 또 는 최소 120 도)테스트와 250 Pa 과 1 000 Pa 압력차에서의 누기시험에 따라 차등화 된다. 제연댐퍼는 최대풍량 조건하에서 시험된다. UL 에서는 매 년 화재방재위원회에 의하여 바닥, 지붕, 천장방화댐퍼가 있 는 경우 또는 없는 경우의 년간 Fire Resistance Directory 에서 천장조립품에 대한 방재 데이터를 목록화 하여 발표하 고 있다. 3) 덕트단열 주거용 저층건물을 제외한 모든 신축건물에서 HVAC 공조 덕트와 플래넘은 ASHRAE standard 90.1 에 따라 열적으로 단열되어야 한다. 신축 주거용 저층건물에 대한 덕트 단열은 ASHRAE standard 90.2 에 따라야 하며, 기존건축물은 ASHRAE standard 100 의 요구사항을 따라야 한다. 상기 표준에서의 단열두께는 최소 요구 값이며, 경제성과 열성능을 고려하여 보다 높은 수준의 단열이 필요하다. 추가 단열과 결로방지용 단열은 수증기 전달 및 표면응축을 최소화 하기 위하여 요구된다. 덕트를 통한 열취득과 열손실은 급기 량, 급기 온도 및 냉온수 코일의 용량 계산시 고려해야한다. 4.2 덕트 설비의 누기 1) 덕트 밀봉 모든 덕트설비와 플래넘 연결조인트, 덕트 연결부, 덕트 관 | {}
d3fe748d-9c15-4edb-897e-7f7743824920 | 1권.pdf | 4.16-36 제 4 편 설비 일반 통부들은 밀봉되어져야 한다. 회전축의 개구부는 부싱 밀봉 또는 누기를 최소화 해야하고 축회전 간섭을 일으키지 않으 면서 열팽창 방지가 되도록 밀봉되어야 한다. 스파이럴 록이음(lock seam)부문은 밀봉할 필요가 없다. 터미널유니트, 재열코일, 점검구, 소음기 제어댐퍼, 밸런싱댐 퍼, 제연댐퍼 및 방화댐퍼와 같은 덕트 연결형 유니트는 설계 표준 및 코드들에 의하여 설정된 누기허용기준을 충족할 수 있도록 설계한다. 방화댐퍼, 제연 및 풍량제어 댐퍼들에 대한 밀봉은 필요치 않다. 그러나 설계치는 저누기 덕트 연결형 유닛을 설계해야 한다. 2) 누기시험 범위 급기(VAV 박스의 일차공기 인입댐퍼의 급기상류 및 하 류), 환기 및 배기덕트 시스템은 준공 후, 운전조건하에서 누 기시험을 한다. 이것은 덕트의 설계 허용 누기값을 얻기 위하여, 덕트 시공 숙련도와 저누기 유닛의 사용등을 입증할 수 있는 누기 시험 이 이루어져야 한다. 공조덕트시스템은 운전조건하에서 공조덕트 누기시험을 받아야 한다. 덕트 연결형 유닛에서 누기는 제조업체가 제공 하는 누기시험 데이터와 표준 시방에 따라야 한다. AHU 누 기도 표준검인증 누기시험을 받아야 한다. 3) 누기 허용 기준 실공간 공조부하와 송풍기 동력에 미치는 누기의 영향을 고려하여 설계자는 공조시스템 최대부하 운전조건에서 각 송 풍기 풍량에 따라 허용누기량 퍼센트(%) 비율로 추가해야 한 다. AHU 관련 누기량 10%, 덕트연결유니트들에 대한 누기 량 1%, 덕트자체시스템 누기량 3%를 감안하여 설계송풍의 5%를 덕트 최대 누기 권장량으로 한다. 단, 실외부로부터 직접적으로 급기덕트나 환기덕트에 들어 오거나 나가는 누기량, 실내부에서 배기덕트로 빨려 들어오는 누기량은 설계풍량의 2% 이내로 한다. 식 (52)은 덕트공사에서 누기조건을 충족시키는 누기시험 에 대한 식이다. Qleak.frac (Qfan/Asystem ) CL,sections = 10△Psection 여기서, ¦ CL.sedions ¦ : 덕트표면적 10 m2 당, 압력 Pa0.65 당 유량 L/s, 테스트구간 누기등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Qfan ¦ : 운전중 송풍기의 최대풍량, L/s ¦ ¦ Qleak,frac ¦ : 운전중인 송풍기 최대 풍량에 대한 덕트시스템 누기율, % ¦ ¦ Asystem △P section ¦ : 전체 덕트표면적, m2 : 운전중 최대 송풍기 풍량에 대한 테스트 구간의 정압차, Pa(N/m2) ¦ 누기 등급은 부분누기량과 설계풍량비에 따라 달라지며, 압 력차 0.65 제곱승에 비례하여 변하는 것을 식(49)을 통하여 알수있다. 일예로, 덕트누기량 3%시에, 덕트단위표면적 10 m2 당 Qfan/Asystem = 10 L/s,△Psection = 750Pa 에 대해 요구되는 누기 등급은 덕트표면적 10 m2 당, Pa0-65 당, 풍량 0.04 L/s 로 산 정되어진다. 대신 △Psection = 125 Pa 로 6 배 적은 경우의 필요 누기등급은 약 3 배 증가한다. 식(52)에 의하여 결정된 누기등급에 연계된, 시험구간에 대한 최대허용누기량은 식(53)로 표현된다. A section △Psection =CL.section 10 Geak,sections (53) 여기서, Qleak,section : 테스트 구간 누기량, L/s A : 테스트 구간 덕트 표면적, m2 system 식(52)와 식(53)은 덕트공사중 테스트구간의 최대 허용 누 )과 구간 덕트 표면적의 기량으로 누기량, 송풍량(Qfan /Asystem 함수 관계 식(54)으로 정의 된다. Qleak,frac](Qfan/Asystem )Asection Geak,sections 100 (54) 따라서, 덕트시공중 누기시험에 대해서 덕트영역에 대한 최대허용누기량은 식(52) 또는 식(53)로 구할 수 있다. 4) 덕트 연결형 유니트의 누기 덕트 연결형 유니트의 누기는 기기 제조업체 공급시방서와 누기인증데이터에 따른다. 덕트연결형 유니트에 대한 권장 누 기량과 시방은 다음과 같다. (1) 터미널 유니트(terminal units.) 유니트 케이싱의 세로이음매, 케이싱인입면, 입구칼라 (collars)는 밀봉재로 밀봉한다. 케이싱의 댐퍼축 관통 부분 도 밀봉해야한다. 점검문을 제외한 케이싱누기량은 2.49 Pa 정압차에서 2.1 L/s 이상을 넘어서는 안된다. 누기시험은 승 인된 시험실에서 수행되어야 한다. 터미널 유닛의 점검문 누기량는 2.49 Pa 정압차에서 2.1 L/s 이내로 유지되어야 한다. (2) 전기재열코일 (52) 개스킷부 플랜지형 전기재열코일의 누기량은 2.49 Pa 정 압차에서 0.24 L/s 이내로 유지한다. 누기 시험은 승인된 시험 실에서 수행한다. (3) 온수재열코일 단열플래넘 또는 캐이싱내에 개스킷부 플랜지형 온수재열 코일은 모든 이음매와 공급 및 환수배관의 케이싱 관통부는 밀봉해야한다. 코일 케이싱누기량은 2.49 Pa 정압차에서 0.24 L/s 이내로 유지하며, 누기 시험은 승인된 시험실에서 수행한다. (4) 점검문 프레임을 제외한 점검문누기량는 2.49 kPa 정압차에서 0.24 L/s 이내로 유지되어야 한다. (5) 소음기 인라인덕트설치형 소음기 케이싱은 제작공장에서 밀봉되 어져야 하며, 플래넘속에 설치되는 소음기는 밀봉되지 않지만 플래넘 자체는 밀봉해야 한다. | {}
8c3a327c-e05b-410a-953f-9f278ff34b4f | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-37 (6) 방화댐퍼 및 제연댐퍼 이들 댐퍼들은 제조회사의 UL 승인규정에 따라 설치되어 야 하며, 방화댐퍼는 UL 승인 슬리브와 함께 공급되어야 한 다. 슬리브 이음매는 연속적으로 용접되거나 밀봉되어야 하 며, 횡형 조인트는 UL 승인의 플랜지 타입 덕트 슬리브로 연 결하고 밀봉해야 한다. (7) 밸런싱댐퍼 밸런싱댐퍼 케이싱이음매는 연속적으로 용접되거나 밀봉 되어야 하며, 케이싱 관통축은 밀봉해야 한다. (8) 제어댐퍼 제어댐퍼는 덕트설치형으로 시공되어야 하며, 덕트를 관통 하는 축은 밀봉해야 한다. 4.3 덕트기구의 설계풍속 표 17 에는 덕트시스템의 빌트인 타입의 HVAC 덕트유니 트들의 구성 요소들의 면풍속을 나타내고 있다. 표 17 덕트기구의 권장설계풍속 ¦ 덕트기구 ¦ 면풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 터미널유니트 ¦ 입구 최대풍속, 10.2 최소동압, 5 Pa ¦ ¦ 루버 a ¦ 루버 a ¦ ¦ 인입루버 3300 L/s 이상 3300 L/s 이하 배기루버 2400 L/s 이상 ¦ 2 그림 33 참고 2.5 그림 33 참고 ¦ ¦ 2400 L/s 이하 필터 b ¦ 2400 L/s 이하 필터 b ¦ ¦ 충돌포집비스코스필터 ¦ 덕트속도 ¦ ¦ 평판형(저 효율) 주름형미디어(중간 효율) ¦ 평판형(저 효율) 주름형미디어(중간 효율) ¦ ¦ 패널 필터 건조 확장표면형 ¦ 1~4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HEPA 필터 재생미디어 필터 유동커튼형 충돌포집비스코스타입 ¦ 3.8 까지 1.3~2.6 2.5 ¦ ¦ 가열코일 c ¦ 가열코일 c ¦ ¦ 증기용 및 온수용 코일 전기코일 오픈와 이어(open wire) 타입 핀튜브(fin tube) 타입 ¦ 2.5~5 최소 1~최대 8 제조사 데이터 참고 제조사 데이터 참고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제습코일 d ¦ 2~3 ¦ ¦ 에어워셔� ¦ 에어워셔� ¦ ¦ 스프레이형 셀형 고속 스프레이형 ¦ 제조사 데이터 참고 제조사 데이터 참고 6~9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a : 본문에서 제시된 가정 범위를 기초로함. b : 2012 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment. 29 장 참조 c : 동 27 장 참조 d : 동 29 장 참조 e : 동 41 장 참조 ¦ a : 본문에서 제시된 가정 범위를 기초로함. b : 2012 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment. 29 장 참조 c : 동 27 장 참조 d : 동 29 장 참조 e : 동 41 장 참조 ¦ Chart Type: bar 0 2 4 6 8 10 신입 0.4m3/s 0.5m3/s 1.26m3/s 2.71m3/s 3.39m3/s 4.44m3/s 세기 0.3m3/s 0.93m3/s 1.38m3/s 2.6m3/s 3.44m3/s 4.13m3/s ¦ 그림의 매개 변수 ¦ 인입루버 ¦ 배기루버 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최소자유면적(1 220 mm2 테스트 단면적 %) ¦ 45 ¦ 50 ¦ ¦ 물침투, mL(m2 0.25 h) ¦ 무시(0.3 이하), ¦ 불용 ¦ ¦ 최대정압강하, Pa ¦ 35 ¦ 60 ¦ 그림 33 루버 선정기준 인입루버와 배기루버의 예비 선정을 위한 설계기준은 그림 33 을 사용한다. 루버 풍속 3300 L/s 이상의 인입유량에 대해 서는 루버 개구부면적은 풍속 2 m/s 를 기준으로 한다. 배기루 버의 경우, 루버풍량 2 400 L/s 이상일 경우 면풍속은 2.5 m/s 를 기준으로 한다. 상대적으로 소풍량 루버에 대해서는 그림 33 을 참고한다. 이러한 면적기준은 개별 루버프레임을 포함하여 산정된 것 이다. 루버사이즈 1.5 m2 이상의 경우에는 자유면적비가 45% 이 상이며, 1.5 m2 이하 루버에 대해서 자유 면적비가 45% 이하 로한다. 만약 특정한 루버사이즈 데이터가 없는 경우라도 루 버면적이 0.4 m2 이하여서는 안된다. 만약 먼지나 오물등이 유입루버의 스크린에 모여지거나, 루버가 인접 보행자 통행이 있는 장소에 위치 한다면 루버 면속도는 0.5 m/s 를 초과 하지 않도록 한다. 루버의 날개형상, 날개각도와 간격등은 루버 자유면적비와 성능에 큰 영향을 미치므로 유의 해야 한다. 루버시험은 벽체에 설치된 크기 1 220 mm 사각 루버에서 수행한다. 수밀시험은 바람이 없는 날 강우량 100 mm/h 조건 에서 루버의 주변길이당 0.05 L/s 수량을 낙하시켜 시험한다. 또한 루버들은 13 m/s 또는 20 m/s 외부풍속을 받고있는 루 버표면에 강우량 76 mm/h 의 조건에서도 시험을 행한다. 4.4 덕트형상의 선정 1) 공간 제약이 없는 경우 원형덕트는 적절한 덕트 설치공간에서의 여유가 확보될때 장방형 또는 오벌덕트보다 선호되고있다. | {}
4bdd2a48-a681-4dfe-8fd7-7134d8d46cf3 | 1권.pdf | 4.16-38 제 4 편 설비 일반 Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 저압 1.26 2.16 3.3 3.4 3.38 4.18 4.63 5.18 5.9 5.8 ±125 Pa 2.44 2.98 2.56 2.72 2.9 3.93 3.86 4.42 5.23 6.05 ±500 Pa 1 1.39 2.7 2.32 3.9 3.93 4.86 5.05 6.37 6.04 정규직 1 1.69 1.72 1.81 2.88 2.11 3.69 1.87 1.74 1.56 출전) SMACNA 의 덕트 시공 표준(2005). 행거 및 보강재는 포함(스크랩은 비포함) 그림 34 원형 스파이럴덕트 대비 장방형덕트의 상대질량 원형덕트는 장방형 덕트에 비해 자중 즉 무게 측면에서 유 리하다. 그림 34 는 장방형덕트의 등가직경이 원형덕트 직경과 동일 할 경우, 덕트 내 전압이 ±125 Pa - 2500 Pa 영역에서 의 원형덕트 대비 장방형덕트의 상대적 무게를 나타내고 있다. 상기의 등가직경은 같은 풍량과 동일 길이에 대해 흐름에 동 일 저항을 발생시키는 장방형 덕트의 등가직경으로 정의 된다. 원형덕트 원주길이는 장방형덕트의 둘레 길이 보다 짧다. 장방형덕트 아스펙트비가 2- 4 인 경우 길이는 대략 30 - 50% 증가한다. 상기 증가치는 단열증가와 추가 열손실을 고 려한 단열두께를 포함한 것이다. 원형덕트는 저주파수대 소음에 대해서도 우수한 특성을 가지고 있다. 2) 공간 제약이 있는 경우 덕트배치시 특히, 천장높이, 공간, 장애물의 문제가있다. 덕 트를 통하여 이송되는 송풍량에 따라 원형덕트, 장방형덕트 또는 오벌덕트 중에서 선택한다. 표 18 과 그림 35 는 0.65 Pa/m, 2 Pa/m 및 5 Pa/m 마찰 값을 지니는 세 가지 설계 경우를 나타낸다. 이러한 마찰저항 값은 그림 28 마찰선도의 음영면적으로 그려진 추천 값 범위 를 나타낸다. 마찰저항값 2 Pa/m 은 중간수준값이다. 표 18 에서는 대략 200 mm 식 증가하는 범위로 400 mm 에 서 1100 mm 까지 여섯가지 경우의 천장 공간을 포함하고 있다. 단열과 보강용도를 고려한 공간은 50 mm 이다. 장방형 과 오벌덕트의 아스펙트비는 2:1 이다. 그림 35 를 통하여 장방형덕트와 오벌덕트에 필요 공간에 적합한 두 평형 원형덕트와 세가지 덕트타입별 풍량 수용성 을 보여주고 있다. 900 mm 플레넘과 마찰율 2 Pa/m 에 대해 각각 직경 800 mm 원형덕트, 800 x 1 600 mm 오벌덕트, 800 x 1 600 mm 의 장방형덕트에 대한 값들이다). 주축은 가변적이며, 아스펙트비 2 정도의 덕트를 통과 하는 최대풍량은 6360 L/s, 6360 L/s~16 300 L/s 와 6360 L/s ~14500 L/s 세 종류이다. 두 원형덕트의 풍량은 12 720 L/s 이다. 장방형덕트의 최대풍량 초과 시에는 덕트배치를 다 시해야한다. Chart Title: 징방형(아스르비 2:1) Chart Type: bar 400 500 600 700 800 900 1000 1100 은행 2000L/s 4000L/s 6000L/s 9000L/s 11000L/s 24000L/s 20000L/s 29000L/s 오덕트(아스폐트비 2:1) 3000L/s 5000L/s 6000L/s 7000L/s 8000L/s 9000L/s 15000L/s 25000L/s A 설계기준 : 0.65 Pa/m, 최대풍속 12.7 m/s S/T 상무병원, ![image](/image/placeholder) 30000 25 000 장방형(아스펙트비 2:1) 20 000 오벌덕트(아스펙트비 2:1) 15 000 2 원형 10 000 원형 5000 0 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 덕트용 최대 천장공간, mm B 설계기준 : 2 Pa/m, 최대풍속 12.7 m/s L/S 경우만 Chart Title: 잣발생(아스트비 2:1) Chart Type: bar 400 500 600 700 800 900 1000 1100 요청 0mm 3000mm 6000mm 9000mm 11000mm 15000mm 18000mm 21000mm 오덕트(아스트비 2:1) 0mm 1000mm 3000mm 6000mm 10000mm 12000mm 20000mm 29000mm C 설계기준 : 5 Pa/m, 최대풍속 15.2m/s 그림 35 유효천정 공간과 원형, 오벌, 장방형덕트의 최대풍량 장방형 및 오벌덕트 선정시 아래 사항을 고려한다. 오벌덕트의 시공표준은 단지 2 500 Pa 양압에 대해서만 존재하기 때문에 장방형덕트는 송풍량 수송 측면에서 장점을 가닌다. 즉, 장방형덕트는 양압 125 Pa 에서 시작하여 7 단계 압력 등급을 가진다. 모든 장방형덕트 압력 등급은 양압과 부 압들이 있다. 오벌덕트에서의 저주파소음은 큰게 문제가 없으며 장방형 덕트에 비교해서 아주 양호하다. 동일한 크기의 오벌덕트 대 신 장방형덕트를 사용하면, 아스펙트비 1~4 정도에 따라 원 주길이는 대략 7%~ 17% 정도 늘어나며, 이러한 증가는 표 면적 증가를 가져오게된다. 장방형 덕트의 길이는 1200, 1 | {}
007413a8-f182-4ace-8eab-ccfbb70838db | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-39 500 또는 1 800 mm 가 있으며, 스파이럴 원형덕트와 오벌덕 트는 좀더 긴 길이도 가능하다. 4.5 덕트 설계법 1) 등마찰법 등마찰법이란 덕트단위 길이당 일정 압력손실이 발생되도 록 덕트 크기를 선정하는 방법이다. 그림 29 에서와 같이 마찰 선도의 음영 영역은 덕트시스템 에서 풍속과 마찰손실의 적정범위를 나타낸다. 반면에, 고에 너지 비용과 낮은 덕트 공사비의 경우에는 낮은 마찰손실율 설계가 보다 경제적이다. 에너지 비용이 낮고 덕트 공사비가 높을 경우에는 높은 마찰손실율 설계가 보다 경제적이다. 초기 덕트 사이즈 선정후에 모든 덕트 구간별 전압손실을 계산하며, 그뒤 각 연결지점에서의 압력손실의 평형을 유지하 기 위하여 덕트사이즈를 재조정하도록 한다. 2) 정압재취득법 급기덕트에서는 일반적으로 덕트 내 풍속은 주덕트에서 취 출구로 이동함에 따라 분기부를 지나면서 차츰 줄어든다. 베 르누이 정리에 의해 풍속(동압)이 감소되면 그 동압의 차이만 큼 정압이 상승되기 때문에 이 정압 상승분을 다음 덕트구간 의 압력손실에 이용하면 덕트의 각 분기부에서의 정압이 거 의 같아지고 토출풍량이 균형을 이루게 된다. 이와 같이 분기 후의 정압상승분을 분기덕트의 압력손실로 이용하는 방법을 정압재취득법(static regain method)이라 한다. 이 때 정압 상승분은 다음과 같다. pv2 을 PR = (Pd1 -Pd2) = 2 고전적인 정압재취득법은 다음식을 이용하여 덕트의 각 분 기에서 정압이 거의 같아지고 토출 풍량이 균형을 유지하도 록 한다. (55) pu 를 PU 를 △P = k 2 2 이 식에서 k 는 정압재취득계수라 하고 덕트 단면내의 풍속 분포가 일정하면 이론적으로는 1 이지만 실험에 의하면 0.5~ 0.95 정도가 된다고 알려져 있다. 정압재취득계수인 k 값은 분 기부에서 풍량의 분기량과 압력손실을 정확히 알 수 없기 때 문에 확실치 않다. 예전의 정압재취득법은 k 값을 예측하기가 곤란하여 현재는 사용되지 않는다. (56) 3) T-method 덕트 설계법 (1) T-method 의 개요 덕트 시스템 최적화의 목적은 덕트 시스템 생애 비용을 최 소화할 수 있도록 덕트 치수를 결정하고 팬을 선정하는 것이 다. T-method 는 Tsal 등(12)에 의해 제안되었으며, 초기 덕 트 설치비 및 팬 운전비를 포함하고 덕트 시스템 생애비용을 목적함수로 하여 이 목적함수를 최소화하는 최적화 기법이다. 이 방법은 반복법에 의해 계산을 수행하나 간단하며, 압력평 형을 수행하면서 동시에 각 덕트 구간의 최적 마찰손실을 계 산할 수 있다. 또한 이 방법은 매우 효율적으로 수렴하기 때 문에 수회의 반복계산으로도 매우 정확한 해를 얻을 수 있다. 그리고 덕트의 형상이나 재질에 제한을 받지 않고 급기 덕트 뿐만 아니라 환기 덕트에 대한 해석도 가능하다. 그러나 이 방법은 반복 수치계산을 수행하여야 하므로 컴퓨 터에 의한 계산이 필수적이어서 건설 현장에서 간편하게 사용 하기가 어려운 단점이 있다. 또한 최적화 과정에서 소음에 대 한 비용이 고려되지 않았기 때문에 이 방법에 의해 계산된 대 로 덕트의 크기를 줄일 경우 소음이 발생할 수도 있으며, 흡음 장치를 설치하였을 경우에는 최적화에서 벗어날 수도 있다. (2) 덕트 최적화시 고려해야 할 제한 조건 ① 키르히호프 제 1 법칙 덕트 내 각 분기점에서 유입되는 유량과 유출되는 유량은 동일하다. ② 압력평형 유입구와 유출구를 잇는 가능한 모든 경로에서 압력강하량 은 송풍기에 의한 압력상승과 같다. ③ 공칭 치수 원형덕트의 지름이나 사각덕트의 높이와 폭은 근사한 공칭 치수로 반올림된다. 덕트의 공칭치수는 덕트 제작자가 정한 단위 표준 값의 배수로 증가되며 이 방식은 각 국가규격에 따 라 다르다. 일반적으로는 500 mm 까지는 25 mm 단위로 증 가시키고, 500 mm 이상일 경우는 50mm 단위로 공칭치수 를 증가시킨다. ④ 풍속 제한 소음이 발생하지 않도록 최대 풍속을 제한하거나, 분체입 자를 수송하기 위해 최소 풍속에 제한을 둔다. ⑤ 미리 선정된 덕트치수 덕트의 지름이나 폭, 높이 등이 미리 결정될 수도 있다. ⑥ 건축 공간 제한에 따른 크기 제한 건축 공간상의 제한 때문에 덕트의 크기가 제한될 수 있다. ⑦ 장비 중앙식 공기조화기와 덕트 내에 설치되는 기기는 기성품이 선정되므로, 계산된 용량과 실제로 설치되는 용량 사이에는 다소 차이가 있을 수 있다. (3) 덕트 시스템 비용 덕트 시스템을 설치하고 계속 사용하기 위한 비용은 취득 비와 유지관리비로 이루어진다. 취득비는 덕트와 장비 설치비 와 같은 초기 투자비, 재산세 및 보험료 등으로 구성되며 유 지관리비에는 에너지 사용비, 보수관리비, 운전을 위한 인건 비 등이 포함된다. 그러나 덕트 시스템 최적화의 목적은 덕트 크기 및 팬 압력의 변화에 따른 덕트 시스템의 비용을 비교하 는 것이므로 상기에 기술한 요인들이 상수화된다. 그러므로 최 적화에 영향을 미치는 변수로 초기 덕트설치비, 단위 에너지비 용, 팬 운전시간, 감가상각기간, 물가상승률 및 금리만을 고려 하였고 감가상각기간은 덕트 시스템의 내용연수와 동일하다. 4) 단순 T-method 시뮬레이션 T-method 시뮬레이션(7)은 기존의 등마찰법 등으로 덕트가 | {}
c43a3716-4930-461b-b5fc-7634d236e4ec | 1권.pdf | 4.16-40 제 4 편 설비 일반 설계되고 팬이 선정된 후, 다음의 세 가지 원리를 이용하여 덕트시 스템의 각 구간에서의 유량과 압력강하를 예측하는 방법이다. (1) 덕트 내의 각 분기점에서 유입유량과 유출유량은 같다. (2) 덕트 내의 각 경로에서 압력강하의 합은 팬에 의한 압 력상승과 같다. (3) 팬으로부터의 유량과 정압상승은 팬 성능곡선을 따라 결정되며, 이 곡선과 덕트시스템 저항곡선이 일치되는 상태점 에서 팬이 운전된다. 단순 T-method 시뮬레이션은 1 차원 Darcy-Weisbach 방 정식에 저항개념의 덕트 구간 특성계수를 도입하여 전체 시스 템 압축 및 팽창과 정을 반복 계산함으로서 행렬을 풀지 않고 각 덕트 구간의 유량 및 압력강하를 예측하는 방법이다. 이 방 법은 행렬을 풀지 않으므로 상당히 많은 덕트 구간을 가진 덕 트시스템도 짧은 시간에 계산할 수 있고 수렴성 또한 뛰어나다. 단순 T-method 의 순서는 크게 나누어 아래와 같이 구분되어 최종적으로 각 덕트 내에 흐르는 유량과 압력강하량을 구한다. ① 개별 덕트 구간의 특성계수계산 ② 시스템 압축(system condensing) ③ 전체시스템의 유량 및 압력강하량 결정 ④ 시스템 전개(system expansion) ⑤ 개별 덕트 구간의 압력강하 결정 ⑥ 수렴판정 5) 확장 T-method 시뮬레이션 최근 에너지 절약을 위하여 많이 사용되고 있는 VAV(vari- able air volume) 공조방식에서 압력손실을 최소화하기 위하여 환상식 덕트시스템이 주로 사용된다. 여기서 환상식 덕트시스템 이란 덕트시스템 내에 폐회로를 형성하는 덕트 구간 즉 환상주 덕트가 존재하는 경우를 일컫는다. 이러한 환상식 덕트시스템은 덕트시스템 내의 환상주덕트 상에서 공기의 유동방향이 정해지 지 않기 때문에 단순 T-method 시뮬레이션 이론을 적용하여 각 덕트 구간의 풍량 및 압력강하량을 예측하기는 불가능하다. 최근 국내에서 이러한 환상덕트가 포함된 덕트시스템에 적 용 가능한 확장 T-method(extended T-method) 이론(8)이 제안되었다. 4.6 밸런싱 댐퍼 1) 정풍량시스템 밸런싱 댐퍼는 자기평형법(self-balancing method)에 의 하여 설계된 덕트시스템을 포함하여 정풍량시스템 전체에 설 치되어야 한다. 자가평형설계법은 각 연결지점에서 압력균형 을 유지하기 위한 등마찰법으로 재 선정된 덕트사이즈 처럼 합리적이고 우수한 밸런싱 시스템을 제공하다. 그러나, 덕트 부속류 손실계수 값 데이터의 정확성 한계 때문에, 또한 이용 할 수있는 부품류에 대한 유효한 데이터가 부족하므로 밸런 싱 댐퍼를 설치해야한다. 2) 변풍량시스템 전체 설계부하에 조화시킨 변풍량시스템은 부분부하 조건 에서는 단일 최상경로(critical path)가 존재치 않으므로 균 형이 맞지 않게 된다. 최상경로는 건물부하가 변하기 때문에 동적이며 연속적으 로 변한다. 일반적으로, 밸런싱 댐퍼는 자기평형법에 의하여 설계된 덕트시스템에서는 필요로하지 않는다. 왜냐하면 VAV 가 부속류 또는 부분부하에 의한 덕트시스템의 압력변화에 따 른 부정확성을 보상해주기 때문이다. 그러나, 밸런싱 댐퍼는 자기평형법이 아닌 등마찰계수법을 사용한 덕트시스템 설계 시에는 꼭 필요하다. 어떠한 방식으로 설계된 시스템이던지 간에 밸런싱 댐퍼는 VAV 박스 상류측에 설치해서는 않된다. 어떤 설계 방법에서든, VAV 터미널유니트는 상류에서 VAV 유니트에서 정의 된 압력보다 더 큰 정압을 가지게되어, 거주역 공간에 소음전달 우려가 있다. 기류 상류의 정압은 VAV 박스가 쉽게 제어 될 수 있도록 최소값이 유지되어야 한다. 단일 AHU 에서 여러층으로 공조 공급시에 입상덕트 분기점에서는 큰 정압차가 발생하므로 각 층마다 수동 댐퍼를 설치한다. 이것은 TAB 시공계약자가 시 공 후 현장조정이 가능하도록 각 층별 분기점에 설치한다. 대안으로 이러한 분기 댐퍼들은 VAV 유니트의 하류 정압 조정이 동적으로 제어 가능하도록 해야 한다. 동시에 최저정 압 설정점까지 AHU 를 운전할 수 있도록 한다. VAV 유니트 댐퍼가 거의 개방 조건에서 운전되는 경우에 는 VAV 유니트의 하류 소음기는 꼭 필요하지는 않다. 이 영 역에서의 소음기는 주의 깊은 소음분석 후에 설치되어야 한다. 소음기 설치로 인하여 AHU 가 설계풍량에서 보다 높은 속도 와 전압으로 운전해야되기 때문이다. 4.7 덕트 설계절차 공조시스템을 위한 덕트설계의 일반절차는 아래와 같다. ① 기계실과 팬룸 위치를 정한다. ② 개별실 공간에 대한 공기분배시스템을 설계한다. 혼합 공조시스템은 거주 공간에서 공조공기의 열성충화를 발생시키지 않는다. 열배출 환기시스템과 같은 완전 열성충화 시스템은 거주 공 간에서 공기혼합을 일으키지 않는다. 바닥취출공조시스템과 같은 부분혼합 공조시스템은 거주역에 제한된 혼합공기를 공급하게 된다. 테스크주변공조, 스포트 냉방시스템의 예처럼, 개별 공조공기 분배 시스템은 열쾌적성과 공정제어용으로 국부 공조시스템 에 적합하다. ③ 원형, 장방형, 오벌등 덕트 형상을 선정한다. 덕트 형상 선정에 대한 가이드라인으로 아래의 설계 고려사항을 참고 한다. ④ 덕트 배치도를 작성한다. ㉠ 덕내 부속류를 최소화 하고, 밀폐형커플부속류는 되도 록 피한다. 이유로는 해당 부속류에 대한 손실계수값이 거의 없기 때문이다. ㉡ 소음 민감구역을 구별한다. 소음 민감 구역에는 주덕 트와 터미널 유니트등의 설치는 피하고, 만약 대안이 없을 경 우 유속을 낮추거나 소음기를 설치한다. ⑤ 덕트시스템을 존영역별로 나누고, 각 영역별 번호를 부 | {}
45d8904b-e19a-4084-802c-b238a45269c0 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-41 여한다. 덕트시스템에서 풍량, 덕트크기, 덕트형상이 바뀌는 지점에 서는 덕트시스템이 분기되어져야 한다. 급기, 환기, 배기에 필 요한 덕트기구를 선정한다. ⑥ 존별 부하에 따라 각 덕트시스템 경로별, 영역별 송풍 량을 선정한다. ⑦ 적절한 설계기법을 활용하여 송풍기에서 말단 디퓨져까 지 등가경로 저항이 되도록 설계하고, 개략적 덕트시스템 밸 런싱 값을 얻기 위하여 구간별 덕트사이즈의 재계산을 포함 하여 덕트사이즈와 덕트전체저항을 계산한다. ⑧ 상세 덕트배치도를 설계한다. 공간제약이 있을 때에는 다중원형덕트시스템 사용을 검토한다. ⑨ 확인 검토사항. ㉠ 덕트경로: 덕트경로와 부속류들의 저항값이 설계 원안 과 큰 차이가 날때는 덕트 압력강하를 재계산한다. ㉡ 불쾌감 유발 소음수준에 대해서는 설계안을 분석하고, 필요시 단열덕트, 이중덕트, 소음기등을 설치한다. 설계한다. 주요 사항 변경 시 압력 강하손실을 재계산한다. ㉢ 송풍기 모터 동력을 산정한다. 송풍기 동력이 제시된 한계값 초과 시에는 덕트시스템을 재설계하도록 한다. ㉣ 송풍기에서 디퓨져 출구까지 각가의 개별적 덕트 경로 에서 발생되는 압력강하로 인하여 밸런싱이 필요하다면 구간 별 덕트사이즈를 재설계한다. ⑩ 송풍기 선정시에는 송풍량의 5% 정도의 덕트시스템누 기량을 포함시켜야 한다. 4.8 산업용 배기덕트 수증기, 가스, 연기 배출을 위한 배기덕트시스템은 등마찰 법에 의하여 설계한다. 입자 수송 덕트시스템은 등속법을 이 용하여 적합한 풍속으로 설계한다. 오염물질 이송 속도에 대 해서는 ASHRAE 가이드를 따른다. 산업 배기시스템 설계 시, 두 종류의 압력균형이 고려되어 야 한다. 전자는 댐퍼나 블라스트 게이트와 같은 유량균형법 을 사용하여 각 후드로 가는 설계 풍량을 구하는 설계 방법이 다. 후자는 덕트크기의 변화, 상이한 부속류선정, 풍량 증가등 의 방법으로 덕트 시스템 구간 영역에 적정저항을 설치하여 시스템 균형을 유지시키는 방법이다. 이와 같은 자가균형설계 법은 특별히, 연마재와 같은 거친 물질을 수송하는 덕트시스 템에 적합하다. 잠재적 폭발성 물질이나 방사성 물질 수송 시, 사전밸런싱 시스템의 설계적용은 강제적 법규사항이다. 이유로는 오염물 질이 밸런싱설비에 축척되어지기 때문이다. 풍량을 증가시켜 덕트시스템 균형을 잡기 위하여 식(57)을 적용한다. 이것은 모든 덕트가 동일 직경을 가지며 주덕트 및 분기 티 손실계수 를 포함해서 부속류 손실계수가 일정하다는 것을 가정한 식 이다. Q = Qd(Ph/Pe)0.5 여기서, 용 : P 을 Ph 로 증가시키기 위한 풍량, L/s (57) Qd : 저 저항덕트의 전체풍량, L/s Ph : 고 저항덕트의 절대압력손실, Pa(N/m2) Pi : 저 저항덕트의 절대압력손실, Pa(N/m2) 입자수송 덕트시스템에서는 가능하다면 중심선 반경길이 (r) 대 직경길이(D)의 비 r/D 가 1.5 이상인 값을 가지는 앨보 를 사용하도록 한다. 만약 r/D 가 1.5 이하이면, 먼지처리 덕 트시스템등에서는 마모로 인하여 앨보의 내구년수를 축소해 야한다. 특별히, 직경이 큰 앨보의 경우 앨보는 7 개 이상으로 구성한다. 먼지 처리용 덕트시스템에서는 에너지손실과 마모 손실을 최소화 할 수 있도록 30° 유입각의 레듀셔 부속류가 바람직하다. 5. 덕트 구조와 시공 5.1 덕트재료 1) 재래공법에 의한 덕트 (1) 덕트의 판재료 ① 아연도금강판 덕트용으로 가장 많이 쓰이고 있는 재료로서, KS D 3506 (용융아연도금강판)에 규정되는 1 종 및 2 종의 아연도강판이 쓰인다. 또한 내부에 흐르는 공기에 부식성가스가 포함되는 경우에는 아연도금한 것이나 수지코팅한 강판도 쓰인다. 원형 덕트는 아연도금강판을 원통모양으로 말아서 만드는데 최근 에는 공장제품으로서 만들어지고 있는 스파이럴 덕트가 많이 쓰이고 있다. 스파이럴 덕트는 보강된 강판으로 원통모양으로 만들어진 것보다 내압성이 있고 고속덕트에 적합하다. ② 알루미늄판 알루미늄판도 아연도금강판과 같이 덕트재료로서 쓸 수 있 지만 인성이 적으므로 내압이 큰 덕트의 이음법에는 맞지 않 는다. 통모양으로 만들어진 얇은 알루미늄 덕트를 주름통 모 양으로 가공해서, 플렉시블 덕트로 쓰고 있는 것도 있다. ③ 유리섬유 일반적으로 단열재로서 사용하는 글라스울보다 고밀도(50 kg/m2 정도)의 판상의 것을 조립해서 사용한다. 그러나 내압에 의해 변형되기 쉬우므로 고속덕트나 저속덕트라도 내압이 큰 주관과 평평한 덕트에는 맞지 않지만 대단히 흡음성이 좋은 재료이므로 말단의 가는 덕트에 사용하면 송풍기소음 등의 소음효과 가 현저하다. 단, 외피가 알루미늄박(80 �m 정도)이므 로 투과 소음에 대한 주의 를 요한다. ④ 염화비닐판 부식가스 등을 함유하는 배기에 사용된다. 일반적으로 4~ ⑤ 콘크리트 5 mm 두께의 경질염화비닐판 또는 유리섬유로 보강한 염화 비닐판의 네 모퉁이를 염화비닐 용접해서 통상으로 조립한다. 가연성이므로 일반공조덕트에는 사용할 수 없다. 건축구체일면을 이용해서 다른 면에 콘크리트 블록을 쌓거 나 파이프 샤프트 등의 스페이스를 덕트에 이용하기도 한다. 그러나 기밀성에 있어 완전을 기하기 어렵고 또 덕트로서의 | {}
2458d3eb-41aa-4181-9381-0543206193e8 | 1권.pdf | 4.16-42 제 4 편 설비 일반 열용량의 문제도 있어 대개 외기의 도입덕트나 배기덕트로 쓰이는 정도이다. (2) 보조재료 강판재 덕트의 보조재료에 대해서는 건축설비공사 표준시 방서[기계부문]에 규정이 있다. ① 강재 KS D 3503(일반구조용압연강재)에서 규정하는 2 종 이상 으로서 그 형상, 치수 및 중량은 KS D 3051(열간압연봉강 및 코일봉강의 모양치수 및 무게와 그 허용차)에 기재된 것으 로 한다. ② 리벳 동리벳을 표준으로 한다. ③ 볼트 · 너트 KS B 1002(육각볼트) 및 KS B 1012(육각너트)에 규정 하는 것 ④ 태핑나사 ⑤ 플랜지용패킹 원칙적으로 KS L 5301(석면사)를 사용한 두께 3 mm 이 상의 석면테이프로 한다. 또는 KSL 5311(석면판)에 의한 두 께 3 mm 이상의 석면판으로 한다. 단, 원형의 덕트에는 지름 6 mm 의 석면패킹 끈을 사용해도 된다. (3) 치수 ① 장방형덕트의 치수 표 18 원형덕트의 표준치수 (단위 : mm) ¦ ¦ 강관 ¦ 주철관 ¦ STS 관 ¦ 동관 ¦ ¦ PVC 관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 125 ¦ 200 ¦ 275 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ ¦ 75 ¦ 150 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 700 ¦ 1000 ¦ ¦ 100 ¦ 175 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 500 ¦ 800 ¦ 1 200 ¦ 표 19 원형덕트의 볼트 수 ¦ 원형덕트의 지름, mm ¦ 원형플랜지의 볼트 수, 본 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 이상 150 이하 ¦ 6 ¦ ¦ 175 이상 225 이하 ¦ 8 ¦ ¦ 225 이상 350 이하 ¦ 12 ¦ ¦ 400 이상 500 이하 ¦ 16 ¦ ¦ 600 ¦ 20 ¦ ¦ 700 ¦ 24 ¦ ¦ 800 ¦ 28 ¦ ¦ 900 이상 1 000 이하 ¦ 32 ¦ ¦ 1 200 ¦ 40 ¦ 덕트의 치수는, 설계자의 의도 및 현장의 시공사정에 따라 임의 로 선택할 수 있지만 현장작업의 효율 및 부속품의 생산, C. 플랜지 이음쇄 ![image](/image/placeholder) 플랜지의 호칭지수 = 덕트호칭치수 +5 9/9 a x 100 호랑ネク+5A 100 -100 V a V 100 SO �風向 a a 100 100 100 100 a 플랜지 덕트호칭치수+ 50 < a < 100 = 덕트 플랜지의 호칭지수 + 5 + A6/5 덕트의 호칭치수 + 5 + A6/5 = 덕트호칭치수 + 5 a. 장방형덕트 b. 원형덕트 t 삽입이음관의 원형덕트 태핑나사 호칭치수 A 3/5 A 원형덕트의 호칭치수 B 강판꺾음길이 5 이상 삽입이음관 끼움길이 d. 이움의 구조 및 호칭치수 그림 36 이음의 구조 및 호칭치수 | {}
fffd6470-6219-4db6-8fdb-7744035d1491 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-43 표 20 원형덕트의 이음관 삽입길이 및 태핑나사의 수 (단위 : mm) ¦ 호칭치수 ¦ 판의 표준두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 200 이하 ¦ 0.5 ¦ ¦ 200 초과 600 이하 ¦ 0.6 ¦ ¦ 600 초과 800 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 800 초과 1000 이하 ¦ 1.0 ¦ 표 21 덕트의 치수허용차 ¦ 호칭치수, mm ¦ 삽입길이, mm ¦ 태핑나사의 수, 본 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125 이하 ¦ 60 이상 ¦ 3 ¦ ¦ 125 초과 300 이하 ¦ 80 이상 ¦ 4 ¦ ¦ 300 초과 400 이하 ¦ 100 이상 ¦ 4 ¦ ¦ 400 초과 700 이하 ¦ 100 이상 ¦ 6 ¦ ¦ 700 초과 900 이하 ¦ 100 이상 ¦ 8 ¦ ¦ 900 초과 1 000 이하 ¦ 100 이상 ¦ 8 ¦ ¦ 1 000 을 넘는 것 ¦ 150 이상 ¦ 12 ¦ 재고 등을 생각할 때 기준치수가 있는 것이 바람직하며, 종횡 비가 4 이하를 표준화하고 있다. ![image](/image/placeholder) 10~16 외측 내측 b. 그루브드심 Chart Type: bar Black Gray item_01 16Not specified 16Not specified ② 원형덕트의 치수 원형덕트의 치수는 표 18 에 표시하는 것을 표준치수로 하고 있다. ③ 이음의 치수 장방형덕트의 이음은 산형강의 플랜지를 덕트에 리벳으로 붙여 볼트로 접속한다. 원형덕트는 상기플랜지에 의한 것 외 에 삽입이음이 쓰인다. 플랜지이음은 덕트 상호간뿐만 아니라 부속품(댐퍼, 루버, 소음기 등)과의 접합에도 상호성을 유지 하기 위해 내부의 치수를 그림 36 과 같이 정하고 있다. 즉, 플 랜지의 안치수를 덕트의 호칭수 +5 mm 로 하고 볼트의 구멍 위치는 산형강 높이의 3/4 의 위치, 볼트의 피치는 100 mm 로 하고 단수는 양단의 피치로 등분한다. 원형플랜지에서는 볼트사이의 호 길이가 100 mm 이하가 ![image](/image/placeholder) 외측 7~10 내측 c. 그루브드심 ![image](/image/placeholder) 16 외측 내측 d. 버튼펀치스냅심 ![image](/image/placeholder) 외측 7~10 외측 7~10 내측 내측 e. 그루브드심 f. 그루브드심 그림 37 덕트의 이음매 구조 되도록, 덕트의 호칭치수에 의해 표 19 과 같이 볼트 개수를 정하고 있다. 삽입이음을 끌 때의 삽입길이 및 태핑나사 수는 표 20 에 의한다. ④ 치수의 허용차 덕트 및 이음의 호칭치수에 대한 치수허용차는 표 21 에 의 한다. 철판의 조립에는 그림 37 과 같이 피츠버그심, 버튼펀치 스냅심, 그루브드심이 쓰인다. 장방형덕트의 시임은 보통, 네 모퉁이에 있는데 덕트치수와 사용강판의 크기에 따라서 L 형, □형, U 형과 같이 강판의 절곡가공에 의한 곳은 이 음매가 2 개소 또는 1 개소인 경우도 있다. 표 22 저속용 덕트의 판 두께 ¦ 장방형덕트의 장변 ¦ 원형덕트의 지름 ¦ 원형덕트의 지름 ¦ 판두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장방형덕트의 장변 ¦ 직관 ¦ 이음쇠 ¦ 판두께 ¦ ¦ 450 이하 450 초과 750 이하 750 초과 1 500 이하 1500 초과 2250 이하 2250 초과 ¦ 450 이하 450 초과 750 이하 750 초과 1 000 이하 1000 이하 ¦ - 200 이하 200 초과 600 이하 600 초과 800 이하 800 초과 ¦ 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 ¦ (단위 : mm) | {}
dc424bc5-6a9a-4948-9d4e-938cd025f138 | 1권.pdf | 4.16-44 제 4 편 설비 일반 표 23 고속용 덕트의 판 두께 (단위 : mm) ¦ 장방형덕트의 장변 ¦ 원형덕트의 지름 ¦ 원형덕트의 지름 ¦ 판두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장방형덕트의 장변 ¦ 직관 ¦ 이음쇠 ¦ 판두께 ¦ ¦ 450 이하 450 초과 1 200 이하 1200 초과 2250 이하 ¦ 600 초과 800 이하 800 초과 1 000 이하 ¦ 450 이하 450 초과 ¦ 0.8 1.0 1.2 ¦ 표 24 스파이럴 덕트의 판 두께 (단위 : mm) 표 25 스파이럴덕트의 심 피치 ¦ 덕트의 장변 또는 지름 ¦ 덕트의 장변 또는 지름 ¦ 500 이하 ¦ 500 초과 2200 미만 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 덕트 ¦ +2 ¦ +2 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 덕트 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 플랜지 이음 ¦ +2 ¦ +2 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 플랜지 이음 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 삽입 이음 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 삽입 이음 ¦ +2 ¦ -3 ¦ ¦ 호칭치수 ¦ 심피치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 이하 1 000 이하 ¦ 100 이하 150 이하 ¦ 표 26 덕트의 이음쇠 (단위 : mm) ¦ 판두께 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지고정용 리벳 ¦ 플랜지고정용 리벳 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 ¦ 최대간격 ¦ 호칭지름 ¦ 리벳공의 간격 ¦ 나사호칭지름 ¦ 볼트공의 간격 ¦ 볼트공지름 ¦ ¦ 0.5 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 3600 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M6 ¦ 100 ¦ 7.7 ¦ ¦ 0.6 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 3600 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M6 ¦ 100 ¦ 7.7 ¦ ¦ 0.8 ¦ 30 X 30 x 3 ¦ 2700 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 9.7 ¦ ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 x 3 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 9.7 ¦ ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 x 5 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 9.7 ¦ 표 27 장방형덕트의 보강(횡방향) (단위 : mm) ¦ 판두께 ¦ 덕트보강용 형강 ¦ 덕트보강용 형강 ¦ 덕트보강용 형강 ¦ 덕트보강용 형강 ¦ 덕트보강용 스탠딩심 ¦ 덕트보강용 스탠딩심 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 최대간격 ¦ 형강용 리벳 ¦ 형강용 리벳 ¦ 보통 스탠딩 심의 높이 ¦ 스탠딩심의 간격 ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 최대간격 ¦ 호칭지름 ¦ 리벳공의 간격 ¦ 보통 스탠딩 심의 높이 ¦ 스탠딩심의 간격 ¦ ¦ 0.6 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 1200 ¦ ¦ 0.8 ¦ 30 x 30 x 3 ¦ 900 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 900 ¦ ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 x 3 ¦ 900 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ 40 ¦ 900 ¦ ¦ 1.2 ¦ 40 x 40 x 5 ¦ 900 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ 40 ¦ 900 ¦ 표 28 원형덕트의 보강 (단위 : mm) ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 최대간격 ¦ 고정용 리벳 ¦ 고정용 리벳 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 최대간격 ¦ 호칭지름 ¦ 리벳공의 간격 ¦ ¦ 0.6 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 2400 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ ¦ 0.8 ¦ 30 x 30 x 3 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ ¦ 1.0 ¦ 40 x 40 x 3 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ ¦ 1.2 ¦ 40 x 40 x 5 ¦ 1200 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ | {}
c64cbac0-b77a-4a4a-b969-fcf64088bb9f | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-45 표 29 장방형덕트의 달쇠 및 지지철물 (단위 : mm) ¦ 판두께 ¦ 달쇠 ¦ 달쇠 ¦ 달쇠 ¦ 지지철물 ¦ 지지철물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 봉강 ¦ 최대간격 ¦ 형강의 호칭치수 A x B X t ¦ 최대간격 ¦ ¦ 0.5 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 3600 ¦ ¦ 0.6 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 3600 ¦ ¦ 0.8 ¦ 30 x 30 X 3 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 30 x 30 x 3 ¦ 3600 ¦ ¦ 1.0 ¦ 40 x 40 x 3 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 40 x 40 x 3 ¦ 3600 ¦ ¦ 1.2 ¦ 40 x 40 X 5 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 40 x 40 x 5 ¦ 3600 ¦ (4) 덕트의 판두께 덕트에 쓰이는 아연도금강판 두께를 덕트치수와 저속덕트, 고속덕트에 대해서 표 22 와 표 23 에 표시한다. 원형덕트에는 최근 스파이럴 덕트의 사용 예가 많은데 이에 대한 KS 규격 이 제정되어있지 않기 때문에 건축설비공사 표준시방서(기계 부문)의 값을 표 24 와 표 25 에 표시한다. (5) 이음 덕트에 사용되는 철판두께에 대한 플랜지강재 및 볼트의 치수를 표 26 에 표시한다. (6) 보강 통풍에 의한 진동이나 변형방지를 위해 덕트는 적당한 보 강이 필요하다. 보강용 강재 및 간격을 표 27 과 표 28 에 표시 한다. 또한 장방형덕트에서 풍속이 큰 것, 맥동류가 있는 것, 또는 보온을 하지 않는 것에는 이밖에 평면에 대해 다이아몬 표 30 원형덕트의 달쇠 지지철물 (단위 : mm) ¦ 덕트지름 ¦ 달쇠 ¦ 달쇠 ¦ 달쇠 ¦ 지지철물 ¦ 지지철물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트지름 ¦ 평강 ¦ 봉강 ¦ 최대 간격 ¦ 봉강 ¦ 최대 간격 ¦ ¦ 1500 이하 ¦ 25x3 ¦ ⌀9 ¦ 3000 ¦ ⌀9 ¦ 3600 ¦ ¦ 1500 초과 ¦ 30x3 ¦ ⌀9 ¦ 3000 ¦ ⌀9 ¦ 3600 ¦ 드 브레이크 또는 300 mm 정도의 간격으로 보강리브를 부 가하는 것이 좋다. 철판이 0.6 mm 이하인 덕트에서는 스탠 딩심 보강으로 해도 좋지만 동일단면에 사변의 보강이 겹치 지 않도록 한다. (7) 덕트의 지지 표 29 및 표 30 과 같이 강재로써 지지한다. 2) SMACNA 공법 SMACNA 공법은 미국의 덕트시공자 협회에서 채용되고 있는 저속덕트용 공법이며, 재래공법에 비해 이음의 형상이 기계가공에 적합하고 작업능률이 좋다. 또한 장변 2 100 mm 이하의 덕트에서는 그다지 형강을 쓰지 않으므로 자중이 적 어지고 지지방법도 간단해 진다. 재래공법에 비해 공기저항은 차이가 없고 공기의 누출은 SMACNA 공법쪽이 다소 많지만 실용상 지장이 없는 정도이며 이음매에 실(seal)제를 도포함 으로써 상당히 줄일 수 있다. (1) 덕트의 구조 덕트의 판두께, 이음 및 보강수치를 표 31 에 든다. 덕트의 이음매는, 장변 2 250 mm 이하인 덕트에서는 버튼펀치스냅심 을 표준으로 하고 그 이상의 덕트는 피츠버그심을 쓴다. 장변이 적은 덕트에는 네변 모두 이음매가 없이 철판을 꺾어 구부린 구조(1 피스 덕트, 2 피스 덕트)로 해도 된다. 이음은 S 슬립과 D 슬립의 조합, 바 슬립과 D 슬립의 조합, 보강바 슬립과 D 슬립 표 31 SMACNA 덕트 공법 ¦ 장방형 덕트의 장변, mm ¦ 철판 표준 두께, mm ¦ 이음매의 종류 ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음 간격 (최대), m ¦ 보강재 치수, mm 이음간 보강간격, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장방형 덕트의 장변, mm ¦ 철판 표준 두께, mm ¦ 이음매의 종류 ¦ S 슬립 D 슬립 ¦ 바슬립 D 슬립 ¦ 보강 슬립 D 슬립 ¦ 포켓 로크 ¦ 플랜지 이음쇠 ¦ 이음 간격 (최대), m ¦ 보강재 치수, mm 이음간 보강간격, mm ¦ ¦ 450 이하 ¦ 0.50 ¦ 버튼펀치 스냅심 (피츠버그심) ¦ -0.60 ¦ - ¦ - ¦ (0.60) ¦ (25 x 25x3) ¦ 1.8 ¦ - ¦ ¦ 460~750 ¦ 0.60 ¦ 동상 ¦ - ¦ 0.8 ¦ - ¦ 0.8 ¦ (25x 25x3) ¦ 1.8 ¦ 스탠딩시임 또는 보강판 ¦ ¦ 760~1000 ¦ 0.80 ¦ " ¦ - ¦ 0.8 ¦ - ¦ 0.8 ¦ (30x30x3) ¦ 1.8 ¦ 스탠딩시임 또는 보강판 ¦ ¦ 10900~1500 ¦ 0.80 ¦ " ¦ - ¦ 0.8 ¦ 0.80 x 30 x 30 x 3 ¦ 0.8 ¦ (30x30x3) ¦ 1.8 ¦ 형강(30 x 30 x 30) 간격 0.9 ¦ ¦ 1510~2250 ¦ 1.0 ¦ " ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ (40x 40x3) ¦ 1.8 ¦ 형강(30 x 30 x 30) 간격 0.9 ¦ ¦ 2260 이상 ¦ 1.2 ¦ 피츠버그심 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ (40 x 40x3) ¦ 1.8 ¦ 형강(30 x 30 x 30) 간격 0.9 ¦ | {}
7b1ddafb-32b0-46d9-a028-4efcdf606a12 | 1권.pdf | 4.16-46 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) D 스립 실러 실러 (D 슬립의 꺾어접기 부분) 비슬립 실러 실러 실러 (포켓로크의 모서리 겹친 부분) 포켓로크 그림 38 이음부의 실러 의 조합, 포켓로크 및 플랜지이음을 표준으로 한다. 표 31 의 '괄호' 내의 것은 다음과 같은 경우에 쓴다. ① 장변 1 500 mm 이하의 덕트라도 플랜지이음은 덕트를 떼어내게 될 가능성이 있는 경우나 긴 덕트에서 뒤틀림을 방 지하는 경우 등 적당한 개소에 쓰인다. ② 장변 450 mm 이하의 덕트라도 긴 덕트에서 뒤틀림을 방지하는 경우에는 포켓로크를 쓰기도 한다. 단변이 450 mm 이상의 덕트에서는 D 슬립은 쓰이지 않는다. 이 때문에 장변, 단변 모두 460~1 500 mm 의 덕트에서는 포켓로크 또는 플 랜지이음을 쓴다. 이음부의 밀봉은 주관 최대정압이 196 Pa 을 넘는 것 또한 그 이하이라도 그 계통의 덕트길이의 합계가 100 m 를 넘는 것에 대해서는 그림 38 과 같은 실제를 도포하 는 것이 좋다. SMACNA 공법에 의한 덕트조립 예를 그림 39 에 표시한다. (2) 덕트의 지지 SMACNA 공법에 의한 덕트는 재래공법의 것보다 경량이 ![image](/image/placeholder) 연부 S 슬립 드라이브슬립 25 mm 바슬립 25 mm 포켓로크 피츠버스 버튼펀치 25x25x3 보강앵글 시임 스냅시임 P Z 또는 N C 또는 E 또는 K 단부전곡 강판 24 번 450 이하에는 시임 30 000 °C A 알루미늄 판 0.6mm 두께 C 또는 E 또는 K Z 또는 N 그림 39 SMACNA 덕트의 조립 예 므로, 장변 1 000 mm 이하의 것은 평강 또는 철판을 D 슬립, S 슬립의 형상으로 접어 구부려 덕트측면에 철판비스로 붙여 서 덕트를 매다는 경우도 있다. 장변 1 010 mm 이상의 것, 또는 변길이가 적은 것이라도 몰탈 마무리 등으로 중량이 커 지는 것은 재래공법과 마찬가지로 하변을 형강으로 받쳐서 봉강으로 매다는 방법으로 시공한다. 3) 댐퍼 (1) 방화댐퍼 방화댐퍼는 화재 발생 시에 덕트를 통해서 화재가 다른 곳 ![image](/image/placeholder) 방화벽 가용편 (퓨즈) 점검구 150x200 (최소치수) 슬리이브 덕트 최소 75 mm 최소 75 mm a. 수평덕트 ![image](/image/placeholder) 평형추 기류 호호 가용편(퓨즈) b. 수직덕트 ![image](/image/placeholder) 점검구 스토퍼 가용편 기류 평형추 슬라이브 원형덕트 덕트 c. 원형덕트 그림 40 매날개의 방화댐퍼(예) d. 닫힌위치 | {}
794a31bd-0213-4f90-bc84-039bc052f45f | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-47 으로 연소하는 것을 방지하기 위해 쓰이는 것으로, 덕트 내 기류온도가 72°C 정도 이상이 되면 날개를 받치고 있는 가용 편(퓨즈)이 녹아서 날개가 떨어져서 자동적으로 덕트를 폐쇄 하는 역할을 한다. 케이싱 및 날개는 두께 1.5 mm 이상의 철 판으로 만들어야 한다. 또한 퓨즈는 외부로부터 쉽게 교체할 수 있는 구조이어야 한다. 방화댐퍼는 그림 40 과 같은 하나의 날개인 것과 복수의 날개를 갖는 것이 있다. 이밖에 댐퍼부분 의 구조는 거의 같은데, 날개의 폐쇄작동을 연감지기로부터의 신호에 의해 동작하는 연감지기연동방식의 방화댐퍼가 있다. (2) 풍량조절댐퍼 풍량조절댐퍼(볼륨댐퍼, VD 라고도 불리운다)는 덕트계의 ![image](/image/placeholder) 구동축 구동축 a. 평행익댐퍼 b. 대향익댐퍼 c. 스플릿댐퍼 그림 41 풍량조절댐퍼(예) ![image](/image/placeholder) 지침 댐퍼샤프트 눈금 판 개 폐 0 너비너트 손집치 핸들 a. 가이드 식 b. 웜기어식 그림 42 댐퍼조작기(예) ![image](/image/placeholder) 1.75~2D 1.25~1.5D 그림 43 베인이 없는 엘보 마찰손실이 고르지 않음에 대한 미조정 또는 풍량을 바꿀 필 요가 있을 때나 일부분을 폐지할 경우 등에 사용된다. 형상은 그림 41 과 같이 (a)평행익댐퍼, (b)대향익 댐퍼, (c) 스플릿댐퍼 등이 있다. (c)는 분기부의 풍량조정에 쓰이고 있 다. 댐퍼의 가동날개는 보통 두께 1.2 mm 이상의 철판으로 만들어지며, 공기류에 의한 진동이나 소음발생이 적고, 공기 저항이 적은 것이 좋다. 댐퍼의 조작에는 그림 42 와 같은 수 동의 것과 공기압과 전동에 의한 자동조작의 것이 있다. 4) 기타 (1) 가요덕트 덕트와 취출구나 소음박스 등, 위치조정을 위해 다소 이동 할 가능성이 있는 것의 접속에 쓰인다. 이것도 불연재료의 인정을 받은 재료로 만들어지고 충분한 횡성과 단열성이 요 구된다. 일반적으로 피아노선으로 보강된 글라스울이 쓰이고 있다. (2) 가요이음(캔버스 이음) 송풍기 등과 같은 진동하는 기기와 덕트를 접선하는 경우, 진동의 절연을 위해서 가요이음이 쓰인다. 그 재료로는 불연 재인 석면포가 많이 쓰이고 있다. 5.2 덕트시공 1) 굴곡 · 분기 덕트의 굴곡부는 그림 43 과 같이 일반적으로 장방형덕트는 R/W = 1.25~1.5, 원형덕트에서는 R/D = 1.5~2.0 정도의 X-Axis: R_ cm Y-Axis: R_2 cm Chart Type: line 12.5 cm 20 cm 30 cm 50 cm 80 cm 125 cm item_01 7.5cm 10cm 15cm 25cm 40cm 100cm 그림 44 베인이 있는 엘보의 베인 위치를 구하는 선도 ![image](/image/placeholder) 그림 45 베인이 있는 직각벤드 | {}
6f0cbe83-f17e-41da-b4ca-caace8d5aaae | 1권.pdf | 4.16-48 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) 고판(덕트와 동일두께) MIN 83 ··· 38 mm 베인 기류 기류 25x25x3 부착철물 6 mm 베인에 56 mm 25x25x3 부착철물 25 mm 용접 25 R 50 25 mm 56 mm R 베인에 용접 25 mm 25 mm C 56 mm 56 mm 그림 46 베인이 있는 각형의 엘보 ![image](/image/placeholder) 2 층 베인 2 층 베인 P* 현지 L 최소 기류 U 300 mm 조절용 로드 최소 300 mm 조절용 로드 기류 스플릿 댐퍼 기류 기류 a. b. 기류 L 최소 300 mm 기류 경사는 1/7 이하로 할 것 조절용 로드 공기의 흐름이 반대인 경우는 경사를 1/4 까지 허용된다. C. 스플릿 댐페 기류 기류 L 최소 300 咖 L 최소 직선 로드 기류 300 직선 -( 로드 d. 그림 47 분기덕트를 취하는 방법 곡률로 만들어진다. 현장에서의 시공형편 때문에 부득이 작은 곡률로 구부려야 할 때는 통풍저항을 줄이기 위해 가이드베인을 설치한다. 그림 44 는 2~3 매의 가이드베인 설치위치 결정방법이다. 또 곡률 반경 0 으로서 직각으로 구부릴 때는 그림 45 및 그림 46 처럼 작은 가이드 베인을 다수 설치한다. 가이드베인은 철판을 원호상으로 구부린 것과 익형으로 성 형한 것이 있는데 판형베인으로 정방형덕트에 대한 실험에서 는 덕트폭을 W, 베인의 곡률반경을 r, 베인피치를 p 로 할 때 r/W = 0.2~0.3 으로 하고 P/rxW = 0.4~0.5 로 취하면 대략 의 최저치에 가까운 것이 얻어진다. 최근에는 익형베인을 성 형하는 기계가 도입되어 용이하게 익형성형베인이 만들어지 므로 그림 46 과 같은 것도 쓰이고 있다. 것을 그림 47 에 표시한다. 장방형덕트 분기의 대략적인 그림 중 D1, D2 는 덕트폭을 각 분기에 흐르는 풍량비로 분 할하면 된다. 분기부에 설치한 스플릿 댐퍼는 분할치수를 풍 량비로 배분했을 때 분기이후에 생기는 덕트 저항치의 불균 형에 대한 조정용이고 그 밖에 풍량 밸런스를 취할 수 있는 적당한 방법이 있으면 설치하지 않아도 된다. 또한 분기의 경 우, 형상이 적정치 않으면 공기의 흐름에 소용돌이가 생겨서 소음 · 저항이 증가하게 된다. 그림 48 에 그 좋고 나쁨을 나타낸다. 또한 굴곡부보다 하류 에 취출구를 설치하는 경우에는 그림 49 와 같은 거리를 두지 않으면 적정한 취출기류를 얻을 수 없다. ![image](/image/placeholder) a. 불량 b. 불량 ![image](/image/placeholder) ○ ○ 200 C. 불량 ![image](/image/placeholder) ⑥ d. 불량 ![image](/image/placeholder) W2 W W W e. 양호 f. 양호 ![image](/image/placeholder) W g. 양호 h. 양호 그림 48 올바른 덕트분기방법 | {}
e1662b97-3378-4f80-820c-69b5700746a1 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-49 ![image](/image/placeholder) ↓ → w w 4W 2 ![image](/image/placeholder) a. . c. A>B T 및 d. e. 그림 49 굴곡부 하류 취출구의 설치 위치 ![image](/image/placeholder) 15° 30° 그림 50 덕트의 확대, 축소 코일 최대 45° 최대 30° 기류 30 45° 평면 a. 30°를 넘는 각도 코일 분류관 최대 45° 기류 45° 평면 b. 그림 51 덕트와 코일의 접속 ① 1 개의 굴곡부하류에 취출구가 있는 경우 베인이 없는 굴곡의 경우 A ≥ 8 W 베인이 있는 굴곡의 경우 A = 4~8 W 베인이 있는 직각굴곡의 경우 A≤4 W ② 굴곡부가 접근하는 경우 이 경우도 A 치수는 ①과 같게 한다. ③ 2 개가 접근한 45° 굴곡부의 경우 A > B 이고 또한 A ≥ 8W 가 되도록 A, B 치수를 결정한다. 2) 덕트의 확대, 축소 덕트를 변형할 경우는 압력손실을 적게 하기 위해 가능한 한 완만하게 한다. 그림 50 과 같이 확대 부는 15° 이하, 축소 부는 30° 이하로 하는 것이 바람직하다. 또한 덕트도중에 필 터나 코일 등이 장치되는 경우는 보통 그림 50 과 같이 완만한 변형을 할 수 없을 때가 많은데 이때도 그림 51(a)에서처럼 상류측 30° 이내, 하류측 45° 이내가 되어야하며, 만일 시공상 불가능한 경우에는 코일의 앞에 방사상의 분류판을 설치하는 것이 바람직하다. 3) 송풍기와 덕트의 접속 송풍기에 가까운 덕트의 극단적인 변형은 송풍기의 성능상 바람직하지 않다. 그림 52 의 (a)와 (b)에 송풍기의 흡입측 및 토출측에 있어서 접속덕트의 양호한 상태와 불량한 상태를 나타낸다. 4) 덕트내의 장애물 덕트의 주행도중에 장애물이 있어 부득이 관통하는 경우에 는 그림 53 과 같이 압력손실의 증가를 최소한도로 억제한다. 만일 이와 같은 조치에 의해 부분의 유효단면적이 80% 이하 로 되는 경우에는, 단면적이 같아지도록 넓혀줄 필요가 있다. 5) 덕트의 보온 · 보냉 ① 인조 광물섬유 보온재(KS L 9102) ② 탄화코르크판 ③ 발포폴리스티렌(KS M 3808) 덕트의 표면에서 열손실은 공조설비의 열이 비경 제가 될 뿐만 아니라, 냉방의 경우 주위공기의 노점온도 보다 낮은 온 도의 공기가 흐르게 될 때도 있어 덕트표면이 결로되면 주위 를 오손하는 결과 가 된다. 덕트표면을 단열재로 덮고, 그 표 면온도가 주위공기의 노점이하가 되지 않게 하면 일단 결로 현상은 방지할 수 있다. 그러나 단열재가 연속된 다공질의 것일 때는 주위공기로부 터 수분이 침투하여 단열재가 물을 함유하게 되면 단열성 을 잃게 된다. 따라서 보냉재는 그 표면온도가 주위공기의 노점온도이상이 될 만큼의 두께를 가짐과 동시에 시공에 있어서는 수분이 단열재를 통해서 침입하지 않도록 표면에 방수층을 설치하지 않으면 안 된다. 덕트의 단열에 일반적 으로 쓰이고 있는 재료는 등이 있는데, ②, ③은 주로 저온덕트에 쓰인다. 시공 방법은 ① 그림 54 와 같이 덕트 표면에 동제 대갈못(또는 강제대갈 | {}
b8b822be-8dd2-4341-afe0-705aa5bb8d43 | 1권.pdf | 4.16-50 제 4 편 설비 일반 못)을 땜납, 접착제 또는 스폿용접 등으로 붙여놓고, 거기에 소정 두께의 단열판을 붙인 다음, 모퉁이와 이음매에 크래프 트지를 발라서 봉하고 표면에 면포를 감아 도장마감을 한다. ② ①의 면포대신에 아스팔트지를 감고, 그 위에 아연판을 싸서 마감한다. ![image](/image/placeholder) 0>7° 0 가 7°를 넘을 때 직관풍도를 설치할 때 불량 양호 국부저항이 크게 될때 국부저항이 적어지도록 불량 벨마우스 등을 설치한 때 양호 직각벤드가 흡입구 가까이 직각벤드 부에 베인을 있을 때 설치한다 불량 양호 ←D→ ← D→ ←D→ ↖ D> 임펠러직격이 될때 양호 a. ![image](/image/placeholder) R≥ 1.5 D 이상 (D 는 임펠러직경) 불량 양호 ![image](/image/placeholder) 댐퍼 댐퍼 불량 양호 ![image](/image/placeholder) 0≥15° 불량 양호 그림 52 송풍기 흡입측 및 토츨측의 접속덕트 b. 덕트외측에 적당한 간격으로 각목틀을 짜고, 덕트표면 을 대갈못으로 붙여서 단열판을 댄 다음 아스팔트지를 감고, 표면은 치장판으로 마감한다. ④ ③의 치장판을 대신하여 메탈라스를 감은 다음 모르타 르나 플라스터로 마감한다. ⑤ 덕트표면에 대갈못을 심고, 알루미늄박을 댄 롤상의 글 라스울을 감아 붙이고 이음매를 마찬가지로 알루미늄박으로 봉한 후 철망으로 눌러서 단단히 조인다. 이상과 같은 방법 중에서 천장속 등의 은폐부분은 주로 ⑤ 의 방법이 채택되고, 실내에 노출되는 덕트에는 ②, ③, ④의 방법이 채택되고 있다. 단열재의 필요두께는 덕트내 공기온도, 주위공기의 온도 및 습도에 따라 달라지나(제 1 권 제 3 편 제 5 장 단열재료의 항 참조), 일반적인 공조덕트에서는 유리섬유단열재(밀도 12~16 kg/m2)는 25~30 mm, 환기덕트에서는 15~18 mm 정도가 쓰이고 있다. ![image](/image/placeholder) 6 층 xD= L(최소) 기류 기류 4L→ 6L a. b. 기류 기류 불량 양호 ······ ········ 3D 장해물 c. d. 그림 53 덕트 내의 장애물 ![image](/image/placeholder) 와셔 틈매꿈용 그래프트지 동제대갈못 면호 암면보온판 덕트면 ![image](/image/placeholder) 모르타르 약 25 mm 두께 메탈라스 암면보온판 또는 글라스울 관 25 mm 두께 나무를 방수지 아스팔트 그림 54 덕트의 단열시공 | {}
04ca2ce2-c175-43f1-8823-8ae2983aed71 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-51 5.3 덕트 기밀시험 덕트계통의 기밀상태는 덕트의 제작, 조립 및 시공방법에 따라서 크게 달라지므로, 덕트시공시 사전 설계시방서 또는 발주자가 요구하는 기밀등급에 맞도록 철저한 준비를 해야 한다. 이는 덕트의 누기시험이 덕트를 현장에 설치한 후 실시 하게 되므로, 시험에 불합격 시에는 개선에 따른 상당한 인력 과 기간이 소요되므로 예상치 못한 비용이 들어갈 수 있기 때 문이다. 일반적으로 덕트의 누기는 모든 접합부위에서 발생한다. 특 히 후렌지이음, 분기이음부분 및 후렌지와 심의 교차 부분에서 많이 발생하고, 피츠버그심 등 길이 방향의 이음매에서는 대략 총 누기량의 10~15% 정도가 되는 것으로 조사되어 있다. 덕트의 누기량은 덕트 내부의 압력, 덕트의 표면적 및 접합 부위의 과소에 따라서 달라지나 덕트 내부의 압력이 음압(-) 일 때와 양압(+)일 때 누기량은 큰 차이가 없는 것으로 나타 난다. 누기등급 및 누기율에 대하여 KASER B 0016(15)(한국설 비기술협회규격, 공조용 덕트 누기 시험방법)에서는 덕트 시 스템별 허용 누기량과 단위 표면적당 허용 누기량, L/(s · m2)을 적용하고 있다. 이것은 SMACNA (16) 및 DW-143(17) 에서 규정하는 바와 동일하다. 만약 동일한 송풍일지라도 덕 트의 길이에 따라서 덕트의 표면적이 달라지기 때문에 누기 등급을 결정할 때는 덕트의 길이가 포함되는 단위 표면적당 송풍량을 고려하여야 하며 그렇지 않고는 합리적인 누기율을 적용할 수 없게 된다. 적절한 누기등급의 결정은 덕트의 압력 등급, 덕트 표면적당 풍량뿐만 아니라 덕트의 사용목적에 따 라서 크게 달라진다. 즉, 클린룸, 생산공정, 제습공정 및 제약 회사 등에서는 엄격한 기밀이 요구된다. KARSE B 0016 규격에서는 허용 누기량을 누기율에 의 한 기준과 누기등급에 의한 기준으로 분류하며, 특별한 경우 를 제외하고는 이 두 가지 기준을 동시에 만족시켜야 한다고 권장한다. 누기율에 의한 기준은 덕트시스템의 용도에 따라 누기율 (%) R 을 결정하고, 아래의 식(58)을 이용하여 시스템 전체 허용누기량 QLs 를 구한 뒤, 이 값에 전체 표면적 As 에 대한 시험 덕트 구간 표면적 At 의 비율을 곱하여 시험 덕트 구간 의 허용누기량 Qu 을 결정하는 방법이다. 일반적인 시스템 허 용 누기율을 표 32 에 나타내었다. 표 32 시스템 누기율 ¦ 시스템 누기율 ¦ 권장 적용대상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5% 초과 10% 미만 ¦ 비공조 공간 환기 ¦ ¦ 5% 이하 ¦ 각층 공조방식의 CAV 시스템, 제연덕트 ¦ ¦ 3% 이하 ¦ VAV 시스템, 주방배기, 정화조 배기, 화장실 배기 ¦ ¦ 1% 이하 ¦ 특수용도(수술실, 청정실 등) ¦ 1000 Q&R QLs = 3600x100 QLt = QLs x R x At As (58) (59) 여기서, ¦ QLs ¦ : 시스템 ¦ 전체누기량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ QLt ¦ : 시험구간 누기량, ¦ L/s ¦ ¦ Qs ¦ : 시스템 풍량, ¦ m2/h ¦ ¦ R ¦ : 누기률, % ¦ ¦ ¦ As ¦ : 시스템 덕트 단면적, ¦ m2 ¦ ¦ A, ¦ : 시험구간 덕트 ¦ 단면적, m2 ¦ 누기등급에 의한 기준은 덕트 사용 용도에 따라 등급별 표 면적당 허용누기량 일을 결정하고, 이 값에 시험 덕트 구간 표면적을 곱하여 시험 덕트 구간의 누기량 Qu 를 결정하는 방법이다. QLt = QLxAt, m2 누기등급별 허용누기량을 표 33 에 나타내었다. 일반적인 공조용 덕트의 경우 A 등급을 사용하고 변풍량 또는 정풍량 유닛 시스템의 경우 B 등급을 사용한다. C 와 D 등급은 고속덕 트의 경우에 적용된다. (60) 여기서, QL : 표면적당 허용누기량, L/s 또한 덕트 누기 시험 시 시험압력 P2 은 시방서 상에 명기 되어 있거나 설계자 또는 감독관에 의해 결정되는 것을 원칙 으로 하며, 그렇지 않은 경우 다음과 같은 방법으로 시험압력 을 정한다. 또한 사용 용도상 덕트 내부가 음압(-)인 경우에 도 시험은 양압(+)으로 한다. Pf+Pd Pa Pt = 2 표 33 누기등급별 허용누기량 (61) ¦ 시험압력, Pa ¦ 덕트표면적당 최대 허용누기량, L/(S · m2) ¦ 덕트표면적당 최대 허용누기량, L/(S · m2) ¦ 덕트표면적당 최대 허용누기량, L/(S · m2) ¦ 덕트표면적당 최대 허용누기량, L/(S · m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험압력, Pa ¦ A 급 ¦ B 급 ¦ C 급 ¦ D 급 이하 ¦ ¦ 100 ¦ 0.40 ¦ 0.20 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 0.63 ¦ 0.31 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 0.82 ¦ 0.41 ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 0.98 ¦ 0.49 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 1.14 ¦ 0.57 ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ 0.64 ¦ 0.32 ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ 0.71 ¦ 0.35 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ ¦ 0.77 ¦ 0.39 ¦ ¦ ¦ 900 ¦ ¦ 0.83 ¦ 0.42 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ 0.89 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ 0.53 ¦ 0.26 ¦ ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ 0.65 ¦ 0.33 ¦ ¦ 2300 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.38 ¦ ¦ 권장적용 (기외정압기준) ¦ 500 Pa 이하 ¦ 750 Pa 이하 ¦ 1 500 Pa 이하 ¦ 1 501 Pa 이상 ¦ | {}
79185f36-eaf6-48c7-8140-fe4924ea6353 | 1권.pdf | 4.16-52 제 4 편 설비 일반 위 식에서 Pt 및 Pd 는 송풍기 토출압력과 덕트말단부 압력 이다. 단, 시험압력은 250 Pa 이상으로 하고, 변풍량(VAV)시 스템에서는 특성상 덕트 내부 압력이 예상외로 높아 질 수 있 으므로, 500 Pa 이상으로 시험하여야 한다. 보다 상세한 덕트 누기 시험방법과 장치에 대해서는 KARSE B 0016(15) 규격 및 참고문헌 (16,17)을 참조한다. 6. 송풍기 선정 6.1 송풍기 압력 공기유동에 대하여 저항을 가지는 덕트시스템의 압력손실 은 식(62)와 같이 표시한다. Stv2p APT = EIR' +� +��pj 2 (62) 여기서, lR' : 직관덕트의 압력손실, Pa(N/m2) △PT : 덕트시스템의 전압손실, Pa(N/m2) △Pj : 기기(코일, 댐퍼 등)의 전압손실, Pa(N/m2) 송풍기의 카다로그에 있는 성능곡선은 입구, 출구측에 장 애물이 없고, 직관인 경우에 실험한 것으로 입구, 토출측의 형 상은 고려하지 않았다. 송풍기의 전압, 정압은 식(63), 식(64)에 의해 계산한다. PTF = △PT +SEF1+SEF。 - PSE PSF = PFT - Puf 여기서, ¦ △PT ¦ : 정압재취득량, Pa(N/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PFT ¦ : 송풍기의 전압, Pa(N/m2) ¦ ¦ SEF ¦ : 입구측 시스템으로 인한 압력손실, Pa(N/m2) ¦ ¦ SEF。 ¦ : 출구측 시스템으로 인한 압력손실, Pa(N/m2) ¦ ¦ PSE ¦ : 연돌효과 로 발생하는 압력차, Pa(N/m2) ¦ ¦ PSF ¦ : 송풍기의 정압, Pa(N/m2) ¦ ¦ PUF ¦ : 송풍기 토출구에서의 동압, Pa(N/m2) ¦ 송풍기 출구측에서는 그림 55 와 같이 속도구배가 균일하지 않으므로 정압의 재취득이 100%가 된 이후에 부속기기, 덕 트 등을 설치하는 것이 바람직하다. 덕트의 유효길이는 식(65), 식(66)로 계산된다. v> 13 m/s 의 경우, v。VA。 le 4500 v。 <13 m/s 의 경우, VA。 le 3500 여기서, le : 균일유동류로 회복하기까지의 거리, m vo : 덕트내 풍속, m/s A。 : 덕트 단면적, mm2 또한 송풍기 입구측의 불균일한 유동도 송풍기의 성능에 상당히 나쁜 영향을 준다. 따라서 송풍기 입구로 균일한 유동 이 유입되도록 입구측에 충분한 직관부를 연결하는 것이 바 람직하다. ![image](/image/placeholder) 송풍면적 차단판 팬 토출구 면적 토출덕트 25% 50% 75% 원심팬 100% 유효덕트 길이 축류팬 그림 55 팬 토출구에서 공기속도구배 (63) 6.2 송풍기의 송풍량 (64) 송풍기의 송풍량은 식(64)으로 계산한다. QF = Q+Qc 여기서, (67) QF : 송풍기의 송풍량, m2/h Q : 설계상의 송풍량, m2/h : 공기 누기량(Q 의 0~5%), m2/h c 6.3 송풍기와 덕트 연결 실제로 시공했던 상태에서의 송풍기의 성능은 공장시험시 보다 낮은 성능을 나타낸다. 이러한 차이는 덕트 시스템의 설 계시와 달라진다. 송풍기 출구, 입구측의 연결상태가 불량하 여 발생하는 와류가 주원인이 된다. 또한, 임펠러의 선회가 정상이 아닌 경우에는 압력의 증가, 풍량의 감소를 일으킨다. 6.4 덕트 시스템 영향 (65) (66) 예전에는 현장에서 측정된 팬 성능이 팬 제작자가 제시한 수치보다 낮게 나타나는 것이 단순히 팬 제작상의 문제로 여 겨졌다. 그러나 이러한 팬 성능의 감소는 덕트시스템 영향 (duct system effect)에 의해 나타나는 현상으로써 공조덕트 계통에서 요구되는 설계치를 확보하기 위해서는 이를 반드시 고려하여야 한다. | {}
9c7abe39-6b58-46fc-884b-47cd0c339a30 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-53 표 34 토출구의 덕트시스템 영향곡선 ¦ ¦ 덕트 없음 ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 12 ¦ 덕트 없음 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 정압재취득율, % ¦ 0 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦ 송풍면적 토출구 면적 ¦ K 값 ¦ K 값 ¦ K 값 ¦ K 값 ¦ K 값 ¦ ¦ 0.4 ¦ P ¦ R-S ¦ U ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ P ¦ R-S ¦ U ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ R-S ¦ S-T ¦ U-V ¦ W-X ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ S ¦ U ¦ W-X ¦ - ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ T-U ¦ V-W ¦ X ¦ - ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ V-W ¦ W-X ¦ - ¦ - ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ 1) 덕트시스템 영향인자 덕트시스템 영향이란 팬과 연결된 덕트의 상호작용으로 인 해 팬 성능이 감소되는 현상을 말한다. 덕트시스템 영향에 의 해 야기된 팬 성능 감소량을 덕트시스템 영향인자(system effect factor)라고 한다. 따라서 덕트시스템 영향인자는 감소 된 팬의 성능을 예측하거나 덕트 설계 시 팬정압 산정에 사용 된다. 일반적으로 덕트시스템 영향인자는 많은 연구로부터 얻 어진 근사치이며, 몇몇 팬 제작자의 연구와 엔지니어의 경험 을 바탕으로 한 수치가 발표되었다. 서로 다른 종류의 팬, 그 리고 같은 종류라 할지라도 제작자가 다른 경우에는 반드시 같은 수치가 적용되는 것이 아니기 때문에 덕트시스템 영향인 자를 적용할 때에는 실질적인 경험에 비추어 판단할 필요가 있다. 그림 56 은 덕트시스템 영향에 의해 야기된 팬 및 시스템 성능의 부족현상을 설명하고 있다. 덕트시스템의 압력손실이 정확하게 계산되고 나면, 설계자는 팬을 선정함에 있어 시스 템 곡선 A 상의 ①에서 운전되도록 팬의 사양을 결정할 것 이다. 이러한 팬 선정방법에는 팬과 덕트의 연결부에 의한 팬 성능의 오차, 즉 덕트시스템 영향을 고려하지 않았다. 이것을 보상하려면, 먼저 계산된 덕트계통의 압력손실에 덕트시스템 영향인자를 더하여 새로운 시스템곡선을 결정한다. 이 경우 덕트시스템 영향이 포함된 "가상" 시스템 곡선 B 와 팬 성능 곡선 사이의 교점인 ④에서 팬이 운전된다. 그러나 실제 시스 템 풍량은 ①에서 ④의 차이만큼 부족하게 나타난다. 따라서 설계풍량을 만족시키려면 ②에서 시스템이 운전되도록 새로 운 성능곡선을 가지는 팬이 선정되어야 한다. 일반적으로 이 러한 팬 성능곡선은 팬의 회전수를 증가함으로써 얻어지며 높은 축동력이 필요하게 된다. 현장에서 덕트시스템 영향이 보상된 실제의 공조시스템 상 태를 측정하면 풍량과 정압은 ①에 있게 된다. 왜냐하면 그 점 이 실제로 시스템의 운전점이기 때문이다. 가상 시스템 곡선은 단지 성능감소의 팬을 보상하여 선정할 때만 필요한 것이지 시스템이 가상 시스템 곡선 상에서 운전되는 것은 아니다. 덕트시스템 영향은 풍속과 도 관계가 있다. 그 이유는 그림 56 에서 보이는 바와 같이 ①과 ②의 압력 차이가 ③과 ④의 차이보다 크기 때문이다. ![image](/image/placeholder) 곡선 B: 시스템 영향이 반영된 가상곡선 곡선 A: 시스템영향을 무시한 덕트시스템의 H 압력손실곡선 설계 풍량에서의 강의 시스템 영향 손실치 고려한 3 시스템 영향을 고려한 실제풍량에서의 해양을 강력강의 손실치 팬 성능곡선 시스템 영향 AV間 풍량부족치 팬 카다로그의 성능곡선 설계풍량 Q 그림 56 덕트시스템 영향이 무시되었을 때의 시스템 성능부족 덕트시스템 영향인자는 덕트계통의 배치에 따라 팬 성능에 만 영향을 준다. 이외의 덕트 및 모든 부속품의 압력손실은 공조덕트 계통의 압력손실의 한 부분으로 계산되므로 "시스 템곡선 A"의 한 부분이다. 2) 팬 토출구에서의 덕트시스템 영향 차단판(cutoff plate)이 있는 원심형 팬에서의 토출공기는 덕트와 연결되는 팬 토출구의 면적(outlet area)보다 작은 크 기의 송풍면적(blast area)을 통과 하면서 속도가 증가된다 (그림 55 참조). 이러한 토출구 면적과 송풍면적의 차이를 송 풍면적비(blast area ratio)라고 하고, 이것은 송풍면적을 토 출구면적으로 나눈 값으로 정해진다. 팬 토출구에 토출구보다 큰 덕트가 연결되었다면, 송풍구 | {}
1b380bc7-0f6d-4deb-9791-ae7d9dbff90d | 1권.pdf | 4.16-54 제 4 편 설비 일반 역에서 높은 풍속의 일부는 정압으로 변환되어 정압 재취득 이 이루어진다. 이것은 토출구와 연결된 덕트내의 풍속이 토 출구에서 보다 낮기 때문이다. 원심형 팬의 토출측에서 나타나는 덕트시스템 영향곡선을 표 34 에 나타내었다. 표 34 에는 유효덕트 길이에 따른 정압재 취득율을 나타내었고, 송풍면적비와 유효덕트 길이에 따른 덕 트시스템 영향곡선을 나타내었다. 또한 그림 57 에는 풍속과 압력손실에 따른 덕트시스템 영향곡선을 도시하였다. 예를 들 어 송풍면적비가 0.5 이고, 유효덕트 길이가 25%인 경우 덕트 시스템 영향은 표 34 로부터 그림 57 의 U 곡선상에 존재하게 된다. 토출풍속이 20 m/s 라고하면 덕트시스템 영향인자는 100 Pa 이다. 그림 58 과 표 35 에는 각각 팬 토출구에 엘보피팅 (elbow fitting)이 설치되는 위치와 그에 따른 덕트시스템 영 향(편흡입 단날개, single width single inlet)에 대한 덕트시스 템 영향곡선을 보여준다. 양흡입 양날개(double width double inlet)의 경우에 대하여서는 표 35 의 A, B, C 와 D 의 위치에 대하여 각각 1.00, 1.25, 1.00, 그리고 0.85 를 곱함으로써 얻 어질 수 있다. 만약 유효덕트 길이보다 짧은거리에 엘보가 설 치된다면 덕트시스템 영향을 구하기 위한 계산이 필요하다. 표 35 에 따르면 덕트시스템 영향은 송풍면적비, 유효덕트 길 이, 그리고 팬 토출구와 연결되는 엘보의 위치에 따라 결정된 다. 만일 팬 토출구와 엘보의 거리가 유효덕트 길이보다 짧다 면, 압력손실이 증가하고 덕트 내의 불규칙한 공기흐름으로 인해 엘보가 가까이 있는 하류의 가지덕트(branch duct)에 는 송풍량을 설계치대로 전달할 수 없게 된다. 3) 팬 흡입구에서의 덕트시스템 영향 루프벤틸레이터(roof ventilator)의 성능 시험은 대부분 현 장여건과 비슷한 조건하에서 실시되기 때문에 덕트시스템 영 Pa 압력손실, Chart Title: B X-Axis: 품속. m/s Y-Axis: DSLR Chart Type: line 2.5 3 3.5 44.55 4.5 5.5 6.5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 item_01 500Not explicitly visible 750Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 500Not explicitly visible 그림 57 풍속과 압력손실에 따른 덕트시스템 영향곡선 향은 큰 문제가 되지 않는다. 그러나 공조용 원심형 또는 축류형 팬인 경우에는 대부분 성능검사가 흡입측에 덕트연결부가 없거나 또는 덕트가 있다 하더라도 장애물이 없는 조건하에서 실시되기 때문에 문제가 발생한다. 예를 들어 팬입구에 엘보가 설치되면 그림 59a 와 같이 팬 임펠러측으로 난류와 불균등 유동(uneven flow)을 일으킨다. 또한 현장에서 팬 설치공간의 부족으로 인하여 그림 59b 와 같 이 팬 흡입측에 바로 흡입덕트를 설치한다. 이러한 흡입 상태 에서의 풍량 및 압력손실은 표로 만들기는 불가능하다. 왜냐하면 성능감소의 정도는 덕트의 폭이나 깊이에 영향 을 받으므로 수많은 변형에 전부 대응하기란 곤란하기 때문 이다. 따라서 이러한 흡입구의 연결은 가능한 피해야만 한다. ![image](/image/placeholder) 위치 C 위치 D 위치 B 유효길이, % 흡입구 위치 A 그림 58 팬 토출구의 엘보 위치 ![image](/image/placeholder) 덕트길이 a. 원형 밸브 b. 사각 밸브 c. 흡입 박스 그림 59 팬 흡입구에서의 불균일 유동 | {}
93aee4d8-de31-448a-bf5f-a73629559dfa | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-55 표 35 토출 덕트에 엘보가 연결된 경우의 덕트시스템 영향곡선 ¦ 송풍면적 ¦ 토출엘보위치 ¦ 덕트 없음 ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 토출구면적 ¦ 토출엘보위치 ¦ 덕트 없음 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 100 ¦ ¦ 0.4 ¦ A ¦ N ¦ 0 ¦ P-Q ¦ S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.4 ¦ B ¦ N ¦ M-N ¦ 0 ¦ R ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.4 ¦ C ¦ L-M ¦ M ¦ N ¦ Q ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.4 ¦ D ¦ L-M ¦ M ¦ N ¦ Q ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ A ¦ P ¦ Q ¦ R ¦ T ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ B ¦ N-O ¦ O-P ¦ P-Q ¦ S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ C ¦ M-N ¦ N-O ¦ O-P ¦ R-S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ D ¦ M-N ¦ N-O ¦ O-P ¦ R-S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ A ¦ Q ¦ Q-P ¦ R-S ¦ U ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ B ¦ P ¦ Q ¦ R ¦ T ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ C ¦ N-O ¦ O-P ¦ P-Q ¦ S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ D ¦ 0 ¦ P ¦ Q-R ¦ S-T ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ A ¦ S-T ¦ T ¦ U ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ B ¦ R-S ¦ s ¦ T ¦ v ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ C ¦ Q-R ¦ R ¦ S ¦ U-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ D ¦ R ¦ R-S ¦ S-T ¦ U-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ A ¦ S ¦ S-T ¦ T-U ¦ V-W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ B ¦ R ¦ R-S ¦ S-T ¦ U-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ C ¦ Q ¦ Q-R ¦ R-S ¦ U ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ D ¦ Q-R ¦ R ¦ s ¦ U-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ A ¦ S-T ¦ T ¦ U ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ B ¦ R-S ¦ S ¦ T ¦ v ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ C ¦ R ¦ R-S ¦ S-T ¦ V-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ D ¦ R-S ¦ S ¦ T ¦ V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ A ¦ R-S ¦ S ¦ ¦ V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ B ¦ S-T ¦ T ¦ TUTT ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ C ¦ R-S ¦ S ¦ ¦ v ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ D ¦ R-S ¦ S ¦ ¦ V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ 그림 58)과 같이 설치된 흡입 덕트는 45% 정도의 높은 성능 손실을 가져온다. 그림 59c 와 같이 공장에서 설계된 흡입 연 결부는 팬 흡입측에서 덕트시스템 영향을 상당히 감소시킬 수 있다. 한편 축류형 팬의 경우, 흡입 측에 설치된 엘보는 덕 트시스템 영향뿐만 아니라 팬 작동을 불안정하게 하여 팬에 치명적인 손상을 입힐 수도 있다. 따라서 축류형 팬의 흡입 엘보는 팬 흡입구로부터 최소한 덕트 직경의 3 배 이상 떨어 진 곳에 설치한다. 표 36 에는 팬 흡입구에 설치된 엘보위치와 그에 따른 덕트 시스템 영향곡선을 나타내었다. 표 36 에 따르면 팬 흡입구와 표 36 팬 흡입구에 설치된 엘보에 의한 덕트시스템 영향곡선 ¦ ¦ R/H ¦ 덕트길이 ¦ 덕트길이 ¦ 덕트길이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트없음 ¦ R/H ¦ 2D ¦ 5D ¦ ¦ ¦ ←H→ H 덕트길이 ④ 정사각엘보(터닝베인없음) ¦ 0.50 0.75 1.00 2.00 ¦ 0 P R S ¦ Q R S-T T-U ¦ S S-T U-V V ¦ ¦ D 덕트길이 - 정사각엘보(긴 터닝베인 3 개) ¦ 0.50 1.00 2.00 ¦ s T v ¦ T-U U-V V-W ¦ v W W-X ¦ | {}
aea75fba-b1cd-4a84-930f-f73e7baacfed | 1권.pdf | 4.16-56 제 4 편 설비 일반 엘보의 거리가 길고 덕트의 곡률반경대 수력학적 지름의 비 가 크고 엘보에 가이드베인이 설치되어있을 때 덕트시스템 영향이 작아짐을 알 수 있다. 이러한 개선책은 팬 흡입구에 가능한 균등한 공기가 유입되게 하고 그로 인하여 공기의 유 동이 시험 시와 가까운 상태가 되도록 한다. 6.5 송풍기 선정 송풍기의 풍량, 압력은 시공시의 변경을 고려하여 일반적 인 설계보다 5~10% 증가시킨다. 송풍기는 각각의 특성이 다 르기 때문에 공장실험 후 송풍기의 성능곡선을 확인하고 송 풍기에 연결된 덕트 시스템을 고려하여 운전점을 결정한다. 필요압력이 송풍기 1 대로 얻을 수 있는 최대압력보다 큰 송풍기가 필요하거나 시스템 저항이 높은 경우에는 2 대 이상 의 송풍기를 직렬운전하고 설치 공간 문제로 대형송풍기의 설치가 불가능하고 분해할 필요가 있는 경우, 송풍기의 고장 시 풍량을 확보하고자 할 경우, 광범위한 풍량제어가 필요한 경우에는 병렬운전을 한다. 6.6 TAB 고려 사항 송풍기시스템영향은 송풍기 선정과 정에서 시스템 저항특 성과 연결해서 적용되어져야 하며, 또한 설계치 또는 송풍기 성능데이터와 직접적비교가 가능한 TAB 결과 가 선정에 적 용되어져야 한다. 송풍기 입구 회전와 류와 송풍기 입출구의 부적절한 연결로 인하여 발생되는 시스템 성능에 대한 영향 은 직접적으로 측정될 수가 없다. 부적절한 송풍기 입구 유동 패턴은 원심송풍기 임펠러휠 또는 축류송풍기 휠로터 임펠러 가 송풍기 성능에 영향을 미치며, 송풍기 출구에서의 시스템 영향은 송풍기 출구 덕트설비내 유동의 불안정성과 난류 유 동을 초래하게 된다. 송풍기 입출구에서의 정압은 덕트시스템에서는 직접적으 로 측정이 가능하나, 대부분의 시스템에서 송풍기 전압 또는 정압산정 시 사용되는 정압은 송풍기 입출구에서 직접적으로 측정 불가능하나 송풍기 출구 하류와 송풍기 입구로 부터 상 대적으로 단거리의 위치점에서는 측정이 가능하다. 현장 측정으로 부터 송풍기 전압측정을 위해서 식(68)을 사용하며, 여기서 APz- 는 송풍기 입출구 영역사이 산정되어 지는 전압손실의 총합을 나타낸다. 단면 3 은 송풍량을 평가하기 위해서 사용된다. 필요시에는 식(36)을 활용하여 알고있는 송풍기 전압으로 부터 송풍기 정압을 계산한다. 측정 위치와 계산절차에 대해서 AMCA publication 203 (AMCA 2011b)를 참고하도록 한다. Pt = (p.5+pa5)+△P2-5+FSE2 +(Ps,4 +pu4)+△p4-1 +FSE1 + FSE ,sw 여기서, Pt : 송풍기 전압, Pa(N/m2) Ps : 송풍기 정압, Pa(N/m2) PU : 송풍기 동압, Pa(N/m2) (68) FSE : 송풍기 시스템 효과, Pa(N/m2) △P� 강 x,y 사이의 전압손실, Pa(N/m2) : 면 하첨자 설명 1 : 송풍기 입구 2 : 송풍기 출구 3 : 송풍량 측정면 4 : 송풍기 상류의 정압측정면 5 : 송풍기 하류의 정압측정면 SW : 와류(swirl) 참 고 문 헌 1. 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람, 1991 2. 日本 共助衛生 便覧, 2014 3. ASHRAE FUNDAMENTALS, 1997 4. 김효경 역, 공기조화, 동명사 5. 김진현편 저, 건축기계설비 기술사, 보문당 6. 설비기술, 도서출판 한미, 1995 7. Hartnett J. P., Koh J. C. Y., and Mccomas S. T., 1962, "A comparison of predicted and measured friction factors for turbulent flow through rectangular ducts, " Trans. ASME, Journal of Heat Transfer, Vol. 84, pp. 82-88. 8. Jones, 0. C., 1976, "An improvement in the calcula- tion of turbulent friction in rectangular ducts, " Trans. ASME, Journal of Fluids Engineering, Vol. 98, pp. 173-181. 9. Obot, N. T., 1988, "Determination of incompressible flow friction in smooth circular and noncircular pass- ages : A generalized approach including validation of the nearly century old hydraulic diameter concept, Trans. ASME, Journal of Fluids Engineering, Vol. 110, pp. 431-440. 10. Griggs, E. I. and Khodabakhsh-Sharifabad, F., 1992, "Flow characteristics in rectangular ducts," ASHRAE Transaction, Vol. 98, No. 1, pp. 116-127. 11. Heyt, J. W. and Diaz, M. J., 1975, "Pressure drop in flat-oval spiral air duct," ASHRAE Transaction, Vol. 81, No. 2, pp. 221-232. 12. Tsal, R. J., Behls, H. F., and Mangel, R. 1988, "T-method duct design Part I : Optimization theory, " ASHRAE Transactions, Vol. 94, No. 2, pp. 90-111. 13. Tsal, R. J., Behls, H. F., and Mangel, R., 1990, "T-method duct design Part III : Simulation," AS- HRAE Transactions, Vol. 96, No. 2, pp. 3-31. 14. 이승철, 문종선, 이재헌, 1998, "확장 T-method 에 의한 환 상 덕트시스템 해석," 공기조화 · 냉동공학회논문집 제 10 권, | {}
cf05a67e-81fa-48f3-9db4-8a6e87f40df0 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-57 제 4 호, pp. 389-397. 15. 한국설비기술협회, 1999, KARSE B 0016-1999. 16. SMACNA, 1985, HVAC Air Duct Leakage Test Manual. 17. HVAC, 1983, DW-143 Duct Work Leakage Testing. 18. KSB-6311, 송풍기의 시험 및 검사방법. 19. AMCA, FAN APPLICATION MANUAL. 20. SMACNA, 1990, HVAC Systems Duct Design, 3rd Ed. 21. ASHRAE, 1988 HANDBOOK-EQUIPMENT. 22. ASHRAE, 1997 Handbook-Fundamentals. 23. ASHRAE, 2013 Handbook-Fundamentals. 24. ASHRAE JOURNAL-NOV, 1992. 25. TRANE, Fans and their application in air conditioning. 26. Behls, H.F. 1971. Computerized calculation of duct friction. Building Science Series 39, p. 363. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. | {}
0d285ea5-4160-49ed-820d-8a6c3721fe03 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-1 제 17 장 배관설계 1. 개요 1.1 일반사항 배관설비를 목적에 따라 분류하면 열 이송과 물질 이송용 으로 나눌 수 있으며, 또한 배관내를 흐르는 유체의 종류로는 물, 냉수, 냉각수, 냉매, 증기, 공기, 오일, 연료등이 있다. 본 장에서는 일반적인 수배관 설비만을 다루고 냉수, 냉각 수, 온수, 증기, 냉매, 공기배관등은 제 4 권 공기조화에서 취급 하며, 급수, 급탕, 오배수, 통기 배관등은 제 5 권 위생, 소방 및 환경에서 다루기로 한다. 본 장에서는 여러가지 유체흐름에 있어서의 배관관경 산정 을 위한 다양한 선도와 표들이 제공된다. 유체시스템 설계시 에, 배관관경 산정과 유체의 유량, 압력사이에는 분명하고 밀 접한 관계가 있다. 이둘은 동일 공식과 설계방법을 사용하기 때문에 가끔은 혼란스럽기도 하지만, 이둘은 분명히 분리하여 다루어야 한다. 또한 본장에서는 배관내부의 유체흐름을 나타 내는 방정식 외에도 특정 유체 설계를 위하여 설계용 선도와 표들을 사용한다. 필요 유량을 송출하기 위한 배관시스템이 선정되었을 때 펌프토출압력을 산정하기 위하여 좀더 정밀한 계산법을 사용하여 배관시스템을 분석 검토해야 한다. 다양한 수배관시스템을 위한 정밀한 마찰손실 계산에는 컴퓨터 프로 그램이 유용하게 사용된다. 1.2 배관의 압력강하 1) 다르시-바이스바흐(Darcy-Weishach) 식 뉴우튼 유체의 완전발달영역의 유체마찰에 의한 압력강하는 다르시-바이스바흐식에 의하여 아래와 같이 표현된다. △P= f(둠)(말) 여기서, (1) △P : 압력강하(단위하중당의 마찰손실), Pa(N/m2) f : 마찰계수(레이놀즈 수, 상대조도의 함수) L : 직관길이, m D : 관 내경, m P : 유체밀도, kg/m3 V : 평균속도, m/s 압력강하의 식(1)은 pxg 를 나누어 다음과 같이 수두(head) 의 형태로 표현된다. △h = 스 pg = f( 등)(등) (2) 여기서, ¦ △h ¦ : 수두손실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도 ¦ 마찰계수 f 는 파이프 조도와 파이프 내경 및 레이놀즈수의 함수이다. 레이놀즈수는 식(3)으로 정의 된다. DVp Re= 사 (3) 여기서, ¦ Re ¦ : 레이놀즈수, ¦ 무차원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 ¦ : 파이프 절대조도, ¦ m ¦ ¦ u ¦ : 유체 동점성계수, ¦ Pa.s ¦ 마찰계수 (f)는 레이놀즈수와 상대조도의 함수로 무디선도 에서 확인할 수 있다. 보통의 난류유동에서는 거친 관과 매끄 러운 관의 마찰계수 값은 Colebrook 방정식을 사용하여 산 정한다. 2e 18.7 V V=1.74-210g[*] D ReVf 매끄러운 관의 경우, 상대조도 e/D 가 "0"으로 근사하는 경 18.7 우, V=1.74-210g[ ReVf 완전거칠은 파이프의 경우, 상대 조도 e/D 와 Re 수가 큰 값일 경우 V=1.74-210g[ 2 등]의 형 태로 단순화된다. 식(4)에서 마찰계수는 좌우변에 표시되며 반복법에 의하여 산정되어진다. (4) 2) 하젠-윌리암(Hanzen-Williams) 식 배관내부 압력강하 산정용으로 다르시-바이스바흐식 대안 으로 하젠-윌리암스 방정식이 사용된다. △P=6819L(등)1852(등)1.167(pg) (5) (6) △h=6.819L(등)1882(등) 1.167 여기서, C : 조도 계수 플라스틱관과 동관에서의 조도계수는 150, 신품강관은 140, 매우거친관 또는 부식강관의 경우에는 100 까지 떨어진다. 3) 밸브 및 배관 부속류 손실 밸브 및 배관부속류는 배관 그 자체에서 발생하는 압력손 실보다 더 큰 압력손실을 일으킨다. 밸브 및 배관부속류에서 의 압력강하(마찰손실)은 식(7)과 같다. V2 △P=Kp( V2 -) 또는 △h= K( 2g (7) | {}
bd0929f7-c81b-4937-a039-0ef6b06fbcb6 | 1권.pdf | 4.17-2 제 4 편 설비 일반 표 1 K 계수 : 나사형 배관부속류 ¦ 관경 ¦ 90° 앨보 ¦ 90° 장앨보 ¦ 45° 앨보 ¦ 리턴 밴드 ¦ 티 관 ¦ 티 분기 ¦ 글로브 밸브 ¦ 게이트 밸브 ¦ 앵글 밸브 ¦ 스윙 체크 밸브 ¦ 벨마우 스형 입구 ¦ 사각형 입구 ¦ 돌출 입구 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ 2.5 ¦ - ¦ 0.38 ¦ 2.5 ¦ 0.90 ¦ 2.7 ¦ 20 ¦ 0.40 ¦ ¦ 8.0 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 15 ¦ 2.1 ¦ - ¦ 0.37 ¦ 2.1 ¦ 0.90 ¦ 2.4 ¦ 14 ¦ 0.33 ¦ ¦ 5.5 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 20 ¦ 1.7 ¦ 0.92 ¦ 0.35 ¦ 1.7 ¦ 0.90 ¦ 2.1 ¦ 10 ¦ 0.28 ¦ 6.1 ¦ 3.7 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 25 ¦ 1.5 ¦ 0.78 ¦ 0.34 ¦ 1.5 ¦ 0.90 ¦ 1.8 ¦ 9 ¦ 0.24 ¦ 4.6 ¦ 3.0 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 32 ¦ 1.3 ¦ 0.65 ¦ 0.33 ¦ 1.3 ¦ 0.90 ¦ 1.7 ¦ 8.5 ¦ 0.22 ¦ 3.6 ¦ 2.7 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 40 ¦ 1.2 ¦ 0.54 ¦ 0.32 ¦ 1.2 ¦ 0.90 ¦ 1.6 ¦ 8 ¦ 0.19 ¦ 2.9 ¦ 2.5 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 50 ¦ 1.0 ¦ 0.42 ¦ 0.31 ¦ 1.0 ¦ 0.90 ¦ 1.4 ¦ 7 ¦ 0.17 ¦ 2.1 ¦ 2.3 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 65 ¦ 0.85 ¦ 0.35 ¦ 0.30 ¦ 0.85 ¦ 0.90 i ¦ 1.3 ¦ 6.5 ¦ 0.16 ¦ 1.6 ¦ 2.2 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 80 ¦ 0.80 ¦ 0.31 ¦ 0.29 ¦ 0.80 ¦ 0.90 ¦ 1.2 ¦ 6 ¦ 0.14 ¦ 1.3 ¦ 2.1 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 100 ¦ 0.70 ¦ 0.24 ¦ 0.28 ¦ 0.70 ¦ 0.90 ¦ 1.1 ¦ 5.7 ¦ 0.12 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 출처) Engineering Data Book (Hydraulic Institute 1990). 표 2 K 계수 : 플랜지형 용접배관 부속류 ¦ 관경 ¦ 90° 앨보 ¦ 90° 장앨보 ¦ 45° 장앨보 ¦ 리턴밴드 일반 ¦ 리턴 밴드 장반경 ¦ 티 직관 ¦ 티 분기 ¦ 글로브 밸브 ¦ 게이트 밸브 ¦ 앵글밸브 ¦ 스윙체크 밸브 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 0.43 ¦ 0.41 ¦ 0.22 ¦ 0.43 ¦ 0.43 ¦ 0.26 ¦ 1.0 ¦ 13 ¦ ¦ 4.8 ¦ 2.0 ¦ ¦ 32 ¦ 0.41 ¦ 0.37 ¦ 0.22 ¦ 0.41 ¦ 0.38 ¦ 0.25 ¦ 0.95 ¦ 12 ¦ - ¦ 3.7 ¦ 2.0 ¦ ¦ 40 ¦ 0.40 ¦ 0.35 ¦ 0.21 ¦ 0.40 ¦ 0.35 ¦ 0.23 ¦ 0.90 ¦ 10 ¦ - ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ 50 ¦ 0.38 ¦ 0.30 ¦ 0.20 ¦ 0.38 ¦ 0.30 ¦ 0.20 ¦ 0.84 ¦ 9 ¦ 0.34 ¦ 2.5 ¦ 2.0 ¦ ¦ 65 ¦ 0.35 ¦ 0.28 ¦ 0.19 ¦ 0.35 ¦ 0.27 ¦ 0.18 ¦ 0.79 ¦ 8 ¦ 0.27 ¦ 2.3 ¦ 2.0 ¦ ¦ 80 ¦ 0.34 ¦ 0.25 ¦ 0.18 ¦ 0.34 ¦ 0.25 ¦ 0.17 ¦ 0.76 ¦ 7 ¦ 0.22 ¦ 2.2 ¦ 2.0 ¦ ¦ 100 ¦ 0.31 ¦ 0.22 ¦ 0.18 ¦ 0.31 ¦ 0.22 ¦ 0.15 ¦ 0.70 ¦ 6.5 ¦ 0.16 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 150 ¦ 0.29 ¦ 0.18 ¦ 0.17 ¦ 0.29 ¦ 0.18 ¦ 0.12 ¦ 0.62 ¦ 6 ¦ 0.10 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 200 ¦ 0.27 ¦ 0.16 ¦ 0.17 ¦ 0.27 ¦ 0.15 ¦ 0.10 ¦ 0.58 ¦ 5.7 ¦ 0.08 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 250 ¦ 0.25 ¦ 0.14 ¦ 0.16 ¦ 0.25 ¦ 0.14 ¦ 0.09 ¦ 0.53 ¦ 5.7 ¦ 0.06 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 300 ¦ 0.24 ¦ 0.13 ¦ 0.16 ¦ 0.24 ¦ 0.13 ¦ 0.08 ¦ 0.50 ¦ 5.7 ¦ 0.05 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ 출처) Engineering Data Book (Hydraulic Institute 1990). 표 3 K 계수의 근사변화 범위 ¦ 90° 앨보 ¦ 일반나사형 ¦ ±20% 50 mm 이상 ±40% 50 mm 이하 ¦ 티 ¦ 나사형, 직관 또는 분기관 ±25% ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 일반나사형 ¦ ±20% 50 mm 이상 ±40% 50 mm 이하 ¦ 플랜지형, 직관 또는 분기관 ¦ ±35% ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 장반경나사형 ±25% 일반플랜지형 ¦ 글로브밸브 ±35% ¦ 나사형 ¦ ±25% ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 장반경나사형 ±25% 일반플랜지형 ¦ 글로브밸브 ±35% ¦ 플랜지형 ¦ ±25% ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 장반경플랜지형 ¦ ±30% 게이트밸브 ±10% ¦ 나사형 ¦ ±25% ¦ ¦ 45° 앨보 ¦ 일반 나사형 ¦ ±30% 게이트밸브 ±10% ¦ 플랜지형 ¦ ±50% ¦ ¦ 45° 앨보 ¦ 장반경 나사형 ¦ ±10% 앵글밸브 ¦ 나사형 ¦ ±20% ¦ ¦ 180° 리턴밴드 ¦ 일반나사형 ¦ ±25% ¦ 플랜지형 ¦ ±50% ¦ ¦ 180° 리턴밴드 ¦ 일반플랜지형 ¦ ±35% 체크밸브 ¦ 나사형 ¦ ±50% ¦ ¦ 180° 리턴밴드 ¦ 장반경플랜지형 ±30% ¦ ±35% 체크밸브 ¦ 플랜지형 ¦ ±200% ¦ ¦ 180° 리턴밴드 ¦ 장반경플랜지형 ±30% ¦ ±35% 체크밸브 ¦ 플랜지형 ¦ -80% ¦ 출처) Engineering Data Book (Hydraulic Institute 1990). | {}
7f910c1f-435a-4f9a-bd6c-cd9adf64c282 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-3 여기서, K : 기하학적 형상 및 크기 의존 손실인자 (표 1~4) 참조 [예제 1] 수온 15°C, 유속 1 m/s 상태에서 배관경 25 mm, 90° 나사 형앨보의 압력강하를 계산하라. [풀이] : 표 1 로부터 배관경 25 mm, 90° 나사형 앨보에 대한 손실계수 K 값은 1.5 이다. 따라서, V2 12 △P = Kp( ) = 1.5 x 1 000 x 750 Pa 2 2 밸브에 대한 손실계수값은 특정 압력강하 조건에서 Av 라는 또하나의 다른 차원계수 값으로 표현된다. Q= A⌀VA P (8) 여기서, Q : 체적유량, m2/s Av : 밸브손실계수, m2/s (△P = 1 Pa) 표 4 엘보, 리듀서, 확관부속에 대한 K 값 ¦ 부속류 ¦ 과거자료 a ¦ ASHRAE 연구 b,c ¦ ASHRAE 연구 b,c ¦ ASHRAE 연구 b,c ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부속류 ¦ 과거자료 a ¦ 1.2 m/s ¦ 2.4 m/s ¦ 3.6 m/s ¦ ¦ 50 mm 단반경 앨보(R/D=1) 나사형 ¦ 0.60 ~1.0(1.0)d ¦ 0.60 ¦ 0.68 ¦ 0.736 ¦ ¦ 100 mm 단반경 앨보(R/D=1) 용접형 ¦ 0.30~0.34 ¦ 0.37 ¦ 0.34 ¦ 0.33 ¦ ¦ 25 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ ~1.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.50~0.70 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.22~0.33(0.22)@ ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.23 ¦ ¦ 150 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.25 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ ¦ 200 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.2~0.26 ¦ 0.22 ¦ 0.2 ¦ 0.19 ¦ ¦ 250 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.17 ¦ 0.21 ¦ 0.17 ¦ 0.16 ¦ ¦ 300 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.16 ¦ 0.17 ¦ 0.17 ¦ 0.17 ¦ ¦ 400 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ ¦ 500 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.09 ¦ 0.12 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ ¦ 600 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.07 ¦ 0.098 ¦ 0.089 ¦ 0.089 ¦ ¦ 레듀셔 (50 X 40 mm) 나사형 ¦ - ¦ 0.53 ¦ 0.28 ¦ 0.2 ¦ ¦ (100 x 80 mm) 용접형 ¦ 0.22 ¦ 0.23 ¦ 0.14 ¦ 0.1 ¦ ¦ (150 x 100 mm) 용접형 ¦ ¦ 0.62 ¦ 0.54 ¦ 0.53 ¦ ¦ (200 x 150 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.31 ¦ 0.28 ¦ 0.26 ¦ ¦ (250 x 200 mm) 용접형 ¦ 一 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ ¦ (300 x 250 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ ¦ (400 x 300 mm) 용접형 ¦ ¦ 0.17 ¦ 0.16 ¦ 0.17 ¦ ¦ (500 x 400 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.16 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ ¦ (600 x 500 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.053 ¦ 0.053 ¦ 0.055 ¦ ¦ 확관부속(40 x 50 mm) 나사형 ¦ - ¦ 0.16 ¦ 0.13 ¦ 0.02 ¦ ¦ (100 x 80 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ ¦ (150 X 100 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.28 ¦ 0.28 ¦ 0.29 ¦ ¦ (200 x 150 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.15 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ ¦ (250 X 200 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.11 ¦ 0.09 ¦ 0.08 ¦ ¦ (300 x 250 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ ¦ (400 X 300 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.073 ¦ 0.076 ¦ 0.073 ¦ ¦ (500 x 400 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.024 ¦ 0.021 ¦ 0.022 ¦ ¦ (600 x 500 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.020 ¦ 0.023 ¦ 0.020 ¦ 출처) Rahmeyer (2003a). a : Crane (1988), Freeman (1941), and Hydraulic Institute (1990)에 의한 출간된 과거데이터. b : Rahmeyer (1999a, 2002a). C : Ding et al. (2005) | {}
e58a53dc-a924-4685-8aff-c4f10b91b7ac | 1권.pdf | 4.17-4 제 4 편 설비 일반 표 5 티부속의 시험 데이터값 ¦ ¦ ¦ ASHRAE research b,c 과거자료 2 ¦ ASHRAE research b,c 과거자료 2 ¦ ASHRAE research b,c 과거자료 2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.2 m/s ¦ 2.4 m/s ¦ 3.6 m/s ¦ ¦ ¦ ¦ 50 mm 나사형티, 100% 분기 ¦ 1.20 ~ 1.80(1.4)d ¦ 0.93 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 mm 나사형티, 100% 분기 ¦ 100% 직관(관통) 0.50 ~ 0.90(0.90)d ¦ 0.19 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 mm 나사형티, 100% 분기 ¦ 100% 혼합 - ¦ 1.19 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.70 ~ 1.02(0.70)d ¦ - ¦ 0.57 ¦ - ¦ ¦ 100 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.15 ~ 0.34(0.15)d ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ ¦ 100 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ - ¦ 0.49 ¦ -- ¦ ¦ 150 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.56 ¦ - ¦ ¦ 150 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.12 ¦ - ¦ ¦ 150 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ - ¦ 0.88 ¦ - ¦ ¦ 200 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ ¦ - ¦ 0.53 ¦ - ¦ ¦ 200 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.08 ¦ - ¦ ¦ 200 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ - ¦ 0.7 ¦ - ¦ ¦ 250 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.52 ¦ - ¦ ¦ 250 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ ¦ 250 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 ¦ mai ¦ 0.77 ¦ - ¦ ¦ 300 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.52 ¦ 0.7 ¦ 0.63 ¦ 0.62 ¦ ¦ 300 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.09 ¦ 0.062 ¦ 0.091 ¦ 0.096 ¦ ¦ 300 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ 0.88 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ ¦ 400 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.47 ¦ 0.54 ¦ 0.55 ¦ 0.54 ¦ ¦ 400 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.07 ¦ 0.032 ¦ 0.028 ¦ 0.028 ¦ ¦ 400 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ 0.74 ¦ 0.74 ¦ 0.76 ¦ a : Crane (1988), Freeman (1941), and Hydraulic Institute (1990)에 의한 출간된 과거데이터. b : Rahmeyer (1999b, 2002b). C : Ding et al. (2005) d : ASHRAE Handbook-Fundamentals(1993)에 의한 출간된 데이터 표 6 손실계수 K 값과 등가손실길이 L 에 대한 시험데이터 ¦ 스케쥴 # 80 PVC 관 부속류 ¦ K 값 ¦ 등가길이 L,m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주입식 몰드형 앨보, 50 mm ¦ 0.91~1.00 ¦ 2.6~2.8 ¦ ¦ 100 mm ¦ 0.86~0.91 ¦ 5.6~5.9 ¦ ¦ 150 mm ¦ 0.76~0.91 ¦ 8.0~9.5 ¦ ¦ 200 mm ¦ 0.68~0.87 ¦ 10.0~12.8 ¦ ¦ 200 mm 제작형앨보, 형태 I , 요소계 ¦ 0.40~0.42 ¦ 5.9~6.2 ¦ ¦ 형태 II, 미터계 ¦ 0.073~0.76 ¦ 10.8~11.2 ¦ ¦ 150 x 100 mm 주입식 몰드형 리듀서 ¦ 0.12~0.59 ¦ 1.2~6.2 ¦ ¦ 부싱형 ¦ 0.49~0.59 ¦ 5.2~6.2 ¦ ¦ 200 X 150 mm 주입식 몰드형 리듀서 ¦ 0.13~0.63 ¦ 1.9~9.3 ¦ ¦ 부싱형 ¦ 0.48~0.68 ¦ 7.1~10. ¦ ¦ 점진 리듀서형 ¦ 0.21 ¦ 3.1 ¦ ¦ 200 x 150 mm 주입식 몰드형 익스펜션 ¦ 0.069~1.19 ¦ 0.46~7.7 ¦ ¦ 부싱형 ¦ 0.069~1.14 ¦ 0.46~7.4 ¦ ¦ 150 X 200 mm 주입식 몰드형 익스펜션 ¦ 0.95~0.96 ¦ 10.0~10.1 ¦ ¦ 부싱형 ¦ 0.94~0.95 ¦ 9.9~10.0 ¦ ¦ 점진 리듀서형 ¦ 0.99 ¦ 10.4 ¦ | {}
e34e726e-2fc2-4350-96ee-fe85bd6e09ae | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-5 △P : 압력강하, Pa(N/m2) P : 수온 120°C 이하일 경우 물의 밀도 약 1 000 kg/m3 [예제 2] 허용 압력강하 35 kPa 조건에서, 손실계수 Av = 0.00024 값 을 가지는 밸브를 통한 체적유량을 계산하라. [풀이] : Q=4,V 스 8=000024/05000/100=00DAm/x=14=14L/s 대체공식들은 표 8 과 그림 7 의 직관등가길이로 부속류 손 실을 표현한다. 식(7)과 표 1, 표 2 에서의 데이터 값들은 부속류에서 생기 는 유동박리는 K 값이 레이놀즈수에 독립변수로 작용한다는 것을 가정하였다. 실제로 대부분 배관 부속류의 K 값은 레이 놀즈수에 따라 변화한다. 50 mm 나사용 부속류와 100, 300, 400, 500 및 600 mm 용 접용 강판부속류에 대한 시험을 Rahmeyer 가 시행하였으며 그 결과 치는 표 4 와 표 5 에 나타나있다. 배관티 부속에 대한 100% 분기유량과 100% 혼합 유량에 대한 K 값도 제시하고 있다. 또한 제조업체별 부속류의 형상 변화와 표면 결함에 의하여 발생되는 K 값의 변화도 조사하 였다. 4) 다중 부속류 손실계수 전형적인 부속류 손실계수 산정은 각각의 부속류들이 분 리되어 있고 서로간 상호작용이 없다는 가정하에 평가되어진 다. Rahmeyer(2002)은 공간을 변화시키면서 2 개내지 3 개의 부속조합으로 50 mm 및 100 mm 나사형 엘보에 대한 손실계 수 값을 테스트하였다. 그림 1 은 부속류의 시험형태를 나타내고 있으며, 그림 2 와 표 7 PVC 티의 손실계수 K 값 ¦ 분기티 ¦ 분기티 ¦ 분기티 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 스케쥴 # 80 PVC 관 부속류 ¦ K1-2 ¦ K1-3 ¦ ¦ 50 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.13~0.26 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0~0.12 ¦ 0.74~1.02 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.98~1.39 ¦ ¦ 100 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.07~0.22 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.03~0.13 ¦ 0.74~0.82 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.97~1.12 ¦ ¦ 150 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.01~0.14 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.06~0.11 ¦ 0.70~0.84 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.95~1.15 ¦ ¦ 150 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.21~0.22 ¦ ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.04~0.09 ¦ 1.29~1.40 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 1.74~1.88 ¦ ¦ 200 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.04~0.09 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.04~0.07 ¦ 0.64~0.75 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.85~0.96 ¦ ¦ 200 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.09~0.16 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.08~0.13 ¦ 1.07~1.16 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 1.40~1.62 ¦ ¦ 혼합티 ¦ 혼합티 ¦ 혼합티 ¦ ¦ PVC 관 부속류 ¦ K1-2 ¦ K3-2 ¦ ¦ 50 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.12~0.25 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 1.22~1.19 ¦ 0.89~1.88 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.89~1.54 ¦ ¦ 100 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.07~0.18 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 1.19~1.88 ¦ 0.98~1.88 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.88~1.02 ¦ ¦ 150 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.06~0.14 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 1.26~1.80 ¦ 1.02~1.60 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.90~1.07 ¦ ¦ 150 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.19~0.21 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 2.94~3.32 ¦ 2.57~3.17 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 1.72~1.98 ¦ ¦ 200 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.04~0.09 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 1.10~1.60 ¦ 0.96~1.32 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.81~0.93 ¦ ¦ 200 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.13~0.70 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 2.36~10.62 ¦ 2.02~2.67 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 1.34~1.53 ¦ | {}
734f62cb-00b0-47ea-bcb3-a4f6b3d64a42 | 1권.pdf | 4.17-6 제 4 편 설비 일반 그림 3 은 비밀폐형 커플의 K 값의 비를 보여주고 있다. 즉, 따 로 분리된 부속과 조합된 부속류에 대한 손실계수 K 값에 대 한 비를 말한다. 그림 1 은 부속류의 시험형태를 나타내고 있으며, 그림 2 와 그림 3 은 비밀폐형 커플의 K 값의 비를 보여주고 있다. 즉, 따 로 분리된 부속과 조합된 부속류에 대한 손실계수 K 값에 대 한 비를 말한다. 가장 주요한 결론으로는 부속류사이 상호작용은 손실계수 값을 줄일 수 있다는 것이다. 또한, 조합형 부속은 분명한 영 ![image](/image/placeholder) Z U 비틀림 스윙 평면내 2 앨보 평면내 2 앨보 평면 외부로의 2 앨보 평면외부로 3 앨보 그림 1 밀폐커플형 부속류 시험형태 Chart Title: 가단철제 나사형 단반경 엘보 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 Z 형 0.909 0.851 0.911 0.911 0.906 U 형 0.898 0.852 0.944 0.956 0.956 비틀림형 0.874 0.811 0.925 0.993 0.903 스웡형 0.898 0.873 0.9105 0.994 0.929 그림 2 50 mm 엘보에 대한 밀폐커플형상의 영향선도 Chart Title: 밀폐 커형 가단철제 나사형 단반경 일보 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 Z 형 0.69 0.925 0.969 0.98 0.99 U 형 0.875 0.85 0.958 0.958 0.958 회진행 0.825 0.911 0.925 0.993 0.993 스웡형 0.715 0.896 0.958 0.994 0.993 그림 3 100 mm 엘보에 대한 밀폐커플형상의 영향선도 향이 있으나, 나사형 50 mm 엘보와 용접형 100 mm 엘보에 대해서는 그 영향이 동일하지 않다. 5) 압력 손실계산 가장 일반적인 설계 압력손실 계산방법은 전체유량에 대 한 배관경과 유효 또는 허용 압력강하를 산정한다. 각각의 부속류 손실 값은 관경을 알고 있어야 하므로 부속 류의 세부손실 영향을 계산하기 전에 배관경이 먼저 선정되 어져야한다. 자주사용되고 있는 경험어림법으로 계산할 때 부속류손실 값은 설계직관간 길이의 50%~100% 정도를 추정하여 가산 한다. 이러한 기초위에 배관경이 정해진 후 정확한 각 부속의 손실영향 값이 계산될 수 있다. 2. 수배관 2.1 유량 Stewart and Dona (1987)는 수배관에서의 유량 한계에 대 한 연구 문서를 발표하였다. 소음, 부식, 설치공사비, 유지관 리비등 모든 것이 수배관 사스템에서의 최대 및 최소속도선 정에 영향을 미친다. 만약, 수배관직경이 너무작을 시 소음수준, 부식수준 및 양 수비용이 등이 문제 될 수 있으며, 반대로, 수배관직경이 너 무클 경우 공사비 부담이 커질수 있다. 따라서, 유속 증가에 따른 초기공사비를 줄일 수 있도록 관경을 산정한다. 수배관내에서는 다양한 유속 및 압력강하의 제한 값들이 사용되어지며, 관경 50 mm 이하에서는 유속 1.2 m/s 로 제한 표 8 용도별 유속 ¦ 용도 ¦ 속도, m/s ¦ 참고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반용도 ¦ 1.2~3.0 ¦ a,b,c ¦ ¦ 상수도 ¦ 0.9~2.1 ¦ a,b ¦ ¦ ¦ 0.6~1.5 ¦ C ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ 1.8~4.6 ¦ a,c ¦ ¦ 펌프 흡입 및 드레인 배관 ¦ 1.2~2.1 ¦ a,b ¦ a Crane co.(1976). b Carirer(1960). C Grinnell(1951). 표 9 부식 최소화를 고려한 최대유속 ¦ 년간 운전 기간, h/yr ¦ 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1500 ¦ 4.6 ¦ ¦ 2000 ¦ 4.4 ¦ ¦ 3000 ¦ 4.0 ¦ ¦ 4000 ¦ 3.7 ¦ ¦ 6000 ¦ 3.0 ¦ 출처) Carrier(1960) | {}
6f62a51d-ef7d-4bca-913d-37b319bbf115 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-7 하고 50 mm 이상 일 경우에는 압력강하가 400 Pa/m 이내로 제한된다. 또 다른 유속지침은 표 8 에 용도별 유속과 표 9 에 년간 운전시간별 최대유속을 나타내고 있다. 이러한 유속 한계값들은 경제적인 공사비 또는 배관 및 밸 브에 대한 소음, 부식, 수격방지등의 설계에 유용하다. Carrier (1960)는 어떤 경우에도 수배관 시스템에서 최대 유속을 4.6 m/s 이내로 할 것을 추천하고 있다. 2.2 배관소음 배관내에서 유속에 따른 소음의 원인은 난류현상, 공동현 상, 유입공기의 방출, 수격현상등에 기인한다. 관내 유동관련 발생소음의 조사연구에서 Ball and Webster (1976), Marseille(1965), Rogers(1953, 1954, 1956)등의 연 구를 통하여 유속 3~5 m/s 범위가 주거 및 상업용 건물에 서의 적정 허용소음 수준을 유지할 수 있다는 것을 발표하였 다. 실험을 통하여 유속에 대한 소음수준에서의 상당한 변화 가 있음을 확인하였다. 일반적으로, 장배관 및 다수의 밸브와 부속류등을 포함하는 수배관의 경우에는 소음이 좀더 크게 발생하게 된다. 수배관내 물흐름에 의하여 발생된 소음은 공동현상 또는 배관 내부로의 유입공기에 따라 급격하게 증가한다. 일반적으 로, 유동방향의 변경에 따른 높은 유속과 배관단면적 감소에 따른 급격한 압력강하의 복합 요인에 의하여 공동현상이 발 생하게 된다. Ball and Webster (1976)는 최대유속 13 m/s 까지는 공동현상이 두 개의 엘보가 있는 직관에서는 발생하 지 않는다는 것을 확인하였다. 그리고 냉수 배관에서는 유속 6.5 m/s 까지는 공동현상이 발생하지 않았다. 공동현상은 유 속 1.5 m/s 일 때 오리피스 단면적비가 1:8 (즉, 오리피스 유동 면적이 배관 단면적의 1/8)이면 발생하고 유속 3 m/s 일때에는 오리피스 면적비가 1 : 4 이면 발생하였다(Rogers 1954). 제어밸브에서 발생되는 수력학적 소음의 예측 데이터들이 있으며, 국제자동제어협회에서는 소음수준을 낮추기 위한 제 어밸브 개발을 하기위하여 소음예측 관계식을 개발하였다. 제 어 밸브에서 발생되는 수력학적 소음 예측을 위한 관계식은 다음과 같다. SL =10 logA, +20 log△P - 30 logt+76.6 여기서, (9) ¦ SL ¦ : ¦ 소음 수준, dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AU ¦ : 밸브계수, ¦ m3/(s.Pa)0.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ △P ¦ : 밸브 ¦ 압력강하, Pa(N/m2) ¦ ¦ t ¦ : 하류의 ¦ 배관 두께, mm ¦ 수배관내 유입공기는 대체적으로 수압보다 높은 분압을 가 지고 있다. 공동현상을 피할 수 있는 소유량의 경우에도 유입 공기의 방출로 인한 소음이 발생될수도 있다. 배관시스템의 외부로 유입공기를 배출시키거나 제거하기 위한 모든 노력이 따라야한다. 2.3 부식 배관시스템에서의 부식은 거품, 모래 또는 배관 표면에 부 딪치는 고형물등에 의하여 발생된다. 일반적으로, 3 m/s 이 하 유속에서는 공동현상 발생하지 않는한, 부식은 그리 심각 하지 않다. 고형물이 고속으로 유체내로 유입될경우 부식은 급격하게 발생하게 되며, 특히 수배관 밴드부에서의 부식이 더 심하게 된다. 그러므로 모래나 기타 고형물이 존재하는 경 우, 또는 슬러리 이송배관시스템에서는 높은 유속으로 설계해 서는 않된다. 2.4 수배관의 노화 시간경과 에 따라 배관내표면이 점점 거칠어지게 되며, 일 정 수압상태에서 유효 유량은 감소하게된다. 그러나, 과도한 허용 수명을 고려한 배관설계는 배관경 과대산정을 초래하게 된다. 노화로 인한 유량감소는 배관내 물의 종류, 배관재질, 수온과 개방형 및 밀폐형 시스템의 형태등에 따라 다르며, 아 래 사항들을 포함한다. 수배관 벽내의 생물학적 유기물등의 성장 또는 퇴적토에 의한 슬라임에 의한 유량감소 등은 주로 염소처리가 안된 원 수 시스템에서 주로 발생하게 된다. 석회질 염분에 의한 케이크화는 칼슘염분을 함유한 경수에 서 주로 발생하며 수온을 상승시키기도 한다. 배관 내벽면에 붙는 수산화제일철과 수산화제이철에 의한 물때는 연수용 금속배관에서 부식을 일으킨다. 부식에는 산소 가 필요하므로 개방형 수배관시스템에서는 많은 부식이 발생 하게 된다. 노화에 따른 유량감소에 대한 배려는 특정한 유량비율로 다루어진다. Dawson 과 Bowman(1933)은 신축배관에서 는 15%정도의 마찰손실율을 감안하였다. 이것은 8% 유량감소 와 맞먹는다. HDR 설계지침 (1981)에서는 밀폐형 배관시스 템에서 15~20%, 개방형 배관시스템에 75~90%까지 마찰 손실값이 증가하였다. Carrier (1960)는 개방형과 밀폐형수 배관에 대한 마찰계수 값을 약 1.75 배 정도로 고려하고 있다. Obrecht 와 Pourbaix (1967)는 음용수 배관시스템에 있어 서, 각기 이종금속 배관간의 잠재적 부식 가능성을 보고하였 고 강관이 가장 심하게, 그 다음 아연도 강관, 납관, 동관, 황 동관 순으로 부식된다는 결론을 내렸다. Freeman (1941)과 Hunter (1941)는 상기와 동일한 부식 경향을 보고하였다. 4 년간 온냉수를 사용한 후의 동관에서는 25~65%의 유량 손실이 발생하였으며, 노화된 수산화 제일 철강관은 40%~80% 까지의 유량손실을 보여주었다. Smith(1983)는 비코팅 주철관에 대해서 1.55 배, 강관에 대해 서 1.08 배와 시멘트 및 콘크리트 배관에 대해서 1.06 배 까지 설계유량의 가산을 권장하고 있다. 플라스틱배관협회(1971)에서는 플라스틱 배관에서는 부식 문제가 없는 것을 확인하였으며, 유럽이나 미국에서도 플라스 틱 배관의 유량은 30 년 사용 후에도 본질적으로 동일하다는 결론을 내렸다. | {}
1b2c7cf9-7695-445c-8e74-2e59d288451c | 1권.pdf | 4.17-8 제 4 편 설비 일반 광범위한 수배관의 노화를 고려한 유량산정에서는, 하젠- 윌리엄 실험식을 유용하게 사용하고있다. 그러나 하젠-월리 엄 조도계수들은 그들이 실험에서 사용했던 특정한 배관경, 유속, 물의 점성등에 대해서만 유효하다. 그러므로 조도계수 Cs 값이 다른 직경, 유속, 물의 점성도등에 확장 적용시 에는 배관유량의 약 50% 까지도 차이가 날수도 있음을 고려해야 한다.(Sanks 1978; Williams and Hazen 1933). 2.5 수격현상 밸브가 갑작스럽게 닫힐때 처럼, 물 뿐만 아니라 모든 유 동유체가 갑작스럽게 정지되면, 큰 압력 변화가 발생하게된 다. 비록 배관의 탄성, 유동시간에 대한 자세한 분석이 필요 하지만, 강관배관의 급격한 폐쇄에 따른 계산식은 간단하다. 이러한 수격현상에 대한 압력강하식은 △Ph = PC&V (10) 여기서, ¦ △Ph ¦ : 수격에 의한 압력상승, Pa(N/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 유체밀도, kg/m3 ¦ ¦ C's ¦ : 유체내 음속, m/s ¦ ¦ V ¦ : 유속, m/s ¦ 배관의 탄성 영향이 있지만, 물에 대한 음속은 1439 m/s 이다. [예제 3] 문제 : 유속 3 m/s 의 물이 순간적으로 멈출 때 최대 압력 상 승 값은 얼마인가? [풀이] : △Ph = PC⌀V=1 000x 1 439 x 3 = 4.32 MPa 2.6 기타 배관재료 및 고려사항 이장에서 다루지 않는 유체, 다른 종류의 배관재에 대해서 는, 제조업체의 압력강하 선도를 참고한다. 무디선도 또는 콜 브룩 공식과 함께 다르시-바이스바허 공식은 압력강하 선도 또는 표에 대한 대안으로 사용되기도 한다. 수배관 설계시 잠재적으로 매우 중요한 물리적, 화학적 사 항들을 고려한다. 즉 배관과 부속류 설계, 배관재질, 연결법등 과 수배관의 운전압력, 수온등도 적합하여야 하며, 유체에 의 한 화학적 부식등에 대해서도 적정한 내성을 가지도록 설계 한다. 3. 순환수 배관 3.1 일반사항 무디선도의 마찰계수 값을 찾는 다르시-바이스바흐식이나, 하젠-윌리암식 또는 콜브룩식은 냉온수 배관에서의 압력강하 산정에 사용될 수 있다. 그러나, 이러한 식으로부터 얻어진 선도로 그림 4, 그림 5, 그림 6 과 같은 선도 특정배관과 표준 관경에 대한 압력강하산정을 쉽게 할 수 있다. 또한, 압력강 하표는 Crane Co. (1976)와 Hydraulic Institute (1990)에 서도 찾아볼수 있다. 그림 4, 그림 5, 그림 6 의 선도에서 레이놀즈수들은 모두 난 류유동역에서 찾아볼 수 있으며, 소구경 배관이나 저속 흐름 에서의 레이놀즈수는 층류영역으로 나타나며, 이 층류역에서 콜브룩 마찰계수 값은 더 이상 유효하지않다. 물에 대한 대부분의 표와 선도는 수온 15°C 기준으로 한 특성치로 계산되어있으므로 온수에 대해서는 약간의 오차가 있겠지만 별문제는 없다. 즉, 온수에 비해 냉수의 압력강하 값은 약간 크게나타난다. 90°C 온수의 압력강하 산정시 15°C 기준선도를 사용해도 20% 오차 범위 이내이다. 3.2 압력강하선도의 사용범위 1) 일반적 설계범위 냉온수 배관시스템 설계시 관마찰손실의 일반적 사용범위는 배관 단위길이당 100 ~ 400 Pa/m 범위이다. 250 Pa/m 은 대부분 배관시스템에서 설계되어지는 압력강하의 평균값이다. 특정한 전제조건에서는 좀더 넓은 범위의 압력강하 값이 설계 에 적용되어질 수 있다. 2) 배관소음 밀폐루프형 냉온수 배관시스템에서는 특정한 압력강하는 한계값 이내에서 관경설계가 이루어진다. 즉, 관경 50 mm 이하에서는 유속 1.2 m/s 이하로 하고, 관경 50 mm 이상에 서는 압력강하 400 Pa/m 이내로 설계한다. 1.2 m/s 를 초과 하는 유속도 큰 배관경에는 적용될수 있으나 배관소음 문제에 대해서는 아직도 결론 짓지 못한 부문이 있다. 3) 유속소음 배관내 유속에 의한 발생소음은 물 자체에 의하여 발생되는 것이 아니라 자유공기, 급격한 압력강하, 난류 또는 이러한 것 들의 중복에 기인한다. 또한 플러싱에 의한 증기화현상, 공동현 상이 원인이 되기도 한다. 따라서, 내부 공기와 난류에 대한 적 절한 사전조치가 취해진 경우에는 높은 수속의 배관경 설계도 가능하다. 3.3 공기분리 온냉수 배관시스템내 공기는 유동소음을 일으키고, 배관재에 해로운 산소의 발생, 때로는 배관계에 유동장애를 일으키기도 한다. 개방형 배관시스템에서는 공기와 물의 간섭현상에 의해 공기가 유입되며, 밀폐형 시스템에서는 팽창조에서 유입된다. 때로는 보충수 내부에 용해된 공기상태로 유입되기도 한다. 대부분의 온냉수 배관시스템은 유입공기 배출을 위해 공기 분리 장치를 사용한다. 물속에 있는 공기용해도는 압력에 따 라 증가하며 온도에 따라서는 감소한다. 그러므로, 배관내 물 로 부터의 공기배출은 가장 낮은 압력과 가장 높은 온도 조건 | {}
f02d2a7a-b36d-44e0-83a3-c49bcb454915 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-9 Chart Type: line 0.03 0.02 0.06 0.08 0. 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 체적유량, L/s 그림 4 상업용강관의 마찰손실계수(SCH#40) Chart Type: line 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4 15.6 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4 19.6 19.8 20.0 20.2 20.4 20.6 20.8 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 13.7 체적유량, L/s 그림 5 동관의 마찰손실계수(K,L,M 형) Chart Type: line 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.8 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 체적유량, L/s 그림 6 플라스틱관의 마찰손실계수(SCH#80) | {}
0bc9d81e-fb11-47df-a847-d9af8a84e8e9 | 1권.pdf | 4.17-10 제 4 편 설비 일반 에서 이루어져야 한다. 에어벤트가 없을 경우, 공기는 물속에 유입되므로 0.5~0.6 m/s 이상의 유속 또는 50 mm 이하 관경에서는 기수분리장 치를 설치해야하고, 최소유속 0.6 m/s 가 권장된다. 관경 50 mm 이상에서는 압력강하 75 Pa 에 연동하는 최소 유속값이 추천된다. 최소유속의 유지는 특히 고층건물의 상층부에서는 매우 중요하다. 왜냐하면 고층부에서는 압력강하로 인하여 공 기가 분리되기 때문이다. 지하층에 설치된 공기분리장치로 유 도되는 하강 환수주관에는 상대적으로 높은 유속이 요구되어 진다. [예제 4] 문제 : 1.25 L/s 유량에 합당한 관경을 구하라. [풀이] : 그림 4 에서 유량 1.25 L/s 를 일반적인 설계 압력강하 100~400 P/a 범위내에서 관경을 읽어서 40 mm 를 선정한 다. 이때 유속은 1 m/s 이고, 압력손실은 300 Pa/m 가 된다. 3.4 밸브와 부속류의 압력강하 1) 밸브 및 부속류의 등가길이 밸브 및 부속류는 엘보등가값으로 표기되며, 표 10 에는 90° 앨보의 등가길이가 제시되어있다. 표 11 에는 강관 및 동관에 대한 밸브와 부속류에 대한 앨보 등가 길이가 표기되어있다. [예제 5] 문제 : 유속 1.33 m/s 에서, 100 mm 개방형 게이트밸브에 대한 배관 등가길이를 산정하라. [풀이] : 표 10 으로부터, 1.33 m/s 유속에서 100 mm 엘보는 3.2 m 의 배관 등가길이를 가지고 있다. 표 11 에서 게이트밸 브는 0.5 엘보 등가값이다. 실제 등가길이는(압력강하값 산정 표 10 90° 앨보의 등가길이(m) ¦ 유속, m/s ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유속, m/s ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 0.33 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ 2.6 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 4.7 ¦ 5.7 ¦ 6.8 ¦ ¦ 0.67 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 2.3 ¦ 2.9 ¦ 3.6 ¦ 4.2 ¦ 5.3 ¦ 6.3 ¦ 7.6 ¦ ¦ 1 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 2.5 ¦ 3.1 ¦ 3.8 ¦ 4.5 ¦ 5.6 ¦ 6.8 ¦ 8 ¦ ¦ 1.33 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ 1.7 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 3.2 ¦ 4 ¦ 4.6 ¦ 5.8 ¦ 7.1 ¦ 8.4 ¦ ¦ 1.67 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.1 ¦ 2.6 ¦ 3.4 ¦ 4.1 ¦ 4.8 ¦ 6 ¦ 7.4 ¦ 8.8 ¦ ¦ 2 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ 2.7 ¦ 3.5 ¦ 4.3 ¦ 5 ¦ 6.2 ¦ 7.6 ¦ 9 ¦ ¦ 2.35 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 2.8 ¦ 3.6 ¦ 4.4 ¦ 5.1 ¦ 6.4 ¦ 7.8 ¦ 9.2 ¦ ¦ 2.67 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 3.6 ¦ 4.5 ¦ 5.2 ¦ 6.5 ¦ 8 ¦ 9.4 ¦ ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.9 ¦ 3.7 ¦ 4.5 ¦ 5.3 ¦ 6.7 ¦ 8.1 ¦ 9.6 ¦ ¦ 3.33 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 3 ¦ 3.8 ¦ 4.6 ¦ 5.4 ¦ 6.8 ¦ 8.2 ¦ 9.8 ¦ 표 11 강관 및 동관용 앨보 등가길이(m) ¦ 부속류 ¦ 강관 ¦ 동관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 45° 앨보 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 90° 앨보, 장반경 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 90° 앨보, 용접형 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 레듀셔 커플링 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ ¦ 개방형 리턴밴드 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 라디에이터용 앵글밸브 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 라디에이터 또는 컨벡터 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 보일러 또는 히터 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 개방형 게이트밸브 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 개방형 글로브 밸브 ¦ 12.0 ¦ 17.0 ¦ 출처) Giesecke (1926) and Giesecke and Badgett (1931, 1932a). | {}
d6bdc056-2bc3-439d-9007-2a598f49f5fa | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-11 을 위하여 배관길이에 더해진다). 3.2 x 0.5 로 100 mm 배관 의 1.6 m 길이가 된다. 2) 티부속의 압력강하 티 부속을 통한 압력강하는 분기관의 흐름에 따라 변한다. 그림 7 은 동일한 입출구 관경을 가진 관경 25 mm 티 부속에 대한 압력강하와 유동패턴을 나타내고 있다. Idelchik (1986) 는 나사형 티부속에 대한 데이터를 제공하고 있다. 또 다른 연구자들도 상이한 형태로 티 손실 데이터를 제공 하고 있으며, 다양한 소스로 부터의 결과 값이 조율되기 힘들 때도 간혹 있다. 티부속 손실에서의 추정 상한값, 즉 압력손 실 또는 손실수두계수 1.0 은 입출구 유동에서 가정할 수 있는 값이다. 예를 들면, △P=10Vg/2+10pV2/2 와 같다. [예제 6] 문제 : 유입 총유량 1 L/s (유속 1.79 m/s)으로 측면 분기 유량 25%, 나머지 75%의 유동의 경우에, 관경 25 mm 나사 형 티에 대한 압력 및 수두손실을 계산하라. Chart Type: bar (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 100% 75% 50% 25% 15% 10% 5% 3% 2% 1% 0.15% 그림 7 유량별 티 부속의 등가엘보값(Giesecke and Badgett 1931, 1932b) 주) 1) 선도는 직관 티부속에 대한값이다.(즉, 티부속 A,B,C 관경은 동일하다) 2) 해당 티부속의 압력손실 값은 그림 10 에서 티 부속의 등가엘보 해당 선 도를 선택하므로써 산정되어지며, 해당 분기유량을 산정하고, 분기유량 해 당 동일 엘보 발생 압력손실의 등가앨보를 곱한다. 3) 티부속 출구 관경이 줄어들 경우, 선도에서와 같이 등가엘보 적용이 불가 하다. 그러므로, 특정 분기유량에 대한 최대 압력손실 값은 티 부속류에서 발생되는 최대 유량에서 등가앨보 값 2 롤 초과 할 수 없다. 4) 상부의 선도는 4 개 티부속에 대한 평균값으로 4 개 티부속에 대한 선도이다. [풀이] : 그림 7 하부의 곡선으로부터 해당유량의 등가 앨보 값은 0.15 앨보이다. 직통유량은 0.75 L/s(1.34 m/s)이며, 수 두손실 및 압력강하는 출구유량에 근거한다. 표 10 은 1.33 m/s 유속에서 25 mm 앨보의 등가길이로 0.8 m 를 알 수 있 다. 그림 4 를 활용하여 유량 0.75 L/s 에서, 관경 25 mm 배관 에서 압력강하는 900 Pa/m 이다. 따라서, △P=0.15x0.8x 900=108Pa = 0.108 kPa 압력강하 △h = 0.15 x 0.8x 900/(1 000x9.8) =0.0110 m 손실수두 그림 7 상부의 곡선으로부터 25% 분기유량에 대한 등가앨 보 값은 13 앨보이다. 분기유량은 0.75 L/s(0.45 m/s). 수두 손실 및 압력강하는 출구유량에 근거한다. 표 10 은 0.45 m/s 관경 25 mm 앨보의 등가길이는 0.75 m 이다. 그림 4 를 활용 하여 유량 0.25 L/s, 관경 25 mm 배관에서의 압력강하는 130 Pa/m 이다. 따라서, △P= 13x 0.75 x 130 = 1 268 Pa = 1.268 kPa 압력강하 △h = 13 x 0.75 x 130/(1 000x9.8) =0.129 m 손실수두 4. 온냉수배관 4. 1 일반사항 공조설비에서 수배관이라 하면, 냉수, 온수, 냉온수 그리고 냉각수 등의 배관을 말한다. 열원기기와 각 공조기기를 연결 하는 열이송계로서 수배관 방식에는 여러 가지 방식이 있으 나 운전상황, 부하상황 등에 따라 최적의 경제성을 고려하여 결정하지 않으면 안된다. 따라서 이들 수배관시스템의 설계에 있어서는 그림 8 와 같 은 일정한 순서에 따라 요구되는 제반기능을 충분히 해석하 여 이에 맞추어 각 부분의 설계를 진행할 필요가 있다. 특히 공조배관설비의 설계시 고려하지 않으면 안 될 사항 으로는 첫째, 개방순환회로에서는 배관내의 스케일 및 공기는 배관저항을 증가시킬 뿐만 아니라 열전달장애 및 부식의 원 인이 되므로 철저한 수질관리는 물론 스케일 발생 및 배관 내 공기유입을 가능한 한 적게 한다. 둘째, 배관의 총길이가 길 경우는 설비비와 동력비가 증가하게 되므로 되도록 총연장길 이는 짧을 수록 좋다. 4.2 제어방식 각종 공조기기(부하측의 AHU, FCU. 방열기 등)의 출력제 어 방식으로는 송수량을 일정하게 하고 수온을 변화시키는 정유 량방식(constant water volmue system)과 부하에 따라 수온 은 일정하게 하고 수량을 변화시키는 변유량방식(variable water volmue system)이 있다. 1) 정유량방식 정유량방식은 열원기기의 출구 온도를 변화시키는 방법(계 | {}
360e4db7-b986-4653-adf9-1eadb0814b1b | 1권.pdf | 4.17-12 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) 시 작 건축평면, 층수, 높이 열원장치의 형식 공조방식의 결정 파이프샤프트 위치 관로구성 수질, 환경, 열매상태, 내압 배관재료의 선정 제어 밸브의 형식 부속품의 선택과 취부위치 ▼ 접합방식의 결정 이송량, 형태 관경의 결정 제어 밸브 등의 구성 ▶↓ 부속품의 구경결정 나쁘다 건축마감관계 좋다 행거, 서포트 등의 방법위치 단열 시방 열팽창 신축량 자 중 신축 이유 공력, 굽힘, 처짐 판 정 판 정 나쁘다 좋다 나쁘다 기기, 제어밸브의 저항 관로의 저항 판 정 나쁘다 좋다 펌프의 선정 ▼ 수격현상 ↓ 내압분포 ↓ 나쁘다 판 정 좋다 각종응력 나쁘다 재료강도 좋다 경제성 나쁘다 판 정 좋다 제 도 끝 그림 8 공조배관 설비의 설계 순서 | {}
d87b8c1f-9a9d-4cf5-acb2-88c9a2e8f9ae | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-13 절별로 설정온도 변경)과 그림 9 과 같이 열원기기의 출구온도 는 일정하게 하고 2 차 펌프에 의하여 물의 공급 온도를 제어 하는 방식이 있다. 이러한 방식은 전 시스템 또는 각 존마다 제어할 수 있으나 각 공조기기별 제어는 부적합하다. 이러한 방식들에 의한 부하기기의 출력변화는 공조기기 코일에서는 입출구의 대수평균 온도차에 의해, 방열기에서는 입출구 평균 온도의 변화에 의해 각각 변화한다고 생각해야 되며 변유량방 식의 경우보다도 그 제어의 폭이 크다. 그 밖에 그림 9 (c)와 같이 배관계 전체는 정유량 방식이지만 3 방향 밸브를 이용하 여 공조 부하기기의 유량을 변화시키는 방식으로 계통별은 물 론 기기별 제어도 가능하여 현재까지 많이 사용되고 있다. 2) 변유량방식 변유량방식은 그림 10 과 같이 펌프의 대수제어 방식, 펌프 의 회전수 제어방식 그리고 각 기기별로 제어가 가능한 2 방 향 밸브 방식 등이 있으며, 이 방식은 이송펌프의 동력비를 ![image](/image/placeholder) S R (a) 열원온도제어 S R (b) 송수온도제어 S R (c) 2 방 밸브제어 S 송수측 R 환수측 펌프 공조기기(냉온수코일 등) 그림 9 정유량방식 ![image](/image/placeholder) S R (a) 펌프 대수제어 S R (b) 펌프 회전수 제어 S R (c) 2 방 밸브제어 그림 10 변유량방식 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 수욘강하 0% 20% 55% 62% 90% 60% 70% 77% 73% 75% 77% 10^C 시 0% 10% 20% 30% 44% 56% 82% 90% 94% 100% 100% 그림 11 수량 · 수온변화에 대한 성능곡선 절감할 수가 있어 최근에는 많이 사용되고 있다. 다만, 2 방향 밸브 방식인 경우에는 펌프의 회전수 제어방식이나 대수제어 방식을 병용하여야 한다. 또한, 최근의 대형 프로젝트에서는 중앙에 열원 플랜트를 설치하여 존별로 대수제어방식과 회전 수 제어방식을 병용하는 경우도 있다. 이와 같이 부하기기에 흐르는 유량을 변화시키는 방법으 로, 공조코일에서는 전열계수 변화와 그에 따른 출입구 대수 평균온도차 변화의 상승효과 를 나타내며 방열기기에서는 주 로 출입구 평균수온 변화로 나타낸다. 공조코일의 성능은 수 온변화에 대하여 거의 비례적으로 변화된다고 생각되지만 수 량의 변화에 대하여는 그림 11 (b)와 같이 수량감소 초기에 성 능의 저하는 적다. 4.3 배관방식 분류 1) 배관방식 순환배관에서 물의 순환경로가 대기에 개방되지 않는 밀폐순 환회로 방식(closed circuit)과 축열수조, 개방형 냉각수 배관 방식과 같이 배관계의 일부가 수조 등으로 개방되어 대기와 물 이 접촉하는 개방순환회로 방식(open circuit)이 있다. 밀폐순환방식은 냉온수 배관에 적용되어지며, 개방회로방 식은 냉각수방식이나 수축열 또는 빙축열 방식의 1 차측 배관 에 적용되는 경우가 일반적이다. 밀폐순환회로 방식에는 수온에 따른 물의 팽창과 수축을 흡수할 수 있도록 하기 위하여 팽창탱크를 설치할 필요가 있 다. 냉온수 배관의 회로방식으로 밀폐회로 . 개방회로 중 어느 것을 선정하는 것이 적합할지는 부하상태, 사용방법, 경제성(설 비비, 운전비) 등을 종합적으로 검토하여 선정할 필요가 있다. 일반적으로 개방회로 방식은 밀폐회로 방식에 비해 다음과 같은 문제점이 있다. ① 펌프양정에는 순환에 따른 마찰손실 외에 자연수두의 양정이 더해지기 때문에 펌프동력이 커진다. ② 순환수가 공기에 접해 있기 때문에 수중 용존산소량이 많아져 배관의 부식을 일으키기 쉬우므로 수처리가 필요하다. | {}
10fe4eb6-7f58-4e47-ae86-06a259461a66 | 1권.pdf | 4.17-14 제 4 편 설비 일반 표 12 밀폐회로방식의 분류와 특성 ¦ ¦ 분류 ¦ 특징 ¦ 대수제어(병렬의 방식) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정 유 량 ¦ 단식펌프방식 ① R (a) 단일열원 (b) 대수제어(병렬) ¦ 1) 가장 간단한 방법이나 부하계 각 존간의 저항 밸런스의 정확도가 문제가 될 수 있다. 2) 최대 저항존에서 펌프양정이 결정되기 때 문에 일반적으로 펌프동력은 크게된다. 3) 냉열원과 온열원의 저항이 현저하게 차이 가 있는 경우 여름과 겨울의 별개 펌프를 사용하거나 대수제어를 실시하면 동력비 를 절감할 수 있다. ¦ 1) 순환 수량을 일정하게 유지할 경우, 송수 온도는 대수 제어에 따라 개별적으로 변화 된다. 2) 대수제어에 따라 순환수량도 감소시키는 경우에는 송수온도를 일정하게 유지시킬 수 있다. ¦ ¦ 정 유 량 ¦ 복식펌프방식 증 ▲ R 공통헤더 B R1 R2 B (a) 단일열원 (b) 대수제어(병렬) ¦ 1) 각계통의 유량이 안정, 확보가능한다. 2) 동력비의 절감이 가능하다. 3) 단식펌프방식에 비해 관내압력을 낮게 할 수 있기 때문에 대규모시스템에 적합하다. ¦ 공급, 환수 헤더를 공통헤더로 하면, 대수제 어 시에 열원펌프를 정지시켜도, 무하계의 순환수량을 거의 일정하게 유지시킬 수가 있 지만, 송수온도는 변화된다. ¦ ¦ 변 유 량 ¦ 단식펌프방식 시차계 x 시차계 x R (a) 단일열원 (b) 대수제어(병렬) ¦ 1) 열원계에 바이패스를 설치함으로서 부하 계의 유량변화에 연관되지 않고 열원계 에는 일정한 유량을 확보할 수 있다. 2) 기타, 정유량 단식펌프방식과 마찬가지의 특성을 갖는다. ¦ 경우, 열원계의 바이패 대수제어를 실시할 스는 각 열원 기기별로 설치하는 것이 바람 직하다. ¦ ¦ 변 유 량 ¦ 복식펌프방식 시차계 X 시차계 ① � V ④ ▲ � R B (a) 단일열원 (b) 대수제어(병렬) ¦ 1) 부하계에 2 방밸브제어 또는 시차계통이 있을 경우 외에 각 존별로 펌프의 회전수 제어 대수제어 또는 환수 바이패스에 따 라 송수온도제어 등을 적용할 수 있다. 2) 공급, 환수 헤더를 공통 헤더로 하면 부하 계의 순환수량 변화에도 불구하고 열원계 의 순환수량을 일정하게 유지시킬 수 있다. 3) 기타, 정유량 복식펌프방식과 동일한 특 성이 있다. ¦ 공통 헤더방식일 경우 부하계의 유량이 열 원계의 유량보다 작은 경우뿐만 아니라 많 은 경우에도 열원계의 유량을 일정하게 유 지할 수 있다. ¦ | {}
e852e281-0bb3-4f25-a3ea-6ce8525bb614 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-15 ③ 수조 등의 개방부에서 순환수가 오염될 우려가 있다. 2) 밀폐순환회로 방식 밀폐순환회로 방식은 어떠한 부하상태에서도 다음의 조건 을 만족시킬 수 있도록 계획되어져야 한다. ① 열원기기의 운전 중에는 시스템의 원활한 운전을 위하 여 급격하고 예측할 수 없을 정도의 수량 변동이 일어나지 않도록 한다. ② 2 방 밸브제어에 의한 변유량 방식에서는 펌프의 체절운 전이 일어나지 않도록 한다. 이 조건을 만족시키는 열원계통과 부하계통의 배관방식을 분류하면 정유량방식과 변유량방식이 있다. 표 12 는 밀폐회로방식에 있어서 기본적인 패턴과 그 특성 에 대해 비교한 것으로, 단식펌프방식은 비교적 중규모의 간 단한 시스템의 경우에 이용되며, 대규모의 빌딩의 경우에는 복식펌프시스템이 채용된다. 표 12 의 각 방식에서는 열원기기 가 2 대 이상으로 병렬회로의 경우에 대해서 정리했으나, 이것 을 2 대 설치하는 방법도 있다. 직렬회로의 경우에 각 방식에 서는 각각 열원계의 1 회로와 같으나 경부하시 대수제어에 의 해서도 부하계의 공급수온을 일정하게 유지할 수 있지만, 펌 프의 양정은 증가한다. 3) 개방순환회로 방식 공조배관설비에서 개방순환회로 방식은 주로 냉각수배관 설비와 축열조 배관설비에서 채택하고 있다. 이중 냉각수 배관설비에 대하여는 다음 제 4 절에서 자세히 언급하기로 하 고 본 절에서는 축열공조 배관설비에 대하여 간단히 언급하 기로 한다. 축열공조 시스템은 부하계통의 소요부하와 열원계통의 출 력이 서로 다를 경우 축열조에 출입하는 물의 온도차와 수량 차로 바꾸는 배관방식을 채용한다. 그림 12 는 일반적인 배관 방식이다. 축열시스템의 배관방식은 축열시스템의 선정 이유에 따라 결 정되지만 일반적으로 최대부하감소(peak-cut)가 목적인 경우 에는 열원계통에 다음과 같은 사항을 고려한다. ① 항상 고부하(고효율)운전을 한다. ② 냉수인 경우 입출구 온도는 되도록 경제적인 온도범위 내에서 낮은 온도로 한다. ③ 온수인 경우 입출구 온도는 되도록이면 경제적인 온도 범위 내에서 높은 온도로 한다. ④ 냉수출구온도는 항상 설계치 가까이로 유지할 것. 또한 열원기기가 복수일 경우, 직렬배치와 병렬배치가 있다. 직렬배치의 경우 축열조의 입출구 온도차를 크게 할 수 있 고 펌프의 동력도 절감할 수 있다. 병렬배치의 경우, 제어가 단순하고 중간기 등 부하가 장기 간 감소되어 열원기기의 일부를 정지시킬 수가 있다. 그러나 원칙적으로 동시 운전하는 것으로 한다. 일반적으로 열원방식 의 경우에는 직렬방식이 병렬방식보다 유리하다. 부하계통의 배관방식에는 시스템 전체의 효율을 높이기 위 하여 다음과 같은 사항이 요망된다. ① 펌프의 동력을 줄이기 위하여 출입구 온도차는 가능한 크게 한다. ② 회수온도는 가능한 높게 한다. ③ 부하계통의 용량제어는 2 방향 밸브 제어방식으로 하여 야 한다. ④ 변유량 방식인 경우 동력비 절감을 위하여 펌프는 대수 제어를 하여야 한다. 송수온도제어에 의한 정유량 방식을 채택하는 경우가 있지 만, 일반적으로 변유량 방식이 유리하다. 개방순환회로 방식 의 환수방식은 자연낙하식과 만유식이 있다. 자연낙하식은 낙차가 비교적 적을 때 사용하고, 낙차가 클 경우에는 그림 13 (b)의 만유식을 사용한다. 만유식은 환수관 하부에 압력유지밸브(sustain valve)를 설치하여 관내의 압력 을 항상 일정하게 유지하고 펌프가 정지하였을 경우에도 관내 의 물이 낙하되는 것을 방지하여 공기가 유입되는 것을 방지한다. 4.4 수온과 수량의 결정 1) 수온의 결정 공조설비의 수배관 시스템에서 이용되는 수온은 0°C 에서 ![image](/image/placeholder) △ X□ 축열조 그림 12 개방순환 회로방식 ![image](/image/placeholder) 배큘브레이커 자동공기 빼기밸브 냉온수코일 냉온수코일 펌프 펌프 知 압력유지밸브 축열수조 축열수조 (a) (b) 그림 13 환수방식 | {}
29739a63-62a1-4dfb-81c6-763a6bb09fa7 | 1권.pdf | 4.17-16 제 4 편 설비 일반 200°C 이상의 온도까지 넓은 범위가 이용되고 있다. 용도에 따라 분류하면 다음과 같다. ① 냉각수 : 압축식 냉동기의 응축기 또는 흡수식냉동기의 응축기와 흡수기의 냉각 등에 주로 사용되는 것으로 상수, 우 물물, 하천수 등을 이용한 냉각탑의 순환수로서 온도는 일반 적으로 20~40°C 정도이고 열병합발전설비 또는 토탈에너지 시스템의 냉각수는 온도가 90°C 정도까지 올라간다. 또한 히 트펌프에서 열원수로 사용될 경우는 보다 넓은 범위에서 사 용된다. ② 온수 : 증기난방과 함께 널리 사용되는 난방방식으로 공조설비의 경우 40~50°C, 복사난방의 경우 40~60°C, 또는 직접난방의 경우 80°C 까지도 사용된다. ③ 고온수 : 지역난방에 주로 많이 사용되는 방식으로서 시스템을 대기압 이상으로 가압하여 물의 온도를 100°C 이상 으로 유지시켜 사용하는 것으로서 120~180°C 의 범위까지 사 용된다. ④ 냉수 : 일반적으로 냉방에 사용되는 온도는 4~10°C 정 도가 가장 많이 사용되나 브라인을 사용하는 경우에는 보다 낮은 온도에서도 사용이 가능하다. 수배관 시스템의 공급온 도 및 환수온도는 그 용도와 열원기기의 종류에 따라 결정되 지만, 공조기기의 설치장소, 형식 그리고 공조방식을 고려하 여 설정할 필요가 있다(표 13 참조). 2) 수 량 순환수량은 배관지름 결정의 요소가 되는데 일반적으로 다음 식에 의하여 산정한다. q Q= pcAt 9 Q'= 70△t 여기서, Q : 순환수량, m2/s Q' : 순환수량, L/min : 주어진 부하열량, W q At : 출입구 온도차, °C C : 물의 비열, 4.186 kJ/(kg-K) : 물의 밀도, 1000 kg/m3 P 여기에서 c 와 p 값은 일반적으로 전 배관계의 평균온도에 대한 값이 사용되지만 동력순환방식의 난방설비의 경우에는 그렇지 않다. 위 식에서 순환수량은 이송열량에 따라 결정되 어지는 것을 알 수 있는데, 이 이송열량은 부하에 따라 주어 지므로 임의 의 변수가 아니다. 따라서 순환유량은 각 공조기기의 입출구 온도차에 따라 결정되나, 이 온도차는 공조기기의 종류 및 형식에 따라 제약 을 받게 되므로 임의 선정폭은 적다. 다시 말해서 공조코일과 같은 전열형부하의 경우 전열계수는 가장 경제적인 유속을 기준으로 하고, 또한 방열기와 같은 복사형부하는 그 방열특 성에 적합한 출입구 온도차의 범위에서 결정된다. 그러나 순 환되는 유량은 설비의 초기투자비와 설비 운전비의 많은 부 분을 차지하므로 위의 조건 중에서 선정하더라도 신중하게 검토하여 결정할 필요가 있다. 표 13 은 일반적으로 많이 사용되고 있는 온도차를 나타낸다. 4.5 압력유지계획 배관계통 내 일정 압력의 유지는 대단히 중요한 사항으로 그 필요성은 다음과 같다. ① 수온에 대한 최저압력 이상으로 전 배관계통을 유지하 지 않을 경우, 비등이나 국부적인 플레시 현상에 의하여 수격 현상이나 펌프의 캐비테이션이 발생된다. ② 운전중인 배관계통 내의 압력이 대기압 이하로 진공상 태가 되는 경우, 배관내로 공기가 흡입될 수도 있고 또한 배 관내에서 발생된 공기의 배출의 발생 원인이 된다. (11) ③ 운전압력에 의하여 필요한 위치까지 2 차 펌프 없이 유체 를 이송하고자 할 경우, 적정한 이송과 반송압력이 필요하다. ④ 운전압력에 의하여 배관계통 내 각 부분의 압력이 상승 하므로 공조부하기기, 열원기기 및 기타 계통 내 각종기기의 운전압력이 상승하므로 필요 이상의 초기투자비 및 운전비를 상승시킬 염려가 있다. ⑤ 수온상승에 의한 체적팽창도 역시 각 부분의 기기에 운 전압력상승과 마찬가지로 영향을 미칠 수가 있다. 위와 같은 이유로 인하여 배관계통 설계시 최대허용압력과 최소유지압 력의 설정은 신중하게 검토할 필요가 있다. 일반적으로 팽창 탱크를 이용하여 압력을 유지하고 있다. 표 13 공급온도 및 온도차 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 공급수온, °C ¦ 온도차, °C ¦ 제한사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 ¦ 일반 ¦ 5~8 ¦ 5~10 ¦ 공조코일 내에 유속은 1 m/s 이상 2 m/s 이하로 유지 ¦ ¦ 냉수 ¦ 유인방식의 2 차 코일 ¦ 10~13 ¦ 2~3 ¦ 공조코일 내에 유속은 1 m/s 이상 2 m/s 이하로 유지 ¦ ¦ 온수 ¦ 직접난방 ¦ 80 ¦ 7~15 ¦ ¦ ¦ 온수 ¦ 복사난방 ¦ 40~60 ¦ 6~15 ¦ 판넬 표면온도 ¦ ¦ 온수 ¦ 공조 ¦ 40~50 ¦ 3~10 ¦ ¦ ¦ 고온수 ¦ 일반 ¦ 120~180 ¦ 40~80 ¦ 배관계의 내압, 실내기기의 사용상태, 보일러 환수온도, 2 차측 증기발생의 경우 ¦ ¦ 고온수 ¦ 특수 ¦ 180~230 ¦ 60~120 ¦ 배관계의 내압, 실내기기의 사용상태, 보일러 환수온도, 2 차측 증기발생의 경우 ¦ | {}
2ed6805d-b118-4d02-8114-d229bc7c0e93 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-17 1) 팽창탱크 팽창탱크의 용량을 결정하기 위해서는 배관계 전체의 보유 수량과 물의 온도변화에 수반하는 체적의 변화율 및 온수의 최고운전온도를 알아야 한다. 표 14 는 온도기준의 물의 비체 적이며, 또한 표 15 는 배관용 탄소강강관(가스관)의 1 m 당 내용적을 표시한 것이다. 팽창탱크의 필요용량은, 개방형의 경우와 밀폐형의 경우는 전혀 다르게 된다. 탱크의 용량은 각각 다음요령으로 결정한다. (1) 개방형팽창탱크의 용량 탱크의 용량은 다음 순서에 의하여 결정한다. ① 배관전체의 보유수량을 결정한다(표 15 를 사용한다). ② 코일 · 열교환기 등, 기기의 보유수량을 결정한다(기기 메이커의 자료에 의한다). ③ 온수의 최저온도, 최고운전온도를 기준으로 하여 각각 비체적의 차를 구한다(표 14 를 사용한다). ④ 이 비체적인 차에, 위의 보유수량 합계를 곱하면, 물의 팽창량이 구해진다. 탱크를 설계할 때는, 탱크의 표준수위로부터 오버플로 수 위까지의 용량이, 위에서 구한 정미팽창량보다 크게 되도록 탱크치수를 결정한다. (2) 밀폐형 팽창탱크의 용량 난방용의 온수온도는 일반적으로 70°C 정도 이하이므로, 팽창탱크의 용량은 다음 식으로 구한다. Ve V Pa Pa Pmin max P (12) 여기서, 표 14 물의 비체적(온도기준) ¦ 온도, °C ¦ 비체적, L/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 ¦ 1.0000 ¦ ¦ 10 ¦ 1.0004 ¦ ¦ 20 ¦ 1.001 8 ¦ ¦ 30 ¦ 1.0044 ¦ ¦ 40 ¦ 1.0079 ¦ ¦ 50 ¦ 1.0121 ¦ ¦ 60 ¦ 1.0171 ¦ ¦ 70 ¦ 1.0240 ¦ ¦ 80 ¦ 1.0290 ¦ ¦ 90 ¦ 1.0359 ¦ ¦ 100 ¦ 1.0435 ¦ ¦ 120 ¦ 1.0603 ¦ ¦ 140 ¦ 1.0798 ¦ ¦ 160 ¦ 1.1021 ¦ ¦ 180 ¦ 1.1275 ¦ ¦ 200 ¦ 1.1565 ¦ ¦ 220 ¦ 1.1900 ¦ ¦ 240 ¦ 1.229 1 ¦ ¦ 260 ¦ 1.2755 ¦ ¦ V ¦ : 밀폐형 팽창탱크의 용량, L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ve ¦ : 물의 팽창량, L ¦ ¦ Pa ¦ : 물을 넣기 전에 압력, 보통의 경우에는 대기압, Pa 절대압력 ¦ ¦ Pmin ¦ : 탱크의 최소필요압력이며, 배관의 최고부위부분을 정압으로 유지하기 위한 탱크압력, Pa 절대압력 ¦ ¦ P max ¦ : 탱크의 최대운전압력이며, 장치의 운전 중에 기기 에 걸리는 수압이 허용 압력이상이 되지 않게 하 기 위한 탱크압력, Pa 절대압력 ¦ 실제의 탱크용량은 위의 식에서 구한 정미용량에 10 에서 20%의 용량을 더한다. 다음은 개방형과 밀폐형 팽창탱크 용량을 비교한 것이다. [예제 7] 그림 14 과 같은 온수난방장치에서 온수의 최고운전온도가 50°C 일 때, 개방형 팽창탱크와 밀폐형 팽창탱크의 용량을 각 각 계산하는 경우의 예(단, 배관지름은 DN 200 이고, 총 길이 120 m 로 하고, 보일러 · 펌프 · 코일의 합계 보유수량은 1200 L 로 한다. 또한 보일러의 허용압력 2 kg/cm2 로 한다). ① 개방형팽창탱크 용량 장치의 전 수량은 표 15 배관용탄소강강관(가스관)의 내용적 ¦ 관의 호칭지름 ¦ 관의 호칭지름 ¦ 안지름, mm ¦ 내용적, L/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ NPS ¦ 안지름, mm ¦ 내용적, L/m ¦ ¦ 6 ¦ 1/8 ¦ 6.5 ¦ 0.0332 ¦ ¦ 8 ¦ 1/4 ¦ 9.2 ¦ 0.0665 ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 12.7 ¦ 0.1267 ¦ ¦ 15 ¦ 1/2 ¦ 16.1 ¦ 0.2036 ¦ ¦ 20 ¦ 3/4 ¦ 21.6 ¦ 0.366 4 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 27.6 ¦ 0.5983 ¦ ¦ 32 ¦ 1 1/4 ¦ 35.7 ¦ 1.001 0 ¦ ¦ 40 ¦ 1 1/2 ¦ 41.6 ¦ 1.359 2 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 52.9 ¦ 2.1979 ¦ ¦ 65 ¦ 2 1/2 ¦ 67.9 ¦ 3.621 0 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 80.7 ¦ 5.1149 ¦ ¦ 90 ¦ 3 1/2 ¦ 93.2 ¦ 6.822 1 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 105.3 ¦ 8.7085 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 130.8 ¦ 13.437 4 ¦ ¦ 150 ¦ 6 ¦ 155.2 ¦ 18.9179 ¦ ¦ 175 ¦ 7 ¦ 180.1 ¦ 25.4752 ¦ ¦ 200 ¦ 8 ¦ 204.7 ¦ 32.9098 ¦ ¦ 225 ¦ 9 ¦ 229.4 ¦ 41.3309 ¦ ¦ 250 ¦ 10 ¦ 254.2 ¦ 50.751 0 ¦ ¦ 300 ¦ 12 ¦ 304.7 ¦ 72.9181 ¦ ¦ 350 ¦ 14 ¦ 339.8 ¦ 90.6854 ¦ | {}
d9e14d64-e8d8-4d1b-992d-40c5aa55703d | 1권.pdf | 4.17-18 제 4 편 설비 일반 ¦ 배관 ¦ 8.71x120 = 1 045 L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기류 ¦ 1 200 L ¦ ¦ 합계 ¦ 2 245 L ¦ 온수의 팽창량은 물의 최저온도를 4°C 로 하면 표 14 에 의하여 2245 x (1.0121-1) 늑 27.2 L 팽창탱크의 용량으로 50% 여유를 취하여 27.2 L x 1.5 = 42 L ![image](/image/placeholder) 개방형 팽창탱크 공조기 10 m 밀폐형 팽창탱크 4 m 온수 보일러 그림 14 팽창탱크의 계산 ② 밀폐형 팽창탱크의 용량 ¦ Ve Pa ¦ : 물의 팽창량 27.2 L : 대기압 10 mAqabs ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pmin ¦ : 팽창탱크에서 배관의 최고위치부분까지의 높이 (10 m)에, 에어벤트를 할 수 있게 하기 위한 정압 (2 m 정도)을 가산한 것. ¦ 따라서, Pmin : (10+2)+10 = 22 mAqabs P. : 보일러의 최고사용압력(20 mAq)에서 보일러에서 max 팽창탱크까지의 높이(4 mAq)를 차인한 것, 따라서, P. = (20-4) + 10 = 26 mAqabs max 이들을 식(12)에 대입하면, 27.2 27.2 27.2 V 늑 388L 10 10 0.455-0.385 0.07 22 26 팽창탱크의 용량으로는 15% 여유를 취하여 388 L x 1.15 늑 447 L 2) 팽창탱크의 위치와 최저압력 유지 팽창탱크의 설치위치에 따라 압력의 변화를 가져 온다. ① 순환펌프가 열원기기의 출구측에 있고 팽창탱크를 열 원기기의 입구측 최상단에 접속할 때 그림 15 에서 보는 바와 같이 펌프가 가동 중에는 D 점에서는 펌프가 정지압력 보다 낮아 안전관으로 넘칠 염려가 없고 안전관이나 팽창탱크를 최상부의 공조기기보다 높게 설치하면 배관계통은 안전하게 운전된다. 계통내의 적당한 압력을 유지하므로 가장 권장할 수 있는 배관방식이다. ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 안전관 운전시 A 정지시 i 기점 AH 미 AHU· a AHU AHU 입력 D E F B C 순환펌프 A B CDEF GHIJ A 기점 그림 15 압력분포도 열원기기 출구측에 팽창탱크 접속과 순환펌프를 설치 할 때 배관계통 내부가 ①의 방식보다는 다소 높은 압력으로 유지되나 부압 부분이 없어 공기의 유입은 없으나 팽창탱크 의 위치는 관계통 내부의 공기빼기(A.V)에 필요한 압력이상 으로 높게 설치한다(그림 16). ![image](/image/placeholder) 운전시 정지시 AHU AHU Pa AHU AHU 입력 E F C 순환펌프 B A B CDEF GHIJ A 그림 16 압력분포도 ③ 순환펌프는 열원기기의 입구에 설치하고 팽창탱크는 열원기기의 입구측 최상부에서 접속할 때 그림 17 에서 보는 바와 같이 펌프가동 시 F 점의 압력은 펌프가 정지했을 때의 압력보다 배관의 마찰손실수두만큼 높게 된다. 따라서 팽창 탱크의 수조보다 오버플로의 높이를 매우 높은 위치에 설치 하지 않으면 계속 오버플로가 되는 현상이 발생한다. ![image](/image/placeholder) 운전시 -·-정지시 h A 기점 H pa AHU AHU P AHU AHU 강의 D F G B ① B C E 순환 펌프 A 기점 BCDEF GHIJ A 그림 17 압력분포도 | {}
7c168ba0-7742-4c08-bdac-e804aaedf2fd | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-19 ④ 순환펌프는 열원기기 입구측에 설치하고 팽창탱크는 열원기기 출구측에 접속할 경우 그림 18 에서 보는 바와 같이 배관계통의 일부 압력이 부압으로 되어 물의 흐름을 방해하 므로 이를 해결하기 위하여 팽창탱크의 위치를 배관계통 최 상단보다 높은 위치에 설치하여 부압이 발생되지 않도록 하 여야 한다. ![image](/image/placeholder) 운전시 팽창탱크 --- 정지시 A Th AHU AEU ha 사과 AHU "라 F 기점 J-A 사이는 공기빼기 B B 불가능 EF 대기압 A BCD GHIJ A 그림 18 압력분포도 존 펌프 등이 직렬로 설치되어 있는 경우 2 차 계통의 압력 상태는 단일펌프방식과 같은 방식으로 1 차 계통의 팽창탱크 의 접속점을 기준으로 하여 구한 2 차 계통과 1 차 계통의 압 력상태를 기준하여 구할 수 있다. 3) 온수온도와 최저압력 유지 배관계통의 최소압력 유지는 저온수 난방계통에서는 보통 개방식 팽창탱크를 사용할 경우 배관계의 최고부 보다 1 m 이상 높게 설치하며 고온수 난방계통에서는 각종 가압방식에 의해 조건이 가장 나쁜 곳의 포화압력보다 0.1~0.2 MPa 정도 높게 가압하며 그 가압치는 사용온도가 높을 수록 크게 한다. 4.6 기수분리기 물속에는 용존 공기가 항상 존재하며 이것이 수배관계통 에서 여러 가지 문제를 일으킨다. 수배관 계통에서 발생되는 순환장애, 부식, 전열성능저하 등은 대부분 기포에 의한 것으 로 이를 제거하기 위한 것이 기수분리기이다. 그림 19 는 온도에 따른 용존 공기량을 나타낸 선도이다. 물안의 공기량 X-Axis: 온도, °C Y-Axis: 뮬에서의 꿍기체적, (0°C) OhPa Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 item_01 0.025 0.022 0.017 0.015 0.011 0.01 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 그림 19 온도에 따른 용존공기량 선도 1) 종류 기수분리기는 기수분리방식, 접속되는 관의 호칭지름에 따 라 각각 다음의 표 16, 표 17 와 같이 구분한다. 2) 구조 ① 기수분리기는 그림 20 과 같이 본체, 입 · 출구 노즐, 에 어벤트 연결구, 배수관 연결구, 명판 등을 갖추어야 하며, 분 리된 기포가 다시 순환수의 흐름에 휩쓸려가지 않도록 공기 표 16 기수분리방식에 따른 구분 ¦ 종류 ¦ 개요 ¦ 도시 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 감속식 ¦ 순환수의 유로 단면적을 증가시켜 유속을 0.5 m/s 정도 이하로 감소시킴으로써 부 유공기가 더 이상 순환수를 따라 이동하 지 못하고 부력에 의해 공기분리기의 상 부로 떠올라 에어벤트를 통해 배출되도록 하는 방식 ¦ ¦ ¦ 와류식 ¦ 순환수의 유로 단면적을 증가시켜 유속을 감소시킴과 동시에 입 · 출구 노즐을 공기 분리기 몸체의 접선방향으로 설치하여 순 환수가 와류를 형성하며 흐르게 함으로 써, 부유공기가 공기분리기의 중심으로 모여 성장하면서 부력에 의해 상부로 떠 올라 에어벤트를 통해 배출할 수 있으며 하부로 이물질도 배출할 수 있는 방식 ¦ ¦ ¦ 충전식 ¦ 순환수의 유로 단면적을 증가시켜 유속을 감소시킴과 동시에 공기분리기 내부에 충 전물을 채워 둠으로써 그 주위에 뿌유공 기가 쉽게 달라붙어 기포가 성장하면서 부 력에 의해 상부로 떠올라 에어벤트를 통해 배출되도록 하는 방식 ¦ ¦ ¦ 복합식 ¦ 위에서 설명한 감속식, 와류식, 충전식 등 의 원리를 여러 개 복잡시킨 방식 ¦ ¦ 표 17 접속되는 관의 호칭지름에 따른 구분 ¦ 공기분리기의 호칭크기, DN ¦ 접속되는 관의 호칭지름, DN ¦ 기수분리기의 호칭크기, DN ¦ 접속되는 관의 호칭지름, DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 250 ¦ 250 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 300 ¦ 30 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 350 ¦ 350 ¦ ¦ 80 ¦ 80 ¦ 400 ¦ 40 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ 600 ¦ 600 ¦ | {}
fe8c128a-bc50-4553-9368-1bb3a323620f | 1권.pdf | 4.17-20 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) ② ④ 번호 명칭 1 본 체 2 입구 노즐 3 출구 노즐 4 통기관 연결구 ⑥ ⑤ ③ 5 배수관 연결구 감속식 6 명 판 7 충전재 ⑥ ② ⑦ ③ 와류식 충전식 ![image](/image/placeholder) 터미널유닛 팽창탱크 공기분리기 냉열원 장치 순환펌프 공기분리기 터미널유닛 팽창탱크 온열원 장치 슈화펌프 그림 20 구조도 가 체류할 수 있는 공간을 두어야 한다. ② 기수분리기는 필요에 따라 스트레이너를 내장시킬 수 있다. ③ 기수분리기의 설계 및 제작에 관한 사항은 압력용기의 설계 및 제작기준을 준용한다. 3) 성능 공기제거율 : 기수분리기에 설계유량이 흐를 때 공기제 거율은 40% 이상이어야 한다. 압력손실 : 기수분리기에 설계유량이 흐를 때 압력손실 은 50 kPa 이내 이어야 한다. 단, 스트레이너가 내장된 경우에는 스트레이너를 제외한 상태에서 측정한 값을 기준으로 한다. 4) 설치방법 (1) 적용범위 : 이 부속서는 냉·난방용 무동력 공기분리기 의 설치방법에 대하여 규정한다. (2) 설치방법 : 설치방법은 다음과 같다 ① 주배관에서의 설치방법 주배관에 설치할 경우 그림 21 와 같이 공기방울이 가장 잘 형성되는 배관 상승부 최상단에 설치하거나, 온열원의 출구 또는 냉동기 등의 냉수입구에 설치한다. 또한, 펌프의 공동현 상을 일으키는 공기방울을 제거하기 위해 펌프 흡입측 배관 에 설치한다. ② 바이패스배관에서의 설치방법 설치할 경우 터미널유닛 또는 펌프의 전후 바이패스배관에 단을 잇는 바이패스배관에 그림 22 와같이 설치한다. <비고> 공기분리기의 상부에는 공기배출기를 별도 부착해야 한다. 그림 21 관에서의 설치방법 ![image](/image/placeholder) 터미널 유니트 팽창탱크 공기분리기 열원장치 순환펌프 공기분리기 터미널 유니트 팽창탱크 열원장치 순환펌프 그림 22 바이패스배관에서의 설치방법 | {}
f30a5c29-fa07-41b5-b55a-ff6611174b8c | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-21 4.7 배관계의 유량분배 펌프의 설치방식에 의한 배관방식을 결정한 후 건물에 적 합한 실제 배관 루트(piping arrangement)를 계획하게 되면 각 부하계통의 배관길이나 부하기기의 통수저항의 차이로 인 하여 동일 존 내에서도 저항의 언밸런스가 생기는 부분이 있 다. 그러나 이러한 언밸런스에서 파생되는 문제점은 유량의 변화 그 자체가 아니라 결과 적으로 기기의 능력의 변화로 나 타나기 때문에 저항의 언밸런스의 허용치와 대책은 기기의 능력변화의 허용한도를 기준하여 결정할 필요가 있다. 그림 11 에서 보는 바와 같이 공조코일에서는 유속의 설계치가 적 당하다면 운전 시 실제속도의 거의 50% 가까이 저하해도 기 기능력저하 영향은 10% 정도이므로 코일열수 등에 여유가 있을 때는 어느 정도의 유량감소는 능력상 장애를 주지 않는 경우가 많다. 그러나 이 이상의 유량감소가 일어날 경우에는 저항밸런스방법을 사용하여야 할 필요가 있다. 1) 역환수(reverse return) 방식 이 방식은 동일 계통안에서 각 기기를 통과 하는 배관의 길 이를 같게 하는 배관방식으로, 각 경로의 배관압력손실은 같 게 할 수 있지만 각 부하기기의 저항치 불균형은 해소할 수 없으므로 팬코일 유니트나 방열기와 같이 동일기종이 넓은 지역에 다수 설치되었을 경우에는 알맞은 방식이나 환수배관 이 이중으로 되어 설계비 및 배관 스페이스가 커지는 단점이 있다. 이와 같은 단점을 보완하기 위하여 주관만을 역환수하 는 방식도 있다. 그림 23 은 역환수방식을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 열원 그림 23 역환수 방식 2) 밸브에 의한 방식 일반적으로, 밸브에 의한 방식은 개폐의 조절이 용이하고, 이론적으로 배관저항 및 부하기기 사이의 저항밸런스를 조절 할 수 있지만, 그 외의 목적에 있어 개폐도의 설정 및 유지가 곤란하고 소음발생의 문제도 있다. 정유량 밸브를 이용하면, 설비비의 증가와 저항의 증가에 대한 문제점은 있으나 언밸런스가 있어도 용이하게 유량을 소정의 값으로 유지할 수 있다. 보통 자동조절 정유량 밸브를 많이 사용하는데 1 차측과 2 차측의 일정범위에 있다면 어느 정도의 변동이 있다하여도 고무 또는 스프링 등의 탄성을 이 용하여 오리피스 크기를 조절하여 항상 일정한 유량을 유지 할 수 있으나 소음이 발생할 수도 있다. 특히 이 경우에는 수 질의 관리를 완벽하게 하여야 한다. 3) 관지름 또는 오리피스에 의한 방법 관지름에 의한 방식은 비교적 간단하지만 유속증가에 의 한 소음과 침식으로 인한 제한이 있고, 또한 큰 저항을 가진 공조기기가 인접해 있을 경우에는 곤란하므로 이 방법을 사 용하여 저항밸런스를 조정하는 것은 바람직하지 않다. 4) 부스터 펌프(booster pump)에 의한 방법 그림 24 에서 보는 바와 같이 주로 계통사이의 밸런스 조절 에 적당한 방법으로서, 이 부스터 펌프는 그 계통의 단순운전 또는 바이패스에 의한 송수온도 조절용 이외에 열원계통 운 전압력 상승을 방지하기 위하여 사용한다. ![image](/image/placeholder) X5 열원 그림 24 부스터 펌프방식 5. 관경 산정법 5.1 직관의 압력손실 유체가 배관내부에 충만된 상태에서 흐를 경우, 마찰에 의 한 압력손실은 다음과 같다. 여기서, △p= 등을 △p : 압력강하(단위하중당의 마찰손실), Pa(N/m2) f : 마찰계수(레이놀즈 수, 상대조도의 함수) L : 직관길이, m D : 관 내경, m p : 유체밀도, kg/m3 V : 평균속도, m/s (13) | {}
70c175fa-a939-4f0f-b707-c4c7ced46acd | 1권.pdf | 4.17-22 제 4 편 설비 일반 관의 마찰계수는 레이놀즈수와 관내면의 거칠기 그리고 관지름에 의하여 결정된다. 또한 무디(Moody)선도에 의하여 결정할 수도 있다. 공업용수배관에서는 중력식 온수난방과 같이 유속이 느린 특수한 경우를 제외하고는 거의 난류의 상태로 흐르므로 이 경우는 무디(Moody)가 제안한 다음 근사법을 사용한다. f = 0.005 5[1+{20000(e/d)+(10*/Re)}1/3] 여기서, f : 마찰계수 E : 관내부 벽의 등가 거칠기, m d : 관의 안지름, m Re : 레이놀즈 수 이 식은 Re = 4x103~107 이고 e/d 가 0.01 이하에서 5% 이내의 오차범위에 들어가므로 실제 사용하여도 문제가 없다. 이밖에 상온의 수배관은 다음의 윌리엄스-하젠(Williams and Hazen)의 실제식이 사용된다. Ap= 104.598C-1.85d-4.87Q1.85L 여기서, △p : 관의 압력손실, Pa(N/m2) C : 속도계수 d : 관 안지름, m Q : 관내유량, m2/s L : 관 길이, m 속도계수 C 는 관의 종류 및 오염정도에 따라 달라지고 관 벽의 표면정도가 매끈하면 커진다. 일반적으로 오래된 강관은 C = 100, 새 강관이면 C = 130 정도이다. 그러나 상온의 물 표 18 관종에 따른 등가 거칠기 (14) ¦ 관의 종류 ¦ 등가거칠기, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반관(동관 및 유리관) ¦ 0.001 5 ¦ ¦ ¦ 염화비닐관, 포리에틸렌관 ¦ 0.005 ¦ ¦ ¦ 강 관 ¦ 0.045~0.15 ¦ ¦ ¦ 아연도금 강관 ¦ 0.15 ¦ ¦ ¦ 녹쓴 강관 ¦ 0.5~1.0 ¦ ¦ ¦ 녹이 많이 쓴 강관 ¦ 1.0~3.0 ¦ ¦ 표 19 유량선도 참고사항 ¦ 관 의 종 류 ¦ 등가거칠기, 피 ¦ 수온, °C ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관용 탄소강관 ¦ 0.15 ¦ 20, 80 ¦ ¦ ¦ 일반배관용 스테인리스강관 ¦ 0.005 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 경질염화비닐 라이닝강관 ¦ 0.005 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 고압배관용 탄소강관(sch40) ¦ 0.1 ¦ 200 ¦ ¦ (15) 이외에서는 이 식을 사용할 수 없으므로 공조배관에서 널리 사용되기는 어렵다. 따라서 일반적으로 그림 25~그림 27 을 이용하여 배관종류에 따른 유량을 계산한다. 5.2 국부저항 배관의 이음쇠 및 밸브의 국부압력손실은 다음 식과 같다. ひ2 △pr = S2P (16) 여기서, ¦ 지름, DN ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지름, DN ¦ 0.33 ¦ 0.67 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.67 ¦ 2.00 ¦ 2.35 ¦ 2.67 ¦ 3.00 ¦ 3.33 ¦ ¦ 15 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 20 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ ¦ 25 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ ¦ 32 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ ¦ 40 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.8 ¦ 1.4 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 50 ¦ 1.4 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 1.7 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 1.9 ¦ 1.9 ¦ 1.9 ¦ 1.9 ¦ ¦ 65 ¦ 1.6 ¦ 1.8 ¦ 1.9 ¦ 2.0 ¦ 2.1 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ 2.3 ¦ 2.3 ¦ 2.4 ¦ ¦ 80 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.6 ¦ 2.7 ¦ 2.8 ¦ 2.8 ¦ 2.9 ¦ 2.9 ¦ ¦ 100 ¦ 2.6 ¦ 2.9 ¦ 3.1 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.6 ¦ 3.6 ¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ ¦ 125 ¦ 3.2 ¦ 3.6 ¦ 3.8 ¦ 4.0 ¦ 4.1 ¦ 4.3 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 4.6 ¦ ¦ 150 ¦ 3.7 ¦ 4.2 ¦ 4.5 ¦ 4.6 ¦ 4.8 ¦ 5.0 ¦ 5.1 ¦ 5.2 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ ¦ 200 ¦ 4.7 ¦ 5.3 ¦ 5.6 ¦ 5.8 ¦ 6.0 ¦ 6.2 ¦ 6.4 ¦ 6.5 ¦ 6.7 ¦ 6.8 ¦ ¦ 250 ¦ 5.7 ¦ 6.3 ¦ 6.8 ¦ 7.1 ¦ 7.4 ¦ 7.6 ¦ 7.8 ¦ 8.0 ¦ 8.1 ¦ 8.2 ¦ ¦ 300 ¦ 6.8 ¦ 7.6 ¦ 8.0 ¦ 8.4 ¦ 8.8 ¦ 9.0 ¦ 9.2 ¦ 9.4 ¦ 9.6 ¦ 9.8 ¦ 표 20 90° 엘보의 직관상당길이 | {}
727f415c-b02c-4baa-8d46-61c590366719 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-23 L/min 유량, ![image](/image/placeholder) 10000 7 5 3 2 125 1000 7 5 3 2 100 7 5 3 2 15 10 7 5 3 10 2 3 5 7 100 2 3 5 71000 2 3 5 7 10000 마찰손실, Pa/m 1 2 3 5 7 10 2 3 5 7100 2 3 5 7 1 000 Aq/m 수온 20°C 수온 80°C 그림 25 배관용 탄소강관의 유량선도 L/min 유량, Chart Type: line 1 2 3 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 그림 26 경질염화 라이닝강관 유량선도 L/min 유량, ![image](/image/placeholder) 10000 7 200 5 2 3 % 2 5 1000 7 5 영 3 1 2 60 40 100 7 5 3 2 13Su 10 7 5 3 10 2 3 5 7 100 2 3 5 71000 2 3 5 7 10000 마찰손실, Pa/m 1 2 3 5 7 10 2 3 5 7 100 2 3 5 7 1000 INTI Aq/m (수온 20°C) 그림 27a 일반배관용 스테인리스 강관의 유량선도 L/min 유량, Chart Type: line 1 2 3 5 7 10 100 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 그림 27b 압력배관용 탄소강관(KS D 3562, sch 40)의 유량선도 | {}
8afa469c-f4d1-481e-b5df-7a305cb62dd3 | 1권.pdf | 4.17-24 제 4 편 설비 일반 △p, : 국부압력손실, Pa(N/m2) 5 : 국부저항계수 U : 유속, m/s P : 유체의 밀도, kg/m3 보통 국부저항은 같은 값의 압력손실을 가진 동일지름의 직관의 길이로 표시하는 경우가 많은데 이것을 국부저항의 상당관길이라고 한다. Le= KD 여기서, ¦ Le ¦ : ¦ 상당길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ f ¦ : 마찰계수 ¦ ¦ 표 21 T 이음쇠의 엘보 상당수 ¦ 분기종류 ¦ 유량비율 ¦ 유량비율 ¦ 유량비율 ¦ 유량비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분기종류 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ ¦ A-> →B ⓐ ▶ ⓑ ↑ Ⓒ Ⓒ ⓐ▶ ⓑ ⓐ→ ▶ⓑ ▼ ↑ C Ⓒ ¦ 21 ¦ 5.5 ¦ 3.0 ¦ 2.1 ¦ ¦ ⓐ→ →B ↑ ¦ 12 ¦ 3.3 ¦ 1.7 ¦ 1.2 ¦ ¦ C A ▶ ⓑ C ¦ - ¦ 1.4 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦ (17) 주) 유량비율은 전유량에 대한 ○표의 유량비율을 표시 표 22 기타 기기 및 부속품의 엘보 상당수 ¦ 품명 ¦ 엘보 상당수 ¦ 엘보 상당수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 품명 ¦ 강관 ¦ 동관 ¦ ¦ 90° 엘보 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 45° 엘보 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 90° 엘보(long radious) ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 90° 용접관 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 축소관 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ ¦ 방열기용 앵글밸브 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 라디에이터, 컨벡터 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 보일러, 히터 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 게이트밸브 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 글로브밸브 ¦ 12.0 ¦ 17.0 ¦ K : 손실계수 D : 관의 안지름, m 90° 엘보이음쇠의 직관 상당길이 L。는 표 20 과 같다. 또한 표 21 과 표 22 는 티밸브류의 90° 엘보로 환산한 값이다. 이 표 를 이용하여 90° 엘보의 국부저항으로 환산한 후 표 20 에서 다시 직관의 상당관길이로 환산할 수 있다. 공조배관설비에서 배관의 총연장의 압력손실을 약산할 경 우에는 다음 식에 의하여 계산한다. H,=RL(1+k) 여기서, (18) Hp : 배관의 압력손실, Pa(N/m2) R : 배관 단위길이당 마찰손실, Pa/m L : 배관의 최장길이, m k : 국부저항의 비율 위 식에서 볼 때 k 값, 즉 국부저항의 상당길이 합계와 직 관 압력손실 합계의 비율은 원거리배관과 단순경로의 경우에 는 k = 0.2~0.5, 일반 건물의 공조배관에서는 k = 0.5~1.0, 주 택과 같이 소규모 건물의 경우에는 k = 1.0~1.5 정도이다. 그 러나 압력손실을 정확하게 계산하여야 할 필요가 있을 경우 에는 위에서 언급한 대로 계산하여야 한다. 5.3 관경 결정법 관지름의 결정은 단위길이당 마찰손실을 일정하게 하고 관지 름을 결정하는 등마찰법이 사용된다. 일반적으로 공조배관의 단 위길이당 마찰손실은 100~1 000 Pa/m 가 많이 사용되고 있다. 관지름 결정시 관내의 유속에 대하여는 소음 및 부식방지 표 23 배관의 침식방식 최대유속 ¦ 연간운전시간 ¦ 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1500 ¦ 3.6 ¦ ¦ 2000 ¦ 3.45 ¦ ¦ 3000 ¦ 3.3 ¦ ¦ 4000 ¦ 3.0 ¦ ¦ 6000 ¦ 2.7 ¦ ¦ 8000 ¦ 2.4 ¦ ![image](/image/placeholder) 자력식 2 방향 밸브 단좌밸브 단좌밸브 비례식 2 방향 밸브 자동제어 복좌밸브 밸브 타력식 단좌밸브 4 방향 밸브 2 위치식 전자밸브 복좌밸브 | {}
7974b798-20f3-43cf-871c-3ba4766e190d | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-25 로 인하여 일정범위 안에서 한정한다. 관내 소음방지책으로는 관지름이 DN 150 이하에서 유속은 1.2 m/s 이하, 그 이상의 관지름에서는 마찰손실을 500 Pa/m 이하로 한다. 또한, 관의 부식도 유속과 관련이 있는 데 유속이 빠르면 관부식의 진행 이 빨라질 염려가 있다. 표 22 는 공조배관에서 유속으로 인한 침식을 적게 하기 위한 권장 허용최대유속이다. 또한 표 23 은 일반적으로 권장하고 있는 유속이다. 보통 실내배관의 유속은 관지름이 DN 150 이상일 경우 2.0 m/s 이하로 한다. 또한 고온수에서는 유속을 0.5 m/s 이 하로 하면 관내에서 상부와 하부의 온도가 다르게 되어 열팽 창에 의한 굽힘이 발생될 수 있으므로 일반적으로 평균유속 을 1.5 m/s 정도로 권장하고 있다. 이상에서 언급한 관의 마찰계수와 관내유속의 결정은 설비 비와 동력비의 경제성과 에너지절감을 고려하여 결정할 필요 가 있다. 그러기 위하여 펌프의 양정은 일정한 한도 내에서 제어하고 배관의 길이가 길고 연간 운전시간이 길 경우에는 관내유속과 마찰계수를 가능한 작게 하여야 한다. 표 24 권장 유속 ¦ 배관계통 구분 ¦ 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프의 토출측 ¦ 2.4~3.6 ¦ ¦ 펌프의 흡입측 ¦ 1.2~2.1 ¦ ¦ 헤더 ¦ 0.9(공급관은 1.5~3) ¦ ¦ 입상관 ¦ 0.9~3 ¦ ¦ 일반장치 ¦ 1.5~3 ¦ ¦ 냉각수 ¦ 0.9~2.4 ¦ 5.4 자동제어 밸브의 선정 1) 자동제어 밸브의 종류 자동제어 밸브에는 밸브조작용의 에너지를 제어대상이 되 는 유체로 부터 얻는 자력식 조정밸브와 전기나 압축공기 등 을 동력원으로 하는 타력식 제어 밸브가 있다. 타력식 제어밸 브는 조절밸브라고도 한다. 2 위치식 제어용의 대표적인 것으로 전자밸브가 있다. 2 위치 제어용 밸브에서는 일반적으로 1 차측과 2 차측의 압 력차의 20% 정도를 밸브의 압력강하로 이용한다. 전자밸브 와 단좌 2 방향 밸브에서는 전폐시에 소량의 누설을 허용하므 로 가습제어 등에 사용하는 경우에는 완전 밀폐형의 밸브를 선정해야 한다. 비례제어용 2 방향 밸브에는 단좌 밸브와 복좌 밸브가 있으 며, 단좌밸브는 물계통 및 비교적 작은 지름에 사용하고 차압 이 그다지 크지 않은 증기용으로 사용된다. 복좌 밸브는 대유 량, 차압이 큰 증기의 경우에 비교적 작은 토크로 구동하는데 사용된다. 고압 증기와 고온수에 이용하는 것은 밸브 본체, 트림 등은 내열성이 높은 재료를 사용한다. 2) 압력강하 비례제어 밸브의 제어성능은 밸브 전후의 압력차를 크게 하는 것이 좋으며 1 차측과 2 차측의 전압력 차의 50~80% 정 도를 밸브의 압력강하로 하는 것이 바람직하다. 최저로는 25% 정도가 되도록 한다. 다만 밸브 전후의 압력비가 입구의 절대압력의 약 50% 이 상이 되면 밸브 통과 속도가 임계속도에 도달하여 최 대 유량 이 되고 그 이상 압력차를 크게 하여도 유량이 증가하지 않 는 것에 주의 하여야 한다. 3) 밸브 지름의 선정 ① 물 배관용 조절밸브 조절밸브의 선정은 C(constant value)값을 사용하는데 제조회사의 카탈로그에 제시된 C 값으로 선정한다. 입 값이란 밸브 전후의 압력차가 1psi(6.8947 kPa)일때 60°F(15.5°C)의 맑은 물이 흐르는 유량을 US gallon/min 으 로 표시한 값을 말한다. 위의 Cv 값을 SI 단위로 표시한 식은 다음과 같다. 11.56Q 0.7Q C⌀= V △p VAp (19) 여기서, Q : 최대 유량, m2/h Q' : 최대 유량, L/min △p : 밸브전후의 압력 강하, kPa 독일 등 미터법을 사용하는 국가에서는 KT 값을 사용하는 데 K0 값은 밸브 전후의 압력차가 1 kgf/cm2(98.0665 kPa)일 때 5~30°C 의 물이 흐르는 유량을 m2/h 로 표시한 값을 말한다. 이것을 SI 단위로 표시한 식은 다음과 같다. 9.9Q Kv = V△p (20) 여기서, Q : 완전개방시의 유량, m2/h △p : 밸브 전후의 압력 강화, kPa 식(19)과 식(20)을 비교하면 KW 와 Cv 간에는 다음과 같은 관계가 있다. 업 = 1.167K 또한, 유체가 물이 아니고 약품 등 다른 물질이 혼합되어 밀도가 다를 경우는 다음 식으로 계산한다. 0.365QVP C. = VAp (21) 0.313QVP K0 = VAp 여기서, Q : 유체의 최대 유량, m2/h : 유체의 밀도, kg/m3 P △p : 밸브 전후의 압력차, kPa (22) (23) | {}
594cb5cc-4349-40db-a630-937b6da6f938 | 1권.pdf | 4.17-26 제 4 편 설비 일반 제어밸브의 지름은 C 값의 계산에 의한 값보다 지름이 큰 밸브를 선정하면 제어성능이 떨어지므로 가급적 작은 지름을 선정하는 것이 좋다. 이 경우에는 밸브 전후의 압력차를 다시 계산할 필요가 있다. 또한 고온수용의 경우는 밸브 출구측의 압력이 온수의 포화압력보다 높아야 하며 이를 확인할 필요 가 있다. ② 증기용 조절 밸브 포화 증기용 비례제어 밸브의 업 값은 다음 식으로 구한다. (24) 0.36 WVV C = △p 여기서, 밸브의 전후의 압력차 △p 는 (P1 -p2)의 50~80 %정도로 하며 (P1 -p2)는 p1 의 1/2 을 초과 하지 않도록 한다. 밸브 지름의 선정에 는 Co 값의 계산치보다 작은 지름의 것을 선정하는 것이 좋다. W : 증기유량, kg/h V : 밸브 입구 증기의 비체적, m2/kg △p : 밸브 전후의 압력 강하, kPa 6. 펌프의 선정 6.1 펌프의 소요양정 및 축동력 1) 펌프의 소요양정 배관설비에서 펌프를 사용하여 물을 이송할 때 펌프의 소 요양정은 다음 식과 같다. hp+ha+hm +ha H = Hs+ pg 여기서, H : 펌프의 전양정, m Hs : 실양정, m hp : 직관부분의 압력손실, Pa(N/m2) ha : 배관의 국부압력손실, Pa(N/m2) hm 기기류의 압력손실, Pa(N/m2) : ha : 토출압력, Pa(N/m2) : 유체의 밀도, kg/m3 P : 중력가속도, 9.8 m/s2 g 실양정은 정수두로서, 펌프를 정지했을 때 배관설비 내에 서 수면의 높이와 펌프 운전 시 최대 수면의 높이의 차이를 말한다. 따라서 밀폐배관계통의 배관 내 수면은 펌프의 운전 여부와 관계없이 일정하므로 실양정 H 는 0 이 된다. 또 일반 적으로 토출압력은 무시하지만 냉각탑과 가습장치에서 부분 압력이 필요할 경우에는 그 필요한 압력을 양정에 가산하여 야 한다. 또한 실양정은 토출실양정과 흡입실양정으로 나눌 수 있다. 펌프보다 낮은 곳에서 양수를 할 경우에는 흡입실양 정이 필요한 데 이것은 대기압에 의하여 한도가 있다. 다음 식에 의하여 실제흡입 양정을 약산으로 구한다. Ha-hv -ht Hss pg (26) 여기서, Hss : 펌프의 최대 흡입양정, m Ha : 수면상의 대기압, Pa(N/m2) he : 수온에서의 포화증기압력, Pa(N/m2) ht : 흡입관의 전저항, Pa(N/m2) 이 식에서 보면 수온이 상승하면 ho 가 커지게 되어 펌프가 흡입할 수 있는 실양정은 적어진다. 실제로 수온이 80°C 정도 가 되면 펌프보다 낮은 곳에서는 양수를 할 수 없다. 2) 펌프의 축동력 펌프의 유량과 양정이 계산되면 축동력은 다음과 같이 계 산한다. ① 펌프의 유량이 Q, m2/s 이고 배관시스템 전체의 압력손 실이 △P, Pa 일 때 Q△p Lp = 7p (27) 여기서, ¦ Lp ¦ : 펌프의 축동력, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 펌프의 유량, m2/s ¦ ¦ △p ¦ : 배관 시스템 전체의 압력손실, Pa(N/m2) ¦ ¦ 17p ¦ : 펌프의 효율, % ¦ (25) ② 펌프의 유량이 Q', L/min 이고 배관시스템 전체의 압력 손실이 수주 H, m 일 때 Q'pgH 0.163Q'H Lp 17p 7p 여기서, (28) ¦ Lp ¦ : ¦ 펌프의 ¦ 축동력, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q' ¦ : ¦ 펌프의 ¦ 유량, L/min ¦ ¦ H ¦ : ¦ 펌프의 전양정, ¦ m ¦ ¦ p ¦ : ¦ 물의 밀도, ¦ 1000 kg/m3 ¦ ¦ g ¦ : ¦ 중력가속도, ¦ 9.8 m/s2 ¦ 모터를 선정 할 때는 위의 축동력(Lv)에 안전계수를 곱하 여 모터 용량을 결정한다. 6.2 펌프의 특성곡선과 운전점 일반적으로 펌프를 표준형에서 선정을 하는 경우가 많으므로 설계값에 꼭 맞는 펌프를 선정하기란 쉽지 않고, 설계값과 배관저 항에 따라 실제유량도 설계 값과 는 다르게 나타나는 경우가 많다. 이 실제유량은 펌프의 성능곡선과 만나는 점으로 나타난 다. 이 저항곡선은 배관설비의 저항이며 유량의 제곱에 비례 하므로 실양정이 되는 점을 지나게 된다. 펌프유량이 변하면 | {}
bdbba5f8-7054-464c-91fa-56e56accef0c | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-27 펌프의 양정은 양정곡선을 따라 변한다. 그림 28 에서 유량 8 이 흐를 경우 배관설비의 저항 H1 을 안다고 하면 임펠러의 회전수를 변경하여 임의 의 유량 요가 흐를 때 배관설비의 저 항 또는 밀폐배관의 경우에는 다음 식과 같이 된다. H2 = (Q/Q)2xH (29) Chart Title: 그림 29 펌프의 직률운전 특성 Chart Type: bar A B S H I 펌프 A 펌프 B 오피 QA 왁 item_01 4 2 3 3 2 3 2 2 1 1 X-Axis: 유량 Chart Type: line QB QA QB 펌프 "A" H S item_01 10 20 20 20 item_02 10 10 10 10 item_03 10 10 10 10 그림 30 펌프의 병렬운전 특성 6.3 펌프의 연합운전 공조배관설비에서 성능이 같은 펌프를 직렬 또는 병렬로 설치하기도 하고 성능이 다른 펌프를 직렬 또는 병렬로 설치 하여 사용하기도 한다. 특성이 다른 두 대의 펌프를 직렬로 접속시켜 설치했을 경 우 특성곡선은 그림 29 와 같다. Chart Type: line 일부 믿페회로 운영 쉘양정 윳량 운전점 10 8 1 3 2 지방곡선 1 2 1 1 1 뷴프양정 1 3 1 8 1 그림 28 펌프의 운전특성 직렬운전의 종합특성은 각 펌프의 동일유량에서 양정이 증 가된다. 다음으로 특성이 다른 2 대의 펌프를 병렬운전 했을 때의 특성은 그림 30 에서 나타난 바와 같이 종합특성은 각 펌프의 동일양정에서 유량이 증가된다. 이러한 종합특성에 대하여 배관설비의 저항곡선이 R 이라 면 1 대의 펌프를 운전했을 때의 유량과 양정이 각각 QA, HA 및 QB, HB 인 것이 직렬운전 또는 병렬운전을 하면 Q, H 로 변화된다. 6.4 배관설비저항의 합성 1) 저항이 각각 다른 관로의 직렬송수 밀폐배관계통에서 관로 A 의 저항을 RA, 관로 B 의 저항을 RB 로 하고 이것을 직렬로 접속 시키면 이때 배관계의 합성저 항은 동일유량에서의 양정을 더해진 것으로 되어 저항곡선은 R 로 바뀐다. 이 새로운 저항곡선과 펌프의 특성곡선이 교차 되는 점이 운전점으로 된다. 이를 이용하고 있는 것이 펌프의 토출측 밸브에 의한 유량조정이다. (그림 31(a)) 2) 각기 다른 저항을 가진 관로 병렬송수 그림 31(b)에서 보는 바와 같이 관로 A 의 저항을 RA, 관로 B 의 저항을 RB 라 하고 이것을 병렬로 설치하게 되면 이 배 관설비의 합성저항은 동일양정에서 양측의 유량을 더한 것으 로 되어 곡선 R 로 된다. 이 곡선 R 과 펌프의 특성곡선이 교 차되는 점 S 가 운전점이 된다. 이점에서 좌측으로 평행선을 그으면 곡선 RA, RB 와 만나는 점 QA, QB 가 각 관로의 유량 이 된다. 3) 정수두와 저항이 다른 관로의 송수 그림 32 에서 보면 높이 가 각각 HA, HB 인 두 배관계통에 병렬로 송수할 경우 관로의 저항을 각각 RA, RB 로 하면 이 배관설비의 합성저항은 RA, RB 를 가로방향으로 더한 곡선 R 이 되고, 이 곡선과 펌프의 특성곡선이 교차되는 점 S 가 운전점이 된다. 이때 H-S 선이 RA, RB 가 만나는 점 QA, QB 가 각 배관계통의 유량이다. | {}
cc420475-a05d-473f-814c-cb95acc3aad3 | 1권.pdf | 4.17-28 제 4 편 설비 일반 X-Axis: 유량 Chart Type: line A B R H S item_01 0 1 2 3 7 item_02 0 1 0 1 0 item_03 0 0 1 0 0 item_04 0 0 1 0 0 Chart Type: bar QA QB Q item_01 0 6 0 item_02 0 1 0 item_03 0 3 1 QA 0 7 0 그림 31 직렬과 병렬 송수시 합성저항 ![image](/image/placeholder) HA B ↑ HB RA RB R H HA HB 0 QA QB Q 유량 그림 32 병렬 송수시 합성저항 7. 수격현상의 방지법 7.1 개 요 배관 내에서 만수된 상태로 흐르던 물을 속도를 갑자기 변 화시키면 압력변화가 일어난다. 이와 같은 현상을 수격현상 (water hammer)이라고 하는데 이 현상은 물의 비압축성에 의하여 일어나는 관성력에 의한 것이다. 예를 들면 운전 중인 펌프가 갑자기 정지되면 토출관내 물은 관성에 의하여 순간 적으로 토출 방향쪽으로 계속 흐르게 된다. 따라서 토출관내 의 물이 다시 반대방향으로 역류하기 시작하여 이번에는 반 대로 펌프의 토출측의 압력이 상승하게 된다. 이러한 일정한 주기를 가진 압력의 상승과 저하의 맥동은 시간이 지남에 따 라 그 진동과 충격파는 감쇄된다. 이 수격현상에 의한 압력의 상승은 정수두의 2~6 배 정도까지 상승되며 배관설비에 충격 을 주어 배관계통의 소음발생과 배관접속부위의 누수의 원인 이 된다. 건물이 대형화되고 특히 초고층화되면서 배관설비의 펌프 의 용량과 양정이 더욱 커짐에 따라 이와 같은 수격현상의 발 생 가능성은 점점 커지고 있다. 또한, 이 수격현상은 밸브의 급격한 개폐 및 펌프의 급격한 정지 이외에도 펌프를 급격히 가동시킬 때에도 일어날 수 있 다. 특히, 공조설비는 밸브를 전부 열어 놓은 상태로 가동하 는 경우가 많으므로 토출관의 길이가 긴 배관계통에서 이와 같은 수격현상이 일어날 가능성이 많다. 흐르는 유체를 갑자기 정지시키거나 밸브를 급격히 닫을 때 충격압력은 다음과 같다. APh = PC⌀V (30) 여기서, ¦ △Ph ¦ : 수격에 의한 압력상승, Pa(N/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 유체의 밀도, kg/m3 ¦ ¦ C8 ¦ : 유체 내 음의 속도 =1.439 m/s ¦ ¦ V ¦ : 유체의 속도, m/s ¦ 예를 들면 배관 내 물의 속도가 3 m/s 일 때 순간적으로 정 지시키면 APh = 1000 x 1 439 x 3 = 4.32 MPa 각종 실험 결과 수격현상에 의한 수격압은 다음과 같은 관 계가 있다. ① 유량이 크고 관내의 유속이 빠를 경우 수격압은 크게 된다. ② 일반적인 첵밸브(swing type check valve)는 설치하지 않는 것이 수격압이 적다. ③ 압력파의 전달속도가 빠를 수록 수격압은 크다. ④ 밸브의 개폐속도가 문제이고, 완폐첵밸브에서 역류되는 물을 보조밸브를 통하여 어떻게 빠지게 하는 타이밍이 문제 이며, 강제급폐쇄 밸브에서는 너무 급하게 닫히면 제 1 단계 의 압력강하가 크게 되므로 알맞은 빠르기로서 역류가 많지 않은 정도에서 닫히게 할 필요가 있다. | {}
f8041683-65dc-459e-aeb7-799b3cf216c0 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-29 ⑤ 관로의 말단이 개방되어 있어 정수압이 걸리지 않는 경 우에는 수격압은 발생되지 않지만 일반적으로 부압에 대한 대책이 필요하다. ⑥ 어떠한 첵밸브를 사용하더라도 배관 내에 공기가 있으 면 큰 파장의 서징현상이 일어나고 그 진폭은 초기의 송수압 보다도 큰 경우가 있다. 7.2 수격현상의 방지책 수격현상의 방지책은 일반적으로 공기실이 있는 워터해머 흡수기나 급격히 닫히는 첵밸브를 설치하는 방법 등이 있다. 다음은 수격현상을 방지할 수 있는 일반적인 방법 중에서 공 조배관설비에서 선택할 수 있는 사항이다. ① 관성력을 적게 하기 위하여 관내 유속을 낮게 한다. ② 펌프에 플라이휠(flywheel)을 설치하여 펌프가 정지되 어도 급격히 중지되지 않도록 한다. ③ 서지탱크 또는 워터해머 흡수기를 설치하여 압력의 완 충작용을 할 수 있도록 한다. ④ 자동수압 조절밸브를 설치하여 압력을 조절한다. 8. 배관의 지지설계 배관의 지지설계는 설비자체의 자중을 지지할 뿐만 아니 라 관의 신축과 진동 등에 대하여도 충분히 대응하여 설계하 여야 하고, 이에 따라 지지방법과 위치 등을 결정한다. 배관설비의 지지에 필요한 조건은 다음과 같다. ① 배관, 관내유체, 부속장치 및 단열피복재 등의 전체중량 을 지지할 수 있어야 한다. ② 온도의 변화에 따른 배관의 신축에 대하여 충분히 고려 한다. ③ 수격현상 및 외부로부터의 진동과 힘에 대하여 견고하 여야 한다. ④ 배관설비의 진동과 소음을 외부로 전달하지 말아야 한다. ⑤ 배관의 하중과 응력에 의한 힘이 기기나 건물에 나쁜 영향을 끼치면 안 된다. ⑥ 배관시공 시 필요한 배관구배를 용이하게 조정 할 수 있 어야 한다. 위의 조건에 따른 배관지지 장치는 표 25 에서 선정할 수 있다. 8.1 지지장치 공조배관의 지지장치는 화학플랜트, 발전플랜트의 배관설 비 지지장치보다 다소 덜 엄격하게 다루어지고 있지만, 이 지 지장치의 결함으로 인하여 발생되는 사고는 설비전체에 큰 영향을 주므로 신중히 다루어야 한다. 1) 지지장치의 종류 배관의 지지장치를 분류하면 위 표 25 과 같다. ① 배관설비의 중량을 지지하는 것을 목적으로 하는 장치 이며 행거(hanger)와 서포트(support)라 한다. ② 배관설비의 열팽창에 의한 자유로운 움직임을 구속하던 가 제한하기 위한 장치이며 리스트레인트(restraint)라 한다. ③ 배관설비의 열팽창이나 중량 이외의 힘, 예를 들면 전 도, 지진, 수격현상에 의한 충격 그리고 안전밸브 토출시 반 력에 의한 힘 등을 제한하기 위한 장치이며 브레이스(brace) 라 한다. 2) 행거의 변동율 행거에는 그 특성에 따라 리지드행거, 스프링행거 그리고 콘스탄트행거로 나눠지지만 그 특성으로서 중요한 것은 배관 의 수직변위 전후에서의 지지력의 변화이고 이것을 하중변동 율(variation)이라고 하며 다음 식과 같다. Ww- Wcx100, % V= Ww 표 25 배관의 지지 (31) ¦ 대분류 ¦ 대분류 ¦ 소분류 ¦ 소분류 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명칭 ¦ 용도 ¦ 명칭 ¦ 용도 ¦ 비고 ¦ ¦ ① 서포트 또는 행거 ¦ 배관설비하중을 지지하는 장치로 위 에서 거는 것을 행거, 밑에서 받치는 것을 서포트라 한다. ¦ 리지드 행거 ¦ 수직방향 변위가 없을 때 사용 ¦ ¦ ¦ ① 서포트 또는 행거 ¦ 배관설비하중을 지지하는 장치로 위 에서 거는 것을 행거, 밑에서 받치는 것을 서포트라 한다. ¦ 스프링 행거 ¦ 변위가 적은 개소에 사용 ¦ ¦ ¦ ① 서포트 또는 행거 ¦ 배관설비하중을 지지하는 장치로 위 에서 거는 것을 행거, 밑에서 받치는 것을 서포트라 한다. ¦ 콘스턴트 행거 ¦ 변위가 큰 곳에 사용 ¦ ¦ ¦ ② 리스트레인트 ¦ 열팽창에 의한 움직임을 구속하거나 제한하는 장치 ¦ 앵커 ¦ 배관계의 일부를 완전히 고정하는 장치 ¦ ¦ ¦ ② 리스트레인트 ¦ 열팽창에 의한 움직임을 구속하거나 제한하는 장치 ¦ 스톱 ¦ 회전은 가능하지만 직선운동을 구속하는 장치 ¦ ¦ ¦ ② 리스트레인트 ¦ 열팽창에 의한 움직임을 구속하거나 제한하는 장치 ¦ 가이드 ¦ 파이프가 그 축주위를 회전하는 것을 방 지하는 장치 ¦ ¦ ¦ ③ 브레이스 ¦ 열팽창과 중력 이외의 힘에 의하여 배 관이 움직이는 것을 제한하는 장치 ¦ 방진기 ¦ 진동을 방지하거나 감쇄시키는 장치 ¦ 리스트레인트 식, 스프링식, 유압식 ¦ ¦ ③ 브레이스 ¦ 열팽창과 중력 이외의 힘에 의하여 배 관이 움직이는 것을 제한하는 장치 ¦ 완충기 ¦ 지진, 수격현상 등에 의한 충격완화장치 ¦ 리지드 식 스프링식, 유압식 ¦ | {}
125b69cb-57d3-4f2e-bd58-3daf3a0d1f57 | 1권.pdf | 4.17-30 제 4 편 설비 일반 여기서, ¦ V ¦ : 하중변동율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ww ¦ : 운전하중 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Wc ¦ : 무부하하중 ¦ 일반적으로 많이 사용되고 있는 하중변동율은 20~25%이다. 3) 콘스탄트행거(constant hanger) 콘스탄트행거는 지정된 트래벌 범위안에서 배관의 Y 방향 의 이동에 대하여 항상 일정한 하중으로 배관을 지지할 수 있 다. 일반적으로 많이 사용되고 있는 것은 코일 스프링식과 카 운터웨이트식이다. 그림 33 은 콘스탄트행거의 외형도이다. 코 일스프링식 콘스탄트행거의 지지하중은 15~40 000 kg, 이동 거리 50~400 mm 정도의 것이 많이 사용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 800 RO 하중조절볼트 로크판 F · ○ L K⌀ D + E 트레엘인디케이더 -H 트레엘인덱스플레이트 □ R⌀ (a) ![image](/image/placeholder) (b) 그림 33 콘스탄트행거의 외형도 4) 스프링행거(spring hanger) 스프링행거는 가변스프링행거(variable spring hanger)라 고 하며 거의 수직이동에 대하여 지지하중이 변화하는 행거 이다. 지지하중이 35~14 000 kg, 이동거리 0~120 mm 정도 의 것이 많이 사용된다. 그림 34 는 스프링행거를 나타내는 그 림이다. 5) 리지드행거(rigid hanger) 리지드행거는 그 지지점 주위의 상황에 따라 여러 가지 형 식의 것이 있다. 리지드행거의 안전율은 원칙적으로 5 이상 이 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) R⌀ Q G F F B B 4-d⌀ W C⌀ F⌀ C⌀ G⌀ 그림 34 스프링행거 6) 방진기 공조배관설비의 배관이나 기기에서 발생하는 진동 원인은 다음과 같은 것이 있다. ① 유체의 불규칙적인 흐름이나 유체가 곡관부위를 지나 갈 때 운동량 변화에 의한 주기적인 외력에 의한 것 ② 펌프, 터빈, 콤프레서와 같은 회전 또는 왕복운동기계의 불균형에 의한 기계적 진동 ③ 옥외배관일 경우에는 풍압에 의한 것 ④ 수격현상에 의한 것 ⑤ 지진에 의한 것 등의 원인에 의하여 상당한 진동과 충격이 발생할 수도 있다. 이들 외력에 의한 강제진동수가 배관계의 고유진동수에 가 까울 경우 공진현상(resonance)이 일어날 수 있으므로 여 러 가지 방법을 사용하여 이것을 방지하여야 한다. 방진의 방식으로는 리스트레인트나 리지드식, 스프링식 그 리고 유압식의 것이 있다. 8.2 고정점의 반력 1) 밀폐회로의 고정점 밀폐배관회로의 정하중은 구간 c-d 가 바르게 지지되었다 고 보면 다음 식과 같이 된다. 여기서, Fe = (Gp)ed+(Gw)cd (32) Fe : c 점에서 걸리는 하중, N (Gp)ed : c~d 구간의 배관과 부속장치의 하중, N (Gw)od : c~d 구간의 배관내 물의 하중, N 같은 방법으로, FB1 = (Gp)da FB2 = (Gp)bc FA1+FA2= (Gp)ab+(Gw)dabe 다만, B1, B2 에 대하여는 배관계를 강체라고 생각하고, 하 중분산을 고려하여 지지할 수 있다. (FAL+FAs)+(FetFBg)=(Gplanc +(Gw)dabc (33) (34) (35) | {}
bbbf51db-147d-4ba3-9627-37046af6291d | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-31 ![image](/image/placeholder) d C △ D B1 B2 a A1 A2 그림 35 밀폐회로의 고정점 표 26 최대 지지거리(span) ¦ DN, mm ¦ 수배관, m ¦ 중기, 가스, 공기배관, m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ ¦ 75 ¦ 3.6 ¦ 4.6 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4.2 ¦ 5.2 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 5.2 ¦ 6.4 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 5.8 ¦ 7.3 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 7.0 ¦ 9.1 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 8.2 ¦ 10.6 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 9.1 ¦ 11.9 ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 9.8 ¦ 12.8 ¦ ¦ 주) 1) 수평배관에 한한다. 2) 배관중의 플랜지와 밸브 등은 고려치 않음. 3) 최대굽힘응력은 1030 N/cm2, 최대처짐은 2.54 mm 기준함. 2) 신축이음(expansion joint)의 고정 신축이음의 직관부 고정점은 위에서 언급한 정하중 이외에 관내에 흐르는 유체의 저항에 대한 반력 FR 및 신축이음을 압축하는데 필요한 힘 Fk⌀ 신축이음의 내압 P 에 의하여 발생 되는 힘 Fp 와 같은 세 방향의 추력이 작용한다. 이 중의 FR 은 극히 적은 값이므로 무시할 수 있으므로 직관부 고정점에 작용하는 운전 중에 가산되어져야 할 힘 Fm 은, (36) Fm = Fp+ Fk Fp= AeP FK = K8 여기서, Ae : 신축이음의 유효면적, m2 P : 신축이음내의 유체압력, Pa(N/m2) K : 신축이음의 스프링 상수, N/m 8 : 신축이음의 신축량, m Fm 은 운전 중에 축방향으로 작용하는 추력이지만 운전전 에 배관계의 수압시험을 했을 경우에도 고정점에서는 반력이 작용한다. 이 때의 힘을 F'm 라 하면, 이 경우에는 위 식에서 관의 팽 창이 없으므로 8 = 0 이 되므로 Fm = AeP' 여기서, P' : 수압시험 압력, Pa(N/m2) 따라서, 신축이음 직관부 고정점의 축방향 추력은 위의 식 Fm, F'm 중 큰 쪽으로 계산한다. 신축이음은 설치 시에 관의 신축에 의한 힘이 신축이음의 중심축에 바르게 작용하도록 가이드를 설치할 필요가 있다. 그렇게 하지 않으면 관의 좌굴하중이 일어날 뿐만 아니라 신 축이음의 작동불량도 발생된다. 관의 좌굴하중( W)은 Wk = �2nEI/L2 (37) 여기서, ¦ Wk ¦ : 관의 좌굴하중, N ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ n ¦ : 관말의 조건에 의한 계수 ¦ ¦ E ¦ : 탄성계수(Young's Modulus), Pa(N/m2) ¦ ¦ I ¦ : 관의 단면 2 차모멘트, m4 ¦ ¦ L ¦ : 가이드 설치간격, m ¦ 일반 수평관에서 양단 고정일 때 n = 1 을 적용하면 관의 좌굴하중이 발생하지 않기 위한 배관 가이드의 최대간격은 다음 식에 의하여 구한다. Lmax = (�2EI/FB)1/2 여기서, (38) ¦ Lmax ¦ : 가이드의 최대간격, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FB ¦ : 관에 작용하는 압축력, N ¦ ¦ FB ¦ : Fm -PAp=P(Ae-Ay)+8K ¦ ¦ AP ¦ : 탄성계수(Young's Modulus), Pa(N/m2) ¦ 1. ASHRAE Handbook Fundamental(2013). 2. 空�調和 · 衛生工� 便覧 제 14�, 日本 2014. 3. 공조위생 기술 데이터북, (일본)설비기술연구회, 1993. 4. 공기조화·냉동위생공학회편람, 2011 5. 냉·난방용 무동력 공기분리기, SPS-KARSE B O039-201 (2004), 한국설비기술협회. 6. 오존파괴물질에 대한 몬트리올 의정서, 유엔환경 계획기구 (UNEP) 오존사무국(ISBN 92-807-1888-6, 2000 년). 7. Stewart, W.E., and C.L. Dona. 1987. Water flow rate limitations. ASHRAE Transactions 93(2): 811-825. 참 고 문 헌 | {}
3e748ac2-be07-4560-82cb-4e40d909097a | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-1 제 18 장 약어 및 심벌 본장에서는 기계설비에서 사용되는 약어 및 심벌에 대한 정 보를 정리한다. 약어는 설계도서에서 사용되는 단어 및 그림 에 대한 축약된 형태로 표기된 약식 표현을 의미한다. 약어는 "=" "/"와 같은 수학적인 표현을 나타낼 때 사용하지 않으며, , 문서상에서 표기시간과 공간을 줄이는 용도로만 사용한다. 배관, 덕트, 조인트 및 부속품에 대한 그래픽 심벌은 설계도 서와 다이어그램으로 사용될 수 있다. 범례와 색상을 이용하 여 배관을 구분하면 안정성이 대폭 향상되고 오류발생 가능성 이 줄어든다. 본장에서 기술하는 약어 및 심벌은 모두 권장사항이며 강제 적인 규약을 갖지는 않는다. 다만, 일반적으로 사용되는 기호 및 심벌의 표기이므로 준수하여 병기할 경우 도서 파악과 검 토과 정에서 편리하게 사용될 수 있다. 1. 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어표기 표 1 은 문자표기, 설계도서, 컴퓨터 프로그래밍 과정에서 일 반적으로 사용할 수 있는 약어(심벌)의 표기법을 나타낸다. 추 가적인 약어와 심벌은 2 와 6 을 참조하기 바란다. HVAC&R 의 컴퓨터 프로그래밍을 위한 약어는 ASHRAE Technical Committee 1.5 에서 제시한 기준을 준용한다. 다음 의 약어표기는 변수, 서브루틴, 서브프로그램과 함수에서 표기 법을 정의 한다. 공통적인 약어의 사용은 컴퓨터 프로그램을 명 확하게 정의 하고 공유하는데 편의 성을 제공한다. 약어가 상대적으로 긴 몇몇의 표기법은 사용과 정에서 편의 에 따라 줄여서 사용할 수 있다. 예로 벽의 면적을 나타내는 WALLAREA 과 같은 약어가 너무 길어서 변수로 정의 할 수 없는 경우 WALLA 이나 WAREA 와 같이 줄여서 사용가능 하다. 최근의 대부분의 컴퓨터 프로그램 및 언어들은 문자수의 제한을 두지 않지만 아직도 특정 컨트롤러들에서는 이러한 제 약이 존재한다. 프로그래밍에 앞서 각주에 이러한 약어의 설 명을 공유하는 것이 도움이 된다. 약어의 사용은 수식과 변수 의 표기에서 명확하고 가독성을 높이는 좋은 방법이다. 표 1 에서 같은 약어가 때로는 서로 다른 용어를 나타내기 도 한다. 이러한 상황에서는 두 용어가 동시에 사용되지 않는 경우 자유롭게 선택적으로 약어를 사용할 수 있다. 두 용어가 동시에 사용된 경우 접두사나 접미사를 통해서 용어를 정의 해 서 사용한다. 2. 글자 심벌 글자심벌은 물리적인 양과 측정단위를 포함하는 심벌이다, 전력량과 같이 양을 나타내는 심벌은 이텔릭체로 표기한다. mm 와 같이 단위를 나타내는 심벌은 로마체로 표기 한다. 글 자심벌에서 영문과 그리스 알파벳의 사용은 가능한 제한한다. 양적인 표현의 경우 수학적인 표현을 단순화하는데 사용될 수 있다. 양적인 기호 a 와 b 에서 곱셈은 ab 로 나눗셈은 a/b 또는 ab-1 와 같이 표기할 수 있다. 그러나 오표기를 방지하고 정확성을 향상시키기 위해 하나의 () 로 표기하는 것을 피해 야 한다. 예로 a/b/c 로 표기하기 보다는 (a/b)/c, a/(b/c)와 같이 표기해야 한다. 하첨자와 상첨자, 콤마로 구분되는 문자들은 반드시 정자로 표기해야하며, 중첩된 하첨자 또는 상첨자로 표기하지 않는다. 첨자로 수정된 심벌은 제곱을 추가하기 전에 괄호로 묶어야 한 다. 또한 심벌은 '(prime), +(plus), *(asterisk)'와 같은 기호 를 추가적으로 사용할 수 있다. 심벌 표기의 일반적인 규칙에 대한 상세한 정보는 아래의 기준을 참조한다. 글자심벌은 일반적으로 다음의 규정을 따른다. ¦ Y10.3M ¦ Letter Symbols for Mechanics and Time- Related Phenomena ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y10.4-82 ¦ Letter Symbols for Heat and Thermodynamics ¦ 기타 심벌은 하단의 리스트와 다른 의미를 갖지 않는 범위에 서 작업자의 의도대로 사용한다. 3. 첨자 첨자는 적절한 심벌에 붙여서 사용한다. 몇몇의 첨자는 다 양한 상태, 관측점, 경로 등의 정보를 나타내며 조합으로 사용 할 수 있다. 첨자는 프로세스 상에서 연속적으로 유지되는 물 질의 상태를 나타내기도 한다. | {}
8aca56b5-b379-465e-a9c5-8aca04886232 | 1권.pdf | 4.18-2 제 4 편 설비 일반 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바닥마감선 (above finished ¦ - ¦ AFF ¦ - ¦ 섭씨 (Celsius) ¦ °C ¦ °C ¦ °C ¦ ¦ floor) 절대값 (absolute) ¦ abs ¦ ABS ¦ ABS ¦ 심심 (center to center) ¦ C to C ¦ C TO C ¦ - ¦ ¦ 어큐뮬레이터 (accumulat(e, -or)) ¦ acc ¦ ACCUM ¦ ACCUM ¦ 회로 (circuit) ¦ ckt ¦ CKT ¦ CKT ¦ ¦ 공기조화 (air condition(-ing, -ed)) ¦ - ¦ AIR COND ¦ - ¦ 시계방향 (clockwise) ¦ CW ¦ CW ¦ - ¦ ¦ 공기조화 유니트 (air-conditioning unit(s)) ¦ - ¦ ACU ¦ ACU ¦ 계수 (coefficient) ¦ coeff. ¦ COEF ¦ COEF ¦ ¦ 공기조화기 unit) ¦ - ¦ AHU ¦ AHU ¦ 밸브유량계수 valve flow) ¦ Cv ¦ CV ¦ CV ¦ ¦ (air-handling 공기동력 (air horsepower) ¦ ahp ¦ AHP ¦ AHP ¦ (coefficient, 코일 (coil) ¦ - ¦ - ¦ COIL ¦ ¦ 교차 (alteration) ¦ altm ¦ ALTRN ¦ - ¦ 압축기 (compressor) ¦ cpsr ¦ CMPR ¦ CMPR ¦ ¦ 교류 ¦ ac ¦ AC ¦ AC ¦ 응축기, 응축 ¦ cond ¦ COND ¦ COND ¦ ¦ (alternating current) 고도 (altitude) ¦ alt ¦ ALT ¦ ALT ¦ (condens(-er, -ing, -ation)) 전도 (conductance) ¦ - ¦ - ¦ C ¦ ¦ 주위환경 (ambient) ¦ amb ¦ AMB ¦ AMB ¦ 전도율 (conductivity) ¦ cndct ¦ CNDCT ¦ K ¦ ¦ 미국 전선 규격 (American wire gage) ¦ AWG ¦ AWG ¦ - ¦ 도체 (conductors, number of 3) ¦ 3/c ¦ 3/c ¦ - ¦ ¦ 전류(암페어) (ampere (amp, amps)) ¦ amp ¦ AMP ¦ AMP ¦ 접촉계수 (contact factor) ¦ - ¦ - ¦ CF ¦ ¦ 각도 ¦ - ¦ - ¦ ANG ¦ 냉방부하 ¦ clg load ¦ CLG LOAD ¦ CLOAD ¦ ¦ (angle) 입사각 (angle of incidence) ¦ - ¦ - ¦ ANGI ¦ (cooling load) 반시계방향 (counterclockwise) ¦ CCW ¦ CCW ¦ - ¦ ¦ 장치노점온도 (apparatus dew point) ¦ adp ¦ ADP ¦ ADP ¦ 세제곱센티미터 (cubic centimetre) ¦ cm2 ¦ CC ¦ CC ¦ ¦ 근삿값 (approximate) ¦ approx. ¦ APPROX ¦ - ¦ 세제곱미터 (cubic metre) ¦ m2 ¦ CU M ¦ CU M ¦ ¦ 면적 (area) ¦ - ¦ - ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기압 (atmosphere) ¦ atm ¦ ATM ¦ tim ¦ 데시벨 (decibel) ¦ dB ¦ DB ¦ DB ¦ ¦ 평균 (average) ¦ avg ¦ AVG ¦ AVG ¦ 도 (degree) ¦ deg. 또는 0 ¦ DEG 또는 0 ¦ DEG ¦ ¦ 방위각 (azimuth) ¦ az ¦ AZ ¦ AZ ¦ 밀도 (density) ¦ dens ¦ DENS ¦ RHO ¦ ¦ 태양방위각 (azimuth, solar) ¦ - ¦ - ¦ SAZ ¦ 깊이 or deep) ¦ dp ¦ DP ¦ DPTH ¦ ¦ 벽체방위각 (azimuth, wall) ¦ - ¦ - ¦ WAZ ¦ (depth 노점온도 (dew-point temperature) 지름 ¦ dpt ¦ DPT ¦ DPT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (diameter) ¦ dia ¦ DIA ¦ DIA ¦ ¦ 기압계 (barometer(-tric)) ¦ baro ¦ BARO ¦ - ¦ 안지름 (diameter, inside) ¦ ID ¦ ID ¦ ID ¦ ¦ 자재목록표 (bill of material) ¦ b/m ¦ BOM ¦ - ¦ 바깥지름 (diameter, outside) ¦ OD ¦ OD ¦ OD ¦ ¦ 비등점 (boiling point) ¦ bp ¦ BP ¦ BP ¦ 차 (difference or delta) ¦ diff., △ ¦ DIFF ¦ D, DELTA ¦ ¦ 브라운&샤프 전선규격 (Brown & Sharpe wire gage) ¦ B&S ¦ B&S ¦ - ¦ 산란복사 (diffuse radiation) ¦ - ¦ - ¦ DFRAD ¦ | {}
88138eaa-f617-4e9e-923c-7931227550ba | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4. 18-3 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직류 ¦ dc ¦ DC ¦ DC ¦ 외부 막계수 ¦ - ¦ - ¦ FO, HO ¦ ¦ (direct current) 직접복사 (direct radiation) ¦ dir radn ¦ DIR RADN ¦ DIRAD ¦ (film coefficient, outside) 풍량 (flow rate, air) ¦ - ¦ - ¦ QAR, QAIR ¦ ¦ 건조 (dry) ¦ - ¦ - ¦ DRY ¦ 유체유량 (flow rate, fluid) ¦ - ¦ - ¦ QFL ¦ ¦ 건구온도 (dry-bulb temperature) ¦ dbt ¦ DBT ¦ DB, DBT ¦ 가스유량 (flow rate, gas) ¦ - ¦ - ¦ QGA, QGAS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 빙점 (freezing point) ¦ fp ¦ FP ¦ FP ¦ ¦ 유효도 (effectiveness) ¦ - ¦ - ¦ EFT ¦ 주파수 (frequency) ¦ Hz ¦ HZ ¦ - ¦ ¦ 유효온도 (effective temperature) ¦ ET* ¦ ET* ¦ ET ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 효율 (efficiency) ¦ eff ¦ EFF ¦ EFF ¦ 게이지, 계기 (gage or gauge) ¦ ga ¦ GA ¦ GA, GAGE ¦ ¦ 핀효율 (efficiency, fin) ¦ - ¦ - ¦ FEFF ¦ 그람 (gram) ¦ g ¦ g ¦ G ¦ ¦ 표면효율 (efficiency, surface) ¦ - ¦ - ¦ SEFF ¦ 중력상수 (gravitational constant) ¦ G ¦ G ¦ G ¦ ¦ 기전력 (electromotive force) ¦ emf ¦ EMF ¦ - ¦ 최대온도차 (greatest temp difference) ¦ GTD ¦ GTD ¦ GTD ¦ ¦ 고도 (elevation) ¦ elev. ¦ EL ¦ ELEV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 입구 (entering) ¦ entr ¦ ENT ¦ ENT ¦ 열 (heat) ¦ - ¦ - ¦ HT ¦ ¦ 입구 수온 (entering water temperature) ¦ EWT ¦ EWT ¦ EWT ¦ 히터 (heater) ¦ ¦ ■ ¦ HTR ¦ ¦ 입구 공기온도 (entering air temperature) ¦ EAT ¦ EAT ¦ EAT ¦ 취득열 (heat gain) ¦ HG ¦ HG ¦ HG, HEATG ¦ ¦ 엔탈피 (enthalpy) ¦ - ¦ - ¦ H ¦ 잠열취득 (heat gain, latent) ¦ LHG ¦ LHG ¦ HGL ¦ ¦ 엔트로피 (entropy) ¦ - ¦ - ¦ s ¦ 현열취득 (heat gain, sensible) ¦ SHG ¦ SHG ¦ HGS ¦ ¦ 상당방열면적 (equivalent direct radiation) ¦ edr ¦ EDR ¦ - ¦ 열손실 (heat loss) ¦ - ¦ - ¦ HI, HEATL ¦ ¦ 증발, 증발기 (evaporat(-e, -ing, -ed, -or)) ¦ evap ¦ EVAP ¦ EVAP ¦ 열전달 (heat transfer) ¦ - ¦ - ¦ Q ¦ ¦ 팽창 (expansion) ¦ exp ¦ EXP ¦ XPAN ¦ 열전달계수 (heat transfer coefficient) 높이 ¦ U ¦ U ¦ U ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (height) ¦ hgt ¦ HGT ¦ HGT, HT ¦ ¦ 정면면적, 전면적 (face area) ¦ fa ¦ FA ¦ FA ¦ 고압증기 (high-pressure steam) ¦ hps ¦ HPS ¦ HPS ¦ ¦ 대면 (face to face) ¦ f to f ¦ F to F ¦ - ¦ 고온수 (high-temperature hot water) ¦ hthw ¦ HTHW ¦ HTHW ¦ ¦ 면풍속 (face velocity) ¦ fvel ¦ FVEL ¦ FV ¦ 시간 (hour(s)) ¦ h ¦ HR ¦ HR ¦ ¦ 보정계수 (factor, correction) ¦ - ¦ ¦ CFAC, CFACT ¦ 상대습도 (humidity, relative) ¦ rh ¦ RH ¦ RH ¦ ¦ 마찰계수 (factor, friction) ¦ - ¦ - ¦ FFACT, FF ¦ 습도비 (humidity ratio) ¦ W ¦ W ¦ W ¦ ¦ 송풍기 (fan) ¦ 1 ¦ - ¦ FAN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 내부 막계수 (film coefficient, inside) ¦ - ¦ - ¦ FI, HI ¦ 입사각 (incident angle) ¦ ¦ - ¦ INANG ¦ 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) | {}
f02a8e91-b89a-490e-b9ce-857f142aa1e2 | 1권.pdf | 4. 18-4 제 4 편 설비 일반 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지시 kW (indicated kilowatt) ¦ IkW ¦ IkW ¦ - ¦ 마하수 (Mach number) ¦ Mach ¦ MACH ¦ - ¦ ¦ 국제배관 규격 ¦ IPS ¦ IPS ¦ 1 ¦ 질 량유량 (mass flow rate) ¦ mfr ¦ MFR ¦ MFR ¦ ¦ (international pipe std) 강관사이즈 (iron pipe size) ¦ ips ¦ IPS ¦ - ¦ 최대 (maximum) ¦ max. ¦ MAX ¦ MAX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 평균유효온도 ¦ MET ¦ MET ¦ MET ¦ ¦ 줄 (joule) ¦ J ¦ J ¦ J ¦ (mean effective temp) 평균온도차 (mean temp. difference) ¦ MTD ¦ MTD ¦ MTD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 중압증기 (medium-pressure steam) ¦ mps ¦ MPS ¦ MPS ¦ ¦ 캘빈온도 (kelvin) ¦ K ¦ K ¦ K ¦ 중온수 (medium-temp. hot water) ¦ mthw ¦ MTHW ¦ MTHW ¦ ¦ 킬로그램 (kilograms) ¦ kg ¦ kg ¦ KG ¦ 수은 (mercury) ¦ Hg ¦ Hg ¦ Hg ¦ ¦ 킬로줄 (kilojoules) ¦ kJ ¦ kJ ¦ KJ ¦ 미터 (metre) ¦ m ¦ m ¦ M ¦ ¦ 시속 (kilometres per hour) ¦ km/h ¦ km/h ¦ KPH ¦ 초속 second) (metres per ¦ m/s ¦ m/s ¦ M/S ¦ ¦ 킬로파스칼 (kilopascals) ¦ kPa ¦ kPa ¦ KPA ¦ 밀리미터속도 ¦ mL/s ¦ mL/s ¦ MLPS ¦ ¦ 킬로와 트 ¦ kW ¦ kW ¦ KW ¦ (millilitres per second) 최소 ¦ min. ¦ MIN ¦ MIN ¦ ¦ (kilowatt) 킬로와 트시 (kilowatt hour) ¦ kWh ¦ kWH ¦ KWH ¦ (minimum) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소음기준 ¦ NC ¦ NC ¦ - ¦ ¦ 잠열 (latent heat) ¦ LH ¦ LH ¦ LH, LHEAT ¦ (noise criteria) 상시열림 ¦ n 0 ¦ N 0 ¦ - ¦ ¦ 최소평균온도차 (least mean temp. difference) ¦ LMTD ¦ LMTD ¦ LMTD ¦ (normally open) 상시닫힘 ¦ n C ¦ N C ¦ - ¦ ¦ 최소온도차 (least temp. difference) ¦ LTD ¦ LTD ¦ LTD ¦ (normally closed) 해당사항없음 (not ¦ na ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 출구공기온도 (leaving air temperature) ¦ lat ¦ LAT ¦ LAT ¦ applicable) 비계약사항 (not ¦ n i c ¦ N I C ¦ - ¦ ¦ 출구수온 (leaving water temperature) ¦ lwt ¦ LWT ¦ LWT ¦ in contract) 비례가 아님 ¦ - ¦ N T S ¦ - ¦ ¦ 길이 (length) ¦ LG ¦ LG ¦ LG, L ¦ (not to scale) 숫자 ¦ no. ¦ NO ¦ N, NO ¦ ¦ 액체 (liquid) ¦ liq ¦ LIQ ¦ LIQ ¦ (number) 회로수 ¦ - ¦ - ¦ NC ¦ ¦ 부하분할(하이브리드)공조시스템 (load-sharing (hybrid) HVAC system) ¦ LSHVAC ¦ LSHVAC ¦ LSHVAC ¦ (number of circuits) 튜브수 (number of tubes) ¦ - ¦ - ¦ NT ¦ ¦ 리터 ¦ L ¦ L ¦ L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (litre) 초당리터유속 (litres per second) ¦ L/s ¦ L/s ¦ LPS ¦ 외기 (outside air) ¦ oa ¦ OA ¦ OA ¦ ¦ 자연로그 ¦ ln ¦ Ln ¦ LN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (logarithm (natural)) 10 로그 to base ¦ log ¦ LOG ¦ LOG ¦ 피피엠 (parts per million) ¦ ppm ¦ PPM ¦ PPM ¦ ¦ (logarithm 10) 저압증기 (low-pressure steam) ¦ lps ¦ LPS ¦ LPS ¦ 파스칼 (pascal) ¦ Pa ¦ Pa ¦ PA ¦ ¦ 저온수 (low-temp. hot water) ¦ lthw ¦ LTHW ¦ LTHW ¦ 파스칼 절대압력 (Pa (absolute)) ¦ Pa (abs) ¦ Pa A ¦ PAA ¦ | {}
6edf944b-4c5f-4998-b587-a917808b6bb6 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4. 18-5 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 게이지압력 (Pa (gage)) ¦ Pa (gage) ¦ Pa G ¦ PaG ¦ 안전계수 (safety factor) ¦ sf ¦ SF ¦ SF ¦ ¦ 퍼센트 (percent) ¦ % ¦ % ¦ PCT ¦ 포화도 (saturation) ¦ sat. ¦ SAT ¦ SAT ¦ ¦ 상(전력) (phase (electrical)) ¦ ph ¦ PH ¦ - ¦ 점도 (saybolt seconds furol) ¦ ssf ¦ SSF ¦ SSF ¦ ¦ 배관 (pipe) ¦ - ¦ - ¦ PIPE ¦ 점도 (saybolt seconds universal) ¦ ssu ¦ SSU ¦ SSU ¦ ¦ 압력 (pressure) ¦ - ¦ PRESS ¦ PRESS, P ¦ 해수면 (sea level) ¦ sl ¦ SL ¦ SE ¦ ¦ 기압 (pressure, barometric) ¦ baro pr ¦ BARO PR ¦ BP ¦ 초 (second) ¦ S ¦ S ¦ SEC ¦ ¦ 임계압 (pressure, critical) ¦ - ¦ - ¦ CRIP ¦ 현열 (sensible heat) ¦ SH ¦ SH ¦ SH ¦ ¦ 동압 (pressure, dynamic(velocity)) ¦ vp ¦ VP ¦ VP ¦ 현열취득 (sensible heat gain) ¦ SHG ¦ SHG ¦ SHG ¦ ¦ 압력강하 (pressure drop or difference) ¦ PD ¦ PD ¦ PD, DELTP ¦ 현열비 (sensible heat ratio) ¦ SHR ¦ SHR ¦ SHR ¦ ¦ 정압 (pressure, static) ¦ sp ¦ SP ¦ SP ¦ 차폐계수 (shading coefficient) ¦ - ¦ ¦ SC ¦ ¦ 증기압 (pressure, vapor) ¦ vap pr ¦ VAP PR ¦ VAP ¦ 태양 (solar) ¦ - ¦ - ¦ SOL ¦ ¦ 1 차측 (primary) ¦ pri ¦ PRI ¦ PRIM ¦ 사양 (specification) ¦ spec ¦ SPEC ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비열 (specific heat) ¦ sp ht ¦ SP HT ¦ C ¦ ¦ 호도(라디안) (radian) ¦ - ¦ - ¦ RAD ¦ 정압비열 (sp ht at pressure) ¦ cp ¦ cp ¦ CP ¦ ¦ 복사, 방열기 (radiat(-e, -or)) ¦ - ¦ RAD ¦ - ¦ constant 정적비열 (sp ht at constant volume) ¦ CV ¦ CV ¦ CV ¦ ¦ 복사패널 (radiant panel) ¦ RP ¦ RP ¦ RP ¦ 비체적 (specific volume) ¦ sp vol ¦ SP VOL ¦ V, CVOL ¦ ¦ 복사 (radiation) ¦ - ¦ RADN ¦ RAD ¦ 제곱 (square) ¦ sq. ¦ SQ ¦ SQ ¦ ¦ 반경 (radius) ¦ - ¦ - ¦ R ¦ 표준 (standard) ¦ std ¦ STD ¦ STD ¦ ¦ 수신기 (receiver) ¦ rcvr ¦ RCVR ¦ REC ¦ 표준시 자오선 (standard time meridian) ¦ 14 ¦ - ¦ STM ¦ ¦ 재순환 (recirculate) ¦ recirc. ¦ RECIRC ¦ RCIR, RECIR ¦ 정압 (static pressure) ¦ SP ¦ SP ¦ SP ¦ ¦ 냉매 (refrigerant(12, 22, etc.)) ¦ R-12, R-22 ¦ R-12, R-22 ¦ R12, R22 ¦ 흡입 (suction) ¦ suct. ¦ SUCT ¦ SUCT, SUC ¦ ¦ 상대습도 (relative humidity) ¦ rh ¦ RH ¦ RH ¦ 여름, 요약, 합계 (summ(-er, -ary, -ation)) ¦ - ¦ - ¦ SUM ¦ ¦ 저항, 저항력, 레지스터 (resist(-ance, -ivity, -or)) ¦ res ¦ RES ¦ RES, OHMS ¦ 공급 (supply) ¦ sply ¦ SPLY ¦ SUP, SPLY ¦ ¦ 순환공기 (return air) ¦ ra ¦ RA ¦ RA ¦ 공급공기 (supply air) ¦ sa ¦ SA ¦ SA ¦ ¦ 회전수 (revolutions) ¦ rev ¦ REV ¦ REV ¦ 표면 (surface) ¦ - ¦ - ¦ SUR, S ¦ ¦ 분당회전수 (revolutions per minute) ¦ rpm ¦ RPM ¦ RPM ¦ 건조표면 (surface, dry) ¦ - ¦ - ¦ SURD ¦ ¦ 초당회전수 (revolutions per second) ¦ rps ¦ RPS ¦ RPS ¦ 습표면 (surface, wet) ¦ - ¦ - ¦ SURW ¦ ¦ 조도(거칠기) (roughness) ¦ rgh ¦ RGH ¦ RGH, E ¦ 시스템 (system) ¦ - ¦ - ¦ SYS ¦ | {}
ce5292c2-0f4b-4610-8389-ce031782c022 | 1권.pdf | 4. 18-6 제 4 편 설비 일반 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표, 목록 (tabulat(-e, -ion)) ¦ tab ¦ TAB ¦ TAB ¦ 점도 (viscosity) ¦ visc ¦ VISC ¦ MU, VISC ¦ ¦ 티 (tee) ¦ - ¦ - ¦ TEE ¦ 전압 (volt) ¦ v ¦ V ¦ E, VOLTS ¦ ¦ 온도 (temperature) ¦ temp. ¦ TEMP ¦ T, TEMP ¦ 피상전력 (volt ampere) ¦ VA ¦ VA ¦ VA ¦ ¦ 온도차 (temperature difference) ¦ TD, △t ¦ TD ¦ TD, TDIF ¦ 체적 (volume) ¦ vol. ¦ VOL ¦ VOL ¦ ¦ 입구온도 (temperature entering) ¦ TE ¦ TE ¦ TE, TENT ¦ 체적유량 (volumetric flow rate) ¦ - ¦ - ¦ VFR ¦ ¦ 출구온도 (temperature leaving) ¦ TL ¦ TL ¦ TL, TLEA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열전도율 (thermal conductivity) ¦ k ¦ K ¦ K ¦ 벽 (wall) ¦ - ¦ - ¦ W, WAL ¦ ¦ 열팽창계수 (thermal expansion coeff) ¦ - ¦ - ¦ TXPC ¦ 물 (water) ¦ - ¦ - ¦ WTR ¦ ¦ 열저항 (thermal resistance) ¦ R ¦ R ¦ RES, R ¦ 와트 (watt) ¦ W ¦ W ¦ WAT, W ¦ ¦ 열전대 (thermocouple) ¦ tc ¦ TC ¦ TC, TCPL ¦ 습구 (wet bulb) ¦ wb ¦ WB ¦ WB ¦ ¦ 온도조절장치 (thermostat) ¦ T STAT ¦ T STAT ¦ T STAT ¦ 습구온도 (wet-bulb temperature) ¦ wbt ¦ WBT ¦ WBT ¦ ¦ 두께 (thick(-ness)) ¦ thkns ¦ THKNS ¦ THK ¦ 폭 (width) ¦ - ¦ M ¦ WI ¦ ¦ 전체 (total) ¦ - ¦ - ¦ TOT ¦ 바람 (wind) ¦ - ¦ - ¦ WD ¦ ¦ 총열량 (total heat) ¦ tot ht ¦ TOT HT ¦ - ¦ 풍향 (wind direction) ¦ wdir ¦ WDIR ¦ WDIR ¦ ¦ 투과 율 (transmissivity) ¦ - ¦ - ¦ TAU ¦ 풍압 (wind pressure) ¦ wpr ¦ WPR ¦ WP, WPRES ¦ ¦ 열관류율 (U-factor) ¦ -- ¦ - ¦ U ¦ 년 (year) ¦ yr ¦ YR ¦ YR ¦ ¦ 단위 (unit) ¦ - ¦ - ¦ UNIT ¦ 존 (zone) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진공 (vacuum) ¦ vac ¦ ¦ VAC ¦ ¦ Z ¦ Z ¦ Z, ZN ¦ ¦ 밸브 (valve) ¦ V ¦ VAC V ¦ VLV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 방습 (vapor proof) ¦ vap prf ¦ VAP PRF ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 변수 ¦ var ¦ VAR ¦ VAR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (variable) 변풍량 (variable air volume) ¦ VAV ¦ VAV ¦ VAV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 속도 (velocity) ¦ vel. ¦ VEL ¦ VEL, v ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 풍속 (velocity, wind) ¦ W vel. ¦ W VEL ¦ W VEL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 환기 (ventilation, vent) ¦ vent ¦ VENT ¦ VENT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수직 (vertical) ¦ vert. ¦ VERT ¦ VERT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
d108f300-c7dc-4f03-9350-eb9bcb748ed3 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-7 표 2 문자심벌 표 2 문자심벌(계속) ¦ 심벌 ¦ 설명 ¦ 단위 ¦ 심벌 ¦ 설명 ¦ 단위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a ¦ 음속 ¦ m/s ¦ q ¦ 열전달률 ¦ W ¦ ¦ A ¦ 면적 ¦ m2 ¦ Q ¦ 총열전달량 ¦ kJ ¦ ¦ b ¦ 폭 또는 너비 ¦ m ¦ Q ¦ 체적유량 ¦ L/s ¦ ¦ B ¦ 기압 ¦ kPa ¦ r ¦ 반지름 ¦ m ¦ ¦ C ¦ 농도 ¦ kg/m2 ¦ r, R ¦ 열저항 ¦ (m2·K)/W ¦ ¦ C ¦ 비열 ¦ kJ/(kg·K) ¦ R ¦ 기체상수 ¦ J/(kg·K) ¦ ¦ cp ¦ 정압비열 ¦ kJ/(kg·K) ¦ S ¦ 비엔트로피 ¦ kJ/(kg·K) ¦ ¦ CU ¦ 정적비열 ¦ kJ/(kg·K) ¦ S ¦ 총엔트로피 ¦ kJ/K ¦ ¦ C ¦ 계수 ¦ - ¦ t ¦ 온도 ¦ °C ¦ ¦ C ¦ 유체용량률 ¦ W/K ¦ △tm, △Tm ¦ 평균온도차 ¦ K ¦ ¦ C ¦ 열전도도 ¦ W/(m2·K) ¦ T ¦ 절대온도 ¦ K ¦ ¦ CL ¦ 손실계수 ¦ ¦ u ¦ 비내부에너지 ¦ kJ/kg ¦ ¦ CP ¦ 성적계수 ¦ - ¦ U ¦ 총내부에너지 ¦ kJ ¦ ¦ d ¦ 미분 표시 첨두어 ¦ - ¦ U ¦ 총괄열전달계수 ¦ W/(m2·K) ¦ ¦ d, D ¦ 지름 ¦ m ¦ U ¦ 비체적 ¦ m2/kg ¦ ¦ De, Dh ¦ 상당 또는 수력직경 ¦ m ¦ V ¦ 체적 ¦ m2 ¦ ¦ Du ¦ 물질확산계수 ¦ mm2/s ¦ V ¦ 선속도 ¦ - ¦ ¦ e ¦ 자연대수의 밑수 ¦ - ¦ w ¦ 질량유량 ¦ - ¦ ¦ E ¦ 에너지 ¦ kJ ¦ W ¦ 무게 ¦ - ¦ ¦ E ¦ 전위 ¦ V ¦ W ¦ 습공기의 습도비(건공기 기준) ¦ g/kg ¦ ¦ f ¦ 필름열전도율 (h 대신) ¦ W/(m2·K) ¦ W ¦ 일 ¦ - ¦ ¦ f ¦ 주파수 ¦ Hz ¦ Ws ¦ 습공기의 포화상태 습도비(건공기 기준) ¦ g/kg ¦ ¦ fF ¦ Darcy-Weisbach 식의 마찰계수 ¦ - ¦ X ¦ 몰분율 ¦ - ¦ ¦ fD ¦ Fanning 식의 마찰계수 ¦ - ¦ X ¦ 질, 증기의 질량분률 ¦ - ¦ ¦ F ¦ 힘 ¦ N ¦ x,y,z ¦ 각 축의 거리 ¦ m ¦ ¦ Fu ¦ 형상계수 ¦ - ¦ Z ¦ 성능지수 ¦ - ¦ ¦ g ¦ 중력가속도 ¦ m/s2 ¦ a ¦ 절대 제백계수 ¦ V/K ¦ ¦ G ¦ 질량속도 ¦ kg/(s·m2) ¦ a ¦ 흡수율(복사) ¦ - ¦ ¦ h ¦ 열전달계수 ¦ W/(m2·K) ¦ a ¦ 선형열팽창계수 ¦ 1/K ¦ ¦ h ¦ 수두 ¦ m ¦ a ¦ 열확산율 ¦ - ¦ ¦ h ¦ 비엔탈피 ¦ kJ/kg ¦ � ¦ 체적열팽창계수 ¦ 1/K ¦ ¦ ha ¦ 건조공기엔탈피 ¦ kJ/kg ¦ % k ¦ 비열비, cp/cv ¦ - ¦ ¦ hD ¦ 질량전이계수 ¦ m/s ¦ 7 ¦ 비중량 ¦ N/m2 ¦ ¦ hs ¦ 포화공기엔탈피 ¦ kJ/kg ¦ △ ¦ 두 값의 차 ¦ ¦ ¦ H ¦ 총엔탈피 ¦ kJ ¦ 6 ¦ 방사율 ¦ - ¦ ¦ I ¦ 전류 ¦ A ¦ 0 ¦ 시간 ¦ S, h ¦ ¦ k ¦ 열전도율 ¦ W/(m·K) ¦ 7 ¦ 효율, 유효도 ¦ - ¦ ¦ k, 7 ¦ 비열비 ¦ - ¦ 入 ¦ 파장 ¦ nm ¦ ¦ K ¦ 비례상수 ¦ - ¦ 11 ¦ 포화도 ¦ - ¦ ¦ KD ¦ 물질전달계수 ¦ kg/(h·m2) ¦ m ¦ 동점성계수 ¦ mPa·s ¦ ¦ 1, L ¦ 길이 ¦ m ¦ v ¦ 동점도 ¦ m2/s ¦ ¦ Lp ¦ 읍압 ¦ dB ¦ p ¦ 밀도 ¦ kg/m2 ¦ ¦ ¦ 음향출력 ¦ dB ¦ p ¦ 반사율 ¦ - ¦ ¦ Lw m, M ¦ ¦ kg ¦ p ¦ ¦ 오 · m ¦ ¦ ¦ 질량 ¦ ¦ ¦ 체적 저항률 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W/(m2·K4) ¦ ¦ M ¦ 분자량 숫자 ¦ kg/kg mol - ¦ � o ¦ Stefan-Boltzmann 상수 표면장력 ¦ N/m ¦ ¦ n, N N ¦ 회전율 ¦ kPa ¦ T ¦ 응력 ¦ N/m2 ¦ ¦ p, P Pa ¦ 압력 건조공기의 분압 ¦ kPa kPa ¦ T T ¦ 시간 투과 율 ¦ s - ¦ ¦ Ps ¦ 포화공기의 분압 ¦ kPa ¦ ⌀ ¦ 상대습도 ¦ - ¦ ¦ Pw ¦ 포화공기의 증기압 ¦ kPa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P ¦ 출력 ¦ kW ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
7e875773-cb57-4892-a0e9-7d197a89b1fb | 1권.pdf | 4.18-8 제 4 편 설비 일반 표 3 무차원수 표 5 첨자 ¦ 심벌 ¦ 설명 ¦ 수식표기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fo ¦ 푸리에 수 ¦ xT/L2 ¦ ¦ Gr ¦ 그라스호프 수 ¦ L3p2�g(△t)/�2 ¦ ¦ Gz ¦ 그레에쯔 수 ¦ wcp/kL ¦ ¦ jD ¦ 콜번 물질전달계수 ¦ Sh/ReSc1/3 ¦ ¦ jH ¦ 콜번 열전달계수 ¦ N/RePr1/3 ¦ ¦ Le ¦ 루이스 수 ¦ a/Dv ¦ ¦ M ¦ 마하 수 ¦ V/a ¦ ¦ Nu ¦ 뉴셀트 수 ¦ hD/k ¦ ¦ Pe ¦ 페클렛 수 ¦ GDcp/k ¦ ¦ Pr ¦ 프란틀 수 ¦ cpu/k ¦ ¦ Re ¦ 레이놀드 수 ¦ pVD/� ¦ ¦ Sc ¦ 슈미트 수 ¦ u/pDu ¦ ¦ Sh ¦ 셔우드 수 ¦ hDL/Dv ¦ ¦ St ¦ 스탄톤 수 ¦ h/ Gcp ¦ ¦ Str ¦ 스트로우홀 수 ¦ fd/V ¦ 표 4 수학기호 ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 같음 ¦ = ¦ ¦ 같지 않음 ¦ 关 ¦ ¦ 대략 같음 ¦ = ¦ ¦ ~보다 큼 ¦ > ¦ ¦ ~보다 작음 ¦ < ¦ ¦ ~보다 크거나 같음 ¦ ≥ ¦ ¦ ~보다 작거나 같음 ¦ ≤ ¦ ¦ 더하기 ¦ + ¦ ¦ 빼기 ¦ - ¦ ¦ 플러스 또는 마이너스 ¦ 土 ¦ ¦ a 에 b 를 곱함 ¦ ab, a·b, axb ¦ ¦ a 를 b 로 나눔 ¦ 응, a/b, ab-1 ¦ ¦ 원주율 ¦ � ¦ ¦ a 의 n 제곱 ¦ an ¦ ¦ a 의 제곱근 ¦ Va, �0.5 ¦ ¦ 무한대 ¦ ○○ ¦ ¦ 백분율 ¦ % ¦ ¦ 합 ¦ � ¦ ¦ 자연로그 ¦ In ¦ ¦ 상용로그 ¦ log ¦ ¦ 표기 ¦ 설명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a,b, ... ¦ 물질의 다른 상, 상태, 조건에 대한 표기 ¦ ¦ a ¦ 공기 ¦ ¦ a ¦ 주위, 주변 ¦ ¦ 6 ¦ 기압 ¦ ¦ C ¦ 임계상태 또는 임계치 ¦ ¦ C ¦ 대류 ¦ ¦ db ¦ 건구 ¦ ¦ dp ¦ 이슬점 ¦ ¦ e ¦ 자연로그의 밑수 ¦ ¦ f ¦ 포화액 ¦ ¦ f ¦ 필름 ¦ ¦ fg ¦ 증발 또는 응축 ¦ ¦ F ¦ 마찰 ¦ ¦ g ¦ 포화증기 ¦ ¦ h ¦ 증발에서의 상변화 ¦ ¦ H ¦ 수증기 ¦ ¦ 2 ¦ 포화고체 ¦ ¦ i ¦ 내부 ¦ ¦ if ¦ 용해에서의 상변화 ¦ ¦ ig ¦ 승화에서의 상변화 ¦ ¦ k ¦ 운동 ¦ ¦ L ¦ 잠열 ¦ ¦ m ¦ 평균 ¦ ¦ M ¦ 몰 기준 ¦ ¦ p ¦ 정압 ¦ ¦ p ¦ 포텐셜 ¦ ¦ r ¦ 냉매 ¦ ¦ r ¦ 복사 ¦ ¦ 8 ¦ 포화상태 습공기 ¦ ¦ S ¦ 현열 ¦ ¦ S ¦ 등엔트로피 조건 ¦ ¦ S ¦ 정압 ¦ ¦ S ¦ 표면 ¦ ¦ t ¦ 전압 ¦ ¦ T ¦ 등온조건 또는 프로세스 ¦ ¦ v ¦ 정적조건 또는 프로세스 ¦ ¦ U ¦ 증기 ¦ ¦ U ¦ 동압 ¦ ¦ w ¦ 벽 ¦ ¦ w ¦ 물 ¦ ¦ wb ¦ 습구 ¦ ¦ 0 ¦ 내부 또는 표준조건 ¦ ¦ 1,2, ... ¦ 프로세스 또는 다른 시간상의 각 지점 ¦ | {}
8259ea89-2dfe-40d8-9f89-7b65b175995e | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-9 표 6 도서표기 심벌 ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ [배관] ¦ ¦ ¦ 난방 ¦ ¦ ¦ 고압 증기관 ¦ HPS ¦ ¦ 중압 증기관 ¦ MPS ¦ ¦ 저압 증기관 ¦ LPS ¦ ¦ 고압 증기 응축수관 ¦ HPC ¦ ¦ 중압 증기 응축수관 ¦ MPC ¦ ¦ 저압 중기 응축수관 ¦ LPC ¦ ¦ 보일러 블로다운관 ¦ BBD ¦ ¦ 펌핑 응축수관 ¦ PC ¦ ¦ 진공펌프 배수관 ¦ VPD ¦ ¦ 보급수관 ¦ MU ¦ ¦ 공기배출(에어밴트)관 ¦ ATV ¦ ¦ 연료 공급관 ¦ FO(NAME) ¦ ¦ 저온수 급탕공급관 ¦ HWS ¦ ¦ 중온수 급탕공급관 ¦ MTWS ¦ ¦ 고온수 급탕공급관 ¦ HTWS ¦ ¦ 저온수 환수관 ¦ HWR ¦ ¦ 중온수 환수관 ¦ MTWR ¦ ¦ 고온수 환수관 ¦ HTWR ¦ ¦ 압축 공기관 ¦ A(NAME) ¦ ¦ 진공(공기)관 ¦ VAC ¦ ¦ 기존배관 ¦ (NAME)E ¦ ¦ 철거예정배관 ¦ ** (NAME) ** ¦ 공기조화 및 냉동 ¦ 냉매 배출 ¦ RD ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 흡입 ¦ RS ¦ ¦ 브라인 공급 ¦ B ¦ ¦ 브라인 환수 ¦ BR ¦ 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수 공급관 ¦ CWS ¦ ¦ 냉각수 환수관 ¦ CWR ¦ ¦ 냉수 공급관 ¦ CHWS ¦ ¦ 냉수 환수관 ¦ CHWR ¦ ¦ 급수 라인 FILL ¦ ¦ ¦ 가습 라인 H ¦ ¦ ¦ 배수관 ¦ D ¦ ¦ 냉/온수 공급관 ¦ H/C s ¦ ¦ 냉/온수 환수관 ¦ H/C R ¦ ¦ 액냉매관 ¦ RL ¦ ¦ 히트펌프 급수관 HPWS ¦ ¦ ¦ 히프펌프 환수관 ¦ HPWR ¦ ¦ 기타배관 ¦ ¦ ¦ 오수 ¦ S ¦ ¦ 배수 ¦ D ¦ ¦ 우수 ¦ RD ¦ ¦ 응축수 배수관(바닥아래) ¦ CD ¦ ¦ 통기관 ¦ ¦ ¦ 냉수관(급수) ¦ ¦ ¦ 온수관(급탕) ¦ ¦ ¦ 온수 환수관(환탕) .. ¦ ¦ ¦ 가스관 G G ¦ ¦ ¦ 산성 폐수관 AW ¦ ¦ ¦ 음용수관 DCW ¦ ¦ ¦ 화학약품 공급배관 (NAME) ¦ ¦ ¦ 바닥배수관 ¦ ○。 ¦ ¦ 깔때기배수관, 오픈 Y ¦ ¦ | {}
83494f73-68d1-46d6-9f14-c7165e9c5201 | 1권.pdf | 4.18-10 제 4 편 설비 일반 표 6 도서표기 심벌(계속) 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ [화재안전 장치] ¦ ¦ ¦ 신호감지기 ¦ ¦ ¦ 열 ¦ ① ¦ ¦ 연기 ¦ ¦ ¦ 가스 ¦ ○ ¦ ¦ 불꽃 ¦ ㉦ ¦ ¦ [복사패널] ¦ ¦ 수난방 가열체 전기 가열체 천정복사 패널 ¦ 내장형 ¦ 7877877 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천장형 ¦ ¦ ¦ 표면실장형 ¦ JILE 。 。 ¦ ¦ 걸이형 ¦ 2000 ¦ 바닥복사 패널 ¦ 슬래브 일체형 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바닥 상부형 ¦ ¦ ¦ 바닥 하부형 ¦ ¦ ¦ 바닥상부 슬래브형 ¦ ¦ ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ [코일] ¦ [코일] ¦ ¦ 냉방 코일 ¦ ○ ¦ ¦ 난방 코일 ¦ + ¦ ¦ 전기 코일 ¦ 5 ¦ ¦ 가습 코일 ¦ ¦ [밸브] 엑츄에이터 선택형 ¦ 에어라인 밸브 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 볼 밸브 ¦ V ¦ ¦ 버터플라이 밸브 ¦ 上「T ¦ ¦ 다이어프램 밸브 ¦ X ¦ ¦ 게이트 밸브 ¦ x ¦ ¦ 게이트앵글 밸브 ¦ ¦ ¦ 글로브 밸브 ¦ D81 ¦ ¦ 글로브앵글 밸브 ¦ V ¦ ¦ 플러그 밸브 ¦ ーモー ¦ ¦ 3 방향 밸브 ¦ - ¦ 벽체복사 패널 ![image](/image/placeholder) 1 내장형 표면실장형 장식형 엑츄에이터 외부 스탬 & 요크형 (Outside stem & yoke) 레버 기어 무 우 | {}
d02256c3-0830-470f-958a-695609600e11 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4. 18-11 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전기식 ¦ ¦ ¦ 모터 ¦ M ¦ ¦ 솔레노이드 ¦ S ¦ ¦ 공압식 ¦ ¦ ¦ 모터 ¦ ¦ ¦ 다이어프램 ¦ 수 ¦ ¦ 특수용 밸브 ¦ ¦ ¦ 스윙게이트 체크밸브 ¦ ¦ ¦ 스프링 체크밸브 ¦ ¦ ¦ 전기-공압 제어 밸브 EP ¦ ¦ ¦ 공압-전기 제어 밸브 PE ¦ ¦ ¦ 호스 엔드 드레인 밸브 ¦ ¦ ¦ 락쉴드(lock shield) 밸브 ¦ X ¦ ¦ 니들(needle) 밸브 ¦ ¦ ¦ 감압조절(pressure-red ¦ ¦ ¦ ucing regulator) 밸브 ¦ ¦ ¦ 급속 열림 밸브 (quick-opening) ¦ ¦ ¦ 급속 닫힘 밸브 (quick-closing) ¦ ¦ ¦ 안전 또는 릴리프 밸브 (safety or relief) ¦ ¦ ¦ 솔레노이드(solenoid) 밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 사각머리 콕 밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (square-head cock) 비분류 밸브 V-1 ¦ ¦ [이음] ![image](/image/placeholder) 플랜지식 나사식 벨트 및 스피것 ![image](/image/placeholder) 용접식 납땜식 솔벤트 시멘트 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 심벌 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 이음부속 ¦ ¦ 부싱 ¦ ¦ 캡 ¦ ¦ 크로스 ¦ ¦ 90° 엘보 ¦ ¦ 45° 엘보 ¦ ¦ 전면 엘보 ¦ ¦ 후면 엘보 ¦ ¦ 바닥지지 엘보 ¦ ¦ 부착관 ¦ ¦ 동심형 리듀서 ¦ ¦ 상부편심형 리듀서 FOB ¦ ¦ 하부편심형 리듀서 FOT ¦ ¦ 티 ¦ ¦ 보는 전면 티 ¦ ¦ 보는 후면 티 ¦ ¦ 나사식 유니언 ¦ ¦ 플랜지식 유니언 ¦ ¦ 부속자재류 ¦ ¦ 자동 통기구 ¦ ¦ 수동 통기구 ¦ ¦ 공기분리기 ¦ ¦ 파이프 가이드 ¦ ¦ 중간 앵커 ¦ ¦ 볼 조인트 ¦ ¦ 익스팬션 조인트 단식(밸로우즈형) 복식(밸로우즈형) 슬림형(밸로우즈형) ¦ | {}
ba86c019-c7b4-4232-8b73-f16acda253ec | 1권.pdf | 4.18-12 제 4 편 설비 일반 표 6 도서표기 심벌(계속) 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 익스팬션 루프 ¦ ¦ ¦ 플렉시블 이음 ¦ ¦ ¦ 플랜지형 오리피스타입 유량계 ¦ ¦ ¦ 벤투리타입 유량계 ¦ VFM-1 ¦ ¦ 플로 스위치 구 FS ¦ ¦ ¦ 행거 로드 H ¦ ¦ ¦ 행거 스프링 H ¦ ¦ ¦ 액체 열교환기 ¦ ¦ ¦ 열교환 표면 (지시형) ¦ RAD-1 ¦ ¦ 배관 피치, 상향(R) R 하향(D) ¦ ¦ ¦ 압력계 및 콕 ♀ ¦ ¦ ¦ 압력조절 스위치 �PS ¦ ¦ ¦ 펌프 (지시용) ¦ CW-1 ¦ ¦ 펌프 흡입 디퓨져 ¦ ¦ ¦ 플랜지형 스폴 배관 ¦ PSD ¦ ¦ 스트레이너(여과 기) ¦ ¦ ¦ 블로오프 스트레이너 ¦ ¦ ¦ 듀플렉스 스트레이너 ¦ ¦ ¦ 탱크 (지시용) ¦ ¦ ¦ FO 온도계 ¦ ¦ ¦ 온도계 삽입 홈 ¦ ¦ ¦ 온도조절기(서모스탯) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증기 트랩, 지시형 유닛히터, 지시형 UH ¦ ¦ 구분 심벌 [송풍장치 및 부품] 송풍기(팬, 지시형) 원심식 프로펠러 지붕환기, 급기 X 지붕환기, 배기 지붕환기, 루버 베인 축류 덕트 유동 방향 덕트사이즈, 첫치수가 비주얼 공급 덕트단면 리턴 덕트단면 배기 덕트단면 덕트 기울기, 상승(R) 하강(D) 점검구, 수직 또는 수평 거위목 모양 또는 플러싱용 갓(카울) 덕트 라이닝 신축이음(플렉시블 SRV-1 커넥션) ERV-1 □ 플렉시블 덕트 ![image](/image/placeholder) 300 x 500 500 300 500 300 500 300 R AD 250/250 FC 240 � | {}
ed309032-06a8-4031-aefa-87b660ced20c | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-13 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소음기 ¦ ¦ ¦ 소음기 ¦ SA ¦ ¦ 혼합 터미널유닛 ¦ TAG n ¦ ¦ 혼합 터미널유닛 ¦ ¦ ¦ 혼합 터미널유닛 ¦ FLOW ¦ ¦ 변풍량 터미널유닛 ¦ TAG n ¦ ¦ 변풍량 터미널유닛 ¦ FLOW ¦ ¦ 변풍량 터미널유닛 ¦ ¦ ¦ 치수 변이 ¦ ¦ ¦ 치수 변이 ¦ 500/250 380/200 ¦ ¦ 치수 변이 ¦ ¦ ¦ 회전 베인 연기감지기 ¦ ¦ ¦ 회전 베인 연기감지기 ¦ ¦ ¦ 회전 베인 연기감지기 ¦ ¦ 댐퍼 역류방지 댐퍼 BDD 방화 댐퍼 F.D 수동풍량조절 댐퍼 V.D 전동풍량조절댐퍼 그릴, 레지스터, 디퓨져 ![image](/image/placeholder) 측벽 입(출)구, 500/300 (배기)취출구, 레지스터, 300 그릴 측벽 취출구, 레지스터, 그릴 TAG SIZE FLOW 사각 4 방향 급기 취출구 TAG SIZE FLOW 루버와 스크린 1000/900 L 300 그릴 또는 루버 전환 FREE TAG AREA TG FLOW 표 6 도서표기 심벌(계속) 구분 심벌 도어그릴 또는 루버 FREE AREA TAG 언더컷 도어 DG FLOW 사각 천정 디퓨져 원형 취출구 선형 취출구 조명 갓 취출구 [냉동] 압축기 TAG h UC ![image](/image/placeholder) CD 150 500/300 150 FLOW M.V.D 원심식 ![image](/image/placeholder) TAG SIZE FLOW ↓ TAG SIZE FLOW TAG SIZE FLOW 왕복동식 로터리식 로터리 스크류식 응축기 공랭식 00. 증발식 수냉식 ![image](/image/placeholder) | {}
f8171eb6-e9c3-4904-9fbb-937359c1bfbf | 1권.pdf | 4. 18-14 제 4 편 설비 일반 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축유닛 ¦ ¦ ¦ 공랭식 ¦ RS→ ▶RL ¦ ¦ 수냉식 ¦ S RL 0 W ¦ ¦ 증발기-응축기 (캐스케이드 시스템) ¦ L.S.→ COND. H.S. EVAP. ¦ 냉각탑 냉각탑 분무 수조 ![image](/image/placeholder) 증발기 ¦ 핀형 코일 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 강제 대류 ¦ ¦ 만액 냉각장치 ¦ ¦ 플레이트 코일 ¦ ¦ 배관 코일 ¦ 액체식 냉동기 직접 팽창식 액침 냉각유닛 폐쇄형 탱크 ![image](/image/placeholder) RS RL ↑RS ↑RL 개방형 탱크 ![image](/image/placeholder) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동유닛 흡수식 왕복동식 ¦ 원심식 로터리 스크류식 ¦ [제어부] 냉매 제어 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 모세관 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 팽창밸브, 수동 � ¦ ¦ 팽창밸브, 자동 ¦ ¦ 팽창밸브, 자동온도조절 ** ¦ ¦ 고압측 플로트 밸브 또는 액 배수 밸브 ¦ ¦ 저압측 플로트 밸브 ¦ ¦ 열 벌브 ¦ ¦ 솔레노이드 밸브 S ¦ ¦ 흡입 정압밸브 ¦ ¦ 온도조절, 교축 증발기 압력 조절밸브 ¦ ¦ 온도조절, 스냅작동 증발압력 조절밸브 ¦ ¦ 교축형 증발기측 증발기압력 조절밸브 ES ¦ | {}
10792160-673b-49eb-b116-1d9fa6a0164b | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-15 표 6 도서표기 심벌(계속) 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력제한 교축형 압축 기측 압축기 흡입밸브 ¦ CS ¦ ¦ 열흡입 밸브 (thermosuction valve) ¦ 열흡입 밸브 (thermosuction valve) ¦ ¦ 스냅작동 밸브 (snap-action valve) ¦ ¦ ¦ 냉매 절환밸브 ¦ ¦ 온도 또는 온도-작동 전기 또는 유량 제어 자립형 온도조절장치 원격 온도조절장치 온도 센서 감압 조절기 압력 조절장치 냉각수 조절밸브 ![image](/image/placeholder) T T 기타장치 ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유분리기 ¦ ¦ ¦ 투시경 ¦ ¦ ¦ 가용성 플러그 ¦ ¦ ¦ 파열판 ¦ ¦ ¦ 고압, 수평 리시버 ¦ ¦ ¦ 고압, 수직 리시버 ¦ ¦ ¦ 저압 리시버 ¦ ¦ ¦ 중간 냉각기 ¦ ¦ ¦ 중간 냉각기/과열 제지기 ¦ ¦ ¦ 에너지 회수장치 ¦ ¦ 냉매필터 스트레이너 필터와 드라이어 스케일 트랩 드라이어 방진재 열교환기 ![image](/image/placeholder) 이중 번들 응축기 공기 대 공기 에너지회수장치 로터리 휠 코일 루프 히트 파이프 고정 플레이트 ![image](/image/placeholder) | {}
9c202087-8cf3-447d-aa43-c368d325e309 | 1권.pdf | 4.18-16 제 4 편 설비 일반 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직교류 플레이트 핀 ¦ H ¦ ¦ [열원] ¦ ¦ ¦ 전기식 모터 ¦ 10/M-1 ¦ ¦ 엔진 (연료 표시) ¦ 8 ¦ ¦ 가스 터빈 ¦ V ¦ ¦ 스팀 터빈 콘덴싱 스팀터빈 ¦ ○ S ¦ [전자 기기] ¦ 모터 제어 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 휴즈없는 단로기 ¦ ¦ 퓨즈 있는 단료기 ¦ ¦ 시계 ¦ ¦ 자동 필터패널 ¦ ¦ 조명 패널 ¦ ¦ 전력 패널 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) MC DS DSF AFP LP PP 표 7 위험물질 분류 및 지정색 ¦ 분류 ¦ 지정색 ¦ 범례표기 색 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원천적 위험 물질 ¦ 원천적 위험 물질 ¦ 원천적 위험 물질 ¦ ¦ 가연성 또는 폭발성 ¦ 노란색 ¦ 검정색 ¦ ¦ 화학적 활성 또는 독성 ¦ 노란색 ¦ 검정색 ¦ ¦ 극한 고온 또는 고압 ¦ 노란색 ¦ 검정색 ¦ ¦ 방사선 ¦ 보라색 ¦ 노란색 ¦ ¦ 원천적 저위험성 물질 ¦ 원천적 저위험성 물질 ¦ 원천적 저위험성 물질 ¦ ¦ 액체 또는 액체 혼합물 ¦ 녹색 ¦ 검정색 ¦ ¦ 가스 또는 가스상 혼합물 ¦ 파란색 ¦ 흰색 ¦ ¦ 소화성 물질 ¦ 소화성 물질 ¦ 소화성 물질 ¦ ¦ 물, 폼, CO2, 할론 등 ¦ 빨간색 ¦ 흰색 ¦ 4. 배관시스템표기 배관설계도서에서 배관재질의 표현은 안전을 위해서 혼란을 미연에 방지할 수 있고, 중복되지 않도록 구분할 필요가 있다. 일차적으로 재료에 부여되는 문자 범례를 통해서 식별되고 추 가적으로 색을 통해서 위험성을 구분할 수 있도록 한다. 배관 및 제어부 심벌은 플랜트분야 국제표기를 사용하였으 므로 설비설계분야와 다를 수 있다. 1) 정의 배관시스템은 배관의 종류, 연결부위, 밸브, 배관 피복을 포함한다. 지지물, 브래킷, 액세서리 등은 포함하지 않는다. 배관은 가스, 액체, 혼합액체 또는 미세한 입자 더스트 등을 수송하는 관으로 정의 할 수 있다. 원천적 위험 물질은 다음 4 가지로 분류할 수 있다. ① 쉽게 점화되는 인화성 또는 폭발성 물질 ② 부식성 또는 독성이 있거나 유독가스를 생성하는 화학 적으로 활성 또는 독성 물질 배관으로부터 배출되었을 때 극한 고온 또는 고압에서 급격한 폭발로 상해, 재산피해를 일으키는 물질 ④ 방사선을 방출하는 방사능 물질 원천적 저위험성 물질은 본래 위험성이 없는 물질과 작업자 들이 운반시 노출되어도 거의 대기압 및 온도 이며 위험성이 거의 없는 모든 물질을 포함한다. 소화물질은 스프링클러 시스템과 다른 배관 소방 설비 또 는 방재 설비를 포함해서 분류한다. 이것은 물(소방용), 케미 컬 폼, CO2, 할론과 같은 물질을 포함한다. 2) 인식 방법 (1) 범례 범례는 일차적이고 명쾌한 내용의 인식방법이다. 배관시스 템의 정확한 인식은 표 1 과 표 2 의 표기법을 이용한 범례 표 시와 약어 사용한 것이며, 흐름의 방향은 화살표를 이용한다. 범례의 사용은 내용을 정확히 식별과 온도, 압력과 다른 위험 인자를 확인할 수 있도록 한다. 범례는 간결하고 유익하고 특정적이며 단순해야 한다. 밸 브, 방향의 변경 인접 위치, 브랜치, 배관이 벽이나 바닥을 통 과하는 지점 등에 가깝게 표기하여야 하고, 명확한 정보를 제 ![image](/image/placeholder) LEGEND LEGEND LEGEND L EG ND B 그림 1 배관 범례표기 샘플 | {}
ed29ae50-718c-4b04-b6f0-99124cf13c60 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-17 공하기 위해 필요한 만큼 충분히 사용한다. 식별을 위해 스텐 실, 테이프, 마커 등을 사용할 수도 있다. (그림 1 참조) 특정 배관시스템에서 식별 마커의 표시 수와 위치는 설계자의 판단 에 따른다. (2) 색 표 7 에 표기된 바와 같이 내용의 특성을 식별할 수 있도록 색을 사용한다. 색은 물리적 의미에 따라 배관에 연속적으로 사용되고 범례와 조합해서 사용되어야 한다. 색은 전체 또는 간헐 표식으로 사용될 수 있다. (3) 가독성 배관 표식은 시각적으로 쉽게 인식될 수 있어야 한다. 배관 이 시야보다 높은 곳에 위치하면 배관의 중심 수평 아래에 표 식 한다. (그림 1 참조) (4) 글자 형태와 크기 범례와 색채는 최대 대비를 갖도록 한다. 가지는 타입을 사 용한다.(표 7 참조) 표 8 은 추천하는 범례글자의 크기를 나타 낸다. 표준글자 크기는 13 mm 또는 그 이상 크기의 글씨를 추천한다. 20 mm 이하 지름의 배관과 밸브, 부속품에 대해서 는 영구적인 식별 태그를 사용한다. (5) 비정상 또는 극단적인 상황 배관 구성상 접근이 제한적이거나 또는 극도로 복잡한 공 간에 위치한 경우 별도의 식별 방법이 필요할 수 있다. 이러 한 경우 위험을 명확히 인식할 수 있도록 색구분과 범례 가이 드라인을 제시하여야 한다. 표 8 범례글자 크기 ¦ 배관 외경 mm ¦ 범례의 표기길이(A) mm ¦ 글자높이(B) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦ 20~32 ¦ 200 ¦ 13 ¦ ¦ 40~50 ¦ 200 ¦ 20 ¦ ¦ 65~150 ¦ 300 ¦ 32 ¦ ¦ 200~250 ¦ 600 ¦ 65 ¦ ¦ 250 이상 ¦ 800 ¦ 90 ¦ 참 고 문 헌 1. Graphic symbols for heating, ventilating, air-conclitioning, and refrigeration systems. ANSI/ASHRAE Standard 134, 2005. 2. Scheme for the identification of piping systems. ANSI / ASME Standard A13.1, 2015. 3. Graphic symbols for heating, ventilating and air conditioning. Standard Y32.2.4-1949. 1988. 4. Standard letter symbols for units of measurement. Standard 260.1, 2004. 5. Letter symbols and abbreviations for quantities used in acoustics. Standard 260.4-1996. 1996. 6. Safety colors. Standard Z535.1-2006. 2006. 7. Standard for fire safety and emergency symbols, Standard 170. 2012. | {}
f933c442-90d0-4e44-8c2b-ffa1562d2c20 | 1권.pdf | 제 19 장 공학표기 및 단위 4.19-1 제 19 장 공학표기 및 단위 1. 단 위 1.1 차원과 단위 공학에서 다루는 물리량은 모두 차원을 갖는다. 차원은 길 이, 시간, 질량 등과 같이 상호 독립적인 기본차원과 이들 기 본차원을 조합하여 유도할 수 있는 유도차원으로 구분된다. 기본차원과 유도차원의 관계는 자연법칙 또는 정의 에 의하여 결정되며, 기본차원의 수는 가능한 한 최소로 하고, 또 정의 나 측정이 용이한 양으로 정한다. 단위는 각 차원의 양을 측정하는 기준이다. 기본차원의 단 위를 기본단위라고 하고, 유도차원의 단위를 유도단위라 한 다. 각각의 물리량은 하나의 차원을 갖지만 여러 가지 다른 단위로 표현될 수 있다. 미터, 피트, 해리, 척 등은 모두 길이 라는 차원을 표현하는 단위이다. 물리량의 크기를 나타낼 때 에는 항상 단위를 포함하여야 한다. 물리량은 같은 차원을 갖는 양끼리만 서로 비교할 수 있다. 따라서 차원이 서로 다른 두 개의 물리량을 가감할 수 없으 며, 또 물리적 방정식의 각 항은 서로 동일한 차원을 가져야 한다. 1.2 단위계 우리나라의 계량단위는 국제표준단위계(SI 단위계)를 채택 하고 있으며, 국가표준기본법(2017 년 3 월 21 일 개정)과 계량 에 관한 법률(2014 년 5 월 28 일 전부개정)에 규정되어 있다. 여기서 7 개의 기본단위를 정의 하고 있으며, 기타의 유도단위 는 이 기본단위들을 조합하여 정의 한다. 계량에 관한 법률 제 4 조에서는 비법정 단위를 계량 또는 광고에 사용할 수 없도록 규정(위반시 100 만원 이하의 과태료 부과)하고 있어서, 국제 단위계의 강제시행 의도를 분명히 하고 있다. 1) 기본단위 위의 법률 제 10 조에서는 국제미터협약에서 정한 바와 같이 길이, 질량, 시간, 온도, 광도, 전류 및 물질량의 7 개의 기본단 위를 정의 하고 있다(표 1). 2) 유도단위 유도단위는 기본단위의 조합으로 유도되는 단위이다. 위의 7 가지 기본단위를 조합하면 모든 유도단위를 만들어낼 수 있 다. 예를 들면 속력은 단위시간 동안에 움직인 거리(길이)이 므로 그 단위는 길이 단위인 미터를 시간 단위인 초로 나눈 m/s 로 된다. 흔히 쓰이는 유도단위 중에는 고유명칭을 가진 것들도 있다(표 2). 특히 최근 개정에서는 기존에 보조단위로 취급하던 평면각(라디안)과 입체각(스테라디안)을 유도단위로 분류하였다. 또 섭씨도를 SI 단위의 유도단위로 분류하였다. 표 3 은 계량에 관한 법률시행령 제 3 조에서 국제단위계와 함 께 사용이 허용된 보조단위를 보여준다. 표 1 기본단위(법 제 10 조) ¦ 양 ¦ 단위의 명칭 ¦ 단위기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 길이 ¦ 미터 ¦ m ¦ ¦ 질량 ¦ 킬로그램 ¦ kg ¦ ¦ 시간 ¦ 초 ¦ S ¦ ¦ 온도 ¦ 켈빈 ¦ K ¦ ¦ 광도 ¦ 칸델라 ¦ cd ¦ ¦ 전류 ¦ 암페어 ¦ A ¦ ¦ 물질량 ¦ 몰 ¦ mol ¦ 표 2 고유명칭과 기호를 갖는 SI 단위(유도단위) ¦ 양 ¦ 단위의 명칭 ¦ 단위기호 ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평면각 ¦ 라디안 ¦ rad ¦ -1 m · m ¦ ¦ 입체각 ¦ 스테라디안 ¦ sr ¦ 2 -2 m · m ¦ ¦ 힘, 역량 ¦ 뉴턴 ¦ N ¦ kg m/s2 ¦ ¦ 압력, 응력 ¦ 파스칼 ¦ Pa ¦ N/m2 ¦ ¦ 에너지, 일, 열량 ¦ 줄 ¦ J ¦ N· m ¦ ¦ 일율, 전력, 복사선속 ¦ 와트 ¦ w ¦ J/s ¦ ¦ 진동수, 주파수 ¦ 헤르츠 ¦ 比 ¦ S ¦ ¦ 전하량, 전기량 ¦ 쿨롬 ¦ CV ¦ A · S ¦ ¦ 전위차, 기전력 ¦ 볼트 ¦ ¦ J/C W/A ¦ ¦ 전기저항 ¦ 음 ¦ 요 ¦ V/A ¦ ¦ 전기전도도 ¦ 지멘스 ¦ S ¦ � -1 ¦ ¦ 전기용량, 캐퍼시턴스 ¦ 패럿 ¦ F ¦ C/V ¦ ¦ 인덕턴스 ¦ 헨리 ¦ H ¦ Wb/A ¦ ¦ 자기선속 ¦ 웨버 ¦ Wb ¦ V · S ¦ ¦ 자기선속밀도 ¦ 테슬라 ¦ T ¦ Wb,/m2 ¦ ¦ 섭씨온도 ¦ 섭씨도 ¦ °C ¦ K - 273.15 ¦ ¦ 광선속 ¦ 루멘 ¦ lm ¦ cd · sr ¦ ¦ 조명도 ¦ 럭스 ¦ lx ¦ lm/m 2 ¦ ¦ 방사능 ¦ 베크렐 ¦ Bq ¦ S ¦ ¦ 흡수선량, 비에너지, 커마 ¦ 그레이 ¦ Gy ¦ J/kg ¦ ¦ 선량당량 ¦ 시버트 ¦ Sv ¦ J/kg ¦ 3) SI 단위 표기법 단위기호의 표기에 관한 일반 원칙은 국제적으로 공통이며 다음과 같은 방법에 따른다. ① 단위기호는 본문의 서체에 관계없이 로만체(직 립체)를 사용한다. 일반적으로 단위기호는 모두 소문자로 표기하지만 단위명칭이 고유명사에서 유래된 것이면 첫 글자는 대문자로 한다. [단위기호] m, kg, S, K, Pa 등 [단위명칭] meter, second, Kelvin, Hertz 등 ② 단위기호는 복수의 경우에도 변하지 않으며, 마침표 등 다른 기호나 다른 문자를 첨가하지 않는다. 다만 문장의 끝에 구두법 상으로 오는 마침표는 예외이다. | {}
ec8196f8-ab9a-4993-a8ef-9b0457efbf69 | 1권.pdf | 4.19-2 제 4 편 설비 일반 [보기] kg 이며, Kg 이 아님 5 s 이며, 5 sec. 나 5 sec 또는 5 secs 가 아님 ③ 단위기호는 앞의 수치와 사이에 한 칸 띄어쓴다. 다만 평면각의 도, 분, 초의 기호화 수치는 띄어쓰지 않는다. [보기] 35 mm 이며, 35mm 가 아님 32 °C 가 원칙이나, 32°C 도 허용됨 25°, 25°23' , 25°23'27" 등은 옳음 ④ 백분율(%)는 SI 단위는 아니지만 단위기호로 사용할 때 수치와 한 칸 띄어쓴다. 또한 반드시 기호(%)를 사용하며 명 칭 "percent" 또는 "퍼센트"를 사용하면 안된다. 그러나 본 편람에서는 국내통상 적용되는 사항에 따라 °C, %는 불여서 적용하였다. [보기] 25 % 가 원칙이나, 25% 도 허용됨. 25 percent 가 아님. 표 3 국제단위계와 함께 사용이 허용된 단위 ¦ 양 ¦ 단위의 명칭 ¦ 단위 기호 ¦ 정의(환산율) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질량 ¦ 톤 ¦ t ¦ 103 kg ¦ ¦ 질량 ¦ 그램 ¦ g ¦ 10~3 kg ¦ ¦ 시간 ¦ 분 ¦ min ¦ 60 S ¦ ¦ 시간 ¦ 시간 ¦ h ¦ 3600 S ¦ ¦ 시간 ¦ 일 ¦ d ¦ 86400 S ¦ ¦ 평면각 ¦ 도 ¦ 0 ¦ �/180 rad ¦ ¦ 평면각 ¦ 분 ¦ , ¦ 1/60° ¦ ¦ 평면각 ¦ 초 ¦ " ¦ 1/60' ¦ ¦ 부피, 체적 ¦ 리터 ¦ 1, L ¦ 10~3 m3 ¦ ¦ 준위 소음레벨 ¦ 네퍼 ¦ Np ¦ 1(Np) = 1 ¦ ¦ 준위 소음레벨 ¦ 벨 ¦ B ¦ (1/2) In 10(Np) ¦ 주) 리터는 인명에서 유래된 것이 아니기 때문에 단위기호는 1 (소문자 엘)로 써야 원칙이나 숫자 1 과 혼동을 피하기 위하 여 L(엘의 대문자)의 사용을 허용하고 있다. 이 편람에서는 L 을 사용한다. 4) SI 단위기호의 대수학 SI 단위기호를 표기하는 대수학적 표현은 국제적으로 다음 과 같이 표준화되어 있다. ① 두 개 이상의 단위의 곱으로 표시되는 유도단위는 가운 뎃점을 찍거나 한 칸을 띄어 쓴다. 단 단위기호와 접두어와 혼동이 있는 경우에는 유의 한다. [보기] N · m 또는 Nm 또는 m · N 단 mN 은 밀리뉴턴인 경우에만 사용함 ② 두 개의 단위의 나누기로 표시되는 유도단위를 나타내 기 위하여 빗금, 횡선 또는 음의 지수를 사용한다. [보기] m/s 또는 m · s-1 ③ 빗금은 곱하기 기호나 나누기 기호와 같은 줄에 사용할 수 없다. 빗금 다음에 두 개 이상의 단위가 올 때는 반드시 괄호로 표시하여 모호함을 없애준다. 복잡한 경우에는 혼돈을 피하기 위해 지수나 괄호를 사용한다. [보기] m/s2 또는 m · s -2 이며, m/s/s 가 아님 ④ 단위기호와 단위명칭을 한 식에 혼합하여 사용하지 않 는다. [보기] joules per kilogram 또는 J/kg 또는 J . kg-1 이며, joules/kilogram 또는 joules/kg 이 아님 5) SI 접두어 사용규칙 SI 단위를 표기할 때 그 크기가 너무 크거나 너무 작으면 표 4 에 주어진 것과 같은 10 의 멱수배를 나타내는 접두어를 단위 앞에 붙여 사용한다. 예를 들면 12000 N = 12 kN(킬로 뉴턴) 0.003 m = 3 mm(밀리미터) 라고 쓸 수 있다. 접두어는 뒤에 붙는 단위기호와 합쳐지면 서 새로운 복합단위를 구성하는 것으로 생각한다. 즉 이다. 다만 두 개의 접두어를 연속해서 겹쳐 사용하는 것은 허용되지 않는다. 즉 10~9 m 는 1 nm(나노미터)로 써야 하 며, 1 �mm(마이크로 밀리미터) 또는 1 m�m(밀리 마이크로 미터)로는 쓸 수 없다. 질량은 기본단위로 kg(킬로그램)을 사용하며, 이때 kg 에 접두어를 붙이지 않고 g(그램) 앞에 접두어를 붙인다. 즉 103 kg 은 1 Mg(메가 그램)으로 쓰며, 1 kkg 으로는 쓰지 않는다. 1 kg/cm3 = 1 kg/(10~2 m)3 = 106 kg/m3 표 4 10 의 멱수배를 나타내는 접두어 ¦ 양 ¦ 머리말 ¦ 기호 ¦ 양 ¦ 머리말 ¦ 기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1024 ¦ 요타 ¦ Y ¦ 10-1 ¦ 데시 ¦ d ¦ ¦ 1021 ¦ 제타 ¦ Z ¦ 10~2 ¦ 센티 ¦ 「C ¦ ¦ 1018 ¦ 엑사 ¦ E ¦ 10~3 ¦ 밀리 ¦ ⌀m ¦ ¦ 1015 ¦ 페타 ¦ P ¦ 10~6 ¦ 마이크로 ¦ 10⌀ ¦ ¦ 1012 ¦ 테라 ¦ T ¦ 10~9 ¦ 나노 ¦ ⌀n ¦ ¦ 109 ¦ 기가 ¦ G- ¦ 10-12 ¦ 피코 ¦ ⌀p ¦ ¦ 106 ¦ 메가 ¦ M ¦ 10-15 ¦ 펨토 ¦ ⌀f ¦ ¦ 103 ¦ 킬로 ¦ k ¦ 10-18 ¦ 아토 ¦ ⌀a ¦ ¦ 102 ¦ 헥토 ¦ h⌀ ¦ 10-21 ¦ 젭토 ¦ ⌀2 ¦ ¦ 101 ¦ 데카 ¦ ⌀da ... ¦ 10-24 ¦ 욕토 ¦ y ¦ 1.3 단위환산 SI 단위만을 사용하는 경우에는 그 크기에 따라 10 의 멱수 배만 표시하면 쉽게 단위를 환산할 수 있다. 그러나 단위가 각각 독립적으로 발달되어 왔기 때문에 분야에 따라 독특한 단위를 사용하는 경우가 있어서 단위의 환산이 필요하다. 예 | {}
419ec6ce-5589-4385-8dcc-e55ac1d903e7 | 1권.pdf | 제 19 장 공학표기 및 단위 4.19-3 를 들면 같은 에너지의 차원인 일의 단위로 kgf · m 를 사용 하거나 열량의 단위로 kcal(킬로칼로리)를 사용하는 경우에는 서로의 크기 관계를 사용하여 환산하여 사용한다 1 kcal = 4 186.8 J 1 kgf · m = 9.806 65 J 1 kcal = (4 186.8/9.806 65) kgf · m = 426.935 kgf · m 그러므로 이다. 위의 양변을 1 kcal 로 나누어서 얻어지는 426.935 kg f · m/kcal 는 무차원의 수 1 과 같다고 생각할 수 있다. 이 값 은 보통 열의 일당량이라고 부른다. 표 5 는 설비분야에서 많 이 사용되는 단위에 대한 환산표이다. 표 5 단위환산표 1) 길이 ¦ m ¦ mm ¦ in(인치) ¦ ft(피트) ¦ yd(야드) ¦ 尺(자) ¦ 間(간) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1000 ¦ 39.3701 ¦ 3.28084 ¦ 1.09361 ¦ 3.3 ¦ 0.55 ¦ ¦ 0.001 ¦ 1 ¦ 0.0393701 ¦ 3,280 84x10~3 ¦ 1.09361x10~3 ¦ 0.0033 ¦ 5.5x10~4 ¦ ¦ 0.0254 ¦ 25.4 ¦ 1 ¦ 0.0833333 ¦ 0.027 7778 ¦ 0.08382 ¦ 0.013 97 ¦ ¦ 0.3048 ¦ 304.8 ¦ 12 ¦ 1 ¦ 0.333333 ¦ 1.00584 ¦ 0.167 64 ¦ ¦ 0.9144 ¦ 914.4 ¦ 36 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 3.01752 ¦ 0.50292 ¦ ¦ 0.303030 ¦ 303.030 ¦ 11.9303 ¦ 0.994194 ¦ 0.331398 ¦ 1 ¦ 0.1666667 ¦ ¦ 1.81818 ¦ 1818.18 ¦ 71.5820 ¦ 5.96516 ¦ 1,98839 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 2) 넓이 ¦ 2 m ¦ cm2 ¦ in2 ¦ ft2 ¦ yd2 ¦ 제곱척 ¦ �(평) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 10000 ¦ 1.55000x103 ¦ 10.7639 ¦ 1.19599 ¦ 10.89 ¦ 0.302 5 ¦ ¦ 0.0001 ¦ 1 ¦ 0.155000 ¦ 1.07639x10~3 ¦ 1.19599x10~4 ¦ 1,089x10~3 ¦ 3.025x10~5 ¦ ¦ 6.451 6x10m4 ¦ 6.4516 ¦ 1 ¦ 6.944 44x10~3 ¦ 7.71605x10~4 ¦ 7.02579x10~3 ¦ 1.951 61x10mm ¦ ¦ 0.0929030 ¦ 929.0304 ¦ 144 ¦ 1 ¦ 0.111111 ¦ 1.01171 ¦ 0.0281032 ¦ ¦ 0.836127 ¦ 8361.27 ¦ 1296 ¦ 9 ¦ 1 ¦ 9.10543 ¦ 0.252929 ¦ ¦ 0.091 827 4 ¦ 918.274 ¦ 142.333 ¦ 0.988422 ¦ 0.109825 ¦ 1 ¦ 0.0277778 ¦ ¦ 3.30579 ¦ 33057.9 ¦ 5123.98 ¦ 35.5832 ¦ 3.95369 ¦ 36 ¦ 1 ¦ 2 224.174 평. 주) 1 a = 100 m2, 1 ha = 100 a, 1 acre = 4 840 yd2 = 4 046.856 422 4 m = 1 3) 부피(체적) ¦ m3 ¦ 1, L(리터) ¦ in3 ¦ ft3 ¦ yd3 ¦ 세제곱척 ¦ 升(되) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1000 ¦ 6.10237x104 ¦ 35.3147 ¦ 1.30795 ¦ 35.937 0 ¦ 554.583 ¦ ¦ 0.001 ¦ 1 ¦ 61.0237 ¦ 0.0353147 ¦ 1.30795x10~3 ¦ 0.035937 ¦ 0.554583 ¦ ¦ 1.638 71x10-5 ¦ 0.0163871 ¦ 1 ¦ 5.78704x10~4 ¦ 2.14335x105 ¦ 5.88902x10~4 ¦ 9.08799x10~3 ¦ ¦ 0.0283168 ¦ 28.3168 ¦ 1728 ¦ 1 ¦ 0.0370370 ¦ 1.01762 ¦ 15.704 1 ¦ ¦ 0.764555 ¦ 764.555 ¦ 46656 ¦ 27 ¦ 1 ¦ 27.4758 ¦ 424.009 ¦ ¦ 0.0278265 ¦ 27.8265 ¦ 1698.08 ¦ 0.982683 ¦ 0.0363957 ¦ 1 ¦ 15.432 1 ¦ ¦ 1.803 16x10~3 ¦ 1.80316 ¦ 110.035 ¦ 0.0636778 ¦ 2.358 44x10~3 ¦ 0.0648 ¦ 1 ¦ 주) 1L = 1 dm3, 1 石 = 100 升 = 0.180 315 552 16 m3, 1 石(목재) = 10 세제곱 尺 = 0.278 264 741 m 3 | {}
7f4c7307-b787-41a3-95fc-afed0a9e2d7f | 1권.pdf | 4.19-4 제 4 편 설비 일반 4) 액체의 체적 ¦ m2 ¦ L(리터) ¦ gal(UK) ¦ gal(US) ¦ 카(되) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1000 ¦ 219.969 ¦ 264.172 ¦ 554.583 ¦ ¦ 0.001 ¦ 1 ¦ 0.219969 ¦ 0.264172 ¦ 0.554583 ¦ ¦ 4,546 09x10:3 ¦ 4,546 09 ¦ 1 ¦ 1.20095 ¦ 2.521 18 ¦ ¦ 3,785 41x10:3 ¦ 3,78541 ¦ 8.32675x10~4 ¦ 1 ¦ 2.09933 ¦ ¦ 1.803 16x10~3 ¦ 1.803 16 ¦ 0.396639 ¦ 0.476343 ¦ 1 ¦ 5) 질량 ¦ kg ¦ t(톤 : SI) ¦ t(미국 톤) ¦ t(영국 톤) ¦ lb(파운드) ¦ oz(온스) ¦ �(관) ¦ 斤(근) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.001 ¦ 1.10231x10~3 ¦ 9.842 07x10ml ¦ 2.20462 ¦ 35.2740 ¦ 0.266667 ¦ 1.66667 ¦ ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 1.10231 ¦ 0.984207 ¦ 2204.62 ¦ 35274.0 ¦ 266.667 ¦ 1666.67 ¦ ¦ 907.185 ¦ 0.907 185 ¦ 1 ¦ 0.892857 ¦ 2000 ¦ 32000 ¦ 241.916 ¦ 1511.97 ¦ ¦ 1016.05 ¦ 1.01605 ¦ 1.12000 ¦ 1 ¦ 2240 ¦ 35840 ¦ 270.946 ¦ 1693.41 ¦ ¦ 0.453592 ¦ 4.53592x10~4 ¦ 0.0005 ¦ 4,464 29x10~4 ¦ 1 ¦ 16 ¦ 0.120958 ¦ 0.755987 ¦ ¦ 0.0283495 ¦ 2.834 95x10~5 ¦ 3.125x10~5 ¦ 2,790 18x10~5 ¦ 0.0625 ¦ 1 ¦ 7.55987x10~3 ¦ 0.0472492 ¦ ¦ 3.75 ¦ 3.75x10~3 ¦ 4.13367x10~3 ¦ 3,690 77x10:3 ¦ 8.26733 ¦ 132.277 ¦ 1 ¦ 6.25 ¦ ¦ 0.6 ¦ 0.0006 ¦ 6.61387x10~4 ¦ 5.90524x10~4 ¦ 1.32277 ¦ 21.1644 ¦ 0.16 ¦ 1 ¦ 주) 1) 1 lb(SI) = 0.45359237 kg, 1 lb(미국) = 0.453 592 4277 kg, 1 lb(영국) = 0.453 592338 kg. 2) 1 t(SI) = 1000 kg, 1 t(미국) = 2000 lb(미국), 1 t(영국) = 2240 lb(영국). 6) 힘 ¦ N ¦ kgf ¦ Ibf ¦ poundal ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.101 972 ¦ 0.224809 ¦ 7.233 01 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 1 ¦ 2.204 62 ¦ 70.931 6 ¦ ¦ 4.448 22 ¦ 0.453592 ¦ 1 ¦ 32.1740 ¦ ¦ 0.138255 ¦ 0.0140981 ¦ 0.031081 0 ¦ 1 ¦ 7) 밀도 ¦ kg/m3 ¦ kg/L ¦ t(SI)/m2 ¦ lb/ft3 ¦ lb/in3 ¦ t(미국)/ft3 ¦ t(영국)/ft3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.001 ¦ 0.001 ¦ 0.0624280 ¦ 3.612 73x10-5 ¦ 3.121 40x10-5 ¦ 2,78696x10~5 ¦ ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 62.4280 ¦ 0.036 1273 ¦ 0.031 2140 ¦ 0.027 8696 ¦ ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 62.428 0 ¦ 0.036 1273 ¦ 0.031 2140 ¦ 0.027 8696 ¦ ¦ 16.0185 ¦ 0.0160185 ¦ 0.0160185 ¦ 1 ¦ 5,787 04x10~4 ¦ 5.0x10mg ¦ 4.464 29x10-4 ¦ ¦ 27 679.9 ¦ 27.6799 ¦ 27.6799 ¦ 1728 ¦ 1 ¦ 0.864 ¦ 0.771 429 ¦ ¦ 32036.9 ¦ 32.0369 ¦ 32.0369 ¦ 2000 ¦ 1.157 41 ¦ 1 ¦ 0.892857 ¦ ¦ 35881.4 ¦ 35.881 4 ¦ 35.881 4 ¦ 2240 ¦ 1.29630 ¦ 1.12 ¦ 1 ¦ 8) 비중량 ¦ N/m2 ¦ kgf/m2 ¦ kgf/L ¦ lbf/ft3 ¦ lbf/in3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.101 972 ¦ 1.01972x10~4 ¦ 6.365 88x10 3 ¦ 3.683 96x10 6 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 1 ¦ 0.001 ¦ 0.062 428 0 ¦ 3.612 73x10 -5 ¦ ¦ 9806.65 ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 62.4280 ¦ 0.0361273 ¦ ¦ 157.087 ¦ 16.0185 ¦ 0.0160185 ¦ 1 ¦ 5,787 04x10 4 ¦ ¦ 2.71447x105 ¦ 2,767 99x104 ¦ 27.6799 ¦ 1728 ¦ 1 ¦ | {}
27795cac-1908-4df8-aa4c-765de56a70ad | 1권.pdf | 제 19 장 공학표기 및 단위 4.19-5 9) 속력, 속도 ¦ m/s ¦ km/h ¦ ft/s ¦ ft/min ¦ mile/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 3.6 ¦ 3,280 84 ¦ 196.850 ¦ 2,236 94 ¦ ¦ 0.277 778 ¦ 1 ¦ 0.911 344 ¦ 54.6807 ¦ 0.621 371 ¦ ¦ 0.3048 ¦ 1.09728 ¦ 1 ¦ 60 ¦ 0.681 818 ¦ ¦ 0.00508 ¦ 0.018288 ¦ 0.0166667 ¦ 1 ¦ 0.0113636 ¦ ¦ 0.447 04 ¦ 1.60934 ¦ 1.46667 ¦ 88 ¦ 1 ¦ 10) 압력 ¦ Pa ¦ kgf/cm2 ¦ Ibf/in2 ¦ atm ¦ mmHg ¦ mAq ¦ inHg ¦ ftAq ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1.01972x10~5 ¦ 1,45038x10~4 ¦ 9.86923x10�� 6 ¦ 7.50062x10~3 ¦ 1.019 72x10-4 ¦ 2.95300x10� 4 ¦ 3.34553x10 ¦ ¦ 98066.5 ¦ 1 ¦ 14.2233 ¦ 0.967 841 ¦ 735.559 ¦ 10 ¦ 28.9590 ¦ 32.8084 ¦ ¦ 6894.76 ¦ 0.0703070 ¦ 1 ¦ 0.0680460 ¦ 51.7149 ¦ 0.703 070 ¦ 2.03602 ¦ 2.30666 ¦ ¦ 1.01325x105 ¦ 1.03323 ¦ 14.6959 ¦ 1 ¦ 760 ¦ 10.3345 ¦ 29.921 3 ¦ 33.8985 ¦ ¦ 133.322 ¦ 1.35951x10~3 ¦ 0.0193368 ¦ 1.315 79x10~3 ¦ 1 ¦ 0.0135951 ¦ 0.0393701 ¦ 0.044 6033 ¦ ¦ 9806.65 ¦ 0.1 ¦ 1.42233 ¦ 0.0967841 ¦ 73.5559 ¦ 1 ¦ 2.89590 ¦ 3,280 84 ¦ ¦ 3386.39 ¦ 0.034 531 6 ¦ 0.491 154 ¦ 0.033421 1 ¦ 25.4 ¦ 0.345 316 ¦ 1 ¦ 1.13292 ¦ ¦ 2989.07 ¦ 0.03048 ¦ 0.433528 ¦ 0.029 4998 ¦ 22.4198 ¦ 0.3048 ¦ 0.882671 ¦ 1 ¦ 11) 열, 에너지 및 일 ¦ J ¦ kgf . m ¦ lbf・ft ¦ kWh ¦ PSh ¦ HPh ¦ kcal ¦ Btu ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.101972 ¦ 0.737562 ¦ 2,777 78x10�� ¦ 3.77673x10~7 ¦ 3.72506x10-7 ¦ 2,388 46x10~4 ¦ 9.47817x10~4 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 1 ¦ 7.23301 ¦ 2.72407x10~6 ¦ 3.70370x10~6 ¦ 3.65304x10~6 ¦ 2,342 28x10~3 ¦ 9.29491x10~3 ¦ ¦ 1.35582 ¦ 0.138255 ¦ 1 ¦ 3.76616x107 ¦ 5.12055x10~7 ¦ 5.05051x10TM 7 ¦ 3.23832x10~4 ¦ 1.28507x10~3 ¦ ¦ 3.6x106 ¦ 3.670 98x105 ¦ 2.65522x106 ¦ 1 ¦ 1.35962 ¦ 1.341 02 ¦ 859.845 ¦ 3412.14 ¦ ¦ 2.647 80x106 ¦ 2.7x105 ¦ 1.95291x106 ¦ 0.735499 ¦ 1 ¦ 0.986320 ¦ 632.415 ¦ 2509.63 ¦ ¦ 2.68452x106 ¦ 2,737 45x105 ¦ 1.98x106 ¦ 0.745700 ¦ 1.01387 ¦ 1 ¦ 641.186 ¦ 2544.43 ¦ ¦ 4186.8 ¦ 426.935 ¦ 3088.03 ¦ 1,163x10-3 ¦ 1,581 24x10-3 ¦ 1.55961x10-3 ¦ 1 ¦ 3.96832 ¦ ¦ 1055.06 ¦ 107.586 ¦ 778.169 ¦ 2,93071x10� 4 ¦ 3,98466x10~4 ¦ 3,930 15x10~4 ¦ 0.251 996 ¦ 1 ¦ 주) 1 PS = 75 kgf · m/s, 1 HP = 550 ft · Ibf/s, 1 Btu/lb = 2326 J/kg, 1 Btu = 1 055.055 8526 J. 12) 동력 ¦ W ¦ kW ¦ HP(영마력) ¦ PS(불마력) ¦ kgf · m/s ¦ lbf · ft/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.001 ¦ 1.341 02x10~3 ¦ 1.35962x10�� 3 ¦ 0.101 972 ¦ 0.737 562 ¦ ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 1,341 02 ¦ 1.35962 ¦ 101.972 ¦ 737.562 ¦ ¦ 745,700 ¦ 0.745 700 ¦ 1 ¦ 1.01387 ¦ 76.0402 ¦ 550 ¦ ¦ 735.499 ¦ 0.735 499 ¦ 0.986320 ¦ 1 ¦ 75 ¦ 542.476 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 9.80665x10~3 ¦ 0.0131509 ¦ 0.0133333 ¦ 1 ¦ 7.233 01 ¦ ¦ 1.35582 ¦ 1.35582x10~3 ¦ 1.81818x10m3 ¦ 1.84340x10-3 ¦ 0.138255 ¦ 1 ¦ 주) 1 PS(SI) = 75 kgf · m/s = 735.498 75 W, 1 PS(한국) = 735.5 W, 1 HP(SI) = 550 ft · lbf/s = 745.699 872 W, 1 HP(한국) = 746 W. | {}
753cdbee-2a88-468b-8087-135d8471add7 | 1권.pdf | 4.19-6 제 4 편 설비 일반 13) 열전도율 ¦ W/(m · K) ¦ kcal/(m · S · °C) ¦ kcal/(m · h · °C) ¦ Btu/(ft · h · °F) ¦ Btu/(in · h · °F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 2.38846x10-4 ¦ 0.859845 ¦ 0.577789 ¦ 0.0481491 ¦ ¦ 4186.8 ¦ 1 ¦ 3600 ¦ 2419.09 ¦ 201,591 ¦ ¦ 1.163 ¦ 2.77778x10~4 ¦ 1 ¦ 0.671 969 ¦ 0.055 997 4 ¦ ¦ 1,73073 ¦ 4.133 79x10-4 ¦ 1.488 16 ¦ 1 ¦ 0.0833333 ¦ ¦ 20.7688 ¦ 4,960 55x10~3 ¦ 17.8580 ¦ 12 ¦ 1 ¦ 14) 열전달계수, 열통과 율 ¦ W/(m2 · K) ¦ kcal/(m2 · S · °C) ¦ kcal/(m2 · h · °C) ¦ Btu/(ft2 · h · °F) ¦ Btu/(in2 · h · °F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 2,38846x10-4 ¦ 0.859845 ¦ 0.176110 ¦ 1.22299x10~3 ¦ ¦ 4186.8 ¦ 1 ¦ 3600 ¦ 737.338 ¦ 5.12040 ¦ ¦ 1.163 ¦ 2.77778x10-4 ¦ 1 ¦ 0.204816 ¦ 1.42233x10-3 ¦ ¦ 5.67826 ¦ 1.35623x10m3 ¦ 4.88243 ¦ 1 ¦ 6,944 44x10-3 ¦ ¦ 817.670 ¦ 0.195297 ¦ 703.070 ¦ 144 ¦ 1 ¦ 15) 열유속 ¦ W/m2 ¦ kcal/(m2 · h) ¦ Btu/(ft2 · h) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.859845 ¦ 0.316998 ¦ ¦ 1.163 ¦ 1 ¦ 0.368669 ¦ ¦ 3.15459 ¦ 2.71246 ¦ 1 ¦ 17) 동점성계수 · 확산계수 ¦ m2/s ¦ m2/h ¦ cm2/s ¦ ft2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 3600 ¦ 1.0x104 ¦ 10.7639 ¦ ¦ 2,777 78x10-4 ¦ 1 ¦ 2.77778 ¦ 2,98998x10~3 ¦ ¦ 1.0x10~4 ¦ 0.36 ¦ 1 ¦ 1,07639x10~3 ¦ ¦ 0.09290304 ¦ 334.451 ¦ 929.0304 ¦ 1 ¦ 18) 온도의 단위환산 온도의 단위로 미터단위계에서는 K(켈빈)과 °C(섭씨도)가 사용되며, 영국단위계에서는 R(랭킨도)과 °F(화씨도)가 사용 되고 있다. K 와 R 은 절대온도의 단위이며, °C 와 °F 는 상용은 도의 단위이다. 절대온도 단위 K 와 R 사이에 또는 tR = (t/1.8) K x K = (1.8x) R 의 관계를 갖는다. 또 상용온도 C 와 °F 사이에서는 t°F = (t- 32)/1.8°C 16) 점성계수 ¦ Pa ·S ¦ kgf · s/m2 ¦ kg/(m · h) ¦ g/(cm · s) = P ¦ lbf · s/ft2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.101972 ¦ 3600 ¦ 10 ¦ 0.0208854 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 1 ¦ 35303.9 ¦ 98.0665 ¦ 0.204816 ¦ ¦ 2,777 78x10~4 ¦ 2.83255x10-5 ¦ 1 ¦ 2,777 78x10-3 ¦ 5.801 51x10-6 ¦ ¦ 0.01 ¦ 0.0101972 ¦ 360 ¦ 1 ¦ 2.08854x10m3 ¦ ¦ 47.8803 ¦ 4.88243 ¦ 1.72369x105 ¦ 478.803 ¦ 1 ¦ 또는 xC = (32+1.8x) °F 의 관계를 갖는다. 즉 15°C = [32 + (1.8 x 15)] °F = 59°F 이다. 또 77°F = (77- 32)/1.8°C = 25°C 가 된다. 절대온도 K 와 °C 사이에는 t°C = (t+ 273.15) K 의 관계를 갖는다. 즉 15°C = 288.15 K 이다. 온도차에 대한 환산율은 1 K 의 온도차와 1°C 의 온도차가 같고, 1 R 의 온도차와 1°F 의 온도차와 같다. 또 1°C 의 온도차 는 1.8°F 의 온도차와 같다. 단위환산에서 °F 의 온도단위가 분 모에 오는 경우에는 1.8 을 곱해서 °C 또는 K 로 환산하면 된 다. 예를 들면 열전달계수가 1 Btu/(ft2 · h · °F)를 W/(m2 · | {}
c0ba3f09-d921-413c-b28e-809480ceb2b6 | 1권.pdf | 제 19 장 공학표기 및 단위 4.19-7 K)의 단위로 환산하려면 표 6 물리상수 1 Btu = 1 055.06 J 1 ft = 0.304 8 m 1 h = 3 600 s 1°F 의 온도차이 = (5/9) K 의 온도차이 1 J/s = 1 W 이므로 1 Btu/(ft2 · h · °F) = 1055.06 J/[0.3048 m2 x 3600 s x (5/9) K] = 5.67829 W/(m2 · K) 19) 분률 ¦ 기호 ¦ 크기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ % ¦ 100 분의 1 ¦ 백분율, 퍼센트로 읽음 ¦ ¦ % ¦ 1 000 분의 1 ¦ 천분율, 퍼어밀로 읽음 ¦ ¦ ppm ¦ 100 만 분의 1 ¦ parts per million 의 약어 ¦ ¦ pphm ¦ 1 억 분의 1 ¦ parts per hundred million 의 약어 ¦ ¦ ppb ¦ 10 억 분의 1 ¦ parts per billion 의 약어 ¦ 20) 특수단위 공조분야에서 특별히 사용되는 단위 중에서 대사량의 단위 로 met 와 착의 량의 단위로 clo 가 사용되고 있다. (1) met(metabolism : 대사량) 인체활동시의 대사를 표시하는 단위이며 1 met 는 열적으 로 쾌적한 상태에서 의자에 앉아 안정을 취하고 있을 때의 대 사량으로 1 met = 58.2 W/m2 이다. (2) clo(clothing : 착의 량) clo 란 의복의 열저항 측정치를 나타낸 것으로 1 clo 의 보 온력이란 온도 21.2°C, 습도 50% 이하, 기류 0.1 m/s 의 실 내에서 의자에 앉아 안정하고 있는 성인남자가 쾌적하면서 평균피부온도가 33°C 로 유지할 수 있는 착의 의 보온력을 말 한다. (3) PPD(predicted percentage of dissatisfied: 예상불만율) 주어진 환경에 노출된 사람들 중에서 온열 환경적인 측면 에서 불만족하게 느끼는 사람들의 비율을 말한다. 2. 물리상수 및 물성치 2.1 물리상수 표 6 은 물리상수의 예를 보여준다. 물리상수는 대부분 차원을 가지므로 수치 값은 사용되는 단위에 따라 달라진다. ¦ 명칭 ¦ 기호 ¦ 크기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 만유인력상수 ¦ G ¦ 6,673x10-11 N · m2/kg2 ¦ ¦ 물의 삼중점 ¦ Tp ¦ 273.16 K ¦ ¦ 볼츠만 상수 ¦ K ¦ 1,380 6503x10-23 J/K ¦ ¦ 스테판 · 볼츠만 상수 ¦ 0 ¦ 5.670 400x10-8 W/(m2 · K4) ¦ ¦ 아보가드로 상수 ¦ No ¦ 6.022 141 99x1023 분자/mol ¦ ¦ 원자의 질량 ¦ me ¦ 1.660 538 73x10-27 kg ¦ ¦ 이상기체의 표준체적 ¦ Vm, 0 ¦ 22.41383x10-3 m3/mol ¦ ¦ 일반기체상수 ¦ R ¦ 8.314 472 J/(mol · K) ¦ ¦ 진공 중에서의 빛의 속도 ¦ C ¦ 2,997 92458x108 m/s ¦ ¦ 표준대기압 ¦ atm ¦ 101 325 Pa ¦ ¦ 표준중력가속도 ¦ go ¦ 9.806 65 m/s2 ¦ ¦ 프랑크 상수 ¦ h ¦ 6.626 068 76x10-34 J · S ¦ 2.2 재료의 물성치 1) 고체의 물성치 주요 금속과 비금속고체의 열적 성질은 제 4 장 열 및 물질 전달에 주어져 있다. 기타 고체의 각종 물성치는 http:// www.matweb.com 에서 구할 수 있다. 2) 액체의 물성치 물을 비롯한 각종 포화액체와 기름의 물성치가 제 4 장 열 및 물질전달에 있다. 또한 물의 밀도와 점성계수 등 유체역학 적 성질은 제 3 장 유체역학 및 유체기계에서 찾아볼 수 있다. 3) 기체의 물성치 공기와 수증기를 포함하는 기체의 물성치가 제 4 장 열 및 물질전달에 주어져 있다. 또 포화상태의 물과 수증기의 열역 학적 성질(수증기표)이 제 1 장 열역학 및 냉동사이클에 있다. 3. 무차원수 물리적인 양 중에는 차원이 없는 양도 존재한다. 이 경우, 크 기는 단위와 는 관계가 없다. 평면각의 단위인 라디안이 원호의 길이를 원의 반지름으로 나눈 값으로 계산하므로 무차원으로 생각한다. 입체각도 마찬가지이다. 물리상수 중에서 오일러의 수와 원주율은 무차원이다. 무차원의 예로서 열효율, 물질의 비 중 등을 들 수 있다. 열효율의 경우에는 백분율로 나타내는 것이 보통이다. 표 7 은 공기조화 · 냉동공학 분야와 관련된 열전달 및 유체역학 분야에서 사용되는 무차원수이다. | {}
7c04ce47-3246-488f-a75a-d48bb13804e2 | 1권.pdf | 4.19-8 제 4 편 설비 일반 표 7 무차원수 ¦ 명칭 ¦ 기호 ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Euler number 오일러 수 ¦ Eu ¦ △P Eu = PV2 ¦ ¦ Fourier number 푸리에 수 ¦ Fo ¦ kt at = = Fo CppL2 L2 ¦ ¦ Froude number 프루드 수 ¦ Fr ¦ V Fr = VLg ¦ ¦ Grashof number 그라쇼프 수 ¦ Gr ¦ L�g�3 � Gr = V ¦ ¦ Knudsen number 누센 수 ¦ Kn ¦ 入 Kn = L ¦ ¦ Lewis number 루이스 수 ¦ Le ¦ k 음 Le = PCPD ¦ ¦ Mach number 마하 수 ¦ Ma ¦ V Ma = c ¦ ¦ Nusselt number 누셀 수 ¦ Nu ¦ hL N= k ¦ ¦ Peclet number 페클레 수 ¦ Pe ¦ PC, VL VL Pe = = k a ¦ ¦ Rayleigh number 레일리 수 ¦ Ra ¦ LapC⌀g.300 L3g600 Ra = = �k va ¦ ¦ Reynolds number 레이놀즈 수 ¦ Re ¦ pVL VL Re = = 사 V ¦ ¦ Schmidt number 슈미트 수 ¦ Sc ¦ 14 VD Sc = pD ¦ ¦ Stanton number 스탠톤 수 ¦ St ¦ h St = PVC, ¦ ¦ Strouhal number 스트루할 수 ¦ Sr ¦ 뜸 Sr = ¦ ¦ Weber number 웨버 수 ¦ We ¦ pV2L We = 0 ¦ 표 7 에서 부호는 다음 량을 나타낸다. ¦ C ¦ : 음속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : 정압비열 ¦ ¦ D ¦ : 확산계수 ¦ ¦ f ¦ : 주파수 ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도 ¦ ¦ h ¦ : 대류열전달률 ¦ ¦ k ¦ : 열전도율 ¦ ¦ L ¦ : 특성길이 ¦ ¦ △P ¦ : 압력차 ¦ ¦ t ¦ : 시간 ¦ ¦ V ¦ : 속도 ¦ ¦ a ¦ : 열확산계수 ¦ ¦ B ¦ : 열팽창계수 ¦ ¦ ん ¦ : 평균분자운동거리 ¦ ¦ p ¦ : 밀도 ¦ ¦ 0 ¦ : 표면장력 ¦ ¦ △0 ¦ : 온도차 ¦ 참 고 문 헌 1. 국가표준기본법(2017 년 3 월 21 일 개정). 2. 계량에 관한 법률(2014 년 5 월 28 일 전부개정). 3. 계량에 관한 법률 시행령(2014 년 12 월 30 일 전부개정). 4. ISO/R31/0, 1992, General introduction to ISO 31 : general principles concerning quantities, units and symbols 5. ISO 1 000, 1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units, 1992. 6. 조성환, 2003, 새로운 단위제도, 청문각. 7. 대한화학회, 2008 화학술어집, 제 5 판 개정판. 8. NIST, 2015, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. | {}
8eefc36f-4035-4848-96c4-1c3a8fd5fa04 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-1 제 20 장 측정법 1. 용 어 정확한 측정을 위해서는 측정 장비나 측정방법 등에 의하 여 발생하는 오차에 관하여 올바르게 이해해야 한다. 측정 오 차는 측정결과 에서 참값을 뺀 값으로 정의 되며, 일반적으로 측정에는 여러 가지 불완전한 요소가 있으므로 측정결과 에는 오차가 수반되기 마련이다. 오차는 우연오차와 계통오차로 분류 된다. 우연오차는 영향을 미치는 변수들이 시간적, 공간적으로 예측할 수 없게 변동함으로써 발생한다. 불확실한 한계를 나타 내는 의미의 통계적인 용어로서 우연오차라 한다. 우연오차는 보정할 수는 없으나 관측 횟수를 늘림으로써 줄일 수 있다. 반 면, 계통오차는 감도변환, 영점 보정 및 알고 있는 비선형성과 같은 결과 에 따라 발생한, 비교적 일정하게 편향된 경향을 보이 는 오차이다. 계통오차도 우연오차와 마찬가지로 제거할 수는 없지만 줄일 수는 있다. 만일 계통오차가 알 수 있는 변수의 효 과로부터 생긴다면, 그 효과 는 어느 정도 정량화될 수 있으며, 이를 보상하기 위하여 보정값이나 보정인자를 적용할 수 있다. 측정결과 의 불확도는 측정량의 값을 정확하게 알 수 없다 는 사실을 반영하고 있다. 측정결과 는 이미 알고 있는 계통효 과를 적절하게 보정한다 해도 역시 추정값에 불과 하다. 따라 서 엄밀하게는 불확도란 추정된 오차를 의미하지만, 종종 오 차와 동일한 의미로서 사용되고 있다. 오차, 정확도, 정밀도, 불확도 등 여러 가지 용어들에 대하여 일반적으로 받아들여지 고 있는 정의 는 다음과 같다. ① 드리프트(drift) : 일정한 환경조건하에서 측정량 이외 의 영향에 의해서 계측기 표시가 느슨해지면서 발생하는 지속 적인 어긋남 현상을 말한다. ② 바이어스(bias) : 참값으로부터 벗어난 정도, 즉 측정값 의 모평균에서 참값을 뺀 값에 해당한다. ③ 불확도(uncertainty) : 측정값 또는 계산값이 참값으로부 터 벗어나는 정도를 말하며, 일반적으로 오차한계를 사용하여 표 시한다. ④ 정밀도(precision) : 측정값들 사이의 편차가 적은 정도 를 말한다. 정확도와 정밀도가 혼용되는 경우가 있으나, 엄밀 하게는 전자는 측정값의 오차가 작은 정도를 나타내고, 후자 는 측정값의 산포도가 작은 정도를 나타낸다. ⑤ 감도(sensitivity) : 어떤 계측기가 측정량의 변화를 느 끼는 정도. 감도계수, 진동계수, 감도한계 등을 사용하여 나타 낸다. ⑥ 계통오차(systematic error) : 측정결과 에 치우침을 주 는 원인에 의해 생기는 오차를 말한다. ⑦ 교정(calibration) : 표준기나 표준시료 등을 사용해 계측기가 나타내는 값과 그 참값과 의 관계를 구하는 것을 말한다. ⑧ 교정곡선(calibration curve) : 계측기의 출력을 바르 게 보정하기 위하여 기준과 비교해서 나온 측정 결과 를 나타 낸 선도를 말한다. ⑨ 밴드폭(band width) : 주어진 장치가 규정된 한계 이 내로 작동하도록 설계된 주파수이다. ⑩ 범위(range) : 변하는 양의 최대치와 최소치의 차를 말 한다. ⑪ 변환기(transducer) : 입력신호를 다른 형태의 출력신호로 변환하는 장치. 예를 들면 마이크로폰, 축음기의 픽업(pickup), 확성기, 기압계, 광전관, 자동차 경적, 벨, 수중음 변환기 등이 있다. ⑫ 분해능(resolution) : 계기의 판독 눈금에서 결정될 수 있는 측정값의 변화의 최소값을 말한다. 분해능은 흔히 정밀 도와 같은 차수이거나 더 작다. ⑬ 비선형성(non-linearity) : 어떤 변수에 대하여 비례 또 는 반비례 이외의 관계를 갖는 정도를 말한다. ⑭ 선형성(linearity) : 입력신호와 출력신호가 직 선관계를 보이는 경향을 말한다. ⑮신뢰성(reliability) : 계측기 또는 그 요소가 규정 조건 의 범위 내에서 규정의 기능과 성능을 유지하는 시간적 안정 성을 나타내는 성질 또는 정도를 말한다. ⑯ 안정성(stability) : 계측기 또는 그 요소의 특성이 시간 의 경과 또는 영향력의 변화에 대하여 어느 정도 변화되지 않 는지의 정도를 말한다. ⑰ 영점변동(zero shift) : 측정을 행하지 않을 때의 영점 표시로부터 지침의 이동거리를 말한다. ⑱ 오차(error) : 어떤 양을 측정하는 경우에 그 참값을 구 하기는 불가능하며, 반드시 측정값과 참값 사이에 발생하게 되는 차이를 말한다. ⑲ 정확도(accuracy) : 측정값과 참값의 차로서 오차를 포 함하지 않는 정도를 말한다. 20 이력오차(hysteresis error) : 측정 경로에 의하여 생기 는 동일 측정량에 대한 지시값의 차를 말한다. ㉑ 진폭(amplitude) : 기준값으로부터 변화되는 양의 크기를 말 한다. ㉒ 판독오차(reading error) : 계기 표시눈금에서 어떤 숫 자를 읽을 때 도입되는 오차를 일컫는다. ㉓ 편차(deviation) : 측정값으로부터 모평균을 뺀 값을 말 한다. ㉔ 평균(average) : 측정값을 모두 합하여 그 합한 수로 나눈 값. 즉, 측정값의 산술평균을 말한다. 또한, 측정값의 모 집단에 대한 평균값을 모평균이라 하고, 측정값의 시료에 대 한 평균치를 표본평균 또는 실험평균이라고 한다. ㉕ 표준편차(standard deviation) : 데이터 개개의 값과 평균으로부터의 편차 제곱의 평균치의 제곱근으로 표시된다. 표준편차의 제곱을 분산(variance)이라 한다. ㉖ 확률오차(random error) : 반복되지 않으며 확률에 의 해서 발생하는 통계적 오차를 말한다. | {}
7523ddd8-cff2-4064-a948-a4bab1780994 | 1권.pdf | 4.20-2 제 4 편 설비 일반 2. 오차분석 2.1 오차원 여러 가지 물리적인 값을 측정하고 그 값을 구하는 데는 그 측정기구 또는 측정법에 따라 야기되는 불확도를 결정할 필요가 있다. 보통 그 불확도는 순차적으로 결정된다. 시험 또는 검사를 시작할 때는 먼저 그 검사에 대한 검사 표를 만들고 가능하면 모든 오차원을 표기해야 하며, 표 1 의 검사표의 각각의 사항을 검토해야 한다. 측정오차는 여러 가지 범주로 나누어질 수 있다. 예를 들면 계기에 의한 오차, 간섭 에 의한 오차 및 측정자의 숙련도에 의한 오차 등이 있다. 표 1 측정오차의 분류 ¦ 오차의 분류 ¦ 검사사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계기선정 ¦ 측정범위, 감도, 스케일 크기, 스케일 정도 등 ¦ ¦ 계기상태 ¦ 영점조정, 마찰, 오염상태, 히스테리시스, 마모 등 ¦ ¦ 계기교정 ¦ 사용전후의 교정, 교정상태에서의 정도, 선형성, 재현성, 영점조정 등 ¦ ¦ 환경 ¦ 온도, 열전달 또는 복사, 습도, 공기유동, 대기압, 진동, 누설, 접지 또는 합선, 소음 등 ¦ ¦ 관측 ¦ 변위, 우발관측오차, 평균치의 부정확한 평가, 비동시 관측, 부정확한 보간법, 단위변환의 부정확 등 ¦ ¦ 계측계획 ¦ 비평형상태, 부적절한 변동 억제, 샘플 선택의 부적절성, 잘못된 계획, 비정상상태 등 ¦ 측정계기에 의한 오차는 측정계기의 품질결함, 근본설계 결 함, 부적합한 선정, 유지보수 불량, 검교정 불량 등에 기인한 다. 또한 측정계기에 의한 오차는 교정, 이력현상, 선형성, 영 점변동, 감도변화 등으로부터의 불확도를 포함한다. 특히 영점 오차는 본질적이지는 않지만 계기에서 상당한 문제점이 되기 도 한다. 그 원인으로 계기부품들의 가열 등이 있을 수 있다. 일반적으로 계기의 정밀도가 크면 클수록 그 오차로 인한 영향도 크다. 간섭에 의한 오차는 저주파수 신호 또는 입력 등에 부과 되 는 불의 의 교환에 의해 발생된다. 계기가 적절히 선정되고 검 교정되어 있다 하더라도 측정값을 읽을 때의 오차는 여전히 남아 있다. 측정값의 판정은 반복 측정에 의해 그 값이 평균값 의 0.5% 이상 영향을 미치지 않도록 해야 한다. 정적이 아닌 지시계, 측정값의 검출오차, 부정확한 보간(interpolation)계 산 및 단위 변환시의 부정확 등이 측정자에 의한 오차들이다. 2.2 오차의 평가 오차에 대한 평가는 만족할 만한 교정하에서는 정밀 오차 를 줄이는 것에 비해 훨씬 간단하다. 정밀오차를 완전히 교정 하는 것은 거의 불가능하다고 알려져 있다. 이러한 이유 때문 에 실험에 있어서의 오차의 연구는 통계와 확률을 이해할 필 요가 있다. 계통오차를 계산하고 측정 결과 를 평가한 다음 불확도와 확률오차를 고려해야 한다. 이러한 오차는 그 크기와 방향을 알 수 없고, 그 원인이 일정하지 않다. 예를 들면 히스테리시 스, 마찰, 소음 등이 있다. 평균편차, 표준편차, 추산오차 등으 로 불리고 있는 불확도는 한 숫자로서 대표되지 않는 측정결 과의 임의 구성요소라고 할 수 있다. 잔존하는 중요한 오차를 평가하는 작업은 제한된 입력의 고정값에 대해 독립적으로 반복 관찰한 출력을 얻음으로써 접 근될 수 있다. 이러한 방법으로 가장 좋은 값 및 편차 등을 결정하는 확률곡선을 구한다. 통계학적인 해결을 위해서 수많은 샘플이 필요하다. 즉, 측 정값의 정밀도는 측정횟수 및 측정값의 많은 반복에 따라 개 선될 수 있다. 그러나 통계학적 해석기법을 이용함으로써 거 의 같은 정밀도의 결과 치를 보다 적은 횟수의 반복 측정으로 구할 수 있다. 따라서 예를 들어 서너 개의 영향을 미치는 변 수가 있을 때 통계학적 시험법은 보다 적은 반복회수로 많은 반복회수를 필요로 하는 소정의 정보를 얻을 수 있다. 이러한 통계학적 해석은 보다 적은 데이터로부터 보다 많 은 반복회수에 대한 가장 확률적인 값을 구하여 불확도의 확 률적 한계를 찾아내게 된다. 여러 가지 형태의 오차, 불확도 등은 이미 앞절에서 기술하였다. 이러한 오차나 불확도를 분 석하는 체계적 방법은 여러 가지가 있다. 여기서 사용하는 방 법은 산술평균으로부터의 편차를 측정하여 정규분포 곡선을 이용 분석하는 방법이다(그림 1). 이 경우 평균값 또는 산술평 균은 실제의 대표값으로 된다. 오차의 분석은 첫째로 이 정규 분포곡선의 특성과 이상곡선에 대한 변형을 조사함으로써 시 작된다. 산술평균은 통계학에서 가장 중요하고 널리 사용되는 값이다. 왜냐하면, 그 값은 모집단(���)의 전형적인 값을 나타내기 때문이다. 모집단은 검토되는 항목에 대한 모든 데이터 즉, 계기 측정값, 실험결과, 곡선상의 점 등을 말한다. 표본은 이 모집단으 로부터 추출한다. 즉, 성공적으로 측정되었다고 생각되는 상당 수의 데이터를 말한다. 보통 이 작은 표본으로부터 전체 모집단을 분석해 낸다. 산 술평균(일반적으로 평균이라고도 한다)은 다음과 같은 수학적 의미를 가지고 있다. x1 +x2+ ··· +㉚ 1 5 = x = xi 72 = n 산술평균은 수학적으로 x 값을 대표하는 하나의 대표값이라 고 할 수 있다. x 가 x 의 대표값이라 하면 데이터의 편차 제곱 의 합이 최소(최소제곱합의 법칙)가 된다. 표준편차는 평균치로부터의 차이값을 나타낸다. 표준편차 �는 전체집단의 평균값으로부터 개개의 오차의 제곱평균의 제곱근(root mean square : rms)과 동일하다. 이것은 ⌀= V Ed /n 으로 나타난다. 여기서 �는 표준편차, dm 은 집단의 평균으로부터의 개개의 오차, 그리고 n 은 집단 에서의 측정회수다. 일반적으로 표본의 분산은 그다지 중요하 지 않으나 분산의 표본평가를 구하는 것은 매우 중요하다. (1) | {}
dd32c1a9-ca0a-47cf-b6a4-c60a868de1a8 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-3 모집단 분산의 표본평가는 다음 식과 같이 표현된다. (xi -x)2 S2 n-1 (2) 표준편차 �는 분산의 제곱근과 같다. X-Axis: 면적의 Chart Type: line -3 σ -2 σ -1 σ 0 1 σ 2 σ 3 σ item_01 0% 0% 68.3% 95.5% 0% 0% 0% 그림 1 정규분포 곡선 0 = S2 (3) v 표본에서의 값의 분포 또는 전체집단에서의 분포는 어느 정도 예상되는 임의 의 확률분포와 비교될 수 있다. 여기에는 여러 가지 확률분포 곡선들이 있으나 가장 유용한 것은 정규 오차함수 즉, 가우스 확률곡선이다. 이것이 그림 1 의 종 모양 곡선으로서 3 개의 측정값 즉 평균, 모드, 중간수가 주어진다. 평균은 산술평균, 모드는 가장 잦은 발생빈도의 값, 중간수는 중앙치를 의미한다. 평균값으로부터 편차가 결정되고 평균편차 와 표준편차가 계산되면 분포곡선은 해당표에 의해 결정된다. 예를 들면 모든 측정값의 68.26%는 평균의 ±� 범위 내에 놓여 야 한다. 또한, 99.73%는 ±3� 내에 있어야 한다. 3. 온도측정 온도측정의 중요성은 잘 인식되어 있어도 정밀한 온도측정 의 어려움에 대해서는 의외로 간과 하는 경우가 많다. 그것은 공장, 사업소 등에서 수많은 온도계가 사용되고 있고, 그 온도 계가 보여주는 눈금을 읽으면 정확한 온도측정이 가능하다고 생각하고 있으나, 길이나 질량의 측정과 달리 온도측정은 검출 기의 위치나 장비에 따라서 정밀도는 크게 달라진다. 따라서 온도측정에는 기초적인 지식과 이해가 필요하다고 생각된다. 온도측정에 있어서는 여러 가지 검토사항을 파악한 후 그 목적에 적합한 온도계를 선택해서 가장 적절한 방법으로 측정 해야 한다. 또 정확한 온도측정을 위해서는 온도계를 필요한 정밀도로 교정하고, 올바르게 사용하는 것이 필요하다. 온도 측정방법은 사용방식에 따라서 접촉방식과 비접촉방식으로 나뉘며, 온도계의 종류는 표 2 와 같다. 3.1 유리막대 온도계 온도변화에 수반하는 액체의 체적변화를 이용하는 것이며, 액체는 체적팽창 계수가 크고, 온도변화에 직선적인 것이 요 망된다. 수은은 열팽창계수가 거의 일정하고 유리관을 적시지 않으므로 정밀도가 높다. 에틸알코올은 표면장력이 작고 팽창 계수는 수은보다 크지만 수분을 함유하기 쉽고 또한 유리관을 적시는 등의 단점이 있다. 표 2 각종 온도계의 종류와 범위 ¦ 온도계의 종류 ¦ 온도계의 종류 ¦ 사용가능온도, °C ¦ 사용가능온도, °C ¦ 상용온도, °C ¦ 상용온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도계의 종류 ¦ 온도계의 종류 ¦ 하 한 ¦ 상 한 ¦ 하 한 ¦ 상 한 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ 유리막대 온도계 · 수은 온도계 ¦ -55 ¦ 650 ¦ -35 ¦ 350 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 유기액체 온도계 ¦ ~100 ¦ 200 ¦ -100 ¦ 100 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ 바이메탈 온도계 압력 온도계 ¦ -50 ¦ 500 ¦ -20 ¦ 300 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 액체팽창식압력온도계 ¦ -40 ¦ 500 ¦ -40 ¦ 400 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 증기압식압력온도계 저항 온도계 ¦ -20 ¦ 200 ¦ 40 ¦ 180 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 백금저항 온도계 ¦ -200 ¦ 500 ¦ -180 ¦ 500 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 니켈저항 온도계 ¦ 50 ¦ 150 ¦ -50 ¦ 120 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 동저항 온도계 ¦ 0 ¦ 120 ¦ 0 ¦ 120 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 서미스터 온도계 열전 온도계 ¦ -50 ¦ 300 ¦ -50 ¦ 200 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · PR 열전온도계(S 타입) ¦ 0 ¦ 1600 ¦ 200 ¦ 1400 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · CA 열전온도계(K 타입) ¦ -200 ¦ 1200 ¦ 0 ¦ 1000 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · IC 열전온도계(J 타입) ¦ -200 ¦ 800 ¦ 0 ¦ 600 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · CC 열전온도계(T 타입) ¦ -200 ¦ 350 ¦ -180 ¦ 300 ¦ ¦ 비접촉 방식 ¦ 광 온도계 ¦ 700 ¦ 2000 ¦ 900 ¦ 2000 ¦ ¦ 비접촉 방식 ¦ 복사 온도계 ¦ 50 ¦ 2000 ¦ 100 ¦ 2000 ¦ 유리막대 온도계는 감온구(���)와 모세관으로 이루어져 있다. 감온구는 클수록 감도가 좋지만 응답시간이 길고, 모세관 은 가늘수록 감도가 좋으나 수은 등 액체의 상승시 저항이 발생 할 우려가 있다. 온도 측정상 기본적인 사항은 다음과 같다. ① 측정대상 및 온도범위에 적합하고 인증기준에 따라 검증된 온도계를 선정한다. ② 지시눈금은 눈금면에 대하여 수직으로 바라보고 읽는다. ③ 눈금이 완전히 안정될 때까지 기다려 온도를 읽는다. 온 도계의 응답시간은 교반되는 수온조에서 약 2~10 초에 불과 하 며, 정지된 대기 중에서는 그 50 배까지 이른다. ④ 측정시 감온액 전부 또는 침선(��)이 있으면 구부(� 部)로부터 침선까지를 측정대상의 온도와 동일하게 유지할 필 요가 있다. 노출부의 보정(�t)은 다음 식에 의한다. At = na(t-te) 여기서, (4) | {}
9f182e8b-7eca-4beb-b423-05e155f6bf80 | 1권.pdf | 4.20-4 제 4 편 설비 일반 t : 온도계의 눈금 n : 노출부의 눈금 수 te : 노출부의 평균온도 a : 관속에서의 액의 겉보기 팽창률 3.2 열전대 두 개의 다른 금속선으로 접점을 만들었을 때 두 접점 온 도가 다르면 둘 사이에 기전력이 발생한다. 열전대는 이런 제 벡(Seebeck)효과 를 이용해 온도를 측정하기 위한 한 쌍의 금 속선이다. 백금온도계에 비하여 덜 정밀하지만 사용이 편리하 고 저렴하여 0~1 000°C 사이의 온도측정에 활발히 사용되고 있다. 흔히 사용되는 열전대의 종류 및 온도범위가 표 3 에 나 타나있다. 온도차에 따른 발생 기전력은 열전대 종류에 따라 다르며, 온도 구간에 따라 기울기가 반드시 일정하다고는 할 수 없으므로 보정식을 요한다. 열전대는 기본적으로 양접점의 온도차를 측정하는 것이므로 다른 접점의 온도를 측정하기 위해서는 한쪽 기준 접점의 온도 를 알아야 한다. 기준접점의 온도로 물의 빙점을 이용하거나 저 항온도계의 측정값을 이용한다. 또는 기준접점에 대한 자동 온 도보상 회로를 이용한다. 열전대는 하나의 도선 중간에 다른 재질의 금속이 연결되더 라도 새로 연결된 두 접점의 온도차가 없으면 원래 기전력에 영향을 주지 않으므로 (중간 금속의 법칙) 거리가 먼 경우 열전 대를 저가의 보상도선으로 대체할 수 있다. 또 열전대의 기전력 은 양 접점의 온도차에만 의존하므로 중간에 온도가 불균일해 도 기전력에는 영향을 미치지 않는다. (중간 온도의 법칙) 그림 2 는 열전대의 다양한 결선 방법을 보인다. 열전대를 활용하여, 그림 3 과 같이 금속선을 번갈아가며 직 렬로 여러 번 연결하면 두 온도의 차이로 발생하는 기전력을 그만큼 증폭시킬 수 있다. 이것을 열전대(thermopile)이라 한 다. 작은 온도차를 정밀하게 측정하고자 할 때 종종 이용된다. 또 열전대 여러 개를 기준접점은 공유한 상태에서 병렬로 연결 하면 여러 온도의 평균값을 측정할 수 있다. 이 경우 각 열전대 의 전기저항이 동일하여야 한다. ![image](/image/placeholder) + 열전대+측 열전대-측 (1) 결선 A 계측기 보상도선+측 측정점 보상도선-측 기준접점 구리선 + 계측기 (2) 결선 B 측정점 기준접점 + (3) 결선 C 계측기 측정점 보상접점 (4) 결선 D 계측기 측정점 보상접점 그림 2 열전대 결선 방법 열전대는 온도범위와 정밀도 그리고 부식과 사용연한 등을 고 려하여 선정한다. T 타입은 350°C, J 타입은 750°C, K 타입과 N 타입은 1 250°C 까지 가능하며, 귀금속을 활용한 열전대는 더 높은 온도범위까지 사용이 가능하다. 사용온도의 범위에 맞는 절연 피복의 종류를 선정하는 것도 매우 중요하다. 열전대 피 복으로 범용의 테플론부터 고온용 유리섬유나 세라믹 등 여러 가지 재질이 있다. 3.3 저항온도계(RTD) 금속선의 전기저항이 온도에 따라 변화하는 성질을 이용한 측정방법으로 열전대와 는 달리 기준접점이 필요 없으며 측정 소자의 평균온도가 측정된다. 소자로서는 안정된 백금선이 많 이 쓰이며 상온 부근에서 저온(-200~500°C)의 정밀측정에 표 3 열전대의 종류와 온도범위 ¦ 열전대 종류 ¦ 온도, °C ¦ 온도 범위 (°C) ¦ 0 °C 기준접점의 허용치 a ¦ 0 °C 기준접점의 허용치 a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열전대 종류 ¦ 온도, °C ¦ 온도 범위 (°C) ¦ 표준 TC (큰 쪽) ¦ 특수 TC (큰 쪽) ¦ ¦ T J E K N R S B ¦ 구리 대 콘스탄탄 철 대 콘스탄탄 니켈/10% 크롬 대 콘스탄탄 니켈/10% 크롬 대 5% 알루미늄, 실리콘 니켈/14% 크롬, 1.5% 실리콘 대 니켈/4.5% 실리콘, 0.1% 마그네슘 백금/(13% 로듐) 대 백금 백금/10% 로듐 대 백금 백금/30% 로듐 대 백금/6% 로듐 ¦ 0~350 0~750 0~900 0~1250 0~1250 0~1 450 0~1 450 870~1 700 ¦ ±1 K 또는 ±0.75% ±2.2 K 또는 ±0.75% ±1.7 K 또는 ±0.5% ±2.2 K 또는 ±0.75% ±2.2 K 또는 ±0.75% ±1.5 K 또는 ±0.25% ±1.5 K 또는 ±0.25% ±0.5% ¦ ±0.5 K 또는 ±0.4% ±1.1 K 또는 ±0.4% ±1 K 또는 ±0.4% ±1.1 K 또는 ±0.4% ±1.1 K 또는 ±0.4% ±0.6 K 또는 ±0.1% ±0.6 K 또는 ±0.1% ±0.25% ¦ 출처) ASTM 표준 E230 a 이 표에 제시된 허용치는 표준열전대와 특수열전대에 대하여 0.25~3 mm 직경의 신품 열전대에 적용된다. | {}
f6530759-e814-47bf-8cf1-dd508fed023a | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-5 ![image](/image/placeholder) 온접점 냉접점 그림 3 열전퇴 적합하고, 0.000 01 °C 의 온도차도 측정할 수 있다. 0°C 에서 100 요의 저항을 갖도록 만든 백금선 온도계를 특별히 PT100 요이라 한다. 측정범위가 150°C 이내면 백금에 비하여 값싼 니켈도 쓰인다. 또한 동(�)도 사용 가능하다. 직경이 가 는 백금선을 쓰면 응답이 빠른 온도 측정이 가능하다. 정밀한 온도측정이 요구되는 경우에는 연장도선에 의한 추가저항을 보정하기 위해 3 선식이나 4 선식 저항측정방법을 이용한다. 3.4 서미스터 망간이나 코발트, 니켈 등의 산화물 분말을 혼합하여 여러 가지 형태로 소결한 것을 서미스터(thermistor)라 한다. 열에 민감한 저항체라는 뜻이며, 온도 변화에 따라서 전기저항치가 크게 변화하기 때문에 온도측정 감도가 좋다. 저항온도계수가 음(-)인 것이 많이 쓰이며, 저항값이 크기 때문에 도선저항에 의한 오차를 무시할 수 있다. 그러나 RTD 에 비하여 온도측 정 범위가 좁고 선형성이 떨어진다. 또 개별적인 서미스터에 대하여 교정작업을 하는 것이 중요하다. 3. 5 압력 온도계 밀폐 용기내의 기체나 액체의 압력이 온도에 따라 변화하 는 원리를 이용한 온도계다. 압력은 부르돈관이나 기타 탄성 체를 이용하여 측정한다. 액체 충만식, 포화증기압식, 기체 이 용방식 등 3 종류가 있다. 액체로는 수은이나 유기용제가 이용 되며 액체의 종류에 따라서 온도범위가 다르다. 포화증기압식 은 1 종류 액체가 포화증기압 상태로 유지되어야 하므로 측정 가능한 범위가 좁지만 정밀한 온도차를 측정할 수 있다. 기체온도계는 이상기체방정식에 의하여 일정한 체적에서 압력변화를 검출하거나 일정 압력하에서 체적변화를 검출하 여 온도를 측정한다. 이 경우 고온에서는 금속침투를 무시할 수 없다. 사용법은 어느 것이나 간편하지는 않지만, 헬륨이나 수소 등을 이용하여 열역학적 온도를 측정할 수 있다. 이때는 실존기체와 이상기체와 의 편차 보상이 중요하다. 3.6 바이메탈 온도계 열팽창률이 다른 두 종류의 금속판을 접착시키면 온도 변화 에 따라 휘어지는 곡률이 변화하므로, 이를 이용하여 간단한 온도측정을 할 수 있다. 금속판으로 조성이 다른 니켈강이 주 로 쓰인다. 또한, 금을 가운데 두고 은과 백금을 양쪽에 붙이 는 등, 3 종류의 금속으로 만든 것도 있다. 바이메탈은 전기접 점을 붙여 온도조절용으로 사용되기도 하고, 액체충만식 압력 온도계에서 부르돈관 자유단에 붙여서 주위온도의 오차보정 용으로 사용되기도 한다. 3. 7 서모컬러 온도에 따라 변색하는 물질을 작은 캡슐에 넣은 것으로 시 온도료(����) 또는 측온도료(����)라고 한다. 온도 를 측정하고자 하는 물체 표면에 발라서 색상의 변화를 시각 적으로 관측한다. 30~500°C 의 넓은 범위에 걸쳐 각종 변색 점을 가지고 있어서 전기기구의 과열방지나 전동기의 소손방 지를 위한 온도 지시 목적으로 사용된다. 가열로 변색된 것이 원색을 돌아오는 가역적인 것과 되돌아오지 않는 비가역적인 것이 있다. 색변화에는 다소의 시간이 소요되며, 그 정밀도는 5°C 정도로 정밀하지는 않다. 30 초 이하의 단시간의 변색으 로는 실제온도보다 낮은 온도가 나타나는 경향이 있다. 프라 이팬, 컵, 욕조 등 팬시 생활용품에도 많이 활용되는데, 최근 선보인 맥주병에 색깔이 변하는 라벨을 붙여 일반인들에게도 잘 알려졌다. 3.8 복사고온계 흑체(��)의 복사강도에 관계하는 것은 온도뿐이므로 복사 강도를 측정함으로써 그 물체의 온도를 알 수 있다. 흑체가 아닌 일반 물체에 대해서는 유효 복사율을 보정할 필요가 있다. 물체에서 나오는 광선중 적색광만을 통하는 필터에 의해 특정의 파장(일반적으로 0.65 �m)의 광을 사용할 경우, 또는 특정의 파장뿐만 아니라 물체로부터의 복사의 전부 또는 어떤 파장구간을 사용하는 경우가 있다. 이들의 검출에는 반도체나 광전관에 의한 방법 또는 열로서 흡수시켜 측정하는 방법 등 이 있다. 3.9 광고온계 광고온계는 가시광선에 의한 휘도(단위 투영면적 당의 광 도)를 측정하여 온도를 추정하는 방식이다. 피측정물체의 상 을 그림 4 와 같이 렌즈에 의해 전구 필라멘트의 위치에 생기 도록 하고 그 휘도와 전구 필라멘트의 휘도를 비교하여 서로 일치하도록 전구 전류를 조절한다. 비교시 양쪽 상이 모두 0.65 �m 부근의 빛만 통과 하도록 여 과함으로써 특정파장 0.65 �에서 비교되도록 한다. 전구필라 멘트의 가열은 그림 4 와 같은 전류계식과 그림 5 와 같은 브릿 지식이 있다. 전류계식은 전구를 통하는 전류를 전류계로 검 출하고 브릿지식은 전구의 가열에 의한 저항변화를 브릿지의 불평형 전류로 검출한다. 광고온계도 복사온도계와 같이 혹체 로서 온도를 측정하므로 대상 물체의 측온에는 복사율에 따른 보정을 요한다. | {}
114d7600-8774-4784-ab9e-0d1e3eb697a4 | 1권.pdf | 4.20-6 제 4 편 설비 일반 3. 10 온도 측정상 주의 사항 온도 측정은 측정대상 물체와 온도계가 열평형이 되는 것 을 전제로 한다. 온도계가 피측정물에 주는 영향이 무시할 정 도로 작아야 하고, 또한 변동하는 온도장에 있어서는 충분히 빠른 응답이 요구되므로 온도계의 열용량이 작은 것이 좋다. 온도계를 물체에 접촉시켜 측정할 때는 온도측정부와 물체의 접촉부의 열저항이 충분히 작아야 한다. 표면온도의 측정은 물체 내의 온도분포를 측정하여 그것으로 표면온도를 환산하 는 방법이 취해진다. 복사에 의한 측정에서는 측정대상 물체 에서 떨어져 접촉하지 않은 상태에서 측정되므로 주변 환경이 나 장치의 온도에 영향을 받기 쉽다. ![image](/image/placeholder) 대안렌즈 전구 대물렌즈 적색글라스 회색글라스 전류계 그림 4 광고온계(전류계식) ![image](/image/placeholder) 눈금판 지침 영구자석 대물렌즈 접안렌즈 적색필터 회색필터 가변저항 광고온계전구 가동코일 그림 5 광고온계(브릿지식) 4. 온열쾌적도 측정 냉난방 공조시스템이 제공하는 실내온열환경을 평가하기 위해서 인체의 온열감각인 온열쾌적도를 정의 할 필요가 있다. 온열쾌적도에 영향을 미치는 요소로는 인체 활동량이나 착의 량과 같은 개인적 변수와 공기의 온도, 습도 기류속도, 평균복 사온도와 같은 물리적 변수가 있다. 4.1 활동량과 착의 량 인체 활동량은 met(metabolic rate)라는 단위로 표시한 다. 1 met 는 열적으로 쾌적한 상태에서 의자에 앉아 안정을 취하고 있을 때의 활동량으로서 58.2 W/m2 에 해당한다. 활 동량은 인체에서 배출되는 이산화탄소량이나 소비되는 산소 량으로 추정할 수 있고 인체활동에 관한 도표를 통해서도 구 할 수 있다. 상세한 것은 1 권 11 장 열적쾌적성과 IAQ 를 참조 한다. 또 착의 량은 의복의 단열성을 의미하며 단위로는 clo 를 쓴 다. 1 clo 는 온도 21°C 상대습도 50%, 기류속도 0.5 m/s 이 하의 실내로 인체 표면에서 방출되는 방열량이 1 met 일 때 피부표면에서 의복표면까지의 열저항값을 나타낸다. 겨울철 두꺼운 신사복이 1.0 clo, 여름철 얇은 신사복이 약 0.6 clo 이 다. 정확한 clo 값은 열적 마네킹(thermal mannequin)에 의 해서 측정할 수 있고, 도표를 통해 각 의복 종류에 따른 clo 값 을 모두 합산하여 산출할 수도 있다. 4.2 물리적 변수 1) 기온 공기의 온도를 측정하기 위해서는 앞서 설명한 온도 센서 중 어떤 것을 써도 무방하지만, 복사에 의한 영향을 줄이는 것이 중요하다. 가급적 작은 크기의 센서를 사용하는 것이 대 류 열전달계수를 상대적으로 크게 하여 복사 영향을 줄일 수 있다. 작은 센서는 기온변화에 따른 응답속도가 빠른 장점도 있다. 또는 센서 주위에 원통형 복사차단막을 설치하여 직접 적인 복사 열전달을 차단하고 기류가 활발하게 센서 주위를 이동할 수 있도록. 한다. 복사차단막은 알루미늄과 같이 표면 방사율이 적은 표면으로 하고 차단막 사이 센서 주위에 인위 적으로 기류를 불어넣기도 한다. 2) 기류속도 재실공간내의 기류속도는 보통 0.5 m/s 이하로 작지만 온 열감각에 큰 영향을 미친다. 기류속도는 빠르게 변동하므로 보통 3 분 이상 평균한 평균 속도를 측정한다. 1 Hz 이하 낮 은 주파수의 섭동속도는 드래프트에 의한 불쾌적성을 증가시 킨다. 드래프트는 기온, 평균기류속도 그리고 난류의 함수이 다. 섭동속도는 일정 기간(3 분) 동안 측정한 속도의 표준편차 나 난류강도(표준편차/평균 기류속도)로부터 구한다. 속도 방 향은 수시로 바뀌며 저속에서는 그 방향을 가늠하기 어려워서 반응시간이 빠른 무방향성(omni-directional) 속도센서를 사 용하는 것을 권한다. 유동가시화를 위한 연기를 발생시켜 기 류방향을 알아내는 방법도 사용한다. 3) 습도 수증기압은 보통 재실공간에서 균일하다고 생각할 수 있으 므로 절대 습도는 실내 한 지점에서 측정하는 것으로 충분하 다. 본장 9 절의 다양한 습도측정 방법이 가능하다. 쾌적하거 나 불쾌적한 주변 온도상태에서 습도의 열적 영향은 그리 크 지 않기 때문에 정밀한 습도측정은 그리 요구되지 않는다. | {}
c988318d-bf65-44b9-81a5-80b5bc52c187 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-7 4) 평균복사온도 평균복사온도(mean radiant temperature)는 복사에 의해 인체와 열을 교환하는 주위 표면의 평균 온도를 의미한다. 실 내 기온이 같아도 겨울철 차가운 창문 근처에서 춥게 느끼며 여름철 뜨거운 천장 근처에서 덥게 느끼는 것은 표면 온도에 따른 복사의 영향 때문이다. 평균복사온도는 재실자가 불균일 한 온도의 벽면으로 둘러싸인 실내 공간에 있을 때 교환하는 복사열과 동일한 열량을 교환하는 가상의 흑체 벽면의 온도로 정의 되며, 각 표면의 온도와 상응하는 형상계수로부터 계산된 다. 또는 6 개의 벽면으로부터 측정된 평면복사온도를 면적인 자로 가중하여 구하기도 한다. 여기서 평면복사온도(plane radiant temperature)는 한 쪽 벽면으로부터의 복사량을 나 타내며 정미 복사계나 반사판 복사계를 써서 측정한다. 평균복사온도의 직접 측정을 위해 보통 단순한 형태의 흑 구온도계(black globe thermometer)를 사용한다. 흑구온도 계는 그림 6 과 같이 표면이 검게 칠해진 직경이 150 mm 인 빈 구(�)로서 내부 중심부에 온도계가 설치되어 있다. 흑구 가 측정하는 온도는 주변의 복사와 대류에 의해서 흑구로 출 입하는 열량이 평형상태에 도달한 온도이다. 평균복사온도는 다음 식으로 계산된다. 1.10x108 V0.6 1/4 t,= (tg+273)4+ (t -ta) - 273 eD0.4 (5) 여기서 tg 는 흑구온도(°C), ta 는 공기온도(°C), Va 는 기류속도 (m/s)이다. 또 D 는 흑구의 직경(m), 8 는 방사율 (흑구는 0.95)이다. 이 식에 따르면 흑구 주위의 공기 온도와 속도를 알아야 한다. 흑구온도계는 구형이지만 평균복사온도는 인체 형상과 관 련하여 결정된다. 앉아있는 사람은 흑구온도계와 근사하지만, 서있는 사람은 바닥과 천장으로부터의 복사가 과대평가된다. 또 흑구는 단파장의 복사(태양광)에 의한 영향이 과도하게 반 영되는 경향이 있다. 보통 구리로 속빈 구를 만들지만 반응속 도를 높이기 위해 얇은 플라스틱과 같이 가벼운 재질로 만들 기도 한다. ![image](/image/placeholder) 유리막대 온도계 코르크 마개 얇은 구리판 그림 6 흑구온도계 4.3 온열쾌적도의 계산 그림 7 과 같이 위 6 개 요소들이 고려된 예상온열감반응 (predicted mean vote PMV) 지수에 바탕을 둔 심리적 · 신 체적 상태를 나타내는 7 점 스케일에 의해서 온도 불쾌도를 구 하는 방법이 제시되어 있다 (Fanger, 1981). 이에 의해서 예 상불만율(predicted percentage of dissatisfied : PPD) 지 수를 산출함으로써 주어진 환경에 대하여 너무 춥거나 덥다고 느끼는 사람들의 불만족율을 추정할 수 있다. 온열쾌적도 측정 은 작업 및 건강에 관한 연구를 비롯하여 주택, 공장 자동차, 비행기, 선박 등의 냉난방 공조시스템에 대한 연구에 이용될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 센서 0 2 PMV ○ ○ ○기온 착의 량 。 기류속도 o 수증기압 �활동도 。 평균복사온도 설정변수 측정변수 그림 7 온열쾌적도 측정장치 (Madsen, 1976) Chart Type: line Cold Cool Slightly Cool Neural Slightly Warm Warm Hot item_01 100% 80% 20% 10% 20% 50% 100% 그림 8 PPD-PMV 다이어그램 5. 압력 측정 5. 1 절대압력 측정 절대압력을 측정하는 기기는 표 4 와 같다. 1) 저압측정 3~650 Pa(25~5000 �mHg) 범위의 진공상태 절대압력 은 맥클리오드 게이지, 피라니 게이지, 열전대 또는 전기방전 게이지로서 측정할 수 있다. 맥클리오드 게이지의 정확도는 상당히 높으나 직접 읽을 수 없고 압축을 하는 동안 응축이 일어나는 증기를 포함하고 있는 경우에는 부적합하다. 피라니 와 열전대 게이지는 압력을 측정하기 위하여 가스의 열전도도 를 측정한다. 방전게이지는 스크린에 부딪쳐서 전기적으로 충 | {}
aa8ac396-1019-4417-8038-1654405c2710 | 1권.pdf | 4.20-8 제 4 편 설비 일반 표 4 절대압력 측정기 ¦ No. ¦ 측정기기 ¦ 적용 ¦ 범위 ¦ 정확도 ¦ 한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 맥클리오드 게이지 (McLeod gage) ¦ 아주 낮은 절대압력 ¦ 0~0.338 kPa ¦ 2~5% ¦ 증기가 응축되는 경우에는 직접 읽을 수 없다. ¦ ¦ 2 ¦ 피라니 게이지 (Pirani gage) ¦ " ¦ " ¦ " ¦ 사용되는 가스조성이 되어야 한다. ¦ ¦ 3 ¦ 열전대 진공게이지 (thermocouple vacuum gage) ¦ " ¦ , ¦ " ¦ " ¦ ¦ 4 ¦ 절대압력계 (absolute pressure manometer) ¦ 비교적 낮은 절대압력 ¦ 0~101 kPa 또는 그 이상 ¦ 2.5 Pa ¦ 휴대하기 힘들다. ¦ ¦ 5 ¦ 다이어프램 게이지 (diaphragm gage) ¦ " ¦ 0.01 ~2.7 kPa ¦ 7 Pa ¦ 직접 읽을 수 있다. ¦ ¦ 6 ¦ 기압계(barometer) (수온압력계형) ¦ 대기압력 ¦ - ¦ 0.25~2.5 Pa ¦ 측정이 용이하지 않아 2 번의 측정이 요구된다. ¦ ¦ 7 ¦ 차압 마노미터와 기압계 ¦ 비교적 낮은 절대압력 ¦ 0~200 kPa 또는 그 이상 ¦ 2.5 Pa ¦ # ¦ ¦ 8 ¦ 증발액체온도 ¦ 냉동기에서 냉매 배출시 사용 ¦ 액체 ¦ 1% ¦ 액체가 계속 공급되어야 한다. ¦ ¦ 9 ¦ 압력신호변환기 ¦ 빠른 압력변화에 응답 및 원거리 눈금 측정 ¦ 0.34~350000 kPa ¦ 0.10~0.5% ¦ 전기증폭 판독기가 필요하다. ¦ 전된 미립자의 방전을 이용하여 압력을 측정한다. 2) 기압계 기압계는 절대 대기압을 측정하기 위해서 사용된다. 가장 간단한 기압계는 수은으로 채워지고 길이는 760 mm 보다 약 간 긴 유리관이다. 컵의 수은주 표면에서부터 관내의 수은주 높이가 관내의 수은주 이상의 공간에 있는 수은 증기의 미세한 압력을 제외한 현존의 대기압이다. 보통 이 압력은 무시할 수 있으며, 버니어 스케일을 가진 정교한 수압계가 이용된다. 정밀한 작업을 위하여 수은과 스케일의 열팽창에 대한 보 정이 있어야 한다. 계기는 보통 0°C 수은과 17°C 스케일 온 도에 대하여 교정(��)되어 있다. 대기압의 높이로부터 차감 할 보정치 C 는 다음 식으로 구해진다. t(s-m) C = (h+k) (1+mt) 여기서, C : 차감할 보정치, mmHg h : 측정 높이, mmHg k : 수은주 통의 높이, mmHg 8 : 눈금이 매겨져 있는 재료에 대한 팽창계수 (일반적으로 황동의 경우 = 18.4 x 10 - 6 mm/(mm °C)) m : 수은에 대한 팽창계수(181.8 x 10-6 mm/(mm °C)) t : 기압계의 온도, °C 해수면에서의 표준대기압은 101.325 kPa(760 mmHg)이다. 보통 대기압은 3 m 고도증가에 약 0.03 kPa(0.254 mmHg)가 감소하기 때문에 기압계의 고도가 측정기기의 고도가 아니라면 (6) 보정을 하는 것이 중요하다. 대부분의 경우에 대기압은 가까운 기상대에서 얻을 수 있 다. 이 값이 해수면 압력인지 기상대에서 측정한 압력인지 확 인할 필요가 있다. 5.2 차압 측정 차압을 측정하는 기기는 표 5 와 같다. 1) 액주압력계 액주압력계는 부분적인 진공이나 저압을 측정하기 위한 간 단한 장비이다. 이것은 다른 계기들의 교정을 위한 표준으로 서 종종 사용된다. mmAq 와 mmHg 가 압력측정의 단위로서 일반적으로 사용되고 있다. 압력계는 일부가 액체로 채워진 U 자형의 유리관으로 되어 있으며 그 액체기둥 높이의 차가 측정될 압력차에 비례한다. 다른 압력 단위로 환산하여 사용 할 수 있으며, 이때 표준중력 가속도 9.806 65 m/s2 에 근거를 두고 있다. 1 표준대기압 = 101.325 kPa = 760 mmHg(0°C) = 10 334.5 mmAq(20°C) 압력계 관은 화학적으로 세척되어야 하고 표면장력으로 요 철(��) 렌즈의 영향을 주지 않아야 한다. 대략의 측정을 위 해서는 4.76 mm, 정밀한 측정을 위해서는 12.7 mm 의 구멍 지름이 추천된다. 물 보다 밀도가 낮은 액체는 저압의 측정을 위하여 사용되고 액체의 밀도에 의한 보정이 필요하다. 미세한 압력차를 측정하기 위하여 U 게이지를 기울여 눈금 을 확대한다. 보통 드래프트 게이지(draft gage)나 경사 압력 계라고 불리는 이러한 형태의 게이지에서 한쪽은 작은 구멍을 가진 관이 사용되고 다른 쪽은 단면이 넓은 액체통(well)으로 | {}
b351bf3a-3b1d-457e-b4e6-d28eaae19fb0 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-9 표 5 차압측정기 ¦ No. ¦ 측정기기 ¦ 적용 ¦ 범위 ¦ 정확도 ¦ 한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 미세압력계 (micromanometer) ¦ 매우 낮은 압력차 ¦ 0~1 500 Pa ¦ 0.12~0.25 Pa ¦ 휴대할 수 없다. 일정한 압력사용이 아니면 쉽지 않다. ¦ ¦ 2 ¦ 드래프트 게이지 (draft gage) ¦ 비교적 낮은 압력차 ¦ 0~2500 Pa ¦ 1.25~12.5 Pa ¦ 평평하게 해야 한다. ¦ ¦ 3 ¦ 압력계 (manometer) ¦ 중간 정도의 압력차 ¦ 0~25000 Pa ¦ 1.3 mmAq ¦ 액체밀도를 보정한 곳에서 사용해야 한다. ¦ ¦ 4 ¦ swinging vane 형 게이지 ¦ 비교적 낮은 압력차 ¦ 0~125 Pa 0~5000 Pa ¦ 5% ¦ 대기압에서 많이 사용된다. ¦ ¦ 5 ¦ 부르돈관 (Bourdon-tube) ¦ 중압에서 고압의 차압 ¦ 전 범위 ¦ 0.05~5% ¦ 압력충돌이나 진동에서 손상을 받기 쉽다. ¦ ¦ 6 ¦ 압력신호 변환기 (pressure transducers) ¦ 빠른 압력변화에 응답 및 원거리 눈금 측정 ¦ 0.3~350000 kPa ¦ 0.1~0.5% ¦ 전기증폭 판독기가 필요하다. ¦ 대치된다. 드래프트 게이지의 정밀도는 관의 경사에 의존하므 로 게이지의 밑부분은 정확하게 수평이 유지되어야 한다. 2) 압력게이지 게이지압력은 보통 측정된 압력과 대기압과 의 차를 지시한 다. 부르돈관이 일반적으로 가장 많이 사용되는 압력게이지 다. 이것은 거의 완벽한 원을 형성하도록 굽어져 있는 타원형 단면을 가진 금속관이다. 한쪽 끝은 봉해져 있고 다른 끝은 압력이 측정되는 용기에 연결되어 있다(압력이 감소하면 관은 구부러지고, 증가하면 관은 펴진다). 봉해진 끝의 작은 움직임 은 간단한 장치에 의해 바늘에 전달되어 눈금이 매겨진 판 위 에서 움직인다. 범위가 140 kPa 이상일 경우에는 보통 사중량계(dead weight tester)에 의해서 교정된다. 140 kPa 이하 압력 게이지는 보통 액주 압력계(manometer)에 의해서 교정된다. 5.3 변동압력 측정 급속하게 변화하는 압력의 측정은 어떤 시스템의 동적 성능 에 관한 연구에서 중요하다. 앞에서 서술한 절대압과 차압의 측 정을 위한 계기들은 응답이 늦기 때문에 급속한 압력측정에는 사용될 수 없다. 복잡하고 가격이 비싸더라도 압력 신호변환기 시스템이 동압측정과 장기간의 정압을 기록하기에 적합하다. 압력신호 변환기는 유체압력을 감지하기 위해서 매우 얇은 금속막을 이용한다. 막의 처짐을 감지하는 방법에 따라 여러 종류의 압력신호 변환기가 있다. 즉 스트레인 게이지, 압전소 자, 전위차계, 정전용량과 자기식이 있다. 이 중에서 스트레인 게이지와 압전소자가 가장 널리 사용 되고 있다. 압력신호 변환기는 변동하는 압력 변화 주파수를 충실히 추종할 수 있는 구조를 가져야 한다. 또한, 압력변동 주파수가 변환기의 고유 주파수 대역에서 멀리 떨어져 공진에 의하여 금속판이 파열되거나 손상되지 않도록 하여야 한다. 2 차 시스템의 특성을 갖는 압력신호 변환기는 압력의 변동에 따른 오버슈트를 감안하여 측정하고자 하는 압력 범위보다 충 분히 큰 것을 사용하여야 한다. 6. 유속측정 6.1 피토관에 의한 측정 관로를 흐르는 비중량 �의 비압축성 유체의 임의 의 점에서 정압을 p, 전압을 Po, 유속을 u 라 하면 Po = 무+ 129 u2 7 (7) U = V2gH (8) H = 즉(20-p)= 지시수두 (9) 압축성 유체에 대해서는 정압비열과 정적비열의 비를 k 로 할 때 식(7) 대신 다음 식이 성립된다. 가 되므로 측면에 측정 구멍을 내고 축 중심에 전압측정 구멍 을 내서 피토관 양단을 압력계에 연결하고 그 차압을 읽어 유 속을 구할 수 있다. 피토관(d = 5~20 mm)의 구조는 그림 9, 그림 10 과 같다. k Po 1 u2 + k p = k-1 Yo 2g k-1 Y 여기서, 음속 C = Vkgp/y , 마하수 M= u/c 로 주어지므로 k- 1 Po = p(1+ M2)k/k-1 (11) 2 (10) M 《 1 이면, Po=p+ �u2(1+M)+ ... = p+ 2gu2 의 관계가 성립한다. (12) 상온 상압의 공기에 대해 마하수 조정항은 U < 60 m/s 일 때 1%의 오차를 갖는다. 이를 무시하면 식(12)는 식(7)과 같 다. 피토관 계수 5 를 써서 표현하면 다음과 같다. Y u2 Po -p = 2g (13) | {}
a3df0c30-7d5d-4bb8-b7ac-f26cae90b5a8 | 1권.pdf | 4.20-10 제 4 편 설비 일반 그림 9, 그림 10 과 같은 피토관에서는 5 = 1 이 넓은 범위의 레이놀즈수에 대하여 성립된다. 또한 피토관은 흐름 방향에 조금 경사지더라도 정확하게 측정해야 하며, 약 10°까지의 경 사는 그 영향이 적으나 정압에 대한 영향은 전압에 대한 영향 에 비하여 크다. Chart Type: bar 1/2 d 6 d 8 d item_01 0.5 1.0 1.5 그림 9 L 형 피토 정압관 ![image](/image/placeholder) d=1/2d 6d 8d→ 정압측정공 비관 1 mm ⌀ 1/2d 전압측정공 (원관) 그림 10 T 형 피토 정압관 ![image](/image/placeholder) 0 마노미터 0 그림 11 원통형 피토관 그림 11 과 같이 원통에 두 개의 구멍을 뚫은 피토관을 사용 하면 양자의 압력차가 없을 때의 두 구멍 사이 각도의 이등분 방향으로 흐름 방향이 검출된다. 3 차원 흐름에 대하여서는 네 개 또는 다섯 개의 구멍을 가진 피토관도 사용된다. 6.2 열선에 의한 측정 전기로 가열되는 가는 선의 온도는 입력 전력과 주위 유체 에 의해 뺏기는 열의 평형점으로 정해지고 그 후자의 값은 비 가열시의 온도를 �라 하면, (a+bu")(T- T。)(n= 0.45 ~ 0.50) 으로 된다. 여기서 열선의 열용량을 WH, 전류를 I, 저항을 R, 비가열시의 저항을 R", 온도계수를 a 로 하면 다음 식이 성립 된다. dT WH = 12R-(a+bu")(T-To) dt (14) (R-R") = a(T-To) R (15) 정상 유속에 대해서는 다음 식에 의해 전류 I, 유속 u, 저 항 R 의 관계가 주어진다. R-R al2R R a+bu" (16) 일반적으로 낮은 유속에서는 열선에 의한 자연대류가 오차 로 된다. 열선은 브릿지로 조합해서 사용하는 경우에 낮은 임 피던스의 전원에 의한 브릿지 공급전압 일정방식, 높은 임피 던스 전원을 사용하는 공급전압 일정방식 및 열선온도 일정방 식 등이 있다. 정전압형은 저유속 영역에서의 감도는 좋지만, 유속이 커짐에 따라 감도가 떨어진다. 정전류형은 유속변동에 대한 저항 변화의 시간상수가 다음 식으로 주어진다. a+bu" WH/aR* = If aR (17) 브릿지 출력전압을 브릿지 회로에 피드백하여 열선의 저항, 즉 온도를 일정하게 하면 응답의 시간상수가 작아지고, 주파 수 특성이 개선된다. 통상적인 열선은 백금 또는 텅스텐선이 사용된다. 같은 사용조건에서는 열선의 열용량이 작을 때 응 답속도가 빨라 수 ,um 직경의 세선을 사용하기도 한다. 열선으로 풍향을 측정하기 위해서는 서로 경사진 두 개의 열선을 사용하여 양쪽의 온도가 같게 되는 방향으로 풍향을 구한다. 열선에 각도 0 로 비스듬히 닿는 풍속에 대해서는 0 = 90° 부근을 제외하고 열선에 수직한 속도 성분 u · cose 에 응 답한다. 따라서 주흐름 uo 방향에 각각 0, (�-�)경사진 열선을 사용하여 열선을 포함한 평면내의 속도 변동 성분(u', v')의 측 정이 가능해진다. 백금박막도 열선과 동일하게 유속측정에 사용된다. 열선 및 열막의 유속계는 기체류 및 액체류에 모두 적용되나, 물속에서는 물의 전기전도도에 의한 오차가 생긴다. 일반적으로 액중에서는 작은 기포들이나, 미세한 고형물 등의 영향도 문제가 된다. 6.3 회전날개차에 의한 측정 회전날개차에 의한 유속 측정계는 가벼운 회전날개를 기록계 와 연결해서 측정하는 시간 동안 지나간 유체의 거리를 그대로 | {}
74af9e44-1941-44e3-a74f-82c7b4465449 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-11 읽어 측정하는 계기이다. 작동 유체에 따라서 다양한 크기의 회 전날개가 있다. 저속 측정에 있어서는 계기의 구조에 따른 마찰 력에 의한 오차가 무시될 수 없다. 따라서 풍속 1 m/s 이하에서 는 감도가 좋지 않다. 날개차의 회전수(n)는 유체저항 및 회전마찰이 없는 이상 적인 경우에는 유체의 유속( V )에 비례하나 실제에는 다음 식에 근사해진다. V = An+B (18) A, B 는 정수로서, 검정에 의해 구해진다. 흐름이 날개차의 축과 �만큼 경사진 경우에는, 지시치의 cos⌀배의 값이 실제의 유속에 해당한다. 6.4 컵 풍속계 컵형의 풍속계는 기상 측정용으로 대단히 널리 사용되고 있다. 컵 풍속계는 수직 축에 반경 방향으로 설치된 서너 개 의 반구형 컵으로 구성되어 있다. 또한, 어느 방향에서의 바람 도 컵과 그 축을 회전시킨다. 이것을 외부에 있는 기록계 또 는 지시계 등을 사용하여 기록 또는 지시할 수 있다. 6.5 레이저도플러 유속계 광원과 관측자가 상대운동을 하고 있을 때, 도플러효과 에 의한 빛의 주파수 변화가 관측된다. 즉, 빛을 유체중의 미소산 란 입자(tracer)에 쬐어 산란광의 도플러 주파수 변화를 관측 하면 유속을 구할 수 있다. 광학계의 예를 2 빔 모드법(two-beam mode method)에 의해 그림 12(a)에 나타낸다. 광원에서 빛을 2 방향으로 분리하 여 한쪽은 측정대상으로 보내고, 다른 한쪽을 참조광으로 사용 하여 양측으로부터 들어온 빛을 중첩하여 신호를 측정한다. 2 개의 빛이 중첩되는 샘플링 영역의 입자의 속도를 v 라고 하면, 주파수 변화 △f 와의 사이에는 다음과 같은 식이 성립한다. 2n¦v¦sin(0/2) △f = A (19) 여기서, ¦ n ¦ : 유체의 ¦ 굴절률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 入 ¦ : 빛의 ¦ 파장 ¦ ![image](/image/placeholder) 반사경 레이저 레이저 X 증배판 광원 반투명 거울 렌즈 레이저 핀홀 a. 2 빔 모드법 ![image](/image/placeholder) 반사경 레이저 입자 레이저 중배관 광원 반투명 거울 렌즈 레이저 핀홀 력 출 시간 b. 광전자증배관 출력 그림 12 레이저도플러 유속계 입자의 속도가 유속과 같다면, 유속과 주파수 변화는 비례관 계가 있다. 샘플링 영역 내에서 산란입자가 1 개 있다면, 광전자 표 6 풍속 측정방식 비교 ¦ 측정방식 ¦ 응용 ¦ 범위 (m/s) ¦ 정밀도 ¦ 제한조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피토관 열선(열막) 풍속계 ¦ 덕트 풍속측정 표준 a. 저속 기류, 방향성, 무방향성 b. 변동 속도, 난류 측정 실내, 덕트, 중간속도, 방향성 기상 측정용 풍속 측정장치의 교정 대형장비: 기상측정 소형장비: 실내,덕트 기류측정 ¦ 0.9~50 미세압력계 <50 드래프트 게이지 >50 압력계 0.05~50 0.5~15 60 까지 0.005~30 0.005~30 ¦ 2~5% 2~10% 2~5% 2~5% ¦ 속도는 압력차의 제곱근에 비례하기 때문에 저속에서 오차 큼, 풍속방향으로 정렬 필요 빈번한 정밀교정 필요, 일부는 상당히 고가임, 자기발열로 인한 자연대류 영향 시간적 속도변경과 공간적 속도 불균일로 인한 오차 발생, 파손 용이, 난류강도의 영향, 주기적 교정 필요 저속에서 정밀도 나쁨 (<2.5 m/s) 고가 실험실 용으로 사용 복잡함, 입자주입 필요, 투명창 필요 3 차원 속도성분 측정가능, 고가임. ¦ ¦ 회전날개 풍속계 컵 풍속계 레이저도플러 유속계 초음파 풍속계 ¦ ¦ ¦ 1~3% 1~2% ¦ ¦ ¦ 입자영상 유속계 연발생 및 입자주입 ¦ 실내, 급기구 주위 2D 속도분포 실내 저속 기류, 방향성 ¦ 0.005~30 0.025~0.25 ¦ 10% 10~20 % ¦ 고가 실험실 용으로 사용 복잡함, 입자주입 필요, 투명창 필요 정성적인 유동가시화에 적합 ¦ | {}
0b62ffb0-7f9b-43ca-ab7c-f563beca6adc | 1권.pdf | 4.20-12 제 4 편 설비 일반 증폭관의 출력은 그림 12(b)와 같으며 이것을 신호처리하여 유속 을 구하게 된다. 신호처리에는 분광분석계, 상관기, 주파수 트래 커 및 주파수 카운터를 사용하는 등 여러 가지 방법이 있다. 유체 중의 산란입자로서는 밀도가 유체와 거의 같으며 크 기는 0.3~10 �m 의 구형입자가 바람직하다. 기체에는 다이옥 틸 프탈레이트(dioctyl phthalate)의 에어로졸, 물에는 우유 또는 스틸렌라텍스 등이 사용된다. 이 방법은 비접촉 국소 유 속을 측정할 수 있는 장점이 있으나 측정장비가 고가인 단점 이 있다. 6.6 유동가시화에 의한 유속측정 유체 중의 입자는 유체의 흐름 속도에 따라 이동하므로, 거 리 1 떨어진 두 점 사이를 통과 하는 시간 T 를 측정하면, 유속 은 l/T 로 주어진다. 염수나 동위원소 등 트레이서에 의한 유속 측정에는 상관 함수에서 대표치를 정하는 방법이 있다. 어떤 량 X 가 점 1 에서 측정된 값이 X1(t), 하류로 1 만큼 떨어진 점 2 에서 측정된 값이 X2(t)일 때, 식(20)의 상호상관함수 ⌀(T) 가 T = Tm 에서 최대값을 보이면 l/Tm 이 바로 대표 유속이 된 다. 이러한 방법으로 사전에 그 값을 구해 두면 정상류뿐만 아니라, 비정상류에 대해서도 유효하다. ⌀(T) = lim1/ X1(t-r)·X2(T)dT 이밖에 유동을 가시화하기 위한 다양한 방법이 사용된다. 백 금선 전극으로 물을 전기분해하는 수소기포 방법, 염료나 형광 물질을 주입하여 가시화하는 방법, 빛의 굴절률을 이용하는 광 학적 방법 등 다양하다. 공기의 경우 연발생장치로 스모크를 발 생시키는 방법, 기류 중에 송화가루나 알루미늄 가루 등 작은 입자를 주입하는 방법, 또 비눗방울을 주입하되 방울내에 헬륨 가스를 넣어 중성중력을 유지하는 방법 등이 쓰인다. 이런 유동 가시화 방법은 전체 단면에 대해서 정성적인 유체 흐름을 이해 하는데 적합하다. 최근 고해상도 카메라의 발달로 유동가시화 입자들의 영상분석을 통해서 정량적인 유속분포를 측정하는 입 자영상유속계(particle image velocimetry)도 개발되어 있다. 입자영상에 의한 유속측정방법은 속도벡터의 재현성이 우수하 고 3 차원, 비정상 유동장의 유동속도를 계측할 수 있는 장점이 있다. 표 6 은 여러 가지 유속 측정방법 중 풍속 측정방법을 비 교해서 보여주고 있다. 7. 유량측정 7.1 벤투리, 노즐 및 오리피스 유량계 그림 13 은 벤투리관(venturi tube), 그림 14 는 유동노즐 그 리고 그림 15 는 오리피스(orifice)에 의한 유량측정장치를 각 각 나타낸다. 그림 15 에서 오리피스에 사용되는 압력측정 구 멍의 위치를 나타내고 있다. 비압축성유체, 균일한 속도분포, 비마찰유동이라 가정하고 고도변화를 무시할 때 벤투리와 노즐에 대한 질량유량 계산식 은 다음과 같이 된다. 2p(p1 -P2 m = PV1A1=PV2A2= A2 1 - BA (21) (20) ![image](/image/placeholder) P 압력구배 P1 P2 21° 5~7 I '1 12 ![image](/image/placeholder) 0.03 d 10 d 3 tl 45 노즐출구 t2 t2 B<0.5 그림 13 전형적인 벤투리 관(Herschel 형) ¦ 3<0.5 ¦ 3<0.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T1 = d ¦ T1 =1/2D ¦ ¦ T2 = 2/3d ¦ =2/2(D-d) T2 ¦ ¦ L1 = 0.6d ¦ L1 =0.6d 또는 Li ≤1/3D ¦ ¦ 3.2 mm St ≤ 12.7 mm ¦ 2t ≤ D- (d+3.2 mm) ¦ ¦ 3.2 mm 《 t2 《 0.15D ¦ 3.2 mm 《t2 《0.15D ¦ 그림 14 유동 노즐 ![image](/image/placeholder) P1 P2 D DD2 工 0.2 0.74 D1 工 0.3 0.71 D1 0.4 0.66 D1 0.5 0.60 D1 0.6 0.53 D1 0.7 0.45 D 0.8 0.36 D1 그림 15 수축부에 압력구멍이 있는 오리피스(sharp edge) | {}
9c134828-eb2a-49d3-8328-1f95c80298d3 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-13 여기서, 하첨자 1 및 2 는 각각 입구와 목을 나타내며 m : 질량유량, kg/s V : 유속, m/s A : 단면적, m2 g : 중력가속도, 9.80665 m/s2 P : 유체의 밀도, kg/m2 p : 절대압력, kPa B : D2/D1(벤투리), d/D(노즐) 이다. 유체는 마찰이 있기 때문에 마찰에 의한 손실을 고려하기 위해 보정인자 C 를 포함시켜야 하고, 유체의 온도가 높다면 열팽창을 고려하기 위해 추가적인 보정인자가 포함되어야 한 다. 온도보정은 260°C 에서 1% 이하가 되기 때문에 보통 무 시한다. 따라서 식(21)은 Chart Title: 기계가공형 (50 min) D 250 mm X-Axis: Re Chart Type: line Red 100 mm Blue 1200 mm item_01 200 1200 그림 16 벤투리 관의 C 값(Herschel 형) Chart Type: line Red Cyan Purple Black Blue item_01 50000% 10000% 20000% 50000% 10000% 그림 17 노즐에 대한 C 값 2p(p1 -P2) m = CA2 1 - B4 (22) 그리고 2gh」 Q = m/p= CA2 1 - ⌀4 (23) 여기서, Q : 유량, m2/s hf : 압력수두 차, m 마찰인자 C 는 기하학적형상과 레이놀드수의 함수이 다. 그림 16 은 벤투리관에 대한 C 의 값을 나타낸다. 그림 17 은 노즐에 대한 C 값을 나타낸다. 이때 오리피스의 유량 방정식은 오리피스를 통한 제트류는 오리피스판에서 하류방향으로 조금 떨어진 수축부(vena contracta)에서 최소면적 으로 축 소된다. 축소계수, 에너지 손실계수와 접근인자는 기하학적형 상과 레이놀즈수의 함수인 상수 K 에 조합될 수 있다. m = KA2 V2p(p1 -P2) Q = KA2 V2gh, (24) 여기서, (25) K 값은 그림 18~그림 20 에 나타나 있고, 벤투리관, 오리피 스와 노즐의 설치에 있어서 상류와 하류의 조건에 주의 할 필 요가 있다. 만약 이 조건에 맞지 않으면 유체의 흐름을 직선 화시키는 베인을 설치하는 등의 방법을 통하여 조건에 맞출 수 있다. A2 : 오리피스 면적, m2 P1 -P2 : 압력측정공에서 측정한 압력강하, Pa 가스유량이 측정되거나 압력강하가 초기압력의 몇 퍼센트 정도이면 압축성 효과 에 대해 고려할 필요가 있다. 벤투리나 노즐의 경우에 압축성이고 단열적이고 마찰이 없는 흐름을 생각하자. 흐름은 등엔트로피 과정이기 때문에 p 와 p 의 관계는 p/pk = 상수이다. Chart Type: line D2/D D3 D4 D5 D6 D7 item_01 0.68 0.66 0.64 0.61 0.65 0.39 그림 18 오리피스(square-edge), 수축부 압력구멍에 대한 K 값 | {}
6b740f37-594b-4be2-8b78-ed272830a325 | 1권.pdf | 4.20-14 제 4 편 설비 일반 Chart Type: line 10^4 2 3 5 10^5 10^6 10^7 item_01 0.8Kelvin (K) 0.75Kelvin (K) 0.68Kelvin (K) 0.69Kelvin (K) 0.71Kelvin (K) 0.65Kelvin (K) 0.6Kelvin (K) 그림 19 오리피스(square-edge), 플랜지 압력구멍에 대한 K 값 Chart Type: line 10^4 10^5 10^6 10^7 item_01 0.68Kelvin (K) 0.62Kelvin (K) 0.68Kelvin (K) 0.66Kelvin (K) item_02 0.61Kelvin (K) 0.68Kelvin (K) 0.65Kelvin (K) 0.59Kelvin (K) 그림 20 오리피스(square-edge), 반경 압력구멍에 대한 K 값 압축성 유체에 대해서 식(10)을 이용하고 균일한 속도현상 과 고도변화 무시를 가정할 때 유량방정식은 식(26)과 같이 된다. 인자 C 는 비압축성 유체의 흐름의 값과 동일하고 이 식 은 벤투리와 노즐에 대해서 적용이 가능하다. 그러나 오리피 스에 대해서는 등엔트로피 흐름으로부터의 편향이 심해서 이 식을 사용할 수 없다. [26/(k-1)[ng(oy/r)/40x(1-(p/p/pr)k-1000] W = CA21 1 (B4)(p2/p1)(k-1)/k (26) 식(24)에 경험적인 압축성인자 Y 를 곱해서 유량을 구한다. P1 -P2 Y= 1-(0.41+0.356) kp1 여기서, (27) B : 그림 15 에서 나타낸 D2/D1 의 값 : 입구 절대압력, Pa P1 P2 : 오리피스 방출압력, Pa 따라서 오리피스를 통하여 흐르는 압축성가스의 질량유량 은 다음 식과 같다. m= KYA2V2P1(P1 -P2) 7.2 위어에 의한 측정 유로폭 B, m 인 수로(폭 b, m)에서 사각위어(그림 21)를 흐 르는 유량 오, m2/min 는 Q = K1b ん3/2 그림 22 의 전폭위어의 경우에는 (29) Q = K2 B ん3/2 위어폭 b 가 h, m 에 비례하는 직각 삼각위어(그림 23)에서 는 다음과 같이 된다. (30) Q = K2h5/2 여기서, 물에 대한 유량계수 K1, K2, K3 는 수로 저면부터 위어 하부까지의 길이를 D 로 하면 D, B, h 등의 함수로 다 음과 같이 구해진다. ① 사각위어에서는 (31) (B-b)h B¦D 0.177 +14.2% -25.7V DB +2.04V K1= 107.1+ h ![image](/image/placeholder) B 6 D 그림 21 사각위어 ② 전폭위에서는 0.177 음)(1+e) K2 = 107.1+ + 14.2 h E = {0.55(D-1) (D>1) (D<1) } 그림 22 전폭위어 ![image](/image/placeholder) B D ③ 직각 삼각위어에서는 0.24 12 hB -0.09) 이다. K3= 81.2+ + 8.4+ h VD (28) | {}
c8c8d999-199f-4d76-8865-8df8eda811fb | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-15 ![image](/image/placeholder) B 90° B S 90° D S 를 h 로 수정 바람 그림 23 직각삼각위어 7.3 로타미터(면적가변형 유량계) 높은 정밀도가 요구되나 환경이 좋지 않은 곳에 영구적인 설치를 위해서는 로타미터를 사용하는 것이 만족스럽다. 이것 의 주용도는 지름이 작은 파이프에서 액체나 가스의 유량을 측정하는 것이다. 지름이 150 mm 이상인 덕트나 파이프 내 의 액체유량을 측정용 로타미터는 상당히 고가다. 일반적인 형태의 로타미터는 그림 24 에서 보듯이 투명하고 테이퍼진 관내에서 수직으로 자유롭게 이동할 수 있는 플로트 (float)로 구성된다. 주어진 유량에서 플로트가 관 내에서 일 정한 위치에 떠있을 때 관표면에 표시된 눈금을 읽는다. 플로 트는 관벽과 플로트 사이에 형성된 환형공간에 떠 있는 플로 트 자체의 무게와 유체의 유동에 의한 항력이 균형을 이룬다. 플로트를 지지해야 하는 부력, Vj(pf-p)g 은 플로트의 단면 적에 작용하는 압력차 Af. △p 와 같다. 여기서 Pf, Af, V」는 각각 플로트의 밀도, 플로트 단면적 그리고 플로트 체적이다. 따라서 다음 식과 같이 나타낼 수 있다. △p Vi(pf-p)g - 0 Afp (32) 식(24)으로부터 질량유량은 다음 식과 같다. 7.4 터빈 유량계 터빈 유량계는 터빈 회전자의 회전수를 통해 체적유량을 측정하는 계기이다. 터빈의 회전속도는 유속에 비례하고 결국 유체의 체적유량에 비례한다. 로타의 회전속도는 외부에 고정 되어 있는 픽오프(pick off) 장치에서 감지된다. 자성 픽오프는 영구자석과 코일로 되어 터빈 회전자 날개 가 영구자석의 자장을 통과 할 때 자석둘레에 감겨있는 선에 교류전압을 발생시킨다. 유량에 비례하는 주파수를 갖는 사인 파동이 발생한다. 터빈 유량계의 출력주파수가 유량에 비례하기 때문에 터빈 유량계로부터의 각 펄스는 계기를 통해 지나간 유체의 체적과 같다. 결국, 이 펄스를 합한 것이 전체 체적유량이 된다. 적산 은 터빈 유량계에 사용하도록 특별히 고안된 전기적 회전계수 기에 의해 행해진다. 터빈 유량계는 계기 상부와 하부에 직관이 있는 위치에 설 치되어야 하고 입구와 출구관의 길이는 각각 적어도 관지름의 10 배와 5 배가 되어야 한다. 불화탄소 냉매를 측정할 때는 계기의 베어링 형태와 냉매 의 오일 함유량에 주의 를 해야 한다. 이러한 곳에서는 표준 구형베어링 보다 슬리브형이 유리하다. 냉매내의 오일 양은 교정주기나 베어링 수명에 큰 영향을 끼친다. 액화불화 탄소냉매를 측정할 때는 액체가 증기로 기화되지 않게 조심해야 한다. 액체가 증기로 되면 상당한 체적 증가를 야기하여 잘못된 측정값을 읽게 되고 회전자의 속도가 증가하 여 베어링에 심각한 손실을 입히거나 파손을 일으키게 된다. 그러므로 계기 하류방향에 적당한 배압을 유지하여 액체가 증 기로 기화되는 것을 방지해야 한다. ![image](/image/placeholder) 500工 450+ 400里 기준눈금 플로트 250主 200里 150主 100里 테이퍼진투명관 50垂 0王 (33) Chart Title: 그림 25 전자유량계 Chart Type: bar 전극 40 m= KA2V29V/(pj-p)p/A; 그림 24 로타미터의 개략도 7.5 용적식 유량계 전체 액체나 가스 체적유량을 측정하기 위해 여러 형태의 용적식 유량계가 이용된다. 측정될 액체를 점차적으로 일정한 크기의 용기로 흘려보내 용기에 가득 채워졌을 때 액체가 계 기로부터 방출되도록 충분히 회전시킨다. 유량은 용기의 수, 용기의 크기와 회전자의 회전속도를 곱한 것과 같다. 대부분 의 이런 유량계는 전체유량을 나타내기 위해 교정된 기계적인 기록표시기를 가지고 있다. | {}
0ca154ac-1b42-4f47-b3d7-dfd5634ed4dc | 1권.pdf | 4.20-16 제 4 편 설비 일반 7.6 전자 유량계 그림 25 와 같이 B 의 자계를 가로질러서 도전성의 유체가 내경 d 의 부도체의 관내를 유량 Q 로서 흐를 때 자계 및 흐름 에 수직방향으로 기전력 E 가 발생한다. 4BQ E = x10-4 �.d2 기전력은 약하므로 자계가 강해야 한다. 보통 전해현상의 우려가 없고, 신호증폭이 용이한 교류자계가 쓰인다. 출력은 유량에 대하여 직선적이지만, 유체의 필요 도전도는 20~50 �S/cm 정밀도이다. 혼입물을 수반하는 흐름에서도 강자성체 의 혼입이 아니라면 영향이 크지 않다. 전기적 현상을 이용하 고 있기 때문에 응답이 빠르고 비정상류의 측정에도 사용된다. 7.7 칼만 보텍스 유량계 유체 중에 있는 물체의 후류영역 양쪽에서 와류가 번갈아 방출되면서 물체에 음양의 양력이 번갈아 작용하는 현상이 있다. 이와 같은 이른바 칼만보텍스 현상에는 레이놀즈수 Re 가 1 00 0~100 000 의 범위에서 그림 26 와 같이 스트루할 수(Strouhal number)가 거의 일정(Sr = 0.2)한 성질이 있다. ud fd 단, Re= , Sr = V u 여기서, U : 유속 d : 직경 V : 동점성계수 f : 양력의 반복진동수 따라서 이 범위에서는 양력의 반복진동수를 측정하여 유속 을 구할 수 있다. 측정법으로는 원주의 후류에서 와류를 측정 하는 방법, 그림 27(a)와 같이, 압력차에 의해 생기는 도체 내 의 흐름을 열선으로 측정하는 방법, 그림 27(b)와 같이 다이어 프램으로 측정하는 등 여러 가지 방법이 있다. 이 측정법의 특징으로는 출력, 즉 주파수는 유속에 비례하고 압력, 온도, 점성 등의 영향이 적다는 점, 기체, 액체 어느 것에나 쓸 수 있다는 점, 또 대구경, 대유량의 기체 유량측정이 가능하고 압 력손실이 매우 적다는 점 등을 들 수 있다. 그러나 저속의 미 세한 관내의 흐름에 대해서는 레이놀즈수가 작아지고, 유속에 따라 스트루할 수가 크게 변한다는 점에서 적용이 곤란하다. (34) Chart Type: bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Strouhal 0.0 0.2 0.21 0.2 0.21 0.2 0.21 0.9 0.08 Relf 0.0 0.08 0.0 0.14 0.21 0.22 0.21 0.15 0.0 Etkin, Korbacher and Keefe 0.0 0.05 0.08 0.0 0.21 0.22 0.21 0.19 0.2 그림 26 레이놀즈 수에 따른 스트루할 수 변화 포토 유체의 운동 흐름 챔버 (35) 벽 열선 ![image](/image/placeholder) 다이어프램 (a) (b) 그림 27 칼만보텍스 반복진동수 검출법 7.8 초음파 유량계 두 세트의 초음파 발신기와 수신기를 그림 28 과 같이 유속 U 의 흐름에 따라, 거리 1 만큼 떨어지게 설치하고 두 세트의 음파 도달시간의 차 ��를 측정한다. 음속을 C 라 하면 표 7 유량 측정방식 비교 ¦ 측정방식 ¦ 응용 ¦ 범위 (m/s) ¦ 정밀도 ¦ 제한조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오리피스 노즐 벤투리 ¦ 배관, 덕트 유량, 모든 유체 배관, 덕트 유량, 모든 유체 배관, 덕트 유량, 모든 유체 ¦ Reynolds 수 >5000 Reynolds 수 >5000 Reynolds 수 >5000 ¦ 1~5% 0.5~2% 0.5~2% ¦ 설치조건에 따라 유량계수와 정확도 달라짐 설치조건에 따라 유량계수와 정확도 달라짐 설치조건에 따라 유량계수와 정확도 달라짐 ¦ ¦ 로타미터 터빈 유량계 용적식 유량계 ¦ 액체, 기체 액체, 기체 비교적 적은 유량, 높은 압력손실 ¦ 모든 범위 모든 범위 500 L/s 이하 ¦ 0.5~5% 0.25~2% 0.1~2% ¦ 측정 유체 별로 교정 요함 전자식 출력 대부분의 경우 측정유체에 따라 교정요함 ¦ ¦ 전자 유량계 ¦ 전도성 액체, 슬러리, 비접촉식, 기계적 가동부 없음 ¦ 0.006~600 L/s ¦ 1% ¦ 유체 전도도가 5 �S/cm 이상이어야 함 대직경의 경우 검출부 제작 및 설치비용 고가 고형물 충돌에 의한 노이즈 발생 및 마모 정류기 ¦ ¦ 칼만 보텍스 유량계 초음파 유량계 ¦ 액체, 기체, 기계적 가동부 없음, 펄스주파수 출력 적산 용이 초음파 투과 가능 액체, 기체, 비접촉식, 기계적 가동부 없음 ¦ Reynolds 수 >104 유속 0.2 m/s 이상 ¦ 1% 2% ¦ 설치 권장 배관 재질에 따라 사용 여부, 부유물질(SS)이 있어야 함 내부 스케일에 의해 정밀도 감소 ¦ | {}
2abdb121-ba3c-4fdc-8a48-07fafe37756d | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-17 1 1 AT= C-U C+U (36) 의 관계가 있으므로 유속 U 가 구해진다. 관로단면적을 A 라 하면 유량 Q= AU 를 구할 수 있다. C2AT UC 《 1 에서는 U= 이므로 Q 는 다음 식과 같다. 21 AC⌀AT 21 시간차 △T 는 초음파의 주파수를 f 라고 할 때, 위상차 △⌀ = f△�의 관계가 있다. 수신기와 발신기를 잇는 방향이 흐름 방향과 각도 0 를 이루고 있을 때는 U 대신에 Ucose 를 쓴다. (37) ![image](/image/placeholder) 수신기 발신기 발신기 수신기 그림 28 초음파유량계 7.9 질량유량의 측정 유체의 밀도는 온도와 압력에 따라 변화하므로, 온도나 압력 이 크게 변화하는 흐름에서는 질량유량을 측정할 필요가 있다. 질량유량계에는 직접 질량유량계와, 체적 유량계에 밀도 측정 장치를 조합시킨 간접 질량유량계가 있다. 직접형에는 열식, 차 압식, 각운동량식, 익차식 등 많은 종류가 있다. 차압식으로는 오리피스와 정유량 펌프를 조합시킨 시몬드(Simmonds) 질량 유량계가 있다. 또 코리올리의 힘을 측정하는 리리(Li-Lee)의 질량유량계도 알려져 있다. 그림 29 의 구조도에서 보듯이, 유입구에서 들어간 유체는 토크 관를 지나서 직각방향으로 굽어져 유출구로 흘러나간다. 이때, 토크 관에 작용하는 코리올리스 힘에 의한 토크를 토션 각도 검출기로 측정해, 토크에 비례하는 질량유량을 구한다. 각운동량 방식에서는 그림 30 의 G.E. 유량계가 있다. 날개 바퀴를 정속으로 회전시켜, 거기서 나오는 유체에 일정한 각 속도를 주고 이것을 터빈날개로 완전히 없애는데 필요한 토크 를 측정하면 질량유량을 구할 수 있다. 7.10 속도분포 이용 유량 측정 관내의 유속이 단면적에 걸쳐, 일정하다고 간주할 수 없을 때에는 관단면적 A 를 n 등분하여 각 구분의 유속 U 을 구하 고 아래 식으로 유량을 구한다. Q = ��� ![image](/image/placeholder) 편위각검출기 구동모터 슬림형 회전씰 회전쌀 지시계 토크 튜브 그림 29 리리 질량유량계 ![image](/image/placeholder) 유로 외벽 임페러 지시계 터빈 격기판 토크검출 정속모터 유체의 통로 스프링 그림 30 G.E. 유량계 주로 덕트계통의 풍량측정에 사용하며, 덕트 크기에 따라서 측정점의 개수를 달리 한다. 동일면적 분할법에서는 관 직경 이 230 mm 이하는 12 점, 300 mm 이상은 20 점으로 하고 중간은 16 점으로 정하고 있다. 그림 31 은 300 mm 이상인 경 우 측정점 위치를 보인다. 장방향인 경우에는 최소 16 점이며 64 점을 넘지 않도록 하고 있다. 그림 32 는 600 x 500 mm 직 사각형 단면의 측정점 위치를 보인다. 측정점에서의 판독된 동압을 풍속으로 환산하고 이를 산술평균하여 풍량을 산정한 다. 보다 정확한 풍량측정을 위해 대수 선형분할법도 제시되 어 있다(대한설비공학회, 2011). Chart Type: line D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 그림 31 원형 덕트 측정점 (38) | {}
79dc77d6-fcda-4583-8f63-3c1bb99cca46 | 1권.pdf | 4.20-18 제 4 편 설비 일반 Chart Type: line L0 L L2 L3 L4 L5 item_01 1Not specified 1Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 그림 32 사각덕트 측정점 7.11 후드형 풍량계 후드형 풍량계는 HVAC 시스템의 말단에 위치한 덕트기구 에서 풍량을 측정하기 위한 장비이다. 불균일한 풍속에 대하 여 여러 지점의 풍속을 평균하는 번거로움을 없애고 비교적 정확한 풍량을 측정할 수 있다. 손잡이가 달려 있어서 후드를 원하는 위치에 갖다 대거나 이동하기 편리하다. 플라스틱이나 금속제 틀 주위를 천으로 둘러싼 후드가 취출구나 흡입구를 감싸며 여기를 통과 하는 공기를 빠져나가지 못하게 포획하여 아래 쪽에 위치한 감지부로 안내한다. 감지부는 작은 관들이 사각 격자 형태로 배열되어 있으며 격자 상에 여러 개의 풍속 센서가 설치되어 있다. 센서는 격자를 가로지르는 풍속을 동 시에 측정하며 평균값을 유량지시계에 표시한다. 풍속 센서로 는 회전차 풍속계, 열풍속계, 전자식 마이크로 액주계 등이 흔 히 사용된다. 후드형 풍량계는 모두 터미널을 통과 하는 유동을 어느 정 도 방해하면서 공기분배 시스템에 다소의 배압을 발생시키므 로 측정상 오차를 발생시킬 수 있다. 대부분의 경우, 장비오차 이내이거나 무시할 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 현장 사 용전, 덕트내 속도분포 측정 작업을 통해서 구한 풍량과 비교 하여 풍량 보정계수를 적용해야 한다. 7.12 환기횟수에 의한 풍량 측정 풍압과 온도차에 의해 발생하는 건물의 자연환기량은 실내 공간에 추적가스를 주입하고 시간에 따른 농도감소를 측정함 으로써 측정할 수 있다. 이 방법은 실내 공기는 완전혼합되어 농도가 균일하다는 가정하에서 가능하다. 추적가스로는 화학적으로 안정하며 무해한 것으로서, 일반 대기 중에 존재하지 않는 것을 사용한다. 주로 육불화황(SF6), 헬륨, 프레온 가스 등이 사용된다. 미량의 추적가스를 방이나 건물 안에 넣고 철저히 실내공기와 혼합시킨 후 시간 경과 에 따른 추적가스의 농도감소를 측정하면 이론상 다음 식과 같이 지수적으로 감소한다. 이를 로그 그래프에 그렸을 때 나타나 는 직선의 기울기(-Q/V)로부터 환기량을 계산한다. C= Coe-et/v 여기서, (39) Co : 초기 추적가스 농도, % C : 시간 t 후 추적가스 농도, % V : 방이나 건물의 체적, m2 Q : 환기량, m2/s t : 시간, S 8. 회전속도 측정 8.1 회전속도계 회전속도계 또는 직독식 rpm 카운터는 기계식 또는 전기 식 계측기로부터 축구동 방식과 전자펄스 카운터 등 다양하 다. 일반적으로 연구실과 현장에서 모터, 엔진 및 터빈의 회전 속도 점검에 사용한다. 1) 원심식 회전속도계 원심식 회전속도계는 다이얼면에 순간 속도를 직접 계기에 가리킨다. 다이얼면에서 회전축속도를 전달하기 위한 기구는 보통 승용차의 속도계나 정숙한 증기기관에서의 플라이휠 조 절기와 비슷하다. 측정은 축회전 속도의 측정에 의하며 측정 시 축 끝은 접시머리로 접해야 한다. 2) 크로노미터 크로노미터 회전속도계는 정밀 스톱워치와 계기 회전 카운 터가 하나로 결합된 계기다. 계기 끝이 회전축에 위치하고 스 톱워치 버튼은 카운터 작용과 동시에 스톱워치를 누르게 된 다. 스톱워치는 그것이 비록 회전축에 접촉하더라도 증가하는 계기회전 정지는 6 초 간격으로 정확하다. 실제의 각 계기축의 회전은 다이얼면에서 10 회전을 가리킨 다. 따라서 측정값은 rpm 으로 직접 읽는다. 접시머리끝을 가 진 어떤 축의 속도측정에도 가능하며 축 끝은 접촉할 수 있는 접시머리여야 한다. 3) 전기 회전속도계 전기 회전속도계는 보통 작으며 발전기의 짧은 접촉기구에 의해 연결되고 회전발전기 및 손잡이로 구성된다. 이 계기는 직접적으로 rpm 을 교정하고, 원심식 회전속도계와 비슷하며, 정확도는 전 눈금 범위의 약 1%이다. 8.2 스트로보스코프 이 계기는 고속으로 점멸하는 전기불빛을 발생시키며, 전기적 으로 불빛의 점멸 주파수를 조절할 수 있도록 되어 있다. 회전기 계의 주파수가 불빛의 주파수와 동일하게 맞추어졌을 때 기계는 회전하지 않고 정지한 것처럼 보일 것이다. 이것은 매우 정확하고, 사용할 때 기계에 접촉할 필요가 없 다. 회전장비에 계기가 직접 접촉할 때의 회전속도 측정은 부 정확하게 된다. | {}
9a0aeaff-3d60-46e5-8026-0b2ae84b9488 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-19 8.3 교류 속도 발전기 속도발전기는 회전자와 고정자로 구성된다. 회전자는 영구 자석으로 장치의 의해 회전한다. 고정자는 권선으로 되어 있 고, 중심에 회전자를 위한 구멍이 있다. 동심도는 그리 중요하 지는 않다. 출력은 회전신호당 단사이클이고, 전압은 회전자 속도의 1 차 함수관계이다. 1 회전 당 10 사이클을 발생시키는 다극배치 때문에 20 rpm 보다 낮은 속도의 측정도 가능하다. 속도발전기의 출력은 정류되어 DC 전압계에 연결된다. 9. 습도 측정 9.1 기본사항 습도는 온도와 함께 온열환경을 결정하는 매우 중요한 요 소이다. 특히 최근 공기조화 기술의 진보에 따라서 단적인 기 상현상으로서가 아니고, 인공적으로 온도 및 습도를 만들어 내어 인간의 쾌적함은 물론 산업에 적당한 환경을 제공하고 있다. 주거는 기본이고, 농업, 양조, 식품의 저장가공, 전자 특 히 최근의 첨단산업의 일부인 초 LSI 등의 반도체 생산공정 에 있어서 클린룸 내의 온도, 습도 및 먼지 관리, 문화재의 보 존, 섬유공업 등이 추가되고 있다. 따라서 우리들의 생활 및 산업이 습도의 영향을 크게 받는 것은 말할 필요가 없다. 습 도는 절대습도, 상대습도, 습구온도, 노점온도 등 다양한 방법 으로 표시한다. 9.2 건습구 온도계 두 개의 온도센서로 구성된 습도계의 종류인 건습구 온도 계가 있다. 두 개의 정밀급 건구온도계와 습구온도계를 조합 시켜 태엽 또는 전동 팬에 의해서 2.5~5 m/s 정도의 바람을 통풍하는 것으로 아스만 건습구 온도계가 대표적인 것이다. 적정하게 사용하면 정확한 습도측정이 가능하지만 유지관리 에 주의 해야 한다. 아스만 방식은 건구 · 습구의 온도차에서 상대습도를 구하는 것이므로 습구의 취급이 나쁘고 또는 보급 수 등이 더러우면 정확한 습구를 구할 수 없다. 아스만에 의한 습도측정의 계산식은 습구온도에서 그 기체 의 수증기압을 구하는 Sprung 의 공식을 기초로 다음과 같이 나타낸다. - 습구가 결빙되지 않았을 때 , Po p = Ps 0.5 (t-t') 100 658.1 (40) - 습구가 결빙되어 있을 때 , Po p = Ps - 0.44 (t-t') 100 658.1 (41) 여기서, t : 건구온도, °C t' : 습구온도, °C p : t °C 에 있어서 수증기분압, Pa Ps : t' °C 에 있어서 포화수증기압, Pa Po : 대기압, Pa 9.3 노점습도계 1) 냉각식 노점계 냉각식 노점계는 기체를 직접 냉각하여 포화상태를 만들어 내고, 노점에서 이론적으로 습도를 구하는 것으로 절대 측정 법이다, 공업적으로 잘 이용되고 있는 것으로는 이슬의 검출 을 광학적으로 실시하는 광전(光�)노점계가 있다. 일반적으로 금속거울면상의 이슬에 광원에서 빛을 받아, 이 슬이 증감되었을 때의 반사광의 증감을 광전소자로 검출해 이 것을 증폭시켜 거울면의 냉각방법(또는 가열방법)을 조절하는 구조로, 이때의 거울면의 온도를 노점으로서 구한다. 냉각방법으로서는 한제(��)냉동기가 이용되었으나 최근 에는 전자냉동이 사용된다. 한제냉동기 등의 경우는 별도로 가 열방법이 있다. 빛의 검출에는 광전관, 반도체 광전소자, 온도 의 검출에는 열전대, 측온저항체, 서미스터가 사용된다. 그림 33 은 장치의 일례이고, 스테인리스 거울면을 반도체 광면소자 로 조사 검출해 전자냉각장치를 조절한다. 온도는 서 미스터로 측정하고 있다. 이 장치는 노점범위 -40°C ~95°C 에서 약 ±0.5°C 의 정밀도 가 얻어진다. 냉각식 노점계에는 이외에도 적외선의 반사를 이용한 것, a 선의 흡수나 B 선의 산란을 이용한 복사선식 등 도 있다. ![image](/image/placeholder) 광원 모터 ※ 교정회로부 증폭기 광원브릿지 증폭기 입구 전도체 DC 115V 서미스터출력 전자냉동 AC 전원장치 출구 열류 그림 33 냉각식 노점계의 원리 2) 염화리튬 노점계 염류인 포화용액의 수증기압은 온도만의 함수로서 온도의 상승과 더불어 증가한다. 용액의 수증기압이 주변기체의 수증 기압과 같게 될 때까지 용액의 온도를 높여, 그 온도에서 주 변기체의 수증기압에 따라서 노점이 구해진다. 염화리튬을 사 용한 노점계는 이 종류의 대표적인 것이다. 그림 34 는 물 및 염화리튬 포화수용액의 수증기압을 나타 | {}
9a1301bd-a202-44f5-9892-99d27fad5484 | 1권.pdf | 4.20-20 제 4 편 설비 일반 낸 것이다. 측정기체가 그림 A 점을 통해서 수평으로 잇는 선 과 물의 수증기압 곡선과 의 교점을 W, 염화리튬의 그것과 의 교점을 L 로 하면, 점 W 에 상당하는 온도가 노점을 나타낸다. 한편, 점 A 의 온도에서는 염화리튬수용액의 수증기압은 주 변기체의 수증기압보다 매우 낮으나, 이것을 뜨겁게 하여 점 L 까지 유지하면 이점의 온도와 노점온도는 일정한 관계가 있 다는 것을 알아서 점 L 의 온도를 측정하여 노점의 직독이 가 능하다. 점 L 에서 염화리튬 포화수용액과 주변기체와 의 수증 기압의 평형에는 염화리튬 포화수용액의 도전율이 이 점을 경 계로 크게 변화하는 것을 이용하고 있다. 수용가획, Chart Type: line -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 item_01 0.0 1 0.3 0.0 0.3 50 75 375 500 item_02 0.13 0.95 0.01 0.02 0.03 0.0 0.95 1.1 1.25 그림 34 물 및 염화리튬 포화수용액의 수증기압 대표적인 감지부(dewcell)로는 얇은 금속관내에 측온저항 체를 넣어서 금속관 외부를 절연시킨 후에 2 개의 가는 선을 평행하게 말아서 그 위에 염화리튬 수용액을 바른다. 이것을 교류전원에 연결하면 염화리튬을 통해서 전류가 흐르나, 그 수증기압이 주변기체의 수증기압보다 작으면 용액 중에 고체 염이 존재하지 않기 때문에 도전율이 크고, 전류에 의한 주울 (Joule) 열로 용액의 온도가 상승한다. 그림의 L 점을 지나서 온도가 상승하면 수증기압의 관계가 역전되고, 용액 중에 고 체염이 석출되며, 도전율이 상당히 작아지게 된다. 그러면 전 류가 줄어들고, 이렇게 자동적으로 L 점이 유지되게 조정하고 있다. 감지부의 작동범위는 주변온도 -40°C ~120°C, 노점온도 -40°C ~6°C, 상대습도로서는 약 20~100%이다. 염화리튬용 액이 오염되면 노점온도에서 ±5°C, 상대습도에서 2~3% 정 도의 정밀도가 얻어진다. 9.4 전기식 습도계 전기식 습도계는 주변기체의 습도에 따라서 전기저항이나 전기용량 등 전기적 특성이 변화하는 세라믹이나 고분자 물질 을 이용하여 상대습도를 측정한다. 여기에는 전해질에 의한 것, 전기절연재료의 표면저항에 의한 것, 탄소막 등 팽윤성 물 질에 의한 것, 반도체 박막에 의한 것 등의 종류가 있다. 전해질에 의한 습도계는 전해질 수용액의 농도가 상대습도 의 함수인 것을 이용, 흡습에 의한 농도변화를 전기저항이나 전기용량의 변화로서 검출해 습도를 구한다. 이것의 장점으로 서는 상대습도를 바로 나타낼 수 있고, 기체의 조건(온 · 습 도)을 변화시키지 않고 측정할 수 있으며, 연속기록, 원격측정 및 자동제어가 가능하다. 단점으로서는 온도계수가 크므로 보 정을 요하고, 한 종류의 감습부로 측정되는 습도범위가 크지 않고, 호환성과 내구성이 다른 것과 비교해서 뒤떨어진다. 9.5 모발 습도계 모발, 동물질의 피막, 식물의 섬유 등은 흡습성을 갖고 있 어서, 습도의 증가에 따라서 길이가 늘어나는 특성이 있다. 이 들 중 모발은 옛날부터 습도측정에 실용화되어 현재까지 사용 되고 있다. 습도 10% 이상에서 늘어나는 정밀도는 상대습도 의 대수에 거의 비례한다. 모발은 보통 이력특성이 있으나, 압 연과 화학처리를 실시하면 신축 특성과 이력특성이 개선된다. 모발습도계는 자동조절에도 잘 사용되나, 요즈음은 나일론 막을 사용한 무지시형 조절기가 많이 이용되고 공기조절장치 등에 이용되고 있다. 장점으로는 상대습도를 바로 나타낼 수 있고, 구조가 간단하며 값이 저렴하다. 기체의 조건(온 · 습도) 표 8 습도계 비교 ¦ 습도계 종류 ¦ 센서 유형 ¦ 작동 방식 ¦ 측정 범위 ¦ 용도 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건습구 온도계 냉각식 노점계 염상 가열식 노점계 모발 습도계 던모어 습도계 고분자막 습도계 이온교환수지 습도계 중력식 습도계 ¦ 증발 냉각 노점 수증기압 기계식 전기식 전기식 전기식 혼합비 직접 측정 ¦ 습구온도의 측정 광학적 이슬맺힘 검출 염 용액 증기압 강하 치수의 변화 전기저항의 변화 전기용량/저항의 변화 전기용량/저항의 변화 샘플가스와 건가스 비교 ¦ 0~80°C -75~95°C DP -30~70°C DP 5~100% RH 7~98% RH 10~100% RH 10~100% RH (-40~95°C) 120~20 000 ppm 혼합비 ¦ 측정, 표준 측정, 제어, 기상 측정, 제어, 기상 측정, 제어 측정, 제어 측정, 제어 측정, 제어 1 차 표준, 연구 ¦ ±3~7% RH ±0.2~2 K ±1.5 K ±5% RH ±1.5% RH ±2~3% RH ±5% RH ±0.13% 측정값 ¦ | {}
e37ee0db-c76a-4dc7-ac62-b43acf9109ec | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-21 을 변화시키지 않고 측정할 수 있고, 연속기록 및 자동제어가 가능하다. 단점으로서는 정밀도가 나쁘고 고장 나기 쉬우며, 저온에서는 시간지연이 크고 원격측정이 불가능하다. 10. 실내공기질 측정 실내공기 중에 포함되어 있는 오염물질의 농도를 정확히 측정하는 것은 재실자에게 무해하고 안전한 환경을 제공하기 위해서 매우 중요하다. 여기서는 실내공기질관리법에 제시된 가스상 오염물질과 입자상 오염물질에 대하여 공정시험기준 을 중심으로 각종 측정법을 소개한다. 10. 1 가스상 오염물질 1) 이산화탄소 (CO2) 실내공기질 공정시험기준에 따르면 비분산적외선(non- disperse infrared) 분석법을 실내공기 중의 이산화탄소 농도 측정을 위한 주 시험방법으로 제시하고 있다. 적외선 분석법은 가스 종류에 따라서 특정 파장의 적외선을 선택적으로 흡수하 는 특성을 이용한 것으로 이산화탄소의 경우 4.2 um 부근에서 흡수밴드를 갖는다. 적외선 센서는 프리즘에 적외선을 분산시 키는 분산형과 광원에서 적외선을 그대로 인도하는 비분산형이 있다. 비분산적외선(NDIR) 센서는 실내공기질 측정에 널리 이 용될 뿐 아니라 평형상태의 추적가스 실험이나 동적인 환기적 합성 연구에 적합하다. 실내공기용 NDIR 장비는 0-5000 ppm 범위에서 교정할 때 150 ppm 정도의 정확도를 가지며, 이보다 좁은 범위에서 교정하면 50 ppm 까지 정확도를 높일 수 있다. 기체밀도는 압력에 따라서 변화하므로 다른 센서 처럼 압력에 비례하는 출력값을 낸다. 따라서 측정시의 대기압이 교정시 압 력과 다르면 오차를 유발할 수 있다. 또 일부 NDIR 센서는 공 기유동에 노출되었을 때 유속에 따른 냉각효과 에 민감하기 때 문에 센서를 설치할 위치를 선정하거나 휴대용으로 공조기 성 능을 평가할 때 고려해야 한다. 기타 CO2 농도 측정방법으로 전 류식 전기화학 방식, 광음향방식, 전위차식 전기화학적 방식법, 검지관법 등이 있다. ![image](/image/placeholder) 확산에 의한 가스 샘플링 가스투과 막 적외선 감지기 ~ 적외선 광원 SM 펄스 파형 분광 필터 파동 가이드 (광학 초점 엘리먼트와 긴 파장 샘플 챔버) 그림 35 비분산적외선 이산화탄소 센서 탄소와 마찬가지로 비분산 적외선법을 주로 이용한다. 측정범 위는 0-100 ppm 로 한다. 입자상 물질, 수증기, 이산화탄소 등 간섭물질의 영향을 줄이기 위해서 입구에 여과 지나 스크러 버를 사용한다. 입자상 물질은 시료 배관이나 분석부에 축적 되어 무시할 수 없는 영향을 미칠 수 있으며, 수증기는 주요 한 방해요소로서 실리카겔과 같은 건조제를 통과 시 킴으로써 영향을 최소화할 수 있다. 그밖에 전기화학식 센서법(electrochemical sensor method) 이 부 시험방법으로 제시되어 있다. 전기화학식 방법은 일산 화탄소 분자의 전기적 산화환원 반응시에 발생하는 전자의 양 을 감지하여 일산화탄소의 농도를 연속 자동 측정하는 방법이 다. 측정범위는 0-200 ppm 이다. 간섭성분은 밀폐된 기류에 많이 존재하는데, 여기에는 입자상 물질, 수증기, 이산화황, 질소산화물, 이산화탄소, 수소 및 탄화수소류가 있다. 의심되 는 물질의 영향을 막기 위해서는 각 물질에 해당하는 스크러 버를 사용한다. 3) 휘발성유기화합물 (VOC) 실내 및 건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물(volatile organic compounds, VOCs)의 주 시험방법으로 고체흡착 열탈착법을 사용한다. 고체 흡착관을 이용하여 시료를 채취하 고 열탈착 전처리한 후 기체크로마토그래프-질 량분석계 (GC-MS/FID)로 분석하여 공기 중 농도를 측정하는 방법이 다. 샘플을 채취하는 기타 방법으로 캐니스터를 이용한 방법 과 고체흡착 용매추출법 등이 있다. 기체크로마토그래프(gas chromatograph, GC)는 이동상(mobile phase)으로 기체를 사용하여 혼합물의 여러 성분을 분리하는 크로마토그래피이 다. 질량분석기(mass spectrometer, MS)는 주로 모세관 또 는 분리기로 기체(또는 액체) 크로마토그래프와 결합하여 사 용하며 크로마토그래프로부터 유입된 시료의 분자를 전자 흐 름으로 충격하여 이온화하고 각 이온의 세기를 질량/전하수의 순서로 나열한 질량 스펙트럼을 측정하는 장치이다. 또 불꽃 이온화 검출기(flame ioization detertor, FID)는 수소불꽃 에 의해 화합물의 골격 탄소를 이온화해서 성분을 검출하는 크로마토그래프용 검출기이다. 실내공기질 관리대상 물질은 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일 렌, 1,4-디클로로벤젠, 스티렌 등 6 종이다. MS 로 분석할 경우, 질량분석 총이온 크로마토그램과 화합물의 유지시간 을 이용하여 시료에서 개별적인 VOC 를 검출한다. FID 를 이용하여 분석하는 경우에는 각 단일물질을 분석하여 확인 하였을 경우에만 개별적인 VOC 의 정량분석이 가능하다. 총휘발성유기화합물(total volatile organic compounds, TVOC)은 크로마토그램에서 헥산에서 헥사데칸까지의 범 위에서 검출되는 모든 휘발성유기화합물을 의미하며 표준 물질 분석시 헥산, 톨루엔, 헥사데칸이 반드시 포함되어야 한다. 4) 폼알테하이드 (HCHO) 2) 일산화탄소 (CO) 실내공기 중에 존재하는 일산화탄소의 농도측정은 이산화 실내 및 건축자재에서 방출되는 폼알데하이드 농도를 측정 하기 위한 주 시험방법으로 2,4DNPH 유도체화 HPLC 분석 | {}
cddfadc6-b3b7-47c9-aad3-8e9d6763c4ba | 1권.pdf | 4.20-22 제 4 편 설비 일반 법을 사용한다. 이 방법은 2,4-다이나이트로페닐하이드라진 (Dinitrophenylhydrazine, DNPH)으로 코팅된 실리카겔을 포함하고 있는 카트리지를 이용하여 공기 중의 폼알데하이드 를 채취하고 자외선 흡수법에 의한 고성능액체크로마토그래 피(high performance liquid chromatography, HPLC)에 의해 분석하여 농도를 측정하는 방법이다. 고성능액체크로마 토그래프는 컬럼에 충전물질을 사용하고 펌프로 가압한 용액 이 컬럼으로 흐르게 되어 있는 장치를 사용하는 액체크로마토 그래프로서 기체크로마토그래프(GC)에 적용하기 곤란한 비 등점이 높은 물질, 고분자 화합물, 열에 불안정한 물질, 극성 이 강한 물질들을 고정상과 이동상 사이의 물리화학적인 반응 성의 차이를 이용해 분리하여 분석하는데 이용한다. 오존은 카트리지내의 DNPH 및 유도체와 반응하여 방해물 질로 작용하기 때문에 간섭작용을 최소화하기 위해 카트리 지 앞부분에 오존 스크러버를 직렬로 연결하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 5) 이산화질소 (NO2) 실내공기 중의 이산화질소 농도는 화학발광법(chemi- luminescence method)를 주 시험방법으로 측정한다. 이 방 법은 일산화질소와 오존의 반응으로 생긴 이산화질소로부터 발생하는 발광현상을 이용하여 공기 중 농도를 연속자동 측정 하는 방법이다. 입자상 물질이나 암모니아, 아민, 질산, 질산 과산화아세틸, 질산염 등은 이산화질소를 측정하는데 간섭물 질로 작용할 수 있다. 간섭이 의심되는 물질의 영향을 줄이기 위해 각 물질에 해당하는 여과 지 및 스크러버를 사용한다. 기타 이산화질소와 일산화질소 등 질소산화물의 농도를 측 정하는 방법으로 흡수발색액을 이용한 흡광광도법이 있다. 6) 오존 (03) 실내공기 중의 오존 농도는 자외선 광도법 (ultraviolet photometer)을 이용하여 측정한다. 측정범위는 약 0-1 ppm 이다. 자외선 광도법은 특정 파장의 자외선(254 nm)을 흡수 하는 오존의 특성을 이용하여 실내공기 중 오존의 농도를 연 속 자동 측정하는 방법이다. 입자상 물질, 질소산화물, 이산화 황, 톨루엔, 습도는 공기 중 오존농도를 측정하는데 간섭물질 로 작용할 수 있다. 기타의 오존 농도 측정방법으로 시료 공 기 중의 오존이 에틸렌과 반응할 때 생기는 발광도가 오존농 도에 비례관계를 이용한 화학발광법이 이용된다. 7) 라돈 (Rn) 실내공기 중의 라돈(Rn-222) 농도의 장기측정은 알파비적 검출법(alpha track detection method)를 주 시험방법으로 이용한다. 라돈 및 라돈붕괴생성물이 방출하는 알파입자가 고 체형태의 검출소자(필름)에 입사될 때 생성된 손상을 충분한 기간 동안 축적한 후 화학적 처리를 통하여 손상의 흔적을 현 미경으로 확대하여 흔적의 개수를 계수하여 공기 중 라돈의 평균방사능 농도를 측정하는 방법이다. 검출소자는 측정 중 라돈 이외의 환경적 요인에 의한 영향을 최소화하기 위해 적 절한 용기 내에 장착하여 사용한다. 과거 방사능 단위로 큐리 (Ci)를 사용하였으나 현재는 베크렐(Bq)를 사용한다. 1 베크 렐은 1 초 동안에 하나의 방사성 핵종이 붕괴되어 다른 핵종으 로 바뀌는 것을 의미한다. 1 pCi/L 는 37 Bq/m3 에 해당한다. 단기적인 연속 라돈측정기에는 섬광셀(scintillation cell), 이온화상자(ionization chamber), 실리콘검출기 (silicon detector)의 세 가지 검출방식이 이용된다. 섬광셀 방식은 여과 지를 거친 후, 자연확산 또는 동력펌프를 통해 셀 내로 유입된 라돈과 셀 내부에서 생성된 라돈붕괴 생성물에서 방출되는 a 입자에 ZnS(Ag)가 반응하여 나온 섬광을 광증 배관으로 증폭하여 계수한다. 이온화상자 방식은 여과 지를 거친 후, 자연확산 또는 동력펌프를 통해 이온화상자 내로 유입된 라돈과 이온화상자 내부에서 생성된 라돈붕괴생성 물에서 방출되는 a 입자가 고전기장에서 만든 이온화의 전 기적 신호를 계수한다. 또 실리콘검출기 방식은 여과 지를 통하여 측정용기로 유입된 공기 중 라돈 및 라돈붕괴생성 물이 붕괴할 때 방출하는 알파입자를 실리콘 반도체 검출 기를 이용하여 계수한다. 8) 기타 측정법 가스검지관(gas detector tube)은 유리관 속에 특정 가스 와 반응하는 검지제(���)를 충전한 관이다. 관의 한쪽을 통해 내부로 시료 가스를 빨아들여지면 검지제가 반응하여 색 이 변한다. 유해가스의 농도는 변색된 길이로 인지하는 경우 와 변색의 정도에 따라 인지하는 경우가 있다. 정확도가 높지 않고 연속적인 측정이 어려우나 사용이 간편하므로 현장에서 유해가스 간이측정용으로 활용되고 있다. 이산화탄소, 일산화 탄소, 폼알데히드, 톨루엔, 이산화질소, 암모니아, 염소 등 다 양한 가스에 대해 다양한 측정 범위의 검지관이 있다. ![image](/image/placeholder) 변색층 검지체 시료공기의 흐름 L ←△L L2 L++L2 M:지시농도값의 평균값 M= 삶 S0.20 L2-L1 Lg:최고 지시농도 2 L,:최저 지시농도 △L= 그림 36 검지관 10.2 입자상 오염물질 1) 미세먼지의 측정 ① 중량법(gravimetric method) : 공기 중에 포함된 미세먼지(PM10)의 질량을 직접 측정하는 방법으로 실내공기 질 공정시험기준의 주 시험방법이다. 시료 공기를 1-30 L/min 의 유량으로 여과 지에 통과 시켜 채취 전후의 여과 지 중량의 차이로부터 공기 중 미세먼지(PM10) 농도를 측정한 다. 흡인펌프에 의해 들어온 시료공기 중에서 10 �m 이상의 입자는 입경 분리장치에 의해 제거되고 10 �m 보다 작은 입 자는 공기의 흐름에 따라 여과 지를 통과 하며 축적된다. 입경 분리장치에는 원심력에 의한 사이클론 방식, 중력에 의한 중 력침강 방식, 그리고 관성을 이용한 관성충돌 방식 등이 있다. | {}
aae01f02-2958-4f3f-9a24-03cbe6634e34 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-23 ② 베타선흡수법(�-ray absorption method) : 여과 된 먼지 양에 따라서 베타선의 흡수량이 바뀌는 원리를 이용하여 연속적으로 미세먼지 농도를 측정하는 방법으로 공정시험기 준의 부시험방법으로 사용된다. 입경분리장치를 통해서 원하 는 크기의 미세먼지를 흡인하여 테이프 형태의 여과 지에 채취 하고 여기에 베타선을 통과 시키며 투과 된 베타선의 량을 측정 한다. 새로운 테이프 여과 지 면이 측정부분으로 이동하면 연 속적으로 베타선의 투과 량을 측정하여 미세먼지 농도를 계산 하고 기록한다. ③ 광투과 법(light transmission method) : 실내공기 중의 입자상 물질을 일정시간(1 시간)이상 여과 지 위에 포집한 후 파장 400 nm 정도의 빛을 조사해서 빛의 두 파장을 측정 하고 그 값으로부터 공기 중 입자상 물질의 농도를 구하는 방 법이다. 이 방법에 의한 포집입자의 입경은 0.1~10 �m 의 범 위이며 입자상 물질의 입경, 반사량 등의 물리적 성질이 동일 하면 빛의 투과 량은 질량 농도에 비례하게 된다. 광투과 법의 측정장치는 유량계측정부, 공기흡인부, 여과 지 교정부, 시간조 절부, 시료채취부, 광투과 량 측정광원부로 구성된다. ④ 광산란법(light scattering method) : 검출기에 있 는 흡인장치에 의하여 공기가 광학적 미로를 통과 할 때 직각 으로 2 회 굴절하여 외부광과 큰 입자들이 제거되어 암실 내를 통과 한다. 암실내의 빛(beam)은 수광부와 직각으로 서로 바 뀌면서 감응 용적을 구성하게 된다. 입자상물질이 감응 용적 내를 통과 할 때 개개의 입자상 물질에 의하여 직각 방향의 산 란광이 슬릿(slit)을 통과 하여 광전자의 증배관으로 입사되어 광전류로 전환된다. 광전류와 시간을 곱한 값이 일정한 수치 에 달할 때 1 펄스(pulse) 발생하는 광전류 적분회로를 이용하 여 산란광에 비례한 펄스로 전환된다. 따라서 단위 시간 내에 펄스를 계수함으로써 입자상 물질의 상대 질량농도를 측정할 수 있다. 2) 석면의 측정 실내공기중 석면농도를 측정하기 위한 방법으로 위상차현 미경법(phase-contrast microscope)을 주 시험방법으로 하 고 판독이 불가능한 경우에는 주사전자현미경법(SEM)을 이 용한다. 일반 광학현미경으로는 석면을 분명하게 식별하기 어 렵기 때문에 위상차현미경을 이용하여 굴절률이나 두께가 부 분적으로 다른 무색투명한 물체의 각 부분 투과 광 사이에 생 기는 위상차를 화상면에서 명암의 차로 바꾸어 석면을 식별할 수 있도록 한다. 길이가 5 �m 이상이고 길이와 폭의 비가 3:1 이상인 섬유를 현미경 시야에서 계수하여 공기 체적당 포 함된 석면섬유의 개수(개/mL)로 환산하여 표시한다. 3) 총부유세균의 측정 실내공기 중에 존재하는 미생물 입자 중 총부유세균의 수 를 측정하는 방법에는 충돌법, 세정법, 여과 법 등이 있다. 충 돌법은 실내공기를 부유세균 측정장비(bio air sampler)로 일정량 흡입하여 장비 내에 미리 준비된 배지에 충돌시켜 공 기 중의 부유세균을 채취하는 방법이다. 부유세균이 흡착된 배지를 배양기에서 배양하여 증식된 균 집락수를 세어 포집한 공기의 단위 체적당 균수(CFU/m3)로 산출한다. 세정법은 흡 입된 공기를 완충액에 통과 시키면서 부유세균을 채취한 후 완 충액을 전량 여과 지에 거르는 방법이고, 여과 법은 흡입된 공 기를 여과 지에 직접 통과 시키면서 부유세균을 채취하는 방법 으로 모두 배지 위에서 증식된 균 집락수를 세어 단위 공기체 적 당 균수(CFU/m3)를 산출한다. 11. 소음 및 진동 측정 공기조화 및 냉난방 장치에 있어서 소음 및 진동에 대한 측정, 분석 및 조정이 점차적으로 중요시되고 있다. 11.1 소음측정 건강한 사람의 귀로 들을 수 있는 최소 음의 강도는 1 000 Hz 의 음에서 Io = 10-12 W/m2 이며, 음압은 po = 2 x 10-5 Pa 이다. 인간의 감각은 큰 자극에는 둔하므로, 편의 상 음의 강도의 레벨 IL 은 IL = 10 log10(I/Io) dB 로 표시하고, 음압 p 의 레벨 SPL(sound pressure level)은 SPL = 20 10g10 (p/po) dB 로 평가하고 있다. 표 9 미세먼지 농도 측정법 ¦ ¦ 측정방법 ¦ 농도표시 ¦ 설 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 포집 측정법 ¦ 중량법 (gravimetric method) ¦ �g/m 3 ¦ 미세먼지를 여과 지에 채취하여 채취 전후의 여과 지 중량 차이로부터 공기 중 의 질량 농도를 측정하는 방법. 실내공기질 공정시험방법의 주시험방법. ¦ ¦ 포집 측정법 ¦ 베타선 흡수법 (�-ray absorption method) ¦ 3 �g/m ¦ 미세먼지가 채취된 여과 지에 베타선을 투과 시켜 흡수되는 베타선의 정도로부 터 질량 농도를 연속적으로 측정하는 방법. 실내공기질 공정시험방법의 부시 험방법. ¦ ¦ 포집 측정법 ¦ 광투과 법 (light transmission method) ¦ 3 �g/m ¦ 일정시간동안 여과 지 위에 미세먼지를 포집한 후, 빛(400 nm 정도)을 조사해 서 빛의 두 파장을 비교측정하고 그로부터 공기 중의 질량 농도를 구하는 방법. ¦ ¦ 부유 측정법 ¦ 광산란법 (light scattering method) ¦ 3 �g/m 또는 개/m 3 ¦ 흡인된 공기가 광학적 미로를 통과 할 때 빛을 조사하면 공기 중에 포함되어 있는 미세먼지에 의하여 빛이 산란되는데, 산란광의 강도로부터 질 량을 측정 하거나 산란광 펄스로부터 개수를 측정하는 방법. ¦ | {}
fb23802d-a7b7-4196-b65e-ccbc64f20452 | 1권.pdf | 4.20-24 제 4 편 설비 일반 이 데시벨 스케일은 귀로 들을 수 있는 최소한계인 20 �Pa 을 기준 음압으로 사용하여 0 dB 로 정의 하고 있다. 1 dB 은 우리가 귀로 구분할 수 있는 가장 적은 변화량이며, 6 dB 의 증가는 음압의 2 배에 해당하지만 10 dB 증가시마다 2 배의 크기로 들리게 된다. 그림 37 에는 우리들에게 친숙한 여러 가 지 음압이 dB 과 Pa 스케일로 나와 있다. 또한, 청각은 음의 주파수에 의하여 감도가 달라지므로 기준으로서 1 kHz 에서 의 L dB 의 음과 비교하여 같은 크기로 들리는 음의 레벨을 L 폰(phon)이라 한다. 귀의 감도에 가까운 특성이 되도록 청 각 보정곡선을 정하여 사용하고 있다(1 편 5 장 참조). 소음 측 정기에서 쓰이는 청각보정은 IEC 의 규격에서는 보통소음계로 측정된 값을 L dB(A), L dB(B), L dB(C)와 같이 보정회로 를 지정한 dB 로 표시한다. 소음을 평가하기 위해서 알아야 할 가장 중요한 두 가지 특성 은 음의 크기와 주파수이다. 따라서 음 측정을 위한 장비의 선정 도 이러한 관점에서 고려되어야 할 것이다. 일반적으로 소음 레 벨만을 측정할 경우에는 음을 마이크로폰에 의해 전기신호로 변환하여, 청각보정회로를 경유한 출력으로 소음 레벨을 지시 하는 지시소음계(sound level meter)만으로도 충분하나, 주파 수 분석을 위해서는 필터(filter)를 추가해야 할 것이다. 필터의 종류로는 한 옥타브, 1/3 옥타브 및 일정비율 대역통과 필터 (constant percentage band pass filter) 등이 있다. 그러나 최근에 마이크로 프로세스의 발달로 음의 강도를 실시간으로 직접 측정하는 것이 가능하게 되었고, 음의 측정 에 있어서 새로운 장을 열었다. 음의 강도(intensity)는 벡터 (vector)량이므로 음의 강도 측정을 통하여 소음원의 위치파 악과 구별 및 입사각에 따른 재료의 음향 흡수에 대한 연구가 가능하다. 더욱이 소음원을 둘러싸는 표면에 대하여 인텐시티 벡터를 적분함으로써 종래의 무향실과 같은 특별한 환경이 아 닌 일반적인 암소음의 존재 아래에서도 쉽게 음원의 음향파워 를 결정할 수 있게 되었다. 음향측정위치, 측정회수 및 최고치, 평균치(RMS) 등의 측정 법에 관해서는 설계기준이나 KS, DIN, IS, AMCA, ARI, ASHRAE, ISO 및 IBC 등 국가 또는 국제표준에 따르면 된다. 11.2 진동측정 일반적으로 기계적인 진동은 기준 위치에 대한 물체의 규 칙적인 반복운동이다. 이 운동은 변위, 속도 및 가속도의 3 가 지 용어로 특정 지을 수 있다. 이 세 가지 변수는 수학적으로 다음과 같은 관계를 가지고 있다. 가속도 속도 = 2�f 가속도 변위 = (2mf)2 따라서 진동의 주파수를 안다면 단지 하나의 변수만 측정하 여도 나머지 두 변수를 결정할 수가 있다. 어떤 측정을 위한 변수의 선택은 진동의 성질과 측정의 목적에 따라 결정되어야 할 것이다. 변위는 보통 기계의 불균형 및 구조물 등과 같은 저주파 진동에 적절한 반면에 가속도는 충격 및 고주파 진동 측정에 더 적절하다. 또한, 속도는 기계의 상태점검, 예방 유지 및 회전부분의 소음원 확인을 위한 진동 측정에 더 적절하다. 진동 측정을 위한 장비는 소음 측정장비와 유사하나 큰 차이 가 나는 부분은 신호 변환기이다. 가장 광범위하게 쓰이는 진동 신호 변환기는 압전 가속도계(piezoelectric accelerometer) 이다. 이 가속도계는 진동체의 진동 가속도에 비례하는 전기 출력을 내는 전기 역학적 변환기이다. ![image](/image/placeholder) �Pa dB 140 통증한계 100000000 130 129 10000000 110 90 1000000 80 70 100000 60 50 10000 40 30 1000 20 20 100 10 20 0 청음 최소한계 그림 37 데시벨(dB)에 대한 음압레벨(uPa) (42) (43) 진동 측정을 위한 장비들로는 진동지시계, 필터, 기록계, 교 정장비, 가속도계 전치증폭기 및 실시간 주파수 분석기 등 다 양한 기기들이 개발, 상품화되어 있으나 경제성 및 필요에 맞 게 적절히 조합하여 선택하여야 할 것이다. 12. 전기량 측정 12. 1 전압 1) 직류 지시계기로부터 직접 읽을 수도 있으나 정밀한 측정에는 | {}
ddc9acac-7b9e-491a-b95e-c094c154c48d | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-25 전위차계가 사용된다. 그림 38 에서 검류계를 사용하여 표준전 압 Es 와 가변저항이 평형되는 점을 알아내어 전류 I 를 설정 하고 그때의 가변저항치를 �이라 한다. 검류계의 접속을 표 준전지로부터 측정대상 Ez 로 바꾸어 전류 I 상태에서 평형이 되는 저항 모가 정해지면 다음 식으로 �가 주어진다. R2 E⌀= IR2= E R1 직류표준 전압발생기와 검류계를 조합시킨 차동전압계도 있다. (44) ![image](/image/placeholder) 가변저항 Es 전류계 Ez 그림 38 전위차계 2) 교류 교류전압에 대해서는 실효치, 평균치, 파고치를 구별할 필요 가 있다. 파형을 브라운관 오실로스코프로 또는 11 Hz 정도 이 하의 주파수에는 펜부착 오실로스코프로 읽는 것도 가능하다. 지시계기로서 상용주파수에는 가동철편형이 이용된다. 미 소전압에 대해서는 선택증폭기의 이용, 고전압에 대해서는 계 기용 변압기나 저항분압기를 이용해서 111 v 정도로 낮추어 서 계측하는 것도 행해진다. 12.2 전류 1) 직류 전압과 유사하게 가동코일형 등의 지시계기가 사용된다. 1 uA, 0.5 uA 급의 미소전류용의 것도 있다. 정밀한 측정에는 표준 저항에서의 전압강하를 직류전위차계로 측정하는 것도 행해진다. 수천 암페어까지의 대전류에 대해서는 분류기를 이용해서 전압강 하를 밀리볼트로 측정하는 방법도 있다. 저항이 불분명하여 개방 이 불가능한 회로에서는 직류변류기가 사용된다. 그림 39 에서 저항 R 을 변화시킬 때의 전류가 각각 4, I2, 전압이 E1, �라면 도체전류 I 는 다음 식에 의해서 구해진다. E211 -Eil2 I= E2-E ![image](/image/placeholder) 전류 I E 전류계 R 그림 39 도체전류의 측정 (45) 2) 교류 지시계기로서는 가동철편형, 전류력계(����)형 등이 이용 된다. 가동철편형은 전류력계형에 비해서 정밀도는 다소 떨어지지 만 널리 사용되고 있다. 미소전류는 변류기를 이용해서 측정한다. 대전류를 직접 측정하기에는 전류력계형이 적절하다. 개방형변류 기(그림 40)에 의해 선로전류를 측정하는 것이 가능하다. ![image](/image/placeholder) 자속 이차코일 철심 절연물 정류형계기에 접속 그림 40 개방형 변류기 12.3 전력량 1) 직류 지시전력계로서는 전류력계형 · 유도형 등이 있다. 전압과 전류를 측정해서 그 곱을 연산해서 구할 수도 있다. 2) 교류 전력 P 는 다음 식으로 주어진다. P = E* I X 역률 여기서, E", I : 전압, 전류의 실효치 (46) 전압계 또는 전류계밖에 없는 경우에는 다음 식으로 구할 수 있다. 삼전압에 의해(그림 41) 1 P= · (Ⓔ웅-Ⓔ)-Ⓔ) 2R (47) | {}
708121e4-75f5-404c-9d14-e878ec793576 | 1권.pdf | 4.20-26 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) R E3 E 부하 그림 41 삼전압계법 삼전류에 의해(그림 42) P = R2 (평-⑫-㉰) (48) ![image](/image/placeholder) I2 부하 R 그림 42 삼전류계법 n 선식의 다상전력은 (n-1)개 단상전력계의 대수합과 같다 (Blondel 의 법칙)는 원리로부터 구해진다. 가동코일을 동일가 동축에 부착한 삼상전력계를 사용하여 1 개의 지침으로 삼상 전력이 구해진다. 12.4 전기저항 1 � 이하를 저저항, 1~106 오을 중저항, 106 요 이상을 고 저항이라 부른다. 여기서는 우선 10-5~107 �의 저항측정에 대해서 기술한다. (1) 피측정물 양단의 전위차 E, 흐르는 전류 I 로 부터 저항 R 은 음의 법칙에 의해 R = E/I 로 주어진다. (2) 구하는 저항 R 에 표준저항 R3 를 직렬로 연결해서 동 일전류를 흘려 단자전압 Ez, E,를 전위차계로 측정하면 다음 식과 같은 관계가 성립된다. Ex R⌀ = R。 Es 3) 휘스톤브릿지(그림 43)에 있어서 Rv 를 조절해서 검류계 의 지시를 0 으로 함으로써 다음 식이 주어진다. RA R = Rv RB ![image](/image/placeholder) RN RA Rv RB 그림 43 휘스톤브리지 고저항의 경우에는 검출기에 고입력 임피던스를 이용한다. 절연저항계는 5 000 M� 이상의 대략적인 절연저항을 구하는 것에 이용된다. 피뢰침, 철탑 등의 전기기기의 접지저항 R 은 그림 44 에서 평형이 되는 �에 대해서 Ex = nIR 가 성립되므 로 접지저항 R.는 다음 식에 의해서 구해진다. Ex R⌀= = nR I (51) ![image](/image/placeholder) n/I nI I R⌀ E P E2 R2 그림 44 접지저항 고입력 임피던스 증폭기를 이용해서 Ex 를 측정하고 접지저 항 R2 를 환산하는 것도 가능하다. 용액의 저항은 농도와 관계하므로 미리 액체의 농도와 비 도전율의 관계를 구해 놓으면 용액농도를 저항측정에 의해 구할 수 있다. 저항측정에는 전극에서 성극작용을 피하여 교 류를 이용하는 용액의 전해질 전도율을 측정하는 방법 등이 있다. 12. 5 역률과 위상 (49) 유효전력 P, 피상전력 Ps, 전압과 전류의 위상차각 ⌀에 대 해서 다음 식으로 주어진다. P 역률 cos⌀ (50) (52) 단상에서는 부하에 걸리는 전압이 E, 흐르는 전류가 1 일 | {}
6f16f57b-20fe-4d50-a8a0-ba38c21b5917 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-27 때 피상전력은 EI 로 주어진다. 단상의 경우 삼전압계법 · 삼전류계법에 의해 다음 식으로 부터 구해진다(그림 41, 그림 42 참조). E3- Ei-E cos⌀ = 2E1E2 (53) �-�-� 21112 (54) 전류력계형이나 가동철편형의 역률계가 있다. 또한, 역률계 는 cos⌀를 위상계는 ⌀를 표시한다. 12. 6 주파수 표준주파수의 전류와 측정대상의 전류가 나타내는 전류의 변동으로부터 정수비의 주파수에 대해서 구할 수 있다. 피측 정주파수와 표준주파수가 근접하여 있으면 양자를 혼합, 검파 할 때의 주파수의 차이로부터 구해진다. 또한 측정파를 펄스 정형하여 카운터로 세는 방법도 있다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람, 제 1 권 기초. 2. 대한설비공학회, 2015, 설비표준용어집. 3. ASHRAE, 2013, ASHRAE Handbook Fundamentals, 2013, Chapter 36, pp. 1-37. 4. 日本空�調和 · 衛生工��, 2010 空�調和 · 衛生工� 便覧, 1卷 基礎篇, pp. 213-255. 5. 日本冷凍協�, 2006, 冷凍空調便覧, 1卷 基礎篇. 6. 日本機械��, 2006 機械工�便覧, 基礎篇, A5 熱工�. 7. 기술표준원, 2005, 측정결과 의 불확도 추정 및 표현을 위한 지침, KS A 3000. 8. 한화택, 2002, 기계계측, 구미서관. 9. Fanger, P. O., 1982, Thermal Comfort, Robert E. Krieger, Malabar, FL. 10. Madsen, T. L., 1976, Thermal comfort measurements, ASHRAE Trans. 82(1) 11. 대한설비공학회, 2011, 덕트풍량 측정 방법, SAREK 표준 A101-2011 12. ASTM, 2015, Standard specification and temperature- electromotive force (emf) tables for standardized thermocouples, American Standard Testing and Materials, ASTM-STD E230. 13. 환경부 생활환경과, 2016, 실내공기질관리법, 법률 제 13601 호. 14. 환경부 생활환경과, 2016, 실내공기질관리법 시행규칙, 환경 부령 제 681 호. 15. 환경부, 2014, 실내공기질 공정시험기준, 환경부 고시 제 2017-11 호. | {}
aebc0c52-4977-4122-a31c-c634b1c7ba32 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-1 제 21 장 규격, 기준 및 표준 여기에 열거한 규정 및 표준은 해당 조직에서 게시한 활용, 방법 또는 표준을 나타낸다. 공조장비의 시험방법, 등급, 성능 요구 사항 및 한도를 결정하는데 있어서 실무 기술자에게 유 용한 참고 자료가 될 수 있을 것이다. ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. 주거용 장비 선정, 2 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual s ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Methods of Testing Air Terminal Units 단말 공기 유닛의 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 130-2008 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Non-Ducted Air Conditioners and Heat Pumps-Testing and Rating for Performance 무 덕트 방식 에어컨 및 열펌프-성능 시험 및 평가 ¦ ISO ¦ ISO 5151:2010 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Ducted Air-Conditioners and Air-to-Air Heat Pumps-Testing and Rating for Performance 덕트 연결형 에어컨 및 공기 대 공기 열펌프 - 성능 시험 및 평가 ¦ ISO ¦ ISO 13253:2011 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Guidelines for Roof Mounted Outdoor Air-Conditioner Installations 지붕 설치 옥외 에어컨 설치 지침 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1997 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ 덕트 없는 에어컨과 열펌프 - 성능시험 및 평가 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO5151 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ 덕트 있는 공기조화기 및 열펌프 - 성능시험 및 평가 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13253 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ 팬 코일 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6377 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ 팬 컨벡터 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 6314 ¦ ¦ 중앙식 ¦ Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps 중앙식 분리형 시스템 및 단일 패키지형 에어컨 및 열펌프 성능 표준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C656-05 (R2010) ¦ ¦ 중앙식 ¦ Performance Standard for Rating Large and Single Packaged Air Conditioners and Heat Pumps 대형 및 단일 패키지형 에어컨 및 열펌프 평가 성능 표준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C746-06 (R2012) ¦ ¦ 중앙식 ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 가스식 ¦ Gas-Fired, Heat Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances 가스 연소식, 열 작동형 에어컨 및 열펌프 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.1-1996 /CGA 2.91-M96 (R2012) ¦ ¦ 가스식 ¦ Gas-Fired Work Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances (Internal Combustion) 가스 연소식 직접 구동형 에어컨 및 열펌프 기기 (내부 연소) ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.2-1996 /CGA 2.92-M96 (R2002) ¦ ¦ 가스식 ¦ Performance Testing and Rating of Gas-Fired Air Conditioning and Heat Pump Appliances 가스 연소식 공기 에어컨 및 열펌프 기기의 성능 시험 및 평가 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.4-1996 /CGA 2.94-M96 (R2002) ¦ ¦ 패키지형 ¦ Packaged Terminal Air-Conditioners and Heat Pumps 패키지형 단말 공기 에어컨 및 열펌프 ¦ AHRI/CSA ¦ AHRI 310/380-04/CSA C744-04 (R2009) ¦ ¦ 단일실 ¦ Room Air Conditioners 단일실 공기 에어컨 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM RAC-1-R2008 ¦ ¦ 단일실 ¦ Method of Testing for Rating Room Air Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners 단일실 공기 에어컨 및 패키지형 단말 에어컨 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 16-1983 (RA09) ¦ | {}
c25a80c9-f210-459c-92bf-eaf8e524197c | 1권.pdf | 4.21-2 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Rating Room Air Conditioner and Packaged Terminal Air Conditioner Heating Capacity 단일실 공기 에어컨 및 패키지 단말 에어컨 난방 용량 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 58-1986 (RA09) ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Rating Fan-Coil Conditioners 팬코일 유닛 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 79-2002 (RA06) ¦ ¦ ¦ Performance Standard for Room Air Conditioners 단일실 공기 에어컨 평가 표준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C368.1-M90 (R2012) ¦ ¦ ¦ Room Air Conditioners 단일실 공기 에어컨 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 117-1970 (R2012) ¦ ¦ ¦ Room Air Conditioners (2007) 단일실 공기 에어컨 (2007) ¦ UL ¦ ANSI/UL 484 ¦ ¦ 개별식 ¦ Unitary Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump Equipment 단일 에어컨 및 공기 열원 열펌프 장비 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 210/240-2008 ¦ ¦ ¦ Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment 옥외 단일 장비 소음 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 270-2008 ¦ ¦ ¦ Application of Sound Rating Levels of Outdoor Unitary Equipment 옥외 단일 장비 소음 평가 수준의 적용 ¦ AHRI ¦ AHRI 275-2010 ¦ ¦ ¦ Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 상업용 및 산업용 단일 에어컨 및 열펌프 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI 340/360-2007 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 전기 구동형 단일 에어컨 및 열펌프 장비 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 37-2009 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Heat-Operated Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 열 구동형 단일 에어컨 및 열펌프 장비 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 40-2002 (RA06) ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps 단일 에어컨 및 열펌프 장비 부분부하 효율 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 116-2010 ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners 전산 장비 및 데이터 가공실 단일 공기조화기기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 127-2012 ¦ ¦ ¦ Method of Rating Unitary Spot Air Conditioners 단일 국소용 공기조화기기 평가 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 128-2011 ¦ ¦ ¦ 멀티 에어컨디셔너 및 히트펌프 성능시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO15042 ¦ ¦ ¦ 에어컨디셔너 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 9306 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-40 부 : 히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-40 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-88 부: 난방장치, 환기장치 또는 에어컨디셔너 시스템 등에 사용되는 가습기의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-88 ¦ ¦ ¦ 자동차용 재제조 에어컨 컴프레서 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I 4004 ¦ ¦ ¦ 항온항습기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0001-0163 ¦ ¦ ¦ 항온항습기 성능 시험방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0002-0164 ¦ ¦ 선박 ¦ Specification for Mechanically Refrigerated Shipboard Air Conditioner 기계 냉방 선박형 공기조화 기기 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F1433-97 (2010) ¦ ¦ ¦ 거주구용 공기조화 냉난방장비 선상시험 절차 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS V 0951 ¦ ¦ ¦ 선박 거주구의 공기조화 및 통풍 - 설계조건 및 계산기준 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS v ISO7547 ¦ ¦ ¦ 선박 식품창고의 공기조화 및 통풍 - 설계 조건과 기본 계산 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS v ISO9099 ¦ ¦ 부속품 ¦ Flashing and Stand Combination for Air Conditioning Units (Unit Curb) 공기조화 기기용 굽도리널과 대의 조합 (장치 둘레테) ¦ IAPMO ¦ IAPMO PS 120-2004 ¦ | {}
aaef81a6-5bde-4969-90c7-0ef5293691ef | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-3 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 공기조화 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Heat Pump Systems: Principles and Applications, 2nd ed. 열펌프 시스템: 원리 및 응용, 2 판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual H ¦ ¦ ¦ Residential Load Calculation, 8th ed. 주거용 부하 계산, 8 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual J ¦ ¦ ¦ Commercial Load Calculation, 4th ed. 상업용 부하 계산, 4 판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual N ¦ ¦ ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ ¦ Environmental Systems Technology, 2nd ed. (1999) 환경 시스템 기술, 2 판 (1999) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems 공기조화 및 환기 시스템의 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 90A-2012 ¦ ¦ ¦ Standard of Purity for Use in Mobile Air-Conditioning Systems 이동용 공기 조화 설비 사용에 대한 청결 기준 ¦ SAE ¦ SAE J1991-2011 ¦ ¦ ¦ HVAC Systems Applications, 2nd ed. 공기조화 설비 응용 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2010 ¦ ¦ ¦ HVAC Systems-Duct Design, 4th ed. 공기조화 설비-덕트 설계 4 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2006 ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 항공기 ¦ Air Conditioning of Aircraft Cargo 비 행기 화물의 공기조화 ¦ SAE ¦ SAE AIR806B-1997 (R2011) ¦ ¦ ¦ Aircraft Fuel Weight Penalty Due to Air Conditioning 공기조화로 인한 비행기 연료 무게 벌칙 ¦ SAE ¦ SAE AIR1168/8-2011 ¦ ¦ ¦ Air Conditioning Systems for Subsonic Airplanes 음속보다 느린 비행기의 공기조화 설비 ¦ SAE ¦ SAE ARP85E-1991 (R2007) ¦ ¦ ¦ Environmental Control Systems Terminology 환경 제어 설비 기술 ¦ SAE ¦ SAE ARP147E-2001 (R2007) ¦ ¦ ¦ Testing of Airplane Installed Environmental Control Systems (ECS) 환경제어 설비 (ECS)가 시설된 비행기의 시험 ¦ SAE ¦ SAE ARP217D-1999 (R2011) ¦ ¦ ¦ Guide for Qualification Testing of Aircraft Air Valves 비행기 공기 밸브 시험 자격 지침 ¦ SAE ¦ SAE ARP986C-1997 (R2008) ¦ ¦ ¦ Control of Excess Humidity in Avionics Cooling 항공전자장치 냉방 시 과다한 습도 제어 ¦ SAE ¦ SAE ARP987-2010 ¦ ¦ ¦ Engine Bleed Air Systems for Aircraft 비행기의 엔진 유출공기 시스템 ¦ SAE ¦ SAE ARP1796-2007 ¦ ¦ ¦ Aircraft Ground Air Conditioning Service Connection 비행기용 지상 공기조화 공급 장치의 연결 ¦ SAE ¦ SAE AS4262A-1997 (R2005) ¦ ¦ ¦ Air Cycle Air Conditioning Systems for Military Air Vehicles 군사용 항공기의 공기 사이클을 이용한 공기조화 시스템 ¦ SAE ¦ SAE AS4073-2000 ¦ ¦ 자동차 ¦ Refrigerant 12 Automotive Air-Conditioning Hose 자동차 공기조화용 R-12 냉매 호스 ¦ SAE ¦ SAE J51-2004 ¦ ¦ ¦ Design Guidelines for Air Conditioning Systems for Off-Road Operator Enclosures 비포장 도로 운전석용 공기조화설비 설계 지침 ¦ SAE ¦ SAE J169-1985 ¦ ¦ ¦ Test Method for Measuring Power Consumption of Air Conditioning and Brake Compressors for Trucks and Buses 트럭과 버스용 공기조화 및 브레이크 압축기의 동력 소비량 측정 시험 방법 ¦ SAE ¦ SAE J1340-2011 ¦ | {}
7f8b9ab9-bc1d-4fe8-b543-70654797dbec | 1권.pdf | 4.21-4 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Information Relating to Duty Cycles and Average Power Requirements of Truck and Bus Engine Accessories 트럭과 버스 엔진 부속품의 가동 주기 및 평균 동력 필요 사항에 대한 정보 ¦ SAE ¦ SAE J1343-2000 ¦ ¦ Rating Air-Conditioner Evaporator Air Delivery and Cooling Capacities 공기조화기 증발기 소요 공기량 및 냉방 용량 등급 ¦ SAE ¦ SAE J1487-2004 ¦ ¦ ¦ Recovery and Recycle Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems 이동식 자동차 공기조화설비의 폐열회수 및 재생 장비 ¦ SAE ¦ SAE J1990-2011 ¦ ¦ ¦ R134a Refrigerant Automotive Air-Conditioning Hose 자동차 공기조화용 R-134a 냉매 호스 ¦ SAE ¦ SAE J2064-2011 ¦ ¦ ¦ Service Hose for Automotive Air Conditioning 자동차 공기조화용 서비스 호스 ¦ SAE ¦ SAE J2196-2011 ¦ ¦ ¦ 선박 ¦ Mechanical Refrigeration and Air-Conditioning Installations Aboard Ship 선박용 기계 냉각 및 공기조화 설치 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 26-2010 ¦ ¦ 선박 ¦ Practice for Mechanical Symbols, Shipboard Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) 기계 기호, 선박 난방, 환기 및 공기조화 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM F856-97 (2008) ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Laboratory Methods of Testing Air Curtains for Aerodynamic Performance 공기역학적 성능에 대한 에어커턴의 실험실 시험 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 220-05 ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Air Terminals 공기 터미널 ¦ AHRI ¦ AHRI 881-2011 ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Standard Methods for Laboratory Airflow Measurement 풍량 측정에 대한 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.2-1987 (RA92) ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Method of Testing the Performance of Air Outlets and Inlets 공기 취출구 및 흡입구 성능 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 70-2006 (RA11) ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Residential Mechanical Ventilating Systems 주거용 기계 환기 설비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F326-M91 (R2010) ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Air Curtains for Entranceways in Food and Food Service Establishments 음식 및 음식 공급시설의 출입구에 대한 에어 커턴 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 37-2009 ¦ ¦ 공기 분포 ¦ Air Distribution Basics for Residential and Small Commercial Buildings, 1st ed. 주거용 및 소규모 상업용 건물의 공기 분배 기초 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual T ¦ ¦ 공기 분포 ¦ Method of Testing the Performance of Air Outlets and Inlets 공기 취출구 및 흡입구 성능 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 70-2006 (RA11) ¦ ¦ 공기 분포 ¦ Method of Testing for Room Air Diffusion 실의 공기 분포 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 113-2009 ¦ ¦ 공기 분포 ¦ 공기 디퓨져 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6386 ¦ ¦ 공기 분포 ¦ 공기취입 취출구의 성능 시험 방법 ¦ KAESE ¦ SPS-KARSE B 0008-0170 ¦ ¦ 공기 여과 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 공기 여과 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 공기 여과 ¦ Air Cleaners -Portable 공기 청정기 一 이동식 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM AC-1-2006 ¦ ¦ 공기 여과 ¦ Residential Air Filter Equipment 주거용 공기 여과 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI681-2009 ¦ | {}
9a4939ad-92a7-475e-af7a-61f87da3549a | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-5 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Commercial and Industrial Air Filter Equipment 상업용 및 공업용 공기 여과 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI 850-2004 ¦ ¦ Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size 일반 환기용 공기 청정 기기에 대한 입자 규격별 제거 효율 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 52.2-2012 ¦ ¦ ¦ Code on Nuclear Air and Gas Treatment 원자력 공기 및 가스 처리에 대한 규정 ¦ ASME ¦ ASME AG-1-2009 ¦ ¦ ¦ Nuclear Power Plant Air-Cleaning Units and Components 원자력 발전소 공기 청정기 및 구성품 ¦ ASME ¦ ASME N509-2002 ¦ ¦ ¦ Testing of Nuclear Air-Treatment Systems 원자력 공기 처리 설비의 시험 ¦ ASME ¦ ASME N510-2007 ¦ ¦ ¦ Specification for Filter Units, Air Conditioning: Viscous-Impingement and Dry Types, Replaceable 여과 유닛, 공기조화의 사양: 점착 충돌식 및 건식, 교체형 ¦ ASTM ¦ ASTM F1040-09 ¦ ¦ ¦ Test Method for Air Cleaning Performance of a High-Efficiency Particulate Air Filter System 고효율 분진 공기여과 설비의 공기청정 성능시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F1471-09 ¦ ¦ ¦ Specification for Filters Used in Air or Nitrogen Systems 공기 또는 질소 시스템에 사용되는 여과 기 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F1791-00 (2006) ¦ ¦ ¦ Method for Sodium Flame Test for Air Filters 공기 여과 기의 나트륨 화염시험 방법 ¦ BSI ¦ BS 3928:1969 ¦ ¦ ¦ Particulate Air Filters for General Ventilation: Determination of Filtration Performance 일반 환기의 분진 공기 여과 기:여과 성능 확정 ¦ BSI ¦ BS EN 779:2002 ¦ ¦ ¦ Electrostatic Air Cleaners (2011) 정전기식 공기 청정기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 867 ¦ ¦ ¦ High-Efficiency, Particulate, Air Filter Units (2009) 고성능, 분진, 공기여과 장치 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 586 ¦ ¦ ¦ Air Filter Units (2004) 공기 여과 장치 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 900 ¦ ¦ ¦ Exhaust Hoods for Commercial Cooking Equipment (1995) 상업용 조리 기구용 배기 후드 ¦ UL ¦ UL 710 ¦ ¦ ¦ Grease Filters for Exhaust Ducts (2010) 배기 덕트의 유지분 여과 기 (2010) ¦ UL ¦ UL 1046 ¦ ¦ ¦ 환기용 공기 필터 유니트 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6141 ¦ ¦ ¦ 공기 청정기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 9314 ¦ ¦ ¦ 공기 청정기 에어 필터 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 9325 ¦ ¦ ¦ 공기의 질 - 세정형 필터 매질의 여과 특성에 대한 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO11057 ¦ ¦ ¦ 공기의 질 - 시간-평균 배출량 및 배출계수의 산정 - 일반적 접근 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO11771 ¦ ¦ ¦ 공기조화기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 공기조화기 ¦ Central Station Air-Handling Units 중앙식 공기조화기 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 430-2009 ¦ ¦ 공기조화기 ¦ Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters 재순환이 없는 가스 직접 연소식 산업용 공기 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.4-2003/CSA 3.7-2003 ¦ ¦ 누기 ¦ Residential Duct Diagnostics and Repair (2003) 주거용 덕트 진단 및 보수 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 누기 ¦ Method of Determining Air Change Rates in Detached Dwellings 독립 주거시설의 공기 치환 비율 산정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 136-1993 (RA06) ¦ | {}
84bea2ac-fc1d-4c2c-8f3e-72616b9e1496 | 1권.pdf | 4.21-6 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Change in a Single Zone by Means of a Tracer Gas Dilution 가스 희석 추적 방법을 사용한 단일 존 공기 치환율 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E741-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Leakage Rate by Fan Pressurization 송풍기 가압에 의한 공기 누설비 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E779-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Field Measurement of Air Leakage Through Installed Exterior Window and Doors 설치된 외피 창문 및 문을 통한 공기 누설 측정에 대한 현장 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E783-02 (2010) ¦ ¦ ¦ Practices for Air Leakage Site Detection in Building Envelopes and Air Barrier Systems 건물 외피 및 공기 차단 시스템에서의 공기누설에 대한 현장 탐지 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM E1186-03 (2009) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure and Temperature Differences Across the Specimen 시험 대상물에 대한 지정된 압력 및 온도차에서 외부 창문, 커턴월 및 문을 통한 공기 누설량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1424-91 (2008) ¦ ¦ ¦ Test Methods for Determining Airtightness of Buildings Using an Orifice Blower Door 오리피스 송풍기 문을 사용한 건물의 공기 기밀도 산정 시험방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1827-11 ¦ ¦ ¦ Practice for Determining the Effects of Temperature Cycling on Fenestration Products 외파 제품들에 대한 온도 변화의 영향 결정 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM E2264-05 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Flow Through the Face and Sides of Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen 시험 대상물에 대하여 지정된 압력차 조건에서의 외부 창문, 커턴월 및 문의 전면 및 측면을 통한 공기 풍량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2319-04 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Leakage of Air Barrier Assemblies 공기 차단 집합체의 누기량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2357-11 ¦ ¦ ¦ 공조용 덕트 누기 시험 방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0016-0178 ¦ ¦ 보일러 ¦ Packaged Boiler Engineering Manual (1999) 패키지형 보일러 설계 지침서 (1999) ¦ ABMA ¦ ABMA 100 ¦ ¦ ¦ Selected Codes and Standards of the Boiler Industry (2001) 보일러 산업에서 선정된 규정 및 표준 ¦ ABMA ¦ ABMA 103 ¦ ¦ ¦ Operation and Maintenance Safety Manual (1995) 운전 및 유지관리 안전 지침서 (1995) ¦ ABMA ¦ ABMA 106 ¦ ¦ ¦ Fluidized Bed Combustion Guidelines (1995) 유동층 연소 지침 ¦ ABMA ¦ ABMA 200 ¦ ¦ ¦ Guide to Clean and Efficient Operation of Coal Stoker-Fired Boilers (2002) 급탄 연소 보일러의 청결하고 효율적인 운전 안내 ¦ ABMA ¦ ABMA 203 ¦ ¦ ¦ Guideline for Performance Evaluation of Heat Recovery Steam Generating Equipment (1995) 폐열 회수 증기 발생 장비의 성능 평가 지침 (1995) ¦ ABMA ¦ ABMA 300 ¦ ¦ ¦ Guidelines for Industrial Boiler Performance Improvement (1999) 산업용 보일러 성능 향상 지침 (1999) ¦ ABMA ¦ ABMA 302 ¦ ¦ ¦ Measurement of Sound from Steam Generators (1995) 증기 발생기 소음 측정 (1995) ¦ ABMA ¦ ABMA 304 ¦ ¦ ¦ Guideline for Gas and Oil Emission Factors for Industrial, Commercial, and Institutional Boilers (1997) 산업용, 상업용 및 공공시설용 보일러의 가스 및 기름 방출 계수에 대한 지침 (1997) ¦ ABMA ¦ ABMA 305 ¦ | {}
56f6bdda-3935-488f-9098-1885a3dfc211 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-7 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Combustion Control Guidelines for Single Burner Firetube and Watertube Industrial/Commercial/Institutional Boilers (1999) 산업용/상업용/공공용의 연관식 및 수관식 단일 버너 보일러의 연소 제어 지침 (1999) ¦ ABMA ¦ ABMA 307 ¦ ¦ ¦ Combustion Control Guidelines for Multiple-Burner Boilers (2001) 다수 버너 보일러의 연소 제어 지침 (2001) ¦ ABMA ¦ ABMA 308 ¦ ¦ ¦ Boiler Water Quality Requirements and Associated Steam Quality for Industrial/Commercial and Institutional Boilers (2005) 산업용/상업용 및 공공용 보일러의 수질 요구사항 및 관련 증기 품질 (2005) ¦ ABMA ¦ ABMA 402 ¦ ¦ ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers 주거용 중앙식 난방로 및 보일러의 연간 연료 사용 효율 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 103-2007 ¦ ¦ ¦ Boiler and Pressure Vessel Code- Section I: Power Boilers; Section IV: Heating Boilers 보일러 및 압력 용기 규정-1 장: 동력 보일러; 4 장: 난방 보일러 ¦ ASME ¦ BPVC-2012 ¦ ¦ ¦ Fired Steam Generators 직화식 증기 발생기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 4-2008 ¦ ¦ ¦ Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code 보일러, 압력 용기 및 압력 배관 규정 ¦ CSA ¦ CSA B51-09 ¦ ¦ ¦ Testing Standard for Commercial Boilers, 2nd ed. (2007) 상업용 보일러의 시험 표준 (2007) ¦ HYDI ¦ HYDI BTS-2007 ¦ ¦ ¦ Rating Procedure for Heating Boilers, 6th ed. (2005) 난방 보일러 평가 절차, 6 판 (2005) ¦ HYDI ¦ IBR ¦ ¦ ¦ Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers 다수 버너 보일러에서의 노 폭발/내부파열 방지 ¦ NFPA ¦ ANSI /NFPA 8502-99 ¦ ¦ ¦ Heating, Water Supply, and Power Boilers -Electric (2004) 난방, 급탕 및 동력 보일러-전기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 834 ¦ ¦ ¦ Boiler and Combustion Systems Hazards Code 보일러 및 연소 설비 위험 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 85-11 ¦ ¦ ¦ 온수 보일러용 온도 제한기 및 온도 조절기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6156 ¦ ¦ ¦ 주철 보일러의 구조 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6202 ¦ ¦ ¦ 육상용 증기 보일러의 최고 사용 압력 및 과열 중기 온도 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6203 ¦ ¦ ¦ 육용 수관 증기 보일러의 정격 용량 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6204 ¦ ¦ ¦ 육상용 보일러의 열 정산 방식 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6205 ¦ ¦ ¦ 보일러 급수 및 보일러 수의 수질 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6209 ¦ ¦ ¦ 보일러 급수 및 보일러수의 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6224 ¦ ¦ ¦ 동력 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6753 ¦ ¦ ¦ 가열 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6754 ¦ ¦ ¦ 목재 펠릿 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8901 ¦ ¦ ¦ 목재 펠릿 보일러 설치 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8902 ¦ ¦ ¦ 소형 난방용 보일러의 펠릿 연소장치 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8903 ¦ ¦ ¦ 가정용 축열식 전기보일러 및 저탕식 전기 온수기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 9805 ¦ ¦ 가스 또는 기름 ¦ Gas-Fired Low-Pressure Steam and Hot Water Boilers 가스 연소식 저압 증기 및 온수 보일러 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.13-2010/CSA 4.9-2010 ¦ ¦ ¦ Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers 자동 연소 보일러의 제어 및 안전장치 ¦ ASME ¦ ASME CSD-1-2009 ¦ | {}
62e41d4f-03b1-4d12-8212-f8b616034e42 | 1권.pdf | 4.21-8 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Industrial and Commercial Gas-Fired Package Boilers 산업용 및 상업용 가스 연소식 패키지 보일러 ¦ CSA ¦ CAN 1-3.1-77 (R2011) ¦ ¦ Oil-Burning Equipment: Steam and Hot-Water Boilers 기름 연소 장비: 증기 및 온수 보일러 ¦ CSA ¦ B140.7-2005 (R2010) ¦ ¦ ¦ Single Burner Boiler Operations 단일 버너 보일러 운전 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 8501-97 ¦ ¦ ¦ Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers 다수 버너 보일러에서의 노 폭발/내부파열 방지 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 8502-99 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Boiler Assemblies (1995) 기름 연소 보일러 집합체 (1995) ¦ UL ¦ UL 726 ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용-산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ ¦ Standards and Typical Specifications for Tray Type Deaerators, 9th ed. (2011) 접시형 탈기기 표준 및 일반적인 사양 9 판 ¦ HEI ¦ HEI 2954 ¦ ¦ ¦ 기름 온수 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8017 ¦ ¦ ¦ 가스 온수 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8109 ¦ ¦ ¦ 콘덴싱 가스 온수 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8127 ¦ ¦ ¦ 가스 온수보일러의 연간 효율 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8137 ¦ ¦ ¦ 가정용 가스보일러 주택난방시스템의 난방 효율 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8141 ¦ ¦ ¦ 가스 온수 보일러 전기소비량 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8910 ¦ ¦ ¦ 용어 ¦ Ultimate Boiler Industry Lexicon: Handbook of Power Utility and Boiler Terms and Phrases, 6th ed. (2001) 최종 보일러 산업 사전: 동력 유틸리티 및 보일러 조건 및 관용어 핸드북 6 판 (2001) ¦ ABMA ¦ ABMA 101 ¦ ¦ 용어 ¦ 화력 발전 용어(보일러 및 부속장치) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 0064 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ ASTM Standards Used in Building Codes 건물 규정에 사용된 ASTM 표준 ¦ ASTM ¦ ASTM ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Practice for Conducting Visual Assessments for Lead Hazards in Buildings 건물의 납 위험에 대한 육안 평가 시행 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2255-04 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Standard Practice for Periodic Inspection of Building Facades for Unsafe Conditions 건물 외피의 안전하지 못한 상태에 대한 정기점검 일반적인 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2270-05 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Standard Practice for Building Enclosure Commissioning 건물 외피 커미셔닝에 대한 일반적인 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2813-12 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Structural Welding Code-Steel 구조물 용접 규정 - 철재 ¦ AWS ¦ AWS D1.1M/D1.1:2010 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ BOCA National Building Code, 14th ed. (1999) BOCA 내셔날 건물 규정, 14 판 (1999) ¦ BOCA ¦ BNBC ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Uniform Building Code, vol. 1, 2, and 3 (1997) 유니폼 건물 규정, 1, 2 및 3 권 (1997) ¦ ICBO ¦ UBC V1, V2, V3 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ International Building Code� (2012) 인터내셔널 건물 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IBC ¦ ¦ 건물 규정 ¦ International Code Council Performance Code� (2012) 인터내셔널 규정 협의 회 업무 수행 규정 (2012) ¦ ICC ¦ ICC PC ¦ ¦ 건물 규정 ¦ International Existing Building Code� (2012) 인터내셔널 기존 건물 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IEBC ¦ ¦ 건물 규정 ¦ International Energy Conservation Code� (2012) 인터내셔널 에너지 절약 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IECC ¦ | {}
68bb5c13-1984-4e29-9c71-ba5903818ea5 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-9 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ International Property Maintenance Code� (2012) 인터내셔널 자산 관리 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IPMC ¦ ¦ International Residential Code� (2009) 인터내셔널 주거용 건물 규정 (2009) ¦ ICC ¦ IRC ¦ ¦ ¦ Directory of Building Codes and Regulations, State and City Volumes (annual) 건물 규정 및 규칙 일람표, 주 및 시에 해당 (연간) ¦ NCSBCS ¦ NCSBCS (전자 파일만 가능) ¦ ¦ ¦ Building Construction and Safety Code 건물 시공 및 안전 규정 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 5000-2012 ¦ ¦ ¦ National Building Code of Canada (2010) 캐나다 국립 건물 규정 (2010) ¦ NRCC ¦ NRCC ¦ ¦ ¦ Standard Building Code (1999) 스탠다드 건물 규정 (1999) ¦ SBCCI ¦ SBC ¦ ¦ ¦ 기계 ¦ Safety Code for Elevators and Escalators 엘리베이터 및 에스컬레이터 안전 규정 ¦ ASME ¦ ASME A17.1-2010 ¦ ¦ 기계 ¦ Natural Gas and Propane Installation Code 천연가스 및 프로판 설치 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B149.1-10 ¦ ¦ 기계 ¦ Propane Storage and Handling Code 프로판 저장 및 취급 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B149.2-10 ¦ ¦ 기계 ¦ Uniform Mechanical Code (2012) 유니폼 기계 규정 (2012) ¦ IAPMO ¦ IAPMO ¦ ¦ 기계 ¦ International Mechanical Code� (2012) 인터내셔널 기계 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IMC ¦ ¦ 기계 ¦ International Fuel Gas Code� (2012) 인터내셔널 연료 가스 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ 기계 ¦ Standard Gas Code (1999) 스탠다드 가스 규정 (1999) ¦ SBCCI ¦ SBC ¦ ¦ 버너 ¦ Domestic Gas Conversion Burners 가정용 가스 전환 버너 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.17-1998/CSA 2.7-M98 (R2009) ¦ ¦ 버너 ¦ Installation of Domestic Gas Conversion Burners 가정용 가스 전환 버너 설치 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.8-1994 (R2O10) ¦ ¦ 버너 ¦ Installation Code for Oil Burning Equipment 기름 연소 장비 설치 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B139-09 ¦ ¦ 버너 ¦ Oil-Burning Equipment: General Requirements 기름 연소 장비: 일반 요건 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B140.0-03 (R2008) ¦ ¦ 버너 ¦ Vapourizing-Type Oil Burners 증발식 기름 버너 ¦ CSA ¦ B140.1-1966 (R2011) ¦ ¦ 버너 ¦ Atomizing-Type Oil Burners 분무형 기름 버너 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B140.2.1-10 ¦ ¦ 버너 ¦ Pressure Atomizing Oil Burner Nozzles 가압 분무형 기름 버너 노즐 ¦ CSA ¦ B140.2.2-1971 (R2011) ¦ ¦ 버너 ¦ Oil Burners (2003) 기름 버너 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 296 ¦ ¦ 버너 ¦ Waste Oil-Burning Air-Heating Appliances (1995) 폐유 연소형 공기 난방 장치 (1995) ¦ UL ¦ ANSI/UL 296A ¦ ¦ 버너 ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용 및 산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ 버너 ¦ Commercial/Industrial Gas and/or Oil-Burning Assemblies with Emission Reduction Equipment (2006) 오염물질 배출 저감 장치 부착 상업용/산업용 가스 및 기름 연소 장치 (2006) ¦ UL ¦ UL 2096 ¦ ¦ 버너 ¦ 가스 버너 및 가스 연소기의 안전 및 제어 장치 - 특별 요구사항 - 제 3 부: 공기식 가스/공기 비례제어장치 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO23551-3 ¦ | {}
042f7b77-0c50-4cd2-a199-bdce07e6c037 | 1권.pdf | 4.21-10 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 냉동기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 냉동기 ¦ Absorption Water Chilling and Water Heating Packages 흡수식 냉온수기 패키지 ¦ AHRI ¦ AHRI 560-2000 ¦ ¦ 냉동기 ¦ Water Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle 증기 압축 사이클을 사용한 물 냉각 패키지 ¦ AHRI ¦ AHRI 551/591-2011 ¦ ¦ 냉동기 ¦ Method of Testing Liquid-Chilling Packages 액체 냉각 패키지 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 30-1995 ¦ ¦ 냉동기 ¦ Performance Standard for Rating Packaged Water Chillers 일체형 냉동기 평가를 위한 성능 표준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C743-09 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 원심 냉동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6270 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 흡수식 냉동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6271 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 직화식 흡수식 냉 난방기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8207 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 소형가스흡수식 냉난방기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8208 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-89 부: 내장형 또는 원격 냉각 압축기를 가진 상업용 냉동기기의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-89 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 냉 · 난방용 기계식 냉동시스템 - 안전 요구 조건 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO5149 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 저온수 흡수 냉동기 ¦ KARSE ¦ KARSE B 0053 ¦ ¦ 연돌 ¦ Specification for Clay Flue Liners 토관 연도의 라이닝 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C315-07 (2011) ¦ ¦ 연돌 ¦ Specification for Industrial Chimney Lining Brick 산업용 굴뚝의 벽돌 라이닝 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C980-10 ¦ ¦ 연돌 ¦ Practice for Installing Clay Flue Lining 토관 연도의 라이닝 시공 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1283-11 ¦ ¦ 연돌 ¦ Guide for Design and Construction of Brick Liners for Industrial Chimneys 산업용 굴뚝의 벽돌 라이너 설계 및 시공에 대한 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1298-95 (2007) ¦ ¦ 연돌 ¦ Guide for Design, Fabrication, and Erection of Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Chimney Liners with Coal-Fired Units 석탄 연소 장치의 유리섬유 보강 합성 수지 (FRP) 굴뚝 라이너 설계, 조립 및 설치 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D5364-08 ¦ ¦ 연돌 ¦ Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances 굴뚝, 벽난로, 연도 및 고체 연료 연소 장치 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 211-2013 ¦ ¦ 연돌 ¦ Medium Heat Appliance Factory-Built Chimneys (2010) 중온용 공장 제작 굴뚝 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 959 ¦ ¦ 연돌 ¦ Factory-Built Chimneys for Residential Type and Building Heating Appliance (2010) 주거용 및 건물 난방 기기용 공장 제작 굴뚝 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 103 ¦ ¦ 크린룸 ¦ Practice for Cleaning and Maintaining Controlled Areas and Clean Rooms 제어구역 및 클린룸 청소 및 관리 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2042-09 ¦ ¦ 크린룸 ¦ Practice for Design and Construction of Aerospace Cleanrooms and Contamination Controlled Areas 항공 우주 클린룸 및 오염 제어 구역 설계 및 시공 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2217-12 ¦ ¦ 크린룸 ¦ Practice for Tests of Cleanroom Materials 클린룸 자재 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2312-11 ¦ ¦ 크린룸 ¦ Practice for Aerospace Cleanrooms and Associated Controlled Environments- Cleanroom Operations 항공 우주 클린룸 및 관련 제어 환경-클린룸 운전 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2352-04 (2010) ¦ ¦ 크린룸 ¦ Test Method for Sizing and Counting Airborne Particulate Contamination in Clean Rooms and Other Dust-Controlled Areas ¦ ASTM ¦ ASTM F25-09 ¦ | {}
6c1736b3-e7f3-478b-a79d-9df1e9d780f9 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-11 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Designed for Electronic and Similar Applications 전자 또는 이와 유사한 용도로 설계된 클린룸 및 기타 분진 제어 구역에서의 공기 중 부유 입자상 오염물질 규격 산정 및 수량 집계 시험 방법 ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Continuous Sizing and Counting of Airborne Particles in Dust-Controlled Areas and Clean Rooms Using Instruments Capable of Detecting Single Sub-Micrometre and Larger Particles 10 마이크론 미만 및 이상 규격의 입자를 검출할 수 있는 장비를 사용하여 먼지 제어 구역 및 클린룸에서 공기 중 부유 입자상 오염물질 규격의 연속 산정 및 수량 집계 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F50-12 ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms, 2nd ed. (1996) 클린룸 인증 시험에 대한 절차 표준, 2 판 (1996) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ 클린룸 및 관련된 제어환경-제 1 부: 공기청정도 등급 분류 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO14644-1 ¦ ¦ ¦ 클린룸 및 관련 제어 환경 - 제 8 부: 화학물질 농도에 따른 공기 청정도의 등급 분류 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO14644-8 ¦ ¦ ¦ 코일 ¦ Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils 강제 순환식 공기 냉각 및 공기 난방 코일 ¦ AHRI ¦ AHRI 410-2001 ¦ ¦ 코일 ¦ Methods of Testing Forced Circulation Air Cooling and Air Heating Coils 강제 순환식 공기 냉각 및 공기 난방 코일 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 33-2000 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Threshold Limit Values for Physical Agents (updated annually) 신체에 영향을 미치는 물질의 임계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Good HVAC Practices for Residential and Commercial Buildings (2003) 주거용 및 상업용 건물의 모범 공조 사례 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design (1997) 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 (1997) ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy 재실자를 위한 열적 환경 조건 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 55-2010 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Classification for Serviceability of an Office Facility for Thermal Environment and Indoor Air Conditions 열적 환경 및 실내 공기 조건에 대한 사무 시설의 편의 성 분류 ¦ ASTM ¦ ASTM E2320-04 (2012) ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Hot Environments-Estimation of the Heat Stress on Working Man, Based on the WBGT Index (Wet Bulb Globe Temperature) 고온 환경-WBGT (습구온도) 지수를 기반으로 한 작업자에 대한 열응력 예측 ¦ ISO ¦ ISO 7243:1989 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Ergonomics of the Thermal Environment-Analytical Determination and Interpretation of Thermal Comfort Using Calculation of the PMV and PPD Indices and Local Thermal Comfort Criteria 열 환경에 대한 인간 공학-PMV 및 PPD 지수 및 지역별 열 쾌적성 기준 값을 이용한 분석적 산정 및 열 쾌적성 해석 ¦ ISO ¦ ISO 7730:2005 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Ergonomics of the Thermal Environment - Determination of Metabolic Rate 열 환경에 대한 인간 공학-신진대사율 산정 ¦ ISO ¦ ISO 8996:2004 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Ergonomics of the Thermal Environment-Estimation of the Thermal Insulation and Water Vapour Resistance of a Clothing Ensemble 열 환경에 대한 인간 공학-의복 착용 전체에 대한 단열 및 투습 저항의 산정 ¦ ISO ¦ ISO 9920:2007 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ 열환경의 인간 공학-피복 조합의 단열과 증발 저항의 추정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS A 5556 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ 저온 환경의 평가-필요 피복 단열의 결정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS A 5557 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ 의복 - 생리적효과 - 서멀마네킹에 의한 단열성 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS K ISO15831 ¦ ¦ 커미셔닝 ¦ The Commissioning Process 커미셔닝 절차 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 0-2005 ¦ | {}
64f2ae69-d1bc-4a6f-94f3-0c122c9771ce | 1권.pdf | 4.21-12 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ HVAC&R Technical Requirements for the Commissioning Process 커미셔닝 절차에서의 공조 냉동에 대한 기술적인 요구 사항 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 1.1-2007 ¦ ¦ Standard Practice for Building Enclosure Commissioning 건물 외피 커미셔닝의 일반적인 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2813-12 ¦ ¦ ¦ 압축기 ¦ Displacement Compressors, Vacuum Pumps and Blowers 용적식 압축기, 진공펌프 및 송풍기 ¦ ASTM ¦ ASME PTC 9-1970 (RA97) ¦ ¦ 압축기 ¦ Performance Test Code on Compressors and Exhausters 압축기 및 배출기의 성능 시험 규정 ¦ ASTM ¦ ASME PTC 10-1997 (RA03) ¦ ¦ 압축기 ¦ Compressed Air and Gas Handbook, 6th ed. (2003) 압축 공기 및 압축 가스 편람, 6 판 (2003) ¦ CAGI ¦ CAGI ¦ ¦ 압축기 ¦ 로타리식 냉매 압축기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6329 ¦ ¦ 압축기 ¦ 스크롤식 냉매압축기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6858 ¦ ¦ 냉매 ¦ Positive Displacement Condensing Units 용적식 응축 유닛 ¦ AHRI ¦ AHRI 520-2004 ¦ ¦ 냉매 ¦ Positive Displacement Refrigerant Compressors and Compressor Units 용적식 냉매 압축기 및 압축 유닛 ¦ AHRI ¦ AHRI 540-2004 ¦ ¦ 냉매 ¦ Safety Standard for Refrigeration Systems 냉동 설비의 안전 기준 ¦ ASHRAE ¦ 15-2010 ANSI/ASHRAE ¦ ¦ 냉매 ¦ Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units 용적식 냉매 압축기 및 응축 유닛 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 23.1-2010 ¦ ¦ 냉매 ¦ Testing of Refrigerant Compressors 냉매 압축기의 시험 ¦ ISO ¦ ISO 917:1989 ¦ ¦ 냉매 ¦ Refrigerant Compressors - Presentation of Performance Data 냉매 압축기-성능 자료 표시 ¦ ISO ¦ ISO 9309:1989 ¦ ¦ 냉매 ¦ Hermetic Refrigerant Motor-Compressors (1996) 밀폐식 냉매 전동기형 압축기 (1996) ¦ UL/CSA ¦ UL 984/C22.2 No.140.2-96 (R2011) ¦ ¦ 냉매 ¦ 자동차 공기조화 시스템의 냉매 누설량 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS R 1168 ¦ ¦ 컴퓨터 ¦ Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners 전산기기 및 자료 가공실 단일 공기조화기 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 127-2012 ¦ ¦ 컴퓨터 ¦ Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs 건물 에너지 분석 전산 프로그램 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 140-2007 ¦ ¦ 컴퓨터 ¦ Fire Protection of Information Technology Equipment ¦ NFPA ¦ NFPA 75-2013 ¦ ¦ 응축기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 응축기 ¦ Water-Cooled Refrigerant Condensers, Remote Type 수냉식 냉매 응축기, 원격형 ¦ AHRI ¦ AHRI 450-2007 ¦ ¦ 응축기 ¦ Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍식 공랭식 냉매 응축기 ¦ AHRI ¦ AHRI 460-2005 ¦ ¦ 응축기 ¦ Remote Mechanical Draft Evaporative Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍 증발식 냉매 응축기 ¦ AHRI ¦ AHRI 491-2011 ¦ ¦ 응축기 ¦ Safety Standard for Refrigeration Systems 냉동 설비의 안전 기준 ¦ ASHRAE ¦ 15-2010 ANSI/ASHRAE ¦ ¦ 응축기 ¦ Method of Testing for Rating Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍 공랭식 냉매 응축기 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 20-1997 (RA06) ¦ ¦ 응축기 ¦ Methods of Testing for Rating Water-Cooled Refrigerant Condensers 수냉식 냉매 응축기 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 22-2007 ¦ | {}
831afaa6-43b9-42ab-bb8e-7431878cf731 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-13 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Methods of Laboratory Testing Remote Mechanical-Draft Evaporative Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍 증발식 냉매 응축기에 대한 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 64-2011 ¦ ¦ Steam Surface Condensers 증기 표면 옹축기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 12.2-2010 ¦ ¦ ¦ Standards for Steam Surface Condensers, 10th ed. (2006) 층기 표면 응축기에 대한 기준, 10 판 (2006) ¦ HEI ¦ HEI 2629 ¦ ¦ ¦ Standards for Direct Contact Barometric and Low Level Condensers, 8th ed. (2010) 직접 접촉식 대기압 이하 응축기의 기준 8 판 (2010) ¦ HEI ¦ HEI 2634 ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning Condensing Units 상업용 및 산업용 단일 공기 조화 응축 유닛 ¦ AHRI ¦ AHRI366-2009 ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units 용적식 냉매 압축기와 응축 유닛의 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 23.1-2010 ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ 대형 콘덴싱 유닛 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0020-0182 ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ 소형 공랭식 콘덴싱 유닛 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0014-0176 ¦ ¦ 용기 ¦ Series 1 Freight Containers - Classifications, Dimensions, and Ratings 계열 1 화물 컨테이너-분류, 치수 및 등급 ¦ ISO ¦ ISO 668:1995 ¦ ¦ 용기 ¦ Series 1 Freight Containers- Specifications and Testing; Part 2: Thermal Containers 계열 1 화물 컨테이너-사양 및 시험: 2 부 ¦ ISO ¦ ISO 1496-2:2008 ¦ ¦ 용기 ¦ Animal Environment in Cargo Compartments 화물칸의 동물 환경 ¦ SAE ¦ SAE AIR1600A-1997 (R2011) ¦ ¦ 제어 ¦ Temperature Control Systems (2002) 온도 제어 설비 (2002) ¦ AABC ¦ National Standards, Ch. 12 ¦ ¦ 제어 ¦ BACnetTM- Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks BACnetTM - 빌딩 자동화 및 제어 네트워크 용 데이터 통신 프로토콜 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 135-2012 ¦ ¦ 제어 ¦ Method of Test for Conformance to BACnet� BACnet�에의 부합 여부 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 135.1-2009 ¦ ¦ 제어 ¦ Temperature-Indicating and Regulating Equipment 온도-표시 및 조절 장치 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 24-93 (R2008) ¦ ¦ 제어 ¦ Performance Requirements for Thermostats Used with Individual Room Electric Space Heating Devices 개별 실내 공간 전기난방 장치에 사용되는 온도 조절기의 성능 요구 사항 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C828-13 ¦ ¦ 제어 ¦ Solid-State Controls for Appliances (2003) 창치용 솔리드 스테이트 제어 ¦ UL ¦ UL 244A ¦ ¦ 제어 ¦ Limit Controls (1994) 제한 제어 (1994) ¦ UL ¦ ANSI/UL 353 ¦ ¦ 제어 ¦ Primary Safety Controls for Gas- and Oil-Fired Appliances (1994) 가스 및 기름 연소 기기 1 차 안전 제어 ¦ UL ¦ ANSI/UL 372 ¦ | {}
466487a8-9b55-4cf9-8289-0a1a5fb07d6d | 1권.pdf | 4.21-14 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Temperature-Indicating and -Regulating Equipment (2007) 온도 지시 및 조절 기기 (2007) ¦ UL ¦ UL 873 ¦ ¦ Tests for Safety-Related Controls Employing Solid-State Devices (2004) 소리드 스테이트 기기 사용에 대한 안전 관련 제어 시험 ¦ UL ¦ UL 991 ¦ ¦ ¦ Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use; Part 1: General Requirements (2009) 가정용 및 이와 유사한 용도의 자동 전기 제어; 1 부: 일반 요구 사항 (2009) ¦ UL ¦ UL 60730-1 ¦ ¦ ¦ Process Control Equipment (2012) 공정 제어 장치 (2012) ¦ UL ¦ UL 61010C-1 ¦ ¦ ¦ 스마트홈 기기제어 프로토콜 - 제 4 부: 실내 환기 시스템 프로파일 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS X 4506-4 ¦ ¦ ¦ 스마트홈 기기제어 프로토콜 - 제 8 부: 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS X 4506-8 ¦ ¦ ¦ 스마트홈 기기제어 프로토콜 - 제 12 부: 시스템 에어컨 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS X 4506-12 ¦ ¦ ¦ 온수 보일러용 온도 제한기 및 온도 조절기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6156 ¦ ¦ ¦ 난방용 자동온도조절 시스템 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6612 ¦ ¦ ¦ 난방용 자동온도조절 멀티 시스템 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6613 ¦ ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Guidelines for Boiler Control Systems (Gas/Oil Fired Boilers) (1998) 보일러 제어설비 지침 (가스/기름 연소 보일러) (1998) ¦ ABMA ¦ ABMA 301 ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Guideline for the Integration of Boilers and Automated Control Systems in Heating Applications (1998) 난방기기에서의 보일러와 자동제어설비의 통합 지침 ¦ ABMA ¦ ABMA 306 ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Industrial Control and Systems: General Requirements 산업용 제어 및 설비: 일반적인 요구사항 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 1-2000 (R2008) ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Preventive Maintenance of Industrial Control and Systems Equipment 산업용 제어 및 설비 장비의 예방 유지관리 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 1.3-1986 (R2009) ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Industrial Control and Systems, Controllers, Contactors, and Overload Relays Rated Not More than 2000 Volts AC or 750 Volts DC 2,000 V 교류 또는 750 V 직류 이하에서 산업용 제어 및 설비 제어기, 접촉기 및 과부하 릴레이 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 2-2000 (R2004) ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Industrial Control and Systems: Instructions for the Handling, Installation, Operation and Maintenance of Motor Control Centers Rated Not More than 600 Volts 산업용 제어 및 설비: 600 V 이하용 MCC 취급, 설치, 운전 및 유지관리 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 2.3-1995 (R2008) ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Industrial Control Equipment (2007) 산업용 제어 장비 (2007) ¦ UL ¦ ANSI/UL 508 ¦ ¦ 주거용 ¦ Operated Gas Valves for Appliances, Appliance Connector Manually Valves and Hose End Valves 기기, 기기 연결밸브 및 호스 말단 밸브용 수동 가스밸브 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.15-2009/CSA 9.1-2009 ¦ ¦ 주거용 ¦ Gas Appliance Pressure Regulators 가스기기 압력조절기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.18-2007/CSA 6.3-2007 (R2012) ¦ ¦ 주거용 ¦ Automatic Gas Ignition Systems and Components 자동 가스 점화설비 및 구성품 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.20-2007/C22.2 No. 199-2007 (R2012) ¦ ¦ 주거용 ¦ Gas Appliance Thermostats 가스기기 온도조절기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.23-2010 ¦ ¦ 주거용 ¦ Manually-Operated Piezo-Electric Spark Gas Ignition Systems and Components 수동 압전 불꽃 가스 점화설비 및 구성품 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.77-2005/CSA 6.23-2005 (R2011) ¦ ¦ 주거용 ¦ Manually Operated Electric Gas Ignition Systems and Components 수동 전기 가스 점화설비 및 구성품 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.92-01/CSA 6.29-2001 (R2012) ¦ | {}
c9acc0e4-03e9-4db4-8e02-a38c2f67b37a | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-15 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Residential Controls-Electrical Wall-Mounted Room Thermostats 주거용 제어-전기식 벽부형 실내 온도조절기 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 3-2008 ¦ ¦ Residential Controls - Surface Type Controls for Electric Storage Water Heaters 주거용 제어-전기 저탕식 온수가열기의 외부 부착형 제어 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 5-1989 (R2008) ¦ ¦ ¦ Residential Controls-Temperature Limit Controls for Electric Baseboard Heaters 주거용 제어-전기식 벽체 하단 가열기 온도 한계 제어 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 10-2009 ¦ ¦ ¦ Residential Controls-Hot-Water Immersion Controls 주거용 제어-온수 담금 제어 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 12-1985 (R2008) ¦ ¦ ¦ Line-Voltage Integrally Mounted Thermostats for Electric Heaters 전기 가열기의 사용전압용 내장 온도조절기 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 13-1979 (R2008) ¦ ¦ ¦ Residential Controls-Class 2 Transformers 주거용 제어-Class 2 변압기 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 20-1992 (R2009) ¦ ¦ ¦ Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Controls 소리드 스테이트 제어의 응용, 설치 및 유지관리 안전 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 1.1-1984 (R2009) ¦ ¦ ¦ Electrical Quick-Connect Terminals (2009) 전기 급속 연결 단자 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 310 ¦ ¦ ¦ 냉각기 ¦ Refrigeration Equipment 냉각 장비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 120-13 ¦ ¦ 냉각기 ¦ Unit Coolers for Refrigeration 냉각 장비의 단위 냉각기 ¦ AHRI ¦ AHRI 420-2008 ¦ ¦ 냉각기 ¦ Refrigeration Unit Coolers (2011) 냉각 단위 냉각기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 412 ¦ ¦ 공기 ¦ Methods of Testing Forced Convection and Natural Convection Air Coolers for Refrigeration 강제 대류 및 자연 대류형 공기 냉각기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 25-2001 (RA06) ¦ ¦ 음용수 ¦ Methods of Testing for Rating Drinking-Water Coolers with Self-Contained Mechanical Refrigeration 기계식 냉각기 내장형 음수기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 18-2008 ¦ ¦ 음용수 ¦ Drinking-Water Coolers (2008) 음수기 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 399 ¦ ¦ 음용수 ¦ Drinking Water System Components - Health Effects 음용수 설비의 구성품-보건에 미치는 영향 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 61-2011 ¦ ¦ 증발식 ¦ Method of Testing Direct Evaporative Air Coolers 직접 증발식 공기 냉각기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 133-2008 ¦ ¦ 증발식 ¦ Method of Test for Rating Indirect Evaporative Coolers 간접 증발식 냉각기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 143-2007 ¦ ¦ 식음료 ¦ Milking Machine Installations - Vocabulary 우유 공급기 설치 - 용어집 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASAE AD3918:2007 ¦ ¦ 식음료 ¦ Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages 병, 깡통 및 기타 밀봉된 음료용 자판기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 32.1-2010 ¦ ¦ 식음료 ¦ Methods of Testing for Rating Pre-Mix and Post-Mix Beverage Dispensing Equipment 사전 혼합 및 사후 혼합 음료 공급장비 평가 시험방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 32.2-2003 (RA11) ¦ ¦ 식음료 ¦ Manual Food and Beverage Dispensing Equipment 수동 식음료 공급장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 18-2009 ¦ ¦ 식음료 ¦ Commercial Bulk Milk Dispensing Equipment 상업용 비포장 우유 공급장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 20-2007 ¦ | {}
689a1f79-6394-4d10-9123-b850a2890158 | 1권.pdf | 4.21-16 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Refrigerated Vending Machines (2011) 냉각 자판기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 541 ¦ ¦ 액체 ¦ Refrigerant-Cooled Liquid Coolers, Remote Type 냉매 냉각형 액체 냉각기, 원격형 ¦ AHRI ¦ AHRI 480-2007 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Liquid Coolers 액체 냉각기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 24-2013 ¦ ¦ ¦ Liquid Cooling Systems 액체 냉각 설비 ¦ SAE ¦ SAE AIR1811A -1997 (R2010) ¦ ¦ 냉각탑 ¦ Cooling Tower Testing (2002) 냉각탑 시험 (2002) ¦ AABC ¦ National Standards, Ch 13 ¦ ¦ ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Bioaerosols: Assessment and Control (1999) 생화학적 연무: 평가 및 제어 (1999) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Atmospheric Water Cooling Equipment 대기에 의한 물 냉각 장비 ¦ ASME ¦ ASME PTC 23-2003 ¦ ¦ ¦ Water-Cooling Towers 물 냉각탑 ¦ NFPA ¦ NFPA 214-2011 ¦ ¦ ¦ Acceptance Test Code for Water Cooling Towers 물 냉각탑의 허용 시험 규정 ¦ CTI ¦ CTI ATC-105 (00) ¦ ¦ ¦ Code for Measurement of Sound from Water Cooling Towers (2005) 물 냉각탑으로부터의 소음 측정 규정 (2005) ¦ CTI ¦ CTI ATC-128 (05) ¦ ¦ ¦ Acceptance Test Code for Spray Cooling Systems (1985) 물 분무 냉각설비의 허용 시험 규정 ¦ CTI ¦ CTI ATC-133 (85) ¦ ¦ ¦ Nomenclature for Industrial Water Cooling Towers (1997) 산업용 물 냉각탑의 전문용어 (1997) ¦ CTI ¦ CTI BUL-109 (97) ¦ ¦ ¦ Recommended Practice for Airflow Testing of Cooling Towers (1994) 냉각탑의 공기흐름 시험 추천 방법 (1994) ¦ CTI ¦ CTI PFM-143 (94) ¦ ¦ ¦ Fiberglass-Reinforced Plastic Panels (2002) 유리섬유 보강 합성수지 판넬 (2002) ¦ CTI ¦ CTI STD-131 (09) ¦ ¦ ¦ Certification of Water Cooling Tower Thermal Performance (R2004) 물 냉각탑 열적 성능 인증 (R2004) ¦ CTI ¦ CTI STD-201 (11) ¦ ¦ ¦ 기계 통풍식 냉각탑 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0003-0165 ¦ ¦ ¦ 기계 통풍식 냉각탑 성능 시험방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0004-0166 ¦ ¦ 곡물 건조 ¦ Density, Specific Gravity, and Mass-Moisture Relationships of Grain for Storage 밀도, 비중 및 중량-곡물저장 중 습기 관련성 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE D241.4-1992 (R2008) ¦ ¦ ¦ Thermal Properties of Grain and Grain Products 곡물 및 곡물 가공품의 열적 특성 ¦ ASABE ¦ ASABE D243.4-2003 (R2008) ¦ ¦ ¦ Moisture Relationships of Plant-Based Agricultural Products 공장형 농산물의 습기 관련성 ¦ ASABE ¦ ASABE D245.6-2007 ¦ ¦ ¦ Dielectric Properties of Grain and Seed 곡물과 씨앗의 절연 특성 ¦ ASABE ¦ ASABE D293.3-2010 ¦ ¦ ¦ Construction and Rating of Equipment for Drying Farm Crops 농작물 건조 장비의 시공 및 평가 ¦ ASABE ¦ ASABE S248.3-1976 (R2010) ¦ ¦ ¦ Cubes, Pellets, and Crumbles-Definitions and Methods for Determining Density, Durability, and Moisture Content 입방체, 덩어리, 가루-밀도, 내구성 및 습기 함유량을 결정하는 방법 및 정의 ¦ ASABE ¦ ASABE S269.4-1991 (R2007) ¦ ¦ ¦ Resistance to Airflow of Grains, Seeds, Other Agricultural Products, and Perforated Metal Sheets 곡물, 씨앗 및 기타 농산물 및 다송 금속판의 공기 저항 ¦ ASABE ¦ ASABE D272.3-1996 (R2007) ¦ | {}
84ac5add-d715-45f2-a536-4a71248c7e84 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-17 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Shelled Corn Storage Time for 0.5% Dry Matter Loss 0.5% 건조 손실을 감안한 껍질을 깐 옥수수 저장 기간 ¦ ASABE ¦ ASABE D535-2005 (R2010) ¦ ¦ Moisture Measurement-Unground Grain and Seeds 습기 측정-알곡 및 씨앗 ¦ ASABE ¦ ASABE S352.2-1998 (R2008) ¦ ¦ ¦ Moisture Measurement-Meat and Meat Products 습기 측정-육류 및 육류 가공품 ¦ ASABE ¦ ASABE S353-1972 (R2008) ¦ ¦ ¦ Moisture Measurement-Forages 습기 측정 - 마초 ¦ ASABE ¦ ↓ ASABE S358.2-1998 (R2008) ¦ ¦ ¦ Moisture Measurement- Peanuts 습기 측정 - 땅콩 ¦ ASABE ¦ ASABE S410.1-2010 ¦ ¦ ¦ Thin-Layer Drying of Agricultural Crops 농작물을 얇게 펼친 건조 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE S448.1-2001 (R2006) ¦ ¦ ¦ Moisture Measurement- Tobacco 습기 측정 - 담배 ¦ ASABE ¦ ASABE S487-1987 (R2008) ¦ ¦ ¦ Thin-Layer Drying of Agricultural Crops 농작물을 얇게 펼친 건조 ¦ ASABE ¦ ASABE S488-1990 (R2010) ¦ ¦ ¦ Temperature Sensor Locations for Seed-Cotton Drying Systems 씨 빼지 않은 목화 건조설비에서의 온도 감지기 위치 ¦ ASABE ¦ ASABE 530.1-2007 ¦ ¦ ¦ 제습기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 제습기 ¦ Bioaerosols: Assessment and Control (1999) 생화학적 연무: 평가 및 제어 (1999) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 제습기 ¦ Dehumidifiers 제습기 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM DH-1-2008 ¦ ¦ 제습기 ¦ Method of Testing for Rating Desiccant Dehumidifiers Utilizing Heat for the Regeneration Process 냉각 과정에서 열을 적용한 흡착식 제습기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 139-2007 ¦ ¦ 제습기 ¦ Moisture Separator Reheaters 습기 분리기 재열기 ¦ ASME ¦ PTC 12.4-1992 (RA04) ¦ ¦ 제습기 ¦ Dehumidifiers 제습기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 92-1971 (R2008) ¦ ¦ 제습기 ¦ Performance of Dehumidifiers 제습기 성능 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C749-07 (R2012) ¦ ¦ 제습기 ¦ Dehumidifiers (2009) 제습기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 474 ¦ ¦ 제습기 ¦ 냉각 제습기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0024-0186 ¦ ¦ 흡착제 ¦ Method of Testing Desiccants for Refrigerant Drying 냉매 건조에서의 흡착제 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 35-2010 ¦ ¦ 건조기 ¦ Liquid-Line Driers 액관 건조기 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI711-2009 ¦ ¦ 건조기 ¦ Method of Testing Liquid Line Refrigerant Driers 액관 냉매 건조기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 63.1-1995 (RA01) ¦ ¦ 건조기 ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ 덕트 및 부속 ¦ Hose, Air Duct, Flexible Nonmetallic, Aircraft 호스, 공거 덕트, 프렉시블 비금속, 비행기 ¦ SAE ¦ SAE AS1501C-1994 (R2004) ¦ ¦ 덕트 및 부속 ¦ Ducted Electric Heat Guide for Air Handling Systems, 2nd ed. 공기조화설비의 덕트 연결형 전기 난방 지침, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1994 ¦ ¦ 덕트 및 부속 ¦ Factory-Made Air Ducts and Air Connectors (2005) 공장 제작 공기 덕트 및 공기 연결구 (2005) ¦ UL ¦ ANSI/UL 181 ¦ | {}
ae9bfdf7-abd8-488f-b8ae-2e7025009118 | 1권.pdf | 4.21-18 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 제작 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 제작 ¦ Preferred Metric Sizes for Flat, Round, Square, Rectangular, and Hexagonal Metal Products 평면, 곡면, 정사각형, 직사각형 및 육각형 금속 제품의 추천 미터 단위 규격 ¦ ASME ¦ ASME B32.100-2005 ¦ ¦ 제작 ¦ Sheet Metal Welding Code 박판 용접 규정 ¦ AWS ¦ AWS D9.1M/D9.1:2006 ¦ ¦ 제작 ¦ Fibrous Glass Duct Construction Standards, 5th ed. 유리섬유 덕트 시공 표준, 5 판 ¦ NAIMA ¦ NAIMA AH116 ¦ ¦ 제작 ¦ Residential Fibrous Glass Duct Construction Standards, 3rd ed. 주거용 유리섬유 덕트 시공 표준, 3 판 ¦ NAIMA ¦ NAIMA AH119 ¦ ¦ 제작 ¦ Thermoplastic Duct (PVC) Construction Manual, 2nd ed. 열가소성 덕트 (PVC) 시공 편람, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1995 ¦ ¦ 제작 ¦ Accepted Industry Practices for Sheet Metal Lagging, 1st ed. 박판 피복 마감의 일반적으로 통용되는 방법 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ 제작 ¦ Fibrous Glass Duct Construction Standards, 7th ed. 유리섬유 덕트 시공 표준, 7 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2003 ¦ ¦ 제작 ¦ Rectangular Industrial Duct Construction Standards, 2nd ed. 각형 산업용 덕트 시공 표준, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2007 ¦ ¦ 산업용 ¦ Round Industrial Duct Construction Standards, 2nd ed. 원형 산업용 덕트 시공 표준, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1999 ¦ ¦ 산업용 ¦ Rectangular Industrial Duct Construction Standards, 2nd ed. 각형 산업용 덕트 시공 표준, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2007 ¦ ¦ 설치 ¦ Flexible Duct Performance and Installation Standards, 5th ed. 프렉시블 덕트 성능 및 설치 표준, 5 판 ¦ ADC ¦ ADC-91 ¦ ¦ 설치 ¦ Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems 공기조화 및 환기 시스템의 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 90A-2012 ¦ ¦ 설치 ¦ Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems 온풍 난방 및 공기조화 시스템의 시공 ¦ NFPA ¦ NFPA 90B-2012 ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet and Strip 압연 스테인레스 및 내열 강판, 박판 및 띠철의 일반 요구 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A480/A480M-12 ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for Steel, Sheet, Carbon, Structural, and High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, General Requirements for 판, 탄소, 구조 및 고강도, 저 합금, 열간 가공 및 냉간 가공한 철에 대한 일반적인 요구 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A568/A568M-11b ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dipped Process 용융 도금 공정에 의한 아연 도금 또는 아연-철 합금 코팅 (Galvanneald) 강판 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A653/A653M-11 ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process 용읍 도금 공정에 의한 금속 도포 강판에 대한 일반적인 요구 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A924/A924M-10a ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, Solution Hardened, and Bake Hardenable 냉간 가공, 탄소, 구조, 고강도 저합금, 용액에 의한 경도 강화 및 열 가공 경도 강화에 의하여 가공성 향상된 고강도 저합금 강판 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A1008/A1008M-12a ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength ¦ ASTM ¦ ASTM A1011/A1011M-12b ¦ | {}
a7c05302-8eb6-49d9-81ee-7dd45f01a33c | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-19 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 열간 가공, 탄소, 구조, 고강도 저합금, 가공성 향상된 고강도 저합금 및 초고강도 저합금 강판 사양 ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Measuring Flatness Characteristics of Coated Sheet Products 도금 판 제품의 평탄 특성 측정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM A1030/A1030M-11 ¦ ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Installation Techniques for Perimeter Heating and Cooling, 11th ed. 외주부 난방 및 냉방 설치 기술, 11 판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual 4 ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Residential Duct Systems 주거용 덕트 설비 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual D ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design, 1st ed. 상업용 저압, 저속 덕트 설비 설계, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual Q ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Air Distribution Basics for Residential and Small Commercial Buildings, 1st ed. 주거용 및 소형 상업용 건물 공기 분배 기초, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual T ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Method of Test for Determining the Design and Seasonal Efficiencies of Residential Thermal Distribution Systems 주거용 열 분배 시스템의 설계 및 계절 효율 결정을 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 152-2004 ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Closure Systems for Use with Rigid Air Ducts (2013) 단단한 공기 덕트에 사용되는 밀폐 시스템 (2013) ¦ UL ¦ ANSI/UL 181A ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Closure Systems for Use with Flexible Air Ducts and Air Connectors (2013) 프렉시블 공기 덕트 및 공기 연결구에 사용되는 밀폐 시스템 (2013) ¦ UL ¦ ANSI/UL 181B ¦ ¦ 시험 ¦ Duct Leakage Testing (2002) 덕트 누기 시험 (2002) ¦ AABC ¦ National Standards, Ch 5 ¦ ¦ 시험 ¦ Residential Duct Diagnostics and Repair (2003) 주거용 덕트 진단 및 보수 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 시험 ¦ Flexible Air Duct Test Code 프렉시블 공기 덕트 시험 규정 ¦ ADC ¦ ADC FD-72-R1 ¦ ¦ 시험 ¦ Test Method for Measuring Acoustical and Airflow Performance of Duct Liner Materials and Prefabricated Silencers 덕트 내부 보온재 및 공장 제작 소음기의 흡음 및 공기 흐름 성능 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E477-06a ¦ ¦ 시험 ¦ Method of Testing to Determine Flow Resistance of HVAC Ducts and Fittings 공조 덕트 및 부속의 흐름 저항 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 120-2008 ¦ ¦ 시험 ¦ Method of Testing HVAC Air Ducts and Fittings 공조 덕트 및 부속 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/SMACNA 126-2008 ¦ ¦ 시험 ¦ HVAC Air Duct Leakage Test Manual, 2nd ed. 공조 덕트 누기 시험 편람, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2012 ¦ ¦ 시험 ¦ HVAC Duct Systems Inspection Guide, 3rd ed. 공조 덕트 설비 검사 지침, 3 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2006 ¦ ¦ 전기 ¦ Electrical Power Systems and Equipment-Voltage Ratings 전기 동력 설비 및 장비-전압 등급 ¦ ANSI ¦ ANSI C84.1-2011 ¦ ¦ 전기 ¦ Test Method for Bond Strength of Electrical Insulating Varnishes by the Helical Coil Test 나선형 코일 시험에 의한 전기 절연 도포의 접합 강도 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2519-07 (2012) ¦ ¦ 전기 ¦ Standard Specification for Shelter, Electrical Equipment, Lightweight 저부하 전기 장비 차폐의 일반 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM E2377-10 ¦ ¦ 전기 ¦ Canadian Electrical Code, Part I (22nd ed.), Safety Standard for Electrical Installations 캐나다 전기 규정, 1 편 (22 판), 전기 시공의 안전 표준 ¦ CSA ¦ CSA C22.1-12 ¦ | {}
a2c0e561-2583-4095-bf06-30bedab9e43a | 1권.pdf | 4.21-20 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Part II-General Requirements 2 편-일반 요구 사항 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 0-10 ¦ ¦ ICC Electrical Code, Administrative Provisions (2006) ICC 전기 규정, 행정 명령 (2006) ¦ ICC ¦ ICCEC ¦ ¦ ¦ Low Voltage Cartridge Fuses 저 전압 카트리지 퓨즈 ¦ NEMA ¦ NEMA FU 1-2002 (R2007) ¦ ¦ ¦ Industrial Control and Systems: Terminal Blocks 산업용 제어 및 시스템: 단자대 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 4-2005 ¦ ¦ ¦ Industrial Control and Systems: Enclosures 산업용 제어 및 시스템: 외함 ¦ NEMA ¦ ANSI/NEMA ICS 6-1993 (R2006) ¦ ¦ ¦ Application Guide for Ground Fault Protective Devices for Equipment 장비의 지락 방지 기기 적용 지침 ¦ NEMA ¦ ANSI/NEMA PB 2.2-1999 (R2009) ¦ ¦ ¦ General Color Requirements for Wiring Devices 배선 기기의 일반적인 색상 요구 사항 ¦ NEMA ¦ NEMA WD 1-1999 (R2010) ¦ ¦ ¦ Dimensions for Wiring Devices 배선 기기의 치수 ¦ NEMA ¦ ANSI/NEMA WD 6-2002 (R2008) ¦ ¦ ¦ National Electrical Code� 내셔날 전기 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 70-2011 ¦ ¦ ¦ National Fire Alarm Code 내셔날 화재 경보 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 72-2013 ¦ ¦ ¦ Compatibility of Electrical Connectors and Wiring 전기 연결 단자 및 배선 적합성 ¦ SAE ¦ SAE AIR1329-2008 ¦ ¦ ¦ Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches, and Circuit-Breaker Enclosures 성형 차단기, 성형 스위치 및 차단기 외함 ¦ UL ¦ ANSI/UL 489-2013 ¦ ¦ ¦ 에너지 ¦ Air-Conditioning and Refrigerating Equipment Nameplate Voltages 공기조화 및 냉동 장비 명판 전압 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 110-2012 ¦ ¦ 에너지 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 에너지 ¦ Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주거용 건물 이외의 건물 에너지 표준 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2010 ¦ ¦ 에너지 ¦ Energy-Efficient Design of Low-Rise Residential Buildings 저층 주거용 건물의 에너지 효율적 설계 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/IES 90.2-2007 ¦ ¦ 에너지 ¦ Energy Conservation in Existing Buildings 기존건물에서의 에너지 절감 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/IES 100-2006 ¦ ¦ 에너지 ¦ Methods of Measuring, Expressing, and Comparing Building Energy Performance 건물 에너지 성능의 측정, 표현 및 비교 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 105-2007 ¦ ¦ 에너지 ¦ Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs 건물 에너지 분석 전산 프로그램의 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 140-2007 ¦ ¦ 에너지 ¦ Method of Test for Determining the Design and Seasonal Efficiencies of Residential Thermal Distribution Systems 주거용 열 분배 설비의 설계 및 계절 효율 결정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 152-2004 ¦ ¦ 에너지 ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주기 건물 이외의 고성능 녹색 건물의 설계 표준 ¦ ASHRAE/ USGBC ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 ¦ ¦ 에너지 ¦ Fuel Cell Power Systems Performance 연료전지 설비 성능 ¦ ASME ¦ PTC 50-2002 ¦ ¦ 에너지 ¦ International Energy Conservation Code� (2012) 인터내셔널 에너지 절감 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IECC ¦ | {}
3c570237-c972-49af-9f21-dd7fd624e687 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-21 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ International Green Construction CodeTM (2012) 인터내셔널 녹색 건축 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IGCC ¦ ¦ ¦ Uniform Solar Energy Code (2012) 유니폼 태양 에너지 규정 (2012) ¦ IAPMO ¦ IAPMO ¦ ¦ ¦ Energy Management Guide for Selection and Use of Fixed Frequency Medium AC Squirrel-Cage Polyphase Induction Motors 고정 주파수 중형 교류 다람쥐 쳇바퀴 형 다상 유도 전동기 선정 및 사용에 대한 에너지 관리 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 10-2001 (R2007) ¦ ¦ ¦ Energy Management Guide for Selection and Use of Single-Phase Motors 단상 전동기 선정 및 사용에 대한 에너지 관리 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 11-1977 (R2007) ¦ ¦ ¦ HVAC Systems-Commissioning Manual, 1st ed. 공조 설비-커미셔닝 편람, 초판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1994 ¦ ¦ ¦ Building Systems Analysis and Retrofit Manual, 2nd ed. 건물 시스템 분석 및 개보수 편람, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ ¦ Energy Systems Analysis and Management, 2nd ed. 에너지 시스템 분석 및 관리, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ ¦ Energy Management Equipment (2007) 에너지 관리 장비 (2007) ¦ UL ¦ UL 916 ¦ ¦ 배기 설비 ¦ Fan Systems: Supply/Returm/Relief/Exhaust (2002) 송풍 설비: 급기/회기/배출/배기 (2002) ¦ AABC ¦ National Standards, Ch 10 ¦ ¦ ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Ventilation Systems 국소 배기 환기설비의 설계 및 운전에 관한 기초 ¦ AIHA ¦ ANSI/AIHA Z9.2-2006 ¦ ¦ ¦ Safety Code for Design, Construction, and Ventilation of Spray Finishing Operations 분무 마감 운전의 설계, 시공 및 환기에 대한 안전 규정 ¦ AIHA ¦ ANSI/AIHA Z9.3-2007 ¦ ¦ ¦ Laboratory Ventilation 실험실 환기 ¦ AIHA ¦ ANSI/AIHA Z9.5-2003 ¦ ¦ ¦ Recirculation of Air from Industrial Process Exhaust Systems 산업 공정 배기 설비의 공기 재순환 ¦ AIHA ¦ ANSI/AIHA Z9.7-2007 ¦ ¦ ¦ Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods 실험실 품 후드의 성능 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 110-1995 ¦ ¦ ¦ Ventilation for Commercial Cooking Operations 상업용 조리 작업의 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 154-2011 ¦ ¦ ¦ Performance Test Code on Compressors and Exhausters 압축기 및 배출기의 성능 시험 규정 ¦ ASME ¦ PTC 10-1997 (RA03) ¦ ¦ ¦ Flue and Exhaust Gas Analyses 연도 및 배기 가스 분석 ¦ ASME ¦ PTC 19.10-1981 ¦ ¦ ¦ Mechanical Flue-Gas Exhausters 기계식 연도 가스 배출기 ¦ CSA ¦ CAN B255-M81 (R2005) ¦ ¦ ¦ Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids 증기, 가스, 연무 및 불연 입자상 고체를 함유한 공기 이송 배기 설비 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 91-2010 ¦ ¦ ¦ Draft Equipment (2006) 통풍 장비 (2006) ¦ UL ¦ UL 378 ¦ | {}
da838a42-17f1-42e4-bea8-781bbf293ebe | 1권.pdf | 4.21-22 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 팽창변 ¦ Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 열적 냉매 팽창변 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 750-2007 ¦ ¦ ¦ Method of Testing Capacity of Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 열적 냉매 팽창변의 용량 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 17-2008 ¦ ¦ 팬코일 유닛 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Room Fan-Coils 실내 팬코일 ¦ AHRI ¦ AHRI 440-2008 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Fan-Coil Conditioners 팬코일 공기조화기 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 79-2002 (RA06) ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ ¦ 팬 코일 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6377 ¦ ¦ 송풍기 ¦ Residential Duct Systems 주거용 덕트 설비 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual D ¦ ¦ ¦ Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design, 1st ed. 상업용 저압, 저속 덕트 설비 설계, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual Q ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Standards Handbook 표준 편람 ¦ AMCA ¦ AMCA 99-10 ¦ ¦ ¦ Air Systems 공기 시스템 ¦ AMCA ¦ AMCA 200-95 (R2011) ¦ ¦ ¦ Fans and Systems 송풍기 및 시스템 ¦ AMCA ¦ AMCA 201-02 (R2011) ¦ ¦ ¦ Troubleshooting 고장 수리 ¦ AMCA ¦ AMCA 202-98 (R2011) ¦ ¦ ¦ Field Performance Measurement of Fan Systems 송풍 시스템의 현장 성능 측정 ¦ AMCA ¦ AMCA 203-90 (R2011) ¦ ¦ ¦ Balance Quality and Vibration Levels for Fans 송풍기의 균형 품질 및 진동 수준 ¦ AMCA ¦ ANSI/AMCA 204-05 ¦ ¦ ¦ Laboratory Methods of Testing Air Circulator Fans for Rating and Certification 공기 순환 송풍기 평가 및 인증을 위한 실험실 시험 방법 ¦ AMCA ¦ ANSI/AMCA 230-12 ¦ ¦ ¦ Laboratory Method of Testing Positive Pressure Ventilators for Rating 양압 환기기의 평가를 위한 실험실 시험 방법 ¦ AMCA ¦ ANSI/AMCA 240-06 ¦ ¦ ¦ Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans 잔향실을 이용한 송풍기의 소음 시험 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 300-08 ¦ ¦ ¦ Methods for Calculating Fan Sound Ratings from Laboratory Test Data 실험실 시험 자료를 사용한 송풍기 소음도 산정 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 301-90 ¦ ¦ ¦ Application of Sone Ratings for Non-Ducted Air Moving Devices 덕트 미 연결형 공기 이송 장치에 대한 소리 크기 적용 ¦ AMCA ¦ AMCA 302-73 (R2008) ¦ ¦ ¦ Application of Sound Power Level Ratings for Fans 송풍기의 음향 출력 등급 적용 ¦ AMCA ¦ AMCA 303-79 (R2008) ¦ | {}
3da23388-dcd5-4b5a-90bd-336d05f62756 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-23 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Recommended Safety Practices for Users and Installers of Industrial and Commercial Fans 산업용 및 상업용 송풍기의 사용자 및 시공자를 위한 추천 안전 방안 ¦ AMCA ¦ AMCA 410-96 ¦ ¦ Industrial Process/Power Generation Fans: Site Performance Test Standard 산업 공정 / 발전용 송풍기: 현장 성능 시험 표준 ¦ AMCA ¦ AMCA 803-02 (R2008) ¦ ¦ ¦ Mechanical Balance of Fans and Blowers 송풍기 및 브로우어의 기계적 균형 ¦ AHRI ¦ AHRI Guideline G-2011 ¦ ¦ ¦ Acoustics-Measurement of Airborne Noise Emitted and Structure-Borne Vibration Induced by Small Air-Moving Devices-Part 1: Airborne Noise Measurement 음향-소형 공기 이송 장치 방출 공기 소음 및 구조체 생성 진동의 측정-1 부: 공기 소음 측정 ¦ ASA ¦ ANSI S12.11-2011Part 1/ISO 10302:2011 ¦ ¦ ¦ Part 2: Structure-Borne Vibration 2 부: 구조체 생성 진동 ¦ ASA ¦ ANSI S12.11-2003/Part 2 (R2008) ¦ ¦ ¦ Laboratory Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating 인증된 공기 유체적 성능 평가를 위한 송풍기 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE/ AMCA ¦ ANSI/ASHRAE 51-2007 ANSI/AMCA 210-07 ¦ ¦ ¦ Laboratory Method of Testing to Determine the Sound Power in a Duct 덕트에서의 음향 출력 등급 결정 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE/ AMCA ¦ ANSI/ASHRAE 68-1997 ANSI/AMCA 330-97 ¦ ¦ ¦ Laboratory Methods of Testing Fans Used to Exhaust Smoke in Smoke Management Systems 제연 설비에서 배기 연기를 사용한 송풍기 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 149-2013 ¦ ¦ ¦ Ventilation for Commercial Cooking Operations 상업용 조리 작업의 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 154-2011 ¦ ¦ ¦ Fans 송풍기 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME PTC 11-2008 ¦ ¦ ¦ Fans and Ventilators 송풍기 및 환기기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 113-12 ¦ ¦ ¦ Energy Performance of Ceiling Fans 천장 팬의 에너지 성능 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C814-10 ¦ ¦ ¦ Residential Mechanical Ventilating Systems 주거용 기계 환기 설비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F326-M91 (R2010) ¦ ¦ ¦ Electric Fans (1999) 전기 팬 (1999) ¦ UL ¦ ANSI/UL 507 ¦ ¦ ¦ Power Ventilators (2004) 동력 환기기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 705 ¦ ¦ ¦ 송풍기 · 압축기 용어 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 0062 ¦ ¦ ¦ 송풍기의 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6311 ¦ ¦ ¦ 전향익 송풍기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6326 ¦ ¦ ¦ 산업용송풍기-제트송풍기의 성능실험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13350 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 운전조건에 따른 성능 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO5802 ¦ ¦ ¦ 관류 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0023-O185 ¦ ¦ ¦ 송풍기 성능 인증 기준 ¦ KARSE ¦ KARSE B 0057 ¦ ¦ ¦ 익형 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0005-O167 ¦ ¦ ¦ 축류 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0006-O168 ¦ ¦ ¦ 축류송풍기 에너지 효율등급 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0052-1938 ¦ ¦ ¦ 축류형 사류 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0025-O187 ¦ ¦ ¦ 후향익 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0018-O180 ¦ ¦ | {}
6bebbe90-4b80-403d-b67a-c1df080ec111 | 1권.pdf | 4.21-24 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 창호 ¦ Practice for Calculation of Photometric Transmittance and Reflectance of Materials to Solar Radiation 일사 복사에 대한 물질의 측광 투과 및 반사 계산 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E971-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Solar Photometric Transmittance of Sheet Materials Using Sunlight 태양광을 이용한 박판 재질의 일사 측광 투과 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E972-96 (2007) ¦ ¦ ¦ Test Method for Solar Transmittance (Terrestrial) of Sheet Materials Using Sunlight 태양광을 이용한 박판 재질의 일사 투과 (지상) 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1084-86 (2009) ¦ ¦ ¦ Practice for Determining Load Resistance of Glass in Buildings 건물에서의 유리의 부하 저항 결정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1300-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Installation of Exterior Windows, Doors and Skylights 외부 창호, 문 및 천장 시공 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2112-07 ¦ ¦ ¦ Test Method for Insulating Glass Unit Performance 단열 유리체 성능 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2188-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Testing Resistance to Fogging Insulating Glass Units 우유빛 단열 유리체의 시험 저항을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2189-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Insulating Glass Unit Performance and Evaluation 단열 유리체의 성능 및 평가 시방 ¦ ASTM ¦ ASTM E2190-10 ¦ ¦ ¦ Guide for Assessing the Durability of Absorptive Electrochemical Coatings within Sealed Insulating Glass Units 밀봉된 단열 유리체 내의 흡수식 전자화학적 코팅의 내구성 평가 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM E2354-10 ¦ ¦ ¦ Tables for Reference Solar Spectral Irradiance: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface 태양광 분광 조사 참조 표: 정상적인 직접 투사 및 37° 기울인 구 표면에의 투사 ¦ ASTM ¦ ASTM G173-03 (2012) ¦ ¦ ¦ Windows 창문 ¦ CSA ¦ CSA A440-00 (R2005) ¦ ¦ ¦ Fenestration Energy Performance 창호 에너지 성능 ¦ CSA ¦ CSA A440.2-09 ¦ ¦ ¦ Window, Door, and Skylight Installation 창문, 문 및 천창 설치 ¦ CSA ¦ CSA A440.4-07 ¦ ¦ ¦ 단열 - 건물 기밀성 측정 - 팬 가압법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L ISO9972 ¦ ¦ ¦ 창호의 단열성 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2278 ¦ ¦ 냉매 여과 건조기 ¦ Flow-Capacity Rating of Suction-Line Filters and Suction-Line Filter-Driers 흡입관 여과 기 및 흡입관 여과 건조기의 유량 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 730-2005 ¦ ¦ ¦ Method of Testing Liquid Line Filter-Drier Filtration Capability 액관 여과 건조기 여과 능력 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 63.2-1996 (RA10) ¦ ¦ ¦ Method of Testing Flow Capacity of Suction Line Filters and Filter-Driers 흡입관 여과 기 및 여과 건조기 유량 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 78-1985 (RA07) ¦ ¦ 난로 ¦ Factory-Built Fireplaces (2011) 공장 제작 벽난로 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 127 ¦ ¦ ¦ Fireplace Stoves (2011) 벽난로 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 737 ¦ ¦ 소방 ¦ Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials 건물 사용 자재의 표면 연소 특성 시험 방법 ¦ ASTM/NFP A ¦ ASTM E84-12 ¦ ¦ ¦ Test Methods for Fire Test of Building Construction and Materials 건물 시공 및 재료의 연소 시험에 대한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E119-12 ¦ | {}
6f7a1b46-3e78-4f60-940d-009596ba1065 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-25 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Room Fire Test of Wall and Ceiling Materials and Assemblies 벽 및 천장재료 및 조립품의 실내 연소시험에 대한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2257-08 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Fire Resistance of Perimeter Fire Barriers Using Intermediate-Scale Multi-Story Test Apparatus 중간 규모 다층 시험 기구를 사용한 외주부 방화벽의 화재 저항 결정을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2307-10 ¦ ¦ ¦ Guide for Laboratory Monitors 실험실 감시 장치에 대한 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM E2335-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Fire Resistance Grease Duct Enclosure Systems 유지분 함유 덕트 외피 시스템의 화재 저항 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2336-04 (2009) ¦ ¦ ¦ Practice for Specimen Preparation and Mounting of Paper or Vinyl Wall Coverings to Assess Surface Burning Characteristics 표면 연소 특성 평가를 위한 종이 또는 비닐 벽지의 시편 준비 및 장착 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2404-12 ¦ ¦ ¦ BOCA National Fire Prevention Code, 11th ed. (1999) BOCA 내셔날 방화 규정, 11 판 (1999) ¦ BOCA ¦ BNFPC ¦ ¦ ¦ Uniform Fire Code 유니폼 화재 규정 ¦ IFCI ¦ UPC 1997 ¦ ¦ ¦ International Fire Code� (2012) 인터내셔날 화재 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IFC ¦ ¦ ¦ International Mechanical Code� (2012) 인터내셔널 기계 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IMC ¦ ¦ ¦ International Urban-Wildland Interface Code� (2012) 인터내셔널 도시 황무지 상호 작용 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IUWIC ¦ ¦ ¦ Fire-Resistance Tests - Elements of Building Construction; Part 1: Gen. Requirements 화재 저항 시험-건물 시공 요소; 1 부: 일반 요구 사항 ¦ ISO ¦ ISO 834-1:1999 ¦ ¦ ¦ Fire-Resistance Tests-Door and Shutter Assemblies 화재 저항 시험-문 및 셔터 조립품 ¦ ISO ¦ ISO 3008:2007 ¦ ¦ ¦ Reaction to Fire Tests-Ignitability of Building Products Using a Radiant Heat Source 화재 시험에 대한 반응-복사 열원을 사용한 건물 자재의 착화성 ¦ ISO ¦ ISO 5657:1997 ¦ ¦ ¦ Fire Containment-Elements of Building Construction -Part 1: Ventilation Ducts 화재 봉쇄-건물 시공 요소-1 부: 환기 덕트 ¦ ISO ¦ ISO 6944-1:2008 ¦ ¦ ¦ Fire Service Annunciator and Interface 화재 경보 및 전달 수단 ¦ NEMA ¦ NEMA SB 30-2005 ¦ ¦ ¦ Fire Protection Handbook (2008) 방화 편람 (2008) ¦ NFPA ¦ NFPA ¦ ¦ ¦ National Fire Codes (issued annually) 내셔널 화재 규정 (연간 발행) ¦ NFPA ¦ NFPA ¦ ¦ ¦ Fire Protection Guide to Hazardous Materials 위험물에 대한 방화 지침 ¦ NFPA ¦ NFPA HAZ-2010 ¦ ¦ ¦ Fire Code 화재 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 1-2012 ¦ ¦ ¦ Installation of Sprinkler Systems 스프링클러 설비 시공 ¦ NFPA ¦ NFPA 13-2013 ¦ ¦ ¦ Flammable and Combustible Liquids Code 인화성 및 가연성 액체에 대한 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 30-2012 ¦ ¦ ¦ Fire Protection for Laboratories Using Chemicals 화학 약품을 사용하는 실험실의 방화 ¦ NFPA ¦ NFPA 45-2011 ¦ | {}
a1eea2b2-569b-49a8-bf3f-fff863c7fc49 | 1권.pdf | 4.21-26 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ National Fire Alarm Code 내셔널 화재 경보 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 72-2013 ¦ ¦ Fire Doors and Other Opening Protectives 방화 문 및 기타 개구부 보호 ¦ NFPA ¦ NFPA 80-2013 ¦ ¦ ¦ Health Care Facilities 의료 시설 ¦ NFPA ¦ NFPA 99-2012 ¦ ¦ ¦ Life Safety Code 인명 안전 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 101-2012 ¦ ¦ ¦ Methods of Fire Tests of Door Assemblies 문 조립체의 화재 시험 방법 ¦ NFPA ¦ NFPA 252-2012 ¦ ¦ ¦ Fire, Smoke and Radiation Damper Installation Guide for HVAC Systems, 5th ed. 공조 설비에서의 화재, 연기 및 복사 댐퍼 설치 지침 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Door Assemblies (2008) 문 조립체의 화재 시험 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 10B ¦ ¦ ¦ Heat Responsive Links for Fire-Protection Service (2010) 방화 서비스에서의 열 반응 연결고리 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 33 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Building Construction and Materials (2011) 건물 시공 및 자재 화재 시험 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 263 ¦ ¦ ¦ Fire Dampers (2006) 방화 댐퍼 (2006) ¦ UL ¦ ANSI/UL 555 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Through-Penetration Firestops (2003) 관통부 방화 충전재 화재 시험 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1479 ¦ ¦ ¦ 제연 ¦ Commissioning Smoke Management Systems 제연설비의 커미셔닝 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 5-1994 (RA01) ¦ ¦ 제연 ¦ Laboratory Methods of Testing Fans Used to Exhaust Smoke in Smoke Management Systems 제연설비에서의 배기 연기를 사용한 송풍기 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 149-2000 (RA09) ¦ ¦ 제연 ¦ Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences 차단 벽과 압력 차를 적용한 제연설비 ¦ NFPA ¦ NFPA 92A-2009 ¦ ¦ 제연 ¦ Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces 상점가, 아트리움 및 대공간에서의 제연설비 ¦ NFPA ¦ NFPA 92B-2009 ¦ ¦ 제연 ¦ Ceiling Dampers (2006) 천장 댐퍼 (2006) ¦ UL ¦ ANSI/UL 555C ¦ ¦ 제연 ¦ Smoke Dampers (1999) 제연 댐퍼 (1999) ¦ UL ¦ ANSI/UL 555S ¦ ¦ 냉장/냉동고 ¦ Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, Freezers, and Wine Chillers 가정용 냉장고, 냉장/냉동고, 냉동고 및 포도주 냉각기의 에너지 성능 및 용량 ¦ CSA ¦ C300-12 ¦ ¦ 냉장/냉동고 ¦ Energy Performance of Food Service Refrigerators and Freezers 식품용 냉장고 및 냉동고 에너지 성능 ¦ CSA ¦ C827-10 ¦ ¦ 냉장/냉동고 ¦ Refrigeration Equipment 냉장장비 ¦ CSA ¦ No. 120-13 CAN/CSA-C22.2 ¦ ¦ 상업용 ¦ Dispensing Freezers 분배기용 냉동고 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 6-2009 ¦ ¦ 상업용 ¦ Commercial Refrigerators and Freezers 상업용 냉장고 및 냉동고 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 7-2009 ¦ ¦ 상업용 ¦ Commercial Refrigerators and Freezers (2010) 상업용 냉장고 및 냉동고 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 471 ¦ ¦ 상업용 ¦ Ice Makers (2009) 제빙기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 563 ¦ | {}
e9733a11-a5af-4e3b-a138-a6b2b5252da3 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-27 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Ice Cream Makers (2010) 아이스크림 제조기 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 621 ¦ ¦ 소형 제빙기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0040-0202 ¦ ¦ ¦ 소형 제빙기 성능시험 방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0041-0203 ¦ ¦ ¦ 가정용 ¦ Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers 냉장고, 냉장/냉동고 및 냉동고 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM HRF-1-2008 ¦ ¦ 가정용 ¦ Household Refrigerators and Freezers (1993) 가정용 냉장고 및 냉동기 (1993) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 250/C22.2 No. 63-93 (R2008) ¦ ¦ 연료 ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) 화학 물질의 한계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 연료 ¦ International Gas Fuel Code (2006) 인터내셔널 가스 연료 규정 (2006) ¦ AGA/NFPA ¦ ANSI Z223.1/NPFA 54-2006 ¦ ¦ 연료 ¦ Reporting of Fuel Properties when Testing Diesel Engines with Alternative Fuels Derived from Plant Oils and Animal Fats 경유 엔진을 식물성 기름 및 동물성 지방에서 추출한 대체 연료로 시험했을 때의 연료 특성 보고 ¦ ASABE ¦ ASABE EP552.1-2009 ¦ ¦ 연료 ¦ Coal Pulverizers 석탄 분쇄기 ¦ ASME ¦ PTC 4.2 1969 (RA03) ¦ ¦ 연료 ¦ Classification of Coals by Rank 석탄의 등급별 분류 ¦ ASTM ¦ ASTM D388-12 ¦ ¦ 연료 ¦ Specification for Fuel Oils 연료 기름의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D396-12 ¦ ¦ 연료 ¦ Specification for Diesel Fuel Oils 경유 연료의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D975-12 ¦ ¦ 연료 ¦ Specification for Gas Turbine Fuel Oils 가스 터빈용 연료 기름 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D2880-03 (2010) ¦ ¦ 연료 ¦ Specification for Kerosene 등유 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D3699-08 ¦ ¦ 연료 ¦ Practice for Receipt, Storage and Handling of Fuels 연료의 수령, 보관 및 취급 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D4418-00 (201 1) ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Used Engine Oils at Low Temperature 저온에서의 사용 엔진 기름의 항복 응력 및 상당 점도 결정을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6896-03 (2007) ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Total Sulfur in Naphthas, Distillates, Reformulated Gasolines, Diesels, Biodiesels, and Motor Fuels by Oxidative Combustion and Electrochemical Detection 산화 연소 및 전자화학적 감지를 통한 납사, 증류액, 재가공된 휘발유, 경유, 식물유를 사용한 대체 경유 및 원동기 연료의 전체 황 함유량 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6920-07 ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Determination of Homogeneity and Miscibility in Automotive Engine Oils 자동차 엔진 오일의 균질성 및 혼화성 결정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6922-11 ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Measurement of Hindered Phenolic and Aromatic Amine Antioxidant Content in Non-Zinc Turbine Oils by Linear Sweep Voltammetry 선형 스윕 전압계에 의하여 무아연 터빈 기름에 있는 장애가 있는 페놀 및 향료성 아민 산화 방지제 성분 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6971-09 ¦ ¦ 연료 ¦ Practice for Enumeration of Viable Bacteria and Fungi in Liquid Fuels-Filtration and Culture Procedures 액체 연료에서 성장 가능한 세균과 균류 숫자 세는 방법-여과 및 배양 절차 ¦ ASTM ¦ ASTM D6974-09 ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Evaluation of Automotive Engine Oils in the Sequence IIIF, Spark-Ignition Engine 순서 IIIF 불꽃 점화 엔진에서 자동차 엔진 오일 평가 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6984-12 ¦ | {}
7ac278c3-43fe-418e-820d-e3b670a8935c | 1권.pdf | 4.21-28 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber 일정 체적실에서 연소 시 경유 착화 지연 및 파생 세탄 수 (DCN)을 결정하는 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6890-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbon, Motor Fuels, and Oils by Online Gas Chromatography with Flame Photometric Detection 화염 감지에 의한 온라인 가스 색층 분석에 의한 경질 탄화수소, 구동기 연료 및 기름의 총 황을 결정하는 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7041-04 (2010) ¦ ¦ ¦ Test Method for Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry 단색 파장 산란 X 선에 의한 휘발유와 경유 연료에 함유된 황 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7044-04 (2010) ¦ ¦ ¦ New Draft Standard Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP) Flash Point Tester 변형 연속 닫힘 컵 (MCCCFP) 인화점 시험기에 의한 인화점 시험 방법에 대한 신규 표준 초안 ¦ ASTM ¦ ASTM D7094-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Viscosity-Temperature Relationship of Used and Soot-Containing Engine Oils at Low Temperatures 저온에서의 사용한 엔진 오일과 그을 음 있는 엔진 오일 사이의 점도-온도 연관성을 결정하기 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7110-05 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Trace Elements in Middle Distillate Fuels by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) 유도성으로 연결된 플라스마 원자 방출 분광법 (ICP-AES)에 의한 중간 수준 정제 연료의 추적 요소를 결정하기 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7111-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Stability and Compatibility of Heavy Fuel Oils and Crude Oils by Heavy Fuel Oil Stability Analyzer (Optical Detection) 중유 안정성 분석기 (광학적 감지)에 의한 중유와 원유의 안정성 및 융화성을 결정하는 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7112-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Intrinsic Stability of Asphaltene-Containing Residues, Heavy Fuel Oils, and Crude Oils (n-Heptane Phase Separation; Optical Detection) 아스팔틴 함유 잔류물, 중유 및 원유의 고유 안정성 결정 시험 방법 (n-헵탄 상 분리: 광학적 감지) ¦ ASTM ¦ ASTM D7157-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Hydrogen Content of Middle Distillate Petroleum Products by Low-Resolution Pulsed Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 저 분해 파동에 의한 핵 자기 공명 분광기를 사용한 중간 수준 정제 석유 제품의 수소 함유량 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7171-05 (2011) ¦ ¦ ¦ Gas-Fired Central Furnaces 가스 연소 중앙식 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.47-2012/CSA 2.3-2012 ¦ ¦ ¦ Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters and Gas-Fired Duct Furnaces 가스 유닛 난방기, 가스 패키지 난방기, 가스 유틸리티 가열기 및 가스 연소식 덕트 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.8-2009 /CSA-2.6-2009 ¦ ¦ ¦ Industrial and Commercial Gas-Fired Package Furnaces 산업용 및 상업용 가스 연소 패키지형 난방로 ¦ CSA ¦ CGA 3.2-1976 (R2009) ¦ ¦ ¦ Uniform Mechanical Code (2012) 유니폼 기계 규정 (2012) ¦ IAPMO ¦ Chapter 13 ¦ | {}
d1aa10e9-dfbf-4e10-8c0c-45a3bed02cd0 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-29 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Uniform Plumbing Code (2012) 유니폼 위생 규정 (2012) ¦ IAPMO ¦ Chapter 12 ¦ ¦ International Fuel Gas Code� (2012) 인터내셔널 연료 가스 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ ¦ Standard Gas Code (1999) 스탠다드 가스 규정 (1999) ¦ SBCCI ¦ SGC ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용-산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ ¦ 난방로 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 난방로 ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. 주거용 장비 선정, 2 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual S ¦ ¦ 난방로 ¦ Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers 주거용 중앙식 난방로 및 보일러의 연간 연료 이용 효율 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 103-2007 ¦ ¦ 난방로 ¦ Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers 다수 버너형 보일러의 노 폭발/파열 방지 ¦ NFPA ¦ NFPA 8502-99 ¦ ¦ 난방로 ¦ Residential Gas Detectors (2000) 주거용 가스 감지기 (2000) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1484 ¦ ¦ 난방로 ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 난방로 ¦ Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms (2008) 단독 및 여러 개소의 일산화탄소 경보 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 2034 ¦ ¦ 가스 ¦ National Gas Fuel Code (2006) 내셔날 가스 연료 규정 (2006) ¦ AGA/NFPA ¦ ANSI Z223.1/NFPA 54-2012 ¦ ¦ 가스 ¦ Gas-Fired Central Furnaces 가스 연소식 중앙식 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.47-2012/CSA 2.3-2012 ¦ ¦ 가스 ¦ Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters and Gas-Fired Duct Furnaces 가스 유닛 난방기, 가스 패키지 난방기, 가스 유틸리티 가열기 및 가스 연소식 덕트 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.8-2009 /CSA-2.6-2009 ¦ ¦ 가스 ¦ Industrial and Commercial Gas-Fired Package Furnaces 산업용 및 상업용 가스 연소 패키지형 난방로 ¦ CSA ¦ CGA 3.2-1976 (R2009) ¦ ¦ 가스 ¦ International Fuel Gas Code� (2012) 인터내셔널 연료 가스 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ 가스 ¦ Standard Gas Code (1999) 스탠다드 가스 규정 (1999) ¦ SBCCI ¦ SGC ¦ ¦ 가스 ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용-산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ 기름 ¦ Specification for Fuel Oils 연료 기름의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D396-12 ¦ ¦ 기름 ¦ Specification for Diesel Fuel Oils 경유의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D975-12 ¦ ¦ 기름 ¦ Test Method for Smoke Density in Flue Gases from Burning Distillate Fuels 연소되고 있는 정제유에서의 연도 가스 연기 밀도 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2156-09 ¦ ¦ 기름 ¦ Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method) 액화 석유가스 (LPG)의 증발 압력 기준 시험 방법 (팽창법) ¦ ASTM ¦ ASTM D6897-09 ¦ | {}
eb365223-ebf4-47e7-84fb-5a8377f44db0 | 1권.pdf | 4.21-30 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Oil Burning Stoves and Water Heaters 기름 연소 난로 및 온수 가열기 ¦ CSA ¦ B140.3-1962 (R2011) ¦ ¦ Oil-Fired Warm Air Furnaces 기름 연소 온풍 난방로 ¦ CSA ¦ B140.4-04 (R2009) ¦ ¦ ¦ Installation of Oil-Burning Equipment 기름 연소 장비의 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 31-2011 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Central Furnaces (2006) 기름 연소 중앙식 난방로 (2006) ¦ UL ¦ UL 727 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Floor Furnaces (2003) 기름 연소 바닥형 난방로 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 729 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Wall Furnaces (2003) 기름 연소 벽부형 난방로 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 730 ¦ ¦ ¦ 기름 온풍 난방기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8019 ¦ ¦ ¦ 고체연료 ¦ Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment 고체연료 연소 기기 및 장비의 설치 규정 ¦ CSA ¦ CSA B365-10 ¦ ¦ 고체연료 ¦ Solid-Fuel-Fired Central Heating Appliances 고체연료 연소형 중앙식 난방 기기 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B366.1-11 ¦ ¦ 고체연료 ¦ Solid-Fuel and Combination-Fuel Central and Supplementary Furnaces (2010) 고체연료 및 복합 연료 중앙식 및 보조 난방로 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 391 ¦ ¦ 녹색 건축물 ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주기 건물 이외의 고성능 녹색 건물의 설계 표준 ¦ ASHRAE/ USGBC ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 ¦ ¦ 녹색 건축물 ¦ International Green Construction CodeTM (2012) 인터내셔널 녹색 시공 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IGCC ¦ ¦ 가열기 ¦ Gas-Fired High-Intensity Infrared Heaters 가스 연소식 고강도 적외선 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.19-2009/CSA 2.35-2009 ¦ ¦ 가열기 ¦ Gas-Fired Low-Intensity Infrared Heaters 가스 연소식 저강도 적외선 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.20-2008/CSA 2.34-2008 ¦ ¦ 가열기 ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) 화학 물질의 한계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 가열기 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 가열기 ¦ Thermal Performance Testing of Solar Ambient Air Heaters 태양열 이용 주변 공기 가열기의 열 성능 시험 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE S423-1991 (R2007) ¦ ¦ 가열기 ¦ Air Heaters 공기 가열기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 4.3-1968 (RA91) ¦ ¦ 가열기 ¦ Guide for Construction of Solid Fuel Burning Masonry Heaters 고체연료 연소 벽돌식 가열기의 시공 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM E1602-03 (2010)e1 ¦ ¦ 가열기 ¦ Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters 비순환식 가스 직접 연소형 산업용 공기 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.4-2003/CSA 3.7-2003 ¦ ¦ 가열기 ¦ Electric Duct Heaters 전기 덕트 난방기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 155-M1986 (R2009) ¦ ¦ 가열기 ¦ Portable Kerosene-Fired Heaters 이동형 등유 연소식 가열기 ¦ CSA ¦ CAN3-B140.9.3-M86 (R2011) ¦ ¦ 가열기 ¦ Standards for Closed Feedwater Heaters, 8th ed. (2009) 밀폐식 보급수 가열기 표준, 8 판 (2009) ¦ HEI ¦ HEI 2622 ¦ ¦ 가열기 ¦ Electric Heating Appliances (2005) 전기 난방 기기 (2005) ¦ UL ¦ ANSI/UL 499 ¦ | {}
2fdfada1-ec1c-41d9-b9a4-a2e00ed0f1d5 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-31 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Electric Oil Heaters (2003) 전기 기름 가열기 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 574 ¦ ¦ Oil-Fired Air Heaters and Direct-Fired Heaters (1993) 기름 연소형 공기 가열기 및 직화식 가열기 (1993) ¦ UL ¦ UL 733 ¦ ¦ ¦ Electric Dry Bath Heaters (2009) 전기식 건식 욕실 난방기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 875 ¦ ¦ ¦ Oil-Burning Stoves (1993) 기름 연소 난로 (1993) ¦ UL ¦ ANSI/UL 896 ¦ ¦ ¦ 엔진 ¦ Electric Engine Preheaters and Battery Warmers for Diesel Engines 경유 엔진에서 전기 엔진 예열기 및 밧데리 온열기 ¦ SAE ¦ SAE J1310-2011 ¦ ¦ 엔진 ¦ Selection and Application Guidelines for Diesel, Gasoline, and Propane Fired Liquid Cooled Engine Pre-Heaters 경유, 휘발유 및 프로판 연소형 액체 냉각 엔진 예열기의 선정 및 적용 지침 ¦ SAE ¦ SAE J1350-2011 ¦ ¦ 엔진 ¦ Fuel Warmer-Diesel Engines 연료 온열기-경유 엔진 ¦ SAE ¦ SAE J1422-2011 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Installation of Electric Infrared Brooding Equipment 전기식 적외선 부화 장비 설치 ¦ ASABE ¦ ASABE EP258.3-1988 (R2009) ¦ ¦ 비주거용 ¦ Gas-Fired Construction Heaters 가스 연소형 공사용 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.7-2011/CSA 2.14-2011 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters 재순환 가스 직접 연소식 산업용 공기 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.18-2012 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Portable Industrial Oil-Fired Heaters 이동형 산업용 기름 연소 난방기 ¦ CSA ¦ B140.8-1967 (R2011) ¦ ¦ 비주거용 ¦ Fuel-Fired Heaters- Air Heating - for Construction and Industrial Machinery 연료 연소형 난방기-공사용 및 산업 기계용 공기 가열 ¦ SAE ¦ SAE J1024-2011 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용 및 산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Electric Heaters for Use in Hazardous (Classified) Locations (2006) 위험지역으로 분류된 지역에서 사용하는 전기 난방기 (2006) ¦ UL ¦ ANSI/UL 823 ¦ ¦ 수영장 ¦ Methods of Testing and Rating Pool Heaters 수영장수 가열기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 146-2011 ¦ ¦ 수영장 ¦ Gas-Fired Pool Heaters 가스 연소식 수영장수 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.56-2006/CS.A 4.7-2006 ¦ ¦ 수영장 ¦ Oil-Fired Service Water Heaters and Swimming Pool Heaters 기름 연소식 급탕 가열기 및 수영장수 가열기 ¦ CSA ¦ B140.12-03 (R2008) ¦ ¦ 주거실 ¦ Specification for Room Heaters, Pellet Fuel-Burning Type 실내 난방기의 사양, 펠릿 연료 연소형 ¦ ASTM ¦ ASTM E1509-12 ¦ ¦ 주거실 ¦ Gas-Fired Room Heaters, Vol. II, Unvented Room Heaters 가스 연소식 실내 가열기, II 권, 연도 없는 실내 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.11.2-2011 ¦ ¦ 주거실 ¦ Gas-Fired Unvented Catalytic Room Heaters for Use with Liquefied Petroleum (LP) Gases 액화 석유 가스를 사용하는 가스 연소식 연도 없는 촉매형 실내 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.76-1994 (R2006) ¦ ¦ 주거실 ¦ Vented Gas-Fired Space Heating Appliances 연도 있는 가스 연소형 공간 난방 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.86-2008/CSA 2.32-2008 ¦ ¦ 주거실 ¦ Vented Gas Fireplace Heaters 연도 있는 가스식 난로 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.88-2009/CS.A 2.33-2009 ¦ ¦ 주거실 ¦ Unvented Kerosene-Fired Room Heaters and Portable Heaters (1993) 연도 없는 등유 연소형 실내 난방기 및 이동식 난방기 (1993) ¦ UL ¦ UL 647 ¦ ¦ 주거실 ¦ Movable and Wall- or Ceiling-Hung Electric Room Heaters (2000) 이동식 벽부형 또는 천장 부착형 전기식 실내 난방기 (2000) ¦ UL ¦ UL 1278 ¦ | {}
24ef1759-ba4f-4fc3-b055-061a988e0fb4 | 1권.pdf | 4.21-32 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Fixed and Location-Dedicated Electric Room Heaters (2013) 고정식 및 위치 지정형 전기 실내 난방기 (2013) ¦ UL ¦ UL 2021 ¦ ¦ Solid Fuel-Type Room Heaters (2011) 고체 연료형 실내 난방기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1482 ¦ ¦ ¦ 운송설비 ¦ Heater, Airplane, Engine Exhaust Gas to Air Heat Exchanger Type 난방기, 비행기 엔진 배기가스 이용 열 교환 형 ¦ SAE ¦ SAE ARP86-2011 ¦ ¦ 운송설비 ¦ Heater, Aircraft Internal Combustion Heat Exchanger Type 난방기, 비행기 내부연소 열 교환 형 ¦ SAE ¦ SAE AS8040A-1996 (R2008) ¦ ¦ 운송설비 ¦ Motor Vehicle Heater Test Procedure 자동차 난방기 시험 절차 ¦ SAE ¦ SAE J638-2011 ¦ ¦ 개별식 ¦ Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters and Gas-Fired Duct Furnaces 가스 유닛 난방기, 가스 패키지 난방기, 가스 유틸리티 가열기 및 가스 연소식 덕트 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.8-2009 /CSA-2.6-2009 ¦ ¦ 개별식 ¦ Oil-Fired Unit Heaters (1995) 기름 연소형 유닛 난방기 (1995) ¦ UL ¦ ANSI/UL 731 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Remote Mechanical-Draft Evaporative Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍 증발식 냉매 응축기 ¦ AHRI ¦ AHRI491-2011 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Method of Testing Air-to-Air Heat/Energy Exchangers 공기대 공기 열 에너지 교환기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 84-2013 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Boiler and Pressure Vessel Code - Section VIII, Division 1: Pressure Vessels 보일러 및 압력용기 규정-VIII 절, 1 항: 압력 용기 ¦ ASME ¦ ASME BPVC-2012 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Single Phase Heat Exchangers 단일 상 열 교환기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 12.5-2000 (RA05) ¦ ¦ 열교환기 ¦ Air Cooled Heat Exchangers 공랭식 열 교환기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 30-1991 (RA05) ¦ ¦ 열교환기 ¦ Laboratory Methods of Test for Rating the Performance of Heat/Energy-Recovery Ventilators 열 에너지 회수형 환기기의 성능 평가 실험실 시험 방법 ¦ CSA ¦ C439-09 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Standards for Power Plant Heat Exchangers, 4th ed. (2004) 발전소 열 교환기 표준, 4 판 (2004) ¦ HEI ¦ HEI 2623 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association, 9th ed. (2007) 관형 열 교환기 제작사 협회 기준, 9 판 (2007) ¦ TEMA ¦ TEMA ¦ ¦ 열교환기 ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ 열교환기 ¦ 난방용 열교환기 및 급탕 가열기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0015-0177 ¦ ¦ 난방 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 난방 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 난방 ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. 주거용 장비 선정, 2 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual S ¦ ¦ 난방 ¦ Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses 난방, 환기 및 냉방되는 온실 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP406.4-2003 (R2008) ¦ ¦ 난방 ¦ Heater Elements 가열기 요소 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 72-10 ¦ ¦ 난방 ¦ Determining the Required Capacity of Residential Space Heating and Cooling Appliances 주거 공간의 난방 및 냉방 기기 소요 용량 결정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-F280-12 ¦ | {}
e92bf2a1-9e63-46c1-96a9-0e5650f01240 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-33 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Heat Loss Calculation Guide (2001) 열 손실 계산 지침 (2001) ¦ HYDI ¦ HYDI H-22 ¦ ¦ ¦ Residential Hydronic Heating Installation Design Guide 주거용 온수 난방 시공 설계 지침 ¦ HYDI ¦ IBR Guide ¦ ¦ ¦ Radiant Floor Heating (1995) 바닥 복사 난방 (1995) ¦ HYDI ¦ HYDI 004 ¦ ¦ ¦ Advanced Installation Guide (Commercial) for Hot Water Heating Systems (2001) 온수 난방 설비의 진보된 시공 지침 (상업용) (2001) ¦ HYDI ¦ HYDI 250 ¦ ¦ ¦ Environmental Systems Technology, 2nd ed. (1999) 환경 시스템 기술, 2 판 (1999) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ Pulverized Fuel Systems 미립자화 연료 설비 ¦ NFPA ¦ NFPA 8503-97 ¦ ¦ ¦ Aircraft Electrical Heating Systems 비 행기용 전기 난방 설비 ¦ SAE ¦ SAE AIR860B-2011 ¦ ¦ ¦ Heating Value of Fuels 연료의 발열량 ¦ SAE ¦ SAE J1498A-2011 ¦ ¦ ¦ Performance Test for Air-Conditioned, Heated, and Ventilated Off-Road Self-Propelled Work Machines 공조, 난방 및 환기가 이루어지는 비포장도로 자동 추진 작업기계의 성능 시험 ¦ SAE ¦ SAE J1503-2004 ¦ ¦ ¦ HV AC Systems Applications, 2nd ed. 공기조화 설비 응용 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2010 ¦ ¦ ¦ Electric Baseboard Heating Equipment (2009) 전기식 벽체 하단 가열 장비 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1042 ¦ ¦ ¦ Electric Duct Heaters (2009) 전기식 덕트 난방기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1996 ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ ¦ 온수 난방용 바닥 패널 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8025 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-96 부 : 방 난방용 면상 발열체의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-96 ¦ ¦ ¦ 저 전압 전기설비 - 제 7 - 753 부: 특수설비 또는 특수장소에 관한 요구사항 LLB 바닥과 천장의 난방시스템 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60364-7-753 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 축열식 실내 난방기의 성능 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60531 ¦ ¦ ¦ 가정용 전기 직접가열식 실내용 난방기 - 성능 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60675 ¦ ¦ 열펌프 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Geothermal Heat Pump Training Certification Program 지열 열펌프 교육 인증 프로그램 ¦ ACCA ¦ ACCA Training Manual ¦ ¦ ¦ Heat Pumps Systems, Principles and Applications, 2nd ed. 열펌프 시스템, 원리 및 응용, 2 판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual H ¦ ¦ ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. 주거용 장비 선정, 2 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual S ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Water-Source Heat Pumps 물 열원 열펌프 ¦ AHRI ¦ AHRI 320-98 ¦ ¦ ¦ Ground Water-Source Heat Pumps 지하수원 열펌프 ¦ AHRI ¦ AHRI 325-98 ¦ | {}
a4585c67-ad11-4cbd-98a1-8bb5f713449f | 1권.pdf | 4.21-34 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Ground Source Closed-Loop Heat Pumps 지열 밀폐형 루프 열펌프 ¦ AHRI ¦ AHRI 330-98 ¦ ¦ ¦ Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 상업용 및 산업용 단일 에어컨 및 열펌프 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI 340/360-2007 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 전기 구동형 단일 에어컨 및 열펌프 장비 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 37-2009 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air-Conditioners and Heat Pumps 단일 냉방기 및 열펌프의 계절 효율 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 116-2010 ¦ ¦ ¦ Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps 분리형 시스템 및 단일 패키지 중앙식 냉방기 및 열펌프 성능 포준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C656-05 (R2010) ¦ ¦ ¦ Installation of Air-Source Heat Pumps and Air Conditioners 공기열원 열펌프 및 공기 냉방기의 시공 ¦ CSA ¦ C273.5-11 ¦ ¦ ¦ Performance of Direct-Expansion (DX) Ground-Source Heat Pumps 직접 팽창식 지열원 열펌프 성능 ¦ CSA ¦ C748-94 (R2009) ¦ ¦ ¦ Water-Source Heat Pumps-Testing and Rating for Performance, Part 1: Water-to-Air and Brine-to-Air Heat Pumps 수열원 열펌프-성능 시험 및 평가 1 부: 물대 공기 및 브라인대 공기 열펌프 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C13256-1-01 (R2011) ¦ ¦ ¦ Part 2: Water-to-Water and Brine-to-Water Heat Pumps 2 부: 물대 물 및 브라인대 물 열펌프 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C13256-2-01 (R2010) ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ ¦ 가정용 공기열원 열펌프 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6410 ¦ ¦ ¦ 지열 열펌프 시스템-지중 열전도율 측정 시험방법 - 제 1 부 : 수직 밀폐형과 에너지 파일형 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8291-1 ¦ ¦ ¦ 물-물 지열원 열펌프 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8292 ¦ ¦ ¦ 물-공기 지열원 열펌프 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8293 ¦ ¦ ¦ 물-공기 지열원 멀티형 열펌프 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8294 ¦ ¦ ¦ 수열원 열펌프 - 성능 시험 및 평가 - 제 1 부: 물-공기와 브라인-공기 열펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13256-1 ¦ ¦ ¦ 물을 열원으로 이용한 열펌프의 성능시험 평가- 제 2 부: 물대 물, 염수 대 물 열펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13256-2 ¦ ¦ 가스식 ¦ Gas-Fired, Heat Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances 가스 연소식, 열 작동형 냉방기 및 열펌프 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.1-1996 /CGA 2.91-M96(R2012) ¦ ¦ ¦ Gas-Fired, Work Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances (Internal Combustion) 가스 연소식, 일 작동형 냉방기 및 열펌프 기기 (내부 연소) ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.2-1996 /CGA 2.92-M96(R2002) ¦ ¦ ¦ Performance Testing and Rating of Gas-Fired Air Conditioning and Heat Pump Appliances 가스 연소식 공기 에어컨 및 열펌프 기기의 성능 시험 및 평가 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.4-1996 /CGA 2.94-M96(R2002) ¦ ¦ ¦ 가스히트펌프 - 냉 난방기기 일반요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8051 ¦ ¦ ¦ 가스히트펌프 - 비덕트형 냉 난방기기 정격성능 및 운전성능 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8052 ¦ ¦ ¦ 가스히트펌프 - 덕트형 냉 난방기기 정격성능 및 운전성능 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8053 ¦ ¦ 폐열 회수 ¦ Gas Turbine Heat Recovery Steam Generators 가스 터빈 폐열 회수 증기 발생기 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME PTC 4.4-2008 · ¦ ¦ ¦ Water Heaters, Hot Water Supply Boilers, and Heat Recovery Equipment ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 5-2009 ¦ | {}
4cf4aeb9-1f6a-4293-8b33-da76ff050a99 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-35 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 온수 가열기, 온수 공급 보일러 및 폐열 회수 장비 ¦ ¦ ¦ ¦ 전열 환기시스템(구. 열회수형 환기장치) ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0030-0192 ¦ ¦ ¦ 현열전열 회수 열교환기 ¦ KARSE ¦ KARSE 0051 ¦ ¦ ¦ 고효율 건물 ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주기 건물 이외의 고성능 녹색 건물의 설계 표준 ¦ ASHRAE/ USGBC ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 ¦ ¦ 고효율 건물 ¦ International Green Construction CodeTM (2012) 인터내셔널 녹색 시공 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IGCC ¦ ¦ 가습기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 가습기 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 가습기 ¦ Bioaerosols: Assessment and Control (1999) 생화학적 연무: 평가 및 제어 (1999) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 가습기 ¦ Humidifiers 가습기 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM HU-1-2006 (R2011) ¦ ¦ 가습기 ¦ Central System Humidifiers for Residential Applications 주거용 중앙식 가습기 ¦ AHRI ¦ AHRI 610-2004 ¦ ¦ 가습기 ¦ Self-Contained Humidifiers for Residential Applications 주거용 자체 내장형 가습기 ¦ AHRI ¦ AHRI 620-2004 ¦ ¦ 가습기 ¦ Commercial and Industrial Humidifiers 상업용 및 산업용 가습기 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 640-2005 ¦ ¦ 가습기 ¦ Humidifiers (2011) 가습기 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 998/C22.2 No. 104-11 ¦ ¦ 가습기 ¦ 기화식 가습기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0028-0190 ¦ ¦ 가습기 ¦ 실내용 가습기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0050-6335 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers 자동 상업용 제빙기 성능 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 811-2012 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Ice Storage Bins 얼음 저장고 ¦ AHRI ¦ AHRI 821-2012 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Methods of Testing Automatic Ice Makers 자동 제빙기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 29-2009 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Refrigeration Equipment 냉각 장비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 120-13 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Energy Performance of Automatic Ice makers and Ice Storage Bins 자동 제빙기 및 얼엄 저장고의 에너지 성능 ¦ CSA ¦ C742-08 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Automatic Ice Making Equipment 자동 제빙 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 12-2009 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Ice Makers (2009) 제빙기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 563 ¦ ¦ 소각기 ¦ Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment 소각기 및 폐기물 및 섬유제품 취급 설비 및 장비 ¦ NFPA ¦ NFPA 82-2009 ¦ ¦ 소각기 ¦ Residential Incinerators (2006) 주거용 소각기 (2006) ¦ UL ¦ UL 791 ¦ ¦ 실내공기 환경 ¦ Good HVAC Practices for Residential and Commercial Buildings (2003) 주거용 및 상업용 건물의 모범 공조 사례 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 실내공기 환경 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design (Residential) (1997) 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 (주거용) (1997) ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 실내공기 환경 ¦ Bioaerosols: Assessment and Control (1999) 생화학적 연무: 평가 및 제어 (1999) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ | {}
8117c3c0-5239-45b9-9a67-a822df02ea75 | 1권.pdf | 4.21-36 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 허용 실내 공기질을 위한 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.1-2010 ¦ ¦ ¦ Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings 저층 주거용 건물의 환기 및 허용 공기 질 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.2-2010 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Volatile Organic Chemicals in Atmospheres (Canister Sampling Methodology) 대기 중 휘발성 유기화합물 산정 시험 방법 (통 견본 법) ¦ ASTM ¦ ASTM D5466-01 (2007) ¦ ¦ ¦ Guide for Using Probability Sampling Methods in Studies of Indoor Air Quality in Buildings 건물 내 실내 공기질 연구에서 확률적 견본법 적용 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D5791-95 (2012) ¦ ¦ ¦ Guide for Using Indoor Carbon Dioxide Concentrations to Evaluate Indoor Air Quality and Ventilation 실내 공기질 및 환기 평가를 위한 실내 이산화탄소 농도 적용 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D6245-12 ¦ ¦ ¦ Guide for Placement and Use of Diffusion Controlled Passive Monitors for Gaseous Pollutants in Indoor Air 실내 공기 중 가스상 오염물질의 확산 제어 능동적인 감시 적용 및 사용 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D6306-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Metals and Metalloids Airborne Particulate Matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emissions Spectrometry (ICP-AES) 유도성으로 연결된 플라스마 원자 방출 분광법 (ICP-AES)에 의한 금속 및 반금속의 공기 중 입자상 물질을 산정하기 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7035-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Metal Removal Fluid Aerosol in Workplace Atmospheres 작업장 대기 중 금속 제거용 액체 연무 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7049-04 (2010) ¦ ¦ ¦ Practice for Emission Cells for the Determination of Volatile Organic Emissions from Materials/Products 재료 및 제품으로부터의 휘발성 유기화합물 방출 산정을 위한 방출 셀 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7143-11 ¦ ¦ ¦ Practice for Collection of Surface Dust by Micro- Vacuum Sampling for Subsequent Metals Determination 후속 금속 산정을 위한 마이크로 진공 견본 추출에 의한 표면 먼지 수집 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7144-05a (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Beryllium in the Workplace Using Field-Based Extraction and Optical Fluorescence Detection 현장 기반의 추출 및 광학적 형광 탐지를 사용한 작업장에서의 베릴륨 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7202-11 ¦ ¦ ¦ Practice for Referencing Suprathreshold Odor Intensity 임계값 초과 악취 농도 참고 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E544-10 ¦ ¦ ¦ Guide for Specifying and Evaluating Performance of a Single Family Attached and Detached Dwelling -Indoor Air Quality 단독 가구 첨가 및 분리 주거시설의 성능 사양 작성 및 평가 지침-실내 공기질 ¦ ASTM ¦ ASTM E2267-04 (2013) ¦ ¦ ¦ Classification for Serviceability of an Office Facility for Thermal Environment and Indoor Air Conditions 열적 환경 및 실내 공기 조건에 대한 사무시설의 실용성 구분 ¦ ASTM ¦ ASTM E2320-04 (2012) ¦ ¦ ¦ Practice for Continuous Sizing and Counting of Airborne Particles in Dust-Controlled Areas and Clean Rooms Using Instruments Capable of Detecting Single Sub-Micrometre and Larger Particles 10 마이크론 미만 및 이상 규격의 입자를 검출할 수 있는 장비를 사용하여 먼지 제어 구역 및 클린룸에서 공기 중 부유 입자상 오염물질 규격의 연속 산정 및 수량 집계 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F50-12 ¦ ¦ ¦ Ambient Air-Determination of Mass Concentration of Nitrogen Dioxide-Modified Griess-Saltzman Method 주변 공기의 이산화 질소 질량 농도 산정-수정 Griess-Saltzman 법 ¦ ISO ¦ ISO 6768:1998 ¦ ¦ ¦ Air Quality-Exchange of Data-Part 1: General Data Format 공기 질-자료 교환-1 부: 일반적인 자료 형식 ¦ ISO ¦ ISO 7168-1:1999 ¦ | {}
60887392-baf0-4f54-b7b1-03ee965913ae | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-37 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Part 2: Condensed Data Format 2 부: 요약 자료 형식 ¦ ISO ¦ ISO 7168-2:1999 ¦ ¦ ¦ Environmental Tobacco Smoke- Estimation of Its Contribution to Respirable Suspended Particles - Determination of Particulate Matter by Ultraviolet Absorptance and by Fluorescence 담배 연기의 환경적 요소-호흡 가능한 부유 분진에 미치는 영향 추정-자회선 흡수법 및 형광법에 의한 입자상 물질 산정 ¦ ISO ¦ ISO 15593:2001 ¦ ¦ ¦ Indoor Air-Part 3: Determination of Formaldehyde and Other Carbonyl Compounds in Indoor Air and Test Chamber Air- Active Sampling Method 실내 공기-3 부: 실내 공기 및 시험실 공기의 포름알데히드 및 기타 카르보닐기 혼합물 산정-능동적 견본 추출법 ¦ ISO ¦ ISO 16000-3:2011 ¦ ¦ ¦ Workplace Air Quality-Sampling and Analysis of Volatile Organic Compounds by Solvent Desorption/Gas Chromatography-Part 1: Pumped Sampling Method 작업장 공기질-용제 발수/가스 색층 분석에 의한 휘발성 유기 화합물의 견본 추출 및 분석-1 부: 가압식 견본 추출법 ¦ ISO ¦ ISO 16200-1:2001 ¦ ¦ ¦ Part 2: Diffusive Sampling Method 2 부: 확산식 견본 추출법 ¦ ISO ¦ ISO 16200-2:2000 ¦ ¦ ¦ Workplace Air Quality-Determination of Total Organic Isocyanate Groups in Air Using 1-(2-Methoxyphenyl) Piperazine and Liquid Chromatography 작업장 공기질 - 1-(2-Methoxyphenyl) 피페라진 및 액체 색충분석을 사용한 공기 중 전체 유기성 아이소시안산염 계열 물질 산정 방법 ¦ ISO ¦ ISO 16702:2007 ¦ ¦ ¦ Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment 일산화탄소 감지 및 경보 장비 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 720-2012 ¦ ¦ ¦ Indoor Air Quality-A Systems Approach, 3rd ed. 실내 공기 질-시스템적인 접근, 3 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1998 ¦ ¦ ¦ IAQ Guidelines for Occupied Buildings Under Construction, 2nd ed. 공사 중 재실자가 있는 건물의 실내 공기질 관리 지침 ¦ SMACNA ¦ ANSI/SMACNA 008-2007 ¦ ¦ ¦ Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms (2008) 단독 및 여러 개소의 일산화탄소 경보 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 2034 ¦ ¦ ¦ 실내 환기량 측정방법(이산화탄소법) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2603 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 1 부: 시료채취방법의 일반적 관점 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-1 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 10 부: 휘발성유기화합물의 방출 측정법 - 방출 시험 셀법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-10 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 11 부: 휘발성유기화합물의 방출 측정법 - 시료채취, 보관 및 시험편 제작 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-11 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 17 부: 곰팡이 검출 및 계수 - 배양을 이용한 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-17 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 25 부: 건축자재에서 방출되는 반 휘발성 유기 화합물의 측정 - 마이크로 챔버법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-25 ¦ ¦ 비행기 ¦ Guide for Selecting Instruments and Methods for Measuring Air Quality in Aircraft Cabins 비행기 객실 공기질 측정 계기 선정 및 측정 방법 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D6399-10 ¦ ¦ ¦ Guide for Deriving Acceptable Levels of Airborne Chemical Contaminants in Aircraft Cabins Based on Health and Comfort Considerations 건강 및 쾌적성을 고려한 비행기 객실 내 공기 중 화학적 오염물질의 허용 수준 산정 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D7034-11 ¦ ¦ 단열 ¦ Guidelines for Use of Thermal Insulation in Agricultural Buildings 농업용 건물의 단열 사용 지침 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE S401.2-1993 (R2008) ¦ ¦ ¦ Terminology Relating to Thermal Insulating Materials 단열재와 관련된 전문용어 ¦ ASTM ¦ ASTM C168-10 ¦ | {}
f84b7859-9384-478a-9a84-0fa0b7e11d39 | 1권.pdf | 4.21-38 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus 보호 열판 장치를 사용한 정상 상태의 열 유동 측정 및 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C177-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Steady-State Heat Transfer Properties of Pipe Insulations 배관 단열의 정상 상태에서의 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C335-10e1 ¦ ¦ ¦ Practice for Fabrication of Thermal Insulating Fitting Covers for NPS Piping and Vessel Lagging NPS 배관 부속 덮개 및 용기 피복 단열 시공 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C450-08 ¦ ¦ ¦ Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus 열 전달량 측정 계기를 사용한 정상 상태 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C518-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Preformed Flexible Elastometric Cellular Thermal Insulation in Sheet and Tubular Form 판형 및 원형 성형 가요 탄성 다공질 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C534/C534M-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Cellular Glass Thermal Insulation 다공질 유리 단열 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C552-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation 단단한 다공질 폴리스틸렌 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C578-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Inner and Outer Diameters of Thermal Insulation for Nominal Sizes of Pipe and Tubing 정상 규격의 배관 및 튜브용 단열재의 내부 지름 및 외부 지름 규격 ¦ ASTM ¦ ASTM C585-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Unfaced Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation 외장 없는 단단한 다공질 Polyisocyanurate 성형 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C591-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Estimate of the Heat Gain or Loss and the Surface Temperatures of Insulated Flat, Cylindrical, and Spherical Systems by Use of Computer Programs 전산 프로그램을 이용한 단열된 평판, 원형 및 구형 시스템의 열 취득, 열손실 및 표면 온도 추정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C680-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Adhesives for Duct Thermal Insulation 덕트 단열재의 접착제 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C916-85 (2007) ¦ ¦ ¦ Classification of Potential Health and Safety Concerns Associated with Thermal Insulation Materials and Accessories 단열재와 부속품과 관련된 잠재적 보건 및 안전 위험 요구 분류 ¦ ASTM ¦ ASTM C930-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Thermographic Inspection of Insulation Installations in Envelope Cavities of Frame Buildings 프레임이 있는 건물의 외피 공극에 설치되는 단열재의 서모그래픽 검사 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1060-11a ¦ ¦ ¦ Specification for Fibrous Glass Duct Lining Insulation (Thermal and Sound Absorbing Material) 유리섬유 덕트 내부 보온재 사양 (단열 및 흡음재) ¦ ASTM ¦ ASTM C1071-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Faced or Unfaced Rigid Cellular Phenolic Thermal Insulation 외장이 있는 또는 없는 단단한 다공성 페놀수지 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1126-12a ¦ ¦ ¦ Test Method for Thermal Performance of Building Materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus 고온 상자 장치를 이용한 건축재료 및 외피 조립체의 열적 성능 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1363-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Perpendicularly Oriented Mineral Fiber Roll and Sheet Thermal Insulation for Pipes and Tanks 배관 및 탱크의 광물섬유 두루마리 및 판형 단열의 직각 방향 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1393-11 ¦ ¦ ¦ Guide for Measuring and Estimating Quantities of Insulated Piping and Components 단열된 배관 및 부속품의 수량 측정 및 산정 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1409-12 ¦ | {}
2a5531f4-927d-42f5-8cfd-434025ad87a4 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-39 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Specification for Cellular Melamine Thermal and Sound-Absorbing Insulation 다공성 멜라민 열 및 흡음 보온재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1410-12 ¦ ¦ ¦ Guide for Selecting Jacketing Materials for Thermal Insulation 단열 외장재 선정 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1423-98 (201 1) ¦ ¦ ¦ Specification for Preformed Flexible Cellular Polyolefin Thermal Insulation in Sheet and Tubular Form 판형 및 원형의 성형 가요성 다공질 폴리올레핀 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1427-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Polyimide Flexible Cellular Thermal and Sound Absorbing Insulation 폴리이미드 가요성 다공질 열 및 흡음 단열 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1482-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Cellulosic Fiber Stabilized Thermal Insulation 안정화 된 셀룰로오스 섬유 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1497-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Characterizing the Effect of Exposure to Environmental Cycling on Thermal Performance of Insulation Products 단열재의 열 특성이 주기적으로 변동되는 주변 환경에 노출되는 효과 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1512-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Flexible Polymeric Foam Sheet Insulation Used as a Thermal and Sound Absorbing Liner for Duct Systems 덕트 설비의 열 및 흡음용 내부 단열재로 사용되는 가요성 폴리메릭 다공성 판형 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1534-12 ¦ ¦ ¦ Standard Guide for Development of Standard Data Records for Computerization of Thermal Transmission Test Data for Thermal Insulation 단열재에 대한 전산화된 열전달 시험 자료의 표준 자료 기록 개발에 대한 기준 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1558-12 ¦ ¦ ¦ Guide for Determining Blown Density of Pneumatically Applied Loose Fill Mineral Fiber Thermal Insulation 공기가 들어있는 느슨한 채움의 광물섬유 단열재의 부풀림 밀도 산정 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1574-04 (2013) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Moisture Content of Inorganic Insulation Materials by Weight 무기질 단열재의 중량식 습기 함유량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1616-09 ¦ ¦ ¦ Classification for Rating Sound Insulation 흡음 단열재의 등급 구분 ¦ ASTM ¦ ASTM E413-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Drainage Efficiency of Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) Clad Wall Assemblies 외 단열 마감 시스템 (EIFS) 금속 피복형 벽 집합체의 배수 효율 산정을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2273-03 (2011) ¦ ¦ ¦ Practice for Use of Test Methods E96/E96M for Determining the Water Vapor Transmission (WVT) of Exterior Insulation and Finish Systems 외 단열 및 마감 시스템의 투습량 산정을 위한 E96/E96M 시험 방법 사용 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM E2321-03 (2011) ¦ ¦ ¦ Thermal Insulation - Vocabulary 단열 - 용어 ¦ ISO ¦ ISO 9229:2007 ¦ ¦ ¦ National Commercial and Industrial Insulation Standards, 7th ed. 내셔널 상업용 및 산업용 단열 기준, 7 판 ¦ MICA ¦ MICA ¦ ¦ ¦ Accepted Industry Practices for Sheet Metal Lagging, 1st ed. 박판 금속 피복의 통용되는 방법 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ ¦ 유리섬유 단열재의 단열 성능 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2300 ¦ ¦ ¦ 과립상 단열재의 밀도 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2371 ¦ ¦ ¦ 공장제작형 단열 피복 배관의 열 성능 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2823 ¦ | {}
bced4604-8523-4191-ba81-277fd61c6a84 | 1권.pdf | 4.21-40 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 적외선 촬영법에 의한 건축물 단열성능 평가방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2829 ¦ ¦ 폴리에스테르 흡음 단열재 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 5660 ¦ ¦ ¦ 인조 광물섬유 단열재 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L 9102 ¦ ¦ ¦ 미네랄울 판상 단열재 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L 9106 ¦ ¦ ¦ 발포 폴리에틸렌 보온재 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3862 ¦ ¦ ¦ 단열 - 원통형 단열재의 정상상태 열전달 특성 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L ISO8497 ¦ ¦ ¦ 발포 폴리스티렌(PS) 단열재 ¦ ¦ KS M 3808 ¦ ¦ ¦ 경질 폴리우레탄 폼 단열재 ¦ ¦ KS M 3809 ¦ ¦ ¦ 셀룰로오스 폼 단열재 ¦ ¦ KS M 3880 ¦ ¦ ¦ 고무 발포 단열재 ¦ ¦ KS M 6962 ¦ ¦ ¦ 고무 발포 단열재 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0043-1273 ¦ ¦ ¦ 루버 ¦ Laboratory Methods of Testing Dampers for Rating 실험실 댐퍼 등급 시험 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 500-D-07 ¦ ¦ 루버 ¦ Laboratory Methods of Testing Louvers for Rating 실험실 루바 등급 시험 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 500-L-12 ¦ ¦ 윤활유 ¦ Methods of Testing the Floc Point of Refrigeration Grade Oils 냉매 등급 윤활유의 응고점 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 86-2013 ¦ ¦ 윤활유 ¦ Test Method for Pour Point of Petroleum Products 석유 제품의 유동점 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D97-12 ¦ ¦ 윤활유 ¦ Classification of Industrial Fluid Lubricants by Viscosity System 점도 시스템에 의한 산업용 액체 윤활유의 구분 ¦ ASTM ¦ ASTM D2422-97 (2007) ¦ ¦ 윤활유 ¦ Test Method for Relative Molecular Weight (Relative Molecular Mass) of Hydrocarbons by Thermoelectric Measurement of Vapor Pressure 증기 압의 열전기 측정에 의한 탄화수소의 상대 분자량 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2503-92 (2012) ¦ ¦ 윤활유 ¦ Test Method for Determination of Moderately High Temperature Piston Deposits by Thermo-Oxidation Engine Oil Simulation Test-TEOST MHT 열-산화 엔진 기름 시뮬레이션 시험에 의한 중고온 피스톤 침전 산정 시험 방법-TEOST MHT ¦ ASTM ¦ ASTM D7097-09 ¦ ¦ 윤활유 ¦ Petroleum Products-Corrosiveness to Copper- Copper Strip Test 석유 제품-구리 띠 시험에 의한 구리에 대한 부식성 ¦ ISO ¦ ISO 2160:1998 ¦ ¦ 측정 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 측정 ¦ Engineering Analysis of Experimental Data 실험 자료의 기술적 분석 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 2-2010 ¦ ¦ 측정 ¦ Standard Method for Measurement of Proportion of Lubricant in Liquid Refrigerant 액체 냉매에서 윤활유 비율 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.4-1996 (RA06) ¦ ¦ 측정 ¦ Standard Method for Measurement of Moist Air Properties 습공기 물성에 대한 표준 측정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.6-1994 (RA06) ¦ ¦ 측정 ¦ Method of Measuring Solar-Optical Properties of Materials 재료의 일사 광학적 특성 측정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 74-1988 ¦ ¦ 측정 ¦ Methods of Measuring, Expressing, and Comparing Building Energy Performance 건물 에너지 성능의 측정, 표현 및 비교 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 105-2007 ¦ ¦ 측정 ¦ Method for Establishing Installation Effects on Flowmeters 유량계의 설치 효과 입증 방법 ¦ ASME ¦ ASME MFC-10M-2000 ¦ | {}
fc2ae17a-bfe2-4e16-ad6f-36d6a72a0405 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-41 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Uncertainty 불확실성 시험 ¦ ASME ¦ ASME PTC 19.1-2005 ¦ ¦ Measurement of Industrial Sound 산업용 소음 측정 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME PTC 36-2004 ¦ ¦ ¦ Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials 재료의 투습 시험 방법 ¦ ASME ¦ ASTM E96/E96M-12 ¦ ¦ ¦ Specification and Temperature-Electromotive Force (EMF) Tables for Standardized Thermocouples 표준 열전대의 온도에 따른 기전력 도표 및 사양 ¦ ASME ¦ ASTM E230/E230M-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Continuous Sizing and Counting of Airborne Particles in Dust-Controlled Areas and Clean Rooms Using Instruments Capable of Detecting Single Sub-Micrometre and Larger Particles 10 마이크론 미만 및 이상 규격의 입자를 검출할 수 있는 장비를 사용하여 먼지 제어 구역 및 클린룸에서 공기 중 부유 입자상 오염물질 규격의 연속 산정 및 수량 집계 방법 ¦ ASME ¦ ASTM F50-12 ¦ ¦ ¦ Ergonomics of the Thermal Environment- Instruments for Measuring Physical Quantities 열 환경에 대한 인간공학 - 물리적 수치 측정용 장비 ¦ ISO ¦ ISO 7726:1998 ¦ ¦ ¦ Ergonomics of the Thermal Environment- Determination of Metabolic Rate 열 환경에 대한 인간공학 - 신진대사율 산정 ¦ ISO ¦ ISO 8996:2004 ¦ ¦ ¦ Ergonomics of the Thermal Environment- Estimation of the Thermal Insulation and Water Vapour Resistance of a Clothing Ensemble 열 환경에 대한 인간공학-작용 의복 전체에 대한 단열성 및 투습 저항 추산 ¦ ISO ¦ ISO 9920:2007 ¦ ¦ ¦ 공기 조화 · 환기 설비의 풍량 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2807 ¦ ¦ ¦ 공기 전달음 차단 성능 현장 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2809 ¦ ¦ ¦ 건물 및 건물부재의 공기전달음 차단성능 평가방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2862 ¦ ¦ ¦ 건축물 소형 부속 설비의 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2867 ¦ ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Standard Methods of Measurement of Flow of Liquids in Pipes Using Orifice Flowmeters 배관에서 오리피스형 유량계를 사용한 액체 유량 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.8-1989 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Calorimeter Test Methods for Mass Flow Measurements of Volatile Refrigerants 폭발성 냉매의 질량 유량 측정을 위한 열량계 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.9-2011 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Flow Measurement 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME PTC 19.5-2004 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Glossary of Terms Used in the Measurement of Fluid Flow in Pipes 배관에서의 유체 유량 측정에 사용되는 용어 설명 ¦ ASME ¦ ASME MFC-1M-2003 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Measurement Uncertainty for Fluid Flow in Closed Conduits 밀폐 회로에서의 유량 측정의 불확실성 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME MFC-2M-1983 (RA01) ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Measurement of Fluid Flow in Pipes Using Orifice, Nozzle, and Venturi 오리피스, 노즐 및 벤투리관을 사용한 배관 내 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-3M-2004 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Measurement of Fluid Flow in Pipes Using Vortex Flowmeters 와류 유량계를 사용한 배관 내 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-6M-1998 (RA05) ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Fluid Flow in Closed Conduits: Connections for Pressure Signal Transmissions Between Primary and Secondary Devices 밀폐 회로에서의 유량: 1 차측 및 2 차측 기기 사이의 압력 신호 전달 연결 ¦ ASME ¦ ASME MFC-8M-2001 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Measurement of Liquid Flow in Closed Conduits by Weighing Method 계량 방법에 의한 밀폐 회로에서의 액체 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-9M-1988 (RA01) ¦ | {}
2a574c1b-84aa-4feb-80c3-f660186da08c | 1권.pdf | 4.21-42 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Measurement of Fluid Flow Using Small Bore Precision Orifice Meters 소구경 정밀 오리피스 계량기를 사용한. 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-14M-2003 ¦ ¦ Measurement of Fluid Flow in Closed Conduits by Means of Electromagnetic Flowmeters 전자기식 유량계 방식에 의한 밀폐회로 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-16M-2007 ¦ ¦ ¦ Measurement of Fluid Flow Using Variable Area Meters 가변 면적 유량계를 사용한 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-18M-2001 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Moisture Content of Inorganic Insulation Materials by Weight 무기질 단열재의 무게에 의한 수분 함유량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1616-07 (2012) ¦ ¦ ¦ Test Method for Indicating Wear Characteristics of Petroleum Hydraulic Fluids in a High Pressure Constant Volume Vane Pump 고압 정유량 베인 펌프에서 석유 화학 유압유의 노후도 표시 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6973-08e1 ¦ ¦ ¦ Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity) Stabinger 점도계에 의한 액체의 동 점성계수 및 밀도 시험 방법 (그리고 동 점성계수 계산) ¦ ASTM ¦ ASTM D7042-12e1 ¦ ¦ ¦ Test Method for Indicating Wear Characteristics of Non-Petroleum and Petroleum Hydraulic Fluids in a Constant Volume Vane Pump 고압 정유량 베인 펌프에서 비 석유화학 유체 및 석유화학 유압유의 노후도 표시 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7043-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Calculating Viscosity of a Blend of Petroleum Products 혼합 석유화학 제품에 대한 점도 계산 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7152-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Same-Different Test 동일-상이함 시험에 대한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2139-05 (2011) ¦ ¦ ¦ Practice for Field Use of Pyranometers, Pyrheliometers, and UV Radiometers Pyranometers, Pyrheliometers 및 자외선 복사계의 현장 사용 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM G183-05 (2010) ¦ ¦ ¦ 가스 유량 ¦ Standard Methods for Laboratory Airflow Measurement 실험실에서의 풍량 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.2-1987 (RA92) ¦ ¦ 가스 유량 ¦ Method of Test for Measurement of Flow of Gas 가스 유량 측정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.7-1984 (RA06) ¦ ¦ 가스 유량 ¦ Measurement of Gas Flow by Turbine Meters 터빈형 계량기에 의한 가스 유량 측정 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME MFC-4M-1986 (RA03) ¦ ¦ 가스 유량 ¦ Measurement of Gas Flow by Means of Critical Flow Venturi Nozzles 임계 유량 벤투리 노즐에 의한 가스 유량 측정 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME MFC-7M-1987 (RA01) ¦ ¦ 압력 ¦ Standard Method for Pressure Measurement 압력 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.3-1989 ¦ ¦ 압력 ¦ Pressure Gauges and Gauge Attachments 압력계 및 압력계 부속물 ¦ ASME ¦ ASME B40.100-2005 ¦ ¦ 압력 ¦ Pressure Measurement 압력 측정 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME PTC 19.2-2010 ¦ ¦ 온도 ¦ Standard Method for Temperature Measurement 온도 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.1-2013 ¦ ¦ 온도 ¦ Thermometers, Direct Reading and Remote Reading 온도계, 직독식 및 원격 판독식 ¦ ASME ¦ ASME B40.200-2008 ¦ ¦ 온도 ¦ Temperature Measurement 온도 측정 ¦ ASME ¦ ASME PTC 19.3-1974 (RA04) ¦ ¦ 온도 ¦ Total Temperature Measuring Instruments (Turbine Powered Subsonic Aircraft) 전체 온도 측정 장치 (터빈 구동 음속 이하의 비행기) ¦ SAE ¦ SAE AS793A-2001 (R2008) ¦ | {}
73701572-2fe1-45ff-ab98-69cf75bbf555 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-43 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 열 ¦ Method of Testing Thermal Energy Meters for Liquid Streams in HVAC Systems 공조설비에서 액체 흐름에 대한 열 에너지 측정기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 125-1 992 (RA11) ¦ ¦ 열 ¦ Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus 보호 열판 장치를 사용한 정상 상태의 열 유동 측정 및 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C177-10 ¦ ¦ 열 ¦ Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus 열전달량 측정 계기를 사용한 정상 상태 열 흐름 측정 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C518-10 ¦ ¦ 열 ¦ Practice for In-Situ Measurement of Heat Flux and Temperature on Building Envelope Components 건물 외피 구성품에서의 열 흐름 및 온도의 현장 실측 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1046-95 (2007) ¦ ¦ 열 ¦ Practice for Determining Thermal Resistance of Building Envelope Components from In-Situ Data 현장 실측 자료를 사용한 건물 외피 구성품에서의 열 저항 산정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1155-95 (2007) ¦ ¦ 열 ¦ Test Method for Thermal Performance of Building Materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus 고온 상자 장치를 이용한 건축재료 및 외피 조립체의 열적 성능 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1363-11 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Residential Load Calculation, 8th ed. 주거용 부하 계산, 8 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual J ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Recreational Vehicle Cooking Gas Appliances 휴양 차량 조리용 가스기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.57-2010 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Oil-Fired Warm Air Heating Appliances for Mobile Housing and Recreational Vehicles 이동식 주택 및 휴양 차량의 기름 연소식 온풍 난방 장치 ¦ CSA ¦ B140.10-06 (R2011) ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Manufactured Homes 공장 제작 주택 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-Z240 MH Series-09 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Recreational Vehicles 휴양 차량 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-Z240 RV Series-08 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Gas Supply Connectors for Manufactured Homes 공장 제작 주택의 가스 공급 연결구 ¦ IAPMO ¦ IAPMO TS 9-2003 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Fuel Supply: Manufactured/Mobile Home Parks & Recreational Vehicle Parks 연료 공급: 공장 제작/이동식 주택 주차장 및 휴양 차량 주차장 ¦ IAPMO ¦ Chapter 13, Part II ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Manufactured Housing Construction and Safety Standards 공장 제작 주택 시공 및 안전 기준 ¦ ICC/ANSI ¦ HUD 24 CFR Part 3280 (2008) ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Manufactured Housing 공장 제작 주택 ¦ NFPA ¦ NFPA 501-2013 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Recreational Vehicles 휴양 차량 ¦ NFPA ¦ NFPA 1192-2011 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Plumbing System Components for Recreational Vehicles 휴양 차량의 위생설비 구성품 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 24-2010 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Low Voltage Lighting Fixtures for Use in Recreational Vehicles (2005) 휴양 차량에 사용되는 저 전압 전등 (2005) ¦ UL ¦ ANSI/UL 234 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Liquid Fuel-Burning Heating Appliances for Manufactured Homes and Recreational Vehicles (2009) 공장 제작 주택 및 휴양 차량의 액체 연료 연소 난방 기기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 307A ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Gas-Burning Heating Appliances for Manufactured Homes and Recreational Vehicles (2006) 공장 제작 주택 및 휴양 챠량의 가스 연소 난방 기기 (2006) ¦ UL ¦ UL 307B ¦ | {}
87e79e4a-db03-4b0e-bfbb-fff25d68005a | 1권.pdf | 4.21-44 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 전동기 및 발전기 ¦ Installation and Maintenance of Farm Standby Electric Power 농장용 예비 전력 설치 및 관리 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP364.3-2006 ¦ ¦ ¦ Nuclear Power Plant Air-Cleaning Units and Components 원자력 발전소 공기 정화기 및 구성품 ¦ ASME ¦ ASME N509-2002 ¦ ¦ ¦ Testing of Nuclear Air Treatment Systems 원자력 공기 처리 설비 시험 ¦ ASME ¦ ASME N510-2007 ¦ ¦ ¦ Fired Steam Generators 연소식 증기 발생기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 4-2008 ¦ ¦ ¦ Gas Turbine Heat Recovery Steam Generators 가스 터빈 폐열 회수 증기 발생기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 4.4-2008 ¦ ¦ ¦ Test Methods for Film-Insulated Magnet Wire 필름 절연 자석 전선 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D1676-03 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Evaluation of Engine Oils in a High Speed, Single-Cylinder Diesel Engine-Caterpillar 1R Test Procedure 고속, 단일 실린더 경유 엔진의 엔진 윤활유 평가 시험 방법 - Caterpillar 1R 시험 절차 ¦ ASTM ¦ ASTM D6923-10a ¦ ¦ ¦ Test Method for Evaluation of Diesel Engine Oils in the T-11 Exhaust Gas Recirculation Diesel Engine T-11 배기 가스 재순환 경유 엔진의 경유 엔진 윤활유 평가 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7156-11 ¦ ¦ ¦ Test Methods, Marking Requirements, and Energy Efficiency Levels for Three-Phase Induction Motors 3 상 유도 전동기의 시험 방법, 표기 사항 및 에너지 효율 등급 ¦ CSA ¦ CSA C390-10 ¦ ¦ ¦ Motors and Generators 전동기 및 발전기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 100-04 (R2009) ¦ ¦ ¦ Emergency Electrical Power Supply for Buildings 건물용 비상 전력 공급 ¦ CSA ¦ CSA C282-09 ¦ ¦ ¦ Energy Efficiency Test Methods for Small Motors 소형 전동기의 에너지 효율 시험 방법 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C747-09 ¦ ¦ ¦ Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators 다상 유도 전동기 및 발전기 표준 시험 방법 ¦ IEEE ¦ IEEE 112-1996 ¦ ¦ ¦ Motors and Generators 전동기 및 발전기 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 1-2011 ¦ ¦ ¦ Energy Management Guide for Selection and Use of Fixed Frequency Medium AC Squirrel-Cage Polyphase Industrial Motors 고정 주파수 중형 교류 다람쥐 쳇바퀴 형 다상 유도 전동기 선정 및 사용에 대한 에너지 관리 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 10-2001 (R2007) ¦ ¦ ¦ Energy Management Guide for Selection and Use of Single-Phase Motors 단상 전동기 선정 및 사용에 대한 에너지 관리 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 11-2011 ¦ ¦ ¦ Magnet Wire 자석 전선 ¦ NEMA ¦ NEMA MW 1000-2003 ¦ ¦ ¦ Motion/Position Control Motors, Controls, and Feedback Devices 동작/위치 제어 전동기, 제어 및 피드백 기기 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 16-2001 ¦ ¦ ¦ Rotating Electrical Machines-General Requirements (2012) 회전형 전기 기계-일반 요구 사항 (2012) ¦ UL ¦ UL 1004-1 ¦ ¦ ¦ Electric Motors and Generators for Use in Hazardous (Classified) Locations (2011) 위험하다고 분류된 위치에 사용되는 전동기 및 발전기 ¦ UL ¦ ANSI/UL 674 ¦ ¦ ¦ Overheating Protection for Motors (1997) 전동기 과열 방지 (1997) ¦ UL ¦ ANSI/UL 2111 ¦ ¦ ¦ 일반용 저압 3 상 유도 전동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 4202 ¦ | {}
905c8c95-0fb4-4edf-8611-3249573feb5d | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-45 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 일반용 고압 3 상 유도 전동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 4203 ¦ ¦ ¦ 일반용 단상 유도 전동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 4204 ¦ ¦ ¦ 유도 전동기의 기동 계급 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 4205 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 자동 전기제어장치 - 제 2-2 부: 전동기 과열보호장치의 개별요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60730-2-2 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 자동전기 제어장치 - 제 2-4 부: 밀폐형 및 반폐형 압축기용 전동기 과열 보호장치의 개별요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60730-2-4 ¦ ¦ 운전 및 유지관리 ¦ Preparation of Operating and Maintenance Documentation for Building Systems 건물 시스템에서의 운전 및 유지관리 서류 준비 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 4-2008 ¦ ¦ ¦ International Property Maintenance Code� (2012) 인터내셔널 자산 유지관리 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IPMC ¦ ¦ 배관 및 부속 ¦ Scheme for the Identification of Piping Systems 배관 설비의 식별 개념 ¦ ASME ¦ ASME A13.1-2007 ¦ ¦ ¦ Pipe Threads, General Purpose (Inch) 배관 나사, 일반용 (인치) ¦ ASME ¦ ANSI/ASME B1.20.1-1983 (RA01) ¦ ¦ ¦ Wrought Copper and Copper Alloy Braze-Joint Pressure Fittings 정련된 구리 및 구리 합금 브레이징 연결 압력 부속 ¦ ASME ¦ ASME B16.50-2001 ¦ ¦ ¦ Power Piping 동력 배관 ¦ ASME ¦ ASME B31.1-2010 ¦ ¦ ¦ Process Piping 공정 배관 ¦ ASME ¦ ASME B31.3-2010 ¦ ¦ ¦ Refrigeration Piping and Heat Transfer Components 냉매 배관 및 열 전달 구성품 ¦ ASME ¦ ASME B31.5-2010 ¦ ¦ ¦ Building Services Piping 건물용 배관 ¦ ASME ¦ ASME B31.9-2011 ¦ ¦ ¦ Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Fittings 유리섬유 (유리섬유 보강 열경화성 수지) 배관 및 부속의 정수두 또는 압력 설계 기준을 구하는 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2992-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Welding of Austenitic Stainless Steel Tube and Piping Systems in Sanitary Applications 위생 설비에서 오스네나이트 계열 스테인리스 강 튜브 및 배관 설비의 용접 사양 ¦ AWS ¦ AWS D18.1:2009 ¦ ¦ ¦ Standards of the Expansion Joint Manufacturers Association, 9th ed. 팽창 연결구 제조사 협회 기준, 9 판 ¦ EJMA ¦ EJMA ¦ ¦ ¦ Pipe Hangers and Supports-Materials, Design and Manufacture 배관 행거 및 지지대-재질, 설계 및 제조사 ¦ MSS ¦ MSS SP-58-2009 ¦ ¦ ¦ Pipe Hangers and Supports-Selection and Application 배관 행거 및지지-선정 및 적용 ¦ MSS ¦ ANSI/MSS SP-69-20O3 ¦ ¦ ¦ General Welding Guidelines (2009) 일반 용접 지침 (2009) ¦ NCPWB ¦ NCPWB ¦ ¦ ¦ National Fuel Gas Code 내셔날 연료 가스 규정 ¦ AGA/NFPA ¦ ANSI Z223.1/NFPA 54-2012 ¦ ¦ ¦ Refrigeration Tube Fittings - General Specifications 냉매 배관 부속-일반 사양 ¦ SAE ¦ SAE J513-1999 ¦ ¦ ¦ Seismic Restraint Manual-Guidelines for Mechanical Systems, 3rd ed. 내진 편람-기계 설비를 위한 지침, 3 판 ¦ SMACNA ¦ ANSI/SMACNA 001-2008 ¦ ¦ ¦ Tube Fittings for Flammable and Combustible Fluids, Refrigeration Service, and Marine Use (1997) 가연성 액체, 냉매용 및 선박용 배관 부속 (1997) ¦ UL ¦ ANSI/UL 109 ¦ | {}
3594000d-3014-42a2-9285-0f95cc08f0d1 | 1권.pdf | 4.21-46 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 배관계의 식별 표시 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS A 0503 ¦ ¦ ¦ 강관용 플렉시블 그루브 조인트 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1507 ¦ ¦ ¦ 나사식 강관제 관이음쇠 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1533 ¦ ¦ ¦ 일반 배관용 스테인리스 강관 프레스식 관 이음쇠 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1547 ¦ ¦ ¦ 강관코팅두께의 비파괴 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0281 ¦ ¦ ¦ 강관코팅재의 수분침투 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0282 ¦ ¦ ¦ 강관 코팅재의 내마모시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0284 ¦ ¦ ¦ 내마모성 용접 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3333 ¦ ¦ ¦ 배관용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3507 ¦ ¦ ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3562 ¦ ¦ ¦ 보일러 및 열 교환기용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3563 ¦ ¦ ¦ 고압 배관용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3564 ¦ ¦ ¦ 상수도용 도복장강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3565 ¦ ¦ ¦ 저온 배관용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3569 ¦ ¦ ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3576 ¦ ¦ ¦ 배관용 아크 용접 탄소강 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3583 ¦ ¦ ¦ 배관용 용접 대구경 스테인리스 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3588 ¦ ¦ ¦ 압출식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3589 ¦ ¦ ¦ 일반 배관용 스테인리스 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3595 ¦ ¦ ¦ 분말용착식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3607 ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌 분체 라이닝 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3619 ¦ ¦ ¦ 연료가스 배관용 탄소강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3631 ¦ ¦ ¦ 구리 합금제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1510 ¦ ¦ ¦ 구리 합금 납땜 관이음쇠 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1544 ¦ ¦ ¦ 경납땜 용제의 시험방법 - 15 부 : 구리부식 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9455-15 ¦ ¦ ¦ 이음매 없는 구리 및 구리합금 관 구리 및 구리합금 관 이음쇠 ¦ 국가기술표준원 국가기술표준원 ¦ KS D 5301 KS D 5578 ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 복합 압력 알루미늄 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 9202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 물용 자동 공기 배출 밸브 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 2373 ¦ ¦ 합성수지 ¦ for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe, Specification Schedules 40 and 80 ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 합성수지 관 사양, 스케줄 40 및 80 ¦ ASTM ASTM ¦ ASTM D1527-99 (2005) ASTM D1785-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120 PVC (Poly Vinyl Choride) 합성수지 관 사양, 스케줄 49, 80 및 120 Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for Thermoplastic Pipe Materials or Pressure Design Basis for Thermoplastic Pipe Products 열 가소성 배관재의 수두압 설계 기준 또는 열 가소성 배관 제품의 압력 설계 기준 취득을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2837-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Perfluoroalkoxy (PFA)-Fluoropolymer Tubing PFA (Perfluoroalkoxy_불화 폴리머 배관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D6867-03 (2009) ¦ ¦ ¦ Specification for Polyethylene Stay in Place Form System for End Walls for Drainage Pipe 배수관의 관말 벽의 폴리에틸렌 밀림방지 폼 시스템 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D7082-04 (2010) ¦ | {}
249f3dc6-2b86-4de4-a306-a47a7639ead7 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-47 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Specification for Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC) Plastic Pipe, Schedules 40 and 80 CPVC (Chlorinated Poly Vinyl Chloride) 합성수지 관의 사양, 스케쥴 40 및 80 ¦ ASTM ¦ ASTM F441/F441M-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Crosslinked Polyethylene/Aluminum/ Crosslinked Polyethylene Tubing OD Controlled SDR9 SDR9 의 바깥지름 기준 가교 폴리에틸렌/알루미늄/가교 폴리에틸렌 관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F2262-09 ¦ ¦ ¦ Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Polyethylene (PE) Pipe to Chlorinated Water 염소 처리수에 대한 폴리에틸렌 관의 산화 저항 평가 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F2263-07 (2011 ) ¦ ¦ ¦ Specification for 12 to 60 in. [300 to 1 500 mm] Annular Corrugated Profile-Wall Polyethylene (PE) Pipe and Fittings for Gravity-Flow Storm Sewer and Subsurface Drainage Applications 중력식 배수 우수관 및 지하 매설 배수에 대한 지름 300~1 500 mm 환형 주름 폴리에틸렌 관 및 부속의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F2306/F2306M-13 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Chemical Compatibility of Substances in Contact with Thermoplastic Pipe and Fittings Materials 열가소성 합성수지 관 및 부속 재료와 접촉하는 물질의 화학적 친화성 판단 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F2331-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Thermoplastic Pipe Wall Stiffness 열가소성 합성수지 관 벽의 경직도 판단 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F2433-05 (2009) ¦ ¦ ¦ Specification for Steel Reinforced Polyethylene (PE) Corrugated Pipe 강철 보강 폴리에틸렌 주름관의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F2435-12 ¦ ¦ ¦ Electrical Polyvinyl Chloride (PVC) Tubing and Conduit 전기에 사용하는 PVC 튜브 및 전선관 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 2-2003 ¦ ¦ ¦ PVC Plastic Utilities Duct for Underground Installation 지하 설치용 PVC 합성수지 전선용 덕트 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 6 and 8-2003 ¦ ¦ ¦ Smooth Wall Coilable Polyethylene Electrical Plastic Duct 매끄러운 벽을 가진 감을 수 있는 폴리에틸렌 합성수지 전기 덕트 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 7-2005 ¦ ¦ ¦ Fittings for PVC Plastic Utilities Duct for Underground Installation 지하 설치용 PVC 합성수지 전기 덕트 부속 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 9-2004 ¦ ¦ ¦ Electrical Nonmetallic Tubing (ENT) 전기 비금속 튜브 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 13-2005 ¦ ¦ ¦ Plastics Piping System Components and Related Materials 합성수지 배관 시스템 구성품 및 관련 재료 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 14-2010a ¦ ¦ ¦ Rubber Gasketed Fittings (2008) 고무 가스켓을 사용하는 부속 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 213 ¦ ¦ ¦ 수도용 경질 폴리염화비닐관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3401 ¦ ¦ ¦ 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3402 ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리염화비닐관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3404 ¦ ¦ ¦ 배수용 경질 폴리염화비닐 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3410 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계 - 염소화 폴리염화비닐(PVC-C) 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3414 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계 - 염소화 폴리염화비 닐(PVC-C) 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3415 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계-염소화 폴리염화비닐(PVC-C)-제 1 부: 일반사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M ISO15877-1 ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 관이음쇠 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1546 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계 - 가교화 폴리에틸렌(PE-X) 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3357 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계-가교화 폴리에틸렌(PE-X)-제 1 부: 일반사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M ISO15875-1 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계-가교화 폴리에틸렌(PE-X)-제 3 부: 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M ISO15875-3 ¦ | {}
e285a0fc-2d3f-4da4-bc69-2d18e64e5473 | 1권.pdf | 4.21-48 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 일반용 폴리에틸렌관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3407 ¦ ¦ ¦ 수도용 플라스틱 배관계 - 폴리에틸렌(PE) - 제 1 부: 일반사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3408-1 ¦ ¦ ¦ 수도용 플라스틱 배관계 - 폴리에틸렌(PE)-제 2 부: 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3408-2 ¦ ¦ ¦ 수도용 플라스틱 배관계 - 폴리에틸렌(PE)-제 3 부: 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3408-3 ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3514 ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌관의 이음관-조합형 전기 융착 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3515 ¦ ¦ ¦ 수도용 내충격성 ABS 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3368 ¦ ¦ ¦ 수도용 플라스틱 배관계 - 불포화 폴리에스테르 수지 유리섬유강화 플라스틱(GRP) - 압력 및 비압력 배관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3370 ¦ ¦ ¦ 수도용 경질 염화 비닐관용 접착제 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3409 ¦ ¦ 금속 ¦ Welded and Seamless Wrought Steel Pipe 용접형 및 이음매 없는 정제 강관 ¦ ASME ¦ ASME B36.10M-2004 ¦ ¦ ¦ Stainless Steel Pipe 스테인리스 강관 ¦ ASME ¦ ASME B36.19M-2004 ¦ ¦ ¦ Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless 관 사양-흑강관 및 용융아연도금 백강관, 용접형 및 이음매 없는 관 ¦ ASTM ¦ ASTM A53/53M-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service 고온용 이음매 없는 탄소강관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A106/A106M-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Steel Line Pipe, Black, Furnace-Butt-Welded 직관 사양, 흑강관 노에서의 맞대기 용접 강관 ¦ ASTM ¦ ASTM A1037/A1037M-05 (2012) ¦ ¦ ¦ Specification for Composite Corrugated Steel Pipe for Sewers and Drains 오수 및 배수용 복합 주름 강관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A1042/A1042M-04 (2009) ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Copper Pipe, Standard Sizes 이음매 없는 동관 사양, 일반 규격 ¦ ASTM ¦ ASTM B42-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Copper Tube 이음매 없는 동관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B75/B75M-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Copper Water Tube 물용 이음매 없는 동관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B88-09 ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service 공기조화 및 냉동 분야의 이음매 없는 동관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B280-08 ¦ ¦ ¦ Specification for Hand-Drawn Copper Capillary Tube for Restrictor Applications 제한 용도로 사용하는 수동 인발 구리 모세관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B360-09 ¦ ¦ ¦ Specification for Welded Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Service 공기조화 및 냉동 분야의 용접 제작 동관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B640-12a ¦ ¦ ¦ Specification for Copper-Beryllium Seamless Tube UNS Nos. C17500 and C17510 구리-베릴리움 이음매 없는 튜브 사양-NS Nos. C17500 and C17510 ¦ ASTM ¦ ASTM B937-04 (2010) ¦ ¦ ¦ Test Method for Rapid Determination of Corrosiveness to Copper from Petroleum Products Using a Disposable Copper Foil Strip 1 회용 구리 박판 띠를 사용한 석유화학 제품으로부터 구리에 대한 부식성을 간단히 결정하는 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7095-04 (2009) ¦ ¦ ¦ Thickness Design of Ductile-Iron Pipe 가단 주철관의 두께 설계 ¦ AWWA ¦ ANSI/A WWA C150/A21.50-02 ¦ ¦ ¦ Fittings, Cast Metal Boxes, and Conduit Bodies for Conduit and ¦ NEMA ¦ NEMA FB 1-2007 ¦ | {}
f6b19283-b09c-4dd0-a9c6-2f3624eadaf9 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-49 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Cable Assemblies 전선관 및 케이블 조립체의 부속, 주조 금속 상자 및 전선관 몸체 ¦ ¦ ¦ ¦ Polyvinyl-Chloride (PVC) Externally Coated Galvanized Rigid Steel Conduit and Intermediate Metal Conduit PVC 외부 코팅된 아연도금 강재 전선관 및 중간 연결용 금속 전선관 ¦ NEMA ¦ NEMA RN 1-2005 ¦ ¦ ¦ 배수용 주철관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 4307 ¦ ¦ ¦ 덕타일 주철관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 4311 ¦ ¦ ¦ 위생 ¦ Backwater Valves 역지 변 ¦ ASME ¦ ASME A112.14.1-2003 ¦ ¦ 위생 ¦ Plumbing Supply Fittings 위생 급수 부속 ¦ ASME ¦ ASME A112.18.1-2005 ¦ ¦ 위생 ¦ Plumbing Waste Fittings 위생 배수 부속 ¦ ASME ¦ ASME A112.18.2-2011 ¦ ¦ 위생 ¦ Performance Requirements for Backflow Protection Devices and Systems in Plumbing Fixture Fittings 위생기구 부속에서의 역류 방지 기기 및 시스템의 성능 요구 사항 ¦ ASME ¦ ASME A112.18.3-2002 ¦ ¦ 위생 ¦ Uniform Plumbing Code (2012) (with IAPMO Installation Standards) 유니폼 위생 규정 (2012) (IAPMO 시공 기준 포함) ¦ IAPMO ¦ IAPMO ¦ ¦ 위생 ¦ International Plumbing Code� (2012) 인터내셔널 위생 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IPC ¦ ¦ 위생 ¦ International Private Sewage Disposal Code� (2012) 인터내셔널 개인용 오수 배출 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IPSDC ¦ ¦ 위생 ¦ 2009 National Standard Plumbing Code (NSPC) 2009 내셔널 스탠다드 위생 규정 (NSPC) ¦ PHCC ¦ NSPC 2009 ¦ ¦ 위생 ¦ 2009 National Standard Plumbing Code- Illustrated 2009 내셔널 스탠다드 위생 규정 - 삽화 ¦ PHCC ¦ PHCC 2009 ¦ ¦ 위생 ¦ Standard Plumbing Code (1997) 스탠다드 위생 규정 (1997) ¦ SBCCI ¦ SPC ¦ ¦ 위생 ¦ 위생도기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L 1551 ¦ ¦ 위생 ¦ 위생도기 부속 쇠붙이 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1534 ¦ ¦ 위생 ¦ 선박 및 해양구조물의 배수시스템 - 제 4 부: 위생수 배수, 하수처치관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS v ISO15749-4 ¦ ¦ 펌프 ¦ Centrifugal Pumps 원심 펌프 ¦ ASME ¦ ASME PTC 8.2-1990 ¦ ¦ 펌프 ¦ Specification for Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process 화학 공정용 수평형 편흡입 원심펌프 사양 ¦ ASME ¦ ASME B73.1-2001 ¦ ¦ 펌프 ¦ Specification for Vertical-in-Line Centrifugal Pumps for Chemical Process 화학 공정용 수직형 인라인 원심펌프 사양 ¦ ASME ¦ ASME B73.2-2003 ¦ ¦ 펌프 ¦ Specification for Sealless Horizontal End Suction Metallic Centrifugal Pumps for Chemical Process 화학 공정용 밀봉 없는 수평형 편흡입 금속 원심 펌프 사양 ¦ ASME ¦ ASME B73.3-2003 ¦ ¦ 펌프 ¦ Specification for Thermoplastic and Thermoset Polymer Material Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process 화학 공정용 열 가소성 수지 및 열 경화성 폴리머 물질 이송용 수평형 편흡입 원심 펌프 사양 ¦ ASME ¦ ASME B73.5M-1995 (RA01) ¦ ¦ 펌프 ¦ Liquid Pumps 액체용 펌프 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 108-01 (R2010) ¦ ¦ 펌프 ¦ Energy Efficiency Test Methods for Small Pumps 소형 펌프의 에너지 효율 시험 방법 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C820-02 (R:2012) ¦ | {}
293f9f63-908a-4a10-be61-02faf30ce451 | 1권.pdf | 4.21-50 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Performance Standard for Liquid Ring Vacuum Pumps, 4th ed. (2011) 액체 반지형 진공펌프 성능 기준, 4 판 (2011) ¦ HEI ¦ HEI 2854 ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Centrifugal) Pumps for Nomenclature and Definitions 원심형 로토다이나믹 펌프의 명칭 및 정의 ¦ HI ¦ ANSI/HI 1.1-1.2 (2008) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Centrifugal) Pump Applications 원심 펌프의 적용 ¦ HI ¦ ANSI/HI 1.3 (2009) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Centrifugal) Pumps for Manuals Describing Installation, Operation and Maintenance 원심형 로토다이나믹 펌프의 설치, 운전 및 유지관리를 설명한 편람 ¦ HI ¦ ANSI/HI 1.4 (2010) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Vertical) Nomenclature 수직형 로토다이나믹펌프 용어 ¦ HI ¦ ANSI/HI 2.1-2.2 (2008) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Vertical) Application 수직형 로토다이나믹 펌프 적용 ¦ HI ¦ ANSI/HI 2.3 (2008) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Vertical) Operations 수직형 로토다이나믹펌프 운전 ¦ HI ¦ ANSI/HI 2.4 (2008) ¦ ¦ ¦ Rotary Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, and Operation 로타리 펌프의 명칭, 정의, 적용 및 운전 ¦ HI ¦ ANSI/HI 3.1-3.5 (2008) ¦ ¦ ¦ Sealless, Magnetically Driven Rotary Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, Operation, and Test 밀봉 없는 자석 구동 로타리 펌프의 명칭, 정의, 적용, 운전 및 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 4.1-4.6 (2010) ¦ ¦ ¦ Sealless Rotodynamic Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, Operation, and Test 밀봉 없는 로토다이나믹 펌프의 명칭, 정의, 적용, 운전 및 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 5.1-5.6 (2010) ¦ ¦ ¦ Reciprocating Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, and Operation 왕복동식 펌프의 명칭, 정의, 적용 및 운전 ¦ HI ¦ ANSI/HI 6.1-6.5 (2000) ¦ ¦ ¦ Direct Acting (Steam) Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, and Operation 증기 직접 구동형 펌프의 용어, 정의, 적용 및 운전 ¦ HI ¦ ANSI/HI 8.1-8.5 (2000) ¦ ¦ ¦ Pumps-General Guidelines for Types, Definitions, Application, Sound Measurement and Decontamination 펌프-유형, 정의, 적용, 소음 측정 및 오염 제거에 대한 일반적인 지침 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.1-9.5 (2000) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic Pumps for Assessment of Allowable Nozzle Loads 로토다이나믹 펌프의 허용 노즐 부하 평가 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.6.2 (2011) ¦ ¦ ¦ Centrifugal and Vertical Pumps for Allowable Operating Region 허용 운전 영역에서의 원심식 및 수직형 펌프 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.6.3 (1997) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic Pumps for Vibration Measurements and Allowable Values 로토다이나믹 펌프의 진동 측정 및 허용 값 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.6.4 (2009) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Centrifugal and Vertical) Pumps Guideline for Condition Monitoring 원심식 및 수직형 로토다이나믹 펌프의 상태 관제 지침 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.6.5 (2009) ¦ ¦ ¦ Pump Intake Design 펌프 흡입 설계 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.8 (1998) ¦ ¦ ¦ Engineering Data Book, 2nd ed. 설계 자료집, 2 판 ¦ HI ¦ HI (1990) ¦ ¦ ¦ Equipment for Swimming Pools, Spas, Hot Tubs and Other Recreational Water Facilities 수영장, 스파, 온탕 및 기타 휴양용 물 시설 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 50-2011 ¦ ¦ ¦ Pumps for Oil-Burning Appliances (2008) 기름 연소 기기용 펌프 (2008) ¦ UL ¦ UL 343 ¦ | {}
baec8584-26b4-4e77-96d9-0927d4222117 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-51 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Motor-Operated Water Pumps (2010) 전동기 구동형 물 펌프 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 778 ¦ ¦ ¦ Swimming Pool Pumps, Filters, and Chlorinators (2008) 수영장 펌프, 여과 기 및 염소 처리기 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1081 ¦ ¦ ¦ 보일러 급수용 원심 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6304 ¦ ¦ ¦ 보일러용 온수순환 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8206 ¦ ¦ ¦ 원심 펌프, 사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6301 ¦ ¦ ¦ 펌프 토출량 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6302 ¦ ¦ ¦ 자흡식 원심 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6305 ¦ ¦ ¦ 기름용 원심 펌프의 시험 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6306 ¦ ¦ ¦ 기어펌프 및 나사펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6307 ¦ ¦ ¦ 왕복 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6308 ¦ ¦ ¦ 복수 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6309 ¦ ¦ ¦ 기름 밀봉식 회전 진공펌프 성능 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6314 ¦ ¦ ¦ 기름회전 진공펌프 도달 진공도 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6314-1 ¦ ¦ ¦ 양쪽 흡입 벌루트 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6318 ¦ ¦ ¦ 깊은 우물용 수중 모터 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6320 ¦ ¦ ¦ 배수용 수중 모터 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6321 ¦ ¦ ¦ 소형 벌루트 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 7501 ¦ ¦ ¦ 기름 연소 기기용 주유 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8008 ¦ ¦ ¦ 원심, 사류 및 축류펌프 - 수력성능 시험규격 - 정밀 등급 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO5198 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-41 부: 전기 펌프의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-41 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-51 부: 급탕 및 급수용 거치형 순환 펌프의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-51 ¦ ¦ 방열기 ¦ Testing and Rating Standard for Baseboard Radiation, 8th ed. (2005) 창측 바닥 복사에 대한 시험 및 평가 기준, 8 판 (2005) ¦ HYDI ¦ IBR ¦ ¦ ¦ Testing and Rating Standard for Finned Tube (Commercial) Radiation, 6th ed. (2005) 상업용 핀 튜브 복사의 시험 및 평가 기준, 6 판 (2005) ¦ HYDI ¦ IBR ¦ ¦ ¦ 팬 컨벡터 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 6314 ¦ ¦ ¦ 난방용 방열기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6391 ¦ ¦ ¦ 난방용 방열기 트랩 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6403 ¦ ¦ ¦ 난방용 강판 방열기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6404 ¦ ¦ ¦ 난방용 방열기 부속품 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6405 ¦ ¦ ¦ 난방용 주철 방열기 및 난방용 강판 방열기의 성능 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6416 ¦ ¦ 수액기 ¦ Refrigerant Liquid Receivers 냉매 수액기 ¦ AHRI ¦ AHRI 495-2005 ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ 냉매 ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) 화학 물질의 한계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Specifications for Fluorocarbon Refrigerants 불화 탄소계 냉매 사양 ¦ AHRI ¦ AHRI 700-2012 ¦ ¦ ¦ Refrigerant Recovery/Recycling Equipment 냉매 회수/재생 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI 740-98 ¦ | {}
360aa794-3c43-468d-8dde-04a652cd47b3 | 1권.pdf | 4.21-52 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Refrigerant Information Recommended for Product Development and Standards 제품 개발 및 기준 작성에 추천되는 냉매 정보 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 6-2008 ¦ ¦ Method of Testing Flow Capacity of Refrigerant Capillary Tubes 냉매 모세관의 흐름 용량 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 28-1996 (RA10) ¦ ¦ ¦ Designation and Safety Classification of Refrigerants 냉매 지정 및 안전 등급 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 34-2010 ¦ ¦ ¦ Sealed Glass Tube Method to Test the Chemical Stability of Materials for Use Within Refrigerant Systems 냉매 시스템 내에 사용하는 재료의 화학적 안정성 시험을 위한 밀봉 유리관 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 97-2007 ¦ ¦ ¦ Refrigeration Oil Description 냉동용 윤활유의 특성 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 99-2006 ¦ ¦ ¦ Reducing the Release of Halogenated Refrigerants from Refrigerating and Air-Conditioning Equipment and Systems 냉동 및 공기조화 장비 및 시스템으로부터의 할로겐 화합물 냉매 방출 감소 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 147-2002 ¦ ¦ ¦ Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration 전위차 측정 방법에 의한 석유화학 제품의 산성도 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D664-11a ¦ ¦ ¦ Test Method for Concentration Limits of Flammability of Chemical (V apors and Gases) 화학 약품의 인화 농도 한계 시험 방법 (증기 및 가스) ¦ ASTM ¦ ASTM E681-09 ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Containing Components for Use in Electrical Equipment 전기 장비의 사용되는 냉매 보유 구성품 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 140.3-09 ¦ ¦ ¦ Refrigerants-Designation System 냉매-지정 시스템 ¦ ISO ¦ ISO 817:2005 ¦ ¦ ¦ Procedure Retrofitting CFC-12 (R-12) Mobile Air-Conditioning Systems to HFC-134a (R-134a) CFC-12 (R-12)를 사용하는 차량용 냉방 설비를 HFC-134a (R-134a)로 개조하는 절차 ¦ SAE ¦ SAE J1661A-2011 ¦ ¦ ¦ Recommended Service Procedure for the Containment of CFC-12 (R-12) CFC-12 (R-12)를 포함하고 있는 장치의 추천 보수 절차 ¦ SAE ¦ SAE J1989A-2011 ¦ ¦ ¦ Recommended Service Procedure for the Containment of CFC-12 (R-12) CFC-12 (R-12)를 포함하고 있는 장치의 추천 보수 절차 ¦ SAE ¦ SAE J2099A-2011 ¦ ¦ ¦ HFC-134a (R-134a) Service Hose Fittings and R-1234yf (HFO-1234yf) for Automotive Air-Conditioning Service Equipment 자동차 공기조화 공급 장비용 HFC-134a (R-134a) 공급 호스 부속 및 R-1234yf (HFO-1234yf) ¦ SAE ¦ SAE J2197-1997 ¦ ¦ ¦ CFC-12 (R-12) Refrigerant Recovery Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems 자동차 공기조화 설비의 CFC-12 (R-12) 냉매 회수 장비 ¦ SAE ¦ SAE J2209A-2011 ¦ ¦ ¦ Recommended Service Procedure for the Containment of HFC-134a HFC-134a 를 보유하고 있는 장치의 보수 추천 절차 ¦ SAE ¦ SAE J2211A-2011 ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ ¦ Refrigerant Recovery/Recycling Equipment (2011) 냉매 회수/재생 장비 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1963 ¦ ¦ ¦ Refrigerants (2006) 냉매 (2006) ¦ UL ¦ ANSI/UL 2182 ¦ ¦ | {}
ce6099b9-6b61-4233-880c-fb027d581b98 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-53 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 유기 냉매 一 번호 부여 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO817 ¦ ¦ 회수 재생 냉매(R-12, R-22, R134a) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I 3004 ¦ ¦ ¦ 자동차 공기조화 시스템의 냉매 누설량 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS R 1168 ¦ ¦ ¦ 냉동 ¦ Safety Standard for Refrigeration Systems 냉동 설비의 안전 기준 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 15-2010 ¦ ¦ 냉동 ¦ Mechanical Refrigeration Code 기계 냉동 규정 ¦ CSA ¦ B52-05 (R2009) ¦ ¦ 냉동 ¦ Refrigeration Equipment 냉동 장비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 120-13 ¦ ¦ 냉동 ¦ Equipment, Design and Installation of Ammonia Mechanical Refrigerating Systems 암모니아 기계 냉동 설비의 장비, 설계 및 시공 ¦ IIAR ¦ ANSI/IIAR 2-2008 ¦ ¦ 냉동 ¦ Refrigerated Medical Equipment (1993) 냉동 의료 장비 (1993) ¦ UL ¦ ANSI/UL 416 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Ejectors 배출기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 24-1976 (RA82) ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Safety Standard for Refrigeration Systems 냉동 설비의 안전 기준 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 15-2010 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Designation and Safety Classification of Refrigerants 냉매의 지정 및 안전 등급 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 34-2010 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Reducing the Release of Halogenated Refrigerants from Refrigerating and Air-Conditioning Equipment and Systems 냉동 및 공기조화 장비 및 시스템으로부터의 할로겐 화합물 냉매 방출 감소 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 147-2002 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Testing of Refrigerating Systems 냉동 설비의 시험 ¦ ISO ¦ ISO 916-1968 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Standards for Steam Jet Vacuum Systems, 6th ed. (2007) 증기 분사 진공 시스템 기준, 6 판 (2007) ¦ HEI ¦ HEI 2866-1 ¦ ¦ 운송용 ¦ Mechanical Transport Refrigeration Units 냉동 기기의 기계 운송 ¦ AHRI ¦ AHRI 1111-2013 ¦ ¦ 운송용 ¦ Mechanical Refrigeration and Air-Conditioning Installations Aboard Ship 기계 냉동 및 공기 조화 시공, 선박용 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 26-2010 ¦ ¦ 운송용 ¦ General Requirements for Application of Vapor Cycle Refrigeration Systems for Aircraft 비행기용 증기 사이클 냉동 설비의 적용에 대한 일반적인 요구 사항 ¦ SAE ¦ SAE ARP731C-2003 (R2010) ¦ ¦ 운송용 ¦ Safety Standard for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compression Systems 자동차용 냉매 증기 압축 시스템의 안전 기준 ¦ SAE ¦ SAE J639A-2011 ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers 상업용 냉장고 및 냉동고 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 72-2005 ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Energy Performance Standard for Commercial Refrigerated Display Cabinets and Merchandise 상업용 냉장 전시 캐비넷 및 판매대의 에너지 성능 기준 ¦ CSA ¦ C657-12 ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Energy Performance of Food Service Refrigerators and Freezers 식품용 냉장고 및 냉동고의 에너지 성능 ¦ CSA ¦ C827-10 ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Gas Food Service Equipment 가스식 식품용 장비 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8A-2006 (R2011) ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Mobile Food Carts 이동식 식품 운반대 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 59-2011 ¦ | {}
896861fb-3da3-472b-8020-335b38a653fd | 1권.pdf | 4.21-54 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Food Equipment 식품 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 2-2010 ¦ ¦ Commercial Refrigerators and Freezers 상업용 냉장고 및 냉동고 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 7-2009 ¦ ¦ ¦ Refrigeration Unit Coolers (2011) 냉장 유닛 냉각기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 412 ¦ ¦ ¦ Refrigerating Units (2011) 냉장 기기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 427 ¦ ¦ ¦ Commercial Refrigerators and Freezers (2010) 상업용 냉장고 및 냉동고 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 471 ¦ ¦ ¦ 냉동용 유닛 쿨러 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0019-0181 ¦ ¦ ¦ 가정용 ¦ Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers 냉장고, 냉장/냉동고 및 냉동고 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM HRF-1-2008 ¦ ¦ 가정용 ¦ Refrigerators Using Gas Fuel 가스 연료 사용 냉장고 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.19-2002/ CSA1.4-2002 (R2011) ¦ ¦ 가정용 ¦ Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, Freezers, and Wine Chillers 가정용 냉장고, 냉장/냉동고, 냉동고 및 포도주 냉각기의 에너지 성능 및 용량 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C300-12 ¦ ¦ 가정용 ¦ Household Refrigerators and Freezers (1993) 가정용 냉장고 및 냉동고 (1993) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 250/C22.2 No. 63-93 (R2008) ¦ ¦ 개보수 건물 ¦ Residential Duct Diagnostics and Repair (2003) 주거용 덕트 진단 및 보수 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 개보수 건물 ¦ Good HVAC Practices for Residential and Commercial Buildings (2003) 주거용 및 상업용 건물의 모범 공조 사례 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 개보수 건물 ¦ Building Systems Analysis and Retrofit Manual, 2nd ed. 건물 시스템 분석 및 개보수 편람, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ 개보수 건물 ¦ Procedure for Retrofitting CFC-12 (R-12) Mobile Air Conditioning Systems to HFC-134a (R-134a) CFC-12 (R-12)를 사용하는 이동용 공기조화 시스템을 HFC-134a (R-134a)으로 개보수하는 절차 ¦ SAE ¦ SAE J1661A-2011 ¦ ¦ 지붕형 배기 송풍기 ¦ Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design, 1st ed. 상업용 저압, 저속 덕트 설비 설계 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual Q ¦ ¦ 지붕형 배기 송풍기 ¦ Power Ventilators (2004) 동력 환기기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 705 ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Thermal Performance Testing of Solar Ambient Air Heaters 태양열 이용 주변 공기 가열기의 열 성능 시험 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE S423-1991 (R2007) ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Testing and Reporting Solar Cooker Performance 태양열 조리기 성능의 시험 및 보고 ¦ ASABE ¦ ASABE S580-2003 (R2008) ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Method of Measuring Solar-Optical Properties of Materials 재료의 일사 광학적 특성 측정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE 74-1988 ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Collectors 태양열 집열기의 열 특성 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 93-2010 ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Domestic Water Heating Systems 태양열 급탕 가열 설비의 열 특성 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 95-1987 ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Unglazed Flat-Plate Liquid-Type Solar Collectors 유리를 끼우지 않은 평판 액체형 태양열 집열기의 열 특성 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 96-1980 (RA89) ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Practice for Installation and Service of Solar Space Heating Systems for One and Two Family Dwellings ¦ ASTM ¦ ASTM E683-91 (2007) ¦ | {}
5d19b3d0-dc2d-47c6-bb24-6d837ac53ebb | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-55 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 1 가구 및 2 가구 주택용 태양열 이용 공간 가열 시스템 시공 및 보수 방법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Evaluating Thermal Insulation Materials for Use in Solar Collectors 태양열 집열기에 사용되는 단열재 평가 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E861-94 (2007) ¦ ¦ ¦ Practice for Installation and Service of Solar Domestic Water Heating Systems for One and Two Family Dwellings 1 가구 및 2 가구 주택용 태양열 급탕 가열 시스템 시공 및 보수 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1056-85 (2007) ¦ ¦ ¦ Reference Solar Spectral Irradiance at the Ground at Different Receiving Conditions-Part 1: Direct Normal and Hemispherical Solar Irradiance for Air Mass 1.5 다양한 수신 조건에서 지면에 대한 태양광 분광 조사에 대한 참조-1 부: 공기 매스 1.5 에 대한 정상 상태 및 반구형 일사 조사에 대한 지침 ¦ ISO ¦ ISO 9845-1:1992 ¦ ¦ ¦ Solar Collectors 태양열 집광기 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F378 Series-11 ¦ ¦ ¦ Packaged Solar Domestic Hot Water Systems (Liquid to Liquid Heat Transfer) 패키지형 태양열 급탕 가열설비 (액체 대 액체 열 전달) ¦ CSA ¦ CAN/CSA F379 Series-09 ¦ ¦ ¦ Installation Code for Solar Domestic Hot Water Systems 태양열 급탕 가열 설비 설치 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F383-08 ¦ ¦ ¦ Solar Heating-Domestic Water Heating Systems-Part 2: Outdoor Test Methods for System Performance Characterization and Yearly Performance Prediction of Solar-Only Systems 태양열-급탕 가열 설비-1 부: 태양열 단독 설비의 시스템 성능 특성 및 연간 성능 예측 옥외 시험 방법 ¦ ISO ¦ ISO 9459-2:1995 ¦ ¦ ¦ Test Methods for Solar Collectors -Part 1: Thermal Performance of Glazed Liquid Heating Collectors Including Pressure Drop 태양열 집열기의 시험 방법-1 부: 유리 부착형 액체 집열기의 압력 강하 및 열 성능 ¦ ISO ¦ ISO 9806-1:1994 ¦ ¦ ¦ Part 2: Qualification Test Procedures 2 부: 시험 절차 자격 ¦ ISO ¦ ISO 9806-2:1995 ¦ ¦ ¦ Part 3: Thermal Performance of Unglazed Liquid Heating Collectors (Sensible Heat Transfer Only) Including Pressure Drop 3 부: 유리 미부착 액체 가열 집열기 (현열 전달만) 열 특성 및 압력 강하 ¦ ISO ¦ ISO 9806-3:1995 ¦ ¦ ¦ Solar Water Heaters-Elastomeric Materials for Absorbers, Connecting Pipes and Fittings-Method of Assessment 태양열 물 가열기-흡열부, 연결 배관 및 부속의 탄성중합체 - 평가 방법 ¦ ISO ¦ ISO 9808:1990 ¦ ¦ ¦ Solar Energy -Calibration of a Pyranometer Using a Pyrheliometer 태양 에너지-태양열 측정기를 사용한 일사량계 보정 ¦ ISO ¦ ISO 9846:1993 ¦ ¦ ¦ 태양열 난방 - 주택용 태양열 온수 급탕 시스템 - 제 1 부:실내시험방법을 이용한 성능평가절차 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9459-1 ¦ ¦ ¦ 태양열 난방 - 주택용 태양열 온수 급탕시스템 - 제 2 부:태양열 단독시스템의 성능특성 및 성능예측에 대한 실외 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9459-2 ¦ ¦ ¦ 태양열 난방 - 주택용 태양열 온수급탕 시스템 - 제 4 부:구성 부품 시험 및 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 시스템 성능 특성 평가 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9459-4 ¦ ¦ ¦ 태양열 난방 - 주택용 태양열 온수 급탕 시스템 - 제 5 부: 전체 시스템 시험 및 컴퓨터 모의 시험을 통한 시스템 성능 특성 평가 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9459-5 ¦ ¦ ¦ 태양 에너지 - 상이한 흡수 조건하에서 지표면의 기준 태양 스펙트럼 일사 - 제 1 부 : 공기 질량이 1.5 일때 법선면 직달 일사와 반구 전 태양 일사 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9845-1 ¦ ¦ Solenoid Valves 전자변 ¦ Solenoid Valves for Use with Volatile Refrigerants 폭발성 냉매에 사용되는 전자변 ¦ AHRI ¦ AHRI 760-2007 ¦ ¦ Solenoid Valves 전자변 ¦ Methods of Testing Capacity of Refrigerant Solenoid Valves ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 158.1-2012 ¦ | {}
1c8a26d9-2b27-4f59-a4f5-68c717e3687b | 1권.pdf | 4.21-56 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 냉매 전자변 용량 시험 방법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Electrically Operated Valves (2008) 전기 구동 밸브 (2008) ¦ UL ¦ UL 429 ¦ ¦ 소음 측정 ¦ Threshold Limit Values for Physical Agents (updated annually) 신체에 영향을 미치는 물질의 임계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Specification for Sound Level Meters 소음계 사양 ¦ ASA ¦ ANSI S1.4-1983 (R2006) ¦ ¦ ¦ Specification for Octave-Band and Fractional-Octave-Band Analog and Digital Filters 옥타브 밴드와 분할 옥타브 밴드의 아날로그 및 디지털 필터 사양 ¦ ASA ¦ ANSI S1.11-2004 (R2009) ¦ ¦ ¦ Microphones, Part 1: Specifications for Laboratory Standard Microphones 송화기, 1 부: 실험실 표준 송화기 사양 ¦ ASA ¦ ANSI S1.15-1997/Part 1 (R2011) ¦ ¦ ¦ Part 2: Primary Method for Pressure Calibration of Laboratory Standard Microphones by the Reciprocity Technique 2 부: 상호 교환 기술에 의한 실험실 표준 송화기의 압력 보정 1 차 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S1.15-2005/Part 2 (R2010) ¦ ¦ ¦ Specification for Acoustical Calibrators 음향 보정기의 사양 ¦ ASA ¦ ANSI S1.40-06a ¦ ¦ ¦ Measurement of Industrial Sound 산업 소음 측정 ¦ ASME ¦ ASME PTC 36-2004 ¦ ¦ ¦ Test Method for Measuring Acoustical and Airflow Performance of Duct Liner Materials and Prefabricated Silencers 덕트 내부 보온재 및 공장 제작 소음기의 흡음 및 공기 흐름 성능 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E477-06a ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Decay Rates for Use in Sound Insulation Test Methods 차음 시험법을 사용한 감쇄율 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2235-04 (2012) ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for the Measurement of Sound and Vibration, 2nd ed. (2006) 소음 및 진동 측정 절차 기준, 2 판 (2006) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ 공조용 덕트 소음기 시험 방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0017-0179 ¦ ¦ 송풍기 ¦ Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans 송풍기의 소음 시험을 위한 잔향실 시험 ¦ AMCA ¦ AMCA 300-08 ¦ ¦ ¦ Methods for Calculating Fan Sound Ratings from Laboratory Test Data 실험실 시험 자료에 의한 송풍기 소음 평가 계산 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 301-90 ¦ ¦ ¦ Application of Sone Ratings for Non-Ducted Air Moving Devices 덕트 미 연결형 공기 이송 장치에 대한 소리 등급 적용 ¦ AMCA ¦ AMCA 302-73 (R2008) ¦ ¦ ¦ Application of Sound Power Level Ratings for Fans 송풍기의 음향 출력 등급 적용 ¦ AMCA ¦ AMCA 303-79 (R2008) ¦ ¦ ¦ Acoustics-Measurement of Airborne Noise Emitted and Structure-Borne Vibration Induced by Small Air-Moving Devices-Part 1: Airborne Noise Measurement 음향-소형 공기 이송 장치 방출 공기 소음 및 구조체 생성 진동의 측정-1 부: 공기 소음 측정 ¦ ASA ¦ ANSI S12.11/1-2011/ISO 10302:2011 ¦ ¦ ¦ Part 2: Structure-Borne Vibration 2 부: 구조체 생성 진동 ¦ ASA ¦ ANSI S12.11/2-2003 (R2008) ¦ ¦ ¦ Laboratory Method of Testing to Determine the Sound Power in a Duct 덕트에서의 음향 출력 등급 결정 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE, AMCA ¦ ANSI/ASHRAE 68-1997/ AMCA 330-97 ¦ ¦ ¦ 송풍기 · 압축기의 소음 레벨 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6361 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 - 제 1 부 : ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13347-1 ¦ | {}
84d42a4e-eb61-4e47-8987-652a250fb95a | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-57 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 일반적 개요 ¦ ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 - 제 2 부 : 잔향실 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13347-2 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 - 제 3 부 : 둘러싸는 면 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13347-3 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 - 제 4 부 : 음향 강도 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13347-4 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 품질 및 진동 수준의 균형을 위한 시방서 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO14694 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 송풍기 진동의 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO14695 ¦ ¦ ¦ 음향 - 팬에 의해 덕트 내부로 방사되는 음향 파워의 측정 - 덕트 내 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO5136 ¦ ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment 옥외 단일 장비 소음 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 270-2008 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Application of Sound Rating Levels of Outdoor Unitary Equipment 옥외 단일 장비 소음 평가 수준의 적용 ¦ AHRI ¦ AHRI 275-2010 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Rating and Sound Transmission Loss of Packaged Terminal Equipment 패키지형 단말 장비의 소음 평가 및 소음 전달 손실 ¦ AHRI ¦ AHRI 300-2008 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Rating of Non-Ducted Indoor Air-Conditioning Equipment 덕트 미 연결형 공기조화 장비에 대한 소음 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 350-2008 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 에어컨 및 공기 열원 열펌프 장치의 음향 출력 등급 - 제 1 부: 덕트 없는 실외 장치 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13261-1 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 에어컨 및 공기 열원 열펌프 장치의 음향 출력 등급 - 제 2 부: 덕트 없는 실내 장치 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13261-2 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Rating of Large Air-Cooled Outdoor Refrigerating and Air-Conditioning Equipment 대형 공랭식 옥외 냉동장비 및 공조장비의 소음 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 370-2011 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Method of Rating Sound and Vibration of Refrigerant Compressors 냉매 압축기의 소음 및 진동 평가 방법 ¦ AHRI ¦ AHRI 530-2011 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Method of Measuring Machinery Sound Within an Equipment Space 장비실 내부 기계 소음 측정 방법 ¦ AHRI ¦ AHRI 575-2008 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Statistical Methods for Determining and Verifying Stated Noise Emission Values of Machinery and Equipment 기계 및 장비의 규정된 소음 배출 값을 결정하고 입증하는 통계학적인 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.3-1985 (R2011) ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Level Prediction for Installed Rotating Electrical Machines 설치된 회전 전기 기계의 소음도 예측 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 3-1974 (R2006) ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 펌프의 소음 레벨 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6360 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법 - 제 2 부: 전기 축열식 난방기의 소음 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60704-2-5 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 음향 - 잔향실 내에서 공기 단말장치, 공기 단말 유니트, 댐퍼 및 밸브의 소음에 대한 음향 파워 레벨 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO5135 ¦ ¦ 기술 사항 ¦ Preferred Frequencies, Frequency Levels, and Band Numbers for Acoustical Measurements 음향 측정에 대한 선호되는 주파수, 주파수 수준 및 주파수 대 ¦ ASA ¦ ANSI S1.6-1984 (R2011) ¦ ¦ 기술 사항 ¦ Reference Quantities for Acoustical Levels 음향 수준의 참고 수치 ¦ ASA ¦ ANSI S1.8-1989 (R2011) ¦ ¦ 기술 사항 ¦ Measurement of Sound Pressure Levels in Air 공기에서의 소음 압력 수준 측정 ¦ ASA ¦ ANSI S1.13-2005 (R2010) ¦ | {}
161e4495-86b6-4ec6-af39-b56f5a695ce6 | 1권.pdf | 4.21-58 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Procedure for the Computation of Loudness of Steady Sound 정적 소음의 시끄러운 정도 계산 절차 ¦ ASA ¦ ANSI S3.4-2007 ¦ ¦ Criteria for Evaluating Room Noise 실내 소음 평가 기준 ¦ ASA ¦ ANSI S12.2-2008 ¦ ¦ ¦ Methods for Determining the Insertion Loss of Outdoor Noise Barriers 옥외 소음 차단벽의 삽입물에 의한 소음 감쇄 산정 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.8-1998 (R2008) ¦ ¦ ¦ Engineering Method for the Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Intensity 음향 출력 등급에 의한 소음원의 소리 강도 수준 산정 기술적인 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.12-1992 (R2007) ¦ ¦ ¦ Procedures for Outdoor Measurement of Sound Pressure Level 소음 압력 수준에 대한 옥외 측정 절차 ¦ ASA ¦ ANSI S12.18-1994 (R2007) ¦ ¦ ¦ Methods for Measurement of Sound Emitted by Machinery and Equipment at Workstations and Other Specified Positions 사무실 개인 작업 공간 및 기타 특정 위치에서의 기계 및 장비에 의한 소음 방출 측정 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.43-1997 (R2007) ¦ ¦ ¦ Methods for Calculation of Sound Emitted by Machinery and Equipment at Workstations and Other Specified Positions from Sound Power Level 음향 출력 등급에 의한 사무실 개인 작업 공간 및 기타 특정 위치에서의 기계 및 장비에 의한 소음 방출 계산 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.44-1997 (R2007) ¦ ¦ ¦ Acoustics-Determination of Sound Power Levels and Sound Energy Levels of Noise Sources Using Sound Pressure-Precision Method for Reverberation Test Rooms 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 및 소리 에너지 수준 산정-잔향실에 의한 정밀 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.51-2010/ISO 3741:2010 ¦ ¦ ¦ Acoustics- Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Pressure- Engineering Methods for Small, Movable Sources in Reverberant Fields-Part 1: Comparison Method for Hard-Walled Test Rooms 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 및 소리 에너지 수준 산정-잔향 영역에서의 소형 이동식 소음원 설계 방법-1 부: 단단한 벽체로 구성된 시험실에서의 비교 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.53/Part 1-2010/ISO 3743-1:2010 ¦ ¦ ¦ Part 2: Methods for Special Reverberation Test Rooms 2 부: 특수한 잔향실에서의 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.53/Part 2-1999 (R2004)/ ISO 3743-2:1994 ¦ ¦ ¦ Acoustics-Determination of Sound Power Levels and Sound Energy Levels of Noise Sources Using Sound Pressure- Engineering Methods for an Essentially Free Field over a Reflecting Plane 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 및 소리 에너지 수준 산정-반사 판 너머 본래 자유 지역에서의 설계 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.54-2010/ISO 3744:2010 ¦ ¦ ¦ Acoustics-Determination of Sound Power Levels and Sound Energy Levels of Noise Sources Using Sound Pressure- Survey Method Using an Enveloping Measurement Surface over a Reflecting Plane 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 및 소리 에너지 수준 산정-반사 판 너머 측정 표면을 감싸는 방법을 사용한 실사 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.56-2010/ISO 3746:2010 ¦ ¦ ¦ Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials by the Impedance Tube Method 임피던스 관 방법에 의한 흡음재의 임피던스 및 흡수 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C384-04 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method 잔향실 방법에 의한 흡음 및 흡음율 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C423-09a ¦ ¦ ¦ Test Method for Measurement of Airborne Sound Attenuation Between Rooms in Buildings 건물 내 실 간의 공기 생성 흡음 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E336-11 ¦ ¦ | {}
58fbae98-a159-419e-98d3-b423b0dd997d | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-59 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials Using a Tube, Two Microphones and a Digital Frequency Analysis System 관, 2 대의 송화기 및 디지털 주파수 분석 시스템을 이용한 흡음재의 임피던스 및 흡음 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1050-12 ¦ ¦ Test Method for Evaluating Masking Sound in Open Offices Using A-Weighted and One-Third Octave Band Sound Pressure Levels A 가중 및 1/3 옥타브 밴드 소리 압력 수준을 사용한 개방 공간에서의 차음 평가 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1573-09 ¦ ¦ ¦ Test Method for Measurement of Sound in Residential Spaces 주거용 공간에서의 소리 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1574-98 (2006) ¦ ¦ ¦ Acoustics-Method for Calculating Loudness Level 음향-시끄러운 정도 계산 방법 ¦ ISO ¦ ISO 532:1975 ¦ ¦ ¦ Acoustics-Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Intensity; Part 1: Measurement at Discrete Points 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 산정; 1 부: 분산 지점에서의 측정 ¦ ISO ¦ ISO 9614-1:1993 ¦ ¦ ¦ Part 2: Measurement by Scanning 2 부: 스캐닝에 의한 측정 ¦ ISO ¦ ISO 9614-2:1996 ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for the Measurement of Sound and Vibration, 2nd ed. (2006) 소음과 진동 측정을 위한 절차 기준, 2 판 (2006) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ 기계적 진동 - 비회전부의 측정에 의한 기계진동의 평가 - 제 7 부: 산업용 회전동역학 펌프, 회전축에 대한 측정 포함 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO10816-7 ¦ ¦ ¦ 용어 ¦ Acoustical Terminology 음향과 관련된 용어 ¦ ASA ¦ ANSI S1.1-1994 (R20O4) ¦ ¦ 용어 ¦ Terminology Relating to Building and Environmental Acoustics 건물과 환경 음향과 관련된 용어 ¦ ASTM ¦ ASTM C634-11 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Methods of Testing for Rating Combination Space-Heating and Water-Heating Appliances 공간 난방 및 물 난방 통합 기기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 124-2007 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Gas-Fired Room Heaters, Vol. II, Unvented Room Heaters 가스 연소식 실내 가열기, II 권, 연도 없는 실내 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.11.2-2011 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Vented Gas-Fired Space Heating Appliances 연도 있는 가스 연소형 공간 난방 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.86-2008/CSA 2.32-2008 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Movable and Wall- or Ceiling-Hung Electric Room Heaters (2000) 이동식 벽 또는 천장 부착형 전기 실내 난방기 (2000) ¦ UL ¦ UL 1278 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Fixed and Location-Dedicated Electric Room Heaters (2013) 고정식 및 위치 지정형 전기 실내 난방기 (2013) ¦ UL ¦ UL 2021 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ 용기내장형 난방기용 용기(재충전용) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6878 ¦ ¦ 친환경 ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주기 건물 이외의 고성능 녹색 건물의 설계 표준 ¦ ASHRAE/ USGBC ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 ¦ ¦ 친환경 ¦ International Green Construction CodeTM (2012) 인터내셔널 녹색 시공 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IGCC ¦ ¦ 기호 ¦ Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning, and Refrigerating Systems 난방, 환기, 공기조화 및 냉방 설비의 도식 기호 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 134-2005 ¦ ¦ 기호 ¦ Graphical Symbols for Plumbing Fixtures for Diagrams Used in Architecture and Building Construction 건축 및 건물 시공에 사용되는 계통도에서의 위생기구 도식 기호 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME Y32.4-1977 (RA04) ¦ | {}
f34365f5-b574-4110-883b-93c0f5385489 | 1권.pdf | 4.21-60 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Symbols for Mechanical and Acoustical Elements as Used in Schematic Diagrams 흐름도에서 사용되어 온 기계 및 음향 요소의 기호 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME Y32.18-1972 (RA03) ¦ ¦ Practice for Mechanical Symbols, Shipboard Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) 기계 기호, 선박용 난방, 환기 및 공기조화 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM F856-97 (2008) ¦ ¦ ¦ Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination 용접, 경납땜 및 비파괴 시험의 일반적인 기호 ¦ AWS ¦ AWS A2.4:2012 ¦ ¦ ¦ Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams 전기 및 전자 계통도의 도식 기호 ¦ IEEE ¦ ANSI/CSA/IEEE 315-1975 (R1993) ¦ ¦ ¦ Standard for Logic Circuit Diagrams 논리 회로도의 기준 ¦ IEEE ¦ IEEE 991-1986 (R1994) ¦ ¦ ¦ Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System 국제 표준 단위 (SI)의 사용: 현대화된 미터 시스템 ¦ IEEE/ASTM ¦ IEEE/ASTM-SI10-05 (2010) ¦ ¦ ¦ Abbreviations and Acronyms for Use on Drawings and Related Documents 도면과 관련 서류에 사용되는 약어 ¦ ASME ¦ ASME Y14.38-2007 ¦ ¦ ¦ Engineering Drawing Practices 설계 도면 사례 ¦ ASME ¦ ASME Y14.100-2004 ¦ ¦ ¦ American National Standard for Safety Colors 안전 색상에 대한 미국 내셔널 표준 ¦ NEMA ¦ ANSI/NEMA Z535.1-2011 ¦ ¦ ¦ 연결, 배선 ¦ Electrical Quick-Connect Terminals (2009) 전기 급속 연결 단자 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 310 ¦ ¦ 연결, 배선 ¦ Wire Connectors (2013) 전선 연결구 (2013) ¦ UL ¦ ANSI/UL 486A-486B ¦ ¦ 연결, 배선 ¦ Splicing Wire Connectors (2013) 꼬아 잇기 전선 연결구 (2013) ¦ UL ¦ ANSI/UL 486C ¦ ¦ 연결, 배선 ¦ Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminum and/or Copper Conductors (2009) 알루미늄 및/또는 구리 전도체를 사용한 장비 결선 단자 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 486E ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ AABC National Standards for Total System Balance (2002) 전체 시스템 균형을 위한 AABC 내셔널 기준 (2002) ¦ AABC ¦ AABC ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Industrial Process/Power Generation Fans: Site Performance Test Standard 산업용 공정/발전용 송풍기: 현장 성능 시험 기준 ¦ AMCA ¦ AMCA 803-02 (R2008) ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Guidelines for Measuring and Reporting Environmental Parameters for Plant Experiments in Growth Chambers 생육실에서의 식물 실험에 대한 환경적 요소 측정 및 보고 지침 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP411.4-2002 (R2007) ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ HV AC&R Technical Requirements for the Commissioning Process 커미셔닝 과정에서의 HVAC&R 기술 요구 사항 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 1.1-2007 ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Measurement, Testing, Adjusting, and Balancing of Building HVAC Systems 건물 HVAC 설비의 측정, 시험, 조정 및 균형 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 111-2008 ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Practices for Measuring, Testing, Adjusting, and Balancing Shipboard HVAC&R Systems 선박용 HV AC&R 설비의 측정, 시험, 조정 및 균형 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 151-2010 ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Rotary Pump Tests 로타리 펌프 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 3.6 (M110) (2010) ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Air-Operated Pump Tests 공기 구동 펌프 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 10.6 (2010) ¦ | {}
8accfb54-ee37-4d53-926c-dfd6547cc675 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-61 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Pumps- General Guidelines for Types, Definitions, Application, Sound Measurement and Decontamination 펌프-형식, 정의, 적용, 소음 측정 및 오염 제거에 대한 일반적인 지침 ¦ HI ¦ HI 9.1-9.5 (2000) ¦ ¦ Rotodynamic Submersible Pump Tests 로타리 동적 수중 펌프 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 11.6 (M126) (2012) ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms, 2nd ed. (1996) 청정실의 인가 시험을 위한 절차 기준 2 판 (1996) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for TAB Environmental Systems, 7th ed. (2005) TAB 환경 시스템의 절차 기준, 7 판 (2005) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ HVAC Systems Testing, Adjusting and Balancing, 3rd ed. HVAC 시스템 시험, 조정 및 균형, 3 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ ¦ 축열 ¦ Thermal Energy Storage: A Guide for Commercial HVAC Contractors 축열: 상업적인 HVAC 시공자를 위한 지침 ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 축열 ¦ Method of Testing Active Latent-Heat Storage Devices Based on Thermal Performance 열 성능을 기반으로 한 능동형 잠열 저장 기기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 94.1-2010 ¦ ¦ 축열 ¦ Method of Testing Thermal Storage Devices with Electrical Input and Thermal Output Based on Thermal Performance 열 성능을 기반으로 한 전기 입력과 열 출력 축열 기기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 94.2-2010 ¦ ¦ 축열 ¦ Method of Testing Active Sensible Thermal Energy Devices Based on Thermal Performance 열 성능을 기반으로 한 능동형 현열 저장 기기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 94.3-2010 ¦ ¦ 축열 ¦ Measurement, Testing, Adjusting, and Balancing of Building HVAC Systems 건물 HVAC 설비의 측정, 시험, 조정 및 균형 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 111-2008 ¦ ¦ 축열 ¦ Method of Testing the Performance of Cool Storage Systems 축냉 설비의 성능 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 150-2000 (RA04) ¦ ¦ 축열 ¦ 공기 조화용 빙축열 유닛 - 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6717 ¦ ¦ 축열 ¦ 빙축열 시스템 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0027-○189 ¦ ¦ 변압기 ¦ Minimum Efficiency Values for Liquid-Filled Distribution Transformers 습식 분배 변압기의 최소 효율 값 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C802.1-13 ¦ ¦ 변압기 ¦ Minimum Efficiency Values for Dry-Type Transformers 건식 변압기의 최소 효율 값 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C802.2-12 ¦ ¦ 변압기 ¦ Maximum Losses For Power Transformers 동력 변압기의 최대 손실 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C802.3-01 (R2012) ¦ ¦ 변압기 ¦ Guide for Determining Energy Efficiency of Distribution Transformers 분배 변압기의 에너지 효율 산정 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA TP-1-2002 ¦ ¦ 터빈 ¦ Steam Turbines 증기 터빈 ¦ ASME ¦ ASME PTC 6-2004 ¦ ¦ 터빈 ¦ Steam Turbines in Combined Cycle 복합 사이클에서의 증기 터빈 ¦ ASME ¦ ASME PTC 6.2-2011 ¦ ¦ 터빈 ¦ Hydraulic Turbines and Pump-Turbines 물 터빈 및 펌프 터빈 ¦ ASME ¦ ASME PTC 18-2011 ¦ ¦ 터빈 ¦ Gas Turbines 가스 터빈 ¦ ASME ¦ ASME PTC 22-2005 ¦ ¦ 터빈 ¦ Wind Turbines ¦ ASME ¦ ASME PTC 42-1988 (RA04) ¦ | {}
b5776434-8a8a-4d50-8269-b1b508bced06 | 1권.pdf | 4.21-62 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 풍력 터빈 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Specification for Stainless Steel Bars for Compressor and Turbine Airfoils 압축기 및 터빈 유선형 날개의 스테인리스 강봉 시방 ¦ ASTM ¦ ASTM A1028-03 (2009) ¦ ¦ ¦ Specification for Gas Turbine Fuel Oils 가스 터빈 연료 기름 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D2880-03 (2010) ¦ ¦ ¦ Steam Turbines for Mechanical Drive Service 기계식 구동력을 제공하는 증기 터빈 ¦ NEMA ¦ NEMA SM 23-1991 (R2002) ¦ ¦ ¦ Land Based Steam Turbine Generator Sets, 0 to 33 000 kW 지상 설치형 증기 터빈 발전기 셋, 0~33,000 kW ¦ NEMA ¦ NEMA SM 24-1991 (R2002) ¦ ¦ 밸브 ¦ Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves 밸브의 면과 면 사이 및 말단과 말단 사이의 치수 ¦ ASME ¦ ASME B16.10-2009 ¦ ¦ ¦ v alves-Flanged, Threaded, and Welding End 밸브-프렌지형, 나사형 및 용접형 ¦ ASME ¦ ASME B16.34-2009 ¦ ¦ ¦ Manually Operated Metallic Gas Valves for Use in Aboveground Piping Systems up to 5 psi 지상에서 34.5 kPa 이하의 압력으로 사용되는 수동 금속제 가스 밸브 ¦ ASME ¦ ASME B16.44-2002 ¦ ¦ ¦ Pressure Relief Devices 압력 배출 기기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 25-2008 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing Capacity of Refrigerant Solenoid Valves 냉매 전자변의 용량 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 158.1-2012 ¦ ¦ ¦ Relief Valves for Hot Water Supply 온수 공급에서의 안전변 (Relief 밸브) ¦ CSA ¦ ANSI Z21.22-1999/CSA 4.4-1999 (R2008) ¦ ¦ ¦ Control Valve Capacity Test Procedures 제어 밸브 용량 시험 절차 ¦ ISA ¦ ANSI/ISA-S75.02.01-2008 ¦ ¦ ¦ Metal Valves for Use in Flanged Pipe Systems-Face-to-Face and Centre-to-Face Dimensions 프랜지 배관 시스템에 사용하는 금속 밸브-면과 면 사이 및 말단과 말단 사이의 치수 ¦ ISO ¦ ISO 5752:1982 ¦ ¦ ¦ Safety Valves for Protection Against Excessive Pressure, Part 1: Safety Valves 과압 방지영 안전변, 1 부: 안전변 (Safety 밸브) ¦ ISO ¦ ISO 4126-1:2004/Cor 1:2007 ¦ ¦ ¦ Oxygen System Fill/Check Valve 산소설비 충진 역지변 ¦ SAE ¦ SAE AS1225A-1997 (R2007) ¦ ¦ ¦ Flow Control Valves for Anhydrous Ammonia and LP-Gas (2009) 무수 암모니아 및 액화 석유가스용 유량 제어 밸브 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 125 ¦ ¦ ¦ Safety Relief Valves for Anhydrous Ammonia and LP-Gas (2007) 무수 암모니아 및 액화 석유가스용 안전변 (Safety Relief 밸브) (2007) ¦ UL ¦ ANSI/UL 132 ¦ ¦ ¦ LP-Gas Regulators (2012) 액화 석유가스 압력 조정기 (2012) ¦ UL ¦ ANSI/UL 144 ¦ ¦ ¦ Electrically Operated Valves (2008) 전기 구동 밸브 (2008) ¦ UL ¦ UL 429 ¦ ¦ ¦ Valves for Flammable Fluids (2007) 인화성 유체용 밸브 (2007) ¦ UL ¦ ANSI/UL 842 ¦ ¦ 가스 ¦ Manually Operated Metallic Gas Valves for Use in Gas Piping Systems up to 125 psig (Sizes NPS 1/2 through 2) 최대 압력 0.86 MPa 의 가스 배관 시스템에 사용되는 수동 조작 금속 가스 밸브 (15 mm ~ 50 mm) ¦ ASME ¦ ASME B16.33-2002 ¦ ¦ ¦ Large Metallic Valves for Gas Distribution (Manually Operated, ¦ ASME ¦ ANSI/ASME B16.38-2007 ¦ | {}
b8dcc304-fc55-46d3-b6f9-e13d330350da | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-63 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ NPS-2 1/2 to 12, 125 psig Maximum) 가스 분배용 대형 금속 밸브 (수동 조작, 65 mm ~ 300 mm, 최대 0.86 MPa) ¦ ¦ ¦ ¦ Manually Operated Thermoplastic Gas Shutoffs and Valves in Gas Distribution Systems 가스 분배 시스템에서의 수동 조작 열 가소성 가스 차단 및 밸브 ¦ ASME ¦ ASME B16.40-2008 ¦ ¦ ¦ Manually Operated Gas Valves for Appliances, Appliance Connection Valves, and Hose End Valves 기구용 수동 조작 가스 밸브, 기구 연결 밸브 및 호스 말단 밸브 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.15-2009/CGA 9.1-2009 ¦ ¦ ¦ Automatic Valves for Gas Appliances 가스 기구용 자동 밸브 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.21-2012/CGA 6.5-2012 ¦ ¦ ¦ Combination Gas Controls for Gas Appliances 가스 기구용 복합 가스 제어 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.78-2010/CGA 6.20-2010 ¦ ¦ ¦ Convenience Gas Outlets and Optional Enclosures 편의 용 가스 출구 및 선택 사항인 외함 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.90-2001/CSA 6.24-2001 (R2011) ¦ ¦ ¦ 냉매 ¦ Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 열적 냉매 팽창 밸브 ¦ AHRI ¦ AHRI 750-2007 ¦ ¦ 냉매 ¦ Solenoid Valves for Use with Volatile Refrigerants 폭발성 냉매에 사용되는 전자변 ¦ AHRI ¦ AHRI 760-2007 ¦ ¦ 냉매 ¦ Refrigerant Pressure Regulating Valves 냉매 압력 조정 밸브 ¦ AHRI ¦ AHRI 770-2007 ¦ ¦ 투습 지연재 ¦ Practice for Selection of Water Vapor Retarders for Thermal Insulation 단열재에서의 투습 지연재 선정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C755-10 ¦ ¦ 투습 지연재 ¦ Practice for Determining the Properties of Jacketing Materials for Thermal Insulation 단열재 피복재의 물성 결정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C921-10 ¦ ¦ 투습 지연재 ¦ Specification for Flexible, Low Permeance Vapor Retarders for Thermal Insulation 단열재의 유연한 증기 저 침투재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1136-12 ¦ ¦ 자판기 ¦ Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages 병, 깡통 및 기타 밀봉된 음료용 자판기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 32.1-2010 ¦ ¦ 자판기 ¦ Methods of Testing for Rating Pre-Mix and Post-Mix Beverage Dispensing Equipment 사전 혼합 및 사후 혼합 음료 공급장비 평가 시험방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 32.2-2003 (RA11) ¦ ¦ 자판기 ¦ Vending Machines 자판기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 128-95 (R2O09) ¦ ¦ 자판기 ¦ Energy Performance of Vending Machines 자판기의 에너지 성능 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C804-09 ¦ ¦ 자판기 ¦ Vending Machines for Food and Beverages 식음료용 자판기 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 25-2009 ¦ ¦ 자판기 ¦ Refrigerated Vending Machines (2011) 냉각 자판기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 541 ¦ ¦ 자판기 ¦ Vending Machines (2012) 자판기 (2012) ¦ UL ¦ ANSI/UL 751 ¦ ¦ 연도 댐퍼 ¦ Automatic Vent Damper Devices for Use with Gas-Fired Appliances 가스 연소 기구에 사용되는 자동 연도 댐퍼 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.66-1996 (R2001)/CSA 6.14-M96 ¦ ¦ 연도 댐퍼 ¦ Vent or Chimney Connector Dampers for Oil-Fired Appliances (2008) 기름 연소 기구에 사용되는 연도 또는 연돌 연결 댐퍼 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 17 ¦ ¦ 환기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ | {}
d8d11dfd-d691-4948-bec3-c2da929e38d0 | 1권.pdf | 4.21-64 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design, 1st ed. 상업용 저압, 저속 덕트 시스템 설계 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual Q ¦ ¦ ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ ¦ Guide for Testing Ventilation Systems (1991) 환기 설비의 시험 지침 (1991) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Design of Ventilation Systems for Poultry and Livestock Shelters 가금류 및 가축 축사용 환기 설비 설계 ¦ ASABE ¦ ASABE EP270.5-1986 (R2008) ¦ ¦ ¦ Design Values for Emergency Ventilation and Care of Livestock and Poultry 가축 및 가금류의 비상 환기 및 돌봄을 위한 설계 값 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP282.2-1993 (R2009) ¦ ¦ ¦ Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses 난방, 환기 및 냉방 온실 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP406.4-2003 (R2008) ¦ ¦ ¦ Guidelines for Selection of Energy Efficient Agricultural Ventilation Fans 에너지 효율적인 농업용 환기 팬 선징 지침 ¦ ASABE ¦ ASABE EP566.1-2008 ¦ ¦ ¦ Uniform Terminology for Livestock Production Facilities 가금류 생산 시설의 표준 용어 ¦ ASABE ¦ ASABE S501-1990 (R2011) ¦ ¦ ¦ Agricultural Ventilation Constant Speed Fan Test Standard 농업용 환기, 정속 송풍기 시험 기준 ¦ ASABE ¦ ASABE S565-2005 (R2011) ¦ ¦ ¦ Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 허용 실내 공기질을 위한 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.1-2010 ¦ ¦ ¦ Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings 저충 주거용 건물의 환기 및 허용 공기 질 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.2-2010 ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Room Air Diffusion 실내 공기 확산 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 113-2013 ¦ ¦ ¦ Measuring Air Change Effectiveness 공기 순환 효율 측정 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 129-1997 (RA02) ¦ ¦ ¦ Method of Determining Air Change Rates in Detached Dwellings 독립 주거시설의 공기 치환 비율 산정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 136-1993 (RA06) ¦ ¦ ¦ Ventilation for Commercial Cooking Operations 상업용 조리 작업의 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 154-2011 ¦ ¦ ¦ Residential Mechanical Ventilation Systems 주거용 기계 환기 설비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F326-M91 (R2010) ¦ ¦ ¦ Parking Structures 주차 구조물 ¦ NFPA ¦ NFPA 88A-2011 ¦ ¦ ¦ Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems 공기조화 및 환기 시스템의 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 90A-2012 ¦ ¦ ¦ Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations 상업용 조리 작업의 환기 제어 및 소방 ¦ NFPA ¦ NFPA 96-2011 ¦ ¦ ¦ Food Equipment 식품용 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 2-2010 ¦ ¦ ¦ Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification 생물학적 안전용기: 설계, 시공, 성능 및 현장 인중 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 49-2011 ¦ | {}
1b1d6819-51ee-4618-9817-32e5021768f4 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-65 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Aerothermodynamic Systems Engineering and Design 계산 및 설계에서의 공기 열역학적 시스템 ¦ SAE ¦ SAE AIR1168/3-1989 (R2011) ¦ ¦ Heater, Airplane, Engine Exhaust Gas to Air Heat Exchanger Type 난방기, 비행기 엔진 배기가스 이용 열 교환 형 ¦ SAE ¦ SAE ARP86-2011 ¦ ¦ ¦ Test Procedure for Battery Flame Retardant Venting Systems 전지의 화염 저지 통기 시스템 시험 절차 ¦ SAE ¦ SAE J1495-2005 ¦ ¦ ¦ 연도 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 연도 ¦ Draft Hoods 통풍 후드 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.12-1990 (R2000) ¦ ¦ 연도 ¦ National Fuel Gas Code 내셔널 연료 가스 규정 ¦ AGA/NFPA ¦ ANSI Z223.1/NFPA 54-2012 ¦ ¦ 연도 ¦ Explosion Prevention Systems 폭발 방지 설비 ¦ NFPA ¦ NFPA 69-08 ¦ ¦ 연도 ¦ Smoke and Heat Venting 연기 및 열 배출 ¦ NFPA ¦ NFPA 204-2012 ¦ ¦ 연도 ¦ Chimneys, Fireplaces, Vents and Solid Fuel-Burning Appliances 연돌, 벽난로, 연도 및 고체 연료 연소 기기 ¦ NFPA ¦ NFPA 211-2013 ¦ ¦ 연도 ¦ Guide for Free Standing Steel Stack Construction, 2nd ed. 자체 지지형 강제 굴뚝 시공 지침, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ 연도 ¦ Draft Equipment (2006) 통풍 장비 (2006) ¦ UL ¦ UL 378 ¦ ¦ 연도 ¦ Gas Vents (2010) 가스 통기 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 441 ¦ ¦ 연도 ¦ Type L Low-Temperature Venting Systems (2010) L 형-온도 배출 시스템 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 641 ¦ ¦ 연도 ¦ 연도가스의 오염물질 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I 2200 ¦ ¦ 연도 ¦ 고정 오염원 방출 - 연도 가스 내 PM10/PM2.5 질량 농도 측정 - 가상 임팩터를 이용한 고농도 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO13271 ¦ ¦ 연도 ¦ 고정 오염원-연도내의 가스 유량 측정(자동화법) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO14164 ¦ ¦ 연도 ¦ 고정오염원 방출 - 연도가스 내 PM10/PM2.5 질량 농도 측정 - 임팩터를 이용한 저농도 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO23210 ¦ ¦ 연도 ¦ 조립식 스테인리스 연도 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0042-0204 ¦ ¦ 진동 ¦ Balance Quality and Vibration Levels for Fans 송풍기의 균형 품질 및 진동 수준 ¦ AMCA ¦ ANSI/AMCA 204-05 ¦ ¦ 진동 ¦ Techniques of Machinery Vibration Measurement 기계 진동 측정 기술 ¦ ASA ¦ ANSI S2.17-1980 (R2004) ¦ ¦ 진동 ¦ Mechanical Vibration and Shock-Resilient Mounting Systems-Part 1: Technical Information to Be Exchanged for the Application of Isolation Systems 기계 진동 및 충격-탄성체지지 시스템-1 부: 방진 설비 적용에 대한 교체에 대한 기술 정보 ¦ ASA ¦ ISO 2017-1:2005 ¦ ¦ 진동 ¦ Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration - Part 2: Vibration in Buildings (1 Hz to 80 Hz) 인간의 몸 전체 진동에 대한 노출도 평가-2 부: 건물에서의 진동 (1 Hz 에서~80 Hz) ¦ ISO ¦ ISO 2631-2:2003 ¦ ¦ 진동 ¦ Guidelines for the Evaluation of the Response of Occupants of Fixed Structures, Especially Buildings and Off-Shore Structures, to Low-Frequency Horizontal Motion (0.063 to 1 Hz) ¦ ISO ¦ ISO 6897:1984 ¦ | {}
6484375e-b025-42ee-8924-eea666020c7e | 1권.pdf | 4.21-66 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 고정 구조체, 특히 건물과 외부 구조물의 저 주파수 수평 운동(0.063 ~ 1 Hz)에 의한 재실자의 반응 평가 지침 ¦ ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for Measurement and Assessment of Sound and Vibration, 2nd ed. (2006) 소음과 진동 측정 및 평가 절차 기준, 2 판 (2006) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for the Measurement of Sound and Vibration, 2nd ed. (2006) 소음 및 진동 측정 절차 기준, 2 판 (2006) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Desuperheater/Water Heaters 압축기 폐열회수기/온수 가열기 ¦ AHRI ¦ AHRI 470-2006 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Safety for Electrically Heated Livestock Waterers 전기 가열 가축 급수기의 안전 ¦ ASABE ¦ ASAE EP342.3-2010 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Domestic Water Heating Systems 태양열 급탕 가열 설비의 열 성능 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 95-1987 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Method of Testing for Rating Commercial Gas, Electric, and Oil Service Water Heating Equipment 상업용 가스, 전기 및 기름 사용 온수 가열 장비의 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 118.1-2012 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Method of Testing for Rating Residential Water Heaters 가정용 온수 가열기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 118.2-2006 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Methods of Testing for Rating Combination Space-Heating and Water-Heating Appliances 공간 난방 및 물 난방 통합 기기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 124-2007 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Methods of Testing for Efficiency of Space-Conditioning/Water-Heating Appliances That Include a Desuperheater Water Heater 압축기 폐열 회수식 온수 가열기를 포함한 공간 공조 및 온수 가열 장비 효율 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 137-2013 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Boiler and Pressure Vessel Code-Section IV: Heating Boilers 보일러 및 압력 용기 규정-4 장: 난방 보일러 ¦ ASME ¦ BPVC-2012 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Section VI: Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers 6 장: 난방 보일러 취급 및 운전에 대한 권장 규칙 ¦ ASME ¦ BPVC-2012 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Gas Water Heaters - Vol. I: Storage Water Heaters with Input Ratings of 75,000 Btu per Hour or Less 가스 온수 가열기-1 권: ¦ CSA ¦ ANSI Z21.10.1-2009/CSA 4.1-2009 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Vol. III: Storage Water Heaters with Input Ratings Above 75,000 Btu per Hour, Circulating and Instantaneous 3 권: 22 kW 이상 입력 용량의 저탕식 온수 가열기, 순환 및 순간 사용 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.10.3-2011/CSA 4.3-2011 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Oil Burning Stoves and Water Heaters 기름 연소 난로 및 온수 가열기 ¦ CSA ¦ B140.3-1962 (R2011) ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Oil-Fired Service Water Heaters and Swimming Pool Heaters 기름 연소 온수 가열기 및 수영장 수조 가열기 ¦ CSA ¦ B140.12-03 (R2008) ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Construction and Test of Electric Storage-Tank Water Heaters 전기식 저탕조형 온수 가열기 시공 및 시험 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 110-94 (R2009) ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Performance of Electric Storage Tank Water Heaters for Domestic Hot Water Service 가정용 급탕 공급용 전기식 저탕조형 급탕 가열기 성능 ¦ CSA ¦ CSA C191-13 ¦ | {}
d98a4651-9f5c-444f-8903-c28bdee83c10 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-67 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Energy Efficiency of Electric Storage Tank Water Heaters and Heat Pump Water Heaters 전기식 저탕조 온수 가열기 및 열펌프식 온수 가열기의 에너지 효율 ¦ CSA ¦ CSA C745-03 (R2009) ¦ ¦ One Time Use Water Heater Emergency Shut-Off 1 회용 온수 가열기 비상 차단 ¦ IAPMO ¦ IGC 175-2003 ¦ ¦ ¦ Water Heaters, Hot Water Supply Boilers, and Heat Recovery Equipment 온수 가열기, 온구 공급 보일러 및 폐열 회수 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 5-2009 ¦ ¦ ¦ Household Electric Storage Tank Water Heaters (2004) 가정용 전기 저탕조식 온수 가열기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 174 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Storage Tank Water Heaters (1995) 기름 연소 저탕조식 온수 가열기 (1995) ¦ UL ¦ ANSI/UL 732 ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용 및 산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ ¦ Electric Booster and Commercial Storage Tank Water Heaters (2004) 전기 승온기 및 상업용 저탕조식 온수 가열기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1453 ¦ ¦ ¦ 난방용 열교환기 및 급탕 가열기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0015-0177 ¦ ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX: Welding and Brazing Qualifications 보일러 및 압력 용기 규정-9 장: 용접 및 경납땜 자격 ¦ ASME ¦ BPVC-2012 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ Structural Welding Code-Steel 구조물 용접 규정-강 ¦ AWS ¦ A WS D1.1M/D1.1:2010 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ Specification for Welding of Austenitic Stainless Steel Tube and Piping Systems in Sanitary Applications 위생 설비에서 오스네나이트 계열 스테인리스 강 튜브 및 배관 설비의 용접 사양 ¦ AWS ¦ AWS D18.1:2009 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ 강관의 초음파 탐상 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0250 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ 강관의 와류 탐상 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0251 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ 아크 용접 강관의 초음파 탐상 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0252 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) 화학 물질의 한계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Specification for Room Heaters, Pellet Fuel Burning Type 실내 난방기의 사양, 펠릿 연료 연소형 ¦ ASTM ¦ ASTM E1509-12 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Guide for Construction of Solid Fuel Burning Masonry Heaters 고체연료 연소 벽돌식 가열기의 시공 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM E1602-03 (2010)e1 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment 고체 연료 연소 기기 및 장비 설치 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B365-10 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Solid-Fuel-Fired Central Heating Appliances 고체 연료 연소 중앙식 가열 기기 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B366.1-11 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances 굴뚝, 벽난로, 연도 및 고체 연료 연소 장치 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 211-2013 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Commercial Cooking, Rethermalization and Powered Hot Food Holding and Transport Equipment 상업용 조리, 재가열 및 전기 공급형 따뜻한 음식 저장 및 운반 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 4-2009 ¦ | {}
d7e28ced-1354-4f91-9b3a-ddc530e27e32 | 1권.pdf | 4.21-68 제 4 편 설비 일반 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 약어 ¦ 기관 및 단체 ¦ 주소 ¦ 홈 페이지 ¦ ¦ AABC ¦ Associated Air Balance Council ¦ 1518 K Street NW, Suite 503 Washington, D.C. 20005 ¦ http://www.aabc.com ¦ ¦ ABMA ¦ American Boiler Manufacturers Association ¦ 8221 Old Courthouse Road, Suite 207 Vienna, VA 22182 ¦ http://www.abma.com ¦ ¦ ACCA ¦ Air Conditioning Contractors of America ¦ 2800 Shirlington Road, Suite 300 Arlington, VA 22206 ¦ http://www.acca.org ¦ ¦ ACGIH ¦ American Conference of Governmental Industrial Hygienists ¦ 1330 Kemper Meadow Drive Cincinnati, OH 45240 ¦ http://www.acgih.org ¦ ¦ ADC ¦ Air Diffusion Council ¦ 1901 N Roselle Road, Suite 800 Schaumburg, IL 60195 ¦ http://www.flexibleduct.org ¦ ¦ AGA ¦ American Gas Association ¦ 400 N. Capitol Street NW, Suite 450 Washington, D.C. 20001 ¦ http://www.aga.org ¦ ¦ AHAM ¦ Association of Home Appliance Manufacturers ¦ 1111 19th Street NW, Suite 402 Washington, D.C. 20036 ¦ http://www.aham.org ¦ ¦ AIHA ¦ American Industrial Hygiene Association ¦ 2700 Prosperity Avenue, Suite 250 Fairfax, VA 22031 ¦ http://www.aiha.org ¦ ¦ AMCA ¦ Air Movement and Control Association International ¦ 30 West University Drive Arlington Heights, IL 60004-1893 ¦ http://www.amca.org ¦ ¦ ANSI ¦ American National Standards Institute ¦ 1819 L Street NW, 6th Floor Washington, D.C. 20036 ¦ http://www.ansi.org ¦ ¦ AHRI ¦ Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute ¦ 2111 Wilson Boulevard, Suite 500 Arlington, VA 22201 ¦ http://www.ahrinet.org ¦ ¦ ASA ¦ Acoustical Society of America ¦ 2 Huntington Quadrangle, Suite 1NO1 Melville, NY 14747-4502 ¦ http://www.acousticalsociety.o rg ¦ ¦ ASABE ¦ American Society of Agricultural and Biological Engineers ¦ 2950 Niles Road St. Joseph, MI 49085-9659 ¦ http://www.asabe.org ¦ ¦ ASHRAE ¦ American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ¦ 1791 Tullie Circle, NE Atlanta, GA 30329 ¦ http://www.ashrae.org ¦ ¦ ASME ¦ American Society of Mechanical Engineers ¦ 3 Park Avenue New York, NY 10016-5990 ¦ http://www.asme.org ¦ ¦ ASTM ¦ ASTM International ¦ 100 Barr Harbor Drive West Conshohocken, PA 19428-295 ¦ http://www.astm.org ¦ ¦ AWS ¦ American Welding Society ¦ 550 NW LeJeune Road Miami, FL 33126 ¦ http://www.aws.org ¦ ¦ AWWA ¦ American Water Works Association ¦ 6666 W. Quincy Avenue Denver, CO 80235 ¦ http://www.awwa.org ¦ ¦ BOCA ¦ Building Officials and Code Administrators International ¦ (see ICC) ¦ ¦ ¦ BSI ¦ British Standards Institution ¦ 389 Chiswick High Road London W4 4AL, UK ¦ http://www.bsi-global.com ¦ ¦ CAGI ¦ Compressed Air and Gas Institute ¦ 1300 Sumner Avenue Cleveland, OH 44115-2851 ¦ http://www.cagi.org ¦ ¦ CSA ¦ Canadian Standards Association International ¦ 5060 Spectrum Way, Suite 100 Mississauga, ON L4W 5N6, Canada ¦ http://www.csa.ca ¦ ¦ CTI ¦ Cooling Technology Institute ¦ P.O. Box 73383 Houston, TX 77273-3383 ¦ http://www.cti.org ¦ ¦ EJMA ¦ Expansion Joint Manufacturers Association ¦ 25 North Broadway Tarrytown, NY 10591 ¦ http://www.ejma.org ¦ ¦ HEI ¦ Heat Exchange Institute ¦ 1300 Sumner Avenue Cleveland, OH 44115-2815 ¦ http://www.heatexchange.org ¦ | {}
c7d07cf6-4289-489e-8be7-9a8938e0fdd9 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-69 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 약어 ¦ 기관 및 단체 ¦ 주소 ¦ 홈 페이지 ¦ ¦ HI ¦ Hydraulic Institute ¦ 6 Campus Drive, First Floor North Parsippany, NJ 07054-4406 ¦ http://www.pumps.org ¦ ¦ HYDI ¦ Hydronics Institute Division of GAMA ¦ (see AHRI) ¦ ¦ ¦ IAPMO ¦ International Association of Plumbing and Mechanical Officials ¦ 5001 E. Philadelphia Street Ontario, CA 91761-2816 ¦ http://www.iapmo.org ¦ ¦ ICBO ¦ International Conference of Building Officials ¦ (see ICC) ¦ ¦ ¦ ICC ¦ International Code Council ¦ 500 New Jersey Ave NW, 6th Floor, Washington, D.C. 20001 ¦ http://www.iccsafe.org ¦ ¦ IEEE ¦ Institute of Electrical and Electronics Engineers ¦ 45 Hoes Lane Piscataway, NJ 08854-4141 ¦ http://www.ieee.org ¦ ¦ IES ¦ Illuminating Engineering Society ¦ 120 Wall Street, Floor 17 New York, NY 10005-4001 ¦ http://www.iesna.org ¦ ¦ IFCI ¦ International Fire Code Institute ¦ (see ICC) ¦ ¦ ¦ IIAR ¦ International Institute of Ammonia Refrigeration ¦ 1001 N. Fairfax St, Suite 503 Alexandria, VA 22314 ¦ http://www.iiar.org ¦ ¦ ISA ¦ The Instrumentation, Systems, and Automation Society ¦ 67 Alexander Drive, P.O. Box 12777 Research Triangle Park, NC 27709 ¦ http://www.isa.org ¦ ¦ ISO ¦ International Organization for Standardization ¦ 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56 CH-1211 Geneva 20, Switzerland ¦ http://www.iso.org ¦ ¦ KARSE ¦ Korean Association of Air Conditioning Refrigerating and Sanitary Engineers ¦ 서울시 동작구 사당동 1044-34 건축회관 2 층 ¦ http://www.karse.or.kr ¦ ¦ KATS ¦ 국가기술표준원 ¦ 충북 음성군 맹동면 이수로 93 ¦ http://www.kats.go.kr ¦ ¦ MCAA ¦ Mechanical Contractors Association of America ¦ 1385 Piccard Drive Rockville, MD 20850 ¦ http://www.mcaa.org ¦ ¦ MICA ¦ Midwest Insulation Contractors Association ¦ 16712 Elm Circle Omaha, NE 68130 ¦ http://www.micainsulation.org ¦ ¦ MSS ¦ Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry ¦ 127 Park Street NE Vienna, VA 22180-4602 ¦ http://www.mss-hq.com ¦ ¦ NAIMA ¦ North American Insulation Manufacturers Association ¦ 44 Canal Center Plaza, Suite 310 Alexandria, VA 22314 ¦ http://www.naima.org ¦ ¦ NCPWB ¦ National Certified Pipe Welding Bureau ¦ 1385 Piccard Drive Rockville, MD 20850-4340 ¦ http://www.mcaa.org/n cpwb ¦ ¦ NCSBCS ¦ National Conference of States on Building Codes and Standards ¦ 505 Huntmar Park Drive, Suite 210 Herndon, VA 20170 ¦ http://www.ncsbcs.org ¦ ¦ NEBB ¦ National Environmental Balancing Bureau ¦ 8575 Grovemont Circle Gaithersburg, MD 20877 ¦ http://www.nebb.org ¦ ¦ NEMA ¦ Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers ¦ 1300 North 17th Street, Suite 1752 Rosslyn, VA 22209 ¦ http://www.nema.org ¦ ¦ NFPA ¦ National Fire Protection Association ¦ 1 Batterymarch Park Quincy, MA 02169-7471 ¦ http://www.nfpa.org ¦ ¦ NRCC ¦ National Research Council of Canada, Institute for Research in Construction ¦ 1200 Montreal Road, Bldg M-58 Ottawa, ON K1A 0R6, Canada ¦ http://www.nrc-cnrc.ca ¦ ¦ NSF ¦ NSF International ¦ P.O. Box 130140, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48113-0140 ¦ http://www.nsf.org ¦ ¦ PHCC ¦ Plumbing-Heating-Cooling Contractors Association ¦ 180 S. Washington Street, P.O. Box 6808, Falls Church, VA 22046 ¦ http://www.phccweb.org ¦ ¦ SAE ¦ Society of Automotive Engineers International ¦ 400 Commonwealth Drive Warrendale, PA 15096-0001 ¦ http://www.sae.org ¦ | {}
485c3202-639d-44e3-8a67-d4108ffab501 | 1권.pdf | 4.21-70 제 4 편 설비 일반 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 약어 ¦ 기관 및 단체 ¦ 주소 ¦ 홈 페이지 ¦ ¦ SAREK ¦ The Society of Air-conditioning and Refrigerating Engineers of Korea ¦ 서울 강남구 테헤란로 7 길 22(역삼동 635-4) 과학기술회관 신관 902 호 ¦ http://www.sarek.or.kr ¦ ¦ SBCCI ¦ Southern Building Code Congress International ¦ ICC 참조 ¦ ¦ ¦ SMACNA ¦ Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association ¦ 4201 Lafayette Center Drive Chantilly, VA 20151-1209 ¦ http://www.smacna.org ¦ ¦ TEMA ¦ Tubular Exchanger Manufacturers Association ¦ 25 North Broadway Tarrytown, NY 10591 ¦ http://www.tema.org ¦ ¦ UL ¦ Underwriters Laboratories ¦ 333 Pfingsten Road Northbrook, IL 60062-2096 ¦ http://www.ul.com ¦ ¦ USGBC ¦ U.S. Green Building Council ¦ 2101 L Street NW, Suite 500 Washington, D.C. 20037 ¦ http://www.usgbc.org ¦ | {}
a1aa1c31-7122-41a0-9aea-e0cd25009148 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-1 제 22 장 건축기계설비의 역사 1. 문명의 발달과 기계설비 1.1 과학사 개요 1) 선사시대 (1) 지식의 전승 선사시대의 지식은 구전(��)으로 세대 간에 전승되었다. 고고학적 증거로부터 문자가 사용되기 이전 사회(preliterate societies)로부터 이미 농경 지식이 생겨났음을 알 수 있다. 식량 생산을 획기적으로 늘려준 농업의 발전과 더불어 문자가 등장하게 된다. 문자의 개발은 세대 간의 지식 전승이 훨씬 정확하게 이루어지게 만들었으며, 이로 인해 지식의 수명 또 한 연장됨으로서 문명의 발전에도 기여하였다. (2) 최초의 과학자 고대 그리스 시대에서 자연세계를 탐구하는 일은 달력 제작 이나 질병 치료와 같이 구체적인 목적을 가지고 행하여졌다. 그리고 이러한 연구는 '자연철학자(natural philosophy)'들에 의해 시작되었다. 고대 사회에서 처음으로 과학자(scientists) 라 불린 사람들이 바로 자연철학자로 자처하던 사람들이며, 그들은 전문 의료기술이나 전통의 술을 따르는 의료인들로 인 식되었다. (3) 탈레스의 과학적 설명 소크라테스 이전 철학자들은 그리스 신화속의 '인간들이 살 고 있는 질서정연한 우주가 어떻게 형성 되었는가' 라는 의문 에 대한 답을 찾으려 노력하였다. '과학의 아버지'로 불리는 탈레스(Thales, BC 640-546)는 자연현상에 대하여 신들이 만들었다는 등의 초자연적 힘을 내세우지 않고 "모든 것은 물 이다"라는 과학적인 설명을 제시하였다. 2) 고대 (1) 백과 사전 AD 77 년 플리니우스(Gaius Plinius Secundus, AD 23-79, 로마)는 최초의 백과 사전을 저술하였다. (2) 인도 수학의 기원 고대 인더스 문명기의 인도 사람들은 벽돌을 4:2:1 의 비율 로 구웠는데, 이 비율은 구조의 안정성을 최대화 한 형태로 여기고 있다 (3) 중국의 십진법 고대 중국에서는 십진법 체계를 이용하여 계산을 하였다. BC 1 년경의 구장산술(����)에는 음수와 분수 개념이 실 려 있으며, 연립방정식을 풀고 피타고라스의 정리에 대한 내 용도 담고 있다. 3 차방정식의 일반해를 구하는 방식은 당(唐, AD 618-907)대에 나타났다. 3) 중세의 과학혁명 (1) 고대 저서의 라틴어 번역판 등장 유럽 지성세계의 부활은 12 세기 중세 대학의 출현과 함께 시작되었다. 그리스어와 아랍어의 과학 문서들을 접하게 되었 으며, 13 세기 초엽 저명한 고대 지식인들의 많은 저서들이 라 틴어로 번역되어 나왔다. 이를 통해 과학 지식을 얻을 수 있 었다. (2) 중세과 학의 시작 과학자 뒤엠(Pierre Duhem, 1861-1916, 프)은 "1277 년 의 파리주교 '스테픈 템피어(Stephen Tempier, 1210-1279) 의 선언 1)을 계기로 중세 과학이 시작되었다. 그 이전까지는 그 누구도 현대적인 과학을 시작하지 아니했다."고 피 력 했다. (3) 과학 혁명 인쇄술의 개발은 유럽 사회 전만에 엄청난 영향을 미쳤다. 서적과 문자의 보급으로 수많은 사람들이 학습 할 수 있었으 며, 그 결과 새로운 아이디어의 출현이 더 빠르게 되었다. 이 전에 진리로 여기던 명제들에 대해 질문을 던지는 것이 일상 화되자, 새로운 진실을 찾기 위한 연구가 폭발적으로 일어나 게 되어, 과학 혁명이라 불리는 과학의 비약적 발전 시기가 도래하였다. 학자들은 과학혁명의 시작을 1543 년으로 본다. 그 해에 코페르 니쿠스가 '천구의 회전에 관하여(De revolution-ibus orbium coelestium)'를 출간하여 우주의 중심이 태양 임을 선언한 것을 근거로하기 때문이다. 그리고 뉴턴이 '자연철학의 수학적 원리( Philosophi� Naturalis Principia Mathematica)'를 출간한 1687 년을 끝으로 잡는다. 4) 17 세기 이후 (1) 계몽주의 의 발판 17 세기는 현대과 학으로의 전환기가 된 18 세기 계몽주의 의 기초가 마련된 시기였다. 뉴턴, 데카르트, 파스칼의 업적으로 오늘날의 수학, 물리학, 기술의 기초가 형성되었으며, 후속 과 학자인 프랭클린, 오일러, 로모노소프, 달랑베르의 연구 성과 들은 디드로가 저술한 백과 전서 2)에서 주요 사항으로 서술되 었다. (2) 현대과 학의 기초 마련 이와 같은 진보는 과학과 기술 분야의 발전에 기여 했을 뿐 만 아니라 철학, 종교학(과학과 종교의 관계), 정치학 등의 발 전에도 영향을 미쳤다. 이러한 과학적 진보는 결과 적 으로 근 세 과학 혁명으로 대표되는 유럽의 르네상스로 발전하였으며, 1) Condemnation of 1277. 기독교 세계관과 대치됨으로서 Aristotelian 텍스트의 세부 사항과 관련된 219 개의 철학과 신학적 이론에 대해 이단적 이므로 가르치는 것을 금지시킨 것은 잘못된 것이라고 비판 한 것. 이것은 기독교인한테는 구속력이 없었지만 파리 대학의 학자 들에게는 지침이었다. 자료) 참고문헌 1. 2) 프랑스어로 Encyclopedie, 18 세기 프랑스의 백과 전서파에 의해 만들 어진 백과 사전. 드니디드로(Denis Diderot, 1713. 10. 5 ~ 1784. 7. 31)가 참여하면서 단순한 지식 전달서가 아니라 전통적인 관념과 종 교적 질서에 대한 옹호자들을 무찌르기 위한 무기로 변화하게 된다. | {}
80d5c8a7-f54c-4e40-b0c0-4d8e4bf80504 | 1권.pdf | 4.22-2 제 4 편 설비 일반 현대 과학의 기초가 마련되었다. (3) 지성인들의 대규모 등장 19 세기는 그동안의 발전해온 과학을 재조명하였다. 생물학 분야(다윈의 진화론)와 물리학(전자기학), 수학(기하학), 화학 (유기화학)의 새로운 분야 개척이 이 시기에 이루어졌다. 실 증주의 운동이 시작되면서 1840~1890 년대 지성인들의 대규 모 등장을 이끌었다. 1.2 기계설비사 개요 1) 요약 모든 과학 기술 분야가 그렇듯이 기계설비의 각 분야 위생, 난방, 냉동냉장, 공조기술 또한 본격적으로는 비슷한 시기인 19 세기 중반에 시작되어 20 세기 중반에 완성된 것이다. 인간은 에너지원을 섭취해야 하고, 그런 다음에는 폐기물을 배출해야 하므로 급배수위생설비가 필요할 수밖에 없었고, 얼 어 죽거나 더워 죽지 않으려니 난·냉방이나 공기조화가 필요 했다. 분야별로 출발점이 앞서는 분야부터 그 발전과 정을 요약하 면 다음과 같다. 2) 급배수 위생 사람은 태어나면서부터 의, 식, 주가 필요하다. 이 필요성으 로부터 기술이 출발했다. 기계설비는 중요성으로 따진다면 주 의 범주에 가깝게 보이지만 의, 식과 도 관련이 깊다. 정도의 차이 일뿐 모두에 연관되는 산업이며, 아무리 첨단산업이 발 달하고, 새로운 산업이 생겨난다 해도 기본적으로 존재할 수 밖에 없는 분야이다. 고대인의 폐기물 즉 분뇨는 자연에 동화되어 분해되었고, 물은 자연정화가 이루어졌다. 그러나 점차 인구가 늘어나 그 양이 증가하자 어느 때부터인가 자연동화가 불가능하게 되었 다. 강물이나 호수의 물을 그대로 먹을 수 없음을 알게 되면 서, 즉 환경오염이 문제가 되자 사람들은 정수와 폐수처리를 고민하게 되었고, 이것이 구체화되어 상하수도를 만들어냈다. 3) 난방 자연적으로 만들어진 토굴이나 동굴 또는 수혈(��)을 주 거지로 하던 원시의 사람들은 채광이 편리한 곳을 찾게 된다. 그래서 움막과 같이 직접 만든 공간으로 이전하여 살게 되고 모닥불을 사용하여 추위를 이겼다. 동시에 동식물을 식품과 생활용품으로 만들어 사용했다. 좀 더 발전하여 화덕을 설치 하여 취사겸 채난(��)은 물론 야간에는 조명으로도 겸용할 줄 알게 되고, 돌을 불에 달구어 열을 갖게 만든 다음 보온의 도구로 사용하였다. 인구가 늘어나 자연적인 방법만으로는 해 결이 어려워지면서 인위적으로 열을 만들어 공급하는 방법을 고안하여 사용하게 되면서 적극적인 형태로서의 난방(��) 이 이루어 졌다. 4) 냉동 냉장 겨울철의 얼음이나 눈을 생활에 이용한 것은 시대에 구분 없이 공통적으로 인류가 해온 일이다. 초기의 냉동은 얼음을 만드는 것이 주였다. 그러다가 점차적으로 사냥한 먹이 감을 부패되지 않게 오랜 동안 보관하기 위한 방법으로, 얼음이 될 때까지의 극한의 온도가 아닌 주위의 온도 보다 낮은 온도를 유지하는 것이 중요한 용도가 되었다. 이러한 기술이 발달하 여 냉장고나 냉동 창고가 되었다. 5) 공조 난방과 마찬가지로 추울 때에 더운 환경을 만들기 위하여 불을 피우고 그 주변에서 추위를 피했다. 더운 것이던 찬 것 이던 일단은 공기를 사용한다는 점에서 난방과 차별화 된다. 그러나 공기조화의 원 뜻은 기계력을 이용하여 강제적으로 공 기를 뒤섞었다는 것이다. 우물물처럼 낮은 온도의 유체를 실내로 끌어들여 흐르게 함으로서 실내 온도를 낮추어 시원하게 하는 것이 최초의 냉 방이었다. 좀 더 발전하여 바람을 더 멀리 보내고 더 차가운 유체를 만들어 내려는 욕구가 생겼다. 이러한 욕구를 충족시 키기 위하여 송풍기와 냉동기가 만들어짐으로서 공조기술은 완성되었다. 2. 기계설비 기술별 발전사 2.1 급배수 위생설비 2.1.1 고대와 중세 1) 고대의 급배수위생설비 선사시대 3)를 제외하고 고대, 중세, 현대는 프러밍 히스토 리 4)의 기준에 따라 로마의 멸망(AD395)까지를 고대, ww I 발발 전까지를 중세, 그 이후를 현대로 구분한다. 위생설비의 핵심인 급배수설비는 모든 기술분야 중 가장 긴 역사와 전통을 가지고 있다. 문명의 발상지 유적에서 발견된 우 물, 지하수로, 하수로, 욕실, 변소 등의 유물들을 통하여 고대 사회에서도 급배수설비는 중요하게 다루어졌다는 사실을 잘 알 수 있다. 문명이 서로 비슷한 시기에 발상 되었듯이 화장실 특히 물 을 사용하여 배설물을 처리하는 방식은 고대 도시 어디에서나 사용되었던 것으로 확인 된다. 어느 지역이 먼저인지를 따진 다는 것은 의미가 없다. 원시적인 형태의 수세식 화장실은 강 이나 호수 등 수원으로부터 물을 끌어들여 트렌치로 흐르게 만들고 그 위에 쪼그리고 앉거나, 걸터앉아 사용하는 두 가지 방식 중의 하나이다. 전자가 squatting toilets(��)이고 후 자가 sitting toilet(座式)으로 그림 1 은 그 예이다. 또한 물과 같이 흘려보내면 습식 화장실(wet toilet), 용기에 받아 모아두는 형태이면 건식 화장실(dry toilet)로 구분된다. 2) 중세의 비위생적 환경으로 인한 재앙 중세 유럽의 대도시는 대단히 비위생적이었다. 실내 화장실 3) 구~신석기, 청동기, 철기시대까지 4) 참고문헌 2. | {}
1a248416-0bbc-4f31-b55b-6f70dd4d540a | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-3 ![image](/image/placeholder) Mechanism for flushing Woodenseat Gypsum walls Waterchanneisfor flushing LATRINE AT KNOSSOS ▲ Drain Crete C.17005C 그림 1 고대 실내 화장실의 예 은 변기통(chamber pots) 위에 변좌가 있고 은폐를 위해 목 재로 만든 장롱(��)이나 벽장(��) 안에 두었다. 배설물이 담긴 변기통을 들고 집 밖 멀리까지 가서 버리고 오곤 했지 만, 점차 그 거리가 짧아져 가까운 해자(��, moat)에 버리 거나 드디어는 습관적으로 건물 주위나 도로에 쏟아 버렸다. 그 결과 도시와 하천의 물은 오염되고, 하류에 사는 사람들 은 오염된 하천수를 사용함으로써 자주 발생하는 페스트나 콜 레라 같은 전염병에 걸려 수많은 사람이 죽었다. 14 세기 중반에는 전 유럽을 휩쓸었던 전염병(흑사병)으로 당시 유럽 인구의 1/3 에 해당하는 2 500 만 여명이 사망하였 다. 19 세기(1854~1866)에는 세계적으로 콜레라가 7 차례 발 생하였으며, 세계 인구의 20%가 사망한 것으로 되어 있다. 그 중 유럽을 휩쓸었던 콜레라는 오염된 테임즈강물에서 비롯 된 것으로, 1854 년 한 해에만 영국인 2 만 명이 사망하였다. 1885 년 로베르트 코프 5)가 콜레라균을 발견함으로써 세계적 인 전염병이 진정되긴 하였지만, 불결한 환경, 특히 물의 오염 이 인간 세상에 얼마나 심각한 영향을 미치는지를 확인하게 되어 결국 급배수 위생설비를 과학화하지 않으면 안 된다는 사실을 깨닫게 되었다. 그리고 처음으로 산업의 혁명을 일으 킨 영국으로부터 급배수설비의 현대화가 시작되었다. 2.1.2 상수도와 급수급탕 1) 급배수위생설비 암흑시대의 종료 고대 로마의 멸망 후 1000 년 간의 급배수위생설비의 암흑 시대 6)를 깨고. 1582 년 런던에 상수도가 건설되었다. 당시 유 럽은 급격한 인구 증가로 인해 도시의 경우에는 상수도가 절 실했던 시대여서, 테임즈강 물을 그대로 배관을 통해 시내로 가압 송수하여 사용 하였다. 이런 사업을 위하여 1619 년 수도 회사가 설립되고, 런던 시내에 본격적으로 급수관 부설이 시 작 되었다. 2) 모래여과 법의 적용 5) Heinrich Hermann Robert Koch(1843.12.11~1910.5.27, �) 의사, 미 생물학자. 세균학의 아버지. 탄저균(1877 년), 결핵균(1882 년), 콜레라 균(1885 년) 등을 발견하였다. 6) 참고문헌 2. (1) 완속모래 여과 법 1804 년 영국에서는 수질확보를 위한 정수방법으로 완속모 래 여과 법이 채용되었다. 당시는 산업 혁명의 영향으로 생산 활동이 증대되고 산업화가 촉진되어 도시에 인구가 집중되었 기 때문에, 하천의 오염이 심각해서 콜레라 등 각종 수인성 전염병이 창궐했다. 이러한 상황에서 위생적인 상수도 생산을 목적으로 시작된 일 이지만, 당시만 해도 염소를 투입하여 살 균하는 방법은 알지 못했다. (2) 수도국 설치 1830 년 미국 뉴욕에 수도국이 설립되고 시가지에 최초의 상수도관이 매설되었다. 1870 년대 초 미국에 최초로 온수보일러가 출현하고, 단독 주택을 포함한 소규모 건축물에 급수가 공급됨으로서 온수보 일러를 설치하면 주방이나 욕실에 급수와 함께 급탕 사용이 가능하게 되었다. 규모가 큰 건물들에서는 저탕탱크를 두어 상시 급탕도 가능해졌다 (3) 급속모래여과 법 1884 년에는 미국이 급속 모래여과 법을 도입하여 완속 모래 여과 법으로는 불가능했던 세균 제거가 가능하게 되었다. 황산 철을 사용하는 응집법이 개발 되면서 적용되기 시작한 것으 로, 약품을 투입해서 이물질이 물과 섞여 크게 뭉치게 한 후 침전시켜 여과 시킨 다음 염소로 소독하는 방식이다. 이 방식 은 현재에도 세계 각국에서 사용되고 있다. (4) 상수도의 완비 음용수 수질기준을 갖출 수 있게 되고, 또한 19 세기 후반에 들어 관련 기술 즉 개량된 주철관과 펌프 등의 기자재가 생산 됨으로서 1884 년 인류 최초로 영국 런던에 완벽한 상수도가 갖추어짐으로서 오늘과 동일한 상수도가 완성되었다. 그리고 이 기술은 즉시 유럽과 미국 등 세계 각국에 전파 되었다. 3) 배관재 (1) 철관 1454 년 독일에서 최초로 철관(iron pipe)이 생산되었다. 철의 용해에 필요한 고온을 얻을 수 있는 방법을 터득하고, 철을 녹여 부어 중공봉(���)을 만들어 낸 것이다. 그러나 관이음쇠는 달랐다. 수부(�部, hub)나 스피곳(��, spigot) 이 개발되기 전 이었기 때문이다. (2) 주철관 1562 년경 독일에서 분수에 물을 공급하는 용도로 최초의 주철관이 사용되었다. 1664 년에는 프랑스에서 최초로 정척의 주철관이 생산 되었 다. 베르사이유궁으로 물을 끌어오기 위하여 주철관을 필요로 했기 때문이다. 그리고 1738 년에는 주철관 생산을 위해 사용 하던 숯 대신 코크스를 개발했다. 이로 인해 주철관 생산이 용이해지면서 생산량도 늘어나자 여러 도시에서 물 공급관으 로 사용이 확대 되었다. (3) 주철관 이음쇠 개발. 영국에 주철관이 소개된 것은 1746 년으로 뒤늦었지만, 1785 년 종구(鐘口, bell mouse)와 스피곳이 달린 관음쇠를 개발하였다. 주철관이 세상에 나타난지 220 여 년 만의 일로 | {}
28963145-63f1-4f64-ab84-6e3a0bef47c1 | 1권.pdf | 4.22-4 제 4 편 설비 일반 서, 주철관의 완성을 뜻하는 것이다. 이 이음쇠는 오늘날까지 도 널리 사용되고 있다. 초기의 주철관 연결방법은 철판제 밴드를 감고 맞대기 용 접하거나, 플랜지, 납 가스켓과 볼트너트를 사용하여 조임하 는 것으로, 공사하기에는 불편이 많았다. 이러한 상황에서 오 늘날과 유사한 주철관 이음쇠가 개발되었다는 것은 배관 공사 분야의 엄청난 진보를 뜻하는 것이다. 상하수도 등의 기반시 설을 갖추기가 편리해짐으로서 도시의 성장에 크게 기여하는 결과 가 되었다. 먹는 물은 물론, 목욕물과 같이 위생용수가 공 급되어 생활에 편리한 시설이 갖추어 진 도시의 제한된 지역 으로 인구가 집중되는 현상이 나타났다. (4) 미국에서의 주철관 사용. 1800 년대초로부터, 영국에서 수입된 것이 사용되었다. 수 량이 제한적이라, 북동부 지역의 대도시 급수공급에 국한되었 다. 1819 년 뉴저지에서 숯을 사용하는 로를 갖춘 공장이 가동 되면서 자체 생산이 시작되었다. 거의 동시에 웨스트포인트와 뉴욕에서도 소량의 주철관을 생산했다. 용광로로부터 직접 NPS 16 의 주관이 주조되고, 이는 필라델피아의 기존의 급수 공급 주관(목관, pine log pipe) 대체용으로 사용되었다. (5) 주철관 규격 제정. 1817 년에 들어 영국에서 최초의 주철관 규격(BS 78)이 제 정되었다. 1850 년에는 미국에서 개량된 주철관 주조법이 나 왔다. 그동안 독점적으로 사용(1853 년까지)되 오던 방법은 수 평사형 주조법이었다. 그러나 1854 년부터는 수직주조법을 적 용하여 12 피트(3.7 m)의 고압용 주철관과 이음쇠를 생산하게 되었다. 이로 인해 미국 내 동부해안 도시지역에 상수도 공급 이 급격히 확대되었다. 2.1.3 하수도 1) 최초의 하수도 (1) 하수도의 시작 16 세기초 런던에 건설된 하수도가 최초이다. 종말처리장이 없이 오수와 배수를 그대로 하천으로 흘려보내는 정도라 하천 의 오염은 심할 수 밖에 없었다. (2) 약품 침전처리장 건설 19 세기말에 약품침전처리장이 건설되기 시작하여 20 세기 초에 완성(1882 ~ 1934) 되었다. 뒤이어 1936 년 활성오니법(�����)을 적용한 오수 처 리장이 건설되었다. 2) 상수와 하수의 구분 행정적으로 상수와 하수분야를 나누어 관장하기 시작한 것 은 미국에 보건국이 설치된 이후이다. 1794~1797 년 뉴욕, 필 라델피아, 발티모아 등 대서양 해안의 인구 밀집 지역에 수인성 전염병이 번졌다. 이는 비위생적인 오수 처리와 안전한 음용수 공급의 부족에 의한 결과 였다. 이를 개선하기 위해 필라델피아 (1794)와 보스톤(1797 년)에 보건국(boards of health)이 설 립되었다. 이때까지도 음용수를 만들 때 세균처리는 할 줄 몰랐 다. 물에 염소를 투여하는 것만으로도 살균된다는 간단한 사실 을 알게 된 것은 수년 후의 일이다. 3) 건물내부에 오배수관 설치 (1) 화장실 개발의 촉진 1845~1850 년 미국은 건물 내부에 오배수관 설치가 허용 되어 위생기구 설치가 가능해 졌으며, 화장실의 개발이 촉진 되는 계기가 되었다. 그 전에는 건물 내부에는 오배수 배관을 둘 수가 없었다. 그래서 뉴욕 시내 극소수의 주택, 즉 동파 방지가 가능하도록 주택에 난방이나 보온을 할 수 있는 상류층에서나 위생기구가 설치되었을 뿐이다. 그 외 건물에는 외부에 우수배관 만을 두었을 뿐이었다. 또 설치된 위생기구도 주방에는 목제나 얇은 철판제의 싱크, 세탁 실에는 목제대야, 철판제 욕조나 변기를 갖춘 특별히 만든 목욕 실 정도였고, 트랩 같은 것은 생각하지도 못했던 시기였다. (2) 미국식 화장실의 발전 1845~ 1860 년은 미국식 실내 화장실이 자리를 잡았다. 위 생기구들이 조잡한 실정이었지만 건물에는 급배수설비를 갖 추어가는 시대였다. 위생기구를 어디에 설치하느냐는 중요하 지 않았다. 싱크와 빨랫대야는 부엌과 1 층에 두고, 세면기와 욕조는 여러 층 여기저기에 설치했다. 따라서 기구별로 각각의 배수관을 두어야 했다. 변기는 그림 2 와 같이 긴 호퍼(long hopper) 형태를 취했다. 이는 냄새는 물론 다른 물 사용기구 와 인접 설치됨에 따른 보건위생상의 문제를 고려하여 거리를 두기 위한 것이다. 변기는 별도로 구획된 방(toilet room)이 나 건물 밖에 설치하였다. 그리고 트랩이나 배수관은 동결방 지가 유리한 지층에 설치하였다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 수부가 긴변기(Long hopper water closets, 미) (3) 음용수의 오염방지의 필요성 인식 초기의 배관방식은 역류(backflow)나 크로스커넥션(cross connection)에 대한 고려가 미미하거나 전혀 없었다. 그래서 물의 오염으로 인한 피해를 경험하게 된다. 1850 년대 이후 사 람들은 건물에 적용할 수 있는 급배수위생설비에 관한 기술기 준의 필요성을 인식한다. 즉 건물의 급수설비는 음용, 조리용 과 목욕 등 위생용으로 사용하기에 적합해야 하고, 배수설비 는 변기 세척수 등의 오배수를 안전하게 처리할 수 있어야 한 다는 것을 깨닫게 되었던 것이다. 기존의 많은 주거용 건물들이 확장이나 증축공사로 지층이 아닌 위층에도 화장실(bath room)을 갖추게 된다. 화장실에 는 세면기, 욕조와 수세식 변기가 갖추어졌고, 더불어 난방시 | {}
5c4feea1-9a0f-49f3-9fd0-46c4b77512d6 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-5 설이 설치되었다. 그러면서 화장실과 주거 공간 사이에 문을 추가함으로써 악취와 하수도 냄새를 차단하도록 하였다. (4) 변기설치 의무화 1848 년 영국은 공중보건법으로 신규주택에는 어떤 종류이던 변기 설치를 의무화했고, 미국은 공중보건법(National Public Health Act)과 급배수위생설비 코드 7)를 제정하였다. 1860 년대 들어 미국 동부해안 도시에 급배수 위생설비를 갖춘 다가구주택이 건설되기 시작했고. 1870 년대 초 집밖에 있던 화장실(out house)은 점차 줄어들고, 수세식 변기를 실 내 또는 실외 화장실에 설치하고 오수관은 건물 배수주관에 직접 연결하는 방식의 적용이 확대되었다. (5) 통기이론의 확립 1874~1875 년은 미국에서 통기이론이 확립된 해다. 1874 년 최초로 통기이론이 발표되었다. 배수관에서 사이편이나 역 압의 작용으로 트랩의 봉수가 손실됨으로써 악취나 하수가스 냄새가 실내로 들어오는 것이다. 이를 방지할 수 있는 방법을 알지 못했던 시대에 획기적인 발전이었다. 배수관에서의 공기 압과 기구트랩 출구에서의 압력을 같게 만드는 것인데, 이는 통기관을 설치함으로써 가능하다는 것을 밝힌 것이다. 이 통 기이론은 급격히 전파되어 급배수설비에 적용되었다. 가장 중 요한 발전은 옥내에 냄새나지 않는 급배수설비를 갖추게 되었 다는 것이었다. 1875 년에는 통기관을 갖춘 배수시스템의 상세, 즉 통기관 의 설치법, 시험결과 보고서, 사용결과 에 대한 경험 등이 소개 되어 미국 전역에 전파되었다. 주택은 물론 대형건물에도 내 부 공기를 오염시키지 않는 오배수설비 설계가 가능하게 되었 다. 난점이 사라짐으로써 옥내에 급배수 위생설비 설치는 가 속되었다. 수년 후는 집단주택에 주거단위별로 부엌싱크가 설 치되고, 단독주택 등 개인 소유의 주택에는 변기와 주방싱크 외에 세탁대, 욕조 세면기를 편리한 위치에 설치하여 사용하 게 되었다. 이로써 1880 년부터 집단주택의 건물 밖에 두었던 뒷간이나 학교의 뒷간은 사라지게 되었다. 2.1.4 수세식 변기 1) 화장실의 구분 (1) 용어를 기준으로 한 구분 화장실은 과거에 우리가 뒷간 측간 잿간 작은집 등으로 불 렀던 말이고, 영어권에서의 lavatory 는 라틴어의 "lavare"에 서 온 것으로 의미는 "씻다(wash)"이고, wash room, rest room, comfort room 등으로도 사용된다. 또 toilet 은 프랑 스어 "toilette"에서 유래하며 작은천(�, little cloth)의 의미 이다. 따라서 toilet 이나 lavatory 는 변기로도 화장실로도 지 칭되는 용어이다. 사용 형태로도 전술(2.1 의 1) 참조)한 바와 같이, 준식과 좌식, 습식과 건식화장실로 구분된다. 설치장소에 따라서는 옥외와 옥내 시스템으로 변화되면서 오늘날의 수세식변기가 되기까지는 긴 시간이 소요되었다. 7) Plumbing Code-1870, 이것은 1923 년 제정된 Plumbing Code(별명 Hoover Code)에 흡수되었다. (2) 고급문화였던 실내 화장실 실내에 화장실을 두는 것은 고대로부터 중세를 거쳐 현대 에 이르는 동안, 즉 1920 년대 중반까지는 일부 특수 계층에서 만 가능했던 일로 일반 대중은 감히 사용이 불가했던 소위 고 급의 상류문화였다. 급배수위생설비 발전에 기여한 것 중 빼놓을 수 없는 것이 변기인데, 그 중 수세식 변기는 인류의 대 발명품 중 하나에 속하는 기구로 분류된다. 2) 수세식변기-발명품들 (1) 최초의 수세식변기 1569 년 하링톤 8)이 발명한 변기는 인류 최초의 수세식 변 기(flushing toilet)로 불리며, 정식 명칭은 water closet 이 다. "수세식 변기의 시작 9)" 으로 불린다. 수세식 변기를 water closet 이라 하고, 약자로 WC 를 쓰는 기원이 되었다. 그림 3 에서처럼 물탱크와 밸브(flush valve)로 구성되며 저장된 물이 일시에 흘러내림에 따라 배설물이 처리되는 시스 템이라 사용 시 소음이 매우 큰 것이 단점이었다. 그러나 두 가지 요소는 현대의 변기에서도 그대로 사용되고 있다. 실용화로 이어지지는 못했지만 산업혁명과 관련기술 발전의 시작으로 기록된 사건이 되었으며, 다른 발명가들이 수세식 변 기 고안을 시도하기 200 여 년 전의 일이다. ![image](/image/placeholder) The sterne A D 인③ x 그림 3 하링톤의 수세식변기 Ajax 후세에 하링톤은 수세식 변기의 아버지(father of the water closet)라고 불리게 된다. (2) S-트랩이 사용된 변기 1775 년 커밍 10)의 특허로, 200 여 년 전의 하링톤 발명품을 보완하여 보울 하부에 S-트랩을 추가한 것인데, 수세식 변기 에 대한 영국 최초의 특허일 뿐만 아니라, 위생설비 기술이 도약하는 결정적 계기가 된 발명품이다. 그의 트랩 원리는 현 대의 변기에도 그대로 사용된다. (3) 실용적인 변기 1778 년 조셉 브라마 11)의 특허로, 커밍의 변기가 동결되는 경향이 있다는 단점을 보완한 것으로, 보울의 유출부를 힌지 8) John Harrington(1560.8.4~1612.11.20, 英), 작가. 발명가. 9) The true roots of the modern dry flush toilet. 10) Alexander Cumming 또는 Alexander Cummings(1733~1814.3.8., 스코틀랜드), 시계 제작, 발명가. 11) Joseph Bramah(1748.4.13~1814.12.09, 英) 발명가, 자물쇠 제조 기 술자. 유압프레스를 발명. 유압공학의 두 아버지 중 한 사람. | {}
c15928e2-d42b-47b0-8df1-fdde7b414e26 | 1권.pdf | 4.22-6 제 4 편 설비 일반 달린 날개 판(hinged flap)으로 막은 것이다. "최초의 실용적 인 수세식 변기(The first practical flush toilet)", "가장 만 족스러운 변기(A most satisfactory water closet)" 등으로 불렸다. 그 후 100 여 년 간 수세식 변기 발명가들의 척도 (bench-mark)가 되었다. (4) 공용 변기 1852 년 조지 제닝 12)의 특허로 팬(pan)과 트랩이 일체형이 고 밸브, 드레인, 트랩 등이 개선된 구조의 수세식 변기(flush- out closet)이다. 이 변기로 그는 최초의 공중용 수세식 변기 발명자(the first public flush toilets inventer)가 되었다. (5) 수세식 변기 혁명 1885 년 트와 이포드 13)는 최초로 일체형 도기제 수세식 변 기를 제조해 냈다. 그는, 금속과 목재를 혼합하며 만든 변기가 일반적이었던 시대에 도기제 일체형 변기를 만들어 냄으로서 수세식 변기 제조분야의 혁명으로 기록될 뿐만 아니라, 욕실의 역사를 바 꾼 사건으로 "19 세기 말에 들어 욕실의 역사가 바뀌었다"는 기록이 생겼다. 도기제 변기 출현의 의미는 대량생산이 가능해졌다는 것이 다. 도시화와 산업 성장이 급격하게 이루어진 19 세기 중반에 들어 수세식 변기는 사용이 광범위해짐으로써 무궁한 판로가 열린 발명품이 되었다. 영국에서 이와 같이 대중적으로 수세식 화장실을 갖추는 일이 가능해 질 수 있었던 것은 건강과 위생상의 이유로 상하 수도 설비를 세계에서 제일먼저 갖춘 국가였기 때문이다. (6) 변기의 상품화 1880 년대 토마스 크래퍼 14)는 변기를 주로 하는 위생기구를 상품화하여 세계시장에 유통시켰다. 현대의 변기와 유사하다고 인정되는 최초의 수세식 변기가 그에 의해서 개발되었다. 1880 년대에 세계 최초의 목욕탕, 화장실과 싱크 쇼룸을 소 유하고 있었는데 이것은 1966 년까지 유지되었다. 이처럼 수세식 변기는 하링톤 이후 4 세기, 300 여 년간의 개선과 보완을 반복하여 완성된 것이다. 현대의 수세식 변기는 보울에 물을 잡아둠으로써 냄새를 막아주는 봉수 트랩의 형태에 따라 S, U, J, P 등 4 가지로 보 편화 되었다. 그러나 이것이 완성은 아니다. 이후에도 변기는 계속 진화할 것이다. 최종적으로는 물 소비량을 획기적으로 줄이거나 아예 물을 사용하지 않으면서 냄새를 완벽하게 흡수 하는 형태로 진화될 것이다. 2.1.5 기술의 완성 1) 중세와 현대에 걸친 100 년간의 노력 위생설비분야는 연관되는 기술이 비슷한 시기인 19 세기 중 반부터 독자적인 연구와 개발을 시작하였지만 상호 보완적인 관계를 유지하면서 20 세기 중반에 들어서야 기술을 확립하게 된다. 12) Josiah George Jennings(1810.11.10.~1882.4.17, 英) Sanitary engineer and plumber. 13) Thomas William Twyford(1489~1921, 영). 도기 제조업자. 14) Thomas Crapper(1836.9.28~1910.1.27, 영) 배관공. 그것은 건물의 옥내 급배수위생설비가 가능하도록 상수도 (1884), 하수도(1875)가 완성된 것이고, 주철관(1854) 같은 배관재료와 변기(1880s)와 같은 위생 기구들이 발명되고 규 격화되어 양산이 가능해 졌기 때문이다. 그리고 이 분야의 많은 기술이 주로 영국에 의하여 주도 되었으며, 상수도나 위생기구의 경우는 시작과 끝을 맺었다. 2) 기술기준의 완성-NPC 미국에서는 벤트이론(1875)을 정립하여 옥내 오배수관의 설치를 가능하게 함으로서 냄새 없는 실내 화장실을 만들었으 며, 1910 년 이후에 들어, 이를 바탕으로, 현대적 배수시스템 을 확보하고, 변기 등 위생기구를 표준화하여 양산이 가능케 되자 비로서 일반 대중의 주택에도 화장실과 주방이 실내에 자리를 잡을 수 있게 되었다. 즉 상류사회의 고급문화가 대중 문화로 변화된 것이다. 1955 년 급배수위생설비 기술을 집대성한 소프트웨어-ASA A40.8(National Plumbing Code, NPC)가 제정됨으로써 위 생설비기술은 완성되었다. 2.2 난방기술 2.2.1 불을 이용하는 난방 1) 바닥을 덥히는 인위적인 난방 인류가 불을 알게 되면서부터 난방의 기술은 시작된다. 항 (�)은 열을 올려서 말린다는 뜻의 글자로, 신석기 시대 중국 쑹화강 유역에서 비롯된 난방방식이다. 라틴어의 하이퍼코스 툼(Hypocaustum)은 밑에서 불을 땐다는 의미로 고대 로마 시대 주택의 난방으로 사용되던 방식이다. 모두 고구려시대 북 부지방에서 시작하여 남쪽으로 전파된 우리의 구들장온돌과 비교된다. 이처럼 지역에 관계없이 비슷한 시기에 유사한 방식 이 적용되었다. 이는 조류나 동물과 달리 사람은 주로 바닥에 누워 잠을 자는 습관 때문에 바닥이 따듯해야 했기 때문이다. 즉 인류 최초의 인위적인 난방은 바닥을 덥히는 방식 이었다. 2) 온풍남방 (1) 원시적인 온풍난방 나무나 동물의 배설물 등을 태워서 얻은 열로 실내를 따뜻 하게 하여 추위를 막는 방식, 소위 온풍난방이다. 기술이나 재 료가 발달하지 않았던 시대에서도 자연의 돌과 흙을 이용하여 만든 화덕, 벽돌을 쌓아 만든 온풍 통로는 열원이요 덕트였다. 땔감과 같이 열원을 낮은 층이나 지하에 두고 열원 주위를 돌로 쌓아 공간을 만들고 그 안에서 땔감을 연소시키면 주위 의 공기가 덥혀지고 가벼워져서 위로 올라가게 된다. 이러한 성질을 이용한 난방방식은 다층의 건물을 지어서 사용한 시대 에는 흔한 일이었다. 중세 유럽의 성이나 사원, 수도원 같은 곳들이 이러한 방식을 취한 대표적인 예이다. 이처럼 원시나 고대의 인류도 태양만을 의존한 것이 아니 라, 인위적이며 적극적으로 추위를 이길 수 있는 방식을 적용 하였다. 본격적으로 난방이라고 할 수 있는, 즉 과학과 기술이 가미된 난방은 중세에 들어 인력이 아니라 동력을 사용하는 | {}
07c2600c-c5e3-485c-bc5e-48399a53589a | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-7 기계를 만들기 시작하면서부터이다. (2) 기술이 가미된 온풍난방 윌리엄스트럿 15)은 1793 년 더비(Derby)시에 중앙온풍난방 방식을 적용한 제분소를 설계했다. 열원으로 중앙에 온풍로 (hot air furnace)를 두는 방식인데, 이는 이미 100 여 년 전 에 에블린(John Evelyn, 1620-1706)에 의해서 제안된 것이 었지만, 스트럿은 대형의 난로를 중앙에 두고, 여기에 대형 공 기 유입구를 통해서 외기를 끌어들여 가열하고, 덥혀진 공기 를 중앙의 대형 덕트를 통해서 건물 각부로 공급되는 새로운 시스템을 개발하였다. 그리고 1807 년 왕실용 병원건축에 또 다른 저명한 엔지니어 실베스터(Charles Sylvester)와 협력 하여 그의 새로운 온풍난방방식을 확대 적용하였다. 그리고 그는 유수한 저널에 자신의 새로운 난방방식을 발표했다. 그 시스템은 매우 영향력이 크게 되었으며, 미들랜드의 새로운 제분 공장 등에 광범위하게 사용되면서 보완되었다. 1810 년 대에는 하원의 난방방식으로까지 적용되었다. 그리고 이 시스 템은 나머지 세기 동안 작은 건물에 적용하는 난방방식의 표 준으로 남게 되었다 16). 2.2.2 증기난방 1) 최초의 증기난방 (1) 온실을 위한 증기난방 영국의 휴 플렛 17)은 원예 및 농업실험을 위해서 정원을 유 지하고, 1594 년에 온실 난방을 위해 증기식의 중앙난방 시스 템을 고안해 냈다. 당시로서는 대단한 아이디어 이었지만 18 세기까지는 적용이 되지 않았다. 또 코크(Cake)는 중앙에 증 기 생성장치를 두고 이로부터 집 전체로 증기를 운반하는 파 이프 시스템을 고안 했지만, 이 또한 아이디어로만 존재했을 뿐이고, 실제로 건물에 증기난방 시스템을 설치한 것은 제임 스 와트 18)가 처음 이었다 19). (2) 실질적인 증기난방의 시작 제임스 와트는 증기기관 자체를 발명한 것이 아니라, 기존 의 증기기관의 단점을 대폭으로 개선 보완하여 '와트식 증기기 관' 즉 "화력기관에서 증기와 연료의 소모를 줄이는 방법'을 발명한 것이다. 그는 이것으로 1769 년 특허를 받았다. 와트 생 전의 증기 용도는 광산의 지하수를 퍼내는 펌프를 운전하는데 사용하는 것이 주였다. 사후인 1825 년에 광산에서 먼 곳까지 광물을 운반하기 위해 증기기관을 사용한 철도운송이 도입되 었고, 이로부터 부수적으로 난방에 증기를 이용하게 되었다. 기록으로는 와트의 동업자였던 매튜 볼튼 20)의 증기난방을 꼽는다. 그는 1789 년 자기 집에 증기보일러를 설치하고 발생 된 증기를 열매체로 하는 난방시설을 설치했는데 이것이 최초 의 증기난방 사례가 되었다. 15) William Strutt(1756-1830, 영) 토목기사 겸 건축가 16) 참고문헌 3. Hot air. 17) Hugh Plot(1552-1608, 영) 발명가, 농업가 및 작가 18) James Watt(1736.1.19-1819.8.25. 스코트랜드) 발명가 19) 참고문헌 4. Steam 20) Matthew Boulton(1728.9.3.-1809.8.17, 영) 2) 증기난방 방식의 확장 (1) 영국 영국에서 증기난방의 확장은 기술혁신으로 인해 사회적 경 제적으로 큰 변혁이 있었던 산업혁명(18 세기 중반-19 세기 초 반)기에 많은 제조 공장이 건설되면서 부터이다. 공장들 중에 는 방직공장의 비중이 컸으므로 섬유산업분야 특히, 면사공장 이 주도적인 역할을 했다. 지역적으로는 스코트랜드이다. 1799 년 스노드그라스 21)는 스페이스강변에 있던 한 면사공장 의 난방시스템으로 증기를 이용하는 방식을 채택하였다. 열원 으로 증기 보일러를 두고 공장 각부에 설치된 방열기까지를 배관으로 연결하여 증기를 공급하는 방식이었다. 이 공장의 시설이 준공된 이후 주변의 타 공장에서도 증기난방방식을 앞 다투어 적용하게 되었다. (2) 독일 농업이 주요 산업이었던 독일에서는 원예 및 농업 실험을 위해 많은 온실들이 있었고, 추운 계절에 나무나 꽃과 식물들 이 얼어죽지 않도록 실온을 유지하는 것은 매우 중요한 일이 었다. 그래서 증기 난방방식을 적용한 대상은 건물이 아니라 온실이었다. 1816 년 온실에 증기난방을 적용한 것을 시초로 하여 1842 년에는 학교건물에 증기난방 설비를 적용하는 등 점차 영역이 넓어져서 주택이나 일반 건축물로 확대 되었다. 2.2.3 온수난방 1) 온수난방의 발전 (1) 최초의 온수난방장치 초기의 온수난방시스템은 러시아 피터대제의 쌍페테르부르 크의 여름궁전(1710-1714)에 적용된 중앙식온수난방 이었다. 조금 뒤인 1716 년에는 스웨덴의 한 기술자가 이 방법을 온실 난방에 적용하였다. 1777 년 본네망 22)은 이 기술을 프랑스에 소개하고, 보일러를 사용하여 부화장(���)에 열을 공급하 는 실질적인 온수난방장치를 구축했다. 구성은 열원인 온수 가열기와 부화장 안에 배열된 방열기 간을 동관으로 직접 연 결하여 온수를 공급 하였다. 방열기도 동관으로 만들어진 것 이고, 보일러 상부에는 개방식 팽창탱크를 둔 중력 순환식의 온수난방 시스템이다. 이를 최초의 기술적인 온수난방장치라 고 한다. 1816 년 이 고안은 다른 기술자에 의하여 보완된 후 영국으 로 전파되었다. 런던의 찰스 후드(Charles Hood, 1805- 1889, 영)는 1837 년 온수난방에 관한 최초의 기술서로 엔지 어링 핸드북 23)을 집필했다. 이 책은 이후 50 년 동안 개정 보 완 되면서 발간되었다. 21) Neil Snodgrass(1718.9.8-1782. 스코트랜드) Account of the Method and Advantage of heating Apartments and Manufactories by Steam. Apparatus for heating Rooms by Steam 등의 저술이 있다. 22) Jean Simon Bonnemain(1743-1830, 프), 건축가. 온수난방의 선구자 로 알려짐 23) A practical treatise on warming buildings by hot water; on ventilation. | {}
4febd8c8-320e-4611-8010-cd6484cb2c4d | 1권.pdf | 4.22-8 제 4 편 설비 일반 (2) 열사이편 원리를 이용한 중력 순환 초기의 모든 온수난방 시스템은 열사이편 원리를 이용한 순환방식을 취하고 있었기 때문에 "중력" 시스템으로 불렸다. 펌프를 시용하여 순환을 촉진하려는 시도가 있었지만, 당시의 펌프는 조잡한 수준이었기 때문에 순환 펌프를 사용하는 아이 디어는 20 세기 초반까지는 실무에 적용되지 못했다. (3) 앤지어 퍼킨스 24)의 개선 초기의 온수난방 시스템은 순환이 잘되면서 열도 유지되도 록 해야 했기 때문에 구경이 매우 큰 파이프를 사용했다. 퍼 킨스는 구경이 크면 관수용량이 커서 시스템상의 결점이 된다 는 것을 알았다. 이러한 문제를 해결하는 방법으로 구경은 작 게 하고 대신 두께를 두껍게 만든 소구경의 철관를 사용하는 고온수 난방시스템을 개발했다. 그리고 1831 년 온수난방방식 (hot-water system of heating)이라는 제목으로 특허를 받 았다. 2) 방열기를 사용한 온수난방 증기용과 온수용 방열기중 어떤 것이 먼저 나왔나? 1837 년 조셉 나슨 25)이 특허를 받은 것은 온수방열기였다. 한참 후에 주철제가 나오게 된다. 그는 잉글랜드로 건너가 "온수난방방식(1831)"의 특허권자 퍼킨스와 제휴하여, 방열기 를 결합한 온수난방시스템을 만들었다. 시스템은 NPS 3/4 관을 사용하는 폐회로로, 열원인 보일러는 커플링만을 사용하 여 긴관을 굽혀 만든 코일을 통안에 넣는 형태(box-coil type, 오늘날의 사형(��) 코일)를 사용하였다. 방열기도 이 와 유사한 형태의 코일을 사용했지만 관이음쇠나 밸브는 사용 되지 않았다. 즉 초기의 방열기는 파이프 코일 이었다. 온수 난방시스템의 정부(��)에 팽창탱크를 두었지만 안 전밸브는 사용되지 않았다. 이 때의 온수난방에는 순환펌프가 없고 자연수환력만을 이용했기 때문에 저항이 큰 경우는 더 큰 규격의 관을 사용해야 한다는 것을 깨닫게 되었다. 또한 안전밸브가 없어 온수난방 시스템의 운전에는 위험이 따른다 는 것을 확인하고, 그 대책으로 3 방-밸브를 사용하였다. 즉 방열기 입구와 출구측 양쪽에 3 방-밸브를 두어 필요에 따라 온수가 방열기를 통과 하지 않도록 돌리거나(divert) 혼합 (mixing)이 가능하게 함으로써 문제를 해결 했다. 3) 미국의 온수난방과 증기난방 (1) 조셉 나슨의 증기난방 조셉 나슨은 영국 퍼킨스의 온수난방시스템을 미국에 도입 한 인물이다. 1841 년 미국으로 돌아와 제조회사를 설립하고 이때부터 밀폐식 온수난방시스템을 매사추세츠 주에서부터 설치하기 시작했다. 워싱턴 DC 의 백악관과 국회의 사당을 포함 한 수많은 대형건물에 증기난방설비 공사를 시행했다. 사용된 모든 배관재는 영국으로부터 수입된 것이었다. 1942 년에는 고온고압의 고온수 난방시스템을 도입했으나 거의 사용되지 않다가 1880 년대 이후에 유명해졌다. 증기가 주로 사용되었기 때문이다. 24) Angier March Perkins(1799.8.21.-1881.4.22., 미) 25) Joseph Nason( 1815-1872, 미), Nason Manufacturing Company 미국에서의 증기난방은 모두 나슨으로부터 시작된 것이다. 그는 1862 년 수직 주철제 파이프를 사용한 방열기 시스템을 개발하고, 이를 증기방열기로 특허를 받았을 뿐만 아니라 난 방 공사에 필요한 피팅과 밸브 등을 개발했다. 그는 주철관 이음쇠, 가단주철제 관이음쇠, 테이퍼 조인트, 나사나 플랜지 접합식 밸브, 앵글밸브, 콕 등 다수의 품목으로 특허 받았다. (2) 스테판 골드의 주거용 증기난방 주거용 건물에 대한 증기난방 시스템의 초기 개척자 중 하 나는 1840 년대 후반에 증기에 관한 여러 가지 실험을 하여 기 술적 경험을 쌓아왔던 코네티컷의 난로 제조업체 스테판 골드 (Stephen Gold) 였다. 당시는 증기 시스템을 주거용 건물에 사용하는 것은 지나치게 복잡할 뿐만 아니라 안전하지도 않다 고 여겼다. 골드는 이러한 문제를 해결할 수 있도록 개선하고 1854 년에는 "개선된 주택의 증기난방(Improvement in warming houses by steam)"으로 미국 특허를 받았다. 그리 고 그의 특허는 그 후 최소한 50 여 년간 제조되고 판매 되었다. 골드의 보일러는 연철로 만들어졌으며 자동의 온도 조절기 와 급수 밸브를 사용하는 것이 특징이었다. 시스템은 저압에 서 작동하며 단관(one pipe)식 배관방식이었다. 사용된 방열 기는 흡입 밸브와 수동 에어벤트가 부착되는 것이 특징이다. 이 시스템은 1854 년 이후 별도로 설립된 회사에서 제조되어 최소한 50 여 년간 판매 되었다. (3) 본격적인 증기난방 26) 실내 온도를 높이는 진정한 의미의 증기난방이 가능해 진 것은 남북 전쟁이 끝난 이후부터 이다. 많은 제조업체들이 다 양한 디자인의 보일러 및 방열기를 만들기 시작했다. 그러면 서 실내에 설치되는 방열기 또한 온풍로나 스토브처럼 많은 사람들이 난방을 겸한 예술작품으로도 간주하였다. 19 세기의 증기난방 시스템은 저압으로 작동하며 단관식과 복관식이 겸용되었으며 증기 공급원으로는 보일러 또는 증기 엔진이 사용되었다. (4) 진공환수 시스템 건축물이 점점 더 대형화하고 복잡해짐에 따라, 초기의 증 기 시스템으로는 효과 적인 증기 공급과 응축수 회수가 어렵다 는 것을 인식하게 되었다. 이러한 문제는 1890 년대에 "진공환수 증기난방시스템(vacuum return steam heating system)"이 개발됨으로서 극복되었다. 이 시스템은 응축수 회수관을 진공으로 유지하여 시스템 전체 의 증기를 끌어 들이는 원리로써 관의 크기에는 상관이 없었 다. 이 진공환수증기난방 시스템은 곧 대형 건물에 적합한 난 방 시스템이 되었다. WW1 발발 전까지는 그 외에도 여러 가지 증기난방시스 템에 관한 특허들이 사용되었다. 그러나 증기난방은 복잡성, 소음 및 폭발에 대한 두려움에 대한 인식으로 인해 주택의 난 방용으로는 절대적으로 인기를 얻지 못했다. 주택 및 소규모 상업용 건물의 난방은 결국 온수난방방식이 되었다. 26) 참고문헌 5. | {}
cd2b0211-0c85-476b-a5fd-b37ccaaba615 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-9 2.2.4 고온수 난방 1) 영국의 고온수 난방 (1) 앤지어퍼킨스의 고온수 난방 1831 년 온수난방방식으로 특허를 받은 퍼킨스가 난방기술 자로 사업을 시작하여 상업적 성공을 거둘 수 있었던 것은 같은 분야의 전문가인 그의 아버지(Jacob Perkins, 1834 년 제빙장치 즉 가장 오래된 냉동기 특허를 받음. 2.3.3 의 3) 제 빙장치로서의 실용적 냉동기 참조)와 같이 일하면서 배우고 얻은 경험이 많았기 때문이다. 그는 아버지가 시행했던 물의 압축실험에 대한 아이디어 중 일부를 응용한 것이다. 그는 잉여 소총열을 연결하여 만든 작은 구경의 파이프를 가열하고 그 내부로 물을 흐르게하여 400°F(204°C)의 고온수를 만들어 냈다. 그의 연구결과 는 난 방설비 분야에서 뿐만 아니라 순수 기계분야에도 큰 도움이 되었다. 그가 특허를 얻은 좌우나사이음쇠(union) 같은 경우 는 두 개의 파이프를 결합해도, 그 결합된 부분이 파이프 자 체로 견딜 수 있는 압력과 동일한 압력에 견딜 수 있는 간단 하고 효과 적인 방법이 되었으며, 이들은 유압 배관 작업에 필 수적인 요소가 되었다. (2) 최초의 고온수 난방시스템 앤지어 퍼킨스는 벽돌이나 철판제로 만든 로(�, furnace) 내부에 작은 구경의 파이프를 여러 겹으로 감아서 만든 가열 코일을 설치하였다. 그리고 가열코일 내부로 물을 통과 시켜 만들어진 고온수를 실내에 설치된 파이프 코일이나 베이스보 드히터로 순환시켜 공간이나 실내를 난방 하는 방식이었다. 시스템의 공급 온도와 압력은 400°F(204°C), 200 psi(1 400 kPa)였다. 고온수를 고압으로 밀어 NPS 1 파이프 내부로 순 환된다. 관과 관의 연결은 고압에 견딜 수 있도록 나사식으로 하였다. 그의 시스템 계통을 보여주는 것이 그림 4 이다. 가열코일은 4000 psi(28 MPa)의 압력시험을 거친 파이 프로 만들어 졌으므로 기존의 보통 보일러처럼 파이프가 새빨 갛게 과열되어 온수가 갑자기 증기로 변하여 터질 염려가 없 는 최고의 보일러라고 확신했다. 그러나 시스템의 실제 운전에서는 종종 550°F(280°C)와 1 100 psi(7 600 kPa)로 설계보다 훨씬 높은 고온 고압의 상 태가 되었다. 여러 번의 화재와 폭발사고를 경험한 다음, 앤지 어퍼킨스는 온도제어 장치를 설치하여 저온 및 저압에서 작동 되도록 시스템을 수정했다. 이 시스템은 중력 순환식으로 대영박물관(1835 년) 맨체스 터 보험사(1841)을 비롯한 다수의 건물에 적용되었으며, 유럽 의 다른 국가들에도 전파되었다. (3) 간접가열의 필요성 그렇지만 물을 가열하는 코일이 완전하게 화염에 닿지 않게 하지 않는 한 폭발되지 않거나 마모되지 않는 보일러는 없다. 이러한 깨달음은 오늘날의 '간접가열 시스템(indirect heating)' 의 초기형태였다. 1850 년대까지 영국에서는 앤지어퍼킨스 시스템이 매우 인 기가 있었지만 그 이후는 시들해졌다. 1890 년대 이후 까지도 사용되었음을 볼 때 초기에 발견된 문제들이 많이 극복 되었 을 것이다. ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 코일(노 내에 설치) 공기빼기밸브 보급수구 그림 4 앤지어 퍼킨스의 온수 난방시스템(1831) 1920 년대에 들어와 전후의 건설 붐을 타면서 고온수난방 시스템은 다시 인기가 있는 난방방식으로 부활 되었다. 2) WWI 이후의 고온수 난방 1900 년대 초부터 유럽에서는 고온수(high temperature hot water, HTHW)시스템이 주거용이나 상업용건물의 난 방에 사용되었다. 특히 독일에서는 180°C 의 온수를 만들 수 있는 고온수 장 치(1920 년)가 출현되고, 증기가압 방법에 대한 특허(1928 년) 가 나왔으며 1925 년경에는 강제순환식 고온수 난방시스템이 보급됨으로서 1930 년까지 250 개소 이상에 적용되었다. 기술과 기자재가 발전함에 따라 미국도 고온수시스템을 받 아 들였다. 미국에서의 난방은 1940 년까지 증기 사용방법이 주종을 이루었기 때문에 고온수시스템에 대한 반응이 빨라, 대량의 열에너지를 공급해야 하는 학교 캠퍼스 등에 적용되었 다. 고온수 시스템은 증기처럼 유지보수 등의 번거로움이 없 기 때문이다. 미국의 고온수시스템은 일반적으로 350°F (180°C) 이상의 공급온도로 운전된다. 공급 압력은 작동온도의 포화압력보다 대략 25 psi(170 kPa) 높게 설정된다. 물이 증기로 변하지 않도록 하고 펌프에서의 캐비테이션을 방지하기 위해서는 시 스템의 압력이 중요하기 때문이다. 증기시스템에 대한 고온수시스템의 최대 장점은 공급과 환 수 온도차(△t)가 크고, 연료 절약이 가능한 것이다. △t 가 크 기 때문에 더 많은 열에너지 저장이 가능하다. 캠퍼스와 같이 넓은 지역에서의 부하 변동에 잘 적응 할 수 있으며 보일러의 연소속도를 지속적으로 유지 할 수 있다. 또한 폐회로의 순환 시스템이라 보일러의 블로우다운이 불필요하며 보급수량도 적고, 소구경 배관과 작은 규모의 장비사용이 가능하다. 1) 보일러 형태의 변화 (1) 가열방식 기준의 형태 병화 2.2.5 보일러의 발달 | {}
8b75942b-cde8-4e65-ae52-64649ae7ec6b | 1권.pdf | 4.22-10 제 4 편 설비 일반 보일러의 최초의 형태는 뚜껑이 없는 통(�)에 물을 담고 하부에 불을 지펴 물을 덥히는 것이었다. 대기압 하에서는 100°C 이상의 물을 얻을 수 가 없음을 알게 되면서 밀폐된 용기를 사용하여 가압함으로써 원하는 고온의 물을 얻을 수 있게 되었다. 그리고 압력을 더 높이면 온수는 증기로 변화되는 것을 알 면서 이제는 어떻게 하면 떠 짧은 시간에 더 많은 열에너지를 갖는 온수나 증기를 만들 수 있을 것인가를 고민하게 되었다. 그래서 보일러의 형태는 최초의 개방된 용기로부터 출발하여 밀폐된 통(�, drum)-불이 타는 공간(��)과 물이 담긴 공간 (水室)이 구분되는 노통(��)-수실 내부를 관통하여 화염이 통과 하도록 연관을 추가한 노통연관(��) 식으로, 증기의 경우 는 수관(��) 연관(��)식 등으로 발전을 거듭하였다. (2) 열교환 방식 기준의 구분 보일러는 저온의 물체인 물과 고온의 물체인 화염간의 열 교환이다. 따라서 효율적으로 물을 가열하거나 증기로 만들기 위해서는 고, 저온 물체간의 접촉면적 즉 전열면적이 중요한 요소가 된다. 당연히 전열면적이 크면 좋지만 경제성이 뒤따 르게 되므로, 화염이 전열면적을 통과 하는 회수를 늘리는 방 법이 사용되는 것이다. 2) 연관(��)보일러 1844 년 토목기사 겸 구조와 조선 기술자였던 윌리엄 페어 베른 27)이 란카샤(Lancashire)보일러라는 이름의 연관(��) 보일러를 개발 했다. 열교환기의 기본적인 원리로 작동하는 보일러이다. 그림 5 와 같이 기본적으로 쉘 앤드 튜브형 열교 환기로, 고온의 화염은 튜브내로, 저온의 물은 튜브 밖으로 흘 러 열교관이 이루어지며, 화염과 물은 자연 순환방식으로 위 와 아래로 흐르는 구조이다. 페어베른은 보일러의 강도를 시험하면서 시린더 반경방향 응력(hoop stress)이 길이방향 응력(longitudinal stress)의 2 배이며, 정확한 값은 벽두께와 내부 압력에만 의존 한다는 것 을 증명하였다. 또한 보일러 폭발을 포함하여 구조물의 고장에 대한 체계적인 조사를 수행한 최초의 기술자 중 한 명이다. 그 는 금속판에 초기 결함으로 인한 균열이 성장하여 파손이 발생 할 수 있음을 보여 주었다. 오늘날의 피로파괴(fatigue)이다. 그의 연구는 왕립학회 회보에 실렸으며 시린더 즉, 증기보일러 와 원형 파이프가 파손되는 원인분석에 큰 도움이 되었다. 3) 수관보일러 1867 년 B&W28)는 비폭발성 보일러(non-explosive boiler)로 특허를 받았다. 원리는 그림 6 에서와 같이 물이 채 워진 튜브와 끓는 물을 사용하여 훨씬 안전하게 고압증기를 발생시키는 방법으로, 기존의 연관보일러 보다 훨씬 열효율을 27) William Fairbairm(1789.2.19.-1874.3.18. 스코트랜드). Lancashire 는 잉글랜드 북서부의 주 명칭으로, 산업형명 기간에는 주요 상업 및 산업지역이었다. 28) Babcock & Wilcox Company(1867 년 설립. 미국 로드 아일랜드). 특허를 받은 수관보일러를 제조하고 판매하기 위하여 Steven Wilcox(1830.2.12.- 1893.11.27, 미국 로드아일랜드, 발명가)와 George Herman Babcox 이 합작으로 설립한 회사. ![image](/image/placeholder) 안전밸브 증기밸브 화실 앞문 ± 증기실 연관 보일러 유 드럼 Asphit 측면 화실 1 블로오프 화실 측문 바닥 중앙 화실 연도 밸브 연관 바닥 중앙 화실의 측면 화실 1 화염 통로 연도 바닥 중앙 화실 측면 화실 1 연돌 Lancashire Boler 그림 5 란카샤 보일러의 구조 높인 것이다. B&W 의 혁신을 불러일으킨 작업으로는 1881 년 세계 최초 로 공공사업(utility)용으로 보일러를 제작 설치 하였으며, 1902 년 뉴욕시 최초의 지하철 가동에 필요한 동력 생산을 위 한 증기보일러 제작, 1918 년 최초의 미분탄 발전소용 보일러 제작 등 현재에 이르기까지 세계의 증기산업 분야에 기여한 바가 크다. ![image](/image/placeholder) SV APP MSV D PG ↓ 증기 WLI FV BP BP WT 수 FD G D = 드럼 PG = 압력계 DTH = 하부헤더 ST = 과열기 튜브 WT = 수관 SV = 안전밸브 BP = 버플플레이트 MSV = 메인밸브 D = 문 APP = 물빠짐 방지관 G = 화상(��) L = 하부 전기배선함 FD = 연관 U = 상부 전기배선함 MC = 찌꺼기 수집기 FV = 급수밸브 WLI = 수위검지기 그림 6 바브콕 보일러 4) 주철제 보일러와 방열기 (1) 주철제 보일러 주철제 섹셔날 보일러는 1850 년경에 출현했다. 1896 년 독 일의 Ing Joseph Strebe 은 "O 형 조립부와 열매체가 통과 하 는 도관을 가진 조립식 주철제 보일러"로 특허를 받았다. 이 것은 난방기술의 혁명을 가져온 발명으로 기록되며, 그는 주 철보일러 대량생산의 선구자가 되었다. | {}
7974e458-8d37-42c1-974c-de5acfc52bcc | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-11 (2) 라디에이터 최초의 방열기는 조셉 나슨과 로버트 브릭스(Robert Briggs) 가 상하의 주철 헤더에 연철 튜브를 수직으로 나사 조립한 새로운 디자인으로 특허를 받은 1863 년으로 거슬러 올라간다. 튜브는 개당 정확히 1ft2(0.093m2) 표면적을 갖도록 표준화하였다. 넬슨 번디(Nelson Bundy)는 1874 년에 최초의 현대 것과 유사한 주철제 방열기를 발명했고, 1880 년대까지 섹셔날 주 철제 방열기가 인기를 얻었다. (3) 보일러와 방열기 제조업의 통합 보일러와 방열기 제조사 간의 경쟁은 격렬해지고, 파산과 합 병이 빈번했다. 그래서 19 세기 후반 협의 기구(Business Trust) 가 생겨났고, 경쟁 상황을 신속하게 개선했다. 1891 년에 유수 한 보일러 및 방열기 제조업체를 통합한 American Radiator Company 가 설립되었다. 이 회사가 만든 보일러와 방열기는 표준이 되었고 미국에 설치된 제품은 모두 이 회사 제품이며, 현재에도 미국의 표준으로 존재한다. 2.3 냉동과 냉장 기술 2.3.1 자연을 이용한 냉동 고대로부터 19 세기 초까지 인류가 냉열을 이용하는 목적은 음식을 보관하거나 시원하게 만드는 것이었다. 잡은 동물을 동굴 속이나 얼음 위에 보관하면 오랫동안 부패되지 않는다는 것을 알았기 때문이다. 즉 주위에 존재하는 물, 공기, 얼음의 물리적 성질을 이용하여 식품을 냉각시킨 행위가 바로 냉동기 술의 시초이다. (1) 얼음과 눈의 이용 선사시대, BC 1000 년 경 중국에는 겨울에 얼음을 채취하 여 흙과 풀잎으로 싸서 땅속에 보관 하였다. 비슷한 시기 로 마에서는 눈을 땅속이나 지하공간에 모아놓고 나뭇잎이나 짚 으로 덮어 녹지 않도록 보관했다. 더운 계절에 활용하려는 목 적이었다. 자연빙이나 눈을 이용한 기초적인 냉동인 것이다. (2) 냉각작용의 활용 고대 이집트에서는 물을 증발시키면 냉각 효과 가 있다는 원리를 알아내고, 이를 술을 차게 만드는데 활용하였다. 14 세 기까지의 냉동기술은 이처럼 고대의 자연을 이용한 냉동법이 그대로 사용된 정도이고, 15 세기 이후 인위적 냉동기술이 나 타났다. 2.3.2 인공 냉동과 냉동기술의 상업적 이용 1) 최초의 과학적인 냉각방법 (1) 인공적 냉동효과 연구 1600 년대 프랑스에서는 질산나트륨(NaNO2) 이나 질산칼 륨(KNO3)을 용해하여 냉각하는 방법을 사용하였다. 즉 과학적으로 냉동효과 를 낼 수 있는 방법을 연구하기 시 작했던 것이다. (2) 식품 저장에 냉동 기술의 응용 1626 년 배콘(Francis Bacon)은 닭고기를 눈 속에 묻어두 는 방법을 사용했다. 2) 현미경 발견과 냉동산업의 발전 1683 년 네델란드 레이벤후크(Anton van Leeuwenhoek) 의 현미경 발견은 식품냉동 산업이 도약하는 계기가 되었다. 물방울 속에 수백만 개의 미생물이 존재하며, 이 미생물은 따 뜻하고 습한 환경에서 증식이 매우 빠르게 이루어진다는 사실 이 현미경을 통하여 밝혀졌다. 식품의 부패원인이 미생물의 증식에 있다는 사실을 깨닫게 된 것이다. 그래서 저온의 상태 로 식품을 보관하면 오랫동안 신선도를 유지할 수 있음을 알 게 되었고, 본격적으로 냉동을 식품의 저장 수단으로 사용하 게 되었다. 3) 얼음의 제조와 판매 냉동기술을 상업에 이용한 것은 프레드릭 튜더 29)로, 1826 년~1892 년 얼음을 먼 곳으로까지 운송하면서 얻은 경험을 토대로 하여 최초로 얼음을 제조하여 판매하였다. 또한 그는 단열재와 얼음 창고에 대한 연구결과 를 적용하 여 운송기간 중의 얼음의 손실을 획기적으로 낮추었다. 단열 재로는 나무부스러기나 톱밥, 쌀겨를 사용했고, 여러 지역에 얼음 창고를 둠으로서 원거리 유통을 가능하게 하였다. 4) 인조빙을 이용한 냉동 (1) 기계를 이용한 냉동 대부분의 공업시설에서 사용되던 자연빙은 1900 년을 기점 으로 빠르게 인조빙으로 전환되었다. 19 세기 초 기계를 이용 한 냉동이 산업에 적용되기 시작하고, 19 세기 중반에 들어서 는 식육가공업, 정육점, 양조업 분야로부터 인조빙 사용이 본 격화 되었지만, 대규모 상업적 목적의 냉동은 주로 겨울에 채 취하여 보관해온 자연빙을 이용하는 방법이었다. 그러므로 사 실상 세기말까지는 자연빙이 냉동기술의 핵심이었다. 19 세기 후반에 들어서서야 비로써 냉동기를 사용하여 얼음 을 생산하게 되었다. 공업용이나 가정용을 불문하고 어름의 용도가 폭발적으로 증가하였기 때문이다. 그러므로 냉동기술 을 활용하여 얼음을 생산해 낼 수 있는 방법이 절대적으로 필 요했다. 그러나 당시는 기계장치로 얼음을 생산하는 냉동에 대해서는 적극적이지 못했다. (2) 냉동기의 특허 18 세기 말로부터 19 세기 초에 냉동기에 관련하여 여러 가 지 특허가 출현했다. 그러나 이러한 신기술들은 바로 실무에 적용되지 못하고 대부분은 20 세기에 들어와 실용화 되었다. 2.3.3 냉동기의 발달 1) 최초의 냉동기 (1) 최초의 인공냉동 1748 년 글래스고(Glasgow) 대학의 기술 발표회장에서 영 국의 윌리엄 컬린(William Cullen)이 휘발성 액체인 에텔르 를 끓여 진공상태로 만드는 것을 과학적으로 시현(��)한 것이 최초이다. 그는 1755 년 펌프를 이용한 기계식 냉동기를 29) Frederic Tudor(1783.9.4-1864.2.6. 미). Tudor Ice Company 를 설립 하여 얼음 제조, 판매. | {}
5423b5e9-da07-4432-b326-0977120ae852 | 1권.pdf | 4.22-12 제 4 편 설비 일반 개발하여 기계를 이용한 제빙을 시도 하였으나 속도가 느리 고, 수동으로 운전되어야 했을 뿐만 아니라 외형이 지나치게 크다는 등으로 실용화로 이어지지는 못했다. (2) 냉동기에 관한 특허 1790 년 영국인 해리스(Tomas Harris)와 롱(John Long) 이 영국으로부터 받은 특허가 최초라고 한다. 그러나 이러한 기술이나 특허는 당대에서는 실용화로 이어지지 못했다. 2) 흡수식 냉동기 (1) 최초의 흡수식 냉동기 제작 1810 년 스코트랜드의 레스리(John Leslie)는 최초로 흡수 식 냉동기를 제작하였다. (2) 암모니아를 사용하는 흡수식 냉동기 1859 년 프랑스인 카레 30)는 그림 7 과 같은 원리의 암모니아 를 이용한 연속식 흡수식 냉동기를 개발하여 1860 년 미국으 로부터 특허를 받았다. 까레는 공기를 사용하는 증기압축기와 달리 팽창이 빠른 암모니아를 사용함으로서 물보다 훨씬 낮은 온도에서 액화되 고 더 많은 열을 흡수 할 수 있었다. ![image](/image/placeholder) 수작동식 압축기 수냉식 응축기 증발기 팽창밸브 그림 7 까레의 얼음제조장치 그의 냉동기는 식품저장, 운송, 얼음제조 등의 산업분야에 널리 사용되었지만, 시설의 규모가 거대하고 시스템이 복잡하 여 관리유지 비용이 크고, 또한 암모니아 자체의 독성으로 주 거용 건물에서의 사용은 제한되었다. 그러나 이 방식은 그 후 현재까지도 가장 널리 사용되는 냉각 방법이 되었으며, 현대적인 냉동 기술의 기초가 되었다. 거기에 1920 년대에 들어와 서는 수많은 합성 냉매가 개발됨 으로써 유독성 위험과 암모니아 누출 냄새에 대해 우려 할 필 요가 없어지게 되었다. 3) 제빙장치로서의 실용적 냉동기 1834 년 미국인 제이콥 퍼킨스 31)가 "얼음을 제조하는 장치와 방법 그리고 냉각유체(apparatus and means for producing ice and in cooling fluids)"라는 명칭으로 영국으로부터 취득한 30) Ferdinand Carre(1824.3.11-1900.1.11, 프). PE. 냉동기발명가 31) Jacob Perkins(1766.7.9-1849.7.3. 미). 기계공학자, 물리학자, 발명가로 미국특허 21 개와 영국특허 19 개를 보유했다. 압력을 이용하여 바다의 깊이를 잴 수 있는 측심기(���, bathometer 또는 piezometer)도 발명 했다. 특허이다. 그림 8 과 같은 증기압축식 냉동사이클(vaporcom- pression refrigeration cycle)을 이용한 얼음 제조기계였다. 냉매로는 에테르를 사용하였다. ![image](/image/placeholder) 그림 8 증기압축식 냉동사이클을 이용한 얼음제조기 (Jacob Perkins, 1834) 압축식 냉동기로서의 최초 특허였음에도 불구하고 이 제빙 장치의 원리 또한 당대에서는 실용화되지 못했다. 20 여년 후인 1859 년 제이콥 퍼킨스는 자신의 과거 특허의 원리를 개량하여 스팀엔진으로 구동하는 냉동기를 완성하였다. 19 세기 말까지의 얼음 제조기계의 형태는 증기 원동기로 구동되는 압축기가 주였다. 압축기 회전수는 최고 50 rpm 정 도의 수준이었다. 그리고 제이콥 퍼킨스는 그의 공적이 인정 되어 냉동기의 아버지로 알려지게 되었다. 4) 그 외의 기술 (1) 밀폐식 냉동사이클 1805 년 에반스 32)에 의해 에테르를 사용한 밀폐식 냉동사 이클이 제안 되었다. 증기 동력 펌프를 이용하여 진공을 만들 고 에테르를 증발시킴으로서 제빙하는 원리였다. (2) 웰엔튜브형 브라인 칠러 1856 년 제임스 해리슨(James Harrison)이 영국으로부터 셀엔튜브형 브라인 칠러에 대한 특허를 받았다. (3) 탄산가스 압축식냉동기 1866 년 미국인 로이와 영국인 윈드 하우젠이 탄산가스 압 축식냉동기를 개발하였다. (4) 다중효과 압축기, 2 단압축기 1905 년 미국의 부어히(Gradner T. Voorhees)가 취득한 다중효과 압축기(Multiple effect compress)는 1 개의 압축 기로 압력이 다른 2 대의 증발기로부터 냉매가스를 흡입하여 압축하는 원리이다. 최초의 현대식 2 단압축기는 1915 년 개발 되었다. (5) 회전식 압축기와 증기분사장치의 실용화 ww I 종전 후 비로서 회전식 압축기와 증기 분사장치가 실용화 되었다. 이로 인해서 정유공업에서도 냉동기술을 활용 할 수있게 되었으며, 저온냉동에서는 2 단 압축식과 3 단 압축 식 냉동기의 실용성에 대한 연구가 시작되었다. 32) Oliver Evans(1755.9.13.-1819.4.15, 미) | {}
ab978999-0983-4c62-a54b-bd1011c8ae58 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-13 5) 암모니아 압축식 냉동장치 (1) 얼음 생산에 냉동기계 사용 19 세기 중반 이후 얼음의 수요는 공업용과 가정용으로 크 게 증가하였지만, 반면에 기계적인 냉동에 관한 관심은 크지 않았다. 그러나 1876 년 독일의 마이딩거(H. Meidinger)가 암모니아 압축식 냉동장치를 개발함으로서, 1890 년대 초부터 는 증기분사식 냉동장치와 기계식냉동장치의 보급과 함께 흡 수식 냉동장치를 사용할 수 있게 되었다. 베르네(De La Vergne)사에서 220 톤 용량의 냉동기를 제 작한 것도 이 시기다. (2) 대용량 냉동기 1914 년 냉방능력이 90 000 톤인 암모니아 압축방식의 냉동 장치가 미국 정육공장에 설치되었다. 6) 터보 냉동기-냉동기술의 완성 (1) 할로겐화 탄화수소계 냉매 개발 1921 년 캐리어 33)에의 해 할로겐화 탄화수소계 냉매가 개발 되었다. 그리고 refrigerant 의 첫 글자를 따서 R-11, R-12 로 번호를 붙였다. (2) 터보냉동기 1922 년 캐리어에 의해 터보냉동기가 제품으로 완성되었다. 1904 년에 발명한 공기세정기의 원리를 쉽게 활용할 수 있도 록 선도화(습공기선도, 1911)하는 등의 업적에 터보 냉동기가 추가됨으로서 현대적인 냉동과 공조기술이 완성되었다. 이로 부터 본격적인 냉동의 역사가 시작되었다. 2.3.4 의학 분야의 냉동기술 적용 1) 압축공기식 냉동장치 1805 년 미국의 올리버 에반스(Oliver Evans)는 액체 대신 수증기를 사용하는 냉동기를 설계했지만 제작되지는 않았다. 그 러나 미국의 제이콥 퍼킨스가 1834 년 영국으로 부터 실험용 휘 발성 액체를 사용하는 폐쇄 사이클 압축기 (그림 9 참조)를 개발 한 것은 에반스의 냉동 개념을 사용한 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 9 캐리어 터보냉동기(1922) 33) 주기 43) Willis Carrier 참조 2) 고리의 제빙기 특허 (1) 의학분야에 냉동기술을 접목시킨 최초의 사례 1851 년 미국인 고리 34)의 특허를 들 수 있다. 그는 인공빙, 냉동 및 공조 발명에 관한 초기의 개척자로 불린다. 의사이면 서 냉동기를 설계했기 때문이다. 당시는 나쁜 공기가 질병을 일으키는 원인이라는 것이 널 리 퍼진 가설 이었으므로, 이에 근거하여 행정당국에 늪지대 의 배수와 병실의 냉각을 촉구하기도 했다. (2) 얼음을 활용한 황열환자 치유 고리의 연구과 제 중에는 열대성질병 연구가 포함되어 있었 다. 그는 연구를 통하여 더운 계절에서 추운 계절로 바뀌면 자연적으로 열병이 없어진다는 사실을 확인했다. 이러한 자연 적인 원리를 통하여 황열(��)환자에게는 주변의 온도를 낮 게 유지해 주는 것이 가장 좋은 치유 방법임을 알게되었다. 그래서 병실의 온도를 낮게 유지할 수 있는 방법을 연구하게 된다. 처음에는 병실 천정에 대야를 매달고 거기에 얼음을 담아 두는 방법을 사용하였다. 그러나 얼음의 조달이 불편하고 비 용과 시간도 많이 소요되었기 때문이 이러한 문제점들을 해결 하기 위하여 인공적으로 얼음을 만들 수 있는 방법을 연구하 게 된다. (3) 고안의 내용 그가 고안한 시스템은 그림 10 과 같이 공기압축기, 압축공 기냉각기, 압축공기 팽창기, 팽창공기가 통과 하는 얼음제조기 등으로 구성되는데, 두 대의 2 중동작(double acting)펌프를 사용하여 공기를 먼저 응축시킨 다음 정화시킨다. 압축공기는 순환되는 냉각수 통에 잠겨져 있는 코일 내부를 통과 한 후 다 시 홀딩탱크 안으로 보내지고 물을 뿌려 응축시키다. 그리고 압축공기는 더 낮은 압력의 브라인 탱크로 들어간다. 이 공기 에 의해 부라인은 26°F(-3.3°C) 또는 그 이하의 온도로 냉각 된다. 냉각된 부라인에 잠긴 오일이 코팅된 벽돌 크기의 금속 용기에 물방울을 똑똑 떨어뜨리면 얼음이 만들어지게 된다. 그리고 냉각된 공기는 개구를 통하여 대기에 방출된다. ![image](/image/placeholder) 그림 10 병원설비로 사용된 고리의 제빙장치(1851) 그의 기본원리는 현대식 냉동 및 냉방의 기초가 되었으며, '가스의 급속팽창에 의한 냉각'이라는 이름으로 가장 자주 사 용되는 기술 중의 하나이다. 34) John Gorrie(1803.10.3.-1855.6.29., 미) 과학자, 의사, 발명가. 1850 년 은 영국, 1851 년은 미국으로부터 특허를 받음. 자료) 참고문헌 6. | {}
5a31973a-546d-4d97-81d0-ec0248da047c | 1권.pdf | 4.22-14 제 4 편 설비 일반 이 냉동장치는 황열병 환자들의 병실에 사용된 이후 선박 이나 산업설비로의 활용도 시도 되었지만 넓게 실용화 되지는 못하였다. (4) 유사한 냉동기 1861 년 영국인 알렉산더 커크도 고리와 같은 냉동기를 제 작하였다. 2.3.5 냉동 공업의 발전 (1) 냉동영역의 확장과 냉동기 성능의 향상 20 세기 초에 들어서면서 냉동공업은 미국을 중심으로 급속 하게 발전한다. 대표적인 경우가 아이스크림 제조의 공업화이 며, 인공 스케이트장, 피혁 저장, 음료수 냉각, 제과 공장 등의 식품산업에서 뿐만 아니라 직물, 사진 등의 생산 공정에도 냉 동기술이 응용되기 시작했다. 뉴욕 증권거래소 건물의 냉방을 위하여 450 톤의 냉동기장 치가 설치된 것도 이때(1904, 공조편 참조)이고, 독일에서도 유사한 장치가 극장 등에 설치되었다. 1910 년 경에는 냉동기 성능도 향상되어 압축기의 회전속도 가 300 rpm 수준에 이르렀다. 1915 년에는 최초로 2 단 압축기가 출현 하였다. ww I 종 전 후에는 회전식압축기가 실용화 되었으며, 정유공업 분야에 서도 냉동기술을 이용하기 시작하였다. (2) 달라진 환경의 영향 그동안 값이 싼 인조빙이 널리 사용되었지만 수질의 오염 으로 깨끗한 얼음의 조달이 어려워졌다. 반면에 암모니아를 사용하는 압축식 냉동기술은 발전을 거듭하면서 축산물 저장 과 얼음 제조업으로부터 냉동기 사용이 확대되었다. (3) 전기 발달의 영향 초기의 압축식 냉동기는 증기기관으로 구동되었다. 증기기 관이라는 것은 거대한 동력 발생장치였음으로, 가정용 냉장고 와 같은 소형에는 사용할 수 가 없었다. 그러나 전기가 발달하 면서 전동기가 발명되자 압축기 구동이 간편해지게 되고 따라 서 가정용과 같은 소형의 냉장고에도 사용할 수 있게 되었다. (4) 밀폐형 압축기 개발 1924 년 미국의 GE 에 의해서 이루어졌다. 그동안 주로 사 용되던 냉매는 독성을 갖는 암모니아였기 때문에 누설이 방지 되는 밀폐식 압축기의 출현은 현재와 같은 가정용 냉장고의 발명으로 이어졌다. (5) 새로운 냉매의 개발 ① 탄화수소계 냉매 개발 1920 년대 미국에서의 CH 계 냉매의 개발은 지대한 파급효 과를 가져왔다. 왜냐하면 그 동안 널리 사용되던 암모니아는 가스일 때 연소가 용이하여 화재의 위험성이 있고 또한 독성 으로 인한 인명피해의 위험성이 있었다. 즉 이러한 위험성을 감수하면서 사용 할 수 밖에 없었다. 그러나 CH 계 냉매는 그 러한 위험성으로부터 자유로울 수 있다는 장정이 있었기 때문 이다. ② CFC 계 냉매의 개발 1922 년 공기조화이론을 정립한 윌리스 캐리어는 탄화수소 계 냉매인 디클로에틸렌을 사용한 터보냉동기를 개발함으로 서 대형건물의 냉방이 용이하게 되었다. (6) 리튬브로마이드를 사용하는 흡수식 냉동기 대형건물에 사용되는 흡수식 냉동기는 물을 냉매로 리튬브 로마이드를 흡수제로 사용하는 것이다. 1940 년 미국의 서밸 (Servel)사에서 15 톤~35 톤급을 개발했고, 1945 년에는 캐리 어사에서 100 톤 ~ 700 톤급이 생산되었다. 2.4 공조설비 2.4.1 초기의 공조 (1) 냉방의 추가 공조라는 개념은 일단은 특정의 공간에 더운 바람이던 찬 바람이던 공기가 유입되는 것이다. 난방이 특정 공간 내의 온 도를 높이는 의미임에 대하여 더운 바람이 들어오면 난방이 되는 것이고 찬바람이 들어오면 냉방이 되는 것이다. 그러므 로 공조의 시작은 난방만 가능하던 공간에 냉방이 추가되는 것이다. 추운 공간에 화로를 놓듯이 더운 공간에 얼음을 놓아 두는 방법은 가장 간단한 공조기술이다. 조금 더 나아가면 자연이 아닌 인공적으로 기구나 기계를 이용하는 방법으로 발전하게 되고 온도뿐만이 아니라 습도와 기류까지를 조정할 수 있게 되면 진정한 공조기술이 되는 것 이다. 그리고 오늘날의 공조는 인간에게 쾌적한 환경을 제공하는 소위 보건용 공조를 우선으로 하고 있지만, 발전 과정은 제조 공장에서의 생산 효율을 높이기 위한 목적의 산업용 공조로부 터 시작된 것이다. (2) 물을 이용한 냉방 1890 년 뉴욕의 한 공장에서 난방용으로 설치한 온풍기의 내부 코일에 증기 대신 우울 물을 보내서 실내를 시원하게 했 다는 일을 두고 냉방의 시작이라고 하지만, 이러한 일은 다른 나라 다른 지역에서도 사람의 두뇌로서는 흔히 할 수 있는 일 이었다. (3) 얼음을 이용한 냉방 1889 년 카네기홀 35)에 적용한 그림 11 과 같은 얼음블록 냉 방(ice block cooling)은 바로 얼음을 냉방에 적용한 대표적 인 모델이다. 냉방이 필요한 계절에는 증기난방기의 외기 도입구 주변에 얼음 벽돌을 쌓아서 흡입되는 공기의 온도를 낮춰 실내로 공 급하는 냉방방식이다. 난방의 경우는 얼음벽이 없는 공기 취입구에 연결된 2 대의 7 ft (2 m)크기의 송풍기 36)를 통하여 신선공기를 취입한다. 이것을 NPS 1-1/4 파이프를 배열하여 만든 전열면적 6 600 ft2 (610 m2)인 히터로 보내져 가열된다. 그리고 신선하며 따 35) Carnegie Hall(Andrew Carnegie 설립, 1891 년 5 월 1 일에 개장). 1894 년 까지는 뉴욕 뮤직홀로 불렸다. 메인 콘서트홀은 3000 석이 있는 공간이고, 그 아래층에는 1200 석 규모의 독주회 홀이 있다. 설 계자는 William B Tuthill 로, 음향학상 우수 건물로 칭송되며, 1986 대규모 개보수 공사가 시작되면서 냉방시설이 추가 되었다. 36) Sturtevant blowers. 송풍기 산업의 아버지라 불리는 Benjamin Franklin Sturtevant(1833-1890, 미)가 개발한 송풍기 | {}
9ba3c295-fed9-4199-8dfd-8e436473eb01 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-15 ![image](/image/placeholder) * A 2M x4 창장 CTION ATR-R. SECTION AT-Z.2. 그림 11 카네기홀 공기 취입구 주변의 냉방용 얼음벽 상세 뜻한 공기는 천정 안이나 가까운 벽에 만들어진 수 많은 구멍 을 통해 뮤직홀로 분사되어 난방이 되도록 하였다. 이 아이디어는 알프레드울프 37)가 고안하고 설계한 것으로, 그 후 다른 극장과 고등학교 등에도 적용 되었다. 1907 년 이후는 물에 얼음 넣어서 만든 냉수를 이용하는 방 법으로 발전하고, 규모가 큰 건물의 냉방에는 얼음벽이 설치 된 시설을 별도로 두고 여기에 물을 뿌려서 만들어진 냉수를 에어와 셔에 분무시켜서 공기를 냉각시키는 방법을 사용하였 다. 이러한 얼음 사용 냉방은 비싼 재료비와 부피가 크고 무 거운 얼음의 반입과 쌓기작업 등의 어려움으로 점점 사라지 고, 냉동기를 사용하는 오늘날과 같은 냉방방식으로 변화 되 었다. 2.4.2 기계를 이용한 냉방 1) 알프레드 울프의 선도적인 역할 (1) 열손실량 계산법 개발과 공기필터 사용 기계 즉 냉동기를 사용하는 냉방이 일반화 된 것은 1910 년 이후이지만, 이 분야의 선도적인 역할을 한 기술자는 전술한 알프레드 울프이다. (2) 유지관리의 중요성 강조 그는 항상 "시스템의 운영 및 유지보수 비용이 초기 투자 비용 보다 더 중요하게 고려되어야 한다"는 것을 강조하였다. (3) 설계자 윤리의 실천 그는 사후관리까지를 고려해야 하는 설계자의 견해가 받아 들여지지 않을 때에는 아무리 큰 프로젝트라 할지라도 정중하 고 단호하게 수임을 거절했다. 그는 엄격한 도덕규범을 따르 고 사업윤리를 실천한 모범적인 인물이다. (4) 열손실량 계산법을 개발 현재의 U-값이라고 불리는 개념을 사용하는 독일 방법으 로부터 열손실량 계산법을 개발했고, 사람과 가스, 전기조명 등으로부터 발생하는 내부열(internal heat gains)도 냉방부 하에 가산해야 한다는 것을 밝혀냈다. 또한 그는 에어컨에 최초로 공기 필터를 사용한 선구자이다. 37) Alfred R Wolf(1859.3.16-1909, 미), 엔지니어. 대형 건물의 난방과 환기에 대한 관심이 많았다. 자료) 참고문헌 7. (5) 열병합발전 난방방식 적용 그는 또한 최신의 설계용 정보를 믿고 사용했다. 1890 년대 는 전기가 널리 보급되고 사용된 시기지만 대형건물의 난방에 는 전기를 사용하는 것보다 증기엔진구동 발전기를 사용하는 열병합발전(co-generation)이 더 경제적이었다. 증기구동식 팬을 DC 전기 팬으로의 전환을 지원했으며, 공압식 자동온도 조절장치의 사용을 선호했다. 그는 전술한 카네기 뮤직홀의 얼음블록 냉방(1889)과 1902 년의 코넬 의과 대학의 냉방(1902)을 포함한 다수의 프로젝트 에 자기의 냉방시스템을 적용하였다. 2) 뉴욕 증권거래소의 보건용 공조(1901~1903) (1) 거대공간에 대한 공조 계획 1902 년 알프레드 울프는 조지포스트 38)가 설계한 뉴욕 증 권거래소 39)의 설계를 맡는다. 그가 이 설계를 맞기까지에는 우여곡절 있다. 이미 1901 년 포스트로부터 공조설비를 2 주 내에 완성시켜 달라는 요청을 받은적이 있었지만 거절했기 때 문이다. 이유는 건축가의 계획이 너무 복잡해서 공조설비 설계 에 1 년은 걸려야 한다는 것이었다 40). 그랬던 그가 설계를 맡 게 된것은, 당시 증권거래소와 같은 거대공간에 대한 공조계획 을 수립할 수 있는 유일한 기술자였기 때문이고, 거기에 공조 설비 엔지니어로서의 그의 주장이 받아들여졌기 때문이다. 그래서 뉴욕에서 가장 큰 내부 공간을 갖는 객장(��, trading floor)의 공조설계가 가능해진 것이다. 공조 대상 공 간의 규모는 수용인원 1 500 명, 천정의 높이는 72 피트(22 m)이고, 천정에는 등이 매달리며 벽 전체가 유리로 된 한 개 의 크고 긴 방(a block long room)의 형태였다. 울프의 계획은 자동온도 조절장치를 사용하는 방식으로 난 방 및 환기시스템을 구성하는 것이었다. 그러나 환기만으로는 온도나 습도를 제어할 수 없다는 결론에 도달했다. 어떤 형태 로든 인공적으로 공기를 냉각시켜야만 했다. 울프는 전에 같 이 일했던 전문 냉동기술자 토렌스(Henry Torrance Jr.)와 협력하여 기계 냉각시스템을 추가했다. (2) 발전기의 엔진으로부터 배기된 증기의 활용 발전기의 엔진으로부터 배기된 증기는 난방 외에, 더 중요 한 용도로는 물-암모니아 흡수식 부라인 칠러용 동력과, 객장 용 공조설비의 냉각/제습 코일로 펌핑되는 냉각용 부라인의 온도 제어용으로 사용된 것이다. 이 건물의 난방시스템에는 공압 제어시스템이 적용되었다. 38) George Browne Post(1837.12.15-1913.11.28, 미) 1870 년대 초반 "skyscraper"의 기원과 개발에 기여한 건축가로 승객용 승강기가 설 치된 최초의 임대용 오피스 빌딩(Equitable Life Assurance Building, 뉴욕) 설계자. 뉴욕 증권거래소는 그의 설계 중 가장 잘 알려진 건 물이다. 39) New York Stock Exchange, 1903.4.22. 개장. 40) 명분상으로는 무리한 요구에 응하지 않은 그의 도덕적 규범을 따른 것이다. 그러나 거절의 이면을 보면, 설비설계 수수료를 건축가가 받은 보수의 몇 %로 정할 것이 아니라 별도의 계약으로 할 것을 협상한 것으로 보아, 불합리성을 주장하고 요구가 받아들여지지 않 자 설계를 거절한 것이었다. 낮은 보수로 설비설계를 의뢰하던 관 습을 거부한 것인데 그 후 포스트가 어떻게 느꼈는지는 알려지지 않았다. | {}
c807d854-5224-48a2-86fc-92d918a40b6b | 1권.pdf | 4.22-16 제 4 편 설비 일반 (3) 에어 컨디셔닝의 조건 울프는 그가 계획하는 공조설비는 객장의 온도를 85°F(2 9°C)에서 75°F(24°C)로, 상대습도는 85%에서 75%로 조절 되며, 420 t (1 477 kW)의 냉동기 용량이 필요하다고 밝혔 다. 그리고 그는 온도를 낮추는 것보다 습도조절을 더 중요하 다고 주장했다. (4) 장비 개요 공조시스템은 8 대의 원심송풍기와 3 대의 프로펠러 송풍기 를 사용하며, 모두 DC 모터로 구동되어 환기회수 5 회/h 또는 100% 외기기준의 용량 200 000 CFM(5 700 CMM)이다. 공 급 공기는 "cheese cloth" 필터를 통과 하고 겨울철에는 스팀코 일 물 팬 (steam coil water pans) 으로 가습되고 스팀 가열 코일에 의해 공기온도가 조절된다. 배기량은 224 000 CFM(6 340 CMM) 이었다. 1901 년 이전에는 쾌적용 즉 보건용 공조시스템을 설계한 예가 없었다. 따라서 울프가 토렌스의 협력을 받아 제안한 냉 동용량 450 톤(1 582 kW)의 암모니아 흡수식 부라인 칠러 3 대를 사용하는 제안은 당시로써는 매우 거대한 규모였다. 객장의 냉방부하만은 300 톤(1 055 kW) 이었지만, 150 톤 을 추가하여 극히 일부는 건물 내의 음용수 냉각에 사용하고 대부분은 지하 공간에 설치된 기계 및 보일러로부터 발생하는 열을 제거하는 용도로 사용하고자 했다. 그리고 응축기에 사 용된 배수는 옥상의 시스턴탱크에 저장하여 변기 세척수로 사 용한다는 것이었다. 이러한 계획은 최종적으로 냉동기의 용량을 300 톤으로 줄 여서 객장만을 감당하게 하는 것으로 조정되었다. 냉동기는 Carbondale Machine Company41)의 제작품이 사용되었다. (5) 사후 평가 울프가 설계한 뉴욕 증권거래소의 공조시스템은 현대화된 장비로 개수되기 전까지 20 년 동안 성공적으로 운전되었다. 관련자들은 이 건물에 설치된 시스템이 1902 년의 Carrier's Sackett-Wilhelms 플랜트보다 더 과학적으로 설계된 최초 의 공조설비라고 주장한다. 왜냐하면 Carrier's Sackett- Wilhelms 플랜트는 준공 후 몇 년 만에 철거됨으로서 완전 히 성공한 시스템이라고 볼 수 없었기 때문이다. 울프는 그 이후에도 다수의 프로젝트에 참여했다. 뉴욕 지 역난방 공급의 선구자인 New York Steam Company 의 발 전소 설계 및 설치 컨설팅 엔지니어로, Siegel-Cooper 백화 점, Hotel Astoria, St Luke's Hospital, 뉴욕 생명 보험 빌 딩 및 수도권 생활을 포함하는 수많은 건물과 유틸리 시설을 설계하였다. (6) "에어컨"이라는 용어 출현 울프를 이은 기술자가 스튜어트 워렌 크레이머 42)이다. 그 가 공조분야에 공헌한 최대의 업적은 가습기 및 면화 방적공 41) 1882 년 영국 Pontifex 의 특허를 사들여 이를 개량하여 냉동기를 만 들던 회사. 42) Stuart Warren Cramer(1868.3.31.-1940.7.2)미. 기사, 건축가. 150 개 의 면화 공장을 계획하는 책임을 맡았고, 발전소를 포함한 다양한 시설의 섬유기계 및 장비 제조업체의 대행사 겸 관리자였으며, 에 어컨디셔닝 사업자였다. 그는 미국을 비롯하여 국제 특허가 60 여 개를 가지고 있었다. 장의 회전효율을 향상시킨 장치와 같은 혁신적인 발명을 포함 하여, 최초로 "에어컨"이라는 용어를 사용한 것이다. 원래의 목적은 원사의 파손을 줄이기 위해 방적설비 마다 에어컨을 설치한 것인데, 이것이 근로자들에게도 쾌적한 환경 을 제공하는 부가적인 이득을 얻게 된 것이다. 이러한 경험으로 에어컨을 더 넓은 용도로 개발하려는 시 도가 있게 되면서 실제 냉동기를 제조하는 일에 종사하던 월 리스 캐리어 43)가 더 유명하게 되었다. 1918 년 크레이머는 에어컨 사업을 매각하고 공조분야에서의 활동을 종결하였다. 2.4.3 산업용 공조 /공조산업에 미친 캐리어의 영향 1) 최초의 산업용 실험실 설립 1901 년 기계 제조회사 버팔로 포지(Buffalo Forge Company) 의 엔지니어 직으로 실무를 시작한 캐리어는 기계공학의 합리 적인 이론에 기초를 두고 일하기로 결심한다. 왜냐하면 당시 는 경험을 위주로 하는 설계풍토였다. 기술자들은 기계가 작 동하는 원리를 제대로 이해하지 못한 상태에서 설계를 했기 때문에 과대한 안전율을 가산하였다. 그 결과 만들어진 기계 들은 아주 비효율적일 수 밖에 없었다. 그래서 그는 회사가 수주하여 제작할 제품의 기능을 뒷받 침하는 원리를 연구하기 위해 회사 내에 세계 최초의 산업용 실험실을 설립하게 된다. 그리하여 회사에 소속된 설계자들은 자기가 설계할 제품에 대한 확실한 이해를 거침으로서 더 좋 고 안전하며 효율적인 제품을 설계 할 수 있게 되었다. 2) 산업시설에 대한 최초의 공조시스템 (1) 인쇄 공장의 습도문제 해결 에어컨디션이라는 용어가 만들어지기 5 년 전인 1902 년 젊 은 기술자 캐리어기 담당한 첫 업무는 뉴욕 브루크린에 있는 사케트 빌헬름(Sackett & Wilhelm) 석판인쇄회사의 에어컨 디셔닝 시스템을 개발하는 것이었다. 현장 답사결과 그 공장이 직면하고 있는 문제는 열이 아니 라 습기임을 알아냈다. 인쇄공장의 용지는 공기 중에 포함된 습기의 양에 따라 수축 또는 팽창한다. 그러므로 공장 내 습 기를 제거하면 문제가 해결 될 것임을 간파한 그는 공기를 일 정한 온도로 냉각시키고 공기의 습도를 감소시킬 수 있는, 그 공장에 적합한 시스템으로서 습도조절장치를 추가한 공기조 화기를 구상하고 이를 구체화한 설계도를 완성했다. 설계대로 제작한 공조기가 그림 12 이다. 이 장비 설치로 공 장의 문제는 해결되었다. 이 설계는 결과 적으로는 최초의 현대식 산업공조시스템 44) 이 되었다. (2) 공기조화장치의 기준 43) Willis Carrier(1876.11.26.-1950.10.10., 미) 기계공학자, 1901 년 Cornell 대학을 졸업하고 Buffalo Forge Company 에 입사, 1915 년 Carrier Engineering Company(후에 Carrier Corporation) 설립. 에 어컨 분야에서 50 년 이상에 걸처 80 여 건의 특허보유. 에어컨디션 닝의 아버지로 불림. 지료) 참고문헌 8. 44) 참고문헌 8. | {}
9d50931d-525d-44d6-a344-be93d970fe6f | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-17 ![image](/image/placeholder) 사진자료) www.williscarrier.com 그림 12 사케트 빌헬름 공장에 설치된 공조시스템(1902) 당시는 공기조화 장치로 인정받기 위해서는 ①온도제어 ② 습도조절 ③제어공기의 순환과 환기 ④공기정화 기능 등 네 가지 기본기능을 갖춰야 했다. 캐리어의 설계는 바로 이 네 가지 조건을 모두 갖춘 최초 의 시스템이었던 것이다. (3) 일본으로 전파된 기술 1921 년 일본은 버팔로 포지로부터 이 시스템을 수입하여 후지방적공장에 설치하였다. 2.4.4 제습기술의 실현 1) 공기 세정기 발명 습도가 있는 공장의 문제를 해결하면서 캐리어는 공기의 물리적 특성에 대한 관심을 가지게 된다. 공기 조화 및 냉동 분야에 대한 캐리어의 첫 번째 공헌은 1904 년 공기에 물을 뿌려 제습 할 수 있다는 것을 발견한 것이다. 이 원리를 발전 시킨 것이 1911 년의 습공기선도이다. 캐리어는 안개가 낀 기차역 플랫폼에서 열차를 기다리는 동안이 이 원리를 터득했다. 안개는 공기 중의 응축된 수증기 이상 이라는 것 즉 공기 중에 포함될 수 있는 수증기량은 공 기의 온도에 따라 변화 될 수 있음을 깨달았던 것이다. 2) 공기 처리장치 (1) 최초의 특허 1906 년 캐리어는 오랜 기간에 걸친 정밀시험과 현장시험을 마친 최초의 스프레이형 공조장비인 공기 처리장치로 미국 특허를 받는다. 이 특허의 원리는 공기를 가습 또는 제습하고, 물을 가열하거나 냉각 시킬 수 있도록 설계되었다. 이는 전술 한 공기조화장치의 4 가지 기본기능 중 ①과 ②에 해당하는 것이다. (2) 노점 강하법칙 1906 년 캐리어는 "일정한 노점 강하는 실질적으로 일정한 상대습도를 제공한다"는 것을 발견 했다. 이것은 후에 에어컨 전문가들 사이에서 "일정한 노점 강하 법칙"이 되었으며, 특 허(1907 년 5 월 17 일)를 받은 공조장치에 대한 자동제어 시스 템((automatic control system) 설계의 기본이 되었다. 3) 습공기선도 (1) 기계공학회에서의 강연 미국 기계공학회(ASME)는 캐리어에게 1911 년 12 월의 연 례 학술대회에서 에어 컨디셔닝에 관한 강연을 요청 한다. 젊 은 기술자로서 캐리어에게는 큰 명예였다. 그의 강연은 바로 오늘날 우리가 사용하는 상대습도, 절대습도, 노점온도, 건구 온도, 습구온도, 현열량, 잠열량, 난방부하와 단열포화온도 등 의 개념을 포함하는 공기조화의 이론식 이었다. 그는 이 개념 들을 연결함으로서 요구사항을 정확하게 만족시킬 수 있는 에 어 컨디셔닝 시스템의 설계가 가능함을 피력하였다. (2) 습공기선도의 대헌장 강연회에 발표된 내용은 에어 컨디션에 관한한 기존의 어떠 한 논문이나 기술보다도 중요한 것이었다. 그가 발표한 자료는 "Rational Psychrometric Formulas"라는 제목으로 출판 되었으며, 공조분야 학계에서는 이를 "습공기선도의 대헌장 45) (Magna Carta of Psychrometrics)" 이라고 평가했다. 이로써 높은 온습도의 공기를, 원하는 낮은 온습도의 공기 로 변환 시킬 수 있는 효율적인 에어컨디셔닝 시스템의 설계가 가능하게 되었으며, 공조산업이 만들어지는 기초가 되었다. 4) Carrier Engineering Company46)의 설립과 업적 (1) 에어컨디셔닝 사업의 전담과 에어컨발명 캐리어와 그의 동료 중 여섯 명은 1915 년 근무하던 버팔로 포지의 자회사격의 Carrier Engineering Company 를 설립 하고 에어컨디셔닝 사업을 전담한다. 창립자를 중심으로 모아 진 소규모 자본으로 시작된 이 회사는 단기간에 크게 번창했 고, 1930 년대의 공황기에도 회사가 만들어 판매한 에어컨디 션은 시대적인 발명품이 되었다. (2) 원심 압축기 캐리어와 그의 직원들은 에어컨에 사용하기 위한 최초의 원 심 압축기를 설계 했다. 원심 압축기는 전작보다 훨씬 작았으며 훨씬 안전하고 효율적이었다. 그는 경량의 핀코일 (finned coils)을 함께 사용하여 1940 년대와 1950 년대에 유비쿼터스화 된 휴대용 에어컨디셔너를 설계 할 수 있었다. 모든 사람들이 이용할 수 있는 에어컨이 만들어진 것이다. (3) 캐리어의 공적활동 캐리어는 또한 냉동산업의 개척자이기도 했다. 업적이 인정 되어 1927 년 미국 냉동공회의 회장이 되었고, 1931 년에는 미 국 난방 및 환기기술자협회 회장도 역임했다. (4) 캐리어가 이룩한 업적의 평가 천재 기술자 캐리어가 공조분야에 남긴 수많은 업적은 1949 년 영국의 뉴코멘 학회 47)에서 그에게 수여한 명예 즉 "에어 컨디셔닝의 아버지(father of air conditioning)"로 종 결 된다. 45) 大憲章(Magna Carta) 1215.6.15. 국왕이 할 수 있는 일과 할 수 없 는 일을 문서화하여 전제 군주의 절대 권력에 제동을 걸기 시작한 문서. 영국 존왕이 서명. 즉 이와 같이 엄청난 변화를 가져온 사건 의 의미. 46) 그 후 Carrier Corporation 으로 변경되고, 미국 최대의 제조 회사 중 하나가 되었다. 자료) 참고문헌 4. 47) Newcomen Society 는 공학 및 기술의 역사를 홍보하고 기념하는 국제학회. 1920 년에 런던에서 설립되었으며, 증기엔진의 초기 개발 과 관련된 발명가 중 한 명이며 "산업 혁명의 아버지"로 널리 알려 진 "토마스 뉴컴(The Newcomen)"의 이름을 딴 것. | {}
b048f001-eea1-4041-b245-75b81dedd244 | 1권.pdf | 4.22-18 제 4 편 설비 일반 더 이상의 어떠한 칭호도 붙일 필요가 없다. 그는 1973 년에 은퇴하고, 전 세계의 다른 지역에 에어컨디셔닝의 중요성과 이 점을 전파하는 것으로 일생을 마쳤다. 2.4.5 에어컨의 발달 (1) 완전한 에어 컨디셔닝 시스템 ① 에어컨디셔닝 에어컨디셔닝 즉 공기조화란 좁은 의미로는 냉방만을 말하 며, 넓은 의미로의 공기조화가 냉난방과 환기까지를 포함하는 것이다. 병원 건물로서는 최초로 1908 년 보스톤의 한 병원 48)에 현 대식 공기조화 장치가 설치되었다. 1928 년 사무실건물 최초로 택사스의 밀란 49)에 공기조화장 치가 설치되었다. (2) 현대 에어컨의 면모 그동안 냉매 및 압축기의 무수한 변화와 개발이 이루어 졌 지만, 1921 년 캐리어에 의해 할로겐화 탄화수소계 냉매 [2.3.3 의 6) 참조]가 개발되면서 현재와 같은 에어컨의 면모 를 갖추게 되었다. 2.4.6 자동차 공조 (1) 지능형 공조 자동차 공조는 건물의 공조에 비하여 아주 좁은 공간을 대 상으로 한다. 냉· 난방과 환기를 포함하여 내부 환경을 쾌적하 게 만드는 기술임은 동일하다. 그러나 건축물의 공조는 고정 적인 조건에서의 사용이지만, 자동차의 공조는 항상 움직이는 조건에서의 사용이다. 자동차 자체가 동적인 용도이기 때문에 외기 조건이 전혀 다른 지역으로도 이동할 수 있다. 그래서 자동차의 공조는 지 능형 공조시스템(climatronic) 이라고도 한다. (2) 최초의 자동차 에어컨 역사상 최초의 에어컨은 자연빙을 활용한 것이고, 과학적으 로는 1902 년 윌리스 캐리어가 에어컨을 전기 작동방식으로 발전시킨 것이다. 자동차용 에어컨으로는 1939 년 캐리어의 기술을 활용하여 GM 에서 최초의 차량 내부에 에어컨을 설치한 캐딜락을 선보 인 것이다. (3) R22 냉매 에어컨 1953 년 크라이슬러가 R22 냉매를 사용하며 차량 트렁크에 설치 가능한 에어컨을 개발했다. (4) 오늘날의 자동차 공조 현대의 자동차 공조기술은 잠김방지 제동장치(anti-lock braking system, ABS), 공기역학기술(aerodynamics)과 디젤엔진 기술보다도 더 혁신적인 자동차 기술로 평가되기도 한다. 그러나 환경에 대한 규제가 갈수록 심해지고, 신규 수요 48) 떠다니는 병원(Floating Hospital for Children) 1894 년 설립된 의학 적으로 취약한 뉴욕 지역 사회에 의료 서비스를 제공하는 비영리 기관. 49) Milam, Texas 의 San Antonio. 가 감소되고 있으며, 거기에 고객의 높은 기대 수준을 충족시 켜야 하는 등의 문제에 직면하고 있다. 3. 국내 기계설비 기술의 발전 3.1 선조들의 지혜 1) 우리민족의 정서와 기계설비 우리민족은 전통적으로 손재주가 좋아 살림에 필요한 기구를 잘 만들었고, 색상에 대한 감각이 뛰어나 옷감에 물을 들여 사용 하였으며, 가무에 능했을 뿐만 아니라 과학적 재능이 뛰어났다. 그래서 다른 문명에서는 찾아보기 어려운 물건들이 많다. 2) 유물에 나타난 설비기술 (1) 유기(��)의 사용 황동 즉 동과 아연의 합금이 로마에서는 BC20 년 화폐로 만들어져 사용되었지만, 동시대인 우리의 삼국시대에는 제기 (祭器)를 만드는데 사용되었다. 그 명맥이 이어져 놋그릇, 놋 요강, 놋대야 등 생활용품으로 만들어져 오늘날까지 사용되고 있다. 황동은 살균력을 갖는 금속이기 때문에. 이러한 특성을 일상생활에 활용함으로서 청결한 삶을 살 수 가 있었고 그래 서 수명 또한 길었다. 음용수를 공급하는 배관재로, 의료용으 로, 음료 등 식품산업의 기구로 동이 사용되는 것도 같은 맥 락이다. (2) 구들장 돌을 불에 달구어 열을 갖게 만든 다음 그것을 보온의 도구 로 사용한 것, 특히 우리 선조들의 구들장은 현대의 주택난방 기술의 근간이 되었다. (3) 석빙고 여러 지역에 현존하는 석빙고(���)는 냉동기술의 표본 이다. 이것은 얼음을 보관해두는 단순한 창고가 아니다. 겨울 철에 생산된 얼음을 기간이 긴 더운 계절 동안에 계속하여 사 용하기 위해서는 얼음을 녹지않고 오래 보관할 수 있는 온 갖 지혜가 필요했다. 거기에는 배수(��), 환기, 보온 등의 기 술, 즉 물리 화학과 열, 유체 등 고등기술이 망라된 고차적인 창고시스템이다. (4) 석굴암 선조들의 공조기술에 대한 지혜를 보여주는 대표적인 사례 이다. 석불사(���), 석굴(��), 조가사(���), 석굴암 (石窟庵)50) 등 여러 이름으로 불렸던 이 유물은 자연환기 만 으로 완벽한 온습도 제어를 실현했던, 현대의 공조기술을 무 색하게 만든 세계 유일의 작품이었다. 3.2 위생설비 3.2.1 개항과 외국 문물의 접촉(1876~1910) 1) 수세식 화장실 50) AD751~774(통일신라) | {}
03307c51-b764-4986-a25f-88012c010368 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-19 (1) 선진 문물의 접촉 조선 말기 부산항의 개항(1876)으로부터 대한제국(1897. 10 - 1910. 8)기는 외국인들이 국내에 들어오는 것이 편리해지면 서 동시에 강대국들이 미개한 조선이란 나라로부터의 이권을 얻기 위한 발판 마련에 총력을 기울이던 시대이다. 그래서 각 국은 나름대로 무엇인가를 보여 줄 필요가 있었다. 가시적인 효과 가 큰 것으로 건물을 신축하는 것을 통하여 자기들의 앞 선 기술을 선보이고자 했다. 야욕을 감춘 그들을 통하여 어찌 됐던 선진 문물을 접하는 기회를 얻는다. 그들은 거주할 주택이나 사무실 건물을 건설하기 시작했고 거기에 급배수설비가 갖추어져 주방과 위생적인 실내 화장실 을 갖춘다. 이 시대에 고가탱크를 설치하여 샤워가 가능하고 수세식 변기를 사용할 수 있음을 보여주는 여러 형태의 건물 이 있었다. (2) 대불(��)호텔의 수세식 화장실 1883 년 1 월 1 일자로 인천항이 개항되고, 그해 4 월 일본인이 제 물포에 건설한 서양식과 일본식 객실을 갖춘 3 층 벽돌조 건물로, 침대 방에는 좌식변기(sitting toilet), 다다미 방에는 준식(��, 쪼그려 앉는), 변기(squatting toilet)를 설치되었다. (3) 수세식 변기를 사용한 서양식 건물 1884 년 조선에 진출한 최초의 외국계 무역회사 51)가 제물 포에 단층의 사무실 건물과 주재원의 숙소로 사용할 560 m2 (170 여 평)의 2 층 건물을 지었다. 숙소건물은 외관이나 구조 가 한옥(��)과 다를 뿐만 아니라 사용에도 편리하여 많은 관심을 받았다. 건물에 설치된 위생기구나 주방기구들은 영국 의 크래퍼상사(Crapper & Company)로부터 수입된 제품들 을 사용했던 것으로 보인다. 수세식 변기가 설치된 최초의 주 거용 건물로 알려져 있으며, 한국 전쟁 중에 소실되었다 (4) 고가탱크를 사용한 건물 1890 년에 건설된 러시아 공사관은 옥탑을 높게 만들고 거 기에 고가탱크를 두어 온 냉수를 함께 사용할 수 있는 급수설 비를 설치하였다. 1897 년의 프랑스 공사관 역시 고가탱크를 사용했는데, 심정호 펌프를 사용하여 우물물을 고가탱크로 송 수하고, 하향식 배관으로 주방과 욕실에 급수되는 방식이 사 용되었다. (5) 남녀용이 구분된 수세식 화장실 1898 년 준공된 종현(현, 명동)성당은 남녀용으로 구분하여 화장실이 설치되고, 수세식 변기는 물론 세면기가 여러 개씩 설치된 최초의 건물이었다. (6) 종합적인 급배수 위생설비를 갖춘 건물 1902 년 준공된 세브란스는 현대식 종합병원 일뿐만 아니라 종합적으로 급배수 위생설비를 갖춘 최초의 건물이다. 2) 완전한 욕실을 갖춘 건물 1910 년에 준공된 덕수궁 내 석조전은 왕의 집무실 겸 침실 을 갖춘 3 층짜리 왕궁이다. 영국인에 의한 설계와 시공이 이 루어졌고 영국산 자재가 사용되었다 52). 51) Meyer 商事(독). 한국명칭 世昌洋行. 52) 기본설계는 J.R. Harding, 내부 설계는 Lovell 담당, Crittall & Co.가 창호, 조명, 난방, 위생기구 설치, Messrs Mapls & Co.가 가구와 ![image](/image/placeholder) 있습니다. 그림 13 완전한 욕실의 효시 (1910. 석조전. Crapper 사 제품) 욕실에는 그림 13 과 같이 수세식 변기, 냉온수를 사용하는 샤워 딸린 욕조, 세면기가 설치된 최초의 완전한 욕실 53)이 갖 춰진 건물이 되었다. 욕실의 디자인이나 사용된 기구는 영국 의 크래퍼 상사(2.1.4 2)의 (6) 참조)에 의한 것이다. 이후 이 건물을 서구의 근대문물이 도입되고 실용화된 것을 보여주는 진열장이라고도 불렸다. 3) 상수도 (1) 수도사업 특허권부여 1903. 12 미국 상수도 기술자 54)에게 부여된 것으로, 그들 은 뚝섬에 급속모래여과 법 55)의 정수장을 건설하여 일일 12 500 m2 의 상수도 생산능력을 갖춘다. 그리고 1908 년 9 월 1 일 부터 경성의 4 대문안과 용산일대에 급수공급을 개시하였다. 영국의 런던에 최초로 완전한 상수도가 설치된 이후 24 년만 의 일이었다. 이로써 조선 백성의 주택이나 건물에도 수세식 변기를 설 치할 수 있게 되었고, 배관을 통한 급수급탕과 오수배수가 가 능하게 되었다. (2) 사용된 기자재 ![image](/image/placeholder) 그림 14 배수관 부설 (1905) 상수도용으로 사용된 관은 DN 1 000~50 의 주철관이며 미국으로부터 수입된 것이고, 인도(��)를 따라 그 하부에 집기, 내부 공사 수행. 53) 변기, 샤워 딸린 욕조(또는 욕조 없는 샤워)와 세면기를 갖춘 화장실. 54) H. Collbran. H. R. Bostwick. 55) 1884 년 미국에서 개발된 정수방법. | {}
0156d097-d1aa-4e64-b442-4cc5fe77530a | 1권.pdf | 4.22-20 제 4 편 설비 일반 매설되었다(그림 14 참조). (3) 덕수궁 내 전용 상수도 설치 일본인 사업가와 왕실간의 계약에 의한 것이며, 시공은 조 선인 권동수가 담당하였고 주철관 등 배관재와 소요 기자재는 일본에서 들어왔다. 이로써 덕수궁에 출입하던 물장수(물지게 꾼)는 없어졌다. 3.2.2 일제 강점기(1910-1945) 1) 음용수 사용실태 한민족 최대의 수치로 기록되는 한일합방조약이 체결된 것 은 1910 년 8 월 22 일이고, 이 해의 서울시 인구는 238 499 명, 가구수는 52 697 호였다. 당시의 한성의 급수설비 수준은 표 1 에서와 같이 1908 년 9 월 1 일 이후부터 상수도가 보급되었는 데도 불구하고 우물을 사용하는 가구가 많았고, 음용수 다운 수질의 물을 먹기가 어려웠다. 그 외에도 강물을 이용했던 가 구는 8 000 여 호였다. 당시 인구 기준으로 보면 절반을 넘는 가구가 우물이나 지하수를 사용했고, 이와 같은 현상은 1960 년대까지 지속되었다. 표 1 경성의 음용수 사용실태(1912 년) ¦ 구분 ¦ 전체 수량 ¦ 음용수 적합 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 우물 수 ¦ 9241 ¦ 1 091 (12.0%) ¦ ¦ 사용 가구 수 ¦ 30000 ¦ 13000 (42.5%) ¦ 자료) 조선의 상수도(서울시), 1912. 2) 일본 기술로 지어진 건물들 (1) 급탕 전용 열원 철도호텔(1913.3-1914.9, 현 조선호텔)은 일본의 기술을 보여준 첫 번째 호텔이지만 설계는 독일인 56)이, 시공은 일본 건설회사(���)가 담당했다. 온수난방용 열원과 별도로 급 탕전용 열원을 두고 고가탱크방식의 급수시스템을 적용하였 으며, 객실별로 위생기구가 설치되는 완벽한 화장실(욕실)이 갖추어졌다. (2) 급탕, 난방 겸용 열원 조선은행 본점(1907-1912, 현 화폐박물관)은 2 625 평 규 모의 철근콘크리트 구조에 석조로 마감된 건물로 연관(��) 식 증기보일러를 난방 급탕 겸용 열원으로 사용하였다. 급탕은 셀앤튜브형 저탕탱크로 열교환기용 튜브의 내부로 는 증기가 통과 되도록 하고 외부에는 냉수가 접촉하여 60°C 급탕이 저장되도록 하였다. (3) 조선총독부 청사(1915-1926) 당시 동양 최대의 근대식 건축물로, 설계는 철도호텔을 담 당했던 독일인 맡았는데 설계 도중에 사망함으로써 일본 기술 자가 계승하였다. 열원은 수관식 증기보일러이고, 역시 증기- 물 열교환기로 온수를 생산하여 화장실과 주방 등의 물 사용 처에 공급하였다. 56) Georg de Lalande(독, 1872~1914). 원래의 건물은 1958 년 화재로 소 실되고, 현재의 조선호텔은 3 번째로 다시 그 자리에 지어진 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 15 시스턴 소변기(1926) (4) 한성부 청사(1925-1926, 서울시 청사). 지하 1 층, 지상 3 층의 석조 건축으로 처음으로 일본인이 설 계한 관청건물이다. 최초로 일본제 대변기(squatting type) 와 그림 15 와 같이 1 개의 탱크에 여러 개의 소변기 연결되는 시스턴(cistern) 소변기를 설치하였다. (5) 저축은행 본점(1935, 현 제일은행) 동관이 급수급탕 배관재로 사용된 건물이다. 특히 건물 외 부에 노출 설치된 우수 홈통으로도 배수용 동관(DWV)이 사 용되었다. 3) 일본인을 통한 설비기술 일제 강점기에 일본으로부터 설비기술을 전수(��)했다는 기록은 찾을 수가 없다. 일본인들은 의도적으로 한국인에게 기 술이 전해지는 것을 꺼려했으며, 모든 기술업무에 한국인 기술 자가 배재되었고, 오로지 잡부의 형태로만 활용하였다는 사실 은 구전으로 잘 알려져 있다. 그러나 보고 배울 수는 있었다. 여러 사람이 담당하던 작업 분야별 내용을 기억해 두었다가, 일을 마치고 한곳에 모여 도면 화 하는 일을 반복함으로서 도면을 만들었고 시공하는 법을 익 혔다. 3.2.3 대한민국 수립이후~현재(1945~) 1) 대한민국 수립과 건설 주무관청으로 부흘부 신설 1945.8.15 WWII 종전과 일본이 패망하자 대한민국이 수 립(1948)되고, 경성은 서울로, 다시 서울특별시로 변경되었다. 1955. 2. 17 부흥부(復興部, 현 국토교통부)가 신설되고 전후 복구사업을 주관하게 된다. 국내의 건설 사업은 물론 미국이 나 UN 원조기관과 재건계획을 수립 시행하였다. 1955 년 5 월 부터는 서울시내 무허가 건물 철거를 시작하고, 배관재, 밸브 류 등 설비기자재 수입을 허가함으로써 수입대리점이나 무역 상들이 생기기 시작하였다. 2) 최초의 정부청사 건물(USOM 빌딩, 1965-1961) (1) 최초의 턴키공사 서울 세종로, 조선시대의 육조(六�)대로 57)의 의정부(�� 府)와 이조(��)가 위치하던 중간지점의 쌍둥이 건물(USO | {}
14a06bcc-b765-49df-9c03-ef76cfed9589 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-21 M58) 빌딩, 1965-1961)은 최초의 턴키(turn key)공사로 미 군정청의 주관하에 미국의 기술로 건설되었으며, 기자재가 전 부 미국이나 지정하는 국가에서 들어왔다. (2) 설비기술 습득의 기회 이 공사에 참여하여 경험을 쌓은 우리 기술자들이 그 후에 건설되는 건물의 위생 · 냉난방 공사에 단독으로 참여하였다. 이는 위생 및 냉난방설비가 완벽한 시스템으로 구축된 오피스 빌딩의 모델이 되었음을 뜻한다. 3) 원조로 건립된 서울시립병원(현 국립의 료원) 1957 년 스칸디나비아 4 개국의 원조로 건립된 병원으로, 대 규모 의료시설을 갖추었으며 기자재는 현물로 원조된 것이다. 급배수 배관과 온수난방 배관재로는 동관이 사용되었는데, 원 조품에 동관과 배관용 기자재가 포함되었기 때문이다. 이로써 대한민국 수립 후 동관이 사용된 최초의 건물이 되었다. 4) 한국 기술자들에 의한 중앙청(구 조선총독부) 복구 1958 년의 이 공사는 설비분야 설계와 시공이 순전히 한국 기술자들 59)에 의하여 이루어졌다. USOM 빌딩 공사에서 경 험을 쌓은 기술자들이 있었기 때문이다. 사용된 기자재는 대 부분이 미국산이었고, 극소수의 국산 자재가 사용되었지만 그 나마 준공 후 성능 불량 등의 문제로 어려움을 겪었다. 이 시 기에 국산품의 변기와 세면기 등의 위생도기가 나왔다. 5) 단지 형태의 마포 아파트 건설 (1) 고가탱크 방식의 급수시설 1962 년 조선주택영단(朝鮮住宅��)이 대한주택공사(이 하 주공)가 되면서 최초로 추진된 단지형태 아파트 건설사업 으로 6 층 건물, 6 개동 450 호(9 평형 342, 12 평형 72, 15 평형 36)이다. 단지의 지하에 상수도를 받는 저수탱크와 아파트 동 별 옥상에 고가탱크를 두고, 가압펌프로 송수한 후 하향식 배 관으로 급수하였다. (2) 사형코일 열교환기를 사용한 급탕 급탕은 연탄아궁이에 강관을 감아서 만든 코일(��) 열교 환기를 통해 가열된 온수를 사용하도록 하여 사철 온수로의 샤워가 가능하였다. (3) 실내 수세식 화장실을 갖춘 최초 아파트단지 화장실은 수세식 60)으로 일본에서 수입된 하이탱크형 화변 기(和便器, �式)를 설치하였고, 극소수 가구에 시험목적으 로 양변기(���, 座式)를 설치하였다 61). 57) 이 외에도 ��대로, �街로도 불렸고, 일제 강점기는 광화문통, 총 독부 광장 등으로, 미군정시대에는 군정청광장으로 불리다가 지금 의 世宗路가 되었다. 58) 주한미군 원조사절단(United States Operations Mission) 59) 한규승, 이홍남 등 60) 서울시는 상수도 부족을 이유로 수세식 화장실 설치를 반대하고, 지상에 공용 화장실 설치를 주장하였다. 61) 이때부터 스쿼팅 타입(squatting type, �式) 변기를 일본식 변기란 의미에서 화변기(���), 시팅 타입(sitting type, 座式) 변기를 서 양식 변기란 의미에서 양변기(���)로 불렀으나 공식적인 기준은 아니다. 현재 동양식, 서양식대변기로 용어가 통일되었다. (4) 평면산화식 정화조 오수는 평면산화식 정화조를 거치면서 일차 정화된 후 배 수되도록 하였다. 이는 정화조 설치의 모델이 되어 이후에 건설되는 아파트단지는 모두 동일한 방식의 정화조가 설치 되었다. 6) 화장실 문화의 변화 (1) 국산품 변기 설치 1965 년의 화곡동 국민주택은 주택공사의 132 000 m2 (40 000 여 평)에 달하는 대규모 주택단지 조성계획 중 1 차 사업 으로 건립된 12, 15, 17 평형 단독 주택 289 호이다. 단지 내에 지하 저수탱크를 두고 급수만 공급되고 난방과 급탕의 열원은 연탄보일러를 사용하였다. 가구별 수세식 화장실을 두었는데 최초로 국산품 변기(화 변기)와 서양식 욕조가 설치되었다. 준공을 위한 통수시험에 서 대부분의 변기가 누설되었다. 모양을 카피하면 성능도 같 이 따라오는 것이 아님을 경험한 첫 사례가 되었으며, 국산품 변기의 신뢰성이 확보된 것은 한참 후의 일이었다. (2) 초기 수세식 화장실 1975 년까지도 농어촌지역에는 재래식 변기(뒷간), 아파트 에는 화변기로 대표되는 준식(��)변기가 사용되던 수세식 화장실의 초기였다. (3) 좌식변기 사용의 공식화 1976 년부터 주공이 건설하는 모든 아파트의 변기를 좌식 (座式)으로 전환하였다. 이는 국산 변기의 성능상의 발전 즉 신뢰성이 확보되고, 거기에 공급능력을 갖게 되었음을 뜻하는 것으로, 화곡동 국민주택의 경험 이후 10 년이 경과 한 후이다. (4) 준식변기의 효용성 주택용 이외의 경우, 특히 다중이용의 공용 화장실의 경우 에는 아직도 준식변기의 유용성이 더 높다. (5) 정화조 형태의 변화 화장실 같은 실내의 환경 대비 건물 밖의 현황을 보면 1976 년 처음으로 화학폭기식(���) 정화조가 시공됨으로 써 그간의 평면산화식 정화조와 의 효율성 비교가 가능하게 되 었다. 3.2.4 문제 해결을 통한 기술의 진보 1) 1960 년대의 급수 가압시스템 (1) 3 일분 급수량 저장 이 시기의 건설 분야 주 시장은 아파트 건설이었다. 아파트 의 난방은 대부분 연탄 아궁이를 사용하고, 외국인 용으로 건 설된 소수의 아파트에 중앙난방방식을 적용했을 뿐이다. 그러므로 급배수 위생설비가 큰 비중을 차지하였다. 지하 저수탱크와 2 시간 사용분의 고가탱크방식이 주종이었다. 지하 저수탱크는 5 인 가족기준으로 1 인 1 일 200 L 사용 기 준의 3 일분을 저장해야 했기 때문에 지하 저수탱크의 크기를 줄이기 위하여 필요 수량의 80%는 지하 저수탱크에 나머지 20%는 고가탱크에 저장하는 방법이 일반적으로 적용되었다. (2) 지하 저수탱크의 구조 장방형으로 강도를 고려하여 중간에 격벽(��)을 두었다. | {}
a3490a70-2703-4357-a88e-ff76f5a3cc69 | 1권.pdf | 4.22-22 제 4 편 설비 일반 2 개의 장방형 탱크가 나란히 배치된 것과 같은 형태였다. 상 수도 유입관과 펌프의 흡입관은 각각 다른 쪽에 설치되어 탱 크 내의 유동이 층류상태가 되도록 하였다. (3) 수위조절 방식 상수도 유입관에는 볼탭을 설치하여 수위를 조절하게 하였 으며, 물넘침(over flow) 현상이 발생할 우려가 많아 물넘침 관 설치를 매우 중요시 했다. 특히 물넘침관은 탱크 외부로 자연유하가 되도록 경사를 주어야 했기 때문에 지하저수 탱크 위치는 단지 배치 상에서 중요한 고려 대상이었다. (4) 지상 가압 펌프실 가압펌프는 지하 저수탱크 상부에 노출된 펌프실 내에 설 치했다. 이는 펌프의 부식을 방지함으로써 수명을 연장하기 위함이었다. 그러나 펌프의 흡입구보다 수면이 밑에 있었기 때문에 펌프가 정지되었다가 재가동될 때는 문제가 많았다. 풋밸브(foot valve)가 정밀하지 못하여, 흡입관 수직부의 탱 크 수면 상부에는 물이 빠져버렸기 때문에 펌프 재가동 시에 는 공회전 되었다. 그래서 관리자가 직접 펌프실에 가서 수동 으로 흡입관에 마중물(priming water)을 채운 후 펌프를 가 동시키는 경우가 많았다. 2) 펌프실 지하화에 따른 경험 (1970~1980 년대) (1) 가압펌프실의 지하화 아파트나 상업용 건물 등의 급수방식이 유일하게 고가탱크 방식 일색인 상황에서 펌프의 프라이밍 문제는 1970 년대 중 반에 들어 펌프실을 지하 저수탱크 내부로 이동시킴으로써 어 느 정도 해결 되었다. 펌프가 물탱크의 바닥과 동일한 선상에 놓이고 수위가 흡 입구보다 항상 위에 있게 되어 흡입양정이 불필요했다. (2) 서징과 워터해머 문제점의 대두 프라이밍 문제는 해결되었으나, 저수탱크의 물 넘침관을 펌 프실 쪽으로 빼냄에 따라 펌프실 침수에 대한 위험이 상존하 게 되었다. 또한 서징(serging) 현상이 심했고, 워터해머로 인한 첵밸브의 파손이 많았다. 물 넘침관을 펌프실 쪽으로 빼낸 것은, 저수 탱크로부터 넘 친 물을 집수정의 배수펌프로 배수하겠다는 것이다. 이럴 경 우 비상 시에 대비하여 배수펌프의 용량이 커져야 했다. 그러 나 배수펌프의 용량을 크게 할 수가 없었으므로, 펌프실이 물 에 잠길 수 있다는 불안감이 상존했다. 신뢰성이 있는 볼탭이나 밸브를 사용하면 간단하게 해결될 문제였으며, 서징과 워터해머는 유체유동에서 항상 발생하는 현상이므로, 이에 대한 대책이 수립되지 못했다는 것은 당시 의 미약했던 설계수준을 말해주는 것이다. (3) 가압펌프 주로 원심펌프를 사용하였으나 성능이 좋지 않아 높은 곳 으로 송수하기 위해서는 다단 터빈펌프가 주로 사용되었다. 그러나 대부분이 산고(��) 특성을 갖는 펌프였기 때문에 서징의 발생이 심했고, 아파트의 층수가 높아질수록 워터해머 는 심해질 수밖에 없었지만 당연한 현상으로 알고 근본적인 대책은 시행되지 못했다. 또한 펌프 토출측의 한 개소에만 첵밸브를 설치했기 때문 에 펌프가 정지될 때 입상관내 물기둥의 역류에너지를 한 개 의 첵밸브가 감당해야 했다. 단연히 첵밸브의 파손이 잦았다. 그래서 아파트 단지의 펌프실에는 깨진 첵밸브가 수북하게 쌓 여있는 관경을 목격하기가 쉬웠다. (4) 펌프직송방식 적용 1977 년 주공이 건설하는 아파트에 처음으로 펌프직송방식 이 적용되었다. 고가탱크 일변도의 급수공급방식에서 펌프직 송방식(booster pump system)의 적용은 설계의 폭이 넓어 지는 효과 도 된다. 도입된 배경은 당시 해당 지역의 층고 제 한 규정을 피하기 위해서 고가탱크를 없애기로 했기 때문이 다. 그러나 급수공급방식은 고가탱크방식이라는 고정 관념을 깨드리는 계기가 되었다. (5) 부스터펌프 국산화 1988 년 이후는 부스터펌프조 국산화가 이루어 졌고 소형의 상업용 건물에 적용되기 시작하여 점차 대형 건축물로 확대되 었다. 펌프와 제어기기에 대한 신뢰성이 높아지면서 아파트단 지에도 부스터펌프 적용이 증가하게 되었다. 3) 펌프직송방식 (1990 년 이후) (1) 서징문제의 해결 펌프의 서징현상은 하강(��) 특성을 갖는 펌프를 사용하 면서 점차 줄어들었다. (2) 아파트단지의 펌프직송방식 적용 1990 년대에 들어 아파트 단지에도 펌프직송방식이 적용되 었지만, 이 역시 설계개선이나 아파트의 LCC 상의 이점 등이 고려되기 보다는 고가탱크방식에 비하여 초기투자비가 적어 시행자나 시공자의 이익에 부합했기 때문이었다. (3) 펌프직송방식을 적용한 아파트단지에서의 문제점 펌프직송방식을 적용한 아파트단지에서는 고가탱크방식 적 용 시에 경험하지 못한 또 다른 문제점들, 이를 테면 상층부 가구의 수도 요금이 하층부의 수배~수십 배로 부과 된다든지, 수도꼭지를 열었는데 즉시 물이 토출되지 않는다든지, 하층부 에 고수압이 그대로 작용한다든지, 특히 고층부에서 수도꼭지 를 열면 공기가 빨려 들어간다는 등의 사례가 많았다. 결과 적으로 설계가 완전하지 못해서 발생한 것이다. 수도 요금이 문제는 계량기의 공회전에 의한 것으로, 상층부 배관 에 부압이 작용했기 때문이고, 이는 배관에는 항상 대기압보 다 높은 압력이 작용해야 한다는 기본이 지켜지지 않은 것이 다. 저층부에 높은 압력이 그대로 작용하는 것은 감압이 제대 로 이루어지지 않았던 것으로, 사용된 기자재의 성능상의 문 제였다. 4) 배관재료와 배관방식 (1) 배관재료 1962 년 단지 아파트가 건설된 이후, 아파트 건설은 대부분 이 이와 유사한 형태를 갖추게 되었다. 1960 년대의 배관은 급수와 오배수 용도 위주였고, 급수관 으로는 강관이, 오배수 용도로는 주철관이 사용되었다. 1975 년 이후에는 오배수관에 PVC 관이 사용되기 시작하였 으나 이음쇠가 다양하지 못하여 사용상의 불편이 많았는데 이 러한 문제는 1980 년대 중반에 들어서야 어느 정도 해소되었다. 주철관도 오배수 용도로의 기득권을 지키려는 노력의 일환 | {}
21399fa5-1245-40de-8e1d-f09ede92db8b | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-23 으로 연납이음(lead joint) 위주에서 미케니컬 조인트 등의 기계적 접합이 가능한 제품들을 생산해냈다. (2) 급탕배관에서의 녹물 급탕의 경우는 1980 년대에 들어 중앙난방, 지역난방 등이 보 편화됨으로써 급탕배관이 추가되었지만, 주로 사용되던 강관이 부식에 약하여 수명이 짧고, 아연도 강관이라 해도 탈아연(�� 鉛) 현상으로 녹물이 나오는 등의 불편을 겪어야 했다. 이러한 현상에 대한 불만을 참고 살 수 밖에 없었던 상황 에서 녹물도 안 나오고 위생적이며 내식성이 강하여 수명이 영구적임을 강점으로 부각시키며 동관이 출현하여 급수급탕 배관재로의 자리를 잡아갔고, 국가적으로도 내식성 배관재 사 용을 권장하는 시책 62)을 펴 나갔다. 급탕용으로는 서양의 전철을 밟는 듯 동관이 주로 사용되 다가 1990 년대 이후에는 배관재 생산이 더욱 다양해짐으로써 금속관으로써는 동관이, 비금속관으로써는 PVC 계열의 배관 재가 함께 사용되고 있다. (3) 급수급탕 배관방식 1960 년대의 배관은 펌프실로부터 각 가구까지 연결되는 급 수배관이 유일한 원거리 배관으로, 펌프실로부터 건물 지하까 지의 주철관은 연납이음하여 매설하는 것이고, 건물 내부에 설치되는 급수횡주관은 강관을 사용하고 건물지하 피트에 설 치되었는데, 피트라는 것이 1 m 남짓한 높이에 불과 해서 보 가 지나는 부분에는 60 cm 정도밖에 되지 않아 배관시공도 검사하기도 매우 어려웠다. (4) 연납이음방식의 적용 연납이음이란 주철관의 소켓(hub, bell mouse, ��)에 삽입구(spigot)를 조립한 다음 접합부 길이의 1/3(급수관의 경우)~2/3(배수관)에 마(yarn, �)를 원형으로 꼬아 감고 코킹 정으로 턱까지 밀어 넣고 끌에 납을 주입해서 접합하는 것이다. 마를 넣음으로써 물이 납에 직접 접촉하지 않게 함은 물론 접합부에 유연성(flexibility)이 부여된다. 입상관과 실내 배관재는 강관이 전부였다. 당시의 강관은 흑관이 주였고 일부 아연도 강관이 생산되었지만 도금기술이 좋지 않아 2~3 년 후에는 녹물이 나오는 경우가 많았다. (5) 보온재 보온재가 열악하던 시절이라 급수 횡주관과 입상관은 매트 (mat, blanket)로 된 석면 보온재를 잘라서 감고 테이핑 후 은박지로 마감하는 정도였고, 1965 년 이전에는 새끼줄을 배 관에 감아주기도 했다. 가구 내 급수관은 화장실과 주방 벽에 보온 없이 노출 시공하였다. 대부분 동계에 입주 시기가 몰려 공가에는 동파사고가 빈번했다. (6) 급수 횡주관 설치 위치의 변화 급수 횡주관을 좁은 지하피트에 배관하는 불편함과 동파로 부터 관을 보호한다는 등의 취지로 1970 년대에 들어서는 급 수 횡주관을 최고층(주로 5 층) 가구의 천정 속 배관으로 변경 하였는데, 동파사고는 많이 줄어든 반면 횡주관의 보수를 위 62) 국무총리훈령 194 호(1984.3.2.) "공공부문 발주공사 배관재 설비의 경제성 제고에 관한 훈령"(동관 등 내식성 자재사용 의무화 조치). 국무총리지지 제 2 호(1984.3.2.) "건축 등의 배관설비 경제성 제고에 관한 지시" 해 방문하면 잠긴 가구가 많아 들어갈 수가 없어 제때 누설사 고 등의 처리가 불가능한 경우가 생겼으며, 특히 바로 위에 고가탱크가 있는 가구에서는 소음이 심해서 살 수가 없다는 등의 민원이 많았다. 그래서 이 방법은 수년 후 사용이 중지 되고, 대신 급수 횡주관을 옥상에 설치하고 하향식으로 급수 하는 방법으로 변경되었다. (7) 급수 횡주관의 보온 급수관은 옥상 지붕 바닥에 별도의 트렌치를 만들고 강관 을 내부에 넣고 빈 공간에는 왕겨를 가득 채운 후 콘크리트 제 덮개로 덮는 형태였다. 관의 보온은 암면이나 석면을 사용 할 경우 습기가 차면 잘 건조되지 않을 것을 감안하여 대신 새끼줄을 감는 식이었다. 그러나 동계에 접어들자 눈비 등이 트렌치 내부로 스며들어 횡주관이 동파되어 급수가 중단되는 등의 대형사고가 많이 발생하였다. 그러나 이러한 아파트 건설의 초기 문제들은 1980 년 들어 아파트의 지하를 방공 대피소로 겸용하는 시책에 의해서 피트 형태가 3~4 m 높이의 지하층 형태로 바뀌면서 모든 횡주관 이 지하층 천정배관으로 바뀌면서 해소되었다. 5) 오배수관 배관방식 1960 년대의 오배수관은 주철관을 횡주관과 입상관으로 사 용하고, 급수 배관과 마찬가지로 횡주관은 지하피트에, 가구 별 배수관은 아래층 가구의 천정 배관의 형태였다. 그러므로 배수관에 문제가 생기면 아래층 집에 들어가서 위층 배관의 보수작업을 해야 했다. 1960~1970 년대는 그런대로 이웃 상호간의 이해를 통하여 문제해결이 가능했지만, 점차 이러한 미덕은 사라져 아래층 집에서 위층 집의 배관을 수리하는 것이 어려워지게 되었다. 결국 1980 년대에 들어서는 한 가구의 배관은 그 가구 내에 설치되도록 하는 방법으로 변경되었다. 그후 아파트의 경우 공용 배관이외 전용 배관은 모두 그 가구가 속한 층에 배관하 는 방법이 일반화되었다. 6) 새로운 기자재의 도입 아파트 건설은 이미 국내 건설산업을 주도하는 위치에 선 지 오래다. 건설이라는 단어를 붙인 회사치고 아파트 건설에 관여하지 않은 업체가 없다. 그래서 아파트의 급배수위생설비 분야에 사용되지 않던 자재나 시스템이 적용되면 그대로 상업 용 건물이나 다른 용도의 건물에도 파급되었다. 아파트 건설 에 있어서도 제조분야처럼 대량생산이 가능해진 1980 년대 이 후 새로 도입된 기자재들이 어떤 경로를 거쳐 오늘날에 이르 렀으며, 공과(��)는 무엇인가를 살펴보자. (1) 워터해머 흡수기 아파트가 5 층에서 10 층, 20 층을 거쳐 40 층까지의 고층화를 치닫는 과정에서 가장 염려되는 분야는 바로 물을 최고층까지 보내는 일이었다. 당연히 수압이 높아져야 하고 고층과 저층 간에 큰 압력차가 발생하게 되었다. 바로 건물의 고층화 과정 에서 워터해머 문제는 짚고 넘어가야만 했다. 국내에서 이 분야의 실질적인 자료를 접한 것은 (사)공기 조화냉동공학회(현 대한설비공학회, 이하 학회) 하계특별강연 회(1991. 8. 17)에서 발표된 "Water Hammer Arrester 규 | {}
13fc5231-dbf1-45a0-b2d1-ea12495bebe9 | 1권.pdf | 4.22-24 제 4 편 설비 일반 격해설 63)"이다. 그 후 1992. 4. 3 학회 위생부문위원회는 "워 터해머 방지기술"을 주제로 한 강연회를 개최하여, 워터해머의 발생원인과 제영향(홍성은), 워터해머에 의한 사고 및 처리방안 (박종섭), Regulations for water hammer arresters in the USA(Mike Meagher), 급수급탕배관에서의 워터해머 방지기 술 64)(金永浩), 가압급수시스템의 펌프 Surge Dampener 의 설계와 응용(강신형외) 등 실무에 적용할 수 있는 구체적인 내용들을 소개하였다. 1996 년이 워터해머를 주제한 위생부문 강연회를 비롯하여, 이후에도 꾸준히 실험을 토대로 한 연구논문, 기술보고서 등 많은 정보가 소개되어 설계나 시공에 지장이 없게 되었다. 그 리고 2000 년에는 한국설비기술협회에 의해서 워터해머 흡수 기 규격 65)이 제정되었고, 2005 년 개정된 건축기계설비 설계 기준에 워터해머 흡수에 관한 규정이 포함되었으며, 2010 년 건축기계설비 설계기준, 건축기계설비공사 표준시방서, 설비 공학편람이 동시에 개정되면서 용어의 통일 원칙에 의거 수격 방지기, 워터해머 방지기 등으로 사용되던 명칭은 영어의 명 칭에 부합하는 워터해머 흡수기로 통일이 이루어졌다. (2) 아파트의 층별 감압밸브 설치 감압밸브는 새로운 품목이 아니다. 증기난방에서는 필수적 으로 사용되는 것이지만, 아파트의 난방방식이 온수난방으로 바뀌고, 더구나 고층화 추세가 빨라지면서 수압이 높아질 수 밖에 없는 상황이 되니 상대적으로 하층부에는 과대한 수압이 작용하게 됨으로써 물용 감압밸브의 사용이 불가피해졌다. 1995 년 9 월 29 일 설비공학회 위생부문 강연회에서 아파트 의 고층화에 따른 수압의 문제점을 검토하고 적정수압 유지를 위한 방법이 제시되었다. 주제별로는 설비시설에서의 적정수 압 유지의 필요성(���), 건축물에서의 수압 조절기법(송지 수), 고가탱크식 급수배관망에서 층별 공급수량 예측(이재헌), 감압밸브의 구조와 적용 특성(박상원, 金永浩), 63 빌딩의 위 생시스템(이흥규), 국내 초고층 건물에서의 급수급탕 설계사 례(이송원)등 실무 위주의 내용과 함께 공식적으로 물용 감압 밸브가 소개되었다. 2000. 5. 18 위생 강연회에서는 구체적인 기술 66)과 고수압 작용에 따른 연구결과 67)가 발표되었다. 이후로도 발표된 기술 보고나 연구내용들은 꾸준히 이어져 68) 물 사용 환경을 개선 하는데 필요한 기술이 정립되자 건설업계 최초로 주공이 2005 년부터 층별 감압방식을 도입하게 되었다. 그리고 2005 년 개정된 건축기계설비 설계기준에 감압에 대 한 규정이 포함되고, 2010 년 건축기계설비 설계기준, 건축기 계설비공사 표준시방서, 설비공학편람에 설계와 시공에 관한 63) 1990 년 金永浩(C&T Corp.)가 미국의 관련전시회 참관 중에 입수한 "워터해머 흡수기" 자료 중 ASSE 규격에 대한 부분을 정리한 내 용. 64) 참고문헌 9. 65) KARSE B 0021 워터해머흡수기. 66) 참고문헌 10. 67) 참고문헌 11. 68) 급수배관의 압력분포와 감압방법(2001. 5. 안교철), 감압밸브 종류별 적용특성(2001. 5. 金永浩), 고층건물에서의 적정 수압과 유량(2007. 11. 金永浩) 내용이 추가됨으로써 일단락되었다. (3) 역류방지밸브 1995 년 ASA A40.8 로 제정 공고된 NPC 는 음용수의 오 염방지를 기본으로 하고 있고, 이를 위해서는 반드시 사용해 야 하는 것이 역류방지밸브이다. 그러나, 자연발생적으로 NPC 가 국내 급배수 위생설비의 기본이었음에도 불구하고 2000 년대 이전의 50 여 년간은 역류 방지밸브를 전혀 고려하지 않았다. 이러한 상황에서 2001. 5. 15 설비공학회 위생강연회에서 역류(��, backflow) 방지에 대한 미국의 사례 69)를 다룬 것은, 급수급탕 배관계통에서의 역류방지를 공론화 하는 계기 가 되었다. 그 후부터 위생부문위원회를 중심으로 본격적인 역류방지 대책이 논의 되었으며, 다수의 전문기술자료들이 발 표되었다. 급수관로에서의 역류발생원인과 방지대책 70), 초고 층 건물에서의 필수적 고려사항-음용수 계통의 오염방지 71) 등은 실무적용이 가능한 전문적인 자료들이었다. 그리고 이러 한 논의 들이 집약되어 Code 에 추가되었다. 2005 년 개정된 건축기계설비 설계기준에 음용수 오염방지 대책으로써 배관계통에서의 역류방지에 대한 규정이 포함되 고, 2010 년 건축기계설비 설계기준, 건축기계설비공사 표준시 방서, 설비공학편람 72)에 역류방지기구의 설계와 시공에 상세 한 내용이 추가되었다. (4) 진공방지밸브 NPC 를 기준으로 할 때 국내에서는 아직 적용되지 않은 밸 브가 많다. 사용하지 않아도 되기 때문이 아니라, 몰라서도 그 렇고 또 새로운 것에 대한 저항감이 커서도 그렇다. 그 결과 국민의 입장에서 보면 물을 사용하기는 하지만 최적의 서비스 는 받지 못하고 있다는 것이 된다. 그 중 하나가 진공방지밸브(��防止, vacuum relief valve, VRV)이다. 급탕탱크처럼 밀폐된 용기)에 저장된 유 체를 배출(drain)하거나 펌핑 할 때, 내부가 진공이 되어 탱 크가 쭈그러(implosion)들거나 파괴되는 사고가 발생할 수 있다. 이는 압력이 높아져서 폭발하는 경우의 반대현상이다. 이러한 사고의 예방을 위해 밀폐용기나 급수급탕 냉난방 입상 관 같은 수직배관에 설치해 주어야 하는 밸브기 진공방지밸브 이다. 진공브레이커(vacuum breaker)라고 쓰기도 한다. 이 밸브는 진공발생시 탱크나 배관 계통에 자동으로 공기 를 보급하여 진공으로 인한 피해를 방지하는 기구다. 반듯이 에어릴리프밸브와 짝을 이루어 사용되어야 한다. 이는 배관계 통에는 공기가 배출되어야 할 때도, 반대로 공기가 주입되어 야 할 때도 있기 때문이다. 공장 등의 제조산업 분야, 특히 외국설계를 받아들인 곳에 서는 이전부터 필수적으로 사용되던 기구였으나, 건설산업 분 야에는 2010 년 설계기준 73)에 용도와 설치 위치가 명기됨으로 69) 참고문헌 12. 70) 설비저널 제 30 권 제 3 호 2001 년 3 월호, pp43-51 71) 설비. 설비기술협회 2005 년 1 월호, pp42-48 72) 참고문헌 13. pp. 1.3-28~1.3-30. 73) 참고문헌 14. 제 2 편 위생설비. p. 319, p. 388, 참고문헌 15. p 252, p | {}
27bbccd2-fd8a-444e-b238-84d6c0739116 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-25 써 설치의 필요성이 알려졌다. (5) 동결(�結)방지밸브 4 계절이 뚜렷하고, 특히 동계의 기온이 낮은 지역은 겨울만 지속되는 지역에 비하여 노출된 장비나 배관계통에서의 동파 로 인한 손실이 매우 크다. 우리나라도 그러한 범주에 속하지 만, 동결방지 대책의 주류는 정적(��)인 방법, 즉 보온에 의존하는 것이 전부이다. 이러한 상황에서 2007 년 11 월 서구의 발전된 국가들의 동 적(動的) 방법, 즉 동결되지 않도록 유체를 유동시키는 원리 의 동결방지기법 74)이 소개되었는데, 그동안 『물이 계속 흐를 수 있다면 얼지 않는다』는 잘못된 인식은 『물은 흐르더라도 0°C 가 되면 언다』는 것으로 관념을 바꿔야 한다는 지적과 함 께 자동으로 외기 온도의 변화에 맞춰 작동하는 동결방지밸브 (freeze protection valve, FPV)가 다루어졌다. 그 후에도 여러 편의 전문 기술자료와 동결방지밸브에 대 한 실무서 75)가 발표되는 등으로 설계나 시공법이 밝혀졌다. 따라서 옥상이나 건물 외부에 노출 시공되어야 하는 쿨링시스 템 등 동계에는 운휴(��)되어 동파문제가 더 민감할 수밖 에 없는 공조산업분야 제조업체들이 반기는 품목이 되었다. 2010 년에는 Code 즉 건축기계설비 설계기준, 건축기계설 비공사 표준시방서에 동결방지밸브가 추가되었고, 설비공학 편람 76)에도 동결방지에 대한 내용이 추가 되었다. 6) 코드의 확립 (1) 개요 전 세계 위생분야의 대표적인 코드가 1955 년 제정한 ASA A40.8(National Plumbing Code, NPC)이고, 이것이 한국 전쟁 종전 후 미군을 통하여 자연스럽게 전수되어 국내 급배 수 위생설비의 기본이 되었다는 것은 전술한 바 있다. 일본에서는 1960 년대 초 HASS 206 을 만들어 냈는데, 사 실은 NPC 를 번역한 다음 일부의 내용을 수정한 것이었다. 이러한 내용을 정확히 파악하지 못했던 우리나라에서는 영어 보다는 읽기도 이해하기도 쉬운 HASS 를 NPC 와 혼용함으 로써 적잖은 오류를 범했다. 대표적인 경우가 가구급수부하단위(water supply fixture unit, WSFU)를 적용하는데 있어서의 오류이다. 두 규격 모 두 같은 용어를 사용했기 때문에(HASS 는 NPC 를 기본으로 했으므로 당연히 같은 용어 사용) 그 값도 같은 것으로 착각 했다는 점이다. NPC 에서는 건물의 형태 77)별로 각각 다른 값이 적용되는 반면, HASS 에서는 건물을 임의 이용과 집중이용 형태로만 구분하고 가구급수부하단위는 단일값을 사용했기 때문에 NPC 자료와 HASS 자료를 혼용해서는 안 되는 것이었다. 1 FU78)의 유량이 14 LPM 이라는 것은 HASS 기준일 때일 뿐 604. 74) 참고문헌 16. pp. 503~509. 75) 참고문헌 17. pp. 61~70. 76) 참고문헌 13. pp. 1.3-30~1.3-32. 77) 단독주택, 아파트 등 집합주택, 상업용 건물, 다중이용시설 등 4 가 지로 구분 이고, 우리의 기준인 NPC 에서의 1 FU 의 유량은 고정된 값 이 아니다. 또 한 가지는 설계유량을 계산하는 방법이다. NPC 는 동시 사용유량을, HASS 는 순시최대유량을 기준으로 한다. 서로 분명히 다른 유량계산방법인데도 불구하고 데이터를 혼용하 는 치명적인 오류를 범했다. 이러한 사실은 설비공학회 위생부문위원회의 오랜 조사와 비교연구를 통하여 밝혀졌으며, 체계를 바로 잡기 위한 노력 을 지속하면서, 정부에 건의 한 내용이 받아들여져 건설분야 최초로 "건축기계설비 설계기준"을 제정할 수 있게 됨으로써 50 여 년간의 오류를 바로잡을 수 있게 되었다. (2) 시방서 1980 년 건축공사 표준시방서(기계부문)의 발간은 국가 주 도로 만들어진 최초 코드의 탄생을 뜻한다. 1978 년에 착수하 여 3 년 만에 완성되었다. 국가가 드디어 건설분야의 소프트 웨어 개발에도 관심을 가질만한 형편이 되었음을 보여준 것 이다. 그 후 3 차 개정 시 건축기계설비공사 표준시방서로 명칭이 변경되었고 2010 년판이 최신판이다. (3) 급배수 위생설비 기술기준 1999 년에 제정된 급배수 위생설비 기술기준은 시방서 성격 이 아닌 설계의 원칙을 제시하는 건설분야 최초의 Code 이다. 정부의 위임을 받은 설비공학회 주관으로, 10 여 년의 준비 및 작업 기간을 거쳐 완성되었다. 해당 분야의 전반적인 내용이 담긴 것은 물론이고, 그 동안 달리 표기되던 것을 포함하여 기준이 없이 사용되던 150 여 개 용어가 정의 되고, 역류방지 기준이 명시되었다. 그러나 여 러 부분에서 참고로 했던 NPC 와 HASS 206 의 데이터가 상 충되는 등의 문제점이 발견되어 수정보완이 필요하였다. 그러나 2002 년에 건축기계설비 설계기준이 제정되면서 위 생설비기술기준의 내용은 여기에 흡수되었다. (4) 설계기준 2002 년 제정된 건축기계설비 설계기준은 NPC 와 같은 코 드를 만든다는 목표로 정부의 지원을 받아 착수된 사업이었 다. 그러나 국가제정 코드이면서 설계코드를 모델로 한 것이 아니라, 단체제정 코드(UPC)이면서 시공코드를 모델로 채택 하는 우를 범했다. 그래서 2005 년 개정판에서는 NPC 를 기준으로 변경하고, HASS 와 상충되는 부분은 우리 국민의 물 사용 습관에 부합 되는 NPC 기준으로의 보완되었다. 특히, 공공의 수질을 보호하고 급수장치 내에서의 수질오염 을 방지하여 시설물을 안전하게 사용하게 한다는 역류방지의 목적을 명확히 하였으며, 역류방지에 대한 세부적인 기준이 추가되었다. 이로써 급배수 위생설비를 올바르게 설계하고 시공할 수 있는 기준이 바로 서게 되었지만 아직은 완전한 수준에 도달 된 것이 아니므로 지속적인 보완이 이루어져야 할 것이다. 2010 년 제 3 차 개정을 거쳤다. 78) 정확히는 WSFU 라고 써야 한다. | {}
c1a321b4-59e8-4200-b1b8-8ad1b7618898 | 1권.pdf | 4.22-26 제 4 편 설비 일반 3.3 난방 3.3.1 외국 문물로 접한 기계적 난방(1876~1945) 1) 소규모 건물의 난방 (1) 손탁호텔 증기난방(1902 년) 독일인이 지었다는 건물로 증기난방시설을 갖추었다. 열원 은 석탄연소용 주철제 증기보일러를, 실내에는 주철제방열기 를 설치하여 난방 하였다. 1 층에는 커피숍이 있어서 외교관들 의 사교장으로 많이 활용되었다. (2) WMCA 회관(1908 년) 증기난방시설을 갖추었다. 열원은 석탄연소용 영국산 주철 제 섹셔날보일러를, 실내에는 주철제방열기를 설치하였다. 수 년 후 체육관 증축 시에는 유연탄을 연료로 하는 케와 니보일 러가 사용되었다. (3) 서구 문물이 도입되고 실용화된 석조전(1900-1910) 증기난방이 적용된 오피스 건물로, 설계와 시공 모두 영국 기술로 이루어졌다. 설비공사는 Crittall & Co.와 Messrs Mapls & Co.가 담당하였다. 사용된 자재 또한 영국의 크래 퍼 상사가 공급하였다(3.2.1(2) 참조) 2) 호텔과 공공기관 등에 적용된 난방방식 (1) 철도호텔(1913.3-1914.9, 현 조선호텔) 조선말기 국내에 건설된 호텔다운 호텔로, 조선철도국이 직 영하였다. 독일 기술자 79)의 설계로 일본의 건설회사 시미즈구 미(���)가 시공하였다. 온수난방용 열원과 별도로 급탕전 용 열원을 두었다. (2) 조선은행 본점(1907-1912, 현 화폐박물관) 2 625 평 규모의 철근콘크리트 구조에 석조로 마감된 건물 로, 통상적으로 케와 니보일러 80)라고 불렀던 연관(��)식 증 기보일러(2.5 ton/h)를 난방 급탕 겸용 열원으로 사용하였다. 응축수 펌프로는 워싱톤 펌프를 사용하였는데 이 역시 제조업 체의 이름을 부른 것으로 내용은 왕복동식 펌프이다. 그림 16 에서처럼 피스톤의 왕복에 따라 한쪽은 흡입, 다른 한쪽은 토 출되는 펌프로, 당시 원심펌프로는 100°C 에 가까운 물을 보 일러로 가압 송수하기가 어려웠기 때문에 주로 이런 형태의 펌프가 사용되었다. (3) 조선총독부 청사(1915-1926) 이 건물도 철도호텔 설계를 담당했던 독일 설계자가 맡았 는데 도중에 사망함으로서 조수로 같이 일하던 일본 기술자가 계승하여 완성시켰다. 증기난방방식이 적용되었으며, 열원은 다구마 보일러 81)로 불렸던 일본제 수관식 증기보일러를 사용 하였다. 최초로 국산 2 주형 주철제 방열기가 설치되었다. (4) 저축은행 본점(1935, 현 제일은행) 난방 배관재로 동관 82)을 사용한 최초의 건물이다. 79) Georg de Lalande(독, 1872~1914) 80) 제조업체의 이름을 따서 Kewanee(미국의 보일러 회사) 보일러라고 도 불렀다. 81) 제조업체의 이름을 따서 다구마(��) 보일러라고도 불렀다. ![image](/image/placeholder) 피스톤 3 토출첵 → 밸브 캠 흡입첵 헤드 밸브 씰 그림 16 워싱톤 펌프(왕복동식 응축수 펌프) 3.3.2 대한민국 수립 이후 제 2 공화국(1945~1961)기간 1) 온수난방방식의 서울시립병원(1957-1958, 국립의 료원) 외국 기술자의 설계와 시공으로 완성되었으며, 대규모 의료 시설을 갖추었다. 사용된 기자재는 현물로 원조된 것이다. 노 통연관식 보일러에 유류연소용 버너가 사용됐고, 강판제 방열 기에 공급 환수가 별개로 이루어지는 2 관식 온수난방방식이 적용되었다. 온수난방 배관재로 동관과 강판제 방열기에 2 관식 배관법 을 적용한 최초의 건물이었다. 2) 중앙청(구 조선총독부) 복구(1958) 설계와 시공이 한국 기술자들에 의하여 이루어졌다. 일본산 장비(��보일러)는 미국산(케와 니 보일러) 장비로 대체되고, 일부 국산 기자재도 사용되었다. 대부분의 건물들이 수관이나 연관식의 보일러를 사용하던 시기였을 때, 국산의 노통연관식(�����) 보일러가 출현 하였다. 기존 수관, 연관식 보일러의 단점을 보완하고, 열효율 도 높아졌다는 장점이 내세워졌다. 특히 안전성면에서의 장점 이 부각되어 이후 건설공사에서는 이 형태의 보일러가 인기를 끌게 되었다. 3) 신도시건설-여의 도 시범아파트(1971) (1) 최초의 신도시 건설 여의 도 공군비행장을 이전시킨 다음 서울시는 윤중제(�� 堤, 7 533 m)를 구축하여 80 여 만 평의 대지를 조성하였다. 공공건물과 민간 상업용 건물은 물론 아파트 단지를 배치하여 직장과 주택이 가까이에 있는(����) 종합적인 신도시 건 설계획 추진을 위한 첫 단계였다. (2) 최초의 외주용역 발주처가 직접 설계를 하지 않고 전문 업체에 외주용역 처 리한 최초의 사업이었다. 계획과 설계 감리는 발주처(서울시)에서, 설계는 전운 용역 업체가 담당하였으며, 분야별 기술자문을 두었다. (3) 지역난방 난방 계획은 단일의 열공급원(power plant)을 사용하며, 모든 건물을 공동구(���)로 연결하여 난방, 가스, 전기, 통 신 등을 공급하는 것이었다. 아파트 단지나 주요 대형 건물에 는 전용의 중간기계실을 두고 여기에 열교환기를 설치하여 난 82) 이와 같은 경험을 토대로 종로 2 가에 신축한 제일은행 본점건물에 동관을 사용하였다. | {}
33797975-7f1e-4bb1-bae2-c6fc78ef52bc | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-27 방과 급탕을 공급하도록 하였다. 그러나 이러한 계획은 통신, 가스, 소방, 전기 등을 관장하 는 부처간 또는 회사간의 협력이 이루어지지 않아 무산되고 말았다. 결국은 사업분야별 각자의 길로 간 대표적인 사례를 남겼다. 그래서 여의 도 시범아파트는 시범을 보이지 못하고 전용의 보일러실을 두는 보통의 중앙집중식 난방아파트 단지 가 되고 말았다. 당시 발주처의 기계설비 담당자는 "공동구라는 꿈은 전용 구(���)로 끝났다"는 회한의 글을 남겼다 83)· 그러나 이와 같은 사례는 여기에서 끝난 것이 아니고 주공 이 주관하여 개발한 과천 신도시 건설사업(1979~ 1984)에도 그대로 재현되었다. 그리고 우리나라에서 부처간의 협력을 이 끌어 낸다는 일이 얼마나 어려운가를 재확인 시킨 사례가 되 었다. 4) 외국인 전용 아파트의 난방 (1) 최초의 11 층 고층 힐탑아파트(1967.3-1968.10) 주공이 건설한 용산구 한남동의 이 아파트는 당시 선진 기 술을 전수받기 위해 정부와 기업이 합동으로 초청한 외국인들 의 숙소로 건설된 것이다. 단기 체류자들은 호텔을 이용했지 만, 장기 체류가 불가피한 대사관 직원과 상사 주재원들은 전 용의 주택을 제공하는 것이 경제적이었기 때문에 정부는 외국 인 전용 주택을 건설해야 했다. 이러한 상황에서 지하 1 층 지 상 11 층의 62~108 m2(19~33 평) 120 가구 규모로 건설된 첫 외인인아파트 이자 국내 첫 고층아파트였다. 최초로 엘리 베이터와 가구별 자동식 전화가 설치되었다. 난방방식 적용에 있어서는, 고층건물에 대한 경험이 없었던 때였다. 보일러를 지하층에, 증기공급헤더는 옥상(12 층)에 배 치하는 방법이 시도되었다. 보일러로부터의 헤더까지의 1 차측 은 고압증기, 2 차측은 헤더 이후에서 감압된 저압증기를 공급 하는, 증기감압방식을 적용한 저압증기 난방방식이 적용되었 다. 그러나 기존 아파트의 증기난방 적용상의 문제 즉, 환수관 의 부식과 트랩 기능상의 과대 열손실에 대한 문제는 해결되 지 못했다. (2) 온수난방 방식의 남산외인 아파트(1971-1972) 정부의 외인아파트 건설계획에 의한 첫 사업으로 주공에 의해 건설된 것이다. ① 국산 고압보일러 사용 92.5~115.7 m2(28~35 평), 16, 17 층 규모의 2 개동으로 된 이 아파트는 중앙에 수관식 증기보일러를, 각동용 중간 기 계실에는 증기-물 열교환기를 설치하였다. 1 차측은 보일러로 부터 열교환기까지의 고압증기 구간, 2 차측은 열교환기로부터 각 가구 강판제 방열기까지의 저온수 구간으로 구분된다. 사 용된 보일러와 방열기는 국산품이었다. ② 가구별로 실내온도 조절기 부착 가구별로 실내온도 조절이 가능하도록 온도 조절밸브 (room thermostat)를 설치했다. 수입제품으로 고가였기 때 문에 이후 공사에 확대 적용되지는 못했다. 그러나 이 아파트 83) 이홍남. 공동구 설비의 회고. 공기조화 냉동공학 제 25 권 제 3 호 (1996). pp. 225~232. 의 난방시스템은 이후 주공이 건설한 많은 아파트에 그대로 적용되었다. ③ 환경보존을 위해 철거된 최초 아파트 비상시 대피하기 위해 옥상 헬리포트 시설을 설치 한 첫 아 파트이기도 하다. 그러나 남산을 가로막는다는 이유로 1994 년 11 월 20 일 발파공법을 적용하여 철거됐다. 3.3.3 주거용 건물과 아파트의 난방 1) 한국전쟁 종전 이후 (1) 구공탄 출현(1951) 해방 후 일본인들의 철수에 따라 그들이 운영하던 제조업 등을 직접 인수하거나 불하(� 下)받아 제품을 생산하였다. 그 러나 한국전쟁으로 인하여 그러한 시설도 파괴되고 말았다. 1951 년 부산으로 피난민들이 모여들어 인구가 폭발적으로 증가되자, 주택 부족은 물론 연료난이 심각해지면서 수작업에 의한 구공탄(���)이 나오게 되었다. (2) 임산연료의 대체수단 서울 수복 이후 서울 등의 대도시에 인구가 밀집되자, 주거 문제는 최대의 당면 과제였다. 또한 주요 도시에 임산(��) 연료의 반입 금지로 구공탄은 나무를 대체하는 연료였으며, 유연탄도 무연탄으로 대체하는 정책이 시행되었다. (3) 최초의 연탄 온돌난방 1956 년 전후 복구 사업의 일환으로 종로구 행촌동에 시범 사업으로 건설한 연립주택 52 호 이다, 복층(2 층)형으로 층당 면적은 7 평(23 m2)이며 1 층에만 연탄아궁이가 있어 난방이 되는 구조였다. (4) 연탄아궁이와 블록식 구들 1970 년대에 들어 아파트에 연탄아궁이와 블록식 구들을 사 용하는 온돌난방이 적용되었다. 연탄가스로 인한 사고예방을 위하여 굴뚝의 정(�)부에는 연탄가스 배출기라는 명칭의 배 기 팬을 달았다. 이러한 방식은 1980 년대에 들어와 서도 다른 방식의 난방과 병용되었다. 2) 조선주택영단 시절(1941-1962) (1) 개량온돌의 사용 주공의 전신인 대한주택영단은 기존의 전통적인 온돌을 아 파트에도 적용하기 위하여 많은 연구와 실험을 거쳤다. 그리 고 개량온돌을 개발했다. 개량 온돌이란 시멘트로 건축용의 블록처럼 만들어진 고래(화염이 흐르는 통로)를 겸하는 구들 장이다. 이름을 온돌석(���)이라 하였다. 이것을 블럭 쌓듯이 방바닥에 맞춰서 깔면 온돌이 되는 것이다. 전통 온돌처럼 자 연석으로 된 구들장을 다량으로 구하기 어려웠기 때문이다. 1959 년 최초로 서울 불광동의 국민주택에 이 온돌석이 사 용되었다. 1962 년 주공으로 바뀐 이후에도 온돌석은 여러 형태로 개 량되어 최종적으로 주공식 온돌석으로 완성되었다. (2) 외국인용 주택에 적용된 난방방식 이 시절에 건설된 많은 건물들에도 다양한 난방방식들이 적용되었다. 특이점은 사용된 기자재가 전부 외산 이었다는 | {}
02898649-364d-461d-9f3b-30388ea43577 | 1권.pdf | 4.22-28 제 4 편 설비 일반 것이다. ① 이태원 외국인 아파트 1(단독주택, 1957) 중앙 집중식 증기난방방식을 적용하였으며 육군공병대가 시공했다. 일본산 케와 니 보일러를 사용했으며 응축수관의 부 식과 증기트랩의 성능상의 문제로 열손실이 많았다. 연료비 부담이 가중되자 중앙집중식 증기 보일러 사용이 중단되고 가 구별 온수보일러로 개체 되었다. ② 한남동 외국인 아파트(A) 중앙집중식 증기난방방식을 적용하였으며 중앙산업이 시공 했다. ③ 한남동 외국인 아파트(B) 중앙집중식 저온수난방방식을 적용하였으며 중앙산업이 시 공했다. ④ 이태원 외국인 아파트 2(단독주택) 개별식 온풍난방방식을 적용하였으며 육군공병대가 시공 했다. ⑤ 한남외국인 단독주택 개별식 무연탄 난방방식을 적용하였으며 중앙산업이 시공 했다. 3) 열원별 개별난방 방식의 변천 (1) 연탄보일러가 사용된 마포아파트(1962) 국가의 주택건설정책을 전담하는 기구로 1962 년 대한주택 공사가 설립되고, 첫 사업으로 건설된 것이 단지형태의 마포 아파트이다. 1962 년부터 시작된 제 1 차 경제개발 5 개년계획의 일환이었다. 6 층 건물 6 개동 450 호(9 평형 342, 12 평형 72, 15 평형 36) 규모다. 난방은 연탄보일러를 열원으로 하고, 각 방에 설치된 방열 기까지 온수가 중력으로 순환되는 방식이다. 난방 주관은 천 정배관이며 이로부터 각 방열기까지 하향식으로 온수가 공급 되고, 환수관은 바닥배관으로 보일러에 직접연결 되었다. 12 월에 분양과 입주 84)가 동시에 이루어졌으나 연탄가스에 대한 불안감 등으로 분양률이 저조하여 대부분이 공가였다. 배관이 동파되는 등의 사고를 겪었다. 입주하여 직접 사용해 보면서 불안감은 해소되었고, 이후 연탄보일러에 대한 인식도 높아져 일반 가정에서도 사용되는 계기가 되었다. 이 단지는 30 년 후인 1991 년 재개발됨으로써 최초의 아파 트단지 이면서 또한 최초의 재개발아파트가 되었다. (2) 기름보일러 난방 연탄아궁이나 연탄보일러는 사용 시 상존하는 위험 요소와 연탄의 운반과 저장 등 여러 가지 기술적인 문제점을 안고 있 었다. 이러한 상황에서 기름보일러는 연탄보일러의 단점이 보 완되는 장점이 있었지만, 소득수준에 비하여 높은 비용이 요 구되었다. 따라서 일부 계층으로부터 기름보일러의 사용이 증 가되기는 하였지만 완전한 대체가 이루어지는 데는 오랜 기간 이 요구 되었다. 1970 년 말부터 기름보일러를 채택하는 아파트단지가 늘어 나면서 기름보일러 산업이 급신장하면서 연탄보일러를 대체 84) 준공 후 분양이므로 분양을 받으면 즉시 입주가 가능했으나 분양률 은 10% 미만이었다. 하게 된다. 아파트의 경우에는 가구별로 소형의 유류탱크를 두거나, 단 지별로 유류저장고를 두고 가구에는 계량기를 설치하고 유류 공급 배관을 통하여 각 수요처로 펌핑하는 방법이 적용되었다. 연탄보일러에는 없었던 실온기준 보일러 작동을 콘트롤하는 기능이 추가됨으로서 사용이 더욱 간편하고 편리하게 되었다. (3) 가스보일러 난방 ① 석유파동은 1 차(1973 년 10 월 6 일부터 시작)와 2 차 (1978 년 12 월부터)로 2 회에 걸쳐 일어났다. 산유국들이 석유 를 무기화함으로서 6 년 동안 원유 1 배럴당 가격이 3.2 $→ 3.65 $→5.12 $→11.65 $→20 $로 치솟았다. 그 결과 불황 과 인플레이션을 만연시켜 세계 경제를 곤경에 빠트렸다. 이 런 상황을 겪으면서 정부는 에너지 다각화 정책을 추진하게 된다. 1986 년 10 월부터 LNG 가 수입되고, 발전과 도시가스용 으로 공급되면서 주택의 취사와 난방용으로도 확대되었다. ② 수입자유화. 1980 년대 초반부터는 수입자유화가 이루어 져 다수의 업체가 유럽산 가스보일러를 수입하여 판매했다. 이로써 연탄보일러를 대체했던 기름보일러도 서서히 가스보 일러로 대체되었다. LNG 는 유류보다 쌌고, 유럽산 가스보일 러는 기름보일러 보다 품질도 우위에 있었기 때문이다. ③ 가스보일러의 국산화. 수입제품을 모델로 국산화가 이 루어졌다. 아파트의 난방방식이 중앙집중식에서 개별보일러 방식 의주로 변화되는 결과 로 이어졌지만, 이는 국산화 된 가 스보일러의 성능이나 기능이 뛰어나서가 아니라 건설사업자 의 이익에 맞아 떨어졌기 때문이다. 즉 중앙집중식 난방보다 는 개별보일러 난방의 비용이 훨씬 적게 들었기 때문이었지 만, 명분상으로는 입주자의 편의, 난방 연료비 절감 등을 내세 웠다. ④ 가스보일러에 사용 시의 문제점에 대하여 간과 되는 부 분. 국내 법규는 LNG 나 LPG 를 연료로 사용하는 기구나 가 스보일러 등을 실내에 설치하는 것에 매우 관대하다. 선진국 들의 경우는 4 층 이하의 주택이나 건물에서만 허용되며, 5 층 이상의 건물이나 주택에는 연소 기구를 둘 수 없다. 가장 중요한 이유는 거주자의 생명보호에 있다. 즉 모든 연 료가 연소되기 위해서는 산소를 필요로 하고 연소되면 탄산가 스를 배출한다. 탄화수소계열의 연료 즉 도시가스의 주성분인 메탄(CH4)과 프로판(C3Hg), 부탄(C4H10)이 연소될 때를 보 자. 각 1 몰이 연소하기 위해서는, 메탄 프로판 부탄의 경우 각 각 2 몰, 5 몰, 6.5 몰의 산소가 필요하다. 그리고 연소 후에는 또한 각각 1 몰, 3 몰, 4 몰의 탄산가스를 발생시키게 된다. 그러 므로 사람에게는 매우 불리한 실내 환경이 조성될 수가 있다. 특히 유아나 신생아가 있는 경우라면 더욱더 유의 해야 하지 만, 이러한 문제는 간과 되고 있다. ⑤ 난방 급탕 겸용보일러 용량산정 기준 난방 급탕 겸용보일러 용량산정 기준이 정식으로 코드와 편람에 추가되었다. 건물, 특히 아파트와 같은 공동주택의 난 방방식이 변화되면서 급탕도 변화가 불가피하다. 원칙적으로 집집마다에 난방열원을 두는 소위 개별난방을 적용하는 경우 라 해도 급탕열원은 별도로 설치해야 한다. 그러나 난방 급탕 겸용으로, 그것도 두 가지 용도에 충족되지 못하는 부족한 용 량으로 열원을 설치함으로써 난방부하가 큰 동계에는 급탕사 | {}
48187693-326f-4aa6-a946-a5e9339f3eb0 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-29 용이 불편하다. 이러한 폐단을 바로 잡기 위해 2010 년 12 월 개정출간된 설계기준 85)에 "급탕용과 난방용을 겸용으로 설치 할 경우"에 대한 기준이 제시됨으로써 적정 용량으로 열원을 선정할 수 있게 되었다. 4) 중앙집중식 증기난방 국제적인 기술발전이 그렇듯이 국내에 도입된 난방방식도 증기난방방식이 처음이다. 외국의 문물을 통해서 보아만 오다 가, 그들의 작업현장에 직접 참여하여 보고 배워서 기술을 익 혔다. 그리고 그 기술로 드디어 직접 설계와 시공을 할 수 있 게 되었다. 생산된 고압의 증기를 감압하여 저압증기로 만들어 방열부에 직접 보내는 방법, 1 차측은 고압증기로 2 차측은 저온수로 하는 증기-물 교환방식 등이 주로 사용된 증기 난방방식이었다. 그러나 오랫동안의 경험을 통하여 얻은 결론은, 증기난방의 성패는 응축수 처리에 있고, 열손실을 줄여 효율적인 난방이 되기 위해서는 증기트랩이나 감압밸브와 같은 기구들의 성능 이 보장되지 않으면 안 된다는 것이었다. 유체역학적으로 증기난방은 2 상유(二相流)의 유동이다. 즉 액체와 기체가 같이 유동하는 것이므로 단상류에 해당하는 온 수난방에 비하면 당연히 복잡하다. 응축수 처리가 용이 하려 면 건설부지 자체에 경사가 있어야한다. 구릉지에 적합한 방 법이다. 평지에서의 적용은 비효율적이다. 또한 성능이 보장 되는 기자재는 기술 없이는 불가능하다. 이러한 문제점으로 아파트와 같은 주거용 건물에서 증기난 방은 급격하게 온수난방으로 대체될 수밖에 없었다. 5) 중앙집중식 중온수난방 (1) 온수난방의 장점과 그 구분 온수난방의 가장 큰 장점은 펌프를 사용하여 강제순환 시 킴으로 증기난방에서와 같이 경사에 영향 받지 않는다는 것이 다. 그리고 온수난방은 공급수의 온도를 기준으로 저온수 중 온수 고온수로 구분되지만, 100°C 이상으로의 액체상태를 유 지하기 위해서는 작용압력이 높아야 한다. 그러므로 시스템을 구성하는 요소들도 당연히 온도와 압력에 합당하여야 한다. 국내에 적용된 저온수 난방은 증기-물 열교환 방식에 의해 2 차측에 적용된 것도 포함되지만, 일반적으로 저온수란 개별난 방에서처럼 열원으로부터 저온수가 생산되고 이것이 그대로 방열부에 보내져 난방하는 의미이다. 즉 옥내 난방은 1 차측의 조건에 상관없이 항상 저온수(보통 80°C/65°C)로 공급되기 때문이다. 1 치측의 경우 중온수는 120°C/80°C, 고온수는 190°C/13 0°C 조건이 적용되었는데, 이는 재료로써의 강(�, steel)에 대한 부식 즉 고온부식(110°C 부근)과 저온부식(70°C 부근) 을 최대한 피하기 위한 조건이었다. (2) 한강맨션과 한강외국인아파트(1970) 신기술 도입 당시의 중온수난방은 경험도 없었고 주요 기 자재는 외산을 사용해야 했으므로, 증기난방방식에 비하여 초 기투자비가 훨씬 증가되었다. 그럼에도 불고하고 주공이 이 85) 참고문헌 14. 제 2 편/제 4 장, p. 395. ![image](/image/placeholder) 그림 17 모노플로티 방식 적용을 감행한 것은, 국가적 차원에서의 신기술 도입의 목적이 컷다. 최초의 중온수난방을 적용한 이 아파트는 하이 드로상사 86)의 설계와 감리 용역으로 이루어진 것이다. 보일러로부터 각 동까지의 난방공급관은 2 중관 직접매설 공법을 적용했다. 보일러를 비롯한 주요 기자재는 일본제가 사용되었지만, 최초의 시도였던 지접매설 공법은 보호관의 부식으로 이중관 내부로 물이 침수되어 보온재가 젖고 겨울 에는 동파가 심하게 되었다. 결국 최초의 시도였던 지접매설 공법은 수년 만에 공동구 배관으로 대체되었다. 초기투자비 를 줄일 수 있고, 2 중관의 제작과 시공을 정밀하게 하면 수 명도 공동구 배관 못지않을 것이라는 기대는 수 년 만에 깨 어졌다. 당시의 기술로는 무리였다. 초기투자비 감소가 잘못 하면 막대한 유지관리비 지출로 이어질 수 있다는 사례를 남 겼다. 이후 주공에는 매설공법이 더 이상 적용되지 않았다. 보일러로부터 120°C 의 중온수가 직접 공급되는 방식이었기 때문에, 실내에는 카바가 있는 콤백터를 사용했고, 단관식 배관 법(1-pipe system)을 적용하였다. 국내 최초로 적용된 단관식 배관법은 콘벡터 입출구에 그림 17 과 같은 관이음쇠(venturi tee 또는 moflow tee)를 사용하는 방법이다. 이것은 1831 년 퍼킨스의 "온수난방방식 특허"[2.2.3 의 2)참조]의한 3 방-밸브 87) 와 유사한 기능을 갖게 만든 것으로, 모노플로(monoflow)시스 템이라고도 불렸다. 인위적으로 저항이 크게 작용하도록 하여 유량을 제어하는 도구로 사용한 것인데, 저항 값을 조절할 수가 없는 단순한 형태이다. 방열기 입구측의 티는 바이-패스 되는 유량을 줄이 고 방열기로 많은 양이 흐르도록 하며, 반대로 환수측 티에서 는 바이패스 된 공급수와 방열기를 거쳐 나온 환수가 혼합되 어 뒤쪽 방열기에 공급되므로, 여러 개의 방열기가 연속되는 긴 배관에서의 적용은 간단하지 않은 방법이다. 뒤로 갈수록 공급수와 환수의 혼합 온도는 낮아지기 때문 에 당연히 방열량도 작아지게 된다. 그립 18 에서와 같이 저양정의 시스템과 고양정이 요구되는 시스템에서의 배치도 다르다. 유체역학적으로 분류와 합류, 상당장 등의 원리가 잘 적용되지 않고서는 성공하기 어려운 방식이다. 단관식은 그 후에도 주공이 건설한 여러 아파트단지에 적 용되었다. 그러나 그 기능이나 효과 가 검증되었기 때문이 아 86) 일본 히타지(��)조선의 자회사로 일본 삿뽀로(��)시의 지역난방 과 그 외 지역의 중온수난방 공사 경험을 가진 회사. 87) 방열기 입구와 출구측 양쪽에 3 방-밸브를 두어 필요에 따라 온수 가 방열기를 통과 하지 않도록 돌리거나(devert) 혼합(mixing)이 가 능하게 함. | {}
a5a07455-c97c-41d0-a046-1038f025936f | 1권.pdf | 4.22-30 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) 방열기로 방열기로부터 공급수 공급수 최소 이격거리 (0.3m) a. 저양정, 저유량의 경우 ![image](/image/placeholder) 방열기로 방열기로부터 공급수 공급수 최소 이격거리 (0.3m) b. 고양정, 고유량의 경우 그림 18 모노플로티의 적용예 니라, 계통에 흐르는 유량의 여유가 커서 모노플티를 사용하 는 단관식의 문제점이 은폐되었다는 것을 감지하지 못했다. 중온수난방 적용 결과 이단지의 단위 면적당의 연료 소모 량이 증기난방(힐탑아파트) 대비 경제적이라는 평가가 나왔지 만 상대적인 자료 일뿐 조건을 일치시킨 절대적인 비교 자료 는 아니다. 따라서 증기난방대비 중온수난방의 연료소모가 작 다는 결론으로는 받아들여지지 않았다. (3) 반포 2, 3 단지 아파트(1977) 주공이 시행한 이 공사는 순수 국내 기술로 설계되고, 국산 기자재가 사용된 실질적으로는 최초의 중온수난방 설비이다. 중앙의 보일러실에서 중간기계실 열교환기까지의 1 치측의 공 급환수 온도는 120°C/80°C 이고 물-물 열교환 방식으로 2 차 측은 공급과 환수온도가 80°C/65°C 였다. 중간 기계실마다 3 방 컨트롤 밸브를 두어 120°C 의 중온수 와 65°C 의 저온수가 혼합되어 80°C 의 공급수가 만들어지도록 하였다. 이는 전술 한 저온부식이 발생하는 온도를 피하기 위한 것이다. 팽창탱 크는 질소가압방식이 적용되었으며, 이후 주공이 시행하는 중 앙집중식 난방아파트는 중온수난방이 적용되었다. (4) 도곡동 고층아파트(1979) 이 아파트 단지는 그간의 중온수난방과 는 다른 시도가 있 었다. 과거의 경험상 미심쩍던 부분에 대한 보완을 통하여 비 교 평가가 가능하다는 의미가 있다. ① 혼합방식과 팽창탱크 압력 유지 이전의 3 방-밸브에서 2 방-밸브로, 팽창탱크의 압력유지 방 식은 질소가압식에서 공기가압식로 바뀌었다. ② 옥내 난방방식 강판제 방열기에 의한 대류난방 위주에서, 거실과 화장실만 방열기에 의한 대류난방으로 하고, 방은 온수온돌을 사용하는 복사난방 방식으로 하였다. 공급환수온도도 70°C/60°C 로 낮 추어 졌다. ③ 외기보상 기능 추가 이 단지에서 처음으로 적용된 외기보상기능은 계절별 외기 온도에 따라 1 차측 난방공급수 온도를 조절하는 것이다. 겨울 철의 공급수 온도보다 봄가을 의 공급수 온도가 낮아지게 되므 로, 실내로 공급되는 2 차측 온도도 역시 낮아지게 된다. ④ 단관식을 복관식으로 대체 방열기 배관은 이전의 단관식에서 복관식으로 대체되었다. 이는 거실과 화장실을 제외한 부분이 온수온돌을 사용하는 복 사난방방식으로 변화됨에 따른 조치이기도 했지만, 종전의 단 관식 배관법의 단점을 기술적으로 보완하지 못했다는 의미도 된다. 결과 적으로 시스템을 단순화시켜 초기투자비를 줄이고, 운전방식도 간단하게 만든 것이다. 이후 주공의 중앙집중식아 파트에는 이방법이 표준으로 적용되었다. 6) 중앙집중식 고온수난방 (1) 반포 1 단지 아파트(1971-1974) 3 년여에 걸쳐 시행된 이 사업은 22 평(73 m2)~42 평(139 m2) 의 중층 3 789 호가 들어선 대단지다. 당시는 영국이나 미국 등 난방에 관한 선진국에서도 대규모의 지역난방에 170°C 이상 의 고압증기나 고온수를 적용한 사례가 흔하지는 않았다. 그 럼에도 불구하고 증기난방과 중온난방에 대한 연천한 경험뿐 인 국내 기술로 고온수 난방에 도전한 것은 일종의 모험이었 다. 그래서 설계와 시공에 대한 감리만큼은 경험을 보유한 일 본의 전문업체 88)에 의뢰했다. 국내 연관 산업분야에 활기를 불어넣는 계기가 되었을 뿐만 아니라 아파트 건설의 붐을 조 성하는 계기가 되었다. 시스템은 중앙에 보일러를, 각동의 지하에 중간기계실을 두 고 여기에 열교환기를 설치하였다. 온도 조건은 1 차측은 19 0°C 로 공급되어 110°C 로 환수되며, 2 차측은 물-물 열교환을 통하여 95°C 로 실내에 설치된 강판제 방열기로 공급되어 방 열한 후 80°C 로 환수되는 시스템이었다. 1 차측 배관이 장거리 이므로 관마찰 저항을 고려하여 push-pull 시스템 즉 순환펌프를 보일러 전 후 양쪽에 두는 방식이 적용되었다. 190°C 의 고온수을 열교환기로 밀어 넣어 주는 펌프를 시스템 순환펌프, 열교환 후 낮아진 110°C 를 다 시 보일러로 끌어당기는 펌프를 보일러 순환펌프라고 칭했다. 또한 190°C 의 고온을 유지하기 위해서는 16 MPa 이상의 고 압이 유지해야 했으므로, 밀폐식 팽창탱크 내 압력을 일정하 게 유지하기 위하여 질소 가압방식이 적용되었고, 연료는 C 중유였다. 주요장비로 보일러는 3.6 Gcal/h 용량의 수관식 4 기로, 2 기는 가와 사키(川崎)중공업에서, 2 기는 대한보일러에서 제작 한 것이고, 버너 등 다른 기자재는 일본제품이 사용되었다. 이 단지의 운영 경험으로 보일러와 고온수 배관재 등 강제(��) 의 고온부식에 대한 인식이 새로워졌고, 고온부식의 온도조건 을 피하는 방법으로 공급수와 환수를 적당히 혼합(mixing)하 는 방식이 나오게 되었다. (2) 동일한 방식의 확대적용 반포 1 단지 고온수 난방시스템의 설계와 시공 그리고 보일러 등 기자재 제작 경험은 주공의 잠실 5 단지 고층아파트(1976~ 1978, 3 930 가구 단지)와 둔촌단지(1979-1980, 5 930 가구 단 88) 高砂熱�工業(주) | {}
3cd3c10c-4ee6-49d6-9d3b-84c6e6bb6d07 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-31 지)에 그대로 적용되었다. 설계와 시공은 물론 보일러를 비롯 한 주요 기자재가 국산으로 사용되었으며, 자동제어기기 중 일부만 외산을 사용했다. (3) 민영아파트로의 전파 주공 이외에도 대한종합건설, 한양주택, 라이프주택, 우성 주택 등에서도 반포 1 단 아파트에 적용한 고온수 난방시스템 과 유사한 시스템을 적용하여 무지개, 장미, 압구정, 서초 아 파트 등의 단지를 건설하였다. 이로써 우리나라는 증기난방으로부터 중온수, 고온수 난방 에 이르기까지 모든 난방방식의 기술을 보유하게 되었다. 7) 지역난방 기존의 발전소의 폐열이나 신규로 건설되는 열병합 발전소 의 폐열을 이용하여 넓은 지역에 난방용 온수를 공급하는 방 식이다. 열을 공급받는 건물이나 단지에는 열원 없이 물-물 열교환기만을 설치하여 저온수를 옥내에 공급하는 것이다. 최초의 지역난방은 정부의 시범사업으로 서울시가 시행한 목동 지역난방으로, 열병합발전소의 폐열과 쓰레기 소각로에 서 생산된 열을 이용하여 1985 년 11 월부터 목동과 신정동의 2 만 여 가구에 공급한 것이다. 1987.11 에는 한국지역난방(주)에서 서울화력(당인리)발전 소의 배열을 활용하여 여의 도, 동부이촌동과 반포지역의 4 만 여 가구에 난방용 온수를 공급한 것인데. 여의 도로는 DN 700, 이촌과 반포로는 DN 800 의 주관으로 동계에는 115°C, 하계에는 65°C 온수가 공급되도록 하였다. 이때부터를 지역 난방이 본격화 되었다. 1990 년대 초에는 분당, 일산, 평촌, 산본과 중동 등 5 개 신 도시에 지역난방 시설이 건설되었고, 1991 년 집단에너지 사 업법이 제정됨에 따라 1992 년 한국지역난방공사가 설립되면 서 지역난방이 자리를 잡게 되었다. 그 후 대구(1995), 부산(1996), 청주(1997) 등의 지역으로 확대되었으며, 현재는 전국화 되었다. 3.3.4 난방 기자재 1) 보일러의 국산화 (1) 외국인 건물들에서 사용된 보일러(1876~1945) 손탁호텔(1902)의 주철제 보일러, YMCA 회관(1908)의 주 철제 섹셔널 보일러, 철도호텔(1914)의 온수보일러, 조선은행 (1920)의 케와 니 보일러(연관식), 조선총동부 건물의 다구마 보일러(수관식) 등은 연료로 석탄을 사용하였으므로 주로 주 첼제 였다. (2) 국산 주철제 보일러 1598 년 임산연료 금지로 난방연료가 무연탄으로 전환되면 서 연탄아궁이와 함께 주철제보일러, 주철제방열기, 주철제 펌프 등이 생산되기 시작했다. 생산업체들이 모여 있던 곳이 용산구 원효로 일대다. 1951 년 최초로 횡형 원통보일러(한국보일러 공업사)가 생 산되었다. 이것이 연관식 보일러의 시초라고 한다. 1959 년 대한수관식보일러 제작소는 특허품 연탄전용 수관 식 보일러를 개발해 내는 등, 한국보일러산업과 함께 초창기 국내 보일러산업의 주도적인 역할을 하였다. (3) 연탄보일러 1962 년 주공의 마포아파트 건설과 더불어 신생보일러에서 연탄보일러를 개발하였다. 이후 수많은 업체가 설립되어 연탄 연소용 보일러를 생산 보급하였다. 1964 년 무연탄 사용 전용도시가 확대되고 산업용은 물론 가정용으로도 무연탄 수요가 증가하여 수요 공급 상의 불균형 이 발생되자, 이틈을 타서 기름보일러가 나오기 시작했고 1970 년대 들어서는 기름보일러가 연탄보일러를 밀어내고 주 택난방의 주류가 되었다. (4) 노통보일러 1968 년 주공의 힐탑 고층아파트에 외산의 강판제 기름연소 용 노통보일러 89)가 설치되면서 국내 제조업체에서도 이런 류 의 보일에 대한 관심을 가지고 연구를 시작하게 되었다 (5) 산업용 보일러 1970 년대에 들어 대도시에 대형건물이 들어서고, 대단위 아파트단지 개발이 붐을 이루면서 C 중류를 연료로 하는 노통 연관식 중온수 보일러와 수관식 고온수 보일러 등의 수요가 폭발하게 되고 여러 제조업체에서 외국 업체와 의 제휴나 협력 을 통하여 국산화를 서둘렀다. 대표적인 경우를 보면 한신보일러는 가와 사키중공업과 제 휴하여 산업용 고압 보일러를, 대한 보일러공업은 독일 바브 콕과 의 합작으로 수관식 고온수 보일러를 생산하는 등으로 선 진국과 의 기술격차를 줄여나갔다. 2) 신기술의 적용 (1) 난방온도 조절밸브의 설치 2 차례의 오일쇼크를 겪으면서 그동안 석유 위주의 에너지 정책 전환의 필요성을 인식하게 되고, 1978 년 동력자원부가 신설되어 에너지정책에 관한 업무가 일원화 되었다. 건설분야에서도 주택과 건물에서의 난방에너지 절약방안이 모색되었다. 주공 등 공공기관에 의하여 외국의 실태 및 현황이 조사되고 그 결과 를 토대로 아파트에 적산열량계와 난방온도 조절밸브 사용이 제안 되었다. 이를 구체화하기 위하여 관계법 규가 개정 90)되어 「공동주택에는 세대별 난방열량을 측정할 수 있는 계기를 설치하여야한다」 고 규정함으로서 1979.10.20.부 터 시행에 들어갔다. 그리고 이 기준은 국내 현실적인 문제를 해결한다는 명분 하에 여러 차례 보완 되었다. 즉 「중앙집중 난방방식의 공동주택에는 세대별 난방열량을 측정할 수 있는 계기 또는 난방온도 조절장치를 설치하여야 한다」 (1 차 개정, 1980.7.20), 「중앙집중식 난방방식의 공동 주택의 각 세대에는 세대별 난방열량을 측정하는 계기를 설치 하거나 난방 온도를 조절하는 장치를 설치하여야 한다. 다만 건설부 장관은 에너지 소비절약을 위하여 난방열량을 측정하 89) 일본 ��의 MP 보일러 90) ①주택건설 기준에 관한 규칙 제 12 조. 건설부령 제 221 호 (1979.4.21.) ②에너지이용합리화법에 의한 「공동 주택의 적산열량계설치시공지침」 (1979.10.4.) 자료)참고문헌 18, 19. | {}
6b226603-3220-4059-b2d5-70ee03265ec2 | 1권.pdf | 4.22-32 제 4 편 설비 일반 · 는 계기와 난방온도를 조절하는 장치를 함께 설치하게 하거나 기타 필요한 설비를 하게 할 수 있다」 (2 차 개정, 1985. 6. 22), 「에너지이용 합리화법에 집단에너지 공급지역 안에 건 설하는 공동주택의 각 세대 또는 중앙집중 난방방식으로 건설 되는 공동주택에는 난방열량을 측정하는 계기와 난방온도를 조절하는 장치를 함께 설치하여야 한다」 (3 차 개정, 1989. 7. 27.) 등으로, 석유에 의존하던 시절 에너지 절감을 위하여 많 은 노력을 기울였다. 그러나 당시는 적산열량계나 난방온도조절밸브(thermo- static radiater valve, TRV)를 수입하여 사용할 수밖에 없 었다. 당연히 기술자료 또한 전무했다. 이에 설비공학회는 1991. 4. 26. 난방온도 조절밸브를 주제로 한 강연회를 개최하 여, TRV 사용규정 및 설치 효과(백춘기), TRV 의 작동원리 와 설치방법(���), 서머스타트의 원리와 서머스타트에 의 한 고층아파트의 최적 난방열공급시스템 해석(최영돈), The inspection testing and Control method at factory for thermostatic valv(Roland Martin) 등의 논문과 기술보고 를 통하여 설계와 시공 자료 보급에 앞장섰고, 그 후 지속적 으로 실무적인 자료들이 발표되었다. (2) 밸런싱밸브 사용을 통한 고층아파트의 난방 불균형 문제 해결 이 역시 주거분문에서의 에너지 절약방안으로 도입된 기술 이다. 당시 중앙집중 난방방식을 적용한 아파트에서는 고층으 로 갈수록 난방이 불량 해지는 경우가 많았다. 원인을 근본적으로 해결 한다는 차원에서 관계법이 제정되 었다. 「중앙집중 난방방식으로 공동 주택을 건설 하는 경우에 는 난방열이 각 세대에 균등하게 공급될 수 있도록 난방구획 을 구분하되, 4 층~10 층 이하 건축물의 경우에는 2 개소 이상, 10 층을 초과 하는 건축물의 경우에는 10 층을 초과 하는 5 개 층 마다 1 개소를 더한 수 이상으로 난방구획을 구분하여야 하며, 각 난방구획 마다 따로 난방용 배관을 하여야 한다」 (주택건 설기준에 관한 규칙 12 조, 1985. 6. 27.)는 것이다. 법규의 이러한 조항은 사실상 해당분야의 설계능력이 무시 된 결과 다. 따라서 설비공학회를 위주로, 난방불균형 문제가 발생 한 것은 설계가 미숙한 일부 현장에 국한하는 것이며, 기술적으로 충분히 해결할 수 있다는 것을 인식 시킴으로서 규정은 다음과 같은 단서 조항이 추가 되었다. 「연구기관 또 는 학술단체의 조사 또는 시험에 의하여 난방열을 각 세대에 균등하게 공급할 수 있다고 인정 되는 사실 또는 설비를 설치 한 경우에는 그러하지 아니 하다」 이러한 과정으로 국내 난방배관에 밸런싱밸브가 설치 되게 되었다. 층수에 관계없이 입상관에서 각 세대로 분기되는 지점 에 각기 다른 저항 값을 갖도록 미리 조정된 밸런싱밸브를 설 치하면 난방 불균형 문제는 해결되는 것이다. 그러나 당시는 밸런싱밸브는 물론 난방계통에서의 밸런싱에 다한 기술정보가 없었다. 이에 설비공학회는 1993.5. 7 워터밸런싱기술을 주제 로 한 강연회를 개최하여, 법규상의 배관설비 규정에 관한 문 제점 및 대책-아파트 난방배관 방식 중심으로(장인상), 워터밸 렁싱의 이론적 해석(최영돈), 밸런싱밸브의 형태별 구조와 적 용특성(���), 워터밸런싱 사례(김천룡), 정유량 밸런싱밸 브와 가변유량 밸런싱밸브를 적용한 아파트 난방실험(이재헌), Balancing heating systems-Design and operation (Gerard Pollet/ 박성규) 등의 발표로 난방 밸런싱 기술보 급 91)이 개시되었고, 그 후 실무 자료들이 다수 발표되면서 난 방배관에 밸런싱밸브 사용은 일반화 되었다. 3.4 냉동과 냉장 3.4.1 개항 이후~일제 강점기(1976~1945) 1) 19 세기 이전 모든 문명이 그렇듯이, 우리나라도 선사시대부터 냉동이 사 용된 것은 사실이다. 부여시대의 장례문화로 사체에 얼음을 채워두는 것이나, 신라시대에는 여름에 왕실과 귀족들이 사용 할 수 있도록 얼음을 저장했다든가, 빙고를 관리하는 빙고전 (���)이 설치되었다는 기록 등으로 보아 얼음을 중요하게 사용하였다는 것을 알 수 있다. 현존하는 석빙고는 얼음을 이용했다는 단순한 사실만이 아 니라 건설된 형태를 통해서 얼마나 전문적인 기술이 적용되었 는지를 알 수 있을 뿐만 아니라, 선조들의 기술수준에 감탄하 지 않을 수 없다. 그러나 기계적인 방법으로서의 냉동기술을 적용한 예는 찾을 수 없다. 2) 현대적인 냉동 냉장설비 도입 (1) 최초의 제빙공장 국내에 최초의 제빙공장은 1906~1910 사이 부산에 설립 된 부산수산조합(후에 대한수산주식회사로 병경)의 대한제 빙 92)으로, 시설은 동결 40 톤, 냉장 1 500 톤과 제빙 108 톤의 생산규모였다. 그 후 부산수산회사가 설립되었다 93). 그 뒤를 이어 마산, 충무, 원산 등의 항구도시에도 1920 년을 전후하여 제빙공장 이 들어섰다. 1923 년에는 군산에 갈석제빙회사가 설립되어 군산지역 수 요의 얼음 공급을 담당하게 되었다. (2) 초기의 냉동기 1925 년경의 수산물 운반용으로의 얼음 소비량은 년간 약 100 000 톤 정도였다. 생산지는 부산, 마산, 통영, 목포, 군산, 인천, 원산, 청진 등이었다. 제빙에 사용된 냉동기는 수직 2 기 통 왕복동식 암모니아 냉동기 였다. 그러나 인조빙 생산량으 로는 수요를 감당할 수가 없어서 부족분은 천연빙을 사용할 수밖에 없었다. 1921 년 조선천연빙회사가 설립되고, 년간 15 000 톤의 얼음 을 채취하여 중국행 수산물 운반용으로 사용하였다. 천연빙에 대한 경제성이 알려져 1923 년에는 전국에 123 개의 저빙고가 설치되어 100 000 톤 규모의 저빙능력을 갖게 되었다. 그러나 91) 참고문헌 20, 21. 92) 사무실 철거시 천정의 상량(��)에 기록된 내용. 하세가와 (長谷 川)철공소 설계로 미쓰쿠미가 시공하여 1931 년 준공 하였다. 93) 1932 년 8 월 2 일자 동아일보 | {}
018d683b-1e88-4ff7-ba59-c8abad31ee77 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-33 녹아버리는 양이 반을 넘었다. 1927 년경의 얼음 소비량은 150 000 톤으로 증가하였으며, 그중 30 000 톤 정도가 음료 등 의 냉각용 등으로 사용되었다. 수산물 냉동공장은 군산, 부산, 청진, 서울 등 4 개 지역이었다. 서울의 경우는 어류뿐만 아니 라 일반 식품도 냉동저장 하였다. 1928 년 일본인이 군산에 냉장고를 건설하였다. 당시 최대 의 시설로 냉장고 600 평, 1 회 냉장능력 1 300 톤 이었다. (3) 대단위 제빙공장 1928 년 군산에 1 일 생산량이 100 톤인 대규모 공장이 설립 되었다. 비슷한 시기에 해안 도시에는 다수의 소규모 제빙공 장들이 고기잡이배에서 사용할 얼음을 생산 공급하였다. 1932 년 8 월 기준으로 제빙 냉동고를 가진 지역이 전국 25 개소가 되었다. 이는 멀리가지 않고도 어선에 사용할 얼음을 구하기 쉬워졌다는 것이며, 잡은 생선을 부패시켜 버리는 일 이 줄어 들었다는 것이다. 이 시기 대형 공장들로는 부산의 대한제빙(1935), 200 톤 규 모의 부산수산 냉동, 진흥수산 등이 있었는데 그러한 공장들이 보유한 설비들은 냉동, 냉장 시설이기 보다는 제빙기였다. (4) 우리나라 냉동기계산업의 시작 1933 년경부터 우리나라 어업이 본격화 되면서 얼음의 수요 가 증가되었다. 서해안에서 잡은 생선을 일본으로 수출하는데 얼음의 부족으로 부패되는 일이 빈번했다. 이에 부산을 중심 으로 냉동 공장을 건설하게 되는데, 이것이 순수한 우리나라 냉동기계산업의 시작이었다. 이때 사용된 냉동기가 암모니아 저속 왕복동식압축기이다. 제빙, 냉동과 냉동창고 용으로 개 발된 것이다. 3.4.2 해방 이후(1945~) 1) 1960 년대 이전 (1) 대한수산 1930 년대 이전부터 생산활동을 해오던 하야시가네(�� 根)수산은 1943 년까지 제빙기로 암모니아 왕복동식 냉동기를 사용하였다. 후에 대한수산을 설립하고 여기에 탱크형 증발 기 94)를 사용한 강제순환식 브라인 제빙장치를 설치하였다. 동 결에는 직접팽창식 시스템의 35 톤 용량이었다. 사용된 2 대의 입축기는 미국의 요크제품이었다. 1948 년 한국인이 인수하여 운영하였다. (2) 부산수산과 동원수산 1940 년경 가동된 풍양냉동과 신흥냉동의 명칭이 바뀐 것이 다. 부산수산의 전신 풍양냉동은 동결 60 톤, 냉장 500 톤과 제 빙 120 톤의 규모였다. 한국전쟁기에는 미군의 보급창으로 도 사용되었다. 동원수산의 전신 신흥냉동은 최초로 고속 다기통 압축기를 이용한 최신식 냉동공장 이었으나 삼호물산에 인수된 뒤에는 생산이 중단되었다. (3) 1946~1960 의 얼음 수요 기간 중의 얼음의 수요는 20 만톤(1946)에서 21 만톤(1960) (3) 한국냉장 94) 헤링본 코일증발기(Herringbone type evaporator)라고도 부르며, 주 로 암모니아용으로 사용된다. 정도로, 년 평균 20 만톤 규모였다. 제빙업체는 32 개사가 운영 되다가 전쟁으로 피해를 입어 없어지기도 하고 또 신규공장이 건설되는 등으로 48 개사가 있었다. 그중 18 개 공장은 보관 창 고 용도였다. (4) 국내 냉동시설로 등록된 업체 최초는 충남물산(대전)이고, 이어서 삼우(울산, 1951), 대 한제빙(부산, 1960), 금양제빙(1962) 그리고 1960 년대 초에 는 부산제빙, 동원제빙, 신흥냉동, 문창수산 등이 냉동 공장으 로 등록하였다. (5) 사용된 압축기 동원제빙, 문창수산, 보성실업 등이 설립되어 제빙위주의 설비를 갖추었다. 이 시기에 사용된 압축기는 고속 다기통 왕 복동식 압축기, 회전속도는 700~200 rpm 정도였다. 급속 냉동을 위해 2 단압축식 냉동기가 사용되기 시작하였다. (6) 장비제작회사 사용된 냉동기는 대부분 일본제였고 특히 하세가와(�� 川)와 마에가와(��)제작소 기종이 많았다. (7) 설계기술 수준 1960 년대 이전의 냉동설비에 대한 설계기술은 경험에 의존 하는 수준으로, 냉매 배관도만으로 공장을 건설하였으며, 단 열재로는 왕겨와 톱밥 등을 사용하였다. 2) 1961~1970 (1) 문창수산 1960 년대 문창수산의 냉동 공장이 설립된 이후, 이 분야에 많은 변화가 뒤 따르게 되었다. 단열재로 인공발포제가 사용 되고 냉동설비도 고속 다기통이 적용되었다. 이러한 변화는 수요가 급격하게 팽창함에 따른 것이다. (2) 수산청 발족 1966 년 3 월 수산청이 발족 된 이후 공장 신설에 대한 지원 은 냉동공업 발전의 촉매가 되었다. 그래서 1960 년대 후반에 는 여수, 목포, 군산, 동해, 속초, 영일군, 제주 한림, 보령, 후 포 등 전국에 냉동공장이 설립되었다. 따라서 1960 년 대 이후 냉동기 수요는 급격하게 증가 되었다. 3) 1971~1980 (1) 가동되던 공장과 주요 용도 1970 년대에 가동되던 냉동창고들은 대부분 일제 강점기로 부터 운영되던 곳들이고, 일부분이 1960 년대에 신설된 공장 이었다. 주로 얼음을 생산하였으며, 일부 수산물을 단순 가공 하여 수출하는 용도를 제외하고는 국내에 유통되었다. (2) 어선의 개량과 동력화의 영향 1970 년대에는 대일 청구권자금과 한일 어업협력자금이 지 원되면서 어선의 개량과 동력화가 이루어졌으며, 동시에 일본 으로부터 중고선 도입이 활발해져서 어획량이 크게 증가되었 다. 따라서 냉장능력도 38 000 톤 규모(1970)에서 220 000 톤 (1980) 규모로 10 년간 5.8 배로 증가하였다. 1968 년에 시작된 제 2 차 경제개발 5 개년 계획으로 농수산 물유통공사는 1971 년 서울 노량진에 한국냉장을 건설했다 95). 당시 국내 최대 규모였으며, 뒤이어 부산, 목포, 묵호에도 이 | {}
0f94a2bd-7cdd-49c3-ac8c-0094f8724bed | 1권.pdf | 4.22-34 제 4 편 설비 일반 와 유사한 대형 냉동 창고가 건설되었다. (4) 부산 고려냉장 수산물유통공사의 지원으로 1976 년 부산 장림동에 영업용 냉동창고를 건설했다. 국내 최초의 10 000 톤급 규모였다. (5) 원양 업체와 대형 선망업체 들의 창고업 진출 1970 년데 중반에는 대림수산, 진영수산, 동성산업, 오양수 산, 고려 원양어업 등 대기업들이 냉동 냉장업에 진출하여 자 가용 대형 창고들을 건설하여 운영하였다. (6) 압축기 생산 1970 년대 스크루압축기가 사용되기 전까지는 고속 다기통 압축기가가 주류였다. 대형 냉동산업용 압축기 기술은 산업용 냉동기 전문업체로 국내 시장 최대 점유율을 가진 (주)한국마 이콤(1975 설립, 일본의 마에가와 제작소와 기술제휴)의 주도 로 이루어졌다. 1970 년대부터 도입된 냉동공장이 대형화 하는 추세에 따라 냉동기도 대용량이 필요하게 되었다. 따라서 스크루 압축기 사용이 불가피한 상황이었다. 그러나 이 기종은 고가의 설비 비가 요구될 뿐만 아니라 소음이 크고 냉동유 소모가 많다는 등의 단점이 있었다. 국내에서 생산되는 고속다기통냉동기는 수입품과 의 경쟁에서 열세였고, 경원세기에서 생산되던 스크 루 냉동기도 1980 년대 초까지만 생산되었을 뿐이다. 1980 년대에 들어 수입 수산물이 증가되면서 냉동 냉장 시 설 또한 증가되고 대형화 된다. 이에 따라 스크루냉동기 사용 도 증가되었다. 그러면서 냉각방식도 변화되기 시작하였다. (7) 대형냉장고 1970~80 년대 부산등지에 건설된 대형냉장고에는 마에가 와 제작소의 스크루 냉동기와 최신 설비기술이 도입 적용된 것이다. 이후 냉동기 수요가 증가하자 1980 년 한국마이콤이 압축기를 국내 제작하였으나, 1990 년대 후반에 들어와 시장 이 축소되자 국내 생산은 중단되고 일본 또는 멕시코 산 압축 기를 수입하여 사용하게 되었다. 4) 1981~1990 (1) 냉동 냉장업계의 호황기 1980 년대는 업계가 호황을 맞는다. 물동량 증가 대비 냉동 창고의 부족으로 신규 냉동창고의 건설이 증가되었으며, 수도 권과 부산지역에서는 동결과 제빙 중심에서 대형 냉동 창고업 으로 영업이 확대 되었다. (2) 10 000 톤급 이상의 대형 냉동공장 1980 년대 중반, 심진냉장, 경진수산, 해원냉장, 동원수산 부산공장 등 1 만톤급 이상의 대형 공장들이 본격적으로 가동 되었다. 원양어획물 반입량의 증가와 함께 정부지원으로 노후 어선 대체사업과 신조선 건조사업이 추진되었다. 그 결과 어업생산량은 280 만톤(1981)에서 330 만톤(1990) 으로 늘었고, 냉동 보관 물량이 늘면서 냉장규모 또한 26 만톤 (1981)규모에서 86 만톤(1990) 규모로 3 배 이상 증가되었다. 95) 2014.7.10.~2015.8 43 년만에 기존 창고가 헐리고 현대화된 냉동냉장 시설로 건설되었다. 5) 1991 이후 (1) 1991 ~2000 1990 년대에 들어 수도권에 대형 냉장고가 건설되면서 냉동 냉장 산업은 냉장규모 기준 1991 년 97 만 5 천톤 규모에서 1992 년 1 백만톤을 넘기고 매년 확장되어 2000 년에는 155 만 톤 규모로 1.6 배 성장 했다. 또한 많은 냉동 창고들이 자가용 에서 영업용으로 전환되고, 수입물량이 증가함에 따라 보세장 치장도 많이 늘어났다. (2) 2001 이후 신규로 건설되는 냉동공장은 주로 2 만톤급 이상이었다. 부 산지역을 중심으로 3 만 2 천톤(고려수산 제 2 공장, 2000), 2 만 5 천톤(유림냉장, 2001), 3 만 1 천톤(냉장인터불고 2 공장, 2007), 5 만 6 천톤(동영콜드프라자 2 공장, 2007) 규모의 공장들이 들 어섰다. 이로써 2002 년의 전국 냉장능력은 679 개 업체에서 175 만톤, 2013 년에는 7801 개 업체에 280 만톤에 이르게 되었다. 3.4.3 냉동기술의 진보 1) 유닛쿨러 방식의 적용 1980 년대부터는 냉각방식으로 주로 사용되던 핀코일 방식 은 유닛쿨러 방식으로 대체되어 갔다. 이는 냉동의 목적의 변 화를 의미한다. 즉 초기 냉동의 목적은 제빙이었다. 그러나 점 차 식품, 이를 테면 생선같은 것들을 얼리고, 얼린식품을 저장 하는 냉장고업 즉 물류업의 용도가 증가함으로서 냉동의 영역 이 확대된 것이다. 또한 유닛쿨러는 천정코일방식 대비 초기투자비와 운전 경 비가 적게 소요될 뿐만 아니라, 온도상승, 수증기압 차에 따른 승화현상이 적다. 그러므로 장기간 보관이 필요한 물품이나, 중량 변화가 없어야 하는 고가품 등을 저장해 두는 것에 적합 하다. 2) 냉동효율 향상을 위한 노력 기술적으로 냉동효율의 향상을 위한 연구와 노력이 시작되 었다. 그 예로, 액 펌프를 사용하는 강제순환 방식이나, 2 단 압축방식이 적용되기 시작한 것이다. 이러한 방식은 부산의 성보실업이 최초로 상업용 냉장고에 적용하였다. 그 후 액펌 프를 사용한 2 단 압축식이 냉동공장을 중심으로 폭 넓게 퍼져 나갔다. 3) 냉각 코일의 발전 1980 년대부터는 냉동 냉장설비 기술의 발전이 본격화 된다. 1960 년대 이전의 초기 냉동방식은, 강관 DN 50 의 3 단 코 일을 천정에 설치하는 방식 즉, 천정코일식이 전부였다. 1980 년대 이후의 천정코일은 강관 DN 50 의 2 단으로, 1990 년대에 들어와 서는 강관 DN 40 의 2 단으로, 최근에는 DN 50 의 1 단으로, 배관재료는 알미늄핀 코일을 사용하였다. 냉각코일은 유닛쿨러 방식 대비 초기 투자비가 높고, 송풍기 를 사용하지 않음으로 제상이 불가하다는 등의 단점이 있다. 그 러나 기술과 재료의 발전으로 이러한 단점들은 보완 될 것이다. 코일 배관에 있어서도 헤더를 사용하거나, 관을 직접 굽힘 에 따른 단면 축소 현상 방지를 위하여 U 밴드를 사용하는 등 | {}
f63fc611-e9ec-42f2-9c98-520cac401023 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-35 으로 압력손실을 줄여가고 있다. 4) 프레온 직접 팽창식 쿨러 1980 년대 말부터 프레온 직접 팽창식 쿨러 사용이 보편화 되었다. 이는 암모니어와 달리 동관에 영향이 없어 유닛쿨러 의 냉매로 주로 사용되었고 시스템도 간단하기 때문이었다. 5) 암모니어 건식 유닛쿨러 시스템 암모니아는 냉동유에 용하되지 않으므로 증발기로 유입된 오일의 분리를 위해 만액실이나 반 만액식 유닛쿨러가 많이 사용되었다. 거기에 전자식의 팽창밸브 적용으로 제어범위가 넓어졌고 체적 유량이 적은 냉매 제어 또한 가능하며, 낮은 과열도에서 도 안정적 이었기 때문이다. 1990 년대 중반부터는 동관 대신 알미늄핀 코일을 사용하는 시스템이 대규모 냉장고에 적용되기 시작했는데, 이는 용해되 는 합성유가 개발되었기 때문이다. 한편 동관에 비해 저렴한 알미늄 코일을 사용함으로서 제 조원가는 줄어들었지만, 배관의 주재료인 강관과 알미늄관의 접합에 있어서는 가스나 전기을 사용하는 일반적인 용접방법 적용이 불가능하기 때문에, 특수 용접법인 폭발식 용접이음쇠 를 사용해야 했다. 그래서 이 방식 또한 플랜지 접합 방식으 로 전환되고 있다. 6) 팽창밸브 1960 년대까지 주로 사용되던 수동 평창밸브는 전자식으로 대체되고, 1980 년데 이후는 암모니아 냉동장치를 제외하고는 거의 사용 되지 않는다. 프레온을 사용하는 냉동장치에는 감온통을 이용하는 자동 팽창밸브 사용이 일반적이다. 이는 냉매로서의 프레온은 제어 가 쉽기 때문이다. 그러나 제어범위가 좁고 반응속도가 느려 과열도가 필요 하다는 단점이 있다. 그럼에도 불구하고 화학 공정에만 주로 사용 하던 전자식 팽창밸브는 1990 년대 중반 부터는 일반 냉장고 공사에도 적용되기 시작하였다. 전자산업 의 발달로 센서 등 제어기기의 가격 경쟁력이 높아졌기 때문 이다. 7) 초저온 이원 냉동시스템 (1) 원양어업 발달의 영향 1950~ 1960 년대의 원양어업은 수출의 중요한 부분이었다. 1970 년부터는 참치잡이 독항선이 원양어업의 성장을 견인했 다. 참치를 그대로 수출하던 방식에서 가공하여 수출 하는 방 식으로 발전됨으로서 초저온 냉장고의 수요가 나타나기 시작 하였다. (2) 자가용 초저온 창고 1980 년부터 원양어업 업체들의 자가용 초저온 창고가 건설 되었다. 처음에는 ~ 45°C 이하의 보관 조건에서 장시간 고품 질을 유지하기 위하여 - 60°C 유지를 설계조건으로 하고 있 다. 초저온 냉장고는 암모니아 보다 프레온을 사용하는 경우 가 많지만 암모니아 액 강제순환방식도 사용된다. (3) 이원냉동의 시작 1990 년경부터는 수요처의 보관 식품에 대한 품질향상을 위 하여 - 55°C 이하에서의 보관을 요구하게 되면서 이원 냉동 의 필요성이 대두 되었으며, 1990 년대 후반에 들어와 적용되 기 시작하였다. 그 이후는 초저온 냉장고는 이원냉동이 주류 가 되었다. (4) 냉매 냉매로는 고온측과 저온측으로 구분하여 R-22/R-23, R- 40a/R-23, NH3/R-23 등이 사용되며, 저온냉매인 R-13 은 소형 냉동장치에 사용되었으나, 2000 년부터는 환경 오염물질 로 규정되어 신설되는 설비에는 사용할 수 없게 되었다. 2 원 냉동장치의 고온측 냉매인 R-22 도 마찬 가지다. 8) 동결방식 초기의 완만동결(slow-freezing) 방식은 고속압축과 접촉 식 급속동결(contact-freezing)의 방식으로 발전되었다. 냉장설비는 천정배관에 의한 정지공기 상태의 시설에서 1970 년대 이후에는 공기순환식 냉동시설 즉 유닛쿨러를 사용 하게 되어 동결속도가 빨라지게 되었다. 9) 단열재 1930 년대 이전의 단열재로는 천연재료로 왕겨, 톱 밥, 코르 크 등이 사용되었지만 1960 년 이후는 인공재료로서 스티로폼 등이 사용되고, 1980 년대 이후는 우레탄폼, 스프레이폼 등의 사용으로 단열성능이 향상됨으로서 냉각부하 감소로 인한 운 전경비의 절감 그리고 내부 유효 공간도 넓어지는 효과 를 얻 을 수 있었다. 3.5 공조 3.5.1 개항으로부터 일제 강점기(1976~1945) (1) 개항~ 대한제국(1876-1910) 1876 년 개항과 더불어 외국인들이 들어와 주택이나 건물을 지었지만 사용된 공조설비는 없다. 그들 역시 당시는 위생과 난방설비를 갖추는 것이 최고의 수준이었다. (2) 일제강점기의 공공기관 건물의 공조(1910~1945) 최초의 전공기방식 공조를 적용한 건물은 저축은행본점 (1935, 현 제일은행)이다. 여름에는 냉풍을 공급하여 냉방을 하고, 겨울에는 온풍을 공급하여 난방을 하는 방식이다. 냉열원으로는 증기분사식 냉동기를 사용하고, 전관을 3 부 분으로 구획하여 각 구획을 담당하도록 공조기 3 대를 두었다. 환기 덕트는 기둥의 내부와 엘리베이터 실 후면, 그리고 계단 실 사이에 설치했다. 3.5.2 해방 후(1945~ 1961) 1) USOM 과 최초의 정부 종합청사(1955-1961) 서울 세종로에 건설된 쌍둥이 건물로 불리는 USOM 청사 는 미 군정청의 주관하에 미국의 기술로 건설된 건물로 1 개 동은 대한민국 최초의 청사(현, 역사박물관)로, 나머지 1 개동 은 USOM(현, 미 대사관)의 청사로 사용 되었다. 건설사업 | {}
6770cb1e-9317-4ffe-9811-e3b709a3b1e0 | 1권.pdf | 4.22-36 제 4 편 설비 일반 자체가 완성인도방식(turn key)이었으므로 기자재가 전부 미 국이나 지정하는 국가에서 들어 왔다. 최초의 전관공조 건물로 설계와 시공 모두 미국의 P&E 와 Vinnel 이 담당하였다. 설계와 감리에 관여한 한국인으로는 건축기사로 일한 이용재(���, 1897-1974)였다. 주도는 미 국이었지만, 한국인 기술자와 인부들을 활용하여 공사를 시행 했기 때문에 사실상 그가 업무를 주도한 셈이 된다. 공사 후 그는 미 군정청의 건축서장으로 근무 하였다. 이 공사는 설비분야 기술발전에 큰 영향을 끼쳤다. 선진기 술을 직접 체험하는 계기기 되었으며, 이 현장에서 경험을 쌓 은 기술자 들은 그 후에 건설되는 건물의 난방공사에 단독으 로 참여하였다. 난방설비가 완벽한 오피스 빌딩의 모델이 되었다. 2) 중앙청(구 조선총독부)복구(1959) 전쟁 중에 외부는 극히 일부만 파손되었지만 내부는 완전 히 소실된 상태였다. 다른 공사와 함께 전공기방식의 공조 설 비도 한국인 가술자들에 의한 설계와 시공으로 완성되었다. 3.5.3 경제개발계획 수립이후(1962~ ) 1) 공조설비를 갖춘 최초의 복합 건물-워커힐 1962 년 제 1 차 경제개발 5 개년 계획이 착수되고 경제여건 이 활황을 맞게 됨으로서 시울시내에 많은 건물들이 건설되기 시작하였다. 당시는 주한 미군이나 외교관들이 휴가를 얻으면 대부분 일본으로 갔다. 그들이 국내에서 휴가를 보낼만한 시설이 없 었던 것이 이유다. 이러한 상황에서 그들이 국내에서 휴가를 즐길 수 있도록 할 수 있다면 외국에서 소비하던 달러도 국내 에서 사용하게 될 것이다. 그러므로 우선은 그들에게 적합한 시설을 갖추어야 할 필요가 있었다. 그래서 광나루 산마루에 위락시설을 갖춘 리조트를 계획하게 되었다. 그리고 한국전 쟁 당시 미 8 군 사령관이었던 워커%)장군을 기린다는 뜻으로 그의 이름을 따서 워커힐이라 하였다. 워커힐은 연예장, 카시노, 힐탑바와 식당을 갖춘 본관건물과 호텔 3 개동, 소규모 모텔, 옥외수영장, 사격장, 리크레이션 센터 를 갖추었다. 하늘에서 내려다보면 배치형태가 W 자이다. 설계는 현대설비 연구소(김효경, 위용호, 배승환)가 담당 하였다. 주 건물에는 2 중덕트 방식, 호텔은 팬코일 유닛, 모텔 과 힐탑바 등에는 패키지형 공조기를 설치했다. 우리 기술로 공조설비가 설계되고 시공된 최초의 복합건물이 되었다. 2) 공조냉동 기술자에 대한 월남 특수 1964 년 한국군의 월남전 파견은 전투병력 이외에도 군대시 설에 사용되는 에어컨이나 냉장고 냉동기 등 가전제품의 설 치, 시공 유지관리를 위한 기술요원도 필요했다. 이에 따라 냉 동 공조 기술자에 대한 수요가 급격하게 늘게 되자, 인력양성 을 위한 냉동공조기술을 가르치는 학원들이 서울의 종로 일 대에 우후죽순처럼 생겨났다. 96) Walton Harris Walker(1889.12.3.-1950.12.23.) 이러한 시대적 요구에 부응하여 현 기술협회의 전신인 한 국냉동 공조기술개발협회가 설립되고, 고압가스 냉동기계 기 능사 자격시험 업무를 대행하였다. 그리고 자격증을 취득한 많은 기술자들이 기술요원으로 취업할 수 있게 되었다. 3) 새로운 방식의 공조시스템 적용 (1) 물-공기식 공조방식 우리나라는 겨울이 길고 외기온도도 낮다. 그래서 겨울철 건물의 외부와 접한 창가에는 사람에게 불쾌한 냉감을 주는 기류 즉 콜드드래프트 현상이 발생하게 된다. 따라서 전공기 방식으로는 이러한 문제를 해결할 수가 없 어 실내의 쾌적조건을 만족 시킬 수 없었다. 그래서 창문 하 부에는 방열기나 팬코일유닛 등을 설치하는 물-공기 방식의 공조설비로 콜드드래프트 문제를 해결해 왔다. 그래서 우리나 라의 공조설비는 물-공기 방식이 주류였던 것이다. (2) 에어워셔방식 1968 년 대구의 내외 방직공장의 산업용 공조시스템으로 처 음 적용되었다. (3) 유인유닛 방식 1968 년 뉴서울 호텔, 서울시 교육위원회 건물, 감사원 청사 와 1969 년 국회의 사당에 유인유닛 방식의 공조시스템이 적용 되었다. 그러나 팬코일 유닛은 개별적 운전이 가능한데 반하 여 유인유닛은 개별운전이 불가하고, 유닛자체의 공기정화 능 력도 낮다는 등의 불만요소가 불거져서 이 방식 적용을 기피 하는 현상이 나타났다. (4) 건물의 공조공간을 내 외부로 구획 1970 년대에 들어 기존의 공조방식 적용상의 문제점을 보완 하는 차원에서, 대형건물의 경우에는 공조 공간을 내부와 외부 로 구획하고, 구획별로 다른 방법 즉 내부는 공기식, 외부는 팬코일 유닛을 적용하는 방식이 도입되었다. 가든타워(1970), 한국외환은행본점(1973), 대우센터빌딩(1974), 동방생명빌딩 (1974), 정부제 2 종합청사(1977)등 많은 건물에 이 방식이 적 용되었다. (5) 가변풍량(VAV) 공조방식 1973 년 석유파동 이후 국제적으로도 에너지절약이 가능한 공조시스템으로 가변풍량 공조방식이 유행하게 되었다. 이러 한 유행이 국내에도 전파되어 1977 년 최초로 대한화재보험 빌딩에 가변풍량 공조방식이 적용되었다. 이후 이 방식을 적 용하는 건물들이 늘어나게 되었다. (6) 공조설비 변화 국내 공조설비는 사실상 1970 년대 이후부터 가능해진 설비 이다. 1960 년 이전의 공조란 전공기방식의 냉난방을 말하는 것이고, 가변풍량 공조방식(1970 년대 중반) 등의 중앙 공조 에서 비용도 줄면서 설치와 운전이 편리한 개별유닛방식 (2000 년대)으로 이어졌다. 4) 크린룸 (1) 초창기 1970 년대 크린룸 적용의 초장기에는 AHU 를 사용하여 해 당 실 전체를 대상으로 하는, 청정도가 그리 높지않은 방식이 적용되었다. | {}
203abfbd-62e9-418f-8b6a-51ed1fb0e0e1 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-37 (2) 핵심 공간 대상의 크린룸 그 후 1980 년대 중반에 들어서는 중요한 부분 죽 핵심 지 역의 최소 공간만을 고청정도로 유지하는 「크린터널 모듈」 방식이 개발되었다. (3) 오픈베이(open bay)방식 1988 년경부터 반도체 업체의 대규모 VLSI(초고밀도 집적 회로) 생산 공장에 대한 크린룸 수요가 발생하였다. 여기서는 영역별로 청정도를 달리하거나, 필요시 청정도를 변화 시킬 수 있는 방식이 요구되었다. 1~4 메가디램 반도체 공장의 경우에는 연구실 구역과 생산 구역 간을 판막(��)으로 구획하는 오픈베이 방식이 적용되 었다. 1990 년도 초반에는 팬필터유닛(FFU)이 개발됨으로서 설치 위치 변경 등에 대한 가변성이 좋아지고, 그간의 송풍기나 부대 시설이 차지하는 공간을 대폭적으로 줄일 수 있게 되었다. (4) 청정(��) 공기 실험실 청정공기에 대한 인식이 높아지면서 1974 년 KIST 반도체 연구실에 최초의 클라스 10 000 급의 청정공기 실험실이 들 어섰다. 범양냉방과 에어테크노로지(일)에 의해 제작된 장비 가 사용되었다. 바이오 크린룸은 1975 년 서울대학병원 수술실에 클라스 1 000 급이, 1977 년에는 한국전자기술연구소에 클라스 100 급의 산업용 크린룸이 시공되었다. 5) 빙축열 (1) 피크전력 상승억제 대책 빙축열은 피크전력 상승 억제를 위한 대책의 일환으로 1989 년 말 심야전력 이용제도가 시행됨에 따라 적용된 기술 이다. 원리는 전력 수요에 대한 여유가 많은 심야(23:00~ 09:00)의 전력으로 냉동기를 가동하여 얼음을 만들고, 이를 축열탱크에 저장하였다가 전력소비가 많은 주간의 냉방으로 사용하는 방법이다. 에너지를 경제적으로 사용할 수 있다는 측면에서 추진된 기술이다. 1990 년 하계에 한국전력의 한 지 점 건물에 설치한 빙축열시스템을 시험적으로 운영해 효과 를 확인한 다음 1991 년부터 보급이 본격화 되었다. (2) 빙축열 시스템 다수의 업체가 각각 고유한 이름을 붙인 빙축열 시스템 제조 에 참여 하였는데, 금성사의 EVAPCO, 경원세기의 FAFCO, 범양냉방의 BAC, 중앙개발의 Icceball, 동홍전기의 Icelens, 신성엔지니어링의 CALMAC 등이며, 이앤아이는 국산화시킨 아이스 볼로 시장에 진출하였다. 그러니 시간이 경과 함에 따른 빙축열시스템의 성능저하 등의 문제점들이 부각되고, 전력사정 도 나아지자 축열 시스템에 대한 관심도 줄어들게 되었다. (3) 중앙 집중냉방 1972 년 2 월 관계규정 97)의 개정으로 건축물의 중앙집중식 냉방설비는 주간 최대 냉방부하의 60% 이상을 충당할 수 있는 용량의 축냉식 또는 가스를 이용하는 방식을 적용해야 했다. 따라서 빙축열방식이나 가스직화식 흡수식냉온수기 채택이 늘어 나게 되었다. 97) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 6) TAB 기술의 도입과 발전 (1) 기술도입 초기 1960 년대의 공기조화기술 도입 초기에는 갖추어 진 시스템 의 효율이 설계의 도 대비 어느 정도의 수준인가는 확인조차 하지 못했다. 그저 선진국처럼 건물에 공조설비를 갖추었다는 사실 자체만으로 뿌듯해했던 시기다. (2) TAB 의 필요성 인식 1970 년대 후반에 들어 해외 건설공사에 참여해본 경험으로 TAB(testing, adjusting and balancing, 시험조정 평가)의 필요성을 깨닫게 되고, 장차 시행에 대비한 준비에 들어간다. (3) 최초의 TAB 1980 년대에 들어와 서 해외 현장에서의 TAB 기술을 접해 본 기술자들이 늘어나면서, 이들이 주축이 되어 처음으로 원 자력 발전설비에 대한 TAB 가 실행되었다. (4) 본격적인 활도 설계업체에서도 공조설비에서 뿐만 아니라 모든 설비시설 에 대한 TAB 가 필요하다는 사실을 인식하게 되었다. 1986 년 우원설비는 TAB 전담부서를 설치하여 기술보급 98)과 함 께 TAB 용역 업무를 개시하였다. 이후 다수의 설계업체들이 TAB 전담부서를 조직하여 용 역업무를 수행하고 있으며, 모든 건설공사는 준공 전 TAB 를 거쳐 시스템의 효율이 합당한지의 여부를 평가하는 일이 일반 화 되었다. (5) 관련 기술기준 1988 년 설비공학회 제정의 「공기조화설비의 시험 조정 평가 기술기준」이 있고, 그 외 관련단체들이 만들어 낸 「표준품셈」, 「 TAB 시행 전 첵크리스트」, 「TAB 수행 지침서」 등이 있다. 3.5.4 국산 공조장비의 발전 1) 냉동기 (1) 1960 년대의 공조장비 생산업체 홍진산업, 천양사, 경원기계, 범양냉방공업, 동홍전기 등의 업체들이 외국 유수의 제작사들과 기술제휴 등을 통하여 외국 산 일색이었던 장비류 시장에서 국산화를 추진하였다. (2) 흡수식 냉동기 1966 년 홍진산업이 기차제조사(KSK, 일)의 기술을 도입 하여 최초로 국산 흡수식 냉동기를 제작하였다. (3) 터보 냉동기 1971 년 현대양행이 최초로 제작하였는데, 설계는 크라이슬 러 에어템프(Chrysler Air-temp, 미)에서 담당하였다. (4) 지열히트펌프 히트펌프는 전기식(EHP)과 가스엔진식(GHP) 으로 나누어 지며, 국내에 도입된 것은 2000 년이지만 2005 년부터 GHP 가 생산 되었다. 초기에는 80 kW 의 단일용량이었지만 지속적인 발전으로 10~50 kW 의 다양한 제품들이 생산되고 있다. (5) 냉동기 효율의 향상 터보 냉동기는 2000 년대 초반까지 R123 을 주 냉매로 사용 하면서 COP 5.0~5.5 수준이었다. 그 후 발전을 거듭하여 현 98) 공기조화설비의 TAB 기술 | {}
b88481ec-f850-4f22-8377-379076d90fe0 | 1권.pdf | 4.22-38 제 4 편 설비 일반 재는 6.0 이상으로 향상되었다. 용적형 냉동기는 2000 년대 초반까지 주로 왕복동압축기를 사용하던 중소형 수냉식 냉동기로 COP 는 3.5~3.9 정도가 일반적인 수준 이었다. 그러나 2000 년대 이후에는 스크류압 축기 적용이 일반화되고 건식 증발기 설계기술이 향상됨으로 서 수냉식 공조용의 경우는 COP 4.0~4.2 수준의 제품들이 일반화 되었다. 흡수식 냉동기는 냉온수 유닛 기준으로 1990 년대에는 COP 1.0, 2000 년대에는 COP 1.2 와 1.32 제품이 생산되고 있 으며, COP 1.2 인 제품이 주류를 이루고 있다. 최근에는 COP 1.35 의 고효율 제품들이 출시되는 등 냉동기의 효율이 향상되 고 있다. 2) 에어컨 (1) 외국산 수입 판매 1960 년대 범양상선이 일본의 다이킨 에어컨을 수입하여 판 매하였다. 1960 년대말 경원기계공업은 미군시설에서 사용하 던 중고품들을 수리하여 판매하였다. (2) 부품수입 1970 년대 금성에서 일본 업체와 의 기술제휴를 통하여 부품 과 완제품을 동시에 수입하여 판매하였다. (3) 합작회사 출현 1970 년말~1980 년초에는 미국의 캐리어와 한국의 대우가 합작하여 대우캐리를 설립하고 국내 생산을 시작하였다. 1980 년대 들어서는 삼성이 일본 업체와 의 기술제휴로 에어 컨 사업을 시작하였다. (4) 수냉식에서 공랭식으로의 전환 1980 년대에 들어 금성 삼성 대우 등 대기업들이 독점하던 에어컨 시장에 경원세기, 범양냉방 등 전문 중소기업이 가세 하면서 주류를 이루던 수냉식 에어컨 시장이 공랭식 에어컨 시장으로 변화되었다. (5) 벽걸이형에서 천정형으로의 전환 1991 년 벽걸이형 에어컨이 생산된데 이어 1998 년에는 천 정형 에어컨이 생산되었다. 3) 공조 장비의 완성 이로써 에어컨디셔닝의 아버지 윌리스 캐리어가 1950 년대 에 유비쿼터스화 한 휴대용 에어컨디셔너를 설계하여 모든 사 람들이 이용할 수 있는 에어컨을 만들어 낸지 50 여 년 만에 우리나라 공조장비도 완성단계에 도달되었다. 참고 문헌 Science. Wikipedia 1. The Histoy of 2. The history of plumbing, Plumbing Engineer March/ 2001, April/2001, May/2001, June/2001. 3. Central Heating/Modern central heating systems. Hot air. Wikipedea 4. Patrick Mitchell (2008). Central Heating, Installation, Maintenance and Repair. WritersPrintShop. p. 5. From Wikipedia, Central Heating, 5. An Early History Of Comfort Heating. http://www.achnnews.com/articles/87035 6. Gorrie & His Ice Machine. Euring Brian Roberts, CIBSE Heritage Group 7. Alfred Wolff Air Conditioning Pioneer. Brian Roberts, CIBSE Heritage Group 8. Willis Carrier Biography. http://www.madehow.com/in wentorics/71/Willis-Camier.bmm/foz24g23d.IBN 9. 金永浩, 급수급탕배관에서의 수격압 방지기술 "공기조화 냉 동공학 제 21 권 제 6 호(1992, pp. 451 ~464) 10. 金永浩, 급수배관계통에서 발생하는 이상압력 조절기법. 2000 위생부분강연회,(사)공기조화 냉동공학회 11. 이용화, 유지오, 박효석, 김영호, 급수관로에서 발생되는 수 격압력 특성과 발생압력제어. 2000 위생부분강연회,(사)공 기조화 냉동공학회 12. 역류방지에 대한 외국의 사례/ Leonard G. White, 오재홍. 2001 위생부분학술강연회,(사)설비공학회 13. 설비공학회, 설비공학편람 제 3 판. 제 4 권 위생 소방 환경 14. 국토해양부. 건축기계설비 설계기준 2010. 15. 설비공학회. 설비표준용어집.2015. 16. 金永浩, 노출된 배관 및 장비의 동결방지 기법(The dynamic of freeze), 대한설비공학회 2007 동계학술발표대회 논문집. 17. 金永浩, 동결방지밸브의 종류별원리와 적용 특성, 설비 제 32 권 제 5 호 Vol. 32 No. 5, 2015. 18. 설비공학회, 공장부문 강연회집. 주제: 난방온도조절밸브, 1991.4.26. 19. 金永浩, 난방온도조절밸브(3 판). 1994.8.25., pp20-21 20. 설비공학회, 93 위생부문강연회-주제: 워터 밸런싱 기술, 1993.5.7. 21. 金永浩, 난방시스템의 밸런싱, 1994.8.재판 | {}
c253c108-f699-44dd-9940-2e04383e8fa0 | 1권.pdf | 0 C 찾 아 보 기 ○ C | {}
af6fa90e-2cdf-4658-82f1-155ebc625607 | 1권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ 7 ¦ ¦ 경계층 ¦ 1.3-6 ¦ 과학의 아버지 4.22-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 경제성 평가 ¦ 2.10-1 과학혁명 ¦ 4.22-1 ¦ ¦ 가구급수부하단위 ¦ 4.22-25 ¦ 경제성 ¦ 2.8-2 관로요소의 마찰손실 ¦ 1.3-10 ¦ ¦ 가변 제어 ¦ 1.6-3 ¦ 경질발포플라스틱 단열재 2.9-6 ¦ 관형 축류송풍기 ¦ 1.3-40 ¦ ¦ 가변 피제어장치 ¦ 1.6-3 ¦ 경질우레탄폼 단열재 2.9-7 ¦ 광도 ¦ 3.15-19 ¦ ¦ 가속도계 ¦ 1.5-17 ¦ 경험 모델 ¦ 3.15-11 광막반사 ¦ 2.8-26 ¦ ¦ 가습부하 ¦ 3.13-11 ¦ 계전기 1.6-14 ¦ 광선 추적법 ¦ 3.15-20 ¦ ¦ 가습장치부하 ¦ 3.13-41 ¦ 고속 푸리에 변환 (FFT) 1.5-17 ¦ 광속 전달법 ¦ 3.15-20 ¦ ¦ 가용에너지 ¦ 1.1-3 ¦ 고온수 난방 4.22-9, 4.22-30 ¦ 광속 ¦ 3.15-18 ¦ ¦ 가조시간 ¦ 3.15-15 ¦ 고온수시스템 4.22-9 ¦ 교축 범위 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 가중계수법 ¦ 3.14-1, 3.14-5 ¦ 고유진동수 1.5-14 ¦ 교토의 정서 ¦ 2.8-22 ¦ ¦ 가청주파수 ¦ 1.5-2 ¦ 고체전달음 1.5-6 ¦ 구공탄 ¦ 4.22-27 ¦ ¦ 간선의 전압강하 ¦ 2.9-24 ¦ 고형폐기물 2.8-22 ¦ 구동력 ¦ 3.12-15 ¦ ¦ 간섭 ¦ 1.5-2 ¦ 고효율 변압기 2.9-24 ¦ 구면파 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 감각레벨 ¦ 1.5-9 ¦ 고효율 송풍기 ¦ 2.9-13 구조전달음 ¦ 1.5-5, 1.5-19 ¦ ¦ 감각보정회로 ¦ 1.5-18 ¦ 고효율 펌프 ¦ 2.9-13 국부압력손실 ¦ 4.16-21 ¦ ¦ 감압밸브 ¦ 4.22-24 ¦ 고효율에너지기자재 2.9-11, 2.9-13 ¦ 국소불쾌감 ¦ 3.11-6 ¦ ¦ 강수량 ¦ 3.12-7 ¦ 고효율조명기기 2.9-24 ¦ 국제표준단위계 ¦ 4.19-1 ¦ ¦ 강제대류 ¦ 1.4-16 ¦ 곡선 3.15-24 ¦ 굴뚝효과 ¦ 2,7-7, 2.9-9 ¦ ¦ 개구부 효율성 ¦ 3.12-17 ¦ 공기 대온도차 방식 2.9-13 ¦ 굴절 ¦ 1.5-2 ¦ ¦ 개량온돌 ¦ 4.22-27 ¦ 공기 압축 냉동 1.1-14 ¦ 굽힘진동 ¦ 1.5-17 ¦ ¦ 개방시스템 ¦ 1.1-1 ¦ 공기선도 1.2-3 ¦ 규정양정(normal head) ¦ 1.3-29 ¦ ¦ 개별난방 ¦ 4.22-28 ¦ 공기유동 경로 3.15-8 ¦ 규정유량 ¦ 1.3-29 ¦ ¦ 개질기 (refomer) ¦ 2.8-15 ¦ 공기전달음 1.5-5, 1.5-6 ¦ 그라스울 단열재 ¦ 2.9-7 ¦ ¦ 거대공간 ¦ 4.22-15 ¦ 공기조화 계획 1.2-14 ¦ 그린빌딩 ¦ 2.8-20 ¦ ¦ 건도 ¦ 1.1-1 ¦ 공기조화 설계 1.2-12 ¦ 극한 건구온도 ¦ 3.12-6 ¦ ¦ 건물 가압 ¦ 3.12-14 ¦ 공기조화 1.2-11 ¦ 극한 습구온도 ¦ 3.12-6 ¦ ¦ 건물유효틈새면적 ¦ 3.13-8 ¦ 공기확산 성능지표 4.16-13 ¦ 글로브 밸브 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 건축기계설비 설계기준 ¦ 4.22-25 ¦ 공기환경 3.15-1 ¦ 글리콜(부동액) ¦ 2.8-22 ¦ ¦ 건축음향 ¦ 3.15-22 ¦ 공압 밸브 구동기 1.6-7 ¦ 급배수위생설비 코드 ¦ 4.22-5 ¦ ¦ 검출기 ¦ 1.6-1 ¦ 공정 1.6-1 ¦ 급속개방 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 격자 검사(grid check) ¦ 3.15-6 ¦ 공조설비 1.2-11 ¦ 급속동결 ¦ 4.22-35 ¦ ¦ 격자(mesh) ¦ 3.15-4 ¦ 공조시스템 부하 3.13-41 ¦ 급속모래여과 법 ¦ 4.22-3 ¦ ¦ 경계 조건 ¦ 3.15-1, 3.15-7 ¦ 공조조닝 3.13-41 ¦ 기간공조 ¦ 1.2-14 ¦ ¦ 경계층 두께 ¦ 1.3-6 ¦ 공진 1.5-14 ¦ 기계식냉동기 ¦ 4.22-11 ¦ ¦ 경계층 방정식 ¦ 1.3-7 ¦ 과정 1.1-1 ¦ 기계임피던스(mechanical ¦ ¦ | {}
c0e4b84a-7aad-4959-9a71-4d2c6b654b08 | 1권.pdf | 4 제 1 권 기 초 ¦ impedance) 기기 기밀성 등급 기상자료 기수분리기 기어 펌프 기체공동 기포펌프 ¦ 1.5-13 3.12-26 2.9-9 3.12-1 4.17-19 1.3-25 1.3-22 ¦ 냉방부하온도차/냉방부하계수 (CLTD/CLF) 냉수 대온도차 방식 네트워크 모델 넬슨 번디 넷-제로에너지 건물(NZEB) ¦ 3.13-12 2.9-13 ¦ 도서표기 심벌 동결방지밸브 ¦ 4.18-9 4.22-25 1.6-15 1.1-5 3.12-25 3.12-6 3.12-7 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 길이방향 응력(longitudinal ¦ ¦ 노점온도 노통보일러 ¦ 3.15-8 4.22-11 2.8-20 1.2-2 ¦ 동력 계전기 동력 사이클 동력 동시발생 건구온도 동시발생 온도 동시발생 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.22-31 ¦ ¦ 3.12-6 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3-25 ¦ ¦ 2.8-20 ¦ 동시사용유량 ¦ 4.22-25 ¦ ¦ ¦ stress) ¦ 4.22-10 ¦ 녹색건축물조성법 농도 방정식 ¦ 3.15-1 ¦ 동점성계수 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 누기 ¦ 3.12-12, 3.12-19 ¦ 동특성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.12-19 ¦ 드래프트 ¦ 1.5-18 ¦ ¦ ¦ ¦ � ¦ 누출 뉴코멘 ¦ 4.22-17 ¦ ¦ 3.11-7 1.5-11 ¦ ¦ ¦ 나사펌프 ¦ 1.3-25 ¦ 학회 ¦ 1.5-8 ¦ 등가소음레벨 LAeqT 등가음압레벨 Leq ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 능동형 소음기 ¦ ¦ ¦ 1.5-9 ¦ ¦ ¦ 나이트 퍼지(night purge) ¦ 2.9-17 ¦ ¦ ¦ 등마찰법 ¦ 4.16-39 ¦ ¦ ¦ 난류 슈미트수 ¦ 3.15-2 ¦ C ¦ ¦ 등비율 밸브 ¦ 1.6-7 ¦ ¦ ¦ 난류 프란틀수 ¦ 3.15-2 ¦ ¦ ¦ 등비율 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ ¦ 난류 ¦ 1.3-6 ¦ 다단 흡수냉동 사이클 ¦ 1.1-13 ¦ 등엔트로피 유동 ¦ 1.3-20 ¦ ¦ ¦ 난류강도 ¦ 1.3-6 ¦ 다단압축냉동 ¦ 1.1-12 ¦ 등청감 곡선 ¦ 1.5-11 ¦ ¦ ¦ 난류점성계수 도일수 ¦ 3.15-2 ¦ 다르시, 콜브록방정식 ¦ 4.16-17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 난방 ¦ 3.12-8 ¦ 다르시-바이스바흐식 ¦ 4.17-1 ¦ � ¦ ¦ ¦ ¦ 난방온도 조절밸브 ¦ 4.22-31 ¦ 다익 (multiblade) 댐퍼 ¦ 1.6-8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 날개의 받음각 (angle attack) 내단열 ¦ of 1.3-42 ¦ 다익 송풍기 단열 단위환산 ¦ 1.3-40 2.9-6 ¦ 라이프사이클 평가 란카샤(Lancashire)보일러 랜덤 ¦ 2.10-1 4.22-10 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.8-25, 2.9-7 ¦ ¦ 4.19-2 ¦ 소음 ¦ 1.5-11 ¦ ¦ ¦ 내부감쇠계수(IAC) 내부발열 ¦ 3.13-7 ¦ 단파복사 ¦ 3.13-16 ¦ 랭킨 사이클 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.13-1 ¦ 대기전력 자동 차단장치 대류열전달 ¦ ¦ 레이놀즈 응력 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-7 ¦ ¦ 2.9-24 ¦ 레이놀즈수 ¦ 3.15-1 ¦ ¦ ¦ 내부수익률법 ¦ ¦ 대사량 ¦ 1.4-14 ¦ 레이벤후크 ¦ 1.3-6, 4.17-1 4.22-11 ¦ ¦ ¦ 내부열 냉각거울 습도센서 ¦ 3.12-22 1.6-12 ¦ 대상소음 ¦ 3.11-2 ¦ 로베르트 코프 ¦ 4.22-3 ¦ ¦ ¦ 냉난방 도시수 ¦ 3.12-7 ¦ 대수루프 ¦ 1.5-9 3.14-19 ¦ 로이유리 ¦ 2.9-8 ¦ ¦ ¦ 냉난방 도일수 ¦ 3.12-7 ¦ 대수적 격자생성 방법 ¦ 3.15-5 ¦ 루멘(Im) ¦ 3.15-18 ¦ ¦ ¦ 냉난방 부하 ¦ 3.13-41 ¦ 대역레벨 대온도차 ¦ 1.5-2 ¦ 마찰손실 ¦ 1.3-8 ¦ ¦ ¦ 냉난방 도일 ¦ 2.8-11 ¦ 시스템 ¦ 2.9-13 ¦ 막의 진동 ¦ 1.5-17 ¦ ¦ ¦ 냉동 사이클 ¦ 1.1-11 ¦ 대체냉매 ¦ 2.8-22 ¦ 일사량 맑은날 ¦ 3.12-7 ¦ ¦ ¦ 냉동공업 ¦ 4.22-14 ¦ 개발 ¦ 4.22-34 ¦ 매튜 볼튼 ¦ 4.22-7 ¦ ¦ ¦ 냉동기의 아버지 ¦ 4.22-12 ¦ 대형냉장고 덕트 계수 ¦ 3.13-10 ¦ 메탄 ¦ 2.8-23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 손실/취득 ¦ 3.13-42 ¦ 멱함수(power-law) ¦ ¦ ¦ ¦ 냉방 도일수 냉방계수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.14-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 덕트 열전달 데이터 ¦ ¦ ¦ 1.5-6 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.12-8 3.13-5 ¦ 기반 모델 ¦ ¦ 면적가중 평균 투과 율 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.15-8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
eec30930-9e10-4d78-8e92-2926d91c9e2d | 1권.pdf | 찾아보기 5 ¦ 모노플로 ¦ 4.22-29 ¦ 배경소음 ¦ 1.5-9 ¦ 부하특성 3.13-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모델 보정 ¦ 3.15-12 ¦ 배관 열전달 3.13-43 ¦ 부흥부 ¦ 4.22-20 ¦ ¦ 몬트리올 의정서 ¦ 2.8-22 ¦ 배출계수 3.12-17 ¦ 불감대 온도조절기 ¦ 1.6-14 ¦ ¦ 무디선도 ¦ 4.17-1 ¦ 배출권 거래 2.8-3 ¦ 불감시간 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ 무스프링 공압 밸브 ¦ 구동기 1.6-7 ¦ 백색잡음 1.5-11 ¦ 불확도 ¦ 4.20-1 ¦ ¦ 무차원 매개변수 ¦ 1.3-16, 1.3-18 ¦ 밸런싱밸브 4.22-32 ¦ 브레이톤 사이클 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ 무차원 펌프 매개변수 ¦ 1.3-29 ¦ 버터플라이 밸브 1.6-6 ¦ 비공비 혼합물 ¦ 1.1-12 ¦ ¦ 무차원수 ¦ 4.18-8, 4.19-7 ¦ 법선면 직달 일사조도 3.12-9 ¦ 비드법 보온판 ¦ 2.9-6 ¦ ¦ 무차원화 ¦ 1.3-17 ¦ 베르누이(Bernoulli)방정식 ¦ 비례 제어 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 무향실 ¦ 1.5-10 ¦ 1.3-5, 1.3-7, 4.16-1 ¦ 비례-적분-미분 (PID) 제어 ¦ 1.6-4 ¦ ¦ 문자심벌 ¦ 4.18-7 ¦ 베이지안 추론 3.15-12 ¦ 비례적분제어 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 물 밸브 ¦ 1.6-7 ¦ 베인 펌프 1.3-25 ¦ 비리얼(virial) 상태식 ¦ 1.1-4 ¦ ¦ 물리상수 ¦ 4.19-7 ¦ 베인형 축류송풍기 1.3-40 ¦ 비속도 1.3-28, ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 물맞이 장치 ¦ 1.3-26 ¦ 벽 법칙 3.15-3 변기 ¦ 비습도 ¦ 1.2-2 ¦ ¦ 물질전달 모델 ¦ 3.15-12 ¦ 혁명 4.22-6 변기 ¦ 비압축성 Navier-Stokes ¦ ¦ ¦ 물질전달 ¦ 1.4-27 ¦ 4.22-19 ¦ 방정식 ¦ 1.3-4 ¦ ¦ 미네랄울 단열재 ¦ 2.9-7 ¦ 변위 계측기 1.5-17 ¦ 비압축성 유동해석 ¦ 1.3-17 ¦ ¦ 민감도 분석 ¦ 2.10-13 ¦ 변유량(VWV) 2.9-17 ¦ 비정렬 격자계 ¦ 3.15-5 ¦ ¦ 밀도 ¦ 1.3-1 ¦ 변유량방식 4.17-12 ¦ 비정상상태의 유동해석 ¦ 1.3-19 ¦ ¦ 밀폐시스템 ¦ 1.1-2 ¦ 변풍량(VAV) 2.9-17 ¦ 비중 ¦ 1.3-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 변풍량시스템 4.16-40 ¦ 비중량 ¦ 1.3-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 병렬운전 1.3-31, 1.3-46 ¦ 비틀림진동 ¦ 1.5-16 ¦ ¦ � ¦ ¦ 보일러 4.22-9 ¦ 빙고전 ¦ 4.22-32 ¦ ¦ 바브콕 보일러 ¦ 4.22-10 ¦ 복사시간요소(radiant time factor) 3.13-22 ¦ 빙축열 시스템 ¦ 2.9-19, 4.22-37 ¦ ¦ 바이오매스 ¦ 2.8-17 ¦ 복사시계열(RTS, radient time ¦ ¦ ¦ ¦ 바이오에너지 ¦ 2.8-1, 2.8-17 ¦ series)법 3.13-12, 3.13-21 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 人 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 바이패스 펙터 ¦ 4.16-3 ¦ 복사열전달 1.4-19 복사함수 ¦ 3.13-21 ¦ ¦ ¦ 반경류 송풍기 ¦ 1.3-40 ¦ 본네망 ¦ 사류송풍기 ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 반경방향 응력(hoop stress) ¦ 4.22-10 ¦ 4.22-7 볼밸브 ¦ 사이클 ¦ 1.1-1 ¦ ¦ 반도체형 계전기 ¦ 1.6-15 ¦ 1.6-6 봉의 진동 ¦ 산고(��) 특성 ¦ 4.22-22 ¦ ¦ 반무향실 ¦ 1.5-10 ¦ 1.5-16 부동제어 ¦ 산란적외선 방식 산업공조시스템 ¦ 1.6-12 ¦ ¦ 반사 ¦ 1.5-2 ¦ 1.6-4 부씨네스크(Boussinesq) ¦ ¦ 4.22-16 ¦ ¦ 반사형 소음기 ¦ 1.5-8 ¦ 3.15-1 ¦ 삼방방향전환밸브 삼방혼합밸브 ¦ 1.6-5 ¦ ¦ 방사 음향 출력 ¦ 1.5-19 ¦ 부차 손실수두 1.3-10 부차손실 ¦ ¦ 1.6-5 ¦ ¦ 방사손실계수 ¦ 1.5-20 ¦ 1.3-10 ¦ 삽입손실 ¦ 1.5-6 ¦ ¦ 방사효율 ¦ 1.5-20 ¦ 부패원인 4.22-11 ¦ 상당온도차법(TETD/TA) ¦ 3.13-12 ¦ ¦ 방음벽 ¦ 1.5-8 ¦ 부하 여유율 3.13-40 ¦ 상당외기온도 ¦ 3.13-15 ¦ ¦ 방풍실 ¦ 2.9-9 ¦ 부하계산 3.13-1 ¦ 상대습도 ¦ 1.2-1 ¦ ¦ 방화댐퍼 ¦ 4.16-46 ¦ 부하계산법 3.13-1 ¦ 상변화 열전달 ¦ 1.4-24 ¦ | {}
fe3e3954-1abd-4fef-ae04-3119963acb3e | 1권.pdf | 6 제 1 권 기 초 ¦ 상사법칙 ¦ 1.3-17, 1.3-29, 1.4-1 ¦ 송풍기 발열 ¦ 3.13-41 ¦ 스펙트럼레벨 ¦ 1.5-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상사성 ¦ 1.4-24, 1.4-29 ¦ 송풍기 법칙 ¦ 1.3-41 ¦ 습공기 프로그램 ¦ 1.2-10 ¦ ¦ 상수도의 완비 ¦ 4.22-3 ¦ 송풍기 성능곡선 ¦ 1.3-43 ¦ 습공기 ¦ 1.2-1 ¦ ¦ 상태 ¦ 1.1-1 ¦ 송풍기 성능곡선상 ¦ 1.3-42 ¦ 습공기선도 1.2-3, ¦ 4.22-13, 4.22-17 ¦ ¦ 상태량 ¦ 1.1-1 ¦ 송풍기 압력 ¦ 1.3-41 ¦ 습공기선도의 대헌장 ¦ 4.22-17 ¦ ¦ 상태식 ¦ 1.1-4 ¦ 송풍기 운전 및 서징 ¦ 1.3-42 ¦ 습공기의 단열혼합 ¦ 1.2-7 ¦ ¦ 생애주기(LCC)분석 ¦ 2.8-19 ¦ 송풍기 효율 ¦ 1.3-41 ¦ 습공기표 ¦ 1.2-2 ¦ ¦ 서미스터 ¦ 1.6-11, 4.20-5 ¦ 송풍기 ¦ 1.3-40 ¦ 습구온도 ¦ 1.2-2, 3.12-6 ¦ ¦ 서지전압 억제기 ¦ 1.6-16 ¦ 송풍기의 구조 ¦ 1.3-46 ¦ 습도 측정 ¦ 4.20-19 ¦ ¦ 서징(serging) 현상 ¦ 4.22-22 ¦ 송풍기의 설치, 운전 및 보수 ¦ 1.3-47 ¦ 습도비 ¦ 1.2-1 ¦ ¦ 서징 ¦ 1.3-42 ¦ 수가습 ¦ 1.2-8 ¦ 시간지연 계전기 ¦ 1.6-15 ¦ ¦ 서징현상 ¦ 1.3-34 ¦ 수격현상(water hammer) ¦ ¦ 시간지연효과 ¦ 3.13-13 ¦ ¦ 서징현상의 방지책 ¦ 1.3-34 ¦ 1.3-33, ¦ 4.17-28 ¦ 시뮬레이션 모델링 ¦ 3.14-1 ¦ ¦ 석빙고 ¦ 4.22-32 ¦ 수격현상의 방지대책 ¦ 1.3-34 ¦ 시벡(Seebeck) 효과 ¦ 1.1-15 ¦ ¦ 석유 ¦ 2.8-5 ¦ 수관보일러 ¦ 4.22-10 ¦ 시변 2 위치 제어 ¦ 1.6-4 ¦ ¦ 석유파동 ¦ 4.22-28 ¦ 수두(head) ¦ 1.3-5, 1.3-8, 4.16-2 ¦ 시상수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수력 ¦ 2.8-18 ¦ 시스템 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ 석탄(중질잔사유)가스화 ¦ 2.8-17 ¦ 수력직경 ¦ 1.3-9 ¦ 시행 착오법 ¦ 1.1-1 3.15-12 ¦ ¦ 석탄 ¦ 2.8-1, 2.8-4, 2.8-5 ¦ 수렴 ¦ 3.15-1 ¦ 신·재생 에너지 ¦ 2.9-23 ¦ ¦ 석탄가스화 ¦ 2.8-1 ¦ 조건 ¦ 4.22-5 ¦ 신도시건설 ¦ 4.22-26 ¦ ¦ 석탄가스화 · 액화 ¦ 2.8-17 ¦ 수세식 변기의 시작 ¦ 4.22-5 ¦ 신뢰도 ¦ 2.8-3 ¦ ¦ 석탄액화 ¦ 2.8-17 ¦ 수세식 변기의 아버지 수소 ¦ 2.8-16 ¦ 신뢰성 ¦ 2.8-2 ¦ ¦ 선광원 ¦ 3.15-19 ¦ 수소에너지 ¦ 2.8-1 ¦ 신재생에너지 ¦ 2.8-1 ¦ ¦ 선회실속(rotating stall) ¦ 1.3-42 1.6-1 ¦ 수열 ¦ 2.8-19 ¦ ¦ 2.8-11 ¦ ¦ 설정값 ¦ ¦ 수요측관리 ¦ 2.8-3 ¦ 신 · 재생에너지이용 의무화 ¦ ¦ ¦ 성능계수(COP) ¦ 1.1-9 ¦ 수증기 가습 ¦ ¦ 실내공기질 측정 ¦ 4.20-21 3.11-8 ¦ ¦ 성능계수 ¦ 1.1-12 ¦ ¦ 1.2-8 ¦ 실내온열환경기준 실효치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수증기 ¦ 1.1-5 ¦ ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 성능곡선 ¦ ¦ ¦ 4.22-4 ¦ ¦ ¦ ¦ 세척장비 시스템 ¦ 1.3-41 3.12-30 ¦ 수직주조법 수직축 풍력시스템(VAWT) ¦ 2.8-14 ¦ O ¦ ¦ ¦ 소규모 집단에너지 (community energy CES) ¦ system, 2.9-19 2.8-1, 2.8-18 ¦ 수차(turbine) 수축열 시스템 ¦ 2.8-18 2.9-19 ¦ 아산화질소(N20) 아스펙트비 ¦ 2.8-23 4.16-6 ¦ ¦ 소수력 ¦ ¦ 수평축 풍력시스템(HAWT) ¦ 2.8-14 ¦ ¦ ¦ ¦ 소음 ¦ 3.15-22 ¦ 수학기호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.18-8 ¦ 아이소 ¦ 2.9-7 ¦ ¦ 소음기 소음측정 ¦ 1.5-8 4.20-23 ¦ 순시최대유량 스노드그라스 스택(stack) 골드 ¦ 4.22-25 ¦ 핑크 안전계수 ¦ 3.13-40 ¦ ¦ 소프트코팅 ¦ 2.9-8 ¦ ¦ 4.22-7 2.8-15 ¦ 알프레드울프 ¦ 4.22-15 4.20-7 ¦ ¦ ¦ ¦ 스테판 ¦ 4.22-8 ¦ 압력 측정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.22-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.9-19 ¦ 스테픈 템피어의 선언 ¦ ¦ 압력독립밸브 ¦ ¦ ¦ 시스템 ¦ ¦ ¦ ¦ 압력종속밸브 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 소형열병합발전 (co-generation system) ¦ 2.9-20 ¦ 스튜어트 워렌 크레이머 ¦ 4.22-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소형열병합발전 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.6-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1-9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 손실계수 1.3-12, 1.3-13, 1.3-14, 1.3-15 스팀밸브 1.6-7 압축비 | {}
45767fe5-735e-4a10-8ec3-d66c947aaf75 | 1권.pdf | 찾아보기 7 ¦ 압축성인자 1.1-5 ¦ 연탄보일러 ¦ 4.22-28, 4.22-31 ¦ 오일러(Euler)의 운동방정식 ¦ 1.3-7 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압출법 보온판 2.9-7 ¦ 연합운전 ¦ 1.3-46 ¦ 오존파괴지수 ¦ 2.7-12 ¦ ¦ 압출폴리스틸렌 단열재 2.9-7 ¦ 열 변환장치 ¦ 2.8-2 ¦ 오차분석 ¦ 4.20-2 ¦ ¦ 액체폐기물 2.8-22 ¦ 열·유체 모델링 ¦ 3.15-1 ¦ 오프셋 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ 앤지어 퍼킨스 4.22-8 ¦ 열경제성 벡터도 ¦ 2.9-5 ¦ 오픈베이 ¦ 4.22-37 ¦ ¦ 야간셋백(night time setback) 3.13-33 ¦ 열관류율 ¦ 2.9-8 ¦ 온도차발전 ¦ 2.8-19 ¦ ¦ 약어 4.18-6 ¦ 열관류율 ¦ 3.13-4 ¦ 온도측정 ¦ 4.20-3 ¦ ¦ 양변기 4.22-21 ¦ 열교 차단재 ¦ 2.9-8 ¦ 온돌석 ¦ 4.22-27 ¦ ¦ 얼음블록 냉방 4.22-14 ¦ 열병합발전 ¦ 4.22-15 ¦ 온수방열기 ¦ 4.22-8 ¦ ¦ 에너지 매장량 2.8-4 ¦ 열부하 지연효과 ¦ 3.14-5 ¦ 온습도 조건 ¦ 3.12-10 ¦ ¦ 에너지 및 환경 디자인 리더십 ¦ 열성능 ¦ 3.13-38 ¦ 온실가스 ¦ 2.8-6 ¦ ¦ (LEED) 2.8-20 ¦ 열스트레스 지표 ¦ 3.11-8 ¦ 온열쾌적도 ¦ 4.20-6 ¦ ¦ 에너지 방정식 1.3-5, 3.15-1 ¦ 열역학 제 1 법칙 ¦ 1.1-1 ¦ 온열환경 ¦ 3.15-1 ¦ ¦ 에너지 생산량 2.8-4 ¦ 열역학 제 2 법칙 ¦ 1.1-2 ¦ 온열환경요소 ¦ 3.11-2 ¦ ¦ 에너지 성능지표상(EPI) 2.9-9 ¦ 열원부하 ¦ 3.13-42 ¦ 와류의 특성 주파수 ¦ 1.3-22 ¦ ¦ 에너지 절약 방법 2.9-2 ¦ 열음향 냉동 ¦ 1.1-15 ¦ 완만동결 ¦ 4.22-35 ¦ ¦ 에너지소비효율 등급 2.9-12 ¦ 열응답계수법 ¦ 3.14-1 ¦ 완성인도방식 ¦ 4.22-36 ¦ ¦ 에너지원 2.8-1 ¦ 열적쾌적감 ¦ 3.11-2 ¦ 완속모래 여과 법 ¦ 4.22-3 ¦ ¦ 에너지자원 가용성 2.8-20 ¦ 열전 냉동 ¦ ¦ 왕복식 ¦ 1.3-24 ¦ ¦ 에너지절약 설계기준 ¦ ¦ 1.1-15 ¦ 펌프 ¦ ¦ ¦ 2.9-6 에어 컨디셔닝의 아버지 4.22-17 ¦ 열전대 열전도 ¦ 4.20-4 3.13-16 ¦ 외기냉방(outdoor air coolng, ODAC) ¦ 2.9-16 ¦ ¦ 에어워셔 4.22-36 ¦ 열전도율 ¦ ¦ 외기부하 ¦ 3.13-41 ¦ ¦ 에어커튼 3.12-21 ¦ 열제거율 ¦ 2.9-8 3.13-13 ¦ 외단열 ¦ 2.9-7 ¦ ¦ 에어컨 4.22-16, 4.22-38 ¦ 열취득 ¦ ¦ 외부차양 ¦ 3.13-14 ¦ ¦ 1.1-4 ¦ 계수(SHGC) ¦ 3.13-4 ¦ ¦ 3.12-32 ¦ ¦ 엑서지 핸드북 ¦ 열평형(HB, heat balance)법 ¦ 3.13-12 ¦ 외피단열효과 ¦ ¦ ¦ 엔지어링 4.22-7 엔탈피제어 ¦ 열평형 2.9-16 ¦ 3.11-1 ¦ 용량식 습도계 용적형 펌프 ¦ 1.6-12 ¦ ¦ ¦ 열평형 법 (heat balance 1.1-1, 1.1-2 method) ¦ ¦ 운동량 방정식(Navier-stokes ¦ 1.3-22 ¦ ¦ 엔트로피 ¦ 4.22-4 열평형법(RHB) ¦ 3.13-14 ¦ equation) 워커힐 ¦ 1.3-4, 3.15-1 4.22-36 ¦ ¦ 역류 ¦ ¦ 3.13-2 ¦ ¦ 4.22-23 ¦ ¦ 역류방지밸브 4.22-24 역환수(reverse return)방식 4.17-20 ¦ 열평형 법 3.13-2, 열풍속계수 ¦ 3.14-1, 3.14-4 3.12-16 ¦ 워터해머 흡수기 워터해머 ¦ 4.22-22 ¦ ¦ 연간공조 1.2-14 ¦ 영구진동 (폐쇄 루프) ¦ 기법 1.6-16 ¦ 원격벌브형 ¦ 1.6-11 ¦ ¦ 연관(��)보일러 ¦ 예비율 ¦ 2.8-3 ¦ 원심 펌프 ¦ 1.3-23 ¦ ¦ 4.22-10 연납이음 4.22-23 ¦ 예상불만을 ¦ 4.20-7 ¦ 원심송풍기 ¦ 1.3-40 ¦ ¦ 연돌효과(stack effect) 3.15-9 ¦ 예상불만족도 ¦ 3.11-4 ¦ 원유 ¦ 2.8-1 ¦ ¦ 연돌효과 3.12-13, 3.12-18 ¦ 예상온열감반응 ¦ 3.11-4, 4.20-7 ¦ 위험물질 ¦ 4.18-16 ¦ ¦ 연료전지 ¦ 예열(warm-up)부하 ¦ 3.13-40 ¦ 윌리엄 페어베른 ¦ 4.22-10 ¦ ¦ ¦ 예열운전부하 ¦ 3.13-11 ¦ 유동 소음 ¦ 1.3-22 ¦ ¦ 연소(산화) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.8-1, 2.8-15 2.8-1 연속방정식 1.3-3, 3.15-1 ¦ 오염방지 ¦ 4.22-24 ¦ 유동박리 ¦ 1.3-7 ¦ | {}
66350894-2fe2-4e0a-af1f-03ada7a6eb2b | 1권.pdf | 8 제 1 권 기 초 ¦ 유량측정 ¦ 4.20-12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유속측정 ¦ 4.20-9 ¦ ¦ 유용도 ¦ 1.1-3 ¦ ¦ 유용에너지 ¦ 1.1-3 ¦ ¦ 유체기계 ¦ 1.3-1 ¦ ¦ 유체의 압축율 ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 유체의 체적탄성계수 ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 유효드래프트 온도 ¦ 4.16-13 ¦ ¦ 유효흡입수두(NPSHaw) ¦ 1.3-32 ¦ ¦ 음속 ¦ 1.3-20, 3.15-23 ¦ ¦ 음압 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 음압레벨(sound pressure ¦ level) 1.5-3 ¦ ¦ 음영선 계수(SLFs) ¦ 3.13-6 ¦ ¦ 음의 강도 ¦ 1.5-2, 1.5-9 ¦ ¦ 음의 누설 현상 ¦ 1.5-5 ¦ ¦ 음장(��) ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 음질평가지수(QAI) ¦ 1.5-12 ¦ ¦ 음향 세기 벡터 ¦ 1.5-20 ¦ ¦ 음향레벨미터 ¦ 1.5-9 ¦ ¦ 의료장비 ¦ 3.12-27 ¦ ¦ 이산화 ¦ 3.15-4 ¦ ¦ 이산화탄소(CO2) ¦ 2.8-3, 2.8-23 ¦ ¦ 이산화황(SO2) ¦ 2.8-3 ¦ ¦ 이송공기 ¦ 3.12-12 ¦ ¦ 이용부 ¦ 2.8-13 ¦ ¦ 이중벽 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 인과 적(forward) 모델 ¦ 3.14-3 ¦ ¦ 인체 ¦ 3.12-22 ¦ ¦ 인클로저(enclosure) ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 일괄소등 스위치 ¦ 2.9-24 ¦ ¦ 일사 흡수율 ¦ 3.13-26 ¦ ¦ 일사감쇄계수 IAC(0,S2) ¦ 3.13-14 ¦ ¦ 일사량 ¦ 3.12-5 ¦ ¦ 일사부하계수 FFs ¦ 3.13-6 ¦ ¦ 일사부하계수 ¦ 3.13-6 ¦ ¦ 일영 곡선 ¦ 3.15-16, 3.15-17 ¦ ¦ 일영도 ¦ 3.15-17 ¦ ¦ 일조 ¦ 3.15-14 ¦ ¦ 일조시간 ¦ 3.15-15 ¦ ¦ 일조율 ¦ 3.15-15 ¦ 전력변환기(inverter) ¦ 2.8-15 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입자속도 ¦ 1.5-1 ¦ 전력변환장치 ¦ 2.8-12 ¦ ¦ 입체각 ¦ 3.15-18 ¦ 전산유체역학(computational fluid dynamics, CFD) ¦ 3.15-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3-41 ¦ ¦ ¦ � ¦ 전압효율 전열교환기 ¦ 2.9-10 ¦ ¦ ¦ ¦ 전일사량 ¦ 3.12-7 ¦ ¦ 자기 냉동 ¦ 1.1-15 ¦ 절대습도 ¦ 1.2-1 ¦ ¦ ¦ 4.22-18 ¦ 점광원 ¦ ¦ ¦ 자동차 공조 자연감쇠 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 3.15-19 ¦ ¦ ¦ 1.4-15 ¦ 점성 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ 자연대류 ¦ ¦ 점성계수 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ 자연철학자 ¦ 4.22-1 3.12-16 ¦ 정렬 격자 정상상태 오차 ¦ 3.15-5 ¦ ¦ 자연환기 자연환기구 ¦ 3.12-16 ¦ 정압재취득법 ¦ 1.6-2 4.16-39 ¦ ¦ ¦ 2.8-2 ¦ 정압효율 ¦ ¦ ¦ 자원이용비율 ¦ ¦ ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 자흡식 펌프 ¦ 1.3-24 ¦ 정유량방식 ¦ 4.17-11 ¦ ¦ 작동기 작업자 인터페이스 ¦ 1.6-1 ¦ 정재파 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 작용온도 ¦ 1.6-13 3.11-3 ¦ 정풍량시스템 제 2 법칙 ¦ 4.16-40 1.1-1 ¦ ¦ 잔존연수 ¦ 2.8-5 ¦ 제 1 종 환기 ¦ 2.7-6 ¦ ¦ 잔향시간 ¦ 1.5-3 ¦ 제 2 종 환기 ¦ 2.7-6 ¦ ¦ 잔향실 ¦ 1.5-10 ¦ 제 3 종 환기 ¦ 2,7-6 ¦ ¦ 잠열부하 ¦ 3.13-9 ¦ 제로에너지 하우스 ¦ 2.9-1 ¦ ¦ 장파복사 ¦ 3.13-16 ¦ 제빙공장 ¦ 4.22-33 ¦ ¦ 저항온도계 ¦ 1.6-11, 4.20-4 ¦ 제어 루프 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ 적응제어 ¦ 1.6-4 ¦ 제어 매개체 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ 전기 계전기 ¦ 1.6-14 ¦ 제어기 불감대 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 전기 ¦ 2.8-6 ¦ 제어장치 ¦ 2.8-13 ¦ ¦ 전기량 측정 ¦ 4.20-24 ¦ 제어체적 ¦ 3.15-4 ¦ ¦ 전기에너지 ¦ 2.8-1 ¦ 제이콥 퍼킨스 ¦ 4.22-12 ¦ ¦ ¦ 1.5-14 ¦ 조도 ¦ 3.15-19 ¦ ¦ 전달률 ¦ 1.6-2 ¦ 조력발전 ¦ 2.8-19 ¦ ¦ 전달함수 이득 ¦ ¦ 조명 ¦ ¦ ¦ 전달함수법(TFM) ¦ 3.13-12 ¦ 조명점등율 ¦ 3.12-22 3.12-22 ¦ ¦ 전도시간요소(conduction factor) ¦ time 3.13-22 ¦ ¦ ¦ ¦ 전도시계열(CTS, conduction ¦ ¦ 조명특수허용계수 조선은행 ¦ 3.12-22 4.22-26 ¦ ¦ time series) 전도열전달 ¦ 3.13-22 1.4-1 ¦ 조선주택영단 ¦ 4.22-27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.22-26 ¦ ¦ 전도전달함수(CTF) ¦ 3.13-19 ¦ 조선총독부 조셉 나슨 ¦ 4.22-8 ¦ ¦ 전동기 사용을 전동기의 부하율 ¦ 3.12-25 3.12-25 ¦ 조셉 브라마 ¦ 4.22-5 ¦ | {}
9f18be0f-cb18-4057-ace7-8915b989acc6 | 1권.pdf | 찾아보기 9 ¦ 조정 (tuning) 조지 제닝 종진동 좌식변기 좌우나사이음쇠 주광조명 주선정선도(master chart) 주철보일러 주파수 가변 구동기 주파수(진동수) 주파수비 ¦ 1.6-16 4.22-6 1.5-16 4.22-19 4.22-9 2.8-25 selector 1.3-28 4.22-10 1.6-16 1.5-1 1.5-14 4.22-19 3.12-15 1.1-11 2.8-18 1.5-4 1.3-46 4.22-8 ¦ 질식(choked) 질식유량 집열부 � 차단비 차단양정 차양장치 차음 차음도 NR 차음벽(barrier) 차폐계수(shading cofficient. ¦ 1.3-21 1.3-22 2.8-13 1.1-10 1.3-29 2.9-9 1.5-6 1.5-8 2.8-21 2.9-9 ¦ 카네기홀 칸델라(cd) 캐리어 캐비테이션 코인시던스 코일부하 크로스커넥션 E 터보냉동기 터보형 펌프 투과 손실 ¦ � 4.22-14 3.15-19 4.22-13 1.3-22, 1.3-32 1.5-7 3.13-42 4.22-4 4.22-13 1.3-22 4.22-20 4.22-6 2.8-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 준식 중성대 중앙관제장치 증기 동력 사이클 증기 압축 냉동 증분제어 지구온난화지수 지배방정식 지속가능성 지속성 지역계획 지역난방 지열 지중온도 지향계수 지향성 직달일사 직렬운전 진공환수 진동 진동가속도 진동수 진동절연장치 진동측정 진행파 질량법칙 질소산화물(NOx) ¦ 2.7-13 1.1-10 1.6-5 2.7-12 3.15-1 2.8-19 2.8-2 2.7-17 4.22-31 2.8-1, 3.12-6 1.5-4 3.13-14 1.3-30, 3.15-22 3.15-23 3.15-23 1.5-15 4.20-24 1.5-1 1.5-7 2.8-3 ¦ SC) 착의 량 창틀계수 천연가스 철도호텔 첨자 청력손실 초기투자비법 총조명출력(와트수) 최난월 최대 수요전력 제어설비 최대 열손실 최한월 축류 펌프 축류송풍기 축열부 축전지 측로전달 층류 침기 도일수 침기 침기율 침입공기 침입외기 침입외기량(IDF) 침입외기율 ¦ 2.9-22 4.20-6 2.8-1, 2.8-4, 2.8-5 4.22-26 4.18-8 1.5-9 2.10-6 3.12-22 3.12-6 2.9-24 3.13-10 3.12-6 1.3-23 1.3-40 2.8-13 2.8-12 1.5-5 1.3-5 3.12-33 3.13-9 3.12-20 2.7-6 3.12-12, 3.12-31 3.13-7, 3.13-8 3.12-19 ¦ 타원의(elliptic) 격자 탄소배출 태양 고도각 태양 방위각 태양 적위 태양광 태양광선 태양열 태양열취득율(SHGC) 태양위치 태양전지 송풍기 터보 턴키공사 토마스 크래퍼 토지이용 통기량 통기이론 통합자원계획(IRP) 투과 율(차폐계수) 투과 율 투습 투자 이익률법 ¦ 생성 방법 3.15-5 2.8-6 3.15-15 3.15-15 3.15-15 2.8-1, 2.8-12 3.15-14 2.8-1, 2.8-13 2.9-9, 2.9-22 3.15-15 2.8-12 1.3-40 2.9-9 4.22-5 2.8-3 1.5-6 2.8-25 1.5-6 3.12-32 2.10-6 ¦ | {}
d5242d44-bc06-4d8d-9762-02a37f71bbfa | 1권.pdf | 10 제 1 권 기 초 · + . ¦ 트와 이포드 ¦ 4.22-6 ¦ 평균복사온도 ¦ 3.11-3, 4.20-7 ¦ 합성음 ¦ 1.5-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 틈새바람 ¦ 2.8-25, 3.12-12 ¦ 평균분산속도 ¦ 1.5-20 ¦ 항온항습실 ¦ 3.12-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 평면파 ¦ 1.5-1 ¦ 해양에너지 ¦ 2.8-1, 2.8-18 ¦ ¦ ¦ ¦ 평행 블레이드 ¦ 1.6-8 ¦ 헤링본 코일증발기 ¦ 4.22-33 ¦ ¦ II ¦ ¦ 폐기물에너지 ¦ 2.8-1, 2.8-17 ¦ 현열비 ¦ 1.2-9 ¦ ¦ 파력발전 ¦ ¦ 포화공기 ¦ 1.2-1 ¦ 현의 진동 ¦ 1.5-16 ¦ ¦ ¦ 2.8-19 ¦ 포화도 ¦ 1.2-1 ¦ 화변기 ¦ 4.22-21 ¦ ¦ 파워레벨(power level) ¦ 1.5-3 ¦ 표준공기 ¦ 3.12-32 ¦ 화석에너지 ¦ 2.8-1 ¦ ¦ 파장 ¦ 1.5-1 ¦ 표준기상자료 ¦ 3.12-9 ¦ 화석연료 ¦ 2.8-1 ¦ ¦ 판의 횡진동 ¦ 1.5-17 ¦ 표준편차 ¦ 4.20-2 ¦ 화장실 ¦ 4.22-4 ¦ ¦ 패시브 하우스 ¦ 2.9-1 ¦ 풋밸브 ¦ 4.22-22 ¦ 확산 수평 일사조도 ¦ 3.12-9 ¦ ¦ 패시브디자인 ¦ 2.8-21 ¦ 풍냉지수 ¦ 3.11-9 ¦ 확산 ¦ 1.4-27 ¦ ¦ 팬필터유닛 ¦ 4.22-37 ¦ 풍력 ¦ 2.8-1, 2.8-14 ¦ 확산일사 ¦ 3.13-14 ¦ ¦ 팽창밸브 ¦ 4.22-35 ¦ 풍압 ¦ 3.12-13 ¦ 확정적 접근 ¦ 3.15-12 ¦ ¦ 팽창탱크 ¦ 4.17-16 ¦ 풍압효과 ¦ 3.15-9 ¦ 환경경제성 벡터도 ¦ 2.9-5 ¦ ¦ 퍼지 로직 (fuzzy logic) ¦ 1.6-4 ¦ 풍향 및 풍속 ¦ 3.12-6 ¦ 환기 ¦ 3.12-12 ¦ ¦ 퍼지섹터(purge sector) ¦ 2.9-10 ¦ 프레드릭 튜더 ¦ 4.22-11 ¦ 환기회수(ACH) ¦ 3.13-7 ¦ ¦ 펄스 가변 제어 ¦ 1.6-14 ¦ 송풍기 프로펠러 ¦ 1.3-40 ¦ 활동량 ¦ 4.20-6 ¦ ¦ 펌웨어 ¦ 1.6-13 ¦ 플래시 챔버 ¦ 1.1-12 ¦ 활성오니법 ¦ 4.22-4 ¦ ¦ 펌프 구조 ¦ 1.3-23 ¦ 플루오르카본(CFC 계)가스 ¦ 2.8-23 ¦ 황열(��)환자 ¦ 4.22-13 ¦ ¦ 펌프 열취득 ¦ 3.13-43 ¦ 피드백 제어 ¦ 1.6-1 ¦ 회귀기간 ¦ 3.12-8 ¦ ¦ 펌프 운전점 ¦ 1.3-30 ¦ 피로파괴 ¦ 4.22-10 ¦ 회수기간법 ¦ 2.10-6 ¦ ¦ 펌프 ¦ 1.3-22 ¦ 피제어 변수 ¦ 1.6-1 ¦ 회전수제어(inverter) ¦ 2.9-14 ¦ ¦ 펌프성능선도 ¦ 1.3-28 ¦ 피제어 장치 ¦ 1.6-1 ¦ 회전식 펌프 ¦ 1.3-25 ¦ ¦ 펌프의 부속품 ¦ 1.3-26 ¦ 피크전력제어 ¦ 2.9-12 ¦ 회절 ¦ 1.5-2 ¦ ¦ 펌프의 선정 ¦ 1.3-26 ¦ 픽스 법칙 ¦ 3.15-12 ¦ 횡류송풍기 ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 펌프의 설치 ¦ 1.3-34 ¦ 필요유효흡입수두(NPSHm) ¦ 1.3-32 ¦ 후드 ¦ 3.12-26 ¦ ¦ 펌프의 소요양정 ¦ 4.17-26 ¦ 필요환기량 ¦ 3.13-9 ¦ 휘도 ¦ 3.15-19 ¦ ¦ 펌프의 연합 운전 ¦ 1.3-30 ¦ 핑크잡음 ¦ 1.5-11 ¦ 흑구온도계 ¦ 4.20-7 ¦ ¦ 펌프의 운전 ¦ 1.3-35 ¦ ¦ ¦ 흠음형 소음기 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 펌프의 유지 관리 ¦ 1.3-36 ¦ � ¦ ¦ 흡수식 냉동 ¦ 1.1-13 ¦ ¦ 펌프의 축동력 ¦ 4.17-26 ¦ ¦ ¦ 흡음 ¦ 1.5-5 ¦ ¦ 펌프의 특성곡선 ¦ 1.3-29 ¦ 하드코팅 ¦ 2.9-8 ¦ 흡음률 ¦ 1.5-5 ¦ ¦ 펌프의 특성곡선과 운전점 ¦ 4.17-26 ¦ 하링톤 ¦ ¦ 흡입수두(NPSH) ¦ 1.3-32 ¦ ¦ 펌프의 효율(n) ¦ 1.3-30 ¦ 하수열 이용 heat pump 시스템 ¦ 4.22-5 2.9-13 ¦ 히트펌프(heat pump) ¦ 2.9-11 ¦ ¦ 펌프직송방식 ¦ 4.22-22 ¦ ¦ 3.12-19 ¦ ¦ ¦ ¦ 펠티에(Peltier) 효과 ¦ ¦ 하이브리드 환기 ¦ 4.17-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1-15 ¦ 하젠-윌리암스 방정식 ¦ 1.5-8 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 평가진동레벨 ¦ 1.5-19 ¦ 한계주파수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 평균 일일 온도 범위 ¦ 3.12-7 ¦ 할인율 ¦ 2.10-9 ¦ 1 자유도 ¦ 1.5-13 ¦ | {}
fce1372b-b23e-407d-a8b8-0624a28a3eef | 1권.pdf | 찾아보기 11 1 차지연 1.6-2 cool tube system 2.9-20 2 2 위치 (two-position) 피제어 ¦ 장치 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 위치 동작 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 2 자유도 ¦ 1.5-15 ¦ ¦ 2 중 효용 냉동 사이클 ¦ 1.1-14 ¦ 3 3 방-밸브 4.22-8 A ¦ AC(감쇠계수) ¦ 3.13-30 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ active house ¦ 2.9-1 ¦ ¦ ASHRAE 기상자료 ¦ 3.12-6 ¦ ¦ ASHRAE ¦ 1.5-13 ¦ B ¦ Beattie-Bridgeman ¦ 상태식 1.1-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BEMS(building energy ¦ ¦ ¦ management system) ¦ 2.9-23 ¦ ¦ BEMS ¦ 2.9-3 ¦ ¦ Benedict-Webb-Rubin 상태식 ¦ 1.1-5 ¦ ¦ BIM ¦ 2.7-14 ¦ ¦ black-box ¦ 3.14-24 ¦ CRTF 3.14-4 D Darcy-Weisbach 공식 1.3-8 data-driven modeling 3.14-1 dB(A) 1.5-11 DDC 1.6-5 Diesel 사이클 1.1-9 DNS(direct numerical simulation) 3.15-2 Chart Type: bar IAQ John Gorrie k-e 난류 모델 item_01 2.7 4.22 3.15 EHP(electric heat pump) 2.9-12 ETS 2.7-12 E F G ¦ Fanno 유동 ¦ 1.3-21 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ forward modeling ¦ 3.14-1 ¦ GHP(gas engine heat pump) 2.9-12 Gray-Box 3.14-24 H ¦ L10 ¦ 1.5-18 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LA ¦ 1.5-11 ¦ ¦ LCA ¦ 2.10-1 ¦ ¦ LCC(라이프사이클 코스트) 분석 ¦ 2.10-7 ¦ ¦ LCCO2 ¦ 2.9-4 ¦ ¦ Ldn ¦ 3.15-25 ¦ ¦ Lea ¦ 3.15-24 ¦ ¦ LES(large eddy simulation) ¦ 3.15-2 ¦ ¦ Lnp ¦ 3.15-24 ¦ ¦ Lorenz 냉동사이클 ¦ 1.1-12 ¦ ¦ lux ¦ 3.15-19 ¦ Hagen-Poiseuille 법칙 1.3-9 ¦ moflow tee ¦ 4.22-29 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Moody 선도 ¦ 1.3-9 ¦ M N ¦ C ¦ ¦ HASS 4.22-25 HVAC ¦ ¦ National Plumbing Code ¦ 4.22-25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ calibrated simulation ¦ 3.14-24 ¦ Helmholtz 공명흡음기 ¦ 1.5-5 1.2-11 ¦ NC(noise criteria) ¦ 1.5-12 ¦ ¦ Carnot 사이클 ¦ 1.1-9 ¦ ¦ ¦ NC ¦ 3.15-24 ¦ ¦ clo ¦ 3.11-2 ¦ ¦ ¦ Newton 의 점성법칙 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ CLTD/CLF ¦ 3.13-1 ¦ ¦ ¦ nit ¦ 3.15-19 ¦ ¦ Colebrook 방정식 ¦ 4.17-1 ¦ I ¦ ¦ NPC ¦ 4.22-6, 4.22-24 ¦ | {}
5ce1264d-6a73-47c2-9e2e-b9a03069704e | 1권.pdf | 12 제 1 권 기 초 ¦ NPSH(net positive suction ¦ NPSH(net positive suction ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ head, 흡입 수두 ¦ 1.3-28 ¦ ¦ NR ¦ 3.15-24 ¦ ¦ NTU ¦ 3.14-10 ¦ 0 TFM 3.13-12 U USOM 빌딩 4.22-20 Otto 사이클 1.1-9 P VOCs 2.7-12 ¦ PNL ¦ 3.15-24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PN 접합 ¦ 2.8-12 ¦ ¦ PsyChart-SAREK ¦ 1.2-10 ¦ R ¦ Rayleigh 유동 ¦ 1.3-21 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RC Mark II 법 ¦ 1.5-12 ¦ ¦ RC(room criteria) ¦ 1.5-12 ¦ ¦ ResHB ¦ 3.13-2 ¦ ¦ RHB ¦ 3.13-3 ¦ ¦ RHB 법 ¦ 3.13-2 ¦ ¦ RLF 법 ¦ 3.13-2 ¦ ![image](/image/placeholder) V VAV 2.9-6 VWV 2.9-6 ![image](/image/placeholder) W WBGT 3.11-8 Z zero energy house 2.9-2 S ¦ SHGC ¦ 3.13-4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ sitting toilet ¦ 4.22-2 ¦ ¦ SMACNA 공법 ¦ 4.16-45 ¦ ¦ solver ¦ 3.15-1 ¦ ¦ SPDT ¦ 1.6-13 ¦ ¦ squatting toilets ¦ 4.22-2 ¦ T ¦ TAC ¦ 3.13-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TETD/TA ¦ 3.13-12 ¦ | {}
adedb67b-6304-45cd-b633-14d1053968de | 1권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 ¦ 장 : 박종일 사 : 정재동 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 위 ¦ 원 : 권용일, 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 서항석, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 1 권 기초 / 정가 70,000 원 ¦ 1989 년 8 월 2001 년 12 월 20 일 2011 년 11 월 ¦ 일 초판 발행 제 2 판 발행 ¦ 판 권 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 18 일 제 3 판 제 1 쇄 발행 제 4 판 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 일 제 1 쇄 발행 ¦ 소 유 ¦ ¦ 2018 년 ¦ 8 월 ¦ ¦ ¦ 발 ¦ ¦ ¦ ¦ 행 처 : 사단법인 서울특별시 ¦ 대한설비공학회 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) (02) 568-7853 ¦ ¦ ¦ : (02) ¦ 전화 554-8571~2, : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ 인 쇄 처 IS B N ¦ 팩스 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (주) 광문당 (02) 2265-3513 ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : 978-89-98049-06-5 94540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 978-89-98049-05-8 ¦ ¦ ¦ ¦ 94540 (세트) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
25aa58ef-75d2-4460-a678-ca1375bedac8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 2024 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC) 질의·회신사례집 2024. 11. KEA 대한전기협회 KOREA ELECTRIC ASSOCIATION | {}
fe165508-a3c8-43c0-9775-47370a643af2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 발 간 사 대한전기협회는 전기사업법에 의한 전기설비기술기준에 대하여 조사, 연구, 심의, 제 · 개정검토 업무를 산업통상자원부로부터 위탁받아 수행 하고 있습니다. 「2024 년 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC) 질의 · 회신 사례집」 은 2022.01 부터 2024.10 까지 우리협회 홈페이지 게시판을 통해 질의 · 회신한 내용 중 주요 사례를 모은 것으로 전기설비기술 기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 대한 이해를 높여 현장에서 쉽게 적용할 수 있도록 하였습니다. 질의 에 대한 회신 내용은 당시 고시, 공고된 기술기준 및 한국전기설비규정을 근거로 작성되었음을 참고 하시기 바랍니다. 아울러, 본 질문 · 회신 사례집은 우리협회 홈페이지(http://www.kea.kr) 『전기상담실 / 질문과 답변 게시판』 에 게시하여 정보를 공유할 수 있도록 하였습니다. 이 사례집이 전기설비기술기준과 한국전기설비규정(KEC)의 올바른 적용과 이해로 전기안전 확보에 기여되기를 바라며, 이 사례집에 대한 문의 사항 및 의견이 있을 경우에는 우리협회 전기상담실(02-2223-3711)로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다. 2024. 11 사단법인 대한전기협회 | {}
3bda28eb-964f-46cb-b74d-62b212816dc4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 1 이 이미지는 문서의 목차를 나타내는 제목으로, '목차'라는 단어가 중앙에 크게 배치되어 있습니다. 배경은 간단한 디자인으로, 상단과 하단에 장식적인 요소가 추가되어 있어 시각적으로 돋보입니다. 이 이미지는 문서의 구조를 명확히 하고, 독자가 내용을 쉽게 탐색할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. I ■ 자주하는 질의 (FAQ) - 9 1. KEC 시행일 및 경과 조치에 대하여 11 2. KEC 이후 내선규정과 판단기준 폐지여부 12 3. KEC 와 다른 경우의 전선색상 기준 13 4. KEC 접지저항 값에 대하여 14 5. KEC 212.4.1 협조식 용어설명 15 6. 이중천장 내 합성수지관 사용금지 관련 16 7. 수용가 설비에서의 전압강하 기준점 18 8. 앞면판이 탈락되지 않는 주택용 분전반 구조 19 9. 핸드북의 케이블 곡률반경 해설 관련 20 10. 지하주차장 전기차 충전시설 설치위치 21 11. KEC 개정의 견 제출 방법 22 II ■ 질의 · 회신 사례 .... 25 1. 제 1 장 공통사항 (100 ~ 170) ○ 기술기준, 판단기준, 내선규정, KEC 차이점 29 ○ KEC 감전에 대한 보호에 대하여 31 ○ 태양광 발전소 설계 및 시공이 발전사업허가 발급일 기준에 따라 KEC 미적용이 가능한지? · 32 | {}
7e4ded60-9799-44ef-bb60-f93b396c465d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 2 ○ 물류자동화 설비 제어용 제어반(판넬) 내부 케이블 색상 문의 ·········· 34 ○ KEC 전선의 색상식별 문의 (모음) 36 - 상 표기방법이 의무화된 것인지 여부 - 특 . 고압 설비의 색상기준 - MOF, PT, CT 전선의 색상기준 - 직류전선의 색상기준 - 자체적인 기준을 적용하는 것이 가능한지 여부 - 3 상 배선에서 분기되는 단상 배선의 색상기준 - KS C IEC 60445 의 색상을 임의 적용할 경우 ○ 케이블 선심 색상 문의 ............ 39 ○ MOF 에 연결되는 케이블 규정 ........ 40 ○ KEC 121.2 의 전선의 식별기준에 대한 문의 ... ..... 41 ○ 방식용 정류기 내부 케이블에 관한 질의 건 ......... 43 ○ Cable 상(Phase)별 색 표시 기준 문의 .................. 45 ○ 기능접지에 관한 문의 46 ○ HIV 전선 문의 ························ 48 ○ KEC 접지설비 규정 문의 ....... ········ 49 ○ 보호도체(PE) 중간에 분기접속 가능 여부 ······················· ············ 50 ○ 누설전류 기준 관련하여 ....... ····· 51 ○ 접지극의 모든 접지도체 연결지점에 '안전전기연결' 라벨 설치 문의 ...... 52 ○ 접지공사 실시 ············ 53 ○ KEC 142.3.2 보호도체 문의 ........ ................................................... 54 ○ 152.3 접지극 시스템에 관해 문의 합니다. ............. ·········· 55 ○ 수뢰부시스템 시공에 관한 질문입니다. ··············· ........... 57 ○ 피뢰침 길이 (또는 높이) 문의 ................................................ 58 ○ SPD 차단기 설치 여부 ? ................................ 59 2. 제 2 장 저압 전기설비 (200 ~ 240) ○ KEC 203.4.2 (IT 계통) 내용 질문 63 ○ 누전차단기 관련 질의 를 드립니다. ......... 64 | {}
42dbe9fc-f6f0-4aae-9272-1a6eb29596a0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 3 ○ KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책 관련 문의 ................................................... 65 ○ KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책 관련 재질의 ........................................ 67 ○ 지락차단장치 관련 기술문의 ············· 69 ○ 화장실 등 (물 사용하는 곳) 에 대한 시설기준 ··················· .......... 71 ○ 누전차단기의 시설관련 문의 ············· ············ 72 ○ 누전차단기 정격 감도전류 선정 ················ ............. 74 ○ KEC 211.2.3 고장보호의 요구사항 관련 질문입니다 .... ......... 75 ○ KEC 211.7.2 전기판넬 분전함 IP 등급 관련 문의 드립니다. ······················ 77 ○ 감전보호에 관하여 문의 드립니다. ....... 78 ○ 케이블 사이즈 선정 관련하여 질의 드립니다. 80 ○ 전동기 보호용 과전류 보호장치의 시설에 관한 질의 ··············· ....... 81 ○ 저압 옥내전로 인입구에서의 개폐기 시설규정 질의 ............. 82 ○ KEC 212.5 단락전류에 대한 보호 ········ 84 ○ 과전류 보호에 관한 문의 ······················ ·········· 87 ○ 2 중 천장내 콘센트 설치 관련 문의 건 .................... ········· 89 ○ 케이블 사용 관련 문의 ··············· ········· 90 ○ 단상 3kW 이상 단독 부하 문의 ................................................... ············· 91 ○ 중성선 굵기 관련 .............................. ············· 92 ○ 트레이 내 동상다수 포설시 특수배치 관련 --------------------------------------------------- 94 ○ Actuator 의 전원케이블, 제어케이블 간 이격 관련 문의 ............................. 95 ○ KEC 232.3.2 병렬접속 방법에 대한 문의 ················ 96 ○ 동일한 배선설비 내 동일한 전압밴드 회로의 수납가능 문의 .................... 97 ○ KEC 전압강하 적용 문의 ····························· 98 ○ 232.3.9 수용가설비에서의 전압강하 관련 질문 ................................................... 99 ○ LED 경관조명 전압강하 ........ --------------------------------------------------- 100 ○ 232.3.9 전압강하 관련 질의 입니다. ....................................... ·················· 101 ○ KEC 전압강하 계산식 배선방식 계수 ··················································· 102 ○ 전압강하 적용 기준 관련 질의 ................................................... ···················· 103 ○ KECG - 1702A 관련 문의 - ·········· 104 ○ 복수회선에 대한 케이블 허용전류 문의 - 106 ○ 트렌치 및 트레이에 케이블 포설시 적용해야 할 것들 문의 ······················ 107 | {}
6800f825-6dae-4e74-814f-d7fe8049e08a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 4 ○ 케이블트레이 공사방법 허용전류 문의 .... 109 ○ 케이블 허용전류의 집합 저감계수 적용 방법 ······· 112 ○ 벽매입 CD 관이 이중천장으로 연결되는 경우 문의 ..... ······ 114 ○ 콘크리트 내 합성수지관 공사 관련 115 ○ 2 중 천장 내 합성수지관 사용금지 관련 문의 (모음) ......... ..... 116 - 이중천장 내 2 종 금속제 가요전선관 사용 여부 - 불연성 텍스 이중천장 내 CD 관 사용 여부 - 경량 벽체 내 제 1 종 금속제 가요전선관 사용 여부 ○ 화재확산을 최소화하기 위한 적용방법 문의 (모음) 118 - 관통부 밀폐 제외조건 - 통신케이블의 적용기준 ○ KEC 전선관 굵기 선정방법 문의 (모음) 120 - 내선규정의 전선관 굵기 산정과 KEC 전선관 굵기 산정 - 내부 전선에 접지선도 포함되는지 여부 ○ 천장 및 은폐장소에 비닐피복 1, 2 종 가요전선관 사용 문의 .... ······ 121 ○ 금속제 가요전선관공사 문의 ...... 123 ○ 2 종 금속제 가요전선관 접지 문의 ....................... 125 ○ 수직트레이 전면 이격거리 관련 ····· 127 ○ 전기공사 전선배관 및 전선굵기 문의 ....... ········· 129 ○ 케이블트레이와 덕트의 케이블 포설관련 문의 드립니다. ....... ············ 131 ○ Ladder Type Cable Tray 수직시공 시 기술기준 문의 의 건 ······················ 132 ○ 전동기 제어반용 제어케이블 설치방법 문의 ....... ········· 133 ○ 케이블트레이 단심케이블 삼각포설 시 트레이 규격 ............. ······ 134 ○ 케이블트레이와 덕트 문의 ······· 136 ○ 케이블 비고정 배선공사 상세내용에 대해 질의 드립니다. ················ .......... 137 ○ CV 케이블 공사 관련 문의 ······ 139 ○ 한국전기설비규정(KEC) 핸드북에 해설내용의 곡률반경 규정 ................... 140 ○ 이중천장내 난연케이블(F-CV, FR-CV)공사 가능여부 문의 건 ··················· 141 ○ 한국전기설비규정(KEC) 1 종 가요전선관 시설방법 문의 143 ○ 분전반 탈락구조 관련 한국전기설비규정 개정 문의 ······················ 144 ○ KEC 꽂음 접속기 관련 ....... ..... 146 | {}
369e18b8-adcc-4702-b53c-a2e56295d74d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 5 ○ KEC 소세력 회로 관련 문의 148 ○ EPS 실 내 분전반 마감 문의 149 ○ 케이블 복수회로 저감계수 질문 (KS C IEC 60364-5-52) ······· 150 ○ 전력제어 케이블 기준 문의 151 ○ HFIX 절연전선을 보호도체로 사용시 배관없이 시공가능 여부 ··············· 153 ○ 이중천장내 금속 가요전선관 사용기준 확인요청 155 ○ Cable Tray 내에서 중성선 연결 156 ○ KEC 핸드북 표 A230-1.b 관련 157 ○ 가로등 공사의 KEC 전압강하 기준 문의 드립니다. 159 ○ 저압 전력케이블 복수회로 집합에 대한 감소계수 161 ○ 메인차단기 ~ 부하측차단기 결선시 필히 부스바 시공여부 164 ○ 전선관 사이즈 선정기준 165 ○ 한국전기설비규정 231.6 옥내전로의 대지전압의 제한 167 ○ KEC 232.13.3 가요전선관 및 부속품의 시설 질의 의 건 169 ○ 방화구획 관통에 대한 기술 질의 171 ○ 공급선로 무부하 연결시 전압유지와 전동기 기동을 위한 공급전압 유지 연관성 173 ○ 케이블 트레이 안전율 1.5 174 ○ 전기실 케이블 트렌치내 특고압케이블과 저압케이블 혼촉관련 175 ○ 400V 이하 전동기 접속부분에는 어떤 종류의 금속제 가요전선관을 적용하여야 하는지요 176 ○ 방화구획 관통부 불연성 물질로 채워야 하는 이유 문의 의 건 ················· 177 ○ 다심케이블 펀칭형 트레이 사용기준 확인 178 ○ 주차장 케이블 트렌치 공사 문의 ·················· 180 ○ 저압/고압 동일 트레이 수용시 영향 ·················· ..... 182 ○ 전기차 충전장치 시설 궁금 사항이 있습니다. ·········· 184 ○ 232.3.7 배선설비와 다른 공급설비의 접근 .............. ···················· 186 ○ 분전반 상부 케이블 인접부분 개구부 마감 여부 문의 사항 ········ 187 ○ KECG1702-2019 5.1.15 간선 Type-F2 에 대한 과전류보호 설계방법의 허용전류 188 ○ 내화구조를 관통하는 전선관 내부밀폐 관련 문의 191 | {}
8f706ace-6d7c-42dd-9dba-f70149673f31 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 6 ○ 금속제 가요전선관 공사관련 질의 ........................................... 193 ○ 수용가설비에서의 전압강하 문의 드립니다. ··················································· 195 ○ 전기차 충전시설 설치위치 관련 문의 드립니다. ....... ················ 196 ○ KEC 241.17.5 전기차 충전시설 지하 3 층 이내 설치 관련 .......................... 197 ○ 화재확산 방지에 대한 기준 문의 ····· ················ 199 3. 제 3 장 고압 · 특고압 전기설비 (300 ~ 360) ○ KEC 311.4 아크고장에 대한 보호관련 적용기준 확인 요청 ...................... 203 ○ 절연유 유출방지 시설에 관한 관련 질문 - 204 ○ 공통접지 시스템에 대한 질의 ........................................... 205 ○ 고압설비의 중성점 접지 굵기 문의 ................................................... 206 ○ 콤바인 덕트 케이블 문의 .......................... ................................................... 207 ○ 154kV 선로 아래 공장지붕의 태양광판넬 접근 문의 ................................... 208 ○ 지중전선로 일반관로식 문의 ........................................... 210 ○ 전기설비기술기준 지중전선로 ......................................... 211 ○ 지상 특고압케이블 덕트사용 질의 ................................................ ···················· 212 ○ 고압 옥내배선 공사 방법 ······················· ··········· 213 ○ 특고압과 저압 케이블트레이 간 이격거리 문의 .................. ············· 214 ○ 발전소 등의 울타리, 담 등의 시설 ...... ·········· 215 ○ 변압기 상태 감시 시스템 문의 ......................................... .......... 217 ○ 발전기 운전반 벽면 이격거리 조건 문의 ........ ········· 219 ○ 하이브리드 특고압 수배전반의 울타리시설 필요여부 문의 ······················· 220 ○ 송전탑과 공장설비 이격거리 ········ 222 ○ 전기실 수배전반 이격거리 ···························· ········· 223 ○ 절연유 누설 방지설비 적용에 대하여 ·················· ········ 224 ○ 태양광 발전소 울타리 이격거리 문의 ............... ········· 226 ○ 154kV 변전소 울타리 설치 관련 ········· 227 ○ 154kV 변전소 울타리 설치관련 질의 .................. ········· 228 ○ 큐비클과 변압기 이격거리 ··················································· 229 ○ 지중전선관의 노출 배관 ......... ··················································· 230 | {}
13c87979-8261-4a39-a3d5-e04538a8f99c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 7 ○ 소화설비 전원 공급용 고압케이블 내화배선에 관한 질의 ...... ... 231 4. 제 4 장 전기철도설비 (400 ~ 460) 판단기준의 "직류 및 교류 전자차선과 약전류 전선 등의 접근 또는 교차" 조항이 KEC 에 없는 이유 ··········· ·· 235 5. 제 5 장 분산형전원설비 (500 ~ 540) ○ 역전력 계전기 관련 문의 ············ 239 ○ 분산형전원 계통 연계용 보호장치의 시설 ········· 240 ○ 510 전기저장장치 환기시설에 관한 문의 ······· 241 ○ 데이터센터 UPS 에서 사용되는 리튬계 이차전지 시설규정 ········· 242 ○ 한국전기설비규정(KEC)의 소화장치에 관한 규정 문의 ········· 243 ○ 리튬이온 배터리 설치 관련하여 다음과 같이 질의 드립니다. ···· 244 ······· 6. KEC 핸드북 및 기술지침서(KECG) ○ KECG 1702 과전류보호 지침서의 전압계수 적용 문의 ..... ············· 247 ○ KECG 1703 접지설계 기술지침서의 전압계수 적용 문의 ........ ·············· 248 ○ KECG 9102 SPD 등급별 보호도체 굵기 문의 ······· 249 ○ 전기판넬(GIS, 수배전반 등) 내진설계 관련입니다. ........... ........ 250 ○ KEC 핸드북 부록 230-2 허용전류 관련 문의 ........ ......... 252 7. 기타사례 ○ 용어 질의 · 회신 사례 257 | {}
96530277-7604-42e8-b600-d9c38ab671c3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 9 이 이미지는 "자주하는 질문(FAQ)"이라는 제목을 강조하기 위해 디자인된 그래픽입니다. 제목은 굵은 글씨로 중앙에 위치하고 있으며, 상하에 검은색과 회색의 줄무늬가 있는 테두리로 둘러싸여 있습니다. 이 디자인은 시각적으로 주목을 끌며, FAQ 섹션의 시작을 알리는 역할을 합니다. 1. KEC 시행일 및 경과 조치에 대하여 2. KEC 이후 내선규정과 판단기준 폐지여부 3. KEC 와 다른 경우의 전선색상 기준 4. KEC 접지저항 값에 대하여 5. KEC 212.4.1 협조식 용어설명 6. 이중천장 내 합성수지관 사용금지 관련 7. 수용가 설비에서의 전압강하 기준점 8. 앞면판이 탈락되지 않는 주택용 분전반 구조 9. 핸드북의 케이블 곡률반경 해설 관련 10. 지하주차장 전기차 충전시설 설치위치 관련 11. KEC 개정의 견 제출 방법 | {}
2fde5cde-477d-468d-bfc8-01babcf55700 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 11 이 표는 한국전기설비규정(KEC)의 시행일과 관련된 경과 조치에 대한 정보를 제공합니다. KEC 의 시행일은 2021 년 1 월 1 일이며, 산업계의 적응기간을 고려하여 기존 판단기준의 폐지 시점이 1 년 유예되었습니다. 이 표는 KEC 와 기존 판단기준의 병행 적용에 대한 내용을 정리하고 있습니다. 설 명 「한국전기설비규정」(KEC)의 시행일은 2021 년 1 월 1 일인데, 정부가 산업계의 적응기간을 고려해 현행 판단기준 폐지 시점을 1 년 유예하고 2021 년도는 판단 기준과 KEC 를 병행 적용하되, 서로 혼용할 수 없도록 고시(산업통상자원부 제 2020-227 호, 2020 년 12 월 31 일) 하였습니다. □ 따라서 "2021 년 12 월 31 일 까지 적법한 절차를 걸쳐 이미 시설되어 있거나 전 기공사계획 인가(신고)를 받은 것 또는 전력기술관리법 시행령 제 18 조 제 4 항의 규정에 의한 자가 이 공고 시행 전에 사업승인을 얻은 것 또는 건축법 제 11 조 (건축허가), 제 14 조(건축신고), 주택법 제 15 조(사업계획의 승인)에 따라 사업승 인, 건축허가/ 신고를 받은 것에 대하여는 종전의 판단기준"에 따를 수 있습니 다. | {}
4b9531a5-75d2-4e61-bfa6-b65f26d36120 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 12 이 표는 KEC(한국전기설비규정) 적용 이후 내선규정과 판단기준의 폐지 여부에 대한 정보를 제공합니다. 표는 KEC 적용 시점 이후의 규정 변화와 관련된 내용을 정리하여, 독자가 규정의 현재 상태와 관련된 질문에 대한 답변을 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 설 명 □ 전기사업법 제 67 조에 따라 「전기설비기술기준」이 제정되었으며, 현장에 시공된 전기설비의 적합성을 판단해주는 기준이 「전기설비기술기준의 판단기준」 입니다 (전기설비기술기준 제 4 조). □ 또한 「전기설비기술기준의 판단기준」은 우리나라에 전기가 도입되던 시절에 선진국 등의 기준을 우리나라 실정에 맞게 도입하여 운영하고 있었으며, 「내선규정」은 판단기준에 근거한 우리 협회의 단체 표준입니다. □ 아울러 최근 국제표준과 다르게 운영되던 불필요한 규제와 불명확성을 해소하고 국제표준과 의 부합화를 위하여 「한국전기설비규정」(Korea Electro-technical Code, KEC)이 제정되었으며, KEC 는 현행 「전기설비기술기준의 판단기준」을 대체하는 규정으로서 시행일은 2021 년 1 월 1 일입니다. □ 따라서, KEC 적용 시점 이후로 기존의 판단기준과 내선규정은 제개정이 이루 어지지 않았으며, 판단기준 2023 년 7 월 11 일로 폐지 공고되었습니다. | {}
a6a078e4-51e4-44a4-ae55-2d1dd5e45d9e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 13 이 표는 KEC(한국전기규정)와 다른 전선 색상 기준을 비교하여 제시합니다. 각 전선의 색상과 그에 해당하는 용도를 나열하여 전선 선택 시 참고할 수 있도록 돕습니다. 이 표는 전선 색상에 대한 명확한 기준을 제공하여 전기 작업의 안전성을 높이는 데 기여합니다. 설 명 KEC 121.2 는 전선의 식별방법을 명시하고 있는데, 3 항에서 "1 항 및 2 항을 제 외한 전선의 식별은 KS C IEC 60445 에 적합하여야 한다."고 제시하므로 KEC 122 에 적합한 전선이 KEC 121.2 의 1 항 및 2 항에 적합하지 않을 경우에는 전 선 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 수 있습니다. (2021 년 이전에 생산된 재고전선도 이 방법에 따라 색상식별 가능) □ 즉, KS 규격에 의하여 피복이 검정색으로 생산되는 케이블류와 피복이 없는 부 스바 등은 피복이나 절연체의 색상을 KEC 에 맞출 수 없으므로 종단 접속부에 서 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 수 있으며 기타 색상기준은 KS C IEC 60445 를 참고하시기 바랍니다. 전선식별 변경 전후 - 증설 및 신설 적용 예시 이 이미지는 3 상 회로의 연결 방법과 색상 코드를 설명하는 다이어그램입니다. 왼쪽에는 기존 회로의 배선이 나타나 있으며, 오른쪽에는 새로운 배선 방식과 색상 코드가 비교되어 있습니다. 각 상(L1, L2, L3)과 중성선(N)의 연결이 명확하게 표시되어 있으며, 색상 코드에 따라 각 선의 역할이 구분됩니다. 이 이미지는 전기 배선 작업 시 올바른 연결을 돕기 위해 설계되었습니다. | {}
0cbf1459-c544-4569-a815-35b429b84a8a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 14 이 표는 KEC 접지저항 값에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)을 정리한 것입니다. 표에는 접지저항의 기준, 적용 범위, 측정 방법 및 관련 규정에 대한 정보가 포함되어 있으며, 접지설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 지침을 제공합니다. 설 명 현행 「전기설비기술기준의 판단기준」 제 18 조는 접지의 종류를 제 1 종, 제 2 종, 제 3 종, 특별 제 3 종 접지공사로 구분하고 동 기준 제 19 조에 따라 시설하여야 하 며, 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 동 기준 제 33 조에 따라 접지공사를 시행하여야 한다고 명시하고 있습니다. □ 그러나 국제 표준인 IEC 는 계절적으로 변하는 접지저항 값보다는 안전을 위한 접촉전압으로 관리하는 것이 합리적이라는 개념으로 계통 고장 시 인체의 감 전에 대한 안전보호가 주 목적입니다. □ 따라서, KEC 시행 이후에도 현재와 같이 단독접지, 공통접지, 통합접지를 시 공하는 것은 가능하나(KEC 141) 그 접지저항 값을 별도로 규정하지 않으므로 KEC 140 항의 접지시스템 및 KEC 210 항의 안전을 위한 보호 원칙을 준수하여 야 합니다. □ 이와 같은 업무처리 순서 및 계산 방법 등은 시중의 기술서적이나 관련 교육 을 이용하시기 바라며, 우리 협회에서도 관련 업무에 도움을 주고자 「감전 및 과전류보호 설계기술지침 」(KECG 1702-2019) 및 예시가 수록된 「감전 및 과전 류보호 설계기술지침 부록」(KECG 1702A-2020), 「접지설계에 관한 기술지침」 (KECG 1703-2019), 「등전위본딩에 관한 기술지침」(KECG 9103-2020), 「저압전 기설비의 SPD 설치에 관한 기술지침」(KECG 9102-2015) 등을 발행하였으니 참 고하시기 바랍니다. | {}
f76f1e8a-0e81-4306-9a54-4dd4a1c887b4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 15 이 표는 KEC 212.4.1 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조를 나타내는 관계식에 사용되는 계수에 대한 설명을 제공합니다. 각 항목은 회로의 설계전류, 케이블의 허용전류, 보호장치의 정격전류, 보호장치의 규약동작전류에 대한 정의 와 중요성을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기 설계 및 안전 기준을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다. 설 명 KEC 212.4.1 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조를 나타내는 관계식에 사용 하는 계수를 아래와 같이 알리오니 적용에 착오가 없으시기 바랍니다(감전 및 과전류보호 기술지침 참조). 1. 회로의 설계전류(IB) 분기회로인 경우에는 부하의 효율과 역률 및 부하율이 고려된 최대부하전류 (고조파발생부하인 경우에는 고조파전류에 의한 선전류 증가분이 고려되어야 하며, 간선의 경우에는 추가로 수용률, 부하불평형률, 장래 부하증가에 대한 여유 등이 고려되어야 함) 2. 케이블의 허용전류(Iz) 도체가 정상상태에서 절연물 종류에 따른 최고사용온도를 초과 하지 않는 범위 내에서 도체에 연속적으로 흘릴 수 있는 최대전류 3. 보호장치의 정격전류(In) 대기중에 노출된 상태에서 규정된 온도상승한도를 초과 하지 않는 한도 이내에 서 연속하여 최대로 흘릴 수 있는 전류값 (보호장치 정격전류의 표준값은 KS C IEC 60059 에서 정하고 있으며, 정격전류 를 조정할 수 있게 설계 및 제작된 경우에는 조정된 전류값) 4. 보호장치의 규약동작전류(I2) 보호장치가 규약시간 이내에 유효한 동작을 보장하는 전류 (제조사가 기술사양서에 공시하여 제공하거나, 제품 표준에 제시됨) | {}
23c74b7c-9620-425b-9644-ee8da29002a9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 16 이 표는 이중천장 내에서 사용이 금지된 합성수지제 전선관의 종류와 관련된 정보를 제공합니다. 이 표는 특정 전선관의 규격과 사용 조건을 명시하여, 안전한 전선관 사용을 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 전선관의 종류와 그에 따른 사용 제한을 명확히 하여, 건축 및 전기 설비 시 준수해야 할 규정을 안내합니다. 설 명 2021 년 7 월 1 일 산업통상자원부 공고 제 2021-509 호에 의하여 천장 및 은폐된 장소에 불연성 소재 사용 의무화 필요에 따라 화재에 취약한 합성수지관 등 이중천장 및 벽체 내 시설기준이 개정되었고 주요내용은 아래와 같으며 2022 년 1 월 1 일부터 시행하되, 시행일 현재 적법한 절차에 따라 이미 시설되어 있 거나 건축법 제 11 조(건축허가), 제 14 조(건축신고), 주택법 제 15 조(사업계획의 승 인)에 따라 사업승인, 건축허가 · 신고를 받은 것에 대하여는 종전의 기준을 따 를 수 있습니다. ① 합성수지관 등 화재 취약 배선공사 방법의 이중천장 내 시설금지 (KEC 232.11.1 의 5) ② 콤바인 덕트관(합성수지관)을 옥내 전개된 장소 이외에 시설할 경우에는 불연성 마감재 내부에 시설하거나 콤바인 덕트관을 전용의 불연성 금속관 또는 덕트에 넣어 시설하여야 함 (KEC 232.11.3 의 6) □ 또한, 이중천장 내(반자 속 포함) 공사금지 대상이 되는 합성수지제 전선관의 종 류는 아래와 같습니다. ① KS C 8431 경질 폴리염화비닐 전선관 ② KS C 8454 합성 수지제 휩(가요) 전선관 ③ KS C 8455 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 □ 아울러 "금속제 가요전선관 및 부속품" 의 규격은 KEC 표 232.12-1 을 참고하 시되, 금속제 가요전선관공사에 사용하는 전선관은 2 종 금속제 가요전선관이 어야 합니다. 다만, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압이 400 V 초과 인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다) 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우에는 1 종 금속제 가요전선관(습 기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 1 종 가요전선관에 한한 | {}
667c83d4-de5d-4167-996a-2888d29d107b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 17 다)을 사용할 수 있음을 참고하시기 바랍니다(KEC 232.13.1). 표 232.12-1 금속제 가요 전선관 및 박스 기타의 부속품 이 표는 금속제 가요 전선관 및 부속품에 대한 규정과 기준을 요약하여 제시합니다. 각 종류의 가요 전선관에 대한 성능, 규정, 허용치 등을 설명하며, KS C 8422 및 KS C 8459 기준에 따른 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선관의 안전성과 적합성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. □ 참고로 본 기준은 전기설비의 시설기준으로서 신호용 및 제어용 통신선은 본 기준을 적용하여야 하나, 정보통신용 통신선(인터넷 선 등)은 정보통신설비 시 설기준을 다루는 기관에 문의 하시기 바랍니다. (2022 년 01 월 07 일 추가설명함) | {}
cf1c522d-bfd3-4d63-b54b-cf402842f99c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 18 이 표는 수용기 설비에서의 전압강하 기준점을 제시합니다. 전압강하의 허용 기준을 다양한 조건에 따라 나열하고 있으며, 각 조건에 따른 전압강하의 최대 허용치를 명시하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 표는 전압강하의 기준점을 제시하며, 다양한 전압 조건에서의 전압강하 값을 나타냅니다. 각 전압 조건에 따른 전압강하의 허용 범위와 기준을 명확히 하여 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. □ 수용가 설비에서의 전압강하 기준 (KEC 표 232.3-1) 표 232.3-1 수용가설비의 전압강하 이 표는 설비의 유형에 따라 전압강하의 기준을 제시하고 있습니다. 두 가지 유형(A: 저압으로 수전하는 경우, B: 고압 이상으로 수전하는 경우)에 대한 조명과 기타 전압강하 비율을 나타내며, 각 유형에 따른 전압강하의 허용 범위를 명시하고 있습니다. 이 표는 전압강하 기준을 이해하고 적용하는 데 중요한 정보를 제공합니다. □ 전압강하의 기준점 (KEC 핸드북 p.280) ○ 저압으로 수전하는 경우 : 계량기 2 차측 단자부터 해당부하 까지 ○ 고압이상으로 수전하는 경우 : 변압기 2 차측 단자부터 해당부하 까지 이 이미지는 전압 강하를 측정하는 두 가지 경우를 보여주는 다이어그램입니다. 왼쪽은 저압으로 수전하는 경우를 나타내며, 오른쪽은 고압 이상으로 수전하는 경우를 나타냅니다. 각 경우에 대해 조명과 기타 전압 강하 비율이 명시되어 있으며, 저압의 경우 조명 3%, 기타 5%, 고압의 경우 조명 6%, 기타 8%로 표시되어 있습니다. 이 다이어그램은 전압 강하의 기준점을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 그림 H232.3-14 최대 전압강하 | {}
c6ed8b4e-a811-4b4c-b535-9d4d18ac7eea | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 19 이 표는 주택용 분전반의 구조에 대한 정보를 제공하며, 특히 앞면판이 탈락되지 않도록 설계된 분전반의 특징과 구성 요소를 설명합니다. 이 표는 주택 전기 시스템의 안전성과 효율성을 높이기 위한 기술적 세부사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 2024 년 동안 네 개의 지리적 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카)의 분기별 판매 성과 데이터를 제공합니다. 각 분기별로 백만 달러 단위의 판매 수치를 표시하며, 각 지역과 분기별 총합도 포함되어 있습니다. 이 표는 지역별 성과 비교와 계절적 트렌드 식별을 가능하게 합니다. □ 2023 년 12 월 14 일 산업통상자원부 공고 제 2023-875 호에 의하여 주택용 분전반은 앞 면판이 탈락되지 않는 구조일 것으로 개정 되었습니다. (KEC 232.84 의 "다") □ 본 개정 취지는 주택용 분전반 개방 시 앞면판 탈락으로 인한 안전사고를 예방하기 위한 것으로, 앞면판이 분전반 본체로부터 완전히 분리되지 않은 상태로 개방할 수 있는 구조의 것을 사용하도록 규정한 것입니다. □ KEC 232.84 에서 주택용분전반의 구조는 KS C 8326 의 '7' 에 의하도록 규정하고 있으며, 위 표준의 '7.7' 의 a)에서는 통상의 사용상태에서 커버가 벗겨질 우려가 없도록 1) 끼워맞춤 구조, 2) 수동조작에 의해 개방할 수 있는 로크구조, 3) 나사고 정, 4) 그 밖의 위와 동등이상의 효과 가 있는 구조일 것을 규정하고 있음을 참고하 시기 바랍니다. | {}
3b2e6630-b790-47bb-87e9-468f9c8aa469 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 20 이 표는 핸드북에서 제시된 케이블의 곡률반경에 대한 해설을 포함하고 있습니다. 케이블의 종류와 그에 따른 곡률반경의 기준을 명시하여, 케이블 설치 시 준수해야 할 사항을 명확히 하고 있습니다. 이 표는 케이블의 안전성과 성능을 보장하기 위한 중요한 정보를 제공합니다. 이 표는 2024 년 동안 네 개의 지리적 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카)의 분기별 판매 실적 데이터를 제공합니다. 각 분기별로 백만 달러 단위의 판매 수치를 보여주며, 각 지역과 분기별 총합도 포함되어 있습니다. 이 표는 지역별 성과 비교와 계절적 트렌드 식별을 가능하게 합니다. 케이블 설치시 곡률 반경은 KEC 에서 규정하고 있지 않으나 KEC 핸드북의 p.375 에서 제시하고 있는데 위의 설명대로 반드시 지켜야하는 의무사항은 아 닙니다. 그러나, 곡률반경이 지나치게 적을 경우 과열 등 우려가 있으므로 핸 드북에서 제시한 곡률반경을 참고하시기 바라며, 구체적인 적정 곡률반경은 케이블 제조사에 문의 하여 안전하게 시공하시기 바랍니다. KEC 핸드북은 KEC 의 이해를 돕고 현장 적용의 편리성을 제공하기 위해 우리 협회에서 발간한 지침서입니다. 따라서, 핸드북의 해설내용은 의무사항이 아닌 권고사항입니다. □ KEC 에서는 케이블 곡률반경을 규정하고 있지 아니하므로 KEC 핸드북의 내용 및 케이블 제조사에 문의 하여 설치하시면 될 것으로 사료됩니다. | {}
7ad4a753-0825-4460-afa9-a9d32d5ae09a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 21 이 표는 지하주차장 내 전기차 충전시설의 설치 위치에 대한 정보를 제공합니다. 각 충전시설의 위치와 관련된 세부사항을 나열하여 전기차 사용자들이 충전소를 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 이 표는 전기차 충전 인프라의 접근성을 높이고, 주차장 이용자들에게 유용한 정보를 제공합니다. 이 표는 자주하는 질의(FAQ)에 대한 정보를 정리한 것입니다. 각 질문과 그에 대한 간단한 설명이 포함되어 있으며, 사용자가 자주 묻는 질문들을 쉽게 찾아볼 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 표는 고객 지원 및 정보 제공을 위한 중요한 자료로 활용됩니다. □ KEC 241.71.5 의 2 의 "나" 에서는 전기차 충전장치를 원활한 화재 진압을 위해 지하주차장 3 층 이내 (주차구획이 없는 층은 제외 한다)에 설치하도록 규정하고 있습니다. □ 그러나 평지가 아닌 경사가 있는 지대에 설치된 아파트의 경우는 예를 들어 지 하 4 층으로 표기는 되어 있지만 출입위치에 따라 그 지하 4 층이 사실상 지상 1 층 과 같은 표고의 지표면일 수 있습니다. □ 따라서, 위에서 예시한 건물처럼 지하 4 층으로 표기는 되어 있지만 사실상 지 상 3 층 이내일 경우는 원활한 소방 작업이 가능하므로 해당 층에 전기자동차 충 전장치 설치가 가능할 것으로 사료됩니다. | {}
e208708c-6ae7-432b-a8a4-b711d6972df4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I . 자주하는 질의(FAQ) 22 이 표는 한국전기설비규정(KEC)의 개정의 견 제출 방법에 대한 정보를 제공합니다. KEC 에 대한 제안 및 개정 의견을 제출하는 절차와 방법을 안내하며, 홈페이지를 통해 확인할 수 있는 FAQ 의 15 번째 항목에 해당합니다. 이 표는 KEC 규정의 투명성과 참여를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 설 명 한국전기설비규정(KEC)은 누구나 수시로 제 · 개정 의견을 제출할 수 있으므로 아 래와 같은 절차와 방법에 따르시기 바랍니다. □ 의견제출 : 상시 접수 □ 제출방법 : 개정안, 개정필요성 /배경, 기술적 근거, 산업계 수용성 등 양식에 따라 작성하여 공문 제출(양식은 다음 페이지 또는 홈페이지 참조) □ 제출처 : kec@kea.kr ※ 제 ·개정되는 규정, 행사, 교육 등 KEC 전반에 대한 상세사항은 전기설비기술 기준 홈페이지(kec.kea.kr)를 통해 상시 확인이 가능합니다. | {}
d27095a3-39bb-40dc-be37-ebf23a104300 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I · 자주하는 질의(FAQ) 23 전기설비기술기준 및 KEC 제·개정 제출의 견서 이 표는 전기설비기술기준(KEC)의 현행 상태와 제·개정 제안 및 그 근거를 정리한 것입니다. 각 항목은 현재의 기술 기준, 제안된 개정 내용, 그리고 개정의 필요성을 설명하는 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 전기설비 관련 규정의 개선 필요성을 평가하고, 제안된 변경 사항의 정당성을 이해하는 데 도움을 줍니다. ※ 제 · 개정사유는 구체적으로 작성하고, 사유에 대한 상세한 근거 또는 사례 (외국규정 또는 국제표준 등)를 제시하여 주시기 바랍니다. ※ 제출된 의견서는 규제 해당여부 등에 따라 사무국(전기협회)에서 추가적인 자 료를 요청할 수 있습니다. - 제출방법 : 각 구분에 따라 의견서 작성 후, 공문으로 제출(kea@kea.kr) - 문의 처 : 02-2223-3672(기술기준처) | {}
4d92d024-5a0c-4dce-95ef-797fb00fdba8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 25 이 이미지는 "질의 및 회신 사례"라는 제목이 적힌 디자인 요소로, 문서의 특정 섹션을 강조하기 위해 사용됩니다. 제목은 두 번째 섹션을 나타내며, 질의 와 회신에 관한 내용을 다룰 것임을 암시합니다. 배경은 검은색과 흰색의 스트라이프 패턴으로 구성되어 있어 시각적으로 주목을 끌며, 제목은 중앙에 배치되어 있습니다. 1. 제 1 장 공통사항 2. 제 2 장 저압 전기설비 3. 제 3 장 고압 · 특고압 전기설비 4. 제 4 장 전기철도설비 5. 제 5 장 분산형전원설비 6. KEC 핸드북 및 기술지침서(KECG) 7. 기타사례 | {}
7f6f3281-e91f-4014-a7f7-a9b5cf8faa1c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 27 제 1 장 이 이미지는 문서의 첫 번째 장인 '제 1 장 공동사항'의 제목을 나타내는 디자인 요소입니다. 제목은 굵은 글씨로 '제 1 장 공동사항'이라고 적혀 있으며, 괄호 안에는 페이지 번호 범위인 '(100 ~ 170)'이 포함되어 있습니다. 제목 주변에는 선과 점으로 구성된 장식적인 요소가 있어 시각적으로 강조되고 있습니다. | {}
7a11bf9c-d73d-4376-aa92-2de0f179ebc2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 29 이 표는 기술기준, 판단기준, 내선규정 및 KEC(한국전기규정) 간의 차이점을 비교하여 제시합니다. 각 기준의 특성과 차별점을 명확히 하여 독자가 각 기준의 적용 및 이해를 돕기 위한 목적으로 작성되었습니다. 관련조항 : KEC (문의 : 2021. 07. 07.) 질 의 ○ 전기설비기술기준과 전기설비기술기준의 판단기준 그리고 내선규정이 있는데, 이것들은 무슨 차이가 있나요? ○ 여기서 kec 로 개정되었다고 되있는데 저 3 개 전부 kec 로 통합이 되었다는 의미 인가요? 옛 내선규정에 있는 용어설명이나 (ex 단락전류 : 정상운전상태에서 전위차가 있는 충전된 도체사이에 임피던스가 0 인 고장에 기인한 전류) 그런 것들을 전 체적으로 보고 싶은데 그냥 kec 핸드북만 참고해도 괜찮나요? | {}
edc55f0e-bfea-456a-a702-add5a023c296 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 30 회 신 □ 전기사업법 제 67 조에 따라 제정된 기술기준, 판단기준, KEC 의 관계는 아래 그 림과 같은데, 이에 대한 설명은 본 사례집의 FAQ 를 확인하시기 바랍니다. 또 한 내선규정은 '의무사항', '권고사항', '장려사항' 으로 구성된 우리 협회의 단체 표준으로서 자세한 설명은 본 사례집의 FAQ 1 번을 참고하시기 바랍니다. 아울러 내선규정에 설명된 용어는 KEC 와 일치하는 경우도 있지만, 상이한 경 우도 있어 KEC 에 사용하는 용어의 설명은 KEC 또는 KEC 핸드북을 참고하심 이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. 이 이미지는 전기사업법 제 67 조와 전기설비기술기준 제 4 조 간의 관계를 나타내는 다이어그램입니다. 상단에는 전기사업법과 관련된 조항들이 나열되어 있으며, 중앙에는 전기설비기술기준이 위치하고 있습니다. 하단에는 전기설비기술기준의 판단기준과 한국전기설비규정(KEC)으로의 연결이 명시되어 있습니다. 이 구조는 전기 관련 법규와 기술 기준 간의 상호작용을 시각적으로 설명하고 있습니다. | {}
1d40f1cf-f772-4c91-9a89-1539934ccfce | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 31 이 표는 KEC(한국전기규정)에서 규정한 감전 보호에 대한 내용을 다루고 있습니다. 감전 및 과전류 보호 설계 방법에 대한 기술 지침을 참고하여, 허용 접촉 전압 및 보호 장치의 차단 시간에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 이 표는 전기 안전 설계 및 관련 규정 준수에 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 113.2 (문의 : 2022.11.29) 질 의 ○ KEC 에서 규정하고 있는 "113.2 감전에 대한 보호" 중 "나. 인축의 몸에 흐르 는 전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한"에 대한 질의 입니다. 이 지문에서 말하는 위험하지 않는 값이란 정확히 어떤 값을 말하나요? ○ 현재 KEC 규정에서는 그 값을 특정해 주지 않고 있기 때문에 감전 및 화재가 발생함으로써 생기는 책임은 사업주와 시공업체, 안전관리 담당자에게 돌아갈 수 밖 에 없는 구조인 것 같습니다. 하여, 이 위험하지 않는 값을 어떻게 판단 하여 설계해야만 그 책임으로부터 보호받을 수 있는지 궁금합니다. 회 신 □ KEC113.2 의 '1' 은 전기설비의 정상적인 운전 중 인축이 전기설비의 충전부에 직접 접촉되는 것을 방지하여 감전에 의한 위험성을 방지하고자 하는 기본보 호에 대한 규정이며 인축에 전류가 흐르는 것을 방지하거나 또는 전류가 흐르 더라도 위험하지 않는 값 이하로 해야 한다는 의미입니다. □ 여기서 '위험하지 않은 값' 은 인체의 상황이나 주변의 절연상태 등에 따라 달라질 수 있으므로 그 값을 특정하고 있지 않으며, 일반적으로 접촉전압을 50 V 이하로 제한하면 인체가 충전부에 접촉해도 통전전류가 30 mA 이하로 되 어 안전하다고 할 수 있습니다. (KEC 핸드북 p.12 ~ 13) □ 기타 상황별 허용접촉전압이나 보호장치의 차단시간별 허용접촉전압에 대한 상세한 내용은 우리협회에서 발간한 「감전 및 과전류보호 설계방법에 대한 기술지침(KECG1702-2019」 의 p.11 ~ 13 부분이나 관련 국가표준인 KS C IEC 60479-1, KS C IEC 61200-413 등을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
ec61071a-fc2a-4b5d-83a0-e55ca214ecc6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 32 이 표는 태양광 발전소의 설계 및 시공이 발전사업 허가 기준에 따라 KEC(한국전기규정) 미적용이 가능한지를 분석한 내용을 담고 있습니다. 각 항목은 태양광 발전소의 설계와 시공에 대한 규정 및 조건을 나열하고, KEC 의 적용 여부를 명시하여 관련 법규와 기준을 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC (회신 : 2022.12.19) 질 의 ○ 전남 광양시 쪽에 약 2.5MW 정도에 지붕태양광 발전소 현장 착공예정 입니다. 해당 현장은 현재 사전기술검토(전기안전공사) 까지 완료하였습니다. 그리고 이 어서 공사계획신고 바로 진행 예정이고 내년 상반기에 준공예정입니다. ○ 사전기술검토 결과 에 따라 사전기술검토서를 발급받았고 아래와 같은 답변을 받 았습니다. - "발전사업허가는 2021 년에 허가가 떨어져서 KEC 규정을 적용하지 않았으나, 전기안전공사에서 지침이 내려온 사항으로 올해 마무리가 되는 공사는 KEC 규정을 기준으로 시공해야 하고, 무엇보다, 올해 전기도면과 설계가 바뀌었으 니, KEC 규정을 적용하는 것이 맞다는 전기안전공사의 의견입니다. ○ 올해 전기도면 설계가 변경 된다는 내용은 당초에 KEC 규정으로 설계를 진행했 다가 다시 전기설비판단기준으로 재설계 했다는 내용입니다. ○ 위 내용대로 라면 발전사업허가가 작년에 발급된다고 하더라도 KEC 규정을 적용 하는게 맞을 까요? 아니면 전기설비 판단기준을 적용해서 설계 및 시공할 수 있 는 건가요? | {}
8170fcc8-26b8-42a9-83b8-6dd9faa3dfb3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 33 회 신 □ 산업통상자원부 공고 제 2020-738 호(2020 년 12 월 31 일) 부칙 제 2 조(경과 조치)에 서는, "KEC 공고의 시행 당시 이미 시설되어 있거나 전기공사계획 인가(신고) 를 받은 것 또는 전력기술관리법 시행령 제 18 조제 4 항의 규정에 의한 자가 이 공고 시행 전에 사업승인을 얻은 것 또는 ~ (이하 생략) ~ 에 대하여는 종전 의 판단기준에 따를 수 있다." 고 명시하고, 그 적용 시점을 1 년 유예하였습니 다.(이는 '전기설비기술기준의 판단기준(이하 판단기준) 폐지 시점을 1 년 유예 하고, 2021 년 판단기준과 KEC 를 병행 적용하되, 서로 혼용하여 적용하지 못하 도록한 내용입니다.) □ 귀하께서 말씀하신 '발전사업허가'의 의미를 명확하게 알 수는 없으나, 만약, 귀하께서 전력기술관리법 시행령 제 18 조제 4 항의 규정에 의한 자로서, 시행일 ('22.01.01) 이전에 사업승인을 받은 경우라면 판단기준에 따를 수 있음을 참고 하시기 바랍니다. 끝. | {}
bea7e495-21fb-437e-90be-30d1ef172bd4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 34 이 표는 물류자동화 설비 제어반(판넬) 내부의 케이블 색상에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 제어반의 전선 색상 기준에 대한 정보와 관련된 질문 및 답변을 포함하고 있으며, KEC 의 전기설비 기준에 따라 색상 규정이 어떻게 적용되는지를 설명합니다. 이 표는 전선 색상 식별의 중요성과 안전사고 예방을 위한 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 121.2 (문의 : 2022.05.14) 질 의 KEC 색상 식별 기준에 관해 문의 드립니다. 문의 드리는 제어반은 물류자동화 설비를 제어하기 위한 제어반이며, 전기설비(시설) 를 위한 제어반(판넬)은 아닙니다. 당사에서 공급하는 물류자동화 설비(기기)와 함께 공급되는 제어용 제어반(판넬)입니다. 1. AC220V CABLE 색상 문의 건 1 차측의 경우 R-N(흑-청), S-N(갈-청), T-N(회-청) 적용(AC220V 사용을 위해 차단 기 적용됨) 문의 : 차단기 2 차측은 FAN, 콘센트 등 제어반 내부에 사용되는 부분으로 케이블 식별을 위해 적색으로 적용시 KEC 121.2 전선의 식별 규정에 문제가 없는지 확인 요청드립니다. 2. DC24V CABLE 색상 문의 건 KEC 121.2 전선의 식별에 별도 기준은 없음 KS C IEC 60445 DC 도체의 경우 색상 식별 기준은 없음 문의 : 해당 제어반 내부 DC24V 케이블 식별을 위해 청색으로 적용시 KEC 121.2 또는 KS C IEC 60445 규정에 문제가 없는지 확인 요청드립니다. 회 신 □ KEC 는 전기설비의 시설기준으로서 전기제품 내부의 전선색상 기준은 해당 제 품의 제조규격에 따라야 합니다. 따라서 귀하의 제어반이 제품인 경우에는 제 조규격에 따르시기 바라며, 귀하께서 질의 하신 차단기 2 차측이 배선에 연결되 어 제어반 내부 전원 공급용 단상회로인 경우에는 모상의 색상을 따르는 방법 과 L1 색상 기준을 적용하는 방법 중에서 향후 전선의 식별 착오에 의한 안전 사고 발생을 예방하기 위한 방법을 적용하시기 바랍니다(질의 1). | {}
2dcb1937-f2d1-4b3a-a8ac-fb03257519ba | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 35 □ 또한, KEC 121.2 의 색상기준은 KS C IEC 60445 에 근거한 색상기준으로서 현재 는 DC 도체의 색상기준이 없으나 최근 IEC 60445 는 (+) 적색, (-) 흰색으로 개 정된 바, 우리나라 국가표준인 KS C IEC 60445 의 IEC 60445 국제표준 부합화 를 고려하여 귀하의 직류배선 색상을 선제적으로 대웅하실 경우에는 (+) 적색, (-) 흰색으로 선정하시길 권장합니다(질의 2). □ 아울러 귀하의 전선이 재고전선이거나 KEC 121.2 에 명시하는 전선의 색상과 상이할 경우에는 전선의 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 수 있음을 알려드리며 우리 협회 FAQ 18 번 게시물을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
e002077d-ca4a-4956-a417-b24d60f0704f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 36 이 표는 KEC 전선의 색상 식별에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 각 전선의 색상 코드와 해당 전선의 용도 및 관련 정보를 포함하고 있어, 전선의 색상 식별에 대한 명확한 이해를 돕습니다. 이 표는 전선의 안전한 사용과 관련된 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 121.2 질 의 1. 기존 사용되었던 삼상 표시 문자는 R, S, T / A, B, C / L1, L2, L3 등으로 사용되고 있었으나 KEC 는 L1, L2, L3, N, 보호도체로 표기하였습니다. 2021 년 이후 상별표시는 L1, L2, L3 로 표기 하여야 하는지요? ('18.12.28) 2. 특고압 or 고압 설비의 경우에도 해당 기준 적용하나요? ('20.07.22) 3. 기존 전기설비(케이블 및 BUS)를 신설 전기설비의 색상과 동일하게 해야 할 경우 기존 전기설비 말단에 상구분 테이프를 적용해도 되나요? ('20.10.15) 4. MOF, PT, CT 전선의 색상 식별기준을 적용하나요? 5. 저압 직류 가공전선로에 대하여 기존 판단기준과 같이 양극-적색/음극-백색/중 성선-청색으로 규정되어있는데, 이는 가공전선로 외에 일반 직류회로에도 적용 되는 것인지 궁금합니다. 6. 우리 공장은 70 년대부터 공장을 신설 및 합리화를 진행하여 대규모설비가 많으 며 현재도 공장신설 또는 정기적인 합리화공사를 계속하고 있습니다. 따라서 전기 케이블은 자체적인 색상 기준을 적용하고 있는데, 현재 사용 중인 색상 과 KEC 에 따른 변경된 색상이 혼재 될 경우 전기정비 부서 및 이후 추진되 는 합리화 공사시 안전에 심각한 문제를 야기될 수 있으므로 현재의 케이블 색상유지 또는 공장 자체적인 기준을 마련하여 적용하여도 되는지요? 7. 3 상 4 선으로 입선되는 건물에서 각 상에서 전등회로가 구성될 때, 단상 배선의 색상을 전부 갈색으로 적용하여야 하나요? | {}
5c86aaaa-1974-410f-9684-23922dd78cfc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 37 8. 전선의 식별 규정에 따른 색상은 케이블의 선심에 대한 색상 기준이며, 케이블 의 외부 외피색상에 대한 기준은 별도로 제한하지 않는지요? 그러면 KS C IEC 60445 의 '6. 색상에 따른 식별'에 따라 "블랙, 브라운, 레드, 오렌지, 옐로우, 그린, 블루, 바이올렛, 그레이, 화이트, 핑크, 청록색" 중에서 이용해도 관련 규정에 문제없는지요? (예: 전원용-블랙, 제어용-브라운, 통신용-블루, 소방용-레드 등) 회 신 2021.01.01 시행예정인 한국전기설비규정(KEC)의 121.2 항은 전선식별에서 상별 표시를 L1, L2, L3 등으로 명시하고 있는데, 이는 상표기를 L1, L2, L3 로 의무 화한 것은 아니나 국제표준에 부합하는 표기방법이므로 향후 모든 상별 표기 는 본 원칙에 따라야 하는 것이 타당할 것입니다. 다만, 기존에 통용되던 표기 방법(A, B, C 또는 R, S, T 등)에 대해서는 일정기간 병행 사용하는 등의 사회 적 합의 기간이 필요할 것으로 사료됩니다(질의 1). □ 저압 및 고압 + 특고압 전기설비 전체가 KEC 적용 대상이므로 특고압 or 고압 설비도 KEC 에 적합하게 적용되어야 합니다(질의 2). □ 2021 년 1 월 1 일 이후에 신설 또는 증설되는 전기설비는 KEC 기준에 따라 색 상구분을 시행하여야 하나, 증설 시 기존 적용 색상과 상이한 경우, KS 규격 에 의하여 피복이 검정색으로 생산되는 케이블류(기존 규격에 따라 적법하게 생산된 재고품 포함)와 피복이 없는 부스바 등은 종단 접속부에서 색상이 반 영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 식별 표시하 여 착오로 인한 오결선 등을 예방해야 합니다(질의 3). □ KEC 의 전선 색상 기준은 전기용품이나 제어회로 등을 제외한 전기설비의 배 선에 대한 기준으로서 MOF 2 차측의 전력량계 계량을 위한 신호용 전선은 전 기사업자인 한전의 지침에 따름이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 4). | {}
ea477591-91d7-42c9-8fc9-492d97320502 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 38 KEC 121.2 의 식별기준은 KS C IEC 60445 에 의한 색상기준으로서 현재는 DC 도체의 색상기준이 없으나 최근에 IEC 60445 는 "(+) Red, (-) White"로 개 정된 바, 우리나라 표준인 KS C IEC 60445 도 IEC 60445 에 따라 개정이 될 경 우 KEC 도 이에 따라 개정 예정임을 알려드립니다(질의 5). □ KEC 는 국제표준과 의 부합화를 위하되, 현행 국내 산업계와 규정 등과 의 조화 도 고려하여 제정된 의무규정일 뿐 아니라 일부 전선은 색상과 관련한 제조기 준이 KEC 기준에 맞추어 생산될 예정이므로 귀하의 전기설비가 KEC 기준이 적용되어야 하는 경우에는 KEC 기준에 따라야 할 것으로 사료됩니다(질의 6). □ KEC 121.2 는 단상 및 직류배선의 색상기준을 다루고 있지 않습니다. 또한 전 선의 식별방법을 설명하는 KS C IEC 60445 의 표 A.1 의 비고에 L2, L3 의 색상 은 "한개 이상의 위상이 포함된 시스템에만 필요하다."고 명시하고 있으므로 귀하의 단상회로 색상기준은 모상의 색상을 따르는 방법과 L1 색상기준에 따 르는 방법 중에서 현장의 안전성 확보(작업자의 혼란 예방 등)를 위한 취지에 적합하도록 선택하여 적용함이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 7). □ KEC 121.2 에 명시하는 전선의 색상기준은 KS C IEC 60445 를 인용한 것이나, KEC 가 인용하지 않은 KS 표준의 준수여부는 귀하의 자율적인 사항입니다. 다만, 전선의 외피 색상이 KEC 121.2 과 다른 경우(나도체, 재고품, 일부 단심 케이블 등)에는 전선 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴 드, 색 테이프 등의 방법으로 표시하되, KEC 는 전기설비의 시설기준으로서 제 어 및 통신선 등의 색상은 KEC 적용대상이 아님을 참고하시기 바랍니다(질의 8). 끝. | {}
1fa9be16-d083-4d5d-9bb4-cb3b83b86646 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 39 이 표는 케이블 선심 색상 규정에 대한 문의 와 관련된 내용을 정리한 것입니다. KEC 121.2 에 따른 전선의 식별 규정과 단상 및 2 심 케이블의 색상 기준에 대한 질문과 답변을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선 색상 규정의 이해를 돕고, 안전성을 확보하기 위한 선택 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 121.2 질 의 케이블 색상 규정 관련하여 문의 드립니다. KEC 는 케이블 선심 색상을 L1, L2, L3, N 순으로 갈, 흑, 회, 청 으로 정의 하고 있 습니다. 1. 단상일 때에는 어떤 규정을 적용하나요? (자연색으로 알고 있습니다.) 2. 2 심 케이블일 경우, 갈/흑 으로 해야하는지 갈/청 으로 해야 하는지요? 회 신 □ 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영하오며, 귀하께서는 KEC 전선의 식 별기준에서 단상회로와 2 심 케이블의 색상기준에 대하여 문의 하여 아래와 같 이 회신합니다. □ 저압 및 고압 · 특고압 전기설비 전체가 KEC 적용 대상이므로 특고압 or 고압 설비도 KEC 에 적합하게 적용되어야 합니다(질의 2). KEC 121.2 는 전선의 식별에 대하여 명시하고 있으나 현재 단상회로의 색상기 준을 규정하지 않을 뿐 아니라 KS C IEC 60445 에 따른 2 심 케이블의 선심 색 상 기준에도 색상 구분이 없습니다. 따라서 귀하의 단상회로 색상기준은 모상 의 색상을 따르는 방법과 L1 색상기준에 따르는 방법 중에서 현장의 안전성 확보(작업자의 혼란 예방 등)를 위한 취지에 적합하도록 선택하여 적용함이 타 당할 것으로 사료되므로 본 게시판 7067 번 답변내용을 참고하시기 바랍니다. | {}
9a1a7880-7d93-466b-8452-39f5d5966272 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 40 이 표는 MOF(다중 광섬유)와 관련된 케이블 규정을 요약하여 제시합니다. 표에는 케이블의 종류와 그에 따른 규정이 나열되어 있으며, MOF 설치 시 준수해야 할 기준을 명확히 하고 있습니다. 이 표는 전력 사용량 측정 및 전력 공급자와 의 협의 에 필요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2022.11.14.) 질 의 ○ MOF 판넬 케이블 색상관련 문의 드립니다. Q&A 게시판에 MOF 케이블관련 색상 글을 찾아보니, 한전에 지침에 따름이 타당 하다고 전에 답변을 하신 것을 보았습니다. ○ 그러면 한전이 아닌, 다른 곳으로부터 전력을 공급받는다면 케이블 색상은 전력 받는 곳의 규정을 따르면 되는 것인가요? 아니면 KEC 규정 색인 갈흑회청을 따 르면 되는 것인가요? 회 신 □ 전선의 상별 색상 식별은 기본적으로 KEC 표 121.2-1 를 원칙으로 하고 있으나 전압과 전류를 구분하고 있지 않으며, 이 외의 경우는 KEC121.2 의 '3' 에 의 하여 KS C IEC 60445 에 적합하도록 규정하고 있습니다. □ 따라서, MOF 케이블의 식별의 경우에는 전압 케이블과 전류 케이블 구분 등 다수 케이블의 식별이 필요한 것으로 사료되는 바, KS C IEC 60445 를 참고하 시어 시설하시되 MOF 는 전력사용량을 측정하기 위한 설비이므로 전력공급자와 협의 하시어 시설하시기 바랍니다. 끝. | {}
dc5912b4-b85c-4295-8377-a29825af6f7a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 41 이 표는 한국전기설비규정(KEC) 121.2 에 따른 전선의 식별기준에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 표는 전선의 식별기준이 어디에서 규정되었는지를 명확히 하고, 관련 조항에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2022.11.22.) 질 의 ○ 당사에서 생산하는 제품은 태양광접속함으로 KS C 8567 의 인증을 취득한 제품 입니다. 그러나 당사의 제품을 태양광발전 현장에 설치함에 있어 현장 관리자가 전선의 식별기준에 근거하여 태양광접속함 내부의 전선을 'KEC 121.2 의 전선의 식별기준'에 따라 제작납품하여야 한다고 전달받았습니다. ○ 본 협회 FAQ 게시판 18 번에 의하면 'KEC 는 전기설비의 기준으로 제품이나 기기 의 내부배선에는 전선의 식별기준을 적용하지 않는다'라고 되어 있습니다. 그리 고 당사의 제품은 KS C 8567 에 따라 제작되어 인증을 취득한 제품으로, 상기 내 용을 적용할 경우 KEC 의 식별기준을 따르지 않아도 된다고 판단됩니다. ○ 아래의 표는 한국전기설비규정에서 규정한 것인데, 우측 그림의 식별기준은 어 디에서 규정한 것인지도 궁금합니다. 표 121.2-1 전선식별 이 표는 한국전기설비규정(KEC)에서 규정한 전선의 식별 색상에 대한 정보를 제공합니다. 전선 구분에 따라 각 전선의 색상을 명시하고 있으며, 이는 전기 설비의 안전성과 효율성을 높이기 위한 중요한 기준입니다. 표는 전선의 종류와 해당 색상을 명확히 구분하여 전기 작업 시 올바른 식별을 돕습니다. | {}
60792a23-23a7-4909-a2c6-33599d681977 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 42 회 신 □ KEC 는 전기설비의 시설기준으로 냉장고, 변압기 등과 같은 제품이나 기기의 내부배선에는 전선의 식별기준을 적용하지 않으나(대한전기협회 홈페이지 FAQ 18), 기본적으로 모든 전로 및 전기설비에는 안전운전과 유지보수 관리의 혼란을 예방하기 위해 기기단자, 도체단자 및 전선 등의 식별을 적용하여 구 분하는 것이 바람직합니다. 식별의 방법으로는 색상, 문자 등이 있으나 귀하께 서 색상에 의한 식별에 의할 경우에는 KEC 121.2 의 3 에 의거하여 KS C IEC 60445 에 적합한 DC 도체 식별 색상을 적용하는 것이 타당합니다. □ 아울러 태양광 접속함의 경우는 AC 분전반 등과 같이 전기공급 또는 전기사 용의 용도가 유사한 것으로 사료되므로 전선의 식별을 적용하는 것이 타당하 나, 귀하의 설비가 상기 정하고 있는 색상과 다른 경우에는 KEC 121.2 의 2 에 의거하여 도색, 밴드, 색 테이프 등 활용하는 방법이나 문자에 의한 식별을 추 가적으로 적용함이 적정할 것으로 사료됩니다. □ 마지막으로 귀하께서 질의 한 내용 중 우측의 표는 최근 개정(2022.10.11.)된 'KS C IEC 60445 부속서 A' 의 DC 도체 식별방법을 인용한 것으로 사료되므 로 해당 KS 를 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
f0423071-52a8-4499-87bc-4ffa951c5bf0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 43 이 표는 방식용 정류기 내부 케이블에 대한 질문을 정리한 것입니다. 표는 질문의 제목과 관련된 내용을 포함하고 있으며, 각 질문이 다루고 있는 특정 주제나 문제를 명확히 합니다. 이 표는 정류기 설계 및 설치와 관련된 기술적 사항을 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2022.12.14.) 질 의 KEC 규정에 의거하여 전선의 색상구분이 되어야한다고 하는데 방식용 정류기도 해당되는지 문의 드립니다. 참고로 방식용 정류기는 AC 3 상 또는 단상을 입력받아 각종 제어부로 구성됩니 다. 상별 구분이 되어야 하는 L1,L2,L3 와 N 의 경우 케이블 색상이 변경되어야 하는지 말단 케이블 밴드에만 구별이 되어야 하는디 모호하게 언급이 되어 있습 니다. 또한 제어 케이블의 경우 KEC 적용과 상관없는 것으로 압니다만 맞는 것 인지 확인 부탁드립니다. 표 121.2-1 전선식별 이 표는 전선 구분에 따른 KEC(한국전기규정) 식별 색상을 나타냅니다. 각 전선 구분(L1, L2, L3, N)에 대해 해당하는 색상이 명시되어 있으며, 접지/보호 도체(PE)의 색상도 포함되어 있습니다. 이 표는 전선의 식별 및 안전성을 위한 기준을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 표는 전선의 식별을 위한 색상 코드를 제시합니다. KEC 규정에 따라 전선 구분에 따른 색상을 명시하고 있으며, 각 전선 구분에 대한 색상 정보를 제공합니다. 이 표는 전선의 안전한 식별과 설치를 위한 중요한 기준을 제공합니다. 121.2 전선의 식별 1. 전선의 색상은 표 121.2-1 에 따른다. 표 121.2-1 전선식별 이 표는 전선의 색상 식별 기준을 제시합니다. 각 전선의 문자 코드(L1, L2, L3, N)와 해당 색상을 나열하여 전선의 식별을 용이하게 합니다. 이 표는 전선 설치 및 유지보수 시 색상에 따른 안전한 식별을 위한 중요한 정보를 제공합니다. 2. 색상 식별이 종단 및 연결 지점에서만 이루어지는 나도체 등은 전선 종단부에 색상이 반영구적 으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시해야 한다. 3. 제 1 및 제 2 를 제외한 전선의 식별은 KS C IEC 60445(인간과 기계 간 인터페이스, 표시 식별 의 기본 및 안전원칙 - 장비단자, 도체단자 및 도체의 식별)에 적합하여야 한다. | {}
cd3b4a7b-ee87-4bfe-a121-ad19f1b18562 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 44 회 신 □ 기본적으로 모든 전로 및 전기설비에는 안전운전과 유지보수 관리의 혼란을 예방하기 위해 기기단자, 도체단자 및 전선 등의 식별을 적용하여 구분하는 것이 바람직합니다. 식별의 방법으로는 색상, 문자 등이 있으나 KEC121.2 의 '1' '2' 를 제외한 전선의 식별은 KEC 121.2 의 '3' 에 의거하여 KS C , IEC 60445 에 적합한 색상을 적용하는 것이 타당합니다. □ 냉장고, 변압기 등과 같은 제품이나 기기의 내부배선에는 전선의 식별기준을 적용하지 않으므로(대한전기협회 홈페이지 FAQ 18) 귀하 정류기의 내부의 경 우에는 KEC121.2 에 의한 전선의 식별을 적용하지 않아도 될 것으로 사료되나 나, □ 귀하께서 질의 하신 바와 같이 AC 3 상 또는 단상을 입력받아 상별 구분이 필 요한 경우에는 KEC121.2 에 의한 전선의 식별이 적용되어야 합니다. 그 적용방 법은 특정하여 규정하고 있지 않으므로 선택적으로 적용함이 타당할 것으로 판단되며, 제어케이블에 대하여는 KEC 에서 규정하고 있지 않음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
b84f623e-a0f7-4366-bb14-ea6d79f5a2d4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 45 이 표는 전선의 색상 식별 기준에 대한 정보를 제공합니다. KEC 121.2 와 KS C IEC 60445 의 전선 색상 규정을 비교하여 각 상(Phase)에 대한 색상 지정 기준을 명시하고 있습니다. 이 표는 전선 식별의 일관성을 유지하고, 전기설비 규정 준수를 위한 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2023.01.02.) 질 의 전기설비규정 KEC 121.2 (2021 년 7 월 1 일 최신발행본 기준)에 의해 R:갈 / S:검 / T:회 로 명시되어 있습니다. 국가표준인 KS C IEC-60445 는 R:검 / S:갈 / T:회 로 명시 되어 있습니다. 참고로, 국가표준 KS C IEC-60445 는 2011 년 12 월 30 일 개정본 이후로 R:검 / S:갈 / T:회 로 명시되어 있습니다. 국가표준은 IEC-60445 최신본(2021)과 동일함을 확 인 하였습니다. 전기설비규정을 수정해야 혼선이 없을 듯한데, 확인 부탁드립니 다. 회 신 □ 귀하께서 질의 하신 KS C IEC 60445 의 AC 시스템의 전선의 식별은 L1, L2 및 L3 에 대하여 색상을 지정하여 정하고 있지 않으며, 검정 또는 갈색 또는 회색 중에 선택적으로 적용하도록 정하고 있습니다. KS C IEC 60445 의 검정, 갈색 및 회색의 순서는 알파벳 순서이며, 회전에 대한 위상 또는 방향을 권장하지 않습니다. 자세한 사항은 KS C IEC 60445 의 6.2.3 'AC 시스템의 선로 도체 , 및 부속서 A 를 참고하시기 바랍니다. 반면, KEC 표 121.2-1(전선 식별)에 의거한 전선의 색상 식별 기준은 IEC 60445 의 권장 색상에 기반하여 국내 일원화된 전선의 색상 식별 적용을 위해 L1, L2 및 L3 에 대하여 각각 갈색, 흑색 및 회색으로 지정하여 규정한 것임을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
34b8a880-8a08-4b3e-9eef-c25b99431708 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 46 이 표는 기능 접지에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 문의 내용은 기능 접지의 명칭 및 구분, 그리고 도체 색깔 규정에 대한 질문으로 구성되어 있습니다. 이 표는 기능 접지에 대한 이해를 돕고, 관련 규정 및 표준에 대한 정보를 제공하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2023.01.13.) 질 의 ○ 질의 1 : 기능 접지의 명칭, 구분 등 해외 자료 등을 검색해보면, 기능 접지(Functional Grounding)이라는 용어 등을 찾아 볼 수 있는데, 국내 자료에서는 찾기가 쉽지 않은 것 같습니다. 국내에서는 따로 구분하지 않는 것인지, 혹시 구분한다면 관련 표준 규정 번호, 간략한 정의 등 확인 부탁드리고 싶습니다. ○ 질의 2 : 기능 접지의 도체 색깔 규정 KS C IEC60204-1 의 13.2.2 보호 접지 도체의 식별/보호 본딩 도체에 의거하면, 『초록색-노란색 두 가지 혼합색을 도체의 전체에 사용해야 한다. 이 색상 식별 은 보호 접지 도체/보호 본딩 도체에 대하여 엄격히 제안한다 』 라고 표기되어 있는 것을 확인하였습니다. 이와 관련하여 2-1) 기능 접지에 대한 색깔이 표기된 규정이 있다면, 안내 부탁 드립니다. 2-2) 국내에서 기능 접지와 보호 접지를 따로 구분한다면, 『이 색상 식별은 보 호 접지 도체/보호 본딩 도체에 대하여 엄격히 제안한다 』 라는 구절을 기 능 접지는 검정색 등 다른 색깔을 사용하여도 문제가 없다고 봐도 괜찮을 지 확인 부탁드립니다. 2-3) 국내에서 기능 접지와 보호 접지를 따로 구분하지 않는다면, 보호 접지의 규정을 따라 초록색-녹색으로 사용하면 될 지 확인 부탁드립니다. | {}
82a3d53f-c9df-4bc1-9d8c-d6508a7cbd7d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 47 회 신 □ 한국전기설비규정(이하 KEC) 핸드북 p.74 에 의하여 기능접지란 전기적 안전의 목적(보호 접지) 이외에 계통설비 또는 기기의 한점 또는 여러점을 접지하는 것으로 주로 전기자기 장애의 경감조치를 위한 접지방식을 말합니다. (질문 1) □ KEC 121.2 의 1 에서는 전선의 식별 색상을 규정하고 있으나 기능 접지 도체에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않습니다. 이에 KEC 121.2 의 3 에 의거하여 KS C IEC 60445 에 적합하여야 하며, KS C IEC 60445 에 따라 기능성 접지 도체는 분홍색으로 정하고 있습니다. 자세한 사항은 KS C IEC 60445 의 부속서 A 를 참 고하시기 바랍니다. (질문 2-1, 2-2) □ 아울러 KS C IEC 60364-4-44 의 444.5.5 및 KS C IEC 60445 부속서 A 에 따라 보호도체에 사용되는 녹색-노란색은 기능성 접지 도체에 사용되어서는 안됩니 다. (질문 2-3). 끝. | {}
b75327da-b577-44be-a2bb-45ee0e37a9b3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 48 이 표는 HIV 전선에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 HIV 전선과 관련된 다양한 질문과 그에 대한 답변이 포함되어 있으며, HIV 전선의 특성과 사용에 대한 정보가 제공됩니다. 이 표는 HIV 전선에 대한 이해를 돕고, 관련된 정보에 대한 명확한 답변을 제시하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 122.1 (회신 : 2023.06.14.) 질 의 ○ 450/750V 비닐절연전선 이 HIV 전선이라고 불리는 게 맞나요? (질의 1) ○ 전등, 전열, 일반동력 배선에 사용해도 되는 건가요? (질의 2) ○ 옛날 없어진 게 IV 전선인가요? (질의 3) 회 신 □ 450/750 비닐절연전선은 일반적으로 IV 전선이라 불리우며, HIV 전선은 과거 KS C 3328 표준에 의하여 생산되어 사용하던 제품이나 , 09.10.27 표준이 폐 지됨에 따라 현재는 생산이 중지된 제품입니다. (대한전기협회 홈페이지 FAQ 14 번 참조) (질의 1, 3). □ KEC122.1 에서는 저압 절연전선은 KS 에 적합한 것 으로서 450/750V 비닐절연 전선 · 450/750V 저독성 난연 폴리올레핀 절연전선 · 450/750V 저독성 난연 가 교폴리올레핀절연전선 · 450/750V 고무절연전선을 사용하도록 규정하고 있으므 로 귀하의 전선이 위에 해당 한다면 전등, 전열, 일반동력 배선에 사용이 가능 할 것으로 사료되오니 참고하시기 바랍니다. (질의 2). 끝. | {}
46cbfc66-6cd6-43ef-b035-61b0ce36cd93 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 49 이 표는 KEC(한국전기규정)에서 접지저항 값에 대한 규정을 설명하는 내용을 담고 있습니다. 접지저항 값은 인체 감전 보호와 전기설비의 기계적 요구를 충족해야 하며, 안전전압 기준을 유지하기 위한 접지저항 값의 중요성을 강조합니다. 이 표는 KEC 142.1.2 의 규정과 KEC 핸드북의 내용을 요약하여 제공하고 있습니다. 관련조항 : KEC 142.1 (문의 : 2024.07.30.) 질 의 접지 및 피뢰침 설비공사에 관해 궁금한 것이 있어 문의 드립니다. kec 기술기준 적용 전에는 제 1 종, 제 2 종, 제 3 종, 특별 제 3 종 등으로 분류가 되어 서 각 종별 접지저항 값이 있었는데 변경 이후엔 접지저항 값이 어떻게 되었는 지를 몰라 문의 드립니다. ○ 사옥 건축중 시방서 작성중 접지저항 값에 대한 어려움이 있어 문의 남겨 드립 니다. 추가로 근거가 되는 kec 규정과 항목을 함께 기재해 주시면 감사하겠습니 다. 회 신 KEC 에서는 접지저항치에 대한 기준을 일률적으로 규정하고 있지 않습니다. 다만, KEC 142.1.2 의 2 의 "나" 에서 접지저항 값은 인체 감전보호를 위한 값 과 전기설비의 기계적 요구에 의한 값을 만족하여야 한다고 규정하고 있습니 다. □ 또한, KEC 핸드북 p.94 에서는 인체 감전보호를 위한 안전전압 교류 50V 이하 를 유지하기 위한 접지저항 값을 충족하여야 하며, 이러한 접지저항 값은 어 떠한 예측 가능한 대지 환경의 변화(부식, 건조 또는 동결)에 의해 영향을 받 지 않도록 해야 한다고 설명하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
496fdc36-a252-4604-afa3-b61c1a4e6c00 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 50 이 표는 보호도체(PE)의 중간에 분기접속이 가능한지 여부에 대한 정보를 제공합니다. 각 항목은 분기접속의 가능성을 명시하고 있으며, 이는 전기 설비의 안전성과 효율성을 평가하는 데 중요한 요소입니다. 이 표는 전기 설비의 설계 및 설치 시 고려해야 할 사항을 명확히 하는 데 기여합니다. 관련조항 : KEC 142.3 (문의 : 2023.12.15.) 질 의 안녕하세요. 그림 H142.1.1-1 기초 접지극, 보호도체 및 보호본딩도체에 관한 접지설비의 예 참조하여 질문 드립니다. 접지단자함에서 배전반(분전반)으로 연결되는 보호도체(PE) 도중에 다른 노출 도전부 등에 보호도체 연결을 위한 분기접속을 해도 되는지? 회 신 □ 보호도체를 다른 보호도체와 분기접속하면 안되는 규정은 없습니다. 다만, 접 속하였을 경우 KEC142.3.2 의 '1' 에 의한 단면적이 충족되어야 하며, '3' 에 의한 전기적 연속성이 유지되어야 함을 참고하시기 바랍니다. 아울러, 전선의 접속과 관련된 자세한 내용은 KEC 123 부분을 참고하시기 바 랍니다. (대한전기협회 Q&A 9562 참조). 끝. | {}
64334d69-e6f7-441c-804b-139b886b291d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 51 이 표는 누설전류 기준에 대한 정보를 제공하며, 관련된 기술 기준 및 규정에 대한 내용을 포함하고 있습니다. 표는 누설전류의 측정 기준과 관련된 다양한 항목들을 정리하여, 전기 안전 및 설비의 적합성을 평가하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : 기술기준 27 조 (KEC 132) (회신 : 2023.01.30.) 질 의 ○ 전기설비기술기준 제 27 조 3 항 저압전선로중 절연부분의 전선과 대지사이 및 전선의 심선 상호간의 절연저항 은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2000 을 넘지 않도록 하여야 한다. ○ 배전반(380V 3 상 4 선식)에서 측정할 경우, 1. 위 기술기준에서 최대 공급전류라 함은 측정하고자 하는 회로의 메인 차단기 용량 기준인가요? 아니면 측정 당시 흐르는 전류 기준인가요? 2. 만약 메인 차단기 용량 기준이라면 이유는 무엇 때문인가요? 3. 또한, 3 상 4 선식이라면 1/2000 에 *3 을 한 값이 누설전류 최대 허용값인가요? 회 신 □ 전기설비기술기준 제 27 조 3 항의 '최대공급전류' 는 해당회로의 전력부하가 최 대로 가동되었을 때 회로에 흐르는 최대사용가능전류를 의미합니다. (질문 1, 질문 2) □ 위의 최대공급전류는 전선 1 조에 해당하는 것으로 만약 3 상을 일괄하여 대지와 의 사이에 사용전압을 가하였을 경우 누설전류의 허용값은 최대공급전류 x(1/2000)x3 이 됩니다 (전기설비기술기준 해설서 p.39 참조). (질문 3). 끝. | {}
c6e7dfce-c492-477f-8ec3-c11aa847fbe5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 52 이 표는 접지극의 모든 접지도체 연결지점에 "안전 전기 연결" 라벨을 설치하는 것에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표는 설치 대상과 관련된 규정 및 요구 사항을 명확히 하여, 안전한 전기 연결을 보장하기 위한 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 142.3 (회신 : 2023.03.30.) 이 표는 KEC 142.3.1 에 명시된 접지극의 모든 접지도체 연결지점에 대한 "안전 전기 연결" 라벨 설치 지침을 요약한 것입니다. 각 항목은 라벨 설치의 필요성과 위치, 재질에 대한 요구사항을 포함하고 있으며, 안전성을 확보하기 위한 기준을 제시합니다. ○ 아래 KEC 관련 문의 입니다. 접지극의 모든 접지도체 연결지점은 땅속에 라벨을 설치하라는 것인지? 아니면 어떻게 어떤 재질로 설치하라는 것인지? (142.3.1 접지도체) 3. 접지도체를 접지극이나 접지의 다른 수단과 연결하는 것은 견고하게 접속하 고, 전기적, 기계적으로 적합하여야 하며, 부식에 대해 적절하게 보호되어야 한다. 또한, 다음과 같은 지점에는 "안전 전기 연결" 라벨이 영구적으로 고 정되도록 시설하여야 한다. 가. 접지극의 모든 접지도체 연결지점 회 신 □ KEC 142.3.1 의 '3' 에 따르면 "안전 전기 연결" 라벨의 시설대상에 대하여 규정하고 있으며 이는 안전을 위해 접지도체와 접지극의 매입되는 위치를 명 확히 표시하여 접지도체가 손상되거나 분리되지 못하도록 경고하는 의미입니 다(KEC 핸드북 p.67 참조). □ 따라서 "안전 전기 연결" 라벨은 142.3.1 의 '3' 의 '가' ~ '다' 를 준용하 여 현장에서 접지도체의 위치 정보를 파악할 수 있는 위치에 시설되어야 하 며, 또한 내구성 있는 재질을 사용하여 영구적으로 고정될 수 있도록 시설하 여야 합니다. 끝. | {}
262f9fff-4dd1-4990-af9a-7b3b6bb12fd5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 53 이 표는 접지공사 실시와 관련된 정보를 요약하여 제공합니다. 표의 제목은 '접지공사 실시'이며, 이 표는 접지공사에 대한 기준 및 절차를 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위한 중요한 정보를 담고 있습니다. 관련조항 : KEC 142.1 (회신 : 2023.05.31.) 질 의 저희가 관리하고 있는 유량계가 정기점검에서 접지 저항이 초과 해 접지 공사를 실시하려고 합니다. 3 종 접지 공사를 실시해야 하는데 개정된 KEC 에 따르면 접지 방식이 달라진 걸 로 알고 있습니다. ○ 기존 3 종접지를 했으면 3 종 접지 공사를 실시하면 되는걸까요? 아니면 개정된 기준으로 공사를 실시해야 할까요? 회 신 □ 2022 년 1 월 1 일 이후에 시설한 전기설비에 대하여는 KEC 를 적용하여야 하지만 그 이전에 시설한 설비는 기존의 판단기준을 적용할 수 있습니다 □ 귀하의 설비가 판단기준에 의해 시설 된 경우 접지만 별도로 KEC 에 의해 시 공한다면 전기계통의 보호협조 등에 문제가 발생할 수도 있으므로 판단기준에 따라 3 종 접지공사로 시공하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다. | {}
d45974da-d2a5-4ab9-91c4-ec449ae44ec8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 54 이 표는 KEC 142.3.2 에 따른 보호도체의 굵기 선정에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 보호도체의 굵기를 계산하는 방법과 관련된 두 가지 질의 와 그에 대한 회신이 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성을 확보하기 위한 보호도체의 적절한 선정 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 142.3 (회신 : 2023.07.18.) 질 의 KEC 142.3.2 나. S= 루트 (I2 * t) / k 식에서 I 는 지락고장전류를 말하는 것일까요? ○ "KEC 142.3.2 나" 계산식을 활용하여 트레이 접지모선을 120sq 로 선정하였습 니다. 개별 부하 중에 선도체가 300sq 라 보호도체를 150sq 를 사용한 부하가 있 습니다. 이때 트레이 접지 모선의 굵기가 더 작은데 상관없을 까요? 회 신 □ KEC 142.3.2 의 '1' '나' 의 계산식에서 전류 "I" 는 보호장치를 통해 흐를 수 있는 예상 고장전류의 실효값(A)을 의미하며 이때 고장전류는 선로에 고장 이 발생시 흐르는 전류를 의미하나 지락전류 또는 단락전류중 어느것을 의미 하는지 규정하고 있지 않습니다. 다만, 보호도체는 지락고장시에 고장전류의 귀환회로를 만들어 감전을 방지하기 위해 사용하는 도체로써 보호도체의 단면 적은 주로 도체의 열적 내량과 관계하며 지락조건하에서 절연체의 최종 허용 온도를 초과 하지 않도록 함에 따라 통상 예상 지락 고장전류로 적용하심이 타 당할 것으로 판단됩니다 (질의 1). □ KEC 142.3.2 의 '1' 에 의하여 보호도체의 굵기는 '나' 의 식에 따라 계산하 거나 또는 표 142.3-1 에 따라 선정할 수 있습니다. 따라서, 트레이 접지모선은 계산식의 결과 로 120sq 로 선정하고 개별부하 보호도체는 표 142.3-1 에 의해 150sq 를 선정하여 사용해도 문제는 없을 것으로 판단됩니다 (질의 2). | {}
12ca50b1-31b4-4a9e-aadd-2e0795abf542 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 55 이 표는 KEC 152.3 에 따른 접지극 시스템에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 주제는 접지극 시스템의 규정 및 관련 사항에 대한 질문을 포함하고 있으며, 이 표는 해당 규정에 대한 이해를 돕고 관련 문의 를 정리하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 152.3 (회신 : 2023.07.31.) 질 의 ○ 다름이 아니라 152.3 접지극시스템의 3. 라)에서 철근콘크리트 기초 내부의 상호 접속된 철근 또는 금속제 지하구조물 등 자연적 구성부재는 접지극으로 사용할 수 있다. 라고 되어 있는데 철근콘크리트를 접지메시와 접지선으로 구조체 접지 를 안 한 상태에서도 자연적 구성부재로 볼 수 있나요? ○ 가설분전반의 접지를 구조체 접지가 안 되어 있는 철근콘크리트를 자연적 구성 부재로 보고 접지선으로 이용해도 되는지요? 가설분전반은 보통 몇 종 접지를 해야 하나요? 예전에는 3 종 접지로(부하에 따라 다르지만 보통) 보는 것으로 알 고 100 옴 이하여야 한다고 알고 있는데 맞나요? ○ 판단기준 제 18 조 표 18-2 완화규정도 자동으로 전로를 차단하는 장치를 설치한 경우가 현재 KEC 에도 있나요? 그리고 가설분전반에도 적용이 되는 지요? | {}
13f22e5d-7ca4-4395-b43b-d261a6f97432 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 56 회 신 □ 피뢰시스템의 자연적 구성부재는 피뢰의 목적으로 특별히 설치하지는 않았으 나 추가로 피뢰시스템으로 사용될 수 있거나 피뢰시스템의 하나 이상의 기능 을 제공하는 도전성 구성부재를 의미합니다. 건축물의 기초에 사용되는 콘크 리트는 전도성을 띠며 일반적으로 토양과 넓은 접촉면을 갖게 됨에 따라 특수 한 열절연 또는 토양으로부터 격리된 경우를 제외하고 콘크리트에 완전히 매 입된 금속전극은 접지극으로 사용됨을 알려드리며, KEC 핸드북(p.108)에 방수 층을 가진 건축물의 기초접지극 시공방법에 대한 예시가 있으니 참고하시기 바랍니다. (질의 1). □ 귀하 현장의 철근콘크리트에 대해 우리협회에서 잘 알 수 없으니 그 철근콘크 리트를 접지선으로 이용해도 되는지에 대해서는 자세한 답변이 어렵습니다. 다만, 접지도체의 선정 또는 접지도체와 접지극의 접속 등 접지도체에 대한 내용은 KEC 142.3.1 에서 자세히 규정하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 또한, 전기설비의 접지저항치는 KEC 핸드북(p.56)에 의해 인체 감전보호를 위한 안 전전압(교류 50V) 이하를 유지하기 위한 접지저항값을 충족하여야 합니다. (질 의 2). □ 아울러, 2022.1.1 이후에 시설하는 전기설비는 KEC 를 적용하여야 하고 판단기 준은 폐지되었음을 알려드리며, KEC 에는 판단기준 표 18-2 와 관련된 규정이 없 습니다. (질의 3). 끝. | {}
bd85ab83-1d49-4f50-99b5-5c0de465b782 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 57 이 표는 수리부시스템 시장에 대한 질문을 다루고 있습니다. 표의 내용은 수리부시스템의 정의, 적용 분야, 시장 동향 및 관련 기술에 대한 정보를 포함하고 있으며, 이 시스템의 중요성과 시장 내 위치를 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 152.1 (회신 : 2023.08.07.) 질 의 ○ IEC 62305-3 의 E.5.2.2.1 보호각법에 따르면 "보호각법은 기하학적인 한계가 있 으며, 표 2 에 정의 한 대로 H 가 회전구체의 반지름 r 보다 큰 경우는 적용할 수 없 다. 라고 명시되어 있습니다. 또한 IEC62305-3 의 5.2.2 의 그림 1, 비고 2 에는 "H 는 보호대상 지역 기준 평면으로 부터의 높이이다. 라고 명시되어 있습니다. ○ 예를 들어 건물의 총 높이가 63m(지면~옥상층-60m, 옥상층~옥탑층-3m)의 건물 이고 피뢰 4 등급을 적용 하였을 때, 회전구체의 반지름은 60m 이며 옥상층 및 옥 탑층에 수평도체 시공 및 측뢰를 시공하여 건물에 대한 보호를 하고 옥탑층에 위성 및 공청안테나를 시공하게 된다면, 안테나를 보호대상으로 하여 기준평면 이 옥탑층이 되므로 보호각법을 적용하여 옥탑층에 안테나 보호용 피뢰침 1 개를 설치하는 것이 맞는지 궁금합니다. 회 신 □ KEC 152.1 의 '2' 의 '가' 에 따라 수뢰부시스템은 "보호각법, 회전구체법, 메시법 중 하나 또는 조합된 방법으로 배치하여야 한다" 라고 규정하고 있습 니다. 보호각법의 경우 측뢰에 대한 기하학적 한계로 인해 건축물 등의 지상 고가 60m 이하일 때 적용 가능하나, 귀하께서 문의 하신 안테나는 보호공간에 서의 돌출된 설비로써 직격뢰로부터의 보호용으로 사료되는 바, □ 회전구체법 등을 통한 건축물 · 구조물의 보호대책이 확보된 경우 돌출된 안테 나를 보호하기 위한 별도의 보호각법을 적용하는 것은 가능할 것으로 판단됩 니다. 다만, 현장 수뢰부시스템의 적합성 여부는 귀하 현장을 잘 아는 전문가 와 협의 하시기 바라며, 참고로, KS C IEC 62305-3 의 그림 E.32 에서 TV 안테나 가 설치된 가옥의 피뢰에 대한 예시가 있으니 이를 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
5db4b2be-262e-460f-b615-a3941d4b3355 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 58 이 표는 피뢰침의 길이 또는 높이에 대한 문의 를 다루고 있으며, 피뢰침의 길이가 보호 범위에 미치는 영향을 설명합니다. 피뢰침의 길이가 길어질수록 보호 범위가 넓어지는 점을 강조하며, 적절한 피뢰침 선택에 대한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 152.1 (회신 : 2024.01.17.) 질 의 ○ 안녕하세요. KEC 와 KS C IEC 62305-1~4(피뢰설비)를 보다가 의문점이 있어서 문 의 드립니다. 회전구체법이나 보호각법을 이용해서 피뢰침을 설치 할 때 피뢰침 (돌침) 길이(또는 높이)에 대한 내용이 없습니다. 따라서, 피뢰침(돌침) 길이(또는 높이)는 어디를 참고해야 하는지 문의 드립니다. ○ 아니면, 피뢰등급에 적당하고 시중에서 구매가능한 피뢰침을 구매해서 설치하면 되는지요? 아시는 바와 같이 피뢰침 길이가 길면 길수록 보호범위가 넓어지게 되는데 그러면 무조건 피뢰침 길이가 긴 것을 사용하는게 유리한건가요? 회 신 □ KEC 에서는 피뢰침의 높이를 규정하고 있지 않습니다. 다만, KEC 151.3 에 의해 피뢰대상물의 특성에 따라 KS C IEC 62305-1 의 8.2, 62305-2, 62305-3 의 4.1 에 의한 피뢰레벨을 선정하고, 62305-3 의 그림 1 에 따라 등급별 보호각을 참고하 여 피뢰침의 높이를 정하여야 할 것으로 판단됩니다(질의 1). □ 수뢰부시스템의 재료는 KEC 152.1 의 1 의 '나' 에 의해 KS C IEC 62305-3 의 "표 6" 에 따르도록 하고 있으므로 이를 만족하는 피뢰침을 적용하시기 바랍 니다(질의 2). □ 피뢰침의 높이가 높아지면 같은 보호각이라도 보호범위가 넓어지지만 보호대 상 설비의 여건상 피뢰침의 높이가 높아지면 다른 안전상의 문제도 있을 수 있으므로 이를 종합적으로 고려해야 할 것으로 사료되니 귀하의 현장여건에 맞게 높이를 결정하시기 바랍니다(질의 3). 끝. | {}
74595f9e-d6bd-46cd-a0e5-5a77c6d0b0b9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 59 이 표는 SPD(서지 보호 장치) 차단기의 설치 여부에 대한 질문을 다루고 있습니다. 표는 SPD 차단기의 설치 필요성과 관련된 규정 및 기준을 명시하고 있으며, KS C IEC 61643-11 의 조항을 인용하여 SPD 의 설치 요건을 설명합니다. 이 표는 전기 설비의 안전성을 확보하기 위한 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 153.1 (회신 : 2023.10.10.) 질 의 분전반내에 SPD 전단에 차단기가 설치되어 있습니다. SPD 용 차단기 규격은 어떻게 선정하는지? SPD 용 차단기를 설치하여야 하는 규 정이 있는지? 알고 싶습니다. 회 신 □ 귀하께서 문의 하신 SPD 용 차단기는 SPD(서지보호장치)가 고장날 때, 계통에서 SPD 를 차단(disconnect)하는 장치로서 SPD 차단기(SPD disconnector) 또는 SPD 분리기로 사료되는 바, 한국전기설비규정(KEC) 153.1.4(서지보호장치 시설) 의 거 서지보호장치(SPD) 선정 시 KS C IEC 61643-12(저전압 서지보호장치-제 12 부:저전압 배전 계통에 접속한 서지보호 장치-선정 및 적용 지침)와 60364-5-53(건축전기설비-제 5-53 부/전기 기기의 선정 및 시공)을 따르도록 규 정하고 있으며 □ 또한 KS C IEC 61643-11(저압 서지보호장치-제 11 부:저압전력 계통의 저압 서 지보호장치-요구사항 및 시험방법)에 의한 제품을 사용하도록 규정하고 있음 을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러, KS C IEC 61643-11 의 7.2.5.1 에서는 SPD 는 분리기(내부 또는 외부, 또 는 내·외부 모두가 될 수 있음.)가 있어야 하며, 다만, TN 시스템의 N-PE 접속 간 그리고/또는 TT 시스템 전용 시스템의 N-PE 접속 간에 연결되는 SPD 의 분 리기는 생략할 수 있고, 동작은 상태표시기와 연동하여 표시되어야 함을 명시 하고 있으니 해당 표준을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
f3bccad9-28dd-4728-863e-b76bfb46394a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 61 2. 제 2 장 저압 전기설비 (200 ~ 240) 제 2 장 | {}
ffb0261f-5e31-498b-8415-08f3decec296 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 63 이 표는 KEC 203.4.2 에 대한 질문과 관련된 내용을 담고 있습니다. IT 계통의 정의 와 인위적인 중성점에 대한 설명이 포함되어 있으며, 전력계통의 접지 방식과 단선 지락고장 검출을 위한 접지 콘덴서의 사용에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 IT 계통의 이해를 돕고 관련 규정의 해석을 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 203.4 (회신 : 2023.02.23.) 질 의 ○ 다음은 KEC 203.4 IT 계통 내용입니다 1. 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점을 임피던스를 통해 대지에 접 속시킨다. 전기설비의 노출도전부를 단독 또는 일괄적으로 계통의 PE 도체에 접속시킨다. 배전계통에서 추가접지가 가능하다. 2. 계통은 충분히 높은 임피던스를 통하여 접지할 수 있다. 이 접속은 중성점, 인위적 중성점, 선도체 등에서 할 수 있다. 중성선은 배선할 수도 있고, 배선 하지 않을 수도 있다 ○ 위의 2. 내용 중 "인위적인 중성점"은 구체적으로 어떤것을 의미하는지요? 회 신 □ 계통접지 방식에서 IT 계통이란 전력계통(변압기)은 대지로부터 절연시키거나 또는 높은 임피던스를 통해 대지에 접속시키고, 설비의 노출도전부를 전원계 통의 접지극과 는 전기적으로 독립된 접지극의 보호도체에 의해 접지하는 방식 을 말합니다. (KEC 핸드북 p.141 참조) 또한 "인위적인 중성점" 은 내선규정 5200-3 의 1 의 ⑤항의 가의 (1) [해설]에 따르면 IT 계통에 있어 단선 지락고장의 검출을 확실하게 하기 위하여 접지 콘덴서(충분히 높은 임피던스)를 각 상에 삽입하고 그 일단을 접속하여 대지에 접지하는 경우가 있으며 이 점을 "인위적인 중성점" 이라고 명시하고 있습니 다. | {}
f94fad1d-48c3-42b9-9aba-c55fb42294f2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 64 이 표는 누전차단기에 대한 질문 목록을 제시합니다. 각 질문은 누전차단기의 설치, 사용, 규정 및 안전성에 관한 내용을 포함하고 있으며, 관련 조항과 함께 제공됩니다. 이 표는 누전차단기와 관련된 규정 및 안전 기준을 이해하는 데 도움을 주기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 234.5 (문의 : 2024.08.14.) 질 의 KEC 234.5 콘센트의 시설 1. 라. 욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인 체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. ○ 위 규정에서 화장실 등이라는 표현이 있어 옥외에 시설하는 경우에도 적용이 되 는지요? 예를 들어 옥외에 설치한 콘센트를 이용 중 예상치 못한 소나기 등에 의해 온몸이 젖은 상태로 급하게 콘센트에서 전원을 뽑던 중 감전 사고가 나는 경우가 생길 수 있는데 이런 경우 15mA 적용이 적합한지요? (질의 1) ○ KEC 에는 옥외 누전차단기 정격감도전류에 대한 별도의 명확한 규정을 못 찾 아, 혹 위와 같은 예상치 못한 상황에 대비해 옥외 콘센트 시설로 타 법규에서 라도 규정된 것이 있는지요 ? (질의 2) 회 신 KEC 234.5 의 1 "라" 는 욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 상시 물에 젖어 있는 상태에서 전기를 사용하는 경우에 대한 규정입니다. 따 라서, 옥외와 같이 일시적으로 소나기 등에 의해 물에 젖을 가능성이 있는 장 소에는 해당하지 않는 것으로 사료됩니다. 그러나, 안전 상 낮은 감도전류의 누전차단기가 필요한 장소라고 판단되는 경우 정격감도전류 15mA 의 누전차단 기를 시설할 수 있습니다. (질의 1). □ KEC 211.2.4 의 1 에 의해 누전차단기의 정격동작전류 및 동작시간 등은 211.2.6 의 3 등과 같이 적용대상의 전로, 기기 등에서 요구하는 조건에 따라야 합니 다. 핸드북 p.419 표 H234.9-1 에서 장소별 누전차단기 제품표준에 대해 예시하 고 있으니 참고하여 현장에 맞게 누전차단기를 선정하시기 바랍니다. (질의 2). | {}
41dca3cd-acca-4dec-84e2-77d079865e55 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 65 이 표는 KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책에 관한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항, 회신 날짜, 문의 내용 및 답변이 포함되어 있으며, 각 항목은 보호대책의 세부 사항과 관련된 정보를 제공합니다. 이 표는 KEC 의 전원 자동차단에 대한 이해를 돕고, 관련된 정책 및 절차를 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2022. 12.21.) 질 의 ○ KEC 211 항의 전원 자동차단에 대한 보호대책 관련 문의 드립니다. 211.2.4 의 2 항 [저압용 비상용 조명장치 · 비상용승강기 · 유도등 · 철도용 신호장 치, 비접지 저압전로, 322.5 의 6 에 의한 전로, 기타 그 정지가 공공의 안전 확보 에 지장을 줄 우려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 경우, 그 전로에 서 지락이 생겼을 때에 이를 기술원 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 제 1 에서 규정하는 장치를 시설하지 않을 수 있다.] ○ 위의 제외 조항은 추가적인 누전차단기설치에 대한 것인지, 211.2.1 1 항의 고장 보호에 대한 자동차단에 대한 것인지 문의 드립니다. ○ 이전 전기설비기술기준 제 41 조 지락차단장치 등의 시설에서는 4 번항목에 지락차 단장치 대신 경보장치로 대신 할 수 있는 내용이 있었으나 KEC 211 항에서는 경 보장치로 대신 할 수 있는 내용이 211.2.4 항 누전차단기의 시설에 포함되어 있어 고장보호에 대한 자동차단장치인 지락차단장치를 경보장치로 대신 할 수 있는 항목이 없는 것인지 문의 드립니다. | {}
a28de08e-0216-4286-bed1-328794bdb746 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 66 회 신 □ 전원의 자동차단에 의한 감전보호방식에는 기본보호와 고장보호 방식이 있으 며 추가로 누전차단기에 의한 방식을 적용할 수 있습니다. 귀하께서 질의 한 고장보호에 대한 자동차단은 누전차단기, 과전류보호장치 등의 적용을 통해 이루어질 수 있고 또한 고장시의 자동차단 요건을 만족하지 못하였을 경우 등 에는 누전차단기에 의한 추가적인 보호로도 적용이 가능하며, 누전차단기에 의한 자동차단은 KEC211.2.4 를 참조하여 적용합니다. □ KEC211.2.4 는 이때의 누전차단기 시설에 관한 내용이며 KEC211.2.4 의 '2' 에 서 "제 1 에서 규정하는 ~ 의 제 1 은 KEC211.2.4 의 '1' 을 의미하는 것으로 상 " 기 2 의 방식과 같은 경우에 따라 시설되는 누전차단기에 대한 예외 규정입니다. 따라서 귀하께서 질의 한 장치가 지락이 발생하였을 경우에 이를 차단하는 기 능이 있고 동작전류가 KEC211.2.6 의 3 의 "나" 의 요구조건에 적합하고 최대 차단시간은 KEC211.2.3 의 3 의 요구조건을 만족하는 경우에는 KEC211.2.4 의 '2' 에 따른 예외규정을 적용할 수 있을 것으로 사료됩니다. 아울러 고장시의 자동차단 등 감전에 대한 보호대책은 계통방식에 따른 조건 을 검토하되 시설환경에 따라 시설조건이 달라질 수 있으므로 현장을 잘 알 수 있는 전문가 또는 전기안전 점검기관과 협의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
30af2736-e734-4d6a-b7b6-94a5b1f8daf1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 67 이 표는 KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책에 관한 재질의 내용을 담고 있습니다. 표의 제목은 해당 주제에 대한 질문을 명확히 하고 있으며, 문서 내에서 이 주제가 어떻게 다루어지는지를 나타냅니다. 이 표는 KEC 관련 규정이나 지침에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2023.01.10.) 질 의 ○ 이전의 KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책 관련 문의(QNA 8746 번)에 대해 재 질의 드립니다. ○ 답변하신바와 같이 KEC211.2.4 의 '2' 에서의 경보장치로 대신할 수있는 예외조항이 추가적인 누전차단기에 대한 것이라면 KEC211.2.3 에 3 항의 고장시 자동차단에 대한 지락차단장치는 경보장치로 대신할 수 있는 조항이 없는 것인지요? ○ 이전 질의 에서 언급한 바와 같이 전기설비기술기준에서는 41 조 4 번항목에 지락 차단장치대신 경보장치로 대신할 수 있는 내용이 있었습니다. KEC 로 개정되면 서 지락차단장치에 대신 경보장치로 대신할 수 있는 내용은 없는 것인지 모든 보호장치는 고장시 자동차단기능의 지락차단장치를 시설해야 하는지 질의 드립 니다. | {}
d98acbec-d2c8-4287-9ce5-040ee192a5e1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 68 회 신 □ 한국전기설비규정(이하 KEC) 211.2.4 의 '2' 는 전기설비기술기준의 판단기준 제 41 조 4 항과 규정의 내용이나 목적이 같으나, 해당 규정의 제목은 KEC 의 국 제표준(IEC) 부합화 과정에서 적절한 국내 용어의 선택을 고려하여 '지락차단 장치 에서 '누전차단기' 로 변경된 것입니다. □ KEC 211.2.4 의 '2' 예외조항은 추가적인 보호로 시설되는 누전차단기만을 위한 규정이 아니며, 자동차단에 의한 보호대책으로 지락차단장치를 적용하는 경우에도 211.2.4 의 '2' 에 따른 예외조항을 적용할 수 있을 것으로 판단됩니 다. 다만, 기존 질의 에 대한 답변 내용과 같이 누전차단기에 의한 보호대책 적 용에 요구되는 KEC 211.2.3 의 차단시간이나 KEC 211.2.6 의 동작전류 등을 만 족하여야 합니다. □ 또한, KEC 211.2.4 의 '2' 예외조항은 공공의 안전 확보를 우선시하는 경우에 한하여 경보장치를 설치한 조건에서 보호장치를 생략할 수 있도록 규정한 것 입니다. 경보장치 만을 설치하였다고 하여 보호장치를 생략할 수 있는 것은 아님을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러 고장보호를 위해 자동차단기능의 지락차단장치를 모두 시설해야하는 것은 아니며, 기존 질의 에 대한 답변 내용과 같이 계통방식 등 시설환경을 고 려하여 보호장치가 선정되어야 합니다. 끝. | {}
ed87cb25-45ec-4793-8abb-05d6d71416cd | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 69 이 표는 지락차단장치와 관련된 기술적 문의 사항을 정리한 것입니다. 각 문의 는 특정 기술적 질문과 그에 대한 답변을 포함하고 있으며, 지락차단장치의 설치 및 적용에 대한 명확한 지침을 제공합니다. 이 표는 기술자 및 관련 전문가들이 지락차단장치의 사용에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2023.03.15.) 질 의 ○ 현재 소방용인버터판넬을 사용중이고 내부에 배선용차단기를 사용 중인데, 전기안전공사측에서 누전차단기로 재설치하라는 지적사항이 있어 문의 남깁니다. 전기설비기술기준의 판단기준(41 조)을 참고하여 말씀드리면 ○ (질의 1) 소방용 인버터 판넬이 설치는 기계실 소방용 제연 FAN 옆에 설치하여 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 곳으로 판단해서 지락차단장치를 설치하지 않아도 되는지? ○ (질의 2) 소방용인버터판넬에 회로상 메인배전반->소방용인버터판넬->소방용제연 FAN(유도전동기)로 하여 시공이 되면 아래 예외조항 7 호 기계기구가 유도전동기 의 2 차측 전로에 접속되는 것일 경우 부분에 소방용제연인버터판넬이 포함되서 지락차단장치를 설치하지 않아도 되는지? | {}
f4acb510-c4ad-4e43-9a1c-b2fffacc0af4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 70 회 신 □ 먼저 2022 년 1 월 1 일 이후 시설되는 전기설비는 한국전기설비규정(KEC)을 적용 하여야 함을 알려드립니다. □ KEC211.2.4 의 '1' '가' 에서 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50V 를 초과 하 는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 누전차단기를 설치하도록 하고 있습니다. 귀하의 소방용 인버터 판넬이 평소 일반인뿐 아니라 소방점검인력도 접촉하지 않는 위치에 설치 되었다면 누전차단기 설치대상이 아니나, 우리협회에서는 귀하의 현장이나 설비의 용도 등에 대하여 자세히 알 수 없으므로 누전차단기를 설치 해야 하는지는 전기안전 점검기관과 협의 하시기 바랍니다. (질문 1) □ KEC211.2.4 의 '1' '가' '(7)' 에 의하여 기계기구가 유도전동기의 2 차측전 로에 시설된 경우는 누전차단기 설치대상이 아니나 질문내용에는 소방용인버 터 판넬이 유도전동기의 전원측(1 차측)에 설치된 것으로 보여 누전차단기 설치 대상인 것으로 사료되니 자세한 사항은 전기안전 점검기관과 협의 하시기 바랍 니다. (질문 2). □ 아울러, KEC211.2.4 의 '2' 에서는 그 정지가 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우 려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 경우 그 전로에서 지락이 생겼 을 때에 이를 기술원 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 누전차단기를 시설하지 않을 수 있도록 규정하고 있으니 귀하의 설비가 이에 해당하는지 확 인하시기 바랍니다. 끝. | {}
4ad0be3e-7098-47a4-9e2c-9daa4d4c620b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 71 이 표는 화장실과 같은 물을 사용하는 장소에 대한 전기 설비 기준을 제시합니다. 특히, 고감도 감전 보호용 누전 차단기의 사용과 관련된 규정을 다루며, 전열기구에 부착된 ELB 의 사용 여부에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기 안전을 보장하기 위한 필수적인 기준을 명확히 하여, 관련 시설의 안전성을 높이는 데 기여합니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2023.05.19) 질 의 ○ 물을 사용하는 곳에 고감도 차단기 설치하는 것에 대하여 질의 드립니다. 현장 설계가 화장실 등의 분전반 회로에 고감도 차단기 (감도전류 15mA)를 설치 하고, 화장실 등의 설치하는 전열 기구도 ELB 차단기가 붙은 기구가 설치 하도록 설계되어 있습니다. ○ 분전반 회로에 고감도 차단기(감동전류 15mA)를 설치할 경우, 전열 기구는 일반 차단기를 달아도 법적으로 문제가 없는 것인지 문의 드립니다. 회 신 □ 한국전기설비규정(KEC)234.5 의 '라' '(1)' 에서는 욕조나 샤워시설이 있는 욕 실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 의 적용을 받는 고감도 감전보호용 누전 차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03 초 이하의 전류동작형)로 보호된 전로에 접속된 콘센트를 시설하도록 하고 있으나, 화장실 등에서 설치하는 전 열기구에 부착된 ELB 를 고감도형으로 사용해야 하는지 여부는 KEC 에서 규정 하고 있지 않습니다. □ 따라서, 귀하 화장실의 배선이 위의 고감도 누전차단기로 접속된 회로이며 그 누전차단기와 전열기 ELB 간 보호협조 검토결과 감전에 대한 보호가 가능하 다면 일반 ELB 가 부착된 전열기도 사용가능할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
bccbf860-f559-44c7-a2e9-02d917fc5bf8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 72 이 표는 누전차단기와 관련된 시설 문의 사항을 정리한 것입니다. 각 문의 는 특정한 주제나 문제를 다루고 있으며, 누전차단기의 설치, 유지보수, 성능 등에 대한 질문이 포함되어 있습니다. 이 표는 누전차단기와 관련된 기술적 요구사항 및 고객의 우려를 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2023.05.23) 질 의 당사는 글로벌 데이터센터 설계를 진행하고 있으며 저압 전기 시스템은 - 건물용 전기설비: 22.9kV/380-220V(TN-S system) - 데이터센터 서버용 전기설비: 22.9kV/415-240V(TN-S system) "KEC 211.2.4-1.다" 항에 사용전압 400V 초과 전로에는 누전차단기를 설치하도 록 규정하고 있습니다. 그러나 "KEC 211.2.4-2 항" 의 기타 그 정지가 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우려가 있는 기계기구 (해설: 계속적인 전력공급이 요구 되는 화학공장, 시멘트공장, 철강공장 등의 연속공정설비 또는 이에 준하는 곳) 에 전기를 공급하는 전로의 경우, 그 전로에 지락이 생겼을 때에 이를 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 누전차단기를 시설하지 않을 수 있다. ○ 질의 내용 1. 데이터센터 서버용 공급전압은 단상 240V 입니다. 위 3 항에 적용대상 인지 ? 2. 데이터센터 서버장치(일반인 출입제한 구역)도 연속공정에 해당되는지 ? | {}
75ca5498-f219-4858-9586-c761af9044a3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 73 회 신 □ KEC211.2.4 의 '1' '다' 는 '가' 에서 설명하는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 전기를 공급하는 전로가 아니라도 사용전압이 400V 를 초과 하면 누 전차단기를 시설하여야 한다는 의미입니다. 따라서, 질의 내용의 서버용 전기설 비 사용전압이 단상 240V 라면 KEC211.2.4 의 '1' '다' 에서 설명하는 400V 초과 의 저압전로에 해당하지 않지만 '가' 의 금속제 외함을 가지는 사용전압 이 50V 를 초과 하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳 에 전기를 공급하는 전로일 경우는 누전차단기를 시설하여야 하므로 귀하의 설비에 해당하는지 판단하시어 적용하시기 바랍니다. (질의 1) □ 귀하의 서버장치가 322.5 의 '6' 의 연속공정설비에 해당하는지 여부는 우리협 회에서 판단하기 어렵습니다. 다만, 그 서버장치가 계속적인 전력공급이 필수 적인 설비라면 KEC211.2.4 의 '2' 를 적용할 수 있을 것으로 사료되나 자세한 누전차단기 시설여부는 발주처나 전기안전 점검기관과 협의 하여 처리하심이 타당하다고 사료됩니다. (질의 2). 끝. | {}
f605c836-5d47-4ec0-ae51-5f3d0765c18f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 74 이 표는 누전차단기의 정격 감도전류 설정에 대한 정보를 제공합니다. 누전차단기는 전기 설비에서 누전으로 인한 감전 및 화재를 방지하기 위해 사용되며, 이 표는 누전차단기의 정격 감도전류를 설정하는 방법과 관련된 기준을 설명합니다. 특히, 인체 감전 보호를 위한 정격 감도전류의 권장 기준을 포함하고 있습니다. 관련조항 : KEC 211.2 (문의 : 2023.07.07.) 질 의 ○ 누전차단기 정격감도전류 설정 관련하여 문의 드립니다. - 누전차단기 용량 400A - 정격입력 380V(3 상 4 선식), 328A 위와 같은 상황일 때 통산 누설전류가 40mA 정도 흐릅니다. 이때 누전차단기 정격감도전류 설정을 어떻게 해야하나요? 정격감도전류 계산방법이 있는지도 궁 금합니다. 회 신 누전차단기는 누전에 의한 감전이나 회재 등을 예방하기 위한 장치로서 정격 동작전류, 정격 동작시간 등은 일괄적으로 정해진 것이 아닌 적용대상의 전로, 기기 등에서 요구되는 특성이나 누전차단기의 설치 목적에 따라 달라질 수 있 습니다. □ 누전차단기를 사용하여 고장보호를 하는 경우에는 KEC 211.2.6 의 3 의 "나" 조건에 의거하여 누전차단기의 정격 동작전류를 계산할 수 있습니다. 다만, KS 에 의거하여 인체감전보호용 누전차단기의 경우 인체의 고유저항과 통전전류 등 을 고려하여 정격감도전류를 30 mA 이하로 정하고 있음을 참고하시기 바랍니 다. 끝. | {}
2c25a1aa-3746-41c1-935d-72040c5ede72 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 75 이 표는 KEC 211.2.3 고장보호의 요구사항에 대한 질문을 정리한 것입니다. 이 표는 특정 요구사항에 대한 문의 와 그에 대한 회신을 포함하고 있으며, 전기 설비의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위한 기준을 명확히 하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 211.2 (문의 : 2024.05.16.) 질 의 (211.2.3 고장보호의 요구사항) 3. 고장시의 자동차단 다. TN 계통에서 배전회로(간선)와 "나"의 경우를 제외하고는 5 초 이하의 차단시 간을 허용한다. ○ 위 2 가지 경우를 제외하고는 5 초 이하의 차단시간을 허용한다는 건 알겠습니다. 제가 드리는 질문은 "나"의 경우는 표 211.2-1 에 차단 허용시간이 나와 있지만, 배전회로(간선)의 경우는 허용 시간이 따로 나온 것이 없습니다. ○ 211 감전에 대한 보호는 배전회로(간선)의 경우 따로 정한 것이 없는지요. 그래서 배전회로(간선)는 211 은 해당사항이 없고, 212 과전류에 대한 보호만 하 면 되는 것인지 문의 드립니다. 회 신 □ KEC 211.2 는 감전예방 대책중 전기회로의 고장시 감전예방을 위한 "전원의 자동차단방식" 에 대한 규정입니다. 위의 방식에서 211.2.3 의 3 "다" , "라" 에 의해 TN 계통 및 TT 계통의 배전(회로)의 고장시 자동 차단시간은 "나" 의 경 우를 제외하고는 각각 5 초이하 및 1 초 이하의 차단시간을 허용하고 있습니다. □ 따라서, 전기회로 고장시 위 조항에서 정한 시간 이내로 차단할 수 있는 방식 이라면 감전보호를 위한 "전원의 자동차단방식" 의 규정을 만족하는 것으로 볼 수 있습니다. | {}
2f3f37c1-4af9-4899-bbb0-5796d1f2af38 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 76 □ 또한, 211.2.3 의 4 에 의해 감전 보호대책으로 "전원의 자동차단 방식" 에 추 가하여 211.2.4 에 따른 누전차단기를 설치 할 수 있으며, 누전차단기의 동작시 간은 KSC 4621 의 3 에서 용도별로 정하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 아울 러, 212 는 감전 보호방식이 아닌 과전류 보호방식에 대한 규정임을 알려드립 니다. 끝. | {}
a3e671be-8703-47bd-9967-55f841744264 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 77 이 표는 KEC211.7.2 에 따른 전기패널 분전함의 IP 등급에 대한 규정을 요약한 것입니다. 표에는 전기패널의 외함 설치 기준과 충전부의 보호 등급(IP2X)에 대한 정보가 포함되어 있으며, 감전 예방을 위한 보호 대책을 설명합니다. 이 표는 전기 안전 규정의 이해를 돕고, 관련 기준을 준수하기 위한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 211.7 (문의 : 2023.06.23.) 질 의 ○ KEC 211.7.2 전기판넬 분전함 IP 등급 관련 문의 드립니다. 해당 규정에는 격벽 또는 외함으로 IP2X 보호등급으로 되어있다고 되어있는데 외함이 IP 등급 이상으로 되어있어도 내부 충전부가 별도로 IP2X 가 별도로 되어 있어야 하는지 문의 드립니다. ○ 외함이 만족하는 경우이면 규정에 문제없는 것인지 내부도 해당인지 문의 드립 니다. 감사합니다. 회 신 □ KEC211.7.2 에서는 감전에 대한 보호방법의 하나로 충전부에 대한 절연격벽 또는 외함의 설치기준을 규정하고 있습니다. 여기서, 외함이란 외부의 영향으 로부터 내장된 기기를 보호하고, 내부의 위험 충전부에 접근을 방지하도록 한 것으로 인체가 충전부에 의도하지 않는 접촉을 방지하는 보호대책입니다(KEC 핸드북 p.162 참조). □ 따라서, 충전부의 접촉에 의한 감전을 예방하기 위한 대책으로 외함을 설치하 는 경우에는 충전부는 IP2X 의 보호등급을 갖춘 외함의 내부에 설치하여야 한 다는 의미임을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
07c90080-b9e5-4d88-9e84-c714f3a14718 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 78 이 표는 감전 보호와 관련된 문의 사항을 다루고 있습니다. 제목은 '감전 보호에 관한 문의'로, 특정 보호 장치나 시스템에 대한 질문을 제기하는 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 감전 보호의 중요성과 관련된 기술적 질문을 명확히 전달하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 211 (문의 : 2022.03.16.) 질 의 KEC 211 감전에 대한 보호 사항중 고장보호에 관하여 전원에의 한 자동차단 항목 중 추가적인 보호시 '보조보호등전위본 딩' 혹은'누전차단기를 각 접지계통별 조건들에 맞춰 인정하고있습니다. 여기서 '누전차단기'에 관하여 질의 드립니다. 1. 본문에는 감전보호의 추가수단 목적으로 누전차단기만을 인정하는데요(보조보호등전 위본딩은 차치함) 누전차단기대신 EOCR 의 지락기능이 내장된 제품을 사용하면 안되는지요? 즉 MCCB 가 감전보호로 적절치 않을 때 누전차단기를 추가 혹은 교체(과전류보호기능 이 있을 시) 하여야 하는데 이때 고감도의 EOCR+ZCT 를 이용해 감전보호를 수행하는 것입니다. (많이 적용하는 사례로 알고있습니다만, KEC 에 명확히 누전차단기 로만 명기되어있어 여줍니다.) 불가능하다면 그 사유가 차단시간때문인지 아니면 감도전류때문인지, 혹은 어떤 사 유때문인지 여줍니다. 참고로 최신 EOCR 들을 보면, 감도전류 30mA(인체보호 누전차단기와 동일) 동작시간 0.05sec(KEC 기준 모두 만족)까지도 설정할 수 있습니다. 2. 만약 위의 1 번이 안된다면 EOCR 이 아닌 디지털계전기의 보호계전요소인 50/51G 요 소의 안되는것으로 판단됩니다. 그런데 만약 1 번이 가능하다면 EOCR 이 아닌 디지털계전기의 50/51G 요소도 가능한것 인지 여줍니다. 감사합니다. | {}
69813e6b-6d94-40ca-a526-ab2498943a26 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 79 회 신 □ KEC 에서 감전보호는 계통방식에 따른 조건을 검토하되 전원의 자동차단을 위한 보호장치가 조건에 적합하지 못할 경우에는 추가적인 보호방법으로서 누 전차단기를 설치하고, 동시접근 가능한 고정기기의 노출도전부와 계통회도전 부가 존재하는 경우에는 보조 보호등전위본딩을 시설하도록 하고 있습니다. □ 질문내용의 (EOCR+ZCT)가 회로의 누전을 검출하여 차단하는 기능이 있는 경 우 누전차단기와 같이 추가적인 보호로 갈음할 수 있을 것으로 판단되나, 시 설위치 등에 따라 감전에 대한 보호범위가 다를 수 있으며 누전차단기는 안전 인증 또는 KS 인증을 취득하므로 EOCR 또한 시험성적 및 인증이 필요할 것으 로 사료됩니다. □ 또한, 동작전류(또는 감도전류)는 KEC211.2.6 의 3 의 "나" 의 요구조건에 적합 하여야 하며 최대 차단시간은 KEC 211.2.3 의 3 에 적합하여야 함을 참고하시기 바랍니다. □ 51G 요소가 있는 디지털계전기와 차단기로 조합된 보호장치도 상기 (EOCR+ZCT)과 동일하게 적용하시면 될 것으로 판단됩니다. 끝. | {}
b602f4ff-ca31-409c-bca3-3352134c518a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 80 이 표는 케이블 사이즈 선정에 관한 질의 를 다루고 있으며, KEC 212.4 조항에 따른 과부하 전류 보호 및 고압 케이블 사이즈 선정에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 이 표는 케이블 사이즈 선정 시 고려해야 할 요소들을 정리하여, 관련 규정과 지침을 명확히 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 212.4 (문의 : 2022.08.02.) 질 의 ○ KEC 전문을 보면 케이블 사이즈 선정 시, 212.4 과부하전류에 대한 보호, 식 212.4-1 / 212.4-2 를 만족하도록 설계하도록 되어 있습니다. 해당 내용이 ACB /VCB 를 사용 하는 경우에도 동일하게 적용 되는지 문의 드립니다. ○ KEC 가이드 북을 보면 용량 / 부하 타입별로 케이블 사이즈 선정에 절차에 대 한 지침이 있는데, 해당 내용은 모두 저압에 해당 되는 내용입니다. 고압 케이 블의 사이즈 선정시에도 이와 같은 지침이 별도로 있는지 문의 드립니다. 회 신 □ KEC212.4.1(도체와 과부하 보호장치 사이의 협조)는 도체에 설계전류 이상의 과부하전류가 흘렀을 때 도체의 온도상승으로 인한 열적손상이 일어나기 전에 보호장치가 과부하전류를 차단하기 위한 요건입니다. 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조는 도체와 보호장치의 안전보호를 위한 일반적인 사항으로 보호장 치의 종류를 특정하거나 구분하지는 않습니다. 아울러 케이블의 사이즈 선정 시에는 허용전류, 단락전류, 단시간 허용전류 등이 고려되어야 함을 참고하시 기 바랍니다 (질의 1). □ 귀하께서 질의 하신 바와 같이 회로의 용량, 부하의 종류나 케이블의 종류, 배 선방법 등에 따라 케이블 사이즈는 달라질 수 있으며, 고압 케이블 사이즈 선 정과 관련된 지침서는 우리 협회에서 별도로 발간하지 않음을 참고하시기 바 랍니다 (질의 2). 끝. | {}
d6bf3aeb-b52d-4c64-a24b-4859f151cd26 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 81 이 표는 전동기 보호용 과전류 보호장치의 시설에 대한 질문을 다루고 있습니다. 표의 내용은 전동기 보호장치의 기동 방식과 관련된 전류 제한 배율에 대한 정보를 포함하고 있으며, 소프트 스타터와 인버터의 정격 전류에 따른 배율을 제시합니다. 이 표는 전동기 보호장치의 선택 및 적용에 대한 실무적 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 212.6 (KECG 1702) (회신 : 2022.11.28.) 질 의 동기 차단기의 대한 기준에 대해서 문의 드립니다. KECG 1702 130p 를보면 기동돌입전류를 산정시 고려할 항목 이라고있는데 각 계수 값들이 나옵니다 · 여기서 전전압 기동배율 및 전류제한 배율 *KECG 1702 상 기동방식의 대한 전류제한배율 소프트스타터 : 정격전류의 3.0 3.5 4.0 5.0 인버터: 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 ○ 기동 배율 및 전류제한 배율은 현장마다 다르겠지만 실무 에서 선정을 어떻게 하는지, 기동배율 및 전류제한 배율은 어떤 데이터를 보고 실무에서 판단해서 적용해야 되는지 궁금합니다. 회 신 □ 전동기회로의 기동시 돌입전류에 의하여 보호장치가 오동작 하지 않도록 KECG1702 <그림 3-20> 에서 예시한 것 처럼 보호장치의 동작특성을 고려하여 산정하여야 합니다. □ 따라서, 스프트 스타터 및 인버터 기동방식의 경우 Ii = Im x 入 ( Ii : 기동돌 입전류, Im : 전동기정격전류, 入 : 전류제한배율 )로 계산된 돌입전류가 보호 장치의 오동작을 유발하지 않도록 入 를 선정해야 하므로 귀하 현장의 전동기 보호장치의 특성에 따라 달리 적용해야 함을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
9dc1b2e7-a3da-42c7-a241-490685d34df1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 82 이 표는 저압 옥내전로 인입구에서의 개폐기 시설에 대한 규정과 질의 내용을 정리한 것입니다. 표는 관련 규정의 제목과 질의 내용을 포함하고 있으며, 저압 전로의 안전성과 규정 준수에 대한 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 212.6 (회신 : 2023.06.27.) 질 의 ○ 시가설전기 현장을 다녀보니 전주에 계량기함이 부착 되어있고 계량기 바로 아래에 차단기가 부착되어 있고, 그 차단기 2 차측 -> 가설분전반 메인 차단기 로 전기가 공급되고 있는 상황입니다. ○ 저압 옥내전로 인입구에서의 개폐기의 시설에 212.6.2 의 규정을 보면 사용전압 이 400V 이하인 옥내 전로로서 다른 옥내전로에 접속하는 길이 15m 이하의 전 로에서 전기의 공급을 받는 것은 제 1 의 규정에 의하지 않을 수 있다.라고 명 시되어 있습니다. ○ 질의 내용 1. 15m 를 초과 하는 전로에서는 무조건 개폐기를 시설 해야 하는 건가요? 2. 15m 의 기준은 어떤 이유로 인해 규정된 건가요? 기술적인 이유가 궁금합니다. | {}
081610e8-a0f1-4232-a014-d30f7317af90 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 83 회 신 □ KEC212.6.2 의 '1' 에서는 저압 옥내전로에는 인입구에 가까운 곳에 개폐기를 각극에 시설하여야 한다고 규정하고 있습니다. 그러나 '2' 와 '3' 에서는 각각 400V 이하인 옥내전로로 다른 옥내전로(정격 16A 이하인 고전류차단기 또는 16A 초과 20A 이하인 배선차단기로 보호되고 있는 것에 한함)에 접속하 는 길이 15m 이하의 전로에서 전기를 공급받는 경우와 저압옥내전로에 접속 하는 전원측 전로에 인입구 가까운 곳에 전용의 개폐기를 시설하는 경우는 예 외적으로 인입구 개폐기를 시설하지 않을 수 있습니다. 따라서 15m 를 넘는다 하여 반드시 개폐기를 시설하는 것은 아니니 212.6.2 의 '3' 을 참고하시기 바 랍니다. (질의 1) □ KEC212.6.2 의 '2' 에서 15 m 의 의미는 일반적으로 해당 전로에 보호장치가 없더라도 다른 전로의 보호장치에 의해 보호가 가능하거나 또는 전압강하가 크지 않아 정상운영에 큰 지장이 없는 길이로서 이는 기술적인 계산의 결과 보 다는 현장의 경험치에 의한 것으로 추정됨을 참고하시기 바랍니다. (질의 2). 끝. | {}
3e9f4786-a9d1-456f-9323-dfad232ae994 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 84 이 표는 KEC 212.5 에 따른 단락전류 보호 기준을 제시합니다. 단락전류에 의한 도체의 온도 상승을 고려하여 도체의 단면적을 결정하는 기준을 설명하며, 전선의 최소 단면적 요구 사항을 명시합니다. 이 표는 전기 설계 및 안전 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 212.5 (문의 : 2022.07.28.) 질 의 수고많습니다. KEC212.5.5 도체의 단면적 선정기준 중 단락고장전류에 의한 도체의 온도상승을 고려 한 단면적 결정에 대한 문의 입니다. 아래 내용은 설계중 최소단락전류값이 높은 경우 분전반 내 분기 부하(일반 전등, 전 열)의 전선이 4mm2 혹은 6mm2 이상을 사용해야하는 경우가 발생하여 질의 드립니다. 1. 한전변압기를 통해 저압으로 수전받는 수용가는 한전 측 변압기의 정보 부족으로 인하여 (식 212.5-1)의 I:유효단락전류값 결정시, 최대단락전류에 해당하는 차단기의 정격차단용량을 기준으로만 선정하여도 무방한가요? 핸드북 P180 의 212.5.1 에 예상단락전류의 결정은 해설과 같이 KS C IEC 60909 의 적 용범위에 따라 저압 3 상 교류계통과, 고압 3 상 교류계통에 적용합니다. 2. 그러면 저압 단상인입 수용가는 도체의 단면적 선정기준 중 단락고장전류에 의한 부분은 고려하지 않아도 되는것인가요? 3. 더하여 저압 3 상 인입수용가의 단상 분기 분전반의 부하(일반 전등, 전열)는 도체 선 정시 단락고장전류에 의한 부분은 고려해야 하나요? KEC212.5.5 / 표 212.5-1 도체에 대한 K 값계수 / 해설 1)다음 사항에 대한 다른 K 값 은 검토 중이다. / - 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 4. 위의 내용에 해당하는 일반 전등, 전열 통상 HFIX 2.5mm2 와 4mm2 의 에 'XLPO-가 교폴리올레핀' 해당하는 도체의 K 값은 계수를 얼마로 적용 해야 하나요? 4 가지 사 항에 대한 답변 부탁드립니다. | {}
c7e5c34d-f49b-4fe2-86c0-a65b24259ad8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 85 회 신 1. 유효단락전류(I)의 결정 저압으로 수전받는 수용가의 유효단락전류(I)를 결정하기 위해서는 ① 전원측 전력회사 변압기의 임피던스, ② 전력회사 저압 배전선의 임피던스, ③ 수용가 구내선로의 임피던스의 자료를 알아야 산출할 수 있습니다. 전원측 변압기의 임 피던스와 배전선의 임피던스는 전력회사에 요청하여야 하고, 구내선로의 임피던 스는 접속된 부하에 적합한 배선의 단면적을 결정하면 산출할 수 있습니다. 단, 전력회사로부터 변압기의 임피던스와 배전선의 임피던스를 받을 수 없는 경우 에는 KS C IEC 60725 의 표 2 ~ 표 7 의 값을 이용하여 계산할 수도 있지만 개략 적인 값으로 실제 적용하는 경우에는 설계여유를 충분히 고려하여야 합니다. 따 라서 차단기의 정격차단용량을 기준으로 유효단락전류(I)를 결정할 수 없습니다. 2. 저압 단상회로의 단락고장전류의 계산 단락고장전류의 계산은 KS C IEC 60909-0 의 표준에 정하는 바에 따라 계산하 여야 합니다. 적용범위는 주파수 60Hz 또는 50Hz 의 저압 3 상계통, 고압 3 상계 통에 적용합니다. 고장의 종류는 3 상 단락고장, 선간단락고장, 1 선지락고장, 2 선 지락고장에 대하여 계산식이 주어지고 있으므로 고장종류에 따른 계산식을 적 용합니다. 따라서 저압 단상회로의 경우에는 선간단락전류 계산식으로 계산하여 야 합니다. 3. 저압 3 상회로에서 단상 분기회로의 접속시 고장전류의 계산 단상 분기회로에 흐르는 고장전류의 계산은 외부회로 임피던스(전력회사 변압 기 임피던스 및 배전선로 임피던스)와 내부회로 임피던스(수용가 구내 간선의 임피던스 및 분기회로 임피던스)를 고려하여 계산하여야 합니다. 계산식은 KS C IEC 60909-0 를 참조하여 계산하여야 합니다. | {}
fe074314-6ffe-4a26-8a2a-78ca28cd334d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 86 4. HFIX 2.5mm2 와 4mm2 도체의 K 값 1) KEC 표 212.5-1(도체에 대한 K 의 값)에 따르면 가는도체(특히 단면적이 10mm2 미만)의 경우에 현재 K 값이 검토 중이므로 그 값을 알 수 없지만, 도 체의 단면적을 결정하기 위하여 KS C IEC 60364-5-54 의 부속서 A 에서 계산 한 K 값에 추가로 안전율을 고려하여 적용하는 것이 바람직합니다. 2) K 값의 계산은 KS C IEC 60364-5-54 의 부속서 A 에서 요구하는 조건에 따라 계산하여 적용하여야 하지만 절연재료인 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연체 (HFIX)의 단락온도한계가 KS C IEC 60724 에 정의 되지 않고 있으므로 그 값이 정의 될 때까지 안전측면을 고려하여 표 1(절연 재료에 대한 온도 한계)의 가장 낮은 온도를 적용할 것을 권장합니다. 끝. | {}
356aad9f-8e27-4e5d-8d78-67b617843164 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 87 이 표는 과전류 보호와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 세부 정보가 포함되어 있으며, 과전류 보호의 중요성과 관련된 질문들을 다루고 있습니다. 이 표는 과전류 보호에 대한 이해를 돕고, 관련 질문에 대한 명확한 답변을 제공하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 212.4 (문의 : 2024.1.17.) 질 의 ○ 질문 1) [212.4.4 병렬 도체의 과부하 보호 하나의 보호 장치가 여러 개의 병렬 도체를 보호할 경우, 병렬 도체는 분기 회로, 분리, 개폐 장치를 사용할 수 없 다.] 에서 병렬 도체의 의미가 무엇인지 단순히 병렬 회로 만을 의미하는 것 인 가요? ○ 질문 2) 같은 항목 에서 분기 회로, 분리, 개폐 장치를 사용할 수 없다면 퓨즈는 사용 가능한 것 입니까? 이렇게 되면 각각 의 병렬 도체를 보호 하는 것으로 분 기가 가능한 것인지 ○ 질문 3) [212.5.3 단락 보호 장치의 생략 -가. 발전기, 변압기, 정류기, 축전지와 보호 장치가 설치된 제어반을 연결하는 도체 ]에서 전류 제어가 되는 기기가 생략 가능한 경우에 포함이 되는 것 인가요? ○ 질문 4-1) [212.5.4 병렬 도체의 단락 보호 -나. 병렬 도체가 2 가닥인 경우 단락 보호 장치를 각 병렬 도체의 전원 측에 설 치해야 한다. -다. 병렬 도체가 3 가닥 이상인 경우 단락 보호 장치는 각 병렬 도체의 전원 측 과 부하 측에 설치해야 한다] 2 개의 병렬 선에서 3 가닥 이상으로 분기 된다면 어떤 식으로 보호해야 하는지? ○ 질문 4-2) 위와 같은 상황에서 양방향 회로일 경우 3 가닥 이상에서 2 가닥으로 들어갈 경우의 보호 방법은 어떻게 해야 하나요? | {}
3785d3fb-50e5-42d9-8659-d113d16140cf | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 88 회 신 □ KEC 212.4.4 의 "병렬도체" 란 전선의 허용전류가 부족하여 두 개 이상의 전 선을 병렬로 사용하는 경우의 도체를 의미합니다 (질문 1). □ KEC123 의 '6' '라' 에 의해 병렬로 사용하는 전선에는 각각에 퓨즈를 설치 할 수 없습니다 (질문 2). □ KEC212.5.3 에서는 단락보호장치의 생략이 가능한 조건으로 단락위험이 최소화 할 수 있는 방법과 가연성 물질 근처에 설치하지 않는 조건 모두를 충족한 경 우로 '가' ~ '다' 에 해당하는 회로를 제시하고 있습니다. 그러나, 질문 내 용의 "전류제어가 되는 기기" 에 대해 우리협회에서 자세히 알 수 없어 위의 단락보호장치의 생략이 가능한 경우에 해당하는지 판단하기 어려우니 발주처 또는 전문가 등과 협의 하시기 바랍니다 (질문 3). □ 질문 4-1 및 4-2 의 의미에 대하여 자세히 알 수 없으나 병렬전선에서 분기접 속하여 회로를 구성했을 경우에 보호방법에 대한 내용으로 판단됩니다. 병렬 도체는 구성하는 각 도체의 전류가 균등하게 분담되어야 하는 등의 조건을 갖 추어야 하므로 다른 분기회로와 접속할 수 없으니 (KEC 핸드북 p.180 참조) 참 고하시기 바랍니다 (질문 4-1, 4-2). | {}
3d3016f3-fd85-4609-862e-f40941ffdc92 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 89 이 표는 이중천장(반자) 내부에 콘센트를 설치하는 것에 대한 전기설비규정(KEC)과 관련된 문의 내용을 담고 있습니다. 문의 날짜와 관련 조항을 포함하여, 이중천장 내부에 콘센트를 설치할 수 있는지에 대한 규정의 가능성을 검토하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 231.2.3 (문의 : 2022. 08. 19.) 질 의 이중천장(반자) 외부에 부착되는 기기의 전원플러그를 통한 전원 공급을 위해서 이중천 장(반자) 내부에 콘센트 설치가 전기설비규정(KEC)상 가능한지 문의 드립니다. 회 신 □ 전기설비기술기준 및 KEC 는 이중천장 내에 콘센트 시설 가능 여부를 별도로 규정하고 있지 않습니다. □ 다만, KEC 231.2.3(접근용이성)에서 '배선을 포함한 모든 전기설비는 운전, 검 사 및 유지보수가 쉽고, 접속부에 접근이 용이하도록 설치하여야 한다. 이러한 설비는 외함 또는 구획 내에 기기를 설치함으로써 심각하게 손상되지 않도록 한다. , 와 234.5(콘센트의 시설)에 규정하고 있음을 참고하시어 발주처 및 전기 안전을 검사하는 기관과 협의 후 적용하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
e4b7e450-aa9f-4721-8767-4eb40accf1b5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 90 이 표는 케이블 사용에 대한 문의 사항을 다루고 있습니다. 주로 전원 공급 방식의 변경에 따른 케이블 사양의 적합성에 대한 질문과 답변을 포함하고 있으며, 전원 케이블의 종류와 필요 사양에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 중요한 참고 자료입니다. 관련조항 : KEC 231.3 (문의 : 2022. 02. 21.) 질 의 당초 부하(3 상 4 선식)에 전원 공급하는 전원 케이블이 4C 4mm2 입니다. 부하가 단상 2 선식으로 변경되었고, 이 부하에 필요한 전원 케이블이 3C 4mm2 입니다. 이 경우 기존 간선(4C 4mm2) 중 세가닥만 이용 가능한가요? 회 신 KEC 231.3(저압옥내배선의 사용전선 및 중성선의 굵기) 및 KS C IEC 60364-5-52 의 521.7(하나의 다심케이블 속의 복수회로) 기준에 따라 4C 케이블 에 3C 만 이용하여 회로를 구성하는 것이 가능한 것으로 사료됩니다. □ 참고로 회로를 구성하는 전선의 색상은 KEC 표 121.2-1 에 따라야 하는데, 단 상회로의 색상은 모상의 색상을 따르는 방법과 L1 색상기준에 따르는 방법 중 에서 현장의 안전성 확보(작업자의 혼란 예방 등)를 위한 취지에 적합하도록 선택하여 적용함이 타당할 것이며, 기존 4C 케이블의 색상이 귀하가 구성하는 단상회로의 색상기준과 다를 경우에는 전선 종단부에 색상이 반영구적으로 유 지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 수 있음을 알려드 립니다. 끝. | {}
1a707655-8a74-4fbe-80e0-6bacb07c4333 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 91 이 표는 단상 3kW 이상의 부하 설치에 대한 규정과 관련된 문의 내용을 요약하고 있습니다. 주로 전용 개폐기 및 과전류 차단기 설치의 필요성과 3kW 부하 2 개를 하나의 차단기에 접속할 수 없는지에 대한 판단을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 규정 준수의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 231.6 (문의 : 2024.06.24.) 질 의 3kW 이상 부하는 단독(차단기 1 개당 부하 1 개 사용)으로 사용해야 되는지 질문 드립니다. 3kW 이상 부하(초저온 냉동고)를 설치하려고 합니다. 부하 설치 시 차단기 1 개 당 부하를 1 개만 연결해야 하는지 문의 드립니다. 또한, 30A 의 차단기의 3kW 의 부하를 2 개를 사용해도 되는지도 같이 문의 드립 니다. 바쁘신데 감사합니다.. 회 신 한국전기설비규정(KEC) 231.6 의 2 "바" 에서는 정격소비전력 3kW 이상의 전기 기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기 를 시설하고 그 전로의 옥내배선과 직접 접속하거나 전용콘센트를 시설하여야 한다고 규정하고 있습니다. □ 따라서, 귀하께서 3kW 이상의 부하를 설치하고자 한다면 위 규정에 따라 전용 의 개폐기 및 과전류차단기를 설치하여야 하며, 3kW 의 부하 2 개를 하나의 차 단기에 접속하면 안될 것으로 판단됩니다. 끝. | {}
8b17b803-0414-4357-9b17-7b54f4c2ccf0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 92 이 표는 중선선 굵기에 대한 정보를 제공하며, 관련된 규정이나 기준을 명시하고 있습니다. 표는 중선선의 굵기와 관련된 다양한 측면을 정리하여, 해당 주제에 대한 명확한 이해를 돕기 위해 구성되었습니다. 관련조항 : KEC 231.3 (문의 : 2022. 06. 24.) 질 의 중선선 굵기 관련하여 질의 드립니다. KEC 231.3 저압 옥내배선의 사용전선 및 중성선의 굵기 231.3.2 중성선의 단면적 3. 다상 회로의 각 선도체 단면적이 구리선 16sq 또는 알루미늄선 25sq 를 초과 하는 경우 다음조건을 충족한다면 그중성선의 단면적을 선도체보다 작게 해도 된다. 가. 통상적인..... 나. 중성선는.... 다. 중성선의 단면적은 구리선 16sq, 알루미늄선 25sq 이상이다. 동력용 MCC 3 상 4 선식이며 거의 모든 부하가 모터 부하이며 3 상 380V 로 사용하 고 일부 조작전원 및 단상 모터 2 개 정도입니다. 주차단기 MCCB 4P 800AF/800AT 이며 이중 단상부하는 6A 수준입니다. 구리선 16sq 이상으로만 적용해도 되는지요? ○ 위와 같은 경우 중선선 단면적을 어떻게 기준으로 산정해야 하는지 정확히 알 고 싶습니다. 현장에서 각 제조사 제어반을 보면 단상 조작전원(MC 조작, 제어 반 FAN, 전등), SMPS(1 차 AC220V-2 차측 DC 24V 5A) 등 아주 작은 용량인데 N 상 단자가 설치 되어 1 차측 전원이 무조건 3 상 4 선으로 공급하게 되어 있습니 다. ○ 이런 경우 주차단기 용량이 매우 큰 경우 중성선을 선도체 굵기와 동일하게 시 공하려하면 240sq-2 가닥으로 포설해야 하는데 6A 의 단상전원 공급을 위해 큰 240sq-2 가닥 케이블을 연결하는 것이 맞는지 여부에 대해 정확히 알고 싶습니 다. 상세한 답변 부탁드립니다. | {}
776359a9-cb75-492c-88b3-ba0f972a0bd0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 93 회 신 □ 귀하께서는 KEC 231.3 에 명시한 중성선의 굵기 기준에 대하여 문의 하였으나 귀하 설비에 대한 중성선의 굵기는 전문가와 협의 하시기 바랍니다. □ 다만, 중성선은 선도체 단면적 이상이어야 하는데, KEC 232.3.2 의 3 에 명시한 '가' , '나' , '다' 조건을 동시에 만족하는 경우에는 선도체 단면적보다 작게 하여도 된다는 의미이며, 중성선의 굵기를 구하는 기준에 대한 설명은 KEC 핸드북(p.246-247)을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러 삼상 기기의 상별 부하가 평형을 이루는 등 정상적인 운전 상태에서는 중성선에 전류가 거의 흐르지 않지만, 기기 고장이나 사고발생 등으로 부하 불평형이 발생할 경우에는 중성선에 큰 고장전류가 흐르게 되므로 중성선의 굵기는 선도체 굵기 이상으로 선정함이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
8a3d80e7-f68c-4f0f-98a3-ec6e4f639b33 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 94 이 표는 트레이 내 동상다수 포설 시의 특수 배치에 대한 정보를 제공합니다. 표는 동상다수의 배치 방법과 관련된 규정 및 지침을 정리하여, 전기 설비의 안전성과 효율성을 높이기 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 관련 전문가들이 동상다수 포설 시 참고할 수 있는 중요한 자료입니다. 관련조항 : KEC 232.3.2 (회신 : 2024.03.12.) 질 의 ○ 트레이에서는 단층 포설 또는 삼각포설 후 2D 를 이격하게 되어있는걸로 알고 있습니다. ○ 그렇다면 특수배치의 방법 중 그림 H232.3-3,4,10 는 적용이 불가능 한건가요? (1.의 조건을 만족하지 못하므로) 아니면 동상다조포설에 한하여 특수배치 적용 시 예외적용이 가능한건가요?! 회 신 KEC 232.3.2 에 의해 전선을 병렬접속 할 때는 병렬도체 사이에 부하전류가 균 등하게 배분될 수 있도록 조치를 취해야 합니다. KEC 핸드북의 그림 H232.3-2 ~ 10 은 단면적이 구리 50mm2 알루미늄 70m2 를 초과 하는 비트위스트 단심케이 블 형태 등의 절연전선을 병렬접속 하고자 할 때 병렬도체 사이에 부하전류가 균등하게 배분될 수 있도록 하는 특수배치의 예를 표시한 그림으로, 병렬접속 하는 경우에는 적용 가능한 배치입니다. □ 다만, 위와 규정과 별개로 단심케이블을 케이블트레이에 삼각포설 하는 경우는 KEC 232.41.1 의 7 "가" 에서 묶음단위 사이의 간격은 단심케이블 지름의 2 배 이상으로 하도록 규정하는데, 이는 KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 B" 의 표 B.52.21 를 인용한 사항입니다. □ 추가로, KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 B" 의 표 B.52.21 에서 제시되지 않 은 저감계수는 KEC 232.5.2 의 '2' 에 의해 KS C IEC 60287(전기 케이블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 IEC 60287 기반의 허용전류 계 산 프로그램을 사용하여 결정할 수 있으므로, 구체적인 계산 방법은 관련 전 문가와 상의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
aecb03da-af1a-4e48-b464-e939fb5e6aae | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 95 이 표는 전동식 Valve Actuator 의 전원케이블과 제어케이블 간의 이격에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 주제는 케이블을 같은 케이블 트레이 내에 이격 없이 포설할 수 있는지에 대한 질문으로, 전기적 안전성과 성능에 대한 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2024.04.04.) 질 의 전동식 Valve Actuator 의 전원케이블, 제어케이블 이격 관련 문의 드립니다. 아래 3 개의 케이블을 같은 케이블 트레이 내에 이격 없이 포설할 수 있나요? 1) 전동식 Valve Actuator 공급 전원 케이블 : 220V AC 2) 전동식 Valve Actuator 제어 케이블 : 4~20mA 3) Instrument 루프 케이블 : 24V DC 회 신 □ 한국전기설비규정(KEC)232.3.7 의 1 에서는 KS C IEC 60449 에 의한 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로는 동일한 배선설비 중에 수납하지 않아야 한다고 규정하 고 있으나, 위 조항 "가" ~ "바" 의 경우에는 동일 장소에 수납할 수 있으므 로 귀하의 케이블중 전원케이블이 어디에 해당하는지 확인하여 적용하시기 바 랍니다. 아울러, 232.3.7 의 2 "마" 에서 저압 옥내배선을 케이블트레이공사에 의하는 경우에는 약전류전선 또는 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시설하여야 하고, 또한 232.3.7 의 2 "바" 에서 저압옥내배선을 케이블트레이 공사에 의해 시설할 경우 (1) ~ (5)의 경우를 제외하고는 전선과 약전류전선을 동일한 트레 이에 시설할 수 없다고 규정하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
c1893e44-e387-493e-822a-26cabd3de4c5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 96 이 표는 KEC 232.3.2 에 따른 병렬접속 방법에 대한 문의 내용을 요약하고 있습니다. 병렬로 접속된 도체 간의 부하전류 분배와 관련된 규정 및 조건을 명시하고 있으며, 전기안전관리법에 따른 의무사항도 포함되어 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.3.2 (회신 : 2024.07.04.) 이 표는 KEC 232.3.2 에 따라 두 개 이상의 선도체 또는 PEN 도체를 병렬로 접속할 때의 규정을 요약한 것입니다. 병렬 도체 간의 부하전류 분배가 균등하게 이루어져야 하며, 이를 충족하기 위한 조건들을 나열하고 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 필수적인 지침을 제공합니다. ○ KEC 232.3.2 병렬접속 방법에 대한 문의 드립니다. 케이블의 용량 문제로 한상 에 3~4 가닥을 병렬로 접속하는 경우 KEC 규정에는 다조포설(R.S,T,T,S.R 등)을 하라고 규정하고 있습니다. ○ 해당 규정에 대하여 다조포설을 하지 않고 동일상끼리 묶어서 접속 (RRR, SSS, TTT 등)을 한 경우 사용전 검사시 검사에 대한 문제가 있는지 문의 드립니다. (안 전공사의 검사시 해당 다조포설이 의무사항인지, 권고사항인지요?) 회 신 □ KEC 232.3.2 의 1 에 의해 두 개 이상의 선도체 또는 PEN 도체를 계통에 병렬 로 접속하는 경우는 병렬도체 사이에 부하전류가 균등하게 배분될 수 있도록 조치를 취해야 하는데 병렬 도체가 같은 재질, 같은 단면적, 같은 길이, 전체 길이에 분기회로가 없고 "가" , "나" 또는 "다" 와 같을 경우 이 조치사항을 충족하는 것으로 볼 수 있습니다. □ 따라서, 귀하께서 병렬 도체를 사용하고자 한다면 부하전류가 균등하게 배분될 수 있도록 같은 재질, 같은 단면적, 같은 길이의 도체를 사용하고 분기회로가 없도록 해야 하며 그 도체가 위 조항 "다" 에 해당 한다면 특수배치(KEC 핸 드북 p.305 ~ 306 그림 참조)를 적용해야 합니다. 그러나, "가" 또는 "나" 에 해당 한다면 특수 배치를 적용 할 필요는 없을 것으로 사료됩니다. □ 아울러, KEC 는 전기안전관리법에 의해 전기설비에 적용되어야 할 의무사항임을 알려드리며 귀하의 전기설비가 사용전 검사시 문제가 있는지는 한국전기안전공 사에 별도로 문의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
72b7dba2-de53-4caa-9d30-c94d5d7c1989 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 97 이 표는 동일한 배선설비 내에서 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로의 케이블 수납 가능성에 대한 정보를 제공합니다. 전압밴드 I 은 교류 50V 이내 및 직류 120V 이내의 회로를 포함하며, 이 표는 해당 회로들이 동일한 배선설비에 수납될 수 있는지에 대한 규정을 명확히 합니다. 이 표는 KEC 232.3.7 규정에 따른 전기 설비의 안전성을 보장하기 위한 중요한 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.3.7 (회신 : 2024.09.25.) 질 의 ○ "KEC 232.3.7 배선설비와 다른 공급설비와 의 접근" 에서 "KS C IEC 60449(건축 전기설비의 전압 밴드)에 의한 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로는 다음의 경우를 제외하고는 동일한 배선설비 중에 수납하지 않아야 한다. " 는 부분에 대한 문 의를 드립니다. ○ 동일한 배선설비(케이블 트레이, 케이블덕트 또는 관로)에 아래의 동일한 전압 밴드 회로의 케이블을 수납이 가능한지요? 1) 신호용 절연케이블(공칭전압 : 직류 30V 이내) 2) 제어용 절연케이블(공칭전압 : 교류 30V 이내) 3) 통신 케이블(시리얼, 이더넷)(공칭전압 : 직류 15V 이내) 4) 광섬유 케이블(통신용)(레이저 이용 통신, 무전압) ○ 전압밴드 I 에 해당하는 교류 50V 이내 및 직류 120V 이내의 회로의 케이블은 동일한 배선 설비내에 수납하여도 되며 "KEC 232.3.7 배선설비와 다른 공급설 비와 의 접근"의 "1. 다른 전기 공급설비의 접근"에서 가~바의 경우는 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로의 케이블을 동일한 배선 설비에 수납이 가능하다고 이해하 면 되는지요? 회 신 □ KEC 232.3.7 의 1 에 의해 전압밴드 I 과 전압밴드 II 의 회로는 "가" ~ "바" 를 제외하고는 동일한 배선설비에 수납하지 않아야 합니다. 따라서, 귀하께서 질 의에 예시한 케이블은 모두 전압밴드 I 에 해당하므로 동일한 배선설비에 수납 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 또한, 서로 다른 밴드의 회로라도 위 조항에 의해 232.3.7 의 1 "가" ~ "바" 에 해당한다면 동일 배선설비에 수납할 수 있습 니다. 끝. | {}
1475a065-0a51-41b1-9733-322ef91942e2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 98 이 표는 KEC 규정에 따른 전압강하 적용에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 전압강하의 기준과 관련된 수치, 규정, 그리고 특정 조건에서의 전압강하 허용 범위를 설명하고 있습니다. 이 표는 전압강하에 대한 이해를 돕고, 관련 규정을 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2022. 03. 10.) 질 의 KEC 변경사항 관련하여 전압강하 기준 문의 드립니다 저압반에서 입주사 측으로 분전반 공사 작업이며 44kW 용량이기 때문에 100A 차단기 설치하여 35sq/4c 시공 할려고 합니다. ○ 케이블 거리는 320m 입니다 KEC 규정 저압으로 수전하는경우 기타 5% 적용 시 220V x 5% = 11V = 320M 계산시 10.87V 나옵니다 하지만 배선설비가 100m 가 넘는 부분의 전압강하는 미터당 0.005% 증가 할 수 있으나 이 때 증가분은 0.5%를 넘기지 말아야 한다 기준일 때 220 x 5.5% = 12.1V 를 넘지 말아야하는 건지 문의 드립니다. 회 신 귀하의 현장이 저압으로 수전받는 경우로서 기타설비의 전압강하는 5% 이하여 야 합니다. □ 다만, 비고의 설명에 따라 "100 m 를 넘는 부분의 전압강하는 미터 당 0.005% 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5%를 넘지 않아야" 하므로 귀하의 케이 블 거리 320m 중 100m 를 넘는 220m 의 전압강하는 m 당 0.005%를 증가하여 1.1%까지 증가할 수 있으나 0.5%를 넘지 않아야 하므로 귀하 현장의 케이블이 100m 를 넘는 구간의 전압강하 기준은 5.5%를 적용하는 것이 가능할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
f862b7f3-dcab-4a3d-b220-0505e36c4534 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 99 이 표는 KEC 232.3.9 에 따른 수용가설비에서의 전압강하 기준에 대한 질문을 다루고 있습니다. 전압강하의 기준점과 관련된 내용을 명확히 하여, 계량기 1 차측 단자까지의 전압강하 기준이 어떻게 설정되는지를 설명하고 있습니다. 이 표는 전압강하 기준에 대한 이해를 돕고, 설계 시 고려해야 할 사항을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2024.04.11.) 질 의 전압강하의 기준점 (KEC 핸드북 p.280) - 저압으로 수전하는 경우 : 계량기 2 차측 단자부터 해당 부하 까지 - 고압으로 수전하는 경우 : 변압기 2 차측 단자부터 해당 부하 까지 ○ 그러면 계량기 1 차측 단자 까지의 전압강하에 대한 기준은 어떻게 되는지 궁금합 니다. 예를 들어 표 232.3-1 과 같이 계량기 1 차측 단자 까지의 전압강하 %가 정 해져 있는 것인지, 설계시 고려하지 않아도 되는 부분인지 궁금합니다. 회 신 □ 저압수전의 경우 계량기 2 차부터의 전압강하 기준은 KEC 232.3.9 에서 규정하 고 있으나 계량기 1 차측 단자까지의 전압강하 기준은 KEC 에서 별도로 규정하 고 있지 않습니다. 저압수전의 경우 일반적으로 계량기 까지의 전원측 설비는 한전 등 전기공급자 소유이므로 해당설비의 전압강하 기준치도 「전기사업 법」 제 18 조에 의해 전기공급자가 준수해야 하는 품질기준으로 사료됩니다. 끝. | {}
75f805eb-bca1-472b-966f-34c58723c958 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 100 이 표는 LED 경관조명에 대한 전압강하 정보를 제공합니다. 전압강하는 조명기기에서 전원 공급 장치(SMPS)까지의 전압 손실을 나타내며, KEC 232.3.9 규정에 따라 3% 이하로 유지해야 함을 강조합니다. 이 표는 전압강하의 중요성을 이해하고, 조명 설계 시 준수해야 할 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2024.02.05.) 질 의 ○ LED 경관조명과 관련하여 KEC 규정 상 전압강하에 관해 문의 드립니다. 저압배선시 조명 3% 이내로 규정이 되어있는바, 계량기 2 차측 AC 회선부터 조명기 구 말단 부하까지 전압강하가 적용되는지 문의 드립니다. LED 조명기구 특성 상 DC 입력이 필요하여 반드시 SMPS 를 사용하여 변압하게 됩니다. ○ KEC 에서 규정하는 전압강하율은 1) 계량기 2 차측 ~ 부하차단기 ~ SMPS 1 차측 AC 배선선로까지만 해당 2) 계량기 2 차측 ~ 부하차단기 ~ SMPS ~ LED 조명 부하측(DC) 최종 말단까지 해당 되는지 질의 드립니다. 회 신 KEC 232.3.9 에 따라, 귀하의 SMPS 가 LED 모듈 전원공급용 컨버터(조명기기)에 해당된다면 계량기 2 차측부터 SMPS 까지 전압강하를 3% 이하로 적용하시기 바 랍니다. 끝. | {}
81ba2f74-6695-4973-a27b-9eb5b5a30116 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 101 이 표는 KEC 232.3.9 에 따른 전압강하와 관련된 질문을 다루고 있습니다. 전압강하의 기준과 관련된 정보가 포함되어 있으며, 저압수전의 경우 계량기 2 차측을 기준으로 해야 한다는 점을 강조하고 있습니다. 또한, SMPS 가 LED 모듈 전원공급용 컨버터에 해당할 경우 전압강하를 3% 이하로 유지해야 한다는 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2024.07.08) 질 의 항공장애표시등은 LED 등으로 현재 대부분의 현장에 분전반 - 항공장애표시등 용 분전반 - SMPS - 항공장애 표시등과 같은 구조로 동작하도록 구성되어 있 습니다. ○ 질의 내용은 1. KEC 232.3.9 의 전압강하를 적용해야 하는가? 2. 적용 시 3%를 적용하는가? 혹은 5%를 적용하는가? 3. 적용 시 전압강하의 기준점은 어디인가? 예) 분전반 - 항공장애표시등용 분전반 / 항공장애표시등용 분전반 - SMPS / SMPS - 항공장애표시등 회 신 □ 질의 내용의 LED 항공장애표시등이 전기사업법 제 2 조 16 에 해당하는 전기설비 라면 KEC 를 적용해야 합니다. LED 항공장애표시등의 경우 조명설비로 볼 수 있으므로 전압강하 기준은 KEC 의 표 232.3-1 에 의해 조명설비의 기준인 3%이 하를 적용해야 할 것으로 사료됩니다 (질의 1, 2). □ 전압강하는 KEC 핸드북 p.318 의 그림 H232.3-14 에 의해 저압수전의 경우 계량 기 2 차측을 기준으로 해야 합니다. 또한 귀하의 SMPS 가 LED 모듈 전원공급용 컨버터(조명기기)에 해당한다면 계량기 2 차측부터 SMPS 까지의 전압강하를 3% 이하로 적용하시기 바랍니다 (홈페이지/질문과 답변 9669 참조) (질의 2, 3). 끝. | {}
89f8e837-ea59-4c2a-9161-94a69ae73c3e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 102 이 표는 KEC 전압강하 계산식에서 배선방식 계수에 대한 정보를 제공합니다. 전압강하 산정식의 적용 방법과 관련된 세부사항을 설명하며, 전선과 중성선 간의 전압을 기준으로 한 계산 방식과 전선 간의 전압 적용 시의 조정 방법을 명시하고 있습니다. 이 표는 전압강하 계산의 정확성을 높이기 위한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (회신 : 2023.11.03) 질 의 KEC 전압강하 계산식중 배선방식 계수에 대해 문의 드립니다. 전압강하 계산식 중 b(배선방식의 대한 계수)는 3 상일때는 1, 단상일 때는 2 를 사 용여 계산하게 되는데, 간략계산식을 보면 3 상 3 선식과 3 상 4 선식간에 루트 3 의 차 이가 납니다. ○ 전압강하 계산식 중 b 도 3 상 3 선식, 3 상 4 선식 구분하여 3 상 3 선식에는 배선방식 계수를 루트 3 을 사용하여 계산하면 되는지 문의 드립니다. 회 신 KEC 핸드북 p.279 의 전압강하 산정식은 IEC 603645-5-52 '부속서 G' 를 인 용한 사항입니다. '부속서 G' 의 삼상 전압강하의 기준은 전선과 중성선 간 의 전압을 가정한 것임에 따라, 전선과 전선 간의 전압으로 적용하는 경우에 는 계산된 전압강하에 V3 을 곱하시기 바랍니다. 끝. | {}
45d48a75-cc8f-4d02-9084-08258130893b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 103 이 표는 전압강하 적용 기준에 대한 질문을 정리한 것입니다. 표에는 질문의 제목과 관련된 내용을 포함하고 있으며, 전압강하의 정의 와 적용 방법에 대한 구체적인 사항을 다루고 있습니다. 이 표는 KEC 핸드북의 내용을 바탕으로 전압강하 계산의 기준과 관련된 정보를 제공하여 사용자들이 보다 정확한 계산을 할 수 있도록 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2024.02.27.) 질 의 KEC 핸드북 232.3.9 수용가 설비에서의 전압강하의 해설 (2)를 따르면 "옥내배선 등 비교적 전선의 길이가 짧을 때" 리액턴스를 무시한 방식으로 정의 된 전압강하 를 적용하도록 규정하고 있습니다. ○ 비교적 전선의 길이가 짧다는 기준은 별도로 규정하는 바가 있는지 여부에 대해 질의 드립니다. 회 신 KEC 핸드북의 p.280 의 "비교적 전선의 길이가 짧고" 에서 짧은 전선의 구체 적 길이 기준은 핸드북에서 정하고 있지 않습니다. 다만, 핸드북 p.280 에서 는 옥내배선 등과 같이 전선의 길이가 짧고 굵기가 가는 경우에서 표피효과 나 근접효과 또는 리액턴스분을 무시해도 지장이 없을 경우에 적용가능한 간편 계산식을 참고용으로 제시하고 있습니다. □ 또한, KEC 핸드북은 규정이 아닌 KEC 의 원활한 현장적용과 사용자의 편의 를 위한 참고용입니다. 따라서, 귀하의 옥내배선 현장이 좀 더 정확한 방법으로 전압강하를 계산하여야 한다면 핸드북 p.280 의 표가 아닌 표피효과 나 근접효 과 또는 리액턴스분 등을 반영한 다른 방식의 전압강하 계산식을 적용할 수 있음을 알려드립니다. 끝. | {}
0f0bdb1f-12ec-4247-adea-84784ddbbf13 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 104 이 표는 KECG-1702A 와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 정보가 포함되어 있으며, KEC 핸드북 및 관련 규정에 대한 질문과 답변이 포함되어 있습니다. 이 표는 KECG-1702A 의 적용 및 해석에 대한 명확한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.5 (문의 : 2024.03.28.) 질 의 ○ (질의 1) KECG-1702A 의 예제들 중에 간선은 3 상 4 선식, 부하는 단상인 예제들 이 있습니다. 이 경우 단락전류 계산식에 합성임피던스의 간선 케이블의 임피던 스를 2 배 적용하는 이유가 궁금합니다. 3 상 4 선식이면 1 배, 단상이면 2 배로 알고 있는데 간선도 부하기준으로 해야하는지요? ○ (질의 2) KECG-1702 의 공사방법중에 금속제 후렉시블을 사용하는 경우는 공사 방법 A~F 중 어디에 해당하는지요? 예를 들어 전기판넬 ~ Local 까지는 트레이, 트 레이에서 ~ 펌프 단자함까지 후렉시블 사용한 경우입니다. 노출된 전선관 기준 으로 보면 될지 궁금합니다. ○ (질의 3) KEC 핸드북 175page 에 부하의 불평형에 따른 선전류 증가계수가 나와 있습니다. 불평형 %에 따른 증가계수는 어디서 확인할 수 있는지 궁급합니다. 회 신 □ KECG-1702A 의 분기회로에 대한 과전류보호의 예제에서 간선은 3 상 4 선식 380V 이고 부하는 단상 2 선식 220V 일 경우 고장전류 계산시 임피던스에 2 배를 적용하는 이유는 단상회로에서는 단락고장 발생시 왕복회로 임피던스가 고려 되어야 하기 때문입니다. 또한, 해당 단상회로의 간선도 고장전류의 귀로가 되 므로 2 배를 적용해야 합니다 (질의 1). □ KEC 핸드북 부록의 표 A230-1-1 에 의하면 트레이 공사의 경우 트레이의 형태 에 따라 C, E 또는 F 의 공사방법이 적용될 수 있으며, 금속제 가요전선관의 경우 공사방법에 따라 적용 방법이 다를 수 있으므로 해당 표를 참고하여 귀 하의 현장에 맞는 공사방법을 적용하시기 바랍니다. 아울러, KEC 232.5.5 에 의 | {}
dc8591b3-3a50-4dbe-bb4b-8e6024bbee7b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 105 해 배선경로 중의 일부에서 다른부분과 방열조건이 다른경우는 가장 나쁜 조 건의 부분을 기준으로 허용전류를 결정하여야 함을 알려드리니 참고하시기 바 랍니다. (단, 배선이 0.35m 이하인 벽을 관통하는 장소에서만 방열조건이 다른 경우에는 이 요구사항을 무시할 수 있습니다) (질의 2). □ KEC 핸드북 p.175 의 수식에서 부하의 불평형에 따른 선전류 증가계수 (k)는 3 상 회로에 단상 부하가 접속되어 생기는 불평형 전류 등을 보정하긴 위한 계 수로 평균전류와 최대전류의 비를 의미합니다. 따라서 3 상 평균전류를 선전류 중 최대값으로 나누어 계산함을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
176acacc-72df-4c61-b416-df34c37dcfe3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 106 이 표는 복수회선에 대한 케이블의 허용전류와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 태양광 스트링 케이블의 허용전류와 관련된 기준을 설명하며, 특정 조건 하에서의 전류 흐름에 대한 규정을 명시하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성을 확보하기 위한 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.5 (문의 : 2024.03.28.) 질 의 케이블 허용전류에 대하여 아래와 같이 질의 드립니다. 복수회로에 대한 저감계수에 대하여 KEC 232.5.3 복수회로 포설된 그룹 3 항에는 '사용조건을 알고 있는 경우, 1 가닥의 케이블 또는 절연전선이 그룹 허용전류의 30% 이하를 유지하는 경우는 해당 케이블 또는 절연전선을 무시하고 그 그룹의 나머지에 대하여 감소계수를 적용할 수 있다. 로 명시되어 있습니다. ○ 태양광 스트링 케이블 6mm2 허용전류(B1 기준) : 54A 일 경우이고 태양광 모듈의 최 대동작전류가 16.2A 이하일 경우 덕트에 다중회선을 포설 시 모든 회선이 허용전 류의 30%이하로 복수회로에 대한 저감계수는 고려하지 않아도 되는지 문의 드립 니다. 회 신 KEC232.5.3 의 3 은 케이블 또는 절연전선의 상시 흐르는 전류를 알고 있는 경 우, 상시 흐르는 부하전류가 그룹 허용전류의 30% 이하를 유지하는 케이블 또 는 절연전선을 제외하고, 나머지 케이블 또는 절연전선 그룹에 대하여 감소계 수를 다시 계산하여 적용 가능함을 의미하며, 여기서 그룹이란 유사한 허용전 류를 갖는 단일 회로 또는 2 개 이상의 회로 묶음을 말합니다. □ 귀하의 현장에 대해 자세히 알 수 없으나, 덕트 내 모든 회선에 흐르는 전류가 케이블 허용전류의 30% 이하를 유지한다면 KS C IEC 60364-5-52 "부속서 B" 표 B.52.17 ~ 표 B.52.21 의 그룹 저감계수를 적용하지 않을 수 있음을 알 려드립니다. 끝. | {}
a9b39cd7-849c-455a-96c6-f78a50cf9d1c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 107 이 표는 저압 케이블 설치 시 트렌치와 케이블 트레이를 혼용하는 방법에 대한 규정과 보정 계수 적용 여부를 설명합니다. KEC 232.5 에 따른 전선의 허용전류와 관련된 내용을 포함하고 있으며, 특정 설치 조건에서의 전선 배선 경로와 방열 조건에 대한 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.5 (문의 : 2024.07.30.) 질 의 트렌치 및 트레이에 변압기 2 차 측에서 저압반 1 차 측 3 상 4 선 저압 케이블을 설치하려고 합니다. 1. 저압 단심 케이블을 병렬로 다중 설치하는 상황에서 단일 설치 시 KEC 핸드북 P1013 표 A230-1-3 g 의 공사 방법 32, 33, 34 항목의 보정 계수를 적용하려고 합니다. 이것이 가능한지 궁금합니다. 2. 저압 단심 케이블을 병렬로 다중 설치하는 상황에서 삼각 설치 시 KEC 핸드북 P1013 표 A230-1-3 g 의 공사 방법 32, 33, 34 항목의 보정 계수를 적용하려고 합니다. 해당 표에서는 삼각 설치 시 2D(케이블 외경)만큼의 간격을 두라고 되 어 있는데, 간격 없이 설치가 가능한지, 그리고 이 경우 어떤 보정 계수를 적용 하는 것이 적절한지 알고 싶습니다. 3. 저압 단심 케이블을 병렬로 다중 설치하는 상황에서 삼각 설치 시 KEC 핸드북 P305 그림 H232.3-5 3 상 2 회선 병렬 단심 케이블의 특수 배치-삼각 배치 예시 상황에서 보정 계수를 반영해야 하는지 알고 싶습니다.. 회 신 □ 귀하의 케이블 설치방법에 대해 자세히 알 수 없으나 트렌치 및 케이블트레이 를 혼용하여 저압케이블을 설치하려 하는 것으로 보입니다. 전선의 허용전류 는 KEC232.5.2 에 의해 KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 A" 의 공사방법을 참 조하여 "부속서 B" 의 보정계수를 적용하여 결정하여야 합니다. 아울러, 귀하 의 경우처럼 트렌치와 케이블트레이를 혼용할 때는 232.5.5 에 의해 배선 경로 중의 일부에서 다른 부분과 방열조건이 다른 경우에 해당하므로 가장 나쁜 조 건의 부분을 기준으로 허용전류를 결정하여야 합니다. | {}
53068dd6-87de-4a30-a07e-1cfca785ac13 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 108 □ 귀하께서 트렌치 및 케이블트레이를 혼용하여 케이블을 설치하고자 한다면 공 사방법은 KEC 핸드북 p.992 에서 트렌치에 해당하는 B1 또는 B2 를 기준으로 할 수 있고, 이때의 보정계수는 p.1008 의 '기중이나 벽면에 묶거나 매설 또는 수납' 부분을 적용해야 할 것으로 사료되니 참고하시기 바랍니다. (질의 1). □ 핸드북 표 A230-1-3. g 의 '래더, 브래킷, 클리트 기타' 에 해당하는 보정계수 는 삼각배열시 묶음단위의 간격이 2De 이상일 경우입니다. 질의 처럼 간격 없이 설치하는 경우에 대하여는 KEC 또는 KS C IEC 에서 보정계수를 제시하고 있지 않습니다. 따라서, 간격없이 케이블을 삼각배열로 설치하는 것은 가능하나 이 경우의 케이블 허용전류는 KEC 232.5.2 의 2 에 의해 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산을 통해 결정할 수 있습니다 (질의 2). □ 핸드북 p.305 의 그림은 전선의 병렬접속에 대한 예시이므로 보정계수의 적용 여부와 는 무관합니다. 따라서 병렬접속의 경우라도 위에서 설명드린 바와 같 은 방법으로 보정계수를 적용하여 허용전류를 결정하여야 합니다 (질의 1.3). 끝. | {}
7d50ec17-7c91-401f-856b-785cc806406e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 109 이 표는 케이블트레이의 공사 방법에 따른 허용전류에 대한 정보를 제공합니다. 각 공사 방법에 따라 허용되는 전류의 수치를 나열하고 있으며, 이는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 표는 전기 엔지니어와 설계자들이 적절한 케이블트레이를 선택하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 232.5 (문의 : 2022. 04. 26.) 질 의 1. 표 A.52-17(복수회로 또는 다심케이블 복수의 집합에 대한 감소계수) 감소계수 적용해석 : 1 개의 케이블트레이에 단심과 다심케이블을 단층으로 복합하 여 시설하였을 경우 2. 표 A.52-20(케이블 집합에 대한 보정계수 다심, 케이블 트레이 일 경우) 감소계수 적용해석 : 1~3 개의 사다리형 케이블트레이에 오로지 다심케이블만 단층 으로 시설하였을 경우 3. 표 A.52-21(케이블 집합에 대한 보정계수 단심, 케이블 트레이 일 경우) 감소계수 적용해석 : 1~3 개의 사다리형 케이블트레이에 오로지 단심케이블만 단층 으로 시설하였을 경우 4. 1 번 질의 에서 케이블트레이를 수직간격 300mm 미만으로 2~3 단 트레이를 시설하였 을 경우 감소계수는? 5. 4 번 질의 에서 케이블트레이를 수직간격 300mm 이상 간격으로 2~3 단 트레이를 시 설하였을 경우 감소계수는 없는지? 6. 케이블트레이 공사방법 감소계수는 1 번 2 번 3 번 질의 중 해당하는 1 개의 항목만 적 용하면 되는지? 7. 사다리형 케이블트레이에 커버를 씌우게 될 경우 표 A.52-17 에서 1 항 또는 2 항중에 무엇으로 적용을 시켜야하는지? 8. 케이블덕트형은 표 A.52-17 에서 1 항 또는 2 항중에 무엇으로 적용을 시켜야하는지? 9. 표 A.52-17 비고 1. 내용해석 : 같은회로든 다른회로든 케이블 굵기(동일한전류)가 시설되었을 경우에만 적용을 하는지? 아니면 서로 다른 케이블 굵기면 감소계수를 미적용 해도 무방한지? | {}
ad211ee0-09df-4696-bfd2-8f7d90f0e4f7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 110 회 신 KEC 232.5 의 허용전류 산출 및 감소계수는 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B(허 용전류)를 인용한 것으로서 모든 경우의 수에 대한 계수를 제공하는 것은 불 가능하기 때문에 IEC 에서 제공하는 각종 자료는 일반적인 경우 또는 그림이나 해설에서 설명하는 방법에 대하여만 적용이 가능함을 알려드립니다. □ 따라서 본 표에 없는 감소계수 또는 일반적이지 않은 경우의 허용전류의 산출 은 KEC 232.5.2 의 2 에 명시하는 바와 같이 "KS C IEC 60287(전기 케이블-전 류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산" 을 통해 결정하여야 함을 참고하시기 바랍니다. 다만, IEC 제공하는 자료를 이용하여 허용전류를 산출코자 할 경우에는 전기안전을 위하여 최악조건을 적용함이 타당한 것으로 사료됩니다. □ 이에 귀하의 문의 에 대해 아래와 같이 회신합니다. ○ KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.17 은 케이블이 접촉되는 회로 또는 다심케이블 에 대한 저감 계수로, 접촉되는 단심케이블 2 개 또는 3 개의 그룹 및 다심케 이블에 적용 가능할 것으로 사료됩니다. 아울러, 표 B.52.17 의 계수는 동일하 게 부하가 걸리는 동일 집합에 속한 케이블에 적용할수 있도록 규정함을 참 고하시기 바라며,(질의 1) 표 B.52.20 는 기중 개방의 다심케이블 집합에, B.52.21 는 기중 개방의 단심케이블 집합에 적용될 수 있습니다. (질의 2, 3). ○ IEC 에서 제공하는 그림과 다르게 시공하는 경우의 감소계수는 상기 3 번 답변 과 같이 직접 계산하여 산출하시기 바라며, 허용전류 산출을 위한 보정계수 는 주위온도, 토양의 열 저항률, 복수회로 저감계수 등이 있음을 참고하시기 바랍니다. (질의 4, 5, 6). ○ 또한, 본체부와 개폐할 수 있는 커버가 있는 케이블트레이공사는 케이블트렁 킹시스템으로 적용하며(KEC 핸드북 p.261 참조) 그때의 공사방법은 KEC 표 232.2-2 에 표기된 번호와 같고 'A1, B1, B2' 등이 될 것으로 사료되는 바, 구 체적인 설명과 적용조건은 KEC 핸드북(p.957~963) 부록 표 A230-1-1 를 참고 하시되 시설조건에 따른 적용계수의 적용여부는 해당 보정계수표의 비고 내 용을 활용하시기 바랍니다. (질의 7). | {}
a3fcc411-305b-4856-ac30-96dcc0f285a6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 111 ○ 귀하의 케이블덕트형의 허용전류 산출은 상기 답변과 같이 KEC 표 232.2-2 의 공사방법을 결정한 후 그에 적합한 계수를 적용하심이 타당할 것으로 사료됩 니다(질의 8). ○ KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.17 의 비고 1 은 동일하게 부하가 걸리는 동일 집 합에 속한 케이블에만 적용 가능한 것으로 설명하고 있으며, 동일하게 부하가 걸리지 않는 집합 간의 감소계수는 상기 답변 3 에 따라 직접 계산하심이 타당 할 것으로 사료됩니다(질의 9). 끝. | {}
bc816ca2-4e08-482a-931a-117c0c15d9b8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 112 이 표는 IEC 60364-5-52:2009 규격에 따른 케이블 허용전류의 집합 저감계수 적용 방법을 설명합니다. 표에는 다양한 설치 방법에 따른 저감계수와 그 적용 기준이 나열되어 있으며, 각 설치 방법에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 중요한 기준을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.5.2 (회신 : 2023.11.07) 질 의 ○ 문의 사항 1. IEC 60364-5-52:2009 의 규격에 표 B.52.1 - 허용전류 표의 기초가 되는 참조 설치 방법이 나와 있습니다. 설치방법 G 타입에서 집합저감계수 표기가 되어있지 않습니다. 설치방법 G 타입에서 집합저감계수 적용하지 않아도 되는 건가요? 적용되어야 한다 면 어떤기준을 따라야 하나요? ○ 문의 사항 2. IEC 60364-5-52:2009 의 규격에 표 B.52.21 - 기중 개방의 단심케이블의 참고허용전 류로 적용되는 복수의 다심케이블의 집합에 대한 저감 계수 - 표 B.52.8 ~ 표 B.52.13 의 설치방법 F 의 내용에는 설치방법 G 타입이 아님으로 적용 안 되는 것 같 은데 맞나요? ○ 문의 사항 3. IEC 60364-5-52:2009 의 규격에 표 B.52.21 - 기중 개방의 단심케이블의 참고허용전 류로 적용되는 복수의 다심케이블의 집합에 대한 저감 계수 - 표 B.52.8 ~ 표 B.52.13 의 설치방법 F 에서 레더 수 가 3 이상, 3 상회로수가 3 이상 일때 적용은 어떻 게 하나요? | {}
f5335c44-a271-43ea-9ad6-d389b9a9ce3f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 113 회 신 □ KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.1 에서 공사방법 G(자유 공기 중 단심케이블 간의 간격이 해당 케이블의 지름 이상 이격된 경우)에 해당하는 집합저감계수 는 표시가 되어있지 않으므로, 귀하의 전선 설치방법이 공사방법 G 에 해당한 다면 전선 집합에 따른 저감계수는 적용하지 않아도 될 것으로 사료됩니다. (문의 사항 1) □ 표 B.52.21 은 B.52.8 ~ 52.13 의 공사방법 F 에 해당하는 저감계수 이므로 공사방 법이 G 일 경우에는 해당되지 않습니다. (문의 사항 2) □ 표 B.52.21 에서는 래더수 및 회로수가 3 을 초과 할 경우의 저감계수에 대해 제시 하고 있지 않습니다. 따라서, 이 경우는 한국전기설비규정(KEC) 232.5.2 의 '2' 에 따라 KS C IEC 60287(전기 케이블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산을 통해 허용전류를 결정할 수 있으니 참고하시기 바랍니다. (문의 사항 3). 끝. | {}
1d14a0d8-d55d-42f9-b706-6530a47323e5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 114 이 표는 벽매입 CD 관이 이중천장으로 연결되는 경우에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 문의 의 주제와 관련된 정보가 포함되어 있으며, CD 관의 설치 가능성 및 관련 규정에 대한 해석이 담겨 있습니다. 이 표는 전기안전 검사와 관련된 사항을 명확히 하고, 시공 방법에 대한 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.11 (문의 : 2022. 01. 14.) 질 의 KEC 에 따르면 CD 관 적용은 매입 배관 공사에 적용 가능하며, 노출 및 이중 천정 내 에는 설치를 못하는 것으로 되어 있는 것으로 알고 있습니다. 이런 경우 아래와 같이 매입에서 노출로 연장되는 구간에 대한 CD 관의 공사가 가능한지 문의 드립니다. 1. 벽매입 CD 전선관이 상부로 연결되어 이중 천정으로 인출되어 Cable Tray 로 연결 되는데 약 1m 에서 1.5m 정도 이중 천정내에 노출됩니다.이런 경우 이중 천정내 CD 전선관이 노출배관 되어도 허용되는지요? 2. 바닥 매입 CD 전선관을 아래층 이중 천정으로 약 1m 정도 내려서 이중천정 내부 의 BOX 로 연결되는 경우도 허용되는지요? 회 신 산업부 공고 제 2021-509 호(2021 년 07 월 1 일)의 화재확산방지 대책에 따라 ① 이중천장(반자 속포함) 내에는 합성수지관 공사가 불가하며(KEC 232.11.1), ② CD 관을 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시 설하는 경우 이외에는 불연성 마감재 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설하여야 합니다(KEC 232.11.3 의 6). 따라서 전개된 장소의 노출공사는 본 개정과 무관함을 참고하시되, 벽에 매립 하는 CD 관이 이중천장 등으로 인출될 때에는 박스 등을 이용하여 공사방법을 변경시켜야 할 것으로 사료되나 귀하의 문의 와 같이 현장 상황에 따라 시공하 는 경우의 적합성 여부는 전기안전을 검사하는 기관과 협의 하심이 타당할 것 으로 사료됩니다. 끝. | {}
8bd9ab82-fd19-4b6f-b6c5-b38a103b5b0a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 115 이 표는 콘크리트 내 합성수지관 공사와 관련된 규정 및 지침을 요약한 것입니다. 주로 합성수지관과 박스의 사용에 대한 질문과 그에 대한 회신을 포함하고 있으며, 콘크리트에 매립되는 전선관과 박스의 적합성에 대한 판단을 제시합니다. 이 표는 건설 및 전기 공사에서의 안전성과 규정 준수를 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.11 (문의 : 2023.11.27) 질 의 이중천정 내 콘트리트 배관 공사시 콘크리트에 매립되는 전선관은 합성수지관 (CD 전선관)을 사용하고 박스는 합성수지제박스를 사용하는데 이때, 콘크리트에 묻혀져있는 박스를 덮는 커버는 합성수지제 박스커버를 사용해도 되나요? 회 신 KEC 232.11.1 의 5 에 따라 합성수지관공사는 이중천장(반자 속 포함) 내에는 시 설할 수 없는데, 본 조항의 개정 취지는 합성수지관공사 시 이중천장 내 불연 성 소재 사용 의무화는 화재에 취약한 합성수지관 등을 이중천장 및 벽체 내 시설하지 않도록 하기 위함입니다. □ 따라서, 합성수지관공사 시 콘크리트 매입되었다 하더라도 합성수지제 박스 커 버가 이중천장에 노출되는 것은 바람직하지 않을 것으로 판단됨을 알려드립니 다. 끝. | {}
a2b7e570-e2c9-4851-8354-aa83b3193fbe | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 116 이 표는 2 중 천장 내 합성수지관 사용금지에 대한 다양한 문의 사항을 정리한 것입니다. 각 문의 는 특정 주제와 관련된 질문 및 답변을 포함하고 있으며, 이 정보를 통해 합성수지관 사용에 대한 규정과 해석을 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다. 관련조항 : KEC 232.2 질 의 1. 21' 7/1 개정된 내용 중 2 중 천정 내 콤바인드 등의 PVC 합성수지 전선관 사 용규제 관련 궁금한 점이 있어 문의 드립니다. 해당사항은 19 년 11 월 개정된 판 단기준 180 조, 183 조 은폐장소의 전기화재 위험에 대한 내용이 KEC 에 반영된 것으로 이해하고 있습니다. ○ 건물의 빈 공간 접근가능, 접근불가 장소 모두에 대해 화재위험이 있는 합성 수지관 공사가 금지라고 이해하면 되는지요? ○ 2 중 천장내 적용 가능한 전선관 공사는 232.13.1 의 시설조건 4 항의 2 종 금속 제 가요전선관을 적용하면 되는지요? ('21.07.09) 2. KEC 232.11.3 에 콤바인 덕트관(CD)[난연성 CD 관 포함]은 불연성 마감재 내부에 는 시설이 가능 하다고 명시 되어 있습니다. 텍스가 불연 소재이면 이중천장 내에 시설 가능한지요? ('21.09.03) 3. 2 중천장내 합성수지관 공사의 금지와 관련하여 경량벽체 내에는 PF 전선관이나 제 1 종 금속제가요전선관으로 시공이 가능한지요? ('21.07.20) | {}
3ac0004c-5eac-4cb8-b5aa-5e70af67936c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 117 회 신 2021 년 07 월 01 일 산업통상자원부 공고 제 2021-509 호로 KEC 의 이중천장 및 벽체 내 시설기준이 개정된 KEC 232.2 의 표 232.2-2 는 건물의 빈공간에 전선 관 시스템이 가능하나(공사번호 41, 42) 비고의 내용과 같이 "이중천장(반자 속 포함) 내에는 합성수지관 공사를 시설할 수 없다."는 내용이므로 본 조항은 접 근 가능, 접근 불가 모두에 해당됨을 알려드립니다. □ 아울러 KEC 232.10 에 명시하는 바와 같이 전선관 시스템의 종류는 합성수지 관 공사(KEC 232.11), 금속관 공사(KEC 232.12), 금속제 가요전선관 공사(KEC 232.13)이므로 본 개정 내용은 상기 답변과 같이 건물의 빈 공간(이중천장, 반 자 속 등)에서 합성수지관 공사를 금지하는 것임을 참고하시되(질의 1-1) 사용 가능한 금속제 가요전선관은 질의 3-2 에 대한 답변을 참고하시기 바랍니다(질 의 1-2). □ KEC 232.10 합성수지관 공사는 "이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없 다."고 명시하고 있으므로 합성수지관의 일종인 CD 관은 천장의 텍스 소재에 관계없이 이중천장(반자 속 포함)에는 시설할 수 없음을 알려드립니다(질의 2). □ 본 개정은 화재확산방지를 위하여 은폐된 장소에는 합성수지관 공사를 금지하 는 내용으로서 은폐된 장소에는 불연성 재질의 (난연성 합성수지관 불가) 전선 관 등을 사용하여야 합니다. 또한 난연성 외피를 갖춘 PF 전선관은 합성수지관 의 일종으로서 이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없습니다(질의 3-1). □ 다만, KEC 232.13.1 의 '4'에 따라 제 1 종 금속제 가요전선관은 "전개된 장소 또 는 점검할 수 있는 은폐된 장소"에 사용이 가능하므로 귀하의 경량벽체가 점 검이 가능한 구조일 경우에는 사용이 가능할 것으로 사료되는 바, 본 조항을 참고하시기 바랍니다(질의 3-2). 끝. | {}
8ca64184-ee9c-4e1d-a8bd-5b7f7143ed53 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 118 이 표는 화재확산을 최소화하기 위한 배선설비의 선정과 공사 적용방법에 대한 문의 를 정리한 것입니다. 표는 관련 조항과 함께 화재 안전을 위한 구체적인 적용 방법을 제시하고 있으며, 각 방법의 중요성과 적용 시 고려해야 할 사항들을 포함하고 있습니다. 이 표는 화재 안전 관리 및 설계에 있어 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 관련조항 : KEC 232.3 질 의 1. KEC 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 배선설비의 선정과 공사 적용방법 에 대해 질의 드립니다. ('21. 03. 28) ○ 배선설비 관통 부위 내화충전 시공개소 질의 '건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 14 조(방화구획의 설치기준)' 과 KEC 의 '232.24 케이블트렌치 공사', '232.31 금속덕트공사', '232.41 케이블트 레이 공사'에서는 배선설비가 방화구획을 관통하는 경우에 개구부를 밀폐를 하도록 규정하고 있습니다. KEC 232.3.6 에서 건축구조물을 관통하는 경우 건 축구조 각 부재에 규정된 내화등급에 따라 개구부를 밀폐하도록 하고 있는데, 해당 규정에서 정한 시공부위는 방화구획을 관통하는 경우인지요? ○ 배선설비 관통부위 내부 밀폐 시공개소 질의 KEC 에서는 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 배선설비의 내부를 밀폐하도록 규정하고 있으며, KECG 1701-2019 (p.20)에서는 방화구획으로 구 분된 건축구조물을 관통하는 경우에 전선관 내부를 밀폐하도록 하고 있습니 다. 해당 규정에서 정한 내화성능이 규정된 건축구조부재는 방화구획을 관통 하는 경우로 해석하면 되는지요? ○ 배선설비 관통부 내부 밀폐 제외조건의 해석 질의 KEC 핸드북(p.272)의 [비고]에서는 최대 내부 단면적이 710mm2 이하인 전선관은 내부 밀폐를 하지 않아도 되는 것으로 설명하고 있는데, KEC 핸드북(p.272)의 본문과 IEC 60364-5-52 527.2.3 에서는 전선관의 최대 내부 단면적이 710mm2 이 하더라도 IP33 조건을 만족해야 내부 밀폐를 제외할 수 있는 것으로 해석이 됩니다. 최대 내부 단면적이 710mm2 이하인 전선관의 내부 밀폐 제외조건의 해 석방법과 IP33 조건의 확인방법(시험성적서에 의한 확인 여부)을 문의 합니다. 2. KEC 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 배선 설비의 선정과 공사와 관련 하여 ('20. 06. 19) ○ 통신케이블(광케이블, LAN 케이블)도 난연 특성을 만족해야 하는지요? ○ 통신케이블의 경우, 전력케이블과 같이 포설되지 않고, 별도 통신케이블용 트 레이에 포설 시에도 난연 특성을 만족해야 하는지요? | {}
bb356498-3a03-49c3-bda3-415cbd01d359 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 119 회 신 □ KEC 232.3.6 는 화재의 확산을 최소화하기 위하여 배선설비는 적절한 재료를 선정하고 기준에 따라 공사하여야 함을 규정하고 있는데, 배선설비가 통과 한 후에 남는 개구부는 관통 전의 건축구조 각 부재에 규정된 내화등급에 따라 밀폐하여야 하나, KEC 232.24 · 232.31 및 232.41 과 같이'방화구획'을 관통하는 경우에는 불연성 물질로 충전하여야 할 것으로 사료됩니다(질의 1-1). □ 아울러 귀하가 문의 한 KECG 1701-2019 는 KEC 내용을 설명한 것으로서 질의 1 에 대한 답변 내용을 참고하시되, 우리 협회가 발행한 KECG 시리즈는 KEC 의 의무사항과 우리 협회의 권고 · 권장사항과 참고사항이 수록된 기술지침서 로서 KEC 와 기술지침서의 내용이 상충되는 경우에는 KEC 를 우선 적용하시기 바랍니다(질의 1-2). □ 또한 KEC 232.3.6 2 의'다'는 "자소성이 있는 최대 내부단면적이 710 mm2 이하인 전선관, 케이블트렁킹 및 케이블덕팅시스템"이 IP33 시험에 합격한 경우에는 KEC 232.3.6 2 의'가'와 '나'에 명시한 내부 밀폐를 하지 않아도 된다는 내용으 로서 IP33 시험 합격여부는 해당 제품의 시험성적서로 확인이 가능할 것으로 사료됩니다(질의 1-3). 다만, 핸드북(p.272)에 명시한 바와 같이 다른 이유에 대 하여 여전히 밀폐를 요구할 수도 있으므로 다른 법령과 상충되는 경우에는 해 당 법령을 관리하는 기관에 문의 하시기 바랍니다. 아울러 귀하의 통신케이블이 배선설비의 역할과 기능을 수행한다면 KS C IEC 60332-1-2 에 적합한 케이블 및 자소성(���)으로 인정받은 제품을 사용하여 야 할 것입니다. 즉, 전력보안통신설비로서의 통신케이블은 KEC 360 에 따르 되, 배선설비 또는 전력보안 용도가 아닌 단순 정보통신용 통신케이블 시설기 준은 정보통신 관련 기관에, 화재안전 관련은 소방관련 기관에 문의 하심이 타 당할 것으로 사료됩니다(질의 2). □ 참고로 '배선(��)'이란 전기사용 장소에 고정하여 시설하는 전선(기계기구내 에 그 일부분으로 시설된 전선 등은 제외)을 의미함을 알려드립니다. 끝. | {}
bf2d25af-7d2d-497d-8973-f6427271c6be | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 120 이 표는 KEC 전선관의 굵기 선정 방법에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 전선관의 굵기를 결정하는 기준과 관련된 다양한 질문과 그에 대한 답변을 포함하고 있으며, 전선관의 효율적인 사용을 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 전선관 설치 및 사용에 있어 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 관련조항 : KEC 232.10 질 의 1. 내선규정 제 2225-5 후강전선관의 굵기 선정방법에 있던 내용을 KEC 어디에서 확인이 가능한가요? ('21.06.17) 2. KEC 핸드북(P301, 306, 313 등) '케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 합성수 지관, 금속관, 가요전선관 등 전선관 단면적의 1/3 을 초과 하지 않도록 하는 것 이 바람직하다.'고 설명되어 있습니다. 케이블 또는 절연도체의 내부단면적 계 산할 때 GV 접지선은 제외 인가요? 아니면 포함해서 계산해야 될까요? ('21.09.10) 회 신 □ 내선규정에서 소개하는 전선관 굵기 선정은 「전기설비기술기준의 판단기준」에 근거한 기준으로서 IEC 를 근거로 제정된 KEC 와는 기준이 상이한 바, KEC 에 서는 본 내용이 인용되지 않았으므로 KEC 적용에 착오가 없으시기 바랍니다 (질의 1). □ 참고로 KS C IEC/TS 61200-52(전기설비의 선정 및 설치-배선)의 521.6 에 명시 된 "케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 전선관 단면적의 1/3 을 초과 할 수 없다."는 지침에 따라 KEC 는 "케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 합성수 지관, 금속관, 가요전선관 등 전선관 단면적의 1/3 을 초과 하지 않도록 하는 것 이 바람직하다"고 설명하고 있으므로 KEC 핸드북(p.301, 306, 313 등)을 참고 하시기 바랍니다. □ 아울러 내선규정 2225-5 와 KEC 핸드북에 명시된 전선관의 굵기 선정은 전선 관에 전선을 삽입하는 등 작업의 효율성을 위한 기준이므로 전선관 내에 설치 하는 모든 전선을 기준으로 산정함이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 2). 끝. | {}
d6575a7f-eb11-404d-8d56-c83bd499aa89 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 121 이 표는 천장 및 은폐된 장소에서 비닐피복 1,2 종 가요전선관의 사용에 대한 규정 및 지침을 요약한 것입니다. 이 표는 관련 법령 및 규정의 변경 사항을 명확히 하여, 안전한 전선관 사용을 위한 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.11(문의 : 2022.06.16) 질 의 천장 및 은폐된 장소에 불연성 소재 사용 의무화로 2021.07.01 산업통상자원부 공고 제 2021-509 호에 의해 합성수지관 시설 할 수 없다고 개정된 것으로 압니다. 질문 1. 천장 및 은폐 된 장소에 비닐피복 1,2 종 가요전선관의 사용 가능여부는 어떻게 되는지요? 2. 천장 및 은폐 된 장소에 사다리형, 메쉬형, 펀칭형 케이블트레이에 케이블을 배선 할 경우 불연성 소재로 마감이 안되는데 이런 경우에는 어떻게 되는지요? 회 신 2021 년 7 월 1 일 산업통상자원부 공고 제 2021-509 호에 의하여 천장 및 은폐된 장소에 불연성 소재 사용 의무화 및 화재에 취약한 합성수지관 등 이중천장 및 벽체 내 시설기준이 개정되었는데, 주요내용은 아래와 같습니다. ① 이중천장(반자 속 포함) 내 합성수지관 시설금지(KEC 232.11.1 의 5) ② CD 관은 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시설 하는 경우 이외에는 불연성 마감재 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설할 것.(KEC 232.11.3 의 6) □ KEC 232.13 의 금속제 가요전선관공사는 본 개정대상에 포함되지 않으므로 KEC 기준에 따름이 타당할 것으로 사료되며, 이에 KEC 232.13.1 에 따라 금속 제 가요전선관공사에 사용하는 전선관은 2 종 금속제 가요전선관이어야 합니 다. 다만, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압 이 400 V 초과 인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하 | {}
631728d6-3573-4527-aadb-c352ffedb069 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 122 는 부분에 사용하는 것에 한한다)에는 1 종 금속제 가요전선관(습기가 많은 장 소 또는 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 1 종 가요전선관에 한한다)을 사용할 수 있습니다(질의 1). □ 아울러 KEC 232.41.1(케이블트레이공사)의 1 에서 "전선은 연피케이블, 알루미 늄피 케이블 등 난연성 케이블(334.7 의 1 의 "가" (1)(가)의 시험방법에 의한 시 험에 합격한 케이블) 또는 기타 케이블(적당한 간격으로 연소(��)방지 조치 를 하여야 한다) 또는 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하 도록" 규정하고 있는데, 이에 따라 절연전선 사용 시 상기 2 번 답변을 참고 하시기 바랍니다(질의 2). 끝. | {}
07277fe0-6e18-4b5d-bea0-ee91f0eaab35 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 123 이 표는 금속제 가요전선관에 대한 문의 내용을 요약한 것입니다. 문의 자는 후렉시블 GW, WF, SF, SW 와 같은 자재의 사용 가능 환경에 대해 질문하였으며, 협회는 KEC 232.13 에 따라 금속제 가요전선관의 규격을 안내하고 있습니다. 이 표는 후렉시블 자재의 사용 가능 차이점과 관련된 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.13 (문의 : 2022. 04. 21.) 질 의 후렉시블 GW, WF, SF, SW 등 사용할 수 있는 환경이나 사용가능한 전선이 따 로 있는건가요 ? 후렉시블의 사용가능 차이점을 알고 싶습니다. 회 신 □ 귀하께서는 후렉시블 GW, WF, SF, SW 등 사용할 수 있는 환경 등에 대하여 문의 하였으나 우리 협회는 "후렉시블 GW, WF, SF, SW" 등의 자재를 잘 알 수 없으므로 귀하의 자재가 금속제 가요전선관이라는 전제 하에 아래와 같이 회신합니다. □ 금속제 가요전선관공사는 KEC 232.13 에 명시하고 있으므로 본문을 참고하시기 바라며 1 종 금속제 가요전선관과 2 종 금속제 가요전선관의 규격은 KEC 표 232.12-1 과 같습니다. 표 232.12-1 금속제 가요 전선관 및 박스 기타의 부속품 이 표는 금속제 가요전선관의 1 종 및 2 종 규격과 성능에 대한 정보를 제공합니다. 각 종류의 전선관에 대한 KS C 8422 및 KS C 8459 규격을 기반으로 하여, 성능, 안전성, 허용치 등의 세부사항을 비교합니다. 이 표는 전선관의 선택 및 사용에 있어 중요한 기준을 제시합니다. | {}
1e29fd5b-759d-473c-ad09-021358e08951 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 124 □ 아울러 금속제 가요전선관공사는 2 종 금속제 가요전선관을 사용하여야 하나, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압이 400 V 초과 인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다)에는 1 종 금속제 가요전선관을 사용할 수 있으며, 1 종 금속제 가요전선관의 길이가 4m 를 넘는 경우에는 단면적 2.5 mm2 이상의 나연 동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1 종 금속제 가요 전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속하여야 함을 알려드립니다. □ 또한, 1 종 금속제 가요전선관공사 또는 2 종 금속제 가요전선관 공사 시 습기가 많은 장소 혹은 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 가요전선관을 사용하여야 함 을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
53ae2be8-4ffe-4b50-bdfb-2d523b1bbea4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 125 이 표는 2 종 금속체 가요전선관의 접지에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 접지 방법, 관련 규정, 그리고 접지 시 고려해야 할 사항들이 포함되어 있습니다. 이 표는 전선관의 안전한 설치와 운영을 위한 지침을 제공하며, 관련 규정 준수의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.13 (문의 : 2022. 04. 22.) 질 의 ○ 금속제 가요 전선관의 1 종의 경우, 4m 미만의 길이에서는 접지 공사가 예외가 되며, 2.5sqmm 이상의 나연동선을 사용하여 전체 길이에 걸쳐 접지할 것을 요 구하고 있습니다. ○ 다만, 2 종 금속제 가요 전선관의 경우 211 항 및 140 항에 따라 접지 공사를 수행 하라고 언급되어 있으나, 해당 조항을 확인해 보아도 가요 전선관 접지에 관한 구체적인 요구사항을 찾을 수 없습니다. ○ 제 2 종 금속제 가요 전선관의 접지 관련해서는 그 기준이 명확하지 않은 것 같 습니다. 1. 제 2 종 금속제 가요 전선관도 제 1 종 금속제 가요 전선관과 동일한 기준으로 접지하면 되는 것인지 문의 드립니다. 2. 그게 아니라면 211 항 및 140 항에 언급된 가요 전선관 접지 관련 조항을 확인 하여 주시면 감사하겠습니다. 232.13.3 가요 전선관 및 부속품의 시설의 4 항/5 항. 4. 1 종 금속제 가요전선관에는 단면적 2.5 mm2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸 쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1 종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 가요전선관공사는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. | {}
75d23bc6-1f46-4a31-81e9-8f5fe92b2a6b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 126 회 신 □ KEC 232.13 은 금속제 가요전선관공사기준에 대하여 명시하고 있으며, 1 종 금 속제 가요전선관은 금속관에 비해서 전기저항이 크며, 또한 굴곡 등에 의한 전기저항의 변화도 심하고 누전 등이 생길 때에 접지효과 를 감소시키거나 과 열될 우려가 있기 때문에 이를 방지하기 위해 가요전선관의 바깥면 또는 안쪽 면에 나동선을 첨가 또는 삽입해서 이것과 전기적으로 접속을 하는 것을 정하 고 있는데(KEC 핸드북 p.315 설명 참조), □ 이는 금속제 가요전선관의 전기적 연속성을 위한 본딩방법을 규정한 것으로서 1 종 및 2 종 금속제 가요전선관의 접지는 KEC 232.13.3 의 5 에 명시한 바와 같 이 KEC 211 과 140 에 준하여 접지시스템을 시설하라는 의미입니다(질의 1). □ 아울러 KEC 211 및 140 항에 준하여 접지공사를 하라는 것은 감전에 대한 보 호대책과 접지시스템의 시설, 감전보호용 등전위본딩 기준 등에 의한 전반적 인 검토 결과 에 따라 차단기, 보호도체, 접지도체 및 접지극을 선정하고 시설 하라는 의미로서 그에 대한 설명은 인터넷 또는 시중의 전문서적 등을 활용하 거나 전문가와 협의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 2). □ 참고로 우리 협회도 접지시스템 설계 지원을 위하여 "접지시스템 설계방법에 관한 기술지침" (KECG 1703)을 발행하였으니 널리 활용하시기 바랍니다. 끝. | {}
bf6d66a5-7b66-49ec-bda8-312f7c6987a1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 127 이 표는 수직 트레이의 전면 이격거리에 대한 규정을 제시하고 있습니다. 이격거리는 전면과 벽면 간의 최소 거리와 관련된 조건을 명시하고 있으며, 전기설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준을 제공합니다. 이 표는 전기설비 규정 준수를 위한 중요한 정보를 담고 있습니다. 관련조항 : KEC 232.15 (문의 : 2022. 08. 23.) 질 의 이 이미지는 전기 배선이 설치된 공간을 보여줍니다. 왼쪽에는 금속 케이블 트레이가 쌓여 있으며, 오른쪽에는 전기 패널이 부착되어 있습니다. 전기 패널은 두 개의 개폐 장치가 있는 모습으로, 배선이 정리되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이 이미지는 전기 설비 규정에 따른 설치 조건을 시각적으로 나타내며, 케이블 트레이와 전기 패널 간의 간격 및 배선 정리에 대한 중요성을 강조합니다. 한국전기설비규정 KEC 가 도입되면서 새로 생긴 내용중 232.15 케이블트레이배선 232.15.1 시설 조건 6. 수평 트레이 시설 조건에서 트레이 옆면과 벽면의 간격은 20mm 이상, 트레이간의 수직 간격은 300mm 이상 으로 명기되어있는데, 1. 수직 트레이도 이격거리가 필요한지, 2. 수직 트레이 앞에 원격검침단자함 등을 시설하여도 무방한지, 3. 무방하다면 별도로 고려되어야 할 사항이 없는지, 확인 요청드립니다. | {}
6c1ae4f0-36a5-4f94-ab01-9a598aadd6b5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 128 회 신 □ 수직 트레이에 다심 및 단심케이블 포설 시 벽면과 케이블 간 이격거리는 한 국전기설비규정(이하 'KEC' ) 232.41.1 의 8 의 '나' 및 232.41.1 의 9 의 '나' 에 따라 가장 굵은 케이블의 바깥지름의 0.3 배 이상 이격하여야 함을 참고하시기 바랍니다. (질문 1). □ 아울러, 수직트레이 앞에 원격검침단자 등을 설치하는 경우에 대하여 전기설비 기술기준 및 KEC 에 따로 명시하고 있지는 않으나, KEC 232.41.2 의 1 및 2 에서 케이블 트레이의 안전율, 강도 등 규정함을 참고하시어 발주처 및 전기안전을 검사하는 기관과 협의 후 적용하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 2). 끝. | {}
5cf6ab03-b766-4e39-949d-52b7fc96229a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 129 이 표는 전기공사에서 전선배관 및 전선굵기에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 전선의 종류, 배관 방식, 그리고 관련된 기술 기준에 대한 정보를 포함하고 있으며, 전기공사 담당자가 전선 설치 시 고려해야 할 사항들을 명확히 제시합니다. 이 표는 전기안전 및 규정 준수를 위한 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 232.31 (문의 : 2022. 08. 01.) 질 의 대학교 전기공사 담당자입니다. 변경된 기술기준 관련되어 문의 드립니다. 1. 석고보드 천장 매입배관 전등회로 레이스웨이 및 플렉시블 금속관 사용 가능여부 (스틸 배관만 사용가능한지) 2. 벽체 석고보드내 매입 전열회로 cd 관 사용 가능여부 3. 전열회로 누전차단기 용량 20A 전선굵기 2.5sq 케이블 사용가능한지 4sq 로 사용하 여하는지 4. 메인분전반 14sq 1c 3 상 4 선식 배선용 차단기 허용 가능 용량 현재 50A 사용중인데 60A 또는 75A 변경 가능한지 문의 드립니다. 회 신 「전기설비기술기준」은 레이스웨이의 시설기준을 다루고 있지 않으나, KEC 232.31.3 에 따라 레이스웨이는 금속덕트에 준하여 적용이 가능할 것으로 사료 됩니다. □ 또한 금속덕트는 KEC 핸드북 표 H232.31-1(p.321)과 같이 점검이 가능한 건조 한 은폐장소에 시설이 가능하나, 우리 협회는 귀하 현장을 잘 알 수 없으므로 귀하 현장에 레이스웨이 설치 가능 여부는 전기안전을 검사하는 기관과 협의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 아울러, 금속제가요전선관은 KEC 232.13.1 의 4 에 따라 시설하시기 바라며, 기타 배선공사방법에 따른 시설장소 및 해설 은 KEC 핸드북(pp.259-348)을 참고하시기 바랍니다. (질의 1). | {}
44069b28-3fb9-4b7a-ad1e-a545cb4b4dc6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 130 KEC 232.11.3 의 6 은 은폐된 장소에 불연성 소재 사용을 의무화한 것으로서 "CD 관은 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시 설하는 경우 이외에는 불연성 마감재 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣 어 시설" 하도록 명시하고 있는데, '불연성 마감재 내부' 의 개정 취지는 콘 크리트에 매입하여 시설하는 경우 이외에 불연성(불연재료)로 마감된 건축물 벽체 내부에도 CD 관 시설이 가능하도록 허용한 사항임을 참고하시기 바랍니 다. 아울러, 우리 협회는 귀하의 석고보드를 잘 알 수 없으므로 귀하의 시공방 법의 '불연성 마감재' 적합 여부는 전기안전을 검사하는 기관에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질의 2). □ 전선의 단면적과 보호장치의 정격전류 선정은 귀하께서 질의 하신 바와 같이 전선의 단면적과 보호장치의 정격전류만으로는 가능여부를 판단하기가 어려움 을 알려드립니다. 전선의 단면적과 보호장치의 정격전류의 선정을 위해서는 회로의 설계전류 및 고장전류, 보호협조, 허용전압강하율 등이 고려되어야 하 므로 귀하의 현장을 잘 알 수 있는 전문가와 협의 하시기 바라며, 또한 아래의 기술계산프로그램을 참고하시기 바랍니다. (질의 3, 4). | {}
54512530-c2ec-4b98-8306-d0792e6cc9a8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 131 이 표는 케이블트레이와 덕트에 케이블을 포설하는 것에 대한 규정 및 지침을 요약한 것입니다. 표에는 관련 조항, 문의 내용, 회신 내용이 포함되어 있으며, 각 항목은 케이블 포설 시 준수해야 할 규정을 명확히 하고 있습니다. 이 표는 전기설비 규정에 대한 이해를 돕고, 케이블 포설 시의 안전 및 효율성을 높이는 데 기여합니다. 관련조항 : KEC 232.31 (문의 : 2024.02.23.) 질 의 케이블트레이(사다리형)에는 케이블을 1 단 포설하는 것으로 알고 있습니다. 혹시 금속덕트 공사에도 1 단 포설 개념이 적용되는 것인가요? 기술집에는 내부 단면적의 20% 이하일것으로 나와 있습니다. ○ 케이블트레이(사다리형)에 케이블을 1 단 포설할시 케이블당 지름 계산을 어떻게 적용하는지요? (ex 단심 6sq 는 0.52cm(절연피복 단면적포함) 적용) 회 신 □ 금속덕트내에 시설시에는 1 단 포설을 해야하는 규정은 없습니다. 다만, 한국전 기설비규정(KEC) 232.31.1 의 2 에 의해 금속덕트에 넣은 전선의 단면적(질연피 복의 단면적을 포함)의 합계는 덕트 내부 단면적의 20% (전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%) 이하로 해야 합니다 (질의 1). □ 케이블의 지름을 계산하는 식은 KEC 에서 별도로 규정하고 있지 않습니다. 케 이블의 지름은 도체 또는 절연체의 성분이나 두께 등에 따라 달라 질 수 있으 므로 해당 케이블의 사양을 확인하여 적용하시기 바랍니다 (질의 2). 끝. | {}
3986bf71-a236-4f9a-a2f3-6d1350348bf6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 132 이 표는 사다리형 케이블 트레이의 수직 시공에 대한 기술 기준과 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 수직 시공 시 고려해야 할 사항과 관련 규정이 포함되어 있으며, 케이블 중량으로 인한 압력 문제와 관련 전문가와 의 협의 필요성에 대한 정보가 담겨 있습니다. 이 표는 전기설비 기술 기준 및 한국전기설비규정(KEC)과의 연관성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.40 (문의 : 2023.11.13.) 질 의 ○ 100m 높이의 유류 Tank 가 있습니다. 꼭대기에 이것 저것 전기 부하가 있어서, 사다리형 Tray 로 Cable 포설을 해야 합 니다. 지상에서부터 꼭대기까지 100m 로 쭈욱 올려도 문제 없는 것인지, ○ 아니면 30m 올라가다가 수평으로 3m 정도 시공하고 다시 30m 올라가다가 3m 수평으로 시공하는 식으로 수직하중을 분산시켜야 하는지 연구/조사된 명확한 계 산 근거/기준이 있는지 궁금합니다. 회 신 □ 「전기설비기술기준」 및 「한국전기설비규정(KEC)」 에는 케이블트레이 수직시공 시 제한높이에 대한 규정은 없습니다. 다만, 100m 정도의 높이를 수직시공 한다 면 케이블 중량으로 인해 특정부분에 지나친 압력이 작용할 수도 있으니 이점 감안하여 시공하여야 할 것으로 사료되니 발주처나 관련 전문가와 추가로 협의 하여 처리하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 기타 케이블트레이 시공방법에 대 하여는 KEC 232.40 을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
bdf0afde-98d1-4ed6-b2e9-f7fecce2e79d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 133 이 표는 전동기 제어반에 사용되는 제어케이블의 설치 방법에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 전동기 제어반의 전원 공급 방식과 관련된 규정 및 설치 지침을 설명하며, KEC 규정에 따른 설치 기준을 제시합니다. 이 표는 전동기 제어반의 안전하고 효율적인 설치를 위한 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC232.41 (회신일 23.10.06) 질 의 전동기 제어반을 현장조작반(On/Off PB 설치)으로 조작하고자 합니다. 당 현장은 전동기 제어반 내 별도 변압기 사용하여 110VAC 적용 예정입니다. 1. 현장조작반으로 가는 제어회로 컨트롤 케이블(0.6/1kV FW-CVV-SB 사용)을 사다 리형 트레이에 포설할 경우,KEC 232,40 케이블트레이시스템에 따라 케이블을 단 층 포설해야하는지 여부 2. 현장조작반으로 가는 조작용 컨트롤 케이블(0.6/1kV FW-CVV-SB 사용)을 금속덕 트 트레이에 포설할 경우, KEC 232.31.1 금속덕트공사 시설조건의 2 항의 '제어회 로 등의 배선만을 넣는 경우'로 판단하여 단면적 50%까지 사용할 수 있는지 여부 아니면 20%까지만 사용해야하는지 문의 드립니다. 회 신 □ KEC 는 제어용 케이블을 제어용도로 사용하는 경우에 대해 단층 포설 여부를 구체적으로 규정하지 않습니다. 다만, 제어용 케이블이라 하더라도 AC 110V 를 이용하여 전기를 공급하기 위한 회로라면 이 회로의 케이블을 트레이를 이용 해 설치시 KEC 232.41.1 의 '6' , '7' 에 의하여 단층으로 포설함이 타당할 것 으로 사료됨을 알려드립니다. (질의 1) □ KEC 에서는 '제어회로' 에 대해 정의 하고 있지 않으나 일반적으로 자동제어회 로 · 원방조작회로 · 원방감시장치의 신호회로 및 기타 이와 유사한 전기회로를 의미하므로, 귀하의 회로가 이에 해당한다면 금속덕트내 제어회로만 시설시 전 선의 단면적 합계는 KEC 232.31.1 의 '2' 에 의해 덕트 내부 단면적의 50% 이 하가 되도록 시설하면 될 것으로 사료됩니다. (질의 2). 끝. | {}
b9890e84-da6c-4bea-a4a4-41e89465fc58 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 134 이 표는 케이블트레이에 단심케이블을 삼각포설할 때 필요한 트레이의 규격을 제시합니다. 각 규격은 케이블의 직경과 관련된 트레이의 크기 및 형태를 명시하고 있으며, 이는 고압 옥외 배전공사에서의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준으로 활용됩니다. 관련조항 : KEC232.41 (회신일 24.08.23) 질 의 케이블 트레이 관로를 고압 옥외 배전공사에 적용하고자 합니다. 기준 1) KEC 232.2 배전설비 공사의 종류 2 에 케이블트레이 시스템 (노출표면에 부착) - 30,31,32,34 공사방법 기준 2) KEC 232.41 케이블트레이공사 7 에 가. (수평트레이 삼각포설) 을 참고하여 적용 하고자 합니다. ○ 그림과 같이 지름 37.6mm 인 케이블 3 가닥 삼각포설 반영시 하부 2 가닥 케이블 지름합계 75.2mm 적용하여 케이블트레이 규격 100mm 선정시 벽에서 트레이외측 20mm 여유 공간 적용 기준은 있으나 케이블 트레이에 케이블 설치시 굴곡개소, 케이블 설치 경간이 긴 경우 시공 고려하여 환경에 따라 좌우측 여유공간이 필 요하다고 판단되어 트레이 내측 여유 공간 확보가 필요한지 질의 합니다. 추가로 트레이내 케이블 포설시 벽에서 20mm 간격을 두는 사유가 벽과 붙어서 그 런 것인지 질의 합니다. 이 이미지는 22.9kV FR-CNCO-W 동심중성선 케이블이 케이블 트레이에 포설되는 방식을 보여주는 다이어그램입니다. 다이어그램에는 케이블의 외경(37.6mm)과 케이블 트레이의 내부 폭(100mm)이 명시되어 있으며, 케이블이 트레이 내에서 어떻게 배치되는지를 나타내고 있습니다. L1, L2, L3 로 표시된 세 개의 케이블이 서로 가까이 배치되어 있는 모습이 강조되어 있습니다. | {}
21714e4b-92e8-4bb2-8c29-afeedf8939fa | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 135 회 신 □ KEC 232.41.1 은 저압 전선로를 케이블트레이에 시공시 시설기준입니다. 특고압 케이블을 케이블 트레이에 포설시는 KEC342.4 의 1 "다" 에 의해 342.1 의 1 "라" 에 준하여 시설해야 합니다. 342.1 의 1 " 라" 에 의하면 케이블트레이 공 사에 의한 특고압 옥내배선은 232.41.1 의 3, 4, 5 및 232.41.2(7, 8 을 제외)의 규 정에 준하여 시설하도록 하고 있는데, 위 조항 에서는 특고압 케이블트레이의 좌우측 여유공간에 대해 규정하고 있지 않습니다. (질의 1). □ KEC 232.41.1 의 6, 7 에서는 저압 케이블트레이 시공시 벽면과 의 이격거리를 20mm 이상으로 유지하도록 하고 있는데 이는 KS C IEC 60364-5-52 에서 인용한 내용으로 이 표준의 표 B.52.17 에서 제시한 케이블의 허용전류에 적용하는 저 감 계수의 케이블설치 조건으로 사료됩니다. (질의 2). 끝. | {}
9980b9e8-37a9-4bea-97fd-ca4073c8beae | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 136 이 표는 케이블트레이와 금속 덕트의 시공 가능성 및 규정에 대한 내용을 요약하고 있습니다. 케이블트레이는 옥외 시공이 가능하지만 금속 덕트는 옥외 시공이 불가능하다는 점을 강조하며, 케이블트레이에 커버를 씌우는 것이 금속 덕트로 간주되지 않는다는 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 관련 규정과 기준을 명확히 하여 독자가 이해할 수 있도록 돕습니다. 관련조항 : KEC 232.41 (문의 : 2022. 07. 12.) 질 의 케이블 트레이는 옥외 시공이 가능하고 금속 덕트는 옥외 시공이 불가능한데 케이블 트레이에 커버를 씌울 경우 금속 덕트가 되는 거 아닌가요? ○ 그럼 케이블 트레이는 뚜껑을 씌울 경우 옥외에 설치 불가능인 건가요? 회 신 케이블트레이 및 그 부속재의 표준은 KS C 8464(케이블 트레이) 또는 KEPIC ECD 3100 을 준용하여야 하며(KEC 232.41.2 의 12), 금속덕트는 폭이 40 mm 이 상, 두께가 1.2 mm 이상인 철판 또는 동등 이상의 기계적 강도를 가지는 금속 제의 것으로서 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금 또는 이 와 동등 이상의 효과 를 가지는 도장을 한 것이어야 하는 등(KEC 232.31.2) 케 이블트레이에 뚜껑을 씌웠다고 하여 금속덕트가 되는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
175458b1-ec4a-47db-8b40-568ffb6f4387 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 137 이 표는 케이블 비고정 배선공사에 대한 질의 내용을 담고 있습니다. 주거시설 이중천장 내에서의 배선공사와 관련된 비고정공사의 개념을 명확히 하기 위한 질문이 포함되어 있으며, 이로 인해 관련 규정이나 지침에 대한 이해를 돕고자 합니다. 관련조항 : KEC 232.41 (문의 : 2024.02.20.) 질 의 주거시설 이중천장내 CV 케이블을 통한 배선공사를 계획중인데, 비고정공사라는 개념이 명확하게 정의 가 되어있지 않아 질의 드립니다. 위의 공사를 진행 하는 경우 비 고정 배선 공사의 개념이 ① 천장의 목상 혹은 철물로 되어있고 구조적으로 안전한 달대에 케이블을 날려서 비 고정시공해도 되는지 ? ② 이중천장내 트레이를 시공한 뒤 그 위에 비 고정시공을 해야 하는 건지 ? ③ 이중천장내 케이블 몰드를 시공한 뒤 그 위에 비 고정시공을 해야 하는 건지 ? 이 이미지는 배선설비 공사의 종류와 관련된 정보를 제공하는 표와 시공 예시를 포함하고 있습니다. 표에는 다양한 시설 상태에 따른 케이블 배선의 기준과 시공 방법이 나열되어 있으며, 특정 시설 상태에 대한 비고정 배선의 개념이 강조되어 있습니다. 또한, 시공 예시로는 전선관과 관련된 제품 이미지가 포함되어 있어 실제 적용 사례를 보여줍니다. | {}
baee90a3-e74d-4019-913e-73526f061d4a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 138 회 신 □ KEC 표 232.2-1 에 의해 케이블시공은 애자공사를 제외한 모든 시공방법이 가능 합니다. 그러나, 귀하께서 이중천장 내에 비 고정으로 케이블을 시공하는 것으 로 보이는데 단심케이블은 고정하지 않고 시설하여 전류를 흘릴 경우 케이블 에 자계가 발생하여 주위에 영향을 미칠 우려가 있을 수 있으므로 (KEC 핸드 북 p.262 참조) 이점을 감안하여 시공하시기 바랍니다 (질의 ①). □ 위 표에 의해 케이블은 케이블트레이 내에 시설은 가능합니다. 케이블 트레이 의 시설방법은 KEC232.41.1 을 참고하시기 바랍니다 (질의 ②). □ 케이블 몰드에 대하여 KEC 에서 규정하고 있지 않아 이와 관련하여는 정확한 답변이 어렵습니다. 다만, 위 표에 의해 케이블 시공은 애자공사를 제외한 모 든 시공방법이 가능함을 알려드립니다 (질의 ③). 끝. | {}
e50b4986-775c-482f-b56a-fe2ca3a6f209 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 139 이 표는 CV 케이블 공사와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 각 문의 의 제목과 내용을 포함하고 있으며, 공사 진행 중 발생할 수 있는 다양한 질문과 그에 대한 답변을 제공합니다. 이 표는 공사 관계자들이 자주 묻는 질문을 한눈에 확인할 수 있도록 도와 줍니다. 관련조항 : KEC 232.51 (문의 : 2022. 07. 15.) 질 의 ○ CV 케이블 단독으로 옥외사용이 가능하다고 알고 있습니다. 옥내 천정 속에도 단독 사용이 가능한지와 가능하다면 그 근거는 어디에 있는지 알고 싶습니다. 한국전기설비규정 232.51 케이블공사에는 이에 대한 상세한 언급이 없어서 문의 드립니다. 회 신 KEC 232.51 케이블공사는 이중천장 내 단독으로 케이블을 사용하지 못하도록 규정하고 있지는 않으나, KEC 232.51.1 의 2 에 따라 귀하의 옥내 천정 속의 케 이블이 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 경우에는 적당한 방호 장치를 시설하여야 함을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러 케이블공사 가능 장소, 방호 장치 예시 등은 KEC 핸드북 pp.336-338 해설을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
3618fc8d-dd01-40cd-889c-89c50c9d881c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 140 이 표는 한국전기설비규정(KEC) 핸드북에서 제시하는 곡률반경에 대한 규정을 요약한 것입니다. 곡률반경은 케이블 설치 시 중요한 요소로, 과열 등의 문제를 방지하기 위해 적정 곡률반경을 유지해야 함을 강조합니다. 이 표는 규정의 중요성을 알리고, 케이블 제조사와 의 상담을 통해 안전한 시공을 권장하는 내용을 포함하고 있습니다. 관련조항 : KEC 232.51 (문의 : 2022. 07. 15.) 질 의 ○ 한국전기설비규정(KEC) 핸드북에 KEC 232.51.1 시설조건 3 항의 해설에 보면 곡 률반경(알루미늄 피복 또는 연피 외경의 12 배, 그외 5 배)은 KEC 규정으로 보고 지켜야 되는건지? (질의 1) ○ 핸드북에 해설내용은 규정인지 참고인지? (질의 2) ○ 핸드북에 해설내용도 규정으로 보고 지켜야 하는 건지? (질의 3) ○ KEC 에서 곡률반경 규정이 없다면 어느 규정으로 설치해야 되는 건지? (질의 4) 회 신 케이블 설치시 곡률 반경은 KEC 에서 규정하고 있지 않으나 KEC 핸드북의 p.375 에서 제시하고 있는데 위의 설명대로 반드시 지켜야하는 의무사항은 아 닙니다. 그러나, 곡률반경이 지나치게 적을 경우 과열 등 우려가 있으므로 핸 드북에서 제시한 곡률반경을 참고하시기 바라며, 구체적인 적정 곡률반경은 케이블 제조사에 문의 하여 안전하게 시공하시기 바랍니다. (질의 1). KEC 핸드북은 KEC 의 이해를 돕고 현장 적용의 편리성을 제공하기 위해 우리 협회에서 발간한 지침서입니다. 따라서, 핸드북의 해설내용은 의무사항이 아닌 권고사항임을 알려 드립니다. (질의 2, 3). □ KEC 에서는 케이블 곡률반경을 규정하고 있지 아니하므로 KEC 핸드북의 내용 및 케이블 제조사에 문의 하여 설치하시면 될 것으로 사료됩니다. (질의 4). 끝. | {}
fcb7e6ba-7859-438b-9e29-4170684f1c35 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 141 이 표는 이중천장 내 난연케이블(F-CV, FR-CV)의 사용 가능 여부에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 난연케이블의 종류와 관련된 규정 및 적용 가능성을 명시하고 있으며, 전선의 규격과 관련된 KEC 규정을 기반으로 한 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선 사용에 대한 명확한 지침을 제공하여, 관련 규정 준수를 돕는 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.51 (문의 : 2022. 09.06.) 질 의 최근 KEC 규정으로 인해 이중천장 내 난연 CD 관의 사용이 불가한 것으로 알고 있습 니다. 이에 문의 를 드립니다. 1. 이중천장 내 가요전선관 사용 시 2 종 가요전선관을 사용해야 하는 것으로 알고 있습니다. 하지만 점검구가 있는 경우에는 1 종 가요전선관을 이용한 배관 작업이 가능한 것으로 알고 있는데, 이 경우 점검구 사이즈에 대한 기준이 있는지요? 2. 이중천정 내부에서 천장 슬라브 매입박스에서 전등과 같은 전기기구와 의 연결용 으로 1 종 또는 2 종 가요전선관을 사용하지 않고 직접 난연케이블(F-CV, TRF-CV)를 사용할 경우 기준에 부합하는지요? 3. 위 2 번 관련하여 난연케이블 대신에 최근 사용이 증가되고 있는 ACF 케이블(가요 성알루미늄피케이블)의 경우에는 사용이 가능한지요? 두서없는 글 끝까지 읽어 주셔서 감사드립니다. 답변 부탁드립니다. 회 신 □ 점검구의 정의 는 크기, 형태, 위치 등 현장상황에 따라 판단이 달라지므로 전 기안전을 검사하는 기관에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 1). □ 이중천장 내 한국전기설비규정(이하 KEC) 232.51 에 따른 케이블공사가 가능합 니다. 다만, KEC 232.51.1 의 1 의 규정에 따라 전선은 케이블 및 캡타이어 케이 블일 것을 규정하고 있으므로, 귀하의 케이블 규격이 KEC 122.3(캡타이어케이 블) 및 KEC 122.4(저압케이블)에 해당되는지 확인하시어 적용하시기 바랍니다. | {}
bcd32a8f-7dc9-4f6f-aba7-cfa153eb0d23 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 142 아울러 귀하의 현장이 KEC 232.51.1 의 2 에 따라 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 경우에는 케이블에 적당한 방호 장치가 필요 할 수 있음을 참고하시되 우리협회는 귀하의 현장을 잘 알 수 없으므로 방호 장치 필요 여부는 전기안전을 검사하는 기관에 문의 하시기 바랍니다. (질문 2). □ KS C 3993(알루미늄 인터록 금속 외장 전력 케이블)에 의거한 가요성 알루미 늄피케이블은 KEC 122.4(저압케이블) 내 KS 에 적합한 금속외장케이블에 해당 되므로 현장 적용에 참고하시고, 자세한 사항은 우리협회 홈페이지-전기상담 실-FAQ 28 번 글을 확인하시기 바랍니다. (질문 3). | {}
d94e6598-14e5-4054-ad73-911deedb0eb1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 143 이 표는 한국전기설비규정(KEC) 1 종 가요전선관의 설치 방법에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항과 문의 날짜가 포함되어 있으며, 전선관 설치에 대한 규정 및 지침을 명확히 하기 위한 목적을 가지고 있습니다. 관련조항 : KEC 232.51 (문의 : 2022. 04.17.) 질 의 ○ 문의 1) 1 종 가요전선관은 점검 불가능 한 장소는 설치가 금지되어 있습니다. 해설서를 보면 케이블의 경우 절연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노 출시공이 가능하므로 이규정에서 케이블 사용에 대하여는 규정하지 않고 있다 라고 합니다. 현재 저희는 점검 불가능한 장소에 케이블을 설치하고 케이블 보 호 목적으로 1 종 가요전선관을 추가 설치하고 있습니다. 위 시공방법이 법규 위 반인지 문의 드립니다. ○ 문의 2) 1 종 가요전선관은 접지시공을 하도록 규정하고 있습니다. 현재 저희는 절연전선이 아닌 케이블을 사용하여 배선하고 케이블을 한 번 더 보호하기 위해 1 종 가요전선관을 추가 설치하고 있습니다. 이런 경우 1 종 가요 전선관에 접지를 해야 하는지? 접지를 하지 않은 경우 법규위반인지 문의 드립 니다. 회 신 KEC 표 232.2-1 에 의해 케이블은 전선관시스템에 의해 공사가 가능하며, 232.51.1 의 2 에 의해 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 포설하는 케이블에는 적당한 방호장치를 해야 합니다. 따라서, 질의 내용대로 케이블 보호목적으로 1 종 가요전선관 내에 케이블을 설치하는 것은 법규 위반이 아닙니다. (질의 1). □ KEC232.51.1 의 4 에 의해 관 기타의 전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분은 211 과 140 에 준하여 접지공사를 하도록 하고 있어, 귀하의 설비가 232.51.1 의 4 "가" , "나" 에 해당하지 않는다면 케이블 보호용 1 종 금속제 가요전선관은 접지를 해야 할 것으로 판단됩니다. (질의 2). 끝. | {}
0bce9931-76bf-47fc-a00b-3282beafed33 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 144 이 표는 분전반의 탈락구조에 대한 한국전기설비규정의 개정 사항을 다루고 있습니다. 주로 분전반의 앞면판 구조와 관련된 규정의 해석 및 적용에 대한 질의 와 답변을 포함하고 있으며, 제조업체의 일반적인 제품 구조와 의 비교를 통해 규정의 명확성을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.84 (회신 : 2024.01.03.) 질 의 2023 년 12 월 14 일 개정내용 중 질의 사항입니다. 232.84 항의 "주택용 분전반은 노출된 장소에 시설하며, 구조는 ks C 8326 에 의한 것으로 앞면판은 탈락되지 않는 구조일 것"에서 탈락되지 않는 구조의 설명은 탈착되는 구조를 의미하는 것인가요? (앞면판의 도어 탈착방식?) 통상 제조업체에서는 앞면판(커버+도어)로 명시함. 현재 일반적으로 판매되는 분전반 앞면판은 매입함에 고정되고, 앞면판의 부품 인 도어는 성형상 돌기로 고정되어 회전 on/off 되는 방식입니다. 이 표는 KEC 232.84 에 따른 주택용 분전반의 설치 기준과 구조에 대한 내용을 정리한 것입니다. 주택용 분전반은 노출된 장소에 설치되어야 하며, KS C 8326 에 따른 구조적 요구사항을 충족해야 합니다. 표는 분전반의 앞면판 구조와 탈락되지 않는 구조의 의미를 명확히 하고 있습니다. 이 이미지는 주택용 분전반의 내부 구조를 보여줍니다. 분전반의 앞면판이 열려 있는 상태로, 내부에는 여러 개의 스위치와 제어 장치가 배치되어 있습니다. 앞면판은 탈락되지 않는 구조로 설계되어 있으며, 이는 안전성과 기능성을 고려한 것입니다. 이 구조는 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 하면서도, 불필요한 탈착을 방지하는 역할을 합니다. | {}
b5803e77-fbc3-44b6-bb0d-0fa495994140 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 145 회 신 □ KEC 232.84 의 "다" 개정 취지는 주택용 분전반 개방 시 앞면판 탈락으로 인 한 사고를 예방하기 위한 것으로 앞면판이 분전반으로부터 분리되지 않은 상태 로 개방할 수 있는 구조의 것을 사용하도록 규정한 것입니다. □ 아울러, KEC 232.84 에서 주택용분전반의 구조는 KS C 8326 의 '7' 에 의하도 록 규정하고 있으며, 위 표준의 '7.7' 의 a)에서는 통상의 사용상태에서 커버 가 벗겨질 우려가 없도록 1) 끼워맞춤 구조, 2) 수동조작에 의해 개방할 수 있 는 로크구조, 3) 나사고정, 4) 그 밖의 위와 동등이상의 효과 가 있는 구조일 것 을 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
a13411c4-84f9-4dd8-aa2e-fb674cf9fb09 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 146 이 표는 KEC(한국전기규정)에서 규정하는 꽂음 접속기와 관련된 조항을 요약한 것입니다. 234.4 및 234.5 항목에 대한 내용을 포함하고 있으며, 저압 이동전선과 옥내배선 간의 접속에 필요한 기구와 인증 요건에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 관련 규정의 이해를 돕고, 적합한 제품 선택에 필요한 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 234.4 (문의 : 2022. 08. 29.) 질 의 업무에 노고 많으십니다. KEC 사항에서 "꽂음 접속기"에 대해 234.4 및 234.5 항목에서 언급하고 있습니다. 234.5 항목의 꽂음 접속기의 경우 KS C 8305 배선용 꽂음 접속기로 명확하게 규정되 어 있습니다. ○ (질의 1) 234.4.1 의 나에서 저압 이동전선과 옥내배선과 의 접속에서 "꽂음 접속기 기타 이 와 유사한 기구를 사용하여야 한다. " 라고 규정되어 있습니다. 234.4.1 에서 요구하 는 꽂음 접속기와 234.5 에서 요구하는 꽂음 접속기는 상이한 것인가요? ○ (질의 2) 구체적으로 "꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구"는 어떠한 것이 있으며, 준수해 야 하는 인증이 별도 있는지요? (EX: 일반적인 전선의 컨넥터도 인정이 되는 것인지? KS C IEC XXX 인증 또는 KC 인증품만 사용하면 되는지) 234.4 코드 또는 캡타이어케이블의 접속 234.4.1 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 나. 옥내에 시설하는 저압의 이동전선과 저압 옥내배선과 의 접속에는 꽂음 접속기 기 타 이와 유사한 기구를 사용하여야 한다. 다만, 이동전선을 조가용선에 조가하여 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 234.5 콘센트의 시설 1. 콘센트의 정격전압은 사용전압과 동등 이상의 KS C 8305(배선용 꽂음 접속기)에 적 합한 제품을 사용하고 다음에 의하여 시설하여야 한다. | {}
1ab0b982-ca99-4d04-9bc2-62ab82ae068c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 147 회 신 □ KEC 234.4.1 의 '나' 는 옥내에 시설하는 저압의 이동전선과 저압 옥내배선과 의 접속에는 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하도록 규정하나, 구 체적인 꽂음 접속기의 규격과 준수해야하는 인증 여부를 정하고 있지 않습니 다. □ 다만, KEC 핸드북(p.375) 해설 본문에서 "단면적이 0.5 m2 이상 16 mm2 이하이고 KS C IEC 60228(절연케이블용 도체)의 요구사항을 충족하며 접속된 전선의 총 단면적이 35 mm2 를 초과 하지 않는 둘 이상의 경질/가요성 구리 전선을 연결하 는 트위스트형 접속장치(TOCD)를 사용한다. 또한, KS C IEC 60228 에 적합한 경질 또는 유연성 전선 연결 장치용 나사형 및 꽂음형 전선커넥터에 적용되는 KS C IEC 60999-1-A.1999(접속기구-동선용-나사형 및 꽂음형 전선 커넥터의 안전요구사항 - 제 1 부 : 0.2 m2 에서 35 m2 의 전선커넥터)와 동등이상의 성능과 규격에 적합한 제품을 사용 한다. " 와 같이 설명하고 있음을 참고하시기 바랍 니다. □ 아울러 꽂음 접속기 관련 국가표준으로 KS C IEC 60999-1-A, KS C IEC 60998 시리즈, KS C 8305 등 규격이 있음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
f3e3edd2-e572-4b1a-8135-9a9f35ff2f1a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 148 이 표는 KEC 241.14.3 조항에 따른 소세력 회로의 배선에 대한 문의 와 회신 내용을 정리한 것입니다. 표에는 소세력 회로의 전선 사용에 대한 규정과 예외 사항이 포함되어 있으며, 전선의 종류와 사용 조건에 대한 명확한 지침을 제공합니다. 이 표는 전기 설비 및 배선 규정에 대한 이해를 돕고, 관련 법규 준수를 위한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 241.14.3 (문의 : 2023.10.06.) 질 의 KEC 241.14.3 소세력회로의 배선 1 의 "나" 단서에 따르면 ○ 질문 1, "나" 단서에 나오는 코드 배선을 소세력회로 구성된 곳에 고정배선으로 사용가능한지 여부와 ○ 질문 2, "나" 단서 최대사용전압이 30 V 이하의 소세력 회로의 전선에 피복선을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 문구는 30V 이하에서는 코드,캡타이어 케이블 이외에도 피복선(절연전선등)을 사용하면 된다로 이해하면 되는지 아니면 코드, 캡타이어 케이블은 사용이 불가한 걸로 해석하는지 문의 드립니다. 회 신 □ KEC241.14.3 의 '1' '나' 에 의해 소세력회로의 전선을 조영재에 붙여 시설 하는 경우 전선은 코드 · 켑타이어케이블 또는 케이블을 사용하여야 합니다. (질문 1) □ 다만, 절연전선이나 통신용 케이블로서 241.14.4 의 규정에 적합한 전선을 사용 하는 경우 또는 건조한 조영재에 시설하는 최대사용전압이 30V 이하의 소세력 회로의 전선에 피복선을 사용하는 경우에는 코드 · 켑타이어케이블 또는 케이 블을 사용하지 않아도 됩니다. (질문 2). 끝. | {}
175e193c-6e06-47f6-8e7c-1a15cbe6c1c7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 149 이 표는 EPS 실 내 분전반의 마감에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 문의 사항과 관련된 세부 정보가 포함되어 있으며, 분전반의 안전성과 밀폐 처리에 대한 중요성을 강조하고 있습니다. 이 표는 전기기계기구의 안전 기준을 준수하기 위한 참고 자료로 사용됩니다. 관련조항 : KEC 242.2 (문의 : 2022. 08. 11.) 질 의 이 이미지는 전기 분전반의 내부 구조를 보여줍니다. 왼쪽 부분에는 여러 개의 전선이 분전반의 개구부를 통해 들어오는 모습이 보이며, 오른쪽 부분에는 전선이 연결된 전기 계량기와 다른 전기 기구들이 배치되어 있습니다. 이 사진은 전기 설비의 안전성과 밀폐 처리의 필요성을 강조하는 데 중요한 역할을 합니다. 전기 분전반 마감기준 관련하여 문의 드립니다. EPS 실 내에 있는 전기 분전반의 개구부를 밀실하게 마감해야 하는지, 문의 드립 니다. 수직입상부에 관한 층간 방화의 경우는 밀실하게 마감한 상태이고, 첨부된 사진 파일처럼 분전반에 케이블/전선의 인입 또는 인출을 위한 개구부도 밀실하게 마 감을 해야 하는지 문의 드립니다. 회 신 □ 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(이하 KEC)에서는 옥내 분전반의 케이 블이나 전선 인입인출을 위한 개구부 밀폐처리에 대한 별도로 규정하지 않음 을 알려드립니다. □ 다만, 분전반 개구부에 틈이 있다면 조수류(���) 등이 침입하여 전기고장을 일으켜 정전 또는 화재로 이어지는 일이 있을 수 있으므로 밀폐처리 하여야 할 것으로 판단됩니다. 또한 KEC 242.2 에서 242.5 까지 해당하는 위험장소는 전기기계기구에 전선을 인입하는 경우 밀폐요건을 규정하고 있음을 참고하시 기 바랍니다. 끝. | {}
225c8e6e-da20-4824-bde7-05c58efcc8c8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 150 이 표는 케이블 복수회로의 저감계수에 대한 질문을 다루고 있으며, KS C IEC 60364-5-52 규정에 따른 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성과 효율성을 높이기 위한 저감계수의 적용 방법과 관련된 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.5 (회신 : 2022.11.11.) 질 의 KS C IEC 60364-5-52 의 복수회로 집합 저감계수에 대한 질의 드립니다. 래더 트레이 내 단심 케이블 수평 포설 기준으로 현재 표 B 52.21 에는 3 회로 까 지만 계수가 표현되어 있습니다. 4 회로 이상 단심케이블이 래더 트레이에 포설될 경우 3 회로 저감 계수 기준으 로 적용해도 될지 문의 드립니다. 회 신 □ 귀하가 제시한 '표 B.52.21' 은 KS C IEC 60364-5-52 의 부속서 B 에 수록된 복수의 단심케이블에 대한 저감계수인데, 본 자료는 표준에 명시된 방법에 따 라 시공하였을 때 제시된 저감계수를 적용하라는 것으로서 표준과 다르게 시 공할 경우에는 KS C IEC 60287 시리즈에 따라 직접 저감계수를 산출하여 적 용하여야 함을 참고하시고 □ 귀하께서 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)의 규정과 다르게 시설 하고자 하는 경우에는 전기안전을 검사하는 기관과 추가 협의 하시기 바랍니 다. 끝. | {}
960a48b4-b1e7-428f-be56-04021bfc6009 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 151 이 표는 전력제어 케이블에 대한 기준 및 문의 내용을 요약한 것입니다. 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정에 따른 제어케이블의 정의 와 사용에 대한 일반적인 설명을 포함하고 있으며, FR CVV-SB 케이블의 적합성에 대한 답변을 제공합니다. 이 표는 전력 제어 시스템에서의 케이블 사용에 대한 명확한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 242.14 (회신 : 2022.11.25.) 질 의 SCADA &RTU SYSTEM 에서 VCB 및 ACB ON/OFF 제어를 위해 FR CVV-SB 를 사용하고 있습니다. 사용전압은 DC 24V 이며 약전류 전선 및 소세력 회로에 해 당되는 제어케이블로 보고 네트워크 케이블과 혼용하여 트레이 사용이 가능한 지 문의 드립니다. 1. 상기 용도의 FR CVV-SB 의 경우 제어케이블로 볼 수 있나요? 참고 : 일전에 정류기반 DC 110V 회로(PILOT LAMP, AUX RELAY, 차단기 MOTOR CHARGING 용)의 경우는 일반적으로 조작배선으로 불리우며, 전기배 선으로 답변을 받은 적이 있습니다.(전기안전공사 답변) 2. 네트워크 케이블과 동일한 트레이 사용이 가능한가요? (전선관 미사용) 3. 소세력 회로가 약전류 전선의 일부인지, 별개의 의미인지 ? 회 신 제어케이블에 대하여는 전기설비기술기준(이하 기술기준)이나 한국전기설비규 정(이하 KEC)에서 따로 규정하고 있지 않아 귀하의 FR CVV-SB 케이블이 제 어케이블에 해당하는지는 우리협회에서 답변 드리기는 어렵습니다. 다만, 일반 적으로 제어케이블이란 계전기 또는 이와 유사한 기구를 통하여 다른 회로를 제어하는데 사용하는 케이블을 의미하는 것으로 사료됩니다.(질의 1). | {}
f0265936-bfc9-4496-968a-c26b7b7984d5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 152 □ 네트워크 케이블과 제어케이블을 동일 트레이에 사용이 가능한지 역시 기술기 준이나 KEC 에서 규정하고 있지 않으나 KEC241.14.3 의 '4' 의 '사' 에 소세력 회로의 전선과 약전류전선 또는 광섬유케이블이 접근하거나 교차하는 경우의 배선방법에 대하여 규정하고 있으므로 이를 참고하시기 바라며 자세한 내용은 전기안전 점검기관과 협의 하시기 바랍니다. (질문 2). □ KEC 핸드북 241.14.1 에 소세력회로란 최대사용전압이 60V 이하이며 전원용변압 기의 1 차측 전로의 대지전압이 300V 이하이고 또한 최대사용전류 및 단락전류 가 최대사용전압에 따라 KEC 표 241.14-1 의 값 이하의 조건을 가진 것 중에서 약전류회로를 제외한 것으로 규정하고 있으므로 소세력회로와 약전류회로는 별개의 개념으로 사료됩니다. (질문 3). 끝. | {}
4d894bb3-05c1-45d0-90af-f495218d2b18 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 153 이 표는 HFIX 절연전선을 보호케이블로 사용할 때 배관 없이 시공할 수 있는지에 대한 정보를 제공합니다. 표에는 다양한 조건과 관련된 규정 및 허용 여부가 나열되어 있으며, 각 조건에 따른 시공 가능 여부를 명확히 제시하고 있습니다. 이 표는 전선 시공 시 안전성과 규정 준수를 확인하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.2 (회신 : 2022.12.07.) 질 의 ○ HFIX 절연전선을 보호도체로 사용시 배관없이 케이블 트레이에 시공이 가능한 지 문의 드립니다. 우선 232.2 배선설비 공사의 종류를 보면 절연전선 자체로는 케이블트레이 시스템 공사는 불가합니다. ○ 하지만 232.2-1 표 하단 b 항목을 보시면 보호 도체 또는 보호 본딩도체로 사용 하는 절연전선은 적절하다면 어떠한 절연 방법이든 사용할 수 있고 전선관시스 템, 트렁킹시스템 또는 덕팅 시스템에 배치하지 않아도 된다 하고 명기되어 있 는데 이문구의 뜻이 절연전선을 보호도체로 사용할 경우 케이블트레이 시스템 공사에 배관 없이 써도 되는 것인지 문의 드립니다. ○ 그리고 여기서 적절하다는 의미는 어떤 조건인지도 알고 싶습니다. 회 신 □ 먼저, KEC 는 KEC 표 232.2-1 b 항목의 '적절하다면' 에 대하여 구체적으로 제시되어 있지 않습니다. 다만, KEC 232.2 의 1 에서 '사용하는 전선 또는 케 이블의 종류에 따른 배선설비의 설치방법(버스바트렁킹 시스템 및 파워트랙시 스템은 제외)은 표 232.2-1 에 따르며, 232.4 의 외부적인 영향을 고려하여야 한 다. , 규정하고 있고 □ KEC 핸드북(p.261)은 '절연전선은 도체에 대한 전기적 절연이 기초절연만 한 것이므로 외적영향을 직접 기초절연이 받을 우려가 있다. 따라서 전선을 외적 영향으로부터 보호할 수 있는 방법 이외에는 허용하지 않는다. , 제시함에 따 라, 절연전선이 KEC 232.4 에 따른 외부영향(주위온도, 외부 열원, 물의 존재, 침입고형물의 존재, 충력, 진동 등)에 대해 보호되고 KEC 122.1 에 따른 규격을 만족한다면, 적절한 절연 방법이 사용되었다 판단 가능할 것으로 사료됩니다. | {}
660bcfc4-5c96-481c-b560-a4e55bc95b72 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 154 □ 아울러, KEC 표 232.2-1 의 b 항목은 '절연전선을 보호도체 또는 보호본딩도체 로 사용하는 경우에는 전선관시스템, 트렁킹시스템 또는 덕팅시스템에 배치하지 않고 적절한 어떠한 절연방법이든 사용할 수 있다. , 는 의미로, 위와 답변과 같 이 적절한 어떠한 절연방법이 사용된 절연전선(보호도체)은 금속관 혹은 합성수 지관 등 전선관에 넣지 않고 케이블트레이에 포설이 가능할 것으로 사료됩니다. □ 다만, 우리 협회는 귀하의 현장을 잘 알 수 없으므로, 적절한 절연 여부는 현장 적합성 여부는 전기안전을 검사하는 기관과 추가 협의 하심이 타당할 것으로 사 료됩니다. 끝. | {}
fccb71b6-7cb1-4fad-a60e-f84e39b4890d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 155 이 표는 이중천장 내에서 금속 가요전선관의 사용 기준에 대한 요청을 정리한 것입니다. 이 표는 전선관의 사용에 대한 규정 및 기준을 명확히 하여 전기 안전성을 확보하고자 하는 목적을 가지고 있습니다. 이 표는 관련 규정 및 지침을 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2022.12.13.) 질 의 1. 이중천장내 전기용 사다리형 케이블트레이에 배관재를 사용하지 않고 TFR CV 2.5mm*3C 전기케이블을 포설해도 되는 것인지요? 만약 케이블트레이에 TFR CV 2.5mm*3C 전기케이블을 직접 포설할 수 없다면 금속가요전선관을 사용하 면 되는지요? 2. VCTF 0.75mm X 6C 제어용케이블을 전기용 사다리형 케이블트레이에 포설하 는 경우 금속가용전선관을 사용하여 공사하면 되는 것인지요? 회 신 □ 우리협회는 귀하의 TFR-CV 케이블이나 VCTF 제어용 케이블에 대하여 알지 못하므로 구체적인 답변이 어려움을 양해하여 주시기 바랍니다. □ 한국전기설비규정(이하 KEC) 232.41.1 의 1 에서 케이블트레이공사에 '연피케이 블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블(334.7 의 1 의 "가" (1)(가)의 시험방법 에 의한 시험에 합격한 케이블) 또는 기타 케이블(적당한 간격으로 연소(��) 방지 조치를 하여야 한다)' 사용을 규정하고 있는데, 이에 따라 귀하의 케이 블이 KEC 122.3, 122.4, 231.3.1 에 적합한지 여부를 확인하시어 적용하시기 바 랍니다. □ 또한, KEC 핸드북(pp.330 ~ 336)에서 케이블트레이공사 시설 장소에 대하여 은 폐 장소(점검가능 및 불가능한 장소)에 시설 가능하도록 설명함을 참고하시기 바랍니다. 아울러, KEC 는 제어용케이블을 전기용 사다리형 케이블트레이 포설 기준을 구체적으로 규정하고 있지 않으므로, 해당 사항은 전기안전 점검기관 과 추가로 협의 하심이 타당하다고 사료됩니다. 끝. | {}
4d0719fc-7f9b-4224-9df8-4a582a250bec | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 156 이 표는 케이블 트레이 내에서 중성선 연결에 대한 규정을 요약한 것입니다. 표에는 관련 조항과 규정의 세부 사항이 포함되어 있으며, 전선 접속 시 준수해야 할 조건과 방열 조건에 대한 지침이 명시되어 있습니다. 이 표는 전기 설비 규정 준수를 위한 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2022.12.26.) 질 의 Cable Tray 내에 포설된 중성선은 트레이 내에서 연결접속이 가능한지요??? (예; 1 층,2 층,3 층 중성선을 한가닥으로 입상포설시 트레이내애서 연결접속해 계 속 입상 시공해도 되는지) 배선경로중 설치조건의 변화는 얼마이하 길이까지 무시할수 있는지요??? 회 신 □ 한국설비규정(이하 KEC) 232.41.1 의 '3' 에서 "케이블트레이 내에서 전선을 접속하는 경우에는 접속부분이 사람이 접근할 수 있도록 하고 또한 그 부분이 측면 레일 위로 나오지 않도록 하며 그 부분을 절연처리 하여야 한다" 고 규 정하고 있으므로 케이블트레이 내 전선의 접속이 가능합니다. 아울러, 전선 상 호간의 접속 관련 규정은 KEC 123, 232.3.3, 232.4.8 등이 있음을 알려드립니 다. (질의 1). □ 배선경로중 설치조건의 변화는 KEC 232.5.5 에서 '배선경로 중의 일부에서 다 른 부분과 방열조건이 다른 경우 배선경로 중 가장 나쁜 조건의 부분을 기준 으로 허용전류를 결정하여야 한다(단, 배선이 0.35 m 이하인 벽을 관통하는 장 소에서만 방열조건이 다른 경우에는 이 요구사항을 무시할 수 있다). 와 같이 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다. (질의 2). 끝. | {}
98d1e4e3-dace-40c1-985e-ad4d16efd92d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 157 이 표는 KEC 핸드북의 부록 A230-1-b 와 관련된 내용을 다루고 있습니다. 표의 목적은 인접 케이블 간의 수평 간격에 대한 규정을 명확히 하고, 그 간격이 외경의 2 배를 초과 할 경우 감소계수를 적용할 필요가 없다는 점을 강조하는 것입니다. 이 정보는 전선 설치 및 안전 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2023.01.04.) 질 의 표제와 같이 KEC 핸드북 부록 표 A230-1-3.b 의 비고 2 『인접 케이블간의 수 평 간격이 그 외경의 2 배를 초과 할 경우, 감소계수를 적용할 필요는 없다.』 관련 문의 드립니다. 비고 2 항 중 『인접 케이블』 의 정확한 의미가 각 상에 대한 기준인지? 또는 회 로수 기준인지? 궁금합니다. ○ 예로 3 상 전원의 2 회로(단심케이블-외경 10mm)일 경우, 1. 동일 회로의 케이블 3 개는 붙여서 설치 후 다른 회로의 케이블 3 개와 10mm 초과 이격 설치시, 복수회로 감소계수 미적용 가능여부 2. 모든 회로에 대한 케이블 6 개가 각각 10mm 초과 이격 설치시, 복수회로 감소 계수 미적용이 가능여부 | {}
7d27e551-5c64-499e-aba7-8c8f9b2dfeda | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 158 회 신 KEC 핸드북 부록 표 A230-1-3 의 'b' 는 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B 표 B.52.17 을 준용한 것으로, 여기서 [비고 2]는 케이블이 단일층으로 상호 접촉 하여 시설되는 경우 "인접 케이블간의 수평 간격이 그 외경의 2 배를 초과 할 경우, 감소계수를 적용할 필요는 없다." 고 제시하고 있는데, 이는 아래 그림 에서 "a>2b" 인 경우에는 감소계수를 적용하지 않아도 된다는 의미임을 참 고하시기 바랍니다.(질문 1) 이 이미지는 다심케이블의 수평 간격을 설명하는 간단한 도식입니다. 왼쪽에는 두 개의 다심케이블이 서로 접촉하고 있는 모습이 그려져 있으며, 각 케이블의 외경을 나타내는 'a'와 'b'라는 레이블이 붙어 있습니다. 이 그림은 케이블 간의 수평 간격이 외경의 2 배를 초과 할 경우 감소계수를 적용할 필요가 없다는 내용을 시각적으로 설명하고 있습니다. □ 이에 따라, 단일층으로 2 개의 3 상 회로(단심케이블)가 포설된 경우, 각 회로 간의 수평 간격이 단심케이블 외경의 2 배를 초과 하여 이격 시 [비고 2] 적용이 가능할 것으로 사료됨을 알려드립니다.(질문 2) 끝. | {}
06e19118-9618-4fa9-94b8-e8c5492cd4eb | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 159 이 표는 가로등 공사와 관련된 KEC(한국전기규정) 전압강하 기준에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 정보가 포함되어 있으며, KEC 규정에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.01.06.) 질 의 ○ Q&A 게시판 6625 번 ([KEC] 한국전기설비규정 전압강하 관련 문의 #가로등# 터널등#전압강하#옥외전기) 당초(2020.08.11)에는 "KEC 표 232.3-1 의 조명설비 전압강하는 옥내설비를 의미하므로 귀하의 가로등이 저압으로 수전하는 옥외 설비라면 '기타설비' 로 적용함이 타당할 것으로 사료됩니다. 에서 ○ 2022.10.06 정정답변으로 "KEC 232 는 옥내 또는 옥외 설비에 적용을 한정하지 않으며, 가로등은 KEC 234 절의 규정을 적용해야 하므로 KEC 표 232.3-1 의 '조명설비' 로 적용해야 할 것으로 사료됩니다."로 변경되었습니다. (질문 1) 대한전기협회 Q&A 게시판 6625 번의 정정답변의 가로등 전압강하에 대 하여 옥내 또는 옥외 설비에 적용을 한정하지 않는 근거가 어떻게 되나요? (질문 2) "조명설비"전압강하율 3%는 과거내선규정 전압강하율 6%의 2 배로, 과 거내선규정 6%일때에도 전압강하로 인한 문제가 없었는데, KEC 전압강하의 " 조명설비"로 적용할 경우 배선규격이 2 배로 늘어 경제성저하 및 예산낭비문제 가 발생됩니다. 가로등 전압강하율을 현장여건에 맞게 "기타설비"로 적용할 수 있는지요? (질문 3) KEC 는 KSC IEC 60364 의 내용을 근간으로 제정되었으며, 실제로 KEC 의 전압강하표는 KSC IEC 60364 의 전압강하표가 그대로 반영되어 있습니다. 그런데, KSC IEC 60364 는 "공공 전력계통의 일부분인 공공도로의 가로등설비" 에는 적용하지 않는다로 되어있어, 공공도로의 가로등설비에 대한 IEC 규정에 대하여 산업통상자원부에 질의 한 결 과로 답변(첨부화일)받은 KS C 7658 (LED 가로등 및 보안등 기구)에는 LED 가로등의 성능요구사항 중 점등특성이 정격전압의 92%와 106%에서 점등되어 야 한다고 되어있습니다. 또한, KS C 7658 (LED 가로등 및 보안등 기구) 해설서에는 2009 년 제정당시 | {}
ebbe2294-abe8-47e6-a8e0-f3fe8e1d45f8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 160 취지가 기존의 백열램프,형광램프 및 기타 방전램프와 달리 요구사항이 확립 되어있지않은 LED 가로등기구에 대한 확립목적이라고 되어있습니다. LED 가로등의 경우에는 전압강하율을 8%에 대한 성능이 만족함으로, KEC 전압강하 기준을 적용할때 LED 가로등의 경우에는 조명설비가 아닌 기 타설비로 적용할 수 있는지요? 회 신 □ 우리협회 홈페이지 Q&A 의 No.8574 에서 가로등의 전압강하 기준은 옥내 또는 옥외로 구분하여 적용하지 않는다는 내용으로 답변한 바 있으며, 이는 한국전 기설비규정(KEC) 232.3.9 에서 조명설비를 옥내 또는 옥외로 구분하여 규정하 는 문구가 없음을 의미하는 답변입니다. (질문 1) 2022. 1. 1 이후에 시설하는 전기설비는 내선규정이 아닌 KEC 를 적용하여야 하며 KEC 에 문구가 없는 내용을 임의 로 해석하여 적용하기는 어렵습니다. 귀 하께서 KEC 의 내용중 가로등의 전압강하 기준 등 개정이 필요하다고 판단되 는 부분이 있다면 우리협회 홈페이지 FAQ 15 번을 참고하시어 언제든지 개정 의견을 제출하여 주시기 바랍니다. (질문 2) □ KS C 7658 의 관련 내용은 LED 가로등이 점등되어야 할 정격전압 대비 전압 의 비율 범위로 제품 규격이고, KEC 표 232.3-1 는 수용가 내 조명설비나 기 타 전기기기의 시설 시 적절한 전기 공급을 위한 시설기준입니다. 따라서, KS C 7658 의 내용중 가로등이 정격전압의 92% ~ 106%에서 점등되어야 한다고 되어 있는 것은 LED 가로등의 제조상 요구사항이므로, 시설기준인 KEC 전압 강하 기준은 별도의 기준으로 적용하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 3) 끝. | {}
3ecc99fc-54da-4dec-896d-39b20b1dc4f1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 161 이 표는 저압 전력케이블의 복수회로 집합에 대한 감소계수를 제시합니다. 각 케이블의 조합에 따른 감소계수를 통해 전력 시스템의 효율성을 평가하고, 케이블 간의 상호작용을 고려하여 적절한 전류 허용치를 결정하는 데 도움을 줍니다. 이 표는 전기 설계 및 설치 시 필수적인 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2023.02.01) 질 의 □ KEC 표 A230-1 -3.b 복수회로 또는 다심케이블 복수의 집함에 대한 감소계수 표 A230-1-3 보정 계수(계 속) b. 복수회로 또는 다심 케이블 복수의 집합에 대한 감소계 수 (표 230-1-2.a 표 230-1-2.1 의 허용전류를 적용) 이 표는 복수회로 또는 다심케이블의 집합에 대한 감소계수를 나타냅니다. 각 행은 특정 케이블 유형에 대한 감소계수를 보여주며, 열은 케이블의 수에 따른 감소계수 값을 제공합니다. 이 표는 전기 설계 및 설치 시 케이블의 허용 전류를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 계수는 같은 부하의 동일 힙합에 속한 케이블에 적용할 수 있다. 비고 2】 인접 케이블간의 수필 간경이 외경의 2 배를 초과 할 경우, 감소계수를 적용할 필요는 없다. 【비고 3】 다음에 같은 계수가 적용된다. 단심 케이블 2 개 또는 [ 3 개 - 다심케이를 【비고 4】 하나의 계통이 2 심과 3 심 케이블로 구성된 경우, 전체 케이블 수는 회로 수와 같은 것으로 간주하고, 그 보정 계수는 2 심 케이블에는 2 개 부하도체의 표를, 3 심 케이블에는 3 개 부하도체의 표를 적용한다. [ 비고 5】 집합이 n 개 단심 케이블로 구성된 경우, 2 개 부하도체의 n/2 회로 또는 3 개 무하도체의 n/3 회로로 간주해도 좋다. 【비고 6】 이 표에 나타낸 값은 허용전류의 표 230-1-2.a 표 230-1-2.1 에 제시된 도체의 크기와 공사 형태 범위에 대 한 평균값이다. 보정계수의 정확도는 ±5% 오차 범위 내에 있다. 【비고 7】 특수 공사와 이 표에 나타내지 않은 다른 공사방법인 경우, 특수한 경우에 대비해 계산한 계수를 사용하는 것 이 바람직하며 표 230-1-3.f ~ 표 230-1-3.g 플 참조한다. □ KEC 표 A230-1-3.g 복수의 단심케이블의 집합에 대한 보정계수 (기중 단심케이블) 표 A230-1-3 보정계수(계속) g. 단심 케이블로 구성된 복수회로 집합에 대한 감소계수(비고 2) (기중 개방의 다심케이블 해당 정격에 적용) (표 A230-1-2.g ~ 표 A230-1-2.1 의 공사방법 F) 이 이미지는 KEC 핸드북의 표 A230-1-2.g 와 A230-1-2.1 에 나타난 복수회로 및 다심 케이블의 집합에 대한 보정계수를 보여줍니다. 표에는 다양한 설치 방법과 관련된 감소계수 값이 나열되어 있으며, 각 케이블의 조합에 따른 허용전류와 보정계수의 관계를 설명합니다. 이 표는 전기 설계 및 설치 시 케이블의 안전성과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 주하여야 한다. | {}
665f5993-874b-41b0-a043-90d4cbdec967 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 162 개정된 KEC 핸드북 복수회로의 집합에 대한 감소계수 적용에 대하여 질의 드 립니다. 우리 PROJECT 의 전력간선용 저압 XLPE CABLE 과 래더형 트레이 포 설환경은 다음과 같습니다. 이 이미지는 전력간선용 저압 XLPE 케이블의 배치도를 보여줍니다. 배치도에는 케이블의 이격 거리와 트레이의 설치 환경이 명시되어 있으며, 각 케이블의 사양과 설치 방법이 상세히 설명되어 있습니다. 특히, 1De 이격과 300mm 이격 설치 방식이 강조되어 있어, 복수회로 집합에 대한 감소계수 적용에 대한 이해를 돕습니다. 위와 같이 전력간선 CABLE 간 1De 이격과 트레이 300mm 이격설치의 경우 적 용하여야 할 감소계수는 표 A230-1-3. b.복수회로 집합에 대한 감소계수 인지, 표 A230-1-3. g.단심 케이 블로 구성된 복수회로 집합에 대한 감소계수 인지, 아니면 표 A230-1-3.b 와 표 A230-1-3.g 두가지 모두 적용인지를 질의 드립니다. | {}
942be8c2-b587-4367-a2b3-9c9a75162cf2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 163 회 신 □ KEC 핸드북 표 A230-1-3.b 는 케이블이 밀착설치된 경우의 복수회로 또는 다심 케이블에 적용되는 저감계수이며, 문의 하신 A230-1-3.g 는 단심 케이블이고 삼 각포설된 복수회로 집합에 대한 저감계수로 수직 트레이 수가 3 개 이하, 트레 이 1 개당 3 회로 까지 만을 제시하고 있습니다. □ 질문내용의 그림에 있는 케이블의 배치는 단심케이블로 트레이당 10 회로에 각 회로간 이격거리가 1De 이며 트레이수가 6 개로 보여지므로 위의 표 b 또는 g 의 어느 것에도 해당되지 않는 경우라고 사료됩니다. □ 따라서, 귀하의 현장과 같이 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B(표 B.52.17, B.52.20, B.52.21 등), KEC 핸드북 부록에 제시되지 않은 경우의 허용전류 산 출은 KEC 232.5.2 의 '2' 에 명시하는 바와 같이 "KS C IEC 60287(전기 케이 블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산" 을 통해 결정하여야 함을 알려드립니다. 끝. | {}
9ca4ca2d-f7f7-4531-93b2-1c0e4902c7a9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 164 이 표는 전기설비 규정에 따라 메인차단기와 부하측차단기 간의 결선 시 부스바 사용 여부에 대한 정보를 제공합니다. 표는 부스바 사용의 필요성과 관련된 규정 및 권장 사항을 요약하여, 전기설비 시공 시 참고할 수 있는 중요한 지침을 제시합니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2023.02.07) 질 의 ○ 다름이 아니라 공사 시 분전반 내 메인차단기~부하측차단기를 결선하려고 합 니다. 1. 부하측 차단기 수는 2 개 이상이며 부스바로 필히 시공해야 하는지 ? 2. 만약 케이블 결선 시 케이블 곡률이 어느 정도까지 허용이 되나요? (법적으로 정해진 바가 없다면 직관적으로 판단하면 되는지도 궁금합니다.) 회 신 한국전기설비규정(이하 KEC)은 분전반 내에 부스바 사용 의무에 대하여 규정 하고 있지 않으며 회로의 부하특성이나 전선의 용량, 길이 등을 고려하여 현 장의 여건에 맞게 시공하시면 될 것으로 사료됩니다. (질문 1) □ KEC 에서는 케이블 허용곡률에 대하여 구체적으로 규정하고 있지 않습니다. 다 만, KEC 핸드북(pp.336-338)에서 케이블 시설 시 주의 사항으로 곡률반경의 경 우 '알루미늄 피복 또는 연피를 갖는 케이블의 굴곡부의 내측 반경은 마무리 외경의 12 배 이상, 연피를 갖지 않는 케이블의 경우는 5 배 이상' 으로 하는 것이 바람직하다고 제시하고 있음을 참고하시고, 구체적인 케이블의 허용곡률 에 대하여는 해당 케이블의 제조회사에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됨을 알려드립니다. (질문 2). 끝. | {}
6ca058e1-f2b9-440a-8a05-0df483e8d922 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 165 이 표는 전선관 사이즈 선정 기준에 대한 정보를 제공합니다. 전선관의 크기를 결정하기 위한 다양한 기준과 규정을 나열하고 있으며, 전선관의 용도와 설치 환경에 따라 적절한 사이즈를 선택하는 데 필요한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 전선관 설치 시 안전성과 효율성을 보장하기 위한 중요한 참고 자료입니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2023.02.10.) 질 의 전선관 사이즈 선정관련 문의 입니다. 기존에는 NEC Handbook Chapter 9, Table 1 에 따라 아래와 같이 전선관 사이 즈를 산정했습니다. - 케이블 1 가닥 : 53%(전선관 점유율) - 케이블 2 가닥 : 31%(전선관 점유율) - 케이블 2 가닥 초과 : 40%(전선관 점유율) 2022 년 1 월부터 KS IEC 61200-52 및 KEC 가 개정됨에 따라 "전선의 절연체 및 피복을 포함한 단면적이 관 내부 단면적의 1/3 이하가 되도록 한다. 라고 명시 되어 있습니다. 이에, 아래와 같이 문의 합니다. 1. 기존 NEC Code 에 따라 인입해도 문제없이 Pulling 을 할 수 있는데도 불구하고 개정된 KS IEC 61200-52 및 KEC 를 따라야 하는지? 아울러, 본 규정이 강제 규 정이고 위반 시 어떤 문제가 발생 하는지? 2. 발열로 인한 신호 손실 우려가 없는 계측용, 신호용 전선관에도 개정된 KS IEC 61200-52 및 KEC 를 따라야 하는지? 이상입니다. | {}
cc35c13a-730a-4a14-a6ed-7eee9ff4489f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 166 회 신 □ KEC 핸드북 p.301 등에 의해서 케이블 또는 내부단면적이 전선관 단면적의 1/3 을 초과 하지 않도록 제시하는 사항은 KS C IEC/TR 61200-52 를 인용한 것 으로 전선관 속에 시설된 회로의 설치 또는 교체를 쉽게하기 위한 권고사항 으로, 강제사항이 아님을 알려드립니다. (질문 1) □ 아울러, 전기안전관리법 제 9 조 및 동법 시행규칙 제 6 조 등에 따라 전기설비는 「전기설비기술기준(이하 기술기준)」 에 적합하여야 하며, 그 적합성 여부는 기술기준 제 4 조에 의해 「한국전기설비규정(이하 KEC)」 를 충족할 경우 적합 한 것으로 하고 있습니다. 따라서, 전기설비 시설시 KEC 를 적용하여야 하고 위반시에는 사용전 검사 등 각종 검사시 불합격 될 수 있으며 전기안전관리법 제 7 장 등에 의해 재재를 받을 수도 있습니다. (질문 1) □ KEC 에서는 계측용 · 신호용 전선의 전선관 단면적 산정에 대한 사항을 별도 로 규정하고 있지않아 정확하게 답변드리기 어려움을 알려드리며, KEC 이외의 정보통신설비에 대한 사항은 정보통신설비 관련 시설기준을 다루는 기관에 문 의하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 2) 끝. | {}
eacce12b-62d4-4e17-97e8-edf8db5bf21c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 167 이 표는 한국전기설비기준 231.6 에 따른 옥내전로에서 대지전압을 제한하기 위한 규정을 제시합니다. 전기기계기구의 정격 소비 전력이 3kW 이상인 경우, 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 설치해야 하며, 적정 용량의 전용 콘센트를 시설해야 한다는 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 기준을 명확히 하고 있습니다. 관련조항 : KEC 231.6 (회신 : 2023.02.17.) 질 의 바. 정격 소비 전력 3kW 이상의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로에 는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하고 그 전로의 옥내배선과 직접 접속하거나 적정 용량의 전용콘센트를 시설하여야 한다. 1. 직접 접속하는 경우 [123.1 나. 접속부분은 접속관 기타의 기구를 사용할 것.] 에 따라 접속부분이 있는 경우 접속함을 꼭 써야하는지요? 절연테이프로 접 속부분 보강해도 되는지 ? 2. 적정 용량의 전용콘센트란? 단독콘센트 1 구를 의미하는건지요? 아니면 전용콘 센트라도 2 구이상도 포함인지? * | {}
fa94b8ae-0a46-4002-a13d-8ac34bb19126 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 168 회 신 한국전기설비규정(이하 KEC) 123 의 1 '나' 은 나전선 상호 또는 나전선과 절 연전선 또는 나전선과 캡타이어 케이블을 접속하는 경우에 해당되는 규정입 니다. 앞의 경우에 해당한다면 접속부분은 접속관과 같은 기구를 사용하여야 합니다. 다만, 가공전선 상호, 전차선 상호 또는 광산의 갱도 안에서의 접속 등 기술상 곤란한 경우에는 적용하지 아니할 수 있음을 참고하시기 바랍니다. (질문 1) □ KEC 231.6 의 '2' '바' 에서 "적정용량의 전용콘센트" 의 의미는 정격소비전 력 3kW 이상의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로를 옥내배선과 직접 접속 할 수 없을 경우는 콘센트에 의한 접속을 할 수 있지만 이때의 콘센트는 부하에 맞는 적정용량이어야 하며 그 부하만 접속하는 전용의 콘센트이어야 함을 의미하는 것으로 사료됩니다. 즉, 2 구 이상의 콘센트도 적정용량이라면 사용할 수 있지만 1 구 이외의 부분에는 다른부하를 접속할 수 없도록 조치해 야 할 것으로 사료되나 2 구 이상의 콘센트 사용가능 여부는 전기안전 점검기 관과 추가로 협의 하시기 바랍니다. (질문 2). 끝. | {}
0249af53-9e36-4087-97bf-3e9832e96958 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 169 이 표는 KEC 232.13.3 에 대한 가요전선관 및 부속품의 시설에 관한 질의 를 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항, 질의 내용, 그리고 회신 날짜가 포함되어 있으며, 이 정보를 통해 해당 규정에 대한 이해를 돕고, 관련된 질의 사항을 명확히 할 수 있습니다. 관련조항 : KEC 232.13 (회신 : 2023.03.02.) 질 의 현재 [KEC 232.13.3 가요전선관 및 부속품의 시설] 중 4. 항에 1 종 금속제 가요전선관에는 단면적 2.5 mm2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸 쳐 삽입 또는 첨가 하여 그 나연동선과 1 종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 라는 내용이 있는데요. ○ 2022 년 1 월부터 KS IEC 61200-52 및 KEC 가 개정됨에 따라 "전선의 절연체 및 피복을 포함한 단면적이 관 내부 단면적의 1/3 이하가 되도록 한다. : 라고 명시 되어 있습니다. 이에, 아래와 같이 문의 합니다. ○ 이 조항에 있는 내용에 대한 해석 중 어떤 것이 맞는지 판단 부탁드립니다. 가요전선관 + 컨넥터 + 절연부싱으로 완전하게 기계적으로 접속하였을 때 1. 4m 초과 되는 1 종 금속제 가요전선관(FLEXIBLE)은 강제전선관에 비해서 전기 저항이 커서 누전 발생 시 접지효과 를 감소시키거나 과열될 우려가 있으므로 나동선 2.5mm2 를 삽입 후 '가요전선관 양 끝단과 나동선 간에만' 완전하게 접속 하면 된다. (끝단-나동선-끝단) 2. 가요전선관 양 끝단과 나동선 간 완전하게 접속 후 나동선을 연접 인출하여 CABLE TRAY 나 CABLE DUCT, RACEWAY, 외함 등과 연결하여 전기적 연속 성이 되어야 한다. (CABLE DUCT-끝단-나동선-끝단-RACEWAY) | {}
1bde8090-a672-4df4-a639-626d591a9f9d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 170 회 신 □ KEC 232.13.3 의 '1' 에 의하여 가요전선관의 관 상호 간 및 관과 박스 기타 의 부속품과 는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며, '4' 에 의하여 관의 길이가 4m 를 초과 하는 1 종 금속제 가요전선관에는 별도로 단면 적 2.5mm2 이상의 나연동선을 전체길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 나연동선과 1 종 금속제가요전선관 양쪽 끝에서 전기적으로 완전히 접속하여야 합니다. 이 는 1 종 금속제 가요전선관이 금속관에 비해 전기저항이 크므로 접지효과 를 감소시키커나 과열의 우려가 있는 것을 감안한 것으로 사료됨을 알려드립니 다. (KEC 핸드북 p.315 참조) 아울러, KEC 는 구체적으로 다른 전선관이나 다른 케이블덕팅시스템 또는 다 른 케이블트렁킹시스템 간에 전기적 연속성을 갖도록 규정하고 있지 않으므 로, 금속덕트 및 레이스웨이는 232.31.3 의 규정에 따라 덕트 상호 간은 견고 하고 또한 전기적으로 완전하게 접속하며, 211 과 140 에 준하여 접지공사를 하시기 바랍니다. 끝. | {}
f71fec0a-c114-4934-91d2-3344edb578fc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 171 이 표는 방화구획 관통에 대한 기술적인 질의 를 정리한 것입니다. 방화구획의 설계 및 시공에 관련된 다양한 질문과 그에 대한 답변을 포함하고 있으며, 방화구획의 안전성과 관련된 기술적 사항을 명확히 하고자 합니다. 이 표는 방화구획 관통에 대한 이해를 돕고, 관련 규정 및 기준을 준수하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.03.09.) 질 의 KEC 232.3. 6 배선설비 관통부 밀봉 3. ~710 MM2 이하인 전선관은 밀봉을 안해도 된다.... 1. 전선관 직경 28 MM 까지는 예외, 그 이상은 하라는 의미 인가요? 2. 전선관이 계속 연장되는 관일 경우 내부 밀봉 하는 방법은 어떻게 시공하는 건가요? 방화구획에서 관통 하자마자 마감되는 전선관은 밀봉이 가능하지만 계속 연장되는 전선관은 어떻게 하라는 건지 모르겠습니다. 3. 예외 조항은 없나요? 방수 및 방진 합격일 때라는 용어가 어렵네요. 4. 내부는 자소성 케이블의 필수 여부 와 자소성 기준은 어떻게 되나요? 5. 전선곤 및 덕트, 트레이 등등 재질 제한 기준은 어떻게 되나요? 6. 방화구획 관통후 지지대 재질 기준과 방확구획으로부터 이격 거리 기준은 어 떻게 되나요? 7. 방화구획 관통전, 후 마감 방법이 전선관일때 아이캡은 전선관 직경 어디까 지 허용되고 허용범위 밖의 크기의 전선관은 어떻게 해야 되나요? 관통 전 후 전선관의 마감 방법도 궁금합니다. 8. 방화구획 관통 전, 후 각 자재 (덕트,전선관,트레이 등등) 시공방법을 알고 싶 습니다. 내화충진하는 방법과 지지대 재질, 방확구획으로부터 이격 거리(지지 대), 관통하는 각 자재 허용 기준 등 | {}
60b21ae4-c001-4865-8666-148fc78543a3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 172 회 신 □ KEC 232.3.6 의 '2' '다' 에 최대 내부단면적이 710mm2 이하인 전선관 등이 제시한 조건에 만족할 경우 내부적으로 밀폐하지 안하도 된다고 규정하고 있 으므로 내부단면적이 710m2 를 초과 할 경우는 내부적으로 밀폐하여야 합니다. (질문 1) □ 방수 및 방진 합격은 KEC 232.3.6 의 '2' '다' '(1)' 또는 '(2)' 에서 규정 하는 바와 같이, IP33 에 관한 KS C IEC 60529 의 시험에 합격한 경우를 말합니 다. (질문 3) □ KEC 232.3.6 의 '1' 는 화재의 확산위험을 최소화하기 위한 배선설비의 선정 과 공사 방법을 규정한 것으로 '가' ~ 마' 조건은 모두 충족하여야 합니 다. 아울러, 자소성 충족 여부는 KEC 232.3.6 의 '1' 의 '나 ~ 라' 에서 규정하는 바와 같이 KS C IEC 60332-1-2, KS C IEC 61537 등 국가표준의 화 염 전파를 저지하는 유사 요구사항이 적용된 제품인지를 확인하심이 적절할 것으로 사료되며, 자세한 사항은 해당 표준을 관리하는 기관 또는 해당 케이 블, 전선관 및 트레이 등 제작사에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질 문 4) □ 전선관 및 덕트 , 트레이 등의 재질 등 규격은 KEC 232.10(전선관시스템), 232.30(케이블덕팅시스템), 232.40(케이블트레이시스템)에서 규정하고 있으니 참고하시기 바랍니다. (질문 5) □ 귀하께서 질의 하신 '질문 2' '질문 6' ~ '질문 8' 은 KEC 에서 구체적으 , 로 규정하지 않는 사항으로, 답변드리기 어려운점 양해하여 주시기 바랍니다. (질문 2, 6, 7, 8). 끝. | {}
ae578ab3-b270-4e3d-9335-16c317395466 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 173 이 표는 공급선로가 무부하로 연결될 때 전압 유지와 전동기 기동 간의 관계를 분석한 데이터입니다. 전압 유지가 전동기 기동에 미치는 영향을 평가하기 위해 다양한 전압 조건에서의 전동기 작동 가능성을 제시하고 있습니다. 이 표는 전압 유지의 중요성을 강조하며, 전동기 성능에 대한 이해를 돕기 위해 설계되었습니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (회신 : 2023.11.20.) 질 의 ○ 한전 특고 수전을 통해 배전반을 거쳐 중간 전원반을 거쳐 말단 부하 전원반까 지의 전원공급이 352V 측정되었으며, 최종말단 전원반의 일부 부하 운전중 최종 수중펌프를 기동 75KW 를 기동하려 하였으나. 기동이 되지않은 것은 전압이 이 전압강하로 낮아 운전을 할 수 없을 것으로 판단하고 있습니다. ○ 구내설비는 KEC 기준의 전압강하 말단부하 운전중 8% 기준을 충적하도록 설계되 어야 할 것으로 판단되나. 전기사업법 380V 에 -오차범위(352V)를 말단전원공급반 에서 측정된것이 정상적이라고 판단되는 것인지요. ○ 아니면 최종 수중펌프부하에서 측정한 값이 352V 가 측정되었다면 만족하는 것 으로 판단하면 되는 것인지 궁금합니다. 회 신 KEC 232.3.9 에 의해 고압 이상으로 수전받는 경우 전압강하 허용치는 8% 이하 로 규정하고 있으며, 이는 변압기 2 차측을 기준점으로 했을 경우의 전압강하 율 입니다 (KEC 핸드북 p.280 참조). 따라서, 귀하의 수전설비 변압기 2 차측 전압을 확인하시고 그 전압을 기준으로 했을 때 기기 설치점의 전압강하율이 허용치 이내라면 KEC 기준에는 만족하는 것으로 사료됩니다. □ 다만, 전동기가 작동되지 않는 것이 전압의 문제인지는 전동기의 특성에 따라 다를 수 있으므로 우리협회에서 판단하기 어려우니, 전동기 제조업체에 문의 하시기 바랍니다. 아울러, 귀하의 설비가 KEC 에 따른 전압강하율에는 적합하 나, 수전전압이 낮아서 발생하는 경우는 한국전력공사와 협의 하심이 타당할 것으로 판단됨을 알려드립니다. 끝. | {}
14d37408-0b28-4bee-ae9b-291353b3f711 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 174 이 표는 케이블 트레이의 안전율에 대한 정보를 제공합니다. 안전율 1.5 는 케이블 트레이가 하중을 지탱하는 데 필요한 최소한의 강도를 나타내며, 이는 전선 및 케이블의 안전한 설치와 운영을 보장하기 위한 기준입니다. 이 표는 관련 규정과 안전 기준을 준수하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.03.22.) 질 의 ○ 케이블 트레이 안전율 1.5 의 해석에 대해 질문 드립니다. ○ 예를 들어, 트레이 + 케이블 하중이 100kg/m 인데 안전율 1.5 를 적용하여 150kg/m 로 계산하는 식의 하중에 대한 안전율로 적용하면 되는 것인지요? - KEC 232.41.2 (케이블트레이의 선정) 1. 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것이어야 한다. 이 경우 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다. 회 신 KEC 232.41.2 의 1 은 '수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것 이어야 한다. 이 경우 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다. , 고 규정하고 있는데, 이는 케이블트레이가 모든 전선을 지지할 수 있어하는 최소한의 안전 요건입니다. 케이블트레이의 하중 관련 규격은 KEC 232.41.2 의 12 에 따른 KS C 8464(케이블 트레이) '8.3 정하중 시험을 참고하시고, 케이블 하중을 지지할 수 있는 케이블트레이의 강도에 대한 사항은 케이블트레이 제 조사에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 아울러, 포설된 전선 및 케이블트레이 하중을 지탱하는 케이블트레이 지지대 관련하여 KEC 232.41.2 의 2 에서 '지지대는 트레이 자체 하중과 포설된 케이 블 하중을 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다. 규정함을 참고하시어, 트레이 제조사 또는 기계구조 전문가와 협의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
8f8abeb5-7e3d-47eb-9867-578574983342 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 175 이 표는 전기실 내에서 특고압케이블과 저압케이블 간의 혼촉 가능성에 대한 정보를 제공합니다. 표는 각 케이블의 특성과 안전 기준을 비교하여, 혼촉 방지를 위한 적절한 설치 방법과 요구 사항을 제시합니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 높이기 위한 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.04.04.) 질 의 ○ 케이블 트렌치 내에 특고압과 저압케이블이 혼촉되어 조치를 해야하는 상황입 니다. 전기설비 판단기준 193 조의 2(케이블 트렌치 공사)에 의하면 케이블 트렌 치 내의 사용 전선 및 시설방법은 제 194 조를 준용한다고 써 있으며, ○ 194 조(케이블 트레이 공사)에 의하면 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블 은 동일 케이블 트레이 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속 외장 케이블인 경우에는 그렇지 아니하다 라 고 명시가 되어 있는데 이 경우 견고한 불연성의 격벽의 종류가 궁금해 질문 드립니다. 회 신 □ 먼저 2022.1.1 이후에 시설되는 전기설비는 판단기준을 적용하지 않고 한국전 기설비규정(KEC)를 적용하여야 함을 알려드립니다. □ KEC232.41.1 의 '5' 에서는 저압케이블과 고압 또는 특고압케이블은 동일 케 이블트레이 안에 포설하여서는 아니된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하 는 경우 또는 금속외장 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다 라고 규정되어 있는데 여기서 "견고한 불연성" 의 정의 에 대하여는 KEC 에서 별도로 규정하고 있지 않습니다. □ 다만, 여기서 견고하다는 의미는 트레이내 고압이나 특고압케이블이 고장시 그 힘에 의한 움직임으로 인해 저압케이블과 접촉하지 않도록 하는 정도의 견고함 을 의미하는 것으로 사료되며, 불연성의 의미와 해당 재료 등은 건축법시행령 제 2 조 등을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
1f0b3de0-f5eb-4ab8-800b-f0035c54d409 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 176 이 표는 400V 이하의 전동기 접속부분에 사용해야 하는 금속제 가요전선관의 종류를 제시합니다. 전동기 접속부분의 가요성이 필요한 경우에 적합한 전선관의 규정과 조건을 명시하고 있으며, 전선관의 사용 가능 여부에 대한 기준을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.04.04.) 질 의 ○ 아래의 1 종 금속제가요전선관 적용 조건에서 사용전압 400V 초과 인 전동기 접속 부분(가요성 필요) 경우에 사용하도록 되어 있는데, 사용전압 400V 이하인 전 동기 접속부분(가요성 필요) 은 어떤 금속제 가요전선관을 사용하여야 하는지? 232.13 금속제 가요전선관공사 32.13.1 시설조건 4. 가요전선관은 2 종 금속제 가요전선관일 것. 다만, 전개된 장소이거나 점검 할 수 있는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압이 400 V 초과 인 경우에는 전 동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다) 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우에는 1 종 가요전선관(습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 에는 비닐 피복 1 종 가요전선관에 한한다)을 사용할 수 있다. 회 신 □ KEC232.13.1 의 '4' 에서는 전개된 장소이거나 점검할 수 있는 은폐된 장소 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우 는 1 종 금속제 가요전선관을 사용할 수 있으나, 예외적으로 옥내배선의 사용 전압이 400V 초과 인 경우는 전동기에 접속하는 부분으로 가요성을 필요로하 는 부분에 한해서 1 종 금속제 가요전선관을 사용하도록 제한하고 있습니다. □ 따라서, 질의 내용의 400V 이하의 전동기 접속부분은 위의 제한범위에 속하지 않으므로, 전개된 장소이거나 점검할 수 있는 은폐된 장소 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우 1 종 금속제 가요전선 관을 사용할 수 있을 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
ba59f2ba-9ab0-4959-8897-38f9424933b9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 177 이 표는 방화구획의 관통부를 불연성 물질로 채워야 하는 이유에 대한 내용을 정리한 것입니다. 화재 발생 시 관통부를 통해 화재가 확산되는 것을 방지하기 위한 규정과 관련된 내용을 포함하고 있으며, 국제표준 IEC 60364-5-52 의 인용을 통해 관통부의 밀봉 방법에 대한 규정을 설명합니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.11.23.) 질 의 ○ KEC 232.41.2 케이블트레이의 선정 11) 에서, 케이블트레이가 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에 관통부는 불연 성의 물질로 충전하여야 한다. 라고 언급돼있는데, ○ 무슨 안좋은 일이 발생했기에, 관통부를 꼭 불연성 물질로 채워야만 하는 것인지 궁금합니다. 난연성으로 채우면 안 되나요? 그리고 발생했던 안좋은 일이 일어날 가능성이 없으면, 얼마든지 유연하게 다른 대비책으로 예방할 수 있을 것인데, 유 연한 사고를 저해하는 문구는 아닌지 생각해볼 여지가 없는 것인지도 궁금합니 다. 회 신 □ 케이블트레이가 방화구획의 벽 등을 관통시 관통부를 불연성의 물질로 충진하 도로 하는 것은 화재 발생시 트레이 관통부를 통해 화재가 확산되는 것을 방 지하기 위함입니다. 귀하의 의견대로 관통부를 난연성으로 채울 때 화재확산 을 막을 수 없을 수도 있으므로 규정에 따라 불연성의 물질로 충진하여야 합 니다. □ 아울러, 국제표준 IEC 60364-5-52 "527.2 배선설비 관통부의 밀봉" 을 인용한 KEC 232.3.6 의 2 의 규정에서에서 화재에 대한 안정성 저해 최소화를 위한 관통 부의 밀봉 방법을 규정하고 있으므로 이를 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
9bd265b5-ba27-4f78-9645-4769269f50f3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 178 이 표는 다심케이블을 펀칭형 트레이에 사용할 때의 기준을 확인하기 위한 정보를 제공합니다. 표에는 다심케이블의 전압, 전류, 그리고 사용 가능한 트레이의 종류에 대한 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위해 필요한 기준을 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 231.3 (회신 : 2023.04.07.) 질 의 전원선은 아니고 제어회로로 사용하는 다심케이블 신호선(DC24V 미만 , 4~20mA)인데 펀칭형 트레이에 사용 할겁니다. 이때 저압옥내배선 사용전선 규정(231.3.1)을 해석 했을 때 1. 나. 항목에 0.75mm2 이상인 다심 케이블을 쓰게 되면 별도 차단장치를 시설 필요여부 문의 드립니다. ※ 규정(231.3.1) 0.75mm2 이상인 다심 케이블 또는 다심 캡타이어케이블을 사용하고 또한 과 전류가 생겼을 때에 자동적으로 전로에서 차단하는 장치를 시설하는 경우 2. 여기서 차단장치 시설은 다심 캡타이어케이블을 사용했을 때만 인지? 3. 만약에 차단장치가 필요할 경우 회로별 1:1 차단장치를 시설해야 될까요? | {}
331e5ff6-7f51-4f60-be57-d1c690ca3341 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 179 회 신 □ KEC231.3.1 의 '1' 에서 저압 옥내배선의 전선은 단면적은 2.5mm2 이상의 연동 선 또는 동등이상의 강도 및 굵기의 것을 쓰도록 규정하고 있습니다. 다만, '2' '나' 에 의하여 제어회로 등의 배선에 단면적 0.75mm2 이상인 다심케이블 또는 다심 캡타이어 케이블을 사용하고 과전류 차단장치를 시설했을 경우는 위의 '1' 규정을 따르지 않을 수 있습니다. □ 따라서, 귀하가 사용하려는 옥내배선 전선이 0.75mm2 이상 2.5mm2 미만 굵기의 다 심케이블 이라면 과전류 차단장치를 시설해야 할 것으로 사료됩니다. (문의 1) □ KEC231.3.1 의 '2' '나' 는 0.75mm2 이상인 다심케이블 또는 다심 켑타이어 케이 블을 사용하고, 동시에 과전류 차단장치를 사용할 때 위의 '1' 을 적용하지 않을 수 있습니다. (문의 2). □ KEC 에서 제어회로에 대해 차단장치를 회로별로 구성하도록 구체적으로 규정하 지 않고, 또한 우리협회는 귀하의 현장에 대해 잘 알 수 없으므로 구체적인 답 변이 어려움을 알려드립니다. 다만, KEC 231.3.1 의 조항 취지 등 자세한 해설은 KEC 핸드북 pp.245~246 를 참고하시기 바라며, 추가로 과전류 차단장치의 자세 한 시설방법에 대하여는 KEC212 부분을 참고하시기 바랍니다. (문의 3). 끝. | {}
81e4b105-8f59-41b5-b0d0-5269cd7e38bb | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 180 이 표는 주차장 케이블 트렌치 공사에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 주차장 내에서의 케이블 설치 및 관련 공사에 대한 세부 사항을 정리하여, 관련자들이 이해하고 참고할 수 있도록 구성되었습니다. 이 표는 공사 진행에 필요한 정보와 문의 사항을 명확히 전달하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 232.24 (회신 : 2023.04.14.) 질 의 KEC 규정 232.4 케이블트렌치공사에 라. 케이블트렌치의 뚜껑은 바닥 마감면과 평평하게 설치하고 장비의 하중 또 는 통행 하중 등 충격에 의하여 변형되거나 파손되지 않도록 할 것이라고 명시 되어있습니다. 케이블트렌치 공사방법을 이용하여 첨부 그림과 같이 옥내 전기차충전소 구축 공사를 진행하려고 합니다. 그림과 같이 옥내주차장의 주차면 내부 또는 주차 면에 인접하여 트렌치 공사의 시설이 가능한지 문의 드립니다. KEC 규정에 맞도록 평평하게 설치하고, 장비의 하중이나 통행 하중에 충분히 버틸 수 있도록 케이블트렌치 덮개를 시공할 경우, 시공이 가능한 것인지 아니면 장비의 하중이나 통행하중이 존재 할 경우 시공하면 안되는 것인지 문 의 드립니다. 1. 주차면 안쪽, 스토퍼 뒤쪽 트렌치 공사 2. 이 이미지는 전기차(EV) 주차면과 관련된 트렌치 공사의 도면을 보여줍니다. 상단에는 전기차 주차면이 배치되어 있으며, 각 주차면에는 'EV 전기자동차'라는 레이블이 붙어 있습니다. 하단에는 주차면 뒤쪽의 트렌치 공사에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 도면의 오른쪽에는 바닥면과 케이블 트렌치의 위치가 표시되어 있어, 공사 계획의 시각적 이해를 돕습니다. | {}
cd8c86e5-4625-4581-a269-e6618b223c2f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 181 회 신 □ KEC232.24 의 '1' 에서 케이블트렌치는 옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만 든 도랑 및 부속설비를 말하며 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치장소 에만 적용하도록 규정하고 있습니다. □ 그러나, 귀하의 주차장이 옥내주차장이라도 수전설비나 발전설비 설치장소가 아니며 또한 옥외 주차장과 유사하게 자동차와 일반인이 자유롭게 통행하는 장소이므로 전기안전의 상시 확보가 곤란할 수 있습니다. 따라서, 귀하의 옥내 주차장에 케이블트렌치공사 적용은 어려울 것으로 보이니 참고하시기 바랍니 다. 끝. | {}
92cc5b32-abaf-44cc-a2c5-176ca768a05b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 182 이 표는 저압 및 고압 케이블이 동일한 케이블 트레이에 설치될 때 발생할 수 있는 영향을 분석합니다. 표는 고압 케이블과 저압 케이블의 전자유도 및 상호 간섭에 대한 정보를 제공하며, 안전 규정 및 설치 지침에 대한 이해를 돕습니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.04.14.) 질 의 # 공동관로 구성도 이 이미지는 공동관로의 구성도를 나타내며, 전력 신호와 관련된 케이블 트레이 시스템의 설계를 보여줍니다. 그림에는 격벽이 설치된 케이블 트레이와 함께 고압 및 저압 케이블의 배치가 명시되어 있습니다. 각 요소는 명확하게 레이블이 붙어 있으며, 케이블의 종류와 배치 방식이 시각적으로 표현되어 있습니다. 이 구성도는 전기설비 규정에 따른 안전한 케이블 설치 방법을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 동일공사구간 내 6,600V 고압케이블과 저압(650v,220v), 통신케이블이 지나가게 설계되어있어 발주처의 지시에 의하여 고압 AC 6,600V 케이블과 저압 AC 650V,220V F-CV 35mm2 x 2c, 신호통신 케이블 JF F/S 0.9x 15P 을 밀폐형 트레이(W200xH100x2.3t 철제) 내에 격벽(H100)을 하고 구분하여 동시 수용하여 시공하라는 지시가 있습니다. ○ 이때 고압에 의한 저압 및 통신케이블에의 전자유도등에 의한 영향이 없을 지 질의 드립니다. (한국전기설비규정 232.40 케이블 트레이 시스템) 5. 저압 케이블 과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 케이블 트레이 안에 포설하 여서는 아니된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속외장 케이블인 경유에는 그러하지 아니한다. 라고 되어 있읍니다. 참고로 철도현 장에는 적용사례가 없는 것으로 알고 있읍니다. 끝. | {}
4b10d8d7-f852-46c2-a930-a99d257aed7e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 183 회 신 □ 고압케이블 및 저압케이블과 통신케이블을 격벽이 설치되어 있는 동일트레이 안에 포설시 전자유도에 의한 영향 등에 대하여는 한국전기설비규정(KEC)에서 구체적으로 규정하고 있지 않으며, 고압케이블에 의한 저압 및 통신케이블에 미치는 영향 등은 공학적 계산 또는 실증에 의해 알 수 있는 부분이므로 우리 협회에서 답변드리기 어렵습니다. □ 다만, KEC232.3.7 의 '1' '라' 에 의하여 케이블이 격벽을 써서 물리적으로 분리되는 케이블트레이 시스템에 설치되는 경우는 KS C IEC 60449 의 전압밴 드 I 과 전압밴드 II 회로는 동일한 배선설비 중에 수납할 수 있도록 하고 있으 니 참고하시기 바랍니다. □ 또한, KEC232.41.1 의 '5' 에 의하여 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우에 는 저압케이블과 고압 또는 특고압 케이블을 동일 트레이 안에 포설할 수 있 다 규정하는데, 이는 저압과 고압 또는 특고압 케이블 사이에 견고한 불연성 의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속 외장 케이블인 경우 이외는 사고의 확산 을 방지하기 위한 것임을 참고하시길 바라며, 귀하의 설비가 위 조항에 해당 하는지 판단하시어 적용하시기 바랍니다. 끝. | {}
2bb530c8-2e1c-43a1-9f5c-81b2bc1969c7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 184 이 표는 전기차 충전장치 시설의 공급 현황을 나타냅니다. 표에는 충전장치의 종류, 설치 위치, 설치 수량 및 관련 정보가 포함되어 있으며, 전기차 충전 인프라의 현황을 파악하고, 향후 발전 방향을 모색하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 241.17 (회신 : 2023.04.17.) 질 의 241.17.3 전기자동차 충전장치 시설 1. 전가자동차의 충전장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 2. 케이블 인출부가 옥내용은 지면으로부터 0.45m 이상 1.2m 이내 / 옥외용은 지 면으로부터 0.6m 이상 위치할 것 3. 핸드북 사항을 보면 [케이블 인출부]에 대한 설명 사진에 "그림 H241.17-8 케이블의 보관 및 거치"를 보여주고 있는데, ○ 질문 1. 옥외형을 옥내에 시설가능한지? (반대로 옥내용을 옥외에 설치가능하지에 대 한 사항도 궁금합니다.) 2-1. 질문 1 사항이 가능(옥외형이 옥내 설치시)하다면 옥외용을 옥내에 시설하는 경우 케이블 인출부는 옥내형 기준을 따라야하나요?? 옥외형 기준을 따라 야하는지 하나요? 2-2. 케이블 인출부 옥내용 0.45m 이상 1.2m 이내로 제한하는 이유는 무엇인지 3. 케이블 인출부란 거치대를 말하는건가요? 아니면 충전장치와 케이블 사이 플 러그를 말하는건가요? | {}
75e3bdb1-806d-4b82-b684-a6876a71003a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 185 회 신 □ 한국전기설비규정(이하 KEC)는 옥내형 전기자동차 충전장치의 옥외 사용 가능 여부를 구체적으로 규정하지 않으나, KEC 241.17.3 의 '1' '다' 규정에 따 라 옥외에 설치 시 강우 · 강설에 대하여 충분한 방수 보호등급(IPX4 이상)을 갖는 것을 사용하시기 바라며, 자세한 사항은 개별 제품의 사양을 참고하시기 바랍니다. (질문 1) □ KEC 241.17.3 의 '1' '자' 는 충전장치의 설치장소를 구분한 것으로, 옥내에 설치시 충전케이블 인출부는 지면으로부터 0.45m 이상 1.2m 이내에 설치하며, 옥외에 설치시 지면으로부터 0.6m 이상에 위치 하여야 합니다. (질문 2-1) □ 충전장치의 충전 케이블 인출부의 높이 규정은 옥내와 옥외의 설치환경(예 : 침수 우려, 공간의 크기 등) 차이를 고려한 것으로 미국의 화재안전기준 (NFPA) 등 규정을 준용한 규정임을 알려드립니다. (질문 2-2) □ KEC 241.17.3 의 '1' 자' 에서 케이블 인출부란 충전장치와 케이블이 연결 되는 부분을 의미하며, 충전 케이블을 거치할 수 있는 거치대 또는 수납공간 의 높이는 KEC 241.17.3 의 '1' '아' 에서 별도 규정함을 참고하시기 바랍니 다. (질문 3). 끝. | {}
0856289d-259a-439b-8b92-e93389782335 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 186 이 표는 KEC 232.3.7 조항에 따른 배선설비와 다른 공급설비 간의 접근에 대한 내용을 정리한 것입니다. 주로 저압 옥내배선과 관련된 다양한 공사 유형에 대한 규정을 포함하고 있으며, 약전류전선과 광섬유 케이블의 포함 여부에 대한 질의 와 회신을 다루고 있습니다. 이 표는 전선 설치 시 준수해야 할 규정을 명확히 하여 안전한 전기설비를 위한 기준을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.04.17.) 질 의 232.3.7 바. 저압 옥내배선을 합성수지몰드 공사·합성수지관 공사·금속관 공사금속몰드 공사가 요전선관 공사·금속덕트 공사·버스덕트 공사·플로어 덕트 공사·케이블트레이 공사 또는 셀룰러덕트 공사에 의하여 시설하는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 전선과 약전류전선을 동일한 관·몰드·덕트·케이블 트레이나 이들의 박스 기타의 부속품 또는 풀 박스 안에 시설하여서는 아니 된다. 1. 위 "바"에서 "약전류전선"에 광섬유 케이블도 포함되는 건가요? (5) 저압 옥내배선을 케이블 트레이 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전류전선이 제어회로 등의 약전류전선이고 또한 약전류전선을 금속관 또는 합성수지관에 넣어 케이블 트레이에 시설할 때 2. 위 "(5)"에서 "약전류전선"에 광섬유 케이블이 포함되는 건가요? 회 신 □ 「전기설비기술기준(기술기준)」 의 제 3 조제 1 항은 "약전류전선" 이란 약전류 전기의 전송에 사용하는 전기도체, 절연물로 피복한 전기도체 또는 절연물로 피복한 전기도체를 다시 보호 피복한 전기도체, "광섬유케이블" 이란 광신호 의 전송에 사용하는 보호 피복으로 보호한 전송매체라 구분 정의 하며, 동기준 제 7 조에서 '약전류전선 등(약전류전선 및 광섬유 케이블을 말한다. 이하 같 다)' 고 규정하고 있습니다. □ 이에 따라, 귀하께서 질의 하신 조항에는 "광섬유케이블" 이 포함되지 않음을 알려드립니다. 끝. | {}
6c622ed3-b91d-4f73-ae40-f7671d2f5c78 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 187 이 표는 분전반 상부 케이블 인접부의 개구부 막음 조치에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항과 회신 내용이 포함되어 있으며, 전기설비기술기준에 따른 설치 기준과 위험 최소화 방안이 설명되어 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 지침을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.4 (회신 : 2023.05.03.) 질 의 분전반 상부 케이블 인입 개구부 막음 조치 여부에 대해 문의 드립니다. 첨부사진과 같이 분전반 상부 케이블트레이를 통한 케이블 인입 구간 이물질 등이 투입될 수 있으니 개구부를 막아야하는지요?? 관련 내용은 전기설비기술기준, kec 에서는 보이지 않네요. 해당 내용 답변 부탁드립니다. 이 이미지는 분전반 상부의 케이블 인입 개구부를 보여주고 있으며, 개구부 주변에 이물질이 유입될 수 있는 위험성을 강조하고 있습니다. 빨간 원으로 표시된 부분은 개구부의 위치를 명확히 나타내며, 이로 인해 전기설비의 안전성을 확보하기 위해 개구부를 막아야 할 필요성을 시사합니다. 회 신 옥내에 시설하는 분전반의 개구부를 마감처리 해야 하는지에 대하여는 「전기 설비기술기준」 이나 「한국전기설비규정(KEC)」 에서 구체적으로 규정하고 있지 않습니다. □ 다만, KEC232.4.3 의 '1' 및 232.4.4 의 '1' 에서 배선설비는 물이나 고형물의 침입으로 인해 일어날 수 있는 위험을 최소화 할 수 있도록 설치해야 하며 설 치 후 개벌 장소에 알맞은 IP 보호 등급에 적합하여야 한다고 규정하고 있으므 로 이를 참고하여 적용하시기 바랍니다. 끝. | {}
5ca39a7d-1c19-40cf-ab57-905239da6fce | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 188 이 표는 KECG 1702-2019 의 5.1.15 조항에 따라 간선 Type-F2 에 대한 과전류 보호 설계 방법의 허용전류를 제시합니다. 표에는 다양한 조건에서의 허용전류 값이 나열되어 있으며, 이는 전기 설계 및 안전 기준을 준수하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KECG (회신 : 2023.05.10.) 질 의 감전 및 과전류보호 설계방법에 관한 기술지침(KECG 1702-2019) 예시중 "5.1.15 간선 Type-F2 에 대한 과전류보호 설계방법" 에서의 도체 허용전류 계산에 관한 질문입니다. 1, 허용전류 계산조건 - 간선의 전기방식 : 3 상 4 선 380V, 도체의 종류 : 0.6/1kV TFR-CV - 심선의 수 : 1Core, 공사방법 : F2, 평면배열, 주위온도 : 40 도 - 복수회로로 포설된 그룹의 회선수 : 3 - 복수회로 감소계수 적용 배치방법 : F2-4 - 간선의 병렬도체 수 : 2 2. KECG 1702-2019 에서의 허용전류 계산 - 300sq/1C x 8 - 보정계수 : 주위온도 0.91(40 도), 복수회로 0.82(3 회선), 병렬도체 0.88(2 도체) - 300sq/1C x 8 허용전류 = 736 x 2 X 0.91 X 0.82 x 0.88 = 967A 3. 예시 전제 조건중 "복수회로로 포설된 그룹의 회선수 : 3 " 모든 회선이 병렬 도체 방식인지? 나머지 2 개의 회선은 병렬도체 방식이 아닌지? 가 명확하지 않 습니다. 질의 조건은 3 개회선 모두 2 개의 병렬도체로 포설 하는 조건으로 질의 하겠습니다. ○ 질문 1. 아래와 같이 적용 시 적합 여부 1) 케이블트레이에 포설되는 3 회선 (모두 2 병렬도체) 이므로, 동일 케이블트레이의 복수회로는 6 회로로 보아 허용전류 보정계수는 0.73 적용 - 300sq/1C x 8 허용전류 = 736 x 2 x 0.91 X 0.73 = 978A 2) 만약 3 회선중 나머지 2 개의 부하도체가 병렬도체 "1" 인 경우는 동일 케이블트 레이의 복수회로는 4 회로로 보아 허용전류 보정계수는 0.77 적용 - 300sq/1C x 8 허용전류 = 736 X 2 X 0.91 X 0.77 = 1,031A | {}
7fd39b26-e80c-424b-8824-369c411980da | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 189 ○ 질문 2. KECG 1702-2019 예시에서 적용한 병렬도체 보정계수 적용에 대한 기준 은 어느 조항을 참조 하여야 하는지요? 표 A230-1-3 보정계수(계속) g. 단심 케이블로 구성된 복수회로 집합에 대한 감 소계수(비고 2) (기중 개방의 다심케이블 해당 정격에 적용) (표 A230-1-2.g ~ 표 A230-1-2.1 의 공사방법 F) 비고 6. 상(phase)당 병렬도체 m 개로 구성된 회로인 경우, 저감 계수를 결정하기 위해서는 이 회로를 m 개 회로로 간주하여야 한다. -> 여기서 :m 개 회로로 간주" 는 로 동일 케이블 트레이에 포설되는 전체 회로수 에 계산에 포함이 아닌지? | {}
73006f36-f98c-4655-ac60-968b6317c64c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 190 회 신 □ 귀하께서 트레이에 포설되는 3 회선, 2 병렬도체 케이블의 허용전류 산출을 위한 보정계수 적용시 이 회로를 6 회선, 1 병렬도체로 보아 6 회선에 해당하는 보정 계수만 적용해도 되는지 질의 하였으나, KECG1702-2019 의 p.178 에서는 회선수 와 병렬도체에 따른 보정계수를 동일한 표(표 5-36)에서 인용하여 적용하였다 하더라도 회선수와 병렬회로수에 해당하는 보정계수를 각각 적용하여 예시하 고 있으므로 각각 적용함이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 1 - 1) □ 3 회선중 1 회선만 병렬도체수 2 이고 나머지 2 회선은 병렬도체수 1 인 경우의 허용전류 보정계수 적용방법에 대하여는 KECG 에서 예시하고 있지 않아 우리 협회에서 정확한 답변을 드리기 어렵습니다. 따라서, 이경우는 KEC232.5.2 의 '2' 에 의하여 KS C IEC 60287 시리즈에서 규정한 방법이나 시험 또는 방법 이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산을 통해 결정하여야 함을 알려드립 니다. (질문 1 - 2) □ KECG1702-2019 에서 예시에 적용한 보정계수표는 KS C IEC 60364-5-52 에서 인용한 자료입니다. (질문 2) □ 아울러, 우리협회에서 발간한 「감전 및 과전류 보호 설계방법에 관한 기술지침 (KECG-2019)」 은 의무사항이 아닌 권고사항입니다. 따라서, 전선의 허용전류 를 산정함에 있어 위 지침에 예시되지 않은 사항은 답변 3 항에 언급된 방법을 통하여 KEC232.5.1 에서 규정한 절연물의 허용온도를 초과 하지 않는 전류값으 로 적용할 수 있으므로, 자세한 적용방법은 발주처 또는 관련 전문가와 상의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
5dea7dff-68d5-4a72-a603-5f5d56a5f097 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 191 이 표는 내화구조를 관통하는 전선관의 내부 밀폐와 관련된 규정 및 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 전선관의 종류와 그에 따른 밀폐 요건이 나열되어 있으며, 현장에서의 적용 사례와 규정의 차이를 비교하여 설명합니다. 이 표는 전선관 설치 시 준수해야 할 규정을 명확히 하고, 현장 적용의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.08.11.) 질 의 KEC 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 배전설비의 선정과 공사 2. 배선설비 관통부의 밀봉 나 항목 : 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 배선설비는 제 1 에서 요 구한 외부의 밀 폐와 마찬가지로 관통 전에 각 부의 내화등급이 되도 록 내부도 밀폐하여야 한다. 다. 항목 : 관련 제품 표준에서 자소성으로 분류되고 최대 내부단면적이 710 mm2 이하인 전선관은 다음과 같은 경우라면 내부적으로 밀폐하지 않아도 된다. ○ 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 전선관 내부 밀폐 관련 문의 1) 전선관 내부단면적 710mm2 을 기준으로 밀폐여부를 규정한 정확한 기준을 문의 드립니다. 1-1) 동일한 재질의 전선관도 내부단면적 크기로만 밀폐여부를 규정하고 있는 데, 화재의 확산 조건을 �)내부 케이블 수량 또는 �)내부 공간의 크기로 보는 것인가요? 1-2) 전선관 내부의 단면적이 710mm2 이하일때 밀폐 예외 요건이 있듯 이, 710mm2 이상이어도 화재의 확산방지 조건(예 : □ 또는 �)의 기준을 만족하면 전선관 내부 밀폐를 예외할 수 있는 규정이 있어야 한다고 생각 합니다. ○ 실제 현장에서 많이 사용하는 강제전선관을 비교하면 28C(28.3mm)와 36C(36.9mm) 내경사이즈의 차이는 1cm 가 채 되지 않습니다. 그러나 KEC 규정 에 따르면 28C 는 밀폐를 하지 않을 수 있고, 36C 이상은 밀폐를 해야 합니다. 저희 현장에서 해당 사례(36C)가 다수 있습니다. | {}
f741e9e8-4786-4421-81f6-e9d4cb2b7661 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 192 회 신 □ KEC232.3.6 의 '2' 에서는 배선설비가 내화성능이 규정된 건축부재를 관통하 는 경우 배선설비의 외부 및 내부를 관통전의 각 부재 내화등급이 되도록 밀 봉해야 한다고 규정하고 있습니다. 다만, 최대 내부단면적이 710mm2 이하인 전 선관, 케이블트렁킹 및 덕팅 시스템에 대하여 밀봉을 하지 않아도 되는 경우 를 규정하고 있으나, 이 또한 KS C IEC 60529 의 방진 및 방수보호등급에 맞는 시험에 합격한 경우만 적용하는 등 그 예외 규정을 제한하고 있습니다. □ 귀하께서 710m2 를 초과 하는 전선관 내부가 화재의 확산방지 조건의 기준을 만 족하면 내부를 밀봉하지 않아도 되는지 질의 하였으나 위의 예외 조건에 맞지 않으므로 관통전의 내화등급이 되도록 전선관 내부는 밀봉을 하여야 할 것으 로 사료됩니다. 아울러, 귀하께서 KEC 의 내용중 개정이 필요하다고 판단하시 는 부분이 있다면 우리협회 홈페이지 FAQ 15 번을 참고하여 개정의 견을 제출 해 주시기 바랍니다. 끝. | {}
4287d32e-e935-4082-b464-41678fd5483a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 193 이 표는 금속제 가요전선관에 대한 공사 관련 질의 를 정리한 것입니다. 각 질의 는 특정한 질문과 그에 대한 답변으로 구성되어 있으며, 공사 진행 시 필요한 정보와 지침을 제공합니다. 이 표는 공사 관계자들이 금속제 가요전선관의 사용 및 설치에 대한 명확한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.13 (회신 : 2023.08.25.) 질 의 ○ 금속제 가요전선관 공사 관련 질의 입니다. 1. KEC 232.13.3 가요전선관 및 부속품의 시설에서 4 항에 1 종 금속제 가요전선관 에 삽입 또는 첨가선 설치에서 4m 이하인 경우 제외 규정이 있는 데 이것이 접 지공사 포함해서 제외규정인지? 2. KEC232.12.3 금속관 및 부속품의 시설 4 항에는 사용전압 400V 이하인 경우 금속 관 길이에 따른 접지공사 제외규정이 있는 데 금속제 가요전선관 공사에는 무 슨 이유로 접지공사 제외 규정이 없는 것인지? 3. KEC 시행 전에는 판단기준 186 에는 사용전압 400V 미만인 경우 관의 길이가 4m 이하인 경우 접지 제외 규정 있었는데 없어진 이유가 있는지? 4. 금속제 가요전선관 접지선 접속은 접지클램프를 사용해도 되는지? 아니면 다 른 방법이 있는지? | {}
ab5e94bd-9914-43b7-876a-0b04acc2881e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 194 회 신 □ KEC232.13.3 의 '4' 에 의해 4m 이하의 가요전선관은 그 양쪽을 나연동선을 이 용하여 접속할 필요는 없습니다. 그러나, '5' 에 의해 가요전선관 공사는 길 이에 관계없이 211 과 140 에 따라 접지공사를 시행해야 합니다. (질의 1) □ 금속관과 달리 금속제 가요전선관은 접지에 대한 예외규정이 KEC 에는 없습니 다. 이는 금속제 가요전선관의 경우 금속관에 비해 전기저항이 크며 또한 굴 곡 등에 의한 전기저항의 변화도 심하므로, 누전 등 발생시 과열 또는 감전 등의 우려가 있어 길이에 관계없이 접지를 해야 하는 것으로 사료됩니다. (KEC 핸드북 p.315 참조). (질의 2, 3) □ 금속제 가요전선관 접지시 접지클램프를 사용해도 되는지는 KEC 에서 규정하 고 있지 않습니다. 다만, KEC1423.1 의 '3' 에서 접지도체를 접지극이나 접지 의 다른수단과 연결하는 것은 견고하게 접속하고, 전기적 · 기계적으로 적합하 여야 하며 부식에 대해 적절히 보호되어야 한다고 규정하고 있으니 참고하시 기 바랍니다. (질의 4). 끝. | {}
d4ba2da8-6f67-4349-b3ee-902646262129 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 195 이 표는 수용가설비에서의 전압강하 기준에 대한 내용을 정리한 것입니다. 전압강하의 기준을 기존 Panel 과 신규 Panel 간의 전압강하를 비교하여 제시하고 있으며, 각 경우에 따른 전압강하의 허용 범위를 명시하고 있습니다. 이 표는 전압강하 기준을 이해하고 적용하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.10.13.) 질 의 KEC 핸드북 232.3.9 수용가 설비에서의 전압강하 문의 드립니다. 현재 신규 건물 신축으로 기존 건물 전기 Panel 에서 전원공급을 해야 하는 상 황입니다. (저압수전(A) 및 기타부하(5%)로 적용) ○ 아래 Casel 과 같이 별도 적용해도 되는지 아니면, Case2 와 같이 전체로 적용해 야 하는지 문의 드립니다. Casel 1) 기존 Panel 인입구부터 신규 Panel 인입구까지 전압강하 : 5% 2) 신규 Panel 인입구부터 신규 부하까지 전압강하 : 5% Case2 1) 기존 Panel 인입구부터 신규 부하까지 전압강하 : 5% 회 신 □ KEC232.3.9 에 따라 저압 수전의 경우 수용가설비의 전압강하는 조명은 3% 이 하, 기타는 5% 이하로 규정하고 있으며, 이는 계량기 2 차측 단자로 부터의 전 압강하를 의미 합니다 (KEC 핸드북 p.280 참조). 따라서, 질의 내용의 부하에 대한 전압강하 기준치는 기존 Panel 이나 신규 Panel 으로 부터의 전압강하가 아닌 계량기 2 차측 단자로 부터의 전압강하치를 적용하여야 함을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
19e62709-f3d3-48cb-8801-de6a6b7d766a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 196 이 표는 전기차 충전시설 설치에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 문의 의 주제는 전기차 충전시설을 설치할 수 있는 위치와 관련된 사항으로, 특정 규정에 따라 설치 가능 여부를 판단하는 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기차 충전시설 설치에 대한 규정과 지침을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 241.17 (회신 : 2024.05.28.) 질 의 KEC 241.71.5 충전장치 등의 방호장치 시설 2 항의 나. 원활한 화재 진압을 위해 지하주차장 3 층 이내 (주차구획이 없는 층은 제외 한다)에 설치할 것. 에 대하여 해당 공동주택의 경우 평지가 아닌 경사가 있는 아파트로 꼭대기에 위치한 동의 출입구로 진입할 경우, 지하 1 층부터 지하 4 층까지 주차장이 있지만 아파트 정문에서 진입할 경우, 지하 4 층 주차장으로 표기되어있는 주차장이 실제 로는 지상 1 층 주차장으로 위로 올라갈수록 지하 3 층, 지하 2 층, 지하 1 층으로 표기 된 아파트입니다. ○ 지하 4 층 주차장이 실제로는 정문을 통과 하여 바로 출입이 가능한 지상 1 층 주차 장이기 때문에 화재 진압에 전혀 지장이 없을 것으로 판단됩니다. 해당 층에 전 기차 충전시설 설치가 가능한지 문의 드립니다. 회 신 KEC 241.17.5 의 2 의 "나" 에 따라 자주식 지하주차장에 전기자동차 충전장치를 설치할 경우 원활한 화재진압을 위해 지하주차장 3 층 이내에만 설치할 수 있 습니다. 그러나, 귀하의 건물처럼 정문을 통해 같은 층(지하 4 층)에 원활한 소 방 작업이 가능하면, 질의 하신 해당 층에 전기자동차 충전장치 설치가 가능할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
dbd532cb-60eb-4d92-b1b3-680c24930547 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 197 이 표는 KEC 241.17.5 에 따른 전기차 충전시설의 설치 기준에 대한 정보를 제공합니다. 특히, 지하 3 층 이내에 설치할 수 있는 전기차 충전시설의 요건과 관련된 내용을 다루고 있습니다. 이 표는 전기차 충전시설의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 규정 및 지침을 명확히 하여, 관련 업계와 공공기관이 준수해야 할 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 241.17 (회신 : 2024.06.25.) 질 의 ○ 질의 1) 본 건물은 공동주택으로 건축법 상 지하 6 층까지 주차장으로 계획되어 있습니다. 하지만 부지 내 경사가 심하게 있는 구조로서 공동주택 내 주차장 주 출입구는 지하 4 층으로 되어있지만 실질적인 지상 1 층으로 볼 수 있습니다. 하지 만 일부동은 지하 2 층 주차장에서 차량 진입이 가능하도록 동선이 계획 되어 있 습니다. 이때 전기차 충전시설 설치 층은 지하 3 층 이내 설치 기준에 따라 1. 지하 4 층 주차장 주출입구를 기준으로 지하 4 층~지하 6 층까지 전기차 충전시설 설 치 기준인지? 2. 지하 2 층 주차장 출입구를 기준으로 지하 2 층~지하 4 층까지 전기차 충전시설 설치 기준인지? 3. 지하 1 층을 기준으로 지하 1 층~지하 3 층 이내 설치 기준인지? ○ 질의 2) KEC 규정 241.17.5 적용 시행은 2024 년 1 월 1 일 부로 시행하는것으로 알 고 있습니다. 시행 기준은 사업승인 또는 인허가 접수 시점인지, 득 시점인지 문 의 드립니다. 2023 년에 건축 심의 가 완료와 는 별도로 적용하여야 하는지 문의 드립니다. 문의 사항에 대한 답변 부탁드립니다. 회 신 □ 귀하 공동주택의 구조에 대하여 자세히 알 수 없으나 질의 내용으로 볼 때 일 부 동은 지하 4 층이 지면과 같은 높이의 차량 출입구이고, 일부 동은 지하 2 층 이 지면과 같은 높이의 차량 출입구인 것으로 사료됩니다. | {}
8ae97b77-ced2-424d-97e1-f15e840a4a75 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 198 □ KEC 241.17.5 의 2 "다" 에서는 원활한 화재 진압을 위해 지하주차장 3 층 이내 에 충전장치를 설치하는 것으로 규정하고 있으나, 귀하 건물의 경우는 위 조 항의 취지로 볼 때 지하 4 층 및 지하 2 층을 각각 지상 1 층으로 보고 충전장치 의 설치를 하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다. □ 따라서, 지하 4 층이 차량 출입구인 건물은 지하 6 층 주차장까지, 지하 2 층이 차량 출입구인 건물은 지하 5 층 주차장까지 충전장치를 설치할 수 있을 것으 로 판단됩니다 (질의 1). □ 산업통상자원부 공고 제 2023-839 호(2023.11.24.)의 부칙 제 2 조(경과 조치)에 의하 면 위 공고 시행전에 전기설비 공사계획 인가(신고), 사업승인, 건축허가(신고) 등을 신청하거나 신고한 것에 대하여는 종전의 기준을 따를 수 있다고 하고 있 으므로 귀하의 건물이 어디에 해당하는지 확인하시기 바랍니다. (질의 2). 끝. | {}
19e1b239-cf75-4226-a3ea-bb73a7a919cb | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 199 이 표는 화재확산 방지와 관련된 기준에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 주로 화재안전성능과 관련된 규정 및 기준에 대한 질문과 그에 대한 회신을 포함하고 있으며, NFPC 607 과 UL 9540A 기준의 관계를 설명합니다. 이 표는 화재안전성능을 보장하기 위한 규정의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 245.3 (회신 : 2024.08.13.) 질 의 245.3 특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설 (2) 512.1.5 의 "다" (3), (4), "라" , "사" 와 512.1.6( "나" 는 제외한다)에 따른다. 다만, 화재확산 방지에 대한 기준(UL 9540A 또는 동등 이상의 기준)에 적합할 경우 512.1.6 의 "다" 이차전지랙과 랙 사이의 이격은 예외로 한다. 위 규정에서 '화재확산 방지에 대한 기준(UL 9540A 또는 동등 이상의 기준)에 적합할 경우 랙과 랙 사이의 이격은 예외로 한다. '고 명시되어 있는데 소방청에 서 고시한 전기저장시설의 화재안전성능기준(NFPC 607)이 본 기준에 적합한지 확인 요청 드립니다. ○ 적합한 경우, NFPC607 에 의거한 시험성적서 제출 시, 랙과 랙 사이의 이격 예 외 적용 가능한지 확인 요청 드립니다. 회 신 □ KEC 에서는 화재확산방지를 위해 적용하기 위한 UL 9540A 와 동등 이상의 기 준을 별도로 규정하고 있지는 않습니다. □ 다만, NFPC 607[소방청 고시 제 2024-21 호]은 전기저장시설에 설치하는 소방시 설 등의 성능기준을 규정하는 목적으로 화재안전성능에 따라 화재확산 등을 방지하기 위해 제정된 고시로서, 이는 UL 9540A 와 동등 이상의 기준으로 판단 됩니다. 끝. | {}
c49518dc-44ee-4328-b005-a88ef9ba39a2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 201 이 이미지는 문서의 제 3 장 제목을 나타내는 디자인 요소로, '고압·특고압 전기설비'라는 주제를 강조하고 있습니다. 제목은 굵은 글씨로 명확하게 표시되어 있으며, 페이지 번호 '(300 ~ 360)'가 포함되어 있어 해당 장의 범위를 나타냅니다. 배경은 깔끔하고 단순하여 제목이 돋보이도록 구성되어 있습니다. | {}
621ef352-ba0d-4ed0-9937-64d2ed9f53d8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 203 이 표는 KEC 311.4 에 따른 아크고장 보호 적용 기준에 대한 요청 사항을 정리한 것입니다. 전기설비의 아크고장으로부터 운전자를 보호하기 위한 규정의 의무성과 적용 필요성을 다루고 있으며, 관련 법적 규정과 KEC 핸드북의 내용을 요약하여 제공합니다. 이 표는 전기안전 관리 및 설비 기준 준수의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 311.4 (문의 : 2023.05.10.) 질 의 ○ 아래의 아크 고장에 대한 보호 적용 기준에 대해 문의 드립니다. - (KEC 311.4 아크고장에 대한 보호) 전기설비는 운전중에 발생되는 아크 고장으로 부터 운전자가 보호될 수 있도록 시설해야 한다. - (KEC 핸드북 2021 311.4) (4) 개방형 기기 대신에 내부 아크고장 내압시험이 확인된 기기를 사용하여야 ○ 상기 요건의 고려시 22.9KV, 6.6KV 배전반의 경우 내아크 성능이 확인된 (시험 으로 검증된 ) 기기만 적용 가능한 것으로 해석 됩니다. 상기 요건이 법적규정 으로 강제 사항인지 여부 확인 부탁드리며 신규 설비의 경우 모두 상기 요건에 대해 적용 필요한지 검토 후 답변 부탁드립니다. 회 신 □ KEC 311.4 에서는 전기설비는 운전중에 발생되는 아크고장으로부터 운전자가 보호될 수 있도록 시설해야 하도록 규정하고 있으며, 한국전기설비규정(KEC) 는 전기안전관리법 제 9 조 등에 의해 전기설비는 「전기설비기술기준(기술기 준)」 에 적합하여야 하며 기술기준 제 4 조에 의해 「한국전기설비규정(KEC)」 를 충족하는 설비를 기술기준에 적합한 것으로 판단하고 있으므로 KEC 의 내용은 의무적으로 준수해야 하는 규정입니다. □ 또한, KEC 핸드북 p. 547 에서는 개방형 기기 대신에 내부 아크고장 내압시험 이 확인된 기기를 사용해야 한다고 하고 있으나, KEC 에서는 고압·특고압 전기 설비에 대한 규정으로서 해당 내용이 다소 선언적으로 규정하고 있으므로 KEC 핸드북을 통해 하나의 방안을 상세히 제시하여 권고하는 사항임을 참고 하시기 바랍니다. 끝. | {}
ea2349a6-6d08-4e8b-aa41-fe18981bd6bb | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 204 이 표는 절연유 유출방지 시설에 대한 조항과 관련된 질문을 정리한 것입니다. 표의 제목은 '절연유 유출방지 시설에 관한 조항 관련 질문'이며, 이 표는 특정 규정이나 지침에 대한 문의 사항을 명확히 하고, 관련된 정보를 제공하기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 311.7 (문의 : 2024.01.17.) 질 의 ○ Q1. 전기설비기술기준 제 20 조에서 100kV 이상으로 국한하였는데, KEC 311.7 에 서는 전압이나 조건을 명시하지 않았습니다. KEC 311.7 에서 설명하는 대상기 기에 대해서도 100kV 이상 변압기만 적용하는 것인지? 아니면 모두인지? ○ Q1 의 여부에 관계 없이 누출방지시설 설치대상 설비라면, KEC 311.7 에서 제시 하는 내용보다 상세하고 구체적인 누출방지시설의 구조, 방식이 제시되거나 규정된 내용이 있는지? 회 신 □ 기술기준 제 20 조 제 1 항에서 "사용전압 100kV 이상의 중성점 직접접지식 전로 에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다." 고 규정함에 따라 KEC 311.7 에서 규정 하는 절연유 누설에 대한 보호방법 관련 내용은 기술기준에서 규정하는 바와 같이 "사용전압 100kV 이상인 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기" 의 경우에 해당됨을 알려드립니다. (Q&A 8695 참조) (Q1) □ 절연유 누출방지시설의 상세한 내용은 KEC 핸드북 p.550 ~ 551 부분을 참고하 시기 바랍니다 (Q2). 끝 | {}
47b1abab-60a3-4ccd-a61a-ef2c40d55472 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 205 이 표는 공통접지 시스템에 대한 질의 와 그에 대한 회신 내용을 정리한 것입니다. 질의 는 LA 접지의 기준에 대한 질문이며, 회신은 접지 저항 값에 대한 규정 준수 여부를 설명하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전 기준을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 321.1 (문의 : 2024.09.03.) 질 의 ○ 공통 접지시스템에 대하여 질의 드립니다. - 발전소 인입구의 LA 접지, 특고압 접지, 저압 접지를 공통으로 하여 공통접지시 스템을 구성 - 해당 공통접지 시스템을 KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 표준을 활용하여, 접지계산프로그램을 활용하여 접촉전압 및 보폭전압이 안전하도록 설계 - 설계 접지기준 값이 10 옴 초과 위와 같이 공통접지 시스템을 구성하였을 때 LA 접지의 10 옴 이하 기준에 의하 여, 10 옴 이하가 되도록 하여야 하는지 아니면 접촉전압 및 보폭전압이 안전하 도록 설계하였기 때문에 10 옴 기준을 적용하지 않아도 되는지요 ? 회 신 KEC 321.1 의 1 에 의해 고압 또는 특고압 기기는 접촉전압 및 보폭전압의 허용 값 이내의 요건을 만족하도록 시설해야 하며, 341.14 에 의해 고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기 접지저항 값은 10� 이하로 하여야 합니다. □ 따라서, 발전소의 LA 와 특고압 및 저압 전기설비를 공통으로 접지하고 위 321.1 의 규정에 의해 접촉전압과 보폭전압이 허용 값 이내로 설계되었다 하더 라도 피뢰기의 접지저항 값은 10� 이하로 하여야 할 것으로 판단됩니다. 끝. | {}
39b2c9dd-8faa-4e97-ace3-dcff7739918f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 206 이 표는 고압설비의 중성점 접지에 필요한 도체의 굵기에 대한 정보를 제공합니다. 저압과 고압 전로에 대한 접지 도체의 최소 단면적을 명시하고 있으며, KEC 322.5 및 KEC 142.3.1 의 관련 조항을 인용하여 규정을 설명합니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 규정 준수를 위한 중요한 참고 자료입니다. 관련조항 : KEC 322.5 (회신 : 2022.03.21.) 질 의 KEC 322.5 전로의 중성점접지에서 굵기 16 스퀘어 (저압인 경우 6 스퀘어) 입 니다. 특고압은 16 적용이 맞는듯한데 고압인 경우 적용은 몇 스퀘어가 최소인 지 문의 드립니다. 회 신 KEC 322.5 의 1. '나' 는 "저압 전로의 중성점에 시설하는 접지도체는 공칭단 면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하 지 않는 금속선을 사용" 하라고 명시하고 있으며, KEC 142.3.1 의 6. '나' 는 "7 kV 이하인 고압전로의 중성점 접지용 접지도체와 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공선로의 중성점 접지용 접지도체는 6 mm2 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다." 고 명시하고 있음을 참고하시기 바랍 니다. 끝. | {}
bf3a0ff3-041b-49cc-bb47-ec377207f6b4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 207 이 표는 콤바인 덕트 케이블에 대한 문의 내용을 요약한 것입니다. 표의 제목은 '콤바인 덕트 케이블 문의'로, 이 문서에서 다루고 있는 특정 기술적 질문이나 요청을 나타냅니다. 이 표는 관련 조항이나 규정에 대한 문의 를 명확히 하고, 독자가 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 관련조항 : KEC 334.1 (문의 : 2024. 09. 10.) 질 의 ○ KEC(한국전기설비규정) 334. 1 에서 1. 4 호 나 항목에 명시된 콤바인덕트 케이블 이라는게 콤바인덕트 전선관을 의미 하는 것인지? 2. 일반적으로 사용되는 CD-P 관(합성수지제 전선관) 내 전선을 시설 하여 시공할 경우 4 번 항목으로 해석 될 수 있는지? 3. 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 CD-P 관 내 전선(F-CV 케 이블)을 시설 하여 시공 할 경우 KEC 규정에는 문제가 없는 것인지? 회 신 □ KEC 334.1 의 4 "나" 에서의 "콤바인덕트 케이블" 은 케이블의 일종으로 콤바 인덕트관에 넣은 케이블을 의미하는 것이 아닌 케이블의 강도를 높이기 위해 콤바인덕트로 개장(��)한 케이블을 의미 합니다. (질의 1). □ KEC 334.1 의 4 "가" ~ " 사" 는 케이블을 직접매설식에 의해 시설하는 경우라도 견고한 트로프 기타 방호물에 넣지 않아도 되는 경우입니다. 따라서, 질의 내용 대로 케이블을 합성수지관에 넣어 지중에 매설하면 이는 직접매설식이 아닌 관 로식 이므로 위 조항에 해당하지 않습니다. (질의 2). □ KEC 334.1 의 2 "가" 에 의해 관로식에 의해 지중전선로를 시설하는 경우 매설 깊이를 1.0 m 이상으로 하되, 매설 깊이를 충족하지 못하는 장소에서는 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 관을 사용해야 하며 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 관은 KS C 3140 의 4.2 부분을 참고하시기 바랍니다. (질의 3). 끝 | {}
32029d72-3139-48da-964d-a7585833cbe6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 208 이 표는 154kV 선로 아래에 설치된 공장 지붕의 태양광 패널 접근에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 태양광 패널의 설치 위치와 관련된 전기적 안전성 및 접근 가능성에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 태양광 패널 설치 시 고려해야 할 전기적 요건과 안전 규정을 명확히 하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 333.23 (문의 : 2022. 02. 14.) 질 의 KEC 333.23 3 항은 "사용전압이 35 kV 초과 400 kV 미만인 특고압 가공전선이 건조물(242.2.1 및 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된다" 는 건물은 이를 제외하며, 또한 제 2 차 접근상태로 있는 부분의 상부조영재가 불 연성 또는 자소성이 있는 난연성의 건축 재료로 건조된 것에 한한다)과 제 2 차 접근상태에 있는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 하며, 이 경우 이외에 는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된다." 라고 되어있습니다. ○ 상황은 154kV 한전선로 아래 공장이 있는데, 공장 지붕 위에 태양광 발전판넬 을 설치하려는 상황입니다. 1. 이때 태양광판넬을 상부조영재로 볼수 있는지 2. 태양광 발전판넬을 상부조영재로 본다면 위 조항을 적용해야할 것 같은데, 태 양광이 난연성의 건축재료 나 불연성재료가 아니라면 건축 제한을 할 수 있 는지 궁금합니다. 회 신 KEC 333.23 의 3 은 "사용전압이 35 kV 초과 400 kV 미만인 특고압 가공전선 이 건조물(242.2.1 및 242.2.2·242.3 또는 242.4 에서 규정하는 장소가 있는 건물 및 242.5.1 의 1 에 규정하는 건물은 이를 제외하며, 또한 제 2 차 접근상태로 있 는 부분의 상부조영재가 불연성 또는 자소성이 있는 난연성의 건축 재료로 건 조된 것에 한한다)과 제 2 차 접근상태에 있는 경우에는 다음에 따라 시설하여 야 하며, 이 경우 이외에는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된 다." 고 명시하고 있습니다. | {}
816bd527-f9d4-40b8-89e5-b61b9d6a1b24 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 209 □ 이를 해석하면, 242.2.1(폭연성 분진 위험장소), 242.2.2(가연성 분진 위험장소), 242.3(가연성 가스 등의 위험장소) 또는 242.4(위험물이 등이 존재하는 장소)의 지역의 건조물과 242.5.1 의 1 에 규정하는 건조물(화약류 저장소)은 154 kV 선 로와 제 2 차 접근상태로 시설이 불가하며, 상부조영재가 불연성 또는 자소성이 있는 난연성의 건축 재료로 건조된 건조물이 154 kV 선로와 제 2 차 접근상태인 경우에는 KEC 333.23 의 3 에 따라 시설하라는 의미입니다. □ 아울러, '조영물(���)이란 건축물, 광고탑 등 토지에 정착하는 시설물 중 지붕 및 기둥 또는 벽을 가지는 시설물' 을 의미하고 '조영재(���)란 조영 물을 구성하는 부분' 을 뜻하므로(내선규정 용어의 정의) 귀하 공장지붕의 태 양광발전 판넬은 조영재에 해당하는 것으로 사료됩니다(질의 1). □ 따라서 우리 협회는 귀하의 현장을 잘 알 수 없으므로 귀하의 태양광발전 판 넬이 ① 난연성(또는 불연성)인지 여부, ② 해당 건조물이 시설된 장소가 '폭 연성 분진 위험장소' 또는 '가연성 분진 위험장소' 또는 '가연성 가스 등의 위험장소' 또는 '위험물이 등이 존재하는 장소' 인지 여부, ③ 해당 건조물이 '화약류 저장소' 인지 여부, ④ 해당 건조물과 154 kV 와의 접근상 태 등을 확인하시어 건축제한 여부를 판단하심이 타당할 것으로 사료됩니다 (질의 2). □ 끝으로 태양광발전 판넬이 난연성(또는 불연성)인지 여부는 제품의 시험성적서 를 확인하시거나 전기안전을 검사하는 기관과 협의 하시기 바라며, "제 2 차 접 근상태" 란 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공 전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 3 m 미만인 곳에 시설되는 상태를 의미하는데, KEC 핸드북 그림 H332.11-2(p.623)을 참고하시어 한전과 협의 하시 기 바랍니다. 끝. | {}
c28f832a-5aa9-4c4b-94c9-33aebe304c84 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 210 이 표는 지중전선로에 대한 일반관로식 문의 내용을 담고 있습니다. 주로 KEC 핸드북과 관련된 기준 및 지침을 설명하며, 관로식 시설의 안전성과 견고성에 대한 요구사항을 명시하고 있습니다. 이 표는 전력용 케이블의 지중 매설 시공방법에 대한 참고자료로 활용될 수 있습니다. 관련조항 : KEC 334.1 (문의 : 2022. 09. 09.) 질 의 KEC 해설서 334.1 의 1 에서(그림.H.334.1-2) 설명하고 있는 일반 관로식에 관한 문의 입니다. 중량물의 압력이 우려되는 곳이라서 1 미터 깊이의 일반관로식을 적용하고자 합니다. 해설서에는 관재만 설치하는 것을 일반관로식이라고 규정 하고 있고 관재는 PE, PVC, 강관 등이라고 규정하고 있습니다. ○ 위 내용을 종합적으로 보았을 때, 중량물의 압력이 있는 곳에 PVC 로 1 미터 깊 이에 시설 하여도 중량물의 압력에 견디는 관로식이 적용되었다고 볼 수 있는 것인가요? ○ PVC, ELP 등을 적용한 일반 관로식으로 시설할 경우 상부에 별도 보호판은 필 요가 없는 것인가요?(직매가 아니기 때문에) 아니라면, 일반관로식에서 어떤 관 재를 적용해야 하는지 규정에 맞는 답변 부탁드립니다. 회 신 KEC 334.1 에 따라 지중 전선로는 케이블을 사용하고 관로식, 암거식(���) 또는 직접 매설식에 의하여 시설하여야 합니다. 아울러 KEC 핸드북(p.720) 설 명과 같이 관로식에는 매설깊이가 부족하거나 외상고장 예방 등을 목적으로 콘크리트로 보강하는 관로식(그림 H334.1-1)과 관재만 설치하는 일반관로식(그 림 H334.1-2) 등이 있으며, 두 가지 모두 PE 파형관, PVC 직관, 강관 등을 사용 하고 있습니다. □ 아울러 관로식에 의해 시설하는 경우 KEC 핸드북(P.722)에서 설명하는 바와 같이 관은 그 시설상태에서 관에 가해지는 차량 기타의 중량물의 압력에 견디 는 것을 사용할 필요가 있으며, 견고하여 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것은 KS C 3140(전력용 케이블의 지중 매설 시공방법)의 "4.2 관로" 를 참고 하시되, 기타 시설기준은 기준에 명시된 내용에 따르시기 바랍니다. 끝. | {}
1c2b1f6f-45fa-410a-a972-cc611e0b5c85 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 211 이 표는 전기설비기술기준에 따른 지중전선로의 설치 기준을 제시합니다. 표에는 지중전선로의 기술적 요구사항과 관련된 세부사항이 포함되어 있으며, 전선의 종류, 설치 깊이, 그리고 중량물의 압력에 대한 저항력 등을 다룹니다. 이 표는 전기설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준을 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 334.1 (문의 : 2024.08.29.) 질 의 「한국전기설비규정」 223 (지중전선로)에 따르면 지중전선로는 334.1 에 준하여 시설하여야 한다고 규정하고 있고, 동 규정 334. 1 (지중전선로의 시설)에서 지 중 전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중 량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0m 이상으로 하고 또한 지중 전선 을 견고한 트로프 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다고 규정하고 있습니다. ○ 지중 전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있으나 매설 깊이를 충족하지 못한 장소에 ELP(파상형 경질 폴리에 틸렌 전선관) 시공만으로 전기설비기술기준에 적합한지 여부에 대하여 질의 합니 다. 회 신 KEC 334.1 의 2 "가" 에 의하면 관로식에 의해 지중전선로를 시설하는 경우에 는 매설깊이를 1.0m 이상으로 하되, 매설깊이를 충족하지 못한 장소에는 견고 하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용하도록 규정하고 있습니다. □ 여기서 "중량물의 압력에 견디는 것" 은 KS C 3140 의 4.2 부분을 참고하시기 바라며 (KEC 핸드북 p.746), 질의 내용의 ELP 관이 이에 해당하는지 판단하시기 바랍니다 끝. | {}
e6d5f8c2-a1b9-4d98-95f4-6bd2939bf660 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 212 이 표는 지상에 특고압케이블을 설치할 때의 덕트 사용에 대한 규정과 질의 를 정리한 것입니다. KEC 335.5 규정에 따라 전선로의 설치 요건을 명시하고 있으며, 덕트 사용의 적합성에 대한 질의 와 회신 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 규정 준수 여부를 판단하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 335.5 (회신일 : 2023.11.16.) 질 의 ○ 지상에 덕트를 사용하여 특고압케이블 시공 시 KEC 규정에 맞지 않는 시공법일 까요?? KEC 335.5 지상에 시설하는 전선로 2. 의 나.전선이 케이블인 경우에는 334.7 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 철 근 콘크리트제의 견고한 개거 또는 트라프에 넣어야 하며 개거 또는 트라프에는 취급자이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 설치할 것. ○ 이 규정에 의하면 사람이 취급할 수 있는 곳에는 이 규정에 따라야 하는것으로 보이며, 사람이 일체 취급할 수 없는 곳에는 가능 할 것으로 보이는데 질의 한 부분과 더불어 제가 해석한 부분이 맞는 부분인지 확인 부탁드립니다. 회 신 □ 특고압케이블을 지상에 설치시는 KEC 335.5 '4' 에 의해 '2' 의 '나' 를 따 르도록 하고 있습니다. 여기서, 전선이 케이블인 경우에 철근 콘크리트제의 견 고한 개거 또는 트라프에 넣어야 하며, 개거 또는 트라프에는 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜 껑을 설치하도록 하고 있으며 사람의 취급여부에 따른 예외를 두고 있지 않습 니다. □ 따라서, 특고압케이블 지상 설치시 덕트에 설치하는 것은 불가할 것으로 판단 됩니다. 끝. | {}
a9e0751e-9f0d-4fc0-ad03-901fa0225866 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 213 이 표는 고압 옥내배선의 공사 방법에 대한 정보를 제공합니다. 고압 옥내배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사 중 하나에 의해 시공되어야 하며, 각 방법의 적용 조건과 시공 방법에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 이 표는 고압 모터에 연결된 전선의 종류에 따라 적절한 시공 방법을 선택하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 341.1 (회신 : 2024.06.04.) 질 의 KEC 342.1 고압 옥내배선 등의 시설 고압옥내 배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사 중에 하나에 의하여 시설 할 것 ○ 질문 1)금속관 공사, 금속제 가요전선관 공사, 합성수지관공사, 금속덕트공사 등 으로 공사를 하면 안되는 건가요? 이유가 있나요? ○ 질문 2)플랜트 현장에서 옥내에 고압 모터가 설치 되어 있을 때 금속관공사 + 금속제 가요전선관공사로 연결하는데 규정에 맞지 않는 건가요? ○ 질문 3)고압옥내배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사로 반드 시 해야 하나요? 회 신 KEC 342.1 의 1 "나" 에 의해 고압 옥내배선을 절연전선으로 시공할 경우는 애 자사용공사로 시공해야 합니다. 케이블로 시공할 경우는 위 조항 "다" 에 의 해 관 등의 방호장치를 시설할 수 있으므로 케이블을 금속관, 금속제가요전선 관, 합성수지관 또는 금속덕트에 넣어서 시설할 수 있습니다. 이 경우 방호장 치의 금속제 부분은 140 에 의한 접지공사를 하여야 합니다. (질의 1, 3). □ 고압모터에 연결되어 있는 전선이 절연전선일 경우는 애자사용공사로 시공해 야 하지만 케이블일 경우는 위 설명대로 금속관공사, 금속제 가요전선관공사 모두 시공이 가능합니다. 자세한 시공방법은 KEC 핸드북의 관련부분을 참고하 시기 바랍니다. (질의 2). | {}
166ae13c-6d92-44c1-b5fa-4d97f19b1778 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 214 이 표는 특고압(22KV)과 저압(380V) 전력 케이블 트레이 간의 이격거리 규정을 요약한 것입니다. KEC 342.4 에 따른 이격거리 기준을 명시하고 있으며, 고압과 저압 케이블의 설치 시 주의 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기설비 설치 시 안전 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 342.4 (회신 : 2022. 01. 04.) 질 의 전력 케이블 트레이 중 22KV 와 380 V 트레이를 설치할 때, 상위단 22KV 하 위단 380V 전력 케이블 트레이를 설치시 이격 거리를 문의 합니다. 380V 트레 이 (WITH COVER 2.6T PL) 설치할 경우입니다. 회 신 □ 특고압 옥내 전기설비는 KEC 342.4(특고압 옥내 전기설비의 시설)에 따라 시 공하여야 하는데, 특고압 옥내배선이 저압 옥내전선과 접근하거나 교차하는 경우에는 60cm 이상을 이격시켜야 합니다. 다만 상호 간에 견고한 내화성의 격벽을 시설할 경우에는 그러하지 아니함을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러 KEC 232.41 에 따라 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 케 이블 트레이 안에 포설하여서는 아니 되나, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속외장 케이블인 경우에는 동일 케이블 트레이에 함께 포설하는 것이 가능함을 알려드립니다. 끝. | {}
fa179dfa-6d0d-4b6b-b771-a6afbe7a7a71 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 215 이 표는 발전소와 관련된 울타리 및 담의 시설에 대한 규정을 요약한 것입니다. 표에는 울타리 및 담의 설치 기준과 관련된 조항이 나열되어 있으며, 각 조항의 세부 내용이 포함되어 있습니다. 이 표는 발전소의 안전성과 관련된 규정을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 351.1 (회신 : 2022. 09.22.) 이 표는 KEC 351.1 규정에 따른 발전소의 금속제 울타리 및 담과 고압 또는 특고압 가공전선의 교차 시 필요한 전기적 안전 조치에 대한 내용을 정리한 것입니다. 각 항목은 규정의 세부 사항을 설명하며, 접지공사 및 전기적 접속의 필요성을 강조합니다. ○ 과거 풍력발전소는 22.9KV 가공전선로를 통해 한전변전소에 송전하는 경우가 대 부분입니다. 제가 근무하는 풍력발전소의 경우 4 년전 준공된 2.3MW 설비로 22.9KV 배전성로와 154KV 한전연계선로가 100% 지중케이블로 구성되어 있는데 풍력기의 울타리가 일부는 접지시설이 있고 일부는 접지시설이 없는 경우가 있 습니다. ○ 전기설비규정중 350 발전소, 변전소, 개패소 등의 전기설비 351.1 발전기 등의 울타리. 담 등의 시설 4 항 규정에는 고압 또는 특고압 가공지선(전선에 케이블을 사용하는 경우는 제외)과 울타리가 교차하는 경우에 울타리에 접지공사를 하여 야 한다는 규정이 있는데 100% 지중케이블이 설치된 풍력발전기 울타리의 경우 접지시설이 되어야 하는지요. ○ 규정상으로 보면 지중화되어 지중케이블로 되어있고 풍력기에 피뢰시설이 설치 되어 있어 351.1 의 1, 2, 3 항에서 규정한 울타리에 출입금지 표시, 출입구 자물 쇠 장치만 있으면 될것으로 판단되는데 답변 부탁합니다. 회 신 □ 현행 KEC 351.1 의 '4' 는 "발전소 등의 금속제 울타리 · 담 등이 고압 또는 특 고압 가공전선(케이블제외)과 교차하는 경우 금속제의 울타리 · 담 등에는 교차 점과 좌, 우 45 m 이내 개소에 접지공사를 하여야합니다. 또한 울타리 · 담 등 에 문 등이 있는 경우는 접지공사를 하거나 울타리 · 담 등과 전기적으로 접속 하여야 한다. " 라고 규정하고 있습니다. | {}
0f49d8f9-aa17-4684-90ce-1735e6dc1bfb | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 216 □ 우리협회는 귀하의 현장상황을 자세히 알수는 없으나, 귀하의 현장이 지중전선 로이며 울타리 · 담 등에 사람이 직접 접촉하는 출입문 등이 존재하지 않는다면 위 규정의 조건에 해당되지 않을 것으로 보입니다. 다만, 사람이 직접 접촉할 수 있는 출입문 등이 존재하는 울타리 · 담 등으로 시설되어 있다면 접지공사 를 하거나 전기적으로 접속하여야 하므로 설계자 등의 관련 전문가 또는 검사 기관과 협의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
730145e8-1f97-4784-a6ee-e45dff969453 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 217 이 표는 변압기 상태 감시 시스템에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 정보가 포함되어 있으며, 변압기 상태 감시 시스템의 중요성과 관련된 질문들을 다루고 있습니다. 이 표는 변압기 상태 감시 시스템의 설치 및 운영에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 351.6 (회신 : 2024.01.17.) 질 의 23.11.21 한국전기설비규정 KEC 의 개정에 따라 351.6 감시 및 계측장치 등에 공동주택과 준주택(오피스텔)에 설치하는 고압 이상의 변압기는 다음 항목을 상시 계측하고, 그 계측값을 관리사무소 등에 전송할 수 있는 상태감시 시스템을 시설 하여야 한다. 라는 항목이 신설되어 질문 드리고자 합니다. 1. 해당 항목이 신축건물에 설치하는 변압기에만 해당하는지 아니면 기존 건물에서 변압기 1 대를 바꿀때도 적용이 되는 항목인지 궁금합니다. 2. 상태감시 시스템의 설치 주체는 변압기 제조사가 되는지 아니면 관리사무소에서 주체가 되어 시스템을 설치하는지 3. 상태감시시스템이 관리사무소에서만 볼수 있으면 되는지 아니면 인터넷으로 핸 드폰 등에서도 감시가 가능하여야 한지 회 신 산업통상자원부 공고 제 2023-839 호(23.11.21)의 부칙에 의해 KEC 351.6 의 '6' 은 2025 년 1 월 1 일부터 시행하므로 2025 년 1 월 1 일부터 공동주택 및 준주택 에 신설되는 고압이상의 변압기에는 계측장치를 시설하여야 합니다. 또한, 신 설 규정은 변압기 상태감시시스템은 과부하 또는 변압기고장에 따른 화재 또 는 정전사태를 예방하기 위한 것이므로 신설되거나 교체하는 경우 모두 적용 하여야 합니다. (질의 1). □ 상태감시시스템의 설치주체는 일반적으로 설계 및 분양 등 입주 전에는 발주 처 및 시공사 등에게 있으며 입주 이후는 입주민(소유주)에게 있기에 상황에 | {}
dfc36f40-6b54-4b40-8d47-8cbf57bb9f55 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 218 따라 다를 수 있습니다. 아울러 변압기 제조사의 경우 상태감시시스템의 설치 주체에 해당되지는 않지만 변압기의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 센서 등의 설비를 설계 시 반영이 필요할 것으로 사료됩니다. (질의 2) □ 본 규정에서 상태감시시스템의 계측값을 핸드폰 등에서 원격으로 감시해야 하 는 의무규정은 없으나 감시장소를 '관리사무소 등' 으로 규정함에 따라 야간 에 관리사무소에 직원이 상주하지 않을 경우는 경비실 등 상주직원이 확인할 수 있는 조치를 취함이 바람직합니다. 끝. | {}
47c2558d-8721-44d1-b15d-7b08080e5579 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 219 이 표는 발전기 운전반과 벽면 간의 이격거리 조건에 대한 문의 를 다루고 있습니다. 표는 관련 조항과 회신 내용을 요약하여, 발전기 운전반이 특정 기준에 부합하는지 여부를 판단하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이 표는 발전기 운전반의 안전성과 관련된 규정 준수 여부를 확인하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 351.7 (회신 : 2022. 01. 18.) 질 의 발전기 운전반에 대하여 벽면과 운전반 패드가 붙어 있는데 수전실 장비 이격 거리 조건에 해당하나요 ? 회 신 □ 「전기설비기술기준」 제 21 조제②항 및 「한국전기설비규정」 351.7 의 2 에서 "발 전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 고압용 또는 특고압용의 기구 또는 전선을 시설하는 경우에는 취급자에게 위험이 없도록 방호에 필요한 공간을 확보하여야 한다." 고 명시하고 있으며 이는 의무기준 입니다. □ 따라서 우리 협회는 귀하의 현장을 잘 알 수 없으나 귀하의 발전기 운전반이 상기 기준에 해당된다면 취급자에게 필요한 공간을 확보하여야 하므로 전문가 와 협의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
30623955-a16e-471b-9890-5c9d11510cf2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 220 이 표는 하이브리드 특고압 수배전반에 대한 울타리 시설의 필요 여부에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 이 표는 특정 전기 설비에 대한 안전 기준과 관련된 질문을 정리하여, 해당 설비가 울타리 시설의 대상인지 여부를 판단하기 위한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 351.1 (문의 : 2022. 05.17.) 질 의 ○ 당사의 하이브리드특고압수배전반는 특고압부(변압기, 개폐기(ASS), 피뢰기, 휴 즈, 절연 절체스위치, MOF 등)를 각각 모듈화하고, 외함 내부 격벽으로 절연유 에 함침하고, 인입부는 고무절연(접속재)으로 도전부를 완전 밀폐함으로써 안전 성을 강화하고 감전사고 요인을 없애고, 설치면적을 최소화 하였습니다. ○ 콤팩트 설계된 설비로 전기차 충전기의 전력망 연계용, 자가용 수배전반용 등으 로 활용될 수 있도록 최적화된 설비이며, 한전의 지상변압기(패드변압기), 민수 용 변압기 등을 대체할 수 있는 설비로 판단됩니다. ○ 한국전기설비규정 351.1 항의 1 의 가항에서 "울타리 · 담 등을 시설할 것" 으로 규정하고 있습니다. 1. 동 설비가 한국전기설비기준 351.1 항의 1 의 가항에 따른 울타리 · 담 등을 시설 해야 하는 대상 설비인가요? 2. 현재 한전이 22.9 kV 지중배전선로용으로 설치한 지상변압기(패드변압기)는 울 타리를 설치하지 않습니다. 어떤 기준에 의해 울타리를 설치하지 않는지요? 회 신 귀하께서는 수전 설비를 하나의 외함 내에 일체화하여 22.9 kV 지중배전선로 용으로 제작한 기기의 외부에 울타리를 시설하여야 하는지 등에 대하여 문의 하였으나 우리 협회는 귀하의 제품을 잘 알 수 없으므로 울타리 시설대상에 해당하는지 여부는 전기안전을 검사하는 기관과 협의 하심이 타당할 것으로 사 료됩니다. | {}
ce1fc6b4-ca42-4982-8ee2-d90ebc025909 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 221 □ 아울러 모든 특고압용 기계기구는 KEC 341.4 에 명시한 조건에서만 시설이 가 능한데, 이에 따라 특고압용 기계기구는 노출된 충전부분에 취급자가 쉽게 접 촉할 우려가 없도록 시설하도록 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다. □ 또한 KEC 351.1 의 1 에 따라 고압 또는 특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳(수변전설비 등)에는 울타 리 · 담 등을 시설하여야 하는데, 귀하의 설비가 수변전설비에 해당될 경우에 는 울타리 또는 담을 시설하여야 하므로 귀하의 설비가 이에 해당한다면 울타 리를 시설함이 타당할 것이며(질의 1), 한전의 지중배전선로용 지상변압기는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 해당되지 않는 설비로 사료됩니 다(질의 2). □ 참고로 "발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳" 의 「변전소에 준하는 장소」 란 함은 자가용 전기시설물 시설자의 구내 등에서 고압 또는 특고압의 전기를 수전하여 변성하는 변전실이나 수전실을 가리키며(KEC 핸드북 p.256 참조), 귀하의 수변전설비를 KEC 351.1 의 5 에 명시한 바와 같이 "공장 등의 구내(구내 경계 전반에 울타리, 담 등을 시설하고, 일반인이 들어가지 않게 시 설한 것에 한한다)에 있어서 옥외 또는 옥내에 고압 또는 특고압의 기계기구 및 모선 등을 시설하는 '위험' 경고 표지를 하고 341.4 및 341.8 규정에 준 하여 시설하는 경우" 에는 울타리를 시설하지 않아도 됨을 알려드리며, KEC 의 개정을 요청할 경우에는 우리 협회 FAQ 게시판 15 번 내용에 따라 의견을 제 출하시기 바랍니다. 끝. | {}
5650ff65-6b21-4674-ab4c-5323110b44a6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 222 이 표는 송전탑과 공장 설비 간의 법적 이격거리를 규정하는 내용을 담고 있습니다. 이격거리는 한국전기설비규정(KEC) 333.23 에 따라 설정되며, 송전탑의 종류와 공장 설비의 특성에 따라 달라질 수 있습니다. 이 표는 이격거리의 중요성을 강조하고, 관련 규정을 준수할 필요성을 나타냅니다. 관련조항 : KEC 333.23 (회신 : 2022. 11.07.) 질 의 송전탑 인근에 공장 설비 신축시 법적 이격거리가 있는지요?? 회 신 □ 질의 하신 송전탑 및 공장 설비의 종류에 대하여 우리협회는 잘 알 수 없으나 이는 한국전기설비규정(이하 KEC) 333.23 에서 규정하는 특고압 가공전선과 건 조물의 이격거리와 관련된 것으로 사료됩니다. 이와 관련하여 KEC 333.23 의 규정 을 준수하여 시설하시고 자세한 내용은 KEC 핸드북(p.687~689)을 참조하시되 현장상황에 따른 구체적인 사항은 검사기관과 협의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
f636efbc-031a-4aff-ac3e-4783b0a99be7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 223 이 표는 전기실 내 수배전반의 이격거리를 나타내며, 다양한 전압 등급에 따른 최소 이격거리를 정리하고 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 기준을 제시하며, 수전설비의 배전반과 관련된 규정을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2022. 11.11.) 질 의 ○ KEC 핸드북 부록 340-2 를 보면 수변전설비의 배전반 등 최소이격거리가 나옵 니다. 여기서 표 A340-2-1 은 수전설비의 배전반 등의 최소유지거리이며, 그림 A340-2-1 은 큐비클의 이격거리 등 입니다. ○ 두 기준이 서로 상이한데, 예를 어 표를 기준으로 확인 시 에는 특고압 배전반 의 뒷면 또는 점검면은 0.8m 이격이지만, 그림을 기준으로 확인시에는 DD 를 적 용하여 1.2m 이상 이격을 해야합니다. 1. 둘 중 어느 것을 적용해야 하는지 ? 2. 서로 다른 기준이라면 여기서 말하는 큐비클이라는게 정확히 무엇을 의미하는 지 입니다. 회 신 KEC 핸드북 부록의 표 A340-2-1 은 KEC 핸드북 부록 340-2 의 "1" 에서 확인 할 수 있듯이 변압기, 배전반 등 수전설비 주요부분이 유지하여야 할 이격거 리를 설명하며, 그림 A340-2-1 은 KEC 핸드북 부록 340-2 의 "2" 와 같이 고압 또는 특고압 수전설비가 큐비클인 경우에 금속함 주위와 이격거리 또는 다른 조영물이나 다른 시설물과 의 이격거리를 설명하고 있습니다. (질문 1) □ 또한, KEC 에서는 큐비클에 대한 정확한 정의 는 규정하고 있지 않으나 일반 적으로 배전반·보안개폐장치 등을 집합체로 금속제의 함 내에 넣은 단위폐쇄형 의 수전장치를 의미하는 것으로 사료되오니 참고하시기 바랍니다.(질문 2) 끝. | {}
e92414b0-0a27-4177-b9cf-91fc378e9581 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 224 이 표는 절연유 누설 방지설비의 적용 기준에 대한 내용을 담고 있습니다. 표는 절연유 누설 방지설비의 적용 조건과 관련된 규정을 정리하여, 전압 및 용량에 관계없이 절연유 유출 방지 설비를 설치해야 하는 기준을 명시하고 있습니다. 이 표는 KEC 311.7 규정의 변경 사항을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 311.7 (회신 : 2022. 12.01.) 질 의 ○ Oil Tr 설치와 관련하여 예전에는 판단기준 및 내선규정에 100KV 이상인 경우 집유조를 설치토록 하였으나, 현재 변경된 KEC 311.7 절연유 누설에 대한 보호 에서는 전압 및 용량에 관계없이 1 항~3 항에 의거 절연유 유출방지 설비를 하도 록 규정되어 있으며, ○ KEC 핸드북에서는 1 항의 환경보호를 위하여 1000 리터 이상 절연유를 함유하는 전기기기는 집유조 설치토록 명시 되었으며, 2 항 옥내설비, 3 항 옥외설비에 대 해서는 집유탱크가 없을 경우 유출 방지턱을 설치토록 명시 되어 있습니다. ○ 하지만 전기설비기술기준 제 20 조 절연유 1 항에서는 100KV 이상의 중성점 직접 접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지 하 침투를 방지하기 위한 설비를 갖추도록 되어 있습니다. ○ 상기와 같이 KEC 규정에는 전압과 용량이 명시되어 있지 않은데 전기설비기술 기준에는 100KV 이상이라는 전압이 명시되어 있어 어떤 규정을 따라야 하는지? | {}
8275f889-4f53-4cc1-961a-77fcdf4e83d6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 225 회 신 □ 기술기준 제 20 조 제 1 항에서 "사용전압 100kV 이상의 중성점 직접접지식 전로 에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다. " 고 규정함에 따라 KEC 311.7 에서 규정 하는 절연유 누설에 대한 보호방법에 대한 내용은 기술기준에서 규정하는 바 와 같이 "사용전압 100kV 이상인 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압 기" 의 경우에 해당됨을 알려드리며, 세부적인 내용은 KEC 311.7 및 핸드북 p.550 ~ 551 에 있는 내용을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러, 우리협회는 귀하의 질의 내용과 관련하여 현행 기술기준과 KEC 규정에 따른 현장혼란 예방을 위하여 해당 조항을 검토할 예정임을 알려드립니다. 끝. | {}
90e51a8b-7b8d-4062-aef0-bfc3e0748c9c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 226 이 표는 태양광 발전소의 울타리와 충전부 간의 이격거리와 관련된 문의 사항을 다루고 있습니다. KEC 351.1 규정에 따라 울타리와 충전부 간의 거리(d1+d2) 및 충전부와 울타리 간의 거리(d2)에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 태양광 발전소 설계 시 안전 기준을 준수하기 위한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 351.1 (회신 : 2023.01.30.) 질 의 현재 설계를 하고 있는 태양광 발전소의 Concept 은 다음과 같습니다. - 전체 용량 5MW - 옥외 전기실 전압 : 22.9kV - 태양광 모듈 직렬군 전압 : 1100V 위 경우 직렬군 개방전압이 이미 고압이기에 울타리를 필요로는 하고 있습니 다. 옥외 전기실은 당연히 설치를 하구요. 다만, 태양광 모듈을 둘러싼 울타리 이격거리 관련해 혼선이 있어서 문의 드리고자 합니다. 울타리와 태양광 모듈 의 충전부까지의 직선거리를 얼마로 두어야 할지 문의 드립니다. 회 신 □ 문의 하신 내용은 아래 그림을 참고하시어 시설하시기 바라며, KEC 표 351.1-1 은 충전부분과 울타리 · 담 등과 의 거리에 울타리 · 담 등과 의 높이를 합계한 거리(d1+d2)를 의미하고 KEC 핸드북 H351.1-1 은 충전부와 울타리 · 담 등 과의 거리(d2)를 의미하는 것으로 사료됩니다. 이 도식은 태양광 발전소에서 울타리와 충전부 간의 거리 규정을 설명합니다. 왼쪽 그림은 울타리의 높이(d1)와 충전부까지의 거리(d2)를 나타내며, 오른쪽 그림은 충전부와 울타리 간의 거리(d2)와 관련된 추가적인 측정값(d')을 보여줍니다. 이 도식은 KEC 351.1 규정에 따라 안전한 설치를 위한 기준을 제시하고 있습니다. □ 자세한 내용은 우리협회에서 발간한 「발 · 변전설비의 시설 및 유지관리에 관 한 기술지침(KECG 7701-2021)」 을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
fc3714a6-8528-4f8c-89be-50d06fbe3de3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 227 이 표는 154kV 변전소의 울타리 설치에 대한 규정과 관련된 정보를 제공합니다. 변전소의 설계 및 설치에 따른 규정 준수 여부를 확인하기 위한 내용을 담고 있으며, 변압기와 기타 설비의 설치 위치에 따른 울타리 높이 기준을 명시하고 있습니다. 관련조항 : KEC 351.1 (회신 : 2023.04.10.) 질 의 154kV 변전소를 새롭게 신설 예정입니다 설계상 변압기는 옥외용으로 옥외에 설치 되어지며 이외의 모든 설비 시설은 (GIS 포함) 실내에 설치 예정입니다. 이 경우 KEC 규정에 따라 팬스를 6m 단수로 설치해야 하는지 문의 드립니다. 회 신 KEC 351.1 의 "1" 에서는 고압 또는 특고압의 기계기구 · 모선 등을 옥외에 시설 하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 따라 구내에 취급자 이 외의 사람이 들어가지 아니하도록 울타리 · 담 등을 시설하도록 규정하고 있습 니다 □ 아울러 KEC 351.1 의 "2" 에 따라 울타리 · 담 등의 높이는 2m 이상으로, 울타 리 · 담 등과 하단사이의 간격은 0.15m 이하로 하며 울타리 · 담 등의 높이와 울 타리 · 담 등으로부터 충전부까지의 거리의 합계는 표 351.1-1 과 같이 시설하시 기 바라며 울타리 · 담 등과 충전부와 의 최소 이격거리는 KEC 핸드북 표 H351.1-1(p.774)을 참조하시기 바랍니다. 끝. | {}
611b24d1-7c5b-4419-9f59-6a3054399c1d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 228 이 표는 154kV 변전소의 울타리 설치 기준에 대한 질의 를 다루고 있습니다. KEC 351.1 규정에 따라 울타리 설치 높이와 관련된 내용을 포함하고 있으며, 변압기 주변의 울타리 높이와 설치 요건에 대한 해석을 제공합니다. 이 표는 변전소 안전 기준을 이해하고 준수하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 351.1 (회신 : 2023.12.05.) 질 의 ○ KEC 351.1 발전소 등의 울타리.담 등의 시설 기준에 따르면 154kV 옥외형 변압 기의 울타리 설치 높이를 2M 로 이해 됩니다. 그리고 구내에 취급자 이외의 사람 이 들어가지 않도록 시설하여야 한다고 되어 있습니다. ○ 다음과 같은 조건에서 변압기용 울타리를 2M 기준 조건으로 설치가 필요한지 검토 바랍니다. 1. 기반 시설 단지의 외부 울타리의 높이가 2M 이상으로 설치 되어 있음 2. 기반 시설 단지내의 별도 개방형 부지에 154kV 옥외형 변압기 설치 (울타리 높이 2m 미달) 3. 기반 시설 내에는 취급자 이외의 다양한 사람들이 근무 중 회 신 □ 귀하의 현장에 대해 우리협회에서 자세히 알 수는 없으나, 질의 내용으로 볼 때 단지내에 154kV 옥외형 변압기가 설치되어 있고 단지 경계에 2m 이상의 울타 리가 설치되어 있으나 변압기 주변에는 2m 미만의 울타리가 설치되어 있으며 단지내에는 일반인도 근무중인 현장으로 사료됩니다. □ 귀하의 현장이 위와 같을 경우는 KEC 351.1 의 '1' 의 특고압용 기계기구를 설치하는 장소에 해당할 것으로 판단되므로 154kV 변압기 주위에 351.1 의 '2' 에 따라 울타리 · 담 등을 시설하여야 할 것으로 판단되니 참고하시기 바 랍니다. 끝. | {}
678609ef-fdcb-4962-8e44-3013b50acc8a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 229 이 표는 큐비클과 변압기 간의 이격거리에 대한 규정을 제시합니다. 변압기 용량에 따른 이격거리의 변화와 관련된 정보를 포함하고 있으며, KEC 351.7 규정에 따른 안전 기준을 반영하고 있습니다. 이 표는 변압기 교체 시 기존 큐비클 사용 가능 여부를 판단하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 351.7 (회신 : 2023.12.08.) 질 의 현재 850kva 변압기를 교환 예정입니다. 현재는 ABB 변압기를 사용중인데 같은 용량이라도 설계칫수가 커져서 큐피클과 의 이격거리가 250mm 에서 150mm 로 된다고 하는데 기존 큐피클을 계속 사용할 수 있을 까요? 큐피클과 변압기 이격거리 규정이 있나요? 회 신 변압기와 큐비클간 이격거리는 「전기설비기술기준」 이나 「한국전기설비규정 (KEC)」 에서 별도로 규정하고 있지 않으나 KEC 311.2 에서 전기설비는 충전부 에 접촉하는 것을 방지하도록 설치해야 하도록 규정하고 있음을 알려드립니 다. 아울러 KEC 351.7 에서 고압 및 특고압용 기구를 배전반에 시설할 경우 취급자 에게 위험이 미치지 아니하도록 방호장치 또는 통로를 시설하도록 규정하고 있으며 이와 관련하여 KEC 핸드북 p.1015 에서는 수변전설비의 보수점검에 필 요한 공간 및 방화상 유효한 공간을 유지하기 위한 최소유지거리 등에 대하여 권고사항을 제시하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
b8f8d474-4493-4966-b83b-362b6ea26434 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 230 이 표는 자동전선관의 노출 배관에 대한 정보를 제공합니다. 전선관의 설치 방법, 규정 및 안전 기준을 포함하여, 지상에 설치할 때의 요구 사항과 관련된 내용을 다룹니다. 이 표는 전선관 설치 시 준수해야 할 규정을 명확히 하여 안전한 전기 설비를 유지하는 데 기여합니다. 관련조항 : KEC 335.5 (회신 : 2023.06.14.) 질 의 산 입구에서 산 정상까지 설치되는 모노레일 경로(편도 1.6kM)에 모노레일 전 원반 간선은 지중전선관 175mm 로(전선은 F-CV 185sqmm/1C 8core) 매설하는 것으로 설계되었고, 경관조명 간선은 PE 전선관 70mm (전선은 F-CV 70sqmm/4C)로 매설하는 것으로 설계되어 있습니다. ○ 그런데 산악이다 보니 포크레인으로 굴착이 불가능합니다. 이런 경우에 지중 전선관과 PE 전선관을 매설하지 않고 모노레일 구조물 따라서 지중 전선관으로 땅에 노출로 포설할 수 있는지 답변 부탁드립니다. 회 신 한국전기설비규정(KEC) 335.5 의 '2' 에서 전선로를 지상에 설치할 경우 전선 은 케이블 또는 캡타이어 케이블이어야 하고 철근 콘크리트제의 견고한 개거 또는 트라프에 넣어야 하며 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 설치하도록 규정하고 있습니 다 □ 위 규정에 따라 지상에 설치하는 전선로를 PE 전선관에 설치하는 것은 불가할 것으로 판단되며 자세한 시설규정은 KEC 335.5 를 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
d65b490b-37b7-46bd-9bd5-79d22241b323 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 231 이 표는 소화설비와 관련된 고압케이블의 내화배선 기준에 대한 질의 를 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항과 회신 내용이 포함되어 있으며, KEC 324 및 KEC 232.51.1 의 규정에 대한 해석과 적용 가능성을 설명하고 있습니다. 이 표는 소방설비 설치 기준과 고압 케이블 공사 방법 간의 관계를 명확히 하여, 관련 법규 준수 여부를 판단하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 342.1 (회신 : 2023.07.26.) 질 의 현 KEC 324 에 의하면 고압 케이블의 경우 케이블/애자/트레이 공사만 허용 됩 니다. 하지만 소방설비 설치 기준 (화재안전기술기준 NFTP)의 내화배선 공사 기 준을 보면 6/10kv TFR-CV 케이블을 배선용 샤프트, 덕트 설치 시 내화배선으로 인정하고 있습니다. ○ KEC 에서 고압케이블에서 덕트공사를 제한하는 것과 상충되고 있습니다. 제가 일하고 있는 현장에서 고압 케이블을 이용하여 소방 전원을 공급하고 있습 니다. 이 경우 어느 기준을 우선으로 어떻게 적용해야 하는지 문의 드립니다. 회 신 KEC 342.1 의 '1' 의 '가' 에서는 고압 옥내배선의 시설방법으로 애자사용공 사, 케이블공사 및 케이블트레이공사 중 하나의 방법으로 시설하도록 하고 있 으며, 동규정 '다' 에서는 232.51.1 의 '1' 및 '2' 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선에 케이블을 사용하고 또한 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체는 140 에 의한 접지공사를 하여야 함을 규정하고 있습니다. □ 질의 내용의 화재안전기술기준에서 요구하는 전선관, 덕트 등의 시설은 KEC 232.51.1 의 '2' 는 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있 는 곳에 포설하는 케이블에는 적당한 방호장치를 하도록 규정하는 내용과 동 일한 목적으로 보여지고 KEC 표 232.2-1 또한 케이블은 모든 공사방법에서 사용이 가능함을 명시하고 있기에 문의 하신 해당공사방법으로의 시설은 가능 함을 알려드립니다. 끝. | {}
6e2262ca-6825-4677-a0e5-2fdee5ded959 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 233 4. 제 4 장 전기철도설비 (400 ~ 460) 제 4 장 | {}
3c5f0231-773f-4ee2-b7a2-871e059bd5c6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 235 이 표는 전기설비기술기준에서 "직류 및 교류 전차선과 약전류 전선의 접근 또는 교차"에 대한 조항이 한국전기설비규정(KEC)에 포함되지 않은 이유를 설명합니다. 이 표는 관련 조항의 부재와 그에 따른 기술적 기준을 명확히 하여, 전기설비의 안전성과 규정 준수에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 400 (회신 : 2021. 08. 04.) 질 의 ○ 전기설비기술기순의 판단기준에 있는 제 257 조, 제 269 조가 한국전기설비규정 (KEC)에 해당되는 조항이 어떤 것인지 문의 드립니다 - 제 257 조(가공 직류 전차선과 약전류 전선등의 혼촉에 의한 위험방지) - 제 269 조(전차선 등과 약전류 전선 등의 접근 또는 교차) 회 신 □ KEC 는 IEC 국제표준에 의한 기준으로서 판단기준과 상충하지 않는 내용은 KEC 에 반영하고 있으나. IEC 국제표준에서 다루는 분야는 판단기준의 내용이 KEC 로 대체됨에 따라 직류 또는 교류전기철도 관련 기준은 KEC 4 장 전기철 도설비로 통합되었습니다. □ 따라서 전차선로의 충전부와 건조물 또는 차량과 의 절연이격 기준 등은 KEC 431 을 참고하시되, 귀하가 문의 한 '가공전차선과 약전류전선과 의 접근 · 교차 이격거리'는 관련 전기철도를 건설 또는 관리하는 기관에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝 | {}
03654f28-d0a1-4982-8fef-7853b16242ce | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 237 이 이미지는 문서의 제 5 장 제목을 나타내는 헤더 디자인입니다. "제 5 장 분산형 전원설비"라는 텍스트가 중앙에 크게 표시되어 있으며, 페이지 번호 "(500 ~ 540)"가 하단에 위치해 있습니다. 배경은 간단한 선으로 구성되어 있어 깔끔하고 전문적인 느낌을 줍니다. 이 제목은 분산형 전원설비에 대한 내용을 다루는 장의 시작을 알리는 역할을 합니다. 제 5 장 | {}
bdf297f4-6c40-4635-9c25-7f66ac075db3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 239 이 표는 역전력 계전기와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 세부 정보가 포함되어 있으며, 역전력 계전기의 설치 및 적용 조건에 대한 규정을 명확히 하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 규정 준수를 위한 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 503.2 (회신 : 2023.02. 10.) 질 의 한 건물에 연료전지 30kW 태양광 80kW 가 설치 되어있다고 가정하면 역전력 계전기를 각각 설치 해야 되나요? 태양광발전 설비만 설치해야 되나요? 한 건물에 연료전지 30kW 태양광 30kW 가 설치 되어있다고 가정하면(합쳐서 60kW) 역전력 계전기를 각각 설치 해야 되나요? 최 상단에만 설치하면 되나 요? ○ 원래 각각의 설비기준 50kW 초과 가 안되면 설치안해도 되는것이 아닌가요? 기 준이 애매해서 여줍니다. 회 신 KEC 503.2.4(계통 연계용 보호장치의 시설)의 '3'에서는 단순 병렬운전 분산형 전원설비의 경우에 역전력 계전기를 설치하도록 규정하고 있습니다. 단, '동일 전기사용장소'에서 전기를 생산하는 합계 용량이 50 kW 이하의 소규모 분산형 전원(단, 해당 구내계통 내의 수전계약전력이 분산형전원 용량을 초과 하는 경 우에 한한다)으로서 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순 병렬로 연계하는 경 우에는, 역전력 계전기 설치를 생략할 수 있도록 규정하고 있습니다. □ 여기서, '동일 전기사용장소'는 일반적으로 계통과 의 연계점을 기준으로 구분 하므로, 계통과 의 연계점 이하에 시설되어 있는 분산형전원설비의 전체 용량 을 합산하여 역전력 계전기를 적용여부를 확인해야 합니다. 다만, 시설 현장 및 수용가 계약 조건 등에 따라, 동일 전기사용장소에 대한 기준점이 상이할 수 있으니, 해당 전기사용장소의 조건 등을 확인하시어, 적용하시기 바랍니다. 끝. | {}
3a202e3b-c8fe-489b-a0df-37c822796328 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 240 이 표는 분산형전원 계통 연계용 보호장치의 시설에 대한 정보를 제공합니다. 표에는 보호장치의 기능, 설치 요건, 관련 규정 및 안전 기준이 포함되어 있으며, 각 항목은 전력 시스템의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 필수 요소로 설명됩니다. 이 표는 KEC 503.2.4 조항에 따른 단독운전방지기능의 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 503.2 (회신 : 2024.03.18.) 질 의 KEC 분산형전원 계통연계용 보호장치의 시설(KEC 503.2.4)의 3 항에서 제 1 의 다 항에 의한 단독운전방지기능 이란 용어가 나오는데 단독운전방지기능에 대 해 예를 들어 설명해 주시면 감사하겠습니다. 회 신 KEC503.2.4 의 3 에서 "단독운전방지기능" 이란 전력계통과 그 전력계통에 접 속된 분산형전원중 하나만 운전되는 경우를 방지하는 기능을 의미합니다. KEC 핸드북 p.865 의 그림 H503.2-1 에서 그림으로 사례를 설명하고 있으니 참고하 시기 바랍니다. 끝. | {}
5432041e-e637-460b-90c5-b321e7c3982b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 241 이 표는 510 전기저장장치의 환기시설에 대한 문의 내용을 요약한 것입니다. 표에는 문의 의 주제와 관련된 정보가 포함되어 있으며, 전기저장장치의 안전성과 관련된 환기시설의 필요성에 대한 논의 가 포함되어 있습니다. 이 표는 전기저장장치의 설계 및 운영에 있어 환기시설의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 512.1 (회신 : 2023.05.03.) 질 의 512.1.3-1 급속배기장치와 512.1.5-라 의 환기시설이 동일한 설비를 뜻하는 것인 지 궁금합니다. ○ 동일하다면 512.1.5-라 조항과 같이 근거를 제시한다면 생략이 가능한지요? 회 신 □ 512.1.5 의 '라'는 이차전지에서 발생 가능한 폭발성 가스의 축적 방지를 위한 환기시설에 관한 조항입니다. 또한, 512.1.3 의 '1'은 제조사가 제시한 기준 이상 의 가연성가스 농도 및 내부압력 발생 시, 내부압력 감압 등을 위해 이차전지 실 내부에 설치되는 급속배기장치에 관한 조항입니다. □ 따라서, 급속배기장치는 512.1.5 의 '라'와 같이 환기시설을 생략할 수 있는 제 조사의 근거(인화성 또는 유독성 가스가 축적되지 않는 근거)가 제시되어도, 이차전지실 내부압력 감압 등을 위해 설치되어야 하는 장치이오니. 이를 참고 하시기 바랍니다. 끝. | {}
d317fbe6-fd48-423f-88fb-4a09e030a895 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 242 이 표는 데이터센터에서 UPS(무정전 전원 장치)에 사용되는 리튬이온 이차전지의 설치 규정을 정리한 것입니다. 각 항목은 이차전지의 설치 장소, 높이, 깊이, 그리고 관련 규정에 대한 세부사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 이차전지 설치 시 준수해야 할 규정을 명확히 하여 안전한 설치를 보장하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 512.1 (회신 : 2024.04.25.) 질 의 UPS 에 적용되는 이차전지 설치와 관련하여 ○ 1) "512.1.5 전용건물에 시설하는 경우", , 512.1.6 전용건물 이외의 장소에 시설하 는 경우"에 대한 부분이 애매합니다. 전용건물과 전용건물 이외의 장소를 어떻게 구분하나요? "건축물 내 UPS 를 이차전지 포함 설치를 계획" 시 전용건물 이 외의 장소로 봐도 되는지 ? ○ 2) 전용건물 이외의 장소에 이차전지를 설치 시 512.1. 5 전용건물에 시설하는 경우 "나"항목 전기저장장치 시설 장소는 지표면을 기준으로 높이 22m 이내로 하고 해당 장소의 출구가 있는 바닥면을 기준으로 깊이 9m 이내로 하여야 한 다. 위 내용을 준수해야 하는지? 회 신 □ KEC 512.1.5 에서는 전용건물에 리튬계 · 나트륨계 이차전지를 시설할 경우 그 시설기준에 대해 규정하고 있습니다. 여기서, 전용건물이란 일반인이 출입하는 건물에서 분리된 별도의 건물로 이차전지만을 설치할 목적으로 건축된 건물을 의미 합니다 (질의 1). □ KEC 245.3(특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설) "마" 이차전지를 전 용건물 이외의 장소에 시설하는 경우에는 다음과 같이 시설하여야 한다. 라고 규정되어 있으며 (2)를 보시면 512.1.5 의 "다" (3), (4), "라" , 사" 와 " 512.1.6( "나" 는 제외한다)를 따르도록 명시되어 있습니다. 따라서 무정전전원 장치의 이차전지를 전용건물 이외의 장소의 시설할 경우 KEC 245.3 "마" 를 참고하시기 바랍니다.(질의 2). 끝. | {}
b24aa347-e6a6-4cf1-856f-d1f96e2d992c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 243 이 표는 한국전기설비규정(KEC)과 관련된 소화장치의 규정에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 소화장치의 설치 기준과 관련된 질문과 그에 대한 회신을 포함하고 있으며, 전기저장시설의 화재안전성능기준(NFPC 607)과의 연관성을 다루고 있습니다. 이 표는 소화장치의 적합성 및 설치 가능성에 대한 명확한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 512.1 (회신 : 2024.07.22.) 질 의 ○ KEC 245 무정전전원장치 (245.3.1.나) 이차전지의 열폭주 및 폭발방지를 위한 대책은 512.1.3 에 따른다. (512.1.3.3) 이차전지 모듈 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구조이거나 소화 장치를 시설하여야 한다. (510) 전기저장장치 (512.1.3.3) 이차전지 모듈 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구조이거나 소화 장치를 시설하여야 한다. ○ 여기서 소화장치는 전기저장시설의 화재안전성능기준 (NFPC 607)에 따른 소화장 치가 맞는지 문의 합니다. 만약 맞다면 데이터센터 내부 무정전전원장치는 배터 리 전용건물 이외의 시설에 해당되는데 여기서 설치되는 소화장치로 NFPC 607 의 제 7 조에 명시한 배터리용 소화장치를 설치할 수 있는지요 ? 회 신 □ KEC 512.1.3 의 3 에서는 이차전지 모듈 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구 조이거나 소화장치를 시설하여야 한다고 규정하고 있습니다. 여기서 "화재확산 을 방지할 수 있는 구조이거나 소화장치" 란 예를 들어, 랙 또는 모듈 내부에 수관을 삽입한 구조로서 화재 발생 시 랙 또는 모듈 내부로 직접 물을 분사할 수 있는 시스템을 갖춘 것, 랙 또는 모듈 내부에 소화약제 분사를 위한 소화장 치를 설치한 것 등이 해당됩니다. □ 즉, 외부 소화설비와 는 별도로 화재 발생 시 확산을 방지하기 위한 목적으로 이 차전지 랙 또는 모듈에 설치되는 소화시스템을 의미합니다. 끝. | {}
ede9c5b3-cd85-49ed-9b89-566f383aa451 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 244 이 표는 리튬이온 배터리 설치와 관련된 질문을 정리한 것입니다. 질문의 내용은 배터리 설치 시 고려해야 할 안전 거리와 관련된 규정에 대한 것입니다. 이 표는 리튬이온 배터리 설치 시 안전성을 확보하기 위한 기준을 명확히 하고, 관련 규정의 해석을 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 512.1 (회신 : 2024.05.28.) 질 의 KEC 512.1.6 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우 라. 이차전지실은 건물 내 다른 시설(수전설비, 가연물질 등)로부터 1.5m 이상 이격 하고 각 실의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터 3m 이상 이격하여 야 한다. ○ 이차전지실에서 다른 시설과 이격시 위에서 언급한 장비(수전설비,가연물질)외 다른장비(예:분전반, 공조기, 펌프, 덕트 등 기타 등등) 또한 1.5m 이상 이격하여 설치해야 하는지요? (질의 1) ○ 이차전지실에서 각 실의 출입구나 피난계단등과 3m 이격설치 해야 한다고 되어있 는데 각실의 용도중 TPS, EPS, PS 등 기계전기용 샤프트도 포함이 되는지? 빠른 답변 부탁드립니다. (질의 2) 회 신 □ KEC 512.1.6 의 "라" 에서는 전용건물 이외의 장소에 전기저장장치를 시설하 는 경우 이차전지실은 건물내 다른 시설(수전설비, 가연물질 등)로부터 1.5m 이상 이격하도록 규정하고 있습니다. 이는 이차전지실 화재 발생시 추가적인 화재 확산을 방지하기 위한 사항입니다. (질의 1). □ 또한, KEC 512.1.6 의 "라" 의 이차전지실은 출입구나 피난계단 등 이와 유사 한 장소로부터 3m 이상 이격하도록 하고 있습니다. 여기서 출입구나 피난계단 등은 이차전지실 화재 등 재난 발생시 사람이 대피하는 이동경로를 확보하기 위한 사항으로 질의 하신 기계전기용 샤프트는 이에 해당하지 않을 것으로 사 료됩니다. (질의 2). 끝. | {}
b076d176-85d1-4abd-b6cd-9e1156940646 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 245 이 이미지는 "6. KEC 핸드북 및 기술지침서(KECG)"라는 제목이 적힌 텍스트 박스를 보여줍니다. 제목은 문서의 특정 섹션을 나타내며, KEC 핸드북과 관련된 기술적 지침을 다룰 것으로 보입니다. 텍스트는 굵은 글씨로 강조되어 있으며, 배경은 단순하고 깔끔하여 가독성이 높습니다. 기술지침서 핸드북 및 | {}
76a61019-87ed-4c87-acb6-1b7ac0dd4e20 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 247 이 표는 KECG 1702 과전류보호 지침서에 대한 전압계수 적용에 관한 문의 내용을 담고 있습니다. 이 지침서는 감전 및 과전류 보호 설계 기술에 대한 기준을 제시하며, 최대 및 최소 단락전류 값을 구하기 위해 IEC 표준에서 제공하는 전압계수를 사용하는 방법을 설명합니다. 이 표는 지침서의 적용 가능성과 다른 학술적 이론에 따른 결과 의 일관성을 강조합니다. 관련조항 : KECG 1702 (문의 : 2021. 01. 07.) 질 의 금번 발간된 과전류 보호 지침 예시 도서에 여러 Case 에 대한 과부하/단락보 호 계산이 되어있는데, 단락전류 계산을 옴법에 의해 최대/최소 단락전류를 구 하고 있는 것 같습니다. ○ 관련하여 기존에 사용하던 %Z 및 IEEE 에 의한 단락전류 계산은 적용하면 안 되고 이 방법만 사용해야하는 것인지 문의 드립니다. 회 신 □ 우리 협회가 발행한 기술지침서의 예시는 IEC 기준을 적용하는 사례를 소개한 것으로서 KECG 1702(감전 및 과전류보호 설계기술지침)는 예시 풀이에서 최 대 / 최소 단락전류 값을 찾기 위해 IEC 표준에서 제공하는 최대/최소 전압계 수를 적용하여 그 값을 구하고 있는데, 귀하가 다른 학술적 이론에 의해 최대 / 최소 단락전류 값을 구할 수 있다면 결과 는 오차 범위 내에서 동일할 것으로 사료되는 바, 동일한 시설 조건에서 최대/ 최소 단락전류의 값은 본 지침서의 방법이 아니더라도 다른 여러 가지 방법을 이용하여 산출하는 것이 가능할 것 으로 사료됩니다. 끝. | {}
c1f8a5f0-f1a1-4495-b0df-711eb29c5197 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 248 이 표는 KECG 1703 접지설계 기술지침서에 따른 전압계수의 적용에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 전압계수의 적용 기준과 관련된 세부 사항이 포함되어 있으며, 각 항목에 대한 설명과 적용 예시가 나열되어 있습니다. 이 표는 접지설계 시 전압계수의 중요성을 강조하고, 기술적 기준을 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KECG 1703 (문의 : 2021. 03. 04.) 질 의 접지시스템 설계방법에 관한 기술지침 61 페이지에서 TN 계통의 지락전류 계산 시 전압 U0 에 전압계수 C 를 곱해야 하는 것 아닌지요? ○ 감전 및 과전류보호 설계방법에 관한 기술지침의 TN-S 계통 고장전류 계산과 달라서 문의 드립니다. 회 신 □ 귀하가 질의 한 전압계수는 KS C IEC 60909-0 의 2 단락전류 계산에서 "국가 표준이 없는 경우, 전압계수를 선택하는 것이 적합한 것처럼 보인다."고 명시 함에 따라 KECG 1702 감전 및 과전류보호 설계방법에 관한 기술지침서는 고 장전류 계산 시 최대와 최소단락전류 계산용 전압계수를 적용하였으나 □ KECG 1703 접지시스템 설계방법 기술지침서는 보수적인 설계를 위한 저자의 판단으로 '지락전류' 계산식에는 적용하지 않았음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
4f11b6bc-b11e-4563-b824-c49ab88d4ec9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 249 이 표는 KECG 9102 에 따른 SPD(서지 보호 장치) 등급별 보호도체의 최소 단면적을 제시합니다. 각 등급에 따라 요구되는 보호도체의 굵기를 명시하여, 전기 설비의 안전성을 확보하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이 표는 전기 설비의 설계 및 설치 시 참고할 수 있는 중요한 기준을 제공합니다. 관련조항 : KECG 9102 (문의 : 2019. 10. 01.) 질 의 SPD II 등급인 경우 보호도체의 굵기는 어떻게 되는지요? 회 신 □ 보호도체(PE, Protective Conductor)란 감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공 되는 도체로서 귀하가 질의 하신 SPD 보호도체가 어느 구간의 도체를 의미하 는지 알 수 없으나 KEC 에서 접지시스템의 시설은 KEC 140 에 따르되 보호도 체의 최소단면적은 KEC 142.3.2 및 KS C IEC 60364-5-54 의 방법에 따라 산정 하여야 합니다. 다만, 우리 협회가 발행한 "저압 전기설비의 SPD 설치에 관한 기술지침 "(KECG 9102)에 따르면 상도체에서 SPD 까지, 또는 SPD 에서 주 접지단자 또 는 보호도체까지를 'SPD 접속도체'라 칭하며, II 등급 SPD 접속도체 최소단면 적은 구리재질로서 6mm2 으로 명시하고 있음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
ddee1f5f-9174-4d22-8757-bc483deb0f30 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 250 이 표는 전기판넬(GIS, 수배전반 등)의 내진설계와 관련된 정보를 제공합니다. 내진설계의 중요성과 관련된 규정 및 지침을 요약하여, 전기설비의 안전성을 높이기 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 전기판넬의 내진설계에 대한 이해를 돕고, 관련 규정 준수를 위한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 관련조항 : KECG 9701 (회신 : 2023.06.26.) 질 의 최근 내진설계가 강화되고 있어 건축전기정착부 내진설계 및 시공지침에는 정 착 및 고정을 위한 "설비정착부" 에 대하여 내진설계에 관한 내용이 있습니 다. ○ 그러나 각종 전기설비 자체에 대하여도 내진설계를 의무적으로 하여야 하는지 궁금하며, 이전 소각시설에는 전기 기자재에는 내진설계를 미적용하였으며 참 고로 본 시설은 BIO SRF 발전소입니다.. 반영여부에 따라 많은 차이점이 발생 하므로 이렇게 질의 하게 되었습니다. ○ 위의 각종 전기설비라 함은 수배전반, 분전반, 비상발전기, 무정전전원장치, 조 명등기구 등입니다. ○ 질의 사항은 1. 건축물 공사시 각종 전기판넬(GIS,수배전반 등) 자체에 대한 내진설계가 필수인 지 궁금합니다. 2. 각종 전기판넬(GIS,수배전반 등) 자체가 위와 같이 내진설계가 의무사항일 경우 관련법령이 무엇인지 궁금합니다. | {}
ec9a9727-1791-4ac2-a0a6-8e1ef0ef0c0d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 251 회 신 □ 전기설비기술기준 제 21 조 제 5 항에 따라 고압 또는 특고압의 전기기계기구 · 모 선 등을 시설하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 전기설비는 지진 등에 안전한 구조이어야 합니다. 여기서 "발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳 "이라 함은 고압 또는 특고압의 전기슬 수전하여 변성하는 변전실이나 수전실을 가리킵니다. 따라서 이 곳에 시설하는 전기설 비는 내진설계가 필요합니다. □ 또한, KEC 351.1 의 6 에서는 기술기준 제 21 조 제 5 항에 따라 내진설계를 하는 경우에는 KECG 9701(건축전기설비 정착부 내진설계 및 시공지침)을 참고할 수 있도록 규정하고 있으며 이 지침은 건축물 내진설계기준, 콘크리트구조설 계기준 및 강구조설계기준(국토부)에 따른 전기설비 정착부의 내진설계에 대한 정보를 제공하기 위한 것입니다. □ 다만, 이 지침서에서는 전기설비의 정착부에 대한 내진설계 방법을 제공하고 있으므로 전기설비 자체의 내진설계 등에 대해서는 참조기준인 건축물 내진설 계기준(KDS 41 17 00)을 참조하시는 것이 타당할 것으로 사료됩니다. 보다 자 세한 사항은 해당기준을 관리하는 국가건설기준센터에 문의 하시기 바랍니다. (질의 1, 2). 끝. | {}
9d62cc13-f913-4859-9190-9e72a874667b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 252 이 표는 KEC 핸드북 부록 230-2 에 대한 허용전류와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표는 특정 전선의 허용전류를 기준으로 하여, 다양한 조건과 환경에서의 적용 가능성을 설명하고 있습니다. 이 표는 전기 설계 및 설치 시 참고할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 핸드북 230-2 (문의 : 2019. 10. 01.) 질 의 KEC 핸드북 부록 230-2 초에 보시면 표 230-2-1 에 대해 보정계수를 적용 및 환산하여 제시한 값으로 안내되어 있는데, 230-1 에서 표 230-1-2 도 보정계수 가 적용된건지 궁금합니다. 현재 진행중인 사업에서 f-cv 35sq 4c x1 로 인입공사를 진행하게 되어있어 차 단기 용량 및 케이블 허용전류 등을 확인하고 있습니다. 표 230-2-1, 230-1-2 중 3 개부하 도체인 d 의 표를 참고하는 것이 맞는지 궁금합니다. ○ 부록 230 에 보면 230-1, 230-2 로 나뉘어져 표준과 국내환경에 대해 나누어 설 명이 되어 있는데, 두개를 어느 것을 따를 지는 현장여건 등에 따라 판단해도 무방한지 궁금합니다. | {}
b7b3ec2d-0d12-4ff8-bf99-c7551ee5bbf7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 253 회 신 KEC 핸드북 부록 230-1 은 IEC 에서 제공하는 기중 30°C, 지중 20°C 기준 자료 이며, 부록 230-2 는 국내 환경의 최악조건을 적용하여 기중 40°C, 지중 30°C 기준의 보정계수를 적용한 값입니다(질의 1). □ 아울러 저압 전선의 허용전류는 공사방법과 전선의 절연체, 주위온도, 인접한 다른 회로의 수 등에 따라 달라지므로 아래의 순서대로 적용하시기 바랍니다 (질의 2). ① 귀하 현장의 공사방법을 표 A230-1-1 에서 찾는다. ② 표 A230-1-2 에서 ①의 공사방법, 절연체 종류, 도체의 종류, 전선의 굵기에 따 른 허용전류 값을 찾는다. ③ 주위온도가 기준(기중 30°C, 지중 20°C)과 다를 경우 표 A230-1-0 의 주위온도 보정계수를 적용한다. ④ 표 A230-1-3 의 복수의 집합에 대한 보정계수를 적용한다. □ 또한 허용전류는 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B 에 따르는데, 주위온도는 "해 당 케이블 또는 절연전선이 무부하일 때 주위 매체의 온도"이므로(KEC 232.5.2) 귀하 현장의 주위온도가 "기중 30°C, 지중 20°C"가 아니라면 표 A230-1-0 의 보정계수를 적용하여야 하며, 이 때 국내환경의 최악조건으로 부록 230 의 230-2 를 적용할 수 있다는 의미입니다. 다만 귀하가 현장의 주위온도를 공사감리자 또는 전기안전검사자 등이 확인 . 검증가능한 객관적인 자료를 제 공할 수 있다면 최악조건이 아닌 귀하 현장에 적합한 주위온도 보정계수를 적 용하는 것이 가능할 것으로 사료됩니다(질의 3). 끝. | {}
9e64492f-6c0c-4bd3-995b-b4ff6fcf8d21 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 255 이 이미지는 문서의 '기타 사례' 섹션을 나타내는 제목을 포함하고 있습니다. 제목은 굵은 글씨로 "7. 기타사례"라고 적혀 있으며, 배경은 간단한 선으로 구성되어 있습니다. 이 디자인은 섹션의 구분을 명확히 하고, 독자가 문서의 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. 기타사례 | {}
d1172bab-2ae3-4bb4-a588-39300c1fc848 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 257 이 표는 특정 용어에 대한 질의 와 그에 대한 회신 사례를 정리한 것입니다. 각 사례는 용어의 정의 와 관련된 질문 및 그에 대한 공식적인 답변을 포함하고 있어, 용어의 이해를 돕고 관련된 정보의 명확성을 제공합니다. 부 하 ○ 「전기설비기술기준」 이나 「내선규정」 등에서는 '부하' 에 대한 정의 를 다루고 있지 않으나 전기회로의 '부하(��)' 는 통상적으로 전력을 소비하는 전기기 계 · 기구를 의미하며 변압기에서 '전원측' 과 '부하측' 이라는 용어는 서로 상대적인 개념으로 사용되는 바, 귀하의 변압기 1 차측에 전원이 연결되었고 변성된 전압이 2 차측으로 출력되는 경우라면 2 차측에 연결되어 전력을 소비하 는 모든 전기설비가 '부하' 가 될 것이므로 '부하' 는 현장의 결선 . 계통도 에 따라 판단하여야 할 것으로 사료됩니다. ○ 아울러 내선규정 1300-6 의 18 항은 "분기회로(分岐回路)란 간선에서 분기하여 분기과 전류차단기를 거쳐서 부하에 이르는 사이의 배선을 말한다. " 라고 정의 하듯이 '부하' 의 개념을 사용하고 있음을 참고하시기 바랍니다. 가섭선 ○ 「전기설비기술기준의 판단기준」 제 2 조제 13 호는 "가섭선(���)이란 지지물에 가설되는 모든 선류를 말한다. : 고 정의 하고 있으나, ○ 기술서적이나 자료 등에서 표현하는 의미는 저자 또는 용어 사용자에게 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. | {}
9be74df1-45a0-451a-ba48-108ee65c991b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 258 점검 가능한 은폐장소 ○ 내선규정 1300-9(용어)에서는 "점검 가능한 은폐(��)장소란 점검구가 있는 천장 안이나 벽장 또는 다락같은 장소" 를 말하며 "점검할 수 없는 은폐장소 란 점검구가 없는 천정 안, 마루 밑, 벽 내, 콘크리트바닥 내, 지중 등과 같은 장소" 를 의미한다고 명시하고 있습니다. 표준전압 「전기설비기술기준」, 「전기설비기술기준의 판단기준」 및 「내선규정」 등에서 명 시하는 '표준전압' 이란 「전기사업법 시행규칙」 제 18 조 및 별표 3 에서 규정하 는 110 V, 220 V, 380 V 를 의미하며 각종 전압에 대한 정의 는 KS C 0501(표준 전압)을 참고하시기 바랍니다. 옥 내 ○ 옥내 , 란 건축물의 관점에서 검토되어야 할 것이며, 「전기설비기술기준」에서 는 '옥내배선' , '옥내전로 , '옥내전선로 , '옥내 등' 처럼 전기설비의 , 시설 상황을 명시하고 있으므로 각 상황에 맞는 용어의 정의 는 「전기설비기술 기준의 판단기준」 제 2 조(정의) 및 내선규정 제 1300 절(용어)과 「2016 판단기준 해설서」 그림 151-2(p.441) 등을 참고하시기 바랍니다. 전기 1 차측 ○ 「전기설비기술기준의 판단기준」 및 「내선규정」 에서는 '1 차' 또는 '2 차' 에 대한 정의 를 다루고 있지 않으나, 내선규정 등에서는 통상적으로 변압기의 전 원측을 '1 차' , 부하측을 '2 차' 로 표현하고 있음을 알려드립니다. 끝 | {}
085a24a0-1163-4d1c-9665-875c01e6eb82 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 2024 년 전기설비기술기준 및 KEC 질의 · 회신사례집 2002 년 10 월 초판발행 2003 년 10 월 2 판 발행 2004 년 10 월 3 판 발행 2005 년 9 월 4 판 발행 2007 년 10 월 5 판 발행 2008 년 11 월 6 판 발행 2009 년 11 월 7 판 발행 2010 년 11 월 8 판 발행 2011 년 11 월 9 판 발행 2012 년 11 월 10 판 발행 2013 년 12 월 11 판 발행 2014 년 11 월 12 판 발행 2015 년 11 월 13 판 발행 2016 년 11 월 14 판 발행 2017 년 11 월 15 판 발행 2018 년 11 월 16 판 발행 2019 년 11 월 17 판 발행 2020 년 11 월 18 판 발행 2021 년 11 월 19 판 발행 2022 년 11 월 20 판 발행 2023 년 11 월 21 판 발행 2024 년 11 월 22 판 발행 편 저 : 사단법인 대한전기협회 발 행 일 : 2024.11. 발 행 처 : 대한전기협회 서울 송파구 중대로 113(가락본동 79-2) 전화 : 02-2223-3675, 3711 FAX : 02-2223-3719 URL : www.kea.kr | {}
2febc947-9716-461d-9b6f-a0379c39e2fe | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 2024 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC) 질의·회신사례집 | {}
66f7938f-67a7-4903-8cdf-ec9910f45af6 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 도장·방청 및 부식 공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7607016b-3ab2-47c7-bfa7-07be35bc319b | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 23.11 ¦ KS 표준 폐지·통합에 따른 최신 KS 표준명 변경 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8e994e09-8239-4395-864d-a1c0e343a1f4 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 1 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 기기, 덕트, 배관, 지지철물, 보온용 피복 및 금속제 재료 등의 방청(��), 방식(��) 과 마감 도장에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 도장면의 정리작업 (2) 도장의 종별 (3) 방청(��) 및 방식(��) (4) 도장시공 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 배관공사(공조, PCW, H-VAC, NG PIPING) 1.2.3 덕트공사(GALV, STS, STS COATING, FRP, FM PVC) 1.2.4 위생공사(급수급탕, 오배수통기, 위생기구) 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS D 5101 구리 및 구리합금봉 KS D 0201 용융 아연 도금 시험방법 KS D 0229 용융 알루미늄 도금 시험방법 KS D 8302 니켈 및 니켈 크로뮴 도금 KS D 8304 전기 아연 도금 KS D 8308 용융 아연 도금 KS D 8309 용융 알루미늄 도금 KS M 2611 공업용 휘발유 KS M 5304 염화비닐 수지 바니시 KS M 5305 염화비닐 수지 에나멜 KS M 6010 수성도료 KS M 6020 유성도료 KS M 6030 방청도료 KS M 6040 래커도료 KS M 6050 바니쉬 KS M 6060 도료용 희석제 KS M ISO 150 도료와 바니시용 천연 아마인유, 정제 아마인유, 아마 보일유 - 품질표준과 시험방법 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
064ff0ce-a937-4906-9fb8-a5681b1257ac | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.3.2 국토교통부 건축공사 표준시방서 KCS 41 47 00 도장공사 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.5.2 가연성 도료는 전용 창고에 보관하는 것을 원칙으로 한다. 반입한 도료 및 사용중인 도료는 현장 내에서 발주 담당자가 승인하는 창고에 보관하고 그 주변에서의 화기 사용을 금한다. 2. 재료 2.1 일반사항 2.1.1 도장은 원칙적으로 조합된 도료를 그대로 사용한다. 단, 바탕면의 상태, 흡수성, 온습도 조건 등에 따라서 도장에 알맞도록 조정할 수 있다. 2.1.2 도장 공정의 방치 시간은 도료의 종류, 기후조건에 따라서 적절하게 정하여 시공한다. 2.1.3 도장 재료는 한국산업표준의 제정이 있는 것에 대하여는 KS 표시품으로서 상표 등의 표시가 있는 것을 공사 현장에 반입한다. 2.1.4 마감의 색 배합은 견본 또는 도장 견본책을 제시하여 발주 담당자의 승인을 받는다. 2.1.5 상수(上水)에 접하거나 접촉할 수 있는 기기, 탱크 및 관류 등에 사용하는 방청, 방식 및 도장 용 재료는 수질에 악영향을 미치지 않으며 보건위생상 무해한 것으로 한다. 2.1.6 도장부분은 오염되거나 손상되지 않도록 하고 필요에 따라 적절한 보호조치를 한다. 2.2 도장재료 2.2.1 도장재료는 다음 표에 따른다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
60dfc742-9478-4c28-bfa3-2527ecfaa0f3 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료명 ¦ 규 격 ¦ 규 격 ¦ 규 격 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료명 ¦ 번 호 ¦ 명 칭 ¦ 종 별 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ 방 청 도 료 ¦ KS M 6030 ¦ 방청 도료 ¦ 1 종 2 종 ¦ 철재부 ¦ 옥내·외 철제부의 연(�)계 방청 도료 ¦ ¦ 방 청 도 료 ¦ KS M 6040 ¦ 래커 도료 ¦ ¦ 철재부 ¦ 래카 에나멜 도장의 초벌칠용 ¦ ¦ 방 청 도 료 ¦ - ¦ 아스팔트 도료 ¦ ¦ 특수장소 ¦ 방수성, 방식성이 있고, 매설관 등에 사용한다. ¦ ¦ 조 합 도 료 ¦ KS M 6020 ¦ 유성 도료 ¦ 1 급 ¦ 철재부 목재부 ¦ 내부, 옥외의 재벌칠, 정벌칠용 ¦ ¦ 합 성 수 지 에나멜 도 료 ¦ KS M 6010 ¦ 수성 도료 ¦ ¦ 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 광택없는 마감, 초벌칠, 정벌칠용 ¦ ¦ 합 성 수 지 에나멜 도 료 ¦ KS M 6010 ¦ 수성 도료 ¦ ¦ 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 광택있는 마감, 초벌칠, 정벌칠용 ¦ ¦ 래 커 도 료 ¦ KS M 6040 ¦ 래커 도료 ¦ ¦ 철재부 목재부 ¦ 건조성, 정벌칠, 분무, 마감용 ¦ ¦ 래 커 도 료 ¦ KS M 6040 ¦ 래커 도료 ¦ ¦ 철재부 목재부 ¦ 래카 에나멜 도장의 재벌칠용 ¦ ¦ 염화비닐 수지도료 ¦ KS M 5304 ¦ 염화비닐 수지 바니시 ¦ ¦ 철재부, 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 내산, 내알칼리, 내약품 및 내수성이 있고, 투명하게 정벌칠 ¦ ¦ 염화비닐 수지도료 ¦ KS M 5305 ¦ 염화비닐 수지 에나멜 ¦ 1 종 ¦ 옥내철재부, 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 내산, 내알칼리, 내약품 및 내수성이 있고, 재벌칠, 정벌칠 ¦ ¦ 염화비닐 수지도료 ¦ KS M 5305 ¦ 염화비닐 수지 에나멜 ¦ 2 종 ¦ 옥외철재부 ¦ 내산, 내알칼리, 내약품 및 내수성이 있고, 재벌칠, 정벌칠 ¦ ¦ 알루미늄 도 료 ¦ KS M 6020 ¦ 유성 도료 ¦ 3 종 ¦ 철재부 ¦ 옥내, 옥외의 일반도료, 내열성 있음 ¦ ¦ 금속 전처리 도료 ¦ KS M 6030 ¦ 방청 도료 ¦ 1 총 ¦ 금속면 화학처리 ¦ 도장전의 전처리 도료 ¦ ¦ 수용성 도 료 ¦ - ¦ 아크릴 수지 도료 메라민 수지 도료 ¦ - ¦ 철재부 ¦ 용제의 함유율은 10%이하로 한다. ¦ ¦ 수용성 도 료 ¦ - ¦ 아크릴 수지 도료 메라민 수지 도료 ¦ - ¦ 철재부 ¦ 용제의 함유율은 10%이하로 한다. ¦ ¦ 수용성 도 료 ¦ - ¦ 아크릴 수지 도료 메라민 수지 도료 ¦ - ¦ 철재부 ¦ 용제의 함유율은 10%이하로 한다. ¦ ¦ 수용성 도 료 ¦ - ¦ 에폭시, 메라민 수지 도료 알키드 수지 도로 ¦ - ¦ 철재부 ¦ 용제의 함유율은 10%이하로 한다. ¦ ¦ 분 체 도 료 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 철재부 ¦ 일반용 ¦ ¦ 분 체 도 료 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 철재부 ¦ 일반용 ¦ ¦ 분 체 도 료 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 철재부 ¦ 일반용 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e2a05d19-d87f-48f3-a1fa-d4fdba4108bd | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보일유 ¦ KS M ISO 150 ¦ 도료와 바니시용 천연 아마인유,정제아마인유, 아마보일유 품질규격과 시험방법 ¦ 도료와 바니시용 천연 아마인유,정제아마인유, 아마보일유 품질규격과 시험방법 ¦ 일반 페인트 엷게 하는 용도 ¦ 외부 엷게 하는 액 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오일퍼티 ¦ - ¦ 오일 퍼티 ¦ ¦ ¦ 철재부의 구멍 메꿈 ¦ ¦ 합성수지 에멜션 퍼티 ¦ KS M 6010 ¦ 수성도료 ¦ 내수성 ¦ 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 구멍 메꿈용으로 옥내에서 사용 ¦ * KS A 5101-1 시험용체-제 1 부 : 금속망체 * KS A 5101-2 시험용체-제 2 부 : 금속판체 * KS A 5101-3 시험용체-제 3 부 : 전기도금체 ¦ 재료명 ¦ 규 격 ¦ 규 격 ¦ 규 격 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료명 ¦ 번 호 ¦ 명 칭 ¦ 종 별 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ 미네랄 스프리트 ¦ KS M 2611 ¦ 공업용 휘발유 ¦ ¦ 일반도료를 엷게 하는 액 ¦ 유성 도료용을 조정 시키는 것 ¦ ¦ 내열도료 ¦ 상온 건조에 의한 300°C 온도에서 변질, 변색하지 않는 도료 ¦ 상온 건조에 의한 300°C 온도에서 변질, 변색하지 않는 도료 ¦ ¦ 특수장소, 내열성을 필요로하는 금속부 ¦ ¦ ¦ 규소수지 알루미늄 가루봉공제 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 철재부 ¦ 알루미늄 용사를 바탕으로 하는 경우의 보호 피복용 ¦ 2.2.2 배관공사 및 SUPPORT 철골 도장 재료 규격 (1) 재료 규격 페인트는 다음 규정에 각각 합격한 것으로 한다. ① 조합 페인트 (강재용) -. KS M 6030 방청도료 1 종 알키드프라이머 -. KS M 6060 도료용 희석제 2 종 조합 페인트용 ② 바니쉬 -. KS M 6050 바니쉬 -. KS M 6060 도로용 희석제 ③ 투명 락카 -. KS M 6040 래커도료 -. KS M 6060 도로용 희석제 ④ 에폭시 페인트 에폭시 수지와 폴리 아마이드 수지 및 안료를 배합한 2 액형 자연 건조형 도료로서 완전 건 조 시 까지 출입을 제한하여야 한다. ⑤ 아크릴 우레탄 아크릴 수지와 아소시아네아트를 주성분으로 난황변형 2 액형 우레탄 수지계 도료로서 완전 건조 시 까지 출입을 제한하여야 한다. ⑥ 기타 재료 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
11d6b168-6af9-4cf8-8a9e-851c1417c48b | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 본 시방에 기술되지 않더라도 공사 수행에 필요한 모든 기타 재료는 미리 발주 담당자와 협의 하여 승인을 받아야 한다. 3. 시공 3.1 도장면 정리작업 3.1.1 철재면 (1) 철재면의 바탕준비는 다음 표에 따른다. ¦ 공 정 ¦ 종 별 ¦ 종 별 ¦ 종 별 ¦ 방 치 시 간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 정 ¦ 1 종 A* (화학피막처리) ¦ 1 종 B* (블라스트) ¦ 2 종** (동력, 수작업) ¦ 방 치 시 간 ¦ ¦ 오염, 부착물제거 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거 ¦ ¦ ¦ 기름(油)제거 ¦ 녹제거가 블라스트의 경우에는 용제 분무, 녹제거가 산 세척의 경우에는 약알칼리성액가열 후 뜨거운물 또는 트리클로로에틸렌으로 세척 ¦ 녹제거가 블라스트의 경우에는 용제 분무, 녹제거가 산 세척의 경우에는 약알칼리성액가열 후 뜨거운물 또는 트리클로로에틸렌으로 세척 ¦ 용제분무 ¦ ¦ ¦ 녹 떨어내기 ¦ 산세척에 의해 검은 산성피막, 녹을 제거 ¦ 블라스트에 의해 검은산성 피막, 녹을 제거 ¦ 디스크샌더, 와이어호일 등의 동력공구를 사용하여 스크레이퍼, 와이어브러시 및 연마지 등의 수공구를 병행하여 녹을 제거. ¦ 즉시 다음 공정을 시작한다. ¦ ¦ 화학피막처리 ¦ 인산염화학 피막처리 후, 물세척한 다음 건조 ¦ ¦ - ¦ 즉시 다음 공정을 시작한다. ¦ * 1 종 A*, 1 종 B* : 각종 반(�)류, 보일러 및 온풍난방기(외장강판), 냉동기(외장강판), 공기조화기, 송출구, 흡입구 및 팬튜브(Fan Tube) 방열기, 기타 이와 유사한 것 * 2 종 ** : 상기 이외의 것 3.1.2 비철 금속면 (1) 아연 도금면, 동 합금면, 및 경 금속면의 바탕준비는 다음 표에 따른다. ¦ 공 정 ¦ 종 별 ¦ 종 별 ¦ 종 별 ¦ 방 치 시 간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 정 ¦ 1 종 A* (화학피막처리) ¦ 1 종 B* ( 에칭프라 이미 ¦ 2 종** (탈지 (�脂)) ¦ 방 치 시 간 ¦ ¦ 오염, 부착물 제거 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거, 청소를 한다 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거, 청소를 한다 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거, 청소를 한다 ¦ ¦ ¦ 유지(油脂)제거 ¦ 약알칼리성액가열 후 더운 물세척 또는 트리클로로 에틸렌으로 세척 ¦ 용제분무 ¦ 용제분무 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7a31492c-a31e-4351-947a-36e148d78ad9 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 화학피막처리 ¦ 인산염화학 피막처리 후, 물세척한 다음 건조 ¦ ¦ ¦ 즉시 다음 공정을 시작한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 표면처리 아연강판의 경우는 화학피막처리를 생략할 수 있다. 3.1.3 비철 금속면 (1) 플라스터면의 바탕준비는 다음 표에 따른다. ¦ 공 정 ¦ 재 료, 기 타 ¦ 처 리 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건 조 ¦ ¦ 바탕을 충분히 건조시킨다. ¦ ¦ 오염 및 부착물 제거 ¦ ¦ 바탕이 상하지 않도록 제거 ¦ ¦ 요철부 메우기 ¦ 시멘트계 바탕조정도료 · 합성수지 에멀션퍼티 ¦ 균열부, 요철부를 메운다. ¦ ¦ 연 마 지 ¦ 연마지 #100 ~ 180 ¦ 요철부를 메운 자리 등이 건조된 후 표면을 매끈하게 연마한다. ¦ * 합성수지 에멀션퍼티는 외부 및 물기 있는 부분 등에 사용하여서는 안된다. 3.1.4 유리직물 및 면포면(보온표면) 바탕을 충분히 건조시키고 오물 및 부착물 등을 솔 및 걸레 등으로 제거한다. 3.1.5 재질별 도장 기준 (1) 재질에 따른 도장은 다음 표에 따른다. ¦ 재 질 ¦ AREA ¦ 도 장 ¦ 이 미 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백강관 (SPP, KS D 3507, GALV.) ¦ 옥내 ¦ 광명단 도색 * FAB 내부 용접부 : 은색아연도금 보습제 ¦ ¦ ¦ 백강관 (SPP, KS D 3507, GALV.) ¦ 옥외 ¦ 1 차 : Wash Primer 2 차 : Enamel Paint ¦ ¦ ¦ 흑강관 (SPP, KS D 3507) ¦ 옥내 / 옥외 ¦ 광명단 도색 * FAB 내부 용접부 : 광명단 도색 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
20f2ba5e-f5c2-4e9f-83c0-5b904b862821 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STS304 (KS D 3576) ¦ 옥내 / 옥외 ¦ SUS COAT ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PIPE RACK ¦ 옥내(C/R 포함) ¦ 1 차 : Short Blast 2 차:상도 3 차:소부건조 2 차 : 하도 3 차 : 상도 4 차 : 소부건조 ¦ ¦ ¦ PIPE RACK ¦ 옥외 ¦ 1 차 : Short Blast 2 차 : 하도 3 차 : 자연건조 4 차 : 상도 ¦ ¦ * 조합페인트의 색상은 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 건조막 두께는 다음 기준에 따른다 도막 두께는 건축 시방 "12 A14010 도장공사" 3.6 페인트 계획서 기준에 따른다. 단, 기타 장비 및 배관의 도막 두께는 Vendor Standard 기준 또는 발주처와 협의 하여 적용 할 수 있다. 3.2 방청(��) 및 방식(��) 3.2.1 전처리 방청 및 방식처리를 시행하는 금속표면은 산세척(酸��), 쇼트 블라스트 등에 의한 전처리를 한다. 전처리 후 즉시 다음 공정을 이행한다. 3.2.2 도금 (1) 용융아연도금 KS D 8308 에 따르며, 품질은 2 종 35 이상으로 한다. 시험 및 검사는 KS D 0201 에 따라 행한다. 3.2.3 라이닝 (1) 에폭시수지라이닝 ① 시공은 바탕을 깨끗이 한 후 라이닝재를 도포하고 가열하여 완전히 경화시킨다. 가열이 어 려운 모양 및 크기의 것은 상온에서 경화한다. 시험 및 검사는 내열시험, 두께시험 및 핀홀검사 등으로 한다. 3.2.4 분체도장에 의한 방청 및 방식 (1) 방청 및 방식을 목적으로 특히 두꺼운 도막을 입혀야 하는 분체도장은 나일론 수지 염화비닐 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
53d95a2d-d147-4202-a49e-0f32a2d7aa02 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 수지 및 본절 '도장재료의 분체도료'에 의하며, 그 도장 방법 및 시험방법 등은 전문업자의 표 준에 의하여 행한다. 단, 화학처리는 탈산 후 적어도 인산철 또는 인산아연 처리로 한다. (2) 분체 도료는 인체에 유해한 성분이 섞여 있지 않아야 한다. 3.3 도장 시공 3.3.1 도장 범위 각종 기기부재 중에서 다음 부분을 제외하고 전체 도장을 한다. (1) 매설되는 것(방식도장은 제외) (2) 아연도금 이외의 도장 마감면 (3) 아연도금 및 수지 코팅한 것으로서 은폐되는 부분 3.3.2 도장 방법 (1) 솔 도장은 도장에 적합한 솔을 사용하고, 솔의 방향은 올바르게 한쪽방향으로 칠한다. (2) 분무도장은 도장용 스프레이 건을 사용하고 캔의 종류, 구경 및 공기압은 사용한 도료의 성질 에 따라 적절한 것을 선택하고 얼룩이 없도록 정확한 방법으로 칠한다. (3) 롤러브러시 도장은 롤러브러시를 사용하고 모퉁이 및 구석 등은 솔 또는 전용롤러를 사용하 여 면이 균일하게 되도록 칠한다. 연마지는 면의 상태에 의해 생략할 수 있다. (4) 에어레스 분무도장은 압축기로부터 도료에 압력을 넣어 분무한다. (5) 열처리도장은 열처리 건조로, 분무용 압축기 및 분무용 부스 등의 설비가 갖춰진 공장에서 도 장하고 열처리한다. (6) 분체도장은 열처리로, 분체도장부스 및 정전도장기 회수장치 등의 설비가 갖춰진 분체도장 공 장에서 도장하고 열처리한다. (7) 옥외배관용 흑관(SPP. KS D 3507)은 반입 즉시(부식발생 전) 방청도장(흑색 바니시)을 사용하여 초벌칠 (건조 도막 두께 12�m 이상)하여야 하며, 배관완료 후 용접부위 등 도장이 손상된 부분은 방청도장(정벌칠)을 실시하여야 한다. (8) 바닥 PLATE, SUPPORT 고정용 볼트는 부식방지를 위해 에폭시 방청도장 후 아크릴우레탄 도 장으로 마감한다. 도장색은 마감색과 동일한 색상으로 한다. (9) 볼트 절단면은 날카로운 부분을 정리한 후 징크프라이머 도장을 한다. (10) 공사현장 용접부의 도장 ① 공사현장 용접을 시행하는 부분 양측 약 100mm 범위는 수압시험이 완료될 때 까지는 도장을 해서는 안된다. 단, 용접 후 수압시험 시기까지 장시간이 소요되어 녹발생이 예상 되는 부위에 대해서는 발주자와 협의 후 즉시 방청 도장을 진행 한다. 수압시험을 진행하지 않는 용접 부위는 용접 후 즉시 방청 도장을 진행 한다. 배관 용접부위 도장 : 100mm(모든 배관 크기에 동일 적용) 용접부 도장 진행 순서 : -. 용접부 브러싱 및 이물질 제거 → 좌,우측 테이핑 후 도장 진행 → 도장 완료 후 테이프 제거 ![image](/image/placeholder) → ![image](/image/placeholder) → ② 공사현장 용접을 시행하는 부분에서 심한 녹이 발생할 우려가 있는 부분은 적절한 방청처리 를 한다. ③ 옥외배관(옥상 등)은 에폭시 +아크릴우레탄으로 도장한다. (11) 보온 등으로 가려져 있는 배관재, 구조물, 장비, 탱크 등의 볼트·너트는 부식방지를 위해 에폭 시 방청 페인팅을 한다. (12) 부식발생 위험지역 및 기타지역을 점검하여 부식이 발생하는 모든 자재, 장비, 구조물에는 페 인팅 등 부식방지 조치를 취해야 한다. (13) 가스폭발위험장소 또는 분진폭발위험장소에 자동소화설비가 없거나 장애물로 인해 소화가 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
62e84c77-8637-41c1-a047-c1cd4fde361c | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 9 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 곤란한 구역의 지지대(위험물 저장·취급용기의 지지대(30cm 이하 제외)는 지상으로부터 끝까 지, 배관·전선관 등의 지지대는 지상으로부터 1 단(1 단의 높이가 6m 를 초과 하는 경우 6m)까지 1 시간 이상 내화페인트로 마감하여야 한다. 3.3.3 도장 보수 (1) 도장 보수는 다음과 같은 경우에 시행한다. ① 도장막이 건조하기 전에 천우의 급변 등 기타에 의하여 도장면이 고르지 못하고 뜬 것. ② 심한 오물이 부착되었다고 인정될 때. ③ 도장 후 2~3 일 내에 도장막이 변색, 금간 것, 떨어진 것, 수축, 부풀음 등이 도장막에 이 상이 발생하였을 때. 3.3.4 도장 시공의 유의 사항 (1) 색의 얼룩, 칠의 떨어 짐, 몰림, 검품 및 솔자국 등의 결점이 없도록 전체 면을 균일하게 칠한 다. (2) 도장부분의 주변을 오염 및 손상되지 않도록 주의 하고 필요에 따라 적절한 보호조치를 한다. (3) 도장장소의 온습도 및 환기 등 도장의 건조조건에 주의 하고 도료의 종류와 건조조건에 따라 적합하게 정한다. (4) 도장을 하는 환경은 환기를 잘하여 용제에 의한 중독을 방지한다. (5) 도장 시에는 화기 및 전기스파크에 인한 인화에 주의 하고 화재 및 폭발 등의 발생을 방지 한 다. (6) 도장장소의 기온이 5°C 이하, 습도가 85% 이상 또는 환기가 충분하지 않고 결로가 있는 등 도료의 건조에 적당치 못한 장소에서는 원칙적으로 칠을 하지않아야 한다. 부득이 칠을 할 경 우는 가온(加�) 및 환기 등의 보양을 행한다. (7) 외부 도장은 강우의 우려가 있는 장소 및 강풍 시에는 원칙적으로 작업을 하지 않아야 한다. 3.4 검사 3.4.1 검사 각 공종별 도장면의 상태, 도장재료 및 도장방법 등에 대한 검사를 실시한다. - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
74a288a7-f6dc-4b87-b50b-5c485cc6163e | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - HOUSE VACUUM PIPING - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3132574a-034b-4bc0-b6a3-907d612aa2f8 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 23.11 ¦ H-VAC 배관 재질 수행 실적 기준으로 변경 반영 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
cf014986-e027-41c5-a5da-4b566689f002 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 1 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 H-VAC(HOUSE VACUUM) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "건축설비공사 표준 시방서(기계부문)"에 따른다. (4) 이 시방서에 특병한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 첨부사항과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 첨부사항을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 관의 접합 (5) 배관 용접 (6) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 공조배관공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 다음 표준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본 다. 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 0052 ¦ 용접 기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 0106 ¦ 용접 용어 ¦ ¦ KS B 0222 ¦ 관용 테이퍼 나사 ¦ ¦ KS B 0816 ¦ 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 ¦ ¦ KS B 0845 ¦ 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 ¦ ¦ KS B 0888 ¦ 배관 용접부의 비파괴 시험방법 ¦ ¦ KS B 0896 ¦ 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 ¦ ¦ KS B 1501 ¦ 철강제 관 플랜지의 압력 단계 ¦ ¦ KS B 1502 ¦ 관 플랜지의 치수 허용차 ¦ ¦ KS B 1503 ¦ 강제 용접식 관 플랜지 ¦ ¦ KS B 1511 ¦ 철강제 관 플랜지의 기본 치수 ¦ ¦ KS B 1519 ¦ 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 ¦ ¦ KS B 1531 ¦ 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1533 ¦ 나사식 강관제 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1536 ¦ 벨로스형 신축관 이음 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7cebf9eb-f459-4368-bd2a-4719a9e36ec9 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ KS B 1541 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 1543 배관용 강판제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 2308 볼 밸브 KS B 2333 수도용 버터플라이 밸브 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B 5305 부르동관 압력계 KS C 3321 용접용 케이블 KS C 9602 교류 아크 용접기 KS C 9605 정류기식 직류 아크 용접기 KS C 9607 용접봉 홀더 KS D 3507 일반 배관용 탄소 강관 KS D 3583 배관용 아크 용접 탄소강 강관 KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service -. Chapter IX- High Pressure Piping - . Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주용 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품 등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 감리자에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 원칙적으로 KS B 0855(수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준)에 의한 용접기능사 자격을 가진 유자격자로, 관재의 각종 재료에 적합한 자격을 갖고 시공사의 용접 사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자 품질담당자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2a710021-e7fb-4373-bba4-bc9b8c878a3f | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 합격된 시편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰한다. (5) 시공자는 요청기간 내에 용접사 기량 확인 시험을 실시한 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. (6) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -, BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다 (7) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자 품질담당자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 10°C 이하일 겨웅에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범 위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된다. 단, 날씨 등의 영 향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하자 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 분 류 HOUSE VACUUM PIPING(H-VAC) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4e51c279-4d56-42d2-8d44-a1029a160a2e | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ 100A 이하 ¦ 125A 이상 ¦ ¦ PIPE ¦ STS304 TKA, KS D 3536, ERW, PE, SCH5S ¦ STS304 TP, KS D 3576, ERW, PE, SCH10S ¦ ¦ FITTINGS ¦ STS304, KS B 1543, ERW, SCH5S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1504, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1504, SO, FF ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304+ PTFE, FLG'D, FF, F.BORE, LEVER OPER. ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304+ PTFE, FLG'D, FF, F.BORE, LEVER OPER. ¦ 2.2.3 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 탄소 강관의(아크용접) : KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 탄소 강관의(TIG 용접) : KS D 7140(연강 및 저합금강용 티그 용접봉 및 와이어)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 스테인리스 강관의(TIG 용접) KS D 7026(용접용 스테인리스 강봉 및 강선)로 하고 그용도에 적합한 것으로 한다. ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e6dc8855-aaca-463b-a523-a00b2708b490 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용접 TACK+ 열수축 튜브 접합 ¦ 용접봉 + 열수축튜 브 ¦ 스테인리스 강관의 TACK(TIG 용접) : KS D 7026(용접용 스테인리스 강봉 및 강선)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 열수축 튜브 : TACK 용접부 위에 열수측 튜브를 Heating Gun 으로 가열 시공한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접축불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두꼐 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
eaf06663-53f0-4d9a-b720-f37f20025376 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 전 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 고나경을 축속시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하 여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 한다. (6) 모든 배관공사는 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유공간을 두고 배관하여야 한다. (7) 밸브는 스템(Stem)이 아래로 향하지 않고 위로 또는 수평으로 향하도록 설치하여야 한다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치, 체인티입 등을 발주 담당 자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결 정한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ba5bfc9b-3e8c-4599-be61-c4b34d680a51 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관공사 상 특히 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판) 또는 Cap 을 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (BEVELING 에 대한 규격은 ANSI B31.3 최신판에 따른다.) (7) 방화구획 관통부분은 방화용 실란트로 완전 밀폐하여야 한다. (8) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가필할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (9) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격하 여야 한다. (10) 배관의 SEAM 이 상부로 향하게 설치하여야 한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접한하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. 필요 할 경우 발주 담당자의 승인을 받아 KS B 0203 관용 TAPER 나사로 할 수도 있다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 미락시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
794093a0-9160-47c5-a54d-ab567dd2797f | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트를 완전히 체결한 후에는 T 마킹('HV-A00-000170 플랜지체결공사' 참조) 을 표기한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 300A(12") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사용하여야 한다. (2) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 네오프렌 재질의 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며, 고온의 배관에는 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (3) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지하여 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속치 부스러기 및 먼지를 깨끗이 청소한다. (2) 배관작업을 끝마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 끝을 플러그 및 캡 등으 로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트 를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. TACK 기준 ¦ 관 경 ¦ TACK POINT ¦ TACK 길이 ¦ TAPE 규격 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50A ~ 100A ¦ 4 개소 ¦ ¦ 50 mm ¦ ¦ 열수축 튜브 접합 -. 배관 관경에 따라 TACK Point 를 실시한다. -. 관경에 맞는 열수축 튜브를 용접부 배관에 겹치게 하여 Heating Gun 으로 가열 시공한다. -, 열수축 튜브가 배관에 밀착 되어야 하며 열수축 튜브 내면의 접착부가 튜브 밖으로 밀려 나올정도로 가열 시공한다. H-VAC IN-LET Valve 주위 배관 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
b78be262-ab80-410d-b04b-f29c4926cfa1 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 9 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) IN-LET V/V (FLOOR TYPE) 열수축 튜브 TACK IN-LET V/V (WALL TYPE) FLOOR TYPE WALL TYPE 3.3 용접 공사 3.3.1 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.3.2 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.2.3 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (2) 용접 시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상 이 되게 실시한다. (3) H-VAC 배관에서는 TIG 용접을 시행하여야 한다. (4) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (5) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (6) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (7) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (8) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 한다. (9) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (10) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (11) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (12) 용접 시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (13) 배관 정렬작업 시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고 루 맞춘다. 비틀림 발생 시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 PURGE 를 실시한 한다. (14) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 가능한 제거해야 한다. (15) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0a804ef8-6796-447d-b100-485ccbe9e95f | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 10 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (16) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (17) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (18) 80A 이하 Sub Line : TACK + 열수축 튜브 80A 이상 Main Line : All 용접(TIG) 3.2.4 용접공사의 종류 (1) 탄소 강관 용접 ① 아크 용접 -. 관의 맞대기 용접은 가 용접물을 3~4 개소 가용접하거나 클램프를 사용하여 관을 회전 시키면서 하향으로 용접한다. 관을 회전시킬 수 없을 경우에는 밑에서 위로 용접한다. 용접부 원주상에 가용접이 된 경우에는 가용접 위치에 도달하면 그라인더 등으로 가용 접부를 완전하게 갈아내 후 본 용접을 행한다. -. 용접할 때에는 관의 변형을 교정하고, 관 끝에 지나친 구속을 주지 않는 정도로 정확히 거치하여 가 용접을 최소한으로 한다. -. 비드(Bead)의 덧살(Welding Reinforcement)은 모재면보다 낮아서는 안되며, 높이 여유치 는 용접 후의 검사 용접 덧살 높이 규정으로 한다. -. 아크 용접은 용접부의 수축응력이나 용접변형을 적게 하기 위하여 용접열의 분포가 균 등하게 되도록 용접순선에 유의 하여야 한다. -. 용접은 각 층마다 슬래그, 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 실시한다. -. 양면 맞대기 용접인 경우에는 한쪽의 용접을 완료한 뒤 반대측을 측정하여 건전한 접층 까지 따낸 다음 용접하여야 한다. -. 굴곡 개소에 대한 용접은 그 각도에 따라 관 끝을 절단한 뒤 관 끝을 규정된 치수로 다 듬질한 다음에 실시한다. 중간에 절관을 사용하는 경우에도 이에 따른다. -. 임시로 가 용접한 뒤에는 즉시 본 용접하는 것을 원칙으로 하고 임시 고정 가용접만을 선 행하는 경우에는 연속 3 본 이내로 그쳐야 한다. -. 용접 후 급격한 냉각을 해서는 안되며, 필요한 경우 후열하여야 한다. -. 플랜지 용접은 플랜지면이 관에 직각이 되도록 맞추고 볼트구멍을 일치시켜서 3~4 개소 가 용접한 후 본 용접을 행한다. TIG Manual Welding -, 탄소 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내·외면을 불화성 가스로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 맞대기 용접으로 하여야 한다. (단, 발주 담당자의 승인을 득하여 GAP 을 벌려 용접할 수 있다.) -. 용접재료는 KS D 7140 계통의 FILLER WIRE 를 사용하여 용접한다. -. 탄소 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. - PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 · 및 순도를 협의 하여 사용한다. 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협 의하여 사용한다. 3.2.5 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. ① 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 -. 일반배관 : h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
de2ec0ca-3a42-48e0-9025-e7da0cbece76 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 11 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) h t 고압배관 ¦ 15A ~ ¦ 125A : 0.5mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150A ~ ¦ 250A : 1.0mm 이하 ¦ ¦ 300A ~ ¦ 600A : 1.5mm 이하 ¦ ¦ 650A ~ ¦ 900A : 2.0mm 이하 ¦ ¦ 1,000A ¦ ~ 1,350A : 3.0mm 이하 ¦ ¦ 1,400A ¦ ~ 2,000A : 4.0mm 이하 ¦ 내면에 흘러처짐(관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과: 5.0mm 이하 UNDERCUTTING : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 -. UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. -. 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING RREINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 (관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 (2) 용접부위의 검사는 발주 담당자가 필요하다고 인정될 경우에는 비파괴검사를 행할 수도 있다. 비파괴검사는 기계실, SHAFT 구간에서 랜덤 RT(방사선투과 검사, Radiographic Test) 5%, 전구간 PT(액체침투탐상검사, Penetration Test) 100% 시행한다. 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관) ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는 대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUTURE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
442d48ea-0de1-4617-a191-6e44e674a144 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 12 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한 밴드형 파이프 행거고 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
cdd5cd15-9a01-40f5-866f-6db899a95bdb | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 13 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 탄소 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 옥외 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여견을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배 (2) 방진의 선정은 전문 제작업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설 치하여야 한다. 3.5 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a2d362e8-eb0e-494f-9a59-b829bc3a75a3 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 14 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 3.5.1 배관 매입형 (수조 등 - SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름) ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 급 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 L Chart Type: line B O.D item_01 3Not specified 2Not specified ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 x 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 x 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 x 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.5.2 일반형 (콘크리트 관통형) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8c342e13-49b5-48e0-b1f4-903d40778de8 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 15 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.6 배관 부식방지 3.6.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위부식방지를 위해 절연플랜지 사용 등 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.6.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.6.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.6.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.6.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충부한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9ebd4b5e-329b-4e3e-b352-9d7423476bde | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 16 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7 시공 허용오차 3.7.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차는 50mm 이하로 한다. 3.8 배관 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2e88bafd-0105-4842-9c92-3d15dc685bc1 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 17 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
626415fd-4de7-4bbd-97fa-3534151c4770 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx |  | {}
c25d51fc-0899-4baf-abd5-4996cd25261e | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 건설 표준 BEDD 개정이력 ¦ 차수 ¦ 유형 ¦ 주요 내용 ¦ 개정사유 ¦ 위치 ¦ Rev No. ¦ 개정일 ¦ 요청자 ¦ 작성자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 개정 ¦ 건설 표준 BEDD 개정 ¦ BEDD 양식통일 , 비대화 개선 중복사항 삭제 등 ¦ 전체 ¦ 00 ¦ 22.07.11 ¦ ¦ 건설설계 김 근 ¦ ¦ 2 ¦ 신설 ¦ ' 휴게시설 설치 · 관리기준' 내용 추가 ¦ 22.8.18 산안법 시행규칙 별표 21 의 2 개정 ¦ IV-4 ¦ 00 ¦ 22.10.28 ¦ SHE 문재진 ¦ 건설설계 김 근 ¦ ¦ 3 ¦ 신설 ¦ ' 건설표준 BEDD 개정이력' 내용 추가 ¦ BEDD 개정 이력관리를 위한 장표추가 ¦ ¦ 00 ¦ 23.01.04 ¦ ¦ 건설설계 김 근 ¦ ¦ 4 ¦ 신설 삭제 ¦ 'Drain 설계 Matrix 적용기준', 'UT 별 Tapping Grouping 기준' 추가 ¦ Drain 및 Tapping 관련 기준혼재에 따른 표준화 ¦ IV-1,2 ¦ ¦ 23.04.01 ¦ ¦ 건설설계 김동철 ¦ ¦ 5 ¦ 개정 ¦ M16 EUV PJT 내용 Update ¦ M16 EUV PJT 진행시 공통내용 Update ¦ 전체 ¦ 00 ¦ 23.04.24 ¦ - ¦ 건설설계 김 근 ¦ ¦ 6 ¦ 개정 ¦ Sub FAB Room Spec 장표 추가 (25p) ¦ Sub FAB 룸 환경조건 준수를 위한 장표 추가 ¦ 전체 ¦ 00 ¦ 23.09.15 ¦ - ¦ 건설설비 유한성 ¦ ¦ 7 ¦ 개정 ¦ Hess 기준 최신화 ¦ Hess 기준 최신화 ¦ 전체 ¦ 00 ¦ 23.12.06 ¦ ¦ 건설설계 / 사업관리 김근 ¦ | {}
a71f62a4-adc9-44f4-a3c6-608f9ba60d85 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | M15X PROJECT ¦ Content S ¦ I ¦ 목적 및 추진 방향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Content S ¦ ¦ C/R Operation Specification II-1. 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : 300MM FAB II-2. Fab Line 의 AMCs 관리 기준 ¦ ¦ Content S ¦ ¦ Room Special Specification III-1. Room Special Specification : FAB 동 C/R III-2. Room Special Specification : FAB 동 Non C/R ¦ ¦ Content S ¦ IV ¦ 설계 기초 자료 IV-1. 배기 폐수 / 폐액 구성 방안 IV-2. 공종별 배관 기준 IV-3. AMC 대응 기준 IV-4. Safety System 기준 Safety 설계기준 / 소방설비 Spec / 유해위험기계기구 / 방폭설비 설계기준 IV-5. 보험사 기준 ¦ ¦ Content S ¦ V ¦ 공종별 주요 설계 검토 요청 사항 (Requirement) ¦ | {}
b4f38310-7df0-4e6a-b78e-62ac4c07eab1 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | I. 목적 및 추진 방향 | {}
28eac5c2-ed43-4675-8e5c-aa6c6684ce66 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | I. 목적 및 추진방향 FAB 신설을 위한 건설 Project 의 기본 설계 및 상세 설계를 실시하는데 필요한 기술적인 요구사항과 정확한 사양을 제공하기 위함 ⓞ Fab 의 Clean Room 과 부속 Room 의 최적 설계를 위한 Basic 설계의 기반 자료 제공을 목적으로 함 We Do Technology I SK hynix Page 5 of 92 | {}
f56ecd97-e096-4d8f-900d-c6a1b54b4d84 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II. C/R Operation Specification | {}
bf567b77-5624-414e-94fe-5ca0c4f49fdf | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II-1. C/R Operation Specification 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : 300MM FAB [FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 ¦ Control Group ¦ Control Item ¦ Position ¦ Frequency/Sampling ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment /Tool ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ PARTICLE ¦ WORK AREA ¦ 1/M ¦ <90 ¦ <100 ¦ EA/FT3(>0.5 �m ) ¦ AIR PARTICLE COUNTER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ PARTICLE ¦ RETICLE ROOM ¦ 1/M ¦ <1 ¦ <10 ¦ EA/FT3(>0.1 �m ) ¦ AIR PARTICLE COUNTER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ TEMPERATURE ¦ PHOTO ¦ 1/M ¦ 23±1.5 ¦ 23±3 ¦ °C ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ TEMPERATURE ¦ OTHERS ¦ 1/M ¦ 23±2 ¦ 23±3 ¦ °C ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ HUMIDITY ¦ PHOTO/DIFF/Cu ¦ 1/M ¦ 43±5 ¦ 43±10 ¦ %RH ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ HUMIDITY ¦ OTHERS ¦ 1/M ¦ 43±10 ¦ 43±15 ¦ %RH ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ 정전기 ¦ CLEAN ROOM ¦ 1/Y ¦ ±70 ¦ ±100 ¦ VOLTS ¦ STATIC METER ¦ ¦ Control Item ¦ Position ¦ Control Limit Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment/Tool ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 진동 (Vibration) ¦ General zone Photo zone ¦ 동강성 : 7E7 N/m, 진동 : VC-B 동강성 : 2.7E8 N/m, 진동 : VC-C ¦ �m ¦ 격자보 상부 기준 ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 자기장 (Magnetic Field) ¦ All Area @ 요구 장비 Install 위치 ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 ¦ mG ¦ ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 조도 (Illumination) ¦ White Yellow ¦ 700 500 ¦ Lux ¦ 생산장비 100% Set Up 기준 ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 소음 (Noise) ¦ dB(A) ¦ <80 ¦ dBA ¦ ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 풍속 (Air Velocity) ¦ ULPA 하단 (30 cm) ¦ ≥ 0.35 ¦ m/s ¦ ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 차압 (Differential Pressure) ¦ 고 청정도 → 저 청정도 ¦ Positive (>0.1) ¦ mmAq ¦ ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ※ 진동 , 자기장 , 조도 , 소음 , 풍속 , 차압 spec 은 해당 PJT 의 제조기술 담당자 확인할 것 We Do Technology I SK hynix Page 7 of 92 | {}
067533fe-2541-4b59-b085-7a95d7f8a818 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II-1. C/R Operation Specification 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : 300MM FAB [FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 ¦ Control Group ¦ Control Item ¦ Position ¦ Position ¦ Frequency/Sampling ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment /Tool ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ UPW ¦ PARTICLE ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ <3 ¦ <10 ¦ EA/ ml (>0.05 �m ) ¦ DI PARTICLE COUNTER ¦ ¦ UPW ¦ BACTERIA ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/Q ¦ <2 ¦ <5 ¦ COL/1000 ml ¦ BACTERIA INCUBATOR ¦ ¦ UPW ¦ TOC ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ <2 ¦ <5 ¦ PPB ¦ TOC ANALYZER ¦ ¦ UPW ¦ DO ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ <2 ¦ <10 ¦ PPB ¦ DO ANALYZER ¦ ¦ UPW ¦ SILICA ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ <2 ¦ <5 ¦ PPB ¦ SILICA ANALYZER ¦ ¦ UPW ¦ RESISTIVITY ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ >18.2 ¦ >17.0 ¦ MQ ¦ RES. METER ¦ ¦ UPW ¦ RESISTIVITY ¦ RETURN ¦ RETURN ¦ 1/D ¦ >18.0 ¦ >16.0 ¦ M 요 ¦ RES. METER ¦ ¦ UPW ¦ TEMPERATURE ¦ SUPPLY ¦ NORMAL ¦ 1/D ¦ 24±1 ¦ 24±2 ¦ °C ¦ TEMP GAUGE ¦ ¦ UPW ¦ TEMPERATURE ¦ SUPPLY ¦ PHOTO ¦ 1/D ¦ 23±0.5 ¦ 23±1 ¦ °C ¦ TEMP GAUGE ¦ ¦ UPW ¦ TEMPERATURE ¦ SUPPLY ¦ HOT UPW (1) ¦ 1/D ¦ 68±5 ¦ 68±10 ¦ °C ¦ TEMP GAUGE ¦ ¦ UPW ¦ TEMPERATURE ¦ SUPPLY ¦ HOT UPW (2) ¦ 1/D ¦ 73±5 ¦ 73±10 ¦ °C ¦ TEMP GAUGE ¦ ¦ UPW ¦ IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ METAL (24 Kinds) ¦ 1/Q ¦ <0.01 ¦ <0.05 ¦ PPB ¦ ICP-MS ¦ ¦ UPW ¦ IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ ANION/CATION (7 Kinds) ¦ 1/Q ¦ <0.05 ¦ <0.10 ¦ PPB ¦ ION CHROMATOGRAPHY ¦ ¦ UPW ¦ IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ AI ¦ ¦ <500 ¦ <1000 ¦ ¦ ICP-MS ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Fe ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000 ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Cu ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000(13°C) <2000(OTHER S) ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Zn ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000 ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Ni ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000 ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ ¦ 1/2W ¦ ¦ ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Cr ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000 ¦ PPB ¦ ¦ ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ <1000 ¦ <2000 ¦ PPB ¦ ICG ¦ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ 5.0~8.5 ¦ pH ¦ pH METER ¦ UPWION(7 종):F,CI,NO2,NO3,S04,PO4,NH4 ※ HOT UPW 의 Temperature 관련 기준은 HOT UPW(1) : 68°C, HOT UPW(2) : 73°C 으로 적용한다 We Do Technology I SK hynix Page 8 of 92 | {}
9310c074-236f-4464-a0f3-8c6335600679 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II-1. C/R Operation Specification 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : 300MM FAB [FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 ¦ Control Group ¦ Control Item ¦ Position ¦ Frequency/Sampling ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment /Tool ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BULK GAS ¦ PARTICLE (Supply) ¦ PN2,PO2,PH2,PAr,PHe,PCO2 ¦ 1/D ¦ <5 ¦ <10 ¦ EA/≥0.1 �m ¦ PARTICLE COUNTER ¦ ¦ BULK GAS ¦ PARTICLE (Supply) ¦ GN2 ¦ 1/D ¦ <10 ¦ <20 ¦ EA/≥0.1 �m ¦ PARTICLE COUNTER ¦ ¦ BULK GAS ¦ H2O (Supply) ¦ PN2,PO2,PH2,PAr,PHe,PCO2 ¦ 1/D ¦ <7 ¦ <10 ¦ PPB ¦ H2O ANALYZER ¦ ¦ BULK GAS ¦ H2O (Supply) ¦ GN2 ¦ 1/D ¦ <0.5 ¦ <1 ¦ PPM ¦ H2O ANALYZER ¦ ¦ BULK GAS ¦ H2O (Supply) ¦ CDA ¦ 1/D ¦ <0.73(-78°C) ¦ <2.57(-70°C) ¦ PPM(Dew point) ¦ H2O ANALYZER ¦ ¦ BULK GAS ¦ 02 (Supply) ¦ PN2,PH2,PAr,PHe ¦ 1/D ¦ <7 ¦ <10 ¦ PPB ¦ O2 ANALYZER ¦ ¦ BULK GAS ¦ 02 (Supply) ¦ GN2 ¦ 1/D ¦ <0.5 ¦ <1 ¦ PPM ¦ O2 ANALYZER ¦ ※ BULK GAS : PCO2, PO2, CDA 의 Impurity 는 H2O 만 적용한다 We Do Technology I SK hynix Page 9 of 92 | {}
67d7dcc7-8b5c-479a-a097-da4ebb6e9b5e | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II-1. C/R Operation Specification 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : Reticle Room [FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC] : HFBI- S0014_R91_2022.03.03 참조 ¦ Control Group ¦ Control Item ¦ Position ¦ Frequency/Sampling ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment /Tool ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ PARTICLE ¦ RETICLE ROOM ¦ 1/M ¦ <1 ¦ <10 ¦ EA/FT3(>0.1 �m ) ¦ AIR PARTICLE COUNTER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ TEMPERATURE ¦ PHOTO ¦ 1/M ¦ 23±1.5 ¦ 23±3 ¦ °C ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ TEMPERATURE ¦ OTHERS ¦ 1/M ¦ 23±2 ¦ 23±3 ¦ °C ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ HUMIDITY ¦ PHOTO/DIFF/Cu ¦ 1/M ¦ 43±5 ¦ 43±10 ¦ %RH ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ NH3 ¦ Stocker 포함 대표 Room ¦ 1/M ¦ 2 ¦ 4 ¦ ng/L ¦ Scanner 와 동일 기준 적용 N2 Purge Box 는 별도 관리 ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ Total Acid (F, Cl, NOx, SOx) ¦ Stocker 포함 대표 Room ¦ 1/M ¦ 4 ¦ 8 ¦ ng/L ¦ Scanner 와 동일 기준 적용 N2 Purge Box 는 별도 관리 ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ Organic Acid ¦ Stocker 포함 대표 Room ¦ 1/M ¦ 15 ¦ 30 ¦ ng/L ¦ Scanner 와 동일 기준 적용 N2 Purge Box 는 별도 관리 ¦ L 선사 DUV 상비 내무 AMCs 관리 SPEC] : HFPO- 2010 0 A 0 참조 ¦ 장비구분 ¦ 평가 위치 ¦ 평가 항목 ¦ 단위 ¦ Control Limit 농도 (ng/L) ¦ Spec Limit 농도 (ng/L) ¦ 평가 주기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ NH3 ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ TotalAcid ¦ ng/L(Air) 기준으로 ¦ 용 ¦ F,CI,NOx, SOx ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ Organic Acid ¦ 내부 장비 필요 ¦ 30 ¦ CH3CO2,HCO2 ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ Condensable Organic ¦ 25 삭제 ¦ 50 ¦ MW 120 or B.P 140°C 이상 ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ TVOC (*)IPA 포함시기준 ¦ ppbv ¦ 100 (200) ¦ 200 (400) ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ TMS (*)ArF 1mm 이상 ¦ ppbv ¦ 0.5 (0.3) ¦ 1.0 (0.75) ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ * Reticle Room 은 Scanner 와 동일 기준 적용 We Do Technology I SK hynix Page 10 of 92 | {}
3dab8c10-ae55-4626-bf95-e9e58139ea09 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 11-2. C/R Operation Specification □ Fab Line 의 AMCs 관리 기준 [ 전사 Fab Line 의 AMCs 관리 기준 ] : HFBA-S0694_R13_2019.04.23 참조 ¦ AMCs 관리 성분 ¦ AMCs 관리 성분 ¦ 단위 ¦ 기준 @Off-line 평가 ¦ 기준 @Off-line 평가 ¦ 기준 @On-line 평가 ¦ 기준 @On-line 평가 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AMCs 관리 성분 ¦ AMCs 관리 성분 ¦ 단위 ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ 비고 ¦ ¦ F ¦ F ¦ ng/L(Air) ¦ 0.8 ¦ 5.0 ¦ 0.8 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ CI ¦ CI ¦ ng/L(Air) ¦ 0.1 ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ NH3 ¦ Others ¦ ng/L(Air) ¦ 10.0 ¦ 40.0 ¦ 10.0 ¦ 40.0 ¦ ¦ ¦ NH3 ¦ CMP ¦ ng/L(Air) ¦ 25.0 ¦ 50.0 ¦ 25.0 ¦ 50.0 ¦ ¦ ¦ NH3 ¦ Photo ¦ ng/L(Air) ¦ 2.0 ¦ 10.0 ¦ 2.0 ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ 03 ¦ 03 ¦ ppbv ¦ 5.0 ¦ 10.0 ¦ 5.0 ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ B ¦ B ¦ ng/L(Air) ¦ 0.2 ¦ 1.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ P ¦ P ¦ ng/L(Air) ¦ 0.1 ¦ 0.5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ CH3COO ¦ CH3COO ¦ ng/L(Air) ¦ 10.0 ¦ 100.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ HCOO ¦ HCOO ¦ ng/L(Air) ¦ 5.0 ¦ 50.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ NO2 ¦ NO2 ¦ ng/L(Air) ¦ 5.0 ¦ 50.0 ¦ 5.0 ¦ 50.0 ¦ ¦ ¦ NO3 ¦ NO3 ¦ ng/L(Air) ¦ 0.3 ¦ 3.0 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ SO4 ¦ SO4 ¦ ng/L(Air) ¦ 0.7 ¦ 7.0 ¦ 1.0 ¦ 7.0 ¦ ¦ ¦ Br ¦ Br ¦ ng/L(Air) ¦ 0.1 ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ CI 과 동일 기준 적용 ¦ ¦ TMS ¦ TMS ¦ ppbv ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ - ¦ - ¦ Photo ArF Imm Bay 限 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 11 of 92 | {}
f5602aea-055b-47f8-929d-8300d382f6fa | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III. Room Special Specification | {}
169a9702-55b6-4e1f-9543-31f0e464097c | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 ) □ C/R (General) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · 90 ea/ft3 0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 700(White) lux / 500(Yellow) lux ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · 동강성 : 7E7 N/m / 진동 : VC-B ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ ■ 산안규칙 255 조에 따른 불연성 재료 사용 ( 플래늄 바닥 해당 ) ■ 위험물 벽 · 기둥 . 바닥 보 서까리 . 계단 내화구조 ■ 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 / 누설된 액체의 유출을 방지하기 위한 조치 ( 플래늄 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 비당에 구강병 적절한 트렌치 Room 유지에 적합한 재료사용 . 내화 벽체 사용 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 마 감 ¦ 유리 ¦ ■ 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 다'목 , ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · System Ceiling ■ 산안규칙 255 조에 따른 불연성 재료 사용 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 생산장비 높이 + 고려 산정 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · Steel Door 타입 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 ■ 60 분 + 방화문 ·60 분 방화문 ( 화재로 인한 연기 / 불꽃 / 열 등을 감지하여 자동으로 폐쇄되는 구조 ) / 수 있는 17 조에 따른 비상구 설치 ¦ 시창 , SILL, 방화 방호여부 고려하여 선정 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 다'목 , ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 수시로 열 자동폐쇄식 + 산안규칙 ■ SEMI 기준에 적합한 배출 설비 ■ 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ 마'목 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 산안규칙 271 조에 따른 안전거리 확보 ( 운전원 상주 공간과 최소 20m 이상 이격 요망 ) ■ R/M 내부 접지 단자함 설치하여 취급설비와 1:1 접지 시공할 것 ( 검토필요 ) ■ 위험물 취급면적 해당시 전기설비를 설치할 경우 전기설비는 [ 전기사업법 ] 에 의한 전기설비기준기준에 의한다 ■ 위험물 취급 시 지하층이 없도록 하여야 한다 ¦ 위험물 취급 해당 면적시 위험물안전관리법에 따른 건축물의 구조 외 설비 ( 취급탱크 / 설비 ) 기준도 준용한다 Page 13 of 92 ¦ We | {}
cd0e9558-ae01-4fe9-a872-12784ec23c2b | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R (General)_2 ■ Line_ 통로 - Line 의 경우 : 주통로 A/F 3 구간 ( 약 1.8m), 보조통로 A/F 2 구간 ( 약 1.2m) 의 폭 - 통로의 부분에 통로표시 ( 도색 또는 구획선 ) 을 하고 비상대피로에는 별도의 구획 표시 / 부착 - 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다 - 통로의 바닥면에는 배관 등의 장애물이 없도록 하여야 한다 . 단 , 불가피한 경우 건널다리를 설치한다 ■ 기둥열 위치 표식 ¦ 구분 ¦ Line ¦ Plenum, Sub Fab 2 면 도장 부착 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표식 ¦ 층 + 좌표 ¦ 층 + 좌표 ¦ ¦ Size(mm) ¦ 주 기둥 1000 X 600/보조 기둥 400 X 240 ¦ 주 기둥 1000 x 600/보조 기둥 400 x 240 ¦ ¦ 재질 ¦ 포맥스 ¦ 페인트 도장/포맥스 ¦ ¦ 색상 ¦ 바탕 힌색 / 글자 적색 ¦ 띠 : 적색 / 글자 : 파란색 ¦ ¦ 글씨체 ¦ 맑은 고딕 ¦ 맑은 고딕 ¦ ¦ 부착 위치 ¦ 기둥 4 면 ¦ 기둥 2 면(남편, 북편) ¦ ¦ 높이 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 설계 고려 사항 수직사다리 ( 고정식 ) 형태별 유형이 상이하여 상세 내용은 NFSS_Facility Safety Standard 참조 ■ 회전부 방호덮개 설치 기준 - 회전부 있는 장비 / 설비에는 노출되지 않는 구조이거나 방호커버 설치 - 커버 재료는 철재 , 플라스틱 , Mesh 망등 쉽게 파손 , 훼손되지 않는 재질로 선정 해야함 - 회전부와 커버의 틈새 (Minmum Safety Gap) 는 8mm 이하로하여 신체 일부가 들어가지 않도록 한다 ![image](/image/placeholder) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 가스각지기 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NESS) NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 We Do Technology I SK hynix Page 14 of 92 | {}
102da394-43c4-4289-b79e-67dfeb4f90d4 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 ) □ C/R (Photo) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · 90 ea/ft3_ 0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 23±1.5°C / 43±5% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 700(White) lux / 500(Yellow) lux ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · 동강성 : 2.7E8 N/m / 진동 : VC-C ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ ■ 산안규칙 255 조에 따른 불연성 재료 사용 ( 플래늄 바닥 해당 ) . 위험물 벽 기둥 - 바닥 보 서까리 - 계단 내화구조 ■ 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 / 누설된 액체의 유출을 방지하기 위한 조치 (플래늄 바닥에 구간별 적절한 트렌치 반영) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 · 내화 벽체 사용 ■ 산안규칙 255 조에 따른 불연성 재료 사용 ¦ , 나'목 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 유리 ¦ . 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 다'목 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · System Ceiling ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 생산장비 높이 + 고려 산정 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · Steel Door 타입 ( 위험물 기준 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 ) ¦ 시창 , SILL, 방화 , 방호여부 고려하여 선정 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ . ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ ■출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) . ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 . R/M 내부 접지 단자함 설치하여 취급설비와 1:1 접지 시공할 것 ( 검토필요 ) ■ 위험물 취급면적 해당시 전기설비를 설치할 경우 전기설비는 [ 전기사업법 ] 에 의한 전기설비기준기준에 의한다 ¦ 위험물 취급 해당 면적시 위험물안전관리법에 따른 건축물의 구조 외 설비 ( 취급탱크 / 설비 ) 기준도 준용한다 Page 15 of 92 ¦ We | {}
e9395cee-a476-4dc5-8b8f-a17713e2f625 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R (Photo)_2 ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ ■ Line_ 통로 - Line 의 경우 : 주통로 A/F 3 구간 ( 약 1.8m), 보조통로 A/F 2 구간 ( 약 1.2m) 의 폭 - 통로의 부분에 통로표시 ( 도색 또는 구획선 ) 을 하고 비상대피로에는 별도의 구획 표시 / 부착 - 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다 - 통로의 바닥면에는 배관 등의 장애물이 없도록 하여야 한다 . 단 , 불가피한 경우 건널다리를 설치한다 ■ 기둥열 위치 표식 ¦ ■ Line_ 통로 - Line 의 경우 : 주통로 A/F 3 구간 ( 약 1.8m), 보조통로 A/F 2 구간 ( 약 1.2m) 의 폭 - 통로의 부분에 통로표시 ( 도색 또는 구획선 ) 을 하고 비상대피로에는 별도의 구획 표시 / 부착 - 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다 - 통로의 바닥면에는 배관 등의 장애물이 없도록 하여야 한다 . 단 , 불가피한 경우 건널다리를 설치한다 ■ 기둥열 위치 표식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ Line 표식 ¦ Plenum, Sub Fab 2 면 도장 부착 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 층 + 좌표 ¦ 층 + 좌표 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 주 기둥 1000 X 600/보조 기둥 400 x 240 ¦ 주 기둥 1000 x 600/보조 기둥 400 X 240 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 포맥스 ¦ 페인트 도장/포맥스 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 색상 바탕 힌색 / 글자 적색 ¦ 띠 : 적색 / 글자 : 파란색 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 맑은 고딕 ¦ 맑은 고딕 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 부착 위치 기둥 4 면 ¦ 기둥 2 면(남편, 북편) ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 높이 ¦ ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 수직사다리 ( 고정식 ) 형태별 유형이 상이하여 상세 내용은 NFSS_Facility Safety Standard 참조 ■ 회전부 방호덮개 설치 기준 - 회전부 있는 장비 / 설비에는 노출되지 않는 구조이거나 방호커버 설치 - 커버 재료는 철재 , 플라스틱 , Mesh 망등 쉽게 파손 , 훼손되지 않는 재질로 선정 해야함 - 회전부와 커버의 틈새 (Minmum Safety Gap) 는 8mm 이하로하여 신체 일부가 들어가지 않도록 한다 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백제감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 수직사다리 ( 고정식 ) 형태별 유형이 상이하여 상세 내용은 NFSS_Facility Safety Standard 참조 ■ 회전부 방호덮개 설치 기준 - 회전부 있는 장비 / 설비에는 노출되지 않는 구조이거나 방호커버 설치 - 커버 재료는 철재 , 플라스틱 , Mesh 망등 쉽게 파손 , 훼손되지 않는 재질로 선정 해야함 - 회전부와 커버의 틈새 (Minmum Safety Gap) 는 8mm 이하로하여 신체 일부가 들어가지 않도록 한다 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백제감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 We Do Page 16 of 92 | {}
14b742ee-690b-4ccd-b747-bc14bd869ec7 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 ( 일반 Smock Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · < 10,000 ea/ft3@0.5 �m * Locker Rm : < 100,000 ea/ft3@0.5�m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% R.H ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 · 내화 벽체 사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 3,000mm ( 바닥 ↔ Ceiling) ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 남 / 여 /Vendor 3 개 구역 구성 (Vendor Smock Room 별도 구성 가능 ) ¦ 출입문은 Auto Door 적용 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 배기 구조 : FFU+Wall Return (Louver) 방식 ( 공조방식은 추후 결정 ) · 환기 회수는 목표 청정도에 대응 가능하도록 선정 · 신발장 , Under Wear Locker, Smock Hanger, 방진화장 ¦ 공조방식은 추후 결정 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · 바닥 Drain 반영 ( 벽체 Drain 은 안됨 ) ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · Clean 마감 처리 / H-Vacuum 라인 구성 ( 청소용 ) · Smock Room 은 Clean Room 과 동일한 자재와 HVAC 등을 선정해야 한다 · Smock Room 에는 C/R 규정에 적합한 Smock, Boots 류 , Locker 를 놓을 수 있는 적절한 공간이 있도록 설계를 해야 한다 · Smock Room 의 입실 인원수는 교대근무자수 , 방문객수 , 업체인원수에 의해 결정되며 추후 발주처에 의해 제공되는 인원수에 의거 결정되도록 한다 · Smock 에 배치되는 모든 비품은 매입형으로 Interior 를 함께 시행한다 · 옷장에 배기팬을 설치하여 외곽 배기 가능토록 할 것 · ¦ 옷장 배기팬은 건설 Scope 아님 제조 요청에 의한 신발장 / 옷장 배기 연결은 가능 ( 연결 주체에 대한 내용은 상세 협의 필요함 ) Page17 of ¦ We Do Technology I SK hynix 92 | {}
26a893ad-09a8-4efc-af67-d136f2663eba | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Reticle Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 1 ea/ft3@0.1 �m (Photo Zone 내부에 구획 , EUV FAB 내 Reticle Room 은 별도 협의 필요 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 Yellow Partition & LED 등기구 설치 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ ■ 23±1.5°C / 43±5% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 Yellow Partition & LED 등기구 설치 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 lux (Yellow Zone / LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 Yellow Partition & LED 등기구 설치 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 Yellow Partition & LED 등기구 설치 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 벽체 Yellow 투명 아크릴 Partition ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid Type) ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 18 of 92 | {}
2830e42a-5d06-4a6c-bc4b-dae9a7eec307 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Parts Clean Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 90 ea/ft3@0.1�m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 700 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 5,200mm ¦ 바닥 A/F 설치 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · - ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 위치 : 장비 반입용 화물 엘리베이터 부근에 배치 · Parts CLN Room ↔ C/R 간 연결통로 확보 필요 · Eye-Body Shower ( 이천안전 반영 요청 시 설치 ) · SLAB 위 H=100 Dike 설치 필요 ( 소화용수 / Chemical 확산 방지용 ) · CLEAN 화장실 설치 / AIR LOCK 설치 Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid Type) ¦ Parts 세정 장비설치 Area ¦ We Do Technology I SK hynix Page 19 of 92 | {}
baefaab9-1395-4da0-922e-505f7c9fae48 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (FOUP Cleaning Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 90 ea/ft3@0.1�m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 700 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 5,200mm ¦ 바닥 A/F 설치 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · Wafer 창고 인접 배치 · Wafer 창고 부근에 물류 이동용 화물엘리베이터 배치 필요 · Foup CLN Room ↔ C/R 간 연결통로 2 개소 필요 · Wafer 창고 ↔ Foup CLN Rm 간 Pass Box 및 Air Shower 설치 검토 ( 별도 협의 ) · SLAB 위 H=100 Dike 설치 필요 ( 소화용수 / Chemical 확산 방지용 ) Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid Type) ¦ 자동반송장치 (AMHS) Rail 설치 검토 필요 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 20 of 92 | {}
f15ddb1a-c47d-422f-b85e-9152124f6963 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Wafer 창고 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 1,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ ■ 23±2°C / 43±10% ( 협의 필요 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ ■ 700 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 5,200mm ( 협의 필요 ) ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · - ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · - ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · - ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 21 of 92 | {}
6bcd200d-abcf-44c5-b893-d15b47705762 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (CMP Slurry Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 100,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ ■ 500 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 3,800mm 이상 ¦ 바닥 A/F 설치 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 위치 : 장비 반입용 화물 엘리베이터 부근에 배치 ■ Slurry Room ↔ C/R 간 연결통로 및 Air Shower 설치 필요 · Access Floor Post 높이는 C/R 과 동일하다 · Room 내부에서 진입 가능한 화장실 구축 검토 ( 별도 협의 ) · Eye-Body Shower ( 이천안전 반영 요청 시 설치 ) Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid Type) ¦ CMP Slurry 공급 장치설치 Area ¦ We Do Technology I SK hynix Page 22 of 92 | {}
b568860e-c12e-4265-8ce0-f459bbfcabfc | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (ROS Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 10,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 필요시 A/F 설치 (A/F Height : 600mm) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · - ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 위치 : 통합 Smock Room 주변 · C/R 과의 연결 통로 필요 (ROS ↔ C/R 간 Air Tunnel 설치 필요 ) · Smock 과 동일 건축 마감 / 공조 조건 / Room 내 발열 부하 제어 검토 필요 (PC 사용수량 많음 ) / 필요시 항온 항습기 설치 ¦ 유관부서 설계 요청 상세자료 접수 필요 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 23 of 92 | {}
1aae13f3-1755-4f0e-8df8-013da16eb338 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 ) □ C/R 부속룸 ( 화학 분석실 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · < 1,000 ea/ft3@0.5�m 전체 / 10 ea/ft3@0.5 �m 일부지역 ( 해당 기준은 유관 부서 확인 필요 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±3°C / 43±10% ( 협의 필요 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 lux ( 일부지역 700Lux) (LED 등기구 설치 ) ( 필요시 Yellow Zone 구획 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · - ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 위험물 벽 · 기둥 · 바닥 보 · 서까리 · 계단 내화구조 · 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야함 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · SGP & 흡음자재 ( 필요시 시창 설치 ) · 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 유리 ¦ . 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 2,700mm ~ 3,000mm(A/F 미포함 ) 사무실 (단 천정고 확정 시에는 유관 부서와 의 협의 가 필요 ) ¦ 필요시 A/F 설치 (A/F 높이 : 600mm 이상 ) 위험물안전관리법 출입구 입법예고 내용 주지 수시로 열수 있는 자동폐쇠식의 60 분 + 방화문 설치 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ C/R (General) 과 동일한 Spec. 적용 · 위험물 기준 갑종 또는 을종 방화문 및 구조 등 참조 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) ¦ 필요시 A/F 설치 (A/F 높이 : 600mm 이상 ) 위험물안전관리법 출입구 입법예고 내용 주지 수시로 열수 있는 자동폐쇠식의 60 분 + 방화문 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ 필요시 A/F 설치 (A/F 높이 : 600mm 이상 ) 위험물안전관리법 출입구 입법예고 내용 주지 수시로 열수 있는 자동폐쇠식의 60 분 + 방화문 설치 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · Door 는 시창 설치 / 출입구 Auto Door ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 · 하중 : 1 ton / m2 · 미진동 제어 필요 (VC-B Grade) -> ~3Hz_0.4ump 이하 , 3~10Hz_0.2ump 이하 , 10Hz_0.2ump 이하 · C/R 구성 : 일반 Mould Bar / FFU & ULPA Filter 설치 ( 일부지역 Chemical Filter 설치 ) / 매입용 형광등 설치 / Smock Room 구성 및 Air Shower 설치 · R/M 내부 접지 단자함 설치하여 취급설비와 1:1 접지 시공할 것 ( 검토필요 ) · 위험물 취급면적 해당시 전기설비를 설치할 경우 전기설비는 [ 전기사업법 ] 에 의한 전기설비기준기준에 의한다 · 위험물 취급 시 지하층이 없도록 하여야 한다 · 위험물 취급면적에 해당시 조명설비에 있어서는 산안법 기준에 준하며 , 가연성 가스 등이 체류 할 우려가 있는 장소의 조명은 방폭 등 설치할것 (다만 산안법기준에 의거 방폭 등 설치시 폭팔범위 산정 하여 방폭 범위 산정 ) · 기타 기준 내용은 위험물을 취급 시 위험물안전관리법 시행규칙에 따른 기준을 준수 할 것 · 사고대비물질 (A 분류 ) 취급시 송기마스크 적용을 위한 Air Port 구성 . 접지접속선의 단면적은 5.5 mm2 이상으로 설치 ( 단선 제외 , 인화성물질 취급 시설의 접지저항치 총합이 100 �( 피뢰설비 설치 시설은 10 �) 을 초과 하는 경우 ) ■ 비상배기 : ① 국소방식 : 1 시간 당 Room 용적의 20 배 이상 배출 ② 전역방식 : 1 시간당 바닥면적 1 m2 당 18 m3 이상 배출 (HMI 및 가스감지기 연동 필요 ) 24 92 ¦ 유관부서 설계 요청 상세자료 접수 필요 Page of ¦ We Do Technology I SK hynix (단 , 국소방식 (Cabinet Exhaust) 배기량을 포함하여 적용가능 ) | {}
46f4be96-4e19-40a9-a1ec-88801969957f | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 ) □ C/R 부속룸 (PR 보관룸 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · - ¦ Cleanliness 및 온 / 습도 조건은 FAB 내 Clean Room 과 동일하게 구성한다 ( 협의 필요 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · - ¦ Cleanliness 및 온 / 습도 조건은 FAB 내 Clean Room 과 동일하게 구성한다 ( 협의 필요 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · - ¦ Cleanliness 및 온 / 습도 조건은 FAB 내 Clean Room 과 동일하게 구성한다 ( 협의 필요 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · - ¦ Cleanliness 및 온 / 습도 조건은 FAB 내 Clean Room 과 동일하게 구성한다 ( 협의 필요 ) ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 필요 시 Access Floor 를 설치한다 · ( 무공 Access Floor 설치 필요 ) · 위험물 벽 · 기둥 · 바닥 · 보 . 서까리 · 계단 내화구조 · 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야함 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ ■ SGP & 흡음자재 ( 필요시 시창 설치 ) ■ 위험물 벽 기둥 · 바닥 · 보 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 유리 ¦ ■ 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 3,600mm 이상 확보 ¦ 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ C/R (General) 과 동일한 Spec. 적용 · 필요 시 PR Room 과 C/R 간 연결 통로를 구성하고 연결통로 Door 는 Auto Door( 턱이 없는 Type) 를 설치한다 ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ Cabinet 배기와 비상배기는 계통 구분할 것 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Type) ¦ 설계 고려 사항 Type) ¦ ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 · 설치 위치는 Clean Room 의 Photo Zone 에 인접한 곳에 배치한다 . ( 설치 위치 및 수량은 유관 부서 확인 필요 ) · 물질 누출시 Clean Room 으로 확산되지 않도록 Trench 또는 Dike 등을 설치하고 Leak 센서를 설치한다 . ( 협의 필요 ) · 유해화학물질 함유 PR 보관시 보관창고는 유해화학물질 창고 , 기준을 따름 · Photo Zone 하부에 PR Room 구성 시에는 모든 사항에 대해 유관부서와 협의 해야한다 · PR 보관용 냉장 시스템 사용 수량이 많으므로 Room 내 발열 부하 제어 검토가 필요하다 ■ 위험물 저장소로 지정 될 경우에는 관련 법규 및 인허가 사항을 고려하여 설계 해야 한다 Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid ¦ 유관부서 설계 요청 상세자료 접수 필요 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 25 of 92 | {}
f23c2b2a-34e9-4b46-a4b0-2c6eae9c205d | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Clean Elevator) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · < 1,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 100 ~150 Lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · - ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · Elevator Hole 내부 발생 Particle 대책 수립 · C/R VS Elevator Shaft 기류 상관관계 검토 ¦ 필요시 전실 구성 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 26 of 92 | {}
f8cb9968-9af8-4b0e-aeb6-d57cd9baa18e | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Clean 계단 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 10,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 100 Lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ . Clean 계단 상부 출입문은 Air Lock Type 으로 시공 안전난간 - 높이 1m 이상 계단 작업면 발판 사다리 , 통로등에 안전난간을 설치하는 경우 세부기준에 맞는 구조로 설치 한다 안전난간 설치기준 용 ) 상부난간 1. 상부난간 : 1) 지름 2.7cm 이상 금속제 파이프 또는 그 이상의 강도의 재료 사용 ② 2) 100Kg 이상 견디는 구조로 할 것 중간난간 3) 상부지지대는 2m 이하로 설치 2. 난간높이 : 90cm 이상 - 120cm 이하 세로난간 3. 중간난간 : 1) 중간에 설치하고 60cm 이하로 설치 2) 120cm 이상시 2 단이상 균등하게 발끝짝이 3) 중간난간 없이 세로 난간만 설치시 간격은 18cm 이내로 할것 4) 발끝막이 : 1) 높이 10cm 이상 유지 바닥면 2) 틈새는 1cm 이하로 설치 중요 : 1) 바닥면에서 작업을 해야할 가능성이 있는 공간에서는 발끝막이를 설치 해야함 2) 난간이 끝나는 지점과 벽 또는 구조물과 의 거리가 20cm 이상시 안전난간 설치 ¦ C/R 공조 이용 ( 필요시 전실 구성 ) NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 Page 27of 92 ¦ We Do Technology I SK hynix | {}
e3098d0c-ad69-4cd1-89f1-d6f5374460bd | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (SUB FAB) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ . 28°C 이하 25°C 이하 ( 전 Area 상시 유지 ) ¦ 이하 M16 PH2 BM 25°C ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ . 300 Lux 이상 (LED 등기구 설치 ) [ 기계실 (Gas Room) Room 조건과 동일 적용 ] ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ . 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ . Concrete 마감 ( Partition 구획 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ ■ Concrete 마감 ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ . 생산장비 및 배관 직관화 고려 산정 @ ≥ 5.7m , EUV ≥ 6.4 m( 격자보 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ . 사내 건설 표준 BEDD 기준 ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ . 사내 건설 표준 BEDD 기준 ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ . 사내 건설 표준 BEDD 기준 ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ . Sub Duct 말단 압력 - 100mmH20 이하 (Scr' Exhaust - 80mmH2O 이하 필요 ) . 1:1 기준 Exhaust Port 설계 (Scrubber 1 대 기준 최소 5 개 이상 ) ■ Sub Duct 설치 높이 바닥에서 최소 3m 이상 높이 설치 (Duct 하단 기준 ) ¦ ¦ ¦ NPW ¦ NPW ¦ . 공급 압력 5kg/cm2( 대당 10LPM) 이상 공급 , 수질 pH 6.5~8 외 항목 첨부 참조 ¦ 재이용수 사용 검토 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ Spare Port 및 Spare Sub Line 확보 및 각 Port Tapping Valve 설치 . HF & CIF Line 분리 가능한 Sub Line 각각 설치 ¦ ¦ ¦ House Vacuum ¦ House Vacuum ¦ . 12m 간격 기둥별 설치 ( 압력 -108mmH20 이하 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 전기 ¦ 전기 ¦ · 전기 전원 콘센트 12m 간격 기둥별 설치 (220V, 2 구 설치 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ . 고위험 공정 ( 예 : Zr 공정 ) 지역 구역 분할 안전 휀스 설치 ■ Shop 장 & Resin 창고 구역 분할 안전 휀스 설치 ■ 청주 P&S 작성 Req 성 요청사항은 미반영함 . ( 아래 ) 부속룸 (SUS Fab 동일층 설치 ) 현장 사무실 528m2 (160 평 ), 창고 335m2(101.51 평 ) ¦ 샤워실 위치 확인 ¦ ¦ Do Technology I SK hynix ¦ Do Technology I SK hynix ¦ Do Technology I SK hynix ¦ 8 of 92 ¦ We | {}
63881227-0f61-4fd8-9749-13cc5d9d7a63 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (SUB FAB)_2 ■ Line_ 통로 - Line 의 경우 : 주통로 A/F 3 구간 ( 약 1.8m), 보조통로 A/F 2 구간 ( 약 1.2m) 의 폭 - 통로의 부분에 통로표시 ( 도색 또는 구획선 ) 을 하고 비상대피로에는 별도의 구획 표시 / 부착 - 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다 - 통로의 바닥면에는 배관 등의 장애물이 없도록 하여야 한다 ■ 단 , 불가피한 경우 건널다리를 설치한다 ■ 기둥열 위치 표식 ¦ 구분 ¦ Line ¦ Plenum, Sub Fab ¦ 2 면 도장 부착 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표식 ¦ 층 + 좌표 ¦ 층 + 좌표 ¦ ¦ ¦ Size(mm) ¦ 주 기둥 1000 x 600/보조 기둥 400 x 240 ¦ 주 기둥 1000 x 600/보조 기둥 400 X 240 ¦ ¦ ¦ 재질 ¦ 포맥스 ¦ 페인트 도장/포맥스 ¦ ¦ ¦ 색상 ¦ 바탕 힌색 / 글자 적색 ¦ 띠 : 적색 / 글자 : 파란색 ¦ ¦ ¦ 글씨체 ¦ 맑은 고딕 ¦ 맑은 고딕 ¦ ¦ ¦ 부착 위치 ¦ 기둥 4 면 ¦ 기둥 2 면(남편, 북편) ¦ ¦ ¦ 높이 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 설계 고려 사항 수직사다리 ( 고정식 ) 형태별 유형이 상이하여 상세 내용은 NFSS_Facility Safety Standard 참조 NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ■ 회전부 방호덮개 설치 기준 - 회전부 있는 장비 / 설비에는 노출되지 않는 구조이거나 방호커버 설치 - 커버 재료는 철재 , 플라스틱 , Mesh 망등 쉽게 파손 , 훼손되지 않는 재질로 선정 해야함 - 회전부와 커버의 틈새 (Minmum Safety Gap) 는 8mm 이하로하여 신체 일부가 들어가지 않도록 한다 가스감지기 액체감지기 경보설비 ■ 안전장치 ( 강독형 , 액체 n,T 경보 File Type Wire Type 경광,경보 フ 지기 ^"체금 NFSS) ==== We Do Technology I SK hynix Page 29 of 92 | {}
da71c243-69ae-46b6-99b5-5aa130f42ebd | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (SUB FAB)_3 ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 안전대 부착시설 - 로프 인장 강도 2,340kg 이상을 견딜 수 있는 구조의 안전대 전용 고리를 설치 - 기둥 : 바닥면부터 4m 이상 지점 수직 설치 / 보 : 3m 간격으로 수평 설치 I-Bolt 매린시 사용 주 탁라 위험이 적으 복트 매릭 및 링 타입구조로 설치 한 건 구분 고소 작업자용 안전대 부착 설비 관련사진 ¦ Type ¦ 콘크리트 매립형 l-Bolt 회전 링 Type ¦ M16 Ph1,2 ¦ Future Fab ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구역 ¦ Plenum, Pump R/M ¦ ¦ ¦ ¦ 재질 및 Size ¦ 1) 재질 : 스틸, 철 2) Bolt Size : 1- /1/2" 이상 3) 하중 : 2.3T 이상[산안법] ¦ ¦ ¦ ¦ 설치기준 ¦ 가로 3m 간격 / 세로 바닥에서 4m 지점에 Bolt 를 체결할 수 있는 Hole 제작 ¦ 고정형 ¦ 회전형 ¦ 설계 고려 사항 ![image](/image/placeholder) 보 수평간격 : 3m 기둥 기둥 수직 : 4m Future Fab : Bolt 체결 Hole 제작 → 건축건설 / l-Bit 체결 → 고소작업주체 ■ 충돌부 마감 기준 NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_ 1 - 작업자가 이동을 위한 통로 로부터 높이 2m 이내에는 장애물이 없도록 해야한다 . 단 , 부득이하게 2m 이내 장애물 설치가 불가피한 경우 근로자 부상 위험 방지 조치를 할 것 · 기준 재료 를 설치하고 충돌 위험 표식을 부착해야 한다 Support 방호 조치를 하기 어려운 시설물 (형광등) 은 충돌주의 표식 부착으로 대체 할 것 Edge Cap ¦ 전기 Tray ¦ 끝단 돌출이 없도록 할 것 ¦ 말단부 End Cap 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Duct ¦ 끝단 돌출이 없도록 할 것 ¦ 우레탄, 발포 PE, 고강도 스펀지, 고무 등 ¦ ¦ H-Beam ¦ 모서리 돌출이 없도록 할 것 ¦ 우레탄, 발포 PE, 고강도 스펀지, 고무 등 ¦ ![image](/image/placeholder) [ 전산볼트 ] [ Support] [ 전기 Tray ] [Duct, ![image](/image/placeholder) Tray ] [ H-Beam ] We Do Technology I SK hynix Page 30 of 92 | {}
e8b3cc97-722b-438a-885b-014cb38e777c | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R Non-C/R (SUB FAB) 4 ■ 충전부 방호 조치 - 외함 : 분칠도료 철제 또는 아크릴 사용 / 전기위험 표식 부착 ( 전압 부하에 따른 경고표식 ) - 외함 시건 조치 권고 ( 고전압 판넬은 필수 [ 전기실등 ]) - 쉽게 부서지지 않는 재료 사용 , 금속 외함에는 접지 설치 - MCCB 인입 : 1,2 차측 입 / 출력 충전부 및 전선 노출시 덮개 설치 ( 절연효과 가 있는 덮개 , 방호망 ) - Bus Bar : Bus Bar 1,2 차 입 / 출력 충전부 보호용 덮개 설치 - ELCB : 1,2 차 입 / 출력측 충전부 노출시 덮개 설치 Key Point : 1) 충전부 ( 단자대 ) 가 노출시 덮개 설치 ( 단자대 묻힘형으로 비 노출 Type 시 예외 ) 설계 고려 사항 ![image](/image/placeholder) 외함 널 내부 충전부덮개 2 ·남·법 전기위험 표식부착 ▲ 위 험 MCCB 전기 위험 내 메일지원 차단시에도 � 전원이 살아 있음. 3 대구선교실 (배전반 전원을 차단할것) 허가된 자외 접근금지 ELCB ELCB = 시건조치 Bus Bar ■ 기계실 출입구 <br><p id='190' data-category='paragraph' style='font-size:14px'></p> - 출입구의 너비는 2.3m 이상 , 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 용량(kg) 강호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 길이(L) ¦ 넓이(W) ¦ 높이(H) ¦ 용량(kg) 강호 ¦ ¦ 전동 리프트카 ¦ 1,718 ¦ 705 ¦ 1,170 ¦ 1,500 ¦ ¦ 전동 파레트카 ¦ 1,568 ¦ 540 ¦ 175/85 ¦ 2,000 ¦ ¦ ¦ 전체 면적 ¦ 내화성능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 확인창 설치시 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) ¦ 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ ¦ 확인창 설치시 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) ¦ : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ ¦ 구분 ¦ 비상등 알람/경보 ¦ 설치위치 ¦ 설치주체 ¦ 사진 (예시) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내용 ¦ 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 ¦ Door 내/외부 상단 ¦ 건설전기 ¦ ¦ ¦ 내용 ¦ 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 ¦ 이동 동선 근접 Door ¦ 건설전기 ¦ ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 SK hynix We Do Technology I Page 31 of 92 | {}
a1651a86-b413-4f1f-986e-2f2447dd8fa0 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 첨부 ■ NPW 수질 Spec 1 차 Scrubber 공급수 (NPW) 수질 요구 ( 案 ) Scrubber NPW 수질 관련 BP 사 Spec 과 현 공급 현황 최적화 기준 수립 1 순위 ( 붉은색 항목 ) : 영향도 上 필수사항 2 순위 ( 파란색 항목 ) : 영향도 中 필수사항 3 순위 ( 검은색 항목 ) : 선택사항 5 개 항목 ¦ No. ¦ 항목 ¦ 단위 ¦ 영향성 ¦ 영향성 ¦ 영향성 ¦ 요구 案 ¦ UPW ¦ PLASMA ¦ PLASMA ¦ PLASMA ¦ BURN ¦ BURN ¦ HEAT ¦ HEAT ¦ HEAT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ No. ¦ 항목 ¦ 단위 ¦ 부식 ¦ 스케일 ¦ 처리 효율 ¦ 요구 案 ¦ UPW ¦ CSK ¦ 영진 ¦ UNISEM ¦ GST ¦ PTC ¦ KANKEN ¦ KPC ¦ MAT ¦ ¦ 1 ¦ 수온 ¦ °C ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ≤20 ¦ - ¦ - ¦ <20 ¦ 20~24 ¦ <20 ¦ 18~25 ¦ <30 ¦ - ¦ 미접수 ¦ ¦ 2 ¦ pH ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ 6.5~7.5 ¦ - ¦ 6.5~8.5 ¦ 6.5~7.5 ¦ 6.5~8.5 ¦ · ¦ 6~9 ¦ 6~8 ¦ - ¦ 6.5~8.5 ¦ ¦ 3 ¦ 경도 (Hardness) ¦ ng CaCO3/l ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ <10 ¦ - ¦ - ¦ <150 ¦ <150 ¦ , ¦ - ¦ <60 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 4 ¦ COD( 화학적 산소 요구량 ) ¦ ng/l ¦ . ¦ - ¦ 0 ¦ <5 ¦ - ¦ <2 ¦ <5 ¦ - ¦ · ¦ · ¦ - ¦ · ¦ - ¦ ¦ 5 ¦ TOC( 총 유기탄소량 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ <4 ¦ <2 ¦ <2 ¦ ¦ - ¦ · ¦ - ¦ - ¦ · ¦ - ¦ ¦ 6 ¦ SS( 부유물질 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ <1 ¦ - ¦ <1 ¦ ¦ <5 ¦ - ¦ · ¦ - ¦ - ¦ <25 ¦ ¦ 7 ¦ DO( 용존 산소량 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ <5 ¦ <1 ¦ < 7.5 ¦ ¦ <5 ¦ · ¦ - ¦ - ¦ - ¦ · ¦ ¦ 8 ¦ T-P( 총 인 ) ¦ ng/l ¦ ¦ O ¦ 0 ¦ <2,000 ¦ - ¦ <0.01 ¦ ¦ <0.03 ¦ n ¦ · ¦ - ¦ · ¦ - ¦ ¦ 9 ¦ T-N( 총 질소 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ <2,000 ¦ - ¦ <0.2 ¦ ¦ <0.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 10 ¦ Ca( 칼슘 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ <2.54 ¦ - ¦ ¦ 11 ¦ Mg( 마그네슘 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ ¦ - ¦ · ¦ - ¦ - ¦ <0.6 ¦ - ¦ ¦ 12 ¦ K( 칼륨 ) ¦ ng/l ¦ ¦ 0 ¦ - ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ <0.9 ¦ - ¦ ¦ 13 ¦ Na( 나트륨 ) ¦ ng/l ¦ · ¦ 0 ¦ · ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ ¦ · ¦ · ¦ · ¦ - ¦ <2.97 ¦ - ¦ ¦ 14 ¦ 탁도 ¦ NTU ¦ 0 ¦ 0 ¦ V ¦ <5 ¦ - ¦ - ¦ <5 ¦ <20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 15 ¦ Conductivity( 전기 전도도 ) ¦ us /cm ¦ 0 ¦ 0 ¦ 、 ¦ <500 ¦ 、 ¦ - ¦ ¦ <800 ¦ - ¦ <500 ¦ - ¦ - ¦ · ¦ ¦ 16 ¦ 염소이온 ¦ ng Cl-/l ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ <2,000 ¦ <0.05 ¦ - ¦ <200 ¦ <250 ¦ · ¦ - ¦ - ¦ - ¦ · ¦ ¦ 17 ¦ SiO2 ¦ ng SiO2/l ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ <2,000 ¦ <2 ¦ - ¦ <50 ¦ <50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 18 ¦ BOD( 생물할적 산소 요구량 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ - ¦ · ¦ <4 ¦ - ¦ - ¦ <5 ¦ <4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ . ¦ - ¦ ¦ 19 ¦ 황산이온 ¦ ng SO4-/l ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ <2,000 ¦ <0.05 ¦ - ¦ ¦ <200 ¦ · ¦ · ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 20 ¦ Fe( 철 ) ¦ ng /l ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ <1 ¦ <1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 21 ¦ 암모늄 ¦ ng NH4+/l ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ <2,000 ¦ <0.05 ¦ - ¦ ¦ <1 ¦ · ¦ - ¦ - ¦ - ¦ · ¦ ¦ 22 ¦ MPN( 대장균 지수 ) ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ <1000 ¦ - ¦ - ¦ ¦ <1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 23 ¦ 최대 Particle Size ¦ �m ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ 50 ¦ > 0.05*3EA ¦ - ¦ ¦ <100 ¦ <50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ . ¦ We Do Technology I SK hynix Page 32 of 92 | {}
a2161e11-fe4c-40ed-87e9-c377428d7875 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Air Lock) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 5,200mm ( 협의 필요 ) ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · - ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Door : 3,600(W) * 3,600(H)_ 견시창 필수 ( 별도 협의 ) · Air Lock 내 / 외부 통신용 인터폰을 설치 검토 ( 별도 협의 ) 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ CDA & H-Vac 필요 Photo 장비 반입용 고압 CDA 설치 ( 필요시 ) ¦ We Do Technology I SK hynix Page 33 of 92 | {}
3fa0088a-f57a-4115-aea9-2f9fda862f62 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 )/ □ Non-C/R ( 통합 분석센터 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 23±3°C / < 80% R.H 변경 온 / 습도 : 21±2°C (19 ~ 23°C), Stability : 0.5°C / 45±5% ( < 60% ) - ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 대전 타일 , 필요 시 Access Floor 를 설치한다 . ( 무공 Access Floor 설치 필요 ) ■ 위험물 벽 . 기둥 - 바닥 . 보 . 서까리 . 계단 내화구조 ■ 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야 함- ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ ■ SGP 판넬 후 흡음제 설치 필요 ■ 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 유리 ¦ ■ 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ SGP 판넬 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 3,200mm(Tem Room : 일부 지역 TEM 룸 3,600mm) / 4,000mm ¦ 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ C/R (General) 과 동일한 Spec. 적용 · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) Main 출입구 ¦ 장비 반입구 : 3000(W)*2700(H) ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ : 2,200(W) * 2,500(H)Steel 양개 Door / 비상 대피 : 750(W) * 2,000(H)SteelSingle Door ■ Cabinet I Acid (Wet Station Door open 작업 시 풍속 0.4 m/sec 이상 유지 필요 ) ■ 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 (시행규칙 29 조) ¦ 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · Chemical Drain 처리 방안 협의 필요 / Drain Tank 바닥층 하부 Hole 구성 ( 1,500 X 1,500 X 1500 ) ¦ 최대한 자연 Drain 가능한 설계 반영 필요 ¦ ¦ Technology I SK hynix ¦ Technology I SK hynix ¦ ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 · TEM 장비 등 민감한 장비의 설치 제원과 온습도 / 진동 Spec 은 유관부서 확인이 필요 : 온 · 습도 센서 장착 및 모니터링 System 구축 필요 · 전기 / 자장제거 - DC Component : 0.5mG, 5min or less / AC Component : less than 1mG peak to peak between 10 Hz and 1kHz - 무동력 UPS 설치 , 분석 실 바닥 / 천장 위의 전기선 Tray 우회 배치 자장간섭지역 캔슬러 설치 · 분석센터내 분석장비의 조도에 영향을 줄수 있는 장비 Room 별 / 위치별 조도 조절 기능 , 별도 협의 필요 · SIMS 룸 단독 접지 또는 접지 1 곳 · 특수 Gas 중앙공급 필요 : SF6, CF4, PHe , PO2, PN2, PAr, P-VAC · UPS 시 부서자비용 고급 별도 부리 ¦ Page 34 of ¦ We Do 92 | {}
babdd8eb-d898-4ef1-b2ca-5a8ef0ae4a06 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 전산실 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 23±2°C / 45±10% ( 항온항습기 설치 + 공조기 사용 검토 , 공조기 Back up 설치 , 항온항습기는 누전차단기 및 실외기 소음차단 , 발열개선 설계 반영할것 ) 전산기기 발열을 고려한 HVAC 설계 (공조풍량 : 전 구역 A/F 하부 토출 풍량 1.5m 이상 ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ 확보) · 500 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 구조 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room � 상부 Utility 설치 높이 2.7m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ¦ Sprinkler 작동 대응 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door / 비상 대피 : 750(W) * 2,000(H) Steel Single Door ¦ Room 출입문 : Auto Door Lock 설치 방호문 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 일반배기 : Gas Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 방호벽 구조 : 고압 가스 안전관리법 참조 -. 방폭설비 설치 기준 : IEC 60079 참조 ( 또는 KOSHA GUIDE 참조 ) · 소음 : < 55dB · 진동조건 : X/Y : 7.2[um/s] rms for f > 25Hz , Z : 7.2[um/s] rms for f > 25Hz - 변경 ( 분석실 - 1Hz ~ 8Hz 0.5um 필요 ) . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) ¦ ¦ ¦ Technology¦ SK hynix ¦ Technology¦ SK hynix ¦ - 내화성능 · 갑종 방화문 (비차열 1 시간 이상 확보), 을종 방화문 (비차열 30 분 이상확보) ¦ Page35 of ¦ We Do 92 | {}
c370ca57-d7c2-427a-b56b-016f6ae2d6bb | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 □ Non-C/R (PR 보관 Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · - ¦ 유관부서 설계요청 상세자료 접수 필요 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · - ¦ 유관부서 설계요청 상세자료 접수 필요 ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ . 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 . 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야 함 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ ■ 위험물 벽 * 기둥 바닥 보 * 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 유리 ¦ ■ 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 3,600mm 이상 확보 ¦ 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ ■ 구간별 적절한 Trench 반영 필요 ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ . 구간별 적절한 Dike 반영 필요 ( 작업상 Dike 설치 불가 시 Trench 설치 ) ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ . C/R (General) 과 동일한 Spec. 적용 ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 비상배기 시스템 설치 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며, 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조) ¦ Cabinet 배기와 비상배기는 계통 구분할것 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 FAB 내 Clean Room 과 PR Room 사이 물류 이동 동선을 확보해야 한다 (Clean Room E/V/ Air Shower/ Pass Box/ Air Lock 등 ) · Photo Zone 하부에 PR Room 구성 시에는 모든 사항에 대해 유관부서와 협의 해야한다 . PR 보관용 냉장 시스템 사용 수량이 많으므로 Room 내 발열 부하 제어 검토가 필요하다 · 위험물 저장소로 지정 될 경우에는 관련 법규 및 인허가 사항을 고려하여 설계 해야 한다 ( 위험물취급소 및 저장소기준 ) 유해화학물질 함유 PR 보관시 보관창고는 유해화학물질 창고 I 기준을 따름 ¦ 유관부서 설계요청 상세자료 접수 필요 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 36 of 92 | {}
70036441-717b-449a-9afe-b1dc132f4089 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 개발 Infra 불량분석실 (Nano Prober ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 21±2°C (19 ~ 23°C), Stability : 0.5°C / 45±5% ( < 60% ) ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 Lux (LED 등기구 설치 ) ¦ 분석내 통합 , 장치 Room 별 조도 별도조절 기능필요 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · Conductive Tile ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Steel Comb ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · Steel Comb ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 3,000mm ↑ ¦ 천정고 확정 시에는 유관 부서와 의 협의 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 、 ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · Chemical Drain 처리 방안 협의 필요 ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 소음 : < 50dB 이하 · 진동 : X/Y : 7.2[um/s] rms for f > 25Hz , Z : 7.2[um/s] rms for f > 25Hz · 전기 / 자장제거 - DC Component : 0.5mG / 5min or less / AC Component : less than 1mG peak to peak between 10 Hz and 1kHz - 무동력 UPS 설치 , 분석실 바닥 / 천장 위의 전기선 Tray 우회 배치 / 자장간섭지역 캔슬러 설치 ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 37 of 92 | {}
cf65030b-c37c-4ccb-bcbb-93dc87bacb3b | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 네트워크 장비실 (N/W IDF/TPS Room)) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 23±2°C / 45±10 % ( 건물 공조 수준으로 운영 가능함 ), 외부 온도에 대한 차폐 환경 설계 반영 ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 Lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 바닥 Epoxy Painting 마감 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ ■ IDF 네트워크 장비실은 4 면 Cage 형태로 구성 및 면진 설게 반영 필요 ( 시스템 Rack 전도 방지 등 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ . 상부마감 불필요 천정 SGP, SCP 판넬 마감 필요 ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 장비실 높이는 최소 2.4m 필요 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 주 출입구 : 슬라이딩 도어 ( 가로 1,500mm, 높이 2,200mm) or 비상구 ( 미닫이 )-( 가로 1,000mm, 높이 2,000mm) ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 출입구 오픈형 Pull ��p� 도어 ( 가로 940mm, 높이 2,120mm) ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ ¦ ■ 전기 : Rack 당 2Line 220V, 30A 2 구 2Line ( 샤시급 설치 시 Rack 당 4Line) 설치 (UPS 전원 , 분전반 이중화 접지함 구성 ) ■ 보안 : 장비실 CCTV, 카드키 시건 필요 . 통신 Tray : 해당 층의 통신 Tray 와 연결 구성 필요 ( 데이터센터 /Main 장비실↔ Fab 인입 Tray 연결 , Plenum↔C/R 상 / 하부 Tray 연결 , 위↔아래 층간 Tray 연결 , 상부 Tray 에서 시스템 Rack 까지 통신 Tray 연결 , 시스템 Rack 간 Tray 연결 ) ■ 소방 : IDF 내 전용 소화 시설 구성 또는 불가할 경우 소화기 비치 필요 · 건물 별 필요사항 1. FAB 동 ( 최소 10 坪 , 네트워크 통신 거리 <1 차 배선 70m, 2 차 배선 20m 기준 > 에 따른 필요수량 추후 검토 ) 1) 1 층 Sub FAB 영역 � 네트워크 장비실 : Scrubber, Pump 모니터링 등 네트워크 연결 용 장비 설치 구간 2) 2 층 Air Plenum 内 네트워크 장비실 : FAB 内 생산장비 / 반송 /PC 등 전산기기 네트워크 연결 용 장비 설치 구간 (Clean Room � 설치 시 ) 네트워크 장비실 : FAB 内 생산장비 / 반송 /PC 등 전산기기 네트워크 연결 용 장비 설치 구간 3) 상부 FFU � 네트워크 장비 설치 공간 및 이동 동선 확보 필요 ( 기존 FFU 와 동일 적용 ) 4) 기타 통합분석실 , 자동화 / 통합운영실 등 밀집 지역 별도 네트워크 장비실 필요 5) IDF Room Cage 및 상부 Tray 연결 구성 필요 2. Office 동 (Main 장비실 최소 15 坪 및 TPS 内 최소 7 坪 , 네트워크 통신 거리에 따른 필요 수량 추후 검토 ) 1) 건물 Main 네트워크 장비실 : 각 층의 네트워크 집선 및 데이터센터 연동 구간 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Page 38 ¦ We Do of 92 | {}
1f472c1c-edb8-456a-b182-4528a94c4f16 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Flammable Gas Rooms) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C ±2 / 45±15% ¦ 온도 기준 수정 (Gas RM 압력 변동 관련 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ( 방폭형 LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) 난연 에폭시 라이닝 ( 코팅 강도 강화 ) ■ Cylinder Cart 운반 / Gas 공급장치 고정 등의 사유로 바닥 편평도 유지 필요 ( 복도 포함 ) ■ 산안규칙제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ IEC 60079 / KOSHA Guide 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 & 방폭 구조 , 수성페인트 마감 ( 방폭의 경우 해당 시 ) ■ 불연재료 ¦ 고압가스 안전관리기준 통합 고시집 및 가스안전공사 지침 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 유효고 6.3m 이상 ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ UT 구성에 따라 유효고 변동 가능 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room � 상부 Utility 설치 높이 2.7-2.9m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · 아연도 그레이팅 / THK3 FRP 라이닝 ( 내산성 ) = L*240(W)*200(D) ¦ 담당자 협의 후 Trench 적용 時 기준 적용 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ 산안규칙 제 17 조에 따른 비상구 설치 · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) ~ Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door / 비상 대피 : 750 1,100(W) * 2,000(H) Steel Single Door ■ Main Door 출입구 벽면은 지게차나 중량물 충돌로 인한 파손 방지를 위하여 Steel 보호 ■ 방호벽 출입문 ¦ Room 출입문 : Auto Door Lock 설치 ( 방폭 ) 방호문 설치 방호벽 출입문 (KGS Code 참조 ) ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 방호벽 출입문의 가로 길이는 1800mm 이내로 하여야 하나 방호벽 출입문 인증품 설치 시 면제 가능 · 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 Room 외부에 동작 Switch 설치 ( 가스의 밀도 , 성상 등을 고려하여 적정한 높이에 설치 필요 ) & 가스감지기 연동 필요 ■ 독성 고압가스의 경우 제독설비 확산방지설비 , 중화 . 이송설비 설치하여야 하며 비상배기를 통해 제독설비 연결 필요 ■ 고압가스 실린더 캐비닛 상시배기 연결 서브덕트의 경우 가스간 반응성 고려하여 서브덕트 분리 필요 ¦ Room 비상 배기 설치 급 / 배기는 가능한 타공종 RM 과 분리하여 시공 독성 고압가스 관련 (KGS Code 참조 ) 반응성 고려 서브덕트 분리 (KGSCode 참조) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ Technology I SK hynix ¦ Technology I SK hynix ¦ · Gas Room 하부층 소음관련 사무실 배치 불가하므로 Room Layout 배치 시 고려 要 · Gas Detector Cable 및 Room 소화설비는 방폭제품 적용 ¦ Page 39 of ¦ We Do 92 | {}
600de190-5bf8-4144-bd4d-a01dcff7bc25 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Flammable Gas Rooms)_2 ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 거니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 거니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 거니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 705 1,170 1,500 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 건설전기 NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 705 1,170 1,500 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 건설전기 NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 705 1,170 1,500 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 건설전기 NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 705 1,170 1,500 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 건설전기 NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 거니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 40 of 92 | {}
72c79b1c-b556-4de1-99b5-c8ff7fa65515 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Toxic / Inert Gas Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C ±2 / 45±15% ¦ 온도 기준 수정 (Gas RM 압력 변동 관련 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) 난연 에폭시 라이닝 ( 코팅 강도 강화 ) ■ Cylinder Cart 운반 / Gas 공급장치 고정 등의 사유로 바닥 편평도 유지 필요 ( 복도 포함 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 구조 수성페인트 마감 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 유효고 6.3m 이상 ¦ UT 구성에 따라 유효고 변동 가능 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room � 상부 Utility 설치 높이 2.7 2.9m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ¦ 담당자 협의 후 Trench 적용 時 기준 적용 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 산안규칙 제 17 조에 따른 비상구 설치 · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) ~ Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door / 비상 대피 : 750 1,100(W) * 2,000(H) Steel Single Door ■ Main Door 출입구 벽면은 지게차나 중량물 충돌로 인한 파손 방지를 위하여 Steel 보호 ■ 방호벽 출입문 ¦ Room 출입문 : Auto Door Lock 설치 방호문 설치 방호벽 출입문 (KGS Code 참조 ) ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 방호벽 출입문의 가로 길이는 1800mm 이내로 하여야 하나 방호벽 출입문 인증품 설치 시 면제 가능 · 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 Room 외부에 동작 Switch 설치 ( 가스의 밀도 , 성상 등을 고려하여 적정한 높이에 설치 필요 ) & 가스감지기 연동 필요 ■ 독성 고압가스의 경우 제독설비 , 확산방지설비 , 중화 . 이송설비 설치하여야 하며 비상배기를 통해 제독설비 연결 필요 ■ 고압가스 실린더 캐비닛 상시배기 연결 서브덕트의 경우 가스간 반응성 고려하여 서브덕트 분리 필요 ¦ Room 비상 배기 설치 급 / 배기는 가능한 타공종 RM 과 분리하여 시공 독성 고압가스 관련 (KGS Code 참조 ) 반응성 고려 서브덕트 분리 (KGSCode 참조 ) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ Technology I SK hynix ¦ Technology I SK hynix ¦ · Gas Room 하부층 소음관련 사무실 배치 불가하므로 Room Layout 배치 시 고려 要 ■ 화학물질관리법 의거 내화구조 적용 ■ Gas RM 공통 적용사항은 III-1 공종별 설계 주요 검토 항목 참고 ■ 고압가스 저장시설의 결우 보호시설과 의 거리 사업소 경계와 의 거리 준수 필요 ¦ Page 41 of ¦ We Do 92 | {}
c16cdca9-d9e9-41df-a181-d76938a0ffee | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Toxic / Inert Gas Room)_2 ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) 내용 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 보니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) 내용 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 보니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) 내용 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 보니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) 내용 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 보니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 42 of 92 | {}
601514bf-845f-429c-958c-c3bfce00db5f | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (BSGS Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C ±2 / 45±15% ¦ 온도 기준 수정 (Gas RM 압력 변동 관련 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ( 방폭형 LED 등기구 설치 ) ¦ 방폭형의 경우 해당 시 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) 난연 에폭시 라이닝 ( 코팅 강도 강화 ) ■ Cylinder Cart 운반 / Gas 공급장치 고정 등의 사유로 바닥 편평도 유지 필요 ( 복도 포함 ) ■ 산안규칙제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ 해당 시 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 & 방폭 구조 , 수성페인트 마감 ( 방폭의 경우 해당 시 ) ■ 불연재료 ¦ 고압가스 안전관리기준 통합 고시집 및 가스안전공사 지침 참조 가연성가스 및 산소의 가스설비실 또는 저장설비실의 경우 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 유효고 5.9m 이상 ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ UT 구성에 따라 유효고 변동 가능 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room � 상부 Utility 설치 높이 2.7 2.9m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ■ 아연도 그레이팅 / THK3 FRP 라이닝 ( 내산성 ) = L*240(W)*200(D) ( 가연성 RM 해당 ) ¦ Trench 적용 時 기준 적용 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) .. Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door ( 방호문 ) / 비상 대피 : 1,100(W) * 2,000(H) Steel Single Door -. 지게차 Room 출입구 : 1,800(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door ( 방호문 ) 、 Y-Cylinder 하역장 반입구 : 3,800(W) * 3,100(H) Steel 양개 Door · Door 측면은 지게차나 중량물 충돌로 인한 파손 방지를 위하여 Steel 보호 ■ 방호벽 출입문 방호벽 출입문의 가로 길이는 1800mm 이내로 하여야 하나 방호벽 출입문 인증품 설치 시 면제 가능 ¦ ¦ ¦ Exhaust Technology I Drainx ¦ Exhaust Technology I Drainx ¦ : 미양배기 제 cludine 티류세상구설치에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 , Room 외부에 동작 Switch 설치 ( 가스의 밀도 성상 등을 고려하여 적정한 높이에 설치 필요 ) & 가스감지기 연동 필요 ■ 독성 고압가스의 경우 제독설비 、 확산방지설비 , 중화 · 이송설비 설치하여야 하며 비상배기를 통해 제독설비 연결 필요 ■ 고압가스 실린더 캐비닛 상시배기 연결 서브덕트의 경우 가스간 반응성 고려하여 서브덕트 분리 필요 ¦ Room 비상 배기 설치 급 / 배기는 가능한 타공종 RM 과 분리하여 시공 독성 고압가스 관련 (KGS Code 참조 ) 반응성 고려 서브덕트 분리 (KGSCode.참조 43 of ¦ We Do 92 | {}
e5e665e6-c2aa-43b4-8505-e3739c9c79d4 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (BSGS Room)_2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 용량(kg) 높이(H) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 길이(L) 넓이(W) ¦ 길이(L) 넓이(W) ¦ 길이(L) 넓이(W) ¦ 길이(L) 넓이(W) ¦ 용량(kg) 높이(H) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 전동 리프트카 ¦ 전동 리프트카 ¦ 전동 리프트카 ¦ 1,718 ¦ 1,718 ¦ 705 ¦ 705 ¦ 705 ¦ 용량(kg) 높이(H) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 전동 파레트카 ¦ 전동 파레트카 ¦ 전동 파레트카 ¦ 1,568 ¦ 1,568 ¦ 1,170 540 ¦ 1,170 540 ¦ 1,170 540 ¦ 1,500 2,000 사진 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 175/85 ¦ 175/85 ¦ 175/85 ¦ 175/85 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 확인창 설치시 ¦ 확인창 설치시 ¦ 확인창 설치시 ¦ 확인창 설치시 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 내용 ¦ 내용 ¦ 내용 ¦ 내용 ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 경보설비 ¦ - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 경보설비 ¦ - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 경보설비 ¦ - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 경보설비 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 44 of 92 | {}
e7615d61-3c7a-45e8-91d6-238d7b254f19 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Mixer Room) ( 신규페이지 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C ±2 / 45±15% ¦ 온도 기준 수정 (Gas RM 압력 변동 관련 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ( 방폭형 LED 등기구 설치 ) ¦ 방폭형의 경우 해당 시 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) ■ Cylinder Cart 운반 / Gas 공급장치 고정 등의 사유로 바닥 편평도 유지 필요 ( 복도 포함 ) ¦ 해당 시 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 & 방폭 구조 수성페인트 마감 ( 방폭의 경우 해당 시 ) ¦ 고압가스 안전관리기준 통합 고시집 및 가스안전공사 지침 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 유효고 6.3m 이상 ¦ UT 구성에 따라 유효고 변동 가능 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room 内 상부 Utility 설치 높이 2.9m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ . 아연도 그레이팅 / THK3 FRP 라이닝 ( 내산성 ) = L*240(W)*200(D) ¦ Trench 적용 時 기준 적용 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) -. Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door ( 방호문 ) / 비상 대피 : 1,100(W) * 2,000(H) Steel Single Door ■ Door 측면은 지게차나 중량물 충돌로 인한 파손 방지를 위하여 Steel 보호 ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 , Room 외부에 동작 Switch 설치 ¦ Room 비상 배기 설치 급 /배기는 가능한 타공종 RM 과 분리하여 시공 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Gas Room 하부층 소음관련 사무실 배치 불가하므로 Room Layout 배치 시 고려 要 · 화학물질관리법 의거 내화구조 적용 ■ Gas RM 공통 적용사항은 III-1 공종별 설계 주요 검토 항목 참고 RoomMain 출입구는 Mixing Tank 반입시 주변 간섭물 (소화전 기둥 등)이없도록 배치할 것 ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 45 of 92 | {}
0e15bb5a-dda6-4893-b0e2-c27e75875154 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Process Vacuum Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C 土 2°C / 45% 士 15% ¦ 상시 급기 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 에폭시 마감 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 구조 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 인입 & 토출 배관 등 감안하여 6.5m 이상-천정고 7M ■ BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ 대구경 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ . 바닥 Trench 구성 통해 Drain 될수 있도록 구성 ( 장비 이동동선상 하중 고려 필요 ) · 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) · Trench Drain 폐수 연결 ■ Trench 내부 물 고임 현상 발생하지 않도록 단차 설계 구성 ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ 법적기준을 충족하여 - 장비 반입 가능하도록 설계 ■ 장비 반, 출입이 가능한 양계 Door 최소 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 2EA 확보 필요 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ 일반배기 :H-VACBlower 토출구에 연결설치 필요 ■ 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 · 일반배기 ( 상시배기 ) 구성 필요 ( 공기 순환 고려하여 설계 ) ■ Separator Tank 배기 Duct 는 외기로 Vent 될 수 있도록 구성 ( 동절기 외부 결빙 방지 조치 포함 ) -. 강제 배기 구성 필요 공조 Exhaust System 연결 지양 ¦ P-VACWaterTankDuct 는 옥외로 연결 필요 상시 급기 , 배기 필수 (Duct 구성 ) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ Room 내부 Vent 시 산소 농도 저하 방지 목적 ■ 바닥 Trench 구성 통해 Drain 될 수 있도록 구성 + 장비 이동동선상 하중 고려 필요 +Trench Drain 폐수 연결 ¦ ¦ ¦ Technolog 설계¦고려·사항 ¦ Technolog 설계¦고려·사항 ¦ . H-VAC 분진통청소 PM 및 P-VACWaterTank 밀폐작업을 위한 AirLineMask 배관구축 · Pump 정비 용 Hoist Rack 설치 및 건물 바닥 진동 발생 방지를 위한 Vacuum Pump Foundation 설치 ■ Room 内 온습도계 설치 및 산소농도계를 감지 반경을 고려하여 구성 필요 (Monitoring 연동 포함 ) ■ 소음 지동 박새 가능한 Room 으로 이근 휴게식 도담이발 설치 불가 ¦ 미포함 46 of 92 Room 기본 Utility 는 장비 관련 Utility ¦ We Do | {}
a396ef60-c07f-462e-a8f0-4c77d1aa9f75 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Process Vacuum Room) _2 ¦ ¦ ■ Trench ¦ 3 종 동력운반구 제원 길이(L) ¦ 단위(mm) 넓이(W) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 1,500 ¦ 높이(H) 2,000 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전동 리프트카 전동 파레트카 ¦ 1,718 1,568 ¦ ¦ ¦ 705 540 ¦ ¦ 1,170 175/85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 확인창 설치시 구분 비상등 출입구 주변 내용 ¦ ¦ ¦ 전체 면적 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 알람/경보 ¦ ¦ 갑종 : 비차열 1 시간 이상 확보 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 내화성능 방화문 : 비차열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 확인창 설치 / 내화성능의 설치된 방화문의 내화성능과 설치시 가로 or 세로 ( 30cm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ ¦ ¦ 사진 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치주체 ¦ ¦ (예시) ¦ ¦ ¦ 확인창은 동일해야함 - 확인창 최소 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 기계실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 건설전기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ■ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2m 이상 - 확인창 설치시 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 Y 방폭형 액세 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 , 애체감지 설비 山日 기존 +L SS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인지시 경/광등 Standard ¦ NFSS_Facility Safety 참조 080-G100_1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 지기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 47 of 92 | {}
b8e20fdb-d971-40ca-94d4-2f7159e2d521 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (House Vacuum Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 22°C 土 2°C / 45% 土 15% ¦ 상시 공조 & 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 에폭시 마감 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 구조 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 인입 & 토출 배관 등 감안하여 6.5m 이상-천정고 7M ■ BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ 상부 작업 & 대구경 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ ■ 바닥 Trench 구성통해 Drain 될수있도록 구성 ( 장비 이동동선상하증 고려필요 ■ 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ¦ 누수 시 Drain 가능한 Trench 구성 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ 법적기준을 충족하여 - 장비 반입 가능하도록 설계 . 장비 반 출입이 가능한 양계 Door 최소 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 2EA 확보 필요 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 일반배기 :H-VACBlower 토출구에 연결설치 필요 ■ 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 ■ 일반배기(상시배기) 구성 필요 (공기 순환 고려하여 설계) ¦ ) 상시 급기 배기 필수 (Duct 구성 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ 바닥 Trench 구성통해 Drain 될 수 있도록 구성 ( 장비이동동선상하중 고려필요 ) · Trench Drain 폐수 연결 ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ ■ H-VAC 분진통청소 PM 및 P-VACWaterTank 밀폐작업을 위한 AirLineMask 배관 구축 · Pump 정비 용 Hoist Rack 설치 · H-VAC 분진통 청소 PM 작업을 위한 Air Line Mask 배관 구축 . 건물 바닥 진동 발생 방지를 위한 Vacuum Pump Foundation 설치 . 소음 , 진동 발생 가능한 Room 으로 인근 휴게실 , 도담이방 설치 불가 . Room � 온습도계 설치 및 산소농도계를 감지 반경을 고려하여 구성 필요 (Monitoring 연동 포함 ) ■ Room 기본 Utility : 소방 전기 ( 비상전원 포함 ), CDA(50A), 용접용 GN2(1/2"), H-VAC Wall V/V 반경 12M 내 설치 되 人 이드로 반영 요저 작업 자비 사용 요 저위 Panol 서치 그가 표 Basket DM 요 MS 그 大 전지 Dan ¦ Room 기본 Utility 는 장비 관련 Utility 미 포함 Page 48 of 92 ¦ We Do | {}
49376ca9-ce81-4df2-96cc-48a5f1e826b8 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (House Vacuum Room) _2 ¦ ¦ ■ Trench ¦ 3 종 동력운반구 제원 길이(L) ¦ 단위(mm) 넓이(W) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 1,500 ¦ 높이(H) 2,000 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전동 리프트카 전동 파레트카 ¦ 1,718 1,568 ¦ ¦ ¦ 705 540 ¦ ¦ 1,170 175/85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 확인창 설치시 구분 출입구 주변 내용 ¦ ¦ ¦ 전체 면적 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 비상등 알람/경보 ¦ ¦ 내화성능 갑종 : 비차열 1 시간 이상 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 방화문 확보 : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 - 설치시 가로 or 세로 ( 30cm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ ¦ ¦ 사진 (예시) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치주체 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 동일해야함 확인창 최소 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 기계실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 건설전기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ■ 출입구 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ 액체감지기 경보설비 일반형 Y 방폭형 액세 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 , 애체감지 설비 山日 기존 +L SS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인지시 경/광등 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 지기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 49 of 92 | {}
992866bc-2a5f-4c4a-8485-4cff7cc18aea | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Purifier Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 22°C ± 2°C / 45% 土 15% ¦ 상시 급기 , 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 에폭시 마감 , H2 관련 Area 전도성 에폭시 처리 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 구조 , H2 Gas 사용 Area 관련 폭발 위험 등급에 따른 시공 ( 콘크리트 벽체 두께 검토 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 인입 & 토출 배관 등 감안하여 6.5m 이상-천정고 7M ■ BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ Gas Plant 에서 연결되는 대구경 Main 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ ■ 바닥 Trench 구성통해 Drain 될수 있도록 구성 ( 장비이동동선상하증 고려필요 ) ■ 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ■ Trench 내부 물 고임 현상 발생하지 않도록 단차 설계 구성 ¦ 누수 시 Drain 가능한 Trench 구성 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ . 법적기준을 충족하여 - 장비 반입 가능하도록 설계 ■ 장비 반 출입이 가능한 양계 Door 최소 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 2EA 확보 필요 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ . 일반배가 :Room 内 Leak 등을 고려하여 Air 순환이 충분히 될 수 있도록 설계 · 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 ■ 일반배기 ( 상시배기 ) 구성 필요 ( 공기 순환 고려하여 설계 ) ¦ 상시 급기 , 배기 필수 (Duct 구성 ) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(AirTight) 설치, Room 내 · 외부에 동작 Switch 설치 ■ Trench Drain 폐수 연결 ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ . Purifier Room 설치 층 고려 시 지하층 설치 지양 : 동 , 하절기 기압 차에 의한 환기량 저하 발생 ( 하절기 내부 공기가 하부로 정체 되는 현상 ) : Leak 발생 시 Gas 정체되는 현상 발생으로 안전 Risk 있으며 환기에 대한 부분은 설계 시 상세 검토 필요 · 비상상황을 감안한 운영 근무자 이동 동선 최소화 될 수 있도록 위치 선정 필요 ( 운영실과 거리 최소화 ) . H2 사용 Area H2 Leak Detector, 산소농도계 및 불꽃감지기 설치 & Monitoring 구축 . Room 기본 Utility : 소방 , 전기 ( 비상전원 포함 ), CDA(50A), 용접용 GN2(1/2"), H-VAC Wall V/V 반경 12M 내 ¦ Room 기본 Utility 는 장비 관련 Utility 미 포함 Page 50 of 92 ¦ We Do | {}
dbe06713-220b-4bff-bc53-dabdbc90f089 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Purifier Room)_2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 길이(L) ¦ 단위(mm) 넓이(W) ¦ 높이(H) ¦ 용량(kg) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 전동 리프트카 ¦ 1,718 ¦ 705 ¦ 1,170 ¦ 1,500 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 전동 파레트카 ¦ 1,568 ¦ 540 ¦ 175/85 ¦ 2,000 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 확인창 설치시 ¦ 전체 면적 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 내용 ¦ 구분 비상등 알람/경보 설치위치 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 080-G100_1 ¦ 참조 ¦ 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 사진 (예시) 건설전기 ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 1 of 92 | {}
888a44c1-e22b-4c86-a6d3-65bf4308b5ec | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (H2 Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 22°C 土 2°C / 45% 土 15% ¦ 상시 급기 , 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ( 방폭형 LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭용 에폭시 마감 , H2 관련 Area 전도성 에폭시 처리 ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ IEC 60079 / KOSHA Guide 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 & 방폭 구조 H2 관련 폭발 위험 등급에 따른 시공 ( 콘크리트 벽체 두께 검토 ) ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 인입 & 토출배관등 감안하여 6.5m 이상천정고 7M ■ BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ Gas Plant 에서 연결되는 대구경 Main 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ . 바닥 Trench 구성 통해 Drain 될 수 있도록 구성 (장비이동동선상하증 고려 필요 ) ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ 법적기준을 충족하여 - 장비반입 가능하도록설계 ■ 장비 반 출입이 가능한 양계 Door 최소 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 1EA 확보 필요 ■ 산안규칙 제 17 조에 따른 비상구 설치 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ 일반배기 :Room 内 Leak 등을 고려하여 Air 순환이 충분히 될 수 있도록 설계 . 강제배기 :H2Gas 가 감지될 경우 외부로 강제 배기될 수 있도록 설계 . 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 . 일반배기 ( 상시배기 ) 구성 필요 ( 공기 순환 고려하여 설계 ) ■ 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 , Room 내 · 외부 동작 Switch 설치 ¦ 상시 급기 , 배기 필수 (Duct 구성 ) Room 폭발위험지역 등급 2 종 기준 적용 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ . H2 Gas 특성을 고려하여 모든 Exhaust 흡입구를 천정 20cm(±5cm) 로 설치 ¦ ¦ ¦ Technology I SK hynix 설계 고려 사항 ¦ Technology I SK hynix 설계 고려 사항 ¦ · 천정에 단차가 있어 H2 가 정체될 수 있는 구간마다 상시 배기 Duct 가 구성되어야 함 (to. 중화설비 Cabinet Exhaust) ■ H2 Leak Detector, 산소 농도계 불꽃 감지기 , 온도 습도계 설치 및 Monitoring 필요 · Support 부위 내화 페인트 적용 필요 ( 법적 기준 준수 ) · 장비 및 Header/Filter/Support 등 외함 접지 실시 ■ H2 Room 설치 층 고려 시 지하층 설치 지양 도 하절기 기안 차에 이하 화기량 저하 발생 하절기 내부 고기가 하블로 전체 되는 혀사 ¦ 산업안전보건법 , PSM, 고압가스안전관리법 기준에 Page 2 of 92 부합하도록 구축 필요 ¦ We Do | {}
0a72531d-15c7-4564-a26e-cec60e23edcc | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (H2 Room) _2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단위(mm) 1,170 ¦ 175/85 ¦ 높이(H) ¦ 용량(kg) 1,500 2,000 (예시) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 종 동력운반구 제원 넓이(W) ¦ 길이(L) 전동 리프트카 1,718 ¦ 길이(L) 전동 리프트카 1,718 ¦ 길이(L) 전동 리프트카 1,718 ¦ 길이(L) 전동 리프트카 1,718 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 액체감지기 ¦ 액체감지기 ¦ 액체감지기 ¦ 액체감지기 ¦ 액체감지기 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 3 of 92 | {}
3daf7aea-50ef-4432-be3b-f35337251b17 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R ■ Non-C/R (LN2 Pump Room) ( 신규페이지 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ ■ 22°C 土 2°C / 45% 士 15% ¦ 상시 공조 & 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ ■ 에폭시 마감 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 구조 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ . ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 천정고 7M · BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ 상부 작업 & 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ . 장비 반 출입이 가능한 Door 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 1EA 확보 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 ■ 일반배기 ( 상시배기 ) 구성 필요 (공기 순환 고려하여 설계 ) ¦ 상시 급기 , 배기 필수 (Duct 구성 ) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ 하절기 Room 온도 상향 방지를 위한 상시 공조 & 배기 System 구성 · Oil Fume Vent 용 System 설치 반영 : 강제 배기 구축 · Room 内 온습도계 설치 및 산소농도계를 감지 반경을 고려하여 구성 필요 (Monitoring 연동 포함 ) ■ Room 기본 Utility : 소방 , 전기 ( 비상전원 포함 ), CDA(1/2"), 용접용 GN2(1/2"), H-VAC Wall V/V 반경 12M 내 설치 될 수 있도록 반영 , 용접 & 작업 장비 사용 용 전원 Panel 설치 접지 Panel 설치 ¦ Room 기본 Utility 는 장비 관련 Utility 미 포함 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 4 of 92 | {}
e63e1a85-71a6-4e80-ae7c-3984092ecbb7 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (CCSS Slurry Room) ※ 파란색은 위험물 해당시 적용 필요 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 온도 : 25±3°C (Spec Limit) / 45±10% ¦ 온도 Control Limit : 25±2.5°C ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 Lux (RM 설계 기준에 맞게 적용 할 것 / Ex)LED 등기구 설치 / 콘센트 ( 상용전원 ), 접지 단자함 설치 ) ¦ 안전설비는 비상전원 (UPS) 반영 ( 비상배기, 소화 , 누출감지기, 비상구 조명 Etc) ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 내산 Epoxy ( 걸레받이 포함 ) 층간 Chemical/Water 누출 시 영향 최소화를 위해 방수 필수 적용 ■위험물 벽 · 기둥 · 바닥 . 보 서까리 계단 내화구조 ■위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 경사 집유설비를 ¦ DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ 사용 적당한 및 최저부 두어야함 · 유성 에나멜 / 위험물 벽 * 기둥 · 바닥 - 보 . 서까리 계단 내화구조 ¦ DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마감 ¦ 유리 ¦ ■위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ¦ DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · 유성 에나멜 산안법 / 화관법 시행규칙 21 조 별표 5 기준 폭발위험이 없는 물질로 마감할 것 ¦ DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 유효층고 , Support/ 배관을 제외하고 장비 반입이 가능하도록 설계 반영할 것 장비 Type 별 높이 감안할 것 - ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · Trench : Unit/Dike 내부 Drain 시 Cover 가능한 Capa 로 Trench 용량 산정할 것 Drain 배관 부피 감안 ( 강산성 FRP 3t Lining + 방수 & Epoxy 도색 ) · Sump : 각 약액 계열별 (Acid/Alkali/ORG) Trench & Sump 구성 Drain Line 도 개별 구성 단 ¦ 아연도금 Steel 중하중 Grating Trench Cover 적용 Sump � Slope & 스몰포켓 적용으로 건식유지 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ ( 강산성 FRPLining +Cover+ Exhaust 설치 (PumpOul Dual 설치 : 폐수 1 폐액 1)) · 관련 법령 ( 산안법 / 화관법 / 유방계 / 위험물 ) 기준 설계 할 것 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 각 RM 별 Main 출입구 / 비상대피 2 Point 설치 산안법 / 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 · 유효층고 Support/ 배관을 제외하고 장비반입이 가능하도록 Door Size 설계 할 것 ¦ 출입구 턱 및 Auto Door Lock 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 산안법 / 대기환경보전법 31 조 / 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 · RM � 음압 유지 하도록 RM/ 장비 / 전열기 배기 & 열량 반영하여 급기 (FA), 배기 ( 일반 / 성상 , EA) 설계 할 것 ■비상배기 : ① 국소방식 : 1 시간 당 Room 용적의 20 배 이상 배출 ② 전역방식 : 1 시간당 바닥면적 1 m2 당 18 m3 이상 배출 (HMI 및 가스감지기 연동 필요 ) (단 국소방식 (Cabinet Exhaust) 배기량을 포함하여 적용가능 ) ■환기설비 ( 급 / 배기 공조 ) : 바닥면적 1 시간당 1 m2 당 18 m3 이상 환기 (단 , 비상배기가 상시 가동될 경우 제외 가능 ) ■위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 (국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) ¦ 국소 / 전역방식 적용 RM 외부에 비상배기 제어 Switch 설치 HMI 설치 및 비상배기는 가스감지기 연동 필요 화관법 환기설비 기준 신설에 따른 상시 가동 필요 ¦ ¦ Technology I SK Drainx ¦ Technology I SK Drainx ¦ 국소방식으로 하여야 하며 , 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ Page 5 of 92 ¦ We Do | {}
8d27e61b-7ccb-4a85-a2f9-983e30587430 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (CCSS Slurry Room)_2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 길이(L) 전동 리프트카 전동 파레트카 확인창 설치시 구분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 넓이(W) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 용량(kg) 높이(H) 1,718 705 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 1,170 1,500 1,568 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 540 175/85 전체 면적 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 2,000 내화성능 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) 을종 방화문 : 비차열 30 분 이상 확보 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 (예시) Door 내/외부 상단 주변 사람 및 중량물 건설전기 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 경/광등 동작 조건 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 출입구 내용 인지시 이동 동선 근접 Door NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 6 of 92 | {}
364d2b1f-5c04-409c-87bb-13bff0c088d9 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R Non-C/R (CCSS 유기 + 무기 Room) □ * 기본 설계 : 유해화학물질 취급설비 (Tank) 와 벽과 의 거리 및 설비 상호간에는 파란색은 위험물 해당시 적용 필요 0.5m 이상의 간격을 유지할 것 ※ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 온도 : 25±3°C (Spec Limit) / 45±10% · 보관 물질에 따라 상태 변화 온도를 검토하고, 해당온도 이상 유지할 수 있는 별도 공조 설비를 검토할 것 ¦ 온도 Control Limit : 25±2.5°C ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 Lux · * 유기 RM 전기설비 ALL 방폭형으로 설치 & 방폭 전등은 산업안전공단 검정품 설치 ex)LED 등기구 설치 /콘센트 ( 상용전원 ), 접지 단자함 설치 ¦ 안전설비는 비상전원 (UPS) 반영 ( 비상배기 , 소화 , 누출감지기 , 비상구 조명 etc) ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 내산 Epoxy ( 걸레받이 포함 ) · 층간 Chemical/Water 누출 시 영향 최소화를 위해 방수 필수 적용 . 위험물 벽 기둥 - 바닥 · 보 서까리 계단 내화구조 . 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야함 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16. 2 항 し 가 ~ 라'목 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 유리 천정 ¦ ■ 유성의 에 나 나가 말에서 2 내화주엔 및 부합에 건설 수 있는 방폭 적용 ■위험물 벽 기둥 바다 보 서까리 계단 내화구조 ■위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ■유성 에나멜 산안법 / 화관법 시행규칙 21 조 별표 5 기준 폭발위험이 없는 물질로 마감할 것 ■유효층고 Support/ 배관을 제외하고 장비 반입이 가능하도록 설계 반영할 것 장비 Type 별 높이 감안할 것 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16. 2 항 し 가 ~ 라'목 ) ¦ ¦ 천정고 TRENCH DIKE ¦ 천정고 TRENCH DIKE ¦ · Trench : Unit/Dike 내부 Drain 시 Cover 가능한 Capa 로 Trench 용량 산정할 것 Drain 배관 부피 감안 ( 강산성 FRP 3t Lining+ 방수 & Epoxy 도색 ) · Sump : 각 약액 계열별 (Acid/Alkali/ORG) Trench & Sump 구성 Drain Line 도 개별 구성 · 관련 법령 ※報告示した時で行われると考えられる。 観光拠点 계절 /Pump Out 단 Dual 설치 : 폐수 1 폐액 1)) ¦ 아연도금 Steel 중하중 Grating Trench Cover 적용 Sump � Slope & 스몰포켓 적용으로 건식유지 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 각 RM 별 Main 출입구 / 비상대피 2 Point 설치 산안법 / 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 · 유효층고 , Support/ 배관을 제외하고 장비반입이 가능하도록 Door Size 설계 할 것 ¦ 출입구 턱 및 Auto Door Lock 설치 2 항 , 다'목 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, , ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 따른 비살로 설치 조 / 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 · 신한규칙 대기환경보전법 / · RM � 음압 유지 하도록 RM/ 장비 / 전열기 배기 & 열량 반영하여 급기 (FA), 배기 ( 일반 / 성상 , EA) 설계 할 것 . 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 , 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ■ 비상배기 : ① 국소방식 : 1 시간 당 Room 용적의 20 배 이상 배출 ② 전역방식 : 바닥면적 1 m2 당 18 m2 이상 배출 (HMI 및 가스감지기 연동 필요 ) (단 국소방식 (Cabinet Exhaust) 배기량을 포함하여 적용가능) ¦ 국소 / 전역방식 적용 RM 외부에 비상배기 제어 Switch 설치 화관법 환기설비 기준 신설에 따른 상시 가동 필요 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · 윤기규칙 제 25 번호에서 안전거리대학 전시훈련된장 재질을 사용하지않을 것 RM 상주 �쇄배기가 상시 가동될 경우제외가능) 따른 ¦ 위험물 해당시 소화설비기준은 소방설비 기준 내용에 적용 ¦ ¦ 설계 고려 사항 Do Technology ¦ 설계 고려 사항 Do Technology ¦ 공간과 최소 이상 확보 ■ · 산업안전보건법 / 화학물질관리법 / 유해위험방지계획서 / 위험물 안전관리법 기준 RM/ 장비 설계 반영할 것 · 인화점 60°C 이하인 경우 , 유기 RM 으로 구분 ( 위험물이 있을 경우 방폭 적용 ) · Tank Lorry 충진 시 , 여러대가 동시에 충진 가능하도록 최대한 건물과 수직방향으로 배차 설계 공급실 � 출입구와 가까운 구역에 운영 근무자실 구성 할 것 ( 누출 시 대피 용이하도록 동선 구성 ) · RM � 감시 Camera 및 Monitor 설치 (Chemical 운영실에서 Monitoring 가능하게 구성 ) · 구획된 모든 Chemical RM 에 Eye & Body Shower 및 ALMS 설치 (Type 은 운영 협의 ) 할 것 etc R/M 내부 접지 단자함 설치하여 TANK 와 1:1 접지 시공할 것 ( 접지종별 : 제 3 종접지 100 이하 ) 위험물 취급면적 해당시 전기설비를 설치할 경우 전기설비는 [ 전기사업법 ] 에 의한 전기설비기준기준에 의한다 . 위험물 취급 시 지하층이 없도록 하여야 한다 유기 위험물 취급면적에 해당시 조명설비에 있어서는 산안법 기준에 준하며 가연성 가스 등이 체류 할 우려가 잇는 장소의 조명은 방폭 등 I SK hynix 설치할 것 ( 다만 산안법기준에 의거 방폭 등 설치시 폭발 범위 산정 하여 방폭 범위 산정 ¦ 기본 설계는 유해화학물질 취급설비 (Tank) 와 벽과 의 거리 및 설비 상호간에는 0.5m 이상의 간격을 유지할 것 ( 인화성 ) Chemical 이나 Teflon 배관으로 유기 · 설계되는 System 은 무기류 Concept 적용하나 세부 Concept 은 약액 특성에 맞게 검토 / 반영 ex) 산류가 포함된 약액 : ACT-935, RAM, WRC, ATOTN-0210, ATODN-0210 · 유기 : CO2 소화설비 구축 할 것 ( 소방법 ) : CO2 위험(스테리어:사소방법에 준하게 ) . 위험불안전관리법에 따른 건축물의 구조 외 Page / of 92 ) 설비 ( 취급탱크 / 설비 ) 기준도 준용한다 ¦ We | {}
ff98a91a-0443-433e-b6c8-f00a7cfd3f83 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (CCSS 유기 + 무기 Room)_2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 전동 리프트카 1,718 705 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 1,170 1,500 전동 파레트카 1,568 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 확인창 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 구분 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 (예시) Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 건설전기 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 가스감지기 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 8 of 92 | {}
93404ec7-a366-41d5-a64d-742b2fc1a42a | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 탱크로리 충진구역 ) * 세부 RM 내부 항목은 Tank Lorry 가 건물 내부에 설치될 경우를 말함 (Ex) M16) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온/습도 ¦ · 온도 : 25±3°C (Spec Limit) / 45±10% ¦ 온도 Control Limit : 25±2.5°C ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ * 유기 RM 전기설비 ALL 방폭형으로 설치 & 방폭 전등은 산업안전공단 검정품 설치 · 400 Lux Ex)LED 등기구 설치 / 콘센트 ( 상용전원 ), 접지 단자함 설치 ¦ 안전설비는 비상전원 (UPS) 반영 ( 비상배기 소화, 누출감지기, 비상구 조명 etc) ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 내산 Epoxy ( 걸레받이 포함 ) 층간 Chemical/Water 누출 시 영향 최소화를 위해 방수 필수 적용 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 유성 에나멜 내화구조 및 부압에 견딜 수 있는 방폭 적용 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · 유성 에나멜 산안법 / 화관법 시행규칙 21 조 별표 5 기준 폭발위험이 없는 물질로 마감할 것 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 유효층고 , Support/ 배관을 제외하고 장비 반입이 가능하도록 설계 반영할 것 장비 Type 별 높이 감안할 것 - ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · Trench : Unit/Dike 내부 Drain 시 Cover 가능한 Capa 로 Trench 용량 산정할 것 _Drain 배관 부피 감안 ( 강산성 FRP 3t Lining + 방수 & Epoxy 도색 ) · Sump : 각 약액 계열별 (Acid/Alkali/ORG) Trench & Sump 구성 Drain Line 도 개별 구성 (강신성 ¦ 아연도금 Steel 중하중 Grating Trench Cover 적용 Sump � Slope & 스몰포켓 적용으로 건식유지 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ FRPLining + Cover + Exhaust 설치 (Pump Out 단 Dual 설치 폐수 1 폐액 1)) · 관련 법령 ( 산안법 / 화관법 / 유방계 / 위험물 ) 기준 설계 할 것 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 각 RM 별 Main 출입구 / 비상대피 2 Point 설치 산안법 / 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 · 유효층고 Support/ 배관을 제외하고 장비반입이 가능하도록 Door Size 설계 할 것 ¦ 출입구 턱 및 Auto Door Lock 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 산안법 / 대기환경보전법 31 조 / 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 · RM � 음압 유지 하도록 RM/ 장비 /전열기 배기 & 열량 반영하여 급기 (FA), 배기 ( 일반 / 성상 EA) 설계 할 것 ¦ 국소 / 전역방식 적용 RM 외부에 비상배기 제어 Switch 설치 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ¦ ¦ ¦ Technolog 설계 고려 사항 ¦ Technolog 설계 고려 사항 ¦ · 산업안전보건법 / 화학물질관리법 / 유해위험방지계획서 / 위험물 안전관리법 기준 RM/ 장비 설계 반영할 것 · Tank Lorry 충진 시 , 여러대가 동시에 충진 가능하도록 최대한 건물과 수직방향으로 배차 설계 · 공급실 � 출입구와 가까운 구역에 운영 근무자실 구성 할 것 ( 누출 시 대피 용이하도록 동선 구성 ) · RM � 감시 Camera 및 Monitor 설치 (Chemical 운영실에서 Monitoring 가능하게 구성 ) · 구획된 모든 Chemical RM 에 Eye & Body Shower 및 ALMS 설치 (Type 은 운영 협의 ) 할 것 · R/M 내부 접지 단자함 설치하여 TANK 와 1:1 접지 시공할 것 ( 접지종별 : 제 3 종접지 100 이하 ) Trench ¦ ACQC 임시보관소 계열 별 구성 할 것 (Pond, Trench_ Max 10ton 저장가능 Pond) 충진 작업자용 Booth 설치 ( 냉 / 난방 /Drain 가능 ) Page 9 of 92 ¦ We Do | {}
285cd03d-64c2-449f-9ff8-5c72e3216ed7 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 원자재 ( 공병포함 ) 암시보관소 ) ※ 파란색은 위험물 해당시 적용 필요 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 온도 : 25±3°C (Spec Limit) / 45±10% · ¦ 온도 Control Limit : 25±2.5°C 안전설비는 비상전원 (UPS) 반영 ¦ ¦ 마 감 ¦ 조도 바닥 벽체 ¦ 400 Lux (RM 설계 기준에 맞게 적용 한다 / Ex)LED 등기구 설치 / 콘센트 ( 상용전원 ), 접지 단자함 설치 ) · 내산 Epoxy ( 걸레받이 포함 ) · 위험물 벽 · 기둥 · 바닥 · 보 서까리 · 계단 내화구조 . 災害時間に関するものである。 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야함. 에나멜 내화구조 및 부압에 견딜 수 있는 방폭 적용 · · 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 ¦ (비상배기, 소화 누출감지기 비상구 조명 etc) 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ ¦ 천정 ¦ · 유성 에나멜 산안법 / 화관법 시행규칙 21 조 별표 5 기준 폭발위험이 없는 물질로 마감할 것 ¦ 시행규칙 별표 16.2 항('가 ~ 라'목 ) 위험물 안전관리법 전실 /Air 설치 할 것 ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ · 유효층고 , Support/ 배관을 제외하고 장비 반입이 가능하도록 설계 반영할 것 장비 Type 별 높이 감안할 것 ¦ RM Curtain ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · Trench : Unit/Dike 내부 Drain 시 Cover 가능한 Capa 로 Trench 용량 산정할 것 Drain 배관 부피 감안 ( 강산성 FRP 3t Lining + 방수 & Epoxy 도색 ) · Sump : 각 약액 계열별 (Acid/Alkali/ORG) Trench & Sump 구성 Drain Line 도 개별 구성 ¦ 아연도금 Steel 중하중 Grating Trench Cover 적용 Sump � Slope & 스몰포켓 적용으로 건식유지 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · 관련 남성서관련검사회관찰(주)가족발급여기관리가능력을 (Pump Out 단 Dual 설치 폐수 1 폐액 1)) ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 각 RM 별 Main 출입구 / 비상대피 2 Point 설치 산안법 / 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 · 유효층고 Support/ 배관을 제외하고 장비반입이 가능하도록 Door Size 설계 할 것 시행규칙 설계 반영 할 ¦ 출입구 턱 및 Auto Door Lock 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 산안법 / 대기환경보전법 31 조 / 위험물 28,29 조에 준한 것 · RM 内 음압 유지 하도록 RM/ 장비 / 전열기 배기 & 열량 반영하여 급기 (FA), 배기 ( 일반 / 성상 EA) 설계 할 것 ¦ 국소 / 전역방식 적용 RM 외부에 비상배기 제어 Switch 설치 ¦ ¦ Drain 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ Drain 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ · - ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) 전체 Non-C/R (CCSS 유기 + 무기 Room) 과 동일한 기준 적용 · 산업안전보건법 / 화학물질관리법 / 유해위험방지계획서 / 위험물 안전관리법 기준 RM/ 장비 설계 반영할 것 · 인화점 60°C 이하인 경우 , 유기 RM 으로 구분 ( 위험물이 있을 경우 방폭 적용 ) · 공급실 内 출입구와 가까운 구역에 운영 근무자실 구성 할 것 ( 누출 시 대피 용이하도록 동선 구성 ) · RM � 감시 Camera 및 Monitor 설치 (Chemical 운영실에서 Monitoring 가능하게 구성 ) · 구획된 모든 Chemical RM 에 Eye & Body Shower 및 ALMS 설치 (Type 은 운영 협의 ) 할 것 · R/M 내부 접지 단자함 설치하여 TANK 와 1:1 접지 시공할 것 ( 접지종별 : 제 3 종접지 100 이하 ) ■ 고압가스 대상시설 여부 확인 필요 ■ 위험물안전관리법에 따라 위험물을 저장하는 저장창고 ( 임시보관소 ) 저장을 전용으로 독립된 건축물로 하여야 한다 ■ 위험물을 취급 시 위험물안전관리법 시행규칙 (28.2 조 ) 에 따른 기준을 준수 할 것 ■ 비상배기 : ① 국소방식 : 1 시간 당 Room 용적의 20 배 이상 배출 ② 전역방식 : 1 시간당 바닥면적 1 m2 당 18 m3 이상 배출 (HMI 및 가스감지기 연동 필요 ) ( 단 , 국소방식 (Cabinet Exhaust) 배기량을 포함하여 적용가능 ) ■ 환기설비 ( 급 / 배기 공조 ) : 바닥면적 1 시간당 1 m2 당 18 m3 이상 환기 ( 단 , 비상배기가 상시 가동될 경우 제외 가능 ) ■ 유해화학물질 함유 자재 보관시 자재창고는 . 유해화학물질 창고 、 기준을 따름 ¦ 위험물 해당시 소화설비기준은 소방설비 기준 내용에 적용 Page 10 of 92 ¦ We | {}
9d729cd8-8e02-4e2b-82b8-176acc2cc80a | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - GALV. 덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3060c786-97a3-4511-9e9f-ada3edfedb26 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
675045e3-32d6-4714-b659-24df096afc62 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 공기조화 및 환기용 덕트(아연도금강판 덕트) 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및 '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단, 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다 (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 첨부사항과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 첨부사항을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 (3) 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (4) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3. 플랜지체결공사 1.2.4 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS T 1028 ¦ 점착 테이프 및 점착 시트의 시험 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 ¦ ¦ KS B 1101 ¦ 냉간 성형 리벳 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B ISO 1771 ¦ 이중관 일반용 온도계 ¦ ¦ KS D 3051 ¦ 열간 압연 봉강 및 코일 봉강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차 ¦ ¦ KS D 3052 ¦ 열간 압연 평강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차 ¦ ¦ KS D 3500 ¦ 열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 ¦ ¦ KS D 3501 ¦ 열간 압연 연강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3503 ¦ 일반 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3506 ¦ 용융 아연도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3512 ¦ 냉간 압연 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3556 ¦ 피아노선 ¦ ¦ KS D 3770 ¦ 용융 55% 알루미늄 아연합금도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 6701 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠 ¦ ¦ KS D 6705 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 박 ¦ ¦ KS D 6759 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 ¦ ¦ KS F 2815 ¦ 배연 설비의 검사 표준 ¦ ¦ KS L 9102 ¦ 인조 광물섬유 단열재 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
6be9abb3-ed4f-417e-96cd-42055e08471d | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자 에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 공기조화 및 환기용 덕트는 오염물질을 발생시키지 않고 비흡습성 재료를 사용하며, 도면 및 본 시 방서에 표기하지 않은 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 사용한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
51ba1daf-8143-46c7-a69e-986f443b4b26 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2 덕트재료 2.2.1 아연도금 강판 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)로 한다. (첨부파일 1 번 참조) 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051(열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차), KS D 3052(열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차)에 기재되어 있는 것으로 한다. 2.3.2 리벳 아연도금 강판제 덕트의 경우 KS B 1101(냉간 성형 리벳)에 의한 아연도금한 강리벳을 표준으로 한다. 2.3.3 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 스테인리스강제의 제품 으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.4 플랜지용 개스킷(Gasket) NEOPRENE 계통의 난연성 테이프로서 기계식 덕트 플랜지 접합용으로 제작된 것이어야 한다. ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NEOPRENE SPONGE ¦ 내후성, 내약품성, 특히 SEAL 이 필요한 계통에 사용한다. 사용 온도 : -20 ~ 100°C ¦ ¦ PTFE (PolyTetraFluorEthylene) ¦ 내약품성이 뛰어나며, 높은 온도(325°C 에서 안정)에서 특성이 변화하지 않는다. 불연성으로 내후성도 좋고, 비점착성으로 마모계수도 작으며 무독성이다. ¦ 2.3.5 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 c -형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Angle 또는 Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝난부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 2.3.6 밀봉재 합성고무, 기타의 재료로 하고 덕트와 잘 접착하며 내구성이 있는 비 초산계로 한다. 2.4 덕트용 부속품 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5cdd9d57-cbc8-4615-8aa4-2da16dc7464f | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.4.1 일반사항 덕트 기기류는 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 덕트기구를 선정, 설치하여야 한다. 2.4.2 외기 흡입루버 (O.A Louver) (1) 두께 0.6mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대), KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강 대) 또는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠)로 하며, 충분히 보강을 하여야 한 다. (2) 루버의 유효면적은 40% 이상을 원칙으로 하고, 빗물의 침입을 방지하는 구조로 한다. 2.4.3 배기루버 (E.A Louver) 외기 흡입루버와 같은 구조로 한다. 2.4.4 토출구, 흡입구 소음발생이 적고, 토출기능 및 흡입기능이 확실하고 토출구·흡입구 뒷면의 댐퍼 및 셔터는 두께 0.5mm 이상의 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대) 또는 두께 1.0mm 이상의 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금 판 및 띠) 혹은 KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출강재)으로 한다. 풍속 에 의한 떨림 및 소음발생이 적고 쉽게 풍량을 조절할 수 있는 구조로 하며 각종 형태에 대한 사양은 다음과 같다. (1) 아네모디퓨저는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠) 또는 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대)로 제작하며, 댐퍼 및 정류기를 부착하여 충분한 유인성능을 갖는 것으로 한다. 외부 콘(Cone)의 판두께는 목의 직경이 250mm 미만의 것은 0.6mm(알루미늄제는 0.8mm) 이상, 250mm 이상의 것은 0.8mm(알루미늄제는 1.0mm) 이상으로 한다 (2) 유니버셜형의 본체 프레임 및 가동날개는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금 판 및 띠), KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출강재), 또는 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대)로 본체의 두께는 1.0mm 이상, 설치용 개스킷은 5mm 이상의 스폰지 고무 또는 펠트로 한다. 날개 는 조정이 쉬운 구조로 하며, 토출구에 사용하는 셔터는 양쪽개방으로 한다. (3) 슬릿형의 본체 프레임 및 슬릿은 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금 판 및 띠), KS D 6759 ( 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출강재), 또는 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대)에 따르고 본 체 프레임의 두께는 1.2mm 이상, 설치용 개스킷은 5mm 이상의 스폰지 고무 또는 펠트로 한다. (4) 펀칭메탈형의 유효면적은 단면적의 40% 이상이 되도록 하고, 전면판은 두께 0.8mm 이상의 강 판 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대)를 펀칭 가공한 것으로 한다. (5) 경질 폴리염화비닐제 및 스테인리스제 토출구·흡입구는 별도의 제작사양에 따른다. 2.4.5 풍량조절댐퍼 (V.D : Volume Damper) (1) 댐퍼의 안내깃은 두께 1.2mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)으로 제작하며, 기능이 확실하고 진동 및 소음이 적으며 개방 시 공기흐름에 대한 저항이 적은 것으로 한다. (2) 댐퍼 케이싱은 강판 또는 아연도금강판 재질로서 연결덕트보다 한 단계 이상 더 두꺼운 것으로 한다. (3) 장방형 덕트 댐퍼의 안내깃은 원칙적으로 덕트의 높이 200mm 이내 마다 1 매로 하며, 날개는 서로 15mm 정도 겹치게 한다. (4) 댐퍼축은 원칙적으로 아연도금 봉강, 베어링은 황동제 등 녹이 슬지 않는 재질을 사용하여 케이싱에 설치한다. (5) 원형덕트의 댐퍼는 단익으로 하고 기타의 것은 정방형 덕트에 준 한다. (6) 댐퍼의 조작용 개폐지시기를 설치한다. (수동 및 자동) (7) 댐퍼의 면적 1.2m2 를 넘을 경우 분할한다. 2.4.6 방화댐퍼 (F.D : Fire Damper) (1) 날개 및 틀재료는 1.6mm 이상의 KS D 3501(열간압연 연강판 및 강대) 또는 강판으로 하며, 열 에 의한 변형으로 기능에 지장을 받지 않도록 날개의 외주와 케이싱 내면과 의 틈은 일정하게 하고, 댐퍼 및 베어링은 '2.4.5'에 준하는 것으로 한다. (2) 온도 감지식 온도를 감지하여 자동적으로 폐쇄하는 구조로서 온도휴즈를 사용하는 것은 점검과 교체가 용 이한 구조로 한다. 온도휴즈는 72°C 를 표준으로 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5c3108c5-edc7-4a9a-87ef-23ec779ad5d3 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.4.7 방화겸용 풍량조절댐퍼 (F.V.D : Fire Volume Damper) 방화 및 풍량조절용 댐퍼로서 '2.4.5' 및 '2.4.6'에 적합한 구조의 것은 겸용하여 사용 할 수 있다. 2.4.8 피스톤 릴리스 댐퍼 (P.R.D : Piston Release Damper) (1) 케이싱, 가동날개 및 피스톤 릴리서(Releaser)로 구성되며 피스톤 릴리서에 의해 자동적으로 폐쇄되는 구조로서, 개방 시에 공기유동 저항이 적고 방화기능이 확실해야 한다. (2) 케이싱, 가동날개의 판두께, 댐퍼축 및 베어링 재질 등은 '2.4.6'에 준한다. (3) 피스톤 릴리서는 소화용 가스에 의해 유효하게 구동되는 구조로, 재질은 황동제 또는 스테인 리스 강제로 하며 복구조작은 특별한 경우에 한해 수동식으로 한다. 2.4.9 정풍량 조정장치 및 가변풍량 조정장치 내식성이 높은 재료로 제작하며 1 차측의 압력변동에 영향을 받지 않고 소정의 풍량으로 확실하 게 조정할 수 있는 에너지절약형의 취급이 용이한 구조로 한다. 2.4.10 플렉시블 덕트 (Flexible Duct) (1) 난연재료로 하고 충분한 유연성과 내압강도를 갖고 있어야 하며, 냉난방에 사용하는 경우에 는 열전도율이 낮아야 한다. (2) 플렉시블 덕트는 AL.제품으로 그 사이에 철사로 보강된 것이어야 한다. (3) 보온된 플렉시블 덕트를 사용할 경우는 보온 두께가 25mm, 비중이 16kg/m2 인 유리솜(KS L 9102 인조 광물섬유 단열재)이며, 베이퍼 베리어(Vapor Barrior)로 커버된 것을 사용한다. 2.4.11 플렉시블 조인트 (Flexible Joint) (1) 플렉시블 조인트에 사용되는 재료는 원칙적으로 글래스 크로스(Glass Cloth)로 한다, (2) 편면(片面) 및 양면에 알루미늄 박 및 네오프랜으로 가공한 것으로 내열, 방염성능이 우수한 것으로 한다. (3) 양단의 플랜지 간격은 150~200mm 를 표준으로 한다. 2.4.12 점검구 및 청소구 (Access Door) (1) 개폐가 용이하며 폐쇄시에 공기누설이 적은 구조로 한다. (2) 점검구는 덕트와 같은 판두께의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대) 또는 KS D 3512 (냉간 압연 강판 및 강대)를 사용한다. (3) 공조용 공기가 통과 하는 곳은 단열재를 충진하며 설치개소는 방화댐퍼 1 개소 마다 설치하며, 발주 담당자가 필요하다고 인정하는 부분에 설치한다. (4) 점검구 사이즈는 500X500 을 기본으로 하며, 설치 불가의 경우 발주 담당자와 협의 한다. (5) 규격 가로 또는 세로 600mm 이상 : 500x500 점검구 적용 가로 또는 세로 500mm 이하 : 덕트 SIZE 보다 100mm 작은 규격으로 적용 2.4.13 소음기 (Sound Attenuator) (1) 지정된 감음(減音) 성능을 유지하며 기류에 대해 악영향을 주지 않고 자기 발생음과 소음기 본체로부터의 투과 음이 저해요인으로 되지 않는 구조로 한다. (2) 흡음을 위하여 소음기 내부에 사용되는 흡음재는 불연성 또는 난연성으로 흡습성이 적고 부 패 또는 곰팡이가 발생하지 않으며, 소재의 먼지가 기류중으로 날리거나 떨어지지 않는 것으 으로 한다. (3) 케이싱 또는 보강틀은 두께 0.5mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)로 하며, 견 고한 구조로 한다. (4) 기기저항은 15m/s 에서 80Pa 이하로 한다. 2.4.14 풍량측정구 (Test Hole) 알루미늄합금, 아연합금제 또는 스테인리스 제품으로 한다. 3. 시공 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
66c95d96-6260-4c9a-98a0-c56ce73d8c4f | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.1 일반사항 공기 조화 및 환기용 덕트는 내부의 공기압력에 대해서 변형이 적고, 또 공기의 저항 및 누설이 적 으며 기류에 의해 발생하는 소음이 적은 구조로서 다음과 같은 조건을 만족시키도록 해야 한다. 3.1.1 덕트 만곡부의 구조 덕트 만곡부의 내측반경은 원칙적으로 장방형 덕트의 경우는 반경방향 덕트폭의 1/2 이상, 원형 덕트는 직경의 1/2 이상으로 한다. 단, 현장여건 상 덕트폭의 1/2 이상 불가능할 경우 발주 담당 자와 협의 한다. 3.1.2 덕트 단면변형의 구조 덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점차적인 확대 또는 축소형으로 하며 확 대할 때는 경사각도를 15 도, 축소할 때는 30 도의 범위 이내로 한다. 3.1.3 일반벽체의 관통부처리 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트는 두께 1.0mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대) 또는 벽체와 동일 재질로 마감한다. 3.1.4 방화구획의 관통부처리 (1) 방화구획의 관통부에는 방화댐퍼를 부착한다. 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (2) 관통부에는 방화댐퍼를 부착하지만 구획에 설치되지 않는 경우의 방화구획과 댐퍼 사이의 덕트는 1.6mm 이상의 강판제로 한다. 3.1.5 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 3.2.1 일반사항 (1) 각형 덕트 변의 이음은 PITTSBURGH LOCK SEAM 또는 LOCK GROOVED SEAM 으로 한다. 공기 흐름의 직각 방향의 이음은 내부 그루브씸으로 하고 동일면에서 피치가 900mm 이상 일 때는 측면 이음과 의 간격을 300mm 이상 떨어지지 않으면 안된다. 그리고 흐름 방향의 이음을 표준규격 철판으로 할 수 없을 때에는 내부 그루브씸으로 하여 사용하여야 한다. (2) HEPA 나 중성능 필터 등을 사용하는 공조 계통이 고정압이 되는 경우 공조기, 챔버류의 점검 구의 강도와 기밀성 확보에 주의 해야 한다. 또 개구부에 대해서는 운전 중에도 개폐가 가능한 방향으로 한다. 3.2.2 배기덕트 공사 (1) 배기덕트는 정압이 높아 운전경비가 많이 소요되므로 덕트계통에 정압이 최소로 유지될 수 있는 구조로 제작·설치하여야 한다. (2) 덕트에 LEAK 발생 시 소음, 진동, 압력저하 현상이 발생되므로 LEAK 를 최소화 하여야 한다. (3) 덕트 내·외의 압력차에 의한 변형이나 떨림이 없도록 보강을 하여야 한다. (4) 배기덕트는 정압이 높아 덕트 계통별로 적용되는 정압에 따라 덕트의 판두께와 보강방법을 달리하여야 한다. (PLENUM 내 덕트 및 옥상 노출덕트는 고속덕트 기준을 적용한다.) 3.2.3 덕트 호칭과 압력범위 (1) 고속덕트 적용 ¦ 구 분 ¦ FAB ¦ SUB C/R, CCSS, SMOCK ¦ 입상 ¦ 옥상노출 ¦ 외조기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F.A DUCT ¦ N/A ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ 고속 ¦ ANGLE FLANGE ¦ ¦ PROCESS EXHAUST DUCT ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ ANGLE FLANGE ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d3278729-a275-4bc0-9d5d-a7eceabb45ec | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ EMER' EXHAUST DUCT ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ T.D.C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 덕트 압력 분류에 의한 덕트 호칭과 압력범위 ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 압력범위 ¦ 압력범위 ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 상용압력 [Pa] ¦ 제한압력 [Pa] ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ 저 압 덕 트 ¦ +500 이하 - 500 이하 ¦ +1,000 이하 - 750 이하 ¦ 15 이하 ¦ ¦ 고압 1 덕트 ¦ +500 ~ +1,000 이하 -500 ~ -1,000 이하 ¦ +,1500 이하 - 1,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ 고압 2 덕트 ¦ +1,000 ~ +2,500 이하 -1,000 ~ -2,000 이하 ¦ +3,000 이하 -2,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ 상용압력 : 정상운전 상태에서 덕트내의 최대정압 ② 제한압력 : 덕트내 댐퍼를 급격히 폐쇄하므로 인해 압력이 일시적으로 상승하는 경우의 제한압력을 말한다. 제한압력 이내이면 덕트의 안전강도와 공기누설량 등은 유지되고 있는 것으로 한다. 3.2.4 덕트의 판두께 (1) 장방형 덕트 장방형 덕트는 앵글플랜지 공법 및 코너볼트공법으로 하고, 덕트의 판두께는 아래의 표를 따 른다. 이형덕트의 경우에는 그 최대치수로 한다. ¦ 덕트속도 (압력)구분 ¦ 저압덕트 [mm] ¦ 고압 1, 2 덕트 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 450 이하 ¦ - ¦ 0.5 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 451 ~ 750 ¦ ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 450 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 1,501 ~ 2,250 ¦ 451 ~ 1,200 ¦ 1.0 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 2,251 이상 ¦ 1,201 이상 ¦ 1.2 ¦ ① 코너볼트 공법은 공판플랜지 공법(共板工法) 및 슬라이드 온 플랜지(Slide On Flange) 공법을 말한다. ② 공판공법의 덕트는 단면의 종횡비를 1:4 이하로 한다. 1:4 의 비를 넘을 때에는 충분한 강도를 갖는 보강재로 보강한다. (2) 스파이럴덕트 직관은 아연도금철판 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)을 스파이럴 형태로 기계제작한 것으로 호칭치수는 안지름을 표시하며 그 판의 두께는 아래의 표를 따른다. ¦ 덕트속도 (압력)구분 ¦ 저압덕트 [mm] ¦ 고압 1, 2 덕트 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
441799b9-04ec-49ac-a33e-3706d382cb50 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 450 이하 ¦ 200 이하 ¦ 0.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 451 ~ 750 ¦ 201 ~ 600 ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 751 ~ 1,000 ¦ 601 ~ 800 ¦ 0.8 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 1,001 이상 ¦ 801 ~ 1,000 ¦ 1.0 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ - ¦ 1,001 이상 ¦ 1.2 ¦ 3.2.5 덕트의 이음매 (1) 장방형 덕트 ① 덕트 모서리에 이음매는 1 개소 이상으로 하며, 피츠버그 보턴 펀치스냅 또는 더블 코너 이음 으로 한다. ② 분기덕트의 접속은 아래의 그림과 같이 한다. 분기덕트의 변이 긴 경우에는 형강을 사용한다. ![image](/image/placeholder) 형강 리벳 또는 리벳 또는 JI 테이핑나사 테이핑나사 주덕트 주덕트 분기덕트 분기덕트 1 (2) 스파이럴 덕트 접음의 폭은 4.8mm 이상으로 하고, 그 피치는 아래의 표에 의한다. ¦ 덕트의 안지름 치수 [mm] ¦ 이음 피치 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 이하 ¦ 100 이하 ¦ ¦ 101 ~ 1,000 ¦ 150 이하 ¦ 3.2.6 덕트의 접속 (1) 공판플랜지 공법(제살접기 공법) 덕트의 접속 공판플랜지 공법은 코너피스와 코너볼트, 공판으로 절곡 가능한 공판플랜지, 플랜지 누름클립, 개스킷을 사용하여 접속하며, 아래의 표에 의한다. ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 공판플랜지 치수 ¦ 공판플랜지 치수 ¦ 공판플랜지 치수 ¦ 공판플랜지 치수 ¦ 코너 최소 치수 ¦ 코너 최소 치수 ¦ 코너 최소 치수 ¦ 플랜지 누름클립 최소치수 ¦ 플랜지 누름클립 최소치수 ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ A [mm ] ¦ B [mm ] ¦ t 덕트판두께 [mm] ¦ t 덕트판두께 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 접합 볼트의 호칭 경 ¦ 판두께 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ A [mm ] ¦ B [mm ] ¦ 저압 ¦ 고압 1, 2 ¦ 저압 ¦ 고압 1, 2 ¦ 접합 볼트의 호칭 경 ¦ 저압 ¦ 고압 1, 2 ¦ 표준 ¦ 저압 ¦ 고압 1, 2 ¦ ¦ 450 이하 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 2,86 0 ¦ 2,86 0 ¦ ¦ 451 ~ 750 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0.6 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 2,86 0 ¦ 1,43 0 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9d96fd43-a32e-4ea5-80ce-fd450d06416d | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 751 ~ 1,200 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 2,86 0 ¦ 1,43 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,201 ~1,500 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0.8 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 2,86 0 ¦ 1,43 0 ¦ ¦ 1,501 ~2,250 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 1,43 0 ¦ 1,43 0 ¦ ¦ 2,251 이상 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 1,43 0 ¦ 1,43 0 ¦ 주) 볼트 이외에 플랜지 누름 볼트 이외에 플랜지 누름클립 등으로 플랜지를 연결한다. 클램프 등으로 보강해도 무방하다. 클립의 폭은 150mm 이상, 판두께는 0.8mm 이상으로 한다. ③ 클립은 덕트 모서리로부터 150mm 이내, 클립간격은 150mm 이내에 설치한다. ④ 플랜지의 접합은 폭이 30mm 인 플랜지용 개스킷을 표준으로 한다. ⑤ 공판플랜지는 덕트의 끝을 접어서 성형한 것으로 덕트의 판두께와 동일한 판두께로 한다. 높이(A)는 ![image](/image/placeholder) 폭 ③ 플랜지의 ⑤ 30mm 이상, 폭(B)는 ④ 이상으로다. ⑥ 높 ① 이 ① 볼트(코너부위 4 개소) ② 너트(코너부위 4 개소) ③ 공판 플랜지 ⑥ ④ 코너피스 누름 ③ ⑤ 플랜지 클립 ⑥ 개스킷 (a) 구성도 (b) 플랜지 단면도 플랜지의 10mm [공판플랜지 공법 덕트의 구성] SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f614013a-16dc-4ccb-8aa4-1875ad66e071 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 앵글플랜지 공법 덕트 접속 앵글플랜지 공법 덕트의 접속은 아래의 표에 의한다. ▷ 저속덕트 ◁ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 볼트의 호칭 경 ¦ 볼트의 간격 (와셔형너트) ¦ 볼트의 간격 (와셔형너트) ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 호칭 지름 [mm] ¦ 간격 [mm] ¦ 볼트의 호칭 경 ¦ 코너부 [mm] ¦ 중앙부 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 1,501 ~2,200 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 2,201 이상 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ▷ 고속덕트 △ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 볼트의 호칭 경 ¦ 볼트의 간격 (와셔형너트) ¦ 볼트의 간격 (와셔형너트) ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 호칭 지름 [mm] ¦ 간격 [mm] ¦ 볼트의 호칭 경 ¦ 코너부 [mm] ¦ 중앙부 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 1,501 ~2,400 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 2,401 이상 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ① 플랜지는 형강을 사용하고, 네모퉁이를 외면 용접하며, 플랜지 접촉면이 평편하게 되도록 조립하여 구멍뚫기 작업을 한다. (단 보강용 플랜지는 외면 볼트체결 한다) ② 플랜지의 접속에는 플랜지 폭과 같은 플랜지용 개스킷을 사용하며, 볼트로 기밀이 유지되도 록 체결한다. ③ 덕트 절곡부의 접는 길이는 5mm 이상으로 하고 네모퉁이는 밀봉을 한다. ④ 리벳 이외에 전기 점용접으로 해도 무방하며, 간격은 100mm 이내로 한다. 앵글 플랜지 덕트 HOLE 타공 예시 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
32e520c5-b83e-4f49-8ba6-4e9fb9cb481c | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 75,100 100.100 75 100 100 100 ¦ 50100.100.100 10010050 100 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 단위 DUCT ¦ 50 단위 DUCT ¦ (3) 스파이럴 덕트의 접속 ① 커플링의 외면에 접착재를 발라 양끝을 덕트에 끼워넣고 강제(��) 테이핑나사로 접합하며 알루미늄 접착테이프로 감던가 또는 접합용 플랜지를 사용하여 마감한다. 또, 고압덕트의 경 우는 접속부에 밀봉을 한다. 커플링은 아연도금철판 KS D 3506 (용융 아연도금 강판 및 강대)으로 한다. ③ 이음매의 호칭치수는 외경기준으로 하고, 공차는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 75 초과 600 이하 ¦ -1.5 초과 -2.5 이하 ¦ ¦ 600 초과 1,000 이하 ¦ -2.0 초과 -4.0 이하 ¦ ④ 이음매의 판두께는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 이하 ¦ 0.6 ¦ ¦ 300 초과 700 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 700 초과 1,000 이하 ¦ 1.0 ¦ ¦ 1,000 초과 1,250 이하 ¦ 1.2 ¦ ⑤ 이음매의 끼움길이는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 최 소 길 이 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 이하 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 300 초과 800 이하 ¦ 50 이상 ¦ ¦ 00 초과 1,250 이하 ¦ 100 이상 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e1858e7a-4a8f-41ab-89a0-0cf12f5f2b8f | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 테이프 감은 폭 밀봉재 (고압덕트) [스파이럴 덕트 끼워넣기 이음 접합] (4) 볼트 조이기 ① 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ② 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ③ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. ④ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 ⑤ 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.7 장방형덕트의 밀봉 덕트의 밀봉은 내부정압의 압력과 사용하는 이음매에 따라 필요한 등급의 밀봉을 한다. (1) 덕트의 밀봉등급과 밀봉이 필요한 장소는 아래의 표와 같다. ¦ 밀 봉 등 급 ¦ 밀봉의 필요장소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N 밀봉 ¦ - 덕트접합 플랜지부의 덕트굽힘 네모퉁이부 - 코너장착물과 플랜지부 ¦ ¦ A 밀봉 ¦ - 종방향의 이음부 ¦ ¦ B 밀봉 ¦ - 덕트의 접합부 ¦ ¦ C 밀봉 ¦ - 덕트이음부 전체 - 덕트관통부 (볼트, 리벳 등 모두 포함) ¦ * 스파이럴덕트의 록 이음(Lock Seam)은 밀봉조건으로부터 제외 한다. ![image](/image/placeholder) 밀봉재 내부밀봉 외부밀봉 밀봉재 앵글 플랜지 공법 (모서리부) 종방향의 이음매 부분 N- 밀봉 코너 볼트공법 덕트 A- 밀봉 [밀봉방식] (2) 용도 및 덕트압력 구분에 의한 이음과 밀봉등급의 조합은 아래의 표와 같다. ¦ 저 압 덕 트 ¦ 고압 1 덕트 ¦ 고압 2 덕트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보턴펀치 이음은 N 밀봉 ¦ 보턴펀치 이음은 N+A 밀봉 ¦ 보턴펀치 이음은 N+A 밀봉 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
d5a655a9-1fc7-4182-907a-93d24200dd69 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 피츠버그 이음은 N 밀봉 ¦ 피츠버그 이음은 N 밀봉 정압 1,000Pa 를 넘는 공판덕트에서 보턴펀치 이음은 N+A+B 밀봉 피츠버그 이음은 N+B ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 고압 1 덕트 및 고압 2 덕트의 덕트분기 접속부는 밀봉을 한다. (아래의 그림 참조) * 챔버 및 케이싱의 모퉁이 부분 등 누설의 염려가 있는 장소는 밀봉을 한다. ![image](/image/placeholder) 밀봉재 밀봉재 형강 리벳 또는 리벳 또는 J 테이핑나사 테이핑나사 주덕트 주덕트 분기덕트 분기덕트 [고압덕트 접속부의 밀봉] (3) H2D Duct 누기 최소화를 위한 접합 부위(플랜지)는 내열실리콘 마감을 한다. (M16 잔여 EUV 구간 Project 해당) 3.2.8 개스킷의 설치 (1) 개스킷은 덕트에 다루기가 쉽고 시공성이 확실한 것, 내부 공기 중에 함유된 약품류에 침식되 지 않는 것으로 NEOPRENE 고무 등을 일반적으로 사용하고, 유기성 덕트에는 PTFE 개스킷을 사용한다. (2) 캐스켓의 두께는 3~5mm 정도로, 개스킷의 경도에 따라서 부드러운 것은 5mm, 굳은 것은 3mm 와 같이 변화있게 사용하여 시공 불균등으로 인한 틈을 방지하여야 한다. 특히 코너 부분에 서 개스킷의 맞대기부의 틈새가 생기기 쉬우므로 시공 시 주의 하여야 한다. (3) 덕트의 분기 접속부와 접속방법은 플랜지를 사용하여 볼트로 연결하여야 한다. 또, 분기 접속 부의 SEAL 은 필히 행하여야 한다. (4) 기기 주위나 벽, 바닥 관통부와 덕트는 방진을 위해 CANVAS 이음을 사용한다. 재료는 GLASS FIBER FABRIC 양면에 PVC 코팅한 방염성능의 제품을 사용한다. (5) 신축이음부를 통과 하는 덕트 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있도 록 플렉시블 이음의 장치를 한다. (6) 플렉시블 덕트의 길이는 2.0m 이내로 한다. 3.2.9 덕트의 보강 장방형 덕트의 보강기준은 아래의 표에 따른다. (1) 공판 플랜지 덕트(SA, RA, EMER. 배기) 보강 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�) 보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 450 이하 ¦ 0.5 ¦ - ¦ - ¦ 공판플랜지 ¦ ¦ ¦ 451 ~ 700 ¦ 0.6 ¦ ¦ ¦ 공판플랜지 ¦ ¦ ¦ 701 ~ 750 ¦ 0.6 ¦ V 보강바 ¦ ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
849486c4-6e60-40d8-906e-c446ce9805e5 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 751 ~ 1,000 ¦ 0.8 ¦ V 보강바 ¦ ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,001 ~ 1,300 ¦ 0.8 ¦ V 보강바 ¦ - ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ ¦ 1,301 ~ 1,500 ¦ 0.8 ¦ V 보강바 ¦ TIE ROD X 1 개소 ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,250 ¦ 1.0 ¦ V 보강바 ¦ TIE ROD X 1 개소 ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ ¦ 2,251 이상 ¦ 1.2 ¦ V 보강바 ¦ TIE ROD X 1 개소 ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 찌그러짐 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A GAL'V PIPE (내부 전산볼트 12⌀) ![image](/image/placeholder) A B D C ¦ DIMENSIO N ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DIMENSIO N ¦ 65mm ¦ 31mm ¦ 41mm ¦ 1.0mm ¦ ¦ MATERIAL ¦ 1) HOT - DIP GALVANIZED 2) ZINC COATING 350g/m2 (0.433mm) 3) KS-3520 ¦ 1) HOT - DIP GALVANIZED 2) ZINC COATING 350g/m2 (0.433mm) 3) KS-3520 ¦ 1) HOT - DIP GALVANIZED 2) ZINC COATING 350g/m2 (0.433mm) 3) KS-3520 ¦ 1) HOT - DIP GALVANIZED 2) ZINC COATING 350g/m2 (0.433mm) 3) KS-3520 ¦ (2) ANGLE FLANGE 덕트 (FA, PROCESS EXHAUST) 보강 (FA, Process Exhaust Sub Dcut 1,000mm 미만의 경우 TDC Duct 를 적용하며 제작 제작 기준은 2-1 참조) ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�)보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 450 이하 ¦ 0.8 ¦ 40 x 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 451 ~ 1,200 ¦ 1.0 ¦ 40 x 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,201 ~ 1,500 ¦ 1.2 ¦ 40 x 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,400 ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 2,401 ~ 2,700 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD x2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 2,701 이상 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD x2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 찌그러짐 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A GAL'V PIPE (내부 전산볼트 12⌀) (2-1) Process Exhaust Sub Dcut 1,000mm 미만 TDC Duct 제작 기준 [Hook-up 연결 Duct] - ORG, CABINET, HEAT GEN 덕트 해당 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ Process Exhaust TDC 제작 기준 ¦ Process Exhaust TDC 제작 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보강방식 ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5510ebf2-a132-4863-a1e1-9072a873a921 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 450 이하 ¦ 1.0 ¦ V 보강바 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 451 ~ 700 ¦ 1.0 ¦ V 보강바 ¦ ¦ 701 ~ 750 ¦ 1.0 ¦ V 보강바 ¦ ¦ 751 ~ 999 ¦ 1.2 ¦ V 보강바 ¦ * CR 내부 평면도 Chart Type: bar (Hook-up 연결 Sub Duct) (장변 1,000mm 미만 TDC Duct) (Sub Header): Angle Flange (Header 및 입상) (Flange) item_01 1000 1000 400 200 100 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
cf6a8016-12d6-4cf5-a7f9-ec5dd2e08735 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Chart Type: bar D.S. Floor Level item_01 10 90 (3) ROOF 덕트(FA, SA, RA, PROCESS & EMER. EXHAUST) 보강 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�)보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 450 이하 ¦ 1.2 ¦ 50 x 50 X 6t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 451 ~ 1,200 ¦ 1.2 ¦ 50 x 50 x 6t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 1,201 ~ 1,500 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,400 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 2,401 ~ 2,700 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD x2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 2,701 이상 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD x2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 찌그러짐 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A GAL'V PIPE (내부 전산볼트 12⌀) 3.2.10 노출 덕트의 도장 Clean Room 노출 덕트 도색 : 아이보리색 분체 도장을 한다. (분체 도장 색상은 발주처의 승인을 득한다.) ![image](/image/placeholder) 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 수평지지 행거 및 덕트 지지 재료는 아래의 표에 의하며 방진이 필요한 경우에는 방진재를 사용 한다. (1) 장방형 덕트 행거 및 지지 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
68e3ee40-828c-49b0-bdec-cbac7b476587 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 수평지지 철물 ¦ 환봉 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,200 이하 ¦ L 형강 40 X 40 X 3T ¦ M9 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,201 ~ 1,500 ¦ L 형강 50 x 50 x 4T ¦ M9 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,500 ¦ L 형강 50 X 50 X 6T ¦ M9 ¦ 3,000 ¦ ¦ 2,501 이상 ¦ c 형강 75 X 40 X 5T x 7T ¦ M9 ¦ 3.000 ¦ Chart Title: 10M 이하이중에서 적용 Chart Type: line 봇전략 이용약관 사가 item_01 쉰 Not explicitly visible 연구원 Not explicitly visible 항공 Not explicitly visible item_02 0.01Not explicitly visible 0.01Not explicitly visible 0.01Not explicitly visible item_03 0.02Not explicitly visible 0.03Not explicitly visible 0.03Not explicitly visible item_04 0.03Not explicitly visible 0.04Not explicitly visible 0.05Not explicitly visible [덕트 지지 방법] * 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것 (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) ① 수평지지 철물의 길이는 덕트 폭(보온이 있을 경우 보온포함) 보다 50mm 크게 한다. ② 환봉의 길이가 2,400mm 이상 되어 흔들림이 있는 경우는 덕트 상부에 L 형강을 설치하여 흔 들림을 방지한다. ③ 덕트의 연결 길이가 10m 이상일 경우 행거 지지는 10m 마다 1 개소씩 상·하부 이중 행거를 사용한다. OAC 실의 F.A MAIN HEADER 지지용 환봉은 M16 을 적용한다. ⑤ 행거볼트 끝난부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. ⑥ 행거는 덕트 전용으로 설치해야 하며, 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용해서는 안된다 ![image](/image/placeholder) 환봉+ 형강 환봉+ (a) 매닮 방법 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
173c5841-40de-445b-aa9f-5a6e88e5ffb2 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 형강 덕트 형강 [행거 및 지지철물의 설치] 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (2) 스파이럴 덕트 행거 및 지지 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 ¦ 행 거 ¦ 지 지 체 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 평강치수 [mm] ¦ 환봉 ¦ 형강치수 [mm] ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,250 이하 ¦ 30 X 3T ¦ M10 ¦ L 형강 30 X 30 X 3T ¦ 3,000 ¦ (3) 천정덕트 방진 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한 다. (4) 덕트 장변 1000mm 기준 최소 2 개 방진 PAD 를 상부 또는 상/하부(이중행거)에 설치한다. 장변 500mm 초과 시 마다 1 개 방진 PAD 를 하부에 추가 설치 한다. (5) 방진 패드는 등 간격으로 설치하며, 방진 패드 너비는 덕트 서포트 양쪽 폭 방향으로 10mm 이상 나오도록 설치한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
07b9811d-2faa-469b-b673-46072270c5e4 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 19 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (6) 회의 실이나 교육실등 소음에 민감한 AREA 의 덕트는 SPRING 행거 지지 및 소음 FLEXIBLE DUCT 를 설치해야 한다. 3.3.2 덕트용 부속품의 설치 (1) 외기흡입 및 배기루버 (O.A & E.A Louver) ① 루버는 건물에 견고하게 부착하며, 건축본체와 의 사이는 밀봉하여 기밀을 유지시킨다. 또, 루버와 덕트의 접합부는 접합플랜지 등으로 견고하게 공기의 누설이 없도록 설치한다. ② 스테인리스 망을 설치하고, 탈착이 용이해야 하며, 필요한 경우에는 댐퍼 등을 설치한다. 또한, 옥상 등에 설치 되는 일반급배기휀 및 연결 덕트 등에서 외부의 이물질 유입등을 방지토록 스테인리스 망을 설치한다. ③ 외부에 접하여 빗물이 침투 될 수 있는 루버의 챔버에는 배수배관 및 밸브를 설치하여야 한다. (2) 토출구, 흡입구 토출구, 흡입구는 부착용 개스킷을 사용하여 기밀이 유지되도록 설치하고 외관이 건축마감재 와 조화 될 수 있어야 한다. (3) 풍량조절댐퍼 (V.D : Volume Damper) 기밀이 유지되고 조정이 용이하게 이루어질 수 있도록 설치한다. 천정이나 샤프트 내에 댐퍼 를 설치하는 경우에는 점검구를 설치하여 점검이 가능하도록 한다. (4) 방화댐퍼 (F.D : Fire Damper, MFD : Motorized Fire Damper) KS F 2815 (배연설비의 검사표준)에 준하여 설치한다. 바람직하지 듯한 설치 방법의 보기 바람직한 설치 방법의 보기 ![image](/image/placeholder) 구조체에 견고하게 설치한다. u 중도의 나하에 탑대 모르타르 견뎌 금 탑대 등도 풍도 등도 등도 15mm 이 상의 일반 방화 대거 몸체 끝에서 담아 냉 방화 구획 방화 대거 참고 그림 2 방화 댐퍼의 설치 방법 [방화 댐퍼의 설치 방법(KS F 2815 기준)] (5) 방화겸용 풍량조절댐퍼 (F.V.D : Fire Volume Damper) 방화댐퍼 설치에 준한다. (6) 플렉시블 덕트 (Flexible Duct) ① 기밀을 유지하고 유효면적에 영향을 미치지 않도록 설치한다. ② 플렉시블 덕트의 길이는 최대 2.0m 이내로 시공하고, 기류의 흐름이 원활히 이루어 지도록 시공한다. (7) 플렉시블 조인트 (Flexible Joint) ① 진동 발생 장비와 덕트의 접속부분에 사용하는 플렉시블 조인트는 그 양단의 플랜지 간격 을 약 150~200mm 로 하고, 한국공업규격에 따른 PVC 가 코팅된 KS L 2508 (유리 직물)로 직 조 된 2 중겹 CANVAS 로 하여 사용처에 충분한 강도를 갖는 것으로 한다. ② 방화 구조체에서는 GLASS FIBER FABRIC 양면에 PVC 코팅한 방염성능의 제품을 사용한다. (8) 점검구 (Access Door) 개폐가 용이하고 개폐시 공기누설이 없도록 설치한다. 또한 덕트의 접속부분도 개스킷 등을 사용하여 견고하게 설치한다. (9) 풍량측정구 (Test Hole) 덕트 내의 풍량, 풍속, 정압 및 온습도 측정을 위해 덕트의 정중앙 등에 10mm 크기 정도의 Test Hole 을 덕트의 장변과 단변에 설치하여야 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c3ac6d16-c807-4780-b327-e10ae8130aeb | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 20 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.4 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제 작하고 FM PVC, PE, STS 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.4.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ - ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.4.2 PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELLING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 지 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 삽입 깊이 + 50mm SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7a50d5f8-b2d2-43c7-b3d8-36a56655ae79 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 21 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.4.3 STS DRAIN 배관 STS DRAIN 배관의 시공은 'HV-A00-000122 PCW 배관공사' 시방에 따른다. 단, DUCT DRAIN 은 비압력부로, 육안검사만 수행한다. 3.4.4 입상덕트의 설치 (1) 원형덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) ② 원형 클램프 내부에 고무패드(3t)를 넣고, 덕트와 고정 한다. ③ 원형 클램프에 고정된 원형 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. ④ D/S 의 경우는 Channel Support 와 원형덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의 경우 Channel Support 와 원형덕트 사이는 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 방화 마감 후, GAL` V(0.8t)로 적용한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2fde5437-7666-488c-90a3-3fcca45106b8 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 22 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) ② 0.8t GAL'V 이상 원형 클램프 (PL6Tx 904L /RUBBER PAD 3T) 1 CHANNEL (100x50x5tx7t) 원형덕트 입상 설치 상세도 (2) 사각덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) 그외 Channel (100x50x5t) 2 개는 덕트에 100mm 간격으로 볼트(M8) 고정한다. ③ Channel 에 고정된 사각 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. D/S 의 경우는 Channel Support 와 사각덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의 경우 Channel Support 와 사각덕트 사이는 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 방화 마감 후, GAL V(0.8t)로 적용한다. ![image](/image/placeholder) 0.8t GAL V 이상 CH ANNEL (1 00x50x5tx7t) CH ANNEL(1 00x50x5t) BOLTING(M8) 100mm 간격 사각덕트 입상 설치 상세도 3.5 부식방지 3.5.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.5.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a2f64742-fb90-48d0-bdf2-7182cb19c8e8 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 23 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.5.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.5.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.5.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.6 시공 허용오차 3.6.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75⌀ ¦ 3.7 검사 1200 mm 3.7.1 방진의 시공 규격 및 PAD 설치 상태 3.7.2 분기부 및 플랜지 누름 클립 체결 간격 3.7.3 Support / Hanger 의 간격 및 수직 · 수평 등 설치 상태 3.7.4 댐퍼 Type 및 작동 상태, 타공정 간섭 상태 3.7.5 방화벽체 관통부 마감상태 3.7.6 구간별 계통검사 (Route 및 기구류 위치 등 도면 일치 여부) 3.7.7 덕트 변형 및 훼손 여부 확인 3.7.8 타 설비 간섭 및 이격(진동 전달 방지) 확인 3.7.9 덕트 보양 상태 3.7.10 덕트 규격 도면 일치 확인 3.7.11 덕트 체결 상태 및 보온 상태 3.7.12 외부 D/S 구간은 옥외쪽으로 덕트경사(단차 : 100mm)를 두어 외부 빗물 유입의 근본적 차단 3.8 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.9 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY)' 참조 3.10 안정적 VOC System 구축 1) Header 양 끝단에서 Duct 분기후, Header Duct 장변길이 이상 확보. ¦ Worst Case ¦ Best Case ¦ Best Case ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1200 mm ¦ ¦ 1200 mm ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9e91f5dd-f2a3-4dfd-b0b9-94f468333f3a | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 24 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 575m 1200m mm VOC FAN ¦ 1200mm 1200mm VOC FAN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 2) Header 분기되는 Duct 한쪽으로 편중되지 않게 균등배치 할 것. ¦ Worst Case ¦ Best Case ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ VOC VOC VOC VOC VOC FAN FAN FAN FAN FAN 1.7 0.7 1.7 0.8 1.2 1.0 ¦ VOC VOC VOC VOC VOC FAN FAN FAN FAN FAN 1.7 1.7 1.1 1 1.1 ¦ 3) VOC FAN Inlet Duct 는 원형으로 시공. ¦ Worst Case ¦ Best Case ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Header 사각 Duct VOC FAN ¦ Header 원형 Duct VOC FAN ¦ 1) 공간 협소등 Route 불합리 부분은 발주처 협의 하에 CFD 해석 검토 할 수 있음. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
95630dfd-6557-40cf-9f7f-8e95a0b08100 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 25 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ - End of Document - 첨부-1. 배기덕트 재질표 ¦ 구 분 ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ ACID ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC,PFC) ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ - ¦ - ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC ) ¦ FM-FRP ¦ FM-FRP ¦ - ¦ - ¦ FM-FRP ¦ - ¦ M16 EUV 잔여마감 해당 ¦ ¦ ALKALI ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ - ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ORG ¦ - ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ DRY ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FM PVC ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ CABINET ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5808e84a-ee6f-4279-93c7-504e8c574bbe | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 26 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H/G ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ EMER' ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ * M15 ph-2 적용사항으로 다른 Project 진행시 발주처 의사결정 필요 (1) Scrubber ROOM Duct 의 수평구간은 Main Header 재질과 동일하게 적용 (2) FM PVC Damper 중 1,100mm 이상은 FRP Damper 적용 (FM PVC Damper 제작 가능시 FM PVC 적용) (3) 입상 최하단 FAB - DS Elbow - ACID, ALKALI : FRP 적용 (4) 입상 최상단 DS - Scrubber Header Elbow - ACID : FRP 적용 - ALKALI : STS 적용 ¦ 첨부-2. Gasket 적용 기준 ¦ 첨부-2. Gasket 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5c4229dc-886f-4019-a826-f031c7a923d4 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 27 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ House Vacuum ¦ 쿠션 ¦ TEFLON ¦ FF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) RIEE WRISE NE GUING ![image](/image/placeholder) TEFLON (Top Seal) VITON EFLON EPDM ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) NEOPRENE TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON 쿠션 (C-4404) Wound (경질) ![image](/image/placeholder) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4806ecc5-45ce-48a7-b572-3ce39ce2b961 | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 동파방지 열선 공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f91af4c3-c24d-4eae-87a8-90e441430402 | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
774e2376-a1c5-4117-9471-ed618af8dc4e | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ¦ HV-A00-00151 동파방지 열선 공사 ¦ 반도체 공사 표준시방서 (설비) -동파방지 열선 공사 ¦ Rev. 0 Page 1 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 배관류의 동파방지 열선 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 를 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 배관공사(공조, PCW) 1.2.3 위생공사(급수급탕, 오배수통기) 1.2.4 보온공사 1.3 제출물 1.3.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.3.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.3.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.4 공사 책임 1.4.1 본 공사는 PIPE 동파방지 SYSTEM 설치에 수반되는 제반 전기자재에 대하여 납품 및 시공을 빠짐없이 시행하여야 한다. 1.4.2 본 공사는 시방서, 설계도서 및 계약 내역서에 준하여 시공한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
697be023-3b04-412e-8759-b4200b3e2685 | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ¦ HV-A00-00151 동파방지 열선 공사 ¦ 반도체 공사 표준시방서 (설비) -동파방지 열선 공사 ¦ Rev. 0 Page 2 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.5 공사 범위 파이프의 균일한 온도유지, 점도유지, 동파방지에 필요한 HEATING CABLE 포설, CONTROL PANEL 설치 및 시운전을 공사범위로 한다. 1.6 적용 규격 1.6.1 발열선은 연속 병렬 저항체로서 온도 변화에 따라 자동으로 발열량이 조절되는 기능을 갖는 자율온도 제어형 정온전선(Self Temperature Regulating Heat Cable)이어야 한다. 1.6.2 발열선은 UL, FM, EX 표시 시스템 인증 제품 또는 동등 이상의 시스템 인증제품을 사용하여야 한다. 1.7 공사 기자재 관리 1.7.1 시공 담당자는 시공상 필요한 시설자재 및 소요자재는 시공 담당자 부담으로 보관 관리하여야 한다. 1.7.2 시공 담당자 품질담당자는 본 공사에 투입되는 자재는 사용전 건설사업관리기술인에게 검사를 받아야 한다. 1.8 시공 담당자는 다음 사항을 보고하여야 한다. 1.8.1 계약자는 다음 사항을 보고하여야 한다. (1) HEATING CABLE 절연저항 측정표 -. 포설 후 -. 운전 전 (2) 기타 중요하다고 인정되는 사항 2. 시공 2.1 설치 기준 (1) 파이프라인의 구조 및 파이프 크기를 점검한다. (2) 보온재의 두께 및 재질을 점검한다. (3) HEATER 의 설치전 HEATER CABLE (열선) 절연 TEST 을 실시한다. (4) HEATER 의 분전함에 설계도면의 길이 및 위치를 명기한다. (5) 밸브등과 같이 상대적으로 열손실이 큰 지점에서는 HEATER 를 겹쳐서 감아 시공한다. (6) HEATER 의 밴딩은 알루미늄 테이프나 유리천 테이프를 파이프 종류에 따라 선택하고 일정한 간격마다 사용하여 파이프에 HEATER 를 확실하게 고정시킨다. (7) HEATER 의 종단은 현장에서 단말 키트로 완전 방수되도록 시설한다. (8) HEATER 설치시 현장여건에 따라 SPLICE 자재를 사용한다. (9) HEATER 의 손상 부분이 있을 때에는 SPLICE 자재를 사용하여 현장에서 보수처리한 후 절연 TEST 실시하여 설치한다. (10) HEATER 의 종류(주석도금 구리편조선이 있는 경우)에 따라 회로별로 접지를 설치한다. (11) 분전반은 내부에서 IV 전선, 터미널 블럭, 리드 와이어, 히터 순으로 연결이 이루어 지도록 충분한 공간을 두어 제작한다. (12) 분전반은 HEATER 가 손상 되었거나 화재가 발생하는 것을 막기 위해서 반드시 누전차단기를 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
329f3b8a-259d-4b7d-b7e1-a57673b5e232 | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ¦ HV-A00-00151 동파방지 열선 공사 ¦ 반도체 공사 표준시방서 (설비) -동파방지 열선 공사 ¦ Rev. 0 Page 3 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 설치해야 한다. (13) 소방배관의 경우 적색소방판넬(하이닉스 시방기준)을 사용하며 각 회로마다 SENSOR , END LAMP KIT 2 차측 전기공사를 진행하여 판넬에서 확인 가능하도록 하여야한다. (14) 분전반은 일반 열선 판넬이 아닌 이천 SK 하이닉스 시방에 맞는 초절전 스마트 열선판넬을 사용한다. (15) 밸브타입 써머 스타트인 경우 밸브타입 써머 스타트를 적당한 온도에 고정시킨 후 써머스타 트의 단자를 직접 이용하거나 또는 적합한 접촉기를 사용하여 조절한다. (16) 주변온도 감지 써머 스타트인 경우 주변온도를 감지하는 장치를 적당한 온도에 고정시킨 후 설치한다. (17) 배관관경 100 C 이하는 5BTV2-CR/CT 1 라인설치 배관관경 125 ⌀ 이상은 5BTV2-CR/CT 돌려감기 또는 8TV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 1 라인설치 배관관경 150 C 이상은 5BTV2-CR/CT 돌려감기 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 1 라인설치 배관관경 200 C 이상은 5BTV2-CR/CT 2 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 돌려감기설치 배관관경 300 C 이상은 5BTV2-CR/CT 3 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 2 라인설치 배관관경 350 C 이상은 5BTV2-CR/CT 3 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 3 라인설치 배관관경 400 C 이상은 5BTV2-CR/CT 4 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 3 라인설치 2.2 제외 공사 2.2.1 전원 인입공사 (MAIN CONTROL PANEL 1 차) 2.2.2 보온 공사 3. 사양 3.1 개 요 본 사양서는 파이프의 동파 방지, 균일한 온도유지의 역할을 수행하기 위한 설계, 시험에 대한 모든 사항을 포함한다. 3.2 설계 사양 3.2.1 HEATER 의 사용전압은 220V AC 사용 가능하여야 한다. 3.2.2 HEATER ELEMENT 는 POLYMER 와 CARBON 의 복합체로 주위 온도에 따라 출력이 증감하는 HEATER 로 온도 조절 장치없이 자동 온도조절이 되어야 한다. 3.2.3 열원 자체가 NICKEL-COATED COPPER WIRE 재료로써 현장에서 임의 로 잘라도 길이에 구애 없이 설치 가능하여야 한다. 3.2.4 HEATER ELEMENT 는 OVERLAPPING 되어도 국부적인 과열이 없어야 한다. 3.2.5 HEATER 는 기계적 전기적으로 승인되어야 한다. 3.2.6 HEATER 의 설치는 설계(도면)에 의한 온도, 파이프의 크기 및 보온재의 종류에 의해 설치되어야 한다. 3.2.7 MAIN CONTROL PANEL (1) MAIN CONTROL PANEL 에는 AUTO/MANUAL S/W, M/S, ELB, MCCB, TIC 를 사용한다. (2) 온도를 감지할수 있는 SENSOR 는 감지가 용이한 위치를 선정하여 설치한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c95ec505-78fc-4604-ac95-404cc170e5a8 | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ¦ HV-A00-00151 동파방지 열선 공사 ¦ 반도체 공사 표준시방서 (설비) -동파방지 열선 공사 ¦ Rev. 0 Page 4 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.8 TEST HEATING CABLE 의 절연저항은 500V DC MEGGER 로 20M� 이상의 절연을 가져야 한다. - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
08d9389d-9a76-4296-a371-9e8cf75ac840 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 보온공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
16995f51-60bc-4130-a096-15d4da77b62f | HV-A00-000150 보온공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
23761fa1-322b-4ca2-a595-e042ba7d7d7e | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 기기, 덕트 및 배관류의 결로방지, 동파방지, 보온 및 보냉공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 공조배관공사 1.2.3 PCW 배관공사 1.2.4 GALV 덕트공사 1.2.5 급수.급탕배관공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS D 0201 용융 아연 도금 시험방법 KS D 0229 용융 알루미늄 도금 시험방법 KS D 3506 용융 아연 도금 강판 및 강대 KS D 3520 도장 용융 아연 도금 강판 및 강대 KS D 3552 철선 KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠 KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄 합금 박 KS D 8302 니켈 및 니켈크로뮴 도금 KS D 8304 전기 아연도금 KS D 8308 용융 아연도금 KS D 8309 용융 알루미늄도금 KS F 2803 보온,보랭 공사의 시공 표준 KS F 4552 메탈라스 KS F 4714 발수성 펄라이트 보온재 KS F 4901 아스팔트 펠트 KS F 4902 아스팔트 루핑 KS L 2508 유리직물 KS L 9102 인조 광물 섬유 단열재 KS M 3808 발포 폴리스티렌(PS) 단열재 KS M 3809 경질 폴리우레탄폼 단열재 KS M 3862 발포 폴리에틸렌 보온재 KS M 6962 고무발포 단열재 KS T 1035 아스팔트 크라프트 방습지 KS T 1057 포장용 폴리염화비닐 점착 테이프 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
762b7056-7d4a-44e3-86f7-18a19bd92418 | HV-A00-000150 보온공사.doc | HV-A00-00150 SPECIFICATION FOR Rev. 0 보온공사 HVAC & PLUMBING SYSTEM Page 2 of 13 KS T 1060 방식용 폴리염화비닐 점착 테이프 KS T 1093 포장용 폴리에틸렌 필름 KS L 9016 보온재의 열 전도율 측정방법 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인 에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.5.2 운반, 저장 및 취급기간 보온재 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.5.3 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 2. 재료 본 시방서에 명기되어있지 않을 경우에는 KS 제품 또는 그 동등품 이상이어야 한다. 2.1 보온재료 2.1.1 보온재 ¦ 종류 ¦ 재 료 명 ¦ 규 격 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보 온 재 ¦ 유리면 보온재 ¦ KS L 9102 인조광물 섬유 단열재에 규정하는 보온판, 펠트, 보온통, 보온대 및 블랭킷으로서, 보온판 및 보온대는 48k 이상로 한다. ¦ ¦ ¦ 보 온 재 ¦ 고무발포 보온재 ¦ KS M 6962 고무발포 단열재 ¦ ¦ 2.1.2 옥외 노출 덕트의 CASING 재질 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b0deea35-0903-46f2-8257-56b66b1cb55c | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 두 께 ¦ 도막두께 (�m) ¦ 도막두께 (�m) ¦ 비 고 (원자재 규격) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 두 께 ¦ 내측 ¦ 외측 ¦ 비 고 (원자재 규격) ¦ ¦ POLYESTER 수지 칼라강판(PGS) ¦ 0.45t 이상 ¦ SERVICE : 4~10 ¦ PRIMER : 5~8 FINISH : 15~20 ¦ 아연도금강판 (KS D 3520) ¦ * 동등 이상의 칼라강판으로 외측(PRIMER+FINISH 도장) 부분이 노출되도록 사용 할 것. 2.1.3 외장재 및 보조재 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 재 료 명 ¦ 규 격 및 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 금속판 ¦ 칼라아연철판 ¦ KS D 3520(도장 용융 아연도금 강판 및 강대)에 의한 것으로서 판 두께는 0.45mm 로 한다. ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 금속판 ¦ 알루미늄판 ¦ KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 조)에 의한 것으로서 판 두께는 0.6mm 0.8mm 로 한다. ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 금속판 ¦ 스테인리스강판 ¦ KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)에 의한 것으로서 판 두께는 0.2mm 로 한다. ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 외장용 테이프 ¦ 매직테이프 ¦ 두께 0.15mm 이상의 난연 2 급 이상 제품으로 한다. ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 알루미늄 가공시트 ¦ 알루미늄 박판 ¦ KS D 6705(알루미늄 및 알루미늄 합금 박)에 따른 두께 0.007mm 알루미늄 박에 그라프트지를 맞붙인 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 방습 · 방수재 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ KS F 4902(아스팔트루핑)에 규정하는 아스팔트루핑으로서 단위무게 1,500g/m2 의 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 방습 · 방수재 ¦ 아스팔트 펠트 ¦ KSF 4901(아스팔 펠트)에 규정하는 아스팔트펠트로서 단위무게 650g/m2 의 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 방습 · 방수재 ¦ 폴리에틸렌필름 ¦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 따른 두께 0.05mm 의 것으로 하고, 관 등에 사용하는 경우는 적당한 폭으로 재단하고 테이프모양을 한 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 정형재 ¦ 정형용 원지 ¦ 판지 잡종 370g/m2 이상의 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 정형재 ¦ 난연원지 ¦ 무가소성 염화비닐수지를 사용한 비닐원지로 500g/m2 이상으로 한다 ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 부착재 ¦ 알루미늄박팍 (은박)점착테이프 ¦ 알루미늄박판의 면에 점착테이프를 도포하고, 박리지가 부착되어져 있고 점착강도를 완전하에 유지된 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 부착재 ¦ 비닐점착테이프 ¦ KS T 1057(포장용 폴리 염화비닐 점착 테이프)에 의한 0.2mm 의 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 보강재 ¦ 보온 핀 ¦ 스폿 용접용의 동 도금 또는 동제 보온 핀 및 절연관자금 (Excu- tcheon Plate)이 부착된 동 보온 핀으로 한다. 다만, 공조덕트 및 제연덕트에 사용하는 경우에는 강판제 관자금에 못이 부착된 접착용 보온 핀으로 하여도 된다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 보강재 ¦ 메탈라스 ¦ KS F 4552(메탈라스)에 의한 호칭망눈 21~28 26~32 의 것으로, 사용철선은 지름이 0.4mm 이상 0.4~0.8mm 의 아연도금이 되어진 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 보강재 ¦ 코너비드 ¦ KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)에 의한 0.4mm 이상의 아연철판을 가공한 것으로 한다. 경량형강의 경우에는 방식처리가 되어진 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 보강재 ¦ 아연 철선 ¦ KS D 3552(철선)에 의한 아연도금 철선으로서 굵기는 0.6mm 이상으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 기 타 ¦ 알루미늄 BAND ¦ 배관경 900A 이하 : 0.5t X 19mm 배관경 900A 이상 : 0.6t X 32mm ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 기 타 ¦ 평 BAND ¦ KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)에 따라 제작한것으로서 어느 쪽이든 두께 0.15mm 이상으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 기 타 ¦ 밀봉재 ¦ 클로로프렌 고무계 밀봉재 또는 실리콘 밀봉재로 한다. ¦ 2.1.4 보온재료의 화재안전성능 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
580e7181-29c2-4db5-ace9-153ffe22be90 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 무기질 보온재를 제외한 유기질 보온재는 화재안전을 위하여 다음 표에 준하는 난연성능을 확보 한 보온재를 용도에 부합되도록 선택하여 사용하여야 한다. ¦ 시험방법 ¦ 시험항목 ¦ 기 준 ¦ 기 준 ¦ 기 준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험방법 ¦ 시험항목 ¦ 난연 1 급 ¦ 난연 2 급 (자기소화성) ¦ 가연성 ¦ ¦ KSMISO4589-2 ¦ 산소지수 (L.O.I) ¦ ≥32 ¦ ≥28 ¦ <28 ¦ ¦ KSMISO5659-2 ¦ 소화점 임계 열류량 CFE(kW/m2) ¦ ≥20 ¦ ≥10 ¦ <10 ¦ ¦ 시험방법 ¦ 시험항목 ¦ 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS M ISO 9772 ¦ 발포 플라스틱 一 소형 화염에 의한 수평 연소성의 측정 ¦ 등급 HF-1 ¦ ¦ KS M ISO 4589-2 ¦ 플라스틱 - 산소 지수에 의한 연소 거동의 측정 - 제 2 부 : 상온 시험법 ¦ 산소지수(L.O.I) ≥28 ¦ ¦ KS F 2844 ¦ 건축재료의 화염 전파 시험방법 ¦ CFE (kW/m2) ≥10 ¦ * HF-1 등급 : 불꽃을 가한 후 연소 시간, 개별 연소 시간, 적하에 의한 탈지면의 발화, 개별 연소 길이를 측정한 종합 지수 * 산소지수(Limited Oxygen Index) : 연소가 지속되기 위하여 필요한 최소한의 산소농도 * 소화점 임계 열류량(Critical Flux at Extinguishment) : 연소 시 화염이 더 이상 진행되지 아니하는 지점에서의 단위면적이 시간당 받는 열량 * 시험 방법 KS M ISO 9772 와 KS F 2844 는 두 가지 중 한 가지를 충족시키는 것으로 한다. * 상기 기준으로 시험하기 어려운 외장 또는 마감 재료의 연소성 및 화염전파 시험은 KS M 9773 또는 이에 준하는 기준에 따른다. 3. 시공 3.1 보온공사 시공 3.1.1 공통사항 (1) 건축물의 방화구획, 방화벽, 기타 법규로 지정된 칸막이 또는 벽 등을 관통하는 배관, 덕트 등의 틈새부분에 대해서는 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (2) 건축법, 소방법 등의 법규상 불연공법이 요구 되어지는 곳은 불연재 또는 불연재에 준하는 내화성능이 있는 보온재, 외장재 및 보조재를 사용하여 피복 시공한다. (3) 보온재의 이음부분은 틈새가 없도록 시공하고 겹침부위의 이음선이 동일선상에 있지 않도록 한다. (4) 배관의 철선감기는 대(�) 모양재일 때는 50mm 피치 이하의 나선감기로 조이고, 통 모양재일 때는 1 본에 대해 2 개소 이상 감아 조인다. 원형덕트의 철선감기는 150mm 피치 이하의 나선으 로 감아 조인다. (5) 아스팔트펠트와 정형용 원지의 겹쳐 감는 폭은 30mm 이상으로 한다. (6) 외장용 테이프류의 겹쳐 감는 폭은 15mm 이상으로 하고, 입상관일 때는 아래에서 위쪽으로 감아 올라간다. 단, 폴리에틸렌 필름의 경우는 1/2 겹침 감기를 한다. 수평배관인 경우에는 900mm 간격으로 수직배관은 600mm 간격으로 알루미늄 밴드를 감아서 외장용 테이프가 풀리지 않도록 한다. (7) 금속판 등을 감아 마무리 하는 경우 관, 원형덕트의 직관부, 장방형덕트 및 각형 탱크류는 시 임(Seam) 이음으로 하고, 관 및 원형덕트의 굽힘부는 형태에 맞게 제작 도는 공장가공에 의 한 성형품으로 한다. 이음매는 삽입이음으로 하되 탱크류는 필요에 따라 겹침부위에 피스로 고정할 수 있다. 옥외 및 옥내 다습한 곳의 이음매는 밀봉재로 마감한다. (8) 보온핀의 부착 수는 장방형 덕트의 경우는 300mm 간격에 밑면 및 측면은 2 개, 윗면은 1 개로 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2eb8c5d1-c42d-419f-8748-8b06e4f4f52c | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한다. 흡음재 내장의 경우는 1m2 당 20 30 개 정도로 하고 모양에 따라 필요한 곳에 보온핀을 부착하여야 한다. (9) 원칙적으로 덕트의 강판틀은 덕트의 네 모퉁이 및 종·횡 방향에 450mm X 900mm 이하의 격자 모양으로 설치한다. 또, 공기조화기나 탱크류에서는 900mm X 900mm 이하의 격자모양으로 할 수 있다. (10) 옥내 노출배관의 바닥 관통부는 보온재의 보호를 위하여 바닥에서 150mm 높이까지 아연철판 또는 스테인리스 밴드 등으로 피복한다. (11) 냉수 및 냉온수 배관의 지지부는 보온두께와 같은 합성수지제 등의 지지대로 설치하고, 그 위에 행거밴드 또는 U-볼트로 고정하여 보온재를 넣은 다음 외장재로 마감한다. 행거 또는 U-볼트로 지지되는 부위는 아연도철판 0.4mm 이상의 지지판을 보온재 외부와 행거/U-볼트 사이에 반원형으로 길이 200mm 이상 지지하여 보온재를 보호한다. 호칭 지름 50mm 이하의 관은 보온재 외부에 행거로 지지할 수 있다. 부득이 배관을 보온재 내부에서 지지하는 경우는 보온표면보다 150mm 의 높이까지 결로방지를 위해 두께 19mm 20mm 로 지지부를 피복한다. (12) 배관을 SHOE 에 설치하는 경우에는 SHOE 까지 보온재를 시공하여 결로나 동파가 발생하지 않도록 시공한다. (13) 옥내노출관의 보온 변형부분과 분기굴곡부 등에는 밴드로 고정한다. 밴드 폭은 보온외경 150mm 미만은 20mm 로, 150mm 이상은 25mm 로 한다. (14) 보온을 필요로 하는 기기의 문 및 점검구 등은 개폐에 지장이 없고 보온 효과 가 감소하지 않도록 시공한다. (15) 보온을 필요로 하는 덕트 등의 지지대, 벽체부착 BRACKET 의 지지부 및 지지하는 곳에 대하 여도 보온한다. (16) 밸브 및 플랜지의 보온시공은 배관 시공에 준하고, 노출 주철밸브류의 외장재는 공사시방서에 따른다. (17) 배관보온용으로 보온통의 사용이 곤란한 곳은 동질의 보온대 및 보온판 등을 사용한다. (18) 외기조건 등이 특수하여 보온통의 두께가 기성제품의 시방에 맞지 않을 때에는 보온통 위에 동질의 보온판 및 보온대를 감던가 또는 보온통을 이중으로 겹쳐 시공한다. (19) 냉수 배관에는 결로 방지를 위해 속비닐을 감는다. (20) 냉수 입상배관에 방진을 설치하는 경우에는 결로가 발생하지 않도록 방진 주위를 보온한다. 3.1.2 시공요령 (1) 배관에 대하여는 보온통 사용을 원칙으로 하며 아연도금철선 및 STEEL BAND 를 사용하여 보 온통 1 조에 대하여 2 개소씩 확실하게 조여 배관과 밀착 설치한다. (2) 보온통으로 나오지 않는 대구경 배관은 성형 BOARD 를 사용한다. (3) 곡관부의 보온 및 보냉은 성형 보온통을 사용하거나, 곡관부에 맞춰 절단하여 성형하며 보온 및 보냉재의 틈새는 동질의 보온재로 충진 시킬 것. (4) 외장판의 조여 붙임은 원칙적으로 STEEL BAND 로 할 것. (5) 열팽창 및 수축에 의하여 틈이 생기는 것을 방지할 수 있는 방법을 고려 할 것. (6) STEAM TRACIN 관의 보온은 주관과 TRACE 관을 합친 SIZE 에 맞는 보온통으로 사용 할 것. (7) 플랜지 및 밸브 본체 COVER 등 수리를 위하여 해체가 필요한 곳은 해체 가능한 구조로 하고 , GLASS WOOL 등으로 충진 할 것. 해체 가능한 분할식 COVER 는 정첩 및 나사 조임 형태로 한다. (8) 빗물이 새지 않도록 고려하여 외장판금의 종방향의 이음을 서로 물림으로 하고, 원주방향 이 음의 겹침은 50mm 이상으로 한다. (9) 외장판은 미끌어지지 않도록 STEEL BAND 로 조여 붙임과 동시에 STEEL BAND 에 'Z' CLIP 을 설 치 할 것. (10) 냉수 배관 보온 시 밸브 개도율이 확인 가능하도록 할 것. (11) 기타 필요한 경우에는 발주 담당자의 지시에 따른다. 3.1.3 배관 유체별 보온 기준 ¦ 구 분 ¦ 보온 · 보냉 재질 및 두께 ¦ 보온 · 보냉 재질 및 두께 ¦ 외장판 재질 ¦ 외장판 재질 ¦ 열선 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 옥내 ¦ 옥외 ¦ 옥내 ¦ 옥외 ¦ 열선 ¦ 비 고 ¦ ¦ 냉수 ¦ 25A 이하: 고무발포보온재 ¦ 고무발포보온재 50t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b6935ad0-676c-4502-ac11-15a5c08db44a | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20- R) ¦ 19t 32A~150A: 고무발포보온재 25t 200A 이상: 고무발포보온재 40t 15A~25A: 고무발포보온재 20t 32A 이상: 고무발포보온재 35t ¦ 15A~32A: 고무발포보온재 35t 40A~100A: 고무발포보온재 45t 125A 이상: 고무발포보온재 65t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수(CW-S/R) (균압관/샌드필터) ¦ N/A ¦ 고무발포보온재 25t ¦ N/A ¦ 칼라아연철판 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 증기(SS(1K, 2K, 3K, 6K)) ¦ 80A 이하: GLASS WOOL 40t 100A 이상: GLASSWOOL 50t 25A 이하: GLASS WOOL 40t 32A~65A: GLASS WOOL 50t 80A~300A: GLASS WOOL 80t 300A 초과: GLASS WOOL 100t 80A 이하: ¦ GLASS WOOL 100t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ ¦ 증기응축수 (SR(1K,2K, 3K, 6K)) ¦ GLASS WOOL 40t 100A 이상: GLASS WOOL 50t 25A 이하: GLASS WOOL 40t 32A~65A: GLASS WOOL 50t 80A~300A: GLASS WOOL 80t 300A 초과: GLASS WOOL 100t ¦ GLASS WOOL 100t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ ¦ DCC 냉수관 (DCW-S/R) ¦ 25A 이하: 고무발포보온재 19t 32A~150A: 고무발포보온재 25t 200A 이상: ¦ N/A ¦ 매직테이프 ¦ N/A ¦ X ¦ * FAB : 비보온 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ea38efef-aee3-4553-9da1-f90d934bd372 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 고무발포보온재 40t * FAB : 비보온 15A~25A: 고무발포보온재 20t 32A 이상 고무발포보온재 35t * FAB : 비보온 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온수(HWS/R) ¦ 40A 이하: 고무발포보온재 25t 50A~125A: 고무발포보온재 32t 150A 이상: 고무발포보온재 40t 40A 이하 : 고무발포보온재 20t 50A~125A : 고무발포보온재 35t 150A 이상 : 고무발포보온재 45t ¦ 고무발포보온재 50t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ ¦ 공정냉각수 (PCW13-S,PCW18-S, PCW20-S,PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ 고무발포보온재 19t 15A~25A: 고무발포보온재 20t 32A 이상: 고무발포보온재 35t ¦ 고무발포보온재 25t 15A~32A: 고무발포보온재 35t 40A~100A: 고무발포보온재 45t 125A 이상: 고무발포보온재 65t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ ¦ 급수(IW, CTW, NPW) ¦ 80A 이하: 고무발포보온재 19t 100A 이상: 고무발포보온재 25t 80A 이하 : 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 고무발포보온재 35t ¦ 고무발포보온재 25t 15~25A: 고무발포보온재 20t 32~300A: 고무발포보온재 35t 350A 이상: 고무발포보온재 45t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ ¦ 냉각탑 보급수 열선시공 ¦ ¦ 급탕·환탕(CTW- HOTS/R) ¦ 40A 이하: 고무발포보온재 25t 50A~125A: 고무발포보온재 32t 150A 이상: 고무발포보온재 40t ¦ 고무발포보온재 50t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
fb1c707c-25ca-44c3-a0ef-ba0d058df55f | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 40A 이하 : 고무발포보온재 20t 50A~125A : 고무발포보온재 35t 150A 이상 : 고무발포보온재 45t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ WSS/R ¦ 고무발포보온재 19T 80A 이하 : 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ 회색 매직테이프 ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ RD ¦ 회색 고무발포보온재 13T 80A 이하 : 회색 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 회색 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ CD ¦ 고무발포보온재 19T 80A 이하 : 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ 회색 매직테이프 ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ CD (OAC 및 AHU R/M 내부) ¦ 회색 고무발포보온재 19T 80A 이하 : 회색 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 회색 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ CD (DCC) ¦ 고무발포보온재 19T *FAB: 비보온 80A 이하 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ 회색 매직테이프 ¦ X ¦ X ¦ * FAB : 비보온 ¦ ¦ STV ¦ 80A 이하 GLASS WOOL 40T 100A 이상 ¦ X ¦ 매직테이프 ¦ X ¦ X ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f768dd30-711f-47df-86b5-cbc83df61b29 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ GLASS WOOL 50T 25A 이하: GLASS WOOL 40t 32A~65A: GLASS WOOL 50t 80A~300A: GLASS WOOL 80t 300A 초과: GLASS WOOL 100t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 온도와 습도가 높은 실의 보온두께는 실의 조건, 배관 내 유체 온도 및 보온재의 열전도율 등을 고려하여 결로가 발생하지 않는 두께 이상으로 계산하여 선정토록 한다. *C/R, AirPlenum 의 배관 등에 보온 설치시 PPA 탄성커버로 마감 한다. * 고무발포단열재 (KS M 6962, 1 종) - 국가건설기준 보온공사(KCS 31 20 05) 기준, 보온재 등급 "가" 열전도율 범위 : 0.035W/mK 이하 사용온도 범위 : -184°C ~ 105°C * GLASS WOOL (KS L 9102, 그라스울) 국가건설기준 보온공사(KCS 31 20 05) 기준, 보온재 등급 "가" 또는 "나" 열전도율 범위 : 0.035W/mK 이하 (보온재 등급 "가"), 0.042W/mK 이하 (보온재 등급 "나") 사용온도 범위 : 평균온도 20°C (0.035W/mK), 평균온도 70°C (0.042W/mK) 3.2 덕트의 보온 시공 3.2.1 장방형 덕트의 보온 시공 장방형 덕트의 보온 시공 순서는 다음 표에 따른다. ¦ 사 용 구 분 ¦ 재 료 및 시 공 순 서 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥내 덕 트 (유 리 솜) ¦ 1) 보온핀 2) 보온재 3) 은박 테이프 4) 외장재 5) 밴드 ¦ 소방 입상 덕트 ¦ ¦ 옥내 덕 트 (고 무발 포) ¦ 1) 보온재 2) 접착 테이프 ¦ ¦ ¦ 옥외 덕 트 (고 무 발 포) ¦ 1) 보온재 2) 접착 테이프 3) 케이싱 마감 ¦ ¦ 3.2.2 덕트의 보온(고무발포보온재) 시공 (1) 접착제 → 보온재 → 접착테이프 순으로 시공한다. (2) 플랜지 부분(보강 포함)은 플랜지 부분 보온재의 중복 너비를 200mm 이상으로 내부에 알맞게 들어가 있도록 시공한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ed90d8de-85a8-49e2-b048-9a98894ea309 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.3 덕트 보온 기준 * ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 보온 재질 및 두께 ¦ 외장판 재질 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ HVAC ¦ S.A / R.A ¦ 고무발포보온재 13t 고무발포보온재 20t (FLANGE : 9t) ¦ N/A ¦ ¦ ¦ HVAC ¦ F.A ¦ 고무발포보온재 13t 고무발포보온재 20t (FLANGE : 9t) ¦ N/A ¦ C/R 내부 : 비보온 SUB FAB 내부 : 보온 ¦ ¦ HVAC ¦ O.A ¦ 고무발포보온재 13t 고무발포보온재 20t (FLANGE : 9t) ¦ N/A ¦ ¦ ¦ HVAC ¦ E.A ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ ACID ¦ STS 적용시 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : FRP, STS ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ ALKALI ¦ STS 적용시 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : FRP, STS ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ ORGANIC ¦ 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : GALV. ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ HEAT/GEN. ¦ 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : GALV. ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ DRY ¦ N/A ¦ N/A ¦ 옥외 덕트재질 : FRP ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ CABINET ¦ 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : GLAV. ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ 국소배기 ¦ N/A ¦ N/A ¦ 옥외 덕트재질 : FM PVC ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ ACID (MAC) ¦ STS 적용시 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : FRP, STS ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ EMERGENCY ¦ 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : GALV. ¦ ¦ DUCT DRAIN ¦ DRAIN 배관 ¦ 고무발포보온재 25t ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 ¦ STS 와 STS Coating Duct 보온은 동일 하게 적용 * 고무발포단열재 (KS M 6962, 1 종) 국가건설기준 보온공사(KCS 31 20 05) 기준, 보온재 등급 "가" 열전도율 범위 : 0.035W/mK 이하 사용온도 범위 : -184°C ~ 105°C 3.2.4 FLEXIBLE 덕트 (1) 공조덕트(SA, RA) : 흡음보온 FLEXIBLE HOSE DUCT (2) 일반배기(화장실 배기등) : 일반 FLEXIBLE HOSE DUCT SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
59733f27-ddb0-42d0-be79-2398645b51c4 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3 Personal Protection Insulation 적용 3.3.1 적용 대상 : 배관 및 장비(Valve, Trap 등 연결부 등 포함)의 운전온도가 60°C 접근 가능한 곳 3.3.2 온도 기준 : 표면온도 60°C 이상 관련 기준 : : KS-A-ISO-13732-1 : 2006 (열 환경의 인간공학 - 표면과 접촉하는 사람의 반응에 대한 평가 방법-제 1 부: 뜨거운 표면) SK hynix SHE Hardware Common Spec Book - 장비 구매에 대한 안전 기준 3.3.3 적용 범위 : 바닥, 플랫폼, 계단 및 사다리 등 또는 접근 가능한 곳으로부터 높이 2.1m, 폭 0.4m 이내에 존재하는 설비 ( 인동선, 작업/점검 등을 위한 접근가능한 곳 일체 포함, 단 이상 온도/비상 상황까지는 고려 X, 기능상 문제가 없는 범위 내에서 설치할 것 관련 기준 : OSHA 1910.261(k)(11) 3.3.4 Valve , Flange 보온 Detail CASING SILICON SEAI INSULATION INSULATION CASING CASING INSULATION INSULATION INSULATION INSULATION WIRE CASING CASING CASING CASING INSULATION ![image](/image/placeholder) "A SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
513b5ddb-824e-4bf6-a6d2-0e97784edf22 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 DETAIL "A" ¦ ¦ --- ¦ 3.4 시험 및 검사 3.4.1 공사를 착수하기 전에 그 공사에 사용된 보온재가 한국산업표준인증 제품인지를 확인한다. 3.4.2 시공면에 STINGER(針)를 찔러 그 두께를 검사한다. 단, 시공 전에 보온재 두께에 대해서 확 인을 득한 경우는 시공 후 두께 검사를 생략할 수 있다. 3.4.3 매직테이프의 겹침부위 및 색상, 방습재, 등을 검사한다. 3.4.4 보온재의 연결부위 기밀상태를 검사한다. - End of Document - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9b8a6fe3-db4d-4d06-ac74-14ac547f5b7e | 4권.pdf | 설비공학 편람 제 4 권 공기조화방식과 장비 대한설비공학회 | {}
83847c51-f87f-4111-b285-be9fff1c3d20 | 4권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
acf387f0-9ca2-4a77-84e6-1f5b7588a241 | 4권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바랍니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
6ca93472-9305-4f53-a925-930a22a9c5ec | 4권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 제 1 장 공기조화설비 계획 7. 보안 ....... 1.1-19 1. 공기조화설비 계획의 개요 ........ 1.1-1 8. 자동제어와 건물관리 설비 1.1-20 1.1 계획의 기본방향 8.1 유지관리 시스템 1.2 공기조화 계획의 목표 9. 건물설비 커미셔닝 1.1-20 1.3 공기조화계획 시의 고려사항 1.4 추가적인 목표 10. 경제성 검토 ... 1.1-21 1.5 설계상의 제약사항 1.6 시공상의 제약사항 1.7 공기조화설비의 선정 기준 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.8 선택의 폭 좁히기 1.9 선정 보고서 작성 1. 개별식 공기조화의 특징 1.2-1 2. 공기조화계획과 설계 1.1-5 1.1 개별식 공기조화의 종류 2.1 계획과 설계의 업무구분 1.2 개별식 공기조화의 장점 2.2 기본구상의 주요업무 내용과 접근방법 1.3 개별식 공기조화의 단점 2.3 기획설계의 주요업무 내용 2. 설계 고려사항 1.2-2 2.4 기본설계의 주요업무 내용 2.1 외기냉방장치 2.5 실시설계의 주요 업무 내용 2.2 외기 냉수냉방 장치 3. 공기조화 계획 방법 1.1-9 3. 창문형 에어컨과 벽관통형 에어컨 ··········· 1.2-3 3.1 공조방식 계획과 설계 시 고려사항 4. 수열원 열펌프 방식 ...... 1.2-5 4. 공기조화 방식 1.1-11 4.1 개별식 공기조화의 특성 5. 멀티유닛 방식 ····· 1.2-6 4.2 중앙식 공기조화의 특성 6. 주거용과 소규모 상업용 분리형 방식 ........ 1.2-7 4.3 주요 장비 7. 상업용 독립형(각층) 방식 ······ 1.2-8 5. 새로운 환경변화에 대응하는 공기조화 계획 ·· 1.1-13 8. 상업용 옥외 패키지 방식 ········ 1.2-10 6. 설비 공간 계획 ······· 1.1-17 6.1 공조 공간 계획 9. 자동제어와 빌딩관리 시스템 ........ 1.2-11 6.2 설비공간 계획 6.3 공기분배계통 10. 유지 관리 ....... 1.2-12 6.4 배관계통 11. 건물설비 커미셔닝 ······ ..... 1.2-12 | {}
165e5f05-42d4-494d-bdcb-75c48631936a | 4권.pdf | 2 제 4 권 공기조화방식과 장비 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 2.4 분산 기계실 2.5 팬 1. 중앙공급 열원 방식의 특징 1.3-1 ....... 1.4-4 3. 공조기의 공기선도 2. 설계 고려사항 1.3-2 4. 공조기 구성요소 1.4-6 2.1 냉난방 열원장비의 부하 2.2 열원설비 계통의 유량 설계 5. 공기 분배 1.4-11 2.3 에너지 회수와 축열 6. 공조방식 1.4-11 3. 장비 1.3-4 6.1 단일덕트 방식 3.1 냉동 장비 6.2 이중덕트(dual duct) 방식 3.2 보조 냉동장비 3.3 주 가열장비 6.3 멀티존 방식 3.4 보조 가열장비 6.4 특수 방식 6.5 외주부 공기처리 방식 4. 분배 장치 1.3-7 6.6 터미널 유닛 5. 소음과 진동 및 지진 고려사항 1.3-8 6.7 공기분배 계통 제어 6.8 자동제어와 건물관리 시스템 6. 기계실 고려사항 1.3-8 6.9 유지관리 방식 6.1 중앙 기계실과 장비의 위치 6.10 건물 설비 커미셔닝 6.2 중앙 기계실 보안 7. 자동제어와 건물관리 설비 1.3-10 8. 유지관리 시스템 1.3-10 제 5 장 복사 냉난방 9. 건물설비의 커미셔닝 1.3-11 1. 복사 방식의 원리 1.5-1 1.1 열전달 1.2 열전달에 영향을 미치는 요소 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 2. 일반적인 설계 고려 사항 1.5-7 1. 개요 1.4-1 2.1 복사패널 방식의 주요 장점 1.1 전공기 공조방식의 장단점 2.2 복사패널의 단점 1.2 냉난방 계산 2.3 혼합 공조방식 1.3 조닝 3. 복사 냉난방 설비 1.5-8 1.4 난방 1.5 급기온도와 풍량 3.1 수배관 금속 천장패널 1.6 공간의 압력 3.2 건축 마감재 매립배관 설비 1.7 기타 고려사항 3.3 복사 방식의 분류 1.8 초기투자비와 운전비 및 유지관리비 3.4 전기 복사난방 방식 1.9 공조 에너지 4. 설계 순서 1.5-14 2. 공조기 1.4-3 4.1 현열 냉방 2.1 주 장비 4.2 현열 난방 2.2 공조장비 4.3 현열 난방과 냉방의 일반적인 단계 2.3 중앙 기계실 4.4 제어 | {}
d1a9f4e6-6db7-46dd-945f-9e0cd7e69fc0 | 4권.pdf | 차 례 3 제 6 장 히트펌프 응용과 열 회수 방식 4.5 증기주관의 최소 관지름 5. 응축수 회수관의 관지름 선정방법 ............. 1.7-10 1. 용어 ······ 1.6-1 5.1 저압증기의 응축수 회배관 5.2 고압증기의 응축수 회수관의 관지름 선정 2. 히트펌프 방식 응용 1.6-1 2.1 히트펌프 사이클 6. 증기관과 응축수 회수관의 배관 방법 ....... 1.7-13 2.2 열원과 히트싱크 6.1 증기 주관 2.3 히트펌프의 분류 6.2 보일러의 주변 배관 2.4 히트펌프의 구성 요소 6.3 방열기와 공기조화기의 주변 배관 2.5 산업공정용 히트펌프 6.4 증기트랩의 주변 배관 6.5 감압밸브의 주변 배관 3. 열회수 시스템 ········ ... 1.6-14 6.6 응축수 회수관 3.1 폐열회수 6.7 고가배관을 통한 응축수 회수 3.2 물회로 히트펌프 방식 6.8 온도조절밸브가 있는 설비의 응축수 회수 3.3 균형 열회수 시스템 6.9 배관의 신축 대책 4. 멀티형 히트펌프 1.6-20 6.10 증기배관의 보온 4.1 멀티형 히트펌프의 개요 6.11 응축수 회수배관의 보온 4.2 히트펌프 냉매 회로와 그 구성요소 6.12 신설배관의 수압시험과 청소 6.13 동결방지 5. CO2 히트펌프 1.6-23 7. 관련 기기 1.7-20 5.1 CO2 히트펌프의 개요 5.2 CO2 히트펌프의 응용 및 적용사례 7.1 증기트랩의 선정 7.2 증기용 자동공기빼기밸브 7.3 증기용 감압밸브 제 7 장 증기설비 7.4 재증발 증기 회수탱크 7.5 증기유량계 1. 개요 .... 1.7-1 8. 온도 제어 1.7-25 2. 증기의 성질 1.7-1 2.1 증기의 장점 제 8 장 냉온수 배관 설계 2.2 증기의 성질 (포화증기표의 이용) 2.3 증기의 질 1. 개요 ······ 1.8-1 3. 증기설비의 구성 1.7-2 2. 온도에 따른 구분 1.8-1 3.1 증기의 발생 3.2 증기 수송 2.1 저온수 시스템(LTW) 3.3 증기의 이용 2.2 중온수 시스템(MTW) 3.4 응축수 회수 2.3 고온수 시스템(HTW) 2.4 냉수 시스템 4. 증기배관의 적정 관지름 선정 ...... ··········· 1.7-3 2.5 냉온수 겸용 시스템 4.1 마찰저항에 의한 방법 (Darcy Weisbach 식) 3. 밀폐회로 물 배관 시스템 1.8-2 4.2 허용 압력강하에 의한 방법 4.3 저압 증기 배관(100 kPa 이하)의 관지름 결정 3.1 설계 방법 4.4 속도에 의한 관지름 선정방법 3.2 열적 구성 요소 3.3 물 배관 시스템의 구성 요소 | {}
d3463ae9-fe83-43c2-83c3-dddc32ab1a0c | 4권.pdf | 4 제 4 권 공기조화방식과 장비 3.4 배관 회로 제 11 장 가변냉매유량 방식 3.5 부하 시스템의 용량 제어 3.6 저온 난방 시스템 1. 개요 1.11-1 3.7 냉수 시스템 1.1 가변냉매유량 방식 3.8 2 중 온도 시스템 1.2 시스템 특징과 장점 3.9 기타 설계 고려사항 3.10 기타 설계 절차 2. 장치 구성 ...... 1.11-3 3.11 동결 방지 수용액 2.1 실내외기 구성 2.2 시스템 주요 제어부 3. 가변냉매유량 시스템 운전 1.11-4 제 9 장 냉각수 배관 설계 3.1 부하대응 운전 3.2 냉방 운전 1. 개요 .... 1.9-1 3.3 난방 운전 2. 냉각수 시스템 ..... 1.9-1 3.4 열회수 동시운전 3.5 제상 운전 2.1 1 회용 시스템 3.6 오일 회수 운전 2.2 개방형 냉각탑 시스템 3.7 습도 제어 2.3 외기냉수냉방(water economizer) 시스템 3.8 높은 난방 성능의 공기 열원 VRF 유닛 2.4 폐회로 증발식 냉각기 2.5 기타 수원 4. 설계 고려사항 1.11-7 2.6 유체의 열팽창에 의한 압력 초과 4.1 시스템 설치 시 고려사항 4.2 수열원 방식 4.3 공기열원 시스템 제 10 장 중온수 및 고온수 난방 4.4 한랭지 난방 적용 4.5 보조 열원과 의 통합사용 1. 개요 ........ ········ 1.10-1 4.6 복사냉난방과 급탕 2. 시스템 특성 .... ········ ······· 1.10-1 5. 제품 설계 사례 .... 1.11-8 5.1 시스템 형식 선택 3. 기본 시스템 ..... ....... 1.10-1 5.2 공랭식 실내외기 크기 산정 5.3 실내기와 환기설비 4. 설계 고려사항 ....... ······ 1.10-2 5.4 냉매 배관 5. 분배 배관 설계 ...... ....... 1.10-6 5.5 시스템 제어 6. 열교환기 ......... ······· 1.10-7 7. 공기 가열코일 ········· ....... 1.10-7 제 12 장 축열 설비 8. 난방 장비 ........ ....... 1.10-7 1. 축열 설비의 개요 ....... ······ 1.12-1 9. 계측 및 제어 ........ ········ 1.10-7 1.1 축열 기술 1.2 축열 효율 10. 수처리 ······· 1.10-8 2. 축열 시스템의 분류 1.12-2 11. 축열 ....... 1.10-8 2.1 축열 온도에 따른 분류 12. 안전 고려사항 ..... .... 1.10-8 2.2 축열 기간에 따른 분류 | {}
5358b4db-8c36-4b76-8018-3edf8535539d | 4권.pdf | 차 례 5 ¦ 2.3 축열 방식에 따른 분류 ¦ 5.1 필요성 5.2 효과 및 문제점 5.3 운전방식 5.4 설계방법 5.5 유지관리 6. 기타 축열시스템 6.1 태양열 시스템에서의 축열 6.2 지역난방 시스템 등에서의 축열 6.3 콜드체인 (cold chain)에서의 축열 6.4 기타 6.5 축열 시스템의 전력 저장 효과 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3. 수축열 시스템 3.1 개요 및 특징 3.2 온도 성층화 3.3 배관 방식 4. 빙축열 시스템 4.1 개요 및 특징 4.2 분류 4.3 배치 방식 5. 심야전력 이용 축열 시스템 ...... 1.12-8 ¦ ....... 1.12-4 ······ 1.12-5 ¦ 1.12-12 ¦ 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 제 13 장 덕트 제작 6.9 소음 처리 7. 산업용 덕트 제작 ...... 2.13-10 1. 건물 규정 요구사항 ········· ..... 2.13-1 7.1 재질 7.2 원형 덕트 2. 압력 분류 ··········· ......... 2.13-1 7.3 사각 덕트 3. 덕트 청소 ....... ······· 2.13-1 7.4 제작 세부사항 7.5 행거 4. 공조계통의 누설 ··········· 2.13-1 8. 항균 처리 덕트 ......... 2.13-11 4.1 덕트계통의 밀봉 4.2 밀봉재료 9. 그리스와 다습 증기용 덕트 제작 ··········· 2.13-11 4.3 누설시험 9.1 공장 제작 그리스 덕트 계통 4.4 책임 9.2 현장 제작 그리스 덕트 계통 5. 공기조화기 누설 ········· ········· 2.13-6 9.3 다습한 공기용 덕트 시스템 6. 주거용 덕트와 상업용 덕트의 제작과 시공 ... 2.13-7 10. 경질 플라스틱 덕트 ....... ······· 2.13-12 6.1 덕트 재료 11. 공기확산장치 .......... ······· 2.13-12 6.2 원형덕트와 평 타원덕트 및 사각덕트 11.1 확산 형식 6.3 유리섬유 덕트 6.4 페놀 덕트 12. 매설 덕트 .......... ······· 2.13-13 6.5 플렉시블 덕트 6.6 행거와 지지대 13. 건물 외부 덕트 ······ 2.13-13 6.7 설치 14. 내진 검증 ....... ······· 2.13-13 6.8 플래넘과 장치 외함 | {}
058092c9-5e83-4178-9332-25da6169472c | 4권.pdf | 6 제 4 권 공기조화방식과 장비 제 14 장 실내 공기 분배장치 16. 방진 2.15-17 1. 개요 2.14-1 17. 배치와 설치 2.15-17 18. 송풍기 제어 2.15-17 2. 시스템 분류 2.14-1 2.1 완전 혼합 시스템 2.2 완전 성층 시스템 제 16 장 가습기 2.3 부분 혼합 시스템 3. 장비 2.14-5 1. 환경 조건 ....... 2.16-1 3.1 급기구 3.2 회기 및 배기 흡입구 2. 건물과 산업의 특성 ........................................ 2.16-3 3.3 단말 장치 3. 습공기 선도 ······· ···························· 2.16-4 4. 에너지 고려사항 2.16-4 제 15 장 송풍기 5. 가습 장비 2.16-6 5.1 중앙 공조설비용 가정용 가습기 1. 송풍기의 형식과 운전원리 ...... 2.15-1 5.2 덕트 없는 가정용 가습기 2. 송풍기 시험과 성능 평가 ....... ·············· 2.15-5 5.3 중앙 공조설비의 산업용과 상업용 가습기 3. 송풍기 법칙 ······· ······ 2.15-6 6. 제어 2.16-10 6.1 기계식 제어기 4. 공기 밀도의 효과 ..... 2.15-6 6.2 전자식 제어기 4.1 정풍량 6.3 변풍량(VAV) 방식의 습도 제어 4.2 정압이 일정할 때 6.4 제어 위치 4.3 질량유량이 일정할 때 5. 송풍기 곡선 ······· 2.15-8 제 17 장 공기 냉각코일 6. 시스템 곡선 2.15-8 1. 개요 2.17-1 7. 시스템 운전 점 ····· 2.15-9 2. 코일의 용도 2.17-1 8. 송풍기와 시스템 압력 관계 ······· 2.15-10 3. 코일의 구성과 배열 ··········· ···· 2.17-1 9 닥트 시스템 특성 ..... 2.15-11 4. 코일 선정 ····· 2.17-4 10. 시스템 영향 2.15-12 5. 기류 저항 ············· ······ 2.17-6 11. 송풍기 선정 ············· ······ 2.15-13 6. 열전달 ····· 2.17-6 12. 송풍기의 병렬운전 .......... ············ 2.15-14 7. 코일의 성능 .... 2.17-6 13. 송풍기의 직렬운전 ................................... 2.15-15 7.1 현열 냉각코일의 성능 14. 소음 ····· ················· ......... 2.15-15 7.2 제습코일의 성능 15. 진동 2.15-15 8. 냉방부하 2.17-13 | {}
e39ea4e3-530b-40fd-a1be-e8bc9645177c | 4권.pdf | 차 례 7 1.1 코일 구성 9. 코일 관리 ....... ...... 2.17-14 1.2 코일 설계 10. 사용 기호 ........ ··· 2.17-15 2. 코일 유지보수 .... 2.20-5 제 18 장 건조식 제습기 제 21 장 공기청정기 1. 제습 방식 2.18-1 1.1 압축 1. 오염물질의 종류와 그 정화법 ··············· 2.21-1 1.2 냉각 1.3 액체 흡수 1.1 대기 먼지 1.4 고체 흡착 1.2 에어로졸의 특성 1.3 가스상 입자의 정화법 2. 데시컨트 제습 2.18-4 1.4 분진의 정화법 2.1 액체 데시컨트 장비 1.5 부유미생물의 정화법 2.2 고체 수착 장비 2.3 회전식 고체 데시컨트 제습기 2. 공기청정장치의 분류 2.21-3 2.4 회전식 고체 데시컨트 시스템의 에너지 절감 2.5 기기정격 3. 공기오염의 제거 구조 ..... 2.21-3 2.6 장비의 운전관리 3.1 포집 구조와 제진효율 2.7 대기압하에서 제습의 이용 4. 공기청정 장치의 종류 2.21-6 3. 고압 상태의 데시컨트 건조 2.18-14 유닛 형식 에어필터 4.1 3.1 장비 유형 4.2 롤형 에어필터 3.2 적용 4.3 백필터 4.4 정전식 집진장치 4.5 발생원용 공기정화 장치 제 19 장 기계식 제습 5. 공기청정장치의 시험방법 ····· 2.21-13 5.1 일반사항 1. 냉각제습기 ········ 2.19-1 5.2 시험방법 1.1 냉각제습의 공기선도 1.2 이동형 제습기 ... 2.21-15 6. HEPA 와 ULPA 및 분자오염제어 필터 1.3 설비형 제습기 6.1 HEPA 와 ULPA 및 분자오염제어 필터의 1.4 외조기용 직팽식 유닛 포집원리 1.5 실내 수영장용 제습기 6.2 필터의 구조 2. 제어와 감지기 ······ 2.19-7 6.3 필터의 구성 재료 6.4 HEPA 필터의 포집효율 시험방법 3. 열회수용 열교환기 ....... 2.19-7 6.5 ULPA 필터의 포집효율 시험방법 6.6 HEPA 필터와 ULPA 필터의 성능 6.7 HEPA 필터와 ULPA 필터의 누설시험 제 20 장 공기 가열코일 6.8 HEPA, ULPA 필터의 성능 시험 보고서 7. 필터 성능 ........ ....... 2.21-22 1. 개요 ..... 2.20-1 | {}
bcd79adc-ad73-4749-a7c8-af09848d4c56 | 4권.pdf | 8 제 4 권 공기조화방식과 장비 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 1. 개요 ·············· ········· 2.22-1 2. 입자상 오염물질 제어 2.22-1 2.1 기계식 집진기 2.2 정전식 집진기 2.3 직물 필터 2.4 과립형 필터 2.5 입자 세정기 (습식 집진기) 3. 기체상 오염물질 제어 2.22-17 3.1 분무형 건식 세정 3.2 습식 충전형 세정기 3.3 기체상 오염물질의 흡착 3.4 기체와 증기의 소각 4. 보조 장비 ............. 2.22-28 4.1 덕트 4.2 먼지와 슬러리 처리 장비 5. 유지 관리 ......... 2.22-30 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 1. 개요 ······· ···· 2.23-1 1.1 일체형 히트펌프 제 3 편 가열설비와 구성요소 제 24 장 보일러 1. 각종 보일러의 구조와 특징 ············ 3.24-1 1.1 보일러 일반 1.2 원통형 보일러 1.3 수관식 보일러(water tube boiler) 1.2 설치와 서비스 2. 일체형 에어컨 2.23-2 2.1 시스템 종류 2.2 단일 패키지 장비의 종류와 설치 2.3 냉난방 급탕 복합방식 3. 에어컨 2.23-5 3.1 냉매 회로 설계 3.2 공조기 3.3 전기 설계 3.4 기계 설계 3.5 부속품 4. 공기열원 히트펌프 ....... 2.23-8 4.1 부가 히트펌프 4.2 선정 4.3 냉매회로와 구성품 4.3 시스템 제어와 설치 5. 수열원 히트펌프 2.23-10 5.1 시스템 종류 5.2 시스템 구성과 제어 6. 가변냉매유량 히트펌프 ..... 2.23-12 6.1 적용 6.2 적용 범위 6.3 냉매 회로와 구성품 6.4 난방운전과 제상운전 1.4 관류 보일러(once-through boiler) 1.5 기타 보일러 1.6 소용량 보일러의 다관설치 2. 연료와 연소장치 ........... 3.24-12 2.1 연료 2.2 액체연료용 연소장치 | {}
a91d3f8a-b50a-491f-b579-ca66621c8eff | 4권.pdf | 차 례 9 2.3 기체연료용 연소장치 14. 배출팬 3.25-33 2.4 저 NOx 연소법 15. 마감-캡과 바람 효과 ······· 3.25-34 3. 보일러의 수질관리 3.24-16 3.1 보일러 용수 16. 규정과 표준 3.25-37 3.2 급수처리 3.3 보일러 수처리 17. 기호 3.25-37 4. 부속장치와 부속품 3.24-20 4.1 폐열회수 장치 제 26 장 난방기기 4.2 급수장치 4.3 통풍 장치 4.4 공해감소장치 1. 개요 3.26-1 4.5 부속품 2. 자연대류형 방열기기 3.26-1 5. 보일러의 자동운전제어 3.24-25 2.1 재료에 따른 분류 5.1 자동운전제어의 개요 2.2 형태에 따른 분류 5.2 보일러의 종합 운전제어 3. 강제대류형 방열기 3.26-5 3.1 팬 컨벡터 제 25 장 굴뚝과 연도 3.2 유닛히터 4. 방열기의 이론 3.26-6 1. 개요 3.25-1 4.1 방열기의 능력 4.2 설치 방법과 난방효과 2. 용어 ······ 3.25-1 5. 온풍난방기 3.26-9 3. 흡인력 원리 ······ 3.25-1 5.1 개요 4. 굴뚝의 기능 ······· 3.25-2 5.2 분류 5. 정상상태의 굴뚝 설계 식 ···· 3.25-4 6. 개별난방기기 3.26-10 6.1 개요 6. 정상상태 굴뚝 설계의 선도해법 ··········· 3.25-13 6.2 기름 온수보일러 6.3 가스 온수 보일러 7. 배기와 굴뚝 용량 계산 예제 ......... 3.25-14 6.4 심야전기 온수보일러 8. 가스 연소기기의 배기 3.25-20 6.5 석유난방기 6.6 가스난방기 9. 기름 연소기기의 배기 3.25-21 6.7 전기난방기 10. 난로용 굴뚝 3.25-23 7. 복사 난방기기 3.26-14 11. 연료 연소기기로의 공기 공급 ················ 3.25-29 7.1 개요 7.2 온수복사패널 12. 연도와 굴뚝 재료 3.25-29 7.3 원적외선 튜브히터 7.4 전기 판형히터 13. 연도와 굴뚝 부속품 3.25-31 | {}
0e06bd3d-37e4-4153-9f54-24f2fead19fe | 4권.pdf | 10 제 4 권 공기조화방식과 장비 제 4 편 냉각장비와 구성요소 제 27 장 응축기 9. 냉각탑 이론 4.28-20 9.1 대향류 적분 1. 수랭식 응축기 4.27-1 9.2 직교류 적분 2. 공랭식 응축기 ·· 4.27-8 10. 탑 계수 4.28-23 3. 증발형 응축기 ........ 4.27-14 제 29 장 증발식 공기냉각장치 제 28 장 냉각탑 1. 개요 4.29-1 1. 작동 원리 4.28-1 2. 원리와 응용 ........ 4.29-1 2. 설계 조건 4.28-2 3. 직접 증발식 공기 냉각기 ........... 4.29-1 3. 냉각탑 종류 4.28-2 4. 간접 증발식 공기 냉각기 ············ 4.29-3 3.1 증발식 냉각탑 3.2 직접접촉식 냉각탑(개방식 냉각탑) 5. 직접/간접 결합 ········ 4.29-6 3.3 간접 접촉식 냉각탑 6. 공기세정기(에어와 셔) ...... ......... ......... 4.29-7 3.4 하이브리드형 냉각탑 7. 가습/감습 ········· 4.29-8 4. 시공자재 4.28-10 8. 소음의 감쇠 4.29-10 5. 선정 시 고려사항 4.28-11 9. 유지보수와 수처리 4.29-10 6. 적용 4.28-11 6.1 부지 선정 6.2 배관 6.3 용량 제어 제 30 장 액체 냉각기 6.4 외기냉수냉방(free cooling) 6.5 동절기 운전 6.6 소음 냉각기 종류 ..... 4.30-1 1. 액체 6.7 비산 6.8 냉각탑 백연 2. 열전달 ····· 4.30-3 6.9 유지관리 3. 압력손실 4.30-4 6.10 각종 검사 3.1 유체 측 압력손실 6.11 수처리 3.2 냉매 측 압력손실 6.12 백청 7. 성능 곡선 4.28-18 4. 용기 설계 4.30-5 8. 냉각탑 열 성능 4.28-20 5. 적용 시 고려사항 4.30-5 | {}
0c8b369d-952a-4685-af8d-3b50166c3cf5 | 4권.pdf | 차 례 11 제 5 편 일반 구성 요소 제 31 장 원심펌프 2.2 스테인리스강관 2.3 주철관 2.4 동관과 동합금관 1. 원심 펌프 ·········· 5.31-1 2.5 연관 2. 구조 형상 ....................................... 5.31-2 2.6 플라스틱 배관재 3. 원심펌프의 종류 ......... ....... ·················· 5.31-3 3. 관이음쇠와 관의 접합 ····· 5.32-24 3.1 강관의 이음 4. 펌프 성능곡선 ······························ 5.31-6 3.2 스테인리스강관의 이음 3.3 주철관의 이음 5. 수배관 계통 곡선 ...... 5.31-7 3.4 동관이음쇠 6. 펌프 성능곡선과 배관 시스템곡선 ............. 5.31-8 3.5 플라스틱배관의 아음 7. 펌프 동력 .......... 5.31-9 4. 관의 신축과 지지 ........ 5.32-32 4.1 응력 계산 8. 펌프 효율 ........ ........ 5.31-9 4.2 배관의 신축 9. 상사법칙(����) ········ ········ 5.31-10 4.3 익스팬션 조인트 4.4 관의 지지 요소 10. 방사 추력(radial thrust) .......... ........ 5.31-12 11. 유효흡입 특성 ······· 5.31-12 제 33 장 밸브 12. 펌프 선정 ········ ....... 5.31-13 13. 펌프 배열 ·············· ........ 5.31-14 1. 밸브의 기초 5.33-1 1.1 밸브에 대한 주요용어 14. 원동력 ········ 5.31-18 1.2 밸브의 유량 15. 펌프 에너지 절약 ........ ········· 5.31-18 1.3 조절밸브의 유량 특성 1.4 밸브에서의 캐비테이션 16. 설치와 운전 및 커미셔닝 .......... ············ 5.31-19 1.5 밸브의 종류 17. 펌프의 현상 5.31-20 2. 정지밸브 ..... ······ 5.33-9 3. 조절밸브 ······ 5.33-20 제 32 장 배관과 이음쇠 ........ ······· 5.33-36 4. 안전장치 1. 배관의 기초 5.32-1 1.1 관에 대한 주요 용어 제 34 장 열교환기 1.2 관의 종류 1.3 관을 통과 하는 유량 1. 개요 ....... 5.34-1 2. 재료별 배관재 5.32-4 2. 열교환기 종류 ...... ····· 5.34-1 2.1 강관 | {}
38670549-493d-4b33-80ce-daec8c3ac467 | 4권.pdf | 12 제 4 권 공기조화방식과 장비 ¦ 3. 구조 ············· ¦ ········ 5.34-4 ¦ 5. 열교환기 선정 기준 ········ ····· ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.34-5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4. 용도 ........ ········ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.34-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.34-5 6. 설치 ············ ......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
76f851b9-3d07-4884-87a9-5e4effa29305 | 4권.pdf | 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 | {}
2d21d239-a898-46dc-95b7-b5c741a083b7 | 4권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 4 권 편찬위원 김동민, 전준용 강기호 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 제 1 장 제 2 장 강기호 제 3 장 김동민 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 4 장 김동민 제 5 장 정원호 ¦ ¦ 제 6 장 우태성 ¦ ¦ 제 7 장 강용희 ¦ ¦ 제 8 장 전준용 ¦ ¦ 제 9 장 전준용 제 10 장 전준용 제 11 장 장지영 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 12 장 이동원 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 전준용, 김동민, 김영호 ¦ | {}
92a439c5-db2c-4e60-9722-00202b0a6478 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-1 제 1 장 공기조화설비 계획 1. 공기조화설비 계획의 개요 1.1 계획의 기본방향 공기조화설비는 공간의 공기와 열환경을 인간이 생활하는 데 적합한 상태로 유지시켜주는 적극적인 수단으로 시대적인 변화와 인간의 요구에 따라 끊임없이 발전하고 있으며, 설계 자는 설계 의도를 만족시킬 수 있는 많은 선택의 기회를 제공 할 필요가 있다. 이러한 현명한 선택을 위한 분석과 선정 및 구현을 위해 설비설계자는 프로젝트의 설계 의도와 관련된 기능적 요구사 항을 달성하기 위해 프로젝트별 선정요인과 여기에 정의 된 관 련 기준을 고려해야 한다. 설비설계자는 제안된 설계와 설비장비 및 시스템적인 측면 뿐 아니라 신뢰성 있는 에너지와 친환경적 디자인과 관련한 지속 가능성과 시공의 편리성도 고려해야 한다. 공기조화설비는 공간의 냉난방과 환기에 필요한 열매와 공 기를 생산과 공급 그리고 제어하는 방법으로 분류된다. 이 장에서는 공기조화설비의 설계와 시공, 시운전, 운영 그리고 유지관리와 관련된 주제를 고려하여 주어진 조건에 적합한 공기 조화 방식을 선택하는 과정을 다룬다. 또한 최적의 공조설비를 선택함에 있어서 건축주의 요구사 항과 제약사항을 검토하고, 구체적인 접근방법과 일반적으로 언급되는 사항들을 기초로 한 특성을 기술하여, 최적의 공조방 식을 분석하고 선택하는 과정을 알 수 있고, 참조할 수 있다. 이러한 접근 방법은 공기조화의 변경과 빌딩시스템 업그레 이드, 시스템 보완, 빌딩 리노베이션, 증축, 규모에 관계없이 지 상이나 지하, 저층 또는 고층 어떠한 건물에도 모두 적용된다. 이러한 시스템 분석과 선택 과정을 통한 접근법은 시설의 종류에 상관없이 어떤 빌딩 프로그램에서나 최적의 시스템을 선택할 수 있도록 객관적, 주관적, 단기적, 장기적 목표를 검 토한다. 그림 1 은 프로젝트 수행 과정을 보여주며, 사업계획과 설계 계약, 수행 그리고 건설관리의 순서로 진행된다. 통합 프로젝트 수행(IPD)은 건물 소유자와 주요 협력 설계 자들이 설계팀에 적극적으로 참여할 수 있다는 점에서 발전된 설계방식으로 볼 수 있다. 설비설계자는 다양한 시스템과 장비를 고려하여 프로젝트 목표 와 희망하는 성능을 충족시키는 하나 혹은 여러 개의 시스템방 식을 제시할 책임이 있다. 설계자와 건축주는 반드시 협력하여 설계 목표와 관련된 기준을 확인하고 우선순위를 정한다. 추가적으로 프로젝트를 착수하기 전에 계획단계가 포함된 다면, 설계자와 건축주 그리고 운영자는 높은 수준의 기술적 검토를 거쳐 방법에 대한 고려와 함께 시공의 편리성을 확보 하기 위해 건설관리자와 논의 해야 한다. 1.2 공기조화 계획의 목표 공기조화계획은 건물 종류와 계획자 개인의 경험 및 설계 방법에 따라 공조방식과 열원방식, 기기설비의 크기와 위치, 적정한 사양, 적절한 배치, 방음, 방진, 제어방식 및 유지관리 측면에서의 대응 등 제반사항이 결정된다. 건축물의 기본설계 단계에서 실시설계까지의 과정에서 건축물의 기능성과 시스 템의 융화를 도모하여 공기조화설비의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 시스템을 구성한다. 공기조화의 목적은 대상 건축물의 기능성과 일체화시켜 임 의의 주어진 공간에 온도와 습도, 기류, 청정도 등을 만족시키 도록 공기의 질과 양을 조정하는 것이다. 이 주어진 공간의 환경을 위한 조건으로 맞추기 위해서는 시스템적인 해결을 모 색하여 설계공정을 진행한다. 건축물의 공조설비는 건축공사 비와 에너지 소비량, 최대부하 시의 에너지량, 시스템의 공간 구성, 소음과 진동의 허용치와 대책, 열원 공급시스템과 자동 제어, 정보관리를 수반하는 관제방식 등이 건물의 위치, 규모, 구조, 용도, 사용시간 등 제반조건에 적합하도록 균형이 이루 어져야한다. 공기조화는 그 목적에 따라 크게 쾌적공조와 산업공조로 구분되며, 쾌적공조는 거주자의 실내 거주환경을 보다 쾌적한 상태로 유지하고자 하는 것이고, 산업공조는 인간의 일상생활 이 아닌 의도한 제품의 생산 환경을 인공적으로 유지하는 것 이다. 상술한 내용과 같이 설계자의 입장에서 새로운 환경변화에 ![image](/image/placeholder) 사업계획 파악 자료수집 자료 분석 공기조화설비방식 설정 공기조화설비방식 분석 열원, 공조, 환기 설비방식 선정 기본설계 개략부하계산, 설비스페이스 계획 상세설계 설계도면, 시방서, 내역서 작성 건설관리, 통합 프로젝트 수행 그림 1 공기조화계획 흐름도 | {}
fb1f71d8-225c-476e-b800-2669a14d36bd | 4권.pdf | 1.1-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 대한 평가와 건축환경의 평가를 기준으로 건축주로부터 의뢰 받은 조건을 분석하여 실제적인 설계조건으로 바꾸어 설계목 표를 가정하고, 구체적인 모델을 선정하여 검사하면서 목표치 에 가장 만족하도록 설계를 해나가는 과정이 필요하다. 1.3 공기조화계획 시의 고려사항 재실자의 쾌적함과 냉각 및 가열 처리 과정, 공간의 난방, 냉방 및 환기 기준은 다음과 같은 사항을 포함하여 계획한다. ¦ ① 온도 ¦ ⑬ 초기투자비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 습도 ¦ ⑭ 에너지 비용 ¦ ¦ ③ 기류 ¦ ⑮ 운전자 인건비 ¦ ¦ ④ 공기 청정도 ¦ ⑯ 유지관리 비용 ¦ ¦ ⑤ 시간당 환기 횟수 ¦ ⑰ 신뢰성 ¦ ¦ ⑥ 필요 풍속과 유속 ¦ ⑱ 유연성 ¦ ¦ ⑦ 지역 날씨 ¦ ⑲ 제어성 ¦ ¦ ⑧ 필요 실내 압력 ¦ ⑳ 생애주기 분석 ¦ ¦ ⑨ 부하계산에 의한 필요 ¦ 용량 ㉑ 디자인의 지속가능성 ¦ ¦ ⑩ 여유율 ¦ ㉒ 소음과 진동 ¦ ¦ ⑪ 공간 요구사항 ¦ ㉓ 곰팡이 방지 ¦ ¦ ⑫ 보안 문제 ¦ ¦ 이러한 요소들은 서로 밀접한 연관이 있기 때문에 발주자 와 설비설계자, 운영자 그리고 시공사는 각각의 요소가 서로 에게 어떤 영향을 미치는지 고려하여야 한다. 이와 같은 요소의 상대적인 중요성은 발주자에 따라 다르 며 동일한 발주자의 경우도 프로젝트마다 달라질 수 있다. 예를 들어, 일반적인 발주자는 원가와 운영비용의 비교, 유 지 관리의 범위 및 빈도, 재실 공간이 들어가야 하는지 여부, 시스템 오류의 예상 빈도, 오류의 영향 및 오류 수정에 필요 한 시간 등의 사항들을 고려한다. 각각의 사항들은 발주자의 목표에 따라 다른 우선순위를 적용 할 수 있다. 1.4 추가적인 목표 희망하는 환경을 제공하기 위한 주요 목표에 더하여, 설비 설계자는 발주자가 요구할 수 있는 다른 목표에 대해서도 인 지하고 설명할 수 있어야 한다. 이러한 목표들은 다음 사항을 포함한다. ① 계절별 착수 날짜 ② 입주자의 입주 날짜 ③ 운영자에 대한 훈련 ④ 컴퓨터 장비의 운영과 같은 진행과 정에 대한 지원 ⑤ 무균 환경의 촉진 ⑥ 임대 시장성의 확대 ⑦ 임대 수익 향상 ⑧ 자산가치 향상 ⑨ 자산의 공적인 이미지 쇄신 설계자가 각 사항의 장단점에 대한 완벽한 정보를 제공했 을 때 발주자는 적절하게 가치를 판단할 수 있다. 설계자가 발주자의 경제적, 기능적 목표를 알지 못하는 것 처럼 발주자도 각각의 공기조화 방식의 장단점에 대해 잘 알 지 못한다. 이러한 이유로 발주자는 사업을 주도해야 하고 구상 단계 인 시스템 선정시에 참여해야 한다. 최종 설계의 도가 지속가능하도록 운영자의 참여 필요성도 동일하다. 모든 발주자는 설계팀에 공기조화의 안전성을 요구해야 한다. 이러한 안전 기준은 건물 내에 영향을 주는 요소와 마 찬가지로 연기나 독성 매연, 홍수 등 건물 외부의 요소도 함 께 다루어야 한다. 공기조화의 안전에 관련된 방식을 선택할 때는 다른 설계 팀 요원이나 안정성 전문가나 발주자 자체의 안전담당 그룹이 필요할 수 있다. 1.5 설계상의 제약사항 기준 목표와 추가 목표가 설정되면, 많은 시스템 제약사항 이 결정되어 작성되어야 한다. 설비설계자는 프로젝트 설계 시 공기조화설비와 관련된 설 계상의 제약사항을 해결하기 위해 관련 설계자와 발주자가 긴 밀히 협력하여야 한다. 설계와 관련된 제약사항은 다음과 같다. ① 온도, 습도, 기압 등의 성능 제한요소 ② 규정 요구사항 ③ 가능한 용량 ④ 가능한 공간 ⑤ 가능한 유틸리티 기반 ⑥ 가능한 인프라 ⑦ 건축 기술 ⑧ 시스템 효율성과 에너지 예산 ⑨ 운영자의 지식과 능력 ⑩ 기존의 건물 임차인 1.6 시공상의 제약사항 설계자는 프로젝트 시공 전에 공기조화설비의 시공성을 고 려해야 한다. 어떤 제약사항은 설계의 성공에 상당한 영향을 줄 수 있으 므로 설계과 정에서 간과 될 수 없다. 시공성과 관련된 사항은 다음과 같다. ① 바닥 하중과 건물 내부 진입, 통과 경로 등 상태 ② 철거와 교체 ③ 건물 내부 진입과 진출 ④ 건물의 기존 용도와 운영 유지 ⑤ 건설비용 ⑥ 공사 일정 ⑦ 공기조화설비의 설치 가능성 ⑧ 설비장비의 준비와 납품 소요 기간 ⑨ 지정된 공간에 설비장비의 반입 가능성 ⑩ 설비장비의 유지관리성 | {}
7d7ccfff-7b1e-4ea3-ac80-f62eda69b074 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-3 1.7 공기조화설비의 선정 기준 모든 대안에 대한 정량적 평가가 이루어지는 프로젝트는 없으므로 상식, 과거 자료 및 주관적 경험에 따라서 적용 가 능한 시스템을 하나 또는 둘로 집약시킨다. 1) 공조부하와 공조조닝 냉난방부하에 따라 공간에 적합하고 건축기술과 잘 맞는 방식을 선정한다. 필요 용량을 산정하여 설비 크기가 결정되 며, 필요 용량 범위 내에서 가장 잘 작동될 수 있는 공기조화 방식을 선택한다. 부하는 거주/비거주 시간과 날씨, 용도, 활동, 내부 부하, 일사 등에 따라 다르다. 각 실마다 용도와 일사 노출에 따라 다르기 때문에 각 실을 쾌적하게 유지하기 위해서는 각실 자 체 제어가 필요하다. 별도의 환기와 같이 특별한 요구사항이 있는 구역은 독립적인 설비가 필요하다. 조닝의 정도와 각 존에 필요한 온도제어 그리고 독립된 존 을 위한 공간 요구사항도 공조방식의 선택여지를 좁혀준다. 2) 공기환경 조절성능 효율적인 설비 운영이나 경제적인 설치에 상관없이, 방식이 예상 조건과 재실자의 활동에 따라 허용 오차 범위내에서 희 망하는 실내환경을 유지할 수 있는지와 불쾌한 거주 조건의 발생 없이 물리적으로 건물에 잘 맞는지에 대해서만 고려할 수 있다. 냉방제어와 습도제어는 종종 공기조화 구성품과 부속설비 의 크기를 결정하는 기초가 된다. 환기 요구사항도 시스템 크 기 결정에 중요하다. 예를 들어, 환기를 위해서나 건물에서 배 기한 공기를 대체하기 위해 많은 양의 외기가 필요한 경우 설 계자는 많은 양의 외기를 유입시키거나 효율적으로 조절할 수 있는 방식만 고려하면 된다. 선정할 때 효율적으로 열을 전달하는 것은 동일하게 중요 할 수 있다. 냉방 시에 효율이 높고 쾌적한 분배 방식이 난방 시에는 안 좋은 선택이 될 수도 있다. 냉방과 습도조절 및 열전달 성능간의 조합은 한 가지 날씨 에 한 가지 조건으로 적용을 하면 간단해 보일 수 있지만, 더 엄격한 요구조건이 있는 경우에는 받아들여지지 않을 수 있다. 3) 건축계획 연관성 공기조화설비와 분배설비는 종종 많은 공간을 차지한다. 주 요 구성품도 구조물의 보강이 필요할 수 있다. 그릴과 레지스터, 디퓨저, 팬코일유닛, 복사패널, 칠드빔 등 의 말단 장치의 크기와 외관은 거주 공간에서 보이기 때문에 건축적 디자인에 영향을 미치므로 실내디자인 요소로 반영되 어야 한다. 4) 경제성 제한된 건축 예산도 공기조화방식 선정에 영향을 줄 수 있다. 과거 자료를 살펴보면, 어떤 방식은 제한된 예산 때문에 경 제적으로 실현되지 못한다. 추가적으로 유지관리비와 인건비, 재료비 등의 연간 유지관 리비용과 운영예산은 시스템분석과 선정 과정에서 필수적인 부분이 되어야 한다. 이것은 특히 상당 기간 건물을 유지관리 해야하는 건물주 및 관리자에게 중요하다. 건물가치설계(VE) 해법은 원가를 줄이는 방법을 제공하는 비용 중심의 성능과 설비의 생애주기 측면에서 더욱 지속가능 한 방법과 투자에 대한 합리적인 보상으로 최상의 가치를 제 공한다. 5) 효율성 만약 건물 운영자가 빌딩시스템을 효율적으로 운영하고 유지하는 교육을 받지 않았다면 지속가능한 에너지 사용은 위태로워질 수 있고 장기적으로 프로젝트의 성공이 어렵게 된다. 설계자가 어떤 에너지 시뮬레이션 프로그램을 사용한 프로 젝트에서는 결과 를 건물주에게 제공하여 목표와 예상치가 측 정될 수 있도록 해야 하고 실제 시스템 성능이 벤치마킹 될 수 있도록 해야 한다. 공기조화설비가 커미셔닝 이후 발주자 에게 넘겨지면 공기조화 설계자의 역할이 완료되지만, 이렇게 하여야 지속적으로 허용 가능한 성능이 나올 수 있다. 공조설비의 운용성도 방식 선정에서 고려되어야 한다. 유지 관리에 미숙한 인원이 있는 건물에 정교하고 복잡한 공기조화 설비를 시공하는 것은 최악의 경우 재앙이 될 수도 있으므로, 성공적인 시스템 운영을 위해서는 비용이 많이 들어도 외부 유지관리 업체와 계약하여 관리하는 것이 유리하다. 1.8 선택의 폭 좁히기 다음 장에서는 설비설계자의 공기조화 방식 선택의 폭을 좁힐 수 있는 정보들을 보여줄 것이다. 제 2 장은 비교적 소규모 건물의 분산형 공조방식, 제 3 장 은 건물의 중심 혹은 근접한 곳에 설치하는 대규모의 중앙식 공조방식, 제 4 장은 공기조화 방식이다. 각각의 장들은 다양 한 시스템의 장단점을 요약하고 있다. 기준과 다른 요소들과 제약사항 그리고 관련된 중요 사항 들을 비교해 보면 프로젝트 목표에 맞는 최고의 방식 한 두 개가 나타난다. 공조방식을 선정할 때는 모든 가능한 방식을 고려해야 하며 선택에서 제외된 방식은 어떤 이유로 제외되었 는지를 기록한다. 각 방식의 선정은 1 차설비와 2 차설비 및 분배설비를 결합 하는데 필요하다. 1 차설비는 연료나 전기로 얻은 에너지를 가 열하거나 냉각하여 냉수나 온수 등의 열매를 만든다. 2 차설비 로 실내에 냉방과 난방 그리고 환기를 한다. 공기조화 설비는 대단히 독립적이므로 여러 보조 시스템이 특정 기본 설비와 함께 작동 될 수 있다. 그러나 어떤 경우에 는 오직 한가지의 보조 설비만이 특정 기본 설비에 적합할 수 있다. 주관적인 분석으로 한 가지 이상의 공기조화 방식이 가려 진다면 상세한 정량적 평가가 이루어져야 한다. 고려되는 모 든 공조설비는 발주자의 필수적인 목표를 충족시키는 만족스 러운 성능을 제공해야 한다. 설계자는 발주자가 정보에 입각 | {}
f368bf6b-fa67-42a8-8594-0bed373eec43 | 4권.pdf | 1.1-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 한 선택을 할 수 있도록 각 설비의 세부적인 데이터를 제공해 야 한다. 1.9 선정 보고서 작성 마지막 단계로 설계자는 다음의 사항을 나타낸 요약 보고 서를 준비해야 한다. ① 기본목표 ② 선정기준 ③ 장단점을 포함한 주요 요소 ④ 건물의 다른 시스템과 의 시스템 통합 ⑤ 기타 목표들 ⑥ 안전기준 ⑦ 건물외피 ⑧ 프로젝트 일정 (설계, 장비반입, 커미셔닝, 교육 그리고 시공) ⑨ 설계 기준 ⑩ 공기조화방식 분석과 선정 과정 ⑪ 설계 설명서 ⑫ 예산 (초기투자비와 운영비용 그리고 에너지 비용) ⑬ 최종선정 최종 선정한 공기조화방식에 대한 개략적인 개요를 제시해 야 하며, 부적합으로 판정된 공기조화방식은 발주자의 주요 공기조화의 목표에 맞추기 위해 고려했지만 적합성을 찾지 못 했다는 사유를 기록한다. 보고서에 하나 또는 두 개의 공기조화방식(해당되는 경우 1, 2 차)을 제시할 경우에는 방식 제한사항과 고려사항을 모두 포함해야 한다. 이 평가과 정을 완료하기 위해서 설계자는 분석에 대한 발 주자의 의견을 보고서에 포함시킨다. 이 의견은 모든 조건이 동일한 중요도를 가지지 않기 때문에 가중 평균 값으로도 적 용할 수 있다. 많은 평가방식이 분석적 과정을 완료하는데 사용할 수 있 다. 가장 간단한 방식은 각 항목을 최상, 상, 중, 하, 최하로 평가하는 것이다. 시스템 선정 보고서는 공기조화방식 분석과 선정에 대한 세부적인 설명에 대한 요약이 포함되어야 한다. 이 요약문은 키포인트와 추천하는 이유를 강조해야 한다. 이 분석은 공기 조화방식 선정 과정과 평가점수의 근거가 되어야 한다. 각 공기조화 방식을 고려하여 설계자는 각 선택과 관련된 기준을 기록해야 한다. 정밀한 온도 및 습도조절과 같은 문제 로 일부 공기조화 방식은 선정에서 제외될 수 있다. 각 분석 에서 언급한 제약 조건을 통해 대상 공기조화 시스템을 하나 씩 제거한다. 각 시스템의 장단점은 공기조화 방식 과정에서 점수와 함께 기록한다. 이 과정을 통해 공기조화 방식을 발주 자에게 제시하기 위한 하나나 두 개의 선택 후보로 줄인다. 최종 권장사항을 뒷받침하기 위해 다른 발주자의 유사한 설치 사례를 보고서에 포함한다. 확신을 위해 제 3 자의 설치 예시 를 제시한다면, 건축주도 다른 공기조화 설비의 공적인 설치 에 대해 문의 할 수 있다. 표 1 공기조화 분석과 선정 과정 (0~10 점) 목표: 연간 220 kW/m2 로 최소의 습도제어와 적당한 온도를 유지할 수 있는 공기조화방식을 설치한다. ¦ 구분 ¦ 제 1 안 ¦ 제 2 안 ¦ 제 3 안 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 선정기준 · 재실자가 있는 경우 냉방 시 25.6 도의 온도에서 ±1.7 K 로 조절, 상대습도 40% 에서 ±5% 로 조절 · 난방 시 실내온도 20 도에서 ±1 K 와 상대습도 40% ±5% 로 조절 · 초기투자비 · 장비 생애주기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. 주요 요소 · 최고 수준의 사무공간 · 세입자 별 독립적인 사용량 측정. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. 기타 목표 · 계획된 제연 시스템 · 환기(외기)량 · 직접 디지털 제어(DDC)에 의한 빌딩 자동화 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. 시스템 제한사항 · 1 층 바닥에는 장비를 설치하지 않는다. · 건물에 인접한 지상에는 장비를 두지 않는다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. 산업계에서 수용 가능한 전산화된 에너지 모델을 활용한 예측된 에너지 사용량 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6. 다른 제한사항 · 외주부에 핀 튜브 방열기나 다른 어떠한 종류의 실내설치 장비도 두지 않는다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
855394e8-3dee-42ae-9317-464ff70b981d | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-5 2. 공기조화계획과 설계 2.1 계획과 설계의 업무구분 공조설비의 계획과 설계는 기본 구상에서 시작하여 기획설 계와 기본설계, 실시설계 단계로 구분하며 진행된 건물 구조와 용도에 따라 기획설계가 기본설계에 포함되는 경우도 있다. 1) 기본구상 기획설계의 전단계로 건물의 규모와 구조 및 예산 등에 대 해 건축주의 의사와 건축설계자, 설비설계자, 구조설계자가 전문지식을 바탕으로 협의 하는 과정이므로 친환경 측면과 에 너지절약도 고려한다. 2) 기획설계 건축이 계획한 구조와 규모, 용도에 따른 공간을 검토하며 법규의 검토와 용도별 자료수집, 에너지 유효이용계획, 에너 지절약 대책의 정도, 공조방식을 검토하여 방식의 등급을 결 정하고 기획설계서와 개략예산을 작성한다. 3) 기본설계 기획설계에서 설정된 기본구상이 일관되게 실시설계에 반 영되기 위한 각 사항의 계획과 설계를 진행한다. 4) 실시설계 기본설계를 바탕으로 실제공사가 가능한 구체적이고 상세 한 도면과 계산서, 시방서, 내역서 등의 설계도서를 작성한다. 일반적인 공조설계의 흐름은 그림 2 와 같다. 2.2 기본구상의 주요업무 내용과 접근방법 1) 주요업무 내용 공기조화시스템의 설계 시 공조에 필요한 공간과 공사비, 경상비 및 에너지 소비량 등은 건축의 기획설계단계에서부터 가장 경제적이고 합리적인 방향으로 상호 협의 하고 보완하여 야 한다. 그러므로 건물의 위치와 규모, 용도, 예산 및 건축주 의 요구사항과 같은 여건을 정리하여 공조설비의 필요성과 등 급의 정도, 공조 및 열원방식 적용계획, 장래계획 등을 건축주 와 깊이 있게 협의 하여 결정한다. 2) 업무 접근방법 (1) 일반적인 접근방법 ① 과거설계의 모방 시스템이 정형화되어 있고 유사사례가 있는 경우, 과거에 설계 및 시공된 설계사례를 답습하여 설계하면 착오와 실수가 없는 무난한 설계는 될 수 있으나 창의 성이 부족하여 거부감 이 있는 경우가 많다. ② 경험에 의한 창의 력을 가감한 설계 방식의 구상과 적용을 창의 적으로 가감하여 건축 평면과 단면 계획에 적용하고, 고도의 응용력을 발휘하는 설계는 계 획에서는 적용되나 실시설계에서는 일반적인 설계로 수행이 ![image](/image/placeholder) 건물, 공기조화 조건 건물계획, 공조계획 공조방식, 치수, 냉온열원방식 선정, 조닝, 시스템 선정 기기, 덕트, 취출구 공조계획 배관의 배치와 개략도 공조열부하, 풍량, 공조계획 필요자료 열원부하 등 계산 기기, 덕트, 배관 등 공조기기 설계자료 시스템의 설계 장비일람표, 계통도, 공조기기 설계자료 평면도 등 도면작성 연간 열부하특성 설비공사비 재료, 공사비 단가 운전특성 경상비 산출 공조 성능 확인 에너지 단가 등 도면, 계산서, 시방서 작성 그림 2 공조설계 흐름도 가능하다. ③ 설계 목표치 결정 후 창의 적으로 사고, 분석, 종합화하 는 방법 기본구상에서 해결 가능한 목표치를 정하고 이를 해결하기 위하여 새로운 시스템을 개발하고자 하면 작업시간을 많이 소 모할 뿐만 아니라 경험, 훈련과 관련분야 유경험자와 의 협의 가 필요하게 된다. (2) 건축과 공조설비 조합의 관점 ① 피드백형 기술 건축에서의 공조방식을 계획하고 설계하는 행위는 시공 후 운전과 사용으로 목표 달성여부를 확인할 수 있으며, 운전과 사용에 문제가 없을 경우 기존의 계획과 설계과 정을 이후 유 사설계에 반영할 수 있으며, 이와 같은 관점에서 피드백 형 기술은 크게 설계(plan), 시공(do), 운전(see)의 단계를 거치 게 된다. 설계행위의 대부분은 일반적으로 설계자의 경험을 기초로 한 통계적 수법(개략적인 수치계획)을 통해 이루어진 다. 그러나 프로젝트는 항상 바뀌고, 목표를 달성하기 위해 판 단하기 어려운 부분이나 신기술 등이 필요한 경우에는 실험이 나 수치해석을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션과 같은 방법을 이용 | {}
a7ea315b-08af-476a-ac25-da1c8d6d92eb | 4권.pdf | 1.1-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 하기도 한다. 그림 3 은 공조설비 설계를 설계자의 경험을 토대로 한 통 계적 수법과 수치해석을 토대로 한 해석적 수법을 병용한 피 드백형 기술 설명이다. ![image](/image/placeholder) 통계적 수법에 의한 평가 및 예측 여건 계획 설계 시공 운전 환경 해석적 수법에 의한 평가 및 예측 그림 3 피드백형 기술 즉, 여건을 기초로 계획설계를 하지만, 목표를 설정하고 공 조방식을 계획하는 일은 대부분 설계자의 경험과 지식에 근거 하고 있다. 새로운 기술을 필요로 하는 특수한 경우나 경험적 지식에 대한 확인을 위해서는 간단한 수치해석이나 복잡한 컴퓨터 시 뮬레이션과 같은 해석적 수법이 이용된다. 설계자들마다 통계 적/해석적 수법을 이용하여 설계자의 경험과 지식을 재평가하 고 통계적/해석적 수법을 통해 얻은 결과 를 새로운 경험과 지 식으로 기록한다. 이와 같은 새로운 경험과 지식을 명확하게 정리하는 것이 체계적인 설계를 위해 대단히 중요하다. 또한 설계 시 작은 실수가 전체의 설계 방향이나 공사비 등에 심각한 영향을 줄 수 있으므로, 이와 같은 실수를 줄이 기 위해서는 점검표를 준비하여 설계단계별로 점검하는 것이 바람직하다. 설계에 맞는 목표를 설정하고, 목표를 달성하기 위해 「시스템을 설계」 하는 행위는 시공을 통해서 「형태를 완성」 하는 행위가 되고, 실제의 운전에 의해 「환경조절 기 능」 으로서 확인된다. 따라서 실내환경을 실측하고, 계획설계 시의 경험적 지식과 해석 결과 의 적부를 확인하여 다음 설계에 반영하는 것이 중 요하다. ② 건축과 설비 조합기술 공기조화 계획과 설계의 목표는 건축공간과 적절하게 조합 하여 실의 용도와 특성에 적합한 공조방식을 제안하는 것이 다. 공기조화 계획설계 단계에서 명확하게 규명하기 어려운 여건들을 정리하여 건물에 대한 요구기능을 충분히 이해하고, 공조의 등급·조닝과 같은 공조설비의 특징을 분석하고 기계 실, 덕트 스페이스 등의 설비공간을 설계한다. 그리하여 최종 적으로 건축물에 적합한 공조방식을 제안한다. 그림 4 는 건축 인터그레이션형 기술이라는 관점으로 공조 설비를 설명하는 것이다. 여건을 기초로 건물의 종류와 규모, 사용상황, 자사건물, 임대건물 그리고 특수 환경 등 건물의 요 구기능을 이해하고, 다음으로 건물의 특징을 사용조건과 내부 부하, 장래 용도 등으로 나누어서 분석하고, 공조구획과 계통 을 구분한다. 동시에 건축설계에 대응하여 기계실 샤프트 등 의 설비 공간과 거실, 복도 등의 말단 설비공간의 건축정보를 제공한다. ![image](/image/placeholder) 여건 1) 건축의 요구기능 파악 주택(단독/공동) 사무소(소규모/대규모, 임대/자사) 병원, 연구소, 공장(항온항습실, 클린룸) 호텔(숙박, 연회) 상점(백화점, 슈퍼마켓) 극장, 미술관(저소음, 안전, 수장, 전시) 2) 건축물의 특성 파악 3) 건축계획에 대한 대응 파악 사용조건, 내부부하, 채광 -기계실의 위치, 구조, 공간 공조 수준, 개별제어, (기존 설비 공간) 기간/연간공조, 운전시 -배관과 덕트공간(분배설비 공간) 간 조닝, 계통구분 -천장고, 층고, 천장 공간(말단 설비공간 ) 5) 공조방식의 검토 4) 경제성 검토 공조방식: 개별공조, 외기부하 설비비 환기방식: 급기, 배기, 급배기 경상비와 LCC 배기방식: 기계, 자연, 챔버, 에너지절약 검토 가압 그림 4 건축과 설비 조합기술 공조방식의 검토와 설계는 동시에 수행하며, 건축 인터그레 이션 행위는 기획설계와 실시설계 단계에 맞춰서 필요한 정보 를 건축과 지속적으로 협의 하여 설계에 반영한다. 필요한 정 보를 건축과 협의 하고 설계에 반영하기 위해서는 지속적인 소 통이 가능한 공통기반과 네트워크 등의 정보통신기술을 충분 히 활용하여 시간과 인건비 절감을 도모하는 것이 중요하다. ③ 환경제안형 기술 공기조화설계는 열원설비와 공조설비, 환기설비 및 제연설 비의 설계도와 시방서를 작성하고, 공사비를 산출하는 일련의 행위다. 공조의 목적은 온도와 습도, 기류, 공기분포, 부유분 진, 세균, 취기, 유해가스 등의 조건을 실내의 인체나 물품과 장치 등에 가장 적합한 실내환경을 만드는 것이며, 공조계획 이란 빛과 바람, 비 등의 자연환경으로부터 사람을 보호할 수 있는 건축 공간을 대상으로 열환경과 청정도, 저소음, 안정성 및 경제성 등을 고려하여 실내환경을 계획하는 것이다. 적절 한 실내환경을 유지할 수 있도록 열원설비와 공조설비, 환기 설비 및 제연설비 등을 계획한다. 또한 공조설비는 자연환경 에서 신선한 외기를 받고, 도시의 기반설비에서 전기나 가스, 지역열원 등의 에너지원을 공급받아 실내 환경 유지에 사용하 며, 필요 없는 열과 오염 공기, 오배수 등은 허용기준을 준수 하여 외부로 배출한다. | {}
04aff8a2-2526-4ca0-b91c-fde2ff0ae01f | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-7 한편, 공조설비가 전기나 가스 등의 중요한 기반설비을 효 율적으로 이용하기 위해서는 에너지절약과 경제성평가 등이 필요하며, 에너지와 자연을 이용하는 공조설비는 자연환경 생 태계에 성립되므로 외부환경과 의 조화가 필요하다. 공조설비 를 계획하고 설계하는 행위는 공조라고 하는 시스템을 설계하 여 실내환경, 자연환경, 도시환경을 제공하는 환경 제안형 기 술이라고 말할 수 있다. 그림 5 는 공조설비와 실내환경, 자연 환경 및 도시기반시설의 관계를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 빛 바람 비 자연환경 건축 공간 -신선공기 자연환경 -외기 공조설비 실내환경 - 열 -열원설비 -열환경 -오염공기 도시기반시설 -공조설비 -청정도 -전기, 가스 -환기설비 -저소음 도시기반 시설 -상수, 중수, -배연설비 -안정성 -하수처리 -지역냉난방 -위생설비 -쾌적성 -지역냉난방 그림 5 환경제안형 기술 공조설비의 제 1 기능은 공기를 정화하고, 온도와 습도, 풍 량 및 유량을 조절하여 필요한 곳으로 공급하고, 오염된 공기 는 배출하여 안전하고 쾌적한 실내환경을 유지하는 것이라고 할 수 있다. 실내환경이 만족스럽지 못한 경우 설계하자가 발 생할 수 있으며, 최근 공조 설비에 대한 대표적인 불만 요인은 다음과 같다. ㉮ 야간의 공조나 냉난방의 정지 ㉯ 냉난방이 고르지 못한 점 ㉰ 공조 쾌적성에 대한 문제 ㉱ 야간의 공조나 냉난방 경비 증가 냉난방이 고르지 못하고 공조의 쾌적성에 대한 문제는 최 근 사무소 건물에서의 OA 기기 증가와 건물의 외피 열 특성 에 의한 온도의 불균일로 개개인의 쾌적을 만족시키는 것이 어렵다는 점도 있지만 동시에 부적절한 설계와 운전으로 발 생할 수도 있다. 공조설비의 제 2 기능은 자연환경을 적극 이 용하여 쾌적한 환경과 서비스를 재실자에게 제공하고, 또한 불필요한 요인을 건물 밖으로 배출하는 것이다. 그러나 건축 이 거대해지고 도시화되면서 건물에서 발생하는 오염물질로 인해 지역 생태계가 파괴되고 심지어는 지구환경을 위협하고 있다. 따라서 현재 건물에서 배출되는 오염물질을 어느 정도 줄 일 것인가와 오염물질을 줄이기 위해 어떤 기술을 적용할 것 인지는 경제성과 환경오염방지라는 측면에서 정확히 분석하 여 판단하는 것이 필요하다. ④ 통합설계 기술 건축물의 설계는 기획 초기단계부터 건축가를 비롯한 조경 기술자, 설비기술자, 구조기술자, 에너지 및 비용 컨설턴트 등 건축물 구성에 관여하는 다양한 분야 전문가로 구성된 통합설 계팀을 구성하고, 구성원간의 의사결정 과정을 거쳐 최적의 설계안을 도출하는 것이 가장 이상적인 방향이다. ![image](/image/placeholder) 통합설계팀 구성 · 대지분석 프로젝트 목표설정 · 기후분석 생태적 문제 토출 개념적 설계 전략 수립 일조 · 물순환 관계 미시기후 분석 기류 · 생태환경 구체적인 설계 전략 수립 그림 6 통합설계 기술 그림 6 은 공조설비 설계를 통합설계 기술의 관점에서 설명 하고 있다. 먼저 프로젝트의 목표를 설정한 후 대지와 기후를 분석하여 생태적 문제를 도출하고 개념설계 전략을 수립한다. 이를 바탕으로 일조와 물, 기류 및 생태 등의 미시기후 자료 와 대지의 인프라 자료 구축, 에너지이용계획 분석 등 구체적 인 설계 전략을 도출하는 과정을 거친다. 따라서 통합설계 기술에 있어서는 건축설계와 설비방식, 실 내외 환경조건 변화에 따라 건축과 설비방식을 통합적으로 조 절할 수 있는 제어방식의 상호 연관성 검토가 필수적이다. 2.3 기획설계의 주요업무 내용 기획설계 단계에서는 건축설계의 상세한 평면도와 단면도 가 없는 상태이지만 덕트와 배관 및 기기 등과 같은 공조설비 는 많은 공간을 차지하므로, 건축설계자의 주관만으로 계획하 지 않아야 한다. 설계자는 건축주로부터 의뢰받은 여건과 환 경조건을 분석하여 실제적인 설계조건으로 바꾸어 설계목표 를 가정하고, 구체적인 모델을 선정하여 검토하면서 목표치에 가장 근접할 수 있는 대안을 결정해야한다. 이를 위해서는 충 분한 사전조사가 필요하다. 공조설비의 범위에는 환기설비, 난방설비, 배연설비를 포함하는 경우도 있지만 여기서는 주로 공기조화설비를 중심으로 한다. 1) 건축주의 요구사항 건축주의 요구사항은 건축주의 여건에 따라 달라진다. 이와 같은 요구사항은 건축물의 규모, 구조, 각 실의 사용목적과 사 용방법에 따라 실내외의 마감정도와 단열처리, 장래계획, 개 략예산, 에너지·운전경상비의 예측, 에너지의 합리적인 이용 에 대한 사항 등이 있다. | {}
d65d6c25-e6bc-4fea-b688-968d63730b24 | 4권.pdf | 1.1-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 2) 외부환경의 조건 ① 대지의 위치 대지의 위도, 해발높이, 해안가인지 내륙인지, 시가지인지 공업지역인지 등에 따라 입지환경이 달라지므로 이에 따른 주 위의 소음, 유해분진, 유해가스농도, 염해 등과 같은 요인에 대한 조사가 필요하다. ② 주위 건축물 부지 내에 기존건물이 있을 때는 기존설비와 의 관련, 주위 건물에 의한 음영, 외기인입구, 배기구, 굴뚝, 냉각탑의 위치 관계 등 ③ 부지주위의 전력·상수·하수·가스 등의 공급 상황, 지역 냉/난방의 유무, 이용 가능한 자연에너지 등 ④ 외기 온·습도, 풍향, 풍속, 일조조건 등 3) 건물과 실내환경의 조건 ① 주구조체의 종류, 외벽의 단열(U 값), 유리의 크기·종 류· 방위· 일사조절 등 ② 실내의 용도변경, 방의 칸막이변경에 대한 유연성(취출 구, 흡입구의 형태와 수량에 관계됨) ③ 실내공기온도의 허용범위, 습도조절 필요유무, 기류, CO2 가스, 부유분진 등의 농도, 허용소음 ④ 거주 재실인원수, 하루 중 인원변동 폭, 조명조도, 실내 의 사용동력과 가동률, 외기도입량의 상하 위치 ⑤ 공조, 직접난방, 환기 등의 범위와 운전시간, 수시운전, 야간· 종일운전의 범위 4) 유사건물의 참고자료 ① 공조방식, 기기 시방과 배치, 기기실·덕트·배관 등의 공 간, 설비의 마감, 공기필터의 종료, 자동제어방식, 중앙 관제 방식 ② 열원방식, 열원·에너지원의 종류 ③ 건설비, 공조설비비, 운전경상비, 보수관리의 방법 등 5) 에너지원의 수수 ① 전기·가스·석유·집단에너지· 태양열 등의 자연에너지를 포함한 종합적인 에너지 이용계획과 에너지원의 장래에 대한 공급의 안정성과 에너지 비용의 경제성 검토 ② 열원방식의 종류와 비율, 에너지절약의 대책 ③ 에너지 유효 이용대책과 열원시스템 ④ 태양열과 태양광 및 지열 등 환경친화적인 신재생 에너 지이용과 경제성 6) 관련법규 관련법규로는 소방법, 건축법, 환경보전법, 에너지이용 합 리화법 등이 있으며, 상술한 조사사항의 범위 내에서 어느 정 도의 자료는 문헌 등으로 수집할 수 있지만, 계획·설계의 시 점에서 대상건물에 구체적으로 필요한 사항이나 중요한 사항 등의 자료가 쉽게 갖추어지지 않으면 새로운 자료를 만드는 경우도 있다. 건설예정 장소가 특수한 경우, 즉 에너지 공급 (전기·도시가스 등)이 불가능한 곳은 사전에 이러한 사항을 협의 해 둘 필요가 있다. 또한 조사사항에 수반되는 자료는 계 획상 조건설정에 연결되기 때문에 가능한 한 많은 자료를 수 집하는 것이 좋다. 이외의 기타업무로는 개략적인 공사비 계산, 공조 시스템의 기본개념 정립, 열원설비의 대안선정 등의 업무가 있다. 2.4 기본설계의 주요업무 내용 기본설계 단계에서는 기획설계 단계에서 설정된 기본구상 이 실시설계에 반영되도록 프로젝트의 모든 중요한 사항을 정 표 2 기본설계단계의 주요 업무 내용 ¦ 구분 ¦ 성과 물 ¦ 주요내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 시방서 ¦ - 주요 시방내용 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 개략공사비 ¦ - 개략공사비 산정 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 설계 설명서 ¦ - 공사개요와 주요설비에 관한 사항 - 에너지 절감과 유지관리 사항 냉동기, 펌프, 공기조화, 증기, 물, 기타 설비에 필요한 사항 - 주요 유틸리티 설비 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 부하계산서 ¦ - 주요 장비의 개략용량 계산서 - 주요 유틸리티설비 개략용량 계산서 - 개략부하 계산서 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 장비선정서 ¦ - 주요 열원과 공조장비의 선정서 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 소방시설 계획서 ¦ - 건물종별, 규모별, 층별, 소방시설 계획에 관한 서류 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 도면목록 ¦ - 범례, 공사구분, 도면목차, 도면번호 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 소방설비도 ¦ - 해당 소방관련 설비 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 장비일람표 ¦ - 장비명, 수량, 용량 등 기타사항 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 장비배치도 ¦ - 주요 장비와 유틸리티설비의 배치도 - 각종 탱크와 기계실의 배치도 - 상하수도의 연결 관계, 물탱크 및 배치도 - 위험물 저장소, 각종탱크, 정화조 - 기기 반출입, 주변에 미치는 영향 등 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 계통도 ¦ - 주요 장비와 유틸리티설비의 자동 제어시스템, 공기조화, 기타 설비의 계통도 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 각 설비별 평면도 ¦ - 각종 샤프트의 크기 - 유지보수를 고려한 기계실 장비배치도 - 기준층과 특수층의 덕트와 배관 설비 평면도 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 옥외공동구 평면도 ¦ - 옥외 상/하수도와 급수 인입 관지름 및 위치를 표시 W 도시가스 인입 관지름과 위치 표시 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 저수조와 고가수조 배치도 ¦ - 저수조와 고가수조의 설치기준, 용량 및 흐름 내용을 표시 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 각종 평면도 ¦ - 기계실과 공조실 덕트/배관 평면도 ¦ | {}
55b38ee2-49a1-46c9-ac8f-7382073db74d | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-9 의하고 설명하여 실시설계를 준비하는 단계로 건축주의 실내 공기환경에 대한 이해와 요구하는 공기조화설비의 수준과 사 용할 수 있는 예산규모가 다를 수 있기 때문에 제반요건을 설 계자의 경험과 유사자료를 적절히 조정 및 취합하여 기본설계 에 반영한다. 일반적인 기본설계단계의 주요업무 내용과 성과 물은 표 2 와 같다. 2.5 실시설계의 주요 업무 내용 실시설계단계는 기본설계단계에서 확인한 건축주의 요구사 항을 재확인하고, 현장조사를 통해 각 설비별 적용가능성을 결정하고 공사비와 수집된 정보들을 비교검토하고 종합한다. 공기조화 설계 및 장비부하, 특수설비 등을 결정하여 기기 시 방서를 작성하고, 배치도, 설비별 계통도와 흐름도, 평면도, 단면도, 각종 상세도, 에너지 절약 계획서 등을 작성한다.(표 3 참조). 표 3 실시설계단계의 주요 업무 내용 ¦ 구분 ¦ 성과 물 ¦ 주요내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계도 서 ¦ 설계설명서 ¦ - 공사개요(위치, 규모, 공사기간 등) - 주요 열원 및 공조장비설비 설비시방, 배치계획, 생산조건, 품목, 품질, 규격, 사양 등 - 유틸리티설비 전력, 물, 냉동, 펌프, 공기조화, 증기, 압축공기, 배관배선, 기타설비 등 - 복리후생설비 - 에너지 절감 및 유지관리사항 - 세부시공계획 - 세부공정계획 - 세부공사비 선정 - 기타 필요한 사항 ¦ ¦ 설계도 서 ¦ 공조부하 및 장비 계산서 ¦ - 주요 설비의 용량계산서와 선정서 - 주요 유틸리티 설비의 용량계산서 및 선정서 - 장비효율, 장비능력에 대한 세부내용 - 공조 부하계산서 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 도면목록 ¦ - 범례, 도면목차, 도면번호 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 배치도 ¦ - 기본설계 시 사항을 구체화한 내용 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 계통도 ¦ - 주요 열월설비와 공조설비 및 유틸리티 설비의 자동제어 시스템 계통도 - 공기조화, 급배수, 급탕, 소화, 기타설비의 배관 및 덕트 계통도 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 평면도 ¦ - 각종 설비 평면도 - 기계실 확대 평면도 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 기계실 입체 배관도 ¦ - 기계실 배관 및 덕트 입체도 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 옥외공동구 ¦ - 옥외공동구 배관 및 각종 설비평면도, 단면도 (확대도면 포함) ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 상세도 ¦ - 각종 설비별 상세도 ¦ 3. 공기조화 계획 방법 3.1 공조방식 계획과 설계 시 고려사항 1) 시스템의 선택법 일반적으로 공조방식을 결정하는 과정은 수많은 공조방식 중에서 유사한 과거의 실적 등을 토대로 경제성과 여건을 감 안하여 2 개나 3 개의 방식을 골라서 비교 검토한 후 방식을 선 정한다. 그 비교 검토내용에는 공간과 설비비, 경상비, 에너지 소비 량, 기타 계획된 사항을 정량적으로 수치를 산출하고, 정성적 검사도 병행하여 비교하고, 더 나아가 적극적으로 창조적 계 획을 부가해서 공조방식을 확정한다. 에너지절약 대책과 에너 지의 유효 이용, 독자적으로 개발한 공조방식 등은 선택이나 선정 과정보다 실제로 적용하는 것이 더 중요하다. 최적 시스 템을 만들어 낼 수 있도록 다음과 같은 사항들을 고려한다. (1) 열부하 특성상의 조닝 공조부하는 외부환경조건이나 재실자의 활동 상태나 일사에 대한 노출정도 등에 따라 달라진다. 각각의 공간은 이와 같은 조건에 노출된 정도에 따라 존의 온도를 일정하게 유지하기 위해서 존별 상황에 맞는 적합한 제어를 한다. 즉, 조닝의 정 도와 각 존의 제어방식 및 각 존에 필요한 공간 등에 따라 방 식의 선택 폭은 좁혀진다. 따라서 공조방식을 선택할 때 특히 공조방식이나 계통을 설계하기 위한 공조계획의 조닝이 필요 하다. 조닝 방법은 시간대별, 방위별, 용도별 조닝 등이 있으 며, 일반적인 사무소 건물의 경우에는 내부와 외주부로 구분하 여 공조방식을 달리 적용하는 것이 일반적이다. 내부와 외주부 를 구분하는 이유는 다음과 같다(그림 7~8 와 표 4 참조). ① 외주부존은 열취득과 열손실이 외기조건에 따라 다른 반면 내부존은 연중 냉방부하가 발생한다. ② 외주부존의 고려 없이 급기풍량을 배분하면 창측의 온 도가 실내와 불균일하여 불쾌해질 수 있기 때문에 실 깊이가 9 m 이상일 경우 고른 온도 분포를 유지하기 위해 구분한다. ③ 외주부존의 건축모듈에 의한 칸막이 계획 시는 공조가 불확실한 경우에 대비하여 실온유지가 자체 모듈 내에서 해결 이 가능해야 한다. ![image](/image/placeholder) 외주부 코어 내부 그림 7 평면상 조닝의 예 | {}
1e377724-dd59-43f0-b562-e441f2fd65d0 | 4권.pdf | 1.1-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 외부존 내부존 a. 팬코일 유닛+외기처리공조+내주부용 공조기 방식 외부존 내부존 b. 팬코일 유닛+내주부용 공조기 방식 외부존 내부존 c. 핀튜브변풍량 공조방식 외부존 내부존 d. 외피 덕트 방식+내주부용 공조기 방식 그림 8 외부 존과 내부 존과 공조방식 예 (2) 실용도상 조닝과 공조특성 (사무실 건물 기준) ① 임원실 임원실은 소리관통(크로스 토킹)방지와 방음을 고려하고, 중간기 외기냉방이 가능하도록 구성하며 일반사무실보다 공 조 기간을 다소 길게 적용한다. ② 사무실 사무실은 부하패턴이 일정하고, 사용시간대가 동일하며, 중 간기 외기냉방, 소음방지, 취기, 탄산가스농도 등의 실내 환경 을 고려한다. ③ 회의 실 실별 사용시간이 다르고, 재실인원의 증감이 심한 특성이 있으며, 흡연을 고려하여 충분한 환기량을 고려할 필요가 있 다. 또한 실의 사용여부에 따라 부하변동이 크므로 사용 전에 예열 또는 예랭이 필요하다. ④ 복리후생시설 일반적으로 외부에 면하지 않는 곳에 위치하고 용도가 다 른 실들이 혼재되어 있어 실별 제어가 가능한 방식이 필요하 며, 실내 잠열이 현열에 비하여 상대적으로 많은 경우가 있어 환기풍량 결정과 습도제어에 어려움이 있으며, 오염공기 제거 에 필요한 배기량이 많으므로 급기와 배기 및 외기의 풍량 균 형을 고려해야 한다. ⑤ 식당과 주방 사용시간과 재실인원의 증감에 따라 부하변동이 크므로 기 타 실로 냄새 확산을 방지하기 위하여 항상 부압을 유지해야 한다. 이외에도 중간기 외기냉방이 가능하도록 하며, 실내 거 주자의 인체와 음식물로 인한 잠열 발생이 크므로 가습은 생 략할 수 있고, 주방 배기량을 확보하고 작업 환경을 위하여 주방전용의 공기조화기를 설치하는 것이 좋다. ⑥ 로비 겨울의 연돌효과 로 실내외 온도차에 비례하여 외기 침입량 이 증가되므로 외기 침입을 억제 하도록 고려하고, 일반적으 로 로비는 건물의 특성상 천장고가 높기 때문에 고온 성층화 현상이 심하기 때문에 동절기 거주역에 대한 공조방식을 고려 한다. 특히 외부에 면한 유리창 주변의 냉기류 하강(콜드 드 래프트)에 의한 불쾌감을 방지할 수 있는 대책이 필요하다. ⑦ 전산실 연중 냉방부하가 발생하는 존이므로 중간기와 동절기에는 외부 기상조건을 이용하는 에너지 절약 방안을 고려한다. 기기발열과 일반 재실부하를 구분하여 조닝할 수 있는 규모의 실 크기에서는 신선외기를 적절히 도입하고, 잠열부하가 거의 없는 곳은 현열만 제어하게 되므로 전산기기의 결로를 방지할 수 있도록 급기온도(18~20°C)를 고려하여 냉열원의 공급 수온 을 상향조정하여 냉열원 장비의 효율을 높일 수 있는 방법이 필 요하다. (3) 연간 공조방식의 개념 도입 표 4 기본설계 단계의 주요업무 내용 ¦ 번호 ¦ 계절 ¦ 외부 존 ¦ 외부 존 ¦ 외부 존 ¦ 외부 존 ¦ 내부 존 ¦ 내부 존 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 번호 ¦ 계절 ¦ 외주부 부하 담당 ¦ 외주부 부하 담당 ¦ 외주부 실내부하 담당 ¦ 외주부 실내부하 담당 ¦ 부하 담당 ¦ 부하 담당 ¦ 외주부에서 공조 ¦ ¦ (a) ¦ 여름 겨울 ¦ 팬코일유닛 팬코일유닛 ¦ 외벽, 창 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 중간기 전외기 공조 불가능 공사비 증가 ¦ ¦ (b) ¦ 여름 겨울 ¦ 팬코일유닛 팬코일유닛 ¦ 외벽, 창 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 중간기 전외기 공조 다소 부족 공사비 많이 증가 ¦ ¦ (c) ¦ 여름 겨울 ¦ 덕트 핀튜브 ¦ 외벽, 창 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 중간기 전외기 공조에 최상 공사비 많이 증가 ¦ ¦ (d) ¦ 여름 겨울 ¦ 덕트 덕트 ¦ 외벽, 창 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 외주부 획일적인 온도제어 중간기 전외기 공조 가능 ¦ | {}
a10fb7af-254c-460d-acbb-ef4533dbd813 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-11 일반적으로 중소규모 건물과 관공서 건물, 점포 등은 여 름에는 냉방만 겨울에는 난방만으로 공조하는 경우가 대부 분이다. 이 경우 배관은 2 관식이고, 냉방 시에는 냉수를, 난방 시에 는 온수를 공급하며, 중간기에는 급배기를 실시한다. 이러한 방식을 사용할 경우 추후 연간 공조운전을 하려고 할 경우, 즉 중간기 동안 일부계통에 냉방운전을 하거나, 동기에 냉난방을 동시에 할 수 없으므로 계획 시에 연간공조방식의 개념을 도 입할 필요가 있다. 연간공조방식은 연간으로 공조하며, 필요에 따라서 냉수와 온수를 공조기와 터미널유닛에 공급하고, 냉방이나 난방 어느 것도 가능한 공조방식이다. 또한, 인텔리전트 빌딩의 개념이 공조방식에 도입되어 중규 모 이상의 고급 등급의 건물에 연간운전 공조방식을 적용할 경우 온도는 일정하게 유지되지만 냉열원기기의 운전기간이 길어지기 때문에 그만큼 운전비는 증가되고 에너지 소비량은 많아진다. (4) 건물 등급과 공조방식 사무소 건물을 예로 들어보면 공조설비에는 공조 성능의 측면에서 등급 차가 있다. 이 평가항목의 예는 연간을 통한 실온설정과 분포, 송풍량과 칸막이 변동에 대한 유연성, 습도 설정과 그 실내 습도변화폭, 실내 부유분진량, 실내 CO2 농도, 중간기의 냉난방 등이 있고, 이를 위해서는 여러 가지 방법이 있다. 각종 공조방식의 내용을 고려해서 시스템을 종합 분석 하여 최적의 공조방식을 결정한다. 각종 공조방식의 성능별 비교검토 내용은 표 5 와 같다. 4. 공기조화 방식 4.1 개별식 공기조화의 특성 신축이나 증축된 그리고 리모델링된 많은 건물들이 건물내 부, 인근 혹은 옥상에 장비를 둔 개별식 공기조화 설비를 채 택하고 있다. 개별식 공조방식의 대안으로는 공기조화에 필요한 물과 공 기를 중앙 공조 플랜트에서 공급받는 중앙식 공조방식이 있다. 개별식 공기조화와 중앙식 공기조화 방식에 대한 상세한 설명은 제 2 장과 제 3 장에서 다루며, 개략적인 방식의 특성 은 표 5 와 같다. 4.2 중앙식 공기조화의 특성 중앙식 공기방식은 중앙기계실에 냉동기, 보일러 등 열원기 계를 설치하고 분산된 공기조화 기계에 열매를 분배하는 방식 으로 구성된다. 이러한 방식은 건물의 크기에 따라 분산 설치한 공기조화 기기에 중앙에서 생산한 냉수나 온수를 분배하여 건물 각 부 분을 공기조화 하는 방식이며 이 방식의 세부 내용은 제 3 장 에서 다룬다. 4.3 주요 장비 개별식과 중앙식의 선택은 잘 수행된 공기조화방식의 분석 과 선정 검토서에 따른다. 주요장비와 구성품의 선정은 선정 보고서에 있는 요인들에 달려있다. 공기조화의 주요 장비는 냉동기설비, 난방설비, 그리고 급 기, 급수, 증기공급 설비를 포함한다. 많은 공기조화 설계가 용량을 줄이기 위해 전등과 사람, 설비로 부터 나오는 내부의 열을 회수하는데 주력하고 있다. 외주부는 난방을 하고 내부는 냉방을 하는 건물에서는 폐 열회수방식으로 외주부를 난방하여 에너지 소비를 줄일 수 있다. 지속가능한 설계는 재료와 에너지의 회수와 재사용을 고려 하는 것이 중요하다. 제 6 장에서는 히트펌프와 열회수장치의 배치에 대해 다룬다. 중요한 공조용 장비는 다음과 같다. 1) 열병합 발전설비 에너지절약에 대한 탐색은 단지 내 전원의 발전이 공기조 화 프로젝트에 추가 된 폐열발전이나 총에너지 열병합 발전 (CHP) 시스템으로 확대되었다. 이 방식의 경제성은 가스와 전기 요금의 차이와 프로젝트 의 난방 수요에 대한 전기수요 비율에 의해 결정된다. 이러한 시스템에서, 발전기로부터의 폐열은 공기조화시스 템으로 전달될 수 있다. 예를 들어 원심식 압축기의 터빈을 구동하고 남은 열을 흡수식냉동기 열원으로 사용하고, 가열 또는 공정용 스팀으로 공급한다. 폐기물 난방보일러 같은 대체에너지원은 공기조화방식 선 정의 연료 평가에 포함된다. 2) 축열설비 축열은 또 다른 비용절감의 방법으로 최대부하시간 외의 전기로 냉수나 얼음을 만들어 저장한 후 최대부하시간에 공급 할 수 있게 한다. 축열은 또한 난방용 온수 저장에도 이용할 수 있다. 한전에서는 여름철 최대부하 전력 사용에는 비싼 요금을 부 과하고 최대 이외의 사용 전력에는 저렴한 요금을 적용 한다. 여름철의 부하를 평준화하기 위해 설치된 저장용량은 겨울 철에도 사용할 수 있어 열회수가 가능하다. 빙축열을 사용하면 일반 냉수방식보다 차가운 공기를 공급 할 수 있다. 이 차가운 공기를 공급하면 작은 공조기팬과 덕 트를 사용하게 되므로 투자비와 운영비용을 절감할 수 있다. 저온급기방식은 배관과 덕트에 단열이 추가될 수도 있는데 이 것이 원가 증가의 요인이 된다. 이러한 생애주기에 걸친 절약은 저장 비용과 얼음을 만드 는 비용을 상쇄시킨다. 또한 온수 축열을 난방에 사용할 수 있다. 3) 냉동기 설비 설비공학편람 냉동편을 참고한다. 신도시와 대도시의 도심지역과 같이 중앙플랜트에서 냉수 | {}
002643da-50d6-4ad9-b44d-6cb564ee8db8 | 4권.pdf | 1.1-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 5 공기조화 방식별 특성 ¦ 항목 ¦ 개별식 공기조화 방식 ¦ 중앙식 공기조화 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (1) 온습도와 기압조건 ¦ 개별식 공기조화는 어떠한 형태의 설계적 한계도 충족시킬 수 있다. 그러나 일반적으로 중앙식 공기조화보다 효율적이거나 정확하지는 않다. ¦ 다양한 디자인 변수를 모두 충족시킬 수 있다. 그리고 일반적으로 정확성과 효율성에서 개별식 공기조화보다 양호하다. ¦ ¦ (2) 용량조건 ¦ 개별식 공기조화는 일반적으로 변풍량 방식이 아닌 이상 각 설비의 용량은 해당 존의 피크 용량을 기준으로 산정된다. 장비유형 및 위치에 따라 분산형 공기조화는 중앙식 공기조화처럼 장비 크기의 다양성이란 이점을 많이 얻지는 못한다. ¦ 일반적으로 설비설계자가 설치된 장비의 용량을 줄일 수 있는 공기조화의 다양한 요소들에 대한 고려할 수 있도록 한다. 결과 적으로 매력적인 원가와 운영비용의 이점을 제시할 수 있도록 한다. ¦ ¦ (3) 예비설비 ¦ 개별식 공기조화는 예비나 보조설비에 대한 장점이 없다. 이러한 한계는 다시 검토해볼 필요가 있다. ¦ 개별식 공기조화 장비의 분산형 배치에서 수용하기 어려웠던 예비용 장비를 수용할 수 있다. ¦ ¦ (4) 시설관리 ¦ 개별식 공기조화는 빌딩 관리인이 공기조화 설비와 시스템을 운영하고 유지하는데 좋은 시설관리 기술을 사용하여 성능의 최대치를 끌어낼 수 있도록 한다. ¦ 빌딩 관리인이 공기조화 장비와 시스템을 운영하고 유지하는데 좋은 사업과 시설관리 기술을 사용하여 성능의 최대치를 발휘할 수 있도록 한다. ¦ ¦ (5) 공간조건 ¦ 개별식 공기조화는 설비의 공간이 필요할 수 도, 필요하지 않을 수도 있다. 왜냐하면 설비설계자나 건축가에 의해 공간이 제약되고, 장비는 지붕이나 지상의 건물 인접부에 설치될 수 있기 때문이다. 시스템 구성요소에 따라 냉동기나 보일러를 위한 추가적인 공간이 요구될 수 있다. 마찬가지로 분산형 공기조화는 건물 전체적으로 덕트나 배관 샤프트가 필요하지 않거나, 최소화 할 수 있다. ¦ 장비기계실은 보통 공조가 되는 실내에 있지 않다. 지하, 옥상, 서비스 구역, 빌딩에 인접하거나 멀리 떨어진 곳에 있다. 급기와 급수를 위한 2 차적인 장비를 설치하는데 들어가는 추가적인 비용이 이 방식의 단점일 수 있다. 다른 고려사항은 덕트와 배관과 같은 2 차적 공급망의 설치와 설비의 교체를 위한 건물의 물리적 제약과 공간 계획이 필요하다. ¦ ¦ (6) 초기투자비 ¦ 개별식 공기조화는 초기비용에 있어서 이점을 갖고 있다. 이러한 특징은 개별식 설비를 필요에 따라 단계적으로 구매 시 극대화 될 수 있다. 또한 빌딩을 임대하거나 입주할 때 장비를 구매할 수도 있다. ¦ 공기조화의 다양성에도 불구하고 중앙식은 개별식보다 저렴하지 않을 수 있다. 과거의 예에서 중앙식 공기조화의 장비는 이 결점을 보완할 만큼 더 오랜 수명을 갖고 있다. 그래서 생애주기 비용을 분석해보는 것이 중앙식과 개별식 시스템을 평가할 때 중요하다. ¦ ¦ (7) 운영비용 ¦ 개별식 공기조화는 다수의 장비를 전략적으로 설치, 운전하여 운영비용을 절감할 수 있다. 에너지의 최고치를 기준으로 에너지 소비량을 비교한다면, 개별식 공조방식은 더 크고 효율적인 중앙식 설비만큼 매력적이진 않다. ¦ 일반적으로 개별식에 비해 크고 에너지 효율적인 주요 장비의 이점을 갖고 있다. 추가적으로 다수의 공기조화 설비를 사용할 수 있어 장비 운용을 단계화하여 운영의 효율성을 극대화하면서 건물의 부하를 충족시킬 수 있다. ¦ ¦ (8) 유지관리 비용 ¦ 장비가 편한 곳에 위치하고, 장비의 크기와 필터 등 구성품이 표준화 되어있다면 개별식 공기조화설비의 유지관리 비용을 절약할 수 있다. 장비가 외부에 위치하면, 나쁜 날씨에는 유지관리가 힘들 수 있다. ¦ 설비실은 재실자와 멀리 떨어진 적절한 작업 환경에서 공기조화설비를 유지관리 할 수 있다는 이점이 있다. 거주 공간에 접근할 필요가 없기 때문에 공간 환경, 생산, 프로세스의 중단을 막을 수 있다. 일반적으로 중앙식 장비용량이 크기 때문에, 운영되는 공기조화용 장비의 수는 적다. ¦ ¦ (9) 신뢰성 ¦ 개별식 공기조화의 장비는 비록 중앙식 설비보다 예상 수명이 짧긴 하지만 신뢰도 있는 장비를 사용한다. 분산형 공조방식의 장비는 거주 공간에서 유지 관리하여야 한다. ¦ 일반적으로 긴 수명을 갖고 있다. ¦ ¦ (10) 유연성 ¦ 개별식 공조방식은 필요한 여러 곳에 위치하기 때문에 유연성이 좋다. ¦ 유연성은 공기조화의 대체나 예비원을 제공하는 장비를 선택할 때 이점이 될 수 있다. ¦ ¦ (11) 조절 단계 ¦ 개별식 공기조화는 냉각 또는 단계적 가열에 직접 냉매 직팽(DX)코일을 사용하는 경우가 많다. 단계적 조절은 정밀한 조절을 희망하지 않거나 필요하지 않는 곳에서 공간의 온도, 습도제어에 큰 효과 가 있다. 주의 할 것은 극대화된 냉매 직팽이나 단계적 냉각이 실내의 높은 습도를 발생시킬 수 있고 곰팡이 문제를 발생시킬 수 있다. ¦ 외기도입설비를 포함한 다양한 급기설비는 4 장에서 자세하게 다룬다, 소개된 어떤 공기조화설비도 외기도입설비와 결합하여 사용할 수 있다. 일반적으로 냉방에 냉수를 사용하고, 증기나 온수난방을 사용한다. 이것은 일반적으로 희망하거나 필요할 때 공간의 온도와 습도를 면밀히 제어 할 수 있게 한다. ¦ ¦ (12) 소음과 진동 ¦ 개별식 공기조화는 비록 규모가 큰 중앙식 설비보다는 작지만, 시끄러운 장비가 재실자와 가까운 곳에 위치한다. ¦ 재실자나 소음에 민감한 공정에서 충분히 멀리 떨어진 곳에 위치한다. ¦ ¦ (13) 시공성 ¦ 개별식 공기조화는 다양하고 비슷한 크기의 장비로 구성되어 유닛을 대량으로 구입할 수 있도록 하고 시공의 특성을 표준화 한다. ¦ 일반적으로 분산식보다 더 준비된 설치작업이 필요하다. 그러나 주요 장비를 통합하여 중앙에 배치하는 것 또한 이점이 있다. 가장 큰 중앙식 공기조화들 중에는 대규모 빌딩에 유틸리티 서비스를 제공하는 공기조화용 플랜트가 있다. 이러한 플랜트는 다양성을 향상시키고, 일반적으로 낮은 유지관리 비용으로 개별식보다 효율적으로 운영된다. 대규모 중앙식 공조설비의 경제적 검토를 위해서는 광범위한 분석이 필요하다. 유용성 분석은 여러가지 연료와 가스나 스팀터빈 구동 장비가 포함될 수 있다. 여러 연료를 사용하는 여러가지 종류의 주요장비와 공기조화 공급설비(터보, 흡수식 냉동기)는 하나의 플랜트로 통합될 수 있다. ¦ | {}
2df9fdf2-5edf-4ef2-831b-31a25a80811d | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-13 를 공급하는 경우에는 시스템의 가용성과 이용 분석 및 서비 스에 대한 요구사항을 결정하기 위해 집단에너지시설 업체와 협의 해야 한다. 4) 난방용 보일러 증기보일러와 온수보일러는 중앙방식 난방의 기본 수단이 며 몇몇 분산 방식도 마찬가지다. 이러한 보일러는 쾌적난방과 가열을 위해 고압과 저압증기 를 만들고, 석탄과 석유, 전기, 가스 그리고 폐기물 소각열도 함께 이용할 수 있다. 저압보일러는 증기용은 100 kPa 또는 200 kPa 의 운전압 력 등급이고, 120 도 이하의 온수용은 1 100 kPa 의 운전압력 등급이다. 모든 구성품과 제어장치가 공장에서 하나의 유닛으로 제작 된 패키지 보일러도 증기와 온수 모두 생산 가능한 전기보일 러도 이용가능하다. 대학캠퍼스나 큰 도시의 도심에서처럼 중앙플랜트에서 증기나 온수를 공급하는 경우에는 프로젝트 시스템의 분석과 선정 과정에서 서비스의 가용성과 비용 및 특정 요구사항을 결정하기 위해 유틸리티 공급자와 협의 해야 한다. 기본적인 난방설비가 선정되면 고려한 연료는 최대효율이 보장되어야 한다. 5) 공기분배용 장비 공기조화용 주요 공조기기는 패키지제작이나 주문제작 혹 은 현장 제작용으로 분류된다. 대형 계통의 대부분의 급기용 장비는 원심팬이나 축류팬을 사용하며, 플러그팬이나 플레넘팬도 종종 사용된다. 패키지로 제조된 공기조화 장비에는 원심팬을 주로 사용한다. 최근에 선호하는 팬의 배열은 다수의 플러그팬을 일반적인 플레넘 벽에 설치하여 유닛의 크기를 줄인다. 축류팬은 주문제작 유닛이나 현장에서 제작된 유닛에 사용 한다. 두 종류의 팬 모두 산업용과 고압용 송풍기로 사용될 수 있다. 5. 새로운 환경변화에 대응하는 공기조화 계획 공조설비는 사회의 모든 인습과 행위, 환경, 경제력에 따라 요구도가 다르다. 종래에는 일반적으로 쾌적공조라 하여 인간 의 작업환경 위주로 공조설비를 하였으나, 최근 사회의 식과 작업환경의 변화에 대응하여 새로운 접근 방법이 필요하게 되 었다. 따라서 설계자의 입장에서 새로운 환경변화를 분석하여 설계에 반영하여 보다 경제적인 방법으로 쾌적한 환경을 제공 한다. 새로운 환경변화와 그에 대응한 계획 및 설계 내용은 다음과 같다. 1) 친환경 건축과 건축설비 활성화 최근 지구환경의 위기에 대비하여 산업 활동의 각 단계에 서 단순히 에너지와 자원을 절약하자는 차원을 넘어 환경보 전과 생태질서를 회복하려는 움직임이 활발하다. 특히 미국, 유럽, 일본 등 선진국을 중심으로 환경친화적인 에너지와 자 원의 단계적 재이용 등 순환이용을 위한 기술개발에 적극적 이다. 이러한 기술개발을 위해 건축물의 내구성 향상뿐만 아니라 친환경 건축재료와 에너지 절약기술, 신재생 에너지의 적용 등 에너지와 자원의 효과 적인 활용과 오염물질의 발생을 최소화 하기 위한 방법이 적극적으로 추진되고 있다. 또한 각종 친환 경인증을 시행하면서 친환경건축물 생산을 가속화하고 있다. 미국의 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)와 영국의 BREEAM(BRE Environmental Assesment Methods), 일본의 CASBEE(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) 등이 대표적인 예이다. 각 나라의 친환경건축에 대한 개념 차이는 있지만 궁극적으로 지구환경에 대한 환경부 하를 줄이고 에너지 절약적인 기법을 도입하여 보다 쾌적한 환경 조성에 목적이 있다. 국내에서도 신재생에너지 이용 의무화와 친환경 건축물인 증제도 등 친환경 저에너지 건축물을 목표로 정책을 다변화 하고 있다. 이에 따라 건축설비에 있어서도 환경부하가 적은 열원설비나 공조설비를 선정해야 하며, 고도의 경제성장을 전 제로 하여 지구환경을 보호하기 위한 대책으로 에너지 소비 억제책이나 화석연료의 소비비율 저감책 등이 필요하다. 그 외에도 건축적인 특성과 설비적인 특성을 종합적으로 분석하여 근본적으로 에너지를 적게 사용할 수 있도록 냉난방 부하를 줄일 수 있는 방법을 찾는다. 그 예로는 이중외피 시 스템이나 지열을 이용한 축열방식이나 지중 튜브 등과 같은 방식이 있다. 이와 같이 건축적인 특성을 살리면서 설비적으로 통합하여 건물의 에너지 사용량을 줄이고 보다 쾌적한 환경을 제공하는 것이 매우 중요한 문제로 떠오르고 있으며, 그 대표적인 건물 로 그림 9 와 같이 이중외피를 이용한 사무실의 통풍과 자연환 기 방식은 건축적인 특성과 설비적인 특성이 통합된 예다.. ![image](/image/placeholder) 그림 9 독일 GSW 사무실 환기방식(이중외피) 2) 친환경 저에너지 시스템 기술동향 건물에 사용되는 에너지는 조명과 승강기, 사무기기 등과 같은 서비스 시설에 사용되는 에너지와 실내 환경을 유지하기 위해 사용되는 공조설비 에너지로 구분할 수 있다. 건물에서 사용되는 공조 에너지의 흐름은 그림 10 과 같다. | {}
7c37601d-7a7f-4188-9ddf-aab6a75c4bce | 4권.pdf | 1.1-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) CHL = Qr + Q。+ QE 외기부하 냉각탑 Qo -Efan 송풍기동력 ㉚+⑭+① 32 OA Epamp 펌프동력 CL=Q 7°C→ 16 C→ 냉동기 0 °C+ 26 QE AHU Q ROOM 입력에너지 실내부하 ① 열입력량 = QE ②반송동력 = Efan + Epump ③ 외기부하 = Qo 기타 이송관로,장비의 열취득 및 손실에 대한 사항이 추가됨 그림 10 건물에서 사용되는 공조 에너지 흐름 건물의 부하에 따라 공조에너지의 사용량은 달라지므로 건 물에서 사용되는 공조설비의 에너지 사용량을 줄이기 위해서 는 부하를 줄이거나 공조에 사용되는 에너지량을 줄여야 한 다. 그림 10 과 같이 건물의 공조에너지 흐름을 이해하고 건축 과 건축설비에서 적용할 수 있는 항목을 추출하여 설계에 적 용하여 에너지절약을 도모할 수 있다. 건축적으로 냉난방부하를 줄이는 것이 우선이며, 설비적으 로 반송동력 외기부하 등을 최소화하여 최종적으로 입력 에너 지를 줄이는 식으로 종합적 접근이 필요하다. 건축과 건축설비에 대한 최근의 에너지 절약기술은 표 6 과 같은 항목이 있다. 3) 최근 국내외 공조설비의 동향 최근 국내외 공조설비의 동향은 환경부하를 최소화할 수 있는 친환경계획과 에너지 절약, 운전비 절약 그리고 실내 작업자를 위한 쾌적한 환경조성을 중심으로 계획되고 있으며 주요 시스템은 다음과 같다. (1) 축열설비 하절기 냉방수요의 급격한 증가에 따라 전력수급의 안정화 와 전력 최대부하의 평준화를 위해 축열설비를 국가적으로 장 려하고 있다. 일반적으로 축열설비는 축열 매체에 따라 빙축 열이나 수축열 또는 융해물질 등을 이용한 방식 등 여러 종류 가 있다. 이중 많이 사용되는 빙축열 방식의 특징은 값싼 심야 전력 을 이용하여 야간에 냉동기를 운전하여 축열하고 주간에 축열 된 열을 방열하여 주간 최대부하를 담당하는 방식이다. (2) 지역열원의 이용 지역열원으로는 냉방과 난방 및 급탕용으로 사용하는 지역 열원이 있고, 별도로 지역난방을 흡수식냉동기의 냉열원으로 이용할 수가 있다. 지역열원을 이용하여 냉방과 난방 및 급탕 을 하는 경우 건물에는 별도의 열원설비 없이 열교환기만 필 요하므로 기계실의 면적이 줄어 건축의 유효면적이 늘어나고, 유지관리 측면에서도 유리하다. 또한 냉방 기간 동안에는 지 역난방의 온수를 열원으로 흡수 냉동기를 이용할 경우 운전비 가 저렴하고 CFC 계 냉매를 사용하지 않으므로 환경에 대한 부하가 적어진다. 그러나 무조건의 지역열원 적용은 지양하고 건물부하나 운전특성을 고려하여 신중하게 열원을 결정한다. 최근 초고층 건물의 수요가 증가하여 반송동력 절감에 대 한 관심이 많다. 기존의 공조방식에서는 일반적으로 15~1 (3) 저온공조 방식 표 6 건축과 건축설비의 에너지 절약 기술 ¦ 구분 ¦ 내용 ¦ 해당 사항 ¦ 해당 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 내용 ¦ 건축 ¦ 설비 ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 구조체의 단열/기밀 강화 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 외단열 방식 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 일사와 자연환기를 고려한 배치 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 옥상 녹화와 벽면 녹화 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 건물 내 수공간을 이용한 증발냉각 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 차폐계수가 높은 유리 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 다중창의 적용 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 지하공간의 이용 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 이중외피 방식 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 차양 계획과 단열셔터 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 창면적비의 축소 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 지중열 이용(쿨 튜브) ¦ O ¦ 0 ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 중량 구조체 적용 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ - 자연형 태양열 설비 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 자연채광의 이용 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 창이나 증정을 이용한 자연환기 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 우수 이용 ¦ 0 ¦ O ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 중수와 공업용수 재이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 외기(냉수)냉방 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 현열/전열교환기 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 고효율기기 선정 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 폐열회수 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 태양열 설비 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 변유량과 변풍량 방식 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 대온도차를 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 지열히트펌프(하천수) ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ . 최적 외기량 제어 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 외기도입량 제어 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 최적 온습도 제어 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 지역열원의 이용 · 우수와 하수열을 이용한 냉난방 ¦ ¦ 0 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 지하수를 이용한 냉난방 ¦ ¦ 0 ¦ | {}
4dcb0f6b-7d23-420f-ae58-32a980cadfb8 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-15 6°C 정도의 급기를 이용하는 반면 저온공조방식에서는 10°C 내외의 공기를 급기한다. 따라서 경제적인 측면에서는 공조덕 트의 크기를 줄이고, 건물의 충고를 감소시켜 건축물의 초기 투자비용을 줄일 수 있고, 운전비면에서도 기존 공조방식보다 풍량이 줄어들어 송풍기와 펌프, 공조기 등의 크기를 줄일 수 있는 장점이 있는 반면, 저온의 공기를 생산하기 위해 추가적 인 설비의 증가로 초기투자비가 상승하는 문제가 있다. 또한 과도한 제습에 의한 손실과 덕트나 디퓨저에서의 결로, 그리 고 콜드 드래프트에 의한 불쾌감 등이 발생할 우려가 있다. 그러므로 저온공조 방식을 적용할 경우에는 충분히 검토해야 한다. (4) 바닥급기 공조방식 바닥급기 공조방식은 공조된 공기를 바닥에서 공급하고 천 장으로 회수하는 방식으로 건물의 층고를 줄일 수 있고, 거주 구역에 쾌적한 온열환경을 제공한다는 점에서 유리한 방식이 다. 이와 같은 바닥급기방식의 특성을 이용하여 최근 선진국 에서는 사무용 가구와 공조방식을 모듈화 한 개별공조와 같은 국부공조방식을 적용하기도 한다. 바닥급기 공조방식의 개념 도는 그림 11 과 같다. ![image](/image/placeholder) EA RA RA RA RA AHU SA SA OA SA 그림 11 바닥공조방식의 개념도 (5) 복사 냉난방 방식 천장이나 벽체에 냉각/가열 패널(복사패널)을 설치하고 장 파의 형태로 열을 방출하여 온도를 조절한다. 재실자는 이 전 자기파를 흡수하여 쾌적감을 느끼게 하는 냉난방 방식이다. 현열냉방을 위해 차가운 표면의 복사열를 이용하기 때문에 전 공기 방식보다 더 높은 실내온도에서 쾌적해 질 수 있고 반송 에너지 절약과 주간 최대시간대를 옮길 수 있다. 또한 칠드빔 (chilled beam) 방식은 인테리어 개념의 천장패널에 덕트와 배관을 포함한 기존의 기계설비와 전기설비의 모든 공종을 접 합하여 모듈화한 것이다. 천장으로 유인되는 실내공기와 노즐 에서 분사되는 신선외기가 일정한 흐름을 형성하여 드래프트 가 없는 쾌적한 실내환경을 제공함과 동시에 충고의 감소가 가능하고, 시공과 유지보수를 비롯한 여러 측면에서 이점이 있기 때문에 유럽에서 시작하여 점차 확산되고 있다. 칠드빔 방식의 개념과 설치 모습은 그림 12 와 같다. (6) 외기전용 처리방식(DOAS, dedicated outdoor air system) 실내공기질 유지를 위한 필요외기 100%를 환기방식을 이 용하여 재실공간에 공급하고 잠열을 제어하는 방식이며, 현열 부하는 기존 변풍량 방식이나 팬코일 또는 복사패널을 이용하 여 제거한다. DOAS 는 환기를 위한 외기처리를 별도로 분리 ![image](/image/placeholder) 그림 12 칠드빔 방식의 개념도 하여 취출 온도를 높일 수 있어서 외기처리에 대한 공조기 코 일부하를 줄일 수 있으며, 외기 도입량 감소에 대한 요인을 제거하므로 항상 실내의 공기질을 일정하게 유지할 수 있다. 4) 인텔리전트 빌딩 시스템에 대응한 설계 기존 사무실의 업무형태는 시간과 공간의 제약을 받았으나 최근 사무실의 업무형태는 시간과 공간을 초월한 사이버 공간 을 통해 이루어지고 있다. 이와 같은 새로운 업무형태를 만족 시키기 위해서는 인텔리전트 빌딩의 입주자에게 정보서비스 나 통신, 사무자동화, 빌딩자동화 등의 건물 내 인프라 구축이 필수적이다. 인텔리전트 빌딩의 목적을 한마디로 요약하면 사무작업의 생산성 향상이며, 이와 같은 목적을 달성하기 위해서 공조설 비에 요구되는 기능을 크게 5 가지로 구분할 수 있다. ① 쾌적성 일반적으로 인간의 주거환경의 쾌적성에 영향을 미치는 인 자로는 공기의 온도와 습도, CO2 농도, CO 농도, 분진, 풍속 및 주변의 색채나 소음 등을 들 수 있다. 그중 색채를 제외하고 는 전부 공조설비에 속하는 항목이며, 특히 온열환경에서는 인 텔리전트 빌딩의 공조부하의 형태가 극히 복잡하고 다양해지는 경향이 있기 때문에 평면적으로 균일하고, 변동의 폭이 적은 온열환경을 창출해내기 위해서는 고도의 기술이 요구된다. ② 신뢰성 인텔리전트 빌딩에 있어서 설비의 고장이나 오동작은 건물에 치명적인 결함이 될 수 있다. 따라서 시스템을 구성하는 각 장 비와 기기 등은 높은 신뢰성이 확보되어야 한다. ③ 편리성 작업자의 생산성을 향상시키기 위해서는 각종 설비의 제어 를 포함한 시설의 사용이 양호하도록 사무작업 시 백업 (back-up)에 대한 세심한 배려가 필요하다. 또한 불특정 다 수를 위한 전체적인 환경은 중앙제어하고, 작업자의 국부적인 환경은 개인이 제어할 수 있는 방식이어야 한다. 이것이 인텔 리전트 빌딩의 공조설비에 요구되는 기능이다. ④ 대응성 대응성 또한 사무소 건물에 요구되는 기능의 하나이다. 사 무실에서 작업자도 생산부문과 마찬가지로 그 목적이나 활동 의 변화에 합당하게 사무실의 배치를 자유롭게 변경할 수 있 기를 요구하고 있다. 특히 추후 공간의 용도변경이나 부분적 인 증축이나 개보수 작업 시에 쉽게 대응할 수 있는 방식이 어야 한다. | {}
5f484d7f-4ce4-4658-88d7-1dd1c6ea8018 | 4권.pdf | 1.1-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ⑤ 효율성 에너지 절약이나 공간의 효율적인 이용도 사무소 건물에 요구되는 요소중의 하나다. 쾌적성만을 추구할 경우 공조를 위한 에너지 사용량이 막대하게 되고 그 결과 운전비가 증가 되면 결코 부가가치가 높은 건물이라고 할 수 없다. 또한 유 효면적의 증대는 건물주에게도 이익을 줄 뿐만 아니라 작업자 에게도 공간의 활용성에 큰 이점을 준다. 5) 실내환경의 고급화 추구 현상 실내환경의 쾌적성을 결정하는 요인에는 그림 13 과 같이 각종 요소가 있지만, 여기서는 공기조화에 관련된 사무실의 실내공기 환경요인에 대해 언급한다. 종래의 공조방식에서 제 어되는 실내공기 환경요소는 온도와 습도, 기류속도, 부유분 진, CO2, CO 의 6 가지 항목이며, 법규에 의해 정해진 항목도 있다(표 7 참조). ![image](/image/placeholder) 온도 습도 활동상태 ▲ 쾌적성 ▼ ▼ 기류속도 ▲ 착의 상태 주위 복사온도 그림 13 쾌적성에 영향을 미치는 6 가지 요소 표 7 법규에 규정된 실내허용 환경조건 ¦ 구분 ¦ 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부유분진(TSP) ¦ 0.15 mg/m2 이하 ¦ ¦ 일산화탄소(CO) ¦ 10 ppm 이하 ¦ ¦ 이산화탄소(CO2) ¦ 1 000 ppm 이하 ¦ ¦ 상대습도 ¦ 40~70% ¦ ¦ 기류의 이동속도 ¦ 0.5 m/s 이하 ¦ 더욱 고급화 되어가는 실내환경의 추세에 공기환경의 쾌적 성을 확보하기 위해서는 위의 6 항목이 목표대로 제어되는 것 에 추가해서 다음의 요소에 대한 배려도 필요하다. 쾌적성의 의미는 실내환경의 변화에 따라 달라지며 이는 복사온도와 평 균복사 온도라는 관점에서 달라지기도 한다. (1) 복사(평균 복사온도) 쾌적성을 좌우하는 요소로 온도와 습도, 기류속도 외에 복 사온도, 활동상태, 착의 상태와 같은 6 가지 요소(그림 13 참 조)가 있다. 같은 온도라도 습도나 기류속도 등과 같은 다른 요인에 따라 쾌적성이 달라지며, 활동 상태나 착의 상태는 거 주자에 의해 결정된다고 생각하면 복사열의 제어는 중요한 요소다. (2) 냄새 냄새는 공기환경에 있어서 단순히 악취라고만 생각했으나, 최근 더욱 적극적으로 냄새의 생리적이고 심리적인 효과 가 연 구되고 있다. 이러한 연구는 구체적인 방법이나 효과 를 규명 하고 공조에 있어서 냄새도 환경요소의 하나로서 적극적으로 취급되고 있다. 따라서 최근에는 향(�)공조라는 개념의 공조 방식이 적용되기도 한다. (3) 실내공기질 제어 최근 건물이 초고층화 하고 기밀화됨에 따라 건물 내의 환 기가 부족하여 여러 문제점들이 발생한다. 따라서 재실자의 필요 외기량과 공기청정필터, 실내마감재에 대한 선정이 매우 중요하다. 6) 컴퓨터를 이용한 설계기술의 극대화 기존 공조설계의 컴퓨터 도입은 설계도면 작성 중심으로 상세화와 표준화 및 신속한 작업의 측면에서만 강조되어 왔으 나, 최근에는 컴퓨터 시뮬레이션을 이용하여 설계 초기단계에 서부터 실내환경 평가와 에너지 사용량 분석 등을 수행하여 보다 효율적인 공조방식과 열원장비를 선정하는 등 설계기술 발전을 위해 더 적극적으로 사용되고 있다. 그림 14 는 전산유 체역학을 이용한 시뮬레이션 사례다. 또한 건축분야의 정보는 기호적 언어와 2 차원 기반의 도면 정보체계로 표현되었지만, BIM 기술로 건물의 실제 형상과 정보를 가지는 3 차원 기반 ![image](/image/placeholder) 복충구간 ROBO ARM XD RIDER 18 SKY CHASER 15 따 SWING PANG MERRYGO ROUND 냉방 그림 14 전산유체역학을 이용한 시뮬레이션 예 ![image](/image/placeholder) 그림 15 공조덕트 BIM 도면작성 예 | {}
116af823-b4c1-49ac-806b-4045324294e2 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-17 의 정보체계로의 변화와 함께 컴퓨터 데이터베이스 내에서 그 림 15 와 같이 프로젝트에 포함된 모든 정보를 저장하고, 다양 한 형태로 필요에 따라 정보를 표현할 수 있도록 변화하고 있 다. BIM(building information modeling)은 초기 개념설계 에서 유지관리 단계에까지 건물(프로젝트)의 전 생애주기 동 안 다양한 분야에서 적용되는 모든 정보를 생산하고 관리하는 기술이라 할 수 있다. 따라서 BIM 기술을 적용할 경우 건축 설비분야에서 생산되는 다양한 정보들을 좀 더 효율적으로 활 용할 수 있으며, 다양한 장점들이 구체화되고 있어 외국만이 아니라 국내에서도 다양한 접근으로 BIM 적용이 활성화되고 있다. 7) 설비계통의 내용연수를 감안한 설계 일반적으로 건물의 내용연수에 비해 설비계통의 내용연수 가 매우 짧기 때문에 추후 배관과 열원장비, 전원 등의 증설 에 대한 확장가능성, 설비의 내구성과 융통성이 감안된 설계 가 필요하다. 따라서 설계 시 설비방식의 생애주기비용(LCC) 을 분석하여 설비방식을 선정하는 것이 중요하다. 최근에는 경제성분석을 위한 LCC 분석 외에도 지구온난화 방지의 관 점에서 건물의 환경부하를 분석하기 위해 건물의 건설에서 운 전 및 폐기 시까지의 전생애주기에 걸쳐 발생되는 오염물질의 배출량을 평가하는 LCCO2 (생애 이산화탄소 배출량) 평가법 을 이용하기도 한다. 6. 설비 공간 계획 건축설계의 시작단계에서 설비설계자에게는 프로젝트를 위 한 최적의 공기조화 설계를 구현할 충분한 정보가 없다. 그리 고 필요한 설비공간은 종종 총 면적에 대한 비율이나 다른 경 험에 의한 방법을 바탕으로 한다. 최종설계는 보통 설비기술자의 추천과 건축적 고려 사이에 서 건물에 수용 가능한 것으로 정한다. 어떤 경우에는 중앙식이나 분산형 공기조화방식 중 건축주 의 선호도에 따라 최종설계와 필요한 공간이 달라질 수 있다. 6.1 공조 공간 계획 1) 기계실 계획 일반적으로 건축설계의 초기단계에서 공간을 결정할 만한 충분한 정보가 없기 때문에 경험으로 기계실의 소요면적을 개략적으로 산출한다. 기계실의 소요면적은 건물의 규모와 공조 등급에 따라 달라지지만, 일반적으로 건물전체 면적의 약 3~5% 정도이며, 기계실의 충고는 기기의 종류와 건축구 조의 보 높이에 따라 달라지며 약 5~7 m 정도가 대부분이 나 장비의 크기와 덕트 및 배관 등의 복잡한 정도에 따라 달 라질 수 있다. 기계실의 소요면적은 건물의 형태와 구조 및 선정된 열원 방식, 공조방식 등에 의해 영향을 받는다. 예를 들면 보일러의 연료가 가스인 경우에는 보일러실의 위치가 지하실이나 옥탑 층에 있는 것도 가능하지만, 연료가 기름일 경우에는 안전상 옥탑층에 위치하는 것은 곤란하다. 보일러실을 결정하면, 유 지관리의 편리를 위해 냉동기는 보일러와 가까운 곳에 설치하 는 경우가 많다. 또한 기계실은 열원의 중심에 위치하여 열매(냉온수 및 공 기)의 반송 동력을 줄일 수 있는 곳으로 정하며, 일반적으로 장비의 수명이 건물의 수명보다 짧기 때문에 건물의 수명이 다할 때까지 몇 차례의 장비 교체가 불가피하므로 장비 반입 구와 충분한 유지보수 공간, 추후 증축에 대비한 장비의 여유 공간 등을 고려하여 장비를 배치하는 것이 중요하다. 냉난방 기계실이 중간층이나 옥상층 등의 건물 내부에 위 치하는 것이 경제적일 수도 있다. 전기 공사비와 구조 비용은 높지만, 배관과 펌프 공사비, 펌프 에너지 그리고 보일러 굴뚝 비용이 감소하여 상쇄될 수 있다. 또한 고층건물에서 장비를 높은 층에 설치하면 운전압력이 낮아지기 때문에 장비와 배관 비용이 낮아질 수 있다. 초고층건물에서는 중간층이나 옥상층에 중간기계실을 설치 해서 시스템 압력을 낮추는 것이 보통이다. 건축주는 건축허가를 신청할 때 정해진 법규에 따라 "에너 지절약 계획서"를 제출하여야 하며, 일정 규모 이상의 건축물 에 중앙집중 냉방설비를 설치하는 경우에는 관계 장관이 협의 하여 정하는 바에 따라 심야전력을 이용하는 축냉식이나 가스 를 이용하는 중앙집중 냉방방식으로 한다. 에너지회수방식은 냉난방 열원 장비의 크기를 줄일 수 있다. 열회수를 실패할 경우나 열회수 설비가 고장 났을 때를 고 려하여 난방 열원기기를 설계한다. 잘 단열된 건물과 전기, 가스 요금체계를 이용해 설비설계 자는 수요제한, 외기냉방, 축열 등의 에너지절감방식을 활용 하여 설계할 수 있다. 2) 공조기계실 계획 공조실에는 공기조화 관련 장비와 여러 종류의 설비들이 설치된다. 또한 팬과 축, 코일 및 필터를 교체하기 위한 공간 이 필요하다. 이 설비의 설치와 교체 그리고 유지관리에 대한 부분은 실의 위치를 정하고 배치할 때 고려한다. 외기풍도를 통하여 외기를 도입하는 지하 공조실은 잠재적 인 문제가 있다. 적은 양의 외기도입은 안전 문제와 관련 있 다. 왜냐하면 해로운 물질들이 쉽게 생길 수 있기 때문이다. 외기 인입루버의 배치 또한 문제다. 쓰레기 등 오염물질이나 눈이 구역 안으로 들어올 수 있고 이것은 안전, 건강 그리고 팬의 성능에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 주차장 근처에 외 기 도입부를 설치하는 것은 매연으로 인해 공기질이 떨어질 수 있다. 외주부 벽에 위치한 공조실은 급기, 배기루버를 공조실에 설치할 수 있으며 건축적인 고려사항과 협의 가 이루어져야 한다. 내부에 공조실을 설치하면 옥상으로부터 급배기 샤프트가 필요할 수도 있다. 일반적으로 제한된 천장공간 때문에 외주 부 쪽으로 급배기 덕트를 연결하여 설치하는 것이 어려울 수 있기 때문이다. | {}
4c0f59c2-f4e3-47c4-ab4e-c8fe056e30d7 | 4권.pdf | 1.1-18 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 2 층 이상에 설치한 공조실은 외기 인입과 배기가 쉽다. 공 조실의 위치에 따라 설비의 교체가 쉬울 수 있다. 공조실 개 수는 공조방식이 중앙집중식인지 분산형인지 그리고 전체 바 닥면적에 따라 달라진다. 넓은 바닥면적의 건물은 다수의 분 산형 공조실을 각층이나 몇 개의 격층에 설치할 수 있다. 고층건물은 각 층마다 분산형공조실를 설치하거나, 중앙층 에 하나의 공조실이 저층부 10~20 개 층을 담당하고, 다른 하나는 건물의 중간층, 그리고 맨 위층에 있는 것은 상층부를 담당하도록 한다. 공기조화기계실의 위치는 안전에 매우 중요한 요인이다. 공 기조화 응용편에서는 화재와 연기의 조절에 대해 내용을 다룬 다. 소방법규에는 화재, 연기의 감지와 댐퍼 기준에 대한 추가 적인 규정이 있다. 3) 냉각탑의 위치 냉각탑의 설치 위치는 옥상층이나 옥외 부지에 설치할 수 있으나 주변 여건을 감안하여 설치한다. 냉각탑은 통풍이 잘 되고, 가스분진 유입이 적고, 고열의 배기가 유입되지 않는 곳에 설치하며, 냉각탑에서 배출된 공기가 다시 냉각탑 내로 흡입되지 않도록 외벽 등과 의 거리를 충분히 이격시키고, 탑 을 둘러싸는 벽의 높이는 냉각탑 높이 이하로 한다. 또한 연 도가스가 흡입되지 않도록 굴뚝 배출구와 의 거리는 되도록 이격시키며 냉각탑을 둘러싼 격벽의 개구면적은 냉각탑의 흡 입면적 이상으로 하고 저항이 적은 구조로 한다. 이외에 냉각 탑에서의 소음과 진동을 줄이기 위해 저소음형 팬을 적용하 기도 한다. 6.2 설비공간 계획 1) 수평적 공급 공간 계획 대부분의 분산형과 중앙식 공기조화 방식이 모두 수평 분 배에 의존하고 있다. 설비설계자는 덕트나 배관을 천장공간 에 설치하거나 바닥 밑에 설치할 때의 분배 기준을 고려해야 한다. 물분배 계통은 보통 천장이나 올림 바닥의 높이가 적게 소 요된다. 반면에 공기의 분배시스템은 최대한의 수평적 공급높 이를 필요로 한다. 증기계통은 증기관의 기울기와 주배관의 관말트랩 그리고 응축수 환수관의 기울기가 필요하다. 수평적 공간의 빈 공간을 채우기 위한 또 다른 고려사항은 구조 부재, 조명기구, 우수관, 케이블트레이 등이 이 공간을 채우게 된다. 2) 수직 샤프트 계획 3 층 이상의 건물은 기계와 전기, 통신배선을 통합하기 위해 수직샤프트가 필요하다. 건물 내의 수직 샤프트는 공기분배 덕트와 배관용 공간을 제공한다. 공기분배는 공기조화의 급기와 회기 및 배기 덕트 를 포함한다. 만약 샤프트를 회기의 공간으로 사용하는 경우에는 샤프트 의 밀폐를 위해 건축가와 긴밀하게 협의 한다. 만약 샤프트를 분산형 방식의 외기 이송에 사용하는 경우 에는 샤프트가 기준에 적합하고 예상 내부 압력에 견딜 수 있 게 건축가와 긴밀하게 협의 한다. 외기 이송을 위해 샤프트를 밀봉할 때는 샤프트 내의 공기온도를 고려한다. 배관은 온수와 냉수, 냉각수 그리고 증기공급과 응축수 환 수를 포함한다. 수직샤프트에 설치하거나 건물 내에 수직으로 있는 다른 분배 계통에는 전선관과 전선함, 통신케이블과 통신함, 무정 전 전원장치(UPS), 위생 배관, 소화 배관, 압축공기관 그리고 이송관 등이 포함된다. 수직샤프트는 천장공간을 최대한 확보하면서 샤프트를 출 입하는 덕트, 배관 그리고 전선관에 최소한 두면이 접근 가능 하지 않는 이상 계단이나 전선함, 엘리베이터에 인접하지 않 아야 한다. 일반적으로 덕트샤프트는 가로 세로비가 2:1 에서 4:1 일 때 큰 사각 샤프트보다 이용하기 쉽다. 직사각형 모양이 또한 팬룸의 장비에서 샤프트로 연결하기 쉽다. 고층건물에는 수평 가지덕트 길이를 최소화한 중앙수직 분 배 방식으로 하는 것이 바람직하다. 이러한 배치는 일반적으 로 비용이 적게 들고 풍량 균형 잡기가 쉽고 배관과 빔 그리 고 전등과 의 간섭이 적으며 건축가가 충고를 낮출 수 있게 한 다. 이러한 이점은 또한 수직으로 물과 증기를 공급하는 방식 에도 적용된다. 샤프트 수는 건물의 크기와 모양에 따라 다르다. 큰 건물에 서는 일반적으로 큰 샤프트 하나보다 여러 개의 작은 샤프트 를 설치하는 것이 비용과 공간 측면에서 경제적이다. 공기조 화의 급기덕트와 회기덕트 그리고 배기덕트 샤프트를 분리하 면 덕트 교차를 줄일 수 있다. 배관을 흐름 방향으로 경사지 게 해야 하는 증기공급관과 응축수 환수관 샤프트에도 같이 적용된다. 향후 증축 계획이 있으면 추가 샤프트 공간을 포함시켜 고 려한다. 이것은 추가로 바닥 공간을 설치해야 하기 때문에 건 물 원가에 영향을 준다. 샤프트 높이 전체에 걸쳐 여러 위치 에 샤프트와 그레이팅에 점검구가 필요한 것도 고려한다. 3) 옥상 장비 건물이 3 층 이하인 경우에는 공조방식의 분석과 선정에 따 라 자주 옥상이나 옥외에 공조 장비를 배치한다. 특히 각각 다른 공조방식을 필요한 여러 세입자가 있는 건물에서는 중앙 집중식 공조방식보다 개별식 공조방식이 장점이 많다. 루프탑 장비의 선정은 원가와 운영비 또는 장비의 수명에 따라 결정 한다. 4) 장비의 접근성 기계실과 전기실은 크고 무거운 장비를 반입하고 출입할 수 있도록 잘 설계한다. 쉽게 접근할 수 없으면 장비의 교체 와 유지관리가 매우 어려워질 수 있다. 루프탑 장비에 대한 접근은 수직 사다리가 아닌 경사 사다리로 한다. 경사 지붕의 장비에 접근할 때 주의 한다. 방식이 매우 다양하기 때문에 계통을 블록으로 배치 하지 않 | {}
58feec9d-48be-4617-a2c3-362b1523ba92 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-19 으면 냉동기와 보일러실의 소요 공간을 예측하기 어렵다. 블록 레이아웃은 설비설계자가 설비에 잘 접근하고 유지관리할 수 있게 효율적인 배치 방법을 개발한다. 블록 레이아웃은 발주자 나 건축가와 사전에 협의 할 때 사용하여 설비설계자가 공사 예 정가를 확인하고 작성하여 경제적인 설계를 할수 있게 한다. 6.3 공기분배계통 덕트는 가능하면 직접 조용하고 경제적으로 공기를 공조 공간에 전달하도록 한다. 일반적으로 건물의 구조 특징은 타협이 필요하며 덕트에 필요한 공간의 깊이를 제한하기도 한다. 설비설계자는 다른 기계설비와 전기설비 그리고 통신설비 와 같이 덕트 배치를 위해 건물 구조설계자와 협의 한다. 일반 적으로 상업용 건물에서는 설비설계자에게 충고를 줄이도록 요구한다. 그 결과 로 덕트 공간이 작아지므로 설계의 주요한 과제의 하나다. 기관 건물과 정보통신(IT) 건물에는 정교하고 복잡한 기계 와 전기 및 통신설비 때문에 높은 충고가 필요하다. 설계할 때 특히 연기배출이나 먼지와 입자집진 또는 기타 공정용 배기계통을 특별히 고려한다. 포집속도와 덕트 재료 및 관련 덕트 부속과 제작은 이러한 유형의 분배방식을 적절 하고 효율적으로 규정에 맞게 적용하는데 필요한 설계변수의 일부이다. 1) 공기터미널유닛 저속의 전공기 방식 같은 경우에는 그릴이나 레지스터 또 는 디퓨저로 급기덕트에서 공조 구역으로 바로 공급될 수 있 다. 중속과 고속의 공조방식에서는 중간에 풍량을 조절하여 덕트에서 공조공간까지의 공기 압력을 줄인다. 이용 가능한 터미널 유닛으로 팬파워드 터미널유닛과 변풍량 터미널 유닛 이 있다. 팬파워드 터미널 유닛은 유인 작용으로 공기를 혼 합하기 보다는 내장 팬을 사용하여 천장 속 공간의 공기와 중 앙식이나 분산형 팬 계통의 1 차 공기를 혼합한다. 혼합된 공 기는 저압덕트로 공조 공간에 공급한다. 변풍량 터미널 유닛은 공간으로 공급하는 풍량을 변화시키 며, 이 공기를 저압덕트로 공간에 보낼 수도 있고, 터미널에 공기 디퓨저를 내장시킬 수도 있다. 2) 덕트 보온 신축이나 리모델링 업그레이드 프로젝트에서 공기조화 급 기 덕트는 법적인 기준과 시방서에 적합하게 단열을 해야 하 며, 설비 공간 계획에 반영한다. 3) 천장 속 공간 천장과 슬래브 사이의 덕트 공간을 줄이기 위해 회기 공간 으로 사용하기도 한다. 대부분의 기준은 가연성 재료를 천장 속 공기 공간에 사용하는 것을 금지하기 때문에 이 방법을 신 축이나 리모델링 건물에 사용하기 전에 기준을 확인한다. 천 장 공간과 올림 바닥은 4 장에 소개된 다른 특성과 같이 수평 덕트를 최소화 하기 위해 저속치환방식으로 사용할 수 있다. 올려놓는 패널이 있는 일부 천장 공간 적용 방법은 고층빌 딩이나 고층 엘리베이터의 연돌 효과 가 부(-)압을 발생시키 는 곳에는 잘 적용하지 않는다. 공간의 공기가 저압구역으로 새어나가면 외부 출입문을 개폐할 때 천장 타일이 들려 떨어 질 수도 있다. 지붕 데크 바로 아래의 회기 공간의 온도는 냉방 계절에 덕트로 하는 회기보다 2~3 K 더 높다. 이것은 공간의 열 취 득을 감소시켜 바로 아래의 공조 공간에는 좋을 수 있다. 반 대로 지붕 데크 바로 아래의 회기 공간은 난방기간에 덕트로 하는 회기보다 회기의 온도가 낮아 천장 공간에 열 보충이 필 요할 수도 있다. 공기분배를 위해 컴퓨터실이나 클린룸에 올림바닥 방식을 쓰는 것이 일반적이다. 그리고 최근에는 일반 사무실의 공조 에도 사용한다. 올림바닥을 공기 공간으로 사용하는 업무용 건물의 바닥 공조방식은 총 건설비를 줄이고 입주자의 지속적 인 개선 비용을 줄일 수 있다. 바닥공조방식은 거주공간의 공 기순환을 향상시킨다. 6.4 배관계통 냉매와 온수, 냉수, 응축수, 연료 기름, 가스, 증기, 응축수 배수를 가능한 직접 조용하고 경제적으로 공조 장비로 공급하 고 회수하도록 배관한다. 일반적으로 P 트랩을 설치하고 계통 의 낮은 곳으로 배수되게 기울기를 주고 높은 곳으로 공기를 배출할 수 있게 건물 구조를 협의 한다. 공기분배에 배관 적용 을 검토할 때, 층고 조건이 배관 계통에 영향을 줄 수 있다. 즉 배관 설치용 천장 공간을 더 적게 요구 할 수 있다. 수평 배관을 수직배관으로 하면 층고를 줄일 수 있다. 1) 공기조화 배관 공조배관 계통은 두 가지로 구분할 수 있다. 하나는 중앙 기계실의 배관이고, 다른 하나는 전 건물의 분산 공조장비와 공정장비에 냉매와 온수, 냉수, 응축수, 기름, 가스, 증기 응축 수 배수를 공급하고 회수하는데 필요한 배관이다. 2) 배관 보온 신축과 리노베이션 프로젝트에서 대부분의 공조배관을 보 온해야 한다. 수열원 히트펌프의 순환배관과 냉각수 배관은 단열할 필요가 없다. 7. 보안 미국에서는 2001 년 9 월 11 일부터 건물의 공조계통을 통해 테러 공격을 하지 못하도록 많은 관심을 기울이고 있다. 첫 번 째 고려사항은 용도와 규모, 인원수 및 중요성에 기반을 두고 각 시설 부분마다 위험성을 평가하는 것이다. 위험성 평가는 건물주(또는 보안전문가)가 건물이 저위험이 나 중위험 또는 고위험에 있는지를 주관적으로 평가한다. 저위 험 건물은 교외의 업무용 건물이나 쇼핑몰이 될 수 있다. 중위 험 건물은 병원이나 교육시설 또는 주요 업무용 건물 등이 될 | {}
b0bcf5ee-4694-4af4-a1b1-aa8cf2920a5e | 4권.pdf | 1.1-20 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 수 있으며, 고위험 건물은 주요 정부건물이 될 수 있다. 이러한 건물에 설계된 보호수준에는 향상된 성능의 미립자 필터와 가스형태의 필터 그리고 공조설비나 독립적인 전용설 비를 사용하여 시설의 오염공기를 제거할 수 있는 다양한 제 어 계획이 포함될 수 있다. 공조계통의 미립자 필터를 MERV 14 에서 16 필터 수준까 지 강화하면 탄저균 등의 위험물질 순환을 감소시킬 뿐만 아 니라 실내공기질(IAQ)이 향상된다. 가스형태의 오염물질 필 터는 사린이나 기타 가스형태의 위험물과 같은 해로운 물질을 제거할 수 있다. 저위험 건물은 적절한 위치에 외기도입구가 있고 우편물 실이나 다른 취약한 공간의 계통을 분리한다. 중 위험 건물은 향상된 미세입자 필터를 추가하고, 고위험 건물 은 가스형태의 오염물질 필터를 추가한다. 공조 설계자는 위 험의 감지 정도에 따라 조치를 다르게 한다. 모든 건물에서 외기도입구를 지붕이나 지면보다 높은 곳에 설치하여 위험물질이 외기도입구를 통해 실내로 들어오지 못 하게 보호하게 고려한다. 우편물실이나 하역장 그리고 다른 유사한 공간과 같은 취약 구역에서 위험물질이 건물 전체로 퍼지지 않도록 별도의 계통으로 고려한다. 이러한 종류 공간 의 비상 환기설비는 의심스러운 물질이 감지되면 이 구역을 빠르게 배기시키고 부압이 유지되게 설계한다. 8. 자동제어와 건물관리 설비 기본적인 공기조화설비의 제어는 전기식이나 공기식 또는 전자식으로 할 수 있다. 설비설계자는 용도에 따라 냉난방과 환기에 대한 건축주의 요구에 경제적인 해법으로 간단하고 기 본적인 시스템 전략을 권장할 수 있다. 공조설비 관리의 다음 단계는 공기식이나 전기식 제어댐퍼 와 밸브구동기에 직접디지털제어(DDC)다. 자동제어를 향상 시키기 위해 에너지 감시와 에너지관리 소프트웨어를 포함시 킬 수 있다. 멀리 있는 원격 컴퓨터에 모뎀을 사용하여 건물 관리자가 제어할 수 있다. 건물 규모는 최신의 컴퓨터 기반의 제어에 거의 영향이 없다. 작은 규모의 작은 공조장비에도 프 로그램이 가능한 제어기기를 설치할 수 있다. 공조장비에 자동제어를 미리 내장시켜 배선할 수도 있다. 설비기술자가 공조방식을 분석하고 선정할 때, 기존 자동제어 설비보다 패키지화된 것으로 구입하는 것의 장점을 포함시켜 야 한다. 현재의 공조제어장치와 기능은 다른 신규 자동제어 장치와 호환되어야 한다. 또한 BACnet� 과 LONWORKSⓇ 간의 호환으로 많은 제조사의 장비 간에 추가로 호환 된다. 설계자와 건물 관리자는 컴퓨터와 적절한 소프트웨어를 사 용하여 완벽하게 시설관리할 수 있다. 포괄적인 건물관리설비 에는 공조설비 제어와 에너지관리, 운영 및 유지 보수 관리, 의료가스 설비 감시, 화재경보설비, 보안설비, 조명 제어, 기 타 보고 및 경향파악 소프트웨어가 포함될 수 있다. 이 시스 템을 내장시켜 건축주의 컴퓨터 네트워크와 인터넷으로 접근 할 수 있다. 최적의 공조설비를 선택할 때 중요한 요소는 사용하는 건 물관리 시스템이다. 장비를 가동시키고 정지시키는 시간 시계 처럼 간단하거나, 분산 공조설비나 다중 건물설비, 중앙 플랜 트 설비 또는 대규모 캠퍼스용 전산화 된 건물 자동화와 같은 정교한 시스템 일 수도 있다. 시스템 선택 매트릭스를 사용하 여 시작한 지속적인 시설관리를 하는데, 에너지 관리에 중점 둔 건물관리 시스템이 중요한 업무 도구가 될 수 있다. 건물관리 시스템 선정하고 설명서를 작성할 때 시스템 보 안의 유지관리는 중요한 고려사항이다. 환기설비를 통해 유해 물질과 오염공기가 건물 안으로 유입될 수 있다. 최적의 공조 설비를 추천할 때 용도에 상관없이 시스템 보안을 간과 하지 않아야 한다. 8.1 유지관리 시스템 건물관리 시스템은 공조와 전기, 배관 및 기타 설비의 운전 에 중점을 두는 반면, 유지관리 시스템은 건물 구조와 기계 전기설비를 포함한 자산을 유지 관리하는 데 중점을 둔다. 대략 건물 비용의 약 20%만이 초기 비용이고, 나머지 80 %는 생애주기 동안 건물과 건물설비의 운영과 유지 보수 및 갱신에 들어 가는 비용이다. 사업 초기에 최적의 공조방식을 선정하고 권장 사항을 고려할 때, 유지관리 시스템을 고려하 여 공조설비의 예상 수명이 길게 한다. 또 다른 유지관리업무 도구는 컴퓨터기반 유지관리 소프트 웨어 시스템(CMMS)이다. CMMS 는 건물의 생애동안 지속 가능한 유지관리에 적합한, 장비 데이터베이스와 부속품, 재 료 목록, 프로젝트관리 소프트웨어, 업무기록 등을 포함할 수 있다. 또한 CMMS 에 CAD 와 BIM, 디지털사진, 오디오/비 디오 설비, 장비 가동시간 감시와 경향 그리고 다른 예방 유 지관리시스템을 통합시킬 수 있다. 공조설비 선정 매트릭스의 점수를 산정할 때 건물관리 시 스템과 유지보수관리 시스템의 인터페이스 가능성에 대해서 도 고려한다. 설계 단계에서 계획하고 설계한 CAD 도면과 전자 텍스트 파일, 점검표, 공사 중 디지털 사진 등 기록 문서를 조기에 편 집하는 것도 건물관리와 유지관리가 성공하는데 필수다. 9. 건물설비 커미셔닝 공조설비 선택 매트릭스를 완료하여 프로젝트의 최적 공조 설비를 분석적으로 결정하기 위해 자료를 편집할 때, 설계자 는 사업 목표를 표시한 설계의 도 자료와 설계 근거를 작성해 야 한다. 이 과정은 건물설비 커미셔닝의 시작이며 프로젝트 서류의 필수 사항이다. 설계가 진행되고 계약서가 완성되면 커미셔닝 업무를 시작하여, 시공단계가 완료되고 보증 단계가 끝난 후 약 1 년 후에 최종 커미셔닝 보고서가 완성될 때까지 커미셔닝 과정을 지속한다. 건물 커미셔닝은 설비의 유지관리 수명 동안, 건물 관리직 원이 공조설비의 소유권과 운영 및 유지관리를 효율적으로 인 계하기 위해, 필요한 시스템 교육 요구 사항을 통합시켜 성공 | {}
c9fc1e5b-f66d-41e0-b174-d804d66d3724 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-21 ![image](/image/placeholder) 초기건설비 유지관리비 25.9% 31.8% 에너지 비용 설비갱신비 32.3% 10.0% 주) LCC 계산 전제 조건 1) LCC 계산 기간: 50 년 2) 설비갱신 기간: 25 년/회 3) 물가상승률: 연 7% 기준 4) 건설비는 전액 차입(금리 8% 기준) 그림 16 대규모 건물에서의 50 년 간 LCC 추정 적인 지속 가능한 공조 설계가 되게 기여한다. 건축주와 직접 건물설비 커미셔닝 계약을 체결하여, 최상의 건물설비 성능이 되도록 많은 기준에서 커미셔닝을 하도록 한 다. 프로젝트 설계단계에서 시공과 보증단계까지 계속해야 하 는 커미셔닝과 밸런싱을 모두 검토한다. 고성능 에너지와 환경설계가 장기간 유지되도록 하는 것이 중요하기 때문에, 건물인증 프로그램(ASHRAE 의 EQ, LEED 등)을 통한 커미셔닝도 필수 조건이다 10. 경제성 검토 1) 공조설비 공사비 건물의 용도와 규모, 열부하의 대소, 실내공기 청정의 정도 및 설비계획 방침 등에 따라 공조설비 비용은 일률적이지 않 다. 전체 건축비에서 공조설비비가 차지하는 비율은 개략 15 ~ 25% 정도이다. 공조방식이 같아도 취출구 1 개가 담당하 는 면적(예를 들면 1.5 m x 1.5 m, 6.0 m x 6.0 m 등)과 단 위 송풍량[예로 3 L/(s·m2), 7 L/(s·m2)] 등은 비용에 영향을 준다. 패키지공조방식(덕트 병용)의 공사비는 덕트가 단순하여, 중앙방식에 비해서 저렴한 경향이 있지만, 이 패키지 공조방 식은 중규모 이하를 대상으로 할 때가 많다. 2) 공조설비 경상비 일반적으로 연간 경상비는 고정비와 운전비의 합계를 말한 다. 고정비는 통상 공조설비 공사비에 관련 계수를 곱해 연간 비용으로 환산한다. 운전비에는 전력비와 연료비, 인건비 등이 있지만 공조설비 의 운전비는 냉온열원의 에너지 비용 외에 펌프와 냉각탑 팬 등의 운전비와, 공조기 팬과 환기팬 등의 운전비가 포함된다. 냉각탑의 경우 보급수용의 상수도(하수도요금 포함) 비용은 압축식 냉동기보다 흡수식냉동기가 크기 때문에 비교 검토할 필요가 있다. 건물 용도에 따라 다르지만, 냉온열원기기는 전부하 상당시 간과 기기 효율(통상은 COP 값), 보조기기의 동력, 운전시간 등이 공조방식에 따라 다르고, 운전비에 차이가 있기 때문에 계획 시에 검토하는 것이 바람직하다. 연간 공조 운전시간이 긴 경우에는 공조설비 공사비가 높 더라도 운전비가 낮아 전체 경상비가 작은 공조방식이 유리 하다. 3) 생애주기비용(LCC) 공조설비 장치와 공조기기 등의 생애 비용 면에서, 물리적 인 경년변화로 효율저하에 따른 손실량과, 현재의 공조설비보 다도 우수한 새로운 공조설비가 나와 기존 공조설비의 노후화 에 따른 손실량과 손실요인을 경제성 계산에 포함시켜 평가하 는 수법이 생애주기비용(life cycle cost) 평가다. 그림 16 은 대규모 사무실 건물의 LCC 추정 계산 값으로 에너지비용과 유지관리비용은 몇 개의 대규모 빌딩의 실적치 를 기준으로 하여 물가상승률 등을 정해서 구했다. 즉 그림 17 에서 50 년간의 LCC 에서 에너지 비용은 30% 이상이 되어 가장 중요한 요소다. 또한 사무소건물은 인텔리전트화로 사무 자동화기기가 증가하여 내부발열로 냉방부하가 증가하며 난 방부하는 감소하여 겨울에도 냉방부하가 차지하는 비율이 크 게 되어 연간부하가 점점 증가하는 추세에 있다. 따라서 건물 을 계획할 때에 에너지절약 대책을 고려하는 것이 매우 중요 하다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2014. 空�調和 · 衛生工� 便覧, 第14版 第3卷 1章 空調シ ス テ ム設計 2. ASHRAE, 2016. Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 1 HVAC System Analysis and Selection 3. AIA, The Architect's Handbook of Professional Practice 4. M. D. Lyberg, Source Book for Energy Auditors, Vol. 1. | {}
8564c6ae-590e-4fc9-87e6-dbcb858beaf7 | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-1 제 2 장 개별식 공기조화설비 대부분의 중소 규모 건물 냉난방설비는 중앙공급식 냉난방 설비보다 개별식 냉난방설비가 더 적합할 수 있다. 패키지유닛 방식으로 분류되는 분산형 공기조화는 거의 모든 등급의 건물 에서 찾아볼 수 있다. 이 방식은 초기비용이 저렴하고 설치가 간단하여 중앙공급 플랜트가 없는 소규모 프로젝트에 특히 적 합하며, 사무실 건물이나 쇼핑센터, 제조공장, 학교, 의료시설, 호텔, 모텔, 아파트, 양로원 및 기타 여러 종류의 주거용 시설 에 설치된다. 또한 제한된 수명이나 잠재적 소득을 지닌 기존 건물의 냉난방에 적합하다. 적용가능한 곳에는 컴퓨터실과 연 구 실험실 같은 특수한 고성능 수준이 요구되는 시설도 포함 된다. 여기에서 다루는 장비 중 일부는 단일장치로 적용할 수도 있지만, 여러 장치를 조합하여 건물의 전체 냉난방설비로 구 성되는 것도 있다. 그리고 이러한 계통과 관련된 분배계통에 대해 알아본다. 1. 개별식 공기조화의 특징 개별식 공기조화는 하나 이상의 개별식 공기조화장치로 구 성되며, 각각은 통합 냉동사이클과 가열원 및 직접 또는 간접 외기 환기장치로 되어 있다. 구성 요소들은 공장에서 설계되어 팬과 필터, 가열원, 냉각 코일, 냉매압축기, 제어장치 및 응축기가 포함된 패키지로 조 립된다. 장비는 적용하는 응용분야에 맞게 다양한 구성으로 제조 된다. 1.1 개별식 공기조화의 종류 개별식 공기조화 장비의 예는 다음과 같다. ① 창문형 에어컨 ② 벽부형 에어컨 ③ 공기열원 히트펌프 방식 ④ 수열원 히트펌프 방식 ⑤ 멀티에어컨 방식 ⑥ 주거와 준상업용 분리형 방식(split system) ⑦ 독립형(층별) 방식 ⑧ 옥외형 패키지 방식 ⑨ 특수 공정용 패키지유닛 항온항습 등 상업용 등급의 패키지형 장비는 지정된 실내조건에서 현열 비율이나 냉동용량 kW 당 풍량과 같은 성능 매개 변수를 사 용하여 사전에 설정된 용량 단위로 사용하고 있다. 특정 성능 목표를 달성하기 위해 필요한 구성요소를 맞추어 조립한다. 이러한 경우는 공장에서 성능시험 된 제품이 실용적이지만, 특정 종류와 유닛의 용량과 성능특성은 제조업체마다 다르다. 각 특성을 신중하게 평가하여 장비가 적용에 필요한 성능이 있는지의 여부를 확인해야 한다. 몇몇 인증을 관리하는 단체 는 제조업체가 시험한 결과 로 그들의 장비를 평가할 수 있는 표준을 개발했다. 관련 산업 표준과 다중 패키지 단일방식에 사용되는 분산형 냉난방 장비에 대한 자세한 내용은 제 23 장 을 참조한다. 대형 상용/산업용 급의 패키지화된 장비는 특정 설계조건 과 작업 요구사항을 충족시키기 위해 주문형으로 설계할 수 있다. 이러한 특정 사양의 장비는 표준제품에 비해 비교적 고 가이며 소형 장비에는 쉽게 적용할 수 없다. 옥상유닛이라고도 하는 독립형 유닛은 여러 대의 압축기를 사용하여 냉방용량을 제어할 수 있다. 변풍량(VAV) 방식의 경우 압축기는 배출공기온도를 유지하기 위해 대수 제어를 한다. 정밀 제어를 위하여 가변속 압축기를 공장 조립시 내장 할 수 있다. 구역의 부하수요가 감소함에 따라 장치 출구공기 의 온도는 종종 최소 환기량이 유지되도록 높게 재설정될 수 있다. 외주부 공간용 다중 패키지유닛 방식은 종종 중앙식 공조 기나 각층 공조기 방식과 결합해서 사용된다. 이러한 조합은 패키지화된 장치만 사용하는 것보다 우수한 습도제어와 공기 청정도 및 환기를 제공할 수 있다. 공기조화기 방식은 또한 벽이나 창문 장착형 장치로 조절할 수 없는 실내 건축공간의 공기조화도 가능하게 한다. 수열원 히트펌프(열펌프) 방식은 종종 열의 제거와 열의 취득을 위해 중앙배관 방식과 패키지형 히트펌프방식을 겸용 한다. 이 방식은 패키지 히트펌프와 별도로 제공되는 열 방출 장치로 지열원이나 냉각탑을, 열원으로 지열원이나 보일러를 필요로 한다. 가열원은 패키지유닛에 포함될 수 있다. 가스 열교환기나 전기 가열코일이 제공될 수 있다. 존의 부하조건을 충족시키 기 위해 가열원을 단계적으로 가동하거나 정지시킬 수 있다. 일부 적용분야에서는 보일러 방식과 같은 중앙집중식 열원을 분산형 패키지 장치와 결합시켜, 증기나 온수코일을 현지 배 관계통에 연결할 수 있게 패키지유닛으로 공장에서 장착할 수 있다. 1.2 개별식 공기조화의 장점 ① 다른 건물 공간의 운영에 관계없이 냉난방이 필요할 때 언제든지 공급할 수 있다. ② 제조업체의 요구에 부합되는 구성요소는 인증된 등급과 성능 자료를 갖고 있다. ③ 제조업체가 조립하면 품질관리와 신뢰성이 향상된다. ④ 제조업체의 설명서와 다중유닛 배열은 반복적인 작업을 통해 설치가 간단하다. | {}
78811a8b-c290-4740-aa5a-223ad932bfed | 4권.pdf | 1.2-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ⑤ 장비가 오작동하는 경우 오직 한 존의 온도제어만 영향 을 받는다. ⑥ 장비가 항상 준비되어 있다. ⑦ 여러 공급업체가 유사한 장비를 제조하여 공급원이 여 러 개 있다. ⑧ 제조사가 최종 장비 패키지에 대해 책임진다. ⑨ 향상된 에너지 제어로 사용 공간에 영향 없이 비사용 공간용 장비를 현장이나 중앙에서 정지시킬 수 있다. ⑩ 장치의 작동이 간단하다. 일반적으로 숙련 운영자가 필 요 없다. ⑪ 중앙식 공기조화보다 기계실과 전기실 공간이 덜 필요 하다. ⑫ 일반적으로 초기비용이 낮다. ⑬ 건물이 완공되거나 리모델링되거나 개별 지역에 입주 할 때 장비를 공간 별로 설치할 수 있으며, 초기투자가 유리 하다. ⑭ 각 임차인 별로 에너지를 계량할 수 있다. ⑮ 사용하는 분산형 공기조화의 종류에 따라 공기 측이나 수 측의 이코노마이저를 적용할 수 있다. 1.3 개별식 공기조화의 단점 ① 공기흐름과 냉각코일 크기 및 응축기 크기가 고정되어 있기 때문에 성능의 선택이 제한 될 수 있다. 가변속 팬 제어 기능을 사용할 수도 있다. ② 변동하는 냉방의 수요에 대해 다양한 부하율 변동을 여 러 전용패키지에 적용하지 못하기 때문에 일반적으로 더 큰 냉방용량이 필요하다. ③ 온도와 습도제어가 덜 안정적일 수 있으며, 특히 매우 낮 은 부하에서 기계 냉각을 사용하면 안정적이지 않을 수 있다. ④ 표준 상용 장치는 일반적으로 실외공기의 비율이 크거 나 밀폐된 공간의 습도 조절에 적합하지 않다. 컴퓨터실용 패 키지유닛, 제습용 고온가스 재열 또는 맞춤형 유닛과 같은 특 수 목적 장비가 필요할 수 있다. ⑤ 단일장비의 효율이 결합된 중앙방식 구성요소의 효율보 다 낮으면 일반적으로 중앙방식보다 에너지 사용이 더 크다. ⑥ 이코노마이저로 저비용의 냉각을 할 수 없거나 실용적 이지 않을 수 있다. ⑦ 팬 용량에 따라 공기분배설계가 제한될 수 있다. ⑧ 운전 소음이 높을 수 있고, 소음발생 기계가 건물거주자 에 더 가깝게 설치되는 경우가 중앙방식보다 많다. ⑨ 장비 선택과 설계에 따라 환기능력이 제한받을 수 있다. ⑩ 건물외관에 대한 장비의 효과 는 보기 안 좋을 수도 있다. ⑪ 공기여과 기의 선택이 제한받을 수 있다. ⑫ 기동/정지 제어나 스텝 제어 때문에 급기온도가 변한다. ⑬ 공조 장치마다 응축수 배수가 필요하다. ⑭ 다수의 장비와 위치 때문에 유지관리가 어려울 수 있고, 비용이 많이 들 수 있다. 2. 설계 고려사항 이 장에서는 사용 가능한 구성요소와 장비의 선택, 분배 배 관 및 덕트 작업에 대해서 설명한다. 개별식 공조방식의 선정은 1 장을 따른다. 설비설계자는 공 조설비 분석과 선정 매트릭스를 사용하여 프로젝트에 대한 최 적의 개별식 공조를 분석적으로 평가하고 선택할 수 있다. 중앙식 공조장치와 달리 개별식 장비 용량은 다양하지 못 하다. 왜냐하면 각각의 장비가 최대부하에 맞게 크기가 정해 져야 하기 때문이다. 실내 개별식 공조의 경우 각 냉방장치는 요구사항 준수와 관련하여 독립적으로 다루어져야 한다. 이것은 개별 기계실 배기와 공기교환을 복잡하게 만들 수 있다. 개별식 공조 장비에서 발생하는 소음은 바람직하지 않으며 소음 수준 요구사항에 적합한지 확인한다. 건물구조로 개별식 패키지 장비를 지지해야 하기 때문에 설계 시에 이를 고려한다. 일반적으로 전체의 압축식 패키지 유닛은 비슷한 크기의 공조기만의 장치보다 무게가 많이 나 간다. 패키지 유닛을 옥외에 설치할 때 설계자는 기상조건을 고 려하여 비나 눈 또는 강풍을 견딜 수 있게 한다. 실외 패키지 유닛에는 내장된 외기 흡입구나 외기냉방기를 설치할 수 있 다. 옥외 패키지 유닛의 가스연소식 가열기는 유닛에서 직접 연소공기를 배출시킬 수 있다. 패키지유닛이 실내에 있는 경우, 설계자는 별도의 환기용과 외기냉각용 공기원을 고려한다. 연소 공기원과 이용하는 연도 경로에 따라 가스 가열이 제한받을 수도 있다. 분리식 패키지 유닛을 사용하는 경우에는 냉매 배관과 의 거리에 대한 제한을 고려한다. 설계자는 패키지유닛의 압축기나 팬 또는 두 가지 모두에 서 발생하는 소음을 고려한다. 옥상에 설치된 장치는 회의 실 이나 수면실과 같이 소리가 민감한 공간 상부에 설치하지 않 아야 한다. 건물 내의 유닛은 기계실 내의 칸막이나 차음 벽 구조의 설계가 필요할 수 있다. 개별식 유닛은 각 위치에 전기나 가스 공급이 필요하다. 설 계자는 공조설비 비용 외에도 건물 형식과 유틸리티의 설치비 용을 고려한다. 2.1 외기냉방장치 일부 개별 방식의 경우 외기냉방은 에너지 기준의 요구사 항이 아니면 선택사항이다. 외기냉방은 차가운 외기를 사용하 여 기계냉각을 돕거나 외기가 충분히 찰 경우에는 외기로 냉 방을 한다. 실외에서 외기를 100% 흡입할 수 있도록 혼합 박 스를 설계한다. 외기댐퍼와 배기댐퍼, 회기댐퍼, 필터, 댐퍼조절기 및 연결 장치를 포함한 현장 설치 부품으로 개별 방식을 선택할 수 있 다. 제어기기는 일반적으로 출하 시 설치되는 선택사항이다. 독립형 장치는 대개 회기팬을 포함하지 않는다. 차압 배출 팬이나 팬-구동 배출팬 또는 회기팬/배기팬을 외기냉방장치 | {}
42a710bf-5773-4247-90bd-28d36f162f53 | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-3 로 설치할 수 있다. 외기냉방장치를 가동하지 않을 때는 배출 팬을 정지시키고 배기댐퍼를 닫는다. 1) 장점 ① 압축기와 냉각탑 및 냉각수 펌프의 필요 에너지소비량 을 대폭 줄여 일반적 외기 냉수냉방장치보다 많은 에너지를 절약한다. ② 외기 냉수냉방장치보다 외기냉방 측 압력강하가 적다. ③ 냉각탑 보급수와 냉각수 수처리 용량이 감소한다. ④ 온화한 날씨에 대량의 외기를 공급하여 실내공기질을 향상시킬 수 있다. 2) 단점 ① 회기 정압이 크게 필요한 계통에서는 실내 공기를 적절 하게 배출하고 외기를 흡입하기 위한 회기팬이나 배기팬이 필 요하다. ② 외기냉방 사이클 중 장치 출구 온도가 상향 조정되면 습도제어 문제가 발생할 수 있으며 팬이 더 많은 에너지를 사 용할 수도 있다. ③ 겨울에 가습이 필요할 수 있다. ④ 실내 패키지 유닛에 더 많은 공기 흡입루버나 덕트 또 는 샤프트가 필요할 수 있다. 2.2 외기 냉수냉방 장치 에너지사용을 줄이기 위한 또 다른 선택으로 외기냉수냉각 장치가 있다. 외기냉수냉방 장치는 직접팽창 냉각코일 상류에 독립형 유닛의 물코일로 구성된다. 모든 외기냉수냉방 장치의 제어밸브와, 절약코일과 응축기 사이의 배관 및 외기냉수냉방 장치의 제어 배선은 공장에서 설치할 수 있다. 이는 일반적으 로 수랭식 실내 패키지형 압축기 장치에 적용한다. 외기냉수냉방 장치는 냉각탑이나 증발식 응축기의 낮은 냉 각수 온도를 사용하여 유입 공기를 예랭하여 기계냉각을 돕거 나, 냉각수가 충분히 차가운 경우 전체 공조계통의 냉방에 이 용한다. 만약 절약장치가 공기조화기의 급기 혹은 구역 설정 온도 를 유지할 수 없는 경우, 공장에서 조립된 제어기는 절약장치 와 압축기 운전을 통합하여 냉방 조건을 충족시킬 수 있도록 한다. 절약장치 에너지회수 코일과 유닛 응축기를 사용하는 정유 량 냉각수 제어의 경우 두 개의 제어밸브가 연동 제어를 위해 공장에서 배선되어 하나의 밸브가 열려 있고 다른 밸브는 닫 힌 상태로 구동된다. 이것은 응축기를 통과 하는 물 흐름을 비 교적 일정하게 유지시킨다. 가변유량 제어에서 냉각수 유량은 장치 작동 중에 변동된다. 에너지회수 루프의 바이패스 밸브 는 개폐 밸브이며 절약장치가 활성화되면 닫힌다. 절약장치 코일을 통과 하는 물의 흐름은 자동제어밸브에 의해 조절되어 냉방 부하가 증가하면 밸브가 열려 냉각수가 증가되고 냉방 부하가 감소하면 유량이 감소된 냉각수가 흐른다. 절약장치가 냉방 요구사항을 충족시키지 못하면 공장장착 제어장치가 절약장치와 압축기 작동을 통합 제어한다. 이 작 동 모드에서는 절약장치밸브가 완전히 열린다. 독립형 유닛이 냉방 모드에 있지 않으면 두 밸브가 모두 닫힌다. 냉수 흐름 을 줄이거나 제거하면 펌프 에너지가 절약된다. 1) 장점 ① 유입되는 공기를 예랭하여 압축기 에너지가 감소된다. 종종, 건물 부하는 응축기의 수온이 13°C 미만일 때 완전히 만족될 수 있다. 습구 온도는 항상 건구온도보다 낮거나 같기 때문에 토출공기온도를 더 낮출 수 있다. ② 건물 가습은 외기 도입으로 실내습도에 영향을 주지 않 는다. ③ 배기덕트나 외기덕트용 외벽 개구부가 필요 없다. ④ 제어장치는 외기냉방장치보다 덜 복잡하다. 왜냐하면 제어장치는 종종 패키지화된 장비 내부에 내장되기 때문이다. ⑤ 코일을 기계적으로 청소할 수 있다. ⑥ 대형 외기덕트와 배기덕트가 필요 없어 유효 바닥면적 이 증가 될 수 있다. 2) 단점 ① 냉각탑 수처리 비용이 증가된다. ② 외기냉수냉각장치 코일의 추가 저항으로 공기측 압력강 하가 증가할 수 있다. ③ 냉각수 펌프압력이 약간 증가할 수 있다. ④ 겨울에에 냉각탑을 운전할 수 있도록 설계해야 한다. ⑤ 겨울을 포함한 냉각탑의 운전시간 증가로 수명이 단축 될 수 있다. 3. 창문형 에어컨과 벽관통형 에어컨 난방가열이 가능한 공랭식 창문형 에어컨과 벽관통형 룸에 어컨은 개별적인 실내공간을 냉방 또는 난방하기 위해 설계 된다. 창문형은 낮은 초기 비용, 빠른 설치 및 운영 또는 성 능기준이 보다 정교한 시스템의 이점보다 중요한 곳에서 사 용된다. 실내기는 벽관통 슬리브 설치형으로도 사용할 수 있 다. 슬리브가 설치된 유닛은 아파트와 모텔 및 가정에서 사용 된다. 환기는 개폐 가능한 창문을 통해 또는 독립형 실내에어 컨으로 도입된 제한된 실외공기에 의한 환기를 통해 이루어 질 수 있다. 창문형 에어컨은 중앙난방시스템 또는 냉방시스템의 보조 장치로 사용되거나 중앙시스템이 종료될 때 선택된 공간을 조 절할 수 있다. 이러한 에어컨은 일반적으로 기본 시스템에 의 해 조절되는 공간의 일부분만을 담당한다. 기본시스템과 창문 형 에어컨은 모두 다른 장치의 작동 없이 공간을 적절하게 냉 방할 수 있는 크기여야 한다. 벽관통형 공랭식 에어컨은 개별적인 실내공간을 냉방하거 나 난방하도록 설계된다. 설계와 제조 매개변수는 매우 다양 하다. 사양은 기기 등급에서 대용량의 상업용 등급까지 다양 하며, 후자는 패키지터미널 에어컨(PTAC)이나 패키지터미널 히트펌프(PTHP) (AHRI 표준 310/380)로 알려져 있다. 적 | {}
a120c141-6e74-4b8b-8857-be411ed9ae58 | 4권.pdf | 1.2-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 절한 유지보수가 이루어질 경우, 제조업체는 이 장치에 대해 보통 10-15 년의 장비 수명을 보증하고 있다. 학교의 경우에는 난방 전용 장치를 환기겸용의 냉난방장치 로 교체하는 보다 정교한 벽 통과 장치를 사용할 수 있다. 이 러한 경우에는 증기코일이나 온수코일을 부착할 수 있다. 일 반적으로 패키지화된 제어시스템은 필요한 경우 실외 환기장 치나 절약장치 또는 압축기 작동을 제어한다. 1) 장점 ① 공기조화설비 중 초기투자비가 가장 낮다. ② 실내유닛의 설치가 간단하다. 일반적으로 유닛을 장착 하기 위해 벽이나 창에 구멍을 내거나 창문을 이동시키고 전 기만 연결하면 된다. ③ 장비는 재고가 있는 경우가 많다. ④ 일반적으로 이 방식은 개별 온도제어 영역이 많은 공간 에 적합하다. ⑤ 설계자는 전기나 가스 또는 증기열을 에너지원으로 선 택하거나 공랭식 히트펌프 설계를 사용할 수 있다. ⑥ 결함 있는 장비를 교체하거나 신속하게 실내 장비를 수 리하여 회복시킬 수 있다. ⑦ 덕트나 공기분배설비가 필요 없다. 2) 단점 ① 일반적으로 장비 수명이 10~15 년까지로 대형 중앙장 치보다 짧으며, 건물용 장비 기준이 아닌 가정용 기기 기준으 로 만든다. ② 에너지 사용이 상대적으로 높다. ③ 응축기는 열 방출을 위해 외기에 직접 접해 있어야 한 다. 따라서 이 장비를 외주부가 아닌 내부 실에는 사용할 수 없다. ④ 루버와 벽 상자는 바람에 의해 빗물이 벽 상자에 모여 건물 안으로 새어 들어오지 못하게 막아야 한다. ⑤ 벽 상자는 빗물이 실외로 배출될 수 있도록 하며 그렇 지 않으면 벽이나 발코니 또는 복도에 떨어질 수 있다. ⑥ 일반적으로 온도제어가 2 위치 제어이므로 실내 온도에 변화가 있다. ⑦ 환기능력은 장비 설계에 따라 결정된다. ⑧ 외기냉방 장치가 제한된다. ⑨ 가습이 필요하면 가습장비를 별도로 설치한다. ⑩ 소음과 진동 수준은 다양하며 일반적으로 소음이 중요 한 건물에는 적합하지 않다. ⑪ 용량을 유지하려면 많은 장비를 정기적으로 유지관리 해야 한다. 응축기 코일과 냉각코일을 청소해야하며 필터를 정기적으로 교환한다. ⑫ 공기 토출 위치가 유닛의 설치 위치로 제한된다. 3) 설계 고려사항 벽관통형 장비나 창문장착형 공조장비는 개별패키지에 공 랭식 냉동기와 공조기를 조합한 것이다. 각 방은 개별 거주자 제어 구역이다. 실내요구조건을 충족시키기 위해 자동온도조 절기에 반응하여 차가운 공기와 따뜻한 공기가 급기된다. 각 패키지터미널에어컨(PTAC)이나 패키지터미널 히트펌 프(PTHP)에는 자체 내장된 공랭식 직접 팽창 또는 열펌프냉 각시스템이 있다. 전기, 온수, 스팀 또는 히트펌프 가열장치와 제어장치 등으로 구성된다. 벽관통형 에어컨이나 히트펌프는 업무용 건물과 모텔, 호 텔, 아파트, 기숙사, 학교 및 기타 교육 시설, 공기를 재순환시 켜도 되는 요양원이나 병원의 구역과 같이 많은 온도제어 구 역이 필요한 건물에 설치된다. 기존 난방설비를 계속 사용할 수 있기 때문에 기존 건물의 보수공사에 이 유닛을 사용할 수 있다. 이 장비는 저층건물과 고층건물에 모두 사용할 수 있다. 연돌효과 가 있는 건물에서 는 환기가 확실하거나 내부와 외부가 단단한 벽으로 구획된 실에만 사용한다. 룸에어컨은 주로 다른 방식으로 공조되는 건물의 일부분에 자주 사용된다. 특히 공조할 공간이 다른 실과 물리적으로 분 리되어야 하고 사용 시간대가 다른 경우에 적용된다. 각 터미널을 통한 환기는 연돌효과 때문에 많은 경우에, 특 히 고층 건물에서 부적절할 수 있다. 장비운전 중단 시 자동 으로 닫히는 전기작동식 외기댐퍼는 겨울에 열손실을 줄일 수 있다. 4) 냉각 설비 일반적으로 룸에어컨은 밀폐식왕복동 압축기나 스크롤압축 기를 사용한다. 대부분의 유닛에는 팽창밸브 대신에 모세관튜 브를 사용한다. 일부 룸에어컨에는 증발기 팬과 응축기 팬을 구동하는 모 터가 하나만 있다. 이 장치는 난방기 동안에도 증발기 팬이 작동 할 때마다 응축기코일을 통해 공기를 순환시킨다. 에너 지 효율비(EER)나 성능계수(COP)가 둘 다 동일한 경우에도 단일 모터를 사용하는 장치의 연간 에너지소비는 일반적으로 별도의 모터가 있는 장치보다 높다. 응축기에 지속적으로 공 기가 흐르면 코일과 기타 부품에 먼지가 쌓여 유지비용이 증 가하고 장비수명이 단축된다. 벽관통형 에어컨은 배수관이 거의 설치되지 않기 때문에 응축수 처리가 확실하고 신뢰할 수 있는 수단이 필요하다. 웅 축수 코일 위에 응축수를 미세하게 분사시키는 에어컨을 사용 할 수 있다. 이 장치는 드립, 스플래시 또는 스프레이 없는 장 비보다 많은 응축수를 처리한다. 히트펌프의 경우 제상 중에 실외기 코일에서 발생한 응축수를 처리한다. 많은 공랭식 룸에어컨은 증발기에 결빙이 생기고 외기 온 도가 약 18°C 이하로 떨어지면 비효율적이다. 현대적인 건물 에서 볼 수 있는 높은 조도와 높은 일사량에 의한 추가 부하 를 처리하기 위해서는 외기온도가 낮은 온도에서도 냉각 가능 한 유닛이 필요할 수 있다. 5) 난방설비 공랭식 히트펌프사이클은 벽관통형 에어컨에 사용할 수 있다. 적용할 고려사항은 외기온도가 2~5°C 이상일 때 히 트펌프 사이클이 없이 공간 난방에 사용하는 기존 장치와 유사하다. 히트펌프 사이클의 가장 큰 장점은 연간 난방 에너지소비 | {}
d26a34a6-5edf-4800-b7d2-edd49361dc38 | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-5 를 줄이는 것이다. 기존의 전기 난방에 비해 열에너지 절약은 기후에 따라 10~60% 이다. 증기나 온수 열을 사용하는 일부 적용사례의 경우 설계자 는 보수 수리를 위해 배관을 분리 할 수 있게 설계한다. 히트펌프 제상 사이클 중에는 전기저항코일로 난방을 공급 한다. 6) 자동제어 벽관통형 에어컨의 모든 제어장치가 에어컨의 부품에 포함 되며, 다음과 같이 구성하여 사용할 수 있다. ① 온도제어장치는 유닛 장착형이나 원격 벽면 장착형이다. ② 호텔용 객실제어장치를 사용하면 중앙에서 가동하고 정 지할 수 있다. ③ 재실시간제어는 시계를 사용하여 사전 설정된 시간에 장비를 가동하고 정지한다. 에어컨은 미리 설정된 차단 시간 까지 자동온도조절장치로 정상적으로 작동한다. 이 시점 이 후, 각 에어컨은 자체적인 리셋제어 기능이 있어 필요에 따라 공조 공간의 사용자가 에어컨을 냉각하거나 가열하도록 재설 정 할 수 있다. ④ 마스터/슬래이브 제어는 여러 개의 에어컨을 동일한 온 도제어기로 작동시킬 때 사용한다. ⑤ 비상대기 제어는 전력에 문제가 생긴 비상사태 시 에어 컨이 작동하여 룸 측 송풍기가 난방을 할 수 있도록 한다. 유 닛은 비상발전기 회로에서 작동할 수 있도록 특별히 배선해야 한다. ⑥ BACnetTM 통합은 일반적으로 자동화를 향상시키기 위 해 여러 장치에 사용할 수 있다. (ASHRAE 표준 135 참조) 빌딩자동화시스템 (BAS)은 하루의 시간 계획과 최적의 작동 및 정지, 듀티 사이클링, 수요제한, 사용자 설정 프로그래밍 등을 통해 보다 정교한 장치제어를 가능하게 한다. 이 제어는 작업자에게 표준 이하의 성능을 유발할 수 있는 조건을 경고 하여 최고 효율로 작동하도록 장치를 유지할 수 있다. 하나의 공간에서 여러 대의 장치를 사용하는 경우, 가열과 냉각이 동시에 되지 않도록 제어장치를 연동시켜야 한다. 모 텔 등 상업용에 적용하는 경우 중앙 스위치로 비사용 실의 유 닛에 전원을 공급되지 않도록 한다. 4. 수열원 열펌프 방식 수열원 열펌프 방식은 건물 전체에 분산된 여러 개의 냉난 방장치를 사용한다. 수열원 열펌프에 대한 더 자세한 설명은 6 장과 23 장을 참조한다. 외기 환기를 위해서는 추가적인 공기 처리시스템으로 직접 또는 간접 급기가 필요하다. 개별실이나 구역별로 그룹화된 여러 구역을 냉각하거나 가 열하기 위해 설계된 수열원 열펌프는 수평이나 수직으로 분배 되는 응축기 열원용 물 배관을 외주부를 따라 설치하거나 수 직으로 설치하여 히트펌프가 담당하는 실의 설비공간을 최소 화 할 수 있다. 또한 담당 구역에 덕트를 설치하여 천장에 설 치하거나 천장 위로 은폐할 수도 있다. 수열원 히트펌프 방식은 공통 물 순환 배관을 사용하여 계 통 내에 에너지를 전달할 수 있다. 난방모드에 있는 유닛이 열을 끌어올 수 있도록 냉방 모드로 운전되고 있는 장치는 물 회로에 열을 추가한다. 또한 수열원 히트펌프 방식은 냉각탑 이나 지하수열교환기 설치와 같은 열원 배출을 포함하는 분산 된 장비가 필요하며, 펌프가 있는 물분배 계통이 필요하다. 설치 장소에 따라 겨울에 보일러와 같은 보조열원이 필요 할 수 있다. 냉각수 계통과 필요한 열배출 장치에 대한 자료 는 9 장과 28 장을 참조한다. 1) 장점 ① 지열원 열펌프 방식는 신재생에너지로 사용한다. ② 유닛은 수직이나 수평으로 설치하거나 은폐된 위치에 간단하게 설치할 수 있다. ③ 유닛은 여러 개의 전기적 구성으로 사용할 수 있다. ④ 수열원 열펌프는 리프트로 들어 올려 실내기는 천장이 나 천장 속에 설치할 수 있다. ⑤ 일반적으로 이 방식은 개별온도제어가 필요한 구역이 많은 공간에 매우 적합하다. ⑥ 유닛은 다양한 요구사항을 충족시키기 위해 일반적으로 1.8 kW 증가분의 여러 크기로 제공된다. ⑦ 설계자는 환기의 에너지회수를 별도로 명시할 수 있다. ⑧ 유닛을 개별적으로 쉽게 측정할 수 있다. ⑨ 공간을 리모델링할 경우에 쉽게 재배치할 수 있다. 2) 단점 ① 건물의 외기도입을 별도로 설계한다. ② 응축수 배수 배관, 특히 천장 위에 설치된 장치의 경우 문제가 될 수 있다. ③ 일반적으로 외기냉방 장치를 적용하지 않는다. ④ 가습은 필요한 경우 별도의 장비로 공급한다. ⑤ 토출 가열공기 온도는 가스 가열에 비해 낮다. ⑥ 소음과 진동 수준은 상당히 다양하며 일반적으로 소리 가 중요한 용도에는 적합하지 않다. ⑦ 용량을 유지하려면 설치 공간 내에서 일상적인 유지관 리가 필요하다. 3) 설계 고려사항 중앙식 열배출이나 열취득 장비의 위치를 고려해야 한다. 냉각탑을 사용하는 경우 설계자는 열교환기를 사용하여 실외 회로와 실내 회로를 분리할 수 있다. 압축기를 작동할 때 통 합된 자동유량밸브장치가 열리도록 하면 펌프 방식을 가변유 량으로 할 수 있다. 장치는 대개 의사소통을 위한 디지털 제어장치와 함께 제공 된다. 유닛은 일반적으로 재실과 부재실의 상태로 작동된다. 이 유닛은 천장 공간이 제한되어 다른 형식의 완전한 공기 조화 설비를 설치하기 어려운 기존 건물의 보수공사에 사용할 수 있다. 이 장비는 저층과 고층빌딩 모두에서 사용할 수 있 다. 이 두 용도 모두 거주자를 위한 어떤 형식의 환기가 필요 하다. | {}
a890347b-78a8-4747-b928-ac5eea0622dc | 4권.pdf | 1,2-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 냉동사이클과 가열 사이클, 자동제어 및 기타 설계와 작동 및 유지보수에 대한 자료는 6 장과 23 장을 참조한다. 5. 멀티유닛 방식 멀티유닛 방식은 각 존을 위해 70 kW 이하의 단일존 개별 식 공기조화 장비를 사용한다. 이 장치는 일반적으로 공장에 서 충전한 옥내 압축기 냉각시스템을 갖추고 있다. 일부는 현 장에서 냉매배관을 설치하는 분리식 공랭식 응축기를 사용한 다. 장비는 공랭식으로 패키지화할 수 있으며 벽 루버는 응축 기의 열을 실외로 배출하는 데 사용한다. 구역화는 냉난방부하와 재실률, 유연성 요구사항, 외관, 장 비 및 덕트 설치공간의 가용성으로 결정한다. 멀티유닛 방식 은 저층 사무실건물과 제조공장, 쇼핑센터, 백화점 및 아파트 건물에 널리 사용되고 있다. 개별식 유닛은 개보수 건물에 우 수한 제품이다. 시스템 구성은 장비의 수평배치와 관련 덕트 및 배관의 수 평 배열, 또는 장비와 배관의 수직배치와 덕트의 수평배열이 모두 가능하다. 환기에는 추가적인 공기조화설비에 의한 직접 적이거나 간접적인 외기 공급이 필요하다. 가열매체는 개별 장치에 배관을 연결하여 증기와 온수로 하거나, 다중 공간 온도조절 구역을 담당하는 유닛이나 개별 공기 터미널에 전기 가열로 할 수 있다. 일부 장비에 히트펌 프를 사용할 수 있다. 냉각매체는 개별 장치에 배관된 냉매 직접팽창(DX)코일이거나 냉각수다. 일반적인 방식은 전기가 열과 직팽식 냉매로 냉각할 수 있지만, 중앙 냉각탑과 보일러 를 설치하고 존별로 단위장비를 사용하는 방식도 있다. 이러 한 장치가 가변냉매흐름(VRF) 방식에 연결된 직팽식 코일로 냉각될 때, 시스템은 보다 "중앙 집중화된" 특성을 취할 수 있다 급기는 일반적으로 정풍량이며, 외기량은 일반적으로 고정 된 최솟값이다. 일부 설계는 바이패스 풍량제어를 기초로 가 변풍량을 포함할 수 있다. 일반적으로 여러 장치에는 환기팬 이 없다. 공급 팬은 회기를 포함한 급기덕트의 정압을 감당해 야 한다. 외기냉방장치는 거의 사용하지 않는다. 냉각수를 사 용하는 경우에는 외기냉수냉방장치가 더 실용적일 수 있다. 멀티유닛 방식은 하나 이상의 유닛을 설치할 수 있는 구역 화된 장비실이 필요하다. 이러한 배치는 건물의 바닥 공간을 차지하지만, 건물 유지관리 구역에서 장비를 유지관리할 수 있어 재실자의 업무방해를 최소화 한다. 1) 장점 ① 이 방식은 크고 작은 건물에 모두 적용할 수 있다. ② 설치가 간단하고. 장비는 취급이 쉬운 크기로 항상 준비 되어 있다. ③ 히트펌프 실외기의 설치는 지상이나 지붕 위의 콘크리 트 패드 위에 장착하면 간단하다. ④ 장비와 부품을 표준화할 수 있다. ⑤ 필요한 경우 다른 공간이나 다른 건물로 장비를 이설하 기 쉽다. ⑥ 에너지 효율은 특히 가열과 냉각의 균형에 맞는 기후나 건물 용도인 경우에 특히 좋다. ⑦ 유닛은 가변풍량제어와 야간 셋백 및 아침 예열을 포함 한 완벽한 독립형 제어시스템으로 사용할 수 있다. ⑧ 장비가 재실 공간 밖에 있어, 수열원 히트펌프보다 조용 하다. ⑨ 장비에 쉽게 접근할 수 있어 일상적인 유지관리가 쉽다. ⑩ 한 유닛의 고장은 제한된 영역에만 영향을 준다. ⑪ 방식이 반복적이고 간단하여 운영자 교육이 쉽다. ⑫ 입주자의 설비 사용 계량이 다른 방식보다 쉽다. 2) 단점 ① 각 장비의 위치에서 외기를 접해야 한다. ② 팬의 정압이 제한될 수 있다. ③ 공기여과 기 성능의 선택이 제한적이다. ④ 토출공기 온도가 가동/정지제어나 스텝제어 조건에 따 다르다. 라 ⑤ 가습은 유닛별로 하는 것은 비실용적일 수 있으며 별도 의 장치로 설치해야 할 수도 있다. ⑥ 일부 직접팽창형 냉각장치의 일체형 공랭식 실외기는 제한된 거리의 실외에 배치한다. ⑦ 다수의 유닛과 장비실이 임대 가능한 바닥 공간을 차지 할 수 있다. ⑧ 장비수가 많아 유지관리 요구사항을 증가시킬 수 있다. ⑨ 여분의 장비나 쉬운 교체가 실용적이지 않을 수 있다. 3) 설계 고려사항 유닛으로 된 방식은 건물 전체나 주변 패키지형 터미널 장 치를 보완하는데 사용할 수 있다(그림 1 과 2). 건물 중심 지 역에는 열 손실이 거의 없기 때문에 공랭식 응축기나 수랭식 응축기가 있는 개별식 장비를 적용할 수 있다. 이 장비는 저 층이나 고층 건물 모두에 사용할 수 있으며, 거주자를 위해 어떤 형태로든지 환기가 필요하다. 일반적으로 적용되는 곳은 내부 작업 지역이나 컴퓨터실 또는 연속 냉방이 필요한 기타 공간이 있다. 특수 용도의 유 닛 장비는 컴퓨터 지역의 공간에서 온습도를 엄격하게 제어하 ![image](/image/placeholder) ↓ 외기덕트 및 배관샤프트 덕트형 PAC t ↑ ↓ x ↓ 유닛형 공기조화기 PAC 에어컨 그림 1 멀티유닛 방식 적용사례 | {}
7a7993f2-9302-486f-9644-42d11f81b8f1 | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-7 기 위해 냉각과 제습, 가습 및 재가열과 정에 자주 사용한다 (그림 2). ![image](/image/placeholder) 급기덕트 ◇ 가열코일 패키지 유닛 열회수코일 (선택) 회기덕트 프리필터 수랭식 응축가 (또는 원격식 예열코일 (선택) 공랭식 압축기 응축기) 그림 2 항온항습 PAC 에어컨 그림 3 의 멀티유닛 시스템에서, 하나의 유닛을 여러 유닛에 외기를 전처리하여 공급하는데 사용할 수 있다. 이 전외기 장 치는 냉방부하가 적을 경우에 덥고 습한 외부공기가 공조 공 간으로 침입하는 것을 방지한다. 전외기 유닛에는 필요한 환 기용 외기를 외부설계조건에서 실내설계 노점까지 냉각할 수 있는 충분한 용량이 있어야 한다. 각 구역 유닛은 특정영역에 대한 내부부하만 처리할 수 있는 크기로 조정된다. ![image](/image/placeholder) 패키지형 외기 인입 외기조화기 패키지 유닛 기 계 실 회기구 X � 사무실 X � 로 비 X X X 접견실 � 현관 그림 3 덕트형 패키지유닛과 패키지형 외기조화기 적용사례 장치는 일반적으로 70 kW 미만의 냉각을 하며 정풍량 유 닛이다. 과도한 급기는 회기덕트로 바이패스할 수 있게 해주 는 바이패스댐퍼를 사용하여 변풍량(VAV)으로 분배할 수 있다. 바이패스댐퍼는 공기흐름이 적을 때 코일에 서리가 생 기지 않도록 직접팽창 냉각코일로 일정한 공기가 흐르도록 한 다. 일반적으로 공급덕트 압력으로 댐퍼를 제어한다. 가변주 파수 운전도 사용할 수 있다. (1) 제어 장치는 일반적으로 개별 전기제어장치가 갖추어져 있지만, 보다 포괄적인 건물관리 시스템으로 향상시킬 수 있다. (2) 에너지 절약장치 외기온도가 조건에 맞으면 기계적 냉방 대신 외기로 냉각 하여 에너지 사용량을 줄일 수 있다. 장치는 실 외벽이나 외 기덕트 샤프트 가까이에 있어야 한다. 이것이 불가능할 경우, 응축수를 수랭식 냉각탑에 공급하여 얻은 냉수로 에너지를 절 약하는 냉각코일을 추가하는 것이 실용적일 수 있다. (3) 소음과 진동 일반적으로 이 장치는 거주공간 근처에 위치하기 때문에 실내 음환경에 영향을 줄 수 있다. 설계자는 장치 주변의 벽 과 천장 구성을 조정할 때 기류 탈출 경로와 장치의 방사음향 발생을 모두 검토한다. 화장실이나 장비실 주변의 창고와 같 이 중요하지 않은 공간에 장치를 배치하면 거주공간의 소음을 줄일 수 있다. 6. 주거용과 소규모 상업용 분리형 방식 이 방식은 건물 전체에 냉난방 장비를 분산 배치한다. 분리 형 방식은 공기분배와 온도제어 기능이 있는 실내기와 원격 공랭식 응축기나 원격 공랭식 컨덴싱유닛으로 구성된다. 이 장치는 일반적으로 단층이나 저층건물과 냉각수를 쉽게 이용 할 수 없는 가정용에 사용된다. 상업용 분리형 방식은 다양한 사용계획이 있는 소규모 프로젝트에 적합하다. 실내장비는 일반적으로 공조공간에 인접한 서비스지역에 설치된다. 단일 장치가 필요할 때, 실내기와 이에 관련된 덕트 는 3 장에서 설명한 대로 중앙식 공조방식으로 구성한다. 분리형 에어컨의 전형적인 구성요소는 증발기코일과 가열코일, 필터 및 밸브가 있는 실내기와, 압축기와 응축기코일이 있는 실 외기로 구성된다. 구성방법은 장비는 수평으로 분산배치하고 연관된 덕트와 배관도 수평으로 하거나, 장비와 배관은 수직으로 분산배치하 고 덕트는 수평으로 분배할 수 있다. 이러한 경우는 멀티유닛 방식의 장점 중 일부를 공유하지만 프로젝트 당 하나의 시스 템만을 설치할 수 있다. 외기는 창문 등 다른 방법으로 직접 또는 간접적으로 공급한다. 일반적으로 난방은 전기나 가스로 하며 증기나 온수 또는 유닛에서 연료 연소로 할 수도 있다. 냉각은 일반적으로 냉매 의 직접팽창식으로 한다. 히트펌프 작동도 쉽게 수용된다. 급기는 정풍량이나 가변풍량 바이패스댐퍼로 제어할 수 있 다. 외기는 일반적으로 최소로 설정하거나 또는 기압릴리프 외기냉방 사이클로 한다. 설계를 완성하려면 보조 배기팬이 필요할 수 있다. 지붕이나 건물 근처에 있는 공기열원 히트펌프는 여기에 언 급된 대부분의 기능을 갖춘 또 다른 유형의 패키지 장비이며, | {}
659b74b1-d84b-4d94-97f2-b6f8bcc38f21 | 4권.pdf | 1.2-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 공기분배가 양호하고 장비가 거주역의 외부에 설치되는 추가 적인 이점이 있다. 이러한 개선된 덕트 배치는 실내유닛과 달 리 보수하기 위해 거주역 밖에서 장비에 접근이 가능하다. 1) 장점 ① 초기투자비가 저렴하다. ② 개별식 분리형 시스템 장비는 공기조화용 장치를 냉난 방부하에 가깝게 배치할 수 있어 덕트와 팬동력을 최소화 하 면서 공조 공간으로 충분한 공기를 분배할 수 있다. ③ 입주자의 유틸리티 계량이 쉽다. ④ 원격 공랭식응축기의 방열은 최종 열방출기가 공조공간 에서 멀리 떨어져 소음으로부터 자유로울 수 있도록 한다. ⑤ 층별 배치는 공조기가 공조공간에 가까이 있기 때문에 팬의 전력 소비를 줄일 수 있다. ⑥ 장비는 일반적으로 엘리베이터나 기타 서비스지역 근 처의 건물 내부에 위치하고 건물 외주부에 간섭이 생기지 않 는다. 2) 단점 ① 다수의 장비 기계실이 임대 가능한 바닥 면적을 차지할 수 있다. ② 공조기를 공조공간에 근접시킬 경우에는 유닛 입구와 출구의 공기흐름과 유닛 주변의 소음에 특별히 주의 해야 한다. ③ 장비 수가 많아 유지보수 요구사항이 증가될 수 있다. ④ 응축기에 환기덕트를 연결하여 냉각코일에서 응축열을 제거한다. ⑤ 옥외의 냉매배관은 길이가 제한되어 있다(일반적으로 약 30 m). ⑥ 외기냉방장치를 사용하는 장비는 외벽이나 외기덕트 근 처에 위치한다. ⑦ 분리형 방식 유닛에는 일반적으로 회기팬이 포함되지 않으므로, 보충하는 공기를 다루고 제어하는 별도의 방법이 필요할 수 있다. ⑧ 필터 사양과 특수기능이 제한될 수 있다. ⑨ 급기온도가 기동/정지제어나 스텝제어로 변동한다. ⑩ 가스히터는 지붕이나 실외로의 연도 배출에 대한 고려 가 필요하다. 3) 설계 고려사항 분리형 방식을 선호하는 특성은 초기비용이 저렴하고 설치 가 간편하며 작동에 필요한 교육이 간편하다는 점이다. 또한 유지보수 비용도 상대적으로 저렴하다. 분리형 방식 유닛은 설치와 수리를 위해 큰 공간이 필요 없으며, 개보수 공사나 단일 구역 국소 냉방에 탁월하다. 제어 는 일반적으로 1 단계나 2 단계 냉각과 1, 2 단계 또는 비례제어 가열이다. 변풍량 운전은 급기의 우회로 가능하다. 일부 상업 용 장치는 핫가스 바이패스를 사용하여 추가 냉각제어하여 공 기흐름을 조절할 수 있다. 상업용 분리형 방식 유닛을 아트리움과 공공 구역 및 산업 용의 경우에 정풍량 공조장비로 사용할 수 있다. 기본적인 온 도조절기에는 필요에 따라 압축기를 작동시키는 실내 장착 또 는 회기측에 장착된 온도제어기가 포함된다. 상위 등급 제품 에는 팬 제어와 변풍량(VAV) 제어가 포함된다. 변풍량 유닛 을 적용 할 때 상업용 분리형 방식은 뛰어난 편안함과 개별구 역 제어를 제공한다. 7. 상업용 독립형(각층) 방식 상업용 독립형(각층) 방식은 다중 유닛의 분산형 냉난방 방식이다. 장비는 일반적으로 수직형으로 구성하지만 수평형 일수도 있다. 급기분배는 각층마다 설치된 급기플레넘, 들어 올린 바닥급기 플레넘 또는 수평덕트 분배로 된다. 환기용 외 기는 추가 공기처리 장치로부터 직접 또는 간접의 외기공급이 필요하다. 일반적인 구성요소는 압축기와 수랭식 응축기, 증발기코일, 이코노마이저코일, 가열코일, 필터, 밸브 및 자동제어가 있다 (그림 4). 시스템을 완성하기 위해 냉각탑과 냉각수펌프가 필 요하다. ![image](/image/placeholder) 급기용 소음상자 코일 급기팬 수랭식 응축기 압축기 그림 4 상업용 PAC 형 공기조화기 1) 장점 ① 이 장비는 냉방과 난방, 공기조화 및 제어를 공장 패키 지에 통합하여 현장에서의 통합 문제를 해소한다. ② 유닛은 다양한 사용계획이 있는 사무실 환경에 적합하다. ③ 층별 배치로 팬 전력소비를 줄일 수 있다. ④ 대형 수직덕트 샤프트와 방화댐퍼가 없어도 된다. ⑤ 전기배선과 냉각수관 및 응축수 배수관이 중앙에 있다. ⑥ 장비는 일반적으로 엘리베이터 중심부와 기타 서비스지 역 근처의 건물 내부에 위치하고 건물 외주부를 간섭하지 않 는다. ⑦ 일체형 외기냉수 냉각코일과 제어장치는 장비의 실내 | {}
569873bf-56f8-48c5-80c3-ed81983f8eb3 | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-9 배치를 가능하게 하고 대형 외기덕트와 배기덕트 및 배기팬이 없어도 된다. ⑧ 급기용 소음상자을 사용할 수 있어 팬 동력을 낮추고 소음 출력을 낮출 수 있다. 2) 단점 ① 유닛은 외기냉방장치를 통합하기 위해 외벽이나 외기덕 트 근처에 있어야 한다. ② 외기냉방장치를 사용하는 경우 별도의 배기장치와 제어 장치를 통합한다. ③ 건물 거주자에 가까이 설치하므로 공간 음향의 신중한 분석이 필요하다. ④ 필터 사양이 제한될 수 있다. ⑤ 급기온도는 기동/정지제어나 스텝제어로 변동된다. 3) 설계 고려사항 상업용 독립형 완제품 유닛은 여러 상업용 유닛과 유사한 기준을 가지고 있으며 변풍량이나 정풍량방식으로 할 수 있 다. 이 장치에는 유닛 내부에 하나 또는 두 개의 팬이 있고, 팬은 대개 흡입송풍방식으로 구성한다. 사용하는 존의 크기와 동시사용률이 어떤 방식이 최적인지 를 좌우한다. 쾌적한 사용을 위해 터미널박스나 팬-구동 터미 널박스와 결합된 자체 장착 변풍량(VAV) 유닛은 에너지절 약과 개별구역 제어 및 소음상의 이점이 있다. 정풍량 독립형 장치는 설치비용이 적으며 쾌적용이 아니거나 산업용 공조의 경우 또는 단일구역 쾌적용에 자주 사용한다. 터미널박스가 닫히면 장치의 풍량이 감소한다. 계통의 요구 사항에 맞추기 위해 팬으로 전달하는 풍량을 조절하는 일반적 인 방법은 입구 안내 날개(inlet guide vane)와 , 팬 속도제 어기, 흡입/토출 댐퍼 및 다중 속도 팬 모터가 있다. 적절한 외기팬과 배기팬 및 댐퍼는 내장 유닛에 결합하여 작동한다. 이 작동은 설계 환기량을 유지하고 건물의 압력을 유지하기 위해 유닛 운전과 조화되어야 한다. (1) 냉동기 일부는 스크루압축기를 사용하지만, 독립형 유닛은 대개 왕 복동이나 스크롤압축기와 온도식이나 전자식 팽창밸브가 사 용된다. 응축기는 수랭식이며 일반적으로 다수의 유닛에 사용 되는 공통 냉각수 계통으로 열을 배출한다. 별도의 냉각탑이 나 최종 열방출장치가 필요하다. 독립형 유닛은 여러 압축기로 용량을 제어할 수 있다. 변풍 량(VAV) 방식의 경우 압축기는 토출 공기온도를 유지하기 위해 기동, 정지 또는 무부하로 운전한다. 고온가스 바이패스 는 종종 추가로 용량을 조절하기 위해 적용된다. 계통의 풍량 이 감소함에 따라 장치를 떠나는 급기온도를 높게 재설정하여 최소 환기량을 유지할 수 있다. 급기온도를 재설정하면 유닛 에 부담을 줄여 에너지가 절약된다. 그러나 공기온도와 풍량 이 증가하면 팬 에너지가 증가한다. (2) 난방설비 외주부 방열기나 터미널박스 또는 각층 유닛이 사용되는 경우에는 이러한 장치로 난방을 한다. 이러한 유닛에 예열용 으로 난방이 포함되는 경우, 일반적으로 온수코일이나 전기저 항 열을 사용한다. (3) 자동제어 독립형 유닛에는 일반적으로 냉동과 에너지절약 및 팬용 용량제어장치가 내장되어 있다. 50 kW 미만의 냉각 장치는 기본적인 기동 정지 자동제어 기능을 갖추고 있지만, 많은 대 형 방식에는 로컬 또는 원격 프로그래밍을 기반으로 모니터링 하고 조치를 취하는 정교한 마이크로프로세서 제어장치가 있 다. 이러한 제어장치는 독립적으로 작동하거나 건물자동화 시 스템(BAS)에 연결될 수 있다. 빌딩 자동화 시스템(BAS)은 시간별 스케줄과 최적의 기 동·정지, 부하 사이클링, 수요 제한, 사용자의 프로그래밍 등 을 통해 보다 정교한 장치제어를 할 수 있다. 이러한 자동제 어는 운전자에게 표준 이하의 성능을 유발할 수 있는 조건을 경고하여 최고 효율로 운전할 수 있다. 장치의 제어패널은 절 약장치의 조절밸브와 댐퍼를 연계운전할 수 있다. 외기냉수냉각장치는 증발기코일의 상류에 설치하며 냉각수 온도가 유닛의 공기온도보다 낮으면 외기냉수냉각 코일로 부 분 유량이나 전체 유량을 우회시켜 건물 부하를 담당하도록 한다. 외기냉수냉각 코일만으로는 설계요건을 충족시킬 수 없 지만 들어오는 냉각수 온도가 예냉을 제공할 정도로 충분히 낮으면 제어반은 압축기의 운전이 활성화 될 때까지 외기냉수 냉방 장치 코일을 활성상태로 유지할 수 있다. 냉각수 입구 온도가 장치로 유입되는 공기온도를 초과 하면 코일인입이 차 단되고 물은 장치의 응축기를 통해서만 순환된다. 일반적으로 외기냉방장치에서 엔탈피나 건구온도 스위치를 사용하여 냉방의 첫째 단계로 외기를 유입시킨다. 외기댐퍼는 설계온도를 충족시키기 위해 풍량을 조절하며, 외기가 더 이 상 충분한 냉각을 제공할 수 없는 경우 압축기에 전원이 공급 된다. 급기온도감지기나 구역온도 감지기로부터 제어패널에 입력 되는 온도는 통합 절약형 및 압축기 제어에 대한 정보를 제공 한다. 급기온도 재설정은 일반적으로 변풍량(VAV) 방식에 적용한다. 용량조절장치 외에도 유닛에는 냉매측과 공기측 및 전기계 통에 대한 안전기능이 있다. 냉동보호 제어장치는 일반적으로 고압과 저압 냉매압력감지기 및 온도감지기가 공통제어 패널 에 연결되어 구성된다. 제어기는 압축기를 기동/정지하거나 핫 가스 바이패스를 활성화하여 계통의 요구사항을 충족시킨다. 정풍량 유닛에는 일반적으로 고압차단 제어장치가 있어 높 은 정압으로부터 유닛과 덕트를 보호한다. 일반적으로 변풍량(VAV) 유닛에는 유닛의 급기덕트 하류 에 삽입된 정압측정장치가 있다. 터미널상자가 닫히면 제어장 치는 풍량이 설정점에 맞도록 변경된다. 설정점은 설계풍량을 장치에서 가장 멀리 떨어진 구역으로 전달하는데 필요한 정압 을 계산하여 결정한다. (4) 소음과 진동 독립형 유닛은 일반적으로 거주 공간 근처에 있기 때문에 성능이 재실자의 편의 에 중대한 영향을 줄 수 있다. 50 kW 미만의 냉방장치는 종종 벽장 안쪽에 배치되며 토출그릴은 공 | {}
dad8da51-b2c4-4b49-8d4f-350bea6292ee | 4권.pdf | 1.2-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 용 벽을 관통하여 거주공간으로 향한다. 더 큰 유닛에는 자체 장비실과 덕트설비가 필요하다. 고려해야할 일반적인 소음 경 로는 다음과 같다. ① 팬 흡입구와 압축기의 소음이 유닛 케이싱을 통해 방사 되어 칸막이를 통해 거주공간으로 들어간다. ② 팬 토출음은 급기 덕트를 통해 공기에 실려 덕트 벽을 관통하거나 디퓨저를 통해 공간으로 들어간다. ③ 팬 흡입공기 소음은 회기덕트나 천장 플레넘을 통해 공 간으로 들어간다. 독립형 유닛에서 공기는 종종 유닛 상단의 플레넘을 통해 서 급기된다. 이 플레넘은 장비실에 인접한 단일 거주공간의 풍량을 줄이기 위해 다수의 덕트를 설치할 수 있다(그림 4 참조). 한 방향으로의 풍량이 감소하면 급기덕트에서의 소음 이 줄어든다. 토출 플레넘에서 1 m 정도의 내부에 원형 덕트 를 라이닝하면 인접한 지역의 소음수준을 현저히 감소시킬 수 있다. 기류 소음 관통경로 외에도 설비설계자는 장비실과 벽 및 출입문 구성을 결정할 때 유닛의 방사음 크기를 검토해야 한 다. 유닛의 공기흡입구는 일반적으로 가장 높은 방사음을 낸 다. 입구 공간과 회기덕트는 이 소음 경로의 영향을 줄이기 위해 소음이 민감한 구역에서 멀리 떨어져 있어야 한다. 최고 효율점 근처에서 운전하도록 팬을 선정하면 조용한 시스템을 만드는 도움이 된다. 팬은 일반적으로 처음 3 옥타브 밴드가 가장 중요하며 높은 정압이나 팬 서지 영역 근처에서 의 선정은 피해야 한다. 유닛은 방진고무패드나 스프링 방진구를 사용하여 건물구 조에서 격리시킬 수 있다. 제조사는 팬과 압축기를 패키지 내 부에서 방진하여 일반적으로 외부 방진이 필요 없다. 8. 상업용 옥외 패키지 방식 상업용 옥외 패키지 방식은 7 kW 에서 700 kW 이상의 크 기로 제공된다. 건물 요구사항을 충족시키기 위해 옥상형이나 수평 지상 설치형의 다양한 선택이 가능하다. 가열원은 일반적으로 전기나 가스지만 유닛에서 연료를 연 소하여 증기나 온수로 할 수 있다. 냉각은 일반적으로 냉매의 직접팽창으로 하지만 냉수로 할 수도 있다. 급기분배는 수직덕트 샤프트나 층별 수평덕트로 할 수 있 다. 회기와 외기는 기압 릴리프, 팬 구동 릴리프나 회기 팬, 배기 팬으로 할 수 있다. 장비는 일반적으로 옥상유닛(RTU)으로 옥상에 설치하지 만 지면에 설치할 수도 있다. 옥상유닛은 단일구역과 다중구 역 및 변풍량 적용을 위한 중앙공급장비로 설계된다. 시스템은 간단한 공장 표준의 소형 상업용 패키지 유닛부 터 향상된 기능을 갖춘 이중벽 상업용 패키지 유닛, 완전 맞 춤형이 된 산업용 품질 패키지에 이르기까지 몇가지 수준의 정교한 디자인으로 제공된다. 공장표준 옥상유닛은 중소규모 의 업무용 건물에 적합하다. 대규모 프로젝트와 고도로 까다로운 시스템의 경우 패키지 유닛의 추가비용은 생애주기비용 분석에 의해 확인될 수 있 다. 맞춤형 시스템은 뛰어난 유연성을 제공하며 거의 모든 요 구사항을 충족하도록 구성할 수 있다. 열회수와 유지관리 공 간, 보일러, 냉동기 및 기타 기계장비를 위한 공간과 같은 특 수 기능실을 설계할 수 있다. 1) 장점 ① 장비 위치는 유지관리 직원이 거주공간에 들어가거나 방해하지 않고도 손쉽게 수리할 수 있게 한다. ② 유닛이 마지막으로 설치되는 아이템 중하나 일 수 있기 때문에 건설비용은 프로젝트가 끝날 때까지 상쇄된다. ③ 대부분의 구성요소가 통제된 공장 환경에서 조립하여 시험하므로 설치가 간단하고 현장 노무비용이 절감된다. ④ 건물의 모든 주요 기계설비의 설계와 운전에 대한 책임 이 단일화되어 있다. ⑤ 기계장비를 위한 공간이 작아, 유용한 건물공간이 절약 된다. ⑥ 저층 건물의 층별 제어에 적합하다. ⑦ 외기는 환기와 경제적인 사이클을 위해 쉽게 사용할 수 있다. ⑧ 천연가스를 사용하여 가열하면 연소공기 흡입과 연도를 통한 가스배출이 쉽다. ⑨ 고효율 여과 기나 열회수 장치와 같은 향상된 설계 기능 을 일부 제조과 정에서 제공할 수 있다. 2) 단점 ① 때때로 특히 악천후의 경우 실외기를 유지관리 하는 것 이 어려운 경우가 있다. ② 모든 옥상 유닛은 안전하게 접근하는 것이 중요하며, 약 간 경사가 있는 지붕도 잠재적인 위험 요소가 된다. ③ 접근을 위해 패널을 자주 제거하면 유닛의 방수처리가 파괴되어 전기부품의 고장과 부식 및 누수가 발생할 수 있다. ④ 옥상유닛 설계는 중요한 구조적 하중을 가지므로 구조 설계와 상호 협의 한다. ⑤ 추운 기후에서는 눈이 공기흡입구와 출입문을 막지 않 도록 대비해야 하며, 온수난방이나 증기 가습 구성 요소의 동 결 가능성을 고려한다. ⑥ 케이싱 부식은 잠재적인 문제다. 제조사가 아연도금이 나 비닐코팅 및 기타 보호조치로 부식을 방지를 하고 있지만 완전하지는 못하다. ⑦ 옥외 설치는 장비수명을 단축시킬 수 있다. ⑧ 건물 시공에 따라 소음과 진동전달이 과도할 수 있다. ⑨ 건축적인 고려사항으로 허용 가능한 위치를 제한하거 나 시각효과 를 최소화하기 위해 특별한 차폐물이 필요할 수 있다. 3) 설계 고려사항 옥상 유닛을 공조공간의 상부 중심에 두면 팬 동력과 덕트 및 배선이 줄어든다. 소음과 진동 수준이 중요한 장소 바로 상부에는 설치하지 않는다. | {}
8093ddb8-3473-4b7c-a3ac-fb15b1c4c79c | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-11 관련 외부 에너지기준에서 요구하지 않는 이상, 모든 실외 노출 덕트는 단열을 해야 한다. 또한 덕트는 난방 계절 동안 단열재에서 응축되지 않도록 밀봉하며 젖지 않도록 방수 처리 되어야 한다. 설치를 단순화하고 에너지 소비를 향상시킬 수 있는 경우 다중구역 방식이 아닌 단일 구역방식을 여러 개 사용한다. 제 조공장과 창고, 체육관 등과 같은 넓은 면적의 경우 단일구역 장치가 저렴하고 전체 시스템 장애를 예방할 수 있다. 회기 정압손실이 125 Pa 를 초과 하거나 장치가 외기냉방장 치로 다량의 외기를 도입할 경우는 회기팬이 있는 장치를 사 용한다. 또한 회기팬을 지속적으로 가동하는 대신 외기냉방장치와 함께 사용할 수 있는 배기팬을 설치해, 정압으로 제어할 수 있도록 한다. 옥상에 설치하는 공조기는 옥외에 설치하므로 비와 눈은 물론 일부 지역의 모래 날림 등 기후조건에 대비할 필요가 있 다. 해안 환경에서는 외장재의 염해방지도 고려한다. 추운 날씨에는 연료가 분무되지 않으므로 연료를 적절하게 예열해야 한다. 온수나 증기가열 코일과 배관은 동결방지 장 치가 되어있어야 한다. 일부지역에서는 악천후에도 효과 적으 로 유닛을 유지하는 보호시설이 필요하다. 지붕에 영구적으로 안전하게 접근할 수 있도록 하며 지붕의 손상을 보호하기 위 해 지붕통로도 필수적이다. 옥상유닛은 일반적으로 일체형 프레임이나 경량 철구조물 을 사용하여 장착한다. 일체형 지지프레임은 제조사에서 장치 기초에 장착하도록 설계된다. 별도의 급기덕트와 회기덕트용 개구부는 필요 없다. 설치를 완료하기 위해서는 응축수 배수관을 설치해야 한다. 가벼운 철구조물을 사용하면 별도의 우수 침투 방지된 덕트 개구부를 사용하여 장치를 지붕 위에 설치할 수 있다. 응축수는 지붕 우수 배수구로 배출할 수 있다. 에너지절약장치와 특수필터 및 가습기와 같은 부속장치를 사용할 수 있다. 공장설치와 배선된 외기냉방장치 패키지도 가능하다. 다른 선택으로는 회기 팬과 배기 팬, 고온가스 바이 패스 또는 기타 코일 제상 장치, 연기감지기와 화재감지기, 휴 대용 외부 서비스 기기, 특수필터 및 BACnet 통합을 포함한 다양한 제어 선택사항, 마이크로프로세서 기반 제어 장치가 있는 가변풍량 제어장치가 있다. 주문형 장비가 있는 프로젝트의 경우 최종 제품의 성능과 품질을 보장하기 위해 공장 시험을 추가로 요구하는 것이 바 람직할 수 있다. (1) 냉각 설비 대형패키지 방식에는 왕복동식이나 스크루 또는 스크롤 압 축기가 내장되어 있다. 공랭식 응축기나 증발식 응축기가 장 비에 내장되어 있다. 공랭식 응축기는 건식 코일에 외기를 통과 시켜 냉매를 응 축한다. 결과 적으로 응축온도가 높아지므로 최대 조건에서 더 큰 동력이 들어간다. 그러나 이 최대 시간은 24 시간 중 비교 적 짧은 시간일 수 있다. 공랭식 응축기는 유지보수가 적어 소형 왕복동 방식에 널리 사용된다. 증발식 응축기는 응축온도를 낮추기 위해 단열포화상태를 사용하여 물로 분무한 코일에 공기를 통과 시킨다. 냉각탑과 마찬가지로 성공적인 운전을 위해서는 동결방지와 수처리 제 어가 필요하다. 공랭식 응축기 대신에 증발식 응축기를 사용하면 냉동장치 의 소비동력이 감소하고 설치면적은 적지만 물 사용 비용이 비싸고 유지보수 비용이 증가한다. (2) 가열장치 천연가스와 프로판, 기름, 전기, 온수, 증기 및 냉매가스 가 열방식을 사용할 수 있다. 이들은 일반적으로 공기조화기 부 분에 직접 내장시킨다. 주문제작 장비는 별도로 배관되어 있 는 보일러와 순환계통으로 설계할 수도 있다. (3) 자동제어 다수의 소용량 실외기는 일반적으로 단일구역(zone)의 정 풍량이고, 보다 큰 용량이면 변풍량이 될 수 있다. 온도제어를 위한 조닝으로 유닛의 수를 결정하며, 각 구역마다 유닛을 설 치한다. 구역은 해당 공간의 냉난방부하와 거주상태, 허용 지 붕부하, 유연성 요구사항, 외관, 덕트 크기 제한 및 이용할 수 있는 장비 크기로 결정한다. 이 유닛은 외주부용 유닛이 담당 하는 외주부와 함께 건물의 내부 구역을 담당할 수 있다. 장비 제조사가 대부분의 운전제어와 안전제어를 제공한다. 원격 감시 패널은 선택 사항이지만 운전요원이 성능을 감시할 수 있 게 하는 것이 좋다. (4) 소음과 진동 대부분의 개별 장비는 회전 장비의 제한된 별도의 방진기 를 사용할 수 있다. 주문형 장비는 여러 가지 내부 방진기를 선택할 수 있다. 전체 장치의 방진은 거의 필요 없다. 그러나 경구조에 장착할 때는 주의 해야 한다. 외부 방진이 필요한 경 우에는 내부 방진기와 외부 방진기의 변위를 적정하게 차단할 수 있도록 유닛 제조사와 협의 한다. 개별 장비의 외부소음을 최소로 줄여야 한다. 소음수준은 모두 대지 경계에서 측정하여 평가한다. 장비 내부의 팬과 압 축기 및 응축기에서 발생하는 방사소음이 지붕에서 직접 하부 거주공간으로 전달된다. 일반적으로 석고판 두 장 정도의 중 량을 유닛 받침대 아래에 넣는 방법으로 소음을 완화시킨다. 주로 팬 자체에서 발생되는 공기로 전달되는 덕트 토출 소음 은 급기덕트와 회기 덕트에 소음기를 설치하거나 덕트에 흡음 라이닝을 하여 감쇄시킬 수 있다. 9. 자동제어와 빌딩관리 시스템 건물관리 시스템은 지속가능한 시설 에너지관리를 달성하는 데 있어 중요한 도구가 될 수 있다. 기본적인 공조설비의 제어 장치는 전기식이나 전자식이며 일반적으로 공장에서 장비에 사전 패키지화하고 미리 배선한다. 또한 원격 건물 외부 컴퓨 터를 사용하여 빌딩 관리자가 제어계통에 접속할 수 있다. 공기조화 설비 관리의 다음 단계는 제조업체의 제어패키지 를 건물관리시스템(BAS)과 통합하는 것이다. 프로젝트를 증 설하거나 대대적으로 개조할 경우, 사전 패키지화된 제어기능 은 기존의 자동제어 계통과 호환될 수 있어야 한다. | {}
2c6670e0-3386-4dcd-9fee-7de6e100a8d3 | 4권.pdf | 1.2-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 10. 유지 관리 분산방식은 중앙방식보다 간단하고 표준화되어 있기 때문 에 비숙련 기술직원이 유지관리하는 경우가 많다. 많은 패키 지장비 방식을 지역서비스 회사와 유지관리 용역을 체결하여 유지관리를 할 수 있다. 종종 소규모와 중규모의 건설 사업에 서 건축주에게 운영을 넘길 경우 자격이 있는 유지관리기술자 가 없기 때문에 유지관리에 대한 위탁은 선택사항이다. 이러 한 더 간단한 분산방식으로 연간유지관리비의 경쟁입찰을 지 역 업체에게 유도할 수 있다. 11. 건물설비 커미셔닝 개별 패키지 제어방식에 독립적인 제어방식을 내장시킨 건 물 설비를 커미셔닝하기 위해서는 두 제어계약자가 참여해야 한다. 건축주(발주자)에게 기능 수행을 시연하기 전에 제어계 약자의 개별 점검표와 프로그램 로직 및 화재경보설비 설치자 등 다른 공종의 확인이 필요한 포인트 목록의 사전확보도 중 요하다. 종종 분산방식은 단계별로 설치되므로 공사일정과 입주시 점에 따라 여러가지 커미셔닝 노력이 필요하다. 이것은 기존 설비의 신축과 확장에 적용된다. 보증단계에서 설계 의도로 달성될 수 있도록 분산방식의 성능을 측정하고 참고하여 단계 별로 보정한다. 분산식 개념과 중앙식 개념 비교의 일부로, 에너지 분석을 연구하거나 연구의 생애주기 비교가 LEED(Leadship of Energy and Environmental Design) 프로젝트가 포함된 경우, 월간 에너지 자료는 측정과 검증 계획을 사용한 실제 에너지 소비량에 좋은 참고자료가 되어야 한다. 추후 커미셔닝이나 주기적인 재커미셔닝을 하여 설계의 도 에 적합한지와 냉난방이 안정적으로 공급되는지를 더욱더 확 인한다. 기존 설계 의도에 맞도록 시설을 확장하거나 기존 설 비에 추가 연결할 때마다 추후 커미셔닝이나 재커미셔닝을 고 려해야 한다. 초기의 TAB 는 지속가능한 운영과 유지관리에 기여한다. TAB 과정이 정기적으로 반복되어야 계통의 성능 수준을 유 지할 수 있다. TAB 을 완료하고 커미셔닝할 때 계통의 흐름도를 냉난방 장치 옆에 붙여 운전설명서와 TAB 성능, 커미셔닝 기능 성 능시험 및 긴급차단 절차를 표시한다. 이 문서는 빠르게 참조 할 수 있게 건물관리자의 컴퓨터서버에 전자 파일 형식으로 저장시켜야 한다. 설계 의도를 지속적으로 상기하고, 문제해결과 확장 또는 현대화가 필요한 경우 쉽게 사용할 수 있게 원래 설계와 설계 기준을 표시한다. 모든 공조 응용프로그램과 마찬가지로 설계가 지속가능하 게 성공하려면 시설물의 유효한 가용수명 동안 공조설비를 효 율적으로 소유하여 운영하고 유지관리하기 위해서는 관리직 원 교육에 필요한 사항을 건물 커미셔닝에 포함시켜야 한다. 커미셔닝은 건설단계가 완료되고 보증단계가 끝나고 약 1 년 후까지 최종 시운전보고서를 통해 계속되어야 한다. 커미 셔닝에 대한 자세한 사항은 대한설비공학회의 기계설비 커미 셔닝 기술기준을 참조한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 2 Decentralized Cooling and Heating | {}
36ae679b-c7d7-483c-a651-c8e3d4bed612 | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-1 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 공조용 열원설비는 냉난방용으로 열을 공급하기 위해 가열 하거나 냉각하는 설비다. 중앙공급식 냉난방 열원방식은 냉난 방 열원설비를 한 곳에 집중시킨 방식이다. 대규모 건물이나 여러 건물의 복합단지 또는 다량의 에너지를 사용하는 건물에 는 주로 중앙에 기계실을 설치하여 건물에 냉열과 온열을 공 급하는 중앙식 냉난방 열원 공급방식을 사용한다. 이 방식을 사용하면 장비 수명을 늘릴 수 있고 에너지 사용 효율이 높으 며 운영요원의 효율을 높일 수 있다. 이 방식은 다음과 같은 시설에 적합하다. ① 고층 건물 ② 대규모 업무 건물 ③ 병원과 의료시설 ④ 교육시설과 학교 교정 시설 ⑤ 대형 박물관 ⑥ 백화점과 쇼핑 몰 ⑦ 공항시설 ⑧ 대규모의 집회시설과 위락시설, 경기장, 회의 전시시설 ⑨ 대규모의 콘도미니엄과 호텔, 아파트 단지 ⑩ 폐열을 이용하기 쉬운 곳(발전이나 산업 공정의 결과) 이 장은 설비의 냉열원과 온열원을 중앙에 집중시킨 중앙 공급식 냉난방 열원설비의 다양한 설계에 대해 다룬다. 1. 중앙공급 열원 방식의 특징 중앙방식에는 한 곳에 대형 냉열원 장비와 온열원 장비를 설치하는 방식과 여러 소형 장비를 연결하여 하나로 운전하는 방식이 있다. 기계실을 건물 안에 두거나 건물에서 떨어져 설치할 수도 있다. 중앙집중식과 분산방식을 조합한(예; 중앙 냉열원설비 와 분산 온열원설비) 열원방식도 적용할 수 있다. 다양한 건물 용도에 열원설비인 주 냉동기와 보일러를 다 양한 용량으로 다양하게 구성하여 적용할 수 있다. 중앙식의 주 장비를 일부만 운전하면 분산방식의 장점도 가질 수 있다. 한 기계실에 여려 종류의 장비와 연료를 조합시킬 수가 있 다. 전기나 LNG, 기름, 석탄, 태양, 지열 등으로 냉난방 열원 설비의 에너지를 조합시킬 수 있다. 이러한 에너지를 냉수나 온수 또는 증기로 바꿔 냉난방 공조설비에 공급한다. 이러한 모든 것의 운영비와 유지관리비 및 초기투자비를 검토하여 열 원설비를 선정해야 한다. 열원설비를 환경기준이나 안전기준 에 적합한 장비로 조합한다. 중앙 기계실을 잘 운영하려면 열원설비의 보조 장비와 자 동제어설비도 잘 선정해야 한다. 열원설비 설계는 건물의 용도와 생애주기 비용, 운영비 및 공조설비와 전기설비의 신뢰성 유지 필요에 따라 많이 달라질 수 있다. 중앙공급방식은 분산방식보다 장비와 비용을 많이 분석해야 한다. 외주부를 난방할 때에 내부를 냉방해야 하는 큰 건물에 열 회수 유닛을 사용하면 에너지를 절약하여 운영비를 줄일 수 있다. 중앙기계실을 근무시간 운전계통과 상시 연중 운전계통으 로 설계할 수 있다. 1 인 1 교대로 유지 관리할 수 있지만 일반 적으로 24 시간 근무해야 한다. 고압 증기보일러(100 kPa(계 기) 이상)나 열병합 발전과 증기난방 플랜트는 여러 운영자가 24 시간 교대로 근무한다. 1) 장점 ① 항상 냉난방을 공급할 수 있다. ② 소수의 큰 장비를 사용하면 전반적인 설비의 운전비와 유지관리비가 작고, 운전 범위가 넓어 운전 제어가 유연하다. ③ 기계실 접근이 쉬워 유지보수가 편리하다. ④ 에너지 효율적으로 설계하기 쉬우며, 에너지 회수설비 와 축열설비 적용이 단순하고 에너지 관리가 쉽다. ⑤ 여러 에너지원을 적용하여 경제적인 연료를 사용할 수 있다. ⑥ 같은 규격의 표준장비를 사용하면 유지보수 부품의 재 고관리가 쉽다. ⑦ 기계실에 예비 장비 설치와 예비 공간 확보가 쉬우며, 예비 연료도 쉽게 추가할 수 있다. ⑧ 부하에 적합하게 장비를 운전시킬 수 있고 유지관리 시 에 장비를 정지시킬 수 있다. ⑨ 지역냉난방이 가능하다. ⑩ 미래 증축 시에 기계실과 공급시설을 경제적으로 확장 할 수 있다. ⑪ 동시부하사용률을 적용하여 장비의 용량을 많이 줄일 수 있다. ⑫ 2 차 분배관에 계량기를 설치하면 사용자에게 냉난방 요금을 개별로 청구할 수 있다. ⑬ 소음 진동 장비를 거주공간에서 분리시켜 소음 진동을 간단하게 제어할 수 있다. 소음기를 한 곳에 설치할 수 있다. ⑭ 중앙 집중화로 냉각탑 백연과 기계실 배기 등을 경제적 으로 해결할 수 있다. 2) 단점 ① 장비가 대형이기 때문에 구입하기 어렵고 제작 납품하 는 기간이 길 수 있다. ② 분산 장비보다 장비가 더 복잡할 수도 있어 실력 있는 장비 운전자가 필요하다. ③ 건물 안이나 근처에 중앙 기계실이 필요하다. ④ 높은 기계실 충고가 필요할 수 있다. ⑤ 열원에 따라 큰 연료탱크가 필요할 수도 있다. ⑥ 대량의 연료 반입용 통로가 필요할 수도 있다. | {}
6528e57d-ab28-4061-9b8f-ff242d5b541b | 4권.pdf | 1.3-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ⑦ 난방열원설비에 굴뚝이 필요하고 배출 허가와 감시 장 치, 배기처리 장치가 필요할 수도 있다. ⑧ 주 장비에 보조 장비를 조합할 경우, 많은 장비 제조사 가 필요하다. ⑨ 계통제어 논리 회로가 복잡할 수 있다. ⑩ 초기투자비가 클 수 있다. ⑪ 특수 허가가 필요할 수 있다. ⑫ 안전 요구사항이 많다. ⑬ 배관이 대형이다 2. 설계 고려사항 2.1 냉난방 열원장비의 부하 열원장비의 부하는 개별부하에 동시사용률을 고려하여 정 한다. 건물 전체나 구역(zone)의 동시 최대 냉난방부하는 개 별 냉난방 부하의 합계보다 작다(동쪽에 면한 실과 서쪽에 면 한 실이 동시에 최대 일사부하를 받지 않는다). 동시사용률을 적용한 부하는 개별부하의 합보다 5% 정도 작을 수도 있고(95% 동시사용률일 때), 건물이 많은 경우는 훨씬 클(예, 45% 동시사용률) 수도 있다. 중앙 열원설비의 최 대부하에 동시사용률을 적용할 수 있어 냉난방부하 공급에 필 요한 열원장비 용량을 감소시킬 수 있다. 설계자는 중앙식으 로 공급하는 각 시설 사용 지점의 부하를 검토한다. 다음과 같은 방법으로 에너지 효율을 높인다. ① 부분부하 운전을 위해 냉동기나 보일러를 여러 대로 나 눈다. 유연하고 경제적으로 정밀하게 장비를 순차 제어하려면 정확하게 장비를 선정한다. ② 중앙 냉열원 설비에 기저부하용으로 하나 이상의 기본 냉동기에 인버터(VFD) 반영을 고려한다. 냉동기에 여러 개 의 VFD 를 설치하면 초기비용이 증가하지만 냉열원설비의 에 너지 제어가 더 유연하다. 개별부하(예, 전산실)는 별도의 설비로 공급하는 것이 비용 과 효율 면에서 가장 좋다. 최소의 부분부하로 선정된 중앙 기계장비도 개별부하를 안정하게 공급하지 못할 수 있다. 예를 들어, 8 MW 냉동기를 2 MW 냉동기 4 대로 선정할 수 있다. 중앙 분배배관 계통에 연결된 컴퓨터실에 연중 20 kW 부하가 걸린다. 500 kW 미만의 부하를 2 MW 냉동기 1 대로 안정하게 운전시키는 것은 매우 비효율적이며, 냉동기 에도 나쁠 수 있다. 일정한 부하를 컴퓨터실에 별도로 공급하 면, 두 계통을 안정적이고 효율적으로 운전시킬 수 있다. 최대 냉방부하가 걸리는 시각은 외기 도입량과 외기온도, 거 주 시간, 실내 장비 그리고 외벽 면적에 따라 영향을 받는다. 태양 방위를 잘 고려한 건물의 최대부하는 보통 서쪽의 일사부 하와 외기 습구온도가 최대인 한여름 오후 거의 같은 시각에 발생한다. 그러나 한 쪽이 다른 쪽보다 일사부하가 큰 건물의 최대 냉방기간은 일과 월의 시각에 따라 크게 변할 수 있다. 건물에 거주하는 사람이 다양하면 최대 냉방부하의 동시사 용률에 크게 영향을 줄 수 있다. 예로 대학교정 전체에 공급 하는 계통에서 교실의 최대 냉방부하 기간은 기숙사나 교무동 건물과 는 다르다. 학교시설의 부하 변화 형상을 계획할 때 특 히 고려한다. 방학 때문에 대학교의 최대 냉방부하는 업무건 물과 는 달리 늦여름과 가을 에 발생한다. 최대 난방부하에는 동시사용률을 적용하는 경우가 적어, 장 비는 대부분 개별 난방부하의 합계로 선정한다. 최대 난방부하 는 건물에 사람이 거주하지 않는 주말 이후 거주 시작 전에 거 주공간을 쾌적한 온도로 가열할 때 일어난다. 또한 가장 춥고 난방부하에 도움이 되는 내부 발열부하가 거의 없는 비거주시 간이나, 많은 외기를 예열하거나 다른 공정에 많은 열이 필요 한 경우의 거주기간에 최대부하가 생길 수 있다. 부분부하에 대응하고 에너지를 절약하기 위해 변유량 방식으로 하는 것이 경제적이다. 설계자는 열원장비의 운영도 검토한다. 2.2 열원설비 계통의 유량 설계 사용과 용도에 따라 중앙공급방식을 구성한다. 중앙공급방 식을 1 차 변유량 방식이나 1-2 차 변유량 방식으로 설계하면 에너지 사용면에서 효율적이다. 1) 1 차 변유량 방식 1 차 변유량 방식은 에너지 생산 장비(냉동기나 온수가열 기)를 변유량으로 하여 열전달 매체인 물을 직접 사용 지점에 공급하는 방식이다. 말단 장비에 2 방 제어밸브를 설치하고 인버터(VFD, 가변 주파수 구동기)로 펌프를 구동(그림 1)하거나 바이패스 밸브 로 공급압력을 제어하여(그림 2) 변유량을 만들 수가 있다. 일반적으로 이 두 방식의 기본개념은 배관계통의 가장 먼 지 점(최종 제어밸브와 터미널 장치)에서 계통에 필요한 차압을 유지시키는 것이다. 설계자는 장비제조사에 문의 하여 장비에 필요한 최소 유지 유량과 추가로 필요한 구성품이나 보조 장비를 정한다. 일반적으로 증발기 코일의 유량 감소율이 좋도록 최대부하 에서 높은 유속(0.03~0.04 m/s)으로 냉동기를 선정한다. 냉 수펌프는 각 냉동기 전용으로 하지 말고 공통헤더에 설치하여 냉동기를 넓은 유량으로 운전할 수 있게 한다(그림 1). 바이패스 밸브는 계통의 유량이 가장 큰 냉동기의 최소 유 량으로 낮아질 때까지 닫혀 있다. 냉동기를 가동시키고 정지 ![image](/image/placeholder) M 냉동기-1 사이사업 Ⓜ 냉동기-2 날의 날의 PR ② ② 금スフ VFD VFD M 사랑 유량계 그림 1 1 차 변유량 방식 | {}
c5fccb00-fd20-4a7b-a5bc-f98bcbffe08c | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-3 ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 기수분리기 w ⑤-X ② 날의 날의 P 보일러 보일러 검지フ 文化 그림 2 분배 압력제어를 사용한 1 차(제한된) 변유량 방식 시킬 때 물 흐름을 바꾸는 것이 가장 중요하다. 펌프로 최소부하에서 100% 부하까지의 필요 유량을 유지시 킬 수 있도록 각 냉동기의 최소 유량과 최대 유량을 확인한다. 냉동기가 많거나 감소(턴다운)비율이 높은 냉동기일수록 쉽게 필요 유량 범위를 유지한다. 제어가 나쁘거나 운영자 수준이 낮을 경우에는 1 차 변유량 방식을 적용하지 않는 것이 좋다. 2) 1-2 차 가변유량 방식 일반적으로 이 방식은 배관으로 정유량인 1 차 생산 계통 (냉수열원, 온수열원)을 분리한 방식이다. 2 차 변유량 배관계 통은 냉온열매체(물)를 사용지점에 분배한다(그림 3 과 4). 다른 방식으로 정유량 1 차 방식이 있다. 순환펌프로 열원장 비를 통과 한 물을 사용지점에 직접 분배한다. 분배유량이 일 정하듯이 펌프 동력은 일정하며, 일반적으로 운전 중 계통에 설계유량을 유지시키는 방법이 필요하다. 그래서 이 방식은 운전비가 높아 중앙방식에는 좋지 않다. 많은 에너지 기준에 서 인버터가 없는 펌프 사용을 제한하는 경우가 있으므로 이 러한 방식을 설계할 때 특히 주의 한다. 1-2 차 변유량 방식이나 1 차 변유량방식을 설계할 때 2 방 제 어밸브와 3 방 제어밸브 사용의 차이점을 알아야 한다. 변유량 방식은 분배회로의 냉온수 유량이 변한다. 말단 유닛에 필요한 부하가 충족되면 밸브를 닫는 위치로 제어한다. 가동 펌프가 설계 운전조건에 있으면 설계압력 이상으로 계통의 압력을 높 인다. 설계 압력에 맞추기 위해 펌프에 인버터(VFD)를 설치한 다. 일반적으로 차압감지기나 제어밸브의 개도로 VFD 를 제어 한다. 차압이 증가하거나 밸브가 닫히면 속도를 줄이도록 감지기 로 VFD 에 신호를 보낸다. 그래서 상사법칙으로 유량 변화에 비례하여 유량을 감소시킨다. 계통의 부하에서 유량 증가를 요구하면 계통의 제어밸브가 열리게 제어되어 차압이 감소한 다. 측정된 차압이 감소하면 펌프 속도(유량)를 증가시켜 계 통의 부하 요구를 충족시킨다. 1-2 차 방식에서 냉동기나 가열장비 계통의 최소 유량은 1 차 계통과 2 차 계통 사이의 바이패스 공통배관으로 확보한다. 1 차 계통은 정유량(예, 운전 중에 계통은 설계유량 유지)이므 로, 열원장비에 필요한 최소 설계유량을 유지하기 위해 물이 열원장비 내에 재순환되어 2 차(부하)측이 수요에 맞게 유량을 ![image](/image/placeholder) 2 차 냉수순환펌프 ② M 냉동기-1 냉동기-2 VFD 날의 날의 명 서울은 VFD EX EX 금사フ 文化 -1 차 냉수순환펌프 그림 3 1-2 차 펌프 냉수 방식 ![image](/image/placeholder) 기수분리기 2 차 온수순환펌프 MX 팽창탱크 날의 날의 보일러 보일러 1 차 온수순환펌프 금사フ 사랑 그림 4 1-2 차 펌프 온수방식 변화시킬 수 있다. 설계할 때 전체 계통에 부분부하 운전 시 에도 최소 유량을 유지할 수 있게 고려한다. 분배(2 차)계통의 펌프를 선정할 때, 분배(2 차)유량이 생산(1 차)유량보다 크지 않게 한다. 유량이 부하보다 크면 온도가 낮아질 수 있다(낮 은 △T 의 현상). 부분부하에서의 운전조건을 검토하여 이러한 현상이 잘 발생하지 않게 한다. 1 차 변유량 방식의 1 차 냉수펌프나 온수 펌프는 인버터를 사용하여 펌프 속도를 제어하는 변유량 방식이다. 1 차 변유량 방식은 1-2 차 방식과 같이 2 방 제어밸브를 제어하여 각 열전 달 장치의 유량을 줄인다. 냉동기와 보일러는 적절한 운전을 위해 최소 유량이 필요하다. 장비에 최소 유량을 흐르도록 바 이패스나 다른 방법을 고려한다. 여러 대의 냉동기나 보일러 를 사용할 경우에 가장 작은 유닛의 최소 유량이 건물 계통의 최소 유량에 가깝게 하거나 적어야 한다. 정유량 방식은 유량이 일정하다. 이 방식은 일반적 으로 3 방 제어밸브를 사용하며, 터미널 유닛에 부하가 충족되면 2 방 밸브처럼 닫힌다. 3 방 밸브에는 설계 유량까지 말단 열전달 장치를 우회하여 중앙 열원장치로 환수시키는 바이패스 포트 가 있다. 정유량 방식으로 설계하면 설계 유량이 변하지 않아 열원장비와 말단 열교환기 사이에 온도 변화가 생긴다. 2.3 에너지 회수와 축열 건물의 운전 시간표에 따라 중앙식 냉난방 열원설비에 에 너지 회수와 축열 전략을 세울 수 있다. 물-대-물 열회수 방 식이 일반적이며 쉽게 이용할 수 있다. 중앙 열원설비에는 수 축열 방식이나 빙축열 방식이 적합하다. 축열(TES, thermal | {}
6b806d0a-2450-453f-ae35-63ee5e33cd25 | 4권.pdf | 1.3-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 energy storage) 방식은 부분부하와 최대부하 사이에서 여 러 가지 전략을 만들 수 있다. 평평한 에너지 소비 모양의 기 저부하 열원설비 운전 같은 사례는 전력회사와 에너지 비용을 협상하는데 도움이 될 수도 있다. 냉수나 얼음 또는 온수를 저장하여 충분한 양의 열매체를 공급할 수 있고, 가열장비와 냉각장비의 용량을 줄일 수도 있다. 3. 장비 3.1 냉동 장비 냉동기는 중앙 냉열원 장비에 사용하는 주요 냉각장치다. 냉동기로 열매체에서 열을 제거하여 건물의 냉방용 냉각장치 에 분배한다. 냉동기는 형식과 용도가 다양하며, 증기압축 냉동사이클 냉 동기와 흡수 사이클 냉동기로 분류하며, 이들 장비 각각 또는 조합하여 냉열원 설비를 구성할 수 있다. 냉동기의 열은 냉각탑 이나 공랭식 응축기, 증발식 응축기 또는 이들을 조합하여 제거 한다. 냉동기의 주 구동에너지로 열병합발전(CHP, combined heat and power)설비의 폐열을 사용할 수도 있다. 폐열을 회수하여 열원에 공급하면 전기 생산효율이 좋아진다. 1) 압축식 냉동기 압축식 냉동기의 압축기 종류는 왕복동식과 헬리컬 로터리 (스크루)식 및 원심식이 있다. 이 압축기는 ① 전동기나 ② 천연가스 또는 디젤 연소 내연기관, ③ 연소터빈, ④ 증기터 빈등으로 구동시킬 수 있다. 크기와 초기투자비 및 생애주기 비용 등을 고려하여 압축기를 선택한다. 구동기와 증발기, 응축기 및 안전운전 제어장치가 있는 냉 동기의 한 부분으로 압축기를 구입할 수도 있다. 왕복동과 헬 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 5 스크루 냉동기의 부분부하 특성(예) 리컬 로터리 압축기는 현장에서 조립할 수 있고, 공랭식 응축 기나 원격 수랭식(증발) 응축기가 포함될 수도 있다. 2) 흡수식 냉동기 흡수식 냉동기는 증기로 가열하거나, 가스 또는 기름 연소로 가열하거나, 폐열로 가열하여 일중효용이나 이중효용으로 할 수 있다. 원심 냉동기와 마찬가지로 흡수식 냉동기도 원격 수랭식 열 제거 장비(예, 냉각탑)와 함께 작동하도록 제작한다. 흡수식 냉동기는 물이 냉매인 리튬브로마이드/물의 순환 회로를 사용하고, 일반적으로 ① 천연가스 직화식, ② 저압증 기나 고온수에 의한 간접 발생식, ③ 고압증기나 온수에 의한 간접발생식, ④ 고온 배기가스에 의한 간접발생식을 사용할 수 있다. 표 1 공조용 냉동기의 분류 ¦ 냉동방식 ¦ 냉동방식 ¦ 냉동방식 ¦ 종류 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 냉동용량 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동방식 ¦ 냉동방식 ¦ 냉동방식 ¦ 종류 ¦ R123 ¦ R22 ¦ R134a ¦ R407C ¦ R410A ¦ R245fa ¦ H2O+ LiBr ¦ NH3 ¦ 냉동용량 kW ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 왕복동식 ¦ 소형 냉동기 ¦ ¦ O ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.7~42 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 왕복동식 ¦ 고속다기통 냉동기 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ 28~560 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 회전식 ¦ 로터리 냉동기 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2~18 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 회전식 ¦ 스크롤 냉동기 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2~2 000 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 회전식 ¦ 스크루 냉동기 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ 35~10 200 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ ¦ 원심식 ¦ 밀폐 원심냉동기 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 280~14 000 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 개방 원심냉동기 ¦ 원심식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 280~35 000 ¦ ¦ ¦ 열 이 용 ¦ ¦ 흡수식 ¦ 단효용 흡수냉동기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 105~6 300 ¦ ¦ 열 이 용 ¦ 2 중효용 흡수냉동기 ¦ 흡수식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 280~17 500 ¦ ¦ ¦ 열 이 용 ¦ 직화식 흡수냉동기 ¦ 흡수식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 26~7 000 ¦ ¦ ¦ 열 이 용 ¦ 저온 흡수냉동기 ¦ 흡수식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ¦ ¦ 160~2 300 ¦ ¦ ¦ 열 이 용 ¦ 3 중효용 흡수냉동기 ¦ 흡수식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 510~2000 ¦ ¦ | {}
16bf7e8a-b1e8-419e-907c-8f67d5fcaf29 | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-5 Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 6 원심 냉동기의 부분부하 특성(예) Chart Title: 닝각수온도(일정) X-Axis: 벙동능력, % Y-Axis: 입력, % Chart Type: line 12°C 16°C 20°C 24°C 28°C 32°C item_01 30% 40% 50% 60% 70% 90% 그림 7 원심 냉동기의 냉각수온도에 따른 부분부하 특성 3.2 보조 냉동장비 중앙 냉열원설비의 보조 장비는 주로 열 제거 장비(공랭식 응축기, 증발식 응축기, 냉각탑)와 순환펌프(1 차, 2 차, 3 차) 및 열교환기(물-물)로 구성된다. 1) 공랭식 응축기 공랭식 응축기는 드라이 코일에 외기를 통과 시켜 냉매를 응축시킨다. 결과 적으로 응축온도가 높아 최대 조건(최대부하 시간은 24 시간 중에 비교적 짧을 수 있지만)에서 더 큰 전력 을 사용한다. 공랭식 응축기는 유지관리가 거의 필요 없어 소 형 왕복동 압축기와 헬리컬 로터리(스크루) 압축기 유닛에 많 이 사용된다. 냉각탑의 공급 수온은 습구온도의 함수이기 때문에 습구온 도가 높은 환경에는 공랭식 장비가 적합할 수도 있다. 일반적 으로 공랭식 응축기는 소형 장치와 온도가 낮은 기후에 많이 사용한다. ![image](/image/placeholder) 100 90 80 70 인버터제어 없음 % 60 심리, 50 40 30 흡수액펌프 인버터제어 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 냉동능력, % 그림 8 직화식 흡수냉온수기의 부분부하 특성 2) 증발식 응축기 증발식 응축기는 살수(��)코일에 외기를 통과 시켜 단열 포화 상태를 이용하여 응축온도를 낮춘다. 냉각탑과 마찬가지 로 동결을 방지하고 정밀하게 수처리 한다. 급수비용과 수처 리 비용 및 유지관리비가 높지만 그 대신 냉동기의 소비전력 이 감소하고 증발식 응축기의 설치공간을 줄일 수 있다. 3) 냉각탑 냉각탑은 증발식 응축기와 같은 방법으로 열을 제거하지만, 개방형 냉각수 환수의 분무수에 외기를 통과 시켜 유사한 원리 로 단열 냉각시킨다. 자연통풍이나 기계통풍 냉각탑 또는 분 무 연못을 사용할 수 있다. 기계통풍 냉각탑(강제통풍, 유인 통풍, 이젝터)은 바람에 의존하지 않으므로 대부분의 조건에 가장 쉽게 적용할 수 있다. 냉각탑의 형식과 크기는 패키지 유닛에서 크기에 제한받지 않고 현장에서 설치할 수 있는 현 장 설치형 다수 셀 냉각탑까지 다양하다. 열 배출 장비의 위 치는 좁은 장소와 백연, 인접 도로와 건물 및 주차장에서의 표 2 각종 흡수냉동기의 정격 성적계수(개략치) ¦ 기종 ¦ 성적계수 ¦ 열원 조건과 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 중 효용 흡수식 ¦ 0.8 ¦ 증기압력 0.1 MPa(계기) 냉각수 32°C→40°C ¦ ¦ 2 중 효용 흡수식 ¦ 1.2~1.5 ¦ 증기압력 0.8 MPa(계기) 냉각수 32°C→37.5°C ¦ ¦ 직화 흡수냉온수기 ¦ 1.1~1.5 난방 0.96 ¦ 도시가스, 등유 등 저위발열량 기준 냉각수 32°C→37.5°C ¦ ¦ 3 중 효용 흡수냉온 수기 ¦ ¦ 도시가스, 등유 등 저위발열량 기준 냉각수 31~32°C→37.5~36.7°C ¦ | {}
1916fd1a-9e33-4c02-9fcb-fb6187339ca3 | 4권.pdf | 1.3-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표류 효과 때문에 배출된 열의 다시 흡입되거나 차단되는 사 항들을 고려한다. 보급수 계량기를 설치하여 증발식 응축기와 냉각탑을 평가 한다. 하수도 요금은 수도요금에 포함되고 일반설비에 공급되 는 대부분의 급수는 하수도에 들어간다. 그러나 증발된 냉각 수는 하수도로 배수되지 않으므로 계량기를 사용하면 설비 운 전비가 상당히 절약되어 건축주에게 도움이 될 수 있다. 4) 펌프 펌프는 냉동 장비와 관련 보조 장비에 냉수와 냉각수를 이 송한다. 원심펌프에 대한 자세한 자료는 31 장과 냉온수와 냉 각수 계통에 대한 설계는 8 장과 9 장을 참고한다. 5) 열교환기 열교환기는 중앙 냉각장치의 운영 기회와 에너지회수 기회 를 준다. 운영 기회로는 일반적으로 차압이나 열매체 또는 기 타 특성 때문에 분리해야 하는 계통 간의 열전달이 있다. 예 를 들면 열교환기는 열적으로 고층의 고압계통과 저층의 저압 계통을 함께 연결할 수 있다. 열교환기는 또한 화학적으로 처 리했거나 개방된 오염된 물 계통과 밀폐된 깨끗한 물 계통 간 의 열을 전달할 수 있다(예, 중앙 냉각 플랜트 냉수계통과 고 순수 공정 냉각수 계통 간이나 아주 더러운 연못과 밀폐회로 냉각수 계통 사이). 에너지절약용 물 대 물 열교환기는 물 쪽에서 에너지를 절 약할 수 있다. 외기 조건이 가능하면 압축기가 아닌 냉각탑과 펌프를 사용해 냉각수를 열교환기에 통과 시켜 냉수를 냉각시 킬 수 있다. 이 방법은 공정 부하를 만족시키기 위하여 연중으로 냉수 가 필요하거나, 중앙 공급 회로에 연결된 설비의 공기 분배 계통에 외기냉방을 적용할 수 없는 경우에 고려한다. 6) 장비 제어 정확하고 신뢰 있는 제어를 위해 DDC 를 고려한다. 온도와 유량, 에너지 사용량은 최신의 DDC 기술로 측정하여 제어하 는 것이 좋다. 토크나 전원작동이 신속하게 반응하는 경우에 는 공기압 제어를 고려한다. 공기압은 중압(200~400 kPa (계기) 정도)이 가장 좋다. 대형 중앙 열원설비나 장래 확장이 예상되는 경우는 PLC 를 고려한다. 3.3 주 가열장비 중앙 온열원설비에 사용하는 주 가열장비인 보일러는 형식 과 용도가 다양하고 열병합발전설비(CHP)와 폐열 보일러도 포함된다. 보일러는 작동 매체에 열을 가하여 건물 계통 전체에 분배 한다. 작동 매체는 온수나 증기일 수 있으며 온도와 압력 범위 로 분류할 수도 있다. 장거리 에너지 운송에 주로 사용하는 증 기는 사용 지점 근처의 열교환기에서 저온수로 변환된다. 증기는 열전달용에 사용할 수 있는 매체지만, 난방과 공정의 표 3 보일러 분류와 비교 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 용량 kW ¦ 압력 MPa(계기) ¦ 효율 % ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노통연관식 ¦ 노통연관식 ¦ 300~ 22 000 ¦ ~1.6 ¦ 85~96 ¦ 부하변동에 안정. 수면이 넓어 급수조절 용이. 수처리가 비교적 간단. ¦ 보유 수량이 많아 기동시간이 길다. 내압 부분은 분리할 수 없어 분할 반입 불가 ¦ 대규모 건물 증기용. ¦ ¦ 수관식 (패키지형) ¦ 수관식 (패키지형) ¦ 300~ 40 000 ¦ ~2.0 ¦ 85~95 ¦ 보유수량 적음. 기동시간이 짧음. 긴 수명, 고압용. 턴다운 넓음, ¦ 비교적 고가. ¦ 대형 병원, 호텔, 지역 냉난방, 증기터빈발전 열원 등 ¦ ¦ 섹셔널식 (주철제) ¦ 섹셔널식 (주철제) ¦ 60~ 3 000 ¦ ~0.1(증기) ~0.5(물) ¦ 80~90 ¦ 분할 반입, 취급용이 장 수명. 수처리가 용이하고 저렴. 보유량 적고, 교체 신속 ¦ 저압 소용량 재질이 취성 내부 청소 곤란 ¦ 중소규모 건물에 적합 ¦ ¦ 다관 관류식 ¦ 소형 ¦ ~1 570 ¦ ~1.0 ¦ 80~96 ¦ 보유수량 적어 신속 기동. 경량, 설치 면적 작음. ¦ 부하 변동에 약함. 증기압의 저하와 증기의 질에 문제 가 있음. 정확한 수처리 필요. 수명은 다소 짧음 ¦ ¦ ¦ 다관 관류식 ¦ 소규모 ¦ ~3 760 ¦ ~2.0 ¦ 80~96 ¦ 보유수량 적어 신속 기동. 경량, 설치 면적 작음. ¦ 부하 변동에 약함. 증기압의 저하와 증기의 질에 문제 가 있음. 정확한 수처리 필요. 수명은 다소 짧음 ¦ ¦ ¦ 강판제 입형 ¦ 강판제 입형 ¦ ~500 ¦ ~0.1(온수) ¦ 80~90 ¦ 설치 면적이 작다. 취급이 용이 수처리 불필요 저렴 ¦ 저압 · 소용량 부식에 약하고, 약간 수명 짧다. ¦ 중소규모 건물용 ¦ ¦ 온수발생기 *] ¦ 진공식 무압식 ¦ ~6 400 ¦ ~0.5(온수) ¦ 85~90 ¦ 2 회로로 본체 부식에 강함. 다회로 가능 운전 자격 필요 없음 ¦ ¦ 중형 건물의 급탕, 난방 2 회로 열교환기 내장 용에 적합. ¦ ¦ 온수발생기 *] ¦ 잠열회수식 ¦ 28~700 ¦ ~0.5(온수) ¦ 95~105*1 ¦ 초고효율 ¦ 잠열회수 배수의 중화 장치가 필요 ¦ 주택 급탕 난방용 ¦ 주) 저위발열량 기준 | {}
f8cd3d65-c1ce-480a-a504-c4b38d089ffd | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-7 열 공급에는 저온수가 가장 보편적이고 균일한 매체다. 고압 증기보일러와 고온 온수보일러도 사용된다. 온수보일러와 증기 보일러는 온도와 압력에 따라 동일 형식의 제작기준이 있다. 보일러는 버너와 연소실, 열교환기 부분, 연소가스 통로, 연 료제어장치, 필수 안전제어와 운전제어가 포함된 일체형으로 구입할 수 있다. 주철보일러와 수관보일러는 현장에서 조립할 수 있지만, 일반적으로 연관보일러와 스카치 보일러, 폐열보 일러는 패키지 유닛이다. 1) 에너지 원 보일러에 사용하는 에너지는 전기나 천연가스, 기름, 석탄 또는 가연성 폐기물이 될 수 있는데, 천연가스와 화석 연료유 (No. 2 나 4, 6 등급)가 단독이나 조합으로 가장 많이 사용된 다. 연료를 선정하려면 에너지 가격과 이용 가능성(예, 천연가 스와 주 전기)을 자세히 분석해야 한다. 기름이 석탄 사용은 도로 접근과 저장시설에 따라 영향을 받는다. 설계할 때 중앙 열원기계실의 보안을 고려하며, 정전이나 위기 상황 시에 긴급히 적용할 수 있는 예비 발전기와 중앙 열원설비를 고려한다. CHP 에서 폐열로 가열 에너지를 얻을 수 있다. 일반적으로 폐열을 회수하여 열원에 공급하면 전기 생산 효율이 향상된다. 가열부하가 발전기의 폐열과 같거나 클 때, 시설의 가열부 하를 충족시키기 위해 발전기의 폐열을 증기나 온수로 바꾸는 열회수기를 사용하면 플랜트를 경제적으로 운영할 수 있다. 또한 중앙 증기 분배 플랜트의 응축수 환수 방식을 효율적이 고 유지관리가 쉽게 설계해야 한다. 응축수 회수 방식을 잘 설계 해야 계통 전체 효율을 높이고 화학약품과 보급수 사용을 줄일 수 있다. 2) 코드와 기준 중앙 가열 보일러설비를 설계할 때, 해당 코드 요구와 기준 을 적용한다. 일부 보일러(예, 고압보일러)은 허가된 운전자가 상주해야 한다. 이러한 것을 적용할 때는 운영비도 고려한다. 3.4 보조 가열장비 1) 증기 보일러 설비 중앙 증기가열설비에 관련된 보조 장비로는 보일러 급수장 치와 탈기장치(리시버와 펌프), 화학약품 투입기, 필요에 따라 서지 탱크와 열교환기 등이다. 응축수 탱크와 응축수 펌프를 포함한 보일러 급수장치는 증기보일러에 사용하기 위해 대기하는 응축수와 보급수를 저 장하는 저장소 역할을 한다. 보일러 급수펌프는 필요할 때 보 일러로 응축수와 보급수를 급수한다. 탈기장치는 보급수에서 산소와 이산화탄소를 제거하는 역할을 한다. 사용하는 화학약품(예, chelant, 아민, 산소 스캐빈저)에 따 라 몇 가지 방법을 사용하거나 방법을 조합하여 공급할 수 있 다. 연속 주입 펌프는 고압 증기 계통에서 가장 선호하는 믿 을만한 방법이다. 서지탱크는 대량의 응축수를 회수하는 증기 보일러 설비에 적합하고, 증기가 신속히 필요한(예, 중앙 난방설비의 아침 운 전 시) 곳에 주로 사용한다. 2) 온수 보일러 설비 중앙 온수가열설비에 관련된 보조 장비는 주로 펌프와 열 교환기로 구성된다. 펌프는 보일러의 보급수와 온수를 보일러 장비와 보조 장비로 이송한다. 3) 열교환기 열교환기는 중앙 온수가열설비에 대한 운영과 에너지 회수 기회를 제공한다. 냉동장비 부분에서 설명한 열교환기와 계통 의 분리 기회 외에 열교환기의 운영 기회에는 온수가열 기능 에 증기 가열 기능을 결합하는 것이 포함된다. 중앙 온수가열 설비에서 공기-대-물 열교환기와 물-대-물 열교환기로 에너 지를 절약하고 열을 회수할 수 있다(예, 연소가스 열 회수와 보일러 불로다운 열 회수). 4. 분배 장치 중앙 냉열원 설비의 주요 배관에는 냉수관과 냉각수관, 급 수관, 천연가스관, 기름배관, 냉매관, 통기관, 배수관 등이 있 다. 중앙 증기열원설비의 주요 배관에는 증기 공급관과 환수 관, 급수관, 천연가스관, 기름배관, 통기관 및 배수관이 있다. 중앙온수가열 설비의 배관에는 온수 공급관과 환수관, 급수관, 천연가스관, 기름배관, 통기관 그리고 배수관이 있다. 냉각온도와 가열온도의 설정 점(공급와 환수) 선정은 초기 비용과 운전비용에 영향을 미칠 수 있다. 배관 설비를 공급과 환수 사이를 대온도차로 하면 감소된 유량으로 관지름과 밸 브, 부속 및 보온이 작게 되어 설치비용을 낮출 수 있다. 그러 나 사용 지점에서 동일한 열전달 효과 를 얻기 위해서는 코일 과 열교환기가 더 커져야 하므로 이 절약효과 를 상쇄될 수도 있다. 유사한 설계 전략을 증기압 차로 달성할 수 있다. 냉수와 온수를 최적의 공급/환수 온도로 정하려면 공급온 도를 만드는데 필요한 장비 성능과 공급온도를 만드는데 필요 한 에너지를 잘 고려해야 한다. 최종 사용자가 온도를 설정하 더라도 냉수온도가 낮을 수록 냉동기에서 에너지가 더 많이 필 요하다. 유사한 문제가 온수 공급온도와 증기 운전압력에 영향을 준다. 에너지 관리를 위한 설계를 할 때, 최대 용량이 필요하 지 않을 때 공급온도를 재설정하면 에너지 소비를 상당히 줄 일 수 있다. 이것으로 냉동기 입력을 줄이지만, 이러한 절약은 공급온도가 높을 수록 유량이 커져 펌프 동력이 증가되어 상쇄 될 수도 있다. 그러므로 전 계통의 에너지 영향을 고려한다. 설계자는 냉온수 설비의 분배계통에 필요한 펌프 에너지를 줄이기 위해 공급과 환수 간에 높은 온도차를 사용한다. 중앙 열원설비(예, 보일러, 증기 대 온수 열교환기, 냉동기)는 높은 환수온도로 사용해야 더 효율적 운전이 된다. 계획과 설계 초 기에 중앙설비가 연결될 기존 시설의 형식을 검토한다. 공급 매체와 환수매체 간에 일정 온도로 설계된 변유량 분배방식을 사용할 때, 낮은 AT 를 피한다(계통 특성 절 참조). 기존의 일 | {}
c1ae3304-9ae5-45d1-a668-97f5b7cf3346 | 4권.pdf | 1.3-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 정유량/가변온도 방식을 사용하면 가변유량/일정온도 분할 개 념 설계전략이 손실되지 않도록 조치한다. 연결된 설비의 전체 갱신보다 비용이 덜 드는 연결 방법의 예로 ① 시설을 연결하여 설계 온도를 유지시키기 위한 재순환 제어 ② 시설에 2 차 공급으로 제어하는 1 차 환수관에 제어밸 브가 있는 판형 열교환기로 2 차 시설과 1 차 분배 공급관을 분 리하는 방법이 있다. 온도 분리가 허용되는 경우, 동일한 유량 을 달성하려면 분배 계통의 유량을 증가시켜야 한다. 유량이 증가하면 계통에서 이용 가능한 용량과 펌프 동력 과 냉동기 설비의 에너지가 증가한다. 냉각 가열 매체(냉수, 온수, 증기, 급수, 천연가스 등)의 배 관 모델링을 고려해야 한다. 냉난방 열원의 중앙 집중화에 중 점을 두어, 냉난방 전달의 컴퓨터화 프로파일링으로 대형 플 랜트용 성능 템플릿을 만들 수 있다. 수력학적 모델링은 프로젝트 초기 단계 설치 전에, 전체 계 통을 미리 설계하여 경제적 이익을 준다. 이 모델은 기존 설 비의 문제 해결과 펌프 선정, 에너지 사용, 운전 전략 개발에 도 도움이 된다. 분배를 시뮬레이션 한 다음, 실제 분배성능을 감시하고 측 정하기 위해 전산화된 설계와 설비 관리의 자원을 사용하여 에너지 절약과 관리를 잘 할 수 있다. 5. 소음과 진동 및 지진 고려사항 1) 소음과 진동 중앙 열원설비의 소음과 진동을 제어하려면 공간계획을 잘 설계해야 한다. 중앙열원기계실은 주로 지하나 지상에 설치한 다. 이것은 방진에 매우 안정적인 기반이며, 진동이 소음으로 재생되어 거주공간으로 전달될 수 있는 가능성을 크게 줄인다. 문제 가능성이 없도록 소음 진동에 민감한 지역에서 멀리 떨 어뜨려 중앙 환기 루버나 기타 개구부를 설치한다. 불필요한 주변 공기나 물이 시설로 들어오지 않게 루버를 설치한다. 루 버는 건물 안전에 해가 되지 않도록 가능한 한 땅 위로 충분히 높게 설치한다. 루버 주위에 적정한 자유 면적을 유지한다. 회의 실이나 숙소 같이 민감한 실 근처에 기계실이 있으면 기계실 장비의 소음 진동이 해당 실과 인접 건물로 전달되지 않도록 적합한 처리 방법으로 설계한다. 외부에 있는 중앙 플랜트 장비의 소음도 고려한다. 예를 들 어 지붕에 있는 냉각탑 팬은 건물 구조에 심각한 진동을 주고 주위로 소음을 발생시킨다. 법령에서 설계와 장비 배치에 영 향을 주는 대지경계선에서의 장비 소음기준을 제한하고 있다. 2) 내진 문제 내진 단층에 대한 기준 요구사항과 시설의 위치에 따라 중 앙 기계실 장비와 배관에 지진 보강이 필요할 수 있다. 지진 발생 지역의 병원은 지진 발생 후 부상자를 치료하기 위해 언 제든지 개방하여 운영할 수 있어야 한다. 공조설비에 앵커와 브레이싱 등의 적용 여부도 검토한다. 6. 기계실 고려사항 건물설계 초기단계에서 건축설계자는 기계설계자에게 필요 한 추정기계 장비 공간을 요구한다. 선정된 기계설비의 종류와 건물 형상 및 기타 변수를 고려하여 필요 공간을 산정한다. 경 험 많은 기술자가 필요한 공간을 개략 산출하는 방법도 개발 되어 있다. 디자인과 개념이 똑같은 건물은 거의 없지만, 대부 분의 건물에는 일부 기본적인 기준을 적용할 수 있으므로 이 를 기준으로 최종 공간 할당 요구사항을 개략적으로 설명한다. 이러한 공간 요구사항은 건축 전체 바닥 면적의 백분율로 표 시한다. 대부분 건물의 기계실과 전기실의 면적은 6~9%다. 중앙방식은 연결된 건물의 기계실 면적이 줄어든다. 중앙기 계실이 원격이거나 독립된 경우, 장비나 유지관리에 필요한 실 면적은 기계실의 경우 100%다. 이 경우 일반적으로 냉동 능력 kW 당 0.07~0.09 m2 의 면적이 필요하다. 냉동기와 펌프 및 냉각탑용 공간은 설치 면적 외에 일상적 인 업무와 유지관리 보수작업을 하는데 충분해야 한다. 일반 적으로 운전 유지관리와 서비스용 장비 주위 서비스 공간은 1.2 m(또는 장비 제조사의 최소 요구 간격 중 큰 것)이면 충 분하다. 냉동기의 경우, 냉동기의 한쪽 끝에는 증발기와 냉각 기의 길이만큼 여유 공간을 두어야 한다. 냉동기는 특히 상부 서비스 높이가 필요하다. 배관과 서비 스 공간 확보를 위하여 중앙 기계실을 6 m 높이로 많이 만 든다. 분리된 중앙 보일러 기계설에서 증기를 공급하는 기계실 설계는 일반 공간을 0.1~0.16 m2/kW 로 증가시켜, 냉열원 장비와 분배시설과 함께 증기-대-온수 열교환기와 온수분배 장비(예, 펌프)를 사용할 수도 있다. 보일러와 온수 분배 장비 와 부속장치를 설치하는 기계실 크기는 보일러 형식과 배기가 스 처리장치를 고려하여 증가시킨다. 일반적으로 중앙 온열원설비의 경우 증기나 온수와 냉수 열원설비는 설계 중에 분리되므로 기계실 전체 면적이 증가될 수도 있다. 계획 중에 기계실 위치는 필요한 면적 비율에 영항을 준다. 예를 들면 건축계획 시에 외기 도입구와 하역장, 배기구 및 기타 오염원을 고려한다. 최종 기계실의 크기와 방향 및 위치 는 건축설계자와 건축주가 상의 하여 정한다. 설계자는 가능한 한 건축설계자와 건축주, 시설 기술자에게 공조 분석과 공조 방식 선정에 대한 정보를 제공한다. 공간 기준은 건축가와 건축주 모두를 만족시켜야하지만 협 의가 필요할 경우도 있다. 설계자는 기계실과 전기실의 크기와 방향과 위치에 대한 다양한 선택의 장단점과 위험과 이점을 잘 설명하고 건축주의 요구와 건물에 대한 건축가의 소망을 이해하려고 노력해야 한 다. 중앙 열원설비를 안전하고 효과 적으로 운전하고 유지관리 하기 위해 공간 계획 단계에서 모든 계통을 협의 해야 한다. 또한 기계 기술자는 때로는 중앙 기계실 공간을 계획할 때 다른 기술 분야를 대표해야 한다. 그렇다면 그러므로 전기설 비와 위생설비의 중앙 기계실 장비의 기본사항을 알아야 한 다. 주 전기 변압기와 배전반 실은 가능한 한 한전 인입선에 | {}
18145989-4b6b-4ed1-b3c1-84dd83bbc594 | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-9 가까이 있어야 한다. 기계실용 전기 변압기와 개폐기 및 기계 장비 개폐기 패널은 승인된 전기기술자만 들어갈 수 있게 별 도의 실에 있어야 한다. 비상발전기의 위치는 ① 비상전기부 하의 근접성, ② 연소공기와 냉각 공기의 공급원, ③ 연료 원, ④ 배기가스 배출 용이성, ⑤ 소음 제어를 고려하여 정한다. 주요 위생설비에는 대개 가스계량기와 수도계량기, 급탕설 비, 소화설비 그리고 압축공기와 특수 가스, 진공, 이젝터, 집 수정 펌프와 같은 요소들이 있다. 일부 급수설비와 가스설비 는 원격 외부 계량기 위치가 필요하다. 냉난방 공조장비 실에는 ① 보일러와 감압장치, ② 냉수펌 프와 냉각수펌프를 포함한 냉동기, ③ 공조용 온수 열교환기 나 냉수 열교환기, ④ 진공펌프와 응축수펌프, ⑤ 제어용 공 기압축기(있는 경우), ⑥ 기타 장비가 있다. 냉동기와 보일러 를 모두 중앙집중식으로 할 경우, 장기적인 운전과 유지관리, 연간 튜브 검사 및 튜브 교체와 수리를 위해 모든 방향(상부 를 포함하여)에서 완전히 접근할 수 있어야 한다. 장비를 안 전하게 설치하도록 상부 구조를 고려해야 한다. 대형 중앙설 비에는 오버헤드 크레인이나 기중기 받침대를 설치하는 것이 좋다. 감시와 경보, 대피절차, 냉동과 연소 장비의 분리, 대량 환기를 고려한다. 장비와 유지보수를 위한 적절한 운영 환경을 마련해야 한 다. 동결 방지를 위한 실 난방과 전동기나 제어장치의 과열 방지를 위한 실 냉방도 고려한다. 중앙 기계실용 공조장비를 자체 기계실에 설치하여 기계실(냉동기와 보일러)과 인접실 (개폐기 실, 사무실, 발전기실, 펌프실, 작업실)에서도 사용할 수 있게 한다. 6.1 중앙 기계실과 장비의 위치 대형 중앙 기계실은 1 층이나 지하에 있지만, 건물 상부나 지붕 또는 중간층에 냉동기 기계실을 배치하는 것이 경제적인 경우가 많다. 중앙기계실은 지하를 첫 번째로 선택하고 그 다 음에 지상을 선택한다. 유지보수와 교체를 위해 항상 접근할 수 있게 기계실을 설계해야 한다. 옥탑실에 주요 장비를 설치 하면 수리나 교체할 때 접근이 어려울 수 있다. 단일 고층의 중앙기계실에서 부하에 가까운 중간층은 펌프가 저압으로 운 전하게 할 수 있다. 생애주기 비용 분석(LCCA)은 계획단계 에서 플랜트가 가장 지속가능도록 선택 할 수 있게 기계실 위 치의 비교를 포함시켜야 한다. LCCA 에는 기계실 장비 수명 동안 건축주의 기준에 따라 장비 유지관리 점검과 수리 및 교 체를 고려한다. 지면 위치보다 중간층을 사용할 때 전기비용과 구조비용이 높지만 에너지 소비량과 냉각수배관 및 냉수배관 비용이 줄어 상쇄될 수 있다. 보일러 기계실을 옥상에 배치하면 건물을 통 과하는 굴뚝이 필요 없다. 공랭식이나 증발식 응축기나 냉각 탑을 지면과 지붕에 설치하는 경우의 이점을 평가한다. 직원의 안전과 보안과 주위 소음 및 유해 수증기 오염도 최종 장비 위치를 정하는데 고려할 사항이다. 또한 구조 요구 사항(지붕설치 장비 지지 금구나, 지상이나 근처의 장비 설치 에 필요한 콘크리트 패드와 구조)를 평가해야 한다. 지상이나 근처에 냉각탑을 설치할 경우, 냉각탑이 냉동기의 높이보다 낮거나 같거나 약간 높으면 유효흡입수두(NPSH)와 냉각탑 수조의 냉각수 넘침을 검토한다. 중앙 냉온열원 기계실의 최적의 위치를 결정할 때 다음과 같은 다양한 변수를 고려한다. ① 장비 운전중량과 구조비용에 미치는 영향 ② 주 장비와 보조 장비의 진동과 진동이 인접 실에 미치 는 영향 ③ 주 장비와 보조 장비의 소음과 소음이 인접 실에 미치 는 영향 ④ 주 전기 공급과 관련 개폐기와 전동기 제어반은 물론 변압기 위치와 건물 출입구를 포함한 중앙기계실의 전기설비 의 위치 ⑤ 급수펌프와 소화펌프 실의 위치(중앙기계실 근처에서 이러한 설비를 통합하는 것이 바람직할 수 있다) ⑥ 직원 접근과, 장비와 자재의 반입, 주요 장비의 교체와 수리, 정기적인 분해와 조립을 위한 장비 주변의 접근성과 장 비 주변의 여유 공간 ⑦ 배출되는 유해 화학물질이나 증기 또는 연소배출물의 유로와 함께, 중앙 기계실과 건물로 유입되는 냉각수 배관과 냉매 도피배관, 난방배관, 통기관, 보일러 연도의 위치 ⑧ 건물 냉난방 수직 분배용 샤프트의 필요 ⑨ 중앙기계실의 장래 확장 계획(시설의 종합계획을 기반 으로 주요 장비를 나중에 추가하기 위해 중앙기계실을 크게 하는 경우) ⑩ 현장의 건축 효과 ⑪ 보일러 굴뚝 위치 ⑫ 자재와 물품용 하역장 ⑬ 도로와 주차 고려사항 ⑭ 연료유와 프로판 가스 등의 저장 ⑮ 변압기 위치 ⑯ 중앙기계실과 건물 주위의 지하와/나 상부의 설비와 중 앙 냉난방설비의 분배 ⑰ 냉각탑 백연이나 냉매나 보일러 배기와 같은 기타 휘발 성 물질 배출의 바람 영향 6.2 중앙 기계실 보안 중앙 기계실 배치는 공격으로부터 시설을 보호하고 사람들 이 해를 입지 않도록, 노출된 흡입구와 배기구에 접근을 제한 시키는 적정한 위치로 설계해야 한다. 특히 지상 노출 장비와 배기구 및 흡입구의 위치에 주의 한다. 지상에서 흡입구까지 3 ~4.5 m 가 좋다. 이것이 불가능하면 냉각탑과 중앙기계실의 흡입구와 같은 노출된 장비 주변의 울타리는 무단출입하지 못 하도록 항상 잠가 놓는다. 장비 성능에 악영향을 주지 않게 울 타리는 공기가 흐를 수 있게 뚫려있어야 한다. 공기 흡입구는 가능하면 도로보다 위에 설치하고 배기구는 보행자나 공기 흡 입구 또는 인접 시설로 직접 토출되지 않도록 한다. | {}
40c58cd5-17ee-4aae-bc15-b5a9e5fb8492 | 4권.pdf | 1.3-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 7. 자동제어와 건물관리 설비 중앙냉난방 기계실의 한 가지 장점은 주 장비와 보조 장비 가 한 곳에 통합되어 있기 때문에 쉽게 건물자동화를 할 수 있는 것이다. 컴퓨터 자동제어는 시스템 성능에 크게 영향을 줄 수가 있다. 대규모의 복합적인 공조설비에 대해서는 설비 관제점과 전 계통의 성능을 감시하는 시설관리 시스템을 고려 해야 한다. 이것으로 한 운전자가 건물의 여러 지점에서 성능 을 감시하고 거주자를 쾌적하게 하고 유지관리 직원이 다른 일을 하지 않게 한다. 1) 중앙기계실 소프트웨어 중앙플랜트 성능을 설계하고 관리하고 개선할 때 고려할 소프트웨어는 다음과 같다. ① 다른 제어의 소프트웨어(장비 제조사의 장비에 있는 제 어)와 인터페이스 할 수 있는 자동제어 ② 에너지 관리 시스템(EMS) 제어 ③ 분배 계통의 계량과 감시 및 수리 모델링 ④ 계통의 제어를 향상시키고 설계의 변수(온도, 유량, 압 력)를 충족시키는데 필요한 에너지만 소비하도록 에너지를 제 어하는 장비(냉동기, 펌프, 냉각탑 송풍기)에 VFD 사용하기 ⑤ 다른 소프트웨어(기록 도면, 유지관리 매뉴얼, 자산 데이 터베이스)를 통합하기 위한 CAFM(computer-aided facility management) ⑥ 컴퓨터 유지관리 소프트웨어(CMMS) ⑦ 다른 분야(화재경보, 생명 안전, 의료가스 등)의 자동화 ⑧ 규제 기능(냉매 관리, 관계 기관 등) 2) 표준제어기술과 제어 점 중앙 냉난방 설비의 자동제어에는 표준 장비 제조사의 제 어 로직과 옵션의 향상된 에너지 효율 제어 로직이 포함될 수 있다. 이러한 특수 제어시스템은 분배제어나 프로그래머블 로 직 제어기 또는 마이크로프로서 기반 시스템과 같은 다른 건 축을 기반으로 할 수 있다. 표준제어기술 이외도 주장비와 보 조 장비 그리고 전 계통에 다음의 제어점과 전략이 필요할 수 있다. ① 토출온도, 압력 ② 환수 분배 매체 온도 ③ 냉매와 분배 매체의 압력 ④ 연도 온도 ⑤ 일산화탄소 농도와 이산화탄소 농도 ⑥ 차압 ⑦ 분배 매체 유량 ⑧ 최대와 시간별 냉동 능력 ⑨ 최대와 시간별 증기 출력 ⑩ 연료량 ⑪ 온도와 압력 재설정 제어 ⑫ Night setback ⑬ 외기냉방 운전 ⑭ 장비와 계통의 변유량 제어 ⑮ 가변주파수 구동 제어 ⑯ 축열 제어 ⑰ 열 회수 운전 3) 열원설비의 성적계수 전체 냉열원설비의 성적계수(COP)를 모니터링 할 수 있 고, 이 성적계수로 설비 운전자가 열원설비 전체의 운전효율 을 정한다. 중앙 열원설비의 COP 는 다음과 같은 용어로 표현 할 수 있다. ① 건물 면적 당 연간 가열 또는 냉각(kW/(m2.yr) ② 냉동 단위 당 사용 에너지(MJ/kW) ③ 건물 면적 당 냉동 단위당 필요 연간 전력(kW/(kW.m2.yr) 4) 계측기 사용 냉방이나 난방 출력을 측정하는 모든 계측 작업은 국가표 준기술기관의 검사에 따라 계측 교정을 해야 한다. 시설관리 시스템의 유무에 관계없이 국부 계기나 지시 장 치는 중요하다. 효율적인 성능과 감시 및 커미셔닝을 위해 모 든 장비에 적합한 압력계와 온도계, 유량계, 밸런싱 장치 및 댐퍼가 있어야 한다. 계통의 조정을 위해 마개 달린 온도계 삽입구와 계기 콕, 마개 있는 덕트 개구부 및 볼륨 댐퍼를 전 략 지점에 설치해야 한다. 8. 유지관리 시스템 건축주의 운전 요구사항을 알기 위해 최종 사용자(건축주) 와 검토한다(예, 건축주에게 직원이 있으면 설계자가 더 자주 접할 수 있으며, 이는 접근을 반영하는 정도에 영향을 줄 수 있음). 건축주와 검토하면 유지관리 계획 개발을 잘 알 수 있 다. 필요에 따라 유지관리를 위탁하는 경우에는 우선권이 높 지 않을 수 있다. 운영과 유지관리의 고려사항은 다음과 같다. ① 제조사의 권장과 적용 가능한 기준의 최소 간격으로 용할 경우, 장비 주위와 상하부의 접근성 ② 장비 제거 공간 ③ 넘어질 위험 최소화(예, 바닥에 설치한 배수관) ④ 부상 방지용 적정한 머리 위 공간 ⑤ 바닥 트렌치(필요한 경우) ⑥ 해당되는 경우 전선 트레이 ⑦ 적정한 조도 ⑧ 작업조명(필요한 경우) ⑨ 안전용 세안대 ⑩ 외기공급과 배기를 위한 외부 접근 ⑪ 기계 전기 부품과 자재 창고 ⑫ 문서고와 관리 지원실 ⑬ 설비 유지관리를 위한 적절한 배수 ⑭ 장비 운전자가 잘 접근할 수 있는 위치의 유지관리용 설비(예, 급수, 전기) 콘센트 적 ⑮ 온도계와 압력계 등을 볼 수 있게 적당한 시야 확보 ⑯ 장비 유지관리용 구조용 강재 | {}
2d22157e-eba8-43fa-8328-92b46e8f2fd7 | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-11 일반적으로 운전자 유지관리 기능에 응축기와 증발기와 보 일러의 튜브 청소가 포함된다. 연간 메그옴 시험과 같은 전동 기 전기시험을 고려한다. 냉각탑 통로 안전 난간과 사다리를 구비한다. 9. 건물설비의 커미셔닝 중앙 열원기계실은 연간 에너지 운영 예산의 상당한 부분 을 사용하기 때문에, 건물설비의 커미셔닝은 신축과 증축에 반드시 필요하다. 보증기간에 설계 의도대로 계통이 운전되도록 중앙기계 실의 성능을 측정하고 벤치마킹하여 방향을 수정한다. 분산 개념과 중앙집중식 개념을 비교하여 에너지 분석을 연구하 고, 연구의 수명주기 비교가 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)의 일부인 경우, 결과 로 나온 월 별 에너지 자료는 측정과 검증 계획 수행을 사용한 실제 에너 지 소비를 벤치마킹하기 위한 좋은 전자문서이어야 한다. 지속적인 커미셔닝이나 주기적인 재 커미셔닝은 설계 의도 에 맞고 보증기간 후에 확실하게 냉난방이 되도록 한다. 커미 션닝이 필요한 단계적인 프로그램에서 시설에 연결하려는 목 적으로 많은 중앙방식을 설계하고 시공한다. 기계실을 확장하 거나 기존설비에 추가로 연결할 때마다 설계 의도에 맞게 재 커미셔닝을 고려해야 한다. 초기 TAB 는 지속가능한 운영과 유지관리에 도움이 된다. TAB 과정을 정기적으로 반복해야 계통의 수준이 잘 유지된 다. TAB 와 커미셔닝을 완료하면 냉난방 장비나 근처에 사용 설명서와 TAB 성능, 커미셔닝 기능 성능시험 및 비상 차단 절차를 표시한 평판의 유량 계통도 부착을 고려한다. 이 문서 는 신속한 참고용으로 중앙기계실 컴퓨터 서버에 전자방식으 로 저장한다. 설계의 도를 지속적으로 상기시키고 문제 해결이나 확장 또 는 현대화가 필요한 경우에 쉽게 이용할 수 있게 설계의 기본 과 설계 기준을 게시한다. 모든 공조 설비에 적용도히는 것과 마찬가지로, 유지보수가 가능하고 장기적인 설계 성공을 위해, 설비의 수명동안 계통 이 제성능을 발휘하도록 운영과 유지관리할 수 있게 건물관리 직원을 교육시키는 항목도 건물 커미셔닝에 포함해야 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 3 Central Cooling and Heating Plants 2. 日本 空�調和 · 衛生工�� 編, 2014, 空�調和 · 衛生工 �便覧 第 14版. 第3卷, 2章 | {}
1e00fb97-0658-431f-88e9-8c9d11e89773 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-1 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1. 개요 공조방식은 매우 다양하며 공조방식에 따라 초기투자비와 운전비, 건축 공간 등이 달라지므로, 공조 설계자는 설계 초기 단계에 공조 기본 방식을 자세히 분석하여 건물에 적합한 최 적의 공조방식을 선정한다. 이 장에서는 전-공기 공조방식 (all-air system)의 선정과 공기처리 과정, 이용 가능한 장비 및 문제점에 대하여 다룬다. 공조기로 냉각과 예열 및 가습이 되도록 건물의 공조방식 을 설계할 수 있다. 특수 산업설비가 아니면 추가적인 냉각이 나 가습이 필요 없다. 중앙방식에서 동일한 급기로 난방을 할 수도 있으며, 별도의 열원으로 난방하기도 한다. 구역(zone) 은 별도의 온도제어 장치가 있거나 필요한 공간을 말하며, 실 (room)은 별도의 제어가 필요할 수도, 필요 없을 수도 있는 구획된 공간이다. 전-공기방식의 기본 개념은 실내에 공조된 급기로 현열과 잠열을 흡수하여 원하는 실내공기 조건이 되게 하는 것이다. 실내의 열 취득은 시간에 따라 다르므로 실내의 취득 열을 제 거하는 급기장치가 필요하다. 이러한 급기장치에는 급기량을 변화시키는 방법과 급기온도를 변화시키는 방법이 있다. 여러 분야의 쾌적한 근무공간이나 공정 작업장에 전-공기 방식을 적용할 수 있다. 전-공기 방식은 업무용 건물과 학교, 실험실, 병원, 상점, 호텔 및 배 등의 많은 구역을 개별 제어 하기 위해 사용된다. 클린룸과 전산실, 병원 수술실, 연구개발 시설 그리고 많은 산업제조시설에서 온습도제어와 실내 압력 이나 공기질을 정밀하게 제어하는 특수 용도에는 거의 전-공 기 방식만 사용한다. 1.1 전공기 공조방식의 장단점 1) 장점 ① 사람이 거주하지 않는 기계실 구역에서 장비를 운전하 고 유지보수 할 수 있다. 좋은 성능의 공기여과 기와 우수한 소음 진동 제어, 제습 및 가습을 선택할 수 있고 고품질의 내 구성 장비를 가장 잘 선정할 수 있다. ② 배관과 전기 장비, 배선, 필터 및 소음진동이 있는 장비 가 공조 구역에서 멀리 떨어져 있어 거주자와 가구 및 공정에 피해 우려가 매우 적다. ③ 기계 냉방 대신에 외기냉방을 이용할 수 있다. ④ 계절 절환이 간단하고 자동제어 적용이 쉽다. ⑤ 모든 운전조건에서 조닝과 유연성 및 습도 제어를 폭 넓게 선택할 수 있다. 중간 계절(봄, 가을)에는 동시에 한 구 역은 난방하고 다른 구역은 냉방할 수 있다. ⑥ 공기-대-공기 열 회수기와 기타 열 회수기의 조합이 쉽다. ⑦ 최적으로 공기를 분배하고 냉기를 제어하며 국부의 다 양한 요구에 맞추는데 설계가 유연하다. ⑧ 급기량이나 배기량이 일반적이지 않은 음압이나 양압 등의 용도에 적합하다. ⑨ 겨울의 가습이나 잠열부하가 큰 제습용에 적합하다. ⑩ 부하가 다양할 때에 장점이 있다. 즉 여러 구역용 공조 기는 개별 구역의 최대부하의 합이 아닌 동시 최대부하로 선 정해야 한다. 모든 면에 햇빛이 동시에 비치지 않기 때문에 건물에서 동시사용률이 중요하다. ⑪ 전공기 방식은 환기회수를 높여 제어를 매우 정밀하게 할 수 있어 건구온도 ±0.15 K 와 상대습도 ±0.5%의 조건을 유지시킬 수 있다. 일부 방식은 정한 실내조건을 확실하게 유 지시킬 수 있다. ⑫ 냉각코일의 응축수를 제거하고 증기코일의 증기 응축수 를 포집하고 회수하는 것이 간단하고 실용적이다. ⑬ 중앙 공조장비의 수명이 길어 많은 말단 방식보다 운전 비와 유지관리비가 적다. 2) 단점 ① 천장에 덕트 설치공간이 필요하므로 천장을 낮게 하거 나 충고를 높여야 한다. 개보수 시에 이러한 여유 공간을 확 보하지 못할 수도 있다. ② 수직덕트 샤프트 공간(공기분배에 필요한 경우)을 확보 하기 위해 바닥 면적이 커질 수 있다. 개보수 시에 샤프트를 사용하지 못할 수도 있다. 보통 샤프트는 저층건물에서는 연 면적의 1~2%를 차지하고, 고층건물에서는 2% 이상이 될 수 있다. ③ 상업용 건물에서 공조실은 임대하거나 수익을 낼 수 있 는 공간이 아니다. ④ 말단장치와 덕트 조절댐퍼 등을 유지 보수할 수 있게 건축과 기계 및 구조 설계자가 잘 협조한다. ⑤ 대규모 방식에서 풍량 균형과 조정(TAB)이 번거로울 수 있다. ⑥ 공사 초기에 임시 난방용으로 이용할 수 없다. ⑦ 송풍기나 냉각코일의 제어밸브와 같은 공조장치의 일부 가 고장이 나면 모든 담당 구역에 영향을 준다. 1.2 냉난방 계산 풍량과 온도, 상대습도, 부하 및 공기선도의 기본계산은 기초편을 참고한다. 부하특성에 맞게 공조방식을 선정한다. 설계자는 공조설비 구성요소의 작동과 공기선도의 관계, 다양 한 운전조건과 구성 장치의 상호작용을 잘 이해해야 하고, 공 조계통에 필요한 급기온도와 급기량, 외기 도입량, 실내압력, 냉난방 코일능력, 가습량, 제습능력, 회기량, 배기량, 송풍기 필요 압력을 적합하게 정한다. 공조 설계자는 건물 외장이 좋게 설계되도록 건축 설계자와 잘 협력해야 한다. 설계할 때 모든 관계자가 잘 협조하면 건물 부하를 줄일 수 있어 더 작은 기계 설비를 사용할 수 있다. | {}
e05ef0c7-7e71-4fad-9643-44b073c3f2a1 | 4권.pdf | 1.4-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 1.3 조닝 1) 외주부 외주부는 날씨(바람, 온도, 태양)의 영향을 받으며, 지역과 계절에 따라 어떤 시각에는 냉난방이 모두 필요할 수도 있다. 공조방식은 이러한 다양한 변화에 대응해야 한다. 다음과 같 이 외주부에서 별도의 난방이 필요한지를 정한다. ① 난방부하의 정도(지리적 위치) ② 건물 외피의 종류와 방향 ③ 유리에서의 냉기류 하강 영향과 유리 표면의 냉 복사효과 (유리 종류, 면적, 높이, 열관류율) ④ 거주 형태(좌식, 일시적) ⑤ 운전비용(비거주 기간이 많은 사무실과 학교 같은 건물 은 비거주 기간 동안 공조 팬을 가동하는 것보다는 외주부를 복사 난방을 하여 운전비를 줄일 수 있다) 전-공기 방식으로 외주부 난방을 별도로 운전할 수 있다. 그러나 냉방 전용 VAV 방식과 조합하여 가장 많이 적용한 다. 가능한 한 냉방과 난방을 동시에 하지 않도록 설계한다. 2) 내부 구역 내부 구역은 외부의 영향이 차단되어 비교적 일정한 조건 이다. 내부 구역의 냉방부하는 실내장비나 기기의 가동 변화 와 거주자의 변화에 따라 달라질 수도 있지만, 일반적으로 연 중 냉방을 해야 한다. VAV 방식은 내부 실에서 에너지 절약 적인 장점은 적지만 온도제어가 간단하다. 그러나 지붕이 있 는 내부 구역은 가열이 필요한 외주부와 유사한 방법이 필요 할 수도 있다. 1.4 난방 공조기의 예열코일이나 재열코일용 매체는 증기도 사용 가 능하지만, 일반 공간의 난방이나 외주부 난방에는 저온수 난 방이 간단하고 일반적이다. 각 단말기를 개별로 자동제어하면 실내가 쾌적하게 된다. 외기온도에 반비례로 수온을 변화시키 는 제어방식을 적용하면 대부분 양호한 결과 를 얻을 수 있다. 설치 후에 실제 운전 조건을 확인하여 가장 만족스런 비율로 설정하면 가장 좋은 결과 를 얻을 수 있다. 공조기로 온풍을 공급하여 같은 방향의 여러 외주부를 난 방 할 수도 있다. 전등과 사람 및 사무기기 등에서의 열 취득 이 있고 열손실이 없는 공간은 여름과 마찬가지로 겨울에도 냉방해야 한다. 회기와 외기를 거의 가열할 필요 없는 공간도 있다. 예로 회기가 24°C 이고 외기가 - 18°C 일 경우, 외기 25%와 회기 75%를 혼합하면 13°C 가 되는데, 이 온도는 여 름의 냉방 급기온도에 가깝다. 이 경우에 외기를 가열하기 위 해 최소 외기 기류에 설치된 예열코일로 2~5°C 이상 공기를 가열하면 공간이 과열될 수 있다. 혼합을 잘하면 혼합 기류의 예열코일은 이러한 과열 문제가 생기지 않는다. 예열하는 동 안 실내온도가 설정 값에 도달할 때까지 외기댐퍼는 닫혀 있 어야 한다. 회기온도감지기로 예열을 완료할 수 있다. 외주부와 내부 공간을 중앙 공조기로 공급할 경우, 급기 온 도는 내부 구역을 냉방할 수 있을 정도로 낮아야 한다. 외주 부를 적정하게 가열하려면 제어를 추가해야 한다. 공기를 재 가열하는 것이 가장 간단한 방법이다. 허용 가능한 방법은 외 주부 풍량을 변화시켜 말단가열코일이나 별도의 외주부 가열 방식(베이스보드, 천장 취출 난방 또는 보조가열기 있는 팬- 파워드 터미널 유닛)과 조합하는 것이다. 외주부 난방은 개별 제어하고 냉방제어장치와 통합해야 한다. 가열 부하가 적을 경우에 공급 수온을 낮추면 온도제어가 좋아진다. 1.5 급기온도와 풍량 공조기의 급기온도와 부하에 따른 풍량을 정하는 데는 유 연성이 있다. 급기온도와 실내온도의 차이를 전-공기 방식의 온도차 △T 라고 한다. AT 와 풍량의 관계는 거의 반비례 한 다. AT 가 두 배면 풍량은 절반이 된다. 설계 실내온도가 약 25°C 인 일반 건물의 전-공기 방식은 일반적으로 약 14°C 의 급기온도로 설계를 한다. 이 급기온도 는 평범한데, 그 이유는 절대습도가 많이 낮아서 잠열부하가 적은 일반건물의 실내를 적당한 상대습도로 만들 수 있다. 그 러나 체육관 등과 같이 잠열이 큰 공간에서는 급기온도가 더 낮아야 한다. 모든 건물이 일반적이지는 않으므로 설계자는 이러한 관습적인 급기온도를 무조건 사용해서는 안된다. 적합 한 부하계산 프로그램으로 잘 적용하면 설계자가 용도에 적합 한 최적의 급기온도를 찾을 수 있다. 저온급기방식은 덕트와 팬 크기를 줄이기 위해 13°C 보다 훨씬 낮은(7°C 정도) 급기온도로 설계한다. 급기온도를 정할 때 공기분배와 결로, 기류, 냄새와 가스나 오염 물질의 제거 부족에 대한 잠재적인 문제를 고려하고 적은 풍량과 낮은 급 기온도(팬과 덕트계통의 소형화)를 사용할 경우의 초기비용을 계산해야 한다. 저온 급기용 말단 장치로 공기분배 비용을 줄 일 수 있다. 이 장치는 실내공기와 1 차 공기를 혼합하여 거주 공간의 기류를 알맞게 유지시킨다. 필요 외기량은 모든 방식 이 같으며, 저온급기방식은 외기량 비율이 높기 때문에 예열 코일이나 냉각코일이 동결되지 않도록 설계할 때 주의 한다. 1.6 공간의 압력 저온급기방식의 장점은 급기온도가 낮을 수록 최대 절대습 도가 낮아 실내 습도를 낮게 할 수 있고, 팬 동력이 줄어든다. 그러나 이러한 저온급기방식은 저온급기 과정에서 쾌적에 필 요한 것보다 공기중의 수분을 더 많이 제거하여(더 큰 잠열 제거), 실제로는 건물 에너지 소비가 증가될 수도 있다. 설계 자는 적합한 소프트웨어로 급기온도를 정하여 전체 에너지 효 과를 평가한다. 온습도와 공기여과 제어 및 실내 압력을 제어해야 하는 경 우에는 전공기방식이 유일한 방식이다. 격리실과 연구 실험 실, 클린룸과 같은 특수 용도에는 실내압력을 확실하게 제어 하기 위해 정풍량 급배기가 필요하다. 이러한 용도에는 실내 압력 유지를 제어하면서 거주하지 않는 때는 풍량을 줄이도록 한다. 변풍량(VAV)으로 실내압력을 제어하는 것은 실내압력을 일정하게 유지시키기 위한 또 하나의 방법이다. 고정된 양(+) | {}
1018c45c-5572-4824-9200-202dc223ed1d | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-3 압이나 음(-)압이 있는 개별 실뿐만 아니라 전체 구역이나 층 은, 개별 실을 한 조건으로 설정하고 인접지역이나 복도를 반 대의 실내압력제어로 적용하여, 전체 구역을 권장하는 약간 양압으로 풍량의 균형을 이루도록 공간의 압력제어가 필요할 수도 있다. 이러한 각각의 용도에서 커미셔닝과 TAB 의 역할 이 중요하다. 1.7 기타 고려사항 전공기방식은 급기와 실내 간에 온도차를 유지시켜 운전한 다. 이러한 온도 차와 풍량에 영향을 주는 다음과 같은 부하 를 고려해야 한다. ① 모든 팬(급기 팬, 회기 팬 등)은 열을 가한다. 모든 팬의 축 동력은 팬의 압력 손실이나 덕트 마찰손실로 되어 하류에서 결국 계통의 열로 바뀐다. 전동기를 기류 내에 설치할 경우에 는 전동기의 무효율(100%-전동기 효율 %)을 냉방부하에 추 가해야 한다. 팬이 냉각코일의 상류(압입)에 있느냐 하류(홉 인)에 있느냐에 따라 팬 부하를 다르게 적용한다. 특히 공정 용에서는 이러한 열 취득의 영향이 상당이 클 수 있다. 압력이 중간 정도인 계통의 열 취득은 정압 1 kPa 당 약 1 K 다. ② 급기덕트는 주위에서 열을 얻거나 잃는다. 급기덕트는 열 손실과 열 취득 및 결로를 방지하기 위해 보온한다. 보온 하지 않은 냉풍 급기덕트에는 주위 공기의 노점온도에 따라 결로가 생길 수 있어 물 피해를 주고 곰팡이가 생길 수 있다. ③ 실내 습도제어는 풍량에 영향을 주며 급기량을 정하는 제어 요소다. VAV 방식은 습도제어에 한계가 있으므로 습도 가 매우 중요한 경우에는 설계할 때 특히 주의 한다. 1.8 초기투자비와 운전비 및 유지관리비 공조방식의 초기비용은 같은 방식이라도 위치와 건축주의 선호도에 따라 크게 다르다. 예를 들면, 이중덕트 방식은 단일 덕트 방식에 비해 덕트 재료가 두 배 가까이 되기 때문에 비 용이 증가된다. 말단 유닛이 많은 방식도 비교적 비싸다. 운영 비는 공조방식과 구성요소의 크기를 정확하게 정하는 기술, 효율적인 덕트 설계 및 건물의 디자인과 운전 방식에 따라 다 르다. 전-공기방식은 운영비를 많이 줄일 수 있다. 전공기방식은 주요 공조장비를 비거주공간에 설치하므로 유지 보수가 경제적이다. 다수의 소형 패키지 유닛보다는 소 수의 중앙 공조장비를 유지 관리하는 것이 더 쉽다. 그러나 전-공기방식에 있는 많은 말단 유닛을 정기적으로 유지 관리 한다. 이러한 유닛(재열코일을 포함한)은 일반적으로 건물 전 체에 분산되어 설치되기 때문에 이러한 장치의 유지관리비와 유지관리 일정을 고려한다. 1.9 공조 에너지 건물의 에너지 소비를 많이 줄이려면 초기 설계에 기술자 가 참여해야 한다. 그리고 계통의 에너지 비용이 최소로 되게 잘 설계해야 한다. 그러나 실제로는 적은 초기비용에 맞추거 나 특정 기능을 수행하기에 적합한 공조방식을 선정할 수도 있다. 일반적으로 이중덕트 방식보다 단일덕트 방식이 에너지 소비가 적고, 정풍량 방식보다 VAV 방식이 에너지 효율이 좋다. VAV 방식은 팬 동력을 절약하고 장치가 실을 과열시 키거나 과랭시키지 않아 재열이 최소로 되기 때문에 에너지가 절약된다. 전공기 방식의 공기분배 계통은 급기에 충분한 정압의 공 조기와 공조기의 공기를 공조 공간으로 보내는 분배 계통으로 구성된다. 공기분배 보조계통에는 각 실로 공급하는 풍량 제 어장치나 온도 제어장치가 포함되기도 한다. 2. 공조기 기본적인 공조방식은 공조기와 공기분배 계통으로 구성된 전공기 단일존 공조방식이다. 저속이나 중속 또는 고속으로 공기를 분배시켜 정풍량이나 가변풍량으로 급기되도록 공조 기를 설계할 수 있다. 일반적으로 공조장비는 지하층이나 옥 탑층 또는 공조 공간 밖에 설치한다. 장비는 냉온열원 장비의 근처에 놓거나, 냉매나 냉수, 온수 또는 증기 배관을 사용하여 원격으로 설치할 수도 있다. 그림 1a 는 단일 존에 공조공기를 공급하는 대표적인 흡입 (draw-through)형 중앙방식이다. 상황에 따라 그림 1b 의 압 입(blow-through)형을 사용할 수도 있다. 급기 풍량과 공기 질은 실 요구사항에 따라 결정되며 설비공학 편람 1 권 기초편 의 부하계산을 참고한다. 공기는 전열면에 접촉하거나 다른 조건의 공기와 혼합하여 열을 얻고 잃는다. 외기 도입처럼 의 도적으로 혼합하는 경우도 있다. 처리되지 않은 공기가 핀에 접촉하지 않고(바이패스 율) 코일을 통과 하는 경우처럼 특정 요소의 물리적 특성 때문에 혼합이 다르게 된다. 전열표면의 성능이 최대로 되고 기류의 온도가 일정하기 위해서는 처리된 공기와 미처리된 공기가 잘 혼합되어야 한 다. 양흡입 팬이나 복수의 팬을 사용하는 계통의 수직면에서 특히 처리된 공기와 미처리된 공기가 층이 생기는 평행 경로 가 되지 않도록 해야 한다. 이러한 팬들은 공기를 완전히 혼 ![image](/image/placeholder) 필터 냉각코일 외기 급기팬 a. 흡입형 ![image](/image/placeholder) 냉각코일 필터 급기 기 급기팬 b. 압입형 그림 1 대표적인 공조기 구성 | {}
755df5f6-5bbf-4154-b0a3-c600c57c35e0 | 4권.pdf | 1.4-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 합시키지 못할 수도 있기 때문에 급기덕트의 한 쪽과 반대쪽 분지 덕트의 급기온도가 다를 수가 있다. 외기 비율이 높은 장치는 혼합이 불충분하여 코일을 동결시킬 수도 있다. 1 대나 2 대의 플레넘 팬을 사용하면 장치 코일의 상류와 하류 사이의 공간을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라 공기의 혼합 상태를 개 선시킬 수 있다. 2.1 주 장비 1) 냉방 장비 용도에 따라 중앙 장비나 국부 장비로 냉방을 할 수 있다. 다수의 공조기를 사용하는 대부분의 대형 계통은 중앙식 냉열 원 설비를 사용한다. 소형 개별 공조장비는 중앙 냉동기에서 냉수를 받을 수 있고, 중앙식 응축설비(냉각탑)로 직접 팽창 냉각방식을 사용하거나, 공랭식의 일체형으로 할 수 있다. 2) 난방 장비 보통 중앙 난방설비나 국부 난방설비 중 어느 것이 좋은지 는 냉방 장비와 같은 기준으로 정한다. 대규모 시설의 난방용 에 보통 중앙식 연료 연소장비가 바람직하다. 소규모 시설에 서는 전기난방이 실제적이고 경제적지만, 특히 에너지 효율적 인 설비와 건물을 설계할 때는 주의 한다. 2.2 공조장비 패키지 공조장비는 냉각과 가열, 가습, 여과 등의 원하는 모든 방법을 사용하여 다양한 크기와 용량 및 모양으로 구입 할 수 있다. 이러한 방식은 소형 건물과 대형 건물에 적합할 수 있다. 대규모 계통(25 m2/s 이상)의 공조장비는 보통 특정 용도에 맞게 설계하여 제작한다. 중앙이나 원격으로 공조기를 배치할 수 있다. 공조기(AHU)는 선택 폭이 넓고, 원하는 제품 단위별 구분 (예, "200 kW 유닛"이나 "200 m2 의 유닛")이 없기 때문에, 설명하거나 주문하는데 복잡한 장비 중 하나다. 크기나 형식 에 관계없이 설계자는 공조기의 필요 급기온도와 풍량, 필요 외기량, 실내 압력, 냉난방코일 능력, 가습과 감습 용량, 회기 량과 배기량, 팬의 필요 압력을 잘 정한다. 설치자나 장비 공 급자가 공조기를 공급하기 전에 설계자가 이러한 요소들을 계 획하여 명시한다. 2.3 중앙 기계실 주로 시설의 종류와 기타 요소로 공조장비의 위치를 결정 한다. 대형 건물에서는 일반적으로 중앙식 팬 룸을 사용하여 공조 공간과 유지관리 공간을 분리한다. 중앙식 공조기를 사 용하는 이유는 다음과 같다. ① 유지 보수할 장비 수가 적다. ② 유지관리를 한 곳에 집중시킨다. ③ 에너지 회수 기회가 더 실용적이다. ④ 장비를 중앙에 집중시키면 진동과 소음제어, 내진 브레 이싱, 외기 도입, 외기냉방, 여과, 가습 등이 더 쉬울 수 있다. 2.4 분산 기계실 많은 업무용 건물에서 각 층이나 시설의 다른 적당한 부분 에 공조장비를 설치한다. 설계자는 다음과 같이 다수의 분산 공조기의 위치를 고려할 수 있다. ① 줄어든 덕트 크기로 분배 덕트와 샤프트에 필요한 공간 이 줄어든다. ② 분산 장비로 인해 장비 크기가 줄어 값 싼 패키지 장비 를 사용할 수 있고, 운전과 유지관리 인력에 필요한 교육과 정 이 줄어든다. ③ 공조기가 고장 날 경우에는 그 한 유닛이 담당하는 부 분에만 영향을 준다. 2.5 팬 패키지와 조립 공조기에는 모든 종류의 팬을 사용할 수 있 다. 원심 팬은 전곡형이나 후곡형 또는 익형, 그리고 단일-폭/ 편흡입(SWSI)이나 이중폭양흡입(DWDI)으로 할 수 있다. 많은 패키지 공조기가 단일 팬 형식이지만, 주문형 패키지 공 조기는 단일구동 전동기 공동 축의 이중폭 양흡입 원심 팬을 사용할 수 있다. 소형화를 위해 큰 패키지 공조기에 스크롤이 없는 단일폭 편흡입 원심 플러그 팬을 사용하기도 한다. 대형 공조기에는 운전 중에 조절 가능한 피치와 가변 피치 모두가 있는 베인 축류 팬을 많이 사용한다. 팬은 예상 정압에서 필 요 풍량이 나오는 팬 용량뿐만 아니라 예상 전체 운전 범위에 서의 효율과 소음 수준을 바탕으로 선정한다. 3. 공조기의 공기선도 1) 냉각 과정 기본적인 냉각과 제습 방법은 다음과 같다. ① 직접 팽창(냉매) 코일은 냉매의 잠열을 이용하고 그림 2 의 공기선도와 같이 냉각된다. ② 냉수 코일은 그림 2 와 같은 과정으로 유체와 공기 사이의 온도차를 이용하여 열을 교환한다. ③ 기류 속에 직접 물 분무하는 방식(그림 3)은 단열과 정이며, 수분 함량을 증가시키면서 건구온도를 줄이기 위해 물의 증발 잠열을 이용한다. 냉수를 사용하면 현열냉각과 잠열냉각도 가능 하다. 기존의 증발식 냉각기는 재순환수를 필터 패드에 분무하 거나 떨어뜨리는 단열과 정을 이용한다. ④ 습식 덕트나 과포화 방식은 직접 분무식의 변형이다. 이 방식에서 공기로 작은 물방울 형태의 수분을 공조 공간으로 운반하여 증발시켜 추가 냉각시키며, 공간의 냉방에 필요한 공기량을 감소시킨다. ⑤ 간접 증발은 물을 분무시켜 외기나 공조 공간의 배기를 단열 냉각한 다음, 그 냉각된 공기를 열교환기의 한 면으로 통과 시킨다. 실에 공급되는 공기는 열교환기의 다른 면으로 통과 하여 냉각된다. | {}
d059b27d-01c2-46eb-899d-ae62f01424d5 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-5 2) 가열 과정 기본적인 가열(난방) 방법은 다음과 같다. ① 증기는 유체의 잠열을 이용한다. ② 온수코일은 뜨거운 유체와 찬 공기 사이의 온도차를 이 용한다. ③ 전기 가열은 가열코일과 공기 사이의 온도차를 이용하 여 에너지를 교환한다. ④ 직접이나 간접 가스/오일-연소 열교환기를 사용하여 기 류에 현열을 가할 수 있다. 이 과정들 각각에 대한 기류에 미치는 효과 는 동일하며 그 림 5 에 있다. Chart Title: 공기가 점 1 에서 쿄일로 들어가 포화 X-Axis: 온도 °C Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 절슐도 g/kg 0kg 2kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 1kg 0kg 될 때까지 냇각된다. 공기가 완전히 0kg 2kg 6kg 8kg 11kg 9kg 5kg 2kg 1kg 포화 될때까지 습기가 응축하고 0kg 2kg 4kg 6kg 10kg 12kg 8kg 4kg 1kg 점 2 에서 떠난다. 0kg 2kg 1kg 20kg 19kg 15kg 17kg 12kg 4kg 그림 2 직접-팽창 또는 냉수의 냉각과 제습 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 순환수 분무 0 1 2 3 4 5 7.0 10 5 낸수분무 0 3 7 9 11 8 1 2 1 그림 3 직접 물 분무 기류 냉각 3) 가습 과정 공기를 가습하는 방법은 다음과 같다. ① 기류에 재순환수를 직접 분무(에어 와셔)하면 단열과 정 에서 습구온도를 거의 일정하게 유지하면서 건구온도를 낮춘 다(그림 3 의 과정 ①~③ 참조). 분무수 온도를 변화시켜 공 기를 냉각 제습하거나 가열 가습할 수 있다. 변형된 한 예로, 냉각/가열코일 위로 물을 분무시켜 공기에 노출된 물의 표면적을 증가시킨다. 코일 표면온도에 따라 출 구 공기 상태가 결정된다. 또 다른 방법은 증발 냉각기와 같 은 다공성 매체에 물을 분무하거나 분배시키는 것이다. 이 방 X-Axis: 온도 °C Y-Axis: 절대습도 g/kg Chart Type: line 콜라서 꽈정선 1~2 를 따른다 콜분무방식은 과정선 1~3 과 같이 매우 많은 양의 콜분무수가 기를 에 과포화 된다. 이 과정에서 기가가 습기를 공간에 item_01 20g/kg 15g/kg 10g/kg 5g/kg 그림 4 과포화 증발냉각 Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 30 35 40 item_01 1 1 2 5 7 10 15 10 5 item_02 3 2 3 4 2 1 0 0 0 item_03 2 2 3 4 3 2 1 0 0 그림 5 증기와 온수 및 전기가열과, 직접/간접 가스/ 오일-연소 열교환기 Bx/2 처리医 | {}
d1baf214-e41c-4bc8-946a-a349e89b059c | 4권.pdf | 1.4-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 법은 기류가 생물학적으로 오염되지 않게 물 상태를 주의 깊 게 감시한다(그림 6). ② 압축공기를 사용하여 노즐로 물을 기류 속에 밀어 넣는 방식은 본질적으로 일정한 습구온도(단열)의 과정이다. 입자 가 기류로 들어가거나 장비나 가구를 오염시키거나 더럽히지 않게 수처리해야 한다. 여러 종류의 노즐을 사용할 수 있다. ③ 증기분사는 일정한 건구온도의 과정이다(그림 7 의 2). 분 사된 증기가 과열 증기가 되어 출구 건구온도가 상승한다. 생 증기를 기류에 분사할 경우에는 보일러의 수처리 약품이 거주 자와 실내 가구 등에 해를 주지 않아야 한다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 재순환수 가슴방식은 과정선 1 에서 2 틀 따른다. 0.6 0.3 0.0 0.9 0.8 0.9 0.5 0.2 0 따른다. 얘열기에 사용된 코일이나 예랭 0.3 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 공기는 과정선 3 에서 2(예열)를 따른다. 0.6 0.9 0.8 1.2 2 0.9 1.4 3 0.4 그림 6 직접 분무 가습 ![image](/image/placeholder) 20 15 10 BM/2 ② ③ 실라店 표인ファ 대표적인기 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 온도 °C 그림 7 증기분사 가습 4) 제습 과정 냉각코일의 표면온도가 공기의 노점온도보다 낮을 때 습기 가 냉각코일에 응축되어 공기의 습도가 낮아진다. 이와 비슷 하게 기류의 노점온도보다 낮은 유체를 기류에 분무하면 공기 가 제습된다. 이 과정은 기류에서 응축한 수분이 고체 코일표 면 대신에 분무 물방울에 응축하여 용해된다는 점을 제외하면 그림 2 와 같다. 화학 제습은 고체건조제에 공기를 통과 시키는 방법이나 흡 수제 수용액을 기류에 분무하는 방법이 있다. 이 두 과정 모 두 제습하는 공기에 습잠열이라고 하는 열을 가한다. 일반적 으로 제거되는 수분 1 kg 당 약 465 kJ 의 잠열이 증가한다 (그림 8). 이 방법은 실내가 오염되지 않도록 사용자와 함께 검토되어야 한다. 5) 공기 혼합 둘 이상의 기류(예, 외기와 환기)를 공동 기류에 단열 혼합 하는 것을 비교적 정확하게 공기선도에 표시할 수 있다. 4. 공조기 구성요소 다음은 일반적으로 많이 사용하는 공조기의 구성요소에 대 하여 설명한다. 어떤 한 방식에 이러한 모든 구성 요소를 반 듯이 사용해야 하는 것은 아니다. 계통의 공조 요구사항을 정하려면 설계자는 공조할 공간의 기능과 물리적 특성, 필요 풍량 및 열교환 용량을 고려한다. 그 다음 중앙 방식의 기본 요구사항을 고려하여 필요한 구성 요소를 선택하여 배열한다. 그림 12 은 연간 공조에 적합한 단일 존 전공기 공조방식 공조기 구성요소의 일반적인 배열이다. 이 배열은 온도와 습 도를 정밀하게 제어할 수 있다. 그림 12 은 조립방식이지만, 이러한 대부분의 구성 요소를 제조사에서 완전하게 조립하여 Chart Title: 점 1 에서 2 까지 증가한 열은 습윤 X-Axis: 온도 °C Y-Axis: 절대습도 g/kg Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 item_01 1g/kg 2g/kg 3g/kg 4g/kg 10g/kg 15g/kg 15g/kg 10g/kg 5g/kg 그림 8 화학 감습 | {}
8419259c-af2e-4c9f-bbd8-781d7dbcb97f | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-7 공급하거나 현장에서 볼트로 체결하는 조립 부분으로 공급할 수도 있다. 중앙방식의 구성 요소를 정할 때, 비용과 제어성, 운전비, 유지관리, 소음 및 실이 균형을 이루도록 특정 설계 요소를 자세히 평가해야 한다. 공조기 크기와 선정은 실질적 으로 공조 공간에 영향을 준다. 장비는 유지 보수하는데 적합하고 접근이 쉬워야 하며, 구 성요소의 배열과 제어가 너무 복잡하지 않아야 한다. 설계자 는 경제성을 고려하여 구성요소를 선택한다. 초기투자비와 운 영비 모두가 설계에 영향을 준다. 예를 들어, 설계자는 냉각코 일과 기타의 구성요소를 선택할 때 일반적으로 사용하는 2.5 m/s 의 면 풍속을 습관적으로 설계하지 않아야 한다. 필터와 코일을 1.5 ~ 2 m/s 로 선정하면 압력손실이 더 낮아져 정풍 량 방식에서 실제적으로 투자비를 회수할 수 있다. 1) 회기 팬(return fan) 소규모 계통에서는 회기 팬이 선택 사항이지만, 회기 경로 의 압력강하가 클 경우(약 75 Pa 이상)에는 외기냉방(free cooling)을 원활하게 하기 위해 반드시 필요하다. 혼합 댐퍼 로 중간기(봄가을)와 겨울에 외기냉방 하는 경우 회기 팬으로 공조 구역을 확실하게 회기하고 배기시킬 수 있다. 회기 팬은 공조 공간에서 적정한 풍량을 확실하게 되돌려 보낸다. 외기 냉방 시 외기량을 최소 필요 외기량보다 많이 도입하고, 급기 팬이 만들어야 하는 정압을 감소시킬 때, 회기 팬이 건물내의 과도한 압력을 방지한다. 회기 팬은 화장실 배기 같이 풍량이 일정한 배기계통을 고려하고 공조 공간에 약간의 압력을 가하 기 위해 약간 적은 풍량으로 선정한다. 2) 배기 팬(relief air fan) 많은 경우에 회기 팬 대신에 배기 팬을 사용하기도 한다. 배기 팬은 외기냉방 운전 중에 도입된 환기용 공기를 배출 하며, 외기냉방 제어 사이클을 가동하는 경우에만 가동한다. 배기 팬을 사용할 경우에 계통의 총 급기와 회기의 압력손 실로 급기 팬을 설계한다. 외기냉방 모드 중에 회기 팬 방식 에서와 같이 공조 공간에 약간의 양압을 가하도록 배기 팬 을 제어한다. 3) 자동 댐퍼 공조기 혼합 공간의 댐퍼는 평행익이나 대향익을 회전시켜 풍량을 조절한다. 이 두 형식의 댐퍼는 기류조절 특성이 다르 다. 자동댐퍼가 완전 개방 상태에서 압력강하를 조절하게 적 정한 크기로 선정되도록 이 혼합과 정의 여러 부분에서의 압력 관계를 고려한다. 4) 배기구 대형 건물의 배기구는 외기 인입구와 유사하게 설치해야 하지만 자동댐퍼가 열려 있을 때 높은 풍압이나 굴뚝효과 로 기류가 역류하지 않도록 전동댐퍼나 스스로 작동하는 백-드 래프트 댐퍼가 필요할 수도 있다. 배기구의 압력손실은 25 Pa 이하로 한다. 외기 도입구용과 같은 곳에 사용하는 저 누 설 댐퍼는 떨림 소리가 나지 않게 하고 누설이 최소화 되게 한다. 배기구의 배기가 외기도입구로 바로 들어가지 않게 배 기구를 배치한다. 5) 회기 댐퍼 외기가 도입되는 혼합 공간 내의 음압은 외기루버와 외기 댐퍼 및 외기 덕트의 정압손실의 함수다. 배기 공간의 양압은 배기공간과 외기 사이의 배기 댐퍼와, 배기 덕트 및 배기루버 의 정압손실의 함수다. 회기댐퍼의 압력강하는 양압 배기 공 간과 음압 외기 공간 사이의 압력차를 감당해야 한다. 이 댐 퍼를 잘 선정해야 제어와 혼합이 잘 이루어진다. 적절한 풍량 밸런싱을 위해 추가로 수동 댐퍼가 필요할 수 있다. 6) 외기 도입구 외기 도입구의 저항은 구조에 따라 크게 다르다. 루버 형식 과 모양은 건축 사항에 따라 결정되기도 한다. 설계자는 루버의 최소 압력손실이 가능한 한 25 Pa 이하 로 되게 루버를 선정한다. 빗물이 들어오지 않는 고효율 저- 압력 루버를 사용한다. 외기 댐퍼는 개스킷이 있는 테두리와 끝단 밀봉이 있는 저누설 형으로 한다. 최소 외기 확보를 위 해 댐퍼 구동기가 부착된 최소 외기댐퍼를 권장한다. 최대 외 기 댐퍼로 외기냉방에 필요한 공기를 제어한다. 흡입루버와 배기루버의 위치를 잘 고려한다. 루버는 배기구 의 배기가 흡입구로 바로 들어가지 않도록 이격시켜야 한다. 보일러 연도나 후드와 같은 오염공기의 배기가 있을 수 있는 곳에는 흡입루버를 설치하지 않아야 한다. 배기도 다른 계통 에 영향을 주지 않아야 한다. 부족한 외기 때문에 건물에서 불만이 자주 생긴다. 이것은 최대 부하로 외기량을 설정하여 부하가 감소된 기간에 급기에 비례하여 외기량이 감소되는 VAV 방식에서 특히 중요하다. 외기 댐퍼에 간단한 제어 기능을 추가하면 VAV 방식의 운 전에 관계없이 이 문제가 해결되어 외기량을 일정하게 유지할 수 있다. 그러나 이 제어를 추가할 경우에는 외기를 예열시켜 야 한다. 악취와 휘발성 유기화합물(VOCs) 및 잠재적 위험 오염물 질을 줄이기 위해 더 많은 외기량이 필요할 수도 있다. 기술 자는 공기질(VOCs 와 가구의 포름알데히드, 먼지 같은 오염 물질의 제어나 감소)을 검토한다. 7) 외기냉방 장치(economizer) 공기-쪽 외기냉방 장치는 외기를 사용하여 냉각부하를 줄 인다. 공기-쪽 외기냉방 장치는 기상 조건이 허용될 때 에너 지 비용을 줄일 수 있다. 외기냉방 장치는 찬 외기를 이용하 여 기계적인 냉각을 보조하거나 외기가 충분히 차면 전체 계 통을 냉각할 수 있는 장점이 있다. 날씨가 허락하면, 온도 자 동제어설비로 기계적인 가열과 냉각을 하지 않고 원하는 급기 온도가 되게 외기와 회기를 정확한 비율로 조절할 수 있다. 설계자는 외기냉방을 적용할 때 공조 공간의 습도 상태를 검 토해야 한다. 외기냉방장치로 도입된 과잉의 외기를 배출하려면 가변 배 기량 방법을 사용해야 한다. 공간의 압력으로 배기 댐퍼를 조 | {}
281bd4ba-d727-4411-bfcf-b9e051a728cb | 4권.pdf | 1.4-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 절하여 배기량을 조절할 수 있다. 기타 일반적인 방법으로 릴 리프/배기와 외기댐퍼를 동시에 개방하는 것인데 이것만으로 는 실을 가압할 수 없다. 강제 배기팬이나 회기팬을 사용할 수도 있다. 공기-쪽 외기냉방장치를 가동하지 않을 경우에는 배기장치를 끄고 배기댐퍼를 닫는다. 8) 혼합 공간(mixing plenum) 공조기의 혼합 공간은 의도대로 계통이 운전하도록 덕트나 공조기의 공동부분에 다른 특성의 기류를 도입하여 혼합시키 기 위해 만든 공간이다. 기류가 잘 혼합되지 않으면 기류가 층을 이루어 계통의 성능에 악영향을 준다. 성층에 관련된 문 제로는 귀찮은 저온 안전 차단과 냉각코일 동결, 예열코일로 과도한 에너지 사용, 외기 부족, 제어 난조 및 거주공간의 열 악한 외기 분배가 있다. 일반적인 혼합 공간의 예로 외기와 회기를 혼합하는 공조 기 혼합 박스가 있다. 일반적으로 공조기의 혼합박스에는 제 어댐퍼가 달린 흡입구가 각 기류마다 하나씩 있다. 혼합박스나 혼합 공간에 대한 성능 표준은 없다. 따라서 어떤 혼합박스 형상이 충분한 혼합이 이루어질지 여부는 알기 어렵 다. 성능 자료가 없는 경우에 혼합박스의 혼합을 향상시키기 위 해 많은 경험 법칙이 개발되었다. 증빙 자료는 거의 없다. 다음 제안은 상식적인 해결책이며 입증된 근거가 있는 것은 아니다. ① 최소 외기댐퍼는 가능한 한 회기 댐퍼 가까이 설치한다. ② 외기댐퍼를 7.5 m/s 로 선정하면 제어가 잘 된다. ③ 누설이 적은 외기댐퍼를 사용하면 계통이 정지된 동안 에 누설이 최소로 된다. ④ 회기댐퍼의 풍속이 크면 풍량 제어가 쉽고 혼합이 잘될 수 있다. ⑤ 혼합에는 평행-익 댐퍼가 좋다. 회기와 외기 기류를 서 로 마주치게 댐퍼를 설치하면 혼합이 좋아질 수 있다. ⑥ 외기 댐퍼를 회기 댐퍼 상부에 위치시키면 밀도 차이로 혼합이 더 잘 된다. 밀도가 높은 차가운 외기가 밀도가 더 낮 은 따뜻한 회기로 하강하기 때문이다. 회기덕트를 측면에 설 치하여 회기시키는 것이 시공에는 편리하지만 혼합 댐퍼는 공 조기의 전체 폭에 걸쳐 배치해야 한다. 공조기의 측면에서 회 기가 들어가면 회기는 양흡입 팬의 한 쪽으로만 흡입되고 외 기가 다른 쪽으로 흡입될 수 있다. 서로 다른 두 개의 기류를 받는 공조기에 두 대의 병렬 팬을 사용할 때에는 항상 이러한 상황이 발생할 수 있다. 두 대의 팬과 두 개의 기류가 있으면 공기 혼합기를 사용해야 한다. ⑦ 난류를 만들어 혼합이 잘되게 하기 위해 현장 제작 정 류기(baffle)를 사용할 수도 있다. 그러나 현장에서 만든 것의 혼합 효과 와 압력강하 문제 해결은 알려져 있지 않다. 만일 계통에서 성층이 예상될 때는 제조사가 시험한 특수 혼합장비를 공조계통에 사용한다. 9) 고정식 공기혼합기(static air mixer) 고정식 공기혼합기는 혼합공간에서 공기를 혼합시켜 공기 가 성층되는 문제를 줄이거나 없애도록 고안되었다. 이 장치 는 구동부분이 없고 기류가 난류로 되어 혼합이 잘 된다. 이 장치를 혼합박스와 가열/냉각 코일 사이에 설치한다. 필요 공 간은 필요 혼합 풍량에 따라 다르다. 이 장치의 일반적인 압 력손실은 25~75 Pa 이다. 공기혼합기에 대한 성능 기준은 없다. 따라서 공기혼합기 와 공조기 제조사가 잘 혼합된다는 것을 보증해야 한다. 10) 필터 부분 계통의 전체 성능은 필터에 크게 좌우된다. 필터를 주기적 으로 유지관리 하지 않으면 계통의 저항이 증가하고 풍량이 감소한다. 교체하기 쉽고 접근할 수 있도록 필터의 배열과 위 치를 고려해야 한다. 소형 공조기는 필터를 측면에서 접근하 여 교체하기 위해 주로 활주 랙을 설치한다. 내부나 앞면에서 필터를 설치할 수 있게 접근이 가능한 대형 공조기와 조립식 공조기의 경우에는 필터 군의 상류 면과 장애물 사이를 1 m 이상 되게 한다. 필터의 성능을 좋게 하려면 외기와 회기가 잘 혼합되어야 한다. 외기덕트를 잘못 배치하거나 외기 덕트를 혼합공간에 잘못 연결하면 필터에 불균일하게 부하가 걸리고 코일을 통과 하는 공기의 분배가 불량해질 수 있다. 미립자 필터의 등급은 ASHRAE Standard 52.2 의 최소 효율정격 값(MERV ; minimum efficiency rating value) 의 방식으로 정하며, 등급은 1(최소)에서 20(최고)까지다. 코 일이 오염되지 않도록 첫 번째 코일의 상류에 MERV 6 이상 의 미립자 필터를 설치한다. 사용하는 실에 따라 많은 용도에 서 고효율 필터가 필요하다. 일부 연구에 따르면 MERV 14 까지의 필터가 코일의 유지관리비용이 적게 들고 열전달 효과 가 우수하다. 더 높은 MERV 를 사용하는 곳에는 입자를 대 량으로 포집하고 비싼 최종 필터의 수명을 연장하기 위해 많 은 설계자가 낮은 MERV 의 프리필터를 값싼 희생 필터로 명 시하고 있다. 필터 군의 위치는 기준에 따르는 것이 좋다. 예를 들면, 많 은 일반적인 보건관련기준에서 모든 팬과 코일 및 가습기 상 류(앞)에 프리필터를 설치하고 하류(뒤)에 최종필터를 추가할 것을 요구한다. 설계자는 미립자 필터뿐만 아니라 전자 공기 청정기와 가 스(활성탄 카본)필터를 보호용으로 추가하여 사용할 수 있다. 예를 들면 외부 공기 질이 오존이나 기타 가스 오염에 대한 한계를 초과 하여 측정되는 특정 지역, 대개 도심지역에 가스 필터를 사용하도록 한다. 활성탄 필터나 과망간산 칼슘을 필 터 여재로 사용하여 냄새를 제어할 수 있다. 11) 예열코일 예열코일은 냉각코일 상류(앞)에 설치하는 가열코일이다. 예열코일은 증기나 온수를 매체로 사용할 수 있다. 특히 외기 비율이 낮은 경우와 가열기를 다른 곳(예, 외주부 베이스보 드)에 설치한 일부 공조기에는 예열코일이 전혀 필요 없다. 예열코일은 핀 간격을 넓게 하고 쉽게 청소할 수 있게 하며 필터로 보호해야 한다. 예열코일이 혼합기류가 아닌 최소 외 기 기류에 있으면 2~7°C 보다 높은 출구 온도로 가열하지 않 아야 한다. 외기온도가 7°C 이상이면 가동시키지 않는 것이 | {}
e782b7b6-6499-4d90-bf06-de7be17d18f0 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-9 ![image](/image/placeholder) 핀 외부관 내부관 증기 공급 응축수 환수 그림 9 증기 내부 분배관(2 중관) 코일 ![image](/image/placeholder) 0000+ ◎⑨⑨⑨- -- ⊙ 댐퍼 완전 개방 - ⊙⊙⊙㉧ ◎◎◎◎ 댐퍼 부분 개방 ○ ③+④ 댐퍼 완전 폐쇄 그림 10 전면 바이패스 일체형 코일 좋다. 외기도입량이 많은 공조기에 증기를 사용할 경우에는 코일이 동결될 수 있으므로 그림 9 의 내부 분배관(2 중관, inner distributing tube) 코일이나 그림 10 의 전면 바이패 스(face-and-bypass) 일체형 코일이 좋다. 온수예열코일은 가장 찬 공기가 코일 표면의 가장 뜨거운 부분에 먼저 닫도록 대향류로 배관한다. 지역의 날씨와 예상된 외기 비율이 온수 예열코일을 동결시킬 수 있는 경우에는 정유량 순환 펌프를 고려한다. 12) 냉각코일 냉각코일로 공기에서 현열과 잠열을 제거한다. 냉각 매체는 냉수나 냉매일 수 있으며, 냉매코일은 증기압축 사이클에서 증발기 역할을 한다. 모든 핀 부착 코일에서 일부 공기는 핀이나 튜브와 접촉하 지 않고 통과 한다. 이렇게 접촉하지 않고 통과 하는 양은, 4 열 코일은 3.5 m/s 일 때 30%에서, 8 열 코일은 1.5 m/s 일 때 2 % 미만까지 다양하다. 4 열 코일을 통과 하는 혼합공기는 노점 온도가 높아 외기 25% 이하이거나 외기가 없거나 내부 잠열 부하가 적어 현열 온도제어만 있는 공조시설을 만족시킬 수 있다. 정밀 작업용 실내 조건을 정밀하게 제어하려면 더 열수 가 많은 코일이 필요하다. 냉수코일이 동결되면 문제가 심각하다. 동결 가능한 날씨에 는 소형 순환펌프로 감소된 유량에서도 냉수를 코일에 전체 유량으로 흐르게 하여 코일 동결을 최소화하고 성층이 없게 한다. 또한 전체 유량으로 연속 순환시킬 경우 공기-대-물 방 식으로 중간기에 냉수원을 공급할 수 있다. 또 부동액을 사용 하거나 코일을 완전히 배수시켜 코일이 동결되지 않게 할 수 있다. 그러나 대부분의 냉각코일을 완전히 배수하는 것은 어 렵기 때문에 이것을 선택할 때는 주의 한다. 기타의 고려사항은 배수 판이다. 공조기에 물이 고이지 않 게 배수판이 배수구로 경사져야 한다. 냉각코일의 배수판과 인접 케이싱은 수분이 있기 때문에 주로 스테인리스강 재료로 한다. 13) 재열코일 재열코일은 냉각코일 다음(하류)에 설치하는 가열코일이다. 회수한 에너지를 사용하지 않는 한 재열방식을 사용하지 않는 것이 좋다. 대부분의 거주자에게 쾌적한 조건을 제공하려면 적극적인 습도제어를 해야 한다. 재열은 정밀한 온습도 제어 가 필요한 실험실이나 병원 등에 필요하다. 가열코일이 예열 위치에 있는 것이 바람직하지만, 그림 11 과 같이 초기 난방용 으로 재열 위치에 있는 가열코일을 자주 사용한다. 온수코일 은 제어가 매우 잘되는 재열 에너지원이다. 증기용에는 그림 9 와 같은 내부 분배관 코일(이중관 코일)을 사용하는 것이 좋 다. 전기코일도 사용할 수도 있다. 14) 가습기 가습기는 공조기나 사용처의 말단에 설치할 수 있다. 선택한 공간을 정밀하게 습도제어 해야 하는 경우에는 전체 공조기에서 급기를 낮은 습도로 가습하여 해당 공간의 급기 덕트 말단에 설치한 가습기로 습도를 요구 수준까지 올린다. 정밀한 습도제어 가 필요하지 않은 경우에는 기계식 분무기나 전기 가습기 또는 초음파 가습기로 가습할 수 있다. 계통에서 습한 공기가 층을 이루지 않도록 가습 장비의 위치가 적합해야 한다. 습도제어를 정확하게 해야 할 경우에는 일반적으로 노점 제어가 가능한 증기 그리드 가습기를 사용한다. 정밀한 습도 제어가 필요한 실험실이나 기타 실의 급기는 가습 전에 냉각 | {}
a1778c90-f7a4-40c2-9583-d85a1f630e6d | 4권.pdf | 1.4-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 코일 통과 후에 재열한다. 가습기 용량은 예상 최대 가습부하 보다 10% 이상 크지 않게 해야 한다. 실이나 회기 기준으로 습도를 제어하는 경우에는 급기 덕트에 설치된 습도 감지기의 설정 값을 제한하여 팬과 연동시켜야 한다. 이렇게 해야 덕트 에서 응축수와 곰팡이가 생기지 않는다. 가습기가 가하는 현 열을 습공기 계산에 포함시켜야 한다. 공조기 설계에서 중요한 것은 가습기 그리드의 배치 위치 다. 냉각공기에 습기를 성공적으로 가할 수 없기 때문에 일반 적으로 예열코일 다음에 가습기를 배치한다. 일반 가습에서는 가습기를 예열코일과 냉각코일 사이에 배치하는 것이 좋다. 흡수길이(증기가 기류에 흡수되는데 필요한 길이)도 고려 해야 할 사항이다. 흡수길이는 0.45~1.5 m 정도이며 공조기 배치와 크기를 정할 때 고려되어야 한다. 15) 제습기 사무실과 주택, 학교와 같은 대부분의 일반적인 경우는 공 조기의 냉각코일로 적절하게 제습이 된다. 더 많이 제습하는 특별한 경우에는 흡수건조(desiccant) 제습기를 사용할 수 있다. 고체 흡수건조제는 먼지가 문제될 수 있고 분무장비는 리튬 오염 방지를 고려한다. 16) 에너지 회수 장치 외기 비율이 높으면 에너지 회수 장치가 필요하다. 급기 풍 량이 2 400 L/s 을 초과 하고 외기가 70% 이상 되는 공조기에 는 에너지 회수장치를 설치하는 것이 좋다. 이 장치는 외기가 많이 필요한 연구개발 시설과 병원 및 실험실에 널리 사용된 다. 히트파이프와 순환희로(runaround loop), 판형 열교환기 및 로터리 활 열교환기 등 여러 형식의 에너지 회수 장치가 있으며 시설에 가장 적합 것을 선정한다. 우리나라는 기후가 가혹하므로 아파트나 개인 주택에도 외 기/배기에 열교환기를 많이 설치하고 있다. 열회수 장치로 에 너지를 절약할 수 있으며 주 냉온열원 장비의 용량을 20% 이상 줄일 수도 있다. 17) 소음 제어장치 소음 제어가 중요한 경우에는 흡음 덕트로 라이닝한 플리 넘을 사용하는 방법에서부터 완전한 소음기를 사용하는 방법 까지 소음제어에 대한 내용을 공조기에 명시할 수 있다. 이 선택사항은 가장 작은 유닛부터 가장 큰 유닛까지 사용할 수 있다. 덕트로 전달되는 팬 소음을 줄이기 위해 공조기의 토출 (급기) 끝에 소음기를 추가할 수 있다. 소음에 민감한 용도에 서는 덕트에서 나는 소음이 회기 통로나 외기 통로를 따라 이 동하는 것을 고려하고, 필요한 경우 공조기 흡입구 쪽에 소음 기를 설치한다. 18) 급기 팬 직선 흐름용 급기 팬으로 축류 팬이나 원심 팬 또는 플리 넘(플러그) 팬을 사용할 수 있다. 공장제품인 유닛의 경우에 는 같은 축에 팬을 둘 이상의 설치할 수 있다. 공기가 장비에 직각으로 들어가는 공간이 있으면 편흡입 팬을 사용해야 한 다. 이렇게 하면 팬 날개에서 급기 덕트로 방향이 급격히 변 하지 않고 효율저하 없이 공기가 직접 흐를 수 있다. 이렇게 해야 팬에서 덕트로 완만하게 흐를 수 있고 속도가 압력으로 변할 때 정압 재취득을 증가시킨다. 입구 손실을 작게 하려면 케이싱 벽과 팬 입구 사이의 폭이 팬 날개 직경보다 길어야 한 다. 편흡입 팬의 변이 부분의 길이는 케이싱의 폭이나 높이 중 긴 쪽의 1/2 이상이어야 한다. 팬이 압입식(blow through)이 면 하류 구성요소를 통과 하는 공기 분배를 분석하고, 공기가 균일하게 분배가 되도록 정류판(배플)을 사용한다. 급기 팬의 배치는 일반적으로 두 가지 방법이 있다. 급기 팬을 냉각코일 하류에 배치하면 냉각코일을 통하여 공기를 끌 어당기거나 유인하기 때문에 흡인형 배열이라 한다. 급기 팬 을 냉각코일 상류에 배치하면 압입형 배열이라 한다. 소형 공 조기와 대형 공조기, 공장-패키지 및 주문 현장조립제품 모두 에 이 배열이 가능하다. (1) 흡인 방식 흡입방식(그림 1 의 a)은 코일을 통해 공기를 끌어당긴다. 일반적으로 흡인 방식이 코일의 전 부분에 공기를 더 균일하 게 분배한다. 그러나 냉각코일을 통과 한 기류에 팬의 열이 가 해져 원하는 급기온도를 계산할 때 고려한다. (2) 압입 방식 압입방식(그림 1 의 b)은 급기 팬 토출구의 토출 효과 로 전 체 풍량의 많은 부분이 하류 코일 표면의 일부분에 몰릴 수 있기 때문에, 설계자는 주의 한다. 기류확산기나 기류전환기가 필요할 수 있다. 따라서 압입식 공조기는 흡인식 공조기보다 상당히 길어질 수 있다. 이 배열은 코일 앞에 팬을 놓아 계통에서 코일이 팬 의 열을 제거할 수 있는 장점이 있다. 난방용에 천연가스 연 소 열교환기를 사용하는 경우에는 압입배열로 한다. 19) 기타 구성요소 중앙식 팬을 설치할 때는 소음과 진동 차단 장비가 필요하 다. 대부분의 팬과 조립 유닛에는 유리섬유와 골진 고무, 네오 플랜 장치 및 스프링 등의 표준 방진구를 설치할 수 있다. 설 계자는 건물이 위치한 지진 지역에 대한 내진 사항을 고려해 야 한다. 어떤 경우에는 팬에 스프링 방진구 외에 콘크리트 관성 블록이 필요할 수도 있다. 강철 스프링은 스프링과 기초 대 사이에 흡음재를 끼워야 한다. 높은 압력으로 운전하는 수 평 토출 팬은 밀림 방지기를 설치하는 경우도 있다. 팬과 덕 트는 충분히 유연한 내화섬유 천으로 팬 출구와 덕트 사이가 어긋나지 않게 연결한다. 덕트와 팬 출구 사이의 정렬이 잘 못되면 와류가 생겨 소음이 발생하며, 계통의 효율이 감소될 수 있다. 방진이 되어 있는 장비의 전기와 배관은 플렉시블 도관과 플렉시블 연결구로 연결한다. 덕트로 전달되는 장비 소음은 소음기와 흡음재 라이닝 및 기타 흡음 방법으로 줄일 수 있다. 회기 덕트와 배기 덕트를 통하여 전달되는 소음을 간과 하지 않아야 한다. 계통의 불쾌 한 소음이나 국부 발생 소음을 적정하게 줄이기 위해 흡음 라 이닝을 충분히 고려한다. 흡입루버나 배기루버 근처의 거주 공간과 외부의 소음제어를 고려한다. | {}
2e9ca560-b45c-4d0a-b383-d7f0bdfca3a7 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-11 5. 공기 분배 공조방식과 공조장비를 선정하고 나면 사용 구역에 공기를 분배한다. 가능한 한 각 구역에 덕트로 직접 조용하고 경제적 으로 공조공기를 전달한다. 계통의 운전이 비효율적이거나 초 기비용과 운전비 및 유지관리비가 높지 않도록, 공기분배 덕 트와 말단 장치는 서로 잘 맞게 선정한다. 1) 덕트 설계 1 권 기초편에서 덕트 설계를 자세히 설명하고, 정압재취득 법과 등 마찰법 및 T-방법을 포함하여 여러 덕트 크기 선정 방법이 있다. 간단한 계통의 덕트 크기는 종종 수 계산으로 선정하지만, 대형 계통과 복잡한 계통은 덕트 계산 소프트웨 어 프로그램을 많이 사용한다. 설계자는 덕트 설계를 건축설 계와 구조설계와 조정시켜야 한다. 일반적으로 건물의 구조 특징은 어느 정도의 절충이 필요하고 가끔 천장 깊이가 제한 된다. 상업적으로 개발하는 건물에서는 충고를 줄이기 위해 많이 노력한다. 건축적으로 중요한 건물에서 높은 천장과 반 원통형 천장, 원형과 돔, 우물천장, 그리고 기타 건축 세부사 항이 덕트 경로에 장애물이 될 수 있다. 덕트용으로 남은 사 용 가능한 공간을 어떻게 감소시키느냐 하는 것은 설계의 주 요한 과제가 될 수 있다. 이러한 건물에서의 덕트 배치는 설 계자의 경험과 기술 및 인내가 필요하다. 덕트 계통을 고속이나 저속으로 설계할 수 있다. 고속 방식 은 덕트가 작아 공간은 절약되지만 높은 압력이 필요하고 소 음이 더 크게 발생할 수 있다. 일부 저속방식의 경우 밸런싱 이나 터미널 장치의 높은 압력강하 때문에 중압 팬이나 고압 팬이 필요할 수 있다. 변풍량 방식은 운전조건이 변하면 덕트 의 설계 풍량과 다르게 흐를 수 있다. 따라서 모든 부하에서 계통이 효과 적으로 작동되도록 급기덕트의 풍량 변화를 잘 분 석해야 한다. 이 유의 사항은 특히 고속 덕트에서 중요하다. 회 기 덕트의 크기는 일반적으로 등마찰 방법으로 정한다. 많은 적용분야에서 천장과 상부 슬래브 사이의 공간을 회 기 공간(리턴 플리넘)으로 사용하여 회기를 한 지점에서 모은 다. 대부분의 기준에서 회기 공간으로 사용하는 천장 공간에 가연물질이 없게 해야 하므로, 신축 설계시에는 이 방법을 적 용하기 전에 기준을 확인한다. 연구시설과 일부 산업시설에서는 천장 속의 생물학적 오염 과 오염물의 성장을 방지기 위해 회기 덕트를 설치한다. 걸쳐 놓는 패널(lay-in panel)로 된 로비 천장이 고층 엘리베이터 나 고층건물의 굴뚝효과 로 음압이 생길 수 있는 경우에는 회 기 공간으로의 역할을 못할 수 있다. 저압 구역으로 공간(플 리넘)이 공기가 새면 외부 문을 개폐할 때 타일이 들리고 떨 어질 수도 있다. 지붕 갑판 바로 아래의 회기 공간은 회기 덕 트보다 회기 온도가 상당히 증가하거나 감소한다. 복도는 연기나 기타 오염물질이 퍼지기 때문에 회기용으로 사용하지 않아야 한다. 대부분의 기준이 복도로 회기하는 것을 금하지만 많은 기존 건물에서 이 방법을 여전히 사용하고 있다. 모든 덕트를 새지 않게 밀봉시켜야 한다. 덕트와 터미널 장 치의 누설로 에너지가 크게 낭비될 수 있다. 많은 상업용 건 물의 밀봉하지 않은 덕트는 누기가 상당히 클 수 있다. 공기식 공조 방식은 다음 두 가지로 분류한다. (1) 단일-덕트 방식은 직렬-흐름 공기통로에 가열코일과 냉각코일이 기류에 직렬로 배열된다. 공동 덕트 분배방식으로 같은 공기 온도로 모든 터미널 장치에 공급한다. 공기온도나 풍량을 조절하여 용량을 제어할 수 있다. (2) 이중-덕트 방식은 ① 터미널 장치(이중-덕트 방식)에 서 공기를 혼합시킬 수 있도록 별도의 냉풍 덕트 또는 온풍 덕트로 분배하는 방식이나, ② 주 공조장치 (멀티 존)에서 각 구역별 급기를 혼합 댐퍼로 혼합하여 각각의 급기 덕트로 공 급하는 방식이 있다 이중덕트 방식은 일반적으로 온도가 다른 두 기류를 혼합하여 급기온도를 변화시키지만, 일부 적용에서 는 급기풍량을 변화시킬 수 있다. 6. 공조방식 6. 1 단일-덕트 방식 1) 정풍량(CAV) 방식 정풍량 단일-덕트 방식은 정풍량을 유지하면서 실 부하에 따라 급기온도를 변화시킨다(그림 11). (1) 단일존 방식 가장 단순한 전공기 방식은 단일 구역을 담당하는 급기 유 닛이다. 공급하는 공간 안이나 공간에서 떨어져 유닛을 설치 할 수 있고, 분배 덕트 유무에 관계없이도 운전할 수 있다. 이 방식은 실 요구에 이상적으로 완전하게 대응하고, 잘 설계된 제어설비로 정밀하고 효율적으로 온습도를 유지시킨다. 단일 존 방식은 주로 덕트가 짧아서 압력강하가 낮아 팬 동력이 작 으며, 인접 구역의 운전에 영향을 주지 않고 필요 없을 경우 ![image](/image/placeholder) 재열코일 냉각코일 가습기 급기디퓨저 예열코일 외기 AAAAO 급기팬 배기 [회기 회기팬 그림 11 정-풍량 재열 방식 ![image](/image/placeholder) 회가 회기팬 [배기 AAAAO 에 급기팬 DM 급기 외기 필터 예열코일(선택사항) 예열코일(선택사항) 가습기(선택사항) 냉각코일 그림 12 단일 존 전 공기 방식 | {}
639bf6c1-cb58-44e3-be72-df9d396703ec | 4권.pdf | 1.4-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 에는 정지시킬 수 있어 에너지를 많이 절약할 수 있다. 계통 의 용량과 100%의 외기를 외기냉방에 사용할 것인가에 따라 회기 팬이나 배기 팬이 필요할 수 있다. 중력댐퍼와 같은 기 타 방법으로 과압을 줄일 수 있으면 배기 팬을 없앨 수 있다. (2) 멀티존 재열 방식 멀티존 재열 방식(그림 13)은 단일존 방식의 변형이다. 이 방식은 ① 불균일한 부하 지역의 존이나 공간의 제어와, ② 노출면이 다른 외주부 지역의 동시 가열이나 냉각, ③ 공 정용이나 쾌적용에서 온습도와 실내압력을 정밀하게 제어한 다. 재열이라는 단어가 의미하듯이, 미리 공조된(냉각, 가습 등) 1 차 공기나 재순환 공기에 2 차로 열을 가한다. 비교적 소 규모의 저압 방식은 각 존 덕트에 재열코일을 설치한다. 복잡 한 설계는 크기와 비용을 줄이기 위한 고압 1 차 분배 덕트와 각 재열 존의 정풍량 유지용 감압장치를 포함시킨다. ![image](/image/placeholder) 냉각코일 재열코일(온도조절기로 최소외기댐퍼 예열코일 재열코일 제어) 필터 14°C 외기제어댐퍼 정풍량 급기팬 □AWA 최소배기댐퍼- 26°C 배기제어댐퍼- 정풍량 회기/배기팬 그림 13 멀티존 재열방식 이 방식은 일반적으로 최대 냉방부하에 맞게 충분히 낮은 일정한 온도의 차가운 공기를 공조기에서 공급한다. 따라서 현 재 부하에 관계없이 항상 전체 공기를 최대 풍량으로 냉각한 다. 최대 냉각이 필요한 존을 제외한 모든 존에서 해당 존이 지나치게 냉각되지 않게 각 존의 기류에 열을 가한다. 결과 적 으로 에너지를 많이 사용하므로 ASHRAE Standard 90.1 에 서는 이 방식을 사용하지 못하게 한다. 그러나 적절한 제어로 장치의 급기온도를 변화시켜 필요 재열량과 관련 에너지 소비 를 줄일 수 있다. 냉각코일의 출구공기 온도가 냉방 중에 상승 될 때 내부 습도가 높게 되지 않도록 주의 해야 한다. 추운 날씨에서 재열방식으로 외부 노출면이 있는 실을 가 열하는 경우, 재열코일이 실의 손실 열을 상쇄시킬 뿐만 아니 라, 급기의 냉각(실의 최대부하에 맞는 냉각)을 상쇄시켜, 에 댐퍼 가장자리 고무 마감 너지 소비가 훨씬 더 증가한다. 정풍량 방식을 너무 크게 선 정하면 재열 비용이 많이 든다. 상업용에서는 변풍량이나 다른 방식을 선호하여 일반적으 로 정풍량 재열방식의 사용을 권장하지 않는다. 정-풍량 재열 방식은 병원과 실험실 및 변풍량이 적정한 압력 관계(예, 오 염 제어용)에 해로울 수 있는 중요한 용도에는 여전히 적용할 수 있다. 2) 변풍량(VAV) 방식 VAV 방식(그림 14)은 급기량을 변화시켜 실내 온도를 제 어하는 방식이다. 존의 VAV 터미널 유닛으로 공간의 급기량 을 변화시킨다. 급기온도는 비교적 일정하게 유지한다. 급기 온도는 계절에 따라 다소 재설정할 수 있지만, 가장 심한 존 의 냉각부하를 충족시키고 적정 습도를 유지시킬 수 있게 항 상 충분히 낮아야 한다. 보조가열장치의 유무에 관계없이, 공 동 팬 또는 별도의 팬을 사용하거나, 별도의 온도제어를 하여, VAV 방식을 내부 구역이나 외주부에 적용할 수 있다. VAV 방식은 일사부하와 외기온도의 변화로 급기량이 감소될 수 있 는 외주부에서 에너지 절약이 가장 크다. ![image](/image/placeholder) 재열코일 팬파워드 유닛 재열코일 냉각코일 가습기(선택사항) ��� VAV 유닛 예열코일(선택사항) 에 급기팬 목필터 2 회기 급기 VAV 유닛 가변속 2 회가 구동기 풍량측정장치 회기팬 그림 14 재열과 팬-파워드 장치가 있는 가변-풍량 방식 VAV 방식에서 습도제어가 문제될 수 있다. 실험실이나 공정 작업 같이 습도가 중요한 경우에는 정풍량이 필요할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 댐퍼 개방 위치 풍속계 신선공기 신선 공급 공기 엑츄에이터 댐퍼 폐쇄 위치 컨트롤러 허용 습도를 유지시키기 위한 다른 방법으로 공간에 충분 히 공기를 순환시키는 방법이 있다. 기류가 거의 없으면 인체 는 높은 공기온도에 더 민감하다. 부하가 감소되었을 때 다음 과 같은 방법으로 최소 공기를 순환시킬 수 있다. ① 전체 계통의 급기온도를 높여 실내습도를 높이거나, 존 a. VAV 유닛 ![image](/image/placeholder) 재열코일 1 차 공기 회기 b. 병렬 팬-파워드 유닛 그림 15. VAV 터미널 유닛 ![image](/image/placeholder) ← 재열코일 1 차 공기 천장속 공기 ↑ C. 직렬 팬-파워드 유닛 | {}
01760eb8-5048-4241-862a-9ceed7fcc09d | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-13 별 방식으로 재열한다. ② 공기 방식과 별도로 각 실에 보조 가열한다. ③ 개별 존 재순환을 사용하고, 팬파워드 VAV 터미널 유 닛이나 가능하면 공조기로 급기와 실내공기 또는 급기와 천장 속의 공기를 혼합하고 변화시킨다. ④ VAV 유인유닛으로 공기를 재순환시킨다. ⑤ 풍량 증가용 전용 순환 팬을 설치한다. VAV 의 재열은 실 배기와 동시에 작동하는 급기 터미널 기능으로 실내 압력을 정밀하게 제어할 수 있다. 일반적으로 일정 개방 새시 속도(0.4~0.5 m/s)나 거주/비 거주 실의 홈 휴드 배기(거주 기간에 새시에서 0.5 m/s 와 비거주 기간에 0.3 m/s)가 있는 흄-후드 VAV 배기에 적용한다. ![image](/image/placeholder) 개방된 댐퍼(대풍량) 줄어든 댐퍼(소풍량) 기류 기류 일정 풍속 일정 풍속 댐퍼위치 댐퍼위치 그림 16 가변 디퓨저의 풍속 (1) 이중콘듀트(dual-conduit) 방식 이 방법은 단일덕트 VAV 방식의 연장이다. 급기덕트 하 나는 보조 가열이 있거나 없는 터미널 유닛으로 외부 전도의 냉방부하나 난방부하를 처리하고, 다른 급기덕트는 연중 냉방 한다. 한 기류는 정풍량 방식으로 운전하고 공기 온도는 전도 부하만 처리하기 위해 변한다(겨울에는 따뜻하고 여름에는 차 다). 그러나 에너지 사용량을 줄이기 위해 최대 냉난방 기간 에만 외주부용 급기 팬을 가동하는 경우가 많다. 이 방식의 필요 가열량을 계산할 때 내부구역 계통이 최소 풍량으로 운 전하더라도 내부구역 공기의 냉각 효과 를 포함시켜야 한다. 다른 기류는 연중 냉풍이고 일사와 전등, 전열 및 인체의 부 하에 따라 풍량이 변한다. 이것은 외부와 내부 공간 모두를 담당한다. (2) 가변디퓨저 방식 이 디퓨저는 급기량이 감소할 때 토출 속도가 비교적 일정 하게 유지되도록 토출구가 줄어든다. 이 상태에서 디퓨저의 유인효과 가 높아 찬 공기가 실내에서 혼합되며, 실내기류 분 배 형태가 감소된 부하에 가까이 유지된다. 이 장치는 2 가지 기본 형식이 있다. 하나는 구멍을 좁히기 위한 팽창 플렉시블 블래더가 있고, 다른 하나는 움직이는 확산판이 있다. 두 장치 모두 압력-의존 형이므로 덕트 설계 시에 고려한다. 이것들은 공기 열이나 공압 또는 전기로 구동된다. 6.2 이중-덕트(dual-duct) 방식 이중-덕트 방식은 중앙 장치로 전 공기를 조절하여 냉풍과 온풍을 이송시키는 두 개의 덕트로 공조 공간에 급기를 한다. 각 공조 존의 공기 밸브 터미널로 실내 온도와 압력이 잘 제 어되도록 적정 비율로 온풍과 냉풍을 혼합시킨다. 정풍량이나 변풍량으로 이중-덕트 방식을 설계할 수 있다. 이중-덕트 정 풍량 방식은 단일-덕트 VAV 방식보다 더 많은 에너지를 사 용한다. 다른 VAV 방식과 마찬가지로 일부 1 차-공기 방식 은 냉방 계절에 실내 상대습도가 높아질 수 있다. 1) 이중 덕트 정풍량 방식 1980 년대 중반까지 단일 급기 팬을 사용하는 이중-덕트 정풍량 방식이 일반적이었으며, 정-풍량 재열 방식의 대안으 로 자주 사용되었다. 오늘날은 이것보다 에너지 성능 때문에 이중-팬 이중-덕트 방식을 선호한다. 이중-덕트 단일 팬 적 용방식에는 재열이 있는 것과 없는 것의 두 가지가 있다. (1) 재열이 있는 단일 팬 방식 이것과 기존의 터미널 재열방식 사이에는 두 가지 중요한 차이가 있다. ① 재열은 개별 존 대신에 중앙의 팬 유닛 가열 부에서 이루어지고(그림 18), ② 급기 중 일부만 냉각코일로 냉각한다(최대 냉각 요구 시 제외). 나머지 급기는 대부분의 운전시간에 가열부 코일로 가열된다. 이것은 많은 운전시간 동안 모든 공기를 전체 냉각용량으로 냉각시키는 터미널 재열 방식보다 가열에너지와 냉각에너지를 적게 사용하고, 그때 전 부가 실 부하에 맞게 필요에 따라 재열 된다. 풍량이 일정하 기 때문에 팬 에너지는 일정하다. (2) 재열 없는 단일 팬 방식 이 방식은 팬 유닛의 온풍 가열부에 가열코일이 없으며 온 풍 가열부를 통하여 외기와 회기의 혼합공기를 단순히 가압한 다. 외부 습도가 높고 실내부하가 작을 때 재열이 되지 않아 실내 습도가 빠르게 높아지는 문제가 생긴다. 이 방식은 대부 분의 거주자가 보다 일관된 온습도를 요구하기 때문에, 대부 분의 현대식 건물에서 사용하는데 한계가 있었다. 재열 없는 단일-팬 이중-덕트 방식은 재열에 에너지를 추가로 사용하지 는 않지만, 실 부하에 관계없이 팬 에너지가 일정하다. 2) 이중덕트 변풍량(VAV) 방식 이중-덕트 VAV 방식은 냉풍과 온풍을 여러 비율로 혼합 한다. 이 방식은 냉방전용인 내부 구역용 냉풍 덕트 분배 계 통에 연결된 단일-덕트 VAV 터미널 유닛을 포함할 수 있으 며(그림 17 과 18 참조), 냉풍 덕트는 온풍 덕트와 동시에 외 주부에 공급할 수도 있다. 이것은 급기온도가 아닌 풍량으로 실내온도를 제어하기 때문에, 이것은 냉방-전용 구역 공기의 재열 에너지를 절약하며, 부하에 맞는 풍량 정도까지 팬 에너 지를 절약할 수도 있다. 최신의 이중덕트 공기 터미널은 공기 터미널 당 2 개의 댐 퍼 조작기가 있어, 이것은 하나의 터미널 패키지가 단일-덕트 VAV 냉각 터미널 유닛(예, 250 mm 입구 댐퍼)과 단일-덕 트 VAV 가열 터미널 유닛(예, 150 mm 입구 댐퍼)에 2 가지 기능을 할 수 있게 한다. 이 배열로 설계자가 이중-덕트 터미 널의 한 부분으로 정확한 규격의 냉풍 급기 댐퍼를 명시할 수 있는데, 이것은 일반적으로 하나의 터미널 유닛에서 많은 급 기량에 비하여 작은 온풍 급기 댐퍼를 사용한다. 이것은 최소 풍량에서도 이중덕트 박스를 사용하여 온도를 제어할 수 있다 이 터미널 댐퍼의 크기는 실내온도와 풍량 제어를 할 수 없었 | {}
0981a107-7663-4438-8146-cd6b5ffd4c1f | 4권.pdf | 1.4-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 가습기 냉각코일(습도제어) 재열코일 예열코일 급기팬 온풍 외기 냉풍 VV 냉각코일 배기 회기 급기 디퓨저 2 중덕트 유닛 회기팬 그림 17 단일-팬 이중-덕트 방식 ![image](/image/placeholder) VAV 유닛 급기팬(냉풍) 가습기(선택사항) 냉각코일 조절기 냉각코일 실내온도 예열코일 냉풍 필터 가변속구동기 풍량측정장치 외기 온풍 AAAO 가열코일 2 중덕트 유닛 가변속구동기 배기 급기팬(온풍) 회기 가변속구동기 회기팬 그림 18 이중-팬 이중-덕트 방식 ![image](/image/placeholder) 존댐퍼 냉각코일 예열코일 급기팬(냉풍) 가습기 필터 존 1 존 2 외기 존 3 AWAO 회기 회기 회기팬 그림 19 멀티-존 방식 던 같은 크기의 냉풍댐퍼와 온풍댐퍼 및 단일 댐퍼 조작기가 있는 기존의 이중-덕트 터미널에 비해 설계 풍량에 더 적합 하기 때문에, 이 방법은 가열에너지와 냉각에너지 및 팬 에너 지 모두를 절약할 수 있다. (1) 단일팬 이중덕트 방식 1980 년대와 1990 년대에 구식의 이중덕트 단일팬을 자주 개보수 하는데 사용된 이 방식(그림 18)은 최대 냉방부하나 온풍 덕트와 냉풍 덕트의 동시 최대부하를 기준으로 선정한 단일 급기 팬을 사용한다. 팬 제어는 하나는 온풍 데크에 있 고 다른 하나는 냉풍 데크에 있는 두 개의 정압 제어기로 한 다. 최대 압력이 필요한 덕트가 급기 팬 VFD 속도제어기에 신호를 주어 풍량을 제어한다. 다른 방법으로 급기 팬이 팬 곡선 위 아래로 운전하는 동안, 풍량을 변화시키기 위해 냉풍 덕트와 온풍 덕트 각각에 토출 급기 덕트 댐퍼 제어를 추가하 는 것이다. 이 방식을 사용할 때에는 토출 급기량에 연동되어 회기 팬의 풍량이 조절되는지를 평가해야 한다. 일부 중앙방식에서 계절에 따라 냉방비용 절약을 위해 냉 풍 데크의 온도를 올리기도 하지만, 일반적으로 냉풍 데크는 | {}
7284b8c5-5fc4-497e-be37-276e95a6f1c2 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-15 ![image](/image/placeholder) 냉각코일 예열코일 가습기 (선택사항) 필터 필터 외기 냉각코일 가열코일 (보통 불필요) 1 차 외기보급팬 가습기 (선택사항) 회가 4 급기 가변속구동기 가변속구동기 (선택사항) 배기팬 (선택사항) V 그림 20 1-2 차 공조방식 고정된 온도로 유지시킨다. 외기온도가 낮고 습도가 높은 기 간에, 제습을 위해 냉풍 데크로 가는 풍량을 증가시키기 위해 종종 온풍 데크의 온도를 올린다. 실험실에서는 실내의 습도 를 제한하기 위해 예랭코일로 전체 풍량이나 외기만을 예랭코 일로 제습한다. 회기 풍량은 급기 덕트와 회기 덕트에 유량측 정장치나 실내 정압 유지용 정압 제어기로 제어할 수 있다. (2) 이중팬 이중덕트 방식 각 급기 팬의 급기량은 각기 덕트의 정압으로 독립 제어한 다(그림 18). 회기 팬은 유량측정장치(FMS)를 사용하여 온 풍 팬과 냉풍 팬의 풍량 합에 따라 제어시킨다. 각 팬은 순간 최대부하의 합이 아닌 예상 최대 동시 냉풍량과 온풍량으로 선정한다. 외기가 냉풍 데크의 설정점 온도보다 낮을 때, 최소 외기가 필요한 경우, 기계 냉동이나 공기-외기냉방으로 냉풍 데크의 온도를 일정하게 유지시킨다. 이 운전은 회기에서 열 을 회수할 수 있으므로, 온풍-데크에 영향주지 않고, 가열코 일은 회기를 사용하여 필요 가열량을 충족시킬 수 없을 경우 에만 작동해야 한다. 외기온도가 회기온도보다 높으면 외기로 온풍-데크를 통하여 환기를 할 수 있다. 그러나 그 공기가 회 기보다 더 습할 때 필요 최소 이상의 과도한 외기량이 도입되 지 않도록 제어한다. 6.3 멀티존 방식 멀티-존 방식(그림 19)은 중앙에 위치한 단일 공조기에서 여러 존을 공급한다. 존의 온도조절기로 감지하여 공조기의 존 댐퍼로 냉풍과 온풍을 혼합하여 다른 존의 요구조건을 맞 춘다. 단일-존 덕트를 통해 혼합한 공조공기를 건물에 분배한 다. 회기는 일반적인 방식과 동일하다. 멀티-존 방식은 이중- 덕트 방식과 비슷하고 높은 습도 수준과 같은 잠재적인 문제 가 있다. 이 방식은 소형 건물에서 이중-덕트 방식의 이점을 줄 수 있고, 패키지 장비를 사용하여 비용이 저렴하다. 현장조립 방식은 배치에 따라 적용할 수 있을 만큼 많은 존 으로 할 수 있지만, 패키지 장비는 대개 12 존 정도까지 제한 한다. 멀티-존 방식은 모든 공기가 냉각코일로 들어가는 것은 아니기 때문에 필요 재열량을 줄어 터미널 재열 방식보다 다소 에너지 효율적이다. 그러나 멀티-존 방식은 정풍량이기 때문 에 본질적으로 터미널 재열과 같은 팬 에너지를 사용한다. 멀티존 방식의 두 가지 공통적인 변형은 3 덱 멀티존과 텍사 스 멀티-존이다. 3-덱 멀티존 방식은 표준 멀티존 방식과 비 숫하나, 온풍과 냉풍덱이 있는 공조기에 바이패스 댐퍼를 설치 한다. 텍사스 멀티존 방식에서, 온풍-덱 가열코일을 공조기에 서 제거하고 냉각코일의 압력강하에 맞는 공기저항 판을 설치 한다. 각 외주부 존 덕트에 개별 가열코일을 설치한다. 이 가 열코일은 일반적으로 유지관리가 쉽게 기계실에 설치한다. 이 방식은 습도 제어를 위해 냉풍-데크로 종종 9~11°C 를 만드 는 기후에 일반적이다. 존의 조건 유지용 공조기 존 댐퍼를 사 용하여, 가열된 공기가 아닌 바이패스 공기와 급기를 혼합한 다. 회기 공급만으로 해당 존을 유지시킬 수 없을 경우에만 가 열한다. 이러한 배열은 재열 에너지를 상당히 절약할 수 있다. 6.4 특수 방식 1) 1-2 차 공조방식 일부 공정에서는 두 개를 서로 연결한 전공기 방식을 사용 한다(그림 20). 이러한 환경에서 실내 열 취득은 매우 높고/또 는 많은 환기 회수가 필요한 경우에 사용한다(예, 무균실이나 클린룸 또는 공정 작업에 허용오차가 매우 적은 조건이 필요한 경우). 1 차 계통은 공정에 필요한 공조된 외기량을 2 차 계통에 공급한다. 2 차 계통은 실내 취득열과 팬 동력 취득열을 상쇄시 ![image](/image/placeholder) DOAS DOAS OA OA CA CA SA RA RA SA SA SA 말단유닛에 공조공기 공급 실내로 공조공기 공급 RA RA 그림 21 외기전용 공조방식 | {}
dad988a6-5424-4258-a5dc-123428bee4bf | 4권.pdf | 1.4-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 회기팬 배기 - - 회기 필터 풍량측정장치 www. + 습도조절기 실내온도조절기 가변속구동기 급기팬(냉풍) (선택사항) 외기 필터 냉각코일 풍량측정장치 그림 22 바닥 공기 분배 키기 위해 추가로 냉각과 가습(그리고 필요한 경우 가열)을 한 다. 통상적으로, 2 차 냉각코일은 공기 질 문제를 일으킬 수 있 는 박테리아의 성장 가능성을 줄이기 위해 건코일로(현열냉각 으로만) 설계한다. 대안으로, 1 차 계통에서 천장 공간에 공조 외기(예, 20 회/h)를 공급하며, 팬파워드 HEPA 필터 유닛으 로 거주 공간 전체에 급기 한다(예, 120 회/h). 회기 공간의 많 은 팬-파워드 전동기의 전체 열 취득을 고려한다. 2) 외기전용 공조방식(DOAS, dedicated outdoor air system) 1~2 차 방식과 유사하게 외기전용 공조방식(DOAS)(그림 21)은 실내부하 공조와 외기 공조를 분리한다. DOAS 는 호 텔과 아파트 등과 같이 작은 개별 실이 많은 건물에서 오랫동 안 사용해 왔으며 현재는 상업용 건물 등 많은 종류의 건물에 서 일반적으로 사용되고 있다. DOAS 는 100% 외기를 도입 하여, 가열하거나 냉각, 가습, 제습 또는 여과 한 공조 공기를 각 실에 공급한다. DOAS 는 배기열 회수 장치를 적용할 수 있다. 최소 환기 기준이나 보급 공기량에 맞게 풍량을 선정한 다. 일반적으로 DOAS 는 실내온도를 제어하지 않으며, 실온 과 같은 열적으로 중성인 공기를 여러 실에 공급하도록 설계 한다. 재래 방식으로 실의 외피부하와 내부부하를 처리하여 실내온도를 제어한다. 일반적인 예로 각 주거단위에 개별 팬- 코일 유닛(재래 방식)이 있는 호텔 객실이나 아파트에 DOAS 를 설치하여 필요 외기를 각 주거 단위로 공급하며 욕 실배기와 주방배기를 보충해 준다. 또 다른 방법은 복사 패널 과 칠드-빔, 밸런스 가열과 냉각 등으로 실내온도 제어하고 최소 외기를 공급하는 것이다. 3) 바닥급기 방식(UFAD, under-floor air distribution) 바닥급기(UFAD)방식(그림 22)은 층의 구조바닥과 이중바 닥 밑면 사이의 공간을 이용하여 바닥이나 근처의 급기구로 공 조공기를 급기하는 방식이다. 바닥 디퓨저는 설치된 UFAD 급 기 토출구의 대다수를 구성하며, 디퓨저 설계와 위치에 따라 국 부 열 환경에 대해 각각 다른 수준의 개별 제어가 가능하다. UFAD 방식은 기존의 냉온열원 설비와 1 차 공조기를 사용하는 기본적인 천장 취출 방식을 변형한 것이다. UFAD 의 변형에는 치환 환기 공조방식과 국소(task/ambient) 공조 방식도 포함 된다. UFAD 공조기용에는 습도제어를 한다. 외기의 제습이 필 요한 계절에는 일반적으로 냉각코일 출구온도를 10~13 °C 로 한다. 공급에 필요한 16~18°C 의 높은 플리넘 입구 기류 온도를 유지시키려면 회기와 외기를 혼합해야 한다. 그림 22 은 높은 플리넘 급기 온도를 유지하기 위해 도입되는 외기와 회기 중 일부를 혼합하여 냉각 코일에서 제습시키기 전에 잔 여 회기를 냉각 코일을 통과 하지 않도록 우회시키는 경우를 나타낸다. (1) 치환환기 방식 치환환기 방식(그림 23)은 층류가 되도록 많은 소풍량 급기 구를 사용하는 UFAD 방식의 한 종류다. 원하는 실내온도보다 약간 낮은 공조공기를 공기 토출구로 저속(0.5 m/s 이하)으로 공급한다. 차가운 공기가 비중량 차이로 바닥을 따라 퍼지면서 실내의 하부 구역을 채워 올라간다. 일반적으로 바닥이나 그 근처에 토출구를 설치하여 거주 구역에 직접 급기를 유입시킨 디 ![image](/image/placeholder) 공조기로 회기 회기 이 ○○ IOO 일사부하 전등부하 거주 인체부하와 지역 공조기에서 실내온도 장비부하 냉풍 급기 그림 23 치환 환기 방식 (2) 작업자 주위 공조(TAC, task/ambient conditioning) 방식 이 방식(그림 24)은 국부적인 작은 존(정규 근무 작업장)의 열 환경을 근처의 거주자가 개별 제어하며, 주위 공간(복도, 개방 사용 공간, 정규 근무 작업장의 기타 지역)은 최소 허용 환경조건으로 자동 유지시키는 실내-공조 방식이다. 일반적으 | {}
a131a40d-f0a3-4d5f-bb76-48db89a3d3c2 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-17 로 거주자는 자동차의 공조장치와 비슷하게, 속도와 방향, 어 떤 경우에는 인입 급기온도를 제어하여, 국부 환경의 감지 온 도를 제어할 수 있다. TAC 방식은 국부화된 급기 토출구로 개별 쾌적도를 수준 높게 제어할 수 있다는 점에서 표준 UFAD 와 구별된다. TAC 급기 토출구는 이 수준으로 제어 하기 위해 직접-속도 냉각을 사용하며, 대부분의 경우 가구나 칸막이의 일부로 구성된 팬-구동(능동적인) 제트-형 디퓨저 로 구성된다. 능동형 바닥 디퓨저도 가능하다. 천장에서 급기와 배기하는 기존의 공조 설계와 는 다르게, UFAD 는 천장에서 급기 덕트를 없애 필요 천장 공간이 작다. 공기가 천장 토출구에서 천장 흡입구로 흐르는 것이 아니고 바닥 토출구에서 천장 흡입구로 흐르기 때문에, UFAD 를 사 용하면 공기의 정체가 적고 환기효과 가 좋아진다. UFAD 는 컴퓨터실과 데이터센터 건물과 사무소 건물에서도 널리 사용 되어 왔다. ![image](/image/placeholder) 빈공간으로 가정 작업공간으로 가정 근무자용 취출구 거주구역 (수동조절가능) 칸막이 (고정부분) 올림바닥 단열재 바닥 및 급기공간 바닥취출구 (수동조절 가능) 그림 24 작업자 주위 공조방식 압력시험과 누기시험을 `하는 천장 덕트와 달리, 많은 공종 에서 바닥 구조물에 영향을 끼치는 전기 도관과 바닥 배수관, 벽 칸막이 및 기타 항목을 올림바닥(access floor)에 설치하 기 때문에 바닥 공간의 기밀성 관리에 많은 주의 를 기울여야 한다. 콘크리트 바닥재에 응축이 발생하지 않도록 습도 제어 가 필요하다. 바닥 재질에 의한 열 손실/취득 역시 고려하여 야 한다. 4) 습 덕트/과포화 방식 일부 공장에서는 물방울이 날라 가지 않을 정도의 충분한 양으로 공조기의 기류에 물을 분무한다(그림 25). 일반적으로 이것은 공기 1 kg 당 약 1.4 g 의 과포화에 상당하도록 급기 를 과냉각하여 급기량을 줄일 수 있다. 이것은 섬유공장이나 담배공장과 같이 단열냉각만으로도 충분한 환경처럼 높은 습 도가 필요한 곳에 사용한다. 5) 압축공기와 물 분무 방식 이것은 압축공기로 물을 분무시켜 비교적 습도가 높은 환 경을 유지하면서 최소한의 냉방만을 공급한다는 점을 제외하 면 습 덕트 방식과 비슷하다. 냉각 공기 공급과 무관하게 공 조 공간에 노즐을 배치하여 공간의 정전기 방지용 습기가 필 요한 개방된 대규모 제조시설에 사용할 수 있다. 압축공기와 물 분무 방식은 노즐 형식에 따라 크고 비싼 공기압축기가 필 요할 수 있다. 에너지 비용과 초기비용을 줄일 수 있도록 잘 선택한다. 6) 저온급기 방식 최대 전력 수요를 줄이기 위해 빙축열조를 사용하고, 저온 방식(공기를 5°C 정도로 낮게 공급하는 경우)을 종종 사용한 다. 이 방식의 장점은 공조기 관련 팬 동력이 작고 급기덕트 가 작다. 거주공간의 급기량을 늘리기 위해 팬-파워드 유닛의 공기 터미널 장치를 많이 사용한다. 공기온도가 낮아 천장 회 기 공간의 급기덕트에 결로가 생길 수 있으므로 주의 한다. 이 러한 팬-파워드 터미널(그림 15c)은 찬 급기를 회기나 실내 공기와 혼합하여 실의 공기 순환량을 증가시킨다. 6.5 외주부 공기처리 방식 1) 개요 (1) 외주부의 열 부하의 특징과 냉방 방식 보통 외부 부하(유리창의 일사부하 및 외벽, 창문의 전도열 부하)에 영향을 받는 건물 공간의 경계 부분인 외주부 구역의 ![image](/image/placeholder) 물분무 냉각코일 예열코일(선택) 필터 가습기 급기 외기 급기구 V WVD 급기팬 물방울 회수 (과포화 유닛일 때만) 배기 -◀ 회기 회기팬 그림 25 과포화/습 코일 | {}
c20e4d1e-4cf7-4516-af94-9630f8b1ba8c | 4권.pdf | 1.4-18 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 열 부하 특징은 다음과 같다. ① 계절 변화 : 여름은 외부 온도와 일사로 냉방부하가 크 다. 겨울은 반대로 난방부하가 된다. ② 시각 변화 : 일사부하는 태양과 창면의 위치에 따라 시 시각각 변한다. 외기온도도 시각에 따라 변한다. ③ 외피 의존 : 유리창이나 블라인드 종류, 차양, 외벽 단열 등의 외피에 영향을 많이 받는다. 이러한 부하변동이 큰 특성 때문에 사무소 건물 등은 연간 냉방을 할 수 있는 내부 구역의 공조와 는 별도로 팬코일유닛 이나 패키지유닛을 창가에 설치하여 단독 제어를 할 수 있는 페리미터용 공조설비로 계획하고 있다. 그러나 최근의 고충 사무소 건물 등에서는 로이 유리 등을 설치하여 창문의 일사 차폐나 단열 성능이 향상되어 외부 부 하가 줄어들어 외주부 공조설비를 사용하지 않아도 된다. 다 수의 팬 코일 유닛 등은 보수 관리가 어렵고, OA 화에 따른 사무실의 물 피해가 있을 수 있으므로 이러한 것 때문에 계획 하는 것이 외주부 공기처리 방식이다. (2) 외주부 공조설비 계획 외주부의 열 부하 중에 일사와 외기 온도가 실내 환경에 가장 크게 영향을 준다. 여름의 일사에 의한 복사와 열전도는 실내 내부 발열부하에 동쪽과 서쪽 면에서는 3 배가 되어 열 환경이 악화된다(그림 26). ![image](/image/placeholder) 일사 복사 전도열 외주부 내부 300 +208 . 내부 냉방부하 (현열) +178 250 사람 : 13 W/m2 (0.2 인/m) 200 동면 조명 : 23 W/m2 W/m/ 150 서면 기기 : 26 W/m2 +81 +57 100 남면 합계 : 13 W/m2 면 50 0 고층사무건물의 기본 모듈 3.2 m 창면에서 3.2 m 까지 외주부로 한 경우 m2 당 외부 냉방부하 외부부하 계산조건 1) 열흡수유리+밝은색 블라인드 (차폐계수 0.7) 2) 창면적효율 50% 3) 외벽열관류율 그림 26 외주부 구역의 냉방부하 겨울의 창에서의 열전도는 외벽 면의 열전도에 비해 3 배 이상이 되어 유리 표면의 온도가 낮아져 저온 복사가 생긴다. u = 1.163 W/(cm2, K) 일반적으로 일사나 전도열 부하는 부하 계산하여 외주부에 그에 상응한 냉온 열을 공급하고, 온습도와 기류 속도를 제어 하여 공조하고 있지만, 복사 온도제어는 블라인드나 유리의 종류 선정을 고려하는 정도였다. 그러나 외주부의 열부하 중 복사의 중요성을 감안하면 적 절한 외피 계획과 공조계획을 세워 복사를 포함한 쾌적한 온 열환경을 만들 필요가 있다. 건축 방법과 설비 방법을 조합해 서 외주부에서 가능한 한 열부하를 줄이고 내부 구역에 가까 운 열 환경으로 만드는 것을 무외주부(perimeterless)화라고 한다. 무외주부화하기 위해서는 열 이동의 각 단계별로 건축 적이나 설비적인 방법의 대책이 필요하다(그림 27). ![image](/image/placeholder) 배기 차양 □ 햇빛 급기 복사 외기 고성능 실내 유리 대류 전도 단열 처음부터 차단 효율적인 열처리 쾌적한 제어 그림 27 무 외주부화 개념 (3) 외주부 공기 처리 건축적 방법과 잘 조화시킨 무외주부 방식으로서는 그림 28 와 같이 a 압입-인출 창 방식, b 기류 창 방식이 있다. 이 방식은 모두 유리창 안쪽에 있는 공기층을 회기시켜 열 전도와 블라인드에서 실내로의 재복사열을 줄이는 것으로, 에 너지를 절약하고 외주부의 쾌적성을 향상시킨다. 창문 면적당 환기량은 압입-인출 창 방식은 8~20 L/(s.m2), 기류 창 방 식은 5~8 L/(s.m2) 정도다. 공기층을 통과 한 공기를 배기하 거나 공조기로 일부를 회기시킬 경우에는 전열교환기 유무에 따라 평가가 달라지기 때문에 공조설비의 기류 균형을 포함하 여 검토가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 배기또는 환기 배기 J 블라인드 블라인드 V 안유리 바깥 바깥 유리 유리 실내공기 팬 실내공기 압입-인출 방 기류 창(air flow window) 방식 그림 28 외주부 방식 그림 29 은 로이 유리를 비롯한 각 무외주부 방식의 여름 냉방 부하의 계산 예를, 그림 30 은 작용온도에 따른 복사 환 | {}
29750452-1565-4ef7-863d-e6f071f19421 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-19 Chart Type: bar 0 3 6 9 12 15 18 21 24 투명단판 일반유리 53W/m2 56W/m2 58W/m2 66W/m2 71W/m2 85W/m2 103W/m2 69W/m2 57W/m2 기류창 41W/m2 54W/m2 55W/m2 57W/m2 60W/m2 68W/m2 75W/m2 40W/m2 54W/m2 LOW-E 복충 일반유리 41W/m2 54W/m2 55W/m2 59W/m2 61W/m2 74W/m2 82W/m2 81W/m2 23W/m2 압입ᅳ홉입장 41W/m2 55W/m2 59W/m2 61W/m2 66W/m2 65W/m2 69W/m2 41W/m2 55W/m2 그림 29 냉방 최대부하 비교 Chart Type: bar 0 5 10 15 투명단판 일반유리 29.9 26.4 2.7 2.6 기류창 30.6 29.2 19.8 17.4 LOW-E 복층 일반유리 30.5 30.6 28.7 26.0 압입ᅳ홉입장 28.4 27.0 21.4 28.9 그림 30 창호 종류별 작용온도의 수평분포 비교 경의 차이를 평가한 예를 나타낸다. 무 외주부 방식은 실내의 열 영향이 감소되어 부하 특성과 열량에 따라서는 내부 구역의 공조기로 부하를 처리할 수 있 다. 일반적으로 내부구역 공조기는 외기 처리를 제외하면 냉 방전용이므로 특히 난방부하 대응에 주의 한다. 외부부하를 처 리할 수 없을 경우에는 외주부용 공조설비를 한다. 덕트 연결 형 팬코일유닛과 같은 소형 공조기로 냉온풍을 공급하는 것이 외주부 공기처리 방식이다. 외주부 공기처리방식은 공조기와 덕트, 토출구, 제어설비로 구성한 정풍량이나 변풍량 전체 순환 공조방식이다. 공기처리방 식이기 때문에 공조기와 덕트 설치공간을 위해서도 건축적으로 외부 부하를 최대한 줄이는 것이 이 방식의 채택 조건이다. 외주부 공기처리방식에서는 팬코일유닛 등의 물 배관이 실내 에 없어 물 피해 위험이 없고, 실내에서 필터와 장비의 유지 관리가 없어 보수관리비가 절약되고 창문 주위가 깔끔하다. 2) 설계 절차 (1) 열 부하 계산 외벽 구조에 따라 부하를 계산한다. 외주부의 열부하가 기 류 창 등을 채용하여 충분이 감소하면, 내부 구역 공조기로 외주부 부하를 감당시킬 수 있다. (2) 토출 풍량 결정 냉난방부하를 계산하여 토출 풍량을 정한다. 이 경우 외피 부하만 담당하는 경우와 내부부하의 일부를 담당하는 경우가 있다. 덕트 설치공간과 내부구역 공조설비의 조합을 고려하여 정한다. (3) 토출흡입 방식의 결정 외주부의 토출흡입 방식은 일반적으로 천장 토출 방식과 창턱을 이용한 상향 토출 방식, 천장 흡입 방식과 창턱과 바 닥에서 흡입하는 방식의 조합으로 한다(그림 31). ![image](/image/placeholder) 급기덕트 배기 · 회기 블라인드 블라인드 급기덕트 회기덕트 ① 창밀 토출 천장 흡입 방식 ② 천장 토출 창밀 흡입 방식 그림 31 토출 흡입 방식의 예 천장 토출 방식은 냉방 시와 난방 시의 토출 기류 분포 특 성의 차이로 불쾌한 콜드드래프트가 생기거나, 난방 시 거주 구역에 난기류가 도달하지 못할 수 있다. 특히 변풍량 방식은 풍량에 따라서 토출구의 기류 분포 특성이 변하기 때문에 주 의해야 한다. 상향 토출 방식은 비교적 창문 가까이에서 급기 되어 부하를 효율적으로 처리하고 콜드드래프트 등의 불쾌감 이 적지만, 창턱 부분 설치나 블라인드, 토출구 위치 등에 주 의해야 한다. 천장 흡입 방식은 블라인드 박스에 설치한 슬릿 으로 주로 여름에 열포켓을 효과 적으로 배기하기 위한 것이 며, 반대로 창턱 흡입 방식은 겨울에 콜드드래프트를 제거하 는데 효과 적이다. (4) 공조기의 결정 방위와 부하 특성으로 덕트 계통과 공조기 구역을 정한다. 내부구역 공조기와 기능을 분담시켜 외주부 공조기는 기능이 단순화될 수 있다. 특히 표피부하만을 담당하는 경우에는 주 로 현열을 처리하여 공조기를 단순하게 구성할 수 있다. (5) 에너지 절약 외주부 공조에서 에너지 절약하려면, 방위를 고려하여 건물 을 배치하고 외피 구조를 잘 결정하여야 한다. 기류 창 등의 무 외주부 방식 채택을 채택할 때 외피 구조가 결정되므로 초 기 단계에 계획을 확립해야 한다. 내부구역의 열 취득을 외주부 구역의 난방용으로 사용하거 나, 반대로 겨울에 열 손실로 냉각된 공기를 내부 발열 구역 의 냉방용으로 이용하는 방법을 연구하여야 한다. 부하 변동 에 따라 열량을 제어하여 반송 동력이 감소되도록 에너지절약 | {}
ca12d27f-7f0e-4e4e-977b-6cd522003157 | 4권.pdf | 1.4-20 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 적인 제어설비를 도입한다. 외주부의 열 부하는 시간과 계절에 따라 크게 변동되기 때 문에 부하에 따라 풍량을 제어하면 연중 반송 동력이 크게 감 소된다(그림 32). Chart Type: bar CAV DC SV SV2 VP SP item_01 23°C 15°C 10°C 8°C 6°C 5°C ¦ CAV = 정풍량 ¦ DC = 댐퍼제어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SV2 = 흡입 베인(2 대) ¦ VP = 가변 피치 ¦ ¦ SV1 = 흡입 베인 1 대 ¦ SP = 가변속 ¦ ¦ 단, △t=10°C, 덕트 저항=1 ¦ Pa/m, 외주부 면적 1 m2 당 소비 전력 ¦ 그림 32 외주부의 풍량 제어 효과 3) 자동제어 외주부 공기처리방식에는 변풍량 제어와 정풍량 제어 방식 이 있다. 변풍량 제어는 일반적으로 자동 온도조절기로 풍량 을 자동 제어하는 방식이다. 외주부 공기처리방식은 외기가 없는 현열부하 처리용 공조설비이므로 중간기에 외부 부하가 적을 때는 외주부 풍량을 변풍량 제어하여 감소시키면 반송 동력을 줄일 수 있다. 정풍량 가변온도제어는 정풍량으로 급 기하고, 외주부 온도에 따라 급기 온도를 제어하는 방식이다. 기류 분포가 안정적이므로 변풍량 방식에 비해 부하 추종성이 좋다. 그림 33 은 변풍량 제어 예를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 제장치 VAV 유닛 T: INV v 온도조절기마다 수동설정 공조기 그림 33 외주부 변풍량 제어 4) 혼합 손실 방지 사무소 건물 등에서는 내부 구역은 주로 연중 냉방을 하므 로 특히 겨울에 외주부에 난방이 필요한 경우에는 내부구역 공조와 의 혼합 손실 문제가 있다. 주요 혼합 손실 원인은 외주부 난방용 고온 급기가 내부 구역의 천장 면을 흐르는 내부 공조 급기와 혼합하여 생긴다. 특히 팬 코일유닛처럼 상하 온도차가 큰 강제대류 공조방식에 서는 내부구역과 외주부 구역 사이에서 순환 흐름이 일어나며 혼합 손실을 가중시킨다(그림 34). 혼합 손실을 막기 위해서는 적정한 위치에 온도조절장치를 설치하고 거주 지역의 온도 상황을 정확하게 파악하여 열량 공급이 너무 크지 않도록 제어한다. 통상 사용되는 피드백 제 어에 피드포워드 제어를 도입하여 열부하에 맞게 공급하는 방 식도 채용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) + 0 온풍칩입 조장 내부 외주부 압력차 분포 냉풍칩입 조장 a. 내부온도 く 외주부온도 0 + 온풍칩입 조장 내부 외주부 압력차 분포 냉풍칩입 조장 > 외주부온도 b. 내부온도 그림 34 혼합손실 방지의 기본 천장 토출 방식은 변풍량 방식으로 하더라도 어느 정도의 토출 속도를 확보하여 천장에서 짧은 경로로 흐르지 않게 하 고, 창턱 상향 토출 방식에서는 토출 속도를 줄여 창면의 손 실 열이 적게 되도록 보완하는 것이 좋다. 운영할 때는 외주부의 온도를 내부 구역의 온도보다 낮게 설정하면 실내공기의 대류에 의한 혼합손실을 막을 수 있다. 그러나 창면의 저온 복사로 불쾌해질 수 있으므로 복사 난방 으로 보완하는 것도 고려한다. 그림 27 의 예처럼 무외주부화 를 하고 창가의 단열 성능을 높여 내부구역 계통으로만 공조 하여 혼합손실을 회피하는 것이 가장 좋다. 5) 제연 공조설비는 화재 시 제연용으로도 사용된다. 기류를 제어하 여 거주자가 피난하고 소방관이 접근하기 위한 연기-없는 구 역을 만들 수 있다. 실내를 가압하여 화재 발생원 주위를 고 압이 되게 하고 화재 발생원을 저압이 되도록 한다. 또한 아 트리움과 기타 대공간의 연기 배출설비용 공기를 보급하도록 공조설비를 설계할 수 있다. 6.6 터미널 유닛 공기 말단 유닛은 1 차 공기분배 계통과 공조 공간 사이에 | {}
0b49bc96-c11d-4ca9-abf4-93c4ced93d04 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-21 위치하며 2 가지 형식이 있다. ① 급기 토출구(레지스터나 디 퓨저)와 회기 흡입구(그릴) 같은 수동형 기구, ② 박스로 알 려진 능동형 기구. 일부 저속의 전공기 방식에서는 급기 덕트에서 그릴이나 디퓨저 등으로 공조 공간에 직접 급기 할 수도 있다. 레지스 터나 디퓨저와 같은 수동형 기구로 공조 공간에 급기할 때는 거주자가 온도구배를 느끼지 않게 하고 과도한 소음이 발생하 지 않게 한다. 저속 전-공기 방식과 같은 방식에서 풍량과 공 조공간의 급기와 회기 방향은 보통 수동으로 조정한다. 능동형 장치에서는 공간을 원하는 조건으로 유지시키기 위 해 급기량이나 급기온도를 공기터미널 유닛으로 제어한다. 중속과 고속덕트 공기방식에서는 공기터미널유닛으로 풍량 을 제어하거나 덕트 압력을 줄이거나 또는 둘 다 한다. 여러 종류를 사용할 수 있다. VAV 터미널은 급기량을 변화시킨 다. 저압덕트로 공간에 급기할 수 있으며 터미널에 디퓨저를 내장할 수도 있다. 팬-파워드 VAV 터미널은 팬으로 1 차 급 기와 천장 속의 공기나 회기를 혼합하여 공간에 급기 한다. 전-공기 유인 터미널은 1 차 공기를 제어하여 천장 속이나 실 내의 기류를 유인시켜, 저속 덕트로 혼합공기를 공간에 분배 한다. 공기-물 유인 터미널은 1 차 공기와 혼합하여 실내로 급 기하기 전에 회기를 공조시키기 위해 유인 기류에 코일을 설 치한다. 1) 정풍량 재열 터미널 유닛 정풍량 재열 터미널 유닛은 중 고속 덕트의 터미널 재열방 식에 주로 사용한다. 이 유닛은 공간에 정풍량을 급기하기 위 해 감압밸브와 정풍량 조절기의 역할을 하며, 일반적으로 실 내온도 제어용 재열코일이 내장되어 있다. 실내 최대부하에 맞게 냉방할 수 있도록 정풍량을 선정하고, 부하가 감소되었 을 때 원하는 실내온도로 유지시키기 위해 필요한 급기온도로 높이도록 재열코일을 제어한다. 2) 가변풍량 터미널 유닛 VAV 터미널 유닛은 여러 형식이 있는데, 모두 실제 냉각 부하에 맞게 공조기의 냉풍량을 변화시켜 실내온도를 제어한 다. VAV 터미널 유닛에는 압력종속형이나 압력독립형 자동 제어 장치가 있다. 압력종속 유닛은 실내온도에 따라 댐퍼 위 치를 제어하며, 주 덕트의 압력 변화에 따라 풍량이 증가하고 감소한다. 압력독립 유닛은 실내온도에 따라 실제 급기량을 측정하여 풍량을 제어한다. 압력독립 유닛은 가끔 측정된 급기 속도를 선정된 최댓값 으로 제한하기 위해 실내온도 신호를 무시하는 속도제한 제어 장치를 설치할 수도 있다. 속도제한 제어를 사용하면 공조기 에 가장 가까운 유닛에 풍량이 과도하게 흐르지 않게 할 수 있다. 공조기 근처의 유닛에서 풍량이 과도하게 배출되면 공 조기에서 먼 유닛은 충분하게 급기할 수 없다. (1) 재열 없는 교축 유닛. 재열이 없는 교축(또는 pinch-off) 박스는 본질적으로 공기밸브나 댐퍼이며 실내온도가 낮아지면 공간의 급기량을 줄인다. 이 유닛에는 일반적으로 교축 작용으 로 인한 공기 소음을 줄이기 위해 약간의 흡음 장치를 한다. 이것은 가장 단순하고 저렴한 VAV 터미널 유닛이지만, 가열이 필요 없는 곳과 유닛이 감소된 냉방부하에서 완전 닫힘형이 필 요한 경우에만 적합하다. 이 유닛의 종류를 최소 위치로 설정하 면 실이 냉방의 필요 여부에 상관없이 항상 실에 냉방을 공급하 여 실이 과냉각될 수 있다. 이 방법은 냉방부하에 필요한 양으로 풍량을 최소화하기 때문에 팬 에너지 사용이 가장 낮다. (2) 재열 있는 교축 유닛. 이것은 간단한 VAV 방식과 같은 종류의 공기밸브를 사용하며 터미널 유닛에 가열기가 있다. 이것은 냉방과 난방을 모두 완전히 수행할 수 있어야 하는 내 부 존이나 외부 존에 적용한다. 이 터미널 유닛은 ① 가열부 하를 처리하고, ② 최대 습도를 제한하고, ③ 공간에 적정한 기류를 만들고, ④ 필요 외기량으로 미리 설정한 최소 풍량을 유지하도록 설정할 수 있다. 재열코일은 일반적으로 온수코일 이나 전기저항코일로 한다. 재열이 가능한 가변풍량은 제어의 첫 단계에서 풍량을 감 소시고 두 번째 단계에서 가열한다. 정풍량 재열에 비해 이 과정은 냉각된 1 차 풍량과 가열된 2 차 풍량이 감소하기 때문 에 운전비가 상당히 낮아진다. 많은 형식의 제어장치로 두 개 이상의 최소 풍량으로 제어 순서를 만들 수 있다. 이러한 형식의 제어는 최소 냉각부하에서 필요 환기량에 맞는 낮은 풍량으로 박스를 움직이고, 다음 가열코일에 에너 지를 가할 때 풍량이 증가된다. 낮은 풍량으로도 실이 과냉각이 되어서는 안 될 경우나 습 도가 높아져 불쾌해질 경우(전등이 꺼진 회의 실)를 제외하고, 여름에 재열 사용 가능성을 차단하는 기능을 줄 수 있다, 재열코일은 공간에 열을 전달하기 위해 최소한의 풍량이 필요하고, 실에 열공급을 시작하기 전에 그 최소 풍량의 냉방 용량을 재열코일이 모두 흡수해야하기 때문에, 완전히 닫는 교축 박스가 있는 것보다 에너지 사용이 훨씬 클 수 있다. (3) 이중덕트 터미널 유닛 이중-덕트 방식은 일반적으로 이중덕트 VAV 박스가 교축 되는 방식이다. 이러한 터미널 유닛은 위에서 설명한 단일-덕 트 VAV 박스와 매우 비슷하지만, 이름에서 알 수 있듯이, 1 차 공기 입구가 두 개 있다. 한 1 차 공기 입구는 가열 덕트에 연결하고 다른 하나는 냉각 덕트에 연결할 수 있다. 이중덕트 박스는 온도조절기의 지시에 따라 두 공기댐퍼를 조절한다. 이중닥트 터미널 유닛은 가열과 냉각을 합한 전체 풍량이 항 상 비교적 일정하도록 역으로 운전하는 냉각댐퍼와 가열댐퍼 설치로 일반적으로 정풍량이 가능하다. 난방 댐퍼가 열리기 전에 냉방 댐퍼를 닫는 방식과 같이 어떤 시점에서 냉방댐퍼 나 난방댐퍼만이 부하에 따라 열리게 하여 이중덕트 터미널 유닛은 변풍량 출력도 가능하다. 풍량이 거의 또는 전혀 필요 하지 않더라도 최소 환기량에 맞기 이러한 댐퍼에서 최소 위 치를 사용할 수 있다. (4) 유인 유닛 VAV 유인방식은, 비교적 일정한 실내 급기량을 유지시키 기 위하여, 1 차 공기를 줄이고 동시에 실내 공기나 천장 공기 (재열코일 대신)를 유인시켜 냉각용량을 줄이기 위해 터미널 유닛을 사용한다. 이 작용은 바이패스 박스와 반대다. 1 차풍 량은 부하에 따라 감소하여, VAV 의 절약이 있으며, 실에 공 급된 공기는 공기 정체나 공기 흐름이 낮지 않도록 비교적 일 정하게 유지된다. VAV 유인 유닛은 유인에 필요한 속도를 | {}
471d1938-bcdc-4799-89a5-aa8cb1484092 | 4권.pdf | 1.4-22 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 얻기 위해 입구 정압이 높아 팬 에너지가 많이 필요하다. 오 늘날 유인 유닛은 대부분 팬-파워드 터미널로 교체되어, 입구 정압을 줄여 공조기의 팬 동력을 감소시킨다. (5) 팬파워드 유닛 팬파워드 방식은 병렬이나 직렬로 이용할 수 있다. 병렬유 닛에서 간헐적으로 팬을 운전하기 위해 1 차 기류 밖에 팬을 배열한다. 터미널 팬의 백드래프트 댐퍼는 터미널 팬이 정지 했을 때 공조공기가 회기 공간으로 나가지 못하게 한다. 직렬 유닛에서 팬은 1 차 기류 내에 있고 존을 공조하는 동안 계속 가동한다. 일반적인 회기 공간의 이러한 정풍량 팬 박스는 과 잉 환기되는 구역에서 더 큰 외기 환기 요구량이 있는 구역으 로 공기를 재순환시켜 실내의 공기 질을 유지하는데 도움을 줄 수 있다. 직렬 팬파워드 방식과 병렬 팬파워드 방식은 모두 부하가 적은 공간에서 공기 순환이 높지만, VAV 방식의 장점을 그 대로 갖고 있어 자주 적용한다. 1 차 냉풍 밸브가 최대에서 최 소(또는 닫음)로 조절될 때 유닛은 더 많은 플레넘 공기를 순 환시킨다. 외주부의 온수가열코일이나 전기히터, 베이스보드 히터 또는 원격 복사 히터를 1 차공기 밸브와 같이 연동시켜 외부 열손실을 상쇄시킬 수 있다. 난방운전과 냉방운전 사이 의 중간기에, 팬은 천장 공기만 순환시킨다. 이로써 전등 열 을 공간 가열에 사용하여 에너지를 최대한 절약할 수 있다. 비 거주기간 동안 주 공급 공조기는 꺼져 있고, 개별 팬파워 드 가열 존 터미널을 기동 정지시켜 실내온도를 유지시키므 로, 비거주 시간동안의 운전비가 절감된다. 직렬로 운전하는 팬파워드용 공조기의 팬은 유닛 입구 연 결부에서 최소 정압이 유지되도록 선정하여 운전된다. 이렇게 하면 공조기의 팬 에너지는 줄지만 팬파워드 유닛의 소형 팬 은 대형 공조기 팬보다 효율이 낮다. 결과 적으로 직렬 팬파워 드 유닛(소형 팬을 계속 가동하는 경우)은 교축 유닛 방식보 다 팬 에너지를 많이 사용할 수 있다. 그러나 여분의 팬 에너 지는 플레넘의 열을 회수하여 재열이 감소하고 열이 필요한 경우 비 거주시간에는 열을 전달하기 위한 작은 팬을 운전하 는 능력으로 상쇄될 수 있다. 팬파워드 박스는 가동 팬이 있기 때문에 교축 박스보다 소 음이 많이 발생한다. 일반적으로 흡음 천장은 아주 효과 적인 소음 차단이 아니므로 팬파워드 유닛 근처의 중요한 실에서는 소음레벨을 중요하게 다루어야 한다. 병렬과 직렬 팬파워드 터미널 유닛 모두에 필터를 설치해 야 한다. 이 터미널 유닛 형식의 단점은 유닛을 점검할 수 있 는 천장 위에 설치해야 하며 필터를 주기적으로 교환해야 하 는 것이다. 최대한 점검할 수 있게 설치 위치에 주의 하여 선 정한다. 정풍량(직렬) 팬 VAV 터미널은 공간에 정풍량을 급기하 면서 1 차공기 입구에서 최소(0 으로) 풍량을 공급할 수 있다. 두 가지 형식의 팬파워드 유닛과 유인 터미널 유닛은 일반 적으로 전등 열을 회수하기 위해 천장 공간에 설치한다. 이것 때문에 내부 실에 재열 코일 없이도 이러한 터미널을 사용할 수 있는 경우가 있다. 종종 전등 열로 천장 공간 온도를 높게 유지하는 내부 존의 천장 위에 외주부 유닛을 설치한다. 아침 예열과 야간 난방을 위해 준비가 되어 있어야 한다. 또한 지 붕 부하가 있는 내부 실은 천장 안이나 터미널에서 각각 열을 공급한다. (6) 터미널 가습기 대부분의 경우 가습에 증기를 사용한다. 일반적으로 수처리 로 인한 공기오염 가능성을 쉽게 줄일 수 있어 오염이 우려되 는 경우에 중앙 가열설비로 증기를 공급한다. 염려가 되는 경 우에는 정수 처리한 물로 국부 증기발생기(예, 전기나 가스) 를 사용한다. 압축공기와 물 가습기가 어느 정도 사용되고, 과 포화 방식은 산업 공정과 같은 특별한 환경에만 사용한다. 산 업시설에서는 분무형 워셔와 습식코일이 일반적이다. 특히 재 순환 방식에서 물을 직접 사용하는 경우, 증발 중에 먼지가 축적되고 박테리아로 오염되는 것을 방지하기 위해 물을 처리 한다. (7) 터미널 필터 공조기 필터 이외에, 아주 깨끗한 환경이 필요한 특정의 공 조 공간(예, 병원의 수술실)을 보호하기 위해 급기 토출구에 터미널 필터를 사용할 수도 있다. 6.7 공기분배 계통 제어 최적으로 운전하고 효율적으로 유지관리를 하기 위해서는 제어가 단순하고 자동화되어야 한다. 운전은 자연스러운 순서 에 따라야 한다. 실 요구에 따라 하나의 온도조절기로 평시 개방 가열밸브를 닫거나 외기 혼합댐퍼를 열거나 냉각밸브를 여는 제어를 한다. 일부 적용에서는 외기 열량과 회기 열량을 비교하는 온도제어기보다 엔탈피 제어기를 우선할 수 있다. 외기조건이 냉동기 부하를 줄일 수 있는 경우에는 엔탈피 제 어로 외기댐퍼를 연다. 특히 변풍량 방식에서는 허용 공기 질을 위해 외기량을 적 정하게 도입할 수 있게 외기량을 측정하고 제어하는 수단이 있어야 한다. 방법은 다음과 같다. ① 100% 정풍량 외기 계통의 별도 분리. ② 외기 공급 팬 ③ 외기량 직접 측정 ④ 고정 외기 도입부 전후의 압력강하가 일정하도록 회기 댐퍼 조절하기 ⑤ 급기량과 회기량을 측정하여 차이를 일정하게 하는 풍 량측정장치(FMS) ⑥ CO2 및/또는 VOC 기준 수요 제어 환기 최소 풍량 멈춤이 있는 하나의 큰 외기댐퍼보다는 풍속 7.5 m/s 로 선정한 별도의 최소 전동 외기댐퍼가 좋다. 별도의 댐 퍼가 풍량 조절이 단순하다. 효율적으로 운전하려면 외기댐퍼 와 배기댐퍼 및 회기댐퍼를 잘 선정해야 한다. 대부분은 댐퍼 를 너무 크게 선정하여 실제로 제어가 잘 안 된다. 이 문제를 해결하기 위한 방법 중 하나는 최대 댐퍼와 최소 댐퍼를 설치 하는 것이다. 완전히 개방된 댐퍼의 속도가 높아야 제어가 효 과적으로 된다. 혼합공기의 온도제어로 운전비를 줄이고 공조 공간의 부하 변동에 따른 온도 변동을 줄일 수 있다. 제어는 DDC 가 일반 적이며, 대부분의 제조사가 공조기와 터미널 유닛 등의 장비 용 표준 또는 선택적인 DDC 패키지를 제공한다. 이러한 제 | {}
7fc1b19f-4acf-473e-bbb2-90977e854161 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-23 어는 매우 유연하다. DDC 제어는 제어전략을 가장 좋게 하 는데 필요한 계통 구성요소의 실제 에너지 소비량이나 운전 변화를 기록할 수 있는 장점도 있다. 1) 정-풍량 재열 제어 일반적으로 이 방식은 공조기의 급기온도를 제어하는 방식과 재열코일을 제어하는 방식으로 실내 조건을 유지한다. 2) 변풍량 제어 풍량은 제어 구역의 여러 개의 취출구를 담당하는 덕트설 치용 터미널 유닛이나 취출구에 내장된 유닛으로 제어할 수 있다. 압력독립식 풍량제어 유닛은 냉난방용 온도조절기로 풍량 을 제어한다. VAV 유닛이나 계통의 압력 변화에 관계없이 필요 풍량을 유지한다. 이 유닛은 현장이나 공장에서 최대 풍 량과 최소(또는 차단) 풍량을 설정하고 조정할 수 있다. 이 유 닛은 50 Pa 정도로 낮은 입구 정압으로 운전한다. 압력종속식 유닛은 온도(또는 상대습도) 감지기로 풍량을 제어하지만, 입구 압력 변화에 따라 풍량이 변한다. 이러한 유 닛은 온도에 따라 풍량을 제어하지 않고 풍량-제어장치의 위 치를 제어한다. 이 유닛은 가장 저렴하지만 최소나 최대 제한 제어가 필요 없고 압력이 안정된 경우에만 사용해야 한다. VAV 용에 사용할 수 있는 제어형식은 터미널 유닛에 따라 다르다. 대부분은 전자 제어나 공기압 제어를 사용하고 자체 구동이나 계통의 공기로 구동된다. 자체-구동 제어는 액체나 왁스에 의한 신축 장치를 사용한다. 시스템으로 구동되는 장 치는 유닛의 급기 힘을 이용한다. 제어와 조절용 장치는 보통 터미널 장치에 내장된다. 대규모 계통에서 동력을 절약하고 소음을 제한하려면 팬 운전 특성과 계통의 정압을 제어해야 한다. 팬 속도제어와 가 변흡입 베인 제어, 팬 바이패스, 팬 토출댐퍼, 가변피치 팬 제 어 등의 많은 방법을 사용할 수 있다. 압력감지 장치의 위치 는 사용하는 VAV 터미널 유닛의 형식에 따라 어느 정도 좌 우된다. 제어기가 없는 압력-종속 유닛을 사용하는 경우, 계통의 압력변화가 최소로 되도록 덕트의 정압 중심점 근처에 계통의 압력 감지기가 있어야 한다. 압력독립 유닛을 설치한 경우에 는 가장 큰 압력손실이 있는 덕트의 끝에 압력제어기가 있어 야 한다. 이 감지 지점이 최종 터미널의 최소 필요 압력을 유 지시켜 팬 동력을 최대로 절약한다. 큰 계통의 여러 부분에서 풍량이 변하면 그에 따라 정압이 변한다. 일반적으로 현장에서 어느 정도 조정하여 가장 좋은 압력감지기의 설치 위치를 찾아야 한다. 일반적으로 초기의 위치는 급기 팬에서 주 덕트 끝까지 거리의 2/3~3/4 이다. 터 미널 유닛이 닫힐수록 계통 제어 점의 압력이 높아지므로, 압 력제어기가 팬 제어기에 신호를 보내서 팬 풍량 제어의 위치 를 정하여 풍량을 줄이고 정압을 유지시킨다. 많은 계통에서 압력보다는 풍량을 측정하고 DDC 로 각 터미널(필요한 경우) 을 감시하며, 급기 팬과 회기 팬을 요구에 맞게 조절시킬 수 있다. 3) 이중 덕트 제어 일반적으로 이중덕트 방식은 단일덕트 방식보다 설치비용 이 높기 때문에 많이 사용하지 않는다. DDC 로 설정 점과 정 확한 풍량을 유지할 수 있게 이중-덕트 방식을 제어할 수 있 다. 단일덕트 방식의 대안으로 이 방식을 사용하는 것을 신중 하게 고려한다. 4) 직원 수준 고려 공조와 제어를 운영하고 유지관리 하는 직원의 기술 수준 을 고려해야 한다. 대형 건물에서는 유지관리에 경험이 있는 직원을 고용할 수가 있다. 그러나 소규모 건물, 때로는 대규모 건물에서도 사무직원이 설비 관리를 책임지는 경우가 있기 때 문에 그들의 능력에 맞게 설계되어야 한다. 5) 물 계통의 간섭 2 차수온을 유지(또는 재설정)하기 위해 직접 혼합을 사용 하는 대규모 수-배관 설비에서, 제어밸브와 코일을 정확하게 선정해야 제어가 잘 된다. 많은 설계자는 공기계통뿐만 아니 라 수-배관에도 가변유량을 사용하는데, 운전에 문제 없게 공 기 계통에 적합하도록 제어를 설계해야 한다. 배기 팬. 많은 적용에서 외기냉방제어기나 실내 압력 제어 기의 신호에 따라 도피 팬이나 배기 팬을 가동시킬 수 있다. 배기 팬이 없을 경우에는 급기 팬이 회기 압력강하를 감당할 수 있어야 한다. 6.8 자동제어와 건물관리 시스템 공조기를 패키지화하여 미리 배선된 자동제어설비로 하는 경우가 많아지고 있다. 또한 원격 컴퓨터에 모뎀을 사용하여 건물 관리자가 쉽게 제어장치에 접근할 수도 있다. 공조설비 관리의 다음 추구 단계는 건물관리시스템(BMS)과 제조사의 제어 패키지를 통합하는 것이다. 자동온도제어는 단순하거나 복잡한 제어계통을 구축하는 것이 중요한데 공기물 방식과 전수 방식보다 전공기방식이 중 요할 수 있다. 이러한 제어를 유지관리 하는데 건물 관리 직 원 구성에 어려움이 있을 수 있다. 에너지 관리와 실내 공기 질에 중점을 두고 시설을 성공적으로 관리하는데 건물관리 시 스템이 중요한 수단이 된다. 6.9 유지관리 방식 공조기의 유지관리에는 구성요소와 장치(예, 주기적인 댐퍼 누기 검사, 압력강하에 근거한 필터 교체)에 따라서, 여러 작 업 목록(예, 벨트 검사, 부속 윤활, 필터 교체, 댐퍼 조정)과 여러 시간과 주기를 포함하여 많은 요소와 장치가 있다. 소규 모 시설에는 직원 대신에 지역 서비스 계약자가 제공하는 것 이 좋다. 6. 10 건물 설비 커미셔닝 사전에 패키지화된 제어설비는 기존의 제어 계약자와 는 다 | {}
c4f92a6c-3649-4f9e-8170-64734d92fbda | 4권.pdf | 1.4-24 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 른 자동제어 점검 과정을 사용한다. 독립제어방식과 개별 패 키지 제어방식을 통합하는 건물 설비를 커미셔닝 하는 경우, 양쪽 제어 계약자가 참여해야하기 때문에 과정이 더 복잡할 수 있다. 각 전-공기 방식에 대한 공기와 물 밸런싱도 중요하 다. 공조방식의 복잡성과 다양한 운전모드(예, 외기냉방 사이 클, 최소외기, 제연모드)로 인해 커미셔닝 하기 전에 계통을 조정하고 균형을 맞춰야 한다. 각 중앙 공조방식을 유지 관리하는데 지속적인 커미셔닝이 나 재 커미셔닝이 필요하다. 보증기간 동안에 계통의 성공을 보장하기 위해 전-공기 방식의 성능을 측정하여 기준으로 삼 아야 한다. 시설을 확장하거나 기존 계통에 추가로 연결할 때 마다 설계 의도에 맞게 추후 커미셔닝 또는 재 커미셔닝을 고 려한다. TAB 와 커미셔닝을 완료할 때, 운전 지침과 TAB 성능, 성능시험 커미셔닝 및 비상 차단 절차를 표시한 판으로 된 계 통의 흐름도를 공조기 근처에 걸어두게 하고, 신속히 참고할 수 있도록 건물관리자의 컴퓨터에도 저장해 둔다. 설계 의도를 지속적으로 상기시키며 문제 해결이나 증축 또는 현대화가 필요할 때 설계 기준을 쉽게 사용할 수 있어야 한다. 성공적으로 공조설계를 수행하려면, 관리직원을 효율적으 로 운영하고 시설의 수명 동안 공조설비를 운전하고 유지 관 리하는데 필요한 설비 교육 요구사항을 커미셔닝업무에 포함 시켜야 한다. 커미셔닝은 건물이 준공되고 보증 기간이 끝난 약 1 년 후 에 최종 커미셔닝 보고서가 나올 때까지 계속된다. 참고 문헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 4 Air Handling and Distribution 2. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2014, 空�調和 · 衛生工� 便覧 第14版. 第3卷, 1章 | {}
ec7ed8ab-b238-4266-887d-f401739a530e | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-1 제 5 장 복사 냉난방 패널 냉난방 방식은 바닥이나 벽 또는 천장에 온도 제어 실내 표면을 사용한다. 패널에 내장하거나 부착한 회로에 물 이나 공기 또는 전류를 흘려 온도를 유지한다. 온도제어 표면 에서 설계 열 전달량의 50% 이상의 복사열이 전달되는 온도 제어 표면을 복사패널이라 하며 150°C 이하로 제어한다. 복사공조는 실내의 바닥이나 벽, 천장 등을 직접 가열하거 나 냉각하거나, 또는 벽이나 천장에 가열 패널이나 냉각 금속 패널을 설치하여 인체와 복사열을 교환하여 편안한 느낌을 주 도록 하는 방식이다. 복사공조방식의 가열면이나 냉각면을 복 사패널이라 한다. 복사패널은 단일존 정온 정풍량 설계의 중 앙식 강제급기 방식이나 이중덕트, 재열, 멀티존 또는 변풍량 방식, 분산 대류 방식 또는 실내 팬코일유닛과 결합하여 구성 할 수 있다. 복사패널과 결합되는 공조방식은 급기와 제습이 필요하다. 이를 포함한 혼합방식을 사용하는 공조방식은 복사 방식의 용량이 초과 된 냉방부하를 처리한다. 1. 복사 방식의 원리 열복사는 (1) 빛의 속도로 전송되고, (2) 직선으로 이동하 여 반사되며 (3) 고체에 흡수되어 온도를 상승시키지만 이동 하는 공기를 가열하지 않으며 (4) 건물환경 내의 모든 요소 사이에서 지속적으로 열을 교환한다. 열복사율은 다음과 같은 요소에 따라 다르다. ① 복사 표면과 복사 받는 물체의 온도 ② 복사 표면의 방사율 ③ 복사 받는 물체의 반사율과 흡수율 및 투과 율 ④ 복사면과 받는 면 사이의 시각계수(열복사원에 대한 재 실자와 의 각도) 열복사선으로 가열하는 예는 서늘하며 맑은 날에 햇빛을 쬐면 따뜻함을 느끼는 것이다. 일부 광선은 태양에서 직접 나 오며 전체 전자기 스펙트럼을 포함한다. 다른 광선은 주변 물 체에 흡수되거나 주변 물체에서 반사된다. 이것은 물체의 온 도로 생긴 파장과 반사된 광선 파장의 조합인 2 차 광선을 만 든다. 구름이 태양을 가리면 즉시 춥게 느껴진다. 이 느낌은 태양에서 받는 복사열량이 감소하여 발생하는 것으로 주변 공 기의 온도는 변화가 거의 없다. 건물에서 열복사는 건축물 환 경에서 인체 온도와 의 차이 때문에 대부분 적외선(장파장) 영 역에서 발생한다. 인체와 차가운 외벽의 창 사이의 복사열 교 환이 그 예다. 또 다른 종류의 복사선은 단파 복사선이다. 광 원은 단파 영역에서 에너지를 방출하지만 근원지는 주로 태양 이다. 이 장에서 다른 언급이 없으면 복사열 특성과 그 효과 에 대한 논의 는 장파장 영역으로 제한한다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-876(Lindstrom et al. 1998) 는 표면 거칠기와 질감이 열대류와 열복사에 미치는 영향은 비 교적 적다고 결론지었다. 단파장(태양) 흡수율의 경우에는 색상 과 표면 거칠기 같은 다른 요소가 중요한 역할을 한다. 열 쾌적성은 ASHRAE 표준 55-2013 에 정의 된 바와 같 이 "열환경에 대한 만족을 표현하는 마음 상태"를 의미하며, 인간의 쾌적성에 영향을 미치는 여러 요인을 다루는 특별한 방법으로 복사 냉난방 방식을 사용할 수 있다. 가혹한 기후 조건에서도 열복사로 쾌적함을 유지할 수 있다. 패널 냉난방 방식은 거주 공간의 실내공기뿐만 아니라 표면온도를 직접 제 어하여 열환경을 조절한다. 잘 설계된 방식에서 거주자는 주변 환경이 가열되거나 냉각 되는지 알지 못한다. 재실자에게 필요한 열환경을 제공하려면 전반적인이고 국부적인 열쾌적성에 대한 요구사항을 고려한다. 공기온도와 공간의 평균복사온도(MRT, mean radiant temperature)는 사람의 열쾌적성에 크게 영향을 준다. 건물 을 구성하는 표면의 온도가 실내온도와 차이가 많으면 대류 방식은 드래프트로 불쾌하게 느껴진다. 이것은 공조설비를 제 어하기 위해서 사용하는 공기온도가 MRT 와 크게 다르며 둘 다 열쾌적성에 영향을 주기 때문이다. 대부분의 건축자재는 비교적 표면 방사율이 높으므로 액티브 패널에서 열을 흡수하 여 재복사 한다. 이것은 대부분의 조건에서 공기온도에 가까 운 MRT 를 만들어 냉난방 패널은 공기보다 잘 제어되어 열 쾌적성이 좋게 공간을 만든다. 1.1 열전달 현열 가열패널이나 냉각패널은 실내공간과 복사 표면 사이 에서 (액티브)표면온도를 제어하여 열복사와 자연대류로 열을 전달한다. 1) 열복사에 의한 열전달 회색의 확산 등온 표면이 있는 다중 표면마감의 기본식은 복사율 공식 방법으로 유도된다 이 식은 다음과 같다. 4 = Jp - �FDjJj 여기서, 各 : 패널표면이 전달하는 순복사 열유속, W/m2 Jp : 패널표면에서 내는/흡수하는 총복사율(total radiosity), W/m2 Jj : 실내의 다른 표면에서 받는 복사열, W/m2 Fpj : 패널 표면과 실내의 다른 표면 사이의 복사각 계수 (무차원수) n : 패널이 아닌 실내 표면의 수 식(1)은 불균일한 표면 온도와 복사율이 있는 복잡한 공간 에 적용할 수 있으며, 패널 표면이 전달하는 순복사량은 미지 수인 Jj 를 결정하여 계산할 수 있다. 복잡한 구조 공간은 컴퓨 (1) | {}
0d08361d-be64-402f-a819-af761bb37e24 | 4권.pdf | 1.5-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 터를 이용하여 계산해야 한다. 표면이 많은 공간은 두 표면으 로 간소화시켜 식(1)을 단순화 하는 방법이 개발되었다. 평균복사온도(MRT) 방법에서 실내의 복사열교환은 표면 에서 가상 표면으로 방사하는 것으로 가정하여 모델링하며, 가상 표면은 실제 다수의 표면과 같은 열전달량을 갖도록 복 사율과 온도가 설정된 하나의 표면을 의미한다. MRT 방정 식은 다음과 같다. q =0F,(TD-7) 여기서, 0 : Stefan-Boltzmann 상수 = 5.67x10-8W/(m2· K4) Fr : 복사교환률(radiation exchange factor - 무차원수) Tp : 가열 패널표면의 유효온도, K T. : 가상 비가열/비냉각 표면의 온도, K 가상표면의 온도는 복사 패널표면을 제외한 모든 표면의 면적 복사율 가중 평균값으로 결정한다. (2) �Ase,Tj =p T, = �Afej (3) Aj : 패널표면을 제외한 표면의 면적 : 패널표면을 제외한 표면의 방사율 (무차원수) Ej Tj : 실내의 각 비가열면의 표면 온도 여기서, 각 표면의 방사율이 거의 같으면 식(3)에 의하여 정의 된 온도는 패널 노출 표면의 면적 가중 평균 비가열/비냉각온도 (AUST)이다 두 표면의 복사열교환의 복사교환률은 다음과 같이 Hottel 방정식으로 구할 수 있다. (4) 1 Fr 1 그는지 + 1)+ Fp T 여기서, Fp-r : 복사표면과 가상표면 사이의 형상계수 (평판 패 널의 경우 1.0) Ap, A, : 패널표면과 가상표면의 면적 Ep, 8, : 두 표면의 복사율 실제로 반사하지 않는 비금속이나 도장된 표면의 복사율은 약 0.9 다. 이 복사율을 식(4)에 사용할 때 복사교환률은 대부분의 방에서 약 0.87 이다. 이 값을 식(2)에 대입하면 ⌀Fr =5x10-8 이 된다. 또한 복사교환에 대한 방정식은 다음과 같이 단순화할 수 있다. 9 = 5x 10-8[(tv+273)4 - (AUST+273)4] 여기서, (5) tp : 패널표면의 유효온도, °C AUST : 비가열/비냉각 표면의 면적가중 평균복사온도, °C 식(5)를 이용하여 계산된 복사열량이 그림 1 에 있다. 이 값을 천장이나 바닥, 벽 등에 적용할 수 있다. 일반적으로 발생하는 온도 범위에서 냉각패널로 제거하는 복사열은 그림 2 와 같다. X-Axis: 복사열유속, qr, W/m2 Y-Axis: 비가열 표면의 평균복사온도 UMRT, °C Chart Type: line 0 W/m2 100 W/m2 200 W/m2 300 W/m2 400 W/m2 500 W/m2 600 W/m2 700 W/m2 item_01 100°C 90°C 80°C 70°C 60°C 50°C 40°C 30°C 일반적인 다층 건물과 형광등을 사용하는 많은 특정 사례 에서, 1.5 m 높이의 실내공기 온도는 AUST 에 가깝다. 주된 열취득이 벽 통과 로 되거나 백열등을 사용하는 구조에서는 벽 표면온도가 실내공기 온도보다 상당히 높은 경향이 있다. 식 (5)는 복사면과 그 주위 면 사이의 장파 복사 열전달의 특성 그림 1 가열된 천장이나 바닥, 벽 패널의 복사열량 Chart Type: line 고속도로 AUS77308 AUST77308 AUST7730 item_01 80W/m2 60W/m2 50W/m2 20W/m2 그림 2 냉각된 천장 또는 벽면패널 표면에서 복사에 의해 제거된 열 | {}
30e084f2-0e62-439a-a9d9-d023c6c2cf99 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-3 을 나타낼 수 있도록 단순하게 되어 있다. 태양광(단파장과 장파장) 복사와 기타 다른 내부 열 취득 이 활성 표면에 미치는 영향은 포함되지 않는다. 태양 복사가 지배적이면 특별한 고려 사항이 필요하다. 열평형 방법을 구 현하는 동적 시뮬레이션 소프트웨어는 이러한 경우 복사 표면 의 성능을 특성화하는 가장 적합한 도구이다. 2) 자연대류에 의한 열전달 자연대류 qc 로부터의 열유속은 실내공기와 온도제어 패널 표면 사이에서 발생한다. 열대류 계수는 쉽게 확립되지 않는 다. 자연대류나 보온 또는 냉각 시에 패널 표면의 공기 경계 층에서 공기 움직임이 생긴다. 그러나 실제는 실내 공간 구성 과 같은 많은 요소가 자연 대류를 방해하거나 영향을 준다. 침입외기/배출공기와 재실자의 이동 및 기계식 환기설비가 자 연대류를 방해하는 강제대류를 만들 수 있다. Parmelee 와 Huebscher (1947)는 난방패널이나 냉각패널 표면에서 발생하는 열전달에 대한 강제대류 효과 를 자연대류 계수에 추가하는 증가분으로 포함시켰다. 그러나 강제대류로 증가되는 열유속을 패턴과 성능으로 예측할 수 없고 활성패널 표면에서 총 열유속을 그다지 증가시키지 않으므로 계산에 반 영하지 않는다. Min et al (1956)은 3.66 x 7.47 m 방 (De = 4.91 m)의 중심에서 바닥 위 1.5 m 의 자연대류 계수를 결정하였다. 이 연구에서 유도된 방정식 (6)~ (11)은 자연 대류로 패널의 열 유속을 계산하는 데 사용할 수 있다. 전면 가열 천장 표면과 실내 공기 사이의 자연 대류 열전달 (tp-ta)1.25 qc =0.20 D0.25 가열된 바닥이나 냉각된 천장 표면과 실내 공기 사이의 자 연 대류 열전달 ¦tp -ta I 0.31 (tp-ta) qc =2.42 D0.08 가열된 벽이나 냉각된 벽 패널 표면과 실내 공기 사이의 자연대류 열전달 (6) (7) I tp - ta I 0.32(tp -ta) qc = 1.87 H0.05 (8) 식에서 ¦ qc ¦ : 자연 대류의 열 유속, w/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tp ¦ : 온도 제어 패널 표면의 유효온도, °C ¦ ¦ to ¦ : 실내 공간 건구 온도, °C ¦ ¦ De ¦ : 패널의 등가 직경 (4 x 면적 / 둘레), m ¦ ¦ H ¦ : 벽 패널 높이, m ¦ Schutrum 과 Humphreys(1954 년)는 패널 표면온도가 균 일하지 않은 공간에서 패널 성능을 측정하고 가열 실행에 중 요할 만큼 큰 성능의 변화가 없음을 확인하였다. Schutrum 과 Vouris(1954)는 식 (6) 및 (7)을 사용해야 하는 격납고나 창고와 같이 매우 큰 공간을 제외하고는 일반적으로 실 크기 의 효과 가 적다는 것을 밝혔다. 반면에, 식 (6)과 (7), (8)은 De = 4.91 m 와 H = 2.7 m 를 적용하여 다음과 같이 단순화 시킬 수 있다. 전면 가열 천장 표면과 실내공기 사이의 자연 대류 열전달 9c =0.134(tp-t。)0.25(tp-t。) 가열된 천장의 자연대류 열전달은 자연대류를 시작하는 데 도움이 되는 냉각대(난방 하지 않은 천장 부위)에서 출발하여 증가될 수 있다. 이 경우 식(9)를 식(10)(Kollmar and Liese 1957)으로 대체할 수 있다. (9) qc =0.87(tp-to)0.25(tp-ta) 항공기 격납고와 같이 큰 공간의 경우에 패널이 인접하면, 식 (10)은 (4.91/De)0.25 를 곱하여 보정해야한다. 가열된 바닥이나 냉각된 천장 표면과 실내 공기 사이의 자 연 대류 열 유속 (10) qc = 2.13 t⌀-ta 1 0.31 (tp - ta ) 가열되거나 냉각된 벽 패널 표면과 실내 공기 사이의 자연 대류 열 유속 (11) qc =1.78 ¦tp -ta ] 0.32 (tp- ta) 바닥 냉각에 대해 확인된 자료는 없으나, 식(10)을 개략 계 산에 사용할 수 있다. 정상적인 조건에서 ta 는 실내공기의 건 구온도다. 옥외 노출 창이 많은 공간의 바닥 난방이나 천장 냉각 공간에서, ta 는 AUST 와 동일하게 할 수 있다. 냉방 시 tp 는 t&보다 작으므로 %는 음수다. 그림 3 은 식 (11)과 (12), (9) 및 (10)으로 계산한 바닥과 벽 및 천장 난방패널에서의 (12) Chart Type: line 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 item_01 0W/m2 0W/m2 0W/m2 4W/m2 50W/m2 100W/m2 150W/m2 200W/m2 220W/m2 240W/m2 260W/m2 그림 3 바닥, 천장 및 벽 패널의 자연대류 열전달 | {}
f00c7d6d-a299-42f8-ae10-35e70ed86b77 | 4권.pdf | 1.5-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 자연대류에 의한 열방출량(flux)을 나타낸다. 그림 4 는 냉방 시 자연 대류에 의해 제거된 열량을 비교한 것이다. 식 (11)에 의해 계산된 천장패널 표면 특정 패널 크 기에 대한 Wilkes and Peterson (1938)자료를 참조하여 계 산하였다. 추가곡선은 강제대류가 후자의 데이터에 미치는 영 향을 보이고 있다. Min et al. (1956)의 자료에 대한 이와 유 사한 보정은 부적절하다. 그러나 효과 는 거의 같을 것으로 예 상된다. 3) 복합 열전달 (열복사와 자연 대류) 액티브 패널 표면의 복합 열전달량은 식(5) (또는 그림 1 과 2 에서 산정)에 의하여 계산된 복사 열전달량 qr 을 식 (9)나 (10), (11) 또는 (12) (또는 그림 3 이나 4 로 산정)로 계산된 자연 대류 열 전달량 qc 를 더하여 계산한다. 식(5)는 실내 공 간의 AUST 가 필요하다. AUST 를 계산할 때, 실내 벽의 표면온도는 건구 실내공기 온도와 같다고 가정할 수 있다. 옥외 노출 벽과 옥외 노출 바 닥 또는 천장 노출 층의 내부 표면 온도는 다음과 같은 관계 식으로 계산할 수 있다. h(ta-tu) = U(ta -t。) tu = ta 품(ta-to) 식에서 h : 실외 노출 벽이나 천장의 내면 자연 대류 계수 U : 벽이나 천장 또는 바닥의 전체 열전달율, W/(m2.K) ta : 실내 설계 건구온도, °C tu : 실외 노출 벽의 내부 표면온도, °C to : 옥외 설계 건구온도, °C (13) (14) ![image](/image/placeholder) 100 50 30 z/m/M 20 치유형, 지안마을 10 5 3 2 식(11) 0.5 1 2 5 10 20 패널표면과 실내공기 그림 4 자연대류에서 천정 냉각패널이 열을 제거한 경험 자료 ![image](/image/placeholder) U=0 20 1 °C 표준법표 10 設計 3 사용되지만 0 5 17 6 -10 실내건구온도 = 21°C -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 외기 건구온도, °C 그림 5 내부 표면온도 변화에 따른 외부 표면온도의 관계 Chart Type: line Δt Δt_2 Δt_ Δt_0.5 item_01 1.5 2.0 1.0 0.5 그림 6 21 °C 가 아닌 건구온도에서 노출된 벽의 내부 표면온도 보정 h: 9.26 W/(m2 · K), 상향 열흐름의 수평면 h: 9.09 W/(m2 · K), 수직 표면(벽) h: 8.29 W/(m2 · K), 하향 열 흐름의 수평면 그림 5 는 실내공기 건구온도 21 °C 와 h = 9.09 W/(m2 · K) 의 수직 외벽에 대한 식 (13)을 도형화 한 것이다. 건구온도 21°C 이하의 실은 그림 6 의 값에 따라 그림 5 의 값을 보정할 수 있다. Schutrum et al. (1953a, 1953b)의 실험과 Kalisperis 와 Summers (1985)가 개발한 프로그램을 기반으로 한 Kalisperis (1985)의 모의 실험으로 옥외 노출이 거의 없거나 적으면, AUST 와 실내 공기 온도가 같다는 것을 알았다. 스테인만 외 연구진(1989)은 대형 창호나 외기에 접한 벽이나 천장 표 면의 비율이 높은 실내 공간에는 적용되지 않는다고 언급했 다. 이러한 표면은 더 낮은(난방 시) 또는 더 높은(냉방 시) | {}
bf9a70d6-7301-4be7-bf28-144faac7b2e3 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-5 X-Axis: 패널 유효 표면온도, °C Y-Axis: 혼합 열유량, W/m2 Chart Type: line 15 18 21 24 27 30 item_01 100W/m2 75W/m2 50W/m2 25W/m2 50W/m2 0W/m2 그림 7 침입외기와 내부 열원이 없는 균일한 환경에서 냉각 천장패널 성능 AUST 일 수 있어, 이는 열복사로 열전달을 증가시킨다. 그림 2 와 4 에서와 같이 냉방 시 열복사와 자연 대류의 복 합 열전달은 그림 7 과 같다. 그림 7 의 자료는 태양열이나 조 명, 재실자 또는 장비의 열 취득을 포함하지 않는다. 달천장 패널에서는 천장 패널 뒤쪽에서 위(난방 시)로 또는 그 반대 (냉각 시)로 열이 이동한다. 천장패널 표면온도는 패널과 슬 래브로의 열전달이나 열복사로 인해 영향을 받는데, 자연대류 에 의한 영향은 훨씬 적다. 복합 열유속(flux)의 구성요소는 식(5)나 그림 1 을 사용하여 근사치를 구할 수 있다. 자연대류 인자는 식 (10)이나 (11) 또는 그림 3 이나 4 로 추정할 수 있 다. 이 경우 온도차는 천장 패널의 상단과 천장 공간의 중간 사이의 차이다. 천장 공간의 온도는 패널방식에 따라 다르기 때문에 시험하여 결정한다. 그러나 다공판 금속 패널의 경우 천장 패널 위에 단열재가 있거나, 다공판 천장에 흡음재를 설 치할 때 이 열전달의 대부분이 무효로 된다. 조명기구가 천장 에 매립된 등기구 상단으로 나오는 복사열이 천장 슬래브 온 도를 높이고 열은 자연대류로 실내공기에 전달된다. 이 열은 식 (5)나 그림 2 의 열복사와 일반적으로 식 (10)에 따른 열대 류 모두에 의해 냉각 된 천장 패널 상단에서 흡수된다. 패널 상단이 흡수하는 양은 시스템에 따라 다르다. 마찬가지로 지 붕 아래에 설치된 패널은 구성 요소와 단열재에 따라 추가로 열을 흡수한다. 1.2 열전달에 영향을 미치는 요소 1) 패널 열저항 실내 공간과 능동 패널 표면의 열저항은 물론 능동패널과 패널의 수배관 튜브 표면 또는 전기 회로 사이의 열 저항은 시스템의 성능을 저하시킨다. 열전달에 대한 열 저항은 관(전 기 배선)과 패널 재료 사이의 결합 형태에 따라 패널별로 상 당히 다를 수 있다. 가벼운 접촉 표면 사이의 부식이나 접착 성 결함과 접촉을 유지하는 방법과 같은 요인들은 시간 경과 에 따라 변할 수 있다. 제안된 시스템의 실제 열저항은 시험 으로 검증한다. 특정 저항과 성능 자료는 ANSI/ASHRAE Standard138 이나 유럽 Standard EN14240 (CEN2004)에서 설명한 성 능시험을 기반으로 제조사에서 얻은 것으로 한다. Tt : 수배관 시스템에서 단위 관 간격 당 관 벽의 열저항, (m · K)/W rs : 인접 튜브(전선) 사이의 단위 간격 당 튜브(전선) 와 패널 본체 사이의 열저항, (m · K)/W rp : 패널 본체의 열저항, (m2 · K)/W Tc : 액티브패널 표면 커버의 열저항, (m2 · K)/W ru : 특성 (결합된) 패널 열저항, (m2 · K)/W 주어진 인접 튜브 (전선) 간격 (M)에 대해, ru =r&M+rsM+rp+rc (15) 튜브(전기 케이블)가 슬래브에 매립 될 때, rs 는 무시할 수 있다. 그러나 패널 몸체 외부에 부착된 경우, rs 는 본딩의 품 질에 따라 많이 달라진다. 표 1 은 다양한 천장 패널에 대한 일반적인 rs 값이다. 특성 패널과 패널 재료의 두께 Xp 및 열전도율 kp 을 알면 Tp 값을 계산할 수 있다. 튜브 (전선)를 패널에 내장한 경우, 표 1 천장패널의 열저항 ¦ ¦ 열저항 ¦ 열저항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 패널형식 ¦ (m2.K)/w ¦ rs, (m.K)/W ¦ ¦ 팬 가장자리가 강관 스프링쿨립으로 관에 고정 Do Xp 알루미늄 팬 ¦ x-kp ¦ 0.32 ¦ ¦ Do Xp 알루미늄에 고정된 동관 ¦ XPD ¦ 0.38 ¦ ¦ Do [ xp 알루미늄 압출재에 고정된 동관 ¦ x-kp ¦ 0.10 ¦ ¦ 금속 또는 Xp 집섬래스 정신의 튜브 ¦ xp-Do/2 kp ¦ =0 ¦ ¦ 튜브 또는 관 Xp D。 메탈래스 ¦ xp-Do/2 kp ¦ ≤0.12 ¦ | {}
a7ceb500-5c57-40a0-9b81-d3009f89f3ee | 4권.pdf | 1.5-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 xp -Do/2 Tp kp (16) 여기서, D。=튜브 (전기 케이블)의 외경. 가열 슬래브에 의한 바닥 온수난방과 석고천장 난방이 대 표적인 예이다. 튜브 (전기 케이블)를 패널에 부착한 경우, Xp Tp kp 금속천장 패널 (표 1 참조) 및 지하실 아래의 튜브 (그림 23)이 대표적인 예이다. 원형의 단위 중심 간격 (M = 단위) 당 열저항 내경 D.와 열전도율 설가 있는 튜브 ln(Do/Di) Tt 2�kt 관의 외부와 내부에서 측정된 a 와 b 의 반장축과 반단축 타 원형 튜브 (a。+b。)/(a,+b,) kt =In 2�kt 전기 케이블에서 ''t = 0 금속 배관에서 r,는 실질적으로 유체측 열저항이다. 1 rt hD1 튜브가 여러 층인 경우, 각 층마다 식(18)이나 (19)를 적용 하며 합산한 열저항을 산출한다. 모세관 매트의 열저항도 식 (18)이나 (19)로 계산할 수 있다. 일반적으로 모세관은 내부 직경이 2 mm 이고 간격이 20 mm 다. 모세관 매트는 가벼워 기존 천장에 쉽게 부착할 수 있다. 튜브 재료가 비금속이면 특히 방열패널에서 산소 침투가 문제가 될 수 있다. 난방 시스템의 산소 부식 방지를 피하 (17) 표 2 튜브 재질의 열저항 (18) (19) (20) ¦ 재질 ¦ 열저항 k, W/(m · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄소강 ¦ 52 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ 237 ¦ ¦ 구리(인발) ¦ 390 ¦ ¦ 황동 ¦ 159 ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 17 ¦ ¦ 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) ¦ 0.31 ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) ¦ 0.42 ¦ ¦ 가교 폴리에틸렌(VPE 또는 PEX) ¦ 0.38 ¦ ¦ 섬유강화 고무호스 ¦ 0.29 ¦ ¦ 폴리에틸렌 블록 공중합체 (PP-C) ¦ 0.23 ¦ ¦ 폴리에틸렌 랜덤 공중합체 (PP-RC) ¦ 0.24 ¦ 기 위해 ① 산소침투 방지막이 있는 튜브를 사용하거나 ② 순환계에 부식 억제재를 사용하거나 또는 ③ 1 차 회로와 분리 되도록 열교환기를 사용한다. 강제대류 열전달계수를 계산하는 대한설비공학회 편람 기초편의 자료를 적용할 수 있다. 표 2 는 다른 관과 배관 재질의 kt 값을 나타낸다. 2) 바닥 마감재의 영향 바닥 패널의 카펫과 패드 같은 능동 패널 표면 커버는 패 널 방식의 성능에 뚜렷한 영향을 줄 수 있다. 추가된 열저항 은 패널 표면 열전달을 줄여 준다. 필요한 성능을 재설정하려 면 수온을 높여야 한다(냉각 시에는 수온 감소). 패널 냉방의 열저항은 다음과 같다. xc Tc = kc (21) 식에서 re : 패널 커버의 열 저항,(m2 · K)/W xc : 각 패널 마감재의 두께, m kc : 각 패널 마감재의 열전도율, W/(m · K) 패널 표면에 두 개 이상의 마감재가 있는 경우 각각의 값 을 추가한다. 표 3 은 바닥 마감재에 대한 대표적인 rc 값이다. 동일한 순환수식 시스템에 바닥 패널이 마감재로 덮여 있 는 경우와 마감재가 없는 경우가 같이 있을 때, 마감재가 있 ![image](/image/placeholder) 기초 슬래브 지면 ......... 川 어느 쪽이든 ![image](/image/placeholder) 2.6 2.4 슬래브 가장 자리에서 단열(d = 0) 2.2 K 보온이 없는 열손실 W)m 2.0 = 3.1 (m · k) 한글자는 1.8 d = 0 3 m 일자 1.6 6 = 및 9 0 항 1.4 = 1.2 1.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 보온재의 전도도, W/(m2 · K) 그림 8 콘크리트 바닥 슬래브의 하향 및 가장자리 방향 열손실 계수 | {}
342e6acd-8f7a-45e1-8102-70396c27c76b | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-7 표 3 바닥 마감재의 열저항 는 패널 성능을 만족시키기에 충분히 높은 온도의 물을 사용 하되, 마감재가 없는 노출 슬래브의 유량을 조정하여 시스템 의 균형을 맞출 수 있다. 어떤 경우에는 조닝이 제대로 안 되 었으면 일부 실에만 바닥패널 위에 카펫을 깔게 되면 증가된 수온으로 인해 바닥패널 시스템의 균형을 맞출 수 없는 경우 도 있다. 3) 패널의 열손실 또는 취득 천장패널의 상부 표면이나 벽 패널 후면, 바닥패널 하부 또 는 패널의 노출된 주변부에서의 열전달은 패널 열손실(냉각 시 열취득)로 본다. 패널 열손실 (취득)은 패널과 건물 외부에 열전달이 있는 경우 건물 열손실(취득)의 일부이다. 열전달이 패널과 다른 공조 공간 사이에 있는 경우에 패널 의 열손실(취득)은 해당 공조 공간에 확실하게 기여하며 어느 경우이든 패널 손실(취득)량을 계산해야 한다. 공조 공간 외부로의 패널 열손실(취득)은 적정 두께의 단 열재를 설치하여 알맞게 유지시켜야 한다. 예를 들어 바닥 패 널은 지하층 하부를 과열시킬 수 있으며, 천장 패널은 적절하 게 단열되지 않으면 상부의 바닥 온도를 지나치게 상승시킬 수 있다. 대부분 패널의 열손실은 기초편에 있는 계수로 계산 할 수 있다. 이러한 계수는 그로부터의 열 흐름이 균일하지 않기 때문에 등급에 따라 만들어진 패널에서의 하향 열손실을 결정하는데 사용하지 않는다. 4) 패널 성능 다른 전기식이나 순환수식 말단유닛과 마찬가지로, 다음 식 으로 패널 성능을 표현할 수 있다 q= CAT I △T 식에서 (22) q : 패널 표면의 복합 열 유속, W/m2 C : 특성 성능 계수, W/(m2 Km) AT : 온도차, 전기 가열시 tp - to, 또는 물 난방 시 tw -to, K t。 : 운전 온도, °C m : 2 + rc / 2rp 특정 패널의 C 와 m 은 실험 결과 나 이 장에서의 설계 자료 로 결정하거나 계산할 수 있다. 어느 경우든 전체 운영 설계 범위를 포함하기 위해 충분한 자료나 계산 요소를 수집한다. 복사패널 제품 성능자료는 제조사에서 얻을 수 있다. 2. 일반적인 설계 고려 사항 2.1 복사패널 방식의 주요 장점 ① 실내공기 온도뿐만 아니라 평균복사 온도를 제어할 수 있기 때문에 전체적인 사람을 쾌적하게 할 수 있다. ② 사람의 필요 열쾌적성을 위한 운전온도는 실내 공조 공 간의 평균복사온도를 1 차적으로 제어하여 유지될 수 있기 때 ¦ 마감재 ¦ 열저항 rc , (m2·K)/W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콘크리트면, 마감재 없음 ¦ 0 ¦ ¦ 아스팔트 타일 ¦ 0.009 ¦ ¦ 고무 타일 ¦ 0.009 ¦ ¦ 경량 카펫 ¦ 0.106 ¦ ¦ 경량 카펫, 고무 패드 부착 ¦ 0.176 ¦ ¦ 경량 카펫, 경량 패드 부착 ¦ 0.247 ¦ ¦ 경량 카펫, 중량 패드 부착 ¦ 0.300 ¦ ¦ 중량 카펫 ¦ 0.141 ¦ ¦ 중량 카펫, 고무 패드 부착 ¦ 0.211 ¦ ¦ 중량 카펫, 경량 패드 부착 ¦ 0.281 ¦ ¦ 중량 카펫, 중량 패드 부착 ¦ 0.335 ¦ ¦ 10 mm 경질 목재 ¦ 0.095 ¦ ¦ 16 mm 목재 바닥(oak) ¦ 0.100 ¦ ¦ 13 mm 참나무 쪽마루와 패드 ¦ 0.120 ¦ ¦ 리놀륨 ¦ 0.021 ¦ ¦ 대리석 바닥과 진흙 ¦ 0.031 ¦ ¦ 고무 패드 ¦ 0.109 ¦ ¦ 우레탄 계통 밑 깔개, 10 mm ¦ 0.284 ¦ ¦ 1.5 kg/m2 격자 스펀지 고무 ¦ 0.137 ¦ ¦ 접합 우레탄, 13 mm ¦ 0.368 ¦ 주 1. 카펫 패드의 두께는 6 mm 를 넘지 않아야 한다 2. 카펫의 총 열저항은 섬유 유형보다 두께의 함수이다. 3. 일반적으로 열저항 (R 값)은 전체 카펫 두께(mm)의 약 0.018 배다 4. 카펫을 설치하기 전에 뒤판은 50°C 까지 장시간 지속되는 열에 내구성이 있는지 확인한다. 문에 건구온도를 낮추거나(냉방 시) 더 높여서(냉방 시) 난방 과 냉방 현열부하를 감소시킬 수 있다. ③ 수배관 패널 방식은 다른 수 배관 가열이나 냉각 방식 (즉, 이들의 환수를 사용할 수도 있음)에 직렬로 연결하여 유 효 에너지 효율을 증가시킬 수 있다. ④ 열부하를 직접 충족키시는 공간에서는 풍량이 필요 환기 용으로만 필요하기 때문에 다른 공조방식보다 쾌적할 수 있다 ⑤ 폐열과 저엔탈피 에너지원 및 히트펌프는 장비 크기와 운전에 영향을 주지 않고 패널 시스템에 직접 연결할 수 있 다. 넓은 운전온도 범위로 열원을 직접 사용할 수 있으므로 최소 비용과 최대 열적 및 유효 에너지 효율로 최적의 설계를 할 수 있다. ⑥ 계절에 따른 건물의 열 분배 효율이 다른 수배관 방식 보다 높을 수 있다. ⑦ 단순 투자 회수 기간의 관점에서 볼 때 천장 냉방패널 과 칠드빔이 기술적으로 에너지절약 가능성이 가장 크다. ⑧ 건물 구조의 일부나 전부가 열을 활성화할 수 있다. ⑨ 벽과 바닥 및 구조 방식을 단순화할 수 있다. ⑩ 거의 모든 기계 장비를 중앙에 설치하여 단순화시켜 유 지보수와 운전이 간단하다 ⑪ 공조 공간 안에 기계실이 필요 없다. 이 기능을 청결이 | {}
33b7bc19-583f-4ae8-bfd7-48fc1a1c3047 | 4권.pdf | 1.5-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 필요한 병실과 사무실 및 고급 주거계통에 적용할 수 있다. ⑫ 덕트가 대폭 감소하여 층고를 줄이거나 천장고를 높일 수 있다. ⑬ 공조방식과 간섭 없이 외벽에 장식이나 커튼을 설치할 수 있다. ⑭ 4 관 방식을 사용하는 경우, 계절별 전환 없이 냉난방이 가능하다. ⑮ 풍량은 일반적으로 환기와 습도 조절용만 필요하다. ⑯ 모듈식 패널은 칸막이의 변화에 유연하게 대처할 수 있다. ⑰ 100% 외기방식은 풍량이 적어 냉방부하를 줄일 수 있다. ⑱ 하나의 중앙 공조설비로 내부와 외주부를 모두 공급할 수 있다. ⑲ 습식 표면 냉수 코일이 거주공간에서 없어 실내공기가 오염 될 가능성이 적다. ⑳ 모듈식 패널방식은 스프링클러설비 배관과 겸용할 수 있다. 이 경우 최대 난방 온수온도는 스프링클러 용융점보다 낮아야 한다. ㉑ 최소 급기량을 사용하는 패널 냉난방으로 하강 기류 발생이 없다. ㉒ 팬코일이나 유인유닛 장치 같은 소음이 없다. ㉓ 패널 자체뿐만 아니라 패널에 노출된 벽과 칸막이가 열을 저장하므로 최대부하가 감소한다. ㉔ 패널을 다른 공조설비와 여러 실내 요구사항(예: 습도 조절, 실내공기 품질, 공기 속도)을 각각 만족시킬 수 있다. 2.2 복사패널의 단점 ① 제어장치와 방열체를 잘못 선택하거나 잘못 설치하면 응답시간이 늦을 수 있다. ② 패널용 온수관이나 냉수관 또는 전기가열기를 잘못 선 정하거나 온열원과 및 냉열원 용량을 잘못 선정하면 표면온도 가 불균일해지거나 현열 냉난방 용량이 부족해질 수 있다. ③ 복사방식은 현열 난방과 현열 냉방부하만 충족시킬 수 있다. 단독 복사냉방 설비는 제습과 표면 응축수 발생이 가장 중요한 유의 사항이며, 2 차 공조기로 외기와 잠열부하를 처리 한다. ④ 튜브를 건물 내부 표면에 묻은 복사장치나 구조 슬래브 의 경우 일반적으로 노출 콘크리트가 많아 추가적인 소음 처 리가 필요하다. 실내 잔향 시간을 보다 원하는 수준으로 감소 시키기 위해 별도로 소음을 처리한다. 2.3 혼합 공조방식 일반적으로 모든 공조방식은 단일 열전달 모드를 사용한다. 예를 들어, 중앙공조는 강제대류 방식이며 높은 강도의 복사 설비는 거의 순수한 열복사로 운전한다. 또한 모든 방식은 만족스럽고 경제적인 운전 표준 범위가 있으며, 각각의 장단점과 제한이 있다. 단일 방식은 건물의 모 든 요구 사항을 효율적이고 경제적으로 수용하기에 충분하지 않을 수 있다. 이러한 상황에서 실내 공조의 여러 구성요소를 분리하여 여러 전용 방식으로 만족시키는 것이 더 바람직 할 ![image](/image/placeholder) 급탕온수 외기 환기시스템 3 (여름) (겨울) COLLECTOR ☆ 복사패널 지열히트펌프 팬코일시스템 1 지열루프 그림 9 주거용 혼합 공조방식 수 있다. 복합 냉난방설비는 기본 열전달 모드(즉, 복사와 대 류) 중 하나를 기반으로 하는 여러 장치를 결합하여 동시에 가열과 냉방 설비를 운전할 수 있는 최적 상호 관계이다. 가 장 실용적인 형태의 복합 냉난방설비는 복사방식과 강제 공조 설비로 구성된다. 강제 공조 설비에는 중앙 공조설비나 팬코 일유닛 등이 있다(그림 9 참조). 실제 현열 감소만큼 덕트 크 기가 감소된 별도의 방식으로 환기를 한다. 독립형 패널 냉방 방식과 관련된 제습과 환기 문제는 혼합 공조설비로 생긴다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1140(Scheatzle 2003)은 강제대류방식과 함께 냉난방용 패널방식의 사용을 성공적으 로 입증하였으며 건물의 능동적 수동적 성능과 히트펌프를 사 용하여 거주구역을 연중 쾌적하게 했다. 천창과 열회수 환기 유닛 및 패키지형 제습기도 사용했다. 24 개월 동안의 시험 결과 에 따르면 복사/대류 방식은 설계와 제어를 잘해 비용을 많이 절약하였다. 3. 복사 냉난방 설비 다음은 가장 일반적으로 적용하는 복사 냉난방 설비의 패널 형식이다. ① 수배관 천장 패널 ② 천장이나 벽 또는 바닥 매설 배관 ③ 난방용 전기 천정 패널 ④ 전기 가열 천장 또는 바닥 3.1 수배관 금속 천장패널 금속천장 패널을 냉난방 설비에 적용할 수 있다. 이러한 설 비에서, 여름에는 제습된 외기가 필요하므로 이 방식을 물-공 기 방식으로 분류한다. 금속 패널을 난방용으로만 사용할 경 우 규정에 따라 환기설비가 필요할 수 있다. 천장 패널설비는 패널 냉난방을 흡음 달천장에 부착할 수 있는 건물에 설계한다. 패널은 조닝과 제어를 유연하게 할 수 있게 건물 모듈에 맞게 작은 단위로 설계하거나, 패널을 최대 연속으로 배치하여 경제성을 극대화할 수 있다. 천장에 설치 할 때 경우에 따라서는 실내공간의 일부만을 활성패널로 덮 고, 나머지는 천장에 적합한 흡음 패널로 설치할 필요가 있다. | {}
2bbd2b8f-9552-4ada-bb49-c6e514e4f672 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-9 ![image](/image/placeholder) 열(烈)블랭킷 38 mm 정사각형 해더 ① ● ⌀applib. ) 알루미늄 600 mm 150, 300 or 패널 15 ■ 파이프 래터럴 패널클럽 그림 10 금속판 천장 ![image](/image/placeholder) 행어 행어 방음 및 단열제 T 서스펜션 시스템 동관, 알루미늄판, 복사 · 방음 패널 모듈 그림 11 석고보드 내 코일부착 복사패널 3 가지 형식의 금속천장 방식을 사용할 수 있는데, 첫 번째 는 가벼운 알루미늄 패널(일반적으로 300 x 600, 600 x 600, 600 x 1 200 mm)로 공장이나 현장에서 3.4 mm 에서 15 mm 배관 코일을 부착한다. 그림 10 은 150 이나 300 또는 600 mm 간격에서 15 mm 배관을 사용하는 금속천장 패널 방식을 직열이나 병렬로 용접하거나 융착하거나 플렉시블 커 넥터를 사용하여 연결하는 방법을 나타낸. 그림 11 의 두 번째 형식의 패널은 모듈판을 형성하기 위한 알루미늄면 전면 판에 부착시킨 동관코일로 구성된다. 금속천장패널은 천공이 가능 하여 흡음 재료를 후면에 설치하면 천장이 흡음재가 된다. 흡 음 매트는 열적으로도 필요하기 때문에 금속천장 패널에서 열 손실이나 열이 위로 흐르는 것을 최소화시킨다. 세 번째 형식의 패널은 뒤쪽의 채널 하우징에 기계적으로 고정 된 동관코일이 있는 알루미늄 압출면 시트다. 거의 모든 모양과 크기로 압출 패널을 만들 수 있다. 압출형 알루미늄 패널은 외벽에 길고 좁은 패널로 사용되며 천정 시스템과 는 별개다. 일반적으로 380 이나 510 mm 너비의 패널은 일반적 인 사무실 건물의 난방 요구 사항에 만족한다. 수배관 천장패널은 열저항이 낮으며 실내조건의 변화에 빠 르게 대응한다. 표 1 은 다양한 천장 구조에 대한 열저항 값이 다. 금속천장 패널은 모든 전 공기 냉방설비와 함께 사용될 수 있다. 가열부하를 계산하는 방법은 기초편을 참조한다. 외 벽에 이중유리를 사용하고 단열을 강화하여 전도 열손실을 줄 인다. 기타 설계 고려사항은 다음과 같다. (1) 실내로 1 m 이내로 연장된 외주부 복사패널은 더 높은 온도로 운전할 수 있다 (2) 수배관 패널은 저온에서 효율적으로 운전하며 응축수 의 열 회수 방식에 적합하다. (3) 천장패널을 외벽에 인접하여 최대부하 구역에 가깝게 배치한다. 외벽의 1 m 이내의 패널면적은 벽체 부하의 50 % 이상의 열용량을 가져야한다. (4) 다공판 모듈러 패널로 회기를 천장 위의 공간으로 통 과시키는 천장방식의 설계는 난방 모드에서 회기로 이 열의 대부분을 잃어버리기 때문에 권장하지 않는다. (5) 천장패널 표면이나 평균수온에 대한 난방설계 온도를 선택할 때 설계 변수는 다음과 같다. ① 거주 지역의 패널온도가 너무 높으면 재실자가 고열효 과를 느끼게 된다. ② 온도가 너무 낮으면 패널이 크게 되고 비경제적일 수 있으며 외벽에서 찬기를 느낄 수 있다. ③ 천장패널 위치에 우선순위를 부여한다. ④ 일반적인 천장 높이인 2.4~2.8 m 인 경우 외벽에서 1 m 미만 너비의 패널을 113°C 표면온도로 설계할 수 있다. 패널이 실내공간으로 1 m 이상으로 확장되면, 패널 표면온도 는 그림 12 의 값으로 제한한다. (6) 패널 천장을 구성하는 배관을 설치하고 연결하기 위해 천장 위에 충분한 공간을 확보한다. (7) 온수 천장 패널은 응답이 빠른 방식이다. 금속 흡음 패널은 난방과 냉방, 흡음, 단열을 할 수 있고 제한 없이 천장공간에 접근할 수 있게 해 준다. 유지 보수가 쉬우며 수명이 30 년 이상 갈 수 있다. 시스템은 조용하고 편 안하며 냉기가 없고 제어가 쉬우며 응답이 빠르다. 이 시스템 은 기본적인 물-공기 방식이다. 패널 방식은 외관, 편안함, 운 전 효율성 및 비용, 유지 보수 및 제품 수명에 베이스 보드나 천장공조보다 유리하다. Chart Type: bar 40 60 80 100 120 140 item_01 2.8 3.3 5.4 7.9 11.2 13.5 item_02 2.8 3.3 5.3 6.4 7.5 10.2 item_03 1.9 5.6 7.2 8.9 9.5 13.5 그림 12 천장 높이에 따른 허용설계천장 표면온도 | {}
1e1f4512-cd74-4e95-bb52-d5292312e227 | 4권.pdf | 1.5-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 04% 일정일본 콘크리트 슬래브 가열코일 0, .⌀: ° .0 Xp 。 0 2-▼ Do 그림 13 천장 콘크리트 슬래브 구조내의 코일 3.2 건축 마감재 매립배관 설비 냉난방을 위한 매립배관 설비는 오래전부터 사용하여 왔다. 선택된 천장 형식이 패널 설계에 영향을 주며, 반대로 열 고 려사항이 사용할 천장 형식을 결정할 수도 있다. ISO 표준 1855-2012 에 매립 배관 복사설비의 설계와 시공 및 제어에 대한 구체적인 설명이 있다. 일반적으로 다음 형식 중 하나를 사용한다. 배관이나 튜브는 그림 13 과 같이 콘크리트 슬래브 하부에 일반적으로 하부면에서 25 mm 이내에 매립한다. 콘크리트에 미장을 할 경우 배관은 목재 형틀 위에 직접 설치할 수 있다. 슬래브에 미장 마감 없이 사용하는 경우, 배관은 슬래브 아래 쪽 표면 위로 20 mm 이상에 매립한다. 배관이나 튜브는 금속망에 미장을 하는 천장에 묻힌다. 천 장을 형성하도록 금속망을 단 경우에는 금속망과 난방코일을 ![image](/image/placeholder) 지지대에 파이프 또는 철강구조를 연결한 선관을 매설하는 이용한 지지대 가열관 스크래치충 Ip LIDe 3 층 플라스터 마감 플라스터 천정마감 매다는 플라스터 천장 파이프를 매설하는 스크래치층 들보바닥 가열코일 Ip 3 층 플라스터 마감↑ 플라스터 천정마감 들보하부의 플라스터 천장 그림 14 금속망 상부 마감재의 코일 ![image](/image/placeholder) 라스에 선으로 들보 아래의 라스 연결한 코일 들보의 바닥 「3 층 플라스터 마감 라스하부의 가열코일 플라스터 천정마감 그림 15 금속망 하부 마감재내의 코일 지지 부재에 단단히 연결하여 금속망과 코일을 단단하게 접촉 시킨다. 그림 14 와 같이 코일을 조심스럽게 마감재내에 매립 하여 금속망에 미장을 한 작은 지름의 동관이나 열가소성 튜 브를 와이어나 석고 금속망의 밑면에 부착한다. 그림 15 와 같 이 튜브를 삽입하기 위해 금속망에 미장을 한다. 천장 구성의 다른 형태는 온수 배관이나 튜브 또는 패널 섹션에 내장된 채널이 있는 판재나 목재 패널 등이다. 헤더나 격자형 코일을 천장에 사용해 왔지만 일반적으로 사인(sine) 모양으로 코일을 배치한다. 코일은 일반적으로 필 요 열량과 배관 재질 또는 튜브 크기 및 기타 요인에 따라 10 ~300 mm 간격으로 열가소성 튜브를 사용한다. 배관 코일에 회반죽 마감을 하는 경우 회반죽을 3 번 바르 고, 금속망 아래에 튜브를 설치할 때는 튜브 아래에 최소 10 mm 의 마감을 한다. 일반적으로 마감면의 표면온도는 평균수 온을 최대 60°C 로 하며 50°C 를 초과 하지 않도록 한다. 코일 에 공급하는 열과 실내의 유효 열출력 손실을 줄이기 위해 코 일 위에 단열재를 설치한다. 회반죽 설치 후 마감한 면을 보호하기 위해 적절하게 건조 시킨다. 모든 회반죽 작업이 완료된 후 2 주 동안에는 패널에 열을 가하지 않는다. 시스템을 처음 시작할 때, 패널에 공급하 는 물은 실내 공기온도보다 10 K 이상 높지 않아야 하며 32°C 이하로 한다. 이 온도에서 약 2 일 동안 물은 순환시키 며 하루에 약 3 K 의 속도로 60°C 까지 증가 시킨다. 공기 건 조와 예비 예열 기간 동안 패널의 습기를 제거하려면 적절하 게 환기시켜야 한다. 이 기간이 끝나기 전이나 패널을 운전하 기 전에 패널에 페인트나 마감지를 바르지 않아야 한다. 페인 트와 종이를 바른 후 처음 시작하는 것과 비슷한 더 짧은 예 열시간을 권장한다. 1) 수배관 벽체 패널 벽에 묻는 배관은 바닥과 천장 패널만큼 널리 사용되지 않 지만 천장이나 바닥에 대해 설명한 방법으로 구성할 수 있다. 그 설계는 다른 수배관 패널과 비슷하다 2) 수배관 바닥 패널 비금속 배관과 새로운 설계, 적용 및 제어기술의 도입으로 바닥 난방에 대한 관심이 증가했다. 최적의 바닥 출력과 쾌적 성을 위해 어떤 방법을 사용하든 간에 열이 바닥에 골고루 분 산되게 하는 것이 중요하다. 코일간격은 일반적으로 코일 중 ![image](/image/placeholder) 벽체 바닥마감면 방수층 콘크리트매립 난방코일 島 트 xp 흙 기초벽 그림 16 지면 위 바닥 슬래브 내 배관 | {}
23938649-b431-43d2-804f-58e7f8cde1a7 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-11 심에서 10~300 mm 다. 바닥의 코일간격을 넓게 하면 바닥 표면 온도가 일정하지 않다. (1) 콘크리트 슬래브에 묻는 튜브 또는 배관 열가소성 수지나 고무, 철 및 비철 금속 배관 또는 복합 튜 브(예: 열가소성 수지 튜브와 알루미늄 외관 사용)는 지면에 놓이는 바닥 슬래브에 사용된다. 수배관 코일은 일정한 연속 코일로 구성되거나 중심 기준 150~450 mm 간격으로 헤더 코일로 배열된다. 일반적으로 코일 위에 40~100 mm 모르 타르나 다른 재료로 마감한다. 외부 표면이 옥외에 노출되는 경우 주변과 후면으로의 손실을 줄이기 위해 단열이 권장한 다. 그림 16 은 지면 위 슬래브에서 온수 코일을 적용한 예다. 코일은 완전히 매립되어야하고 연결 부위 위에 놓지 않는다. 난방코일을 놓는데 사용하는 지지대는 비흡착성과 무기질로 한다. 철근이나 앵글 철, 배관이나 돌 조각, 또는 콘크리트 블 록을 사용할 수 있다. 나무나 벽돌, 콘크리트 블록 또는 이와 유사한 재료로 코일 을 지지하지 않는다. 단열재와 배관을 보호하기 위해 방수층 을 설치하는 것이 좋다. 지면에 설치되는 하중지지용 구조 슬래브에 코일을 매설하 는 경우, 구조 규정에 따라 위치에 영향을 줄 수 있다. 그렇지 않은 경우, 코일 배관은 지면 위에 위치하는 슬래브에 대해 ![image](/image/placeholder) 바닥 마감재 20~50 mm 집섬 또는 콘크리트 바닥 xc xp M 튜브 슬래브 들보 그림 17 얇은 슬래브 내의 매립관 ![image](/image/placeholder) 바닥 마감재 xe 바닥재 보드 필요한 경우에 열방사판은 xp 열전달을 증가시킴 수 y 단열재는 하향 튜브 나무 들보 또는 트러스 열 흐름을 감소시킴 그림 18 바닥내 매립관 ![image](/image/placeholder) 바닥 마감재 필요한 경우에 ↓xc 열방사판은 열전달을 증가시킴 바닥재 보드 xp ♬ Do 반사표면을 가진 유리섬유 배트단열재 목재 돌보또는 트러스 튜브 그림 19 슬래브 하부 배관 (2) 중간바닥 내 배관 설명한대로 설치한다. 배관은 콘크리트나 석고 바닥 아래에 설치하거나 금속패널 을 사용하여 바닥 아래 면에 직접 부착하여 배관의 열전달을 향상 시킨다. 바닥 열출력과 쾌적성이 최적으로 되게 어떤 방 법이든 열이 바닥 전체에 균등하게 분배되는 것이 중요하다. 배관 중심 간격은 일반적으로 100~300 mm 이다. 모세관을 사용하는 경우에는 10~20 mm 간격을 사용하기도 한다. 타 일이나 아무 것도 깔지 않은 맨 바닥 아래 설치하는 코일 간 격이 넓을 경우 표면온도가 불균일해질 수 있다. 그림 17 은 콘크리트나 석고에 내장된 배관을 사용한 구성 을 나타낸다. 목재 바닥에 적용할 경우, 매설 재료는 일반적으 로 25~50 mm 두께로 한다. 바닥 난방용으로 특별히 고안된 석고 제품은 일반적으로 콘크리트보다 유연하고 균열이 적기 때문에 일반적으로 두께가 25~40 mm 다. 그림 18 과 같이 튜브를 중간 바닥에 설치할 수도 있다. 바닥재 아래에 열을 확산시키는 금속 열전달판을 추가하면 열확산과 표면온도를 균일하게 향상시킬 수 있다. 세 번째 구성 선택은 튜브를 금속 열전달판의 여부와 무관 하게 바닥 아래에 부착하며 구성은 그림 19 와 같다. 온수관에 서 바닥 표면으로의 열전달은 모든 경우에서 중요한 고려사항 이다. 바닥 표면온도는 공간으로의 실제 열전달에 영향을 준 다. 가열된 배관과 바닥면 사이의 장애물은 시스템 효율을 떨 어뜨린다. 가장 적은 저항으로 바닥을 통해 균일하게 열을 전 달하고 확산시키는 방법이 가장 좋은 결과 를 만든다. 3.3 복사 방식의 분류 복사공조 방식은 표면온도의 차이에 따라 저온식(15~ 45°C)과 고온식(수십~수백°C), 적외선식(200~1 000°C) 으 로 분류된다. 1) 표면 온도에 의한 분류 (1) 저온식(복사 냉난방) 거주공간의 온도에 가까운 온도의 복사공조에 일반적인 냉 난방 설계방법을 사용할 수 있다. 패널 배관 코일에 냉온수 등의 열매체로 냉방은 15~25°C, 난방은 30~45°C 로 패널 표면온도를 유지한다. 패널은 바닥과 벽 및 천장의 각 면을 이용할 수 있지만 패널면적이 커지기 때문에 건축과 의 디자인 | {}
f312cb77-6780-45ea-9824-06c7b4fa2533 | 4권.pdf | 1.5-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 4 온수패널의 표면온도와 온수온도 ① 허용 최고 표면온도 ¦ 가열면의 종류 ¦ 표면온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 거실 바닥 ¦ 31 ¦ ¦ 천장, 벽 ¦ 43 ¦ ¦ 금속 패널 ¦ 71 ¦ ② 패널 내 온수온도와 온도차 ¦ 가열면의 구조 ¦ 온수온도, °C ¦ 온도차, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바닥 (콘크리트) ¦ 35~55 ¦ 3~15 ¦ ¦ 바닥(목재 위 카펫마감) ¦ 65~82 ¦ 3~15 ¦ ¦ 천장 ¦ 39~60 ¦ 3~15 ¦ ¦ 천장(콘크리트) ¦ 40~55 ¦ 3~8 ¦ ¦ 벽체 (콘크리트) ¦ 35~55 ¦ 3~8 ¦ ¦ 금속판 ¦ 65~82 ¦ - ¦ 요소와 기능을 융합해야 한다. 천장을 복사패널에 이용하는 경우, 복사면은 슬래브와 금속 등의 패널로 하며 흡음을 고려 하는 경우도 있다. 천장과 바닥에 물 배관을 사용하기 때문에 배관 계통을 적절하게 분할하고 점검구를 설치하며 누수 사고 에 대비도 한다. 바닥 패널 난방은 주택과 일반 건축물 및 병 원 등에 널리 사용한다. 특히 천장이 높은 홀 등에 바닥패널 을 적용하면 뛰어난 난방 쾌적성을 얻을 수 있다. 표 4 에 복사 난방패널의 표면온도를 표시한다. 복사 냉방에 서 냉각패널의 표면온도를 실내 공기의 노점온도 이하로 할 때는 패널 표면에 결로가 생기지 않도록 실내온도와 의 온도차 가 크지 않게 한다. 일반적으로 노로점 온도보다 패널 입구수 온을 0.5°C 이상 높게 하고 실내 잠열부하는 별도로 제습된 공기를 실내에 공급하여 처리한다. 최근에는 고온 냉수 전용 의 고효율 열원기기와, 제습공기와 고온 냉수를 동시에 생산 하는 공조기 등도 개발되고 있다. 저온 방식의 열매체는 냉온 수 외에 냉온풍과 난방의 경우에 전기도 사용된다. (2) 고온 방식(난방) 고온수와 증기로 패널 표면온도를 높게 하여 방출되는 복 사열로 난방하는 방식으로, 패널의 방출 복사열은 인체뿐만 아니라 바닥이나 벽면도 가열하며 표면 온도를 높여 2 차로 방 열하도록 잘 계획하면 실내온도를 10°C 까지 낮춰도 충분히 쾌적할 수 있다. 고온 방식은 패널을 높게 설치하여도 바닥 부근을 효과 적으로 난방 수 있기 때문에 공장이나 체육관, 창 고, 비행기 격납고 등 넓은 공간의 높은 곳에 패널을 설치하 여 널리 사용되고 있다. 또한 실내온도를 상당히 낮출 수 있 기 때문에 난방부하가 작아 다른 난방방식에 비해 난방 에너 지가 적다. (3) 적외선 방식(난방) 가스와 전기를 이용하여 고온 패널을 200~1 000°C 이상 으로 가열하여 난방하는 방식을 말한다. 적외선은 가시광선보 다 긴 0.76~1 000 �m 파장의 전자파를 적외선라고 한다. ![image](/image/placeholder) ? 마감재 튜브 수 10 매립층 단열재 0 0: 슬래브 0 콘크리트 9. a. 콘크리트바닥 복사 ![image](/image/placeholder) 마감재 단열재 콘크리트 슬래브 천장 마감재 b. 콘크리트천장 복사 그림 20 배관 매립방법 그 중에서 0.76~4 �m 의 파장을 근적외선 4~1 000 �m 의 파장을 원적외선이라 한다. 근적외선은 800°C 정도 이상으로 가열되어 가열한 방 전체에서 냄새가 나는데, 이 가시광선을 포함한 온도범위를 적외선 복사난방이라고 하며 200~400°C 정도의 원적외선 난방과 구별하여 부르기도 한다. 패널 표면의 온도가 높은 적외선 난방은 더 많은 에너지를 복사하기 때문에 인체의 주변온도가 매우 낮은 경우에도 효과 가 있다. 고온 방식과 마찬가지로 건물 입구나 야외 등의 국 소부분의 난방에도 이용된다. 2) 패널 구조에 의한 분류 (1) 배관매립방식(저온 방식) 4.3~32 mm 구경의 PVC 관과 금속 튜브, 또는 20~25 mm 구경의 가교 PVC 관을 그림 20 과 같이 콘크리트 슬래브 에 매설한다. 바닥에 매설하는 코일의 피치는 일반적으로 표 4 와 같은 값을 사용한다. 1 개의 코일의 길이는 50 m 이내 정도로 한 다. 배관의 매설 깊이가 깊을 수록 패널 표면의 온도 분포가 균일하여 이상적이지만, 패널 표면까지의 열저항이 커져 비경 표 5 코일 피치 ¦ 관지름, 期間 ¦ 간격, ■■ ¦ 최소간격, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3.4 ¦ 30~50 ¦ 10 ¦ 모세관 ¦ ¦ 4.3 ¦ 30~60 ¦ 20 ¦ 모세관 ¦ ¦ 15 ¦ 150~250 ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 200~300 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 250~375 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 300~500 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 300~600 ¦ 250 ¦ ¦ | {}
66879449-abd3-481e-9420-937a64393e94 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-13 제적이다. 모세관을 사용하면 모르타르 두께 10 mm 도 가능 하다. 콘크리트에 매설하는 경우에는 관 상단에서 콘크리트 마감 면까지의 두께를 온도의 균일화와 배관 보호 등의 이유 로 적어도 관 외경의 1.5 배 이상으로 하는 것이 바람직하다. 패널면이나 매설 코일은 가열로 팽창하기 때문에 주변 구 조 사이에 고정해야 한다. 콘크리트 매립식의 경우는 콘크리 트와 배관이 밀착되지 않기 때문에 코일의 신축에 미끄럼이 허용된다. 그러나 신축 차이의 절대량을 줄이기 위해 긴 패널 에서는 직선 코일을 패널면의 단변에 평행하게 배관하는 것이 좋다. (2) 단위패널 방식 그림 21 과 같이 천장 금속 패널 뒷면에 금속 배관이나 PVC 배관으로 코일을 배치한 것이나, 대류열 전달을 좋게 하기 위해 핀이 달린 패널 등이 사용된다. 3.4 전기 복사난방 방식 몇몇 패널 방식은 전기 에너지를 열로 바꿔 실내 표면과 실내공기온도를 높이다. 이러한 방식은 가열 방식의 온도에 따라 분류된다. 고온 표면은 재실자의 쾌적성 유지에 필요한 패널의 면적이 적다. 표면온도는 상승된 온도에서 물질의 물 ![image](/image/placeholder) 알루미늄 천장패널 600x1 200 600 소음단열재 모세유관 a. 금속천장 복사패널 (C 사) ![image](/image/placeholder) ← 600 mm→ 알루미늄 천장패널 b. 알루미늄 복사패널 (S 사) 600 600 200 2 200, 1 '009 c. 석고보드 복사패널 (E 사) 그림 21 냉난방용 복사패널 ![image](/image/placeholder) 전선 크립 뒷면 T 바 천장시스템 보온재 가열체 앞면 기본섬유판 표면코팅 가열체 알루미늄틀 그림 22 전기 가열 패널 성을 유지하는 능력에 따라 제한받는다. 바닥 패널의 최대 유 효 표면온도는 거주자의 발이 편안한 조건으로 제한된다. 1) 조립식 전기 천장패널. 이 패널은 폭 300~1 800 mm 와 길이 600~3 600 mm, 두께 13~50 mm 크기로 금속이나 유리 또는 반경질 유리섬 유 보드 또는 비닐로 만든다. 가열 표면온도는 40~ 150°C 이 며 열량은 120~480 v 에서 270~1 100 W/m2 다. 절연 저항선을 내장한 석고보드 패널도 사용할 수 있다. 천 장의 일부나 천장에 닿은 장선 사이에 설치한다. 가열표면온 도를 40°C 이하로 유지하여 보드를 온전하게 유지하며 열량 을 240 W/m 로 제한한다. 패널은 평면이나 표면에 부착할 수 있으며 경우에 따라 천장의 일부로 구성된다. 그림 22 와 같은 천장에 설치하는 경우 600 mm x 1 200 mm 크기의 패널은 두께가 약 25 mm 이고 무게는 2.6~11 kg 이다. 패널은 (1) 석고보드와 목재 천장에 설치하거나 (2) 천장 장선 사이에 은 폐시킬 수도 있다. 패널 크기는 폭이 1 200~2 400 mm 다. 최대 출력은 1 000 W/m2 다. 2) 전기 천장패널 방식 이 방식 박판적층 전도성 코팅 회로나 인쇄회로 또는 천장 장선 바닥에 고정하고 13 mm 석고보드로 덮은 에칭 요소로 이루어진다. 열량은 190 W/m2 로 제한된다. 경우에 따라 발열 체를 사용 공간에 맞게 절단할 수 있다 제조사의 설명서에 따라 장치를 전원에 연결한다. 전기패널 근처에 칸막와 조명 및 공기 그릴을 배치할 때는 관련 규정에 따른다. 3) 천장에 내장되는 전기 케이블 매립 또는 라미네이트 천장 패널용 전기 히팅 케이블은 25 ~ 550 m 의 표준 길이로 제공되는 공장 조립품이다. 이 케이 블 길이는 현장에서 변경할 수 없다. 케이블 어셈블리는 일반 적으로 9 W/m 정격이며 약 200 W 단위로 200~5 000 W | {}
7ddd2d8f-9b5f-4915-a3e6-f8fadf9704a1 | 4권.pdf | 1.5-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 의 용량으로 공급된다. 표준 케이블 어셈블리는 120 V 와 240 V 에서 사용할 수 있다. 각 케이블 장치는 온도조절기나 배선 함에 연결하기 위한 배선을 함께 공급된다. 절연층의 두께는 일반적으로 약 3 mm 다. 석고 천장 패널 의 경우, 난방 전열선을 석고보드나 회칠 금속망 또는 녹 방 지 스테이플이 있는 유사한 내화 재료로 고정할 수 있다. 난 방 전열선이나 패널은 천장에만 설치한다. 4. 설계 순서 패널 면적과 형태 및 배열뿐 아니라 공급 수온 및 유속을 결정하여 패널을 설계한다. 패널 성능은 실내 조건과 직접 관 련이 있으며 실내 건축마감 디자인도 고려한다. 공기 조건도 정하며 냉난방 부하는 기초편의 절차에 따라 계산한다. 냉방 부하 계산은 RTS(radiant time series) 방법과 같이 모든 공조방식에 대해 개발한 단순한 방법이 복사방식에 적합하지 않기 때문에 HB(heat balance) 방법을 기반으로 하는 절차 를 권장한다. 절차는 다음과 같다. 4.1 현열 냉방 ① 실내 설계 건구온도와 상대습도 및 노점을 정한다. ② 현열과 잠열을 계산한다. ③ 환기용 최소 급기량을 정한다. ④ 급기로 처리할 수 있는 잠열부하를 계산한다. ⑤ 급기로 처리할 수 있는 현열부하를 계산한다. ⑥ 패널계통이 감당해야 하는 현열냉방부하를 정한다. ⑦ 설계 조건에서 표면 결로가 생기지 않는 최소 허용 냉 방 패널 표면온도를 정한다. ⑧ AUST 를 정한다. ⑨ 현열냉방에 필요한 패널 면적을 정한다. ⑩ 주어진 패널 간격의 평균 패널 냉수온도를 정하거나 평 균 패널 냉수온도를 알고 있는 경우에는 필요한 튜브 간격 을 정한다. 4.2 현열 난방 ① 패널 난방용 설계 실내 건구온도를 정한다. ② 실내 열손실을 계산한다. ③ AUST 정한다. 식(14)를 사용하여 외벽과 노출 바닥과 천장의 표면온도를 구한다. 내벽은 실내온도와 같은 표면온도 로 가정한다. ④ 패널의 필요한 유효 표면온도를 계산한다. ⑤ 패널 면적을 정한다. AUST 가 실내온도와 크게 다르지 않으면 2016 ASHRAE Handbook 제 6 장의 그림 9 와 10 을 참조한다. ⑥ 위 내용의 그림 9 와 10 에 있는 것보다 높은 패널 표면 온도는 제조사의 자료를 참조한다. 여러 개의 커버가 있는 패 널의 경우 각 커버의 평균 온도와 유효패널 표면온도를 계산 하여 연속운전에 대한 내열성능과 비교한다. ⑦ 주어진 평균 수온에 따라 튜브 간격을 결정하거나 전기 케이블 특성 또는 전기 매트 크기를 선정한다. ⑧ 수배관 패널 방식에서 튜브 간격을 알고 있는 경우에는 필요한 평균 수온을 정한다. ⑨ 패널를 배치한다. 4.3 현열 난방과 냉방의 일반적인 단계 1) 단계별 열 쾌적성 요구사항 검토 ① 거주자의 의복 단열 값과 신진대사율을 정한다(기초편 참조). ② 조건 공간에서 가장 추운 지점의 최적 운전온도를 정한 다. (기초편의 열 쾌적성 공식 참조. 패널 냉방에도 동일한 식 을 적용할 수 있다). ③ 공조 공간의 가장 추운 지점에서 MRT 를 정한다. 다만, 실내 기류속도가 0.4 m/s 미만이고 MRT 가 50°C 미만인 경우, 운전 온도는 MRT 와 ta 의 평균으로 가정할 수 있다. ④ 운전온도의 정의 에서, 실내의 가장 추운 지점에서 최적 실내 설계 공기온도를 정한다. 최적의 실내 설계 공기온도가 정한 설계 온도와 크게 다르면 다른 온도를 정한다. ⑤ 공조 공간에서 가장 더운 지점의 MRT 를 정한다. ⑥ 공조 공간에서 가장 더운 지점의 운전 온도를 계산한다. ⑦ 가장 더운 지점과 가장 추운 지점의 운전 온도를 비교 한다. 가벼운 활동과 일상 착의 상태에서 허용 운전 온도 범 위는 20~24°C 다. 이 범위를 벗어나면 패널 방식을 수정해야 한다. ⑧ 복사온도의 불균형을 계산한다. 허용 범위는 국소 불쾌 감 불만족도 10%를 기준할 때, 따뜻한 천장의 경우 5 K, 시 원한 천장의 경우 15 K, 시원한 벽의 경우 10 K, 따뜻한 벽 의 경우 27 K 다. 2) 유량과 압력강하 결정 특정 제품에 대해서는 제조사의 설명서를 참조하거나 기 초편을 참조한다. 여기에는 온열 냉난방 방식에 대한 자료도 있다. (1) 공급/회수 분배관 설계 코일 길이가 다른 회로가 있는 경우에는 n 회로가 있는 매 니폴드에 연결된 회로 i 에 대해 다음 식을 사용할 수 있다. Q=(Leg/Li)1/+Qrot 식에서 Leq : �L-1/r]-r,m 요 : 회로 i 의 유량, L/s Qtot : 공급 분배관의 총 유량, L/s I 술 : 물 회로 i 의 코일 길이, m T : 1.75 수배관 패널 계수 (23) 패널 방식을 적용하고 설계 및 설치할 때 경우에는 특정 요구 사항과 기술이 필요하다. | {}
73a71d4d-5482-4315-bce6-03c7a0a7d659 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-15 ① 모든 수배관 방식과 마찬가지로 배관계통의 설계를 자 세히 확인한다. 적절한 온도와 충분한 유량으로 항상 모든 그 리드나 코일에 사용할 수 있도록 배관을 설계한다. 계통에서 산소에 의한 악영향이 최소화되도록 적절하게 배관하고 계통 을 설계해야 한다. 열원의 입구나 출구에 반듯이 기수분리기 를 설치한다. ② 수배관 패널은 2 관 분배방식과 4 관 분배방식을 함께 사 용할 수 있다. 그림 23 은 일반적인 방식의 배치다. 주어진 그 리드에서 난방 시에는 10 K 온도차와 냉방 시에는 3 K 온도 차로 설계하는 것이 일반적이지만 적용 가능한 경우 더 큰 온 도차이로 적용할 수 있다. ③ 개별 패널은 헤더를 사용하여 병렬로 연결하거나, 구불 구불한 회로에 연결할 수 있다. 구불구불한 모양의 흐름이 난 방이나 냉방 영역 전체에서 더 균일한 패널 표면 온도를 유지 한다. ④ 유입 공기나 높은 유속 또는 높은 압력강하의 기기나 펌프와 배관의 진동으로 인한 소음을 피한다. 분리된 공기가 체류하지 않게 최소 유속을 유지시킨다. 가 능하면 거주 공간의 천장 위에는 자동공기배출 장치를 설치하 지 않는다. ⑤ 열팽창을 적절하게 흡수할 수 있게 배관계통을 설계한 다. 배관 팽창 시 힘이 패널에 전달되지 않게 한다. 천장패널 의 열팽창을 고려한다. ⑥ 수배관 계통에서 천장이나 벽 또는 바닥패널용에 열가 소성 수지나 고무 튜브, 강관 또는 동관을 널리 사용한다. 코 일이 콘크리트나 석고에 매립된 경우에는 배관코일이나 주관 에 나사이음을 사용하지 않아야 한다. 강관은 모두 용접방식 으로 이음하며 동관은 연질 인발 코일을 사용한다. 관 부속 연결이 최소화되게 한다. 방향을 바꾸려면 배관을 둥글게 구 부려 사용한다. 95% 주석과 5% 안티몬의 중간 온도용 연납 이음 부속이나 모세관 브레이징 합금을 사용한다. 모든 배관 은 적어도 운전압력의 3 배 이상으로 수압 시험을 한다. 콘크 ![image](/image/placeholder) 기수분리기 파 존밸브 (선택사항) ⓧ- 첵밸브 팽창 탱크 2 차펌프 가열기 2 차 혼합밸브 공급 (대체연결) 1 차 냉수코일 1 차 펌프 냉동기 리트를 부을 때 매설 배관이 원형을 유지하도록 배관 내에 적 절한 압력을 유지한다. ⑦ 노출 벽과 난방 패널을 모두 볼 수 있는 벽에 온도조절 기를 설치한다. 일반적인 온도조절기 커버는 따뜻한 패널에 반응하고 패널에서 커버로 이어지는 열복사로 인하여 제어온 도가 변경되는 경향이 있으므로 외기온도가 최솟값이고 패널 온도가 최댓값인 경우 온도조절기를 1~2 K 낮게 보정한다. 경험에 따르면 패널온도 공간은 온도조절기 뒤쪽 벽에 있는 경우보다 이러한 조건에서 더 쾌적하다. ⑧ 주배관의 끝 부분에 고정 바이패스 배관이나 3 방 밸브 를 설치하여 주관에 최소 유량이 흐르도록 하여 해당 구역 운 전 시 응답속도가 빠르도록 한다. ⑨ 천장 패널 표면의 난방 설계온도를 선정할 때 설계 변 수는 다음과 같다. 실내온도가 너무 높으면 재실자가 "고열 효과"로 불쾌하게 된다. 온도가 너무 낮으면 패널 크기가 커 지고 비경제적이며 외벽이 차가워 질 수 있다. 외주부 벽이나 최대부하의 구역에 가까이 천장패널을 배치한다. ⑩ 쾌적성 이유로 거주 공간 바닥패널의 표면온도는 29°C 미만으로 한다. 중간 바닥온도는 바닥 마감재 제조사가 정한 최대 노출온도로 제한할 수 있다. ⑪ 패널 냉수 계통을 가동할 때 공조설비가 완전히 균형을 이루고 제습기능이 이루어져 건물의 상대습도가 설계 값에 도 달할 때까지 순환 수온을 실내공기 온도로 유지한다. 냉방용 패널 면적이 난방에 필요한 면적보다 큰 경우, 2 패 널 장치(그림 24)를 사용할 수 있다. 패널 냉난방에는 온수나 냉수를 공급한다. 냉수를 사용하면 제어장치가 패널냉방 전용 모드로 운전되고 두 패널 모두 냉방에 사용된다. ⑫ 냉방패널에 결로가 생기지 않게 하려면 패널의 공급냉 수 온도를 실내 설계 노점온도보다 0.5 K 이상 높게 유지해 야 한다. 실내 상대습도의 일시적인 증가에 대한 안전으로 이 최소한의 차이를 권장한다. 여름철 실내 노점온도를 10°C 이하로 선정하는 것은 ![image](/image/placeholder) 공급관 냉 ·난방 냉방 전용 환수관 X V1 XD V2 2 관식 V1 영수증 영수할수 군은운누구 구로운 등의 냉 · 난방 V2 냉방 전용 4 관식 그림 23 혼합 제어하는 1-2 차 배관 계통도 그림 24 2 관 및 4 관식 배관 시스템 계통도 | {}
7dc06609-74bf-4b39-93bd-08db498c1301 | 4권.pdf | 1.5-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 일반적으로 비경제적이다. ⑭ 가장 많이 사용하는 제습 방법은 냉방코일을 사용하는 것이며 주 냉방코일이 6 열 이상이면 급기의 노점온도는 냉수 출구온도에 가깝다. 제습코일 출구의 냉수를 패널 냉방회로에 사용할 수 있다. ⑮ 잠열부하와 현열부하를 제어하기 위해 몇 가지 화학 제 습 방법을 사용할 수 있다. 경우에 따라서는 화학제습 과정 의 발생 열을 제거하기 위해 냉각수를 사용할 수도 있고, 제 습된 공기를 필요한 시스템 급기 온도로 냉각시키기 위해 추 가로 현열냉각 장치가 필요할 수 있다. ⑯ 화학제습을 사용하는 경우에는 제습을 감시하기 위해 흡 습성 화학 노점제어가 중앙 장치와 여러 구역에서 필요하다. ⑰ 냉방용 천장패널을 가변풍량 (VAV) 방식과 함께 사용하 는 경우에는 냉방 천장패널을 가동하기 전에 적절한 제습을 유 지하기 위해 최대풍량에 가깝게 급기한다. (2) 패널 방식을 사용할 때 고려해야 할 기타 요소 ① 패널로 사용할 수 있는 최대한의 천장 면적을 확보하기 위해 은폐형 조명기구와 디퓨저, 달천장 및 기타 천장 장치를 선정한다. ② 패널에 결로가 생길 수 없게 공조 설계는 항상 설계조 건이나 그 이하의 상대습도를 유지한다. ③ 로비 입구 근처나 주방과 같이 습도가 높은 구역 주변 에 냉방용 패널은 설치하지 않는다. ④ 천장이나 천장에 인접한 다른 장치의 열팽창을 고려한다. ⑤ 공조할 때는 창문은 열지 않는다. 4.4 제어 패널 난방의 자동제어는 패널의 열 관성 특성과 증가하는 부하의 공간에서의 평균방사온도의 증가로 인해 대류가열과 는 다를 수 있다. 그러나 얇은 금속패널을 사용하는 저질량 시스템 또는 낮은 열용량의 얇은 표면은 실내감지기를 사용하 는 기존의 제어 기술로 확실하게 제어할 수 있다. 온수난방 시스템에 대한 많은 제어 원리가 패널 가열에도 적용된다. 패 널은 에너지를 분배하기 위해 공기측 설비에 의존하지 않기 때문에 많은 제어 방법이 사용될 수 있다. 동시 난방과 냉방 을 방지하기 위해서는 난방과 냉방 사이의 제어 간격을 둔다. 콘크리트 슬라브와 같은 고질량 패널은 저질량 패널과 는 다른 제어 접근법을 필요로 한다. 축열로 인해 고질량 패널을 하나의 운영 온도에서 다른 온도로 변경하려면 상당한 시간이 필요하다. 이렇게 하면 지연되는 동안 오랜 시간 동안 불쾌함 이 생기고 낭비되는 과잉 공조가 발생할 수 있다. 조심스럽게 경제성 분석을 해 보면 야간 셋백 운전은 적용할 수 없다. 슬래브가 작업 조건에 도달하면 제어 방법은 공간에서 열 이 손실되는 양만큼 슬래브에 열을 공급해야 한다. 순환유량 이 일정한 수배관 슬래브의 경우 공급수와 환수의 온도차이를 조절하는 것을 의미한다. 이는 혼합밸브로 온도조절이나 연료 조절로, 또는 가동/정지 제어폭을 조정하여 수행된다. 일부 용 도의 경우 모델 예측제어와 같은 고급제어 기술을 사용하여 열쾌적성과 에너지 소비의 균형을 최적화 할 수 있다. 전기 케이블이 내장된 슬래브는 일반 온도조절기에 예측 장치 또는 반도체를 이용하는 방법으로 가동/정지 시간조절기로 제어할 수 있다. 1) 외기 온도 보상 제어 외기온도에 따라 정상 운전에 필요한 공급수온을 보상하기 위해 혼합밸브 또는 보일러를 조절하는 방식이 일반적으로 많 이 사용된다. 제어 공간의 난방 부하가 주로 외기온도에 의하 여 발생하거나 제어 공간의 실내온도 측정이 비실용적이라면 외기온도 보상 제어만으로도 제어가 가능하다. 일사부하나 내 부 열취득과 같은 다른 요인들 또한 많은 영향을 준다면 외기 온도 보상에 실내온도 피드백을 추가한다. 모든 패널 적용에서 과도한 온도를 방지하기 위해 예방 조 치한다. 2) 현열 냉방 제어 복사 시스템의 수회로의 평균수온은 혼합, 열교환 하여 조 절할 수 있다. 특히 주말과 같은 장시간 가동 중단 기간 이후 에는 패널 수배관 시스템을 시작하기 전에 공조할 공간의 습 기를 제거하는 것이 필수적이며 이러한 운전 조치는 자동화되 어야 한다. 복사열 냉방 시스템은 다음과 같은 기본적인 온도제어를 필요로 한다. ① 실외온도 ② 전도 및 태양열 부하의 영향을 받는 노출지붕 아래의 존 ③ 내부부하를 보상하기 위한 각각의 내부 존. 최적의 결과 를 얻으려면 난방 또는 냉방부하가 다른 존은 독립적으로 제어한다. 실내공기 및 패널 냉온수의 온도제어는 실외 날씨와 연관이 없도록 한다. 일반적인 온도조절기가 없 는 공간은 난방 시 온도를 약간 낮추어 적절한 보상이 이루어 지도록 한다. 이 온도조절기가 없는 존은 0.8 K 이하의 실내 공기온도 변화가 없도록 유지한다. 내부 존 제어는 실제적인 내부부하 반영하는 조절기 의해 잘 이루어진다. 이를 위해 주 로 타임클락 및 조명공급 장치의 전류감지 장치가 사용된다. 3) 난방용 슬래브 제어 쾌적한 난방을 위해 가열된 바닥 슬래브의 유효 표면 온도 는 최대 27~29°C 로 유지 되어야 한다. 이에 따라, 바닥 가 열 슬래브가 주된 난방설비일 경우에, 감지된 공기온도는 가 열된 슬래브 온도를 제어하는데 사용하지 않는다. 대신, 가열 시스템은 슬래브 온도를 감지하는 온도조절기와 연동되어야 한다. 슬래브의 원격 감지 온도조절기는 슬래브에 허용되는 최대 표면 온도를 제어하는 한계 스위치 역할을 한다. 실내공 기를 감지하는 온도조절기는 쾌적성 온도를 제어한다. 유치원 바닥 난방과 같은 보조 바닥 난방에서는 슬래브의 원격감지 온도조절기가 일반적으로 원하는 쾌적한 수준으로 조절하는 데 사용된다. 실내-실외 온도조절기는 실외온도와 반비례로 바닥 온도를 변화시키는 데 사용된다. 건물 열손실이 실외 온 도 21 ~ -19°C 에 대해 계산되고 유효 바닥온도 범위가 원격 감지 온도계를 사용하여 21~29°C 로 유지되는 경우 실외온 도 변화 대 가열 슬래브 온도변화는 40 : 8, 또는 5 : 1 이다. 이것은 실외온도가 5 K 떨어지면 슬래브 온도가 1 K 상승해 | {}
c783d8f4-e3f5-4bf5-9b81-b7b97c9c1b94 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-17 야 함을 의미한다. 실내 공간감지 온도조절기는 실외온도와 슬래브 온도 사이의 비율을 변경할 때 사용된다. 최대 부하가 아닐 때 슬래브 가열이 필요한 경우 각 가열 영역을 제어하는 데 타임클럭을 사용한다. 난방 시스템에서 야간 공기 및 표면 온도를 낮추면 콘크리 트 바닥에 내장된 관과 같이 축열량이 큰 복사 시스템에서는 만족스럽지 못한 결과 가 발생할 수 있다. 이러한 시스템은 요 구되는 비교적 짧은 시간 내에 난방 수요의 급격한 증가 또는 감소에 반응할 수 없으므로 야간에 공간 온도가 매우 느리게 감소하고 그에 따라 아침에 정상 온도에 도달하는 시간이 느 려지게 된다. 석고 또는 금속천장 및 벽과 같은 가벼운 패널 은 야간 공기 및 패널 온도가 낮아지면 수요의 변화에 신속 하게 대응할 수 있다. 참고 문헌 1. ASHRAE, 1956. Thermal design of warm water ceiling panels. ASHRAE Transactions 62:71. 2. ASHRAE, 1957. Thermal design of warm water concrete floor panels. ASHRAE Transactions 63:239. 3. ASHRAE, 1976. Energy calculations I-Procedures for determining heating and cooling loads for computerizing energy calculations. 4. ASHRAE, 2013. Thermal environmental conditions for human occupancy. 5. ANSI/ASHRAE Standard 55-2013. 6. ASHRAE, 2013. Method of testing for rating ceiling panels for sensible heating and cooling. 7. ANSI/ASHRAE Standard 138-2013. 8. ASHRAE, 2016. HVAC systems and Equipment Chapter 6, Radiant Heating and Cooling | {}
57fc9b7d-b7f4-4d49-90f3-c6fe8bacd3fe | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-1 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1. 용어 ① 열회수 균형 : 내부의 열취득량과 회수된 열량이 동일한 경우로서, 외부로부터 공조공간에 들어오는 열이 없으며 균형 을 유지하기 위해서는 회수된 열의 온도를 높여야 한다. 일반 적으로 시스템이 계속적으로 열회수 균형을 유지하기 어려우 므로(예 : 거주자가 없는 시간, 외기온도가 매우 낮을 때) 열손 실을 극복하기 위한 보조열원이 요구된다. ② 손익 평형온도 : 공조공간의 총 열손실량과 내부 열 취 득량이 동일할 때의 외기온도 ③ 절환온도 : 공조시스템 설계자가 냉방모드에서 난방모 드로 변경하는 기준 외기온도 ④ 성적계수(COP) : 히트펌프에 사용된 에너지에 대한 히 트펌프 열교환기에서의 유효발생 냉열량이나 온열량의 비율 ⑤ 손익 평형 성적계수 : 열희수 히트펌프의 운전동력의 kJ 당 가격이 그 시스템이 대체될 때의 kJ 당 가격과 동일할 때의 성적계수 ⑥ 외부열 : 공조 공간 외부에서 발생되는 열로 가스나 기 름, 증기, 전기에 의해 발생되는 열이나 태양열이 있으며 내부 열과 공정 열을 보완해 줌. 내부 회수열은 외부열 요구량을 감소시킴 ⑦ 내부열 : 공조 공간 내에서 발생하는 수동형 열로서 조 명, 컴퓨터, 사무기기, 거주자 및 팬·펌프· 압축기 및 변압기 등에서 발생되는 열 ⑧ 내부 공정열 : 산업 활동, 폐수·보일러 연도가스· 냉각 수· 배기, 및 기타 폐자재 등에서 얻는 열로서 별도로 비축해 두지 않으면 사라지는 열 ⑨ 핀치 기술 : 냉난방 공정에서 장비의 에너지를 벡터 분 석하는 도구로 벡터를 적용한 복합 에너지곡선에서 히트펌프 의 열적 위치가 가장 우수한 점을 찾아 주는 기술 ⑩ 회수열 : 내부 열원에서 얻는 열로 공간 난방, 생활용수 나 일반용수 가열, 공조공기 재열 및 기타 여러 용도로 쓰이 며 추후 사용을 위해 저장하기도 한다. ⑪ 저장열 : 추후 사용을 위해 저장한 외부 열 또는 회수열 ⑫ 시스템 성적계수 : 압축기, 펌프 등을 포함하여 시스템 에 투입된 전체 에너지에 대한 열회수 시스템의 출력 에너지 비율 ⑬ 가용 온도 : 시스템에서 흡수, 방출 또는 추후 사용을 위해 저장하는 에너지의 온도 혹은 온도 범위 ⑭ 유용 열에너지 : 연료, 냉각·가열, 습도제어, 기타 공정 용으로 사용되는 전기 대신 사용되는 열에너지(예 : 직접 가 열 열, 증기, 온수) ⑮ 폐열 : 물 또는 공정에서 배출되는 열로 온도가 너무 낮아 직접 사용하거나 경제적인 열회수가 불가능한 열 2. 히트펌프 방식 응용 히트펌프는 일반적으로 저온의 열원으로부터 열을 흡수하여 보다 높은 온도를 가진 또 다른 대상공간으로 열을 방출하는 기기들을 일컫는다. 냉동사이클로 구성되는 에어컨이나 냉동 기 등 모든 냉동기기 들을 히트펌프라고 할 수 있으며, 특히 공업적으로는 보다 넓은 의미로서 단순 냉각을 위한 열 제거뿐 만 아니라 유용한 목적으로 쓰이는 저온열 흡수와 고온열 방출 을 위한 기기 들이 히트펌프의 범주에 포함된다. 열역학적으로 볼 때, 열공급에 목적을 둔 히트펌프 시스템에서의 열의 방출 과 열의 흡수는 동시에 일어나므로 대상공간으로부터의 열흡 수에 초점을 맞춘 냉동기와 는 작동온도범위만 다를 뿐 기본적 으로 동일한 사이클을 이룬다. 그러므로 실제 사용에 있어서도 이 시스템은 난방이 필요한 시기나 장소에 히트펌프 시스템으 로 열을 공급하고 냉방이 필요한 때 열을 제거하는 냉난방 겸 용 기기로 사용된다. 이러한 히트펌프 시스템이 같은 목적으로 사용되는 전열기 나 보일러 등과 같은 다른 기기에 비해 지닌 장점은 에너지 이용 효율의 향상이라는 측면에서 살필 수 있다. 최근의 히트 펌프는 주로 증기 압축식(수정 랭킨 사이클) 또는 흡수식 사 이클을 이용한다. 히트펌프 압축기는 주로 전력으로 가동하지 만 엔진이나 터빈을 사용하는 경우도 있다. 히트펌프의 운전용량 범위는 대체로 7~44 MW 이며 시스 템에 따라 최고 수온 105°C, 증기압력 100 kPa 정도까지 생 산할 수 있다. 대형 히트펌프 시스템의 압축기는 주로 왕복동식, 스크루식 과 다단 원심식이 있다. 단일 또는 중앙방식을 주로 이용하지 만 복수의 히프펌프를 조합하여 구역별로 각각 공급하는 방법 도 사용한다. 히트펌프 열원에는 지열, 우물물, 지표수, 중수, 태양열, 공기 및 건물내부 발생열이 있다. 단단 또는 다단압축 을 할 수 있으며 구역별로 냉난방을 동시에 공급하는 경우가 많다. 2.1 히트펌프 사이클 히트펌프의 사이클은 압축기(또는 터빈)와 고온부 열교환기 인 응축기, 팽창장치 및 저온부 열교환기인 증발기로 되어 있 다. 저온 저압 상태의 기상 냉매를 압축하여 대기(또는 실내공 기)로 열을 방출할 수 있으며, 이때 방열되는 열에너지를 이용 하는 것이 히트펌프의 기본개념이다. 이와 같은 열의 방출은 응축기에서 일어나며, 동시에 작동유체인 냉매는 냉각되어 고 압상태의 액체가 된다. 이를 팽창밸브 또는 모세관 등의 팽창 장치를 이용하여 압력을 떨어트리면, 냉매의 온도는 급격히 하 강하게 되고, 이때 저온, 저압인 포화상태의 냉매가 된다. 저온 상태의 냉매는 외부로부터 열을 흡수할 수 있으므로 증발기를 이용하여 대기(또는 열원)로부터 열을 흡수시키면 | {}
a3e3e89e-85f3-4e9c-856b-d5b5c720368f | 4권.pdf | 1.6-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 저온, 저압의 기체가 되며, 이를 다시 압축기로 보내면 결과 적 으로 증발기에서 흡수한 열을 응축기에서 방열하는 히트펌프 사이클을 이루게 된다. 이 때 증발기에서 흡수되는 열을 Qc, 응축기에서의 방열량을 올라 하면, 성적계수는 정의 에 따라 다음과 같이 표시된다. 인 COP(heating) 오 h 요 용 COP(cooling) (1a) (1b) 히트펌프는 다음과 같이 4 종의 기본 사이클이 있다. 1) 밀폐 증기압축 사이클(그림 1) 공조와 산업공정용으로 가장 일반적으로 채택되는 사이클 로 기존 사이클이나 단단, 복합, 다단 혹은 연속 사이클로 구 성된다. ![image](/image/placeholder) 압축기 응축기 증발기 유효 열부하 폐열원 펌프 또는 팬 팽창기구 냉매회로 액분리기 그림 1 밀폐 증기압축 사이클 2) 열교환기 포함 기계식 증기 재압축 사이클(그림 2) 공정 증기를 공정에서 직접 재사용할 수 있는 온도와 압력 으로 압축한다. 온도가 공정용에 적합하므로 에너지 소비가 아주 적다. 증발기(응축기)와 증류탑이 함께 사용된다. ![image](/image/placeholder) 열교환기 압축기 공정 증기 모터 또는 터빈 구동 응축 증기 그림 2 열교환기 포함 기계식 증기 재압축 사이클 3) 증기 재압축 개방 사이클(그림 3) 압력 수준이 다른 증기가 연속되거나 요구되는 압력보다 낮은 압력의 증기가 다량 방생되는 공정에 적용한다. 낮은 압 력의 증기를 압축하여 고압으로 보낸다. Chart Type: line 압축기 공정 증가 와의 또는 티빈 구동 item_01 20 40 60 그림 3 증기 재압축 개방 사이클 4) 열 구동 랜킨 사이클(그림 4) 많은 에너지가 버려지고 에너지 비용이 높은 곳에서 이용 한다. 히트펌프 부분은 개방 또는 밀폐되나 사이클은 일반적 으로 밀폐 사이클이다. ![image](/image/placeholder) 압축 증기 기어 장치 또는 직접 구동 열원 (증발기) 펌프 터빈 히트펌프 압축기 공정 증기 히트싱크 (응축기) 그림 4 열 구동 랜킨 사이클 2.2 열원과 히트싱크 열원과 히트싱크으로 이용하는 주된 물질은 표 1 과 같다. 열원과 히트싱크의 적용은 주로 지리적 위치와 기후, 초기투 자비, 적용성 및 구조 형태에 영향을 받는다. 1) 공기 외기는 다양하게 이용할 수 있는 열원이고 동시에 열의 저장 매체로서 주거용 건물과 소규모 업무용 건물에서 많이 활용되 며, 강제대류코일에서 공기와 냉매 간에 열을 전달한다. 일반적 으로 외기코일은 실내코일보다 50 ~ 100% 크고, 외기코일과 실내코일에서 취급하는 풍량 비율도 이와 동일하다. 난방 시 증 발냉매의 온도는 일반적으로 외기온도보다 6 ~ 11 K 낮다. | {}
fb1f47e4-ed24-4daa-a1b0-699511b9b4d0 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-3 표 1 히트펌프 열원과 히트싱크 ¦ 매체 ¦ 예 ¦ 적합성 ¦ 적합성 ¦ 적용성 ¦ 적용성 ¦ 비용 ¦ 비용 ¦ 온도 ¦ 온도 ¦ 일반 응용 ¦ 일반 응용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 매체 ¦ 예 ¦ 열원 ¦ 히트싱크 ¦ 필요한 위치 ¦ 필요 적합도 ¦ 설치 ¦ 운전 정비 ¦ 수준 ¦ 변화 ¦ 용도 ¦ 제한 ¦ ¦ 공기 외부 ¦ 외기 ¦ 좋음, 단 난방모드에서 효율 및 용량이 외기온도 감소에 따라 감소한다 ¦ 좋음, 단 냉방모드에서 효율성 및 용량이 외기온도 증가에 따라 감소한다 ¦ 다양 ¦ 연속 ¦ 낮음 ¦ 보통 ¦ 가변 ¦ 일반적으로 극단 ¦ 가장 일반적, 다양한 표준 ¦ 제습, 보충 가열 필요 ¦ ¦ 배기 ¦ 건물 환기 ¦ 우수 ¦ 적정 ¦ 건물에 반영 시 우수 ¦ 우수 ¦ 낮거나 보통 ¦ 배기에 먼지나 그리스 불포함 시 낮음 ¦ 우수 ¦ 매우 낮음 ¦ 에너지절약 방법 우수 ¦ 일반적 부하 시 부적함 ¦ ¦ 물 샘물* ¦ 지하수가 음료수로 제공되는 경우가 많음 ¦ 우수 ¦ 우수 ¦ 빈약, 우수 : 위치에 따라 적정 깊이 다름 ¦ 연속 ¦ 낮음 기존 샘물, 개울물 사용 시;그렇지 않을 경우 높음 ¦ 낮음 르러나 주기적 관리 필수 ¦ 일반적으로 우수;장소에 다라 다름 ¦ 매우 안정적 ¦ 일반적 ¦ 물 처분 및 제한적 허가 필요 ; 이중관 열교환기 필요할 수 있음;오염, 스케일 ¦ ¦ 표면수 ¦ 호수, 강, 대양 ¦ 우수 저수량이 많거나 유속이 빠를 때 ¦ 우수 저수량이 많거나 유속이 빠를 때 ¦ 제한적;접근 성 ¦ 일반적으로 연속적 ¦ 접근성과 수질에 따름 ¦ 접근성과 수질에 따름 ¦ 일반적으로 만족 ¦ 이용하는 원천에 따름 ¦ 가능, 특히 담수 ¦ 제한되거나 금지될 경우 있음;막힘, 오염, 스케일 발생 우려 ¦ ¦ 시수 ¦ 시가 공급 ¦ 우수 ¦ 우수 ¦ 우수 ¦ 연속 ¦ 낮음 ¦ 저에너지 비요 ; 하지만 물 처리 비용 높을 수 있음 ¦ 우수 ¦ 일반적으로 매우 낮음 ¦ 규제에 의해 사용량 감소될 수 있음 ¦ 사용, 처리가 규제되거나 금지될 수 있음 ;부식, 스케일 발생 ¦ ¦ 응축 ¦ 냉각탑, 냉동 시스템 ¦ 우수 ¦ 불량, 양호 ¦ 다양 ¦ 냉각부하에 따라 가변 ¦ 일반적으로 낮음 ¦ 저에너지 비요 ; 하지만 물 처리 비용 높을 수 있음 ¦ 열원으로 유리 ¦ 이용하는 원천에 따름 ¦ 가능 ¦ 난방이 필요하고 계속적 열 제거 가능할 때만 가능 ¦ ¦ 폐회로 ¦ 건물 물 회로 히트펌프 시스템 ¦ 양호:회로에 보조 가열 필요할 수 있음 ¦ 유리 ; 회로에서 열 제거 필요할 수 있음 ¦ 적합하게 설계 시 우수 ¦ 필요에 부응 ¦ 낮음 ¦ 낮음, 중간 ¦ 설계에 의함 ¦ 설계에 의함 ¦ 매우 일반적 ¦ 중, 대규모 건물에 적합 ¦ ¦ 배수 ¦ 원수, 하수 처리수, 증수 ¦ 양호, 우수 ¦ 양호: 원수에 따라 다름 ¦ 다양 ¦ 다양; 적절할 수 있음 ¦ 접근성에 따라 다름; 하수 이용 시 높음 ¦ 가변 ; 하수 이용 시 높을 수 있음 ¦ 우수 ¦ 일반적으로 낮음 ¦ 드물; 대형 시스템에서 만 실용 ¦ 일반적으로 규제됨; 막힘, 오염, 스케일 발생 우려 ¦ ¦ 땅* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 지중 매설 ¦ 묻거나 전열관 매설 ¦ 땅이 습하면 양호; 아니면 불량 ¦ 땅이 습하면 적합,양호; 아니면 불량 ¦ 토질 안정성에 의함 ¦ 연속 ¦ 중간, 높음 ¦ 낮음 ¦ 일반적으로 양호 ¦ 낮음, 특히 수직 매설 배관 ¦ 급속히 증가 ¦ 배관 지중 매설 시 초기투자비 높음 ¦ ¦ 직접 팽창 ¦ 지중 배관에서 냉매 순환 ¦ 토질에 따라 다양함 ¦ 토질에 따라 다양함 ¦ 토질에 따라 다양함 ¦ 연속 ¦ 높음 ¦ 높음 ¦ 설계에 따라 다양 ¦ 일반적으로 낮음 ¦ 매우 제한적 ¦ 누설 시 고비용 : 냉매가 많이 소요됨 ¦ ¦ 태양 에너지 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 직접 혹은 가열 온수 ¦ 집열기 혹은 집열판 ¦ 적합 ¦ 불량, 일반적으로 고려 안함 ¦ 장소 불문 ¦ 간헐적으로 이용;야간 사용 시 저장 필요 ¦ 매우 높음 ¦ 보통, 높음 ¦ 가변 ¦ 극심 ¦ 매우 제한적 ¦ 보조 열원 혹은 저장 필요 ¦ ¦ 산업 공정 ¦ 산업 공정 ¦ 산업 공정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공정 열 혹은 배기 ¦ 증류, 몰딩, 제련, 세척, 건조 ¦ 적합, 우수 ¦ 가변; 간혹 비실용적 ¦ 다양 ¦ 다양 ¦ 다양 ¦ 일반적으로 낮음 ¦ 가변 ¦ 가변 ¦ 가변 ¦ 열 소요처가 배열원에서 멀 경우 높을 수 있음 ¦ * 지표수 열원 히트펌프도 지열 히트펌프로 간주됨 | {}
1ad4b9a4-d976-4b8d-a049-260030be5a90 | 4권.pdf | 1.6-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 공기열원 히트펌프는 반드시 ① 설치지역의 외기온도와 ② 결상을 고려하여 선정, 설계한다. 외기온도가 낮아지면 공기열원 히트펌프의 용량도 작아지 므로 연료를 이용하는 일반 시스템 선정 시에 비해 외기온도 에 특히 주의 를 기울여야 한다. 외기코일 표면온도가 0°C 혹은 이보다 낮을 때 외기 건구 온도는 이보다 2 ~ 5 K 높아야 코일 표면에 결상이 생기지 않는다. 결상이 축적되면 열 교환에 장애가 생기므로 정기적 으로 제상을 해야 한다. 제상 시간과 제상 간격은 기후와 코 일의 형태 및 운전시간에 따라 영향을 받게 되는데 경험적으 로는 외기조건이 8°C, 상대습도 60% 이하일 때 거의 제상이 필요 없다. 그러나 공기 중에 미세한 물방울이 있는 정도로 습한 공기일 경우, 공기선도로 추정할 수 있는 값의 3 배의 결 상이 생기며 히트펌프 운전시간 20 분 간격으로 제상을 해야 한다. 공기열원 히트펌프 용량 선정 시에는 제상으로 인하여 가용 난방용량이 감소되는 점을 감안한다. 제상 빈도를 감소시키기 위해 상업용으로 이용하는 공기열 원 히트펌프용 코일 핀 간격을 5 ~ 6 mm 로 해 왔으나 경험상 고압가스 제상(hot gas defrosting)이 훨씬 효과 적이며 코일 크기도 줄일 수 있고 핀 간격도 좁게 할 수 있어서 현재는 핀 간격을 1.3 ~ 2.5 mm 로 하고 있다. 많은 기관이나 상업용 건물에서 일정량의 공기는 연중 계속 배출되어야 하는데 이 배출공기는 열원으로 이용할 수 있다. 실내가 습한 옥내수영장의 경우 천장이나 벽, 창문 및 바닥 에 결로가 발생되어 불쾌감을 주게 된다. 일반적으로 풀을 가 열하고 보일러로 회수되는 온수는 외기코일과 제습코일을 가 열하는데 이용되는데 이는 공기-공기, 공기-물 히트펌프에 매우 이상적이며 에너지 비용을 절감할 수 있다. 이 때 히트 펌프의 부품들은 풀의 물 처리용 화학제로 인하여 부식이 되 지 않는 재료로 한다. 2) 물 여러 형태의 물 중에서 지역에 따라 상하수나 강물, 공업폐 수, 지하수 등이 사용될 수 있다. 그 중에서 지하수는 경제적 인 관점에서 수돗물에 비해 훨씬 유리한 편이며 강물, 호수, 바닷물과 는 달리 연중, 평균온도가 높은 편이고, 온도가 거의 일정하므로 매우 유망한 열원이다. 그러나 일반적으로 물을 열원으로 쓸 때에는 공기를 열원으로 사용하는 경우와 는 달리 초기 설비비가 많이 투입되어야 하고 부식이나, 특수한 경우 정수도 고려하여야 하는 단점이 있다. 강이나 호수 등과 같은 지표수의 경우에는 지하수에 비해 온도 변화가 심해서 상황에 따라 사용하기 곤란한 경우가 있 으며, 하수는 평균 온도가 지하수에 비해 높다는 장점이 있으 나, 열교환기에 물때나 부식을 야기할 수 있다는 점에서 사용 이 제한된다. 그 외에 사용의 범위가 넓진 않지만 냉각탑의 냉각수나 응축수도 열원으로 사용이 가능하다. 3) 지열 최근에 급격히 이용이 늘어나는 열원으로서 크게 두 가지 형태로 나뉜다. 그 중 직접 팽창방식은 냉매와 열원인 땅이 직접 열교환을 하는 방식이며, 폐회로 방식은 2 차 유체로 브 라인을 이용함으로써 땅과 물, 물과 냉매의 열교환을 매개하 도록 한다. 이들은 각각 다시 냉매 유로가 땅에 묻혀있는 방 식에 따라 수직형과 수평형으로 나뉘며, 특히 수직형의 경우 설비비가 비싸지만 연중 온도변화를 줄일 수 있다는 장점이 있다. 직접 팽창 방식은 특정한 지역의 토양의 성질에 크게 의존하나, 폐회로 방식은 토양 내의 수분함량과 깊이 관련 있 는 열확산도에 의존한다는 점을 제외하곤 비교적 다양한 조건 에서 쓰일 수 있다. 4) 태양열 넓게 보아서 공기, 지표수, 표층 지하수, 표층 지열 등이 간 접적으로는 모두 태양을 기본적인 1 차 열원으로 삼는다는 것 을 감안할 때, 태양 에너지를 직접 이용하면 효율이 높아질 것으로 예상된다. 더욱이 태양열은 평균온도도 높은 편이어서 시스템의 성능을 개선시킬 수 있으며, 히트펌프 시스템과 함 께 이용될 때, 에너지 이용 효율도 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 그러나 일조시간이 한정되어 있으므로 보조 난방이나 축열시설을 반드시 갖추어야 하는 부담이 있으며, 지역에 따 라 사용이 제한된다는 단점도 존재한다. 2.3 히트펌프의 분류 히트펌프는 ① 열원과 히트싱크, ② 냉난방 분배 유체, ③ 열역학 사이클, ④ 건물 구조, ⑤ 크기와 형태, ⑥ 열원과 히트 싱크의 제한, 여섯 가지를 기준으로 분류된다. 일반적인 냉난 방용 밀폐 증기 압축식 사이클 히트펌프는 그림 5 를 참조한 다. 1) 공기-공기 히트펌프 가장 일반적인 히트펌프로 주거용 건물과 상업용 건물에서 많이 이용된다. 대기를 열원으로 하여 증발기에서 직접 대기 로부터 열을 흡수하고 응축기에서 공기를 가열하는 방식이며, 패키지형 공기 조화기 등에 적합하다. 그러나 외기는 시간에 따라 온도 변화가 크고, 또 외기 온도가 내려가면 실내 난방 부하는 증가하는데 비해 히트펌프의 성능은 저하되므로 전열 기 등의 보조 열원이 필요한 경우가 많다. 이 시스템의 경우 냉난방 모두 가능한데 두 개의 열교환기의 역할(증발기, 응축 기) 및 위치는 고정되어 있고, 냉매의 유로가 바뀜으로써 냉 방 및 난방을 수행한다. 공기-공기 방식의 히트펌프는 작동 방식에 따라, 4 방 밸브 를 조작하여 냉매회로를 바꿈으로써 실외기의 열교환기를 냉 방 시에는 응축기로, 난방 시에는 증발기로 사용하는 냉매 변 환 방식과, 댐퍼를 조작하여 냉방 시에는 외기를, 난방 시에는 실내공기를 응축기로 보내고 증발기 통과 공기를 냉방 시에는 실내로, 난방 시에는 대기 측으로 방출하는 공기 변환 방식으 로 나뉜다(그림 5 참조). 2) 물-공기 히트펌프 물이 열원으로 사용되며, 공기가 대상 공간과 의 열교환을 수 행한다(그림 5 참조). 우물물과 같은 지하수를 열원으로 사용하기도 하며 이를 | {}
7fc67b3d-ae48-4f42-b1bc-e80396508133 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-5 ¦ 열원과 히트싱크 ¦ 분배 유체 ¦ 열 사이클 ¦ 계통도 난방 냉방 난방과 냉방 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 ¦ 공기 ¦ 냉매 전환 ¦ 육외 코일 육내 코일 압축기 ¦ ¦ 물 ¦ 공기 ¦ 냉매 전환 ¦ 냉각기 · 육내 코일 응축기 물 압축기 수액기 ¦ ¦ 물 ¦ 물 ¦ 물 전환 ¦ 환수 급수 난방과/또는 증발기 응축기 냉방부하 압축기 공급 물 방류 ¦ ¦ 지중매설(또는 폐회로 지열원) ¦ 공기 ¦ 냉매 전환 ¦ 육내코일 지중회로 압축기 ¦ ¦ 지열원 직접팽창 ¦ 공기 ¦ 냉매 전환 ¦ ↑ 육내코일 압축기 수역기 ¦ 직접 작동유체로 사용하는 방식과 2 차 유체를 이용, 열교환하 는 방식이 있다. 지표수를 열원으로 사용하는 방식도 있는데, 열원이 지하수가 아니라 강, 호수, 연못 등의 지표수라는 점만 제외하곤 지하수 열원이용 방식과 동일하다. 또한, 하수나 세 그림 5 히트펌프 형식 탁폐수 등을 열원으로 이용하기도 한다. 경우에 따라 정수장치 를 거친 폐수가 히트펌프 장치에 직접 유입되거나 저장탱크로 보내지며, 때로는 증발기와 열원 사이에 간접적으로 열교환이 되는 경우도 있다. | {}
f01a750f-ea56-47bf-9a3c-3bf9314e19ce | 4권.pdf | 1.6-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 3) 물-물 히트펌프 냉난방 시에 물을 열원으로 사용하며 공조용 코일에 온수 를 보내서 난방하고, 냉수를 보내서 냉방하는 방식이다. 냉난 방 변환은 냉매 유로를 변경하거나 열원인 물의 유로를 바꿈 으로써 가능하나 대개의 경우 후자 쪽이 더 선호된다. 한편 물의 유입은 증발기로 직접 공급되는 경우도 있고, 때에 따라 서는 장치의 오염을 막기 위해서 간접적으로 공급되기도 한다 (그림 5 참조). 4) 지중열 이용 히트펌프(ground-source heat pump) 지열을 열원으로 사용하며, 지열을 이용하여 데워진 물과 냉매 사이에 열 교환하는 간접적인 방식과 냉매를 직접 열 교 환시키는 방식으로 나뉜다. 냉매-물 사이의 열교환 방식의 경우 물과 부동액의 혼합물 이 수평, 수직의 형태로 땅속에 묻혀있는 관을 통하여 열원으 로부터 에너지를 획득하여 이를 냉매에 전달하고, 냉매를 직 접 열 교환시키는 경우는 땅과 냉매 간에 직접 열 교환한다. 앞에서 언급한 바와 같이 이 방식은 토양의 종류와 토양의 수 분 함유량, 조성, 밀도, 균질도 등에 따라 효율과 내구성이 크 게 달라지는 단점이 있다(그림 5 참조). 5) 복합 지중열 이용 히트펌프(hybrid ground- source heat pump) 냉각탑이나 공기냉각 응축기와 지중열 이용 히트펌프 계통 과 연결하여 방출되는 열을 감소시킨다. 또한 보일러를 조합 하여 첨두 부하시 지중열 만으로는 부족한 열원을 보충하기도 한다. 6) 태양열 이용 히트펌프 화석 연료의 양이 한정됨에 따라 대체에너지로서의 태양 에너지는 그 효용이 점차 증가하고 있으며, 세계 각국에서 대 규모의 태양 에너지 이용 계획이 진행되고 있다. 태양열의 흡 수는 일반적으로 물을 매체로 하여 행해지나 직접 열원으로 사용하며 흡수량이 기상조건, 시각 등에 크게 좌우되므로 별 도의 축열장치가 필요하다. 이 방식은 냉방 시에는 증발기에서 냉수를 만들어 그것으 로 실내를 냉방하고, 이때 실내로부터 빼앗은 열은 응축기에 서 냉각수에 의하여 옥외로 방출되며 난방운전 중에는 열원으 로서 축열조 내에 저장된 온수를 증발기로 보내고 히트펌프로 온수를 난방에 이용한다. 2.4 히트펌프의 구성 요소 1) 압축기 (1) 원심식 압축기 원심식 압축기를 사용하는 히트펌프는 대체적으로 규모가 큰 물-물 또는 냉매-물 히트펌프 시스템이나 열전달 시스템, 저장 시스템이나 순환식 캐스케이드 시스템에 한정되어 적용 해 왔는데 주로 산업플랜트, 대형 고층건물에 설치된다. 더블 번들 응축기가 설치된다. 저압축비와 다양한 냉매를 사용할 수 있는 단단 또는 2 단으로 구성이 가능하며 COP 가 높다. 원심식 압축기는 일반적으로 공기열원 히트펌프에는 적합하 지 않으며, 저부하 시 가스용적이 작고 압력비가 높거나 고 양정에서는 압축기에 서지 현상이 생기게 된다. (2) 스크루 압축기 주로 140~350 kW 용량의 산업용 히트펌프에 적용되며, 용량에 관계없이 높은 압축비를 가질 수 있으며 왕복동식 압 축기에 비해 유체의 유출 위험이 적고 구조가 간단하다는 장 점이 있다. 하지만 용량 조절이 쉬운 반면에 대개 오일 분사 방식을 사용하므로 부피가 큰 오일 분리기를 사용해야 하는 단점이 있다. (3) 로타리식 압축기 주로 10 kW 이하의 소용량 가정용 히트펌프에 많이 적용 되며, 최근에는 트윈 로타리식으로 18 kW 까지 적용 가능하 다. 왕복동식에 비해 연속 운전이 가능한 장점이 있지만, 액냉 매 흡입 방지를 위한 어큐물레이터의 부착이 필수적이다. 또 한 압축비가 크지 않으므로 대개 다단 압축 중 초기 압축 과 정을 위해 사용되며 용량 조절에 어려움이 있다. (4) 왕복동식 압축기 일반적으로 2~350 kW 범위의 계통에서 많이 사용되며 고압의 토출압력을 얻을 수 있는 장점이 있지만 진동 및 소음 이 크고, 맥동이 발생할 우려가 있다. (5) 스크롤 압축기 주로 7~70 kW 범위의 가정용, 산업용 히트펌프 시스템 에서 사용이 증가되고 있는 압축기로서 용량조절은 회전속도 나 압축 변위의 변화로 이루어지며 소음 및 진동의 수준이 낮 은 장점이 있다. 2) 압축기 선정 일반적으로 냉방을 위해 사용되는 압축기는 중간 정도의 간극 체적비율(압축완료 후 배출된 총 가스량에 대한 실린더 에 남아 있는 가스량의 비)을 가지나, 공기를 열원으로 하는 히트펌프로 저온운전을 할 경우에는 작은 간극 체적비율이 더 적합하며 낮은 증발 온도에서 더욱 큰 냉각용량을 발휘한다. 그러나 이 경우 최대 냉방 부하에서는 중간 간극 체적 운전 시에 비해 더 큰 전력이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 110 병열운전 100 90 등급 80 100% % 70 저간극 교차점, 단계적 운전 구원용원 60 중간극 교차점 50 40 30 20 난방범위 냉방범위 10 0 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 포화흡입온도, °C 그림 6 공기열원히트펌프의 병열/직열 운전 비교 | {}
2cb96edb-c354-4ac6-a332-c982b8997702 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-7 외기온도가 낮을 때는 용량이 큰 압축기를 선정함으로써 더 큰 난방용량을 얻을 수 있다. 외기온도가 높을 때는 다중 속도, 변속, 실린더 작동정지 등의 방법으로 용량을 감소시키 는 것이 가능하기는 하나, 이럴 경우 압축기가 대부분의 운전 시간을 부분 부하상태에서 동작하게 되며, 이런 운전 조건에 서는 필수적으로 압축기 효율의 감소와 운전비용의 증가를 수 반하게 된다. 그러므로 적절한 압축기의 선정을 위해서는 과 대한 압축기 선정에 따른 추가 초기투자비와 용량증가로 얻을 수 있는 이득에 대한 면밀한 경제성 검토가 필요하다. 한편 낮은 외기 조건에서 난방 출력을 증가시키기 위해 여 러 대의 압축기를 사용하는 방법이 있다. 즉 - 35°C 의 포화 흡입가스를 압축시켜 5°C 로 상승된 포화가스를 두 번째 압축 기로 다시 압축시켜 50°C 까지 높이는 방법이다. 이 2 대의 압 축기를 병열로 배치하여 운전하면 7~50°C 의 냉방용 온도를 얻을 수 있으며 난방운전 시에는 압축기를 직열로 전환하여 단계적으로 운전한다(그림 6 참조). 3) 액냉매 압축기 역류방지 그림 7 과 같은 액 냉매 분리기는 액 냉매-가스 열교환기와 결합하여 압축기에 해로운 액 냉매가 역류되는 것을 최소화 시키는데 사용된다. 압축기가 가동하는 동안 반드시 전자밸브 가 개방되도록 하고 흡입라인에 주입할 액 냉매량은 수동밸브 로 제어한다. ![image](/image/placeholder) 압축기 흡입라인 수동 팽창밸브 사이트 저온표면에서 그라스 ○ 압축기 흡입라인 스트레이너 전자밸브 맥 흡입가스 열교환기 수맥기에서 그림 7 액 냉매 역류방지 흡입라인 액 분리기 4) 열전달 구성 요소 냉매-공기, 냉매-물 사이의 열교환을 매개하는 열교환기는 공기조화나 냉동 설비에 사용되는 열교환기와 유사하다. (1) 코일 공기열원 제상 외기온도가 5°C 이하일 경우 결상이 심하게 일어나며 동시 에 저습도, 저온에서 결상이 감소한다. 대개의 경우 역사이클 로 제상을 하나, 코일에 물을 분사하여 제상하기도 한다. 이 때 물은 냉매 또는 보조장치로 가열한다. (2) 히트싱크 코일 열원 분배 옥내외의 직접팽창코일 열전달 표면은 응축기와 증발기 역 할을 하므로 코일헤더에 냉매가 고르게 흐르도록 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 열윈코일 팽창밸브 투시경 스트레이너 액 서브쿨링코일 (급기코일) 수액기 입구 액흡입가스 히트실크코일 열교환기 압축기흡입축 수액기출구 그림 8 난방효과 와 난방 COP 증가용 급기측 액 서브쿨링 코일 Chart Type: bar -20 -15 -10 -5 0 5 item_01 20°C 15.6°C 14.3°C 11.1°C 5.3°C 5.4°C item_02 17.7°C 14.8°C 14.4°C 13.2°C 10.0°C 9.0°C item_03 14.2°C 13.9°C 14.8°C 14.9°C 11.5°C 11°C item_04 10.2°C 9.3°C 8.7°C 8°C 6.9°C 6.8°C 그림 9 액냉매 과랭코일에 의한 난방용량 증가 양상 만액식에서는 필요한 냉매량을 유지시키기 위해 유량제어계 를 사용한다. (3) 액냉매 과랭 코일 액냉매 온도를 낮추거나 난방 시 공기예열을 위해 히트펌 프에 냉매 과냉 코일을 설치할 수 있다(그림 8 참조). 이 때 냉매 순환량, 순환 공기온도에 따라 난방용량이 15~20%까 지 증가될 수 있다. 냉방 사이클일 경우 응축기에 토출된 냉 매를 추가로 과냉각하면 엔탈피 차이를 크게 할 수 있으며, 15~20%까지 냉방 효과 를 증가시킬 수 있다(그림 9 참조). 5) 냉동장치 구성 요소 히트펌프에 사용되는 냉동 배관, 수액기, 팽창 장치, 각종 냉동 보조기구들은 냉동기나 공기조화설비와 비슷하다. (1) 4 방 밸브 냉난방을 위해 냉매의 유로를 전환하는 밸브이다. 일반적으 로 전자밸브를 사용하며 압축기 입출구의 고저압 차압 혹은 전기적인 신호로 절환 할 수 있다. 이 외에도 제상 운 전, 오일 회수 운전 등에도 사용된다. | {}
cdaa3907-86f7-4b3d-b258-60ca5d598d9b | 4권.pdf | 1.6-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 (2) 팽창밸브 밸브의 개도를 조절함으로써 자동적으로 증발기로 유입되 는 냉매의 유량과 흡입 냉매의 과열도를 일정하게 유지하는 기능을 하는 밸브이다. 최근에는 시스템의 정밀한 냉매 유량 제어 및 과열도 제어를 위해 감온식 팽창밸브나 전기적인 신 호를 받아 작동하는 전자식 팽창밸브도 많이 적용하고 있다. (3) 모세관 낮은 배압에서 냉매를 과잉으로 흐르게 하여 압축기에 액 냉매가 들어가는 문제를 발생시키기도 하며 이 현상을 최소화 시키기 위해 흡입라인에 어큐뮤레이터나 냉매 충전제어기를 설치하기도 한다. 흡입라인 설치 어큐뮤레이터는 히트펌프 기 동 시 증발기에 고여 있는 액냉매가 압축기에 흘러들어가는 것을 방지해주기도 한다. 과거에는 모세관을 주로 사용하여 용량 가변이 불필요한 소용량 제품에 적용되었으나 최근에는 시스템의 정밀한 냉매 유량제어 및 과열도 제어를 위해 감온식 팽창밸브나 전자식 팽창밸브도 많이 사용한다. (4) 수액기 액냉매를 저장하는데 사용하는데 특히 냉방 및 난방에 필요한 냉매량에 불균형이 생길 경우에 대비하여 설치한다. 난방만을 위한 히트펌프 시스템에서는 설치하지 않는 경우가 많다. 6) 각종 제어 (1) 제상 제어 공기 열원 히트펌프에서 제상 사이클의 시작과 정지시기를 결정하는데 여러 가지 방법이 쓰인다. 제상 사이클의 정지는 타이머에 의해 제어되지만 제상 시작 시간은 타이머 이외의 조건에 의해 결정되는 것이 일반적이다. 제상 정지는 코일압 력 또는 옥외코일 내 냉매온도 감지 온도조절기의 신호에 의 한다. 옥외코일 출구 냉매온도(또는 이와 상응하는 포화압력) 가 약 21°C 까지 상승되면 제상이 완료된 것으로 인정된다. 제상 사이클 시작 시점을 결정은 하는데 가장 널리 사용하 는 방법은 코일 통과 공기압력 저하 값을 감지 · 제어하는 것 이다. 결상이 많이 생기면 코일 통과 풍량이 감소됨과 아울러 코일을 통과 하는 공기압력이 저하되는데, 이 때 제상 사이클 이 시작된다. 이 방법은 외기가 깨끗하여 공기로 인해 코일이 오염될 염려가 없을 때 사용한다. 결상 상태 확인 및 제상 사이클 가동 시점을 결정하는 또 다른 방법은 온도차 제어로, 2 개의 온도감지 감지기를 설치하 는 것이다. 감지기 1 개는 외기온도에 감응하며 또 다른 1 개는 코일 내 냉매온도를 감지하는 것으로 결상이 생겨 외기온도와 냉매온도의 차가 커지게 되면 제상 사이클이 시작되는데 코일 내 냉매온도가 제상이 완료되었음을 나타내는 설정온도에 이 르면 정상운전 상태로 돌아간다. 외기온도가 낮아지면 히트펌프 용량이 감소되므로 외기온 도와 냉매온도차가 감소된다. 그러므로 보정을 해주지 않으면 결상이 증가되지 않는 한 제상 사이클이 기동되지 않는다. 다음은 난방에서 냉방으로 전환하는 제어방법이다. ① 공조 공간 내 온도조절기 : 주거용 건물이나 소규모 상 업용 건물에서 채택한다. ② 외기온도 온도조절기 : (태양열 부하 변동 및 내부부하 조건에 따라 수동으로 설정 변경) 대규모 건물에 채택되며 건물 전체 공조공간을 대표하는 위치 선정이 곤란할 때 이용한다. ③ 수동 절환 : 실내에 설치된 난방/정지/냉방의 세 가지 모드의 온도조절기를 수동으로 제어하며 히트펌프 마다 각각 설치한다. ④ 감지기 : 냉방과 난방이 동시에 실시될 때 냉방, 난방 중 더 큰 부하를 감지한다. ⑤ 마이크로컴퓨터 : 자동절환과 기타 각종 기능 제어 및 시스템을 감지하며 건물 내 종합제어시스템과 연계하여 사용 하기도 한다. 히트펌프 방식에서는 공조 공간 내의 온도조절기과 환기댐 퍼가 동일한 사이클에서 운전되도록 연계시키는 것이 중요하 다. 난방 사이클일 때 외기댐퍼는 실내가 너무 더워 외기 도 입이 더 필요할 경우일 때를 제외하고는 최소한으로 유입되도 록 위치가 설정되어야 한다. 팬과 펌프도 연계시켜 다른 부속 장비들의 가동이 없을 때는 히트펌프가 운전되지 않도록 한 다. 상업용 건물이나 산업용 건물에 설치된 경우 응축기 냉각 용 외기온도가 15°C 이하인 때에는 응축기 압력을 제어해야 한다. 7) 보조난방 특히 외기를 가열열원으로 할 때 냉방부하를 기준하여 선 정된 히트펌프의 경우 난방용량이 부족할 수 있다. 이러한 경 우에는 압축기 용량을 다시 검토하거나 보조난방을 해야 한 다. 압축기 용량을 추가하거나 매우 추운 날씨에는 보조난방 을 하게 되며, 그러한 형태의 운전일수가 극히 적으므로 경 제성을 충분히 고려하여 결정해야 한다. 보조 난방이 사용될 때에는 이와 관련된 장치가 항상 응축기보다 하류에 위치하여 야 하는데, 이는 보다 낮은 응축 온도를 유지시켜 난방능력과 성적계수의 향상을 도모하기 위함이다. 2.5 산업공정용 히트펌프 히트펌프는 산업공장에서 많이 이용되는데 공장 조립 히트 펌프의 경우는 밀폐 사이클로 되어 있으며 유체를 50~100°C 까지 가열할 수 있다. 개방 사이클 혹은 반 밀폐 사이클 히트 펌프는 저준위 포화증기나 과열증기 생산에 이용된다. 1990 년대에 설계된 기존 밀폐 사이클 히트펌프에서 사용된 냉매는 CFC-11 와 CFC-12, CFC-113 및 CFC-114 이었으 나 몬트리올 협약에 따라 사용이 금지되었고 이로 인해 생산 온도가 50~55°C 까지 떨어졌다. 신 냉매 이용 냉동기 판매량 이 줄어들자 제조사들은 밀폐 사이클 냉동기를 권하지 않는 경향이었다. 그러나 R-134a 와 R-410A 및 R-410B 등의 새 로운 냉매의 출현으로 밀폐 사이클에서 산업공장에서 필요로 하는 온도수준(70~82°C)까지 열 생산이 다시 가능하게 되었 고 새로운 압축기 개발로 효율도 증가되었다. 산업용 히트펌프는 일반적으로 공조용보다 산업 공정용으 로 이용된다. 따라서 히트펌프는 적용될 공정 특성에 맞추어 설계되어야 한다. 열회수 히트펌프의 설치목적은 에너지 비용 절감이나 아래 와 같은 이유로 설치하기도 한다. | {}
a2888aeb-effa-4c56-b4f8-1a1ecff143c4 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-9 ① 저장탱크 내 박테리아 제거 ② 암모니아 냉동시스템 용량 증가 ③ 공정 유연성 확보 ④ 사계절 공정(건조 공정) 가능 ⑤ 기존 강제통풍식 가마(kiln)에 비해 건조능력 우수 ⑥ 고가의 공해제거 장비 없이도 배기가스 제거 ⑦ 공정 생산물 회수 및 재사용 ⑧ 폐수로 인한 환경 피해 저감 문제점으로 가장 많이 제기되는 것은 열원과 저장 열 유량 및 온도 변화의 폭이 크다는 것이다. 설계 매개변수와 실제조 건과 의 차이가 매우 크다는 점도 자주 거론된다. 이 차이로 인하여 용량이 과대하게 선정되어 부하변동에 적절히 대응하 지 못하고, 운전이 자주 정지되며 장비에 고장이 생기는 경우 도 있다. 또 다른 문제는 적합하지 않은 열회수 히트펌프 (HRHP) 설치 후 공정에 큰 변화가 생긴다는 점이다. 1) 밀폐 사이클 방식 밀폐 사이클에서는 밀폐계통용에 냉매를 작동유체로 사용 하는데 흡수식과 증기압축식에서 모두 사용 가능하다. 밀폐형 히트펌프 방식은 고온에서 운전되는 경우를 제외하고 산업냉 동 시스템으로 분류된다. 열교환기는 내식성이 우수해야 하며, 열원 및 열유체로 인 하여 쉽게 오염되지 않아야 한다. 냉매와 오일은 히트펌프 ① 구성부품과 ② 운전온도에 적합해야 하며 이와 함께 오일의 점도와 오일포밍 특성 및 혼합냉매가 장비에 가해진 부하에 대한 윤활도 요구 값과 일치되어야 한다. 증발기와 응축기에 서의 오일 회수와 열교환이 제대로 이루어져야 한다. (1) 공기-공기 히트펌프 또는 제습 히트펌프 ![image](/image/placeholder) 증발기 응축기 (공기건조기) (공기가열기) 건온풍 취출 습온풍 인입 팽창밸브 압축기 그림 10 제습 히트펌프 생산물 건조, 관리용으로 가장 많이 이용되는 히트펌프다 (그림 10 참조). 예를 들면 가치를 상승시키기 위한 통나무 건 조를 제습 킬른으로 했는데, 기존 증기 건조에 비해 히트펌프 는 두 가지 주요한 장점이 있다. 품질을 개선하며 제습을 감 소시킨다. 제습을 하면 통나무를 더욱 낮은 온도에서 건조시 킬 수 있으며 통나무가 휘어지고 금이 생기거나 홈이 파이고 변색되는 현상이 감소된다. 물론 시스템은 목재의 형태(예 ; 경질, 연질)와 건조시간에 따라 선정되어야 한다. 제습 히트펌 프는 닭, 생선, 육류와 같은 농산물과 직물 등 건조용으로도 사용 가능하다. (2) 공기-물 히트펌프 또는 히트펌프 물 가열기 생산 공정이나 기타 활동으로 인하여 습기가 발생되는 실 내공기 제습용으로 많이 이용되며 특수한 밀폐 사이클을 적용 한다(그림 11 참조). 실내 수영장, 대형 상업용 주방이나 산업 용 세탁소에서 이용한다. 또한 전력비가 비싸거나 천연가스량 이 빈약한 열대기후에서 대기로 물을 경제적으로 가열하는데 사용된다. 이 때 공기코일은 일반적으로 항상 젖어있는 상태 에 있게 되므로 코일을 코팅하거나 특수재질로 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 냉 건공기 온 습공기 압축기 물탱크 가열코일 그림 11 공기-물 히트펌프 (3) 물-물 히트펌프 산업용으로 널리 쓰이는데 냉각수, 침출수와 냉수 보급수까 지도 열원으로 이용할 수 있다. 생산된 온수로 생산품 헹굼 탱크, 장비 세척수 시스템 및 생산품 예열기에서 사용할 수 있다. 물-물 하트펌프 방식(그림 12 참조)은 매우 단순하게 구성할 수 있으며 냉각탑에서 열을 회수하여 다른 공정에 필 요한 물을 가열한다. 또한 공정용 물을 예열하기 위해 열교환 기를 시스템에 추가하며 이 때 히트펌프의 COP 는 4~6, 시 스템 COP 는 8~15 에 이른다. 직물 염색 공장에서 사용되는 캐스케이드 HRHP 시스템 (그림 12)과 같이 물-물 히트펌프는 복잡한 시스템이 될 수도 있다. 여러 공정에서 배출되는 폐수에서 회수한 열은 공정용 보충수 예열에 사용된다. 공정 폐수에는 보프라기, 실이나 열 교환기를 오염시킬 수 있는 부식성 화학물질이 포함될 수 있 다. 따라서 열교환기를 내식성이 우수하고 오염이 잘 되지 않 | {}
e1d724da-7692-4f92-a99f-6cc4bfd9e649 | 4권.pdf | 1.6-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 응축기 ▶온수 성 증발기 히트펌프 열회수 우회라인 냉각탑으로 냉각탑 예열 열교환기 냉각탑으로부터 보충수 그림 12 냉각탑 열회수 히트펌프 는 재료로 설계한다. 과열저감기나 과열저감기/응축기가 제공할 수 있는 량보다 물을 더 많이 사용하는 대개의 식품 플랜트 공정에서 물-물 히트펌프(그림 13 참조)를 사용할 수 있다. 수냉각 응축기로 고압 냉매로부터 현열과 잠열이 모두 회수된다. 응축기에서 가열된 물은 2 개의 계통으로 나뉘어 이용된다. 하나는 물-물 히트펌프 열원으로, 또 하나는 보충수 예열, 공정 또는 세척수 로 이용된다. 예열된 물은 저장탱크의 온수와 혼합되어 히트 펌프 응축기 측과 의 온도차를 냉동기 적용 시 표준온도로 하 는 약 11 K 가 넘지 않도록 한다. 그리고 가열된 물은 1.5~5 시간 정도 체류시킬 수 있는 크기의 저장탱크로 돌아간다. 냉 동부하가 물 전체 가열에 필요한 열량에 부족하므로 기존 물 가열기(보통 증기)가 열을 추가로 공급하여 공정수를 목적에 맞게 제어한다. ![image](/image/placeholder) 온수 공정 방류수 열회수 시스템 응축기 - 온수 폐수 저장 예열 열교환기 펀프 증발기 히트펌프 열회수 회로 충전 가역밸브 최종 팽창 방류수 탱크 열윈 열교환기 열회수 회로 펌프 그림 13 방류수 열교환 히트펌프 기존 냉동방식에서 추가로 열회수를 할 수 있도록 하기 위 해 반드시 수행되어야 하는 세 가지 일은 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) PRV3 PRV1 PRV2 증발식 수냉 응축기 응축기 순환펌프 온수 보충 저류조 예열기 공정수 증발기 가열기 00 응축기 은정현 정화수 가열기 블렌드 밸브 히트펌프 순환펌프 온수펌프 PRV-압력조절밸브 그림 14 냉동 열회수 히트펌프 고온 냉매가스를 요구되는 열교환기로 보낸다. ② 공정에 필요한 사항을 만족시키면서 적정한 열원이 공 급되도록 냉동 공정을 관리한다. ③ 수랭각 응축기와 증발식 응축기를 통합시킨다. 냉매 흐름방향은 응축기 2 대 연결 배관이나 3 개의 감압밸 브(PRVs)로 제어될 수 있다 : 한 개는 고온가스 제상(저압 으로 설정), 또 한 개는 열회수 시스템, 또 다른 한 개는 증발 식 응축기(고압 설정). PRVs 는 제어성이 우수하나 기계적으 로 복잡하다. 연속배관은 단순하나 고온가스가 수냉각 응축 기를 통과 하도록 하려면 관지름이 커져야 하므로 비용이 더 소요된다. ![image](/image/placeholder) 저류조 흡입 응축기 온수회로 과냉각기 그림 15 응축 암모니아 히트펌프 각 냉동부하는 필요한 용량과 생산요구량을 감안하여 검토되 어야 한다. 예를 들면, 얼음 생산은 청소 시간 중 계획이 자주 | {}
7a4bf740-52a5-4e53-b92d-f1fd5d9b942f | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-11 변경될 수 있으며 교대를 위해 급속동결로 전환할 수도 있다. 응축이나 캐스케이드 방식에서 암모니아 압축기(그림 15 참조)는 요구되는 온도를 발생시키기 위해 플랜트 냉매가스를 더 압축할 때도 사용할 수 있다. 이는 필요한 압력을 얻기 위 해서는 더 높은 압력의 압축기가 필요하기 때문에 플랜트 냉 매와 압축기에 큰 영향을 받는다. (4) 공정-유체에서 공정-유체 히트펌프 증기 압축기에 파손을 가져오게 되는 화학성 유체의 증발, 응축, 결정 및 증류공정용으로 사용할 수 있다. 밀폐 사이클 증기압축식(그림 16 참조)은 증발시스템에서 고체와 액체를 분리하고 증류시스템에서 두 액체를 분리하는데 사용된다. 각 시스템의 COP 는 8~10 정도이며 냉각탑을 갖추지 않아도 된다는 장점이 있다. ![image](/image/placeholder) 압축기 응축기 G 펌프 플래시 증발기 밸브 보충수 가열기 공급 예열기 순환펌프 진공시스템으로 방출 배출 공급 증류 그림 16 밀폐 사이클 증기압축 시스템 ![image](/image/placeholder) 과열증기 사전 조절기 고압증기 저압증기 압축기 재순환밸브 보일러공급수 (과열제거) 블랜드 밸브 그림 17 보일러 생성 공정 증기 재압축 ![image](/image/placeholder) 압축기 증발기 본체 칼란드리아 공급 공급가열기 공급예열 재순환펌프 응축 농축 그림 18 단효용 히트펌프 증발기 물-물, 냉매-물 및 기타 유체-유체 시스템의 장점은 다음과 같다. ① 물을 연료로 가열하지 않고 회수된 열로 가열하므로 에 너지 비용이 낮아진다. ![image](/image/placeholder) 압축기 증기 냉각탑 1 차 효과 2 차 효과 3 차 효과 응축 열교환기 열교환기 열교환기 응축 응축 응축 공급 공급 공급 재순환펌프 재순환펌프 재순환펌프 생산품 그림 19 다중효용 히트펌프 증발기 | {}
b8799a1d-799c-4986-8a3a-79eb8a298ccd | 4권.pdf | 1.6-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ② 증기를 기본으로 하지 않으므로 보일러의 화학적 수처리 비용이 감소된다. ③ 보일러 이용률이 낮아지므로 NOx, SOx, CO2 등 해로 운 화학물질의 배출이 줄어든다. ④ 배출 폐수의 온도가 낮아지므로 고체를 분리하는 수처 리 공정 효율이 개선된다. ⑤ 공정 시작점에서 온도를 상승시킬 수 있으므로 생산량 이 증가된다(보다 낮은 온도에서 시작하는 경우에는 예열된 물을 평상 상태의 물과 혼합하여 이용한다.) ⑥ 고온에서 물로 헹구므로 고품질 제품 생산이 가능하다. ⑦ 냉각탑과 증발식 응축기의 물과 화학물질 사용량이 감 소된다. ⑧ 열회수에 의해 냉매압력과 냉각탑 환수온도를 낮추면 공정 냉각효율이 높아진다. ⑨ 증기코일, 강제 급기, 가스 시스템 및 전기저항 히터에 비해 히트펌프 시스템에서 표면온도가 낮으므로 열교환기에 서 스케일 발생이 감소된다. 2) 개방 사이클과 반밀폐 사이클 히트펌프 (1) 개방 사이클과 반밀폐 사이클 히트펌프 증기 압축기로 공정유체를 에너지로 이용할 수 있을 정도 의 온도까지 상승시키는데 사용하며, 화학냉매 사용필요성이 없어지게 되는데 가장 중요한 것이 증기 재압축이다. 기계적 압축기 또는 고압증기 분사에 의한 압축효과 를 일으키는 이젝 터(ejector)로 압축하는데, 가장 주요 제어요소는 증기 품질, 비등점 평가 및 화학제를 보충하는 것이다. 보일러 발생 공정증기 재압축(그림 17)에는 두 가지 중요한 적용사항이 있다 : ① 배관 손실로 인하여 다량의 증기압력 저하가 생기는 대규모 설비와 ② 증기 요구량이 저, 중, 대 수 준 간에서 상당한 불균형이 생기는 설비이다. 증발공정에 개방 사이클 히트펌프를 적용하는 것은 매우 중요하다. 비교적 적은 양의 물과 고체의 분리를 요하는 경우 에는 단효용 증발기(그림 18 참조)가 일반적으로 이용되는데 주로 식품공장이나 유제품 공장에서 이용된다. 증발기 내 증 기는 압축되어 가열된 후 배관을 거쳐 가열기로 보내져 희석 용액으로 전달되고 다시 증발기로 들어간다. 증발기에 들어갈 때 응축되어 하부 바닥으로 내려가며 일부는 증기 상태로 상 부에 뜨게 된다. 운전온도가 낮아져 수조 내 생성물이 줄어들 면 증발기의 장기 성능이 개선된다. 다중효용 증발기(그림 19 참조)는 주로 제지공장이나 화학공장에서 이용된다. 다중 증 발기 본체는 직열이나 병열로 연결할 수 있다. 증류공정에서 개방 사이클 히트펌프(그림 20 참조)의 사용 은 증발과 같다. 그러나 가연성가스 화합물을 압축하는 것은 위험할 수 있어 주의 가 필요한다. 증발기 내 상부의 가스 증 기는 고압 고온으로 압축된 후 뒤끓임 보일러에서 응축됨에 따라 뒤끊임 보일러에서 증기가 필요 없게 되므로 전체적인 에너지비용이 감소된다. 응축된 가스증기는 팽찰밸브를 통과 하면서 감압되어 일정량의 액체가 저온으로 수직탱크로 환류 되어 액체와 가스 증기량이 균형을 갖게 된다. 가스증기는 필 요한 만큼 재순환되며 시스템 COP 는 30 또는 40 에 이른다. ![image](/image/placeholder) 환류탱크 생성물 팽창탱크 공급 수직탱크 뒤끓임 보일러 압축기 저부 생성물 그림 20 증류식 히트펌프 방식 (2) 공정배출-증기 히트펌프 시스템 저압 포화증기 또는 과열증기로 조리, 숙성이나 건조시스템 ![image](/image/placeholder) 스크레버 스크레버 냉각탑 쿠커베기정화 불응축물 배기 압축기 과열저감기 급수 쿠커공급증기 쿠커배기 (저압증기) 쿠커 쿠커 쿠커 쿠커 쿠커응축물 온수 열교환기 쿠커웅축물 온수 보충 그림 21 회반죽공장 열회수 히트펌프 | {}
f264365d-3c20-4a97-8477-b0efe716ba05 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-13 ![image](/image/placeholder) 회수증기 배기연들 방적세터 방적세터 방적세터 방적세터 ○ ○ 0 저압과 열긍기 물 공급 정화시스템 재순환회로 화학약품, 물 정화 압축기 응축물 펌프 뒤끓임 보일러 예열기 배출 그림 22 직물공장 반 밀폐 사이클 히트펌프 에서 이용된다. 회반죽 플랜트 등의 쿠킹공정에서 발생되는 증기는 쿠킹(그림 21 참조)에 필요한 증기를 생성시킬 수 있 다. 공정에서 이동된 불응축 물질을 왕복동식 압축기나 원심 식 압축기로 압축하면 침식이 일어나는 등 피해를 주게 되므 로 증기(쿠킹 배기)는 스크루 압축기로 압축시킨다. 압축된 증기는 조리기에 공급되는데 증기를 포화온도까지 낮추기 위 해 물을 보충하게 될 수도 있다. 이 증기는 조리공정에서 응 축된 후 추가 열회수용 열교환기에서 물을 가열하는데 이용 된다. 시스템 응축물은 오염 문제 때문에 압축기로 재순환시 키지 않는다. 그 대신 스크러버나 정화시스템으로 보내져 이 물질을 제거·연소 시키며 물은 재처리하거나 하수도로 방류 한다. 공정상 오염물질 문제로 반밀폐 사이클 히트펌프(그림 22 참조)를 필요로 하는 경우가 있다. 이 시스템에서는 연돌에서 열을 회수하기 위해 흔히 뒤끓임 보일러라고 불리는 열교환기 를 사용한다. 뒤끊임 보일러에서 생산된 저압증기는 필요로 하는 압력과 온도로 압축한다. 3) 열회수 설계 원칙 다음은 열회수 설계 시 적용되는 기본 원칙이다. (1) 적합한 열회수히트펌프임을 보장하기 위해 설계 전, 특 히 복합 공정용일 경우 열역학 제 2 법칙, 핀치 테크노로지 (pinch technology) 및 기타 열역학 분석 방법을 이용한다. (2) 기본 부하조건을 기준하여 설계한다. 열회수 시스템은 운전비 저감을 위한 설계이다. 시스템 균형이 더 잘 이루어지 도록하기 위해 공정 스케줄과 저장된 열(보통 온수)을 이용할 수 있다. 기존 온수가열 시스템은 피크부하와 온도 제어성을 좋게 하는데 사용할 수 있다. (3) 첫째가 열 교환이고 그 다음이 히트펌프이다. 열교환기 가 시스템에서 열적 일을 제공한다면 그 자체가 활용된다. 열 원증기를 추가로 냉각하거나 히트싱크 통과 유체를 추가로 가 열할 필요가 있을 경우에는 히트펌프가 추가되어야 한다. (4) 히트펌프가 설계와 관련된 문제를 해결할 수 있다고 기대하면 안 된다. 냉동시스템 불균형과 같은 설계상 문제는 히트펌프가 추가되면 더 악화될 수도 있다. (5) 열교환기 시스템과 히트펌프 시스템의 비교가 잘 되어 야 한다. 열교환기만 있는 것에 비해 히트펌프 시스템이 운전 비가 더 소요된다. 가능하다면 히트펌프 시스템 상류 측에 열 교환기를 두도록 한다. (6) 히트펌프 시스템으로 대체되는 열비용을 평가한 후 보일러 운전상황에 변화가 없거나 보일러 효율이 더 낮아지는 경우 히트펌프는 경제성이 없는 것이다. (7) 히트펌프 설계 전에 기존 산업체의 표준 연료관리방법 및 열교환 시스템에 대한 현황을 조사한다. 많은 산업체들이 그들만의 독특한 화학적 및 오염조건에 따라 열관리 방법과 열교환 시스템을 개발해 놓고 있다. (8) 산업공정은 기후조건보다 생산부하에 영향을 받는다. 따라서 시간이 지연될 때 열원과 히트싱크의 온도상태와 흐름 이 모아질 필요가 있음을 알게 된다. 이 자료로 요구량을 과 대하게 취하는 것을 방지할 수 있으나 시스템 경제성에 불리 한 영향을 미친다. (9) 시스템 열 요구량과 유용성에 영향을 주게 될 공정 변 화를 조사한다. 플랜트를 냉수 정화시스템으로 변경할 것인지 좀 더 낮은 온도에서 폐수가 적게 나오는 공정으로 변경할지 결정해야 한다. (10) 플랜트 운전자가 보통 혹은 더 나은 제어를 할 수 있 는 시스템을 설계한다. 수동제어와 자동제어 모두 충분히 검 토한다. 간혹 기존시스템을 신규 열회수히프펌프에 연결해 두 면 피크부하와 에너지 제어할 수 있게 된다. (11) 공정흐름 관리에서 특수시방의 재료가 필요한지 결 정한다. 알 수 없는 보충제에 대한 화학적 분석이 필요하다. (12) 장비 납품업체에 장비 설치장소의 기후조건과 요구되 는 부하량을 알려준다. | {}
cc817faf-03f3-46b4-bbfc-937561c76830 | 4권.pdf | 1.6-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 3. 열회수 시스템 3.1 폐열회수 1) 개요 많은 대형건물에서는 실내 발생열로 인해 연중 냉동기 가 동을 필요로 하고 있는데 냉동기 응축수에 포함된 열이 냉각 탑에서 버려지고 있다. 최근에는 냉수시스템에 물-물 히트펌 프 시스템을 추가하여 응축열을 이용하여 온수를 생산하는 사 례가 증가되고 있다. 온도를 상승시키기 위해 폐열을 이용하 는 예는 다음과 같다. ① 생활용수 가열 ② 말단유닛 재열 ③ 외기 가열 ④ 제습 ⑤ 실내 난방 ⑥ 공정 가열 엔지니어들이 열생산 비효율성을 극복하기 위해 신규 또는 기존 냉수 시스템에 히트펌프를 추가하기 전에 고려해야 할 사항이 있다. 폐열을 이용하기 위한 열회수 히트펌프를 이용하고자 할 경우, 열회수히트펌프를 잘 적용하기 위해 열역학 제 2 법칙, 핀치 테크노로지(pinch technology) 및 기타 열역학 분석 방법을 반드시 이용한다. 또한 히트펌프 적용 전, 열교환 공정 등에서의 열교환 능력을 확인해 보아야 한다. 예를 들면, 보일 러로 온수만을 생산하는 경우에는 보일러 운전시스템을 전체 적으로 교체하는 대신 냉각탑 쪽에 열교환기를 설치하여 보급 수를 예열하는 것이 더 경제적이다. 기존 냉동기를 교체하거나 보수 또는 최초 설계 시에 폐열 회수용 히트펌프를 반드시 고려한다. 열회수 냉동기로 결정하 는 이유는 다양하나 HRHP 의 경제성은 일반적으로 다음과 같은 사항에 따라 정한다. ① 화석연료비 절감, 냉각탑 운전시간 · 유지관리(O&M) · 기타 감소 ② 현장 배출물 감소 ③ 행정 지침 및 기술기준 다른 유리한 점은 다음과 같다. ① 에너지 사용량이 감소됨 ② 난방용 장비 크기가 작아짐 ③ 장비 이용효율이 증가됨 ④ 부하 균형이 개선됨 2) 폐열회수 적용 온수가 필요할 때 HRHP 를 적용하는 것은 가능하나 온수 온도에 따라 전반적인 시스템 효율, 장비의 적용 가능성 및 열 회수히프펌므의 운전상태에 영향을 미친다는 점을 고려한다. (1) 생활용수 가열(40 → 50°C) 생활용수 사용량과 사용패턴은 건물의 종류에 따라 다르나 폐열회수 적용은 쾌적 냉방용 냉동기의 온도와 요구 부하율에 적합하다. 비교적 낮은 온도의 생활용수는 히트펌프로 쉽게 생산할 수 있다. 그러나 식기세척, 세탁 등 고온(최고 82°C) 을 요하는 경우에는 특수한 히프펌프가 필요하다. 한 가지 중 요한 것은 음용수가 오염되지 않도록 냉동기 회로와 음용수 회로가 분리되도록 열교환기를 이중관으로 하거나 냉동기와 분리시켜야 한다. (2) 말단유닛 재가열(38 → 50°C) 변풍량(VAV) 냉방방식에서 공조기 1 대로 여러 구역을 담 당하거나 내부존과 외부존을 동시에 담당할 때 말단 유닛을 재 가열할 필요가 있다. 하지만 재가열 에너지량에 한계가 있 음을 고려한다. 또한 절탄기 사용 시 급기량이 냉방부하에서 필요한 량보다 클 경우에는 쾌적공조 유지를 위해 외기를 가 열할 필요가 생길 수 있다. 이 때 말단 유닛 재 가열용 온수 사용량 변동이 크기 때문에 사용률이 높아질 수 있다. (3) 제습(27 → 43°C) 제습제어를 위해 급기가 과랭되었다면 온수코일은 쾌적 제 어를 위해 공기 가열용으로 사용될 수 있다. 부하율은 해당 건물의 습도제어 계획에 따라 다르다. (4) 공간 난방(35→ 70°C) 내부 존과 외부존에 냉방부하와 난방부하가 동시에 또는 각각 부하량이 자연적으로 균형을 이루므로 폐열회수 적용이 이상적일 수 있다. 이 때 부하율이 난방부하 정도에 따라서는 난방기간의 부하율 크기만큼 커질 수도 있다. (5) 공정 난방(온도 범위는 공정에 의함) 산업공정에서 폐열회수열은 다른 에너지 시스템과 연계되 어 효율적으로 이용되는데 부하율이 100% 이상이다. 3) 펌핑 관련 고려사항 변유량 또는 정유량를 포함하여 냉각수 유로에 제어점을 두 는 여러 가지 예가 있다. 냉수의 경우에는 1 차/2 차 변유량(그 림 23) 또는 변유량 위주(그림 24)인 경우를 포함하여 동일한 ![image](/image/placeholder) 1 운전정지 4.4°C 1 47.3L/s 11.4°C 열회수 냉동기 课题 蛋 냉수생산 11.4°C 4.4°C 18.9 L/s 바이패스 라인 4.4°C 52L/s ▶냉수분배 13.3°C 그림 23 1 차/2 차 균등 부하 | {}
2454b461-b0d0-4fa8-bfbe-2485fddc30a8 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-15 ![image](/image/placeholder) 열회수 냉동기 。 냉방전용 냉동기 냉수펌프 바이패스라인, 밸브 대체 1 바이패스라인, 밸브 냉각부하 그림 24 변유량 위주(예) 방식을 취한다. 이들 각 흐름 조건은 HRHP 시스템 운전과 요구되는 난방 조건에 도달시키는 능력에 큰 영향을 미친다. 4) 펌핑 관련 고려사항 용도와 필요한 온도가 확인된 후에는 시스템의 열회수 능 력을 평가해야 한다. 출구 수온이 높을 수록 공조기 등 2 차측 장비 가격이 낮아지게 된다. 그러나 HRHP 에서 고양정이 요 구되는 경우에는 관련 장비 및 운전비가 높아질 수 있다. 따 라서 HRHP 적용 전후에 투자비와 운전비용이 균형을 이룰 수 있도록 장비 선정에 신중을 기해야 한다. 일반적으로 히트 펌프를 설치하는 것보다 열교환기를 이용하여 열을 회수하는 것이 경제적이란 점을 염두에 둘 필요가 있다. 따라서 HRHP 크기를 결정하기 전에 열교환기를 이용하여 열교환 가능한 열 량을 면밀히 검토한다. HRHP 는 언제나 응축열을 제거할 수 있어야 하며, 제거율 은 100%로 한다. 따라서 연간 열원과 열용량을 분석하여 기 기가 과대 선정되지 않도록 한다. HRHP 크기를 결정하기 전, 다음사항을 포함하여 연간 시 간별 부하를 확인한다. ① 외부존의 냉난방 부하 ② 내부존의 냉난방 부하 ③ 거주, 비거주 스케줄 ④ 열원/히트싱크 온도 및 유량 ⑤ 공정부하 ⑥ 생활용수 부하 HRHP 를 적용하는 단계는 다음과 같다. (1) 1 단계 모든 항목의 냉난방 부하를 검토한다. 복수의 방법으로 건 물의 시간부하를 산출한다. 그러나 열부하는 거주 시, 비거주 시 그리고 부하 불균형 시 상황을 나타내는 그림 26, 27 과 유 사하게 열균형이 되어야 하며, 적정한 크기의 HRHP 임을 확 인하기 위한 세심한 분석이 필요하다. 그림 27 은 HRHP 에서 생산된 열이 모두 제거된 지점과 더 욱 균형 잡힌 부하조건을 나타낸다. 1 758 1 465 ![image](/image/placeholder) 1 172 KW 냉각부하(최대) 879 날의 냉방부하(최대) 586 난방부하와 냉방부하 평가 난방부하(비거주) 냉방최대 1 단계 · 부하 확인 293 · 주요 지점 부하계산 · 원전시간 결정 (비거주) · 히트밸런스 아이어그램 개발 0 + -18 7 -4 15 26 37 52 장비 선정 온도, °C · 필요 난방온도 그림 26 열균형 도표 · 냉동기 출력 2 단계 · 냉동기 효율 · 온도차 수정 · 보조장비 · 시스템 효율 · 시스템 배치 냉방부하 열 제거 경제성 검토 난방부하 3 단계 · 열회수 비용 · 보일러 가격 냉방부하 · 운전비 절감액 히트펌프 설계용량 · 생애주기비용 吉村 시스템 최적화 4 단계 · 시스템 운전 필요에 따라 통합 · 공기측 절약기 · 예비 보일러 외기온도 그림 25 HRHP 적용 흐름 표 그림 27 동시 난방, 냉방 HRHP 선정 | {}
8fb275d4-2f7f-46cc-b07d-93d85596d8b1 | 4권.pdf | 1.6-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 냉방 우선 모드 난방 우선 모드 냉방부하열 냉방부하 제거 난방부하 보조난방 요구조건 날인 보조냉방 요구조건 WTWHP 운전조건 외기온도 그림 28 HRHP 동시운전 구역 가용 열원이 히트싱크 부하보다 더 크고 난방부하 변화에 대 응할 수 있는 HRHP 용량 저감시간만큼 HRHP 크기는 최대 난방부하에 맞출 수 있다. 그러나 동시에 냉방부하와 난방부하 가 존재하는 경우에는 그림 28 과 같이 겨울에는 냉동기를 정지 시키고 여름에는 보일러를 정지시키는 것이 이상적인 목표이 다. 그림 28 은 HRHP(또는 물-물 히트펌프(WTWHP)가 필 요용량을 공급할 수 없을 때 보조 냉방 및 난방이 필요하다는 것을 표시한다. 이 경우에서 HRHP 는 응축기로 열을 회수하는 이점이 있으며, 동시에 냉수회로에 우선 부하가 가해진다고 가 정한다. 난방부하가 증가되는 낮은 온도에서 잔존 난방부하는 보조열원으로 해결되어야 한다. 이는 어떤 HRHP 시스템에서 도 항상 동일하다. (2) 2 단계 요구 부하량을 알면 요구되는 열회수 회로의 온도와 가용 열회복량을 알게 되므로 시스템 형식을 선택할 수 있다. 이 때 압축기 형식과 용량 저감 능력에 유의 한다. 응축기와 증발 기 측 온도변화가 시스템 구성 냉동기 용량에 영향을 주며 경 제성 분석 자료가 된다. 일단 HRHP 시스템이 선정된 후, 연중 보조난방이 필요할 경우에는 보조 열원이 선정되어야 한다. 난방 시스템이 없다 면 적정한 용량과 입구수온을 발생하는 시스템을 설계에 반영 해야 하며 기존 시스템의 경우 입구수온, 운전시간 등을 기준 으로 기존 난방 열원을 대체 시스템에 적용할 수 있는지 분석 한다. (3) 3, 4 단계 전체 냉동시스템과 건물주의 요구에 기준한 적정 HRHP 의 효과 를 다시 분석하는 단계이다. HRHP 의 경제성을 분석하 기 위해서는 모든 기기의 효율, 에너지 증감 등을 분석해야 한다. ① 펌프 에너지 ② 연료 소비율(화석연료, 전기) ③ 기존 냉동기 에너지 ④ 냉각탑 비용(팬, 펌프, 화학제, 유지관리비, 기타) ⑤ HRHP 에 의한 냉온수 저감량 ⑥ 냉각탑 보급수 절감량 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 보일러 펌프 수평형 수회로 히트펌프(공통) 공급관 환수관 그림 29 폐회로 물-공기 히트펌프 사용 열회수시스템 3.2 물회로 히트펌프 방식 1) 개요 물회로 히트펌프(WLHP) 방식은 복수의 물-공기 히트펌 프(그림 29)의 부하전달 특성을 갖는다. 각 존 또는 공간에는 1 대 혹은 2 대의 물-공기 히트펌프가 있다. 건물의 내부존과 외부존용인 이 히트펌프들은 통상의 2 관식 배관으로 연결된 다. 하지만 시스템 배치가 복잡하지 않게 설계된 경우에는 1 관식으로 연결하는 것이 가장 효과 적이라는 것이 입증되어있 다. 각 히트펌프는 재래식으로 냉각하며 각 독립공간에 급기 를 하고 내장된 응축기에서 흡수된 열을 방출한다. 2 관식 배 관 시스템으로 과잉 수집된 열은 분사펌프를 갖춘 폐회로 증 발식 냉각탑 등 열 제거 장치로 배출시킨다. 건물의 일부 존 특히 북쪽 존에서 열을 필요로 할 경우에는 유닛이 개별적으 로(냉매밸브를 가역시킴) 난방 사이클로 전환된다. 그러면 유 닛은 다른 존에 냉방을 공급하는 유닛의 응축기에서 꾸준히 제거되는 비교적 고온의 열원으로부터 2 관식 배관 물회로를 통해 열을 추출한다. 난방만 필요할 때는 모든 유닛이 난방 사이클로 운전되므로 회로의 온도를 유지하기 위해서는 외부 로부터의 열 인입이 필요하다. 전통적으로 물 회로 온도는 1 6~32°C 로 유지되어왔다. 따라서 배관보온은 거의 하지 않는 다. 그러나 온도범위가 큰 물회로 히트펌프는 운전범위 확장 에 따른 고효율을 발휘하기 위해 보온하는 것이 보통이다. 확 장운전 온도범위(7~ 43°C)에서는 보일러와 냉각탑 운전비가 | {}
49a7c48e-cc0c-47cc-8a7d-18209f5cd326 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-17 ![image](/image/placeholder) 접열판(선택) 태양열펌프 열 제거기 물· 공기 히트펌프 저장조 응축기 압축기 XD 증발기 펌프 냉각코일 그림 30 열 저장조와 태양열 집열판(선택)을 갖춘 폐회로 히트펌프 절감된다. 운전온도가 낮아지면 공급주관과 환수주관에 보온 이 필요할 수 있다. 이러한 유닛의 경우 전통적인 모세관 팽 창밸브 대신 보온된 물-냉매 열교환기, 온도감응 팽창밸브를 갖추게 된다. 이 방식에는 물-공기 히트펌프가 몇 대라도 설치 가능하며 물은 폐회로 배관을 통해 각 유닛을 순환한다. 물 회로에는 2 대의 순환펌프를 설치(1 대 100% 예비)하거 나 가변속 운전을 통해 회로에 열을 가하거나 회로에서 열을 제거한다. 각 히트펌프(유닛)는 냉방과 난방이 모두 가능하다. 난방모드에서는 순환수로부터 열을 추출하고 냉방모드에서 는 열을 제거함으로서 필요한 곳에 열을 배분한다. 공기열원 히트펌프와 달리 이 시스템의 열 출력은 외기온도에 영향을 받지 않는다. 그림 30 은 저장조와 태양열 집열판을 갖춘 방식을 나타낸 다. 응축회로상의 저장조는 실내에 거주자가 있는 동안 과잉 의 열을 저장했다가 비거주 시 회로에 열을 공급한다. 이 과 ![image](/image/placeholder) 열제거기 팽창탱크 펌프측 물가열기 증발기 응축기 환수 히트펌프 난방부하 그림 31 WLHP 시스템으로부터 2 차 열회수 정에서 응축시스템의 제한온도 내에서 태양열이 추가될 수 있 다. 온도범위가 넓을 경우 태양열 집열판은 더욱 효과 적이며 효율적이다. 열을 더 생성시키려 할 때는 열제거기 앞 쪽의 밀폐 물 회로 에 물-물 히트펌프를 추가할 수 있다. 이 히트펌프는 생활온수 (급탕)를 공급하거나 저장탱크 내 물의 온도를 상승시켜 난방 사이클 시 열이 필요할 때 회로로 인입시킬 수 있다(그림 31 참조). 많은 시설(예, 내부 존, 조명, 사람, 사무기기, 컴퓨터, 개폐 기 및 생산설비)들에서 큰 냉방용량이 요구되는데 거의 일 년 내내 특히 거주자가 있을 때 회로에서 열이 제거된다. 이 폐열 제거는 다른 설비(예, 환기, 재열, 급탕)의 난방부하 처리용으 로 외부에서 구입한 에너지를 사용할 때 자주 일어난다. 2 차 물-물 히트펌프(그림 31 참조)를 포함시킴으로써 추가로 균형 있고 경제성 있는 열회수가 이루어진다. 2) 제어 WLHP 방식의 제어는 중앙식 제어방식 제어에 비해 단순 하다. 각 히트펌프는 구역 별로 설치된 온도조절기에 의해 제 어되는데 중앙식 온도제어는 두 가지밖에 없다. 하나는 수온 이 설정온도(7~16°C)이하로 떨어지면 가열을 하고 수온이 설정온도(32~38°C)보다 상승하면 열을 제거한다. 보일러는 출구수온이 16°C 로 유지될 수 있도록 제어되어야 하는데 이는 보일러와 함께 납품되는 제어기의 제어범위가 더 높기 때문이다. 증발식 냉각기는 물 회로에서 냉각기 출구수온에 따른 열 제거량 증감량을 기준으로 제어한다. 낮은 수온(더 낮은 습구 온도를 취할 수 있음)으로 운전하면 회로의 저장탱크 내 열이 잘 사용되지 않을 때 에너지를 절감할 수 있다. 비정상적인 상태가 되면 경고가 발생되고 다음과 같이 운 전하도록 한다. ① 회로온도가 10°C 까지 떨어지면 경고를 발하고 히트펌 프 제어온도를 7°C 로 한다. ② 회로온도가 40°C 까지 올라가면 경고를 발하고 히트펌 프 제어온도를 43°C 로 한다. ③ 순환수향이 제대로 감지되지 않을 경우에는 플로 스위 치 경고가 발생되고 히프펌프 제어회로가 열린다. 냉각탑 배수펌프가 동결점에서 운전되지 않도록 외기온도 제어를 한다. 다음과 같은 제어시스템을 선택적으로 갖출 수 있다. ① 야간 셋백제어 ② 유닛 자동 기동/정지제어 ③ 웜 업 제어 ④ 펌프 교대운전제어 3) WLHP 시스템의 장점 ① 낮 시간 냉방부하용, 야간운전 시 발생하는 열 또는 기 타 난방용으로 사용하던 열 중 남은 열과 내부 존/폐열에서 열을 취득함으로써 에너지절감 기회를 만든다. ② 태양열 집열판 효율이 커지는 경향이 있는 곳에서 비교 | {}
17e6c085-8d9b-4303-883f-c77d29fc8170 | 4권.pdf | 1.6-18 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 적 낮은 유체온도로 태양열을 집열할 수 있다. ③ 공냉식 응축기 배출열을 이용하기 위해 건물 벽체를 뚫 지 않아도 된다. ④ 중앙식 대형 냉동기를 가동하지 않아도 주말이나 야간 에 필요구역에 열 공급이 가능하다. ⑤ 염해를 입을 수 있는 해안가나 부식성이 있는 대기에 접촉하게 될 수도 있는 옥외에 유닛을 설치하지 않아도 된다. ⑥ 공냉식 히트펌프에 비해 수명이 길다. ⑦ 응축 팬이 없고 압축비도 낮으므로 공랭식에 비해 소음 이 낮다. ⑧ 2 관식 배관으로 냉동기/보일러를 목적에 따라 모드를 전환하여 사용할 수 있다. ⑨ 유닛 1 대에 고장이 생긴다 해도 전체 시스템이 정지되 지 않는다. 하지만 펌프 능력과 열 제거량 및 2 차 난방이 전 체시스템에 영향을 줄 수 있다. 4) WLHP 방식의 한계 ① 보일러와 열교환기, 펌프 및 열 제거기 설치 공간이 필 요 하다. ② 다중 공조 장비에 비해 초기투자비가 높을 수 있다. ③ 배관회로의 청결이 유지되어야 한다. 3.3 균형 열회수 시스템 1) 정의 이상적인 열회수 시스템은 모든 기기가 연중 가동하며 외 부에서 열을 보충하기 전에 우선 내부에서 얻을 수 있는 열을 회수하는 것이다. 과잉의 열은 저장되거나 버려진다. 이 이상 적인 목표는 균형 열회수 시스템으로 인정된다. 외기온도가 매우 낮거나 야간이나 휴일 등 건물 내 대부분 구역을 비우게 되면 건물 내에서 취득 열로 난방부하를 충당 하기에는 부족하며, 이 때 균형 열회수 시스템이 저장해 두었 던 열이나 외부의 열을 공급한다. 내부열이 발생되면 실내온 도를 적정히 유지하기 위해 외부열이 자동적으로 감소되므로, 열 균형을 이루는데 약간의 시간 지연이 발생된다. 외부열원 용량과 기기는 열저장탱크를 갖춘 균형 열회수 방식에 따라 줄어들 수 있다. 외기온도가 13~18°C 보다 낮을 때는 외기냉방 사이클을 이용 냉방열원으로 사용할 수 있다. 2) 열재분배 여러 건물, 특히 컴퓨터가 설치되어 있거나 내부 존이 넓은 곳은 연중 사용하는 열보다 더 많은 열이 생산된다. 건물 난 방부하와 내부 존에서 취득되는 열량이 동일할 경우 시스템을 난방에서 냉방모드로 전환하면 운전비를 최소화 할 수 있다. 만약 열이 불필요하게 버려지거나 공간에 추가되면 균형온도 를 유지할 수 없으며 운전비가 올라간다. 추후 사용을 위해 열을 저장해 둘 수 있으면 난방비용은 줄어들거나 비용이 들 지 않게 된다. 전도부하 외기온도, °C 015 -5 5 15 0.35 25 35 1.0 ![image](/image/placeholder) 1.8 환기부하 잠열 외기온도, °C 15 -5 5 15 현열 25 35 현열 주 : (실선) 잠열부하가 직선적으로 작용하지 않아도 됨 3.0 태양열, 기기, 조명, 사람 Chart Type: line -15°C -5°C 5°C 15°C 25°C 35°C item_01 3.2Degrees Celsius (°C) 3.0Degrees Celsius (°C) 1.7Degrees Celsius (°C) 1.7Degrees Celsius (°C) 3.2Degrees Celsius (°C) 1.7Degrees Celsius (°C) 주) 모든 부하 표시는 w 그림 32 주요 부하 구성 3) 열균형 조건 건물 전체 혹은 어느 한 구획의 이상적 열균형을 위해서는 다음 중 한 가지가 이루어져야 한다. ① 열이 반드시 제거한다. ② 열이 반드시 추가한다. ③ 열이 추가되거나 제거되지 않아야 하는 경우, 열균형을 위해 필요한 열이 반드시 정확하게 회수한다. 하나의 공간만을 위한 소규모 에어컨 시스템에서는 온도조 절기로 충분한 냉난방제어가 가능하다. 습도제어를 필요로 하 지 않을 경우, 운전은 매우 단순하다. 냉방과 난방이 모두 가 능할 경우 온도조절기 연동제어로 냉풍 또는 온풍을 공급한 다. 이 때 가열과 냉각을 동시에 하지 않는다. 독립 구획이 많은 건물의 경우 각 구획마다 냉방 혹은 난 방을 필요로 한다. 4) 열 균형 검토 다음 예는 열회수가 되지 않고 열균형도 되지 않는 경우에 발생할 수 있는 상태에 대란 설명이다. 그림 32 는 건물에 전 체 부하가 걸릴 때의 각 요소별 사항을 나타낸다. 기준선 위 는 냉방부하를 표시하며 아래는 난방부하를 표시한다. 환기부 하와 전도부하는 모두 기준선 위아래에 걸쳐있는데 이는 외기 온도에 따라 이들 부하가 냉방부하가 될 수도 있고 난방부하 가 될 수도 있음을 의미한다. 태양열과 내부부하는 항상 냉방 부하이므로 기준선 위에 나타나게 된다. 그림 33 은 그림 32 를 종합하여 표시한 것으로 외기온도 변 | {}
5c9f0808-5e9b-48a1-bc5e-d98ed0332f65 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-19 ![image](/image/placeholder) 6 5 손익 평형 온도(tpw) KW 4 -9°C 일광 시 -1°C 음영 시 입원금액 3 태양열 추가 조명과 사람 추가 2 장비 추가 환기(잠열) 추가 1 15 -9 0 1 전도 추가 KW 환기(현열)추가 35 2 다양한다. 3 환기 1.80 여름냉방 전도 0.35 kW 조명, 사람 1,70 장비 0.50 4 태양열 1.00 계 5.35 kW 겨울난방 전도 1.00 5 환기 3.00 계 4.00kW 6 -15 -5 5 15 25 35 외기온도, °C 그림 33 그림 32 의 부하 복합 궤적 ![image](/image/placeholder) 외부조운 환기로 열 추가 외부조운 전도로 열 추가 A -35°C 에서의 손익 평형온도 D, G 상당금의 E C BO -1°C 에서의 정상 손익 평형온도 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 외기온도, °C 그림 34 열회수 없는 시스템 화에 따른 전도부하의 궤적을 표시한 것이며 여기에 각 온도 별로 다른 부하들을 더하거나 뺀 결과 를 표시한 것이다. 태양 열 효과 가 있고 없음에 따라 기준선을 - 9°C 와 -1°C 를 지나 가는데 궤적된 외기온도에서 내부부하와 열손실이 자연적으 로 균형을 이룰 때의 외기온도 궤적이다. 이 열균형 다이어그램은 보일러나 기타 외부의 열원은 제 외하고 건물 내 부하만을 궤적한 것이다. 설계상 외부열이 필 요한 경우에는 다이어그램에 추가되는 열을 포함시킨다. 그림 34 는 열회수가 이용되지 않을 경우 어떤 일이 발생되 는지 나타내는데, 21°C 일 때 외부열원으로부터 열을 도입하 여 벽체를 통한 전도열 증가로 설계외기온도를 최소화되도록 균형을 갖도록 한다고 가정한다. 그림 34 는 외기도입에 필요 한 열 추가도 나타낸다. 급기의 일부 혹은 전부를 차지하는 외기는 반드시 실내온도까지 가열한다. 외주부의 전도열을 해 소하기 위한 난방온도는 실내온도보다 높아야 효과 가 있다. 이 부하들은 동절기 최저 외기온도에서 궤적으로 나타내었 으며 A, D, E 를 각각 지난다. 이 선은 태양열 효과 가 배제되 는 경우 - 1°C 가 아니고 인위적인 손익 균형온도 - 35°C 에 서 0 을 지난다. 햇볕이 나면 최저 설계온도에서 추가되는 태 양열은 - 35°C 손익균형온도를 더 떨어뜨린다. 이러한 설계 에서는 프로젝트 전체에서 필요로 하는 것보다 열을 더 추가 한다. 그래서 가용 내부 열을 사용하기 위하여 균형 회수 열 을 사용하지는 않는다. 이러한 문제는 내부 발생열을 연중 유효하게 이용할 수 있 도록 설계되지 않은 온화한 기후일 때 분명히 나타난다. 다음은 열균형 검토 시 나타날 수 있는 두 가지 상황의 예 이다. (1) 외기 습구온도가 강하하면 공기의 총열량은 작아진다. 여름에 외기와 순환공기가 혼합되어 13°C 까지 떨어지고 겨울 에 내부 존 냉방을 위해 절탄 사이클을 이용하여 동일한 건구온 도가 공급되면 매우 다를 결과 가 발생한다. 외기 습구온도가 13 °C 이하로 떨어지면 도입된 공기의 단위체적 당 냉각량이 많아 진다. 더 큰 문제는 이 증가되는 잠열냉각은 공기가 더 냉각되 어야 함에도 불구하고 상대습도가 너무 낮아지는 것을 방지하 기 위해 잠열 추가가 필요하다. 외기온도 - 18°C 에서 열균형 분석 값을 궤적해보면 외기냉방을 위해 추가되는 외부열량 규 모가 매우 크게 나타난다. 그림 34 는 현존의 전형적인 열회수가 없는 시스템으로 최 저 설계온도에서도 냉방을 필요로 할 수 있으나 가습을 위해 추가되어야 할 열은 내부열로 대체 가능하다. 시스템에 따라서는 배기에서 열을 회수하여 도입외기를 가 열한다. 시스템이 - 1°C 또는 - 9°C(그림 33)와 같은 자연적 인 손익 평형온도 tbe 이하에서 운전될 경우, 배기에서 회수된 열은 매우 유익하다. 이는 tbe 또는 tbe 보다 높을 때는 가용 내 부 열만이 사용되며 보조 열이 추가되지 않는다고 추정할 수 있다. tbe 보다 높으면 내부열이 충분하다는 것으로 회수되는 열은 과잉 열로 더 많은 외기나 냉동으로 제거된다. 그림 34 와 같이 인위적인 온도인 tbe(-35°C)를 만들기 위 해 중앙시스템에 열이 가해지면 - 35°C 보다 높은 온도에서 회수된 열과 동일한 열이 어디선가에서 제거된다. (2) 열평형은 단열, 이중창 등이 프로젝트에 따라 매우 가 치가 있음을 보여준다. 하지만 난방시기에는 바람직하지 않을 수도 있으며, 이 때 대형건물에서는 일반적으로 과잉의 열은 건물에서 제거된다. 예를 들면 약 2~4°C 의 동절기 최저 설계 온도에서 대형 업무용 건물의 내부존 중앙부에서는 항상 손익 평형온도에 이르는 경우가 흔하지 않다. 최저 설계조건에서 야 간이나 휴일 등 시스템이 정지되어 있을 때의 온도 지연 때문 에 창문을 이중창으로 하기 위한 비용은 매우 비경제적이다. | {}
c472b675-1420-4278-9890-302f9b7ad0df | 4권.pdf | 1.6-20 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 5) 일반 적용 적정하게 적용된 열회수 시스템은 자동적으로 열회수 균형 을 이루게 된다. 고온가스 가역 밸브와 수냉 및 공랭 응축기 를 갖춘 왕복동식 냉동기가 그 예이다. 압축기에 발생되는 고 온가스는 수랭 응축기로 보내지며 이 온수는 필요에 따라 내 부 열을 공급한다. 미리 정한 온도에서 고온가스가 응축기로 가서 건물 전체 계통에서 발생된 과잉의 열을 방출한다. 일반 건물의 경우 냉동기는 41~43°C 에서 온수를 공급한다. 연중 냉동기가 가동되는 많은 건물에서 응축열을 이용하여 생활온수를 생산 공급한다. 설계자는 반드시 예비용으로 외부의 열원을 포함시켜야 하 며 내부 열원이 소진되기 전에는 예비 열이 사용되지 않도록 해야 한다. 열회수 냉동기나 히트펌프는 이코노마이저 제어 조정댐퍼 가 설치된 공조기와 함께 사용되면 안 된다. 이 자연냉방은 열회수 냉동기와 최소한의 신선외기를 이용하는 것에 비해 연 간 운전비가 훨씬 더 든다. 4. 멀티형 히트펌프 4.1 멀티형 히트펌프의 개요 멀티형 히트펌프는 개별식 히트펌프와 는 달리 하나 이상의 실외측 유닛과 각 실외기 유닛에 적어도 둘 이상의 실내측 유 닛으로 구성되어 냉방 혹은 난방을 수행할 수 있는 기기이다. 특히 별도의 보조난방 열원 없이 난방 운전을 수행해야 한다. 초기 멀티에어컨은 1969 년 일본의 다이킨에 의해 소개된 이 래 1980 년도 초반부터 본격적으로 개발 및 보급되기 시작하 였다. 개발 초기 멀티에어컨은 정속도 단일 압축기에 3 대~4 대의 실내기를 연결한 멀티에어컨이 시장의 주류를 이루었다. 하지만 초기 멀티에어컨은 설치공간의 절약 및 가격이 저렴한 장점이 있었으나, 실내의 부하변동에 따른 시스템 대응능력이 부족하여 냉방능력의 부족 및 효율저하 등의 문제점이 있었 다. 1980 년대 후반 대형에어컨 회사들이 용량조절이 가능한 가변속도(variable speed : inverter) 압축기를 탑재한 멀티 에어컨 제품들이 개발되면서 이러한 문제점이 해결되었고, 히 트펌프 방식을 도입하면서 높은 가격에 따른 부담이 낮춰졌으 며, 시스템의 적용 규모와 요구에 따라 다양한 형태로 발전하 였다. 멀티히트펌프에 전자식 팽창장치 및 새로운 제어방식을 도입하면서 실내기에서 정밀한 유량제어가 가능하게 되었으 며, 시스템의 효율 및 실내 쾌적성을 향상시켰다. 전자팽창밸 브 적용을 통한 제어시스템의 발전으로 인하여 가변냉매유량 (VRF, variable refrigerant flow) 멀티히트펌프와 이러한 장치를 병렬로 다수 조합한 모듈형(MMS, modular multi system) 제품들이 시장에 출시되고 있다. 멀티히트펌프를 이용한 공조시스템에 있어서 자가 고장진 단 및 고장예지 시스템의 개발과 고층건물에서의 장배관/고낙 차에 의한 신뢰성 향상, 빌딩 전체의 공조시스템의 제어프로 그램 및 원격 데이터 전송시스템 구축 등의 홈 네트워크 시스 템 개발에 전력을 다하고 있다. 앞으로 멀티히트펌프의 개발 은 멀티히트펌프 자체 기술보다는 에너지절약을 위한 빙축열, 지열, 하천수의 다양한 열원과 히트펌프와 의 결합 및 각종 홈 네트워크나 유비쿼터스 시대에 부합하는 멀티히트펌프로 진 화하는 기술로 발전하고 있다. ISO/DIS 15042 규격에서 정하는 multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps 에 근거하여 기 본 멀티, 모듈 멀티, 모듈 열회수형 멀티 시스템으로 구분된다. 1) 멀티형 히트펌프의 구분 멀티형 히트펌프는 다음과 같이 분류된다. (1) 기본 멀티 시스템 단일 냉매 회로로 하나 이상의 압축기와 여러 개의 개별적 으로 작동되는 실내측 유닛과 하나의 실외측 유닛으로 구성된 히트펌프 시스템으로 정의 된다. (2) 모듈 멀티 시스템 단일 냉매 회로로 적어도 하나 이상의 압축기를 가지고 능 력을 변화 시킬 수 있는 시스템으로 여러 개의 개별적으로 작 동되는 실내측 유닛과 하나 이상의 실외측 유닛으로 구성되어 각 실외측 유닛이 하나의 제어 시스템으로 구성된 히트펌프로 정의 된다. (3) 모듈 열회수형 멀티(동시 냉난방) 시스템 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 4 방 밸브 ← Fan Fan Fan → 압축기 팽창 밸브 팽창 밸브 그림 35 공기열원 기본 멀티형 히트펌프의 냉방 사이클 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 → Fan Fan Fan → → → 압축기 팽창 밸브 그림 36 공기열원 기본 멀티형 히트펌프의 난방 사이클 | {}
05ee048a-8630-4da6-803d-cb9af3275ba2 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-21 모듈 멀티 시스템으로 냉방 및 난방 시 열회수 기능이 있 는 것으로 냉방 모드에서 작동하는 실내측 유닛으로부터 회수 된 열이 난방 모드에서 작동하는 하나나 그 이상의 실내측 유 닛으로 전달 될 수 있는 히트펌프로 정의 된다. 2) 멀티형 히트펌프 시스템의 구성 그림 35, 그림 36 은 기본 멀티형 히트펌프의 사이클을 보여 준다. 멀티형 히트펌프는 기존의 에어컨과 는 달리 실내기 간 고저차, 실내외기 간 고저차, 최장배관 길이, 총배관 길이 등 설치 제한 조건을 모두 만족할 수 있는 시스템으로 구성되어 야 하고, 실내기 운전비율(최소 10%~ 최대 200%)에 따른 부하 변동에 대하여 대응 될 수 있어야 한다. 또한 이렇게 구 성된 시스템을 실내와 실외의 온도부하에 따라서 최적의 상태 로 운전이 될 수 있도록 실외기 사이클을 구성하고, 운전비율 에 따라 사이클을 최적화 하는 제어기술이 포함된다. 이와 같 은 다양한 조건들을 만족시키기 위해 기본적인 사이클 형성을 위한 압축기와 이와 균형을 이루어 다수의 실내 측 유닛에 냉 매유량을 선형적으로 적절히 조정하는 전자팽창밸브(EEV, electronic expansion valve)를 둔다. 즉, 다양한 사용 환경 에 대해 얼마나 정밀하게 냉매유량을 제어할 수 있는지가 기 기의 효율을 결정하는 중요한 요인이라고 할 수 있다. 모듈 열회수형 멀티시스템은 그림 37 에 나타낸 바와 같이 각 실의 냉방, 난방을 개별적으로 운영할 수 있는 시스템이다. 기본 및 모듈 멀티히트펌프는 겨울철에는 난방, 여름철에는 냉방으로 부하의 특성에 따라 냉방 혹은 난방 하나의 모드만 이 작동되는 반면에 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 그림 38 에 나타낸 사이클로 각 실의 부하특성에 따라 냉방 및 난방으 로 동시운전이 가능하다. ![image](/image/placeholder) 냉방 한방 그림 37 모듈 열회수형 멀티히트펌프의 개념도 ![image](/image/placeholder) 실외기 MCU(HRU) 실내기 4 방 밸브 실내기 A X ← Fan Fan ↓ ↓ ↓ ON ON → X Fan ↓ ↓ ▼실내기 B 압축기 그림 38 모듈 열회수형 멀티형 히트펌프 사이클 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 실내 부하특성이 다양한 호 텔이나, 겨울철 냉방이 필요한 건물의 전산실과 냉난방이 동 시에 필요한 공간에서 각각의 용도에 맞게 사용할 수 있으며, 실내의 사람이 많거나 적을 때의 실내부하에 따른 조절, 건물 의 방향과 내외부 조건에 따른 온도변화가 심한 건물의 정밀 한 온도 제어가 필요한 곳에 이용 가능하다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프의 장점으로는 중대형 건물에 서 설치 시 기존의 중앙집중식에 비해 무게가 가벼워 운반 및 설치가 편리하며, 각 층마다 개별적으로 실내기가 설치 가능 하다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 유지보수가 쉬우며, 가 변압축기를 이용한 용량조절 기술로 인해 개별실내에서의 사 용자가 요구하는 온도대로 제어가 가능하여 편리하고, 실외기 에 의한 열을 회수함으로서 에너지 효율이 높다. 멀티히트펌 프는 건물공조를 위해 실외기와 실내기간의 배관길이를 100 m 이상의 장 배관과 높이를 30 m 이상으로 설치가 가능한 제품이다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 일반 단일 인버터 시스템이 나 단속도 멀티형 또는 인버터 멀티형과 특별히 구분하여 가 변냉매유량식이라 칭하고 있으며, 단일 시스템으로 다양한 실 내기의 조합으로 최대 64 대의 실내기를 연결할 수 있다는 점 과 냉매가 실외기 출구에서 각 실내기로 별도의 배관으로 나 뉘는 기존 멀티에어컨과 는 달리 하나의 주 배관에서 필요에 따라 분배된다는 점이 크게 다르다. 또한 이러한 시스템을 다 수 병렬 조합한 것을 모듈형(MMS) 동시냉난방 멀티히트펌 프라 칭하고 있다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 크게 실내 기(IDU, indoor unit), 실외기(ODU, outdoor unit), 운전모 드 전환유닛(MCU, mode change unit)으로 구성되며, 4 방 밸브와 냉난방 모드전환밸브를 이용하여 냉방전용, 주냉방, 난방전용, 주난방, 전열회수의 총 5 가지 운전모드로 전환된다. 기존의 멀티히트펌프는 토출 가스관과 액관만이 존재하여 실 외기와 실내기를 연결하지만, 3 관식 모듈 열회수용 멀티히트 펌프는 흡입 가스관이 추가되어 운전모드 전환유닛(MCU)의 추가로 실내기로의 냉매배관의 자유로운 변환으로 동시냉난 방이 가능하게 된다. 난방운전 실내기는 실외기로 버려지는 난방열을 실내로 바 이패스시켜 배열을 회수하여 사용함으로서 시스템의 효율이 향상된다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프의 운전모드별 성적계수(COP) 는 열회수 운전이 많아질수록 성능이 증가하게 되어 전열회수 운전에서 최대의 효율을 나타내게 된다. 다수의 실외기를 병렬 연결하여 전체 시스템의 용량을 증 가시키는 모듈 증가 기술에서도 각각의 실외기에 내장된 압축 기의 불균일한 냉매분배 및 압축기의 오일의 제어 또한 기술 개발의 이슈로 나타나고 있다. 다양하고 복잡한 시스템의 특 성상 다양한 건축물의 다양한 용량의 실내기 제품의 신뢰성 검증을 위해 다양한 설치조건을 적용하는 시뮬레이터나 성능 예측을 위한 시뮬레이션 프로그램이 필요하며, 이에 관한 연 구가 진행되고 있다. 시스템의 유지/보수를 위한 고장진단 기 술(FDD)을 이용한 시스템의 신뢰성 관한 연구도 관리자의 편의 성을 위한 중요한 이슈로 부각되고 있다. | {}
29cfa7b2-bb8a-469a-acd8-d7f4b586289a | 4권.pdf | 1.6-22 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 팽창탱크 (밀폐형) V1 제어 판넬 펌프_작동신호 Ti 수열원 ○ 히트펌프 ○ 순환 펌프 와의 열 교환기 연동 운전 (판형) V2 순환 펌프 占6 T2 그림 39 수열원 멀티형 히트펌프의 냉방 사이클 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 팽창탱크 (밀폐형) V 제어 판넬 펌프 작동신호 Ti 수열원 ○ 히트펌프 순환 펌프 와의 열 교환기 연동 운전 (판형) V 보일러 순환 펌프 다이 T2 그림 40 수열원 멀티형 히트펌프의 난방 사이클 3) 멀티형 히트펌프 응용 시스템 (1) 수열원 이용 멀티형 히트펌프 시스템 그림 39, 그림 40 에서 보는 바와 같이 수열원 이용 멀티형 히트펌프 시스템은 물을 열원으로 멀티형 히트펌프를 가동하 는 시스템이다. 냉방 운전 시에는 냉각탑으로 열을 방출하고, 난방 운전 시에는 보일러로부터 열을 공급받아 히트펌프가 가 동된다. 공기로부터 열을 회수하는 공기열원 히트펌프와 는 달 리 물로부터 열을 회수하여야 함으로 히트펌프에 열을 공급 혹은 제거할 수 있는 물-냉매 열교환기가 성능에 아주 중요 한 역할을 한다. 일반적으로 이중관 열교환기 또는 판형 열교 환기가 주로 사용되고 있는데, 최근 들어 판형 열교환기의 용 접 기술이 높아짐에 따라 이중관 열교환기보다 판형 열교환기 를 많이 사용되고 있다. 그러나 실외 온도와 냉각수 온도가 아주 낮거나, 냉각수 순환 유량이 아주 작을 때 판형 열교환 기 내에 결빙이 발생할 가능성이 있으므로 이에 대한 안전 제 어 설계를 고려하는 것이 중요하다. 히트펌프 용량에 맞는 냉각탑과 보일러 용량 선정, 순환수 량의 유량 분배가 기기 성능에 중요한 역할을 한다. 2) 지열원 이용 멀티형 히트펌프 시스템 그림 41 과 그림 42 와 같이 지열원 이용 멀티형 히트펌프 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 ○ 판형열교환기 Fan Fan 순환펌프 지표면 압축기 팽창 밸브 지중열교환기 (열흡수) 그림 41 지열원 멀티형 히트펌프의 냉방 사이클 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 4 방 밸브 ○ 판형열 Fan Fan 순환펌프 교환기 지표면 80 압축기 팽창 밸브 팽창 밸브 지중열교환기 (열방출) 그림 42 지열원 멀티형 히트펌프의 난방 사이클 시스템은 수열원 이용 멀티형 히트펌프에 냉각탑과 보일러 대신에 지중 열교환기를 연결한 시스템이다. 지중 열교환기 는 냉방 시 히트싱크과 난방 시 열원의 역할을 하며, 지열원 은 연간 온도 조건이 안정적인 땅속의 열원을 이용하기 때문 에 연간 일정한 기기 성능을 얻을 수 있고, 신재생에너지인 지열을 이용할 수 있는 장점이 있다. 건축물의 부하, 히트펌 프의 용량, 지중 열교환기의 균형이 기기 성능에 중요한 역할 을 한다. 4.2 히트펌프 냉매 회로와 그 구성요소 히트펌프 방식은 일반적으로 냉방만을 목적으로 하는 방식 에 비해서 많게는 5 배 정도의 운전 시간을 가지게 되는데다가 운전 조건도 가혹한 경우가 많으므로 각각의 구성요소에 훨씬 큰 신뢰도를 요구하게 된다. 여기서는 신뢰성과 효율성을 갖 춘 히트펌프 방식을 구성하기 위해서 고려해야할 조건들에 대 해서 살펴본다. | {}
e3b8cdb4-2683-480f-8754-be3cf2e48a1e | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-23 1) 외기 코일 회로 외기 코일은 난방 시에는 증발기로, 냉방 시에는 응축기로 동작한다. 난방 시의 외기 코일 속의 냉매는 냉방을 위해 응 축기로 작동할 때보다 그 밀도가 작으므로 코일 입출구에서 냉매의 지나친 압력강하를 방지하기 위해서는 증발기의 최적 화된 값과 응축기의 최적화된 값을 모두 고려하여 설계하여야 한다. 2) 제상과 배수 장치 공기열원 히트펌프의 경우 외기가 10°C 이하의 낮은 온도 이거나 상대습도가 50% 이상으로 높을 때 외기 코일은 서리 형성온도 이하에서 동작하게 되므로 외기 코일 표면에 서리가 생기게 된다. 앞에서 언급한 바와 같이 제상 사이클은 냉매를 반대방향으로 흐르게 하면서 압축기로부터 고온의 가스와 외 기 코일을 열 교환시켜 서리를 녹인다. 대체로 이 작업에는 약 4~10 분이 소요되며 이 작업동안 실외기의 송풍기는 동작을 하지 않는다. 한편 제상 사이클은 과도적인 작업이므로 이것이 수행되는 동안 냉난방 능력, 소비전력, 그리고 시스템 각 부분 에 있어서의 냉매의 온도와 압력은 전 과정을 통해 변한다. 제상작업에 소요되는 시간을 줄이고 열교환기에서 발생된 응축수의 배수를 원활히 하기 위해 외기 코일의 하단부에 적 당량의 냉매를 머무르게 하는 방법이 있다. 또 팽창 장치의 크기도 제상 시간 단축과 에너지 절감을 위해 중요한 요소인 데 그 크기가 너무 작으면 압축기 유입 압력이 대기압 이하가 되어 제상 시간이 너무 오래 걸리고 에너지 소비가 커지게 되 며, 반대로 그 크기가 너무 커지면 압축기에 액상의 냉매가 유입될 수 있으므로 주의 하여야 한다. 일반적으로 역 사이클 에서는 제상이 종료될 즈음엔 압력이 갑자기 상승하게 되는 데, 이를 감소시키기 위해서 송풍 장치를 30 초에서 45 초가량 먼저 구동시키는 방법을 사용한다. 제상 작업의 결과 로 생기 는 물을 올바로 제거하기 위해서는 실외기가 적당히 높은 곳 에 위치되어야 하고 얼음이나 눈의 영향을 받지 않는 곳에 설 치되어야 한다. 제상 작업의 시작시기와 종료 시기를 결정하는 방법은 일 정한 시간 간격으로 제상 사이클이 가동되는 경우와 외기 코 일 주변의 압력강하나 외기와 의 온도차 등을 감지하여 필요한 때 이 작업을 실시하는 두 가지 방법이 있는데, 개별식 히트 펌프 시스템에서는 약 60~90 분 정도의 시간 간격으로 무조 건 행해지는 전자의 방법에 비해 에너지 소비가 적은 후자의 방법이 보다 선호되고 있다. 3) 냉매 유동 방향 제어 대개 외기 코일과 실내 코일 각각에 대해 냉매 유동 방향 제어가 이루어진다. 냉매는 냉방, 난방 시에 유동 방향이 반대 가 되는데 체크밸브가 각각의 경우에 있어서 두 개의 팽창장 치 주변에서의 냉매의 유동 방향을 한 방향으로 만든다. 그 외에 모세관, 오리피스, 감온식 팽창밸브, 전자 팽창밸브 등이 사용될 수 있으나 모세관과 오리피스는 압축기로 지나친 양의 냉매가 유입되지 않도록 세심한 주의 를 기울여야 한다. 만약 오리피스 팽창장치나 2 방향 유동 팽창장치를 사용할 경우 첵 크밸브는 필요하지 않다. 4 방 밸브도 중요한 역할을 한다. 4) 냉매 충전량 관리 일반적으로 난방 사이클보다 냉방 사이클일 경우에 시스템 에서 동작하고 있는 냉매의 질량유량이 더 크게 된다. 그러므 로 각 모드에 따라 어느 정도 양의 냉매는 저장이 되어 있을 수밖에 없는데 이를 조절하는 것이 냉매 충전량 관리이다. 냉 방 사이클에서 더 많은 냉매가 작동하므로 이 경우 난방 사이 클에 비해 보다 적은 양의 냉매가 저장되어 있고, 이것은 곧 실내 코일과 외기 코일 내부 부피에 영향을 끼치게 된다. 대 개 실내 코일의 용적은 실외 코일의 110~70% 정도인데 이 상대적인 부피는 코일의 기본적인 역할인 열전달량 양의 측면 에서 뿐 아니라 충전량 관리의 측면에서도 고려되어야 한다. 모세관이나 오리피스가 사용될 경우에는 압축기에서 역류 가 일어날 때에 대비하여 냉매가 유입관이나 흡입관 액분리기 에 저장되어 있어야 한다. 감온식 팽창밸브가 위의 역류 현상 을 감소시켜 줄 수는 있으나, 이 경우 응축기 부분에 역시 냉 매가 저장되어 있어야 하는 단점이 있다. 흡입관 액분리기나 액상 냉매를 저장하는 수액기의 사용은 분리형 혹은 멀티형 시스템에서 특히 중요하다. 5) 압축기의 선정 압축기는 성능, 신뢰도, 용도 등에 따라 선정되어야 한다. 이는 히트펌프 시스템에서 핵심적인 부분이므로 시스템의 설 계는 압축기 제작자와 의 상호 협의 를 통해 이루어져야 한다. 압축기는 넓은 범위의 입출구 압력에서도 정상적으로 작동할 수 있어야 하므로 설계 혹은 선정 단계에서 냉매의 출구온도, 압력비, 간극체적, 과부하 방지장치 등의 요소가 중요하게 고 려되어야 하며, 운전 중에는 윤활, 액상 냉매의 역류, 고온의 냉매 토출 온도 등에 주의 를 기울여야 한다. 5. CO2 히트펌프 5.1 CO2 히트펌프의 개요 다양한 자연냉매 중 CO2 는 ODP 및 GWP 가 각각 0 과 1 이여서 친환경적이며 비가연성이고 독성이 없으며, 재생이 필 요 없고, 구하기가 쉽다. 또한 체적열용량 및 열전달이 우수하 며 대기 온도가 저온인 경우에도 히트펌프의 냉매로 사용이 가능하다. 이러한 장점들 외에도 극복해야할 단점도 존재한 다. CO2 의 압력이 매우 고압상태가 되므로 이로 인한 위험성 이 있고, 고압부와 저압부의 압력차가 크다는 것도 문제점으 로 제시되고 있다. CO2 가 다른 냉매들과 구별되는 열역학적 성질은 임계온도 가 31.1°C 이고 임계압력이 7.38 MPa 이라는 점이다. 따라서 CO2 를 이용한 냉동 시스템은 기체 상태에서 열을 방출하고 2 상) 유체의 상변화시 잠열을 이용하여 열을 흡수하는 특성, 즉, 아임계와 초임계 상태를 오가면서 운전되는 초월 임계 사 이클을 갖는다. 그림 43 은 CO2 초월 임계 사이클의 압력-엔 탈피 선도를 나타낸 그림이다. 초월 임계 사이클은 가스 압축, 가스 냉각, 단열팽창, 2 상 증발의 과정으로 이루어지고, 임계 점에서 등온 압축성, 열팽창 계수, 등압비열, 열전도도가 급격 | {}
67483896-bf69-4f78-b8a9-a06a0030ebbb | 4권.pdf | 1.6-24 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 X-Axis: 엔트로피 Y-Axis: 온도 Chart Type: line 엔트로피 닿압축 60.0kg 단열평창 10.0kg 통합선 30.0kg 그림 43 초월 임계 사이클 하게 변화는 특성을 갖는데, 이는 열전달과 압력 강하 특성에 크게 영향을 미치게 된다. CO2 냉동사이클에는 기존의 냉동 시스템의 4 대 요소인 압축기, 증발기, 가스냉각기, 팽창 밸브 외에도 고온 성능에 필수적인 흡입관 열교환기, 압축기 토출 구에 설치되는 오일분리기의 사용이 필수적이다. 압축기에서 고압으로 압축된 이산화탄소는 초임계 영역 하에서 가스 냉각 기에서 냉각되고, 팽창과 정을 통하여 형성되는 저온, 저압의 2 상 상태의 냉매와 2 차 유체와 의 열전달을 통하여 냉동효과 를 얻는다. 증발기에서 냉각된 2 차 유체를 냉방에 이용할 수 있 으며, 가스 냉각기에서 가열된 고온의 2 차 유체를 이용하여 난방 및 급탕을 할 수 있다. CO2 냉동사이클은 저압부가 약 3.5~5.0 MPa 에서 작동하는 고압 시스템이므로, 설계 시 고 압 시스템에 대한 충분한 안전도가 요구되며, 일반적인 경우 저압부에서는 22.0 MPa, 고압부에서는 32.0 MPa 에 견딜 수 있도록 설계 되어야 한다. 또한 각 구성 요소들을 연결하는 부분들도 이를 견딜 수 있도록 제작 되어야 한다. 5.2 CO2 히트펌프의 응용 및 적용사례 CO2 히트펌프를 이용한 대표적인 시스템으로 급탕기가 있 다. 일본에서는 일찍이 CO2 를 착안하여 1995 년부터 전력중 앙연구소가 냉매로서의 가능성을 위한 기초적 연구를 해왔다. 그 결과 CO2 가 히트 펌프의 냉매로서 충분히 이용 가능하며, 특히 급탕용은 높은 성적계수를 얻을 수 있기 때문에 장래가 유망하다는 점을 확인하였다. 이 연구 성과 를 토대로 1998 년 부터 다이킨, 미츠비시, 히다치, 산요, 도시바 등 일본 주요 공 조업체가 일본 산업성의 지원(454 억 엔 규모)하에 컨소시엄 형태로 개발하여 상품화에 성공하였다. 크게 가정용과 업무용 으로 구분되는 CO2 급탕기는 '에코 큐트(Eco Cute)'라는 공 동제품명으로 출시되었다. CO2 급탕기를 이용하여 CO2 냉매의 특성상 기존 프레온 계 냉매방식에서는 실현하기 어려웠던 90°C 의 고온수를 생산 해낼 수 있으며, 성적계수 3 이상의 고효율을 달성하였다. 또 한 호텔, 사우나, 학교, 병원, 스포츠 센터 등 온수가 필요한 모든 시설에 이용될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 열원기(본체) 저탕탱크유닛(저탕조) ▶ 급탕/난방 ②고온 탕 90°C 압축 키친 계 인 CO2 -) 샤워 대기열로부터 냉매 ▷ ③온수 흡열 사이클 ◁ 생산 목욕 40 팽창판 순환펀프 감압변 ◀금수 ①저온 ← 금탐시 재탕시 그림 44 CO2 급탕기 시스템 이 CO2 급탕기는 일본 산업성과 업체가 지적소유권을 공동 으로 소유하고 있으며, 일본 정부가 기술 유출방지를 위하여 당분간 수출금지 품목으로 지정하고 있다. 한국냉동공조협회 에서 발표한 정책브리핑 자료에 따르면 현재 일본에서 개인의 에너지 소비부분에서 급탕용 에너지 소비가 약 30% 정도를 차지한다고 한다. 일본에서는 2007 년도에 약 50 만대였던 CO2 급탕기 판매대수가 2016 년 3 월 현재 누적대수 500 만대를 달 성했다. 또한 일본 정부에서는 2030 년까지 급탕기의 보급대수 1,400 만대를 목표로 하는 등, 시장 규모가 급속도로 커지고 있 다. 일본은 2001 년 4 월에 세계에서 처음으로 가정용 CO2 급 탕기를 상품화한 후 개발에 박차를 가하여 왔다. 산요전기는 twin rotary 압축기 기술을 적용하여 CO2 의 압력을 2 개의 로 터를 사용하여 2 단으로 압축하는 압축기를 개발했고, 다이킨 사는 로터리 압축기의 베인과 롤러를 일체화 하여 스윙운동을 하는 스윙 압축기를 새로 개발하였다. 국내에서는 일본 업체에 서 자체 개발한 CO2 급탕기가 일부 수입되어 이용되고 있다. 그림 44 는 우리나라 업체에서 수입하여 이용하고 있는 급탕기 시스템과 급탕기를 나타낸다. 현재 국내에서는 급탕기 외에도 CO2 히트펌프를 이용한 다양한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이 중 주목할 만한 것은 자동차용 CO2 에어컨 시스템이다. 그림 45 는 자동차용 CO2 히트공조 시스템을 나타낸다. 자동차용 CO2 에어컨 시 스템의 경우 기존 냉매를 사용한 냉동사이클 보다 성적계수가 낮아 기존의 사이클을 대체하기 위해서는 그 효율성의 개선이 필요하다. 이러한 배경 아래 냉동사이클의 성적계수 향상을 ![image](/image/placeholder) 내부 바이패스밸브 팽창밸브 가스쿨러 믹싱댐퍼 외부 가스쿨러 ① 병 냉매 증발기 흐름 방향 → - → 압축기 냉방 난방 ↑ 계습 t ↑ 난방 여 ⑤ 팬&모터 평창밸브 어큐뮤레이터 내부 열교환기 바이패스밸브 그림 45 자동차용 CO2 히트공조 시스템 | {}
e21276bf-517b-4d8a-8b50-d71440037b5f | 4권.pdf | 위한 여러 가지 연구가 진행 중에 있으며 그 중 한 가지가 그 림 46 과 같은 이젝터(ejector)를 조합한 CO2 냉동사이클이 다. 이외에도 항온항습기, 공기조화기, 폐열회수장치 등 다양 한 시스템에서 CO2 히트펌프를 이용하고 있다. ![image](/image/placeholder) 가스쿨러 압축기 디퓨저 모터브노즐 믹싱튜브 분리기 흡기노즐 팽창밸브 증발기 그림 46 이젝터를 이용한 CO2 냉동사이클 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-25 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016, ASHRAE Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 9, Applied Heat Pump and Heat Recovery Systems 2. 日本 空�調和 · 衛生工�� 編, 2014, 空�調和 · 衛生工 �便覧 第14版. 第3卷, 1章 | {}
83411065-4e3d-41e2-bcb5-28360d6e729e | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-1 제 7 장 증기설비 1. 개요 증기는 산업혁명의 초창기 이래로 에너지 전달매체로 사용되 어 왔다. 오늘날 증기는 아직도 산업 전반에 걸쳐 전력을 생산하 기 위해 스팀 터빈을 구동하는 기계적 전력 생산뿐만 아니라 많은 난방설비와 공정설비에 일반적으로 사용되고 있다. 증기는 물이 기체 상태로 존재하는 것을 말하며, 증기는 배 관장치를 이송되어 열에너지를 사용처에 공급한다. 증기를 사 용하는 사용처는 팬코일과 유닛 히터, 방열기, 컨벡터 같은 난 방장치뿐만 아니라 온수 및 급탕용 또는 유체의 가열을 위한 열교환기에도 사용된다. 세탁기와 주방장치와 같은 공정 설비 와, 흡수식 냉동기 같은 냉방설비의 열원으로도 사용된다. 2. 증기의 성질 2.1 증기의 장점 ① 운전비가 저렴 : 증기의 수송은 계통 내의 압력차로 이 루어지므로 별도의 펌프가 필요 없으며 거리와 양정에도 거의 관계없이 수송이 가능하다. 그러나 온수 계통의 경우 강제순 환이 필요하므로 용량이 크고 고가의 순환펌프가 필수적으로 요구되며 거리와 양정에 따라 펌프의 설치비와 운전비용이 무 시할 수 없을 정도로 추가된다. 증기계통에는 보일러 급수용 펌프와 경우에 따라 응축수 회수펌프가 필요하지만, 온수 순 환펌프에 비하면 설치비와 운전비가 낮다. ② 높이에 관계없이 쉽게 공급 : 증기는 무게가 가벼워 배 관만 연결되면 높이 등에 관계없이 항상 어느 곳이나 쉽게 공 급할 수 있으나, 온수는 고층에 공급해야 하는 경우 펌프를 사용해야 하기 때문에 10 m 높이마다 압력이 100 kPa 씩 상 승하므로 과도한 압력이 발생한다. 보일러는 저층부에 설치하 고 증기 사용설비는 고층에 설치하여 응축수를 중력으로 환수 하는 것이 일반적이다. ③ 온도조절이 용이하여 균일한 온도 유지 : 증기는 압력이 결정되면 일정한 온도가 유지되며 열전달 시에도 계속 열전달 면 전체의 온도가 균일하므로 균일한 품질의 제품을 만들 수 있다. 또한 증기의 온도는 압력조절만으로도 쉽게 유지할 수 있다. 그러나 온수의 경우에는 온도차로 열전달이 이루어져 입구와 출구의 온도는 서로 다르게 된다. ④ 다량의 열을 손쉽게 전달 : 증기는 단위 중량당 보유열 량이 크므로 적은 양의 증기로도 다량의 가열효과 를 얻을 수 있으며, 어디서나 손쉽게 구할 수 있는 물을 이용해 만들 수 있다. 포화증기표에서도 알 수 있듯이 압력이 60 kPag 인 경 우 증기의 잠열은 2 220.4 kJ/kg 이나, 온수의 경우 온도차에 의해 열전달이 이루어져 온도차가 20 °C 인 경우 83.72 kJ/kg 의 열량밖에 전달할 수 없다. 이러한 관점에서 다음의 시설에 적용이 가능하다. ㉠ 산업용 공장과 병원, 식당, 드라이클리닝 공장, 세탁 실, 상업용 빌딩과 같은 공정과, 쾌적난방을 위한 열이 필요 한 곳 ㉡ 건물들이 흩어져있는 시설과 같이 가열 매체가 꽤 먼 거리를 이동해야 하는 곳이나 물 계통인 경우 건물 높이로 인 해 매우 높은 압력을 필요로 하는 곳 ㉢ 간헐적으로 열부하의 변화가 발생하는 곳 2.2 증기의 성질 (포화증기표의 이용) 포화증기표(표 1)를 이용하면 증기의 물리적 성질을 이해할 수 있으며, 이는 모든 증기설비 설계의 기본자료로 이용되고 있다. 1) 압력과 온도 물을 일정한 압력에서 가열하면 일정온도까지 상승한 후 계속 가열하여도 온도는 더 이상 변하지 않고 증기가 발생되 는데, 이 온도를 증기의 포화온도라고 한다. 포화증기에 열을 더 가하면 증기의 온도가 더 상승할 수 있는데, 이때의 증기 를 과열증기라 하고, ① 높은 온도가 필요한 경우, ② 증기 수송 시스템이 매우 길어 방열손실을 보상하여 최종 사용처에 요구되는 압력과 온도의 증기가 공급되어야 하는 경우, ③ 증 기가 수분이 존재하지 않게 충분히 건조하여 터빈과 같은 일 부 장치에 손상을 주지 않아야 하는 경우에 사용된다. 증기압 력이 결정되면 포화온도는 항상 일정한 값을 가지며 압력이 상승하면 온도도 함께 상승한다. 증기의 포화온도는 증기를 사용하는 설비의 요구온도에 적합한 증기 공급압력을 선정하 는 기준이 된다. 2) 현열(액체의 엔탈피, hy) 포화온도에서 증기가 발생하기 바로 직전, 그리고 증기가 잠열(증발 엔탈피)을 방출하고 응축된 순간에 응축수가 보유 한 열량을 현열(sensible heat)이라 한다. 증기압력이 높을 수 록 현열 보유량이 많으므로 증기트랩을 통하여 배출된 응축수 를 대기압 상태의 응축수 탱크로 회수 시에는 재증발 손실이 크게 된다. 따라서 증기 사용설비에서 사용되는 증기압력은 허용되는 범위에서 최대한 낮게 선택할 필요가 있다. 현열 1- 현열 2 재증발증기 발생률(%) = x100 잠열 2 현열 1 : 압력 P1 에서의 응축수 현열 현열 2 : 압력 P2 에서의 응축수 현열 잠열 2 : 압력 P2 에서의 잠열 3) 잠열 (증발 엔탈피, hfg) 잠열(latent heat)은 증기가 응축하면서 피가열체에 전달 (1) | {}
249c11ed-37ce-4a8c-b76b-3ad206b070ac | 4권.pdf | 1.7-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 1 포화증기의 특성 ¦ 절대압력 (kPa) ¦ 포화온도 (°C) ¦ 비체적, m3/kg ¦ 비체적, m3/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압력 (kPa) ¦ 포화온도 (°C) ¦ 액체 Uf ¦ 증기 Ug ¦ 현열 (액체 hy) ¦ 잠열 (증발 hfg) ¦ 전열 (중기 hg) ¦ ¦ 19.9 ¦ 60 ¦ 0.00102 ¦ 7,669 ¦ 251 ¦ 2 358 ¦ 2 609 ¦ ¦ 47.4 ¦ 80 ¦ 0.00103 ¦ 3,405 ¦ 335 ¦ 2 308 ¦ 2 643 ¦ ¦ 101 ¦ 100 ¦ 0.00104 ¦ 1.672 ¦ 419 ¦ 2 256 ¦ 2 675 ¦ ¦ 199 ¦ 120 ¦ 0.00106 ¦ 0.891 ¦ 504 ¦ 2 202 ¦ 2 706 ¦ ¦ 362 ¦ 140 ¦ 0.00108 ¦ 0.508 ¦ 589 ¦ 2 144 ¦ 2 733 ¦ ¦ 618 ¦ 160 ¦ 0.00110 ¦ 0.307 ¦ 676 ¦ 2 082 ¦ 2 758 ¦ ¦ 1 003 ¦ 180 ¦ 0.00113 ¦ 0.194 ¦ 763 ¦ 2 015 ¦ 2 778 ¦ ¦ 1 555 ¦ 200 ¦ 0.00116 ¦ 0.127 ¦ 852 ¦ 1 941 ¦ 2 793 ¦ 주) 본문에서 논의 된 다양한 특성들을 표시하기 위해 값들은 근사치거나 반올림되었다. 계산과 설계를 위해서는 2013 ASHRAE 핸드북 6 장의 기본 원리나 유사한 표의 물의 열역학적 특성 값을 사용한다. (자료: 2013 ASHRAE) 하는 열량으로서, 직접 가열하여 난방하거나 공정을 가열하는 경우에 사용되는 증기의 양은 이 잠열을 이용하여 계산할 수 있다. 필요한 에너지를 증기 사용설비에서 운전되는 증기압력 기준의 잠열로 나누면 정확한 증기 사용량을 계산할 수 있다. 4) 증기 압력과 비체적 물이 증발하여 발생된 증기는 기체상태로서 증기 압력의 변화에 따라 단위 질량당 부피가 변화한다. 즉, 압력이 증가할 수록 부피가 감소하는 기체의 성질을 따르고 있다. 예를 들어 대기압 상태에서 증기 1 kg 의 부피는 1.673 m3 이며, 압력이 100 kPa 인 경우에는 0.881 m3, 압력이 500 kPa 이면 0.315 m3 로서 동일 질량의 증기가 통과 하는 경우라도 비체적이 모 두 다르므로 관지름 선정 시 특히 중요한 변수가 된다. 즉, 동 일한 증기 통과 량에서 압력 별로 관지름이 다르게 선정된다. 또한 이들 증기가 응축하여 응축수가 되면 부피가 각각 1/1 673, 1/881, 1/315 로 감소되면서 갑자기 진공이 형성되므로 증기공급이 중단된 경우 설비 내부에 공기가 유입되는 원인이 된다. 2.3 증기의 질 효율적인 열교환 효과 와 에너지 절약을 위하여 증기의 질 은 최대한 양호하게 유지해야 한다. 증기의 질은 크게 공기에 의한 문제와 수분이 함유된 습증기의 문제로 말할 수 있다. 일반적으로 공급하고 있는 포화증기를 건포화증기로 알고 있 으나, 실제로는 수분이 혼합되어 있는 습증기가 대부분이다. 증기 속에 수분이 포함되어 있으면 열손실 증가와 워터해 머, 밸브의 침식, 설비의 부식, 열효율 감소 등 많은 문제를 일으킨다. 습증기가 발생하는 원인은 크게 두 가지로 배관에 서 생기는 방열손실과 보일러의 캐리오버에 의한 것으로 나눌 수 있다. 특히 보일러의 캐리오버는 보일러 관수 내의 TDS 농도(총 용형고형물)가 높을 때 많이 발생한다. 따라서 습증기의 발생을 방지하기 위해서는 증기배관의 보 온을 충실히 하고, 보일러 관수의 TDS 농도를 적정 수준(2 000~2 500 ppm) 이하로 낮추기 위한 자동 블로다운 등이 필요하며, 보일러 운전압력도 정격으로 유지되어야 한다. 또 한 이미 발생한 습증기 중의 수분은 적절한 위치에서 증기트 랩으로 배출되게 한다. 증기에 공기가 포함되어 있으면 증기의 온도가 떨어진다. 공기는 증기와 함께 이동하여 열교환 장비의 열전달 표면에서 절연 효과 를 일으킨다. 또한 시스템 내의 산소는 철 및 강 표 면의 점부식을 발생시킨다. 증기와 함께 이동하는 이산화탄소 는 응축수에 용해된 뒤 탄산을 형성하여 증기 가열배관과 열 전달 장비에 부식을 유발한다. 따라서 물, 공기, 비응축성 가스는 즉각적이고 효율적으로 제거시켜야 한다. 3. 증기설비의 구성 보일러에서 발생된 증기는 열을 필요로 하는 증기사용설비 까지 배관을 통해 공급된다. 보일러에서 가능한 건조한 증기 가 발생하도록 효율적으로 운전되어야 하며, 또한 보일러 주 변에서 가능한 에너지 절약을 기하여야 한다. 하나 또는 2 개 이상의 증기 주관을 통해 공급된 증기는 다 시 작은 지관을 통해 각 증기사용 설비에 공급된다. 이때 증 기는 각 증기사용설비가 요구하는 온도 및 압력 조건에 따라 적절하게 감압되며, 필요한 경우 온도가 조절되어 설비에 공 급되면 공정에 열을 준 뒤 응축된다. 응축수는 설비의 계속적인 운전효율을 위하여 적정 증기트 랩을 통해 배출된다. 설비에서 배출된 응축수는 아직 이용 가 능한 충분한 열량을 가지고 있으므로, 적절한 압력의 저압증 기를 재증발시켜 회수 이용하거나 응축수를 보일러실로 회수 함으로써 증기시스템이 이루어진다. 증기시스템을 4 가지 부분 즉, 증기의 발생과 증기의 수송, 증 기의 사용 및 응축수 회수로 나누어 전체적인 증기설비를 최대 의 효율로 유지하고 에너지절약을 위한 방안을 강구한다. | {}
de6e574e-ffb3-4288-9de1-073af6f02539 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1,7-3 3.1 증기의 발생 보일러에서 증기를 발생하기 위하여 고려하여야 할 사항은 적정 증기압력 설계와 보일러의 효율향상, 증기질의 유지 및 보일러 주변기기에서의 에너지절약 방안 등이다. 1) 적정 증기압력 설계 증기설비의 설계에서 중요한 결정 중 하나는 증기의 발생 과 분배, 사용 압력이다. 투자비용과 에너지 효율, 제어의 안 정성을 고려할 때 증기 압력은 필요한 가열량을 충족할 수 있는 최소의 압력으로 유지하는 것이 좋다. 그러나 증기가 배 관을 통해 이동하면서 배관 내의 마찰 저항과 배관에서 방열 손실에 의한 응축으로 인해 압력이 떨어지게 되므로, 이 압력 손실을 고려한 여유분을 추가한 압력으로 증기를 만들고 분 배해야 한다. 또한 고압 증기가 저압 증기에 비해 비체적이 적으므로, 보일러에서 상대적으로 고압으로 증기를 만들어 고압으로 이송하면 저압을 사용할 때보다 관지름을 작게 할 수 있다. 증기를 사용하는 장치의 운전압력이 높을 수록 장치의 크기 는 작아질 수 있으나 가격 면에서는 다르다. 고압으로 운전하 는 장치와 연관된 장비는 더 높은 엄격한 설계 등급과 기준을 요구하므로, 설치와 정비에 드는 비용이 커진다. 또한 저압으 로 증기 사용설비를 운전하면 응축수 장치에서 재증발 증기가 적게 발생하므로, 응축수 회수탱크에서 대기로 방출되는 에너 지의 손실이 적어진다. 따라서, 고압으로 증기를 발생시켜 이 송하여 저압의 증기를 사용하는 것이 실용적이다. 2) 습증기 제거 보일러에서 발생되는 습증기를 최대한 줄이기 위하여 보일 러의 운전압력을 가능한 높게 유지하며, 보일러에 최대부하가 걸리지 않도록 설비운전 시간에 주의 하여야 하며, 보일러수 내의 총 용융고형물(TDS)의 농도를 가능한 낮게 유지한다. 3) 공기 제거 보일러급수 내에 녹아 있는 산소와 이산화탄소 등의 발생 량을 최대한 줄이기 위한 수처리가 필요하다. 4) 급수온도 상승 보일러에 공급된 물은 증기발생압력의 비등점까지 가열된 후 증기로 변하므로, 급수 온도는 높을 수록 좋다. 즉, 급수 온 도가 6°C 상승되면 약 1%의 연료가 절감된다. 증기사용설비 에서 증기트랩을 통해 배출된 응축수는 급수를 예열하는 가장 좋은 매체로, 응축수 회수의 필요성이 강조되는 이유이다. 또 한 보일러 블로다운에서 재증발증기를 이용하여 급수를 예열 하는 방법도 좋은 에너지절약 방안이다. 3.2 증기 수송 증기의 수송에 있어서 고려하여야 할 사항을 크게 2 가지 로 나누어 생각할 수 있다. ① 증기사용 설비에 필요한 양의 증기를 효율적으로 공급할 수 있는 적정한 증기배관의 관지름 선정방법과, ② 증기사용설비에 항상 건증기가 공급될 수 있 게 하고 배관 내에서 발생될 수 있는 문제점을 제거하기 위한 효율적인 배관 방법이다. 3.3 증기의 이용 보일러에서 발생된 증기가 적정하게 관지름이 선정되고 효 율적으로 설치된 배관을 통해 증기사용설비에 공급되어 열전 달이 이루어질 경우, 최대의 생산성과 에너지절약을 위하여는 적정 압력의 감압과 일정 온도 유지, 효율적인 중기트랩 및 효율적인 공기빼기의 4 가지 중요한 사항을 고려한다. 3.4 응축수 회수 증기사용설비에서 응축되어 증기트랩을 통해 배출된 응축 수는 여전히 이용 가능한 충분한 열량을 갖고 있으며, 순수한 증류수로서 별도의 처리 없이 보일러수로 재이용하는데 적합 하다. 또한 고압 응축수에서 재증발 증기를 발생시켜 저압증 기 사용처에 이용하면 효율적으로 에너지를 절약할 수 있다. 4. 증기배관의 적정 관지름 선정 보일러에서 발생된 증기를 증기사용설비에서 필요한 양으 로 충분하게 효율적으로 공급하기 위해서는 적정하게 관지름 을 선정해야 하며 증기설비의 최적 운전방안 중에서 가장 기 본적이고 가장 중요한 사항이다. 만약 증기사용설비에 필요한 증기량보다 적게 통과 하도록 관지름을 설계하면 압력강하가 크게 되어 증기사용처에 필요 한 증기 요구량을 얻을 수 없게 되며, 설비의 침식과 워터해 머의 원인이 된다. 반대로 너무 크게 관지름을 선정하면 설비를 운전하는데 이상이 없다고 하더라도 필요 이상의 과잉투자가 되며 또한 방열손실이 증가하여 에너지가 낭비된다. 4.1 마찰저항에 의한 방법 (Darcy Weisbach 식) 건포화증기나 약간의 습증기가 흐르는 배관 내에서 마찰저 항 (압력손실)은 다음 식으로 계산할 수 있다. 1) 직관의 마찰저항 AP= f(둠)(�) △P : 배관길이 1 m 당 마찰저항, Pa f : 배관 마찰계수 L : 직관상당길이, m d : 배관 안지름, m U : 배관 내 평균유속, m/s p : 증기 밀도, kg/m2 배관 마찰계수 f 는 레이놀즈수와 배관 내부의 거칠기 함수 로 무디(Moody) 선도로 구하며 일반적으로 사용하는 강관에 (2) | {}
db9d0ce9-dc09-46b3-9ee9-8926207bbf6c | 4권.pdf | 1.7-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 2 국부저항에 대한 직관상당길이 (m) 표 3 증기배관 관지름 선정 시 압력손실 *2 ¦ DN ¦ 엘보 ¦ 티 2) ¦ 게이트 밸브 1) ¦ 글로브 밸브 1) ¦ 앵글 밸브 1) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 ¦ 0.4 ¦ 0.9 ¦ 0.1 ¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦ 20 ¦ 0.5 ¦ 1.2 ¦ 0.1 ¦ 5 ¦ 3 ¦ ¦ 25 ¦ 0.7 ¦ 1.5 ¦ 0.1 ¦ 7 ¦ 4 ¦ ¦ 32 ¦ 0.9 ¦ 1.8 ¦ 0.2 ¦ 9 ¦ 5 ¦ ¦ 40 ¦ 1.1 ¦ 2.1 ¦ 0.2 ¦ 10 ¦ 6 ¦ ¦ 50 ¦ 1.3 ¦ 2.4 ¦ 0.3 ¦ 14 ¦ 7 ¦ ¦ 65 ¦ 1.5 ¦ 3.4 ¦ 0.3 ¦ 16 ¦ 8 ¦ ¦ 80 ¦ 1.9 ¦ 4.0 ¦ 0.4 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 100 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 0.6 ¦ 28 ¦ 14 ¦ ¦ 125 ¦ 3.3 ¦ 6.7 ¦ 0.7 ¦ 34 ¦ 17 ¦ ¦ 150 ¦ 4.0 ¦ 8.2 ¦ 0.9 ¦ 41 ¦ 20 ¦ ¦ 200 ¦ 5.2 ¦ 11 ¦ 1.1 ¦ 55 ¦ 28 ¦ ¦ 250 ¦ 6.4 ¦ 14 ¦ 1.4 ¦ 70 ¦ 34 ¦ ¦ 300 ¦ 8.2 ¦ 16 ¦ 1.7 ¦ 82 ¦ 40 ¦ ¦ 350 ¦ 9.1 ¦ 19 ¦ 1.9 ¦ 94 ¦ 46 ¦ 주 1) 밸브는 완전개방 시를 기준으로 한다. 2) 티는 최말단의 입상배관의 분지관 연결 방향을 기준한다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals 서의 거칠기는 0.05 mm 정도이다. 2) 국부저항 증기가 배관 내 티나 밸브 등을 통과 할 때 마찰저항 즉 국 부저항은 직관의 저항 값보다 크며 이 값을 직선 거리로 환산 한 값을 직관상당길이 L 이라 한다. 표 2 에서 배관 관지름 별 국부저항에 의한 직관상당길이를 구할 수 있다. 예를 들어 관지름이 DN 80 인 배관이 50 m 를 진행하는 동 안 엘보 3 개와 글로브 밸브 2 개가 있는 경우 배관의 전체 저 항은 다음과 같이 총 길이가 95.7 m 인 DN 80 직관의 저항 과 동일하다. ¦ 직관의 길이 ¦ ¦ 50 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN 80 엘보 3 개 ¦ 1.9 x 3 = ¦ 5.7 m ¦ ¦ DN 80 글로브 밸브 2 개 ¦ 20 x 2 = ¦ 40 m ¦ ¦ 합계 ¦ 95.7 ¦ m ¦ 4.2 허용 압력강하에 의한 방법 증기배관의 관지름을 선정할 때 배관 계통의 총 압력강하 는 보일러에서 가장 멀리 떨어진 즉 최대 직관상당거리를 갖 는 증기사용설비의 허용압력강하를 기준한다. 설계 시 유의 사 항은 다음과 같다. ¦ 증기압력 (kPa abs)*1 ¦ 직선거리 m 당 압력손실 (Pa/m) ¦ 증기배관 전체의 압력손실 (Pa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 진공회수 ¦ 30~60 ¦ 7~14 ¦ ¦ 101 ¦ 7 ¦ 0.4 ¦ ¦ 108 ¦ 30 ¦ 0.4~1.7 ¦ ¦ 115 ¦ 30 ¦ 3.5 ¦ ¦ 135 ¦ 60 ¦ 10 ¦ ¦ 170 ¦ 115 ¦ 20 ¦ ¦ 205 ¦ 225 ¦ 30 ¦ ¦ 310 ¦ 450 ¦ 35~70 ¦ ¦ 445 ¦ 450~1,100 ¦ 70~105 ¦ ¦ 790 ¦ 450~1,100 ¦ 105~170 ¦ ¦ 1,140 ¦ 450~2,300 ¦ 170~210 ¦ 주 1) 계기압력으로 작업 시에 압력에서 101 을 빼고 계산한다. 2) 장비, 제어밸브 등은 실제 공급된 압력을 기준으로 선정한다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook FM Fundamental ① 총 압력 강하는 증기 공급압력의 1/2 을 넘지 않도록 하 며 설계 시 1/3 을 기준으로 한다. ② 압력 강하가 너무 크지 않게 선정하여 증기속도가 너무 빠르지 않게 주의 한다. ③ 중력회수식의 경우 압력강하가 커져서 응축수 회수 배 관 내의 응축수 수위가 증기주관이나 증기사용설비 등의 높이 에 도달하지 않도록 한다. 여기서 일반적으로 사용하는 증기 압력 별 허용 압력강하 의 관계를 표 3 에 나타내었다. 증기 압력이 200 kPa 이상인 경우에는 배관 내 증기속도에 따라 증기배관의 관지름을 결정 하는 경우도 있다. 4.3 저압 증기 배관(100 kPa 이하)의 관지름 결정 100 kPa 이하의 저압 증기를 사용하는 설비에서 증기와 응축수의 흐름방향이 같은 경우의 증기 통과 용량을 표 4 에, 증기와 응축수의 흐름 방향이 반대 즉, 역기울기 배관에 대한 증기 통과 유량과 제한속도를 표 5 에 나타냈다. 또한 식 2 에서 마찰계수 f 를 절대 거칠기 0.045 mm 로 하 여 배관의 압력손실을 계산하는 증기배관 관지름 선정도(그림 2)를 이용하여 손쉽게 관지름을 선정할 수도 있다. 그림 2 에 있는 증기속도는 증기압력 0 kPa(gauge)의 비체적을 기준으 로 하여 구한 것이며, 압력이 0 kPa 이 아닌 경우에는 그림 3 을 이용하여 배관 내의 증기속도를 보정할 수 있다. 그림 2 를 이용하는 데는 반드시 배관거리 m 당 압력 손실 값을 알아야 하는데 식 (3)을 이용하여 상당길이 m 당 압력 손실 값을 계산하며 표 3 은 일반적으로 적용하는 증기 배관 내의 허용압력손실 값을 표시한 것이다. | {}
4c9414f6-97f3-489e-b126-52bb3741472e | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1,7-5 표 4 증기와 응축수가 같은 방향으로 흐를 때 스케줄 40 저압 증기관의 용량 (g/s) ¦ 압력손실 (Pa/m) ¦ 14 ¦ 14 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 225 ¦ 225 ¦ 450 ¦ 450 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름(DN) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ ¦ 관지름(DN) ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ ¦ 20 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦ 5.4 ¦ 5.3 ¦ 6.3 ¦ 7.6 ¦ 9.2 ¦ ¦ 25 ¦ 2.1 ¦ 2.6 ¦ 3.3 ¦ 3.9 ¦ 4.7 ¦ 5.8 ¦ 6.8 ¦ 8.3 ¦ 8.6 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 17 ¦ ¦ 32 ¦ 4.5 ¦ 5.7 ¦ 6.7 ¦ 8.3 ¦ 9.8 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 29 ¦ 35 ¦ ¦ 40 ¦ 7.1 ¦ 8.8 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 22 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 33 ¦ 31 ¦ 38 ¦ 45 ¦ 54 ¦ ¦ 50 ¦ 14 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 29 ¦ 36 ¦ 42 ¦ 52 ¦ 53 ¦ 64 ¦ 60 ¦ 74 ¦ 89 ¦ 107 ¦ ¦ 65 ¦ 22 ¦ 27 ¦ 33 ¦ 39 ¦ 48 ¦ 58 ¦ 68 ¦ 83 ¦ 86 ¦ 103 ¦ 98 ¦ 120 ¦ 145 ¦ 173 ¦ ¦ 80 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 59 ¦ 69 ¦ 83 ¦ 102 ¦ 121 ¦ 146 ¦ 150 ¦ 180 ¦ 174 ¦ 210 ¦ 246 ¦ 302 ¦ ¦ 100 ¦ 81 ¦ 101 ¦ 120 ¦ 146 ¦ 178 ¦ 213 ¦ 249 ¦ 302 ¦ 309 ¦ 378 ¦ 363 ¦ 436 ¦ 529 ¦ 617 ¦ ¦ 125 ¦ 151 ¦ 180 ¦ 212 ¦ 265 ¦ 307 ¦ 378 ¦ 450 ¦ 536 ¦ 552 ¦ 662 ¦ 643 ¦ 769 ¦ 945 ¦ 1 080 ¦ ¦ 150 ¦ 242 ¦ 290 ¦ 355 ¦ 422 ¦ 499 ¦ 611 ¦ 718 ¦ 857 ¦ 882 ¦ 1 080 ¦ 1 060 ¦ 1 260 ¦ 1 500 ¦ 1 790 ¦ ¦ 200 ¦ 491 ¦ 605 ¦ 702 ¦ 882 ¦ 1 020 ¦ 1 260 ¦ 1 440 ¦ 1 800 ¦ 1830 ¦ 2 230 ¦ 2 080 ¦ 2 580 ¦ 3 020 ¦ 3 720 ¦ ¦ 250 ¦ 907 ¦ 1110 ¦ 1 290 ¦ 1 590 ¦ 1 890 ¦ 2 290 ¦ 2 650 ¦ 3 280 ¦ 3 300 ¦ 4 030 ¦ 3 780 ¦ 4 660 ¦ 5 380 ¦ 6 550 ¦ ¦ 300 ¦ 1 440 ¦ 1 730 ¦ 2 080 ¦ 2 460 ¦ 2 950 ¦ 3 580 ¦ 4 160 ¦ 5 040 ¦ 5 170 ¦ 6 240 ¦ 6 050 ¦ 7 250 ¦ 8 540 ¦ 10 200 ¦ 주 1) 유량(g/s)은 처음 압력 25, 85 kPa(gauge)에서 무디(Moody)의 마찰계수를 기준으로 하고 있으며 응축수가 증기의 흐름을 방해하지 않는 조건이다. 2) 25 kPa 의 용량은 8% 이내의 오차에서 7~41 kPa 의 압력 범위에 적용할 수 있다. 3) 85 kPa 의 용량은 8% 이내의 오차에서 55~110 kPa 의 압력 범위에 적용할 수 있다. 4) 이 표에서 주어진 유량에 해당하는 증기의 속도는 그림 6(a)와 그림 6(b)를 통하여 구할 수 있다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamental 표 5 증기와 응축수가 반대 방향으로 흐르는 수평 배관에서 용량과 제한 속도 ¦ DN ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기울기 mm/m ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ ¦ 20 ¦ 0.4 ¦ 2.4 ¦ 0.9 ¦ 2.7 ¦ 1.5 ¦ 3.4 ¦ 2.5 ¦ 3.7 ¦ 5.4 ¦ 4.6 ¦ ¦ 40 ¦ 0.5 ¦ 3.4 ¦ 1.1 ¦ 3.7 ¦ 2.0 ¦ 4.3 ¦ 3.3 ¦ 4.9 ¦ 6.8 ¦ 5.5 ¦ ¦ 80 ¦ 0.7 ¦ 4.0 ¦ 1.5 ¦ 4.6 ¦ 2.5 ¦ 5.2 ¦ 4.2 ¦ 5.8 ¦ 8.7 ¦ 7.3 ¦ ¦ 120 ¦ 0.8 ¦ 4.3 ¦ 1.6 ¦ 5.2 ¦ 3.1 ¦ 6.1 ¦ 4.7 ¦ 6.7 ¦ 10.5 ¦ 8.2 ¦ ¦ 170 ¦ 0.9 ¦ 4.9 ¦ 1.9 ¦ 5.8 ¦ 3.4 ¦ 6.7 ¦ 5.3 ¦ 7.3 ¦ 11.7 ¦ 9.1 ¦ ¦ 250 ¦ 1.0 ¦ 5.2 ¦ 2.2 ¦ 6.7 ¦ 3.9 ¦ 7.6 ¦ 5.9 ¦ 7.9 ¦ 12.5 ¦ 9.8 ¦ ¦ 350 ¦ 1.2 ¦ 6.7 ¦ 2.4 ¦ 7.3 ¦ 4.2 ¦ 7.9 ¦ 6.4 ¦ 8.5 ¦ 12.9 ¦ 9.8 ¦ ¦ 420 ¦ 1.3 ¦ 6.7 ¦ 2.6 ¦ 7.6 ¦ 4.9 ¦ 9.4 ¦ 7.5 ¦ 10.1 ¦ 14.5 ¦ 10.1 ¦ 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamental AP �= L+L' (3) 7 : 직선거리 m 당 압력손실 값, Pa/m △P : 허용되는 압력손실, Pa L : 보일러에서 제일 먼 증기사용설비까지의 거리, m L : 배관 내 밸브나 이음쇠 등의 상당길이, m | {}
28e2c8ec-463e-4329-baeb-325dc389b791 | 4권.pdf | 1,7-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 단, 상당 길이는 보통 추정하여 정한다. 증기압력이 100 kPa 이상인 경우 배관이 단순한 경우에는 L'= 0.1 L 배관이 복잡한 경우에는 L'= 0.2 L 증기압력이 100 kPa 미만의 경우 L' = 0.5~1.0 L 로 한다. 저압 증기지관에서 특별한 경우를 제외하고 전체 저항(직 관과 국부저항)을 직관 마찰저항의 2 배로 가정하여 계산해도 실제 적용하는데 큰 차이가 없다. 전체 압력강하 AP 와 m 당 직관마찰저항은 표 2 를 참조한다. [예제 1] 저압 증기배관에서 관지름 선정 예 설계조건 ① 증기 압력 : 35 kPa(gauge) ② 방열기 수량 : 6 개 ③ 방열기당 증기 부하 : 35 kg/h ④ 방열기의 배열 : 그림 1 참조 ⑤ 배관 방식 : 나사 이음 ⑥ 총 허용압력 손실 : 10 kPa 요구사항 ① 관지름 선정 ② 총 압력손실 계산 ![image](/image/placeholder) 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h G 5 m 10 m 15 m C D 30 m B 20 m 10 m E F 그림 1 증기배관 관지름 선정 (예제 1) 풀이) ① 먼저 수평직관길이를 구한 뒤, 부속의 직관 상당길이를 직관 길이의 100%로 가정하여 계산한다. 수평직선거리 90 m, 직관 상당길이 90 m x 2 = 180 m ② 식 3 을 이용해 단위 거리당 압력손실을 구한다. 10x1000 �= = 55.5 Pa/m 180 표 4 에서 관지름 선정을 위하여 58 Pa/m 의 압력 손실 과 증기압력 25 kPa(35 kPa 에 가까운 압력)을 기준으 로 한 다음, 각 방열기별 부하를 차례로 더하여 가면서 관지름을 선정한 후, 각 구간별 배관의 실제 압력손실 값을 [예제 2]와 같은 방법으로 그림 2 에서 구하여 총 허용압력손실 값과 비교한다. ¦ 구간 ¦ 용량 kg/h ¦ 관지름 DN ¦ 거리 m ¦ 압력손실 Pa/m ¦ 총 압력손실 Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A-B ¦ 210 ¦ 80 ¦ 30 ¦ 3.3 ¦ 99.0 ¦ ¦ B-C ¦ 175 ¦ 80 ¦ 5 ¦ 3.3 ¦ 16.5 ¦ ¦ C-D ¦ 140 ¦ 65 ¦ 10 ¦ 4.8 ¦ 48.0 ¦ ¦ D-E ¦ 105 ¦ 50 ¦ 10 ¦ 7.9 ¦ 79.0 ¦ ¦ E-F ¦ 70 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 4.6 ¦ 92.0 ¦ ¦ F-G ¦ 35 ¦ 32 ¦ 15 ¦ 9.7 ¦ 145.5 ¦ ¦ 계 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 480.0 ¦ ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 960.0 ¦ [예제 2] 고압증기 배관의 관지름 선정 방법 운전 조건 ① 최초 증기압력 : 700 kPa(gauge) = 800 kPa(abs) ② 증기 통과 량 : 3,000 kg/h = 0.83 kg/s ③ 압력손실 : 2.5 kPa/m 요구사항 ① 관지름 선정 ② 배관 내 증기유속 계산 풀이) ① 그림 2 에서 증기유량 3 000 kg/h(0.83 kg/s) 인 점에 서 수직선을 올리고 증기압력 800 kPa (700 kPa gauge)에서 그린 수평선과 만나는 점을 찾는다. 이 교점에서 압력이 101 kPa (0 kPa gauge)과 만날 때까지 사선을 따라 올라가며 이 교점에서 증기유량은 0.3 kg/s 가 된다. 0.3 kg/s 의 수직선과 압력손실 2 500 Pa/m 에서 그린 수평선과 만나는 점에서 관지름을 정하면 DN 65 이 된 다. 이때 101 kPa 기준 증기속도가 165 m/s 가 된다. 압력 800 kPa(700 kPa gauge) 에서 증기속도를 구하 려면 그림 3 에서 101 kPa 기준 속도 165 m/s 에 해당 하는 속도를 구한다. 그림 3 에서 속도 165 m/s 에서 사선을 따라 내려오다가 압력 800 kPa 와 만나는 점에서 수평선을 그려 실제 속 도를 구한다. 여기서는 65 m/s 가 된다. ⑥ 다른 유량과 압력, 압력손실 조건에서는 위의 ①~의 과정을 다시 하면 된다. 입상관이나 응축수 배출이 없는 역 기울기 수평배관처럼 증 기와 응축수가 서로 반대방향으로 흐르는 경우에는 표 6 을 참조 하여 관지름을 선정한다. 표 6 에서 단관식의 경우에는 응축수가 소음 없이 흐르도록 하기 위하여 증기의 속도는 임계속도를 기 준으로 한다. 4.4 속도에 의한 관지름 선정방법 증기배관의 설계에 있어서 배관 내에 증기와 함께 흐르는 | {}
af841b80-b586-427c-b58f-b46146449f03 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-7 Chart Type: line 00:00 00:08 00:09 00:10 00:15 00:20 00:30 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 item_01 15000Pathm 20000Pathm 25000Pathm 30000Pathm 35000Pathm 30000Pathm 25000Pathm 20000Pathm 15000Pathm 20000Pathm 25000Pathm 15000Pathm 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals 주) 무디(Moody)의 마찰계수를 기준으로 하고 있으며 응축수가 증기의 흐름을 방해하지 않는 조건이다. 101~1 500 kPa 범위의 포화압력에서 증기 유량과 증기 속도를 구하려면 그림 3 을 참조한다. 그림 2 포화증기 배관의 관지름 선정도(대기압 기준의 증기 유량과 증기 속도) 응축수의 양과 흐름 방향에 유의 한다. 일반적으로 증기배관에 서 증기유속은 위치에 따라 약간씩 차이가 있다. 응축수의 양 이 적지 않고 증기와 응축수가 동일 방향으로 흐르는 경우 ASHRAE 에서는 증기의 유속을 40~60 m/s, 최대 75 m/s 를 넘지 않도록 기술하고 있으며, 증기의 최대속도는 관지름 mm 당 0.2 m/s 를 기준으로 하는 것을 추천하기도 한다. 그 러나 실무적으로 총 압력손실을 고려할 때 증기의 유속을 25 ~40 m/s 로 하는 것이 무난하다. 또한 보일러에 직접 연결되 는 배관의 경우에도 일반적으로 속도가 빠르도록 설계되나, 투자비용에 관계 없이 캐리오버 현상을 방지하기 위하여 15 m/s 이하로 하는 것이 좋으며, 증기지관 역시 15 m/s 를 기 준으로 하는 것이 좋다. 마찰저항에 의한 관지름 선정방법은 그림 2 의 관지름 선정 곡선을 이용하도록 되어 있으나, 현장에서 간단하게 관지름을 검토하는 경우는 이 방법이 번거로우므로 배관 내의 증기속도 와 증기 압력을 기준으로 하여 아래 식으로 계산된 간단한 관 | {}
e8f7632d-5892-46e5-b12c-0535e3a6653f | 4권.pdf | 1.7-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 Chart Type: line Blue line Green line Yellow line Orange line Red line item_01 400Not specified 100Not specified 80Not specified 20Not specified 3Not specified 자료) 2013 ASHERE Handbook - Fundamentals 그림 3 포화증기 배관의 관지름 선정도 (증기의 실제 속도 선도) 지름 선정표를 사용한다.(표 7) D2u Q=0.002827 ¦ Q ¦ : 증기유량, ¦ kg/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ D ¦ : 배관 ¦ 안지름, mm ¦ ¦ U ¦ : 증기속도, ¦ m/s ¦ ¦ V ¦ : 비체적, ¦ m3/kg ¦ [예제 3] 속도에 의한 관지름 선정 운전조건 ① 증기압력 : 700 kPa (gauge) ② 감압 후 증기압력 : 200 kPa (gauge) ③ 증기유량 : 350 kg/h ④ 증기유속 : 25 m/s 요구 사항 : 증기 관지름 선정 풀이 1) 감압밸브 1 차측 관지름 선정 ① 표 7 로부터 압력 700 kPa 에서 속도 25 m/s 를 기준으 표 6 저압증기 배관의 용량 (g/s) ¦ 관지름 DN ¦ 복관식 ¦ 복관식 ¦ 단관식 ¦ 단관식 ¦ 단관식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름 DN ¦ 응축수와 증기가 반대로 흐름 ¦ 응축수와 증기가 반대로 흐름 ¦ 상향 공급관 ¦ 방열기 밸브수직관 ¦ 방열기 배출관 ¦ ¦ 관지름 DN ¦ 입상관 ¦ 수평관 ¦ 상향 공급관 ¦ 방열기 밸브수직관 ¦ 방열기 배출관 ¦ ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ F ¦ ¦ 20 ¦ 1.0 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ - ¦ 0.9 ¦ ¦ 25 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.4 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ ¦ 32 ¦ 3.9 ¦ 3.4 ¦ 2.5 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ 40 ¦ 6.0 ¦ 5.3 ¦ 4.8 ¦ 2.9 ¦ 2.0 ¦ ¦ 50 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 9.1 ¦ 5.3 ¦ 2.9 ¦ ¦ 65 ¦ 20 ¦ 17 ¦ 14 ¦ - ¦ 5.3 ¦ ¦ 80 ¦ 36 ¦ 25 ¦ 25 ¦ - ¦ 8.2 ¦ ¦ 100 ¦ 64 ¦ 54 ¦ 48 ¦ - ¦ 23 ¦ ¦ 125 ¦ 132 ¦ 99 ¦ - ¦ - ¦ 35 ¦ ¦ 150 ¦ 227 ¦ 176 ¦ - ¦ - ¦ 69 ¦ ¦ 200 ¦ 472 ¦ 378 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 250 ¦ 882 ¦ 718 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 300 ¦ 1 450 ¦ 1 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 400 ¦ 2770 ¦ 2390 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 주 1) 증기와 응축수가 서로 반대방향으로 흐르는 경우 2) 용량선정 기준압력은 7 kPa(gauge)이다. 3) B 열은 압력손실이 13 Pa/m 이하이면 사용하지 않고, 그림 2 또는 표 2 를 이용한다. 4) C 열에서, 입상관과 방열기에서 분리된 수평배관의 기울기는 40 mm/m (1/25) 이상이어야 한다. 이 기울기대로 배관할 수 없고 길이가 2.5 m 이상이면 표보다 1 단계 큰 관지름을 선정한다. 5) D 열은 압력손실이 9 Pa/m 이하이면서 관지름이 DN 65 이하인 경우 사용하지 않고, 그림 2 나 표 2 를 이용한다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamental (4) 이상인 관지름을 선정하면 로 통과 용량이 350 kg/h DN 40 가 된다. 관지름을 어느 정도 여유 있게 선정하려는 일반적인 경우, 증기속도를 25 m/s 를 기준으로 하는 것이 안전하다. 풀이 1) 감압밸브 2 차측 관지름 선정 ① 표 7 에서 압력 200 kPa 에서 속도 25 m/s 를 기준으로 통과 유량이 350 kg/h 이상인 관지름을 선정하면 DN 65 가 된다. 2 차측 압력이 변하여도 증기속도를 25 m/s 를 기준으로 할 필요가 있으며, 압력이 늦을 수록 속도를 낮게 유지 하는 것이 필요하다. 여기서 증기의 압력을 감압하여 사용하면 동일한 증기 량이라도 감압 후에는 그림과 같이 저압 배관의 관지름 이 커지는 것을 알 수 있다. 4.5 증기주관의 최소 관지름 보일러실에서 출발한 증기주관에 분지관이 연결되고 각 지 | {}
6d51c316-f1e1-4d1c-a527-fb96f3680bcf | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-9 표 7 증기속도에 따른 관지름 선정표 (증기유량 kg/h] ¦ 압력 kPa ¦ 속도 m/s ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력 kPa ¦ 속도 m/s ¦ 15 ¦ 20 95 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 240 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 40 ¦ 15 ¦ 7 ¦ 14 102 151 ¦ 24 ¦ 37 ¦ 52 ¦ 99 1 ¦ 145 2 ¦ 213 065 3 120 012 1 ¦ 394 5 ¦ 648 ¦ 917 5 860 8 995 ¦ 1 606 ¦ 2 590 ¦ 3 678 ¦ ¦ 40 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 62 520 ¦ 92 562 1400 ¦ 162 3 995 ¦ 265 8 395 12 470 ¦ 384 ¦ 675 465 2 16 172 ¦ 972 ¦ 1 457 ¦ 2 806 555 ¦ 4 101 ¦ 5 936 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 17 ¦ 35 ¦ 64 ¦ 102 825 ¦ 142 ¦ 265 ¦ 403 ¦ 576 ¦ 1037 505 ¦ 1670 ¦ 2 303 ¦ 4 318 ¦ 6 909 33 669 538 ¦ 9 500 ¦ ¦ 70 ¦ 15 ¦ 7 ¦ 16 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 59 ¦ 109 ¦ 166 ¦ 250 ¦ 431 ¦ 680 ¦ 1 006 ¦ 1 708 ¦ 2 791 ¦ 3 852 ¦ ¦ 70 ¦ 25 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 45 ¦ 72 ¦ 100 ¦ 182 ¦ 287 ¦ 430 ¦ 716 ¦ 1 145 ¦ 1 575 ¦ 2 816 ¦ 4 629 ¦ 6 204 ¦ ¦ 70 ¦ 40 ¦ 18 ¦ 37 ¦ 68 ¦ 106 ¦ 167 ¦ 298 ¦ 428 ¦ 630 524 ¦ 1 108 ¦ 1 712 ¦ 2 417 ¦ 4 532 ¦ 7 251 1700 ¦ 10 323 ¦ ¦ 100 ¦ 15 408 ¦ 8 ¦ 17 ¦ 29 ¦ 43 ¦ 65 ¦ 112 ¦ 182 ¦ 260 ¦ 470 ¦ 694 ¦ 1 020 ¦ 1 864 ¦ 2 814 ¦ 4 045 ¦ ¦ 100 ¦ 25 ¦ 12 ¦ 26 ¦ 48 ¦ 72 ¦ 100 ¦ 193 ¦ 300 ¦ 445 ¦ 730 ¦ 1 160 ¦ 1 660 ¦ 3 099 ¦ 4 869 ¦ 6 751 ¦ ¦ 100 ¦ 40 ¦ 19 60 ¦ 39 145 ¦ 71 ¦ 112 ¦ 172 ¦ 311 ¦ 465 ¦ 640 ¦ 1 150 ¦ 1 800 ¦ 2 500 ¦ 4 815 ¦ 7 333 ¦ 10 370 ¦ ¦ 200 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 25 372 ¦ 45 626 ¦ 70 85 ¦ 100 ¦ 182 ¦ 280 ¦ 410 ¦ 715 ¦ 1 125 ¦ 1 580 ¦ 2 814 ¦ 4 845 ¦ 6 277 ¦ ¦ 200 ¦ 25 ¦ 19 ¦ 43 ¦ 70 ¦ 112 ¦ 162 ¦ 295 ¦ 428 ¦ 656 ¦ 1 215 545 ¦ 1 755 ¦ 2 520 ¦ 4 815 ¦ 7 525 ¦ 10 575 ¦ ¦ 200 ¦ 40 40 ¦ 30 ¦ 64 192 ¦ 115 327 ¦ 178 510 ¦ 275 730 ¦ 475 ¦ 745 ¦ 1 010 ¦ 1 895 ¦ 2 925 ¦ 4 175 21 247 ¦ 7 678 ¦ 11 997 ¦ 16 796 ¦ ¦ 300 ¦ 15 858 15 ¦ 16 41 ¦ 37 ¦ 60 155 ¦ 93 ¦ 127 ¦ 245 ¦ 385 ¦ 535 ¦ 925 495 ¦ 1 505 46 ¦ 2 040 9 994 ¦ 3 983 870 ¦ 6 217 ¦ 8 743 ¦ ¦ 300 ¦ 25 22 713 ¦ 26 66 ¦ 56 ¦ 100 ¦ 152 ¦ 225 ¦ 425 84 990 ¦ 632 1 ¦ 910 ¦ 1 580 6 295 ¦ 2 480 ¦ 3 440 ¦ 6 779 8 500 ¦ 10 269 25 860 ¦ 14 316 35 890 ¦ ¦ 300 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 87 145 ¦ 157 ¦ 250 ¦ 375 ¦ 595 ¦ 1025 ¦ 1 460 250 ¦ 2 540 3 825 ¦ 4 050 425 ¦ 5 940 080 ¦ 10 476 5 200 13 ¦ 16 470 41 011 ¦ 22 950 57 560 ¦ ¦ 400 ¦ 15 40 ¦ 19 104 ¦ 42 216 ¦ 70 ¦ 108 405 ¦ 156 ¦ 281 1 ¦ 432 635 2 ¦ 635 3 600 ¦ 1 166 6 230 ¦ 1 685 9 880 126 ¦ 2 460 ¦ 4 816 ¦ 7 121 ¦ 10 358 ¦ ¦ 400 ¦ 25 15 ¦ 30 50 ¦ 63 ¦ 115 ¦ 180 615 ¦ 270 910 ¦ 450 ¦ 742 1 ¦ 1 080 270 1 ¦ 1 980 3 220 5 215 ¦ 2 925 7 390 ¦ 4 225 14 390 ¦ 7 866 26 621 ¦ 12 225 ¦ 17 304 810 29 016 ¦ ¦ 400 ¦ 40 ¦ 49 ¦ 116 121 ¦ 197 205 ¦ 295 310 ¦ 456 465 ¦ 796 ¦ 1 247 ¦ 1 825 ¦ 3 120 ¦ 4 940 ¦ 7 050 ¦ 12 661 12 921 ¦ 19 663 20 ¦ 27 816 1 ¦ ¦ 500 ¦ 15 25 ¦ 22 ¦ 49 195 331 ¦ 87 ¦ 128 ¦ 187 740 ¦ 352 ¦ 526 375 2 ¦ 770 3 120 ¦ 1 295 ¦ 2 105 12 560 ¦ 2 835 720 ¦ 5 548 21 ¦ 8 586 34 139 ¦ 11 947 47 218 ¦ ¦ 500 ¦ 25 ¦ 36 ¦ 81 ¦ 135 135 ¦ 211 ¦ 308 ¦ 548 ¦ 885 3 ¦ 1 265 4 ¦ 2 110 735 8 510 246 ¦ 3 540 050 18 630 ¦ 5 150 ¦ 8 865 35 548 ¦ 14 268 54 883 ¦ 20 051 2 76 534 ¦ ¦ 500 ¦ 40 40 ¦ 59 ¦ 131 305 ¦ 225 370 ¦ 338 ¦ 495 1 ¦ 855 210 ¦ 1 350 195 ¦ 1 890 244 ¦ 3 510 3 864 ¦ 5 400 8 868 ¦ 7 870 ¦ 13 761 ¦ 23 205 ¦ 32 244 ¦ ¦ 600 ¦ 15 ¦ 26 25 ¦ 59 ¦ 105 ¦ 153 ¦ 225 558 ¦ 425 972 ¦ 632 1 ¦ 925 2 ¦ 1 555 ¦ 2 525 6 258 ¦ 3 400 ¦ 6 654 ¦ 10 297 ¦ 14 328 33 210 34 819 ¦ ¦ 600 ¦ 25 15 ¦ 43 ¦ 97 ¦ 162 ¦ 253 372 ¦ 370 530 2 205 ¦ 658 ¦ 1 065 ¦ 1 520 ¦ 2 530 ¦ 4 250 ¦ 6 175 ¦ 10 629 15 ¦ 17 108 24 646 ¦ 24 042 ¦ ¦ 600 ¦ 40 25 ¦ 71 ¦ 157 234 ¦ 270 397 ¦ 405 624 ¦ 595 888 ¦ 1 025 1 ¦ 1 620 650 2 ¦ 2 270 496 3 ¦ 4 210 744 6 ¦ 6 475 10 200 ¦ 9 445 15 072 ¦ 16 515 26 ¦ 27 849 064 40 967 ¦ 38 697 56 662 ¦ ¦ 700 ¦ 15 ¦ 29 ¦ 63 ¦ 110 ¦ 165 ¦ 260 ¦ 445 ¦ 705 ¦ 952 ¦ 1 815 ¦ 2 765 ¦ 3 990 ¦ 7 390 ¦ 12 015 ¦ 16 096 ¦ ¦ 700 ¦ 25 40 ¦ 49 ¦ 114 ¦ 190 ¦ 288 ¦ 450 ¦ 785 ¦ 1 205 ¦ 1 750 ¦ 3 025 ¦ 4 815 ¦ 6 900 ¦ 12 288 ¦ 19 377 ¦ 27 080 ¦ ¦ 700 ¦ 40 ¦ 76 ¦ 177 ¦ 303 ¦ 455 ¦ 690 ¦ 1 210 ¦ 1 865 ¦ 2 520 ¦ 4 585 ¦ 7 560 ¦ 10 880 ¦ 19 141 ¦ 30 978 12 625 ¦ 43 470 17 728 ¦ ¦ 800 1000 ¦ 15 25 ¦ 32 54 ¦ 70 122 ¦ 126 205 ¦ 190 320 ¦ 285 465 ¦ 475 810 ¦ 800 1 260 ¦ 1 125 1 870 257 15 966 ¦ 1 990 3 240 ¦ 3 025 5 220 ¦ 4 540 7 120 1 ¦ 8 042 13 140 21 600 ¦ ¦ ¦ | {}
1b3e915b-3222-43d9-8340-8b02dd2147e6 | 4권.pdf | 1.7-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 관에서 증기를 사용하면 점점 주관을 통과 하는 증기량이 감소 되면서 관지름은 점점 축소되며, 최말단에 이르게 되면 경우 에 따라서는 DN 15 의 배관으로만 연결될 수도 있다. 그러나 실무적으로는 최말단에 있는 설비에도 큰 압력손실 없이 원활하게 증기가 공급되도록 하기 위한 최소한의 관지름 이 필요하게 된다. 최소 관지름에 대한 별도의 기준은 없으나 일반적으로 표 8 에 표시된 값을 추천하고 있다. 표 8 증기 주관과 응축수 주관의 최소 관지름 ¦ 구분 ¦ 최소 관지름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기 주관 ¦ DN 32 ¦ ¦ 응축수 주관 ¦ DN 25 ¦ 5. 응축수 회수관의 관지름 선정방법 5. 1 저압증기의 응축수 회수관 저압증기의 응축수 회수관의 용량은 표 9 와 같다. 여기서 압력 손실 값은 식 (2)로부터 계산된 값을 이용하 며 허용압력 손실은 증기배관과 동일한 값을 사용한다. (표 6 참조) 이 표는 표 11 의 고압증기 응축수 회수관 용량 선정표 와 함께 ASHRAE 의 실험에 의하여 작성된 것이다. [예제 4] 응축수 회수관의 관지름 선정의 예 설계조건 ① 방열기 수량 : 6 개 ② 방열기당 부하 : 35 kg/h ③ 방열기의 배열 : 그림 4 참조 ④ 제일 먼 거리 : 90 m ⑤ 증기 압력 : 35 kPa ⑥ 총 허용압력 손실 : 10 kPa 요구사항 : 응축수 회수관 관지름 선정 풀이) ![image](/image/placeholder) 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h G 5 m 10 m 15 m C D 30 m B 20 m 10 m E F A 그림 4 응축수 회수관 관지름 선정 (예제 4) ① 100 m 당 압력손실 계산(식 3 이용) ② 표 9 에서 건식을 기준으로 관지름을 선정하면 다음 표 와 같다. ¦ 구간 ¦ 용량 kg/h ¦ 관지름 DN ¦ 거리 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A-B ¦ 210 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ B-C ¦ 175 ¦ 50 ¦ 5 ¦ ¦ C-D ¦ 140 ¦ 40 ¦ 10 ¦ ¦ D-E ¦ 105 ¦ 32 ¦ 10 ¦ ¦ E-F ¦ 70 ¦ 32 ¦ 20 ¦ ¦ F-G ¦ 35 ¦ 25 ¦ 15 ¦ 5.2 고압증기의 응축수 회수관의 관지름 선정 증기를 급탕탱크와 난방용 열교환기, 공기가열기 등에 100°C 미만의 유체를 가열하는데 사용하며, 이들 장비에 온도조절밸브 도 설치한다. 증기 부하가 감소하여 밸브가 닫히기 시작하면 장 비 내의 증기 압력이 감소하기 시작하여 결국 진공상태까지 감 소하므로 응축수가 응축수 배관 내를 흘러갈 수 있는 기동력이 함께 사라진다. 따라서 응축수가 증기사용설비에서 증기트랩을 통해 배출되고 응축수 배관을 통해 흐르게 하기 위해서는 트랩 앞에 진공해소장치를 설치한다. 이러한 방법으로 트랩입구의 압력을 최소한 대기압이 되도 록 하여, 장비와 트랩 사이의 높이에 의한 수두압을 만들 수 있다. 또한 이들 배열에 의하여 응축수 회수 배관 내의 압력 즉 증기트랩 뒤에 작용하는 배압은 절대로 대기압 이상으로 올라가지 않도록 주의 한다. 1) 대기로 통기하는 응축수 회수관의 관지름 선정 위와 같은 압력 요구에 맞추기 위해 응축수 회수관은 대기 중으로 통기되는데 그 위치는, ① 트랩의 배출점이 회수관에 연결되는 곳, ② 증기 주관 트랩의 모든 연결점에 근접한 곳, ③ 이송 펌프 또는 급수탱크 등이다. 이와 같이 설계하면 응 축수 흐름에 작용하는 유일한 기동력은 중력이다. 응축수 회 수관의 위치가 급수탱크나 보일러의 수위보다 낮게 되면 회수 관이 물로 차있게 되므로 습식 회수관이라고 하며, 배관이 보 일러나 급수탱크의 수위보다 위에 있는 경우는 건식 회수관이 라고 부른다. 그림 5a 의 건식 회수관의 경우 응축수는 배관의 하부로 증 기와 가스는 배관의 상부를 따라 흐른다. 이와 같은 흐름의 현상은 개방 채널형 흐름 형태를 가지며 매닝의 공식(Manning equation)으로 잘 설명된다. 1.00Ar2/3S1/2 Q= n Q : 유량, m3/s A : 배관의 단면적, m2 r : 배관의 동수 반경, m (5) | {}
f5e2b95d-28d4-4bef-88e1-b7e3475c5ef7 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-11 표 9 저압 증기의 응축수 회수 주관 용량(g/s) ¦ DN ¦ DN ¦ 7 Pa/m ¦ 7 Pa/m ¦ 9 Pa/m ¦ 9 Pa/m ¦ 9 Pa/m ¦ 14 Pa/m ¦ 14 Pa/m ¦ 14 Pa/m ¦ 28 Pa/m ¦ 28 Pa/m ¦ 28 Pa/m ¦ 57 Pa/m ¦ 57 Pa/m ¦ 57 Pa/m ¦ 113 Pa/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ DN ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 진공식 ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 진공식 ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 진공식 ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 진공식 ¦ 진공식 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ 13 ¦ - ¦ - ¦ 18 ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 36 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 25 ¦ 16 ¦ 8 ¦ 18 ¦ 9 ¦ 18 ¦ 22 ¦ 10 ¦ 22 ¦ 32 ¦ 13 ¦ 31 ¦ 44 ¦ 14 ¦ 44 ¦ 62 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 32 ¦ 27 ¦ 16 ¦ 31 ¦ 19 ¦ 31 ¦ 38 ¦ 21 ¦ 38 ¦ 54 ¦ 27 ¦ 54 ¦ 76 ¦ 30 ¦ 76 ¦ 107 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 40 ¦ 43 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 49 ¦ 60 ¦ 33 ¦ 60 ¦ 85 ¦ 43 ¦ 85 ¦ 120 ¦ 48 ¦ 120 ¦ 169 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 50 ¦ 88 ¦ 59 ¦ 102 ¦ 67 ¦ 103 ¦ 126 ¦ 72 ¦ 126 ¦ 176 ¦ 93 ¦ 179 ¦ 252 ¦ 104 ¦ 252 ¦ 357 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 65 ¦ 149 ¦ 96 ¦ 199 ¦ 109 ¦ 171 ¦ 212 ¦ 120 ¦ 212 ¦ 296 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 422 ¦ 171 ¦ 422 ¦ 596 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 80 ¦ 237 ¦ 184 ¦ 268 ¦ 197 ¦ 275 ¦ 338 ¦ 221 ¦ 338 ¦ 473 ¦ 284 ¦ 479 ¦ 674 ¦ 315 ¦ 674 ¦ 953 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 100 ¦ 489 ¦ 369 ¦ 577 ¦ 422 ¦ 567 ¦ 693 ¦ 473 ¦ 693 ¦ 977 ¦ 609 ¦ 984 ¦ 1 390 ¦ 678 ¦ 1 390 ¦ 1 424 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 125 ¦ -- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 993 ¦ - ¦ - ¦ 1 220 ¦ - ¦ - ¦ 1 730 ¦ - ¦ - ¦ 2 440 ¦ 3 440 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 590 ¦ - ¦ - ¦ 1 950 ¦ - ¦ - ¦ 2 770 ¦ - ¦ - ¦ 3 910 ¦ 5 519 ¦ ¦ 입상관 ¦ 20 ¦ - ¦ 6 ¦ - ¦ 6 ¦ 18 ¦ - ¦ 6 ¦ 22 ¦ - ¦ 6 ¦ 31 ¦ - ¦ 6 ¦ 44 ¦ 62 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상관 ¦ 25 ¦ - ¦ 14 ¦ - ¦ 14 ¦ 31 ¦ - ¦ 14 ¦ 38 ¦ - ¦ 14 ¦ 54 ¦ - ¦ 14 ¦ 76 ¦ 107 ¦ ¦ 입상관 ¦ 32 ¦ - ¦ 31 ¦ - ¦ 31 ¦ 49 ¦ - ¦ 31 ¦ 60 ¦ - ¦ 31 ¦ 85 ¦ - ¦ 31 ¦ 120 ¦ 169 ¦ ¦ 입상관 ¦ 40 ¦ - ¦ 47 ¦ - ¦ 47 ¦ 103 ¦ - ¦ 47 ¦ 126 ¦ - ¦ 47 ¦ 179 ¦ - ¦ 47 ¦ 252 ¦ 357 ¦ ¦ 입상관 ¦ 50 ¦ - ¦ 95 ¦ - ¦ 95 ¦ 171 ¦ - ¦ 95 ¦ 212 ¦ - ¦ 95 ¦ 300 ¦ - ¦ 95 ¦ 422 ¦ 596 ¦ ¦ 입상관 ¦ 65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 275 ¦ - ¦ - ¦ 338 ¦ - ¦ - ¦ 479 ¦ - ¦ - ¦ 674 ¦ 953 ¦ ¦ 입상관 ¦ 80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 410 ¦ - ¦ - ¦ 504 ¦ -- ¦ - ¦ 716 ¦ - ¦ - ¦ 1 010 ¦ 1 424 ¦ ¦ 입상관 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 993 ¦ - ¦ - ¦ 1 220 ¦ - ¦ - ¦ 1 730 ¦ - ¦ - ¦ 2 440 ¦ 3 440 ¦ ¦ 입상관 ¦ 125 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 590 ¦ - ¦ - ¦ 1 950 ¦ - ¦ - ¦ 2 772 ¦ - ¦ - ¦ 3 910 ¦ 5 519 ¦ 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals 표 10 습식 응축수 중력식 회수관의 응축수 용량(kg/h, Darcy-Weisbach 공식 기준) ¦ DN ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 50 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 400 ¦ ¦ 15 ¦ 47 ¦ 68 ¦ 86 ¦ 101 ¦ 115 ¦ 126 ¦ 137 ¦ 148 ¦ ¦ 20 ¦ 101 ¦ 148 ¦ 184 ¦ 216 ¦ 245 ¦ 266 ¦ 292 ¦ 313 ¦ ¦ 25 ¦ 194 ¦ 284 ¦ 353 ¦ 410 ¦ 464 ¦ 511 ¦ 554 ¦ 594 ¦ ¦ 32 ¦ 410 ¦ 594 ¦ 734 ¦ 857 ¦ 961 ¦ 1 058 ¦ 1 145 ¦ 1 228 ¦ ¦ 40 ¦ 619 ¦ 893 ¦ 1 109 ¦ 1 289 ¦ 1 447 ¦ 1 591 ¦ 1 724 ¦ 1 847 ¦ ¦ 50 ¦ 1 202 ¦ 1 735 ¦ 2 149 ¦ 2 498 ¦ 2 804 ¦ 3 085 ¦ 3 341 ¦ 3 578 ¦ ¦ 65 ¦ 1 930 ¦ 2 783 ¦ 3 442 ¦ 3 996 ¦ 4 500 ¦ 4 932 ¦ 5 328 ¦ 5 724 ¦ ¦ 80 ¦ 3 434 ¦ 4 932 ¦ 6 120 ¦ 7 092 ¦ 7 956 ¦ 8 748 ¦ 9 468 ¦ 10 116 ¦ ¦ 100 ¦ 7 056 ¦ 10 116 ¦ 12 492 ¦ 14 508 ¦ 16 272 ¦ 17 856 ¦ 19 332 ¦ 20 700 ¦ ¦ 125 ¦ 12 816 ¦ 18 360 ¦ 22 644 ¦ 26 244 ¦ 29 448 ¦ 32 328 ¦ 34 992 ¦ 37 440 ¦ ¦ 150 ¦ 20 772 ¦ 29 772 ¦ 36 720 ¦ 42 480 ¦ 47 520 ¦ 52 200 ¦ 56 520 ¦ 60 480 ¦ 주) 유량은 온도 82°C 에서 물 kg/h 이며, 표준 배관을 기준으로 식(2)를 이용하여 계산하였다. 참조) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals | {}
e640203f-af86-4b68-b16c-3f5c142794f6 | 4권.pdf | 1.7-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 11 건식 밀폐식 응축수 회수관의 응축수 유량 (kg/h) ¦ DN ¦ 증기압력= 35 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 35 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 35 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 100 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 100 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 100 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 210 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 210 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 210 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 340 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 340 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 340 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ ¦ DN ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ ¦ 15 ¦ 108 ¦ 238 ¦ 500 ¦ 43 ¦ 94 ¦ 205 ¦ 29 ¦ 58 ¦ 126 ¦ 18 ¦ 43 ¦ 90 ¦ ¦ 20 ¦ 230 ¦ 508 ¦ 1 087 ¦ 94 ¦ 205 ¦ 432 ¦ 58 ¦ 126 ¦ 266 ¦ 40 ¦ 90 ¦ 191 ¦ ¦ 25 ¦ 454 ¦ 976 ¦ 2 059 ¦ 180 ¦ 389 ¦ 824 ¦ 115 ¦ 241 ¦ 508 ¦ 83 ¦ 173 ¦ 364 ¦ ¦ 32 ¦ 954 ¦ 2 041 ¦ 4 320 ¦ 382 ¦ 817 ¦ 1 724 ¦ 238 ¦ 504 ¦ 1,062 ¦ 169 ¦ 364 ¦ 763 ¦ ¦ 40 ¦ 1 436 ¦ 3 074 ¦ 6 444 ¦ 576 ¦ 1 235 ¦ 2 585 ¦ 353 ¦ 756 ¦ 1,591 ¦ 256 ¦ 544 ¦ 1 145 ¦ ¦ 50 ¦ 2 830 ¦ 6 048 ¦ * ¦ 1 134 ¦ 2 412 ¦ * ¦ 698 ¦ 1 483 ¦ * ¦ 504 ¦ 1 066 ¦ * ¦ ¦ 65 ¦ 4 536 ¦ 9 648 ¦ * ¦ 1 829 ¦ 3 852 ¦ * ¦ 1 123 ¦ 2 383 ¦ * ¦ 806 ¦ 1 714 ¦ * ¦ ¦ 80 ¦ 8 172 ¦ 17 244 ¦ * ¦ 3265 ¦ 6 912 ¦ * ¦ 2 012 ¦ 4 248 ¦ * ¦ 1,447 ¦ 3 053 ¦ * ¦ ¦ 100 ¦ 16 884 ¦ 35 388 ¦ * ¦ 6 768 ¦ 14 184 ¦ * ¦ 4 176 ¦ 8 702 ¦ * ¦ 3020 ¦ 6 264 ¦ * ¦ ¦ 150 ¦ 50 040 ¦ * ¦ * ¦ 20 088 ¦ * ¦ * ¦ 12 384 ¦ * ¦ * ¦ 8 892 ¦ * ¦ * ¦ ¦ 200 ¦ 103 680 ¦ * ¦ * ¦ 41 760 ¦ * ¦ * ¦ 25 596 ¦ * ¦ * ¦ 18 360 ¦ * ¦ * ¦ ¦ DN ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 100kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 100kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 100kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 100 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 100 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 100 kPa ¦ ¦ DN ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ ¦ DN ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ ¦ 15 ¦ 14 ¦ 29 ¦ 61 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 50 ¦ 25 ¦ 54 ¦ 119 ¦ 18 ¦ 43 ¦ 90 ¦ ¦ 20 ¦ 29 ¦ 61 ¦ 133 ¦ 22 ¦ 50 ¦ 104 ¦ 54 ¦ 119 ¦ 256 ¦ 43 ¦ 90 ¦ 191 ¦ ¦ 25 ¦ 54 ¦ 119 ¦ 248 ¦ 47 ¦ 94 ¦ 205 ¦ 108 ¦ 227 ¦ 482 ¦ 83 ¦ 176 ¦ 364 ¦ ¦ 32 ¦ 115 ¦ 245 ¦ 511 ¦ 90 ¦ 198 ¦ 421 ¦ 227 ¦ 482 ¦ 997 ¦ 173 ¦ 364 ¦ 763 ¦ ¦ 40 ¦ 173 ¦ 367 ¦ 770 ¦ 140 ¦ 299 ¦ 634 ¦ 342 ¦ 727 ¦ 1 505 ¦ 259 ¦ 547 ¦ 1 134 ¦ ¦ 50 ¦ 342 ¦ 720 ¦ * ¦ 277 ¦ 590 ¦ * ¦ 666 ¦ 1 408 ¦ 2 927 ¦ 508 ¦ 1 066 ¦ 2 221 ¦ ¦ 65 ¦ 544 ¦ 1 156 ¦ * ¦ 443 ¦ 954 ¦ * ¦ 1 076 ¦ 2 268 ¦ 4 680 ¦ 817 ¦ 1 714 ¦ 3 539 ¦ ¦ 80 ¦ 979 ¦ 2 063 ¦ * ¦ 799 ¦ 1 681 ¦ * ¦ 1 919 ¦ 4 032 ¦ * ¦ 1 451 ¦ 3 042 ¦ * ¦ ¦ 100 ¦ 2 023 ¦ 4 248 ¦ * ¦ 1 652 ¦ 3 460 ¦ * ¦ 3 960 ¦ 8 244 ¦ * ¦ 3 002 ¦ 6 264 ¦ * ¦ ¦ 150 ¦ 5 976 ¦ * ¦ * ¦ 4 896 ¦ * ¦ * ¦ 11 736 ¦ 24 300 ¦ * ¦ 8 892 ¦ 18 432 ¦ * ¦ ¦ 200 ¦ 12 420 ¦ * ¦ * ¦ 10 152 ¦ * ¦ * ¦ 24 228 ¦ 50 040 ¦ * ¦ 18 360 ¦ 37 800 ¦ * ¦ 주) *로 표시된 난은 유속이 35 m/s 이상으로 너무 빨라 선정할 수 없으므로 다른 압력손실에서 구한다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals n : 거칠기 계수(통상 0.012) s : 배관의 기울기 표 12 는 식 5 를 기준으로 다양한 기울기에 대해 작성한 관 지름 별 응축수 통과 유량이다. 실무적으로 수직배관의 경우 는 표의 기울기 중 가장 큰 값을 이용하면 되며, 실제 용량은 이 값보다 훨씬 크므로 여유가 많다. 기울기가 증가할수록 배 관 내에 물이 배관을 막아버리게 되는 현상이 발생하여 수격 작용이 발생하게 되므로 주의 한다. 표 12 의 값은 기준 배관에 안전율 3.0 을 적용하여 구한 것으로, 동일 호칭 관지름의 동 관에도 사용할 수 있다. 그림 5b 와 같은 습식 회수배관의 특성은 달시 바이즈바흐 의 공식(식 2)으로 설명된다. 흐름의 구동력은 물로 가득 찬 배관의 입구의 압력과 출구의 압력차이가 된다. 여기에 배관 의 이물질들을 제거하기 위하여 흐름 방향으로 오물 포켓을 설치하는 것이 기본이다. 표 10 은 식 2 를 기준하여 압력 손실 별 강관 내의 유량을 제시하고 있다. 이 표는 동일한 공칭 관 지름의 동관에도 적용할 수 있다. 2) 밀폐식 회수계통 그림 5c 의 응축수 회수 주관에서 응축수의 유입 점과 배출 점 사이에 항상 압력차가 존재하는 경우에는 표 11 이나 표 12 중 해당되는 표를 응축수 회수관의 관지름 선정을 위해 사용 할 수 있다. 비록 이들 표에 배관의 경사도가 표시되어 있지 않아도 습식 회수관처럼 오물을 제거하기 위한 경사를 흐름방 향으로 주어야 한다. 응축수 회수계통(주관)의 압력보다 높은 압력의 응축수가 유입되면 재증발 증기가 발생한다. 이 현상은 주로 증기주관의 드레인 트랩과 공정 설비에서 온도조절밸브가 설치되지 않은 경우 등 응축수가 발생 즉시 트랩을 통해 배출되는 경우에 발 생한다. 회수주관이 통기되고 있는 경우는 앞에서 설명한 건식 회수관 관지름 선정 방법을 사용한다. 만약 회수배관이 통기되 지 않는다면 밀폐식으로 트랩 뒤의 배관에는 항상 재증발 증기 와 응축수의 혼합물이 존재하므로 응축수 회수관의 관지름 선 정에 표 10 이나 표 11 를 사용한다. 여기서 밀폐식 회수관 내부 에 있는 유체의 특성에 대해 이해하는 것이 매우 중요하다. 트랩 다음의 응축수 상태는 증기의 건도 x 로 표현할 수 있다. m⌀ x = m1+m⌀ x : 응축수 중 증기의 비(건도) (6) | {}
529f8085-ef5c-49c5-b50c-fcf126216c3b | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-13 ![image](/image/placeholder) 대기로 트랩에서 통기 통기 배출 기울기 트랩에서 배출 증기팀 배출 응축수 기울기 응축수 a. 건식 회수 ![image](/image/placeholder) 대기로 통기 통기 증팀 유효 배출 수두 Hc 건식 회수 응축수 오물포켓 기울기 응축수 b. 습식 회수 ![image](/image/placeholder) P2<P1 P1>P2 증기 배출 응축수 증기와 응축수 기울기 유입 응축수 c. 증기 압력에 의한 회수 참조) 2013 ASHRAE handbook - Fundamentals 그림 5 응축수 회수 방식의 종류 m⌀ : 응축수 중 포화증기의 질량 : 응축수 중 포화수의 질량 m 같은 형태로 응축수 중 증기의 부피율로 표현하면 다음과 같다. Vv V。 Vi+V。 (7) Vc : 응축수 중 포화증기의 부피율 V。 : 응축수 중 포화증기의 부피 Vi : 응축수 중 포화수의 부피 또한 증기트랩 다음의 응축수 배관 내에서 건도와 부피율 은 식 (8)과 식 (9)로 각각 계산할 수 있다. 표 12 개방된 건식 응축수 배관 용량 kg/h (매닝공식) ¦ DN ¦ 응축수 배관 경사도 ¦ 응축수 배관 경사도 ¦ 응축수 배관 경사도 ¦ 응축수 배관 경사도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 0.5% ¦ 1% ¦ 2% ¦ 4% ¦ ¦ 15 ¦ 18 ¦ 25 ¦ 36 ¦ 47 ¦ ¦ 20 ¦ 36 ¦ 50 ¦ 72 ¦ 104 ¦ ¦ 25 ¦ 67 ¦ 97 ¦ 140 ¦ 194 ¦ ¦ 32 ¦ 144 ¦ 205 ¦ 288 ¦ 407 ¦ ¦ 40 ¦ 216 ¦ 306 ¦ 436 ¦ 616 ¦ ¦ 50 ¦ 421 ¦ 598 ¦ 846 ¦ 1 200 ¦ ¦ 65 ¦ 680 ¦ 961 ¦ 1 360 ¦ 1 920 ¦ ¦ 80 ¦ 1 210 ¦ 1 710 ¦ 2 430 ¦ 3 430 ¦ ¦ 100 ¦ 2 500 ¦ 3 540 ¦ 5 000 ¦ 7 090 ¦ ¦ 125 ¦ 4 570 ¦ 6 480 ¦ 9 140 ¦ 12 920 ¦ ¦ 150 ¦ 7 450 ¦ 10 550 ¦ 14 940 ¦ 21 100 ¦ 주) 유량은 온도 82°C 에서 물 kg/h 이며, 표준 배관을 기준으로 식 (2)를 이 용하여 계산하였다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals h1 hp 工 = hg2 hf2 (8) XVg2 V Uf2 (1 -x)+xvg2 (9) h1 : 트랩 입구 증기계통과 같은 압력이나 응축수가 냉 각 시 온도에 해당하는 포화증기 압력의 엔탈피, kJ/kg hy2 : 트랩 다음의 응축수의 엔탈피, kJ/kg hg2 : 트랩 다음의 포화증기의 엔탈피, kJ/kg : 트랩 다음의 응축수의 비체적, m3/kg vf2 : 트랩 다음의 포화증기의 비체적. m3/kg Vg2 표 13 은 응축수 회수 배관에서 대표적인 증기와 응축수의 압력 별 건도(x)와 부피비(Vc)를 보여준다. 여기서 주목할 것 은 증기의 질량 기준 구성 비율(x)은 매우 적으나 부피 기준 비율(Vc)은 매우 크다는 것이다. 그림 6 은 재증발 증기 발생 률을 구하기 위한 선도이며, 증기의 압력이 높고 응축수 배관 내의 압력이 낮을 수록 재증발 증기 발생량이 많은 것을 알 수 있다. 트랩으로 유입되는 물이 추가로 냉각되면 사용하는 포 화증기의 압력은 온도에 해당하는 압력을 기준으로 한다. 주 어진 증기 압력과 응축수 회수관에서의 허용 압력 손실을 고 려할 때 회수관 내의 전형적인 압력을 표 12 에 나타냈다. 6. 증기관과 응축수 회수관의 배관 방법 6.1 증기 주관 (1) 증기주관의 기울기 중기 주관은 흐름방향으로 경사지게 배관되어야 한다. 보통 1/250 정도의 기울기가 적합하다. 이렇게 함으로써 응축수가 | {}
70b22c99-23ad-4fcf-a446-3aa20c6f3e5d | 4권.pdf | 1.7-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 Chart Type: bar 100 170 240 310 380 450 520 590 660 730 800 870 940 1010 1080 1150 1220 item_01 18kPa 16kPa 14kPa 12kPa 8kPa 6kPa 4kPa 2kPa 2kPa 8kPa 10kPa 12kPa 14kPa 16kPa 18kPa 10kPa 8kPa 그림 6 재증발 증기 발생률 쉽게 응축수 처리점까지 흘러갈 수 있으며, 가동정지 시 잔여 응축수의 완전한 제거가 보장될 수 있다(그림 7 참조). (2) 증기주관의 배수 증기 주관은 일정한 간격에서 배수한다. 응축수 처리점의 적정 간격은 관지름과 위치, 가동 정지의 빈도에 따라 다르나 보통 30~50 m 간격을 넘지 않아야 한다. 만약 설치여건상 수평배관이나 역 기울기 배관이 불가피한 경우에는 더 많은 숫자의 드레인 포인트가 필요하다(그림 7 참조). 배관의 방향을 바꾸는 곳에는 반드시 드레인 포켓을 설치 한다. 증기배관이 장거리를 수평으로 설치될 경우 릴레이배관 을 한다. (3) 드레인 포켓 설치가 필수적이다. 배관 하부를 흘러가는 응축수의 배수를 위하여 소관지름 배관이 연결된 경우에는 쉽게 배수가 되지 못하고 대부분 통과 하므로 효율이 떨어진다. 동일 관지름의 티를 사용하는 것이 이상적이며, 실무적으로는 DN 100 배관 까지는 동일 관지름의 티를, 그 이상의 배관은 관지름보다 2 ~3 단계 작은 포켓으로 충분히 응축수 제거가 가능하다. 증 기의 초기 공급 시, 증기트랩을 통해서만 초기 발생된 다량의 응축수를 배출하는 경우 포켓의 길이는 적어도 700 mm 이 상으로 하여 수두압에 의해 응축수 배출될 수 있도록 한다. (4) 물이 고일 수 있는 배관 ![image](/image/placeholder) 30~50 m 간격 1/250 기울기 증기 1/250 기울기 스팀트랩 月 스팀트랩 미래 증기 T 스팀트랩 환자 I good ·E·G· 응축수 응축수 응축수 표 13 압력 별 재증발 증기 발생률 ¦ 증기압력 kPa (gauge) ¦ 응축수 압력 kPa (gauge) ¦ 질량기준 증기비율 (x) ¦ 부피기준 증기비율 (Vc) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 ¦ 0 ¦ 0.016 ¦ 0.962 ¦ ¦ 103 ¦ 0 ¦ 0.040 ¦ 0.985 ¦ ¦ 207 ¦ 0 ¦ 0.065 ¦ 0.991 ¦ ¦ 345 ¦ 0 ¦ 0.090 ¦ 0.994 ¦ ¦ 690 ¦ 0 ¦ 0.133 ¦ 0.996 ¦ ¦ 1 030 ¦ 0 ¦ 0.164 ¦ 0.997 ¦ ¦ 690 ¦ 103 ¦ 0.096 ¦ 0.989 ¦ ¦ 1 030 ¦ 103 ¦ 0.128 ¦ 0.992 ¦ 표 14 응축수 회수관 내의 예상 압력 ¦ 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 회수관의 압력 Pa(gage) ¦ 응축수 회수관의 압력 Pa(gage) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력손실 Pa/m ¦ 증기압력 200 kPa(gauge) ¦ 증기압력 1 000 kPa(gauge) ¦ ¦ 30 ¦ 3.5 ¦ 9 ¦ ¦ 60 ¦ 7 ¦ 18 ¦ ¦ 120 ¦ 14 ¦ 35 ¦ ¦ 180 ¦ 21 ¦ 52 ¦ ¦ 240 ¦ 28 ¦ 70 ¦ ¦ 480 ¦ - ¦ 138 ¦ 동심 리듀셔는 물이 고일 수 있으므로 편심 리듀셔를 사용 하며, 스트레이너의 경우도 포켓 내부의 스크린 여과 면적이 감소하여 효율이 떨어지며 워터해머가 생길 가능성이 높다. 따라서 스트레이너는 반드시 포켓을 지면에 수평이 되도록 하 여 설치해야 한다. 글로브 밸브의 경우에도 밸브를 옆으로 눕 혀 설치하는 것이 좋다. 그림 7 일반적인 증기 주관의 설치 방법 | {}
84644334-86b5-4b6a-bff5-c2bf89fe69f2 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-15 표 15 추천 드레인 포켓의 치수 ¦ 증기주관의 관지름 - D ¦ 포켓의 관지름 - d1 ¦ 포켓의 깊이 - d2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 mm 이하 ¦ d1 = D ¦ 최소 d2 = 100 mm ¦ ¦ 125 - 200 mm ¦ d1 = 100 mm ¦ 최소 d2 = 150 mm ¦ ¦ 250 mm 이상 ¦ d1 ≥ D/2 ¦ 최소 d2 = D ¦ ¦ 증기 D d2 ¦ 증기주관 d1 스팀트랩 응축수 회수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 증기지관 반드시 증기주관의 상부에 연결한다. 증기지관을 증기주관 의 하부에 연결하면 응축수 포켓의 역할을 하여 습증기 공급 의 원인이 된다. 또 증기지관이 높은 곳에 설치된 증기 주관 으로부터 지상에 설치된 증기사용설비로 연결될 경우에는 설 비 바로 앞의 낮은 지점에서 응축수를 제거한다. 특히 온도조 절밸브나 감압밸브가 설치된 경우에는 특히 이 부분이 물로 가득 차게 될 수 있으므로 주의 한다. (6) 기수분리기 설치 증기사용설비 바로 앞에 기수분리기를 설치하면 설비의 운전 효율을 최대한 유지할 수 있다. (7) 적정한 형식의 증기트랩 선정 증기 주관은 항상 워터해머의 가능성이 있으므로 견고한 증기트랩이 필요하다. 이런 경우 디스크식 증기트랩이 가장 적합하며 버킷 트랩도 적합하다. (8) 증기 주관의 관말 처리 만약 증기 설비가 빈번하게 작동정지를 반복할 경우 자동 공기빼기밸브가 추가된 관말 처리 방식이 필수적이다. 이렇게 함으로써 증기주관에서 신속하게 공기가 제거되고 응축수가 효율적으로 제거됨으로써 신속한 예열이 보장된다. (9) 증기주관의 보온 증기주관은 반드시 보온한다. 6.2 보일러의 주변 배관 보일러에 연결되는 증기배관의 관지름은 충분히 크게 선정 하여 증기속도가 빠르지 않게 하고 보일러수의 캐리오버를 줄 이며, 보일러의 증기 토출 밸브 바로 다음에는 기수분리기를 ![image](/image/placeholder) 증기 배관이 올라가는 곳 동심 리듀서 응축수 증기 증기 응축수 응축수 포켓이 지면을 향한 스 트레이나 그림 8 워터해머의 잠재적인 원인 | {}
bd47747a-58e8-41c7-b42f-8446a810dd2a | 4권.pdf | 1.7-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 증기→ 증기주관 증기 증기지관 증기 그림 9 증기 지관의 연결 ![image](/image/placeholder) 공기빼기밸브 안전한 장소로 배출 증기주관 b 본 ↓ 안전한 장소로 배수 응축수 그림 10 증기주관 관말에서 응축수 배출과 공기빼기 설치하여 캐리오버되는 수분을 신속하게 제거할 수 있도록 한 다(그림 11a). 보일러 급수관의 관지름은 0.5~0.75 m/s 의 유속에서 선 정하며 첵밸브와 급수밸브를 보일러에 근접하게 설치한다. 블로다운 배관의 관지름은 규정으로 정해져 있으며, 블로다 운 밸브나 배관이 스케일이나 침전물로 막히지 않도록 밸브 입구에는 오물 포켓을 설치하며 보일러 1 대 당 1 개씩 밸브를 단독으로 설치한다. 연속 블로다운 장치가 부착된 경우에는 재증발 탱크를 설 치하여 고온의 블로다운 수에서 재증발 증기를 회수하여 활용 한다(그림 11b). 6.3 방열기와 공기조화기의 주변 배관 방열기나 공기조화기의 가열코일의 주변 배관은 관의 신축 이나 응력을 흡수할 수 있도록 한다. 방열기나 가열코일에서 증기가 공급되는 반대쪽 상부에 자동공기빼기밸브를 설치하 여 최대의 열효율을 낼 수 있도록 한다(그림 12 참조). 증기트랩이 공동 회수배관에 연결되는 경우에는 트랩 뒤에 첵밸브를 설치한다. 증기 공급 시 온도조절밸브를 사용하는 경우에는 그림 13 과 같이 배관하며 가열코일 측에는 진공 해소장치를 설치하 여 응축수는 반드시 자연적인 기울기에 의한 중력회수가 되 도록 한다. 만약 이 때 응축수 회수 탱크의 위치가 트랩보다 ![image](/image/placeholder) 요 종합 기수분리기 보일러 0 a. 보일러 증기배출관에 기수분리기 설치 ![image](/image/placeholder) 재증발증기 드 1 가열된 보충수 응축수 ⇒ ○ 급수탱크 → 플래시 블로다운 탱크 o ↓ 냉수 보충수 열교환기 b. 블로다운에서 재증발 증기 회수 그림 11 보일러 주변배관 위에 위치하고 있는 경우에는 펌핑트랩을 이용하여 회수할 수 있다. 6.4 증기트랩의 주변 배관 증기사용 설비에 증기트랩을 설치하는 경우 응축수가 중력 에 의해 자연스럽게 증기트랩 내부로 유입되도록 하며 증기트 랩의 입구 측에는 스트레이너를 설치한다. 다만 트랩에 스트 레이너가 내장된 경우는 생략한다. 증기트랩의 출구 측에는 그림 14 와 같이 증기트랩의 작동 등을 확인할 수 있는 시험밸브를 설치할 필요가 있으며, 트랩 의 관지름 선정 시 안전율을 적정하게 적용한 후 트랩에 바이 패스 배관을 설치하지 않도록 권장한다. ![image](/image/placeholder) 증기 가열코일 증기트랩 가열코일 [Ⓧ- 가열코일 그림 12 다단 가열코일의 트랩설치 | {}
6406d809-7661-4843-8334-01d048414a02 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-17 ![image](/image/placeholder) 온도조절밸브 증기공급관 증기트랩 가열코일 진공해소장치 응축수회수 H=360 mm 이상 볼프로트트랩 중력환수 그림 13 온도조절밸브가 설치된 경우 트랩의 전후에는 유니언이나 플랜지 접합으로 하여 증기트 랩의 신속한 교체작업이 이루어질 수 있도록 하며, 점검과 정 비를 위해 충분한 공간을 확보한다. 응축수 회수관이 증기트랩보다 높이 설치된 경우에는 트랩 뒤에 첵밸브를 설치하며, 온도조절밸브가 함께 설치된 경우에 는 반드시 워터해머를 방지하고 원활한 응축수 회수를 위하여 별도의 응축수 펌핑 시스템을 설치한다. 또한 증기트랩의 증기 누출 여부와 작동상태를 손쉽게 확 인할 수 있는 유선 또는 무선 증기트랩 증기트랩 점검장치를 설치하는 것이 좋다. 6.5 감압밸브의 주변 배관 감압밸브는 그림 15 와 같이 설치한다. 감압밸브의 전후 배 관은 압력 변화와 통과 유량을 고려하여 적정 관지름을 선정하 며, 일반적으로 감압밸브의 2 차측 관지름은 1 차측 관지름보다 2~3 단계 크게 선정된다. 보다 정밀한 2 차측 압력 유지를 위하여 2 차 압력 감지관은 ![image](/image/placeholder) 증기주관 응축수 수집관 트랩 이물질 제거관 시험밸브 배수밸브 스트레이너 배수밸브 a. 증기트랩 주변배관 ![image](/image/placeholder) 환수관 첵밸브 증기주관 트랩 응축수 수집관 10 스트레이너 배수밸브 배수밸브 b. 고가배관으로 환수 시 배관 그림 14 증기트랩 주변배관 내부 감지관 대신에 외부 감지관을 사용한다. 감압밸브의 2 차측에는 안전밸브를 설치하여 감압밸브의 고 장 시 2 차측 설비나 공정을 보호하며, 안전밸브의 관지름은 안전밸브가 작동 시 압력 조건에서 감압밸브의 용량을 모두 배출할 수 있도록 선정한다. 감압밸브에 응축수가 유입되면 압력이 흔들리거나 밸브 시 트가 손상되어 저 부하 시 2 차측 압력 상승의 원인이 되므로 응축수가 감압밸브 내부에 유입되지 않도록 감압밸브의 앞에 기수분리기를 설치한다. 이 보다 효과 는 떨어지지만 드레인 포켓과 증기트랩을 설치할 수도 있다. 감압밸브의 2 차측에 자동제어밸브를 설치하는 경우에는 두 밸브를 사이를 충분하게 떨어뜨려야 하며 그 사이에 드레인 포켓과 증기트랩을 설치한다. 여러 가지 이유로 감압 후에 소음이 커지는 경우가 있으므로 소음을 계산하여 필요한 경우 감압밸브 뒤편에 소음용 특수배 관을 설치하여 소음을 줄여주며 감압밸브 자체도 보온하여 소 음을 차단한다. 1 차압력과 2 차압력의 비, 즉 감압비가 너무 큰 경우에 소음과 밸브 침식의 원인이 되므로 2 개의 감압밸브를 직렬로 설치하는 2 단 감압을 하는 것이 좋다. 감압비에 제한이 있는 파일럿 피스톤식의 제품을(보통 10:1) 선정하는 경우에는 특히 주의 하여 2 단 감압하여야 하 며, 감압비에 제한이 없는 파일럿 다이어프램식의 경우에도 감압비가 10:1 이상이 되면 2 단으로 감압하여 사용하는 것이 효율적이다. 부하변동이 특히 심한 공조기 등과 같은 설비에서는 크고 작은 용량을 가진 감압밸브를 2 개나 3 개를 병렬로 설치하는 병렬배관이 바람직하며 이때 각각의 감압밸브의 용량은 7:3 이 나 5:5 정도로 나누어 선정한다. 감압밸브를 선정할 때에는 실제 증기부하보다 용량이 너무 큰 밸브를 선정하지 않아야 하고, 보일러에서의 캐리오버된 물에 의한 밸브 손상 등 여러 가지 이유로 감압밸브를 보일러 실에 설치하는 것을 피하고, 증기사용설비 앞에 설치하는 것 이 필수적이다. 또한 감압밸브를 증기사용설비 앞에 설치하면 배관 비용도 절감할 수 있어 효과 적이다. 6.6 응축수 회수관 응축수 회수관은 트랩을 통해 배출된 응축수가 중력으로 자연스럽게 회수탱크로 모일 수 있도록 하는 것이 가장 좋으 며, 회수 배관 내에 과도한 배압이 형성되지 않도록 한다. 부 ![image](/image/placeholder) 안전밸브 기수분리기 증기 · 스트레이어 트랩세트 그림 15 감압밸브의 주변배관 | {}
0c5448d8-c4c2-41c1-a4ca-b418ab7ebaf9 | 4권.pdf | 1.7-18 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 득이하게 상승 배관이 필요하면 배관이 물로 가득 차지 않도 록 배관한다. 응축수 회수관을 압력 별로 분리하여 설치하며, 특히 공조 기 가열코일의 응축수와 가습장치의 응축수관은 함께 연결하 지 않아야 한다. 트랩의 배출관을 응축수 회수 주관에 연결할 때 반드시 응 축수 회수 주관의 상부에 연결한다(그림 16 참조). 또한 지관 을 주관의 상부에 연결할 때에는 가능하면 흐름방향으로 45° 의 경사를 주어 연결한다. 응축수를 펌프로 이송하는 배관 즉 물로 가득 찬 배관에 증기트랩의 배출관을 직접 연결하면 워터해머가 발생하여 배 관 파손 등의 원인이 되므로 연결하지 않아야 한다. (그림 16 참조) 6.7 고가배관을 통한 응축수 회수 증기트랩에서 배출된 응축수는 자연스럽게 중력으로 회수 해야 하지만 여건상 고가배관으로 회수해야 하는 경우, 응축 수는 증기트랩의 종류에 관계없이 트랩의 입구 측 압력과 상 승되는 배관의 높이에 의한 배압과 의 차이로 회수될 수 있다. 그러나 증기 공급이 중단된 상태에서는 상승 배관 내에 응축 수가 정체되어 있어 증기공급이 재개될 때 워터해머가 심하게 발생되며 특히 증기사용설비가 온도조절밸브로 온도조절되는 경우 정상 운전 중에도 같은 문제가 발생된다. 따라서 어떤 경우든 증기트랩으로 배출된 응축수는 일단 중력으로 대기 개 방탱크에 회수한 뒤 펌프로 회수한다. 이때 원심펌프로 양수하는 경우 고온의 응축수에서 재증발 되는 증기에 의해 공동현상 문제가 발생되므로 주의 하여 펌프 장치를 선정하며, 경우에 따라 공동현상 발생의 염려가 없는 대기개방 리시버가 있는 기체 가압펌프를 이용하거나 밀폐식 기체 가압펌프, 즉 펌프트랩을 이용한다. 6.8 온도조절밸브가 있는 설비의 응축수 회수 온도조절밸브가 설치되어 있고 증기 사용설비의 가열온도 ![image](/image/placeholder) 고가 응축수 회수관 중기 주 업 트랩 그림 16 응축수 회수관의 연결 가 100°C 미만인 경우에 증기 부하가 감소하면서 밸브가 닫 히면 설비 내의 증기압력이 진공까지도 감소하게 되며, 이 때 는 증기압력이 배압보다 낮아 응축수가 배출되지 못하는 배출 정지 조건이 발생한다. 배출 정지 조건이 발생하는 부하율은 아래 식으로 계산할 수 있다. 증기 압력이 P1, 최대 증기 부하를 W 라고 할 때 증기트랩 다음의 응축수가 중력에 의해 회수될 때 배출정지조건이 발생 하는 부하율 x 는 100- Tc x= Ts - Tc (10) エ : 배출정지조건 발생 부하율 Ts : 증기압력 P」에서 증기온도, °C Tc : 공정 요구온도, °C 설비의 응축수 배출점에서 트랩까지 최소한 35 cm 의 높이 를 두어야 하는 경우, 최소 차압은 3.5 kPa 이 된다. 이때 증 기트랩의 용량은 최대부하 조건인 P」에서 부하와 3.5 kPa 에 서 부하를 모두 통과 시켜야 한다. 만약 이 경우 응축수 회수 주관이 고가배관으로 설치되어 있으면 정체된 응축수를 전혀 배출할 수 없으며 배출정지조건 이 발생하는 증기 부하율도 훨씬 높은 부하에서 발생한다. (식 (11) 참조) 배출정지 조건 발생 부하율 x 는 To-Te x= Ts Te (11) To : 배압에 해당하는 포화증기 온도, °C Ts : 증기압력 P」에서 증기온도. °C To : 공정 요구온도, °C 이 경우 원활한 응축수 회수를 위하여 그림 17 과 같이 기 체가압펌프와 증기트랩을 직렬로 연결하여 증기압력이 배압 보다 높은 경우에는 증기트랩이 동작하고 응축수 배출정지 조 건에서는 펌프가 동작하여 응축수를 회수하는 방법도 응용되 고 있다. 이 때의 응축수 회수관의 관지름과 배관방법 등은 ![image](/image/placeholder) 응축수 구동증기 벤트 리시버 응축수 (인) � 펌프 그림 17 응축수 회수펌프 - 대기 통기형 | {}
9f5f7d26-f4ae-485c-bba8-e9a96a223f66 | 4권.pdf | 출 온도와 본질적으로 동일하다. 제 10 장 중온수 및 고온수 난방 1. 10-9 고온수의 큰 질량 유속이 제한된 공간(예를 들어, 큰 파이 프 또는 용기의 파열)에서 대기압으로 방출되면, 대형 증기 주관의 파열로 발생하는 것과 유사한 위험한 상태가 될 수 있 다. 시스템을 설계할 때 적합한 설계 실무를 따를 경우 이러 한 오류는 거의 발생하지 않는다. 참 고 문 헌 1. (사) 대한설비공학회, 2018. 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초 2. (사) 대한설비공학회, 2018. 설비공학편람, 제 4 판, 제 3 권 공 기조화 응용 3. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment, Chapter 15, Medium and High-Tem- perature Water Heating | {}
ccf2dfa9-fd16-4eb2-9749-183f88dab8f3 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-1 제 11 장 가변냉매유량 방식 1. 개요 1.1 가변냉매유량 방식 가변냉매유량(VRF) 방식은 역 랭킨 증기압축 사이클을 기 반으로 한 직팽식 히트펌프 기술이며, 기존 유니터리 및 직팽 식 방식과 비슷한 열역학적 성향을 가지고 주요 구성요소(압 축기와 팽창장치, 열교환기)가 동일하다. VRF 방식은 실외기 와 공조 필요 공간에 위치한 다수의 실내기가 건물 내에 설치 된 단일 냉매 배관으로 연결되고, 이를 통해 열을 이동시킨다. VRF 방식이 기존 직팽식 시스템과 구별되는 특성은 다수의 실내기 접속 가능, 실내기 수 변화에 대한 확장성, 가변 용량, 실내기 개별 제어, 냉난방 동시 운전 등이 있다. VRF 방식은 단독 또는 다수의 압축기, 다수의 실내기, 오 일/냉매 관리 제어 부품으로 구성된다. VRF 는 다수의 실내 기의 다양한 용량과 배치를 접속할 수 있는 유연성, 공조 공 간 개별제어, 공조 공간 간의 열회수를 통한 냉난방 동시운전 이 가능하며, 일반적인 용량은 실외기 5.3~223 kW, 실내기 1.5~35 kW 다. VRF 에는 최소 1 대의 인버터 압축기가 장착되며, 그림 1 과 같이 회전속도에 따라 용량을 변경시킬 수 있는 인버터 압축 기로 실내 요구부하에 대응한다. 회수로 동시에 냉난방이 가능하다. 또한, 동시형 VRF 방식은 다양한 용량을 처리할 수 있는 인버터 압축기를 사용하여 부 분부하 조건에서도 효율적으로 운전된다. Chart Title: 넹ᆞ난방 용량 Chart Type: bar 최소 용량 최대 Hz 최대 용량 10.0 년 30.0 년 옹량 제어 10.0 년 10.0 년 그림 1 압축기 Hz 에 따른 냉난방 용량 1.2 시스템 특징과 장점 VRF 방식은 냉방전용(그림 2)과 히트펌프 냉난방 절환형 (그림 2)과 열회수 냉난방 동시형(그림 3, 4)의 총 3 가지의 기 본적인 형태로 구분된다. 절환형 방식은 냉매 유로를 변화시 켜 실내공간에 냉난방을 제공한다. 실외기에 연결된 모든 실 내기는 개별제어와 개별설정이 가능하나, 냉난방 운전모드는 동일하게 운전되어야 한다. 히트펌프 VRF 방식은 열원으로부터 열을 가져와 난방이 필요한 공간에 전달하고, 냉방이나 제습이 필요한 공간은 열 을 제거하여 열흡수원(heat sink)으로 방출한다. 기본적인 구 성요소는 실내 열교환기와 실외 열교환기 및 압축기이며, 필 요에 따라 복수의 조합으로 구성할 수 있다. 추가적인 다른 기능으로는 공기정화와 환기, 가습 등이 있다. 동시형 방식은 동시에 냉난방을 할 수 있는 히트펌프이다. 동시형 방식에 연결된 모든 실내기는 개별제어와 개별설정뿐 만 아니라, 냉난방 운전모드 또한 개별적으로 운전할 수 있다. 냉매배관을 통해 서로 다른 운전 모드 상태인 실내기 간의 열 VRF 방식은 단독(또는 복수)의 실외기와 다수의 실내기가 단일 배관으로 연결되며, 최소 1 대 이상의 인버터 압축기를 ![image](/image/placeholder) 실내기 실내기 실내기 실내기 분지 실외기 2-pipe 헤더형 분지 실내기 실내기 실내기 실내기 그림 2 냉방 전용/절환형 VRF 방식 ![image](/image/placeholder) 실내기 실내기 실내기 실내기 냉방 2-관 2-관 2-관 2-관 열회수 열희수 열회수 열회수 유닛 유닛 유닛 분지 3-pipe 실외기 열회수 열회수 열회수 열희수 유닛 유닛 유닛 유닛 2-관 2-관 2-관 2-관 난방 실내기 실내기 실내기 실내기 a. 병렬 배치 ![image](/image/placeholder) 실내기 실내기 실내기 실내기 냉방 난방 2-관 2-관 열회수 열회수 유닛 유닛 3-관 분지 실외기 3-관 열회수 유닛 2-관 실내기 실내기 실내기 실내기 b. 직/병렬 혼합 배치 그림 3 3 배관 동시형 VRF 방식 | {}
1649bc88-32be-4743-8cd4-c87dc013e13e | 4권.pdf | 1.11-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 실내기 실내기 실내기 실내기 분지 실외기 2-관 헤더형 분지 실내기 실내기 실내가 실내가 실내기 실내기 실내기 실내기 분지 냉방 난방 실외기 주 2-관 열회수 2-관 유닛 2-관 보조 열회수 유닛 3-관 2-관 실내기 실내기 실내기 실내기 그림 4 2 배관 동시형 VRF 방식 가진 조합을 통해 시스템 부하 능력을 조절할 수 있다. 또한, 다수의 실내기가 제어장치와 상호간 통신으로 개별제어와 개 별설정이 가능하다. 동시형 VRF 방식은 기존 일반 히트펌프 와 같이 절환형으로도 사용 가능하고, 서로 냉난방 운전모드 가 다르게 설정된 실내기 간에 열을 회수하여 동시에 냉난방 을 할 수 있다. 즉, VRF 의 대표적인 특징은 가변 부하 대응 능력과 단일배관에 연결된 다수의 실내기다. 1) VRF 적용 VRF 방식은 아래와 같은 다양한 용도에 사용할 수 있다. ① 고층/저층 업무용 건물 ② 교육시설(학교, 대학) ③ 의료시설(병원, 요양원) ④ 다세대 주거용 건물 ⑤ 역사 유적 건물 ⑥ 도/소매점 ⑦ 식당, 호텔, 쇼핑몰 ⑧ 데이터센터 냉각 ⑨ 문화센터, 교회 2) 존 별 공조 VRF 방식은 냉매를 제어하여 존 별 개별 온도를 일차적으로 제어한다. 각 실내기는 개별 냉난방부하에 따라 EEV(electric expansion valve)나 LEV(linear expansion valve)로 과열 도를 제어하여 실내 환경을 유지시킨다. VRF 는 복수의 인버 터 압축기나 인버터/정속 압축기를 조합하여 실내기 부하에 맞게 냉매를 제어한다. 냉난방이 모두 필요한 봄 가을 철에 효율적으로 공조 운전 을 하는 데는 어려움이 있다. 환절기에 냉방모드에서 난방모 드로의 전환(또는 그 반대)은 대개 미리 설정된 외기 온도로 결정된다. 기존의 유니터리 공조방식은 4 배관으로 냉난방 동 시운전을 구현하는 반면, 분산방식인 VRF 열회수 방식은 운 전모드 전환이 매끄럽고 쾌적감을 유지할 수 있다. 만약 열회 수 유닛 없이 히트펌프 방식으로 건물 실내부하를 원활히 대 응하려면 많은 어려움이 있다. 3) 연간 운전 효율 특성 공조설비의 연간 운전효율은 건물 거주자 분포와 건물 방 향, 공기 환기 환경, 외기 온도, 열원 형태(공랭식·수랭식) 등 에 영향을 받는다. VRF 방식은 부분부하 조건에서 효율적으 로 운전할 수 있고, 냉난방 동시 운전을 할 때에 특히 효율적 이다. 실외기와 실내기의 용량 가변 능력은 어떤 경우에도 시스 템을 적용할 수 있다는 것을 의미한다. 정확한 부하 대응으로 부분부하와 제습운전에서 효율적으로 운전을 할 수 있다. VRF 방식은 분산된 개별 구역의 실내기를 설치하므로, 대 형 팬과 덕트 설비가 필요 없다. 4) 로컬 및 원격 감시 VRF 방식의 실외기와 실내기 간 통신 프로토콜은 제조사 마다 다르며, 각 사별로 특유의 보조 장치를 적용하기 위한 고유의 방식이 있다. 그러므로 적정한 제어를 위해 시스템과 부품 설계 작동 매뉴얼에 대한 검토가 필요하다. 제어는 전체 시스템 설계에 필수이며, 건물 용도에 따라 필 요한 제어 패키지가 요구된다. VRF 방식은 제조사의 표준 제어를 사용하여 독립 실행 방식으로 작동할 수도 있고, 건물 자동제어 등으로 다른 시스템과 통합할 수 있다. 5) 수명 주기 비용 비교 공조기의 수명 주기 비용은 설치비용과 연간 에너지 사용 비용, 정기 유지비용, 장비 예상수명, 시스템 교체 비용에 영 향을 받는다. (1) 설치비용 ![image](/image/placeholder) b. 천장 걸이형 a. 4-way 천장 매립형 카세트 C. 천장 매립형 덕트 d. 벽걸이 e. 수직형 f. 1-way 천장 매립형 카세트 g. 노출 형 바닥 상치 h. 매립형 바닥 상치 그림 5 일반적 VRF 실내기 유닛 | {}
720d5fff-cc11-4fc6-bcd0-dd51591b2944 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-3 표 1 VRF 멀티 시스템 분류 ¦ 속성 ¦ ¦ VRF 멀티 에어컨 / 히트펌프 ¦ VRF 멀티 heat recovery ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 사이클 ¦ ¦ 모든 실내기와 공유 ¦ 모든 실내기와 공유 ¦ ¦ 압축기 ¦ ¦ 단일/가변 속도 제어 3 가지 능력 단계 혹은 그 이상의 방식 ¦ 단일/가변 속도 제어 3 가지 능력 단계 혹은 그 이상의 방식 ¦ ¦ 실내기 ¦ 대수 운전 ¦ 한 대 이상의 실내기 각 구역/온도 ¦ 한 대 이상의 실내기 각 구역/온도 ¦ ¦ 실외기 ¦ 대수 제어 단계 운전 모드 열교환기 ¦ 특정 모델명을 가진 단일/시리즈 실외기 3 단계 이상 에어컨 히트펌프 단일/냉매 공유하는 다수 ¦ 특정 모델명을 가진 단일/시리즈 실외기 3 단계 이상 에어컨 히트펌프 단일/냉매 공유하는 다수 ¦ 공랭식/수랭식 VRF 방식의 설치비용은 4 관 냉온수 방식 과 비슷한 수준이다. 그러나 VRF 방식의 제어 부품은 공장 에서 이미 장착되어 생산되기 때문에 설비 대 인건비 비율이 다르다. 공랭식 VRF 에서는 압축기가 주요 구성요소이며, 추 가의 펌프와 조절 및 제어 밸브가 필요 없다. 특정 기후에서 의 공랭식 VRF 는 보일러 설비의 추가 설치 없이 건물 난방 부하를 완전히 만족시킬 수 있다. (2) 수명 주기 비용 VRF 의 수명 주기 비용은 3 가지로 분류된다. ① 연간 운전비용 건물 부하 특성과 열회수 여부를 포함한 여러 인자에 의해 결정된다. ② 정기 유지비용 VRF 방식의 성능과 유지를 위한 원격 감시 장치가 포함된 다. 실내기는 정기적인 육안 검사와 예정된 공기필터 교체 가 필요하며, 실외기는 주요 부품인 압축기와 열교환기 등 의 정기검사가 필요하다. ③ 시스템 교체비용 일반으로 공랭식 VRF 의 수명은 15~20 년이며, 수랭식 VRF 는 20~25 년이다. 장비 수명은 권장된 정기 정비의 상태와 운전 시간, 환경 및 설치장소 등에 영향을 받는다. VRF 의 성능 특성곡선을 고려한 건물 에너지 시뮬레이션 도구로 연간 VRF 의 성능을 극대화 할 수 있는 정확한 운전 전략을 도출할 수 있고, 수명 주기 분석도 수행할 수 있다. 표 1 은 VRF 멀티 방식의 분류를 나타낸다. 2. 장치 구성 2.1 실내외기 구성 대부분의 VRF 방식은 변속 스크롤이나 로터리 압축기를 사용한다. 이런 압축기는 신뢰성이 높고 동작 부분이 작아 진 동이 적고, 연속적인 압축 속도 변환이 가능하고, 모듈화된 선 형 능력 제어가 가능하다. 가변 스크롤과 로터리 압축기는 정 밀한 가공처리가 되어있기 때문에 아주 얇은 오일 막으로 구 동부 밀폐가 가능하여 저소음으로 운전하고 부분부하 효율이 높다. 멀티 실외기 운전의 경우 1 대의 압축기가 고장이 나서 최대 능력이 부족할 경우에도 전체 계통은 부분적인 능력을 제공하여 정상적인 작동이 가능하다. 실내기 형식(팬코일, 증발기, AHU 등)은 아래와 같이 많 은 종류의 설치 방식이 있다. ① 벽걸이 ② 천장 매립형 카세트 ③ 천장 걸이형 ④ 바닥 상치형 ⑤ 덕트 여러 대의 실내기는 1 대의 VRF 방식 실외기와 조합할 수 있다. 2.2 시스템 주요 제어부 VRF 방식 사이클의 정상적인 작동을 위해서는 각 부품의 통합적 제어가 필요하다. VRF 방식은 설계 방식에 따라서 다양한 단계적 제어가 가능하여야 한다(그림 6). 각각의 실내 기는 실내기 리모컨으로 조작할 수 있어야 하고, 다수의 실내 기 역시 같은 리모컨으로 조작할 수 있어야 한다. 각각의 제 품은 중앙제어기로 제어할 수 있어야 하고, 이를 통해 사용자 는 한 장소나 인터넷으로 VRF 를 제어하고 감시할 수 있다. 제품 생산자는 상위의 제어와 감시를 위해 개방 프로토콜을 제공해야 한다. VRF 방식은 구조적 특성상, 건물의 요구에 맞춘 손쉬운 확장과 재설정이 가능하다. 설계자와 사용자는 건물의 요구에 적합하게 설계 변경을 할 수 있다. 제조사는 건물의 미래 변경 계획에 맞추어 VRF 유닛의 용 량을 추천해 줄 수가 있다. 이를 통해 추후에 실내기를 추가 하여도 전체 계통의 능력에 변동 없이 기존 실외기를 사용할 수 있다. 또한 이러한 특성을 통해 건물 각 부분의 변경된 냉 난방부하를 효과 적으로 처리할 수 있다. 건물이나 구역의 사용을 변경할 때, 큰 어려움 없이 실내기 추가와 위치 변경, 제품 변경 등이 가능하다. 전체 시스템의 | {}
1771d268-87c4-445c-8c95-821f78be1d4d | 4권.pdf | 1.11-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 오픈 프로토콜 시스템을 이용한 통합적 LAN/WAN 게이트 웨이 게이트 웨이 제어 로컬 지역 네트워크 광여기 지역 네트워크 게이트 웨이 이더넷 허브 중앙 시스템 제어 중앙 제어기 중앙 제어기 실외기 실외기 통합장비 제어 실외기 열 회수 제어기 열 회수 제어기 로컬 제어기 로컬 시스템 로컬 제어기 로컬 제어기 로컬 제어기 로컬 제어기 제어 그림 6 제어 시스템의 예 용량을 초과 하지 않는 범위에서 실내 부하 요구에 따라 실내 기의 위치와 제품 변경이 가능하다. 이러한 실내기 변경은 간 단한 실내 냉매 배관과 전기 배선, 통신 배선, 출수 배관의 변 경으로 가능하다. 하지만 실내기 용량의 차이가 심할 경우 냉 매 배관의 관지름을 바꾸어야 한다. 또한 실내기 위치와 제품 변경 전에 반드시 제조사와 협의 한다. 3. 가변냉매유량 시스템 운전 VRF 히트펌프 유닛이 어떻게 작동하는지와 다른 부품들 의 기능이 개별적으로 어떻게 작동하는지에 대한 상세한 이해 는 VRF 방식의 설계와 적용에 매우 중요하다. 설계자는 건 물에 VRF 방식을 제안하기 전에 많은 작동 요소들을 고려해 야 한다. ① 부하 관리 ② 냉방 운전 ③ 난방 운전 ④ 포화온도 초기화 ⑤ 열 회수 운전 ⑥ 제상운전 ⑦ 오일 회수 관리 ⑧ 습도 관리 3.1 부하대응 운전 VRF 히트펌프 시스템의 실내기는 EEV 나 LEV 로 부하를 관리한다(용량제어라 부르기도 함). 실외기는 인버터 변속 압 축기나 다양한 용량 및 변속 공기열원 외부 팬으로 부하를 관 리한다. 냉방운전 시 증발온도나 과열도 목표 값을 감시하여 압축 기를 제어하고, 난방운전 시에는 응축온도나 과랭도 목표 값 을 감시하여 압축기를 제어한다. 3.2 냉방 운전 VRF 방식의 실내기는 해당 구역의 부하에 상응하는 다양 한 냉방용량에서 작동하도록 설계한다. 냉방 모드에서 실내기 의 EEV 나 LEV 를 제어하여 과열도나 증발온도를 유지한다. 과열도는 실내기의 가스관온도와 액관 온도의 차이로 정의 된 다. 설정온도와 구역온도의 차이가 감소할 때, 팽창밸브를 닫 아 목표 과열도를 유지한다. 계통의 총 용량은 냉방모드로 운 전 중인 실내기의 대수와 풍량, 구역의 부하 그리고 외기온도 에 의해 영향을 받는다. 공기열원 실외기와 수열원 유닛은 열흡수원(공기나 물) 온 도와 응축온도의 차이를 유지하기 위해 가변 응축기처럼 제어 된다. 팽창은 각 실내기에서 독립적으로 이뤄진다. 각 실내기 의 부하가 변화하기 때문에, EEV/LEV 는 목표 과열도나 증 | {}
c614fa11-1039-44c4-9754-36bfc72ebcf4 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-5 Chart Type: line 봅표응축온도 봅표중발온도 홉입입력 톤출입력 item_01 1kPa 2kPa 3kPa 2kPa 그림 7 대표적인 VRF 엔탈피-압력 선도 ![image](/image/placeholder) 전열 회수운전 시스템 운전 & 실내기 실외기 Ⓡ ※ · � 냉방 난방 과냉액냉매 폐열회수 제어기 그림 8 2 관식 VRF 열회수 장치 운전 발온도를 조절한다. 압축기는 실내기에 요구되는 냉매 유량을 변화시켜 계통의 총 용량을 맞춘다. 3.3 난방 운전 난방모드에서 실내기의 EEV 나 LEV 를 제어하여 목표 과 랭도나 코일온도를 유지한다. 과랭도는 응축온도와 실내기의 액관 온도의 차이로 정의 된다. 설정온도와 실내온도의 차이가 감소하면, 팽창밸브를 닫아 목표 과랭도를 유지한다. 냉방모 드일 때와 같이 계통의 총 용량은 난방모드로 운전 중인 실내 기 대수와 풍량, 구역의 부하 그리고 실내와 실외의 온도에 영향을 받는다. 공기열원 유닛이나 수열원 유닛의 열교환기는 증발기로 작 동하고, 흡입관에서 측정된 과열도에 따라 EEV 나 LEV 를 열 거나 닫아 목표 과열도를 유지한다. 각 실내기의 부하가 변화 하기 때문에, 압축기는 유량을 변화시켜 계통의 총 용량을 맞 춘다. 3.4 열회수 동시운전 열회수 장치는 한 구역에서 다른 한 구역으로 에너지를 전 달할 수 있다. 에너지 전달 양은 개별 실내기의 운전모드로 결정된다. 실내기의 냉난방 비율에 따라 실외기의 냉방운전이 나 난방운전이 결정된다. 열회수 운전은 보통 환절기에 운영 되며, 외주부와 실내 구역이 부하 분포가 서로 다른 건물에서 는 모든 계절에 운영된다. 또한 열회수 운전은 동/서나 남/북 향의 건물에 적용할 수 있으며, 거주자 분포가 주간에 집중된 곳에도 적용할 수 있다. VRF 열회수 운전은 2 관식과 3 관식이 있다. 2 관식 VRF 열회수 방식은 실내기와 실외기 사이의 열교환 매개체 역할을 하는 열회수 유닛을 포함하고 있다. 이 유닛은 실외기로의 부 하 전달을 최소화하고, 실내기 간에 고압냉매나 저압냉매가 흐르도록 할 수 있는 방향전환 밸브와 기액분리기가 내장되어 있다. 최대 난방부하와 최대 냉방부하가 같을 때 2 관식 VRF 열 회수 방식은 전체 또는 균형 열회수 모드가 된다. 균형 열 회 수 모드로 운전 시 실외기의 압축기에서 토출된 고온의 가스 냉매가 열회수 유닛으로 공급된 후 난방이 필요한 구역의 실 내기로 분배된다. 난방 실내기에서 과랭된 냉매는 열 회수 유 닛으로 공급된 후 냉방 실내기로 분배한다. 냉방 실내기를 통 과한 냉매는 냉방 사이클에서 평형 상태를 완료하는 저압 가 스 냉매다. 이 저압의 가스냉매는 열 회수유닛을 지나 실외기 의 압축기로 공급되고 고압가스로 압축된다. 사이클은 상기의 방식대로 반복된다. 만약 시스템의 냉난방 부하의 완전한 균형 이 이뤄지면, 실외 열교환기로 우회되지 않는다. 열에너지는 냉난방 부하의 균형에 따라 부분적으로 흡수되거나 제거된다. 3 관식 열회수 방식은 실외기와 열회수 유닛 사이에 고압가 스관과 저압가스관 그리고 액관의 3 개 연결배관이 있다. 난방 모드에서는 열회수 유닛의 고압가스관이 열리고 저압가스관 은 닫힌다. 반대로 냉방 모드에서는 저압가스관이 열리고 고 압가스관이 닫히게 된다. 3 배관 열회수 시스템의 열회수유닛 에서, 각 포트는 인접한 다른 포트와 는 독립적으로 난방이나 냉방을 공급한다. (그림 9) ![image](/image/placeholder) 고압증기 저압증기 액체 8 8 X 8 폐열회수제어반 --- 실내가 그림 9 3 관식 열회수 장치 운전 3.5 제상 운전 모든 공기열원 히트펌프 방식과 마찬가지로, 특정 온습도 조건에서 난방운전 중 VRF 실외기의 열교환기에 서리가 쌓 일 수 있다. 제상 사이클 운전은 축적된 서리를 제거하는 것 이 포함되어 있지만, 각 제조사마다 다른 방법으로 한다. 경우 에 따라 제상은 주변 온도와 냉매 사이에서 감지된 온도 차이 를 기반으로 고정된 시간이나 변동 가능한 최소 시간 후에 시 | {}
1bd49e1b-1456-4cee-b42e-ac11d8a83c71 | 4권.pdf | 1.11-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 작된다. 일부 시스템은 저압증기 냉매관의 온도 감소와 실외 기 열교환기의 저온부로 서리가 쌓이는 것을 감지한다. 제상 과정은 난방 운전을 중단하고, 시스템의 냉매 흐름을 역전시 켜 실외기 열교환기를 응축기로 만든다. 실내기는 제상 운전 기간 동안 전원을 차단하여 에어컨의 불필요한 냉각을 방지한 다. 실내 기반 서미스터로 제어하는 보조 히터의 출력 신호로 실내기의 주변 온도를 유지할 수 있다. 제조사는 실외기에서 다단 열교환기 구성을 사용하는 부분 제상 접근법을 사용할 수 있으며 약 30~40%의 난방을 하면 서 한 번에 열교환기의 절반만 제상할 수 있다. 만약 하나의 시스템을 만들기 위해 여러 개의 실외기를 직렬로 연결한 경 우, 제조사는 각 실외기를 개별적으로 제상하거나 시스템의 모든 실외기를 함께 제상하여 전체 시스템 제상 시간을 단축 하거나 효과 적으로 서리를 깨끗이 제거할 수 있다. 또한 제조 사는 제상하기 쉬운 조건에서의 부분 제상과 효율에 악영향을 미치지 않는 조건에서의 제상, 제상하기 어려운 조건에서의 완전 제상 등의 수행을 위한 로직을 적용할 수 있다. 공기열원 실외기를 실내에 설치할 수도 있지만, 각 제조사 는 이 장치에 대한 주위 작동 온도와 잠재적 덕트 구성에 대 한 특정 설치를 요구하기도 한다. 설계자는 실외기를 실내외 어디에 설치하더라, 시스템에 결로(응축)가 생길 수 있기 때 문에 배수구를 고려해야 한다. 3.6 오일 회수 운전 정상 운전 중에 , 오일은 압축기 외부로 흐르므로 제조사는 개별 압축기에 대해 오일 분리기를 실외기에 적용한다. 오일 분리기는 압축기 배출 속도를 사용하여 냉매를 분리기 벽면으 로 유도한다. 이 과정에서 오일은 오일분리기의 벽면 끝으로 모여 중력으로 바닥에 배출되고 압축기의 오일 섬프(sump) 로 배출된다. 오일 분리기는 시스템 내의 오일 대부분을 수집하지만, 분 리기에서 배출되는 냉매에는 소량의 오일이 들어 있으며, 종 종 배관계통과 실내기에 체류한다. 시스템에서 체류하는 오일 과 섬프에서 멀리 떨어지는 오일을 회수하기 위해, 설정된 압 축기 작동 시간 후에 모든 실내기의 EEV 나 LEV 가 열리도 록 제어한다. 압축기는 사전 설정된 속도로 변환되거나 시스 템의 오일이 오일섬프 쪽으로 순간적으로 흐르도록(flush) 설 정된다. 일반적으로 오일 회수 사이클은 사이클의 주파수를 조정하기 위하여 작동 용량 내에서 압축기가 미리 정해진 시 간 동안 작동한 후에 적용하거나 오일 높이 감지기를 이용한 다. 오일 회수는 일반적으로 3 분에서 6 분까지 지속되며 제조 사가 정의 한대로 작동 모드에 영향을 미칠 수 있다. 3.7 습도 제어 구역 쾌적도와 관련 실내기 출력은 특정 공간이나 중앙 위 치에서 건구온도를 기준으로 제어된다. 현열대잠열은 일반적 으로 시스템의 풍량과 주변 공기 또는 응축기 수온에 따라 70-80% 범위이다. 설치된 실내기의 정격 용량은 일반적으로 특정 구역의 전반적, 감지적, 잠재적 요소에 대한 최대 총 난 방부하나 냉방부하와 일치한다. 실내기 출력은 특정 구역에 대한 부하 형상 곡선을 따른다. 대부분의 냉방기에서 실내외 환경조건에 따라 현열대점열 냉방부하 비율은 변한다. 일부 실내기에는 제습모드가 있다. 제습모드에서 실내기는 코일을 차갑게 유지하기 위해 낮은 팬 속도로 작동하고, 실내 온도를 크게 낮추지 않고 공기에서의 수분을 제거할 수 있는 충분한 용량으로 운전한다. 만약 구역 온도가 지정된 설정 온도(개별 제조사의 사양에 따라 다름) 이하로 떨어진다면 실내기가 꺼 질 수 있다. 외조기 방식(DOAS)을 VRF 방식에 적용하는 경우, DOAS 의 낮은 오프 코일온도(lower off coil temperature)는 외기 의 잠열 냉방부하의 상당 부분을 관리 할 수 있게 한다. 이것 은 VRF 방식의 실내기가 실내공기의 잠열과 현열 냉방부하 의 대부분을 관리할 수 있다는 것을 의미한다. 겨울철의 경우, 가습이 필요한 실내 쾌적을 유지시키기 위 해 환기설비에 가습장치를 사용할 수 있다. 환기설비의 일부 인 회전식열회수기(heat recovery wheel)나 코어 환기 장치 (core ventilator)와 달리, 전열교환기(ERV)는 냉방 중 잠열 부하를 줄일 수 있다. 겨울철 난방모드에서는 차갑고 건조한 옥기가 습한 배기에 의해 부분적으로 가습된다. 여름철 냉방 모드에서는 외기의 습기가 건조한 배기로 전달되어 VRF 실 내기의 잠열부하를 감소시킨다. 3.8 높은 난방 성능의 공기 열원 VRF 유닛 주변 온도가 낮은 조건에서 공기열원 VRF 방식의 난방 성능을 향상시키기 위하여, 제조사들은 100% 공칭 난방 성능 을 -15°C 의 낮은 온도에서 유지하고, -25°C 에서 약 80%의 난방 출력을 내는 냉동사이클을 개발하였다. 이러한 난방 성 능 수준을 달성하기 위한 전략으로는 플래시 주입(flash injection) 방법과 다단 압축 사이클이 있다. ![image](/image/placeholder) 실외기 압축기 실내기 플래시 주입 회로 어큐물레이터 추가 열교환기 그림 10 플래시 주입개략도 | {}
a3e26a39-90fc-493f-8367-922bc72b7b7f | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-7 1) 플래시 주입 방법 일부 공기열원 VRF 방식은 더 낮은 주변 온도에서 증가된 난방 출력을 제공하기 위해서 단일 압축기 냉동사이클에 플래 시 주입 기술을 적용한다. 이러한 시스템은 -18°C 의 낮은 주 위 온도에서 공칭 난방 출력을 가능하게 한다. 플래시 가스는 요구되는 난방 출력과 외부 주위 조건 간의 차이에 따라 압축 과정에서 압축기로 중간 유입된다. 압축기의 속도는 사이클 부하에 따라 최적화된다(그림 10). 플래시 주입 주기는 난방 모드에서만 작동하며 특정 사전 설정된 주변 조건에 따라 활 성화된다. 2) 다단 압축 사이클 극저온 환경에서의 더 높은 취출 온도를 얻기 위한 대안적 접근으로는 중간 인젝션을 활용한 다단 압축 방법이 있다(그 림 11). ![image](/image/placeholder) 실외기 부스터 과냉각기 실내기 저압부 압축기 고압부 압축기 그림 11 다단압축 사이클 개략도 일부 기후 조건에서는, 최대 난방부하를 충족시키기 위해 추가 보조난방이 필요할 수도 있다. 4. 설계 고려사항 4.1 시스템 설치 시 고려사항 VRF 방식을 설계할 때 아래와 같은 사항을 고려한다. ① 신축 또는 개조 공사 여부 ② 공사 일정 ③ 건물의 방향과 구조 ④ 건물의 용도 ⑤ 최대 냉난방부하 정보 ⑥ 재생에너지원과 의 통합사용 ⑦ 소음 레벨을 고려한 구조 설계 ⑧ 기계 장비의 위치 ⑨ 기계 장비의 폐열 활용 ⑩ 용도별 환기 요구사항 ⑪ 생애 주기 성능과 친환경 인증에 대한 예상 ⑫ 지역 별 기후 조건 ⑬ 지역, 원격 제어, 감시 요구조건 ⑭ 냉난방 동시운전 여부 위 모든 조건을 분석 후 VRF 방식을 선정해야 한다. 4.2 수열원 방식 수랭식 VRF 방식은 공랭식 VRF 방식과 동일한 조건을 적용하여 설계 한다. 또한 건물의 용도에 따라 설계하고 지열 원이나 보일러 또는 냉각탑 계통과 조합하여 설계할 수 있다. 만약 1 년 내내 수랭식 시스템을 사용하는 경우 압축기 입력 전원과 물순환 온도에 따라 최적화되어야 한다. 설계 변수들에 따라 수랭식은 공랭식보다 다음과 같은 장 점이 있다. ① 높은 연간 성적계수(COP) ② 물순환 온도의 변화가 적어 성능이 일정하게 유지됨. ③ 저온이나 고온에서 냉난방 운전 가능 ④ 제상 운전이 필요 없음 ⑤ 다양한 열회수 운전 가능 수랭식 시스템의 공칭능력 기준은 난방 입구온도 21 °C 이 고, 냉방입구온도 27°C 다. 표준 냉난방에서 적절한 운전을 위 한 입구온도 범위는 10~45°C 이지만 순환 유체 상태에 따라 -10°C 이하로 운전되는 경우가 있다. 수랭식 시스템의 난방 정격 용량은 주위온도의 영향을 직접적으로 받지 않으며 특히 보일러나 지열 등을 이용하는 수랭식 응축기의 경우 외기온도 의 영향을 받지 않으므로 난방능력 감소을 최소화 할 수 있 다. 수랭식 응축기의 공칭능력 확보를 위해서는 미리 설정된 온도 내에서 운전 되어야 한다. 4.3 공기열원 시스템 공랭식 VRF 방식은 다음 조건을 포함하여 많은 설계 조건 에 적용하고 있다. ① 외기온도 범위는 46~-29°C ② 높은 현열비의 냉방 ③ 난방 시 - 25°C 이하의 난방 위주 외기온도 조건. 4.4 한랭지 난방 적용 공랭식 실외기의 난방능력은 외기온도가 낮을 수록 감소한 다.(외기온도 -20°C 에서 약 60% 감소) 난방 운전 시 외기온 도 하락에 따라 능력이 저하될 수 있는 3 가지 방법이 있다. ① 난방 설계조건에 맞는 공기열원 VRF 크기 선정 ② 보조 열원 사용 ③ 주차장이나 설비실과 같이 외기온도 조건이 상대적으로 높은 장소 선정 4.5 보조 열원과 의 통합사용 일부는 기후 조건에 따라 최대 난방부하를 맞추기 위해서 | {}
b2dccc60-0a7e-49b6-ab4b-99161b3b9145 | 4권.pdf | 1.11-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 는 보조열원이 필요하다. VRF 방식은 전기나 가스, 고온의 수랭식 난방 시스템과 함께 사용할 수 있다. 실외기에서 측정 된 온도와 실내의 설정온도와 실제온도 차를 이용하여 보조열 원을 작동시킬 수 있다. 정격 용량과 최대부하 시 필요 용량 의 차이에 따라 보조 열원의 용량을 조절해야 한다. 경우에 따라 보조열원을 전체 범위에서 사용해야 하는 설계가 필요할 수도 있다. 4.6 복사냉난방과 급탕 VRF 방식은 냉방과 난방이나 급탕 공급을 위해 물을 가열 하거나 냉각할 수 있다. 이러한 방식은 냉매 대 물 열교환 장 치를 갖고 있으며, VRF 제조사는 다양한 방법을 적용하여 사용하고 있다. 예를 들어 실내기를 냉매-물 열 교환을 이용 한 복사 냉난방 패널로 교체하거나 부스터 사이클을 이용하여 71°C 의 급탕을 만들 수도 있으며, 예열용으로도 사용하기도 한다. 물-냉매 열교환기는 최대 냉난방 용량과 냉난방 출구온도, 물 측 설계온도 차이, 유량 등을 고려하여 선택해야 한다. 5. 제품 설계 사례 5.1 시스템 형식 선택 냉난방 절환형 대 열회수 냉난방 동시형 또는 공기열원 대 물열원 과 같은 VRF 방식은 많은 요소, 특히 운영비용과 단 ![image](/image/placeholder) 서쪽 존 냉방 전용 구역 전기실 사무실 4 사무실 3 사무실 2 사무실 5 사무실 1 리셉션 룸 동쪽 존 그림 12 시스템구역별 설정 위 면적 당 자본 비용 간의 최상의 균형에 따라 선택한다. 어 떤 시스템 형식이 그 용도에 가장 적합한지 평가하기 위해서 는 건물의 에너지 분석이 필요하다. 그림 12 의 예를 들면 먼저 최대부하 형상을 분석한 후 건 물을 다음 3 가지 주요 공간으로 나눈다. 각 실에는 장비가 거의 비슷하게 있다. 서쪽 존 : 사무실 1, 2, 3, 4 동쪽 존 : 연회장, 사무실 5, 복도 냉방 전용 구역 : 전기실 이 건물에 동시형 시스템이 들어갈 경우 전기실을 냉방하 고 나온 폐열을 난방모드에 있는 다른 공간에 사용할 수 있 다. 특히 4~5 월과 9~10 월 환절기에 건물의 동서방향에 따 라 어떤 공간은 난방이 필요하지만 동시에 다른 공간은 냉방 이 필요할 수도 있다. 공간 내 사람 수가 얼마나 많고 적으냐에 따라서 동시형 시스템을 사용할 기회가 많아진다. 연회장에서 나온 폐열은 만약 다른 실에 환절기동안 난방이 필요하다면 그 공간의 난 방에 사용될 수 있다. 필요하다면 냉방전용 공간에서 나온 폐열을 활용하여 온수 를 만들 수 있다. 이러한 요소에 비춰 볼 때 동시형 시스템이 절환형 시스템 에 비해 투자비가 커도 투자 회수 기간이 짧으며 동시형 VRF 방식이 건물 냉난방 용도에 좀 더 적합하다는 것을 알 수 있다. 5.2 공랭식 실내외기 크기 산정 실내외기 용량산정에 앞서 많은 요소를 검토하여야 한다. 실외기 용량은 실제 냉난방 최대부하에 따라 결정되며 난방부 하가 냉방부하보다 크다. 대부분의 VRF 제조사는 시스템 구성 요소의 적절한 디자 인과 크기를 알아내기 위해 각 변수에 대해 성능을 보정할 수 있도록 세부정보가 들어간 소프트웨어가 있다. 다음의 예는 배관 길이와 주변 온도 및 실내기의 연결 용 량과 같은 요소를 기반으로 소프트웨어로 시스템 용량을 조정 하는 방법이다. 예를 들어 8 월 오후 3 시에 냉방 최대부하가 대략 27.6 kW 가 발생하거나 1 월 아침 8 시에 27.6 kW 의 난 방부하가 발생한다고 가정해보자. 실외기는 27.6 kW 의 최대 냉방부하에 맞는 크기로 산정해야 한다. 그래서 28 kW 의 실 외기는 28 kW 냉방용량, 31.7 kW 난방용량을 갖추어야 한다. 설치 환경의 효과 가 시스템 성능에 미치는 정도를 고려해 야 한다. 시스템은 설계 외기온도보다 더 낮은 온도에서 운전 하여 난방용량이 감소할 수도 있고 처음 생각한 것보다 더 많이 제상운전을 하게 될 수도 있다. 그래서 시스템 설계자는 설계 온도에 맞게 보정 계수를 사 용하여 실제 용량을 계산한다. 예를 들면 - 9°C 의 설계온도 에서 28 kW 실외기의 난방용량은 0.74 라는 지수로 보정된 다. 그래서 난방용량은 0.74 X 31.7 = 23.5 kW 로 계산한다. 또한 VRF 방식의 난방용량은 최대 냉매배관 길이 때문에 보정될 수 있다. 압축기의 에너지가 VRF 방식 내부에서 이 | {}
66af643c-0225-4d28-b46a-d46f3c6451c9 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-9 송되는데 낭비되기 때문에 이런 보정 계수가 적용된다. 예로 최대 배관 길이가 37 m 이면 난방용량 보정 계수는 0.98 이다(그림 13). Chart Type: line -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 item_01 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 그림 13 난방능력보정계수 동계 설계 외기 온도 = - 9°C, 보정지수 = 0.74 냉매배관 길이 보정계수 (37 m) = 0.98 보정 난방용량 = 31.7 x 0.74 x 0.98 = 23 kW 설치를 위해 제안한 시스템의 냉방용량을 확정할 때 비슷 한 과정을 수행해야 한다. 냉방 정격 온도는 35°C 다. 예를 들 어 여름 외기온도가 34.4°C 이면 보정계수를 적용할 필요는 없다.(그림 15) 시스템은 배관 길이에 따라 보정계수를 적용하여야 한다. 37 m 배관길이에 대해서 계산하면 냉방용량 보정 계수는 0.98 이다(그림 14). 설계 여름 외기온도 = 34.4°C db, 보정 계수= 1.00 냉매배관 실이 보정 계수 (37 m) = 0.98 보정 난방용량 = 28.2 x 0.98 = 27.6 kW VRF 방식을 설계할 때는 전체 실내기 용량이 전체 사이클 용량 내에서 작동하는지 확인해야 한다. VRF 히트펌프는 실 외기 호칭용량의 130%까지 실내기 용량을 적용할 수 있다. 동시형 VRF 방식은 150%까지 가능하며 특수한 경우에는 200%를 쓸 수 있다. 연결된 실내외기 용량 비는 냉난방 최대부하를 처리할 수 있는 용량에 되고 전체 실내기 용량을 실외기 용량으로 나눈 것이다. 예를 들어 전체 실내기 용량이 35.7 kW 이고 실외기 용량이 28 kW 이면 35.7 kW/28 kW = 128%.가 실내외기 용량 비율이다. 128%정도면 동시형 VRF 시스템에서는 허용 되는 값이다. 5.3 실내기와 환기설비 1) 실내기 실내기를 선택할 때는 각 설치 공간의 어울리고 다음과 같은 설계 요소를 고려한다. ① 냉난방 최대 용량 Chart Type: bar 0 15 30 37 45 60 75 90 105 120 135 150 item_01 1.0% 0.98% 0.99% 0.97% 0.97% 0.94% 0.9% 0.94% 0.9% 0.88% 0.9% 0.9% 그림 14 최대배관길이용량보정계수 Chart Type: bar -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 item_01 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.95 0.9 0.95 0.8 그림 15 냉방능력보정계수 ② 잠열비 ③ 공기 변화율 ④ 소음 ⑤ 실내기 공기 분배와 위치의 제한 ⑥ 환기방식 ⑦ 추가적인 난방 구성 장치와 의 통합 예를 들어, 설계자는 요구사항을 충족시키기 위해 다른 형 식의 실내기를 추가 할 수 있다 (그림 16). 냉방 전용 구역(전 기실)은 현열 대비 잠열이 높다. 그래서 각 구역 요구사항에 맞게 실내기 등급을 선택해야 한다. 만약 사무실 1 의 설치 특성이 다음과 같으면 최대 냉방 용량 = 4.3 kW 최대 난방 용량 = 4.5 kW 환기량 = 4 회/h 소음 성능 기준 = NC35 환기 풍량 = 40 L/s 다음 용량의 실내기를 선택해도 된다. 표준 냉방 능력 = 4.4 kW | {}
1586f5db-08b3-4843-86dd-15c8325a373a | 4권.pdf | 1.11-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 서쪽 존 냉방 전용 구역 전기실 4.4 kW 벽걸이실내기 사무실 4 3.5 kW 벽걸이실내기 10.6 kW 덕트형 실내기 사무실 3 3.5 kW 벽걸이실내기 2.3kW 스탠드 실내기 사무실 2 사무실 5 7.0kW 덕트형 실내기 4.4 kW 4W 카세트 실내기 사무실 1 리셉션 룸 동쪽 존 그림 16 실내기레이아웃 표준 난방 능력 = 5.0 kW 소음 성능 기준 = NC30 표준 풍량 225~315 L/s 2) 환기 방식 설계자는 VRF 방식을 보완하기 위해 여러 가지 형식의 환 기설비를 선택할 수 있다. 선택 방식에는 다음과 같이 3 가지 주 전략이 있다. 3 가지 전략은 직접방식과 통합방식 그리고 분리방식이다. 환기 전략 은 이러한 3 가지 방식을 고려하여 기후나 용도 그리고 장비 종류를 고려하여 적절하게 선택하면 된다. 3) 직접방식 외기를 순환 공기와 혼합하어 VRF 실내기로 제어한다. 환기장치에 공급하는 공기 온도는 최소 15~17°C 이어야 하며, 코일 성능을 향상시키기 위해서는 충분히 혼합해야 한다. ① 온화한 기후 나 소량의 외기가 필요한 경우에 사용. ② 복잡한 시스템과 초기 설치비용을 줄일 수 있음. ③ 외기와 습도 수준을 고려하여 취급해야 한다. 예를 들 어, 냉방부하가 줄어들 때 외기가 많이 필요한 회의 실에서 습도가 높아질 수 있다.이러한 경우 최소 환기 요구사항을 보장하기 위해 VRF 실내기 팬은 항상 설계된 팬 속도로 동작해야 한다. 4) 통합방식 외기는 VRF 실내기에 공급되기 전에 실외기나 DOAS, 열회수 환기장치(HRV) 또는 에너지 회수 환기 장치(ERV) 와 같은 기계적인 방식으로 사전 제어된다. ① 환기 전용 시스템이 실외 부하를 전부와 일부 처리 할 수 있도록 되어 있고, VRF 실내기는 내부부하와 외부부하 의 일부분을 처리할 수 있도록 되어 있다. ② 중온에서 극한 환경까지 사용 가능하다. ③ VRF 실내기는 혼합 기류의 최종 온도를 제공하므로 그에 맞게 크기를 조정해야 한다. ④ VRF 용량을 줄이고 적용 범위를 높일 수 있다. ⑤ 실내기 팬 운전으로 환기량을 제어할 수 있다. 5) 분리방식 환기가 필요한 공간에 직접 공급되는 방식이다. DOAS 와 같이 분리된 전용 환기방식과 VRF 방식을 설치할 수 있다. VRF 방식의 기능은 냉난방을 통하여 쾌적함을 유지하는 것 이다. ① 외조기는 외기부하 전체를 처리하며, VRF 방식은 내부 부하만 처리한다. ② 다양한 기후에서 외기가 많이 필요한 용도에 사용한다. ③ 필요에 따라 많은 양의 외기를 도입 할 수 있으며, VRF 실내기 팬은 환기 요구사항에 관계없이 냉난방 요구사 항에 따라 주기적으로 켜짐/꺼짐으로 프로그래밍 할 수 있으 므로 시스템 효율이 향상된다. ④ VRF 용량을 줄이고 적용 범위를 높일 수 있다. ⑤ DOAS 시스템은 들어오는 외기가 VRF 실내기의 환기 공기와 단락되는 문제를 일으키지 않게 하거나, 온도감지기에 영향을 미치지 않도록 적절하게 설계되어야 하며, 냉기와 열 기를 막기 위해 환기 시스템의 공급 온도를 세밀하게 조절해 야 한다. ⑥ 기타 고려사항으로 실내기 형식이 잠열부하와 현열부하 및 혼합 공기 습구온도를 고려하여 필요한 외기량을 처리 할 수 있는지 확인해야 한다. ⑦ 로컬 온도감지기의 위치를 고려해야 한다. 5.4 냉매 배관 VRF 제조사는 효율적이고 안정적인 시스템 운전에 필요 한 냉매 체적과 속도를 바탕으로 적절한 냉매 배관 크기와 최 장 배관 및 고저차에 대한 길이를 권장하고 있다. 세부사항과 해당 지역 규정에 대해서는 제조사 지침을 참조한다. 계통의 냉매 충전량은 제품별로 냉매량이 계산된 값이며, 추가 충전 량은 액관의 용량으로 결정한다. 제조사 별 설계 소프트웨어는 다음과 같이 각 프로젝트와 용도에 대한 상세한 냉매 배관 사양과 매개 변수를 제공하고 있다. ① 냉매 액관과 냉매가스관의 크기 ② 최장 높이와 길이 차이에 의한 시스템 설계 검증 ③ 실내기와 실외기의 호칭용량 대비 시스템 설계 검증 ④ 시스템 냉매 배관과 충전량을 포함한 자재 명세서/수량 ⑤ 프로젝트 번호와 제품 사양 ⑥ 제어회로도와 전원 회로도 | {}
7b877f20-7010-458a-a71f-117933ee1650 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-11 1) 냉매 배관 적용 설명서 냉매배관 작업은 적용 안내서를 따르고 위험 관리 전략을 사용하여 다음 사항을 고려한다. ① 검사 : 모든 압력시험과 진공시험이 완료되어 통과 될 때 까지 현장에 설치된 배관 연결 부위를 지속적으로 확인한다. ② 환기를 고려한다. ③ 냉매 농도 한계(RCL)와 적용되는 공간에서의 냉매 농 도 한계를 알고 있어야 한다. ④ 누출되었을 때 시스템에 얼마나 많은 냉매가 있는지 확 인한다. ⑤ 마감 : 실내기가 많은 영역을 운전하고 댐퍼를 사용할 경우 최소 열린 위치를 확인한다. ⑥ 통과 개구부 : 통과 덕트나 통과 그릴, 언더컷 도어 또는 기타 영구적 인 개구부가 인접한 공간에 있는지 확인한다. ⑦ 배관과 냉매 베어링 부품의 위치 : 누출 시 냉매가 어디 에서 누출될 수 있는지 확인한다. ⑧ VRF 실내기 코일이 외부에 나와 있는지 확인한다. ⑨ 냉매배관이 노출되어 있는지 또는 연결된 공간에 있는 지 확인한다. ⑩ 냉매배관이 기밀하고 내화성 물질로 둘러싸여 있는지 확인한다. 2) 냉매 배관 관리 ① 노출 배관이 바닥에서 적어도 2.2 m 이상 또는 천장에 닿았는지 확인한다. ② 노출 배관이 밀폐된 공공 계단이나 계단 참 또는 출구 계단에 설치되어 있지 않은지 확인한다. ③ 해당 구역에서 격리하기 위해 기밀하고 내화성 물질로 배관을 둘러 쌀 것을 고려한다. ④ 샤프트와 관통부 배관이 엘리베이터나 움직이는 물체가 있는 다른 샤프트 내부에 있지 않도록 한다. ⑤ 배관 샤프트가 거주구역이나 나가는 곳에 개방되어 있 지 않은지 확인한다. ⑥ 바닥 사이에 적절한 지지대가 있는 입상 샤프트를 사용 한다. ⑦ 배관이 벽이나 장애물 또는 기타 물질을 통과 할 경우 보호 슬리브를 사용한다. 5.5 시스템 제어 VRF 제조사는 특별한 프로토콜을 이용한 제어를 제공한 다. 보통 저전압 2 선을 사용하며, 이는 적용 가능한 전기 규정 을 따라야 한다. 다양한 개별 제어기와 시스템 제어기가 사용 가능해야 하며, 단순 제어기는 운전 모드와 온도 및 팬 풍량 제어가 가능해야 한다. 또한 고급 제어기는 스케줄링과 진단 기능까지 포함하고 있다. 각 제조사는 중앙제어기를 제공하며 이를 통해 사용자는 시스템을 감시하고 제어할 수 있다. 또한 제조사는 개방 프로토콜 통신 게이트웨이를 제공한다. 이를 통해 BACnet 이나 Lonwork 등을 사용하여 감시할 수 있다. 하지만 특별한 프로그램이 작업이 필요 할 수 있다. VRF 방식 제어를 세분화 하면 다음과 같다. ① 통합 장비 제어 ② 로컬 시스템 제어 ③ 중앙 시스템 제어 ④ 개방형 프로토콜 시스템을 통합하기 위한 게이트웨이 제어 1) 통합장비제어 VRF 공기열원 실외기 유닛과 수열원 유닛, 열회수 제어 유닛 그리고 실내기 유닛에는 모두 냉매가 있다. 그리고 공기 측 감지기와 제어장비는 원격장비에서 입력을 받아 시스템이 최적의 결과(압축기 회전수, 토출온도, 팬 속도 등)를 낼 수 있도록 한다. VRF 는 단지 로컬 입력만으로도 독립 작동이 가능하다. 2) 로컬시스템제어 VRF 실내 유닛은 회기의 온도 감지나 로컬 제어기로 개별 제어되며, 몇몇 실내 유닛은 한 개의 로컬 제어기에 의해 그 룹으로 같이 제어된다. 그룹된 실내 유닛은 측정된 회기온도 로 기동/정지할 수 있다. 단 그룹으로 묶인 실내기는 동일 운 전 모드로 운전된다. 로컬 시스템 제어는 설정온도 설정과 스케줄링, 냉방/난방/ 자동모드 그리고 풍량을 설정할 수 있는 기능이 있다. 3) 중앙시스템제어 VRF 용 중앙제어 인터페이스는 사용자가 여러 구역 내 운 전의 최적화 및 감시할 수 있게 지원한다. 본 제어의 수준은 로컬 제어기 이상의 것을 제공한다. 예를 들면, 계절 스케줄링과 원격감시 및 진단, 건물의 운전 스케줄 관리 같은 시스템 에너지 관리 기능까지 수행 할 수 있다. 이와 같은 제어들은 건물 기반 자동화와 네트워크가 필요 없이 사용자가 보조 장치와 장비(조명, 환기, 여타 공조장비) 뿐만 아니라 VRF 방식을 작동시키고 감시와 최적화를 원격 으로 제어할 수 있도록 한다. 4) 개방형 프로토콜 시스템을 통합하기 위한 게이트웨이 제어 개방형 프로토콜 통신 게이트웨이는 고급 레벨 감시와 설 정, 풍량, 운전 모드 등을 LonWork 이나 BACnet 으로 제어 할 수 있다. 이런 정보들은 조명 같은 보조장치를 제어하기 위한 건물관리 시스템에 사용되기도 한다. 5) 안전 고려사항 모든 공조장비와 마찬가지로 VRF 방식은 거주자를 보호 할 수 있는 설계와 응용 보호장치가 있어야 하고, 제조사는 기계적 냉동 시스템의 설계와 구성, 시험, 설치, 작동 그리고 검사에 대한 적절한 정보를 제공해야 한다. 프로젝트의 냉매 안전 요구사항을 성공적으로 적용하려면, 설계자는 다음에 항 목들은 알고 있어야 한다. ① 사용냉매의 분류와 냉매량 제한 ② 실내 유닛과 배관이 설치된 공간의 분류 ③ 시스템에 사용된 총 냉매량 | {}
b1ddd90e-d2ed-4896-b9c7-7494dfe4b570 | 4권.pdf | 1. 11-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ④ 개별 사용 존 형상 ⑤ 특정 존에서 안전하게 분배될 수 있는 총 최대 냉매량 의 계산 방법 실내유닛이나 배관이 설치된 최소 공간은 VRF 방식 전체 의 냉매량이 안전하게 분산될 수 있어야 한다. 6) 환경 영향 최소화 VRF 방식 최적화 VRF 방식은 높은 효율을 낼 수 있는 지표를 포함하고 있 어야 한다. VRF 방식의 부분부하 운전은 모듈 설계와 구역 접근, 열 회수, 인버터 압축기 사용 등을 통해서 에너지를 보다 적게 사용할 수 있도록 최적화 되어야 한다. 외기온도와 건물 난 방부하, VRF 방식의 능력에 따라 히트펌프 사이클은 추가 전기히터 없이 충분한 난방을 공급할 수 있다. 7) 시운전 VRF 방식의 효과 적인 시운전은 미래 시스템 성능에 기초 를 두고 있다(예. 공간 쾌적성, 운전효율, 기대수명 주기). VRF 방식은 누설과 기타 쟁점들을 확인하기 위해 연결부 위를 단열하기 전에 가압시험과 진공시험을 하여야 한다. VRF 방식은 완벽하게 공기와 수분을 제거해야 한다. 시스템을 설계할 때 냉매 봉입량을 정확하게 확인한다. 너 무 적거나 너무 많게 충전하면 성능에 문제가 생길 수 있다. VRF 방식에는 포괄적으로 진단할 수 있는 도구가 내장되 어 있기 때문에, 제조사가 전체 시운전 절차를 수행해야 하며, 모든 운전모드에서 올바르게 동작되는지 검증한다. 자세한 시 운전 절차를 기록할 수 있도록 점검표를 작성하며, 추후에 참 고할 수 있도록 수치까지 기록할 수 있게 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook. HVAC Systems and Equipment, Chapter 18, Variable Refrigerant Flow 2. AHRI, ANSI/AHRI Standard 1230, 2010 Standard for Performance rating of Variable Refrigerant Flow(VRF) Multi-Split Air-Conditioning and Heat Pump Equipment | {}
63a1836a-f464-45a1-aabd-26733e533d6d | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1. 12-1 제 12 장 축열설비 1. 축열 설비의 개요 축열(��, TES(thermal energy storage))이란 열에너 지 저장을 뜻하며 전기에너지 저장과 함께 에너지 수요관리의 중요한 수단이다. 축열을 위한 탱크를 축열조라 하고, 축열조 와 펌프 등 부속기기를 포함한 통합 시스템을 축열 시스템, 그리고 축열 시스템에서 수요처(부하)에 열에너지를 공급하는 것을 축열의 반대 개념인 방열(��)이라고 한다. 1.1 축열 기술 축열 기술이란, 열에너지의 수요에 효과 적으로 대응할 수 있도록 열에너지를 효율적으로 저장하였다가 필요한 시간에 필요한 양만큼 수요측에 공급하는 기술이다. 즉, 열에너지의 수요와 공급 사이에 발생할 수 있는 시간적, 양적 부하격차를 해소하기 위해 필요한 열에너지 수요관리 기술이다. 또한 열 에너지가 발생하는 지역에서 축열된 열에너지를 다른 지역으 로 운송해서 이용할 수도 있으며, 이 경우 축열 기술은 열에 너지의 공간적 부하격차를 해소하는 역할도 한다. 축열 기술 은 과거에 인식되었던 바와 같이 단순한 보온 및 단열기술이 아니라, 열에너지 이용 시스템 전체가 효율적으로 작동될 수 있도록 하는 중요한 요소기술이며, 축열 시스템 자체가 효율 적인 열 이용 시스템이기도 하다. 축열 시스템은 전기에너지 를 저장하였다가 공급하는 2 차 전지와 같은 기능을 하기 때문 에, 열배터리(thermal battery)라고도 부른다. 축열 시스템은 열에너지의 부하격차를 해소하는데 유용할 뿐만 아니라, 열 이용기기를 효율적으로 운용하는데도 필요하 다. 일반적으로 열 이용기기는 적정한 운전온도가 정해져 있 어서 이러한 온도 부근에서 운전되는 것이 바람직하다. 예를 들어 냉난방 공조에 이용되는 히트펌프 시스템은 각 열원의 온도가 정해지고 이 온도에 맞추어 설계 · 제작되기 때문에, 해당 온도의 열원을 이용하여 운전하는 것이 그 시스템을 가 장 효율적으로 이용하는 것이다. 따라서 적정온도의 열원을 공급할 수 있는 기기가 필요하게 되며, 이 역할을 축열 시스 템이 담당할 수 있다. 열에너지 이용 시스템에 축열 시스템을 결합시키면, 시스템의 성능과 신뢰성을 향상시킴으로써 경제 성도 높이는 효과 가 있다. 축열 시스템에서 요구되는 기술적인 사항은 2 차전지에서와 유사하게 단위 부피당 열에너지 저장량이 많아야 하 고, 경제 적이며, 환경에 유해하지 않아 안전하고, 오랜 시간동안 반복 해서 축열하였다가 방열해도 성능이 유지되는 신뢰성을 갖추 어야 한다는 점 등이다. 1.2 축열 효율 축열 효율은 에너지 효율과 축열조 기준의 용적 효율(축열 조 효율)로 구분할 수 있다. 에너지 효율은 일정시간 동안의 축열조 투입열량과 출력열량, 즉 축열량과 방열량의 비율로써 정의 한다. 일반적으로는 열원기기에서 생산하여 축열조에 저 장한 축열량과, 그 후 수요측에서 사용할 수 있는 최대한의 열을 방열했을 때의 방열량을 기준으로 산정한다. 에너지 효 율에 영향을 미치는 요소는 외부로의 열손실과 축열조 내 열 에너지의 분포상태 등이다. 용적 효율은 축열조 내 축열재 전부를 이용온도차로 이용 한다고 가정했을 때의 열량과, 실제 방열했을 때 얻어지는 방 열량의 비율로써 정의 한다. 용적 효율에 영향을 미치는 요소 ![image](/image/placeholder) 열에너지 수급의 시간적 불균형 간헐적 열에너지원 저밀도 미활용 열에너지원 축열 시스템(TES, thermal energy storage) 현열축열(sensible heat storage) 잠열축열(latent heat storage) 화학축열(chemical heat storage) 고밀도의 안정적인 에너지원 그림 1 축열 시스템의 역할 | {}
f9d82ca3-fbd7-4b06-af42-a33705c4e92c | 4권.pdf | 1.12-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 는 에너지 효율의 그것과 함께, 축열조 설계가 적절하게 이루 어졌는지 여부가 추가된다. 2. 축열 시스템의 분류 축열 시스템은 저장되는 열에너지의 온도, 축열 기간, 축열 방식 등에 따라 구분할 수 있지만, 축열 방식에 따라 분류하 는 것이 가장 일반적이다. 2.1 축열 온도에 따른 분류 저장하는 열에너지의 온도에 따라 저온, 중온, 고온으로 분 류한다. 건물의 냉난방 공조에 이용할 수 있는 100°C 이하의 온도를 저온이라고 하며, 냉장이나 냉동에 이용되는 0°C 이하 도 저온에 포함된다. 산업공정 열로 주로 이용되는 300°C 까 지의 온도를 중온, 그리고 그 이상의 온도를 고온이라고 하는 것이 일반적이다. 2.2 축열 기간에 따른 분류 열에너지의 축열 기간이 일일 또는 주간 단위와 같이 짧은 경우 단기 축열이라고 하며, 월 단위 이상으로 긴 경우 장기 축열이라고 한다. 태양열 시스템을 통해 여름철에 생산되어 저장된 온열을 겨울철 난방이나 온수급탕에 이용하거나, 겨울 철의 눈이나 얼음을 저장하였다가 여름철 냉방에 이용하는 것 과 같은 계절 단위의 장기 축열은 특별히 계간축열(��� 熱, seasonal storage)이라고 한다. 2.3 축열 방식에 따른 분류 저장하는 열에너지의 형태에 따라 현열축열, 잠열축열, 화 학축열 등으로 구분할 수 있다. 1) 현열 축열 축열재의 열용량을 이용해서 열을 저장하는 방식으로 축열 원리가 단순하여 기술적 문제점이 거의 없으며, 물, 오일, 자갈, 벽돌 등과 같이 잘 알려져 있고 경제적이며 안정된 축열재가 많다는 장점이 있다. 또한 무한기간 축열 및 방열과 정이 가역 ![image](/image/placeholder) 적이므로, 한번 축열 시스템을 구성하면 별도의 개보수가 거의 필요 없다는 장점도 갖고 있다. 그러나 단위부피 당 열을 저장 할 수 있는 열량이 적어 큰 용량의 축열조가 필요하며, 많은 열 에너지를 저장하기 위해서는 사용온도보다 크게 높거나 낮은 온도로 축열해야 하므로 열손실이 크다는 단점도 있다. 현열축열 방식에서 많은 양의 열에너지를 저장하기 위해서 는 단위부피 혹은 단위질량 당 많은 열을 저장할 수 있는 축 열재의 선택이 필요하다. 축열재의 밀도와 비열이 클수록 적 은 체적으로도 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는데, 축열재 를 선택할 시에 작동온도, 밀도, 열전도도, 점도, 안정성 및 경 제성 등이 고려한다. 이러한 관점에서 가장 좋은 현열축열 재 료는 물이며, 물을 이용한 축열시스템을 수축열 시스템이라고 한다. 물은 열용량이 크고 안정성이나 경제성이 우수하며, 냉 · 난방 공조용으로 사용하기에 적합한 작동온도를 가지고 있다. 또한 축열재로써뿐만 아니라 순환매체로써도 이용할 수 있어 축열재와 순환매체 사이에 별도의 열교환이 필요 없다는 장점이 있다. 물의 비등점인 100°C 이상의 중 · 고온 축열을 위해서는 물보다 비등점이 높은 오일류, 용융염, 액체 금속류 등이 제안 되고 있다. 그러나 이러한 축열재는 취급이나 용기제작이 어 렵고 고가인 경우가 대부분이어서, 극히 제한적으로만 활용되 고 있을 뿐이다. 따라서 자갈이나 벽돌과 같은 세라믹 계통의 고체물질이 중 · 고온 축열재로 이용되기도 한다. 액체축열보 다 허용되는 축열 온도범위가 크기 때문에, 저온뿐만 아니라 고온의 축열도 가능하다. 또한 화학적으로 안정하며 용기제작 의 문제가 없고, 경제적이며 응용범위가 넓다는 장점을 갖고 있다. 그러나 수축열과 는 달리 공기와 같은 별도의 전열매체 를 이용해야 하기 때문에, 축열재와 전열매체 사이의 원활한 열전달이 이루어지도록 한다. 건물의 구조체에 기준 이상의 과도한 열을 저장하였다가 서서히 방열하도록 하는 구체(� �)축열도 현열축열의 예이다. 2) 잠열(��, latent heat) 축열 단위부피 당 축열량이 적은. 현열축열의 단점을 해결하는 방안으로써 잠열축열이 있다. 잠열축열은 물질의 상 변화 (phase change) 또는 전이과 정에서 발생하는(또는 필요로 하는) 잠열을 이용하여 열을 저장하는 방법으로, 잠열재를 축 열재로 사용하는 경우 단위부피 또는 단위무게 당 축열량이 ![image](/image/placeholder) 그림 2 계간축열조의 예 | {}
fc6655f1-e906-4ec4-a856-a2b915e9624f | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-3 ![image](/image/placeholder) naneMe~ Covisingr SANKI 기준을 STL蓄熱シス 그림 3 잠열축열재 및 잠열축열을 이용한 열수송 커서 현열축열 보다 축열조의 부피나 무게를 크게 줄일 수 있 다. 또한 필요로 하는 일정한 온도로 축열 및 방열을 할 수 있기 때문에, 열 이용 측면에서 또는 부속기기의 열효율 측면 에서 유리하다는 장점도 있다. 그러나 사용하는 잠열재에 따라 운전온도의 범위가 한정되 어 있으며, 잠열재의 부식성과 상변화시 발생하는 부피변화 등에 대응할 수 있는 용기가 필요한 단점이 있다. 즉, 잠열재 는 일반적으로 용기 내에 충진하고 이를 축열조에 넣어 사용 해야 하기 때문에 용기 내 잠열재와 전열 유체간의 열교환이 필요하며, 발생할 수 있는 용기파손과 이에 따른 잠열재 누출 에 의한 환경문제를 고려해야 하는 단점도 있다. 또한 축열 및 방열과 정의 반복 횟수가 증가함에 따라 상분리 현상과 과 냉각 현상이 발생하여 성능이 떨어지는 것이 일반적이므로, 이를 방지하기 위한 증점제나 조핵제 개발이 필수적이라는 문 제점도 갖고 있다. 따라서 잠열재에 대한 연구는 그 대부분이 퇴화현상을 막아줄 수 있는 첨가제의 개발과 이를 확인하기 위한 수많은 사이클 시험에 집중되고 있다. 또한 적절한 용기 의 고안과 퇴화현상을 억제하려는 미세캡슐화에 대한 연구도 진행되고 있다. 잠열재는 매우 매력적인 축열재임에도 불구하고, 갖추어야 할 기본적인 물성이 매우 까다로운 측면이 있다. 잠열재가 갖 추어야 하는 기본적인 특성에 대해서는 여러 문헌에 나와 있 으며, 이를 간단히 정리하면 다음과 같다. ① 체적당 열용량이 커야 한다. ② 장기간 사용하여도 열적, 화학적 변화가 작아야 한다. ③ 상변화의 반복에 대해서 과냉각이나 상분리 현상이 없 어야 한다. ④ 상변화의 반복에 대해서 융해잠열의 저하가 발생하지 않아야 한다. ⑤ 축열조, 열교환기 등 구성재질에 대한 부식이나 용해성 이 적어야 한다. ⑥ 상변화, 온도변화에 따른 체적변화가 작아야 한다. ⑦ 융점이 필요한 온도범위 내에 있어야 한다. ⑧ 독성 및 기타 위험성이 적어야 한다. ⑨ 저가이면서 쉽게 구할 수 있어야 한다. 대부분의 잠열재 용기는 PE 계통의 구형 구조나 얇은 판 형 구조 또는 파이프형 구조를 갖는 것이 일반적이다. 이 밖 에도 스테인리스 강 재질의 용기 또는 마이크로 캡슐이 사용 되기도 하지만, 이러한 용기는 제작비가 높은 단점이 있다. 따라서 잠열재를 이용한 축열 시스템에 대한 많은 연구개 발이 수행되어 왔으나, 물을 잠열재로 이용하는 빙축열(�� 熱) 시스템과 저온컨테이너를 위한 냉동, 냉장용 잠열재 외에 는 널리 이용되는 사례를 찾기 어렵다. 3) 화학(��, chemical) 축열 화학 축열은 가역화학반응을 이용하여 열에너지를 화학에 너지 형태로 저장하였다가 필요한 때에 그 역반응을 일으켜서 화학에너지를 다시 열에너지로 변환시켜 회수하는 방식이다. 열저장 밀도가 잠열 축열보다도 크고, 열손실 없이 상온에서 장기간 열을 저장할 수 있다는 큰 장점이 있다. 또한 반응계 를 선택하는 것에 의해 넓은 온도범위에의 대응이 가능하며, 저품질의 열을 고품질화(승온, ��)하거나 열의 수송이 가능 하다는 특징도 있다. 그러나 실질적으로는 불균일 반응계가 많아 이를 해결해야 하며, 장기적으로 지속적인 가역반응이 가능한지에 대한 신뢰 도가 낮다는 큰 단점이 있다. 이와 함께 반응속도 및 전열속 도와 관련하여 해결해야 할 기술적 문제점이 아직 많고, 시스 템을 구축했을 때의 경제적 · 실용적 문제점도 해결되어야 한 다. 따라서 화학 축열의 실용화를 위해서는 아직 많은 기초 연구개발이 필요한 상태이다. ![image](/image/placeholder) 열저장 밀도 화학 잠 열재 물 세라믹 온도대 그림 4 각 축열방식의 비교 | {}
2e50c920-39b6-42d0-a754-1fe39586824e | 4권.pdf | 1.12-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 3. 수축열 시스템 3.1 개요 및 특징 수축열(���) 시스템은 물을 축열재로 이용하는 현열축 열 시스템이다. 물은 밀도는 좀 작지만 비열이 커서 단위부피 당 축열량이 상대적으로 크며, 쉽게 구할 수 있고 화학적으로 안정된 물질이기 때문에 혹시 누출되더라도 큰 문제가 발생하 지 않아 다루기 쉽다는 장점을 갖고 있다. 건물의 냉난방 공 조나 온수급탕에 이용하는 온도대(0~100°C)에서 축열이 가 능하다는 장점이 있으나, 역으로 이 이용온도 범위 바깥의 온 도가 필요한 경우에는 사용할 수 없다는 단점도 있다. 수축열 시스템에 냉열을 저장하는 경우, 얼음을 축열재로 이용하는 빙축열 시스템에 비해 상대적으로 높은 온도로 열을 저장하기 때문에, 냉동기의 성적계수(COP)가 상승한다는 장 점이 있다. 또한 냉열과 온열을 동시에 생산할 수 있는 히트펌 프를 열원기기로 사용하는 경우, 여름철 냉방용 냉열을 저장하 던 수축열조는 겨울철 난방용 온열을 저장하는 목적으로 그대 로 사용할 수 있다는 장점도 있다. 그러나 현열 축열이라는 점 때문에 부피가 큰 점과 효율적인 이용을 위해서 축열조 내 온 도 성층화에 크게 유의 해야 한다는 점은 단점이라고 할 수 있 다. 최근 지가 상승 등으로 도심지 건물에 대형 수축열조를 설 치하는 것은 공간 활용 측면에서 매우 어려울 수 있다. 따라서 수축열 시스템은 축열조 설치공간에 제약이 크지 않은 교외 지역이나, 운동장 또는 운동장 지하를 활용할 수 있는 학교 등, 그리고 소화 용수 비축의 무가 있는 장소에서 소화 용수 저장 겸용으로 활용되는 것이 바람직하다. 수축열 시스템은 냉열을 생산하는 열원기기의 효율이 상대적으로 우 수하기 때문에, 축열조 부피가 크다는 단점이 큰 문제가 되지 않는다면, 우수한 축열 시스템으로 추천될 수 있다. 수축열 시 스템은 건물 공조용 축열 시스템뿐만 아니라 태양열 설비나 지역냉난방 설비 등에서도 이용하고 있다. 수축열 시스템에서 유의 해야 할 것은 저장된 열을 효과 적으로 이용하기 위하여 축열조 내 온도성층화가 잘 이루어지도록 해야 한다는 점이 다. 현장 여건 상 설치할 수 있는 하나의 수축열조로 부하에 대한 대응이 불가능한 경우 복수의 수축열조를 이용하는 다조 식을 이용할 수 있는데, 물의 분배 및 제어에 유의 해야 한다. 3.2 온도 성층화 온도성층화란 수축열조 내 저온수 영역과 고온수 영역을 혼합하지 않고 분리시키는 것을 말한다. 고온수의 밀도가 낮 아 당연히 상부에 위치하고 저온수는 하부에 위치하지만, 이 두 영역을 최대한 분리시키고 혼합 영역을 최소화하는 경우 온도 성층화가 잘 이루어졌다고 표현한다. 온도 성층화가 잘 이루어지는 경우 냉난방 공조에 이용할 수 없는 혼합 영역이 감소하기 때문에 축열 효율이 증가한다. 10 여개 이상의 축열 조로 구성된 다조식 수축열 시스템의 경우에는, 제어의 편의 등을 위해 온도 성층형 축열조와 반대되는 개념인 완전 혼합 형 수축열조를 지향하기도 한다. 5°C 냉수로 가득 차 있는 수축열조가 냉방부하에 대응하는 경우에 대해서 온도성층화의 중요성을 설명하면 다음과 같다. 이 때, 냉방부하에 대응하여 부하측으로 공급할 수 있는 저온 수의 온도는 10°C 미만이고, 부하측에서 축열조로 환수되는 온도는 15°C 로 가정한다. 완전혼합형의 경우 50%를 방열하 였을 때 수축열조 내 모든 영역에서의 물 온도는 10°C 가 되 어 더 이상 냉열공급이 불가능하게 된다. 그러나 이상적인 온 도 성층형인 경우 수축열조 상부 50%는 15°C 의 물이지만 하 부 50%의 물은 아직 5°C 를 유지하고 있기 때문에, 완전혼합 형의 경우보다 두 배의 냉열공급을 할 수 있게 된다. 즉, 온도 성층화는 수축열조의 용량을 최대한 활용할 수 있는지 여부에 영향을 주므로, 온도 성층화가 잘 이루어지는 경우 수축열조 의 용량을 상대적으로 축소시킬 수 있다. 열원기기를 통해 생 산된 저온 또는 고온의 물을 축열조에 유입시키는 경우에도 같은 효과 가 있다. 온도 성충화를 저해하는 요인으로는 수축열조에 유입 또는 유출되는 물의 과도한 유량, 수축열조 내 물과 유입되는 물의 작은 온도차, 수축열조의 낮은 종횡비(aspect ratio) 등이다. 따라서 수축열조를 제작할 때에는 유입 및 유출되는 물의 관 성력을 줄이기 위한 디퓨져를 설치하며, 운전 시에는 가능한 수축열조 내 온도차가 유지될 수 있도록 노력한다. 3.3 배관 방식 수축열조의 배관을 설계할 때에는 냉열 및 온열을 저장하 였다가 공급할 수 있어야 하고 온도 성층화에도 주의 한다. 다 음 그림 5 는 대표적인 수축열조의 배관도를 예시한 것으로, 열원기기를 통한 냉온열 축열 운전과 부하측으로의 냉난방 방 열운전이 모두 가능한 배관 방식이다. ![image](/image/placeholder) 냉난방 열원기기 부하 그림 5 수축열 시스템의 배관도 우선 냉방의 경우를 예를 들면, 냉열공급을 완료하고 환수 된 15°C 의 물이 수축열조 내 가득 찬 상태에서 축랭운전을 하는 것으로 가정한다. 열원기기에서 생산되는 저온의 물이 수축열조 하부로 유입되어야 하므로, 수축열조 상부로부터 펌 프를 통해 열원기기로 물이 공급되고 냉각된 저온의 물이 수 축열조 하부로 유입된다. 이를 위해서 수평 방향의 밸브는 모 두 열고 수직 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 한편, 열원기 기에서 냉각된 물이 목표로 하는 5°C 보다 높은 경우, 3 방 밸 브를 제어하여 수축열조로 환수되는 물 일부가 열원기기로 재 순환되도록 함으로써 목표한 저온의 물이 생산되도록 한다. 이 때 제어기준은 열원기기에서 생산되어 수축열조로 환수되 는 물의 온도이며, 이러한 제어를 통해 수축열조 내 온도성층 화를 이룰 수 있다. 한편 저온수를 부하측에 공급하는 방랭 운전에서는 수축열 | {}
22c481bf-4365-4dd5-acac-2c39a7750aab | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-5 조 하부 저온의 물을 펌프를 통해 부하측으로 공급하고, 환수 되는 고온의(15°C) 물은 상부로 유입되도록 해야 한다. 이를 위해 역시 수평 방향의 밸브는 모두 열고 수직 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 환수되는 물의 온도제어는 인버터 펌프를 통 한 유량제어에 의해서 이루어질 수 있으며, 여의 치 않은 경우 축랭 운전에서와 마찬가지로 3 방 밸브를 활용할 수 있다. 난방의 경우에는 온열공급을 완료하고 환수된 40°C 의 물이 수축열조 내 가득 찬 상태에서 축열운전을 하는 것으로 가정 한다. 열원기기에서 생산되는 고온의 물이 수축열조 상부로 유입되어야 하므로, 수축열조 하부로부터 펌프를 통해 열원기 기로 물이 공급되고 승온된 고온의 물이 수축열조 상부로 유 입된다. 이를 위해서 수평 방향의 밸브는 모두 닫고 수직 방 향의 밸브는 모두 열어야 한다. 역시, 열원기기에서 승온된 물 이 목표로 하는 온도(예를 들어 55°C)보다 낮은 경우, 3 방 밸 브를 제어하여 수축열조로 환수되는 물 일부가 열원기기로 재 순환되도록 함으로써 목표한 고온의 물이 생산되도록 한다. 이 때 제어기준은 축랭 운전에서와 같이 열원기기에서 생산되 어 수축열조로 공급되는 물의 온도이며, 이러한 제어를 통해 수축열조 내 온도 성층화를 이룰 수 있다. 한편 고온수를 부하측에 공급하는 방열 운전에서는 수축열 조 상부 고온의 물을 펌프를 통해 부하측으로 공급하고, 환수 되는 저온의(40°C) 물은 하부로 유입되도록 해야 한다. 이를 위해 역시 수평 방향의 밸브는 모두 닫고 수직 방향의 밸브는 모두 열어야 한다. 환수되는 물의 온도제어는 인버터 펌프를 통한 유량제어에 의해서 이루어질 수 있으며, 여의 치 않은 경 우 축열운전에서와 마찬가지로 3 방 밸브를 활용할 수 있다. 4. 빙축열 시스템 4.1 개요 및 특징 빙축열 시스템은 축열조 부피가 큰 수축열 시스템의 단점 을 극복하면서도 같은 축열재인 물을 사용하는 잠열축열 시 스템이라는 점 때문에 가장 많이 보급되고 있는 냉열 전용 축열 시스템이다. 즉, 물이 얼음으로 상변화할 때 필요한 약 333 J/kg 의 잠열량을 이용하여 냉열을 저장하는데, 이 정도 의 열량은 다른 축열재에서는 찾아보기 어려운 큰 잠열량이 다. 따라서 수축열 시스템에 비해서 축열조 부피를 크게 줄일 수 있으며, 물과 마찬가지로 화학적으로 안정적이고 경제적 이며 응고와 융해를 반복하여도 열적성능이 변하지 않는 장 점이 있다. 또한 축열조 부피가 축소되어 방열면적이 작아지 기 때문에 외부로의 열손실이 감소하며, 수축열 시스템에 비 해 저온의 냉수를 부하측에 배출하므로 대온도차 열교환에 따른 열교환기 용량 및 반송 동력의 경감을 도모할 수 있다. 그러나 공조에 필요한 냉수보다 저온의 얼음을 만들기 때 문에 냉동기 증발온도 저하에 의해 소비전력이 증가하며, 저 온의 증발온도를 갖는 고가의 냉동기가 필요한 단점이 있다. 또한 빙축열 시스템의 축열조는 그 내부에 제빙코일이나 캡슐 등이 가득 차있는 경우가 대부분이어서 동절기 난방용 축열조 로 겸용하기 힘든 불리한 점도 있다. 이론적으로는 빙축열 시 스템이 수축열 시스템에 비해 단위부피당 10 여배의 축랭 능 력을 갖지만, 축열조 내 얼음을 가득 채우는 것은 불가능할 뿐만 아니라 각종 열적성능을 떨어뜨리는 요인이 되기 때문 에, 실제 축랭 능력은 이보다 낮은 5~6 배 정도인 것이 보통 이다. Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 뮬 50% 30% 20% 15% 10% 5% 얼음 50% 30% 22% 14% 10% 5% ᆞ 40% 30% 22% 20% 14% 5% 주) IPF : ice packing factor, 일반적으로 얼음의 체적분율을 의미하지만, 경우에 따라 질량분율로 사용하기도 함 그림 6 빙충진율(IPF)에 따른 축열조 축소 효과 4.2 분류 빙축열 시스템은 지금까지 수많은 방식이 제안되고 있어 이를 간단히 분류하는 것은 어렵다. 예를 들어 열원방식에 의 한 분류(부동액 순환방식 또는 냉매 직팽방식), 제빙방식에 의 한 분류(정적 제빙방식 또는 동적 제빙방식), 시공방식에 의한 분류(유닛형 또는 분리형) 등이 있을 수 있으나, 이 중 제빙방 식에 따라 분류하는 것이 가장 일반적인 것으로 판단된다. 빙축열 시스템에서 축열재인 얼음을 생산하는 제빙방식을 크 게 나누면 열교환기의 전열면적에 얼음을 고착시켜 저장하는 정적(static type) 제빙방식과, 연속적 또는 간헐적으로 얼음을 이탈시켜 저장하는 동적(dynamic type) 제빙방식 있다. 각 방 식 또한 다양하게 분류되는데 간단히 나타내면 다음과 같다. 1) 정적 제빙방식 정적 제빙방식은 오랫동안 이용되어 오면서 기술적 문제점 들이 거의 해결되었고, 안정성과 신뢰성도 어느 수준 이상으 로 확립되어 있으므로 이용하는데 큰 문제가 없다는 장점이 있다. 그러나 이 방식이 갖고 있는 최대 단점은, 전열면에 형 성된 얼음층의 두께가 증가함에 따라 열저항이 증가하여 시간 경과 와 함께 냉동기의 성적계수가 낮아진다. 또한 얼음층이 대체로 두껍게 형성되어 신속한 융해가 이루어지지 않기 때문 에, 방열성능이 낮아 부하변동이 심한 곳에서는 활용에 문제 가 발생할 수 있다. 이러한 얼음두께 증가에 따른 열저항을 줄이려는 목적으로, 즉 냉각면적을 크게 하고 얼음끼리의 결합(bridging)을 피하 기 위해, 얼음두께를 얇게 하거나 제빙속도 증대를 위해서 관 | {}
221095d4-5127-4463-900f-49d26f90aa77 | 4권.pdf | 1.12-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 냉매 또는 브라인 얼음 물 외융형 내융형 그림 7 관외착빙형의 축랭 및 방랭 경이 작은 배관이나 얇은 평판 용기 내에 얼음을 형성시키는 방법이 제안되고 있다. 또한 관외착빙형에 있어서 얼음의 융 해속도를 증대시키기 위해 축열조 내에 기포를 발생시켜 높은 열전달 계수가 유지되면서 균일한 융해가 가능하도록 하는 방 법 등 다양한 시도가 이루어지고 있다. (1) 관외착빙형(�����, ice-on-coil type) 축열조 내 코일(관)을 설치하고 물을 채운 다음 관 내부로 냉매 또는 브라인을 순환시키면서 관 외벽에 얼음을 형성하는 제빙방법이다. 해빙방법에 따라 외융형(���, static-direct contact type)과 내용형(���, static-indirect contact type)으로 구분된다. 외융형은 냉매 또는 브라인 수용액(2 차냉매)이 축열조 내 관 내부를 통과 하면서 제빙이 이루어지고, 축열조 내 물이 부 하측과 순환되면서 관 외부에 부착된 얼음과 직접접촉하여 해 빙이 이루어지는 방식으로 소형 빙축열 시스템에 적용된다. 한편 내융형은 브라인 수용액이 축열조 내 관 내부를 통과 하 면서 제빙이 이루어지고(외융형과 동일), 해빙은 브라인 수용 액이 부하측 열교환기와 축열조 내 관 내부를 순환하면서 이 루어진다. 해빙과 정에서 추가적인 냉열공급이 쉬워, 중대형 빙축열 시스템에 적용되는 방식이다. 장치의 구성이 간단하고 유지관리가 비교적 쉬워, 특히 외 융형의 경우 해빙시 냉수를 직접 순환시킬 수 있어 별도의 열 교환기가 필요하지 않은 장점이 있다. 그러나 비교적 두꺼운 얼음층에 의해 제빙효율이 저하되며 불완전한 해빙이 이루어 지거나 bridging 이 발생하는 경우 열적성능이 크게 떨어진다. 또한 해빙성능도 좋지 않아 부하추종성이 낮은 단점이 있다. (2) 캡슐형(capsule type) 일반적으로 PE 재질인 구형 또는 판형 용기(capsule) 내 에 물과 과냉방지를 위한 소량의 조핵제를 함께 넣고 밀봉한 다음, 축열조 내에 적층하는 빙축열 시스템이다. 제빙과 정에 서는 브라인 수용액이 냉동기와 축열조를 순환하면서 용기 내 부의 물을 얼리게 되고, 방랭과 정에서는 브라인 수용액이 부 하측 열교환기와 축열조를 순환하면서 용기 내부의 얼음을 녹 여 얻어진 냉열을 부하측에 전달한다. 용기의 형태에 따라 볼 형과 렌즈형으로 구분된다. 볼형은 축열조 내에 적층하기 쉬 운 구조이며, 렌즈형은 열교환 면적이 상대적으로 넓은 구조 를 갖고 있다. 용기를 제외하고는 장치구성 및 시공이 간단하고 모듈화가 쉬우며, 축열조의 형태에 제한을 거의 받지 않는 장점이 있다. 또한 부하에 따라 축랭량의 조절(캡슐의 수)이 용이하고 캡슐 내에 잠열재를 넣을 경우 0°C 이상의 고효율 축랭도 가능하 다. 그러나 역시 두꺼운 얼음층 형성으로 제빙효율이 저하되 며 축열조내 브라인 흐름이 균일하지 않은 경우 부분결빙 및 부분해빙의 가능성이 높다. 또한 조핵제가 제 역할을 못하는 경우 과냉의 염려가 있으며 부하추종성도 낮은 단점이 있다. 2) 동적 제빙방식 동적 제빙방식은 정적 제빙방식의 단점인 낮은 제빙성능과 해빙성능을 해결하기 위하여, 두께가 얇은 얼음이나 얼음입자 를 연속적으로 제빙하고 탈빙하는 제빙방식이다. 따라서 별도 의 제빙기가 있는 것이 보통이며, 이에 따라 안정성 및 신뢰 성, 그리고 경제성 측면에서 정적 제빙방식에 비해 불리하다. 그러나 제빙과 정에서 얼음층에 의한 열전달 저하가 거의 없어 제빙효율이 우수하며, 만들어진 얼음 또한 두께가 두껍지 않 아 해빙성능 및 부하추종성이 우수하다는 큰 장점이 있다. 동적 제빙방식은 대부분 냉매직팽식을 이용하므로 열적효 율도 우수하고 추후 부하증가에 유연하게 대처할 수 있는 특 징이 있다. 또한 작은 얼음입자로 만드는 경우, 배관 내 직접 수송이 가능하여 단위유량당 냉열수송 능력을 크게 증가시킬 수 있는 장점이 있다. 이러한 동적 제빙방식의 특징은 빙축열 시스템을 산업용 냉각시스템이나 지역냉방 시스템에 활용하 는데 큰 도움을 준다. (1) 하베스트형(harvest type) 제빙기는 축열조 상부에 판형 증발기를 설치하고 그 위로 | {}
56c18fca-63c2-4d5d-880c-2d3d20c6864a | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-7 ![image](/image/placeholder) -1°C 9°C -5°C 브라인 수용액 브라인 수용액 시간경과 시간경과 물 4°C 축랭 방랭 그림 8 캡슐형의 축랭 및 방랭 부터 축열조 내 물을 이송하여 증발기 외표면에 분사시키는 구조로 되어 있다. 이 구조에서 냉매가 순환되면서 증발기 표 면에 얼음층이 적절히 형성되면 (5~10 mm), 냉매순환을 멈 추고 역사이클로 바이패스된 고온 가스를 증발기로 통과 시켜 증발기 표면에 부착되어 있던 판형의 얼음을 이탈시킨 후 축 열조로 떨어뜨리는 제빙방식이다. 이와 같은 과정을 계속 반 복하면서 제빙운전을 수행하고, 해빙과 정에서는 축열조와 부 하측 사이에 물을 순환시키면서 축열조 내 얼음과 직접접촉 열교환에 의해 냉열을 공급한다. 3 방 밸브가 포함된 복잡한 구조의 제빙기가 축열조 상부에 있어야 하므로 이에 따른 경제적, 공간적 불리함이 있는 시스 템이며, 제빙과 정에서 증발기에 고온 가스가 유입됨으로써 발 생하는 열손실을 피할 수 없는 단점이 있다. 그러나 얇은 판 형의 얼음을 만들기 때문에 제빙효율이 좋고, 해빙시 얼음과 직접 열교환을 하여 열교환기가 필요 없으며 방랭 효율이 좋 다는 장점도 갖고 있다. 또한 축열조를 다른 용도로 사용가능 하며, 제빙된 얼음을 세편화할 경우 직접수송이 가능하다는 특징도 있다. (2) 아이스 슬러리형 (ice slurry type) 이 방식의 일반적인 제빙기는 원통형 증발기 외부로 냉매를 순환시키면서 내표면으로는 축열조 내 저온도 브라인 수용액을 이송하여 흘려보내는 구조이다. 이러한 구조에서 증발기 내표 면에서 발생하는 수용액의 과냉각 유동층을 스크랩퍼(red, wiper 포함)의 회전운동에 의해 긁어주어(또는 휘저어주어) 미세한 얼음입자를 연속적으로 제빙하는 방법이다. 이 때 스 크랩퍼는 증발기 표면에 접촉되지 않는 상태에서 아주 가깝게 근접하여 과냉각층을 교란시켜 주는 것이 일반적이며, 얇게 형성된 얼음층을 긁어주는 방식도 있을 수 있다. 이러한 제빙방법에 의해 수십~수백 ,Lam 크기의 작은 얼음 입자가 만들어지며 수용액과 섞여 이른바 아이스슬러리(ice slurry)를 형성하게 된다. 이러한 아이스슬러리는 축열조 내 에서 융해되면서 냉열을 공급하는 것이 일반적이지만, 배관을 통한 직접수송도 가능하므로 전술한 바와 같이 다양한 분야에 서 활용될 수 있다. 제빙방법에서 짐작할 수 있듯이 제빙효율 이 우수하며 해빙효율 또한 가장 좋은 것으로 알려져 있다. 그러나 제빙기가 회전운동 기구를 포함한 복잡한 구조이므로 안정성과 신뢰성에서 많은 점검이 필요하고, 대체로 고가인 단점이 있다. 또한 제빙기의 수명문제 등 유지관리에 유의 할 필요도 있다. 물에 저온도 브라인을 첨가하는 이유는 제빙되는 아이스슬 러리의 온도를 낮추어 다양한 냉각시스템에 활용하려는 측면 도 있지만, 보다 부드러운 얼음을 생성하여 제빙기 표면으로 부터 쉽게 이탈시키려는 목적이 있다. 원통형 증발기의 내표 면이 양호한 표면조도를 유지해야 하며, 스크랩퍼 등은 증발 ![image](/image/placeholder) 제빙기 ⑩ 얼음 물 또는 수용액 그림 9 아이스슬러리형의 축랭 및 방랭 | {}
cc6c15eb-a5f5-43c3-82ac-77b65b6a0765 | 4권.pdf | 1.12-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 냉동기 축열조 XM M (축열운전) 부하 냉동기 축열조 XM XM (방열운전) 부하 a. 열원기기 우선방식 ![image](/image/placeholder) M 냉동기 축열조 M (축열운전) 부하 M 냉동기 축열조 M 부하 (방열운전) 그림 10 빙축열 시스템의 배치 방식 b. 빙축열조 우선방식 기 표면과 가능한 직접접촉되지 않도록 진직도를 유지해야 한 다. 일반적으로 스크랩퍼는 제빙기를 손상시키지 않으려는 목 적으로 엔지니어링 플라스틱 등의 재질을 이용한다. 4.3 배치 방식 열원기기와 빙축열조, 그리고 공조부하사이의 배치를 어떻 게 하는 것이 유리한 가에 대한 고려는 공조부하에 어떻게 대 응할 것인가에 따라 달라질 수 있다. 열원기기 우선 방식은 공조부하에 대한 기본적인 대응을 열원기기가 담당하고 부족분에 대하여 빙축열조를 이용하는 방식이다. 열원기기를 항상 정격운전 상태로 유지할 수 있기 때문에 운전성능이 향상되고 제어방식도 상대적으로 간단한 반면, 빙축열조가 보조역할을 하므로 운전비용이 증가하는 단 점이 있다. 5. 심야전력 이용 축열 시스템 빙축열조 우선 방식은 주간시간대 냉난방 부하를 축열조가 우선적으로 담당하고 부족분에 대하여 열원기기가 담당하는 방식이다. 주간 열원기기 운전을 최소화함으로써 운전비용의 절감을 최대한 얻을 수 있으나, 변동하는 부하에 대응하여 열 원기기가 운전되는 시간이 존재하므로 성능저하가 불가피하 며 제어방식이 다소 복잡하다는 단점이 있다. 냉열을 저장하였다가 공급하는 축랭 시스템은 냉동기가 보 급되기 시작한 19 세기부터, 단기간에 냉방부하가 집중하는 교 회나 극장과 같은 건물 또는 유가공 공장 등에서 냉방 또는 냉각용 공조 시스템의 의 소형화를 목적으로 이용되어 왔다. 국내에서 1980 년대 후반부터 보급되기 시작한 심야전력 이용 축열 시스템은 전력수요가 적은 심야 시간대 전력을 이용하여 온열 또는 냉열을 만들어 저장하였다가, 주간 시간대 냉난방 공조 등에 사용하는 설비이다. 한국전력에서 지원하고 있는 축열식 냉난방설비(축랭설비)와 축열식 심야전기 히트펌프 보 일러가 대표적인 예이다. 5.1 필요성 일반적으로 전력부하가 가장 많은 시기는 여름철 및 겨울 철 주간 냉난방부하가 급증할 때이며, 이때 나타나는 최대 전 력수요는 매년 꾸준히 상승하고 있다. 특히 여름철 발생하는 최대 전력부하의 약 25%는 냉방공조에 의한 것으로 추정하 고 있으며, 이 비율 또한 계속 증가할 것으로 예상된다. 최대 전력부하가 발생하는 날의 시간대별 전력부하를 보면 심야시 간대에는 전력수요가 급격히 감소하는 것을 확인할 수 있는 데, 이로써 냉난방공조로 인한 전력부하 때문에 발전설비의 효율적 이용이 어렵다는 것을 짐작할 수 있다. 전기는 일단 생산되면 저장이 거의 불가능하므로 모두 소 비해야 하고, 이를 거꾸로 얘기하면 최대 전력부하에 대비하 여 발전설비가 갖추어져야 한다는 것을 의미한다. 발전설비 건설은 경제적으로 국가에 큰 부담이 되며 최근에는 입지선정 에도 많은 어려움이 있는 것이 사실이다. 따라서 여름철이나 겨울철 짧은 시간에 발생하는 최대 전력부하에 맞추어 발전설 비를 건설하는 것은, 경제적인 면에서나 발전설비의 효율적 운용 면에서 모두 바람직하지 않다. 최근에는 대용량 전력저 장장치(ESS)를 이용하여 전력부하 평준화에 기여하자는 의 견이 있지만, 결국 열에너지로 변환되어 이용되는 에너지를 ![image](/image/placeholder) 90 85.18 82.97 2016.08.12 80 2016.01.21 MD 70 210,12.15 권리의 원 60 64.55 57.08 2010.08.20 50 40 0 4 8 12 16 20 24 시간 그림 11 여름철 및 겨울철 최대 전력부하일의 시간대별 전력부하 | {}
9e2d6459-2f27-4c18-9135-d1ddeb954377 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-9 Chart Type: bar 0 4 8 12 16 20 24 item_01 1 1 4 6 8 10 1 item_02 1 1 9 8 11 16 17 item_03 1 1 7 10 8 9 10 그림 12 심야전력 이용 축열 시스템의 역할 굳이 전기에너지로써 저장해야 하는지는 의문이다. 심야전력 이용 축열 시스템은 주간시간대 냉난방에 필요한 냉열 또는 온열을 전력수요가 적은 심야시간대에 만들어 축열 했다가 주간시간대에 이용하는 냉난방 공조설비이다. 냉열은 냉수 또는 얼음의 형태로, 그리고 온열은 온수의 형태로 만들 어 저장하는 수축열 및 빙축열 시스템을 적용하는 것이 일반 적이다. 주간과 야간의 전력부하 격차를 해소하기 위한 심야 전력 이용 축열 시스템은 축열 기술을 적극적으로 활용하는 대표적인 사례라고 할 수 있다. 국내에서는 1992 년부터 일정 규모 이상의 건물에 중앙공급 식 냉방설비를 설치 때에는 그 일부를 가스흡수식 히트펌프나 축열 시스템 방식으로 설치하도록 의무화하고 있다(개정 산업 부고시 제 2008-17 호). 그러나 중앙공급식 공조 설비보다는 개별식 공조설비의 설치가 증가하고 있어, 위 기준에 구애받 지 않고 공조 설비가 설치되는 문제점이 제기되고 있다. 5.2 효과 및 문제점 1) 전력회사 또는 국가적 효과 연중 최대 전력부하는 냉방용 또는 난방용 전력소비가 많 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 냉각수펌프 냉수펌프 10°C 저온냉동기 ①12°C 4.5°C 7°C 판형열교환기 브라인펌프 그림 13 심야전력 이용 (빙)축열 시스템 개념도 은 여름철 및 겨울철 주간시간대(오후 2~5 시)에 나타나며 그 전력소비량도 생활수준의 향상에 따라 꾸준히 증가하고 있 다. 전력회사 또는 국가에서는 발전설비를 이러한 최대 전력 부하에 맞추어 증대시킬 수밖에 없기 때문에, 가능하면 전력 소비의 계절별 또는 시간별 평준화가 이루어지도록 수요관리 를 통해 노력하고 있다. 여름철 및 겨울철 몇 일간 발생하는 최대전력부하를 감당하기 위해서 고가의 발전설비를 설치하 는 것은 국가적으로도 큰 손해이기 때문이다. 심야전력 이용 축열 시스템이 보급되어 최대 전력부하에 따른 전력소비가 감소하게 되면 발전설비의 추가건설이 불필 요할 뿐만 아니라, 항상 문제가 되고 있는 전력예비율이 증가 하여 발전설비 운용에 여유가 생기게 된다. 또한 최대 전력부 하를 담당하는 발전용 에너지원은 부하변화에 능동적으로 대 처하기 위하여 상대적으로 고가인 천연가스 등을 사용하므로, 이에 따른 경제적 부담도 경감시킬 수 있게 된다. 이와 함께 야간의 송배전 손실은 주간보다 작은 것으로 알려져 있으므 로, 이에 따른 에너지 손실을 저감할 수 있다. 따라서 심야전력 이용 축열 시스템의 보급은 전력회사 입 장에서 매우 중요한 전력 수요관리 수단이고 부하 평준화를 이루는데 있어서 가장 효과 적인 방법이라고 할 수 있으며, 국 가적으로는 에너지원의 효율적 이용을 가능케 한다. 이러한 이유 때문에 전력회사 및 국가에서는 심야전력 이용 축열 시 스템의 보급을 위하여 저렴한 심야전력 공급 외에 다양한 지 원혜택을 부여하고 있다. 2) 수요자의 효과 심야전력 이용 축열 시스템은 축열조 및 기타 운전에 필요 한 설비를 갖추어야 하므로 기존 냉난방 시스템에 비해서 초 기투자비가 증가하게 된다. 그러나 수요자가 심야전력 이용 축열 시스템을 채용하게 되면, 일반 전기료의 약 1/3 수준인 저렴한 심야전력을 이용할 수 있게 되어 냉난방용 운전비를 대폭 절감할 수 있다. 또한 최대부하에 대응하는 열원기기를 설치할 필요 없이 작은 용량의 열원기기를 장시간 운전하는 것으로 부하에 대응할 수 있기 때문에, 열원기기의 축소뿐만 아니라 기본전력요금을 좌우하는 수전설비의 용량 축소 및 계 약전력의 감소가 가능하다는 큰 장점이 있다. 이밖에 설치지 | {}
b4457b1f-3097-457e-b72a-8d601188ee31 | 4권.pdf | 1.12-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 원금 등 전력회사 및 정부로부터의 각종 지원제도를 이용할 수 있어 경제적 이익을 실현할 수 있으므로, 대략 2 년~3 년 내에 초기투자비를 회수할 수 있는 것으로 알려져 있다. 한편, 심야시간대 축열운전 중에는 냉난방 부하변동에 관계 없이 정격운전을 할 수 있으므로 열원기기의 성능을 최대화할 수 있다. 또한 여름철에는 주가시간대보다 낮은 응축온도 조 건하에서 운전되므로 열원기기 성능 향상을 기대할 수 있다. 이러한 이유로 냉난방 기간이 길거나 부하변동이 많은 건물 또는 공조시간이 주간시간대에 집중된 건물 등에서는 특히 축 열 시스템의 활용도가 높다. 3) 문제점 심야전력 이용 축열 시스템의 가장 큰 문제점은 냉열 또는 온열을 저장하기 위한 축열조의 설치비용 및 설치공간이다. 따라서 축열조의 용량을 축소하기 위한 노력이 필요하며, 그 중 하나의 방법은 실제 필요한 냉열원보다 낮은 온도 또는 필 요한 온열원보다 높은 온도의 열을 생산하여 저장하는 것이 다. 이러한 과정에서 발생하는 열원기기의 성능저하는 불가피 한 단점이며, 현장 여건을 고려하여 결정한다. 일반적으로 생 각하는 축열조에서의 열손실은 한국전력의 단열기준을 준수 하는 경우 5% 이내인 경우가 대부분이므로, 큰 문제점은 아 니라고 할 수 있다. 이런 노력에도 불구하고 상당한 규모의 축열조를 설치해야 하므로 도심지역과 같이 토지 값이 높은 지역에 있는 건물에 서는 지하층에 축열조를 설치하는 경우가 대부분이며, 이에 따라 건물 설계단계에서부터 적용되지 않으면 심야전력 이용 축열 시스템의 적용이 곤란하다. 이와 함께 운전관리 상태에 따라 열적성능과 운전비용이 달라진다는 불확실성은 건물의 공조설비를 운전하는 운전자에게도 큰 부담으로 작용하게 된 다. 또한 과거 기술적 수준이 낮은 상태에서 보급된 축열 시 스템 중에 문제를 일으킨 경우가 있어, 일부 설계자와 시공자 사이에서 부정적 인식이 퍼져있는 점도 보급에 걸림돌이다. 한편, 축열 시스템은 초기투자비의 증가를 운전비용의 절감 에 의해 상쇄시키는 설비인데, 국내 여건 상 초기투자비를 지 불하는 건물주와 운전비용을 지불하는 사용자가 다른 경우가 많기 때문에, 건물주가 심야전력 이용 축열 시스템을 적용하 려는 의지가 약할 수밖에 없는 문제점도 있다. 5.3 운전방식 심야전력 이용 축열 시스템은 적용받는 심야전력 요금 종류 에 따라 크게 두 가지 방식으로 운전된다. 하나는 심야시간대 에만 열원기기를 가동하는 전축열 운전방식이며, 다른 하나는 주간에도 열원기기를 일부 가동하는 부분축열 운전방식이다. 1) 전축열 방식 심야시간에 축열된 냉온열만을 이용해서 주간 냉난방부하 에 대응하는 축열률 100%의 운전방식이다. 이 때 적용되는 심야전력 요금은 매우 저렴한 반면, 심야시간 외에는 전력공 급이 중단되므로 만약 축열량이 부족한 경우를 대비하여 별도 의 대책이 강구되어야 한다는 단점이 있다. 현재 소형 빙축열 시스템과 축열식 심야전기 히트펌프 보일러에는 전축열 방식 만 적용되고 있다. 모든 냉난방 부하를 축열조가 담당해야 하 기 때문에 축열조 용량이 클 수밖에 없어 초기투자비에 대한 검토가 필요하다. 2) 부분축열 방식 심야시간에 축열된 냉온열과 함께 주간에도 열원기기를 가 동하여 냉난방부하에 대응하는 축열률 40% 이상의 운전방식 이다. 최소 축열률 40%는 축열 시스템이 최소한 이 정도의 냉난방부하를 담당하여 주간의 전력소비를 감소시켜야 한다 는 개념에서 한국전력에서 정한 값이다. 부분축열 방식을 이 용하면 열원기기 운전시간이 증가하므로 열원기기, 축열조, 기타 운전기기가 소형화되어 초기투자비가 절감되며, 있을 수 있는 축열량의 부족분을 주간 열원기기 운전으로 해결할 수 있는 장점이 있다. 그러나 적용되는 심야전력(을)은 기본요금 이 있고 주간시간대 요금은 심야시간대 요금보다 비싸므로 유 의해야 한다. 부분축열 방식의 운전에서는 적용 대상 건물의 부하패턴에 따라 주간에 열원기기를 어떠한 스케쥴로 운전하느냐에 의해 설치비 및 운전비의 절감을 극대화할 수 있으므로, 설계단계 에서부터 이 점을 고려해야 한다. 5.4 설계방법 사용자가 심야전력 이용 축열 시스템을 설계할 때 가장 중 요한 점은 가능한 설비용량을 축소시키면서도 최대 전력소비 를 줄이도록 노력하는 것이다. 이러한 사항은 초기투자비와 운전비용을 비교 검토하여 사용자에게 최대한의 이익이 되도 록 하는 것으로써, 시간대별 냉난방 부하를 바탕으로 운전상 황을 고려하여 결정할 수 있다. 또한 대형 건물의 경우 타 공 조설비와 함께 운용될 수 있으므로, 각 설비의 배분을 어떻게 할 것인가 등에 대한 검토가 필요하다. 일반적으로 심야전력 이용 축열 시스템의 설계방법 및 순 서는 다음과 같다. ① 건물의 공조부하 계산 ② 심야전력 이용 축열 시스템 및 타 공조설비와 의 배분을 고려한 초기 경제성 검토 ③ 축열방식 결정 ④ 운전방식 및 배치방식 결정 ⑤ 시스템 계통설계 및 운전제어 전략 수립 ⑥ 열원기기 선정 ⑦ 축열조 설계 ⑧ 경제성 분석 5.5 유지관리 일반적으로 냉동기, 펌프 및 냉각탑 등의 경우는 각 부분에 서 다루는 유지관리가 있으므로 특별히 축열조에 대한 부분과 자동제어에 대해서 살펴보는 것으로 한다. 수축열조는 냉방 및 난방에 사용이 되므로 현재 많이 설치 가 되고 있다. 내부 또는 외부에 단열을 하나 빙축열에 비하 | {}
cb72f842-1e74-4cfc-ad6e-f732af533a45 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-11 ![image](/image/placeholder) 냉 냉 방 방 부 부 하 하 축열조운전 축열조운전 필요한 축랭운전 냉방설비 필요한 용량 주간 냉방설비 축랭운전 냉동기 운전 용량 0 시 9 시 12 시 18 시 23 시 0 시 9 시 12 시 18 시 23 시 (전축열 방식) 그림 14 전축열 방식과 부분축열 방식의 비교 여 단열의 두께가 얇다. 약 50 t 전후의 단열재를 사용하여 마감하는데 무엇보다 중요한 것은 방수이다. 물론 이는 빙축 열조에 대해서도 제일 중요한 부분이 될 것이다. 일반 제작이 된 수축열조의 경우 방수층이 파괴가 되지 않는 경우에는 수 질 관리 이외에는 특별한 관리 사항은 없다. 수축열의 경우 수질 관리는 두 가지 부분으로 나눌 수 있 는데 하나는 미생물 억제와 다른 한 부분은 방청에 대한 부분 이다. 빙축열에서는 브라인을 사용할 때 이미 이러한 화학제 가 같이 들어간 브라인을 사용하나 수축열에서는 별도로 첨가 를 해주야 한다. 투입할 제품에 대해서는 5 년 이상은 그 성분 이 유지가 되는 것으로 사용을 하여야 하며 최근의 일부 제품 은 10 년을 보장하는 것도 있다. 축열조는 내부 또는 외부에 단열재(우레탄폼 또는 우레탄보 드 50~100 t) 및 폴리에틸렌, FRP, 함석, 스테인레스강판, 우레아 등으로 마감되어 있으므로 보수유지 시에 파손이 되지 않도록 주의 한다. 축열조의 외피가 외부공기와 접촉이 생길 경 우에는 결로가 발생되므로 주의 하여 단열한 후 마감한다. 각 장비류나 브라인배관 등을 수리할 경우에는 빙축열조 내 부의 브라인이 유출될 수 있으므로 빙축열조 입출구의 밸브를 잠그고 보수하며, 보수 완료 후는 반드시 원상태로 복귀한다. 축열조 외부몸체에 파손 및 이상이 있거나 누수 등의 경우 에는 필히 공사업체와 상의 후 보수한다. 축열시스템의 유지관리는 대부분 장비부문으로서 일반 중앙 집중식 냉방시스템과 거의 같으며, 브라인 배관을 순환하는 브 라인의 에틸렌글리콜 및 각종 첨가제의 농도 관리와 자동제어 관리가 중요하다. 따라서 냉동기, 냉각탑, 펌프, 자동밸브, 판형 열교환기 등의 유지관리는 각 제조업체의 유지관리 기준에 따 르고, 브라인 및 자동제어의 유지관리는 다음과 같이한다. 1) 브라인의 유지관리 빙축열냉방에 사용되는 열전달매체는 주로 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜이 사용될 수 있으나, 에틸렌글리콜의 열적 물 (부분축열 방식) 성이 우수하여 식품제조공정을 제외하고는 대부분 에틸렌글 리콜이 사용된다. 에틸렌글리콜과 함께 첨가제로서 부식방지를 위한 방청제, 산화방지제, 거품 생성을 방지하기 위한 소포제 등이 첨가된 빙축열시스템용 브라인이 각 메이커로부터 공장제작되어 판 매되고 있다. 첨가제가 없는 에틸렌글리콜(MEG)만 사용하였 을 경우에는 약 3 년 정도 후에는 부식의 진행에 따라 열교환 능력이 현저히 저하되어 운전상의 문제점이 발생된다. 빙축열용으로 개발된 에틸렌글리콜을 사용하는 브라인은 일반적으로 노랑, 분홍, 초록 등의 형광염료가 함께 섞여 있어 물과 구분되기 쉽다. 또한 자동차용 부동액도 에틸렌글리콜을 주원료로 사용하나, 자동차용은 알루미늄재질의 부식방지를 위하여 규산염 계통의 첨가제를 사용한다. 따라서 자동차용 부동액을 철제류의 배관 및 밸브가 많은 빙축열에 사용하면 방청기능 저하 및 침전물 생성과 pH 농도 변화에 따른 산성화 등이 이루어져 시스템에 매우 나쁜 영향을 끼치게 된다. 빙축열용 브라인은 자동차용 부동액과 비교하여 작동 온도 가 낮으며 또한 운전온도차도 최대 약 15°C 정도이기 때문에 에틸렌글리콜의 농도와 첨가제 농도 등만 유지관리 스케줄에 따르면 20 년 이상 사용가능 한 것으로 알려져 있다. 빙축열용 브라인 제조업체에서는 매년 샘플을 채취 하여 비 중, pH, 예비알칼리도, 동결온도, 기포발생성, 경도, 금속부식 성 등을 측정한 후 필요시에는 에틸렌글리콜 및 첨가제 등의 추가 투입여부를 관리해 준다. ① 브라인 충전 전에 반드시 배관을 깨끗한 시수로 세척 ② 빙축열용으로 제작된 브라인을 사용 ③ 회석용 물은 반드시 시수 사용(지하수 사용금지) ④ 배관 및 탱크는 공기와 의 접촉을 최소화 ⑤ 시운전 시작 후 매년 브라인 제조업체의 전문가에 의한 브라인의 유지관리를 위해서는 다음과 같은 사항이 고려되 어야 한다. 에틸렌글리콜 농도, 방청제 농도, pH 등을 측정 후 필요시 보충 | {}
f626b3d4-6687-42e8-97ab-fa44777a2a2b | 4권.pdf | 1.12-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 2) 자동제어 시스템의 유지관리 빙축열 시스템 자동제어의 유지관리는 대부분 센서류 및 자동밸브의 유지관리와 관계된다. 일반적으로 발생될 수 있는 상황 및 대처 방안은 다음과 같다. (1) 온도감지기 예상온도 값 보다 낮거나 높게 표시될 경우에는 정상치를 지시하는 감지기로 교체한 후 온도값을 확인한다. 교체 후에 도 비정상 온도 값을 표시하면 연결배선을 확인 후 조치한다. (2) 흐름(flow) 스위치 흐름스위치 이상작동 시에는 스위치용 릴레이 및 배선을 확인하고 이상이 없으면 배관 중에 실수로 닫혀 있는 수동 및 자동밸브가 있는지 확인한다. 밸브에 문제가 없으면 플로스위 치 안에 부착된 날개 및 접점을 확인한 후 압력조정 나사를 이용해 현재의 유량에 적절한 세팅을 한다. (3) 펌프 기동 펌프기동 불능 시에는 우선 MCC 판넬을 점검하고 배선 및 릴레이 등을 확인하고 회로 내의 전압도 측정한다. 펌프자 체가 불량인 경우에는 예비(stand-by)용으로 수동 대치 운 전하고 제작자와 협의 한다. (4) 자동밸브 2 방향이나 3 방향 자동밸브의 입력전압이 정격인지 확인한 후에는 0(제로)상과 H 상이 단자에 맞게 결선 되었는지 확인한 다. 여러 개의 자동밸브가 설치되었을 경우 1 개라도 결선이 잘 못되면 나머지 밸브도 오동작 될 수 있다. 자동밸브의 모터 이 상 시에는 수동조작으로 빙축열을 운전 후 제작자와 협의 한다. 6. 기타 축열시스템 심야전력을 이용한 건물의 냉난방 공조용이 아닌 다른 분 야에서 축열 시스템이 이용되는 대표적인 사례를 설명하면 다 음과 같다. 6.1 태양열 시스템에서의 축열 축열 시스템은 태양열 에너지와 같이 시간에 따라 양적 변동 이 심한 신재생에너지를 이용하는 설비에서 반드시 필요한 주요 요소 기기이다. 태양열 에너지는 하루 중 밤과 낮으로 또는 구름 의 양과 같은 기상조건에 따라, 길게는 계절에 따라 이용할 수 있는 열에너지의 양이 크게 변화하는 특징이 있다. 따라서 태양 열 에너지를 효과 적으로 활용하기 위해서는, 간헐적인 열에너지 를 저장하였다가 필요한 시기에 필요한 양만큼 공급할 수 있는 축열 시스템이 필수적이다. 태양열 설비에서 열에너지를 저장하 는 축열조는 전체 시스템의 효율을 좌우하는 핵심 요소기기로서 작용하고 있다. 고온이 필요한 태양열발전 시스템에서는 용융염 이나 세라믹 종류가 축열재로 이용되지만, 대부분의 일반적인 태 양열 시스템에서 이용되는 축열재는 물이다(수축열). 최근 국내에서 태양열 및 지열을 이용하여 지역 단위 열에 너지를 안정적으로 공급하기 위한 계간 축열 시스템 실증연구 가 수행되었다. 봄부터 가을 까지 이용하고 남는 태양열 에너 지를 대규모 축열조에 저장하였다가 겨울철에 활용하려는 것 으로, 재생에너지 이용이 활발한 유럽에서는 이미 활용되고 있는 시스템이다. 6.2 지역난방 시스템 등에서의 축열 국내 도심지에 많이 보급되어 있는 지역난방 시스템은 기 본적으로 열병합발전 시스템을 기반으로 한다. 전력을 생산하 면서 발생하는 배열을 온수급탕이나 난방에 활용함으로써 발 전 시스템의 총괄효율을 크게 향상시키는 효과 를 얻게 된다. 그러나 대규모 전력저장은 불가능하므로 열병합발전기는 전 력부하 추종운전을 해야 하며, 이에 따라 생산되는 열에너지 는 수급상의 시간적, 양적 부하격차가 발생할 수밖에 없게 된 다. 따라서 이용되지 않는 열에너지를 저장해 두었다가 필요 한 시기에 수요처에 공급하기 위한 대규모 축열 시스템의 설 치가 불가피하다. 수만 톤(m2) 규모의 축열조가 지역난방 시 스템에 필수 설비로 활용되고 있으며, 축열재로는 역시 물이 이용되고 있다. 신에너지 설비로서 기술개발이 꾸준히 진행되고 있는 연료 전지 또한 수소를 연료로 하는 열병합발전 시스템이다. 따라서 발생되는 열에너지를 효과 적으로 이용해야만 연료전지의 장점 을 취할 수 있는데, 이 역시 전력부하 추종운전에 따른 열에너 지 수급의 문제가 발생하게 된다. 현재 상징적으로 보급되고 있는 연료전지는 매우 작은 용량이라서 발생되는 열에너지의 가치가 적어 버려지는 경우가 많지만, 중대용량의 연료전지가 보급되는 시점에는 효과 적인 축열 기술의 접목이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 그림 15 태양열/축랭설비/지역난방 시스템에서의 축열조 | {}
44a90075-df97-4b25-b1ff-06a10a4f86d2 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-13 6.3 콜드체인(cold chain)에서의 축열 축열 시스템이 효과 적으로 이용되고 있는 분야 중 하나는 콜드체인(cold chain)을 구성하는 요소 설비 중 하나인 냉 장 · 냉동탑차(저온컨테이너) 또는 냉장 · 냉동 창고이다. 일반 적인 냉장 · 냉동탑차는 차량의 기존 엔진을 이용하는 소규모 냉동기 또는 별도의 엔진에 의해 구동하는 중대규모 냉동기를 이용하고 있다. 그러나 이 경우 냉장 · 냉동탑차의 엔진 수명 을 크게 단축시키거나 연료소비 증가에 따른 경제적, 환경적 문제를 야기하는 문제가 발생하게 된다. 또한 주로 지입차량 에 의존하는 국내 냉장 · 냉동탑차 시장 환경에 의해 연료소 비를 줄이려는 운전자의 욕구가 상존하며, 최악의 경우 운송 과정에서 냉동기를 가동하지 않음으로써 냉장냉동 식품의 변 질을 야기할 소지도 무시할 수 없다. 이러한 냉장 · 냉동탑차에 냉장용 또는 냉동용 잠열재를 이 용하는 방안이 고안되어 일부 활용되고 있다. 즉, 물류집하장 등에서 경부하시간대(심야시간대) 저렴한 전력을 이용하여 냉 장용 또는 냉동용 잠열재에 냉열을 저장하였다가 이를 냉장 · 냉동탑차에 설치하게 되면, 운송과 정에서 냉동기 가동 없이 잠열재에 저장되었던 냉열을 방출하여 고내 온도를 일정하게 유지시킬 수 있다. 식품안전을 위하여 냉장 · 냉동탑차의 고내 온도 유지 준수가 엄격히 시행된다면, 잠열재를 이용한 냉동 탑차의 보급이 크게 증가할 것으로 예상된다. 6.4 기타 축열재를 이용하는 또 하나의 분야는 고밀도 열에너지 수 송 분야이다. 잠열재가 혼합된 물이나 물에 얼음입자가 섞여 있는 아이스슬러리를 배관을 통해 수송하는 경우, 온수 또는 냉수만을 이용하여 열에너지를 수송하는 경우보다 훨씬 큰 용 량의 열에너지 수송이 가능하다. 이와 유사하지만 배관을 이용하지 않고 잠열재를 이용하여 열에너지를 수송하는 방안도 국외에서는 실증되고 있다. 잉여 열에너지가 발생하는 곳에 잠열재가 탑재된 차량을 이동시켜 잠열재에 열에너지를 저장한 후, 열에너지가 필요한 곳으로 이동하여 축열된 열에너지를 공급하는 방법이다. 고가의 배관 ![image](/image/placeholder) 그림 16 잠열재가 설치된 저온컨테이너(냉동탑차) 망 구성이 필요 없는 큰 장점을 갖게 되며, 특히 열에너지가 간헐적으로 발생하는 경우에 상대적으로 더 큰 효과 를 발휘하 게 된다. 최근 에너지 신산업으로 선정된 발전소 배열의 농가 이용 분야에 이러한 방법을 일부 적용하는 것도 의미가 있을 것으로 판단된다. 발전소 배열을 이용하기 위해 중장거리 배 관망을 설치하는 것은 경제적으로 큰 부담이 되기 때문이다. 일정한 주기로 많은 냉열 도는 온열이 필요한 산업공정에 서도 축열 시스템이 활용되고 있다. 예를 들어 유제품 공정의 경우가 있다. 6.5 축열 시스템의 전력 저장 효과 주야간 전력부하 격차를 해소하여 발전설비의 효용성을 증 가시킴으로써 추가 설치 필요성을 억제하기 위한 방안으로 대 용량 전력저장장치(ESS)의 개발 및 보급이 제안되고 있다. 그러나 주간시간대 최대 전력부하가 냉난방 공조에 의한 부분 이 많기 때문에, 전술한 심야전력 이용 축열 시스템을 통해서 도 동일한 효과 를 기대할 수 있다. 축열 시스템은 기술적으로 많은 부분이 상용화 수준이며 상대적으로 경제성도 우수하므 로, 전력저장장치를 대체하여 최대 전력부하를 저감시키는 주 요 설비로 활용될 수 있다. 축열조의 전력저장 효과 를 다음과 같은 예를 들어 살펴보았다. 우선, 심야시간대 축열 시스템을 운전하여 50 m2(WxLxH = 2.5 m x 4.0 m x 5.0 m 또는 DxH = 3.5 m x 5.2 m)규 모의 축열조에 열에너지를 저장하는 경우, 저장할 수 있는 축 열량과 대응되는 전력저장 효과 를 표 1 과 같이 정리하였다. 냉방용으로는 10°C 온도차를 갖는 수축열 방식과 빙충진율 (IPF) 80%인 빙축열 방식을, 그리고 난방용으로는 15°C 및 40°C 온도차를 갖는 수축열 방식을 비교하였다. 표 1 축열량과 전력저장효과 ¦ 구분 ¦ 온도차 ¦ 축열량 ¦ 대응 전력저장량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방용 수축열조 ¦ 10°C ¦ 580 kWh ¦ 166 kWh ¦ ¦ 난방용 수축열조 ¦ 15°C ¦ 870 kWh ¦ 290 kWh ¦ ¦ 난방용 수축열조 ¦ 40°C ¦ 2320 kWh ¦ 773 kWh ¦ ¦ 냉방용 빙축열조 ¦ 15°C ¦ 4570 kWh ¦ 1 300 kWh ¦ 냉방용 수축열조는 5°C 의 냉열을 저장하여 15°C 까지 이용 한다는 개념에서 온도차를 10°C 로 한 것이며, 난방용으로는 55°C 의 온수를 생산하여 40°C 까지 이용한다는 의미에서 온 도차를 15°C 로 한 것이다. 또 다른 예로 난방용에서 온도차 40°C 를 가정한 이유는 최근 개발된 가정용 심야전력 이용 히 트펌프 보일러의 생산 및 저장 온도가 80°C 이상이기 때문이 다. 한편 냉방용 히트펌프의 COP 는 3.5 롤, 그리고 난방용은 3.0 을 가정하였다. | {}
c02c95b1-5f48-4795-84f0-a7e138570edc | 4권.pdf | 1. 12-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 참 고 문 헌 1. 계통운영처, 2013. '2012 년도 전력계통 운영실적', 한국전력 거래소 2. 이태원 김용기, 2010. '건물에너지관리시스템의 기능 및 활성 화 방안', 대한설비공학회 동계학술발표대회논문집 3. 조진균 외, 2011. '건물의 공조시스템 에너지 효율화방안 및 평가방법 연구', 대한설비공학회 동계학술발표대회논문집 4. 이동원, 2014. '열에너지 저장(축열)', 그린에너지기술저널 | {}
58fa14f7-bf3b-436a-88c7-4195fbe69124 | 4권.pdf | 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 | {}
2f32184e-2127-4bc2-9215-a5e313eeb447 | 4권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 4 권 편찬위원 김동민, 전준용 집필위원 제 13 장 김상훈 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 제 14 장 전준용 제 15 장 서재경 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 16 장 강용희 ¦ ¦ 제 17 장 박재완 ¦ ¦ 제 18 장 홍경수 ¦ ¦ 제 19 장 홍경수 ¦ ¦ 제 20 장 박재완 ¦ ¦ 제 21 장 김정호 ¦ ¦ 제 22 장 오철오 ¦ ¦ 제 23 장 장지영 ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 전준용, 김동민, 김영호 ¦ | {}
2ea48fea-e988-4392-b843-05615c044644 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-1 제 13 장 덕트 제작 이 장에서는 가정용과 상업용 및 산업용으로 사용되는 공 조와 배기 덕트 설비의 제작과 시공에 대하여 다룬다. 1. 건물 규정 요구사항 신축이나 개보수 프로젝트는 일반적으로 보건과 안전, 재산 보호 및 에너지 절약에 대한 규정을 적용 받는다. 그림 1 은 공조 덕트설비 설계와 제작에 영향을 줄 수 있는 법률과 조 례, 코드 및 표준 간의 상호 관계를 나타내었다. 일반적으로 NFPA 표준 90A 와 90B 또는 공조 덕트설비의 제작과 설치 에 대한 한 가지 이상의 국가 법령(그림 1 참조)을 적용한다. ![image](/image/placeholder) 국가 법령 또는 지방자치단체 조례 한국 건물 코드 한국 에너지 절약 코드 (KBC) (KECC) 한국 기계 코드(KMC) -SAREK 표준 - 국가화재안전기준(NFSC) 그림 1 건물 규정과 표준의 체계 안전 법령과 에너지 법령 및 표준은 독립적으로 개정되므 로 최신 법령이나 표준이 지역에 따라 적용 여부가 달라질 수 있다. 공조 설계자는 설계에 적용되는 법령을 인지하여야 한 다. 규정이 설계 의도와 상충되는 경우 설계자는 해당 지역의 관공서 등과 협의 하여 문제를 해결하여야 한다. 코드의 내용 과 동등 이상의 성능을 가지는 경우, 신규 또는 특수한 제작 방법이 수용될 수 있다. 2. 압력 분류 계약 도면과 시방에 일반적으로 사용되는 덕트 제작의 정 압 분류는 표 1 과 같이 요약된다. 분류체계는 판금 덕트공사 에 대해서는 SMACNA(2005), 유리섬유 덕트에 대해서는 NAIMA(2002a)를 인용하였다. 음압의 평판 타원 덕트 시스 템은 덕트에 기계적으로 부착 또는 용접된 덕트 보강재가 있 는 2 500 Pa 음압 각형 덕트 판 두께를 이용하여 설계할 수 있다. 가장 일반적인 플렉시블 공기 덕트와 공기 커넥터는 최 대 양압 2 500 Pa, 음압 125~500 Pa 로 인증되어 있지만 4 000 Pa 의 높은 압력과 - 3 000 Pa 의 낮은 압력에 사용할 수 있도록 인증된 플렉시블 덕트도 있다. 덕트로 이송되는 공기는 덕트에 가해지는 정압과 동압 하 중을 증가 시킨다. 일반적으로 덕트 벽을 가로 지르는 정압 차에 의한 하중이 가장 크고, 평균 정압이 덕트 압력 분류에 사용된다. 난류는 덕트 벽에서 상대적으로 적지만 빠르게 맥 동 하중을 증가시킨다. 덕트 설계는 편람 기초 편에서 언급된 전압 계산을 기준으 로 한다. 이 계산에서 설계자는 시스템 내의 여러 덕트 구간에 대한 정압 분류를 명시해야 한다. 특히 제연에 이용되는 시스 템과 시스템 운전 중에 폐쇄되어야 하는 방화 댐퍼가 반영된 시스템은 모든 운전모드를 고려해야 한다. 3. 덕트 청소 덕트가 먼지와 습기로 오염되면 미생물이 번식할 수 있다. 미생물의 번식을 최소화하기 위하여 덕트와 공조설비 구성 요 소를 설계하고 시공 및 유지관리 하여야 한다. 덕트의 오염을 줄이기 위하여 권장되는 방안은 아래와 같다. ① 오염원으로부터 공기 흡입구 이격. ② 적절한 공기 여과 장치 설치와 관리. ③ 이물질 유입 방지를 위한 시공 중 덕트 밀봉. ④ 필요한 경우 시스템 시운전 전 기름기 또는 이물질 유 검사와 청소. 입 ⑤ 재실 공간의 충분한 청소 시행. 건물주는 덕트의 청결 여부를 정기적으로 검사해야 한다. 만약 청소가 필요하면 청소 수행 전에 오염원을 확인하고 제 거하여야 한다. NADCA(2013)와 NAIMA(2002b)는 덕트 청소를 위한 상세한 정보와 절차를 제시한다. 직물 덕트 방식 은 제조사의 지침에 따라 세척하거나 청소하여야 한다. 덕트 를 개방 또는 분리 후 공기 누설을 최소화하려면 적절한 연결 과 재밀봉에 주의 를 기울여야 한다(공조 시스템 누설 참조). 또한 제거된 덕트 단열재를 교체하여야 하며 방습층이 사용되 었다면 재밀봉 시켜야 한다. 4. 공조계통의 누설 본 절에서 언급되는 덕트는 공기의 분배와 배출을 위한 직 선 덕트와 플렉시블 덕트, 판금 및 경질 유리 섬유 플래넘 그 리고 부속(예: 엘보, 레듀서, 티, Y 분기)을 포함하고, 덕트 부 착 장치(예: 말단 장치와 점검문/판, 소음기, 코일, 방화/제연 댐퍼, 풍량 조절 및 제어 댐퍼)는 포함하지 않는다. 공조 계통 은 공기조화기의 급기와 회기 송풍기, 배기 송풍기, 플래넘 및 공기조화기와 공조 공간을 연결하는 덕트로 구성되고, 연결부 | {}
bff9b780-d84c-41e2-aa21-ef5ed1afed56 | 4권.pdf | 2.13-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 1 덕트의 압력등급 1 ¦ 덕트 형식 ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 형식 ¦ +125 ¦ -125 ¦ +250 ¦ -250 ¦ +500 ¦ -500 ¦ +750 -750 ¦ +1 000 ¦ -1 000 ¦ +1 500 ¦ -1 500 ¦ +2 500 ¦ -2 500 ¦ ¦ 사각덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ● ¦ ● ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 원형덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ● ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 평판 타원 덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유리섬유 덕트 3 플렉시블 덕트 4 (와이어:나선형) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ● ● ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주 1) 점으로 표시된 부분은 해당 압력 등급에 대하여 제작 표준을 적용할 수 있음. 화살표로 표시된 부분은 해당 압력 등급에 대한 제작 표준이 별도로 없으 므로 제작 시 상위 단계의 기준을 적용하여야 함. 나 관통 부위를 통하여 누설이 발생할 수 있는 덕트 부착 장 치도 연결된다. 그러나 재실 공간에서 회기 플래넘으로의 누 설은 포함되지 않는다. 회기 플래넘은 공조 공간에서 공기조화기로 돌아오는 경로 의 일부분이다. 따라서 회기 플래넘은 공조 계통의 일부이다. 아래에서 설명되는 바와 같이 급기 계통에서 회기 플래넘으로 의 예상하지 못한 누설의 열적 영향은 급기 계통에서 공조공 간에 직접 누설되었을 때와 다르게 해석되어야 한다. 공조 계통의 누설은 건물의 에너지 소비량을 증가시킨다. 또한 계획된 풍량과 압력을 제어하고 이송하며 오염물질의 배 기와 희석을 관리하는 능력을 저하시킨다. 또한 누설은 소음 문제와 공조 공간 내 기류 강하 그리고 덕트 외부에 먼지와 때가 쌓이는 원인이 될 수 있다. 누설에 의한 에너지 사용량 증가는 건물과 공조방식에 따라 다르다. 패키지 루프탑 냉방 기와 가열기에 의한 단일 존 공조 방식이 설치된 소형건물 (예: 주택, 연면적 2300 m2 미만 상업용 건물)의 경우 공조 에너지의 75~95%가 실내 냉난방용으로 사용되므로 누설은 주로 열적인 측면에 영향을 미친다. 중앙식 냉동기와 보일러 에 의한 멀티존 공조방식이 설치된 대형건물 (예: 중층과 고 층 업무시설, 2 300 m2 이상의 슈퍼마켓과 판매시설)의 경우 공조 에너지의 20~80%가 송풍기에 의해 사용되므로 누설은 송풍기 동력에 영향을 미친다. 이러한 영향은 공조 공간과 관 련된 누설 위치에 크게 영향을 받는다. 만약 급기가 공조되지 않는 다락이나 배관 공간 또는 옥외 로 누설되었다면 손실된 냉난방 에너지는 보상되어야 한다. 이러한 경우, 냉난방 풍량이나 온도차를 증대 시키거나 부하 를 처리하기 위하여 오랜 시간 계통을 운전해야 한다. 반면에 급기가 공조 공간에 인접한 천장 회기 플래넘으로 누설되면 송풍기를 빠르게 운전하거나 오랜 시간 운전해야 하므로 송풍 기 동력에 가장 큰 영향을 미친다. 추가적인 송풍기 동력으로 발생하는 열은 냉방부하를 증가시킨다. 회기계통의 누설 영향 도 중요하다. 예를 들어, 더운 공기가 회기 덕트로 유입되면 회기 온도가 상승하여 계통의 냉방능력을 감소시킨다. 송풍기 동력과 풍량의 관계는 공조방식에 따라 2 차 함수와 2) 덕트에 기계적으로 부착된 보강재를 제외하고 각형 덕트와 동일한 보강 재 적용. 3) 유리섬유 덕트는 UL 기준 181 에 인증되어야 함. 4) 플렉시블 덕트는 UL 기준 181 에 인증되고 인증서가 부착되어야 함. 또 는 이에 준하는 국내 기준 적용. 3 차 함수이다. 따라서 계획된 기능 확보와 계통의 누설을 보 상하기 위하여 풍량이 증가되어야 하므로 송풍기의 에너지 소 비가 확연히 증가된다. 현장 측정 결과, 누설되는 VAV 계통 (운전 상태에서 단말박스 입구 댐퍼의 상류 측에서 10%, 하 류 측에서 10% 누설)은 기밀한 계통(운전 상태에서 상류 측 2.5%, 하류 측 2.5% 누설)보다 25~35% 더 많은 송풍 에너 지를 소비한다. 누설률 20%인 배기 계통의 경우, 그릴에서 계획된 풍량을 배기시키기 위하여 송풍기로 25% 더 많은 공 기를 이송해야 하고 송풍 동력은 95% 증가한다. 4.1 덕트계통의 밀봉 댐퍼 축을 포함하여 모든 덕트와 플래넘의 횡방향 연결부 와 종방향 이음매 및 덕트 관통부의 밀봉을 권장한다. 종방향 이음매는 공기 흐름 방향의 연결부이다. 횡방향 연결부는 두 개의 덕트가 연결되는 부위이며, 연결부는 공기 흐름 방향에 수직이다. 회전축이나 배선, 배관 또는 튜브용 개구부는 공기 누설을 최소화하면서 축 회전이나 열팽창이 방해하지 않도록 부싱이나 기타 장치를 이용하여 밀봉되어야 한다. 나선형 잠 금 이음매는 밀봉할 필요가 없다. 단말 유닛과 재열 코일 및 점검구와 같은 덕트 부착 장치의 누설량이 적어야 전체 공조 계통이 설계자와 설비공학 편람 및 각종 표준과 법령에서 정 한 누설 기준을 만족할 수 있다. 방화 및 제연 댐퍼와 같은 제품 항목 인증에 영향을 줄 수 있는 밀봉재는 사용을 권장하지 않는다. 그리고 설계자는 누 설량이 적은 덕트 부착 장치를 적용하는 것이 바람직하다. 예 를 들어, 일부 UL 인증과 인증서가 부착된 방화 및 제연 댐 퍼 제작업체는 분리형 덕트/슬리브 연결부의 밀봉 및 개스킷 을 허용한다. 4.2 밀봉재료 1) 일반 모든 테이프와 매스틱, 롤 실런트, 에어로졸/스프레이 실런 트, 개스킷 및 비금속 기계식 패스너는 | {}
6fe07110-3b16-4006-85d7-258ce4838f26 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-3 ① 제조사의 지침에 따라 사용되어야 한다. ② 관련 기준에 따라 시험하여 화염확산지수가 25 이하이 며 연기발생지수가 50 이하여야 한다. ③ 적용되는 구성요소의 내구연수 동안 기밀성이 유지되어 야 한다. 2) 판금 덕트 판금 덕트 작업의 모든 연결부와 횡방향 및 종방향 이음매 는 용접, 개스킷, 테이프, 매스틱, 섬유 내장 매스틱 시스템, 롤 실런트 또는 에어로졸 실런트로 견고하게 체결하고 밀봉시 켜야 한다. 실런트는 ① 인증 기준에 따라 인증되고 인증서가 부착된 제품을 사용하여야 한다. ② 가속 노화 절차를 사용하 여 내구성을 시험하여야 한다. 이 기간은 오랜 기간 지속되는 테이프에 비하여 가속노화를 이용하여 테이프가 조기에 파손 되는지를 해석하기 때문에 파손 시간 허용기준이 60 일 이상 이어야 한다. 테이프는 평행한 표면 사이의 연결부 또는 직각 평면 연결 부에만 사용되어야 한다. 매스틱 또는 테이프가 6 mm 이상 의 개구부 밀봉에 사용하는 경우 매스틱과 메시 또는 테이프 와 조합하여 사용하여야 한다. 유리섬유 덕트를 밀봉하기 위 하여 특수 설계된 열 민감성 열 반응 테이프는 금속 덕트의 실런트로 사용하지 않아야 한다. 헝겊 충전, 고무접착 덕트 테 이프는 매스틱과 드로우 밴드 조합으로 사용하거나 매스틱 없 이 사용하기 위하여 관할 기관의 승인을 받은 테이프가 아니 면 인증과 관계없이 사용하지 않아야 한다. 옥외에 사용하는 경우, 매스틱은 인공기후시험을 실시하여 야 하고, 인공기후에 노출된 후에 눈에 띄는 성능저하 (예 : 유실, 변형, 균열, 접착력 상실)가 발생하지 않아야 한다. 3) 경질 유리섬유 덕트 경질 유리섬유 덕트는 UL 표준 181A 에 인증 및 인증서가 부착된 재료를 이용하여 NAIMA(2002a)에 따라 밀봉되어야 한다. 유리섬유 덕트에는 세 가지 폐쇄와 밀봉 방식이 있다. 두 가지는 테이프("181A-P" 또는 "181A-H"로 표시)를 사 용하는 것이며, 나머지 한 가지는 유리섬유 메시와 매스틱 방 식("181A-M"로 표시)이다. 후자의 경우, 매스틱 층이 연결 부에 도포되고, 띠 형상의 유리섬유 망이 매스틱에 매입된 후, 메시 위에 매스틱 마감 코트를 도포한다. 4) 플렉시블 덕트 플렉시블 공기 덕트와 공기 커넥터를 밀봉하기 위하여 사 용되는 테이프와 매스틱은 UL 표준 181B, Part 1 또는 Part 2 에 인증되고 인증서가 부착되어 있어야 한다. 각각 "181B-FX"또는 "181B-M"로 표시되고 인증에 부합되게 사 용되어야 한다. 또는 이와 동등 이상의 국내 내화기준을 준수 하여야 한다. 비금속재 플렉시블 공기덕트와 공기커넥터에 사용되는 기 계적 고정장치는 UL 표준 181B, Part 3 에 의하여 인증되어 인증서가 부착된 스테인리스 웜 드라이버 기어 클램프나 비금 속 스트랩이어야 하고 "181B-C"로 표시되거나 그 이상의 안 정성을 가진 제품을 사용한다. 비금속 고정장치는 최소 670 N 의 인장강도를 가져야 되고 노출되는 최대 온도에서 연속적 인 사용에 적합해야 한다. 비금속 고정 장치를 사용하는 경우 에는 부속에 이탈 방지 돌출 홈이 필요하고 최대 덕트 운전 양압은 1 500 Pa 로 제한한다. 4.3 누설시험 1) 이론적 해석 덕트와 덕트 부착 장치를 포함한 계통 누설 시험이 권장된 다. 미국에서 연구자들이 10 가지 계통에 대하여 수년 (199 8~2004 년) 이상 누설량 자료를 수집하였다. Wray et al. (2005)의 그림 2 를 보면 대형 상업용 건물은 7 가지의 계통에 서 매우 높은 누설률을 나타냈다 (10~26%). 나머지 3 가지 계통은 누설률이 매우 낮았다 3~4%). 이 자료에는 변풍량 (VAV)과 정풍량(CAV), 이중 덕트 시스템과 고압(주 덕트) 및 저압(가지 덕트) 병용 방식이 포함되어 있다. 주 덕트와 가 지 덕트의 구분은 터미널 박스 인입 댐퍼에 대한 상대적인 위 치를 말한다. VAV 방식의 경우 자료에는 팬-파워드 박스와 냉방 전용 박스가 포함된다. 대부분의 계통은 정사각형 디퓨 저로 급기하며 일부는 슬롯형 디퓨저가 사용되었다. Lawrence Berkeley National Laboratory(LBNL)에서 동일한 9 개 건물에 대하여 250 Pa 의 압력으로 실시한 덕트 압력 시험에 서도 가지 덕트의 누설 면적이 주 덕트보다 평균적으로 약 세 배 정도 넓었다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 선형 통기구가 있는 직물 덕트 2) 범위 급기(VAV 박스 1 차 공기 인입 댐퍼의 상류 및 하류)와 회 기 및 배기 계통은 설계 허용 누설량을 만족시키기 위하여 필 요한 사항인 ① 작업 숙련도와 ② 누설량이 적은 부속 사용을 확인하기 위하여 시공 중에 누설 시험을 하는 것이 권장된다. 덕트 계통은 단열재 설치와 덕트공사 마감 전에 시운전 상 태에서 시공 중 시험을 할 수 있으며 시험할 계통이 완전히 조립된 후에 시험을 수행한다. 덕트 표면적을 기준으로 계통 의 최소 25%를 시공 중에 시험하여야 하며, 최초 시험 구간 에서 하나라도 불합격되면 다른 25%를 추가 시험한다. 두 번 째 25% 구간에서 하나라도 불합격되면 전체 계통에 대한 누 설 시험을 한다. 시험할 구간은 발주자의 대리인에 의하여 무 작위로 선택되고 누설검사는 발주자의 대리인의 책임 하에 독 | {}
733e41d9-b352-40ea-a8b9-9fcbf6ea8625 | 4권.pdf | 2.13-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 2 계통의 최대 권장 누설 ¦ 계통의 종류 ¦ 계통의 상태 ¦ 1,2 시험압력 ¦ 계통 3 의 최대 송풍기 누설률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ Pa ¦ ¦ ¦ 1. 소형 배기/회기 계통, 주거 계통 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ ¦ 시공 중 ¦ 125 ¦ 5% ¦ ¦ 2. 단일-존의 급기/회기/배기 계통 ¦ 운전 시공 중 ¦ 운전 압력 ¦ 5% 5% ¦ ¦ ¦ 운전 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 급기/회기/배기 계통 ¦ ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ 3. 멀티존의 ¦ 시공 중 ¦ 500 ¦ 5% ¦ ¦ 4. 이중덕트 급기계통의 냉풍덕트와 온풍덕트 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 1 500 ¦ 5% ¦ ¦ ¦ 시공 중 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% 5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. VAV4 와 CAV4 급기계통 ¦ 시공 중 ¦ 상류 박스: 1 000 하류 박스: 250 ¦ 5% 5% ¦ ¦ ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ 6. VAV 나 CAV 의 회기계통 ¦ 시공 중 ¦ 상류 박스: 750 ¦ 5% ¦ ¦ ¦ ¦ 하류 박스: 250 ¦ 5% ¦ ¦ 칠드빔 방식 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ 7. ¦ 시공 중 ¦ 1000 ¦ 5% ¦ ¦ 8. 고압 유인 방식 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ ¦ 시공 중 ¦ 1 500 ¦ 5% ¦ ¦ 9. 외부 급기덕트와 회기덕트 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 2% ¦ ¦ ¦ 시공 중 ¦ 750 ¦ 2% ¦ ¦ 10. 실내 배기덕트 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 2% ¦ ¦ ¦ 시공 중 ¦ 750 ¦ 2% ¦ ¦ 11. 공기조화기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제작사에 의한 현장 시험 ¦ 설계 압력 ¦ 1% ¦ 주 1) 시험 압력은 덕트 압력 등급을 초과 하지 않아야 한다. 2) 송풍기 차단 가능성이 VAV 계통이나 제연/ 방화댐퍼 제어 계통에 있는 경우, 덕트 압력 등급이 송풍기 차단 압력과 동일한 것이 바람직 하다. 3) 송풍 계통은 송풍기의 상류 덕트와 하류 덕트를 포함한다. 송풍 계통은 연결부나 관통부를 통해 누설이 발생할 수 있는 덕트 부착 장치 도 포함한다. 그러나 거주역에서 환기 플래넘으로의 누설은 포함되지 않는다. 상류와 하류 구간에는 별도의 누설 시방을 적용한다. 4) 1 차 공기 댐퍼가 박스 흡입구에 있다고 가정한다. 댐퍼가 박스 출구에 있는 경우 박스는 상류 누설 시험에 포함되어야 한다. 립 조직에 의하여 수행되어야 한다. 3) 절차 누설 시험 기준과 절차는 업계 관행을 준수해야 한다. (예: 한국설비기술협회 표준 "SPS - KARSE B 0016-178 공조 용 덕트 누기 시험방법, AABC 2002, 5 장, ASHRAE 표준 126-2016: 7 항, EUROVENT 2/2 1996, SMACNA 2012: 4, 6 및 7 항) 4) 계측기 온도와 압력 측정은 ASHRAE 표준 41.1 과 41.3 을 준수 해야 한다. 풍량 측정장치(예: 송풍기 인입 풍량 측정 장치, 풍량 포집 후드)는 운전 범위에 대하여 3% 이하의 오차율을 가져야 한다. 시험 구간의 규모는 계측기가 필요한 정확도로 누설량을 측정할 수 있도록 충분히 커야 한다. 5) 허용 기준. 설계자는 설계 최대 운전조건에서 송풍기 풍량의 백분율로 각 송풍 계통에 대한 허용 가능한 누설률을 설정한다. 실외로 직접 누설이나 유입되는 급기와 회기 구간, 실내에서 직접 공 기를 흡입하는 배기 계통, 공기조화기 등 별도로 명시된 경우 를 제외하고 권장되는 시험압력과 계통의 최대 누설률을 표 2 에 나타냈다. 옥외로 누설되는 급기와 회기 구간은 누설로 인하여 발생 하는 열손실이나 취득이 에너지 사용량을 증가시키므로 실내 구간보다 더 주의 를 기울여야 한다. 예를 들어, 송풍기 정압 1 000 Pa, 풍량 6 600 L/s, 효율 60%인 변풍량 급기 계통은 약 11 kW 의 동력을 필요로 한다. 누설률 5%일 때의 풍량비 1.05 에 2.4 승을 적용하면 송풍기 동력은 약 12%인 1.4 kW 증가한다. 실내온도 23.3°C 를 유지하기 위해 12.8°C 의 공기가 공급된다고 가정하면, 350 L/s 의 누설에 의하여 옥외로 손실 되는 급기 에너지는 약 4.6 kW 이고, 전체 에너지 손실은 약 6 kW 이다. 누설률 5%일 때의 송풍기 동력 상승량인 1.4 kW 와 동일한 전체 에너지 손실을 달성하기 위해서는 옥외 구간의 누설률은 약 1%로 제한되어야 한다. 그러나 이러한 분석은 급기 구간이 실내에 있을 경우 누설 | {}
fabe5ac4-6637-461f-ae8e-83a63a645d24 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-5 의 열적 영향이 없는 것으로 계산되어 지나치게 단순화된 것 이다. 어떠한 경우에는 실내 구간에서 누설되는 열적 영향이 관련 송풍기 동력의 영향만큼 클 수 있다. 이러한 열적 영향 에 대한 해석은 상호 작용하는 시스템 영향 때문에 더욱 복잡 하다. 에너지 시뮬레이션 프로그램은 급기 누설의 열과 송풍 기 동력에 대한 영향을 상세하게 분석하는데 이용할 수 있다. 공조 공간에 정압 제어가 없는 건물(예: 중간 높이의 아파 트)의 경우, 누설로 인하여 실내공기가 흡입되는 배기 구간은 누설이 건물 음압 형성과 침입외기 증가를 발생시키기 때문에 옥외 배기 구간보다 더욱 기밀해야 한다.(송풍기가 설계 풍량 을 지속적으로 배기하도록 조정되는 방식으로 가정.) 누설로 인한 배기풍량 변화와 침입 외기량 변화의 비율은 환경적인 압력에 따라 달라지므로 기후 변화에 따라 폭 넓게 변할 수 있 다. 이 비율에 대한 적정 평균값은 약 0.6 이다(Woolley et al. 2014). 예를 들어 설계 송풍기 정압 500 Pa, 설계 풍량 2 360 L/s, 효율 60%인 배기 계통은 약 2.3 kW 의 동력을 필 요로 한다. 누설률 5%일 때의 풍량비 1.05 에 3 승을 적용하 면 송풍 동력은 약 16%인 0.31 kW 증가한다. 비율 0.6 을 사용하면 누설률 5%(약 118 L/s)로 인한 침입외기 변화는 약 70 L/s 가 된다. 설계 외기온도가 0°C 이고 공조공간이 22.2°C 의 온도로 난방 된다고 가정하면, 증가된 침입외기를 고려한 에너지 손실은 약 3.9 kW 이고 누설에 의한 전체 에 표 3 풍량에 따른 누설량 ¦ 누설등급 ¦ Qfan/As, L/(s·m2)2 ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유로벤트,1 10 m2 당 Pa0.65 당 L/s ¦ Qfan/As, L/(s·m2)2 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 750 ¦ 1 000 ¦ 1 250 ¦ 1 500 ¦ 2 000 ¦ 2 500 ¦ ¦ K (0.81) ¦ 10.2 ¦ 18.4 ¦ 28.9 ¦ 45.3 ¦ 58.9 ¦ 71.1 ¦ 82.2 ¦ 92.5 ¦ 100.0 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 14.7 ¦ 23.1 ¦ 36.2 ¦ 47.2 ¦ 56.8 ¦ 65.7 ¦ 74.0 ¦ 89.2 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 12.3 ¦ 19.2 ¦ 30.2 ¦ 39.3 ¦ 47.4 ¦ 54.8 ¦ 61.7 ¦ 74.3 ¦ 85.9 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 9.2 ¦ 14.4 ¦ 22.6 ¦ 29.5 ¦ 35.5 ¦ 41.1 ¦ 46.2 ¦ 55.8 ¦ 64.5 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 7.4 ¦ 11.5 ¦ 18.1 ¦ 33.6 ¦ 28.4 ¦ 32.9 ¦ 37.0 ¦ 44.6 ¦ 51.6 ¦ ¦ A (0.27) ¦ 10.2 ¦ 6.1 ¦ 9.6 ¦ 15.1 ¦ 19.6 ¦ 23.7 ¦ 27.4 ¦ 30.8 ¦ 37.2 ¦ 43.0 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 4.9 ¦ 7.7 ¦ 12.1 ¦ 15.7 ¦ 18.9 ¦ 21.0 ¦ 24.7 ¦ 29.7 ¦ 34.4 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 4.1 ¦ 6.4 ¦ 10.1 ¦ 13.1 ¦ 15.8 ¦ 18.3 ¦ 20.6 ¦ 24.8 ¦ 28.6 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 3.1 ¦ 4.8 ¦ 7.5 ¦ 9.8 ¦ 11.8 ¦ 13.7 ¦ 15.4 ¦ 18.6 ¦ 21.5 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 2.5 ¦ 3.8 ¦ 6.0 ¦ 7.9 ¦ 9.5 ¦ 11.0 ¦ 12.3 ¦ 14.9 ¦ 17.2 ¦ ¦ B (0.09) ¦ 10.2 ¦ 2.0 ¦ 3.2 ¦ 5.0 ¦ 6.5 ¦ 7.9 ¦ 9.1 ¦ 10.3 ¦ 12.4 ¦ 14.3 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 1.6 ¦ 2.6 ¦ 4.0 ¦ 5.2 ¦ 6.3 ¦ 7.3 ¦ 8.2 ¦ 9.9 ¦ 11.5 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 1.4 ¦ 2.1 ¦ 3.4 ¦ 4.4 ¦ 5.3 ¦ 6.1 ¦ 6.9 ¦ 8.3 ¦ 9.5 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 2.5 ¦ 3.3 ¦ 3.9 ¦ 4.6 ¦ 5.1 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 0.8 ¦ 1.3 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 4.1 ¦ 5.0 ¦ 5.7 ¦ ¦ C (0.03) ¦ 10.2 ¦ 0.7 ¦ 1.1 ¦ 1.7 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ 3.0 ¦ 3.4 ¦ 4.1 ¦ 4.8 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 0.5 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 1.7 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 2.7 ¦ 3.3 ¦ 3.8 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 1.1 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 3.2 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 0.3 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.7 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ 1.9 ¦ ¦ D (0.01) ¦ 10.2 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 주 1) 기밀등급 K 와 D 는 유로벤트 2/2 (1996)에 지정되어 있지 않으나, 유럽 일부 국가에서 사용된다. 2) Qfan/As = 정상상태의 풍량/덕트 표면적 = L/(s·m2) | {}
41c73c96-a98a-4690-82d2-1809dba2a42f | 4권.pdf | 2.13-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 너지 손실은 4.2 kW 이다. 누설률 5%일 때의 송풍기 동력 상 승량인 0.31 kW 와 동일한 전체 에너지 손실을 줄이기 위해 서는 누설률은 약 0.4%로 제한한다. 외기온도가 낮을 수록 더 욱 기밀한 시스템이 요구되고 외기온도가 공조 공간 온도와 비슷할수록 더 많은 누설이 허용된다(최대 5%). 설계자는 실외로 누설되는 급기와 회기 구간의 누설로 인 하여 실내공기가 흡입되는 배기 구간에 대하여 추가 계산을 필요로 하지 않는 방안으로 이 구간의 누설률을 2%로 제한 하는 것이 바람직하다. 6) 누설 등급 ASHRAE 표준 90.1-2013 에 명시된 누설 등급은 식 (1) 이나 표 3 을 사용하여 누설률(%)로 변환할 수 있다. (Cz/10)4p0.65 100 Qsak,frac Qfan.norm (1) 여기서, ¦ Qs ak,frac ¦ : 송풍량의 누설률, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CL ¦ : 누설 등급, 덕트 표면적 10m2 당, Pa0.65 당 L/s ¦ ¦ △p ¦ : 계통의 압력차, Pa ¦ ¦ Qfan,norm ¦ : 정상상태 송풍량, 덕트 표면적 m2 당 L/s ¦ 예를 들어, 압력 차 750 Pa 이며 덕트 표면적 m2 당 유입 풍량이 10.2 L/s 인 경우, 덕트 표면적 10 m2 당, Pa0.65 당 누 설등급이 0.056 L/s 이면 누설률은 4.1%이다. 압력차가 ,500 Pa 인 경우 누설률은 6.4%이다. 7) 시험 구간 허용 누설량 계산 각 구간의 풍량과 덕트 표면적을 확인한 후 허용 누설량을 표 4 예제 1 시스템 매개 변수 ¦ 구간 ¦ 풍량, L/s ¦ 표면적, m2 ¦ L/ (s·m2) ¦ 허용 누설률, % ¦ 허용 누설량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1(주덕트) ¦ 11 800 ¦ 836 ¦ 14.1 ¦ 5 ¦ 590 ¦ ¦ 2(가지덕트) ¦ 4 700 ¦ 372 ¦ 12.6 ¦ 5 ¦ 235 ¦ ¦ 3(가지덕트) ¦ 7 100 ¦ 464 ¦ 15.3 ¦ 2 ¦ 142 ¦ ¦ 합계 ¦ 23 600 ¦ 1,672 ¦ 14.1 ¦ 4.1 ¦ 967 ¦ 표 5 예제 1 풀이 ¦ 구간 ¦ 표면적 m2 ¦ 표면적 m2 ¦ 시험구간 누설률,% ¦ 구간 풍량 L/s ¦ 허용 누설률 % ¦ 허용 누설량 L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구간 ¦ 표면적 m2 ¦ 표면적 m2 ¦ 시험구간 면적, m2 ¦ 구간 풍량 L/s ¦ 허용 누설률 % ¦ 허용 누설량 L/s ¦ ¦ 구간 ¦ 표면적 m2 ¦ 표면적 m2 ¦ 구간 표면적, m2 ¦ 구간 풍량 L/s ¦ 허용 누설률 % ¦ 허용 누설량 L/s ¦ ¦ 1 (주덕트) ¦ 시험 중 ¦ 464 ¦ 0.56 ¦ 6608 ¦ 5 ¦ 330 ¦ ¦ 1 (주덕트) ¦ 비시험 ¦ 372 ¦ 0.44 ¦ 192 5 ¦ 5 ¦ 260 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ 836 ¦ 1.00 ¦ 11 800 ¦ 5 ¦ 590 ¦ 계산한다(예제 1 참조). 전체 계통이나 전체 덕트 구간에 대하여 시험하지 않을 경 우, 시험 구간에서 허용되는 누설량을 산출한다. 이렇게 하기 위해서는 시험 구간의 표면적을 산출하고 전체 구간의 표면적 으로 나눈다. 이 시험 구간의 누설률에 구간 풍량을 곱하여 시험 구간 누설량을 산출한다. [예제 1] 표 4 와 같은 풍량과 표면적이 있는 3 개의 구간으로 구성된 계통이 있다. 발주자 대리인이 확인한 1 구간의 표면적 836m2 에 대한 허용 누설량을 산출한다. 가지 덕트 3 은 옥외에 위치 한다. 풀이) 표 5 는 계산을 요약한 것이다. 464 m2 의 시험 구간은 1 000 Pa 에서 330 L/s 를 초과 할 수 없다. 4.4 책임 1) 설계자는 ① 공조 계통의 구성 요소와 덕트 부착 장치, 부속품, 실런 트 및 실링 절차를 지정하여 계통의 기밀 설계 목표를 충족시 킬 수 있도록 한다. ② 누설 시험 표준을 지정한다. ③ 계통의 허용 누설률을 지정한다. ④ 덕트 압력 등급을 초과 하지 않는 시험 압력을 선정한다. ⑤ 계통이 누설 시방을 충족하는지 검토하거나 확인한다. 2) 발주자나 발주자 대리인은 ① 시공자가 적어도 세 개의 구간이 완벽히 조립되고 시험 준비가 완료되었다고 보고하면 시험 구간을 선정한다. 3) 덕트 시공자는 ① 시험 장치의 용량을 초과 하지 않도록 덕트 구간을 분할 한다. ② 시험 장치를 연결하기 위한 연결구를 제공한다. ③ 덕트 밀봉을 위해 필요한 조치를 취한다. 4) 시험 계약자는 ① 덕트 누설 시험 결과 를 측정하고 기록한다. ② 시험 결과 를 보고하다. 5. 공기조화기 누설 주문 제작형 공기조화기는 현장에서 공기조화기의 모든 관 통부(예: 제어와 전기 및 배관)를 정 위치에 재조립되고 밀봉 된 후 누설시험을 받아야 한다. 누설시험은 ASHRAE 표준 126-2015, 7 항이나 SAREK 표준에 따라 공기조화기 제조사 에 의하여 설계자가 지정한 운전압력(양압과 음압)에서 수행 되어야 하고 발주자 대리인이 입회한다. 공기조화기는 풍량계 | {}
719831ff-8ff0-4894-a6df-97b4e98b136d | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-7 /누설 시험 장치를 위한 막음 판과 원형 플랜지 개구부를 갖 추어 출하되어야 한다. 패키지형 공기조화기도 누설 검사를 수행하는 것이 바람직하다. 공기조화기에 대한 케이싱 누설은 지정된 설계 압력에서 설계 풍량의 1%를 초과 하지 않아야 한다. 6. 주거용 덕트와 상업용 덕트의 제작과 시공 1) 공기 커넥터 경질이나 플렉시블 덕트는 "공기 덕트"에 대하여 요구되는 16 가지 UL 표준 181 시험 중 13 가지를 시험한다. 화염 침투 와 충격 및 천공 시험은 공기 커넥터 승인에 필요하지 않다. 플렉시블 공기 커넥터는 제품이 0 또는 1 등급 "공기 커넥터" 임을 나타내는 둥근 인증 표시로 식별된다. 2) 공기 덕트 해당되는 UL 표준 181 시험을 모두 통과 한 플렉시블 덕트 는 "공기 덕트"로 표시된다. 이 시험에는 표면 연소 특성과 화염 침투, 연소, 부식, 곰팡이 증식 및 습도, 온도, 천공, 정적 하중, 충격, 침식, 압력, 붕괴, 장력, 비틀림, 구부러짐 및 누설 이 포함된다. 플렉시블 공기 덕트는 제품이 0 또는 1 등급의 " 공기 덕트"임을 나타내는 사각형이나 직사각형의 인증 표시로 식별된다. 3) 0 등급 UL 표준 723(ASTM 표준 E84)에 의하여 화염확산지수 와 연기발생지수가 "0"인 공기 덕트나 공기 커넥터 4) 1 등급 UL 표준 723 에 의하여 연기발생지수가 50 을 넘지 않고 점진적 연소 없이 화염확산지수가 25 를 넘지 않는 덕트나 공 기 커넥터(ASTM 표준 E84) 6.1 덕트 재료 덕트는 강판이나 알루미늄, 구리, 콘크리트, 석조물, 점토 타일 또는 UL 표준 181 에 따라 시험된 0 또는 1 등급의 플렉 시블 공기 덕트로 제작되어 인증된 조건에 적합하게 설치되어 야 한다. 플렉시블 덕트는 인접한 2 개 이상의 층에 입상 덕트 로 사용되어서는 안 되고 내화 조립체나 구조체를 관통해서는 안 된다. 강판과 알루미늄 덕트 제작은 SMACNA 덕트 제작과 시 공 표준- 금속 및 플렉시블(2005)을 준수한다. 아연 도금 강 판과 비코팅 강판 및 스테인리스 강판에 대한 표준 표시 두께 와 두께의 허용차는 표 6A 와 6B 및 6C 를 참조한다. 아연도 금덕트는 부식이 매우 적어 20~30 년 정도 경과 해야 변색이 발생하는 건조한 실내의 경우, 일반적으로 Z18 코팅(KS D 3506)이 사용된다. 실외 노출이나 습한 실내의 경우, 최소 Z27 코팅이어야 한다. 실외에 있는 Z27 코팅의 최초 녹 발생 의 평균 연수는 환경에 따라 다르고 중공업지역 3~7 년, 농촌 지역 15~20 년, 해양성 기후 지역 7~10 년, 교외 12 년, 도시 10 년이다(Stratton 2000). 6.2 원형덕트와 평 타원덕트 및 사각덕트 1) 원형 덕트 원형 덕트는 강하고 단단하며 일반적으로 공기 계통에서 가장 효율적이고 경제적인 덕트다. 원형 덕트 제작에서 중요 한 요소는 설치의 물리적 손상과 음압 요구조건을 대응할 수 있는 재질의 성능이다. SMACNA (2005)는 정압과 이음새 유형 (나선형 또는 종방향) 및 직경의 함수로 제작 요구사항 표 6A 아연도금강판 표준 표시 두께와 허용차 ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 열연 원판, 일반용 ¦ 열연 원판, 일반용 ¦ 열연 원판, 구조용 ¦ 열연 원판, 구조용 ¦ 냉연 원판 ¦ 냉연 원판 ¦ ¦ (0.27) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.05 ¦ ±0.05 ¦ ¦ (0.30) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.05 ¦ ±0.05 ¦ ¦ (0.35) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.05 ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.06 ¦ ±0.06 ¦ ¦ 0.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.06 ¦ ±0.06 ¦ ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.07 ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.07 ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.08 ¦ ±0.08 ¦ ¦ 0.90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.08 ¦ ±0.08 ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.09 ¦ ±0.09 ¦ ¦ 1.2 ¦ ±0.17 ¦ ±0.17 ¦ ±0.19 ¦ ±0.19 ¦ ±0.09 ¦ ±0.09 ¦ ¦ 1.4 ¦ ±0.17 ¦ ±0.17 ¦ ±0.19 ¦ ±0.19 ¦ ±0.11 ¦ ±0.11 ¦ ¦ 1.6 ¦ ±0.18 ¦ ±0.18 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ±0.13 ¦ ±0.13 ¦ ¦ 1.8 ¦ ±0.18 ¦ ±0.18 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ±0.13 ¦ ±0.13 ¦ ¦ 2.0 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ±0.21 ¦ ±0.21 ¦ ±0.15 ¦ ±0.15 ¦ ¦ 2.3 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ±0.21 ¦ ±0.21 ¦ ±0.15 ¦ ±0.15 ¦ ¦ 2.8 ¦ ±0.22 ¦ ±0.22 ¦ ±0.23 ¦ ±0.23 ¦ ±0.17 ¦ ±0.17 ¦ ¦ 3.2 ¦ ±0.24 ¦ ±0.24 ¦ ±0.25 ¦ ±0.25 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ¦ 3.6 ¦ ±0.24 ¦ ±0.24 ¦ ±0.25 ¦ ±0.25 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ¦ 4.0 ¦ ±0.27 ¦ ±0.27 ¦ ±0.46 ¦ ±0.46 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ ¦ 도금의 부착량 표시기호 Z06 Z12 ¦ Z08 ¦ Z08 ¦ Z10 ¦ Z10 ¦ Z18 Z20 ¦ Z18 Z20 ¦ ¦ 상당 도금 두께 (mm) ¦ 0.013 0.017 ¦ 0.013 0.017 ¦ 0.021 0.026 ¦ 0.021 0.026 ¦ 0.034 0.040 ¦ 0.034 0.040 ¦ ¦ 도금의 부착량 표시기호 ¦ Z22 Z25 ¦ Z22 Z25 ¦ Z27 Z35 ¦ Z27 Z35 ¦ Z45 Z60 ¦ Z45 Z60 ¦ ¦ 상당 도금 두께 (mm) ¦ 0.043 0.049 ¦ 0.043 0.049 ¦ 0.054 0.064 ¦ 0.054 0.064 ¦ 0.080 0.102 ¦ 0.080 0.102 ¦ ¦ 부착량 표시기호 ¦ F04 F06 ¦ F04 F06 ¦ F08 F10 ¦ F08 F10 ¦ F12 F18 ¦ F12 F18 ¦ ¦ 도금의 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 상당 도금 두께 (mm) ¦ 0.008 0.013 ¦ 0.008 0.013 ¦ 0.017 0.021 ¦ 0.017 0.021 ¦ 0.026 0.034 ¦ 0.026 0.034 ¦ | {}
aee58009-eec1-499b-b6da-f6e0ade53f85 | 4권.pdf | 2.13-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 이 기술되어 있다. 전용 이음 방식은 여러 제조사에서 구입할 수 있다. 2) 평 타원 덕트 SMACNA(2005)는 평타원덕트 제작 요구사항이 기술되 어 있다. 이음새와 횡 방향 연결부는 일반적으로 원형 덕트에 서 허용되는 것과 동일하다. 그러나 전용 이음 방식은 여러 제조사에서 구입할 수 있다. 양압과 음압 평타원덕트는 SMACNA(2005) 3.3 항의 기능 요구사항을 충족해야 한다. 사각 덕트에 대한 행거 설계와 설치 세부사항은 일반적으로 평타원덕트에도 적용된다. 3) 사각 덕트 공조 덕트 시공 표준- 금속과 플렉시블(SMACNA 2005) 은 사각 강판 덕트에 대한 제작 요구사항이 기술되어 있고 덕 트 두께와 보강재 및 보강재 사이의 최대 거리의 조합을 포함 하고 있다. 횡방향 연결부(예: 스탠딩 드라이브 슬립, 포켓 락, 컴페니온 앵글)와 중간 구조 부재 및 타이로드는 덕트 계통 보강을 위해 설계된다. 전용 조인트 방식은 여러 제조사에서 구입할 수 있다. 사각 산업용 덕트 시공 표준(SMACNA 2007)에는 최대 ±37 kPa 의 압력까지 제작 요구사항이 제시 표 6B 비코팅 강판 표준 표시 두께와 허용차 ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 두께의 허용차 (mm) ¦ 두께의 허용차 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 열연 압연 강판 2 ¦ 냉간 압연 강판 3 ¦ ¦ 0.40 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.50 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.60 ¦ ¦ ±0.06 ¦ ¦ 0.70 ¦ ¦ ±0.06 ¦ ¦ 0.80 ¦ ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.90 ¦ ¦ ±0.07 ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ ±0.08 ¦ ¦ 1.2 ¦ ±0.16 ¦ ±0.08 ¦ ¦ 1.4 ¦ ±0.18 ¦ ±0.10 ¦ ¦ 1.6 ¦ ±0.19 ¦ ±0.12 ¦ ¦ 1.8 ¦ ±0.19 ¦ ±0.12 ¦ ¦ 2.0 ¦ ±0.20 ¦ ±0.14 ¦ ¦ 2.3 ¦ ±0.20 ¦ ±0.14 ¦ ¦ 2.5 ¦ ±0.22 ¦ ±0.16 ¦ ¦ (2.6) ¦ ±0.22 ¦ ±0.16 ¦ ¦ 2.8 ¦ ±0.22 ¦ ±0.16 ¦ ¦ (2.9) ¦ ±0.22 ¦ ±0.16 ¦ ¦ 3.2 ¦ ±0.24 ¦ ±0.19 ¦ ¦ 3.6 ¦ ±0.24 ¦ ¦ ¦ 4.0 ¦ ±0.45 ¦ ¦ 주 1) ( )이외의 표준 두께 적용이 바람직하다. 2) 허용차는 강판의 표준 너비 1 200 mm 에 기준한 수치이므로 너비 가 다를 경우 KS D 3500 을 참고한다. 3) 허용차는 강판의 너비 1 200 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다 를 경우 KS D 3512 를 참고한다. 표 6C 스테인리스 강판 표준 표시 두께와 허용차 ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 두께의 허용차 2 (mm) ¦ 두께의 허용차 2 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 열간 압연 스테인리스 강판 ¦ 냉간 압연 스테인리스 강판 ¦ ¦ 0.30 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.40 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.50 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.60 ¦ ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.70 ¦ ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.80 ¦ ¦ ±0.09 ¦ ¦ 0.90 ¦ ¦ ±0.09 ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ ±0.10 ¦ ¦ 1.2 ¦ ¦ ±0.10 ¦ ¦ 1.5 ¦ ¦ ±0.12 ¦ ¦ 2.0 ¦ ¦ ±0.17 ¦ ¦ 2.5 ¦ ¦ ±0.22 ¦ ¦ 3.0 ¦ ±0.35 ¦ ±0.22 ¦ ¦ 4.0 ¦ ±0.45 ¦ ±0.35 ¦ 주 1) ( )이외의 표준 두께 적용이 바람직하다. 2) 허용차는 강판의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비 가 다를 경우 KS D 3705 나 KS D 3698 을 참고한다. 되어 있다. 부속은 직선 덕트의 단면과 유사하게 보강되어야 한다. 크 기가 변경되는 부속의 경우, 부속의 더 큰 쪽 치수로 재료 두 께를 결정한다. 부속 곡률이나 내부 부재 부착이 동등한 강성 을 가지는 경우, 그러한 구성은 보강재로 인정될 수 있다. 4) 비철 덕트 SMACNA(2005)는 사각(±750 Pa)와 원형(±500 Pa) 알 루미늄 덕트에 대한 제작 요구사항이 기술되어 있다. 원형 산 업용 덕트 시공 표준(SMACNA 1999)은 최대 7.5 kPa 까지 의 압력에서 원형 알루미늄 덕트 계통에 대한 제작 요구사항 이 제시되어 있다. 6.3 유리섬유 덕트 유리섬유 덕트는 경질 유리섬유와 마감재와 방습층으로 사 용되는 공장 제작 외장(일반적으로 알루미늄이나 보강 알루미 늄)의 복합체이다. 유리섬유 덕트는 제조사의 지침에 따라 UL 1 등급 덕트 재질로 제작되어야 하고 경질 덕트에 대한 UL 표준 181 의 요구사항을 충족해야 한다. 유리섬유 덕트는 사각형이나 다각형 모양으로 제작하기 위해 성형된 원형 부분 이나 보드 형태로 제공된다. 원형과 사각 유리섬유 덕트계통은 일반적으로 풍속 12 m/s, 압력 ±500 Pa 로 제한된다. 성형된 원형 덕트는 보다 높 은 압력 등급에서 사용할 수 있다. 유리섬유 덕트 시공 표준 (NAIMA 2002a; SMACNA 2003)과 제조사의 설치 지침 에 유리섬유 덕트 제작에 대한 세부사항이 제시되어 있다. SMACNA(2003)는 덕트 부착 공조장치(예: 풍량 조절댐퍼 | {}
6b6c781a-1373-429e-bbca-081c428bbe61 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-9 와 터닝 베인, 레지스터 및 그릴 연결부, 디퓨저 연결부, 점검 문, 방화댐퍼 연결부, 전기가열기)의 설치를 포함하여 덕트 및 부속 제작, 밀폐, 보강 및 설치를 다루고 있다. AIA(2006)에 는 의료시설에서 유리섬유 덕트를 사용하기 위한 지침이 포함 되어 있다. 6.4 페놀 덕트 페놀 덕트 시스템은 최대 4 m 길이까지 단열 처리된 사각 덕트의 생산을 위한 페놀 패널, 제작 방법, 연결 시스템 및 부 속 장치로 구성된다. 페놀 패널은 두께 22 mm 와 30 mm 가 있다. 페놀 덕트는 UL 1 등급이어야 하고 경질 공기덕트에 대 한 UL 표준 181 의 요구사항을 만족해야 한다. 페놀 패널은 한쪽 면에 은색 알루미늄 호일로 싸져 있는 비 섬유질 경질 열경화성 페놀 단열체로 되어 있고 다른 면에 는 은색 알루미늄 박판으로 구성된다. 또한 다양한 설치와 프 로젝트 시방 요구사항에 적합하게 사용할 수 있도록 몇 개의 횡 방향 연결 시스템이 있다. 여기에는 패널 고정 방식과 알 루미늄 그립형 플랜지 방식 및 4 볼트 방식이 포함된다. 6.5 플렉시블 덕트 플렉시블 덕트는 UL 인증에 의해 공기 덕트나 공기 커넥 터로 분류된다. 공기 덕트와 공기 커넥터는 금속이나 비금속 일 수 있으며, UL 표준 181 에 따라 0 또는 1 등급으로 인증 및 등재되어야 한다. 이 덕트는 인증 조건과 제조사의 지침에 따라 설치되어야 한다. 플렉시블 덕트 (공기 덕트와 공기 커 넥터) 내부의 최대 허용 온도는 내화기준 요구 사항에 따라 121°C 이다. 1) 플렉시블 공기 커넥터 커넥터는 아래 제한 사항을 준수하는 경우 건물에서 덕트 대 신 사용할 수 있는 제한적 용도의 플렉시블 덕트다. ① 길이는 4.3 m 를 초과 하지 않아야 한다. 법령에서 허용 되는 것보다 긴 커넥터를 제작하기 위하여 판금 커플링을 사 용하여 여러 개의 플렉시블 커넥터를 연결하는 것은 허용되지 않는다. ② 플렉시블 커넥터는 1 시간 이상 내화 등급의 수직 샤프 트 벽이나 칸막이를 통과 하지 않아야 한다. ③ 플렉시블 커넥터는 바닥을 통과 하지 않아야 한다. 6.6 행거와 지지대 SMACNA(2005)에는 사각과 원형 및 평 타원덕트용 공 조 계통의 행거에 대하여 기술되어 있다. 대형 덕트나 중량물 또는 기타 행거 배치에 대한 특수한 분석이 필요한 경우, AISC 과 AISI 설계 매뉴얼을 참조한다. 유리섬유 덕트를 매 달거나 지지하려면 NAIMA(2002a)과 SMACNA(2003)에 방법을 권장한다. 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥터는 수평 설치 시 1.2 m, 수직 설치 시 1.8 m 를 넘지 않도록 고정한다. 플렉시블 덕트 지지대는 너비가 38 mm 이상이어야 하고 행거에 지지되는 하중에 의하여 내부 덕트 직경이 제한받지 않도록 너비를 유 지하기 위한 충분한 강성이 있어야 한다. 천으로 만든 행거는 사용하지 않아야 한다. 6.7 설치 판금 덕트는 공조 덕트 시공 표준-금속와 플렉시블(SMACNA 2005)에 따라 설치되어야 한다. 유리섬유 덕트는 산업용 유리섬유 덕트 시공 표준(NAIMA 2002a; SMACNA 2003)에 따라 설치한다. 플렉시블 덕트는 플렉시블 덕트 성능과 설치 표준(ADC 2010)에 따라 아래와 같이 설치해야 한다. ① 발주자 대리인은 플렉시블 덕트가 ㉠ UL 인증이나 관 련 법규에 의하여 인증된 "공기 덕트" 또는 "커넥터" 여부와 ㉡ 해당 법령 제한사항에 따라 설치되었음을 확인하기 위하 여 플렉시블 덕트 표시를 검토한다. ② 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥터는 눌림이 없이 완전 히 펼쳐진 상태로 설치되어야 한다. VAV 박스나 레지스터 또는 기타 구성 요소의 장래 재배치를 위하여 과다한 길이로 설치하는 것은 허용되지 않는다. ③ 굴곡은 내부 덕트 직경을 기준으로 덕트 직경 굴곡 반 경 동등 이상이 되도록 플렉시블 덕트를 설치하여야 한다. 덕 트는 배관이나 철선이나 전선, 기둥, 장선 또는 트러스와 같은 날카로운 모서리를 가로질러 구부러져서는 안 된다. ④ 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥터의 권장 간격에 대해 서는 행거 지지대 부분을 참조한다. ⑤ 수평 덕트 지지대 사이의 최대 처짐은 m 당 42 mm 다. ⑥ 금속재 부속에 플렉시블 덕트를 밀봉하기 위해 사용되 는 테이프와 매스틱은 UL 표준 181B 에 등재와 표식이 부착 되어야 한다. 자세한 사항은 공조계통의 누설과 실런트 부분 의 "일반"과 "플렉시블 덕트"를 참조한다. ⑦ VAV 박스 상류(1 차측)에 플렉시블 덕트를 설치하지 않아야 하고 이러한 위치에는 경질 덕트를 사용한다. ⑧ 접근할 수 없는 공간에 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥 터를 설치할 때에는 금속제 웜기어 클램프 사용을 권장한다. 비금속 고정 장치(플라스틱 띠)는 권장하지 않는다. ⑨ 플렉시블 덕트 제조사의 설치 지침이 따라 마무리 방법 의 하나로 나사 사용을 특별히 허용하지 않는 한 비금속 플렉 시블 덕트 내부 코어를 판금 나사로 관통시키지 않는다. ⑩ 접근할 수 없는 공간에 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥 터를 설치할 때에는 플렉시블 덕트를 청소할 수 있도록 해야 한다. (덕트 청소 부분 참조). ⑪ 단열된 덕트의 경우, 외부 방습층은 코어와 부속 위로 당겨서 UL 181B-FX 테이프 2 겹으로 고정해야 한다. 클램 프는 테이프 대신이나 테이프와 함께 사용될 수 있다. ⑫ 플렉시블 덕트와 커넥터와 함께 사용되는 부속은 최소 50 mm 의 돌출 홈이 있는 경질 부착 고리가 있어야 한다. 플 렉시블덕트 내부 코어는 테이핑과 돌출 홈을 지나 기계적 고 정 장치를 체결하기 전에 부속의 돌출 홈을 지나 최소 25 | {}
7899f92b-11f1-4f66-808f-80968206e80a | 4권.pdf | 2.13-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 mm 이상 삽입한다. 금속재 웜기어 클램프를 사용하는 경우 돌출 홈 부속은 필요 없다. 6.8 플래넘과 장치 외함 SMACNA(2005)는 현장 조립식 플래넘과 장치 외함에 대한 세부사항이 기술되어있다. 플래넘과 외함 압력이 - 750 에서 +2 500 Pa(게이지) 범위를 벗어나는 판금 두께와 보강 은 각형 산업용 덕트 시공 표준(SMACNA 2007)을 기준할 수 있다. 지정된 제작 세부사항에 관련된 최대 운전 압력에 맞도록 송풍기의 토출 측에 있는 플래넘과 장치 케이싱을 신중하게 분석한다. 송풍기의 흡입 측에서, 플래넘과 장치 케이싱은 일 반적으로 전체 상류 측 정압 손실과 동등 이상의 음압을 견딜 수 있도록 제작된다. 흡입 공기 흐름을 멈추게 되면 송풍기 체절 압력만큼 큰 음압이 가해질 수 있다. 댐퍼 오작동이나 루버나 필터 또는 코일의 폐쇄와 같은 상황은 외함을 파손시 킬 수 있다. 대형 외함 벽이나 덮개가 손상되는 것을 방지하 기 위하여 무거운 판금 구조를 사용하는 것보다 댐퍼 말단 스 위치나 압력 제한 스위치와 같은 송풍기 안전 회로를 설치하 는 것이 보다 경제적이다. 장치 외함은 두 가지 소음 기능을 가질 수 있다. 송풍기가 외함 내에 완전히 들어가 있는 경우, 송풍기실에서 인접 지역 으로 송풍기 소음이 전달되는 것이 크게 감소된다. 내부 흡음 재 부착 외함은 덕트 연결 시 공기 전달 소음을 감소시킨다. 소음 처리는 현장 제작 내부 흡음재나 단열재가 있는 단일 금 속 벽이나 내부 흡음재와 천공된 금속재 내부 마감재가 있는 이중 벽 패널로 구성할 수 있다. 이중 벽 외함은 구조와 소음, 열 성능에 관한 자료를 게시하여 많은 제조사에서 판매되고 있으며, 용도에 따른 맞춤 설계도 제공한다. 6.9 소음 처리 금속 덕트는 소음을 줄이기 위해 흡음재로 라이닝 하는 경 우가 많다. 많은 재료가 흡음성이 있지만, 덕트 라이너는 침식 과 화재에 대한 저항성이 있어야 하고 덕트 제작과 조립 공정 에 호환되는 특성이 있어야 한다. 고속 덕트의 경우 타공된 금 속의 내부 라이너를 사용하는 이중벽 구조가 많이 사용된다. 대한설비공학 편람 공기조화 응용 편에는 외부 보온재를 포함 한 설계 고려사항이 기술되어 있다. 설계자는 ASTM 표준 C1071 의 모든 시험을 검토한다. 광범위한 성능 특성 (예: 수 증기 흡착과 침식, 온도, 박테리아 및 곰팡이에 대한 저항성) 이 기술되어 있다. 보건과 안전 예방 조치가 설명되어 있고 제 조사의 적합성 증명도 기술되어 있다. AIA(2006)에는 병원과 의료시설에서 덕트 라이너 사용 지침이 포함되어 있다. 사각 덕트 라이너는 기계적 고정 장치로 고정하고 공조덕 트 시공 표준-금속과 플렉시블(SMACNA 2005)에 따라 설 치되어야 한다. 접착제는 ASTM 표준 C916 에 따라 타입 I 로 하고 최소 90% 이상의 접합면이 있는 덕트에 적용한다. 라이너의 박리와 코일, 댐퍼, 유량감지기 또는 터미널 장치의 폐쇄를 예방하기 위하여 높은 작업 숙련도가 요구된다. 거친 모서리는 공기 중 섬유와 라이닝의 침식 방지를 위해 밀봉되 어야 한다. 불필요한 기류 저항을 최소화하기 위해 맞대기 연 결부의 불규칙한 모서리 배열을 피한다. 사각 금속 덕트는 기동과 정지 시에 덕트 굴곡부에서 소음 이 발생하기 쉽다. 건물이 운영되는 동안 에너지 절약을 위해 빈번하게 기동과 정지하는 계통의 경우, 불쾌한 소음이 감소 되는 덕트를 적용한다. 7. 산업용 덕트 제작 NFPA 표준 91 은 미립자를 운반하고 가연성 증기(페인트 분사 잔여물 포함)와 부식성 증기를 제거하는 덕트 계통의 설 계와 제작, 설치 및 유지관리에 대하여 폭넓게 사용된다. 산업 용 덕트 시스템은 일반적으로 아래와 같이 분류된다. ① 1 등급은 보충 공기와 일반 환기 및 가스 배출 제어를 포함하여 비입자성 물질을 이송한다. ② 2 등급은 연마와 목공 및 곡물 처리에 의해 생성되는 것처럼 저농도인 중간 정도의 연마성 미립자를 이송한다. ③ 3 등급은 연마성 세척과 건조기 및 가마, 보일러 연도 및 모래 취급에서 생성되는 것처럼 저농도인 높은 연마성 물 질을 이송한다. ④ 4 등급은 고농도인 높은 연마성 미립자로 구성되며, 3 등급에 열거된 미립자의 고농도 물질을 이송한다. ⑤ 5 등급은 산성 증기와 같은 부식성 물질을 이송한다. 오염물질 연마 등급에 대해서는 SMACNA(1999, 2007) 의 원형이나 사각 산업용 덕트 제작 표준을 참고한다. 특정 공정과 용도에 대해서는 대한설비공학 편람-공기조화 응용 편을 참조한다. 7.1 재질 아연도금강판이나 비코팅 강판 또는 알루미늄은 산업용 공 기 이송에 가장 많이 사용된다. 알루미늄 덕트는 연마성 물질 을 이송하는 데 사용하지 않고 온도가 200°C 를 초과 하면 아 연 도금 강판을 사용하지 않는 것이 바람직하다. 부식성 가스 나 증기 또는 박무(mist)를 처리하는 덕트 재질은 신중하게 선택되어야 한다. 부식성 환경에서 금속재의 적용과 보호 코 팅제 사용에 대해서는 산업용 덕트 시공의 허용 방법 (SMACNA 2008a), 오염 엔지니어링 방법 편람(Cheremisinoff and Young 1975)과 부식기술자협회(NACE) 및 ASM 인 터네셔널의 간행물을 참고한다. 7.2 원형 덕트 SMACNA(1999)는 나선형과 비나선형 산업용 덕트의 재 료 두께와 보강재 선택에 대한 기준을 제시한다. 나선형 이음 덕트는 산업용 덕트 1 등급과 2 등급 용도로 제한한다. 이 표 준은 아래와 같다. (1) 등급 (산업용 덕트) ① 강판 : 1, 2, 3, 4, 5 등급 | {}
b32dc8f8-150b-4c2f-8914-b950029ffa68 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-11 ② 알루미늄 : 1 등급 ③ 스테인리스 : 1, 5 등급 (2) 강판과 알루미늄 압력 등급: 7 500~12 500 Pa, 500 Pa 씩 증가. (3) 강판과 알루미늄 덕트 지름 100~2 400 mm, 50 mm 씩 증가. 직경 2 400 mm 이상 에 대한 제작 요구사항을 계산하기 위해서는 별도의 공식 사용. 7.3 사각 덕트 각형 산업용 덕트 시공 표준(SMACNA 2007)은 열간 압 연강판이나 아연도금강판 또는 스테인리스강판 두께와 산업 용 덕트 보강재 선택에 활용된다. 이 표준 자료는 모든 압력 등급과 패널 너비에 대한 덕트 제작 기준을 제시한다. 설계자는 덕트 패널의 처짐을 설계 최댓값 이하로 제한하 기 위한 패널 두께와 보강재 및 보강재 간격의 조합을 선택한 다. 단면 계수와 관성 모멘트의 최소 요구 사항을 만족하는 횡방향 연결부나 중간 보강재의 형태를 선택할 수 있다. SMACNA 자료도 장치 외함을 설계하는 데 사용할 수 있으 며 패널이나 구조 부재의 결합 응력을 165 MPa 로 제한하고 보강 부재의 최대 허용 가능한 처짐을 덕트 폭의 1/360 으로 제한한다. 7.4 제작 세부사항 산업용 덕트 2, 3, 4 등급의 경우, -750 Pa(게이지) 미만의 음압을 받는 덕트의 횡방향 보강은 정적 하중을 전달하기 위 해 기계적 체결 기구를 사용하는 대신 덕트 벽에 용접되어야 한다. 7.5 행거 철시공편람(AISC2011)과 냉간가공 철설계편람(AISI 2008)은 산업용 덕트 행거와 지지대에 대한 설계 기준을 제 시한다. 원형과 사각 산업용 덕트(SMACNA 1999, 2007)에 대한 SMACNA 표준과 제조사 자료에는 최대 10 m 간격까 지 덕트를 지지하기 위한 덕트설계기준이 포함되어 있다. 8. 항균 처리 덕트 항균 처리 덕트는 박테리아와 곰팡이 및 진균류의 성장을 억제하는 물질로 코팅(사전 코팅 또는 제작 후)된다. 항균제 로 처리된 아연 도금 강판과 스테인리스 강판 및 알루미늄 덕 트는 항균 화합물의 사용 온도를 초과 하지 않을 때 이용할 수 있다. 사전 처리된 코팅은 코팅 손실 없이 금속을 압착과 인 발, 구부림 및 롤 가공할 수 있다. 점용접과 용접 이음 같은 금속재 덕트의 손상은 항균 화합물의 터치업 페인트로 보완할 수 있다. 직물은 제품의 고분자 화합물 섬유에 항균 화학 물질을 결 합하여 항균성을 가질 수 있다. 유리섬유덕트 라이너는 미생 물 성장으로부터 표면을 보호하는 살충제를 사용하여 박테리 아와 곰팡이 성장에 대한 저항력을 가질 수 있다. 모든 항균 코팅이나 터치 업 페인트는 EPA 에 등록된 항균 화 합물이어야 하고 ASTM 표준 E84 에 따라 시험되어야 한다. 그 리고 최소와 최대사용온도에 견딜 수 있어야 하고 소방 기준을 준수해야 한다. 코팅은 화염확산지수 25 와 연기 발생 지수 50 을 초과 하지 않아야 하고 건축법령 요구사항에 따라야 한다. 9. 그리스와 다습 증기용 덕트 제작 9.1 공장 제작 그리스 덕트 계통 그리스 덕트 계통은 UL 표준 1978 에 따라 제작되고 UL 이나 ETL 에 인증되어야 한다. 이 계통은 가연성 물질과 의 이격에 대하여 UL 표준 2221 에 따라 분류된다. 공장 제작 그 리스 덕트 계통은 제조사의 권장 지침에 따라 조립하고 용접 할 필요는 없다. 부품 조립은 밴드/슬리브로 이루어지고 계통 은 수밀해야 한다. 이 계통에 사용되는 금속 덕트의 두께는 용접된 현장제작 그리스 덕트보다 훨씬 가볍고 용접 대신에 공구로 부품을 조립하므로 상당한 설치비용 절약이 가능하다. 가연성 물질과 의 이격이 필요한 것으로 분류된 부분은 일반적 으로 금속재 내부와 외부 쉘 사이의 고리형 공간에 단열이나 공기층을 제공한다. 9.2 현장 제작 그리스 덕트 계통 조리기구에서 발생하는 연기나 그리스를 많이 함유한 증기 를 제거하기 위한 덕트 설치와 제작은 NFPA 표준 96 에 따 라야 한다. NFPA 표준 96 에 부합하는 주방 배기덕트는 : ① 최소 두께 1.37 mm(16 게이지)의 강판이나 최소 두께 1.08 mm(18 게이지)의 스테인리스 강판으로 제작되어야 하 고, ② 모든 종방향 이음매와 횡방향 연결부는 연속적으로 용 접되어야 하며, ③ 잔류물을 연속적 또는 자동으로 제거하는 트랩이 설치 되는 경우 외에는 잔류물이 포집될 수 있는 낮은 부위 또는 트랩 없이 설치한다. 시험용 구멍은 장비 사용 전에 용접에 의해 밀봉되는 임 시 측정용 시험 구멍을 제외하고 그리스 등급 덕트에 설치 하지 않아야 한다. 이러한 계통에서는 화재가 발생할 수 있 으므로(1 100°C 를 초과 하는 온도) 다음 표 7 에 따라 덕트가 늘어나는 것을 고려한다. 내화 등급이 있어야 하는 덕트는 일반적으로 적절한 내열성과 내구성 등급이 있는 재료로 감 싼다. 9.3 다습한 공기용 덕트 시스템 수분을 함유한 공기를 이송하는 덕트는 내부식성과 배수 및 연결부와 이음매의 방수를 고려한 제작 시방이 있어야 한 다. 주방과 수영장, 샤워실 및 증기 청소 또는 세척실과 같은 | {}
bfdfa4bc-b5df-4f51-ade7-08c2f8dff458 | 4권.pdf | 2.13-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 7 덕트의 신장률 ¦ 주방 배기 덕트 재질 ¦ 덕트 신장률 (1 100°C), mm/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흑 강판 ¦ 15.8 ¦ ¦ 304 계열 스테인리스 강판 ¦ 19.2 ¦ ¦ 430 계열 스테인리스 강판 ¦ 10.8 ¦ 공간에서 인정되는 별도의 표준은 없으나 아연도금강판과 스 테인리스 강판, 알루미늄 및 플라스틱 재료가 사용되어 왔다. 습윤과 건조가 반복되면 금속 부식이 증가되고 화학적 농도도 부식 속도에 큰 영향을 미친다. 편람-공조응용 편에는 부식 환경에 대한 재료 선택에 대하 여 기술되어 있다. 일반적인 덕트 제작 표준이 용접이나 납땜 연결부가 필요한 것으로 변경되는 경우가 많은데 이는 밀봉재 충전과 기계적 고정보다 신뢰성과 내구성이 우수하기 때문이 다. 횡 방향 연결부는 최소화하고, 길이방향 이음매는 덕트 바 닥면에 위치하지 않아야 한다. 입상 덕트는 배수가 가능해야 하고 수평 덕트는 수분 조절에 가장 유리한 방향으로 경사를 주어 설치한다. ACGIH(2013)는 후드 설계에 대하여 기술되 어 있다. 10. 경질 플라스틱 덕트 열가소성 플라스틱 덕트(PVC) 시공 메뉴얼(SMACNA 1995)은 상업용과 산업용 시설에서 사용되는 열가소성 (폴리 염화 비닐, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, ABS 수지) 덕트에 대 하여 기술되어 있다. SMACNA 메뉴얼은 0.5 와 1, 1.5 및 2.5 kPa 의 양압이나 음압에서 폴리염화비닐덕트 제작 상세를 제시한다. NFPA 표준 91 은 플라스틱 덕트의 제작 상세와 적용 제한사항을 제시한다. 유리섬유 강화 열경화성 플라스틱(FRP) 덕트의 물리적 특 성과 제작, 설치 및 시험방법은 열경화성 FRP 덕트 시공 메 뉴얼(SMACNA 1997)에 설명되어 있다. 이 덕트는 수작업 적층과 분사 및 섬유를 감는 기술에 의하여 제작되어 부식 환 경에서의 공기 이송에 사용된다. FRP 라는 용어는 섬유 강화 플라스틱(유리 이외의 섬유)을 의미하기도 한다. FRP 에 대한 다른 의미로는 유럽과 호주에서 일반적으로 사용되는 강화 열 경화성 플라스틱(RTP)과 유리강화플라스틱(GRP)이 있다. SMACNA(1997)는 최대압력 ±7.5 kPa 과 최대온도 80°C 및 100~1 830 mm 원형덕트 및 300~2 440 mm 사각 덕 트에 대한 제작 표준이 제시되어 있다. 11. 공기확산장치 공기확산장치는 공조 공간에 공기 운반과 확산이 동시에 가능하도록 설계된다. 종류에는 선형 통기구와 노즐, 오리피 스 및 다공성 직물이 있다. 일반적인 횡단면 모양은 D 형과 1/4 원형 및 원형 세 가지가 있다. 원형이 가장 일반적으로 사용된다. D 형과 1/4 원형은 일반적으로 벽이나 천장 표면 에 붙이고 원통형은 천장에 매단다. 단면적은 실내 공기 속도 를 기준으로 한다. 일반적으로 이러한 장치는 직물로 제작하지만 다공성과 비 다공성의 판금 또는 플라스틱 필름도 사용된다. UL 표준 2518 은 안전과 건축법령 요구사항을 위한 직물 공기확산장치 와 그 재료를 평가하는 공인된 표준이다. 공기확산형식(선형 통기구, 오리피스, 노즐, 미세 다공 직 물)과 직물류(다공성 또는 비다공성, 색상, 중량 및 구조), 지 지 방법(케이블 또는 트랙 종류)을 선택하기 위한 설계기준과 설치 지침은 제조사에 문의 한다. 설계 시 공기 흐름 성능을 확보하기 위해 정압 75~250 Pa 에서 5~8 m/s 가 적절하다. 금속재 부속이나 송풍기에 의한 과도한 난류나 빠른 유입 속 도는 직물의 펄럭임과 과도한 소음, 자재 조기 파손 및 공기 확산 불량을 유발할 수 있다. 직물 풍량조절장치는 정압 밸런 싱과 난류 감소, 급격한 팽창 감소 및 가지 덕트 풍량 밸런싱 에 이용될 수 있다. 11.1 확산 형식 1) 선형 통기구 선형 공기 흐름을 만드는 선형 통기구를 통해 공기가 이송 된다. 이 통기구는 일반적으로 길고 좁은 배열을 가지는 작은 구멍(직경 6~25 mm)이 있다(그림 2). 풍량은 일반적으로 125 Pa 에서 통기구의 선형 미터 당 약 8~93 L/s 의 범위이 고, 기류가 닿으면 안 되는 표면으로부터 충분히 이격하여 설 치한다. 이 선형 통기구는 일반적으로 양면에 제품 길이 방향 으로 배치된다. 2) 오리피스와 노즐 취출구 공기가 오리피스나 노즐(그림 3)을 통해 이송되고 제트형 공기 분배기가 달려있다. 일반적으로 체육관과 수영장 및 제조 시설에 적용된다. 노즐은 덕트 표면에서 직각 방향으로 공기를 멀리 취출할 수 있다. 가변형 노즐은 기류 방향과 속도 및 도 달 거리를 변경할 수 있다. 노즐은 일반적으로 유인을 최소화 하여 먼 거리까지 취출할 수 있는 급기구이다. 오리피스와 노 즐의 크기는 일반적으로 지름 13~125 mm 범위이다. 3) 다공성직물덕트 표면 공기확산장치 ![image](/image/placeholder) 0 그림 3 노즐 취출구가 있는 직물 덕트 | {}
d8b48dc4-dff6-433c-909e-df757a85458d | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-13 기류는 다공 직물이나 미세 다공 직물(그림 4)을 통하여 토 출되고 급기와 실내공기 사이의 혼합을 최소화하기 위하여 직 물 덕트 표면에서의 기류속도가 0.15~0.41 m/s 이다. 이 공 기 분배 장치는 일반적으로 드래프트가 없고 균등한 공기 분 배가 필요한 식품 가공장과 클린룸 및 실험실에 사용된다. ![image](/image/placeholder) 8 8 ↓ , ↓ ↓ ↓ 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 그림 4 다공성 직물덕트 취출 지 직물 공기분배장치에 대한 KMC 의 요구 사항은 아래와 같다. ① 완전히 노출된 장소에 설치한다. ② 항상 양압으로 장치를 운전한다. ③ 장치 구성요소가 내화등급 구조물을 통과 하거나 관통하 않아야 한다. ④ 모든 장치와 구성품은 UL 2518 에 따 FMS 다. 12. 매설 덕트 매설 덕트 제작에 대한 포괄적인 기준은 없다. 코팅된 강판 과 시멘트, 플라스틱, 타일, 콘크리트, 강화 유리 섬유 및 기타 재료가 사용된다. 매설 덕트와 부속은 SMACNA(2005)에 명시된 바와 같이 원형이고 최소 두께를 가져야 되지만, 각 적용에 있어서 더욱 두꺼운 두께가 필요할 수 있다. 매설 덕 트의 제작과 설치에 대한 시방은 아래 사항을 고려해야한다.: 지하수위와 지표면 범람, 덕트 하부 배수관의 필요성, 부양 방 지를 위한 일시적 또는 영구적 고정, 서릿발에 의한 지면 상 승 현상, 되 메움 하중, 교통량, 부식, 음극 방식, 열 손실 또 는 취득, 건물 입구, 세균성 미생물, 수밀 및 기밀 정도, 되 메 움 전 시험 및 조사, 법령 준수. 13. 건물 외부 덕트 노출된 덕트와 실란트/연결 계통은 아래 사항에 대해 평가 해야 한다. ① 방수 처리 ② 외부 하중(바람, 눈, 얼음)에 대한 내구성 ③ 부식이나 자외선 복사 또는 열 교차에 의한 성능저하 ④ 열전달과 태양 반사 및 열 방출 ⑤ 물리적 손상에 대한 민감성 ⑥ 공기 흡입구와 배출구의 유해 요소 ⑦ 유지보수 요구사항 또한 옥상과 벽 부착 및 교량 또는 지표면 적용 지지대는 에 적합하도록 맞춤 설계한다. 단열과 비단열 덕트에 대한 특 정 요구사항도 충족되어야 한다. 14. 내진 검증 건물 법령이나 규정에 따라 덕트 계통의 내진 해석이 필요 할 수 있고 덕트와 덕트 행거, 송풍기, 송풍기 지지대 및 기타 덕트 부착 장치는 일반적으로 독립적으로 평가되어야 한다. 편 람-공기조화 응용 편에 설계 세부사항이 제시되어 있다. SMACNA(2008b)는 기계 설비의 내진에 대한 지침을 제공하 고 모델 건물 법령과 ASCE 표준 7 이 적용되는 덕트와 배관에 대한 브레이싱 세부 사항을 제시한다. FEMA (2013a, 2013b, 2014)에는 장비 설치자에게 지진 피해를 최소화하기 위하여 건물에 기계장비와 전기장비 또는 덕트와 배관을 부착하는 방 법을 보여주는 3 가지 도형화된 지침서를 제시하고 있다. 참 고 문 헌 1. (사) 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초, 2018. 2. (사) 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 3 권 공기조화 응용, 2018. 3. 국토교통부: 한국 기계 코드 (KMC) 4. 국가기술표준원 KS D 3506:2016 용융 아연 도금 강판 및 강대, 2016 5. 국가기술표준원 KS D 3500:2003 열간압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차, 2003 6. 국가기술표준원 KS D 3512:2007 냉간 압연 강판 및 강대, 2007 7. 국가기술표준원: KS D 3698:2015 냉간 압연 스테인리스 강 판 및 강대, 2015 8. 국가기술표준원: KS D 3705:2008 열간 압연 스테인리스 강 판 및 강대, 2008 9. 한국설비기술협회: SPS - KARSE B 0016-178 공조용 덕트 누기 시험방법 10. AABC. 2002. National standards for total system balance, Ch. 5. Associated Air Balance Council, Washington, D.C. | {}
09afca27-491e-40bd-a65c-9931a8014a28 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-1 제 14 장 실내공기 분배장치 1. 개요 급기구, 단말 장치, 칠드 빔, 팬 코일 장치 및 공기 커튼 장 치는 원하는 실내환경을 얻기 위하여 공기를 조절 공간에 도 입한다. 회기 및 배기는 회기구 및 배기구를 통하여 공간에서 제거된다(입구 및 출구는 그림 1 에서처럼 실내가 기준이 아니 라 덕트 시스템을 기준하여 정의 된다). 이 장에서는 공조 설 계자가 공기 분배 방법에 적용 가능한 실내공기 분배장치를 선정하는 데 도움되게 이 장비에 대해 설명한다. 실내공기 분배시스템은 그 주 목적과 그 목적을 달성하기 위하여 사용된 방법에 따라 분류될 수 있다. 모든 공기 분배 시스템의 목적은 재실자의 열 쾌적성을 위하여 공조 및 환기 환기시키거나, 공간 내의 공정을 지원하거나 또는 둘 다 만족 시키는 것이다. ![image](/image/placeholder) 급기 회기 덕트 시스템 급기구 회가구 실 그림 1 급기구와 흡입구의 명칭 공간을 공조하는데 사용되는 방법은 다음 중 하나로 분류 할 수 있다. ① 완전 혼합 시스템은 거주 공간 및 공정 공간 내에서 공 기의 열적 성층 현상이 거의 없거나 전혀 없다. 천장 취출 공 기 분배는 이 유형 시스템의 한 예이다. ② 완전 성층 시스템은 거주 공간 및 공정 공간 내에서 공 기의 혼합이 거의 없거나 또는 전혀 없다. 열 치환 환기는 이 유형의 시스템의 한 예이다. ③ 부분 혼합 시스템은 상부에서는 성충 현상을 생성하는 반면 거주 영역 및 공정 공간에서는 일부 공기가 혼합된다. 대부분의 바닥취출 공기 분배 설계가 이 유형의 시스템의 사 례이다. ④ 국소 공기 분배는 열 쾌적성 및 공정 제어를 위해 공간 의 일부분만을 공조하는데 초점을 맞춘다. 국소 공조 시스템 의 예로는 개인이 조절할 수 있는 책상 급기구 및 국부 공조 시스템이 있다. 국소 공기 분배는 높은 수준의 개별적인 제어 가 필요하기 때문에 이 장에서는 다루지 않지만 편람 기초편 에 수록되어 있다. 그림 2 는 실내공기 분배 방법의 두 극단(완전 혼합 및 완 전 성충화) 사이의 스펙트럼을 보여준다. 실내공기 분배를 위한 시스템 및 장비를 선정할 때 다음 내용을 검토하여야 한다. ① 거주 공간에 실내 열 환경 및 개인적 인자 설정 ② 허용되는 실내환경 품질을 위한 환기 요구사항 ③ 공급 공기 특성에 영향을 미치는 최소 에너지 효율 요건 2. 시스템 분류 2.1 완전 혼합 시스템 완전 혼합 시스템의 경우 적정한 규격으로 선정하고 적절 하게 배치를 하여야 공간에서 적절한 공기 혼합 및 온도 균일 화를 얻을 수 있다. 급기구와 함께 사용되는 부속품을 사용하여 급기 풍량을 ![image](/image/placeholder) 혼합 혼합 성충 존 완전 성층 성층 Io 푹 [o 푹 Io 푹 [o 푹 완전 혼합 혼합 혼합 국소온도 국소온도 국소온도 국소온도 부분 혼합 실내공기 분배 시스템 그림 2 공기 분배 방법의 분류 | {}
f379e87b-7f07-41cb-9ebb-fcae35459569 | 4권.pdf | 2.14-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 조절하고 그 흐름 패턴을 제어한다. 예를 들어, 급기구는 공기 가 똑 바르고 균등하게 유입되지 않으면 공기를 적절하고 균 등하게 취출할 수 없다. 공간에서의 적절한 공기 분배를 위하 여 액세서리가 필요할 수도 있으며, 제조사의 권장 사항에 따 라 선정하여 사용해야한다. 급기구에서 공급되는 공기 흐름은 실내 공기를 취출 공기 쪽으로 유인하게 된다. 이 취출된 공기의 운동량은 일정하므 로, 총 공기량이 증가함에 따라 속도가 감소하게 된다. 2 가지 공기 질량이 혼합됨에 따라, 취출 공기의 온도는 실내 공기 온도에 근접한다. 급기구는 공기가 거주 영역으로 들어가기 전에 속도와 온도가 허용 수준에 도달하도록 반영할 수 있는 규격이어야 한다. 급기구 위치 및 유형은 취출 특성, 유인 및 온도 균등화 기 능에도 영향을 준다. 몇 가지 일반적인 특징은 다음과 같다. ① 급기구가 표면에 가깝게 위치하는 경우, 유인이 제한되 어 도달 거리가 보다 길어진다. ② 공기 패턴이 수평으로 분산되면 도달 거리가 감소한다. ③ 수평 방향 방사형(원형) 공기 흐름 패턴이 있는 급기구 는 일반적으로 방향 패턴이 있는 급기구보다 도달 거리가 짧 다. 냉방 적용에서의 천장 또는 측벽 배출구는 일반적으로 11°C 이상의 급기 온도로 선정한다. 저온 급기 시스템(예: 11°C 미 만의 급기 온도를 가진 시스템)에 사용할 수 있는 유인 성능이 큰 특수 급기구가 생산되고 있다. 이 급기구에는 특수 기능이 포함되어있어 냉방 급기를 급 기구에서 실내 공기와 신속하게 혼합하여 공급 공기와 실내 공기 사이의 온도 차이를 효과 적으로 감소시킨다. 자세한 정 보는 설계자가 1) 선정에 영향을 미치는 요소들 (1) 코안다 효과(표면 또는 천장) 벽 또는 천장에 인접하거나 벽면 또는 천정과 접촉하여 움 직이는 공기 흐름은 그 표면에 바로 인접한 부분의 압력이 낮 아지게 되며 공기가 실질적으로 도달 거리까지 표면과 접촉하 여 흐르게 된다. 표면 또는 천장 효과 라고도하는 이 코안다 효과 는 수평으로 분사된 시원한 공기 흐름이 강하되는 것을 저지한다. 취출 공기 양상이 각 급기구 주변의 천장 영역을 덮어주기 때문에 원형 및 4 방향 수평 천장 급기구는 코안다 효과 가 높 게 나타난다. 급기구 주변 천장 전체를 감싸지 않는 1 방향 취출에서는 이 효과 가 감소하게 된다. 측벽 배출구는 특정 공 기 패턴의 확산도 및 표면에 대한 공기 흐름이 접근하는 근접 도와 각도에 따라 코안다 효과 가 달라진다. 급기구에 인접한 표면이 없는 자유 공간(예를 들어, 노출된 덕트에 장착된 그릴)으로 취출되도록 설치될 때, 공기 흐름은 분사 기류의 전체 둘레에 대한 주변 공기를 끌어 들인다. 결 과적으로, 유인량이 커지고 도달거리가 감소된다. 분사 동작 에 대한 자세한 내용은 편람 - 기초 편을 참조한다. (2) 온도 차 공간으로 분사되는 급기와 공간 내의 공기 사이의 온도 차 이가 클수록 급기 흐름의 경로에서의 부력 효과 가 커진다. 가 열된 수평 분사된 공기는 상승하고 냉각된 공기가 하강하므로 이 효과 는 급기구를 선정할 때 고려한다. 부력 효과 에 대한 자세한 설명은 편람 - 기초 편을 참조한다. 습기가 많은 환경에서 저온 급기 또는 건물 초기 가동 시 응축이 발생할 수 있다. 급기구를 선정할 때 급기구와 공간 표면에 미치는 축에 대한 영향을 고려한다. (3) 소음 수준 급기구로부터의 소음 수준은 주로 취출 속도와 시스템 소 음의 전달에 따라 좌우된다. 해당 풍량에서 큰 급기구는 낮은 취출 속도를 형성하며 그에 따라 소음 발생이 감소된다. 그러 나 큰 급기구를 사용하면 더 많은 소음이 급기구를 통과 하게 되며, 이를 급기구에서 발생하는 소음으로 오인할 수 있다. 고 주파 소음은 과도한 출구 속도로 인하여 발생할 수 있지만, 움직이는 공기 흐름에 의하여 덕트에서 생성될 수도 있다. 저 주파 소음은 일반적으로 덕트와 급기구를 통해서 실내로 전달 되는 덕트에서 생성된 소음이다. 소음의 원인은 일반적으로 가동 중에 급기구 코어를 제거 하여 급기구 발생 소음인지 아니면 시스템 발생 소음인지를 찾아낼 수 있다. 소음가 근본적으로 변하지 않으면 시스템이 소음의 근원이다. 소음이 크게 감소하면 급기구가 문제일 가 능성이 크다. 소음은 급기구 입구에서의 매우 불규칙한 속도 분포로 인하여 발생할 수 있다. (4) 표면 오염 표면 오염은 공기 급기구 또는 급기구 근처의 표면에 입자 가 쌓이는 현상이다. 입자는 1 차 분사 공기 쪽으로 유인되고 급기구 또는 천장 표면의 압력이 낮아지는 부분에 부착된다. 입자가 공간으로 들어오는 건물 출입구 근처의 교통량이 많은 지역에서는 표면 오염이 더 많이 발생하는 경향이 있다. 유지 관리가 잘 된 시스템에서 여과 된 급기는 천장 표면 오염에 거 의 기여하지 않는다. 표면 오염은 일반적으로 표면과 수직으 로 취출되는 급기구보다 장착 표면에 평행하게 취출되는 천장 장착 급기구 및 선형 급기구에서 더 많이 나타난다. (5) 변풍량 시스템의 급기구 해당 공간에 대한 전체 기류 범위를 기반으로 급기구를 선 정하여야 한다. 취출 성능 특성은 최소 및 최대 유량 모두에 서 평가되어야 한다. 급기구 선정에 대한 자세한 내용은 편람 - 응용편을 참조한다. 2) 급기구 선정 절차 다음의 절차는 일반적으로 완전 혼합 시스템에서 급기구를 선정하고 위치를 정하는 데 사용된다. (1) 각 실에 공급할 공기량을 결정한다(난방 및 냉방 용 공 기량을 결정하기 위하여 편람 기초편 참조). (2) 소요 공기량, 도달 거리 또는 확산 반경, 구조적 특성 및 건축 개념과 같은 요소를 고려하여 각 실의 급기구 유형 및 수량을 선정한다. 표 1 은 다양한 급기구에 대하여 경험과 일반적인 등급을 기반으로 작성된 것으로, 다양한 냉난방부하 가 있는 실에서 급기구를 사용하기 위한 지침으로 사용할 수 있다. 천장 높이가 2.4 보다 낮거나 3.7 m 이상인 경우, 노출 덕트에의 부착, 제품 개조 및 재실 상태가 비정상적인 경우와 같은 특수 조건을 고려한다. 제조사의 성능 자료를 참고하여 | {}
5f552406-422d-4d0f-b262-8bef133d2fee | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-3 표 1 급기구의 일반적인 적용 ¦ 급기구 형식 ¦ 급기구 형식 ¦ 완전 혼합 ¦ 완전 혼합 ¦ 완전 혼합 ¦ 완전 성층 ¦ 완전 성층 ¦ 부분 혼합 ¦ 부분 혼합 ¦ 부분 혼합 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급기구 형식 ¦ 급기구 형식 ¦ 천장 설치 ¦ 벽부형 ¦ 바닥/문틀 ¦ 벽부형 ¦ 바닥/문틀 ¦ 천장 설치 ¦ 벽부형 ¦ 바닥/문틀 ¦ ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ ¦ ¦ 조정 날개 ¦ ○ ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ △ ¦ △ ¦ ¦ ¦ 고정 날개 ¦ △ ¦ ○ ¦ x ¦ ○ ¦ △ ¦ X ¦ △ ¦ ¦ ¦ ¦ 선형 바 ¦ X ¦ ● ¦ ● ¦ ○ ¦ ○ ¦ x ¦ △ ¦ ● ¦ ¦ ¦ 노즐 ¦ ○ ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 원형 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 각형 ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 다공 면 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 루바 면 ¦ ● ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ 판형 면 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 반구형 ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ 층류형 ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 선형 슬롯형 ¦ ● ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ T-바 슬롯형 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 전등 트로퍼형 ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ x ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 선회형 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ○ ¦ x ¦ ¦ ● ¦ ¦ ¦ 치환형 ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ● ¦ · ¦ △ ¦ x ¦ X ¦ ¦ 공기 ¦ 확산 덕트 ¦ ● ¦ ○ ¦ x ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ x ¦ ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ 사용된 급기구의 적합성을 판단한다. (3) 급기구는 거주 영역에서 수용 가능한 온도와 풍속을 얻기 위하여 공간에서 공기를 분배하기 위한 규격과 위치가 결정되어야 한다. 난방 및 냉방에서 취출된 공기가 호흡 영역 (ASHRAE Standard 62.1-2013 에 정의 되어 있음)에 도달 할 수 있도록 급기구를 선정하고 배치하여야 한다. (4) 풍량, 목 풍속 및 취출 풍속, 도달 거리, 분배 패턴 및 소음 수준에 따라 제조사의 성능 자료에서 적절한 크기의 급 기구를 선정한다. 사용과 관련한 제조사의 권장 사항에 유의 한다. 또한 1 차 공기 분배 패턴에 대한 장애 요인에 대한 특 별한 연구가 필요하다. 개방된 공간에서, 다수의 공기 급기구 에 의한 공기 흐름의 상호 작용은 단일 배출구의 도달 거리, 공기 온도 또는 풍속을 변경시킬 수 있다. 결과 적으로 제조사 의 자료는 특정 공간에서의 공기 운동을 예측하는데 불충분할 수 있다. 공기분배성능지수(ADPI)는 완전 혼합 시스템의 급 기구 성능을 예측하는데 유용한 도구이다. 2.2 완전 성층 시스템 일반적으로 열 치환 환기라고 불리는 성층화 실내공기 분 배 시스템은 일반적으로 매우 낮은 취출 속도(면 풍속 0.25 ~0.36 m/s)로 급기구에서 급기하기 때문에 실내 공기 유인 을 최소화하여 급기 온도와 주변 온도 차이가 보존된다. 따라 서 차가운 급기가 공간의 아래쪽에 쌓인다. 공간에서 공기의 수평 이동은 최저 속도로 생성되어 실내 공기와 혼합을 일으 키기에 불충분하다. 따라서 급기 흐름은 열적 완전성을 유지 한다. 이 공간에서의 발생 열원은 열원의 경계면 주변에서 발 생하고 부력으로 인하여 자연스럽게 상승하는 대류 기둥을 형 성한다. 이들 열원이 급기 흐름 근처에 있다면, 급기는 상승하 는 대류 기둥의 공백을 채우기 위해 유인된다. 급기와 실내공기 사이의 온도 차이는 완전 혼합 시스템에 흔히 사용되는 것보다 일반적으로 적다. 배기는 완전 혼합 시 스템보다 일반적으로 높으며, 특히 천장고가 높은 경우에 특 히 높아진다. 그러나 열 쾌적성이 덜 중요한 단기 체류 공간 에서 성층화 시스템이 사용되며, 완전 혼합 시스템과 유사한 온도 차가 사용된다. 1) 선정에 영향을 미치는 요소 (1) 공간 고려사항 시스템 효율성을 극대화하기 위해 급기구는 일반적으로 벽 체의 낮은 위치 또는 바닥에 한다. 이러한 급기구는 일반적으 로 완전 혼합 시스템에서 사용되는 급기구보다 훨씬 많은 공 간을 차지한다. 벽체 매설 급기구가 일반적으로 사용된다. 그 러나 표면적을 증가시키기 위하여 급기구는 종종 1/4 원형, 반원형 또는 원통형으로 제작된다. 이러한 형상은 일반적으로 개방 공간에 장착되는 반면, 다른 형상은 모서리에 설치되거 나, 측벽에 인접하거나, 벽과 동일 평면에 장착된다. (2) 공간 난방에 대한 고려사항 | {}
bd05cc07-68fe-4507-85d6-a82151b90242 | 4권.pdf | 2.14-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 Skistad et al.(2002)은 치환 환기가 공간 열손실을 상쇄 하기 위해 외벽에 방열기 및 컨벡터를 함께 설치하면 성공적 인 설계가 될 수 있다고 보고하였다. 복사난방 패널 및 바닥 난방도 치환 환기와 함께 사용할 수 있다. 2 차 난방 시스템이 사용될 때, 치환환기 급기구는 급기 온도와 실내 냉방 온도 차를 2 K 만큼이나 적게 공급하여도 공간의 치환환기 흐름을 유지할 수 있다. (3) 시스템과 단말 장치에 대한 고려 사항 완전 성층화 시스템에 사용되는 저속 공급 공기 급기구는 정풍량 또는 변풍량 급기 시스템 모두에서 올바르게 운전될 수 있다. 변풍량 시스템을 적용할 경우 급기량은 바닥에서 높 이 1.2~1.5 m 의 공간에 위치한 온도 조절기에 의해 제어되 어야 한다. 성층화는 온도감지가 아래 부분의 온도를 낮게 형 성하기 때문에, 전형적인 완전 혼합 시스템에서보다 그 설정 점을 1.4-1.7 K 높게 유지 할 수 있다. 습기가 많은 기후에서의 완전 성층화 시스템의 경우, 직렬 팬 파워 단말 장치 또는 다른 존에서의 혼합 장치를 사용하여 일반적인 온도로 중앙 공조 시스템에서 급기한 후, 단말 장치 의 회기/플레넘 공기와 혼합하여 공기를 적절한 취출 온도로 공급할 수 있다. 그러나 이는 치환 환기 시스템의 이점인 공 간 오염 물질 제거를 하지 못할 수 있다. 2) 기타 선정 절차 성층 공기 시스템에 사용되는 급기구는 측벽의 낮은 위치 또는 바닥에 설치하는 경향이 있다. 적절히 낮은 취출 속도를 생성하기 위하여, 급기구는 또한 상당히 커지게 된다. 취출 속 도가 매우 낮기 때문에 급기 흐름은 운동량을 거의 생성하지 않으며 경로에 있는 열원 이외의 작은 장애물은 공기 흐름에 거의 영향을 미치지 않는다. 이러한 시스템을 위한 공기 급기 구의 선정 및 적용은 주로 다음 사항을 고려한다. ① 거주 공간 내에서 ASHRAE 표준 55 를 준수하는 수직 온도 구배 유지. 이 표준에 대한 적합성을 설계하는 데 대한 추가 지침은 편람 - 공조 응용편 참조. ② 공간을 사용하고 거주에 지장이 없도록 급기구 주변의 클리어 존(인접 영역이라고도 함)을 유지되도록 한다. ③ 공간의 요구 사항에 부합하는 소음 성능을 제공한다. 완전 성층화 시스템에서 사용되는 급기구는 일반적으로 0.25~0.36 m/s 의 최대 면 풍속으로 선정한다. 면풍속의 제 한은 소음 요구사항과 재실자의 급기구와 의 근접 거리에 따라 결정된다. 공간 소음 요구사항이 너무 엄격하지 않고 고정 재 실자가 급기구에서 멀리 떨어져 있으면 더 높은 면 풍속을 사 용할 수 있다. 또한 급기구의 과도한 속도 편차를 피하기 위 하여 전체 취출 면적에 균등하게 공기 흐름을 분산하도록 설 계하는 것이 중요하다. 국소 속도가 0.25 m/s 를 초과 할 수 있는 급기구에 인접한 지역은 클리어 존으로 정의 되며, 국소 속도 및 온도가 결합하 여 통풍 조건을 생성한다. 특히 완전 성층화 시스템을 목표로 한 급기구 생산업체는 급기구 급기 풍량 및 급기와 실내 공기 의 초기 온도 차이에 따라 예측된 클리어 존 값을 게시하여야 한다. 고정 재실자는 클리어 존에 위치해서는 안 된다. 방송 스튜디오이나 녹음 스튜디오 또는 공연장과 같이 매 우 낮은 소음 기준이 요구되는 경우, 소음 성능이 중요한 고 려 사항이 될 수 있다. 저속 취출로 인하여 이러한 응용에 대 한 소음 기준을 충족하도록 이러한 급기구가 일반적으로 선택 될 수 있다. 2.3 부분 혼합 시스템 부분 혼합 실내공기 분배 시스템은 공간의 일부에서 혼합 조건을 생성하되, 공간의 나머지 부분에서 열적 성층화를 유 지하고자 하는 설계 의도의 시스템이다. 이 시스템의 급기구 는 일반적으로 낮은 측벽 또는 바닥 위치에서 냉방 급기를 취 출하도록 설계되고 선정된다. 이 급기구는 많은 실내 공기를 유입하여 급기와 실내공기 사이의 속도 및 온도 차이를 빠르 게 분산시킬 수 있다. 이것은 거주 공간의 일부 또는 전부에 서 비교적 잘 혼합 된 실내공기 조건을 형성하고, 나머지 부 분에 대해서는 성층화된 조건을 유지한다. 대부분의 바닥 급 기 분배 시스템은 부분 혼합 시스템으로 분류해야 하지만, 바 닥 급기는 완전 혼합 또는 완전 층화 실내공기 분배를 생성할 수도 있다. 거주 영역으로 급기가 유입되므로 급기 온도는 일반적으로 냉방 시 16.7°C 이상이다. 1) 선정에 영향을 미치는 요소들 (1) 공간에 대한 고려 부분 혼합 공기 분배 시스템은 급기구에 공조 공기를 공급 하기 위하여 가압된 플레넘을 주로 이용한다. 따라서 이 급기 구의 대부분은 개별적으로 덕트 처리되지 않는다. 예를 들어, 바닥 급기 분배 시스템은 일반적으로 올림 바닥 아래 공간을 가압 플레넘으로 사용한다. 급기구는 올림 바닥 타일에 장착 되며 공간 변경 및 작업장 재배치에 따라 쉽게 재배치할 수 있다. 가압 바닥 플레넘 적용에 사용되는 대부분의 급기구는 공 간 거주자가 공기 흐름을 쉽게 조절할 수 있다. 이러한 적용 에서는 일반적으로 거주자가 자신의 환경을 제어할 수 있도록 모든 사무실 또는 작업장에 조정 가능한 급기구를 제공하는 것이 효과 적이다. 이 급기구 중 많은 것들은 온도에 따라 제 어되는 댐퍼가 장착되어 공간에 변풍량을 공급한다. 대한 고려 (2) 시스템과 단말장치에 부분 혼합 실내 공기 분배 시스템을 위하여 특별히 설계된 급기구는 정풍량 또는 변풍량 시스템 모두에서 올바르게 작동 될 수 있다. 변풍량 적용의 경우 급기량은 높이 1.2~1.5 m 의 공간에 위치한 온도 조절기에 의해 결정되어야한다. 성충 화는 일반적으로 온도 감지기 아래쪽에서 이루어지므로 성층 화 영역의 온도가 감지되는 것 보다 낮아지기 때문에 일반적 으로 설정점은 완전 혼합 시스템의 경우보다 약간 높게 유지 할 수 있다. 2) 급기구 선정 절차 부분 혼합 공기 시스템에 사용되는 급기구는 주로 낮은 측 벽 또는 바닥에 위치한다. 또한 다중 집회 시설에서 의자 아 래의 바닥 또는 들어 올려서 장착할 수도 있다. 급기와 실내 | {}
8d5ba55d-64a4-47c0-843b-eeffbbcdf910 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-5 공기의 혼합률이 높기 때문에 이들 급기구는 완전 층화 시스 템에서 사용되는 취출 속도보다 훨씬 더 높은 취출 속도로 선 정할 수 있으므로 급기구의 취출 부위가 상당히 감소한다. 부 분 혼합 시스템용 급기구의 선정 및 적용은 주로 다음 사항을 고려해야한다. ① 거주 공간 내에서 ASHRAE 표준 55 를 준수하는 수직 온도 구배 유지. 이 표준에 대한 적합성을 설계하는 데 대한 추가 지침은 편람 - 공조 응용편 참조. ② 공간을 사용하고 거주에 지장이 없도록 급기구 주변의 클리어 존을 유지하도록 한다. ③ 공간의 요구 사항에 부합하는 소음 성능을 제공한다. 급기구는 수직 분사에 있어서 쾌적함과 환기 목적을 달성 하도록 선정한다. 급기의 수직 분사(말단 풍속 0.25 m/s)를 호흡선(ASHRAE 표준 62.1 에 따라 일반적으로 1.4 m 높 이) 이하까지 도달하도록 제한하는 것은 거주자 주변의 호흡 오염물질을 거주 영역 밖으로 운반하기 위한 대류 열 기둥을 형성하기 위함이다. 이것은 완전히 성층화된 실내 공기 분배 시스템과 유사한 호흡선의 CO2 농도를 생성한다. 이 높이를 초과 하는 분사는 이러한 기둥의 형성을 방해하고 완전 혼합 시스템과 유사한 공간 환기를 초래한다. 국소 속도가 0.25 m/s 를 초과 할 수 있는 급기구에 인접한 영역을 클리어 영역으로 정의 한다. 이것은 국소 속도 및 온도 가 결합하여 통풍 조건을 생성한다. 부분적 혼합 시스템을 목 표로 한 급기구 생산 업체는 급기구 급기 풍량 및 급기와 실내 공기의 초기 온도 차이에 따라 예측된 클리어 존 값을 게시하 여야 한다. 고정 재실자는 클리어 존에 위치해서는 안 된다. 방송 스튜디오이나 녹음 스튜디오 또는 공연장과 같이 매 우 낮은 소음 기준이 요구되는 경우, 소음 성능이 중요한 고 려 사항이 될 수 있다. 이러한 급기구는 해당 적용 대상의 소 음 기준을 충족시키는 데 적합할 수 있다. 3. 장비 3.1 급기구 표 1 은 공급 공기 배출구의 유형을 보여주고 최상의 적용 을 위한 지침을 제공한다. 이 표는 참고용이며, 설계자는 추가 응용 정보에 대하여 제조사의 자료를 참고한다. 1) 그릴 그릴은 대개 하나의 틀 안에, 수직 또는 수평 날개 (단일 편향 그릴의 경우) 또는 수직 및 수평 날개(이중 편향 그릴의 경우)로 구성된다. 이들은 일반적으로 측벽, 천장, 문턱 및 바 닥에 부착된다. (1) 유형 ① 조절 날개 그릴 : 이것은 가장 일반적인 급기구로 사용 되는 그릴 유형이다. 단일 편향 그릴에는 수직 또는 수평 날 개 세트가 포함된다. 수직 날개는 수평면의 공기 흐름을 편향 시킨다. 수평 날개는 수직면의 공기 흐름을 편향시킨다. 이중 편향 그릴에는 전형적으로 전면 날개의 뒤쪽에 이와 직각 방 향으로 설치된 두 번째 날개가 있으며, 수평 및 수직 평면 모 두에서 공기 흐름을 제어한다. ② 고정 날개 그릴 : 이 그릴은 조절 날개 그릴과 유사하지 만 날개를 조절할 수 없으며 직선이거나 각도가 있을 수 있 다. 공기가 배출되는 각도(들)는 날개의 기울기에 달려 있다. ③ 선형 막대 그릴 : 이 급기구에는 전면에 고정 막대가 있 다. 막대는 일반적으로 급기구의 길이 방향에 평행하게 직선 으로 설치되거나 직각 방향으로 설치 될 수 있다. 이 기기는 일정한 방향으로 공기를 공급하며 일반적으로 급기 연결구가 있는 별도의 급기 플레넘에 연결된다. 선형 막대 그릴은 여러 구역에 걸쳐 길고 연속적인 길이로 설치되거나 분산하여 설치 할 수도 있다. 일반적으로 급기용으로 설계되며, 일관된 건축 외관을 제공하기 위하여 회기구로도 사용된다. 또한 바닥급기 분배 시스템에서 일반적으로 사용되며, 일부 선형 막대 그릴 은 이동식 코어를 사용하여 취출 패턴을 변경할 수 있다. 또 한 공간 온도 조절 장치에 의해 급기량을 자동제어하기 위한 댐퍼와 액추에이터를 부착하는 경우도 많이 있다. (2) 특수 형상 ① 보안 그릴 : 보안 강화가 필요한 응용 분야에는 다양한 그릴 유형을 사용할 수 있다. 보안 그릴은 고 하중 구조, 자살 방지, 격자면 및 변조 방지(비 분리형 블레이드) 설계와 같은 추가 기능을 사용할 수 있다. ② 고 하중용 그릴 : 높은 내구성이 요구되는 분야(예 : 산 업, 체육관, 기관)에 필요한 고하중용 설계도 가능하다. (3) 부속품 그릴 급기구의 성능을 변형하도록 설계된 다양한 부속품을 사용할 수 있다. ① 댐퍼는 그릴의 뒷면에 부착하거나 덕트에 별도의 기기 로 설치하여 공기 흐름을 조절할 수 있다(급기 그릴과 댐퍼의 조합을 레지스터라고 한다). 대향익 댐퍼 날개는 반대 방향으 로 움직인다(그림 3a). 평행익 댐퍼 날개는 같은 방향으로 움 직인다(그림 3b). 댐퍼는 공기 흐름을 편향시키며, 그릴에 인 접하여 설치하면 공기 흐름이 불균일해지고 압력 강하 및 소 음이 증가한다. ② 추출기(extractor)는 급기구의 목 연결부에 설치되며 그릴 또는 레지스터로의 풍량 분배를 증대시키는데 사용된다. 그림 3c 에 도시된 기기는 그릴 또는 레지스터로의 공급 공기 흐름이 출구 면에 수직으로 유지되도록 중심점을 기준으로 회 전하는 날개를 갖는다. 그림 3d 에 도시된 기기는 고정 된 날 개를 갖는다. 두 장치는 설치되는 덕트의 면적을 감소시키며 그 하류 덕트로의 공기 흐름을 과도하게 제한하지 않고 기기 를 최대 위치까지 열수 있을 만큼 덕트가 충분히 큰 경우에만 사용한다. 이러한 기기는 시스템 압력 요구사항을 증가시켜 하류 공기 흐름을 제한하며 소음 수준이 증가될 수 있다. ③ 그림 3e 에 도시된 기기는 개별적으로 조절 가능한 날개 를 갖는다. 일반적으로 두 조의 날개가 사용된다. 한 조는 목 을 가로 지르는 흐름을 균등화하고 다른 조는 공기의 흐름을 바꾼다. 밸런싱을 위해서는 그릴을 제거하고 접근하여 조정한 후 공기 흐름을 측정하기 위해 다시 설치해야하기 때문에 날 | {}
84e68c1d-a315-41f5-8c80-ba49f347081c | 4권.pdf | 2.14-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 개를 댐퍼 역할로 사용하지 않아야 한다. ④ 댐퍼를 작동시키는 원격 제어 장치 및 이동 제한 장치 와 같은 기타 부속품 역시 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 추출기 공기흐름 닥트하류 a, 대향익 댐퍼 출구깃 b. 평행익 댐퍼 c. 중심축추출기 추출기 터닝베인 공기흐름 닥트하류 공기흐름 닥트하류 출구깃 출구깃 d. 고정날개추출기 e. 개별조절 터닝베인 그림 3 급기 그릴용 부속 제어 (4) 적용 일반적으로 급기 그릴은 측벽 높은 위치, 천장, 창호 턱 또 는 바닥에 설치된다. ① 측벽 높은 위치 : 조정 가능한 이중 편향 그릴은 일반 적으로 가장 만족스러운 해결책을 제공한다. 그릴의 수직 날 개는 일반적으로 양쪽으로 약 50°의 최대 각도로 설정할 수 있으며, 이렇게 하여 일반적으로 공조 공간을 담당할 수 있 다. 수평 날개는 취출 패턴의 높이를 제어하도록 설정할 수 있다. 상향 구배를 주면 냉방 적용에서의 열 손실을 최소화할 수 있다. ② 천장 : 일반적으로 천장 표면에 평행하게 배출되는 곡선 형 날개가 있는 그릴만 천장에 설치할 수 있다. 높은 설치 위 치(거주 영역보다 3 m 이상)의 경우, 수직 배출이 보다 나을 수 있다. 기류를 거주 영역으로 취출하는 2.4~3 m 높이의 천장에 설치된 그릴은 일반적으로 용인할 수 없는 불쾌한 상 태를 초래한다. 거주 영역에서 말단 속도 및 온도차에 대해 특별한 허용치가 있으면 만족스러운 성능을 얻을 수 있다. 동 일한 기기로 난방 및 냉방을 적용하는 그릴 또는 레지스터를 사용하는 것으로 선정할 때에는 냉방 및 냉방 조건 모두에서 주의 깊게 시험한다. ③ 창호 턱 : 창호 턱에 설치하는 용도에는 일반적으로 선 형 막대 그릴이 사용된다. 그릴은 급기 분사가 거주 공간에서 수직으로 향하도록 설치한다. 기기가 벽에서 300 mm 이내에 설치되면 0° 편향이 적합하다. 장치를 수직면에서 300 mm 이상 이격하여 설치한 경우에는 고정된 15~30° 편향을 갖는 선형 막대 그릴을 사용하는 것이 좋다. 이 기기는 기류가 벽 을 향하도록 설치한다. 이 그릴은 점검 문, 제거할 수 있는 코 어 또는 창호 턱 마감 상자 속에 설치될 수 있는 기계 장비에 대한 기타 접근 수단이 있어야 한다. 창 커튼 또는 블라인드 의 존재 및 공기 충돌에 의한 흐름의 영향을 고려한다. ④ 바닥 : 선형 막대 그릴은 바닥에 자주 사용된다. 설계자 는 그릴에 가해지는 통행량과 바닥 하중을 결정하며 그릴이 견딜 수 있는 하중 한도를 제조사에 문의 한다. 그릴은 통행량 이 적은 지역에 배치한다. 바닥 장착형 그릴은 일반적으로 벽 이나 외 표면을 따라 급기를 취출하도록 선정된다. 거주 공간 에서 떨어진 위치에서 수직으로 급기 취출구를 설치한다. 기 기가 벽에서 300 mm 이내에 설치되면 0° 편향 장치가 적합 하다. 기기가 수직면에서 300 mm 이상 이격하여 설치하는 경우에는 고정된 15~30° 편향을 갖는 선형 막대 그릴을 사 용하는 것이 좋다. 이 장치는 기류가 벽을 향하도록 설치해야 한다. 창 커튼 또는 블라인드의 존재 및 공기 충돌에 의한 흐 름의 영향을 고려한다. 2) 노즐 구형, 원통형 및 조절식 노즐을 사용하여 공기 분사를 유도 할 수 있다. 이러한 기기는 일반적으로 공기흐름 경로에 날개 가 없거나 매우 적다. 노즐은 일반적으로 낮은 압력 손실, 적 당한 소음 및 긴 도달거리를 생성한다. 노즐은 건물에서 종종 높은 측벽 급기구를 수평으로 취출하거나 또는 덕트에 설치된 다. 노즐은 대개 넓은 공간에서 사용된다. 항공기 및 자동차의 환기 시스템 또한 이러한 유형의 급기구를 사용한다. 편람-기초편에 있는 공식은 많은 단순한 덕트 말단 또는 오리피스의 도달거리를 추정하는 데 사용될 수 있다. 복잡한 상황에서는 물리적 실험이나 전산 유동 해석(CFD) 모델링을 사용하면 선정과 설계에 도움이 될 수 있다. 3) 디퓨저 디퓨저는 일반적으로 방사형 또는 방향성 취출 유형을 갖 는다. 천장 설치의 경우 이 취출 모양은 일반적으로 디퓨저가 장착된 표면에 평행 방향이다(수평 패턴). 또한 디퓨저에는 취출이 장착 표면의 수직으로 향하게 하는 조정 가능한 날개 가 포함될 수 있다(수직 패턴). 디퓨저는 일반적으로 덕트 연 결구가 있는 외부 판과 취출 패턴 및 방향을 포함하여 디퓨저 의 성능을 정의 하는 내부 날개들로 구성된다. (1) 형식 ① 원형 디퓨저 : 이 디퓨저는 일반적으로 석고 보드 천장 이나 노출 덕트에 설치되며, 천장 면과 같은 높이로 또는 내 부 날개가 천장 면보다 낮은 위치로 배치된 일련의 동심원 원뿔형로 구성되어 있다. 원형 천장 디퓨저는 넓은 범위의 규 격과 용량으로 사용할 수 있으며 디퓨저가 수평 또는 수직으 로 공기를 배출할 수 있도록 조정 가능한 내부 날개를 갖추 고 있다. ② 사각 디퓨저 : 이 디퓨저는 디퓨저 중앙에서 방사되는 동일 중심의 사각형 루버들로 구성된다. 디퓨저 표면이 천장 면과 나란히 설치되거나 내부 날개가 천장 면보다 낮게 배치 된 이러한 디퓨저는 취출 방향이 수평 또는 수직이 되도록 하 는 수평 방사형 취출 유형 또는 조정 가능한 취출 유형을 가 진다. 다양한 설치 응용을 수용하기 위하여 특수 테두리를 선 정할 수 있다. | {}
37e67c25-ca22-451d-afc4-dd8621fe5142 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-7 ③ 다공 디퓨저 : 이 디퓨저는 덕트 연결구와 디퓨저 표면 을 형성하는 단일 다공판으로 구성되며, 일반적으로 자유 면 적비는 약 50%이다. 다공 면으로 인하여 다른 사각 천장 디 퓨저보다 약간 더 높은 압력강하 및 소음을 만드는 경향이 있 다. 목 또는 다공면에 편향 기기를 장착하여 사용할 수 있다. 편향 기기는 1, 2, 3 또는 4 방향으로 수평 공기 취출을 공급 하기 위하여 조정 가능하다. 다양한 설치 응용을 수용하기 위 하여 특수 테두리를 선정할 수 있다. ④ 루버 면 디퓨저 : 이 디퓨저는 일체형 덕트 연결구를 포 함하는 바깥 판과 일련의 루버 또는 곡선 날개들로 구성된다. 루버 면 디퓨저는 일반적으로 루버 길이와 직각 방향의 수평 방향으로 취출한다. 루버는 4 방향, 3 방향, 양방향 대향, 양 방향 코너 또는 일방향 취출을 할 수 있도록 배열될 수 있다. 다양한 설치 응용을 수용하기 위하여 특수 테두리를 선정할 수 있다. 일부 루버 형 디퓨저에는 취출 방향을 변경할 수 있 는 조정 가능한 루버 형도 있다. ⑤ 평판형 디퓨저 : 이 디퓨저는 덕트 연결구와 디퓨저의 면을 형성하는 단일 평판으로 구성된다. 이 급기구는 일반적 으로 수평, 방사형 취출 유형을 갖는다. 다양한 설치 응용을 수용하기 위하여 특수 테두리를 선정할 수 있다. ⑥ 반구형 흐름 디퓨저 : 이 디퓨저는 수직 방사형 공기 취 출 패턴을 제공한다. 취출은 장착 표면에 수직으로 공조 공간 을 가로지른다. 이러한 디퓨저는 일반적으로 높은 환기 횟수 및/또는 낮은 국소 풍속이 필요한 곳에 적용된다. 일부 급기 구 모델은 장착 표면과 평평하며, 다른 것들은 천장 아래의 공간으로 튀어 나온다. 대부분은 천장 표면이 인접하여 설치 되어 있든 없든 비슷하게 기능한다. ⑦ 층류 흐름 디퓨저 : 이 디퓨저는 장착면에 수직으로 단 일 방향으로 취출한다. 천공 면의 자유 면적 비는 일반적으로 35% 미만이다. 대부분의 급기구는 디퓨저 전체 면에 걸쳐 균 일한 속도 분포가 이루어지도록 설계되었다. 이는 주변 대기 와의 혼합을 최소화하고 주변 오염 물질의 혼입을 감소시킨 다. 이 디퓨저는 일반적으로 병원의 수술실, 클린 룸 또는 실 험실에서 사용된다. ⑧ 선형 슬롯 디퓨저 : 선형 슬롯 디퓨저는 여러 구역에 걸 친 길이가 긴 길이로 설치하거나 구획별 길이로 설치할 수 있 다. 단일 슬롯 또는 다중 슬롯으로 구성될 수 있으며 수직 방 향에서 수평 방향까지 공기 흐름을 제공하도록 구성할 수 있 다. 일반적으로 급기 플레넘은 별도로 제공되며 설치 중에 부 착된다. 선형 슬롯 디퓨저를 급기 덕트에 직접 장착하는 응용 도 가능하다. ⑨ T 바 슬롯 디퓨저 : 이 디퓨저는 일체형 플레넘으로 제 조되며 일반적으로 모듈 형 T 바 천장에 설치된다. 고정 날개 또는 조절 형 제어기가 부착될 수 있으며, 이 기기는 수직 방 향에서 수평 방향까지 공기를 취출할 수 있다. ⑩ 전등 트로퍼 디퓨저(light troffer diffuser) : 전등 트 로퍼 디퓨저는 공간으로 공급 공기를 취출하기 위하여 조명 장치의 면에서 또는 근처에서 디퓨저를 설치할 수 있는 홈이 있는 공기 취급 조명장치에 부착된 플레넘, 급기 연결구 및 부착 장치로서 구성된다. 공기 취급 홈 만 거주 공간에서 보 인다. ⑪ 선회 디퓨저(swirl diffuser) : 이러한 디퓨저는 디퓨저 표면의 중심 주위에 반경 방향 패턴으로 배열된 여러 개의 개 구부가 있는 것이 특징이다. 이것은 많은 양의 실내 공기의 혼입을 촉진하여 유인비가 매우 높아져 디퓨저 표면에 인접한 영역에서 혼합을 극대화한다. 선회 디퓨저는 천장, 측벽 또는 바닥에 설치할 수 있다. 바닥에 설치할 때는 디퓨저가 바닥 하중 요건을 충족시킬 수 있는지 주의 한다. ⑫ 치환 디퓨저 : 일반적으로 바닥 또는 측벽에 위치한 이 디퓨저는 토출 속도를 0.25~0.36 m/s 로 제한하여 급기와 실 내 공기의 혼합을 최소화하도록 설계되었다. 이 급기구는 열 치환 환기에 필요한 저속 취출을 이루기 위하여 규격이 커지 는 경향이 있다. 저속 취출은 냉방기의 급기를 바닥쪽으로 떨 어 뜨리고 그 부력이 주변 공기의 부력보다 낮기 때문에 바닥 에 남아 있게 된다. 이 급기구는 공간의 측벽 또는 바닥에 평 평하게 또는 인접 장착을 쉽게 하는 다양한 모양 및 구성으로 사용할 수 있다. ⑬ 직물 공기 분산 시스템 : 이 급기 시스템은 공조되는 공 간 내에서 공기를 운반하고 분산시키도록 설계되었다. 취출 선택 항목에는 모든 범위의 유인에 대하여 선정된 급기구가 포함된다. 급기는 ① 직물의 직조, ② 미세 천공, ③ 길고 좁 은 형상의 소형 분사, ④ 오리피스 및/또는 ⑤ 노즐을 통해 전달된다. 일반적으로 이러한 시스템은 직물, 판금 또는 플라 스틱 필름으로 만들어진다. (2) 특수형 ① 가변 형상 : 이러한 디퓨저 조합체는 취출 면 풍속의 변 화를 최소화하면서 공간 또는 급기 온도의 변화에 따라 취출 면적을 변경할 수 있다. ② 변풍량 디퓨저 : 이러한 디퓨저 조합체는 실내 공조 요 구에 따라 풍량을 조절할 수 있다. (3) 부속품 : 다양한 성능을 변화시킬 수 있는 기기를 디퓨 저와 함께 사용할 수 있다. ① 댐퍼는 디퓨저 입구에 부착하거나 덕트에 별도의 기기 로 설치하여 공기 흐름을 조절할 수 있다(급기 그릴과 댐퍼의 조합을 레지스터라고 한다). 대향익 댐퍼 날개는 반대 방향으 로 움직인다(그림 3a). 평행익 댐퍼 날개는 같은 방향으로 움 직인다(그림 3b). 가변 날개 댐퍼에는 개별적으로 조정 가능 한 날개가 있다. 나비형 댐퍼는 서로 반대 방향으로 움직이는 대향 댐퍼 판으로 구성되며 가운데 지점을 중심으로 조정 된 다(그림 4b). 분지 댐퍼는 단일 날개 기기로 한쪽 끝에 힌지 로 연결되어 있으며 일반적으로 덕트 또는 급기구의 분지 연 결부에 위치한다(그림 4c). 이 장치는 덕트 또는 급기구의 분 지 연결에서 풍량을 조정할 수 있도록 설계되었다. 방사형 댐 퍼는 공기 흐름을 제한하기 위해 수평면에서 회전하는 여러 개의 중첩된 평면 날개로 구성된다. 디퓨저 입구에 설치하면 이러한 댐퍼는 디퓨저의 전면에서 구동할 수 있다. 이러한 댐 퍼가 디퓨저 근처에 있으면 공기 흐름이 불균일해지고 압력강 하 및 소음이 증가할 수 있다. 댐퍼 위치가 소음 수준에 미치 는 영향에 대해서는 편람 공조 응용편을 참조한다. ② 균등화 또는 흐름 직선화 장치 또는 그리드를 사용하면 디퓨저로의 보다 균일한 흐름을 얻기 위해 공기 흐름을 조정 할 수 있다. | {}
93c2b473-9fce-4043-a93d-bc1c2b6b1298 | 4권.pdf | 2.14-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 공기흐름 분기닥트 공기흐름 분기닥트 원형출구깃 원형출구깃 a. 대향익 댐퍼 b. 나비 댐퍼 공기흐름 분기닥트 원형출구깃 C. 스프리터 댐퍼 그림 4 천장 디퓨저용 부속품 ③ 사분면 차단 평판은 디퓨저 입구의 하나 또는 둘 이상 의 사분면에서 공기 흐름을 제한한다. ④ 기타 밸런싱 기기를 사용할 수 있다. 기타 공기 밸런싱 기기에 대한 정보는 제조사의 문헌을 참조한다. (4) 적용 : 적용할 경우, 제조사의 카탈로그 데이터를 점검 하여 도달거리, 필요 압력 및 소음 기준을 충족하는 급기구를 선택한다. 3.2 회기 및 배기 흡입구 회기 흡입구는 덕트에 연결되거나 공기를 한 영역에서 다 른 영역으로 옮기는 개구부가 될 수도 있다. 배기 흡입구는 건물에서 직접 공기를 제거하므로 거의 대부분 덕트에 연결된 다. 흡입구의 풍속, 소음 및 압력 요구사항은 규격 및 구성에 따라 결정된다. 일반적으로 공기 공급에 사용되는 것과 동일 한 유형의 장치인 그릴, 선형 디퓨저 및 천장 디퓨저가 회기 및 배기에 사용될 수 있다. 그러나 흡입구는 급기구에 필요한 날개, 균등화 장치 및 공기 흐름 방향 전환 장치를 필요로 하 지 않는다. 이러한 장치에 대한 설명은 급기구에 대한 절을 참조한다. 회기 및 배기 흡입구는 실제적으로 어느 위치(예: 천장, 높거나 낮은 측벽, 바닥 및 문)에도 장착 될 수 있다. 그 림 3a 에 도시된 것과 같은 댐퍼는 때때로 시스템 밸런싱을 돕 기 위해 그릴 회기 및 배기 입구에 함께 사용되기도 한다. 1) V-바 트랜스퍼 그릴 그릴 틀 안에 거꾸로 된 V 자 모양의 막대기를 쌓아서 제작 된 이 그릴은 시야를 가릴 수 있다는 장점이 있다. 시야의 가 림이 증가함에 따라 그릴의 풍량은 감소한다. 2) 광선 차단 트랜스퍼 그릴 이 그릴은 암실로 또는 암실에서 공기를 이송하는 데 사용 된다. 이 유형의 그릴 막대는 미로를 형성하고 검은 색으로 칠해진다. 막대는 여러 세트의 V 자 막대일 수도 있고 필요한 미로를 제공하는 연동된 루버 설계일 수도 있다. 3) 격자형 그릴 이러한 회기 그릴은 일반적으로 90% 이상의 자유 면적비를 가진다. 3.3 단말 장치 공기분배 시스템에서 공간으로 공조공기를 적절히 도입하 기 위해서는 특수 제어 및 소음 장치가 필요한 경우가 많다. 이러한 시스템의 기류 제어는 주로 댐퍼, 팬 제어 또는 두 가 지 모두를 조정하여 기류를 변경할 수 있는 단말 장치(일반 적으로 "VAV 상자"라고 함)로 구성된다. 여기에 나열된 것 과 같은 터미널 장치는 냉방, 송풍기, 가열 또는 재열이 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, 정풍량 또는 변풍량일 수도 있 다. 단말 장치는 정풍량 또는 변풍량 및 온도를 유지하면서 공간 온도 제어에 영향을 미치는 플레넘 또는 실내 공기 유 도를 사용할 수 있다. 단말 장치에는 소음 감소 장치, 가열기, 재가열기, 송풍기, 디퓨저 또는 냉방 코일이 포함될 수 있다. 이 장에서는 강제송풍 공조시스템의 제어 장비에 대해 설 명한다. 공기조화 시스템의 소음 제어 및 급기구의 소음 등급 에 대한 정보는 편람 - 공조 응용편을 참조한다. 단말장치는 공기분배를 위해 공장에서 제작된 조합체이다. 단말 장치는 수동 또는 자동으로 다음 기능 중 하나 이상을 수행한다. ① 풍속, 풍량, 압력 또는 온도 제어. ② 덕트 시스 템의 1 차 공기를 처리된 공간 또는 2 차 덕트 시스템의 공기와 혼합한다. ③ 공기를 가열 또는 냉각시킨다. 이러한 기능을 달성하기 위해 외함, 혼합부, 수동 또는 자동 공기 조절 장치, 열교환기, 유인부(송풍기가 있거나 없음), 소음 감소 장치 및 풍량 제어기와 같은 구성 요소를 적절하게 선정하여 단말장치 조합체를 만든다. 단말 장치는 일반적으로 정풍량 또는 변풍량 장치로 분류 된다. 또한 시스템 압력의 변화에 따라 장치를 통과 하는 풍량 이 달라지는 압력 종속형 또는 시스템 압력의 변화에도 장치 를 통과 하는 풍량이 변하지 않는 압력 독립형(압력 보상)으로 분류된다. 가변 풍량(VAV) 재설정 제어기는 풍량을 실내의 요구에 따라 계산된 정풍량 또는 변풍량으로 조절한다. 이 제어기는 전기식(압력 의존형), 아날로그 또는 디지털 전자식(압력 독 립형) 또는 공압식(압력 의존형 또는 압력 독립형)일 수 있다. 압력 독립형 제어기는 변풍량 제어장치를 재설정하기 위하여 실제 풍량을 나타낼 수 있어야 한다. 또한 쾌적 조건 조절을 위한 실내 수요를 계산하는데 온도 입력이 필요하다. 단말장치 제어에는 ① 시스템 동력 공급방식이 있으며, 여 기서 풍량 제어장치는 분배 시스템 내의 급기로부터 작동에 필요한 에너지를 얻는다. 또는 ② 외부 동력 공급 방식이 있 으며, 이는 풍량 제어 장치가 외부 에너지 원으로부터 공압식 또는 전기식으로 공급 받는다. 단말 장치에는 구동기, 조절기, 모터, 온도조절기 또는 공간 온도 감지기를 포함하여 작동에 | {}
307c7f8a-332f-48af-9c9d-b5d8539a4962 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-9 필요한 모든 제어장치가 제공될 수 있으며, 제어장치는 제조 사가 아닌 다른 사람이 제공할 수도 있다. 장치의 풍량 제어 장치는 수동 또는 자동으로 조정할 수 있다. 장치가 자동으로 조정되면 단말 장치의 원하는 기능에 따라 제어기, 온도조절기, 풍량조절기 또는 BMS(빌딩 관리 시스템)의 제어 신호에 의하여 작동된다. 1) 단일덕트 단말장치 단일덕트 단말장치는 냉방 전용이거나, 1 차 공기 장치가 냉 난방 둘 다 제공하거나 또는 단말 장치에 난방 장치가 구비되 어 재열하는 경우에는 냉방/난방이 가능하다. 재열형 단말 장 치는 급기에 현열을 추가한다. 물이나 증기 코일 또는 전기 저항 히터는 장치에 내장되거나 장치의 취출부에 직접 부착한 다. 이러한 유형의 장비는 구역별로 개별 재열을 공급할 수 있다. 기본적인 단일 덕트 장치는 단열된 외함, 풍량 조절기, 그 리고 구동기, 풍량 측정 장치 및 선정된 제어 장치로 구성된 다. 토출 흡음기, 소음기 및 여러 개의 급기구를 위한 흡음기 와 같은 부속품 역시 일반적으로 사용된다. 일반적으로 아래와 같은 경우에 적용된다. ① 급기 시스템에 공간난방 요구사항이 주어지지 않는 경우 ② VVT 또는 기타 자동전환 제어기능 ③ 정풍량 ④ 일정한 압력 제어 (1) 재열이 있는 단일 덕트 장치에는 추가 가열 코일 (온수 또는 전기)이 있다. 이들은 일반적으로 열손실로 인하여 가열 이 필요한 영역에 적용된다. 단말장치는 일반적으로 최소 풍 량으로 설정된 상태에서 재열한다. 추가적인 고온 난방 설정 은 추가 제어장치가 있는 선택 사항으로 사용할 수 있다. 내주부에서, 환기 요구 사항이 원하는 난방 풍량보다 클 수 있는 경우에는 추가 재열이 필요할 수 있다. (2) 단일덕트 배기장치는 단열된 외함, 풍량조절기, 그리고 구동기, 풍량 측정 장치 및 선정된 제어장치로 구성된다. 액세 서리로 입구 흡음기 또는 소음기가 가끔 사용된다. 내식성을 위해 특수 재료가 필요할 수 있다. 설계자는 압력강하 및 시 스템 효과 를 고려한다. 2) 이중덕트 단말 장치 이중덕트 단말장치는 일반적으로 실내 온도조절기로 제어 된다. 별도의 공기 공급덕트에서 따뜻한 공기, 차가운 공기, 또는 환기 공기를 받아 원하는 실내 조절을 제공한다. 풍량 조절 장치에는 따뜻한 공기와 차가운 공기의 양을 조절하는 개별 풍량조절장치가 있다. 이중덕트 장치는 공간에 난방 및 냉방 공기를 동시에 공급할 때 재가열을 사용한다. 단일 온도 제어장치가 온도를 제어하기 위해 따뜻한 공기와 차가운 공기 의 상대적 양을 조절할 때 별도의 풍량 제어 장치가 풍량을 제어하고 제한하는 기능을 할 수 있다. 변동되는 량의 따뜻한 공기와 차가운 공기를 혼합하거나 하류로 일정한 온도 분포를 제공하기 위하여 특별히 설계된 날개가 장치 내부나 토출측에 필요할 수 있다. 이중 덕트 장치에는 정풍량 또는 변풍량 제 어장치가 장착될 수 있다. 이들은 일반적으로 압력 비종속형 이며, 정확한 풍량 및 온도 제어를 제공한다. 이중덕트 단말기 는 또한 단말기에 외조기에서 공급되는 외기와 함께 사용될 수 있어 외기 흡입구가 필요한 외기 풍량을 공간으로 공급하 도록 제어하고 유지하는 데 사용된다. 냉방 및 외기가 포함된 이중덕트 장치에는 국소 난방 장치가 필요할 수 있다. 비 혼합형 이중덕트 장치는 두 개의 단일 덕트 터미널 장 치가 효율적으로 나란히 배치되어 있다. 기본 장치에는 별도 의 차냉방 및 난방(때로는 중립적인) 공기 흡입구가 있다. 그 들은 천장 보조 열이 아닌 난방 및 냉방이 요구되지만, 난방 및 냉방 사이의 전환 중에는 최소 풍량이 공급되지 않아도 되 는 건물 외주부에 일반적으로 적용된다. 부적절한 혼합의 가 능성을 줄이기 위하여 적절한 취출구 배열이 필요하다. 혼합형 이중 덕트 장치도 동일하며, 단말장치의 하류 끝단 에 일체형 혼합 및 흡음 구간이 있어 취출 공기 흐름의 온도 성층화를 최소화한다. 이들은 종종 천장 냉난방이 요구되지만 보조 가열 코일이 없고 난방 및 냉방 전환 시 풍량 공급의 중 단이 허용되지 않는 건물(예를 들어, 병원)의 내주부 및 외주 부에서 사용된다. 혼합 성능을 적용에 맞게 평가하고 혼합/흡 음 구간의 추가 압력강하를 고려하여야 한다. 3) 공기 대 공기 유인 단말 장치 유도 단말 장치는 1 차 공기 또는 1 차 공기와 재순환 공기 의 혼합 공기를 공조 공간에 공급한다. 이 장치는 천장 플레 넘 또는 개별 실(회기 덕트를 통해)에서 공기를 유도하는 1 차 공기 분사로 이 기능을 수행한다. 차가운 1 차 공기는 유인 단 말 장치로 보내지며 유인 에너지원으로 사용된다. 유인 장치 에는 차가운 1 차 공기와 유도된 공기의 혼합물을 조절하기 위해 자동 온도 조절기에 반응하여 작동하는 장치가 포함되어 있다. 내부 부하 요구 사항을 충족시키기 위하 재열 코일이 필요할 수 있다. 4) 팬파워드 유닛 팬파워드 유닛은 공조 시스템에서 2 차 수준의 공기 조화기 로 사용되며 일반적으로 회기 플레늄에 설치된다. 그들은 공 기 대 공기 유인 장치와 달리, 공조 공간, 천장 플레넘 또는 바닥 플레넘으로부터 공기를 흡입하는 소형 전동기에 의하여 구동되는 송풍기를 포함하며 주 공조기로부터의 차가운 공기 와 이들 공기를 혼합할 수 있다. 팬파워드 유닛의 특성은 ① 가열 모드에서 1 차 공기를 따뜻한 플레넘 공기와 혼합되어 재 열 히터로 유입되는 공기 온도를 증가시켜 재열을 감소시키거 나 재열을 불필요하게 한다. ② 공기 흐름이 부족한 영역으로 공기를 공급하기 위하여 하류의 공기 압력을 증가 시킬 수 있 다. ③ 빌딩 냉방이 필요하지 않을 때 주 공조기를 가동하지 않고 외주부를 난방할 수 있다. ④ 직렬식 팬 파워드 유닛을 사용하면 다른 단말 장치를 사용할 때 비하여 주 공기 조화기 의 운전 압력이 감소하여 공기 분배 시스템의 에너지 소비를 감소시킨다. ⑤ 상대적으로 낮은 급기 온도를 갖는 축열 및 여타 시스템에서, 직렬 팬파워드 유닛은 급기를 유도된 회기 또는 플레넘 공기와 혼합하여 취출 공기 온도를 조절하는 데 사용될 수 있다. 일부 장치는 이러한 저온 급기에서 발생할 | {}
e04d977c-1bdb-4560-b0b6-f86efb06859c | 4권.pdf | 2.14-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 수 있는 응축을 방지하기 위하여 특수 단열재와 투습 방지막 을 설치한다. 팬파워드 단말장치는 두 가지 범주로 나눌 수 있다. ① 직렬형 : 모든 1 차 공기 및 유인 공기가 거주 모드에서 연속적으로 운전되는 송풍기를 통과 한다. ② 병렬형 : 유인 공기 또는 가열이 필요할 때만 송풍기가 운전된다. (1) 직렬 장치에는 일반적으로 두 개의 입구가 있다. 하나 는 중앙 급기 시스템의 차가운 1 차 공기용이고 다른 하나는 2 차 공기 또는 플레넘 공기용이다. 공간으로 전달되는 모든 공 기는 송풍기를 통과 한다. 송풍기는 1 차 공기 송풍기가 운전되 는 동안 계속 가동되며 1 차 송풍기가 꺼져있을 때에도 필요에 따라 열을 전달하기 위하여 가동될 수 있다. 냉방 부하가 감 소함에 따라 풍량제어장치가 송풍기로 전달되는 1 차 공기의 양을 감소시킨다. 송풍기는 회기 또는 2 차 공기 입구를 통해 공조 공간 또는 천장 플레넘으로부터 공기를 흡입하여 감소된 1 차 공기의 양을 보충한다. 때로는 직렬 장치에 유인 공기 흡 입구 외에 이중덕트 터미널 장치와 같은 두 개의 덕트 연결형 입구가 있을 수 있다. 두 번째 덕트는 일반적으로 전용 외기 시스템에 연결된다. 장치가 부분부하 상태에 있을 때 송풍량 과 1 차 공기는 변경될 수 있지만 송풍기 풍량은 덕트 연결 입 구에서 공급되는 총 공기량보다 작아서는 안 된다. ① 팬 파워드 직렬 흐름 : 기본 장치는 단일덕트 장치, 송풍 기/전동기 및 선정된 제어 기기로 구성되며, 송풍기의 상류에 서 혼합이 발생하도록 전동기 및 기본 댐퍼가 배치된다. 그들 은 또한 정풍량 또는 정속 송풍 장치라고도 불리고 있다. 보충 가열 코일(온수 또는 전기)이 일반적으로 필요하다. 전기 가열 기는 일반적으로 장치의 토출 측에 위치한다. 온수 코일은 취 출 또는 유인 지점에 있을 수 있다. 유인 지점에 설치되는 가 열 코일은 모터 주변 온도를 상승시켜 모터 수명을 단축시킨 다. 간혹 전용 외기 시스템과 함께 사용할 때와 같이 일부 응 용 분야의 경우 보조 냉각 코일이 유인 지점에 배치되는 경우 가 있다. 직렬형 팬 파워드 유닛은 일반적으로 다음과 같은 상황에 서 사용된다. ㉠ 난방 및 냉방 부하의 변동이 클 수 있는 외주부 ㉡ 비 거주 시간 대에 중앙 시스템의 가동이 중단될 때 난 방이 필요한 건물 ㉢ 중앙 시스템 정압을 낮추고자 할 때 ㉣ 높은 (때로는 일정한) 풍량의 가변 온도 급기로 일관된 공기 분배, 소음 및 환기를 생성하기 때문에 재실자의 쾌적함 을 최적화 할 필요가 있는 곳 ② 낮은 높이의 직렬 팬파워드 유닛 : 일반적인 직렬식 단 말 장치와 구조가 유사하며, 이 장치는 필요한 모든 천장 공 간을 최소화하기 위해 일반적으로 모든 부분에서 높이가 300 mm 미만이다. 표준 팬 파워드 유닛과 달리 팬/전동기 복합 체는 날개가 수평면에서 회전하면서 면에 평평하게 설치된다. 일반적인 용도는 일반적인 직렬형과 동일하지만 낮은 높이 형은 지역 요구 사항에 따라 건물 높이가 제한되고 얕은 천장 플레넘에 맞출 수 있기 때문에 건축가가 층수를 최대화하고자 할 때 주로 사용된다. 설계자는 사용 가능한 공간 및 단위 높 이에 특별한 주의 를 기울여야한다. ③ 외기 흡입구 직렬 팬파워드 유닛 : 이 장치는 표준 직렬 흐름 터미널과 구조가 비슷하지만 외기 공급을 위하여 단말 장치에 직접 연결되는 추가 공기 입구가 있다. 이들은 전용 외기 덕트 시스템에서 외기가 각 단말 장치로 연결되는 건물 에서 일반적으로 사용된다. 이것은 일반적으로 각 구역의 외 기량을 관재하는 것이 바람직한 경우에 수행된다. ④ 저온 직렬 팬파워드 유닛 : 이 장치는 일반 직렬 팬 파 워드 방식의 흐름과 동일하지만 응축 가능성을 최소화하기 위 한 특별한 구조로 되어 있다. 응축수가 발생할 잠재성이 있는 수축열/빙축열 시스템을 사용하는 저온 중앙 시스템의 공기를 구역 단말 장치에 공급하거나 표준 터미널이 높은 습도에 노 출 될 수 있는 경우에 사용될 수 있다. ⑤ 바닥 직렬 팬 파워드 유닛 : 이 장치는 바닥을 수정하지 않고 올림 마루 또는 접근 마루 속의 바닥 지지대 사이에 공 조 시스템이 끼워지도록 설계된 직렬 팬 파워드 단말 장치이 다. 그들은 몇 가지 단위 규격이 있지만 높이와 너비가 제한 되어 있다. 1 차 및 유도 부위(있는 경우)는 덕트에 연결되거나 연결되 지 않을 수 있다. 일반적으로 올림 마루 아래의 공기는 공간으 로 직접 공급되는 차가운 공기이지만 가열된 공기도 덕트로 장치에 연결될 수 있다. 이러한 경우 제어 시스템은 거주 영역 에서 적절한 주변 조건을 유지하기 위하여 실내 공기 분배를 제어하기 위하여 적절한 댐퍼 운전 절차를 선정하여야한다. (2) 병렬 팬파워드 터미널 유닛은 차가운 1 차 공기를 팬을 우회하여 혼합 플레넘으로 직접 공급하여 1 차 공기가 공간으 로 직접 흐르게 한다. 송풍기 부분은 플레넘 공기를 끌어 들 여 1 차 풍량 제어 장치와 병렬로 장착된다. 송풍기가 구동되 지 않을 때 1 차 공기가 송풍기 부분으로 흐르는 것을 방지하 기 위하여 역류방지 댐퍼가 포함된다. 이러한 장치의 송풍기 는 일반적으로 기본 공기 흐름이 최소 유속에 도달 한 후에 가동된다. 일반적으로 병렬 장치는 난방 시 정풍량, 냉방시 변 풍량을 공급한다. 병렬 장치는 일반적으로 덕트 연결 인입구 는 하나만 사용한다. 병렬 팬파워드 단말유닛의 약점 중 하나는 송풍기의 역류 방지 댐퍼 및 혼합실 외함을 통한 1 차 공기의 제어되지 않는 누설이 발생한다는 점이다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1292(David et al. 2007)는 실제로 간헐적인 송풍기 사 이클링을 통한 에너지 절감이 제어되지 않은 누출로 인한 에 너지 손실을 상당 부분 상쇄하고, 에너지 손실이 상당량 감소 될 수 있음을 입증하였다. ① 병렬형 팬파워드 유닛 : 가변 풍량 또는 간헐 팬 장치라 고도하는 이 장치는 단일 덕트 장치, 송풍기/모터, 역지 댐퍼 및 선정된 제어 장치로 구성된다. 혼합이 송풍기의 하류에서 발생하도록 모터 및 주 댐퍼가 배열된다. 일반적으로 보충 가 열 코일(온수 또는 전기)이 필요하다. 전기 가열기는 일반적 으로 장치의 토출부에 위치한다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1292(Davis 외. 2007)에서 볼 수 있듯이, 온수 코일을 토출부에 위치시키면 급기 시스템의 정압이 증가하고 역지 댐 | {}
076dd4d9-8413-405c-8229-80721cfecdc0 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-11 퍼를 통한 누설이 증가되기는 하지만 온수 코일은 토출부 또 는 유인부에 위치시킬 수 있다. 유인부에 가열 코일을 배치하 는 것은 모터 주변 온도를 상승시켜 모터 수명을 단축시킨다. 병렬형 팬 파워드 유닛은 난방 및 냉방 부하가 상당히 변 동될 수 있는 외주부 및 사용하지 않는 시간 동안 중앙 시스 템이 정지될 때 난방이 필요한 건물에서 사용된다. ② 바이패스 단말장치 : 바이패스 단말 장치는 입구에 1 차 공기는 정풍량으로 공급된다. 이 장치는 1 차 공기를 천장 플 레넘 또는 덕트로 우회하여 공기 조화가 돌아가서 공조 공간 의 요구를 충족시킨다. 천장 플레넘으로 우회된 1 차 공기는 중앙 공기조화기로 되돌아간다. 이 방법은 최소한의 제어로 낮은 초기 비용을 제공하지만 다른 시스템에 비하여 에너지 측면에서 비효율적이다. 기본적인 바이 패스 단말 장치는 분류 형 댐퍼, 구동기, 바 이 패스 부 및 선정된 압력 종속 제어 장치로 구성된다. 입구 바로 앞에 밸런싱 댐퍼가 권장된다. 재열 코일을 사용하지 말 고, 화재의 위험이 있으므로 전기 재열을 금지해야한다. 바이패스 단말장치는 존 설정이 요구되지만 시스템 구성 요소(예: 코일, 팬)에 정풍량이 통과 해야 하는 직접 팽창 (DX) 코일이 있는 패키지형 루프탑 공조장비에 주로 사용된 다. 이 시스템은 낮은 초기 비용으로 경제적인 VAV 급기 설 계를 할 수 있다. 변풍량 시스템의 에너지 절감 이점을 제공 하지는 않지만 보다 정교한 시스템보다 초기 비용이 낮음. 5) 냉각 빔(chilled beams) 능동형(그림 5a) 및 수동형(그림 5b) 빔은 물을 사용하여 현열을 공간으로 또는 공간에서 전달하는 실내 공기 재순환 장치이다. 또한 능동 빔은 중앙 공기 조화기에서 공조된 공기 를 전달한다. 1 차 공기는 공간의 환기 및 잠열 제거 요건을 충 족시켜야한다. 열전달 코일에서 응축을 방지하기 위하여 냉수 입구 온도는 공기 이슬점 또는 그 이상으로 유지되어야한다. (1) 능동형 빔 1 차 공기 덕트 연결부, 일련의 유인 노즐, 물 방식 열전달 코일, 급기구 및 공기 흡입구로 구성된 천장 장착형 유인 터 미널이다. 유인 노즐을 통해 배출된 1 차 공기는 실내 또는 반 자 속의 흡입구를 통해 공기를 유인하며, 유인된 공기는 냉수 또는 온수 코일을 통과 하여 공조된 후 1 차 공기와 혼합된다. 그 다음에 1 차 공기 및 재생된 유인 공기의 혼합물은 공간으 로 취출된다. 이 혼합물의 온도 및 유속은 공간의 수요 및 제 어 전략에 따라 조정된다. 능동 빔은 일반적으로 완전히 혼합 된 실내 공기 분배를 생성한다. (2) 수동형 빔 코일(열교환기), 외함 및 때로는 표면 판으로 구성된다. 그 들은 주로 대류에 의한 냉방을 제공한다. 코일에서 냉수와 실 내 공기 사이의 열 교환이 이루어진다. 차가운 물이 코일을 통해 순환 될 때, 핀들 사이의 공기는 냉각되고 자연스럽게 실내로 하강하며, 그 뒤쪽의 공기가 코일로 끌려온다. 차가운 물이 코일을 순환하는 한 현열 냉방이 계속된다. 공간 환기, 제습 및 난방 수요는 보충 시스템에 의하여 제공되어야한다. (3) 빔 형식 및 배열 천장 설치 빔은 흡음 천장재와 일체형으로 또는 독립적으 ![image](/image/placeholder) 1 차공가 유인노즐 코일 , , 냉각 공기 ↑ ↑ ↑ 냉각 공기 따뜻한 공기 냉각 공기 냉각 공기 코일 코일 따뜻한 공기 따뜻한 공기 1 차 공기 a. 능동형 빔 ![image](/image/placeholder) ↓ ↓ 따뜻한 따뜻한 공기 공기 코일 냉각 공기 b. 수동형 빔 그림 5 (a) 능동 빔, (b) 수동 빔 로 장착될 수 있다. 능동 빔은 일반적으로 공간의 상부에 설 치되지만 측벽에도 위치할 수 있다. 능동 및 수동 냉각 빔은 필요에 따라 추가 공간 서비스(예 : 조명, 소방)와 함께 구성 할 수 있다 수동형 빔에는 두 가지 기본 유형이 있다. 노출 형 및 매입 형. 노출 형 수동 빔은 천장 높이가 낮은 공간이나 천장고가 아주 높게 보이게 하고자 할 때 일반적으로 사용된다. (4) 매입 형 수동 빔 일반적으로 달림 천정 시스템에 통합된다. 수동형 빔이 천 장 위에 설치되면, 충분한 회기 경로를 확보하기 위하여 빔 상 단과 그 위의 모든 표면 사이의 최소 간격이 유지되어야 한다. 회기 경로를 만들려면 잘 보이지 않는 틈, 모조 빔 부위 또는 트랜스퍼 그릴을 사용하는 것이 좋다. 6) 팬코일 유닛 시스템 이 항목에서는 거주자의 열 쾌적성 및 환기를 유지하는 데 필요한 실내로 전달되는 공기의 양과 온도를 제어하기 위하 여 물 및 직접팽창식(DX) 팬코일 장치의 사용에 대하여 설 명한다. 설계자는 건물을 설계할 때 다양한 팬코일 시스템을 선택 | {}
ee14954b-1dfe-42dd-bed6-16f2da994041 | 4권.pdf | 2.14-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 할 수 있다. 어떤 것을 사용할 것인지 선택하는 것은 소유자 의 요구(예: 시공성, 적용, 운영비용, 친환경성, 열 및 소음 성 능, 용량, 신뢰성, 공간 요구사항, 코드에 의한 제한, 물 또는 냉매 배관 분배, 유지 보수 및 창치의 접근성)에 따라 달라진 다. 팬코일 유닛은 공장에서 제조된 조립체이다. 팬코일은 ① 온도 및 습도 조절, ② 공조 공간의 환기, ③ 여과 및 ④ 실 내 공기 분포 중 몇 가지의 조합된 기능을 수행한다. 팬코일 장치는 수직 또는 수평 공기 흐름 경로와 노출 또는 은폐 설 치를 비롯한 다양한 구성으로 사용할 수 있다. 온도 제어 장 치는 팬코일의 공기 흐름과 취출 공기 온도를 조절한다. 그림 6 에서 보듯이, 팬코일 유닛의 기본 구성 요소는 난방 또는 냉방 코일, 필터, 팬 및 온도 제어 장치이다. 팬은 공조 공간의 공기를 코일을 통해 재순환시켜 공기와 열을 전달한 다. 열전달 장치에는 핀 튜브 코일(냉수 또는 온수, DX 또는 증기) 또는 전기 저항 소자가 포함된다. 장치 입구에 부착되 는 필터는 미립자를 포착하고 필터의 하류에 있는 공기의 미 립자를 최소화되도록 한다. 팬 및 모터 조립체는 일반적으로 정비를 위해 신속하게 제거할 수 있도록 배치된다. 장치에 제 습 냉각코일이 포함되어 있으면 단열된 배수 팬을 장착해야한 다. 팬 코일 외함은 일반적으로 아연도금강판으로 도장을 덧 칠할 수 있다. 외함은 열 및 소음 조건에 대해 내부적으로 단 열될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 코일 송풍기 ④ ○ 토출플레넘 → � 필 그림 6 기본적인 팬 코일 유닛 특정 용도를 위한 추가 구성요소가 팬코일 장치에 제공될 수 있다. 정교한 팬 제어가 가능하다(예: 팬 제어, 사이리스터 제어, 전자 정류식 모터(ECM)). 코일의 물 밸브 배관 패키지 에는 유량제어(수동 또는 자동), 압력 독립형 물 밸브, 스트레 이너, 유니언, 압력-온도 점검구, 통기구, 호스 연결부, 배수관 및 밸런싱 밸브와 같은 구성 요소가 포함될 수 있다. DX 시 스템의 코일에는 고정 오리피스 장치 또는 열팽창 밸브와 같 은 팽창 장치가 포함된다. 전기 가열 제어 장치에는 자기 접 촉기 또는 솔리드 스테이트 릴레이가 포함된다. 팬코일 유닛은 일반적으로 95~135 L/s 또는 2~21 kW 의 공칭 규격으로 공급되며, 다양한 용도로 사용할 수 있도록 직접 구동 또는 벨트 구동되는 영구 분리식 콘텐서(PSC) 팬 모터 또는 ECM 이 있다. 이 장치는 덕트형 또는 비덕트형으 로 단일 실 또는 다중 실에 공급할 수 있다. 그들은 일반적으 로 여러 열의 냉방코일을 가지며 단일 또는 여러 열의 난방 코일이 사용될 수 있다. 물 난방과 냉방코일은 구분하여 설치 되거나 단일핀 팩(증기 제외)에 포함될 수 있다. DX 시스템 에서 코일은 냉방 및 난방 시 냉매 분배를 위해 여러 열과 회 로를 사용한다. 팬 코일 유닛 시스템은, ① 물/냉매 전달 시스템은 전공기 시스템보다 단위 체적 당 더 높은 에너지 밀도를 가지기 때문에 더 적은 사이 공간 을 필요로 한다. ② 개별 존 온도 및 습도 조절 기능 제공 ③ 기존 공기 시스템을 능가하는 용량 확장을 위한 개조 가능 ④ 다세대 건물의 개별 주거시설에 개별 전기계량기 사용 가능. ⑤ 개별 온도조절장치를 갖춘 독립 세대 제공(예: 주거용, 상업용 및 산업 공간) DX 팬 코일 시스템은 또한 중앙 냉동기 플랜트를 설치할 필요가 없다. 그러나 고층 빌딩의 DX 팬 코일 장치의 경우 응축기를 설치하는 데 필요한 공간과 냉매 라인의 오일에 필 요한 압상고를 고려한다. (1) 2 관식 및 4 관식 물 분배 시스템 난방 및 냉방 매체가 공통 코일에 공급될 때 이를 2 관 시 스템(하나의 공급 및 하나의 환수 관) 또는 냉난방 전환 시스 템이라고 한다. 4 관식 분배 시스템은 냉난방 각각의 공급 및 환수 관을 갖추거나 공통 코일 내에 각각의 공급 및 환수 회 로를 갖추고 있다. 4 관 시스템은 일반적으로 초기 비용이 더 크다. 그러나 ① 각 장치마다 4 계절 내내 난방 및 냉방이 가 능하며, ② 여름/겨울 전환 필요성이 없으며, ③ 난방 및 냉 방 사이의 불감대를 유지할 수 있는 제어성이 있으며, ④ 난 방 코일 배열에 있어서 예열이나 재열 배치 모두 가능하다. 2 관 시스템은 공급수 온도에 따라 난방 또는 냉방만 가능 하다. 환절기 또는 건물이 동시에 냉난방을 필요로 하는 경우 에는 보조 전기 열이 일반적으로 사용된다. 코일은 일반적으 로 냉방을 위한 규격이므로 온수 온도를 신중히 고려한다. 이 러한 이유로 설계자는 2 관 시스템의 한계를 신중하게 고려한 다. 이 유형은 에너지가 낭비되는 경우가 많으며, 아침부터 오 후까지 기온의 변화가 심한 기후에서는 만족스럽지 못하다. (2) 전동기 및 제어 전동기 유형을 선택할 때 제어 유형, 제어 개념 및 동작 절 차와 같은 기능을 고려한다. 영구 분리형 콘덴서(PSC)와 전 자 정류식 모터(ECM)의 차이점은 동작 절차에 영향을 주며, 이에 따라 실내 온도 조절기, 제어 장치 및 물 밸브의 유형을 결정하게 된다. ECM 이 팬코일에 사용되는 경우 송풍기 전동 기와 물 제어밸브는 일반적으로 실내 수요를 기반으로 제어기 에 의하여 조절된다. 이로 인하여 우수한 쾌적 수준을 제공하 고 에너지 효율을 증가시킬 수 있다. 팬코일에 대한 가장 보편적인 제어는 실내 온도 감지기이 다. 이들 온도 감지기는 동력 전압(즉, 모터와 동일한 전압) 및 24V 로 제공되며, 송풍기 모터의 간단한 켜기/끄기 또는 다단 속도 제어 및 물 제어 밸브의 개폐 제어를 제공한다. 아날로그 컨트롤러는 ECM, 물 밸브 및 실리콘 제어 정류 기(SCR)와 같은 조절 요소를 변조하는 것과 같은 높은 수준 의 제어 기능을 제공한다. 건물 제어의 가장 진보된 단계는 직접 디지털 제어(DDC)이며, 건물 자동화 시스템(BAS)을 | {}
3843c918-02e9-410f-a92e-d6edfb30da0a | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-13 통한 통신 기능을 추가한다. (3) 장치 유형 및 배열 팬 코일 장치는 다양한 구성으로 사용할 수 있다. 그러나 여기에 설명된 모든 구성이 모든 유형의 장치에서 사용 가능 한 것은 아니다. 회기에서 급기로의 기류 방향, 장치 형상 및 치수 특성에 따라 구성에 차이가 있을 수 있다. 외기는 팬 코 일 장치에서 회기와 혼합하거나 공간으로 직접 전달할 수 있 다. 산업 표준의 변화로 인하여 팬코일 장치에 외기를 연결하 는 경우가 증가하였다. 외기는 전 처리되거나 비공조로 공급 될 수 있으며 덕트가 연결되거나 덕트 없이 구성될 수 있다. 팬 코일 장치는 혼합 상자, 외기 덕트 연결구, 공기 측정 장치 또는 공기 제어 장치와 같은 외기를 처리하는 다양한 옵션과 함께 사용할 수 있다. ① 수직형 장치 : 낮은 형상의 수직 팬코일 유닛(창틀 유 닛)은 일반적으로 은폐형 또는 노출형 외함에 내장시켜 창 바 로 아래 또는 인접하여 사용된다. 높이가 낮은 외형으로 인하 여 필터 영역, 서비스 가능성, 용량 및 외함 형상이 제한되는 경우가 있다. 공기는 외함의 상단부에 장착된 그릴을 통하여 수직으로 취출된다. 이 유형의 팬 코일 장치는 창틀이 낮은 실에서 사용할 수 있다. 제어장치와 급수 밸브는 일반적으로 외함 내에 설치하되 유지 보수를 위해서 실내에서 접근이 가 능하도록 한다. 수직, 대용량 팬코일 유닛은 넓은 공간이나 여러 개의 실을 위하여 설계되었다. 이 장치는 일반적으로 쉽게 접근할 수 있 는 문이 있는 벽장 속에 설치된다. 덕트형 급기는 공간 전체 에 걸쳐 여러 개의 취출구를 배치한다. 회기 일반적으로 벽장 바닥 근처에 위치하며 덕트가 연결되거나 연결되지 않을 수 있다. 일반적으로 하나의 자동 온도 조절기가 모든 공간에 공 급되는 공기를 제어한다. 바닥에서 천장까지의 수직 팬코일 장치에는 일반적으로 냉 수 및/또는 온수 입상관과 응축수 배수 입상관이 제공된다. 수직으로 적층된 팬코일은 조립식으로 만들어진 입상관이 내 장되어 있어 설치 품을 줄일 수 있다. 입상관과 장치 높이를 결정하기 위해서는 바닥에서 천장까지의 중심선을 평가하는 것이 중요하다. 수직 팬코일 유닛(그림 7)은 일반적으로 공조 공간의 벽에 장착된다. 공기는 높은 측벽 그릴로부터 공간으로 취출되거나 또는 덕트로 연결하여 구역 전체의 취출구로 급기된다. 인접 한 공간을 공급하기 위한 다수의 수직형 입상 장치를 공통 입 상관에 연결할 수 있다. 배관은 인접한 여러 구역을 분리하는 방화 등급의 벽체 칸막이로 보호된 공간에 위치할 수 있다. ② 수평형 장치 : 수평 천정 장치는 은폐되거나 노출될 수 있으며, 일부는 급기 또는 회기 덕트에 연결할 수 있다. 급기 덕트는 하나 이상의 실에 여러 개의 급기구를 제공할 수 있 다. 덕트 연결형 장치는 더 높은 기외 정압을 처리하도록 설 계한다. 수평 모델은 바닥 공간을 확보할 수 있지만, 막힌 천 장 속에 있을 때는 접근 및 응축수 제거를 고려한다. 그림 8 은 일반적인 낮은 높이 형상의 수평 천장 하부 팬 코일 유닛을 보여준다. 수평 천장 하부 장치는 일반적으로 높 이가 280 mm 미만이며 천장 아래 또는 처마 쪽에서 낮게 내 려져 설치된다. 회기 덕트를 사용하지 않는다. 처마의 틈새 영 ![image](/image/placeholder) ��� ⑨ 냉수 환수 영수 공급 ⊙●⑨⑥ 온수 환수 온수 공급 2 관 4 관 평면 급기구 전기가열 。 (선택) 제어함 송풍기 제작사에 따라 달라짐 밸브 패키지 연결 총간높이 +50 mm 회기구 코일 공기필터 P 트랩 입면 그림 7 일반적인 수직형 팬 코일 유닛 역이 회기 플리넘으로 사용된다. 수평 팬 코일 유형은 일반적 으로 공간이 제한된 경우에 적용된다. 수평 하부 장치의 변형 에는 필터를 장착할 수 있으며 회기 그릴로 덕트 연결할 수 있는 회기 플리넘을 포함하는 것이 있다. 외부 마감된 외함과 함께 회기 플레넘을 추가하면 장치를 천장 아래에 설치할 수 있다. 플레넘에 의한 압력 강하 및 그릴 위치에 주의 한다. 대용량의 수평 팬코일 장치는 일반적으로 높이가 380~460 mm 이며 천장 위 회기 플레넘에 장착된다. 이 모델은 낮은 높 이의 천장 하부 장치보다 용량이 크며 일반적으로 덕트 형 공 급 장치를 통해 여러 개의 실에 급기한다. 이 장치는 천장 하 부 설치 모델과 같이 여러 개의 플레넘을 배열할 수 있지만 일 반적으로 회기 플레넘이 틈새 영역으로 사용된다. (4) 유지관리 팬코일 시스템은 일반적으로 거주 지역에서의 유지 보수가 필요하다. 필터 교체, 코일 청소 및 모터 정비와 같은 일상적 인 유지 보수를 수행하기 위하여 장치 접근성이 중요하다. 이 러한 이유로 필요한 유지 보수를 고려하여 팬코일 유닛을 선 정하고 배치한다. 7) 공기커튼 장치 공기커튼 장치는 건물 외피 및 공정 장비에서의 개구부를 통한 공기 흐름을 줄이기 위하여 고속의 면상 공기 흐름을 공 | {}
0e4d19d4-144c-4337-aaa8-73bde13f0525 | 4권.pdf | 2.14-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 송풍기 모터 () 가열기 (선택사항) 코일 배수판 평면 가열기 CO (선택사항) 송풍기 배수판 제어함 입면 그림 8 일반적인 수평형 팬 코일 유닛 급하는 국소 환기 장치이다. 공기커튼 장치의 주요 목적은 건 물의 문이나 창문이 열렸을 때 환경 및 열 분리와 바람 저항 에 대한 제어 장벽으로 작용하는 것이다. 환경 분리 장벽으로서의 공기커튼을 사용하여 오염원 근처 의 가스 및 공기 중 미립자의 이동을 최소화하고 오염 물질을 국소배기 시스템으로 운반한다. 그들은 또한 날아다니는 곤충 이 건물이나 보호된 실내에 들어오는 것을 막는 데 사용된다. 열 장벽으로서의 공기커튼은 개구구의 상부를 통해 흘러 들어가는 따뜻하고 가벼운 공기와 개구부의 하부를 통과 하는 차갑고 무거운 공기의 교차 이동을 감소시킨다. 바람 저항 장 벽으로서, 외부 바람이 건물 입구로의 침입 효과 를 최소화한 다. 공기 커튼은 서로 다른 온도 조건의 영역이 분리되어야 할 때 공조 시스템의 에너지 소비를 줄일 수 있다. 공기커튼 장치의 에너지 효율은 절감된 에너지의 양 (즉, 공기커튼으로 방지된 개구부를 통한 에너지 손실)을 공기커튼 없이 손실된 에너지의 양으로 나눈 값으로 정의 된다. 백분율 로 표시되며 장치의 에너지 소비량만큼 에너지가 절감량이 감 소한다. 연구 결과 에 따르면 공기커튼은 장치 및 응용 유형에 따라 60~90%의 유효 효율이 가능하다. 캐비닛 내부에 장착된 전동기와 송풍기 또는 전동기 및 송 풍 시스템으로 구성된다. 송풍기는 덕트 형 또는 비 덕트 형 흡입구를 통하여 공기를 흡입하여 공기커튼 역할을 할 수 있 도록 고속으로 취출한다. 장치는 일반적으로 문 또는 창문 위나 옆에 설치된다. 개 구부를 가로 지르는 취출은 수직(장치가 개구부 위에 장착될 때) 또는 수평으로(장치가 개구부 옆에 장착될 때) 이루어진 다. (1) 장치 형식 및 배열 공기커튼 장치는 비 재순환 및 재순환의 두 가지 유형으로 분류된다. 두 시스템의 주요 차이점은 공기 흐름 경로, 외함 구성, 효율 범위 및 구매 및 설치비용이다. 비 재순환 시스템은 수평 및 수직 적용에서 주위 환경으로 부터 장치로 직접 공기를 흡입한다(그림 9). 주변 환경 외부 로부터 공기를 흡입하는 인입 덕트를 갖춘 공기커튼도 비 재 순환으로 간주된다. 이 구성은 자주 열리는 출입구(예: 시간당 10 회 또는 하루에 한 시간 씩)에 권장된다. 고속 공기 흐름 을 생성할 수 있기 때문에 날벌레 제어에 적용하기 위해서는 이 유형의 장치만 사용된다. 초기 구매 및 설치비용이 낮기 때문에 환경 분리에 가장 일반적으로 사용되는 시스템이다. 비 재순환 시스템은 건설 및 설치의 유연성으로 인하여 특수 용도에 일반적으로 사용된다. ![image](/image/placeholder) 회기 밀봉 공기 공기흐름 커튼 장치 옥외 기류 토출 0 ↓ 0 0 옥내 유인공기 0 ↓ 0 0 유인공기 기류 공기흐름 M 2 자료) AMCA 표준 222 그림 9 비 재순환, 수평 설치 고속 공기커튼 장치 | {}
6001ba97-de58-40ea-ab12-6597dcb5fd3c | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-15 재순환 시스템은 주로 취출 공기를 모아서 흡입구로 되돌 리는 덕트 작업으로 공기를 끌어온다(그림 10). 흡입구에 덕 트 작업으로 연결된 바닥 회기 플레넘을 종종 적용한다. 대안 적인 구조는 좌우로 취출 및 회기하는 수평 유동 방법이 있 다. 이 시스템은 통행 인원이 많고 오랜 기간 동안 열어 두는 출입구에 권장된다. 이 시스템의 유효성 등급은 높지만 이 시 스템은 열 분리 분야에만 적합하다. 재순환 시스템은 낮은 풍 속을 사용하며 비 재순환 시스템보다 거추장스럽지 않은 것으 로 알려져 있다. ![image](/image/placeholder) 닥트 → → → => 급기플레넘 선 업 선 2 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 수 수 공기흐름 공조기 gg ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ 수 회기피트 수 수 수 수 수 수 배수 자료) AMCA 표준 222 그림 10 재순환, 수평 설치 공기 커튼 장치 비 재순환 시스템은 일반적으로 자체 내장 시스템으로, 계 획과 개구부에 대한 영향 및 동작 절차를 최소화할 수 있으므 로 기존 개구부에 손쉽게 설치하거나 개보수할 수 있다. 재순 환 시스템은 사전 계획이 필요하며 취출구 및 회기 플레넘을 포함한 구성 요소의 조합으로 구성되며 개구부 구성 및 동작 절차에 통합되어야 한다. 일반적으로 비 재순환 시스템의 효율 범위는 60~80%이 지만 재순환 시스템의 범위는 80~90%이다. 비 재순환 시스 템은 구매 및 설치비용이 상대적으로 낮다. 재순환 시스템은 설치비용이 상당히 높을 수 있다. 공기커튼 장치에 사용할 수 있는 선택 사양에는 난방, 냉 방, 필터 및 특수 제어가 있다. 옥외 설치 또는 혹독한 환경 적 응 용도를 위해서는 특수 외장재 및/또는 외장 코팅이 필 요할 수 있다. 공기커튼 장치는 용도 및 외함 구성에 따라 다양한 난방 및 냉방 선택 사양을 제공한다. 난방 또는 냉방 선택 사양을 사용하면 공기커튼의 효율성이 향상되지 않을 수도 있다. 일 반적으로 기류가 제공하는 보호 기능과 상관없이 적용성을 향 상시키는 역할을 한다. 공기커튼의 풍속 냉각 효과 를 감소시 키기 위한 보조 열로 열원을 추가할 수 있다. 가장 일반적인 가열 유형은 다음과 같다. ① 전기 가열코일 : 개방형(헬리컬) 또는 핀 튜브 소자 ② 물 코일 : 뜨거운 물 또는 증기 ③ 간접 가스 연소 : 화로는 열 교환기를 사용하여 연소 공 기가 가열 공기커튼에 유입되지 않도록 한다. ④ 직접 가스 연소 : 버너가 연소 공기를 가열되는 공기 흐 름에 직접 분사한다. ⑤ DX 증발기 코일 : 직접팽창 증기압축 냉동 사이클 시 스템 가열 옵션과 동일한 일반적인 이유로 일반적으로 고객 편 의, 보충 냉방 또는 제습을 위해 냉방 대안이 사용된다. 냉방 적용에서 생성된 응축수를 제거하기 위하여 냉방 장치에 특별 한 주의 가 필요하다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같다. ① 물 코일 : 냉수 ② DX 증발기 코일 : 직접팽창 증기압축 냉동 사이클 시 스템 (2) 선정에 영향을 주는 요소 공기커튼은 일반적으로 4 가지 용도로 고려된다. ① 에너지 절약: 공조 시스템의 설계 부하에 충분히 영향 을 줄 수 있는 기간 동안 문이나 창문을 보행자 교통이나 화 물 운송에 사용하는 실내 적용. 예를 들면 정문 또는 고객 출 입문, 하역장, 급식 창, 오븐, 냉장고 또는 냉동고가 포함된다. ② 곤충 통제(위생) : 비위생적인 환경을 만들 수 있는 날 곤충이 문이나 창문으로 유입될 수 있는 실내에 적용. ③ 코드 요구 사항: 관할 코드 요건을 충족하도록 건설된 건물. ④ 공정/특수 적용 : 교차 오염의 방지가 필요한 2 가지 별 개의 환경의 구획, 연기/냄새 제어 또는 특정 작업을 수행하 기 위해 직접적인 공기 흐름을 필요로 하는 공정에 적용. 예 를 들어 클린 룸, 세차장 및 건조 조립 라인이 있다. (3) 제품 선정 공기커튼 유닛 선정은 개구부의 폭과 높이에 따라 달라진 다. 효과 를 극대화하려면 최소한 공기커튼 장치가 전체 개구 부를 덮어야하며 가능하면 약간 더 커야한다. 폭이 넓은 개구 부에는 수평으로 장착된 하나의 고 풍속 장치에 대한 대안으 로 수직으로 장착된 두 개의 저 풍속 장치를 사용할 수 있다. 최적의 성능을 위해서는 공기커튼 유닛 취출구가 전체 개구부 에 대하여 자유롭고 장애물이 없는 경로를 형성하여야한다. 최근의 연구에 따르면 바닥에서 요구되는 최소 풍속이 2 m/s 가 되어야 효과 적인 장벽을 만들 수 있다. 공기 커튼을 선정할 때, 상업적으로 이용 가능한 제품이 제시되어야하며, 개구부의 크기와 용도에 따라 이에 적합하게 설계한다. 사용 된 공기 커튼 장치의 적합성을 판단하려면 제조사의 성능 자 료를 참조한다. 공기 커튼 장치 성능을 결정하기 위한 자료는 ANSI/AMCA 표준 220 과 같이 인정된 테스트 표준에서 얻 어야한다. (4) 공기 커튼 설계의 원리 급기 풍속은 다음 식으로 계산할 수 있다. 2△pfg V。= �⌀�� (1) | {}
3458d9d5-78fd-4cc6-b73f-8d3a4d52f18e | 4권.pdf | 2.14-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 여기서, V。 : 급기 풍속, m/s △p : 공기커튼이 켜진 상태에서 개구부 부근의 실내 공 기와 실외 공기의 평균 압력 차이, Pa f : 개구 면적 A。에 대한 급기 슬롯의 면적 Aap 의 비 율; 가열된 공기 또는 비 가열된 옥내 공기를 사용 하는 공기 커튼 및 혼합 공기 커튼의 경우 f = 10~ 20 이며, 외기를 공급하거나 냉난방 공간을 보호하 는 경우에는 f = 20~40. Bo : Boussinesq 계수(개구 단면을 가로지르는 풍속의 균일 성을 설명). 공기 커튼 공급 노즐의 경우, Bo = 1.05~1.1 p : 공기 커튼에 의해 공급되는 공기 밀도, kg/m2 E : 공기 커튼 동적 효율 (표 2 에 제시됨) 표 2 공기 커튼 동적 효율 계수 E ¦ sin(a) ¦ 공기 커튼 급기: 가열 공기, 비 가열 공기 및 혼합 ¦ 공기 커튼 급기: 외기 또는 공조 공간 보호용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.1 ¦ 0.10 ¦ 0.15 ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.15 ¦ 0.20 ¦ ¦ 0.3 ¦ 0.20 ¦ 0.25 ¦ ¦ 0.4 ¦ 0.25 ¦ 0.30 ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.30 ¦ 0.40 ¦ ¦ 0.6 ¦ 0.35 ¦ - ¦ 셔터 식 공기 커튼으로 공급되는 풍량 G。(kg/s)는 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다. V。= PV⌀A。 여기서, A。는 개구부 면적(m2). 급기 온도 to 는 고려 중인 개구부에 대한 열 균형 방정식 으로부터 추정할 수 있다. (2) t。= tout + m1 (tmix - tout) + m2(toz - tout) (3) 여기서, ¦ tmix ¦ : 정상 공기 혼합 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tout ¦ : 출구 온도, °C ¦ ¦ toz ¦ : 거주 영역의 공기 온도, °C ¦ ¦ m」, m2 ¦ : 공기 커튼의 계수(표 3) ¦ 표 3 식 (3)에서의 계수 m1 및 M2 ¦ f ¦ m1 ¦ m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ 2.0 ¦ -0.6 ¦ ¦ 15 ¦ 2.3 ¦ -1.0 ¦ ¦ 20 ¦ 2.5 ¦ -1.3 ¦ (5) 제어 공기 커튼 유닛 제어는 정확한 공기 커튼 속도, 온도 및 폭 을 제공하는 데 필수적이다. 또한 건물 입구의 불필요한 에너 지 사용 및 과열을 방지하기 위해 사용된다. 보조 가열 장치 는 에어 커튼 장치에 의해 제공될 수 있지만, 내부 난방 영역 의 주요 열원으로 간주해서는 안 된다. 공기 커튼 장치를 보 조 가열 또는 냉각에 사용하는 경우, 이러한 제어 절차 중에 소비되는 에너지는 장치의 효율 등급에서 고려되어서는 안 된 다. 편의 상 사용자 조작 컨트롤은 일반적으로 건물 거주자의 요구를 충족시키기 위하여 원격으로 장착되고 구성된다. 가장 단순한 제어 수준에서는 송풍기의 수동 운전, 송풍기 속도 및 열 출력만 필요할 수 있다. 그러나 아래와 같은 보다 고급 제 어 선택 사양이 포함될 수 있다. ① 실내 온도조절기 ② 문 접점 스위치 ③ 시간계 ④ 전기 또는 물 가열의 단계 제어 또는 비례 제어 ⑤ BMS 제어 접점 이러한 제어 선택 사항이 반영되었을 때, 입력 외에도 제어 장치에는 신호 실패에 대한 출력이 있을 수 있다. 예를 들어, 제어 유닛은 또한 공기 커튼 장치와 중앙난방 시스템, 슬라이 딩 도어 시스템, 가변 냉매 유량(VRF) 시스템(예를 들어, 열 펌프) 등과 정확한 통신을 제공할 수 있다. 공기 커튼 장치에 는 기계식 변속 스위치와 같은 간단한 제어 장치 또는 터치 패드나 LCD 패널이 있는 통합 인터페이스(인쇄 회로 기판) 와 같은 정교한 장치가 장착될 수 있다. LCD 패널은 취출 속 도와 온도, 실내온도, 고장 및 필터 오염 수준과 같은 값을 표 시할 수 있다. (6) 유지관리 공기커튼 장치는 연간 정기적인 유지관리가 필요하며 이는 적용 내용에 따라 증가할 수 있다. 설계에 따라서는 모터 및 베어링에 대한 주기적인 윤활이 필요할 수 있다. 대부분의 설 계에서는 밀폐 베어링이 있는 모터를 사용하고 정기적인 윤 활을 필요로 하지 않는 모터 샤프트에 직접 장착된 송풍기 날개를 사용한다. 공기커튼 장치는 필터 교환(필요한 경우) 및 송풍기 날개들 및 가열 장치에 대한 간헐적인 청소만 필 요하다. 참 고 문 헌 1. (사) 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초, 2018. 2. (사) 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 3 권 공기조화 응용, 2018. 3. Asker, G.S.F. 1970. What, where and how of air cur- tain systems. Heating, Piping and Air Conditioning (June). 4. AMCA. 2012. Laboratory methods of testing air cur- tains for aerodynamic performance ratings. ANSI/ AMCA Standard 220-05 (R2012). | {}
74d48b58-204f-4f2b-bb9a-b19022d2fe4e | 4권.pdf | 5. ASHRAE. 1996. Cold air distribution system design guide. 6. ASHRAE. 2013. UFAD guide: Design, construction and operation of underfloor air distribution. 7. ASHRAE. 2013. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2013. 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-17 8. ASHRAE. 2013. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013. 9. ASHRAE. 2013. Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. ANSI/ASHRAE/ IES Standard 90.1-2013. | {}
ed2eb426-9e5f-4064-9066-13e5d4562e93 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-1 제 15 장 송풍기 송풍기는 동력으로 구동하는 회전 임펠러를 이용하여 공기 를 이동시키는 기구이다. 임펠러는 공기에 작용하여 송풍기 형식에 따라 비율이 다른 정적과 동적 에너지를 전달한다. 이 러한 기구들은 일반적으로 그것들이 동작하는 시스템 압력과 공기를 움직이기 위해 사용된 방법에 따라서 송풍기와 블로 (blowers) 및 압축기로 분류된다. 1. 송풍기의 형식과 운전원리 송풍기는 임펠러의 공기흐름 방향에 따라 일반적으로 원심 식 또는 레이디얼 송풍기와 프로펠러 또는 축류형 송풍기로 분류한다. 그림 1a/b 와 2a/b 는 원심식 송풍기와 축류형 송풍 기의 일반적인 형상과 용어를 나타낸다. 원심식 송풍기에서 공기는 그림 1b 에서와 같이 임펠러에 축방향으로 들어가서 회전하는 임펠러 날개에 의해 가속화되 어 방사상으로 토출된다. 즉, 원심식 송풍기 임펠러는 날개 사 이의 공기 기둥을 회전해서 만든 원심력과 임펠러를 떠나는 속도에 의해 공기에 전달된 운동에너지에서 압력을 만든다. 이 속도는 임펠러의 회전속도와 상대적인 공기 속도의 조합이다. 원심식 송풍기는 날개의 형상에 따라서 3 가지 기본적인 형 식으로 분류한다. ① 전곡형(forward curve 또는 sirocco 로 알려진) ② 후곡형(backward inclined/backward curved -flat single thickness, curved single thicknes, curved airfoil) ③ 레이디얼형(radial 또는 straight blade) 프로펠러 송풍기나 축류형 송풍기는 그림 2b 와 같이 회전하 는 임펠러 날개에 의해 만들어진 소용돌이 접선 운동을 이용하 여 축방향으로 공기를 밀어낸다. 즉, 축류형 송풍기의 임펠러는 원심력이 아니라 임펠러 날개를 통과 하는 공기 속도의 변화로 압력을 만들어낸다.. 축류형 송풍기엔 다양한 종류가 있으며, 그 것은 3 가지 기본 유형의 성능 특성으로 형식을 나눌 수 있다. ① 프로펠러 (propeller) 송풍기 ② 튜브 축류형 (tube axial) 송풍기 베인 축류형(vane axial) 송풍기 ![image](/image/placeholder) 출구면적 블라스트 면적 토출구 뒤판 블레이드 CUTOFF 인렛 스크롤 임펠러 휠 프레임 링 인렛 칼라 베어링 지지대 ![image](/image/placeholder) 흡입구콘 또는 가이드 베인 흡입구벨 모터 공기 토출 공기 흡입 하우징 케이싱 그림 1a 원심식 송풍기 ![image](/image/placeholder) 그림 1b 원심식 흐름 그림 2a 축류식 송풍기 ![image](/image/placeholder) 그림 2b 축류 흐름 | {}
e9fe057f-f0d5-4fa7-9326-a50bbd423610 | 4권.pdf | 2.15-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 1 송풍기의 일반적인 형식과 특징 ¦ 구분 ¦ 형식 ¦ 임펠러 설계 하우징 설계 ¦ 성능곡선 ¦ 특징 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 익형 (air- foil) ¦ · 회전 방향에서 멀리 떨 어져서 굽은 날개 형 상의 블레이드 공기는 팁 속도보다 적은 속 도로 임펠러를 떠난다. · 용량 대비 원심식 송풍 기 중 가장 고속 ¦ · 속도 압력을 정압력으로 효 율적으로 변환하기 위한 스 크롤 설계 · 최대 효율을 위해 휠과 인 렛 사이에 최소 간극과 정 렬이 요구됨 ¦ 룡포· Prf ク ·응급· W。 정말 풍량, Q ¦ · 완전 개도 풍량의 0~60%에서 최대 효율이 일어나고 심식 송풍기 중 장 높은 효율 · non-overloading 특징을 가지고 있어 서 최대 동력은 근처에서 대 효율 발생하고, 동력은 풍량이 최대 효율점 을 넘으면서 줄어들 거나 자체 한계에 도달 ¦ 5 · 일반적인 공조/ 환기 분야에 적 원 용 가 · 보통 저/중/고 압력의 대규모 시스템에 적합 · 상당한 에너지 최 절감 때문에 대 규모 청정 공기 산업의 운전에 적용 ¦ ¦ 후곡형 (bac kward in- clined/ back- ward- curved) 원심식 송풍기 ¦ · 회전 방향에서 멀리 떨 어져서 굽거나 기울어 진 단일 두께의 블레 · 에어포일과 동일한 이 이드. 유로 효율적임 ¦ · 에어포일 설계와 동일한 하 형상을 사용 우징 ¦ Prf 룡포 · ク ·영국· W。 12 풍량, Q ¦ · 최대 효율이 약간 낮은 것을 제외하곤 에어포일과 유사함. · 곡선형 블레이드가 직선형 블레이드보 다 약간 더 효율적 임 ¦ · 에어포일 송풍기 와 마찬가지로 일반적인 공조, 환기 분야에 적 용 · 환경이 에어포일 블레이드를 침식 수 있는 산업분 또는 부식 시킬 야에 적용 ¦ ¦ 레디얼/ 레디얼 팁 (radial/ radial- tip ¦ R RT · 에어포일/후곡형 송풍 기들 보다 더 높은 압 력 특성 · 곡선상 최대 압력의 좌 측에 브레이크를 가질 수 있다 ¦ · 스크롤은 다른 원심송풍 기 설계와 동일하거나 유 사하다 · 휠과 인렛 사이의 조정은 에어포일과 후곡형 송풍기 만큼 중요하지 않다 ¦ Prf 룡포 ク, · 물건 . W。 정말 풍량 ¦ · 에어포일과 후곡형 송풍기들 보다 더 높은 압력 특성 · 압력이 최대 압력 좌측에서 갑자기 어질 수 있으나 반적으로 어떤 를 일으키진 다. · 동력은 지속적으로 증가해서 오버로딩 특성 ¦ · 산업플랜트 중 재료를 다루는 곳에서 주로 사 용. 또한 일부 고 떨 압력을 요구하는 일 산업계에서 사용. 문제 · 공조용에는 사용 않는 되지 않음 · 휠이 견고해서 간단하게 현장에 서 수리 가능 · 미디엄 블레이드 팁 속도와 고온 에 적합 ¦ ¦ 전곡형 (for ward- curved ¦ ) · 에어포일/후곡형보다 압력 곡선이 훨씬 편평 하고 효율이 낮음 최대정압 좌측의 급강 하한 압력 곡선에서 선 정하지 않을 것 ¦ 송풍 스크롤은 다른 원심식 기 설계와 유사하거나 동 일. · 휠과 인렛 사이의 조정은 에어포일과 후곡형 송풍기 만큼 중요하지 않다. ¦ ク 룡포 P: - 한국 W。 정 풍량 ¦ · 블레이드가 회전 향으로 굽었다. 력곡선은 후곡형보 다 기울기가 원만. · 최대효율은 전개시 의 40~50%에서. · 최대 압력의 좌측에 서 선정 시 불안정 할 수 있음 · 동력은 지속적으로 증가해서 과부하 특 성이 있음. ¦ 방 · 주거용 보일러,중 압 앙처리장치 장비 와 패키지 공조 기 같은 저압력 공조장비에 주로 적용 · 저압력 고풍량과 낮은 팁 속도에 적합 ¦ | {}
29620be7-ef12-445f-8d90-b6c768e9827d | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-3 표 1 송풍기의 일반적인 형식과 특징(계속) ¦ 구분 ¦ 형식 ¦ 임펠러 설계 ¦ 하우징 설계 ¦ 성능곡선 ¦ 특징 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원 심식 ¦ 폴리넘/ 플러그 (plenu m/ plug) ¦ 플리넘과 플러그 송풍 기들은 전형적으로 편 흡입 구성에서 에어포 일,후곡형 임펠러를 사 용함. 각 임펠러의 상대적 이 점들은 스크롤 하우스 송풍기들과 동일하다 ¦ · 플리넘과 플러그 송풍기들 은 하우징이 없이 동작한다 는 점에서 독특함 · 하우징 또는 플리넘 챔버 (점선)에 상당하는 것은 적 용에 따라 달려있음 · 플러그 송풍기에 대한 구동 시스템의 부분품들은 공기 흐름 외부에 설치됨 ¦ Pr 룡포 · ク ·응급· W。 강의 풍량 ¦ · 플리넘/플러그 송풍 기들은 비교대상인 하우스가 있는 에어 포일, 후곡형 송풍 기와 유사하나 토출 공기 흐름에서 운동 에너지의 비효율적 인 변환 때문에 반적으로 효율은 간 낮다. · 또한 잘못 설치 시 성능 저하를 일으키 기 쉽다.(심각한 시 스템 영향 손실을 피하기 위해선 wall clearance 를 준수 해야 함) ¦ · 플리 넘/플러그 송풍기들은 공조 기와 같은 다양 한 공조 분아에 서 사용되며, 특 히 직구동 배치 가 바람직 일 · 이 송풍기의 또 약 다른 이점은 토 출부 형상의 유 연성과 상대적으 로 적은 설치 면 적에 대한 잠재 력이다 ¦ ¦ peller) 축류식 ¦ 프로 펠러 (pro ¦ · 효율이 낮으며 저압력 으로 제한됨 · 보통 저비용 임펠러들 은 상대적으로 적은 허 브에 부착된 단일 두께 의 2 개 이상의 블레이 드를 가지고 있다 · 주로 에너지는 동압력 에 의해 전달된다 ¦ · 단순한 원형 링, 오리피스 플레이트 또는 벤추리 · 최적 설계는 블레이드 팁에 가깝고 휠에 부드러운 에어 포일을 형성한다. ¦ P, 룡포 . ·医師 W。 ク 강의 풍량 ¦ · 높은 풍량, 그러나 저압/저효율 · 최대 효율은 자유운 반 근처(정압 '0') 에서 도달한다. · 토출 패턴은 원형이 고 공기 흐름은 회 오리. ¦ · 공간에서의 공기 순환 또는 덕트 연결 없이 벽을 통한 환기와 같 이 저압력, 대량 의 공기를 이동 하는 곳에 적합 ¦ ¦ 튜브 축류형 (tube- axial) ¦ ¦ · 프로펠러보다 좀 더 효 율적이고, 유용한 정압 을 만들 수 있다 · 보통 에어포일 또는 단 일 두께 단면적을 가진 4~8 개의 블레이드를 가지고 있다 · 허브는 보통 송풍기 팁 직경의 1/2 보다 적다 ¦ · 블레이드 팁과 원형의 튜브 사이 간격은 아주 적다 ¦ 룡포 Pr ク 녹음· W 병원 풍량 ¦ · 높은 풍량에 중간 정도의 압력 능력 · 압력 곡선이 최대 압력의 좌측에서 함 몰된다. 이 지역에서 의 운전을 피한다 · 토출 패턴은 원형이 고 공기흐름은 회전 하거나 또는 회오리 형이다 ¦ · 공기 분배 하부 측이 중요하지 않은 저/중 압력 정도의 덕트로 연결된 공조환기 에 적용 · 건조오븐과 도장 공장 및 가스 (fume)배기와 같은 일부 산업 용에 사용 ¦ | {}
3839facf-a969-4c5e-9b02-6b1cbb668cfc | 4권.pdf | 2.15-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 1 송풍기의 일반적인 형식과 특징(계속) ¦ 구분 ¦ 형식 ¦ 임펠러 설계 ¦ 하우징 설계 ¦ 성능곡선 ¦ 특징 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 축 류 식 ¦ 베인 축류형 (vane- axial) ¦ 날개 설계를 잘하면 효 율이 좋은 중-고 압력 능력을 제공한다 · 가장 효율적인 것은 에 어포일 블레이드를 가 지고 있다 · 블레이드는 고정될 수 도, 조정할 수도 또는 제어할 수 있는 피치일 수 있다 · 허브는 보통 송풍기 팁 직경의 1/2 보다 크다 ¦ · 블레이드 팁과 원형의 튜브 사이의 간격은 아주 적다 · 임펠러 위쪽이나 하부 쪽에 가이드 베인은 압력 용량과 효율을 증가시킨다. ¦ 7: 룡포 P, · W。 노울· 병원 풍량 ¦ · 중간 정도의 풍량에 고압력 특성 · 압력 곡선은 최대 압력의 좌측에서 하 강한다. 이 지역에 서 운전을 피한다. · 가이드 베인은 임펠 러에 의해 전달된 원형의 움직임을 정하여 송풍기의 력 특성과 효율을 향상시킨다 ¦ · 직선 계통의 흐 름과 컴팩트한 설 치가 요구되는 저 /중/고압력의 일 반적인 공조환기 시스템에 적용 · 하부 공기분배가 중요한 곳 교 · 튜브 축류형을 압 대신해서 산업용 에 적용 동일 목적의 원 심식 송풍기보다 훨씬 컴팩트함 ¦ ¦ 사 류 형 ¦ 사류형 (Mixed - Flow) ¦ 축류형과 원심식의 특 징을 조합 (원심식과 축류형 사이의 특정한 속도) 공기는 축에 평형으로 들어가서 30 도에서 90 도 각도로 회전한다 · 축류형 송풍기보다 더 높은 압력 특성 ¦ · 사류 송풍기의 대부분은 튜 브 형태의 하우징에 있고 출구 터닝 베인을 가지고 있다 ¦ Pr ク 룡포 · 녹음· W。 lalo 풍량 ¦ · 압력 곡선은 원심식 과 축류형 송풍기 사이의 특징을 가지 고 있다 축류형 송풍기보다 는 더 높은 압력 그 리고 원심식 송풍기 보다는 더 많은 풍 량 제공 ¦ · 축류형 송풍기가 충분한 압력 상 승을 만들 어 낼 수 없는 적용처 또는 원심식 송 풍기에 대한 유 사한 공조환기에 적용 ¦ ¦ C r 0 S S - F 1 O W ¦ Cross- Flow (탄젠트 방향) ¦ 0 전곡형 블레이드를 가 진 임펠러 회전시 공기 흐름은 로터 블레이드 파트를 지나서 로터를 통과 한다. 공기는 바깥 둘레의 한 쪽에서 임펠러 안쪽으 로 들어와 서 바깥 둘레 의 다른 쪽으로 나간다. · 송풍기 형식 중 가장 낮은 효율 ¦ · 90°나 직선 공기흐름을 위 해 특별하게 설계된 하우징 ¦ P: 룡포 ク ' ·응급· W。 강 풍량 ¦ · 전곡형 송풍기와 유 사함 · 동력은 과부하 특성 이 있어 계속 상승 함 ¦ · 송풍기 히터, 에 어커튼과 같은 저압 공조환기 시스템에 사용됨 ¦ | {}
8549b3d5-b746-4943-9c49-95730f686f66 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-5 표 1 송풍기의 일반적인 형식과 특징(계속) ¦ 구분 ¦ 형식 ¦ 임펠러 설계 ¦ 하우징 설계 ¦ 성능곡선 ¦ 특징 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 튜브형 원심식 Tubula r Centrif ugal ¦ · 용량과 압력이 적은 것 을 제외하곤 후곡형과 유사 · 후곡형보다 효율이 낮고, 성능곡선이 최대 압력의 좌측에서 하강한다. ¦ ¦ P, 룡포· り: ·医師 W。 병 풍량 ¦ · 용량과 압력이 낮은 것을 제외하면 후곡 형 송풍기와 유사한 성능 · 공기가 90 도로 돌 기 때문에 후곡형보 . 다 낮은 효율 · 일부 설계의 성능곡 선은 축류형과 유사 해서 최대 압력의 좌측에서 하강 ¦ · 공조 환기 적용 에서 저압 환기 계통에 주로 적 용 직선 흐름 ¦ ¦ 기타형식 ¦ 지붕형 (Power Roof Ventila tor. 원심식/ 축류식) ¦ 일반 공장과 주방, 창고 일부 상업용 설치와 및 같은 저압력 배기 시스 템 · 포지티브 배기 환기를 제공하여 중력식 배기 장치보다 이점이 있음 · 원심식이 축류형보다 약간 정숙 · 후드가 안전 가드로 송 풍기를 보호 ¦ 임펠러에서 완전 원주 방향 으로 공기를 토출하기 때문 에 일반적인 하우징이 사용 되지 않음 보통 동압 컴포넌트를 회복 하기 위한 형상을 포함하지 않음(원심식) 프로펠러 송풍기를 지지 구 조물에 설치한 것(축류형) ¦ 룡포 P1 ク . W。 医師 심리 풍량 원심식 룡포 P: ク ·保健 W。 강의 풍량 축류식 ¦ · 보통 덕트와 연결되 지 않고 운전됨. 그 서 운전한다. 러므로 매우 낮은 압력과 높은 풍량에 ¦ · 원심식은 축류형 보다 다소 정숙 부 상업용 설치 · 일반적인 공장과 주방, 창고 및 일 와 같은 저압력 배기 시스템에 사용 · 낮은 초기 비용 과 운전비용이 중력식 배기 시 스템 보다 이점 을 제공한다. ¦ 상기 표 1 은 위에선 언급한 다양한 형식의 송풍기에 대한 전형적인 성능곡선과 일반적인 특성 등을 보여준다. 표에서 보여준 효율과 동력 특성 등은 각 형식의 송풍기에 대한 일반 적인 값이므로, 특정한 송풍기(크기, 속도)에 대해선 실재 특 성을 고려해서 선정해야 한다. 2. 송풍기 시험과 성능 평가 송풍기 시험에 대한 절차와 시험 방법은 국내의 경우 KS B6311(송풍기의 시험과 검사방법)을 기준으로 하며, 미국의 경 우 ANSI/AMCA Standard 210, ANSI/ASHRAE Standard 51 에 따라서 실시하는데, 시험의 가장 보편적인 방법으론 복 수의 노즐 입구나 출구 챔버를 사용한다. 송풍기의 성능곡선 을 만드는 방법으론 그림 3 과 같은 피토 트래버스 절차를 사 용하는 데, 이 방법은 전페상태(shut-off/최대저항)에서부터 보조송풍기와 다양한 저항기구/장치를 이용하여 저항이 0 인 전개상태(free-delivery)까지 줄이면서 곡선을 규정할 수 있 는 충분한 측정을 실시하여 그 점들을 연결하여 만드는 방법 이다. 곡선상의 특정한 점은 풍량과 정압 또는 전압에 의해 결정된다. 성능평가를 위해 모든 크기의 송풍기를 시험 할 수 없으므로, 시험된 송풍기와 기하학적으로 유사하며 크기가 큰 송풍기에 대해서는 시험된 송풍기의 정보를 이용, 성능을 계 산하는데 적용할 수 있다. 또한 시험정보는 송풍기 법칙을 적 용, 다른 속도에서의 성능을 계산하기 위해 사용할 수 있다. 성능이 알려진 송풍기의 정보를 이용하여 다른 송풍기의 성능 을 결정하기 위해선 반드시 그 두 송풍기는 동적으로 유사해 야 한다. 즉 공기역학적 특성에 영향을 주는 마하 숫자, 레이 | {}
6d7c3f5a-0fa5-43fc-8766-91068164c716 | 4권.pdf | 2.15-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 전폐 막힘 제한된 Pr 일부 제한 (인)IMR 팬 성능곡선 흐름 교정기 · 신장(P)で 동력 개방 풍량(�) 자유운반 그림 3 송풍기 성능 구하는 방법 놀즈 수, 표면 조도와 캡 크기와 같은 중요한 무차원 변수들 이 차이가 없는 엄격한 동적 유사성을 요구한다. 실재 설치된 송풍기의 공기역학적 성능은 현장 설치 조건 과 시험실 조건과 의 차이 때문에 거의 대부분 시험실에서 시 험한 성능과 다르다. 이런 성능 차이 때문에, 때로 송풍기에 대한 현장 성능을 결정할 필요가 있다. 송풍기에 대한 현장 시 험에 대한 기준은 KS B6311(송풍기의 시험 및 검사방법), 미 국의 경우 AMCA Publication 203 및 AMCA Standard 803 또는 ASME Code PTC 11 이 사용되고, 유럽과 다른 지역에선 ISO Standard 5802 가 때로 사용된다. 3. 송풍기 법칙 모든 크기의 송풍기를, 다양한 속도로 시험할 수 없으며 또 한 다양한 흡입 밀도에 대해서 시뮬레이션을 할 수도 없다. 다행이 송풍기 법칙을 이용하면 본래의 정격시험 값과 다른 조건의 속도와 밀도를 가진 송풍기에 대해 정확한 성능예측이 가능하다. 송풍기 법칙은 송풍기 지름(D), 회전속도(N) 또는 가스밀 도(p, kg/m2)가 변할 때, 풍량(Q, L/s)과 압력(Pr 또는 Psf, Pa) 및 동력(FP, W)의 변화를 계산하는 데 가장 많이 이용 된다. 송풍기 법칙 1 은 풍량과 압력 및 동력에 대해서 송풍기 의 크기, 속도 또는 밀도를 변경했을 때의 결과 를 보여준다. 공조덕트 시스템에선 다음 식들이 송풍기 법칙으로 사용된다. N2/N2 은 식 1 에서 4 에서 Q2/Q1 으로 치환할 수 있다. Q2/Q1 = N2/N1 P2/P1 = (N2/N1)2 W2/W1 = (N2/N1)3 (3) Q1=Q2 일 때 P2/P1 = P2/P1 여기에서 중요한 점은 이러한 송풍기 법칙은 해당 송풍기 의 특성 곡선 상에 지정된 운전 점에 적용되는 것이지 특성곡 (1) (2) 선상의 다른 운전 점을 예측하기 위해 사용될 수 없다는 점이 다. 즉, 송풍기 법칙은 동일한 시리즈의 어떤 송풍기에 대해 시험 자료를 이용할 수 있을 때 그 송풍기의 성능을 예측하기 위해 사용될 수 있고 또한 송풍기 속도(rpm)의 변화에 대한 효과 를 결정하기 위해 특정한 송풍기에 사용될 수도 있다. 그 러나 모든 유량 조건들이 유사할 때만 적용이 되기 때문에 주 의를 기울여야한다.(그림 7 참조) (4) 특별히 언급이 없으면 송풍기 성능자료는 101.325 kPa 과 20°C(1.204 kg/m3) 표준조건의 건공기를 기준으로 한다. 실 재 적용에선 송풍기는 일부 다른 밀도의 공기 또는 가스를 취급할 수도 있다. 밀도의 변화는 온도, 가스의 성분 또는 고 도에 의해 원인이 될 수도 있다. 송풍기 법칙에 따라, 송풍기 성능은 가스 밀도의 변화에 의해 영향을 받기 때문에, 표준공 기 밀도에 대한 가스 밀도의 비율에 따라서 일정한 크기와 속도에서 동력과 압력은 바뀐다. 그 때의 풍량은 일정하게 유 지된다. [예제 1] 풍량 7,250 L/s, 축동력이 3.43 W 인 원심식 송풍기가 있다. 만약 풍량을 10% 증가시킨다면 새로운 송풍기의 동 력은? 식 (3)을 이용하여 W2/W1 = (N2/N1)3 =(Q2/Q1)3 W2 = W1 (Q2/Q1)3 = 3.43 (7 975/7 250)3 = 4.57 W 4. 공기 밀도의 효과 4.1 정풍량 공조 덕트 시스템의 저항은 시스템을 통해 흐르는 공기의 밀도와 관계가 있다. 표준 공기밀도(1.2041 kg/m3)가 공조 X-Axis: 풍량 d Chart Type: line Psf® d Psf® d2 시스템 d2 item_01 1Not specified 2Not specified 3Not specified 그림 4 밀도 변화의 효과 | {}
88baaca0-8512-4115-82cd-3284e59f8812 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-7 산업계의 송풍기 성능 평가를 위해 사용된다. 송풍기는 정풍 량 기구여서 그림 4 에서와 같이 취급하는 공기의 밀도와 관계 없이 동일한 풍량을 생산할 것이다. 그러나 송풍기 정압과 송 풍기 동력은 밀도의 증감에 따라서 변한다. Psf2/Psf1 = P2/P1 (5) FP2/FP1 = P2/P1 (6) 여기에서 (풍량 1 = 풍량 2) ¦ Psf ¦ : ¦ 정압력 (Pa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ p ¦ : 밀도 ¦ (kg/m3) ¦ ¦ FP ¦ : 송풍기 ¦ 동력 (W) ¦ 즉, 공기가 밀집하고 무거울수록 정압에 관한 송풍기 동력 은 더 커질 것이다. [예제 2] 7 500 L/s 의 송풍기가 650 Pa 정압에서 공기 대 공기 열교환기를 통해 오븐에서 125°C 공기를 처리하고 있 다. 그 송풍기는 7.5 kW 모터에서 6.88 kW 를 출력하고 있 다. 만약 그 송풍기가 오븐이 꺼진 상태(20°C 대기)에서 운전 될 때, 새로운 정압과 동력을 계산하라. 125°C 에서 공기밀도 는 0.891 kg/m3 로 계산한다. 식 (5)와 (6)을 이용: Psf2 = Psf1 (p2/p1) = 650 (1.2041/0.891) = 878 Pa FP2 = FP1 (p2/p1) = 6.88 (1.2041/0.891) = 9.30 kW 7.5 kW 의 모터 한 대로는 24%의 모터 과부하가 일어난다. 4.2 정압이 일정할 때 시스템 정압이 일정하면, 풍량과 송풍기 속도 및 송풍기 동 력은 그림 5 와 같이 밀도의 제곱근에 반비례하여 변한다. (PSSSRISP) Chart Type: bar SP@d 20 시스 d 30 바이 70 풍량(d」<d2) 그림 5 밀도 변화의 효과 (정압 일정) Q1/Q2 = (p2/p1)호 N1/N2 = (P2/P1) FP1/FP2 = (p2/P1)를 여기에서(Psf1 =Psf2) ¦ Q ¦ : 풍량 (L/s) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ p ¦ : 밀도 (kg/m3) ¦ ¦ rpm ¦ : 송풍기 속도 ¦ ¦ FP ¦ : 송풍기 동력(W) ¦ (7) (8) 4.3 질량유량이 일정할 때 (9) 변화가 없이 일정하게 유지되고 가변 구동 장치를 갖춘 동 일한 송풍기를 사용하는 시스템에서 일정한 질량 유량을 달성 하기 위해 풍량, 회전수 및 정압은 공기 밀도에 반비례하여 변화한다. 송풍기 축동력은 밀도의 제곱에 반비례하여 바뀐 다. 그림 6 참조. ![image](/image/placeholder) SP@di (SP5=SPS) SP@d2 않은 차이 시스템 d1 시스템 d2 풍량(d」<dz) 그림 6 밀도 변화의 효과 (질량 유량 일정) Q1/Q2 = p2/P1 N1/N2 = P2/P1 Psf1/Psf2 = P2/P1 FP1/FP2 = (p2/p1)2 [예제 3] 고도 750 m 에서 정압 500 Pa 와 속도 950 rpm 및 4.2 kW 의 동력으로 풍량 7 500 L/s 를 처리할 것이 요구 되는 송풍기가 있다. 송풍기 테이블에서 선정되어야 할 송풍 기의 풍량과 정압(Psf), 속도(rpm) 및 송풍기 축동력(FP)를 (10) (11) (13) (12) | {}
d52c898e-dacb-47d3-879d-c8bbf679bf1c | 4권.pdf | 2.15-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 구하라. 단, 밀도에 대한 표준조건에 대한 교정 팩터는 0.78 이 다. 즉, p2(실재)/p」(표준) = 0.78 식 10 에서 13 을 이용 ¦ Q」(표준) ¦ : Q2(실제) (p2/p1) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 7 500(0.78 ) = 5 850 L/s ¦ ¦ P」(표준) ¦ : 500(0.78) = 390 Pa ¦ ¦ N2(실제) ¦ : N1(표준)/(pz/p1) ¦ ¦ ¦ 950/0.78 = 1 218 rpm ¦ ¦ FP2(실제) ¦ : FP1(표준)/(pz/p1)2 ¦ ¦ ¦ 4.2/(0.78)2 = 6.90 kW ¦ 5. 송풍기 곡선 그림 7 은 특정한 크기의 송풍기에서 송풍기 속도(N)의 변 화에 따른 송풍기 법칙의 적용에 대해 설명한다. 계산된 전 압력(TP)은 기본 곡선에서 추출된다. 예를 들어, 점 E (N2 = 650 rpm)는 다음과 같이 점 D(N1 = 600 rpm)에서 계산 된다. 점 D 에서: Q」 = 3 000 L/s 그리고 TP1 = 1 125 Pa 점 E 에선 식 1 을 이용해서: Q2 = 3 000 (650/600) = 3 250 L/s 식 (2)를 이용해서: TP2 = 1 125 (650/600)2 =1 320 Pa N2 = 650 rpm 에서의 완성된 전압력 곡선은 점 F 에서 점 G 와 같이 기본 곡선의 자료에서 추가점들을 계산해서 만들 수 있다. Chart Type: bar 0 1 2 3 4 5 6 계산된 전압(Pt) 곡선 1250Pa 1270Pa 1270Pa 1250Pa 1040Pa 970Pa 790Pa 속도(W) = 600 1050Pa 540Pa 600Pa 1050Pa 830Pa 760Pa 600Pa 기준 전압(Pt) 곡선 NonePa 0Pa 50Pa 90Pa 830Pa 510Pa 480Pa 그림 7 팬 법칙의 적용 예 그림 7 의 점선에서와 같이 성능에 대한 상당 점들이 도시 되면, 소위 시스템 곡선이라 하는 포물선이 되는 데 그것은 식 (1)과 (2)의 관계에서 규정된다. 기준 전압(Pg) 곡선상의 각 점은 계산된 곡선에서 단지 한 점을 결정한다. 예를 들어, 점 H 는 점 D 나 점 F 에서 계산될 수 없다. 점 H 는 그러나 기준 곡선상의 D 점과 F 점 사이에 있는 어떤 점에 관계되고, 단지 그 점만이 점 H 를 위치를 정 하기 위해 사용될 수 있다. 덧붙여 점 D 는 기준 곡선 상에 점 F 를 계산하기 위해 사용될 수 없다. 전체 기준 곡선은 시험에 의해 규정되어야한다. 6. 시스템 곡선 덕트 시스템 저항은 코일과 필터, 댐퍼 및 터미널 기구들에 서의 압력 강하, 닥트 마찰 손실 그리고 부속의 동압력 손실 등 모든 압력 손실의 전체 합이다. 댐퍼 설정에 변화가 없는 모든 압력 손실이 일정한 시스템에선 식 1 과 2 에서 보여준 대로: P2/P1 = (Q2/Q1)2 (14) 여기에서; P : 정압 (Pa) Q : 풍량 (L/s) 시스템에 대한 저항곡선은 그림 8 과 같이, 그 시스템을 통 해 일정량의 공기를 이동시키기 위해 요구된 압력에 대해 도 시된 곡선으로 표현된다. 예를 들어, 전체 측정된 저항 250 Pa 에서, 풍량 500 L/s 를 처리하는 시스템에서, 만약 풍량이 2 배인 1 000 L/s 로 된다 면 정압 저항은 앞서 식 14 를 이용하면 그림 8 에서 보여준 대 로 풍량 변화의 2 배인 1 000 Pa 이 될 것이다. Chart Type: line 1000 2000 item_01 250Pa 750Pa 그림 8 시스템저항 곡선 P2/P1 = (Q2/Q1)2 P2 = 250 (1,000/500)2 = 1 000 Pa | {}
2478093a-c048-4a92-8011-e32cf1cc0504 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-9 그러나 도시된 저항곡선은 필터에 먼지 등이 쌓이거나, 코 일에 수분이 응축하고 또는 댐퍼 위치가 바뀔 때 저항이 증가 하므로 변한다. 3 개의 각기 다른 임의 의 고정된 시스템(A, B 그리고 C)에 대한 체적 유량(풍량) 대 유량에 대한 저항에 관한 전형적인 도시를 그림 9 에서 보여준다. 고정된 시스템에서, 시스템 풍 량의 증감은 주어진 시스템 곡선을 따라서 단지 시스템 저항 을 줄이거나 증가시킨다. X-Axis: 답트 시스템의 풍량, % Y-Axis: 낙트 시스템의 저항, % Chart Type: line 욕 쿄 싱 항공 싱 항공 항공 션 닿트 시스템 A 0% 80% 120% 시스 설계점 0% 100% 140% 달트 시스템 C 0% 140% 180% 그림 9 덕트 시스템 곡선 그림 9 의 시스템 곡선 A 에서 100% 풍량과 100% 저항의 설계 포인트를 가정한다. 만약 풍량이 설계 풍량의 120%로 증가하면 그 때의 시스템 저항은 식 14 에 따라서 설계 저항의 144%로 증가한다. 즉, 풍량이 증가하면 할수록, 그에 따라 시 스템 저항도 증가하게 된다. 반대로 시스템 풍량의 50%로 풍 량이 감소하면 그 때의 시스템 저항은 설계 저항의 25%로 줄어든다. 백분율을 기준으로, 시스템 곡선 B 와 C 에서도 동일한 관계 가 유지된다는 것을 알 수 있다. 이러한 관계가 고정된 시스 템의 전형적인 특징이다. 만약 시스템 특성 곡선이 시스템의 풍량에 대한 저항으로 구성되고 적절한 시스템 효과 인자가 정확하게 결정되었다면, 선정된 송풍기는 설계된 풍량에서 시 스템 요구사항을 맞추기 위해 필요한 압력을 만들 것이다. 7. 시스템 운전 점 시스템 곡선이 해당 시스템에 사용된 송풍기의 송풍기 곡 선에 도시될 때, 송풍기와 시스템이 동작할 운전 점은 시스템 곡선과 송풍기 성능 곡선의 교차점에 의해 결정된다. 모든 송 풍기는 주어진 속도에 대해 송풍기의 성능 곡선을 따라서 동 작한다. 만약 설계 시스템 저항이 실재 설치된 시스템의 시스 템 저항과 동일하지 않다면 그 운전 점은 바뀔 것이고, 정압 력과 운반된 공기의 양은 계산된 것과 다르다. 송풍기 법칙 1 에서 4, 송풍기 곡선과 시스템 곡선을 사용하 여 모든 구성요소에 대한 어떤 변화든 계산하고 그래픽으로 표현할 수 있다. 그림 10 의 시스템 곡선과 송풍기 곡선상의 운전 점 1 을 보면, 풍량이 증가하면 운전 점은 오른쪽으로 움 직인다. Chart Type: bar 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 칵트 시스템 A 140% 140% 140% 140% 120% 100% 140% 120% 100% 0% kW 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 그림 10 팬 속도 증가의 효과 운전 점을 움직이기 위해선 송풍기나 시스템에 물리적인 변화가 만들어져야 한다. 예를 들면 송풍기의 경우 송풍기의 속도를 높이거나 줄이기 위해 풀리 크기를 바꾸는 것이다. 시스템 곡선이 일정하게 유지되는 상태에서 속도의 증가는 그림 10 과 같이 풍량과 정압을 증가시킬 것이다. 새로운 송풍 기 곡선은 더 위쪽으로 평행하게 움직일 것이다. 운전 점은 그림과 같이 새로운 송풍기 속도 곡선에 대해 그 시스템 곡선을 따라서 움직일 것이다(①점→②점). 송풍기 속도의 증감은 시스템의 풍량을 바꿀 것이다. 그림 10 은 송풍기의 속도가 운전 점 2 까지 10% 증가될 때 풍량 의 증가를 나타낸다. 풍량의 10% 증가는 송풍기 법칙에 따라 송풍기 축동력은 33% 증가한다. 이런 경우, 10%의 풍량 증 가를 위해 선정된 모터 동력을 33% 증가할 수 없기 때문에 송풍기의 재선정이 필요할 수도 있다. 시스템 풍량은 인렛 베인 댐퍼와 발란싱 댐퍼의 재조정과 Chart Type: bar 멘 곡선 아트 시스템 B 설계점 시스템 A 닿트 시스템 C 아트 시스템 A 120% 60% 80% 100% 130% 쉘 곡 120% 100% 80% 100% 140% 포트 시스템 B 0% 20% 60% 40% 60% 그림 11 시스템 곡선과 송풍기 곡선의 교차점 | {}
08b78be2-83b4-43e5-8311-6dae04d60857 | 4권.pdf | 2.15-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 혼합 박스나 말단 장비의 운전 등과 같은 시스템 저항의 변화 에 따라 달라질 수 있다. 그림 11 에서 풍량은 설계 풍량(점 1, 시스템 A)의 100%에서 시스템 저항의 증가에 따라 대략 시 스템 풍량의 80%인 점 2(시스템 B)까지 변할 수 있다. 이것 은 송풍기 운전이 송풍기 곡선과 새로운 시스템 곡선인 시스 템 B 의 교차점인 점 2 에서 운전된다는 의미이다. 유사하게 시스템 저항의 감소에 따라 풍량이 대략 설계 풍량의 120% 로 증가하면 시스템 곡선의 특성은 시스템 곡선 C 로 바뀔 것 이다. 이것은 송풍기 운전이 송풍기 곡선과 새로운 시스템 곡 선이 시스템 C 의 교차점인 점 3 에서 운전된다는 의미이다. 8. 송풍기와 시스템 압력 관계 앞에서 설명한 것과 같이, 송풍기 임펠러는 정적 에너지와 운동 에너지를 공기에 전달한다. 이 에너지는 전체 압력의 증 가로 표현되고 정압 또는 동압으로 변환될 수 있다. 이런 두 양은 상호의 존적이다. 송풍기 성능은 단지 한 가지만 고려해 서 평가할 수 없다. 에너지 변환은 동압력을 정압력으로, 그 역으로 변환의 효율성에 달려있다. 에너지 변환은 KS B6311(송풍기의 시험 및 검사방법)과 ANSI/ASHRAE Standard 51 에 의해 시험되는 송풍기에 연결된 토출닥트에 서 발생하고 그 효율은 송풍기 정격 성능(rating)에 반영된 다. 송풍기 전압력 상승(Pg)은 송풍기에 의해 공기흐름에 전 달된 에너지의 진정한 지표이다. 시스템 압력 손실(AP)는 송 풍기의 토출과 흡입 양쪽의 공기 분배 시스템 덕트 요소들에 의해 전달된 모든 개별적인 전압력 손실의 합이다. 닥트 시스 템에서 에너지 손실은 오로지 전압력 손실로서 규정될 수 있 다. 닥트 요소에서 측정된 정압 손실은 연결된 닥트의 흡입과 토출 양쪽의 공기 속도가 동일한 특별한 경우에만 전압력 손 실과 동일하다. 그러므로 전압력을 이용해서 송풍기 선정과 닥트 분배 시스템 설계를 해야 적절한 설계를 담보할 수 있 다. 이런 근본적인 원리들은 고속과 저속 시스템 둘 다에 적 용된다. 송풍기 정압 상승(Psg)는 송풍기 출구 면적이 송풍기 출구 닥트 면적과 동일한 저속 환기 시스템에서 종종 사용되며 이 경우 에너지 변환은 거의 일어나지 않는다. 송풍기 성능 자료 가 Psf 로 주어지면, 카탈로그 자료에서 전압(Pg) 값을 계산할 수 있다. 송풍기의 압력 성능을 특정하기 위해선, 특히 부압이 있을 땐 P�와 Psf 및 Puf 의 관계를 반드시 이해해야한다. 가장 중 요한 Psf = Ptf - Puf 로 정의 되어있다. 특별한 경우를 제외하 곤, Ps 는 입구측 정압과 출구측 정압의 측정된 차이일 필요 는 없다. 그림 12 부터 그림 15 는 이런 다양한 압력 사이의 관계를 묘사한다. 단, 규정된 대로 Ptf = Pt2 - Pu 이다. 그림 12 는 입구측은 시스템에 연결되지 않고 출구측만 시스템에 연결된 송풍기를 설명한다. 그림 13 은 반대로 입구측은 시스템에 연 결되어 있고 출구측은 연결되지 않은 송풍기를 보여준다. 두 경우 모두 송풍기를 가로지르는 정압의 차이(Ps2-Ps1)은 송 ![image](/image/placeholder) 1 2 팬 흐름 P18 Pv Pa Pu Pvf 기준점 Puf Pvf P⌀ = P12-Po = P⌀2 Pu=0 Par= Pu -Pvt =Pa Pal = Puf 그림 12 송풍기 출구만 시스템에 연결된 경우 ![image](/image/placeholder) 1 2 흐름 팬 P12 기준점 I Pvf P⌀ Ps2=0 Pu Psf Ps) Pti P⌀= P12-Pti Psf= Pur - Pvf =Ps2 -Pu Ps1 그림 13 송풍기 입구측만 시스템에 연결된 경우 압력 관계 Chart Type: line P_value item_01 8 그림 14 송풍기 입출구 크기(면적)와 동일한 크기의 시스템에 연결된 경우의 압력 관계 풍기 정압(Psf)와 동일하지 않다. 그림 12 부터 15 에서 보여준 모든 시스템은 송풍기 연결부 크기(면적)과 일치하는 입구 또는 출구 덕트를 가지고 있다. 보통 덕트 크기는 송풍기 입출구 측과 동일하지 않아서 복잡 | {}
fdb9395a-e041-4cfa-b34c-3a110e408c3a | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-11 ![image](/image/placeholder) 콘 1 2 흐름 흐름 팬 P12 Pvf 기준점 P s2 Pr3 Ps3 Pto Pu Psf Ptf Ps0 Pu= P12-Pt1 Ps1 Psf= Ptf -Pvf = Ps2 = Pt1 그림 15 송풍기 출구 크기(면적)보다 큰 시스템에 연결된 경우의 압력 관계 한 문제가 야기된다. 이런 경우의 압력 관계를 설명하기 위해 그림 15 에선 일반적인 송풍기 연결 형태인 송풍기 토출구 크 기(면적)보다 큰 덕트 크기(면적)에 연결된 것을 보여준다. 실 재로 이런 확장 콘에서의 정압은 공기 흐름의 방향으로 증가 한다. 정압은 동압에 따라서 시스템을 통해 변한다. 그림에서 알 수 있듯이 공기 흐름 방향으로 감소하는 전체 압력은 콘 또는 덕트의 흐름에서 도입 된 손실을 보다 정확하게 나타낸 다. 오로지 송풍기만이 이 추세를 바꾼다. 그러므로 전압력이 송풍기와 덕트 시스템 성능에 관한 더 나은 지표이다. 이런 정 상적인 송풍기 상황에서 송풍기를 가로지르는 정압(Ps2-Ps1) 은 송풍기 정압(Psf)와 동일하지 않다. 9 닥트 시스템 특성 그림 16 은 3 개의 90° 엘보가 있는 단순한 닥트 시스템을 보여준다. 이 엘보들은 덕트계통과 열교환기와 댐퍼, 그릴 및 여러 시스템 구성요소에서 제공한 저항을 나타낸다. 시스템을 통과 하는 공기 흐름은 그에 해당하는 전압력을 필요로 한다. 난류 공기흐름에선 만약 풍량이 변하면 그에 따른 전압력 요 구량도 아래 방정식과 같이 바뀔 것이다. 공조 시스템은 일반 적으로 이 법칙을 철저히 따른다. AP2/AP1 = (Q2/Q1)2 (15) 여기에선 대부분 송풍기가 동작하는 유동 영역인 난류만 다룬다. 일부 시스템에서 특히 정풍량 공조방식이나 변풍량 공조 방식에서 공기를 다루는 기구와 관련 제어장치는 시스템 의 각 요소가 방정식 16-15 에 의해 기술될 수 있다고 하여도 위 방정식에서 크게 벗어나는 효과 적인 시스템 저항 곡선을 생성할 수 있다. 식 (15)는 그림 17 에서와 같이 하나의 알려진 운전조건을 이용, 난류 시스템의 압력손실(4P) 곡선을 그릴 수 있게 한 다. 고정된 시스템은 체적 유량이 변함에 따라 이 시스템 곡 ![image](/image/placeholder) 급기 시스템 A 그림 16 3 개의 90° 엘보 저항을 가진 단순한 덕트 시스템 선상의 어떤 점에서 작동해야한다. 한 예로, 그림 17 에서 곡 선 A 의 A 점에서, 그림 16 과 같은 덕트 시스템을 통한 풍량이 5 m3/s 일 때 전압력 강하는 750 Pa 이다. 만약 이 값들을 4 P1, Q」대신 방정식 16-15 에 대입하면, 시스템의 AP 곡선의 다 른 점들(그림 17)은 다음과 같이 결정될 수 있다. Chart Type: bar 0 1 2 3 4 5 6 시스템 곡선 A 0Pa 50Pa 8Pa 50Pa 8Pa 12Pa 1300Pa 시스템 곡선 B 0Pa 50Pa 8Pa 275Pa 490Pa 870Pa 1150Pa 점 A 0Pa 50Pa 8Pa 275Pa 525Pa 510Pa 620Pa 그림 17 시스템 정압손실 (△P) 곡선의 예 3 m3/s 에 대해서(그림 17 의 점 D) △P2 = 750(3/5)2 = 270 Pa 만약 설계 유량에서 전압력이 증가하는 쪽으로 시스템 내에서 변화가 생기면, 그 시스템은 더 이상 앞의 AP 곡선 (그림 17)에서 동작하지 않을 것이며 새로운 곡선이 규정될 것이다. 예를 들어, 그림 18 에서와 같이 그림 16 의 덕트 시스템에 엘보 하나가 더해지면 시스템의 전압력은 증가한다. 만약 5 m3/s 에서 전압력이 250 Pa 증가하면 이 점에서 시스템 전압 력은 그림 17 의 점 B 에서와 같이 1 000 Pa 이 된다. 만약 그림 16 에서 3 개의 엘보 중 하나를 제거하게 되면, 그 때의 시스템 전압력은 전압력 저항 이하로 떨어져서 새로운 △P 곡선인 그림 17 의 곡선 C 가 된다. 곡선 C 에 대해서 시스 템을 통해 풍량 5 m3/s 가 흐를 때 전압력 감축을 250 Pa 로 | {}
5c7b5d54-fd2f-4f85-82aa-edb686501a87 | 4권.pdf | 2.15-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 가정할 때; 새로운 운전 점은 점 C 에서 보여준 대로 500 Pa 이 된다. ![image](/image/placeholder) 급기 시스템 B 그림 18 그림 16 에 엘보 한 개를 더한 덕트 시스템 ![image](/image/placeholder) 급기 시스템 C 그림 19 그림 16 에서 엘보 한 개를 제거한 덕트 시스템 이 세 가지 △P 곡선은 모두 방정식 16-15 에서 표현된 관 계를 따른다. 이 세 가지 곡선들은 시스템 자체의 변화의 결 과로 생산된 것이지 송풍기 성능은 바뀌지 않았다. 설계시 그 러한 시스템 전압력 변화는 덕트 경로의 변경, 덕트의 크기의 차이, 추후 덕트 연장에 대한 고려 또는 시스템에 적용된 설 계 안전율 등 때문에 일어날 수 있다. 실재 운전 시스템에선 이런 3 가지 △P 곡선들은 교축제어 댐퍼의 3 가지 다른 위치로 인한 3 가지 시스템 특성을 나타낼 수 있다. 즉, 시스템 C 는 가장 개방된 위치를 그리고 곡선 B 는 가장 폐쇄된 위치다. 하나의 제어댐퍼는 댐퍼가 완전 개방 에서 완전 폐쇄 위치까지 움직임에 따라 일련의 이런 끊임없 는 AP 곡선을 만들고 여기에서 보여준 것 보다 훨씬 폭 넓은 운전 범위를 커버한다. 그러한 곡선들은 또한 시스템에서 필 터들의 막힘 현상을 나타낼 수도 있다. 10. 시스템 영향 송풍기는 균일한 흐름이 유지되고 송풍기 출구에서 충분한 정압 회복을 할 수 있는(즉, 입구가 완전 개방되고, 출구는 직 선닥트로 충분한 길이를 확보한 상태) 표준화된 시험실 조건 에서 정상적으로 시험된다. 그러나 실재 송풍기가 설치되는 현장은 보통 시험실 조건과 는 상이하다. 일반적으로 설치 시 공간의 협소, 층고의 제한 또는 다른 건물 내 설비 때문에 송 풍기의 입, 출구는 정상적인 덕트의 연결이 어려워 변형 닥트 (흐름 방향과 닥트 면적의 변화 등)를 이용해서 연결하는 것 이 보통이다. 이런 시험실 조건과 실재 조건의 차이가 송풍기 의 실재 성능(시험된 성능에 비교해서)에 영향을 미친다. 그림 20 은 팬의 흡입과 토출측 덕트 연결 조건이 열악함으 로 인한 팬 성능 저하를 보여준다. 점 1 은 열악한 실재 흡입 과 토출측 조건을 고려하지 않고 설계시 계산된 시스템 압력 손실을 기준으로 선정한 송풍기의 송풍기/시스템 곡선(실선 곡선과 곡선 A)상의 운전 점이다. 점 2 는 열악한 실재 조건 으로 인한 추가 저항이 반영된 송풍기/시스템 곡선(점선 곡선 과 곡선 B)상의 운전 점이다. 송풍기 성능 곡선과 실재 시스 템 곡선(곡선 B)와의 교차점이 점 4 이다. ![image](/image/placeholder) 곡선 B 시스템 이펙트로 인한 실재 덕트 시스템 곡선 A 시스템 이펙트에 대한 교려 없이 계산된 닥트 시스템 2 실재 풍량에서 설계 풍량에서 시스템 시스템 이펙트 이펙트 손실 3 팬 정압-풍량 곡선 설계 정압 속도를 증가시킨 새로운 팬 곡선 부족한 성능 설계 풍량 그림 20 시스템 영향 이 때 실재 풍량은 점 2 과 점 4 의 차이 만큼 부족하다. 점 2 와 점 4 사이의 풍량 차이가 시스템 영향으로 인한 부족한 풍량을 나타낸다. 즉, 설계 풍량을 확보하기 위해, 새로 교정 된(속도가 증가된) 송풍기 곡선이 실재 시스템 곡선 B 와 교 차하는 점 2 와 점 1 사이의 압력 차이와 동일한 시스템 영향 률을 사용한다. 이 경우 더 높은 축동력이 요구된다. 이렇게 시스템과 의 연결에서 생기는 송풍기 성능에 대한 부정적인 영향을 보통 시스템 영향라고 한다. 송풍기를 적절 하게 적용하고 선정하기 위해선, 시스템 영향은 반드시 고려 되어야하고 표준 닥트 설계 절차에 의해 계산된 대로 송풍기 에 대한 압력 요구사항을 증가시켜야한다. 시스템 영향은 설계단계에 설계자에 의해 예상하기 어려워 시스템을 설치한 후에 인지하는 경우가 대부분이다. 그것은 설 계 시 "단선 도면"으로 작성된 도면으론, 그 덕트가 어떻게 송 풍기에 연결되고 설치되어야 하는 지를 분명하게 이해할 수 있는 것을 제공할 수 없기 때문이다. 그럼에도 불구하고 시스 템 영향과 연관된 거대한 압력손실 때문에 설계 단계에서 그 리고 추후 설치 단계에서 시스템 영향을 최소화하거나 제거하 기 위해서 많은 노력을 기울여야한다. 시스템 영향의 크기를 일반적으로 시스템 영향률(system effect factor)라고하며, | {}
7b9bac4d-450e-4d64-9ef5-0f5cf19ce236 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-13 시스템 영향을 보상하기 위해 제안된 값이다. 다양한 덕트 형 상에 관한 시스템 영향을 계산하기 위한 자료는 대한설비공학 편람 기초편, ASHRAE Handbook Fundermental, AMCA Publication 201 및 SMACNA(Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association, INC.) HVAC duct design 에서 제공하고 있다. 그러나 이런 계산 으로 구한 시스템 영향률은 단지 개략치이다. 형식이 다른 송 풍기나 동일한 형식이지만 제조사가 다른 경우 동일한 방식으 로 시스템에서 반드시 반응하지 않는다. 그래서 공조 시스템 설계시 경험에 의한 판단이 적용되어야한다. ASHRAE 에서 시스템 영향에 관한 개선 된 지식과 추가 시험 자료를 제공하 기 위해 다양한 유형의 송풍기에 대한 공기와 사운드에 대한 흡입 시스템 영향을 연구하기 위한 일련의 연구 프로젝트를 수행했는데 그 연구의 결론은 다음과 같다. ① 송풍기 입구와 송풍기 캐비닛 벽 사이의 거리가 임펠러 직경의 0.5 배 미만이면 상당한 시스템 효과 가 발생하므로 실 재 시스템 설치와 설계 시에 가능한 이런 조건을 피해야한다. ② 불량한 송풍기 흡입 조건이 원인이 된 소음(소리)로 인 한 시스템 영향은 매우 크지만 계량화하기는 어렵다. 11. 송풍기 선정 공기분배 시스템에 관한 시스템 압력 곡선이 결정되면, 시 스템 요구에 맞는 송풍기를 선정할 수 있다. 보통 송풍기 제 조사는 그래픽(그림 21)이나 표 형식 또는 선정 소프트웨어 등으로 성능 자료를 제시한다. 표 형식은 보통 권장된 운전 범위내의 성능 자료만 제공한다. 최적 선정 범위 또는 최대효 율 점은 제조사별로 다양한 방법으로 확인할 수 있다. X-Axis: 풍량 Y-Axis: 쉰 맙 Chart Type: line 전압무료 섣정 범위 전략율 곡선 item_01 10 년 20 년 20 년 item_02 20 년 20 년 20 년 item_03 10 년 20 년 20 년 item_04 20 년 20 년 20 년 그림 21 팬 성능 곡선 팬 선정을 위한 가장 중요한 기준 중 하나가 에너지 사용 이다. 최근 수 년 동안 팬 에너지 소비에 대해서 여러 에너지 코드와 규정에 의해 지정되고 있다. FEG 는 팬 에너지 효율을 특성화하는 데 사용되는 수단이 며, ANSI/AMCA 표준 205-12 와 ISO 표준 12759:2010 에 정의 되어 있다. FEG 는 일반적으로 제조업체의 성능 자료 또 는 전자 선정 툴과 함께 보고된다. 최소 FEG 요건을 준수하 는 팬은 최대 총 효율과 선정 점에서의 전체 효율 사이의 차 이가 소정 값 내에 있도록 선정한다. 이런 코드와 규정은 또한 모터와 기타 기계 또는 전기 부분 품을 포함하는 확장 팬 시스템에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 유럽에서는 EU Directive EU No. 327/2011: Ecodesign- F 문가 팬 모터 효율 등급(FMEG/Fan Motor Efficiency Grade)과 유사한 최소 효율 기준을 충족하도록 확장 팬 시스 템을 요구한다. FMEG 는 전선 대 공기 효율 측정기준이며 팬에 대한 ISO 12759:2010 팬-효율 분류에 정의 되어 있다. FMEG 의 결정은 전반적인 팬 시스템 최고 효율과 전기 입력 동력, 효율 범위 및 팬 유형을 기준으로 한다. FEG 와 FMEG 는 팬 효율성을 설명하기 위한 별개의 수단 이다. 그것들은 해당 코드 또는 규정을 준수하기 위해 사용되 어야하며 팬 선정을 하거나 또는 특정 적용에서 실제 팬 성능 을 계량화하는 수단으로 사용해선 안 된다. 제조사의 송풍기 성능자료 중 테이블로 된 성능자료는 유 량과 압력을 임의 로 할증해서 만들어졌다. 이런 테이블에서 수직, 수평으로 제시된 자료들은 송풍기 성능 곡선상의 다른 운전 점들을 나타낸다. 이런 운전 점들은 오로지 송풍기의 특 성에 달려있다; 그래서 송풍기 법칙을 이용하여 각각에 대한 것을 얻을 순 없지만, 송풍기 성능 테이블에 리스트 된 운전 점들은 보통 서로 밀접해서 중간 점은 산술적으로 보간법을 이용해서 구하면 송풍기 선정을 위한 어느 정도의 정확한 자 료를 얻을 수 있다. 특정한 공기 분배 시스템을 위한 송풍기를 선정하기 위해 서는 송풍기 전압력 특성과 시스템 전 압력 특성이 맞아야한 다. 시스템 전압력 특성은 반드시 송풍기 입출구와 시스템 사 이를 연결하기 위해 필요한 이형 닥트 등을 고려해야한다. 송 풍기 성능은 송풍기의 설치 상태(입출구를 닥트에 연결 유무 등)에 따라서 변할 수 있기 때문에, 시스템 전 압력 특성과 송 풍기 성능 특성이 동일한 설치 상태를 기준으로 하는 것이 매 우 중요하다. 따라서 전체 시스템을 평가하고 그리고 풍량 요 구사항과 저항 및 시스템 영향률 등을 알아야한다. 그런 다음 선정 테이블, 단일 또는 여러 속도에서의 성능 곡선들 또는 그래프를 이용하여 송풍기 속도와 동력 요구사항을 계산한다. 에너지 사용은 송풍기 전압력의 함수이다. 송풍기 성능과 시스템 저항은 적절한 선정을 위해 전압력 대 풍량으로 명시 되어야한다. 오랫동안 제조사들은 송풍기 성능을 정압 대 풍 량으로 제시해서 송풍기 선정을 송풍기 정압을 시스템 정압 요구의 합에 맞춰서 선정하게 하였다. 이런 방법이 오랫동안 지속되었으나 이 방법은 잘못 된 것이다. 에너지 소비를 최소 화하기 위한 가장 좋은 방법은 전압력을 이용해서 선정하는 것이다. 그러나 많은 카탈로그나 선정 프로그램이 정압을 사 용하고 있기 때문에 전압은 별도로 계산할 필요가 있다: 전압 은 정압에 풍량과 송풍기 토출구 면적에 의해 계산된 동압을 더해서 구할 수 있다. 송풍기 제조사들은 송풍기 선정용 카탈로그나 기타 툴을 | {}
19af6d3a-0706-43fa-9523-44df483afb06 | 4권.pdf | 2.15-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 제공하다. 송풍기 성능자료(예 풍량, 압력 상승, 샤프트 동력 등)은 일반적으로 송풍기 운전 조건들에 대한 권장된 범위 내 에서 제시된다. 송풍기가 권장된 범위 내에서 선정될 때, 인렛 콘과 임펠러 날개와 같은 공기역학적 표면위로 공기흐름이 공 기역학적 효율을 높일 수 있는 방향으로 부드럽게 따르는데, 만약 송풍기가 권장된 범위 밖에서 선정되면 공기흐름이 이런 표면 위를 부드럽게 따르지 못하고 분리되거나 깨져서 많은 불만족스러운 결과 를 낼 수 있다. 일반적으로 스톨(stall)로 알려진 이 조건은 주요 유동변수들(풍량과 압력 상승 및 샤프 트 동력)에서 광범위하게 분리된 흐름과 소음 증가 및 상당히 비정상적인 행동들로 특징된다. 뒤쪽의 효과 들은 서지(surge) 로 알려져 있다. 이러한 조건에서 운전되고 있는 송풍기들은 커다란 비정상적인 힘 때문에 기계적 손상을 입기 쉽다. 다양한 형식의 송풍기들이 다양한 면에서 스톨과 서지를 나타내기 때문에 송풍기를 선정할 때 송풍기 운전이 송풍기 제조사에 의해 제공된 권장 범위를 벗어나지 않도록 주의 를 기울여야한다. 송풍기 제조사들은 스톨과 유동 맥동을 피할 수 있는 권장 선정 범위를 각 송풍기에 대해 제공한다. 곡선을 사용할 때, 선정 된 운전 점(그림 22)은 반드시 스 톨과 맥동에 대한 저항과 최대 효율을 확보하기 위해 곡선 상 에 만족스러운 점을 나타내야한다. 운전 중 하나 이상의 운전 점이 있는 시스템에선 성능범위를 살펴 보고 선정된 송풍기가 어떻게 이 전체 범위에서 반응하는 지를 평가한다. 이러한 분 석은 송풍기 성능에서의 변화를 겪을 뿐 아니라 전체 시스템 이 식 (15)에서 규정된 관계를 벗어나는 변풍량 시스템에서 특히 필요하다. ![image](/image/placeholder) 멀 바람직한 △P 바람직한 △P 진상적 이 지역에서의 선정은 권장하지 않는다 권장 선정 지역 풍량 그림 22 전압력 (Pr)와 △P 곡선의 만족스러운 조합 적절한 모터와 벨트, 가변 드라이브와 같은 관련된 부분품 들을 선정할 때에도 주의 를 기울여야한다. 모터와 다른 부분 품의 등급은 예상 운전 점들에서 운전을 허용할 수 있도록 충 분해야한다. 또한 과부하 전력 특성을 가진 송풍기와 고온에 서 운전하는 송풍기들에 대해서는 특별한 주의 를 기울여야하 며, 변풍량 시스템은 특히 시스템 밸런싱 전에 운전을 한다면 특별한 주의 를 요한다. 12. 송풍기의 병렬운전 개별적인 성능곡선의 범위를 통해 안정적인 성능 특성을 가진 두 대의 동일한 송풍기를 병렬로 운전할 때, 이상적으론 그 둘의 조합된 성능곡선은 모든 압력 레벨에서 단일 송풍기 의 풍량을 2 배로 해서 만들 수 있다. 그러한 송풍기의 예론 로우 피치 날개 각으로 운전되는 축류형 송풍기와 후곡형 원 심식 송풍기들이 있다. 그림 23a 는 안정적인 운전 특성을 가 진 두 대의 송풍기에 대한 결합 성능곡선을 예시한다. ![image](/image/placeholder) D C A / Pu 정성적 Pu 팬 2 대 팬 1 대 / C D A 풍량 a. 안정적인 상태 ![image](/image/placeholder) E D C CE A /CD 팬 2 대 CE Pu 진정적 △P→ Pu △P 팬 1 대 EX D A 풍량 b. 불안정한 상태 그림 23 두 대의 안정적인 상태의 팬과 불안정한 상태의 팬의 병렬 운전 불안정한 성능 특성을 가진(예, 최대 압력 점 좌측에서 압 력 감소) 두 대의 송풍기들이 병렬로 운전할 때, 만약 그 송풍 기들이 복합 성능 곡선의 최대 압력 점에 너무 근접해서 운전 되면 불안정한 유동 조건이 일어날 수 있다. 그림 23b 는 불안 정한 상태에서 병렬로 운전하는 두 대의 송풍기에 관한 결합 성능 곡선을 보여준다. 그림 23b 의 곡선 A-A 는 단일 송풍기의 압력 특성을 보여 준다. 곡선 C-C 는 병렬로 운전하는 두 대의 송풍기에 대한 결합 성능이다. 최대 압력점인 CD 점의 오른쪽에 모든 운전 점들은 동일 압력에서 단일 송풍기에 대한 풍량 값의 두 배이 | {}
0a8cb71a-b995-44d1-a4f7-6b311bdd3c35 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-15 다.그 점들은 각 송풍기의 안정적인 운전 범위를 따른다. 저항 곡선 D-D 와 같이 점 CD 의 오른쪽에서 복합 성능 곡선과 교 차하는 저항 곡선을 가진 모든 시스템들은 안정적인 유량 특 성을 가진다. 점 CD 의 좌측에 있는 점들은 두 송풍기의 동일한 압력 레 벨에서 가능한 모든 풍량 값의 합이다. 그 점들은 각 송풍기 의 불안정한 운전 범위에 있다. 두 송풍기 동작에 대한 최대 압력의 좌측에 있는 그림 23b 의 이중 루프 형상은 단일 압력 레벨에서 가능한 두 풍량을 합해서 형성되었다. 점 CD 의 좌측 지역에서 성능 곡선을 교차하는 저항 곡선을 가진 시스템들 (예 곡선 E-E)은 불안정한 유동 특성을 가진다. 복합 성능 곡선상의 점 CE 와 CE'와 시스템 저항 곡선의 교차에 의해 불안정한 유동을 보여준다. 송풍기는 기류와 소음 및 진동 레 벨의 무작위 변화에 따라 이 두 점들 사이를 진동한다. 불안정한 조건을 피하고 언제나 최대 압력점의 우측의 안 정된 지역에서 송풍기가 운전할 수 있도록 선정하라. 가능하 면 이중 루프를 포함한 복합 송풍기 성능곡선을 도시해서 이 중 루프 오른쪽의 성능 곡선 상 안정 지대를 따라 송풍기 운 전 점을 선정한다. 3 대 이상의 동일한 송풍기들이 병렬로 설치될 때, 총 풍량 은 적절하게 선정되고 설치된 송풍기들에 대해 개별 송풍기 성능에 시스템의 송풍기 숫자를 곱한 양이다. 설계자는 각 송 풍기의 운전 점이 송풍기 중 어느 하나의 진동을 피하기 위해 최대의 오른쪽에 있다는 것을 확실히 한다. 송풍기 구성이 또 한 시스템 성능에 중요한 역할을 한다. 13. 송풍기의 직렬운전 직렬로 운전하는 두 대의 송풍기는 이론적으로 유량의 변 화 없이 압력 상승은 두 배로 증가시킨다(그림 24 참조). 직렬 로 운전하는 두 대의 송풍기의 실재 성능은 두 송풍기들 사이 의 닥트 변위에서 생기는 손실과 두 번째 송풍기가 덜 효율적 으로 운전되기 때문에 이론보다 적게 된다. 충분한 공간의 부 X-Axis: 팬 풍량, % Y-Axis: 전압, % Chart Type: bar 시스템 저항 직력 팬 복합 압력 곡선 단일 팬 입력 곡선 item_01 200% 200% 100% 100% 그림 24 직렬 운전 두 대 팬의 이론적 특성 곡선 족과/또는 송풍기들 사이의 직선흐름이 되지 않는 것 등 때문 에 성능은 더 줄어든다. 7.5 kPa 이하면 송풍기 압력에서 공 기 압축성은 무시될 수 있다. 그 한계를 넘어서면, 운전 점의 계산과 송풍기 재질 선정 및 송풍기 설계에선 마찰과 압축성 가스에 의해 발생하는 온도 상승을 고려한다. 14. 소음 송풍기 소음은 송풍기 설계와 풍량 Q, 전압력 Ptf 및 효율 nt 와 관계가 있다. 주어진 용도에 대한 적절한 형식의 송풍기 가 결정된 후(시스템 영향을 염두에 두고), 가장 적합한 크기 의 송풍기는 송풍기의 특정한 라인에 대해서 가장 효율적인 운전 범위에서 일반적으로 가장 조용하기 때문에 효율을 기준 으로 보통 선정한다. 낮은 출구 속도가 반드시 정숙한 운전을 담보하지 않는다. 그래서 단지 그런 기준만으로 선정하는 것 은 적절하지 않다. 회전속도 또는 팁속도를 기준으로 만들어 진 다른 제조사에 의해 제공된 송풍기나 또는 다른 형식의 송 풍기들에 대한 소음 비교는 타당하지 않다. 비교를 위한 유일 한 기준은 송풍기가 요구된 풍량과 전압을 모두 생산할 때 각 기 다른 형식의 송풍기들에 의해 생산된 실재 사운드 파워 레 벨이다. 고려 대상인 송풍기에 대해 송풍기 제조사로부터 옥 타브밴드 사운드파워레벨 자료를 얻는다. 사운드 파워 레벨(Lw)은 사운드 파워로 알려진 참조원에 의해 생성된 소음에 대한 송풍기에 의해 생성된 소음을 비교 하는 잔향실과 같은 여러 다양한 방법을 이용해서 결정될 수 있다. 무반사실을 이용하거나 또는 사운드 세기 측정을 이용. 잔향실 측정 기법은 ANSI/AMCA Standard 300 을 참조한 다; 무반사실을 이용하는 엔벨로프 표면법은 ISO Standard 13347-3 을 참조하며 그리고 사운드 세기 방법은 ANSI/ AMCA Standard 320(AMCA Standard 330)을 참조한다. ANSI/ASHRAE Standarl 68(AMCA Standard 330)은 덕트 송풍기가 무반사실에서 종결된 급기와/또는 환기 덕트내 로 방사하는 사운드 파워(sound power)를 결정하기 위한 대 체 시험을 설명하고 있다. 이런 표준들은 일부 송풍기들에 의 해 형성된 순수한 톤을 완전하게 평가하지 못한다; 이런 톤들 은 재실 공간으로 방사될 때 상당히 불쾌할 수 있다.중요한 설 치에서는 그런 톤을 포함하고 있는 옥타브 밴드에서 초과 소 음 감쇄를 제공하는 특별한 조건을 지정한다. 15. 진동 송풍기 진동은 임펠러 불균형, 일정하지 않은 공기역학적 힘과 드라이브 토크 맥동에 의해 원인이 된 자극에 대한 송풍 기의 구조적 응답이다. 구조적 응답의 정도와 크기, 또는 진동 수준은 여러 인자들 중 송풍기 구성품의 강도, 드라이브 정렬 과 베어링 속성들에 의해 결정된다. 과도한 진동 수준은 송풍기의 빠른 고장, 높은 소음 발생과 바람직하지 않은 힘을 지지 구조에 전달할 수 있다. 송풍기 진 | {}
e71ecf6b-04c3-4b3a-89a2-93f1c3d0ce4a | 4권.pdf | 2.15-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 동은 결코 완벽하게 제거할 순 없지만, 적절한 송풍기 설계와 제조 및 적용을 통해 적정한 수준을 유지할 수는 있다. 오랜 기간의 실질적인 송풍기 경험을 통해 허용할 수 있 는 진동 수준을 확립했다. ANSI/AMCA Standard 204 는 송풍기 적용처와 구동기 동력을 기준으로 권장 송풍기 밸런스 와 진동 수준을 규정하고 있다. 아래 표 2 에서 보여준 송풍기 발란스와 진동(BV/balance and vibrations) 범주가 송풍기 발란스 품질과 진동 수준에 대한 허용 수준을 결정한다. 표 2 발란스 및 진동에 대한 송풍기 적용 범위 ¦ 적용 ¦ 예 ¦ 구동부 동력 한계, kW ¦ 송풍기 바란싱 및 진동(BV) 적용 범주 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주거 ¦ 천장 팬, 애틱 팬, 창문형 에어컨 ¦ ≤0.15 ¦ BV-1 ¦ ¦ 주거 ¦ 천장 팬, 애틱 팬, 창문형 에어컨 ¦ >0.15 ¦ BV-2 ¦ ¦ 공조 및 농업용 ¦ 상업용 건물 환기 및 공조 ¦ ≤3.7 ¦ BV-2 ¦ ¦ 공조 및 농업용 ¦ 상업용 건물 환기 및 공조 ¦ >3.7 ¦ BV-3 ¦ ¦ 산업용 프로세 스, 발전소 등 ¦ 집진장치, 세정기, 광 산, 이송, 보일러, 연 소공기, 오염제어, 풍 동 ¦ ≤298 ¦ BV-3 ¦ ¦ 산업용 프로세 스, 발전소 등 ¦ 집진장치, 세정기, 광 산, 이송, 보일러, 연 소공기, 오염제어, 풍 동 ¦ >298 ¦ BV-4 ¦ ¦ 교통과 해상 ¦ 기관차, 트럭, 자동차 ¦ ≤15 ¦ BV-3 ¦ ¦ 교통과 해상 ¦ 기관차, 트럭, 자동차 ¦ >15 ¦ BV-4 ¦ ¦ 운송/터널 ¦ 지하철 비상 환기, 터 널팬, 주차장환기 ¦ ≤75 ¦ BV-3 ¦ ¦ 운송/터널 ¦ 지하철 비상 환기, 터 널팬, 주차장환기 ¦ >75 ¦ BV-4 ¦ ¦ 운송/터널 ¦ 터널 제트팬 ¦ All ¦ BV-4 ¦ ¦ 석유화학 공정 ¦ 독성 가스, 공정 팬 ¦ ≤37 ¦ BV-3 ¦ ¦ 석유화학 공정 ¦ 독성 가스, 공정 팬 ¦ >37 ¦ BV-4 ¦ ¦ 컴퓨터 칩 제조 ¦ 클린 룸 ¦ All ¦ BV-5 ¦ 자료) AMCA Standard 204-05 송풍기 발란스 품질 또는 발란스 등급(예, G 6.3)은 정해진 송풍기 속도와 크기에 대한 최대 잔류 허용 기준을 정하기 위 해 사용된다. 각각의 BV 범주에 대한 발란스 등급은 표 3 에 보여준다. mm/s 로 측정된 허용 진동 레벨을 표 4 에서 보여준다. 이 레벨은 일반적으로 송풍기 또는 모터에 근접한 곳에 위치한 가속도계를 이용해서 측정되었다. 새롭게 커미션된 송풍기는 테이블에 주어진 기동 값들을 충족시킬 것으로 예상된다. 만 약 운전 중 아람 레벨이 도달된다면 진동원을 교정하고 식별 하기 위한 적절한 조치를 취한다. 진동 레벨이 셧다운 값을 넘어서면 즉시 그 송풍기를 정지시키고 보수를 한다. 이러한 수준에서의 지속적인 운전은 송풍기를 조기 고장으로 이끌 수 있다. 송풍기 설계 조건에서 적절한 진동 성능은 이러한 권장사 항을 준수하여 성취할 수 있다 그러나 폭 넓은 변속 구동의 표 3 BV 범주와 발란스 품질 등급 ¦ 송풍기 적용 범주 ¦ 경질 로터와 임펠러에 대한 발란스 품질 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BV-1* ¦ G 16 ¦ ¦ BV-2 ¦ G 16 ¦ ¦ BV-3 ¦ G 6.3 ¦ ¦ BV-4 ¦ G 2.5 ¦ ¦ BV-5 ¦ G 1.0 ¦ 주) 범주 BV-1 에서, 227 g 미만의 무게가 나가는 극소형 송풍기 로터가 있 을 수 있다. 그런 경우에 잔류 불균형을 정확하게 결정하기 어려울 수 도 있다. 조립과 정에서 회전축에 관하여 동일한 무게 분배를 합리적으 로 해야 한다. 출처 : AMCA Standard 204-05 표 4 현장 운전을 위한 지진 진동 속도 제한 ¦ 조건 ¦ 송풍기 적용 범주 ¦ Fleribley Mounted mm/s ¦ Fleribley Mounted mm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기동 ¦ BV-1 ¦ 14.0 ¦ 15.2 ¦ ¦ 기동 ¦ BV-2 ¦ 7.6 ¦ 12.7 ¦ ¦ 기동 ¦ BV-3 ¦ 6.4 ¦ 8.8 ¦ ¦ 기동 ¦ BV-4 ¦ 4.1 ¦ 6.4 ¦ ¦ 기동 ¦ BV-5 ¦ 2.5 ¦ 4.1 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-1 ¦ 15.2 ¦ 19.1 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-2 ¦ 12.7 ¦ 19.1 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-3 ¦ 6.4 ¦ 16.5 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-4 ¦ 10.2 ¦ 10.2 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-5 ¦ 5.7 ¦ 7.6 ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-1 ¦ * ¦ * ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-2 ¦ * ¦ * ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-3 ¦ 12.7 ¦ 17.6 ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-4 ¦ 10.2 ¦ 15.2 ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-5 ¦ 7.6 ¦ 10.2 ¦ 자료) AMCA Standard 204-05 에서 값들은 최대 속도,mm/s 필터 아웃이다. 주) 송풍기 적용 등급 BV-1 과 BV-2 의 송풍기에 대한 셧다운 레벨은 오래된 자료를 기준으로 확립되어야 한다. 사용으로 인해 송풍기는 송풍기와 /또는 송풍기지지 구조의 고유 주파수에 해당하는 특정 임계속도에서 과도한 진동 레벨 을 여전히 생산할 수도 있다. 그러한 임계속도는 구성품의 적절한 설계를 통해 피하거 나 또는 제거한다. 송풍기의 진동 레벨은 송풍기 운전 조건과 시간에 따라 변한다. 그러므로 송풍기 진동 수준이 안전하고 신뢰할 수 있는 운전임을 담보하기 위해선 주기적으로 점검하 고 모니터하는 것이 중요하다. | {}
c2e47220-97da-4d8b-a1ee-a2a3abb34df3 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-17 16. 방진 송풍기 운전 시, 진동은 지지 구조물과 건물에 전달된다. 이것은 재실 공간에 불쾌한 소음이나 공조 시스템의 다른 부 분들(예, 닥트 등)에서 원치 않은 진동을 일으킬 수 있다. 건 물에 도달하는 진동을 감쇄시키기 위해 방진 장치가 사용될 수 있다. 17. 배치와 설치 회전 방향은 송풍기의 구동부측에서 결정된다. 편흡입 원심 식 송풍기에서 구동부측은 보통 송풍기 흡입(인렛)의 반대쪽 이다. AMCA Standard 99 시리즈는 송풍기 배치에 대한 표 준 명명법을 규정하고 있다. 송풍기 입, 출구에서 덕트를 연결할 때, 진동 전달을 최소 화하기 위해 플렉시블을 사용한다. 송풍기 휠에 대한 점검구 를 제공해서 로터의 불균형을 일으킬 수 있는 축적물 등을 주 기적으로 제거할 수 있도록 한다. 높은 저항으로 운전할 때 또는 낮은 소음 레벨이 요구될 때는 송풍기를 재실공간에서 가능한 멀리 떨어진 곳에 설치하거나 소음 전달을 막기 위해 음향학적으로 처리한다. 오늘날 일반적으로 사용되는 경량 건 물 건축에선 건물 구조에 대해 바닥을 통한 진동 전달을 방지 하도록 설계된 탄성 베이스에 송풍기와 구동 모터를 장착하는 것이 바람직하다. 전선관과 배관 및 다른 견고한 부재들을 송 풍기에 부착하지 않아야한다. 18. 송풍기 제어 송풍기 적용에선 환기 요구사항에 따라 공기량을 다르게 할 것을 요구한다. 제어전략의 선정은 공기량 변화의 빈도, 송 풍기 에너지 소비에 대한 영향과 제어기구들의 초기 비용을 포함한 여러 가지 사항을 고려해서 한다. 풍량 제어는 송풍기 특성이나 시스템 특성에 변화를 주어 서 수행할 수 있다. 시스템 특성에 변화를 주는 것은 초기 비 용은 작지만 일반적으로 송풍기 특성을 바꾸는 방법에 비해서 훨씬 많은 에너지를 소비한다. 시스템 특성은 댐퍼를 설치하는 것이나 또는 오리피스 프 레이트에 의해 바꿀 수 있다. 이런 방법은 시스템 저항을 증 가시켜서 풍량을 줄인다. 일반적으로 시스템 저항을 증가시킨 결과 로 인한 인입 동력은 새로운 풍량 운전 점에 대해서 정확 하게 선정된 송풍기와 비교하면 더 높다. 댐퍼는 보통 풍량 제어 중 가장 초기 비용이 적은 방법이며 다른 에너지 효율적 인 방법이 있음에도 불구하고 지속적인 제어가 필요한 경우에 사용된다. 댐퍼 제어의 한 형태인 인렛 베인은 훨씬 나은 에너지 효 율을 제공한다. 인렛 베인은 일반적으로 송풍기의 흡입쪽에 위치한 일련의 삼각형 베인이다. 베인은 댐퍼와 유사하게 연 결 기구를 통해 제어되지만, 들어오는 공기흐름을 회전시켜서 송풍기 임펠러에 프리 와일드를 제공할 수 있도록 공기 흐름 의 방향을 지정한다는 면에서 중요한 차이점이 있다. 많은 경 우에 이것이 송풍기 성능을 향상시킬 수 있어서 베인의 에너 지 페널티를 상쇄할 수 있게 한다. 그림 25 는 인렛 베인 제어 에 대한 송풍기 성능의 변화를 나타낸다. 곡선 A 와 B, C, D 및 E 는 전개인(A)와 거의 전폐인 (E) 사이의 다양한 베인 조 절에 대한 압력과 동력곡선이다. ![image](/image/placeholder) △P 곡선 A 전압 B 동력, H E 력 동 B E 풍량 그림 25 후곡형 원심팬 성능에 대한 인렛 베인의 영향 풍량제어를 위해 송풍기 특성(전압력 곡선)을 바꾸면 동력 소비를 줄일 수 있다. 만족스러운 성능을 만들기 위한 한 가 지 옵션이 송풍기의 회전속도를 바꾸는 것이다. 만약 그런 변 화가 비정기적이라면 벨트로 구동되는 송풍기들의 경우 구동 부 풀리 조합을 바꿈으로서 조정할 수도 있다. 변경이 잦은 벨트 구동의 경우 수동으로, 전기적으로 또는 유압식으로 조 정 가능한 조정 풀리를 이용하여 변경을 수행할 수 있다. 속 도 제어를 위한 또 다른 방법이면서 직접 구동식 송풍기에 대 한 유일한 옵션은 가변 주파수 드라이브(VFD) 또는 그와 유 사한 전자 장치와 같은 변속 제어를 이용, 모터 속도를 변경 하는 것이다. 전자 모터 속도 제어는 종종 에너지 소비 측면 에선 최고의 선택이며, 변속 제어를 사용할 때, 송풍기 특성은 송풍기 법칙을 이용해서 계산될 수 있다. 속도 제어의 한 가지 대안이 공기 역학적 효율을 최적화하 기 위해 송풍기 형상(특히 날개 설정 각)을 변경하는 것이다. 이런 접근법은 원심식 송풍기보다 축류형 송풍기에서 더 일반 적이다. 튜브 축류형과 베인 축류형 송풍기는 시스템의 풍량 균형 을 맞추거나 부정기적인 조정을 위해 조정할 수 있는 피치 날 개(adjustable-pitch blades)를 이용할 수 있다. 베인 축류 형 송풍기는 빈번하거나 연속적인 조정을 위해 제어 가능한 (controllable) 피치날개(즉 송풍기가 작동 중에 피치를 바꿀 수 있는)로 생산될 수 있다. 다양하게 피치 각도를 바꾸는 것 은 여러 조건에서 높은 효율을 유지할 수 있게 한다. 그림 26 에서 보여준 성능은 다양한 피치 각도를 가진 전형적인 베인 축류형 송풍기의 경우이다. 소음 관점에서는 날개 피치를 바 | {}
c62ddcaf-e06f-4e65-a3da-19dc594b6a1e | 4권.pdf | 2.15-18 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 꾸는 것 보다 속도를 바꾸는 것이 다소 낫다. 그러나 두 방법 은 인렛 베인이나 댐퍼 보다 소음을 덜 만들고 높은 운전 효 율을 제공한다. X-Axis: 정규직 풍량, % Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 120 140 최대 효율점 70% 10% 20% 40% 60% 90% 70% 30% 동력, H 10% 90% 100% 110% 90% 70% 10% 30% ΔP 10% 10% 20% 60% 40% 90% 100% 90% 그림 26 베인 축류 팬 성능에 가변 날개 피치의 효과 표 5 는 제어 전략과 각 제어 방법의 상대적 에너지 소비와 초기 비용을 요약한 것이다. 표 5 제어 전략에 관한 요약 ¦ 제어 형식 ¦ 제어 방법 ¦ 에너지 소비 ¦ 초기 비용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 특성 ¦ 오리피스 판 ¦ 높음 ¦ 매우 낮음 ¦ ¦ 시스템 특성 ¦ 댐퍼 ¦ 높음 ¦ 낮음 ¦ ¦ 시스템 특성 ¦ 입구 베인 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ ¦ 송풍기 특성 ¦ 가변 풀리 ¦ 중간 ¦ 높음 ¦ ¦ 송풍기 특성 ¦ 모터 속도(벨트) ¦ 중간 ¦ 높음 ¦ ¦ 송풍기 특성 ¦ 모터 속도(직결) ¦ 낮음 ¦ 높음 ¦ ¦ 송풍기 특성 ¦ 가변 피치(축류팬) ¦ 낮음 ¦ 매우 높음 ¦ 참 고 문 헌 1. 2016 ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipments, Chapter 21, Fan 2. SMACNA HVAC Systems Duct Design, Fourth Edition-December 2006 3. AMCA-Standards Handbook, AMCA Publication 99 4. 대한설비공학회-2018 설비공학편람 6. 일본 공기조화. 냉동.위생공학 편람 7. FANS & BLOWERS - Energy Efficiency Reference Guide/Powersmart | {}
17eef98b-9e69-4622-bf9c-73707024a697 | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-1 제 16 장 가습기 물은 모든 생명체와 환경의 근원이 되는 요소로서 대기 중 의 습도가 너무 높거나 낮으면 생명체에 심각한 영향을 줄 수 있다. 따라서 습도는 매우 중요하며 적당한 습도 유지를 위해 가습과 제습이 필요하다. 가습이란 인위적인 기구를 이용하여 공기 중의 수분 양을 증가시키는 것이다. 설계자는 가습기를 선택하고 적용 할 때 ① 거주 공간이나 공정의 환경 조건, ② 건물 외장의 특성을 고려해야 한다. 1. 환경 조건 거주 공간이나 공정에 따라 상대습도나 그 범위 또는 최댓 값과 최솟값이 결정된다. 다음은 상대습도의 효과 를 설명하 고, 대부분 분야의 요구사항에 대한 지침을 제공한다. 1) 안락감 인체의 안락함과 관련된 모든 면에서 상대습도의 효과 는 아직 완전하게 확립되지는 않았다. 상대습도가 낮은 경우, 열 적인 쾌적함을 위해서는 일반적으로 온도를 높이는 것이 필요 한 것으로 여겨진다(ASHRAE Standard 55 참조). 인간의 신체는 피부에서 방출되는 수분 양으로 몸의 조건을 조절하여 온도를 일정하게 유지하게 할 수 있다. 그러므로 상대습도는 인간의 안락감에 영향을 준다. 습도가 낮으면 호흡기관에서 점액을 건조시켜 코와 목의 점막을 건조시키고, 피부와 머리카락을 건조시킨다. 겨울철 호흡기 문제는 상대습도가 낮을 때 종종 발생한다. 역학 조사 에 따르면 습도가 낮은 건물의 거주자보다 적절한 습도의 건 물 거주자가 호흡기 질환 발병률이 낮은 것으로 나타났다. 극한의 습도는 인간의 안락감과 생산성 및 건강에 가장 해 로운 요소다. 그림 1 은 일반적인 실내온도 조건에서 상대습도 30~60% 범위가 사람 거주에 가장 적합한 조건을 제공한다 Chart Type: bar 10 16 21 27 32 연구원 18.5% 14.8% 14.5% 25% 29% 겨울철 18.8% 15.2% 14.7% 14.4% 20% 편안합을 느낌수 있는 영역 17.9% 18.8% 19.5% 21.8% 16.3% 여름철 (98.) 사람이 18.2% 14.7% 10.8% 15.2% 12.4% 그림 1 인간의 안락함과 건강을 위한 최적의 습도 범위 는 것을 보여준다. 이 범위에서 박테리아와 미생물의 성장 그 리고 화학적 상호반응이 일어나는 속도가 최소로 된다. 2) 질병 예방과 치료 상대습도는 공기에 의한 전염과 감염의 제어에 영향을 준 다. 상대습도 50% 에서 일부 유기체의 치사율은 최고이며 인 플루엔자 바이러스는 그 독성을 많이 잃게 된다. 치사율은 상 대습도 50% 이상과 이하에서 떨어진다. 습도가 높으면 병원 성 세균이나 알레르기 생물이 성장하는데 도움을 준다. 따라 서 거주 공간의 상대습도는 30~60%로 유지되어야 한다. 3) 박테리아의 성장 어떤 미생물은 때때로 관리하지 않는 가습기에 존재한다. 이러한 해로운 미생물의 번식과 확산을 막으려면 정기적으로 가습기를 청소하고 가습기를 사용하지 않을 때는 수조를 배수 시켜야 한다. 찬 물의 수조가 있는 물분무 가습기는 세균 번 식으로 인해 일부 병원에서 사용이 금지되어 있다. 그림 2 는 박테리아와 다양한 미생물의 습도에 따른 서식 조건을 나타낸다. ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 박테리아 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 바이러스 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진균류 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진드기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 호흡기 감염 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 알레리기성 비염 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 천식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 화학 상호작용 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 오존 생성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 상대습도, % ¦ 0 ¦ 10 ¦ 20 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 그림 2 바이러스의 서식 습도 조건 4) 소리의 전달 공기는 음파를 흡수하는데, 상대습도 15~20% 사이에서 소리의 전달 강도가 최대로 떨어지며, 주파수가 높아짐에 따 라 손실이 증가한다(Harris 1963). 상대습도 40% 에서는 공 기에서 음파의 흡수가 현저하게 감소하고, 50% 이상에서는 음파의 흡수에 관한 영향을 무시할 수 있다. 소리의 공기 흡 수는 연설에 큰 영향을 미치지 않지만 음악 공연에 최적의 음향 조건이 요구되는 대형 홀이나 강당에서 고려할 가치가 있다. 5) 전자 장비 계측장치와 컴퓨터, 데이터 프로세스 같은 전자장치는 상대 | {}
12657095-8fa1-4244-bda9-a6bb03a12fd5 | 4권.pdf | 2.16-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 습도를 제어할 필요가 있다. 습도가 높으면 장비에 수분이 응 축되어 결로가 생길 수 있고, 습도가 낮으면 정전기 발생 원 인이 된다. 또한 바코드 판독기와 자기 테이프, 디스크 및 데 이터 처리 장비에 영향을 미치기 때문에 상대습도의 급격한 변화를 피한다. 일반적으로 권장하는 컴퓨터 계통의 공조설비 의 설계와 운전 범위는 상대습도 35~55%이다. 그러나 특정 장비 작동에 대해서는 제조사의 권장사항에 따라야 한다. 6) 정전기 정전기는 높은 전기저항 물질이 서로 대항하여 움직일 때 발생한다. 이러한 정전기가 축적되면 다양한 결과 를 초래 할 수 있다. ① 두 개의 물질(예 : 스타킹이나 카펫) 사이의 마찰에 의 해 발생하는 불쾌한 불꽃 ② 종이와 섬유 및 직물 취급의 어려움 ③ 반대쪽으로 대전된 물체에 달라붙는 불쾌한 먼지 ④ 특별한 환경조건이 요구되는 자기 디스크와 테이프에 저장된 데이터 파괴 ⑤ 병원이나 연구 실험실 또는 클린룸과 같은 곳에서 폭발 성 가스가 있는 경우 위험한 상황 상대습도를 높이면 정전기의 축적이 줄어들지만 최적의 습 도는 어느 정도는 해당 물질에 따라 다르다. 45%의 상대습도 에서 많은 물질의 정전기가 감소하거나 제거되지만, 울과 일 부 합성 물질은 더 높은 습도를 필요로 한다. 폭발성 혼합 마취제가 사용되는 병원 수술실은 특별하고 중요한 경우로 간주해야 한다. 일반적으로 50% 이상의 상대 습도가 필요하며 특수 접지와 의복 종류에 대해 제한하고 있 다. 일반적으로 편안함과 안전성을 위해 22°C 와 상대습도 55%를 권장한다. 7) 공정 제어와 재료 보관 산업체에서 사용하는 많은 재료들은 흡습성이 있다. 대표적 인 재질로 섬유와 종이, 목재 가죽이 있으며 대기에서 수분을 흡수하면 수축하거나 팽창할 수 있다. 이러한 현상은 종이나 섬유의 경우는 염색이나 인쇄가 안 될 수 있다. 그러므로 일 정한 습도를 유지시켜 손실과 손상을 피해야 한다. 공정에서 요구되는 상대습도는 아래의 몇 가지 요인 중 하나 이상과 관 련되어 있다. ① 수분 함량의 제어 ② 화학적 반응이나 생화학적 반응 비율 ③ 결정화 속도 ④ 제품의 정확도나 균일성 ⑤ 부식 ⑥ 정전기 겨울철 습도가 낮으면 가구와 나무 바닥 및 실내 장식이 건조되고 수축될 수 있다. 겨울의 가습은 제조나 설치 시의 상대습도에 가까운 상태를 유지하도록 고려해야 한다. 표 1 건조한 물질의 무게에 대한 비(%)로 표시된 수분량 ¦ 종류 ¦ 재질 ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 재질 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 면직물 ¦ 2.6 ¦ 3.7 ¦ 4.4 ¦ 5.2 ¦ 5.9 ¦ 6.8 ¦ 8.1 ¦ 10.0 ¦ 14.3 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 코튼 울 (흡수성) ¦ 4.8 ¦ 9.0 ¦ 12.5 ¦ 15.7 ¦ 18.5 ¦ 20.8 ¦ 22.8 ¦ 24.3 ¦ 25.8 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 양털 ¦ 4.7 ¦ 7.0 ¦ 8.9 ¦ 10.8 ¦ 12.8 ¦ 14.9 ¦ 17.2 ¦ 19.9 ¦ 23.4 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 실크 - 날염 ¦ 3.2 ¦ 5.5 ¦ 6.9 ¦ 8.0 ¦ 8.9 ¦ 10.2 ¦ 11.9 ¦ 14.3 ¦ 18.3 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 리넨 - 천 ¦ 1.9 ¦ 2.9 ¦ 3.6 ¦ 4.3 ¦ 5.1 ¦ 6.1 ¦ 7.0 ¦ 8.4 ¦ 10.2 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 삼베 ¦ 3.1 ¦ 5.2 ¦ 6.9 ¦ 8.5 ¦ 10.2 ¦ 12.2 ¦ 14.4 ¦ 17.1 ¦ 20.2 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 대마-마닐라와 사이잘 로프 ¦ 2.7 ¦ 4.7 ¦ 6.0 ¦ 7.2 ¦ 8.5 ¦ 9.9 ¦ 11.6 ¦ 13.6 ¦ 15.7 ¦ ¦ 레이온 ¦ 점도있는 니트로 셀룰로스 ¦ 4.0 ¦ 5.7 ¦ 6.8 ¦ 7.9 ¦ 9.2 ¦ 10.8 ¦ 12.4 ¦ 14.2 ¦ 16.0 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문 용지 - 나무 펄프(24% 애쉬) ¦ 2.1 ¦ 3.2 ¦ 4.0 ¦ 4.7 ¦ 5.3 ¦ 6.1 ¦ 7.2 ¦ 8.7 ¦ 10.6 ¦ ¦ 종이 ¦ 글쓰기용 - 나무펄프(3% 애쉬) ¦ 3.0 ¦ 4.2 ¦ 5.2 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ 8.3 ¦ 9.9 ¦ 11.9 ¦ 14.2 ¦ ¦ 종이 ¦ 종이 헝겊- 래그(1% 애쉬) ¦ 2.4 ¦ 3.7 ¦ 4.7 ¦ 5.5 ¦ 6.5 ¦ 7.5 ¦ 8.8 ¦ 10.8 ¦ 13.2 ¦ ¦ 종이 ¦ 크래프트 포장 ¦ 3.2 ¦ 4.6 ¦ 5.7 ¦ 6.6 ¦ 7.6 ¦ 8.9 ¦ 10.5 ¦ 12.6 ¦ 14.9 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 가죽 ¦ 5.0 ¦ 8.5 ¦ 11.2 ¦ 13.6 ¦ 16.0 ¦ 18.3 ¦ 20.6 ¦ 24.0 ¦ 29.2 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 접착제 ¦ 3.4 ¦ 4.8 ¦ 5.8 ¦ 6.6 ¦ 7.6 ¦ 9.0 ¦ 10.7 ¦ 11.8 ¦ 12.5 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 나무 - 목재 평균 ¦ 3.0 ¦ 4.4 ¦ 5.9 ¦ 7.6 ¦ 9.3 ¦ 11.3 ¦ 14.0 ¦ 17.5 ¦ 22.0 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 비누 ¦ 1.9 ¦ 3.8 ¦ 5.7 ¦ 7.6 ¦ 10.0 ¦ 12.9 ¦ 16.1 ¦ 19.8 ¦ 23.8 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 담배 ¦ 5.4 ¦ 8.6 ¦ 11.0 ¦ 13.3 ¦ 16.0 ¦ 19.5 ¦ 25.0 ¦ 33.5 ¦ 50.0 ¦ ¦ 무기물질 ¦ 실리카 겔 ¦ 5.7 ¦ 9.8 ¦ 12.7 ¦ 15.2 ¦ 17.2 ¦ 18.8 ¦ 20.2 ¦ 21.5 ¦ 22.6 ¦ ¦ 무기물질 ¦ 증기 활성탄 ¦ 7.1 ¦ 14.3 ¦ 22.8 ¦ 26.2 ¦ 28.3 ¦ 29.2 ¦ 30.0 ¦ 31.1 ¦ 32.7 ¦ ¦ 무기물질 ¦ 황산 ¦ 33.0 ¦ 41.0 ¦ 47.5 ¦ 52.5 ¦ 57.0 ¦ 61.5 ¦ 67.0 ¦ 73.5 ¦ 82.5 ¦ | {}
7c36600b-8df7-4480-8777-eeda0394590f | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-3 흡습성 물질을 저장하는 경우 습도를 일정하게 유지하는 것이 어느 정도의 습도로 유지할 것인지 만큼 중요하며, 구조 물 설계 시 항상 고려해야 한다. 온도를 일시적으로 낮추면 제품에 결로의 위험이 있으므로 온도제어가 중요하다. 8) 수분 손실 흡습성 물질은 주위 환경의 습도보다 수분 함유량이 낮을 수 있다. 이러한 상황에서 물질은 수분을 흡수하고 가습부하 를 증가시킨다. 이러한 가습부하의 예측은 재료의 흡수율에 따라 달라진다. 표 1 은 서로 다른 상대습도에서 재료의 수분 함유량을 건조한 물질의 무게에 대한 비(%)로 나타낸다. 외부에 접한 창문과 벽에서 수분의 응축에 관계없이 가습 레벨이 일정하게 유지되어야 하는 장소에서는, 이들 표면에서 의 제습량을 고려하여 필요한 가습부하를 정해야 한다. 일반 적으로 가습 공간과 습도가 낮은 인접 공간이 개방되어 있지 않다면 그 부하는 아주 적을 것이다. 9) 기타 넓은 범위의 상대습도를 정확하게 제어해야 하는 실험실과 시험 챔버는 특히 주의 해야 한다. 온도와 상대습도의 상호 관 계로 인해, 습도 정밀하게 제어하려면 온도도 동일하게 정밀 하게 제어해야 한다. 2. 건물과 산업의 특성 1) 수분 차단재 겨울철 건물에 가습하는 최대 상대습도는 결로를 방지하거 나 견딜 수 있는 벽과 지붕 및 기타 요소의 능력에 따라 다르 다. 건물 내부에 노출된 표면에 수분이 응축되거나 서리가 생 기면, 표면 마감재에 나쁜 영향을 주고 곰팡이가 생기고 간접 적인 수분에 의한 손상과 불쾌감을 유발하고 유리창의 시야를 감소시킬 수 있다. 벽과 지붕 내부에 습공기나 수증기가 유입되지 않도록 따 뜻한 쪽에 수분 차단재로 적절히 보호하지 않으면, 비교적 낮 은 습도에서도 건축물 내부에 결로가 발생하기 쉬워 심각한 문제를 일으킬 수 있다. 2) 결로 현상 결로는 내부 표면의 온도가 접촉 공기의 이슬점 온도보다 낮으면 발생한다. 결로가 생기지 않게 하는 최대 상대습도는 건물 내부 외부 환경의 열적 특성에 영향을 받는다. 그림 3 은 결로가 건물의 내부 외부 조건에 의해 생기는 모습을 나 타낸다. 대부분의 보온이 된 것에 대한 평균 표면 온도의 계산방법 은 설비공학편람 기초편을 참조한다. 그러나 국부적인 냉점은 벽을 통과 하는 프레임과 돌출된 바닥 슬래브 및 열차단막이 없는 금속 창틀과 같은 높은 열전도 통로를 통해 발생한다. 창문과 열전도도가 높은 부분의 공기 공간과 표면에서 급격한 온도 차가 있으면 공간이나 바닥에서 공기와 표면 온도가 낮 아진다. 창문 아래의 가열장치가 온도를 상당히 올리지만, 커 ![image](/image/placeholder) 벽 실내공기 조건 21°C, 50% RH 응축 공기층 실내 벽의 표면온도(이슬점)가 10°C 미만인 경우 공기내 수분이 응축된다. 외기온도 0°C 그림 3 결로 발생 튼과 블라인드는 창 표면온도를 더 낮춘다. 대부분의 건물에서 창문의 표면온도가 가장 낮으며 결로 현상이 없는 허용습도 수준을 판가름하는 기준이 된다. 총괄 열전달계수를 이용해 계산하면 중간 높이에서 어느 정도 정확 한 온도 예측이 가능하지만, 실제 최소 표면온도는 시험을 통 해 최적으로 결정한다. Wilson and Brown(1964)은 창문의 특성을 (t-to)/(ti-to)로 정의 된 온도 지수와 관련시켰다. 여기 서 t 는 실내 창 표면온도, ti 는 실내 공기 온도, to 는 실외 기 온이다. 실제 창에 대한 제한된 시험 결과 는 열이 완전히 차단된 이중 창문 하단의 온도 지수가 0.55 에서 0.57 사이며, 따뜻한 면에서 자연 대류가 있음을 나타낸다. 완전히 차단된 이중 유 리로 된 창은 창틀 디자인에 따라 유리와 창틀의 사이에서 0.33 에서 0.48 사이의 지수를 나타낸다. 유리와 창틀 사이 지 점에서 25 mm 만 올라가면 이 지수는 0.53 또는 그 이상으로 상승하게 된다. 창문 아래에서 연속 난방이 되는 경우, 완전 차단된 이중 창의 최소 지수는 0.60~0.70 까지 높아질 수 있다. 비슷한 조 건에서 열차단막이 좋지 않은 창의 온도 지수도 비슷한 증가 분만큼 증가할 수 있다. 그림 4 는 온도 지수와 결로가 발생하는 상대습도와 온도 조건 간의 관계를 나타낸다. 다양한 실외 온도에 대한 상대습도는 특정 온도 지수를 나 타내는 수직선과 교차한다. 이중유리로 된 창의 온도 지수 0.55 로 나타나며, 단일 유리로 된 창의 온도 지수는 0.22 이다. 표 2 는 다양한 외기온도에서 두 유형의 창에 대한 최대 상대 습도를 나타낸다. 3) 내부 결로 건축물이 심각한 내부 결로 현상 없이 유지할 수 있는 습 도 수준이 눈에 보이는 결로의 상대습도 보다 훨씬 낮을 수 있기 때문에 수분차단재가 필수적이다. 확산이나 공기 누설에 의한 수분의 내부 침투로 인해, 이슬점보다 온도가 낮은 표면 과 수증기가 접촉하게 된다. 건물의 설계 중에 원하는 내부 습도는 건물 외장의 능력에 의해 결정될 수 있다. 이는 추운 기후에서 건물의 가습을 계획할 때 특히 중요하다. | {}
871533a9-acac-4d1e-897a-602f69de5ed1 | 4권.pdf | 2.16-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 단일창 이중창 80 70 4°C 60 50 외기온도 % V YAG 도, 40 18°C -23°C 30 9 C 20 10 0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.8C 온도 지수 그림 4 창문의 결로 발생 방지를 위한 최대 상대습도 표 2 창문의 결로 발생 방지를 위한 최대 상대습도 ¦ 외기 온도 °C ¦ 최대 상대습도, % ¦ 최대 상대습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기 온도 °C ¦ 단일 창 ¦ 이중 창 ¦ ¦ 5 ¦ 41 ¦ 60 ¦ ¦ 0 ¦ 31 ¦ 52 ¦ ¦ -5 ¦ 23 ¦ 45 ¦ ¦ -10 ¦ 17 ¦ 39 ¦ ¦ -15 ¦ 12 ¦ 33 ¦ ¦ -20 ¦ 9 ¦ 28 ¦ ¦ -25 ¦ 6 ¦ 24 ¦ ¦ -30 ¦ 4 ¦ 20 ¦ ¦ -35 ¦ 3 ¦ 17 ¦ 3. 습공기 선도 습공기 선도에는 공기의 여러 속성이 나타나 있다. 습공기 선도는 건구온도는 -10~+60°C 까지 포화도 100~0%까지 나타낸다. 이 선도는 많은 값들을 알 수 있으며 복합적이고 정확하게 예측할 수 있다. 그림 5 는 이 선도에 대해 설명하고 있다. 실제 습공기 선도는 많은 자료와 매체를 통해 얻을 수 있다. 4. 에너지 고려사항 가습 장치의 필요 에너지양을 계산할 때, 수분과 함께 공급 하는 건조한 공기가 모든 물질에 미치는 영향을 고려해야 한 다. 흡습성 물질 내의 액체가 증기 상태로 방출되는 것은 에 ![image](/image/placeholder) 8 6 2 5 ① 건구온도, ② 수분함유량 지시선, ③ 수분함유량 눈금, ④ 습구온도, ⑤ 비체적선, ⑥ 엔탈피, ⑦ 이슬점, ⑧ 상대습도 그림 5 습공기 선도의 구조 너지가 필요한 증발과 정이다. 이때 에너지원은 공기에 포함된 열이다. 수분을 증발시키기 위해 공기가 잃은 열은 효율적인 가습기로 같은 양의 수증기를 만드는데 필요한 열량과 같다. 적절한 습도를 유지하지 않으면 흡습성 물질에서 수분이 이동 하여 해로운 영향을 미칠 수 있다. 가습장치에 필요한 실제 에너지는 이론 수준이 아닌 건물 의 실제 습도 수준으로 계산해야 한다. 주거용 냉난방설비에 대한 연구에 따르면 침투와 내부 상대 습도 사이에는 상관관계가 있다. 내부 상대습도를 증가시키면 상당히 에너지를 절약할 수 있는데 이는 난방기간 동안 외기 의 침투를 50%까지 감소시키기 때문이었다(Luck 와 Nelson 1977). 이는 서리가 생겨 창틈을 막아버리기 때문이다. 원하는 습도로 공급하는데 필요한 총 에너지를 정확하게 결정하려면, 습도 생성과 최종 공기 상태 유지와 관련된 모든 요소를 고려해야 한다. 특히 다른 가습기와 비교할 때 중요하 다. 예를 들어, 보일러의 증기 비용에는 증기 생산과 분배 손 실을 포함시켜야 한다. 기화식 가습기의 비용에는 전동기나 압축기의 전기 에너지와 수처리 및 재열 (증발 냉각 효과 가 필요하지 않은 경우) 비용이 포함된다. 1) 부하계산 가습부하는 주로 가습이 필요한 공간의 자연 침입량이나 기계적인 방법으로 유입되는 외기량에 따라 달라진다. 수분의 증가나 감소의 다른 원천도 고려해야 한다. 가습부하 (H)는 다음의 식으로 계산할 수 있다. 자연 침입 외기가 있는 환기설비의 경우, H= pVR(Wi - W。) - S+L 정풍량 외기의 환기설비의 경우, H= 3.6PQ。(W- W。) -S+L 가변 외기량의 환기설비의 경우, ti -tm H= 3.6PQ(W - W)( ) - S+L ti-to (1) (2) (3) | {}
03edb77e-95f7-4967-9726-8d8bd0764396 | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-5 여기서 ¦ H ¦ : 가습부하(물), kg/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 가습 공간의 체적, m2 ¦ ¦ R ¦ : 침투율, 시간당 공기의 변화 ¦ ¦ Q。 ¦ : 외기량, L/s ¦ ¦ Qt ¦ : 총 공기량 (외기와 재순환 공기), L/s ¦ ¦ ti ¦ : 설계 실내온도, °C ¦ ¦ tm ¦ : 설계 혼합온도, °C ¦ ¦ to ¦ : 설계 외기온도, °C ¦ ¦ Wi ¦ : 실내설계조건에서의 습도비율, kg(물)/kg(공기) ¦ ¦ W。 ¦ : 외부 설계조건에서의 습도비율, kg(물)/kg(공기) ¦ ¦ S ¦ : 내부 수분 공급원의 기여, kg (물)/h ¦ ¦ L ¦ : 기타 수분 손실, kg(물)/h ¦ ¦ p ¦ : 해수면에서의 공기 밀도, 1.2 kg/ m2 ¦ 2) 설계 조건 실내 설계조건은 거주조건이나 공정조건으로 결정된다. 외 기 설계자료 및 절대 습도 값은 편람 기초편에서 얻을 수 있다. 정풍량 외기를 처리하는 방식의 경우 부하계산은 외기 설 계 조건을 바탕으로 한다. 식 (1)은 자연환기에 사용하고 식 (2)는 기계환기에 사용한다. 외기를 변화시켜 고정된 혼합 공기 온도를 얻는 외기냉방 장치의 경우, 최대 가습부하를 정하기 위해 특별한 고려가 필 요하다. 가습부하는 외기 도입량과 공기에 있는 수분 함유량 에 따라 달라지므로, 최대 가습부하는 가장 낮은 설계온도보 다는 외기온도로 할 때 발생한다. 식 (3)으로 다양한 외기 온 도에서 최대 가습부하를 결정할 때 사용된다. "외기 냉방"으 로 절약한 에너지가 가습기에서 소비하는 에너지보다 더 큰지 확인하려면 외기냉방장치를 선정할 때 가습기의 에너지 사용 량(특히 전기 가습기)을 분석하는 것도 중요하다. 건물 부하계산에서 일반적으로 실내조건은 21 °C 와 35% RH 를 사용한다. 이 값은 식 (1)에서 사용하기 위해 건조한 공기의 1 kg 당 0.004 kg 의 절대습도 차이 (Wi-Wo)를 얻을 수 있다. 그러나 낮은 실외 온도에서 결로 현상을 피하기 위 해 상대습도는 35% 미만이어야 한다(표 2 참조). 3) 환기량 가습 공간의 환기는 자연 침입만으로 되거나 의도적인 강 제환기와 함께 될 수 있다. 자연 침입은 실내외 온도차와 풍 속 및 건물의 기밀에 따라 다르다. 기계환기량은 건물 설계 기준이나 팬 성능 자료로 결정할 수 있다. 부하계산을 할 때 공조장치나 냉각장치로 냉각하는 중에 공기에서 제거된 수분을 고려해야 한다. 공정으로 생긴 수분 이 환기와 가열에 필요한 것보다 클 수 있는 일부 산업 프로 젝트에서, 요구하는 상대습도를 유지하기 위해 가습 장비로 이 수분을 추가시켜야 할 것이다. 건물의 냉난방 부하와 가습부하를 계산할 때는 침입외기량 을 예상하여 사용한다. 그러한 자료가 없는 건물의 경우, 기밀 도가 높은 주택의 침입량이 시간당 0.5 회의 환기, 평균적인 주택은 시간당 1 회의 환기, 그리고 기밀도가 낮은 주택은 시 간당 1.5 회의 환기로 가정할 수 있다. 기밀도가 높은 주택은 보온이 잘 되어 있고, 방습재와 기밀문, 틈 마개가 있는 창이 있다. 평균적인 주택은 보온되어 있으며, 방습재와 느슨한 문 과 창을 되어 있다. 기밀도가 낮은 주택은 일반적으로 보온재 가 거의 없거나 전혀 없고, 기밀문이나 단열창 및 방습재가 없는 건물이다. 4) 추가 수분 손실 흡습성 재질은 가습 공간의 물질보다 수분 함량이 낮기 때 문에 습기를 흡수하여 가습 시스템이 추가 부하를 필요로 한 다. 이 부하의 산정은 선택된 재료의 흡수율에 달려 있다. 편 람 공조응용편에는 다양한 상대습도에서 흡습성 재질의 평형 수분 함량을 나타내고 있다. 창과 벽면의 결로와 관계없이 특정 습도를 유지해야 하는 경우, 부하계산 시 이 표면의 제습 효과 가 고려되어야 한다. 벽을 통해 외기로 또는 낮은 증기압 지역으로 확산에 의한 수 분 손실이 발생하는 경우도 있다. 대한설비공학편람 기초편에 나와 있는 재질의 특성과 유체 방정식을 이런 경우에 사용할 수 있다. 일반적으로 가습된 공간과 인접한 낮은 습도의 공간 사이가 개방되지 않는 한, 이 확산에 의한 부하는 크지 않다. 5) 내부 수분 증가 흡습성 재질의 수분 함량이 공간 내의 수분 함량을 초과 하 면 공간 내의 수분을 증가시킬 수 있다. 유사하게, 더 높은 증 기압을 가진 곳과 공간을 분리하는 벽을 통해 수분이 확산되 거나 또는 이러한 벽의 구멍을 통한 대류에 의해 수분이 이동 할 수도 있다(Brown 외 1963). 사람에 의한 수분의 발생량은 사람 수와 신체 활동 정도에 따라 다르다. 일반적으로 주거용인 경우, 4 인 가족의 평균 수 분 생산 속도는 320 g/h 가 가이드로 사용된다. 환기가 없는 난방 장치에서는 연소된 연료 1 kg 당 약 1 kg 의 수증기가 생성된다. 장치의 종류 및 생활 습관에 따라 이 값이 크게 달 라질 수 있다. 산업공정에서는 추가적인 수분 공급원을 가지고 있다. 예를 들어 단색 오프셋 인쇄기는 시간당 물 200 g 을 방출한다. 각 장비별 수분 발생량에 대한 정보는 제조업체로부터 얻는 것이 가장 좋다. 6) 가습기 용수 공급 공급용수에는 주요 세 가지 종류가 있다. 수도물이나 연수, 순수 또는 역삼투수다. 연수를 사용한 가습은 가습기에 무기 질 성분의 침전을 감소시키는데 효과 적이다. 그렇지만, 물이 증발함에 따라 새로운 연수를 공급하여 탱크를 세척하고 희석 시켜 침전점 이하로 나트륨의 농도를 유지시켜야 한다. 탱크 를 희석시키기 위한 주기는 물의 경도와 증발률에 따라 달라 진다. 순수나 역삼투수를 사용할 때, 물에 접촉하는 구조물의 재질은 부식이 되지 않는 재질이어야 한다. 일반적인 DI 나 RO 장치는 무기질과 융해된 다른 총고형물을 가습기에 급수 되는 물에서 완전히 제거한다. DI 나 RO 를 시킨 물을 사용할 경우 가습기를 청소할 필요가 없다. | {}
64da96f0-e693-4a79-855e-bd19299687d0 | 4권.pdf | 2.16-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 적용 처나 가습기에 따라 특정한 물의 유형이 필요할 수 있다. 미네랄 함량이 높은 물이 있는 지역에서는 침전된 고형 물이 문제가 될 수 있다. 노즐과 튜브, 증발장치 및 제어장치 가 막히게 된다. 게다가 이 고형물이 안개 상태로 공기 중에 뿌려질 때, 가구와 바닥 및 카펫 위에 미세한 흰색 먼지 층을 남긴다. 일부 기화식 가습기는 흡습재를 통과 하는 물의 일부 나 전부를 배출하여 재순환 수의 염도를 낮춘다. 먼지와 스케일링, 미생물 및 부식은 모두 가습기의 물과 관 련된 잠재적인 문제이다. 고여 있는 물은 악취와 호흡기 질환 과 관련이 있는 조류 및 박테리아에 생성에 좋은 환경을 제공 한다. 박테리아 점액은 황산염과 반응하여 황화수소와 특유의 악취를 만든다. 박테리아는 물속에 사는 마이크로 생명체이다. 그 중 가장 유명한 종은 레지오넬라균이다. 이는 몸에 폐렴과 유사한 알 레르기 반응을 일으키며 뿐만 아니라 폐 외에도 다른 신체의 장기에 영향을 미친다. 그것은 병원균 입자를 공기방울 속에 포함하여 전송된다. 다음의 조건이 박테리아의 성장속도에 영 향을 주는 것을 알 수 있다. ① 물의 온도 20~45°C 사이에 성장하며 37°C 에서 최고 로 성장한다. ② 20°C 이하 60°C 이상에서는 찾기 힘들다. ③ 물속의 슬러지와 침전물, 유기물질은 레지오넬라의 영 양분을 제공한다. ④ 물속의 해조류 아메바 같은 다른 박테리아도 추가적으 로 레지오넬라균에 영양분을 제공한다. ⑤ 점액조류나 번식과 생존을 위한 서식지로 제공한다. 공조설비인 냉각탑과 물에 관련된 계통의 환경은 레지오넬 라 박테리아를 발생하게 한다. 최소 100°C 이상의 뜨거운 증기를 사용하는 가습에는 어떤 박테리아도 살아남지 못한다. 그러나 초기 가동 시 정수된 물 과 깨끗한 배관을 사용할 때 보장된다. 같은 이유로 덕트도 공기 중에 떠다니는 것들의 형성을 방 지하기 위해 설계한다. 승인된 살균제로 정기적인 유지 보수와 소독이 필요할 수 있다(Puckorius 외. 1995). 이것은 주거용 장비에 문제가 되 지 않았으나, 살균제는 일반적으로 분무 가습기와 함께 사용 되기 때문에 정기적인 유지 관리가 바람직하다. 7) 스케일 산업용 팬 가습기는 자연적으로 경도가 낮은 물을 사용할 때, 표면을 걷어내는 장치를 사용하는 경우 유지 보수가 거의 필요 없다. 물의 연수화는 팬 가습기의 미네랄 물질의 침전을 방지하 는 효과 적인 방법이다. 그러나 물이 증발하면서 팬에 남아있 는 나트륨의 농도는 침적이 가능한 농도 이하로 유지되어야 하는데, 이를 위해 새 연수를 이용해 탱크를 세척하고 희석시 켜야 한다. 희석시키는 빈도 및 지속기간은 물의 경도 및 증 발 속도에 따라 달라진다. 희석은 일반적으로 타이머로 작동 되는 배수밸브와 급수밸브에 의해 자동으로 수행된다. 순수나 역삼투수도 사용할 수 있다. 가습기 및 배관 자재는 가습 용수의 부식 효과 를 견뎌야 한다. 탈 이온화 장치나 RO 장비는 가습기 급수에서 경도와 기타 용존 고형물을 완전히 제거하며, 경수 연화제보다 가격이 비싸지만 가습기를 청소하 지 않아도 된다. 용량은 가습기에 필요한 최대 물의 양과 보 충수의 총 용존고형물 양을 기준으로 한다. 8) 흡수의 중요성 가습기의 선정과 설계를 잘못하여 물/증기와 공기의 적절 한 배합을 할 수 없게 되는 경우가 있는데 이는 물/증기가 공 기 중에 제대로 흡수가 안 되는 것으로 표현할 수 있다. 흡수 가 되지 않은 물/증기가 공조기와 덕트 내의 팬, 댐퍼, 배인 등에 닿게 되면 응축이 되어 모이게 되는데, 이런 현상 때문 에 기계의 부식으로 인해 수명이 단축된다. 또한 덕트가 젖게 되면 부식을 일으켜 구멍이 생겨 물방울이 떨어져 천정이나 실내바닥을 젖게 할 뿐 아니라 박테리아 등의 세균 성장을 촉 진케 하는 여건이 형성된다. 이 때 부식의 진행 단계를 화학 적 반응식으로 표현하면 다음과 같이 진행된다. · 녹 : Fe(분자) : Fe2'(이온) +2e-(전자) · H2O + �O2 + 2e → 2OH · Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2(수산화 제 1 철) →피막 형성 · Fe(OH)2 + をH�O + ±O2(용존산소) → Fe(OH)3 (수산 화 제 2 철) → 피막 파괴(적녹) → 부식 진행 위의 반응식과 같이 흡수가 안 된 물로 인해 부식이 발생 되어 진행된다는 것을 알 수 있다. 따라서 가습 시스템에서 흡수는 매우 중요하며, 증기분사 가습기는 상기의 상황이 발 생치 않도록 주어진 여건 하에서의 정확한 설계로 정확한 가 습을 할 수 있도록 가습기를 제작, 공급한다. 5. 가습 장비 가습기는 주거용이나 산업용으로 분류할 수 있지만 주거용 가습기를 소형 산업용으로, 소형 산업용을 대형 가정용으로 사용할 수 있다. 중앙공조설비에서 사용하기 위해 설계된 장 비는 공간 가습용 장치와 는 다르지만, 일부 장치는 이 두 가 지 모두에 사용 가능하다. 에어워셔와 직접 증발싱 냉각기를 가습기로 사용할 수 있 는데, 공기 냉각이나 공기 청소와 같은 추가 기능 때문에 선 정되기도 한다. 가정용 가습기의 용량은 하루당 리터를 기준으로 한다. 산 업용과 상업용 가습기의 용량은 시간당 킬로그램을 기준으로 한다. 제조업체가 제공하는 시험 기준의 증발율은 일치하지 않을 수 있다. 가습기를 선택할 때 가격과 시험방법을 평가해 야 한다. 5.1 중앙 공조설비용 가정용 가습기 중앙 공조설비을 위해 설계된 가정용 가습기는 난방설비에 서 공기의 증발과 분배에 따라 달라진다. 장비의 작동 원리와 | {}
1f8bcc9c-eec8-4e04-837c-26977189bc1a | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-7 설명은 다음과 같다. 1) 팬(pan) 가습기 이 가습기의 용량은 온도와 습도 및 풍량에 따라 다르다. ① 기본 팬(pan): 온풍기 플레넘(plenum) 안에 얕은 팬이 설치된다. 물이 제어 장치를 통해 팬에 공급된다. ② 전기 가열 팬(pan): 기본 팬 가습기와 유사하나 전기히 터를 추가되어 수온과 증발률을 높인다. ③ 흡수판(wicking plates)가 있는 팬 : 기본 팬 가습기와 유사하나, 이 형식은 흡수성 플레이트를 포함한다. 판의 면 적이 추가되었으므로 표면적이 증가하여 증발이 더 잘된다. (그림 6) ![image](/image/placeholder) 흡수판 물용기 그림 6 팬 가습기 2) 기화식 가습기 용량은 온도와 습도 및 풍량에 따라 다르다. 공기는 엘리먼 트(흡수재) 통해 순환한다. 증발 표면은 스프레이나 중력으로 흐르는 물이나 수조를 통해 회전하는 외륜이나 드럼 또는 벨 트에 의해 적셔지는 고정 엘리먼트(흡수재)이다. 공기가 통과 하는 방식에 따라 여러 종류가 있다. ① 팬(pan) 형식 : 작은 팬이나 송풍기가 퍼니스 플레넘에 서 공기를 끌어, 젖은 엘리먼트(흡수재)를 통과 하여 플레넘으 로 돌아간다. 고정 엘리먼트(흡수재) (그림 7a) 또는 회전 드 럼 엘리먼트(흡수재)(그림 7b)를 사용할 수 있다. ② 바이패스 형식 : 이 장치는 자체적인 팬이 없지만 오히 려 회수 플레넘 (그림 8)과 공기 연결을 통해 퍼니스의 공급 또는 회수 플레넘에 장착된다. 퍼니스 송풍기에 의해 생성된 정압의 차이는 장치를 통해 공기를 순환시킨다. ③ 덕트삽입형 : 이 장치는 덕트의 공기 이동 또는 작은 전 동기로 회전하는 드럼 요소로 퍼니스 플레넘 또는 덕트에 설 치하도록 설계되었다. 3) 물분무 가습기(atomizing humidifier) 이 가습기의 용량은 공기 조건에 좌우되지 않는다. 그러나 공기가 과도하게 포화되어 덕트 내에 액체 물이 형성되는 현 상이 발생하지 않도록 하는 것이 중요하다. 공기가 수분을 흡수하는 능력은 시스템을 통해 이동하는 ![image](/image/placeholder) 전자 습공기 분배 트레이 밸브 건공기 엘레멘트 드레인 팬 (a) (b) 그림 7 기화식 가습기 ![image](/image/placeholder) 따뜻한 공기 화로 가습가 냉공기 회수 그림 8 바이패스 형식 기화식 가습기 공기의 온도, 유량 및 수분 함량에 따라 달라진다. 작은 입자 의 물이 형성되어 다음과 같은 방법으로 공기에 유입된다. ① 그림 9 와 같이 회전 디스크나 원추형 원반 형식은 원심 력으로 디스크의 림과 디플렉터 플레이트에 물을 떨어뜨려 미 세한 안개로 바꾼다. ② 스프레이 노즐 형식은 미세한 스프레이를 생성하기 위 해 수압이 필요하다. ③ 스프레이 노즐은 압축 공기를 사용하여 입자를 미세하 게 만든다. ![image](/image/placeholder) 물 그림 9 물분무 가습기 | {}
2097832c-7a74-45eb-939d-df30acae6b4b | 4권.pdf | 2.16-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ④ 초음파 진동은 물을 입자화하는 힘으로 사용된다. 5.2 덕트 없는 가정용 가습기 가습기에는 습도제어기가 있을 수 있다. 휴대용 가습기는 가열 팬, 고정식/이동식 유체 접촉식 엘리 먼트(흡수재)나 회전 디스크와 같은 이전에 설명한 모든 방법 으로 물을 증발시킨다. 휴대용 가습기는 그림 10 과 같이 탁상 형 또는 가구 스타일의 대형기기 일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 팬 습공기 건공기 회전 혹은 고정 그림 10 휴대용 가습기 팬이나 송풍기의 다중 속도 모터를 사용하여 출력을 조정 할 수 있다. 휴대용 가습기에는 일반적으로 물통이나 호스를 이용해 물을 채워야 한다. 일부 휴대용 장치에는 반영구적인 급수를 위한 보조 패키지 가 제공된다. 이 패키지에는 수동 차단밸브, 플로트 밸브, 구리 재질의 부속과 튜브가 포함된다. 물에 의해 피해를 방지하기 위해서는 오버플로 방지를 위한 배수가 고려한다. 일부 장치는 벽면에 부착되거나 바닥 아래에 설치 될 수 있다. 이 장치는 구조물에 영구적으로 설치되며 강제통풍을 사용한다. 필요시 재가열을 위한 전기 장치가 있는 경우도 있 다. 다른 형식은 순환수 시스템과 함께 사용하기 위해 온수 컨벡터 내에 설치되거나 증기 라디에이터의 팬 또는 팬 플레 이트를 포함한다. 5.3 중앙 공조설비의 산업용과 상업용 가습기 공기가 증발된 수분을 흡수할 수 있는 곳에 가습기를 설치 해야 한다. 가습되는 공기의 온도는 가습되는 공간의 노점보 다 높아야 한다. 신선하거나 혼합된 공기가 가습될 때, 공기에 흡수가 잘 되도록 예열해야 할 수도 있다. 1) 가열 팬 가습기(heated pan humidifier) 이 장치는 광범위한 용량을 제공하며 증기 또는 온수가 공 급되는 열교환기에 의해 가열 될 수 있다(그림 11 참조). 덕 트 바로 아래에 설치하거나 원거리에 설치하고 호스를 통해 증기를 공급할 수 있다. 두 경우 모두 매니폴드를 사용해야 한다. ![image](/image/placeholder) 0 그림 11 가열 팬 가습기 증기 열교환기가 가열 팬 가습기에서 일반적으로 사용되며, 증기의 압력은 35-105 kPa(계기압) 이다. 온수 열교환기 또 한 팬 가습기에 사용되며, 115°C 이하의 물 온도는 실용적이 지 않다. 모든 팬 형식 가습기는 물의 압력 조절과 배수와 세척 시 스템을 갖추어야 한다. 원수를 사용하면 미네랄의 축적을 피 하기 위해 주기적인 청소가 필요하다(연수 또는 순수를 사용 하면 청소 주기를 크게 연장시킬 수 있다). 시스템이 사용되 지 않을 때에는 고여 있는 물에서 박테리아가 성장하지 못하 도록 모든 물이 배수되도록 주의 한다. 2) 증기 직접분사식 가습기 이 장치는 광범위한 디자인과 용량을 제공한다. 증기는 고 온/고압에서 물이 기화한 것으로, 공기에 직접 증기를 가함으 로써 가습 과정을 단순화 할 수 있다. 이 방법은 증기가 공간 에 투입되어도 공기의 온도가 거의 일정하게 유지되는 등온 과정이다. 증기 공급원은 일반적으로 저압 증기보일러이다. 일정한 공급 압력으로 증기가 공급되면 가습은 시스템 요구에 신속하게 응답한다. 제어밸브는 습도 감지기/제어기에 반응하 여 비례제어 또는 기동정지할 수 있다. 증기는 다음 시스템 중 하나를 통해 공기로 유입된다. ① 단일 또는 다중 증기 재킷 매니폴드(그림 12) 덕트 또 는 플레넘의 크기에 따라 증기 재킷은 응축수가 매니폴드에서 분사되기 전에 재증발 되도록 설계되었다. ![image](/image/placeholder) 이중단열쟈킷 노즐 (가열시스템) 공기 응축수 그림 12 증기 직접 분사 가습기 (재킷 매니폴드) | {}
44696df5-8150-49b9-9805-04718e576969 | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-9 ② 덕트 또는 플레넘 표면에 증기를 분사하기 위한 분사 노즐이 있거나 없는 비재킷형 매니폴드 또는 패널형 가습기 (그림 13). ![image](/image/placeholder) 그림 13 증기직접분사 가습기(패널 가습기) 패널가습기는 짧은 흡수거리를 요구하는 대용량 가습시스 템에 적합하다. 또한 일반 증기 직접분사식 가습기는 각 제조 사마다 차이는 있으나 매니폴드의 단수와 길이가 정해져 있는 기성품임에 반해 패널가습기는 실제 설치되는 공조기기나 덕 트의 규격과 필요로 하는 가습량에 따라 각각 최적으로 다르 게 설계/제작되고 있다. 덕트 또는 플레넘의 표면을 가로 질 러 증기를 분사 하기 위한 분사 노즐이 있거나 없는 것이거 나, 코일, 댐퍼 또는 터빈 같이 기류의 구성 요소와 접촉하기 전에 증기가 공기 중에 흡수될 수 있는 위치에 설치해야 한 다. 그렇지 않으면 덕트에서 응축이 될 수 있다. 흡수 거리는 가습기의 설계 및 덕트 내부의 공기 상태에 따라 다르다. 올 바른 습공기선도 계산에 대해서는 편람 기초편을 참조한다. 이 가습기는 중앙 보일러에서 직접 증기를 덕트로 주입하 기 때문에 보일러 처리 약품은 실내공기질을 손상시킬 수 있 다. 화학물질의 안전을 확인하며 물이나 증기로부터의 오염 유입을 막기 위해 주의 를 기울여야 한다. 3) 전기가열 증기가습기 가습기는 전극이나 가열코일을 사용하여 전기 에너지로 일 반 수돗물을 증기로 변환시킨다. 증기는 대기압에서 생성되고 매니폴드를 통해 덕트 시스템으로 분사된다. 가습기가 독립형 장치 인 경우 증기는 팬유닛을 통해 공기 공간으로 직접 분사 된다. 일부 장치는 연수 또는 순수를 사용하여 청소 주기를 크게 연장시키기도 한다. ① 전극식 가습기 (그림 14) 전류를 수도물에 직접 통과 시켜 열을 발생시켜 물을 끓인다. 가습기에는 일반적으로 전자밸브를 통해 물과 함께 공급되는 폴리프로필렌 플라스틱 실린더가 있다. 원하는 고형물 농도와 정확한 전류를 유지하기 위해 물이 주기적으로 배수된다. 제조사는 다양한 기능을 갖춘 가습기를 제공하므로 해당 자료를 참조한다. ![image](/image/placeholder) 0000 그림 14 전극식 가습기 ![image](/image/placeholder) ② 저항형 가습기(그림 15) 물을 직접 가열하여 증기를 생 성하는 하나 이상의 가열코일을 사용한다. 물은 스테인리스 강이나 코팅된 강재 실린더에 담긴다. 그림 15 저항형 가습기(가열코일) 히팅 코일과 실린더는 축적된 미네럴 청소를 위해 접근이 쉬어야 한다. 감지기 또는 플로트를 이용해 고수위와 저수위 가 발생하지 않도록 제어하며, 특히 동작하지 않을 때를 위해 블로우다운 시스템이 있어야 한다. 4) 물분무 가습기(atomizing humidifier) 물의 미네랄 성분이 문제가 될 경우 수처리를 고려 한다. 그 림 16a 와 같이 옵션 사항인 필터는 가습 된 공기에서 미네랄 성분을 제거하기 위해 필요할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 필터 그림 16a 물 분무 가습기 | {}
477f8ca4-96c7-41fe-a7eb-6febfe9c4bc8 | 4권.pdf | 2.16-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 적용처 및 수질 상태에 따라 가습기에는 미네랄 성분을 제 거하기 위해 역삼투나 탈 이온 수처리 장치가 필요할 수 있 다. 또한 젖은 부분은 DI 와 RO 수의 부식 효과 에 견딜 수 있 어야 한다. 물분무 가습기는 주요 세 가지 종류가 있다. ① 초음파 가습기(ultrasonic humidifier)(그림 16b) : 탈 이온수에 잠긴 압전 변환기를 사용한다. 변환기는 고주파 기 계 전기 신호를 고주파 진동으로 변환한다. (-)진동으로 순간 적인 진공이 생성되어 물이 저압에서 기화된다. ![image](/image/placeholder) 그림 16b 초음파 가습기 (+)진동으로 고압축파가 생성하여 표면에서 물 입자를 신 속하게 공기로 흡수하도록 유도한다. 이러한 유형은 순수를 사용하기 때문에 하류에 필터가 필요하지 않다. 초음파 가습 기는 자립 장치로도 제조된다. ② 압축공기 노즐 가습기 : 이 가습기는 두 가지 방식으로 작동한다. 그림 17 과 같이 압축공기와 물이 노즐 내부에서 결합되어 공진기로 분사되어 노즐 팁에 미세한 안개가 생성된다. ![image](/image/placeholder) 물 공기 그림 17 압축공기 노즐 가습기 압축공기는 노즐 팁에서 환형 오리피스를 통과 하고 물은 오리피스 중앙을 통과 한다. 공기는 팁에서 약간의 와류를 생 성하여 물은 노즐 끝단에서 와류를 형성하는 고속 압축 공기 와 접촉하여 잘게 쪼개져 미세한 안개가 되어 분사된다. 5) 기화식 가습기(wetted-media humidifier) 강체막 가습기(rigid-media humidifier) 이 가습기는 다공성 코어를 사용한다. 공기가 다공면을 통 해 지나가는 동안 물은 막 위를 순환한다. 이러한 형식은 단 열되어 있고 가습하는 동안 공기를 냉각시키므로, 겨울에 가 습과 여름에 냉각의 이중 목적으로 사용되기도 한다. 가습은 공기의 흐름에 의해 이루어지며, 가습 속도는 공기 온도, 습도 및 속도에 따라 다르다. ![image](/image/placeholder) 물의 분배 공기 흐름 강체막 물 수집팬 그림 18 기화식 가습기(강체막 가습기) 가습기는 가열 코일 또는 냉각 코일의 후단에 위치해야 한 다. 정밀한 습도 조절을 위해 엘리먼트는 별도의 물 공급 장 치를 갖춘 여러 개의(일반적으로 2 개 에서 4 개) 뱅크로 나눌 수 있다. 전자밸브는 가습이 필요할 때 각 뱅크를 활성화 하 여 유량을 제어한다. 가습기는 필터와 같은 채널에서 물 세척 효과 로 인해 고유의 여과 와 세척 특성을 갖고 있다. 순수한 물만 증발되어 흡수되어야 하므로 공기와 물속의 오염 물질은 시스템에서 제거되어야 한다. 팬과 엘리먼트에 오염 물질이 축적되는 것을 최소화하려면 지속적으로 유체를 흘려주거나 주기적으로 팬을 세척한다. 6) 증발 냉각 분무식 가습기와 기화식 가습기는 상온에서 물을 분사한다. 안개, 분무된 물은 증발될 때 2 500 kJ/kg 의 열을 주위 공기 로부터 흡수한다. 이 증발하면서 냉각을 시키는 영향을 시스 템의 설계시 고려하여, 원하는 공기 온도를 얻기 위해 재가열 이 필요한지 검토해야 한다. 주변 공기가 안개, 분무된 물을 효율적으로 흡수하는 능력은 온도, 풍속과 수분 함량에 따라 달라진다. 6. 제어 습도에 민감한 많은 재질이 사용 될 수 있다. 일부는 습기 변화에 따라 길이가 바뀌는 나일론와 인모, 목재 및 동물 막 과 같은 유기 물질이다. 다른 감지기는 습도에 따라 저항이나 정전용량 같은 전기적 특성이 바뀐다. 6.1 기계식 제어기 기계식 감지기는 상대습도에 따라 감지기의 길이나 크기가 변하는 것을 이용하고 있다. 대부분 사용하고 있는 감지기는 합성수지와 머리카락을 사용한다. 이 감지기들은 기계식, 전 기식 또는 공압식 스위칭 요소를 통해 모터나 밸브를 제어할 | {}
86d468b1-730c-4ff9-be49-eadb27a14998 | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-11 수 있게 기계적으로 연결할 수 있다. 이러한 설계는 사람이 생활하는 공간에서 가장 편안하게 적용할 수 있다. 그러나 산 업시설에서는 보다 더 정밀한 습도조절이 필요하기 때문에 기 계적 감지기를 사용하는 것으로는 약간 부족하다. 습도제어기는 일반적으로 사용자가 선택한 설정 값에서 제 어하도록 설계된다. 일부 제어기에는 구조 내의 결로를 줄 이기 위해 실외 온도가 낮아짐에 따라 상대습도 설정 값을 낮추는 기능이 있다. 6.2 전자식 제어기 전기감지기는 습도 변화에 따라 전기저항을 변화시킨다. 이 감지기는 두 개의 전도성 물질이 습도에 민감한 흡습성 절연 물질(폴리비닐 아세테이트, 폴리비닐 알코올 등)에 의해 분리 되어 있다. 작은 습도의 변화에도 감지기 표면 위로 공기가 지나가면서 검출된다. 전자식 제어기는 정확한 제어를 필요로 하는 실험실이나 공정에 일반적으로 사용한다. 그리고 가습공간에서 보다 더 근접하여 습도를 제어하고 소음을 줄이기 위해 가습기에 설치 된 팬의 속도를 제어하기도 한다. 전자식 제어기는 저렴한 비용으로 정확하고 안정적인 감지 기를 저렴한 마이크로프로세서와 함께 사용할 수 있기 때문에 주거용으로 널리 사용된다. 이 제어는 외부 온도를 확인하는 방법을 채용하여, 상대습도가 인간의 편안함을 극대화하고 결 로 문제를 최소화하기 위한 계산된 알고리즘으로 자동 재설정 될 수 있도록 하기도 한다(Pasch 등, 1996). 장치에는 주 습도제어기와 함께 다른 감지장치가 필요할 수 있다. ① 하이-리밋 감지기 : 덕트의 습도가 포화 상태나 이슬점 이하로 유지하기 위해 필요할 수 있다. 때로는 올라간 온도를 내리기 위해 차가운 공기가 필요하기도 하다. 이런 경우 공기 온도가 이슬점 이하로 떨어질 수 있다. 이러한 조건에서 가습 기를 작동하면 덕트에 결로가 발생하거나 실내가 안개화 되어 뿌옇게 될 수 있다. 일부 설계에서 이 감지기는 온도 감지기 와 결합되기도 한다. ② 풍량 감지기 : 팬 연동 장치 대신 사용한다. 이 감지기 는 풍량을 감지하고 덕트에 풍량이 부족할 때 가습기를 차단 한다. ③ 증기 감지기 : 증기 직접 분사 가습기의 경우 가습기에 증기가 공급되지 않을 때는 제어밸브를 완전히 닫힌 상태로 유지할 수 있도록 온도감지기를 사용한다. 전기식이나 공압식 온도감지 스위치는 기수분리기와 증기트랩 사이에 설치하도 록 한다. 온도감지 스위치에서 감지한 온도가 공급되는 증기 온도까지 상승하게 되면, 제어밸브는 정상적인 기능을 수행할 것이다. 6.3 변풍량(VAV) 방식의 습도 제어 변풍량 방식의 제어는 정풍량 방식보다 훨씬 더 까다롭다. 변풍량 방식은 대형 중앙 제어 방식에서 흔히 사용되며, 급기 온도보다는 풍량을 변화시켜 공간의 온도를 제어한다. 건물 내의 부하 변화에 따라 풍량을 지속적으로 변화시키면, 실내 습도를 넓은 범위에서 빠르게 변경할 수 있다. 대부분의 변풍 량 방식에서 빠른 변화 특성과 13°C 이하의 낮은 온도의 급 기 때문에, 특별한 비례제어 습도조절장치가 필요하다. 공간제어와 덕트제어 형식의 습도감지기를 통합 장치와 함 께 사용(즉, 가습기의 출력을 조절)하면 최상의 결과 를 얻을 수 있다. 이를 통해 덕트 감지기는 온도 조건이 충족 될 때 풍량 감소로 인해 덕트 내 급격한 습도 상승에 신속하게 대응 할 수 있다. 덕트 감지기는 때때로 가습기 출력을 감소시켜 풍량을 줄임으로써 습도계를 무시하기도 한다. 일반적으로 예측 제어라고 하는 이 종류의 방식은 가습기 가 시스템의 동적 특성을 추적하고 일정한 제어를 할 수 있게 한다. 변풍량 방식의 덕트 정압이 존재하므로, 공기 흐름을 감지하기 위해서는 풍량을 제공하는 장치를 사용하 는 것이 좋다. 6.4 제어 위치 중앙 공조방식에서 습도 제어기는 가장 대표적인 가습공간 에 설치된다. 또 다른 방법은 평균적인 상대습도를 감지하기 위해 공조기의 회기 덕트에 제어기를 설치하는 것이다. 그림 19 는 일반적으로 권장하는 중앙 공조방식의 습도 제어기의 위치를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 하이 리미트 습도계 또는 전송기: 공기기 유량 스위치 90% rh 에 설정(VAV 의 경우 설치) (VAV 의 경우 세일 타입 추천 외부공기 → 증기 흡수 완료 IIII 배기 회기 ·B 공조기 가습가 ○○ 중기 흡수 지점 덕트 조건 16+0.5°C,75%rh B B C A● A 실내조건 22+0.5°C,50% rh B· 온도보상 전송기(이중창 유리 표면 북쪽 또는 북동쪽 내부 아래쪽 모서리에 위치) 향한 창문 A.B.C.D=조절기 위치 그림 19 습도 감지기의 권장 위치 팬이 정지하여 기류가 역방향일 때 실내의 습도 조절 지점 이 실질적으로 이동될 수 있기 때문에 역류에서 제어기 사용 은 제조사의 설명서를 따라야 한다. 감지기는 ① 바이패스 가 습기의 바이패스 덕트를 빠져 나가는 공기나 ② 통풍이나 국 부적인 열 또는 습기에 영향을 받지 않는 위치에 있어야 한다. 사 또한 습도 제어방법에는 습도감지기가 어디에 위치하여 용하느냐에 따라 그 방법이 달라진다. | {}
4d8d473d-5951-44a4-a142-f73ce15c6139 | 4권.pdf | 2. 16-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 첫 번째로 실내습도에 의한 제어 방법은 물 가습의 On-Off 제어에 주로 이용되고, 실내습도를 계측하고 제어하므로 안정 된 제어로 가장 일반적인 방법이다. 일반 공조에 적용한다. 이 방식은 감지기의 설치 위치에 주의 하며, 증기 가습의 경우는 응답이 지연되므로 과잉 가습의 우려가 있을 수 있다. 두 번째로 급기 노점온도에 의한 제어 방법은 증기 가습의 PI 제어에 사용되고, 가장 안전한 가습 제어 방법이다. 안정 적이고 응답이 빠르고 온도에 의해 좌우되지 않는 습도제어 방식이다. 물 가습이나 기동정지 제어방식은 채용하지 않으며 감지기 설치 위치는 팬에서 멀리 설치해야 한다. 2 차측에 VAV 나 CAV 장치와 공장의 항온/항습 제어에 사용되며, OAU 에서 사용된다. 세 번째로 환기 습도에 의한 제어 방법은 대체로 실내 평 균 습도에 의해 제어되므로 온도보다 높게 검출되어 과잉 가 습의 우려가 있을 수 있다. 첫 번째 방법과 마찬가지로 증기 가습의 경우는 응답이 지연되므로 과잉 가습의 우려가 있을 수 있으며 공사비가 저렴한 장점이 있다. 실내에 감지기를 설 치할 수 없는 곳이나 대강당, 극장, 중앙 홀과 같은 대규모 공 간에 사용된다. 일반적으로 가습조절기는 습도를 유지해야 하는 가습 공간 내에 설치된다. 또 다른 방법은 가습 조절기를 평균 상대습도 를 감지하기 위해서 공조설비의 회기덕트에 설치하는 것이다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016, ASHRAE handbook, HVAC systems and Equipment. 2. Spirax Sarco, Steam system data book. | {}
d8ffb742-67d2-4dc1-919b-169bf7279f3e | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-1 제 17 장 공기 냉각코일 1. 개요 오늘날 냉각 제습에 사용되는 대부분의 공기조화설비에는 1 개 이상의 코일을 사용하고 있으며 이러한 코일은 에어컨, 중앙집중식 공기조화기와 현장설치 공조장치 등과 같은 장비 에 주요 부품으로 광범위하게 사용한다. 코일의 사용분야에 따라 선정과 적용이 다르며, 사용 유체의 종류와 냉각 제습 방식, 경제적 여건에 따라 설계 방법도 다양하다. 2. 코일의 용도 제습의 필요 여부와 관계없이 공기 냉각이 필요한 경우에 는 코일을 사용한다. 제습공조방식에서는 냉수를 사용하여 도 입외기를 1 차적으로 냉각하는 예랭코일과 화학적 제습장치에 서 발생하는 현열을 제거하는 후 냉각용 냉수코일이 있다. 또 한, 히트파이프 형 코일은 현열비가 작은 공조에서 과냉각된 공기의 온도를 재열하는 열교환기 기능으로도 사용된다. 냉각 제습코일은 기본적으로 냉각과 제습기능을 동시에 제공한다. 코일기능이 필요한 공조 장비들은 일반적으로 코일 보호와 청 결한 공조를 위하여 먼지제거 장치를 갖추어야 한다. 코일은 냉각제습 기능을 갖고 있으며 물 분무 시스템, 냄새제거용 흡 수제, 제상방지장치 등으로 인해 코일 표면이 수분에 젖어 있 을 수 있다. 또한 이로 인하여 표면에 증발 냉각이 발생하며 효율과 용량이 증대한다. 3. 코일의 구성과 배열 핀 코일에서 튜브는 일반적으로 공기 흐름의 역방향이나 순 방향으로 배열하는 원형튜브로 구성된다. 기타 열효율을 늘리 기 위하여 타원형 관을 장착하는 코일도 있다. 일반적으로 튜 브 내부는 매끄럽고 평평하지만 성능 향상을 위하여 코일과 결합되는 핀에 공기의 접촉면적을 늘리기 위한 여러 가지 형 태의 핀이 제작되기도 한다. 코일은 리턴밴드(U-밴드나 헤어 핀 밴드)를 통하여 서로 연결되는 다중회로로 형성되며 다양 한 코일 회로로 구성 된다(그림 1). 냉수 냉각코일, 글리콜 냉 각코일, 브라인 냉각코일, 냉매 냉각코일은 일반적으로 동 튜 브에 알루미늄 핀을 사용하며 때에 따라서는 알루미늄 튜브에 알루미늄 핀을 사용하기도 한다. 특수코일에는 알루미늄 튜브 와 핀이 사용되기도 한다. 튜브의 외경은 보통 8, 10, 12.5, 16, 20 및 25 mm 이며 핀과 핀 사이 간격은 1.4~6.4 mm 가 사용된다. 핀의 넓이 및 기타 성능에 따라 튜브 간격은 15~ 75 mm 범위이다. 핀의 간격은 특히 저온에서 공기의 압력손 실나 먼지 또는 성애의 부착 가능성 등을 고려해야 한다. 튜 브의 두께와 구리 이외의 합금 사용여부는 코일의 운전압력과 수압에 대한 안전계수에 의해 결정된다. 코일에 대한 최대 허 용 운전압력은 ASME 의 Boiler and Pressure Vessel code, Section VIII, Division 1 and Section II 에서 산출된 다. 현장 설치 전에 지역규정에 따라 압력용기 안전표준 준수 와 코일 설계에 대한 인증이 필요 할 수 있다. 핀 형식과 헤 더 구성은 튜브 두께와 재질을 결정하는데 중요한 역할을 한 다. 현지 작업 현장 규정과 국가에서 인정하는 해당 안전 표 준은 코일 설계와 적용 시 고려한다. 공랭식코일은 일반적으로 알루미늄 핀을 사용하지만 특수 용도의 경우 핀 표면에 구리나 갈색 또는 청록색 코팅을 할 수 있다. 코팅제는 일반적인 기류의 부식성 오염물질이 핀 표 면에 발생하며 생기는 산화 방지를 위해 사용된다. 소부 도장 이나 산화 피막 처리된 코팅은 동일조건에서 일반 알루미늄보 다 예상 수명을 향상 시킨다. 인입 공기가 성충화되어 코일 표면에 접촉되지 않고 바이패스 되는 풍량은 코일성능을 감소 시킨다. 적절한 공기 분배를 통하여 공기의 비접촉률이 20% 이하로 공기가 코일을 통과 하도록 하는 것이 중요하다. 코일 의 공기 출구에서 수분이 이송되거나 공기가 핀 표면을 흐를 때 부유물질이나 먼지의 오염으로 인해 성능이 저하되면 코일 을 통과 하는 공기의 압력손실이 증가한다. 이를 해결하기 위 해 흡입 공기 측에 공기 분배기나 혼합기를 설치하기도 한다. 또는 여러 분기점에서 공기가 코일 입구에 모이는 경우 혼합 실을 설치한다. 응축수의 원활한 배수를 위하여 바닥면을 경 사지게 하며 녹 방지를 위해 배수 팬 재질은 스테인리스강을 사용한다. 1) 물과 수성 글리콜 코일 냉수코일의 우수한 성능을 위해서는 공기나 물의 정체 현 상이 제거되어야 하고 적절하게 물이 배분되어야 한다. 공기 가 배출되지 않으면 공기가 정체되어 열교환 성능이 저하되고 배관계통에 소음이나 진동이 발생할 수 있다. 공기빼기와 배 ![image](/image/placeholder) 물출구 물출구 물출구 기류 물입구 물입구 물입구 배수플러그 배수플러그 배수플러그 1/2 서킷 표준 1 서킷 2 서킷 4-열 6-열 8-열 그림 1 일반적인 코일 배열 회로도 | {}
b350c421-6f70-4ca4-96c1-9e027e257f7b | 4권.pdf | 2.17-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 수 마개는 헤더의 상부와 하부에 연결한다(그림 1). 튜브 내 유속은 일반적으로 물의 경우 0.3~2.4 m/s 로 글 리콜은 0.15~1.8 m/s 가 적당하다. 난류가 발생되는 튜브나 홈이 파인 튜브의 유속은 1.2 m/s 를 초과 해서는 안 된다. 압 력강하는 15 kPa 에서 150 kPa 사이에서 변화한다. 물에 이 물질이 포함될 수 있는데 이를 제거해주는 것이 코일성능 면 에서 유리한다. 일부 코일 업체는 코일을 청소할 수 있도록 튜브에 탈착식 워터 헤더 플레이트나 탈착식 플러그를 장착하 여 가동 중에 성능을 유지 할 수 있도록 한다. 상당한 규모의 이물질이나 물 오염이 예상되는 경우 코일의 열처리능력을 계 산할 때 스케일 계수를 감안 하여야 한다. 백동과 적색 황동, 청동 및 기타 튜브 합금은 주로 내부에 남아있는 연마성 축적 물질이 부식과 침식을 방지한다. 적정하게 설계되고 제작된 튜브는 ① 동일한 길이를 가져야 하며 ② 코일 가동 정지시 중력에 의해 자동 배수되어야 하며 ③ 과도한 펌프 압력이 필 요하지 않고 최소의 압력 차가 생겨야 하며 ④ 헤더에서의 공 급과 회수측의 압력이 같아야 한다. 튜브 내의 유속은 적정하 게 설계해야 하며 열수가 많은 코일은 일반적으로 대향류로 설계하며 상단에서 배출/하단에서 공급할 수 있도록 설계한 다. 2) 직접팽창 코일 할로겐화 탄소냉매용 코일은 냉수코일이나 글리콜 코일보 다 복잡한 유체 분배 문제를 가지고 있어 냉매분포가 균일하 면서 효과 적으로 설계한다. 냉매코일은 만액식이나 직접팽창 의 두 가지 형식의 냉각시스템을 사용한다. 만액식 시스템은 공기와 냉매 사이의 작은 온도 차가 필요 할 때 사용한다. 직팽식 시스템은 두 가지의 일반적인 방식이 사용되는데 모세관 튜브와 온도조절식 팽창밸브(TXV)가 있 다. 모세관 튜브는 공장에서 조립된 일체형 에어컨에 적용되어 최대 35 kW 용량이며 환기가 가능한 실내에 적용되는 소용 량 모델에 가장 많이 사용된다. 모세관 튜브의 안지름과 길이 는 액체 냉매가 증발기에서 완전히 증발될 수 있도록 설계되 어진다. 이러한 형식의 장치는 TXV 방식만큼 광범위한 조건 에서 운전되지 않더라도 요구되는 설계 조건에 맞게 적용된다. TXV 방식은 대형 공조기에 장착되는 코일에 일반적으로 적용된다. 이 시스템은 코일의 냉매 증발속도와 유량을 자동 조절하여 최적의 성능을 유지할 수 있다. 압축기 흡입구의 과 열도는 3~6 K 로 사전 설정된 수치 내에서 유지한다. TXV 는 코일출구의 과열도에 따라 조절되기 때문에 코일 내의 과 열을 최소화 할 수 있다. TXV 의 분배기 공급관에서 흡입관 으로 연결되는 각 길이는 동일해야 한다. 각 회로의 길이는 알맞은 열전달과 오일 반송 및 압력강화 환경을 제공할 수 었 도록 최적화해야 하다. 코일은 평평하게 설치하며 중력에 의 해 흡입관으로 흐를 수 있도록 설계한다. 부하 조절형 압축기 나 가변 압축기가 적용된 시스템에서 특히 중요하다. 자연적 인 흐름이 어려울 때는 코일 내에 압축기 윤활유가 모이는 것 을 방지하기 위해서 최소 튜브 속도로 설계되어야 한다. 멀티 코일(다열 코일)에 균일한 냉매 분포를 위해서 분배기가 TXV 와 코일 입구 사이에 배치되어 코일 회로 간에 균등하 게 분배 되어야 한다. 주로 냉매 분배기는 액체와 증기의 분 배가 효율적이어야 한다. 왜냐하면 코일에 들어가는 냉매는 대개 액체 일지라도 두 가지가 혼합되어 있기 때문이다. 분배 기는 수직이나 수평으로 배치할 수 있다. 그러나 수직 배판은 수평배판보다 냉매흐름을 자유롭게 할 수 있어 부하대응에 유 리하다. 냉매 분배기로부터 코일입구까지의 개별 코일 회로는 작은 직경의 관으로 연결된다. 연결부는 모두 동일한 길이와 직경 을 가지므로 각 냉매 분배기 튜브와 각 코일 회로 사이에 동 일한 흐름이 발생한다. 균일한 냉매 분배를 위해서 코일부하 에 비례하여 각각의 냉매 분배기 회로로 흐르게 한다. 열 부 하는 최적의 코일성능을 위해 각 냉매회로에 균등하게 분배한 다. 코일부하를 균일하게 분배할 수 없는 경우 코일을 재순환 하거나 한 개 이상의 TXV 를 연결한다. 3) 코일의 용량 제어 냉수코일의 냉각 용량은 냉수량이나 풍량을 변화시킴으로 써 제어한다. 냉수량 제어는 3 방 밸브나 게이트밸브의 일종인 교축 밸브 등을 이용하여 유량을 혼합하거나 조절하면서 제어 할 수 있다. 풍량 제어는 입구와 출구의 댐퍼를 이용하여 제 어할 수 있다. 경우에 따라 속도제어장치, 흡입구 베인 혹은 토출 댐퍼로 풍량을 제어할 수 있다. TXV 가 장착된 직접팽창코일은 냉매 유량을 제어하여 코 일출구에서 냉매 증기가 적절하게 순환할 수 있도록 과열도 (압축 시 흡입온도-증발기 출구온도)를 제어하며 냉매의 압 력과 온도를 제어할 수 있다. 냉수코일의 유량제어 밸브와 는 달리 냉동 장치의 용량이나 공기의 온도를 제어할 수는 없으 나 전자식 자동온도 조절밸브를 사용하는 경우는 가능하다. 공조가 되고 있는 공간에서의 냉동부하 조절은 급기온도나 회기온도를 감지하여 압축기를 기동/정지와 비례제어 한다. 압축기의 비례제어는 자동온도조절식 팽창밸브의 신호(냉매 의 유량과 압력을 감지)를 받아 압축기를 인버터 제어하는 방 식이다. 압축기에 장착된 전자밸브를 제어하여 냉각 용량을 조절 하는 방식을 압축기 무부하 방식이라고 한다. 이 밸브는 온도 조절식 팽창밸브가 부하 변동에 따라 일시적으로 공기의 공급 조건을 변동하는 경우에 사용한다. 이는 각각 증발기 코일의 냉각 용량을 조절하고 일부 냉매의 흐름을 차단하면서 냉각용 량이 조절된다. 이러한 경우 솔레노이드 밸브는 자동 온도조 절 밸브의 바로 상부에 설치한다. 다수의 냉매팽창밸브에 의해 제어되는 코일의 경우, ① 코 일의 정면 면적 분할제어 ② 열수 제어 ③ 단수 회로제어(그 림 2) 3 가지로 분류된다. 정면면적 분할제어 과정은 단순성 때문에 가장 널리 사용 되며 코일의 모든 냉매 회로를 동일하게 배치한다. 이러한 제 어 과정은 정지 중인 코일부분에서 응축수 재증발이 일어나서 일부 TXV 가 설치된 부분부하 조건에서 공기를 바이패스시 키는 단점이 있다. 표준 장비에서는 거의 사용하지 않는 열수 제어방식은 냉 각운전 중 공기가 바이패스 되지 않고 응축된 냉매의 재증발 | {}
5d1defb8-8963-4f89-9142-823db2aef0d6 | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-3 ![image](/image/placeholder) 냉매 냉매 냉매 공기 공기 공기 회로 1 회로 2 면제어 옆제어 중간삽입회로제어 그림 2 온도 팽창 밸브가 장착된 코일 배치 을 최소화한다. 열수 계산과 회로설계 및 TXV 선정 시 정확 한 설계와 주의 가 필요하다. 단수 회로제어는 일부 팽창밸브가 정지된 경우 코일 면적 을 상하로 분할하여 부하에 대응한다. 부하 변동 시 풍량의 조절 없이 냉매 유량을 조절하여 코일 표면온도가 증가하여 흡입 압력을 조정하는 장치와 압축기를 대수 제어하는 등 압 축기의 보호 장치가 필요하다. 4) 유체 흐름 배열 공기조화 과정에서 코일 튜브 내부의 유체 유동 시 코일의 열전달 표면 성능에 폭 선정이 큰 영향을 미친다. 일반적으로 공랭코일과 제습용 코일은 다열로 구성되며, 대향류로 회로가 구성되어 있다. 입구 공기는 코일의 튜브면(코일 높이)에 직 각으로 흐르며 코일의 출구 헤더 선정에도 영향을 준다. 공기 출구는 입구 헤더가 설치된 쪽으로 향하게 되어있다. 공기의 방향은 대향류로 코일내의 표면을 통과 시 튜브내의 유체와 가장 좋은 열교환 효율을 나타낼 수 있다. 대향류는 코일내의 유체와 표면을 통과 하는 기류의 방향을 역방향으로 흐르게 하 여 기류의 온도가 유체의 온도에 가장 근접하게 할 수 있으 며, 코일을 통과 하는 기류의 입출구 온도 차이를 최적의 조건 으로 만들어 냉각효율을 높이고 보다 안정적인 장비의 운전을 위해 설계되어야 한다. 대부분의 직접팽창 코일도 대향류의 방식을 따르지만 적절 한 과열도 제어를 위해서는 평행기류와 역행 기류의 혼합 조 합이 필요할 수 있다(평행기류 운전 시 냉매와 동일한 방향으 로 기류가 흐른다). 대용량 코일의 최적 설계는 코일의 초기 (입구) 비등 영역에서 평행한 기류가 흐르고 과열 영역에서 역류한다. 이러한 혼합 배열은 낮은 온도 차이가 필요한 장치 에 일반적으로 사용된다. 코일 방향은 기류와 유체의 역류 배열을 위해 헤더의 위치 에 따라 오른쪽 방향이나 왼쪽 방향 중 한 방향을 선정한다. 오른쪽 방향이나 왼쪽 방향을 결정하는 절대적인 기준은 없으 며 코일의 제작 설계 시 연결되는 공급배관의 위치와 조합 방 법을 고려하여 헤더와 분배기의 위치를 정한다. 그림 3 은 냉수코일과 냉매코일의 방향을 결정하는 방식을 보여준다. 그림 4 는 공조장비에 적용하는 냉각장치에서 코일의 전형 적인 배치를 나타낸다. 외부에서의 먼지와 곤충 및 이물질이 코일에 쌓이지 않도록 필터를 통하여 입구공기를 걸러내야 한 다. 냉각코일은 냉각 중에 발생된 응축수를 배출할 수 있는 배수 판과 배수구를 설치한다. 배수구의 연결 부위는 코일의 하류 측에 있어야 하며, 배출이 쉽게 충분한 크기여야 하고 배출수의 처리를 위하여 간접 배수나 우수 배수관까지의 배관 설비가 필요하다. 배수구에는 원활한 배수와 배관 내의 오수 냄새 등이 장비 내부에 유입되지 않도록 충분한 봉수가 이루 어지는 트랩이 필요하다. 코일의 응축량과 표면 청결도와 함께 코일의 설계 특성 (핀 간격과 튜브 간격, 면 높이, 핀 형식)은 응축수가 코일에 ![image](/image/placeholder) 박은영 기류 배우 왼쪽 오른쪽 냉수코일 (입구) (입구) 분배기 분배기 기류 왼쪽 오른쪽 그림 3 전형적인 코일 방향 ![image](/image/placeholder) 외기 수분제거기(필요시) 중간배수판 급기 회기 延 필 해 프렉시블 공기정류기 깊은 봉수 배수판 (필요시) 청소구 배수 그림 4 공조기 냉각코일 조립품의 일반적인 배열 | {}
6fc29cdc-22f7-4eee-a3a8-db7acef4ff83 | 4권.pdf | 2.17-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 서 비산 되는 풍속을 결정한다. 일반적으로 코일표면에 발생하는 응축수는 풍속 3 m/s 이 상이 되면 비산이 될 수 있어 코일 후단에 비산 방지 장치를 설치하거나 코일 선정 시 풍속을 3 m/s 이하로 하여 응축수 의 비산을 방지한다. 그러나 코일의 높이가 1 140 mm 이하 인 경우에는 응축수의 비산이 일반적으로 문제가 되지 않으 며, 1 140 mm 이상의 코일 높이가 필요한 경우에는 하나의 코일 핀 높이 1 140 mm 이하의 코일을 적층하여 설치하고 상부의 코일에서 발생한 응축수가 하부 코일을 지나 배수 판 까지 흐르는 동안 비산되지 않도록 상단 코일에서 발생한 응 축수를 따로 모아 하부의 배수 판으로 배출할 수 있는 장치 가 필요하다(그림 5 참조). 코일의 하부로 연장되는 각각의 배수판의 길이는 각 코일 높이의 1/2 이상 되어야 하며 코일 통과 풍속이 다소 높고 응축수량이 높은 환경일 때 다소 크게 제작한다. 그림 6 에서 코일 분무장치는 냉각코일과 제습코일에 응축 ![image](/image/placeholder) 기류 코일 코일 홈통내장 연장 배수판 드레인판으로 배관 연장 그림 5 조합형 코일의 중간 배수판 설치 ![image](/image/placeholder) 바이패스 댐퍼 바이패스 기류 전면댐퍼 냉각코일 분무노즐 리아리마리 기류 순환펌프 보급수 팬 오버플로 배수구 그림 6 공기 바이패스를 장착한 스프레이 코일 방식 수를 회수하여 전단에 수 분무 장치로 간헐적으로 열전달 효 율을 높이고 출구 기류를 포화온도에 가깝도록 도달할 수 있 는 장치이다. 또한 코일표면에 물을 지속적으로 분무하여 표 면의 청결 유지에도 도움이 된다. 이 장치는 응축수 수집 탱 크와 엘리미네이터 및 재순환 펌프가 필요하다. 그림 6 은 또 한 코일 상부에 에어바이패스를 설치하여 자동온도 조절장치 의 신호를 받아 환기되는 기류의 일부를 바이패스 시켜 습도 비를 유지하도록 돕는다. 일반적인 공조기의 팬은 대개 흡입 송출 방식으로 코일의 후단에 위치한다. 이러한 배치는 코일전단에 팬이 있는 압입 송출 방식보다 코일 전면에 걸쳐 기류가 균등하게 분포하여 통과 한다. 압입 송출 방식에서는 코일의 전단에 설치된 팬으 로부터 균일한 기류 분포를 위해 팬 토출부와 냉각코일 사이 에 기류 분배 및 확산 판을 필요로 할 수 있다. 전체코일표면 을 통과 하는 공기유량 변화가 20% 이하일 때는 균일한 기류 로 간주한다. 공랭식 코일과 제습코일의 프레임과 배수판 등이 응축수로 인하여 부식이 예상되는 장치에는 부식을 방지할 수 있는 재 질을 적용한다. 공기조화기의 코일부 외함은 내부식성이 강해야 하며 이중 벽으로 단열 처리한다. 그리고 공기필터 교체와 코일 청소, 유 량 제어밸브 조정 및 모터 유지보수를 위한 적절한 출입문과 공간이 필요하다. 직접팽창 냉매방식에서 공랭식 코일에 흡입 입상배관이 사 용되는 경우 흡입 배관은 최소 부하 조건에서 코일에서 압축 기로의 오일 회수를 보장할 수 있도록 적절한 크기로 설계하 여야 한다. 오일 회수는 일반적으로 공장에서 조립된 개별 공 조기에는 내장되어 있지만, 흡입 입상배관이 필요하고 현장에 서 조립되는 중앙 스테이션 장치나 현장 설치 냉각코일 뱅크 를 대해 고려한다. 4. 코일 선정 코일을 선정할 때 다음 요소를 고려한다. ① 설계 요구사항 : 냉각과 제습 및 다른 시스템 구성 요소 와의 균형을 맞추기 위해 필요한 용량(예: 직접 팽창 코일의 경우 압축기) ② 코일 입구의 건구온도와 습구온도 값 ③ 사용가능한 냉각 매체와 운전 온도 ④ 설치 공간과 크기 ⑤ 공조 풍량과 냉각 유체 유량 ⑥ 기류의 통과 에 대한 마찰저항(코일 포함) ⑦ 냉각유체의 배관계통(코일 포함)에서 허용되는 마찰저항 ⑧ 개별 코일 설계와 회로의 특성 풍량은 설계적인 변수와 실내 공간 및 장비의 특성 같은 요소로 선정한다. 공기의 마찰저항(정압)은 팬의 동력과 기류 의 속도에 영향을 주며 팬과 모터의 사양, 유지 관리비용, 소 음에 영향을 준다. 냉각코일을 통과 한 전체 기류 마찰 손실 (필터와 물분무, 가열코일, 그릴 및 덕트 같은 요소에 대한 다 | {}
9e1d62ff-e852-4ad3-a058-093587274037 | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-5 른 장치들의 마찰손실 합)은 전체 계통의 정압 계산에 영향을 준다. 결정된 정압은 송풍기와 전동기의 선정에 적용된다. 코일 통과 기류의 면풍속은 전면 면적과 열수의 선정에 영 향을 주며 전체 장비의 크기와 성능에 영향을 준다. 코일의 기류에 의한 마찰저항 (정압)은 팬 크기와 동력 및 소음 발생 에 영향을 준다. 코일 튜브 속 냉수의 흐름으로 발생하는 허 용마찰저항은 펌프와 펌프 전동기의 선정에 중요한 요소가 된 다. 또한 높은 유체의 속도가 튜브 내벽의 스케일과 부식에 영향을 줄 수 있어 적정한 유속의 선정이 필요하다. 대형 코 일의 경우, 수압은 45~60 kPa 튜브 내 유속은 0.6~1.2 m/s 의 허용 한계 이내에서 설계한다. 코일 정격 성능은 유체 의 균일한 속도제어를 기본으로 한다. 정격 성능을 얻으려면 코일의 성능에 따라 유체의 유량을 조정하고 유지할 수 있어 야 한다. 기류가 코일 성능에 가장 큰 악영향을 미치는 원인은 풍량 의 부족이다. 코일 풍량을 부족하게 만드는 원인으로는 필터의 오염과 과랭으로 성애가 코일에 쌓이는 것이다. 이러한 문제는 적절한 설계와 점검 및 정기적인 검사로 방지할 수 있다. 냉각코일의 필요한 총열용량은 압축기와 증발기, 응축기 및 냉매 장치 등의 계통 구성품의 조합으로 이루어진다. 이러한 경우 현열량과 잠열량 비율에 따른 현열비 계산이 중요한 고려사항이다. 코일로 풍량(외기와 회기 포함)을 다르 게 통과 시켜 동일한 실내조건을 유지시킬 수 있다. 그러나 일 정한 외기와 회기 비율로 주어진 총 풍량의 경우 실내 설계 공조 상태를 정확하게 유지하기 위해 주어진 코일 표면에 대 해 일반적으로 정면 면적, 열수와 기류 표면 속도 조합의 한 가지만 존재한다. 그러므로 최종 코일 선정을 할 때 코일 선 택 컴퓨터 프로그램 혹은 다른 절차에 의해 계산된 공기 출구 조건이 냉각부하 추정으로부터 결정된 것과 일치 하는지를 확 인하기 위해 초기 선정을 다시 점검할 필요가 있다. 제습코일은 적절한 건구, 습구온도를 유지하기 위하여 현열 과 잠열을 적절히 처리할 수 있는 전열면적을 선정하는 것이 중요하다. 코일 성능과 선정은 제조업체의 카탈로그에서 얻을 수 있 다. 대부분의 카탈로그에는 다양한 기류와 유체의 속도와 온 도 및 습도의 조건으로 코일의 성능을 제공하는 표가 포함되 어 있다. 1) 코일 성능 공랭식 코일과 제습코일의 성능은 지정된 조건과 사양에 대한 정확한 설계, 다른 구성 요소와 의 적절한 조화와 설치 및 유지 보수의 편리성에 달려 있다. AHRI 표준 4140 에 따라 건식(현열냉각) 코일과 냉각 및 제습코일, 특히 현장 조립된 코일 뱅크 혹은 공장 조립된 포 장 단위의 코일을 다른 조합으로 사용하는 경우 일반적으로 다음과 같은 설계 설정치가 필요하다. ① 입구 건구온도 입력 값: 18~38°C ② 입구 습구온도 입력 값: 15~30°C (위의 조건에서 제습이 잘 이루어지지 않으면 현열전달 기준 으로 코일을 선정한다.) ③ 코일 정면 풍속 : 1~4 m/s ④ 증발기 냉매 포화 온도: 압축기 흡입구에서 -1~13°C (냉매 중기 과열도는 3 K 이상) ⑤ 냉각수 입구 온도 : 1.5~18°C ⑥ 물 유속 : 0.3~2.4 m/s 에틸렌글리콜 용액의 경우: 0.3~1.8 m/s, 입구 건구온도 는 -18~32°C, 입구 습구온도는 15~27°C, 글리콜 농도가 10~60% 냉각제습코일로 제거된 전체 열의 현열비는 약 0.6~1.0 이다(즉, 현열비는 적용에 따라 60~100%). 주어진 코일의 설계와 배열의 경우, 필요한 현열 비는 풍속, 튜브 내부 유체 의 온도와 유량, 기류 온도 등의 다양한 변화 요소들을 조합 하여 제한적으로 적용할 수 있다. 최대 코일 정면 풍속은 2.0 ~2.5 m/s 범위에서 선정한다. 공장에서 조립된 에어컨의 제 습코일 등급은 전체 조립품의 시스템 용량에 대한 실험 자료 로 결정한다. 예를 들어, 독립형 에어컨 제습코일의 표준 정격 성능 수치는 1 kW 의 냉동효과 당 54 L/s 이며, 개별 장비의 경우 1 kW 당 60 L/s 를 초과 하지 않는다. R-22 와 같은 냉 매를 사용한 냉각기의 효율은 7°C 포화 흡입 조건에서 적절 한 균형을 이루는 동안 과열도를 3~6 K 로 유지할 수 있다. 급수용 코일의 경우, 회로는 1.2 m/s, 5.5°C 냉수 입구온도 6.7 K 상승 조건(혹은 1 kW 냉동효과 당 36 mL/s 상승 조 건)에서 작동할 것이다. 건구온도 26.7°C 와 습구온도 19.5°C 의 정격성능은 운전 중 발생하는 공기 입구 조건을 나타낸다. 실내조건은 일반적으로 습구온도 19.5°C 보다 낮지만 외기를 혼합하여 사용하므로 설계 조건을 최대 건구온도 26.7°C 습 구온도 19.5°C 까지 냉각코일로 처리한다. 공기의 설계 기준은 20°C 에서 비중량 1.20 kg/m2 와 표준 대기압 101.325 kPa 을 기준으로 선정한다. 제습코일의 운전을 점검할 경우에는 외부 기후 조건을 고 려한다. 냉각 부하조건이 설계 조건보다 상당히 적은 운전부 하 조건에서 실내에서 이슬점이 발생하여 문제가 발생할 수 있다. 실외 노점이 지속적으로 낮고 고온과 건조한 기후에서 는 제습이 일반적으로 문제가 되지 않는다. 고온 다습한 기후 에서는 습기의 비율이 높고 이에 따라 현열의 비율이 낮다. 결과 적으로, 내부 노점(예: 재가열이나 이중 코일적용)을 제어 하기 위한 특별한 방법이 적용되지 않는 한, 낮은 온도로 공 급되는 조건에서 실내는 더 높은 이슬점이 된다. 코일 표면에 낮은 온도의 기류가 통과 하면 코일의 표면이 동결될 수 있어 유의 한다. 제습코일의 표면 온도가 0°C 이하 로 감소하면 동결될 수 있으며, 장치의 냉각운전으로 인한 효 율의 감소와 압축기의 고장 원인이 될 수 있다. 냉매 증발 온 도가 -2~-4°C 이하로 떨어지지 않도록 유지하여야 코일 표 면의 동결을 막을 수 있다. 정확한 값은 코일의 설계와 작동 및 부하의 한도에 따라 달라진다. 최대 부하 운전 중 갑자기 부하가 감소하면 저온에서 증발기 코일과 응축기가 균형을 이 루기 위하여 동결현상이 일어날 수도 있다. | {}
758f11cd-9f0c-4f63-9985-f9408e46ae37 | 4권.pdf | 2.17-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 5. 기류 저항 냉각코일의 기류 저항(기류 마찰)은 튜브 모양과 핀 형상 (튜브 크기 및 간격, 핀 숫자 또는 코일 열 수), 코일 표면 속 도와 코일의 풍량에 따라 달라진다. 코일 기류 마찰은 코일 튜브와 핀의 청결 정도에도 영향을 받는다. 현열만 제거하는 건식 코일은 현열과 잠열을 모두 제거하는 제습코일보다 약 1/3 적은 마찰저항이 발생한다. 코일의 정해진 전면적과 풍량에서 열수 혹은 핀의 수를 늘리면 기류 저항이 증가한다. 따라서 코일의 선정 시 적절한 성능을 발휘하고 요구사항을 충족시켜 줄 수 있는 조건으로 선정하여야 한다. 적절하게 설계된 냉각코일은 장치의 운영비 용과 초기 설치비용을 감소시킬 수 있다. 제습코일의 알루미늄 핀 표면을 친수 코팅 하면 노화와 부 식을 방지할 수 있고 수분을 핀의 표면으로부터 균일하게 분 산시키며 응축된 물방울의 표면장력을 감소시켜 비산을 방지 하고 물방울로 인한 기류 저항을 감소시킬 수 있다. 시험결과 일반적인 미처리 코일과 달리 친수 코팅 코일에서 기류 압력 강하가 30% 감소하는 것으로 나타났다. 6. 열전달 깨끗한 튜브를 통과 하는 유체의 열전달 속도는 주로 3 가지 열 저항에 의해 저하된다. ① 튜브 표면의 얇은 공기 막과 통 과하는 기류의 열 저항. ② 외부 핀과 튜브 사이의 열 전도성 에 대한 금속 간 열 저항. ③ 금속의 내부 표면과 튜브 내부 를 흐르는 유체 사이의 열 기류를 방해하는 관내 유체 막의 열 저항. 일반적으로, 금속 간의 열 저항과 튜브 내부 표면 저항의 합은 기류 표면 저항보다 상당히 낮다. 열 저항을 줄이기 위해 핀 표면은 평판 형태의 설계가 아 닌 금형으로 제작된 주름 형태의 형상으로 제작된다. 풍량이 적거나 핀 간격이 넓은 경우, 기류 열전달 계수는 평판 핀과 주름진 핀에서 거의 동일하다. 정상적인 조건에서, 주름진 핀 표면은 코일 내에서 통과 하는 기류의 저항인 공기의 막 두께 를 감소 시켜줄 수 있다. 이러한 경우 많은 기류 손실 없이 열전달을 현저히 향상시킨다. 주름진 핀의 종류는 디자인의 형태에 따라 주름 핀(louvered fin)과 절개형 핀(lanced fin) 으로 제작하여 사용한다. 주름 핀 디자인은 전체 표면의 면적 을 최대화 하고 전열면적을 증가시킨다. 코일 제작비용의 절감을 위하여 기류의 저항과 수막을 줄 이면 코일의 질량과 크기를 줄일 수 있다. 예를 들어, 외부 표 면 저항은 주름 핀을 사용하여 유체 측 저항과 거의 동일하게 감소시킬 수 있다. 외부와 내부 튜브의 난류 기류를 적용하면 전체 열전달 표면 저항을 경제적으로 감소시킬 수 있다. 또한 평판 핀 코일 표면에 냉수 스프레이를 적용하면 기류 향상과 코일 청소와 같은 여러 목적을 달성할 수 있으며 전반적인 열 전달량이 증가할 수 있다. 코일을 교차하는 냉각 매체와 기류 사이의 열전달률은 다 음 변수로 영향을 받는다. ① 유체 간의 온도 차 ② 코일의 설계와 배열 ③ 기류의 속도와 특성 ④ 튜브 내 유체의 속도와 특성 냉수코일을 사용하면 수온의 변화만 있지만, 냉매코일을 사 용하면 상당한 압력강하와 냉매회로를 통한 증발 온도에 상응 하는 온도 변화가 발생할 수 있다. R-22 의 대체 냉매인 R-407C 는 증발기를 통해 4~7 K 의 증발 온도를 상승시킨 다. 코일 내부의 압력강하의 보상을 통하여 변온 증발 혼합 냉매의 저압에 따른 온도 변화를 부분적으로 혹은 전체적으로 보상할 수 있다. 직접팽창코일은 냉매가 회로의 일부에서 증 발되고 나머지가 과열되어 더욱 복잡해진다. 따라서 할로겐화 탄화수소 냉매의 경우 냉각코일을 시험하고 분배기 측정과 액 냉매 측정으로 정격을 측정하며 냉각용량은 흡입 증기의 과열 도 값으로 측정한다. 코일을 통과 하는 기류 저항은 기류를 적절하게 분배하는데 도움이 되지만 기류 입구의 연결부와 코일 표면에 대해 기류 의 유입각도가 비스듬한 기류의 유입은 용량을 감소시키지만 코일 입구에 기류 분배장치 등을 적절하게 활용하여 방지할 수 있다. 7. 코일의 성능 7.1 현열 냉각코일의 성능 현열 냉각코일의 성능은 다음 요소에 따라 달라진다. 기호 는 기호 설명을 참고한다. ① 기류와 냉각수 유체 사이의 열전달의 종합 계수 U。 ② 기류와 냉각수 유체 사이의 평균 온도차 Dtm ③ (코일 표면적 Aa 와 총 외부 표면적 A。과 같이) 열전달 표면의 특성을 갖는 코일의 치수와 데이터에서 주어진 코일의 현열냉각 용량 qtd 는 다음 식으로 표현한다. qtd = UoFsAaNrDtm 단, Fs = Ao/AaNr 외부의 열손실이 없다고 가정하면, 동일한 현열량이 냉각에 의해 제거된다. qtd = 1 000wacp(tal- ta2) 여기서, Wa = 60raAaVa 동일한 현열량이 냉수에 의하여 제거된다. 비휘발성 유체의 경우, 다음 식으로 결정한다. (1a) qtd = 1 000wrCr(tr2 - tr1) (1b) (2a) (2b) (3) | {}
75a7a078-a420-4c46-b4d8-2c984238c2fe | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-7 기류와 방향이 대향류인 경우 비휘발성 평균 온도차는 다 음 식으로 구할 수 있다. (4) (tal -tr2) -(ta2 -tr1) △tm ln [(tal - tr2)(ta2 - tr1)] 피복 없는 청결한 표면을 갖는 나관 혹은 핀 형식에 관계 없이 주어진 코일 설계에 대한 전체 열전달 계수 U。는 3 개 의 각각 열전달 계수의 결합된 효과 로 나타난다. ① 기류와 코일 외부 표면 사이의 표면 열전달 계수 fa ② 코일 재료의 단위 전도성 1/Rmd(튜브 벽, 핀, 튜브-핀 열저항) ③ 코일 내부 표면과 코일 내부의 냉각 유체 사이의 표면 열전달 계수 fr 제습 기능 없는 나관 코일의 경우, 현열 냉각을 위한 전체 열전달 계수는 단순한 기본 방정식으로 나타낼 수 있다. U。 =1/[1/f。+(D,-D)/(2000R)+B/f,] (5a) (일반적인 가열과 냉각코일을 포함하여) 배관이나 튜브 같 이 두께가 얇고 전도성이 높은 물질인 경우에는, 식 (5a)에서 (Do - Di)/(2 000k) 라는 항목은 무시할 수 있는 정도이다. (일반적인 나관 냉각코일의 경우 전체 계수의 1~2%를 거의 초과 하지 않는다.) 따라서 가장 단순한 형태의 나관 전체 계 수는 다음 식으로 구한다. U。 =1/(1/fa+B/fr) (5b) 핀 형 코일의 경우 전체 열전달계수에 대한 식은 다음과 같다. U。 =1/[1/(nf。)+B/fr] 핀 유효성 h 은 핀에서 발생하는 열 기류에 대한 저항성을 나타내며, 다음 식으로 정의 한다. (5c) h = (EAs+ Ap)/Ao 전형적인 냉각 표면 설계의 경우, 표면 비율 B 는 나관 코 일의 경우 약 1.03~1.15 이고 핀 코일의 경우 10~30 이다. 기류 측 열전달 계수 fa 를 추정하는 작업은 잘 검증된 일반 적인 예측 기술을 이용할 수 없기 때문에 더욱 어렵다. 따라 서 일반적으로 실험 데이터를 직접 사용한다. 평판형 핀 코일 의 경우 여러 자료를 만족시키는 일부 상관관계가 존재한다. 주어진 열교환기를 분석하기 위해서는 효율성의 개념을 적 용한다. 다양한 유동성에 대해 유효성에 대한 표현이 이루어 졌다. 이 장에서 다루는 냉각코일은 실제로 다양한 형태의 교 차 기류를 포함한다. 대향류 열교환기에 대한 기류 측(공조 기) 효과 Ea 는 다음 방정식에 의해 주어진다. (6) qtd = 1000WaCn(tal-trl)Ea (7a) Ea = (tal -ta2)/(tal-tr1) (7b) Ea =[1-e-50-M/[1-Me-40-M] 여기서, 또는, 여기서, co = A。U。/(1000wacp) =F.N.U./(1000paVacp) 그리고 M=w.cp/(w.cr) =PaAaVacp/(wrcr) 다음 두 가지 특수한 조건에 따르면, 만일 M = 0 이면, Ea = 1 - e - Co 만일 M ≥ 1 이면 Ea =1/(1/c。+1) 식 (5a)와 (5b), (5c)로부터 U。를 결정하기 위해 기본적인 물리적 데이터와 열전달 데이터로부터 얻어진 열전달 표면의 설계 및 배열에 있어서, 설계계산, 크기와 특정 적용을 위한 냉각코일의 성능 계산은 일반적으로 두 가지 범주 중 한 가지 에 속한다. (1) 특정 코일 크기에 대한 열전달 표면적 A。이나 코일 열 두께 Nr 이 필요하다. 냉각 용량 qtd 와 기류, 냉각제 유속, 두 유체의 입구온도와 출구온도, 그리고 유체 간의 평균 온도 차 이는 초기에 알려져 있어서 식 (2a)와 (3) 및 (4)로부터 예상 하거나 판단할 수 있다. A。나 N,은 식 (1a)로부터 직접 계산 할 수 있다. (2) 특정 코일에 대한 냉각 용량 qtd 가 필요하다. 표면 영역 과 열전달 표면적은 알려져 있어서 쉽게 결정할 수 있다. 기 류와 냉각수의 유속 및 입구온도도 알려져 있다. 평균온도차 Dtm 은 알 수 없지만, 식 (7a)를 풀면 바로 찾을 수 있으므로 qtd 를 계산할 필요가 없다. 식 (7a)은 기류와 냉각수 유속 그 리고 운전 온도에 따라 전체 정격 범위에서 주어진 코일 혹은 관련 코일 군에 대한 qtd 를 결정하는 기본 수단을 제공한다. 응용문제 두 가지를 예 1 과 2 에 나타났다. (7c) (7d) [예제 1] 대향류 기류 배치로 10°C, 2.5 kg/s 의 냉각수를 사용할 때, 풍량 4.2 m2/s 공기가 29.5°C 에서 24°C 로 냉각된 다. 기류 표면 속도가 Va = 3 m/s 이고 기류 제습 조건이 없 다고 가정하면, 다음과 같이 코일 면적 Aa, 현열 냉각 용량 qtd, 열교환 총 표면적 Ao, 코일 열수 Nr, 기류가 깨끗하고 오 염되지 아니한 조건에서 코일 측 압력강하 �pst 를 결정할 수 있다. (7e) B : 표면 비 = 1.07 Cp : 1.0 kJ/(kg·K) Cr : 4.18 kJ/(kg·K) Fs : (외부 표면적)/(표면적)(코일 열 수) = 1.34 fa : 85 W/(m2·K) fr : 4500 W/(m2·K) △pst/Nr : 6.7 Pa/코일 열 수 Ta : 1.20 kg/m2 | {}
6efb4da4-891c-4a37-82e3-2a95bdb5cadd | 4권.pdf | 2.17-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 풀이) 필요한 코일 표면적을 계산한다. Aa = 4.2/3 =1.4 m2 식 (5b)로부터 관 벽의 효과 를 무시하면, U。 =1/(1/85+1.07/4500) =83.3 W/(m2K) (2a)와 (2b)로부터, 냉각 용량은 qtd = 1000 x 1.20 x 1.4 x 3 x 1.0(29.5 - 24) = 27 700 W (3)으로부터, tr2 = 10 + 27 700/(1 000 x 2.5 x 4.18) = 12.7°C (4)로부터, △tm =((995-127)-(24-10)]/ml(295)/(24-10)) =15.4°C (1a)과 (1b)로부터, 필요한 표면적은 A⌀= 27 700/(83.3 x 15.4) = 21.6 m2, 외부 표면적 식 (1b)로부터, 필요한 열수는 Nr = 21.6/(1.34 x 1.4) = 11.5 코일 열 수 코일 면적 1.4 m2, 12 열 코일은 필요한 용량을 약간 초과 한 다. 설치 열수에 따른 압력손실은 다음 식으로 계산한다. △pst= (△pst/Nr)Nr = 6.7 X 12 = 80 Pa(20°C 에서) 이 예에서, Va, Wr, tr1, fr 과 같은 항목이 고정된 설계와 열전달 표면으로 임의 로 변경될 수 있는 일부 응용 분야의 경우 코일 표면 영역 Aa 와 코일 열수 Nr 사이의 절충으로 인하여 때로는 동일한 현열 냉각 용량 qtd 를 낼 수 있는 다. 른 코일이 선정 될 수도 있다. 예를 들어, 8 열 코일을 선택 할 수 있지만 더 낮은 풍속 Va 와 더 낮은 압력손실 차이 Dpst 조건에 따라 더 큰 표면적 Aa 가 필요하다. [예제 2] 핀 튜브형 열전달 표면을 이용한 공랭식 코일이 다음과 같은 데이터를 갖는다. Aa : 1.0 m2 Ao : 75 m2 (총 외표면적) B : 표면비 = 20 Fs : (총 표면적)/(표면적)(코일 열 수) = 27 Nr : 3 열 풍속 Va = 4 m/s 입구공기온도 35°C, 냉수입구온도 13°C, 냉수량 1.0 L/s 일 때, 냉각 용량 qtd, 출구공기온도 ta2, 냉수 출구온도 tr2 및 공기압력손실 Dpst 를 계산한다. 깨끗하고 오염되지 않은 표면을 갖고 있으며 공기냉각, 대향류, 표준 대기압을 가정하고 다음 자료를 사용할 수 있다. ¦ Cp ¦ : 1.0 kJ/(kg·K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cr ¦ : 4.18 kJ/(kg·K) ¦ ¦ fa ¦ : 97 W/(m2·K) ¦ ¦ fr ¦ : 2800 W/(m2·K) ¦ ¦ h ¦ : 핀 효율 = 0.9 ¦ ¦ △pst/Nr ¦ : 55 Pa/코일 열수 ¦ ¦ ra ¦ : 1.20 kg/m2 ¦ ¦ rw ¦ : 998 kg/m3 ¦ 풀이) 5c 로부터, U。=1/(1/(0.9x97)+20/2800)=54 W/(m2K) 식 (7d)와 (2b)로부터, Co =75x54/(1 000x1.2x1.0x4x1.0)= 0.84 식 (7e)로부터, M=12x10x4x10/(10x0998x418)= 1.15 다음 식으로 치환, - c。(1 - M) = - 0.84(1 - 1.15) = 0.125 식 (7c)로부터, Ea =(1-e0125)/(1-1.15e0.136)= 0.441 식 (7a)로부터, 현열 냉각 용량은 qtd = 1 000 x 1.20 x 1.0 x 4 x 1.0(35 - 13) x 0.441 = 46 600 W 식 (2a)로부터, 공기 출구 온도는 ta2 = 13+46 600/(1 000x1.2x1.0x4x1.0) =25.3°C 식 (3)으로부터, 냉수 출구 온도는 tr2 = 13+46 600/(1 000x 1.0x 0.998x4.18) =24.2°C 공기측 압력강하는 Apst = 55 x 3 = 165 Pa 위의 식과 예제는 건식 냉각코일의 열처리 성능을 계산하 는 방법을 보여준다. 그러나 냉각코일이 습식코일이나 제습코 일로서 작용할 때, 잠열 제거량 효과 를 포함하지 않으면 성능 을 예측할 수 없다. 7.2 제습코일의 성능 제습코일은 일반적으로 잠열과 현열을 모두 제거한다. 대부 분의 공조에서 냉각되는 공기는 수증기와 건공기의 혼합물이 다. 둘 다 공기가 코일표면에 닿으며 열이 제거된다. 잠열은 표면 온도가 통과 하는 기류의 노점보다 낮은 코일부분에서만 응축을 통해 제거된다. 출구 건구온도가 입구 노점 온도 이하 로 떨어짐에 따라, 기류와 기류 유입 상태에서 건구온도보다 는 노점 온도가 떨어진다. 코일표면이 노점 이하가 되기 시작하면 냉각 표면이 현열 부하와 잠열 부하를 모두 제거한다. 기류가 포화 상태에 접근 함에 따라, 냉수온도는 노점 온도와 거의 일치한다. 노점 변화 수치에 따른 잠열 제거 량은 점차 증가한다. 다음 표는 습식 과 건식 조건 모두 16~15°C 로 냉각되는 표준 기압 하에서 제거된 냉수량을 비교한다. ¦ 노점 ¦ hs, kJ/kg ¦ 건구온도 ¦ hda, kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 16°C ¦ 44.966 ¦ 16°C ¦ 16.093 ¦ ¦ 15°C ¦ 42.115 ¦ 15°C ¦ 15.087 ¦ ¦ 차이 ¦ 2.850 ¦ 차이 ¦ 1.006 ¦ 휘발성 냉매 코일의 경우, 냉매 분배기는 정격 범위 보다 높거나 낮은 용량 범위에서 실험해야 한다. 낮은 용량에서 시 험하면 냉매 분배기가 동등한 능력을 발휘하는 여부와 제어장 치가 헌팅 없이 작동하는지 여부를 점검할 수 있다. 높은 용 량에서 실험하면 코일 장치에서 발생하는 압력강하가 커질 때 | {}
e558a241-180a-4345-9f65-80e996a0857b | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-9 최대 냉각 용량을 점검할 수 있다. 공기에서 튜브내의 변 냉수로 전체 열 qk 를 전달하기 위한 함수는 ① 기류 대 표면 공기의 엔탈피 차(ha - hs) 그리고 ② 냉수 온도 차(ts - tr)이다. 그림 7 은 공기류와 비휘발성 냉각제가 대향류로 배치된 코 일의 전형적인 열 선도다. 선도의 상단 라인과 하단 라인은 각각 기류 엔탈피 ha 와 냉수 온도 tr 에서 코일을 교차하는 변 화를 나타내며, 연속성을 설명하기 위해 그림 7 의 가운데 선 은 온도와 공기 엔탈피 규모가 실제로 일치하지 않지만 표면 온도 ts 와 포화 공기 엔탈피 hs 를 모두 나타낸다. ![image](/image/placeholder) dAw dh, h. h 기류엔탈피 h。 엔탈피, -⌀h) 공기 및 표면온도 ts t h, 5 및 해당포화공기 엔탈피 '조궁 T ⑫-⑫) 관측 냉각재온도 5 t. dt, 습표면 면직, Aw 그림 7 제습 공기와 냉수의 2 가지 관계도 표면적 dAw 는 운전조건이 공기 표면온도 ts 가 국부적인 공 기의 이슬점 온도보다 낮도록 코일 열선도 내부의 임의 의 특 정 위치를 나타낸다. 이러한 조건 하에서, 현열과 잠열은 기류 에서 제거되고, 코일표면은 수증기를 자동적으로 응축한다. 표면에서 응축된 수증기의 엔탈피와 대류 손실을 무시하면, dAw 지나는 공기 측에서 손실된 총 열은 dqt= - wa(dha) McElglin 과 Wiley (1940)에 따르면, 이 같은 총열량은 기류에서 표면으로 전달된다. (8) dqt = (ha-hs)dAw/(cpRow) 기류표면을 거쳐 냉수로 전달되는 총열량은 식 (8)과 (9)에 서 주어진 것과 동일하다. (9) dqt = (ts -tr)dAw/(Rmw +R) (10) 같은 양의 총열량은 dAw 를 통과 하는 비휘발성 냉각제에 의해서도 얻어진다. dqt = - w,cr(dtr) (11) 식 (9)와 식 (10)을 같게 하고 조건을 재배열하면 코일특 성 C 에 대한식이 얻어진다. C=(Rmw +Rr)/(cpRaw) = (ts-tr)/(ha -hs) 식 (12)는 3 가지 주요 열저항의 관점에서 공기와 냉수 두 가지 구성 요소의 기본 관계를 나타낸다. 주어진 코일에 대해 공기와 금속 및 튜브 내 유체 저항(Raw, Rmw, Rr)은 일반적으 로 C 에 대한 고정 값을 제공하는 특정 용도에 대해 주어지거 나 결정될 수 있다. 공기 온도 엔탈피 ha 와 냉각제 온도 tr, 표 면 온도 ts 및 표면 온도에 상응하는 포화 기류의 엔탈피 hs 의 상호 관련 값에 대한 조건을 결정하는데 사용될 수 있다. ts 와 hs 를 모두 알지 못하는 경우 시행착오를 사용한 해법이 필요 하다. (12) 그러나 이는 그림 8 과 같은 표면온도 선도를 통해 그래픽 으로 해결할 수 있다. ![image](/image/placeholder) (ha-hs) hr hs OC 포화공기 엔탈피선 일정 C 선(동일) 일정온도선 C 선 (동일) 0 tr is Ranw+Rr ts-tr (ts- C= cpRow ha-hs 온도선 그림 8 표면 온도 선도 그림 9 는 코일 표면이 건식일 때 의 일부분에 대한 일반적 인 열 선도를 보여준다. 이 그림에서는 할로겐화 탄소 냉매와 함께 대향류일 경우를 설명한다. 그림의 상단에 설치된 선도 ![image](/image/placeholder) 건조/ 습윤 경계 공기흐름 tai ta2 hal ha2 hat O 따른 1.1% △tm =(ta - tw)m tv2 tr2 tr」 hab ha ha2 및 Das △h== (ha - hs)m ta1= tsb 공기 '조궁 △tma= (ts - to )m a⌀s 표면 br1 건조표면 습윤표면 냉각제 코일표면적, A。 그림 9 코일 표면이 부분 건조할 때 일반적인 열선도 | {}
2616e521-1793-4080-9372-ed11fc1d43f3 | 4권.pdf | 2.17-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 는 튜브로 공기류에 대해 대향류가 적용되는 일반적인 코일 설치 과정을 보여준다. 공기와 냉수에 대한 유입과 유출 경계 조건의 위치가 표시된다. 그림 9 의 열 선도는 그림 7 과 같은 형식으로, 코일 전체의 공기와 표면 및 냉수에 대한 국부적인 조건을 나타내는 세 개 의 선을 보여준다. 건식/습식 경계 조건은 코일 표면온도 tsb 가 입구공기 이슬점 온도 t "al 같은 곳에 위치한다. 따라서 이 경계 좌변의 표면적 Ad 는 건식 상태로 운전하고 코일 표면적 의 나머지 Aw 는 습식 상태로 운전된다. 그림 9 에서와 같이 대향류 배열에서 유체 혹은 할로겐화 탄소 냉매를 사용하는 경우 건식/습식 경계 조건은 다음 관계 에서 결정할 수 있다. y= (tr2-tr1)/(hal-ha2) =w./w.cr) tal - tr2 + yhal + Chal hab = C+y 식 (14)에서의 hab 의 값은 코일 표면이 완전히 젖은 상태인 지, 부분 건조 상태인지 혹은 완전히 건조 상태인지 여부에 대한 지표로서 다음 세 가지 한계에 따라 작용한다. ① hab ≥ hal 이면, 표면이 전체 젖음 ② hal > hab > ho2 이면, 표면 일부 젖음 ③ hab ≤ ha2 이면, 표면 완전히 말라 있음 또 다른 건조/젖음 경계 특성이 다음과 같이 결정된다. ¦ tsb ¦ = ¦ tal- ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tab ¦ = tal ¦ - ¦ (hal ¦ - hab)/Cp ¦ ¦ trb = ¦ tr2 ¦ - ¦ ycp(tal ¦ - tab) ¦ 건식 표면적 Ad 냉각열량 qtd 는 종래의 열전달 관계에 의 해 다음과 같이 계산된다. 전체 열 저항 R。는 세 가지 기본 요소로 구성된다. R。 = Rad+ Rmd+ Rr 여기서, (14) Rr = B/fr (16) (17) (18) (15) 그림 9 의 기호를 사용하여 건구온도와 냉수 온도의 평균 차이는 다음과 같다. △tm = [(ta1-tr2) -(to-tv)]/lm[(td-te)/(tw-th)] (20) 필요한 건조 표면적은 Ad=9tdRo/�tm 공기 측 전체 열량은 (13) qtd = 1 000wacp(tai - tab) (22a) 코일의 총 열량은 냉수 측 열량은 qtd = 1 000w,cr(tr2 - trb) 습식 표면적 Aw 와 용량 qtw 는 그림 9 의 용어를 사용하여 다음 관계식에 의해 결정된다. 주어진 코일 크기와 설계 및 배열에 대해 코일 특성 C 의 고정 값은 작업 조건에 대한 3 가지 주요 열 저항의 비율로부 터 결정될 수 있다. C=(Rmw+Rr)/(cpRow) 조건에 대한 코일 특성 C 를 알면, 공기 엔탈피 ha, 냉수온 도 tr 과 표면 온도 ts 와 그에 상응하는 포화 공기 엔탈피 hs 의 상관관계는 표면 온도 선도 (그림 8) 혹은 시험과 (24)를 사 용한 시행착오 계산 방식을 통하여 결정할 수 있다. C=(tos-tra)/(hob-hos)= (ts2-tr1)/(ha2-hs2) 그림 9 의 공기와 표면 사이의 기류 엔탈피의 평균 유효 차 는 다음과 같다. (hab -hsb) - (ha2-hs2) Ahm ln [(hob-hob)/(ho2-he2)] 마찬가지로, 표면과 냉수의 평균 온도 차는, (tsb -trb) - (ts2 -tr1) △tm ln [(tsb -trb)/ (ts2 -tr1)] 공기 측 엔탈피 차이로부터 계산된 습식 표면적은 다음과 같다. (23) (24) Aw = ItwRawcp/ △hm 냉수 측 온도 차로부터 계산하면, (25) Aw =qtts(Rmw+Rv)/△tms (26) 공기 측 전체 열량은, qtw = 1 000wa[hal - (ho2 + hfw)] 제거된 응축수의 엔탈피 hfw 는 여기서 Cpw = 물의 비열 = 4.18 kJ / (kg · K). 정상적인 공기 조화에서 hfw 는 공기 엔탈피 차이 (hal - ha2) 의 약 0.5%이며 일반적으로 고려하지 아니한다. 냉수 측 열량은, (19) hfw = (W1 - W2)cpw(ta2' - 0) qtw= 1 000w,cr(trb - tri) (28a) (21) 코일의 총 표면적은 다음과 같다. A。 = Ad + Aw qt = qtd + qtw (28a) (28b) (28c) (29) (30) (22b) 출구공기 건구온도는 공기 포화곡선과 습구온도 선과 일치 | {}
2cb4089a-dd28-4813-9e6a-c38d3517db1e | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-11 하는 공기 엔탈피의 선을 나타낸 습공기 선도에서 찾을 수 있 다(그림 10 에 표시하였다). X-Axis: 끙기전구온도, t Chart Type: line ts ta2 ta item_01 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible item_02 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible item_03 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible item_04 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 그림 10 냉각과 제습코일용 출구 건구온도 결정 주어진 코일과 풍량에서, 입구와 출구공기 조건으로 투영된 직선은 유효 코일 표면온도로 표시된 지점에서 공기 포화 곡 선과 교차한다. 따라서 입구공기 조건 tal 과 ha1 및 주어진 유 효 표면온도 ts 에 대해, 출구공기 ta2 는 증가하지만, 풍량이 증 가되거나 코일 열수가 감소되면 여전히 이 직선상에 위치한 다. 반대로 풍량 감소나 코일 열수의 증가 시 동일 직선상에 위치한 ta2 는 감소한다. 공기 측 효과 지수 c 는 다음과 같이 정의 되는 열전달 지수 이다. c=Ao/(1000w。cpRod) (31) 간헐적으로, 공기 측 전달계수 (NTUa) 라고 불리는 지수 c 는 다음과 같이 정의 된다. c=(tal-ta2)/△tm 공기 측의 온도 차(tal - t�)와 공기 및 유효 표면의 평균 온도 차 4tm 는식 (32)에서 그림 10 의 상단에 있다. 지수 c 를 알고 공기에 대한 엔탈피 hal 과 ha2 를 입력하고 나면 유효 표면 온도 t-s 에 해당하는 포화공기 엔탈피 h-s 는 다음과 같이 계산된다. (32) h⌀ = hal - (hal -ho2)/(1-e-c) 포화공기 엔탈피로부터 hs 에 대응하는 ts 값을 찾은 후 출 구공기 건구온도를 결정할 수 있다. (33) to2=to+e-C(tal-ts) (34) 현열비(SHR)는 다음과 같이 계산 될 수 있다. SHR=cp(tal -ta2)/(ha1 -ha2) 코일의 성능을 위의 관계식으로 결정하려면 공기와 냉수 사이의 열 기류에 대한 다음 세 가지 주요 저항 값을 알아야 한다. ① 건식 Rmd 와 습식 Rmw 표면 운전 모두에 대해 핀 Rf 와 튜브 조립품 Rt 를 포함한 총 금속 열 저항 (35) ② 건식 표면과 습식 표면의 열저항 Rad 와 Raw ③ 튜브 측 냉수 열 저항 Rr Rm 은 그림 11 과 같이 특정 코일 형상에 대한 유효 공기 측 (공조기) 열전달 계수 (fa) 함수로서 약간 가변적이다. 습식 열전달의 경우 Brown (1954)은 간략화 가정을 사용 하여 fa 가 상응하는 표면 온도 ts 와 함께 포화 공기 엔탈피 hs 의 변화율 m2 에 직접 비례함을 보였다. 공기 엔탈피 포화 곡 선 기울기 m2 는 그림 11 상단에 작게 삽입된 그래프에 표시 하였다. 그림 11 의 주 그래프에서 fa 에 대한 가로 좌표는 유효 값이 며, 건식 표면의 단순 열저항 역수 1/Rad 이다. 습식 표면의 경 우 fa 는 열저항 역수 1/Raw 와 곱셈 계수 m2/cp 의 곱이다. 그림 11 의 총 금속 저항 Rm 은 튜브 벽을 교차하는 저항 Rt 를 포함한다. 대부분의 코일 설계에서, R 는 핀 금속을 통 한 저항 Rs 에 비해 매우 작다. X-Axis: 공개측 열전달계수 £s. W/(m2·K) Chart Type: line 0 60 120 180 240 300 item_01 0.0025m2·K 0.0035m2·K 0.0024m2·K 0.0023m2·K 0.0022m2·K 0.0019m2·K 그림 11 핀과 튜브 조립체의 일반적인 금속의 열 저항 건식과 습식의 공기 측 열 저항 Rad 와 Row 는 각각의 공기 측 압력강하량 Dpst/Nr 과 Dpsw/Nr 과 함께 정격 기류의 전체 범위에 대한 대표적인 코일 모델의 실험에서 결정된다. 20°C 에서의 코일 금속 Va 에 대한 네 가지 성능 변수에 대한 실험 데이터의 일반적인 구성안이 그림 12 에 나와 있다. 다음 예제는 설계에서 요구사항을 만족시키기 위한 코일 크기와 열 수 및 성능데이터를 선택하는 방법이다. 이러한 예 제는 입구공기 측 코일 표면의 일부가 건조하고, 나머지 표면 이 응축으로 젖어진 조건에 따라 전형적인 냉각과 제습코일 선정을 위해 준비하였다. 그림 9 는 문제 해결에 사용된 열선 | {}
a9d0ad37-c85c-4b2f-8424-3e3b27fc71b3 | 4권.pdf | 2.17-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 도, 건식/습식 경계 조건과 기호들이다. X-Axis: 면 풍속 Vs m/s Y-Axis: 코일옅당입력강화 Δpm INAPLIN, Pa Chart Type: line 1 2 3 5 7 집조표면 3m/s 1m/s 2m/s 2m/s 2m/s Psw IN 7m/s 2m/s 2m/s 3m/s 2m/s 습윤표면 3m/s 2m/s 2m/s 2m/s 2m/s Psw INT 7m/s 9m/s 2m/s 3m/s 9m/s 그림 12 냉각과 냉각제습용 코일에 대해 실험적으로 결정된 일반적인 기류 측 응용 자료 [예제 3] 3.2 m2/s 의 풍량에 해당하는 표준 공기는 27°C db (tal)과 19.5°C wb(t'al)가 코일에 들어간다. 공기는 대향 류 조건에서, 6.5°C 의 입구수온 tr1 에서 코일에 공급된 냉수 2.5 L/s 를 사용하여 습구온도 t'�를 유지하면서 13.5°C 로 냉 각해야 한다. Va = 2.8 m/s 의 표면속도와 코일 튜브는 깨끗 하고 오염되지 않은 핀이 장착된 튜브 열전달 표면을 가정하 면 다음과 같은 물리적 데이터와 성능을 결정할 수 있다. (그 림 11 과 12 에 표시). ¦ B ¦ : 표면비율 = 25.9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : 1.00 kJ/(kg·K) ¦ ¦ Fs ¦ : (외부 표면적)/(표면적)(열 수) = 31.2 ¦ ¦ fr ¦ : 4260 W/(m2·K) ¦ ¦ △psd/Nr ¦ : 40 Pa/코일 열, 건식 표면 ¦ ¦ △psw/Nr ¦ : 65 Pa/코일 열, 습식 표면 ¦ ¦ Rad ¦ : 0.013 (m2·K)/W ¦ ¦ Raw ¦ : 0.012 (m2·K)/W ¦ ¦ Rmd ¦ : 0.004 (m2·K)/W ¦ ¦ Rmw ¦ : 0.003 (m2·K)/W ¦ ¦ ra ¦ : 1.20 kg/m3 ¦ ¦ rw ¦ : 998 kg/m3 ¦ 코일 표면 일부만이 습식 조건에서 운전하는 기기에 관한 전형적 기호와 선도를 그림 9 에서 참조하면, ① 코일 표면적 Aa, ② 총 냉동 부하 qt, ③ 출구냉수온도 tr2, ④ 건식/습식 경계 조건, ⑤ 건식 코일 단면 Ad 와 습식 코일 단면 Aw 에 대 한 열교환 표면적, ⑥ 출구공기 건구온도 ta2, ⑦ 총 설치 코 일 열 수 Nri, ⑧ 건식 조건하의 코일 압력강하 △pst 와 습식 조건하의 코일 압력강하 Apsw 등을 결정할 수 있다. ¦ hal = 55.6 kJ/kg ¦ h"ai = 43.81 kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W1 = 11.2 g/kg ¦ *ha2 = 37.93 kJ/kg ¦ ¦ t"al = 15.6°C ¦ * W2 = 9.7 g/kg ¦ * ta2 = t'a2 는 근사 값으로서, 출구공기가 포화되었다고 가 정한다. 필요한 코일 표면적을 계산한다. Aa= 3.2/2.8 + 1.14 m2 (28b)에서 hfw = (11.2 - 9.7)(4.18)(13.5)/1000 = 0.085 kJ/kg 다음 식으로부터 총 냉각열량을 계산한다: qt = Pawa[.hai - (ha2 + hfw)] = 1.20 x 3.2[55.6 - (37.93 + 0.085)] = 67.6 kW (3)에서 냉수 출구온도를 계산한다: tr2 = tr1 + qt/wrcr = 6.5 + 67.6/(2.5 x 0.998 x 4.18) = 13.0°C 식 (19)로부터 냉수표면의 열 저항을 결정한다. RF 25.9/4260 = 0.006(m2·K)/W 식 (23)으로부터 습식 코일 특성을 계산한다. 0.003 +0.006 C= = 0.75(kg · K)/kJ 1.00x0.012 식 (13)으로부터 13.0-6.5 y = = 0.37(kg · K)/kJ 55.6-37.93 건식/습식 경계 조건은 다음과 같이 결정한다. 식 (14)로부터 공기 측 엔탈피 경계는, (15.7-13) +(0.367x 55.6+(0.75x43.81) hab = 0.75+0.371 식 (14)에 따른 한계 (2)에 따르면, 입구공기 측 표면의 코 일 표면부분은 hal> 50.5> ho2 이므로 건조 상태로 운전한다 (그림 8 참조). 식 (16)으로부터 경계 건구온도는 tab = 27 - (55.6 - 49.93)/1.00 = 21.33°C 경계표면 조건은 다음과 같다. tsb = t"al = 15.7°C 그리고 hsb = h"al = 43.98 kJ/kg 식 (17)으로부터, 경계 냉수온도는 trb= 13.0 - 0.367 x 1.00(27 - 21.8) = 10.92°C 건코일에 대한 냉각부하는 식 (22b)으로 계산한다. qtd= 2.5 x 0.998 x 4.18(13.0 - 10.92) = 19.8 kW 식 (18)으로부터, 건 표면에 대한 전체 열 저항은 R。 = 0.013 + 0.004 + 0.006 = 0.023 (m2·K)/W 식 (20)으로부터, 건코일에 대한 공기온도와 냉수평균 온도 차는, (27-13.0) -(21.33-10.92) △tm = 12.12 K ln[(27-13.0)/(21.33-10.92)] | {}
66d7e9ba-4f63-4d70-b767-77ad4aa37043 | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-13 필요한 표면적은 식 (21)에서 계산한다. Ad = 19.8 x 0.023 x 1000/12.12 = 37.6 m2 식 (30)에서 습코일에 대한 냉각부하는, qtw = 67.6 - 19.8 = 47.8 kW C 와 ha2, trl 을 알고 코일의 출구 공기 측 조건은 식 (24)를 사용하여 시행착오를 이용한 식에서 계산한다. C = 0.75 = (ts2 - 6.5)/(38.0 - hs2) ts2 = 10.8°C 와 hs2 = 31.16 kJ/kg 식 (25)로부터, 공기와 표면 사이의 평균 엔탈피 차는 (49.93-43.81) -(37.93-31.16) Ahm = = 6.44 kJ/kg ln [(49.93-43.81)/(37.93-31.16)] 식 (27a)로부터, 필요한 습식 표면적은, Aw = 47.8 x 1000 x 0.012 x 1.00/6.44 = 89 m2 식 (29)로부터, 코일에 대한 총 표면적은 A。 = 37.6 + 89 = 126.6 m2 외부 식 (31)으로부터, 전체 공기 측 열전달 지수는 c = 126.6/(1000 x 1.20 x 1.14 x 2.8 x 1.00 x 0.013) = 2.54 식 (33)으로부터 유효 표면온도에 해당하는 포화 공기의 엔탈피는, 55.6-37.93 h- =55.6- = 36.4 kJ/kg 1-e-2.54 출구공기 건구온도는 식 (34)로부터 계산한다. - 2.54(27 - 14.1) = 13.9°C ta2 = 13.0 + e 현열비는 식 (35)으로 구할 수 있다. 1.00(27-14.1) SHR = = -.729 55.6-37.9 식 (1b)로부터, 계산된 코일 열수 Nrc 는 설계 요구사항과 일치한다. Nrc = Ao/AaFs= 135/(1.14 x 31.2) = 3.80 열 이 형식의 코일 선정 문제에서 설계 요구사항을 충족시키기 위한 초기 계산 열수는 일반적으로 비 정수 값이다. 여러 경 우, 사용 가능한 정수 열수를 보다 가깝게 일치시키기 위해서 는 주어진 코일 크기의 필요한 열수를 다시 계산하기 위해 유 체 유속과 운전 온도 수준에서 충분한 여유를 줄 필요가 있다. 이 예시에서, 계산된 열 수가 Nrc = 3.8 이고, 3 열이나 4 열 코 일을 상용화하여 사용한다면, 코일 표면적, 운전 조건, 유체 속 도의 경우 코일 열수를 3, 4 개 열에 상응하는 수준으로 재계산 이 가능하다. 코어 튜브 회로는 홀수(예를 들어, 3 개나 5 개) 의 열 수 설계로 제한되지만, 동일한 설계에 대한 대체 코일 선정 시 종종 열수에 대한 코일 표면 크기가 달라질 수 있다. 대부분의 코일 제조업체는 특정 코일 성능 요구사항에 대 한 운전 값을 예측하는데 필요한 반복 작업을 실행하는 컴퓨 터 프로그램을 가지고 있으므로, 계산된 결과 보다 더 큰 열 수가 적용된 짝수 개의 회로가 선정된다. 이 예에서, 초기 코 일 선택 시 재계산이 필요하지 않으며 4 패스 코일 회로를 갖 는 4 열 코일이 충분하다고 가정한다. 따라서, 설치된 열수 (Nn)는 Nri = 4 row deep 선정된 열전달 총 표면적은 Aoi = AaFsNri = 1.14 x 31.2 x 4 = 142 m2 건코일과 습코일의 압력손실은 각각, △Psd = (Ad/Ao)(Dpsd/Nn)Nri = (37/135) x 40 x 4 = 44 Pa 그리고, �psw = (Aw/Ao)(Dpsw/Nri)Nri = (98/135) x 65 x 4 = 189 Pa △Pst =(Aot/Ao)△psd+ △Psw = (142/135)x(44+189) = 245Pa total 70% 이상의 습식 표면과 2 m/s 보다 큰 속도에서 운전하 는 코일의 실제 추정치 △p 는 전체 표면을 습식 표면으로 여 기는 가정에서 이루어진다. 따라서, 65 x 4 = 260 Pa 는 코일 의 공기 측(공조기) 정압이 된다. 요약하면, ¦ Aa ¦ : 1.14 m2 코일 표면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Nri ¦ : 4 코일 열 수 ¦ ¦ Aoi ¦ : 142 m2 열교환 표면적 ¦ ¦ Ao ¦ : 135 m2 필수 열교환 표면적 ¦ ¦ qt ¦ : 67.6 kW 총 냉각 부하 ¦ ¦ tr2 ¦ : 13.0°C 출구수온 ¦ ¦ ta2 ¦ : 13.9°C 출구공기 ¦ ¦ SHR ¦ : 0.74 현열비 ¦ ¦ △psw ¦ : 189 Pa 건코일의 압력손실 ¦ ¦ △Psd ¦ : 44 Pa 습코일의 압력손실 ¦ ¦ △Pst ¦ : 245 Pa 총 코일의 압력손실 ¦ 8. 냉방부하 다음의 냉방 부하 계산은 공기의 실제 현열과 잠열 계산으 로 나누어진다. 건조공기의 단위 중량 당 냉각과 제습코일의 총 냉각 부하 qt 는 그림 13 에 표시되어 있으며 다음 요소로 구성된다. ① 현열량 qs 는 입구공기 온도 t1 에서 출구공기 온도 t2 까 지 건공기와 습공기를 냉각한다. Chart Type: line t_a t_b t_c t_d item_01 4 2 1 2 그림 13 냉각과 제습코일의 공기선도 표시 | {}
9fedae89-f8c9-48bb-993d-181e2a7951c5 | 4권.pdf | 2.17-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 잠열량 qs 는 입구공기의 이슬점 온도 t1 부터, 습공기를 응축시키는 열량이다. 응축열량 qs 는 이슬점 온도 t」에서 출구 공기온도 t3 까지의 열량이다. 따라서 총 냉각열량은 qt = qs + qe + qw 다음과 같이 계산할 수도 있다. qt = (h1 - h2) - (W1 - W2)hw3 (37) 여기서, h1, h2 = 각각 1 지점과 2 지점의 엔탈피 W1, W2 = 각각 1 지점과 2 지점의 절대습도 hw3 = 최종 온도 t3 에서 포화 액체 엔탈피 qe = (W1 - W2)hfg4 잠열과 현열을 구분할 경우, 다음의 관계식을 사용할 수 있 다. 잠열은 다음 식에서 구할 수 있다. qs+qw = (h1 - h2) - (W1 - W2)hg4+(W1 - W2)(hw4 - hw3) (39) 혹은, 여기서, hfg4 = 응축 온도 t4 에서 수증기 잠열을 나타내는 엔탈피 현열은 다음 식으로 구할 수 있다. qs+qw = (h1 - h2) - (W1 - W2)(hfg4 + hw3) (39a) 여기서, hg4 = hfg4 + hw4 = 응축 온도 t』에서 포화 수증기 엔탈피 hw4 = 응축 온도 t」에서 포화된 액체의 엔탈피 식 (39a)의 마지막 항은 응축수를 t4 에서 최종 온도 t3 으로 냉각시키는 열량이다. 이때, qw = (W1 - W2)(hw4 - hw3) 선도상에서 최종 응축 온도 t3 는 기류방향과 덕트의 보온 코일 설치 방법에 따라 상당한 차이가 발생할 수 있다. 실제 로, t3 은 보통 출구공기 습구온도와 동일하다. 정상적인 공조 범위 내에서 공기에서 제거된 응축수의 열량 qt 는 일반적으로 전체 냉각부하의 약 0.5~1.5%로 나타내기 때문에 t3 의 정확 한 값은 중요하지 않다. [예제 4] 입구공기는 32°C db, 24°C wb 출구공기 16°C db 14.5°C wb, 출구수온 12°C 로 가정할 때, 표준 대기압에 서 현열, 잠열, 총열량을 구하라 h1 : 72.04 kJ/kg(dry air) h2 : 40.69 kJ/kg(dry air) W1 : 0.01557 kg(water)/kg(dry air) W2 : 0.00972 kg(water)/kg(dry air) t4 : 20.85°C 입구공기 노점온도 hw4 : 4.186 x 20.85 = 87.28 kJ/kg hw3 : 4.186 x 12.00 = 50.23 kJ/kg (36) (37)으로부터, 총열량은 qt= (72.04 - 40.69) - (0.01557 - 0.00972) 50.23=31.06 kJ/kg (38)으로부터 잠열은 qe= (0.01557 - 0.00972) 2 451.35 = 14.34 kJ/kg 그러므로 현열은 qs + qw = qt - qe = 31.06 - 14.34 = 16.72 kJ/kg 또한, 현열은 식 (39a)로부터 다음과 같이 계산할 수도 있다. qs + qw = (72.04 - 40.69) - (0.01557 - 0.00972) 2 538.63 + (0.01557 - 0.00972)(87.28 - 50.23) = 16.72 kJ/kg 현열의 일부 응축수의 과냉각 결과 값은 마지막 항으로부 터 0.19 kJ/kg 값이 얻어진다. ¦ hg4 ¦ : ¦ 2 501+(1.805 ¦ x 20.85) ¦ = 25 ¦ ¦ 38.63 kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ hfg4 ¦ : ¦ hg4 ¦ - hw4 = 2 ¦ 451.35 ¦ ¦ kJ/kg ¦ (38) (40) (31) (31) 9. 코일 관리 코일이 전체 냉각열량을 처리하려면 내부표면과 외부표면 이 깨끗해야 한다. 튜브 표면은 여러 가지 방법으로 세척할 수 있지만 종종 저압의 물분무와 세제로 세척한다. 동결이 예 상되면 코일 내부는 완전히 배수한다. 직팽 코일의 경우에는 내부에 오일이 침적될 수 있다. 가끔 오일을 점검하고 배출하 고 누출과 냉매 건조도를 점검하여야 한다. (32) (32) 1) 공기 측 관리 (35) (35) (39) 외부 핀에 대한 최상의 유지 보수는 흡입 기류 필터의 일 관된 검사와 서비스이다. 가압된 온수와 중성 세제로 코일 표 면을 세정하는 작업은 필요할 때만 수행해야 한다 (주로 핀 표면 오염이 심한 조건에서 막히거나 세균의 성장이 의심되는 경우). 가압 청소는 코일의 공기 출구 측에서 먼저 수행한 다 음 공기 입구 측에서 수행하는 것이 바람직하다. 두께가 얇은 핀에 고압을 가하거나 핀 피치가 지나치게 조밀한 코일을 청 소 할 경우에는, 화학적 세척을 해야 한다. 어떠한 경우에도 냉매 증발기 코일에서는 분무 수온을 65°C 이하로 제한하기 바라며, 코일을 방치하거나 스프레이를 심하게 사용한 경우, 코일 때를 제거하고 스팀, 압축 공기 및 뜨거운 온수로 씻어 낸다. (34) 표면을 닦고 진공청소기로 청소할 수도 있다. 가장 좋은 방 법은 필터를 자주 검사하고 서비스하는 것이다. 또한 응축수 배수팬과 배수구(배출구 영역 포함)는 항상 청결하게 유지해 야 한다. 2) 물 관리 (34) 튜브 내부 표면에 가장 적합한 관리는 순환 유체 (냉수 혹 은 글리콜)에 침전이나 부식과 미생물이 생기지 않도록 유지 하는 일이다. 적절한 순환과 유속을 유지하고 고형 용수를 걸 러내는 일로 수측 오염 요인을 최소화할 수 있다. 수처리 되 지 아니한 매체를 사용할 때 대량의 세균이 번식하면 내부 표면의 화학적 청소 혹은 물리적 청소가 빈번히 필요하다. 관 | {}
da507164-86a6-40ec-9b50-49585f49931d | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-15 리가 잘된 순환 유체로 글리콜 용액을 사용하는 시스템은 오 염이 없는 것으로 간주되지만 염기도, 농도 및 부식 방지 조 건을 결정하기 위해 글리콜 용액을 계절적으로 분석한다. 글 리콜 용액의 올바른 사용과 관리에 대한 자세한 권장 사항은 글리콜 전문가 혹은 제조업체의 상담원에게 문의 한다. 3) 냉매 측 관리 냉매의 수분 침투 여부와 수분 함유량은 주기적으로 확인 해야 하며 압축기 오일의 산 함유량은 매월 확인해야 한다. 조립식 직접팽창(DX) 시스템의 경우, 광물성 기름이 포함된 시스템에서 수분 함유량은 50 mg/kg 이하이고 폴리올 에스 테르(POE) 압축기 오일 시스템에서는 100 mg/kg 이하가 정상이다. 실제 값은 압축기 제조업체가 결정하며, 운전 중에 는 유면계를 통해 확인하며, 실험실 샘플 분석 보고서를 통해 매년 확인한다. 온도와 속도에 따라 배관 내에 유입된 수분은 코일의 팽창밸브 주변에 내부 결빙을 일으킬 수 있다. 일반적 으로 시스템 내부의 용수는 산과 슬러지, 구리 도금 및 부식 에 영향을 준다. 과도한 압축기 과열로 인한 오일 분해 시 윤 활유에 유기와 불화수소 및 염산을 형성할 수 있다. 이들 모 두는 튜브를 부식시킬 수 있다. 코일의 설계 등급은 순도와 건조 비율을 기준으로 한다. 이 것은 냉매 증발기 코일의 유지보수에 중요한 사항이다. DX 코일 교체 시 종종 비프레온 냉매로의 냉매 변경이 필 요하다. 시스템이 압축기와 냉매 제조사의 안내서 절차에 따 라 완성되었는지 여부를 확인하는 것이 중요하다. 10. 사용 기호 Aa : 코일 표면 혹은 정면 면적, m2 Ad : 건조 외부 표면적, m2 A。 : 총 외부 표면적, m2 Ap : 노출된 외부 표면적, m2 As : 외부 2 차 표면적, m2 Aw : 습식 외부 표면적, m2 B : 내부 표면적 대 외부 표면의 비율, 무차원 C : 식 (12)와 식 (23)에서 정의 된 코일 특성, kg·K)/kJ c : 식 (31), (32)에서 정의 된 바와 같이, 열전달 지수 나 NTUa, 무차원 Co : 식 (7d)에서 정의 된 바와 같이, 열전달 지수, 무차원 Cp : 냉각코일 습도비 = 1.019 kJ/(kg·K) Cpw. : 비열 = 4.18 kJ/(kg·K) Cr : 비휘발성 냉매의 비열, kJ/(kg·K) Di : 튜브 내경, mm D。 : 튜브 외경, mm Ea : 식 (7b)에서 정의 된 기류 측 유효성, 무차원 Fs : 코일 튜브의 표면적 매개변수 = (외부 표면적) / (전면) (열 개수 없음) f : 대류 열전달 계수, W/(m2·K) h : 기류 엔탈피(실제 기류 혹은 표면의 포화 온도), kJ/kg △hm : 식 (25)에서 정의 한대로, 기류 엔탈피의 평균 유 효 차, kJ/kg k : 튜브 재료의 열전도성, W/(m-K) M : 식 (7e)에서 정의 한대로, 현열 냉각코일에 대한 비휘발성 냉각제-기류 온도 변화율, 무차원 m2 : 기류 온도에 따른 포화 상태의 기류 엔탈피 변화 율, kJ/(kg·K) Nr : 기류 방향의 코일 열수, 무차원 △Psd : 표준 조건에서 등온 건식 표면 기류 측 압력차 (20°C, 101.325 kPa), Pa △psw : 표준 조건에서 습식 표면 기류 측 압력차, (20°C, 101.325 kPa), Pa q : 열전달 용량, W qe : 냉수를 응축시키기 위해 대기로 유입되는 잠열, kJ/kg qs : 유입되는 기류로부터 제거된 감열, kJ/kg qt : 냉각과 제습코일의 총 냉동 부하, kJ/kg qw : 응축수를 제거하기 위해 응축수에서 제거된 현열 온도, kJ/kg R : 외부 영역 A。에 대한 열 저항 (m2·K)/W SHR : 기류 현열과 기류 총 열의 비율, 무차원 t : 온도, °C △tm : 평균 유효온도차와 기류건구온도 및 냉수 온도, K △tms : 평균 유효온도차, 표면-냉각재, K U。 : 전반적인 현열전달 계수, W/(m2·K) Va : 20°C 에서의 코일 기류 면풍속, m/s W : 기류 습도 비율, 기류 kg 당 냉수 kg w : 질량 유량, kg/s y : 식 (13)에 정의 된 바와 같이, 비휘발성 냉각제 온도 상승 대 기류 형식 엔탈피 강하 비율, (kg·K)/kJ 几 : 식 (6)에 정의 된 핀 유효성, 무차원 ra : 해발 20°C 에서의 공기 밀도 = 1.20 kg/m3 ab : 기류, 건식/습식 경계 ad : 건조한 기류 aw : 습한 기류 b : 건식/습식 표면 경계 d : 건조 표면 e : 잠열 f : 핀 (R); 포화 용수(h) g : 포화 수증기 i : 설치됨, 선택됨(Ao, N 포함) m : 금속(R)과 평균(다른 기호와 함께) md : 건식 금속 mw : 습식 금속 0 : 전체(A 제외) r : 냉각제 「b : 냉각제 건식/습식 경계 s : 표면(d, t, w)과 포화된 (h) Sb : 표면 건조/습식 경계 | {}
46522ee9-6cda-449a-8d09-e8d8285e1afb | 4권.pdf | 2. 17-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ¦ t ¦ : 튜브 (R)과 전체(s 와 q) ¦ 아래첨자 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ td ¦ : 총 열용량, 건조 표면 ¦ 1 ¦ : 코일입구조건 ¦ ¦ tw ¦ : 총 열용량, 습식 표면 ¦ 2 ¦ : 코일출구조건 ¦ ¦ w ¦ : 냉수(r 포함), 응축수(h 와 아래 첨자 번호), 습식 표면(다른 기호와 함께) ¦ a ¦ : 기류 ¦ 위첨자 ¦ , ¦ 습구 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ of ¦ ¦ ¦ ¦ 노점 : ¦ 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Air-Cooling and Dehumidifying Coils | {}
396028d4-6215-4f1f-8cf5-9166c6d03fa4 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-1 제 18 장 데시컨트 제습기 제습은 공기나 가스 또는 기타 유체에서 수증기를 제거하 는 것이다. 사용압력의 제한이 없어, 수착(收着, 흡수와 흡착) 제습장치는 대기압 이하에서부터 40 MPa 의 고압까지 사용 되고 있다. 일반적으로, 제습은 다른 공조장비와 마찬가지로 대기압 하에서 작동하는 장비에 해당하며, 압축된 가스나 액 체에 대해서는 건조나 탈수라는 용어가 사용된다. 여기에서는 다른 기체나 액체를 대상으로 하는 건조보다는 주로 공기를 제습하는 내용을 위주로 한다. 데시컨트(desiccant) 제습에는 표면에 수분을 흡착하는 효 과나 화학적으로 수분과 결합하는 흡수효과 를 갖는 고체나 액 체형태의 데시컨트가 모두 사용된다. 데시컨트의 재생과 정이 없는 시스템은 염화칼슘이나 요소 또는 염화나트륨과 같은 흡습성 염을 데시컨트로 사용한다. 재생과 정이 있는 시스템은 일반적으로 실리카나 알루미나 겔, 활성 알루미나, 몰레큘러시브(molecular sieve), 염화리튬, 염화칼슘, 글리콜 용액 등이 사용되는데, 이들의 수분 제거반 응이 가역과 정이기 때문이다. 데시컨트의 선택은 설치요건과 장비설계 및 제습될 가스나 가스 내 불순물과 의 화학적 적합성에 달려있다. 데시컨트 제습을 적용하는 사례는 다음과 같다. ① 환기용 외기의 처리 ② 수영장, 피트니스 센터, 음료 식품가공 등 내부 제습부 하가 큰 건물 ③ 곰팡이가 생기지 않도록 건물과 공조시스템을 건조하게 유지하는 경우 ④ 흡습성 물질의 제조와 취급을 위한 저습도 환경 유지 ⑤ 저온공정에서 제조된 제품의 표면에서 발생하는 결로를 예방하기 위한 저노점 환경 구축 방지 ⑥ 금속의 열처리를 위한 환경 ⑦ 보관에 사용되는 창고 등의 습도제어 ⑧ 선박과 항공기 및 산업설비의 보존 ⑨ 선박의 화물창이나 컨테이너 등 밀폐 공간의 저습도 유지 ⑩ 결로와 부식방지 ⑪ 사탕, 씨앗, 필름 등 열에 민감한 제품의 건조속도 향상 ⑫ 천연가스와 기타 액화될 가스의 건조 ⑬ 작업용과 제어용 압축공기의 건조 ⑭ 작업용과 산업용 가스의 건조 ⑮ 액체의 탈수 ⑯ 천장냉방 빔(chilled beam)을 사용하는 건물의 제습 ⑰ 양조 저장고, 냉동, 냉장창고와 같은 저온구역의 서리 ⑱ 결상 없이 빙점 이하의 노점으로 공기를 제습 ⑲ 전자제품과 배터리 생산을 위한 저노점환경 유지 ⑳ 수술실의 저습도 유지 ㉑ 분체이송 등 흡습성 물질의 취급을 위한 환경 ㉒ 각종 실험실에 적절한 조건 제공 ㉓ 실내공기질(IAQ) 개선 ㉔ 아이스링크의 안개와 천장 결로를 방지 ㉕ 슈퍼마켓 냉동진열장의 서리 최소화 여기에서는 고압에서 운전되는 장치를 포함하여 액체와 고 체 데시컨트 제습 장치의 종류, 성능 곡선, 다양한 운전조건 및 몇 가지 전형적인 사용 예를 다룬다. 1. 제습 방식 냉각하거나 압력을 높여 공기의 수증기 보유능력을 감소시 키거나, 액체나 고체 데시컨트로 수증기를 포집하여 습기를 제거함으로써 공기를 제습한다. 운영 효율성을 극대화하고 설 치비용을 최소화하기 위해 대부분 이 방법들을 조합하여 사용 한다. 그림 1 은 데시컨트나 기계장치를 이용하여 상태 "A"인 공 기를 "B"점의 상태로 제습하고 냉각하는 세 가지 방법을 보 여준다. 액체 데시컨트 제습기는 냉각과 제습이 동시에 이루 어져 "A"점의 공기를 바로 "B"점으로 변화시킨다. 고체 데시 컨트 제습기는 "A"점에서 "C"점으로 예랭과 제습을 하고, "C"점에서 "E"점으로 제습한 후에 마지막으로 "B"점으로 냉 각하여 이 과정을 완료할 수 있다. 또는 "A"점에서 "D"점으 로 제습한 다음 "D"점에서 "B"점으로 냉각할 수도 있다. 1.1 압축 표 1 에서는 각 제습방식에 대한 간단한 구성과 장단점을 볼 수 있다. 공기를 압축하면 공기의 수분보유능력이 감소한다. 압축에 의한 수분응축은 공기의 절대습도를 감소시키지만, 상대습도 는 100%인 고압의 포화공기가 된다. 이 방법은 대기압으로 운영되는 시스템에서는 경제성이 없지만, 압축공기가 사용되 그림 1 제습방법 ![image](/image/placeholder) 습도 E B 온도 | {}
f8bb1adc-dbeb-456c-b60c-42ac080ac731 | 4권.pdf | 2.18-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 1 각종 제습방법의 비교 ¦ 방식 ¦ 구조 ¦ 최저습도 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각식 ¦ 직팽 코일 ¦ 노점 5°C 5.4 g/kgDA ¦ 낮은 설비비 저온 토출 ¦ 저노점 불가 ¦ ¦ 냉각식 ¦ 브라인 냉각기 ¦ 노점 3°C 4.7 g/kgDA ¦ 용이한 제어 ¦ 저노점 불가 ¦ ¦ 냉각식 ¦ 멀티 냉각기 전환식 ¦ 노점 -10°C 1.6 g/kgDA ¦ 핫가스 제상 가능 ¦ 연속운전 불가 / 전환충격 복잡한 구조 ¦ ¦ 냉각식 ¦ 냉수 에어워셔 ¦ 노점 7°C 6.2 g/kgDA ¦ 대용량에 적합 ¦ 냉수 오염 캐리 오버 ¦ ¦ 압축식 ¦ 압축, 냉각 병용 ¦ 노점 -20°C 0.6 g/kgDA ¦ 간단한 구조 ¦ 높은 운전비 높은 설치비 ¦ ¦ 흡수식 ¦ 습식 냉각코일 스프레이식 ¦ 노점 -20°C 0.6 g/kgDA ¦ 대용량 가능 용이한 제어 V 살균작용 ¦ 부식성 용액 캐리오버 대책 필요 ¦ ¦ 흡수식 ¦ 건식 허니컴 로터식 ¦ 노점 -50°C 0.024 g/kgDA ¦ 쉬운 유지보수 / 소형 경량 낮은 압력손실 / 대풍량 가능 ¦ 휴지 중 용해 대책 필요 고습도 공기 대응 불가 ¦ ¦ 흡착식 ¦ 2 탑 전환식 ¦ 노점 -60°C 0.0066 g/kgDA ¦ 저 노점 가능 ¦ 재생용 고온열원 필요 대용량 어려움 / 높은 설비비 ¦ ¦ 흡착식 ¦ 흡착식 허니컴 로터 ¦ 노점 -80°C 0.0003 g/kgDA ¦ 쉬운 유지보수 / 소형 경량 낮은 압력손실 / 대풍량 가능 / 초저노점 가능 ¦ 10 g/kgDA 이상에서는 냉각식 보다 높은 운전비 ¦ 는 시스템에서는 사용가치가 있다. 높은 상대습도로 인한 압 축공기 계통에서의 문제를 피하고자, 압축기 후단에서 냉각제 습이나 데시컨트 제습 등을 사용하기도 한다. 1.2 냉각 공기를 노점 이하로 냉각하는 것은 가장 일반적인 제습방 법이다. 이 냉각제습은 제습될 가스가 비교적 따뜻하고 수분 함량이 높으며 제습 후 노점온도가 5°C 이상인 경우 유리하 다. 최소 비용으로 매우 낮은 노점을 얻기 위해 데시컨트 제 습과 결합하여 사용한다. 제습공기출구 재생공기출구 ![image](/image/placeholder) 습공기 재생공기 입구 입구 냉각 ojo 08 6 가열 코일 코일 6 주 재생부 제습부 펌프 용액 a. 충전재가 없는 형태 1.3 액체 흡수 그림 2 와 그림 3 과 같은 액체 데시컨트 제습기는 염화리튬 이나 글리콜 용액과 같은 액체 데시컨트와 공기의 접촉에 의 해 제습과 냉각이 이루어진다. 용액의 수증기압이 공기의 수 증기분압보다 낮으면, 공기 중의 수분은 용액으로 이동하기 때문에 용액의 농도는 감소하며 공기는 제습이 된다. 용액의 수증기압은 온도와 농도의 함수이다. 농도가 높거나 온도가 낮은 용액은 수증기압이 낮아 접촉 공기에 대해 강력한 제습 효과 를 갖는다. 한편, 액체 데시컨트 제습기의 재생기에서도 같은 용액이 ![image](/image/placeholder) 제습공기 냉각 康康康 个 席 ** 열교환기 재생공기 가열 康食 系 열교환기 습공기 재생공기 제습부 재생부 b. 충전재가 있는 형태 그림 2 액체 데시컨트 제습기 흐름도 | {}
af4f680b-1ba5-4b69-9a3e-0df07c9231bd | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-3 ![image](/image/placeholder) REFIREMENTICE 응축기 보조 재생 배기 처리측 출구공기 처리측 공기 외기 또는 실내 배기 재생 송풍기 처리 송풍기 압축기 허니콤 충전재 허니콤 충전재 용액 용액 열교환기 열교환기 재생 펌프 처리 펌프 그림 3 일체형 냉각시스템을 갖춘 패키지형 액체 데시컨트 제습기의 흐름도 공기와 접촉한다. 용액의 수증기압이 공기의 수증기분압보다 높으면 수분은 용액에서 공기 중으로 이동하기 때문에 용액의 농도는 증가하며 공기는 가습이 된다. 농도가 낮거나 온도가 높은 용액은 수증기압이 높아 접촉 공기에 대해 가습효과 를 갖는다. 이런 관계를 보여주는 간단한 방법은 농도와 온도의 함수 로서 데시컨트와 평형상태에 있는 공기의 습도를 그래프로 나 ![image](/image/placeholder) 20.0 년 17.1 14.3 B/kgDA 포화곡선 (물) 11.4 영양도, 8.6 20% LICI 30% LiCI 5.7 2.8 LiCI 40% -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 건구온도, °C 그림 4 염화리튬의 평형선도 타내는 것이다. 그림 4 는 대기압 하에서 공기와 염화리튬 수 용액의 평형선도이다. 그래프는 공기선도와 유사한 모양으로 상대습도선이 데시컨트 농도선으로 대체된 형태를 보인다. 제습될 처리공기(외기나 회기 또는 혼합공기)는 냉각된 용 액과 제습부에서 접촉하게 된다. 공기 중의 수분은 데시컨트 용액으로 응축되며 흡수되어 용액은 묶어진다. 묽어진 용액은 재생부에서 연속적으로 다시 농축되는데, 재생부에서 가열된 용액은 수증기압과 평형습도가 높아진 후 재생에 사용될 공기 (일반적으로 외기)와 접촉한다. 데시컨트 용액 중의 수분은 공기 중으로 증발하고 용액은 다시 농축된다. 용액은 제습부 와 재생부사이를 계속 순환하여 사이클을 형성한다. 액체 데 시컨트 제습기는 일반적으로 높은 접촉효율을 가지 므로 제습 기 출구공기의 온도와 습도는 유입되는 용액의 온도와 평형습 도에 매우 근접하게 된다. 액체 데시컨트는 대부분 매우 효과 적인 부동액이기 때문에, 액체 데시컨트 제습기는 결상이나 동결 문제없이 빙점 이하의 온도에서 연속운전이 가능하다. 예를 들어, 염화리튬 수용액 의 공융점은 -68°C 이하로, 이 용액을 사용하는 액체 데시컨 트 제습기는 공기를 -45°C 의 낮은 온도로 냉각할 수 있다. 1.4 고체 흡착 고체 흡착의 경우는 공기가 데시컨트 분말층이나 데시컨트 가 함침된 매체를 통과 한다. 수증기분압이 높은 습한 공기는 증기압이 낮은 데시컨트롤 통과 하며, 증기압차로 인해 수증기 | {}
60defadb-07d1-44d1-8f6e-7d42247c8ad3 | 4권.pdf | 2.18-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 는 공기로부터 데시컨트로 이동한다. 데시컨트가 수분을 많이 수착하게 되면, 데시컨트의 증기압을 재생용 공기의 증기압보 다 높이기 위해 가열하여 데시컨트를 재생(건조)한다. 증기압 차가 반전되면 수분이 데시컨트에서 재생용 공기로 이동하여 시스템 외부로 배출된다. 2. 데시컨트 제습 각종 액체와 고체 데시컨트가 대기압이나 고압에서 공기나 다른 기체를 건조하기 위해 사용된다. 데시컨트의 종류와 사 용압력에 관계없이 기본 원리는 동일하다. 제습기의 제습용량과 출구노점온도는 사용되는 특정 장비 와 다양한 데시컨트의 특성, 건조될 가스의 초기온도와 수분 함량 및 재생방법 등에 따라 달라진다. 2.1 액체 데시컨트 장비 액체 데시컨트 제습기는 그림 2 와 그림 3 에 도시되어 있다. 그림 2a 에서는, 데시컨트가 수분을 흡수할 때 방출되는 열을 제거하는 동시에 접촉표면 역할을 하는 냉각코일 위로 액체 데시컨트가 분사된다. 그림 2b 에서는, 표면적을 넓힌 열과 물 질전달 표면(냉각탑에 사용하는 것과 유사한 충전재) 위로 액 체 데시컨트가 살포된다. 또한, 그림 3 은 일체형 냉각시스템 을 갖춘 패키지 형태의 액체 데시컨트 제습기를 보여 준다. 충전재는 공기와 액체 데시컨트의 접촉면적을 증가시켜 제습 과 냉각이 잘 이루어지도록 한다. 또한 별도의 열교환기로 액 체 데시컨트를 냉각하여 흡수열과 공기에서 데시컨트 용액으 로 전달되는 기타 열을 제거한다. 제습기 구조에 따라서 공기 는 충전재를 수평이나 수직으로 통과 한다. 공기와 데시컨트 용액의 입구조건에 따라 공기는 냉각과 제습이 동시에 이루어질 수 있으며, 마찬가지로 가열과 제습, 가열과 가습, 또는 냉각과 가습이 동시에 이루어질 수 있다. 제습기에서 공기의 엔탈피를 증가시키려면, 제습기로 유입되 기 전의 공기를 예열하거나 별도의 열교환기를 사용하여 건조 제 용액을 가열한다. 반대로 제습기에서 공기의 엔탈피를 감 소시키려면 열교환기로 열을 제거한다. 공기를 가습하는 경 우, 보급수는 자동으로 데시컨트 용액에 공급되어 원하는 농 도를 유지한다. 공기를 계속 제습하기 위해서는, 흡수된 수분 을 재생배기로 배출하는 재생기와, 제습부에서 흡수된 수분을 재생부로 운반하기 위한 기구가 필요하다. 1) 제습 액체 데시컨트 제습기의 용액펌프는 열교환기를 통과 한 데 시컨트 용액을 충전재 표면으로 살포하며 순환시킨다. 열교환 기는 내장된 냉각시스템이나 냉수, 지하수 등 기타 적절한 냉 각열원(낮은 노점온도를 위해서는 저온의 암모니아냉동을 사 용하기도 함)을 이용하여 데시컨트 용액을 냉각한다. 이로써 데시컨트 용액의 증기압은 제습될 처리공기의 증기압보다 낮 게 유지된다. 공기와 데시컨트 용액 사이의 수증기압차에 의해 수분이 공기에서 데시컨트 용액으로 흡수되거나 용액에서 공기로 탈 리된다. 데시컨트 용액의 온도와 농도를 조절함으로써, 유입 공기의 상태와 관계없이, 정확한 온도와 습도로 급기가 가능 하다. 그러므로 습도가 높은 날씨에는 제습이, 건조한 날씨에 는 가습이 가능하다. 따라서 액체 데시컨트 제습기는 바이패 스 댐퍼나 가습기 없이도 습도를 정확하게 제어할 수 있으며, 운전조건이 변경되면 온도나 농도 또는 둘 모두를 조절하여 시스템성능을 쉽게 제어할 수 있다. 용액의 농도는 운전 중 쉽게 측정 가능하며 용액의 노후화 를 보상하기 위해 쉽게 조정될 수 있으므로, 적절한 여과 가 유지된다면, 대부분의 경우 용액의 유효기간 동안 효과 는 유 지된다. 2) 냉각 데시컨트가 수분을 흡수하면 열이 발생한다. 이 흡수열은 수증기의 응축잠열(데시컨트 용액온도를 기준)과 응축수와 데 시컨트의 혼합열(용해열)로 이루어진다. 이 혼합열은 데시컨 트의 평형상대습도의 함수이며, 평형상대습도가 낮으면 더 많 은 혼합열이 발생한다. 데시컨트 용액에 흡수되어야 하는 열은 흡수열과 공기의 건구온도 감소와 관련된 현열 및 재생기에서 되돌아온 온도 가 높고 농축된 데시컨트 용액의 잔여열로 이루어진다. 이 모 든 열은 제습부 열교환기(그림 2b)에서 데시컨트 용액을 냉 각하여 제거된다. 냉각탑을 이용한 냉각수, 지하수, 해수, 냉 수, 브라인 또는 직팽식 냉매 등 다양한 냉각매체를 사용할 수 있다. 열교환기를 이용하여, 제습부에서 재생기로 이동하는 온도 가 낮은 묽은 데시컨트 용액과 제습부로 이동하는 온도가 높 은 농축된 데시컨트 용액을 열교환시키면, 예열과 예랭이 이 루어져 재생기 잔류 열(regenerator heat dumpback)을 줄 일 수 있다. 이로써 시스템 열효율이 향상되어 냉각과 가열량 을 10~15% 줄일 수 있다. 3) 재생 제습과 정에서 데시컨트 용액에 흡수된 수분은 별도의 재생 기에서 제거되어, 데시컨트 용액은 적절한 농도를 유지한다. 소량의 데시컨트 용액이 제습부에서 재생기로 이송되며, 재생 기에서는 별도의 펌프가 열교환기를 통과 한 데시컨트 용액을 충전재 표면으로 살포하며 순환시킨다. 열교환기는 내장된 냉 각장치의 응축폐열 이나 저압 증기 또는 온수(보일러, 태양열, 기타 폐열 등을 이용한)를 사용하여 데시컨트 용액을 가열하 므로, 재생될: 데시컨트 용액의 증기압력은 외기의 증기압보다 높아진다. 재생용 외기는 충전재를 통과 하고, 수분은 데시컨 트 용액에서 재생용 외기로 증발하여 용액이 농축된다. 재생 기에서 배출되는 고온의 습한 공기는 시스템 외부로 배출된 다. 응축된 용액의 일부는 제습부로 이송되어 제습부에서 이 송된 묽은 용액을 대체하여 사이클을 형성한다. 재생기에서 제거되는 수분량은 제습부에서 처리되는 수분 부하와 일치하도록 제어된다. 즉, 재생용 열교환기로 유입되 는 열을 조절하여 데시컨트 용액의 농도를 일정하게 유지한 | {}
b54b74b6-8095-49db-8c67-c53c2a3fb142 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-5 ![image](/image/placeholder) 묽은 용액 제습부 1 유량계 수 제습부 2 재생기 진한 용액 제습부 3 w 그림 5 다수의 제습부를 갖는 액체 데시컨트 시스템 다. 이는 보통 수위제어기를 사용하여 시스템에서 용액의 수 위를 유지하여 이루어지지만, 경우에 따라 비중이나 비점 제 어가 사용되기도 한다. 재생기의 열입력은 제습부하와 일치하 도록 조절되므로, 제습부하가 없으면 열입력은 필요치 않다. 제습부가 공기를 가습하는데 사용되는 경우에는, 에너지절약 을 위해 일반적으로 재생기의 팬과 용액펌프는 정지된다. 제습부와 재생부를 각기 별도의 유닛으로 구성하거나 하나 의 유닛으로 구성할 수 있다. 단일 유닛인 경우는 제품과 설 치비용이 별도의 유닛으로 구성된 장치보다 절감될 수 있다. 별도 유닛으로 구성하면 재생기와 제습부를 다른 위치에 설치 할 수 있어서, 배관연결이 필요하지만, 덕트 공사비의 절감과 설치공간의 효율적 사용이 가능하다. 일반적으로, 그림 5 와 같이 하나의 재생기를 여러 대의 제 습부와 연결하여 운영할 수 있다. 이때, 가장 간단한 제어방식 으로, 농축된 데시컨트 용액은 일정 유량으로 각 제습부로 공 Chart Type: bar 50 60 70 80 90 100 110 120 재습기 출구 상대습도 36.3mg/s 38.8mg/s 51.5mg/s 74.6mg/s 104.8mg/s 129.5mg/s 163mg/s 183mg/s 융량, mg/s 52mg/s 53.5mg/s 52.8mg/s 109.8mg/s 125mg/s 126.5mg/s 217.9mg/s 226.9mg/s 제습기 출구 상대습도 41mg/s 52.8mg/s 76.7mg/s 100.2mg/s 109.4mg/s 118.5mg/s 52.8mg/s 143mg/s 그림 6 액체 데시컨트 재생기 용량 급되며, 각 제습부로부터 돌아오는 묽은 용액의 유량은 제습 부의 운전 수위가 일정하도록 조절된다. 재생기의 수위제어기 는 재생기 용액히터를 조절하여 데시컨트 용액의 수위를 유지 한다. 따라서 실질적으로 데시컨트 용액의 농도는 일정하게 유지된다. 재생기의 용량은 제습부의 제습부하와 일치하도록 제작된 다. 재생기 용량은 재생용 열원의 온도(열원 온도가 높으면 재생 용량이 증가)와 데시컨트 용액의 농도(용액의 농도가 높 으면 용량은 감소)의 영향을 받는다. 제습부에서 토출되는 공 기의 상대습도는 주어진 데시컨트 용액의 농도에 따라 거의 일정하므로, 재생기 용량은 제습기 출구공기 상대습도와 재생 기 열원 온도의 함수로 표시될 수 있다. 그림 6 은 이러한 관 계를 나타낸다. 표 2 흡착재의 성질 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 활성탄 ¦ 실리카겔 ¦ 활성알루미나 ¦ 합성제올라이트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전밀도 (kg/m2) 겉보기 비중 진비중 기공율 (%) 공간율 (%) 1 g 당 표면적 (m2) 평균공율 (�m) 열전도율 (W/(m · K)) 비열 (J/(g · K)) ¦ 충전밀도 (kg/m2) 겉보기 비중 진비중 기공율 (%) 공간율 (%) 1 g 당 표면적 (m2) 평균공율 (�m) 열전도율 (W/(m · K)) 비열 (J/(g · K)) ¦ 400~540 0.7~0.9 1.6~2.1 50~60 44~52 500~800 1.2~3.2 0.14 0.84 ¦ 610~780 0.7~1.3 2.1~2.3 40~50 40~50 600 1.0~4.0 1.14 0.92 ¦ 750~850 1.5~1.7 2.6~3.3 40~50 44~50 200~350 7.2 0.14 0.88~1.0 ¦ 720 61 32 500~750 4 0.58 1.05 ¦ ¦ 재생온도 (°C) ¦ 재생온도 (°C) ¦ 105~120 ¦ 150~180 ¦ 170~300 ¦ 300~450 ¦ ¦ 재생 방법 ¦ 직접수증기 예열공기 / 가스 배가스 / 연도가스 충내가열코일 용제유출 ¦ ○ ¦ ○ ○ ○ ○ ¦ ○(과열) ○ ○ O ¦ ¦ ¦ 수습윤열 (J/g) 흡착층 유효온도 (°C) 가스유속 범위 (m/min) ¦ 수습윤열 (J/g) 흡착층 유효온도 (°C) 가스유속 범위 (m/min) ¦ 40 50 이하 6~36 ¦ 122 50 이하 7~30 ¦ 59 50 이하 7~30 ¦ ¦ ¦ 사용되는 입도 ¦ 사용되는 입도 ¦ 4/6, 6/8 4/14, 8/14 14/35, 200 이하 ¦ 3/8, 6/14 14/20, 12/42 28/200 100/200, 200 이상 ¦ 1/2"~1/4" 1/4"~8 8/14, 14/20 40/80, 80 이상 ¦ 1/8, 1/16" ¦ | {}
f66a4f23-c758-44d6-adb7-122b4912453e | 4권.pdf | 2.18-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 주어진 수분 부하에 대해, 다양한 재생열원을 사용할 수는 있으나 선정된 열원의 성질에 따라 재생기의 크기가 결정된 다. 대부분의 경우, 저렴한 열원이나 폐열(태양열, 응축기나 각종 공정상의 폐열, 엔진구동 발전기 또는 압축기의 냉각수 등)을 이용할 수 있도록 재생기를 크게 설치하면, 절약되는 운전비로 재생기의 초기투자비를 비교적 단기간에 회수할 수 있다. 2.2 고체 수착 장비 표 2 의 실리카겔이나 제올라이트(몰레큘러시브), 활성 알루 미나 또는 흡습성 염과 같은 고체 데시컨트는 일반적으로 다 량의 습한 공기를 제습하기 위해 연속 재생방식으로 사용된 다. 또한, 일회용 패키지 형태나 주기적으로 재생하여 사용하 는 카트리지 형태로도 사용된다. 고체 데시컨트의 일회용 패키지는 주로 전자제품과 의약품 과 식품 및 군수용품 등의 제품과 함께 밀봉된다. 일회용 패 키지는 데시컨트롤 통과 하는 강제 기류가 없기 때문에 습기를 제거하기 위해서는 전적으로 증기확산에 의존한다. 이 방법은 외부의 습기가 제습된 공간으로 계속 유입되면, 재생되지 않 은 데시컨트의 흡습용량을 빠르게 초과 하기 때문에, 밀폐 포 장과 같이 연속된 수분부하가 전혀 없는 상황에서만 사용된 다. 일반적으로 일회용 패키지는 밀폐 포장의 일부 파손에 대 한 일시적인 대책으로 사용된다. 주기적으로 재생하여 사용하는 고체 데시컨트 카트리지는 예상되는 수분부하가 연속적이지만 매우 적을 때 사용된다. 일반적인 예로는, 석유 저장탱크나 흡습성 화학물질 드럼 등 에서 사용하는, 내부 액체의 부피변화에 대응하기 위한 데시 컨트 내장 통기장치(breather)를 들 수 있다. 이 통기장치는 공기가 통과 할 수 있는 구조로, 데시컨트롤 통과 할 때 공기가 건조되므로 습기로 인해 저장된 제품이 오염되는 것을 방지한 다. 데시컨트가 수분으로 포화되면 카트리지를 꺼내 오븐에서 가열하여 수분흡착능력을 회복시킨다. 데시컨트 카트리지는 일정한 수준의 습도제어는 필요 없으나, 수분부하가 일회용 데시컨트 패키지의 용량을 초과 할 가능성이 있는 곳에서 사용 된다. 공기 이외의 기체와 액체를 건조하기 위한 데시컨트 제습 기는 종종 이와 유사한 재생기술을 사용한다. 고체 데시컨트 가 들어있는 2 개 이상의 압력용기가 병렬로 배열되고, 하나의 용기를 제습용으로 사용하는 동안 다른 용기의 데시컨트는 재 생된다. 이런 장치를 2 탑 전환식이나 듀얼타워 또는 트윈타워 제습기라고도 한다. 일반적으로 건물과 산업공정을 위한 습도제어시스템과 같 이 제습부하가 큰 경우에는 연속재생방식의 제습기가 사용된 다. 이 장치에서는 처리될 공기가 데시컨트의 한 부분을 통과 하며 제습되는 동시에, 데시컨트의 다른 부분은 별도의 재생 용 공기에 의해 건조되어 재생된다. 데시컨트는 이 두 기류 사이에서 천천히 회전하므로 재생부에서 건조되어 제습능력 이 회복된 데시컨트에 의해 처리측의 제습능력은 항상 유지된 다. 이러한 유형의 장비를 회전식 데시컨트 제습기라고 하며 공기조화용으로 가장 널리 사용되고 있다. 2.3 회전식 고체 데시컨트 제습기 1) 운전특성 그림 7 은 전형적인 회전식 고체 데시컨트 제습기를 구성하 는 주요 요소를 보여준다. 입자형태의 데시컨트를 충전물로 채워서 베드형태로 사용하는 경우도 있지만, 대부분은 그림 7 과 같이 구조화된 매체 전체에 데시컨트를 함침해서 로터(또 는 휠)형태로 사용한다. 이 구조화된 매체는 마치 골판지를 말아놓은 것과 비슷한 모양으로 허니콤로터라고도 하며, 골 사이로 공기가 자유롭게 통과 할 수 있다. 데시컨트 로터는 데· 시컨트 제습을 대표하는 방식으로 공기조화에서 가장 널리 사 용되는 형태이다. ![image](/image/placeholder) 연속 회전하는 데시칸트로터 재생히터 습한재생배기 기류를 분리 하는 패킹 습한 처리공기 제습된 처리공기 그림 7 전형적인 데시컨트 로터 데시컨트 로터를 제작할 때는 설치비와 운전비, 성능, 사용 조건 및 용도 등을 고려하여 실리카겔과 제올라이트 등의 데 시컨트를 하나만 사용하거나 여러 데시컨트를 혼합하여 사용 한다. 20 가지 이상의 변수가 회전식 데시컨트 제습기의 성능에 영향을 줄 수 있다. 일반적으로 장비 제조업체는 데시컨트 시 스템의 공통적인 응용분야에서 성능을 예측하기 위해 이들 변 수의 대부분을 고정하여 설계하기 때문에, 시스템 설계자가 선택할 수 있는 주요 변수는 다음으로 한정되는 편이다. ① 재생공기와 처리공기의 온도 ② 처리공기의 습도 ③ 면속도 어떤 시스템에서나 이런 변수들은 날씨와 제습부하 및 재 생용 에너지의 변화에 따라 변하게 된다. 이러한 일반적인 변 화가 제습기의 성능에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것은 시스템 설계자에게 매우 유용하다. 그림 8~12 는 유한차분 분석프로그램으로 모델링된 일반적 인 회전식 데시컨트 제습기의 출구공기 온도와 습도변화를 보 여준다. 이 모델링은 일반적으로 실제 현장에서 사용하는 제 | {}
984d670f-1d15-4028-8541-60fd1af815c0 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-7 습기의 성능과 는 다르지만, 주요 변수 간의 관계를 정확하게 반영하고 있어 변수의 영향에 대한 이해에 크게 도움이 된다. 모델에 사용된 데시컨트 로터는 실리카겔이며, 로터의 두께 는 기류방향으로 400 mm 이고 재생공기와 처리공기의 비율 은 대략 1:3 이다. (1) 풍속 데시컨트로터를 통과 하는 처리공기의 풍속은 출구공기의 습도에 크게 영향을 미친다. 그림 8 에서 볼 수 있듯이 유입수 분이 8.0 g/kgDA 이고 다른 모든 변수가 일정하게 유지되는 상태에서, 풍속이 1.3 m/s 에서 3.6 m/s 로 증가하면 출구습도 는 3.1 g/kgDA 에서 5.7 g/kgDA 으로 증가한다. 데시컨트로 터를 천천히 통과 할수록 더 낮은 습도로 제습되므로 저습도용 제습기는 풍속을 줄이기 위해 더 큰 장치를 사용해야 한다. Chart Type: line 0 m/s 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s item_01 3.2g/kgDA 3.2g/kgDA 4.5g/kgDA 5.5g/kgDA 5.8g/kgDA 그림 8 처리공기의 풍속변화가 출구습도에 미치는 영향 (2) 처리공기의 습도 제습될 처리공기의 습도는 제습기 출구공기의 습도에 영향을 준다. 입구공기의 습도가 증가하면 출구공기의 습도도 증가한 다. 예를 들어, 그림 9 는 입구습도가 8.0 g/kgDA 인 경우 출구습 도가 5.0 g/kgDA 임을 나타낸다. 입구습도가 11.4 g/kgDA 으 로 상승하면 출구습도도 7.1 g/kgDA 으로 상승한다. Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 item_01 7.5g/kgDA 7.5g/kgDA 7.5g/kgDA 7.5g/kgDA 2g/kgDA 2.5g/kgDA 3g/kgDA 3.5g/kgDA 4g/kgDA 4.5g/kgDA 5g/kgDA 5.5g/kgDA 6g/kgDA 6.5g/kgDA 7g/kgDA 그림 9 처리측 입구습도변화가 출구습도에 미치는 영향 즉, 처리입구공기의 온도와 습도가 1 년 내내 변하지 않는 조건이 아니라면, 출구습도를 일정하게 유지하기 위해서는 제 습기의 용량제어가 필요하다. (3) 재생공기의 온도 재생공기의 온도도 처리공기 출구습도에 영향을 미친다. 재 생공기에 더 많은 열이 가해져서 온도가 상승하면 데시컨트가 더 많이 건조되어 처리공기에서 더 많은 수분을 제거할 수 있 다. 그림 10 에서는 재생공기를 38°C 로 가열하면 처리공기가 입구습도보다 0.9 g/kgDA 낮아진 7.1 g/kgDA 으로 토출되 는 것을 보여준다. 대조적으로 재생공기가 93°C 로 가열되면 출구습도는 5.0 g/kgDA 이므로 입구 수분의 거의 40%가 제 거된다. Chart Type: bar 20 40 60 80 100 120 140 item_01 7.5g/kgDA 7.0g/kgDA 5.5g/kgDA 5.3g/kgDA 5.1g/kgDA 4.8g/kgDA 4.8g/kgDA 그림 10 재생입구 온도변화가 출구습도에 미치는 영향 이 관계는 두 가지 중요한 점을 알려준다. 저습도 공기가 필요하다면 재생공기 온도를 높게 사용하는 것이 일반적으 로 경제적이다. 반대로, 출구습도를. 특별히 낮게 유지할 필 요가 없다면, 태양열과 열병합 발전, 응축기 및 기타 폐열 등 저렴하고 낮은 수준의 열원을 사용하여 데시컨트를 재생 할 수 있다. (4) 처리공기 출구온도 기본적으로 처리공기의 출구온도는, 공기에서 제거된 수분 의 수착열이 현열로 변환되기 때문에, 입구공기의 온도보다 높다. 수착열은 제거된 수분의 응축잠열과 데시컨트의 유형 및 처리공기 출구습도에 따라 달라지는 추가 화학열을 포함한 다. 또한 고온으로 재생된 데시컨트가 비교적 저온영역인 처 리측으로 회전하여 전달되는 열도 포함된다. 일반적으로 처리 공기온도 상승의 80~90%는 수착열에 의한 것이고, 나머지 는 재생측에서 전달되는 열에 의한 것이다. (5) 처리공기 출구온도와 입구습도 처리공기 출구온도와 입구습도의 관계는 그림 11 에 나와 있다. 더 많은 수분이 제거되면, 즉 입구습도가 높을 수록, 출 구온도가 상승한다. 21°C, 8.0 g/kgDA 으로 유입되는 공기는 | {}
e7739468-581d-41ab-94b7-c903a6afab39 | 4권.pdf | 2.18-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 31.7°C 로 토출된다. 입구습도가 11.4 g/kgDA 일 때와 같이 제습기가 더 많은 수분을 제거하면 출구온도가 34.4°C 까지 상승한다. 온도상승은 대략 제습량의 증가에 비례한다. Chart Type: bar 0 2 4 6 8 10 12 14 item_01 32 28 28 29 32 33 36 37 그림 11 처리측 입구습도변화가 출구온도에 미치는 영향 (6) 처리공기 출구온도와 재생온도 그림 12 에서는 처리측 입구공기의 습도가 일정하게 유지되 는 상태에서 재생온도와 처리출구온도의 관계를 볼 수 있다. 재생영역이 더 높은 온도로 가열되면 제습영역에서 더 많은 수 분이 제거되므로 현열로 변화되는 잠열이 증가하여 온도가 약 간 상승한다. 또한, 재생측의 온도를 높이면, 데시컨트 로터의 회전에 의해 재생측에서 처리영역으로 전달되는 열도 증가한 다. 그림 12 에서 재생공기가 65°C 로 가열되면 처리공기가 29.4°C 로 토출되고, 재생공기가 120°C 로 가열되면 처리공기가 31.6°C 로 토출되는 것을 볼 수 있다. 출구온도가 2.2 K 증가 하는 것은 주로 재생측에서 전달되는 열의 증가로 발생한다. Chart Type: line 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 item_01 24°C 24°C 26°C 28°C 30°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 그림 12 재생입구 온도변화가 출구온도에 미치는 영향 데시컨트 장비업체는 공기와 직접 접촉하지 못하는 잉여 데시컨트나 데시컨트롤 함침하는 로터형상의 무거운 매체와 같은 불필요한 부분까지 냉각하거나 가열하느라 낭비되는 에 너지를 줄이기 위하여 노력하고 있다. 이론적으로, 가장 효율 적인 데시컨트 로터는 무한히 넓은 유효 수착표면적을 가지고 있지만, 질량은 무한히 작아야 한다. 2) 냉각 건조공정에 적용하는 경우, 제습과 정에서 공기의 온도가 상 승하면 건조에 도움이 되므로 추가 냉각장치 없이 데시컨트 제습기를 사용하는 경우가 있다. 슈퍼마켓에서 결상을 조절하 기 위해 사용하는 경우도, 냉장, 냉동시스템의 현열 냉각용량 에 여유가 있다면, 제습기에서 토출되는 온도가 높은 공기를 그대로 사용할 수 있다. 그러나 대부분의 다른 응용분야에서 는 제습 후 처리공기에서 과다한 현열을 제거해야한다. 액체 데시컨트 시스템에서는 액체 데시컨트 자체를 냉각시 켜 열을 제거하므로 적절한 온도로 냉각된 처리공기가 토출된 다. 그러나 고체 데시컨트 시스템에서는 데시컨트 하류에서 냉각코일을 사용한다. 냉각열원은 시스템의 경제성에 영향을 줄 수 있다. 일부 시 스템에서는, 냉각탑의 냉각수로 1 차 냉각을 하고 냉수를 이용 하여 2 차 냉각하는 2 단 냉각시스템이 사용되기도 한다. 또한, 간접증발과 직접증발 냉각장치의 다양한 조합을 사용하여 데 시컨트 후단의 공기를 냉각시킬 수 있다. 최대 현열부하와 최대 잠열부하가 다른 시간대에 형성되는 시스템에서는, 별도의 냉각설비가 없어도 기본 공조시스템의 현열 냉각용량으로 제습공기의 온도상승을 충분히 처리할 수 도 있다. 아침과 저녁 및 밤에는 잠열부하가 크고 정오에는 현열부하가 큰 기후조건에서 환기요구량 또한 많은 경우라면, 데시컨트 시스템은 잠열부하를 처리하는데 특히 경제적이다. 3) 초저습도용 2 단 제습 고체 데시컨트 제습기는 종종 낮은 노점으로 공기를 공급 하는 데 사용된다. 노점 -18°C 인 0.7 g/kgDA 의 공기를 필 요로 하는 응용분야는 매우 일반적이며, 노점 7.5°C, 6.5 g/kgDA 인 높은 습도의 처리입구공기도 1 대의 데시컨트로터 를 사용하여 쉽게 제습할 수 있다. 일부 고체 데시컨트는 일 반적으로 특별한 설계적인 고려가 없어도 0.3 g/kgDA(노점 -28°C)의 출구습도를 얻을 수 있다. 극단적으로 낮은 노점을 얻어야하거나 장치 내부의 누설이 염려되는 곳에서는 2 대의 데시컨트로터를 직렬로 배치할 수 있으며, 두 번째 데시컨트 의 처리공기와 재생용 공기는 모두 첫 번째 데시컨트에서 제 습된 공기를 사용하도록 구성한다. 습도가 매우 낮은 공기를 재생용으로 사용하기 때문에 재생측에서 처리측으로 수분이 유입될 위험도 적으며 매우 낮은 습도의 공기를 얻을 수 있 다. 또한, 로터와 로터 사이에 냉각코일을 사용한다면 제습성 능이 더욱 향상된다. 4) 산업용 회전식 데시컨트 제습기의 성능 그림 8~ 그림 12 는 Worek and Zheng(1991)에 의해 기 술된 데시컨트 로터의 일반화된 모델에 기초한다. 그러나 이 모델은 실제 제품과 는 다소 다르다. 그림 13 에서 산업용 데시 컨트 로터의 일반적인 성능을 볼 수 있다. 2.4 회전식 고체 데시컨트 시스템의 에너지 절감 데시컨트 제습기를 운전하는데 필요한 에너지의 대부분은 바로 재생에 필요한 가열용 에너지이다. 또한, 재생 후 배기되 | {}
24336821-3b51-4f4b-8dbf-60c7613a2ad8 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-9 Chart Type: line 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 item_01 4g/kgDA 6g/kgDA 8g/kgDA 10g/kgDA 12g/kgDA 14g/kgDA 16g/kgDA 18g/kgDA 20g/kgDA 22g/kgDA 24g/kgDA 26g/kgDA 28g/kgDA 그림 13 데시컨트 로터의 일반적인 성능자료 는 공기도 비교적 고온으로 버려진다. 결국, 재생에 필요한 에 너지의 효율화가 데시컨트 제습시스템의 에너지를 절약할 수 있는 핵심사항이 된다. 현재 사용되고 있는 재생에너지의 절감방안은 폐열회수에 기초를 두고 있다. 폐열의 회수는 타 공정의 폐열을 사용하여 재생용 가열에너지로 사용하는 방법과 데시컨트 제습시스템 에서 열을 회수하여 재사용하는 방법으로 나뉘게 된다. 1) 폐열을 이용한 재생 데시컨트 제습시스템이 설치되는 곳에 사용 가능한 폐열이 있다면, 낮은 재생온도로 운전되도록 시스템을 구성하거나, 폐열을 1 차 재생열원으로 사용하여 에너지절약을 꾀할 수 있 다. 즉, 산업공정에서 발생하는 폐열이나 열병합발전시스템에 서 발생하는 온수를 활용하는 등의 방안이 있다. 2) 응축기 폐열회수 대부분의 데시컨트 제습기는 냉각코일과 같이 사용되며, 냉 각코일이 직팽식 증발기라면 응축기 폐열을 재생에너지로 사 용하도록 할 수 있다. 이와 같이 응축기 폐열을 재생용 열에너지로 사용하는 제 습시스템을 하이브리드제습시스템이라고 하며, 그림 14 에 하 이브리드제습기의 기본적인 흐름도를 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 데시칸트로터 재생배기 옹측기 재생용 공기 증발기 제습된 공기 압축기 그림 14 하이브리드 제습기 하이브리드제습은 압축기를 구동하는 에너지만으로 증발기 에 의한 냉각제습과 데시컨트제습이 동시에 이루어지기 때문에 에너지절감 효과 가 매우 큰 시스템으로, 제습기와 제습공조기 및 건조기 등으로 사용되고 있다. 3) 데시컨트 로터에서의 폐열회수 전형적인 데시컨트 제습기는 로터 면적의 1/4 을 재생영역 으로, 3/4 을 처리영역으로 구성하여, 면적비 1:3 의 비율로 사 용한다. 그림 7 은 데시컨트 로터를 1:3 비율로 사용하는 예를 보여준다. 데시컨트 로터는 재생측에서 가열되어 수분을 방출한 후 처리측으로 이동하여 처리공기에 의해 냉각되며 수분을 흡착 한다. 로터가 회전하며 재생구간에서 흡착구간으로 이동하는 초기 부분에서는 재생구간에서의 현열이동에 의해 로터의 온 도가 높다. 따라서 이 구간은 흡착재의 온도가 높아 제습능력 이 떨어진다. 1:1:3 의 면적 비율로 구성된 데시컨트 퍼지제습기는 이 구 간에 퍼지영역을 설치해, 이 부분을 통과 하는 공기를 재생용 으로 사용하여, 현열이동을 억제하는 동시에 재생공기의 제습 과 예열이 이루어지도록 한다. 즉 고온의 로터에서 열을 회수하여 재생용 공기의 1 차 가 열에너지로 사용하는 시스템을 퍼지시스템이라고 하며 그림 15 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 재생히터 퍼지영역 재생영역 재생 송풍기 + 데시칸트로터 ↑ 처리영역 그림 15 데시컨트 퍼지제습기 데시컨트 퍼지제습기는 퍼지영역에서 로터의 열을 회수하 여 재생히터의 용량을 줄일 수 있으며, 재생용 공기도 제습이 되어 탈착효과 가 상승한다. 또한 퍼지영역을 통과 한 로터는 예랭효과 에 의해 온도가 낮아져 제습성능이 향상되며, 처리측 하류에서의 냉각에너지도 절약할 수 있어 더욱 효과 적이다. 퍼지형 데시컨트 제습기(재생:퍼지:처리 = 1:1:3)는 일반 데시컨트 제습기(재생:처리 = 1:3)에 비해 최대 약 30%의 에 너지절감이 가능하다. 4) 재생측에서 배출되는 공기에서의 폐열회수 데시컨트 로터의 재생측에서 배출되는 공기는 비교적 고온 이다. 특히 저습도용 데시컨트 시스템에서의 재생배기 온도는 매우 높아 그 활용가치가 높다. | {}
0db85ba9-16ec-4059-818b-65f3ff54b46c | 4권.pdf | 2.18-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 가장 간단한 폐열회수는 그림 16 과 같이 재생배기측에 현 열교환기를 설치하여 재생용으로 도입되는 공기를 배기와 열 교환하여 예열하는 것이다. ![image](/image/placeholder) 재생배기 J → 현열교환기 재생히터 데시칸트로터 그림 16 재생 배기에서 열회수 이 방식은 현열교환기의 성능에 의해 에너지절약 효과 가 좌우된다. 드라이룸용으로 사용되는 초저습도 트윈로터 데시컨트 제 습기도 재생배기에서 폐열을 회수하는 방식으로 운전된다. 트윈로터 데시컨트 시스템은 두 개의 데시컨트 로터를 사 용하도록 시스템을 구성한 후, 2 차 로터에서 배출되는 고온의 재생공기를 1 차 로터의 재생용 공기로 직접 활용하는 것으로, 2 차 로터에서 발생하는 폐열을 활용하여 추가 열원 없이 1 차 로터를 재생하는 시스템이다. 그림 17 의 트윈로터제습기는, 데시컨트의 성질을 고려하여 운전 영역대에 적합하도록 데시컨트 로터를 구성하고, 중간 냉각기를 적용하여 로터의 제습성능이 최대한 발휘될 수 있도 록 구성된 시스템이다. ![image](/image/placeholder) 재생배기↑ 1 차 로터 2 차로터 재생히터 실 배기 양압 드라이룸 외기�- 냉각 냉각 냉각 코일 코일 코일 회기 그림 17 드라이룸용 트윈로터 데시컨트 시스템 즉, 기존 400 mm 두께의 초저노점용 데시컨트 로터의 상 류 부분인 제습 초기영역의 낮은 효율을 향상시키고, 하류 부 분인 제습 후기영역의 효율저하가 최소화되도록 200 mm 두 께의 로터 2 개로 구성된다. 초저노점용 로터는 비교적 습도가 높은 운전 영역대에서는 효율이 낮으므로, 트윈로터제습기의 1 차 로터는 상대적으로 습도가 높은 영역대에서 효율이 우수한 저노점형 로터를 사용 하고, 2 차 로터는 초저노점형 로터를 적용하였으며, 1 차 로터 의 재생에는 2 차 로터의 재생배기를 사용하도록 구성하였다. 이로써 1 차 로터에서의 제습성능이 향상되어 에너지가 절감 된다. 또한, 처리 영역의 상대습도를 높여 흡착효율을 보다 높일 수 있도록 중간 냉각코일이 적용된다. 데시컨트 로터 내부에서는 제습이 거의 단열상태로 진행되 기 때문에, 제습 시 발생하는 흡착열로 인해 로터를 통과 하는 공기의 상대습도가 한층 저하되어, 공기흐름 하류영역에서의 제습량, 즉 데시컨트 이용률이 매우 낮아진다. 따라서 1 차 로터와 2 차 로터 사이에 중간 냉각코일을 적용 하여 제습 시 발생하는 흡착열을 제거하면, 로터를 통과 하는 공기의 상대습도 저하가 완화되므로 2 차 로터의 데시컨트 이 용률이 향상되어 제습성능을 개선할 수 있다. 2.5 기기정격 SAREK 표준 202-2014(열 재생식 고체 제습제 기반 제 습기 성능시험)에는 데시컨트 제습기의 성능을 계산하기 위해 사용되는 변수가 설명되어 있다. ① 제습용량(MRC, moisture removal capacity) ② 재생용 에너지입력 ③ 제습과 재생공기 입출구 온습도 ④ 장치의 압력강하 이러한 성능 변수는 제조사에서 제공하는 성능곡선이나 설 계용 소프트웨어를 통해 얻을 수 있다. 그러나 이 값들은 일 반적으로 해수면 기준에서의 값이다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1339(Fumo and Mago 2011)는 성능 변수가 고도에 의해 어떻게 영향을 받는지 조 사했다. 주요 목표는 해수면과 고도가 높은 곳 모두에서 데시 컨트 제습기를 시험한 다음, 고도가 높은 곳에서의 성능을 예 측하기 위해 모든 데시컨트 로터에 적용할 수 있는 일반적인 방법론을 개발하는 것이었다. 실험결과 에 따르면, 해수면과 고도 1,524 m 이내에서는 처리와 재생공기의 질량유량, 입구 온도 및 입구 절대습도가 같다면, 로터의 정압손실을 제외한 데시컨트 로터의 제습성능은 동일하다. 따라서 해수면을 기준 으로 한 제조업체 성능 데이터로부터 얻은 제습용량과 재생에 너지입력과 처리출구온도는 고도 보정이 필요 없다. 높은 고도에서 포화에 가까운 공기의 절대습도는 해수면기 준으로 포화 절대습도를 초과 할 수 있다. 이런 경우에는, 높은 고도에서의 상대습도를 그대로 사용하여 동일 질량유량과 온 도로 해수면기준의 제습용량과 출구온도를 산출한다. 제습용 량은 동일하므로 제습기 입출구 절대습도차도 동일하다. 그러 므로 고도가 높은 곳에서의 입구 절대습도로 부터 출구 절대 습도를 계산할 수 있다. 해수면기준의 성능데이터로부터 얻은 로터의 압력강하는 다 음 식(1)과 같이 대기압차에 따른 밀도비율로 보정해야한다. △P0 △P2 = Po Pz 또는 (1) | {}
3e551461-63ae-4ad6-b53b-54fa66277fcd | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-11 1 △Pz = △P0 (1-2.25577x10-52)5.2559 (2) 여기서, ¦ △Pz ¦ : ¦ 고고도에서의 ¦ 로터 압력강하, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △Po ¦ : ¦ 해수면에서의 ¦ 로터 압력강하, kPa ¦ ¦ Pz ¦ : ¦ 고고도에서의 ¦ 습공기 밀도, kg/m3 ¦ ¦ Po ¦ : ¦ 해수면에서의 ¦ 습공기 밀도, kg/m2 ¦ ¦ Z ¦ : ¦ 표고, m ¦ ¦ 2.6 장비의 운전관리 데시컨트 장비는 비교적 내구성이 우수하여, 적절히 관리한 다면 30 년 이상 사용할 수도 있다. 필요한 유지관리 내용은 제습기의 종류와 적용 및 설치조건에 따라 다르기 때문에, 각 각의 시스템은 다소 다른 운전과 관리지침이 필요하다. 여기 수록된 유지관리 내용은 일반적인 내용이므로, 실제 사용하고 있는 제품에 대한 제조사의 관리지침이나 사용자의 경험에서 비롯된 내용이 우선되어야 한다. 1) 처리측 필터 깨끗한 필터는 유지관리에 있어서 가장 중요한 항목이다. 고체 데시컨트가 분진으로 막히거나 액체 데시컨트의 수착특 성이 유입된 불순물에 의해 변경되는 경우, 데시컨트를 조기 에 교체해야 할 수도 있다. 필터는 데시컨트보다 훨씬 쉽고 저렴하게 교체할 수 있다. 각각의 상황에 따라 다르지만 데시 컨트는 일반적으로 5~10 년에 교체나 보충 또는 재조정되는 데, 필터에 주의 를 기울이지 않으면 데시컨트의 수명이 1 년이 나 2 년 이하로 줄어들 수도 있다. 필터는 1 년에 적어도 4 회 이상 점검해야 하며 분진 등이 많은 경우에는 더 자주 점검해 야 한다. 필터용 차압센서를 사용하여 건물관리시스템에서 상 시 감시하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다. 필터에 대한 접근이 쉽고, 검사와 교체할 수 있는 충분한 공간이 있어야 한다. 최적의 디자인은 각 필터의 위치와 현재 상태가 관리담당자에게 분명하게 보이도록 설치되는 것이다. 2) 재생측 필터 공기는 데시컨트의 재생용 가열기로 유입되기 전에 필터를 통과 한다. 필터가 막히고 풍량이 감소하면 데시컨트에서 충분 한 수분을 제거하지 못하기 때문에 성능이 저하될 수 있다. 전기히터나 가스버너를 사용하여 공기를 가열하는 경우 풍량 이 감소하면 히터가 손상될 수도 있다. 따라서 재생측 필터도 처리공기 필터와 같은 유지관리가 적용되어야 한다. 3) 스트레이너 액체 데시컨트 시스템에서 스트레이너는 매우 중요한 유지 관리 항목이다. 대기의 청정도와 필터의 상태에 따라서, 3~6 개월마다 처리측과 재생측의 스트레이너를 세척해야 한다. 4) 재생 덕트 재생측에서 토출되는 공기는 온도와 습도가 높다. 제습부하 가 큰 조건에서 장비 기동초기의 재생 배기공기는 거의 포화 상태일 수 있으며 심하면 액적이 있을 수도 있다. 따라서 재 생 덕트 내부에서 결로가 발생할 수 있으므로 재생 배기덕트 는 내부식성의 재질을 사용하는 것이 바람직하다. 특히 덕트 가 공조되지 않는 차가운 공간을 통과 하는 경우 더욱 주의 하 여야 한다. 응축수가 많이 발생할 것으로 예상되는 경우에는 덕트의 낮은 지점에 배수구를 설치하거나 배기덕트 말단으로 내부의 응축수가 흘러나가도록 기울기를 주어 설치하여야 한 다. 재생 배기덕트는 다른 배기덕트와 는 분리하여 별도로 설 치하는 것이 바람직하다. 5) 누설 모든 데시컨트 장치는 시스템 전체 중 일부 공간에서만 제 습이 이루어진다. 장치 내부나 덕트에서 제습된 공기 쪽으로 습한 공기가 새면 시스템효율이 크게 떨어진다. 제습된 공기 가 급기덕트에서 누설되어도 에너지가 낭비된다. 따라서 제습 시스템의 덕트는 기밀이 매우 중요하다. 노점온도가 -12°C 이하로 낮은 시스템의 경우는 덕트와 제습시스템의 정상 운전 압력 이상으로 누기시험을 실시한다. 노점이 이보다 높은 곳 에서도 누기시험은 권장된다. 배관이나 덕트 또는 계측설비를 설치하거나 고정하기 위하 여 제습기 외부 케이싱에 구멍을 뚫는 작업도 누기의 원인이 된다. 그러므로 천공작업은 최소화되어야 하고 천공 부위도 기계적인 방법과 실런트를 사용하여 최대한 밀봉되어야 한다. 실런트는 해당 부위의 운전온도를 고려하여 수명이 긴 제품으 로 선택해야 한다. 예를 들어, 재생측은 겨울의 최저기온인 약 -30°C 에서 재생온도 180°C 의 온도까지 작동한다. 처리측은 입구 -30°C 에서 출구 65°C 범위로 작동할·수 있다. 6) 풍량 데시컨트 제습기의 성능은 데시컨트와 공기가 접촉하는 시 간에 따라 크게 좌우되므로 풍량의 변화는 성능에 많은 영향 을 준다. 따라서 처리풍량과 재생풍량을 설계치와 동일하게 하는 것은 매우 중요한 사항이다. 이 두 풍량이 확인되지 않 는다면 장치가 제대로 작동하는지 확인할 수 없다. 또한, 풍속 이 최대 설계치를 초과 하면 데시컨트 입자나 용액이 기류에 의해 장치 외부로 유출될 수도 있다. 소형 저장고와 같이 장비성능에 크게 민감하지 않은 경우 를 제외하고는, 제습기에 덕트 등 모든 기구가 연결되고 설치 된 시점에서, 송풍기 회전속도나 장치 내외부의 댐퍼 등을 조 절하여 풍량이 설계치와 같도록 조정하여야 한다. 정밀성이 중요한 경우는 필요에 따라 실시간으로 풍량을 감시하고 제어 할 수 있는 시스템을 마련하는 것도 바람직하다. 7) 시운전 데시컨트 시스템에서는 처리측의 열과 수분, 그리고 재생측 의 열과 수분의 이동이 동일한 균형을 이룬다. 고체 데시컨트 시스템이 설계대로 작동하는지 확인하려면, 열수지와 물질수 지를 계산하기 위해 각 측면의 풍량과 온도 및 습도를 측정해 야 한다. 액체 데시컨트 시스템에서는 재생측에 대하여, 최대 부하 조건에서 재생기의 열전달율을 확인하기 위해 하부수조 | {}
b5e01373-e046-4cf9-a0f1-78d8dcf1d8e9 | 4권.pdf | 2.18-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 와 스프레이헤더에서 용액의 온도를 측정한다. 제습기에 이런 측정을 위한 장치가 마련되어 있지 않다면, 시운전과 추후 문제해결이 용이하도록 덕트와 같은 주변 설비 에서 측정할 수 있게 설치되는 것이 바람직하다. 즉 입구와 출구에서 풍량과 온도 및 습도를 측정할 수 있도록 하며, 액 체 데시컨트시스템의 경우 다양한 위치에서 용액의 온도와 농 도를 측정할 수 있도록 한다. 정확한 측정을 위해서 다음과 같은 사항들을 고려하여야 한다. (1) 풍량 계측기는 실제 체적유량을 측정한다. 이 유량은 질량유량을 계산하기 위해 표준유량으로 변환해야 한다. 데시컨트 시스템 의 온도는 대부분 표준온도와 차이가 크기 때문에 이러한 수 정은 필수적이다. (2) 온도 데시컨트 시스템에서 공기온도는 -30~180°C 정도이다. 고체 데시컨트 시스템에서는, 특히 데시컨트 출구에서는, 기 류의 층화현상이 나타날 수 있기 때문에 정확한 계산을 위해 서는 측정단면의 여러 위치에서 평균온도를 계산하여야 한다. 송풍기 후단의 기류는 보다 균일하지만, 송풍기에 의한 온도 상승을 보정하여야 한다. (3) 처리측 데시컨트 출구습도 고체 데시컨트 장비에서 데시컨트 출구공기의 온도는 높고, 습도는 낮다. 일반적으로 20% RH 이하이며, 때로는 2% RH 이하이다. 일반적인 계측기는 15% RH 이하에서 정확도가 낮으며, 고성능 계측기를 제외한 대부분 계측기의 측정오차는 2% RH 이다. 결과 적으로 상대습도 2% 정도의 습도를 측정 하기 위해서는 자동광학노점습도계와 같은 고정밀도 측정기 를 사용한다. 노점측정기를 사용할 수 없는 상황이라면, 샘플 링된 공기의 온도를 낮춰, 상대습도를 측정하기 쉬운 영역까 지 높여서 측정할 수도 있다. 습구온도계에 의한 측정도 습도가 낮다면 습구온도계가 실 제 습구온도를 가리키기 전에 습구가 건조되어 측정이 쉽지 표 3 제습장치 적용 예 ¦ 항목 ¦ 공정 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % RH ¦ 적용 예 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반공조 ¦ 병원 복지시설 학교 사무소 공장 영화관 전시장 ¦ 25~28 ¦ 60 이하 ¦ 냉각식 ¦ ¦ ¦ 전기공업 ¦ 전자관 코일권선 전자관 조립 고압변압기코일권선 반도체 제조공정 리튬전지 제조 ¦ 22 20 22 23 22~25 ¦ 15 40 15 40 노점 -60°C ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 무진 ¦ ¦ 정밀기계 등 ¦ 정밀기계제조 검사 시계 조립 정밀부품 보관 광학렌즈용해 ¦ 20~24 18~27 28 24 ¦ 45~50 40 이하 40~50 45 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 실내공조 겸함 ¦ ¦ 화학공업 ¦ 사진 필름 베이스 구조 사진 필름 베이스 건조공기 고무제품제조 ¦ 22~25 - 24~27 ¦ 45~50 노점 5~-5°C 25~30 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 건조 변질방지 ¦ ¦ 제약공업 ¦ 원료분말 저장 제품분말 저장 제정, 당의 ¦ 21~27 24~27 24~27 ¦ 30~35 15~35 35~40 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 흡습방지 무균 무진 ¦ ¦ 제과 공업 ¦ 사탕 초콜릿 포장 ¦ 24~27 18 ¦ 30~40 50 이하 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 신선공기 흡습방지 ¦ ¦ 식품공업 ¦ 치즈가공 청주발효 식육가공 ¦ 10~21 5 10~15 ¦ 35~40 50 50 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 결로방지 HACCP ¦ ¦ 식품저장 ¦ 캔디 초콜릿 제빵용 이스트 차 사탕 맥주용 호프 ¦ 18~24 18~20 4.5~7 5 21~27 -1~0 ¦ 40~45 50 60 40 35 55~62 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 저온보관 건조보관 흡습방지 ¦ ¦ 실험장치 / 실험실 ¦ 인공기후시험장치 / 환경시험실 ¦ -30~50 ¦ 30~90 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 폭 넓은 온습도조건 ¦ ¦ 도서관 미술관 문서보관 ¦ 보관실 관람실 진열실(여름) 관람실 진열실(겨울) ¦ 18~20 26~27 18~20 ¦ 45~50 50 45~50 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 곰팡이 방지 ¦ ¦ 특수실 ¦ 클린룸 / 전산실 ¦ 18~30 ¦ 40~60 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ ¦ ¦ 초저온 ¦ 초저온제조라인 ¦ -50~-20 ¦ ¦ 데시컨트 ¦ 결로방지 ¦ 주) 데시컨트 방식은 대부분 데시컨트 로터 방식을 지칭한다. | {}
1bd54636-27b2-4d28-8321-ed2502ccb8e8 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-13 않다. 특히 고체 데시컨트 시스템의 경우, 데시컨트 출구의 온 도가 높아 더 측정이 어려워 습구온도계는 거의 사용되지 않 는 편이다. 온도와 마찬가지로 고체 데시컨트 직후의 습도도 측정 단 면에 걸쳐 고르지 않다. 그러므로 데시컨트 로터와 가까운 곳 에서는 측정단면의 평균을 구한다. 노점온도가 매우 낮은 조건에서는 에어샘플링시스템과 센 서의 한계에 대해서도 명확하게 인식하고 있어야 한다. 매우 정밀한 센서라 할지라도 낮은 노점의 공기와 평형을 이루어 정확한 값을 측정하기 위해서는 시간이 많이 필요하다. 예로, 노점 -30°C 이하에서는 샘플링튜브와 센서가 측정공기와 평 형이 되기 위해서는 몇 시간이 필요할 수도 있다. 또한, 센서 가 저습도 공기를 측정하기 전에 얼마나 습한 공기를 측정했 었는지도 평형에 도달하는 시간에 큰 영향을 준다. 즉, 재생출 구와 같은 거의 포화공기의 습도를 측정했다면 처리측의 저습 도 공기와 평형을 이루는데 더 많은 시간이 필요하다. (4) 재생측 데시컨트 출구습도 재생출구공기는 온도가 높고 거의 포화상태이다. 그래서 습 도센서의 온도가 상온이라면 센서 표면에서 결로가 발생하여 측정을 방해할 수도 있다. 재생출구습도를 측정하기 전에 처 리측 고온의 공기를 측정해서 센서의 온도를 높여놓으면 이런 표 4 데시컨트 제습 적용 효과 ¦ 용도 ¦ 효과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아이스 링크 ¦ . 데시컨트 공조로 빙표면으로의 수분 응축부하를 제거하기 때문에, 냉동설비 효율 향상 · 얼음표면으로의 수분 응축을 방지하여 빙면의 상태를 양호하게 유지, 정빙 저감 · 안개나 빙표면의 웅덩이 등을 방지 ¦ ¦ 냉동 창고 ¦ · 바닥의 결로나 동결을 방지하여 지게차의 주행속도를 확보하여 하역속도를 향상 동결한 바닥에 의한 미끄러짐이나 넘어짐 방지 · 제상에 의한 상품의 온도상승방지 ¦ ¦ 수술실 ¦ * 외과 의사의 발한을 억제하고 불쾌감을 제거, 수술시 실수를 줄임 · 덕트나 필터에서의 세균 증식을 방지 수술실의 벽, 바닥, 기기에서의 결로를 방지 * 공조기에 배수가 없기 때문에 온도설정 변경에 신속하게 응답 ¦ ¦ 슈퍼마켓 ¦ 습도를 35%로 유지하여 냉동기 부하를 12~18% 삭감 습도를 35~40%로 유지하기 때문에, 제상을 줄이고 상품의 온도상승을 방지 도어 히터가 없어도 도어에 결로를 방지 통로 온도를 종래의 21~22°C 에서 24°C 정도로 유지하여, 냉복도현상을 방지 ¦ ¦ 패밀리 레스토랑 ¦ · 냉방병 방지로 손님, 직원의 쾌적성을 향상 · 외기량을 증가시켜도 운전비용은 동일 또는 저감 ¦ ¦ 극장 ¦ · 종래의 21~22°C 로 하지 않고 24~26°C 로 온도를 유지할 수 있어서 냉방병을 방지 · 카펫이나 의자의 곰팡이를 방지 ¦ 결로를 방지할 수 있다. 습구온도계를 사용할 때에는 습구용 물의 온도가 측정할 공기의 건구온도와 같거나 높아야 한다. 그렇지 않으면 측정된 습구온도는 실제 습구온도보다 낮다. 2.7 대기압하에서 제습의 이용 대기압 하에서 제습의 적용 예를 표 3 에, 데시컨트 제습을 적용하였을 때의 각 용도별 장점을 표 4 에 표시한다. 1) 저장품의 보존 수분에 민감한 물질을 장기간 보관하기 위하여 제습창고를 사용하기도 한다. 일부 실험에 의하면 상대습도 40%는 물품 의 손상을 방지하기 위한 안전한 수준이라고 연구되었고, 다 른 연구에서는 상대습도 60%면 미생물에 의한 손상을 방지 하는데 충분히 낮다고 연구되었다. 금속류와 고무화합물을 40% RH 에서 보관한 조건에서는 어떠한 손상도 알려지지 않 았다. 삼 등의 식물성 섬유와 종이와 같은 일부 유기물질은 유연성과 강도가 떨어질 수 있지만 수분을 다시 함유하게 되 면 이러한 현상은 다시 회복된다. 공작 기계와 사탕, 식품, 모피, 가구, 종자, 제지 및 화학 물질의 저장뿐만 아니라 맥주발효와 육류저장 및 페니실린 가공 등의 분야에서 제습이 사용된다. 2) 산업 공정에서의 제습 여러 산업공정에서 다양한 조건으로 제습이 사용되고 있다. 이러한 공정 중 일부는 다음과 같다. ① 금속의 풀림 공정 ② 흡습성 물질의 운반 ③ 필름 건조 ④ 사탕과 초콜릿 및 껌의 제조 ⑤ 의약품과 화학물질 제조 ⑥ 플라스틱 재료 제조 ⑦ 접합유리 제조 ⑧ 습기에 민감한 제품 포장 ⑨ 전동기와 변압기 조립 ⑩ 고체 추진제 혼합 ⑪ 트랜지스터와 마이크로파 부품과 같은 전자부품 제조 ⑫ 리튬전지와 커패시터 제조 ⑬ 가금류와 기타 육류 가공 ⑭ 식품과 기타 분말 가공 3) 환기의 제습 환기로 인한 연간 냉각부하는 현열보다 잠열이 더 크며, 일 반적으로 외기를 미리 제습하기 위해서 데시컨트 시스 템을 공 조시스템 전단에서 사용한다. 실내 공기의 질을 향상시키려면, 많은 양의 환기가 필요하 기 때문에 환기의 제습이 중요시되고 있다. 다량의 습한 외기 는 현열부하를 주로 처리하도록 설계된 공조장비의 효율을 떨 어뜨릴 정도로 많은 수분을 포함하고 있다. 환기용 제습시스 템을 사용하여 수분을 미리 제거하면 습도제어성과 냉각시스 템의 효율이 동시에 향상된다. 실험에 의하면, 실내의 습도가 | {}
04a72a9f-e39c-4ef6-a766-137147dca2bc | 4권.pdf | 2.18-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 낮게 유지되면 재실자는 약간 높은 온도를 선호하게 되며, 이 는 냉각 운전비를 절감할 수 있게 한다. 또한, 냉방설비는 종 종 환기로 인한 수분부하를 제거하기 위해 용량이 커지는 경 향이 있다. 이런 경우, 데시컨트 시스템을 사용하여 환기를 미 리 제습한다면, 설계단계에서 과도한 냉각용량을 줄일 수 있 으므로 건축비용의 절감도 가능하다. 환기제습시스템은 내부 현열부하가 큰 건물보다는 환기량 이 많은 건물에서 매우 경제적인 시스템이다. 즉, 학교와 극 장, 노인 간호 시설, 대규모 매장 및 식당과 같이 재실밀도가 높은 건물에서 특히 효과 적이다. 4) 결로 방지 많은 분야에서 결로 방지를 위해 습도제어가 필요하다. 선 박이 습한 기후지역으로 진입하면 공기 중의 수분이 화물창의 차가운 화물 표면에서 응축되어 결로가 생성된다. 또한, 더운 지역에서 추운 지역으로 이동하면 화물창 내의 습한 공기가 차가워진 선체로 인해 결로현상을 일으킨다. 항공기가 높은 고도에서 지상의 습도가 높은 곳으로 내려 갈 때도 비슷한 문제가 발생한다. 동체와 항공 전자장비 내부 의 결로는 기계적 부식과 전자부품의 손상을 유발할 수 있어 이를 방지하기 위해 데시컨트 제습이 사용된다. 펌프장과 오수처리장 등에서는 종종 배관 위에 결로가 발 생한다. 특히 봄철과 같이 날씨는 따뜻한데 배관 내부의 물이 차가운 경우에 많이 발생한다. 또한 응축된 물방울이 오일이 나 휘발유 탱크와 개방형 발효 탱크 등으로 유입되는 것을 방 지하기 위해서도 제습이 사용된다. 냉매를 이용한 냉각장치로 내부발열을 제거하는 전자장비 의 경우는 내부 결로를 방지하기 위해 제습기가 사용된다. 미 사일 내부 전자부품의 장해를 방지하기 위해 발사하기 전에 저노점 공기로 퍼지 작업을 한다. 전화교환기와 중계기와 같이 도파관(���, waveguide) 과 레이돔(radome, 레이더를 보호하기 위한 덮개)도 일반적 으로 제습한다. 미사일과 레이더 부품들의 정상작동을 위해 서, 내부 결로를 방지할 수 있도록 설치하는 것이 중요하다. 5) 제습공조 시스템 냉각방식의 공조시스템은 냉각코일에 의해, 절대습도는 낮 으나 포화된 상태로 제습이 이루어지므로, 결로와 결상 및 급 기계통의 높은 상대습도로 인한 문제를 방지하기 위해서는 데 시컨트 제습이 유리하다. 예를 들어, 슈퍼마켓의 저온 쇼케이스는 실내의 습도가 높 으면 냉각코일에 결상이 증가하여 효율이 떨어지고 운전비가 증가한다. 데시컨트 제습기를 사용하는 경우, 냉각장치의 응 축기에서 발생하는 폐열을 재생열로 이용하면 운전비용을 줄 일 수 있다. 데시컨트 제습과 기존 냉각시스템을 결합하면 설 치와 운영비용을 낮출 수 있다. 병원과 요양원 및 기타 의료시설의 공조시스템은 드레인 팬과 필터 및 다공성 단열재의 생물학적 오염에 특히 민감하 기 때문에 데시컨트 제습기로 외기와 잠열부하를 미리 처리하 면 유리하다. 데시컨트 제습기 후단의 냉각코일이나 드레인 팬에는 응축수가 생기지 않으며 필터 등도 건조하게 유지되어 시스템 내부에서 곰팡이 등이 자랄 수 없다. 호텔과 대형 콘도미니엄 같은 건물은 건축 구조물의 과도 한 습기로 인한 곰팡이 문제로 심각한 어려움을 겪고 있다. 데시컨트 제습기로 외기를 제습하여 공급하면 벽과 천장 및 가구에서 습기를 제거할 수 있다. 제습된 외기를 이용하여 건 물을 양압으로 유지하면 습기의 침투를 방지하는 데 도움이 된다. 슈퍼마켓과 마찬가지로 아이스링크도 빙판으로 인해 특히 봄과 여름에 공기 중의 수분이 응축되고 동결된다. 데시컨트 제습기는 링크 위의 공기에서 과도한 습기를 제거하여 안개를 방지하고 빙질과 제빙용 냉동기의 효율을 향상시킨다. 6) 실내공기 오염제어 데시컨트에 의한 흡착과 흡수는 수증기에만 국한되지 않는 다. 액체와 고체 데시컨트는 모두 물과 대형 유기분자를 동시 에 수착하기 때문에 휘발성 유기화합물(VOCs, volatile organic compounds)을 제거하는 데 사용될 수 있다. 건물을 건조하게 유지하여 곰팡이와 세균의 성장을 예방하 는 것뿐만이 아니라 데시컨트 시스템은 공기 중의 세균을 제 거할 수도 있다. 이는 특정 액체와 고체 데시컨트가 미생물을 죽이거나 성장을 억제하는 능력이 있기 때문이다. 이런 장점 은 공기 중의 미생물이 큰 문제를 일으킬 수 있는 병원과 의 료시설 및 생의 학 제조시설에서 특히 유용하다. 7) 실험설비 많은 실험설비는 흡수제습이나 흡착제습이 필요하다. 종종 다른 제습 수단을 함께 쓸 수 있지만, 저습도 조건은 액체나 고체 데시컨트로만 가능하다. 몇 가지 일반적인 실험설비 적 용 예는 다음과 같다. ① 풍동 실험실 ② 분광학 실험실 ③ 종이와 섬유실험실 ④ 세균과 식물배양실 ⑤ 드라이 박스 ⑥ 환경 챔버 3. 고압 상태의 데시컨트 건조 대기압하의 제습에 적용되는 수착원리는 고압공기와 기타 가 스의 건조에도 적용되어 데시컨트는 동일한 효과 를 발휘한다. 3.1 장비 유형 1) 흡수 고체 흡수식 시스템은 염화칼슘을 데시컨트로 사용하며, 수 분흡수에 의해 데시컨트가 용해되므로 주기적으로 데시컨트 를 교체하는 싱글타워형태로 사용된다. 일반적으로 유입 공기 나 가스온도는 32~38°C 를 초과 하지 않는다. 데시컨트 교체 주기는 입구 수분에 비례한다. 운전 계기압력 700 kPa, 포화 | {}
04cd825c-b258-40b0-95aa-3069c19a5d61 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-15 상태의 입구온도 15~38°C 에서 작동할 때 10~20 K 의 노점 온도 강하가 가능하다. 압력이 낮아지면 절대압력에 비례하여 건조능력이 감소한다. 이런 장치는 데시컨트를 재생하지 않기 때문에 작동을 위한 동력원은 필요 없으나, 데시컨트를 주기 적으로 시스템에 추가하여야 한다. 2) 흡착 실리카겔, 활성 알루미나, 몰레큘러시브와 같은 흡착성 데 시컨트로 건조하는 시스템은 일반적으로 데시컨트를 재생하 여 재사용할 수 있도록 재생장치와 함께 사용된다. 이런 데시 컨트는 열을 가하거나, 건조한 가스로 퍼지하거나, 또는 둘 다 의 방법으로 쉽게 재생된다. 온도 32~38°C 의 포화상태와 계 기압력 700 kPa 의 입구 조건에서, 출구노점은 데시컨트 종류 에 따라서 -40 ~ - 75°C 정도이다. 그림 18 은 활성 알루미나 나 실리카겔의 일반적인 성능을 보여준다. Chart Type: bar -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 주ᆞ절대압력 40°C 38°C 100°C 29°C 29°C 22°C 18°C 10°C 9°C 혈 38°C 30°C 29°C 31°C 32°C 30°C 26°C 24°C 10°C 그림 18 고압용 고체 데시컨트 건조기의 전형적인 성능 장비는 다양한 설계가 가능하지만, 기본적인 시스템은 연속 운전을 위한 트윈타워형태이며, 내부나 외부 열원과 공기 또 는 처리가스를 사용하여 재생하는 방식이다. 운전이 간헐적이 라면 싱글타워형태도 사용된다. 흡착장치는 용기의 작동압력이 다른 점을 제외하고는, 일반 적으로 대기압에서 작동하는 장치와 동일한 방식으로 구성된 다. 장치는 40 MPa 의 압력에서도 성공적으로 작동한다. 건조될 가스의 노점온도를 낮추기 위해 사전 압축이나 예 랭(물이나 브라인 또는 냉매)과정을 거치면 데시컨트의 제습 부하가 감소하여 건조장치의 용량감소가 가능하다. 건조기의 형태는 다음과 같은 4 가지 기본유형으로 분류할 수 있습니다. (1) 가열 재생형 건조기 일반적으로 약 4 시간 이상의 흡착주기로 작동하는 이 건조 기는 대부분 데시컨트 안에 가열기가 내장되어 있다. 가열에 의한 재생과 정에서 유리된 수분은 건조된 처리가스의 일부분 을 사용하여 퍼지된다.(그림 19 참조). (2) 비가열 재생형 건조기 이 건조기는 보통 60~300 초의 짧은 흡착주기로 작동한 다. 흡착탑 내부의 압력이 낮아지면 증기압도 낮아지게 되어 흡착된 수분이 탈착된다. 탈착된 수분은 다량의 건조된 처리 가스로 퍼지시킨다. 이젝터를 사용하면 퍼지용 가스를 줄일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 습가스 재생가스 배기 유량계 히터정지 히터가동 건가스 건조운전 재생운전 재생가스 조절밸브 건조탑 건조탑 그림 19 전형적인 고압용 흡착건조기 (3) 대류형 건조기 이 건조기는 대개 4 시간 이상의 흡착시간으로 작동하며 재 생시스템으로 외부 히터와 냉각기가 설계된다. 송풍기를 사용 하여 재생용 처리가스를 순환시키거나, 흡착 전에 처리가스의 일부나 전부를 재생측으로 우회시킨다. 가열과 냉각은 대류에 의한다. (4) 복사형 건조기 4 시간 이상의 흡착시간으로 작동하며, 외부 히터와 송풍기 를 사용하여 가열된 외부 공기가 재생될 타워를 통과 하도록 설계된다. 흡착탑의 냉각은 대기 중 복사에 의한다. 3.2 적용 1) 재료의 보존 대부분 물질은 대기압 하에서 보존되지만, 일부 물질은 특 히 건조된 불활성 가스와 같은 물질은 고압상태로 저장된다. 이러한 물질은 주위의 상대습도가 높거나 산소함량이 높으면 품질이 떨어진다. 계기압력 24~70 kPa 로 감압된 건조고압 공기는 수분 침투로 인한 전기 단락을 막기 위해 동축케이블 을 가압하는 데 가장 효과 적이다. 이와 같은 원리로, 다소 낮 은 압력에서 도파관과 레이돔에도 사용되어 외부 수분층을 방 지한다. 2) 공기와 기타 가스의 건조 공정 공기배관이 실외나 애프터 쿨러 출구노점 이하의 온도에 노출되는 곳에서는 제어용 공기를 노점 -40°C 까지 건조하여 제어배관의 결로나 동결을 방지할 수 있다. 공기식 밸브와 압축공기 공구 및 기타 기구의 배관이 낮은 온도에 노출된다면 결로와 동결을 방지하기 위해 건조된 공 기를 사용해야 한다. 또한, 건조한 공기는 공기배관의 부식으 로 인한 불순물을 방지하므로 기구의 과도한 마모를 막을 수 | {}
9c8bc460-eed1-48ff-be46-aab1734bf958 | 4권.pdf | 2.18-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 있다. 산업용 가스나 천연가스와 같은 연료도 건조가 필요하다. 예를 들어, 가스사용량이 많은 추운 날씨에 밸브와 배관의 동 결을 막기 위하여 천연가스 등의 연료는 저장 전에 정제와 건 조된다. 용기에 든 산소와 질소, 수소 및 아세틸렌 등과 같은 가스는 높은 건조도를 가져야 한다. 액체 산소와 오존 제조시 공정에 공급되는 공기도 깨끗하고 건조해야 한다. 흡습성 액체나 고체를 운반하기 위한 공기 또는 불활성 가 스도 건조가 필요하다. 일반적으로 이러한 목적의 가스는 노 점 -40°C 까지 건조된다. 석유화학산업에서는 퍼지와 블랭킷 (blanketing)작업에, 폭발위험과 수분이나 산소에 의한 화학 물질의 반응과 같은 문제를 줄이기 위해 건조한 불활성 가스 를 사용한다. 3) 장비 시험 건조고압공기는 냉동응축장치의 기밀시험와 수분침입을 방 지하기 위해 광범위하게 사용된다. 마찬가지로 건조 불활성 가스는 부식이나 산화를 방지하기 위해 동관과 코일을 시험하 는데 사용된다. 고체회로(solid-state circuit)와 기타 전자부 품의 제조와 조립은 모든 습기를 배제해야 하며, 최종시험은 제습된 드라이박스에서 진행된다. 항공기와 미사일을 시험하 기 위한 고고도 건조 대기조건 시뮬레이션을 위해서도 낮은 노점의 조건이 필요하다. 참 고 문 헌 장 공기조화기기. 2. 空�調和 . 衛生工��, 2010, 空�調和 . 衛生工�便覧 第14版 2 機器 · 材料編, 第13章加�除�装置. 3. と - ト ポン プ · 蓄熱セ ン タ 一低温排熱利用機器調査研 究�, 2006, デシカ ン ト 空調シ ステム 4. ASHRAE, 2016, ASHRAE handbook, HVAC systems and equipment, Chapter 24. Desiccant dehumidi- fication and pressure-drying equipment. 5. DOD. 1987. Military handbook-Covered storage. MIL-HDBK-1032/2. U.S. Department of Defense, Washington, D.C.. 6. DOD. 2004. Unified facilities criteria (UFC), design: Covered storage. UFC-4-442-01N. U.S. Department of Defense, Washington, D.C.. 7. Harriman, L.G., III, G. Brundrett, and R. Kittler. 2001. Humidity control design guide for commercial and institutional buildings. ASHRAE. 8. Fumo, N., and P. Mago. 2011. Selection of desiccant equipment at altitude. ASHRAE Research Project RP-1339, Final Report. 9. Worek, W., and W. Zheng. 1991. UIC IMPLICIT ro- tary desiccant dehumidifier finite difference program. University of Illinois at Chicago, Department of Mechanical Engineering. 10. 문현기, 한민영, 2016, 저온 재생형 고분자 제습로터의 국내 개발, 설비저널 제 45 권 6 월호. 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람 제 2 권 공기조화, 제 6 | {}
5223b21e-f8b6-4b0b-97a7-25d2b2a0a874 | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-1 제 19 장 기계식 제습기 적절한 습도는 쾌적감뿐만이 아니라 건강에도 매우 중요한 요소 중 하나이다. 곰팡이의 성장 등 습도에 의한 손상을 방 지하여 거주자와 건물을 보호하기 위해서는, 습도를 제어하고 결로를 방지하는 것이 매우 중요하다. 냉각제습기는 가정용과 소규모 지하실이나 창고에서 사용 하는 소형에서부터 대용량의 산업용에 이르기까지 널리 사용 되고 있다. 이 장에서는 일반적인 냉각제습기 외에도 실내 수 영장용 제습기 등 특이한 형태의 냉각제습기도 같이 다룬다. 냉각제습기(mechanical dehumidifier)의 시험방법과 성 능에 대한 자세한 내용은 "KS C 9317 전기 제습기" 및 한국 설비기술협회의 단체표준 "냉각제습기(SPS-KARSE B 0024-0186)"를 참고한다. 냉각제습기는 노점온도가 1.7~4.4°C 이상인 경우에 사용 하며, 그 이하의 노점온도에서는 다른 제습방식을 사용한다. 다른 제습방식에 대해서는 제 17 장 건조식 제습을 참고한다. 냉각제습기의 적용 분야는 다음과 같다. ① 실내 수영장 ② 환기용 외기의 처리 ③ 건조와 저장 ④ 학교 ⑤ 병원 ⑥ 사무용 건물 ⑦ 박물관과 도서관 및 기록 보관소 ⑧ 식당 ⑨ 호텔과 모텔 및 콘도미니엄 ⑩ 슈퍼마켓 ⑪ 각종 제조 공장과 공정 ⑫ 아이스링크 한편, 냉각제습기나 공기조화기의 제습능력을 향상하기 위 해 히트파이프나 런어라운드 코일, 판형열교환기 또는 회전형 열교환기 등의 공기-공기열교환기를 사용할 수도 있다. 1. 냉각제습기 냉각제습기는 노점온도 이하로 냉각된 냉수코일이나 직팽 식 증발기코일로 공기를 통과 시켜 수분을 제거한다. 일반적으 로 냉각제습기는, 실내가 과랭각되는 것을 방지하는 재열장치 를 갖추고 있다. 대부분의 재열장치는 별도의 에너지를 사용 하지 않고, 응축기 폐열 등의 에너지를 회수하여 사용한다. 재 열을 위해 별도의 에너지를 추가로 사용하는 것은 낭비이기 때문에 일부 국가에서는 금지되거나 제한된다. 냉각제습기는 일반적으로 현열비가 매우 낮다는 점에서 전 형적인 기성품 에어컨과 는 다르다. 제습기는 습도에 의해 압 축기가 가동되지만, 에어컨은 온도에 의해 압축기를 가동한 다. 일반적인 공조시스템의 현열비는 0.8 정도지만, 전형적인 실내용 냉각제습기는 현열비가 0.6 이하이다. 제습기는 냉각코일에서 응축된 물이 비산되지 않고 쉽게 배출되어야하기 때문에 냉각코일 통과 풍속이 일반적인 에어 컨보다 낮은 편이다. 많은 환기량으로 인해 제습부하가 큰 경우에도, 공조설비로 외기를 도입하기 전에 예랭하거나, 외기처리 장치을 사용하여 외기를 별도로 공급하기도 한다. 노점온도가 7°C 이하로 낮은 경우는, 냉각제습 후 데시칸트 제습을 적용하는 방식이 효율 적이다. 냉각제습기의 주요 목적은 공기 중의 수분을 제거하는 것 이지만, 다양한 용도로 사용하기 위해 다음과 같은 기능을 포 함하기도 한다. ① 제습과 냉각재열 없는 방식 ② 제습과 부분 재열제습 출구온도가 완전 재열보다 낮음 ③ 제습과 완전 재열 ④ 제습량 제어 ⑤ 재열 제어 ⑥ 환기기능 ⑦ 보조난방이나 온수생산 냉각제습에서 발생하는 응축열은 별도의 공랭식 응축기를 사용하거나, 수영장이나 기타 온수를 가열하는 등으로 재활용 할 수 있다. 겨울에도 사용하는 제습기를 옥외에 설치할 때에는 제습기 내부에 결로가 발생할 수 있으므로 이를 고려한다. 1.1 냉각제습의 공기선도 그림 1 과 그림 2 는 냉각제습코일을 통과 한 공기가 재열되 는 과정을 보여준다. 대부분의 냉각제습기는 전체 풍량의 일 부만 제습코일을 통과 시키는 방식으로 제작된다. 그림 3 과 그 림 4 같은 바이패스방식은 제습코일 뒤로 별도의 공기가 도입 되어 응축기코일(재열코일)에 더 많은 풍량을 확보할 수 있 어, 냉매방식이 적절한 압력을 유지하는 데 유리하다. 그림 1 과 그림 2 에서, 공기는 점 "A"의 상태에서 제습코일 로 유입된다. 제습코일은 공기에서 현열과 잠열을 제거한다. 제습되고 냉각된 공기는 점 "B"의 포화온도로 코일을 떠난다. 제거된 전열은 시스템의 순 냉각용량이다. 재열과 정에서 냉매(핫가스)는 다양한 열원에서 흡수한 열 을 방출한다. 그러므로 점 "B"의 공기는 냉각과 정에서 흡수 한 현열에 의해, 점 "A"와 건구온도가 같은 점 "C"까지 가열 되며, 공기 중 수분을 응축시킨 잠열에 의해 온도가 더 상승 하여 점 "D"로 된다. 또한, 냉동사이클을 구동하는 데 필요한 거의 모든 전력이 열로 변환되어 출구공기는 점 "E"가 된다. 별도의 열교환기(옹축기)를 추가하면, 모든 열이 핫가스 재 열코일에서 방열되지 않도록 구성할 수 있어, 제습기 출구공 기는 10~35°C 로 조절될 수 있다. 그러나 냉각과 정에서 잠열 이 없다면 온도가 많이 상승하지 않기 때문에 난방용으로 제 | {}
39e57f43-1d62-41d7-a9a3-1f49106293b5 | 4권.pdf | 2.19-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 필터 송풍기 재열된 Ⓐ 공기 출구 공기 제습된 입구 공기 공기 압축기 드레인팬 재열코일(응축기) 드레인 제습코일(중발기) 그림 1 냉각제습과 정 ![image](/image/placeholder) 바이패스 송풍기 필터 Ⓐ 출구 C 공기 입구 Ⓑ 공기 압축기 드레인팬 재열코일(응축기) 드레인 제습코일(증발기) 그림 3 바이패스가 있는 냉각제습과 정 X-Axis: 엔탈피 (kJ/kgDA) Chart Type: line 10 25 45 32 35 60 65 70 item_01 2.8kJ/kgDA 2.7kJ/kgDA 2.5kJ/kgDA 3.4kJ/kgDA 5.2kJ/kgDA 5.6kJ/kgDA 5.8kJ/kgDA 5.3kJ/kgDA item_02 0.7kJ/kgDA 1.2kJ/kgDA 4.7kJ/kgDA 2.5kJ/kgDA 2.1kJ/kgDA 8.9kJ/kgDA 10.4kJ/kgDA 10.5kJ/kgDA item_03 1.9kJ/kgDA 1.8kJ/kgDA 0.6kJ/kgDA 0.2kJ/kgDA 2.1kJ/kgDA 1.7kJ/kgDA 0.5kJ/kgDA 0.3kJ/kgDA 그림 2 냉각제습의 공기선도 ![image](/image/placeholder) 엔탈피 (kJ/kgDA) 잠열 60%RH 전열 26%RH 현열 11 17 28 37 건구온도 (°C) 그림 4 바이패스가 있는 냉각제습의 공기선도 습기를 사용하기는 곤란하다. 바이패스방식인 그림 4 에서는 점 "B"의 공기가 바이패스 공기와 혼합되어 점 "C"로 된다. 그 후의 과정은 바이패스가 없는 방식과 동일하다. 1.2 이동형 제습기 이동형 제습기는 보통 3.5 kW 미만으로, 설비형 제습기를 간략화하고 소형화한 제품이다. 일체형으로 쉽게 이동할 수 있어, 지하실이나 기타 습기가 많은 곳에서 간단하게 사용할 수 있다. 그림 5 에서 볼 수 있듯이 하나의 송풍기를 사용하여 습한 실내공기를 냉각코일과 응축코일로 통과 시킨다. 냉각제습된 차가운 공기는 응축기에서 가열되어 실내로 급기하며, 냉각코 일에서 응축된 물은 물통으로 배출된다. 밀폐된 공간이라면 일반적으로, 이동형 제습기의 풍량이 시 간당 실체적의 1 회 정도 순환시키는 수준이면 적절한 습도를 유지한다. 이동형 제습기는 밀폐형 압축기를 사용하며, 냉매옹축기는 통상적으로 기존 핀-튜브이다. 일부 대용량 제습기는 팽창밸 브를 사용하지만, 대부분 모세관으로 냉매흐름을 제어한다. 프 ![image](/image/placeholder) 응축기 증발기 습도조절기 전동기 압축기 습한 공기 제습된 공기 물받이 통 로펠러 팬은 일반적으로 70~120 L/s 의 풍량으로 운전된다. 증발기는 일반적으로 나관코일이지만, 응축된 물방울이 잘 그림 5 전형적인 이동형 제습기 | {}
87f92449-2e3e-4172-a6ca-4c16ca34ae3a | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-3 배출될 수 있도록 핀 간격이 큰 핀-튜브 코일도 사용된다. 세 로로 배치된 나관코일은 작은 물방울도 잘 모이기 때문에 배 수가 잘되므로, 핀튜브 코일이나 수평으로 배치된 나관코일 보다 물방울의 재증발이 적다. 평면상에서 나선형으로 감긴 나관코일을 수직으로 배치하면 세로로 설치된 나관코일의 장 점을 대부분 가지기 때문에 절충하여 적용한다. 왁스나 페인트 또는 양극산화처리(알루미늄)와 같은 마감 처리로 증발기의 부식을 방지한다. 왁스는 수분의 응축에 불 리하지만, 성능에 미치는 영향이 적고, 페인트도 성능에 큰 영 향을 미치지 않는다. 제습기의 물받이 통은 일반적으로 부식을 고려하여 플라스 틱으로 제작되며, 쉽게 탈착하고 부착할 수 있게 되어 있다. 대부분의 제습기는 호스를 부착하여 배수할 수 있는 기능도 갖고 있다. 습도조절기(30~80%)로 제습기는 설정된 상대습도를 유지 하도록 제어된다. 일부 제품은 연속 운전되도록 설정할 수도 있으며, 물받이 통이 가득 차면 정지하는 기능도 갖고 있다. KS 와 한국설비기술협회의 단체표준에서 냉각제습기는 27 °C, 60% RH 의 표준 정격조건으로 성능시험을 실시하도록 하고 있다. 그러나 제조사에서 사용하는 제습량은 다른 조건 을 기준으로 하는 경우도 있으므로 주의 가 필요하다. 실내 조건이 18°C, 60% RH 보다 낮으면 증발기에 결상이 발생할 수 있다. 이런 현상은 모세관을 사용하는 장치에서 특 히 두드러진다. 일부 제습기의 경우, 결상이 생길 수 있는 조건에서는, 압 축기를 주기적으로 정지시키는 제상제어기능을 갖고 있다. 이 제어는 일반적으로 증발기에 부착된 바이메탈 온도조절기에 의하며, 결상이 생성될 수 있는 상태에서도 감소한 용량으로 나마 제습을 계속할 수 있도록 해준다. 상대습도를 높게 설정 하면, 압축기의 기동횟수와 운전시간을 줄여, 저부하 조건에 서도 비교적 만족스러운 작동이 가능하다. 특히 늦가을 과 이 른 봄에는 결상이 생기지 않는 온도를 유지하기 위해 별도의 난방이 필요한 경우가 많다. 1.3 설비형 제습기 ![image](/image/placeholder) 외기 필터 댐퍼 필터 댐퍼 송풍기 출구 공기 입구 공기 압축기 드레인팬 재열코일(응축기) 드레인 제습코일(증발기) 그림 6 전형적인 설비형 제습기 설비형 제습기의 기본 구성요소는 그림 6 과 같다. 증발기를 보호하기 위한 필터가 장착된다. 제습코일은 두껍 고 표면이 완전히 젖기 때문에 먼지가 잘 부착되며, 공조기용 증발기 코일만큼 얇지 않기 때문에 세척도 쉽지 않다. 그러나 많은 양의 응축수로 인해 자체 세척효과 도 있다. 증발기코일 의 바이패스댐퍼는 재열코일의 풍량을 감소시키지 않으면서 도 증발기의 풍량을 조정할 수 있어, 제습코일과 재열코일은 각기 다른 풍량으로 작동될 수 있다. 압축기는 기류 내부에 위치하거나 기류로부터 분리된 곳에 위치한다. 기류 내부에 압축기를 위치시키면 서비스가 어려워 지지만, 압축기 케이싱을 통한 열손실이 실내로 유입되어 동 절기에는 유리하다. 그러나 반대로 하절기에는 장치의 현열 냉각용량이 감소한다. 외기를 증발기와 재열코일 사이로 도입할 수도 있다. 외기 풍량은 냉매계통의 작동에 악영향을 미치지 않도록 제어되어 야 하며, 외기온도가 낮을 경우 외기 예열이 필요할 수 있다. 증발기코일 앞에 외기를 도입할 때는 제습량에 대한 고려 가 필요하다. 실내수영장과 같은 경우는 연간 거의 일정한 제 습부하가 발생한다. 제습기의 성능은 증발기코일을 통과 하는 공기의 상태를 기반으로 한다. 따라서 외기와 실내공기가 증 발기 전단에서 혼합되면 제습기의 잠열제거성능이 변하게 되 며, 실내 제습부하보다 작아지면 설계조건을 유지할 수 없게 된다. 외기온도가 낮으면 증발기코일에서 결상이 발생할 수 있으 므로 이 고려해야 한다. 1) 수분부하 습도는 실내 환경을 결정하는 중요한 요인 중 하나이며, 다 음과 같은 요인에 의해 상승한다. ① 환기 등의 목적으로 도입되는 외기의 수분 ② 개구부나 틈새 등으로 유입되는 수분 ③ 인체에서 발생하는 수분 ④ 제품이나 공정에서 방출되는 수분 수증기는 증기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다. 온 습도가 높은 여름에는 외부에서 실내로 수분이 침입 한다. 문 과 개구부, 틈새 및 밀폐성능이 부족한 곳으로 외기가 유입되 며, 벽체에 방습층이 없다면 투습현상이 발생하기도 한다. 대 부분의 경우, 습도상승의 주된 원인은 실내공기질을 위한 환 기나 오염제어를 위한 배기로 인해 유입되는 외기 때문이다. 인체는 호흡과 땀에 의해 실내습도를 상승시킨다. 발생량은 인원수와 활동에 따라 다르다. 무거운 물체를 드는 작업자에 게서는 앉아서 쉬는 사람의 약 7 배에 해당하는 수분이 발생한 다. 실험실 등의 동물도 수분부하의 요인이 된다. 실내에 있는 제품이나 원료이나 공정에서도 수분이 발생할 수 있다. 과일이나 채소 또는 기타 식품을 보관하거나 조리하 는 과정에서도 발생할 수 있으며, 개방된 물탱크나 목재 등과 같이 젖은 물체에서도 수분이 방출된다. 2) 기타 고려사항 제습기 설치를 고려할 때는 무엇보다도 잠열부하를 파악하 고 정량화하는 것이 우선되어야 한다. 대부분의 경우, 이 부하 | {}
6d120e5a-7b3e-47c4-b5bb-277ff70e4e8e | 4권.pdf | 2.19-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 계산 과정에서 잠열부하를 줄이는 다른 방안들을 모색하게 된 다. 예를 들어 건물 외벽에 적절한 방습층이 없는 시설은 구 조물을 통한 투습량을 계산하기 전에 개보수가 먼저 고려된 다. 또한, 침입공기를 줄이기 위한 다양한 방안도 강구된다. 노출된 수면이 없도록 물통 상부를 덮고, 수증기가 발생하는 곳에는 배기후드를 설치하는 것도 포함된다. 제습부하를 줄이는 작업이 투자비를 증가시키는 것처럼 보 이지만, 결과 적으로 제습기의 용량을 줄일 수 있으며 운전비 도 감소하기 때문에 빠른 투자비회수로 경제성이 있는 경우가 많다. 제습기 입구 공기온도가 18°C 보다 낮다면, 제상제어가 필요할 수도 있으며, 제습기가 해당 용도에 적합한지 확인해야 한다. 3) 산업용 제습 공기 중의 수증기는 노점온도보다 낮은 온도의 표면에서 응축되어 결로를 발생시킨다. 그러므로 실내습도가 높으면 제 품이나 설비 등의 표면에 결로가 발생할 수 있으며, 부식이나 외형의 변형또는 기타 손상으로 인해 품질과 생산성 문제가 발생하거나 건물과 설비가 손상될 수 있다. 녹과 부식은 금속 의 표면과 전기 접점 및 제어기 등에 영향을 미쳐 비용증가뿐 만이 아니라 위험한 상황을 초래할 수도 있다. 일반적인 공조시스템은 습도를 제어하기 곤란한 경우가 많 아서, 제품이나 건물 또는 설비의 손상을 주기도 하며, 실내는 시원하지만, 습도는 높은 상태가 되는 경우가 많다. 산업용 제습기는 다음과 같은 용도로 사용하며, 제습장치의 적용에 대한 온습도 조건의 예는 "제 18 장 데시칸트제습과 고 압용 건조장비"의 표 1 을 참고한다. ① 제품이나 기타 표면에서 결로를 방지 ② 제품이나 공정의 품질 향상 ③ 건물이나 설비 등의 유지관리 보수비용 절감 ④ 쾌적하고 건조한 작업환경(최대 60% RH 이하) 유지 ⑤ 곰팡이 등과 같은 생물학적 오염 최소화 1.4 외조기용 직팽식 유닛 외조기(DOAS, dedicated outdoor air system)용 직팽 식유닛은 환기용 외기를 개별적으로 처리하는 냉각제습기이 다. 장치는 잠열부하, 즉 제습부하를 기준으로 선정되므로 전 체 냉방부하와 반드시 일치하지는 않는다. 처리된 외기는 실 표 1 일반적인 실내 수영장의 설계조건 ¦ 수영장 종류 ¦ 실내온도, °C ¦ 수온, °C ¦ 실내습도, % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 레크리에이션용 ¦ 24~29 ¦ 24~29 ¦ 50~60 ¦ ¦ 치료용 ¦ 27~29 ¦ 29~35 ¦ 50~60 ¦ ¦ 경기용 ¦ 26~29 ¦ 24~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 다이빙용 ¦ 27~29 ¦ 27~32 ¦ 50~60 ¦ ¦ 노인용 ¦ 29~32 ¦ 29~32 ¦ 50~60 ¦ ¦ 호텔 ¦ 28~29 ¦ 28~30 ¦ 50~60 ¦ ¦ 월풀/스파 ¦ 27~29 ¦ 36~40 ¦ 50~60 ¦ 내로 직접 토출시키거나, 다른 계통으로 보낸다. 실내온도는 복사냉난방이나 팬코일유닛, 존공조기 또는 중앙공조기 등으 로 유지된다. 외기를 회기(RA)와 혼합하지 않고 별도로 처리하면 일정 한 환기량을 유지할 수 있고 실내습도제어에 유리하다. 외기 처리유닛을 사용하여 잠열을 현열과 분리하여 처리하면 제습 기와 현열처리용 장치 모두 효율이 높아진다. 외조기용 직팽식 유닛은 증기압축 냉동사이클을 사용하여 점온도이하로 냉각시켜 공기 중의 수분을 응축시킨다. 필요 재열용량이 냉동사이클의 응축열보다 적을 수도 있으 므로, 별도의 공랭식응축기나 수랭식응축기가 필요할 수 있다. 냉동사이클의 스텝제어 등 용량조절은 매우 중요하다. 외기 조건은 계속 변화하므로 증발기의 결상을 방지하기 위해서 압 축기 용량을 제어해야 한다. 외기처리유닛의 기본 구성요소는 그림 7 과 같다. 보조난방용으로 온수코일이나 증기코일을 사용하는 경우에 는 동파방지대책이 필요하다. 모든 공간이 항상 환기가 필요한 것은 아니므로 외조기는 건물자동화설비(BAS)에 연결시켜 제어하는 것이 바람직하 며, 적절한 실내 압력유지를 위해서는 배기계통과 도 연동시켜 야 한다. ![image](/image/placeholder) 재열코일(응축기) 송풍기 후드 출구 공기 입구 공기 필터 압축기 드레인팬 보조 가열코일 드레인 제습코일(중발기) 그림 7 외조기용 직팽식 유닛 ![image](/image/placeholder) 송풍기 공기-공기열교환기 필터 배기 배기 제습코일(증발기) 재열코일(응축기) 후드 외기 송풍기 외기 필터 압축기 드레인팬 드레인 보조 가열코일 그림 8 열회수 열교환기가 부착된 외조기 직팽식유닛 | {}
68ed282c-5b1f-40ef-8344-aeba022e6458 | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-5 그림 8 과 같이 외조기용 직팽식 유닛에 열회수용 열교환기 를 장착하면 에너지절약이 가능하다. 여름 외기는 열회수용 열교환기로 예랭시키고 제습시켜 엔 탈피가 낮춘다. 반대로, 겨울에는 외기를 예열하고 가습하다. 공기-공기 열교환기를 사용하면 외조기용 직팽식 유닛의 압 축기 용량을 현저히 줄일 수 있다. 외조기로 회기(RA)를 처리할 수 있도록 적절한 덕트와 댐 퍼를 구성하면, 비재실시간 동안 외기를 도입하지 않아도 실 내습도를 제어할 수 있다. 외조기용 직팽식 유닛을 효율적으로 사용하면 건물 냉난방 설비의 전체 효율을 향상할 수 있다. 외조기용 직팽식 유닛의 제어는 적용되는 형태에 따라 크 게 다르다. 실내에 외기를 공급할 때 온오프제어는 사용할 수 없으므로, 일반적으로 제습과 난방(난방기능이 있는 경우)을 위한 용량제어 기능이 필요하다. 외조기용 장치에서는 급기온도와 습도 및 용량제어를 검토 해야 한다. 1) 급기 습도 외조기용 직팽식 유닛은 실내의 노점온도보다 더 낮은 습 도로 외기를 제습해야 한다. 제습된 외기의 노점온도가 실내 의 노점온도보다 낮으면 실내잠열부하의 일부나 전체를 처리 할 수 있게 된다. 외조기은 존공조기 등의 장치에서 추가적인 제습이 없어도, 최대부하와 부분부하 모두에서 실내습도를 적 절히 유지한다. 실내현열부하는 존공조기 등의 장치가 처리한 다. 재실자의 쾌적감을 위해서는 실내의 상대습도가 60%를 넘지 않는 것이 바람직하다. 실내습도를 60% RH 이하로 유 지하기 위한 제습기는 저부하시 증발기코일의 결상을 방지하 기 위한 기본적인 스텝제어 정도만 있어도 된다. 2) 급기온도 외기를 실내보다 낮은 습도로 제습한 후 실내온도까지 재 가열하는 방식으로 많은 외조기를 설계한다(다양한 방법으로 열을 회수하여 재가열하는 것이 장치의 효율을 높이는 방법이 다). 즉, 거의 실내와 유사한 온도로 외기를 처리하여 공급하 므로, 존 공조기 등과 같은 온도제어용 장치의 제어가 단순해 지고, 실내가 과랭될 위험이 없다. 또한 급기온도가 낮지 않으 므로 실내로 직접 토출되는 경우에 발생할 수 있는 결로 문제 도 없다. 그러나 냉각제습코일의 출구공기 건구온도는 실내보다 낮 으며, 일부 적용 방법과 운전 상태에 따라, 이 공기를 재열하 지 않고 급기할 수도 있다. 이 경우 실내 현열부하의 일부가 외조기에서 처리되므로 존 공조기 등의 냉각용량을 줄일 수 있다. 외조기의 급기온도는 실내가 과랭되는 것을 방지하기 위해 재열량을 조절하여 제어한다. 3) 배기 열회수 공기-공기 열교환기를 이용하면, 열회수로 여름에는 외기 의 예랭과 제습이, 겨울에는 예열과 가습이 되므로 운전비용 과 장치 용량의 절약된다(그림 8 참고). 4) 용량제어 일부 산업공정에서는 다량의 외기가 필요하며, 정확한 노점 온도제어가 필요한 경우도 있다. 또한 외기 풍량을 가변 제어 해야 하는 경우도 있다. 이러한 유형의 적용을 위해서는 다단 계 스텝제어 등의 방법으로 냉각용량을 비례제어해야 한다. 1.5 실내 수영장용 제습기 실내 수영장에서는 냉각제습이 매우 효율적이다. 실내 수영 장은 연중 하루 24 시간 동안 상시 습도제어가 필요하며, 제습 기를 사용하는 주요 목적은 실내의 노점온도와 최소 환기량을 유지하기 위해서다. 수영장용 제습기는 단일송풍기방식이나, 이중송풍기방식으 로 사용된다(그림 9~12 참고). 실내 수영장의 잠열부하는 외기도입에 따른 부하와 대규모 관중석의 부하를 제외하고는 대부분 풀에서 증발하는 수증기 에 의한 것이다. 물의 증발로 풀의 온도는 낮아진다. 냉각제습 과정에서 발생하는 응축열의 일부를 이용하여 풀의 온도를 높 일 수 있으므로, 그림 2 의 점 "C"와 점 "D" 사이에 해당하는 열을 이용하면 급기온도를 약 8 K 정도 낮출 수 있다. 1) 에너지 수영장의 수온과 실내온도 및 습도는 사용자의 쾌적성과 제습기의 크기 및 운영비용에 직접적인 영향을 주기 때문에 온습도 조건의 변화가 어떤 영향을 미치는지를 이해하는 것이 매우 중요하다. 일반적인 온습도조건은 수영장 유형에 따라 크게 달라질 수 있으며 표 1 과 같다. 수영장의 제습부하가 최대인 시점과 에너지소비가 최대가 되는 시점은 같지 않을 수 있다. 최대 제습부하는 일반적으로 외기의 잠열부하가 최대인 여름에 발생하지만, 종종 겨울에 환기용 외기를 포함한 난방부하로 인해 에너지소비량이 최대 가 된다. 겨울에 필요 이상으로 환기량을 증가시키면 실내의 습도가 낮아져 운영비가 증가한다. 실내습도가 낮으면 물의 증발이 증가하여 결과 적으로, 수온유지를 위한 가열, 보급수 와 풀의 화학적 처리 등의 비용이 증가한다. 습도가 낮으면 피부에서 증발이 많아져 재실자의 불쾌감이 증가할 수 있다. 송풍기를 거의 항상 가동하고 풍량이 많기 때문에 송풍용 에너지는 수영장용 제습기가 소비하는 전체 에너지의 상당 부 분을 차지한다. 수영장용 제습기는 실내를 음압으로 유지하기 위한 배기용 송풍기가 장착되는 경우가 많다. 겨울에 수영장 배기는 양질 의 에너지원이므로 열회수를 고려하는 것이 바람직하다. 제습기에 히트펌프나 히트파이프, 글리콜-런어라운드 코일, 판형열교환기 등을 적용하면 배기에서 열을 회수하여 차가운 외기를 가열할 수 있다. 2) 결로 수영장에서 결로는 겨울과 여름에 모두 발생할 수 있다. 대 부분 수영장의 실내노점온도는 17°C 이상이므로, 실내조건이 적절하게 유지되는 경우라도, 다른 공조공간과 비교하면, 실 | {}
10a1bfd7-883c-428d-a677-60aa5262d38d | 4권.pdf | 2.19-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 외기 필터 댐퍼 재열코일(응축기) 필터 보조 가열코일 송풍기 압축기 출구 공기 입구 공기 제습코일 드레인팬 온수기 (증발기) 수영장 드레인 물 수영장 그림 9 전형적인 단일송풍기 방식 수영장용 제습기 내나 공조계통에서 결로가 발생할 가능성이 훨씬 높다. 실내 노점온도보다 낮은 온도의 외기를 실내로 도입하면 결로가 발생할 수 있으므로 외기를 예열해야 한다. 대부분의 제습기는 실내의 노점온도보다 높은 건구온도로 급기할 수 있다. 제습기의 냉각용량을 증가시켜 급기의 건구 온도가 외기나 실내의 노점온도보다 낮아지면 여름에 결로가 발생할 수 있다. 그러므로 제습기의 급기는 실내의 노점온도 보다 높은 온도로 공급하는 것이 바람직하다. 3) 제습기의 형태 실내 수영장용 제습기는 단일송풍기방식이나 이중송풍기방 식으로 사용된다. 제습기는 설계에 따라 냉동사이클의 응축열 로 급기를 가열하거나 수영장 물을 가열할 수 있으며, 필요시 별도의 공랭식응축기나 수랭식응축기를 사용하여 외부로 배 출한다. 단일송풍기방식 수영장용 제습기(그림 9 참고)는 다음의 사항을 제외하고는 일반 제습기(그림 6 참고)와 유사하다. ① 냉동사이클에서 회수된 열(응축열)은 풀이나 온수의 예 열을 위해 사용될 수 있다. ② 클로라민이 함유된 공기에 대한 내식성이 있는 재료를 사용한다. ③ 수영장 온수기는 염소 처리된 물을 사용할 수 있어야 하며, 온수기가 파손되어도 냉동기유가 풀로 유입되지 않아야 한다. ④ PVC 배관은 폴리올 에스터(POE, polyol ester) 냉동 기유에 의해 손상되므로 주의 한다. 그림 10 은 증발기코일 상류에 회기송풍기를 사용하는 이중 송풍기방식의 수영장용 제습기를 나타낸다. 이 구성은 실내습 도를 유지하기 위해 최대 100%의 외기를 공급할 수 있어, 온 화한 날씨에 외기의 노점온도가 실내의 노점온도보다 낮거나 외기의 건구온도와 습구온도가 적당한 기간이 충분한 경우에 효율적이다. 제습기의 혼합실에서 내부 결로를 방지하기 위해 외기의 예열이 필요할 수도 있다. 그러나 이 구성은 따뜻한 배기로부터 에너지를 회수하지는 못한다. 특히 난방시기에 제습코일이 작동하는 동안 외기조건 에 따라서 외기량과 배기량이 제한된다. 외기의 온도가 낮으 면 혼합공기의 온도가 제습코일에서 수분이 응축되지 않을 정 도로 낮아질 수 있다. 실내습도가 필요 이상으로 낮아지지 않 도록 외기량을 제어할 수 있어야 한다. 경우에 따라서는 배기를 제습하여 잠열을 회수하는 것이 경제적일 수 있다. 이 경우, 제습코일은 회기 측에 설치된다. 그림 11 은 증발기코일 하류에 회기 송풍기를 사용하는 이중 송풍기방식의 수영장용 제습기를 보여준다. 이 구성은 따뜻하고 습한 배기에서 에너지를 회수한다. 그 러나 증발기코일 하류에서 배기되기 때문에 배기량만큼 장치 의 현열냉각용량이 감소한다. 제습기의 용량을 결정하려면 배 기와 회기의 비율을 고려한다. 그림 12 는 다양한 운전모드에서 송풍기가 사용하는 에너지 에 중점을 둔 형태의 구성을 보여준다. 이 장치는 급기용 송 풍기만 작동하거나 하나 또는 두 개의 배기용 송풍기가 추가 로 작동하는 형태이다. 배기와 외기 사이에 공기-공기열교환기를 사용한 열회수가 가능하여 겨울 외기를 예열할 수 있다. 그러나 외기의 습도가 높아지므로 제습부하가 증가하기 때문에 전열교환은 실용적 이지 않을 수 있다. ![image](/image/placeholder) 배기 필터 재열코일(응축기) 회기(RA)송풍기 댐퍼 압축기 급기송풍기 급기 회기(RA) 드레인팬 보조가열코일 수영장 온수기 외기 드레인 수영장 물 제습코일(중발기) 그림 10 급기 측에 직팽코일이 있는 전형적인 이중 송풍기 방식 수영장용 제습기 | {}
b918c5de-1f48-4cf5-87ea-c37fc8e791fe | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-7 ![image](/image/placeholder) 필터 급기송풍기 회기(RA)송풍기 배기 필터 댐퍼 재열코일(응축기) 압축기 급기 회기(RA) 드레인팬 제습코일(증발기) 수영장 온수기 보조가열코일 수영장 물 드레인 외기 그림 11 회기 측에 직팽코일이 있는 전형적인 이중 송풍기 방식 수영장용 제습기 ![image](/image/placeholder) 외기 바이패스댐퍼 재열코일(응축기) 증발기 전면댐퍼 보조가열코일 급기송풍기 급기 외기댐퍼 회기(RA) 배기송풍기 드레인팬 수영장 온수기 압축기 필터 #1 #2 제습코일(중발기) 1 ↑ 드레인 20% 80% 수영장 물 그림 12 이중배기 송풍기 방식의 수영장용 제습기 제습기는 실내나 실외에 배치될 수 있으며 단일 패키지형 이나 별도의 응축기를 사용하는 분리형 방식으로 사용할 수 있다. 실외 조건이 적절할 때 전외기 운전(압축기를 정지할 수도 있음)이 가능하도록 할 수도 있다. 제어방식은 건물자동화설비와 호환되어야 한다. 그러나 실 내 수영장은 사용 여부와 관계없이 항상 제습이 필요하고 독 특한 방식으로 제어되기 때문에 건물자동화설비에서 제습기 를 정지시키지 않도록 해야 한다. 2. 제어와 감지기 습도조절기나 습도감지기의 설치위치는 매우 중요하다. 감 지기의 위치가 잘못되면 습도를 적절하게 제어할 수 없으므 로, 감지기는 제어대상의 습도를 대표할 수 있는 위치에 설치 되어야 한다. 대공간의 경우는 다수의 감지기를 사용하여 평 균값 등으로 제어하는 방식이 필요할 수도 있다. 감지기 위치 를 선택할 때는 다음의 사항들을 고려한다. ① 압축기의 기동과 정지에 따라 급기송풍기를 같이 기동 정지시키면 정확한 습도를 측정하기 어려울 수 있다. 감지기 의 위치가 실내의 공기가 순환되지 않는 경우라도 실내습도를 대표할 수 있는 곳이 아니라면 송풍기를 주기적으로 운전하도 록 해야 한다. 주기적으로 송풍기를 가동하면 적절한 기류순 환으로 더욱 정확한 측정과 제어를 할 수 있다. ② 회기 덕트에 감지기가 설치되는 경우, 제습기의 건조한 급기가 바로 회기덕트로 유입되면 실제 습도보다 낮게 측정될 수 있으므로 주의 해야 한다. ③ 외조기용 장치는 대부분 실내온도와 같은 온도로 급기 온도를 제어하지만, 실내 현열부하의 일부를 처리하기 위해서 는 실내온도를 측정할 수 있도록 구성되어 있어야 한다. 또한 외조기용 장치를 일반 공조기처럼 운전하기 위해서도 실내온 도 측정은 중요하다. ④ 열회수용 열교환기는 작동을 위해 추가 감지기가 필요 하다. 3. 열회수용 열교환기 공기-공기열교환기(히트파이프나 런어라운드 코일, 판형열 | {}
78f0bbd5-5f29-422b-bafa-d22321937e5e | 4권.pdf | 2.19-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 교환기 또는 회전형열교환기)를 사용하면 냉각제습기의 제습 량이 증가하여 효율이 향상되므로 냉각장치의 용량을 절약할 수 있다. 공기-공기열교환기는 열을 한 곳에서 다른 곳으로 이동시 킨다. 제습시스템에서 사용되는 가장 일반적인 구성은 그림 13 과 같이 냉각제습코일 상류의 현열을 코일 하류로 옮기는 형태이다. 이런 방식을 런어라운드나 랩어라운드(wraparound) 방식이라고 하며, 냉각제습코일의 앞뒤로 열교환용 코일을 배 치하여, 물이나 냉매 등의 유체가 순환하도록 한다. 이런 형태 로 열교환기를 사용하면 냉각코일의 잠열제거 능력이 향상된 다. 그림 13 의 점 A 에서 점 E 는 그림 14 공기선도의 표시된 점에 해당한다. 공기-공기열교환기의 한 부분이 냉각코일의 상류에 배치 되어, 제습될 공기가 냉각코일에 들어가기 전에 미리 냉각한 다. 열교환기의 다른 부분은 냉각코일의 하류에 배치되어 상 Chart Type: line 런어라운드 히트파이프 10°C, 노점 10°C 15°C, 노점 10°C item_01 6 8 10 그림 13 런어라운드 히트파이프를 사용한 제습성능 향상 X-Axis: 연구원도, °C Chart Type: line 엔탈피, kJ/kgDA A B C D E F G item_01 25°C 18°C 25°C 23°C 20°C 22°C 23°C 26°C 그림 14 런어라운드 히트파이프로 향상된 제습과 정 류 부분에서 흡수한 열을 냉각코일 출구 공기에 전달하여 가 열한다. 그림 14 와 같이 열교환기에 의한 예랭은 냉각코일의 현열 부하를 줄여 잠열용량을 증가시키므로 장치의 현열비가 낮아 진다. 공기-공기열교환기에 의해 증발기 입구공기의 상태가 점 "A"에서 점 "B"로 이동하여 공기선도의 포화선에 가까워 지기 때문에, 이를 고려하여 제습용 증발기코일을 설계한다. 열교환기를 추가하면 증발기코일의 입구와 출구의 공기온 도는 낮아진다. 증발기 입구의 습구온도가 낮아져서 증발기용 량이 감소하고 장치의 운전점이 변경되므로, 냉동장치가 올바 르게 작동하는지 검토한다. 증발기코일에 결상이 발생할 수 있다면, 공기-공기열교환기를 정지시키거나 풍량을 증가시키 는 등의 방법을 마련한다. 공기-공기열교환기를 추가하면 일반적으로 냉각제습기의 제습능력이 향상되어 급기의 노점온도가 낮아지며, 별도 에너 지를 사용하지 않아도 재열이 이루어진다. 한편 추가된 열교환기로 인해 풍량이 감소하므로, 그에 대 한 대응이 필요하며, 송풍기 속도를 증가시키는 경우에는 전 동기 용량을 검토한다. 그림 14 는 기존의 증발기에 공기-공기열교환기를 추가하는 경우의 제습과 정을 보여준다. 점 "A"에서 점 "C"까지는 공기 -공기열교환기가 없는 기존 증발기의 냉각과 제습 과정이다. 열교환기를 추가하면 점 "A"에서 점 "B"까지의 예랭된다. 점 "B"에서 점 "D"까지는 증발기에서의 냉각제습과 정으로, 증발 기의 제습성능이 어떻게 향상되는지 보여준다(점 "C"에서 점 "D"로 노점온도가 낮아진다). 점 "D"에서 점 "E"는 증발기 입구에서 제거된 열(점 "A"에서 점 "B"로)이 증발기 출구로 이동하여 재열이 이루어지는 것을 보여준다. 점 "A~B" 과 정의 냉각에너지(엔탈피)는 점 "D~E" 과정의 가열에너지와 같다. 기존 방식에 열교환기를 추가 장착하는 경우는, 그림 15 와 같은 구성으로 사용되기도 한다. 열교환기의 한 부분은 회기 덕트에 배치되고 다른 부분은 급기덕트에 배치된다. 그러나 이 구성은 런어라운드 구성만큼 장점이 많지는 않다. 열교환 ![image](/image/placeholder) 공조기 히트파이프 히트파이프 회기 급기 (RA) 그림 15 급기와 회기덕트에 설치된 히트파이프 | {}
f6da7349-ef2a-4c66-9632-e66e7aaac085 | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-9 기의 위치가 외기가 혼합되는 위치보다 상류이기 때문에 효과 적이지 않고, 덕트 내부의 유속이 빨라서 효과 는 적고 압력강 하는 증가하며, 열교환기의 오염방지용 필터를 추가해야 한다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람 제 2 권 공기조화, 제 3 편 공기조화설비 제 6 장 공기조화기기. 2. 空�調和 · 衛生工��, 2010, 空�調和 · 衛生工�便覧 第14版 2 機器 · 材料編, 第13章加�除�装置. 3. ASHRAE, 2016, ASHRAE handbook, HVAC systems and equipment, Chapter 25. Mechanical dehurnidifiers and related components. 4. ASHRAE, 2015, ASHRAE handbook, HVAC applications, Chapter 5. Places of assembly. 5. Harriman, L.G., III, G. Brundrett, and R. Kittler. 2001. Humidity control design guide for commercial and institutional buildings. ASHRAE. 6. KS C 9317 전기 제습기. 7. 냉각 제습기 SPS-KARSE B 0024-0186 : 2000, 한국설 비기술협회. | {}
bdc9f184-abba-46ef-b1ce-f0aaf9c2a158 | 4권.pdf | 제 20 장 공기 가열코일 2.20-1 제 20 장 공기 가열코일 1. 개요 공기 가열코일은 강제대류를 이용하여 공기를 가열하는데 사용한다. 모든 코일 표면은 단열 코일이나 다열 코일을 한 벌로 조립하는 식으로 구성한다. 이 장에서 언급하는 코일은 기본적으로 증기와 온수, 냉매증기회수 열(히트펌프) 그리고 전기를 사용하며, 난방에 적용한다. 다양한 가열방식 중 선택 요소는 다양한 가용 에너지원의 종류에 따라 달라질 수 있다. 예를 들면, 전기비용이 싸고 난방이 제한적으로 필요한 분야 에서는 히트펌프가 가장 실용적인 방안이다. 반면, 전기가 상 당히 비싸면, 가스를 연소시켜 증기나 온수를 만들어 큰 건물 과 지역열원에 적용할 수 있다. 표 1 공기가열코일의 종류와 열매체의 배치 ¦ 종류 ¦ 열매체 ¦ 유체 상태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직팽식 코일 ¦ 히트펌프 ¦ 프레온 가스 ¦ ¦ 온수코일 ¦ 보일러와 온수장비 ¦ 온수 ¦ ¦ 증기코일 ¦ 보일러 ¦ 증기 ¦ ¦ 전기코일 ¦ 전기히터 ¦ 전기 ¦ 1.1 코일 구성 코일은 1 차와 2 차의 열전달 표면으로 구성된다. 1 차적으로 코일 표면에 공기 방향을 맞추고 대향류나 향류로 원형 튜브 나 배관의 열로 구성하는 것이 일반적이며, 판형 튜브나 비원 형 튜브를 종종 사용하기도 한다. 튜브 내부는 평평하나, 코일 의 전열 효과 를 향상시키기 위해,(가공 후 삽입하거나 압출한 튜브) 내부 핀 표면에 난류 발생 처리 등 다양한 형태로 코일 을 설계하는 경우도 있다. 2 차적으로 핀의 외부 표면으로, 일 차 표면의 길이를 따라 균일하게 가공한 얇은 금속판이나 나 선형 리본으로 구성한다. 1 차 표면과 밀착하여 열전달의 높은 효율을 제공한다. 가장 일반적으로 사용하는 코일 재질은 동과 알루미늄이다. 스테인리스강이나 동합금으로 만든 튜브는 내부나 외부에서 코일을 부식시킬 수 있는 곳에 사용한다. 열 교환 효율이 높 은 코일 구성은 동 튜브와 알루미늄 핀이다. 저압 증기코일은 일반적으로 최대 350 kPa 까지 사용할 수 있도록 설계한다. 용접 작업이 필요한 적황동이나 애드미럴티 황동 또는 백 동(동니켈계 합금)같은 고강도 튜브 재질은 최대 186°C 의 물 이나 1 MPa 의 포화증기로 사용할 수 있다. 더 높은 사용 조 건에서는 스테인리스 재질이 필요로 하며, 고압용 보일러와 압력용기 기준을 만족하도록 설계한다. 일반적으로 코일 케이스는 상단과 하단 프레임(배플 또는 측면 시트라고도 함), 2 개의 양측 지지대(엔드 플레이트나 튜 브 시트라고도 함) 및 코일이 긴 경우 중간 지지대(중앙 지지 대 또는 튜브 시트)로 구성된다. 모양은 다양하지만, 대부분의 공조기 등에 설치된다. 가장 흔한 케이스 재질은 아연도금 강 판이다. 부식이 될 수 있는 환경에는 스테인리스강으로 하거 나 제조사가 전체 코일 표면에 적용하는 페놀 계의 내식성 코 팅을 요구할 수도 있다. 증기코일 케이싱은 운전 중 튜브의 열팽창을 견딜 수 있게 설계해야 한다. 일반적인 튜브 바깥지름(OD)은 8~25 mm 이고 핀 간격은 1.4~6.4 mm 로 다양하다. 유체가열코일은 튜브 간격이 25~ 45 mm 이고 튜브의 바깥지름(OD)는 8~16 mm 다. 증기코 일은 튜브 간격이 30~75 mm 이고 튜브 바깥지름이 13~25 mm 다. 가장 일반적인 배열 방식은 증기코일일 경우, 1 열이나 2 열이고, 온수코일일 경우 2~4 열이 된다. 핀은 공기 입구온 도와 오염물질 유입조건 등 장비 요구사항에 따라 간격을 두 어야 한다. 튜브의 두께와 동합금 비율은 최대 허용운전압력(MAWP)으 로 결정한다. 다음으로 고려할 사항은 코일 수명이다. 핀의 종 류와 배관작업도 중요한 결정요소다. 공기 흐름은 표면 열전달 성능에 크게 영향을 준다. 공기가 열코일의 일반적인 방식으로 공기와 코일 내 유체(열원)는 직 각으로 교차하여 흐른다. 증기코일은 튜브 안에 증기 온도가 일정하게 유지되고, 평균 온도 편차는 공기 흐름 방향과 상관 없이 동일하다. 또한 증기코일의 입구는 증기헤더의 중간이나 상단에 위치한다. 응축수 출구는 환수헤더의 최 하단에 있다. 온수코일 같이 다열 코일인 경우, 튜브 안의 유체는 흐름방향 에 따라 평행류 배열과 대향류 배열로 순환한다. 일반적으로 가장 높은 평균온도차를 얻기 위해 대향류로 배열한다. 다열 대향류 온수코일의 경우 온수입구 측은 공기 측 출구 열에 위 치하도록 한다. 1) 증기코일 증기코일은 사용압력에 따라 저압 100 kPa 이하나 중간압 력 100~690 kPa, 고압 690 kPa 이상으로 분류한다. 튜브 재질에 따라 사용압력이 달라질 수 있다. 표준 증기 ≤ 1 030 kPa 185°C 동관 고압 증기 ≤ 1 625 kPa 204°C 특수 재질 관(예: 백동) 표 2 증기 압력에 따른 튜브 재질과 두께 ¦ 압력, kPa ¦ 재질 ¦ 튜브 벽두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ≤ 35 ¦ 구리 ¦ 0.51 ¦ ¦ 35 ~ 100 ¦ 구리 ¦ 0.64 ¦ ¦ 100 ~ 200 ¦ 구리 ¦ 0.89 ¦ ¦ 200 ~ 345 ¦ 구리 ¦ 1.25 ¦ ¦ 345 ~ 515 ¦ 적황동 ¦ 0.64 ¦ ¦ 515 ~ 690 ¦ 적황동 ¦ 0.89 ¦ ¦ 690 ~ 1 035 ¦ 90/10 백동 ¦ 0.89 ¦ ¦ 1 035~1 380 ¦ 90/10 백동 ¦ 12.5 ¦ | {}
ba90e2cb-6888-490c-9893-acdf43531977 | 4권.pdf | 2.20-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 증기코일의 종류는 코일 형식에 따라 기본 증기방식이나 증기 분배방식 또는 전면 바이패스 방식으로 분류할 수 있다. (1) 기본 증기코일 방식 코일은 일반적으로 공기와 핀이 열 교환하는 유선형 튜브 형식이다. 증기 공급헤더는 한 쪽 끝에 있고, 튜브는 대부분 그 반대 측에 있는 응축수 회수부를 향하여 기울어져 있다. 공기의 원활한 흐름을 위해, 튜브를 수직이나 수평으로 설치 할 수 있으며 수평으로 튜브를 설치할 때는 응축수가 잘 흐르 도록 케이스 내에서 응측수 회수방향으로 기울기를 주어야 한 다. 증기를 균등하게 분배시키기 위해 헤더의 크기를 적정하 게 선정하여야 하며 좀 더 안정적인 분배를 위하여 헤더에 연 결된 튜브 입구에 오리피스를 설치하여 사용할 수 있다. (2) 증기 분배코일 방식(증기분사 방식) 증기 분배코일에는 대부분 튜브 내부에 증기를 균등하게 배분하는 다공관이 있다. 튜브 내부에 다공관을 직각이 되도 록 설치하고, 외부 튜브 내에서 증기 분사기처럼 작동시켜 응 축수를 효과 적으로 회수할 수 있는 방식이다. 응축수 회수는 기본 증기코일 방식과 동일하게 한쪽 끝 단에 설치하며, 증 기가 공급되는 헤더는 코일 길이가 길고, 저압으로 공급하는 경우에는 양쪽 끝단에 설치 할 수 있다. (3) 전면 바이패스 코일 방식(동파방지 가열코일방식) 이 방식은 코일의 동파를 방지하기 위하여 코일 전열면적 을 제어하는 방식이다. 제어는 코일을 통과 한 공기온도를 감 지하여 부하에 맞는 전열면적으로 조절하고, 조절된 전열면적 은 증기의 유량을 확보하여 응축수 회수온도를 동결점 이상으 로 유지시킨다. 열교환 코일과 전열면적 제어용 댐퍼 구동기 및 온도감지기 등으로 구성한다. 모든 유형의 증기 가열코일은 적절한 성능을 위하여, 증기 공급배관 계통에 증기 외에 이물질을 반드시 제거시켜야 한 다. 또한 코일 내부의 응축수는 쉽게 환수될 수 있게 한다. 증 기배관 상부와 코일 증기헤더 상부에는 공기빼기 밸브를 설치 해야 한다. 설치자는 불완전 응축수로 인한 코일의 동결을 막 기 위해 배관과 제어장치 및 단열에 특별히 주의 한다. 0°C 나 영하의 공기가 유입될 때, 코일의 증기 공급량을 제 어하지 말고, 완전 가동하거나 완전히 끈 상태로 유지시켜야 한다. 완전 가동하거나 완전 끄도록 크기가 고정되고 제어되 는(유입공기온도에 따라 특정한 순서로) 기류에 직렬로 배치 된 코일은 쉽게 동결되지 않는다. 전면 바이패스 댐퍼를 이용 한 온도조절장치도 일반적이다. 부분부하 조건 동안에는 공기 를 증기코일 주위로 우회시킨다. 전면바이패스 배열 방식인 경우, 전면 댐퍼가 부분적으로 닫혔을 때, 고속의 냉동 기류를 코일에 충돌시키지 않아야 한다. 2) 온수/글리콜 가열코일 일반적인 온수 가열코일은 부스터 코일이나 표준 가열코일 로 분류할 수 있다. 부스터 코일(덕트 취부용 또는 재열용)은 일반적으로 변풍량 방식에 사용한다. 보통 1 열이나 2 열이며 최소 유량으로 작은 범위의 공기 온도를 상승시킨다. 표준 난 방코일은 순환 방식과 외조기, 난방 및 환기설비에 사용된다. 두 코일 모두 동 튜브와 알루미늄 핀 재질의 표준 재질을 사 용한다. 고온수 코일은 온수 압력이 공급 온수의 포화온도보다 비 슷하거나, 조금 높은 상태에서 200°C 까지 사용할 수 있다. 코 일 전후의 온도차는 85 K 만큼 크게 날 수 있다. 이러한 고 온의 유체 온도와 열을 안전하게 공급하기 위하여, 안전 규정 을 준수하는 산업 등급 구조가 필요하다. 코일 설치와 운전 전에 검사와 인증 요구사항 및 준수 확인이 필요하다. 온수코일 성능을 좋게 하려면 배관 내의 공기를 제거하고 코일의 헤더에서 물을 적절히 분배시켜야 한다. 배관 내의 공 기를 적절히 배출시키지 않으면 공기가 코일 내부에 정체될 수 있어, 이것이 열전달 효율을 줄이고, 배관 내에서 소음과 진동을 유발 할 수 있다. 코일은 반드시 공기가 배출되고 배 수시킬 수 있는 구조로 제작되어야 한다. 원활한 공기 배출을 위하여 물 공급관은 하부에서 연결시키고, 환수관은 코일의 상부에 연결하도록 설계해야 한다. 물은 하부에서 공급하고, 코일을 따라 위로 흐르며, 환수 연결관에서 공기를 강제 배출 하는 구조가 가장 이상적이다. 이런 설계는 코일이 항상 물로 채워져 있어야 하고, 배수 시, 완전히 배출될 수 있어야 하는 구조이기 때문이다. 제조사에서 각 온수코일의 공급과 환수 헤더에 공기빼기 장치와 배수 장치를 제공한다. 배수 시 코일내부에 최대한 물이 남아 있지 않아야 한다. 코일튜브 내의 극소량의 물이 남아있어도 튜브가 파열될 수 있다. 물이나 글리콜이 고여 있으면 장시간에 거쳐 튜브를 부 식시킬 수 있다. 자체 배수가 없더라도, 중간에 배수 헤더를 만들거나, 온수의 흐름 방향으로 기울게 코일을 설치하면 원 활하게 배수시킬 수 있다. 수 측의 압력손실을 최소화하기 위해 제조사는 다양한 순 환 배열을 사용한다. 단일 루트의 지그재그 식 순환 방식은 낮은 유량의 부스터 코일에 일반적으로 사용한다. 이 배열에 서는, 전체 물 흐름이 공기를 가로 지르는 수많은 경로를 만 든다. 보다 일반적인 회로 배열은 전체 열에서의 일괄 공급 (full flow feed) 또는 표준 회로라 칭한다. 이 설계는 모든 열의 튜브에 공급헤더로부터 동일한 유량을 공급받는다. 1/4 과 1/2 및 이중 열수 공급회로 배열 같은 다른 방식도 코일의 전체 열수 튜브와 열수에 따라 가능하다. 가능한 동일한 회로 길이로 설계해야 각 튜브에서 균일하게 흐를 수 있다. 일반적으로 유속이 클수록 가열용량이 커지고 통과 온도가 더 높일 수 있다. 통상의 요구 성능에 따라 튜브 내부의 유체 속도를 0.3~2.4 m/s 의 범위로 정할 수 있다. 동 코일의 경우 부식을 방지하기 위하여 1.8 m/s 의 속도를 넘지 않게 해야 한다. 유속이 크면 펌프의 전력 소비가 커지기 때문에, 2.4 m/s 보다 큰 유속에서는 효율이 떨어질 수 있다. 유체 레이놀 드수(Re) 2000~10 000 사이에서는 난류가 되어 정확한 열 전달량 예측이 어려워 계산하기 힘든 범위에 속한다. 레이놀 즈수(Re) 2000 이하이면 유체의 흐름이 층류로 되며 열전달 예측이 신뢰할 만한 구간이다. 때로는 순환 온수에 상당한 양의 모래와 미네랄 같은 이물 질이 들어 있는 경우가 있는데, 물 순환 과정에서 이와 같은 이물질을 반드시 여과 시켜야 한다. 또한 코일 제작 시 장착된 튜브의 청결을 유지하여야 하며 튜브 내 스케일이 생기거나, | {}
0ecd316a-2fa7-471e-b8c2-ea9979beea30 | 4권.pdf | 제 20 장 공기 가열코일 2.20-3 다른 퇴적물 축적을 예상하여 설계 시 오염계수에 따른 온수 코일 오염계수 값을 적용한다. 온수코일의 오염계수 값은(AHRI Standard 410)에서 44 mm2 · K/W 다. 온수/글리콜 방식에서 일반적으로 사용되는 백 동과 적황동, 어드미럴티 황동, 스테인리스강 및 기타 튜브합 금은 부식에 강하다. 3) 히트펌프 냉매 열 회수코일 냉동사이클의 열 회수코일은 냉동장치의 응축과 정에서 냉 매가 응축되어 발생된 과열증기의 열로 공기의 온도를 높일 수 있다. 기본 냉동사이클에서 응축기의 기능은 고온 고압의 냉매가스를 냉각하면서 발생한 열로 공기를 높일 수 있다. 이것은 열원으로 사용하거나, 습도 조절용 재열 같은 다른 가열 형태를 보조하는데 사용할 수도 있다. 광범위한 의미 에서, 열 회수코일은 밀폐 냉매계통의 응축기의 열 발산 능 력의 절반 정도에서 운전된다. 따라서 열회수 코일은 ① 응 축기 상류에 배관하고, ② 일부 응축수를 코일에서 제거해 야만 한다는 가정에서 설계한다. 이러한 이유로 코일의 가 장 낮은 지점에 코일 출구를 만들고, 만일 이것이 응축기 입구보다 더 낮게 되면, 트랩이 되게 한다. 열 회수코일은 일반적으로 공기와 냉매의 대향류로 설계된 다. 그러나 대부분의 슈퍼마켓 열 회수코일들은 2 열이며, 교차 흐름 형태로 설계한다. 27 장의 응축기에 이 주제의 추 가 자료가 있다. 냉매 열 회수는 응축 기화된 가열코일 형 태를 포함하기 때문에, 냉매 장비 제조사가 제공하는 정보 를 활용한다. 4) 전기 가열코일 일반적으로 전기 가열코일은 일정 길이의 니켈/크롬의 저 항선으로 구성한다. 저항선은 노출시킬 수도 있고, 마그네슘 산화물과 같은 전기적 절연체로 피복시킬 수도 있으며, 노출 된 채로 튜브 내부에 설치할 수도 있다. 피복 코일은 가격이 비싸고, 공기 측 압력손실이 크며, 더 많은 공간이 필요하다. 일반적인 노출 코일이 표면적 대비 열량이 약 320 kW/m2 인 반면 피복 코일은 표면 면적 대비 약 130 kW/m2 의 열전달 능력이 있다. 피복코일은 표면 온도가 낮아 안전사고의 위험 이 적고, 구조적으로 튼튼하다. 피복코일은 일반적으로 사람 의 접촉이 많고 습기 발생이 높은 곳에 사용되며, 공조기나 설치면적 대비 많은 열량이 필요한 곳에는 노출코일을 사용한 다. 제조사에서는 적용과 선정 자료 및 유지보수에 대한 자료 를 제공한다. 1.2 코일 설계 코일을 설계할 때, 다음과 같은 요소를 고려해야 한다. ① 여러 구성요소를 포함한 필요 열량 ② 코일의 입출구 공기 온도 차 ③ 가열 매체의 운전과 최대 압력 및 온도 ④ 설치공간과 장치의 크기 ⑤ 코일의 통과 풍량과 풍속, 배열 ⑥ 가열 매체의 부피와 유속, 배열 ⑦ 공기와 가열 매체의 압력손실 값 ⑧ 각 설계특성과 회로구성 등의 특성 ⑨ 제어의 유형과 재질 호환성 그리고 설치 요구사항 ⑩ 설계와 시방서, 적용 가능한 규정과 표준 규칙 많은 내용이 가열 매체뿐만 아니라 운전온도 조건과 튜브 의 크기 선정에 기초가 된다. 또한 시공이 신규인지, 보수와 교체인지에 따라 적절한 선택이 달라진다. 크기 제한은 흔히 보수와 교체의 경우 근본적인 고려사항이고 난방 능력은 고려 하지 않는다. 코일을 설계할 때 풍량과 설치 공간, 열매체의 종류 등의 구성요소를 조합하여 사양을 정한다. 공조기에서 공기와 열 교환할 때 발생하는 저항(공기압력손실)은 팬 동력과 속도에 영향을 준다. 이 압력손실 값은 팬 모터 선정에 영향을 주며, 운전비용과 소음발생에 제한이 있다. 이러한 모든 요소가 코 일 선정에 영향을 준다. 가열코일에서의 공기 마찰손실은 전 체 계통에 필요한 정압(공기필터와 냉난방코일, 그릴과 덕트 등의 시스템 요소(공기마찰손실의 합)를 결정하는 요소가 된 다. 물/글리콜 회로를 통과 하는 마찰손실은 주어진 펌프의 압 력 허용 값 이내로 정할 수 있다. 이것은 일반적으로 코일 헤 더 크기와 튜브 회로 수를 선정 후, 허용 값 범위 내에서 조 정할 수 있다. 또한 코일을 통과 하는 유체에 의하여 부식과 침식을 방지할 수 있는 재질의 선정이 중요하다. 증기코일의 경우 적절한 성능을 낼 수 있는 코일을 선정하여야 하며, 입 출구 배관의 크기와 증기 트랩의 선정에 영향을 준다. 가열코일의 가열능력은 상대적으로 간단하게 제어할 수 있 다. 제습 냉각코일은 현열부하와 습구온도의 제어를 위한 잠 열부하 처리를 해야 하기 때문에 설계와 제어가 복잡하다. 하 지만 가열코일은 현열부하(건구온도)만 처리하기 때문에 비교 적 쉽게 설계와 제어를 할 수 있다. 코일 설계 시 정확한 선 정을 위하여 제조사의 자료를 참조한다. 대부분의 생산자는 고객요청 시, 컴퓨터화된 코일 선정과 규정 프로그램을 제공한다. 일부는 일반적인 적용 범위를 나 타내는 열량의 5% 내에서 설계사양을 만족시킨다. 1) 코일 정격능력 코일 정격능력은 균일한 풍속을 기초로 한다. 어긋난 각도 로 공기가 유입되거나, 코일 표면의 일부가 차단되는 등의 장 치의 기류가 균일하지 않으면 코일의 정격능력이 발휘되지 않 을 수 있다. 정격능력을 얻기 위해, 현장의 풍량은 반드시 필 요 설계조건과 같아야 하고, 속도 편차는 코일 표면을 지나는 어떠한 지점에서도 20% 이상 차이가 있어서는 안 된다. 풍속. 1~8 m/s, 공기밀도 1.2 kg/m3 기준 입구공기온도. 증기코일: -29~38°C/온수코일: - 18~38°C 증기압력. 코일 증기 공급 연결부 14~1 723 kPa(gage) - 증기조절밸브의 손실압력을 고려해야 함. 유체 온도. 온수: 49~121 °C 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜: - 18~93°C 유속. 물: 0.1~2.4 m/s 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜 : 0.1 ~1.8 m/s | {}
8e8ddfe7-7c84-4bf6-b752-3b4df43bdd83 | 4권.pdf | 2.20-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 2) 전반적인 요구사항 코일 설계와 설치는 현장에 따라 다양하지만, 일반적으로 다음과 같은 수치를 적용한다. 풍속은 일반적으로 2.5~5 m/s 로 적용하고 코일의 공기온도변화는 약 22°C 에서 최대 65°C 까지 다양하다. 증기 압력은 보통 15~100 kPa(계기)로 사용하고, 가장 일반적인 압력은 35 kPa(gage)이다. 입구 공 기온도가 영하일 경우에는, 최소 증기 압력으로 35 kPa (계 기)을 권장한다. 일반적으로 난방용 온수(혹 글리콜) 온도는 80~95°C, 유속은 1.2~1.8 m/s 이다. 고온수를 공급하기 위 해, 물의 압력을 100~170 kPa 까지 가압하여 물의 온도를 약 200°C 까지 사용할 수 있다. 입출구 온수 온도차는 약 10 K 를 기본으로 한다. 공기 압 력손실은 일반적으로 100~150 Pa 이며, 산업용 장비에서는 약 250 Pa 을 전후로 설계한다. 고온수를 적용하는 경우에는 물의 온도를 150~200°C 로 하며, 입출구 온도차는 약 80 K 까지 기대할 수 있다. 건증기를 사용할 때는 유속이 30 m/s 를 초과 하지 않아야 한다. 증기코일의 종류에 따라 튜브 당 허용 응축수량을 참고 하여 증기코일을 선정한다. 표 3 은 최대 응축수량을 나타낸다. 증기코일의 성능은 공급 시 건포화 증기 공급이 원활하고 코 일 내에서 응축수가 적절히 배출되어야 하며, 배출된 응축수 가 보일러로 원활하게 회수되어야 최대의 성능이 나온다. 최 대한 코일에 공급하는 중기 상태는 건조해야 하지만 일부 습 증기가 공급되어도 열전도 효율에 영향을 주지는 않는다. 습 증기가 공급되었을 때 응축수 회수가 원활하지 않을 수 있으 며, 배관과 코일에 남아있는 응축수로 인하여 소음이 발생하 고 배관이 파손될 수 있다. 외기와 회기의 적절한 혼합은 안정된 난방을 하기 위한 필 수 요소이며, 공기혼합 부분과 덕트 연결부의 정확한 설계는 계통의 운전과 코일 가열능력에 중요한 역할을 한다. 코일을 통과 하기 전의 공기온도 조건은 코일의 가열능력 선정에 가장 큰 영향을 주며 이 조건을 정확히 파악 후 설계한다. 코일 입 구공기의 온도 조건은 외기가 직접 통과 하거나 회기나 회기와 외기의 혼합에 따라 달라질 수 있으며 어떠한 경우에도 가장 낮은 온도 조건으로 설계에 적용한다. 열전달과 압력손실. 공기 측 열전달과 압력손실에 관하여, 현열 냉각코일 경우에는 17 장의 내용을 적용한다. 물(혹은 글 리콜) 코일의 경우, 17 장의 내용 중 물 관련 열전달과 압력손 실 역시 여기에 적용한다. 증기코일의 경우, 응축 증기의 열전 달 계수를 계산해야 한다. 파라미터 효과. 주어진 코일의 열전달 성능은 풍량과 열매 체의 온도를 변화시켜 변화될 수 있다. 효율적인 코일 용량과 표 3 최대 응축수량 ¦ 튜브 바깥지름 ¦ 최대 허용 응축 부하, g/s ¦ 최대 허용 응축 부하, g/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 튜브 바깥지름 ¦ 기본코일 ¦ 증기 분배 코일 ¦ ¦ 16 mm ¦ 8.6 ¦ 5.0 ¦ ¦ 25 mm ¦ 21.2 ¦ 12.0 ¦ 제어 설계를 위해서는 이들 파라미터의 상호작용을 이해해야 한다. 3) 표준 설치 시방 코일 입구온도가 0°C 이하로 설계된 증기코일은 상온에서 작동하는 코일과 는 다른 방식으로 설계한다. 입구공기온도 0°C 이하에서는 코일을 1 차 예열코일과 2 차 재열코일로 조합 하여 설계해야 한다. 1 차 예열코일은 입구공기 온도가 0°C 이 하일 경우 중기공급 압력을 조절하여 2 차 재열코일의 입구공 기 온도를 높여주는 역할을 한다. 예열된 공기는 2 차 재열코 일을 통과 하여 실내에서 요구하는 적정한 온도를 공급할 수 있다. 코일의 증기 공급을 조절하여 토출 공기온도를 제어할 때, 가장 균일한 토출 공기 온도를 제어할 수 있다. 증기 공급 을 조절하여 제어하는 저압 증기계통에서 코일 내부가 진공이 형성되면 응축수가 배출되기 어려울 수 있으므로 원활한 응축 수 배출을 위해 진공방지기(vacuum breaker)를 설치하거나, 응축수 회수장치를 적용한다. 코일에서 배수가 잘 되도록 증 기트랩은 응축수 배출구 밑으로 300 mm 이상 떨어져 있어 야 한다. 또한 증기 공급을 조절하여 제어하거나, 저압으로 공급하는 코일은 상부 응축수관에 직접 트랩이 되게 연결시키지 않아야 한다. 충분한 압력이 응축수 양정과 응축수관의 압력손실을 감당할 충분한 압력이 있을 때, 응축수를 상부 환수관에 올려 보낼 수 있다. 만일 상부로 응축수를 회수해야 하는 경우에는 펌프로 응축수를 더 높이 올려야 한다.(제 7 장 참조) 일반적으로 온수코일은 공기 정체를 방지하기 수평 튜브로 한다. 코일의 동파방지를 위하여 동파가 의심되는 부분에 배 수가 잘되게 고려하여 동파를 방지해야 한다. 증기코일과 온수코일의 동파를 방지하기 위해, 팬이 정지되 면(시스템이 정지), 외기댐퍼를 닫는다. -30°C 이하로 외기가 공급되는 중기코일에서는 시스템이 멈추었을 때 증기밸브는 완전 개방하는 것이 바람직하다. 외기를 비례제어 건물 급기용 에 사용하는 경우에는 외기 댐퍼를 대향익으로 설계해야 한다. 공기가열코일은 운전온도 범위 내에서 생기는 신축을 허용 할 수 있게 설계해야 한다. 특히 고온수 적용 시 배관과 코일 연결부가 변형되지 않도록 주의 해야 한다. 필요에 따라 배관 에 신축이음이나 익스팬션 루프 등을 이용하여 신축으로 인한 파손을 방지해야 한다. 히트펌프 냉매 열 회수코일은 고압냉매의 공급을 원활하게 할 수 있는 위치에 있어야 한다. 예를 들면, 코일과 실외기 간 의 배관거리가 약 60 m 이하 수직거리 40 m 이하에서 가열 능력을 100% 발휘할 수 있다. 히트펌프에서 가열코일은 일반적으로 여름에 냉방에 사용 하는 실내 코일이다. 히트펌프방식은 대개 냉방부하와 효율에 최적화되어 있으며, 가열능력은 냉각능력의 부산물이다. 가열 능력이 더 필요하면 보조열원(전기, 증기, 온수)을 사용하여 보충한다. 냉매 순환 역시 특수화되어 있으며, 냉방 모드로부 터 냉매가 역방향으로 흐르게 되어 있다. 히트펌프 코일 역시 히트펌프 모드에서 작동하기 위한 배관설비에 추가적인 바이 패스 첵밸브가 있다. | {}
ca8ee9ee-a029-4742-ad7c-464fdc78a8cf | 4권.pdf | 제 20 장 공기 가열코일 2.20-5 2. 코일 유지보수 코일이 정격 용량을 공급하기 위해 내외부 표면이 모두 청 결해야 한다. 튜브는 일반적으로 글리콜 계통과 잘 관리된 물 계통에서 튜브가 깨끗하게 유지된다. 처리하지 않는 물을 사 용한 배관에서 스케일이 발견하게 되면, 화학적이나 물리적으 로 배관 내부를 세정해야 한다. 보일러의 적절한 수처리와 탈 기로 주기적인 스케일 제거를 최소화 할 수 있다. 내부 코일의 유지 보수는 주로 코일 튜브와 급탕배관의 스 케일과 녹 방지로 한다. 가장 간단한 방법으로는 용존산소를 제거하고, 탈 이온수를 유지하며 보일러 물의 pH 를 조절하는 것이다. 보일러의 물은 물리적으로 탈기할 수 있다. 진공 탈기 는 산소와 이산화탄소를 동시에 제거한다. 마지막 잔존하는 산소는 황화나트륨을 추가하여 화학적으로 제거할 수 있다. 증기코일 경우, 100%의 건증기는 공기가 전혀 없다. 적절한 보일러 용수는 산소가 없고 pH 10.5 를 유지한다. 만일 이 수 준이 어려운 경우, 부식 방지제로 pH 를 7~9 로 유지시키는 것이 좋다. 탄산칼슘은 pH 가 높을 수록 물에 잘 용해되지 않 기 때문에, 이런 목적으로 대부분 사용되는 부식 억제제는 나 트륨 질산염이다. 일반적으로 코일의 환수온도가 낮아지면, 대부분 필요 약품처리가 증가한다. 거의 예외 없이 보일러수의 화학처리 프로그램은 일정한 공급방식을 이용하는데, 이것은 항상 일정 농도를 유지하는데 추천하는 방법이다. 특히 시스템이 다량의 보충수를 필요로 할 경우, 화학적 수처리의 주기적 투여 방법이나 슬러그 공급 은 보일러 용수를 처리 하는 정확한 방법이 아니다. 오직 코 일튜브와 연결 배관에 적합하다고 알려진 화학 물질만 사용하 여야 한다. 보일러 용수의 화학처리는 복잡하고, 환경에 영향 을 준다. 따라서 적절한 보일러 용수처리 프로그램을 만들기 위해서는 수처리 전문가에게 상담하는 것이 중요하다. 보일러 에 관한 공기가열코일의 핀 표면을 가끔 솔로 먼지를 제거 하 고 진공청소기로 청소할 수 있다. 코일은 일반적으로 중성세 제를 포함된 가압 온수로 매년 표면 청소를 해야 한다. 냉매 가 충전되어 있는 히트펌프 가열코일은 65°C 이상의 스프레 이로 청소를 해서는 절대 안 된다. 특히 기름과 먼지가 쌓여 있는 식당 등에 방치되어 있는 극단적인 경우, 적절한 중성세 제가 포함된 증기와 압축공기, 온수를 이용하여 안전하고 깨 끗하게 청소할 수 있다. 코일의 공기 유입 부분을 청소하기 전, 코일의 공기 배출 부분부터 가압 세척을 완료하는 것이 더 깨끗하게 청소할 수 있다. 주기적으로 코일 표면 상태를 점검하고 공기 중의 먼지는 코일 열 중간에 쌓이는 경향이 있 기 때문에 3 열 이상의 깊은 코일의 청결 요건을 눈으로 판단 하지 않아야 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Air-Heating Coil | {}
0116ad47-dd1c-419e-8d92-e6017850b028 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-1 제 21 장 공기청정기 1. 오염물질의 종류와 그 정화법 본 장에서는 건물 실내 공조에 사용되는 재순환 공기와 환 기구에서 배출된 오염물질 제거에 대하여 논한다. 완벽한 공 기정화는 공기 내 부유 미립자와 미생물 및 가스 오염원의 총 체적인 제거가 요구되지만, 공기 내 부유 미립자 제거를 주로 다루며 부유세균에 대해서는 간략히 언급한다. 본 장에서 논하는 적용사례는 총 수집 미세입자 농도가 2 mg/m2 를 초과 하는 경우가 거의 없고 보통 0.2 mg/m3 이하 다. 이는 프로세스에서 배출되는 연도가스나 배기가스와 는 전 혀 대조적인데, 먼지 농도가 배기가스에서는 보통 200~40 000 mg/m3 이기 때문이다. 공기청정장치는 주로 건물의 환기나 공기조화 장치 혹은 환 기계통의 일부이며 급기 중의 오염물질을 제거하여 청정공기 를 공급하기 위한 것으로 도입 외기와 재순환 공기의 급기 측 에 설치한다. 그러나 대기오염의 발생원이 되는 작업장 등에서 는 배기 측에 설치하는 경우도 있다. 공기청정장치는 대상이 되는 공기오염물질의 종류나 각각 의 오염물질의 성질, 농도, 실 용도, 규모, 구조 혹은 관리상 의 관점에 따라 여러 가지 종류로 분류할 수 있으며 일반적으 로 다음과 같은 3 가지로 분류할 수 있다. ① 탄산가스, 일산화탄소, 아황산가스 등의 위생상 유해 가스 ② 공기 중에 분산되어 있는 고체나 액체 입자상 물질(분진) ③ 곰팡이나 꽃가루, 화농균 같은 공기 중의 부유 미생물 이러한 것들이 보통 공기 중에 포함된 오염물질이며, 각각 대한 공기정화 대책이 표 2 에 있다. 에 1.1 대기 먼지 대기 먼지는 연기와 안개, 매연, 건조한 미립자, 부유세균, 자연/합성 섬유의 혼합체다. 이 혼합체가 공기와 같은 기체에 떠있는 것을 에어로졸(aerosol)이라 한다. 대기 먼지 샘플은 보통 그을 음과 연기, 이산화규소(silica), 진흙, 부패한 동식물 성 물질, 보풀, 식물성 섬유 형태의 유기물 및 금속 파편 등이 있다. 곰팡이 포자나 박테리아, 식물 꽃가루 같이 살아있는 유기체를 포함할 수도 있고, 이는 질병이나 알레르기 반응을 일으킬 수 있다. ュ 어느 지점에서 수집된 대기먼지도 샘플을 들여다보면 그 지역에 흔한 물질뿐만 아니라 기류나 보급에 의해 먼 거리에서 운반된 물질도 포함된다. 이러한 구성요소 와 각 집중도는 그 지역의 지리적 위치(도시와 교외)와 연중 계절, 기상, 바람의 방향 및 강도, 먼지 출처와 의 근접성에 따 라 달라진다. 에어로졸 크기는 0.01 �m 부터 시작하는데 새로 생성된 연 소입자와 라돈 결합물일 경우 더 작다. 생성되어 시간이 좀 지난 요리연기와 담배연기는 0.1 �m 이며, 대기 먼지와 미생 물, 알레르기 유발물질은 0.1~10 �m, 기체 내 토양과 꽃가루, 알레르기 유발물질은 100 �m 이 되기도 한다. 대기 에어로졸 농도는 통상서브-마이크로미터(백만분의 1 m) 크기일 때 가장 높으며, 미립자 크기가 1 �m 이상으로 증 가 시 급격히 감소한다. 크기가 같아도 시간과 장소에 따라 농도가 달라질 수 있으며, 특히 인간 활동과 장비, 가구설비, 애완동물과 같은 에어로졸 근원지 근처인 경우의 농도는 달 라질 수 있다. 그러므로 광범위한 미립자 크기와 농도 때문에 모든 사례에 공기정화기를 완벽하게 적용하여 설계하는 것은 불가능하다. 1.2 에어로졸의 특성 공기 필터 성능에 가장 많은 영향을 미치는 에어로졸의 특 징으로는 미립자 크기와 모양, 질량, 농도, 전기적 특성 등이 있다. 이 중 가장 중요한 것이 미립자 크기다. 미립자 크기는 공기역학적 미립자 크기를 뜻한다. 직경이 0.1 �m 보다 작은 미립자는 종종 초미세 입자나 나노 입자로 부르고, 0.1 ~ 2.5 �에 해당하면 미세 입자, 2.5 �m 보다 큰 것은 거친 입자로 부른다. 초미세 입자와 미세 입자는 같이 생성될 수 있는 반면, 미세 입자와 거친 입자는 보통 서로 다 른 구조로 생성되고 따로 변형되며 서로 다른 화학적 성분을 갖고 있어서 서로 다른 통제 전략을 요구한다. 차량 배기가스 는 초미세 미립자의 주된 출처이다. 초미세 입자는 중력 침강 속도의 영향을 거의 받지 않으며 며칠동안 한 자리에 머무를 수 있다. 미세 입자는 보통 기체 응결로 발생되거나 연소 결 과로 직접 발산된다. 많은 미생물(박테리아와 곰팡이)이 이 크기에 해당하며 이 정도 크기의 요소를 재생하기도 한다. 이 러한 입자들은 중력침강속도로 제거하기 힘들며 수평 표면이 나 수직 표면에도 쌓일 수 있다. 거친 입자는 부식이나 마찰 과 같은 기계적 활동으로 만들어진다. 굵은 입자는 중력침강 속도를 이용해 쉽게 제거할 수 있으므로 공기 내 수명이 짧 다. 산업용 위생 관점에서 볼 때, 직경 5 �m 이하 입자는 폐의 폐포 부위까지 도달하기 때문에 호흡가능입자(RSP)로 간주 된다. 허파 내 기능적 폐 영역까지 도달 가능한 입자의 80~ 90%가 5.0 ,um 입자에 해당한다. 미국에서는 환경보호국(EPA)에서 외기의 입자(PM, particulate matter)를 규제한다. 외기 PM 은 작은 입자와 액체 물방울의 복잡한 혼합물이며, 보건에 미치는 영향은 그 크기와 연관성이 있다. 작은 크기의 입자가 더 많은 영향을 미치는데, 호흡기 체계에 더 깊숙이 침투하기 때문이다. 현재 두 가지 크기로 규제를 하고 있다. PM10(공기역학 직경 10 ,um 미만 PM)은 대부분 2.5 에서 10 �m 의 호흡 가능한 굵은 입자로, 보통 도로 먼지와 산업용 배기가 주된 출처다. PM25(공기역학 직경 2.5 LAM 미만 PM)은 주로 1 �에서 2.5 ,Lan 크기의 미세 입자로 구성하며, 주된 출처는 산업용 배 | {}
8f33a2fe-9ae0-42dd-be99-cf68c5e72f9f | 4권.pdf | 2.21-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 기와 자동차, 발전소, 난방설비의 연소 배기가스다. 규제를 받지 않는 PM]은 공기역학 직경 1 ,um 미만의 초미 세입자로 구성된다. 미국청정공기규정에 따라, 환경보호국(EPA)은 공중보건을 위해 고안한 일차적 표준과 환경 반대적 영향을 규제하기 위 해 고안된 이차적 표준 모두 규제한다. 현재 시행하고 있는 규제사항이 표 1 이다. 표 1 외기의 입자에 대한 미국 EPA 기준 ¦ 기준 유형 ¦ 적용 시간 ¦ PM10, �g/m3 ¦ PM2.5, �g/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 차 ¦ 24 시간 ¦ 150 ¦ 32 ¦ ¦ 1 차 ¦ 1 년 ¦ - ¦ 12 ¦ ¦ 2 차 ¦ 24 시간 ¦ 150 ¦ 35 ¦ ¦ 2 차 ¦ 1 년 ¦ - ¦ 15 ¦ 자료) EPA (2015) 부유세균(바이오 에어로졸)은 생물체에서 태어난 다양한 종류의 입자다. 알레르기나 천식과 의 관련성 및 질병유발 가능성 때문에 부유세균은 실내 공기질과 관련된 주 관심사 이다. 공기 내 바이러스와 박테리아 에어로졸은 일반적으로 직경 평균 3 �m 의 물방울 핵으로 전파된다. 곰팡이 포자는 보통 직 경이 2~5 �m 이다. 1.3 가스상 입자의 정화법 표 2 와 같이 가스오염의 제거는 액체 용제에 대상으로 하 는 가스를 용해 분리시키는 방법이 채택되며, 기포, 분무, 충 진식 등의 형식이 사용된다. 용제로 각각 가스 상의 용해도가 높은 것을 선택한다. 가장 간단한 것으로 아황산가스 같은 친 수성 가스는 에어와 셔(공기정화 장치에서 열교환용으로 사 용)에 의한 수적과 가스 상과 의 접촉으로 가스 상을 물에 흡 수시키는 방법이 있다. 이 경우의 정화효과 는 매우 높다. 표 2 공기오염물질의 종류와 그 제거 방법 ¦ 종류 ¦ 제거 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스상 ¦ 용해법, 흡착법, 흡수법, 소각법(직접소각법, 촉매산화법) ¦ ¦ 분진 ¦ 중력침강법, 원심력, 관성분리법, 세정분리법, 여과 집진법, 정전침착법 ¦ ¦ 세균류 ¦ 여과 법, 가열살균법, 소각법, 오존살균법, 자외선 살균법 ¦ 가스상의 흡착작용은 많은 미세한 구멍이 있고 단위중량 당 표면적이 매우 큰 활성탄과 활성 백토, 규조토 등의 흡착 제에 물리적이나 화학적으로 흡착시키는 방법이다. 가스상의 종류에 따라 흡착제가 달라지며, 탄산가스나 일산화탄소 등에 는 거의 효과 가 없으나 아황산가스 등에는 유효한 정화 방법 이다. 이러한 흡착제는 일반적인 에어필터와 같은 형태로 제 작되어 분진 정화와 같은 방식으로 흡착제만 교체하여 가스 를 정화할 수 있다. 산화법에는 가스상을 고온에서 직접 연소시키는 직접 산화 법과, 백금 등의 촉매를 사용하여 기온보다 약간 높은 온도에 서 산화시키는 촉매산화법이 있는데 오염 가스상을 산화시켜 위생적으로 무해한 농도가 낮은 가스상으로 변화시키는 방법 이다. 1.4 분진의 정화법 공기 중에 분산된 입자상 물질은 파쇄와 응축, 증발 등으로 고체나 액체의 조대한 입자에서 불완전연소에 의한 카본블랙 등 0.001~50 �m 의 연무체라고 하는 미소입자까지 매우 그 종류가 많고, 여러 가지 크기의 입자가 다분산의 상태로 공기 중에 부유하고 있다. 비중 2.0~3.0 전후의 일반 분진 중 입 자경이 0.3 ,�m 이하의 것은 공기분자의 브라운운동의 영향을 받아 영구적으로 부유 상태를 유지하고 있다. 입자경이 그 이 상의 것은 기류 등에 의해 일시적으로만 부유 상태로 공기 중 에 분산되어 있다. 이러한 오염된 공기의 정화법으로는 종래 의 화학공학분야에서 집진처리로 이용되어온 표 2 와 표 3 같 은 분리법이 있다. 표 3 의 분리법 중에서 공기정화를 위한 제 진법으로 많이 사용되는 것은 미소입자의 포집효과 가 높은 여과 집진과 전기집진 등이 있다. 실제로 제진조작에 사용하는 경우에는 제진 상황이 좋게 여러 가지 형식으로 고안되어 있 다. 여기서 집진과 제진의 구별은 전자는 공기 중에 분산되어 있는 분체를 유용품으로 포집 분류하는 것이며, 후자는 분진 을 공기오염물로 간주하여 이를 제거하여 다량의 청정공기를 공급함을 목적으로 한다. 일반적으로 양자는 오염공기 중의 분진 입자경과 농도, 처리 풍량 등의 조건에 따라 상당히 다 르고 분리방법과 처리방법도 달라진다. 1.5 부유미생물의 정화법 장시간 공기 중에 부유하고 있는 세균은 2 ��� 전후의 곰팡 이 등의 잡균과 공기 중에 부유하고 있는 수적이나 고체분진 등을 캐리어로 일시적으로 부유하고 있는 비루스 등이 있다. 이러한 것은 적당한 온도와 습도, 영양분이 있는 정지된 공기 중에서 증식한다. 공기 중 세균의 정화법으로 고성능 에어필 터나 전기집진기 등으로 오염 공기 중에서 분리하는 것이 보 통이나, 자외선방전 등으로 덕트의 어떤 부분에서 각각의 세 균 살균에 필요한 시간만큼 조사하여 오염기류를 살균하는 방법도 사용되고 있다. 한편 에어필터로 제균하는 경우는 필 터에 포집된 세균이 증식이 되지 않을 적당한 시간으로 멸균 하거나 교환해야 한다. 또 멸균 등을 사용하는 경우에는 덕트 의 내장 재료와 인체에 자외선 장애나 오존발생에 대한 위생 적인 처리에 최선을 다한다. 공기 중의 세균 정화는 부식균과 그 밖의 잡균에 대해서 제약회사나 식품공장 등과 그 창고, 보육실, 수술실, 병실 등 의 환기도 분진제거와 같이 중요하다. 또 지하공간은 세균이 증식하기 좋은 조건을 유지하고 있기 때문에 이러한 곳은 각 별한 주의 한다. | {}
72792e2b-b5a5-4b8b-9009-b634be1c6f43 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-3 2. 공기청정장치의 분류 공기청정장치의 형식은 그 대상 오염물질(분진, 가스, 미 생물 등)에 따라 다르며, 더욱이 분리 구조와 집진 혹은 제 진하는 목적에 따라서도 분류할 수 있다. 이것을 표 3 에 나 타내었다. 표 3 집진장치의 종류 ¦ 분리법 ¦ 집진장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중력침강실 ¦ 침강실, 평행판식 침강실 ¦ ¦ 관성력집진기 ¦ 배플판(coldax, chain 형) ¦ ¦ 원심력집진기 ¦ 사이클론, 다단사이클론 ¦ ¦ 여과 식집진기 ¦ 에어와 셔, 습식 에어 필터 분로식, 벤퓨리 세정기 건식 공기 필터, 점착식 공기 필터, 백필터, 고성능 공기 필터 ¦ ¦ 전기집진기 ¦ 일반형 전기 집진기, 2 단형 전기 집진기 ¦ 3. 공기오염의 제거 구조 3.1 포집 구조와 제진효율 공기 중에서 분진을 분리하는 구조는 중력과 관성력(원심 력), 장애물과 의 충돌, 확산, 정전기 효과 등이 있다. 실제적 으로 제진조작은 이러한 분리력을 단독으로 이용하기보다는 보통 2 가지 이상의 복합 구조에 의한 경우가 많다. 표 4 는 각종의 제진장치에 이용되는 포집 구조를 보여준다. 표 4 각종 집진 장치의 포집 구조 ¦ 집진장치 명 ¦ 분리기구의 조합 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중력집진 ¦ 중력 ¦ ¦ 관성집진 ¦ 중력, 원심력, 관성력, 차단 ¦ ¦ 여과 집진 ¦ 중력, 관성충돌, 확산효과, 정전기력 ¦ ¦ 세정집진 ¦ 중력, 관성충돌, 확산 ¦ ¦ 전기집진 ¦ 중력, 정전기력 ¦ 제진장치의 성능은 일반적으로 분리장치의 입구에서의 분 진농도를 Ci, kg/m2 라 하면, 출구에서의 분진농도 Co, kg/m3 를 기준으로 다음 식으로 계산한다. 7 = 1 - 용 x100, % 1) 중력집진 중력장에서 입자의 자유침강으로 기류에서 입자를 분리 포 집하는 방법으로 수십 sum 이상의 큰 입자의 제진에 이용한다. 그림 1 과 같은 바닥 면적이 매우 큰 침강실을 이용한다. 폭 b, 높이 h, 길이 I 인 장방형 침강실에서 유량 Q(m2/s)로 분진이 있는 기류가 단면적에 균일하게 흐를 때, 기체 중의 입자는 종말침강속도 ws(m/s)로 중력방향으로 침강해 가면서 수평 방향으로 흐른다. 이때 ① 점에서 들어온 분진이 하류로 흘러 가는 동안 완전히 분리되기 위해 입자는 ②의 위치에 도달해 야 한다. 즉, 침강실내의 입자 체류시간 h/ws 는 기류의 침강 실에 있어서 체류시간 l/ Us 에 대해 다음의 조건을 만족시켜 야 한다. ![image](/image/placeholder) 요. ② 그림 1 중력식 집진실 h/ws ≤ l/ Us (2) 따라서 부분제진 효율 nx = 100%에 상당하는 입자의 분 리한계 입자경 Dp,100 은 Stockes 영역에 대해서는 Dp,100 = {18�Q/ggPp -p,)A}Xmax 이 된다. 여기서 A = bl (침강 면 적), pp 는 분진의 밀도, kg/m2, ps 는 유체의 밀도이다. 2) 원심력 집진 선회류로 생성되는 원심력으로 기체 중에 포함된 분진을 분리하는 방법을 원심력집진이라고 한다. 가장 대표적인 장치 가 사이클론이다. 사이클론은 구동부가 없으며 구조도 간단하 고 수 �m 의 분진까지 분리가 가능하기 때문에 매우 많이 이 용하고 있다. 사이클론의 구조를 분류하면 그림 2 와 같다. a 는 절선식 반전류형으로 오래전부터 이용해 온 표준적인 형식으로 가장 효율이 우수하다. b 는 축류식 반전류형으로 기류의 흐름 형태는 입구에 있는 안내 베인에 의하여 선회류 가 되고 청정기류는 원형의 하단 부를 돌아 반전되어 중심부 로 상승한다. c 는 축류식 직진류형으로 안내 베인에 의하여 발생된 선회류는 반전되는 경우가 없고 직진하게 되어 있는 것으로 대 유량의 경우에는 다수를 병렬로 사용하는 것이 용 이하다. 고성능 필터의 전처리 장치로 사용하는 경우가 많다. 한 예로 a 의 절선 유입 표준형인 경우의 제진효율 ��는 (1) 0.693 NT dp,50 +0.693 de 여기서 de 는 입도 특성 값으로 체상 적산율 R 이 36.8%에 상당하는 입자경이다. de 가 작을 수록 분진은 미세하다. (3) | {}
162f7263-9a93-4648-b146-cafe384fe1d3 | 4권.pdf | 2.21-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) ↑ (청정기류) ![image](/image/placeholder) (청정기류) 함진기류 ![image](/image/placeholder) 함진기류 ![image](/image/placeholder) 포집입자 ![image](/image/placeholder) 포집입자 포집일자 (청정기류) a b c 그림 2 사이클론 집진기의 형식 3�re 을거ⓦ-⑪ dp,50 = �ppUiHe (4) R = D2/D1, He' = 2He/D2, re = D2/s UV 는 입구 유속이다. n = 0.351D10.14 이며 D1 은 사이클론 의 직경을 cm 단위로 나타낸 것이다. 3) 관성과 충돌집진 오염기체의 흐름영역에 장애물이 있는 경우, 기류는 그 흐 름방향을 바꾸고, 입자는 관성력으로 기류를 이탈하여 별도의 궤도를 따라 흐르게 되어 기류에서 분리된다. 이 효과 는 분진 의 크기와 밀도, 유속, 장애물의 형상 등에 따라 변한다. 따라 서 이 부분 포집효율은 관성 인자의 함수다. 17x �+0.414⌀50 (5) �50 은 부분 제진효율 �ェ = 50%에 상당하는 관성의 변수 로 �50 의 값이 작은 형상의 장애물일수록 성능이 좋다. 표 5 에 각종 장애물에 대한 ⌀50 값을 나타낸다. 이 방법은 장애물의 형상과 구조에 따라 그 효과 가 매우 다르다. 부유분진의 입도분포 측정에 사용되는 캐스케이드 임 펙터는 분류평판 충돌식의 분리이론에 의한 것으로 공기청정 분야에서 매우 중요한 장치다. 4) 여과 식 집진 유리섬유나 합성섬유 등의 섬유 충전 층이나 부직포 등으 로 기류 중의 분진을 분리하는 것을 여과 집진이라고 한다. 수 �m 이하의 미세분진까지를 높은 포집효율로 제거할 수 있기 때문에 폭 넓게 사용하는 방법이다. 일반적으로 충전식 여과 집진을 에어필터라고 한다. 주로 저농도의 분진을 포집 대상 으로 하고 있으며, 여기서는 일반적인 공업장치에서 발생하는 표 5 각종 형상 장애물의 50% 분리가능 관성 인자 �50 의 값 ¦ 장애물 형상 ¦ 장애물 형상 ¦ ⌀ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 리본 ¦ →¦ ¦ 0.28 ¦ ¦ 공 ¦ ¦ 0.59 ¦ ¦ 원주 ¦ ¦ 0.79 ¦ ¦ �면체 ¦ ¦ 0.28 ¦ ¦ 凸면체 ¦ ¦ 0.85 ¦ ¦ 타원채(10% 두께) ¦ ¦ 6.0 ¦ 고농도의 분진을 대상으로 한다. 섬유상 필터의 분진 분리는 섬유로 형성된 표면에서 대부분 분리된다고 생각된다. 분진의 포집 구조는 에어필터의 경우 내부 여과 인데 반해 여포식 필 터의 경우는 표면 여과 라고 할 수 있다. 여과 의 진행에 따라 여포 표면에 포집된 분진 층의 차단효 과가 지배적인 분리 구조가 되어, 필터의 집진효율은 여과 개 시 후 비교적 빨리 100% 가까이 된다. 그러나 압력손실도 여 과시간과 같이 증가되어 처리공기량이 감소하기 때문에 부착 분진 층을 주기적으로 세정하는 것이 가장 중요하다. 여과 식 집진장치에 대한 특성은 4 절에서 자세히 언급한다. 5) 세정집진 오염 기류를 액면에 충돌시키거나 기체 중에 액체를 분무 시켜 분진과 액적과 의 충돌과 확산으로 분진을 분리 집진하 는 것을 세정집진이라 한다. 이 방법은 기류 중의 분진을 포 집하는 것 이외에 가스의 냉각과 가습 및 기류 중에 포함된 유해가스의 흡수 분리도 가능하다. 그 밖의 제진방법으로도 처리 곤란한 습한 가스 중의 미립자를 응축 성장시켜 포집하 기 쉽게 하는 등의 이점이 있으나 세정 후 배출 액의 2 차 처 리 문제가 있다는 결점이 있다. 세정 집진에서는 액적과 분진 의 충돌에 의한 포집 구조가 지배적이다. 액적충돌에 의한 세 정 집진법의 전체 제진효율 ��는 다음 식으로 구할 수 있다. 3QLInx �� = 1 exp 2Qgdw 여기서, QG 는 처리가스 유량, QL 은 세정액 유량, dw 물방 울 직경, 1 은 물방울의 충돌 이동거리다. 또한 액적이 Stokes 의 저항법칙에 따르는 경우의 충돌효율은 다음과 같이 근사 로 나타낼 수 있다. 7x �+0.414⌀50 ⌀50 : 부분제진효율, nx = 50%에 상당하는 관성 인자 (=1.36R-0.13) (6) 세정집진은 형식으로 구분하면 ① 분진과 물방울의 충돌, ② 액적, 물방울과 분진과 의 충돌, ③ 액면으로 분진기류를 충돌시키는 것이 있다. (7) | {}
6089af91-3112-4e02-a0b6-d485dcd82fc9 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-5 6) 전기집진 전기집진의 원리는 그림 3 과 같이 코로나 방전으로 기류 중의 분진에 전하를 주어 이 대전입자를 쿨롱 힘으로 집진 극 판에 이동시켜 집진하는 방법이다. 입자의 전하와 집진을 동 일 공간에서 행하는 전기집진 장치를 단단형이라고 한다. 집 진극 형상에는 원판형과 원추형이 있다. 분진의 분리포집이 진행되면 집진극위에 분진이 부착되어 쌓이므로 기계적 추타 법으로 시간 경과 에 따라 분진 층을 제거해야 한다. 그러나 추타 시에는 분진이 일시적으로 비산하여 집진성능이 저하되 는 경우가 있으므로 이 재 비산을 방지하기 위해서 집진 전극 의 형상에 대한 연구가 필요하다. 또 극판을 연속적으로 물로 세정하는 습식법을 이용하는 경우도 있다. 전기집진기의 제진 효율은 다음 식으로 나타낼 수 있다. (8) kwel NT = 1 exp¦ Ush ![image](/image/placeholder) + + + + + + + 분진기류 = 입자 → 청정기류 수 + + + + + + 집진극 고 전 압 정류장치 그림 3 전기집진의 원리 설명도 여기서 l 은 전극의 길이, h 는 양극간의 거리, Us 는 극판간 의 기류 평균속도이며, 계수는 평극판에서 k =1, 원통극판에 서 k = 2 가 된다. 또한, 여기서 쿨롱 힘으로 집진극으로 침강 하는 대전입자의 이동속도 we 는 Stokes 영역에서는 다음 식 으로 나타낼 수 있다. neEp we = Km 3��dp (9) 이며, Ep 는 집진실 내의 전계강도, Km 은 커닝햄의 보정계 수이며, ne 는 대전개시 t 초 후의 대전량, dp 는 입자경이다. 7) 가스상(분자상) 오염의 제거 공기 중에 고체(혹은 액체)가 미립자상으로 분산된 상태의 경우에 그 제거 구조는 본질적으로 기계적 분리(상과 상의 분 리)다. 이에 대해서 가스성분에 의한 공기오염에는 공기 본래 의 구성 성분인 질소와 산소, 그 밖의 분자와 오염 가스분자 와의 분자 레벨의 혼합이며, 전체로 하나의 기체상을 형성하 고 있는 것이 일반적이다. 그 제거 구조는 본질적으로 기상내 의 특정 성분(혹은 성분군)의 선택적 분리이다. 공학적으로 이와 같은 조작은 "물질이동"으로 총괄될 수 있어 목표로 하 는 성분 분자의 상간이동을 전제로 성립된다. 가스 성분의 공 기오염의 제거에 실제 이용하는 방법에는 많은 종류가 있으 나, 여기에 작용하는 구조만을 주목하면, 흡착과 흡수 및 화 학반응의 3 종류로 볼 수 있다. 흡착은 기상 중의 성분이 고체(흡착제) 표면에 농축되는 현상으로 물리적인 흡착과 화학적인 흡착으로 나눈다. 대략적 으로 물리적 흡착은 보통 포화증기 농도 이하의 농도나 통상 의 비점(= 응축온도) 이상의 온도에서 일어는 응축으로 생각 할 수 있다. 화학적 흡착은 피흡착질과 흡착제 사이에 화학반응과 같은 화학적 친화력이 작용하는 흡착으로 고체촉매반응에는 촉매 표면에 반응물질의 화학적 흡착이 관여하고 있다. 흡수에는 기상 중에 있는 성분이 흡수액 내부에 용해되는 현상으로 단순한 용해에 의한 경우를 물리적 흡수와 화학적 반응을 동반한 것을 화학적 흡수라 한다. 화학반응은 이와 같이 화학적 흡착이나 화학적 흡수로 관 계되는 조작에 관여하는 것은 아니다. 고체촉매나 고체반응제 를 이용하는 불균형계 반응이 각각의 오염성분에 적용된다. 거의 특수한 것으로 바이오 필터 등 생물반응을 이용하는 것 도 있으며, 또한 연소법 등과 같이 균일계 기상반응을 직접 이용하는 경우도 있지만 공기정화에는 대부분의 경우 고체촉 매 반응을 이용하는 것이 편리하다. 또한 반도체와 액정관련산업에서는 분자상 오염물질의 제 어가 절실히 필요하다. 최근에는 분자상 오염물질: AMCs(airborne molecular contaminants)를 제어하기 위하여 분자오염제어필터를 사용 하기 시작하였다. 제어해야 할 오염물질은 다음과 같다. (1) 산계가스(acid) 제품제조에 영향을 미치는 산계 가스로는 외기에서 도입되 는 SOx 와 NOx, 세정공정에 사용하는 HCl 와 HF 및 각종 약품에서 발생하는 유기산이다. 이러한 산계 가스는 알루미늄과 구리의 배선재료를 부식시 키며, SOx 는 암모니아와 반응하여 유산암모늄이 되며, 감광 액 도포(photo resist)와 검사장치의 광학렌즈에 구름과 같이 흐리게 끼게 된다. 또한 세정공정에 사용하는 HF 는 HEPA/ ULPA 필터의 유리 섬유여재에 침투하여 유리가 함유하고 있는 B(boron)의 방출을 촉진한다. 봉소(boron)농도의 증가 는 저농도의 붕소를 주입한 결과 반도체 및 저온폴리실리콘 액정의 특성에 영향이 있다. (2) 염기성가스(base) 염기성가스의 대표적인 물질은 암모니아와 아민류이고, 발 생원은 외기와 RCA 세정물질, 건물의 콘크리트, 클린룸의 내장재, 클린룸 내 작업자에서 발생하고 발생원자체의 제어가 어렵다. 제품에 영향을 미치는 것을 보면 광학계에 구름과 같 이 흐리게 끼는 현상, 화학증폭형 레지스트와 반응하여 불량 의 원인이 되고 있다. (3) 유기계가스(condensable) 유기계가스 문제를 일으키는 물질은 실리콘제 실링제에서 발생하는 실록산과 내장재, 전선, 시트 등의 가역제가 함유하 고 있는 프탈산에스테르과 아제핀산에스테르 등이다. 이러한 유기계가스는 실리콘웨이퍼와 글라스기판 표면에 흡착되어 산화막 두께를 변화시켜, 산화막의 내압성능을 저하시킨다. | {}
3f31984d-4d86-46b4-a9da-f958c105ba02 | 4권.pdf | 2.21-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 특히 반도체는 고집적화가 진행되므로 gate 산화막이 얇아지 므로 허용되는 유기가스의 농도는 종래에 비하여 엄격하게 관리되어야 한다. (4) 도펀트(dopant) 반도체의 기본 특성을 좌우하는 도펀트인 붕소와 인은 꽤 오래전부터 관리의 필요성이 제기되었다. 특히 붕소는 클린룸 의 입자상 오염물질을 제어하기 위한 HEPA/ULPA 필터에 서 발생한다는 것을 알게 되어 1990 년대부터 그 대책을 강구 해 왔다. 최근에는 붕소를 함유하지 않는 유리섬유를 사용하 는 HEPA/ULPA 필터와 PTFE 여재를 사용하는 필터가 광 범하게 사용되고 있다. 붕소 제어는 쉬워졌으나, 붕소는 외기 중에도 10 ng/m3 정도의 농도를 함유하고 있으므로 이것의 제어도 필수적이다. 한편 인은 수지 재료에 주로 난연제로 사 용되므로 유기인(TEP, TBP, TCEP 등)이 증발되어 클린룸 중에 방출되므로 이것도 제어해야 한다. 4. 공기청정 장치의 종류 이 장에서는 앞에서 언급한 공기청정 방법과 그 구조를 사 용한 각 장치에 대해 좀 더 자세히 기술한다. 공기청정 장치 의 종류와 분류는 방법에 따라 여러 가지가 있으나, 여기서는 가장 일반적으로 사용하는 것을 중심으로 다룬다. 현재 초청 정 분야에서 가장 중요하게 사용하는 HEPA/ULPA 필터에 대해서는 이론적으로 깊게 다룬다. 4.1 유닛 형식 에어필터 1) 정의 와 종류 유닛형 에어필터는 여재를 금속이나 목재 등으로 만든 프 레임에 접어 넣은 것으로, 이것을 한 개 또는 여러 개를 덕트 나 챔버 내에 설치하여 사용한다. 일반적으로는 성능이 저하 하면 유닛을 교환하거나 재생하여 사용한다. 가장 간단하고 널리 사용하고 있는 것은 틀 내에 여재를 넣고, 그 양측을 금속 망으로 고정한 것으로 평판상을 이루고 있는 패널형 에어필터라고 하는 것이 있다. 그러나 최근 압력 손실을 가능한 한 줄이고, 분진 포집률을 높게 하기 위해 여 과 면적을 넓게 하여, 여재의 실효통과 풍속을 작게 유지하도 록 고안한 것이 많다. 이 대표적인 것이 HEPA 필터로 이것 도 형식적으로는 유닛형 에어필터에 속하지만, 보통은 특별하 게 분류한다. 종류는 여재의 형식에 따라 건식과 점착식으로 분류할 수 있다. 또한 여재의 부착방법에 따라 매트형과 V 형, 절곡형, 백형 등 여러 가지 종류가 있다. 유닛형 에어필터의 종류는 표 6 과 같다. 2) 구조와 기능 (1) 건식 에어필터 여재는 보통 건식 상태로 사용하고, 여재의 재료는 유리섬 유와 식물섬유, 플라스틱섬유 등을 주로 사용한다. 패널형으 로는 틀 내에 여재를 넣고, 표면을 금속망 등으로 고정시키는 것과 그밖에 것으로는 매트형 등으로 성형한 여재를 사용하 는 것이 많다. 여재의 충전밀도는 40~60 kg/m2 정도다. ① 패널형 에어필터 그림 4 과 같은 형상으로 틀은 목재나 금속, 플라스틱 등으 로 만들고 있다. 크기는 500 mm x 500 mm 와 610 mm x 610 mm 가 있고, 두께는 20~100 mm 정도다. 여재로는 매 트상 여재를 평판상으로 틀 내에 끼워 넣은 형식을 매트형 에 어필터라 한다. ② V 자형 에어필터 평판상의 여재를 그림 5 와 같이 교대로 나란히 쐐기상으로 한 형식이다. ③ 백(bag)형 에어필터 표 6 유닛형 에어필터의 분류 ¦ 여과 재 ¦ 여과 재 ¦ 포집분진의 입도 ¦ 포집분진의 입도 ¦ 포집률 ¦ 포집률 ¦ 치수, mm ¦ 치수, mm ¦ 치수, mm ¦ 치수, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분류 ¦ 기호 ¦ 약간 거친 ¦ 형식과 기호 ¦ % ¦ 기호 ¦ 높이 ¦ 폭 ¦ 허용오차 ¦ 기호 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 99 이상 ¦ A ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 99 이상 ¦ A ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 90~99 90 이상 ¦ B ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 90~99 90 이상 ¦ B ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 90~99 90 이상 ¦ A ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 90~99 90 이상 ¦ A ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 60~90 90 이상 ¦ B ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 60~90 90 이상 ¦ B ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 60~90 90 이상 ¦ A ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 60~90 90 이상 ¦ A ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 70~90 ¦ B ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 70~90 ¦ B ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ | {}
dd1e9f9c-d6b0-4364-a978-ed72b26b36f0 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-7 ![image](/image/placeholder) 등 50~61 50~61 cm 2~10 cm ![image](/image/placeholder) 60~90 cm cm 50~61 50~61 cm 그림 6 백형 에어필터 그림 4 패널형식(매트형) 에어필터 ![image](/image/placeholder) 약 90 cm cm 50~61 50~61 cm 그림 5 V 자형 에어필터 여재로 가늘고 긴 백을 만들어, 여러 개의 백을 그림 6 과 같이 틀에 끼운 것이다. 필터를 수평으로 사용하는 경우에는 주머니의 앞쪽을 그림과 같이 지지하는 경우가 많다. 백형 에 어필터는 간단히 백필터라고도 한다. ④ 절곡형 에어필터 비교적 얇은 매트상 여재를 그림 7 과 같이 지그재그로 접 고 그 사이에 세퍼레이터를 끼워 넣어 여재의 변형을 방지하 도록 지지한 형식이다. (2) 점착식 에어필터 여재에 유동 파라핀을 주재료로 한 필터유를 스며들게 하 거나 여재면에 필터유를 분무하여 점착성으로 분진을 포집한 다. 여과 재에는 금속망을 포캔 것과 플라스틱 섬유, 구리 울 등의 거친 것을 이용하고 있으며, 일반적으로 패널형이다. 를 은 금속이 보통이며 크기는 500 mm x 500 mm,나 610 mm x 610 mm 이고, 두께는 100 mm 내외다. 점착식인 분진농도가 높은 장소에 사용하며, 때때로 점착 유와 함께 포집된 분진을 온수나 용제로 세탁해서 다시 점착 유를 도포하여 사용한다. 그러나 현재는 유지보수가 번거롭고 미세분진의 효율이 낮아 일반 건물에는 거의 쓰이지 않는다. 4.2 롤형 에어필터 1) 정의 와 종류 롤형 에어필터는 롤 형상으로 형성된 여재가 연속이나 간 헐적으로 풀려서 다른 단에 감긴 것이다. 일반적으로 일정 ![image](/image/placeholder) cm 50~61 50~61 cm 10~20 cm 그림 7 절곡형 에어필터 시간이나 압력손실이 일정 값 이상으로 상승한 때에 자동적 으로 새로운 여재가 나오게 되며 자동 권취형 에어필터라 부 른다. 종류는 여재의 종류에 따른 분류와 자동 권취기구가 타이머에 의해서 일정 시간 간격이나 ·여재의 입출구 압력차 를 검출해서 이 값에 따라 여과 면을 새로운 여재로 바꾼다. 2) 구조와 기능 대략적인 형상은 그림 8 에 있다. 여과 면으로 여재가 양쪽 테두리에 바르게 놓여 있고 확실하게 기밀이 유지되게 여러 곳에 지지대를 설치하고 있다. 여재는 폭 1~2 m 정도이고, 길이는 20 m 내외다. 여재를 통과 하는 여과 풍속은 2.5 m/s 정도로 압력손실과 분진의 보 유용량 관점에서 글라스 수지나 부직포, 폴리우레탄 폼 등의 여재를 사용하고, 롤 형상으로 여재의 두께는 5~10 mm 정 도다. 롤 직경은 30 cm 정도가 많다. 여재의 감김은 타이머(일정 시간간격으로 감기는 경우), 마 노미터(압력손실이 일정 값 이상으로 된 경우에 감는 경우)와 수동으로 한다. 타이머로 감는 경우, 일정 길이씩 새로운 여재 면을 보내 조금씩 바꾸는 경우와 여재면 전면을 일시에 바꾸 는 경우가 있다. 마노미터의 경우는 전면을 한 번에 바꾼다. 여재를 자동으로 감기 때문에 제어 기구가 부가되어 있다. 타이머 방식일 때는 분진 부하의 크고 작음에 따라서 작동시 각 간격을 조정할 수 있다. 또 여재 감김이 끝났다는 것을 나 | {}
cafe5fe1-a029-479b-aa42-5d6de009331a | 4권.pdf | 2.21-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 타내는 표시등이나 자동 수동 전환기구도 필요하다. 자동갱신형은 여재가 롤 형상으로 되어 있어 한 번 설정하 면 상당 시간 교환할 필요가 없고 관리가 쉽다. 일반적으로 여과 면적은 1~3 m2 정도이고, 여과 속도가 2.5 m/s 인 것에 서 처리풍량은 1 600~17000 L/s 정도로 각 업체에 따라 여 러 가지 크기의 제품이 있다. 대량의 풍량 처리에는 여러 대 의 장치를 병렬로 설치하여 가능하다. ![image](/image/placeholder) 덕트 취부구멍 새로운 여과 재 공기류 가이드모터 감아올리기 핸들 오염여과 재 그림 8 롤형 에어필터 3) 성능 롤형 에어필터의 성능은 사용한 롤 성능으로 표시할 수 있 으며, 분진 포집률과 압력손실 및 분진 보유용량이 주 항목이 다. 롤형 에어필터의 분진 포집효율은 주로 사용한 여재나 여 재 통과 기류속도에 따라서도 변화한다. 일반적으로 여재의 두께가 작고, 통과 풍속도 큰 것으로 높지 않은 분진 포집효율 에 사용하고 약간 큰 분진을 제거용 프리필터로 사용하고, 공 기의 오염이 그다지 크지 않고, 분진 포집률이 낮은 장소에 사용한다. 사용 여재는 오염이 심한 면을 내측으로 감기게 하는 것으 로, 운반할 때 재비산의 염려가 적고, 보수가 상당히 편리하 다. 그 외에 롤의 중량도 롤 교환 시의 조작에 문제가 있지만, 그다지 주의 를 기울이지 않는데, 롤 교체를 업체가 하는 경우 가 많기 때문이다. 롤형 에어필터는 주로 프리필터로 사용하며 성능시험은 JIS B 9908 의 형식 3 이나 JACA No. 10c 의 시험 방법으로 규정되어 있는 제 1 시험 방법으로 한다. 즉, 입형 덕트를 이 용, 분진 포집률은 시험용 먼지 8 종, 분진 보유 용량은 시험 용 먼지 15 종에 대해서 한다. 그 성능은 통과 풍속이 1.0~2.5 m/s 일 때 압력손실이 5.0~25.0 mm 수두, 이때 8 종 표준분 진에 대한 포집효율이 60~90% 정도가 일반적이다. 또한 프레임과 롤형 여재와 접합이 나빠서 그 사이로 분진 이 누설될 염려가 있으면 장치 전체로 시험이 필요하게 되지 만, 이를 위해서는 큰 시험용 덕트를 이용해야 하며 일반적으 로 현장에서 장치를 설치한 후에 시험한다. 4.3 백필터 1) 정의 와 종류 백필터의 분진 제거 성능은 발생원의 분진농도나 풍량의 변동에 영향 받지 않고, 포집대상의 입자경이 0.2 �m 이상이 면, 포집효율이 작게는 98%, 일반적으로는 99% 이상의 고성 능이다. 입자경이 1 ,um 이상의 것은 거의 100% 포집이 가능 하다. 따라서 출구의 분진농도는 일반적인 규제치인 0.05 g/(N·m3)보다 훨씬 낮은 값, 예를 들면 0.01 g/(N·m2) 이하 로 하는 것이 가능하다. 한편, 압력손실은 조작조건이나 기종 에 의존하지만, 500~2000 Pa 범위이다. 포집성능에 맞는 여과 속도는 다른 형식의 집진장치에 비 해 극히 낮아 0.3~5 m/분 범위이다. 이 때문에 장치의 점유 공간이 크다. 또 일반적으로 분진 제거를 계속할수록 여과 포 가 상하기 쉽고, 파손되기 쉽다. 많은 백 중에서 파손된 백이 있는 곳을 발견하기는 쉽지 않다. 고효율 여과 성능은 여과 포의 표면이나 내부면에 부착하고 누적된 분진 층에 의한 것으로 여과 포는 그 분진층을 형성하 고 지지한 골조 역할을 하고 있는 것이다. 분진층의 두께가 증가해 앞에서 말한 압력손실이 규정치에 도달했을 때 분진 을 제거한다. 분진이 가스 중의 수분을 흡착해 응고하고, 풀 과 같은 상태로 여과 포에 부착하면 눈 막힘이 생겨, 배출이 불가능하고, 한편 기류 통과 도 거의 차단되어 여과 기능이 정 지된다. 이것을 피하기 위해 백-필터 운전온도는 여과 포 표 면에 대해, 공기의 경우는 노점 이상, 일반 가스의 경우는 산 노점 이상의 온도로 한다. 여과 포의 전면에 분진이 골고루 포집되게 하고, 그림 9b 에 있는 일차 부착층은 남기는 것이 좋다. 또 제거조작은 가능한 여과 포를 손상하지 않는 방법으로 한다. 이 때문에 백-필터 의 성능과 기능을 좌우하는 것은 포집된 분진의 제거 기술에 달려있다. 2) 구조와 기능 현재 일반적으로 이용하는 표면 여과 방식의 백은 그림 9a 과 같이 직경 D, 높이 H 의 원통형이다. 백 하단은 슬리브로, 상단은 그림에서 캡에 부착되어 있다. 처리 가스는 백의 하부 개방단에서 유입하여 상승하여 분리하면서 여과 된다. 여과 된 분진은 그림 9b 과 같이 백 내면에 부착 · 누적되어 일종의 케 이크를 형성해 청정한 가스는 백 외측으로 유출하여 출구에 이른다. 백 상단 캡은 행어에 부착하고, 행어는 적당한 장력이 있는 것으로 천장에 부착한 것이다. 백 직경을 D, 여재에 유효한 높이를 H, 처리 가스량 Q 에 대응하는 백의 개수를 n 으로 하 면, 여과 면적 A = �nDH 로 할 수 있다. 백 직경은 일반적으 로 D = 125~458 mm 범위에 대해 높이는 H=2~12 m 로, 만족하는 여과 조작을 얻기 위해서는 그 높이와 직경의 비 (H/D)가 4~6 이 되고 최대 20 의 경우도 있다. 섬유포 백의 재질은 처리 가스의 온도와 산성이나 알칼리 성의 정도, 치수의 안정성, 통기도 및 백에 기대되는 수명 등 으로 결정한다. 백 수명은 사용조건과 재질에 관계하며, 짧은 것은 수개월, 길게는 수년이 된다. | {}
dc1f879e-76c9-47c5-9bbe-184101001d12 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-9 ![image](/image/placeholder) 용수철 행거 떨어뜨리는 분진층 (조립과 미립으로 된다) 캡 1 차부착층 클램프 (주로 조립자의 가교) 여과 천 상승분속도 u 의 횡계 반경방향분포 여과 속도 종계 H 중심속도 ue 의 축방향분포 평직의 스텐레스의 크램프 Uc 여과 천 슬리브 (color) Z1 쉘 판 Q1 a. 백 내의 흐름 b. 여과 천과 부착 분진 그림 9 백필터의 설치 예와 백 내부의 흐름 및 부착 분진 일반적으로 사용하는 재질은 자연 섬유의 목면과 동물섬유 의 양모, 화학섬유의 나일론, 테트론, 폴리프로필렌계, 폴리염 화비닐계, 테프론, 유리 섬유, 탄소섬유 등이 있다. 3) 여과 특성 (1) 여과 포의 부분 포집률 백-필터의 높은 포집효율은 여과 포 면상에 부착한 분진 층 때문이다. 그러나 이 층을 제거해 버리면 일차 부착 층이 국 소적으로 탈락해 여과 속도가 국소적으로 달라지고, 이 때문에 제거 직후 재운전에 들어갈 때의 포집효율은 순간적으로 낮 아지게 되는 경향을 피할 수 없다. 이러한 분진을 제거하는 방법에는 대표적으로 표면여과 방법을 사용하는 쉐이크형 필 터와 내부여과 와 표면여과 양쪽을 중복으로 이용한 펄스에어 제트형 필터가 있다. 분진 여과 효율은 백-필터 입구속도가 20 m/s 에서 99.9% 정도의 것이 일반적이다. 한편 제거를 반복해서 분진이 여과 포 내부에까지 침입되어 소위 눈막힘을 발생시키면 제거 직후의 압력손실(△Pg)이 증 가하는 경향도 있다. (2) 압력손실의 취급과 특성 필터의 압력손실 △P0 는 필터 입출구에 설치된 마노미터가 지시하는 것으로 여과 체의 통기저항 외에 백에 유입되기 전 과 후의 기체의 점성과 유동 형태에 의한 마찰손실도 포함한 다. 여기서는 여과 전후의 압력차, 즉 여과 저항만을 고려하면, 여과 속도 U, 분진부하 md 에 대한 여과 저항을 △P 로 한다. 한편 분진제거 직후의 여과 저항을 △P0 로 한다. 이것은 잔 류 분진(1 차 부착층) 저항을 포함한다. 제거 후 재운전에 들어 간 시간(t) 후, 여과 면적(A, m2) 상에 새롭게 부착된 깊이 L, 공간율 8p 인 퇴적층 분진질량을 Md(kg)으로 하고, Md/A = ma(kg/m2)을 분진부하 또는 면부하라 한다. 따라서 △P-AP。 가 부하 md 에 대응한 압력손실로 이것을 △Pd 로 표시한다. 즉, APd = △P-△P。이다. 이 APd 는 제거에 의해 "0"로 되는 성질이 있다. 즉, AP = APo+APd 로 표시된다. 4.4 정전식 집진장치 1) 정의 와 종류 정전식 집진장치는 일반적으로 코트렐이라고 하는 공업용 전기집진장치를 1935 년 캘리포니아 대학의 G.W. Penny 박 사가 개량하여 실내용 공기청정기로 개발한 것이다. 인체에 유해한 오존 발생을 미량으로 억제하기 위해 코트렐 방식의 | {}
a421fe06-18b4-4a2e-aa33-85d55b821083 | 4권.pdf | 2.21-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 음극방전을 양극방전으로 바꾸고, 그 방전선으로 직경 0.15 mm 이하의 가는 선을 사용하여 실용화 한 것이다. 발표 초기 의 것은 전기 에어필터라고 하였으나, 그 이후에 전기 에어클 리너라고도 하고, 다시 전자식, 정전식으로 되어 현재에는 일 반적으로 정전식 공기청정장치라고 한다. 다음과 같은 형식이 있다. ① 정전식 2 단형 ② 정전식 1 단형 ③ 두루마리 여과 재 병용형 ④ 백-필터 병용형 이 외에 자동차 실내의 공기청정을 위한 직류전원용이나, 공기를 대상으로 하지 않는 불활성 가스정화용의 특수한 구 조도 있다. 2) 구조와 기능 공기청정용 정전식 집진장치에는 여러 가지 형식이 있는데 그 기본적인 특징은 공기 중에 부유하는 먼지의 모든 입자경 을 유효하게 집진할 수 있는 것으로 0.1 ��m~0.01 �m 정도의 극소 미립자를 더욱 경제적으로 포집할 수 있으며 다음과 같 은 구조를 갖는다. ① 공기 중의 부유 먼지 입자에 고압 전계로 급속하게 양 으로 대전시키는 대전부 ② 양으로 대전된 먼지입자를 하류 측의 전계내를 통해 음 으로 집진극에 급속하게 흡착시키는 집진부 ③ 집진된 입자를 집진부에서 유효하게 제거할 수 있는 기구 (1) 정전식 2 단형 정전식 2 단형 집진장치는 그림 10 과 같은 구조인데 방전극 에 직류 고전압을 공급하면 그 방전극의 표면에서 발생한 코 로나 방전으로 전리부의 전계 내를 통과 하는 공기 중의 먼지 입자가 이온화된다. 즉 공기청정을 목적으로 하는 정전식 집 진장치는 반드시 양극방전을 하므로 방전극의 표면 가까이의 전계강도가 강한 곳에서 코로나가 발생하고 이 때문에 같은 수의 양이온과 음이온이 발생한다. 양이온은 음극인 방전극으 로 끌리고, 양이온은 접지된 음극에 끌리는데 그 도중에 여기 를 통과 하는 먼지입자를 양이온화시키고 그 입자경이 클수록 대전량은 많아진다. 양이온에 대전된 입자는 기류를 타고 하류 측에 설치된 집 진부의 양, 음 양극판이 대립하는 평형전계부에 유입되면, 양 극판에 반발되어 급속히 음 집진극판에 흡착되어 집진된다. 그림 10 과 같은 이 형식을 2 단형이라고 한다. 방전 이온화부(전리부)의 방전극과 접지극의 거리는 전압 에 따라 다르지만, 통상 4 kV/cm 가 가장 효과 적이라고 하나, 절연이 비교적 쉬워지는 한도를 넘으면 구조상으로 어려움이 발생하므로 일반적으로 극간격은 25~30 mm 가 많고, 따라 서 10~12 kV 의 전압을 거는 경우가 많다. 집진부는 평판의 양과 음의 양극판을 기류에 대해서 평행 으로 대립시켜 외측을 접지한 음극으로 하고 양극판과 접지 한 음극판을 같은 간격을 유지하도록 교대로 배치하여 공기 절연되는 구조로 되어 있다. 집진부의 양극은 판상이므로 코로나 방전은 발생하지 않으 므로 전극 간에 걸린 전압은 그 판 사이 거리에 대해 6 kV/cm 정도까지 인가해도 불꽃에 의한 단락은 일어나지 않 는다. 따라서 양, 음 양극판간 거리를 좁혀 집진효과 를 향상 시킬 수 있다. ![image](/image/placeholder) 12000 V 음극봉 양극판 6000 V 양 방전극 기류방향 전원부 ① 집진극판 집진부 평등전계 집진부 불평등전계 그림 10 2 단형 정전식 공기청정장치 집진부의 길이는 집진부 내를 통과 하는 풍속에 따라 정할 필요가 있다. 따라서 집진부의 양극판 사이를 좁게 하면 길이 는 짧아지고 넓게 하면 길게 해야 한다. 동시에 인가전압도 그 양 극판간의 거리에 따라서 결정해야 한다. 장치를 가능한 한 소형화하기 위해서는 양 극판간격을 좁 게 할 필요가 있지만 너무 좁게 하면 절연구조에 난점이 있으 므로 일반적으로는 7~8 mm 의 것이 많다. 따라서 전리부와 집진부를 합하여 500 mm 정도의 길이로 풍속은 2 m/s 전후 로 사용하여 집진효율을 90% 전후로 한 것이 많다. (2) 정전식 1 단형 2 단형과 원리는 완전히 같지만 일단형은 그림 11 과 같이 전리부의 양의 방전극에만 전압을 걸고 후부의 집진부에는 전원부에서의 전압을 걸지 않고 집진부의 양의 극판을 집진 극판보다 전방에 내고 절연한 음의 유전극판으로 양의 방전 극에 가까이 대어 양의 방전극에서 발생하는 코로나 방전을 받아서 유도된 고전압을 그 절연된 음의 유전극에 축전하는 형식이다. 이 구조의 이점은 집진부의 양과 음의 양극판 간에 강제적으로 전압을 걸지 않기 때문에 그 양극판 간에서 불꽃 에 의한 방전이 전혀 발생하지 않고 집진된 먼지의 양에 따라 서 자동적으로 전압이 조정되는 점이다. 또한, 불꽃에 의한 ![image](/image/placeholder) 부유전극판 집진극판 접지극 기류방향 전원부 ←전리부 집진부 1 단형 공기 청정장치 그림 11 | {}
4a245759-ccc8-4ea4-8482-634977d6173b | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-11 단락이 일어나지 않으므로 양극판 간의 거리를 좁히는 것이 쉬워지므로 소형화가 쉬운 장점이 있다. 이상 언급한 각 형식의 정전식 공기청정장치는 집진극판에 축적한 먼지를 정기적으로 세정하는 형식으로 공기 중의 함 진량과 집진효율에 따라 그 퇴적하는 먼지의 유지량이 한계 에 달하는 시기는 일정하지 않지만 보통 2 주에 1 회 정도의 세정으로 충분하다. 세정방법은 취급 풍량이 500~1 700 L/s 정도의 장치는 고정된 노즐로 전면에서 물 분사로 세정하는 경우가 많고, 이 경우 케이스 바닥이 물받이 배수 팬이 있고 하부에 배수구가 있다. 배수구에는 트랩을 설치해야 하고 정전식 집진장치가 운전 중일 때는 부압이 되므로 그 부압에 견디는 트랩의 봉수 깊이를 유지해야 한다. 또한 트랩과 배수관은 청소가 쉬운 구 조로 한다. 세정에 사용하는 물은 적어도 200 kPa/cm2 이상의 압력이 아니면 노즐에서 분사하는 힘이 없어 세정의 목적을 이룰 수 없다. (3) 두루마리 여과 재 병용형 두루마리 여과 재 병용형은 그림 12 와 같이 세정식 급배수 설비가 필요 없고 장시간의 무인운전이 가능하며, 롤 상태의 긴 여과 재를 사용하므로, 수 개월간 유지보수가 필요 없는 것 이 장점이다. 병용하는 두루마리형 필터는 모두 자동으로 작 동한다. 두루마리 기구에는 퇴적 먼지의 양에 따라 미리 정해 진 일정시간마다 작동하는 타이머 방식과, 설정된 압력손실에 따라 여과 재를 교환하는 2 종류의 형식이 있다. ![image](/image/placeholder) 롤상태 여과 재 전리부 집진 중립부 양극의 방전극 7 집진부 음의 극판 8 기류방향 권선형 감속모터 / [ ] 양 극판 음 극판 전원부 미소차압 스위치 미소 차압계 그림 12 두루마리 여과 재 병용형 정전식 공기청정장치 이 방법은 사용 개시 직후에는 공기 중의 부유 먼지 입자 는 상류의 정전식 집진장치로 모두 포집하고 하류의 두루마 리형 필터로는 먼지입자가 거의 도달하지 않는다. 그러나 그 후 정전식 집진장치의 집진극판에 차례로 축적된 먼지 입자 가 겹쳐 쌓여 입자경이 커진 후에 재발진 현상으로 집진극판 에서 기류를 타고 이탈하여 바로 뒤에 있는 롤 상태의 여과 재 에 포집되는 구조로 여과 재의 먼지보유능력이 크고, 큰 먼지 이기 때문에 압력손실이 적고 장기간의 연속사용에 견딘다. 상류 측 정전식 집진장치는 6 개월에 한 번 정도 청소해야 한다. 너무 오래 계속 사용하면 절연이 파괴되어 사용할 수 없다. 그러나 그러한 경우에는 경보장치가 작동한다. (4) 백필터 병용형 두루마리형 필터 병용형을 간단히 유지 보수할 수 있도록 하기 위한 목적으로 고안된 것으로 하류 측의 롤형 필터를 특 수한 백-필터형으로 바꿔 놓은 것이다. 백필터는 평면상의 롤 상태 여과 재에 비해 유효면적이 25 배 정도인 것이 큰 차이며, 따라서 여재통과 속도는 1/25 까지 극단적으로 감소되므로 집진효율이 상당히 높아진다. 상류 측에 정전집진부를 설치하지 않은 보통의 백-필터뿐 인 장치는 미세한 먼지로 입자경이 0.1 ,uan 이하의 것은 통과 하고 1.0 ,LM 이상의 큰 먼지가 부착하므로 막힘이 빠른 것에 비해서 이 집진부를 설치한 것은 3~4 배의 수명이 연장된다. 이것은 응축된(집진된) 입자경이 크므로 막힘이 일어나지 않 는 효과 로 대기먼지에 대한 집진효율은 90% 이상에서 0.1 �m 까지 포집이 가능하다. 3) 성능 정전식 공기청정장치는 다른 방식의 장치보다 미립자 포집 효율이 훨씬 높다. 단점은 다른 장치보다도 다소 비싸다. 큰 먼지 제거용에는 정전식이 필요가 없다. 큰 먼지와 미세한 먼 지를 모두 제거하려고 할 경우에는 거친 먼지 포집에 적당한 전치필터를 병용하는 것이 바람직하다. 이 장치는 압력손실이 적은 점에서는 다른 방법보다 우수 하다. 그러나 기류를 균일하지 않으면 집진효과 가 떨어지므로 통상 전처리필터나 후처리필터를 사용하여 기류의 균형화를 도모하고 있다. 또한 후처리필터는 재발진을 막기 위해에서도 필요하다. 이것을 사용하여 압력손실이 증가하지만 정전식 공 기청정장치 자체의 압력손실이 30~50 Pa 정도로 낮기 때문 에 다른 방식에 비해 그렇게 큰 에너지 손실은 없다. 공기의 통과 속도는 경제적인 면에 중점을 두기 때문에 2~ 3 m/s 정도를 사용하고, 분진 포집률은 90% 이상이다. 통과 풍속을 낮추면 분진 포집효율은 상승한다. 또한 직렬로 2 단 3 단으로 통과 시키면 점점 좋아진다. 4.5 발생원용 공기정화 장치 1) 정의 와 종류 발생원용 공기정화 장치는 공장이나 특별한 오염물질이 다 량 발생하는 곳의 배기를 정화해서 대기오염을 방지하기 위 해 사용한다. 초기에 공장에서의 배기 정화는 대기오염 배출 방지의 목적보다는 배기 중의 유용물질 회수의 목적이 있었 기 때문에 집진장치라고 하였다. 2) 구조와 기능 정전식 집진장치와 구조는 같지만 집진부의 양극 간을 넓 혀 먼지 유지용량을 증가시킨 것과, 집진부의 가스흐름에 대 한 길이를 늘인 차이가 있다. 구조는 여러 가지 변수에 따라서 달라질 수 있는데 특히 | {}
c1f4ae78-b517-4bad-87d3-c2714b9542a3 | 4권.pdf | 2.21-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ① 가스의 성질, ② 분진의 전기저항, ③ 인화성의 유무, ④ 독성의 유무 등의 사항을 알면 형식이나 구조를 정할 수 있다. 발생원용 정전식 집진장치는 경우에 따라서 고전압의 절연 이 어려워 분진의 전기저항이 낮으면 절연파괴가 간단히 일 어나므로 특히 주의 해서 구조를 결정한다. 3) 성능 정전식 공기청정장치는 대기먼지와 실내에서 발생하는 통 상 상태의 공기를 대상으로 하므로 포집량은 극히 적은 조건 에 적합하다. 그러나 공장 등 특수한 작업에 의한 발생원이 있는 경우는 먼지의 성질이나 온도가 상당히 다르므로 같은 구조의 정전식 집진장치로는 전혀 도움이 되지 않는 경우가 많다. 공장 굴뚝의 집진은 공업용 정전식 집진장치로 해야 하 며, 공장 내나 작업실 내에서 발생하는 여러 가지 발생원에 대한 장치를 대별하면 다음과 같다. (1) 선반가공 절삭유의 연기 (2) 용접작업으로 발생하는 금속산화물 (3) 연마작업으로 발생하는 금속 미분과 냉각탑의 증발 오 일 미스트 (4) 부엌의 튀김과 구이의 연기 이 발생원이 실내에 있는 경우, 방치하면 확산되어 실내전 체에 퍼지고 개방부에서 외부로 배기되어 주위를 오염시켜, 작업원의 건강을 해치고 오염에 따라서는 공작기계의 수명을 현저히 단축시키기도 한다. 이 발생원에서 발생하는 분진이나 연기는 고체입자와 액체 입자가 있고, 합진량이 많기 때문에 통상의 정전식 공기청정 장치로는 집진부에 퇴적되는 양이 많아 부적당하므로 장치의 구조가 달라져야 한다. 4) 그 밖의 정화장치 공장이나 그 이외에서 발생하는 유해가스를 제거하는 데에 는 가스의 종류에 적합한 것을 사용해야 하는데, 공장 배기나 굴뚝 속의 폐가스 가스제거에는 다음과 같은 것을 사용한다. (1) 공기정화 장치(샤워) (2) 세정기 (3) 가스 필터 이 공기정화장치는 물방울 사이에 가스를 포함한 공기를 통과 시켜, 가스를 물에 용해시켜 제거하는 것으로 효율은 낮 다. 그러나 장치가 간단하므로 종종 이용된다. 또한 이것은 폐가스의 온도를 낮추는 데에도 도움이 된다. 세정기는 물로 가용성 가스를 처리하는 것이라는 점은 샤 워의 경우와 같지만 물과 가스의 접촉 면적이 크기 때문에 효 과가 높다. 보통은 그림 13 과 같이 유리섬유나 도기 조각을 채운 필터에 물이나 가성소다 용액을 분무해 공기를 통과 시 ¦ 제거 기구 ¦ 제거 기구 ¦ 제거 목적 ¦ 제거 목적 ¦ 대상 공기 ¦ 사용법 ¦ 사용법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡착흡수 화학반응 ¦ 물리적 화학적 ¦ 고제거율 저제거율 ¦ 다성분 특정성분 ¦ 취입외기, 환경공기 배기 ¦ 통기확산 ¦ 재생사용 폐기처분 ¦ 표 7 가스제거용 필터의 종류 가스필터는 활성탄이나 실리카겔의 층 속에 가스를 통과 시 켜 가스를 흡착하는 것으로 효율은 높다. 저농도의 가스를 완 전히 제거할 필요가 있는 경우에 유효하여 상당히 널리 사용 한다. 켜 공기와 액체의 접촉 면적을 크게 한다. 그림 13 세정기의 개념도 ![image](/image/placeholder) ↑ 분무노즐 유리섬유 mmm m M m M m m m 또는 도기 조각의 필터 공기의 흐름 비 다만, 활성탄은 물리적 흡착제로 작용하는 외에 다음 항의 여러 종류의 반응 촉매나 반응 물질로 작용한다. 활성탄의 종 류에 따라 기능에 차이가 있으며 그 중에는 특히 촉매물질이 나 흡착조제를 첨착해서 특정의 기능을 강화한 것도 있다. 적 절한 품질의 선정이 중요하다. 가스제거용 필터를 제거기구와 제거목적, 대상공기, 사용법 등으로 분류하여 표 7 에 나타냈다. 구조 배열에 의한 분류는 다음 항에 있다. 하나의 용도에 적절한 필터를 사용하려면 표 7 의 각 항목을 명확히 해야 한다. 물리적 흡착을 이용하는 필 터는 일반적으로 다양한 종류의 가스 성분을 제거하는데 적 당하고, 화학반응을 동반하는 흡착이나 흡수 또는 촉매반응을 이용하는 필터는 한정된 특정 종류의 가스 제거에 적합하다. 또한 물리적 흡착은 일반적으로 온도와 습도가 낮은 쪽이 유리하지만 화학반응을 동반하는 흡착과 흡수 및 촉매반응에 서는 각각의 반응에 의한 온도와 습도의 영향이 달라 고온이 나 고습한 쪽이 유리한 경우도 많으므로 조작조건의 설정에 유의 해야 한다. 가정용 냉장고의 탈취나 마스크 등에서는 통기장치가 없는 소형 필터를 설치하고 가스의 확산만으로 정화시키는 경우도 있다. | {}
3fea645b-e51a-4960-9d24-c1386ee9f660 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-13 5. 공기청정장치의 시험방법 5.1 일반사항 집진장치나 탈가스 장치의 성능시험은 각 분야에서 개발되 었으나, 대기오염의 진행과 함께 건물용 공기청정 장치를 설 치하게 되고 이를 위한 성능시험방법도 필요하게 되었다. 이 것은 각각의 사용목적도 다르기 때문에 성능시험방법도 사용 목적에 맞게 어느 정도 차이가 있다. 건물의 공기청정용 기기의 성능시험은 처음에는 간단히 공 기저항(압력손실)정도를 측정하였으나, 사용자측의 관심이 커 지고, 성능시험 방법이 제정되었기 때문에 매우 정확한 성능 시험을 하게 되었다. 5.2 시험방법 공기청정장치에는 집진장치와 전치필터, 중 고성능 에어필 터, 초고성능 에어필터, 가스제거용 에어필터 등의 종류가 있 다. 여기서는 전치필터, 중·고성능 에어필터의 시험 방법에 대해 간단히 설명한다. 1) 집진장치의 성능시험 집진장치는 에어필터 이외에 가정용 전기청소기, 자동차 용 공기청정기에서부터 발전소, 제작소, 시멘트 공장, 그 밖 의 각종 공업 분야에 설치된 대형 집진장치에 이르기까지 다 양하며, 그 목적이나 규모에 따라 각종 원리의 집진장치를 이용하고 있다. 여기서는 앞의 에어필터와 구별하여 각종 공 업 분야에서 이용하는 집진장치 일반의 성능시험 시험방법 을 검토한다. 집진장치는 어떤 방법으로 기류 중의 입자를 제거하는 것 으로 설계되어 있으며 그 성능측정 방법은 에어필터의 경우 와 본질적으로는 다르지 않으나, 측정방법 상의 가장 큰 차이 점은 집진율의 측정에 시험표준분진의 사용여부다. 집진장치는 그 규모가 일반적으로 대형이고, 처리 풍량 등 의 조작 조건이 적용 현장마다 다르기 때문에 동일 처리 풍량 의 조건에서 대량의 시험용 분진을 발생시켜 성능을 시험하 는 것은 불가능하고 무의 미하다. 결국, 집진장치의 성능은 설 치된 현장의 조건에 근거하여 시험할 수밖에 없다. (1) 집진장치의 성능 집진장치의 성능을 평가하는 경우에는 다음의 항목 중에서 선택하여 측정하는 것이 바람직하다. ① 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 공기의 온도, 정압 및 조성 ② 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 공기의 유량 ③ 압력손실 ④ 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 오염입자의 농도 ⑤ 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 오염입자의 유량 ⑥ 집진율 혹은 통과 율 ⑦ 입구 덕트 내와 출구 덕트 내의 오염입자 및 포집오염 입자의 비중과 입도 분포 ⑧ 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 혹은 전기저항률 ⑨ 사용수량과 액기비 ⑩ 배수량과 배수수질 ⑪ 동력 소비량 ⑫ 소음 이러한 항목의 측정은 집진장치와 발생원의 조업상태가 안 정한 경우를 선택하여 수행한다. 또 이러한 주기적 변동이 있 는 경우에는 적어도 그것의 1 주기보다 긴 시간에 걸쳐서 측 정해야 한다. (2) 공기유량의 측정 풍량은 집진장치의 처리능력과 크기에 관계된다. 덕트 내 의 풍량은 경사 마노미타를 사용하여 풍속을 측정하여 전단 면의 평균속도로 구한다. 그 밖의 측정기는 열선이나 서미스 터를 이용한 열선풍속계 등의 기체유속계를 사용하여 유속이 나 유량을 직접 표시 가능한 이점을 얻을 수 있으나, 어느 것 이나 표준기기의 피토관과 의 교정이 필요하다. 유량은 온도와 압력에 따라서 변할 수 있으므로 온도와 압 력조건을 명시한다. (3) 압력손실 압력손실은 집진장치의 입구 덕트 내와 출구 덕트 내의 처 리가스의 평균 전압(��)차이며 측정한 각 지점의 전압과 유속의 측정치로 계산할 수 있다. 일반적으로 입구와 출구의 덕트의 단면적이 같은 경우에는 속도가 같으므로 전압 차이 가 정압 차이와 같다. 2) 저성능 필터와 중성능 필터에 대한 성능시험 전치필터는 저성능 필터로 외기나 실내 공기 중에 부유하 고 있는 분진 중에서 주로 입자경이 5.0 ,um 이상을 포집하려 는 공기청정장치다. 큰 입자의 포집용 외에 공조용 에어필터 가 큰 입자로 눈 메움을 일으키는 것을 방지하기 위해 보통 공조용 에어필터의 상류에 설치하여 에어필터의 사용기간을 연장시키기 위해 사용한다. 따라서 중성능 필터의 성능과 많 은 차이가 있으나 압력손실과 분진 포집효율, 분진보지용량의 3 가지 정도로 평가하고 방법은 중성능 필터의 측정 방법에 따른다. (1) 시험장치 시험덕트는 그림 14 와 같다. 모든 구조에서 시험 덕트로 유 입된 시험공기는 실외나 시험 덕트 입구와 완전히 차단된 실 내공간으로 배출되어야 한다. 출구와 입구 위치는 시험 덕트 출구에서 입구로 재순환되지 않도록 한다. 시험 덕트는 시험될 청정장치의 하류나 상류에 주 송풍기 를 설치할 수 있다. 송풍기를 시험청정장치의 하류에 설치하 면 분진혼합 오리피스 상류에 분진 공급장치만 있는 플레넘 챔버가 있어야 한다. 송풍기는 분진혼합 오리피스가 있는 면 을 제외한 임의 의 면을 통하여 플레넘 챔버 내로 방류할 수 있다. 송풍기 방류는 분진혼합 오리피스에서 충분히 떨어져야 한다. 송풍기 방류방향이 시험덕트의 축과 일치하면 40% 개 구율의 금속판이 송풍기에서 하류로 460 mm 이상 지점에 방 류 중심선에 수직하면서 전체 덕트 횡단면을 채우도록 설치 한다. 본 규격은 610 mm x 610 mm 의 정격 정면크기의 청 정장치를 시험하는 것이 주목적이고, 정규 덕트 횡단면의 6 0~150%의 정면 면적의 청정장치에 변환되어 적용될 수 있 | {}
b56d1bf0-0f98-4a24-98c6-60c24c8e25c8 | 4권.pdf | 2.21-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 11 6 308 155.6- ← 155.6 308 3 5 5 5 송풍기로 9 4 9 10、 612.8 → 2 155.6 7 1220 305 2130 460 1220 이상 이상 이상 이상 이상 1 1830 2590 이상 이상 ![image](/image/placeholder) 607 2.5 T 철판 607 I.D. 305 상세도 5-1A 분진혼합 오리피스 6.4 O.D. 25.4 155.6 외경 튜브 40% 개공면적 황동 땜납 상세도 5-1B 상세도 5-1C 다공판 정압탭 1. 분진 공급기 범례 2. 분진 공급관 3. 혼합 오리피스 4. 확산 다공판 5. 정압탭 6. 마노미터 ¦ 7. ¦ 필터장치와 변환부(필요시) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8. ¦ 주유량 측정노즐 ¦ ¦ 9. ¦ 분진반점 샘플러 ¦ ¦ 10. ¦ 정류격차 ¦ ¦ 11. ¦ 노즐입구압력 측정용 수직 마노미터 ¦ ¦ 12. ¦ 다공판 ¦ 그림 14 에어필터 시험덕트와 세부 구성도 다. 시험필터의 형태와 관계없이 시험필터의 상류에 있는 덕 트부를 지나는 유량은 0.5 m2/s 보다 작지 않아야 하며 2.0 m2 /s 보다 크지 않아야 한다. (2) 합성시험분진 이 분진은 중량으로 72%의 표준화된 공기청정기 미세시험 분진과 23% 탄소분말, 5% 무명린트로 구성된다. 표준화된 공기청정기(미세) 시험분진은 아리조나주의 사막지역에서 수 집한 분진에서 분류한 것이며 린터는 Wiley 연마기에서 연 마되어 연마기 내의 4 mm 스크린을 통과 한 No. 7 무명린트, 탄소분말은 분말형태의 카본블랙이다. 분진반점 샘플링 필터 종이는 HEPA 필터 여재로 0.40 士 0.05 mm 두께의 유리섬 유 필터여재다. (3) 유량에 따른 저항도 시험 ① 시험덕트 내에 청정장치를 설치한 후에 효율측정을 하 는 것처럼 유량 노즐로 측정한 유량 값들이 안정되어지면 그 때의 값을 기록한다. ② 최소한 4 가지의 유량, 즉 정격유량의 50%, 75%, 100%, 125%에서 청정장치의 저항도를 측정하여 기록한다. (4) 분진반점효율 시험 ① 간헐 유량법 시험공기의 샘플이 청정장치의 상류와 하류에서 동일 질량 단위 : mm 유량률로 유입된다. 샘플러를 통한 유량 값은 임계유량노즐로 제어한다. 하류시험공기는 연속 샘플링되고 상류 시험공기는 시험 중에 매 1 분 주기 중에서 고정된 비율동안 간헐적으로 샘플링 된다. 샘플링 된 공기 중의 분진이 샘플러 내에 있는 동일 면적의 샘플링 필터 상에 포집된다. 상류공기샘플에 대 한 시험가동 시간 비율은 상류와 하류 샘플링 필터들이 시험 이 끝났을 때 동일하거나 거의 동일한 흑화도를 갖도록 조절 된다. 분진반점효율은 다음과 같다. 드릴 1.6 E = 100[1 - ((su/sd)(Yd/ Yu))], % 여기서, Yu : 상류 샘플링 필터의 흑화도 Yd : 하류 샘플링 필터의 흑화도 : 시험 중에 상류샘플러의 총 시험가동시간, s Su : 시험 중에 하류샘플러의 총 시험가동시간, S Sd ② 연속유량법 (10) 시험공기의 샘플들의 시험청정장치의 상류와 하류 측에서 동일 질량유량률로 유입된다. 샘플러를 통한 유량은 임계유동 노즐로 제어한다. 하류와 상류시험공기가 모두 연속해서 샘플 링된다. 샘플링된 공기의 분진은 샘플러 내의 동일 면적 종이 | {}
a348386a-9544-484b-ac84-6acfbb526b23 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-15 필터 샘플링 필터 상에 포집된다. 두 샘플링 필터의 흑화도는 시험의 시작과 끝 지점에서의 광도 전달량으로 결정한다. 각 각의 흑화도를 식을 사용하여 "흑화도 지수"로 변환시킨다. E = 100[1 - (Zd/Zu)], % (11) 여기서, Zu : 상류 샘플링 필터의 흑화도에 해당하는 흑화도 지수 Zd : 하류 샘플링 필터의 흑화도에 해당하는 흑화도 지수 ③ 대기분진반점 시험 ⓐ 표준 분진 대신에 대기분진을 사용하여 실험한다. ⓑ 간헐유량법에 의한 상류 샘플링 필터의 광도전달 감 소량, 즉 흑화도를 퍼센트 단위로 다음과 같이 계산한다. Yu= 100(Tu1 - Tu2)/Tu1 (12) ⓒ 하류 샘플링 필터의 광도전달 감소량, 즉 흑화도를 퍼센트 단위로 다음과 같이 계산한다. Yd = 100(Tdl - Td2)/Tdi (13) 분진반점효율은 다음과 같다. E = 100[1-(su/sa)(Yal Yu)], % (14) (5) 합성분진 중량 포획도 시험방법 ① 1 개의 분진증분구간에 대한 분진량을 ±0.1 g 의 오차로 무게를 측정한다. 분진증분의 크기는 적재시험의 끝 시점에 도달되기 전에 적어도 4 개의 증분이 공급될 수 있을 만큼 충 분히 작아야 한다. 정상적인 시험의 경우 한 개의 분진증분이 공기청정장치를 자신의 최종 정격저항도에 도달하는 데 필요 한 총분진량보다 크지 않아야 한다. ② 시험 덕트 송풍기를 작동시키고 시험될 청정장치에 대 한 정격유량으로 풍량을 조절한다. ③ 분진공급기 용기 내의 모든 분진이 공급될 때까지 시험 풍량을 공기청정장치의 정격유량에서 ±2% 내의 오차로 유지 시킨다. 분진공급기 용기 내에 있는 분진은 무엇이든 흡입기 의 흡입면으로 불어넣어 기류에 부유시킨다. ④ 30 초 동안 분진공급기 튜브를 진동시키거나 톡톡 친다. ⑤ 송풍기를 끄고 덕트에서 종단필터를 제거하고 이때 포 집된 분진을 흘리지 않도록 주의 한다. 종단필터의 무게를 잰다. ⑥ 공기청정장치와 종단필터 사이의 덕트 부분에 여전히 침착되어 있는 모든 합성분진을 모은다. 이 분진량을 재고, 포집효율을 다음 식에 따라 계산한다. A = 100[1 - Wal Wu], % 여기서, (15) Wd : 공기청정장치를 통과 한 합성분진의 중량 Wu : 공급된 분진의 중량 6. HEPA 와 ULPA 및 분자오염제어 필터 HEPA(high efficiency particulate air) 필터는 정격 풍 량에서 입자경이 0.3 �m 의 단분산 표준분진의 포집효율이 99.97% 이상이며, 이 때 필터의 압력손실이 250 Pa 이하인 필터를 말한다. ULPA(ultra low penetration air) 필터는 정격 풍량에서 입자경이 0.1 ��의 단분산 표준분진의 포집효율이 99.999% 이상이며, 이 때 필터의 압력손실이 250 Pa 이하인 필터를 말한다. 이러한 고성능 필터는 신뢰 높은 경제적인 공기 청정장치 의 한 예이다. HEPA 필터와 ULPA 필터는 사진필름이나 식품, 전자, 정밀기기 등의 각 산업과 의학, 제약, 항공우주공 학, 원자력 이용 등의 분야에서 급배기설비와 청정실, 방사성 물질의 제거장치의 고성능 공기정화기로 광범위하게 사용하 고 있다. 최근에는 초고집적도 반도체와 고집적도의 컴퓨터 하드디스크 제조용 클린룸에 꼭 필요한 정화장치다. 이러한 필터의 수명을 연장시키기 위해 프리필터로 저성능필터를 거 친 후 HEPA 필터를 통과 하도록 한다. 반도체와 액정제조의 클린룸용 케미컬 오염의 제어수단은 가스흡착형의 케미컬필터다. 유기가스의 흡착에는 비표면적 이 넓은 활성탄필터가 사용되고 산계와 알칼리계의 가스제어 에는 산과 알칼리를 첨착한 활성탄과 활성탄소섬유, 세라믹 재, 세라믹섬유 등 이온교환수지나 이온교환섬유가 사용되고 있다. 구조적으로 흡착제를 트레이에 채운 트레이타입, 발진 성을 억제하기 위하여 부직포 중에 흡착제를 분산한 시트상 여재를 절곡하여 주입한 pleat-type, 이 시트를 허니컴으로 만든 허니컴 타입, 세라믹과 우레탄수지폼 재질에 접착제와 흡착제를 접착시킨 폼 타입 등이 사용된다. 또한 비교적 고가 이지만 케미컬필터의 수명을 연장시키기 위하여 외기처리에 는 수용성의 가스인 SOx 와 NH3 를 제거할 목적으로 에어와 셔를 많이 사용한다. 클린룸의 외기처리에는 일반적으로 트레 이타입 케미컬필터를 사용하고 트레이 안에는 흡착제(파쇄 탄)를 사용한다. FFU 와 함께 설치하여 많이 사용하는 케미 컬필터는 주름형(pleat type)이다. 6. 1 HEPA 와 ULPA 및 분자오염제어 필터의 포집원리 큰 공기의 흐름은 다시 수많은 작은 공기의 흐름으로 나누 어 생각할 수 있는데 이러한 공기의 흐름을 따라 같이 이동하 는 미립자가 필터를 통과 할 때 여재의 섬유와 섬유사이에 끼 어 미립자가 제거되는 효과 가 있다. 그러나 일반적으로 필터, 특히 HEPA 필터는 섬유의 간극보다 훨씬 작은 미립자를 포 집하기 때문에 이러한 걸림에 의한 원리가 주요한 구조라고 는 볼 수 없다. 만약 이러한 걸림의 원리가 미립자 포집의 주 요한 원리이면 몇 개의 미립자로 필터의 섬유간의 간격이 막 혀 얼마 사용하지 않아 필터의 압력손실이 급격히 상승하여 섬유의 역할을 할 수 없게 된다. 또한 대기 중의 부유 미립자 는 전하를 갖는데 이 전하로 정전유도와 전하 간의 쿨롱 힘으 로 포집되는 경우도 있다. 그렇지만 이러한 원리도 그 효과 면에서 미약하기 때문에 | {}
e22943bc-d1ca-4f81-9525-5db0df14a32a | 4권.pdf | 2.21-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 미립자포집의 주요한 원리로 보기는 어렵다. 주요한 포집 원 리는 충돌과 확산이라는 논리가 지배적인데 확산 효과 는 입 경 1.0 �m 보다 작은 경우, 특히 0.1 LCM 보다 작은 초미립자에 서 효과 적이고 충돌은 큰 입자에서 효과 적이다. 그림 15 는 에 어필터의 포집원리를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 한계입자 궤적 유선 77: : 단일섬유의 관성포집효과 I I / / 7D : 단일섬유의 확산포집효과 77R : 단일섬유의 차단 포집효과 17G : 단일섬유의 중력 포집효과 그림 15 에어필터의 포집원리 1) 관성효과(ni : inertia) 공기가 필터를 통과 할 때 섬유를 만나 공기흐름은 섬유 주 위를 따라 방향을 바꾼다. 그러나 입자는 관성으로 계속 해서 같은 방향으로 진행하려는 경향이 있다. 그래서 이러한 입자 들은 필터의 섬유에 충돌하여 운동 에너지를 잃어 포집된다. 그러므로 충돌의 효과 는 공기흐름의 속도가 빠르면 빠를 수록, 섬유의 굵기가 가늘면 가늘수록 효과 가 높다. 2) 확산효과(7D : brownian diffusion) 반면에 공기 입자와 같은 아주 작은 미립자는 관성이 약하 기 때문에 기류 속에서 충돌의 효과 가 높지 않다. 미립자의 농도가 높은 공기와 농도가 낮은 공기가 있다면 미립자는 높 은 농도의 공기에서 낮은 농도의 공기로 두 공기의 농도가 같 아질 때까지 이동한다. 많은 미립자가 있는 공기가 필터를 통 과할 때 여재 근처의 입자농도는 영에 가깝다. 그러므로 공기 중에 부유하는 작은 미립자가 필터의 여재로 이동하여 여재 에 붙는다. 이 효과 를 확산효과 라고 한다. 이 확산효과 는 미 립자가 작을 수록 풍속이 낮을 수록 높게 나타난다. 3) 차단효과(�� : interception) 입자가 기류를 운동을 하고 있어도 입자에는 크기가 있기 때문에 필터의 섬유에 부딪쳐 포집된다. 입경과 섬유경의 차 가 클 때 이 효과 는 나타난다. 4) 중력효과(7G : gravitational settling) 기류를 타고 섬유에 접근한 입자가 자신의 중력 때문에 공 기에서 벗어나 필터의 섬유상에 침강되어 포집된다. 입자의 중량이 크고 여과 속도가 작을 때 이 효과 가 나타난다. 위에서와 같이 포집하는 입자의 크기와 여과 속도에 따라 주로 포집효율이 서로 다르다. 섬유상 필터의 입자의 집은 위에서 언급한 구조가 동시에 작용되어 제거효율이 높다. 그림 16 에 고성능 필터의 입자경 과 통과 율의 관계를 나타낸다. 필터의 분진 포집효율은 풍속 과 입자 경, 섬유 직경, 섬유의 분포에 따라 달라진다. 즉, 입 자경이 클수록, 공기속도가 느릴수록, 섬유의 직경이 작을 수 록, 섬유의 직경의 분포가 균일할수록 효율은 높아진다. 그러 나 이러한 인자들은 어떤 영역에서 효과 적이고 비효과 적인 범위가 있기 때문에 포집효율곡선의 변곡점(최대 혹은 최소 점)이 있게 되고, 이 점은 입자경이 0.1 LLM 근처에 있다. 그림 16 은 이를 잘 보여주고 있으며, 이 입자경보다 크거나 작은 입자는 더욱 포집하기 쉬워지므로 제거효율은 증가한다. Chart Type: line 0. 0.5 0.2 0.3 0.4 0.6 item_01 5cm/s 10cm/s 10cm/s 10cm/s 5cm/s 10cm/s item_02 5cm/s 5cm/s 10cm/s 5cm/s 5cm/s 0cm/s item_03 2cm/s 0cm/s 5cm/s 5cm/s 5cm/s 0cm/s 그림 16 고성능 필터의 여과 속도에 따른 투과 율 변화 5) 가스상(분자상) 오염의 제어 원리 (1) 산성계가스의 제어원리 산계가스의 흡착제로는 활성탄과 세라믹의 기재에 KOH, K2CO3, CaCO3, NaOH 등의 알칼리 약품을 첨착한 것과 스 틸렌계와 알콜계의 수지표면에 이온교환기와 슬픈산과 갈본 산(carbolic acid = 석탄산= 페놀)을 갖고 있는 이온교환수지 가 사용된다. 평가방법은 질소산화물, 유황산화물, 이산화탄 소, 오존 등의 특정 산성가스의 측정은 화학발광법, 자외선흡 수, 적외선흡수를 이용한 자동분석계가 사용되는 경우가 있다. | {}
b4d03873-e327-4370-a1f4-1d220a21e0de | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-17 케미컬 대책을 위한 클린룸의 공기를 측정하는 경우는 저농도 로 여러 성분의 샘플링과 분석이 가능한 임핀져 포집을 한다. 이온 크로마토그래프로 분석하는 방법이 일반적이다. 임핀져 의 포집액은 초순수를 사용하는 것이 일반적이다. NOx 는 초 순수에 용해 속도가 늦어 포집이 어려우므로 과산화수소와 같은 산화제를 순수에 첨가하여 사용한다. 어느 경우에 있어 서도 임핀져를 사용한 샘플링은 포집대상물질에 따라 액량, 샘플링공기량, 포집액의 pH 등을 조정해야 한다. 일반 외기 중의 산성가스성분으로는 NOx 의 농도가 높고, 이것을 장기 간 제어하는 데는 많은 어려움이 있다. 반도체와 액정의 성능 에 영향을 주는 SOx 의 경우에도 제어하는데 어려움이 있다. 통상 외조기의 경우는 SOx 의 제어, 클린룸 내의 제조 장치에 탑재하는 경우에는 SOx 외 세정공장에 사용되는 HF, HCl 등의 부식성가스의 제어가 주 목적이다. (2) 알칼리계 가스의 제어 원리 LSI 와 LCD 제조 클린룸의 제어대상인 알칼리계 가스는 암모니아와 아민류이다. 흡착제는 활성탄에 인산, 황산 등의 산을 첨착하는 것과 술폰산기(sulfonic acid), 갈본산기를 갖 고 있는 이온교환수지를 사용하는 것이 일반적이다. 또한 아 민류에 관하여는 물리흡착을 기본으로 하고 무첨착 활성탄으 로도 어느 정도 제어가 가능하다. 암모니아는 발생원이 다양 하므로 클린룸 전체의 제어는 어렵고, 제품과 근접한 제조 장 치를 확실하게 제어한다. (3) 유기계가스의 제어 원리 유기계가스의 제어는 활성탄, 제올라이트, 세라믹 기재 등 비표면적이 넓은 기재로 물리 흡착하는 방법이 일반적이다. 보통, 물리흡착은 온도 상승에 따라 흡착물질의 재방출현상과 흡착력이 강한가스가 흡착력이 약한 가스의 방출로 인한 현 상에 주의 해야 한다. 흡착이 어려운 저비점 가스부터 순차적 으로 파괴된다. 비점이 높은 유기물은 장기간 제거 가능하다. 또한 물리흡착의 경우에는 상류 측 농도와 흡착평형의 포인 트가 변동되므로 농도가 높을 때 흡착한 것이 상류 측 농도가 낮은 경우 포집된 가스성분이 방출되는 현상이 야기된다. 6.2 필터의 구조 필터 구조는 여재를 주름잡아 주위를 프레임으로 고정시킨 후 접착제로 밀봉하며 또한 필터 취부면의 공기누설을 방지 하기 위하여 개스킷을 부착하게 된다. 필터 팩은 그림 17 과 같이 여재 사이에 파형 세퍼레이터를 삽입하여 일정간격을 유지한 세퍼레이터 방식과 그림 18 과 같이 핫멜트(hotmelt) 수지계 등을 여재 사이에 집어넣어 일정간격을 유지한 미니 플리트 방식이 주류다. 세퍼레이트 방식은 오래 전부터 사용 해온 일반적인 모델이고 미니플리트 방식은 여재 사이의 간 격을 좁게 유지할 수 있므로 세퍼레이트 방식보다 2.5~3.0 배 의 여재를 더 접어 넣을 수 있다. 따라서 필터의 깊이를 줄일 수 있으므로 소형화와 경량화가 가능하다. 6.3 필터의 구성 재료 필터는 여재와 세퍼레이터, 밀봉제, 프레임 및 개스킷 등으 ![image](/image/placeholder) 공기 유동 세퍼레이터 여재 밀봉재 프레임 개스킷 그림 17 세퍼레이터 방식 필터 ![image](/image/placeholder) 공기 프레임 유동 여재 개스킷 밀봉재 세퍼레이터 (핫-멜트 등) 그림 18 미니플리트 방식 필터 로 구성하며 개요는 다음와 같다. 1) 여재 여재는 일반적으로 유리섬유를 사용하며 유리섬유의 배합 비율과 접착제의 종류는 제작자의 노하우로서 공개되어 있지 않다. HEPA 필터의 유리섬유 직경은 0.7~0.8 �m 이며, ULPA 필터에는 작은 직경의 유리섬유를 사용한다. 여재의 포집효율과 압력손실, 두께, 인장강도 및 발수성 등의 성능상 중요한 요소는 미연방군규격 "MIL-F51079C"를 참조한다. 2) 세퍼레이터 세퍼레이터 방식의 필터는 일반적으로 알루미늄이나 종이 를 파형으로 성형하여 세퍼레이터로 사용하며, 최근에는 알 루미늄을 세퍼레이터로 사용하는 경우가 많다. 세퍼레이터의 재질은 사용조건에 따라 다르므로 신중하게 선정한다. 미니 플리트 방식 필터는 핫멜트 수지로 간격을 유지하며 절곡수 를 증가(유효면적 증가가능)시킬 수 있어 필터의 박형화에 적합하다. 3) 프레임 합판이나 알루미늄 인발재를 사용하는 경우가 많으며, 동 | {}
a1c9bb13-13ee-4763-a8d2-b02f004f36c9 | 4권.pdf | 2.21-18 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 판이나 스테인리스-철 등을 사용하는 경우도 있다. 최근에는 클린룸의 수준이 향상되어 알루미늄 인반재(알루마이트 처 리)를 많이 사용하며, 대형 크기의 필터는 강화형 프레임을 사용하는 것이 강도에 유리하다. 4) 밀봉재 밀봉재는 여재팩과 프레임을 밀봉하는 것으로 우레탄계와 네오프렌계, 에폭시계 등의 자기소화성 밀봉재를 채택하고 있 다. 필터의 공기누설을 방지하기 위해 밀봉재의 선정이 매우 중요하므로 사용조건을 고려하여 신중히 선택해야 한다. 표 8 에 필터의 구성 재료와 사용조건이 있다. 6. 4 HEPA 필터의 포집효율 시험방법 HEPA 필터의 포집효율은 그림 19 의 Q-107 형 시험 장치 로 시험한다. 이 장치는 MIL-STD-282 에서 정한 측정기로 입경이 0.3 �m 의 거의 균일한 DOP 의 에어로졸을 발생시켜 필터 통과 전후의 에어로졸 농도를 포토미터로 측정한다. 6. 5 ULPA 필터의 포집효율 시험방법 HEPA 필터의 포집효율 측정방법은 규격제정 당시에는 HEPA 필터의 최대투과 율경이 0.3 ��m 부근으로 알고 0.3 �m 의 입자를 사용하여 포집효율을 측정하였다. 그러나 측정기가 진보하여 필터의 최대투과 율경은 0.1~0.2 ,um 부근에 있음을 알게 되었다. ULPA 필터의 포집효율측정 방법은 현재 통일 된 방법이 없고 필터 제작사 별로 다른 방법으로 시행한다. 그림 20 은 ULPA 필터 포집효율 측정 장치다. 이 장치는 Q-107 형 시험 장치로 시험 필터의 상류와 하류 사이에 바이 패스 관로를 설치하여 필터의 최 하류에 입자계수기로 입경 별 입자농도를 측정하는 형상이다. 이 장치로 바이패스 관로를 밀폐한 상태의 하류 측 입자농 도를 C1, 바이패스 관로를 열리게 한 상태의 상류 측 입자농 도를 C2, 바이패스 관로유량을 q, 시험유량을 Q 로 하면 필터 표 8 필터의 재질과 사용조건 ¦ 재질 ¦ 여재 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 ¦ 세퍼레이터(간격) ¦ 종이 ¦ 종이 ¦ 알루미늄 ¦ 알루미늄 ¦ 알루미늄 ¦ 폴리아마이드 ¦ ¦ 재질 ¦ 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ ¦ 재질 ¦ 프레임 ¦ 합판 ¦ 알루미늄 ¦ 합판 ¦ 철 ¦ 알루미늄 ¦ 알루미늄 ¦ ¦ 재질 ¦ 프레임 처리 ¦ ¦ 알루마이트 ¦ ¦ 유니크롬 ¦ 알루마이트 ¦ 알루마이트 ¦ ¦ 조건 ¦ 최고사용온도, °C ¦ 104 ¦ 104 ¦ 121 ¦ 121 ¦ 121 ¦ 80 ¦ ¦ 조건 ¦ 최고사용습도, %RH ¦ 85 ¦ 85 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ![image](/image/placeholder) 5 4 3 0 10 1 aDaDa ⊙⊙⊙⊙ 2 □ III⌀ 입 12 11 8 7 9 6 13 1. 스캐터링 챔버 8. 주 공기라인 2. 투과 율 측정기 9. 냉각 공기라인 3. OWL 10. 고온 공기라인 4. 덕트 11. 혼합챔버 14 HEPA 필터 12. 시험 공기 덕트 5. 6. 송풍기 13. 고정부 7. 전치필터 14. 시험 필터 그림 19 Q-107 형 HEPA 필터 성능시험장치 | {}
708afef0-c78f-4429-9a36-91f315a5f1a2 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-19 ![image](/image/placeholder) 00 ↑ ② H H H O : 00 C ④ ③ ⑦ 필 터 ⑤ 1. 송풍기 및 전처리 필터 2. DOP 입자 발생기 ⑧ 3. 혼합 챔버 H. 히터 4. 계기 판넬 C. 쿨러 ⑥ 5. 시험 필터 0. 오리피스판 LAS-206 6. 입자 계측기 7. 바이패스 유량측정기 8. 볼밸브 그림 20 ULPA 필터 성능시험장치 Chart Type: line 1 5 10 50 item_01 1mm/Aq 5mm/Aq 10mm/Aq 50mm/Aq 공기유량, m2/min 그림 21 HEPA 필터의 압력손실의 특성 (정격풍량 : 18 m2/min) 의 포집효율은 다음 식과 같다. 7f = 등) x 100, % (C2 - C1) x Q % x 100 , (C2 - C1) x Q+ C1xq (16) Chart Type: line 1 5 10 50 item_01 1.0mm/Aq 5.0mm/Aq 10.0mm/Aq 50.0mm/Aq item_02 1.0mm/Aq 5.0mm/Aq 10.0mm/Aq 50.0mm/Aq 공기유량, m2/min 그림 22 ULPA 필터의 압력손실의 특성 (정격풍량 : 17 m2/min) X-Axis: 입자리졍, μ m Y-Axis: 투과 율, % Chart Type: line 0. 0.2 0.3 0.4 0.5 item_01 123.5% 11.8% 16.3% 83.8% 99.9% item_02 121.5% 11.5% 15.5% 42.8% 99.999% 그림 23 HEPA ULPA 필터의 포집성능 비교 | {}
558c570b-2342-4d76-9e79-bfb0a7482e4a | 4권.pdf | 2.21-20 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 Chart Type: line 포집효율 9° 10° 20° 30° 40° item_01 99.9% 99.999% 99.999% 99.999% 99.9999% 10°% item_02 10.4% 12% 14.8% 16% 21% 27.5% item_03 13.2% 14.2% 16.9% 17% 21.7% 26% ![image](/image/placeholder) 10-1 99.999 102 99.9999 % 투과 율. % 103 99.99999 표소를 104 99.999999 10~5 99.9999999 345 678910 20 30 40 공기유량, m2/min 표시 입자 크기 범위 공기유량, m2/min 표시 입자 크기 범위 · 0.12~0.17 �m �0.17~0.27 �m ▲0.27~0.42 �ITC Ⓡ 0.12~0.17 �m ◇ 0.17~0.27 �m ▲ 0.27~0.42 JUIT 그림 24 HEPA 필터의 풍량과 포집성능과 의 관계 X-Axis: 입자직졍, μm Y-Axis: 투과 율, % Chart Type: line 0. 0.2 0.3 0.4 0.5 item_01 12% 99.9% 99.999% 99.999% 10% item_02 12% 2% 9% 2% 1% item_03 1% 9% 2% 9% 1% item_04 1% 4% 4% 1% 1% item_05 1% 6% 1% 1% 1% item_06 1% 6% 1% 1% 1% 그림 25 ULPA 필터의 풍량과 포집성능과 의 관계 X-Axis: 일까지격, μm Y-Axis: 투과 를 % Chart Type: line 0. 0.2 0.3 0.4 0.5 item_01 9.03% 0.16% 0.16% 0.13% 0.16% item_02 9.08% 0.16% 0.13% 0.13% 0.13% item_03 3.31% 2.42% 2.18% 1.09% 1.09% item_04 1.05% 1.29% 1.12% 1.09% 1.09% item_05 1.09% 1.32% 1.18% 1.09% 1.09% item_06 1.05% 1.09% 1.07% 1.08% 1.05% ¦ 표시 ¦ ¦ ◆ ¦ ● ¦ ▲ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍량, m2/min ¦ 32 ¦ 18 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 그림 26 HEPA 필터의 풍량변화에 따른 입경별 포집성능 그림 27 ULPA 필터의 풍량변화에 따른 입경별 포집성능 | {}
82d833ff-0b79-4b09-b84a-0640b2df5867 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-21 이 방법으로 필터의 입경별 포집효율 측정이 가능하다. 6. 6 HEPA 필터와 ULPA 필터의 성능 1) 초기압력손실의 특성 HEPA 필터와 ULPA 필터의 초기 압력손실은 정격 풍량 에(깊이 150 mm 의 필터 면속 약 0.84 m/s) 250 Pa 이하로 동일하다. 그림 21 과 22 에 HEPA 필터와 ULPA 필터의 압력 손실 특성 실측 예가 있다. HEPA 필터와 ULPA 필터의 풍 량과 압력손실의 관계는 거의 비례한다. 2) 포집효율의 특성 일반적으로 HEPA 필터는 정격 풍량으로 0.3 LLM DOP 입 자로 99.97% 이상의 포집효율을 가지며, ULPA 필터는 0.1 �m 이상의 전 입자경에서 99.99 9% 이상의 포집효율을 갖는 필터로 정의 한다. HEPA 필터와 ULPA 필터는 약 10 배 이 표 9 필터 누설시험 조건표 ¦ 필터 종류 ¦ HEPA ¦ ULPA ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 에어로졸 종류 ¦ 대기중의 입자 ¦ 대기중의 입자 ¦ ¦ ¦ 측정 속도, mm/초 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 측정 피치, mm ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 풍속, m/초 ¦ 0.4~0.5 ¦ 0.4~0.5 ¦ ¦ ¦ 입자 직경, ,um ¦ 0.3 이상 ¦ 0.1 이상 ¦ ¦ ¦ 상류농도, 개/CFM ¦ 1 000000 이상 ¦ 10000000 이상 ¦ ft3/min ¦ ¦ 누설로 인한 재측정 조건, 개/초 ¦ 1 개 이상 ¦ 1 개 이상 ¦ ¦ ¦ 재측정시간, 초 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 합격기준, 개/10 초 ¦ 16.7 이하 ¦ 16.7 이하 ¦ ¦ 표 10 성능시험 보고서 ¦ 성능 시험 보고서 ¦ 성능 시험 보고서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험의 뢰 ¦ Report No. ¦ ¦ 제조사 ¦ Test No. ¦ ¦ 제품 명 ¦ Sheet No. ¦ 필터 형식 여재 종류 ¦ 시험 대상 필터 ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험 대상 필터 ¦ 여과 재 면적 m2 정격유량, m2/h, m2/min ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 시험 대상 필터 ¦ 초기 압력손실, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 시험 조건 ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ ¦ 시험 조건 ¦ 시험 유량, m2/h, m2/min ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 시험 조건 ¦ 포집률 측정용 에어로졸 ¦ 입자 종류 농도 개/300cc 발생 입경 ��m ¦ 입자 종류 농도 개/300cc 발생 입경 ��m ¦ 입자 종류 농도 개/300cc 발생 입경 ��m ¦ 입자 종류 농도 개/300cc 발생 입경 ��m ¦ ¦ 실험 결과 ¦ 초기 압력손실, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 최종 압력손실, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 입자 포집률( �m), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 누설시험조건 ¦ 누설시험조건 ¦ 누설시험조건 ¦ 누설시험조건 ¦ 누설시험조건 ¦ ¦ ¦ 필터 종류 ¦ HEPA ¦ ULPA ¦ ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ 에어로졸 종류 ¦ 대기 중의 입자 ¦ 대기 중의 입자 ¦ 대기 중의 입자 ¦ ¦ ¦ ¦ 측정속도, mm/초 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 측정 pitch, mm ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 풍속, m/초 ¦ 0.4~0.5 ¦ 0.4~0.5 ¦ 0.4~0.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 입자 크기(지름), ,um ¦ 0.3 이상 ¦ 0.1 이상 ¦ 0.1 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 상류농도, 개/CFM ¦ 1000000 이상 ¦ 10000 000 이상 ¦ 10000 000 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 누설로 인한 재측정 조건, 개/초 ¦ 1 이상 ¦ 1 이상 ¦ 1 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 재측정시간, 초 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ 합격기준, 개/10 초 시험일 ¦ 16.7 이하 ¦ 16.7 이하 ¦ 16.7 이하 ¦ ¦ 주) CFM : Cubic Feet per Minute, ft3/min. 시험 장소 시험자 (인) | {}
b3a4d004-bdfa-4ced-99bd-fbb763f6a003 | 4권.pdf | 2.21-22 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 상의 차이가 있다. 그림 23 에 실측 예가 있다. 그림 24 와 25 는 풍량을 변화시킬 경우의 HEPA 필터와 ULPA 필터의 포집 성능의 변화를 나타낸다. HEPA 필터와 ULPA 필터의 공히 포집효율 경향은 동일 하다. 풍량을 저하시키면 전체 입경에서 포집효율이 향상된 다. 풍량 저하에 따라 포집효율 상승을 분석하면 입경이 작을 수록 현저히 좋다. HEPA 필터와 ULPA 필터는 낮은 풍속 으로 분진을 여과 할 때 확산효과 의 영향으로 포집이 잘 된다. 설계상에서는 미소입자가 더 효과 적이다. 그러나 풍량 저하의 영향이 너무 크면 결과 가 나빠진다. 그 림 26 과 27 에서 풍량의 저하에 따라 전입자경의 포집효율이 상승된다. 최대 투과 율 직경이 점점 큰 입자 쪽으로 갈 때 포 집효율이 상승되고, 확산효과 가 포집에 지배적이다. 이상에서 HEPA 필터와 ULPA 필터를 정격 풍량 이하로 사용하면 포 집효율이 높아지고 압력손실이 낮아진다. 6.7 HEPA 필터와 ULPA 필터의 누설시험 클린룸에서 필터의 포집효율은 만족하나 부분적으로 누설되 면 청정도에 영향을 주므로 HEPA 필터와 ULPA 필터를 누 설시험 해야 한다. 표 9 는 필터 누설시험 조견표이며, 그림 28 은 필터의 누설시험 장치다. 6.8 HEPA, ULPA 필터의 성능 시험 보고서 HEPA 필터와 ULPA 필터의 성능 보증 시험은 누설시험 합격 후 표 10 의 양식에 맞게 작성한다. ![image](/image/placeholder) 7 -6 5 4 8 9 3 10- 000 금 2 8 ↑ 1 I ¦ 1. ¦ 전처리 필터 ¦ 2. 송풍기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3. ¦ 에어로졸 발생기 ¦ 4. 챔바 ¦ ¦ 5. ¦ 정류판 ¦ 6. 판넬 ¦ ¦ 7. ¦ 시험 필터 ¦ 8. 프루브 ¦ ¦ 9. ¦ 컴퓨터 ¦ 10. 미립자계측기 ¦ 그림 28 필터 누설시험 장치 7. 필터 성능 일반적 저항 제한 내 운용되는 점성충격 유닛 필터의 일반 적인 성능은 표 11 MERV 1 부터 6 에 표기되어 있다. 표면 확장 필터 유형의 일반적인 성능은, 전형적 등급 저항 제한 내 운영 시 표 11 에서 볼 수 있듯 MERV 7~16 까지로 표시된다. 표면 확장 필터의 초기 저항은 매체 선정과 필터 배열에 따라 다르다. 상업용 설계는 보통 초기 저항이 25 에서 250 Pa 까지다. 보통은 저효율 유닛의 최종 저항이 125 Pa 에 다 표 11 상호 참조와 적용 지침 ¦ MERV ¦ 포집률 ¦ 오염물질 제어 범위 사례 ¦ 적용 사례 ¦ 공기 청정기 유형 사례 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ E-1 범위 ¦ E-1 범위 ¦ E-1 범위 ¦ E-1 범위 ¦ E-1 범위 ¦ ¦ MERV 16 ¦ N/A ¦ 입자 규격 0.3~1.0 �m: 세균, 연기, 안료, 화장 분, 바이러스 일부, 비말 핵, 살충제 분말, 납 땜 증기 ¦ 간이 수술, 일반 수술, 병원 일반 환기, 터보 장비, 압축기, 용접/납땜 공기 청정 기, HEPA 필터의 프리 필터, LEED, 흡 연실 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 15 ¦ N/A ¦ 입자 규격 0.3~1.0 �m: 세균, 연기, 안료, 화장 분, 바이러스 일부, 비말 핵, 살충제 분말, 납 땜 증기 ¦ 간이 수술, 일반 수술, 병원 일반 환기, 터보 장비, 압축기, 용접/납땜 공기 청정 기, HEPA 필터의 프리 필터, LEED, 흡 연실 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 14 ¦ N/A ¦ 입자 규격 0.3~1.0 �m: 세균, 연기, 안료, 화장 분, 바이러스 일부, 비말 핵, 살충제 분말, 납 땜 증기 ¦ 간이 수술, 일반 수술, 병원 일반 환기, 터보 장비, 압축기, 용접/납땜 공기 청정 기, HEPA 필터의 프리 필터, LEED, 흡 연실 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 13 ¦ N/A ¦ 입자 규격 0.3~1.0 �m: 세균, 연기, 안료, 화장 분, 바이러스 일부, 비말 핵, 살충제 분말, 납 땜 증기 ¦ 간이 수술, 일반 수술, 병원 일반 환기, 터보 장비, 압축기, 용접/납땜 공기 청정 기, HEPA 필터의 프리 필터, LEED, 흡 연실 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ E-2 범위 ¦ E-2 범위 ¦ E-2 범위 ¦ E-2 범위 ¦ E-2 범위 ¦ ¦ MERV 12 ¦ N/A ¦ 입자 규격 1.0~3.0 Lem: 제분, 납 분진, 그을 음, 레지오넬라, 석 탄 분진, 일부 박테리아, 공정 가공 분진 ¦ 식품 가공 시설, 공기 분리 설비, 일반 건물, 고급 주거, 산업 공기 청정, 고성능 필터의 사전 여과, 학교, 운동시설 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 단단한 또는 유연한 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 11 ¦ N/A ¦ 입자 규격 1.0~3.0 Lem: 제분, 납 분진, 그을 음, 레지오넬라, 석 탄 분진, 일부 박테리아, 공정 가공 분진 ¦ 식품 가공 시설, 공기 분리 설비, 일반 건물, 고급 주거, 산업 공기 청정, 고성능 필터의 사전 여과, 학교, 운동시설 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 단단한 또는 유연한 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 10 ¦ N/A ¦ 입자 규격 1.0~3.0 Lem: 제분, 납 분진, 그을 음, 레지오넬라, 석 탄 분진, 일부 박테리아, 공정 가공 분진 ¦ 식품 가공 시설, 공기 분리 설비, 일반 건물, 고급 주거, 산업 공기 청정, 고성능 필터의 사전 여과, 학교, 운동시설 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 단단한 또는 유연한 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 9 ¦ N/A ¦ 입자 규격 1.0~3.0 Lem: 제분, 납 분진, 그을 음, 레지오넬라, 석 탄 분진, 일부 박테리아, 공정 가공 분진 ¦ 식품 가공 시설, 공기 분리 설비, 일반 건물, 고급 주거, 산업 공기 청정, 고성능 필터의 사전 여과, 학교, 운동시설 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 단단한 또는 유연한 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ E-3 범위 ¦ E-3 범위 ¦ E-3 범위 ¦ E-3 범위 ¦ E-3 범위 ¦ ¦ MERV 8 ¦ N/A ¦ 입자 규격 3.0~10 �m: 꽃가루, 흙먼지, 곰팡이 포자, 시멘트 분 진, 분유, 코담배, 헤어스프레이 ¦ 일반 공조 여과, 산업 장비 여과, 일반 건물, 학교, 고성능 필터의 사전 여과, 도 장 부스 인입공기, 전기/전자장비 보호 ¦ 여러 가지 법위의 주름 여재, 고리형 판넬, 입방체, 합성섬유 또는 유리섬유 채움, 1 회용 판넬, 깊이 25~600 mm ¦ ¦ MERV 7 ¦ N/A ¦ 입자 규격 3.0~10 �m: 꽃가루, 흙먼지, 곰팡이 포자, 시멘트 분 진, 분유, 코담배, 헤어스프레이 ¦ 일반 공조 여과, 산업 장비 여과, 일반 건물, 학교, 고성능 필터의 사전 여과, 도 장 부스 인입공기, 전기/전자장비 보호 ¦ 여러 가지 법위의 주름 여재, 고리형 판넬, 입방체, 합성섬유 또는 유리섬유 채움, 1 회용 판넬, 깊이 25~600 mm ¦ ¦ MERV 6 ¦ N/A ¦ 입자 규격 3.0~10 �m: 꽃가루, 흙먼지, 곰팡이 포자, 시멘트 분 진, 분유, 코담배, 헤어스프레이 ¦ 일반 공조 여과, 산업 장비 여과, 일반 건물, 학교, 고성능 필터의 사전 여과, 도 장 부스 인입공기, 전기/전자장비 보호 ¦ 여러 가지 법위의 주름 여재, 고리형 판넬, 입방체, 합성섬유 또는 유리섬유 채움, 1 회용 판넬, 깊이 25~600 mm ¦ ¦ MERV 5 ¦ N/A ¦ 입자 규격 3.0~10 �m: 꽃가루, 흙먼지, 곰팡이 포자, 시멘트 분 진, 분유, 코담배, 헤어스프레이 ¦ 일반 공조 여과, 산업 장비 여과, 일반 건물, 학교, 고성능 필터의 사전 여과, 도 장 부스 인입공기, 전기/전자장비 보호 ¦ 여러 가지 법위의 주름 여재, 고리형 판넬, 입방체, 합성섬유 또는 유리섬유 채움, 1 회용 판넬, 깊이 25~600 mm ¦ ¦ MERV 4 ¦ >70% ¦ 중량법 ¦ 큰 입자 먼지와 찌꺼기 유입 방지, 산업 환경 환기 ¦ 관성형 먼지 분리기 ¦ ¦ MERV 3 ¦ >70% ¦ 중량법 ¦ 큰 입자 먼지와 찌꺼기 유입 방지, 산업 환경 환기 ¦ 관성형 먼지 분리기 ¦ ¦ MERV 2 ¦ >65% ¦ 중량법 ¦ 큰 입자 먼지와 찌꺼기 유입 방지, 산업 환경 환기 ¦ 관성형 먼지 분리기 ¦ ¦ MERV 1 ¦ <65% ¦ 중량법 ¦ 큰 입자 먼지와 찌꺼기 유입 방지, 산업 환경 환기 ¦ 관성형 먼지 분리기 ¦ | {}
256b6b27-c531-4939-8599-34ddbf9b0470 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-23 다르게 될 때, 최고 저항 유닛의 최종 저항이 500 Pa 에 다다 르게 될 때 필터를 교체한다. 정화효율이 더 높은 건조 필터 는 기류 대비 더 높은 평균저항을 갖는다. 설계 시 먼지로 꽉 찬 필터의 말기 저항을 고려해야 한다. 가변 풍량과 정 풍량 방식의 제어는 비정상적으로 높은 기류를 방지하고 필터가 깨끗할 때 팬 모터에 과부하가 걸리지 않게 한다. 프리 필터로 사용하는 면 풍속과 여재 풍속이 동일한 플랫 패널은 저효율 건조 유형 여재로만 만든다(오픈 셀 폼과 부직 포 여재). 이 종류 필터의 초기저항은, 등급이 매겨진 기류 안 에서 일반적으로 10~60 Pa 이다. 보통 최종저항 120~175 Pa 까지 운용된다. 중-효율 표면 연장 필터 내부에는 필터여재 면적이 필터의 앞면보다 훨씬 넓다. 따라서 필터 여재의 통과 풍속은 필터 전면부 풍속보다 현저히 낮다. 면풍속이 4 m/s 일 때 여재 풍속은 0.03 에서 0.05 m/s 로 다양하다. 기류 방향 내 깊이는 50~900 mm 다. 중-효율 필터 매체는 ① 고운 유리섬유나 합성섬유로, 그 직경이 나노섬유나 10 �m 이며, 13 mm 두께의 매트 안에 배 치된다. ② 고운 유리섬유나 셀룰로오스, 면 충전재로 만든 얇은 비직조 매트 또는 젖은 종이, ③ 비교적 넓은 직경의 (30 ,um 이상) 섬유로 만든 두께가 더 있는(50 mm 까지) 부직 포 매트. 참 고 문 헌 1. 社�法人 日本空�清�協�, 1981, ����핸드북, pp. 277-405. 2. 高橋幹二 편저, 1984, 응용에어로졸학, pp. 157-186. 3. 日本空�清浄便覧 第2編, 第2章 空�清�器 各論, pp. 296- 306. 4. 日本空�清浄便覧 第2編, 第2章 空�清�器 各論, pp. 308- 331. 5. 공기청정기술지 통권 83 호 2008. 12. 제 21 편, 제 4 장. 6. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook HVAC Systems and Equipment. 제 29 장. 空�清�器 | {}
ea5fcdd8-b14b-446d-a3ea-9d0013e46d66 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-1 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 1. 개요 산업용 기체 세정은 다음 기능의 한 가지 이상을 수행한다. ① 공기오염 관련 규정 또는 법규에 따라 산업용 절차를 준수한다. ② 오염원이 개인이나 장비, 제품 또는 인접 자산에 미치는 불편함이나 물리적인 손상을 줄인다. ③ 공정을 위한 정화된 기체를 준비한다. ④ 화재나 폭발 또는 기타 유해물질을 줄인다. 기체 기류에서 미립자를 제거하는 장비는 기체상태의 오염 물질을 제거하거나 발생시킬 수 있다. 반면, 본래 기체상태의 오염 물질을 제거하기 제작한 장비는 일정 수준까지 불쾌한 미립자를 제거하거나 생성할 수 있다. 어느 경우나 기체 청정 장비는 공정 기류를 변화시키므로 기술자가 플랜트의 전체 운용에 미치는 변화의 파급 효과 를 평가하는 것은 매우 중요 하다. 1) 장비 선정 산업용 기체 청정 장비를 선정할 때는, 플랜트 운용과 기체 청정 장비로 포집한 물질의 사용이나 처분 방법을 고려해야 한다. 기체 청정 장비 비용은 제조비에 영향을 주므로, 장비가 총 제품 비용에 미치는 영향을 최소화하기 위해서는 조기에 대체 공정 또한 평가한다. 대체 제조 공정은 기체 청정 장비 비용을 줄일 수도 있고 필요성을 없앨 수도 있다. 기체 청정 장비가 꼭 필요한 경우라 하더라도 공정 및 시스템 제어는 집 진 장비에 걸리는 부하를 최소화할 수 있어야 한다. 공정 자재를 대체(예 : 깨끗한 연료로 교체하거나 기존 연 료 사전처리)하는 것만으로도 산업용 공정이 오염된 상태에서 깨끗한 상태로 바뀔 수 있다. 유압 컨베이어를 밀폐하거나 비 응축성 기체를 재활용하는 것과 같은 장비 재설계도 공정을 정화시킬 수 있다. 종종, 첨가물(예 : 채석 작업 시 사용되는 화학 먼지 억제제 같은 것 또는 연마 전 마른 자주개자리에 투여하는 액체성 동물성 지방)이 잠재적인 공기오염을 감소시 킬 수도 있고 혹은 오염원을 농축시키는 효과 가 있기 때문에 더 적고 보다 농축된 공정 기류를 처리할 수 있다. 오염 물질을 포함한 기체 기류는 냉방을 위해 외기가 필요 한 경우나 오염원을 응결하여 포집해야 하는 경우가 아니면 외기와 절대 희석하지 않아야 한다. 정화되어야 하는 기체의 양은 제어장비의 초기투자비와 운용비의 주요 요소이다. 비교 적 적은 량의 공기 안에서 오염원이 농축상태로 남아 있는 원 천포집 환기장치는 일반 환기보다 더 선호되는 방식인데, 일 반 환기에서는 오염원이 플랜트 공간 내 공기와 섞이고 희석 될 수 있기 때문이다. 규제기관들은 일반적으로 배기수준이 온도와 압력, 습도 내용, 연소 및 생산비율 관련 요소를 모두 고려하여 표준조건으로 교정하기를 요구한다. 하지만, 기체 청정 장비는 반드시 장비에 들어오는 공정 기류의 실제 조건 을 사용하여 설계한다. 본 장에서는 일반적인 형식의 각 장비를 기체와 미립자 감 소 기본방식에 기초하여 설명한다. 특정 산업용 공정을 위해 여기서 논한 장비 중 몇 가지를 취합하여 시스템을 개발하는 것은 엔지니어의 역할이다. 2. 입자상 오염물질 제어 기체성 기류에서 입자를 분리하는 장비는 선택 폭이 넓고 다양하다. 본 장비에 관한 일반적인 농도 범위는 표 1 에 요약 되어 있다. 표 1 기체 청정 장비의 성능 ¦ 장비 ¦ 최대 농도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 청정기 클린룸 상업용/주거용 건물 공장 공기 재순환 ¦ <4.5 mg/m3 ¦ ¦ 산업용 기체 청정기 ¦ <80 g/m3 ¦ ¦ 유압식 이송장치에서의 제품 포집 ¦ <8 kg/m3 ¦ 고효율 미립자 공기(HEPA)필터와 초저침투(ULPA) 필터 는 거의 무입자 환경을 유지할 수 있도록 클린룸에서 종종 사 용된다. 상업용 건물과 주거용 건물에서는 근무환경 내 보건 유해물로 분류된 미립자를 통제하기 위해 공기정화기를 선정 한다(예를 들어 방사선 입자, 베릴륨 포함 입자, 공기 중 생물 학적 부유물). 산업플랜트 내 공기 재순환의 경우에는 공기청 정기를 사용할 수도 있고 고용량 장비를 요구할 수도 있다. 2 차 여과 방식(전형적인 HEPA 필터나 95% DOP 필터 장치) 이 종종 재순환시스템과 더불어 요구된다. 본 장은 산업용 공정에서 배출하는 배기 제어 관련 고용량 장비와 관련이 있다. 해당 공정에서 나오는 미립자 배출은 일 반적으로 20~70 000 mg/m2 범위의 농도다. 기체 청정 장비 는 공기오염을 제어하기 위해 설치한다. 특정 공정 요구사항을 충족시키기 위해 미립자 제어 기술 을 선정한다. 유지보수를 과도하게 요구하지 않으면서 다양한 유형과 크기의 오염입자를 취급하기 위해 기본 설계와 제거 효율, 초기 비용, 에너지 요구사항, 유지보수, 부지사용, 운영 비용 및 집진기 능력에 따라 가능한 기술이 달라진다. 일부 미립자 제어장비의 기본 형식이 표 2 에 있으며 다음 절에서 논한다. 1) 집진기 성능 입자 포집기는 기체 기류에서 미립자를 제거하는 능력과 | {}
9750adce-b9fa-4384-a436-2d575bdcd0b7 | 4권.pdf | 2.22-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 2 입자 제어 장비의 기본 형식 ¦ 중력식 및 운동량식 포집기 ¦ · 중력집진장치 (침전실) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중력식 및 운동량식 포집기 ¦ · 루버 및 배플 실 ¦ ¦ 원심식 포집기 ¦ · 사이클론과 다중 사이클론 ¦ ¦ 원심식 포집기 ¦ · 회전 원심식 연무 포집기 ¦ ¦ 정전식 집진기 ¦ · 통형 또는 판형, 습식 또는 건식, 고압 (1 단) 집진기 ¦ ¦ 정전식 집진기 ¦ · 판형, 습식 또는 건식, 저압 (2 단) 연무 및 연기 포집기 ¦ ¦ 직물 필터 ¦ · 포대형 집진기, 직물 포집기, 카트리지 필터 ¦ ¦ 직물 필터 ¦ · 1 회용 여재 필터 (먼지 및 연무) ¦ ¦ 과립형 필터 ¦ · 고정식 적층대 ¦ ¦ 과립형 필터 ¦ · 유동식 적층대 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 분무형 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 충돌형 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 원심형 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 벤투리식 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 충전탑 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 유동식 과립형 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 정전식 증폭 세정기 ¦ 선정된 입자 크기의 누출을 감소시키는 능력에 따라 평가할 수 있다. 기체 기류에서 입자상 물질이 분리되는 정도를 집진 기 효율이라고 하고, 수집물에서 빠져나온 물질 비율을 통과 율이라고 한다. 선정된 입자 크기 범위 내의 입자 감소를 입 자 집진기 부분효율이라고 한다. 집진기 효율 �는 일반적으로 집진기 입구와 출구의 물질 질량 비율로 표시한다. 7 = 100(wi-w。) /wi= 100w/wi 여기서, (1) 7 : 집진기 효율, % wi : 집진기로 들어가는 기체 내 오염물질의 질량유량 비율 w。 : 집진기에서 나가는 기체 내 오염물질의 질량유량 비율 wc : 집진기가 포집한 오염물질의 질량유량 비율 그 대신 집진기 효율을 장비로 인입하고 배출되는 입자 농 도 개념으로 표시할 수 있다. 이 접근방식은 장치 내의 누기 와 응결, 온도, 압력변화에 따른 기체 기류 내 변화로 인해 불 만족스럽게 나올 수 있다. 2) 집진기 효율 (1) 통과 율 P 는 측정이 가능하며, 집진기 효율은 다음 식 으로 계산한다. P= 100(w。- wi) 여기서, クニ 100- P (2) 부분 효율 (2) (3) 입자 포집기의 부분 효율은 선택한 입자 크기 범위 내에서 포집기에 출입하는 오염원의 질량을 계산하여 판단한다. 산업 분야에서 입자 포집기의 부분 효율을 측정하는 방법은 이제 개발중인데, 이는 대기질용 PM10 과 PM2.5 에 사용하는 집진기 의 미세먼지 성능을 비교할 필요성 때문이다. 산업용 기체 세정장치는 효율을 제외한 성능 측정도 고려 해야 한다. 표 3 은 일반적인 장비의 해당 요소의 일부를 비교 하였다. 이 표는 명목상 값만을 비교할 뿐이며 특정 설치와 관련한 경험과 업계의 연구, 엔지니어링 평가가 우선된다. 표 4 는 산업용 적용사례에서 사용한 집진기 형식의 요약이다. 2.1 기계식 집진기 1) 중력집진장치 입자가 40 �m 보다 큰 경우 입자는 어느 정도 시간이 지나 면 부착 상태에서 떨어져 나온다. 플레넘 공간이나 드롭아웃 박스 또는 중력집진장치는 기체 기류에서 거친 입자를 분리하 는데 사용한다. 중력집진장치는 기체 기류를 분배하고 거친 입자의 충격을 위해 표면 역할을 하기 위한 칸막이를 포함한다. 일부 설계에 서는 칸막이를 사용하여 기류 방향을 바꾸기도 한다. 그렇게 하면 거친 입자들이 관성 법칙으로 기류에서 떨어져 나간다. 중력집진장치는 종종 전체 시스템 비용을 줄이기 위해 섬 유 필터나 정전식 집진기를 함께 사용한다. 중력집진장치는 기체 기류에서 거친 입자를 제거하기 위해 사전 집진기 역할 을 한다. 균일한 기류가 있는 중력집진장치 관련 부분효율은 다음 공식으로 계산할 수 있다. 7 = 100utL/ HV 7 : 침강속도 ut 의 입자용 집진기 효율, % ut : 선정된 입자용 침강 속도, m/s L : 챔버 공간 길이, m H : 챔버 공간 높이, m V : 챔버 통과 기체 면속도, m/s 챔버 공간을 통과 하는 기체의 면속도는 챔버를 출입하는 기체의 체적유량과 챔버의 단면적을 측정하여 판단한다. 이 평균 풍속은 축적된 먼지의 재유입을 방지하게 충분히 낮아야 한다. 0.3 m/s 미만의 면풍속은 여러 물질에 대해 충분한 수 치이다. 일반적인 침강 자료가 표 5 에 있다. 입자에 공기를 포함하 고 있으므로, 먼지입자의 밀도는 원자재의 실제 밀도보다 상 당히 낮을 수 있다. 2) 관성 집진기 (1) 루버 및 칸막이 집진기 (4) 루버는 직경이 15 �m 보다 큰 입자를 제어하기 위해 널리 사용한다. 루버는 기류 방향을 급격히 바꾼다. 관성의 법칙으 로 입자는 높은 풍속의 기체를 떠나 호퍼나 트랩에 포집되거 나 농축된 측면 기류 쪽으로 빠져나간다. 측면 기류는 사이클 | {}
37605a8d-0f82-4b28-aa24-ba91ad664bb8 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-3 표 3 기체 세정 장비의 성능 측정 ¦ 입자 집진기 종류 ¦ 입자 지름, a Jum ¦ 최대 포집량 g/m3 ¦ 집진효율, % 질량기준 ¦ 압력 손실 ¦ 압력 손실 ¦ 유틸리티 (기체 m2/s 당) ¦ 상대적인 에너지 소요 ¦ 면풍속, b m/s ¦ 용량제한, m2/s ¦ 소요 공간 (상대적) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입자 집진기 종류 ¦ 입자 지름, a Jum ¦ 최대 포집량 g/m3 ¦ 집진효율, % 질량기준 ¦ 기체, Pa ¦ 액체, kPa ¦ 유틸리티 (기체 m2/s 당) ¦ 상대적인 에너지 소요 ¦ 면풍속, b m/s ¦ 용량제한, m2/s ¦ 소요 공간 (상대적) ¦ ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ ¦ 중력 집진실 ¦ >40 ¦ >10 ¦ 50 ¦ 25~125 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1.5~3.0 ¦ 없음 ¦ 대 ¦ ¦ 칸막이 실 ¦ >20 ¦ >10 ¦ 50 ¦ 125~625 ¦ - ¦ - ¦ 1.5 ¦ 5.0~10 ¦ 없음 ¦ 중 ¦ ¦ 제거 실 ¦ >20 ¦ >2 ¦ 70 ¦ <250 ¦ - ¦ - ¦ 3.0 ¦ 10~20 ¦ 25 ¦ 소 ¦ ¦ 루버 ¦ >10 ¦ >2 ¦ 80 ¦ 75~500 ¦ - ¦ - ¦ 1.5~6.0 ¦ 10~20 ¦ 15 ¦ 중 ¦ ¦ 사이클론 ¦ >15 ¦ >2 ¦ 85 ¦ 125~750 ¦ - ¦ - ¦ 1.5~9.0 ¦ 10~20 ¦ 25 ¦ 중 ¦ ¦ 다중 사이클론 ¦ >5 ¦ >2 ¦ 95 ¦ 500~2500 ¦ - ¦ - ¦ 6.0~20 ¦ 10~20 ¦ 95 ¦ 소 ¦ ¦ 충돌식 ¦ >10 ¦ >2 ¦ 90 ¦ 250~500 ¦ - ¦ - ¦ 3.0~6.0 ¦ 10~20 ¦ 없음 ¦ 소 ¦ ¦ 동적 방식 ¦ >10 ¦ >2 ¦ 90 ¦ 모든 압력 ¦ - ¦ 0.75~1.5 kW ¦ 10~20 ¦ - ¦ 25 ¦ - ¦ ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ ¦ 고압 ¦ >0.01 ¦ >0.2 ¦ 99 ¦ 50~250 ¦ - ¦ 0.1~0.6 kW ¦ 0.8~2.0 ¦ 0.3~2.0 ¦ 5~940 ¦ 대 ¦ ¦ 저압 ¦ >0.001 ¦ 1 ¦ 90~99 ¦ 50~125 ¦ - ¦ 0.03~0.06 kW ¦ 0.5~1.0 ¦ 1.0~3.5 ¦ 0.5~50 ¦ 중 ¦ ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ ¦ 포대형 집진기 ¦ >0.08 ¦ >1 ¦ 99 ¦ 500~1500 ¦ - ¦ - ¦ 6.0~20 ¦ 0.005~0.10 ¦ 95 ¦ 대 ¦ ¦ 카트리지 필터 ¦ >0.05 ¦ >0.2 ¦ 99+ ¦ 500~2000 ¦ - ¦ ¦ ¦ 0.0025~0.025 ¦ 20~25 ¦ 중 ¦ ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ ¦ 중력 분무 ¦ >10 ¦ >2 ¦ 70 ¦ 25~250 ¦ 140~690 ¦ 70~270 L/s ¦ 5.0 ¦ 0.5~1 ¦ 50 ¦ 중 ¦ ¦ 원심식 ¦ >5 ¦ >2 ¦ 90 ¦ 500~2000 ¦ 140~690 ¦ 0.14~1.4 L/s ¦ 12~26 ¦ 10~20 ¦ 50 ¦ 중 ¦ ¦ 충돌식 ¦ >5 ¦ >2 ¦ 95 ¦ 500~2000 ¦ 140~690 ¦ 0.14~0.7 L/s ¦ 9.0~31 ¦ 15~30 ¦ 50 ¦ 중 ¦ ¦ 충전탑 ¦ >5 ¦ >0.2 ¦ 90 ¦ 125~2500 ¦ 35~210 ¦ 0.7~70 L/s ¦ 4.0~34 ¦ 0.5~0.5 ¦ 25 ¦ 중 ¦ ¦ 동적 방식 ¦ >2 ¦ >2 ¦ 95 ¦ 모든 압력 ¦ 35~210 ¦ 0.14~0.7 L/s 2.25~15 kW ¦ 30~200 ¦ 15~20 ¦ 25 ¦ 소 ¦ ¦ 잠수 오리피스 ¦ >2 ¦ >0.2 ¦ 90 ¦ 500~1500 ¦ 없음 ¦ 펌핑 없음 ¦ 9.0~21 ¦ 15 ¦ 25 ¦ 중 ¦ ¦ 제트 ¦ >2 ¦ >0.2 ¦ 90 ¦ 모든 압력 ¦ 345~610 ¦ 7~14 L/s ¦ 15~30 ¦ 10~100 ¦ 50 ¦ 소 ¦ ¦ 벤투리 ¦ >0.1 ¦ >0.2 ¦ 95~99 ¦ 2500~15000 ¦ 70~210 ¦ 0.4~1.4 L/s ¦ 30~300 ¦ 60~210 ¦ 50 ¦ 소 ¦ 자료) IGCI (1964), ASHRAE 기술 위원회 5.4 에서 정보 갱신 주) a 효율적인 기기 선정을 위한 최소 입자 지름 론이나 고효율 집진기를 사용하여 정화하거나 그냥 대기로 배 출한다. 일반적으로 루버나 칸막이가 있는 관성 집진기는 중 력집진장치보다 전체 압력강하가 더 높지만, 이 손실은 더 높 은 포집 효율과 장비의 콤팩트화로 균형을 맞춘다. 관성 집진기는 종종 분무 제어용에 사용한다. 일부 적용사 례에서 집진기의 내부는 건조한 먼지의 유입을 방지하고 용해 성 퇴적물을 제거하기 위해 세척하기도 한다. 그림 1 은 일반적인 루버 및 칸막이 집진기다. (2) 사이클론과 다중 사이클론 사이클론 집진기는 기류를 형성하여 제한된 공간에서 소용 돌이를 만들고 관성으로 입자를 사이클론 몸체의 벽 쪽으로 이동시킨다. 기체 기류를 회전시키는 관성효과 는 칸막이 집진 기에 사용한 것처럼 사이클론 안에서 연속적으로 사용하여 포 집효율을 증가시킨다. 사이클론 집진기는 종종 고효율 오염 제어장치의 부하를 줄이기 위해 사전 포집기로 사용하기도 한 다. 그림 2 는 일부 일반적인 사이클론 집진기다. b 장비의 포집부에서의 평균 기체 속도 저효율 사이클론은 입구와 출구 사이의 250-370 Pa 압력 강하로 운전되며 5~10 �m 의 입자를 50% 제거할 수 있다. 고효율 사이클론은 입구와 출구 사이의 0.75~2 kPa 압력강 하로 운전되고 약 5 �m 의 입자 70%를 제거할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 농축된 먼지기류 루버 집진기 칸막이 실 집진기 그림 1 일반적인 루버 집진기와 칸막이 집진기 | {}
a94b30b3-aae6-464b-b64e-27b5afc2d71c | 4권.pdf | 2.22-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 4 산업용 집진기 ¦ 용도 ¦ 농도 ¦ 입자 크기 N/A N/A ¦ 사이 클론 N/A ¦ 고효율 원심식 ¦ 회전 원심식 연무 ¦ 습식 집진기 ¦ 습식 집진기 ¦ 자정식 직물 주) 20 N/U 드뭄 ¦ 1 회용 여재 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 주기 번호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용도 ¦ 농도 ¦ 입자 크기 N/A N/A ¦ 사이 클론 N/A ¦ 고효율 원심식 ¦ 회전 원심식 연무 ¦ 중압 ¦ 고에너지 ¦ 필터 ¦ 필터 ¦ 고압 ¦ 저압 ¦ 주기 번호 ¦ ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ ¦ 원재료 취급 ¦ 저 ¦ 소 고 ¦ 드뭄 N/U ¦ 간혹 ¦ N/A 종종 ¦ 자주 ¦ N/U 자주 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 1 ¦ ¦ 화로 내벽재 N/A ¦ 저 ¦ 소/중 대 ¦ 드뭄 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 자주 N/A N/A 자주 자주 N/A ¦ N/U ¦ 자주 24 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 2 ¦ ¦ 내화 규격가공 ¦ 고 ¦ 대 ¦ 간혹 드뭄 자주 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 3 ¦ ¦ 유약 및 유리 에나멜 분무 N/A ¦ 중 ¦ 중 ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A ¦ 통상 ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 유리 용해 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 가끔 N/A ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 통상 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 유리원료 용해 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/U ¦ 종종 ¦ 종종 ¦ N/A ¦ 종종 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 유리솜 성형 및 양생 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 드뭄 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ ¦ 재료 취급 ¦ 저/중 ¦ 소/중 ¦ 가끔 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U N/U ¦ N/A ¦ 4 ¦ ¦ 분쇄, 연마 ¦ 중/고 ¦ 소/중/대 ¦ 종종 ¦ 자주 ¦ N/A N/A ¦ 자주 N/U ¦ 가끔 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U 사료 제분 ¦ N/A ¦ 5 ¦ ¦ 공기식 이송 ¦ 극고 중 ¦ 소/중/대 ¦ 통상 20 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ 드뭄 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ N/U N/A ¦ N/A ¦ 6 ¦ ¦ 굽기, 가마, 냉각기 ¦ 고 중 ¦ 중/대 N/A ¦ 가끔 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ 통상 ¦ 자주 ¦ 드뭄 통상 ¦ N/A ¦ 종종 ¦ N/A ¦ 7 ¦ ¦ 소각기 ¦ 저/중 중 ¦ 소 N/A N/A ¦ N/U 드뭄 ¦ N/U N/A ¦ N/A ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 N/U N/A ¦ N/A N/A N/A ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 8 ¦ ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ ¦ 재료 취급 ¦ 중 ¦ 중 종종 N/A ¦ 드뭄 ¦ 가끔 종종 ¦ N/A N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 통상 ¦ N/A ¦ N/A 철강 용광로 ¦ N/A ¦ 9 ¦ ¦ 석탄 저장고 환기 ¦ 증 ¦ 소 가변 ¦ 가끔 자주 ¦ 자주 드뭄 ¦ N/A N/A ¦ 가끔 자주 ¦ N/U ¦ 통상 ¦ N/A ¦ N/A N/A 철강 ¦ N/A 밀가루 분진 N/A ¦ 10 ¦ ¦ 분진 제거, 공기 청정 ¦ 고 중 ¦ 중/대 소/중/대 ¦ 가끔 N/U ¦ 자주 ¦ N/A N/A ¦ 가끔 N/A ¦ N/U 종종 ¦ 통상 N/A ¦ N/A 가끔 23 ¦ N/A 평로, 기본 산소로 가끔 ¦ N/A ¦ 11 25 ¦ ¦ 건조 철강 전기로 ¦ 중 ¦ 소 중 소 ¦ 드뭄 ¦ 가끔 ¦ N/A N/A ¦ 자주 ¦ 가끔 가끔 ¦ N/U 통상 N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A 중 ¦ 12 26 ¦ ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ ¦ 석탄 연소: 체인 체 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ N/U N/A ¦ N/U ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U 드뭄 ¦ N/A ¦ 13 27 ¦ ¦ 분산 급탄기 철 용선로 ¦ 중 중 ¦ 소/중/대 가변 ¦ 드뭄 N/A ¦ 드뭄 N/A ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/U 자주 종종 가끔 ¦ 자주 자주 통상 ¦ N/A N/A ¦ 드뭄 가끔 ¦ N/A ¦ 14 28 ¦ ¦ 미분탄 비철 반사로 ¦ 고 가변 ¦ 소 소 ¦ N/A N/A ¦ 자주 N/A ¦ N/A N/A ¦ N/U ¦ N/U 드뭄 ¦ 자주 N/A ¦ N/A N/U ¦ 통상 ¦ N/A N/A ¦ 14 ¦ ¦ 유동상 비철 도가니 ¦ 중 저 ¦ 소 소 N/A ¦ 통상 ¦ - ¦ N/A N/A ¦ - N/A 드뭄 ¦ - 드품 ¦ 자주 N/A ¦ N/A N/U ¦ 자주 ¦ N/A N/A ¦ - 29 ¦ ¦ 석탄 슬러리 N/A ¦ 저 ¦ - ¦ - ¦ - 금속 ¦ N/A ¦ - ¦ - ¦ 종종 ¦ N/A N/U ¦ 종종 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 폐 목재 재료 취급 ¦ 가변 중 ¦ 대 소/중 N/A ¦ 통상 자주 ¦ 통상 가끔 ¦ N/A N/A ¦ N/U 통상 ¦ N/U N/A N/U ¦ 가끔 고려 ¦ N/A ¦ 종종 가끔 ¦ N/A N/A ¦ 15 30 ¦ ¦ 자치단체 쓰레기 ¦ 저 N/A ¦ 소 N/A ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A N/A ¦ 가끔 ¦ N/U 가끔 ¦ 통상 N/U ¦ N/A N/A N/A 가끔 ¦ 자주 ¦ N/A N/A ¦ - 31 ¦ ¦ 기름 ¦ 저 중 N/U 중 ¦ 소 소/중/대 저 중/대 ¦ N/U N/U ¦ N/U N/U 가끔 ¦ N/A N/A ¦ N/U 가끔 21 자주 ¦ N/U N/U ¦ 통상 통상 ¦ N/A N/A N/A 가끔 ¦ 종종 자주 ¦ N/A N/A ¦ 、 - 22 ¦ ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ ¦ 털어내기 ¦ 중/고 중 ¦ 소 ¦ 드뭄 ¦ 드뮴 자주 ¦ N/A N/A ¦ 드뭄 가끔 ¦ 간혹 드뭄 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A 자주 N/A ¦ 16 30 ¦ ¦ 시멘트 ¦ 고 ¦ 소/중 ¦ ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ 가끔 N/A N/U ¦ 통상 ¦ N/A ¦ 통상 ¦ N/A ¦ 32 ¦ ¦ 모래 취급 가마 시멘트 ¦ 중 ¦ 소/중 소 ¦ 드뮴 N/A N/A ¦ 드뭄 N/U 드뭄 ¦ N/A N/A ¦ 통상 N/U ¦ N/U N/A N/U ¦ 드뭄 통상 통상 ¦ N/A 가끔 N/A ¦ N/U 드뭄 ¦ N/A 건조기, 가마 N/A ¦ 17 18 33 ¦ ¦ 혼쇄기 연마 세정 분쇄 ¦ 중 중/고 ¦ 중/대 소/중 ¦ N/A N/A ¦ N/A 가끔 ¦ N/A N/A ¦ 자주 자주 드뭄 ¦ N/U N/U N/U ¦ 통상 N/A N/A 가끔 ¦ N/A N/A ¦ N/U N/U ¦ N/A N/A 시멘트 돌 건조기 ¦ 19 34 ¦ ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ ¦ 곡물 취급 곡물 건조 시멘트 클링커 냉각기 ¦ 저 N/U 저 중 ¦ 중 통상 N/A 대 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
9a873db8-6e78-48d6-ad3c-a50e02f8b9ee | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-5 표 4 산업용 집진기 (계속) ¦ ¦ 입자 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 습식 집진기 ¦ ¦ 정전식 집진기 ¦ ¦ 주기 번호 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용도 ¦ 농도 ¦ 크기 ¦ 사이 클론 ¦ 고효율 원심식 ¦ 회전 원심식 연무 ¦ 중압 ¦ 고에너지 ¦ 자정식 직물 필터 ¦ 1 회용 여재 필터 ¦ 고압 저압 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ ¦ 제품 연마, 긁기 솔질, 연삭절단 ¦ 저 드뭄 ¦ 대 ¦ 가끔 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 고려 ¦ N/U ¦ 고려 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 35 ¦ ¦ 유동식 및 흔들림 틀 ¦ 저 ¦ 중 ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 고려 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 버프 연마 ¦ 저 ¦ 가변 ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 36 ¦ ¦ 공구실 ¦ 저 ¦ 소 ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 37 ¦ ¦ 주철 기계가공 ¦ 중 가끔 ¦ 가변 ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 고려 ¦ N/U ¦ 고려 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 38 ¦ ¦ 철, 황동, 알루미늄 기계가공 ¦ 저/중 ¦ 1�m 연기/중 ¦ N/A ¦ N/A ¦ 자주 ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 39 ¦ ¦ 용접 ¦ 저/중 ¦ 1�m 연무~중 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ 가끔 ¦ 40 ¦ ¦ 플라즈마 절단과 레이저 절단 ¦ 중 ¦ - ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ N/U ¦ 41 ¦ ¦ 레이저 용접 ¦ 중 ¦ - ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ N/U ¦ 41 ¦ ¦ 연마 기계가공 ¦ 중/고 ¦ 소~1�m ¦ N/A ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ 39 ¦ ¦ 절삭, 절곡, 절개 ¦ 저/중 ¦ 소~1�m ¦ N/A ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ - ¦ ¦ 풀림질, 열처리, 유도가열, 담금질 ¦ 중/고 ¦ 1�m ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ - ¦ ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ ¦ 혼합기, 분쇄기, 저울, 조합, 포장 ¦ 저 ¦ 중 ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 42 ¦ ¦ 코팅 대 ¦ 가변 ¦ 소/중 ¦ 드뭄 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 43 ¦ ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ ¦ 원재료 가공 화학 물질 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 44 ¦ ¦ 합성수지 마감 ¦ 저/중 ¦ 가변 ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 45 ¦ ¦ 주형, 인발, 양생 ¦ 저/중 ¦ 1�m 연기 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 고려 ¦ 46 ¦ ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ ¦ 직접 접촉식 ¦ 고 ¦ 중 ¦ N/U ¦ N/U 가끔 ¦ N/A N/A ¦ N/U ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ N/A 드뭄 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ - 53 ¦ ¦ 저 악취 ¦ 고 ¦ 중 ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 통상 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 라임 가마 ¦ 고 ¦ 대 ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/U ¦ 종종 ¦ N/A ¦ 종종 N/U ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 나무 조각 건조기 ¦ 가변 ¦ 소/중/대 ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/U N/U ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 종종 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ ¦ 혼합기 ¦ 중 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 통상 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 47 ¦ ¦ 통 두루마리 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A N/A ¦ 통상 ¦ N/U ¦ 자주 가끔 ¦ N/A ¦ N/U ¦ 드뭄 ¦ 48 ¦ ¦ 활석 먼지털기 및 제진 ¦ 중 ¦ 중 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 통상 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 49 ¦ ¦ 연마 ¦ 중 ¦ 대 ¦ 종종 ¦ 종종 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 종종 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 50 ¦ ¦ 주형, 인발, 양생 ¦ 저/중 ¦ 1�m 연기 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 고려 ¦ 46 ¦ ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ ¦ 입자 건조기 ¦ 중 ¦ 소/중/대 ¦ 통상 통상 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ 가끔 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ 드뭄 ¦ 51 54 ¦ ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ ¦ 목재 가공기 ¦ 중 ¦ 가변 ¦ 통상 자주 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/U N/U ¦ 자주 자주 ¦ N/A ¦ N/U N/U ¦ N/A N/A N/A ¦ 52 ¦ ¦ 모래 분사 가공 폐목 이송 ¦ 중 가끔 고 ¦ 소 가변 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 자료) Kane and Alden (1982). ASHRAE 기술위원회 5.4 에서 정보 갱신. 표 4 의 주기 ¦ 용어 정의 N/A : 비효율적이거나 공정에 부적합하여 해당 없음. N/U : 널리 사용되지 않음. 입자 규격 소 : 지름 0.5~7 Jum 범위의 입자가 50% 중 : 지름 7~15 ,LM 범위의 입자가 50% 대 : 지름 15 ,LM 초과 입자가 50% 집진기로 인입되는 입자상 물질의 농도 (부하) 저 : < 4 g/m3 중 : 4~10 g/m3 고 : > 10 g/m3 ¦ 1 용기에 담기, 운반, 무게 측정, 혼합, 압축, 성형에서 배출되는 먼지. 내화물 제품, 건조대 및 스크리닝 작업은 더욱 엄격하다. 2 자기질 에나멜, 벽 및 마루 타일, 도기류에서의 작업. 3 적삭 휠 또는 연마제 절단 작업. 마모성 먼지. 4 작업에는 운반, 승강, 혼합, 스크리닝, 무게 측정, 포장이 포함된다. 매우 다양한 재료를 다루므로 권장 사항은 매우 다양함. 5 사이클론 및 고효율 원심 분리기는 주로 1 차 포집 장치로 사용되며 그 이후에 직물 필터 또는 습식 수집 장치가 사용됨. 6 통상 제품 콜렉터로서 사이클론을 사용하고 전체 수집 효율을 높이 기 위해 직물 필터를 사용한다. 7 먼지 농도에 따라서 건식 원심 분리기 포집기의 필요성을 결정. 공 장 위치, 제품에 따라 최종 포집기의 필요성 결정. 일반적으로 고온 이며, 부식성 기체가 있다. 액상 연기 배출은 저전압, 2 단계 전기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
dc63847f-dada-4e2a-8d55-8e6bca1419af | 4권.pdf | 2.22-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 집진기를 사용하는 응축 집진기 시스템에 의하여 제어될 수 있다. 8 이온화 습식 세정기를 널리 사용한다. 9 운반, 선별, 분쇄, 하역. 10 다른 먼지 발생 지점에서 멀리 떨어져 있어야 하며, 일반적으로 별 도의 포집기를 사용한다. 11 하중이 높은 경우에는 매우 먼 위치에 설치한 경우 외에는 최종 고 효율 포집기가 필요하다. 12 부하와 입자 크기는 건조 방법에 따라 다르다. 13 보일러 블로다운 배출은 일반적으로 온도와 일부 장소에서 pH 가 제한된다. 폐수 배출에 관한 지역 환경법 확인 필요. 14 미립자나 황 제어에는 일반적으로 세정기 (건식 또는 습식)와 직물 필터 또는 전기 집진기가 필요하다. 15 침적된 목탄으로 인한 대중에 대한 문제 발생을 피하기 위하여 포 집기가 필요하다. 16 고온의 기체와 증기가 일반적으로 포함됨. 17 고온의 모래에서 나오는 중기, 점착성 진흙의 부착이 포함됨. 18 공정 시작 시 농도가 매우 높음. 19 에어리스 블라스팅에서 높은 세정 속도로 인하여 가장 높은 하중. 그리트 또는 숏 브라스트보다 모래을 사용하는 것이 마모 충격이 더 크다. 제거되는 양은 샌드 캐스팅이 가장 많으며, 단조 스케일은 보다 적으며, 용접 스케일은 가장 적다. 20 자동차 하역, 운반, 계량, 보관과 같은 작업. 21 특수 필터를 사용하여야 성공할 수 있다. 22 곡물 취급 이외에, 청소 롤, 체, 정화기, 컨베이어뿐만 아니라 저장, 포장 작업이 관련되어 있다. 23 곡물 취급 이외에도 쓰레기통, 해머 밀, 믹서, 피더, 컨베이어, 짐 실 기 작업이 제어를 필요로 한다. 24 일차 건식 트랩 및 습식 세정기가 일반적임. 최대 정화가 필요한 곳 에는 정전 집진 장치가 추가된다. 25 평로의 경우 대기 오염 제어는 비용이 많이 들어, 기본 산소 공정과 전기 아크로 같은 대체 용융 설비를 많이 사용한다. 26 직물 필터는 대기 오염 제어 문제에 대하여 광범위하게 적용 가능. 27 용선로 제어는 플랜트 크기와 위치, 용융 속도 및 대기 오염 배출 규정에 따라 다르다. 28 부식성 기체는 특히 2 차 알루미늄에서 문제가 될 수 있다. 29 산화 아연 연기는 공장 위치에 따라 문제가 될 수 있다. 30 분쇄 스크리닝, 운반, 저장 관련. 습식 광석은 종종 배기 기류에 수 증기를 도입한다. 31 건조한 원심 분리기는 1 차 포집기로 사용하고 최종 세정기가 사용. 32 포집기는 일반적으로 물질의 회수가 가능하고 공장 지역의 침적된 먼지로 인한 불쾌감을 줄인다. 33 수집된 재료의 회수 가치가 높다. 가소(calcine, ��)하기 전에 원 재료 연삭에 사용한 것과 동일한 장비. 34 1 차 포집기 유형에서 쉽게 제거된다. 거친 연마 입자는 35 드물지만 건조식 원심 분리로 저기압으로 인하여 지붕의 변색, 자 동차에 대한 침전이 발생할 수 있다. 때때로 높은 부하용 공기 필 터를 최종 세정기로 사용한다. 36 보푸라기 입자와 끈적거리는 버핑 화합물은 고효율 원심 분리기와 직물 필터에 문제를 일으킬 수 있다. 화재 위험이 있는 경우도 종 종 있다. 37 개별 포집기는 특히 별도 배치된 공작 기계에 광범위하게 사용한 다. 38 먼지는 흑연질 탄소를 비롯한 미세 부유 물질에서 조각까지 다양. 39 냉각제 연무와 열을 함유한 연기, 종종 단단한 찌꺼기가 동반 됨. 40 1 J.em 미만의 연기. 아크 용접은 대부분 건조한 금속 산화물 미립자 를 생성하며 액체 오일 연기가 있는 경우도 있다. 저항 용접은 대 개 용접되는 금속의 일부를 기화시키는 극도로 높은 전류에서 수 행하지 않는 한 액체 오일 연기만 생성한다. 41 금속의 플라즈마 절단과 레이저 절단 및 용접은 일반적으로 건조한 1 ,�m 미만의 연기를 생성하지만 유성 작업물은 자주 액체와 고체 1 J.4m 미만의 연기나 연무의 끈적한 혼합물을 생성한다. 42 연관된 재료는 매우 다양하다. 포집기 선정은 회수 가치, 독성, 위 생 기준에 달려 있다. 43 코팅 대에 공급되는 공기의 온도와 습도를 제어하여 코팅 대에서 재순환시키는 것이 바람직하다. 44 합성수지 화합물의 제조에는 화학 분야에서 많은 사람이 사용하는 작업과 해당 작업의 기본 프로세스를 사용하는 베인이 포함된다. 45 작업은 목공과 유사하며 포집기 선정에 비슷한 고려 사항이 필요. 46 합성수지와 고무 제품이 가열되면서 1 LM 미만의 액체 연기가 자주 방출된다. 47 공급 운전 중 농도가 높다. 카본 블랙과 기타 정밀 첨가물은 포집과 먼지가 없는 폐기를 어렵게 만든다. 48 종종 배기 연돌에서의 분산이 좋고 스택 위치가 유리한 경우 포집 장비가 사용되지 않는다. 49 포집된 물질의 회수 여부에 따라 종종 고효율 포집기의 형식을 결 정한다. 50 일부 작업에서 발생할 수 있는 화재 위험을 고려해야 한다. 51 정전기 문제가 있는 경우에 작은 알갱이가 적충된 필터를 가끔 사 용한다. 52 부피가 큰 재료, 포집된 물질에 대한 저장량이 상당하다. 조각과 칩 을 연결하는 것이 문제가 될 수 있다. 53 생산 샌딩은 사이클론이나 건조한 원심 분리기에 의해 효과 적으로 포획되기에는 너무 미세한 입자가 많이 농축되어 생산된다. 54 주 포집기는 농도와 부분 크기 범위가 포함되어 있다. 습식 또는 직 물 수집가가 최종 포집기로 사용된다. 표 5 입자의 말단 침강 속도, m/s ¦ 입자밀도, kg/m2 ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입자밀도, kg/m2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ ¦ 50 ¦ 1.8 E-6 ¦ 7.0 E-6 ¦ 4.0 E-5 ¦ 1.6 E -4 ¦ 7.0 E-4 ¦ 4.0 E-3 ¦ 1.6 E-2 ¦ 0.055 ¦ 0.23 ¦ 0.51 ¦ ¦ 100 ¦ 3.7 E-6 ¦ 1.4 E-5 ¦ 8.0 E-5 ¦ 3.2 E-4 ¦ 1.4 E-3 ¦ 8.0 E-3 ¦ 3.0 E-2 ¦ 0.11 ¦ 0.39 ¦ 0.83 ¦ ¦ 200 ¦ 7.4 E-6 ¦ 2.8 E-5 ¦ 1.6 E-4 ¦ 6.4 E-4 ¦ 2.8 E-3 ¦ 1.6 E-2 ¦ 5.9 E-2 ¦ 0.19 ¦ 0.65 ¦ 1.30 ¦ ¦ 500 ¦ 1.8 E-5 ¦ 7.0 E-5 ¦ 4.0 E-4 ¦ 1.6 E-3 ¦ 7.0 E-3 ¦ 3.9 E-2 ¦ 0.14 ¦ 0.42 ¦ 1.21 ¦ 2.50 ¦ ¦ 1000 ¦ 3.7 E-5 ¦ 1.4 E-4 ¦ 8.0 E-4 ¦ 3.2 E-3 ¦ 1.2 E-2 ¦ 7.6 E-2 ¦ 0.25 ¦ 0.70 ¦ 1.95 ¦ 3.90 ¦ ¦ 2000 ¦ 7.4 E-5 ¦ 28 E -4 ¦ 1.6 E-3 ¦ 6.4 E-3 ¦ 2.5 E-2 ¦ 0.14 ¦ 0.45 ¦ 1.14 ¦ 3.10 ¦ 6.25 ¦ ¦ 5000 ¦ 1.8 E-4 ¦ 7.0 E-4 ¦ 4.0 E-3 ¦ 1.5 E-2 ¦ 6.4 E-2 ¦ 0.35 ¦ 0.97 ¦ 2.23 ¦ 5.75 ¦ 11.0 ¦ ¦ 10000 ¦ 3.7 E -4 ¦ 1.4 E-3 ¦ 8.0 E-3 ¦ 3.1 E-2 ¦ 0.12 ¦ 0.60 ¦ 1.66 ¦ 3.52 ¦ 8.90 ¦ 17.3 ¦ 주) E-6 = x 10 6 , etc. 자료) Billings and Wilder(1970) | {}
547701c0-424e-49a9-98e2-6ca07315b30e | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-7 ![image](/image/placeholder) 먼지 호퍼 정화된 정화된 다중 사이클론 가스 배출 가스 배출 접선 입구 고정베인이 있는 축류 먼지가스 입구 상향에서 하향 스파이럴까지 완만한 변이용 원뿔 통 스파이럴 먼지 이송 벽 먼지 배출 먼지 배출 사이클론 고효율 사이클론 그림 2 일반적인 사이클론 집진기 Chart Type: bar 0.3 0.4 0.5 1 2 3 4 5 10 item_01 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 그림 3 사이클론의 효율 사이클론의 효율은 입자 밀도와 형태, 크기에 따라 다르다 (공기역학적 크기 Dp, 평균 크기 범위). 사이클론 효율은 그림 3 으로 추정할 수 있다. 한계 지름으로 알려진 변수 Dpc 는 50% 효율로 포집되는 입자의 직경이다. 한계 지름은 다음 식으로 예측될 수 있다. 1.4�b Dpc= NeVi(Pp - Pg)� 여기서, (5) ¦ Dpc ¦ : 한계 지름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ u ¦ : 기체 절대 점도, Pa・s ¦ ¦ b ¦ : 사이클론 입구 폭, m ¦ Ne : 사이클론에서 효율적인 회전수; 고효율 사이클론 은 약, 기타 사이클론은 0.5~10. Vi : 입구 기체 속도, m/s Pp : 입자 물질의 밀도, kg/m3 Pg : 기체 밀도, kg/m3 입구 기체 속도가 25 m/s 이상이면 내부 난류가 해당 사 이클론의 효율 향상을 제한한다. 사이클론의 압력강하는 입구 속도 압력과 체적 유량의 제곱에 비례한다. 2.2 정전식 집진기 정전기 집진기는 전기장을 통과 하는 하전된 입자에 작용하 는 힘을 사용하여 부유된 공기에서 입자를 분리한다. 모든 집 진기는 세 가지 기능을 수행하여야 한다. 이온화 : 오염 입자 충전 ② 포집 : 입자를 포집 전극 쪽으로 이동시키는 침강력을 가한다. ③ 집진기 청소 : 집진기에서 수집된 오염 물질을 제거한다. 단일 구조에서 이온화와 수집이 동시에 이루어지는 단위를 단일 단계 집진기라고 한다(그림 4). 이것은 넓게 이격된 전 극(80~150 mm)을 갖고 있으며, 고전압(20~60 kV) 으로 작 동하지만 전기장 기울기는 상대적으로 낮다(거의 0.43 kV/mm 정도로 높지 않다). ![image](/image/placeholder) 기류 접지된 포집판 정화된 공기 출구 방출 전극(코로나 선) 오염공기 입구 그림 4 일반적인 단단 정전식 집진기 2 단 집진기에서 이온화와 포집은 개별 충전과 침전 구조에 서 독립적으로 수행한다(그림 5). 이온화 및 포집 전극은 1 8~38 mm 간격으로 밀집되어 있기 때문에 일반적으로 2 단 집 진기는 높은 전기장 기울기(일반적으로 0.39 kV/mm 이상)로 작동하지만 저전압(일반적으로 10 kV 이하, 절대 14 kV 초 과하지 않음)(White 1963). 이온화 프로세스의 근본적인 차이점과 일반적으로 구축되 는 방식의 실제적인 차이 때문에 고전압 (1 단)과 저전압 (2 단) 집진기는 완전히 다른 공기정화 요구사항에 적합하다. | {}
74ea66f1-64c6-4a78-adea-5ba201cb1f17 | 4권.pdf | 2.22-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 이온화부 포집부 기류 정전기 판(반사전극) 접지된 포집판 방출 전극(코로나 선) 。 。 ♡ 。 -0 4 그림 5 일반적인 2 단 정전식 집진기 1) 단단 설계 그림 6 은 몇 가지 형식의 단일 단계 집진기를 나타낸다. 충 전 전극은 평행한 수집 판 사이에 위치한다. 기체는 집진기로 수평으로 흐른다. 고전압 집진 장치는 작은 입자보다 더 큰 입자를 포집한다(1 ~2 �보다 작은 오염 물질을 포집하는 데 덜 효율적이다). 그들의 집진 효율은 부분적으로는 포집되는 오염 물질의 상대적 전기 저항에 달려있다. 대부분 전도성 또 는 고 유전성 오염 물질을 포집할 때 효율이 떨어진다. 단단 고전압 집진기는 건조한 먼지가 많은 양을 쉽게 처리 할 수 있다. 대부분은 지속적으로 작동하도록 구성된다(온라 인 진동 또는 요동식 세척 사용). 이것은 주물 털어낸 가루와 시멘트, 도자기, 화학 분진, 비산회, 용광로 먼지 및 연기, 제 ![image](/image/placeholder) 방출 전극 방출 전극(뾰족, 방출 전극 공기 분배판 (성형 선) 가시, 별) (바늘) 포집판 포집판 포집판 선 견고한 구조 바늘 - 판 지 공장 재생 보일러 배출과 같은 대량의 공기 중 물질을 지 속적으로 포집할 수 있다(시간 당 수백 kg). 25 m2/s 보다 훨씬 적은 배기를 청소하는 데 거의 사용되지 않지만 1 000 m2/s 이상의 공기 흐름을 처리할 수 있는 단단 집진기를 구성할 수 있다. 정전기장을 통과 하는 기체 속도는 일반적으로 0.3~2 m/s 이며, 처리 시간은 2~10 초다. 액체 오염 물질을 포집하기 위해서는 특수 용도용 단단 습식집진기 만 사용한다. 단단 산업용 전기 집진기는 몇 가지 속성에 의해 저전압 2 단계 집진기 설계와 구별된다. 산업용 기류의 높은 먼지 부하와 적대적인 조건 하에서 수 용 가능한 포집 및 전극 청소가 가능하도록 전극 사이의 간격 이 더 넓다. 450°C 와 +7.5 kPa 로 작동하기에 적합하도록 고하중용으 로 구성된다. 일반적으로 오존 발생이 우려되지 않는 배기 기체 처리에 사용한다. 결과 적으로 전극 간에 최대 전기장 강도를 제공하 는 극성인 음이온화로 작동할 수 있다. 일반적으로 맞춤형으로 설계되고 특정 응용 분야의 위치에 조립된다. 단단 집진기는 세밀하게 지정된 조건에서 99.9% 이상의 포집 효율로 작동하도록 설계할 수 있다. 입자 크기 분포와 침전물의 전기 저항 같은 분진의 성질은 성능에 크게 영향을 미칠 수 있으며 기체 구성과 유속의 변화가 있을 수 있다. 2) 2 단 설계 그림 6 일반적인 단단 집진기 2 단 집진기는 일반적으로 두 가지 형태로 제조한다. ① 상 업용/주거용 환기 및 공기조화용의 가벼운 먼지 부하에 일반 적으로 사용되는 전자 공기청정기. ② 고온 산업 공정과 기계 가공 작업에서 방출되는 1 LAM 미만의 액체 미립자의 높은 부 하를 처리하기 위해 주로 설계된 중부하용 산업용 전기집진 기. 2 단 산업 집진기에는 포집된 액체의 연속적인 중력 유출 | {}
e42246e9-bede-4fcc-8e18-b06ef7c7b126 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-9 을 촉진하는 배수 및 배수 설비가 포함되는 경우가 많다. 2 단 집진기는 다른 유형의 장비에서 포집하기가 어렵거나 불가능한 1 ,um 미만의 오염 물질을 포집하기 위해 자주 사용 된다. 2 단 집진기는 종종 0.5 m3/s 미만의 공기를 처리할 수 있는 크기이며, 25~35 m2/s 이상의 오염된 공기를 한 장치 에 처리하는 경우는 거의 없다. 포집 장을 통과 하는 기체 속 도는 일반적으로 1 에서 3.5 m/s 의 범위이며, 통과 시간은 이 온화 장에서 0.015 에서 0.05 초, 포집 장에서 0.06 에서 0.25 초다. 침전된 액체 연기나 안개의 중력 배수는 신뢰할 수 있는 포집 청소 구조이므로 저전압 2 단 집진기는 고체가 거의 포함 되지 않은 액화 가능 오염 물질을 포집하는 것이 가장 좋다. 1970 년대 초반부터 저전압 2 단 전기 집진기는 응축 집진 시스템의 기체 세정 구성 요소에 대하여 중요하게 적용되어 왔다. 이러한 공기 오염 제어 시스템 (및 유사한 응축 여과 시스 템)의 설계는 다음과 같은 원리에 기반한다: 많은 공정에서 배출되는 고온 기체나 연기가 쉽게 여과 되거나 침전되지 않지 만 (증기 상이기 때문에) 응축 냉각된 기화성 오염 물질을 형 성하는 에어로졸 안개나 연기는 여과 나 침전으로 효율적으로 포집할 수 있다(그림 7). 많은 응축 에어로졸 연기는 1 LLM 이하의 액체 방울로 이루 어져 저전압 2 단 집진기의 포집 능력에 적합하다. 저압 집진기는 대부분의 불투명도와 거의 모든 청색 연기 방출의 주 원인인 1 �m(0.001~0.01 ��m 까지)보다 작은 에어 로졸 입자를 포집하는 데 매우 효과 적이다. 따라서 응축 집진 기 시스템은 뜨거운 공정이나 건조기, 오븐, 용광로 또는 다 른 배기 공기 정화 장치에서의 응축 에어로졸 연무로 형성된 청색 연기의 잔류 불투명도를 제거하기 위한 좋은 선택일 수 있다. 응축 에어로졸 오염 물질이 특성에서 악취가 나는 경우, 냄 새 성분의 미량의 물방울이 침전되면 악취 물질의 장거리 이 동을 방지하여 1 ,Lam 이하의 미립자 연기와 관련된 이웃의 불 만을 제거 할 수 있다. 집진기로 성공적으로 제어한 냄새에는 아스팔트 연기와 음식물 튀김 연기, 고기 훈제 연기, 합성수지 연기, 고무 양생 연기, 타르 및 섬유 연기가 포함된다. 2.3 직물 필터 직물 필터는 고정된 매체를 사용하여 기류에서 부유 먼지 를 포착하여 제거하는 건식 집진기다. 직물인 이 매체는 천연 천과 합성 천, 유리섬유 및 종이 같은 다양한 재료로 구성할 수 있다. 대부분의 포집 봉지 (그림 9, 10, 12, 13 참조)는 유연한 천 이나 다른 원단과 같은 필터 매체를 긴 원통형 봉지 형태로 사용한다. 펄스제트 세척 시스템의 봉지는 지름이 160 mm 이 상인 경우는 거의 없지만 길이가 최대 6 m 일 수 있다. 압축 공기의 시간 초과 펄스는 포집된 먼지를 미디어 표면에서 불 어 내면서 봉지를 구부린다. 필터 청소나 먼지 제거를 위한 중단 시간이 없는 지속적인 운전이 일반적이다 (그림 12). 카트리지 필터는 그림 14 와 같이 거의 동일한 압축공기 매 체 세정 방식을 사용한다. 그러나 이 직물은 주름진 원통형 카트리지로 포장된 비교적 단단한 재료다. 카트리지는 자체 지지되어 있으며 긴 관 모양의 백 하우스 봉지보다 취급과 교 체가 훨씬 쉽다. 대부분의 카트리지는 직경이 325 mm 이하이 며 760 mm 이상은 드물다. 주름진 매체 구조로 큰 필터 표면적을 상대적으로 작은 하 우징에 포장하여 필요한 비용과 공간을 줄일 수 있다. 대부분 의 카트리지 필터 장치는 비슷한 용량의 백 하우스만큼 크지 않다. 주름 깊이와 간격 및 여재 재질 구성은 각 특정 적용 조건에서 특정 필터 카트리지의 적합성과 유효 수명을 결정하 는 매우 중요한 변수다. Z-흐름 팩 필터는 카트리지 필터와 비슷하지만 밀도가 휠 씬 높다. 필터 매체는 주름지게하고, 주름진 봉지의 끝을 교대 로 밀봉한다. 더러운 공기는 다른 끝에서 닫혀 밀봉된 개방형 봉지에 들어갈 수 있다. 공기는 매체를 통과 하고 인접한 봉지 를 통해 나가야한다. 먼지 오염 물질은 여재 표면에 갇혀 있 다. Z-흐름 팩은 카트리지 방식과 거의 동일한 세척 방식을 사용한다. 백 하우스 필터와 카트리지 필터 및 Z-흐름 팩 필터 방식 은 공기 중 오염 물질이 거의 대부분 건조한 먼지인 경우에만 실용적이다. 필터 자체 세정 방식(즉, 펄스제트나 역방향 공기 또는 떨림)이 덜 효과 적이기 때문에 기류에 혼입된 액체가 존 재하면 심각한 유지 관리 문제가 발생하므로 포집된 물질로 필터가 막힌다. 단시간 운전 후에도 제대로 운전되지 않는다. ![image](/image/placeholder) 제거된 열 찬 정화된 에어 와셔 에어 와셔 배기 고온증기 오염물 냉각된 연기 응축기 2 단 집진기 2 단 집진기 공기세정기 2 단 집진기 찬 오염공기 a. 응축식 집진기 방식 원리 b. 희석 냉각 응축식 집진기 방식 c. 증발냉각 응축식 집진기 방식 그림 7 고온 유기물 연기 제어를 위한 응축식 집진 시스템 | {}
dcd0cb96-1ba6-4aa6-8107-d1f4f8aa05ce | 4권.pdf | 2.22-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 반면에 엄선된 신중하게 적용된 백 하우스 필터와 카트리 지 필터 및 Z- 흐름 필터 방식은 1 년 이상의 필터 수명으로 우수한 집진 성능을 쉽게 제공할 수 있다. 연속 24 시간 7 일 동안의 작업에서 많은 양의 먼지를 다룰 때에도 유지 보수가 거의 필요 없다. 일회용 직물(또는 일회용 여재) 필터 포집기는 입자 크기 에 관계없이(최소 0.5~1 �m 보다 큰 입자의 경우) 액체와 고 체 및 끈적끈적한 물질을 포함하여 거의 모든 미립자 오염 물 질을 소량 포집하기에 충분한 직물이나 유사한 여재를 이용하 는 간단하고 경제적인 장치다. 각 필터가 실제로 저장할 수 있는 만큼 많은 물질을 축적하면 폐기하고 새로운 필터로 교 체한다. 봉투형 백 배열과 주름진 직사각형 카트리지 요소는 일회용 필터 포집기에 주로 사용하는 형식이다. 일회용 여재 필터의 사용을 고려할 때 사용한 필터와 오염 된 필터 여재의 안전하고 합법적이며 윤리적인 폐기에 많은 주의 를 기울여야 한다. 1) 동작 원리 오염된 기체가 직물을 통과 할 때, 입자는 섬유와 다른 입자 에 부착되어 기류에서 분리될 수 있다. 입자는 일반적으로 먼 지 케이크로 알려진 침전물을 형성하기 위해 직물의 입구 쪽 근처에 포획된다. 자정 설계에서 먼지 케이크는 주기적으로 직물에서 제거되어 기류에 대한 과도한 저항을 방지한다. 더 미세한 입자는 천에 더 깊숙이 침투할 수 있으며 청소하는 동 안 제거하지 않으면 막힐 수 있다. 표면 부착형 직물은 입자가 직물에 깊숙이 침투하지 못하 게 하여 이러한 영향을 완화하는데 도움이 될 수 있다. 입자 는 표면에 남아 있기 때문에 직물에 함유되지 않고 청소하는 동안 직물에서 쉽게 빠진다. 표면 부하 직물의 예로는 폴리테 트라플루오로에틸렌(PTFE) 멤브레인과 나노 섬유 코팅 직물 이 있다. 주요 입자 포집용 구조는 직접 포집과 관성 충돌, 정전 흡 인 및 확산이다. 직접 포집은 입자를 운반하는 유체 흐름이 섬유 입자 직경 의 절반 이내에 있는 경우 발생한다. 입자 크기나 질량 또는 관성에 관계없이 흐름이 충분히 가깝게 지나면 입자가 포집 된다. 관성 충돌은 입자가 흐름을 따라 가면 입자가 섬유를 놓치 지 만 관성은 흐르는 기체가 제공하는 저항을 극복하고 입자 는 섬유를 타격하기 위한 충분한 직진성이 있을 때 발생한다. 정전기적 흡인은 입자나 필터 또는 둘 다 입자가 섬유에 침적되도록 하기 위한 충분한 전하를 갖고 있을 때 발생한다. 확산은 입자가 섬유 근처를 통과 하여 포집될 가능성을 높 인다. 일단 입자가 섬유에 부착되면, 섬유 크기가 효과 적으로 증가한다. 자정식 직물 필터는 전기 집진기와 습식 집진기 같은 다른 고효율 집진기에 비해 몇 가지 장점이 있다. ① 낮은 설치비용으로 효율이 높다. ② 미립자 물질은 기류에 부유된 동일한 상태로 포집된다 (제품 회수가 필요한 경우 중요한 요소 임). ③ 공정 혼란으로 배출 기준을 위반하는 경우는 거의 없 다. 미립자 물질 회수의 질량 비율은 필터 여재의 수명동안 낮게 유지되며 포집기에 들어오는 먼지의 대량 포집에 큰 변 화가 없다. ④ 자정식 직물 필터 집진기에는 몇 가지 제한 사항이 있다. ⑤ 액체 에어로졸과 축축하고 끈적끈적한 재료 및 응축물 이 직물을 막이게 하여 기류를 감소시키거나 방해한다. 이러 한 조치는 시설 운전을 감소시킬 수 있다. ⑥ 기류에 산성이나 알칼리성 성분이 있으면 직물 수명이 단축될 수 있다. ⑦ 직물 필터는 일반적으로 260°C 이하의 온도에 사용한다. ⑧ 스파크나 불꽃이 실수로 포집기에 닿으면 직물에 불이 나거나 폭발할 위험이 있다. ⑨ 다량의 기체를 집진할 때 필요한 많은 직물 요소 (자루 나 카트리지 또는 봉투)와 손상된 요소를 감지하고 위치 지정 및 교체하는 유지 관리 문제를 고려해야 한다. 감시 장비로 개별 필터 열이나 개별 자루에서의 누출을 감지할 수 있다. 2) 압력-부피의 상관관계 직물 필터의 크기는 여재 전후의 허용 가능한 압력강하와 함께 원하는 체적 유량의 기체를 정화하는 데 필요한 직물 매 체의 양에 대한 경험 자료를 바탕으로 한다. 적절한 여재와 사용 조건은 파일럿 시험이나 유사한 본격적인 설치 환경에서 의 경험으로 선정한다. 이 시험으로 특정 적용에 대해 권장되 는 접근 속도 범위를 알 수 있다. 접근 속도는 실제 적용에서 기체-여재 비율 또는 여과 속 도(즉, 기체가 필터 매체로 흐르는 속도)라 한다. 기체-대-여 재 비율은 직물 필터를 통과 하는 기체의 부피 유량과 여과 에 참여하는 직물 면적의 비율이다. 이는 필터 여재의 표면에 대 한 기체의 평균 접근 속도다. 새로 설치한 경우 압력강하와 기체-여재 비율 간의 상관관 계를 예측하는 것은 어렵다. 그러나 먼지 케이크가 있는 필터 에 유입되는 기류가 충류이고 균일할 때, 압력강하는 접근 속 도에 비례한다. △p= KV:W= KQW/A 여기서, △p : 압력강하, Pa K : 고유저항계수, 장치 풍속과 단위면적 당 먼지의 질 량에 대한 압력강하. Vi : 접근 속도 또는 기체-대-여재 비율, m/s W : 먼지 케익의 면적밀도, g/m2 Q : 기체의 부피 유량, m2/s A : 기체를 포집하는 직물의 면적, m2 식 (6)은 초기 설치 중 직물의 면적을 증가시키는 것이 약 간의 이점이 있음을 시사한다. 직물 면적이 넓어지면 기체와 매체의 비율과 먼지 케이크의 두께가 줄어들어 기기 전체에서 의 압력강하가 감소하고 청소 주기가 줄어든다. 기체-대-여재 비율이 낮으면 일반적으로 직물 필터 시스템의 운영비용을 낮 추고 필터 요소의 유효 수명을 연장하며 유지 보수 빈도와 비 (6) | {}
d1507807-236a-4487-99ca-58c9be640a66 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-11 용을 줄인다. 또한, 기체-대-여재 비율이 낮으면 시스템의 일 부 확장이 가능하며, 더 중요한 것은 비정상적으로 높은 수분 함량과 같은 조건이 발생할 때 급격한 용량 추가를 허용한다. 고유저항계수 K 는 미세 먼지가 일반적으로 더 높다. 큰 먼 지 분율을 제거하기 위해 1 차 포집기를 사용하면 집진기 전 체의 압력강하가 크게 변하지 않는다. 사실, 큰 먼지 분율은 다공성 분진 케이크를 생성하여 더 많은 분진 케이크를 방출 시키므로 운전 압력을 감소시키는 데 도움이 된다. 그림 8 은 세정 사이클을 통해 작동하는 단일 구획 직물 필 터의 시간에 따른 압력강하의 의존성을 보여준다. 체적 유량 과 미립자 농도 및 입자 크기의 분포는 일정하게 유지된다고 가정한다. 실제로 이러한 가정은 대개 유효하지 않다. 그러나 세정 주기 간격은 일반적으로 이러한 변형이 대부분의 시스템 에서 중요하지 않을 정도로 충분히 길다. 세정 주기 사이의 시간에 따른 압력강하는 대략 선형적으로 변한다. Chart Type: line A B C item_01 0 5 3 A = 초기 케익 생성(새 직물) C = 케익 제거와 초기 케익 생성 B = 균일한 케익 생성 중 침적 B+C = 세정 주기 간격 그림 8 직물 필터 전후단의 압력강하의 시간 의존성 공정에서 발생하는 기체의 체적 유량은 종종 직물 필터에 서의 압력강하 변화에 따라 변한다. 이 변동이 중요한 정도는 팬의 작동 지점과 공정 요구사항에 따라 다르다. 3) 정전기 증가 정전기 증가는 직물과 다른 전극 사이에 전기장을 설정하 거나 먼지 입자를 미리 충전하거나 두 가지 모두를 포함한다. 정전기 증가의 효과 는 직물 재료의 틈새 구멍이 마치 좁은 것 처럼 작용하여 작은 입자를 보유한다는 것이다. 가장 큰 장점 은 분진 층이 빨리 형성되고 주어진 압력강하에 대해 다소 높 은 효율을 보인다. 많은 사람들이 시험했지만 이 기술은 널리 적용되지 않았다. 4) 직물 상업적으로 이용 가능한 직물은 잘 적용할 때 99.9% 이상 의 효율로 기체에서 1 ,um 이상의 입자를 분리한다. 입자 크기 는 산업용 직물 필터의 효율에 영향을 미치는 주요 요소가 아 니다. 대부분의 직물 필터 제조사는 사전 경험이 있는 응용 프로그램에서 이러한 효율을 보장한다. 효율 저하는 일반적으 로 유지 보수 불량 (직물이 벗겨짐, 연결 불량 등)이나 포집기 의 비용을 줄이기 위하여 가볍거나 투과 성이 높은 직물을 부 적절한 선정하기 때문이다. 직물 사양에 비용과 섬유 직경, 직조 유형, 직물 밀도, 인장 강도, 치수 안정성, 내 화학성, 마감, 침투성 및 내마모성과 같 은 요소에 대한 정보를 모두 표시한다. 일반적으로 비교가 어 려우며 공급 업체는 사용 조건에 맞는 재료를 선정해야 한다. 표 6 은 직물이 산업 대기에 노출된 사례를 요약한 것이다. 짧은 기간 동안 더 높은 온도의 수용이 가능하지만, 최대 온 도보다 높은 온도에서 계속 사용하면 직물 수명이 단축될 수 있다. 필터는 온도에 따라 제어하는 공기 혼합 댐퍼나 포집기 바이 패스 댐퍼를 사용하여 고온에서 보호하는 경우가 많다. 기체가 다습하거나 직물이 흡습성 또는 점착성 물질을 포 집해야하는 경우 합성 여재를 사용하는 것이 좋다. 고온 기체 에도 권장된다. 폴리프로필렌을 합성 여재로 자주 사용한다. 합성 여재의 한 가지 제약은 세정 주기 동안 여재로 더 많이 침투한다는 것이다. 표 6 직물 필터 여재의 온도 제한과 특성 ¦ ¦ 최대 연속운전 온도, °C ¦ 내산성 ¦ 내 알칼리성 ¦ 굴곡 마모 ¦ 면 대비 가격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 면 ¦ 82 ¦ 약함 ¦ 매우좋음 ¦ 매우좋음 ¦ 1.00 ¦ ¦ 양모 ¦ 93 ¦ 좋음 ¦ 약함 ¦ 양호/좋음 ¦ 2.75 ¦ ¦ 나일론 ab ¦ 93 ¦ 약함 ¦ 탁월 ¦ 탁월 ¦ 2.50 ¦ ¦ Nomexa,b ¦ 200 ¦ 양호 ¦ 매우좋음 ¦ 매우좋음 ¦ 8.00 ¦ ¦ 아크릴 ¦ 127 ¦ 좋음 ¦ 양호 ¦ 좋음 ¦ 3.00 ¦ ¦ 폴리프로필 렌 ¦ 82 ¦ 탁월 ¦ 탁월 ¦ 매우좋음 ¦ 1.75 ¦ ¦ 폴리에틸렌 ¦ 62 ¦ 탁월 ¦ 탁월 ¦ 매우좋음 ¦ 2.00 ¦ ¦ 테플론 b ¦ 218 ¦ 탁월 ¦ 탁월 ¦ 좋음 ¦ 30.00 ¦ ¦ 유리섬유 ¦ 260 ¦ 양호/좋음 ¦ 양호/좋음 ¦ 약함 ¦ 5.00 ¦ ¦ 폴리에스터 a ¦ 135 ¦ 좋음 ¦ 좋음 ¦ 매우좋음 ¦ 2.5 ¦ ¦ 셀룰로오스 ¦ 82 ¦ 약함 ¦ 좋음 ¦ 좋음 ¦ - ¦ a 이 섬유는 뜨겁고 습한 환경에 노출 될 때 가수 분해된다. b 듀퐁의 상품명 직조 직물은 일반적으로 다공성이며, 효과 적인 여과 는 먼지 케이크의 사전 형성에 따라 달라진다. 새 직물은 입자가 직물 의 구멍을 막을 때까지 잘 포집되지 않는다. 일단 케이크가 형성되면, 초기 먼지 층은 직물의 일부가 된다. 세척 공정 중 에 대량의 포집된 물질이 제거될 때 이들은 파괴되지 않는다. 대부분의 압착 직물뿐만 아니라 직조 여재의 면과 양모 섬 유는 몇 분 안에 초기 먼지 케이크를 축적한다. 합성 섬유는 단일 섬유 실이 부드럽기 때문에 초기 먼지 케이크 생성에 몇 시간이 걸릴 수 있다. 채우는 방향으로 실을 회전시키면, 초기 먼지 케이크를 만드는 데 필요한 시간이 단축된다. 압착 처리 한 직물은 직선형 개구부를 포함하지 않으며 깨끗한 상태에서 도 대부분의 미립자에 대해 비교적 좋은 효율을 나타낸다. 분 진 케이크가 직물의 표면뿐만 아니라 내부적으로 생성된 후에 는 떨림으로 인하여 다공성이 되지 않는다. 주름진 종이와 다양한 합성 마이크로 섬유(일반적으로 스 | {}
8c58c1fa-fe7a-45d6-86c7-ec0ad31d3116 | 4권.pdf | 2.22-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 펀 본드, 레진으로 접착되지 않은 딱딱한 부직포, 미세 다공성 매체)로 제조된 카트리지는 고효율 직물과 동일한 일반적인 방식으로 작동하기 때문에 직물 필터로 간주한다. 직물 필터 와 마찬가지로 필터 효율은 먼지 케이크가 여재에 형성되어 증가한다. 카트리지 유형의 필터에 사용하는 여재는 일반적으로 일반 적인 백 하우스 직물보다 더 많은 공극(여과 되는 동안 기체가 통과 함)을 있게 제조한다. 카트리지 미디어의 기공이 백 하 우스 직물의 것보다 훨씬 작기 때문에 깨끗한 새 카트리지 필 터의 초기 여과 효율은 일반적으로 특히 1 ,um 미만 크기의 분 진 입자의 경우 훨씬 더 오래 걸린다. 가장 좋은 백 하우스 펠트의 직경의 1/10 정도 되는 공극이 있음에도 불구하고, 셀 룰로오스(종이)와 합성(대부분 폴리에스터) 카트리지 여재는 너무 많은 구멍이 있어 기류에 대한 투과 성이 일반적으로 사 용하는 폴리에스터보다 훨씬 크다. 펄스제트로 청소한 카트리 지 필터 집진기는 일반적으로 펄스제트로 청소한 관형 여재 백 하우스 집진기보다 훨씬 낮은 여과 속도(일반적으로 0.00 5~0.015 m/s)에서 작동하도록 설계되었다. 카트리지 필터 여재의 1 LLM 미만 크기의 분진 입자의 집진 효율은 매우 높기 때문에 카트리지 형 집진기는 청결한 공기가 공장으로 직접 재순환되어 가열 또는 냉각 보충 공기의 비용을 줄이는 용도 로 자주 사용한다. 5) 직물 집진기의 자체 세정 방식의 유형 가장 일반적인 필터 세척 방법은 ① 백을 흔들고, ② 백을 통과 하는 기체의 흐름을 역전시키며, ③ 에어 펄스(펄스제트) 를 사용하여 먼지 케이크에 충격을 주거나 백에서 부수어 낸 다. 펄스제트 섬유 필터는 일반적으로 운전 중에 청소되는 반 면, 떨림형 또는 역 공기 청정기를 사용하는 직물 필터는 일 반적으로 오프라인 청소된다. 일반적으로 대형으로 설치할 때 에는 구획되어 있으며 오프라인 청소를 사용한다. 다른 청소 방법으로 떨림형 제거와, 떨림과 역 공기 복합 청소, 그리고 음향 증대 청소가 있다. ![image](/image/placeholder) 진동장치 출구 관 정화공기 쪽 필터 백 배플 판 인입관 셀 판 더러운 공기 쪽 호퍼 그림 9 자루식 떨림형 집진기 (1) 떨림형 집진기 작업 교대하거나 휴지기간 동안 오프라인으로 청소할 수 있는 단일 구획이 필요할 때, 떨림 형 직물 필터는 대개 가장 저렴한 선택이다. 떨림 형 직물 필터의 직물 여재는 원통형 튜브나 직사각형 외피로 형성되든 기계적으로 교반되어 먼지 케이크를 제거한다. 그림 9 와 10 은 각각 백형 여재와 자루형 여재를 사용하는 전형적인 떨림 형 직물 필터를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 배플 판 입구 망구조 위의 천 봉지 출구 진동 장치 호퍼받침 그림 10 외함식 떨림형 집진기 세척을 위해 직물 필터를 멈출 수 없는 경우, 집진기는 세 척을 위해 연속적으로 오프라인으로 분리된 다수의 독립적인 영역들로 분할된다. 일반적으로 댐퍼로 좋은 밀봉을 유지하기 가 어렵기 때문에 릴리프 댐퍼가 포함하는 경우가 많다. 릴리 프 댐퍼는 케이크 제거에 적합한 직물에서 풍량을 유지하기 위해 소량의 유체를 역방향으로 도입한다. 청소 주기가 잦은 경우, 격실을 사용하면 주기적으로 청소되는 단일 격실 경우 보다 풍량이 크게 증가하지 않는다. 작은 입자라도 호퍼에 떨 어지기 때문에 직물 재생의 가장 좋은 상황은 시스템이 정지 되었을 때다. 그림 11 은 기계식 진동기로 연속적으로 세척되는 4 구획과 6 구획 직물 필터의 일반적인 압력 도표를 나타낸다. 지속적 으로 세척되는 장치에는 진동주기 동안 닫히는 구획 밸브가 있다. 이 다이어그램은 개별 구획을 오프라인으로 청소하는 다중 구획 직물필터에 일반적으로 사용한다. ![image](/image/placeholder) 4 칸 6 칸 강의 원 A B A 요 시간 구획 B = 세정을 위한 비사용 구획 A = 사용 중인 모든 그림 11 떨림형 집진기의 압력강하 및 시간 | {}
1afb9f49-86a6-4357-bb4d-a1024dec62c7 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-13 떨림 형 집진기의 기체 대 여재 비율은 대개 0.01~0.02 m/s 의 범위다. 이것은 주로 집진기가 2 �m 보다 작은 입자를 걸러낼 때 더 낮아질 수 있다. 금속 연무의 감소는 떨림 형 집진기가 크기가 1 LLM 미만인 입자를 제어하는 데 사용되는 한 가지 사례이다. 자루(bag)는 일반적으로 지름이 100~200 mm 이고 길이가 3~6 m 인 반면 외함은 거의 모든 크기나 모양이 될 수 있 다. 대기에 적용하는 경우 떨림 형 직물 필터를 위해 일반적 으로 면직물이나 폴리프로필렌 직물을 선정한다. 합성 섬유는 고온과 화학 물질에 대한 저항성 때문에 선정한다. (2) 역류형 집진기 일반적으로 기체의 체적 유량이 매우 클 때 역류 세척을 선정한다. 이 세척 방법은 본질적으로 구획된 설계가 필요한 데, 그 이유는 역류가 백을 붕괴시켜서 직물 필터의 온라인 구획으로 먼지를 동반하여 되돌려지기 때문이다. 각 구획에는 하나의 주 차단 밸브와 한 개의 역 기체 밸브가 있다(시스템 이 압입식이거나 흡입식이냐에 따라서). 2 차 송풍기와 덕트 시스템은 청소할 수 있는 칸에서 기류를 역류시키는 데 필요 하다. 구획을 세척하기 위해 격리하면 역방향 기체 회로가 포 집기의 활성 구획을 통과 하는 체적 유량과 분진 부하를 증가 시킨다. 직물 여재는 자루를 통과 하는 흐름의 방향을 반대로 하여 부분적으로 붕괴되어 재생된다. 청소 작업은 그림 12 에 설명 되어 있다. 청소 후 기체의 재유입이 지연되어 분리된 먼지가 호퍼로 떨어질 수 있다. ![image](/image/placeholder) 정화가스 출구 오염가스 입구 역 흐름 출구 포집 칸 재생 칸 그림 12 직물 필터의 흡입식 역류 세척 역류 세정은 직물 필터 장치의 움직이는 부품 수를 줄여 주며, 특히 대량의 용적 흐름을 청소할 때 유지 보수 이점이 있다. 그러나 세척이나 재생은 다른 방법보다 덜 되며 재구성 된 천의 잔류 끌림이 더 높다. 역류형 세척은 청소가 필요한 유리 천과 같이 부드러운 직물에 특히 적합하다. 역류 자루는 일반적으로 직경이 200~300 mm 이고 길이가 6~10 m 이며, 일반적으로 0.01~0.02 m/s 범위의 유속으로 작동한다. 결과 적으로, 역류형 공기 집진기는 유사한 용량의 펄스-제트형 세정 설계보다 실질적으로 규격이 더 크다. 외기 적용할 경우, 일반적으로 직조된 면이나 폴리프로필렌 직물을 역류 세정을 위해 선정한다. 온도가 더 높은 경우 폴 리에스터 섬유나 유리 섬유 또는 상표등록 직물을 종종 선정 한다. (3) 펄스제트 집진기 직물을 통과 하는 풍량을 증가시켜 직물 필터 크기를 줄이 려는 노력으로 호퍼에 주목하게 되었다. 역류형 제트나 펄스 제트 설계의 여과 속도는 적정한 분진의 경우 0.025~0.075 m/s 범위지만 낮은 침투성 분진 케이크를 생산하는 많은 재 료의 경우에는 더 큰 직물 면적이 필요하다. 제트 세정은 직 조 천의 기공을 열어 필터를 통해 과도한 누출을 생성하기 때문에 일반적으로 이러한 설계에는 압착 처리된 직물을 사 용한다. 대부분의 펄스제트 설계에는 고압, 건조, 압축 공기(최대 700 kPa)가 필요하며 공기정화장치를 설계할 때 이 비용을 고려한다. 낮은 부피 밀도의 가벼운 솜털 같은 먼지(예 : 아크 용접 연무, 플라즈마 또는 레이저 컷팅 연무, 목재 샌딩, 미세한 플 라스틱 찌꺼기)를 수집할 때에는 먼지가 많은 공기가 이동하 는 방향과 속도에 주의 를 기울여야 한다. 이는 포집기 입구에 서 필터 여재 표면에 접근할 때 이동되기 때문이다. 먼지가 많이 있는 공기 속도는 캔 속도라고 하며 필터 표면에 접근하 는 실제 기류 속도다. 캔 속도는 먼지가 많은 기류의 실제 면 적으로 계산하기 위하여 집진기 포집 외함의 전체 단면적에서 필터 요소(백 또는 카트리지, 기류의 방향에 수직으로 측정) 가 차지하는 총 면적을 뺀 값으로 계산한다. 그 다음에 세정 하는 전체 기체 풍량은 흐름 면적으로 나누어서 유속을 산출 한다. (7) Vc= Ah - NA, 여기서, Vc : 캔 속도, m/s Q : 세정되는 기체 풍량, m2/s Ah : 먼지를 함유한 기체 외함의 단면적, m2 N : 집진기 내의 필터 자루 또는 카트리지 숫자 Af : 각 필터 자루 또는 카트리지의 기류 수직 방향 단 면적, m2 상향식 집진기(즉, 먼지가 많은 기체가 필터 요소 아래의 플리넘 또는 호퍼를 통해 유입되는 것)에서는 필터 요소의 아 래쪽 끝 부분에서 캔 속도는 최대가 되며, 모든 기류가 필터 사이와 주위를 통과 해야 한다. 최대 유속이 충분히 낮지 않으 면 펄스로 떨어져 나온 먼지가 위쪽으로 흐르는 기체를 통과 하여 떨어질 수 있기 때문에 먼지가 필터 표면에 쉽게 재 부 착된다. 그 결과 온라인 펄스 세척이 작동할 수 없으며 집진 기는 집진기를 통과 하는 공기 흐름이 없는 경우에만 필터 세 척을 수행하는 정지 시간 펄스 모드에서 작동해야 한다. 향상된 직물이나 카트리지로 상향류 집진기 용량을 증가시 | {}
9591ef5a-fa1f-4572-af5a-827dd6bdce25 | 4권.pdf | 2.22-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 역-공기펄스 제트 압축공기 펄스밸브 공급관 정화된 가스 출구 역 펄스 세정 프레임- 백 지지대 오염가스 입구 먼지 호퍼 밸브 그림 13 일반적인 펄스제트 직물 필터 ![image](/image/placeholder) 블로 관 정화공기 출구 유인 플리넘 공기 벤투리 の 엘리먼트 공기 펄스 오엽공기 입구 정상 운전 펄스 세척 그림 14 펄스제트 카트리지 필터(수직형 상향 흐름 설계) 키려고 할 때 속도가 때때로 간과 될 수 있다. 필터가 작동하 는 이론상의 기체 대 여재 비율에 관계없이, 방출된 먼지가 호퍼로 기류가 상승하여 떨어질 수 없으면 집진기는 자체 청 소가 가능하지 않다. 필터 주위로 먼지가 많은 기체가 흘러가는 집진기 설계는 높은 캔 속도로 인해 문제의 발생이 적다. 왜냐하면 하향 기 류로 펄스로 분리된 먼지가 바닥의 먼지 배출 호퍼 쪽으로 홀 러내리기 때문에 쉽게 제거되기 때문이다. 이 장에서는 어느 특정 백 하우스나 카트리지 자체 청소 집진기 설계가 각 용도에 가장 적합한지 결정할 때 고려할 모 든 집진기 설계 변수와 경험 관련 요소를 충분히 설명할 수 없다. 집진기를 선정하는 엔지니어는 모든 공급업체를 고려하 여 각 응용 방법의 모든 측면을 자세하게 논의 하는 것이 좋 다. 다음 사안에 대한 판단이 필요하다. ① 각 공급업체의 상대적인 전문성 ② 가장 바람직한 집진기 설계 ③ 해당 기체 유량의 설계에 필요한 여재 표면적의 량 ④ 특정 적용에 적합한 필터 여재의 종류 ⑤ 펄스제트 세척 카트리지 포집기의 경우, 특정 적용 조건 하에서 어떤 주름 간격과 주름 깊이가 최적의 또는 허용 가능 한 분진 제거 성능을 제공할 것인가 2.4 과립형 필터 일반적으로 과립형 필터는 주기적으로 오프라인으로 청소되 는 과립형 재료의 고정식 베드를 사용한다. 지속적으로 움직이 는 대(bed)가 개발되었다. 대부분의 상업용 시스템은 미세 입 자 제어를 향상시키고 성능을 좋게 하기 위해 움직이는 대를 사용하며 정전기 증가를 추가한다. 움직이는 과립형 필터에서 의 재유입은 전체 필터 효율에 여전히 큰 영향을 미친다. 1) 동작 원리 일반적인 과립형 충전 필터가 그림 15 에 있다. 미립자가 함 유된 기체는 루버와 입상 매체를 통해 수평으로 이동하며 충 전여재는 아래쪽으로 흐른다. 기체의 일반적인 표면 속도는 0.5~0.75 m/s 다. 필터 여재는 중력으로 연속적으로 아래쪽으로 이동하여 필 터 표면에 먼지 케이크 형성을 방지하여 높은 압력 손실을 방 지한다. 루버의 표면을 완벽하게 청소하기 위해 루버는 루버 개구를 통해 여재 중 일부가 떨어지도록 설계되어 미립자 물 질의 연결 또는 축적을 방지한다. 정전기를 증가시키면 2 단 전기집진기의 많은 특성을 과립 ![image](/image/placeholder) 미립자 최종 배출 고압전기 공급 오엽된 가스 비말동반 * 0 방지베셀 공압 여재순환과 미립자 제거장치 전극 그리드 (들어 올리는 관) 정화 가스 여재 충전 미립자 여재 호퍼 여재 리프트 팬 그림 15 일반적인 과립형 필터 | {}
71bc5ea9-6670-42ae-8563-69364b025267 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-15 형 충전 필터에 제공할 수 있다. 과립형 충전 필터의 명백한 단점은 포집된 먼지의 제거에 있으며, 액체에 의한 역 세척 또는 순환 및 필터 여재의 세정이 필요하다. 2.5 입자 세정기(습식 집진기) 습식 집진기는 액체가(반드시 그렇지는 않지만 일반적으로 물) 기류에서 미립자 물질(먼지, 안개 및 연무)을 포착하고 분 리하는데 사용한다. 일부 세정기는 오염된 공기에 세정액을 분사하여 운전한다. 다른 세정기는 거품 형상의 공기를 세정 액을 통과 시킨다. 복합적인 설계도 많이 있다. 습식 세정기로 처리할 수 있는 입자 크기는 0.3~50 �m 또 는 그 이상이다. 습식 집진기는 크게 세 가지 범주로 나눌 수 있다. ① 저에너지(최대 2 kJ/m2, 0.25~1.5 kPa). ② 중 에 너지 (2 내지 6 kJ/m2, 1.5 내지 4.5 kPa). ③ 고 에너지 (> 6 kJ/m2,> 4.5 kPa). 일반적인 습식 세정기의 성능 요약 표 3 에 있다. 습식 집진기는 포집된 물질이 젖은 상태이어도 경제성에 문제가 없는 경우에 산업 공정 기류에서 대부분의 미립자를 포집하는데 사용할 수 있다. 습식 집진기의 장점은 다음과 같다. ① 운전 압력이 일정하다. ② 2 차 먼지 발행이 없다. ③ 예비품 소요가 적다. ④ 기체상과 입자상 물질 모두 포집 가능하다. ⑤ 고온 다습한 기류의 처리가 가능하며, 화재나 폭발의 가 능성이 감소된다. ⑥ 세정기 설치 공간이 상당히 적다. ⑦ 끈적끈적한 흡습성 고체를 오염되지 않게 지속적으로 포집할 수 있다. 습식 집진기의 단점은 다음과 같다. ① 부식에 민감하다(내 부식성 구조는 비싸다) ② 토출 기류의 습도가 높다. 특히 겨울철에 백연이 눈에 보이거나 때로는 거부감이 생길 수 있다. ③ 대부분의 초미세 입자를 효율적으로 포집할 수 있는 설 계에서는 큰 압력강하와 높은 동력이 필요하다. ④ 폐수나 여과 폐기물 처리가 어렵거나 비용이 많이 든다. ⑤ 입자 크기가 1 LLM 미만인 경우 대부분의 세정기에서 분 율 효율이 빠르게 감소된다. ⑥ 추운 환경에서 동파 방지가 필요한 경우가 많다. 1) 동작 원리 세정기에서 미립자 물질의 포획과 제거에 관련된 보다 중 요한 메커니즘은 관성 충돌과 브라운 확산 및 응축이다. 관성 충돌은 먼지 입자와 액체 방울이 충돌하여 입자를 포 집 할 때 발생한다. 생성된 액체/먼지 입자는 비교적 크며, 중 력이나 분리기에 대한 충돌로 이송 기류에서 쉽게 제거할 수 있다. 브라운 확산은 먼지 입자가 극히 작고 이송 기류에 독립적 인 움직임이 있을 때 발생한다. 이 작은 입자들은 서로 충돌 하여 더 큰 입자를 만들거나 액적과 충돌하여 포집된다. 응축은 기체나 공기가 이슬점 이하로 냉각될 때 발생한다. 기류에서 수분이 응축될 때 안개가 발생하고, 먼지 입자는 응 축 핵으로 작용한다. 먼지 입자는 응축된 액체로 인하여 더 커지고, 충돌로 인해 제거될 확률이 증가한다. 습식 집진기는 두 가지 개별 작업을 수행한다. 첫 번째는 오염된 기체가 액체와 접촉하는 접촉 영역에서 발생한다. 두 번째는 분리 구역에서 발생하며, 여기서 미립자 물질을 포획 한 액체는 기류에서 제거된다. 모든 잘 설계된 습식 집진기는 다음과 같은 원칙 중 하나 이상을 사용한다. ① 높은 수공비 ② 액체와 먼지 입자 사이의 긴밀한 접촉으로 많은 수의 작은 액체 방울을 형성하거나 기류를 많은 작은 기포로 분해 하여 세정액 조를 지나게 하여 오염 물질이 젖거나 포집될 가 능성을 높여준다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 item_01 56% 86% 82% 78% 76% item_02 13% 57% 59% 62% 60% item_03 12% 36% 50% 55% 28% item_04 9% 43% 57% 59% 66% item_05 86% 90% 61% 59% 55% Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 item_01 70% 50% 40% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% Chart Type: bar 0 5 10 15 20 item_01 80% 90% 90% 90% 90% 주) 1. 효율은 액 분배에 달려있다. 2. 위쪽 곡선은 충전식 탑, 아래쪽 곡선은 오리피스형 습식 집진기, 점선은 저효율, 젖은 칸막이/봉에 대한 성능 표시. 3. 효율은 유량과 압력강하에 직접적인 관련이 있다. 그림 16 여러 가지 습식 집진기의 부분 효율 | {}
ae1328cb-0d51-4d98-ac9f-d0ea0f599c8c | 4권.pdf | 2.22-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ③ 건조 기체가 집진기로 들어갈 때 입자 형성을 피하기 위하여 건조 영역에서 습윤 영역으로의 급격한 전이. 주어진 유형의 습식 집진기에 대해 시스템에 적용되는 전 력이 클수록 포집 효율이 높아진다. 이것은 접촉력 이론이다. 그림 16 은 몇몇 습식집진기의 부분 효율을 비교한 것이고, 그 림 17 은 벤투리 세정기의 압력강하와 미립자 물질의 감소 사 이의 관계를 나타낸다. Chart Type: bar 0. kPa 0.2 kPa 0.3 kPa 0.4 kPa 0.6 kPa 0.8 kPa 1 kPa 2 kPa 3 kPa 4 kPa 5 kPa 6 kPa 8 kPa 10 kPa item_01 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 그림 17 벤투리 세정기 효율 2) 분무탑과 충돌 세정기 분무탑과 충돌 세정기는 여러 가지 배열이 가능하다. 기류 에 단일 분무나 일련의 분무를 가하거나 기체가 일련의 물에 젖은 칸막이에 부딪힐 수 있다. 충전식 분무탑을 제외하고 이 러한 유형의 세정기는 저에너지 범주에 속한다. 따라서 입자 제거 효율이 비교적 낮다. 전형적인 분무탑과 충돌 세정기가 그림 18 과 19 에 있다. ![image](/image/placeholder) 가스 출구 급수관 가스 입구 폐기물 처리 그림 18 일반적인 분무탑 분무탑의 효율은 고압 스프레이롤 추가하여 향상시킬 수 있다. 200~700 kPa(게이지) 범위의 압력으로 50~ 75%의 분무탑 효율을 95~99%(2 um 정도의 분진 입자의 경우)로 개선할 수 있다. 3) 원심식 집진기 이러한 집진기는 집진기로의 기류 접선 방향 진입을 특징 으로 한다. 이것은 중간 에너지 세정기로 분류된다. 그림 19 의 충돌 세정기는 원심형 습식 집진기의 일례이다. ![image](/image/placeholder) 정화 가스 정화공기 공간 비말동반 가스 입구 분리기 급수 입구 충돌 판 습 사이클론 오염가스 가스 입구 입구 폐기물 처리로 슬러지 배수 그림 19 일반적인 충돌 세정기 4) 오리피스형 집진기 오리피스형 집진기도 중 에너지 범주로 분류한다. 통상적으 로 기류는 세정액 표면에 충돌하도록 만들어지며, 수축부로 보내져서 기체 속도가 증가되고 액체/기체/미립자 상호 작용 이 일어난다. 오리피스 집진기의 물 사용은 증발 손실과 포집 된 오염물질의 제거 밖에 없다. 전형적인 오리피스형 습식 집 진기는 그림 20 과 같다. 그림 20 오리피스형 습식 세정기 ![image](/image/placeholder) 비말동반 분리기 포집 요소 5) 벤투리 세정기 고 에너지 벤투리 세정기는 기체가 60 m/s 이상으로 가속 | {}
5e1f1757-b1b8-4148-b99e-36137aef6489 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-17 되는 벤투리 형상의 오리피스를 통해 기체를 통과 시킨다. 설 계에 따라 세정 액체는 목이나 앞쪽에서 첨가된다. 기체의 빠 른 가속은 액체를 미세한 안개로 분할하여 액체 입자 충돌의 기회를 증가시킨다. 일반적인 적용에서 벤투리를 통한 기체의 압력강하는 다른 유형의 세정기보다 높다. 물 순환도 더 많다. 따라서 벤투리 시스템은 물 재생 시스템을 사용한다. 벤투리 세정의 한 예가 그림 21 에 있다. ![image](/image/placeholder) 정화된 가스 사이클론 분리기 액체 입구 벤투리 오염가스· 분사구 입구 분사 지점 액체 출구 그림 21 일반적인 고 에너지 벤투리 세정기 6) 정전기로 증강된 세정기 몇몇 기체 세정 장치는 미립자 물질의 전기적 대전과 습식 세정을 결합한다. 정전기 증가는 입자와 액체 방울 사이에 전 기적 인력을 유발하여 미세 입자 제어를 향상시킨다. 벤투리 세정기와 비교하여, 정전기가 증가된 세정기는 훨씬 낮은 압 력강하에서 1 �m 보다 작은 입자를 제거한다. 정전기 증강을 위해서는 일반적으로 세 가지 설계가 있다. ① 단극으로 대전된 에어로졸은 유전체 물질로 무작위로 배열된 패킹 요소가 있는 접촉 실을 통과 한다. 이 설계의 정 전기로 증강된 일반적인 세정기가 그림 22 에 있다. ![image](/image/placeholder) ⑤ 고압 절연 + 고압 프레임 판에 급수 + 9 확④대 접지 판 세정 공기 흐름 세정기 패키지부 고압전극선 엘리미네이터 + 패키지 그림 22 일반적인 정전기로 증강된 세정기 ② 단극으로 대전된 에어로졸은 저에너지 벤투리 세정기를 통과 한다. ③ 단극으로 대전된 에어로졸은 분무실을 통과 하면서 반대 극성으로 대전된 액적으로 끌어당겨진다. 미립자의 포집 질량과 집진기 내의 기체 표면 속도에 따라 단일 입자 대전과 포집 단계에서 50~90%의 포집 효율을 달 성할 수 있다. 두 개 이상의 단계를 사용하여 수집 효율을 높 일 수 있다. 기체 오염 물질의 제거 효율은 세정기 부분의 물 질 전달과 흡수 설계에 달려 있다. 정전기로 증강된 세정기의 대부분의 적용에서, 오염된 기류 는 액체 분무를 이용한 단열 냉각으로 급랭된다. 따라서 미립 자 오염 물질을 적시는 다량의 수증기를 함유한다. 이 습기는 집진기에서 입자 접착력과 침전물의 전기 저항에 지배적인 영 향을 준다. 입자 대전용 전기 장비는 전기 집진기용 장비와 유사하다. 세정기 부분에는 일반적으로 액체 재순환 펌프와 재순환 배관 및 액체 분배장치가 장착되어 있다. 3. 기체상 오염물질 제어 많은 산업공정에서 다량의 기체나 기화된 오염 물질을 만 드는데 이를 기류에서 분리시켜야한다. 이러한 오염물질은 일 반적으로 액체로 흡착시키거나 고체 여재에 흡착시켜 제거한 다. 배기기체의 소각(기체와 증기의 소각에 관한 항 참조)은 유기물 기체와 증기를 제거하는 데 성공적으로 사용하였다. 고온의 산업 공정에서 배출된 후 1 LLM 미만의 응축 에어로졸 을 형성하며 응축되는 저 증기압 악취 물질은 때로는 잘 설계 된 응축 필터 또는 1 Jum 미만 입자 집진용 응축 집진기를 사 용하여 성공적으로 제어할 수 있다(정전식 집진기의 2 단 설 계 항 참조). 3.1 분무형 건식 세정 분무형 건식 세정은 뜨거운 산업 기류에서 산성 기체 오염 물질을 흡수하고 중화시키는 데 사용한다. 이 방식은 알칼리 분무를 사용하여 산성 기체와 반응하여 염을 형성한다. 공정 에서 발생하는 열은 액체를 증발시켜 기류에서 제거되는 건조 미립자를 생성한다. 분무형 건식 세정의 일반적인 산업 응용분야는 다음과 같다. ① 생물학적 유해 폐기물 소각기의 염산(HCI) 배출 제어 ② 고황 석탄 연소로 인한 황산과 삼산화황 배출 제어 ③ 유리 용해로의 황산화물(SOx)과 붕산 및 불화수소 (HF) 기체를 제어. 1) 동작 원리 분무 건조는 4 과정으로 이루어진다. ① 미립자화, ② 기체 방울 혼합, ③ 액체 방울 건조, ④ 건조 물질의 제거와 포집. 이러한 과정은 탑이나 특별히 설계된 용기에서 이루어진다. 어떤 분무 건조기 설계에서도, 양호한 혼합과 효율적인 기 체 액적 접촉이 바람직하다. 건조기 높이는 주로 분무기에서 생성되는 가장 큰 물방울을 건조하는 데 필요한 시간에 따라 결정한다. 기체 체류 시간은 일반적으로 증발냉각을 위해 설 | {}
4fd144c4-69dc-4458-b62c-b192ef222421 | 4권.pdf | 2.22-18 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 계된 탑의 경우 약 3 초인데 비하여 산성 기체 제어에 사용되 는 타워는 약 10 초 정도다. 자체 건조만으로는 장비의 주요 목표가 아니기 때문에 더 긴 체류 시간이 필요하다. 많은 산/ 알칼리 반응이 액체 상태에서 촉진된다. 따라서 하류의 미립 자 포집기의 응축 위험 없이 단열 포화 온도(이슬점)에 가능 한 한 가깝게 기체를 냉각시키는 것이 바람직하다. 이러한 저 온에서는 액적은 증발되지 않고 훨씬 오래 존재하므로 알칼리 화합물이 가장 반응성이 높은 상태에 있는 동안 모든 산성 오 염 물질에 접촉할 가능성이 더 크다. 2) 장비 분무기는 기류의 산성 요소와 반응할 알칼리 화합물을 포함 하는 액체를 분산시켜야한다. 액체는 건조기에 균일하게 분배 되어야하며 건조기 표면에 부딪치기 전에 증발될 수 있는 크 기의 물방울 상태로 뜨거운 기체와 완전히 혼합되어야 한다. 산성 기체 제어에 사용되는 일반적인 분무 건조기에서, 액 적의 지름은 50~200 ��다. 큰 물방울은 장비 표면에 충돌할 만큼 오래 존재할 수 있기 때문에 가장 큰 관심사이다. 일반 적으로 분무할 수 있는 가장 많은 양의 액체와 장비에서 허용 할 수 있는 가장 큰 물방울이 균형을 맞추어야 한다. 분무 각 도 분포나 산개도 중요하다. 분무 건조 시 더 낮은 각도와 높 은 각도가 때때로 필요하지만, 각도는 보통 60~80°이다. 산 개는 특히 고압에서 노즐에서의 거리에 따라 달라질 수 있다. 분무 건조기 설계와 운전의 중요한 측면은 건조 챔버에서 기류 패턴을 생산하고 제어하는 것이다. 유동 패턴의 중요성 때문에 분무 건조기는 일반적으로 분무 방향에 대한 챔버에서 의 기류 방향을 기준으로 분류하며 3 가지 기본 설계가 있다. ① 액체 공급이 고온 기체의 흐름으로 분무되는 병행류, ② 기류의 반대 방향으로 공급 물이 분사되는 대향류, ③ 병행류 와 대향류 흐름이 혼합된 혼합 흐름. 분무기에는 여러 가지 유형이 있다. 고속 회전 디스크는 원 심 운동으로 미립자화를 달성한다. 디스크는 부피가 크고 비 교적 비싸지만, 공급 특성의 변화로 입자 크기의 변화에 대한 보완이 노즐보다 유연하다. 디스크는 고압 공급 시스템을 사 용할 수 없는 경우에도 사용한다. 많은 양의 액체를 분무 건 조시켜야 할 때 자주 사용된다. 디스크는 대향류나 수평 흐름 건조기에는 적합하지 않다. 노즐도 일반적으로 사용한다. 이들은 원심 압력 노즐과 2 가 지 유체(또는 공압) 노즐 두 가지 유형으로 세분될 수 있다. 원심 압력 노즐에서 미립자화를 위한 에너지는 공급 액체의 압력으로만 공급된다. 대부분의 압력 노즐은 접선 방향의 입 구나 홈이 노즐의 액체를 회전시키는 소용돌이 형이다. 압력 노즐은 점도가 300 mPa・s 이상인 액체를 만족스럽게 미립자 화 한다. 이 제품은 대향류 분무 건조기와 다중 분무기가 필 요한 설비에 적합하다. 하나의 노즐 당 최대 1.3 kg/s 의 용량 이 가능하다. 압력 노즐에는 몇 가지 단점이 있다. 예를 들어, 압력과 용량 및 오리피스 크기는 독립적이므로 어느 정도의 유연성도 없다. 또한, 압력 노즐(특히 작은 통로가 있는 노즐) 은 연마성 물질을 사용하는 응용분야에서 침식되기 쉽다. 그 러한 경우, 텅스텐 카바이드나 이와 유사한 강한 재료를 사용 해야 한다. 2 유체 노즐에서 공기(또는 증기)는 액체를 미립자화 하는 데 필요한 대부분의 에너지를 공급한다. 액체는 저압으로 유 입되어 내부나 외부에서 공기와 혼합될 수 있다. 이 분무기에 대한 에너지 소요가 일반적으로 회전 디스크나 압력 노즐보다 높지만, 2-유체 노즐은 특히 점성 재료의 경우 매우 미세한 분무를 만들 수 있다. 공급 물질의 밀도와 점도 및 이들이 상승된 온도에서 어떻 게 변할 수 있는지를 고려해야 한다. 일부 알칼리 화합물은 산 성 기체 조절에 필요한 농도에서 용액을 형성하지 않는다. 흔 히 슬러리를 처리하고 측정하기 위해 펌프와 노즐이 필요하다. 분무 건조기 방식에는 계량 밸브와 펌프, 압축기 및 기체 세정 장치에서 최적의 화학물질을 공급하고 온도를 보장하는 제어 장치가 포함된다. 3.2 습식 충전형 세정기 충전된 세정기는 기류에서 기체와 미립자 오염 물질을 제 거하는 데 사용한다. 세정은 미립자 물질의 충돌과 충전재의 액체 습윤 표면에서의 용해성 기체나 증기 분자의 흡수로 이 루어진다. 액막의 물성이 변하지 않는 한 미립자 포집의 양에 는 제한이 없다. 기체 제거나 증기 제거는 미립자 포집보다 복잡하다. 오염 물질은 용질이 되고 세정 액체보다 높은 증기압을 갖는다. 일 반적으로 액체 내 용질 농도의 증가와 액체 온도의 증가에 따 라 증기압은 증가한다. 오염물 세정은 기체 내의 오염 물질의 부분 압력이 액체에 대한 증기압보다 높은 한 계속된다. 오염 물 제거 속도는 부분 압력과 증기압의 차이뿐만 아니라 오염 물질의 확산 속도의 함수이다. 대부분의 기체 세정 작업에서 포집기를 통과 하는 기체의 표면 속도가 약간 증가하면 제거 효율이 감소한다. 따라서 이 러한 장치는 허용 가능한 오염 제어와 일치하는 가능한 최고 속도로 운전한다. 일반적으로 액체 비율을 높이는 것은 효율 에 거의 영향을 미치지 않는다. 따라서 액체 흐름은 만족스러 운 운전과 입자상 물질의 제거를 위해 필요한 최솟값 근처에 서 유지된다. 집진기 내의 기체의 표면 속도가 특정 값 이상 으로 증가하면, 충전재의 표면에서 액체를 띠 형상이 되게 하 고 세정기에서 액체를 끌어들이는 경향이 있다. 장비 운전에 서 압력강하가 문제 되지 않는다면 액체가 과도하게 재동반 되는 속도 바로 아래의 기체 속도에서 최대 세척 용량이 발 생한다. 1) 세정기 충전재 충전재는 액체와 함께 균일하게 젖을 수 있는 넓은 표면을 갖도록 설계되었다. 압력강하가 낮도록 공극률도 높아야 한 다. 고효율 충전재는 기체와 액체의 난류 혼합을 촉진한다. 그 림 23 은 세정기에 무작위로 충전하는 여섯 가지 유형의 충전 재를 나타낸다. 충전재는 도기와 금속 및 열가소성 재료로 만 들어진다. 합성수지 충전재는 질량이 적고 기계적 손상에 대 한 저항 때문에 세정기에 광범위하게 사용한다. 이것은 산과 알칼리 및 많은 유기 화합물에 광범위한 내화학성을 제공한 다. 그러나 합성수지 충전재는 과도한 온도나 솔벤트로 변형 | {}
01694557-62da-42f3-aa69-13a1b0f23d44 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-19 ![image](/image/placeholder) 새들 다공 링 환상 나선 라시히 새들 ![image](/image/placeholder) 다공 확장 새들 벌 새들 ![image](/image/placeholder) 그림 23 세정기용 일반적인 충전재 될 수 있다. 일정한 압력강하에서의 탑 충전재의 상대적 용량은 충전 인자 F 에서 계산하여 얻을 수 있다. 충전재의 기체 취급 용량 G 는 F 의 제곱근에 반비례한다. G= K/ VF (8) 여기서, G : 세정기를 통과 하는 기체의 질량 유량 F : 충전 계수 (부드럽게 부어진 재료의 단위 부피 당 충전재의 표면적) 주어진 충전재의 충전 계수가 작을 수록 기체 취급 용량은 더 커진다. 세정기 충전재의 일반적인 충전 계수는 표 7 에 요 약되어 있다. 표 7 여러 가지 세정기 충전재의 충전 계수 F ¦ 충전재 유형 ¦ 재질 ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전재 유형 ¦ 재질 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80/90 ¦ ¦ 안장, 조개형 가장자리 ¦ 합성수지 ¦ - ¦ 40 ¦ ¦ 21 ¦ 16 ¦ ¦ 안장, 조개형 가장자리 ¦ 도기 ¦ ¦ 60 ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 안장 ¦ 도기 ¦ 145 ¦ 92 ¦ 52 ¦ 40 ¦ 22 ¦ ¦ 안장, 천공 확장 ¦ 합성수지 ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 21 ¦ ¦ 버얼 안장 ¦ 도기 ¦ 170 ¦ 110 ¦ 65 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 라시히 링 ¦ 도기 ¦ 255 ¦ 155 ¦ 95 ¦ 65 ¦ 37 ¦ ¦ 천공 링 ¦ 금속 ¦ ¦ 48 ¦ 33 ¦ 20 ¦ 16 ¦ ¦ 천공 링 ¦ 합성수지 ¦ - ¦ 52 ¦ 40 ¦ 24 ¦ 16 ¦ ¦ 대형 천공 링 ¦ 금속 ¦ - ¦ 43 ¦ 26 ¦ 18 ¦ 15 ¦ ¦ 토로이달 나선 ¦ 합성수지 ¦ ¦ 36 ¦ - ¦ 18 ¦ 16 ¦ 2) 충전형 세정기의 배열 습식 충전형 세정기에 대한 네 가지 일반적인 배열이 그림 24 에 있다. ![image](/image/placeholder) 가스 액체 액체 액체 세정된 가스 가스 세정된 가스 액체 액체 가스 가스 가 액체 가스 스 가스 폐수액체 폐수액체 직교류 흐름 수평 병행 흐름 ![image](/image/placeholder) 세정된 가스 실 하지 예약 예제 에게 체 액세계 명 신 신 세정된 가 I 폐수액체 병행 흐름 대향류 흐름 그림 24 충전재 베드를 통과 하는 흐름 배열 ① 수평 병행류 세정기 ② 수직 병행류 세정기 ③ 직교류 세정기 ④ 대향류 세정기 병행류 세정기는 수평 또는 수직 기체 및 액체 흐름으로 운전될 수 있다. 수평 병행류 세정기는 액체를 충전 층으로 운반하는 기체 속도에 의존한다. 제한된 기체와 액체의 접촉 시간을 갖는 젖은 비말 동반 분리기로서 운전된다. 포집기 내 의 기체의 표면 속도는 비말 동반 때문에 약 3.3 m/s 로 제한 된다. 수직 방향 병행 세정기는 표면 속도에 대한 한계가 없 기 때문에 매우 높은 압력강하(충전재 깊이의 미터 당 800~ 2 450 Pa)에서 운전될 수 있다. 병행류 세정기에서의 접촉 시 간은 충전 대 깊이의 함수다. 오염 물질을 함유 한 액체가 배 출 기류와 접촉하기 때문에 흡수 공정의 효율은 병행류 세정 기에서 다른 배치보다 효과 적이다. 직교류 세정기는 아래로 흐르는 액체와 수평으로 움직이는 기류를 사용한다. 직교류 세정기의 흡수 공정의 효과 는 병행 류와 대향류 세정기 중간이다. 대향류 세정기는 아래쪽으로 흐르는 액체와 위쪽으로 흐르 는 기체를 사용한다. 대향류 세정기의 기체 처리 용량은 압력 강하 또는 액체 비말 동반에 의해 제한된다. 접촉 시간은 사 용된 충전재의 깊이에 의해 제어할 수 있다. 배출 기체가 신 | {}
850a3b84-7870-402d-a7a1-6dbfc2a1f786 | 4권.pdf | 2.22-20 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 선한 세정 액체와 접촉하기 때문에 흡수 공정의 효과 가 극대 화된다. 가장 널리 사용하는 배열은 대향류 충전 세정기이다. 그림 25 에서 설명한 이 유형의 세정기는 액체 소비를 최소화 하면서 기체 오염 물질을 최대한 제거한다. 유출액의 오염 물 질 농도가 가장 높다. ![image](/image/placeholder) 출구 엘리미네이터 패키지 위어분배기 물 순환펌프 투시 점검구 패킹 점검문 수조 입구 재순환펌프 흡입 그림 25 일반적인 대향류형 충전식 세정기 표면 확장형 충전재는 필요한 접촉 시간이 최소인 염산과 같은 고 가용성 기체의 흡수를 위해 확장된 표면 충전재가 성 공적으로 사용되었다. 이러한 유형의 충전재는 화학물질의 노 출에 영향을 받지 않는 합성수지 재료로 된 미세 섬유의 직조 매트로 구성한다. 그림 26 은 기류와 직렬로 연결된 확장된 표 면 충전재의 3 개의 습식 단계로 구성된 세정기의 예를 나타낸 다. 최종 건조 매트는 비말 동반 액적 제거기로 사용한다. 입 구 기류에 고형물이 존재하면 습윤 매트 앞에 습윤 충돌 단계 ![image](/image/placeholder) 급수 1 단 2 단 3 단 4 단 엘리미네이터 입구 출구 확장표면 패킹 물분무 폐수처리장치로 그림 26 표면 확장형 수평 흐름 세정기 가 오게 되어 직조된 매트의 막힘을 방지한다. 그림 27 은 확장된 표면 충전재의 수직 배열을 갖는 세정기 의 그림이다. 이 설계는 기류와 직렬로 3 개의 완전한 단계를 사용한다. 각 단계의 하단에 있는 수평 매트는 침수된 베드 세정기로 작동한다. 침수된 베드는 물 소비를 최소화하기 위 해 사용한다. 두 개의 경사 상부 매트는 액적 제거기로 작동 한다. ![image](/image/placeholder) 출구 3 단 = ヒ 수 수 2 단 물방울 기 = 브 포집셀 수 수 1 단 폐수처리장으로 급수 입구 집진기 반응 셀 수로 다공기포 분배판 그림 27 표면 확장형 수직 흐름 세정기 3) 압력강하 대향류 세정기의 특정 충전재를 통한 압력강하는 단위 면 적당 기류와 물 유량으로 계산할 수 있다. 그림 28 의 도표는 각 유형과 크기의 충전재 업체에서 구할 수 있다. X-Axis: 공개질량 쇽도, kg/s ᆞ m2 Y-Axis: 입력강화(), Pa/m Chart Type: line 0.2 0.3 0.5 1 2 3 5 item_01 100Pa/m 180Pa/m 260Pa/m 410Pa/m 230Pa/m 540Pa/m 490Pa/m item_02 100Pa/m 110Pa/m 280Pa/m 520Pa/m 570Pa/m 680Pa/m 1010Pa/m item_03 140Pa/m 130Pa/m 150Pa/m 40Pa/m 580Pa/m 680Pa/m 1020Pa/m item_04 70Pa/m 90Pa/m 190Pa/m 250Pa/m 40Pa/m 660Pa/m 410Pa/m 그림 28 일반 패킹용의 압력강하 대 가스 유량 | {}
37118069-1de0-4057-8f8a-9cafbf5f1b3a | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-21 임의 의 충전재의 압력강하는 표 7 의 충전 계수 자료와 그 림 29 의 수정된 일반 압력강하 상관관계를 사용하여 추정할 수도 있다. 이 상관관계는 주로 세정 액체인 물이 함유된 공 기와 같은 기류에 대하여 개발되었다. 기체나 액체의 성질이 공기나 물과 크게 다를 경우에는 사용하지 않아야 한다. 대향 류 세정기는 일반적으로 충전재 깊이 1 m 당 200~530 Pa 의 압력강하로 작동하도록 설계한다. 액체 공급률은 일반적으 로 베드 면적 1 m2 당 3.4~13.6 L/s 사이에서 다양하다. Chart Type: bar 0.01 0.02 0.04 0.06 0. 0.2 0.40 1.0 2.0 4.0 6.0 0.09 보험 0.13 0.0 0.08 0.13 0.26 0.25 0.22 0.19 0.13 그림 29 충전 베드의 일반적인 압력강하 곡선 4) 흡착 효율 충전 베드 세정기의 흡착 효율에 대한 예측은 성능 추정치 가 흡착 메커니즘을 필요로 하기 때문에 용량 평가보다 훨씬 복잡하다. 효율에 영향을 미치는 요인 중 일부는 세정기 내의 기체 표면 속도와 액체 주입 속도, 충전재 크기, 충전재 유형, 제거될 오염 물질의 양, 반응에 사용할 수 있는 흡착제의 분 포 및 양, 온도 및 흡착 반응속도다. 실제적으로 모든 상업용 충전재는 표준 흡착체 조건인 공 기 중 이산화탄소(CO2)와 수중 가성 소다(NaOH) 용액을 사 용하여 흡착률(물질 전달 계수)에 대해 시험하였다. 이러한 시스템은 변수의 상호 작용이 잘 이해되었기 때문에 선정하였 다. 또한 이 시스템에 대한 물질 전달계수는 낮다. 따라서 실 험으로 정확하게 결정될 수 있다. 이 표준 시험 조건에서 다 양한 충전재에 대한 질량 전달계수(Kca)의 값을 표 8 에 나타 낸다. 대부분의 습식 흡착기는 대기 중의 오염 물질을 저농도로 (0.005 몰 미만) 제어하는 데 사용된다. 보통 희석된 NaOH 수용액이 세정액으로 선정된다. 이러한 조건은 세정기 설계 를 다소 간소화한다. 기체에서 액체로의 물질 전달은 2 막 이 론으로 설명된다. 기체 오염 물질은 주 기류에서 기체 필름을 거친 다음 액체 필름을 통과 하고 마지막으로 주 액체 흐름으 로 확산에 의해 이동한다. 기체와 액체 필름의 흡착률에 대한 표 8 세정기 충전 재료의 질량전달계수 (KGa) ¦ 충전재 유형 ¦ 재질 ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전재 유형 ¦ 재질 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80/90 ¦ ¦ ¦ ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ ¦ 조개형 가장자리 안장 ¦ 합성수지 ¦ 0.096 ¦ 一 ¦ 0.063 ¦ 0.039 ¦ ¦ 안장 ¦ 도기 ¦ 0.086 ¦ 0.075 ¦ 0.063 ¦ 0.036 ¦ ¦ 천공 확장 안장 ¦ 합성수지 ¦ - ¦ - ¦ 0.063 ¦ 0.039 ¦ ¦ 라시히 링 ¦ 도기 ¦ 0.076 ¦ 0.066 ¦ 0.053 ¦ - ¦ ¦ 천공 링 ¦ 금속 ¦ 0.102 ¦ 0.082 ¦ 0.071 ¦ 0.040 ¦ ¦ 천공 링 ¦ 합성수지 ¦ 0.087 ¦ 0.076 ¦ 0.064 ¦ 0.039 ¦ ¦ 대형 천공 링 ¦ 금속 ¦ 0.097 ¦ 0.082 ¦ 0.074 ¦ 0.048 ¦ ¦ 토로이달 나선 ¦ 합성수지 ¦ 0.096 ¦ -1 ¦ 0.087 ¦ ¦ 주) CO2 와 NaOH, 기체량: 0.67 kg/(m2·s), 액체량: 2.7 kg/(m2·s) 상대적인 영향은 액체에서의 오염물의 용해도에 의존한다. 황화수소(H2S)와 이산화탄소 같은 잘 용해되지 않는 기체는 액상 필름으로 제어한다. 염산과 암모니아(NH3) 같은 고 가 용성 기체는 기체 막으로 제어한다. 액막 제어 방식에서 물 질 전달 계수는 액체 주입 속도에 따라 다르지만 기체의 표 면 속도에 약간의 영향을 받는다. 기체 필름 제어 방식에서 물질 전달계수는 기체의 표면 속도와 액체 분사 속도의 함 수이다. 누설이 없는 경우, 공기에서 제거된 오염 물질의 부 피 %는 공기 흐름 내의 오염 물질의 입구와 출구 농도에서 알 수 있다. 제거 % = 100(1- Y⌀/ Y) (9) 여기서, Yi : 세정기에 유입되는 오염물질의 몰 비율(건 기체 기준) Yo : 세정기에서 나가는 오염물질의 몰 비율(건 기체 기준) 흡착용 구동 압력(액체 위의 증기압은 무시할 수 있는 것 으로 가정)은 오염 물질의 입구와 출구 농도의 대수 평균으로 제어한다. Yi - Y。 △PIn = p ln(Yi/Y) (10) 여기서, �pIn : 충전재에 오염물을 흡착하는 역할을 하는 구동 또 는 확산 압력 p : 입구 압력 오염 물질의 흡착율(물질 전달 계수)은 다음과 같이 충전 재 깊이와 연관된다. KG⌀= N¦HA△pin 여기서, N : 흡착된 용해물, 몰/s H : 충전재의 깊이, m A : 세정기의 단면적, m2 N 값은 다음과 같이 구한다. (11) | {}
1b15e94e-9eaa-4175-ad2f-fadf133a42d2 | 4권.pdf | 2.22-22 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 N= G(1 -- Y- Y。) 여기서, G = 세정기를 통과 하는 기체의 질량 유량, 몰/s 기체의 표면 속도는 단위 기체 유량 및 밀도의 함수다: V= TGM0/C1A % X-Axis: 패킹 높이, m Chart Type: line 2 3 4 5 6 item_01 60dimensionless 90dimensionless 75dimensionless 85dimensionless 90dimensionless item_02 80dimensionless 85dimensionless 90dimensionless 90dimensionless 85dimensionless item_03 80dimensionless 75dimensionless 80dimensionless 85dimensionless 90dimensionless item_04 70dimensionless 75dimensionless 80dimensionless 85dimensionless 90dimensionless 자기증, 定品差別 그림 30 표면 속도 0.6 m/s 에서의 오염물질 제어 (액체 피막 제어) X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 오염실 세거, % Chart Type: line 2 kPa 3 kPa 4 kPa 5 kPa 6 kPa item_01 40% 75% 88% 91% 97% item_02 70% 77% 63% 45% 78% item_03 60% 85% 90% 83% 85% 그림 31 표면 속도 1.2 m/s 에서의 오염물질 제어 (액체 피막 제어) 여기서, (12) (13) ¦ V ¦ : 기체 표면 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Mu ¦ : 몰 체적, m2/몰 ¦ ¦ T ¦ : 기체 출구 온도, K = °C + 273 ¦ ¦ C1 ¦ : 273 K ¦ 이 식을 조합하고 주위 압력을 가정하여 액체 필름과 가스 필름 제어 시스템 모두에 대한 그래픽 해법을 얻을 수 있다. 그림 30 과 31, 32 는 액막 제어 시스템을 사용하여 0.6 과 1.2, 1.8 m/s 의 표면 속도에서 다양한 물질 전달계수에 필요한 충전재 높이 대 제거율을 나타낸다. 그림 33 과 34, 35 는 가스 필름 제어 시스템을 사용하여 동일한 3 가지 표면 속도에서 다양한 물질 전달계수에 대한 충전재 높이 대 제거율을 나타 낸다. 이 그래프는 원하는 오염 물질 제거율을 얻기 위해 필요한 50 mm 플라스틱 새들(그림 23 참조)의 높이를 결정하는 데 사용할 수 있다. 다른 유형이나 크기의 충전재의 높이는 표 8 에서 얻은 표준 KGa 의 비율에 반비례한다. 따라서 오염물질을 95% 제거하기 위하여 4.0 m 의 충전재 깊이가 필요한 경우, 25 mm 의 플라스틱 천공 링(그림 23)을 2.9 m 깊이로 충전하 면 동일한 표면 속도와 액체 주입량에서 동일한 효율을 얻을 수 있다. 그러나 압력강하는 더 작은 직경의 충전재보다 더 높을 것이다. 그림 30 내지 35 는 제거될 특정 오염물에 대한 물질 전달 계수의 값이 알려질 때 유용하다. 표 9 는 전형적인 액체 막 제어 세정기에서 50 mm 플라스틱 조개형 새들에 대한 물질 전달 계수를 포함한다. 이 값은 가스 막 제어 세정기에 사용 한 것과 동일한 충전재에 대해 표 10 의 질량 전달 계수와 비 X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 오피걸셀 제가, % Chart Type: line 2 3 4 5 6 item_01 40% 60% 70% 80% 90% item_02 0% 70% 80% 85% 80% item_03 0% 10% 30% 60% 90% item_04 0% 10% 20% 30% 40% item_05 0% 10% 30% 60% 70% 그림 32 표면 속도 1.8 m/s 에서의 오염물질 제어 (액체 피막 제어) | {}
73e92ae1-1f60-4a1e-b906-df4349a52183 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-23 X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 그불러 세기, 70 Chart Type: line 1 2 3 4 5 item_01 80kg 93kg 93kg 99kg 99kg item_02 80kg 97kg 99kg 99kg 99kg item_03 80kg 93kg 95kg 99kg 99kg 그림 33 표면 속도 0.6 m/s 에서의 오염물질 제어 (기체 피막 제어) X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 오염물실 체계율 Chart Type: line 1 2 3 4 5 item_01 70% 80% 90% 90% 90% item_02 80% 80% 90% 90% 90% item_03 80% 90% 90% 90% 90% item_04 70% 70% 80% 70% 80% 그림 34 표면 속도 1.2 m/s 에서의 오염물질 제어 (기체 피막 제어) 교할 수 있다. 세정액이 물이 아닌 경우이 표의 물질 전달 계 수는 용액 내의 시약의 양이 기체 오염물을 완전히 흡수하는 X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 오염실제주율 Chart Type: line 1 2 3 4 5 item_01 85% 90% 89% 87% 90% item_02 76% 83% 85% 86% 88% item_03 78% 85% 90% 85% 86% item_04 71% 77% 75% 72% 85% 그림 35 표면 속도 1.8 m/s 에서의 오염물질 제어 (기체 피막 제어) 표 9 액체 피막 제어 세정기의 여러 오염물질의 상대 KGa ¦ 기체 오염물질 ¦ 세정 액체 ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CO2 ¦ 4% NaOH (질량 기준) ¦ 0.088 ¦ ¦ H2S ¦ 4% NaOH (질량 기준) ¦ 0.26 ¦ ¦ SO2 ¦ 물 ¦ 0.13 ¦ ¦ HCN ¦ 물 ¦ 0.26 ¦ ¦ HCHO ¦ 물 ¦ 0.26 ¦ ¦ Cl2 ¦ 물 ¦ 0.2 ¦ 주) 50 mm 합성수지 조개형 새들 기준 자료. 온도: 16~24°C, 액체량: 6.8 L/(s·m2), 기체량: 1.1 m/s 데 필요한 양의 33% 이상을 초과 하는 경우에만 사용할 수 있다. 염산을 물에 용해시키면 용액의 농도가 8%(질량비) 미만 인 염산의 증기압은 거의 없다. 반면에, NH3 가 물에 용해될 때 저농도에서도 용액 위에 NH3 의 상당한 증기압이 존재한 다. 그림 33 내지 35 에서 얻은 NH3 제거에 필요한 충전재의 높이는 용액의 pH 를 7 미만으로 유지하기 위한 묽은 산의 사 용을 기본으로 한다. 예제다. 다음은 일반적인 세정기 문제에 대한 [예제 1] 30°C 의 공기에서 HF 를 95% 제거하라. HF 의 농도는 건조 기체 기준으로 0.0006 몰 분율이다. 배기 기체 중 의 HF 의 농도는 0.000030 몰 분율을 초과 하지 않아야 한다. 다음과 같은 설계 조건이 적용하였다. 기체의 전체 체적 유량 G = 2 m2/s 액체 주입 량 = 0.0025 m/s % | {}
d35ce01e-0002-47a9-90f0-d6b5b8761c51 | 4권.pdf | 2.22-24 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ¦ 액체 온도 ¦ = 20°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전 탑 지름 ¦ = 1.5 m ¦ ¦ 충전 재료는 50 ¦ mm 폴리프로필렌 조개형 안장 ¦ 풀이) 흡착기의 단면적 A = �(1.5/2)2 = 1.77 m2 액체 총 유량 L = 0.0025 X 1.77 = 0.00442 m2/s 충전 계수 (표 7 참조) F = 21 충전 탑 통과 압력강하는 그림 29 를 사용하여 찾는다. x-축 = 29.4 (L/G) = 0.065 y-축 = (F/80)(G/A)2 = 0.335 그림 29 에서, 압력강하는 충전재 깊이 미터 당 약 65 Pa 표 10 에서, HF 의 KGa = 0.35. 그림 33 에서 95% 제거를 위한 충전재 깊이는 4 m. 따라서 총 압력 손실은 4 x 65 = 260 Pa 표 10 기체 피막 제어 세정기의 여러 오염물질의 상대 KGa ¦ 기체 오염물질 ¦ 세정 액체 ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ HCI ¦ 물 ¦ 0.82 ¦ ¦ HBr ¦ 물 ¦ 0.26 ¦ ¦ HF ¦ 물 ¦ 0.35 ¦ ¦ NH3 ¦ 물 ¦ 0.76 ¦ ¦ Cl2 ¦ 8% NaOH (질량 기준) ¦ 0.63 ¦ ¦ SO2 ¦ 11% NaOH (질량 기준) ¦ 0.52 ¦ ¦ Br2 ¦ 5% NaOH (질량 기준) ¦ 0.22 ¦ 주) 250 mm 합성수지 조개형 새들 기준 자료, 온도: 16~24°C, 액체량: 0.00686.8 m/s, 기체량: 1.1 m/s 5) 일반적인 효율 비교 그림 35 는 KGa = 0.35 에서, 3.1 m 깊이의 충전재로 HF 가 90% 제거될 수 있음을 나타낸다. 이는 96% 제거에 필요한 것보다 충전재가 23% 적다. 또한, 동일한 표면 속도에서, 액 체 필름과 기체 필름 동시 제어 시스템은 제거 효율을 80% 에서 90%까지 높이기 위해 흡수제 깊이를 43% 증가시켜야 한다. 그림 34 와 35 를 비교하면 기체 막 제어 세정기에서 표면 속도를 50% 증가시키면 균등한 제거 효율을 유지하기 위해 베드 깊이가 단지 12% 증가해야 한다는 것을 알 수 있다. 액 체 필름 제어 시스템(그림 31 과 32)에서 표면 속도를 50% 증 가시키려면 동일한 제거 효율을 유지하기 위해 베드 깊이를 약 50% 증가시켜야 한다. 따라서 기체 막 제어 시스템에서 효율을 유지하는 데 필요 한 베드 깊이의 작은 증가만으로 표면 속도를 크게 높일 수 있다. 실제로 고정된 깊이의 기체 막 제어식 세정기는 약간의 제거 효율이 감소되면서 과부하 상태를 처리할 수 있다. 액체 필름 제어 세정기의 성능은 유사한 과부하 조건에서 크게 저 하된다. 이것은 물질 전달계수가 표면 속도와 독립적이기 때 문이다. 6) 액체 효과 일부 액체는 미립자나 가용성 염으로 오염될 때 거품이 발 생한다. 이러한 경우, 압력강하는 정상 범위의 절반 이하, 즉, 충전재 깊이 1 m 당 200~330 Pa 로 유지되어야 한다. 기체 오염의 제어에서 대부분의 시스템은 오염 물질을 파 괴하지 않고 공기에서 제거한다. 물을 세정액으로 사용할 때, 세정기의 배출물은 부유 분진이나 용질을 함유하게 된다. 대 부분 용액을 배출하기 전에 pH 를 변경하거나 독성 물질을 제 거하기 위해 수처리가 필요하다. 3.3 기체상 오염물질의 흡착 1) 흡착제 새로 부서지거나 가열된 고형물의 표면에는 기체나 액체의 인근 분자를 물리적으로나 화학적으로 흡착할 수 있는 van der Waals(런던 분산) 힘이 포함되어 있다. 포획된 분자는 일반적으로 1~3 분자 두께로 고체 표면상에 얇은 층을 형성 한다. 상업용 흡착제는 내부 표면이 방대한 고체다. 이 넓은 표면적 때문에 많은 분자를 포획하고 유지할 수 있다. 예를 들어, 전형적인 활성탄 흡착제는 그램 당 내부 표면적이 1 000 m2 이상이다. 흡착제는 가스 증기에서 유기 증기와 수증 기, 악취 및 유해한 오염 물질을 제거하는 데 사용된다. 산업 공정에서 사용하는 가장 보편적인 흡착제는 활성탄과 활성 알루미나, 실리카겔 및 분자체다. 활성탄은 석탄이나 나 무 또는 코코넛 껍질에서 추출한다. 이것은 주로 물보다 유기 화합물을 제거하도록 선택한다. 다른 3 개의 일반적인 기체상 흡착제는 물에 친화성이 크며 기류에 있는 임의 의 유기 분자 를 배제하여 흡착시킨다. 이것은 주로 기체 건조제로 사용된 다. 분자체는 또한 기류에서 수은 증기나 이산화황(SO2) 또는 질소 산화물(NOx)의 제거를 포함한 여러 특수 오염 제어 응 용 분야에서 사용한다. 특정 활성탄은 복합 유기 화합물과 기 Chart Type: bar 1 10 100 1000 ACETONE 0.102% 1.0102% 1.0102% 1.0102% TOLUENE 0.102% 1.0102% 1.0102% 1.0102% AGETONE 0.102% 1.0102% 1.0102% 1.0102% 그림 36 활성탄에서의 등온 흡착 | {}
a4335c62-9ee4-4b68-932d-4355a17ad10d | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-25 류 온도에서 어떤 유기 화합물 증기를 흡착할 수 있다. 상대 적 분자량이 높은 화합물은 일반적으로 질량이 낮은 화합물보 다 흡착력이 강하다. 특정 유기 화합물을 흡착하기 위한 활성 탄의 용량은 해당 화합물의 농도에 따라 증가한다. 온도를 낮 추는 것은 또한 흡착에 도움이 된다. 톨루엔(상대 분자량 92) 과 아세톤(상대 분자량 58)에 대한 활성탄의 전형적인 흡착 능력은 여러 가지 온도와 농도에 대해 그림 36 에 예시되어있 다. (1) 재생 흡착은 가역 반응이다. 온도가 상승하면 흡착된 증기의 일 부나 전부가 이탈된다. 저압 증기의 온도는 주위 온도에서 기 흡착된 비점이 낮은 유기 화합물의 대부분을 제거할 수 있다. 비점이 높은 유기 화합물은 이탈이 잘 이루어지기 위하여 고 압 증기나 고온의 불활성가스가 필요할 수 있다. 상대적으로 높은 분자량을 갖는 화합물은 750°C 의 노에서 탄소 흡착기를 재 활성화해야 모든 흡착 물질을 제거할 수 있다. 탄소 흡착 제의 재생은 경우에 따라 흡착된 유기 물질과 반응하여 수용 성이 되는 화학 물질의 수용액으로 세척하여 수행될 수 있다. 예를 들면 흡착된 황 화합물을 함유한 탄소를 NaOH 로 씻어 내는 것이다. 어떤 적용에서 흡착제의 흡착과 탈착 조건에서 흡착제의 용량 차이가 운전 용량이다. 대기 오염 제어용 활성탄은 대부 분의 자동차 후드 아래에 있는 용기에서 볼 수 있다. 이 용기 내의 흡착기는 연료 흡입 장치(엔진 정지 시)와 연료 탱크의 통기구에서 빠져 나오는 가솔린 증기를 포착한다. 가솔린 증 기는 엔진이 작동 중일 때 탄소 용기를 통해 기화기로 신선한 공기를 끌어당기면서 탈착된다. 이 경우 흡착과 탈착 조건 간 에 온도 차이는 없지만 외기의 흐름은 가솔린 증기를 충분히 탈착하여 탄소에 상당한 작업 능력을 부여한다. Chart Title: 정확 뉴스 X-Axis: 오염 가스 Chart Type: bar ᄆ 분산 핀 40% 닭은 입자 0% 뻬드 0% 고정식 유동상 배기가스에서 미량의 오염 물질만 제거해야하는 경우에는 탄소 베드의 수명이 매우 길어진다. 이러한 경우 재생 설비에 투자하는 것보다 탄소를 교체하는 것이 경제적인 경우가 많 다. 많은 양을 탄소 제조업체에게 반환하여 고온 열을 이용한 재 활성화할 수 있다. 증기나 고온의 불활성 가스 또는 알칼 리성 용액 세척 방법으로 제자리에서 재생하는 경우도 있다. (2) 함침된(화학적으로 반응성인) 흡착제 이는 물리 흡착만으로 너무 약해서 산업용 가스 흐름에서 특정 기체상 오염 물질을 제거할 수 없는 경우에 사용한다. 함침을 통해 반응성 화학 물질은 흡착제의 넓은 내부 표면 영 역에 퍼진다. 함침 흡착제의 일반적인 적용에는 다음이 포함된다. ① 황이나 요오드가 함침된 탄소는 황화수은이나 요오드화 물을 형성하여 공기나 수소 또는 기타 가스에서 수은 증기를 제거한다. ② 금속 산화물이 함침 된 탄소는 황화수소를 제거한다. ③ 아민이나 요오드가 함유된 탄소와 은이 치환된 제올라 이트는 원자력 발전소 작업 구역과 배기가스에서 방사성 메틸 요오드화물을 제거한다. ④ 알칼리가 함침 된 탄소는 산성 가스를 제거한다. ⑤ 과망간산칼륨이 함침 된 활성 알루미나는 아크롤레인과 포름알데히드를 제거한다. 2) 흡착 장비 산업 응용에서 3 가지 유형의 흡착기를 일반적으로 사용한다. (1) 고정 베드는 재생 가능한 또는 일회용 매체의 고정 베 드가 가장 일반적이다. 탄소 필터 요소는 전형적인 예다 (2) 유동상은 입상 흡착기를 기울어진 트레이나 입상 베드 미립자 포집기에 사용하는 것과 유사한 수직 구조에 배치한 Chart Title: 정확 뉴스 X-Axis: 오염 가스 Chart Type: pie 0.01 정확 가스 0.03% 홉착제 투입 0.01% 뇽기 0.01% 순환식 유동상 그림 37 유동상 흡착 장비 | {}
1949d186-26d1-4f35-8439-66375fe0344f | 4권.pdf | 2.22-26 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 다. 유동상은 지속적인 오염 제어와 재생이 가능하다. 흔히 유 동상 흡착기와 재생 설비는 공정에서 통합된 구성 요소로 제 작된다. (3) 유동상은 미세 입자상 흡착기를 포함하며, 공정 기류에 떠다니게 하여 오염된 가스와 연속적으로 혼합한다. 베드는 낮은 표면 속도로 고정시키거나, 고도의 난류와 운반(순환)에 서 사용될 수 있다. 이러한 유동상 유형은 그림 37 에 있다. 3) 용매 회수 고정된 공급원에서 가장 일반적으로 사용하는 흡착은 제조 공정과 세정 공정에서 용매 증기를 회수하는 것이다. 일반적 인 응용 분야에는 용제 탈지와 윤전 그라비어인쇄, 드라이클 리닝, 합성 섬유, 접착 라벨, 테이프, 코팅 복사 용지, 고무 제 품 및 코팅된 직물과 같은 제품 제조가 포함된다. 그림 38 은 2 개의 탄소 베드를 사용하는 전형적인 용매 회 수 시스템의 구성요소를 보여준다. 하나의 베드는 흡착기로 사용되는 반면 다른 하나는 저압 증기로 재생된다. 탈착된 용 매 증기와 수증기는 수랭식 응축기에서 회수된다. 용매가 물 과 섞이지 않으면 자동 경사기로 용매를 분리하여 재사용할 수 있다. 수용성 용매에는 증류 기둥이 사용된다. ![image](/image/placeholder) 증기 함유 공기 옹축기 디캔터 흡착 사이클의 유닛 1 변경을 상단 액체 탄소 하단 탄소 액체 냉각 사이클의 유닛 2 증기 증기 없는 공기 그림 38 두 대의 고정 베드 흡착기 흐름도 주기 당 흡착 시간은 일반적으로 30 분에서 수 시간까지다. 흡착 탄소 베드는 ① 용매 증기가 베드에서 흘러가기 직전의 자동 타이머 또는 ② 용매가 베드에서 흘러 나간 직후 배기 흐름 내의 유기 증기 감지 제어 장치로 재생으로 전환된다. 재생을 위한 저압 증기 소비는 일반적으로 회수되는 용매 의 kg 당 약 2.2 kW 이지만, 특정 용매와 배기 흐름의 농도 에 따라 회수되는 용매 1 kg 당 1.3 에서 3 kW 이상이 될 수 있다. 약간 과열된 증기를 일반적으로 사용하므로 응축이 빠 르고 열을 신속하게 전달한다. 증기 처리 후, 고온의 축축한 탄소 층은 일반적으로 냉각되 고 부분적으로 건조되어 다시 흐름에 놓여진다. 건조용 열은 카본과 흡착기의 냉각으로 발생하는 열로, 때로는 외부 공기 가열기로 공급한다. 대부분의 경우, 베드에 약간의 습기를 남 기는 것 이 바람직하다. 용매 증기가 흡착되면 열이 발생한다. 가장 일반적인 용매의 경우, 흡착열은 90~140 J/mol 이다. 고농축 증기가 건조한 탄소 층에 흡착될 때 이 열은 상당한 온도 상승을 유발할 수 있으며 제어되지 않는 한 베드에 발화 될 수 있다. 베드에 수분이 포함되어 있으면 물이 에너지를 흡수하여 베드 온도가 지나치게 상승하는 것을 방지한다. 특 정 용도에는 열 감지기와 자동스프링클러가 필요할 수 있다. 활성탄의 흡착 능력은 온도에 따라 다르기 때문에, 회수 장치로 이동하는 용제가 많은 공기는 가능한 한 냉각시키는 것이 중요하다. 많은 용제 배출 공정(예 : 건조 오븐)의 배기 는 온도가 상승한다. 흡착기에 유입되는 기체의 온도를 낮추 기 위해서는 수랭식 열교환기나 공랭식 열교환기를 설치해야 한다. 매우 낮은 증기 농도의 용매는 활성탄 시스템에서 회수될 수 있다. 그러나 회수 장치의 크기와 비용은 취급 풍량에 달 려 있다. 배기량을 최소화하고 용매 증기 농도를 안전 요구 사항에 따라 가능한 한 높게 유지하는 것이 유리하다. 간헐적 으로 제어하는 경우 용매 증기 농도가 폭발 하한 농도(LEL) 의 25%를 초과 하지 않도록 한다. 지속적으로 관제하는 경우 에는 LEL 의 50%까지의 높은 농도가 허용된다. 상업용 규모의 용매 회수 시스템은 일반적으로 가스 흐름 에 함유된 용매의 99% 이상을 회수한다. 용제 배출원에서의 포집 후드의 효율은 일반적으로 용제 회수의 결정 요인이다. 일반적으로 먼지 필터는 먼지로 흡착기가 막히지 않도록 하기 위해 탄소 층보다 먼저 배치한다. 때때로 탄소를 떼어 내어 축적된 먼지와 탄소 미립자를 제거한다. 용매 혼합물이 비등점이 높은 성분을 함유하면, 활성탄의 운전 용량은 시간이 지나면서 감소할 수 있다. 이는 고 비등 점 유기 화합물을 저압 증기로 부분적으로만 제거할 때 발생 한다. 이 경우 두 가지 대안을 고려해야 한다. ① 탄소를 정기적으로 제거한 후 제조사로 보내서 고온 노 에서 재 활성화시켜서 초기 탄소 활성 능력으로 재생시킨다. ② 용매회수장치에 더 엄격한 용매 탈착 조건을 사용한다. 고온 증기나 고온 불활성가스 또는 전기 가열과 진공 적용 의 조합을 사용할 수 있다. 예를 들어, 고 비등점의 리소그 래피 잉크 용제를 회수하기 위해서는 마지막 방법을 선택 한다. 이 방법은 모든 고 비등점 화합물을 제거하지 못할 수도 있음을 유의 한다. 4) 악취 제어 소각과 세정은 일반적으로 축산 가공 설비의 조리기 같은 장비에서 고농도의 냄새 혼합물을 제어하는 가장 경제적인 방 법이다. 그러나 무해하게 낮은 농도의 증기에서 발생하는 많 은 냄새는 여전히 불쾌하다. 예를 들어 공기 중 아크롤레인의 냄새 임계 값(100% 반응)은 0.21 ppm 이며 에틸 메르캅탄의 경우 0.001 ppm 이고 황화수소의 경우에는 0.0005 ppm 이다. 활성탄 베드는 많은 악취 배출 문제를 효과 적으로 극복한다. 활성탄은 화학공장과 제약공장, 주조 공장, 하수 처리장, 석유 화학 저장 탱크, 래커 건조 오븐, 식품 가공 공장 및 축산 가 공 공장의 냄새를 제어하는데 사용한다. 이러한 응용 분야 중 일부에서는 활성 탄소가 유일한 냄새 제어 방법이다. 다른 경 우에 탄소 흡착제는 세정기의 배기에 적용한다. 활성탄을 사용하는 악취 제어방식은 적절한 가스 유입구와 배출구 덕트가 있는 강철 드럼처럼 간단할 수도 있고, 대형의 | {}
f003692a-a01b-4f7d-af39-9c7ca7b3c93b | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-27 수직으로 움직이는 베드처럼 복잡할 수도 있다. 이 베드에는 루버가 달린 측면 패널 사이에 탄소가 들어 있다. 일반적인 유동상 흡착기가 그림 39 에 있다. 이 배치에서 신선한 탄소가 상단에 추가되고 소비되거나 먼지가 포함된 탄소는 주기적으 로 바닥에서 제거된다. ![image](/image/placeholder) 기류 그림 39 유동상 흡착기 그림 40 은 고정상 악취 흡착기를 보여준다. 이 일반적인 구 성의 흡착기는 모터와 송풍기가 있는 패키지 방식으로 사용할 수 있다. 공기 처리 용량은 0.2~6 m2/s 다. 냄새 제어방치에 서 활성 탄소의 수명은 악취 배출 농도에 따라 몇 주에서 1 년 이상까지 다양하다. ![image](/image/placeholder) 활성탄 스크린 그레이팅 ◀ 그림 40 일반적인 탈취기 5) 유동상 흡착기의 응용 황 함유 화합물 제어용 유동상 연소기로의 알칼리 화합물 주입은 유동상 흡착기 사용의 한 예다. 또 다른 예는 알루미 나의 고정 또는 순환 유동상에 의한 솔더버그 알루미늄 환원 공정에서의 HF 배출의 제어이다. 3.4 기체와 증기의 소각 소각이란 오염 가스 흐름에서 휘발성 유기화합물(VOCs) 과 유기 에어로졸 및 대부분의 취기 물질을 열에너지를 사용 하여 무해한 이산화탄소와 수증기로 변환시키는 과정이다. 소 각은 VOC 를 완전히 제거하는 효과 적인 수단이다. 대기 오염 통제에 일반적으로 사용하는 소각 형식은 열과 촉매 작용이 있으며, 경우에 따라 회생 또는 재생 열회수를 사용한다. 액체와 고체 폐기물 소각로와 이러한 공기 청정방식을 구 별하기 위해, 그러한 기체와 에어로졸 상 대기 오염 제어 방 식을 설명하는 바람직한 용어는 산화제이다. 1) 열 산화제 후단 버너나 직접 화염 소각로라고도 알려진 열 산화제는 일반적으로 가스버너나 오일버너가 있는 단열 산화 챔버로 구 성한다. 오염된 가스 흐름은 챔버로 들어가고 화염과 직접 접 촉하여 산화를 촉진시키는데 필요한 열에너지를 제공한다. 시 간과 온도 및 난류의 적절한 조건 하에서, 기류 내의 오염물 은 효과 적으로 산화된다. 오염된 기류는 버너 근처의 연소실 로 유입하며, 일반적으로 난류 유발장치를 설치한다. 최종 오 염물 전환 효율은 오염된 기류의 양호한 혼합과 산화 챔버의 온도에 크게 의존한다. 보충 연료는 오염 물질이 산화를 시작하기에 충분하도록 오염된 기류의 온도를 상승시키기 위해 기동 시에 사용한다. 일단 산화가 시작되면 오염 물질의 연소로 방출하는 에너지 때문에 온도가 더 상승한다. 원하는 산화제 작동 온도를 유지 하도록 보충 연료 공급 속도를 조절한다. 대부분의 유기 가스 는 적어도 650°C 의 온도와 0.3~0.5 초의 체류 시간이 산화 챔버에서 달성되면 약 90%의 전환 효율로 산화한다. 그러나 산화 온도는 일반적으로 95% 이상의 전환 효율을 보장하기 위해 0.5~1 초의 체류 시간으로 760~820°C 의 범위로 유지 된다. 열 산화제의 효율이 오염 물질의 95%를 초과 할 수 있지만, 반응은 바람직하지 않은 연소 생성물을 형성할 수 있다. 예를 들어 염화 탄화수소의 산화는 염화수소의 형성을 유발하여 장 비에 악영향을 줄 수 있다. 이 새로운 오염 물질은 추가적으 로 제어해야 한다. 산화 시스템은 들어오는 오염된 기류를 예열하기 위해 1 차 열 회수를 사용하고 경우에 따라 2 차 열을 회수하여 공정이나 건물 난방에 사용한다. 1 차 열회수는 대개 공랭식 열교환기로 한다. 재생 가능한 세라믹 매질은 열회수 효율이 우수하여 열 회수에 사용하는 것이 증가했다. 2 차 열회수는 공기 대 공기 열교환기나 폐열 보일러를 혼합할 수 있다. 기존의 공랭식 열교환기를 사용하는 산화장치는 최대 80% 의 열회수 효율을 달성할 수 있다. 재생 열교환기 장치는 95%의 높은 열회수 효율을 요구하며 일상적으로 85~90% 로 운전한다. 이렇게 높은 열회수 효율과 LEL 의 15~25%의 | {}
c08a4f5c-f28d-47b2-973b-859da7a693c7 | 4권.pdf | 2.22-28 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 유입 VOC 농도로 운전할 때, 산화 공정은 보충 연료가 거의 필요 없는 자립 상태에 가깝다. 2) 촉매 산화제 촉매 산화제는 산화 촉진제와 촉매를 사용하는 것을 제외하 고 열 산화제와 동일한 원리로 작동한다. 상기 촉매는 동일한 VOC 농도에 대한 열 산화기보다 낮은 온도에서 산화가 일어 나게 한다. 따라서 촉매 산화제는 오염된 기류를 예열하기 위 한 보충 연료를 덜 필요로 하고 전체 운전 온도를 낮춘다. 촉매 산화제는 일반적으로 예열 챔버와 그 후단의 촉매 베 드로 구성된다. 체류 시간과 난류는 열 산화제만큼 중요하지 않지만 오염된 가스 흐름이 필요한 촉매 반응 온도까지 균일 하게 가열해야 한다. 필요한 온도는 촉매 재료와 구성에 따라 달라진다. 오염된 기류의 온도는 예열 챔버에서 일반 버너로 상승한 다. 오염된 가스 흐름이 버너 화염과 접촉하더라도, 열 유입은 열 산화 장치의 경우보다 매우 적으며, 직접적인 오염물 산화 의 정도는 아주 적다. 황 함유 연료 오일에서 발생할 수 있는 촉매 오염을 방지하기 위해 천연가스를 주로 사용한다. 그러 나 등유도 자주 사용된다. 가장 효과 적인 촉매로 백금이나 팔 라듐 같은 귀금속을 포함한다. 촉매 작용은 분자 수준에서 일어난다. 따라서 이용 가능한 활성 촉매 표면적이 높은 변환 효율을 유지하는데 중요하다. 미립자 물질이 분리되거나 부분적으로 산화된 에어로졸로 촉 매에 접촉하면 촉매 표면에 도포되어 촉매 기능을 방해할 수 있다. 이 문제는 보통 2 차 오염 문제, 즉 부분적으로 산화된 유기화합물에 의한 악취 배출을 동반한다. 촉매 산화제 사용자에게 가장 큰 관심사는 촉매의 중독이 나 비활성화이다. 중독은 활성촉매 재료와 화학적으로 결합하 거나 합금화하는 특정 가스 흐름 오염물로 발생한다. 흔히 인 용하는 독으로 인과 비스무트, 비소, 안티몬, 납, 주석 및 아연 이 있다. 처음 5 개의 물질은 빠른 반응 독성 물질로 간주하며 오염된 가스 흐름에 없어야 한다. 극소량의 신속 반응 독극물도 촉매 비활성화를 빠르게 일으 킬 수 있다. 마지막 두 가지 물질은 천천히 작용하는 독극물이 다. 촉매는 특히 540°C 보다 낮은 온도에서 이러한 물질에 다 소 느리게 반응하다. 그러나 느린 독극물조차도 지속적이고 신 뢰할 수 있는 성능 보장을 위해 오염된 가스 흐름에서 없애야 한다. 따라서 느린 독극물의 또 다른 가능한 원인인 아연도금 강은 산화제로 공급하는 덕트에 사용하지 않아야 한다. 유황과 할로겐도 촉매 독으로 간주한다. 대부분의 경우 활 성 촉매 재료와 의 화학적 상호 작용은 가역적이다. 즉, 촉매 활성은 기류에서 할로겐 또는 황 함유 화합물 없이 촉매를 작 동시켜 회복될 수 있다. 할로겐 함유 화합물과 관련하여 더 큰 관심사가 될 수 있는 잠재적인 문제는 염화수소나 불화수 소 가스 또는 염산이나 불화수소산 배출이다. 폴리에스테르 아미드와 이미드 같은 일부 유기화합물도 독 이 된다. 촉매 산화제는 일반적으로 연료 소비가 적기 때문에 열 산 화제보다 운전비용이 적다. 재생 열회수 기술을 제외하고는 1 차와 2 차 열회수를 촉매 산화 장치에 통합하여 운전비용을 추 가로 절약할 수 있다. 유지 보수비용은 촉매 장치의 경우 일 반적으로 높다. 특히 빈번한 촉매 청소나 교체가 필요한 경우 에 특히 그렇다. 촉매 수명에 대한 우려는 촉매 산화제의 더 광범위한 적용을 제한하는 주요 요인이었다. 3) 산화제의 적용 (1) 악취 제어 냄새가 많은 모든 오염 가스는 충분히 가열할 때 가연성이 거나 냄새가 덜한 오염 물질로 화학적으로 변한다. 흔히 폐가 스 내의 악취 물질의 농도는 극히 낮으며, 실현 가능한 유일 한 제어 방법은 산화다. 크라프트 펄프 작업에서 발생하는 냄 새와 메르캅탄 및 유기 황화물은 소각으로 제어할 수 있는 배 출물의 사례다. 다른 형태의 산화로도 동일한 목적을 달성할 수 있다. (2) 반응 탄화수소의 배출 감소 일부 대기 오염 통제 기관은 광화학 스모그 반응에 관여하 기 때문에 유기 가스와 증기의 배출을 규제한다. 사후 화염 연소는 이러한 물질을 파괴하는 효과 적인 방법이다. (3) 폭발 위험 감소. 정유공장과 화학 공장은 가연성 물질이나 기타 위험한 유 기 물질을 처리해야 하는 공장 중 하나다. 가장 안전한 폐기 방법은 일반적으로 화염이나 특수 설계된 용광로로 태우는 것 이다. 폭발할 수 있는 혼합물을 취급할 때는 특별한 주의 사 항과 장비 설계를 사용한다. 4) 흡착과 산화 활성탄 베드의 흡착과 탈착 주기는 교번 운전이 산화 전에 용매나 악취 증기를 농축시키는 데 사용한다. 이 기술은 유기 증기 배출에 필요한 연료를 크게 줄인다. 직접 산화에 비해 98%의 연료를 절약할 수 있다. 이 과정은 배출 수준이 시간 에 따라 다를 때 특히 유용하다. 이 기술은 자동차와 사무용 가구 제조용 금속 마감재에 일반적이다. 탄소 베드를 통과 하여 포화될 때까지 오염된 기체를 통과 시킨다. 그 후 기류는 다른 탄소 베드로 전환되고, 소진된 베 드는 재생을 위해 정지시킨다. 고온의 불활성 가스, 일반적으 로 버너 연도 가스가 흡착기에 도입되어 농축된 유기 증기를 제거하고 이를 산화제로 운반한다. 이 재생 기류의 체적은 원 래 오염된 가스 체적보다 훨씬 작아 간헐적으로 작동하는 소 량의 산화제만 필요하다. 4. 보조 장비 4.1 덕트 기본 덕트 설계는 설비공학편람 기초편에서 다룬다. 이 장 에서는 미립자나 기체 오염 물질이 포함된 기체를 처리할 때 특별한 주의 가 필요한 덕트 구성 요소나 문제만 다룬다. 덕트 계통은 기체가 공정에서부터 기체 세정 장비를 거쳐 | {}
0984b46b-593c-4f1e-8b0c-ff815a136509 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-29 주변 환경으로 이동할 때 열팽창이나 수축을 허용하게 설계해 야 한다. 적절히 설계한 덕트 팽창이음은 슬라이딩과 고정 덕 트 지지대와 맞추어 적절한 위치에 있어야 한다. 가능한 최대 온도를 견디는 것 외에도, 덕트는 최대 양압이나 음압, 축적 된 분진의 부분 부하 및 적당한 양의 부식에도 견뎌야 한다. 이러한 과부하 조건을 수용하도록 덕트 지지대를 설계해야 한 다. 덕트 분기점으로의 아래쪽 입구 연결은 오염 물질이 침전 될 수 있는 저속 영역을 만들어 잠재적인 화재 위험이 있다. 하부 덕트 입구는 피한다. 기체가 응축되어 부식하거나 끈적끈적한 퇴적물이 발생하 는 경우의 덕트는 단열하거나 이 환경에서 견딜 수 있는 재 료로 가공해야 한다. 배기의 습공기 분석은 이슬점을 결정하 는 데 유용하다. 초기 기동 시 예열하거나 단열 처리하여 표 면온도를 이슬점 온도보다 높게 유지한다. 무거운 미립자가 함유되어 있는 계통에는 청소구가 있는 슬래그 트랩과 방향 이 바뀌는 곳에 점검구 및 말단에는 전체 덕트 크기의 캡이 필요하다. 고온 덕트에는 특히 주의 가 필요한데, 단열되었거 나 피막이 입혀져 있더라도 차가운 비 단열 표면에 용융 미 립자가 충돌할 때 덕트가 부식될 수 있다. 값 싼 재료의 안전 한계를 초과 하는 곳에는 수랭 덕트나 내화물 라이닝을 종종 사용한다. 덕트를 통과 하는 기류는 전체 계통 설계의 일부로 고려해 야 한다. 좋은 기류 분포는 공정 조건 측정에 필수적이며 에 너지 절약과 시스템 수명 증가로 이어질 수 있다. 안전성이 가장 높은 무거운 입자 분율 전달에 충분하게 덕트 내의 최소 가스 속도를 높아야한다. 주요 가스 청소 시스템의 유지 보수를 위해 슬라이드 게이 트와 밸런스 게이트, 장비 바이패스 덕트 및 청소용 점검구를 덕트 시스템에 포함시켜야 한다. 경우에 따라 배기 배출에 비 상 바이패스 회로를 포함시키고 가스청정장비가 공정에 문제 가 없도록 보호한다. 1) 온도 제어 가스 세정 장치의 가스 온도 제어는 장치의 성능과 수명에 중요하다. 경우에 따라 가스를 냉각시켜 오염 물질을 농축하 고 가스를 응축시켜 에너지를 회수한다. 다른 경우, 직물 필터 와 세정기 같은 가스 세정 장비는 잘 제어된 온도에서만 운전 할 수 있다. 공기 대 공기 열전달로 배기를 냉각시키는 것은 많은 분야에서 매우 성공적이었다. 제어된 증발식 냉각도 사 용하지만 이슬점과 산성 가스 응축의 위험성 및 끈적끈적한 퇴적물의 형성이 증가한다. 그러나 이슬점 28 K 이내의.제어 된 증발 냉각은 성공적으로 사용되었다. 덕트에 주변 공기를 주입하여 희석하는 것은 가스의 체적 유량을 증가시키고 결과 적으로 가스 세정 목표를 충족시키는 데 필요한 포집기의 크 기를 증가시키기 때문에 비용이 많이 든다. 수랭식 덕트는 가 스 온도가 저가 재료의 안전 한도를 초과 하는 곳에 종종 사용 한다. 희석 냉각의 경우 루버형 댐퍼는 주변 공기를 주입하고 정 밀하게 온도를 제어하는 데 자주 사용한다. 제어 장치를 사용 하여 댐퍼의 전체 변조를 제공하거나 개방 또는 폐쇄 동작을 제공 할 수 있다. 과도한 온도를 제한하는 것이 긴급한 곳에 는 비상 바이 패스 댐퍼 시스템과 바이 패스 덕트/굴뚝을 사 용한다. 2) 송풍기 가스 세정 장치의 정압이 조건에 따라 다르기 때문에, 송풍 기는 송풍기 압력-체적 유량 곡선의 가파른 부분에서 운전해 야 한다. 그래야 체적 유량의 변화가 적다. 크기가 작은 팬은 같은 크기의 대형 팬보다 가파른 특성이 있다. 그러나 그것은 소음이 더 크다. 바람직한 배열에서 팬은 가스 세정 장비의 청정 가스 쪽에 위치한다. 이 지점 팬 배치의 장점은 다음과 같다. ① 깨끗한 기체 쪽의 팬은 깨끗한 기체를 처리하므로 포집 된 제품에서 마모를 최소화한다. ② 팬 휠에 축적이 큰 요인이 아니므로 고효율의 후향익과 익형을 선택할 수 있다. ③ 유해 물질의 누출이 최소화된다. ④ 덕트나 포집기의 모든 누출이 장치 내에 발생하여 외부 로 노출될 가능성을 증가시키지 않으므로 프로세스 근처에도 포집기를 설치할 수 있다. 그러나 양압 덕트가 작업 환경 외 부에 있을 수 있게 팬 자체는 옥외에 설치하여야 한다. 오염물질이 비교적 마모성이 없으며, 특히 장비를 옥외에 배치할 수 있는 경우에는 경제적인 이유로 송풍기를 기체 세 정 장비의 오염물질 함유면에 설치할 수 있다. 농축된 오염 물질이 환경으로 누출될 수 있기 때문에 이러한 배치는 피해 야 한다. 그러나 일부 경우에는 이 배열의 포집기 외함 설계 와 덕트 설계 및 에너지 절약으로 비용을 절약할 수 있다. 대부분의 세정기는 송풍기의 흡입 측에서 운전한다. 이는 작업 구역으로 오염물질이 누출되지 않게 할 뿐만 아니라 장 치 운전 중에 장치를 수리할 수 있게 한다. 또한 이러한 배열 은 팬 부식을 최소화한다. 세정기의 배기 흐름에 있는 굴뚝은 응축수가 축적되어 팬에 다시 들어가게 허용하기보다는 응축 수를 배출하도록 배열한다. 직물 필터는 특별히 고려한다. 신규의 깨끗한 천을 포집기 에 설치하면 저항이 낮아 송풍기 모터에 과부하가 걸릴 수 있 다. 주 덕트에 임시 교축댐퍼(예 : 흡인 방식 필터의 청결한 쪽)를 사용하면 기동 중에 이러한 과부하가 걸리는 것을 막을 수 있다. 포집기의 청결한 쪽에 후향익(비 과부하 팬)을 사용 하여 과부하를 막을 수도 있다. 4.2 먼지와 슬러리 처리 장비 일단 미립자 물질이 포집되면, 포집기에서 물질을 제거하고 운반하여 처분할 필요성에서 새로운 제어 문제가 발생한다. 유해 폐기물일 수 있는 포집된 물질을 처리하기 위한 모든 가 능한 방법에 대한 연구는 초기 시스템 설계의 필수적인 부분 이다. 1) 호퍼 집진기 호퍼는 포집된 물질을 호퍼의 배출구로 흐르게 하 | {}
3a600087-0a1b-4801-ac18-55c2c2317a27 | 4권.pdf | 2.22-30 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 여 연속 배출시키는 곳이다. 호퍼를 먼지 저장에 사용하면, 전 기 집진기의 판과 충전 전극이 전기적으로 단락되어 전체 전 기회로가 고장날 수 있다. 직물 포집기, 특히 호퍼에 가스 유 입구가 있는 포집기는 일반적으로 호퍼가 보관에 사용되지 않 고 수집된 폐기물이 연속적으로 제거된다고 가정하여 설계한 다. 직물 포집기의 호퍼에서 분진 높이가 높으면 종종 분진 재 유출이 높게 된다. 이 재 유출은 운전 압력을 높이고 직물 을 손상시킬 수 있다. 과도한 먼지 높이는 잠재적으로 부식 조건과 화재/폭발 위험에 시스템을 노출시킬 뿐만 아니라 시 스템의 구조 요구를 증가시킨다. 호퍼 오용 외에 먼지 취급 장비의 일반적인 문제로 ① 호 퍼의 막힘, ② 고체 물질로 먼지 밸브 막힘, ③ 부적절하거나 불충분한 유지 보수 등이 있다. 호퍼 보조 장치에는 ① 절연, ② 먼지 높이 표시기, ③ 래 퍼 판, ④ 진동기, ⑤ 히터, ⑥ "찌름"구멍이 있다. 호퍼 배출: 먼지는 종종 로터리 밸브로 호퍼에서 연속적으 로 제거한다. 다른 장비로는 2 중 플랩 밸브나 진공 방식 밸브 가 있다. 습식 전기 집진기와 세정기는 종종 게이트 밸브와 배수관을 사용하여 방출 중에 불용성 미립자가 부유 상태로 유지되도록 한다. 2) 먼지 컨베이어 대형 집진기에는 하나 이상의 컨베이어가 장착되어 중앙 배출 장소로 먼지를 이송하거나 공정으로 반송할 수 있다. 일 반적으로 집진기에 드래그 컨베이어와 스크루 컨베이어 및 공압 컨베이어를 사용한다. 컨베이어 장치는 순차적으로 가 동시켜야 한다. 컨베이어 작동을 감시하는 모션 스위치가 유 용하다. 3) 먼지 처분 포집된 먼지를 처분하기 위해 몇 가지 방법을 사용할 수 있다. 이것은 포집된 건조한 형태로 쓰레기통에 비워버리거나 펠릿으로 만들어 쓰레기 매립지로 운반시킬 수 있다. 또한 슬 러리로 변환시켜 침전지나 정화 장비로 양수시킬 수 있다. 각 방법의 장단점은 이 장의 범위를 벗어나지만, 각 적용 방법에 대해 평가해야 한다. 4) 슬러리 처리 습식 집진기의 슬러리를 공정이나 인공 연못에 직접 되돌 릴 수 없는 경우에는 하천 오염을 방지하고 물을 재활용하기 위해 액체 정화 처리 장치를 사용할 수 있다. 엄격한 하천 오 염 규정에서는 약간의 혼합물의 배출도 금지한다. 정화 장비 에는 침전조와 슬러지 처리시설 및 원심분리기 또는 진공 필 터가 포함될 수 있다. 탈수된 슬러지의 취급과 배출은 2 차 오 염 문제가 발생하지 않게 해야 한다. 5. 유지 관리 장비의 운전과 유지보수를 위해 계획된 프로그램이 필요하 다. 이러한 프로그램은 운영자가 지속적인 배출 규제 준수를 입증해야하기 때문에 의무화되고 있다. 좋은 청결 관리와 기 록 유지는 장비 수명을 연장하고 규제와 지역 사회 단체의 긍 정적인 관계를 위한 프로그램을 지원하며 돌발적인 유지 보수 나 서비스가 필요한 경우 문제 해결에 도움을 준다. 일반적인 프로그램에는 다음과 같은 최소 요구 사항이 포 함된다. ① 장비 기록, 보증서, 사용 설명서 등의 집중 보관 ② 윤활과 청소 일정 ③ 예방유지 보수 계획과 일정 (검사와 주요 수리 포함) ④ 예비부품과 소모품용 창고와 재고 관리 시스템 ⑤ 유지보수 담당자 목록 (공급 업체와 컨설턴트 연락처 포함) ⑥ 장비의 운전과 유지보수에 관련된 활동비용과 예산 ⑦ 특수 공구와 장비 보관 1) 부식 고온 가스 세정은 종종 부식성 물질이 있기 때문에 장치의 구성요소에 대한 화학적 공격을 예상해야 한다. 가스 세정 방 치의 온도가 수분이나 산 노점 이하로 떨어지면 특히 그렇다. 외함의 단열은 내부 금속 표면 온도가 습기와 산의 노점보다 항상 11~17 K 큰 값이 되게 한다. 산성 가스와 반응하기 위 해 알칼리 물질이 가스 흐름에 주입되는 직물 필터가 있는 적 용 분야에는 직물 하류 외함의 깨끗한 면이 부식되지 않게 보 호해야한다. 2) 화재와 폭발 산업용 기체세정장치는 종종 가연성 물질을 농축하고 통제 하기 어려운 환경에 노출된다. 이러한 환경은 또한 화재를 감 지하고 불을 끄기가 어렵다. 따라서 산업용 기체세정장치는 화재나 폭발 위험 가능성이 있다 산업공정 배기의 화재와 폭발은 일반적으로 기체세정장비 에만 국한되지 않는다. 점화는 공정 자체나 덕트 또는 기체 세정 장비 이외의 배기설비 구성요소에서 발생할 수 있다. 통 제되지 않은 연소가 시작되면 계통 전체로 퍼질 수 있다. 오 염제어 장비 주변의 근로자는 화재가 진행 중일 때 절대로 가 스청소장비의 출입문을 열지 않아야 한다. 화재는 쉽게 폭발 로 변할 수 있다. 다음 장치는 안전한 미립자 제어설비를 유지하는 데 도움 이 된다. (1) 파열 문 파열 문이나 폭발 배출밸브는 압력이 미리 정한 수준에 도 달할 때 장비의 순간 압력을 완화시킨다. 폭발방지문은 OSHA 나 보험 또는 NFPA(National Fire Protection Association) 규정을 준수하는 특정 용도에 필수다. (2) 감지기 온도 작동식 스위치나 적외선 감지기를 사용하여 입구-출 구 온도차나 가스 청소 장치의 화재 또는 프로세스의 불균형 을 알릴 수 있는 국지적인 고온의 변화를 감지할 수 있다. 이 감지기는 바이 패스 댐퍼와 화재 경보/제어 장치 작동 및 송 풍기 가동을 중단시키는 데 사용할 수 있다. | {}
bf14065c-2353-4900-8694-2a5c02b6fc1f | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-31 (3) 화재 제어설비 불활성가스와 물분무설비는 집진기의 화재를 제어하는 데 사용할 수 있다. 그러나 이것은 폭발을 제어하는 데는 별로 도움이 되지 않는다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2018 설비공학편람 기초편 2. ACGIH. 2010. Industrial ventilation: A manual of rec- ommended practice, 27th ed. Committee on Industrial Ventilation, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, OH. 3. AIHA. 1989. Odor thresholds for chemicals with es- tablished occupational health standards. American Industrial Hygiene Association, Akron, OH. 4. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook HVAC Systems and Equipment. | {}
cc279e6c-bf6b-4b73-a78f-dbfd1e57a1f6 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-1 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 1. 개요 1.1 일체형 히트펌프 일체형 히트펌프는 일반적으로 증발기나 냉각코일과 압축 기/응축기를 포함한 일체형 조립품이며, 냉방과 난방을 제공 하고 통상 주거용과 중소 상업용, 상업용으로 구분한다. 주거 용은 단상전원을 사용하고 통상 냉방능력 19 kW 이하를 말 하며 주거용도에 맞게 특별히 만들어졌다. 중소 상업용은 통 상 냉방능력 40 kW 까지의 제품을 말하며 3 상 전원을 사용하 고 중소 규모에 적합하다. 상업용은 냉방능력 40 kW 이상의 제품이며 규모가 큰 건물에 적합하다. 사용자는 주로 거주자의 쾌적한 환경 조건을 제공하거나, 제품이나 제조 공정을 위한 조절된 환경을 마련해야 한다. 이 를 위해 냉난방과 제습, 여과, 가습 및 환기가 필요하다. 히트 펌프는 다음과 같이 다양하게 구성하여 사용할 수 있다 1) 단일 존 정풍량 설정온도를 유지시키기 위해 한 개의 제어 공간을 하나의 온도조절기로 구성한다. 단단이나 다단 또는 가변용량으로 할 수 있다. 2) 멀티 존, 정풍량 다수의 제어공간을 한 개의 유닛으로 담당하여 각각의 공 간에 각각의 요구사항에 맞게 급기한다. 3) 단일 패키지, 가변 풍량 다수의 제어 공간을 한 개의 유닛으로 제어한다. 급기온도 는 일정하고 각각의 공간에 요구사항에 맞춰 풍량이 변한다. 4) 멀티 분리형 다수의 제어 공간을 한 개의 유닛으로 제어한다. 각 실에 분 리된 실내기를 두고 모든 실내기는 실외기와 냉매배관으로 연 결한다. 실내기는 각각의 요구부하에 맞춰 냉매 흐름을 제어하 며 냉난방을 한다. 이러한 방식을 가변냉매유량 방식(variable refrigerant flow, VRF)이라고 한다. 건물의 크기와 모양, 용도, 에너지비용, 설치 공간 등이 주어진 용도에 적합한 유닛 을 선정하는 요소며, 건물 부하와 요구 풍량을 기준으로 유닛 용량을 선정한다. 보통 옥상 설치 단일 패키지 유닛은 5~6 층 이하의 건물에만 설치하는데 더 높은 건물에는 덕트공간과 송 풍 동력이 과대해지기 때문이다. 분리형은 냉매배관의 압력손 실과 압축기 성능, 오일 순환 등의 이유로 실내기와 실외기간 배관길이의 거리에 한계가 있다. 히트펌프를 운전하기 위한 제어장치가 있어야 하며 계획 초기단계에 비정상적인 운전 조건을 고려해야 한다. 어떤 경 우에는 맞춤형 장비가 필요할 수도 있다. 제조사는 외형과 성 능, 전기 특성, 적용 및 운전 한계에 대한 자세한 기술적 사항 을 제시하여야 한다. 1.2 설치와 서비스 1) 설치 일체형 에어컨은 설치비용이 낮다. 유닛은 제조사의 설명서 에 따라 운전하도록 적절히 설치해야 한다. 장래 유지관리 보 수를 위해 상호 연결 전기 회로도를 문서화해야 한다. 대형의 옥상장착 장비를 설치하려면 특수 장비가 필요하므로 사전에 잘 계획하는 것이 중요하다. 냉매배관은 깨끗하고 건조하며 누설이 없어야 한다. 일체형 유닛의 장점은 적절하게 설치하여 회로의 현장 오염 위험을 최소화 하는 것이다. 분리형과 VRF 방식을 설치하는 경우 배관 청결과 용접, 수분제거, 진공 작업 등의 주의 가 필요하 다. 또한 제조사의 지침에 따른 추가 배관별 냉매 봉입이 필 요하다. 분리형이나 가변냉매시스템을 설치하는 경우에는 압 축기로 오일이 적절하게 회수 될 수 있도록 배관 경로나 크기 를 고려해야 한다. 일체형 에어컨은 소음과 진동 문제가 없는 곳에 설치해야 한다. 70 kW 이상의 단일 패키지장비의 경우 진동 문제가 우려되면 콘크리트 패드에 설치해야 한다. 대용량의 장비를 옥상에 설치하는 경우에는 지붕 구조가 적합한지 평가한 후에 설치한다. 저소음을 요구하는 경우에는 덕트 소음기를 사용한 다. 장비중량과 소음 자료는 제조사의 자료를 활용한다. 그 밖 의 설치 고려사항은 다음과 같다. ① 일반적으로 압축기가 있는 제품은 견고하고 수평인 표 면에 설치한다. ② 압축기가 있는 제품은 건물 기초나 침실 외부 또는 벽 면에 설치하지 않는다. 슬래브를 통한 소음이나 진동을 줄이 려면 기초에 닿지 않는 별도의 패드를 사용하는 것이 좋다. 진동 차단을 위해 건물의 기초와 분리 설치한다. ③ 울타리나 벽, 지붕, 관목이 있는 옥외에 공랭식 실외기 를 설치하면 공기 이동 능력의 감소되어 효율이 감소된다. ④ 분리형을 설치하는 경우, 냉매배관의 압력강하를 최소 화하기 위해 최대한 실내유닛에 가까운 곳에 실외기를 설치한 다. 제조사가 제공하는 매뉴얼의 나온 연결 배관 길이의 제한 과 부속품을 따라야 한다. ⑤ 가변냉매(VRF)방식의 경우 냉매배관 길이가 최소화될 수 있는 곳에 냉매배관 헤더를 설치한다. ⑥ 설치 절차에 대한 자세한 내용은 제조사의 설치설명서 를 참조한다. 일체형 히트펌프는 안전한 작동을 위해 국가인정기관의 목 록에 있거나 인증된 실험실의 있어야 한다. 또한 업계 표준 성능이 제대로 발휘될 수 있게 설치 표준에 맞추어 설치해야 한다. | {}
3f339839-72ea-4a5f-ab71-2c49e6653fd3 | 4권.pdf | 2.23-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 2) 서비스 서비스 직원은 정확한 배선도와 서비스 매뉴얼을 보유하고 있어야 한다. 필터와 벨트를 청소하고 윤활을 할 수 있게 장 비에 안전하고 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 또한 주요 구성 품 교체가 쉬워야 한다. 대부분의 제조사는 작동 보증을 하며, 압축기의 보증기간은 더 길 수 있다. 서비스 직원은 기계 전기 부품 수리와 교체, 장치에서 제거한 냉매를 복구하고 적절하게 재활용하거나 처 리하는 자격이 있어야 한다. 또한 밀폐된 장치를 수리하기 위 해 개방하였을 경우 냉매회로의 수분과 오염물의 처리 중요성 을 알아야 한다. 적절한 서비스 절차를 사용하여 기대수명 동 안 장비가 효율적으로 운영될 수 있게 한다. 2. 일체형 에어컨 2.1 시스템 종류 북미 AHRI 기준에서 정의 하는 일체형 에어컨과 히트펌프 의 형태를 표 1 과 표 2 에 나타낸다. 일체형 설비의 형태와 크 기에 따라 분류한다. 1) 열 방출 일체형 에어컨 응축기에는 공랭식과 증발 냉각식, 수랭식이 있다. AHRI 의 표시대로 A, E, W 로 표기한다. 2) 열공급원/열흡수원(heat source/heat sink) 일체형 히트펌프 실외기 열교환기는 AHRI 실무에 따라 공랭식이나 수랭식으로 설계한다. 하나의 열교환기로 냉방모 드에서는 열흡수원으로, 난방모드에서는 열공급원으로 작동 한다. 3) 유닛 외관(unit exterior) 외관은 실내용과 덕트용, 외기용에 적합한 마감으로 한다. 4) 설치장소 일체형 장비는 계단이나 벽, 천장, 지붕, 바닥에 설치될 수 있다. 5) 실내공기 팬이 있는 장비는 수직 상향이나 수직 하향, 수평, 90°나 180° 멀티존 등의 기류로 할 수 있다. 팬이 없는 실내 열교환 기는 강제 온풍기나 송풍기 패키지용이다. 변풍량 팬도 몇몇 표 1 AHRI Standard 210/240 에어컨 분류 ¦ 방식 명 ¦ AHRI 형식" ¦ 열 배출 ¦ 배열 ¦ 배열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단일 패키지 ¦ SP-A SP-E SP-W ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 ¦ 압축기 응축기 ¦ ¦ 냉동차 ¦ RCH-A RCH-E RCH-W ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 증발기 ¦ 압축기 응축기 ¦ ¦ 냉난방 단일 패키지 ¦ SPY-A SPY-E SPY-W 압축기 ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 열 증발기 ¦ 압축기 응축기 ¦ ¦ 원격 응축기 ¦ RC-A RC-E RC-W ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 압축기 ¦ 옹축기 ¦ ¦ 냉난방 원격 응축기 ¦ RCY-A RCY-E RCY-W ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 열 압축기 ¦ 응축기 ¦ ¦ 컨덴싱 유닛, 코일만 ¦ RCU-A-C RCU-E-C RCU-W-C ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 증발기 ¦ 응축기 압축기 ¦ ¦ 컨덴싱 유닛, 팬과 코일 ¦ RCU-A-CB RCU-E-CB RCU-W-CB ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 ¦ 응축기 압축기 응축기 ¦ ¦ 냉난방 컨텐싱 유닛, 팬과 코일 ¦ RCUY-A-CB RCUY-E-CB RCUY-W-CB ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 열 ¦ ¦ 주) * 이러한 분류에 "-O"접미사를 추가하면 현장 설치 덕트설비와 함께 사용하지 않는 장비를 나타낸다. | {}
1b08d967-c302-4fa2-b70f-ffab576a2633 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-3 표 2 AHRI Standard 210/240 히트펌프 유닛 분류 ¦ 방식 명 ¦ AHRI 형식" ¦ 열 배출 ¦ 배열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단일 패키지 ¦ HSP-A ¦ HOSP-A ¦ 팬 압축기 실내 코일 실외 코일 ¦ ¦ 원격 실외 코일 ¦ HRC-A-CB ¦ HORC-A-CB ¦ 팬 실내 코일 실외 코일 압축기 ¦ ¦ 실내 팬 없는 원격 실외 코일 ¦ HRC-A-C ¦ HORC-A-C ¦ 실내 코일 실외 코일 압축기 ¦ ¦ 분리형 ¦ HRCU-A-CB ¦ HORCU-A-CB ¦ 팬 압축기 실내 코일 실외 코일 ¦ ¦ 실내 팬 없는 분리형 ¦ HRCU-A-C ¦ HORCU-A-C ¦ 압축기 실내 코일 실외기 코일 ¦ ¦ 벽 관통 히트펌프 ¦ TTW-HSP-A 、 TTW-HRCU-A-C TTW-HRCU-A-CB ¦ TTW-HOSP-A TTW-HORCU-A-C TTW-HORCU-A-CB ¦ 팬 압축기 팬 압축기 실내코일 실외 코일 또는 실내코일 실외 코일 ¦ ¦ 공간 제한 제품 ¦ SCP-HSP-A SCP-HRCU-A-C SCP-HRCU-A-CB ¦ SCP-HOSP-A SCP-HORCU-A-C SCP-HORCU-A-CB ¦ 팬 압축기 팬 압축기 실내코일 실외 코일 또는 실내코일 실외 코일 ¦ ¦ 소형 덕트, 고속 방식 ¦ SDHV-HSP-A SDHV-HRCU-A-C SDHV-HRCU-A-CB ¦ SDHV-HOSP-A SDHV-HORCU-A-C SDHV-HORCU-A-CB ¦ 팬 압축기 팬 압축기 실내코일 실외 코일 또는 실내코일 실외 코일 ¦ 주) * 이러한 분류에 "-O"접미사를 추가하면 현장 설치 덕트설비와 함께 사용하지 않는 장비를 나타낸다. 방식에 통합할 수 있다. 6) 위치 실내용 유닛은 플레넘이나 덕트 안 또는 창고나 다락, 지 하실, 차고, 장비실 등에 숨겨 배치할 수도 있다. 벽설치 장비 는 벽이나 보에 설치할 수 있다. 실외기는 지붕이나 콘크리트 패드 위에 설치할 수 있다. 설치는 제조사의 설명서에 따른다. 7) 가열 는데 사용한다. 과열회수기는 펌프와 열교환기, 제어장치로 구성하며, kW 당 약 1.5 mL/s 의 급탕을 생산할 수 있다. (15~54°C 로 가열). 과열회수기는 냉각능력을 향상시키고 가 열 중에 사이클링의 저감 효과 를 줄여주기 때문에, 냉각 요구 가 높고 난방시간이 많이 필요한 곳에 가장 적합하다. 과열회 수기를 잘 적용해도 냉방효율을 개선시킬 수 있지만 난방능력 이 감소될 수도 있다. 이것으로 장치가 더 오래 가동되어 균 형점 위의 시스템 사이클링이 감소한다. 일체식은 가스 연소나 오일 연소, 전기, 온수코일, 증기코일 의 가열부를 내장할 수 있다. 일체형 히트펌프에서 이 가열부 는 가열 기능을 보조한다. 8) 환기 냉각이나 환기용으로 외기를 공급하기 위해 장비에 외기 댐퍼를 설치할 수 있다. 9) 냉매흐름 일체형 장비는 정유량 냉매흐름이나 가변냉매흐름을 사용 할 수 있다. 10) 과열회수기(desuperheater) 일체형 에어컨과 히트펌프에 과열회수기를 적용할 수 있다. 이 장치는 압축기 배출가스에서 열을 회수하여 급탕을 가열하 ![image](/image/placeholder) 그림 1 일반적인 지붕설치 공랭식 패키지 에어컨 | {}
9353f447-4e98-4230-8abb-17f0e32ac1ab | 4권.pdf | 2.23-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 11) 덕트 일반적으로 일체형 장비는 덕트용 팬 기능으로 설계되지만 일부는 공조 공간으로 직접적으로 배출하도록 설계될 수 있다. 12) 부속품 일체형 장비의 경우 제조사가 특별히 승인하지 않는 부품 이나 장비는 설치하기 전에 제조사에 문의 하거나 설명서를 참 조한다. 이러한 설치로 보증이 무효 될 수 있으며, 장비가 오 작동하거나 화재 등의 사고가 발생할 수 있다. 2.2 단일 패키지 장비의 종류와 설치 다양한 종류의 단일 패키지 장비의 종류와 설치에 대한 그 림이 그림 4~9 에 있다. 그림 8 은 분리형 시스템, 실내코일이 있는 공랭식 응축기(가장 널리 사용하는 일체형 냉방장치)의 일반적인 설치를 나타낸다. 그림 9 와 10 은 코일과 팬코일이 있는 분리형 컨덴싱 유닛이다. 그림 9 는 실내에 직접 급기하 는 덕트 없는 팬 코일 유닛이다. 덕트 없는 실내기는 벽걸이 형이나 천장형 또는 천장카세트형이 가능하다(그림 3). 많은 소규모 상업용 장비 설치에는 그림 2 와 같은 변풍량 ![image](/image/placeholder) 사용할 그림 2 변풍량 패키지 장비 ![image](/image/placeholder) 외벽 공기유입 존 1 공기토출 냉매관 컨덴싱 벽걸이 유닛 공기유의 실내기 공기토출 존 2 그림 3 덕트 없는 2 존 분리형 방식 방식에 사용하는 단일 패키지 에어컨이 있다. 이 장비는 덕트 의 급기 압력에 반응하여 풍량을 제어하는 장치가 설치되어 있는 경우가 많다(댐퍼나 인버터). 특수 유닛의 또 다른 예는 멀티-존 유닛이다. 제조사는 보통 댐퍼를 포함하여 모든 제어 장치를 제공한다. 이 유닛의 기류 경로는 가열장치가 있는 핫-데크(hot deck)를 통과 하거나, 직접 팽창 증발코일이 있는 콜드-데크 토출공기 ![image](/image/placeholder) 팬 모터 팬 냉각코일 압축기 응축기코일 그림 4 수랭식 단일 패키지 유닛 ![image](/image/placeholder) 선택사항 덕트연결 선택사항 지지대 방수 20 만원 선택사항 덕트연결 그림 5 공랭식 패키지 유닛 지붕설치 ![image](/image/placeholder) 급기턱트 패키지 지붕 유닛 회기턱트 그림 6 패키지 유닛 다충 지붕설치 | {}
a522c01a-8048-4f68-adb5-61d847d377a2 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-5 (cold deck)를 통해 급기 하도록 설계되어 있다. 멀티존 유닛 을 효율 좋게 하기 위해 가열장치가 운전 중일 때 냉동에 의 한 냉각을 차단하는 제어장치가 제공되며, 그 반대도 마찬가 지이다. 효율을 향상시키기 위한 다른 대안으로 3-데크 멀티 존이 있다. 이 유닛은 고온 데크와 냉풍 데크, 중간 데크가 있 다. 고온과 저온 데크의 공기는 중간 데크의 공기만 혼합한다. 2.3 냉난방 급탕 복합방식 일체형 방식은 공조와 급탕가열을 모두 할 수 있다. 이 방 ![image](/image/placeholder) 벽관통 다락 설치 토출공기 방수된 단열 흡입공기 슬래브 점검패널 기류 벽관통 방진기 플렉시블덕트 연결 급기덕트 회기덕트 유닛과 벽 사이 공간 외벽 그림 7 공랭식 단일 패키지 에어컨 벽관통 설치 예 ![image](/image/placeholder) 회기 급기 연도 실외기 팬 온풍기 그림 8 온풍기가 있는 주거용 분리형 공랭식 패키지 ![image](/image/placeholder) 냉매관 실외기 실외기 냉각코일 온풍기 벽걸이 실내기 실외기 실외기 실내기 카세트 벽걸이 실내기 실외기 그림 9 컨덴싱 유닛이 있는 분리형 방식 설치 예 식은 일반적으로 히트펌프지만 일부는 냉방용으로만 사용할 수 있다. 한 종류의 결합방식은 공조계통의 냉매 회로에 통합 된 완전응축 급탕열교환기를 장착한 것이다. 완전응축방식 열 교환기는 과열회수기보다 크다. 이것은 압축기 출력을 전부 응축할 수 있는 크기다. 그래서 보통 훨씬 큰 급탕능력을 갖 고 있다. 또한 독립적으로나 동시에 난방이나 냉방을 하고 연 중 급탕을 할 수 있는 제어장치를 갖고 있다. 봄가을 에는 이 방식이 급탕가열만 작동한다. 다른 형태의 복합방식에는 별도의 보조 히트펌프 급탕가열 기(heat pump water heater, HPWH)가 통합되어 있다. 이 가열기의 증발기는 일반적으로 공조장치의 회기(또는 환수)의 흐름을 열원으로 사용한다. 그래서 HPWH 는 냉난방 중에 회 수 유체를 냉각시킨다. 봄가을 에는 급탕이 필요할 때 공조 팬 (펌프)이 가동된다. 과열회수기처럼 난방과 급탕을 동시에 하 면 난방 능력이 낮아진다. 이 낮은 출력은 균형점(balance point)을 넘어 난방 시스템 작동을 줄여 부분 보상된다. 복합 방식은 사용자에게 상당한 에너지 절약과 수요전력 감소를 제 공해 줄 수 있다. 이 방식의 전체 성능은 냉매 충전과 냉매배 관, 물배관, 제어회로 및 배선에 영향을 받는다. 따라서 제조 사의 권장사항을 잘 따르는 것이 중요하다. 한 가지 특별한 요구사항은 일반적으로 동결온도가 아닌 구역에 물 함유 부분 을 배치하는 것이다. 3. 에어컨 에어컨은 사용자의 요구사항을 충족시키기 위해 현장에서 적용하는 공장 결합 냉매회로 구성품으로 구성된다. 제조사는 종종 냉각장치와 같이 있는 난방기능과 최소한의 현장 배선이 필요한 제어장치를 통합한다. 제품은 거의 모든 계통의 목표 를 만족시킬 수 있다. | {}
fdcb4deb-a426-4aef-ba06-9b150d1a3b87 | 4권.pdf | 2.23-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 다양한 가열기(가스나 오일 연소, 전기 또는 응축기 재가 열)와 공기필터, 특수형태 유닛의 히트펌프을 사용할 수 있다. 호환할 수 있는 부속품으로 구성된 맞춤형 장비는 현장설계나 현장 설치작업이 거의 필요 없다. 3.1 냉매 회로 설계 압축기로 오일을 잘 회수를 하기 위해서는 코일회로 설계 를 잘 해야 한다. 일반적으로 가동정지 중에 압축기 크랭크 실로 냉매가 이동되지 않도록 크랭크 실 히터를 설치한다. 오 일 압력스위치와 펌프다운(pump down, 냉매 응축기 회수) 이나 펌프아웃(pump out, 냉매 별도 회수) 제어장치는 신뢰 성 추가 보장이 경제적이거나 필요할 때 사용한다. 1) 안전제어 고압 고온 제한장치와 내부 압력 바이패스, 전류 제한장치 및 압축기 토크 제한장치는 과도한 기계 전기 응력을 방지한 다. 저압차단기나 저온차단기는 충전 손실이나 코일 동결 또 는 증발기의 기류 손실을 방지하기 위해 사용할 수 있다. 시 동 중에 흡입 압력이 순간적으로 떨어지기 때문에 저압차단기 가 있는 회로는 불필요한 트립을 방지하기 위해 순간적으로 바이패스 하는 시간 지연 릴레이가 필요할 수 있다. 2) 유량제어장치 냉매의 흐름은 일반적으로 짧은 튜브 제한기나 모세관과 같은 고정 계량장치나 자동온도조절기 또는 전자 팽창밸브로 제어한다. 모세관과 짧은 튜브 제한기는 간단하고 신뢰할 수 있으며 경제적이고, 정격조건에서 최고의 성능을 낼 수 있도 록 크기를 정할 수 있다. 고정 계량 장치 전후의 차압 변화 때문에 증발기는 높은 응축온도에서 냉매가 많이 공급되고 낮 은 응축온도에서 작게 공급될 수도 있다. 이러한 조건에서 결 국 최적의 냉각용량보다 적은 냉각용량이 발생한다. 손실 정 도는 응축기 설계와 장치의 체적, 총 냉매 충전량에 따라 다 르다. 유닛의 충전량은 중요하며 모세관 제어 증발기는 명시 된 응축기와 일치해야 한다. 정한 과랭량으로 충전되는 온도 조절식 팽창밸브나 전자식 팽창밸브가 있는 유닛과 는 달리, 고정된 오리피스 제어장치는 명시된 과열로 충전해야 한다. 적절한 크기의 온도조절식 팽창밸브나 전자 팽창밸브는 과 열이 일정하고 운전조건에서 더 정밀하게 제어한다. 일반적으 로 과열 가스만 압축기로 되돌아가게 과열도를 조절하며, 일 반적으로 보통의 정격조건에서 압축기 입구에서 4~8 K 의 과열도를 갖는다. 이 과열도 설정은 낮은 외기온도(수랭식인 경우 냉각수 온도)나 실내 습구온에서 더 높을 수 있다. 또한 냉매증기로 충전되는 온도조절식 팽창밸브로 압축기 부하를 제한시킬 수 있다. 낮은 배출압력(낮은 외기온도) 운전하면 밸브와 모세관의 압력강하를 감소시켜 전체 유량을 유지하지 못한다. 낮은 응축 압력제어가 없으면 용량 감소와 낮은 코일 온도 및 동결이 생길 수 있다. 잘 설계된 유닛 장비는 비정상적인 작동 중에 최소한의 액 체 냉매량만 흡입관을 통해 압축기로 되돌아가게 한다. 일반 적으로 증발기에 흡수된 열은 냉매를 모두 증발시키고 몇 도 의 과열도를 추가시킨다. 그러나 증발기의 열전달 능력을 초 과하여 냉매 흐름을 증가시키는 모든 조건으로 인해 압축기 회수관으로 액체가 들어갈 수 있다. 이때 증가는 응축기 표면 의 오염이나 과도한 냉매 충전, 응축기 공기나 물의 감소된 흐름으로 인해 발생할 수 있는데 팽창밸브의 온도 요소의 불 량한 위치나 모세관 방식의 응축압력 증가로 인해 발생될 수 도 있다. 증발기의 열전달은 오염된 표면이나 증발기로 유입 되는 저온 공기 또는 공기계통의 막힘으로 인한 감소된 풍량 으로 감소될 수 있다. 3) 배관 비정상 흐름 조건은 특별한 관심사다. 정지시간 동안 냉매 는 계통의 가장 차가운 부분으로 이동하여 응축된다. 냉각된 실의 에어컨에서는 이 영역이 일반적으로 증발기다. 압축기를 가동하면 액체는 슬러그(slug)로 압축기에 되돌아가는 경향 이 있고, 슬러깅(slugging) 정도는 온도차와 정지 시간, 구성 요소 위치, 흡입관에 형성된 트랩의 영향을 받는다. 흡입관의 어큐뮬레이터나 특수 설계된 압축기, 냉매 펌프다운(냉매 응 축기회수) 사이클, 비 배출(non-bleed)포트 온도팽창밸브, 액 관 전자밸브, 제한된 냉매 충전과 같은 다양한 방법이 과도한 액회수와 관련된 장비문제를 피하기 위해 사용된다. 스트레이 너와 필터 건조기는 이물질이 모세관 및 팽창 밸브를 막히게 할 위험을 최소화한다(예, 소량의 납땜, 플럭스, 산화구리, 니 스). 과열되고 산화된 오일은 따뜻한 냉매에 용해되어 모세관 과 팽창밸브 및 증발기가 저온일 때 침전 될 수 있다. 필터 건조기는 폴리올 에스테르(POE)와 폴리비닐에테르(PVE) 같 은 흡습성 윤활제를 사용할 때나 특히 분리형 방식의 경우에 설치하거나 보수 중에 도입되는 습기를 제거 할 때 거의 모든 제조사에서 요구한다. 수분 오염은 팽창장치에서 오일 파손이 나 모터 절연 불량, 동결 또는 기타 제한을 일으킬 수 있다. 4) 용량 제어 내부 열부하가 많은 건물은 낮은 외기온도일 때도 냉방을 해야 한다. 공랭식 응축기의 용량은 풍량을 변화시키거나 튜 브의 냉매량 또는 변속 압축기를 사용하여 제어 할 수 있다. 풍량은 댐퍼를 사용하거나 팬 속도를 제어하거나, 다중 팬 방 식의 일부 팬 모터를 정지시켜 변경시킬 수 있다. 시원한 날씨에 에어컨은 단시간 동안 작동한다. 습한 날씨 일 때, 습도 변화가 큰 높은 습도가 발생할 수 있다. 잘 설계 된 용량 제어장치는 더 오랜 시간 동안 작동하므로 습도제어 와 편의 성을 향상시킬 수 있다. 어떤 경우에도 냉각장치를 너 무 크게 하지 않아야 한다. 개별 냉매 회로가 두 개 이상인 장치는 개별 장치를 독립 적으로 작동시킬 수 있으므로, 용량을 줄이면서 변화하는 부 하조건을 잘 맞출 수 있다. 큰 단일 압축기 방식은 언로딩 압 축기나, 변속 압축기, 다중속도 압축기, 다중 압축기 또는 핫- 가스 바이패스 제어로 용량을 줄일 수 있다. 전체 부하 운전 에서 효율은 그대로 유지되나 감소된 용량 운전은 사용한 용 량감소 방법에 따라 장치의 효율을 높이거나 낮출 수 있다. 변속 압축기와 다중속도 압축기 및 단계별 다중 압축기는 | {}
192346b1-7ddd-4cdf-a8e2-2df500bd9dc1 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-7 부분부하 운전 효율을 향상시킬 수 있다. 언로딩은 사용된 특정 방법에 따라 장치 성능을 높이거나 낮출 수 있다. 다중 속도 압축기와 변속 압축기, 다중 압축기 및 언로딩은 일반적 으로 적은 기동정지와 부하에 용량의 좋은 결합을 통해 더 높 은 쾌적함을 제공한다. 핫-가스 바이패스는 일반적으로 용량 을 더 광범위하게 감소시키지만 효율적으로 용량을 감소시키 지 않는다. 용량 감소 압축기가 있는 장치는 일반적으로 용량 제어 증발기가 있다. 그렇지 않으면 증발기 코일의 온도가 너 무 높아서 제습이 되지 않을 수 있다. 용량제어 증발기는 보 통 하나의 팽창밸브가 전자밸브로 제어되어 분할한다, 전자밸 브를 닫아서 증발기의 용량을 감소시킨다. 압축기 용량 감소 제어나 핫-가스 바이패스 장치로 제습을 최대로 하는 반면 증발기 코일 온도는 코일에 서리가 생기지 않도록 동결 온도 이상으로 유지한다. 3.2 공조기 많은 풍량과, 낮은 정압 성능, 단순성, 경제성 그리고 소형 배열은 덕트 없는 공랭식 응축기에 적합한 프로펠러 팬을 만 드는 특징이다. 작은 직경의 팬은 4 극이나 6 극 또는 8 극 모터로 직접 구동한다. 낮은 기동 토크 요구사항으로 단상 음 극모터와 영구 콘덴서(PSC) 팬 모터를 사용할 수 있으며, 저 온의 외기운전에서 속도제어를 단순화 한다. 많은 대형장치는 다중 팬과 3 상 모터를 사용한다. 직경의 큰 팬은 낮은 선단 속도와 조용한 운전을 위해 저속의 벨트로 구동한다. 원심 송풍기는 덕트형 공랭식 응축기와 온풍기 증발기의 높은 정압에 적합하다. 실내 풍량은 덕트 계통에 맞게 조정하 여 코일에 필요 풍량을 제공해야 한다. 일부 소형 송풍기는 다중 속도 모터로 직접 구동한다. 벽 장착이나, 천장 장착 또 는 천장카세트 장치와 같은 덕트 없는 실내기에는 알루미늄이 나 난연 플라스틱의 원심 팬을 사용한다. 대형 송풍기는 항상 벨트구동식이며 가변피치 모터 풀리나 풍량 제어용 인버터 (VFD)를 사용할 수 있다. 진동 차단은 베어링과 모터, 송풍 기가 공조기 외부로 전달하는 소음의 양을 줄여준다. PSC 모터는 온풍기(furnace)와 공조기, 컨덴싱 유닛, 패키 지 장비에 널리 사용한다. 이것들은 비교적 비용이 낮고 신뢰 성이 높지만 효율은 비교적 낮다. 엄격한 효율을 요구하는 용 도의 경우에는 부러시 없는 DC 전동기(ECM, electronically commutated motors)를 사용한다. 효율성 장점 외에도, 이 모터는 정압 변화에 따라 설정한 풍량을 유지할 수 있다. 최 근에는 실내용에 일정토크 모터(CTM, constant-torque motors)를 사용하였다. 이 모터는 ECM 과 효율이 비슷하고 비용이 싸다. 그러나 정압 변화에 따라 정풍량보다는 일정한 토크를 유지한다. 즉 풍량은 정압 변화에 따라 달라지지만 PSC 모터처럼 변하지는 않는다. 팬 모터 선정 과정에서 각 모터 기술의 장단점과 비용의 영향을 모두 고려한다. 일회용 유리섬유 필터는 값 싼 비용과 표준 크기로 공급하 므로 널리 사용된다. 청소 가능한 필터는 특히 케이스 치수가 일반적인 크기와 맞지 않는 경우 경제적 이점이 있다. 카본 필터는 휘발성 유기 화합물(VOCs)이나 미립자를 제거하는 데 도움이 된다. 전자식 필터나 기타 고효율 공기필터는 높은 수준의 청정이 필요한 경우에 사용한다. 큰 장비에는 자동 롤 필터나 고효율 백 필터를 주로 사용한다. 많은 장치에 외기냉방용이나 환기용 외기 도입 방법이 있 다. 옥상 유닛(rooftop units)은 특히 외기 도입에 적합하다. 환기로 인한 에너지 손실을 줄이기 위해 공랭식 열교환기를 사용할 수 있다. 덕트 없는 유닛은 공장 부착이나 현장 설치 의 외기도입 부속을 함께 구비한다. 일부 유닛은 외기냉방을 할 수 있게 댐퍼를 자동 제어하여 장치의 효율을 높인다. 3.3 전기 설계 유닛 장비의 전기제어 장치는 전체 운전 조건에 대해 적절 하고 안전하게 개별 기능과 상호 연관 기능을 하도록 선택하 고 시험한다. 내부 단선 열 보호 장치는 대부분의 단상 모터 와 소형 3 상 모터, 밀폐 압축기 모터에 과전류를 보호하는 기 능을 한다. 모터 권선에 내장된 이러한 신속 응답 온도감지기 는 정밀하게 회전자를 고정하고 과부하 보호하는 기능을 할 수 있다. 일반적으로 퓨즈 단선 스위치로 분기회로와 단락회로 및 접지를 보호한다. 시간 지연 퓨즈는 기동전류에 가까운 퓨즈 등급을 선택할 수 있으므로 백업 모터의 과부하 보호와 단락 회로 및 접지 오류 보호 기능을 한다. 기준에서 허용하면 퓨 즈 대신 회로 차단기를 사용할 수 있다. 일부 대형 압축기의 모터는 단계 시동용 이중 권선과 접촉 기를 갖고 있다. 접촉기에 전원을 공급하면 잠시 지연되어 돌 입 전류의 크기를 줄일 수 있다. 일반적으로 실내온도조절기와 분리형 장치 사이의 상호연 결 배선에 24 V(NEC Class 2) 제어회로를 사용하며, 온도 제어와 안전 및 설치가 쉬운 장점이 있다. 전자식 통신 마이 크로프로세서 온도조절기와 전자식 제어방식이 일반적이다. 모터 속도제어기는 직접구동 팬의 증발기 풍량과 낮은 외기 온도 운전용 공랭응축기의 풍량 및 부하에 맞는 압축기 속도로 변화시키는 데 사용한다. 멀티-탭 모터와 자동 변압기는 하나 이상의 속도 단계를 제공한다. 반도체를 이용한(solid-state) 속도제어 회로는 연속 변속 범위를 제공하지만, 모터 베어링 과 권선, 과부하 보호 및 모터 서스펜션은 전체 속도 범위의 운전에 적합해야 한다. 반도체 이용(solid-state) 회로는 속도제어 외에 신뢰성 있 는 온도 제어와 모터 보호 및 팽창밸브 냉매 제어를 할 수 있 다. 완벽한 온도제어설비를 장치에 설치하는 경우가 많다. 자 동 나이트 셋백(night setback)과 외기냉방제어 연동 및 멀 티 존 수요제어 같은 기능은 쾌적함과 에너지 절약을 향상시 킨다. 3.4 기계 설계 케이싱 높이는 지붕설치 유닛과 천장설치 유닛에 중요하다. 대형 유닛 설계 시에 트럭 본체와 화물차, 출입구, 엘리베이터 그리고 다양한 장비 설치에 있어 크기 제한을 고려한다. 또한 유닛과 운송 상자의 구조는 취급과 창고 적재 및 선적에 적합 한 강도를 가져야 한다. 또한 | {}
3a5961bf-d55d-4d58-bcac-f5d4ff3eace2 | 4권.pdf | 2.23-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 케이싱 단열로 습도가 높은 주위 조건에서 결로를 방지 해야 한다. ② 기류에 노출된 단열 표면은 공기 부식에 견딜 수 있어 야 한다. ③ 패널 주위와 케이싱 접합부에서 공기 누출을 최소화해 야 한다. ④ 부식성이 환경의 케이싱과 코일은 내식성 코팅을 한다. ⑤ 케이싱 단열은 순환 기류의 열손실을 최대한 줄여야 한다. 또한 냉각코일의 풍속은 응축수가 코일에서 날아가지 않게 충분히 낮아야 한다. 배수 판은 응축수를 담을 수 있는 크기 로 하고, 높은 풍속으로부터 보호되어야 하며, 응축수가 배출 되게 적절히 기울여야 한다. 설치와 수리를 위해 접근할 수 있어야 한다. 다중 팬의 배출 방향과 장치의 양쪽에서 배관할 수 있는 능력과 같은 다양한 응용도 고려한다. 방수는 세심하 게 주의 하고 시험해야 한다. 3.5 부속품 설계자는 카탈로그의 표준 부속품을 사용하여 특수 용도에 유닛 제품을 통합시킬 수 있다. 일반적인 예(그림 5, 7, 8, 9 참조)로 단일 출구 유닛용 플리넘 코일 하우징과 회기 필터 그릴 및 디퓨저 회기 그릴이 있다. 지붕 유닛에 설치하는 덕 트 키트(그림 5 참조)는 수평이나 수직 연결뿐 아니라, 동심 이나 평행 덕트를 할 수 있다. 설치 받침대는 유닛을 지지하 고 방수하는데 용이하게 한다. 덕트 없는 분리형 유닛의 부속 품으로 유무선 온도조절기와 기류 방향을 자동 변경하는 전동 기류 전환 루버 및 강풍 시 컨덴싱 유닛 운전용 바람막이 키 트가 있다. 기타 부속품으로 고 정압 팬 구동기와 저온 외기 운전용 제어장치, 우박과 파손 보호용 코일 보호 장치 그리고 외기 도입과 배기 제어용 댐퍼 키트와 외기냉방장치가 있다. 4. 공기열원 히트펌프 히트펌프의 용량은 일반적으로 약 5~100 kW(미니 방식 과 멀티분리 방식은 작아짐)의 범위인데, 특별한 제한은 없다. 히트펌프는 주거용과 상업용 및 산업용에 사용한다. 다중 방 식과 멀티분리 방식은 필요 시 각 구역에 냉방이나 난방을 할 수 있게 구역 설정(zoning)을 할 수 있기 때문에 특히 유리 하다. 단일 히트펌프의 고유 적용요소는 다음과 같다. 단일 히트펌프는 일반적으로 냉방과 난방의 두 가지 기 능을 하기 때문에, 연중 냉난방에 장비 한 부분만 필요하다. 중앙 북유럽과 북미 지역에서는 냉방이 거의 필요 없기 때문 에, 일부 제조사는 이 지역과 특수용으로 난방 전용 히트펌프 를 공급한다. ② 단일 에너지원으로 냉난방을 할 수 있다. ③ 에너지의 입력의 2~4 배까지 열을 출력할 수 있다. ④ 환기구나 굴뚝이 없어 건축 비용이 적다. 공랭식 히트펌프(그림 10)의 실외 코일은 냉방모드에서 외 기로 열을 배출하고 난방모드에서는 외기에서 열을 얻는다. 대부분의 주거용은 수직이나 수평의 팬 코일 실내기와 팬 코 일 실외기로 구성되며, 압축기는 대개 실외기에 있다. 제상 사 이클 동안과 히트펌프만으로 높은 난방부하를 감당할 수 없는 동안에 열을 공급하기 위해 일반적으로 실내기에 전기히터를 포함시킨다. ![image](/image/placeholder) 냉방 압축기 전환밸브 냉방선택 실외기 실내기 코일 코일 필터드라이어 실내계량 외부계량장치 장치 공기 공기 실내첵밸브 실외첵밸브 ![image](/image/placeholder) 난방 압축기 전환밸브 난방선택 실외기 실내기 코일 코일 필터드라이어 실내계량 외부계량장치 장치 공기 공기 실내첵밸브 실외첵밸브 그림 10 공랭식 히트펌프 시스템의 개념도 4.1 부가 히트펌프 신규와 기존의 가스나 오일 온풍기에 공기열원 히트펌프를 추가할 수 있다. 일반적으로 추가나 이중 연료 또는 복합 히 트펌프라고 하는 이 장치는 기존의 히트펌프처럼 작동한다. 매우 추운 날씨에는 냉매 회로가 꺼지고 온풍기로 필요한 난 방을 하며, 이러한 부가 히트펌프는 온풍기로 분배계통을 공 유한다. 실내 코일은 온풍기에 병렬이나 직렬로 있을 수 있지 만 두 계통이 함께 작동하는 경우 온풍기는 실내 코일의 상류 에 있지 않아야 한다. 이 구성에서 히트펌프와 온풍기가 동시 에 작동하지 않게 하는 특수 제어장치를 사용할 수 있지만, 냉매 응축 온도가 상승하여 압축기가 고장 날 수 있다. 히트 펌프와 온풍기가 동시에 작동하는 경우에는, 온풍기와 히트펌 | {}
aa87526d-531d-4e7f-a4ba-5b1d13fdd892 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-9 프 실내 코일을 병렬로 배치해야 하며, 온풍기의 연소와 연도 는 냉방 운전 중에 응축 부식이 발생하지 않도록 설계해야 한 다. 온풍기와 히트펌프는 히트펌프가 제상 운전에서 공기온도 를 높이기 위해 동시에 작동하는 경우가 많다. 4.2 선정 히트펌프의 가열능력은 주위 온도가 낮을 수록 감소한다. 이 특성은 건물의 부하 경향과 반대다. 히트펌프 능력이 건물 부 하와 같은 외기 온도를 균형점이라고 한다. 외기 온도가 균형 점보다 낮으면 보조 열(보통 전기히터)을 추가하여 차이를 보 완한다. 적절한 크기의 히트펌프를 선택할 때, 건물 냉방부하는 1 권의 냉방부하계산 방법을 사용하여 계산한다. 난방 균형점은 구조의 열 성능을 향상시키거나 냉방부하가 요구하는 것보다 큰 히트펌프를 선택하여 낮출 수 있다. 과도 한 냉방용량 초과 는 냉각과 정에서 불쾌한 온습도가 되게 하는 과도한 운전을 발생시킨다. 변속 압축기나 다중속도 압축기 또는 다중 압축기와 변속 팬을 사용하면 냉난방부하를 확장 된 범위로 맞출 수 있다. 이러한 장비는 기동정지의 손실을 줄이고 쾌적도를 높일 수 있다. 이러한 종류의 히트펌프는 일반적으로 냉방부하보다 난 방부가가 훨씬 많은 추운 기후에 장점이 많다. 많은 기준에서 기류에 노출된 모든 재료가 불연재나 난연재를 요구하므로, 먼저 기준을 확인한 후에 플라스틱 부품을 사용한 실내기를 회기 플리넘에 설치한다. 4.3 냉매회로와 구성품 추운 기후에서는 히트펌프의 연간 운전시간이 냉방전용장 비의 5 배에 달하는 경우가 많다. 또한 난방은 높은 응력 조건 에서 더 넓은 범위의 작동조건으로 확장되므로 설계를 철저히 분석하여 최대한 신뢰성을 보장해야 한다. 신뢰성은 개선된 부품과 보호 장치로 향상되지만, 장비 설계자는 용도에 맞는 승인된 부품을 선정해야 한다. 신뢰성이 있고 효율적인 히트펌프 장치를 만들기 위해 다 음 요소를 고려한다. 1) 실외 코일회로 히트펌프를 가열에 사용하면, 실외 코일은 증발기 역할을 한다. 코일의 냉매는 코일이 응축기로 작동할 때보다 밀도가 낮다. 가열 중에 과도한 압력강하를 피하기 위해, 회로는 일반 적으로 증발기와 응축기의 최적성능 사이에서 절충된다. 2) 제상과 배수 5~10°C 이하와 50% 이상의 높은 상대 습도인 추운 외기 온도에서는 실외기 코일이 외기의 서리 점 아래에서 작동한 다. 코일 표면에 쌓인 서리는 일반적으로 역 사이클 제상으로 제거한다. 이 방법은 장치의 냉매 흐름이 반대가 되어 압축기 의 고온가스가 실외기 코일을 통과 하여 서리를 녹인다. 일반 적으로 제상은 4~10 분 정도 걸린다. 실외기 팬은 제상 중에 는 일반적으로 꺼져 있다. 제상은 일시적인 과정이기 때문에, 제상시간 동안 장치의 다른 부분의 용량과 동력 그리고 냉매 의 압력과 온도가 변경된다(Miller 1989; O'Neal et al. 1989a). 팽창장치가 너무 작으면 흡입 압력이 대기압보다 낮을 수 있으며, 제상시간이 길어져서 에너지 사용량이 커진다. 팽창 장치가 너무 크면 압축기로 냉매 액체가 넘어갈 수 있다. 종 래의 제상 사이클은 제상 종료 시에 상당한 압력상승이 발생 하는데, 제상이 끝나기 30~45 초 전에 실외기 팬을 작동시키 면 압력상승을 최소화 할 수 있다(Anand et al. 1989). 추운 기후에서는 제상 중에 배수가 잘되고 눈과 얼음이 쌓이는 것 을 최소화하기 위해 지상에 케이싱을 설치해야 하며, 악천후 가 장기간 되면 장치 주변의 얼음과 눈을 치운다. 몇 가지 방법을 사용하여 제상이 필요한지를 정한다. 일반 적으로 간단하고 신뢰할 수 있는 제어방법은 미리 설정한 시 간간격(일반적으로 90 분)으로 제상하는 것이다. 보급형 시스 템은 실외기 코일 전후의 공기 압력강하의 변화나 실외기 코 일과 외기 사이의 온도 차의 변화를 측정하여 제상의 필요를 감지한다. 마이크로프로세서는 이 기능과 많은 다른 기능을 제어하는데 사용한다(Mueller and Bonne 1980). 요구제상 제어는 다른 제상방법보다 에너지가 적기 때문에 바람직하다. 3) 냉매흐름 제어 별도의 냉매흐름 제어장치는 일반적으로 실내기 코일과 실 외기 코일에 사용한다. 냉매흐름은 난방모드와 냉방모드 사이 에서 방향을 바꾸기 때문에 첵밸브는 각 팽창장치 주위의 적 절한 방향으로 우회한다. 일부 팽창장치는 내부 첵밸브를 갖 고 있다. 모세관이나 고정 오리피스, 온도조절 팽창밸브 또는 전자 제어 팽창밸브를 사용할 수 있는데, 모세관과 고정 오리피스 는 냉매가 압축기로 과도하게 넘어가지 않도록 많이 주의 해야 한다. 오리피스 팽창장치나 2 흐름(bi-flow) 팽창밸브를 사용 할 때는 첵밸브가 필요 없다. 전환밸브는 히트펌프 공조방식 을 만드는데 필요하고 중요한 추가 구성요소다. 4) 냉매 충전 관리 냉난방 중에 장치의 압축기 냉매액 유입과 냉매 저장을 제 어하려면 특히 주의 한다. 냉방 중 냉매의 질량 흐름은 가열 중보다 더 크다. 결과 적으로 저장되는 냉매의 양은 실내기 코 일과 실외기 코일의 상대적 내부 체적에 따라 냉방모드보다 난방모드에서 더 클 수 있다. 일반적으로 실내기 코일의 체적 은 실외기 코일 체적의 110~70%다. 코일이 열을 전달할 뿐 만 아니라 충전을 조절 할 수 있도록 상대 체적을 조정할 수 있다. 모세관이나 고정 오리피스를 사용할 때, 냉매는 흡입관 의 어큐뮬레이터나 압축기로 액냉매가 유입되기 직전에 순환 에서 냉매 충전을 제거할 수 있는 리시버에 저장할 수도 있다. 온도조절식 팽창밸브는 냉매액 유입 문제를 줄이지만 응축기 에 저장이 필요할 수도 있다. 어큐뮬레이터와 리시버 사용은 분리형 방식에서 특히 중요하다. 성능 안정성을 유지하려면 장 치의 냉매량을 제조사의 권장(특히 히트펌프를 충전 할 때)에 따라 점검하고 조정해야 한다. 오일이 잘 회수되도록 어큐뮬레 | {}
0291e8e0-d46a-407b-9e7c-7d264acfb4c4 | 4권.pdf | 2.23-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 이터 설치에 대한 제조사의 권장에 따라야 한다. 5) 압축기 선정 압축기는 장치의 성능과 신뢰성 및 유닛의 적합한 용도를 기준으로 선정한다. 좋은 설계방법으로 장비제조사가 압축기 의 올바른 사용을 확인하기 위해 장비의 설계와 적용 단계에 서 압축기 제조사와 자주 상의 하는 것이다. 히트펌프의 압축 기는 넓은 흡입압력과 토출압력에서 작동한다. 따라서 설계변 수(예, 냉매 토출온도, 압력비, 간극 체적, 모터 과부하 보호) 를 특히 고려해야 한다. 모든 작동 조건에서 윤활유 손실과 냉매액 유입 및 높은 토출 온도에서 압축기를 보호해야 한다. 4.3 시스템 제어와 설치 설치는 제조사의 지침에 따라야 한다. 히트펌프의 급기는 대부분 난방방식보다 낮은 온도(일반적으로 32~38°C)이기 때문에, 콜드 드래프트를 최소로 느끼도록 덕트와 레지스터는 풍속을 도달거리를 제어해야 한다. 저전압 냉난방 온도조절기로 히트펌프를 제어한다. 덕트 없 는 분리형 유닛은 일반적으로 무선 온도조절기 제어한다. 난 방운전에서 냉방운전으로 자동 전환되는 모델과 수동 선택하 는 모델이 있다. 보통 난방은 두 단계로 제어한다. 첫 번째 단 계는 히트펌프 운전을 제어하고 두 번째 단계는 보조 가열을 제어한다. 히트펌프가 첫 단계에서 열을 충족시키지 못하면, 두 번째 단계 제어로 보조 열을 보충한다. 보조 가열 양은 더 추운 외기온도가 필요할 때만 추가 단계의 가열 가동시키게 하는 외기온도조절기로 제어하는 경우가 많다. 마이크로프로세서 기술은 히트펌프 방식의 아침 예열을 위 한 야간복귀 모드와 지능형 복구 구조를 이끌어 냈다. 5. 수열원 히트펌프 수열원 히트펌프(WSHP)는 난방용 열공급원과 냉방용 열 흡수원으로 물을 사용하는 단일 패키지 가역사이클 히트펌프 다. 물 공급은 순환 폐쇄 회로나 우물, 호수 또는 하천으로 할 수 있다. 폐회로 히트펌프용 물은 일반적으로 냉방용량 kW 당 36~54 mL/s 로 순환한다. 지하수 히트펌프(GWHP)는 상당히 적은 유량으로 작동할 수 있다. WSHP 냉방방식의 주요 구성요소는 압축기와 냉매-물 열 교환기, 냉매-공기 열 교환기, 냉매 팽창장치 그리고 냉매-가역밸브다. 그림 11 은 일반적인 WSHP 방식의 개념도를 나타낸다. 패키지 WSHP 설계는 주로 천장이나 지붕에 수평형에서부터 지하실이나 장 비실의 입형과 공조하는 실의 본체 유닛까지 다양하다. 그림 12 와 13 은 일반적인 디자인이다. 5.1 시스템 종류 WSHP 는 다음과 같이 다양한 방식으로 사용된다. ① 물 순환 히트펌프 방식(그림 14a) ② 지하수 히트펌프 방식(그림 14b) ③ 폐회로 지표수 히트펌프 방식(그림 14c) ④ 지표수 히트펌프 방식(그림 14d) ⑤ 지면 결합 히트펌프 방식(그림 14e) 1) 물 순환 히트펌프(WLHP) 이 방식은 순환수 회로를 열공급원과 열흡수원으로 사용한 다. 냉방 중 회로의 수온이 일정 수준 이상 상승하면 냉각탑 으로 순환수에서 열을 대기로 방출한다. 난방 중에는 순환수 의 온도가 규정 이하로 떨어지면 일반적으로 보일러로 물에 열을 공급한다. 다중 유닛 설치에서 일부 히트펌프는 냉방모 ![image](/image/placeholder) 압 축 교환밸브 냉방 (냉방위치) 기 온수배출 실외 실내코일 코일 실내 건식 필터 계량장치 물 계량 장치 ↑ 실내첵밸브 물첵밸브 물 유입 압 교환밸브 축 (난방위치) 난방 기 냉수배출 실외 코일 실내코일 실내 건식 필터 계량장치 물 계량 장치 00 ↑ 실내첵밸브 물첵밸브 물 유입 그림 11 수랭식 히트펌프 시스템의 개략도 ![image](/image/placeholder) 증발기 코일 응축기 코일 압축기 그림 12 일반적인 수평형 수랭식 히트펌프 | {}
5d7af743-30a7-4c96-9b37-52375b08e8f0 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-11 ![image](/image/placeholder) 증발기 코일 압축기 응축기 코일 그림 13 일반적인 수직형 수랭식 히트펌프 ![image](/image/placeholder) ♠ 중심 또는 특정 ↑ 위치 주변공간 펌프 히트펌프 공기가 실내로 이동 (전형적인) ↑ 수냉식 공히 트펌프 (전형적인) 팽창탱크 온수기 열방출 펌프 a. 물 순환 히트펌프 시스템 b. 지하수 히트펌프 시스템 히트펌프 히트펌프 펌프 히트펌프 펌프 펌프 c. 폐쇄순환 지표수 d.지표수 히트펌프 시스템 e. 지면 결합 히트펌프 시스템 히트펌프 시스템 그림 14 수랭식 히트펌프 시스템 드로 작동하고 일부는 난방모드로 작동할 수 있으며, 이때 규 정된 제한 온도 범위로 물을 유지하기 위해 제어가 필요하다. 2) 지하수 히트펌프(GWHP) 이 방식은 근처 우물의 지하수를 히트펌프의 냉매-물 열 교환기에 통과 시켜 운전모드에 따라 가열하거나 냉각한다. 그 런 다음 하수관이나 하천 또는 호수로 배출하거나 우물을 통 해 땅으로 다시 되돌아간다. 지방관할 지역에는 지하수의 사 용과 배출에 관한 규정이 있다. 지하수가 있는 지층과 지하수 면 및 지하수 이용 가능성은 지역마다 다르다. 3) 지표수 히트펌프(SWHP) 이 방식은 인근 호수나 하천 또는 운하의 물을 사용한다. 히트펌프 열교환기를 통과 한 후에 히트펌프의 운전모드에 따 라 몇도 이상 차거나 따뜻하게 해 열공급원이나 열흡수원에 되돌린다. 폐회로 지표수 히트펌프는 열교환기 역할을 하는 지표수(강이나 호수 또는 대형 연못)에 잠긴 배관이나 튜브를 포함한 밀폐 물 회로나 브라인 회로를 사용한다. 그리고 수역 (��)의 전체 열용량이 의 적정한지 고려한다. 4) 지열 펌프(GSHP) 방식 이 방식은 땅을 열공급원과 열흡수원으로 사용한다. 일반적 으로 열교환기를 만들기 위해 얕은 수평 배열이나 깊은 수직 배열로 플라스틱 배관을 설치한다. 지구의 방대한 열용량은 순환수나 순환브라인에 온도 안정화 효과 를 준다. 이러한 종 류의 방식을 설치하려면 기후, 대지, 토양의 온도와 수분 함량 및 열 특성, 열교환기 성능과 설계 및 설치에 대한 자세한 지 식이 필요하다. 5) 입구 수온 이러한 다양한 수원은 WSHP 로 들어가는 넓은 범위의 수 온을 제공한다. 수온은 수원뿐만 아니라 기후와 시간에 따라 다르다. 입구 수온이나 브라인 온도가 광범위하기 때문에 효 과적으로 가능한 전 범위를 처리할 수 있는 범용 패키지 제품 으로 설계하는 것은 비현실적이다. 따라서 WSHP 는 여러 가 지 표준등급 조건에서 성능을 평가한다. 5.2 시스템 구성과 제어 수열원 히트펌프는 실내 냉매-대-공기 열교환기와 냉매- 대-물 열교환기의 상대적 크기를 최적화하고 팽창장치로 냉 매 유량과 맞게 하여 입구 수온의 서로 다른 레벨을 맞추도록 설계되었다. 1) 압축기 WSHP 의 압축기는 보통 단일 속도를 사용하지만 일부 고 효율 모델은 다중 속도를 사용한다. 대용량 장비는 여러 개의 압축기를 사용할 수 있다. 압축기 종류는 왕복도이나 로터리 또는 스크롤이다. 단상 유닛은 220 V 의 전압을 사용하고, 대 형 장비는 3 상 380 V 의 전원을 사용한다. 압축기에는 일반적 으로 전기 기계 보호 장치가 있다. 콘솔 WSHP 모델은 공조 공기를 자유로이 배출하도록 설 계되어 있으며, 다른 모델은 덕트를 설치할 수 기능이 있다. 소형 WSHP 는 다중속도 원심 송풍기 팬 방식이며, 대용량 장비는 벨트구동 방식이다. 모든 장치에는 유리섬유나 금속 또는 플라스틱 폼의 공기 필터가 있다. 2) 실내 공기시스템 WSHP 장치의 실내 공기 열교환기는 일반적으로 동관과 알루미늄 핀으로 구성된 기존의 판-핀 코일이며, 일부 제품에 3) 실내 공기 열교환기 | {}
37a7a25d-8427-4e67-ba86-0892069a807b | 4권.pdf | 2.23-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 서는 마이크로 채널 증발기도 사용한다. 실내 공기 열교환기 는 한 방향 냉매 흐름의 증발기와 냉매 흐름이 반대가 될 때 의 응축기 역할 기능을 효과 적으로 할 수 있도록 회로를 구성 해야 한다. 4) 냉매 열 교환기 열공급원/열흡수원 물에 히트펌프를 연결하는 열교환기는 tube-in-tube 나 tube-in-shell 또는 브레이징 판 방식이다. 응축모드나 증발모드에서 작동해야하므로 냉매 측 회로에 특 히 주의 해야 한다. 열교환기 구조는 일반적으로 동과 철이며, 열공급원/열흡수원의 물은 동 부분에만 노출된다. 동을 대체 할 수 있는 백동 선택사항은 염분이 있는 물이나 부식성 물에 사용할 수 있다. 브레이징 판 열교환기는 일반적으로 스테인 리스강으로 제작하여 특수 재질의 필요성을 줄여준다. 5) 냉매 팽창장치 WSHP 는 좁은 범위의 입구 수온에서 작동하며 일반적으 로 단순한 모세관을 팽창장치로 사용한다. 그러나 넓은 범위 의 입구 유체 온도에서 성능 향상을 위해 자동온도조절 팽창 밸브를 사용할 수도 있다. 6) 냉매-전환밸브 WHSP 의 냉매를 반대방향으로 흐르게 하는 밸브로 공기 열원 히트펌프에 사용되는 밸브와 같다 7) 응축수 배수 냉각할 때 실내 코일에 생긴 응축수를 모아 배수관 계통에 배수시킨다. 8) 제어장치 콘솔 WSHP 유닛에는 작동모드선택과 자동온도조절장치 가 내장되어 있고, 덕트연결형 유닛은 저전압 원격 냉난방 자 동온도조절기를 사용한다. 9) 크기 일반적인 실내 요구사항과 WSHP 의 중량은 제조사의 사 양에 따른다. 10) 특수기능 일부 WSHP 에는 다음과 같은 것이 포함된다. ① 과열 회수기 : 건물의 급탕가열을 위해 특수 물-냉매 열교환기에 토출 가스를 사용한다. ② 용량 제어 : 다중 압축기나 다중 속도 압축기 또는 핫- 가스 바이패스를 사용할 수 있다. ③ 변풍량(VAV) : 팬 에너지 사용량을 줄인다. ④ 자동 물 밸브 : 압축기가 정지되었을 때 장치의 물 흐 름을 차단하고, 회로의 유량을 변화시켜 펌프 동력을 감소시 킨다. ⑤ 외기냉방 장치 : 외기 습도와 공기질이 적정한 온화한 날씨나 추운 날씨에 외기로 직접 냉방을 하여 기계 냉방을 줄 이거나 안 한다. ⑥ 외기냉수냉방 장치 : 추운 날씨에 순환하는 회로의 물 로 냉방을 하여 기계 냉방을 줄이거나 안 해 에너지를 절약 한다. 순환회로의 온도가 비교적 낮아 냉방이 필요할 때는 순 환 회로에 밸브가 달린 실내공기순환회로에 냉난방 코일이 필요하다. ⑦ 전기 히터 : 순환회로에 가열용 보일러가 없는 WLHP 방식에 사용한다. 6. 가변냉매유량 히트펌프 일반적으로 가변냉매유량(VRF) 방식은 여러 개의 실내 직 접팽창(DX) 증발기 팬-코일유닛을 단일 냉매 배관으로 상호 연결한 응축부 하우징 압축기와 응축기 열교환기로 구성한다. 장치의 설계에 따라 30 개 이상의 DX 팬-코일유닛을 단일 응 축부에 연결시킬 수 있으며 용량은 2~30 kW 다. DX 팬-코일은 정풍량이지만 전자팽창밸브로 가변냉매유 량을 사용한다. 전자팽창밸브는 회기온도나 입구 출구 냉매온 도 또는 흡입압력 같은 여러 온도감지장치에 반응한다. 전자 팽창밸브로 원하는 설정 값을 유지하도록 조절한다. 6.1 적용 VRF 방식은 가장 일반적으로 공기-대-공기 방식이지만 수열원(물-냉매) 형식에서도 사용할 수 있다. 이들은 동시 가 열운전과 냉각운전을 할 수 있다. 일반적으로 실내기는 개별 전자팽창장치와 개별제어용 전 용 마이크로프로세서 제어장치를 사용하는 직접 팽창 증발기 다. 개별 온도조절기로 각 실내기를 제어할 수 있다. 실외기는 실외 응축기 용량보다 130% 이상의 용량으로 가진 여러 개 의 실내 증발기 유닛을 연결할 수 있다. 6.2 적용 범위 VRF 장비는 주거용과 소규모 상업용 및 응용용의 세 가지 범주로 구분됩니다. 주거용 장비는 냉각 용량이 19 kW 이하 인 단상 단일 장비다. 소규모 상업용 장비는 일반적으로 냉각 용량이 19 kW 이 상인 3 상이며 소규모 건물용으로 만든다. 응용 장비의 냉각 용량은 40 kW 이상이며 대형 상업용 건 물용으로 만든다. 6.3 냉매 회로와 구성품 VRF 히트펌프 방식은 2 관(액관과 흡입 가스관) 방식을 사 용한다. 동시 가열 냉각 방식은 동일 계통뿐만 아니라 특정 실내기로의 냉매가스의 적절한 경로를 결정하는 가스 유량 장 치를 사용한다. VRF 방식은 최적의 성능이 되게 냉매 유량과 오일 유량 및 균형을 감시하는 정밀한 냉매회로를 사용한다. | {}
78394098-938c-4069-92fc-1e79d2869a01 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-13 이것은 변속압축기와 응축기 팬 모터를 조합하여 이루어진 다. 이 두 구성 요소는 변하는 냉매유량과 냉매압력 및 냉매 온도에 반응하여 이들의 주기를 조정한다. 전용 마이크로프로 세서는 이러한 주요 구성요소를 지속적으로 감시하고 제어하 여 냉방이나 난방 시에 각 실내기로 적절한 냉매가 공급한다. 6.4 난방운전과 제상운전 난방모드에서 일반적으로 VRF 방식은 냉각모드에서 전환 밸브로 실외기 코일을 잠시 작동시키는 기계식 히트펌프처럼 제상시켜야 한다. 오일 회수와 냉매회로와 의 균형은 마이크로 프로세서로 관리하여 운전시간에 따라 자동 수행하는 고속 운 전으로 냉매 속도를 증가시켜 계통의 낮은 쪽에 들어간 오일 이 높은 쪽으로 되돌아가도록 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Unitary Air Conditioners and Heat Pumps. | {}
e1bfec43-33a3-476c-b8d0-8950c4a60814 | 4권.pdf | 제 3 편 가열설비와 구성요소 | {}
c4b35ee6-d340-4915-94f6-e95e621e0291 | 4권.pdf | 저 3 편 ¦ 제 4 권 ¦ 편찬위원 김동민, 전준용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 24 장 조흥곤 ¦ ¦ ¦ 제 25 장 안명섭 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 제 26 장 정재동 전준용, 김동민, 김영호 ¦ | {}
aeb429db-021b-406a-a23a-5bd769813d2d | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-1 제 24 장 보일러 1. 각종 보일러의 구조와 특징 1.1 보일러 일반 1) 보일러의 종류 보일러는 구조와 용도, 사용연료 등에 따라 다양하게 분류 할 수 있다. 예를 들어 표 1 은 구조에 따라 크게 분류한 것이 며, 용도에 따라서는 육용정치(����) 보일러와 박용(� 用) 보일러, 발전용(���) 보일러 등과 같이, 연료에 따라 서는 석탄 보일러와 석탄 유동층 보일러, 기름 보일러, 가스 보일러, 가스-기름 겸용보일러 등으로 부르기도 한다. 또한 표 1 의 구조나 크기와 함께 용도나 사용연료를 덧붙여 표시 (예를 들면 '입형 박용 기름 보일러', '소형 관류식 가스보일 러', '노통연관식 콘덴싱 보일러', '진공식 온수보일러' 등)하기 도 하고, 구조와 목적을 합하여 분류하기도 한다. 표 1 보일러의 종류 ¦ 종류 ¦ 형식(예) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원통보일러 ¦ 입형보일러 ¦ ¦ 원통보일러 ¦ 노통보일러(코니시, 랭카셔 보일러) ¦ ¦ 원통보일러 ¦ 연관보일러(내화식, 외화식) ¦ ¦ 원통보일러 ¦ 노통연관보일러(일반형, 증기드럼 별도형) ¦ ¦ 수관보일러 ¦ 자연순환식 보일러 ¦ ¦ 수관보일러 ¦ 강제순환식 보일러 ¦ ¦ 수관보일러 ¦ 복사보일러 ¦ ¦ 관류보일러 ¦ 관류보일러(벤손, 슐저 보일러 등) ¦ ¦ 관류보일러 ¦ 소형 관류보일러(단관식, 다관식) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 간접가열 보일러(진공식, 무압식 등) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 응축잠열회수식(콘텐싱) 보일러 ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 특수연료보일러(유동충보일러, 목재보일러 등) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 특수 열매체 보일러(다우섬 보일러 등) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 폐열보일러(소각 폐열보일러 등) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 기타(전기보일러 등) ¦ 2) 보일러의 용량 (1) 증발량 보일러의 용량은 일반적으로 정격용량 즉 최대연속부하 상 태로 단위시간에 발생하는 증기량으로 나타낸다. 정격 시 증기발생에 이용되는 열량, Q 은 식 (1)과 같이 표 시한다. Q= Ga(h2-h1) 여기서, Q : 증기발생에 이용되는 열량, kJ/h h2, h1 : 급수 및 발생증기의 엔탈피, kJ/kg Ga : 실제증발량, kg/h (2) 환산증발량(상당증발량) 환산증발량은 실제로 급수에서 필요 증기를 발생시키는데 필요한 열량을 즉, 100°C 의 포화수를 100°C 의 건포화 증기로 증발시키는 경우에 해당하는 기준으로 환산한 것을 말하며, 상당증발량 또는 기준증발량이라고도 한다. 발생증기의 엔탈피는 증기의 압력과 온도에 따라 다르므로 상기의 증기량에 발생증기의 압력과 온도를 함께 나타내기도 하나, 다음에 기술하는 환산증발량으로 나타내는 것이 보통 이다. 상당증발량(G2)은 다음 식 (2)로 계산한다. Ga(h2-h1) Ge = kg/h 2257 식에서 2 257 kJ/kg 은 100°C 의 포화수에서 건포화증기로 변할 때의 증발열이다. (2) (3) 난방 보일러의 용량 난방 보일러의 용량은 난방 대상 건물의 난방부하와 배관 계통의 열손실, 시동 시 예열부하 및 여유율을 고려하여 결정 한다. 건물을 방열기로 난방하는 경우, 배관 계통의 열손실은 일 반적으로 방열기 용량의 20%로 계산한다. 따라서 난방보일러 의 용량은 식 (3)으로 나타낼 수 있다. 강재보일러의 경우 시 동 시 예열부하계수는 보통 1.25 를 적용한다. 보일러 용량 = (시동 시 예열부하계수) x1.2 x (방열기 총용량) (3) (4) 증발률 증발률이란 보일러 본체의 전열면적 1 m2 당 매시 평균 증 발량을 말하며, 보일러 본체 전열면의 증발 성능을 나타내기 위하여 이용한다. 상당증발량을 보일러의 증발량으로 하면 중 발률은 식 (4)와 같다. G, = Ge/(A。+Ar) 여기서, (4) G+ : 증발률, kg/(m2 h) Ge : 보일러의 상당증발량, kg/h Ac : 대류전열면적, m2 4, : 복사전열면적, m2 (1) 증발률은 보일러 종류에 따라 다르며, 문헌상 개략치는 표 2 와 같으나, 최근의 신형 보일러에서는 메카트로닉스 기술을 응용하여 관련 시스템의 증기 수요에 맞도록 조절하는 경향이 있다. | {}
ad8018ff-1d9b-4dcc-8c3a-d607f1c1ed51 | 4권.pdf | 3.24-2 제 3 편 가열설비와 구성요소 표 2 증발률의 개략치 ¦ 보일러의 종류 ¦ 증발률, kg/(m2 h) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노통 연관 보일러 ¦ 65~105 ¦ ¦ 소형 관류 보일러 ¦ 35~100 ¦ ¦ 수관 보일러 ¦ 50~150 ¦ 3) 보일러 효율 (1) 보일러 효율 보일러에서 급수로 소요 증기를 발생시키는데 사용하는 열 량과 연소장치로 공급하는 연료의 완전연소로 발생하는 열량 의 비로 나타내며, 식 (5)와 같다. (5) Ga(h2 -1) 보일러 효율 = x100% GixHL 여기서, Ga : 증발량, kg/h Gf : 연료 소모량, kg/h, N · m2/h 41 : 급수 엔탈피, kJ/kg h2 : 발생증기 엔탈피, kJ/kg HL : 연료의 저위 발열량, kJ/kg, kJ/(N · m2) 보일러 효율은 사용연료의 종류와 보일러 구조에 따라 천 차만별이지만, 보일러의 종류에 따라 대략 표 3 과 같은 값을 적용한다. 표 3 보일러의 종류에 따른 효율 ¦ 보일러의 종류 ¦ 효율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노통 연관 보일러 ¦ 82~88 ¦ ¦ 소형 관류 보일러 ¦ 85~95 ¦ ¦ 수관 보일러 ¦ 85~91 ¦ (2) 증발배수(��) 사용 연료 당의 증기량을 말하며, 증기량은 상당 증기량을 기준으로 하여 식 (6)으로 표시한다. 증발배수 = 환산증발량/연료소비량, kg/kg(N · m2) (6) (3) 증발계수 보일러의 증발능력을 표준상태와 비교하여 표시한 값으로 식 (7)로 표시한다. 증발계수 = (증기엔탈피-급수엔탈피)/2 257 (7) (4) 보일러 부하율 최대 연속 증발량, kg/h 당 실제증발량, kg/h 을 %로 나타 낸 값으로 식 (8)로 표시한다. 실제증발량, kg/h 부하율 = x 100% 최대연속증발량, kg/h (8) (5) 보일러 효율 계산 보일러에는 급수계와 급유계(가스계량기), 온도계, 압력계, 산소분석기 등의 계측기를 설치해서 필요에 따라 보일러의 효 율을 파악할 수 있어야 한다. 보일러의 효율은 입 · 출열법이나 열손실법으로 계산한다. 입 · 출열법에 의한 보일러의 효율계산은 식 (9)에 의한다. 증발량 x (증기엔탈피 - 급수엔탈피) 71 = x 100% 연료소비량 x 연료저위발열량 열손실법에 의한 보일러의 효율계산은 식 (10)에 의한다. (9) HL-EL 172 = x 100% HL (10) 식에서 ��은 연료 1 kg, N · m2 당 배기가스열, 복사열, 미연분, 기타의 열손실의 합계로서, 연료유(또는 가스) 연소의 경우에는 배기가스 손실(�)과 방산열 손실(L2)이 대부분을 Chart Type: bar 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 A 종유 대기욘도 20°C 17.5 16.5 16.5 17.5 19.7 20.2 16.5 배기기본모습을 30°C 17.5 19.7 22.5 19.0 18.9 19 19.8 그림 1 배기가스 온도에 의한 공기비와 가스 열손실의 관계 Chart Type: bar 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 item_01 0.3kW/m2 0.4kW/m2 0.6kW/m2 0.8kW/m2 1.0kW/m2 1.3kW/m2 1.6kW/m2 1.8kW/m2 2.0kW/m2 2.2kW/m2 2.4kW/m2 그림 2 노 외벽 온도와 방산열량의 관계 | {}
68a079bf-08f6-40d8-93f1-6e9ca3650c24 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-3 차지한다. 그림 1 에서와 같이 배기가스에 의한 열손실은 배기가스의 온도와 공기비를 알면 배기가스의 열손실을 알 수 있다. A 중 유의 경우 배기가스 온도가 250°C 이고, 공기비가 1.5 라 하면, 배기가스에 의한 열손실은 약 13%이다. 노 외벽 온도와 방산 열량의 관계를 그림 2 에서 보면 방산 열량은 대기온도가 30°C 일 때 노 외벽 온도가 80°C 라 하면, 방산열량은 약 0.72 kW/m2 임을 알 수 있다. 카탈로그에 표시된 보일러 효율은 일반적으로 최대 출력 시를 기준으로 표시하며, 설계상의 보일러 단체효율(��� 率) 즉, '보일러 설계 효율'을 뜻하는 경우가 대부분이다. 예를 들어 보일러 효율(보일러 설계 효율) 90%인 보일러 는 언제나 90%의 열효율을 나타내는 것이 아니다. 보일러를 실제로 운전할 때의 보일러 효율을 "보일러 운전효율"이라고 하며, 에너지의 발생과 소비 측면에서 보일러의 효율을 고려 할 때는 "보일러 효율"과 "보일러 운전 효율"의 의미를 분명 히 구별하여야 한다. (6) 보일러의 운전효율 예를 들어 상온의 물을 증기압 500 kPa 인 증기로 만드는 보일러는 냉간 시동(cold start)으로부터 증기를 발생시키는 데까지의 승압시간만을 고려하는 경우, 보일러는 연료에서 어 느 비율(위의 보일러 효율)로 열을 흡수하지만 증기를 보일러 에서 외부에 전혀 발생시키지 않는다. 그림 3 은 보일러의 운 전효율에 대한 설명도이다. 증기 발생량은 0 이면서도 연료만 소비시켰기 때문에 보일러 운전 효율은 0 이라고 할 수 있으 며, 이 경우의 보일러 효율은 90%이지만 보일러 운전 효율은 0%이다. ![image](/image/placeholder) X 100L10°C 의 물 버너, 11.6kW ① 시간동안 발열량 11.6 kW 인 연료를 연소시켜 보일러수 100 L 가 10°C 에서 90°C 로 상승한 경우 100x(90-10)/(11.6x860) = 0.8(80%) 보일러 효율 = 80% ② 상기 조건에서 이 보일러의 운전효율은 보일러수 90°C 까지 크게 상승했지만 유효한 중기량은 0 kg/h 이므로 보일러 운전효율 = 0% 그림 3 보일러 운전효율 설명도 1.2 원통형 보일러 원통형 보일러는 노통 보일러와 연관 보일러의 장점을 조 합시켜 만든 보일러다. 보일러 구조상 특징은 동체 내부의 중 앙하부에 파형노통(corrugated flue tube)이 동체의 길이 방 향으로 장치되어 있고, 이 파형 노통의 하부의 좌우에 연관군 을 이루게 설계되어 있다. 1) 입형 보일러 입형 보일러(그림 4)는 보일러 동체를 수직으로 세운 것으 로 좁은 장소에 설치할 수 있어서 토건 현장용 이동보일러와 소용량의 공장용 보일러로 과거에는 상당히 광범하게 사용되 었으나 효율이 낮고 크기에 비해서 증발량도 적어 최근에는 거의 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 청소구멍 수면 연관 동체 아궁이 화격자 그림 4 입형보일러 2) 노통 보일러 노통 보일러는 1802 년에 발명되었으며 그림 5 에서와 같이 노통이 한 개인 것이 코니쉬(cornish) 보일러이고, 노통이 두 개인 것이 랭커셔(lancashire) 보일러다. 형체에 비해 전열면 적과 증발량이 적고 보일러 효율도 50~60% 정도로 낮으며 증기의 발생까지 시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 구조상 고압 증기 발생이 어려워 근래에는 거의 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 2 2 2 3 a. 코니쉬 보일러 b. 랭커셔 보일러 1 : 제 1 연도 2 : 제 2 연도 3 : 제 3 연도 그림 5 노통 보일러 3) 연관 보일러 노통 보일러가 형체에 비해 전열면적과 증발량이 적은 것 을 개선한 것이 연관보일러이다. 이 보일러는 그림 6 과 같이 | {}
4d034ec6-5255-4224-80d0-da2a9a622047 | 4권.pdf | 3.24-4 제 3 편 가열설비와 구성요소 보일러 동체의 양단에 있는 평판 경판 사이에 직경이 작은 다 수의 연관을 설치한다. 보일러 효율도 65~70% 정도가 되어 선박이나 기관차에 널리 사용되었으나 좀 더 진보된 보일러에 밀려 더 이상 만들지 않는다. 연관보일러 중에서 기관차보일러 (locomotive boiler)는 크기에 비해 다량의 증기를 발생하고 설치가 간단하여 육상의 공장용으로 제작 설치되었으며, 이 때문에 연관보일러를 흔히 기관차형 보일러 또는 케와 니 (kewanee) 보일러라고도 한다. ![image](/image/placeholder) 증기 돔 측연도 굴뚝으로 · 기름버너 연소실 2 차 공기 그림 6 연관 보일러 4) 노통연관 보일러 노통연관 보일러의 장점은 형체에 비해 전열면적이 넓고, 증기발생까지의 가동시간이 짧으며, 노통과 연관의 조합식으 로 효율이 높다. 그림 7 에 노통 연관 보일러와 이의 설치 배 관 예가 있다. 노통 연관 보일러는 원통형 보일러 중에서 비교적 고압 대 용량의 환경에 사용되며, 패키지 형태로 이동이 가능하다. 또 한 이 보일러는 수관식에 비해 가격이 낮고, 동일 용량의 수 관식 보일러보다 부하변동에 따른 압력변동이 적으나, 구조상 1 MPa 이상의 고압이나 10 t/h 이상의 대용량에는 부적당하 고, 다른 원통형에 비해 구조가 복잡하며 내화식(���)이므 로 연소실 크기가 제한될 수밖에 없다는 단점이 있다. 한편, 노통연관 보일러를 작은 공간에 설치할 수 있도록 소 형화한 증기드럼 분리형의 노통연관 보일러가 1990 년대에 개 발되었다. 다관식 소형관류보일러가 수관식 보일러의 장점을 살린 소형 수관보일러인 것과 같이, 이 증기드럼 분리형 보일 러는 노통연관의 장점을 살린 소형의 노통연관 보일러다. 그 림 8 에 증기드럼 분리형 보일러 사진이 있다. 이 증기드럼 분리형 노통연관 보일러의 구조 특징은, 종래 의 노통연관 보일러의 경우 동체 내부에 증기부를 두고 있는 것과 는 달리, 동체 위에 증기드럼을 설치하여 동체와 증기드 럼 사이의 연결부에 수면이 있도록 수위를 제어하는 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 8 증기드럼 분리형 노통연관 보일러 ![image](/image/placeholder) 안전밸브 압력제한 조절기 0 가스온도계 압력계 수위조절기 송풍기 노통연관식 보일러 비동력급수펌프 LA 배수밸브 멀티크론 집진기 客 입수구 기름 버너 수량계 客 유량조절기 类 유량계 중유예열기 오일기어펌프 경유배관 유배관 컨트롤 판넬 그림 7 노통 연관 보일러의 설치 및 배관 예 | {}
90b63398-60f1-4962-ae00-1210f17b1520 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-5 ![image](/image/placeholder) 증기 증기 증기 금 급수펌프 급수펌프 급수펌프 강제순환 자연순환 순환펌프 그림 9 자연순환과 강제순환 및 관류의 원리 비교도 이 증기드럼 분리형 보일러는 일반적으로 0.5~5.0 t/h 용 으로 제작하여 시판하고 있으며, 기존의 노통연관 보일러의 크기를 약 1/2 까지도 줄일 수 있기 때문에 설치 면적도 작고, 제작원가도 줄일 수 있다. 또한 기존의 노통연관 보일러의 증 기발생 시간이 약 15~20 분 정도인 것에 비해 증기드럼 분리 형 보일러는 보유수량이 작기 때문에 보일러의 기동 후 증기 발생시간이 5~7 분으로 매우 짧다. 1.3 수관식 보일러(water tube boiler) 수관식 보일러는 직경이 작은 드럼과 드럼 사이에 많은 수 관을 직관이나 곡관으로 설치한 보일러로, 수관의 관내에는 물이 흐르고 관 주위에 열 가스가 닿아서 증기를 발생시키는 관으로 구성된다. 가열된 물과 증기가 증기 드럼 쪽으로 오르 는 상승관(승수관)과 보일러로 공급된 급수가 물 드럼으로 내 려오는 하강관(강수관)이 있다. 구조상 고압 대용량에 적합하며 연소실의 형상과 크기를 자유롭게 설계할 수 있고, 연소상태가 좋으며 연소율이 높다. 또한, 보유수량에 비해 전열면적이 크기 때문에 증기 발생 소 요시간이 짧으며, 보일러수의 순환이 좋고, 효율이 높아 전열 면적을 임의 로 설계할 수 있는 등의 장점이 있다. 그러나 스케일 생성으로 인한 국부 과열이 발생되기 쉬우 므로 수처리와 보수관리가 철저히 이루어져야 하며, 전열면적 에 비해 보유수량이 적으면서도 증기발생량이 많은 편이어서 부하변동에 대한 압력변화가 크기 때문에 수위의 변동이 심하 므로 수위조절에 주의 하여야 한다. 또한, 구조가 복잡하여 청 소와 보수가 어렵고 가격이 비싼 등의 단점이 있다. 수관식 보일러는 드럼과 수관, 헤더 등으로 구성하고, 그림 9 와 같이 물의 순환방식에 따라서 자연 순환식과 강제 순환 식, 관류 순환식 등으로 분류하며, 수관의 경사에 따라서 급경 사 수관식과 완경사 수관식으로, 수관형태에 따라서 직관식과 곡관식으로 분류한다. 1) 자연순환식 수관 보일러(natural circulation boiler) 물의 밀도 차이로 보일러의 물을 순환시키는 방식으로 전 열면적이 커지므로 소형도 증발량은 크고, 직경이 작은 관내 에 물과 증기가 유동하므로 고압증기를 발생시킬 수 있으며, 증기부(���)에 비해 수부(��)가 크다. 또한 전열 면적 이 크므로 증기 발생이 빠르며, 물 순환을 위한 특별한 설비 는 불필요하다는 등의 장점이 있는 반면에 원통보일러에 비해 증발량 당 수부가 작기 때문에 부하 변동에 따라 압력변화가 크고, 급수처리에 주의 하지 않으면 관내의 스케일 부착 문제 가 생길 수 있으며, 자연 순환의 이론 측면에서 임계압과 같 은 고압 증기를 발생시킬 수 없는 것 등의 단점이 있다. 자연 순환식 수관 보일러의 종류는 다음과 같다. (1) 바브콕(Babcock) 보일러 그림 10 과 같이 1 개의 기수드럼(steam and water drum), 하부에 2 개의 관모음 헤더를 설치하여 그 사이에 수관을 경사 지게 제작한 보일러이며, 섹셔널(sectional) 보일러라고도 한다. ![image](/image/placeholder) 안전밸브 과열기 증기 밸브 보일러 수실 수관 그림 10 바브콕(Babcook) 보일러 ![image](/image/placeholder) 기수드럼 과열기 수면계 압력계 집수기 과열증기 연료실 댐퍼 하강관 日 七 물드럼 집회통 그림 11 다쿠마(Takuma) 보일러 (2) 다쿠마(Takuma) 보일러 그림 11 과 같이 상부의 기수드럼과 하부의 물드럼 사이에 수관군이 45° 경사지게 연결 배치되어 있다. 수관군 중앙의 일렬은 다른 수관보다 굵게 한 2 중관으로 구성하며, 그 외관 | {}
ba2e88b1-0daf-40f3-a62d-4562fd77481a | 4권.pdf | 3.24-6 제 3 편 가열설비와 구성요소 공기예열기 ![image](/image/placeholder) 집진기 흡출 송풍기 가열공가덕트 버너� 증기온도 제어 ![image](/image/placeholder) 2 차 과열기 1 차 과열가 연소실 그림 12 대용량 복사 보일러 은 승수관으로 내관은 강수관으로 구성한다. (3) 복사 보일러(radiation boiler) 그림 12 와 같이 복사열을 이용할 목적으로 연소실 주위는 수랭노벽을 형성하여 주로 복사 전열면으로 설계한 대용량 보 일러다. 2) 강제 순환식 보일러(forced circulation boiler) 증기압력이 고압이 될수록 물과 증기의 비중 차가 적어 자 연 순환식 보일러로서는 순환력을 확보할 수가 없다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 그림 13 과 같이 순환펌프를 보일러 수 순환 회로에 설치하여 보일러수를 강제 순환시킨다. ![image](/image/placeholder) 급수입구 이코노마이저 과열기 증기출구 수관 순환펌프 연소실 그림 13 강제 순환식 보일러의 계통도 강제 순환식 수관보일러의 장점은 수관의 직경이 작아도 전열이 좋으며 보일러수의 순환비가 높아 증기발생의 소요시 간이 짧다. 수관을 자유롭게 배치할 수 있어서 설계가 쉽고 고압 대용량에 적당하며 용량에 비해 자연순환식보다 소형으 로 제작할 수 있는 장점이 있다. 그러나 고압 대용량 운전은 높은 기술이 필요하며, 수관이 가늘고 긴 것을 많이 배열하므로 마찰저항이 크고 제작비나 설비비가 비싸다. 또한 동력소비가 많아 유지 관리비가 많이 들며, 수관 과열을 막기 위하여 각 수관마다 물이 균일하게 흐르도록 설계하여야 한다. 강제 순환식의 대표적인 보일러로 그림 14 와 같은 라 몽트 (La Mont) 보일러가 있으며, 수관은 가늘고 긴 것을 병렬로 배열하고, 각 수관 내로 보일러수를 균일하게 분포시키는 방 법을 이용하고 있다. ![image](/image/placeholder) 과열중기 복사 과열기 접촉과 열기 이코너마이저 증발기 급수공기예열기 순환펌프 그림 14 라 몽트 보일러 1.4 관류 보일러(once-through boiler) 1) 관류 보일러 관류 보일러(once-through boiler) 중에서 대표적인 것으 로는 벤손(Benson)형과 술저(Sulzer)형을 꼽을 수 있다. | {}
119ef9c8-049f-4bde-862c-aa94567319a6 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-7 벤손 보일러는 영국에서 개발되어 독일의 Siemens 사가 실 용화한 것으로, 물은 임계압력(약 225 기압, 약 374°C) 이상 에서 포화수(���)와 이로부터 발생되는 건포화증기가 동 일한 비체적(0.003 18 m2/kg)을 가지며, 이 때문에 체적 증가 없이 물을 곧바로 증기로 만들 수 있어서, 증기와 물을 분리 하기 위한 증기 드럼(�)이 필요 없다는 열역학적 증기 이론 을 이용한 것이다. 술저 보일러는 스위스의 Sulzer 사가 개발한 관류 보일러로 서, 긴 병렬수관(����)이 있으며 벤손 보일러처럼 도중 에 헤더를 설치하지 않은 것이 특징으로 모노튜브 보일러 (monotube boiler)라고도 한다. 처음에는 아임계압(��� �)용으로 개발되었고, 증발기 출구에서는 고부하(���)에 서도 5~10%의 농축수(���)를 포함하는 습증기가 생기 게 되므로 소형의 기수분리기를 출구에 설치하여 물과 증기를 분리한다. 아임계압과 초임계압(����)의 양영역에서 대 용량으로 활용되고 있다. 관류 보일러는 드럼 없이 수관만으 로 설계한 가장 고압 대용량의 강제 순환식 보일러이며, 순환 펌프에 의해 관내로 들어온 물은 예열부와 증발부 및 과열부 를 차례로 통과 하면서 소요 증기를 발생시킨다. 그림 15 는 벤 손 보일러, 그림 16 은 술저 보일러의 구조를 각각 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 2 차 1 차 과열기 과열기 과열 증기 증발기 절탄기 복사 증발기 0+ 급수 그림 15 벤손 보일러 1922 년에 처음 선보인 벤손 보일러는 증기와 물을 분리하 기 위한 증기드럼이 필요 없고 단지 코일로 이루어진 관이 증 발기 역할을 한다. 벤손 보일러는 개발 후 30 년쯤 지나면서 증발관의 중도에 헤더를 설치하여 보일러수의 합류와 분류를 반복하는 상승하강관 방식이 이용되었다. 2) 소형관류 보일러 소형관류 보일러(small-type once-through boiler)는 관 (�)으로 구성되어, 관의 일단으로 보일러수를 보내어 타단에 서 증기를 얻는 보일러로, 기수분리기에서 분리된 열수는 다 시 가열관으로 되돌아오되 그 양이 가열관 출구 기수혼합물의 50% 이하인 것, 즉 순환비(���)가 2 이하인 특수수관 보 ![image](/image/placeholder) 2 차 1 차 과열기 과열기 과열 기수 증기 분리기 절탄기 복사 증발기 0← 급수 그림 16 술저 보일러 일러다. 이 보일러는 저압용 설비에 주로 사용하며 증발량에 대한 보유수량이 적기 때문에 기동이 빠르고 시스템 효율이 높으나, 보일러수를 철저히 관리해야 한다. 이 보일러는 단일 또는 소수의 코일 형태의 관으로 이루어 진 단관식과 관이 전부 상승관인 가열관으로 이루어진 다관식 (multi-tube type)이 있다. 이 보일러는 처음 단관식 으로 개 발하여 사용해 왔으나, 제조와 활용 측면에서 다관식이 유리 하여 현재는 특별한 경우가 아니면 거의 다관식만 활용되고 있어서, 소형관류 보일러라 하면 다분히 다관식을 의미한다. 유럽과 캐나다, 미국에서 대형관류보일러의 운전 경험으로 소형관류보일러의 기술을 개발하고 응용하였으나 국한적으로 밖에 활용되지 않았다. 한편 일본에서는 단관식에 이어 1959 년에 오늘날의 다관식 소형관류보일러가 개발된 이래 계속적 인 발전을 거듭하여 오늘에 이르고 있다. 이 소형관류보일러 는 1970 년대 중반 이후 급속히 보급되기 시작하였고, 1989 년 ![image](/image/placeholder) 안전밸브 송풍기 증기출구 상부헤더 버너 기수분리기 ○○○ 제어박스 000 订购店 수면계 단열재 연소실 수관 연도 급수펌프 13141 (인) 따라 블로우 내화재 하부해 더 그림 17 소형관류 보일러 | {}
34bca197-299f-432f-87c9-0cd2b0de472e | 4권.pdf | 3.24-8 제 3 편 가열설비와 구성요소 에 일본에서는 세계 최초로 소형관류보일러에 대한 국가표준 규격(JIS B 8223)이 제정되었다. JIS 의 정의 에 의하면 소형관류보일러는 관으로 구성되어 일단에서 물을 보내어 타단에서 증기를 얻는 보일러로 기수분 리기에서 분리된 열수(��)는 가열관으로 되돌아오되 그 양 이 가열관 출구 기수혼합물의 50% 이하인 것, 즉 순환비가 2 이하인 수관보일러다. 그림 17 은 우리나라의 KS B 6209 와 JIS B 8223 에 규정 되어 있는 소형관류보일러의 구조를 나타낸다. 소형관류보일러는 초기 증발이 빠르고, 법규상 자격증 소지 의 운전원의 배치가 필요 없다는 이점이 있기 때문에 난방용 과 가열용 등의 저압 포화증기(1 MPa 이하) 발생용으로 널 리 사용하고 있으나, 보일러수의 보유수량이 적기 때문에 농 축도가 높아서 스케일의 형성이나 부식에 대처하기 위한 급수 연화 장치나 자동제어장치를 설치하는 등 수관리에 세심한 주 의를 하여야 한다. 국내에서는 정격용량 0.1~2 t/h 규모가 많이 보급되고 있으며, 같은 용량의 원통보일러에 비해 설치 면적이 1/4~1/5 정도이고, 기동시간은 3~5 분으로 매우 짧 다. 또한 여러 대를 병렬로 운전하여 대용량화에 따른 효율적 인 관리를 할 수 있는 이점이 있어 많이 사용하고 있다. 1.5 기타 보일러 1) 진공 온수보일러 그림 18 은 진공 온수보일러(vacuum type water heater) 의 구조도다. 이 보일러에는 안전장치로서 안전밸브와 진공스 위치가 있다. 안전밸브는 100°C 이하에서 증기를 방출하고, 진공밸브는 대기압 이하에서 열매의 증기를 방출하는 구조로 되어 있기 때문에 보일러 내부의 압력을 대기압 이하 즉 진공 압으로 유지하는 보일러다. 따라서 진공 온수 보일러는 일반 보일러와 같이 내압을 받는 압력용기 구조가 아니라 외압을 받는 구조이다. 따라서 이 보일러는 압력용기가 아니라 외부 로 폭발할 위험이 전혀 없는 부압 용기이기 때문에 면허소지 자를 보일러의 운전관리자로 선임하지 않아도 되고, 「보일러 및 압력용기 안전규칙」에 의한 검사도 필요 없다. ![image](/image/placeholder) 급탕출구 난방출구 급탕입구 난방입구 열교환기 가용안전변 �써미스타(난방용) 진공스위치 u 연성계 감압증기로 과열방지스위치 수면감시 써미스타(급탕용) 써미스타(열매수용) 가스밸브 ○ 가스 연소실 연도 송풍기 그림 18 진공 온수보일러 진공 온수보일러는 그 내부 압력이 - 20~ -100 kPa 로 항 상 외압을 받으며, 약 85°C 이하의 온수를 공급한다. 우리나 라에서는 약 100~3000 kw 용량으로 생산하여 시판하고 있다. 이 보일러는 횡형과 입형 혹은 이들의 혼합형으로 제작하 고 있으며, 연소실 구조는 다관식 소형 관류보일러에 사용하 는 수관과 유사한 구조의 수관으로 구성된 것도 있고, 노통구 조로 제작하는 경우도 있다. 또한 1 대의 보일러를 동시에 다 목적으로 활용할 수도 있도록, 1 회로나 2 회로 혹은 3 회로 방 식으로 제작한다. 2) 무압 온수보일러 무압 온수보일러는 면허소지자가 아니어도 안전하게 운전 할 수 있는 구조의 보일러에 대한 필요성과 수요로 개발되었 으며, 무압이 의미하는 바는 대기압 정도의 압력이 보일러 동 체에 작용한다는 것이다. 그림 19 는 무압 온수보일러의 구조도이다. 이 보일러는 내 부에 채우는 열매로 물을 사용하며, 그 열매로 보일러 내부를 완전히 채우는 구조로 되어 있다. 또한 자연대류만으로는 전 열이 잘 이루어지지 않기 때문에 순환펌프를 설치하여 열매를 강제 순환시킨다. 열교환기의 외부에 설치된 순환펌프로 물을 흡입하여 보일러 하부로 보내주면 열교환기의 안쪽 끝에서는 가열된 온수가 흡입되어 열교환기에서 강제대류로 열이 전달 된다. 진공 온수보일러는 완전 밀폐형이지만, 무압식은 보일러 상 부에 팽창탱크를 설치하여 넘치는 물을 방출하기도 하고 보충 수를 공급받기도 한다. 또한 이 팽창탱크에는 저수위경보기와 차단기를 설치하여 보일러의 열교환기가 확실하게 열매에 잠 기도록 하고 있다. 무압식 온수보일러는 약 60~4000 kW 용량의 것이 생산 되고 있으며, 연소실 구조는 진공 온수보일러와 비슷하다. 진 공식과 는 달리 무압식은 열매의 보충이 필요하나 새로운 보충 수가 소량이고 연수처리 되기 때문에 일반 온수 보일러보다 스케일이나 부식이 적게 발생하여서 그 수명이 길다. 그림 19 무압 보일러의 구조도 ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 보급수 T 배기구 � 저수위경보기 over flow ① 온도계 급탕 난방 순환펌프 수평노즐 경유가스 버너 3) 응축잠열회수식(콘텐싱) 보일러 보일러의 연소 배기가스가 갖고 있는 잠열을 응축시켜 회 | {}
7db3433b-45de-48e0-bbac-b6ffcc09b1d5 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-9 수하는 기능을 가진 보일러를 응축잠열회수식 보일러 혹은 응 축형(condensing type) 보일러라고 하며, 우리나라에서는 '콘덴싱 보일러'라는 이름으로 알려져 있는, 보일러의 종류라 기보다는 응용기술의 일종이다. 이 기술은 노통연관식이나 수 관식, 관류식 등 모든 보일러에 응용할 수 있다. 가스가 연소하는 과정에서 발생하는 수증기가 저온의 물체 나 공기에 접합 때 물(H2O)로 변하는 과정에서 열에너지가 발생하고, 이 열을 보일러가 재 흡수하여 열효율을 높이도록 설계한 방식이 콘덴싱 보일러이며, 저위발열량 기준 100% 이 상의 열효율을 얻을 수 있다. 즉, 연료 가스 중에 있는 수소 (H2)가 연소한다고 하는 것은 공기 중의 산소(O2)와 결합하 여 물(H2O)이 만들어짐과 동시에 열을 발생시킨다는 것을 의 미하며, 만들어진 물은 자체 열로 수증기로 변하여 배기가스 형태로 날아가기 때문에 물방울이 보이지 않는 것이다. 물방 울은 수증기로 변할 때 열을 빼앗아 날아가는데 배기가스 중 에 섞여 있는 수증기의 온도를 100°C 이하로 낮추면 다시 물 로 변하면서 빼앗은 열을 다시 방출하게 되며, 이 때 방출된 열을 보일러로 흡수시키도록 만들어진 것이 콘덴싱 보일러다. 가스를 연료로 사용하는 보일러의 경우에는 배기가스 중의 수분농도가 약 17~18 vol%(11 ~12 wt%) 정도이기 때문 에 천연가스 1 N · m2 를 연소하는 경우에는 약 1.7 kg 의 수 분이 발생한다. 배기가스의 열을 회수하여 배기가스온도를 낮 추면 배기가스 중의 수분이 응축되고 그 때에 응축잠열을 이 용할 수도 있다. 배기가스 중에 포함된 1.7 kg/(N · m2)의 수 분중의 약 1 kg 의 증기잠열을 회수할 수 있다면 연료 1 N· m2 당 약 516 W 의 잠열을 회수할 수 있기 때문에, 응축잠열 을 회수하면 약 6%의 효율이 높아질 수 있다. ![image](/image/placeholder) · 배기가스 냉각 150°C 에서 30~ 40°C 로 잠열희수 · 보일러 공급수를 30~35°C 로 승온 · 스테인리스 강제 콘덴서 · 배수는 중화 처리 후 배수 그림 20 콘덴싱 보일러 예 가스 연료 중에는 유황 성분이 없기 때문에 저온부식이 비 교적 적으나, 일반적으로 콘덴싱 보일러의 가장 후단에 설치 하는 폐열회수기(economizer)는 배기가스와 급수의 온도차 가 작기 때문에 전열면적이 커야하고, 응축수로 인한 부식을 방지하기 위하여 고가의 내식성 재료를 사용해야 하므로 초기 투자비가 많아지는 단점이 있다. 실제로 콘덴싱 보일러에서 발생되는 배기가스 중의 응축수는 pH 가 4~6 인 것으로 보고 되고 있어, 이 산성의 응축수를 그대로 방류하면 수질을 오염 시킬 수 있어서 응축수 중화처리 설비를 반드시 구비해 중화 처리설비 후단의 응축수 pH 가 5.8~8.6 의 범위에 들도록 하 여야 한다. 그림 20 은 콘덴싱 보일러의 내부 단면도의 예이며 그림의 오른쪽 부위가 응축 잠열회수 장치이다. 4) 유동층 연소 보일러 유동층연소(FBC, fluidized bed combustion) 보일러는 석탄(특히 저질탄)이용을 확대하기 위하여 개발된 증기 보일 러다. FBC 보일러는 발열량이 아주 낮은 저품위 석탄이나 난연 성 무연탄, 나무 부스러기, 양질의 쓰레기 등을 연료로 사용한 다. 프리보드(free foard)에 2 차 공기를 불어 NOx 의 발생을 줄일 수 있으며, 노 내부에서 직접 탈황을 하여 SOx 를 줄일 수 있다. 노의 내부에 석탄회나 모래, 돌로마이트 등과 같은 유동매체(�5 mm 이하의 입자)를 넣고, 이에 고온의 공기를 불 어 넣어 유동층 상태(물의 비등과 같은 상태)를 만든 다음, 그 가운데에 조분쇄탄(粗粉碎炭; 약 �15 mm 이하)을 투입하여, 석탄과 가열된 유동매체가 격렬히 접촉하면서 연소하도록 하 였다. 따라서 일반적인 증기 보일러가 주로 복사와 대류로 열 을 전달하는데 비해, 이 보일러는 유동층 내부에 삽입된 전열 관에 의하여 접촉전열이 이루어지는 특징이 있다. 그림 21 은 이 보일러의 전체 계통의 구성 설명이다. 이 보 일러는 저질의 석탄도 안정적으로 연소시킬 수 있으며, 단위 용적당 열발생률과 열전도율이 크며, NOx 와 SOx 대책이 잘 되어 있어서, 미국이나 캐나다, 영국, 독일 등 석탄을 많이 생 산하는 국가는 물론 연료의 다변화를 꾀하고 있는 덴마크와 일본 등에서도 활용하고 있다. ![image](/image/placeholder) ③ 가스 연료 ④ ② 공기 ① 유동층로 ⑥ 고온집진기 ② 전열관 ⑦ 공기예열기 ③④ 멀티사이클론 ⑧ 굴뚝 ⑤ 회재연소로 ⑨ 오버 플로우 관 그림 21 유동층 연소 보일러의 구성 5) 열매체 보일러 열매체 보일러(hot oil heater; 열매체 가열기) 중에서 대 표적인 것으로 다우섬(Dowtherm) 보일러가 있다. 열매체보 일러는 보통의 보일러와 는 달리 열매체로 물이 아닌 특수 오 | {}
528e31a1-c242-407e-9837-b0fca8081952 | 4권.pdf | 3.24-10 제 3 편 가열설비와 구성요소 일을 사용하며, 열매체(특수 오일) 조건은 비교적 낮은 압력 에서도 액상에서 250~350°C 온도를 얻을 수 있어야 한다. 열매체보일러는 고온의 열매체유(보통 250°C 이상이며 60 0°C 까지 가능)를 액체 상태로 순환시켜 사용하기 때문에 열 효율이 높으며, 낮은 압력과 내식성으로 수명이 길고, 설치면 적과 배관이 적어도 되는 등의 장점이 있으며, 겨울철 동파 위험도 없다. 그러나 이 보일러(가열기)의 열매체는 특수 오 일이 주성분이어서 자극성이나 인화성 측면에서 물(보통 보일 러의 열매체)보다 친숙하지 않아 공업용이 아닌 일반 민간설 비에 활용하는 데는 아직 한계가 따른다. 상기 Dowtherm 은 미국 Dow Chemical 사의 열매체 (biphenyl 과 Diphenyl ether 의 3 : 7 혼합물)에 대한 상품명 이며, 이외에 Santotherm(미국), KSK(일본), Marlotherm (독일), Essotherm(한국) 등의 특수 오일이 열매체의 상품명 으로 생산되고 있다. 그림 22 는 열매체 보일러의 일반 배관 예다. ![image](/image/placeholder) 배기통접속부 열매체유입구 열매체유출구 가열관 열매체유 과열방지기구 ⌀⌀X⌀⌀ 中中 000 그림 22 열매체 보일러의 배관 예 6) 폐열 보일러 폐열 보일러의 기초 기술은 노통연관과 수관, 관류 등의 보 일러 기술을 응용한 것이지만, 설치 목적과 경제적인 제약으 로 생산 프로세스의 운전조건과 폐열의 성상에 큰 영향을 받 는다. 이 증기 보일러의 특징은 플랜트 전체의 공해와 에너지 의 합리적 이용이 설치 목적이지만, 각종 프로세스에 직결되 어 있는 경우가 대부분이어서, 보일러에 문제가 생기면 플랜 트 전체 공정에 영향을 주므로 신뢰성이 높아야 한다. 또한 이 보일러는 일반산업 배열에서 회수할 수 있는 열에 너지를 사용하기 때문에 열원과 용량 등이 각양각색이며, 경 제적 혹은 정책적인 제약을 받을 수밖에 없다. (1) 고체배열 이용 예를 들어 제철소의 적열소결광, 적열코크스(赤熱coke), 전로슬래그, 고온압연강제 등과 같은 고체현열이 있는 폐열을 이용한다. 이들 중에서도 적열코크스에 대한 코크스드라이퀸 칭 보일러(CDQ boiler), 고온압연재에 대한 슬러브쿨링보일 러(SCB) 등이 많이 활용되고 있다. (2) 액체배열 이용 액체 플러시탱크(flush tank) 배열이나 공장의 액체 폐수 등은 열교환기로 열회수가 가능하나, 증발냉각(evaporative cooling) 등과 같은 특수 목적의 경우를 제외하면 증기 보일 러의 열원으로는 활용할 수 없다. (3) 기체배열 이용 기체배열은 폐열 보일러의 가장 일반적인 열원이다. 각종 가열로나 철 혹은 비철제련로, 화학반응로 등에서 발생하는 프로세스 가스를 회수하여 이용하며, 폐기물 소각로 가스를 활용하기도 한다. 고온 배열 가스의 성상과 온도는 각종 플랜 트마다 다르기 때문에, 이 보일러는 표준화된 규격에 운전 여 건을 참고하여 주문 제작되어야 한다. 우리나라에는 프로세스 가열로용, 고온 용해로용, 소각로용, 배소로용(����) 등과 같은 폐열 보일러가 가동 중에 있 으며, 저온의 폐가스를 중압(��)의 열수로 회수하여 저압의 증기로 변환시키는 열수식 폐열 보일러도 활용 예가 있다. 그림 23 은 기체배열을 활용한 대표적인 폐열 보일러의 예 로 배소로용 폐열 보일러를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 가스 由 가스 에 그림 23 배소로용 폐열 보일러 1.6 소용량 보일러의 다관설치 1) 보일러의 고효율 운전 보일러는 연속 운전에서는 비교적 효율이 높다하더라도 증 기 사용량이 감소하여 간헐 운전하면 효율이 급격히 떨어진 다. 따라서 증기 사용처와 의 균형이 맞도록 적절한 증기 사용 방법을 검토하여 보일러 운전 시간을 가능한 한 줄이면서도 그 사이에 집중적으로 증기를 사용하도록 하는 것이 좋다. 또 한 보일러 용량에 비해 증기 사용량이 적은 경우는 버너의 연 소량을 조절할 필요가 있다. 보일러는 보일러마다의 최고 효율을 나타내는 용량 범위가 있기 때문에 대용량 보일러 1 대만을 설치하는 경우보다 소용 량 보일러를 다관설치(����; 밀착설치, 스크럼, 복수대 병렬설치 등으로 불리기도 함)하여 이들을 대수제어하면 전체 계통의 저부하 시에도 고효율을 나타낸다. 특히 야간과 주간 혹은 계절에 따라 부하변동이 큰 설비에도 유효하며, 동력 설 비를 계획하는 단계에서 불확실한 장래 예측 때문에 과잉설비 투자를 막을 수 있는 등의 장점이 있다. 여러 대의 보일러를 병렬로 운전하는 경우 증기의 사용량에 따라 각각의 보일러가 자동 운전되도록 미리 운전 계획을 세운다. 특히 보유수량이 많은 보일러를 단시간 운전하면 연료 사용량의 대부분이 보일 | {}
156496f0-c424-43f2-bd8d-ec363dd9cd2b | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-11 러 보유수를 가열하는데 사용되어 손실이 커진다. 이를 고려 한 보일러의 다관설치 방식은 대량의 증기가 필요한 열사용 설비에 2 대 이상의 보일러를 설치하여 증기 사용량에 맞추어 대수를 제어하는 방법으로 부하율의 저하를 막아 운전 효율을 높이는 방법이다. 예를 들어 시간당 8 톤의 증기가 필요한 어느 산업체에서 8 t/h 의 보일러 1 대와 2 t/h 의 소형 관류 보일러 4 대를 설치하 여 이를 각각 감당시킬 경우를 고려한다. 이 예의 필요한 증 기량 8 t/h 는 최댓값을 기준으로 설계하는 것이 일반적이며, 이 산업체(공장)는 아무리 호황기가 계속된다 해도 설비를 항 상 100% 완전 가동시킬 수는 없다. 즉, 이 산업체에서 필요한 증기량은 8 t/h 이하에서 1 일 중 이나 연간 항상 변화되기 마련이다. 8 t/h 용량의 보일러에서 는 설비 용량의 25%에 해당하는 증기만 필요한 경우에도 이 를 기동하여 증기를 발생시키기까지는 시간과 연료 소비는 100% 경우와 마찬가지며 본격적인 가동 상태에서도 보일러 운전 효율은 그림 24 에 나타낸 것처럼 83% 밖에 되지 않는다. 한편 2 t/h 용량의 소형 관류 보일러 4 대가 설치 · 운전되는 다관설치 방식에서는 3 대는 완전히 정지시키고 1 대만 100% 부하로 운전시킬 수 있어서 보일러 운전 효율을 90% 정도로 설계 효율에 가깝게 유지시키며 운전할 수 있다. 또한 필요한 증기량이 더욱 많아지거나 감소하게 되면 보일러의 운전 대수 도 최대 설치 대수까지 자동으로 증감되면서 그 상황 하에서 최대 출력을 나오도록 자동제어 한다. 이와 같은 운전 기술을 자동으로 수행하여 보일러의 운전 효율을 높이는 방법을 이용 한 것이 소용량 보일러의 다관설치 운전방식이다. Chart Type: bar 0 20 40 60 80 2 t/h 소형보일러 4 대 86.5% 88.6% 89.5% 88.7% 89.5% 8 t/h 보일러 1 대 72.8% 80.6% 81.6% 83.7% 76.7% 그림 24 운전효율의 비교 2) 소용량 보일러의 다관설치 운전 보일러 다관설치 운전 방식이 개발되어 세상에 알려진 것 은 1970 년대 후반부터이며, 이는 보일러의 성능 향상과 함께 저가격·고성능 마이크로컴퓨터의 보급 확대에 힘입은 바 대단 히 크다. 이 방식의 개발 당시부터 현재에 이르기까지 소형 관류 보일러는 그 구조상 특성으로부터 승압시간(기동시간)이 5 분 정도로 극히 짧고 응답 성능이 우수한 특징이 있어서, 다 관설치 방식에 최적인 보일러로 평가되고 있다. 그러나 기존 의 타 기종 보일러와 최근에 이 방식에 맞도록 특별히 개발된 보일러에도 응용되고 있는 추세다. 대용량의 증기 이용설비에 소용량 보일러의 다관설치 방식 을 적용하면 다음과 같은 장점이 있다. ① 부하에 상응하는 보일러 대수만을 최고의 효율로 운전 할 수 있으며 부하에의 추종성이 좋다. ② 소용량 보일러의 개별 성능을 설비 전체의 시스템 열용 량과 관계없이 최대로 발휘시킬 수 있다. ③ 마이크로컴퓨터 제어로 소형 보일러의 다관 자동운전 대수제어가 고효율로 이루어진다. ④ 대용량 보일러의 저부하 운전에서 나타나는 저효율 운 전을 피할 수 있다. 보일러의 배기가스 손실, 방열 손실, 기동 손실, 블로 손실 등 때문에 대용량 보일러는 저부하율에서 운 전 효율이 낮으나, 소용량 보일러를 여러 대 설치하여 대수제 어 하면 각각을 최고 효율 점에서 운전할 수 있어서 고효율을 나타낸다(그림 25, 그림 26). ![image](/image/placeholder) 입력센서 2 선 트위스트 케이블쌍 B1 입력변환기 B2 B3 15 대까지 접속가능 그림 25 다관설치 방식 ![image](/image/placeholder) 6.0 5 4.5 올림원 3.0 1.5 0 □ □ 운휴 50% 부하 100% 부하 그림 26 다관설치 대수제어 방식 개념도 ⑤ 계획적인 완전 자동화 운전이 가능하며, 운전에 순위를 | {}
b094b481-9ee2-48eb-ac81-d5857683cab4 | 4권.pdf | 3.24-12 제 3 편 가열설비와 구성요소 자유로 설정할 수 있기 때문에 각 보일러마다의 운전 시간을 평균화시킬 수 있다. ⑥ 공장이나 시스템의 동력 설비를 계획할 때 부정확한 장 래 예측(장래의 증설 계획 등)에 따른 과잉 설비투자를 방지 할 수 있다. ⑦ 보일러의 운전에 따른 고장 대책에 만전을 기할 수 있 다. 가동 중에 보일러에 고장이 생긴다 해도 그 보일러는 자 동적으로 대수제어 운전에서 제외되고 그 대신 다음의 보일러 가 운전에 들어가므로 증기의 공급에는 지장을 주지 않는다. ⑧ 여러 대 보일러의 밀착설치(그림 27)로 설치공간을 줄 일 수 있고, 분산설치에 의한 공간의 효율적 이용을 꾀할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 0 비동의 (인) 서명의 10 10 ♩ 2400 / ② / 3 : [⌀ o 。 수 4000 2. 연료와 연소장치 2.1 연료 보일러용 연료는 고체, 액체, 기체 연료로 크게 나눌 수 있 다. 우리나라에서는 일반적으로 C 중유, 경유, 보일러 등유 등 액체연료가 주로 사용되어 왔으나, LNG 의 도입 확대와 저탄 소 정책의 유도 및 강화로 인구밀집지역인 대도시를 중심으로 청정연료의 사용이 의무화되었으며, 이로 인해 청정연료인 가 스연료의 사용량이 급격하게 증가하고 있다. 표 4 는 주요 기체(가스) 연료의 조성과 발열량을 나타낸 것 으로 국내 정유사의 연료 생산 규정치가 아니라 대표적인 연 료 종류 예이다. 또한 표 5 는 액체(유류) 연료의 조성과 발열 량을 나타낸 것으로 역시 대표적인 값이다. 2.2 액체연료용 연소장치 버너 종류는 보통 형식에 따라 분류한다. 버너는 보일러의 구조와 연료는 물론 용도(주위 여건) 등을 충분히 검토한 후 선정하여야 한다. 난방 보일러에 주로 사용하는 버너 종류는 연료 무화 방법 에 따라 회전(로터리)식과 유압식, 고압기류식 등으로 분류할 수 있다. 1) 로터리 버너 로터리 버너(rotary burner)의 구조는 그림 28 과 같다. 주 그림 27 밀착 다관설치 방식의 예 표 4 기체 연료의 조성과 발열량 표 5 액체 연료의 조성과 발열량 ¦ 연료종류 ¦ 비중 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 발열량 ¦ 발열량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료종류 ¦ 비중 ¦ CH4 ¦ C2H6 ¦ C3H8 ¦ C4H10 ¦ N2 ¦ 기타 ¦ 고위 ¦ 저위 ¦ ¦ 연료종류 ¦ 비중 ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ kJ/(Nm2) ¦ kJ/(Nm2) ¦ ¦ LNG ¦ 0.6232 ¦ 90.43 ¦ 6.09 ¦ 2.22 ¦ 0.56 ¦ 0.17 ¦ ¦ 48211 ¦ 39720 ¦ ¦ LPG ¦ 1.55 ¦ - ¦ 0.79 ¦ 98.90 ¦ 0.31 ¦ L ¦ ¦ 99 001 ¦ 93437 ¦ ¦ 연료 종류 ¦ 비중 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 발열량 ¦ 발열량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료 종류 ¦ 15/4°C ¦ 탄소 ¦ 수소 ¦ 황 ¦ 질소 ¦ 산소 ¦ 기타 ¦ 고위 ¦ 저위 ¦ ¦ 연료 종류 ¦ 15/4°C ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ kJ/kg ¦ kJ/kg ¦ ¦ 고급휘발유 ¦ 0.751 6 ¦ 85.02 ¦ 12.27 ¦ 0.002 ¦ - ¦ 2.7 ¦ - ¦ 46976 ¦ 43836 ¦ ¦ 경유(0.05%) ¦ 0.835 1 ¦ 85.40 ¦ 14.37 ¦ 0.004 ¦ - ¦ - ¦ 0.08 ¦ 45 795 ¦ 42948 ¦ ¦ 경유(1.0%) ¦ 0.844 9 ¦ 85.00 ¦ 14.02 ¦ 0.77 ¦ - ¦ 一 ¦ 0.08 ¦ 45 628 ¦ 42 823 ¦ ¦ 실내등유 ¦ 0.7970 ¦ 88.50 ¦ 13.47 ¦ 0.002 ¦ - ¦ - ¦ 0.02 ¦ 46 348 ¦ 43 459 ¦ ¦ 보일러등유 ¦ 0.829 0 ¦ 85.51 ¦ 14.40 ¦ 0.068 ¦ - ¦ - ¦ 0.02 ¦ 45854 ¦ 43003 ¦ ¦ B-A 유(0.5%) ¦ 0.9087 ¦ 86.40 ¦ 12.40 ¦ 0.42 ¦ 700 ¦ 0.5 ¦ 0.20 ¦ 44640 ¦ 42044 ¦ ¦ B-C 유(0.5%) ¦ 0.9373 ¦ 86.30 ¦ 12.22 ¦ 0.43 ¦ 1900 ¦ 0.5 ¦ 0.35 ¦ 44 305 ¦ 41 650 ¦ ¦ B-C 유(1.0%) ¦ 0.9438 ¦ 85.00 ¦ 12.98 ¦ 0.84 ¦ 2500 ¦ 0.5 ¦ 0.42 ¦ 44070 ¦ 41 558 ¦ ¦ B-C 유(4.0%) ¦ 0.961 0 ¦ 84.60 ¦ 11.25 ¦ 2.89 ¦ 2500 ¦ 0.5 ¦ 0.50 ¦ 43882 ¦ 41 340 ¦ | {}
98d91e31-370e-4464-8192-1d9cee05ee4a | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-13 축에는 1 차 송풍기와 분무컵이 연결되어 있어서 축이 6 000 rpm 의 고속으로 회전하게 되면 분무컵 내에서 윈심력을 받은 오일이 얇은 액막 형태로 분출되고, 또한 일차송풍기로 형성 된 고속 기류가 액막과 충돌하여 미소 액적으로 미립화 된다. 이와 같이 미립화 된 액적에 2 차 송풍기로 공급되는 연소용 공기와 혼합하여 연소하는 방식이다. 일반적으로 중질유인 B-C 유를 연소시키는 버너로 가장 널리 사용되고 있다. ![image](/image/placeholder) ↖ 그림 28 로터리 버너 비교적 가격이 저렴하고 점성계수가 큰 오일(B-C)도 완전 연소가 가능하며, 유량범위도 넓다. 분무입자는 보통 60~100 ,um 정도이며, 연소실 부하도 비 교적 크게 걸 수 있다(700~1 200 kW/m2). 단속운전이 이루 지는 난방용과 산업용 보일러에 많이 사용된다. 회전체이어서 고장이 많은 편이고 소음도 많은 단점이 있다. 2) 유압식 버너 유압식 버너(pressure jet nozzle)는 일명 건타입 버너로 도 많이 알려져 있으며, 그 일반적인 구조는 그림 29 와 같다. 이 버너는 고압의 오일펌프를 이용하여 연료를 1~5 MPa 압력으로 노즐을 통하여 분사하여 공기와 혼합시켜 연소하는 방식이며, 송풍기가 버너에 부착된 일체형과 별도로 분리되는 분리형이 있다. 또한, 연료의 일부가 분무 노즐의 본체에서 되 돌아오는 형식(환류형)과 되돌아오지 않는 형식(비환류형)이 있으며, 소형 보일러에는 주로 정유량 방식의 비환류형이 이 용되고, 중대형 보일러에는 가변유량의 환류형 분무노즐이 활 용된다. 회전체가 없어서 고장이 적으며 조작방법이 간편한 장점이 있다. 공기비가 낮은 상태에서도 연소효율이 좋은 편이며, 질 이 좋은 경유를 연소시키는 소형 보일러에 많이 사용되어 왔 으나 최근에는 대용량의 중유용 버너로도 많이 활용된다. 연소유량범위(turn down ratio)가 좁으며(1 : 4) 점성계수 가 큰 액체 연료를 사용할 경우 노즐의 막힘 현상을 일으킬 수 있고 노내 압력과 오일 유압의 변동에 따라 연료 유량이 크게 달라지는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 29 유압식 버너 3) 고압 기류식 버너 비교적 고압(100~1 000 kPa)의 공기나 증기 등의 기체를 연료유와 함께 고속으로 분사하여 미립화(��; atomizing) 시키는 노즐을 사용하며, 2 유체 분사노즐 버너라고도 한다. 기류에 의한 미립화 방법에 따라서 외부 혼합식과 중간 혼합 식, 내부 혼합식으로 분류한다. 외부혼합식은 연료유와 기체 가 노즐의 외부에서 충돌하여 무화하는 것으로 그림 30(a)와 같으며, 중간혼합형은 연료유와 기체가 노즐의 내부에서 유동 중에 충돌하는 것으로 구조는 그림 30(b)와 같고 유로형상이 Y 자 형태이기 때문에 Y 제트 노즐이고도 한다. 또한 내부혼합 형은 노즐내부의 혼합실에서 연료유와 기체를 혼합류화하여 분사하는 것이며 구조는 그림 30(c)와 같다. 고압기류식 버너는 경질유 연소뿐만 아니라 중질유 연소에 도 이용된다. 분무 특성이 대단히 좋고(50 �m 이하) 유량 조 절범위가 넓으며, 수명이 길고 소음이 적다. 연소실 부하도 크 게 할 수 있으며 산업용 대형보일러와 화학 플랜트 등에 많이 이용된다. 단점은 가격이 비싸며, 증기용의 경우에는 처음 가 동 시 증기의 사용이 불가능하므로 단속운전에는 부적합하고, 저압보일러(500 kPa 이하)에는 별도의 고압 공기가 필요하다 는 것이다. ![image](/image/placeholder) 연료 연료 매체 연료 매체 매체 a 외부혼합형 b 중간혼합형 C 내부혼합형 그림 30 고압기류식 버너의 분무 노즐 2.3 기체연료용 연소장치 기체 연료는 주로 소규모 가열용에 사용되어 왔으나, 80 년 대 중반 LNG 의 도입과 대기환경 문제로 인한 가스연료의 사 용 의무화 확산에 따라 최근에는 가스버너의 사용이 점차 늘 어가고 있다. 기체 연료용 버너를 연소방식에 따라서 분류하 면 확산형 버너와 예혼합형 버너로 크게 구분할 수 있다. 1) 확산형 버너 확산형(���) 버너는 공기와 연료가 별도로 분출하여 확 산 혼합되면서 연소되도록 한 버너로서 조작범위가 넓고, 역 | {}
0e4f3799-1743-4360-be77-22062e2055cb | 4권.pdf | 3.24-14 제 3 편 가열설비와 구성요소 화 위험성이 적기 때문에 각종 가스보일러용으로 널리 이용되 고 있다. 확산형 버너는 다시 연료분출 노즐형식에 따라서 센터파이 어형(center fire type)과 스퍼드파이어형(spud fire type) 등으로 분류되며, 구조는 각각 그림 31 과 그림 32 와 같다. 센터파이어형은 그림 31 와 같이 연료관의 선단에 여러 개 의 가스 분사구가 있는 것으로 회전날개(swirler)나 보염판 (���)으로 화염이 보전되는 방식이며, 분출 가스 압력이 비교적 높아서 중형 보일러에 주로 이용된다. 스퍼드파이어형은 연료가스를 여러 개의 분사관으로 나뉘 어서 분출시키는 것이다. 센터파이어형에 비해 가스분출압력 이 낮은 곳에서도 공기와 혼합이 좋으며, 30 t/h 이상의 대형 보일러에 이용된다. ![image](/image/placeholder) 갈수구 ↑ 연료가스 공 기 그림 31 확산형 가스버너(center fire type) ![image](/image/placeholder) 가스 연료가스 분사구 분지분사관 공기 그림 32 확산형 가스버너(spud fire type) 2) 예혼합형 버너 예혼합형(����) 버너는 모든 연소용 공기가 연료가스 와 완전히 예혼합되어서 2 차 공기가 전혀 필요 없는 완전예혼 합형과 연소용 공기의 일부와 연료가스를 예혼합하여 노즐에 서 분출시키고 나머지 필요 공기를 2 차 공기로 공급하는 부분 예혼합형이 있다. 부분 예혼합형 버너는 주로 소형의 취사용 이나 가정용 난방 보일러에 이용된다. 예혼합형 버너에서는 가스와 연소용 공기를 연소시키기 전에 혼합할 필요가 있기 때문에 혼합기가 반드시 필요하다. 문헌에 있는 가스버너 중에서 가장 오래된 기종은 1855 년 독일의 분젠(R. Bunsen)이 당시의 기존 개발품을 실용화시 킨 분젠버너(Bunsen burner)다. 이 버너(그림 33)는 예혼합 형으로 오늘날까지도 응용범위를 넓히면서 난방용 보일러 등 에 활발히 이용이 확대되고 있다. 그림 33 의 예는 니들밸브에 부착되어 있는 간단한 구조이 지만, 이 버너는 현재에도 여러 용도에 구조와 형태가 응용되 어 가스연료 버너 중에서 가장 많이 활용되는 기종이다. 이 버너는 가스 조정 링(ring) 위에 공기 조정 링을 설비한 것이 가장 일반적이며, 가스는 공급구멍을 거쳐 밑 부분의 작은 구 멍을 통과 하고 공기는 벤투리 효과(venturi effect)로 공기구 멍으로 계속 공급된다. ![image](/image/placeholder) 그림 33 분젠식 버너(Bunsen Burner) 예 그림 34 는 예혼합형 버너의 일종으로 버너 면은 내열합금 인 금속섬유를 직조하여 만든 매트(mat)나 니트(knit)형태이 고, 단위 버너면적 당 연소량이 작은 부하에서는 연소 시 공 해배출 특성이 아주 뛰어나고 연소범위가 대단히 넓은 장점이 있으나, 아직 대용량 보일러에는 장기간 운전한 실적이 없다. ![image](/image/placeholder) 다공관 금속섬유매트 혼합기 균분배관 :예혼합기 입구 그림 34 예혼합 가스연소기의 일 예 2.4 저 NOx 연소법 천연가스나 액화석유가스 등의 기체연료는 액체연료와 달 리 SOx 나 분진 발생은 거의 무시할 수 있기 때문에 NOx 에 대해서만 고려한다. NOx 대책도 기체연료에서는 연료 중에 질소 성분이 들어 | {}
5e4b3d8e-6898-455d-929d-77fb58173167 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-15 있지 않기 때문에 열적(thermal) NOx 만 제어하면 된다. 일반적으로 열적 NOx 는 C/H 비가 클수록 많이 생성되는 경향이 있으며, 부탄 > 프로판 > 도시가스 > 메탄의 순서이 나, 이보다는 연소방법에 따른 영향이 크다. 부탄은 중유만큼 NOx 가 발생하므로 주의 한다. 또한 보일러의 용량이 증가하면 NOx 발생량이 증가하는 경향이 있다. 특히 예열공기 온도가 상승하면 NOx 발생이 증 가하기 때문에 NOx 감소와 에너지 절약을 동시에 달성하고 싶은 경우는 공기예열기보다는 이코노마이저의 이용을 검토 한다. 1) 저 NOx 버너 저 NOx 버너는 일반적으로 성능 면에서 안정연소영역이 넓고 저과 잉공기 시 CO 발생이 적으며, 고공기비에서도 진동 연소를 일으키지 않는 높은 보염능력이 요구된다. 제작 이용 면에서는 제조가 간단하여 저비용일 것, 시리즈설계가 가능할 것, 공기압과 가스압이 높지 않아도 될 것, 보일러 연소실과 화염형상이 적합할 것 등이 요구된다. 또한 안전성이 높고 화 염감시 등의 안전장치가 적합해야 한다. 저 NOx 버너의 원리 는 크게 다음 항목으로 분류할 수 있고, 이들 항목을 단독으 로나 조합하여 저 NOx 버너를 설계한다. ① 박막에 의한 화염온도의 제어 ② 배기가스의 자기 재순환 ③ 분할화염에 의한 화염온도의 억제 ④ 다단 연소 ⑤ 농담 연소 어떤 형식의 저 NOx 버너를 이용하든지 보일러 연소실과 화염 크기에 유의 하여 그을 음과 CO 가 발생되지 않도록 해야 한다. 저 NOx 버너는 극한 상태에서 연소시키는 경우가 많기 때문에 화염과 수랭 벽의 접촉이나 여러 대의 버너화염 상호 간섭으로 요구되는 저 NOx 효과 가 없거나 CO 의 발생 혹은 진동연소의 생성이 나타나기도 한다. 배기가스 재순환식의 버너는 화염의 역류방지에 주의 한다. 또한 예열공기를 사용하면 저 NOx 버너도 NOx 증가가 뚜렷 이 나타나며, 배기가스 자기재순환 버너에서는 NOx 증가율이 크다. 그림 35 ~ 그림 38 에 여러 가지 저 NOx 버너의 예가 있다. ![image](/image/placeholder) 화염방사 공기선회기 가스입구 → 8 배기가스 재순환류 공기입구 배기가스순환류 그림 35 박막화염 + 배기가스 자기재순환 방식 ![image](/image/placeholder) 정류관 배기가스 1 2 차 공기 1 차 공기 노내배기가스 가스 그림 36 배기가스 자기재순환 + 2 단 연소 방식 ![image](/image/placeholder) 공기선회기 가스입구 → 1 차 공기 2 차 공기 또는 2 차 연료가스 그림 37 2 단 연소 방식 ![image](/image/placeholder) 가스입구 가스입구 → 2 차 공기 1 차 공기 그림 38 분할화염 + 농담연소 방식 2) 연소개선에 의한 NOx 저감 가스연소 보일러는 주로 물 · 증기 분사 및 배기가스 재순 환 방식을 이용한다. (1) 증기분사 물 · 증기를 연소화염 중에 분사하거나 연소용 공기와 연료 중에 첨가하여 화염온도를 낮춰 NOx 의 생성을 억제하는 방 법이다. 신설 보일러나 기존 보일러 모두에 쉽게 활용할 수 | {}
eb9b6eb7-e4f1-48a2-929d-14fcef49e9d6 | 4권.pdf | 3.24-16 제 3 편 가열설비와 구성요소 있는 방법이나, 보통의 보일러에서는 감소량이 미미할 뿐만 아니라 열효율을 떨어뜨리기 때문에 잘 쓰이지 않는다. 따라 서 일반적인 대책으로는 NOx 규제를 만족시킬 수 없는 경우 에 최후의 수단으로 고려할 수 있다. (2) 배기가스 재순환 연소용 공기에 저온연소 배기가스의 일부를 혼합하여 산소 분압을 낮추고 동시에 연소가스의 열용량을 증가시켜 화염온 도를 낮추어, NOx 의 생성을 억제시키는 방법이다. 연소용 공 기에 배기가스를 혼입하면 연소성이 나빠지고 화염의 안정성 이 저하하는 경향이 있기 때문에 배기가스의 재순환율은 2 0~30% 이하로 한다. 이 방식의 장점은 효율저하 없이 NOx 를 저하시킬 수 있는 것이다. 그러나 흡인용 송풍기를 증설하 고 연소용 송풍기의 능력을 증가시켜야 하며, 배기가스 재순 환 덕트를 설치해야 하기 때문에 설비비가 커지고 설치공간이 크게 소요되는 단점이 있다. 송풍기 능력에 여유가 있는 경우 에는 송풍기 흡인 측에 배기가스 덕트를 접속 설치하여 배기 가스 덕트공사만 하면 되기 때문에 설치비용이 크지 않다. 3) 액체 연료 버너의 저 NOx 화 액체 연료 연소식 소용량 보일러의 저 NOx 화는 일반적으 로 배가스 재순환과 물 혹은 증기 분무방식을 이용하는 경우 가 많다. 그러나 전자는 송풍기의 대형화와 연도 드래프트의 악영향 등과 같은 결점이 따르고, 후자는 열효율의 저하를 불 러일으킨다. 이 때문에 액체연료용 버너의 저 NOx 화는 버너 의 2 단연소와 선회 화염을 이용하는 경우가 많다. 그림 39 는 이 버너의 구조를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 노즐 1 차 공기 2 차 공기 cubic swirler 2 차 공기 화 염 그림 39 2 단연소+선회 화염에 의한 액체연료의 저 NOx 화 이 버너는 연소통 내부에 입방형의 1 차 연소실이 있으며, 입방형 와류실 내부에서 생기는 선회 화염의 1 차 연소와 보일 러 내부(화로 내)에서의 2 차 연소가 이루어지도록 되어 있다. 1 차 연소실에서는 와류실 개구부로부터 고속으로 유입되는 1 차 공기와 연료가 선회하면서 혼합하여 미립화가 촉진되면서 화염이 형성된다. 이 선회 혼합에 의한 미립화의 촉진으로 국 부 고온 영역이 대폭 줄어들며 화염의 온도 저하로 NOx 의 배 출량이 감소되는 것이다. 또한 와류실 하부로부터 연소실에 유입된 2 차 공기를 연소 화염에 수직 방향으로 분사시키면 2 단 연소 형태가 되며 연소의 조기 완결(화염의 콤팩트화)이 이루어지고, 매연이 없는 연소 성능이 얻어지면서, NOx 값 75 ppm, CO 값 50 ppm 이하를 나타낸다. 한편 그림 40 은 가스연료에 많이 적용되고 있는 깔때기 구 조의 저 NOx 버너의 기본 형상이다. ![image](/image/placeholder) 연소용공기 가스입구 연소용공기 그림 40 깔때기 구조의 저 NOx 가스버너 3. 보일러의 수질관리 3. 1 보일러 용수 1) 급수의 성질 공업용수로는 하천수와 지하수, 수돗물 등이 사용되지만, 물은 여러 종류의 물질을 용해하는 성질이 있으므로 물이 지 표를 흐르고 지층으로 침투하여 흐르는 과정에서 여러 종류의 수용성 물질을 접촉하기 때문에, 이들의 수질은 물이 흐르는 지역적인 환경과 특히 지질 환경에 영향을 크게 받는다. 물에 용존되어 있는 물질의 주성분은 칼슘(Ca2+)과 마그네 슘(Mg2+), 나트륨(Na*), 칼륨 (K+), 중탄산(HCO3), 황산 (SO4~), 염소(CI~) 등이며, 그 외에 실리카(silica)와 철(Fe) 등이 함유되어 있다. 용존 물질의 주성분을 이루는 칼슘과 마그네슘, 실리카 등 은 모두 암석과 토양의 풍화 생성 물질이 물에 용해된 것으로 취수지역에 따라 이들의 양과 질이 다르며, 보일러 급수에 포 함된 이들 불순물들은 보일러의 운전관리 상에서 여러 가지 장애를 일으킨다. 보일러 용수는 이들 용존 물질이 적은 것이 바람직하기 때 문에, 그 이용 분야에 따라 수질 요구치를 설정하고 이온 교 환수지와 활성탄 처리 혹은 응집 여과 처리, 약품 처리 등 적 절한 조치를 하여야 한다. 공업용수를 그대로 보일러에 급수하면 불순물에 의하여 부 식과 더불어 과열, 손상 등이 발생하며 보일러의 수명도 단축 되고 열효율이 낮아지는 등 각종 장해와 사고의 원인이 될 수 있으므로, 급수 중의 불순물을 처리하여 적정 수질이 유지되 도록 해야 한다. 표 6 에는 불순물에 의한 장해와 처리방법을 나타내었다. 급수는 펌프로 보일러 내에 공급하는 물로 응축 수와 보급수를 혼합하여 사용한다. 한편 관수(보일러수)는 보 일러 동체 내부에 보유하고 있는 물이다. (1) 보일러 용수의 종류 보일러 용수로 가장 좋은 물은 증류수이지만, 증류수는 설 | {}
d6cbe099-c638-4acc-bb9f-3a581440afd4 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-17 표 6 물속에 있는 불순물에 의한 장해와 처리 방법 ¦ 성분 ¦ 표시 방법 ¦ 장해 ¦ 처리 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탁도 ¦ 물의 탁한 정도를 표시하는 화학식은 없다. 검사 대상 물을 탁도 표준액과 비교해서 표시한다. ¦ 물에 불투명한 외관을 준다. 스케일, 거품, 기수공발(Carryover)을 일으킨다. ¦ 응고, 침전, 여과, 전해법 ¦ ¦ 색도 ¦ 물 색의 정도를 표시한 것으로 화학식은 없다. 색도 표준액으로 표시된다. ¦ 유기물이 많으면 색도가 증가한다. 또, 기포, 기수공발을 일으킨다. ¦ 응고, 침전, 여과, 염소처리, 활성탄 흡착 ¦ ¦ 경도 ¦ 수중의 칼슘이온 및 마그네슘 이온의 양에 대응하는 탄산칼슘(CaCO3)으로 환산해서 표시한다. ¦ 스케일이 생성하는 주원인이 되므로, 급수 중의 경도는 낮은 것이 좋다. MgCl2 부식이 극히 크 다. ¦ 연화, 보일러 내 처리 ¦ ¦ pH ¦ 수중의 수소이온 농도의 지시로 표시한다. ¦ pH 는 수중의 산성 또는 알칼리성 용해물에 의해 변화한다. ¦ pH 는 알칼리를 증대시켜 산을 감소시킨다. ¦ ¦ H2SO4, HCl ¦ 수중에 함유하는 탈산(��), 유기물 등의 산 분을 중화하는데 요하는 알칼리분에 대응하는 탄산칼슘(CaCO3)으로 표시한다. ¦ 부식 ¦ 알칼리에 의한 중화 ¦ ¦ CO2 ¦ 수중에 함유하는 탈산(��), 유기물 등의 산 분을 중화하는데 요하는 알칼리분에 대응하는 탄산칼슘(CaCO3)으로 표시한다. ¦ 급수계통, 특히 증기와 응축수관 계통의 부식 ¦ 기폭, 탈기 아미노의 피복 ¦ ¦ 염화물(염소) ¦ Cl ¦ 물의 고형성분으로, 물의 부식성을 증대시킨다. ¦ 탈염 ¦ ¦ 황산염 ¦ SO4 ¦ 칼륨이 공존하면 경질의 스케일을 증대시킨다. ¦ 탈염 ¦ ¦ 질산염 ¦ NO2T ¦ 수의 고형성분이지만 통상은 공업적인 의미가 없다. ¦ 탈염 ¦ ¦ 불화물 ¦ F ¦ 일반적으로는 공업적인 의미가 없다. ¦ ¦ ¦ 규산(실리카) ¦ SiO2 ¦ 보일러 내에서 경질의 스케일을 생성한다. 규 산기화에 의한 터빈 날개의 불용해물의 석출 ¦ 전염탈염, Mg 염에 의한 열처리법, 전해법 ¦ ¦ 철 ¦ Fe2+ (제 1 철), Fe3++ (제 2 철) ¦ 스케일 ¦ 기폭, 응고, 여과, 이온 교환법 ¦ ¦ 망간 ¦ Mn2+ ¦ 스케일 ¦ 기폭, 응고, 여과, 이온 교환법 ¦ ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 일반적 부식과 점식 ¦ 탈기, 화학처리 ¦ ¦ 황화수소 ¦ H2S ¦ 부식 ¦ 기폭, 염소처리, 강염기성 이온교환법 ¦ ¦ 암모니아 ¦ NH3 ¦ 용해성 철 이온의 생성에 의한 동의 부식 ¦ 염소처리, 탈기, 이온교환법 ¦ ¦ 유지 ¦ 유 또는 에텔 추출물로 표시된다. ¦ 스케일, 기포, 기수공발을 일으키기 쉽다. ¦ 응고, 여과 ¦ ¦ 전기전도도 ¦ 1 cm 당의 전도도(마이크로-��) 또는 비전 도도로 표시한다. ¦ 전도도는 용액중의 고형체가 이온화된 결과 이다. ¦ 탈염 ¦ ¦ 용해고형분 ¦ ¦ 기포, 기수공발 ¦ 탈염, 연화 ¦ ¦ 현탁고형분 ¦ ¦ 스케일, 기수공발 ¦ 응고, 침전, 응고 ¦ ¦ 전고형분 ¦ ¦ 용해 및 현탁고형분의 합계이다. ¦ ¦ 비비와 유지비가 많이 필요하므로, 보통 적절히 처리된 물을 사용한다. ① 천연수 ㉠ 지표수 지표수는 하천수와 호수 물을 말하며, 강우량과 계절에 따 라서 불순물의 영향을 받는다. 외관은 더럽지만 광물질의 용 해량이 적다. 그러나 유기물이나 협잡물의 함유량이 많으며, 미생물 등의 발생이 문제되기도 한다. ㉡ 지하수 지하수는 유량과 지층에 따라서 불순물의 영향을 받으며, 표류수와 빗물 등의 자연수가 지층으로 스며들어 땅속에 고인 물로 지층을 통과 하는 동안 여과 되어 대부분의 경우 매우 맑 으나 물이 땅속의 토양과 접촉되어 있기 때문에 지층 성분이 녹아 있어 보통 상당히 많은 고형물을 함유하고 있다. 특히 유기물이나 탄산가스가 많은 토양 성분 중의 지하수 에는 칼슘(Ca)과 마그네슘(Mg) 등의 경도 성분이 다량으로 녹아 있고 철(Fe)이나 망간(Mn), 실리카(silica) 등의 불순물 이 많다. 그러므로 이러한 지하수를 보일러의 급수로 사용할 경우에는 반드시 경도 성분을 처리해야 한다. ② 수돗물 일반적으로 수돗물은 주로 하천수를 정화 처리하여 음료수 로 공급하기 때문에 불순물의 함유량이 적어 보일러 용수로 수질도 양호하여 저압 보일러의 급수로 많이 사용한다. 그러 나 용존 불순물의 함량은 지역적인 특성에 따라 다소 차이는 있으나 총경도 성분이 60 ppm 내외이고 소독용으로 주입된 잔류염소량도 0.2~0.8 ppm 정도 함유되어 있고, 잔류염소는 이온교환 처리에 사용하는 이온교환수지를 산화 분해시키기 때문에 좋지 않다. ③ 공업용수 천연수의 부유물과 탁도 성분을 일부 처리한 물로 보일러 의 급수로는 부적당하므로 처리하여 사용한다. ④ 응축수 보일러에서 발생된 증기의 응축수는 보일러의 급수로 가장 적합한 물이다. 또한 응축수의 현열은 보통 250~340 kJ/kg | {}
5d3999e2-b7e6-45eb-a6dc-f9446443b3a2 | 4권.pdf | 3.24-18 제 3 편 가열설비와 구성요소 정도로 높은 열량을 보유하고 있으므로 이를 보일러 용수로 사용하면 증발량이 증가하고 열효율이 높아진다. 2) 경도와 알칼리도 ① 경도(hardness) 물의 세기를 나타내는 것으로 물에 용해되어 있는 2 가 양 이온금속(Ca2+, , Mg2+)의 함량을 이에 대응하는 CaCO3 로 환 산한 값으로 일시경도와 영구경도가 있다. 즉, 수중에 함유하 고 있는 칼륨이온과 마그네슘 이온 양 농도를 나타낼 때의 척 도다. 이들의 함유량을 이에 대응하는 탄산칼슘으로 환산하여 ppm 으로 나타낸다. 보일러수는 경도 성분에 의하여 스케일이 나 슬러지(sludge)가 생성된다. ② 산도(acidity; 알칼리 소비량) 물속에 포함되어 있는 탄산, 유기산 등의 산 성분의 중화에 이용하는 알칼리성분을 이에 상당하는 탄산칼슘(CaCO3)양으 로 나타낸 값으로, ppm 으로 표기한다. 1 ppm 을 1. 도로 한다. ③ 알칼리도(alkalinity; 산소비량) : 수중에 녹아있는 중탄 산염과 탄산염, 수산화물, 유산염, 규산염 등의 알칼리분을 중 화시키는데 필요한 황산의 양을 말한다. M 알칼리도는 메틸 오렌지를 사용하며 수용액의 pH 를 4.8 보다 높게 하고 있는 물질농도의 정도를 의미하며, P 알칼리도는 페놀프탈레인을 사용하고 수용액의 pH 를 8.3 보다도 높게 하고 있는 물질농도 의 정도를 의미한다. pH(수소이온 지수)는 물에 함유하고 있는 수소이온(H*)량 에 따라서 그 물이 산성인지 알칼리성인지를 나타내는 기준이 된다. 3.2 급수처리 급수처리의 종류는 크게 화학적 처리와 기계적 처리 및 전 기적 처리로 나누며, 그 자세한 분류는 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 석회, 동(침전법) 석회, 소다법, 석회 중조법 석회, 인산소다법 약품 가성소다법, 석회소다법, 황산반토법 첨가법 제오라이트법, 석회제오라이트법 바륨업법 인산염법 화 급수중의 탈기 학적처리 탈규산법 약제에 의한 처리법 이온교환법 천연물-천연논사, 무기이온 백운석(돌로마이트) 등 환성물질 이온 합성물-건식제오라이트 등 교환법 천연물-각, 양모, 니탄 갈탄 등 유기이온 합성물(인조품)-스티롤수지, 교환성물질 기타 수지류 ¦ ¦ 급수 중의 철분 기타 잡물의 제거 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 용해 고형분의 제거 ¦ ¦ 기 ¦ ¦ ¦ 계 ¦ 여과 침전법 ¦ ¦ 적 ¦ 탈기 장치에 의한 기폭법(de-aeration) ¦ ¦ 처 ¦ 증류기에 의한 증발법(evaporation) ¦ ¦ 리 ¦ 가열 연화법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복수(응축수) 중 유지분의 제거(de-oiling) ¦ ![image](/image/placeholder) 전기 정수법(전극법) 전기적처리 응축수의 유지분의 제거(전기저항식) 급수처리의 목적은 전열면의 스케일 생성과 고착을 방지하고 침식과 가성취화의 발생, 프라이밍(priming) 및 포밍(foaming) 발생의 방지이다. 또 관수(��)의 농액화를 방지하고 물 순 환을 좋게 한다. 용존가스분 처리 방법으로 용존 가스(6 ppm) 등을 처리하 는 탈기법과 탄산을 분해하여 탄산가스를 처리하는 기폭법이 있다. 용해 고형물 처리방법으로는 약품 첨가법과 이온 교환법, 증류법이 있는데 약품 첨가법은 소석회나 소다회, 제올라이트 등을 가하여 중탄산염과 유산염을 탄산염이나 수산화물로 침 전 제거하여 경수를 연화시키는 방법이다. 이온교환법은 용해 고형물을 제거하는데 가장 좋은 방법으로 특히 고압보일러의 급수처리에 더욱 효과 적인 방법으로, 이온 교환체에 결합되어 있는 특정이온과 급수 중의 이온이 서로 교환하여 경수를 연 수로 연화시키는 것이다. 증류법은 물을 가열시켜 발생된 증 기를 응축하여 만드는 것으로, 가장 양질의 급수를 얻을 수 있는 방법이나 비경제적인 경우가 많고, 설비비나 제조과 정의 유지비가 많이 든다. 박용 보일러에서 해수처리 방법으로 사 용된다. 입경이 큰 혼탁고형물은 침강 또는 여과 하면 자동적으로 제거가 되나, 미세한 입자나 콜로이드상인 것을 제거하려면 응집제를 사용하여야 한다. 직경 0.1 mm 이상 큰 협잡물을 자연 침강시켜 처리하는 침강법과 여과 기 내로 급수를 보내어 협잡물(직경 0.01~0.1 mm 범위)을 처리하는 여과 법, 콜로 이드상의 미세한 현탁고형물을 응집제를 투여하여 흡착 결합 시켜서 아래로 침강시켜 분리 처리하는 응집법이 있다. 3.3 보일러 수처리 보일러 동체 내부의 보일러수(��)의 불순물을 처리하는 방법으로 1 차 외처리에서 미흡한 것을 보완 처리하여 보일러 에 미치는 부식과 장해를 예방할 목적으로, 화학적 청관제를 보일러 동체 내부로 주입시킨다. 청관제의 사용 목적은 pH 와 알칼리도를 조절하고 보일러 수를 연화시키며 슬러지를 조정하고 탈산소 및 가성취화 억제 를 통하여 포밍을 방지하는데 있다. 청관제의 종류와 그 작용은 표 7 에 있으며, 표 8 에는 많이 사용되는 난방용 보일러에 적용되는 급수와 보일러수의 수질 기준치를 KS 에서 발췌하여 수록하였다. | {}
68a62a8e-3349-4201-b7f3-c1a2100fcd9d | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-19 표 7 청관제의 종류와 작용 ¦ 청관제의 종류 ¦ 청관제의 작용 ¦ 청관제의 작용 ¦ 청관제의 작용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청관제의 종류 ¦ 스케일의 방지 ¦ 부식의 방지 ¦ 적용 ¦ ¦ 탄산소다(소다회) Na2CO3 ¦ 연화 효과 양호 스케일 방지 ¦ 보일러수 중에서 가성소다에 연화하여 알칼리도를 높여서 부식 방지 ¦ 일반수 중 · 저압의 보일러 ¦ ¦ 제 3 인산소다 Na2PO412H2O ¦ 연화 효과 특히 양호 스케일 방지의 작용 큼 ¦ 인산이온을 보일러수 중에 막으면 부 식효과 큼. 알칼리도를 높여서 부식 방지 ¦ 일반수 각 압의 보일러 ¦ ¦ 제 2 인산소다 NaeHPO412H2O ¦ 보일러 수 중에서 제 3 인산소다로 연화 상기 작용 ¦ 보일러수 중에서 제 3 인산소다에 연화화여 상기의 작용 ¦ 약간 알칼리성의 물 각 압의 보일러 ¦ ¦ 제 1 인산소다 Na2H2PO412H2O ¦ 상동 ¦ ) 상동 ¦ 알칼리성의 물 각 압의 보일러 ¦ ¦ 중합인산소다 ¦ 상동 급수 도중 스케일 방지 ¦ 상동 급수 도중의 부식 방지 ¦ 일반수 각 압의 보일러 ¦ ¦ 아황산소다 NaSO3 ¦ ¦ 산소와 결합하여 황산소다로 변하여 산소에 의한 부식을 방지함 ¦ 일반수 중 · 저압의 보일러 ¦ ¦ 황산알루미늄 Al2(SO4)3 ¦ ¦ 보일러수 중의 과잉 알칼리를 중화하고 알칼리 과다에 의한 부식을 방지 ¦ 고알칼리성의 물 중 · 저압의 보일러 ¦ ¦ 탄닌류 ¦ 콜로이드 작용에 의해 스케일 방지 ¦ 금속 표면에 피막을 만들고 또 산소와 결합하여 그 부식을 방지 ¦ 일반수 중 · 저압의 보일러 ¦ ¦ 녹말류(전분) ¦ 상동 급수도중 스케일 방지 ¦ 금속 표면에 흡착피복을 만들어 부식을 방지 ¦ 일반수 중 · 저압의 보일러 ¦ 표 8 KS B 6209 에 규정된 급수와 보일러수의 수질(발췌) ¦ 구분 ¦ 보일러의 종류 ¦ 원통 보일러 ¦ 원통 보일러 ¦ 원통 보일러 ¦ 수관 보일러 ¦ 수관 보일러 ¦ 수관 보일러 ¦ 수관 보일러 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 최고사용압력 MPa ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1~2 ¦ 2~3 ¦ ¦ 구분 ¦ 전열면 증발률(kg/m2h) ¦ 30 이하(1) ¦ 30~60 ¦ 60 이상 ¦ 50 이하 ¦ 50 이상 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 구분 ¦ 보급수의 종류 ¦ 원수 ¦ 연화수 ¦ 연화수 ¦ 연화수 ¦ 연화수 ¦ 연화수 ¦ 이온교환수 ¦ ¦ 구분 ¦ pH(25°C 에서의) ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 8~9.5 ¦ ¦ 급수 ¦ 경도(mg CaCo3/L) ¦ 60 이하 ¦ 2 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 0 ¦ ¦ 급수 ¦ 유지류(mg/L)2) ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ ¦ 급수 ¦ 용존산소(mg O/L) ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 0.5 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ 급수 ¦ 철(mg Fe/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.3 이하 ¦ 0.3 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ 급수 ¦ 동(mg Cu/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 급수 ¦ 히드라진(mg N2H4/L)3) ¦ -- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.2 이상 ¦ ¦ 급수 ¦ 전기전도율(25°C)(ps/cm) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 보일러수 ¦ 처리방법 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ ¦ 보일러수 ¦ pH(25°C) ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 10.0~11.0 ¦ ¦ 보일러수 ¦ M-알카리도(mg CaCo3/L)4) ¦ 100~800 ¦ 100~800 ¦ 100~800 ¦ 100~800 ¦ 100~800 ¦ 600 이하 ¦ 150 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ P-알카리도(mg CaCo3)5) ¦ 80~600 ¦ 80~600 ¦ 80~600 ¦ 80~600 ¦ 80~600 ¦ 500 이하 ¦ 120 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 전증발잔유물(mg/L) ¦ 4000 이하 ¦ 3000 이하 ¦ 2500 이하 ¦ 3000 이하 ¦ 2500 이하 ¦ 2000 이하 ¦ 700 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 전기전도율(25°C)(�s/cm) ¦ 6 000 이하 ¦ 4500 이하 ¦ 4000 이하 ¦ 4500 이하 ¦ 4000 이하 ¦ 3000 이하 ¦ 1000 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 염소이온(mg Cl~/L) ¦ 600 이하 ¦ 500 이하 ¦ 400 이하 ¦ 500 이하 ¦ 400 이하 ¦ 300 이하 ¦ 100 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 인산이은(mg PO43-/L)6) ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 5~15 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 아황산이온(mg SO32-/L)7) ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 5~10 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 히드라진(mg N2H4/L)8) ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ - ¦ ¦ 보일러수 ¦ 실리카(mg SiO2/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 이하 ¦ 주) 1. 주철 보일러 등에서 생증기를 사용하여 보급수를 사용하는 경우에 적용한다. 2. 핵산 추출 물질(KS B 6224 참조)을 말한다. 3. 히드라진을 탈산소제로 급수에 주입하는 경우에 적용한다. 4. 산소비량(pH4.8)(KS B 6224 참조)을 말한다. 5. 산소비 량(pH8.3)(KS B 6224 참조)을 말한다. 6. 인산염을 주입하는 경우에 적용한다. 7. 아황산염을 탈산소제로 주입하는 경우에 적용한다. 8. 원통보일러와 최고 사용압력 2 MPa 이하의 수관보일러에 히드라진을 탈산소제로서 주입하는 경우에 적용한다. | {}
748d55dc-2834-407b-84c8-73fbed35500c | 4권.pdf | 3.24-20 제 3 편 가열설비와 구성요소 4. 부속장치와 부속품 4.1 폐열회수 장치 1) 이코노마이저(economizer) 이코노마이저(폐열회수기, economizer)는 보일러 배기가 스의 여열을 이용하여 급수를 예열하는 장치다. 사용 목적은 보일러의 열교환 성능 향상과 연료의 절약이다. 또한 급수 예 열로 인해 보일러 수와 의 온도차가 적어 동체의 열응력을 감 소할 수 있으며, 급수 중의 불순물 일부가 제거되고 보일러의 증발능력이 상승하는 장점도 있다. 그러나 통풍저항이 증가하 고, 배기가스 온도 저하로 연돌 통풍력이 감소되는 단점이 있 다. 이코노마이저 설치위치는 보일러에서 배기가스가 흐르는 연도이며, 연소가스가 흐르는 과정에서 볼 때 재열기 다음, 공 기 예열기 앞에 위치하고 일반적으로 보일러 본체와 급수관에 연결시킨다. 그림 41 은 이코노마이저의 한 예다. ![image](/image/placeholder) 급수 출구 급수 입구 그림 41 이코노마이저 2) 공기예열기 공기예열기(air preheater)는 연소가스의 배열을 이용하여 연소용 공기를 예열하는 장치로, 연료의 연소를 좋게 하며 노 내 온도가 높아져 열전달이 좋아져 보일러 효율을 향상시킨 다. 또한 과잉공기를 줄일 수 있고 저질 연료의 연소에 효과 적이다. 공기예열기 설치위치는 연도의 가장 저온인 이코노마 이저 다음이다. 공기예열기의 종류는 연소가스가 관내로 공기는 셀 측으로 통과 하면서 열교환하는 방식과 각 유체의 통로가 서로 뒤바뀌 어 흐르는 방식이 있다. 각 방식의 선택은 연소가스 측의 통 풍저항과 분진퇴적 등을 고려하여 결정한다. 대류식 공기예열기 외에 축열체를 이용한 회전형 축열재생 식 공기예열기(Ljungstrom air heater)가 오래 전부터 대형 의 보일러 등에 활용되어 왔으나 산업용 보일러에는 주로 관 형 공기예열기가 적용되고 있다. 축열재생식 공기예열기는 보 일러 가동 전에 미리 회전시켜 공기예열기의 국부적인 과열을 방지하고, 전열을 좋게 하기 위해 자주 청소한다. 최근에는 가스연료를 사용하는 보일러에 핀튜브형 열교환 기나 히트파이프식 공기예열기를 적용하고 있으며, 응축열의 회수를 겸한 내식성 재질의 열교환기가 연구되고 있다. 그림 42 는 흔히 사용되는 관형 공기예열기의 예를 나타낸다. 공기예열기 입구 가스의 온도를 500°C 이하로 유지하여 과 열을 방지하며, 유류 보일러의 경우에는 공기예열기를 지난 배기가스 온도가 150°C 이하가 되지 않도록 하여 배기가스 중의 수분 응축에 의한 저온 부식을 방지한다. ![image](/image/placeholder) 가스 공기출구 공기입구 - 가스 그림 42 관형 공기 예열기 4.2 급수장치 보일러 운전 시 부하변동에 따라 일정수위를 유지하기 위 해서는 항상 급수를 보충해 주어야 하며, 이를 위하여 각종 기계와 부속 등을 설치해야 한다. 1) 급수펌프 보일러에 물을 공급하는 장치로 보일러의 압력보다 20~ 30% 높은 압력으로 급수하며, 송출량은 증발량의 1.5~2 배의 용량으로 설계된 펌프를 2 대 이상 설치하는 것이 원칙 이다. 급수펌프의 구비조건은 고온 고압에 충분히 견디어야 하고, 급격한 부하변동에 대응할 수 있어야 하며 작동이 확실하고 조작이 간편해야 한다. 또한 저부하에서도 효율이 좋아야 하 고 병렬운전에 지장이 없어야 하며 회전체는 고속회전에 안전 해야 한다. 2) 급수 유량계 보일러로 공급되는 급수량을 측정하기 위하여 사용되는 계 기로 용적식 유량계나 터빈식 유량계가 이용된다. 3) 급수밸브 급수 정지 밸브와 첵밸브를 병합 설치하며, 보일러의 가까 운 곳에 정지 밸브, 먼 곳에 첵밸브를 설치한다. 정지밸브는 슬루우스밸브 또는 앵글밸브가 사용되고, 첵밸브는 보일러 수 의 역류를 방지하며 스윙식과 리프트식이 있다. 4) 급수주입관(feed water injection pipe) 그림 43 과 같이 보일러의 동체 길이 방향으로 긴 관을 설 치하고 관의 길이 방향으로 적당한 간격을 두어 일정하게 구 멍을 뚫고 그 구멍으로 급수를 분산 주입시키는 관을 말한다. 이의 설치목적은 보일러 동체의 국부적 냉각에서 생기는 불균일 팽창에 의한 손상을 방지하고 보일러의 프라이밍 발생 을 방지하는데 있으며, 안전 저수위보다 조금 낮은 위치(약 50 mm)에 부착한다. | {}
c72a49e5-4ad7-4485-a182-21ebca8fed30 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-21 ![image](/image/placeholder) 기수드럼 급수밸브 급수배관 a 급수입구 b 그림 43 급수주입관 4.3 통풍 장치 1) 송풍기 송풍기(blower, fan)는 보일러 운전 중 연소용 공기나 배 기가스를 강제로 압입하고 배기하는 장치이며, 보일러의 통 풍력을 유지시킨다. 송풍기의 종류에는 터보 송풍기와 다익 송풍기 등이 있으 며, 송풍기의 소요 동력은 식 (11)으로 계산한다. N = QPs/n,kW 여기서, (11) Q : 송풍량, m2/s Ps : 송풍기의 정압, Pa 7 : 송풍기의 정압효율, % 2) 댐퍼(damper) 공기나 배기가스 양을 조정하여 통풍력을 조절하고 가스의 흐름을 조절하며 주연도와 부연도가 있을 때 흐름을 전환시 킨다. 4.4 공해감소장치 보일러에서 발생되는 공해물질은 사용연료의 종류와 질에 따라 크게 좌우되지만 연소과 정을 통해서 결정된다. 대기로 확산되는 이들 공해물질에는 질소산화물과 미연탄화수소, 일 산화탄소, 입자상 물질, 황산화물 등이 있다. 1) 질소산화물 감소장치(탈질장치) 연소로 생성되는 질소산화물은 통상 열적 NOx(thermal NOx)와 연료 NOx(fuel NOx)로 분류된다. 열적 NOx 는 연소 공기 중에 포함되어 있는 질소와 산소가 고온 상태에서 반응 하여 NOx 가 생성되는 것으로, 일반적으로 연소온도가 높을 수 록 생성량은 증가한다. 연료 NOx 는 연료 중에 포함되어 있는 질소화합물의 일부가 연소 시에 산화되어 NOx 가 생성된다. 보일러 등의 고정원에서 NOx 방제기술에는 많은 방법이 있지만 NOx 의 발생을 연소과 정에서 억제하는 저 NOx 연소 기술과 발생한 NOx 를 제거하기 위한 탈질기술로 대별된다. 배연탈질기술은 생성된 배기가스 중의 NOx 를 제거하는 기 술이다. NOx 는 황산화물에 비해 화학반응성이 낮기 때문에 처리가 어려워서 개발이 지연되고 있다. 배연탈질법은 크게 건식법과 습식법으로 분류하지만 설치 된 것은 건식법이 훨씬 많다. 그 중에서도 암모니아 선택접촉 환원법이 월등하게 많다. 설치된 배연탈질장치의 형식별 가스 처리능력 측면에서 볼 때 약 90%는 암모니아 선택접촉환원 법이다. 습식법은 소규모의 화학공업 등에서 알칼리에 의한 흡수되고 있는 것에 불과 하다. (1) 건식법 ① 요소, 탄화수소, 수소, 시아누르산 등을 이용한 선택접 촉환원법 ② 암모니아, 요소, 시아누르산 등을 이용한 무촉매 선택환 원법 이용한 비선택 접촉환원법 ③ 일산화탄소, 탄화수소를 ④ 건식 흡착법 ⑤ 건식 흡수법 ⑥ 전자빔법 (2) 습식법 ① 기상산화 흡수법 ② 액상산화 흡수법 ③ 착염생성 흡수법 2) 황산화물 감소장치(탈황장치) 근본적으로 황산화물에 대한 대책은 양질의 연료를 사용하 거나 배기가스 중의 황산화물을 제거하는 것이다. 배 연탈황장 치는 크게 습식법과 건식법으로 분류되지만 실용화된 것의 대 부분은 습식법이다. 대규모의 연소시설에서는 부생물을 회수 하고 있는 경우가 많다. 습식배연탈황장치의 개요를 표 9 에 나타낸다. 건식배연탈황법으로 현재 실용화된 것은 활성탄흡 착법이다. 표 9 습식배연탈황장치의 개요 ¦ 흡수제 ¦ 특징 ¦ 흡수 또는 흡착장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 석회 또는 소석회 ¦ 석회는 가격이 싸며 알칼리원료이고, 탈황 률도 낮지 않기 때문에 현재 대형 배연탈 황장치의 주류를 이룸. 부생물인 석고는 건재나 시멘트 원료로 이용 가능 ¦ 습식법의 중심은 기액접촉방식임. (주요 기액접촉장치) 스프레이탑 충전탑 기포탑 유벽탑 제트버블링탑 제트스크러버 사이클론 스크러버 터블런트콘택터 ¦ ¦ 수산화 마그네슘 ¦ 석회보다 가격이 싼 알칼리원료임. 처리후 의 황산마그네슘은 수용성이기 때문에 스 케일 문제가 없고, 회수장치가 필요치 않 아서 장치가 콤팩트하여 소규모 설비에 적 합함. 또한 탈황률도 높음. ¦ 습식법의 중심은 기액접촉방식임. (주요 기액접촉장치) 스프레이탑 충전탑 기포탑 유벽탑 제트버블링탑 제트스크러버 사이클론 스크러버 터블런트콘택터 ¦ ¦ 수산화 나트륨 ¦ 반응성이 높고, 스케일 문제도 없는 이상 적인 흡수제이지만 고가임. 부생물인 황산 수소나트륨 등을 직접 이용하는 종이펄프 공장 등에서 이용 ¦ 습식법의 중심은 기액접촉방식임. (주요 기액접촉장치) 스프레이탑 충전탑 기포탑 유벽탑 제트버블링탑 제트스크러버 사이클론 스크러버 터블런트콘택터 ¦ | {}
3e5eea3c-90b7-48ee-a26f-9234dc6ccde8 | 4권.pdf | 3.24-22 제 3 편 가열설비와 구성요소 3) 입자상 물질 감소장치(집진장치) 보일러에서 발생되는 입자상 물질은 연료 중에 포함된 불 연성 고형물질이거나 연소과 정에서 발생하는 검댕(soot)이 대부분이다. 특히 연소과 정에서 발생하는 미연탄소분에 의한 매연 제거와 연소과 정에서 발생한 분진을 제거하는 수단이 있 어야 한다. 연료가 불완전 연소하는 원인은 연소용 공기가 부족하거나 과대할 때, 연료의 질이 나쁘거나 연소장치가 불량한 경우, 혹 은 연소실 용적이 작거나 연소실 온도가 낮은 경우 등이기 때 문에, 매연을 방지하기 위해서는 공기비를 적절히 유지하고 무리한 연소를 하지 않으며 연소장치와 연소실을 개선해야 한 다. 또한 연소실 온도를 적절히 유지하고 연소기술의 개선과 양질의 연료를 사용하며 집진장치를 설치한다. (1) 건식 집진장치 건식 집진 장치에는 매연을 함유한 가스를 집진기내로 유 도하여 분진자체의 동력으로 자연 침강시켜 가스와 분리 포집 하는 동력 집진기와 매연을 함유한 가스를 집진기내에 충돌시 키거나 가스흐름을 반전시켜 급격한 기류의 방향전환을 주어 미립자의 관성력을 이용하는 관성 집진기, 분진가스에 선회운 동을 주어 미립자는 하강하고 청정 가스는 상승하면서 분리 포집하는 사이클론식 집진기, 소형 사이클론을 2 개 이상 설 치한 집진기로 집진 효율이 좋아 많이 사용하는 멀티사이클론 식 집진기, 여과 집진장치로 함진(��)가스를 여과 재에 통과 시켜 분진을 제거하는 방법으로 집진효율 99% 이상이나 설 ![image](/image/placeholder) 배기가스출구 댐퍼 가스입구 세정수입구 그림 46 사이클론 스크러버식 ![image](/image/placeholder) 청정가스 급수노즐 함진가스 물 ![image](/image/placeholder) 배출구 ←원통부 원추부 반전상승 집진상자 그림 44 사이클론 집진장치 그림 47 벤투리 스크러버식 ![image](/image/placeholder) 전동기구 청정가스 함진가스 그림 45 백 필터식 Chart Type: bar 뮬분산기 굽수 청정가스 지지관 item_01 10 40 50 10 그림 48 충전탑 | {}
72132fc8-82d8-495f-aeee-44dbfd8f8fed | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-23 비비가 많이 들고 압력손실이 큰 백 필터 방식 등이 있다. (2) 습식 집진장치 습식 집진장치에는 분무 상태의 액 방울을 원심력으로 가 속하고 가스 기류층을 통과 시켜 함진가스를 청정하는 사이클 론 스크러버식과 사이클론 분리장치에 벤투리관을 조합시킨 벤추리 스크러버식이 있으며, 벤추리 스크러버식은 장치가 비 교적 간단하고 분진의 제거 능력이 좋아 일반적으로 많이 사 용한다. 또한 충전탑 내에 여러 가지 충전재를 넣어 함진가스 와 액적의 접촉면적을 크게 하여 세정액과 향류 접촉시켜 제 거하는 충전탑(packed tower)식이 있다. (3) 전기 집진장치 전기 집진장치는 고압 직류 전원을 사용하여 집진극(+)과 방전극(-)을 달아매어, 고전압을 걸면 양극사이에 코로나 방 전이 일어나는 것을 이용하여 함진 가스 중의 입자에 전하를 부여하고 대전입자를 구동력으로 집전극에 분리 분포하는 장 치다. ![image](/image/placeholder) (+)(-) (一)(+) 집진극(A) (一) 그림 49 전기집진기 4.5 부속품 1) 증기 수송 계통 (1) 비수방지관(antipriming tube) 보일러 수면에서 발생하는 증기를 한 곳으로만 취출하면 그 부근은 압력이 낮아지면서 수면동요와 동시에 비수(��) 가 발생하는데, 이를 방지하기 위해 그림 50 과 같이 설치하는 관을 말한다. 원통 보일러의 동체 내부 증기 취출구에 설치하 며 비수 방지관에 뚫린 전체 구멍의 면적은 주 증기밸브 면적 보다 1.5 배 이상이 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) 증기출구 동체 증기입구 증기입구 복수 그림 50 비수 방지관 (2) 기수분리기(steam separator) 수관식 보일러의 기수드럼에 부착하여 발생증기 속의 많은 물방울을 분리하기 위한 내부 부속장치이다. 기수분리기 설치 시 이점은 건도(��)가 높은 포화증기를 취출할 수 있고 중 기의 손실을 막을 수 있어서 보일러의 열효율이 높아진다. 또한, 배관과 장치에 수격(water hammering)이 줄어들고 증기계통의 배관과 부속장치, 밸브의 부식발생을 감소시키는 역할을 한다. (3) 주 중기밸브 증기 이송 시작이나 정지를 위하여 보일러 출구나 과열기 출구에 설치하는 밸브로 1.6 MPa 미만인 경우에는 주철제를, 1.6 MPa 이상인 경우에는 주강제를 사용한다. (4) 감압밸브 보일러의 증기압력을 감소시키는 자동밸브로 고압의 증기 를 저압으로 유지시키고 저압 측의 증기압력을 일정하게 하며 고압증기와 저압증기를 동시 사용할 경우 사용한다. 감압밸브 의 설치위치는 증기를 운반하는 주증기관이다. ![image](/image/placeholder) 1 차 분리동에서 물연락관 증기취출기 ▼ ▼ 건조스크린 세척탱크 탱크수위 급수상 분리동에서 강수관 이코노 강수관 1 차 물연락관 약품주입관 마이저 스크러버(scrubber) 기포를 함유한 보일러 물 사이클론분리기 그림 51 기수분리기(증기세정 장치부) (5) 증기트랩 응축수가 고이기 쉬운 관이나 장치에 설치하여 응축수만 자동으로 배출시키는 장치다. 증기트랩의 목적은 증기 흐름을 원활히 하고 배관의 응축수로 인한 수격작용을 방지하기 위한 것이다. 수격작용이란 증기관 내의 응축수가 증기의 유속에 날려 관과 장치를 때릴 때의 현상으로, 증기관 내에 응축수가 고여 있거나 증기밸브를 갑자기 열 경우, 프라이밍이 발생하거나 증기트랩이 고장일 경우, 증기관을 보온하지 않았을 경우에 | {}
0462299b-59b1-4d8a-89cc-edd4fa449e7b | 4권.pdf | 3.24-24 제 3 편 가열설비와 구성요소 발생한다. 수격이 발생하면 증기관과 장치 등을 손상시키거나 증기관 주위의 보온재를 파손시키거나, 증기와 응축수의 누설 등의 장애를 일으킨다. (6) 증기축열기(steam accumulator) 보일러의 증기 발생량이 소비량에 비해 많을 경우 포화수 와 같이 액화하여 저장하고, 증기량이 부족한 경우에는 저장 한 증기를 방출하여 증기의 부족량을 보충하는 장치다. 2) 안전장치 (1) 안전밸브 보일러 내부 압력이 최고 사용압력 이상으로 상승하면 자 동적으로 밸브를 열어 증기를 분출시켜 파열사고를 미연에 방 지하기 위해 설치하는 장치다. 각 동작부는 단단한 케이싱으 로 보호되고 먼지의 유입이 없어야 하며 분출압력에 대한 작 동이 확실하고 분출 전 증기 누출이 없어야 한다. 또한 보일 러의 증기압력이 규정 이상 높아졌을 때 증기를 완전히 분출 하면서도, 규정 이하로 떨어졌을 때는 분출을 정지하고 누출 되지 않으며, 밸브의 개폐동작은 자유롭고 빨라야 한다. 안전밸브는 쉽게 검사할 수 있는 부분에 설치하며 가능한 한 보일러 몸체에 직접 부착하고, 밸브 축은 수직으로 하여야 한다. 안전밸브의 조정은 보일러 최고사용압력 +6% 이하의 압력에서 분출되게 하는 것이 일반적이다. (2) 방출밸브와 방출관 릴리프밸브나 방출관은 온수 보일러에 사용하는 개방식 안 전장치로 120°C 이하의 보일러에 사용하며 온수 온도 상승으 로 압력이 상승할 경우 압력상승을 막기 위해 가열된 온수를 배출시키는 역할을 한다. 릴리프밸브의 분출압력 조정은 온수 보일러의 최고사용압력 +10% 이하의 압력에서 분출하도록 크기와 수량을 정해야 한다. 방출관에는 스톱밸브와 첵밸브를 설치하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 압력조절용 스프링 밸브 토출구 그림 52 릴리프밸브 (3) 지진과 가스 누설, 화재, 환기 불량의 대책 일정 진도 이상의 지진이 검출되면 지진 감지기 내부의 스 위치가 작동하여 연소를 정지하며, 가스 누설이 검출될 경우 도 연소가 정지된다. 3) 블로다운 장치 보일러의 급수 중에 포함된 불순물은 보일러 내에서 물의 증발로 점점 농축되고 침전된다. 이러한 불순물을 배출하는 장치를 말한다. ![image](/image/placeholder) 보일러밑바닥 배출콕크 배출밸브 그림 53 블로다운 장치 설치 예 배출관 증기관(배기관) 보일러 배출밸브 배수탱크 그림 54 배출 배수관의 배관 예 ![image](/image/placeholder) 수주 증기밸브 증기 x 수면계 물 ▷ 수 수밸브 주 드레인밸브 55 그림 수면계 수면(��) 블로다운 장치는 동체 수면에 떠있는 유지분과 먼지 등의 부유성 물질을 제거하는 장치로 동체 내부 안전저 수위선상에 부착하고, 동체 하부의 블로다운 장치는 동체 바 닥에 있는 스케일이나 침전물, 농축된 이물 등을 밖으로 배출 하여 제거하는 장치로 보일러 동체 밑 부분에 부착한다. 배출 시간은 주야 연속 운전하는 보일러인 경우 부하가 가장 작을 때나 가동하기 전 보일러 수가 정지하였을 때, 비수가 발생하 였을 때나 보일러수가 불순하거나 농축되었을 때, 수위가 지 나치게 높아졌을 때 등이다. 또한 대형 보일러나 수질이 나쁜 경우에는 이와 는 별도로 연속 블로다운 장치를 설치하여 보일 러 운전 중에 상시 불순물을 배출시킨다. | {}
ade5f30a-5ed5-436d-9926-4ea00e6056e6 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-25 4) 지시계기 (1) 압력계 보일러의 증기와 각 유체의 압력을 측정하기 위해서 사용 하는 계기이며, 보통 브로돈관식 압력계를 사용한다. 압력계는 증기보일러의 경우 보일러 동체 증기부의 관측이 용이한 곳에 설치하고 온수 보일러에는 보일러 동체나 온수출 구 부분에 부착하고, 압력계 눈금판의 크기는 최고 사용 압력 의 1.5 배 이상 3 배 이하로 한다. 취급 주의 점은 동결되지 않 ![image](/image/placeholder) 인터콕 플랜드 플랜드 너트 파 킹 수면계 플랜드 인터콕 너트 드레인 콕 유리 수면계 ![image](/image/placeholder) 볼트 유리 쇠틀 보룸드 쇠틀 두꺼운 유리 측면 정면 그림 56 수면계의 예 ![image](/image/placeholder) 스프링 솔레노이드 코일커버 플랜저 밸브시트 밸브링크 ◇ 지렛대 지점 밸브 가스켓 그림 57 전자밸브의 예 게 하고, 주위 온도가 80°C 이상이 되지 않도록 하며, 외부의 충격과 갑작스런 압력변화는 피한다. (2) 수면계 증기보일러에 부착하여 동체 내부 수위의 고저를 밖으로 지시하는 계기로 보일러 동체에 부착할 경우 수면계의 유리판 최하단부는 보일러의 안전 저수위와 일치하게 부착하며, 강제 보일러는 수주관을 사용하여 부착한다. 수주관 사용의 목적은 수면계의 물 연락관의 막힘을 방지 하고, 수면계의 유리판을 보호하며, 수면계의 점검과 청소 및 교환을 쉽게 하는데 있다. 수면계의 종류는 1 MPa 이하의 보일러에 사용하는 원형 유리관 수면계로 저압에 가장 많이 사용하며 최고사용압력이 1.6 MPa 용과 2.5 MPa 용으로 규정되어 있는 평형 반사식 수면계, 판형 반사식 수면계보다 측정이 쉽다. 최고 사용 압력 이 4.5 MPa 과 7.5 MPa 용으로 규정되어 있는 평형 투시식 수면계, 발전용 보일러와 고압 대용량 보일러에 사용되는 5 색 수면계, 초고압용 수면계로 압력에 견딜 수 있도록 유리판 밖에 강판을 부착하여 세로 방향으로 여러 개의 둥근 구멍을 두고 수위를 지시하는 멀티포트식 수면계 등이 있다. 5. 보일러의 자동운전제어 5.1 자동운전제어의 개요 보일러에는 현재 순차제어(sequence control)를 기본으로 한 전자동운전을 널리 이용한다. 보다 엄밀하고 정확한 제어 가 필요한 경우에는 캐스케이드 제어와 프로그램제어 등과 같 은 다른 제어방식을 이용한다. 예를 들면 연소제어에 캐스케이드제어를 적용한 것은 연소 시스템에 O2 감지기를 설치하여 가스농도 신호와 댐퍼의 열 린 정도에 따른 신호를 받아 가변 주파수(VFD, variable frequency drive) 제어하는 자동운전제어 기술로 발전하였 으나 원천기술은 어디까지나 순차제어다. 1) 연소제어 (1) 연료의 분사 유류 보일러에서 버너로 연료를 분사시킬 때 이용되는 자 동운전제어 밸브는 전동식과 공기압식(다이어프램) 등을 사용 하였으나, 최근에는 대부분 전자밸브를 이용한다. 전자밸브는 신호에 따라 전자석으로 자동 개폐하는 전자석 구조의 기기이 며, 그림 58 과 같다. 전자석에 전기가 통하지 않으면 밸브는 밸브시트에 눌러져 있으나 입력신호에 의하여 전기가 통하면 전자석이 플랜저를 들어 올리는 구조다. (2) 프리퍼지와 포스트퍼지 프리퍼지(prepurge; 점화동작 전의 노내 잔류가스 치환)를 한 후, 파일럿 버너가 점화하여 자외선 광전관이 화염을 검출 하면, 저연소위치를 거쳐서 고연소위치로 이행된다. 그 다음 증기사용량에 따라 변화하는 증기압력을 2 개의 압력 스위치 로 검출하고, 정지 . 저연소 · 고연소의 3 위치로 연소제어가 | {}
e3577370-c181-4570-ae70-90dc91e8657c | 4권.pdf | 3.24-26 제 3 편 가열설비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) 증기압이 압력 착화 점화플러그 → 너무 높다 스위치 프 트랜스 로 그 보 일 버너에 래밍컨트 전동기 송풍기 러 화염검출 화염은 ⇒ 장치 있는가 롤러 수위가 수면 연료솔레노 버 ⇒ 너무 낮다 스위치 이드밸브 너 그림 58 보일러의 자동 기동-정치 기본 흐름 이루어진다. 연소정지 이후는 일정시간 포스트퍼지(post- purge, 소화 후의 노 내 잔류가스의 치환)를 한다. 또한 연소 위치에 대응하여 댐퍼 제어모터로 저연소 · 고연소 위치에 따 라 풍량을 조정한다. (3) 송풍기 모터의 인버터 제어 연소제어에서 풍량은 댐퍼 제어모터로 댐퍼 개도를 조정하 는 것이 아니라, 송풍기 모터의 회전수를 제어하여 저연소 · 고연소 위치의 풍량을 조정한다. 2) 운전의 자동화 보일러의 운전 자동화 방식은 보일러 형식과 용량에 따라 다르고 기동 정지 조작의 자동화도 보일러 용량이나 목적에 따라 다양하다. 일반적인 운전 제어방식은 제어연산방식과 구 조적 운용방식이다. 제어연산방식에는 조작단의 밸브를 전폐에서 전개까지 임 의의 개도로 조작하는 연산제어와 전폐 전개를 온오프 방식으 로 조작하는 시퀀스제어가 있다. 또한 구조적으로는 제어량을 검출하여 조작량을 결정하는 피드백 제어와 제어량을 이용하 지 않고 목표치나 외란으로 조작량을 결정하는 피드포워드제 어 기술이 있다. 제어계를 구성하는 하드웨어 면에서 보면 연소제어의 조절 계는 공기식에서 전기식, 디지털식(마이크로컴퓨터)으로 변화 하였으며, 순차제어 기술도 릴레이나 타이머에서 마이크로컴퓨 터를 적용시켜 운전상황에 맞도록 설계된 시퀀서(sequencer) 로 이동되었다. 또한 운전의 자동화도 마이크로컴퓨터와 메카 트로닉스의 급속한 발전에 힘입어, 운전 데이터의 기록이나 열관리 기술에 까지 이루어지고 있다. (1) 부하제어 보일러 부하제어는 증기 압력과 온도를 요구하는 값으로 유지되게 보일러의 연소량을 제어하는 것이다. 증기압력에 영향을 주는 것으로는 증기유량과 연료유량, 과 열기 물 분사량, 공기유량, 급수유량, 급수온도 등이다. 이중 에 증기유량과 연료유량 이외는 영향이 작아서 증기압력제어 를 고려하는 경우에는 이을 무시하는 경우가 많다. (2) 수위제어 드럼의 수위가 높아지면 증기와 물을 분리하는 성능이 나 빠지고, 수위가 낮아지면 보일러수의 순환에 지장을 주어 최 악에는 증발관이 손상될 수 있다. 따라서 드럼 수위는 일정하 게 유지해야 하며, 수위를 일정하게 제어하는 것이 급수제어 다. 드럼 수위에 영향을 주는 것으로 증기유량과 급수유량, 연 료유량, 증기압력, 급수온도 등이 있다. 보일러를 연속운전하면 증기부하 변동이 생기면서 수위변 동도 일어난다. 따라서 수위가 일정하게 급수를 조절해 주어 야 하며, 수위제어 검출 방식에는 플로트식과 전극식, 차압식, 열팽창식 등이 있고, 수위 제어방식에는 단요소식과 2 요소식, 3 요소식 등이 있다. 단요소식은 수위만 검출하는 것으로 중소형 보일러에 사용 하고, 2 요소식은 수위와 증기 유량을 동시에 검출하는 것으로 주로 용량이 크고 증기부하로 수위변동이 심한 보일러에 적용 하며, 3 요소식은 수위와 증기유량, 급수유량을 동시에 검출하 는 것으로 증기부하 변동이 매우 심한 대형 수관식 보일러에 사용하는 방식이다. (3) 노내압 제어 보일러의 공기·가스(배기가스)의 통풍방식에는 강제통풍과 평형통풍이 있다. 강제통풍은 공기유량과 가스량이 강제송풍 기(FDF, forced draft fan)로 정격운전 상태에서 덕트 설계 압력에 여유가 있도록 설계되어 있기 때문에 통풍제어는 하지 않는 수가 많다. 그러나 평형통풍은 노내압을 유인송풍기 (IDF, induced draft fan)로 제어한다. 노내압에 영향을 주 는 것은 공기유량과 연료유량, 흡입송풍기 가스유량 등이다. 부하변동이 클 때는 외란(��)을 검출하여 외란을 보상하 기도 하며, PI 동작일 때는 비례대를 넓혀 불규칙 변동의 영 향을 적게 하는 것이 좋다. 표 10 보일러 영향인자별 제어량 변화 ¦ 영향인자 ¦ 증기압력 ¦ 드럼수위 ¦ 노내압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료유량 증가 시 ¦ 1⌀ ¦ ↑ ¦ ↑ ¦ ¦ 증기유량 증가 시 ¦ ⌀10 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ 급수유량 증가 시 ¦ 1 ¦ ⌀10 ¦ ⌀1 ¦ ¦ 급수온도 증가 시 ¦ 1⌀ ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ 공기유량 증가 시 ¦ ⌀10 ¦ ⌀1 ¦ ↑ ¦ ¦ 과열기물분사량 증가 시 ¦ 1⌀ ¦ ⌀40 ¦ ー ¦ ¦ 증기압력 증가 시 ¦ : ¦ ↓ ¦ - ¦ ¦ IDF 가스유량 증가 시 ¦ ¦ ¦ ↑ ¦ 3) 수처리 기술의 자동화 보일러 수처리는 보일러의 외처리와 내처리 및 블로다운 등으로 나눌 수 있으며 이 3 가지 방법으로 보일러 수에 있는 장해를 방지한다. 보일러 급수 외처리는 급수를 연수로 만드는 것이며, 이의 자동화는 이온교환수지법 등을 이용하여 경수연화장치로 경 수(��)를 연수로 만들어 급수자동화를 꾀하는 기술이다. 또한 보일러 내처리는 주로 각종 약제를 급수 계통에 첨가하 거나 주입하여 화학반응을 이용하는 방법이지만 반드시 물리 | {}
39499173-233a-44b2-9dca-9e9494c3924c | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-27 적 방법인 보일러수의 블로다운을 병행해야만 효과 를 얻을 수 있다. (1) 보일러 급수의 외처리 이온교환수지법이나 나트륨형 이온교환수지법을 이용하여 경수를 연화시키는 방법을 이용하기도 하나, 이온교환수지를 자동으로 재생할 수 있는 자동연수기를 이용하여 보일러수의 외처리를 자동화시키고 있다. 예를 들어 나트륨형 이온교환수지법을 이용한 자동연수기 의 재생조작은 통수와 역세, 재생, 압출, 수세 등의 각 공정을 거치면서 자동적으로 이루어지도록 설계 · 제작되어 있으며, 필요할 경우는 수동으로도 재생을 조작할 수 있다. (2) 보일러 급수의 내처리 보일러 내부의 스케일 생성과 부식, 이상 증발 등과 관련된 비정상을 방지하기 위하여 약제를 급수에 첨가(주입)하여 보 일러수 중의 불순물과 화학 반응시켜 유해 불순물을 무해한 상태로 만들어 필요한 보일러수 표준치를 유지시키는 수처리 기술이다. 보일러 내처리는 주로 화학약품을 사용하며, 급수 계통에서 보일러수에 첨가하는 청관제(보일러 청정제)는 약액 주입장치로 자동으로 급수 중에 첨가(주입)한다. (3) 보일러 수의 블로다운 자동화 자동블로다운 장치는 보일러수 농도를 전기전도도 형태로 감지기로 검출하여 그 결과 로 블로다운 수량을 자동 조절하여 블로다운에 따른 열손실을 줄이고, 경우에 따라서는 열교환기 를 설치하여 블로다운으로 배출되는 열로 급수를 예열하기도 한다. 5.2 보일러의 종합 운전제어 1) 연계 종합 제어 보일러를 점화할 때나 소화할 때는 메카트로닉스(mecha- tronics) 기술을 이용한 점화 장치라든가 연료 전자밸브 연계 의 기본적인 동작이 필요하다. 또한 증기 압력이 너무 높거나 수위가 너무 낮을 경우, 혹은 화염이 소실될 경우는 보일러 운전을 정지시켜야 한다. 이를 위한 신호 발생장치가 메카트 로닉스 기술 적용의 프로그래밍 컨트롤러다. 그림 58 은 이 기 술을 적용한 가장 기본적인 유기적 관련 설명도다. 2) 정보기술 응용 원격 운전 자동화 통신 단말기기 등의 정보기술(IT)로 운전 중의 보일러와 보수 관리 거점의 컴퓨터 사이를 전화회선(무선 혹은 유선회 선)에 접속하여 통신 보수 관리를 하는 사례가 많다. 그림 59 는 보일러에 IT 를 융합시켜 운전관리와 원격제어를 연계시킨 간단한 예다. (1) 메일 · 보수 관리 통신 단말기기에 접속하여 메일 · 보수 관리한다. 만일 보 일러에 이상이 생길 경우 휴대전화나 PC 로 이상 통지 메일을 ![image](/image/placeholder) 댓수제어유낫 탈산소장치 연수장치 급수 인텔리전트 보일러 댓수제어장치 통신라인 전화회신 관리장치 온라인 메인테넌스 그림 59 IT 응용 자동 · 운전제어 예 받을 수 있고, 휴대전화나 PC 로 보일러의 현재 운전 상태나 그때까지의 적산 데이터 등을 확인할 수 있다. (2) 원격 감시 서브 컨트롤러로 보일러를 원격으로 감시할 수 있다. 서브 컨트롤러에는 보일러 운전상태의 그래픽 표시와 데이터 표시, 보수관리 표시, 이상 점검 표시, 설정 모드 표시 등을 나타내 고 있으며, 경보 버저로 이상을 알 수 있다. 참 고 문 헌 1. 한국에너지기술연구원, 1985. 유류보일러 연소기술 2. 한국에너지기술연구원, 1985. 보일러 열설계 매뉴얼 3. 한국에너지기술연구원, 1995. 버너전용 디지털제어 시스템 개발 4. 日本ボイ ラ協�, 1997. 신판 보일러 편람 5. 서정윤 외, 2 인, 1999. 증기공학, 청문 6. 日本ボイ ラ協�, 1996. 보일러의 연소기술과 환경보전대책 7. 한국보일러공업협동조합, 1998. 우리나라 보일러산업 50 년사 8. http://www.standard.go.kr, 2018. 보일러 관련 KS 와 국 제규격 9. 산업연구원, 1985. 보일러의 에너지절약 기술현황", KIET 연구보고 10. 한국과 학기술정보연구원, 2001. 고성능 보일러 운용 시스템 현황, KISTI 연구보서 11. 日本ボイ ラ協�, 2007. 보일러의 발달과 동향, 보일러 연감 12. Wikipedia(Online Encyclopedia, Eng Ed), 2018. 보일러 관련용어 | {}
8f448f76-351c-4d15-8cd2-c6e6fabcd20d | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-1 제 25 장 굴뚝과 연도 1. 개요 설계가 잘된 굴뚝이나 배출설비는 기기에서 발생하는 배기 가스를 옥외로 운반하는 흡입력을 만들어 제어한다. 이 장에 서는 기기의 배기가스를 배출시키는 굴뚝과 배기장치의 설계 에 대해 다룬다. 잘 설계된 굴뚝과 배출장치는 안전과 건물의 지속능력을 향상시킬 수 있다. 배출장치를 설계할 때 배기구와 굴뚝에 사 용하는 자재를 적합하게 선정하되 최소화 되도록 하고 신뢰도 를 높이고 배기구나 굴뚝을 교체할 필요성을 줄인다. 또한 건 물 침입외기가 아닌 외기를 기기 내부로 직접 공급하여 난방 부하를 줄여 연료를 절약할 수 있도록 한다. 2. 용어 (1) 기기 : 모든 난로나 보일러 또는 소각로(버너 포함)를 말한다. (2) 굴뚝 : 특별한 언급이 없는 한, 석조나 금속, 공장제작 굴뚝 제품이다. 단일 벽 금속 배관 B 형 또는 가스 배기구, 특 수가스 배기구, 석조 굴뚝 라이너 장치와 특수 배기 제품을 말한다. (3) 흡인력 : 대기압보다 낮은 음압을 뜻하며, 따라서 양의 흡인력은 음의 압력이다. (4) 배기가스 : 기기가 배출하는 가스 혼합물로 굴뚝이나 배출장치로 배출한다. 기기는 배기가스 배출구의 흡인력 조건에 따라 다음과 같 이 구분할 수 있다. ① 기기 내부로 공기를 유입시키기 위해 기기의 배기가스 배출구에 흡인력이 필요한 기기 ② 기기의 배기가스 배출구에서 흡인력이 없어도 작동하는 기기(예: 연소 공정이 굴뚝의 흡인력 변화와 분리된, 흡인력 후드가 있는 가스기기) ③ 기기의 배기가스 배출구 칼라에서 양압을 발생시켜 굴 뚝의 흡인력이 필요 없는 기기 ④ 배출구에 약간의 양압을 발생시키지만 굴뚝 흡인력도 필요한 기기 ①과 ②의 경우에는 고온 배기가스의 부력이나 흡인력 유 인 굴뚝 팬 또는 이 둘의 조합으로 흡인력이 생긴다. ③과 ④ 의 경우는 굴뚝의 흡인력이 하지 않으나, 설계할 때 이를 고 려해야 한다. 굴뚝 장치를 작게 선정하면 커넥터나 굴뚝의 흡 인력 유도장치로 흡인력을 만들어야 한다. 정상적인 운전을 위해 커넥터나 굴뚝의 압력제어가 필요한 경우는 흡인력 제어 장치를 사용한다. 캐나다(CSA B149.1)와 미국에서는(ANSI/NFPA 54/ ANSI/AGA Z223.1) 각국의 설치 코드에 따라 배기가스와 연소기기를 흡인력과 배기가스의 조건에 따라 다음과 같이 구 분하였다. 범주 I : 음의 배기 정압과 배기구 내에 응축생성물이 과 도하게 발생하지 않는 온도에서 작동하는 기기 범주 II : 음의 배기 정압에서 작동하지만 배기구 내에 응 축생성물이 발생할 수 있는 온도에서 작동하는 기기 범주 III : 양의 배기 정압과 배기구 내에 응축생성물이 과 도하게 발생하지 않는 온도에서 작동하는 기기 범주 IV : 양의 배기 정압에서 작동하나 배기구 내에 응축 생성물이 발생할 수도 있는 온도에서 작동하는 기기 일반적으로 범주 I 에 속한 배기장치의 크기는 설치 기준에 있는 '장애물이 없는 배기장치의 배기 표를 참고하여 정한다. 이런 장치는 팬을 보조장치로 사용하는 기기와 자연통풍을 사 용하는 기기에는 물론 다중 계통의 배기장치에도 사용할 수 있다. 범주 I 에 속한 배기장치는 일반적으로 가스연소 기기에 사용하지만, 다른 기기에도 적용할 수 있다. (예: 석유나 석탄 연소기기) 3. 흡인력 원리 사용가능 흡인력(Dg)은 기기의 배기가스 배출구에서 사용 할 수 있는 흡인력을 말하며, 다음 식으로 표현한다. Da= Dt- △p- Dp+ Db 여기서, Da : 사용 가능한 흡인력, Pa Dt : 이론 흡인력, Pa △p : 유동 손실, Pa Dp : 압력강하, Pa Db : 부가압력(팬 정압으로 증가), Pa (1) 위 식을 사용하여 기기나 난로 주변의 공간과 대기 사이의 0 이 아닌 압력 차를 설명할 수 있다. 사용 가능한 흡인력 Da 를 계산할 때나 그 반대의 경우에도, 만일 주변공간의 압력이 대기압보다 낮을 경우(감압된 공간)에는 D 에서 압력 차 Dp 를 빼야 한다. 위 식은 배기구 흡인력의 세 가지 모든 조건에 적용할 수 있다. 예로 기기의 배기구 흡인력 조건이 0 인 두 번째 조건의 경우, 필요 흡인력은 0 이므로 굴뚝의 이론 흡인 력은 유동 감압량과 같다(감압 또는 부가압력이 없다고 가정 할 때). | {}
4934ebc9-edab-4d2a-aa2b-5be1e1508f87 | 4권.pdf | 3.25-2 제 3 편 가열설비와 구성요소 여러 Da 값에 따른 운전 결과 는 다음과 같다. 1) 양의 흡인력(음의 배기압력); Da 는 양수 범주 I 의 팬 보조식과 후드 장착형 기기 및 범주 II 의 기기 는 배기가스 배출구에 양의 흡인력이 있는 경우에 작동한다. 양의 흡인력은 계통 내의 모든 배기가스를 장치의 배기구에서 옥외로 배출시키는데 충분해야 하고, 과도한 공기를 흡입하여 불꽃 상승(flame lifting)이나 기타 연소 성능 저하를 일으키 지 않아야 한다. 범주 III 와 IV 의 기기도 양의 흡인력이 있는 배기 장치에서 운전할 수 있으나, 양의 흡인력이나 배기가스 흡인력이 배기가스를 모두 계통 밖으로 배출시키기에 충분해 야 한다. 그렇지 않으면 불완전 연소나 화염방사 또는 배기가 스 누기가 발생할 수 있다. 2) 흡인력 0(중성 배기압력); Da=0 범주 I 의 팬 보조식이나 후드 장착형 기기와 범주 II 의 기 기는 배기 장치가 기기 내의 모든 배기가스를 옥외로 배출시 키기에 충분한 흡인력이 있을 경우에 배기가스 배출구의 흡인 력이 0 인 조건에서 작동할 수 있다. 만일 배기 시스템의 이론 흡인력이 충분하지 않으면, 불완전 연소나 화염 배출 또는 배 기가스 누기가 발생할 수 있다. 범주 III 과 IV 기기는 연소 가 스 배출 압력이 배기 흐름 압력강하 손실을 극복하기에 충분 히 큰 경우, 사용 가능한 드래프트가 0 인 배기장치가 작동할 때에도 만족스럽게 작동 할 수 있다. 3) 음의 흡인력(양의 배기압력); Da 는 음수 배기장치로 생성된 이론 흡인력에 기기 배기가스 배출 압 력을 더한 것이 배기구 입구에서 음(-)의 흡인력이다. 이것이 배출흐름 압력강하 손실을 극복하기에 충분하면, 범주 I 과 II 의 기기는 흡인력이 음수인 배기 계통에서 만족스럽게 작동 할 수 없다. 범주 III 과 IV 의 기기는 흡인력이 음인 배기 장치 에서 만족스럽게 작동 할 수 있다. 충분하지 않을 경우, 불완 전연소와 화염 배출 또는 배기가스 누기가 발생할 수 있다. 4) 과잉의 흡인력 굴뚝 높이와 배기가스 온도로 과잉의 흡인력 Da 를 만들 경 우(과잉의 공기 유입), 흡인력를 제어해야 한다. 이론 흡인력 Dt 는 외기의 차가운 가스에 비해 굴뚝 내 고 온가스의 자연 부력으로 생기는 흡인력이다. 이론 흡인력은 굴뚝 높이와 국소 기압 및 배기가스와 대기 사이의 평균온도 차인 △tm(평균 굴뚝 배기가스 온도 차)으로 정한다. 그러므 로 굴뚝 벽의 열전달에 의한 배기가스 냉각은 굴뚝 설계의 중 요한 변수다. 굴뚝 설계 선도와 컴퓨터프로그램, 참고문헌의 용량표, 건물 기준, 연도업체와 기기 제조사의 자료집 등을 이 용할 수 있기 때문에, 대부분의 설계 계산에서 정확한 이론 흡인력 계산은 필요하지 않다. 굴뚝과 가연물 사이의 안전거리를 정하기 위해서는 굴뚝 온도와 가연물의 연소 온도를 알아야 한다. B 형 가스 배기구 같은 굴뚝장치의 안전거리는 표준 시험으로 정하거나 건물 규 정에 명시한다. 흐름 손실 △p 는 굴뚝에 흐르는 기류 저항으로 연도가스에 가해지는 마찰손실을 나타낸다. 감압 Dp 는 굴뚝이 배출하는 대기에 대한 기기 주위 공간의 압력차 음압을 나타낸다. Dp 는 기기 주위 공간에 공기를 제거 하거나 더하는 다른 기기와 팬과, 굴뚝효과, 굴뚝 출구나 바람 이 불어가는 쪽의 건물 측면, 그리고 기타 건물 현상으로 생 길 수 있다. 부가압력 Db 는 기계 흡인 팬에 의한 압력 상승이다. 굴뚝 입구에 강제 가압 팬이 달린 굴뚝은 양의 부가압력(증가된 정 압)이 있고, 굴뚝의 출구에 흡인 팬이 있는 굴뚝은 음의 부가 압력(정압 감소)이 있다. 다음 절에서는 평균 정상상태의 범주 I 과 III 기기 운전조 건에 대한 굴뚝 설계의 기초를 다룬다. 다른 기기의 운전조건 은 VENT-II 컴퓨터프로그램(GTI 2009)을 사용하여 굴뚝 배기계통의 연도가스와 재료 표면 온도를 구할 수 있다. 석유 연소 기구는 OHVAP 컴퓨터프로그램을 사용하여 굴뚝 배기 가스 온도와 표면 온도를 구할 수 있다. 4. 굴뚝의 기능 굴뚝은 ① 기기의 흡인력과 형식, 크기 및 운전 조건, ② 주위 건물, ③ 기기 사용등급, ④ 저발열, 중발열, 고발열 (NFPA 표준 211) 분류, ⑤ 건물 높이 등과 같은 요소를 고 려하여 적정하게 선정할 수 있다. 굴뚝 설계자는 해당 코드와 표준을 파악하여 설계 가능한 굴뚝 구조를 확인해야 한다. 굴뚝 흡인력 외에도 안전하고 신뢰할 수 있는 설계를 위해 다음 요소를 고려해야 한다. ① 적정한 연소용 공기 공급 ② 건물 감압 효과 ③ 흡인력 제어 장치 ④ 굴뚝 재료(내식성과 내열성) ⑤ 배기가스의 온도와 조성 및 노점 ⑥ 바람 와류 구역 ⑦ 미립자 확산 굴뚝 재료는 모든 설계 온도에서 산화되거나 응축되지 않 아야 한다. 1) 기동 이 장의 식과 선도는 정상상태 운전조건의 범주 I 과 III 의 배기 장치의 운전조건에 대한 연도나 굴뚝의 크기를 정하는 데 사용할 수 있다. 식과 선도는 냉간 시동 조건에서 평형상 태를 얻기 위한 제어나 기동 정지 또는 시간을 고려하지 않는 다. 기계 흡인 방식은 인위적으로 가스 흐름을 유도할 수 있 는 반면, 중력 방식은 굴뚝의 차가운 공기를 이동시키는 유일 한 힘으로 고온 배기가스의 부력을 이용한다. 프라이밍(priming)은 뉴턴의 운동 법칙을 따른다. 뜨거운 | {}
d6b9426b-58de-42c2-b495-7d614b92c7ab | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-3 배기가스로 계통을 채우고 차가운 공기를 이동시켜 흐르기 시 작하는 시간은 일반적으로 1 분 이하다. 그러나 불리한 온도 차나 건물/굴뚝의 상호작용, 기계장치(배기 팬) 또는 배기가 스의 정상적 흐름에 반대하는 풍력이 부력을 누를 수 있다. 올바른 시스템 설계만으로는 신속한 프라이밍을 얻을 수 없 다. VENT-II 컴퓨터 프로그램은 가스 배출과 굴뚝 프라이 밍 및 기타 냉간 시동 고려사항에 대한 상세한 분석 툴이 있 으며, 성능에 영향을 주는 기기 기동정지와 차압을 분석할 수 있다(GTI 2009). 2) 공기 공급 연료연소 장치가 있는 모든 실에는 잘 연소되게 적절한 정 압으로 옥외에서 직접 또는 간접으로 공기를 일정하게 공급해 야 한다. 또한 배출 후드와 압력 조절기로 굴뚝 계통으로 들 어가는 공기를 대체하고 밀폐된 보일러실을 환기시키기 위해 직접 또는 간접으로 공기가 필요하다. 미국의 연료가스코드(ANSI/NFPA Standard 54/ANSI /AGA Z223.1)와 캐나다의 천연가스와 프로판 설치 코드 (CSA 표준 B149.1), 국내 가스 관련 규정 그리고 전기 제품 제 조사의 지침에는 공기 개구부에 대한 요구사항이 있다. 모든 설계 는 레지스터 루버 저항과 덕트 저항 및 공기 입구 말단과 같은 급 기장치의 기류 저항을 고려해야 한다. 이 코드나 기기 제조사의 설명서를 준수하면 기류 저항이 고려된다. 3) 연도 크기 소형 주거용과 상업용의 자연 흡인력 가스 가스기기는 7 5~300 mm 의 연도 직경이 필요하다. 미국과 캐나다 법규에는 가장 적합한 가스 기기의 연도 재질에 대한 크기나 용량이 규 정되어 있다. 이 크기는 자동배기 댐퍼가 있는 가스 기기와 현 장 설치 자동연도댐퍼가 있는 기기에도 적용한다. 현장 설치형 자동배기 댐퍼는 공인 시험기관에서 특정 기기와 함께 사용하 도록 명시해야 하고, 자격 있는 시공자가 설치한다. 4) 흡인력 제어 압력과 온도 및 흡인력 제어는 많은 주거용 보일러의 흡인 력 후드를 대체하여 보다 높은 정상상태의 효율과 계절 효율 을 달성한다. 펄스 연소나 강제 배기팬 또는 흡인 팬을 사용 하는 기기는 물로 밀폐 연소기기나 직접배기용으로 설계된 기 기에는 흡인력 후드가 없지만 특수 배기구가 필요 할 수도 있 다. 팬 보조식 버너가 연료와 공기를 연소실에 전달하고 기기 의 기류 저항을 모두 감당할 수 있는 경우에는 기기의 설계 지침에 따라 배출 후드나 기타 제어장치를 설치할 수도 있다. 연도 범주 II 와 III, IV 및 일부 I 에 해당하는 기기는 배출 후 드를 사용하지 않는다. 이러한 경우에는 기기 제조사의 연도 장치 설계기준을 따라야 한다. 때로는 굴뚝에 과도한 풍량이나 흡인력이 필요할 수도 있 다. 가령 소각로의 위험할 정도의 높은 배기가스 온도는 고도 한 흡인력을 적용하여 굴뚝 안에서 배기가스를 공기로 희석시 켜 감소시킬 수 있다. 5) 오염 제어 오염물질 배출 제어가 불가능한 경우에는 지면에서 오염 물질이 집중되지 않고 넓은 지역으로 오염물질이 분산되도록 굴뚝이 충분히 높아야 한다. 굴뚝은 배기가스를 오염제어 장 비로 운반하는 통로 역할을 할 수도 있다. 이 통로는 열과 부 식에 노출될 수 있기 때문에 오염제어 장비의 출구 부분도 굴 뚝의 건축규정을 충족해야 한다. 오염제어 장비의 고장이나 수리 또는 유지보수를 하는 경우에 계속 배출할 수 있게 바이 패스 굴뚝을 마련해야 한다. 6) 장비 위치 굴뚝 재료에 따라서는 법적 처벌 없이 중형이나 고층 건물 에 기기를 설치할 수 있다. 일부 가스연도 장치는 개별 아파 트 난방설비에 허용된다. 7) 바람 효과 바람과 소용돌이는 연도와 굴뚝에서 나오는 가스 배출에 영향을 미친다. 개구부와 외기 인입구로 배기가스가 재유입 되지 않도록 연도나 굴뚝 장치는 건물 주변의 공동(空�)이 나 소용돌이 영역보다 높은 영역으로 배기가스를 배출해야 한 다. 굴뚝과 배기구는 기기와 장비실에 바람이 미치는 영향을 최소화시킬 수 있다. 많은 장소에서 장비실의 급기는 모든 바 람 조건에서 중립 압력을 유지하지 못한다. 굴뚝 배출구를 방 해 받지 않는 바람 영역에 설치하고, 건물 주변에 형성되는 공동 기류와 맴돌이 기류 영역에서 멀리 배치하면 바람 영향 을 방지하고, 개구부로의 배기가스 재진입과 외기 인입구의 오염을 방지할 수 있다. 난간이나 처마 밑의 굴뚝 배기구는 벽이나 지붕 표면 또는 정체된 공기와 거의 같은 높이에서 하강 기류의 영향을 받으 므로 바람직하지 않다. 하강기류와 우수 방지용 캡은 해당 캡 제조사의 지침이나 건축법에 따라 시공한다. 바람 효과 는 연소 생성물이 연소공기 유입구로 재순환하는 것을 최소화되게 주의 하면서 굴뚝 배기구와 연소 공기 유입구 를 함께 같은 압력 구역에 가까이 둘 때 최소화될 수 있다. 8) 안전율 안전율은 연도와 굴뚝 작동의 불확실성으로 인한 안전장치 를 제공한다. 예를 들어 굴뚝의 이용 가능한 흡인력이 매우 낮아도 배기가스가 흡인력 후드나 기압 조절기로 역류되지 않 아야 한다. 표 2 의 천연가스 연도에 대한 설계 조건(165 K 와 5.3% CO2 이상)을 보면, 제시된 온도와 CO2 농도 한계범위 보다 높거나 낮은 적절한 안전성으로 가스 연도가 작동하게 할 수 있다. 가능한 추가 부속과 그을 음 축적 및 급기저항을 고려하여 계통의 마찰계수에 안전계수를 적용할 수도 있다. 배기가스 비중은 사용된 연료에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 천연 가스의 배기가스는 공기보다 5% 가량 밀도가 낮지만 코크스 배기가스는 8% 더 크다. 그러나 밀도변화는 다른 불확실한 요소에 비해 중요하지 않으므로 따로 안전율을 고려하지 않아 도 된다. | {}
190eef39-124c-4d53-9e89-2b5025730c3c | 4권.pdf | 3.25-4 제 3 편 가열설비와 구성요소 5. 정상상태의 굴뚝 설계 식 굴뚝 설계는 공기 흐름을 지연 시키는 힘(예 : 마찰)과 흐 름을 생성하는 힘 사이의 균형을 맞추는 과정이다. 이론 흡인 력은 중력이나 자연적인 공기 흐름을 이용하는 기기에서 공기 흐름을 유도하는 힘이다. 이론 흡인력은 정지된 고온 배기가 스와 동일한 부피의 차가운 외기 사이의 밀도 차이에 의한 정 압으로 정의 한다. 설계 과정이나 균형 조정과 정에서 이론 흡 인력은 마찰 손실의 크기와 같지 않을 수 있다. 기기는 종종 배출구에서 특정압력 (양 또는 음)으로 작동 하도록 제작하기 때문이다. 굴뚝 조건과 기기 작동 특성, 사용 연료 및 흡인력 제어 유형에 따라 사용 가능한 흡인력에 이 흡인력을 더한다. 배관이나 덕트의 마찰로 인한 흐름손실은 상당길이 법이나 손실계수(속도수두) 법과 같은 몇 가지 식으로 계산할 수 있 다. 일반적으로 부속이 굴뚝 계통에서 계통 압력강하의 큰 부 분을 차지하고 보수적인 손실계수(배관 크기와 거의 무관)가 설계의 적절한 기초를 제공하기 때문에, 여기에서는 주로 손 실계수 방법에 대해 다룬다. VENT-II (GTI2009)라는 컴퓨터 프로그램은 배기 계통 의 순환 흐름과 온도 및 압력을 동적으로 예측한다. 유사하게, Krajewski(1996)는 OHVAP : 오일-열배기 분석 프로그램 이라는 컴퓨터 프로그램을 개발했다. 대형 중력 굴뚝의 경우, 이용 가능한 흡인력 Da 는 식 (1)로 계산할 수 있다. 다음 식은 아래 8 가지 사항을 고려하여 굴뚝 의 설계와 굴뚝 크기 및 굴뚝 용량 문제를 푸는데 보다 쉽게 적용할 수 있는 형태로 표현할 수 있다. 이 단계들은 굴뚝 용량계산을 다루는 장의 문제를 해결하는데 사용한다. ① 굴뚝 연소 생성물의 질량 유량 ② 굴뚝 가스의 온도와 밀도 ③ 이론 흡인력 ④ 유량에 의한 계통의 압력손실 ⑤ 사용 가능한 흡인력 ⑥ 굴뚝 가스 속도 ⑦ 시스템 저항계수 ⑧ 최종 공급량 - 부피관계 시스템 설계 시에는 굴뚝 가스 속도 단계를 생략한다. 그러 나 가스 속도가 필요한 경우에는 실제 속도를 쉽게 찾을 수 있다. 1) 굴뚝과 배기구의 연소 생성물의 질량 유량 굴뚝이나 배기계통의 질량 유량은 흡인력 제어 형식이나 사용된 기기 수에 따라 기기의 질량 유량과 다를 수 있다. 질 량 유량은 온도 변화나 압력의 변화에 관계없이 계통의 연속 부분에서 일정하기 때문에 체적유량보다 사용하기 쉽다. 연소 공정으로 인한 굴뚝가스의 질량 유량은 다음과 같이 표현할 수 있다. w= IM 여기서, w : 질량유량, kg/s I : 기기 열 입력량, MJ/s (MW) M : 열 입력량에 대한 질량 유량의 비율(연소된 연료 의 단위 에너지 당(MJ) 연소 생성물의 비(kg)) [M 은 연료 조성과 굴뚝 내의 과잉 공기(또는 CO2)로 결정] 부피유량 Q(m2/min)는 다음과 같이 구할 수 있다. w Q= 60 Pm 여기서 Pm 은 기체 밀도(kg/m2). (3) 굴뚝설비 설계에서 M 값을 정하기 위해 배기가스의 조성 과 유량을 추정해야 한다. 과잉 공기로 연소 조건이 주어지 면, 그림 1 을 이용하여 CO2 양을 산출할 수 있다. 표 1 의 질 량 유량 식은 연료 조성의 영향을 나타내지만, 시스템 설계를 위해 추가 고려사항이 필요하다. 대다수의 열 발생 기기와 함 께 제공되는 정보는 적용 가능한 기준에 따라 시험하였거나 인증, 판매 또는 적용하였는지에 따라 제한된다. 이 정보와 사용 연료 및 흡인력 제어장치로 배기가스의 특성을 추정할 수 있다. Chart Type: bar 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 재력 앓 0.01 0.8kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.9kg 0.0kg 0.0kg 연구원선수 가정 0.18kg 0.15kg 0.7kg 0.6kg 0.5kg 0.4kg 0.0kg 0.0kg 프로모션 버스 0.9kg 0.8kg 0.6kg 0.7kg 0.8kg 0.9kg 0.9kg 0.9kg 천연가즈 0.8kg 0.9kg 0.5kg 0.6kg 0.4kg 0.2kg 0.0kg 0.0kg 가량 과임 공간 Nonekg Nonekg Nonekg Nonekg Nonekg Nonekg Nonekg 0.0kg 그림 1 CO2 와 연료 비율 대 배기가스 유량 표 2 는 기체 연료나 액체 연료를 사용하는 연도나 굴뚝 설 비에서 배출구 조건을 모를 때 사용 가능한 일반적인 값을 제 시한다. 표 2 에 의하면, 흡인력 후드가 있는 가스 기기를 사용 할 경우, 흡인력 후드로 희석 공기를 유입시켜 CO2 비율을 5.3%로 감소시키는 것을 권장한다. 흡인력 조절기를 사용하 는 기기의 경우, 배기가스의 희석과 온도 감소는 흡인력 조절 기 게이트의 개방 여부에 달려있다. 만일 굴뚝 장치가 기기에 필요한 정확한 흡인력을 생성하면 거의 희석되지 않는다. (2) 배출 후드가 있는 매니폴드 가스기기의 경우, 흡인력 후드 를 통해 작동이 중단된 기기로의 희석이 이루어지는 것도 시 스템 설계시 고려한다. 그러나 윈드박스 또는 흡입구에 공기 | {}
ac94936f-9e72-4b9b-ac71-3ba848938f70 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-5 표 1 일반 연료의 질량 유량 식 4tm=주위 이상 배기가스 온도 상승, K ¦ 연료 ¦ 질량 유량 대비 공급량 2 비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료 ¦ 전체연소생성물 (kg)b M= ¦ ¦ 연료 ¦ 연료공급량(MJ) ¦ ¦ 천연가스 ¦ 0.303(0.159+10.72/ %CO2) ¦ ¦ LPG(프로판, 부탄, 혼합물) ¦ 0.304(0.144+12.61/ %CO2) ¦ ¦ No.2 오일(경량급) ¦ 0.31(0.12+14.4/ %CO2) ¦ ¦ No.6 오일(중량급) ¦ 0.31(0.12+15.8/ %CO2) ¦ ¦ 유연탄 (소프트) ¦ 0.327(0.11+18.2/ %CO2) ¦ ¦ 종류 0 폐기물 또는 나무 ¦ 0.30(0.16+19.2/ %CO2) ¦ 주) a 이산화탄소 비율은 물이 응축된 연소 생성물로 결정된다. b 총 연소 생성물에는 연소 생성물과 과잉 공기가 포함된다. 조절장치가 있는 강제 통풍장치의 경우, 작동이 중단된 기기 를 통한 희석은 중요하지 않을 수 있다. 특히, 작동이 중단된 기기의 출구압력이 중성 (대기수준)인 경우에는 그러하다. 그림 2 는 질량과 부피 유량 측정에 사용할 수 있다. 굴뚝 커넥터와 매니폴드, 배기구 및 굴뚝의 기류 조건은 기기의 구 성과 설계에 따라 다르며, 보일러나 기기의 배출구 조건과 반 드시 동일하지는 않다. 소각로 굴뚝의 질량 유량은 폐기물의 열량과 수분 함량 및 추가 연료의 사용유무를 고려하여 계산한다. 표 3 의 폐기물 분류와 각각에 해당 하는 M 값은 미국 소각로 연구소의 권고 사항을 기반으로 한다. 종류 0 과 1, 2 의 폐기물 연소 자료는 추가 연료를 포함하지 않는다. 지속적인 소각로 연소에 일정 한 버너 운전을 하는 경우, 설계 시 굴뚝에 추가 물량을 고려 한다. 시스템 설계자는 특정기기의 최대 용량 동작 조건에서의 정확한 배기구 조건을 알아야 한다. 이 정보를 알면 굴뚝 건 설비용을 줄일 수 있다. 그러나 더 높은 계절성 효율이나 정 상상태 효율이 있는 기기의 경우, 배기가스의 조성과 온도가 ![image](/image/placeholder) 1000 800 600 400 300 200 100 50 2.8 2.4 m3/MJ 2.0 1.6 '룡¦A 심리원 1.2 1.0 열 대 0.8 0.7 배기가정 0.6 예 : 8.5% CO2 에서의 프로판 가스 0.5 질량유량/입력 = 0.49 kg/MJ 체적유량 = 0.68 m3 0.4 해발 200 K 온도상승 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.6 2 2.4 3 18 14 % 10 & 00 8 7 용 6 유연탄 과잉공기 5 증유 No.6 경유 No.2 4 표괄가수 민소居 3 2 1.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.6 2 2.4 3 M=질량유량 대 입력 비율, kg/MJ 그림 2 배기가스 질량 유량과 부피 유량 기존의 값과 다를 수 있으므로 제조업체의 배기 권장사항에 특별히 주의 를 기울여야 한다. 2) 굴뚝 가스의 평균 온도와 밀도 굴뚝 가스 온도는 연료와 기기, 흡인력 제어, 굴뚝 크기 및 표 2 일반적인 굴뚝과 배기구 설계 조건 1 ¦ 연료 ¦ 기기 종류 ¦ % CO2 ¦ 온도 상승, K ¦ 질량유량/공급비율(M), 연료 공급(MJ) 당 총 배기가스 무게(kg)2 ¦ 배기가스 밀도, kg/m2 ¦ 유량/단위 열량 공급 3, m2/MJ (배기가스 온도 기준) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천연 가스 ¦ 배출 후드 ¦ 5.3 ¦ 165 ¦ 0.661 ¦ 0.777 ¦ 0.851 ¦ ¦ 프로판 가스 ¦ 배출 후드 ¦ 6.0 ¦ 165 ¦ 0.683 ¦ 0.777 ¦ 0.878 ¦ ¦ 천연가스 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 저효율 ¦ 배출 후드 없음 ¦ 8.0 ¦ 220 ¦ 0.454 ¦ 0.693 ¦ 0.655 ¦ ¦ 고효율 ¦ 배출 후드 없음 ¦ 7.0 ¦ 135 ¦ 0.512 ¦ 0.832 ¦ 0.615 ¦ ¦ 경유 ¦ 가정용 ¦ 9.0 ¦ 280 ¦ 0.533 ¦ 0.620 ¦ 0.860 ¦ ¦ 연료 기름 ¦ 강제-배출, 120 kW 또는 0.120 MJ/s 초과 ¦ 13.5 ¦ 165 ¦ 0.368 ¦ 0.777 ¦ 0.473 ¦ ¦ Type 0 폐기물 ¦ 소각로 ¦ 9.0 ¦ 740 ¦ 0.705 ¦ 0.343 ¦ 2,056 ¦ 주) 1) 표에 나타난 값들은 배기손실이 17% 이상인 기기들의 경우에 해당한다. 더 낮은 배기손실(고효율형) 기기는 기기 설치지침을 참조하거나 제조사에서 운전 자료를 얻는다. 2) 전체 배기가스는 연소 생성물과 과잉 공기 포함. 3) 해수면과 15.56°C 대기온도 기준 | {}
329aa06e-3bd2-43ef-a0e3-8a789203118b | 4권.pdf | 3.25-6 제 3 편 가열설비와 구성요소 구조에 따라 다르다. 표 3 소각로 굴뚝의 질량 유량 ¦ 폐기물 종류 ¦ 폐기물 열량,1 MJ/kg ¦ 단위 폐기물 당 보조연료 1, MJ/kg ¦ 연소생성물 ¦ 연소생성물 ¦ 연소생성물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐기물 종류 ¦ 폐기물 열량,1 MJ/kg ¦ 단위 폐기물 당 보조연료 1, MJ/kg ¦ 단위 무게 당 L/s (760°C2) ¦ 단위 kg 폐기물 당 3 생성물, kg ¦ M, kg MJ 당 생성물 ¦ ¦ 0 ¦ 19.8 ¦ 0 ¦ 11.17 ¦ 13.76 ¦ 0.697 ¦ ¦ 1 ¦ 15.1 ¦ 0 ¦ 8.74 ¦ 10.80 ¦ 0.714 ¦ ¦ 2 ¦ 10.0 ¦ 0 ¦ 6.18 ¦ 7.68 ¦ 0.770 ¦ ¦ 3⌀ ¦ 5.8 ¦ 3.5 ¦ 5.12 ¦ 6.25 ¦ 1.075 ¦ ¦ 4 ¦ 2.3 ¦ 7.0 ¦ 4.31 ¦ 5.33 ¦ 2.292 ¦ 주) 1) 소각로 설계에 따라서 모든 폐기물 유형과 함께 보조 연료가 사용 될 수 있음. 2) 특수한 굴뚝은 더 낮거나 높은 배기구 온도를 지닐 수 있으므로, 식 (12)나 (21)을 굴뚝 설계시참고해야 함. 3) 질량 유량은 본 값에 단위 초당 연소되는 폐기물 중량 (kg)을 곱함. 굴뚝 내의 가스밀도와 이론 흡인력은 모두 가스온도로 결 정된다. 굴뚝 장치 내에 흐르는 가스는 입구에서 출구까지 연 속적으로 열을 잃지만, 설계 식이나 선도에 단일 평균 가스온 도를 사용해야 한다. 평균 굴뚝 가스밀도는 사실상 동일한 온 도에서의 공기 밀도와 같다. 따라서 밀도는 다음과 같이 계산 할 수 있다. Ts B. = 0.00348 B x Pm = Pa Tm Tm 여기서 ¦ Pm ¦ : 굴뚝 가스 밀도, kg/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ts ¦ : 표준 온도 = 288.15 K ¦ ¦ Pa ¦ : Ts 와 Bo = 1225 kg/m2 에서의 공기 밀도 ¦ ¦ B ¦ : 국소대기압, Pa ¦ ¦ Tm ¦ : 일반적인 시스템 조건에서의 평균 굴뚝 가스 온도, K ¦ ¦ Bo ¦ : 표준압력 = 101325 Pa ¦ 식 (4)의 밀도 Pa 는 일반적인 습도에 대한 절충 값이다. 밀 도와 온도 값에 붙은 첨자 m 은 시스템의 평균 가스 온도나 수직 중간 지점의 온도 기준에서의 특성 값을 의미한다(온도 강하가 크지 않은 곳에서는 입구 조건이 사용될 수 있다). 15°C 와 같이 높은 주변 온도를 설계에 사용하면 주변 온도 가 낮아졌을 때 굴뚝과 대기 사이의 온도 차와 흡인력이 증가 하기 때문에 굴뚝의 작동 성능이 향상된다. 설계 시에는 굴뚝가스의 초기 온도나 유입온도를 가정해야 한다. 자료가 없을 경우, 표 4 의 전통적인 온도를 참고한다. 넓은 온도 범위로 작동할 수 있는 기기의 경우, 양극단의 온 도에서 굴뚝 크기를 계산하여 적절한 굴뚝이 되게 한다. 기기에서 출구까지의 배출가스 온도강하는 300 mm 이하의 크기에서 용량 감소가 두드러진다. 중력식 B 형의 가스연도(지 표 4 여러 기기의 평균 굴뚝 온도 ¦ 기기 종류 ¦ 굴뚝 내 평균온도 Tml, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천연가스 연소기기 (흡인력 후드 있음/저효율) ¦ 180 ¦ ¦ 액화 석유가스 연소기기 (흡인력 후드 있음/저효율) ¦ 180 ¦ ¦ 가스 연소기기(흡인력 후드 없음) ¦ ¦ ¦ 저효율 ¦ 240 ¦ ¦ 고효율 ¦ 150 ¦ ¦ 연료 기름 연소기기 (저효율) ¦ 290 ¦ ¦ 일반적인 소각로 ¦ 760 ¦ ¦ 공기 조절 소각로 ¦ 980~1 320 ¦ ¦ 병리학적 물질 소각로 ¦ 980~1 540 ¦ ¦ 터빈 배기 ¦ 480~760 ¦ ¦ 경유 배기 ¦ 480~760 ¦ ¦ 도자기 가마 ¦ 980~1 320 ¦ (4) * 상승 온도는 대기 온도 15°C 를 뺀다. 름 75 mm)와 기타 가스 배기에 사용되는 시스템 용량은 ANSI/ NFPA Standard 54/ANSI/AGA Z223.1 또는 CSA 표준 B149.1 을 참고하여 가장 잘 계산할 수 있다. 이 코드는 매우 높은 단일 벽 금속배관을 제외하고는 굴뚝 재료의 특성을 보 완한 결과 값을 제공한다. 300~460 mm 지름의 배기구의 경 우, 시스템 표면적에 비해 가스유동이 압도적으로 크기 때문 에 열손실이 거의 없다. 500 mm 이상의 지름의 경우, 냉각은 최종 배기구 크기나 용량에 거의 영향을 미치지 않는다. 기기에 수직으로 직접 연결된 배기구나 굴뚝은 크기가 작 아도 냉각 효과 를 거의 보상할 필요가 없다. 그러나 기기에서 배기구나 굴뚝의 바닥으로 이어지는 수평형 커넥터를 사용할 Chart Title: 단일 벽 커터 : U = 6.8 W/(m2·K) Y-Axis: 온도계수, Cu Chart Type: bar 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 item_01 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 이중벽이나 단열커넥터 : U = 3.4 W/(m2 · K) 이하 가로 길이 또는 수직 입구 하부 전의 커넥터, m 그림 3 커넥터의 열손실 보상용 온도계수 Cu 와 수평형 커넥터 길이 선도 | {}
cb9e710e-57f3-455e-bd65-455dd51c5181 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-7 경우, 흡인력이나 용량을 줄이기에 열손실이 충분하다. 그림 3 은 기존의 단일 벽 금속 커넥터나 이중벽 금속커넥터에 대한 커넥터의 크기와 길이 및 재료의 합수인 온도 보정계수 Cu 에 대한 선도다. 그림 3 을 이용하려면 연결부 크기와 길이를 예측하고 온도 배율을 읽는다. 예를 들어, 길이 5 m 와 지름 175 mm 인 단일 벽 연결부의 배율은 0.59 다. 입구온도가 대기온도보다 165 K 이상 상승하면(△te) 평균 작동 온도 상승율 △tm 은 0.59 x 165 = 97 K 가 된다. 이 계수는 높이가 최대 30 m 까지 수직 형 배기구의 중간 지점에서의 온도를 적절히 보정한다. 보정 과정에는 수직 굴뚝의 열전달 계수가 약 3.4 W/(m2 K) 이하인 것으로 가정한다(이중벽 금속의 경우). 이 방법은 특히 차가운 대기온도에 노출된 단일 벽 금속 굴뚝 구조가 많 은 시스템에서는 냉각에 의한 오차를 제대로 보정하지 못한다. 심한 노출이나 과도한 열손실이 발생할 경우, 기존인 운전온도 를 이용한 계산이 용량문제가 발생하는지 여부를 보여준다. 표 5 는 더 정확한 열손실 계산을 위한 일반적인 환경에 설 치한 다양한 구조물의 배기가스 풍속에서의 열전달 계수다. 석조 건물의 경우, 주거 굴뚝에 사용하는 일반 석조와 타일 내장 층 위의 추가 라이너는 열전달 계수를 감소시킨다. 식 (5)와 (6)은 각각 Da = 0 인 배기시스템에서의 유량과 열전달을 나타낸다. H 1/2 △t1.5pm qm = TpsV2g Cp BB。 x Am kT。 (5) △te Lm�tm q = exp �Udi qm △tm qm (6) 표 5 다양한 굴뚝과 배기구의 평균 열관류율 ¦ 재료 ¦ U, W/(m2 · K)* ¦ U, W/(m2 · K)* ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 측정치 ¦ 설계치 ¦ 비고 ¦ ¦ 산업용 강철 굴뚝 ¦ - ¦ 7.4 ¦ 습한 바람 ¦ ¦ 토관 또는 철제 하수관 ¦ 7.4~7.9 ¦ 7.4 ¦ 단일 벽 사용 ¦ ¦ 석면 시멘트 가스 배기구 ¦ 4.09~8.06 ¦ 6.8 ¦ UL441 시험 ¦ ¦ 흑관 또는 도장 강 난로 연도 ¦ - ¦ 6.8 ¦ 풍화된 아연 도금강과 유사 ¦ ¦ 단일 벽 아연 도금 강관 ¦ 1.76~7.84 ¦ 5.7 ¦ 표면과 노출 상태에 따름 ¦ ¦ 단일 벽 무도장 순 알루미늄 ¦ - ¦ 5.7 ¦ No. 1100 또는 다른 밝은 표면 알루미늄 합금 ¦ ¦ 벽돌 굴뚝 (타일 마감) ¦ 2.8~5.7 ¦ 5.7 ¦ 주거용 가스 기기는 별도 ¦ ¦ 이중 벽 가스 연도, 6.4 mm 공기층 ¦ 2.1~5.9 ¦ 3.4 ¦ 아연도금 강관 외관, 순수 알루미늄 내관 ¦ ¦ 이중 벽 가스 연도, 12.7 mm 공기층 ¦ 1.9~4.0 ¦ 2.3 ¦ 아연도금 강관 외관, 순수 알루미늄 내관 ¦ ¦ 단열재 부착 조립식 굴뚝 ¦ 1.9~4.0 ¦ 1.7 ¦ 단열은 UL 103 충족 ¦ 주) * 열관류율은 굴뚝 내부 면적을 기준함. 여기서, ¦ A ¦ : ¦ 통로 ¦ 단면적, ¦ m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : ¦ 비열 ¦ ¦ ¦ ¦ di ¦ : ¦ 내부 ¦ 지름, ¦ m ¦ ¦ exp ¦ X : ¦ ex ¦ ¦ ¦ ¦ g ¦ : 중력 가속도 = 9.80665 m/s2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H ¦ : 입구 부 위로의 굴뚝 높이, m ¦ ¦ k ¦ : 고정 값, 배관과 부속의 무차원 시스템 기류 저항 ¦ ¦ Lm ¦ : 입구에서 평균 가스 온도 위치까지의 수직거리, m ¦ ¦ q ¦ : 배기 입구에서의 열 유량, J/s(W) ¦ ¦ qm ¦ : 배기구 중간 지점에서의 열 유량, J/s(W) ¦ ¦ Ate ¦ : (T- T。) = 시스템으로 들어오는 온도 차, K ¦ ¦ △tm ¦ : (Tm - T。) = 굴뚝 가스 평균 온도 상승, K ¦ ¦ T ¦ : 배기구 입구에서의 배기가스 온도, °C ¦ ¦ Tm ¦ : 굴뚝 평균 배기가스 온도, K ¦ ¦ To ¦ : 설계 대기온도, 288 K ¦ ¦ Ts ¦ : 288.15 K ¦ ¦ U ¦ : 열관류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ Pm ¦ : 식 (4)에 의한 평균 배기가스 밀도 ¦ 합리적인 수준에서 U 값 (배기 시스템 재료의 전체 열전달 계수)이 변하지 않는다고 가정하면, 식 (5)와 (6)을 이용하여 최대 배기가스 용량을 계산할 수 있다. 또한, 이를 이용하면 냉각곡선을 만들거나 내부 습기가 응축되는 배관 길이를 계산 할 수도 있다. Kinkead(1962)는 개별과 조합된 가스 배기구 에 대한 해법과 적용방법을 자세히 설명한다. 3) 이론 흡인력 중력 굴뚝이나 배기구의 이론 흡인력은 동일한 부피의 뜨 겁고 가벼운 굴뚝공기 기둥과 차갑고 무거운 대기공기 기둥 사이의 무게 차다. 이론 흡인력은 굴뚝 가스의 밀도와 온도, 굴뚝 높이 및 압력으로 계산하며, 유량은 변수가 아니다. 이론 흡인력을 계산할 때, 동일한 온도와 압력에서 굴뚝가스와 대 기 공기의 밀도는 같다고 가정한다. 그래서 D1=0.03413BH 흙 늪) 여기서 ¦ B ¦ : 현지 대기압, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Dt ¦ : 이론 흡인력, Pa ¦ ¦ H ¦ : 굴뚝 입구부터의 수직 높이 ¦ ¦ Tm ¦ : 일반적인 시스템 조건에서의 평균 배기가스 온도, K ¦ ¦ To ¦ : 대기 온도, K ¦ 이론 흡인력은 높이와 온/냉 공기 기둥 사이의 밀도 차에 따라 직접적으로 증가하며, 굴뚝 가스가 주변 공기보다 차가 운 경우를 제외하고는 항상 양의 값이다. (7) 최소의 굴뚝 크기의 경제성을 달성하기 위해서는 상당한 배출구 압력이 있는 기기의 경우에도 이론 흡인력 값을 추정 해서 시스템 계산에 포함시켜야 한다. 식 (7)은 어떤 높이에 서도 정확한 이론 흡인력 값을 계산하는데 사용할 수 있다. | {}
4cd230c7-66d5-45db-ac31-293299c9deb4 | 4권.pdf | 3.25-8 제 3 편 가열설비와 구성요소 편의 성을 위해, 표 6 에 일반적인 가스들의 온도가 15°C 이상 으로 상승 할 때의 대략적인 이론 흡인력 값을 나타낸다. 표 6 굴뚝의 대략적인 이론 흡인력 ¦ 배기가스 온도 상승, K ¦ 단위 m 당 Dt, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 60 ¦ 2.0 ¦ ¦ 100 ¦ 3.0 ¦ ¦ 150 ¦ 4.0 ¦ ¦ 200 ¦ 5.0 ¦ ¦ 300 ¦ 6.0 ¦ ¦ 400 ¦ 7.0 ¦ ¦ 600 ¦ 8.0 ¦ ¦ 900 ¦ 9.0 ¦ ¦ 1500 ¦ 10.0 ¦ 주) 대기 온도 = 15°C = 288 K 굴뚝 가스 밀도 = 공기 밀도 해수면 기압 = 101,325 Pa 식 (7)은 모든 높이에서의 정확한 Dt 값 계산에 사용할 수 있다. 수동 연소 석탄 난로와 온풍기 같은 고정 연료 점화실이 있는 기기에는 양의 흡인력 값(음의 게이지 압력)이 필요하 다. 냄비형 버너가 있는 소형 오일 가열기나 압력 분무 오일 버너가 있는 주거용 온풍기에는 일반적으로 제조사의 설명서 에 따라 설정할 수 있는 양의 흡인력 값이 필요하다. 더 큰 패키지 보일러나 여러 기기로 구성된 조립형 장치에 필요한 흡인력은 음수나 0(중성) 또는 양수일 수 있다. 고도나 기압에 의한 이론 흡인력 값 보정은 일반적으로 600 m 이상의 고도에서 필요하다. 압력이나 고도에 따른 굴 뚝 크기 보정을 위해서는 다음 방법 중 하나가 필요하며, 다 른 고도에서의 보정 방법도 표 7 의 고도 보정 표를 이용한다. ① 식 (19) : 국소적인 이론 흡인력과 실제 에너지 공급량 을 사용하거나 해수면 기준 이론 흡인력과 해수면 대비 지역 기압의 비율을 에너지 공급량과 곱한 값(표 7 의 보정 계수 참 고)을 사용한다. ② 식 (21) : 국소 이론 흡인력과 국소 밀도에서의 부피 유 량을 갖는 기압을 사용한다. 이론 흡인력을 구하는 식 (7)은 그림 4 를 기반으로 하며, 약 540°C 의 온도와 2 300 m 의 고도에까지 적용될 수 있다. 예를 들어, 87.3 kPa (해발 1 219 m)에서 주변 대기온도가 4.4°C 이고 평균 굴뚝가스 온도가 176°C 일 때, 100 m 높이 당 408 Pa 의 D100 흡인력이 생성된다. 그림에서 84.42 kPa 기압 또는 해발 1,493 m 지점에서 D100 의 흡인력 값을 찾기 위해서는 중심선의 교차 지점을 따라가서 399 Pa 의 새로운 D100 흡인력 값을 읽으면 된다. 배출 후드가 있는 가스기기는 고도 610 m 이상에서 운전 될 때 해발 300 m 높이 당 4%의 성능감소가 생긴다. 고도 보정계수는 설계 입력을 낮춰 높은 고도에 위치한 기기의 배 기구 크기가 실질적으로 해수면에서와 동일하게 한다. 고도 상승에 따른 공기 밀도 감소로 버너 조정이나 내부 변화가 필 표 7 고도 보정 ¦ 고도, m ¦ 기압 B, kPa ¦ 보정계수* ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 해수면 ¦ 101.325 ¦ 1.00 ¦ ¦ 600 ¦ 94.41 ¦ 1.08 ¦ ¦ 1000 ¦ 89.87 ¦ 1.13 ¦ ¦ 2000 ¦ 79.50 ¦ 1.27 ¦ ¦ 3 000 ¦ 70.11 ¦ 1.45 ¦ ¦ 4000 ¦ 61.64 ¦ 1.64 ¦ * 운전 압력을 상기 계수에 곱하여 설계 압력 산정 Y-Axis: 추위공기온도 Chart Type: line A B C D E item_01 85m 1400m 600m 500m 700m item_02 0m 1200m 400m 200m 100m item_03 0m 1000m 400m 400m 200m item_04 0m 800m 500m 600m 800m item_05 0m 600m 100m 200m 100m 그림 4 이론 흡인력 계산 선도 요한 다른 기기의 경우에도 동일한 보정 계수 값을 적용하면 굴뚝 크기를 충분히 보정할 수 있다. 가령, 1 830 m 고도에 서 2 930 kW 의 에너지 공급량으로 해발에서와 동일한 흡인 력 값을 필요로 하는 기기는 작동 공급량 값의 1.25 배나 3.65 kW 에 적용할 수 있는 굴뚝 크기를 선정한다. 4) 기류에 의한 계통의 압력손실 모든 굴뚝 계통에서 압력 손실 △p(단위: Pa)는 이론 흡인 력과 사용 가능한 흡인력의 차로 구한다. △p=Dt- Da 여기서, △P 는 항상 양의 값이다. 모든 굴뚝이나 연도 계통에서 속도와 저항으로 인한 압력 손실은 베르누이 식으로 계산 할 수 있다. (8) | {}
bdd6aa1f-080f-42e4-86eb-0da8ca84a17b | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-9 kPmV2 △p = 2 (9) 여기서 k : 배관과 부속의 무차원 저항 계수 V : 평균 조건에서의 가스 속도, m/s Pm : 평균 배기가스 밀도, kg/m2 즉, 압력손실은 저항과 속도의 제곱에 비례한다. 5) 유효 흡인력 식 (1)에서, 감압 또는 부가압력을 고려하지 않을 때, 이론 흡인력과 압력손실 간의 차이는 다음과 같이 표현한다. Da = Dt - △p 유효 흡인력 Da 는 다음과 같이 정의 한다. 1 1/ml kPmV2 Da=0.03413BH T。 2 (10) 유효 흡인력 Da 는 음수, 0 또는 양수일 수 있다. 압력차△p (이론 흡인력 - 유효 흡인력)는 압력손실을 극복한다. 표 8 은 세 경우의 흡인력에 대한 압력성분을 제시한다. 표 8 은 바람이 없거나 대기와 기기 또는 난로 주변을 감싸는 공간 사이에 압 력차가 없을 때 적용 가능하다. 0 이 아닌 압력차가 용량이나 흡인력에 미치는 영향은 음이나 양의 정압을 적용하여 나타낼 수 있다. 표 8 △p 압력식 ¦ 기기의 배기구 소요 압력이나 유효 흡인력 Da ¦ △p 관계식 a ¦ △p 관계식 a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기의 배기구 소요 압력이나 유효 흡인력 Da ¦ 중력만 사용할 경우 ¦ 온도 장치를 중력과 사용할 경우 b ¦ ¦ 음압, 양압의 흡인력 필요 ¦ △p = Dt-Da ¦ △p = Dt-Da+Db ¦ ¦ 0, 배출 후드 또는 균형 강제 배출 ¦ △p = Dt ¦ △p = Dt+Db ¦ ¦ 양압, 음압의 흡인력 필요 ¦ △p = Dt+Da ¦ Ap = Dt+Da+Db ¦ 주) a 식에서 Da 는 절대압력 사용 b Db=배기가스 온도와 유량에서의 유도기 정압 부스트 공간과 대기 사이의 압력차를 극복 하는 하나의 방법은 밀 폐 연소 계통이나 직접 배기계통(연소에 이용 되는 공기가 모두 대기에서 공급되고 배기가스가 배출 후드와 같은 시스 템 개구부 없이 외부로 직접 배출되는 시스템)을 이용 하는 것이다. 바람이 용량이나 배출에 미치는 영향은 음의 정압이나 양 의 정압을 계통에 적용하거나 배기구의 저항 손실을 바꾸는 것이다. 그러나 배기구를 제대로 설계하여 설치했을 때 일반 적인 바람은 △p 에 많은 영향을 주지 않는다. 작은 배출 압력을 배출 후드의 입 출구에서 측정할 수는 있으나, 기기의 Da 값은 실질적으로 0 이다. 그러므로 모든 이 론 흡인력은 굴뚝에 기류속도를 발생시키며, 굴뚝의 압력손실 을 극복한다. 6) 굴뚝 가스 속도 굴뚝이나 연도 내의 배기가스 속도는 배기가스의 밀도 Pm 에 반비례하고 질량 유량에 비례한다. 평균 가스 온도에서 굴 뚝 내 배기가스의 평균 속도는, 1000x 4w V = ��mdi (11) 여기서 V : 배기가스 속도, m/s di : 내부 지름, mm Pm : 평균 배기가스 밀도, kg/m2 w : 질량 유량, kg/s 속도를 굴뚝 가스 조성과 공급량에 대한 함수로 나타내기 위해, 식 (11)의 w 를 식 (2)에 대입 하면: 1000x 4IM 1273IM V= �Pmd2 Pmd2 (12) 굴뚝의 공급량이나 지름은 유속을 몰라도 알 수 있다. 효과 적인 배기나 기류 소음을 방지하기 위해 내부나 출구의 속도 를 알아야 한다. 또한, 소각로 굴뚝이나 높은 배기 압력과 속 도의 터빈 배기계통은 유속을 알아야 배관 손실 계수를 추정 할 수 있다. 식 (9)와 (11), (12) 및 (20)을 이용하여 속도를 구할 수 있다. 속도는 체적 유량 Q 를 굴뚝 단면적 A 로 나누어 구할 수도 있다. 에너지 공급량을 알면 유사하게 계산할 수 있다. 예를 들어, 4 kW 의 프로판 가스를 8.5% CO2 와 대기보다 200 K 높은 조건에서 사용하는 기기에 부착된 지름 500 mm 의 굴뚝은 해수면 기준 0.49 kg/MJ 의 질량 유속과 0.68 m2 /MJ 의 부피 유량을 갖는다(그림 2). 그러므로 굴뚝의 가스 유량은 다음과 같다. Q =4x 0.68= 2.72 m2/s 속도를 구하기 위해 면적으로 나누면, V = 2.72 / 0.1963 = 13.86 m/s. (13) 굴뚝 장치는 버너 장치의 사용 방법이나 작동 중인 기기의 수에 따라 넓은 속도 범위로 가동할 수 있다. 배기구와 굴뚝 의 일반적인 배기속도 범위는 1.5~15 m/s 이다. 최대 유입량 과 최대 속도로 운전하도록 개발한 굴뚝은 더 낮은 운전 조건 에서도 동작해야 하는데, 이것은 이론 흡인력이 배기가스의 온도 상승에 비례하고 압력손실은 속도의 제곱에 비례하기 때 문이다. 따라서 공급량이 감소할수록 압력손실은 계통의 압력 보다 빠르게 감소한다. 배기가스를 확산시키기 위해, 15 m/s 와 같은 굴뚝 가스 최 소 배출 속도가 필요할 수 있다. 목이 좁은 배출구를 사용하 면 이런 요구사항을 잘 만족시킬 수 있다. 예를 들어, 지름 500 mm 인 굴뚝(A = 0.1963 m2 면적)에서 배기속도를 12.8 m/s 에서 15 m/s 로 높이려면, 배기 면적은 0.1963 x 12.8 | {}
ac71b9b2-0e16-408d-999c-fbdf18d4ce60 | 4권.pdf | 3.25-10 제 3 편 가열설비와 구성요소 15 = 0.168 m2 이어야 하고 지름은 460 mm 가 되어야 한다. 목이 좁은 배출구를 사용하면 전체 계통이 더 낮은 속도로 운전되고 배출구에만 저항 계수가 추가되기 때문에, 과도한 압력 손실을 방지할 수 있다. 이 경우, 완만한 테이퍼의 저항 은 다음과 같다 (표 9 참조): k= (dz/dg)*-1=(500/460)*- 1 = 0.396 굴뚝 소음은 빠른 속도의 난류나 진동 또는 공진 때문에 발생할 수 있다. 가스배기 계통이나 양의 흡인력 계통에서는 소음이 거의 발생하지 않지만, 강제 배출 장비를 사용하는 기 기는 소음이 발생할 수 있다. 난류 흐름에 의한 소음은 굴뚝 을 저속으로 설계하여 방지할 수 있으나, 이 경우 굴뚝 크기 를 기기 제조사의 권장 최소 크기 이상으로 설계해야 할 수도 있다. 7) 시스템 저항 계수 저항 손실을 결정하는 속도 수두방법은 배관뿐만 아니라 표 9 저항 손실 계수 ¦ 요소 ¦ 추천 설계 값, 무차원" ¦ 추정 범위/비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입구 가속도(k」) ¦ ¦ 0.1~3.0 ¦ ¦ 배출후드 가스연도 ¦ 1.5 ¦ 0.0~0.5 ¦ ¦ 기압식 조절기 ¦ 0.5 ¦ 댐퍼 개도에 따라 변하기도 함 ¦ ¦ 직접 연결 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ 원형 엘보(k2) ¦ ¦ ¦ ¦ 90° ¦ 0.75 ¦ 0.5~1.5 ¦ ¦ 45° ¦ 0.3 ¦ - ¦ ¦ 티 또는 90° 연결구(kg) ¦ 1.25 ¦ 1.0~4.0 ¦ ¦ Y-연결구 ¦ 0.75 ¦ 0.5~1.5 ¦ ¦ 캡, 토출구(k4) ¦ ¦ ¦ ¦ 개방형 직선 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ 저 저항(UL) ¦ 0.5 ¦ 0.0~1.5 ¦ ¦ 기타 ¦ - ¦ 1.5~4.5 ¦ ¦ 불꽃 방지 스크린 ¦ 0.5 ¦ ¦ ¦ 축소형 출구 콘 ¦ (dil/di2)9-1 ¦ 시스템 설계는 dil 사용 ¦ ¦ 완만한 레듀서(du→di2) ¦ 1-(di2/ /dil)4 ¦ 시스템 설계는 di2 사용 ¦ ¦ 확관 부속 ¦ ¦ 설비공학편람-기초편 참조 ¦ ¦ 배관(KL) ¦ 0.033L/df ¦ 상수(마찰계수 F) 0.017 에 서 0.042; 그림 12 참조, 크기와 거칠기 및 속도 효 과는 설비공학편람-기초편 참조 ¦ * 초기가정, 크기를 모를 경우: k=5.0 (전체시스템), 첫 추청 k=7.5 (복합가 스배기구) 주) 두개 이상의 기기에 부착된 복합 중력가스 배기구의 경우 (배출 후 드), 전체 k 값 [구성품+배관:식 (15), (16), (17) 참조]에 1.5 를 곱하면 중력 시스템 설계 계수를 얻을 수 있다 (본 규칙은 강제 또는 유도 배출을 사용하는 배기구 또는 굴뚝에 적용될 수 없음). 유로 내의 모든 부속이나 선회 부분도 속도와 무관한 고정 계 수 k 를 할당한다. (14) 식 (19)와 식 (21)의 저항계수 k 는 배관이나 부속 또는 상 호 연결 요소를 포함하는 전체 굴뚝계통의 마찰손실을 나타낸 다. 굴뚝 용량은 k 의 제곱근에 반비례하지만 지름은 k 의 4 제 곱근에 비례한다. k 의 작은 변화에 직경과 공급량의 변화는 없기 때문에, 설계가 단순화될 수 있다. 흡인력 변환기와 엘 보, 티, 종단 및 배관 등에 약간의 높은 저항계수를 적용하면, 압력 재취득과 확관부, 축소부 및 가스 냉각 접합 효과 와 같 은 세부사항은 분석할 필요가 없다. 배기가스가 측면으로 유입 되고 90° 회전하는 경우, 티 같 은 부속의 흐름 저항계수는 크기나 속도, 방향, 입구 출구 조 건 또는 티가 개별 배기구나 매니폴드에 연결되어 있는지 여 부와 상관없이 k = 1.25 로 가정한다. 반대로 배기가스가 매니 폴드에서와 같이 티를 똑바로 통과 하는 경우에는 측면 분지부 에서의 유동 유입 여부 또는 면적 변화에 관계없이 저항계수 가 0 인 것으로 간주 한다. 부속이 있는 굴뚝의 경우, 총 유동 저항은 상수 값과 가변적인 배관 저항의 합이다. 후자는 중심 선 길이를 직경으로 나눈 값이다. 표 9 는 일반적인 부속의 저 항계수를 나타낸다. 엘보 저항 값은 긴 반경의 회전으로 낮출 수 있으나, 주름관 모양의 90°엘보는 저항 값이 가장 클 수 있다. 표 9 는 저항을 입구 직경 dil 과 출구 직경 di2 에 대한 함 수를 나타낸다. 장치 저항 k 는 다음과 같이 표현할 수 있다. K= kf+kL k = k1 + n2k2+ ngk3+ k4+ ... (15) kL= FL/di (16) 여기서 (17) 배출 후드가 있는 기기의 복합 가스 배기구의 경우, k 값에 1.5 를 곱한다(표 9 와 예제 4 참조). 이는 강제/유도 배기구나 굴뚝에는 적용되지 않는다. kf : 고정 부속 손실 계수 KL : 배관 저항 손실 계수 (설비공학편람-기초 편, 단위보정) k1 : 입구 가속도 계수 k2 : 엘보 손실 계수, n2 = 엘보 수 k3 : 티 손실 계수, n3 = 티 개수 k4 : 캡, 상단, 또는 출구 콘 손실 계수 F : 마찰계수 L : 굴뚝 장치의 전체 배관 길이, m di : 내부 지름, m 크기를 모를 경우, 다음 k 값을 이용하여 첫 번째 추정치를 얻을 수 있다. k = 5.0 (전체 계통) k = 7.5 (복합 가스 배기구에만 적용) 저항계수 방법은 부속으로 심각한 압력손실이 있는 계통에 | {}
f54bd561-e71d-4fb7-aa81-418affebc518 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-11 유용하게 사용할 수 있다. 큰 계통에도 k = 5.0 초기 가정 값 은 비교적 정확한 연도나 굴뚝의 지름을 계산할 수 있게 해준 다. 두 번째 계산에 배관저항 함수(식 17)와 이 지름을 사용 하면 일반적으로 최종 해답을 얻을 수 있다. 배출 후드가 있는 가스 배기구의 경우, 모든 가스가 배출 후드를 통해 0 의 속도에서 배기 필요 속도로 항상 가속해야 하기 때문에 시스템 저항 계수의 최솟값은 1.0 이다. 보일러나 다른 기기의 배출구에 직접 연결한 시스템에서 열용량이 최대이고 굴뚝 커넥터에 양의 정압이 걸릴 때, 계통 의 최소 저항은 0 이며, 계통의 기존 속도 수두에 어떤 값도 더하지 않는다. 설계 단순화를 위해, 모든 크기의 연도나 굴뚝의 모든 속도 와 온도에 대해 식 (17)의 F 값은 0.4 로 가정한다. 지름이 커 질수록 이 식은 점차 보수적인 추정치가 된다. 이는 큰 굴뚝 은 거친 석조 재료나 큰 압력 손실이 생기는 재료로 만들 가 능성이 높기 때문이다. 상수 값 0.033 은 계통의 길이와 높이 가 더 곳의 압력손실의 안전 계수이다. 그림 5 는 배기가스 온도가 주변 대기 온도보다 150°C 높을 경우의 상업용 강관의 마찰 계수 F 와 속도 및 직경 간의 관 계를 나타낸다. 예를 들어, 연소가스 속도가 24 m/s 인 1.2 m 직경의 굴뚝은 0.016 의 낮은 마찰계수를 가질 수 있다. 일 반적으로 굴뚝 크기가 460 mm 이상의 계통은 배기가스 속도 가 3 m/s 이상이므로, KL = 0.025 L/di 정도의 값은 비교적 좋은 설계 결과 가 될 수 있다. Chart Type: line 100 125 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1500 item_01 0.035m/s 0.03m/s 0.025m/s 0.02m/s 0.018m/s 0.018m/s 0.016m/s 0.014m/s 0.014m/s 0.012m/s 0.011m/s 0.011m/s 0.0m/s 그림 5 강관의 마찰 계수 540°C 이상은 그림 5 의 계수에 1.2 를 곱해야 한다. 그림 5 가 상용 강관용이므로, 더 크거나 작은 거칠기에는 보정 계 수를 곱한다. 예를 들어, 직경이 300 mm 인 매우 거친 배관의 계수는 10 m/s 와 같이 매우 낮은 속도에서는 2 배가 될 수도 있다. 대부분의 굴뚝 설계에서, 0.033 정도의 마찰 계수는 모든 조립식이나 금속 굴뚝의 조건(직경, 에너지 공급량, 종류, 작 동조건 등)에 상관없이 보수적인 설계 결과 를 제시한다. 반면, F = 0.025 는 직경이 460 mm 이상일 때만 이상적으로 적용할 수 있다. 공급량이나 지름이 전체 마찰 계수에 미치는 영향이 적기 때문에, 전체 k 값은 큰 보정이 필요 없다. 석조식 굴뚝, 특히 도기 타일이 내장된 굴뚝은 표면이 거칠 거나 어긋남을 유발하는 타일 모양의 변화가 있을 수 있고, 모르타르 돌출부가 있는 조인트가 여러 개 있을 수 있다. 또 한, 선형 구조의 단면 내부는 예상보다 더 작을 수 있는데, 이 는 국소적인 제조의 불균일성과 설계 크기와 실제 크기의 차 이 때문이다. 이러한 부분을 보상하려면 kL 의 추정치를 굴뚝 의 크기와 속도에 관계없이 높게 잡아야 한다. 계산할 때는 부드러운 표면을 가정하고, 형상 인자와 마찰 손실을 보상하기 위해 시스템 크기를 다소 증가시켜야 한다. 조립식이나 금속 굴뚝의 성능이나 용량은 일반적으로 현장 조 립식 석조 굴뚝보다 우수하다. 8) 시스템 구성과 매니폴드 효과 가장 일반적인 시스템은 개별 배기구나 연돌 또는 굴뚝으 로 구성하며, 한 개의 연속된 단일 시스템이 기기에서 배출구 까지 배기 물질을 운반한다. 다른 구성으로는 한 쌍의 기기와 결합된 단일 배기구나 여러 개의 매니폴드와 공통 시스템에 연결된 2 개 이상의 측면 매니폴드가 있는 배기 시스템이다. 일반적으로 수직 배기구나 굴뚝과 동시에 연결된 기기 수 가 증가할수록 동시 효과(작동 중인 기기 수의 변화)가 생기 고 최대와 최소 공급량의 변화가 생기기 때문에 설계 정밀도 가 떨어진다. 예를 들어, 여러 개의 기기에 상호 연결된 공통 의 수직 배기구는 동시사용률과 배출 후드 희석 효과 를 보상 해야 하므로 단일 기기의 크기보다 커야 한다. 장비실의 커넥 터 높이와 헤드 룸 및 시스템 구성은 배출 후드 누기와 산소 고갈 문제를 방지하기 위해 주의 깊게 설계해야 한다. 일반적인 혼합 배기구의 경우, 시스템 저항손실계수 k 에 1.5 를 곱하여 동시 효과 를 보상해야 한다(표 9 참고와 예제 4 참조). 이 계수는 합류 효과 와 부분 구동 동작을 보상한다. 압력조절기가 있는 기기의 매니폴드는 작동하지 않는 기기 로의 희석 공기 공급을 막을 수 있다. 배기압 조절기는 조절 이 필요할 때까지 닫혀 있기 때문에, 부분부하에서의 희석은 무시할 수 있다. 또한 연소 공기 흡입 댐퍼가 닫혀 있고 멀티 패스 열교환기가 높은 내부 유동 저항을 지니기 때문에 작동 하지 않는 기기를 통과 하는 공기 흐름은 무시할 수 있다. 예를 들어, 오일 연소 기기의 매니폴드 시스템은 유속이 낮 으므로 손실이 적다. 이러한 시스템은 부분 가동 또는 작동 중인 여러 기기 중 한 기기만으로도 적절한 흡인력을 생성할 수 있다. 따라서 다양한 동작 가능성은 굴뚝 설계에 거의 영 향을 미치지 않는다. 일부 설계자는 버너 또는 유동으로 인한 진동이나 헌팅을 방지하기 위해 흡인력 조절기를 약간 다르게 설정하기도 한다. 매니폴드의 저항계수는 수직 배기구로부터 가장 먼 지점부 터 계산하며, 기기의 배출구부터 배기구의 배출구까지 모든 계수들을 합한다. 유동이 티 연결부들을 회전 없이 수평으로 직접 통과 할 경우, 티 연결부의 저항은 티 조인트와 동일한 길이의 직선 배관을 유동이 통과 할 때 직선 배관이 지니는 저 항과 같다. 본 가정은 매니폴드가 공급량 증대에 대비하기 위 해 테이퍼 되거나 증대된 공급량을 감당하기에 충분한 크기일 경우에도 성립한다. 계수는 오로지 시스템의 입구와 출구 조건, 회전 유동을 일 으키는 부속, 그리고 해당 기기로부터 굴뚝의 배기구까지 이 어진 배관에만 적용된다. 초기에 배관 모양 (원형, 사각형 또 는 직사각형)이나 기능 (커넥터, 수직배관 또는 둘 다)은 상관 없다. | {}
4a15f866-170b-44f5-8047-111bc1be240b | 4권.pdf | 3.25-12 제 3 편 가열설비와 구성요소 일부 고압/고속의 패키지 보일러는 난류 유동을 방지하기 위한 특수 매니폴드를 필요로 한다. 이때에 제조사는 일반적 으로 증감 Y 형 부속을 추천한다(그림 6). 표 9 에 나와 있는 일반 티와 엘보의 손실계수는 장 엘보나 Y 자 형상에겐 필요 이상으로 크다. 보일러 배출구 압력을 증가시키는 높은 굴뚝 의 기기는 수직 부분의 지름을 제조사가 추천한 길이로 줄이 는 것이 좋아 보일수도 있다. 그러나 길이 감소는 모든 설계 계수를 정상적으로 고하여도 난류 소음이 발생할 수 있다. 그림 6 의 제조사의 크기 권장 사항은 그림에 나와 있는 기 기와 배관 구조에 적용한다. 장 엘보나 Y 자 형상에는 크기 값 이 보수적으로 설정되어 있다. 보일러실의 배치로 추가 엘보 사용이 불가피할 경우에는 압력손실을 방지하기 위해 더 큰 크기가 필요하다. 시스템 내부 전체에 배기가스 속도가 최대라고 가정하면, 식 (18)과 (19)를 이용하여 매니폴드보다 면적이 작은 수직 부분이나 수직 부분보다 작은 굴뚝 커넥터의 수직부를 계산할 수 있다. 실질 넓은 면적에서의 손실은 추정 값보다 더 작기 때문에, 이러한 가정은 보수적인 설계를 가능하게 한다. 만일 수축이나 확장에 의한 크기 변화가 적으면, 변환 부속 (표 9 참조)에 더하는 손실 계수는 시스템의 확장된 부분에서의 감 소된 손실로 보상된다. 크기 변화에 대한 이러한 의견은 복합기기 시스템보다 단 일기기 시스템에 더 적합하다. 복합기기 시스템에서 수직 면적을 줄이는 것은 바람직하지 않고 오히려 증대시키는 게 더 좋다. 만일 어느 한 수직 굴뚝 의 크기가 부하를 감당하기 위해 약간 줄어들었다면, 크기는 더 이상 변수가 아니기 때문에 모든 차트 방법을 사용하여 추 가 압력 부스트가 필요한지 여부를 따져봐야 한다. 두 개 이상의 배출 후드를 지닌 구획형 가스 기기의 경우, 모든 구획들이 동시에 구동된다면 문제가 없다. 설계자는 이 를 단일 기기로 취급할 수 있다. 기기 설치 지침에는 모든 배 출 후드를 연결하기 위한 매니폴드 크기 또는 부착된 모든 배 출 후드의 출구 면적의 합계가 제공되어야 한다. 매니폴드가 설계되고 제작되면, 굴뚝 커넥터나 배기구 또는 굴뚝에 직접 연결할 수 있다. 만일 커넥터와 굴뚝 크기가 매니폴드 크기보 다 작다면, 매니폴드의 작동 저항은 감소된 속력으로 인해 개 별 구성 요소의 저항계수 합보다 낮다. 매니폴드, 굴뚝 커넥터, 배기구 또는 굴뚝의 크기가 모두 다를 경우, 보수적 시스템 설계를 위한 방법론은 다음과 같다: 복합 유동이 지나가는 모든 부분에는 항상 전체 저항계수를 할당하고, 가장 작은 지름을 지니는 부분의 시스템 저항부터 계산한다. 추가적으로, 수평 굴뚝 커넥터 또는 배기 커넥터는 단위 미터 연결 길이 당 20 mm 씩 스택 위쪽 방향으로 향하게 설계한다. 9) 공급량, 직경, 온도의 상관관계 계산식을 쉽게 만들기 위해서는 우선 가스 속도와 밀도 항 을 제거한다. 식 (4)를 이용하여 Pm 을 대체하고 식 (12)를 사 용하여 식 (9)의 V 를 대체하면, k TmBo 4x 106 IM △p= 2 poTsB �d? 위 식을 I 에 대해 쓴 후 �, To, Po, 및 B。 값을 포함하면 다 음 식을 얻을 수 있다. 다중 보일러 설치 여러 대의 동일용량의 보일러를 공동 매니폴더 연결구로 배기시키는 경우, 연결구 크기를 정하려면 아래 도표를 사용한다. (18) ![image](/image/placeholder) 단일 보일러 설치 보일러 배기구와 같은 크기의 연결구 사용한다. D 기밀밀봉 B C A 청소구 I 굴뚝 변이부속 수동댐퍼 (개방잠금) 청소구 배수관 연결 10° 이하 제한된 공간에서도 10° 이하 변이부속 상세도 그림 6 일반적인 연결구 설계 | {}
b296a93c-5200-4c54-b243-ca99235a8b2f | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-13 d 를 DpB I= 6.55x 10-8 M kTm (19) 굴뚝의 지름과 구성을 알면 식 (19)를 공급량에 대한 식으 로 풀 수 있다. 그러나 사용 가능한 흡인력과 높이는 주어지 고 지름 di 를 구해야 할 때가 더 많다. 시스템 저항이 굴뚝 지 름에 대한 함수이기 때문에, 시험적인 저항 값을 사용하여 초 기 굴뚝 지름을 계산한다. 이 방법을 이용하면 실제 지름에 가까운 두 번째 추정 값을 얻을 수 있다. 10) 굴뚝 시스템의 부피 유동 굴뚝 시스템의 부피 유동 Q 는 식 (9)를 이용하여 식 (19) 를 품으로써 구할 수 있다. 식 (9)를 평균 밀도 또는 온도 조 건에서 속도에 대해 풀어야한다: 2△p V= kpm (20) 식 (4)의 밀도 Pm 을 식 (20)에 대입하고 식 (20)을 속도 V 에 대한 식으로 쓰면 식 (20)을 식 (19)에 사용된 동일한 변 수에 대해 표현할 수 있다. 면적은 di 에 대한 식으로 표현된 다. 면적과 속도를 곱하고 단위를 맞추면 아래 식을 얻을 수 있다: △pTm 1/2 Q= 18.8x 10-6d2 kB (21) 여기서 Q=부피유량, m2/s 이다. 식 (21)로부터 얻어진 부 피 유량은 평균 가스 온도 Tm 과 국소 기압 B 에서의 부피 유 량이다. 식 (19)와 (21)에서는 열전달 또는 냉각이 유동, 흡인 력 또는 용량에 끼치는 영향을 고려하지 않는다. 식 (21)은 강제 배출 또는 유도 배출 시스템의 설계에 유 용하다. 배출 팬은 특정 대기 온도 또는 가스 온도에서의 부 피 유량에 대해 특정되기 때문이다. 크기가 지나치게 작거나, 위치가 낮거나, 모든 작동 조건에서 매니폴드 내의 흡인력으 로 동작해야 하는 굴뚝은 유도 배출 팬이 반드시 필요하다. 6. 정상상태 굴뚝 설계의 선도해법 설계 대기온도는 15.6°C (288.9 K) 이며, 모든 온도는 이 설 계 온도 기준으로 상승된 온도로 표시된다. 표 7 에 나온 계수들에 작동 공급량 값을 곱함으로써 이론 흡인력을 고도 또는 공기 밀도에 대해 보정할 수 있다. 저항계수 k 는 배관, 부속, 구조 및 커넥터로 인한 전체 굴 뚝 시스템의 마찰손실을 나타낸다. 그림 2 는 질량 또는 부피 유량을 추정하는데 사용될 수 있 다. 표 6 에는 15.6°C 대기 온도 이상의 가스 상승 온도에서 이론 흡인력 값들을 나타낸다. 관계식들은 굴뚝 시스템의 연소 부산물과 온도를 기반으로 한다. 식 (19)와 (21)을 이용하여 지름에 대한 첫 번째 추정 값 을 구할 때는 지름이 작더라도 냉각 온도 계수를 고려하지 않 아도 된다. 첫 번째 추정 값은 이어지는 추정 값에서의 온도 계수에 사용될 수 있는데, 이는 용량은 온도의 작은 변화에 대해 민감하지 않기 때문이다. 관계식들은 유도식과 동일한 개수 또는 순서의 단계들을 거 치지 않는다. 예를 들어, 이론 흡인력과 사용 가능한 흡인력이 4p 로 묶이면 한 단계가 줄어든다. 또한, 선택된 예제들의 풀 이 순서는 어떤 파라미터가 주어지는가에 따라 혹은 어떤 답 을 필요로 하는가에 따라 달라진다. 아래 예제는 공급량, 속도, 그리고 부피에 대한 직접적인 해를 구하는 방법을 제시한다. [예제 1] 수직형 이중벽 타입 B 가스 배기구의 공급 용량 (MJ/s)을 구하라 (지름은 600 mm, 높이는 30 m 이다 (해수 면 기준)). 이 배기구는 천연가스 연소 기기의 배출 후드와 함 께 사용된다. 풀이) (1) 표 2 에서 질량 유동을 먼저 구한다. 다른 자료가 주어지 지 않았으므로 천연가스의 질량 유량은 M = 0.661 kg/MJ 이다. (2) 표 4 에서 온도를 구한다. 천연가스의 온도 상승은 165 K 이므로 Tm = 180 + 273 = 453 K 이다. (3) 식 (7) 또는 표 6 으로부터 이론 흡인력을 구한다. 30 m 의 높이에서 온도 상승이 165 K 이므로 Dt = 131 Pa 이다. (4) 배출 후드 기기의 사용 가능한 흡인력: Da = 0. (5) 유동 손실은 표 8 로부터 구한다. △p = Dt = 131 Pa; 중 력 가스 배기구의 유동 손실은 평균 가스 온도에서의 이 론 흡인력과 같다. (6) 저항 계수는 표 9 로부터 구한다. 수직 배기구의 경우, 배출 후드 k1 = 1.5 배기구 캡 k4 = 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 m 배관 ¦ KL = 0.033(30/0.6) = 1.65 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 4.15 ¦ (7) 공급량 계산 고도(해수면 기준)는 표 7 에 의해 B = 101325 Pa 와 di = 600 mm 이다. 이 값들을 식 (19)에 대입하면 다음과 같다: I= 6.55x 10-8 (600)2 / (131)(101 325) 1/2 0.661 (4.15)(453) I = 3.00 MJ/s 입력 용량 (8) 속도를 구할 때 식 (12)를 적용하기 위해서는 이전 해가 필요하다. 먼저, 식 (4)를 이용하면, 101 325 Pm = 0.00348 0.778 kg/m3 453 식 (12)로부터, 4x 106(3.00)(0.661) V= = 9.01 m/s (3.14)(0.778)(600)2 | {}
bc8a463a-28d9-4311-a1a7-73ec864d44db | 4권.pdf | 3.25-14 제 3 편 가열설비와 구성요소 (9) 이제 속도를 알았기 때문에 부피 유동을 구할 수 있다. 600 mm 지름의 유동 면적은 0.283 m2 이므로, Q = 0.283 x 9.01 = 2.55 m2/s 배기구의 크기가 500 mm 이상이고 수평 커넥터가 없기 때문 에, 새로운 배기가스의 온도를 알기 위한 열 손실 보정은 필 요가 없다. 7. 배기와 굴뚝 용량 계산 예제 그림 7 부터 10 은 개별적으로 배기되는 기기들의 굴뚝 용량 을 계산한 결과 를 나타낸다. 이 용량 곡선들은 식 (19) 또는 (21)의 공급량 또는 지름을 추산하는데 사용될 수 있다. 이 용량 곡선들은 측면 굴뚝 커넥터를 지니고 개별적으로 배기되 는 기기들에 적용된다. 두 개 이상의 기기 또는 추가 부속으 로 구성된 시스템은 더 자세한 분석이 필요하다. 그림 7 에서 10 은 수평 커넥터의 길이가 ① 최소 3 m 이고 ② 시스템 높 이의 50% 또는 15 m 를 초과 하지 않는다고 가정한다. 높이가 3~6 m 인 굴뚝의 경우, 3 m 의 고정된 길이의 커넥터를 사용 한다고 가정한다. 6~30 m 사이의 굴뚝의 경우, 커넥터 높이 는 시스템 높이의 50%이다. 만일 굴뚝 높이가 30 m 를 초과 할 경우, 커넥터의 길이는 15 m 로 가정한다. Chart Title: 높이, m 150 100 50 X-Axis: 직경, m Y-Axis: 입력, MJ/s Chart Type: line Da = 0 M = 0.661 연도에서 At = 167 K 주위온도 = 15° 해발 높이 장치에서 8% CO2 연도에서 item_01 0MJ/s 0.6MJ/s 0.7MJ/s 0.8MJ/s 0.9MJ/s 1.0MJ/s 1.5MJ/s ![image](/image/placeholder) 고정 정항 kf 캡티 0.5 1.25 정압 흐름도 엘보 0.75 배출후드 1.5 H 합계 4.0 수평 수직 수평 + 대기압 0 �p=D 배출후드 출구 Da = 0 수직입구 그림 7 수평 구간이 있는 가스 연도 더 짧은 커넥터를 지니는 굴뚝의 경우, 그림들에 나타난 크 기는 필요한 것보다 약간 크다. 그림 7 에서 10 까지의 자료를 유도하면서 모든 크기들에 대하여 추가적인 보수적 가정들이 적용되었으며, 이중벽에 대한 온도 보정 계수 Cu(그림 3 참 조)와 마찰 계수(0.033)가 사용되었다. 그림 7, 8, 9 에는 저-저항 캡의 손실 계수 k4 가 포함되어 있다. 만일 캡이 설치되지 않았다면, 이 그림들은 필요 없다. 그림 7 은 배출 후드를 지니고 수직부로 이어지는 평행 배 관부를 지니는 가스기기에 적용된다. 최대 정지 흡인력은 수 직부의 밑에 형성되나, 마찰로 인해 실제 측정되는 값은 이론 흡인력보다 작다. 양압을 갖는 부분들은 배출 후드 위의 엘보 부분 또는 캡의 입구부에서 형성될 수 있다. 시스템의 높이는 배출후드 출구부로부터 배기 캡까지의 수직거리이다. 그림 8 은 음의 연소실 압력과 음의 정적 출구 압력을 필요 로 하는 일반적인 보일러 시스템에 적용된다. 굴뚝의 정압은 캡 저항에 의한 미세한 출구압 변화를 제외하고는 대기압보다 낮다. 이 시스템의 높이는 출구와 흡인력을 재거나 조절하는 지점 사이의 높이 차이다(굴뚝 흡인력의 높이는 보일러실 바 닥을 기준으로 하여서는 안 된다). ![image](/image/placeholder) 높이, m 150 100 50 30 Da = 25 Pa 25 k = 3.0 + 0.033 L/di 20 M = 0.454 연도에서 20 10 Ate = 167K 15 주위온도 = 15° 4 해발 높이 10 8% CO2 2 9 6 5 MJ/s 4 영원, 3 높이 최대 수평 2 H.m 길이,m 4 334 6 8 1.0 10 0.8 20 10 50 155 0.6 100 0.5 150 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 직경, m ![image](/image/placeholder) 고정 정항 kt 캡티 0.5 1.25 정압 흐름도 엘보 0.75 H 배출후드 0.5 합계 3.0 + 대기압 0 흡인력 조절기 4p = D⌀ - Da 수직 입구 그림 8 유효 흡인력 25 Pa 의 배출 조정 기기 그림 9 는 강제-배출 보일러용 음정압 커넥터의 사용에 대 해 나타낸다. 이 시스템은 장비실의 배기가스 누출을 최소화 한다. 배출은 가스 배기구와 유사하게 균형 잡혀 있거나 중성 이며, 기기 출구에서의 배출은 0 이다. 이론 배출은 압력 손실 �p 와 동일하다. | {}
b171e901-d0d4-42a1-9dca-2b77ee6f76fd | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-15 ![image](/image/placeholder) 30 Da = 0 높이, m 150100 50 25 k = 3.0 + 0,033 L/di 20 M = 0.454 연도에서 20 Ate = 167K 15 15 주위온도 = 15° 해발 높이 10 10 8% CO2 9 6 5 Ms/S 4 ga. 3 2 높이 최대 수평 H.m 길이,m 10 1.0 15 7.5 0.8 20 10 50 15 0.6 100 155 0.5 150 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 직경, m 고정 정항 kf ![image](/image/placeholder) 캡티 0.5 1.25 엘보 0.75 통풍조절기 0.5 H 정압 흐름도 합계 3.0 BOILER 수평 수직 수평 대기압 흡인력 제어 자료 4p=Dt 수직 입구 Da =0 그림 9 중성(0)흡인력의 강제배출장치(수평은 음압) 그림 10 은 125 Pa 의 양의 출구 정압을 지니는 강제 배출 보일러를 나타낸다. 굴뚝 시스템이 음압을 지니고 있지 않기 때문에, 출구 압력을 이론 흡인력과 합산하여 최소 굴뚝 크기 를 얻을 수 있다. 굴뚝 높이 또는 시스템 길이가 125 Pa 미만 일 때는, 이론 배출에 125 Pa 의 양압을 더하면 모든 그래프 곡선들이 압축된 영역에 머무르게 된다. 125 Pa 양압의 강제 흡인력(음의 흡인력)은 길이 30 m 미만의 유로를 갖고 바람 에 의한 역압이 없는 모든 기기를 배기하는데 충분하다. 그 이상에서는 추가적인 강제 배출이 필요하다. 다음 예제는 해당 식의 사용법을 보여준다. [예제 2] 중력 소각로 굴뚝 (그림 11 참조). 2 400 m 높이에 위치한 기기는 타입 0 폐기물을 100%의 여분 공기와 함께 75 g/s 의 속도로 760°C 의 배기구 온도에서 태우고 있다. 외부 온도 T。는 15°C 이다. 출구 압력은 저 출 력에서 0 이며, 고 출력에서 +75 Pa 이다. 굴뚝은 조립식 중간 열 타입이며, 18 m 길이의 커넥터와 1.2 의 마찰 계수를 지닌 다. 소각로 출구 직경은 460 mm 이며, 6 m 길이의 수직 굴뚝 을 사용한다. 유동과 부속 손실을 극복하기 위한 굴뚝, 커넥터 의 직경과 높이를 구하여라. 풀이) (1) 표 3 에서, 질량 유량은 단위 kg 폐기물 당 13.76 kg 연소 생성물 또는 w = 75 x 13.76 = 1032 g/s 이다. (2) 평균 굴뚝 온도를 찾는다. 18 m 길이와 460 mm 직경을 X-Axis: 직경, m Y-Axis: 입력, Mul/s Chart Type: line k M A 주위온도 해발 높이 높이_level item_01 2.0m 0.454m 167m 15m 50m 100m ![image](/image/placeholder) 고정 정항 kf 개방배기구 0.5 티 1.25 정압 흐름도 엘보 0.75 H BOILER 수평 수직 직접연결 0.5 합계 3.0 양압 수평 + + 대기압 0 △p= Di+Da 통풍력 수직 입구 상부 제어지점 그림 10 출구 양압 (음의 흡인력)의 강제 배출기 갖는 이중 벽 굴뚝의 경우, Cu = 0.83 (그림 3 참조)이다. 온 도 상승 △te = 760 - 5 = 745 K; 즉, 대기 온도 15°C 보다 △tm = 745(0.83) = 618 K 상승한다. Tm = 618 + 15 + 273 = 906 K. 이 온도를 식 (4)에 대입하여 2 400 m 에서의 배기 가스 밀도를 찾는다 (표 7 에서, B = 75.7 kPa): 75 700 Pm = 0.00348 = 0.291 kg/m2 906 (3) 단위 미터 당 이론 흡인력을 식 (7)로부터 구한 다음, 필요 한 높이를 찾는다. (표 6 은 해수면 기준에서만 적용된다). D-H = (0.0314)(75 700) 1 1 288 906 = 6.12 Pa/m (높이) (4) 출구 압력이 +25 Pa 인 양압 기기의 소각로 굴뚝에서의 허용 가능한 압력 손실 �p 를 찾는다. 표 8 로부터, △p = Dt + Da, 이고, Dt = 6.12 H, Da = 0.25, 및 △p = 6.12 H + 25 Pa 이다. (5) 직경/높이의 조합에 대한 유동 손실을 보상하기 위해, 평 균 온도에서의 유속을 계산한다 (식 11): (1 000x 4)(1 032) V= = 21.4 m/s (3.14)(0.291)(460)2 이 속도는 일반적인 높이를 지니는 중력 굴뚝의 허용 범 위를 넘어서며, 460 mm 의 굴뚝이 사용되어야 한다면 배출 유도기가 필요할 수 있다. 다음 과정에 의해 저항과 유동 | {}
69556cba-7e53-4f9e-b1b7-7860c9e94d76 | 4권.pdf | 3.25-16 제 3 편 가열설비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) H 18m D=? 1 m 소각로 그림 11 예제 2 의 그림 손실을 계산하여 속도의 적절성을 확인한다. (6) 표 9 에 의해, 부속의 저항 계수들은 다음과 같다: ¦ 1 티 ¦ k3 = 1.25 ¦ ¦ 1 엘보 k2 스파크 스크린 k4 = 0.50 부속 합계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ = 0.75 kf = 2.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 길이, 직경 및 1.2 의 마찰 계수에 대해 보정된 배관 저항 은 전체 부속 저항에 합산되어야 한다. 그림 5 로부터, 460 mm 직경과 21.4 m/s 에서의 저항 계수 F 는 0.0183 이다. 6 m 높이와 18 m 의 수평부를 가정하면, 배관에 의한 마찰 손실은 다음과 같다: 1.2FL (1.2)(0.0183)(18+6) KL= 1.15 di 460/1000 전체 k = 2.50 + 1.15 = 3.65 식 (9)를 이용하여 △p 를 구하고, 이를 이용하여 굴뚝의 높이와 직경이 적절한지 판단한다. (3.65)(0.291)(21.4)2 △p= = 243 Pa 를 손실 2 상기의 작동 조건에서 이론 흡인력과 사용 가능한 흡인력 의 합계는 다음과 같다: △p = (6.12 x 6) + 25 = 62 Pa 구동력 243 Pa 이상의 유동 손실은 62 Pa 의 구동력보다 크므로, 선정된 지름과/또는 높이는 부적절하며, 이 굴뚝은 제대로 배출할 수 없다. 이 사실은 460 mm 지름 구성에서 단위 미터 당 흡인력과 단위 미터 당 유동 손실을 비교해도 알 수 있다: 460 mm 굴뚝의 단위 미터 당 유동 손실 = 243/(18 + 6) = 10 Pa 단위 미터 높이 당 흡인력 = 6.12 Pa 굴뚝의 높이와 상관없이, 흡인력에 의하여 생성되는 속도 보다 빠른 21.4 m/s 의 속도에 의한 손실이 발생한다. (7) 243 Pa 의 손실과 62 Pa 의 구동력 사이의 차이를 보충하 기 위해 흡인력 유도기가 사용될 수 있다. 유도기의 운전 요건은 다음과 같다: w 1 032 = 3.55 m2/s (1000pm) (1000x 0.291) △p = 243 - 62 = 181 Pa (3.55 m2/s 와 618 K 상승 기준) 만일 선정된 유도기가(그림 25C 참조) 단일 또는 다중 공기 제트류를 가스 유동에 분사한다면, 유도기는 굴뚝의 상단 또 는 출구부에만 위치해야 한다. 이 위치에서는 유도 장치의 하 류 확대에 의한 추가 공기 공급을 보정할 필요가 없다. 460 mm 는 너무 작기 때문에, 610 mm 지름이 6 m 의 높이에서 운전될 거라 가정하고 새로운 계산을 수행하면: (1) 이전과 같이, w = 1 032 g/s. (2) 직경이 610 mm 인 경우, 18 m 커넥터에 대한 온도 보상은 필요하지 않다. 그러므로, Tm = 760 + 273 = 1 033 K (표 4 참조)이고, 밀도는 다음과 같다: 75 700 ] Pm = 0.00348 0.255kg/m2 1 033 (3) 단위 굴뚝 높이 미터당 이론 배출은 다음과 같다. Dt 1 1 = (0.0314)(75 700) 6.47Pa/m H 288 1 033 (4) 속도는 (1 000x 4)(1 032) V= 13.86m/s (3.14) (0.255)(610)2 (5) 그림 5 로부터 마찰 계수는 0.0188 이다. 사용된 배관에 대 한 거칠기 계수 1.2 를 곱하면 마찰 계수는 0.0226 이다. kf = 2.50 와 24 m 의 배관 길이를 갖는 전체 시스템의 경우, k = 2.5 + 0.0226(24/0.610) = 3.39 이다. 식 (9)로부터, 유동 손실은 다음과 같다: (3.39)(0.255)(13.86)2 △p= = 83.0 Pa 흐름손실 2 Dt + Da = 6 x 6.47 + 25 = 64 Pa 이므로, 구동력은 손 실보다 적다. 이 적은 차이는, 비록 6 m 의 작은 차이지만, 추 가 높이가 문제를 해결할 수 있음을 나타낸다. 추가 높이는 19 Pa 의 추가 흡인력을 보상해야 한다. 아래와 같이 1 차 추 산을 하면, 추가 높이 = 추가 흡인력/단위 미터 당 흡인력 = 19/6.47 = 2.94 m 전체 높이 = 6 + 2.94 = 8.94 m 위 계산에는 저항 변화가 고려되어 있지 않기 때문에 계산 된 높이는 실제 필요한 높이보다 적다. 높이에 대한 정확한 해를 구하기 위해서는 구동력을 유동 손실에 대해 풀고 H 에 대한 함수로 나타내야 한다. 식 (9)의 k 값을 구하기 위해 식 (15)에 L 대신 H = +18 을 대입하면 전체 식은 다음과 같다: k = kf + KL + (FL/d.) = 2.5 + (0.0226 x 18/0.610) = 3.17 | {}
17bb30c8-9772-4c7a-b558-98afa3cfc225 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-17 kPmV2 구동력= △p= 2 1 3.17+(0.0226) H (0.255)(13.86)2 0.610 25+ 6.47H= 2 H = 9.464 m (610 mm 지름 기준) 대입을 통해 확인해보면, 전체 구동력 = 85.95 Pa 이고, 전체 손실은 85.95 Pa 이다 (27.415 m 의 배관 길이를 가진 시스템의 경우). H = 9.464 m 는 시스템이 제대로 동작하기 위한 최소한의 높이다. 소각로마다 사용하는 연료와 발화율이 크게 다르기 때문에 충분한 흡인력과 연소 제어도를 확보하기 위해서는 더 높은 높이를 사용한다. 적절한 높이는 12~15 m 다. [예제 3] 두 대의 강제-배출 보일러 (그림 12 참조) ![image](/image/placeholder) 상부 개방 15.25 4.5m 1.5 m→ +125 통풍력 티 No.2 OIL No.2OIL 1 MW 1 MW A B 그림 12 예제 3 의 그림 이 예제는 다중-기기 굴뚝 시스템이 어떻게 서브시스템으 로 나닐 수 있는지 보여준다. 각 보일러는 1 MJ/s (1 MW) 의 성능을 지니며 경유를 사용한다. 제조업체는 배기가스가 13.5%의 CO2 농도와 165 K 도의 출구 온도 및 125 Pa 의 양 의 정압 조건에서 배출된다고 명시하고 있다. 해수면 기준 15.25 m 높이의 굴뚝은 6 m 의 단일 벽 매니폴드를 지니고 있다. 커넥터, 매니폴드 및 수직부의 크기를 구하여라. 풀이) 먼저 보일러 A 부터 보일러 B 의 상단에 있는 티까지의 배 관과 부속의 용량 및 크기를 계산한다. 그런 후, A 와 B 의 합 산 유동을 운반하기 위한 보일러 B 와 티와 이어지는 모든 부 분들의 크기를 추정한다. 또한, 보일러 B 의 하부시스템도 확 인한다. 다만, 보일러 B 의 짧은 길이가 더 큰 부속 저항을 보 상하기 때문에, 보일러 B 의 커넥터는 보일러 A 의 그것과 같 은 크기일 수 있다. A 와 B 의 합산 유동을 구할 때, k =5.0 또는 합산 유동의 크기가 A 의 단일 유동 크기의 2 배일 거라는 가정을 이용한 다. 커넥터 B 에 포함된 부속과 통합된 부분의 부속을 포함하 여 전체 시스템의 저항을 추정한다. 보일러 A, 경유와 13.5% CO2 조건에서 식(19)의 해를 구 하기 위한 자료는 다음과 같다: 14.4 M= 0.31 0.12+ = 0.368 kg/MJ (표 1 참조) 13.5 / 165 K 의 온도 상승과 15°C 주변 온도를 기준하면, Tm = 165 + 15 + 273 = 453 K 표 6 으로부터 선형 근사를 하면, 이론 흡인력은 단위 미터 높이당 4.3 Pa 이며, 15.25 m 의 높이에 대해 Dt = (4.3)(15.25) = 65.6 Pa 이다. 사용 가능한 흡인력으로 125 Pa 의 양의 출구 압력을 사용 하면, △p = 65.6 + 125 = 190.6 Pa 이다. k =5.0 을 가정하고 80% 효율을 가정하면, 공급 열량은 1.25 MJ/s 이다. 이를 식 (19)에 대입하면: 1/2 (di)2 190.6x 101 325) I= 1.25- 6.55x 10-8 0.368 5.0x 453 위 식을 풀면 첫 번째 추정치로 di = 276 mm 를 얻는다. 표 9 로부터, 가장 큰 지름 또는 300 mm 을 이용하여 올바른 k 값 을 얻는다: ¦ 입구 가속도 (직결) ¦ k1 = 0.0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 90° 엘보 ¦ k2 = 0.75 ¦ ¦ 티 ¦ k3 = 1.25 ¦ ¦ 21.25 m 관 ¦ KL = 0.033(21.25)= 2.34 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 4.34 ¦ 여기서, 하부 시스템 A 의 보일러 B 의 상단에 있는 티가 k=0 라고 한다. 보정 온도 상승 (6 m 단일-벽 커넥터 그림 3 참조)은 0.75 x 165 = 124 K, Tm = 124 + 15 + 273 = 412 K 이다. 이 보정된 온도 상승 값은 Dt 를 3.61 Pa/m 로 바꾸거나 [표 6 또는 식 (7) 참조] 55.1 Pa 를 15.25 m 로 대체한다. 즉, △p 는 55.1 + 125 = 180.1 Pa 가 된다. 1/2 (di)2 ( 180.1x 101 325) 125= 6.55x 10-8 0.368 4.34x 412 따라서 di = 264 mm 또는 300 mm 지름이 적정하다. 매니폴드와 입상관 규격 산정을 위해서는 먼저 보일러 B 후단의 티를 400 mm 지름으로 가정한다. (그림 10 참조) ¦ 입구 가속도 ¦ k1 = 0.00 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 티 (보일러 B 하부 시스템) ¦ k3 = 2.5 ¦ ¦ 16.75 m 배관 ¦ KL = 0.033(16.75/0.4) = 1.38 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 3.88 ¦ 보일러 A 의 온도와 △p 는 두 번째 단계에서 보정된 값을 찾는다(보수적인 가정). 크기를 추정하고 나서, 공급 열량을 구하면 된다. I= 6.55x 10-8 4002 180.1x 101 325) 1/2 = 3.04MJ/s 0.368 3.88x 412 400 mm 지름의 매니폴드와 수직 굴뚝은 필요이상으로 충분 | {}
22442006-bfb1-49ca-9586-f4fe66ec4bae | 4권.pdf | 3.25-18 제 3 편 가열설비와 구성요소 하다. 통합된 공급 열량 기준에서의 지름을 구하면 di = 364 mm 이므로, 400 mm 의 굴뚝을 사용한다. 비고: 계산과 무관하게, 어떠한 복합 시스템에서도 기기의 배출구 크기보다 작은 커넥터를 사용하면 안 된다. 단일-벽 커넥터에 대한 온도 보정은 결과 에 미미한 영향을 준다. 이유 는 이 시스템의 우세한 동력원이 양의 강제 흡인력이기 때문 이다. [예제 4] 1 825 m 고도에 있는 매니폴드를 지닌 6 대의 가스 보일러 (그림 13 참조) ![image](/image/placeholder) 저-저항 상부 통풍후드에서 상부까지 125 m 25m 매니폴드 0.6m 연결구 높이 그림 13 예제 4 의 그림 각각의 보일러는 0.5 MJ/s 의 속도로 연소되고 있고, 배출 후드와 25 m 길이의 매니폴드가 125 m 의 높은 수직 굴뚝과 연결되어 있다. 각 보일러는 개별적으로 제어되고 있다. 0.6 m 높이에 있는 고정 지름을 갖는 매니폴드, 수직 굴뚝 및 커넥터 의 크기를 구하여라. 모든 구성품은 이중벽으로 되어 있다. 풀이) 수직 굴뚝과 매니폴드의 동시 구동에 의해 크기가 결정된 다. 예제 1 에서와 같은 기기 동작 조건을 가정하면 CO2 = 5.3%, 천연가스, 배기가스 온도 상승 = 165 K 이다. 통합된 배기 상황에 대하여 k = 5.0 가 1.5 와 곱해졌다고 가정하면 (표 9 의 아래 비고란 참조), 설계 k 값은 k = 7.5 이다. 125 m 높이에 있는 가스배기구에 대하여 △p = Dt = H X Dt/m = 125 x 4.3 = 537 Pa 이며 165 K 온도상승 (표 6), Dt = 4.3 Pa/m 이다. 1 825 m 높이에서는 작동 공급량을 표 7 의 고도 보정 계수와 곱해야 한다. 전체 설계 공급량은 0.5(6) (1.25) = 3.75 MW 이다. 표 2 로부터, 운전 조건 기준 M = 0.661 kg/MJ 이다. 1.25 의 공급량 보정 계수가 해수면 기준 으로 회복시키기 때문에, Tm = 165 + 15 + 273 = 453 K 와 B = 101 325 Pa 이다. 식 (19)에서, (di)2 537x 101325) 1/2 0.5x 6x 1.25= 3.75= 6.55x 10-8 0.661 7.5x 453 di = 547 mm 지름이 500 mm 보다 크기 때문에, 온도 보정은 필요 없다. 이제 600 mm 지름의 25+125 m 에 대하여 k 를 다시 계산한다 (표 9). ¦ 배출후드 입구가속도 ¦ k1 = 1.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 티 (연결구와 굴뚝 하부) ¦ 2K3 = 2.5 ¦ ¦ 저 저항 배출구 ¦ k4 = 0.5 ¦ ¦ 150 m 관 ¦ KL = 0.033(150/0.6) = 8.25 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 12.75 ¦ 통합된 가스 배기 구 설계의 k 값은 다중 배기 계수 1.5 x 12.75 = 19.12 다. 이를 다시 식 (19)에 대입하면: (di)2 / 537x 101325) ¦1/2 3.75= 6.55x 10~8 0.661 19.12x 453 di = 691 mm, 따라서 700 mm 선정 kf = 4.5 KL = 0.033(150/0.7) = 7.1 k = 11.6 (15)(11.6) = 17.4 이를 식 (19)에 대입하여 세 번째 추정치를 얻는다. (di)2 537x 101325) \ 1/2 3.75= 6.55x 10-8 0.661 17.4x 453 di = 675 mm 세 번째 추정치는 두 번째보다 작으며, 매니폴드와 수직 굴 뚝의 지름이 600 에서 700 mm 사이임을 보여준다. 표에서의 높이 제한은 30.48 m 이다. 표를 연장하여 610 mm 높이에 있는 457 mm 커넥터의 용량을 510 MJ/s (MW) 로 읽어서는 안 된다. 457 mm 크기의 커넥터 또는 배출 후드 배출구를 사용하라. 커넥터 크기에는 고도 보정이 필요 없다. 배출 후드 출구 크기가 이 효과 를 보정한다. 참고 : 식 (19)도 현지 고도에서의 정확한 구동 조건에 대 해서 풀 수 있다. 1 825 m 에서, 현지 대기압은 81.3 kPa 이며 (표 7 에서 보간법으로 구함), 이론 흡인력의 추정치는 압력 감소에 비례하여 보정되어야 한다. Dt = 537(81.3/101 325) = 431 Pa. 운전 공급량 6 x 0.5 = 3 MJ/s 은 di 를 찾는데 사용되며, 최종 k = 17.4 를 사용 한다. (di)2 431 x 81300) \1/2 0.5x 6= 6.55x 10-8 0.661 17.4x 453 di = 674 mm (위와 실질적으로 동일) 이 예시는 두 해법이 동일함을 의미한다. 식 (19)는 방법 1 (연료 공급량만 해수면 기준으로 보정됨) 또는 방법 2 (�p 를 현지 기압에 대해 보정하고 해당 고도에서의 작동 공급량 사 용)에 의해 모두 올바른 해법을 제공한다. [예제 5] 크기가 작은 굴뚝의 압력 부스트 (그림 없음). 해수면 기준의 천연가스 보일러 (배출 후드 없음)가 300 mm 지름의 굴뚝과 연결되어 있다. 공급 열량은 1.15 MJ/s 이 며, 배기가스는 10% CO2 와 주변 온도 기준 165 K 의 온도 상승을 지닌다. 시스템 저항 손실 계수는 k=5.0 이며 굴뚝 높 이는 6 m 이다. 기기는 중성 배기구 정적 흡인력을 지니므로, Da = 0 Pa 이다. a. 운전 온도에서 얼마만큼의 추가 흡인력이 필요한가? | {}
ec41f95a-d49e-4ab4-94a6-b8b79abab115 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-19 b. 15°C 의 주변온도에서 요구되는 팬 용량은 얼마인가? C. 시스템의 어느 부분에 팬이 있어야 하는가? 풀이) 연소 데이터: 그림 2 로부터, 10% CO2 와 165 K 온도 상승 조건에서는 단위 MW 당 0.48 m2/s(m2/MJ) 임을 알 수 있다. 굴뚝 가스온도에서의 전체 유량 Q = 0.48 x 1.15 = 0.552 m2/s 이다. 이제 식 (21)을 유일한 미지수인 △p 에 대하여 풀 수 있다. △p(165+15+273) 1/2 0.552= 18.8x 10-6(300)2 5.0x 101,325 165 K 온도 상승에서는 △p = 119 Pa 가 필요하다. 165 K 온도 상승에서 6 m 의 높이에 대해서는 [표 6 또는 식 (7)], (표 6) Dt = 4.3 x 6 = 25.8 Pa [식 (7)] Dt = 0.03413 BH [(1/T。) - (1/Tm)] = 0.03413 X 101 325 x 6 {[1/288] - 1/(288 + 165)]} = 26.2 Pa a. 팬에 의해 제공된 압력 상승 Db 는 유효 흡인력이 0 인 경우 △p - 이론 흡인력과 같아야 한다(표 8). 운전 온 도에서 Db = △p - Dt = 119 - 6 = 93 Pa 이다. b. 배출 팬은 보통 표준 대기온도(15°C) 기준에서 사양이 정해져 있다. 압력은 배기가스 절대온도의 역수에 비례 한다. 즉, 대기 공기에 대하여, Tm 165+15+273 Db= 93 = 93 146Pa T。 15+ 273 운전 온도에서 93 Pa 를 생성하려면 위와 같은 압력이 필요하다. 배출 팬 모터의 전력 사양을 정의 할 때 안전 한 방법은 대기 온도와 압력 기준에서 요구되는 유량에 서의 동작 사양을 사용한다. (예제 6 참조) c. 팬은 보일러의 출구부에서 굴뚝 배출구까지 어디든 위치 할 수 있다. 위치와 상관없이 추가 가압의 양은 동일하 다. 그러나 대기압 기준 굴뚝의 압력은 변한다. 보일러의 출구부에서 팬은 전체 커넥터와 굴뚝에 압력을 가한다. 즉, 시스템에서 가스가 새어 나가는 것을 방지한다. 굴뚝 배출구에서의 시스템 압력은 대기압 이하이다. 시스템으 로 들어오는 누수 공기는 거의 문제를 일으키지 않는다. 누수 방지용 수직형 굴뚝에 통상적인 시트 금속 커넥터 가 부착되었을 경우, 팬은 수직형 굴뚝의 입구부에 가까 이 위치할 수 있다. 즉, 수직형 굴뚝이 저압인 상태에서 커넥터의 누수는 안전하게 안쪽 방향으로 발생한다. [예제 6] 흡인력 유도기 선정 (그림 14 참조). 해수면 높이에 있는 2 대의 보일러로 구성된 시스템에 3 번째 가스보일러가 추가되어야 한다. 이 시스템의 지름은 450 mm 이 고, 길이는 4.6 m 이며, 가로방향 길이는 4.6 m 이며, 커넥터와 굴뚝을 포함하는 전체 시스템의 높이는 23 m 이다. 천연가스 를 사용하는 배출 후드 기기의 가스 배출 조건은 165 K 온도 상승에 5.3% CO2 이다. 보일러는 개별적으로 제어되며, 각각 0.5 MJ/s 의 속도로 열량을 소모한다(전체 1.5 MJ/s). 시스 템은 현재 최대 부하 동작을 위해 크기가 축소되어 있다. 출 구부에 설치된 흡인력 유도 팬의 용량, 압력, 크기 그리고 전 ![image](/image/placeholder) 흡인 통풍기 23m 4.6m 450mm 450 mm 3 2 (추가) 그림 14 예제 6 의 그림 력 소모율을 구하여라. 풀이) 식 (21)을 이용하기 위해서는 먼저 두 가지 운전 조건을 고려해야 한다 : ① 165 K 상승에서의 최대 입력 ② 대기 공 기 상태의 무 공급. 보일러들이 각각 개별적으로 제어되기 때 문에, 한 대 보일러만 부분 부하 조건에서 구동되어야 시스템 이 대기 온도 (약 55 K 배기가스 온도 상승 또는 그 이하) 가까이에서 운전될 수 있다. 보일러 3 의 시스템 저항 값 k 를 시스템 동시 구동 시 저항 값으로 사용한다. 팬에 의해 모든 배기가스 온도에서 유동이 발생되기 때문에 중력 다중 배기처 럼 증가된 흡인력을 보상할 필요는 없다. 표 9 에서, 합산 저항 은 다음과 같다: ¦ 배출후드 입구가속도 ¦ k1 = 1.50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보일러 출구 티 ¦ k3 = 1.25 ¦ ¦ 수직 굴뚝 하단 티 ¦ K3 = 1.25 ¦ ¦ 450 mm 지름의 굴뚝 높이 27.6m ¦ KL = 0.033(27.6/0.45) = 2.02 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 6.02 ¦ 0.661 x 1.5 = 1.27 m3/s 0.778 최대 부하에서, Tm = 165 + 15 + 273 = 453 K : B = 101 325 Pa 이다. 0.661 kg/MJ (표 2)와 밀도 pm 의 조건과 1.5 MJ/s 의 최대 부하 조건에서 유량 Q 를 알아야 한다. 식 (4)에서, Pm = 0.00348B/Tm = 0.00348(101 325/453) = 0.778 kg/m3 부피 유량은 다음과 같다: 165 K 배기가스 온도 상승에서의 시스템 이론 흡인력 Dt = 4.3 x 23 = 98.9 Pa 이다 (표 6). △p 에 대해 식 (21)을 풀면, | {}
63763856-ff06-4bea-a203-65b3fdb92c5e | 4권.pdf | 3.25-20 제 3 편 가열설비와 구성요소 (6.02)(101325)(1.27)2 △p= 150Pa (18.8x 10-6)2 (450)4 (453) 즉, �p 가 Dt 보다 크기 때문이 팬이 필요하다. 표 8 에 따른 필요한 정적 압력 추가 가압은 다음과 같다. Db = 150 - 8.9 = 51.1 Pa (165 K 배기가스 온도 상승 시) 또는 배기가스 밀도 0.778 kg/m3 팬의 사용 등급은 대기 또는 표준 공기 조건(15~20°C)에 서 정의 된다. 배기가스의 압력은 밀도에 비례하고 절대 온도 에 반비례한다. 165 K 온도 상승과 51.1 Pa 압력 조건에서 배 기가스를 1.27 m2/s 의 속도로 운반하기 위한 정적 압력 추가 가압(대기공기 기준)은 다음과 같다: Db = 51.1(453/288) = 80.4 Pa 즉, 80.4 Pa 와 15°C 조건에서 1.27 m2/s 의 속도로 배기가 스를 운반하는 팬이 필요하다. 이러한 조건을 만족하는 통상 적인 팬의 동작 곡선이 그림 15 에 있다. 시스템 k 값이 6.02 인 팬의 정확한 부피 유량과 압력 축적량은 팬 곡선에서 공기 유량과 △p 의 관계를 식 (21)을 통해 그려서 구할 수 있다. 해 는 시스템 �p 와 팬의 정적 압력이 130 Pa 로 동일해지는 지 점 C(0.92 m2/s)에서 발생한다. 비록 몇몇 팬 제조사의 팬 등급이 표준 공기 조건에서 정 의되어 있지만, 선정된 모터들은 165 K 이하의 공기 온도 상 승 조건에서 과부하에 걸리게 된다. 그림 15 는 외기를 사용하 는 두 조건에서 필요한 전력량을 나타낸다. ① 0.92 m2/s (130 Pa 정적 압력: 0.42 kW) ② 1.27 m2/s (80.4 Pa 정적 압력: 0.40 kW) X-Axis: 풍량, m3/s Chart Type: bar 0.75 1.00 1.25 1.5 주의 공기에서의 제품 140m3/s 145m3/s 123m3/s 123m3/s 섶계 점, 저온 140m3/s 108m3/s 104m3/s 102m3/s 팰 9m3/s 8m3/s 6m3/s 3m3/s 165 K 상승 9m3/s 102m3/s 8m3/s 106m3/s 설계 점, 고온 9m3/s 4m3/s 5m3/s 8m3/s 주위공기에서의 팬 8m3/s 8m3/s 4m3/s 2m3/s 그림 15 일반적인 팬 운전 자료와 시스템 곡선 동 따라서 최소로 필요한 크기의 모터는 0.40 kW 의 제동력을 가지며 1 590rpm 으로 구동된다. 크기와 선정 방법이 기기 및 굴뚝 운전 조건과 일치하는지 확인하려면 제조업체의 문헌을 신중하게 분석한다. 최종 선정 은 팬과 시스템 상호 관계에 대한 철저한 분석과 팬 및 모터 용량 그리고 전력 등급을 확인하기 위한 팬 제조업체와 의 협 의가 있은 후에 가능하다. 8. 가스 연소기기의 배기 미국 대부분의 지역에서 연소 생성물의 배출이 필요한 가 스연소 기기들은 국가 연료가스 코드 기준으로 설치되고 배기 되어야 한다. 이 표준은 기기의 용량 자료와 흔히 사용되는 가스 배기 시스템의 정의 를 포함하고 있다. 과거에 가스 기기들은 통상적으로 배출 후드 또는 배출 변 환기기와 함께 설계되었으며, 연소 생성물을 자연적인 부력에 의해 배기시켰다. 다양한 기기들의 운전 특성도 서로 비슷하 였으므로 배기 지침 또한 일반화될 수 있었다. 이 지침에는 기기의 최대 용량 정보가 있었으며, 특정 지름, 높이, 가로 길 이 및 재료를 지니는 기기가 안전하게 배기할 수 있는 최대 열량이 제시되었다. 그러나 에너지 절약 기준에 따라 가스 연소 기기들의 설계 는 상당한 변화를 겪게 되었다. 많은 제조사들은 새로운 기기 효율을 맞추기 위해 팬이 적용된 연소 시스템 (FACS)을 개 발하기 시작하였고, 기기들의 배기가스 배출 특성도 상당히 변모하게 되었다. FACS 기기들은 희석된 공기를 사용하지 않기 때문에 특 정 배기 시스템에 연결된 FACS 기기는 동일한 배기 시스템 에 연결된 배출 후드 기기보다 더 큰 최대 용량을 지닐 수 있 다.그러나 FACS 기기의 배기가스의 이슬점은 희석된 공기가 없기 때문에 높은 편이며, 응축 현상이 일어나서 응축물이 배 기 시스템 안에 생성될 확률이 배출 후드 기기보다 훨씬 높 다. 응축물이 배기 시스템 안에 오래 머무를 경우, 배기 시스 템 또는 기기에 부식 현상이 일어나서 기기 오작동이 발생할 수 있다. 배출 후드 기기와 FACS 분류 기기들의 차이점을 해소하 기 위한 새로운 배기 지침이 제정 되었다. 이 지침에는 FACS 기기 들을 위한 새로운 최대 용량 외에, 응축에 의한 부식 또는 배수 문제가 발생되지 않는 최소 용량 정보도 제시 되어 있다. 부식은 배기 커넥터 안의 응축에 의해 발생하고 배수는 배기구의 수직부 안에서 문제가 되기 때문에, 배기 커 넥터와 수직부는 각각 다른 습윤 제한 시간이 정해졌다. 기기의 동작에 따른 실시간 분석을 위해 배기 시스템 안에 서의 습윤 시간을 프로그램을 이용하여 계산하였다. 가스-연 소 중 동작 주기를 3.87 분 운전, 13.3 분 휴지해서 총 17.17 분으로 정하였으며, 이때의 대기 온도는 - 4.7°C 이었고 용량 보정 계수는 1.7 이었다. 배기 커넥터는 기기 동작 주기가 끝 나기 전에 건조하고, 배기구의 수직부는 전체 사이클 주기가 끝나기 전에 건조한다. | {}
91687ca5-b073-4255-a7e5-fc17efb7a6a9 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-21 FACS 기기들의 새로운 배기 지침은 단일-벽 금속 배기 커넥터의 사용을 엄격히 제한한다. 또한, 단일 FACS 기기가 배기구에 연결된 경우 상당히 많은 응결이 일어나므로 타일 내장으로 구성된 석조 굴뚝은 대부분의 경우 추천하지 않는 다. 그러나 다음의 경우 FACS 기기와 함께 석조 굴뚝이 사 용될 수 있다. ① FACS 기기가 배출 후드 기기와 함께 공동 으로 배기될 경우 ② 석조 굴뚝에 가스 기기와 함께 사용될 수 있는 라이너가 설치되었을 경우. 국제 연료 가스 코드와 천연가스 및 프로판 설치 코드 모 두에는 FACS 기기의 최소와 최대 배기 용량을 명시하고 있 으며, 배출 후드가 설치된 가스 기기의 이전 최대 배기 용량 도 명시하고 있다. 개정된 기준에는 석조굴뚝의 사용이 허가 되는 조건에 대해 명시하고 있으며 (굴뚝 라인 밑이 외부에 노출된 경우와 안된 경우 모두), 다른 배기 설계와 기기 제조 사의 설치 지침과 등재 조건에 따라 기기의· 배기구를 설치하 는 것을 허가하고 있다. 1) 배기용 연결부품 배기 커넥터는 가스 기기를 가스 배출구, 굴뚝 또는 단일 벽 금속 배관과 연결한다(단, 기기의 배기가스 배출구 또는 배 출 후드가 이 배기 시스템 중 하나에 직접 연결 되어 있는 경 우는 제외한다). 변환 버너 또는 배출 후드가 없는 기타 배기 커넥터의 재료는 아연 도금 0.701 mm 두께의 강판보다 부식과 열에 대한 내성을 지녀야 한다. 배출 후드가 사용되는 경우, 커넥터는 아연 도금된 0.475 mm 두께의 강판 또는 B 형 배기 재료 이상으로 부식과 열에 대한 내성을 지녀야 한다. 2) 가스 기구용 석조굴뚝 가스 연소 설비에 사용 되는 석조 굴뚝은 타일 내장을 사 용해야 하며, 건축 법규를 준수해야 한다. 높은 질량과 낮은 온도의 배기가스에 노출되는 석조 굴뚝의 경우 느린 프라이밍 이나 응축을 피하 기위해 굴뚝 내부에 추가 내장이 필요할 수 있다. 저온용 굴뚝 라이너 재료는 순수 알루미늄 또는 스테인 리스강으로 구성된 단일벽 구조 이거나 이중벽 구조의 B 형 배기구로 한다. 3) 공장제작 배기 시스템 - 유형 B / 유형 L 공장형 조립식 배기구는 다양한 유형의 연료 연소기기와 함께 사용되어야 하므로 안전관리규정에 의해 관리된다. 이 배기구들은 제조업체의 지침에 따라 설치되어야 한다. B 형 가스 배기구는 가스 연소 기기의 배기용도로 사용된 다. 소각로, 고체 또는 액체 연료를 쉽게 바꿔 쓸 수 있는 기 기와 복합 가스 오일 연소기기에 사용 되어서는 안 되며, 기 타 다양한 가스 기기의 배기 시스템으로 사용될 수 있다. 유형 BW 타입의 가스 배기구는 ANSI 표준을 준수하는 것 으로 인증된 배기식 벽로에 사용될 수 있다. L 형 배기 시스템은 75-150 mm 크기로 규정하며, L 형 배기 시스템에 적합하다고 인증 받은 오일과 가스 연소기기 (주거 용)에 사용될 수 있다. 단일 벽 커넥터는 B 형과 유사한 방식 으로서 기기의 배출부와 L 형 재질 사이의 영역에 사용될 수 있다. L 형 배관 재료는 국가 연료 가스 코드와 안전 규정에서 가정용 소각로 또는 굴뚝과 같은 기기 사이의 특정 커넥터의 용도로 사용되는 것으로 나와 있다. 4) 배출 후드가 없는 가스기기 관계식들은 본 장의 시작 부분에 1 과 3 의 배출 구성을 갖 는 비 가정용 가스 기기들의 굴뚝 크기를 계산하는 데 사용될 수 있다. 보일러나 온풍기와 같은 가정용 가스 기기의 배출 조건이 1 또는 3 일 경우, 특수 배기 시스템이 필요할 수 있다(배출 조건 1, 2, 3 및 표 8 참조). 기기 시험과 인증 표준에는 제조 업체의 기기 설치 지침 (배기 시스템 포함)및 배기에 영향을 주는 작동조건이 포함된다. 지침은 엄격히 준수되어야 한다. 5) 가스변환 가스변환버너장비를 설치하려면 이 장에 명시된 설치 방법 또는 해당 규정을 준수하며, 적절한 굴뚝 흡인력과 용량을 산 정한다. 고체 또는 액체 연료에서 가스로 전환하기 전에 기존 굴뚝의 물리적 적합성을 확인한다. 석조 굴뚝의 경우, 기존 운 영 경험에 따라 굴뚝이 천연 또는 액화 석유가스 연소제품의 낮은 온도와 높은 수분 함량을 견딜 수 있는지를 판별해야 한 다. 가스 기기용 석조 굴뚝에 대한 자세한 내용은 해당 항목 을 참조한다. 필요할 경우 굴뚝의 내부를 부식 방지 벽돌이나 금속으로 내장해야 한다. 내장은 굴뚝의 꼭대기 부분까지 덮어야 한다. 굴뚝 아래쪽은 굴뚝 커넥터 하단에서 최소한 100 mm 떨어져 있어야 한다. 굴뚝을 검사하고 필요한 경우 청소한다. 9. 기름 연소기기의 배기 연소 생성물을 배출해야 하는 기름 연소기기는 관련 기준 에 의거 설치와 배기가 이루어져야 한다. 이 표준은 석조 굴 뚝의 금속 내장에 대한 권장사항도 제공 한다. 자연 통풍을 사용하는 기름 연소 기기들의 최소 굴뚝 면적 에 대한 기준은 HYDI (1989)의 표 3 과 4 에 제공된다. 1987 년 미국 내셔널 에너지 절약법 (NAECA)의 시행에 따라 사람들은 난방 설비의 효율과 NAECA 가 기존 굴뚝 시 스템에 끼칠 효과 에 대해 주목하였다. 오일 연소기기는 꾸준 한 효율성을 유지해 왔는데, 그 이유는 고정식-헤드오일 버너 가 출현함에 따라 새로운 기기에 널리 적용되고 기존 기기의 오래된 버너를 대체했기 때문이다. 기기의 높아진 효율성으로 인해 배기가스 온도는 낮아졌다. 기기의 발열량이 건물 난방 부하와 더 밀접하게 일치하기 때 문에 발화율도 감소하였다. 버너가 필요로 하는 여분 공기도 감소하여 굴뚝을 통한 질량 유량도 감소하였고, 배기가스 온 도가 추가로 감소하였다. 그러나 전반적인 기기들의 효율성 향상이 이루어지는 동안 기존 굴뚝 시스템의 업그레이드는 동 반되지 않았으며, 업그레이드 된 시스템은 일반적으로 새로운 시스템에 적용되지 않았다. 배기 시스템의 업그레이드는 배기 | {}
6f88f9f1-d8d6-4527-b237-b32b01f998bc | 4권.pdf | 3.25-22 제 3 편 가열설비와 구성요소 시스템의 내부 표면에 흡인력을 유지하고 응축을 줄이기 위한 부식 방지 물질 적용과 또는 열손실 방지 코팅을 말한다. 1) 응축과 부식 오일 연소기기 제조업체가 장비 효율을 개선하기 위해 노 력함에 따라 배기 시스템 내에서의 응축과 부식 문제는 커져 가는 관심사다. 오일점화장치에서 생성 되는 배기가스의 부식 성 물질의 응축 조건은 연소과 정 에서 생성된 물과 연료 내의 삼산화황과 의 복잡한 상호 작용에 의해 결정된다. 경유 내에 포함된 황의 질량 비율은 일반적으로 0.5% 미만이다. 이 연 료의 연소로 발생하는 배기가스의 2 가지 성분 (황산과 물)의 이슬점은 약 107~116°C 이다. 이는 연료가스 황의 이슬점에 대한 효과 와 유사 하다. 관련 그림에서 연료오일에 대한 적절 한 곡선을 결정할 때 111 의 값 을 사용할 수 있다. 이 값은 0.5%의 황을 포함하는 경유에 적용된다. 공기 희석 효과 가 연소 설비에서 발생하는 배기가스의 이 슬점 특성에 미치는 영향은 연료 내의 황의 유무에 따라 크게 좌우된다. Verhoff 와 Banchero(1974)는 배기가스에 존재 하는 물과 황산의 분압 및 배기가스의 이슬점에 대한 관계식 을 개발했다. 이 관계식을 사용하여 얻은 예측 값은 실험 데 이터와 잘 일치한다. 이 관계식을 다양한 황 함유량에 대하여 경유의 연소 시 발생하는 배기가스에 적용하면 넓은 범위의 이슬점 온도가 가능함을 알 수 있다. 유황이 없고 여분 연소용 공기가 20% 있는 연료오일의 경 우, 연소 생성물의 이슬점은 약 45.6°C 로 계산되며, 이는 연 소 시 형성된 물의 존재에 대한 전형적인 수치다. 배기가스 내의 여분 공기를 100% 수준으로 증가시키면 물의 이슬점이 37.2°C 로 감소한다. 0.25% 황과 20% 여분 연소공기를 가진 연료의 경우 이슬점은 배기가스에 묽은 황산이 형성되기 때문 에 109.4°C 로 상승한다. 연소 후 공기를 추가하면 이슬점은 100% 여분 공기 기준에서 113.9°C 이고 200% 여분 공기 기 준에서 112.2°C 이다. 이러한 계산을 통해 알 수 있는 사실은 배기가스의 이슬점 온도는 물의 이슬점 (연료 내에 황이 없는 경우)처럼 낮은 온도에서부터 연료에 황이 있을 경우의 상승 된 이슬점까지 다양할 수 있다는 사실이다. 연료 내에 유황이 없으면 배기가스에 희석 공기를 더하여 이슬점 온도를 약간 낮출 수 있다. 유황이 연료에 존재할 때는 연소 후 희석 공기 를 첨가해도 높은 배기가스의 이슬점에는 큰 영향을 미치지 않는다. 오일연소기기의 배기구 내에서 상승된 노점 온도를 견디기 위해 필요한 내장 재료를 찾는 것은 어렵다. 내장재 표면에서 이슬점 온도에 도달하지 않더라도 93.3°C 의 온도에 근접하면 더 높은 농도의 황산이 응축될 수 있으며, 더 적은 부식이 발 생할 수 있다. 응축되는 산 농도는 배기 커넥터와 굴뚝 라이너에 일반 탄 소와 스테인리스강을 적용할 수 있는지 없는지를 결정한다. 일반적인 커넥터 또는 석조 굴뚝의 타일 라이너 표면 온도는 버너 작동 시 이슬점 온도와 같거나 더 낮다. 쿨다운 (버너가 꺼져 있는 동안) 시에는 표면온도가 물의 이슬점보다 더 낮아 지거나 때로는 대기 온도와 동일해질 수 있다. 이 경우 버너 가 작동하는 동안 시스템 표면 온도가 물의 이슬점보다 낮기 때문에, 스틸 커넥터의 허용 농도보다 훨씬 적은 농도로 황산 이 응축된다. 이러한 사실은 Land(1977)가 제시한 황산/물 상의 다이어그램에서도 알 수 있다. 예를 들어, 응축 표면 온 도가 48.9°C 일 때 응축된 액체 황산 농도의 예상치는 약 1 0~20%이다. 폰타나와 그린(Fontana and Greene, 1967)에 따르면, 일 반 탄소강의 상대 부식율은 황산 농도가 65% 미만일 때 급 격히 증가한다. Land(1977)에 따르면, 액체 산 농도가 65% 이상으로 응축되려면 응축 표면 온도가 93.3°C 이상이어야 한다. 그러나 폰타나(Fontana)와 그린(Greene)에 따르면, 산 농도가 65%를 초과 하면 금속 표면온도가 79.4°C 이상일 때 부식 속도가 증가한다고 한다. 이는 설계자에게 강판 표면 (즉, 79.4 와 93.3°C 사이)에 대한 운용 범위를 제한한다. 이는 산 농도 또는 금속 온도 기준을 모두 만족하지는 않지만 각각 의 기준에서 유발되는 부식 속도를 최소화할 수 있다. 또 다른 중요한 현상으로는 배기 시스템 표면이 물의 이슬 점 또는 그 이하의 온도에 있을 때 표면에서 많은 양의 응축 물이 발생한다는 점이다. 이 응축액에는 황산 외에 아황산, 아 질산, 탄산 및 염산이 포함되어 있다. 이러한 조건에서 일반적 인 배기구 재료의 부식률은 매우 높다. Koebel 과 Elsener (1989)는 배기구 라이너 물질의 온도가 물의 이슬점 이하로 떨어질 때 부식율이 10 배 증가한다는 것을 발견했다. 일반적인 스테인리스강의 적용은 매우 힘들며 일반적으로 일반 탄소강이 사용된다. 니켈 - 몰리브덴과 니켈 - 몰리브덴 - 크롬 합금은 104.4°C 까지의 표면 온도에서 광범위한 황산 농도에 대해 우수한 내부식성을 지닌다. 기름-연소기기 용 열 교환기에 사용되는 고 실리콘 주철의 경우에도 마찬가지며, 이는 석조와 금속 굴뚝 라이너 시스템에도 적용될 수 있다. 2) 연결부품과 굴뚝의 부식 물과 산의 응축은 커넥터 벽의 부식과 굴뚝 재료의 손상을 초래할 수 있다. 시스템 오작동 사례에 대한 공식적 기록은 많이 없지만 업계의 우려가 커지고 있다. 부식에 의한 시스템 오작동 사례는 구두로 많이 전해지고 있으며, 이는 난방 업계 의 조사 결과 에 의해서도 뒷받침된다. 석유 연소설비의 경우, 커넥터 및 굴뚝에서의 산 부식 속도 는 연소 요인과 작동 요인 두 가지 요인에 의해 결정된다. 연 료의 황 함량과 여분 연소 공기의 비율은 주요 연소 관련 요 인이다. 기동정지 주기와 빈도, 배출 통제, 희석 공기 및 배기 시스템의 열 손실률이 주요한 작동 요인이다. Butcher 와 Celebi(1993)는 산 응축 속도와 연료 내 유황 함유량과 여분 연소 공기와 부식의 직접적인 상관관계를 규명했다. 일반적으 로 연료 내 유황 함유량과 여분 연소 공기를 감소시키면 연소 시 설비 열교환기의 응축 표면에서 생성되어 배출 시스템으로 전달되는 황산의 양을 감소시킬 수 있다. 운영 관점에서 볼 때, 장시간 장비 가동과 짧은 휴지기의 반복과 배기 시스템의 낮은 열손실은 배기가스에 노출된 표면의 예열 시간을 줄이고 종점 온도를 높인다. 마찰손실의 한계 내에서 배기구 크기를 줄이면 배기가스 속도와 배기구 표면온도가 증가한다. | {}
4dc9ee86-0bac-41ff-be65-0ed53931f513 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-23 3) 배기용 연결부품 오일 연소기기는 일반적으로 커넥터 파이프를 통해 굴뚝과 연결된다. 기압 댐퍼 형태의 흡인력 제어 장치는 커넥터 어셈 블리의 구성 요소로 포함된다. 높은 정압 성능을 가진 새로운 파워 버너가 출현함에 따라 배기 시스템의 흡인력 제어 장치 는 그다지 중요하지 않게 되었지만, 여전히 많은 지역 코드에 서 사용을 필요로 한다. 기기의 배기 컬러(collar)와 흡인력 제어기 사이의 연결부를 배기 커넥터라고 부르며, 흡인력 제 어기와 굴뚝 사이 부분을 굴뚝 커넥터라 부른다. 굴뚝 커넥터는 일반적으로 단일 벽 아연 도금 강철로 구성 된다. 이 커넥터에 필요한 벽두께는 파이프 지름에 대한 함수 다. 예를 들어, 150~250 mm 사이의 직경을 갖는 아연 도금 강판 커넥터 파이프의 두께는 0.58 mm 로 권장된다. 국가 연료 가스 코드에 의해 배기구, 굴뚝, 스택 및 굴뚝 커넥터는 특수 조건에 따라 설치된 절연 커넥터를 제외하고 절연체로 덮어서는 안 된다. 단일 벽 커넥터는 검사 시 단열 되어 있지 않아야 하기 때문에 커넥터 벽과 배기가스가 상당 히 냉각될 수 있다. 커넥터의 부식이 만성적인 것으로 판명될 경우, 커넥터를 L 자 환기구 또는 이와 동등한 제품으로 교체해야 한다. 하나 의 제품 구성 예로 이중벽(6.4 mm 간격의 스테인리스 스틸 내 부와 아연 도금 강 외부)을 사용한 커넥터 파이프를 생각할 수 있다. 이러한 유형의 이중 벽 커넥터의 절연 층은 내부 벽 표면 온도를 높이고 전체 커넥터의 열 손실을 줄인다. 4) 오일 연소기기용 석조 굴뚝 오일 연소 기기와 연결된 석조 굴뚝은 타일 내장재를 사용 해야 하며 건축 법규를 준수해야 한다. 굴뚝 내부 표면의 열 응답 특성 (예열)을 개선하려면 추가적인 굴뚝 내장재가 필요 할 수 있으며, 이는 시동 시의 낮은 배출 특성을 개선하고 시 동 중의 산/수분 응축을 방지할 수 있다. 이는 특히 외부에 노출된 큰 질량을 지닌 굴뚝에 해당되나, 기름 연소기기에 연 결되어 상대적으로 낮은 배기가스 온도를 지니는 추운 실내 굴뚝도 해당된다. 석조 굴뚝의 타일 내장 주변으로 절연 물질 을 바르는 것은 유럽에서 일반적이며, 굴뚝 교체 또는 신축 시 고려해볼만 하다. 다양한 연소속도와 출구온도를 갖는 일련의 석조 굴뚝 시스 템을 분석하기 위해 OHVAP (버전 3.1)을 사용한 Krajewski (1996)의 분석에 의하면, 현대의 석유 연소 난방 기기들은 겨 울철 구동 시 산/수분 응축에 의해 구동에 문제가 발생될 수 있다고 한다. 연소속도가 1.3~1.6 mL/s 이하이고 82% 이상 의 배기 손실 정상상태 효율을 갖는 가정용 기름 연소 난방 기 기들의 경우, 응축을 감소시키기 위해 외부 석조 굴뚝에 특수 처리가 필요할 수 있다. 보수적인 설계를 위해, 이러한 조건에 서 구동되는 기기들과 연결된 외부용 굴뚝에는 명시된 굴뚝 라이너와 L 타입 커넥터가 필요할 수 있다. 5) 기기의 교체 새로운 기름 연소기기를 설치할 때 기존에 사용 중이던 굴 뚝의 물리적 상태와 지속 가능성을 확인한다. 굴뚝을 검사하 고 필요할 경우 청소도 해야 한다. NFPA 표준 211 에 의거 하여 굴뚝의 드롭-레그(굴뚝 배기구의 바닥부)는 굴뚝에 연 결된 기기 하단면의 최소 200 mm 아래까지 위치한다. 라이너 는 끊어짐 없이 적절하게 정렬되어야 하고 손상되지 않아야 하며 굴뚝 상단까지 덮어야 한다. 또한 굴뚝의 바닥에는 차폐 가능한 청소구멍이 있어야 한다. 석조 굴뚝의 경우, 사용자 경 험에 따라 해당 시스템이 얼마나 현대식 기름 연소기기에 의 해 생성된 낮은 온도를 견뎠는지 알 수도 있다. 기존 굴뚝의 손상 또는 잠재적 손상 가능성에 대한 증거는 육안 검사를 통 해 확인할 수 있다. 누락된 또는 느슨한 모르타르/벽돌, 벽돌 세공에의 흰색 퇴적물, 기울어진 굴뚝 또는 실내 건물 벽의 물 얼룩과 같은 외부적인 증거를 조사한다. 거울 또는 비디오 카메라를 이용한 굴뚝 내부 검사를 통해 내장 재료가 손상되 거나 누락 되었는지 확인할 수 있다. 굴뚝 베이스, 드롭 레그 또는 커넥터에 축적된 파편이 있는지 검사하고 제거 한다. 굴 뚝의 상태에 관해 의심된다면 경험이 풍부한 전문가의 검사가 권장된다. 10. 난로용 굴뚝 자연 통풍 굴뚝이 있는 난로는 가스 배기구와 열유동 배기 시스템과 동일한 중력 유동 법칙을 따른다. 모든 열 또는 부 력 에너지는 유동으로 변환되며 불 또는 난로 입구에는 흡인 력이 없다. 관계식들은 다양한 종류의 난로들을 연구하기 위 해 개발 되었지만 여기서는 일반적인 경우만 다룬다. 수직 배관을 통한 고온 배기가스의 질량 유량은 열 방출율, 굴뚝 면적, 굴뚝 높이 및 시스템 압력손실계수 k 에 대한 함수 이다. 수직형 배관에 유도된 유량은 제한된 값을 지닌다. 난로 는 특정한 입구 손실계수와 내부 열원을 가진 중력 덕트 입구 부속으로 간주 될 수 있다. 난로는 충분한 흡입 또는 전면 개 방부 주요 부위에서의 면 속도가 외부 흡인력과 내부 대류 효 과를 보정할 때 정상 작동한다(연기가 발생되지 않는다). 난로-굴뚝 시스템의 관계식들은 모든 잠재적 부력 에너지 가 유동으로 변환된다고 가정하며, 유동은 다시 다양한 손실에 의해 제어된다. 이 시스템은 배출 후드가 있는 가스 배기 시스 템과 유사하므로 크기 또는 용량 분석 시 비슷한 개념을 시작 점으로 사용할 수 있다. 난로 정면에서 사용 가능한 흡인력의 양은 중요하지 않으므로 고려할 필요가 없다. 한 가지 정의 에 의하면, 굴뚝 효율은 유효 흡인력을 이론 흡인력으로 나눈 값 이기 때문에 수치 효율은 0 에 가까워진다. 따라서 유량 변환에 의한 방법이 효율에 의한 방법보다 설계 시 유용하다. 배출 후드 또는 이와 유사한 포집 부속에서 배기가스 누수 를 방지하기 위한 시스템 인자는 열 공급량이 일정하거나 특 정한 한계치를 넘지 않는다면 상당히 정확하게 계산할 수 있 다. 그러나 난로는 연기가 나는 작은 불씨 수준에서부터 번쩍 거리는 불에 이르기까지 다양하게 발화될 수 있다. 난로의 일반적인 입구 폭과 길이는 전형적인 굴뚝이 운반 할 수 있는 공기의 양보다 더 많은 연소 공기를 난로에 제공 한다. 따라서 과한 연소로 인해 때때로 연기가 발생한다. 연소 | {}
1eb7370a-c1f1-49e9-94e8-9eb5b1ed2d99 | 4권.pdf | 3.25-24 제 3 편 가열설비와 구성요소 율이 낮으면 난로 입구로 향하는 공기 속도가 벽돌의 측벽에 서 발생하는 자연대류(벽돌에 저장된 열에 의해 발생함) 속도 보다 낮으므로 연기는 연소 생성물의 주 유동 경로에서 벗어 나 발생할 수 있다. 연기는 바람에 의한 실내/실외 기압차, 열 적 힘(부력), 또는 팬으로 인해 낮은 연소율에서 더 많이 발생 한다. 이는 낮은 온도의 연소 생성물의 열적 힘(부력)이 강한 바람이나 팬 효과 를 이기기에 충분하지 않기 때문이다. 다음 분석에서는 난로는 주로 공기를 모으는 후드이며, 다 량의 공기로 소량의 연소 생성물을 희석하는 역할을 한다. 주 어진 난로 굴뚝으로 들어갈 수 있는 공기의 최대 유량은 제한 적일 뿐 아니라 특정 최대치 이후로 감소한다. 따라서 연소율 이 증가함에 따라 연소 생성물의 온도는 벽돌에 금이 가는 지 점까지도 상승한다. 금속은 과팽창, 뒤틀림 및 산화를 일으키 며, 가열된 배기가스가 굴뚝의 제한 용량 이상으로 발전하기 때문에 꾸준한 연기가 발생할 수 있다. 가동이 중단된 난로는 바람에 의한 실내/실외 압력 차와 건물 연돌 효과, 강제 공기-가열 시스템 또는 기계적 환기 등 에 노출되어 있다. 즉, 난로 가동 중의 연기 발생은 굴뚝과 관 련된 경우가 거의 없다. 점차 새로운 가정환경, 특히 고층 다 세대 건축물에 있는 일반적인 설계의 난로는 기계적으로 유도 된 공기 역류 현상 또는 연소 공기의 부족에 노출될 수밖에 없다. 이러한 상황에서 난로는 다른 기계화된 공기 흡입 시스 템을 압도 할 수 있는 유도식 배출 팬(기계식 배출 시스템)을 사용하여 지속적으로 충분한 흐름을 만들어 내야하고, 연기 발생과 높은 배기가스 온도 상승은 피한다. 난로 굴뚝 시스템의 중력-유량 용량 관계식 (Kinkead 1962)은 질량 유량과 시스템의 결과 적인 구동력 및 손실을 동일하다고 가정한다. 2gH 1/2 w= Ac [Pm(Po - Pm)]1/2 k 여기서 w : 배기가스 질량 유량, kg/s Ac : 굴뚝 배기구의 단면적, m2 g : 중력 가속도, 9.8 m/s2 H : 입구부 위로의 굴뚝 높이, m k : 시스템 등가 저항 계수, 무차원 Pm : 평균 온도에서의 배기가스 밀도, kg/m3 Po : 대기 온도에서의 공기 밀도, kg/m2 식 (22)로부터 연료 유입량의 변화에 따른 평균 정면 속도 최대 굴뚝 용량과 가스 온도의 변화에 대한 관계를 얻을 수 있다. 이러한 컴팩트한 시스템에서 저항 계수를 사용하는 방법이 등가 길이를 사용하는 일반적인 방법보다 더 낫다. 수직 굴뚝 의 합계 항 k 는 4 개의 개별적인 저항 요소들의 합이다: ① 배기가스에 대한 외부 공기 가속도 ka 는 항상 전체 합 계에 포함되어야 하는 일정한 값이다 ka = 1.0 ② 난로 구성에 의한 입구부 손실 계수 ki, 연기 선반 포함 콘형 난로 ki = 0.5 석조 굴뚝 (댐퍼 면적= 2 x 배기면적) ki = 1.0 ki = 2.5 석조 굴뚝 (댐퍼 면적= 배기면적) ③ 전형적인 Reynolds 수 10,000 와 거칠기 계수 0.001 에 서의 굴뚝 배기 배관 마찰 계수 kc. 여기서 Th = 수력 반경, m kc= 0.0083 HTh ④ 토출구 계수 kt 상부 개방형 배관 또는 타일, 굴뚝과 동일한 크기 kt = 0 D/2 만큼 배출부 상부에 있는 디스크 또는 콘형 캡 kt = 0.5 제조된 캡 kt = 0~4.0 전형적인 난로에 직경이 300 mm 인 3.6 m 높이의 개방형 굴뚝의 경우, 시스템 저항은, Ka : 1.0 ki : 2.5 kc : 0.0083(12/0.25) = 0.4 kt : 0.0 k : 3.9 (합계) 짧은 굴뚝의 벽 마찰 계수 kc 는 단지 0.4 정도이며, 시스템 흐름에 거의 영향을 미치지 않는다. 크거나 작은 굴뚝 거칠기 의 변화 또는 낮은 열 손실 물질에서 높은 열 손실 물질로의 변경은 짧은 굴뚝 시스템에서 난로 효율에 거의 영향을 미치 지 않는다. 경우에 따라서는 완벽한 계산을 위해 공기 공급 저항 계수 k 를 계산에 포함시켜야 할 수도 있다. 외부 공기의 정면 속도 VF 를 계산하기 위해, w 항을 다음과 같이 치환한다. w = P⌀AFVF 여기서, (23) (22) AF : 난로 정면 개방 면적, m2 VF : 난로 평균 정면 속도, m/s 따라서 평균 정면속도 VF 는 다음과 같다: Ac 29kH Pm(Po-Pm) VF= AF Po (24) 희석된 연소 생성물의 상대 분자 질량 또는 밀도는 공기의 그것과 실질적으로 동일하며, 둘 다 동일한 관계식에 의해 절 대 기체 온도에 대해 비교적 정확하게 표현될 수 있다: B。 Po 3.48 T。 Pm 3.48 BTm 여기서 Bo : 기존 기압, kPa To : 주위 공기 온도, K Tm : 평균 연소 생성물 온도, K (25) 식 (24)에 밀도/온도의 식[식(25), (26)]을 대입하면 식의 단 순화가 가능해지며, 전방 속도에 관한 일반식을 얻을 수 있다: (26) | {}
a9bec630-dfbe-4165-b255-7e70c3866bb3 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-25 Ac 2gH 1/2 T。(Tm - T。) 1/2 VF= AF k Tm (27) 전방 속도는 다음 세 항의 곱에 대한 함수이다: 무차원 면적비 AJAF 높이/저항 항 (2gH/k)1/2 무차원 온도 효과 [To(Tm - To)]1/2/Tm 예시로, 3.6 m 의 높은 굴뚝이 있다고 하자. 계산의 편의 를 위해 대기 온도는 실내 실외 모두 21°C 또는 T。 = 294 K 라 고 가정하고 공기 공급 저항은 없다고 하자. 식 (27)은 그림 17 에서와 같이 기체 온도에 따른 VF 의 변화를 나타낸다. 또 한 Ac / AF = 0.10 라고 가정하고 정면 개방부의 면적이 굴뚝 면적의 10 배로 한다. 난로 앞쪽 개구부의 평균 공기 유속은 165 K 의 배기가스 온도에서 더 높은 온도까지 거의 일정하다. 국소적인 유속은 개구부 내에서 변한다. 설계에 따라 다르지만 공기는 일반적 으로 난로의 입구를 따라 수평으로 유입된 뒤 불쪽으로 흐른 후 굴뚝 안쪽 벽의 위쪽으로 흐른다(그림 16 참조). 이렇게 형성된 빠른 유속에 의해, 순환하는 맴돌이 기류가 개구부의 상부 앞쪽 절반 내부에 형성된다. 상인방과 댐퍼 사이의 연결 부위에 장애물이 있거나 부실한 건축이 이루어질 경우 맴돌이 기류가 증가된다. 맴돌이 기류가 연기를 최대 속도 영역 밖으 로 옮기려 하기 때문에, 연기가 밖으로 새어 나가려 하면 난 로 내부로 공기를 유입시켜 연기 누출을 방지한다(특히 상인 방에서). ![image](/image/placeholder) 댐퍼 인방 와류 그림 16 와류 형성 굴뚝 배기가스 온도가 대기 온도에 비해 165 에서 280 K 높은, 잘 지어진 일반적인 벽돌 난로에서는 0.244 m/s 의 최소 한의 평균 정면 입구 속도로 굴뚝의 연기를 제어할 수 있다. 난로의 구조, 내부 구성, 댐퍼 위치, 상인방의 높이와 위치, 뒤쪽과 옆면의 기울기 등은 모두 난로 내 연소에 의한 연기 발생을 막기 위한 최소 정면 속도에 영향을 미친다. 난로 또 는 연소 발화 지점부터 댐퍼까지의 영역을 부드럽고 점진적으 로 전환하는 것이 중요하다. 급격하게 전환될 경우 맴돌이 기 류를 증가시키는 속도 성분이 유도된다(상인방보다 훨씬 위에 있는 경우는 제외). 상인방과 댐퍼 사이의 공간이 좁을 경우, 대류를 위한 충분한 공간이 확보되지 않아 배기가스 일부가 주 흐름을 타기 전에 수평방향으로 새어 나갈 수 있다. 기존 과 종종 다른 설계방식을 지니는 조립식 난로 시스템의 경우, 최소 굴뚝 높이에서 안전하고 연기가 없는 굴뚝 성능을 보장 하기 위해 신중한 시험을 진행한다. 그림 17 에 나와 있듯이, 이 속도는 시스템 저항이 2.9 미만 이고 배기가스 온도가 특정 온도 이상인 낮은 굴뚝에서도 충 분히 얻을 수 있다. 그림 17 은 165 K 이상의 배기가스 온도 상승이 왜 난로 연기발생에 큰 영향을 미치지 않는지 설명한다. 이는 연소에 필요한 공기 유동과 정면 속도가 280 K 이상의 배기가스 온 도에서 오히려 감소하기 때문이다. 즉, 배기가스 온도가 대기 보다 최소 165 K 이상 높을 때, 굴뚝의 배기가스 온도는 난 로 성능에 거의 영향을 미치지 않는다. 그러므로 난로 성능 분석은 280 K 의 일정한 배기가스 온도 상승을 가정하고 수행 할 수 있다. [T。(Tm - T。)]1/2 0.5 Tm s/w 눈을 필 카드림 열리는 Chart Type: line Red Orange Yellow Green Cyan Blue item_01 1.9m/s 2.9m/s 3.9m/s 3.8m/s 0.0m/s 294m/s 그림 17 벽난로 정면 풍속에 따른 굴뚝가스 온도 (연소생성물) 효과 | {}
b76fd1dc-970c-4de1-b742-8fbd85c0e371 | 4권.pdf | 3.25-26 제 3 편 가열설비와 구성요소 여기서 Tm = 572 K 와 To = 294 K 이다. 대기 온도가 21°C 라 가정하고 (To = 294 K) 2 g 에 대해 풀면, 식 (2)은 다음과 같이 쓸 수 있다: 1/2 Ac H VF=2.21 AF k (28) 위 식은 난로의 상대적 성능은 순수하게 형상에 대한 함수 라는 사실을 말해준다. 위 식을 이용하면 최소한의 정면 속도 를 얻기 위한 난로 개방 입구 크기를 구할 수 있다. 그림 18 은 굴뚝 높이가 2.4 m 일 때 0.24 m/s 의 정면 속도 는 상대적으로 작은 AF/Ac 면적비를 필요로 함을 보여준다. 반면, 굴뚝 높이가 12 m 일 때 난로 정면 입구 면적은 2 배가 될 수 있다. 그래프를 그리기 위해서, 시스템 저항을 다음과 같이 정의 할 수 있다. k = 2.5 + 0.033 H/D D = 0.3 m 지름 Chart Type: bar 0 3 6 9 12 15 item_01 0.5m2 0.6m2 0.9m2 0.95m2 1.05m2 1.09m2 item_02 0.3m2 0.8m2 0.9m2 1.05m2 1.1m2 1.34m2 그림 18 해당 설계 조건에 대한 난로 정면 허용 개방면적 (평균 면풍속 0.24 m/s 와 배기구 내경 0.3 m) 상기 저항에 대한 식은 댐퍼 개구부가 완전히 열렸을 때 의 면적이 굴뚝 배기 면적의 2 배라고 가정한다. 식 (28)의 당연한 응용 방법은 굴뚝 크기와 높이를 고정하 고 면적비를 변화시키면서 정면 속도의 변화를 본다. 그림 19 는 지름 0.3 m, 높이 4.6 m 를 갖는 굴뚝은 11 이상의 정면 면적비에서 충분한 속도를 낼 수 없음을 나타낸다. 이 그래프 들은 고정 정면 속도 0.24 m/s 에 대해 더 단순화된 난로 굴 뚝 설계식을 얻을 수 있음을 나타낸다. AF=9.06Ac 품 1/2 (29) 위 식을 이용하면 허용 가능한 정면 면적 AF 를 굴뚝의 면 적, 높이 및 시스템 저항에 대한 함수로 구할 수 있다. AF 를 알고 있으면 Ac 도 구할 수 있다. 그러나 후자의 경우, 식 (30) Chart Type: bar 8 10 12 14 16 18 item_01 0.332m/s 0.28m/s 0.24m/s 0.183m/s 0.15m/s 0.13m/s 그림 19 면적비가 정면 속도에 미치는 영향 (굴뚝 높이 4.6 m, 배기구 내경 0.3 m) 과 (31)을 이용하는 것이 낫다. 그 이유는 굴뚝 크기 (Dc, Ac, 및 Rh)가 각 식의 오른쪽 계산식에 두 번씩 나오기 때문이다. 원형 굴뚝의 경우, (30) 1/2 H AF=7.12D2 2.5+ 0.033 픔, 다른 굴뚝 모양의 경우, 1/2 H AF=9.06Ac 2.5+ 0.083 HR. (31) 여기서 Dc 는 굴뚝 내부 지름이고 (m), Rh 는 내부 단면 대 표 반경이며 (m), 정면 속도 VF 는 최대 연소 공기 유량에서 0.244 m/s 이고, 댐퍼의 자유 개방 면적은 굴뚝 배기 면적 AF 의 2 배다. 이 식들은 굴뚝 면적이 8, 10, 12 배 될 때의 적절한 개구부 면적을 나타내는 설계 법에 대한 근거를 제공한다. 어떤 설계 지침은 한 단계 더 나아가 굴뚝을 높이에 따라 분류하여 낮은 높이의 굴뚝은 더 작은 난로 개구부 면적을 사용하도록 규정 한다. 0.244 m/s 의 평균 정면 속도를 사용하면 이러한 설계 룰에 맞는 면적비와 높이를 구할 수 있으며, 설계 도표를 계 산하는데 있어 일원화된 이론적 근거가 된다. 이전 관계식들은 일차적으로 일반적인 단면 석조 난로 굴 뚝에 적용되나, 경우에 따라 다른 종류에도 높은 정확도로 적 용될 수 있다. 코너 또는 양면 설계와 기타 많은 독립된 형태 의 굴뚝들은 유사한 저항계수를 갖는 연실을 갖추고 있다. 위 식들은 과도한 연소율이 굴뚝 배기가스 온도에 미치는 효과 에 대해서도 설명할 수 있다. 석조 난로는 난방기기로서 매우 비효율적이다. 공기가 포함되지 않은 천공된 가스버너를 이용하여 난로에의 연료 공급량을 변화시켰을 때, 75 에서 80%의 총 열량이 굴뚝 위로 버려지는 것으로 밝혀졌다. 배기 가스 열 손실이 80%일 때, 70%의 열손실은 현열이며, 이는 | {}
e033523b-400e-458d-8e77-a792ea404667 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-27 배기가스 온도를 상승시킨다. 열 공급량/온도에 대한 관계식 은 시스템 유동 관계식을 열량 공급량에 대한 식으로 나타내 어 구할 수 있다: q w= cp(Tm - T。) (32) 여기서 q = 굴뚝 배기가스의 열량, kW Cp = 굴뚝 가스의 열용량, 약 1.046 kJ/(kg · K)로 가정 식 (32)와 (22)를 같다고 하고 w 를 없애면, (33) q 2gH 1/2 Ad k Pm)]1/2 [Pm(Po - cp(Tm - T。) 식 (25)와 (26)을 밀도에 대입하고 q 에 대해 풀면, 3.48BoAccp 2gH 1/2 (Tm - T。)3/2 q= (T。)0.5 k Tm (34) 어떤 주어진 시스템에서도 (Tm - To)3/2/Tm 을 제외한 항들 은 고정된 값으로 간주해도 된다. 그러므로 난로의 가스 온도 상승은 열 공급량에 대한 함수로 간단하게 나타낼 수 있다. (Tm - T。)1.5 q= で Tm (35) 여기서 C 는 상수이다. 미세하게 제어되는 실험용 난로의 유동-온도 관계식 [식 (34) 또는 (35)]이 굴뚝 배기가스 온도와 열 공급률에 대한 함수로 그림 20 에 나와 있다 (C 는 상수 값). 이런 방식으로 자료를 획득한 난로-굴뚝 시스템은 시스템 저항 계수 k 를 계 산하는데 쉽게 사용될 수 있다. Chart Type: bar 0 15 30 45 60 역전 30 50 77 34 35 역 10 14 220 275 None 걱재벽난로의 비통풍 가스버리를 사용한 시험자료 10 92 77 29 374 그림 20 연소 생성물의 열 공급률에 대한 굴뚝 배기가스 온도의 변화 그림 21 은 작은 원형 굴뚝에서 정면 속도가 0.244 m/s 일 때의 난로와 굴뚝 크기를 나타낸다. 이 도표로는 주어진 굴뚝 의 최대 정면 개방 면적에서 해를 구할 수도 있고, 임의 의 개 방 면적에 대해서 굴뚝 크기와 높이도 구할 수 있다. 예를 들 어, 4 m 높이의 굴뚝 (개구부 면적의 가장 높은 지점에서부 터 측정)에서, 세로 높이 1 050 mm 와 가로 폭 750 mm 을 갖는 개구부는 350 mm 의 배기구가 필요하다. 그림 21 은 바람 또는 공기 공급에 문제가 없다고 가정한다. 다른 정면 속도의 경우, 정면 면적에 속도 비 0.244/VF 를 곱하여 AF 를 구할 수 있다. 예시 문제의 결과 를 확인하기 위해 식 (30)을 이용하면: Chart Title: 벽난로 개구부 푹, m X-Axis: 벽난로 전면 개구면적, Ap, m2 Chart Type: line 벽난로 개구부 푹 벽난로 걔구부 높이 콜뚝 내정 벽난로 전면 개구면적 벽난로 계구부 높이 item_01 3.72m2 2.79m2 3.32m2 1.86m2 3.05m2 그림 21 벽난로 굴뚝 크기 선정 선도 평균 면풍속 = 0.244 m/s 1/2 H AF=7.12D2 (2.5+ 0.033H)/Dc 여기서 H 는 44 m 이고 Dc 는 0.35 m 이다. AF = 0.788 m2 = 0.75 m x 1.05 m 작은 원형 굴뚝의 경우에 대해 유도되었지만, 네모 또는 타 원 형태의 굴뚝 배기구 단면 모양에 대해서도 성능 감소 없이 AF 가 적용될 수 있다. 이는 유압 반경의 변화에 의한 마찰보 다 배기 면적이 더 큰 영향을 미치기 때문이다. 예를 들어, 6.1 m 높이의 굴뚝에서, 203 mm 지름의 원과 동일한 면적의 네모난 배기 면적을 가정하면, 정면 면적은 원 형의 0.386 m2 에서 네모의 0.380 m2 로 약 2% 감소하나 이는 무시할 만하다. 그림 22 는 기타 일반적인 시스템의 정면 면적 을 계산하는 방법을 나타낸다. 이러한 관계식들은 워밍업 후의 정상 상태 조건에서 적용 될 수 있다. 냉각되어 있는 시스템에서 급격히 연소를 진행할 경우, 뜨거운 연소 생성물이 팽창하여 굴뚝 밖으로 빠져나갈 수 있다. 일반적인 굴뚝의 경우, 프라이밍 시간(유동이 없는 상태에서 최대 유동 속도에 이르기까지의 시간)은 보통 5~ 10 초다. 즉, 순간적인 과잉 연소에 의한 연기 발생은 시스템 이 배기가스 속도를 연소율 증가에 맞춰 늘리지 못해 생기는 | {}
4f8b53eb-be9d-45a7-83fa-4b98f95adc41 | 4권.pdf | 3.25-28 제 3 편 가열설비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) 단일 면 m "[o 푹 높론 연기 모서리 식 챔버 인방 댐퍼 벽난로 전면 개구부 원형 후드 그림 22 벽난로 전면 개구부 면적 계산 결과 다. 배기구 또는 굴뚝 재료는 난로-굴뚝 구동에 거의 영 향을 미치지 않는다. 위 관계식들과 도표가 적용될 수 있는 재료에는 건강에 매 우 좋지 않은 금속형 단일 벽 비 단열 굴뚝에서부터 다양한 공장형 소형 절연 연소실 굴뚝까지 다양하다(안전 규정에 의 하면 난로는 낮은-열기기로 분류된다). 대부분의 난로 굴뚝들 이 짧은 수직형이기 때문에, 열 손실이나 벽 거칠기 모두 유 동에 중요한 영향을 미치지 않는다. 난로의 굴뚝 선택에 있어 중요한 요소는 안전성, 설치 용이성, 편리성 및 외관이다. 바람, 부엌 또는 욕실 배기팬, 건물 연돌 효과 및 강제 공 기 가열 시스템 또는 기계적 배기 효과 에 의해 발생된 실내/ 실외 기압차는 난로의 동작에 영향을 미친다. 즉, 가동 중의 연기 발생은 굴뚝과 관계없는 요소들에 의해 일어날 수 있다. 종종, 새로운 집(특히 고층 다가구 주택)에 설치된 평범한 설 계의 난로는 기계적으로 유도된 역-방향 유동이나 연소 공기 부족 현상을 감당하지 못할 때가 있다. 이런 경우에 난로는 다른 기계적인 공기 소모 시스템을 이겨낼 수 있는 유도-배 출 팬을 갖추는 것이 좋다. 이런 유도기는 굴뚝의 배출구에 위치하는 것이 제일 좋으며, 단일 굴뚝 기준 0.244~0.305 m/s 의 난로 정면 속도 또는 3.05~3.66 m/s 의 굴뚝 배기 속 도를 발생시키는 게 좋다. 일반적인 난로의 경우, 정면 속도가 클수록 연기 발생으로 부터 자유로울 수 있다. 댐퍼가 없는 영역과 이로 인한 저항 계수는 좋은 석조 난로 성능을 얻는데 중요한 요소들이다(특 히 짧은 굴뚝의 경우). 실험 결과 에 의하면 댐퍼가 없는 영역 은 배기구 면적의 2 배 이상을 넘을 필요가 없으며, 2 배 이상 에서는 저항 감소가 거의 일어나지 않는다. 다른 요소들이 충분히 설계치와 부합하더라도, 선정된 댐퍼 가 없는 영역이 필요한 영역 이하일 경우에 이는 제한 요소로 작용할 수 있다. 제조사들이 제조 문서에 댐퍼가 없는 영역에 대해 거의 언급하지 않기 때문에, 댐퍼의 크기는 종종 상인방 또는 기타 부위와 의 간섭으로 인해 변화될 수 있다. 댐퍼가 없 는 영역을 충분히 확보할 때 제일 좋은 결과 를 얻을 수 있다. 연소가 과하게 일어날 때 댐퍼 일부를 닫는 것이 이런 점 을 제일 잘 설명할 수 있다. 확실하지 않은 부분은, 어떤 경우 에는 충분한 정면 속도를 통해 연기 발생을 제어함으로써 더 큰 댐퍼 영역이 필요할 수도 있다는 점이다. 많은 단일 난로들에는 일반적인 연기선반/조정 댐퍼가 없 다. 석조 난로와 같이 단일 난로에도 동일한 인자와 관계식들 이 적용된다. 그러나 많은 설계들에 있어 속도 분석을 위한 알맞은 정면 면적을 정하는 것이 어렵다. 단일 난로들이 후면 배기구를 포함하거나 굴뚝에 연결되기 위한 수평관이 필요하 지만, 길어진 배기관에 의한 마찰 증가나 압력 손실을 보상해 야 한다. 대략 두 개의 90° 엘보 또는 티로 향하는 후면 배기 구에 의한 시스템 저항 계수 k 의 증가량은 1.5 정도면 된다. 수평 커넥터 또는 티에 의한 손실은 보통 한 단계의 크기 증가(예. 150 에서 200 으로 증가)만 수반되면 된다. 일반적으 로 이음관의 크기가 적당한 굴뚝을 결정하며, 특수한 경우를 다루기 위한 설명서도 제공된다. 더 복잡한 조립식 난로 설계 들과 함께 이에 맞는 크기의 굴뚝 정보도 일반적인 나무-프 레임 가정용 설치용도로 제공된다. 여기에 제시된 식들과 설계 도표들은 기본적으로 바람 또 는 공기 공급의 어려움이 없다고 가정한다. 공기 부족, 과도한 배기 팬 구동 및 바람에 의한 내부 음압의 형성은 연기 발생 또는 난로 프라이밍 부족의 원인이 된다. 프라이밍이 끝나고 뜨거운 난로라도, 난로 굴뚝의 열적 힘은 부작용으로 과도하 게 커질 수도 있다. 모든 것이 갖추어진 현대식 고층 아파트 내에 있는 난로의 경우에도 이러한 모든 어려운 점을 견뎌야 한다. 굴뚝의 연속적인 유도 배출은 굴뚝에 적절한 프라이밍 시간을 항시 유지하여 이러한 문제를 대부분 극복한다. 이러 한 목적의 유도기는 어떠한 작은 굴뚝에서도 0.24 에서 0.30 m/s 사이의 난로 정면 속도 (대기공기 기준)를 낼 수 있다. 하나의 공통 굴뚝에 여러 연도들이 동시에 설치된 경우, 큰 크기의 단일 유도기가 공통 굴뚝에 연결되어 난로들의 통합된 정면 개방 면적에 사용될 수 있다. 굴뚝들의 높이와 크기가 다 다른 경우에도, 배출 유도기를 사용하는 것이 중력에만 의 존하는 것보다 더 좋다. 단독 주택의 경우, 굴뚝 위치나 특성으로 인한 문제보다 바 람에 의한 내부 압력 감소로 인한 난로 문제가 더 빈번하게 발생한다. 연기 발생, 늦은 프라이밍 또는 재가 역류하는 문제 를 해결하기 위해, 고정 또는 회전하는 캡, 굴뚝 갓 또는 굴뚝 꼭대기에 통풍관과 같은 무수한 형태의 조치들이 필요하다. 이러한 조치는 역효과 를 나타내기도 한다. 일반적으로, 캡에 의해 증대된 공기 저항은 난로의 정면 속도를 감소시키며, 연 소 공기 유량도 제한하며, 연기 발생도 증가시킨다. 반면에, 더 작은 불씨의 경우, 캡은 공기 희석을 감소시켜 굴뚝 온도 를 상승시키고, 불씨의 안정성을 증대하여 바람에 의한 순간 | {}
f1b414f1-4fe5-4f4b-bd97-77b27407d8a2 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-29 적인 유동 저하 문제를 해소한다. 일반적인 난로 댐퍼도 유동 을 제한하고 온도를 상승시킬 수 있다. 난로 오작동을 위한 해결방법은 식 (28)을 통해 분석할 수 있다. 예를 들어, 식 (28)의 오른쪽 식에서 VF 를 감소시킬 만 한 인자의 변화는 연기발생을 증대시킬 수 있음이 분명하다. 만약 정면 면적 AF 또는 k 가 증가하면 VF 도 감소하게 된다. 이와 유사하게, 만일 굴뚝 면적 Ac 또는 굴뚝 높이 H 가 감소 하면, VF 도 감소한다. 더 나아가, 정면 속도가 H/k 항의 제곱 근에 비례하기 때문에, 정면 면적을 감소시키는 게 (즉, AJAF 를 증대시키는 게) H 를 증가시키거나 k 를 감소시키는 것보다 더 효과 적이다. 정면 속도 VF 를 증가시키고 난로 또는 굴뚝의 성능을 증가 시키는 수단에는 다음과 같은 방법이 있다. ① 굴뚝 높이를 증대시키고(배기 면적은 동일하게 유지) 마지막 타일을 위쪽 방향으로 150 mm 이상 늘린다. ② 상인방을 낮추거나 난로 바닥을 높여서 정면 개방 면 적을 감소시킨다(유리문의 사용이 VF 를 증가시켜 좋을 수도 있다). ③ 댐퍼를 통해 자유 면적을 증가시킨다(장애물 없이 충분 히 열리는지 확인한다). 11. 연료 연소기기로의 공기 공급 연소를 위한 외부 공기를 공급하는데 실패할 경우, 위험한 구동 조건이 형성될 수 있다. 배출 후드를 갖추고 올바르게 설 계된 가스 기기는 배기구 이음 고리 크기만큼 작은 외부 공기 흡입구를 지녀도 짧은 배기구(1.5 m 높이)와 함께 작동할 수 있다. 배기 면적과 동일한 이러한 오리피스는 2~3 사이의 저 항 계수를 갖는다. 만일 공기 공급 구멍이 배기 면적의 2 배만 큼 클 경우, 이 계수는 0.5 또는 그 이하로 감소한다. 다음 설계 규칙이 지침 역할을 할 수 있다: (1) 일반적인 건물의 개방된 공간에 설치된 가정용 난방 기기는 자연 바람에 의한 배기 외에 기타 배기장치를 필요로 하지 않는다. 에너지를 절약하거나 손실을 방지하기 위해 건 축되거나 개조된 모든 주거지 또는 건물에서는 난방기기가 설 치된 영역을 밀폐된 공간으로 간주한다. (2) 비정상적으로 좁게 건축된 밀폐 공간 내의 주거용 난 방 기기는 밀폐되지 않은 공간 또는 외부와 연결된 두 개의 영구적인 개구부를 필요로 한다. 밀폐된 공간이라 함은 해당 공간 안에 설치된 기기들의 전체 열 공급량에 대해 단위 kW 당 4.8 m2 의 공간을 일컫는다(단위 kJ/s 당 m2). 개방된 공간 은 수직형 덕트의 경우 단위 kW 당 550 mm2 이상이어야 하며, 수평형 덕트의 경우 1,100 mm2 이상으로 한다. 충분히 넓은 개 방된 공간과 직접적으로 연결된 두 개의 개구부는 단위 kW 당 2 200 mm2 보다 커야 한다. 상부 방향의 개구부는 천장으로 부터 300 mm 이내에 있어야 하며, 하부 방향의 개구부는 바닥 으로부터 300 mm 이내로 한다. (3) 표준 조건에서 단위 MJ 연료 당 천연 가스, 프로판 가 스 또는 연료오일의 완전 연소를 위해서는 약 0.27 m2 의 공기 가 필요하다. 그러나 보통 올바른 연소기 작동을 위해서는 여 분 공기를 공급해줘야 한다. (4) 이러한 공기 개구부는 특수한 방법에 의해 연소, 희석 또는 배기를 위한 충분한 공기를 공급할 수 있거나 보일러와 기기실에 지역 규정이 적용되는 경우에는 개조할 수 있어야 한다. (5) 공기 공급부의 자유면적을 계산할 때, 루버, 그릴 또는 개구부 보호용 스크린에 의한 장애물 효과 를 고려한다. 스크 린은 6.4 mm 메시보다 작으면 안 된다. 만일 특정 루버 또는 그릴을 통하는 자유 면적을 알 경우, 해당 자유 면적을 확보 하기 위한 개구부 면적을 계산하는데 사용한다. 만일 자유 면 적을 알지 못할 경우, 나무 루버는 20~50%의 자유 면적을 지니고 금속 루버와 그릴은 60~75%의 자유 면적을 지닌다 고 가정하면 된다. (6) 연료-연소 기기실 또는 인근 공간에 연결된 기계적 배 기 시스템은 기기실 안에 음압을 형성하지 않아야 한다. 음압 상태의 기기실에 공기를 제대로 공급하여 연료 연소기기와 배 기 시스템을 정상적으로 작동시키기 위해서는, 공기를 차단하 는 자동문 또는 이와 유사한 조치가 필요할 수 있다. (7) 난로는 특수한 고려가 필요하다. 가령, 난로가 작동 중일 때 가정용 다락방 팬을 부주의 로 켜 놓으면 위험할 수 있다. (8) 많은 양의 연소 또는 배기 공기가 사용되는 빌딩에는 충분한 양의 오염되지 않은 공기를 공급하며, 필요할 경우 공 기를 알맞은 온도로 가열한다. 일반적으로 배기 되는 공기 양 보다 5~10% 많은 양의 공기를 공급하는 것이 좋다. 12. 연도와 굴뚝 재료 굴뚝 재료를 선정할 때 고려해야할 요소로는 ① 배기가스 온도, ② 배기가스 성분과 연소 생성물 내의 물에 의한 응축 가능성 (이슬점), ③ 황, 할로겐 및 기타 연료/공기 오염물 등 굴뚝 배기 시스템의 부식을 유발하는 물질 및 ④ 기기의 운전 주기 (응축물 체류 시간)가 있다. 100 에서 1 220 mm 크기의 배기구 또는 굴뚝을 위한 재료 에는 단일-벽 금속, 다양한 다중벽 공기/질량 단열형 및 조립 식 또는 현장 조립형 석조 재료가 포함된다. 각 재료는 연결 부위 개수, 거칠기, 열 손실 등 서로 다른 특성을 지니고 있으 나, 360 mm 이상의 시스템에 사용되는 재료는 배출 또는 용량 을 산정할 때 크게 중요하지 않다. 하지만 건물의 화재 위험 성 또는 열손실을 최소화하는 제품 또는 건설 방법을 선정하 는 일까지 배제하지 않아야 한다. 열을 발생시키는 기기들은 국가 규정과 표준에 의해 저/중/ 고 열량 기기로 분류되며, 각각에 적합한 굴뚝과 배기 시스템 이 추천된다. 이러한 분류는 일차적으로 크기, 사용처 또는 연 소 온도에 의해 이루어진다. 그러나 많은 경우에 이러한 기기 분류는 배기구의 배출가스 온도나 필요한 배기 종류에 대한 정보를 제공하지 않는다. 설계자는 규정 분류에만 의존하는 대신, 특정 기기에 사용되는 배기가스의 온도와 특성을 파악 하여 제공한다. 건물 코드가 사전에 설계된 굴뚝 시스템의 사용을 허가하 | {}
e4d8baa2-ea42-4352-bc2f-674b0358a6c9 | 4권.pdf | 3.25-30 제 3 편 가열설비와 구성요소 고 있어도, 가스 배출구 온도에 따른 굴뚝 재료 선정은 공간 을 아낄 수 있고, 구조와 재료비용도 절약할 수 있다. 예를 들 어, 일부 관할권에서는, 117 kW(kj/s) 이상의 작동 조건에서 운영되는 배출 후드를 갖춘 가스-연소 기기와 타입 B 의 가스 배기구 의 혼용을 불허할 수 있다. 열량 공급의 증대가 배출 구 온도 또는 배기 위험성의 증대를 가져 오지 않으며, 대부 분의 건물 규정은 기기와 배기구를 올바르게 조화시켜 사용할 것을 권장한다. 단일벽 비절연 강철 스택의 내부는 내화 벽돌 내장 또는 칼슘 알루미네이트 시멘트를 스택 내부의 금속 망 또는 기타 고정물에 분사하여 적절히 바르면 응축과 부식으로부터 보호 할 수 있다. 또 다른 형태의 보호로는 특수 실리카나 기타 내 화물 코팅을 강철 내부의 망에 바르는 것이다. 재료에 반드시 열처리를 하여 수분과 열 내성을 가지도록 해야 한다. 커넥터, 연도 및 굴뚝 내부 표면에서의 수분 응축은 열보다 더 큰 재료 손상 요인이다. 굴뚝 벽의 온도와 배기가스의 온 도, 속도, 이슬점은 응축에 영향을 미친다. 연료와 연소 공기 내의 황화물, 염화물 및 불화물은 배기가스의 이슬점을 상승 시킨다. 수소화물을 포함하는 모든 연료의 연소 생성물은 차가운 표면에서 응축되며, 배기가스의 주 유동이 충분히 냉각되면 덩어리 형태로 응축된다. 배기가스의 열은 벽을 통해 손실되 기 때문에 응축은 제일 먼저 배기가스의 이슬점 아래로 냉각 된 내부 벽 표면에서부터 일어난다. 응축이 더 진행되면 액체 필름 형태의 응축물이 생성되고, 시간이 더 흐르면 액체가 홀 러내리면서 응축이 보통 진행되지 않는 부분에까지 응축물이 흘러 들어간다. 차가운 표면의 굴뚝 표면을 시동할 때는 이슬이 순간적으 로 생성되었다가, 온도가 이슬점 위로 상승하면 기화된다. 이 런 현상은 황화물 농도가 매우 낮은 연료를 사용할 경우 부식 을 거의 일으키지 않는다. 즉, 적절한 굴뚝 크기와 재료의 선 정은 응축을 최소화하고 부식을 줄이는데 중요하다. 연료 내의 황화물 농도와 굴뚝 내부 표면의 부식 간의 상 관관계는 경험식을 통해 알 수 있다. 2018 설비공학편람- 기 초편에서 이러한 경우를 설명하며, 모든 연료 가스에 대해 적 용될 수 있다. 그림을 보면, 배기가스의 이슬점이 53°C 에서 71°C 로 올라감에 따라 황화물의 양도 단위 연료 MJ 당 0 에서 16.75 mg 로 늘어남을 알 수 있다(잉여 공기: 40%, 연료 열 용량: 20.49 MJ/m2). 이 그림을 이용하면 연료 오일 내의 황화물 농도가 배기가 스 이슬점에 미치는 영향을 알 수 있다. 가령, 황화물의 질량 농도가 0.5%일 때는 m2 연료 부피당 4.31 kg 의 황화물이 포 함되어 있다. 연료의 발열량이 559 kJ/m2 일 때, 그림 내의 그 래프에서 111 의 값을 얻을 수 있다. 더 낮은 황화물 농도 (0.25, 0.05)에서의 추정치들은 111 의 배수 형태로 얻을 수 있다. 부식의 원리가 완전히 해명된 것이 아니기 때문에, 열손실 을 방지하기 위한 단열재를 굴뚝 내부에 충분히 발라 주는 것 이 저가형 단일 벽 굴뚝을 단독으로 사용하는 것보다 낫다. 내화물질과 모르타르는 내산성을 지녀야 하며, 강철은 황화물, 염산, 불산에 의한 산화와 점식에 대한 내성을 지녀야 한다. 배기가스 온도와 대기 온도가 모두 낮을 경우에는 수분 침입 으로부터 보호된 공기 층 또는 미네랄 섬유 층을 사용하여 표 면과 배기가스 온도를 이슬점 이상으로 유지할 수 있다. 많은 지역 사회에서 요구되는 낮은 황화물 첨가 연료의 사용은 부 식과 공기오염을 모두 감소시킨다. 타입 1100 알루미늄 합금 또는 동을 함유하지 않는 순도 99% 또는 그 이상의 알루미늄 합금은 조립식 금속 가스 배 기 제품에서 우수한 성능을 보인다. 굴뚝의 경우, 오일 또는 고체 연료 연소 기기에서 나오는 배기가스 온도는 알루미늄의 녹는점보다 높으므로, 강철을 사용한다. 타입 430 또는 304 와 같은 스테인리스강은 가정용으로 적합하다. 부식성이 더 강한 물질들이 예상될 때는(예. 고농도 황화물 함유 연료 또는 염 화물 함유 고체 연료, 오염된 공기 또는 폐기물 등) 타입 AL 29-4CR 또는 이와 동등한 스테인리스강을 사용하면 내식성 과 기계적 특성을 향상시킬 수 있다. 스테인리스강의 대안으로, 도자기 에나멜이 있다. 내산성 에나멜을 모든 표면에 두 번씩 코팅하면 내식성이 향상된다. 단일 코팅은 완벽하지 않으며, 금속 부식, 파쇄 및 조기 파손 시킨다. 가벼운 부식방지 재료를 사용하는 금속과 석조 조립식 굴 뚝과 배기 제품도 있다. 표준화된 조립식 이중-벽 금속 가스 배기구(타입 B)는 알루미늄 내부 배관을 사용하고, 아연 또는 알루미늄 도금된 강철 외부 코팅을 사용한다. 다양한 노출환 경에서 시험하기 위해, 6.35~12.7 mm 의 표준 에어 갭 사용이 적절하다. 공기 단열 금속형 굴뚝은 가정의 저-발열용 굴뚝으로 사용 될 수 있다. 열 사이펀을 이용한 공기 순환이나 3 겹 이상의 다중 반사 단열 층을 이용하여 굴뚝의 온도를 낮출 수 있다. 단열된 이중벽 가정용 굴뚝도 있다. 내부와 외부 금속 벽 사 이는 절연 물질로 채워져 있고, 커플러 단부 구조에 의해 유 지되어 빠른 조립이 가능하다. 다가구 주택과 큰 건물용 조립식 공기 단열 이중벽 금속 굴뚝은 건물 난방 기기용으로 분류된다(그림 23). 내화성 물 질이 적용된 굴뚝(중간-발열 형)도 사용이 가능하다. 소비자와 산업용 소각로, 그리고 난방 기기들은 조립식 주 철 내화물 굴뚝에 의해 배기 될 수 있다. 이런 굴뚝들은 중간 -발열 타입으로 분류되고, 1 100°C 의 간헐적인 배기가스 온 도에도 사용될 수 있다. 공인된 시험장에서 인증된 모든 조립 식 굴뚝과 배기구들은 해당 국가 표준에 따라 온도, 강도, 인 접 가연성 물질과 의 안전거리, 건설 적합성과 관련된 서비스 등급을 평가 받는다. 표 10 에 기재된 UL 표준은 다양한 등급의 조립식 배기구 와 굴뚝 재료에 대한 건축과 온도 시험에 대해 설명한다. 몇 몇 관련 부품과 기기에 대한 표준도 표 10 에 제시되어 있는 데, 이는 가령 특정 공장형 난로는 특정 타입의 공장형 굴뚝 과 함께 사용되어야 하기 때문이다. 굴뚝 시험 중에 온도가 가장 낮을 때는 정상 작동 중일 때다. UL 표준 103 을 따르는 공장형 굴뚝들은 740 K 의 온도 상승 조건에서 1 시간 동안 안 전성을 인증 받아야 하며, 906 또는 1 128 K 의 온도 상승 조 건에서 10 분의 가상 매연 발생 상황을 견뎌야 한다. 이러한 제품 시험은 가연성 물질의 허용 가능한 상승온도 | {}
0a6a5125-3b1d-4903-bf2c-a5b48ae66894 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-31 ![image](/image/placeholder) 비막이 캡 빗물칼라 금속 덮개 빗물방지연도 점검구 검사와 간극은 요구 기준 참조 지지대 사이는 10.7m 이하 지지대 지지대 사이는 모두 신축이음 방화 등급 마감 첫 부속은 뚜껑달린 티 그림 23 건물 난방 기기, 중간-발열 굴뚝 를 기준으로 가연성 표면 또는 내함에 대한 최소 허용 범위를 결정하며, 가연성 물질과 접촉하는 제품의 지지대, 간극 유지 부속과 부품들이 작동 중에 안전한 온도로 유지될 수 있도록 한다. 나열된 재료에는 제품 표시와 설치 지침이 있어야 하는 데, 이는 시험 결과 와의 일관성과 함께 사용 가능한 기기를 나타내고, 구조적 및 기타 제약 요소를 설명하기 위함이다. 13. 연도와 굴뚝 부속품 배기구 또는 굴뚝 시스템 설계 시에는 배출 전환기, 흡인력 조절기, 유도 배출 팬, 차단 댐퍼, 확장 조인트, 배출 또는 굴 뚝 터미널과 같은 액세서리들의 존재 유무 또는 필요성을 검 토한다. 흡인력 조절기에는 압력식 흡인력 조절기와 난로 배출 조 절기가 있으며, 이들은 자동 배기 댐퍼의 구동을 감시한다. 굴 뚝과 배기 연결구의 설계, 재료 및 유동 손실은 이전 항에 설 명되어 있다. 1) 배출 후드 배출 후드는 기기를 배기의 방해 요소(상방향 배출, 하방향 배출 또는 막힌 배기구)로부터 분리하고, 배기 없이 연소가 표 10 UL 시험 기준 ¦ 번호 ¦ 항목 ¦ 정상상태 기기 배기가스 온도상승, K ¦ 연료 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 103 ¦ 가정용 공장 제조형 굴뚝 (건물 난방기기 포함) ¦ ¦ 모든 종류 ¦ ¦ 127 ¦ 공장 제조 난로 ¦ 517 ¦ 고체 또는 기체 ¦ ¦ 311 ¦ 레저용 차량 및 제조된 집을 위한 지붕 장착 ¦ 517 ¦ 오일, 가스 ¦ ¦ 378 ¦ 배출 장비 (조절기, 유도 기 등) ¦ - ¦ 모든 종류 ¦ ¦ 441 ¦ 가스 배기구 (타입 B, BW) ¦ 267 ¦ 가스 ¦ ¦ 641 ¦ 저온 배기 시스템 (L 타 입) ¦ 278 ¦ 오일, 가스 ¦ ¦ 959 ¦ 공장 제조형 (중간 열) ¦ 961 ¦ 모든 종류 ¦ ¦ 1738 ¦ 범주 II, III, 및 IV 가스 연소기기용 배기 시스템 ¦ 78~267 ¦ 가스 ¦ 시작될 수 있도록 해준다. 일반적으로, 배출 후드의 입구와 출 구 배기구의 배관 크기는 기기의 배출구 크기와 같아야 한다. 배출 후드 배출구의 배기 연결부위는 최소한 배출 후드의 입 구 부분의 크기보다 큰 단면적을 지녀야 한다. 배출 후드는 아래의 두 항목 중 하나를 선정하면 된다. (1) 인증된 설계의 가스 기기와 함께 공급되는 배출 후드: 국가 표준에 의거한 가스 기기 설계 인증 시에는 배출 후드 (또는 배출 전환기) 인증도 포함된다. 그러므로 배출 후드는 제조사 또는 관계기관과 의 협의 없이 개조하거나 대체하지 않 는다. (2) 가스기기와 별도로 제공되는 배출 후드: 기존에 있던 배기구 또는 굴뚝 커넥터에의 배출 후드 설치는 공인된 표준 에 따라 경험 있는 시공자가 진행한다. 배출 후드가 필요한 모든 설계 인증된 가스 기기에는 배출 후드 또는 배출 전환기를 설치한다. 기기에게 배출 후드는 배 기 입구 부속이자 안전장치이며, 배기구와 의 상호작용에 대한 가정들을 만들 수 있다. 첫째, 후드에서 누수가 없다면, 배출 후드에서 나가는 배기가스의 열용량 (희석 공기 기준 엔탈피) 은 배출 후드로 들어오는 배기가스의 그것과 거의 동일하다. 둘째, 40~50%의 희석 공기 조건에서 안전한 구동이 이루어 진다. 가스 배기 조건으로 100% 희석 공기를 사용할 필요는 없다. 셋째, 인증시험 시 배출 후드는 누수 없이 동작해야 하 며, 배기구는 유효 높이가 1.5 m 를 넘으면 안 되고 엘보도 하 나 또는 두 개만 사용한다. 그러므로 만일 배기구 높이가 긴 모양의 배기구에서처럼 배기 크기가 작아지면, 배출 후드의 저항도 설계 값보다 작아 진다. 배기 입구 부속으로서의 중요성에도 불구하고, 일반적인 가 스 기기용도로 설계된 배출 후드는 해당 기기에만 적용되는 다양한 설계 변수와 시험에 대한 타협안을 나타낸다. 이는 저 | {}
d8dff35e-3b6f-46d2-803a-c1cc8cae4c71 | 4권.pdf | 3.25-32 제 3 편 가열설비와 구성요소 항 손실의 상당한 변화를 유발하므로, 배출 후드의 저항손실 계수에 대한 카탈로그 자료는 따로 존재하지 않는다. 입구부 가속도를 포함하는 배출 후드 손실계수는 이론적 최소 값인 1.0(낮은 손실율의 종 또는 원추형 모양)에서 3~4(배출 후드 의 안전벨브가 뜨거운 공기 배출구 내에 위치하는 경우 (벽로 에서처럼)와 배기구로의 열손실을 제한하기 위한 높은 저항이 필요한 경우)까지 이를 수 있다. 기기에 기기의 유동 저항의 일부 또는 전부를 보상하는 팬 보조형 버너가 있어서 배출 후드 또는 압력 조절기의 앞단에 압력 전환을 만들어낼 수 있는 경우는 제외하고, 배출 후드는 타입 1 또는 3 의 배출 구성(표 8 과 용어 내의 조건 1, 2, 3 참 조)을 갖고 파워 버너 또는 강제 배기로 구동되는 기기에 사 용하지 않는다. 배출 후드를 가지고 있는 가스 기기는 충분한 배출 후드 희석 공기 공급을 위해 충분한 굴뚝 배출 용량을 지녀야 한 다. 충분한 연소 공기를 공급하는데 실패하면 산소 부족과 배 기가스 누수가 발생할 수 있으며, 버너의 입구부에서 화염 롤 아웃이 발생할 수 있다. 2) 배출 제어기 기기의 배기가스 배출구에 배출을 필요로 하는 기기는 일 반적으로 압력 조절기를 이용하여 연소 안정성을 확보한다. 압력이 감소하면 기기 내의 평형 힌지 게이트가 자동으로 굴 뚝 내부에 공기를 공급한다. 이는 동시에 배기가스 유동을 증 가시키고 온도를 감소시킨다. 잘 설계된 압력 조절기는 50 Pa 에 이르는 압축 배기가스 배출에 걸쳐서 일정한 배기가스 정압을 유지하며, 압축 배기가스 배출은 조절기 없이 존재할 배기가스 배출을 의미한다. 조절기는 15~65 Pa 의 압축 배출 에 대해 15 Pa 의 배출을 유지할 수 있다. 만일 굴뚝 시스템이 매우 높거나 단일 조절기의 압력 범위 이상으로 사용 가능한 배출을 생성할 수 있다면, 추가적인/크기가 큰 조절기를 사용 할 수도 있다. 그림 24 는 굴뚝 매니폴드에서의 적절한 조절기 위치를 나타낸다. 압력조절기는 이중 작용 댐퍼와 함께 제공될 수 있다. 이중 상업용과 산업용 노와 보일러를 그림과 같이 자주 설치한다. 최상의 결과 를 위해 출구와 굴뚝 연결구 사이의 각 A 점에 통풍 제어기를 설치한다. A 점에 제어기 설치공간이 너무 작으면, 각 B 점 주 연도 연결구에 각 보일러용 별도의 제어기를 설치한다. 복잡하거나 A 점이나 B 점에 제어기 설치를 방해하는 요소가 있으면 C 점에 단일 대형 제어기를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 족 (주) B B B A A A ▲ 2 작용 댐퍼는 순간적인 내부 압력을 해소하거나 지속적으로 감 소하는 배출을 멈추게 할 수도 있다. 배출이 감소할 경우, 제 어기를 통해 빠져나가는 뜨거운 가스에 의해 온도 안전 스위 치가 구동되어 오작동을 방지한다. 3) 배기 댐퍼 전기적, 기계적 및 열적으로 구동되는 자동배기댐퍼는 가스 와 오일 연소 기기들의 에너지 소비를 줄이고 계절성 효율을 증대시킬 수 있다. 배기 댐퍼는 가스 기기의 배출 후드를 통 한 가열된 공기의 손실을 줄이고, 버너가 연소를 끝내고 난 후의 기기 열 손실도 줄인다. 이런 댐퍼는 개조 장치 또는 특 정 기기들의 필수 구성 요소일 수 있다. 전기적 또는 기계적 으로 구동되는 댐퍼는 메인 버너가 가스 점화를 하기 전에 이 미 열려 있어야 하며, 버너가 구동 중일 때는 닫혀서는 안 된 다. 이러한 안전구동 방식은 기존의 제어 회로와 전기적으로 연동되며, 추가적인 주 제어밸브 또는 특수 가스 압력-구동 제어기를 포함한다. 열에 의해 구동되며 바이메탈 구성품과 누수 감지 기능과 버너 제어기를 갖춘 배기 댐퍼는 배출 후드형 가스 기기에 사 용될 수 있다. 이러한 댐퍼는 버너 점화 후 가스 온도에 대해 개폐된다. 열에 의해 구동되는 댐퍼는 유동 저항이 있을 수 있기 때문에, 평형 상태의 구동 조건일지라도 허용 가능한 열 공급량과 최소 필요한 배기구 또는 굴뚝 높이를 설명서대로 조심스럽게 산정해야 한다. 안전 인터로크와 기기제어기가 설명서대로 설치되었는지 확인하려면 특별한 주의 가 요구된다. 댐퍼가 설치되고 난 후 모든 댐퍼 종류에 대해 배기구에 누수가 없는지 확인해야 한다. 배기댐퍼의 에너지 절약은 상황에 따라 크게 변화할 수 있 다. 댐퍼는 아래 경우 중 하나 이상의 상황에서 에너지를 절 약한다. ① 난방 기기의 크기가 너무 큰 경우 ② 굴뚝의 크기가 너무 크거나 높은 경우 ③ 가열된 공간에 기기가 위치해 있을 경우 ![image](/image/placeholder) 가스용 최상의 가스용 허용 위치 공동 연결구로 여러 대를 배기할 경우, 위치 오일/가스용 최상 위치 굴뚝에서 가장 높거나 가장 가까운 굴뚝 가장 통풍력이 큰 유닛을 설치하고 굴뚝에 가장 낮거나 가장 먼 소각로를 배기시킨다. 저탕식 급탕 가열기 용광로나 보일러 소각로 보일러실의 바닥에서 굴뚝 높이를 측정한다. 매우 낮은 통풍력을 유지시켜야 하는 경우에는 한 단계 큰 제어기를 사용한다. 매우 높은 통풍력을 유지시켜야 하는 경우에는 한 단계 작은 제어기를 사용한다. 그림 24 대기 통풍력 조절기 사용 | {}
b16ae567-46e9-44e3-812c-ff2fa0269629 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-33 ④ 두 개 이상의 기기가 같은 굴뚝에 연결된 경우(각각의 기기에 댐퍼가 따로 설치되어야 한다). ⑤ 외부보다 높은 압력을 지니는 빌딩 구역에 기기가 위치 해 있을 경우. 이 때 형성된 양압이 굴뚝을 통한 정상 상태의 유동 손실을 유발할 수 있다. 배기댐퍼가 에너지를 절약하여도 아래 항목 중 하나 이상 이 해당될 경우, 배기 댐퍼를 설치하는 비용이 정당화되진 않 는다. ① 모든 연소와 통풍용 공기가 외부에서 직접 기기로 공급 되거나 가열되지 않는 격리된 공간 안에 위치한 기기에 공급 되는 경우 ② 기기가 가열된 공간과 분리되어 가열되지 않은 지하에 있는 경우 ③ 단층의 평평한 지붕이 있는 집에 짧은 배기구가 있을 경우: 이 경우, 상당한 양의 가열된 공기를 운반할 확률이 적다. 배기구 또는 굴뚝이 두 개 이상의 기기에 연결된 경우, 최 대 효율을 얻기 위해서는 모든 기기에 각각 댐퍼가 설치되어 야 한다. 만일 댐퍼가 한 개만 설치될 경우, 개방된 배출 후드 를 통한 뜨거운 공기의 손실이 에너지 절약에 의한 이득을 감 쇄시킬 수 있다. 4) 열 교환기 또는 배기가스 열 배출기 올바르게 제작된 오일 또는 가스 연소용 온풍기의 배기가 스 내 현열은 통상 에너지 공급량의 10~15%정도다. 기기의 배출구와 굴뚝 사이에 작은 액세서리 열 교환기를 설치하면 현열의 일부를 회수하여 사용할 수 있으나, 부작용이 있을 수 있다. 모든 가스 배기구와 굴뚝들의 크기/용량 표들은 이론 배출 을 생성하기 위한 가스 온도 또는 열량은 열교환기의 유무와 무관하다고 가정한다. 또한, 해당 표들은 커넥터, 배기구 및 굴뚝의 유동 저항을 배출 후드, 엘보, 티, 캡 및 배관의 저항 에 대해 계산하며, 배기가스 유동 내에 배치된 기기에 의한 저항 증가는 계산하지 않는다. 즉, 열교환기 또는 배기가스 추 출기는 설치 시 유동저항을 증가시키지 않으며, 저항계수로 무시할 수 있다. 비교적 효율이 높고 유동 저항이 있는 열교환기는 유속과 배기가스 온도를 모두 낮춤으로써 시스템에 악영향을 줄 수 있다. 이는 굴뚝의 수분 응결, 배출 후드 누수 또는 둘 다를 유발할 수 있다. 열 교환 효율을 높이면 두 가지 현상이 동시 에 일어날 확률이 증가한다. 나무 스토브 또는 히터와 같은 고체 연료 시스템 내의 액세서리 열교환기는 크레오소트를 축 적하거나 하류에 크레오소트가 축적할 수 있다. 열교환기를 가스 기기의 배기 시스템에 삽입할 때는 회수 되는 열과 설치비용 그리고 굴뚝 안전과 구동에 문제가 생길 가능성을 주의 깊게 고려한다. 모든 열교환기를 설치할 때는 댐퍼 설치시에 수행하는 누수 시험을 동일하게 수행한다. 또 한, 배기가스 온도가 충분히 높아서 교환기 배출구와 굴뚝 배 출구에 응축이 생기지 않는지 확인한다. 14. 배출팬 배출팬 또는 유도기를 선정할 때는 ① 종류와 기기 조합, ② 배기 재료, ③ 건물과 안전 코드, ④ 제어 회로, ⑤ 가스 온도, ⑥ 설치 가능한 장소, ⑦ 소음, ⑧ 전력비용을 고려한 다. 특수 제작된 팬은 제외하고, 휠과 하우징 재료가 열과 부식 방지용 재료로 만들어지고 팬과 모터 베어링이 배기가 스 유동으로부터 보호될 수 있다면, 일반적인 팬도 사용될 수 있다. ![image](/image/placeholder) (a) (b) (c) (d) (e) 그림 25 배출기 가정용 가스 기기와 단위 히터용 소형 배출 유도기는 직접 -구동 블로어 휠과 유동 감지 내장기기와 함께 사용될 수 있 다. 이러한 기기들의 제어회로는 연료가 공급되기 전과 후에 계속 충분한 배기가스 유동을 메인 버너에 제공한다. 다른 종 류의 소형 유도기에는 안장형 블로어 휠(그림 25b) 또는 제트 기류에 의해 유동을 발생시키는 벤투리 이젝터(그림 25c)가 있다. 배출 후드 기기에 연결된 유도기의 필수적인 안전 수칙 은 유도기의 출구쪽 면에 기기들의 상호 연결을 허용해선 안 된다는 점이다. 이를 통해 작동이 중단된 기기로의 역-유동을 방지할 수 있다. 타입 B 가스 배기구와 같은 조립식 시트 금속 배기구 제품 을 사용할 경우, 배기 배출 유도기는 배기구가 건물 밖으로 빠져나가는 위치 또는 그 하류에 위치한다. 이를 통해 실내 시스템을 대기압 이하로 유지하고 배기가스가 이음새와 조인 트 사이로 빠져나가는 것을 방지한다. 만일 유도기가 지붕 또 는 외부 벽에 설치될 수 없다면, 시스템에 압력이 가해진 모 든 금속 부분들에 차폐가 충분히 이루어져야 한다. | {}
aceef5e8-0a81-4664-bdc4-cb0bf8f4bea8 | 4권.pdf | 3.25-34 제 3 편 가열설비와 구성요소 가정용 배출 유도기의 압력 용량은 일반적으로 250 Pa 미 만이다. 팬 또는 이젝터 타입의 큰 유도기들은 더 많은 압력 용량을 지니며, 시스템 크기를 감소시키고 사용 가능한 배출 을 보충하는데 사용될 수 있다. 그림 25d 는 보다 높은 압력을 낼 수 있는 특수한 축류 팬을 보여준다. 이 기기는 구조적으 로 자립 된 형태이며, 모터가 움푹한 내부에 있어서 배기가스 유동과 분리되기 때문에, 커넥터 또는 스택의 어느 부분이든 설치할 수 있다. 외장형 브래킷이 직각 팬을 지지하고 있으며, 여러 입구와 출구 조합에 적용될 수 있다(그림 25e). 이 기기 는 유도된 배출과 단열된 튜브를 이용하여 늘어난 샤프트와 베어링을 냉각한다. 유도기를 기기와 맞추기 위해서는 압력과 부피 및 전력 그 래프가 확보되어야 한다. 예를 들어, 배출 후드가 없는 개별 굴뚝 시스템과 직접적으로 연결된 유도기가 연소 생성물만 취 급하는 경우, 연속 구동에 필요한 전력을 계산할 때는 작동 배기가스 온도에서의 부피만 고려하면 된다. 개별적으로 제어 되는 다수의 배출 후드 가스기기와 연결된 유도기는 대기 온 도와 시스템의 전체 유동 부피에서 동작하도록 전력을 공급해 야 한다. 어떤 공급량 조건에서도, 배출 후드 가스 기기의 유 도기는 직접 연결된 유도기보다 약 50% 더 많은 표준 굴뚝 가스 부피 유량을 감당해야 한다. 일정한 부피에서 팬 또는 유도기의 크기가 일정할 때, 이러한 요구조건은 다음과 같이 팬의 법칙을 따른다. ① 축적된 압력차는 가스 밀도에 직접적으로 비례한다. ② 축적된 압력차는 가스의 절대온도의 역수에 비례한다. ③ 축적된 압력은 절대 기압의 감소(고도)에 직접 비례하 여 상쇄된다. ④ 필요한 전력은 가스 밀도에 직접적으로 비례한다. ⑤ 필요한 전력은 가스의 절대온도의 역수에 비례한다. 배기구와 굴뚝에 있는 원심 또는 프로펠러 배출 유도기는 여느 열을 운반하는 덕트 시스템과 동일하게 적용되고 설치된 다. 벤투리 이젝터 배출 부스터는 추가적인 고려가 필요하다. 이젝터의 장점은 모터와 베어링 및 블로어 블레이드가 오염된 배기가스 유동 밖에 있어서 주요한 부품의 손상 요인이 제거 된다는 점이다. 이는 그러나 약간의 효율이 손실되며 용량을 감소시킬 수 있다. 이는 하류에 상당한 저항을 갖는 소형 시 스템의 경우, 성능의 손실 없이 주입된 공기 흐름에 의한 부 피 증가를 감당할 수 없기 때문이다. 이젝터는 굴뚝, 배기구 출구 또는 통합된 방출량을 운반할 수 있는 충분한 크기의 배 출구에 가장 적합하다. 만일 전체 압력이 배출구 조건을 결정하거나 팬 선정에 사 용된다면, 정압과 동압의 상대적 비율을 알아내야 한다. 만일 그러지 못한다면, 속도 압력 방법을 적용할 수 없다. 두 개 항 목에 전체 압력을 적용하려면, 알고 있는 배출구의 면적에서 의 배출속도 또는 유량을 알아야 한다. 예를 들어, 만일 기기 또는 블로어가 전체 압력 67 Pa 을 7.6 m/s 의 배출 속도에서 만들어내고 속도 압력이 표준 조건에서 35 Pa 라면, 정압은 62 - 5 = 57 Pa 이다. 이 정압이 시스템을 움직이는 힘 중 하 나기 때문에, 이론 배출과 함께 시스템 손실을 보상한다. 배출 유도 팬은 지속적으로 또는 필요할 때만 작동시킬 수 있다. 어떤 경우에서나, 충분한 배출이 제공되지 못하는 상황 에 대비하여 버너를 제어하기 위한 배기가스 유동 또는 압력 을 감지하는 안전 스위치가 필요하다. 필요할 때만 조작하는 경우에는 온도조절기와 배출 제어 모터가 함께 구동된다. 유 동이 한번 시작되면, 유동 또는 압력 스위치가 이를 감지하고, 버너가 구동된다. 연속적으로 구동되는 단일 배출 유도기는 여러 개의 개별 제어 기기로 구성된 시스템의 공동 배기구에 설치될 수 있다. 이 경우에는 배출 손실을 감지하기 위한 제 어기가 하나만 필요하기 때문에 시스템 구성이 단순화될 수 있다. 그러나 단일 팬은 작동이 중단된 기기를 통해서도 대기 공기를 흡입하기 때문에, 기기의 대기상태 손실(특히 보일러 에서)과 열손실이 커진다. 15. 마감-캡과 바람 효과 배기구 또는 굴뚝 높이와 굴뚝 종단 부분의 마감 방법은 다양한 요소를 고려해서 정해야 하며, 화재가능성과 바람효과, 빗방울, 이물질, 새 및 배출과 용량 같은 작동 조건도 고려해 야 한다. 예를 들어, 지붕 위의 가정용 굴뚝의 0.9 m 높이는 난로의 작은 불씨들이 지붕널에 다 다르기 전에 다 타기 위해 필요한 높이다. 많은 배기구와 굴뚝의 오작동 원인은 굴뚝 종단 부분 또는 캡과 지붕, 인근 건물, 나무 또는 산에 작용하는 바람과 의 상 호작용의 결과 다. 바람은 요동치기 때문에, 이러한 복잡한 상 황을 쉽게 풀기 위한 해법은 존재하지 않는다. 그림 26 에서 28 은 단순한 구조체 주변에서 형성되는 바람의 복잡한 형상 을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 4C 건물에 영향 안 받는 기류 영향 받는 구역 높이 ▲B 공동(와류 구역) 높이 H 2.5 공동 약 최근 1~2 층 바람 고도 H= W 굴뚝 높이 : A : 재유입을 막기 위해 공동(��)에 배출은 피한다. 확산공식은 적용하지 않는다. B : 공동(空洞) 위의 배출은 좋다. 재유입은 피하는데 확산이 미미하거나 공기 오염 관점에서 나쁠 수도 있다. 확산공식은 적용하지 않는다. C : 영향 받는 구역 상부 배출이 최상이다. 재유입이 없고, 확산이 최대다. 그림 26 1~2 층 건물의 와류와 와류영향 구역과 배기가스 배출 영향 | {}
ca0450eb-c888-4528-8496-eb076ac88923 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-35 그림 26 은 직사각형 형태의 건물 주변에서 각기 다른 정도 의 배기가스 분산도를 지니는 세 영역을 나타낸다: 음압 형성 영역 또는 맴돌이 영역, 웨이크 영역 및 방해 받지 않는 흐름 영역. 추가로, 공동 영역의 하부에 형성된 네 번째 구역은 심 한 난류 유동을 지닌다. 지붕과 가까운 공동 영역에서 바람을 향해 배출된 굴뚝 배기가스는 국소적으로 순환될 수 있다. 공 동 영역 더 위쪽에서는 맴돌이 기류가 더 많은 희석된 배기가 스를 건물의 측면으로 이동시킨다. 웨이크 영역에서 바람을 향해 배출된 배기가스는 국소적인 영역에서는 순환되지 않으 나, 곧 땅으로 떨어질 수 있다. 웨이크 영역 위의 방해받지 않 는 유동 영역에 배출된 배기가스는 희석되어 더 넓은 영역으 로 퍼진다. 각 영역의 구획은 건물 구조와 바람의 방향 및 난 류의 크기에 따라 달라지며, 주변 환경에 의해 크게 좌우된다. 인접한 구조물에 의한 하강 기류에 의해 대기 오염 물질이 공동 영역으로 다시 들어오는 확률도 고려한다. 즉, 공동 영역 위로 배기구 높이를 높이는 설계 룰은 모든 경우에 적용되지 않는다. 공기 오염 물질이 있을 때 건물 근처에서 일어나는 복잡한 공기 분산 과정에 대해서는 경험이 있는 기상학자에게 문의 하면 된다. 세 영역에서 굴뚝 높이가 증가함에 따라 배출 성능은 분산 을 개선하지만, 가스 냉각과 응축 및 구조적인 바람 하중과 같은 추가적인 문제들이 생긴다. 건물 높이가 증가함에 따라 (그림 27), 공동 영역의 맴돌이 기류는 더 이상 바닥면으로 하강하지 않는다. 낮고 넓은 형태의 건물의 경우 (그림 28), 지붕의 긴 방향으로 부는 바람은 표면에 다시 달라붙을 수 있 다. 즉, 공동 영역은 지붕 표면과 동일 선상에 있게 된다. 낮 고 넓은 구조의 건물에서 만족스러운 배기가스 분산을 위해서 는 H = W 라고 가정하고 굴뚝 높이를 계산한다(그림 26). Chien et al. (1951)과 Evans (1957)는 각진 지붕을 바람 유동과 표면 압력에 대하여 연구하였다. 일반적인 가정은 대 부분 각진 지붕을 사용하고, 천연 가스 또는 황 함유량이 낮 은 화석연료를 사용하여 연소 생성물 내의 오염물질 함유량이 적기 때문에, 배기가스의 분산은 크게 중요하지 않다. 예를 들 어, 미국 규정에서는 가스 배기구의 종단면과 모든 공기 흡입 구 사이의 최소 거리를 규정하고 있지만, 굴뚝 높이가 공동 영역 이상일 것을 규정하진 않는다. 굴뚝 종단면 위로 흐르는 바람은 배출을 돕거나 방해할 수 있다. 벽이나 가파른 지붕의 바람이 불어오는 정체 영역에서 는 바람이 정압을 만들어 기존의 유동을 방해하거나 배기구 또는 굴뚝에 역 배출이 생기게 한다. 굴뚝 종단면을 낮고 넓 은 지붕의 표면에 가깝게 위치시키면 전체 지붕이 음의 정압 상태에 있으므로 배출이 좋아질 수 있다. 하지만 바람이 건물 위로 흐르면서 공동 영역이 생기므로 속도는 늦다. 더 높은 높이의 굴뚝의 경우, 종단면을 낮은 속도의 공동 영역 또는 음의 정압 영역 위로 위치시키면 굴뚝의 배기구가 더 빠른 바 람에 노출되며, 두 가지 요인에 의해 배출이 증가한다. ① 높 이와 ② 개구부 위로의 바람 유동. 종단면을 건물의 중간에서 양끝으로 이동시킬수록 바람과 압력의 영향도 달라진다. 각진 지붕에서의 굴뚝 종단면은 음 또는 양의 정압과 속도 가 변하는 바람에 노출될 수 있다. 각진 지붕의 표면은 지붕 각도가 0°~30°로 증가하면서 완전한 음압에서 부분적 음압 ![image](/image/placeholder) 와류 와류 와류 E = 지붕 위의 와류 높이 = 0.5H E1 = E2 = E3 단일 육각형 건물(길이가 높이와 같은)에 대해 (1) 지상의 와류 높이는 건물 높이의 1.5 배이고 (2) 영향을 안 받는 공기의 높이는 지상 높이의 2.5 배다. 지붕 위의 와류 높이는 0.5H 와 같고, 건물 폭에 관계하여 건물 높이가 증가할 때 변하지 않는다. 그림 27 단일 고층 건물에서의 맴돌이 기류의 높이 ![image](/image/placeholder) ◀W 3. 75W 2W 3W 4 2.75W 그림 28 낮고 넓은 건물의 와류와 영향 받는 영역 으로 변한다. 각도가 45°일 때는 지붕 표면의 압력이 강한 양 압이다. 45°이후로는 바람을 맞대고 있는 벽의 표면 압력에 가까워진다. 각진 지붕에서의 바람의 압력은 지붕의 수평 방 향으로 변하며, 측면에서는 바람의 속도가 매우 낮고 음의 정 압이 형성된다. 바람의 속도와 압력은 각도에 따라 변할 뿐 아니라, 능선과 처마 사이의 위치에 따라서도 변한다. 다양한 바람 효과 를 단순화하여 다양한 굴뚝과 배기 시스템의 설계 기준을 도출하려면 많은 조건의 고려가 필요하다. 웨이크 영역 또는 전체 풍속에 노출된 더 높은 지점에서의 개구부에서는 강한 상방향 배출이 생긴다. 바람의 압력에 대한 상방향 배출 효과 는 레이놀즈수와 관련되어 있다. 그러나 개방 배출구는 바람의 각도만큼 비에도 민감하며, 바람 효과 를 안정 화 시키고 성능을 개선하기 위한 많은 배출구들이 설계되었다. 배기구 종단면 설계 시 많은 절충이 이루어져야 하기 때문에, 안정성은 종종 바람에 의한 상방향 배출의 일부를 희생하여 달성한다. 나아가, 배기 캡을 음압 형성 영역에 위치시켜 풍속 | {}
0e222b58-09a8-4206-b563-4d1bc8a2cbc6 | 4권.pdf | 3.25-36 제 3 편 가열설비와 구성요소 표 11 시공과 관련된 미국 국가 표준 a ¦ 항목 ¦ 해당 재료 ¦ NFPA b ¦ ANSIC ¦ CSAf ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기름 연소기기 ¦ L 타입 굴뚝, 단일벽, 석조 ¦ 31 ¦ m ¦ - ¦ ¦ 가스기기와 가스 배관 ¦ B 타입, L 타입 굴뚝, 단일벽, 석조 ¦ 54 ¦ Z223.1d ¦ B149.1 ¦ ¦ 굴뚝과 난로, 배기구 및 고체연료 연소기기 ¦ 모든 종류 ¦ 211 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 레저용 차량 ¦ 지붕 장착과 배기구 ¦ 501C ¦ - ¦ - ¦ ¦ 가스 배관과 산업 현장의 가스 장비 ¦ 모든 종류 ¦ 54 ¦ Z223.1d ¦ B149.1 ¦ ¦ 가스 전환 버너 ¦ 굴뚝 ¦ ¦ Z21.8€ ¦ - ¦ ¦ 가스 전환 버너 ¦ 안전한 설계 ¦ ¦ Z21.17€ ¦ - ¦ ¦ 배출 후드 ¦ 파트 크기 ¦ ¦ Z21.12e ¦ - ¦ ¦ 가스 연소기기와 함께 사용되는 자동 배기댐퍼 ¦ 시공과 성능 ¦ ¦ Z21.66€ ¦ ¦ 주) a 산업 발전을 반영하고, 법적 요구조건과 기타 코드와 의 부합을 확인하기 위해 본 표준들은 주기적인 확인이 필요하다. b 국가 화재 예방 협회, Quincy, MA. C 미국 국가 표준 협회, New York. d 미국 가스 협회로부터 자료 수령 가능, Washington, D.C. e 미국에서 제공 가능, Cleveland, OH. CSA f 캐나다 표준 협회, Mississauga, ON. 이 상당한 효과 를 미칠 수 있는 영향을 줄일 수 있다. 가정용 배기 캡 설계 성능 최적화 연구에 따르면, 다음의 성능 인자들이 중요하다고 한다: ① 정체된 공기저항, ② 유동이 없을 때의 상방향 배출, 및 ③ 배기가스가 일반적인 풍속 (9 m/s 풍속에서 3 m/s 의 배 기속도)에서 낮은 속도로 배기될 때의 배기 저항. 기기실로의 공기 공급을 조절하여 바람에 의한 효과 를 제 거하는 것은 어렵다. 그러므로 배기구는 특정 상방향 배출을 지녀야 하며, 바람에 의한 역효과 를 보상할 수 있어야 한다. 바람이 작동이 중단된 배기 종단면을 지나갈 때, 강한 상방향 배출이 형성된다. 기기 시동에 의해 상방향 배출은 감소하며, 배기 캡은 공기가 가만히 있을 때보다 일반적인 바람이 불 때 더 큰 저항을 형성할 수 있다. 특정 배기 캡은 굉장히 적은 정체 공기 저항을 갖도록 설계할 수 있으나 바람 저항은 커서 결과 적으로 용량이 감소한다. 마지막으로, 바람이 있든 없든 간에 기기는 작동해야 하므로 정체-공기 저항은 낮아야 한다. 특정 공기 통풍기는 매우 높은 정체 공기 저항을 지니므로 배기구 크기가 상당히 큰 경우를 제외하고는 배기구 또는 굴 뚝 시스템에 사용하지 않는다. 예를 들어, 수직형 통풍기는 4.5 정도의 정체 공기 저항 계수를 지닌다. 배기구와 굴뚝에 서 낮은 정체 공기 저항을 달성하기 위해서는 수직 통풍기가 굴뚝 또는 배기구 지름보다 50% 커야 한다. 공동 영역 위로 솟을 만큼 높은 독립형 굴뚝을 조립식 제 품에 적용할 때는 구조적으로 충분한 재료와 보강이 필요하 다. 조립식 금속 건물 난방용 기기의 굴뚝은 지붕 구조에 적 은 부담을 주지만, 진동하고 전복하는 바람의 힘을 극복하려 면 2.4~3.6 m 간격으로 보강이 필요하다. 진동을 줄이기 위 해 두꺼운 독립형 굴뚝의 나선형 배플과 같은 다양한 수단이 사용되었다. 배기물을 웨이크 영역 위의 방해 받지 않는 유동에 합류시 키기 위해 필요한 굴뚝 높이는 배기물 배기 속도를 늘려서 감 소시킬 수 있다. 15 m/s 의 배기 속도는 굴뚝 옆면에 형성되 는 하강 맴돌이 기류를 방지하며, 배기물을 웨이크 영역 밖으 로 배출한다. 이렇게 큰 속도는 강제 또는 유도 배출을 이용 해야만 낼 수 있다. 비는 개방형, 저속 또는 작동이 중단된 상태의 시스템에 문 제가 된다. 빗물을 지붕 쪽으로 흐르게 하거나 통에 빗물을 ![image](/image/placeholder) D+ 25 mm 5D 5D 25 mm 테두리 내장 겹침 150 mm 이상 25 mm 배수구 13 mm 개방 ◀D▶ 배수용 기류 배수구 기류 다양한 굴뚝 배수 바람 시험한 배기 캡 종류 배기가스 배기구 말단 그림 29 배기구와 굴뚝의 빗물 보호 | {}
d05618d6-13cc-4892-8875-c5b491844ef6 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-37 모이게 하는 시스템으로 좋은 성능 결과 를 얻었다. 그림 29 는 다수의 구조들을 제시해준다. 스택의 배수물에는 산과 그을 음 및 금속성 부식 물질이 포함되어 있으며, 지붕 얼룩을 유발할 수 있다. 그러므로 이러한 방법은 가정용으로 추천되지 않는 다. 다른 대안으로 모든 물을 굴뚝의 제일 하단면으로 배수하 는 방법이며, 캡이 있는 티에서 배관으로 연결되어 배수조로 연결된다. 빗물 캡은 고속의 배기가스의 수직 배기를 방지한다. 그러 나 수평 조인트에서 빗물이 새거나 빗물을 배수하는 것보다 빗물을 배제하는 것이 더 쉽기 때문에, 캡은 가정용 가스 연소 기기에 적합하다. 또한, 캡은 이물질과 새, 그리고 등지와 같이 굴뚝을 막을 수도 있는 요소의 유입을 막는다. A 캡과 바람 밴 드 통풍기 또는 그림 29 에 나와 있는 하나의 설계를 비롯한 다양한 표준 구성 중 하나를 사용하여 바람 속에서 만족스러 운 배기 캡 성능을 얻을 수 있다. 과도한 유동 저항 없이 부분 적인 빗물 보호가 필요할 때, 그리고 바람 특성이 중요하지 않 거나 바람의 방향이 수평일 때, 배관 위로 0.5 지름만큼 위치 한 1.7~2.0 사이의 지름을 갖는 평평한 디스크 또는 콘 캡은 0.5 정도의 정체-공기 저항손실계수를 갖는다. 16. 규정과 표준 건물과 설치코드표준은 열을 발생시키는 기기와 그러한 기 기들의 배기구와 굴뚝에 대한 설치 지침과 안전 요구사항을 규정한다. 특정한 관할구역에서는 국가건물코드에 다양한 수 정을 가하여 해당 지역의 사정에 맞게 했을 수도 있고, 많은 주요 대도시의 경우처럼 이론적으로는 국가코드와 부합하지 만 국가코드와 거의 다르게 작성된 지역코드를 사용할 수도 있다. 지역코드마다 많은 차이가 있고, 현대식 굴뚝 설계가 많 이 적용되므로, 적용 가능한 건물 코드에 대해 익숙해지는 것 은 필수적이다. 표 11 에 제시된 국가표준에는 연료장치와 굴뚝 또는 배기 구 설치에 대한 기계적 요소들을 구체적으로 제시한다. 비록 이런 표준들이 안전을 제일 강조하나 (특히 다양한 배기 물질 들의 가연성 물질 허용 규정), 이들은 올바른 유동과 배출 및 용량의 중요성에 대해서도 언급한다. 17. 기호 A : 단면적, m2 Ac : 굴뚝 배기구 단면적, m2 AF : 난로 전방 개방 면적, m2 B : 국소 기압, Pa B。 : 표준 압력, Pa (101 325 Pa) Cu : 열손실을 위한 온도계수, 무차원 Cp : 일정한 압력에서의 가스 열용량, kJ/(kg · K) df : 내부 직경, m di : 내부 직경, mm Da : 사용 가능한 배출, Pa Db : 부스트 (팬에 의한 정압 증가), Pa Dp : 감압, Pa Dt : 이론 흡인력, Pa F : L/di 의 마찰계수 f : Darcy 마찰계수, Moody 선도 H : 시스템 입구부 기준 굴뚝 또는 배기 시스템의 높이, m I : 운전 열 공급량, MJ/s(MW) k : 시스템 저항 손실 계수, 무차원 kf : 부속 마찰손실계수, 무차원 KL : 배관 마찰손실계수, 무차원 L : 굴뚝 시스템의 입구에서 출구까지의 전체 배관 길이, 선형 미터 Lm : 입구에서 수직부 중간 지점 또는 평균 가스 온도 지점까지의 시스템 길이, m M : 공급량에 대한 질량 유량비, kg/MJ Q : 부피 유량, m2/s q : 배기구 내 특정 지점에서의 현열, MJ/s qm : 평균 온도에서 배기구 내의 현열, MJ/s T : 절대온도, K Tm : 시스템 평균 조건에서의 평균 배기가스 온도, K To : 대기 온도, K Ts : 표준 온도, K (288.15 K) U : 굴뚝 벽 재료의 전체 열전달계수, W/(m2 · K) U' : 식 (6)의 열전달계수, W/(m2 · K) V : 통로에서의 가스 유동 속도, m/s Vf : 대기 공기의 정면 속도, m/s w : 가스 질량 유동, g/s x : 직사각형 굴뚝 내부 단면의 한쪽 길이, m y : 직사각형 굴뚝 내부 단면의 다른 한쪽 길이, m △p : 시스템 유동 손실 또는 압력 강하, Pa At : 온도차, K △te : 시스템에 들어오는 온도 차이, K △tm : 시스템 내 평균 온도 지점에서의 온도 차이, K (△tm = Tm - T。) Po : 288.15 K 와 101 325 Pa, 에서의 공기 밀도 kg/m3 (1.226 kg/m2) Pm : 평균 가스 온도와 국소적 압력에서의 굴뚝 가스 밀도, kg/m3 참 고 문 헌 1. (사) 대한설비공학회, 2018. 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초 2. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 35 Chimney, Vent, and Fireplace Systems | {}
3c2981f3-cf72-416d-b779-339dc74b32cc | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-1 제 26 장 난방기기 1. 개요 난방기기란 난방공간의 쾌적한 열환경을 조절하기 위하여 설치된 전용기기를 의미하며, 신체의 한 부분만을 따뜻하게 할 목적으로 하는 기기는 제외한다. 이 기기들은 증기난방이 나 복사난방, 온풍난방, 온수난방 등에 이용되며, 방열기기, 온풍기기, 개별난방기기 등으로 크게 구분된다. 다양한 난방기기 중에서 사용용도와 목적에 적합한 기기를 선정하기 위해서는 우선 건축물의 특성과 실내환경에 대하여 주의 하며, 사용자의 선호도와 편리성, 에너지 수급, 정부의 에 너지 정책, 에너지절약 및 경제성 등도 함께 고려하여 최적의 난방기구를 선정한다. 방열기기는 증기나 저온수를 이용하는 난방설비에 사용되 는 열 분배장치로, 팬을 이용하지 않고 복사와 대류를 이용하 여 열을 공급하는 자연대류형과 팬을 설치하여 열의 분배를 보다 원활히 하는 강제대류형으로 구분한다. 온풍기기는 사용연료에 따라 기름연소형과 가스연소형으로 구분하고, 형식에 따라 직접토출형과 덕트접속형으로 구분한 다. 일반적으로 소용량의 경우 실내에 설치하여 직접 온풍을 실내로 토출하고, 대용량의 경우 다수의 실내 송풍을 목적으 로 덕트를 이용한 덕트접속형이 사용된다. 이 기기를 이용한 온풍난방은 습도 제어가 가능하고, 바깥 공기를 들여오고 공 기정화 기능을 가지는 등의 장점이 있다. 개별난방기기는 특정한 장소나 개인 등 부분적인 난방을 위하여 사용하는 열원기기를 말하며 크게 소형온수보일러와 보조난방기기로 구분한다. 양호한 난방환경을 얻기 위해서는 건물 자체에 적당한 기 밀성과 벽의 단열성이 필요조건이다. 기밀성이 떨어지면 바람 이 증가하여 쾌적도가 낮아지고 난방부하도 증가한다. 벽의 단열성이 떨어지면 겨울에 벽면의 온도가 내려가고 부하도 증 대된다. 난방실 안이 쾌적하기 위해서는 실내온도뿐만 아니라 벽면 온도가 높고, 장소에 따른 차이가 없도록 계획한다. 이러한 계획적 건축방식에 부족한 조건을 방열기를 사용하 여 쾌적한 난방 공간을 얻을 수 있으며 이는 곧 에너지 절약 에도 기여할 수 있다. 2. 자연대류형 방열기기 자연대류 방열기와 복사형 방열기는 기계 통풍력 없이 가 열된 방열면과 주변공기의 온도차에 의한 자연대류방열과, 방 열면과 벽면 온도 차이에 의한 복사방열에 의하여 각각의 실 내 공기와 벽면의 온도를 높인다. 방열기의 방열특성은 대류 방열의 성질과 복사방열에 따라 크게 다르다. 온수나 증기를 내부에 흐르게 하여 방열면을 가열한다. 이러한 방열기를 설 치한 난방실은 실내 기류 속도가 느리고 일반적으로 강제 대 류형에 비해 실내의 상하 온도차도 작아 쾌적성이 좋다. 특히, 복사 방열이 많은 방열기는 실내 주벽의 평균복사온도(MR T : mean radiant temperature)를 높게 유지할 수 있어 쾌 적성이 높고, 실내 온도가 낮아도 동일한 난방 효과 가 있다. 방열기는 그 재료와 형태에 따라 표 4 와 같이 구분된다. 표 1 방열기기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자연 대류형 ¦ 방열기 ¦ ¦ 자연 대류형 ¦ 컨벡터 ¦ ¦ 자연 대류형 ¦ 베이스보드히터 ¦ ¦ 자연 대류형 ¦ 기타 ¦ ¦ 강제 대류형 ¦ 팬컨벡터 ¦ ¦ 강제 대류형 ¦ 유닛히터 ¦ 표 2 온풍기기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료 ¦ 기름연소형 ¦ ¦ 연료 ¦ 가스연소형 ¦ ¦ 형식 ¦ 직접토출형 ¦ ¦ 형식 ¦ 덕트접속형 ¦ 2.1 재료에 따른 분류 1) 주철 방열기 주철 방열기는 그림 1 과 같이 주물로 제작된 단위 방열기 를 부하량에 따라 필요한 수만큼 조합하여 사용하는 구조로 되어있다. 난방용 주철방열기는 최고사용압력 0.5 MPa 이하 의 온수나 증기를 사용하며 종류와 재질, 형, 주요치수 및 표 면적 등은 KS B 6401 에 규정되어 있다. 일반적으로 형태에 따라 3 세주, 5 세주, 벽걸이형 등으로 구분하며, 높이에 따라서 도 여러 가지 규격으로 구분되기도 한다. 방열기는 외벽의 창 밑에 벽면에서 50~60 mm 정도 떨어져 설치하여 유리창 면 의 콜드드래프트나 창틀에서 침입하는 냉기를 방지하는 것이 일반적이며, 벽 내부 등에 매입하여 설치하면 방열량이 저하 되므로 특수한 경우를 제외하고는 매립설치는 피하는 것이 바 람직하다. 주철방열기는 방열량에서 차지하는 복사 성분이 30~40% 로 높고 난방효과 가 우수하며, 섹션의 재편성에서 부하의 변 화에 대응할 수 있고 튼튼하고 부식에 강하여 오랜 사용에도 견딜 수 있는 장점을 갖고 있다. 그러나 중량이 무겁고 가격 | {}
28e67115-a06d-4969-99df-958508dda0e7 | 4권.pdf | 3.26-2 제 3 편 가열설비와 구성요소 도 높으며 모양이 세련되지 못하다는 등의 이유로 최근에는 이용사례가 적다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 주철 방열기 2) 강판방열기 강판방열기는 그림 2 와 같이 강판을 프레스 가공하여 성형 한 형태로, 내부에 온수를 순환시켜 패널 표면에서 발생하는 복사와 대류 현상을 이용하여 난방을 한다. ![image](/image/placeholder) 싱글패널 더블패널 그림 2 강판 방열기 표 3 개별난방기기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온수보일러 (소형) ¦ 기름온수보일러 ¦ ¦ 온수보일러 (소형) ¦ 가스온수보일러 ¦ ¦ 온수보일러 (소형) ¦ 심야전력온수보일러 ¦ ¦ 보조 난방기기 ¦ 석유(스토브, 팬히터) ¦ ¦ 보조 난방기기 ¦ 가스(스토브, 팬히터, 적외선난방기) ¦ ¦ 보조 난방기기 ¦ 전기(전기라디에이터, 전기온돌패널) ¦ 난방용 강판 방열기는 최고사용압력 0.6 MPa 이하의 온수 를 사용하며, 형태에 따라서 세주형(���)과 판형(��)으 로, 높이에 따라서 다양한 규격으로 구분된다. 세주형 방열기 는 '높이 x 폭 x 매수'로 표시하고, 판형방열기는 '높이 x 열수 x 길 이'로 표시한다. 강판방열기의 종류와 재질, 치수, 및 표준 방 열면적 등은 KS B 6404 에 정해져 있다. 표 4 방열기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 주철 방열기 ¦ ¦ 재료 ¦ 강판 방열기 ¦ ¦ 재료 ¦ 알루미늄 방열기 ¦ ¦ 재료 ¦ 기타 ¦ ¦ 형태 ¦ 평판형 방열기 ¦ ¦ 형태 ¦ 핀 방열기 ¦ ¦ 형태 ¦ 원통형 방열기 ¦ 3) 알루미늄 방열기 알루미늄 방열기는 그림 3 과 같이 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재로 가공 제작된 것이며, 최고사용압력은 0.6 MPa 이고 최고 사용온도는 140°C 다. ![image](/image/placeholder) 그림 3 알루미늄 방열기 설치방식에 따라 바닥 설치형과 벽 부착형으로 구분할 수 있으며, 바닥설치형은 '높이 x 쪽수 x 연결 관지름'으로, 벽부 착형은 '높이 x 쪽수 x 연결관지름'으로 표시한다. 알루미늄 방 열기의 종류, 재질, 치수 및 방열능력 등은 KS D 6772 에 정 해져 있다. ![image](/image/placeholder) 30 日 40 →* 40 50 그림 4 평판형 방열기(편평관형) | {}
557285ed-705c-4b2d-a39a-905a6edd91c7 | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-3 2.2 형태에 따른 분류 1) 평판형 방열기 평판형방열기(������)는 방열면이 평판형으로 이루 어진 가장 단순한 형태의 방열기로 주로 강판방열기에 많이 사용된다. 기본적인 방열면의 구성은 편평관(���)을 이용 하는 것과 프레스강판을 이용하는 2 가지 종류가 있다. ① 편평관형 높이 70 mm, 폭 7 mm 또는 11 mm 의 편평관을 기본 전 열면으로 하여 높이방향으로 나란히 세우고 양단을 헤더로 접 속한 형식이다. 편평관을 수평으로 배치하는 횡형은 높이 7 0~700 mm(1 ~10 단), 길이 500~6 000 mm 이고, 편평관 을 수직으로 배치한 입형은 높이 600~6 000 mm, 길이 7 0~100 mm 의 범위에서 제작된다. 또한 패널의 개수에 따라 패널이 1 매인 싱글 패널형, 50 mm 간격을 두고 2 매의 패널 로 구성되어지는 더블 패널형으로 구분된다. 열매는 온수나 증기를 사용하고 상부에 입구와 하부에 출구를 연결하는 것을 표준으로 하며, 증기용은 1 패스로, 온수용은 헤더 내에 칸막 이를 설치하여 2 패스 이상으로 하는 것이 바람직하다. 최고사 용압력은 일반용이 0.35 MPa, 고압용이 0.9 MPa 이다. 설치 형식은 벽걸이형과 자립형이 있다. ② 프레스 강판형 그림 5 는 2 매의 프레스강판을 용접하여 열매통로를 구성하 는 일체형의 패널로 편평관형보다 경량이며 표면의 리브(rib) 로 구조 보강과 방열면 증가 효과 가 있다. 열매통로는 1 패스 에서는 상부입구와 하부출구를 표준으로 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 5 평판형 방열기(프레스강판형) 평판형 방열기는 설치형식에 따라 벽부형과 자립형으로 나 눈다. 평판형 방열기는 열매로 방열면을 직접 가열하므로, 동 일한 열매 온도에 대하여 최고 방열면 온도가 비교적 높게 유 지되는 특징이 있다. 다양한 색상으로 표면을 도장할 수 있으 며, 표면 방사율은 색상과 관계없이 0.9~0.95 정도의 범위다. 2) 핀 방열기 ① 편평관형 편평관을 기본 방열면으로 하는 평판형 방열기의 한쪽 면 이나 양쪽 면에 쇠로 된 요철(��)편이나 입형 핀을 용접한 형태로, 그림 6 은 싱글 패널형과 더블 패널형 핀 방열기의 예 다. 한쪽 면에 핀이 부착되어 있는 편핀식은 방열량 확보를 위해 핀 면을 벽 측으로 하고 평판 면을 실내 측으로 향하게 하는 것이 바람직하며, 벽부형이나 자립형으로 설치할 수 있 다. 핀의 설치에 따라 열매압력에 여유가 생기며 대류 방열이 증가하고 방열량도 증가한다. ![image](/image/placeholder) 그림 6 핀 방열기 ② 일체형 2 매의 강판을 이용한 일체형 방열기는 요철판을 표면에 용 접하고 핀을 부착한 형태로 싱글 패널형과 더블 패널형으로 나눈다. 평행 평판면에 핀이 부착되어있는 윗면에는 대류공기 토출구가 설치되어 있으며, 방열기의 외표면은 평판형방열기 와 같은 방식으로 방열면적을 늘여 방열량을 증가시키도록 되 어있다. 설치형식에 따라 벽부착형과 자립형으로 구분된다. ③ 핀-튜브형 구리관 알루미늄 핀의 다단 핀 튜브를 가열 엘리멘트로 하 여 핀 상단과 상부 토출구가 접해있는 케이싱을 이용한 형식 이다. 대류방열을 억제하여 위벽 표면의 과열로 복사방열의 비율을 높인 방열기로 핀 튜브형이라고 부른다. 구조는 4~12 단의 핀 튜브를 케이스에 넣은 것과 핀 자체가 전판(패널)을 구성하는 기종이 있다. 케이싱 내장형은 길이 80~ 195 mm, 높이 250~600 mm, 길이 500~6 000 mm 정도의 범위에서 제작되며 열매가 증기인 경우는 1 패스, 온수인 경우에는 4~ 12 패스로 내압은 1.0 MPa(G)안팎이다. 핀 끝에서 전판(패 널)을 구성하는 형식 핀 간격에 따른 접합한 부분이 세로의 줄기로 전판에 나타난다. 이 형식의 열매통로는 1 패스로 다양 한 외형치수의 기종이 있으며, 일례로 깊이 84 mm, 높이 100~300 mm, 길이 416~2 516 mm(8 종)의 조합으로 싱 글형과 더블형이 있다. 이 형식은 온수 전용으로 복사 방열의 비율이 높다. 압력은 1.0 MPa(계기)정도까지 제작하며 설치 형식은 벽걸이형 외에 자립형도 있다. 3) 원통형 방열기 원통형 방열기는 그림 7 과 같이 소구경의 원형관을 일정한 간격으로 배치한 후 양 단부를 원통형 헤더와 접속한 형식으 로 되어 있으며, 방열관을 수직방향으로 배열한 입형과 수평 방향으로 배열한 횡형으로 구분할 수 있다. 열매로는 최고사용압력 1 MPa 의 온수를 사용하며 방열면 적이 크지 않아 다른 방열기에 비하여 방열량은 비교적 작지 만, 복사발열량이 많아 쾌적한 난방효과 를 얻을 수 있는 장점 | {}
16185197-f709-475d-9cf3-2e89691daddb | 4권.pdf | 3.26-4 제 3 편 가열설비와 구성요소 이 있다. 특히 구성이 단순하고 외관이 우수하므로 주택 등 미려한 외관을 필요로 하는 곳에 적합하고, 방열면의 자연대 류현상이 적어 입형방열기를 사용해도 벽면이나 방열기 위 천 장면의 오염이 적은 장점이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 원통형 방열기 방열관의 구경이 약간 큰 횡형방열기는 수건건조 겸용으로 사용할 수도 있어 화장실이나 탈의 실의 방열기로 사용하기도 한다. 4) 진공관형방열기 기본 방열면으로 하여 다수의 소구경관을 일정힌 간격으로 배치하고 양 단부를 진공관의 헤더에 접속한 형식의 방열기로 방열관이 수직 방향으로 배치된 입형과 수평 방향으로 배치된 횡형이 있다. 이 방열기는 구성이 매우 단순하지만 다른 방열 기에서 볼 수 없는 섬세하고 뛰어난 외관을 갖고 있다. 방열 기의 외형은 방열관의 구경과 간격, 방열관의 말단처리, 도색 이 알맞은 덕분이다. 시판되는 방열기의 표준사양의 예는, 방 열관의 외경 16 mm, 내측 12 mm, 중심 간격 24 mm 이고, 진공관 헤더는 외경 30 mm, 방열관 끝은 기계적인 외부 힘 에 의해 짓눌린 형태로 마감처리 되어 있다. 온수용 방열기로 제작하며 최고 사용압력은 1.0 MPa 이다. 크기에 비해서 방열 면적은 크지 않고 방열량이 많지 않지만, 전 방열량에서 차지 하는 복사방열의 비율이 높고 난방효과 가 양호하다. 방열면은 자연대류에 의해 길이가 있는 입형 방열기를 사용해도 안쪽의 벽면과 방열기 위의 천장의 더러움이 거의 없다. 방열관의 구 경이 조금 큰 횡형 방열기는 수건 건조 겸용으로 화장실이나 탈의 실의 방열기로 편리하게 사용될 수 있다. 5) 컨벡터 컨벡터는 자연대류현상을 이용하는 난방 유닛으로, 표면적 이 넓은 난방 엘리먼트와 양 옆에 헤더가 설치된 2 개 이상의 튜브로 되어 있다. 컨벡터는 그림 8 과 같이 관외부에 방열면 적을 늘이기 위해 얇은 판 여러 개를 끼운 엘리먼트와 이를 강판제 케이싱으로 덮은 형태로 되어있으며, 0.2 MPa 이하의 증기나 100°C 이하의 온수를 열매로 사용한다. 난방 엘리먼트는 철이나 비철금속으로 되어있으며, 아래쪽 에 공기입구와 위쪽에 공기 출구가 설치된 케이싱으로 둘러싸 여 있어, 실내공기가 온도차(밀도차)에 의해 하부로 유입되어 엘리먼트를 통과 한 다음 대류작용으로 방열기 상부출구에서 자연적으로 유출되는 구조다. ![image](/image/placeholder) 1117 토출구 ※ 케이싱 엘리먼트 그림 8 컨벡터 일반적으로 난방 엘리먼트와 외피를 포함하는 공장제작 유 닛을 사용하며, 설치방식에 따라서 바닥상치형과 벽걸이형, 매입형 등으로 구분할 수 있다. 컨벡터는 방열량에 비해 소형 경량으로 제작할 수 있어, 주 거시설과 학교, 병원, 호텔, 공장 등에 사용되고 있다. 반면, 방열량의 대부분이 대류방열이기 때문에 상하 온도차가 생길 수 있다. 컨벡터의 방열량은 핀 튜브의 전열성능과 기기 내부를 움 직이는 풍량에 따라 다르다. 이 대류 풍량은 케이싱의 통풍력 (굴뚝 효과)과 통풍저항의 평형으로 결정된다. 그러므로 대류 방열기의 방열량은 핀 튜브의 성능 외에도 케이싱의 높이와 핀 튜브의 통풍 저항 및 토출구의 개구비율 등과 같이 관련된 것이 많다. 컨벡터를 외벽 창문 아래에 설치할 경우에는 냉기의 하강 기류를 차단할 수 있는 반면, 내벽이나 천장 면에 컨벡터를 설치할 경우에는 난방효과 가 떨어진다. 컨벡터의 성능은 열매 로 생기는 공기 온도차에 의한 자연대류가 주요 역할을 하므 로, 공기 출구가 케이싱 직상부에 있을 때는 굴뚝작용으로 방 열량이 증가하나, 공기출구가 전면에 있을 때에는 공기흐름에 따른 안내깃(guide vane)을 설치하고 케이싱을 높게 설치하 는 것이 바람직하다. 또한 방열기 하부의 공기입구에 가구 등 을 설치하면 공기순환이 나빠져 성능이 저하되므로 주의 해야 한다. 베이스보드형 방열기는 실내 벽 하단의 걸레받이 부분에 설치할 수 있도록 디자인된 일종의 대류 방열기를 의미하며, 그림 9, 그림 10 과 같이 동관 표면에 방열면적을 증가시키기 위하여 얇은 강판이나 동판 또는 알루미늄 핀을 여러 개 붙인 엘리멘트와 전면에 공기출구가 있는 강판제 케이싱으로 구성 되어, 자연대류현상을 이용하여 난방을 한다. 6) 베이스보드형 방열기 0.2 MPa 이하의 증기나 100°C 이하의 온수를 열매로 사 용하며, 케이싱 하단은 바닥과 150 mm 정도의 간격을 두어 설치한 구조로 자연대류현상으로 실내공기가 유입되어 상부 의 개구부로 배출될 수 있도록 한 구조이다. | {}
531570ed-6657-4c08-8175-12fec1d00c57 | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-5 ![image](/image/placeholder) I 주철제 베이스보드 동 베이스보드 알루미늄 베이스보드 그림 9 베이스보드 방열기 베이스보드 방열기는 복사식 유닛(radiant unit)과 대류식 베이스보드(radiant-convector baseboard), 핀튜브 베이스 보드(finned-tube baseboard) 등이 있으나 일반적으로 대류 식베이스보드가 널리 사용된다. 또 설치방식에 따라 벽걸이와 자립형으로 구분되며, 엘리멘트의 개수에 따라 1 단식과 2 단식 및 3 단식으로 구분되기도 한다. ![image](/image/placeholder) 공기출구 설치용철물 H 커버 W 엘리멘트 그림 10 베이스보드 방열기(핀튜브) 베이스보드 방열기는 벽체 하부에 설치하므로 눈에 잘 띄 지 않고 가구의 배치에 간섭을 주지 않는 장점이 있으며, 특 히 열손실이 큰 하부나 차가운 벽체를 따라 설치하여 바닥가 까이에서 열을 방출하므로 바닥과 천장의 온도 차이를 줄여 전반적인 실의 온도분포를 균일하게 해 준다. 따라서 지하실 이 없는 주택과 같이 바닥이 차가운 경우에 적합하다. 단, 일 반적으로 전면만 케이싱을 하고 후면은 벽면이나 걸레받이가 케이싱의 역할을 대신하므로 성능이 저하되지 않도록 후면에 보온한다. 7) 복사 패널 온수나 증기로 가열된 표면은 해당 절대온도의 4 제곱에 비 례한 복사열을 주변에 방사한다. 이런 면을 "패널"라고 부르 며, 난방 목적에 따라 높은 온도로 비교적 작은 면적을 이용 하는 고온 복사패널과 낮은 온도에서 큰 면적을 이용하는 저 온복사 패널로 나눌 수 있다. 고온 복사패널은 관내에 고압증기나 고온수를 이용하여 관 에 접촉된 복사판의 표면을 가열한다. 고온 복사패널은 공장 이나 창고, 천장이 높은 시설, 반(�) 야외 공간 등의 천장 부 근에 설치하고 표면에서 방사되는 복사열로 난방 효과 를 얻는 다. 온풍과 같이 도달 거리에 제약이 없고 거주 구역 만을 대 상으로 방열하여 효율이 좋으며 공기온도가 다소 낮은 경우에 도 난방 효과 가 있다. 패널의 길이와 관지름 등의 구성은 고 온수를 이용할 경우에는 보유하는 물의 양이 너무 많지 않도 록 주의 하며, 증기 열매의 경우에는 응축수가 배출되도록 고 려한다. 복사판에는 복사율이 높은 표면 도색을 한다. 저온 패널은 방열판, 단열재와 전열판, 바닥판 및 방열관 (放熱管)으로 구성하며, 방열관에 온수를 순환시키면 전열과 방열에 의한 복사열로 주위 공기를 가열하는 원리를 이용한 다. 조립식 온수 온돌판의 규격은 65°C 이하의 온수를 사용하 며, 종류와 재질, 치수 및 성능 등은 KS G 3703 에 정해져 있 다. 종류는 방열관의 배관방식과 온수흐름의 연결방식에 따라 직렬식과 병렬식으로 구분하고, 모양에 따라 S1 형(기준형)과 S2 형(기준형 길이의 절반) 및 S3 형(기준형 넓이의 절반)으로 구분한다. 조립식 온수 온돌판은 '길이 x 나비 x 높이'와 헤드 관지름(예 : S118)으로 표시한다. 8) 축열식 방열기 축열식 방열기는 내장된 전기히터로 가열하여 열용량이 큰 벽돌(축열체)에 열을 축적하는 구조이며 축열식 난방기로 부 른다. 값이 싼 심야전력을 이용할 수 있어 주택 난방에 많이 이용한다. 기종마다 축적량이 정해져 있으므로 난방부하 계산 을 하여 열량이 부족하지 않게 기기를 선정해야 한다. 주로 본체의 복사와 자연대류로 방열하는 것과 팬을 내장하여 강제 대류로 방열하는 것으로 분류할 수 있다. 축열식 방열기 구조 상, 항상 본체의 자연 방열이 있기 때문에 건물의 단열기밀성 능이 좋은 경우는 여름, 가을 의 환절기에 실내온도를 제어하 는 것이 어려운 경우도 있다. 요즘은 마이크로컴퓨터를 내장 하여 축적량을 제어하는 형식도 있다. 3. 강제대류형 방열기 강제대류형 방열기는 소형송풍기와 공기 가열용 열교환기 를 내장하고 기계 송풍력으로 실내공기를 흡입하여 가열된 온 풍을 실내로 송풍하도록 구성된 장치다. 자연대류형 방열기에 비해 소형이면서 열교환기의 전열면적 당 가열량이 커 토출방 향과 설치위치에 따라 다양한 기종을 선택할 수 있는 장점이 있다. 온수나 증기를 열매로 이용할 수 있으며 방열량은 열매 의 종류와 온도, 유량 및 풍량에 따라 다양하다. 강제대류형 방열기는 자연대류형에 비해 소형이고 출력이 크기 때문에 주로 부하가 큰 외주부에 설치한다. 따라서 철저 한 단열과 기밀 성능을 확보하지 못하면 실내온도분포가 불균 일하거나 상하 온도차가 크게 생길 수도 있다. 3.1 팬 컨벡터 컨벡터의 열전달 효율을 높이기 위하여 컨벡터에 송풍기를 설치하여 열효율을 높일 수 있게 한 난방전용 유닛이다. | {}
a9d43f6d-eb8f-47cd-827a-bd68171d9ea3 | 4권.pdf | 3.26-6 제 3 편 가열설비와 구성요소 송풍기는 다익형이나 횡류형의 전동기 직결을 사용하고, 주 택용 박형(��) 팬 컨벡터에는 박형 터보팬을 사용하기도 한다. 풍량은 일반적으로 전동기 회전수를 조절하여 단계적으 로 조절이 가능하다. 바닥설치형은 상부 토출이 기본이며, 노출형은 전면토출, 하부토출, 상하전환 토출형 등을 사용한다. 천장형 중 노출형 은 수평으로 토출하고, 천장 매입형은 덕트를 연결하여 수평 이나 천장에서 토출한다. 천장카세트형은 천장흡입 천장토출 형을 사용한다. 이처럼 팬컨벡터는 설치형식과 종류가 다양하여 용도에 맞 는 장비를 선정할 수 있는 장점이 있으나 열매온도가 높아 실 내에 상하 온도차가 발생할 수 있으며, 전면 토출이나 하부 토출할 경우에는 거주역에 부분적으로 기류속도가 과대한 구 역이 발생할 우려가 있다. ![image](/image/placeholder) ② ③ [*] ④ ⑤ 1. 몸체 2. 케이싱 3. 방열부 4. 전동기 5. 팬 그림 11 팬 컨벡터 3.2 유닛히터 유닛히터는 그림 12 와 같이 핀튜브형의 가열코일과 축류송 풍기로 구성되는 있는 천장설치형의 온풍난방유닛으로, 가열 코일에서 가열된 온풍을 수평으로 토출하는 횡형(��)과 수 직으로 토출하는 입형(��)이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 12 유닛히터 (벽형, 천장형) 횡형 유닛히터는 팬을 가열코일의 입구 쪽에 배치하고 풍 향조정 루버로 토출방향을 조절하는 방식으로 비교적 천장이 낮은 경우에 적당하다. 입형 유닛히터는 원통형의 가열코일 흡입측 앞에 축류팬을 배치하고 가열코일 주위의 공기를 흡입 하여 실의 토출 측의 전면에 설치한 날개가 토출 각도를 조절 하여 아랫방향으로 송풍하도록 되어 있어 천장고가 높은 경우 에 주로 사용하며, 상부에 정체된 고온의 공기를 아래로 순환 시켜주는 효과 가 있다. 유닛히터는 바닥면에 방열기를 설치하지 않는 공장이나 창 고, 온실과 국부난방용에 사용한다. 온풍 범위와 도달거리는 유닛히터가 설치된 높이와 토출 공기 온도에 크게 좌우되므로 설치위치의 결정에 충분히 주의 를 기울여야 한다. 온풍 온도 가 높으면 바닥에 충분히 도달하지 않으므로 고온의 열매는 피한다. 4. 방열기의 이론 4.1 방열기의 능력 1) 상당방열면적 방열기의 방열량은 W 나 상당방열면적(EDR, equivalent direct radiation)으로 표시하며, 상당방열면적은 표준상태에 서는 식 (1)과 같이 방열기의 전방열량 Q 를 표준방열량 %로 나눈 값으로 구한다. 상당방열면적(EDR, m2) = 요 % (1) 여기서, Q : 표준상태의 방열기 전방열량, W q : 표준상태에서의 표준방열량, W/m2 열매종류에 따른 표준상태와 표준상태의 방열기 표준방열 량은 표 5 와 같다. 표 5 방열기의 표준 방열량 ¦ 열매 ¦ 표준방열량, W/m2 ¦ 표준상태 조건 ¦ 표준상태 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열매 ¦ 표준방열량, W/m2 ¦ 열매온도, °C ¦ 실내온도, °C ¦ ¦ 증기 ¦ 755.8 ¦ 102 ¦ 18.5 ¦ ¦ 온수 ¦ 523.3 ¦ 80 ¦ 18.5 ¦ 단, 실내온도와 열매온도가 표준상태와 다른 경우에는 방열 량이 달라지므로 식 (2)로 보정해야 한다. Q EDR 80 여기서 C 는 보정계수이며 식 (3)과 식 (4)로 계산한다. (2) | {}
02d32752-1b62-4d85-8635-fada273b637f | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-7 증기인 경우 83.5 7 ts-tr C= (3) (4) 61.5 온수인 경우 C= tw1 +tw2 2 여기서, ts : 증기온도, °C tr : 실내온도, °C tw1 : 방열기 입구 온수온도, °C tw2 : 방열기 출구 온수온도, °C n : 방열기 종류에 따른 지수 방열기의 종류에 따른 지수 n 은 일정 조건에서 행한 시험 결과 값을 회귀 분석하여 구할 수 있으며, 개략적인 지수 n 은 표 6 과 같다. 표 6 방열기 종류에 따른 n 지수 ¦ ¦ 주철 방열기 ¦ 컨벡터 ¦ 베이스보드 컨벡터 ¦ 핀 달린관 ¦ 관방열기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미국 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독일 ¦ 1.3 ¦ 1.25~1.45 ¦ - ¦ 1.25 ¦ 1.25 ¦ 2) 증기의 응축량 증기를 이용하는 경우 증기응축량 G3 는 식(5)로 계산할 수 있다. 방열기의 방열량, W/m2 Gs, kg/(m2 ·h)= x3.6 (5) 증기의 증발잠열, kJ/kg 3) 방열능력의 측정과 표시 방열기의 능력은 규정된 구조의 실험실에서 환기를 하지 않는 기밀 조건으로 정상상태를 유지시킨 상태에서 측정해야 한다. 방열기의 성능시험과 표시 방법에 대한 자세한 내용은 KS D 6772(난방용 방열기)에 있다. (1) 온수열매 온수 열매 방열기의 정격방열능력은 허용 표준상태 조건 범위에서, 규정된 방법으로 측정하며 시험상태의 방열량은 식 (6)과 같이 구할 수 있다. Q = CpW。�tw 여기서, (6) Q : 시험상태의 방열량, kJ/s W。 : 온수유량, kg/s g : 온수평균온도에서의 온수비열, kJ/(kg·K) At。 : 입구온수온도-출구온수온도, K 컨백터의 방열능력은 단위길이, m 당 표준상태에서의 방열 량 용로 나타내며 식 (7)과 같이 계산한다. 용 = 9 여기서 C 는 보정계수이며 식 (8)로 계산한다. (7) 61.5 C = tw1+tw2 2 여기서, (8) 용 : 표준상태로 환산한 방열량, kJ/(m · s) tw1 : 시험 시의 입구 온수온도, °C tw2 : 시험 시의 출구 온수온도, °C ta : 시험 시의 평균 입구 공기온도, °C n : 보정계수 지수 l : 시험방열기의 길이, m (2) 증기열매 증기 열매 방열기의 시험상태의 방열량은 식 (9)와 같이 구할 수 있다. Q = Wr 여기서, (9) Q : 시험상태의 방열량, kJ/s W : 응축수량, kg/s r : 방열기 내 압력에 대한 증기의 증발열, kJ/kg 컨벡터의 방열능력은 단위길이, m 당 표준상태에서의 방열 량 용로 나타내며 식 (10)으로 계산한다. 여기서 C 는 보정계수이며 식 (11)과 같다. 용 = 우 c= 83.5 n ts-ti 여기서, (10) (11) 8 : 표준상태로 환산된 방열량, kJ/(m.s) ts : 시험 시의 포화증기 온도, °C ti : 시험 시의 평균 입구 공기온도, °C n : 보정계수 지수 1 : 시험방열기 길이, m 4) 방열능력과 특성 방열능력은 열매의 종류와 온도, 유량, 방열면의 구성 및 크기에 에 따라 다르다. 따라서 실내온도와 열매온도가 표준 상태와 다른 경우에는 방열량이 달라지므로 적정한 보정을 하 여야 한다. (1) 열매온도에 따른 능력변화 유량이 일정할 경우, 온도조건이 변화하는 온수열매의 방열 량 q kW 는 그림 14 에서 방열기 내 열매 평균온도 tm 와 공기 온도 ta 의 평균온도차 0m 로 구할 수 있다. | {}
43103c0e-415c-4e4d-bf6d-e49dee51f016 | 4권.pdf | 3.26-8 제 3 편 가열설비와 구성요소 Chart Type: line top_graph bottom_graph item_01 120 90 그림 13 유량에 따른 방열능력의 변화 X-Axis: 평균온도차 0m, K Y-Axis: 발열량 q. W Chart Type: line 30 40 50 60 80 100 150 item_01 0L/h 300L/h 700L/h 1000L/h 2200L/h 2500L/h 3000L/h 그림 14 열매온도에 따른 방열량의 변화(유량 일정 시) 그림 a 는 190x50 mm 의 1 단 4 패스, 피치 4 mm 의 핀튜브 를 이용한 컨벡터의 방열능력 특성을 나타낸 것으로, 토출구 의 개구비 G = 0.2 이고, 핀 중심에서 토출하는 하단의 개구 부까지의 높이 H 를 변수로 한다. 그림 b 는 높이가 1 500 mm 인 방열관 20 개로 구성된 입형 원관형방열기로, 실측치는 검은 점으로, 계산치는 선으로 표 시하였으며, qc, W 는 대류방열량, qr, W 는 복사방열량을 의 미한다. 컨벡터의 n 값은 핀의 피치 b 와 높이 H, 토출개구비 G 에 따라 표 7 에서 구할 수 있다. (2) 열매 유량에 따른 능력변화 열매온도가 일정할 때 유량이 감소하면 온수열매의 방열량 은 감소한다. 이것은 방열기 내의 평균온도 tm 이 변하지 않아 도, 관내의 열전달률이 저하하기 때문이다. 그림 13 은 방열기 입구온수온도 tw1 이 일정할 때 유량에 의한 능력변화를 나타 낸 것으로, a 는 컨벡터, b 는 길이가 1 500 mm 이고 높이가 210 mm 인 평판형 패널히터(편평관형)의 경우다. 컨벡터는 일정 유량 이하에서 능력이 급격히 저하하는 반면 라디에이터 는 저유량일 때에도 능력이 급격히 감소하지는 않는 특성을 보인다. 5) 설치방법에 따른 능력변화 그림 16 은 열기를 은폐하여 설치한 경우의 방열능력을 일 반적인 설치방법과 비교한 것으로, 방열기 전면에 차단판을 설치하면 자연통풍이 추가되어 능력이 증가하며, 방열기 상부 에 덮개를 하면 자연대류가 저해되어 능력이 저하된다. 또한 전면에 루버를 설치하면 복사난방이 감소하므로 이러한 성능 변화를 고려하여 설치방법을 정해야 한다. 4.2 설치 방법과 난방효과 난방 시 실내에 과도한 상하온도차나 온도불균형이 발생하 | {}
969d0d93-96e5-4376-ab33-6363bc902f17 | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-9 표 7 컨벡터의 n 값 (a) 핀 피치 4.0 mm ¦ 개구비, G ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개구비, G ¦ 150 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 550 ¦ 750 ¦ 950 ¦ ¦ 0.1 ¦ 1.38 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.35 ¦ 1.35 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.34 ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.36 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.25 ¦ 1.25 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.22 ¦ ¦ 0.3 ¦ 1.33 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.24 ¦ 1.24 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.22 ¦ ¦ 0.4 ¦ ¦ 1.36 1.29 ¦ ¦ 1.23 ¦ 1.34 1.23 ¦ ¦ ¦ 0.6 ¦ 1.32 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.24 ¦ 1.22 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.20 ¦ ¦ 0.8 ¦ ¦ 1.36 1.29 ¦ ¦ 1.22 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.20 ¦ ¦ 1.0 ¦ 1.28 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.23 ¦ 1.22 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.20 ¦ (b) 핀 피치 2.2~8.9 mm ¦ 핀 피치, mm ¦ 개구비, G ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 핀 피치, mm ¦ 개구비, G ¦ 150 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 550 ¦ 750 ¦ ¦ 2.2 ¦ 0.1 ¦ 1.39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2 ¦ 0.2 ¦ 1.46 ¦ 1.41 ¦ 1.41 ¦ 1.40 ¦ 1.38 ¦ ¦ 2.6 ¦ 0.2 ¦ 1.44 ¦ 1.38 ¦ 1.38 ¦ 1.35 ¦ 1.33 ¦ ¦ 3.1 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.31 ¦ ¦ ¦ 3.6 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.26 ¦ ¦ ¦ 5.1 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.23 ¦ ¦ ¦ 6.0 ¦ 0.2 ¦ 1.27 ¦ 1.23 ¦ 1.22 ¦ 1.21 ¦ 1.19 ¦ ¦ 7.0 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.18 ¦ ¦ ¦ 8.0 ¦ 0.2 ¦ 1.25 ¦ 1.20 ¦ 1.19 ¦ 1.17 ¦ ¦ ¦ 8.9 ¦ 0.2 ¦ 1.23 ¦ 1.19 ¦ 1.18 ¦ 1.16 ¦ 1.16 ¦ 면 난방효과 가 현저하게 나빠진다. 따라서 방열기는 난방효과 를 높이기 위해 난방부하가 가장 큰 부분에 배치하며, 대부분 의 경우 외벽 측이나 외기에 면하는 창문 아래가 된다. 그림 15 는 열기의 위치에 따른 난방효과 를 나타낸 것으로, 외벽의 창 아래에 방열기를 설치하였을 때 콜드드래프트(cold draft)가 방지되고, 양호한 실내 온도분포가 형성된다. 난방부하가 작은 내벽 측에 방열기를 배치하면 외벽 면에 의한 콜드드래프트가 바닥으로 하강한 뒤 내벽 면의 방열기에 서 온풍이 상승하는 기류분포가 형성되어 실내의 상하온도차 가 커지고 유리면에 결로가 발생하는 원인이 된다. 방열기는 단순히 난방부하만 처리하는 것이 아니므로 실내 의 대류조건(실내온도조건)과 복사조건(벽면의 온도조건)을 조절하여 실내의 온열감을 균일하게 할 수 있는 것으로 선정 한다. 따라서 가능한 방열면 온도가 낮고 방열면적이 큰 방열 기를 선정하는 것이 좋으며, 대류난방과 복사난방을 적절히 조합하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 실내 실내 방열기 방열기 그림 15 설치위치에 따른 난방효과 5. 온풍난방기 5.1 개요 온풍난방기는 흡입구를 통해 들어온 외기와 실내에서 흡입 된 공기를 온풍로의 가열코일로 적정온도까지 가열시키고 이 공기를 덕트 등으로 직접 실내에 공급하여 난방하는 기기로 사용연료와 형식에 따라 분류된다. 직접 실내를 가열하므로 온도 상승이 빠르다. 기름연소형 온풍로는 본체와 송풍기, 열교환기, 연소실, 연 소장치(버너), 연료탱크, 안전장치와 자동제어장치 등으로 구 성되어 있다. 송풍기는 온도와 송풍량에 변화가 없도록 흡입 측에 설치하고 실내공기를 흡입하여 열교환기로 보내며, 열교 환기는 연소가스로 가열한 온풍을 토출구에서 직접 실내로 불 어 내거나 덕트로 난방하는 곳에 보낸다. 그리고 연소가스는 연도로 옥외에 배출시키며 배기가스가 온풍에 혼입되지 않는 구조로 제작해야 한다. ![image](/image/placeholder) 110% 105~116% 105% 100% 100% 90~95% 80~85% 70~75% A A A A A A 80 80 80 A 1.5 A K K K K H 0.8 A 0.8A B 120 ↓ B 그림 16 설치 방법에 따른 방열기 능력의 변화 | {}
9c069131-87b0-4589-8477-17daf3a042f5 | 4권.pdf | 3.26-10 제 3 편 가열설비와 구성요소 버너 형식은 건타입 오일버너(KS B 6221)나 저압공기식 오일버너(KS B 6222), 로터리식 중유버너(KS B 6223) 등 이 있으며, 온풍 난방기기 호칭은 연료 종류와 정격난방능력 및 사용전원으로 표시한다(예 : 등유용 온풍난방기 30 000 W, 단상 200 V, 60 Hz). ![image](/image/placeholder) 그림 17 온풍난방기 5.2 분류 기름연소식 온풍기는 등유나 경유, 중유(1 종, 2 종, 3 종) 등 을 연료로 사용하고 있으며, 정격 난방능력은 19 000~580 000 W 의 범위다. 기름연소식 온풍기는 등유나 경유 또는 저 유황의 중유를 연료로 사용하고, 가스연소형 온풍기는 액화석 유가스(LPG)나 천연가스(LNG)를 연료로 사용하고 있으며, 연소장치의 제어장치를 제외하고 두 온풍기의 기본적인 구성 은 거의 동일하다. 1) 직접 토출식 직접 토출형은 난방이 필요한 곳에 설치하여 온풍을 직접 실내에 공급하는 형식으로 온풍용 송풍기가 본체 안에 조립되 어 있다. 본체 하부에 송풍기를 설치하여 온풍을 상부로 불어 내는 상부토출형과 본체 상부에 송풍기를 설치하여 온풍을 하 부로 불어내는 하부토출형, 그리고 공장 등에서 사용되는 천 장 현수형이 있다. 2) 덕트 접속형 덕트접속형은 온풍을 덕트로 난방하는 곳에 보내는 형식으 로 송풍기 내장형과 송풍기 외장형이 있으며, 기름연소형 상 부 토출형을 일반적으로 사용한다. 6. 개별난방기기 6.1 개요 개별난방기기는 국부 장소를 난방하기 위하여 사용하는 열 원기기를 말하며, 난방방식에 따라 다양한 종류가 있다. 개별 난방에는 실내에 난로나 화로, 페치카 등을 놓아 실내공기를 가열시켜 난방하는 방식과, 단독주택과 다세대주택, 공동주택 및 소규모 건물 등에 용도별로 전용 소형보일러를 설치하여 필요한 곳에 난방과 온수를 공급하는 방식이 있다. 실내에 난방기기를 설치하여 난방을 공급하는 방식은 소규 모 건물이나 점포에 주로 많이 사용해 왔으나 최근에는 사람 출입이 빈번한 건물에는 화재예방 차원에서 난방전용으로는 사용을 억제하는 추세이므로 대부분 보조 난방용으로 활용되 고 있으며, 공동주택이나 단독주택, 다세대주택 및 소규모 건 축물의 난방으로는 소형보일러를 전용으로 설치하여 필요한 시간과 장소에만 난방하는 개별난방 방식을 많이 적용하고 있다. 개별난방기구를 이용하여 부분적으로 난방하는 개별난방은 난방효과 와 질의 면에서 중앙난방보다 취약하나 간편성과 경 제성이 뛰어나 국부 난방이 필요한 곳에 널리 사용한다. 6.2 기름 온수보일러 기름 온수보일러는 등유나 경유 또는 중유를 연료로 사용 하고, 압력은 0.1 MPa 이하이며 전열면적이 4 m2 이하인 급 탕, 난방 등에 사용되는 것으로, 구조는 전열통(연관)과 열교 표 8 기름 온수보일러의 종류 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 종류와 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연소방법 ¦ 연소방법 ¦ 포트식, 압력분무식, 회전무화식, 기화식 ¦ ¦ 급배기방식 ¦ 옥내용 ¦ 반밀폐형의 강제통기형, 강제배기형, 밀폐식의 강제 급배기형 ¦ ¦ 급배기방식 ¦ 옥외용 ¦ 개방형, 강제 통기형 ¦ ¦ 용도 ¦ 용도 ¦ 난방용, 급탕용, 난방 급탕겸용 ¦ ¦ 가열방법 ¦ 1 회로식 ¦ 보일러 몸체 내에 물을 저장하거나 통과 시켜서 직접가열 ¦ ¦ 가열방법 ¦ 2 회로식 ¦ 1 회로식 보일러의 몸체 안이나 몸체와 접속하여 다시 별개의 간접 가열부를 설치하고 온수를 빼내는 방식 ¦ ¦ 급수방법 ¦ 수도직결식 ¦ 감압밸브와 체크밸브 및 압력안전밸브를 사용하여 수도 급수관에 직결하여 급수하는 방식 ¦ ¦ 급수방법 ¦ 시스턴식 ¦ 수두압 10 m 이내에서 사용하는 것으로, 시스턴에서 급수하는 방식 ¦ | {}
fb3462c1-76aa-4aed-aaab-beb192094940 | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-11 환기, 연소실, 버너, 기름 탱크(보일러부착형), 안전장치, 제어 장치 및 케이싱으로 구성되어 있으며 외형은 그림 18 과 같다. ![image](/image/placeholder) ■ " 그림 18 보일러(벽걸이형, 상치형) 기름 온수보일러는 소규모 건물 단독주택과 다세대주택, 공 동주택 등에 널리 사용하며, 종류는 연소와 급배기, 용도별, 가열, 급수방법에 따라 표 8 과 같이 구분된다. 기름 온수보일 러의 재료와 구조, 성능 등은 KS B 8017 에 있다. 1) 보일러출력 온수보일러 가동 시 예상되는 난방출력과 연속급탕출력은 다음과 같이 구한다. (1) 난방출력 온수보일러의 난방출력은 잃는 식 (12)으로 계산한다. 일 =GnxOx(t2-t1)x÷ 여기서, (12) Qw : 난방출력, W Gh : 순환수량, kg/h C : 물의 평균비열 4.186 kJ/(kg · K) t2 : 난방 출구온도, °C t1 : 난방 입구온도, °C (2) 연속급탕출력 온수보일러의 연속급탕출력 H 는 식 (13)로 계산한다. H = GnxCx(t2-t1)x 136 (13) 여기서, H : 연속급탕출력, W Gh : 급탕량 또는 급수량, kg/h C : 물의 평균비열 4.186 kJ/(kg · K) t2 : 급탕 평형온도, °C t1 : 급수온도, °C 2) 열효율 기름 온수 보일러 열효율 7 는 출력을 연료의 연소열로 나 눈 것으로 난방 급탕 효율은 다음과 같이 구한다. (1) 온수보일러 효율 7 는 식 (14)로 계산한다. 3.6xQ 7 = x 100 G,(H1+H) 여기서, (14) : 온수보일러 효율, % 7 W : 난방출력, W Gf : 연료의 소비량, kg/h Hi : 연료의 저위발열량, kJ/kg H3 : 연료의 현열, kJ/kg (2) 연속급탕효율 기름 온수 보일러의 연속급탕효율 7 는 식 (15)로 계산한다. 3.6H 7 = x100 G(H1+H) (15) 여기서, 7 : 연속급탕효율, % H : 연속급탕출력, w G, : 연료의 소비량, kg/h 표 9 기름 온수 보일러의 종류 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설치형태 ¦ 벽걸이형 ¦ 보일러 몸체를 벽면에 설치하여 사용 ¦ ¦ 설치형태 ¦ 바닥설치형 ¦ 보일러를 받침대 또는 바닥면에 설치하여 사용 ¦ ¦ 급탕공급방식 ¦ 순간식 ¦ 보일러 몸체에서 주 열교환기나 급탕 열교환기로 급탕 ¦ ¦ 급탕공급방식 ¦ 저탕식 ¦ 별도의 급탕탱크에 저장하여 필요할 때 급탕 ¦ ¦ 순환방식 ¦ 대기차단식 ¦ 보일러 안의 난방 순환 회로가 대기와 차단되어 밀폐된 방식 ¦ ¦ 순환방식 ¦ 대기개방식 ¦ 보일러 안의 난방 순환 회로가 개방된 방식 ¦ ¦ 용도 ¦ 난방용 ¦ 난방 전용으로 사용 ¦ ¦ 용도 ¦ 난방급탕 겸용 ¦ 난방과 급탕을 겸용으로 사용 ¦ | {}
bf7658b7-f86c-4524-9811-359f63ae0fc7 | 4권.pdf | 3.26-12 제 3 편 가열설비와 구성요소 H : 연료의 저위발열량, kJ/kg H8 : 연료의 현열, kJ/kg 6.3 가스 온수 보일러 가스 온수보일러는 액화석유가스나 도시가스를 연료로 사 용하는 버너가 있는 보일러를 말하며, 도시가스 소비량이 69.5 kW(액화석유가스 5 kg/h, 도시가스 70 000 W) 이하 인 일반가정용 가스온수보일러가 이에 해당한다. 가스 온수보일러는 파일럿 버너와 거버너, 주열교환기, 온 수용 열교환기, 연소실, 순환펌프, 팽창탱크, 배기장치, 안전 및 자동제어장치와 케이싱 등으로 구성되어 있으며 보일러의 종류 중 설치방식과 급배기 방식에 따른 구분은 KS B 8102 (가정용 가스 연소 기기의 구조 통칙)에 있으며, 설치 형태와 온수 공급방식, 난방수 가열 방식, 난방수 순환방식 및 용도에 따라서는 표 9 와 같이 구분된다. 가스 온수보일러는 난방출력이 표시출력의 90% 이상이어 야 하며, 열효율은 표시 가스 소비량(총발열량)을 기준으로 하여 11.6~69.5 kW 에서는 75% 이상, 11.6 kW 이하와 비 례제어 방식에서는 72% 이상으로 규정하고 있다. 1) 보일러 출력 가스 온수보일러의 출력 H 는 식 (16)으로 구할 수 있다. H = GhC(t2-t1)x 3.6 여기서, Gh : 난방공급수량, kg/h C : 물의 평균 비열, kJ/(kg · K) t2 : 난방 출구 온도, °C t1 : 급수온도, °C 2) 열효율 가스 온수보일러의 열효율 7 은 식 (17)과 같다. 3.6H 101.3x(273+t。) 7 = x100 VxQ (B+Pm -S)x273 여기서, 17 : 보일러 효율, % H : 보일러 실출력, W Q : 사용가스의 총 발열량, kJ/(m2 · N) V : 실측 가스 사용량, m2/h B : 측정 시의 대기압, mmHg tg : 측정 시 가스계량기 안의 가스 온도, °C Pm : 측정 시 가스계량기 안의 가스 압력, mmHg S : 온도 tg °C 에서의 포화수증기압, mmHg 6.4 심야전기 온수보일러 주야간에 발생하는 전기부하의 불균형을 해소하기 위하여 권장되는 심야전기 온수보일러는 경부하가 발생하는 22 시부 터 익일 오전 8 시 사이에 전기히터로 80~95°C 의 온수를 만 들어 축열조에 저장하고, 주간 시간대에는 저장된 온수만을 열원으로 하여 온수 감지 자동장치로 25~55°C 의 온수를 순 환시켜 24 시간 동안 난방에 사용하는 방식이다. 전기히터와 축열조, 제어장치 및 팽창탱크로 구성되어 있고, 소규모 건축 물과 단독주택, 다세대주택, 공동주택 등에 사용되며, 축열 효 율은 90% 이상이다. 1) 일체식 일체식은 보일러와 축열조 및 온수통이 하나의 케이스 속 에 내장된 형태를 말하며, 설치공간이 적고 열손실을 최소화 할 수 있는 장점은 있으나 히터교체 시 축열조의 부속기기를 전부 들어내는 단점이 있다. 2) 분리식 분리식은 히터부의 보일러를 별도로 설치하여 자연순환이 나 강제순환 방식으로 축열조에 온수를 저장하는 형태이며 히 터 고장 시 보수가 용이하고 현장시공과 운반이 편리한 장점 이 있으나 설치공간이 많이 필요하고 가열부 체적이 작을 경 우 국부 가열로 소음이 발생하는 단점이 있다. (16) ![image](/image/placeholder) 그림 19 심야전기 온수 보일러 (17) 3) 축열재 이용식 난방관 대신에 절연관과 축열블럭, 축열효율이 좋은 축열재 를 이용하여 심야시간(22~08 시)에 70~80°C 까지 가열하여 축열재에 열을 축적하였다가 서서히 열을 전달시켜 바닥 온도 를 30~40°C 로 일정하게 유지시켜 난방하는 기기로 보일러 와 난방배관이 필요 없어 열효율을 높일 수 있는 반면에 열이 자연 방열되므로 시간대별 용도별 사용량을 조정하기에는 어 려움이 있다. 6.5 석유난방기 석유는 가스에 비해 에너지 단가가 싸 경제적이나 연소기 의 구성은 상당히 복잡하다. 완전연소와 고효율, 안전성을 목 적으로 가스화연소기술이 진전되고 연소기의 소형화, 마이크 로컴퓨터제어의 고도화로 다양한 종류가 시판되고 있다. 주요 | {}
d33a7b24-d4ce-446e-9f85-0c9336b9f0ce | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-13 한 석유난방기를 연소계의 급배기방식에 따라 분류하면 표 10 과 같다. 표 10 석유난방기기의 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방식 ¦ 팬히터 ¦ ¦ 방식 ¦ 석유스토브 ¦ ¦ 반밀폐형 ¦ 배기통부착형 석유스토브 ¦ ¦ 밀폐형 ¦ FF 식 온풍난방기 ¦ ¦ 밀폐형 ¦ FF 식 원적외선 히터 ¦ 개방식연소기는 연소용공기와 실내공기를 이용하여 연소가 스를 온풍으로 하여 실내에 송풍하며, 팬히터와 석유스토브가 이에 해당한다. 팬히터는 가스화연소장치를 내장한 배면흡입과 전면토출 방식의 간이온풍난방 유닛으로, 소규모 상가와 주택의 부분 난방용으로 많이 사용되고 있다. 또 석유스토브는 방사형과 대류형으로 구분할 수 있으며, 그림 20 의 스토브는 버너상부에 연소통과 반사판을 설치하고 버너하부에 연소탱크를 설치한 형식의 유닛으로, 연소통에서 방출된 원적외선과 온풍의 대류작용으로 난방을 한다. 제품 구성이나 운전, 제어기능은 비교적 간단하다. ![image](/image/placeholder) 그림 20 석유난방기(팬히더, 스토브) 배기통 부착형 석유 스토브는 실내공기를 연소공기로 이용 하고 배기가스는 배기통으로 옥외로 배출하는 형식이며, FF 식 온풍 난방기는 가스화연소장치, 공기가습기, 송풍기를 조 합하여 실내공기를 가열 송풍하는 강제대류형 난방기다. 6.6 가스난방기 가스(도시가스, 액화석유가스)는 등유에 비해 연소가 용이 하고 연소가스 배출이 적을 뿐만 아니라, 공급이 안정적인 장 점이 있다. 가스를 이용한 가스난방기는 표 11 과 같이 분류 한다. 그림 21 의 가스스토브는 세라믹 방열체에서 발생한 가스의 연소발열을 반사판을 이용하여 원적외선 형태로 방출하며, 연 소가스의 대류효과 를 이용하여 난방을 한다. 가스 적외선 난방기는 연소버너에서 발생한 열을 연결된 튜브로 전달하여, 튜브의 표면에서 원적외선 형태로 방사하여 직접 난방을 한다. 필요한 공간만 직접 난방할 수 있으므로 공장이나 옥외 등 대공간의 국부 난방에 많이 사용한다. 표 11 가스난방기기의 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개방식 ¦ 가스 팬히터 ¦ ¦ 개방식 ¦ 가스스토브(복사형) ¦ ¦ 개방식 ¦ 가스적외선난방기 ¦ ¦ 밀폐형 ¦ FF 식 온풍난방기 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 21 가스 난방기(스토브, 적외선 난방기) 6.7 전기난방기 전기난방기는 전기저항체에 전기를 공급하여 발생하는 열 을 이용한다. 다른 연료에 비해 발열 단가는 높으나 연소장치 가 없으므로 연소용 공기가 불필요하고, 배기가스가 없어 안 전성과 청결도 및 제어 면에서 우수한 장점이 있다. 시판되는 주요 전기난방기는 다음과 같이 분류된다. 표 12 전기난방기기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 복사전도형 ¦ 전기카펫 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 전기스토브 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 오일방열기 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 세라믹패널히터 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 베이스보드히터 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 대류형방열기 ¦ ¦ 강제대류형 ¦ 세라믹팬히터 ¦ 세라믹 패널히터는 내부의 세라믹 히터를 가열하여 복사방 전기카펫은 발열체가 있는 히터유닛 위에 카펫을 깐 것이 다. 가열된 카펫의 방사와 자연대류 및 전도로 난방효과 를 얻 는다. 전기스토브는 석영히터와 반사판을 조립하고, 원적외선 방사와 자연대류로 방열한다. 오일방열기는 철제로 내부에 봉 입된 오일을 가열하고 표면의 방사와 자연대류로 방열한다. | {}
0e4fffbd-7e94-43fa-b91d-55e4e4d70f85 | 4권.pdf | 3.26-14 제 3 편 가열설비와 구성요소 열하는 방식으로 방열기와 전면에는 입형 패널을 설치한다. 베이스보드히터는 낮은 케이싱 내에 방열용 라디에이터를 넣 은 세장형 방열기로 외벽 창 하부에 길게 설치하여 자연대류 와 복사로 난방을 한다. 대류방열기는 비교적 두껍지 않은 케 이싱 내에 방열체를 넣어 케이싱 내의 대류효과 로 난방을 하 는 방열기로 케이싱 전면에서 복사방열도 기대할 수 있다. 세라믹 팬히터는 케이싱 내에 세라믹히터를 내장하고 팬으 로 전면하부의 토출구에서 온풍을 송풍하는 비교적 소형용량 의 난방기구다. ![image](/image/placeholder) 그림 22 전기난방기(스토브, 오일방열기) 7. 복사 난방기기 7.1 개요 천정복사 난방기는 내부를 흐르는 온수나 증기 또는 전기 로 가열된 방열면에서 발생하는 적외선(열선)을 이용한 복사 현상으로 마주보는 바닥면을 가열한다. 따라서 이러한 적외선 (열선)을 이용한 복사와 방열 면에 접촉하는 접촉공기의 양에 따라 천정복사 난방기의 난방효과 가 크게 좌우된다. 방열 면에 접촉하는 접촉공기의 양(대류현상)을 최소화하 여, 복사로 열이 전달되는 것을 최대화시킨 것이다. 복사와 대류의 비율을 약 70% : 30% 정도로 하여 대공 간에서 대류로 빼앗기는 에너지를 복사에너지로 이용하는 것이다. Chart Type: bar 1617 18 19 2021 22 23 24 25 27 29 31 33 35 37 복사난방 3.24m 4.97m 3.56m 2.44m 4.37m 3.56m 3.81m 3.86m 4.39m 5.05m 5.5m 5.13m 5.05m 5.06m 그림 23 복사난방과 대류난방의 온도분포 자연대류 현상을 이용한 난방은 혼합가스의 공기온도가 높 아 공기가 가벼워 상충부에 정체되므로, 충고가 낮은 2~3 m 의 공간에서는 난방효과 가 있으나, 충고 6 m 이상 되는 높은 층고와 면적이 넓은 대공간에서는 거주역의 난방효과 가 급격 히 저하되거나 난방이 되지 않는 현상이 발생한다. 이러한 대 공간에는 천정복사난방을 사용하면 효과 적이다. 그림 23 과 같이 복사난방과 대류난방의 높이에 따른 온도 분포도에서 거주역의 적정온도는 18~20°C 다. 복사난방은 층 고에 따른 온도 분포가 일정한데 비해 대류난방은 높은 구역 일수록 공기 온도가 높아 불필요한 공간에 많은 열이 낭비된 다. 따라서 대류난방의 온도 분포 면적에서 복사난방의 온도 분포 면적을 뺀 부분만큼 에너지절약 효과 가 있다. 천정복사난방기는 공급 열원에 따라 표 13 과 같이 구분한다. 표 13 천정복사난방기의 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온수 ¦ 온수복사패널 ¦ ¦ 혼합가스 ¦ 원적외선 튜브히터 ¦ ¦ 전기 저항 ¦ 전기판형히터 ¦ 7.2 온수복사패널 온수복사패널은 그림 24 와 같이 튜브(온수관)와 방열판, 보 온재의 구조로 제작된 단위 방열 패널을 난방부하에 따라 필 요한 길이만큼 조합하여 사용하는 구조다. 온수복사패널은 최고 사용압력 1.2 Mpa 이하의 온수를 사 용하며, 공급온수의 온도에 따라 난방능력이 좌우된다. 온수 복사패널은 설치 시 지지구조물의 진동과 온수공급 시 발생하 는 온수복사패널의 신축 이완을 위해 체인으로 설치하는 것이 좋으며, 천장과 수직으로 설치하는 것이 좋다. 온수복사패널은 층고가 높고 면적이 넓은 비행기 조립공장 과 같이 대공간에서 난방효과 가 탁월하다. ![image](/image/placeholder) 보온재 온수순환튜브 방열관 그림 24 온수복사팬널의 구조 항공기 제조현장에서 비행기 동체 생산과 주변온도는 밀접 한 관계가 있다. 특수합금으로 된 비행기 동체 용접 시 재료 의 표면온도가 15°C 이상 유지되어야 비행 중에 결함이 발생 하지 않는데. 온수복사패널을 설치하면 불필요한 공간을 난방 하지 않고 마주보는 바닥과 피사체를 중심으로 난방이 가능하 므로 난방효율이 높다. | {}
461718e0-5ab6-456a-b4b4-00e0c3b4e7be | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-15 고가의 항공기를 보관하고 정비하는 항공기 격납고에도 온 수복사패널을 적용하여 균일하게 난방 할 수 있으며, 출입문 전면 개폐로 인한 겨울철 난방의 어려움도 해결할 수 있다. 그림 25 와 같이 실내체육관에 온수복사패널을 적용할 수 있다. 실내체육관은 층고가 6~20 m 또는 그 이상으로, 농구 나 야구, 탁구 등의 경기에 이용되고 있으며, 공기의 흐름에 영향을 받는 경우도 있다. 이러한 곳에도 온수복사패널을 사 용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 25 설치사례(잠실학생체육관) 7.3 원적외선 튜브히터 원적외선 튜브히터는 그림 26 과 같이 버너, 튜브와 반사 갓 구조로 제작된 단위 방열튜브를 부하에 따라 필요한 튜브길이 와 버너용량으로 조합하여 사용하는 구조다. Chart Type: pie 뻐너 반사갓 튜브 item_01 10.0% 30.0% 10.0% 튜브 10.0% 10.0% 10.0% 그림 26 원적외선 튜브히터의 구조 원적외선 튜브히터는 사용연료와 크기에 따라 표 14 와 같 이 분류한다. 원적외선 가스튜브히터의 가스사용압력은 도시가스 2.3 kPa, LPG 2.8 kPa 의 저압가스를 사용하며, 반드시 한국가스 안전공사의 검사를 받아야 한다. 원적외선 튜브히터의 설치는 튜브 내의 연소가스와 고온 혼합공기가 새지 않게 기밀을 유지해야 하며, 순환 공기 온도 가 높으므로 신축장치를 일정 간격마다 설치해야 한다. 또한 표면온도가 매우 높아(100~400°C) 인화성 물질과 1.5 m 이 상 유격을 두는 것이 바람직하다. 표 14 원적외선 튜브히터의 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대형 튜브히터 ¦ 가스튜브히터(LNG, LPG) ¦ ¦ 대형 튜브히터 ¦ 오일 1(경유) 튜브히터 ¦ ¦ 소형 튜브히터 ¦ 가스튜브히터(LNG, LPG) ¦ 원적외선 튜브히터는 놀이공원과 같이 외부공기에 노출된 공간에서 특히 난방효과 를 기대할 수 있다. 가을 에서 봄까지 외기온도는 영상 15°C 에서 영하 15°C, 또는 그 이하까지 내 려간다. 놀이공원에서 줄서서 기다리며 보내는 시간동안 원적 외선 튜브히터의 사용으로 바람과 주변외기 온도와 관계없이 효과 적인 난방이 가능하다. 원적외선 튜브히터는 야외골프연습장, 실내 승마장의 난방 에도 사용이 가능하다. 7.4 전기 판형히터 전기 판형히터는 그림 27 과 같이 방열판과 발열체, 보온재 의 구조로 제작된 단위 방열 전기히터를 난방부하에 따라 필 요한 용량만큼 사용하는 구조의 저층형 전기 판형히터와, 봉 상형 히터와 알루미늄 방열판으로 구조로 제작된 단위 방열 전기히터를 난방부하에 따라 필요한 용량만큼 사용하는 구조 의 고층형 전기 판형히터가 있다. ![image](/image/placeholder) 방열판 연상발열필름 그림 27 전기 판형히터의 구조 1) 저층형 전기 판형히터 저층형 전기 판형히터는 표 15 와 같이 소비전력이 낮고 층 고가 낮은 곳에 설치하는 것이 좋다. 저층형 전기 판형히터는 표면온도가 높아(100°C) 사람의 손이 닿지 않는 곳에 설치하는 것이 좋으며, 수평으로 설치하 는 것이 유리하다. 저층형 전기 판형히터는 탕이 없는 샤워실에 설치 가능하 다. 수분이 많은 샤워실의 경우 초기 난방이 어렵고, 이용 빈 도에 따라 샤워실 내부 온도는 상대적으로 매우 낮다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 전기 판형히터가 이용되고 있다. 또 한 난방기 선택 시 수분에 매우 강한 제품의 선정이 추후 누 | {}
4bc330fa-05df-47c5-9ff6-34be95dd31d0 | 4권.pdf | 3.26-16 제 3 편 가열설비와 구성요소 전과 수명에 큰 영향을 미친다. 표 15 저층형 전기판형히터의 제원 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규격 ¦ 593 x 593 x 30 ¦ ¦ 규격 ¦ 593 X 1 193 x 30 ¦ ¦ 소비전력 ¦ 300 W ¦ ¦ 소비전력 ¦ 600 W ¦ ¦ 설치높이 ¦ 2.5~3.5 m ¦ 저층형 전기 판형히터는 화장실 동파방지용으로도 사용할 수 있다. 기존 전기방열기와 온풍기는 공간 전체를 난방해야 바닥까지 열이 내려오므로 상대적으로 소비전력이 높은 제품 을 사용하였다(1.5~3.0 kW). 그러나 복사난방을 이용한 천 정형 전기 판형히터의 경우 0.3~0.6 kW 의 소비전력으로도 동파를 방지할 수 있다. 저층형 전기 판형히터는 실내온도보다 체감온도가 높다. 실 내공기 온도 15°C 일 경우 체감온도는 18°C 로 3°C 만큼의 에 너지가 절약된다. 전기 판형히터는 대형 아파트의 거실, 식탁, 침실 등에 적 용 시 필요한 부분만 난방이 가능하고 바닥난방과 같이 사용 할 때 에너지절약과 난방효율이 높아진다. 2) 고층형 전기 판형히터 고층형 전기 판형히터는 그림 28 과 같은 구조로 0.9~4.2 kW 정도의 전기를 사용하여 표면온도를 250~350°C 정도로 유지시켜 급속한 난방이 필요한 체육관과 공연장 등에 유용한 대공간 난방 기기이다. 또한 온수복사패널이나 원적외선 튜브 히터와 같은 경우 난방기와 난방설비(배관설비, 보일러, 가스 설비, 점검대 등) 중 난방설비의 비중이 비교적 높으나, 고층 형 전기 판형히터의 경우 전기설비 이외의 추가설비가 없다. 고층형 전기 판형히터는 학교 다목적강당에 설치하여 각종 학교 행사와 체육활동 등 필요한 시간에 난방을 할 수 있으 며, 불필요하게 예열할 필요가 없어 사용이 용이하고, 유지관 리가 편리하다. ![image](/image/placeholder) 방열판 그림 28 고층형 전기판형히터의 구조 고층형 전기 판형히터는 유도경기장과 체조경기장 등에 사 용 시 효과 적이다. 겨울철 실내 경기장의 매트는 실내온도보 다 더욱 낮아 맨발로 운동하기에는 많은 어려움이 있으나. 고 층형 전기 판형히터의 설치로 전원공급 후 5~10 분이면 매트 표면온도가 2~3°C 상승하여 히터 가동 후 바로 운동이 가능 한 상태가 되어 선수들의 안전과 운동효과 에도 큰 도움이 된 다. 실내운동 경기 중 매트위에서 운동하는 태권도, 체조, 레 슬링 등의 경기장은 매트온도가 낮을 경우 매트가 굳고 단단 하여 선수 부상이 많이 발생한다. 고층형 전기 판형히터는 대류 난방기에 비해 소음과 기류 변화 및 냄새가 없어 실내체육관, 병원 수술실, 골프연습장 타 석, 건물 복도 등에 적용한다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��, 1995. 空�調和 · 衛生工� 便覧 第13版. 第2卷 2. 김영호, 1993. 건축설비, 보문당, pp. 310-321. 3. 井上宇市 外, 김교두 역, 1982. 건축설비 핸드북(上), 금탑, pp. 260-277. 4. 한국표준협회, 1998. 한국산업규격. 5. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 36 Hydronic Heat-Distributing Units and Radiators | {}
38ac09fd-a3ef-4203-a755-39663ba3f471 | 4권.pdf | 제 4 편 냉각장비와 구성요소 | {}
16307afa-f1d7-4c09-810a-77f6c78b6f88 | 4권.pdf | 저 4 편 ¦ 제 4 권 ¦ 편찬위원 김동민, 전준용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 27 장 송영환 제 28 장 소헌영 제 29 장 이영철 제 30 장 박형준 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 전준용, 김동민, 김영호 ¦ | {}
17888240-fb84-4b2b-9f95-7dbc9872b962 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-1 제 27 장 응축기 냉동설비의 응축기는 계통의 모든 열을 제거하는 열교환기 다. 이 열은 증발기에 흡수된 열과 압축기로 유입되는 에너지 의 열로 구성된다. 압축기는 고온 고압의 냉매가스를 응축기 로 배출하며 응축기는 가스열의 일부를 냉각하여 배출한다. 따라서 냉각된 냉매는 다시 액체 상태로 응축하고 응축기로 배출하여 냉동사이클에서 계속된다. 응축기는 ① 수랭식, ② 공랭식, ③ 증발식 (공랭식과 수랭식) ④ 냉매냉각식(캐스케 이드 방식)으로 구분할 수 있다. 처음 세 가지 형식을 이 장에 서 다룬다. 1. 수랭식 응축기 1) 열회수 증발기로 제거한 열의 응축기에서의 열배출량은 그림 1 에 서 산정할 수 있다. 표시된 이론값은 압축기 효율 80%인 냉 매 R-22 를 기반으로 과열도 5 K, 과랭도 5 K 기준이다. 압 축기 효율에 따라 제거된 열은 이 값보다 높거나 낮을 수 있 다. 일반적으로 열회수 요구사항은 알고 있는 증발기 부하와 압축에 필요한 동력(압축기 제조업체의 카탈로그에서 얻은 것)의 합을 더하여 정확하게 결정할 수 있다. (오일 냉각과 모 경수가 脆弱階 올림フ 하는 2 ![image](/image/placeholder) 1.7 냉매 R-22 과냉각도 5K 과열도 5K 압축기 효율 80% 1.6 1.5 1.4 1.3 55 50 °C 1.2 45 '노궁농동 40 35 1.1 30 -30 -20 -10 0 10 증발온도, °C 그림 1 응축기 회수열 터 냉각 등과 같은 독립적인 열회수 과정으로 압축기에서의 열이 감소됨을 유의 한다.) 응축수의 체적 유량은 식 (1)로 계 산할 수 있다. 20 Q= pcp(t2-t1) 여기서, Q : 물의 체적 유량, m2/s qo : 열회율, kW p : 물의 밀도, kg/m2 t1 : 응축기 입구 온도,°C t2 : 응축기 출구 온도,°C Cp : 물의 정압비열, kJ/(kg · K) (1) [예제 1 ] 응축 온도 40°C 와 증발 온도 4°C, 액체 과랭도 5 K, 흡입에 과열도 5 K 상태에서 작동하는 R-22 수랭식 장치의 응축기에 필요한 응축기의 체적 유량을 구하라. 냉각 수는 입구 30°C 와 출구 35°C 이며 냉방부하는 300 kW 다. 풀이) 그림 1 에서 상기 조건에 대한 열회수율은 약 1.19 qo = 1.19 X 300 = 357 kW 33°C 에서 p = 995 kg/m2 Cp = 4.18 kJ/(kg · K) 식 (1)에서 357 Q= = 0.0172 m2/s 995x 4.18(35-30) 2) 열전달 수랭식 응축기는 가스 과열과 응축수 과냉각 단계에서의 현열 냉각과 응축단계에서의 잠열 전달로 열을 전달한다. 응 축단계는 일반적인 냉동기에서 열교환의 약 83%를 차지하는 주된 과정이다. 전열관 벽면의 온도는 일반적으로 응축기의 모든 위치에서 응축 온도보다 낮기 때문에 응축기 전체에서 응축이 발생한다. 유입 기체 과열도의 변화 효과 는 일반적으로 포화 응축 압 력과 유입온도 및 유출온도에 해당하는 응축온도로 계산한 온 도 차이와 열전달률 사이의 반비례 관계 때문에 중요하지 않 다. 결과 적으로, 전체 평균 열전달률과 평균온도차이는 성능 을 합리적으로 정확하게 예측한다. 열회수율은 다음과 같이 계산한다. 전열관이 액체에 잠긴 경우 과랭은 전체 평균 열 전달률에 영향을 미친다. q= UA△tm 여기서, (2) q : 총 열전달률, W | {}
2f9c810b-a842-4a56-8825-bec597f92e16 | 4권.pdf | 4.27-2 제 4 편 냉각장비와 구성요소 ¦ U ¦ : 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : U 와 관련된 열전달 표면적, m2 ¦ ¦ △tm ¦ : 대수평균온도차, K ¦ 여기서, (1) 총괄열전달계수 관 내측에 물이 흐르는 수랭식 응축기의 총괄열전달계수는 응축기 전열관의 물리적 측정 장치로 계산하거나 실험하여 얻 은 물과 냉매 측의 열전달계수, 그리고 물 측 오염계수로 측 정할 수 있으며 식은 다음과 같다. 1 U。= 윤석 hw + Ao + 4.4m 등)+ (1,,,0) (3) 여기서, U。 : 총괄열전달계수, 외부 유체와 내부 유체 사이의 평균온도차와 외부 표면을 고려, W/(m2 · K) Ao/Ai : 내부 표면적에 대한 외부 표면적의 비율 hw : 내측 또는 수측 열전달계수, W/(m2 · K) rfw : 수측 오염저항, m2 · K/W t : 전열관의 두께, m k : 전열관 재료의 열전도율, W/(m · K) A/Am : 금속 벽의 평균열전달 표면적에 대한 외부 면적 의 비율 hr : 외부 또는 냉매 측 열전달계수, W/(m2 · K) ⌀s : 표면 핀 효율(나관의 경우 100%) 관 내에 냉매가 흐르는 관 대 관 응축기나 다른 형식의 웅 축기의 경우, 수 측 기준의 Uo 는 다음식과 같다. 1 U。= A.A.h. 1 (등) +(1) + + Tfw 여기서, hr = 내측 또는 냉매 측 열전달계수, W/(m2 · K) hw = 외측 또는 수 측 열전달계수, W/(m2 · K) (4) 브레이징 응축기나 판-프레임 응축기의 경우에는 Ao = Ai, 이므로 Uo 는 다음식과 같다. 1 U。= (1/hr)+rfw+ (t/k)+ (1/hw) 여기서 t 는 판 두께다. (2) 수(水) 측 막 계수 수 측 막 계수 hw 의 값은 계산할 수 있다. 기초편 4 장의 식으로 계산할 수 있다. 난류의 경우 수평관에서 레이놀즈수 가 10 000 을 초과 하고 평균 수온을 사용할 때 식은 다음과 같다. (5) hwD =0.023 DC) 0.8 (인) k (6) D : 전열관 안지름, m k : 물의 열전도율, W/(m · K) G : 물의 질량속도, kg/(s · m2) u : 물의 점도, kg/(s · m) Cp : 물의 정압비열, kJ/(kg · K) 식 (6)의 상수 0.023 은 평탄한 내부의 원형 전열관에 적용 한다. 이 상수의 값을 높이는 여러 가지 방안이 연구되었다. 브레이징 응축기나 판-프레임 응축기의 식은 식 (6)과 유사 하다. 그러나 직경 D 는 판 사이의 특성간격인 H 로 대체한다. 이것이 hw 에 강하게 영향을 미치기 때문에 일반적으로 침 식이나 과도한 압력강하 없이 유속을 높게 유지해야 한다. 깨 끗한 물의 최고 속도는 보통 2~3 m/s 다. 대략적으로 속도가 8 m/s 까지 올라가는 실험으로 오랜 작업 후에도 동관에 손상 이 없음을 확인하였다. 수질은 침식 가능성에 영향을 미치는 핵심 요소다. 수질이 확실하게 오염이나 부식을 초래할 수 있 는 경우에는 최소 1 m/s 의 속도가 바람직하다. 깨끗한 물을 사용하면 보존해야 하거나 온도가 낮은 경우 속도가 느려질 수 있다. 경우에 따라, 낮은 레이놀즈수 한계로 최소 유량을 결정할 수 있다. 3) 냉매 측 막 계수 냉매 측 막 계수 h,의 값에 영향을 주는 요소는 다음과 같다. ① 응축되는 냉매 유형 ② 응축 표면의 형상 [일반 전열관 외경(OD), 핀 전열관 핀 간격, 높이와 단면 프로파일 및 판 모양] ③ 응축 온도 ④ 질량 속도나 열전달률에 의한 응축 속도 ⑤ 다발로 된 관 배치와 입구 및 출구 연결부의 위치 ⑥ 증기 분포와 유량 ⑦ 응축냉매 드레인 ⑧ 액체 과냉각 냉매 측 계수의 값은 기초편의 상관관계로 추정할 수 있다. 응축 막 계수에 대한 냉매 종류와 응축 온도 및 응축막 필름 전후의 온도강하에 대한 정보는 "응축" 부분에 있다. 물리적 응축기 설계에 대한 h,의 실제 값은 윌슨 플롯을 사용한 시험 자료로 정할 수 있다. 응축 표면의 종류는 응축 계수에 상당한 영향을 미친다. 대 부분의 할로겐 냉매 응축기는 핀이 전열관과 일체형인 핀이 있는 전열관을 사용한다. 일반적으로 사용하는 유속은 두 표 면의 열전달 저항의 균형을 맞추기 위해 확장된 외부 표면을 사용하여 정당화 할 수 있는 높은 수측 막 계수를 만들기에 충분히 크다. 핀 간격이 다른 일체형 핀 전열관의 냉매 응축 성능을 비교했다. 부드럽고 보강 된 전열관에 대한 전열관 내 응축 열전달 상관관계를 검토하였다. 브레이징 응축기나 판-프레임 응축기의 경우 입구 노즐 크 기와 쉐브론 각도, 피치 및 노즐 깊이가 중요한 설계 변수다. 작동에 문제가 없도록 냉매는 물 흐름에 대향류로 흘러야 한 다. 세부적인 설계 정보는 없지만 수직 표면을 따라 필름이 | {}
3696728d-96b8-4aae-a99a-2a07a1abf478 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-3 떨어지는 특성 때문에 필름 두께는 판형 옹축기 설계에서 중 요한 요소다. 수평 위치에 브레이징 응축기를 배치하는 것이 필름거리를 짧게 하기 때문에 U。를 17~30% 향상시켰다. 핀 간격이 0.977 mm 인 기존의 핀이 있는 전열관에서 응축 되는 R - 134a 와 R - 12 및 R - 11 의 응축 계수와 응축 할 로겐 냉매용으로 특별히 개발된 상용 전열관이 개발되었다. 이 전열관은 톱니 모양의 외부 강화 기능이 있다. 자료에 따 르면 톱니 전열관에 대한 응축 계수가 종래의 핀 전열관 교환 기에 비해 약 3 배, R - 123 에서 2 배 더 높게 나타났다. 또한, 0.977 mm 핀 간격을 갖는 전열관의 경우 주어진 열유 속에서 R - 134a 응축 계수가 R-12 보다 20% 더 크다. 그러 나 톱니 모양의 전열관에서 R-134a 응축계수는 동일한 열유 속에서 R-12 의 응축계수보다 거의 2 배 더 크다. R-123 응축 계수는 주어진 열유속에서 R-11 계수보다 10~30% 더 크며 가장 큰 차이는 시험 된 가장 낮은 열 유속에서 발생했다. R -123 과 R-11 응축 계수 사이의 크기 차이는 0.977 mm 피치 관과 톱니형상 관 모두에서 같다. 주어진 응축기 설계의 물리적 측면(예 : 전열관 간격과 배 향, 쉘 측 배플 배열, 다중 수로 배열의 방향, 냉매 연결 위치, 다발에서 높은 전열관 수)은 증기분포에 영향을 주어 냉매 측 계수에 영향을 미치고 전열관 다발과 응축수 배수로 유동에 영향을 미친다. 쉘 측 응축에 대한 열전달률을 예측할 때 이 들 변수를 설명하는 상관관계를 검토하였다. 이러한 매개 변 수 내에서 설계용 분석 절차를 개발하였다. 냉매가 전열관에서 응축하여 전열관의 아래쪽으로 떨어진 다. 이 액막에 걸리는 저항 때문에 하부 열에 대한 유효 막계 수는 상부 열에 대한 유효 막계수보다 낮아야 한다. 따라서 전체 열 냉매 막 계수는 전열관 열수가 증가할수록 감소한다. 5 개의 전열관 형상에 대한 배열 효과 자료를 제시하였다. 그 러나 과냉각 액체 필름에 추가된 난류와 직접 접촉 응축의 추 가 보상 효과 로 실제 배열 효과 는 불확실하다. R-134a 같이 낮은 표면장력의 냉매를 응축할 때 핀이 있 는 전열관의 배열 효과 가 거의 무시할 수 있다고 결론지었다. 그러나 R-123 과 같은 높은 표면장력 냉매의 핀관 막계수는 하부 관군 열에서 20%까지 떨어질 수 있다. R-134a 와 R- 123 모두 톱니형상 응축관의 배열 효과 는 막계수가 30 열 관 군의 상단에서 하단으로 갈수록 약 80% 수준으로 크게 떨어 진다. R-134a 의 만액 유무에 관계없이 부드럽고 핀이 있는 3 차 원 전열관 표면의 냉매 측 계수를 측정 하였다. 결과 는 3 차 원적으로 촉진된 전열관 표면은 낮은 만액 조건에서 가장 높 은 냉매 측 계수를 나타내지만 성능은 만액률에 가장 민감하 다. 핀관의 냉매측 계수는 3 차원적으로 촉진된 전열관의 냉 매측 계수보다 만액률에 덜 민감하다. 다양한 오일 농도에서 부드럽고 핀이 있으며 3 차원적으로 향상된 전열관 표면에서 R-134a 의 응축 냉매측 계수에 두 윤활유가 미치는 영향에 대한 연구결과 에서는 오일로 인한 냉 매 측 계수의 감소는 3 가지 전열관 유형 모두 15% 미만이 며 오일 농도와 무관한 것으로 나타났다. 응축수 배수와 침수로 인한 배열 효과 가 4 각 배열 전열관 보다 3 각 배열 전열관 관군에 대한 영향이 적음이 입증되었 다. 또한 최적화된 2 차원 핀 프로파일의 경우 기존 핀 프로 파일과 비교하여 85%의 성능 향상이 보고되었다. 최적화 된 핀 프로파일은 주로 외부 핀이 깎여지지 않은 점에서 시험 한 톱니 프로파일과 는 다르다. 톱니 형상의 핀 프로파일과 전통 적인 핀 프로파일 간의 배열 효과 의 차이와 결합된 이러한 관 찰은 대형 쉘앤튜브 열교환기 적용을 위한 2 차원 핀 프로파 일의 개발과 상용화 기회가 있다고 제안하였다. 액냉매는 원하는 수의 전열관을 만액시키기 위해 응축냉매 레벨을 올려서 과냉각시킬 수 있다. 잠긴 전열관과 관련된 냉 매 막계수는 응축 열전달계수보다 작다. 식 (3)의 냉매 막 계 수가 응축기의 모든 전열관을 기준으로 한 평균값 인 경우, 많은 부분의 관이 잠길수록 감소한다. 4) 전열관 벽면 저항 암모니아 사용이 아닌 대부분의 냉각 응축기는 비교적 얇 은 벽의 동관을 갖고 있다. 이들을 사용하는 경우, 전열관 벽 통과 온도강하나 기울기는 중요하지 않다. 전열관 금속이 70%/30% 백동관과 같이 높은 열저항이 있으면 동관과 같은 양의 열을 전달하기 위해 상당한 온도 강하가 발생하거나 반 대로 평균온도차 �tm 이 증가나 표면적이 필요하다. 식 (3)과 (4)의 전열관 벽 저항 t/k 는 근사 값이지만 벽 두께가 전열관 직경의 14%보다 크지 않은 한 오차는 1% 미만이다. 5) 표면 효율 핀튜브 경우 핀 재료의 열저항으로 인해 핀 끝부터 반대 끝까지 온도 기울기가 존재한다. 표면 효율 ⌀s 는 이 효과 를 설명하는 핀 효율로 계산할 수 있다. 낮은 전도성 물질이나 높은 핀 또는 높은 값의 핀 피치를 갖는 전열관의 경우, 핀 효율이 점점 더 중요된다. 6) 오염계수 제조업체의 순위는 수 측 오염 가능성을 고려한 깨끗한 장 비를 기준으로 한다. 오염 인자 ��는 열전달면의 수 측 영역 을 기준으로 한 열저항이다. 따라서 응축기에 걸리는 온도 패 널티는 수 측 열 유속에 오염 인자를 곱한 값과 같다. 증가된 오염은 식 (3)의 변수(A。/Ai) 「fw 때문에 전체 열전 달저항을 증가시킨다. 오염은 동일한 용량을 얻기 위해 필요 한 △tm 을 증가시키며(응축기 압력과 시스템 전력이 그에 따 라 증가 함) 용량을 낮춘다. 주어진 오염계수에 대한 허용치 는 단순히 전체 저항을 증가시키는 것보다 장비 선택에 더 큰 영향을 미친다. 표면적을 증가시키면 유속이 낮아진다. 결과 적으로 동일한 성능에 필요한 열전달 표면의 증가는 오염 저 항과 더 낮은 유속으로 인한 추가 저항에서 파생된다. 주어진 전열관 표면과 하중 및 수온 범위에 대해 전열관 길이는 원하는 응축온도와 수면 압력강하를 제공하도록 최적 화될 수 있다. 그림 2 의 실선은 유속과 전열관 길이 및 오염 증가로 인한 전체 표면에 대한 영향을 나타낸다. 오염계수가 130 mm2 · K/W 이면 오염 공차가 없는 경우에 비해 필요한 표 면적이 2 배가 된다. 더 큰 경우는 증가된 오염 요구사항을 충족시키기 위해 대형 응축기를 선택해야 하지만 전열관 길이 를 늘릴 수 있는 유연성이 없는 경우에 발생한다. 그림 2 의 | {}
4729bd29-0495-4b6a-9dbd-7d2f08bc3049 | 4권.pdf | 4.27-4 제 4 편 냉각장비와 구성요소 파선으로 표시된 것처럼, 수면 속도는 요구되는 성능을 충족 시키기 위해 전체 표면이 증가할수록 더 빠르게 감소한다. 이 때 86 m·K/W 의 오염계수가 요구하는 표면적은 두 배가 된 다. 어플리케이션이 더 큰 펌프 동력을 제공할 수 있다면, 높 은 속도를 얻기 위해 물의 유동이 증가할 수 있고 그 높은 속 도는 물의 막 열전달계수를 증가시킨다. 이 요인과 더 낮은 유출 물 온도는 응축 온도를 감소시킨다. Chart Type: bar 0 40 80 120 160 200 촉도 0.4m/kW 0.8m/kW 0.8m/kW 0.6m/kW 0.9m/kW 1.0m/kW 총 길이 0.9m/kW 0.8m/kW 0.9m/kW 0.5m/kW 0.4m/kW 0.4m/kW 척적 길이, (Δp = 70 kPa) 0.8m/kW 0.4m/kW 0.8m/kW 0.4m/kW 0.2m/kW 0.6m/kW --- 고정 길이, (L=2.9m) ⌀wi = 29.4°C two = 35°C texat= 39.4°C 2-패스, 외부 핀, 평 ID 튜브(20 mmOD, 1.0mm 핀 간격) h,⌀ =3520 W/m2 · K 그림 2 응축기 오염효과 오염은 열교환기 설계에서 해결되지 않는 주요 문제다. 주 된 불확실성은 주어진 용도나 물의 상태에서 응축기의 기대 성능을 얻기 위해 오염계수를 설정하는 것이다. 오염계수가 너무 낮으면 압축기 동력을 낭비하고, 너무 높은 계수는 열교 환기 재료를 낭비한다. 오염은 침전물이나 생물학적 증식 또는 부식성 물질로 발 생할 수 있다. 스케일은 응축기 전열관의 표면에 따뜻한 물이 침착하여 발생한다. 오염계수는 표에서 얻을 수 있다. 하지만 대부분 값은 필요 이상으로 크다. 광범위한 연구로 일반적으로 오염 저항성이 시간에 따라 점진적으로 값에 도달한다는 것을 발견했다. 오 염 연구의 상당 부분은 냉방과 냉각 응축기에서 발견되는 표 면 온도보다 훨씬 높은 표면 온도를 기반으로 한다. 부유 고 형물이나 생물학적 오염이 없는 경우 응축기 전열관의 장기 오염이 35 mm2K/W 를 초과 하지 않으며 단기 오염 18 mm2K/W 를 초과 하지 않는다는 것을 발견하였다. 이러한 연구 결과 응 축기 정격에 대해 44 mm2K/W 의 표준 산업 오염 물질 값이 산출 되었다. 응축기 전열관을 정기적으로 청소하면(기계적 또는 화학적) 보통 심각한 환경이 아니면 만족스러운 성능을 유지한다. 최근에 냉각탑이 있는 응축기 응용에서 브레이징 판 형 열교환기에 대한 강수 기반의 오염 특성(부식과 생물학적 오염 없음)을 연구하였다. 그들은 판의 내부 구조가 심한 오염 조건 하에서 점근 계수 값에 큰 영향을 미친다는 것을 발견 하 였다. 적당한 오염 조건하에서, 점근선 오염 값은 모든 쉐브론 각도에 대해 0.000044 m2K/W 이다. 심한 오염 조건에서 딱딱 한 물결 모양(쉐브론 각도 30°)은 0.00044 m2K/W 의 점근 값 을 나타냈지만 부드러운 물결 모양(쉐브론 각도 60°)의 경우 0.000065 m2K/W 의 값을 나타냈다. 종횡비가 점근선 오염 값 에 최소한의 영향을 미쳤지만, 유동 방향에서 더 긴 판을 갖는 열교환기는 진동형태의 오염 거동을 나타냈다. 3) 물 압력강하 물(또는 다른 유체) 압력강하는 응축기를 설계하거나 선택 할 때 중요하다. 냉각탑으로 응축수를 냉각하는 경우, 응축기 를 통과 하는 물의 압력강하는 일반적으로 약 70 kPa 로 제한 한다. 응축수가 다른 공급원에서 오는 경우의 응축기를 통과 하는 압력강하는 오염에 의한 압력 변동과 추가 흐름 저항을 허용 할 수 있는 가용 압력보다 낮아야 한다. 수평 응축기의 압력강하에는 전열관의 통과 손실과 전열 관 입구 및 출구 손실, 헤드 또는 리턴 벤드(또는 둘 다)를 통 한 손실을 포함한다. 전열관 코일 링의 효과 는 쉘 엔 코일 응 축기에서 고려한다. 전열관 통과 예상 압력강하는 수정 달시- 바이스바하(Darcy-Weisbach) 방정식으로 계산할 수 있다. Ap= Np(KH+ 1 등) PV2 여기서, △p : 압력강하, Pa Np : 관 패스 수 KH : 입출구 흐름 저항과 역전 계수 f : 마찰계수 L : 관의 길이, m D : 내부 전열관 지름, m r : 유체 밀도, kg/m2 V : 유체 속도, m/s 평활한 내부 직경 전열관의 경우 마찰계수는 유량 방식과 벽 거칠기에 따라 무디선도나 다양한 관계식으로 정할 수 있 다. 내부 향상 기능이 있는 전열관의 경우 마찰계수는 전열관 제조사에서 얻어야 한다. KH 값은 전열관 입출구 조건과 패스 간 유로에 따라 다르 다. 최소 권장 값은 1.5 다. 이 요인은 짧은 전열관의 경우 더 욱 중요한다. (7) 쉘 엔 코일 응축기의 압력강하 예측은 코일의 곡률과 전열 관이 구부러졌을 때 전열관의 평평해짐이나 꼬임 때문에 셀 앤드 튜브 응축기보다 어렵다. 압력강하에 대한 파이프와 전열관의 굴곡이나 굽힘의 효과 | {}
4c87a633-ee73-4bce-8407-8c153ff5f413 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-5 에 대해 논의 했다. 브레이징 및 판형 프레임 응축기의 경우 전체 압력강하는 판 영역의 압력강하와 입구/출구 포트와 관 련된 압력강하의 합이다. 방정식의 일반적인 형태는 Np = 1 을 제외하고 식 (7)과 유사하다. 4) 과랭도 셀 앤드 튜브 응축기에서 응축 표면이 제공하는 응축냉매 과랭은 일반적으로 1 K 미만으로 작다. 과랭이 더 필요한 경 우에는 응축수에 전열관을 잠기게 하여 얻을 수 있다. 관군 아래 부분에 있는 전열관이 이 용도로 사용된다. 응축기가 멀 티 패스인 경우 가장 차가운 물에 노출되기 위해 과랭 전열관 을 첫 번째 패스에 포함시켜야한다. 원하는 응축수의 높이로 과냉각 전열관을 잠수시키는 수단 이 있으면 열은 주로 자연 대류로 전달한다. 다음과 같이 과 랭도 성능을 개선시킬 수 있다. 밀폐된 전열관으로 강제 대류의 이점을 얻기 위해 응축기 의 개별 구획에 전열관을 둘러싼다. 전열관 다발을 통과 하는 흐름을 만들기 위해 분할 식 배플 을 마련할 수 있다. 열전달 성능이 세로 방향이나 교차 흐름 상관관계를 사용하여 분석적으로 추정될 수 있는 방법을 설명 하지만, 많은 수의 변수로 시험으로 보다 더 쉽게 결정된다. 유로의 냉매 압력강하는 과랭 액체의 포화 압력으로 허용압력 차를 초과 하지 않아야 한다. 5) 물 순환 응축기의 다양한 유속은 포화 응축 온도에 상당한 영향을 줄 수 있으며, 이는 냉동 장치의 성능에 영향을 미친다. 그림 3 은 특정 응축기에서 1 회나 2 회 또는 3 회 통과 할 때의 응 축온도 변화를 보여준다. °C 표적응용主张 X-Axis: 부하, kW/특브 Y-Axis: 도의 중국들도 Chart Type: line 1 패스 2 패스 3 패스 4 패스 5 패스 6 패스 item_01 2.8 5.6 5.8 6.5 7 7.8 그림 3 응축기 물 회로 효과 예를 들어, 전열관 당 6 000 W 의 부하에서 5.6 K 범위의 2 패스 응축기는 응축 온도가 39.3°C 다. 1 패스, 2.8 K 범위 의 동일한 부하에서, 이 장치는 37.6°C 의 응축 온도가 될 것 이다. 그러나 1 패스 선택은 펌프 동력의 증가와 2 배의 유량 이 필요하다. 물 흐름과 관련된 비용이 더 낮은 응축온도보다 높을 때 3 단계 설계가 유리할 수 있다. 따라서 전체 성능과 비용을 최적화하기 위해 다른 변수 (수원, 펌프 동력, 냉각탑 설계 등)에 대해 다른 수의 통과(선택인 경우)와 범위를 고려 해야 한다. 6) 형식 가장 일반적인 수랭식 냉매 응축기 형식은 다음과 같다. ① 셀 앤드 튜브, ② 쉘 엔 코일, ③ 관 대 관, ④ 판형 선택하는 형식은 냉각 부하와 사용 냉매, 사용 가능한 냉각수 의 수질과 온도, 순환 유량, 위치 및 공간 할당, 필요 운전압 력(물 측과 냉매 측), 비용과 유지보수 문제에 따라 다르다. (1) 셀 앤드 튜브 응축기 3~35 000 kW 크기의 응축기는 전열관 외부의 냉매를 응 축시키고 단일 패스나 다중 패스 회로에서 전열관으로 냉각수 를 순환시킨다. 단일 전열관 시트로 끝나는 U-전열관을 종종 사용하지만 고정 전열관 시트, 직선 전열관 구조를 일반적으 로 사용한다. 일반적으로 셀 앤드 튜브 응축기 전열관은 수평 으로 놓는다. 바닥 설치 면적이 제한되면, 전열관을 수직으로 놓을 수 있지만 이 방향은 응축수 배수가 나빠 냉매 막계수가 감소한다. 개방형 수 방식의 수직 응축기는 암모니아에 사용 해 왔다. 가스 입구와 액체 출구 노즐 위치에 주의 한다. 이러 한 노즐의 근접은 입구 가스 흐름에서 출구 노즐을 밀봉하기 위해 과도한 양의 액체 냉매량을 요구하여 응축기 성능에 악 영향을 줄 수 있다. 이 영향은 입구 및/또는 출구 연결부에 조절장치를 추가하여 감소시킬 수 있다. 할로겐화 탄소 냉매 응축기는 모든 주요 표면이나 핀, 철 또는 비철 전열관을 포함하여 많은 재료로 만들어졌다. 공통 전열관은 외부에 핀이 내장 된 공칭 19~25 mm OD 구리 전 열관이다. 이 전열관은 종종 0.9~1.5 mm 의 핀 높이와 1.33, 0.98 및 0.64 mm 의 핀 간격으로 사용할 수 있다. 암모니아 응 축기의 경우 외경이 32 mm 이고 평균 벽 두께가 2.4 mm 인 주 요 표면 강철 전열관이 일반적이다. 향상된 열전달을 위해 설계한 많은 전열관을 사용할 수 있 다. 내표면의 일반적인 개선 사항으로 난류를 촉진하고 열전 달을 높이기 위한 세로방향 흠이나 나선형 홈과, 융기, 내부 핀 및 기타 장치가 있다. 냉매 측은 응축수 표면 장력과 배수 가 표면 설계에 중요한다. 전열관은 응축을 강화하고 배수를 촉진하기 위해 기계 가공하거나 특별히 형성된 외부 표면에 사용할 수 있다. 이 향상된 전열관의 열전달은 제조업체에서 얻는다. 전자유체역학(EHD) 기술은 고전압과 저 전류의 전기장을 전기 전도도가 낮은 유체의 유동장과 결합시켜 더 높은 열전 달률을 달성한다. R-134a 와 같은 냉매의 비등과 응축 모두 에 대해 10 배를 초과 하는 향상 요소를 실험적으로 입증했 다. 응축의 경우 이 기술은 수직 전열과 과 수평 전열관 위의 (또는 내부) 응축 확대에 똑같이 잘 대응한다. 대부분의 수동 | {}
dc4bdc1b-e7ec-4b5b-abed-76075498e088 | 4권.pdf | 4.27-6 제 4 편 냉각장비와 구성요소 형 중대 기술은 수직 방향의 응축 향상에 적합하지 않다. 향상된 전열관으로 인해 물 및 냉매 막 저항이 감소되기 때 문에, 오염 효과 가 더욱 중요해진다. 높은 수준의 오염이 발생 하면 오염이 전체저항의 50% 이상을 쉽게 차지할 수 있다. 이 러한 경우 향상의 이점이 줄어들 수 있다. 반면에, 난기류를 만드는 물 측의 확대는 오염을 감소시킬 수 있다. 오염 저항의 실제 값은 특정 유형의 향상과 유지관리 조건에 따라 다르다. 유사하게 냉매 측 향상은 작은 묶음에서와 같이 매우 큰 전열관 묶음에서 많은 이점을 보이지 않을 수 있다. 이것은 냉매 측 막 계수에 대한 부분에서 다루는 행 효과 때문이다. 전열관은 얇은 구리나 구리 합금 또는 강철 전열관 시트로 납땜하거나 무거운 비철 또는 강철 전열관 시트로 압연한다. 최대 OD 가 전열관 홀 직경보다 작고 전열관 시트로 롤링 된 직선 전열관은 제거할 수 있다. 이 구조는 전열관이 파손되었 을 때 현장 수리가 쉽다. 셀 앤드 튜브 응축기에 필요한 열전 달 영역은 식 (1)과 (2), (3)을 풀어 찾을 수 있다. 평균온도 차는 냉매 온도를 포화 응축온도로 취한 입구 출구 냉매온도 의 대수 평균 온도차다. 고정 변수에 따라 반복적인 해결책이 필요할 수 있다. 쉘 엔 U-튜브 응축기 설계 원리는 수평 셀 앤드 튜브 장치 에 대해 설명한 것과 같지만 한 가지 예외가 있다. U-튜브의 U-밴드의 물 압력강하는 일반적으로 구획을 통과 한 것보다 적다. 물 흐름의 방향이 바뀌는 물 헤더에서. 압력 손실은 내 부 전열관 직경과 내부 전열관 직경 대 벤딩 중심의 비율 함 수다. 압력손실은 시험으로 결정한다. (2) 쉘 엔 코일 응축기 쉘 엔 코일 응축기는 쉘 내에 있는 하나 이상의 연속 코일 이나 조립된 코일을 통해 냉각수를 순환시킨다. 냉매는 전열 관 외부에서 응축한다. 용량 범위는 1.75~50 kW 다. 전열관 은 구조 형식 때문에 교체 가능하거나 기계적으로 청소할 수 없다. 식 (1)과 (2) 그리고 (3)은 쉘 엔 코일 응축기의 성능 계산 에 사용되며 포화 응축온도는 대수평균온도차의 냉매 온도 진 입 및 배출에 사용된다. hw(수 측 막 계수)와 특히 수 측 압력 손실의 값은 주의 가 필요하다. 충류는 직선전열관보다 코일에 서 상당히 높은 레이놀즈수에서 존재할 수 있다. 난류 유동에 대한 막 계수가 층류 유동에 대한 막 계수보다 크기 때문에 유동이 난류가 아니면 식 (6)에서 계산 된 hw 는 너무 높다. 유동이 난류가 되면, 막 계수는 직관보다 커야 한다. 이선코일 을 통한 압력강하는 동일한 길이의 이동에 대해 부드럽고 똑 바른 전열관을 통과 하는 것보다 훨씬 더 클 수 있다. 수압저 하에 대한 절에서는 압력 손실을 정확하게 결정하기 위한 변 수를 설명한다. 압력손실 및 열전달률은 이 응축기에 고유 한 여러 변수로 인해 시험으로 결정되어야 한다. (3) 관 대 관 응축기 이러한 응축기는 냉매 증기가 고리 형 공간이나 내부 전열 관 중 하나에 응축되는 2 개의 전열관으로 구성된 하나 이상 의 어셈블리로 구성된다. 이 장치는 1~180 kW 범위의 크기 로 제작되었다. 직관 및 축관 응축기 모두 사용할 수 있다. 식 (1)과 (2)는 관-대-관 응축기의 크기를 정하는데 사용 할 수 있다. 냉매는 유로를 통해 상당한 압력손실이 걸릴 수 있으므로 평균온도차를 계산하는데 사용하는 냉매온도는 신 중하게 선택해야 한다. 냉매 온도는 냉매 막 계수에 사용 된 모델과 같아야 한다. 배관 연결에 따라 대향류 흐름이나 병렬 흐름에 대한 대수평균온도차를 사용해야 한다. 식 (3)은 물이 전열관에 흐르는 경우 전체 열전달률을 구하는데 사용할 수 있으며, 식 (4)는 물이 환형으로 흐를 때 사용할 수 있다. 관- 대-관 응축기 디자인은 물이 내부 전열관을 통과 하는지 튜브 밖의 환(�)을 통과 하는지에 따라 이전에 설명한 것과 다르 다. 공정이 수평 전열관 외부의 응축과 상당히 다르기 때문에 응축 계수가 전열관이나 환 내에서 발생하는 경우 응축계수를 예측하기가 더 어렵다. 물이 환으로 흐르는 경우에는 물 측 막 계수와 압력강하를 계산하는데 사용해야 하는 적절한 방법 에 대한 의견 차이가 있다. 전열관이 나선형으로 움직이면 문 제는 더욱 복잡해진다. 수면은 직관에 물이 흐르고 청소구가 있을 때만 기계적으로 청소할 수 있다. 전열관은 교체 할 수 없다. (4) 브레이징 판형과 판 프레임 응축기 판형 응축기는 별도의 채널 어셈블리를 형성하기 위해 납땜 된 판으로 구성된다. 용량 범위 1.75~350 kW. 판 프레임 응 축기는 판을 레이저 용접시켜 단일 카세트를 형성하는 표준 설계이다. 냉매는 용접 된 판사이의 공간에 국한하며 포트에서 만 개스킷에 노출하다. 이러한 응축기는 용량 범위가 더 높다. 일반적으로 스테인리스강판을 대개 물결 모양으로 구성하 여 높은 난기류와 오염 가능성을 줄인다. 이 모양은 결빙을 견딜 수 있는 능력이 있으며, 소형의 디자인으로 냉매 충전량 이 적다. 브레이징 장치의 제작은 기계적인 세척을 할 수 없 으며 내부가 새면 일반적으로 수리 할 수 없다. 따라서 개방 형 냉각탑에서 여과 장치나 분리기를 사용하여 물을 깨끗하게 유지하거나 폐회로 냉각탑을 사용하는 것이 효과 적일 수 있 다. 판과 프레임 단위는 물 쪽에서 청소할 수 있다. 성능 계산 은 다른 응축기와 비슷하다. 그러나 열전달률에 대한 상관관 계는 거의 없다. 7) 불응축 가스 처음 조립했을 때 대부분의 냉각장치에는 가스 (일반적으 로 공기와 수증기)가 있다. 이러한 가스는 응축기 성능에 해 로운 요소이므로 운전 전에 냉동장치에서 배출시키는 것이 중 요한다. 증발기의 운전 압력이 주위 압력보다 낮은 저압 냉매의 경 우, 약간의 누설이 불응축 가스가 생기는 원인이 될 수 있다. 이러한 경우 불응축 가스를 자동으로 배출하는 퍼지 장치를 권장한다. 그림 4 는 다양한 작동 조건에서 추기장치 사용과 관련된 냉매 손실의 몇 가지 예를 보여준다. 일반적으로 정화 장치는 공기-냉매 비율보다 냉매 방출량이 적어야 한다. 불응축 가스가 있을 경우, 장치의 고압 측에 수집되고 응축 압력이 냉매가 실제로 응축되는 온도에 상응하는 압력 이상으 로 상승한다. 이는 전력 소비를 증가시키고 용량을 감소시킨 다. 또한 높은 배출 온도의 지점에 산소가 있으면 오일이 산 화될 수 있다. | {}
9a280033-d610-42c5-b1ee-01309862f11f | 4권.pdf | 제 27 장 옹축기 4.27-7 Chart Type: bar 0 200 400 600 800 1000 1200 R-11, 7.2°C 8.8kg/kg 0.6kg/kg 0.9kg/kg 0.8kg/kg 0.3kg/kg 0.2kg/kg 1.9kg/kg R-12, 7.2°C 6.5kg/kg 4.9kg/kg 2.1kg/kg 1.8kg/kg 0.9kg/kg 4.8kg/kg 2.0kg/kg R-11, 21 5.3kg/kg 0.9kg/kg 0.7kg/kg 1kg/kg 0.3kg/kg 0.8kg/kg 0.7kg/kg R-12, 21 5.3kg/kg 0.9kg/kg 4.8kg/kg 3kg/kg 2.9kg/kg 2.8kg/kg 4kg/kg 그림 4 가스 온도와 압력에 따른 추기 시 냉매 손실 불응축 가스의 분압으로 과압이 생긴다. 이 가스는 응축 표 면에 저항 막을 형성하여 열전달계수를 낮춘다. 소량의 불응 축 물질이 쉘-튜브 응축기의 냉매 막 계수를 크게 감소시키 는 원인이 될 수 있다. 불응축 가스는 응축기에서 가장 온도 가 낮고, 덜 흔들리는 부분이나 수액기에 축적되는 경향이 있 기 때문에 특성화하기 어렵다. 따라서 가스가 열전달 표면에 서 멀리 떨어진 지역에 국한되어 있는 경우, 상당히 높은 불 응축 비율을 허용할 수 있다. 불응축을 설명하는 한 가지 방 법은 식 (3)의 냉매나 가스 쪽의 오염 저항으로 이것을 취급 하는 것이다. 장치 성능 영향의 한 예로, 880 kW R-11 냉각기 응축기 에 행한 실험에 따르면 2% 불응가스가 응축 계수를 15% 감 소시켰다. 또한 3%와 8%의 불응축 가스는 각각 2.6%와 5% 의 전력소비를 증가시켰다. 불응축 가스가 기존의 핀-튜브보다 톱니형 촉진 튜브의 웅 축 계수에 더 심한 영향을 미친다는 결론을 내렸다. 불응축 가스 농도가 0.5% 인 경우 핀 간격이 0.977 mm 인 전열관의 계수는 15% 감소한 반면 톱니형 전열관의 계수는 거의 40% 감소했다. 5%의 불응축 가스 농도에서, 두 전열관 모두에서 성능저하가 비슷했다 불응축 가스가 있는지 응축기의 물이 냉매가 물과 동일한 온도에 도달할 수 있을 만큼 충분히 흐르게 하면서 냉동 장치 를 정지시켜 시험할 수 있다. 응축기 압력이 냉매 온도에 상 응하는 압력보다 높으면 불응축 가스가 있다. 이 시험은 쉘 측 응축계수를 감소시킬 수 있는 소량의 불응축 물질의 존재 를 감지할 만큼 민감하지 않을 수 있다. 8) 시험과 평가 압력용기는 적절한 기준과 표준의 규칙에 따라 제작하고 시험해야 한다. 현재 고압가스안전관리법에서 규칙 및 예외에 대한 지침을 제공한다. 보다 일반적으로 적용 가능한 기준과 표준은 다음과 같다. ① 표준 장비와 표준 안전 규정, 마킹, 오염계수 및 수랭식 응축기의 권장 정격 점수에 대한 산업기준을 다룬다. ② 권장 시험방법을 다룬다. ③ 불응축 가스 퍼지 장비의 효율을 시험과 평가 및 평가 방법을 다루고 있다. ④ 설계 기준과 재료 사용 및 시험을 규정한다. 해당되는 경우, 압력 용기의 냉매가 포함 부분에 대하여 고압가스안전 관리법을 참조한다. 공장 시험압력이 규정되어 있으며, 이 기 준은 최소 설계 작업 압력을 제시한다. 이 기준은 적용 가능 한 경우 냉매가 포함된 장치에 압력 제한장치와 압력 제거장 치가 필요하며 이 장치의 설정과 용량 요구 사항을 정의 한다. ⑤ 고압가스안전관리법은 설계와 시공의 안전 측면을 다룬 다. 응축기가 고압가스안전관리법 범위에 해당되는 경우 이러 한 요구사항을 충족해야 한다. 고압가스안전관리법에 나열된 요구사항을 충족하는 일부 예외는 다음과 같다. ㉠ 응축기 쉘 내경이 150 mm 이하일 경우. ㉡ 작동 압력이 103 kPa(게이지) 이하일 경우. ㉢ 응축기의 유체(물) 부분은 유체가 물이나 글리콜 용액 인 경우 설계 압력이 2 MPa(게이지)를 초과 하지 않으며 고 압가스안전관리법의 요구 사항을 충족할 수 있도록 설계 온도 99°C 를 초과 하지 않을 경우. 9) 설계압력 고압가스안전관리법에 따라 냉매압력을 선택한다. 대기 온 도와 냉매 충전 장치를 운송하는 중에 발생하는 온도도 고려 한다. 필요한 유체(물) 쪽 압력은 정수두 압력과 펌프 압력, 펌 프 기동에 의한 과도현상과 밸브 폐쇄 같은 조건에 따라 크게 다르다. 일반적인 물 쪽의 설계압력은 1.0 MPa(게이 지) 이지만, 더 높은 건물에서도 2.0 MPa(게이지)의 요구 는 흔하지 않다. 10) 운전과 유지보수 수랭식 응축기를 선택하면 일반적으로 물과 냉매 온도를 포함한 예상 운전 조건이 결정된다. 표준 실행은 선택 절차에 서 오염 요인을 허용한다. 따라서 새로운 응축기는 아직 오염 되지 않았기 때문에 응축 온도가 설계 온도보다 낮은 온도에 서 동작한다. 응축기가 오염이나 스케일이 시작되면 경제성을 고려하여 청소 빈도를 결정한다. 스케일이 커지면 유닛 용량 이 감소하고 응축온도와 후속 전력이 증가한다. 그림 5 는 설 계 오염계수가 44 mm2K/W 인 응축기의 이에 대한 효과 를 보 여준다. 몇몇 점에서 증가된 전력비용은 청소비용으로 상쇄될 수 있다. 화학적 수처리의 효과 뿐만 아니라 지역의 수질 조건은 특 정 유지 관리 일정을 사용하는 것을 어렵게 만든다. 세척은 기계적으로 브러시로 하거나 화학적으로 산성 용액으로 할 수 있다. 물 쪽 오염이 심한 경우에는 수두의 케이지에 설치된 브러시로 온라인 클리닝을 할 수 있다. 밸브를 사용하면 일정 | {}
0d61d816-a0f2-4f93-83bd-aa0937a06734 | 4권.pdf | 4.27-8 제 4 편 냉각장비와 구성요소 X-Axis: 오염계수, (mm2·K)/kW Y-Axis: 성능변화율 Chart Type: line τ = 0 τ = 39 τ = 40 τ = 49 τ = 50 τ = 46 τ = 47 τ = 48 item_01 0.98 0.98 1.0 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 앞 = 냉동기 실제 용량/냉동기 설계용량 W+ = 압축기 실제 kW/압축기 설계 kW to = 포화응축온도, °C 설계응축오염계수 : 44 mm2K/W 냉각기 출구수온 : 6.7°C 응축기 입구수온 : 29.4°C 그림 5 냉동기 성능에 대한 오염 효과 한 간격으로 흐름이 바뀌어 전열관을 통해 브러시를 작동하게 된다. 가장 효과 적인 방법은 형성된 스케일의 유형에 달려 있 다. 특정의 전열관 세척 방법을 선택할 때는 전문가의 조언을 받는 것이 좋다. 때로는 물에 부식성의 불순물이나 부적절한 청소로 인해 하나 이상의 전열관이 샐 수 있다. 이러한 누출은 가능한 빨 리 발견하여 수리해야 한다. 일반적으로 누출 전열관을 교체 해서 해결할 수 있으며 가장 좋은 방법은 응축기 제조업체를 통해 해결하는 것이다. 전열관 한 개의 역할이 비교적 덜 중 요한 대형 응축기에서 더 간단한 해결법은 누설 전열관의 말 단부를 밀봉하는 것이다. 응축기가 겨울철에 물이 얼 수 있는 곳에 있으면 사용하지 않을 때 특별한 예방조치를 해야 한다. 모든 통기관과 배수관 을 열면 충분하지만 수두를 제거하고 전열관에 물이 없게 불 어낸다. 냉매 증기가 응축기에서 배출되고 전열관에 물이 있으면 펌프를 가동시켜 물이 흐르게 한다. 그렇지 않으면 얼어붙을 수 있다. 기울기나 배관 연결, 전열관 청소 또는 제거를 위한 필요 공간과 기타 중요한 사항은 응축기 제조사의 설치 권장사항에 따라야 한다. 2. 공랭식 응축기 공랭식 응축기는 압축공기 냉각장치에서 냉매의 응축열을 제거하기 위해 주위 공기를 사용한다. 개개의 공랭식 응축기 °C 표현웅동농도, 의 크기는 수백 와트에서 약 350 kW 이지만 개별 시스템은 대형 시스템에 함께 결합할 수 있다. 가장 작은 공랭식 응축 기는 가정용 냉장고에 사용하며 주변 공기의 중력 순환으로만 하여 팬이 없을 수 있다. 큰 응축기는 거의 항상 하나 이상의 공기 순환용 전동 팬을 사용한다. 중형 응축기는 압축기와 함 께 필수 패키지 (응축 장치라고 함)의 일부로 제공되는 경우 가 많다. 가장 작은 응축기를 제외한 모든 응축기는 최대 17.5 kW 의 옥외 주거 응축 장치를 형성하기 위해 압축기/팬 조합 주위에 형성되거나 그렇지 않으면 구부러진 핀 코일을 사용한다. 대용량 공랭식 응축기는 대부분 직사각형 형상과 편평하거나 구부러진 단일 모서리가 있는 형상 그리고 최소 전열관 열수의 코일을 사용한다. 팬은 응축기 코일로 공기를 흡입하거나 송풍할 수 있도록 배치할 수 있다. 일반적으로 팬 모터는 압축기가 작동될 때 작동하도록 연결한다. 공랭식 응축기는 압축기 근처에 있거나 압축기에서 멀리 있을 수 있으며 실내 운전이나 실외 운전용으로 설계할 수 있 다. 실내 사용 큰 응축기는 외부 배출을 위해 덕트로 연결하 는 원심 팬을 사용한다. 실외 코일 방향은 일반적으로 수평이 며, 흡인 공기 순환의 코일 위에 프로펠러 팬이 있다 .비표준 을 적용할 경우, 공기 배출은 수직(상단) 또는 수평(측면) 일 수 있다. 응축기 코일을 압축기와 팽창 장치 또는 액체 수액 기에 상호 연결 배관으로 연결한다. 1) 유형 공랭식 응축기는 공기 측과 냉매 측 설계가 다르지만 판- 핀 식과 일체형 핀, 마이크로 채널의 세 가지 주요 코일 구성 형식이 있다. (1) 판-핀 식(plate and fin) 코일은 일반적으로 직경이 6~20 mm 인 동이나 알루미늄 또는 강관으로 구성한다. 불화탄소와 탄화수소 냉매의 경우 동관이 가장 일반적이다. 암모니아에는 일반적으로 알루미늄 이나 강관 응축기를 사용한다. 전열관에 부착된 핀은 알루미 늄이나 동이다. 동관은 일반적으로 그 외형에 수직으로 결합 된 핀을 갖는 둥근 형상이다. 이러한 배열은 일반적으로 공기층 보호가 더 이상 필요 없지만 일부 산업 가스나 연소 가스 또는 염분이 있는 대기로 산화되는 곳에서는 부식되기 쉽다. 알루미늄 핀 의 약간의 갈바닉 효과 로 본래의 부식 방지가 있다. 알루미늄 원형 전열관 코일 제조는 접합부에 가스 실드 아크 용접이나 특수 브레이징 합금을 사용하는 것을 제외하고는 원형 동관 코일과 유사하다. 부식 방지는 알루미늄 대 구리 이음에 필요 하다. 강철 핀의 강철 전열관 응축기는 실내용은 도장하고 옥 외용은 아연 도금 용융 도장 처리한다. 소형 냉동 장치에는 납땜 강철 응축기가 매우 일반적이다. 전열관 직경은 소형화와 제조 지그 비용, 헤더 배열, 공기 저항 및 냉매 흐름저항 같은 요인을 고려하여 결정한다. 직경 이 작을 수록 코일 회로 디자인이 유연하고 냉매 충전량은 작 지만 비용은 증가한다. 다른 코어 전열관으로는 마이크로 핀 튜브로 알려진 그루 | {}
50df6ea8-9484-4f60-89d1-0279891726da | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-9 브나 핀으로 내부를 향상시킨 동관이 있다. 헬리컬 마이크로 피닝은 전열관의 내부 표면 전체에 걸쳐 15~20°의 최적 헬 리컬 각을 갖는 작은 나선형으로 0.2 mm 높이로 매우 작다. 이러한 그루브 된 핀이 60 개 이상 있으면 9.5 mm 전열관의 단면에 맞을 수 있다. 이 패턴은 이음매 없는 전열관에서 일 반적이다. 용접형 전열관의 내부 홈 가공은 이중 교차 해치 핀 패턴으로 보강 할 수 있다. 마이크로 핀 전열관은 냉매 측 에 상당한 열전달 이점이 있지만, 전열관 측 효과 는 코일의 전체 열전달 함수에서 열전도도가 우세하게 차지하지는 않는 다. 핀 표면이 넓어서 대부분의 열전달 저항은 주로 공기 쪽 에 있다. 일반적으로 공랭식 응축기의 핀 대 전열관 비율은 약 25 대 1 이다. 따라서 미세 핀에 의한 전열관 측 열전달이 50% 증가하면 전체 열전달 계수가 약 5~15% 증가한다. 냉 매 종류와 운송 속도 및 사용된 핀 표면 가공에 따라 설계가 달라질 수 있다. 때로는 공기 중 오염 부하가 과할 것으로 예 상되는 곳에서 나관 응축기를 사용한다. 이러한 용도의 경우, 개량된 나관 코일은 일반적인 나관 코일 크기의 절반이 될 수 있다. 정상조건일 때 심지어 염분이 있는 대기에서도 일반적으로 동관 알루미늄 핀 코일을 사용한다. 가장 일반적인 것은 0. 3~0.15 mm 두께의 알루미늄 판-핀이다. 대부분의 판-핀에는 압출된 튜브 칼라가 있다. 끼우는 핀-칼라에 직선 튜브를 통 과시켜 기계나 유압 팽창으로 칼라에 맞게 확장시킨다. 그 결 과 튜브-핀 열전도도가 최대로 되는 견고한 코일 조립품이 된다. 코일 코어를 구성하는 개별 튜브에 단단히 감긴 나선형 핀 코일과 스플라인 핀 코일도 사용한다. 각 형식별 일반적인 핀 간격은 1.3~3.2 mm 다. 재고 핀 코팅뿐만 아니라 전체(완성품) 코일 침전 코팅은 특수 화학장치로 쉽게 이용할 수 있다. 이 코팅은 특히 부식 환경에서 사용하기 적합하다. 특히 해안지역의 알루미늄 피복 공랭식 응축기 코일 같은 건식 표면 코일 용도에 적합하다. (2) 일체형(integral) 핀 일체형 핀 응축기는 알루미늄이나 구리로 만들 수 있다. 이 응축기는 전열관 재료로 직접 핀을 압출하거나 성형하여 만든다. 튜브 외부에 큰 핀을 구성시키기 위해 냉간 압축으로 동 튜브를 성형시킬 수 있다. 내부 열전달 계수가 중요한 경 우, 이 성형한 튜브를 쌓아 응축기를 만들 수 있다. 알루미늄 으로 응축기를 만드는 일반적인 방법은 튜브 표면을 긁어 돌 출시키는 것이다. 알루미늄은 매우 부드러운 소재이기 때문 에 가시가 있는 핀으로 코일로 감아 완전한 응축기를 형성할 수 있다. (3) 미세 유로(마이크로 채널) 가볍고 콤팩트한 부품을 적용하는 자동차와 항공기 용도에 사용하는 소형 전 알루미늄 응축기는 수력 반경이 0.25~3 mm 인 평 튜브로 만든다. 이 타원형 튜브는 튜브 사이에 수평 으로 끼운 지그재그 알루미늄 핀으로 구불구불하게 만든다. 이러한 향상된 신규 열교환기 형식은 매니폴드 헤더 어셈블리 에 연결된 개별 타원형 튜브를 특징으로 한다. 전체 어셈블리 는 노(�) 브레이징을 하고 방식을 위해 아연을 도금한다. 평 튜브와 수평 핀 배열의 이러한 형식은 가정용 응축기와 상업 용 공조설비에 사용되는 미세유로 코일로 진화했다. 발전했지 만, 기존의 코일에서는 찾기 힘든 제한이 있다. 응축기로만 기능이 있는 미세유로 코일은 기존 판 코일이 나 스파인-핀(spine-fin, 가시 달린핀) 코일보다 단위 체적 과 단위 표면적 당 열전달 효율이 높다. 제조사가 시험으로 비슷한 면적 영역에 대하여 미세유로 코일이 기존의 2 mm 핀 간격, 평판 핀, 9.5 mm 동 튜브 코어와 비교했을 때 열전달률 이 90% 더 높다는 것을 찾았다. 18-가시 핀 스파이럴로 설 계된 9.5 mm 알루미늄 튜브와 비교할 때 브레이징된 알루미 늄 디자인은 열전달률이 44% 더 높은 것으로 나타났다. 공 기 측 압력강하가 낮을 뿐만 아니라 회로에 따라 미세유로 냉매 측 압력강하가 낮아지는 경향이 있다. 그러나 입구 헤더 에서의 동일한 냉매 분배는 종래의 코일보다 부적절하다. 히 트펌프 역 사이클에도 사용을 제한한다. 수평 튜브와 수평 핀 구조는 미세유로 코일에 원하는 높은 제상 수(응축수) 보유 능력보다 작게 한다. 특정 유닛의 크기와 디자인으로 다양성 이 제한되며, 일반 코일 설계에는 적합하지 않다. 장비 설계 자는 시스템 수준에서 미세유로 코일을 적용할 때 현장 수리 가 선택사항이 아니라는 것을 포함하여 이러한 결함을 피하 는 방법을 고려한다. 2) 팬과 필요 공기량 응축기 코일은 자연대류나 바람, 프로펠러 팬, 원심식 팬, 축류 팬으로 냉각시킨다. 냉각 효율은 코일 통과 풍속이 증가 할수록 증가하기 때문에 팬을 이용한 강제대류가 대부분이다. 비정상적인 운전이나 적용 조건이 없는 한 팬-모터는 운영 비용과 크기, 소음 요구사항을 고려한 초기 비용을 균형 있게 고려하여 선정한다. 일반적인 풍량은 2~4 m/s 의 속도에서 80~160 L/s(4.2 kW, 17 K 온도차에서)다. 팬 소비동력은 일반적으로 20~40 W/kW 다. 팬은 주로 제품의 정압과 형식으로 결정한다. 프로펠러 팬 은 낮은 정압손실과 자유대기에 방출하는 경우에 적합하다. 팬 날개 속도는 515~1 750 rpm(1 140 rpm 이 일반적임)으 로 선정한다. 거의 모든 크기의 응축기에서 단일 및 다중 조 립품에 직경 900 mm 까지의 직결 프로펠러 팬을 사용 한다. 프 로펠러 팬은 기동 회전력이 낮기 때문에 보호장치가 내장된 영구응축기형(PSC) 소형 전동기(0.75 kW 이하)가 일반적으 로 적용한다. 이러한 모터는 일반적으로 0.5 kW 까지 사용하 며, 분극형 전동기는 가장 작은 크기까지 사용한다. 더 큰 모 터의 경우 일반적으로 가장 낮은 속도의 팬에서 다상 유도형 전동기나 동기형 전동기를 사용한다. 옥외 설치 상부 토출형 제품의 경우 모터 스러스트 베어링 선정과 기후 보호에 특별 한 주의 해야 한다. 팬 날개를 모터 위에 수직방향으로 설치하 는 경우, 종종 모터와 베어링에 추가적으로 보호하기 위해 샤 프트가 장착된 슬링거 디스크를 공급한다. 산업용 장비의 경 우, 완전밀폐방수모터를 적용하기도 한다. 자유대기 방출일 경우, 원심 팬에 비해 직결구동 프로펠러 팬이 효율적이다. 벨트 구동 프로펠러 팬과 원심 팬은 유연성 이 좋지만, 보통 유지관리가 필요하며 직경이 900 mm 를 초과 하는 원심팬과 프로펠러 팬에 주로 사용한다. 원심팬은 소음 | {}
47dabc25-37af-412b-bf15-fa42d03a7cdd | 4권.pdf | 4.27-10 제 4 편 냉각장비와 구성요소 에 민감한 용도와, 긴 덕트와 같이 기외 저항이 큰 곳에 적용 한다. 베인 축류팬은 원심팬에 비해 효율이 종종 높으며 가장 큰 풍량에 적용한다. 다만 팬과 모터의 무게에 대한 특별한 설계와 벨트식 구동을 적용한다. 팬의 입구나 출구가 부분적 으로 막히면 소음도 급격하게 증가한다. 팬 입구나 출구 근처 에 설치한 고정대는 소음과 효율에 현저한 영향을 미친다. 3) 열전달과 압력강하 응축기에서 열은 ① 과열방지, ② 응축, ③ 과냉각으로 전 달된다. 그림 6 은 공랭식 응축기 코일을 통과 하는 R-134a 의 상태 변화와 코일을 통과 하는 냉각 공기의 해당 온도 변화를 나타 낸다. 과열방지와 과랭 영역은 유입 가스와 액체 온도에 따라 총 열 전달의 5~10%까지 다양하지만 그림 6 이 일반적이다. 좋은 설계는 보통 공비 냉매를 기준으로 응축기 영역의 약 85%에서 발생하는 완전한 응축을 한다. 응축 코일에 큰 압력 강하가 있을 때 응축기 코일을 통한 포화 응축 온도가 약간 낮아질 수 있지만 일반적으로 이것은 매우 일정한 온도에서 발생한다. Chart Type: line h h2 h3 h4 h7 item_01 435% 14% 421% 260% 7% 그림 6 공랭식 응축기의 온도와 엔탈피 변화, R-134a 기초편에 단상 흐름 단면의 열전달계수에 대한 방정식이 있다. 포화증기로 응축하는 경우, 가장 좋은 계산 방법 중 하 나는 Shah 상관식이다. 부드럽고 향상된 전열관에서 응축열 전달에 대한 이용 가능한 상관관계를 검토하였다. 공랭식 응축기의 전체 열전달계수는 제 17 장 공기 냉각/제 습코일의 식 (5c)로 나타낼 수 있다. 일치하는 추출된 열 흐 름 저항 자료를 얻기 위해 실험적인 시험결과 를 직접 사용하 는 것은 이론적인 접근보다 바람직하다. 최적의 증기 과열과 액체 과랭(즉, 코일의 입구와 출구 영 역)을 위해, 냉매와 공기의 교차 - 대향류흐름 배열이 최상의 성능을 만든다. 응축부(즉, 코일 코어의 중간)에서, 잠열이 방 열하여 상태 변화가 생기고, 동시에 냉매 속도가 저하된다. 상 태 변화 때문에 냉매의 속도와 부피는 액체가 될 때 실질적으 로 떨어진다. 일반적으로 대부분의 공랭식 응축기 설계는 응 축기 코일을 떠나기 전에 냉매가 평균 1~3 K 의 과냉각을 일 으키도록 적절한 열전달 표면적과 보완적인 압력강하를 제공 한다. 과냉부는 코일의 공기 유입측 코일 열을 통해 액배출 전열관을 배치하여 주 코일로 통합시킬 수 있다. 일부 제조업 체는 "삼각"회로를 사용한다. 이 회로에서는 응축부의 2 개 이상의 평행 전열관을 결합하여 하나의 연속 회로를 만든다. 동일한 흡입압력과 배출압력에서 전체 용량은 1 K 과랭에 대 해 약 0.9% 증가한다. 적절한 작동을 보장하려면 증발기 입 구 흐름 제어장치의 입구에서 액체 품질을 100%로 유지한다. 적절한 응축기 설계는 코일 내의 가스 흐름 영역과 액체 흐름 영역의 압력강하 계산을 포함시킨다. 설비공학편람 - 기 초편은 2 단계 압력강하 산출에 대해 설명한다. 일반 응축기 의 전체 압력강하는 0.6~2.2 K 에 해당하는 포화온도 변화 범위다. 4) 압축기 미설치 응축기 압축기 미설치 공랭식 응축기(원격 압축기)는 2 보다 작고 1 750 kW 를 넘는 냉동 공조용에 사용된다. 더 큰 시스템은 멀티 응축기를 사용한다. 여러 개의 개별 회로가 있는 더 큰 공랭식 응축기는 설비가 독립 냉동 장치(예를 들어, 슈퍼마 켓)로 배열한 경우에 사용한다. 가장 일반적인 코일 팬 배열 은 상향기류(상단 배출)의 수평 코일과 수평 기류(전면 배출) 의 수직 코일이다. 디자인의 선택은 주로 의도하는 용도와 주 변 환경에 달려 있다. 냉매 배관과 전기 배선은 압축기와 분리형 응축기 사이의 상호 연결 장치다. 수액기는 대부분 응축기가 아닌 압축기 가 까이에 설치한다. 모든 높은 쪽 장비의 설치 지점을 정할 때 직사광선 (태양열 부하)과 여름 겨울 조건, 바람, 고도 차이, 배관 길이 등이 주요 관심사항이다. 응축기 재순환 공기는 응 축기의 과도한 공기 입구온도의 일반적인 원인이며 일반적으 로 응축기의 위치가 부적합하거나 공기 흐름 형태가 나빠서 생긴다. 5) 응축유닛(condensing unit)의 응축기 응축기 코일을 압축기와 함께 포함시켜 패키지로 조립할 때 이를 응축유닛(condensing unit)이라고 한다. 응축기 장 치는 기후보호 장치와 전기 제어 및 코드 승인에 따라 실내기 나 실외기로 분류한다. 공장조립 응축유닛은 하나 이상의 압 축기와 응축기 코일, 패널의 전기 제어 장치, 수액기, 차단 밸 브, 스위치 및 때로는 기타 관련 장치로 구성된다. 증발기와 의 사전 충전 연결 냉매관은 더 작은 장치를 갖춘 키트로 제공될 수 있다. 개방형이나 반밀폐형 또는 완전 밀폐형 압축기는 단 일 또는 병렬(멀티플렉싱) 배관 연결에 사용되며, 이 경우 어 큐뮬레이터와 오일 분리기 및 크랭크실 오일 반환이 패키지에 포함될 수 있다. 실내 유닛에는 날씨보호 장치가 없기 때문에 모든 구성품에 쉽게 접근할 수 있다. 실외기는 캐비닛 패널을 제거하거나 힌지 덮개를 열어 접근한다. 응축기의 설계와 설치를 설치할 때 주로 압축기 때문에 소 음이 주요 관심사항이다. 소음을 줄이려면 다음과 같이 한다. ① 압축기에서 음이 들리는 사람까지의 직선 경로를 피한다. ② 캐비닛 내부에 흡음 재료를 사용하고 압축기를 감싼다. | {}
7e45f3b7-b079-4982-b890-75fb48cf836c | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-11 가능한 한 공기 통로를 간소화 한다. 상단 장착 수직 공기 배 출 장치를 사용한다. ③ 적합한 기초에 압축기를 완충시키거나 매단다. ④ 다른 판으로 진동 전달을 최소화하려면 두꺼운 판보다 얇은 판을 사용한다. ⑤ 가능한 경우 패널과 냉매관의 고유 진동수가 기본 압축 기와 팬 주파수와 다른지 확인한다. ⑥ 많은 굴곡이 있는 냉매관을 피한다. 이 관은 많은 맥동 세력과 고유 주파수를 발생시켜 소음이 생길 가능성이 더 크다. ⑦ 매우 낮은 냉매 압력강하가 있는 응축기는 압축기 방출 맥동과 함께 1 개나 2 개의 공진을 가질 수 있음을 유의 한다. ⑧ 철망 팬 어셈블리 지지대를 사용하여 소음 진동을 차단 한다. ⑨ 팬 선택이 중요하다. 급경사의 프로펠러 날개와 불안정 한 원심 팬이 심각한 소음 발생 원인이 될 수 있다. ⑩ 팬 소음은 밤에 더 불쾌하다. 일반적으로 야간에는 기온 이 낮기 때문에 팬 속도를 낮추면 성능에 악 영향을 주지 않 고 소음 수준을 낮출 수 있다. ⑪ 팬과 압축기의 짧은 기동정지 운전이 되지 않게 설계 한다. 6) 수랭식 대 공랭식 응축기 소용 장비(2.25 kW 미만)를 사용하고 값 싼 물을 풍부하 게 사용할 수 있으면, 수랭식 장비가 초기 비용과 운영비가 모두 낮을 수 있다. 공랭식 장비는 일반적으로 최대 20% 더 큰 압축기와 더 긴 운동 시간을 필요하므로 비용이 증가한다. 방식을 비교할 때 전체 계통의 운전과 유지 보수는 물론 지역 조건도 고려한다. 만성적인 물 부족은 선택에 영향을 줄 수 있다. 냉각탑으로 응축기의 냉각수를 만들 때 수랭각의 초기 비용이 더 높을 수도 있다. 또한 냉각수 펌프의 운영비용이 낮아 냉각탑 펌프와 유지보수 비용을 상쇄시킬 수도 있다. 7) 시험과 평가 응축기와 응축기 유닛 제조사는 모터와 팬 조합을 특정 게 시된 용량의 전체 조립품으로 명시하여 선정하고 시험한다. 용량 시험 측정은 고압가스안전관리법에 따라야 한다. 제조업 체의 기타 일반적인 시험에는 최고 주위 운전 조건에서 모터 권선과 베어링 온도 상승, 최저 주위 온도에서의 듀티 사이클 링과 장착 위치 및 소음 진폭이 포함된다. 사용자의 안전을 보장하기 위해 대부분의 응축기 코일 설계는 인증기관에 제출 한다. 응축기는 냉매의 과열방지와 응축 및 과냉각으로 제거하는 총 열량인 총 열 제거율(THR)로 평가한다. 이 값은 냉매의 질량 유량과 응축기 코일로 유입되는 냉매 증기와 액체의 엔 탈피 차의 곱이다. 응축기는 압축기의 냉매에 추가되는 압축열을 제외한 전체 열 제거인 순수 냉동효과(NRE) 또는 순 열 제거(NHR)로 평가할 수 있다. 이것은 냉동 장치 용량의 전형적인 표현이다. 개방형 압축기의 경우, THR 은 압축기에 입력되는 실제 동 력과 NRE 의 합이다. 밀폐형 압축기의 경우 THR 은 전체 모 터 동력 입력에 NRE 를 더하고 압축기와 토출관 표면의 열손 실을 뺀 값으로 구한다. 표면 열손실은 일반적으로 모터가 소 비하는 전력의 0~10%다. 모든 수량은 일관된 단위로 표현 해야 한다. 표 1 에 개방형과 밀폐형 왕복동식 압축기의 응축 기 THR 등급을 NRE 로 변환하는 요인을 권장한다. 공랭식 응축기 정격은 코일 입구 공기의 건구 온도와 포화 응축 온도(응축기 입구의 냉매 압력에 해당) 사이의 온도차 (TD)를 기반으로 한다. 일반적인 TD 값은 - 30~ -40°C 증 발기 온도에서 저온 방식의 경우 5~8 K 이고 증발기 온도가 -7°C 인 중온 방식의 경우 8~11 K 이며 공기의 경우 14 K~ 17 K 이다. -7°C 증발기 온도로 시스템을 설계 한다. 응축기 의 THR 용량은 TD 에 비례하는 것으로 간주한다. 즉, 16 K TD 의 용량은 8 K TD 에 대해 선택된 동일한 응축기 용량의 2 배로 한다. 응축기 선정은 1% 설계외기온도 조건을 권장한다. 특정 설계 건구온도는 특히 냉동서비스 공정의 냉각인 경 우 신중하게 선택해야한다. 예상보다 높은 공기 온도가 입력 되면 압축기의 토출 압력과 동력이 설계를 초과 한다. 이로 인 해 예기치 않게 장치가 멈출 될 수 있으며 대개 허용 될 수 있는 최소 시간에 멈춘다. 또한, 혼잡하거나 비정상적인 위치 는 일반적인 대기 조건보다 높은 대기 온도로 유입 될 수 있 다. 재순환 응축기 공기는 일반적으로 설치 위치를 잘못 선택 했을 때 발생한다. 일체형 과랭 회로가 있는 공랭식 응축기의 용량은 냉매 충 표 1 공랭식과 증발형 응축기를 이용한 왕복동 압축기 순 냉동효과 지수 ¦ 흡입 포화온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입 포화온도, °C ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 55 ¦ ¦ 흡입 포화온도, °C ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ ¦ -40 ¦ 0.71 ¦ 0.69 ¦ 0.67 ¦ 0.65 ¦ 0.62 ¦ 06.0 ¦ ¦ -30 ¦ 0.76 ¦ 0.74 ¦ 0.72 ¦ 0.70 ¦ 0.68 ¦ 0.65 ¦ ¦ -20 ¦ 0.81 ¦ 0.78 ¦ 0.76 ¦ 0.74 ¦ 0.72 ¦ 0.70 ¦ ¦ -5 ¦ 0.85 ¦ 0.83 ¦ 0.81 ¦ 0.79 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ ¦ +5 ¦ 0.91 ¦ 0.89 ¦ 0.87 ¦ 0.85 ¦ 0.83 ¦ 0.81 ¦ 밀폐형 압축기 1 ¦ -40 ¦ 0.55 ¦ 0.53 ¦ 0.51 ¦ 0.49 ¦ 0.47 ¦ 0.44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -30 ¦ 0.64 ¦ 0.62 ¦ 0.60 ¦ 0.58 ¦ 0.54 ¦ 0.49 ¦ ¦ -20 ¦ 0.71 ¦ 0.69 ¦ 0.67 ¦ 0.64 ¦ 0.60 ¦ 0.56 ¦ ¦ -5 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ 0.73 ¦ 0.71 ¦ 0.68 ¦ 0.64 ¦ ¦ +5 ¦ 0.81 ¦ 0.79 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ 0.72 ¦ 0.70 ¦ ¦ +10 ¦ 0.83 ¦ 0.81 ¦ 0.79 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ 0.73 ¦ 주) 1) R-22 의 경우 요인은 압축기에 유입되는 8 K 과열도 기준 2) b 암모니아(R-717)의 경우 5.5 K 과열도 기준 일반사항 : 이러한 요소는 왕복운동 압축기에 연결된 공랭식 및 증발 식 응축기에만 사용해야 한다. 측정된 압축기 배출량을 바탕으로 응축온도는 포화압력에 해당하는 온도다. 순 냉동효과 지수는 근사치이다. 순 냉동 표시용량은 표시된 정격의 근사 치로 표시된다. 좀 더 정확한 응축기 선정과 원심식 압축기에 연결된 응축기 선정에 있어, 압축열이 포함된 제조업체의 응축기와 압축기 전체 열희수 효과 를 사용한다. | {}
649caab7-51e8-4097-85e3-3635937a7f5a | 4권.pdf | 4.27-12 제 4 편 냉각장비와 구성요소 전량에 따라 다르다. 과랭 회로가 액체로 가득 차 있을 때 충 전량이 많아 과랭도가 증가한다. 과랭 회로가 응축에 사용될 때, 냉매 충전은 더 낮아지고 응축 능력은 더 커지고 액체 과 랭은 감소된다. 실험실 시험은 응축기 코일 출구 액체가 필요 한 고압가스안전관리법에 따라야 한다. 현재 공랭식 응축기에 대한 산업 인증 프로그램이 없다. 8) 제어 냉동장치가 제대로 작동하려면 응축압력과 응축온도를 일 정 범위 이내로 유지해야 한다. 응축온도가 증가하면 용량이 감소하고 여분의 전력이 필요하며 압축기 모터에 과부하가 발 생할 수 있다. 너무 낮은 응축 압력은 기존의 액체공급장치를 통과 하는 흐름을 방해한다. 이러한 장애물은 증발기의 용량을 손실하고 증발기의 냉매 분배를 불균형 시키며 냉동실 코일 전면에 얼음 띠를 만들고 낮은 압력으로 장치를 정지시킨다. 일부 방식은 낮은 압력강하 온도팽창밸브를 사용한다(밸런 스 포트 TXV). 이러한 저압(통상적으로 서지-수액기) 방식 은 냉매액이 팽창밸브로 들어가는 것을 보장하기 위한 추가 제어 수단이 필요하다. 보조 전자 제어장치나 밸브 또는 때때 로 액체 펌프가 포함된다. 이 흐름 제어 장비는 정확한 온도 를 유지해야 하는 중온과 저온 식품가공 냉동을 제공하기 위 해 연중 운전하는 장치에서 종종 발견된다. 겨울에 지나치게 낮은 압력을 방지하기 위해 ① 냉매 측 제 어와 ② 공기 측 제어의 두 가지 기본 제어 방법을 사용한다. (1) 냉매 측 제어 냉매 측은 다음과 같은 방법으로 제어할 수 있다. ① 코일을 액체 냉매로 채워 응축에 사용할 수 있는 활성 응축 표면의 양을 조절한다. 이 방법은 수액기와 더 많은 냉 ![image](/image/placeholder) 그림 7 동일 크기의 응축기 병렬연결과 겨울 1/2-응축기 운전 매가 필요하다. 몇 개의 밸브 배열로 가변적인 필요에 맞는 필요 채움 양을 제공한다. 온도와 압력 작동 모두를 사용한다. ② 1/2 응축기 운전. 응축기는 보통의 하절기 운전 동안 부 하의 50%를 수용하는 두 개의 같은 병렬 부분으로 초기에 설계한다. 겨울에는 전자밸브나 3 방향 밸브로 하나의 응축기 부분을 차단한다(흡인 냉매회수와 같이). 이렇게 하면 초과 충전을 방지하고 비활성 응축기의 팬을 정지시킬 수 있다(그 림 7). 1/3 또는 1/2 과 같은 유사한 분할도 가능하다. 기후 조 건으로 예측된 부하 변동은 일반적으로 각 특정 설치에 선호 하는 분할 배열로 한다. 이 분할-응축기 설계는 혹한기 제어 뿐만 아니라 냉매 충전을 줄이는 능력에서도 인기가 있다. 부 분부하 운전 조건은 분할 응축기를 사용할 때도 유익하다. (2) 공기 측 제어 공기 측의 제어는 3 가지 방법 중 하나나 둘을 조합하여 달 성할 수 있다. ① 팬 회전 ② 댐퍼 조절 ③ 팬 속도제어. 풍 량 제어장치는 바람이 불리한 운전 조건이 되지 않도록 맞춰 야 한다. (3) 팬 기동정지 외기 온도에 의한 팬 기동정지는 신속한 기동정지를 없게 하지만, 다중 팬 장치와 함께 사용하도록 제한하거나 다른 제 어 방법을 보완한다. 2-팬 유닛을 제어하는 일반적인 방법은 하나의 팬만 기동 정지시키는 것이다. 3-팬 장치는 2 개의 팬 을 기동 정지시킬 수 있다. 평균 겨울 조건 중에 대형 다중 팬 의 실외 응축기에는 적어도 낮은 팬 속도로 첫 번째 팬(또는 한 쌍의 팬)을 연속적으로 가동하도록 프로그램 한 전자 제어 기가 있다. 사이클은 냉매 연결배관과 가장 가까운 팬으로 시 작하여 첫째 팬이 켜지고 마지막 팬이 꺼진다. 나머지 팬은 주 위나 높은 쪽 압력의 필요에 따라 기동 정지할 수도 있다. 응 축기의 통과 기류는 일부 모터나 전체 모터의 속도를 제어하 거나 공기 흡입 측이나 토출 측의 댐퍼로 제어하지 않는 팬 부 분의 풍량을 조절하여 더 감소시킬 수도 있다(그림 8). 그림 8 병렬 응축기의 팬 기동정지제어와 댐퍼제어 조합 ![image](/image/placeholder) 유닛 #1 팬 기동정지 제어 유닛 #2 팬 기동정지 제어 유닛 #3 고압 측 압력이 댐프를 열거나 닫게 벨로우즈 작동 토출관 수액기로 | {}
33860b70-ab60-43c4-939a-ab4f67966228 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-13 다중 직결 프로펠러 장치에서 정지 팬이 역회전되지 않아 야 한다. 역회전되면 공기가 단락(재순환)된다. 이 역 회전을 극복하기에 모터 기동 토크가 불충분 할 수도 있다. 이 문제 를 해결하기 위해 대형 유닛의 설계는 배플을 설치하여 각 팬 을 개별 구획으로 분리한다. (4) 에어 댐퍼 수액기 압력이나 주변 조건 또는 액체 온도에 따라 제어 하는 공기댐퍼도 압축기 압력을 제어하는데 사용한다. 이 장 치는 응축기 코일의 풍량을 100%에서 0% 까지 제어한다. 이 용도용 프로펠러 팬을 구동하는 모터는 고른 전력 특성이 있거나 댐퍼가 거의 닫힐 때 과열되지 않게 팬을 냉각시켜야 한다. (5) 팬 속도 압축기 압력을 제어하는데 팬 속도도 사용할 수 있다. 팬 동력은 팬 속도의 세제곱에 비례하므로, 낮은 주위 온도와 부 분부하 운전 중에 팬 속도를 줄여 에너지 소비를 크게 줄일 수 있다. 반도체 집적회로(solid-state) 제어 장치는 동기모 터의 속도를 변경하기 위해 전압과 함께 주파수를 변조할 수 있다. 2-단 팬 모터도 에너지를 절약한다. 특히 용량 조절 장치가 있는 응축기의 병렬 운전은 신중하 게 설계해야 한다. 동일한 응축기만 병렬로 연결하면 운전 문 제가 감소한다(다중 응축기 설치에 관한 절에 추가 자료가 있 다. 그림 13, 14 는 공랭식 응축기에도 적용된다). 이러한 제어 방법은 적절한 팽창 밸브 작동을 위해 충분한 응축기와 액관의 압력을 유지한다. 정지 사이클 동안, 외기온 도가 냉방이나 냉동하는 실내온도보다 낮을 때, 냉매는 증발 기와 수액기에서 이동하여 냉매 응축기에서 응축된다. 장치의 압력이 외기온도에 해당하는 온도로 떨어진다. 시동 시, 압축 기 헤드 압력이 낮기 때문에 증발기로 액체 냉매가 불충분하 게 공급되면 흡입압력이 저압 설정보다 높은 작동 수준에 도 달할 때까지 압축기의 저압 차단을 일으킨다. 외기 온도가 극 단적으로 낮으면 장치의 압력이 압력 조절기의 차단점보다 낮 을 수 있으며 압축기가 가동되지 않다. 이러한 어려움은 ① 시동 시 저압 스위치를 바이패스하거나 ② 응축기 차단 제어 방법을 사용하여 해결할 수 있다. ① 저압 스위치 바이패스 : 장치 가동 시, 시간지연 계전기 로 저압스위치를 3~5 분 동안 바이패스시켜 헤드 압력이 상 승하고 중단 없이 압축기를 가동시킬 수 있다. ② 팬 회전 스위치 : 장치 기동 시 고압 측 압력감지 스위 치는 사전 설정 최소 헤드 압력에 도달할 때까지 응축기 팬 가동을 지연시킬 수 있다. ③ 응축기 차단 : 이 방법은 첵밸브를 설치하여 응축기를 분리시킨다. 사이클 정지 동안 냉매가 응축기 코일로 이동하 는 것을 방지한다. 실외 응축기에서 나오는 액체 온도가 증발기 운전온도보다 낮으면 비 응축식 자동온도조절 팽창밸브의 열구(��)를 사 용하는 것이 좋다. 이 형식의 열구는 팽창밸브의 헤드에 열구 충전물이 응축될 가능성을 제거하여 팽창밸브의 오작동을 방 지한다. 9) 설치와 유지보수 분리형 응축기는 비교적 설계가 단순하여 설치하고 유지 보수하는 데는 인력이 거의 필요 없다. 분리형 응축기는 실내 나 실외의 압축기에 최대한 가깝게 설치한다. 이 응축기는 압 축기 위나 아래에 설치할 수 있지만 항상 수액기보다 높게 설 치한다. 제조과 정에서 전열관 시트나 엔드 플레이트는 각 끝 의 핀 전열관 코어에 고정되어 코일 어셈블리를 완성한다. 이 들은 응축기 외장을 장착하는 수단을 제공하거나, 그 자체로 응축기 외장의 일부를 형성할 수 있다. 비슷한 디자인의 중앙 지지대는 응축기 캐비닛도 지지하며, 더 큰 장치의 경우에는 팬 부분 구획을 할 수 있다. 설치와 유지 보수 문제는 다음과 같다. (1) 실내 응축기 응축기가 실내에 있을 때는 따뜻한 토출 공기를 옥외로 배 출한다. 응축기 근처의 외기 흡입구를 구비하고 셔터를 설치할 수 도 있다. 실내 응축기는 겨울에 실내 난방과 여름에 환기에 사용할 수 있다(그림 9). 그림 9 겨울 가열과 여름 환기용 공랭 응축기 ![image](/image/placeholder) 스플릿 댐퍼 유닛 응축기 덕트 히터 외기댐퍼(개방) 공조공간 공조기에서 서비스 공간 여름 운전(환기) 스플릿 댐퍼 유닛 응축기 덕트 히터 외기댐퍼(닫힘) 공조공간 회기 서비스 공간 겨울 운전(가열) (2) 실외 설치 수직형 응축기를 옥외에 설치할 때는 역풍을 막기 위해 바람 | {}
0023f3bd-81cd-484c-b5a2-49384a5068a2 | 4권.pdf | 4.27-14 제 4 편 냉각장비와 구성요소 이 공기 흡입구 쪽으로 가게 하거나 토출 보호판을 설치한다. (3) 배관 공랭식 응축기의 배관작업은 다른 분리형 응축기와 같다. 총 압력강하가 약 1 K 포화온도 강하보다 크지 않게 응축기로 의 배관 크기를 정한다. 냉매 액관에 적절한 크기의 체크 밸브 를 설치한다. 표준 배관 절차와 올바른 배관 방법을 따른다. 비응축 가스를 쉽게 제거할 수 있도록 배출관의 가장 높은 지점에 압력 탭 밸브를 설치한다. 퍼지는 압축기를 끄고 압력 이 균등한 상태에서만 한다. 참고 : 이는 미국 환경보호국(EPA)과 같은 해당 기관에서 위임한 적절한 회수/회수 장비를 갖춘 자격자만 수행한다. (4) 수액기 응축기는 수액기를 가까이 설치할 수 있지만 대부분의 경 우 응축기를 분리시켜 원격으로 설치한다(대부분의 수랭식은 수랭식 응축기의 필수 부품이기 때문에 수액기 없이 작동한 다). 수액기를 사용하고 비교적 따뜻한 주위 온도에 있는 경 우에는 응축기의 냉매액 배출관은 0.5 m/s 미만의 액체 속도 용 크기로 하며, 응축기로의 통기뿐만 아니라 중력 배출되게 설계해야 한다. 수액기에는 해당 코드와 배출 요구사항, 사이 트 글라스와 포지티브 인서트 차단 밸브를 충족하는 압력 완 화 밸브 어셈블리를 설치한다. 수액기 제조사는 응축기 코일의 개선된 주위 과랭을 통합한 기계적 과랭과(또는) 냉매 충전 아이디어를 권장할 수 있다. (5) 유지보수 팬 모터와 팬 베어링의 정기 검사와 윤활 일정을 계획한다. 필요한 경우 윤활제나 모터의 명판 또는 사용설명서에 따른 다. 또한 응축기는 코일의 공기 입구를 긴 브러시로 닦아서 입구 코일 표면에서 보풀과 나뭇잎, 흙 및 기타 공기 중 물질 을 주기적으로 제거해야 한다. 저압 호스로 세척하거나 압축 공기로 불면 공기 입구의 반대쪽보다 효과 적으로 수행된다. 핀 표면에서 폐유와 기타 기름 막을 제거하려면 약한 세척 용 액이 필요하다. 가공 공장과 슈퍼마켓 같이 먼지가 많은 장소 에 있는 실내 응축기는 코일 청소와 지면 검사에 지장 없게 잘 접근할 수 있어야 한다. 모든 경우에 핀의 외부 물질은 장 비 성능을 저하시키고 운전수명을 단축시키며 가동시간을 늘 리고 더 많은 에너지를 사용하게 한다. 응축기 코일이 고장 났을 때(누출 발생) 그 고장난 지점은 대개 전열관 시트를 지지하고 있는 지점 중에 하나다. 어떤 식으로든 고치지 않으면 몇 년이 지난 후 풀타임 작업 시에 이러한 마모 지점에서 누설될 수 있다. 공랭식 응축기 전열관 은 주로 코일 코어의 열응력이나 과도한 진동으로 파손된다. 이를 해결하기 위해 일부 대형 코일 제조업체는 엔드 플레이 트와 중심 지지 전열관 구멍의 일부나 전체를 과도하게 대형 화하여 엔드 플레이트와 중심 지지대의 전열관 횡단 지점에 서 전열관 대 금속 접촉 마모 지점을 최소화하거나 제거한다. 이 설계가 실질적으로 코일의 냉매 전열관이 파손되지 않게 한다. 다른 고장 가능한 지점은 입구와 출구 매니폴드에 있다. 매 니폴드나 연결관을 잘 지지하지 않았거나 토출 맥동을 잘 제 어하지 않았거나 팬 불균형으로 인해 진동이 생기는 경우에는 오류가 발생할 수 있다. 3. 증발형 응축기 수랭식 응축기와 공랭식 응축기와 마찬가지로 증발형 응축 기는 응축 증기에서 주위 공기로 열을 방출한다. 증발형 응축 기에서 압축기의 고온 고압 증기는 재순환수 장치로 외부에서 연속적으로 습윤되는 응축 코일로 순환한다. 그림 10 에서와 같이 공기가 코일 위로 동시에 흐르고 재순환된 작은 물방울 이 증발한다. 이 증발로 코일에서 열이 제거되며 증기를 냉각 시켜 응축시킨다. ![image](/image/placeholder) 공기 토출 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 물 분배장치 수분 제거기 냉매중기 입구 응축기 코일 냉매액 출구 급수 공기입구 팬 펌프 압출형 공기 토출 팬 수분 제거기 물 분배 냉매증기 입구 응축코일 냉매액 출구 기류 공기입구 급수 펌프 흡인형 그림 10 증발형 응축기 기능도 증발형 응축기는 냉각탑/냉매 응축기 방식에 있는 순환펌 프와 화학 수처리 요구사항을 줄인다. 공랭식 응축기에 비해 증발형 응축기는 같은 열을 제거하기 위해 코일 표면과 풍량 | {}
e12330db-573a-4de6-b36e-ee133b39b54f | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-15 이 적게 필요하거나 더 낮은 응축온도로 운전시켜 운전효율을 향상시킬 수 있다. 주변 건구온도로 공랭식 응축기의 응축온도가 결정되기 때 문에, 증발형 응축기는 공랭식 응축기보다 낮은 응축온도로 운전할 수 있다. 증발형 응축기에서 열회수는 일반적으로 외 기 건구온도보다 외기 습구온도가 8~14 K 낮게 제한 받는 다. 또한 증발형 응축기는 일반적으로 냉각탑/수랭식 응축기 보다 낮은 응축온도를 만들므로 열전달과 질량전달 단계(냉매 -냉각수 사이와 물-주위 공기 사이)가 단일 장비에서보다 효 율적으로 결합되어 냉각수의 최소 현열을 필요하므로 증발형 응축기는 같은 용량에서 가장 소형이다. 1) 열전달 증발형 응축기에서 열은 전열관 내부의 응축 냉매 증기에 서 전열관 벽을 통해 전열관 외부의 수막으로 흐른 다음 수막 에서 공기로 전달된다. 그림 11 은 대향류 증발형 응축기의 일 반적인 온도 분포를 나타낸다. 열전달의 제 1 단계에서의 구 동력은 응축 냉매와 수막 표면 사이의 온도차이며, 제 2 단계 에서의 구동력은 물 표면과 공기 사이의 온도와 수증기 엔탈 피 차이의 조합이다. 물/공기 경계면에서의 현열전달은 온도 기울기로 생기며, 물/공기 경계면에서 공기층으로의 수증기의 질량 전달(증발)이 엔탈피 기울기로 인해 발생한다. 분석 접 근법을 단순화하기 위해 일반적으로 수막 표면 온도에서 포화 된 공기와 그 표면과 접촉하는 공기 엔탈피 사이의 단일 엔탈 피 구동력을 적용한다. 열전달과 질량전달 과정의 정확한 공 식은 두 힘을 동시에 고려한다. Chart Type: line 곡 싱 공기 잌구 0.4kg 곡일 하루 0.9kg 끙기 쥴구 0.4kg 그림 11 증발형 응축기 열전달 흐름도 증발형 응축기의 성능은 온도차나 엔탈피차로만 표현할 수 없기 때문에, 풍속과 물 유량, 냉매 속도 및 전열관 배치 구성 이 비슷한 경우, 시험 지점 사이나 크기가 다른 유닛의 시험들 사이의 자료 보간법에 간단한 예측 방법을 사용할 수 있다. 냉매에서 관 벽과 수막으로 열전달은 다음과 같이 표현 될 수 있다. q=UsA(to-ts) (8) 여기서, q : 열전달량, W Us : 전체 열전달계수, W/(m2 · K) tc : 응축기로 들어가는 냉매 압력의 포화 온도, °C ts : 수막 표면 온도, °C A : 응축기 전열관의 외부 표면적, m2 물-공기 경계면에서 기류로 열이 전달되는 속도는 다음과 같이 표현할 수 있다. q= UcA(hs -he) (9) 여기서, q : 응축기 유입 열, W Uc : 물-공기 계면에서 기류로의 전체 열전달 계수, W/ (m2 · K)를 엔탈피 차이로 나눈 값 △h in kJ/kg hs : t。에서 포화된 공기의 엔탈피, kJ/kg he : 응축기로 유입되는 공기의 엔탈피, kJ/kg 방정식 (8)과 (9)에는 Us 와 Ue 및 ts(hs 는 ts 의 함수)의 3 가지 미지수가 있다. 결과 적으로 해답은 세 가지 미지수 중 하나를 추정하고 나머지를 해결하는 반복 과정이 필요하다. 이 과정은 응축과 정에서 tc 가 변경되는 최근에 개발된 냉매 혼합물 중 일부로 인해 더욱 복잡하다. 코일의 내부 조건을 분석하여 증발형 응축기의 열전달 성 능을 평가하였다. 증발형 응축기 성능 모델링에 대한 추가 작 업이 산업계에서 진행되고 있다. 2) 응축기 구성 증발형 응축기의 주요 구성요소는 응축 코일과 팬, 물 분무 펌프, 물 분배장치, 수조, 비산 제거기 및 보급수 장치가 있다. (1) 코일 (2) 코일 습윤 방법 일반적으로 증발형 응축기는 나관이나 핀이 없는 관으로 만든 응축 코일을 사용한다. 습윤된 외부 표면에서 공기로의 에너지 전달률이 높기 때문에 확장된 표면이 필요 없다. 나관 코일은 오염에 덜 민감하고 세척하기 쉽기 때문에 성능을 더 잘 유지한다. 습식 운전에만 사용되는 경우, 습윤된 외부 표면 에서 공기로의 높은 에너지 전달률로 핀 코일의 경제성이 떨 어진다. 그러나 부분적이나 전체적으로 핀이 달린 코일은 때 로는 누출을 줄이거나 없애고 그리고/또는 최대부하가 아닌 조건에서 응축기를 건조시켜 물 소비를 줄이기 위해 사용한 다. 코일은 일반적으로 강관이나 동관 또는 스테인리스 강관 으로 만든다. 철 재료는 일반적으로 외부 보호를 위해 열간 아연 도금 처리한다. 물 분무 펌프는 수조에서 코일 상부의 분배장치로 물을 순 환시킨다. 물은 팬으로 순환되는 공기를 통해 코일 표면 위로 내려가고 수조로 되돌아온다. 분배장치는 전체 코일 표면을 완전하고 연속으로 젖게 설계한다. 완벽한 습식으로 하면 전 열관이 젖어 열전달률이 높으며 간헐적이나 부분적으로 습윤 | {}
5b39a18c-c7aa-496f-9f0d-cc0cb38e367c | 4권.pdf | 4.27-16 제 4 편 냉각장비와 구성요소 된 표면에서 발생할 수 있는 과도한 스케일을 방지한다. 스케 일은 유닛의 열전달 효율(응축 온도를 높이는 경향이 있음) 을 감소시켜 바람직하지 않다. 수조에서의 증발과 비산 및 불 로 다운으로 손실된 물은 일반적으로 기계식 플로트 밸브나 전자밸브와 플로트 스위치로 구성된 보급수 장치로 다시 채 운다. 3) 공기 유동 상업적으로 이용 가능한 모든 증발형 응축기는 기계 통풍 을 사용한다. 즉, 팬으로 제어된 기류를 장치로 이동시킨다. 그림 10 과 같이 팬을 공기 흡입구 쪽(강제 통풍구)이나 공기 배출구 쪽(유도 통풍구)에 설치할 수 있다. 기외정압이나 필 요 에너지 및 허용 소음 수준에 따라 원심식이나 축류식 팬을 선정한다. 많은 유닛에서, 재순환수는 응축코일로 분배하고 유닛의 상향 기류에 반대 방향으로 흘러 수조로 내려온다. 다른 형식(그림 12)으로 냉각탑 충전재로 응축기의 열 성 능을 향상시킨다. 이 장치에서는 하나의 기류가 재순환수에 평행하게 웅축코일 위에서 아래로 팬 공간에 수평으로 배출된 다. 재순환수는 냉각탑 충전재 위로 흘러내리고, 응축기 코일 위로 재유입되기 전에 2 차 공기에 의해 더 냉각된다. ![image](/image/placeholder) 물 분배장치 공기 인입 따뜻한"공기배출 냉매증기 입구 코일 따뜻한 공기 냉매액출구 공기 인입 물 따뜻한 공기 공기입구루버 수조 분무펌프 습식 표면 그림 12 코일/충전재 겸용 증발형 응축기 배출 기류에서 비산 엘리미네이터로 대부분의 물방울을 제 거하지만 일부는 비산되어 나간다. 증발형 응축기의 비산 손 실량은 유닛 형식과 엘리미네이터 형식, 증발형 응축기를 통 과하는 풍속과 유속의 함수다. 일반적으로 효율적인 엘리미네 이터 설계는 물의 순환량의 0.001~0.2% 범위로 비산 손실 을 감소시킬 수 있다. 공기 흡입구가 수조 근처에 있으면 루 버나 디플렉터를 설치하여 장치에서 물이 튀지 않도록 할 수 도 있다. 3) 응축기 위치 대부분의 증발형 응축기는 실외에 있으며 기계실 지붕에 자주 배치한다. 또한 실내에 설치하여 덕트로 옥외로 연결할 수 있다. 일반적으로 실내용에는 덕트 계통의 정압 저항을 극 복하기 위해 원심 팬을 사용한다. 옥외에 설치한 증발형 응축기는 응축기에서 멀리 떨어진 가열된 공간에 물과 펌프가 있는 원격 수조를 설치하여 추운 날씨에 동결을 방지시킬 수 있다(그림 13). 펌프가 정지할 때 마다 모든 물이 수조로 배수되어 결빙이 방지되게 배관을 설 치한다. 원격 수조를 설치할 수 없는 경우에는 수중 전기히터 나 증기코일 또는 온수코일 같은 수조 히터로 잘 동결을 방지 할 수 있다. 펌프와 배관을 정온전열선과 단열재 등으로 보호 한다. ![image](/image/placeholder) 옥외설치 증발식 축기 지붕 배수단 난방공간 보급수 오버플로 원격수조 펌프 그림 13 연중 운전용 증발형 응축기 증발형 응축기를 옥외로 덕트 연결하는 경우, 특히 덕트가 찬 공간을 통과 하면 응축기 배기 덕트에서 따뜻한 포화 공기 의 수분이 응축될 수 있다. 짧고 단열된 덕트에서도 일부 응 축을 피할 수 없다. 이러한 경우에는 응축수가 배수되게 해야 한다. 또한, 이러한 덕트가 있는 적용에는 비산 방지용 엘리미 네이터가 매우 효과 적이다. 4) 다중 응축기 설치 대형 냉동장치는 서로 병렬로 또는 셀-튜브 응축기로 연결 된 다수의 증발형 응축기로 설치할 수도 있다. 이러한 장치에 | {}
d0d47883-362b-4aa4-a259-c5e63d150e5f | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-17 서, 모든 응축기의 냉매 측 압력강하가 동일하지 않으면, 응축 된 액체 냉매는 압력손실이 가장 높은 응축기의 응축기 코일 로 다시 들어가 넘치게 될 것이다. 또한, 일부 응축기 팬이 정 지한 경부하의 기간에는 액 냉매가 운전 중인 응축기의 하부 코일회로로 넘치게 된다. 그림 14 와 15 같이 트랩이 되는 드 롭 레그(trapped drop leg)는 이러한 다중 설치를 잘 조절되 ![image](/image/placeholder) 평형 판 추기 증발식 응축기 추기 쉘앤튜브 응축기 추기 00 수액기 압축기 트랩 위의 액 높이(H)에 의한 압력은 응축기의 내부저항보다 커야 한다. 응축기와 수액기 모두에 추기관 연결. 그림 14 증발기와 쉘앤튜브 응축기의 병렬운전 ![image](/image/placeholder) 추기 추기 응축기 응축기 평형관 추기 수액기 압축기 XH 각 응축기는 독립적으로 운전할 수 있다. 두 응축기용 트랩 위의 높이(H)는 응축기의 내부저항보다 커야 한다. 응축기와 수액기 모두에 추기관 연결. 그림 15 증발형 응축기 2 대의 병렬운전 게 한다. 드롭-레그의 유효 높이 H 는 최대 부하 시의 응축기 압력 손실과 같아야 한다. 특히 추운 계절 응축기 팬을 정지시켜 응축 압력을 제어하는 경우에 높은 압력손실로 운전 중인 응 축기에 정격능력보다 상당히 상회하는 부하가 걸릴 수도 있 다. 드롭 레그 높이는 이러한 큰 설계부하에 감당하기에 충분 히 커야 한다. 5) 정격 능력 증발형 응축기에서 배출되는 열은 일반적으로 포화 응축온 도와 인입 공기 습구온도의 함수로 표시된다. 냉매의 종류는 능력에 큰 영향을 준다. 이 효과 는 각 냉매에 대해 별도의 표 (또는 곡선)나, 차이가 작은 경우에는 보정 계수로 처리한다. 일반적으로 증발형 응축기는 특정 응축온도와 입구공기 습 구온도에서 특정 냉매를 응축시킬 때의 총 열 배출량으로 평 가한다. 많은 제조사는 포화 흡입온도와 응축온도의 특정 조 합으로 주어진 냉매의 증발기 부하로 대안 정격을 제공한다. 이러한 정격 능력은 일반적으로 개방형 왕복동식 압축기를 기 준으로 한 압축열의 추정 값을 포함하며 유닛의 해당 형식에 만 사용해야 한다. 가스 냉각 밀폐형과 반밀폐형 압축기 같은 다른 형식의 압축 장치를 사용하는 경우, 압축기의 총 전력 입력량을 증발기 부하에 추가하며 응축기를 선택하는데 이 값 을 사용한다. 로터리 스크루 압축기는 오일을 사용하여 구동부품을 윤활 하고 로터와 압축기 하우징 사이를 밀봉한다. 이 오일은 이후 별도의 열교환기나 냉매 분사로 냉각시킨다. 열교환기의 경우 열교환기의 오일에서 제거하는 열량은 증발형 응축기로 제거 한 총 열을 얻기 위해 냉동부하와 압축기 축동력의 합에서 뺀 다. 액체 분사를 사용하는 경우, 전체 제거 열량은 냉동부하와 축 동력의 합이다. 냉동 용량을 기준으로 한 모든 능력에 열 배출량 자료를 포함시킨다. 6) 과열제거 코일 과열제기는 일반적으로 증발형 응축기의 토출 기류에 설치 하는 냉각핀 부착 코일이다(그림 16). 주요 기능은 냉매중기 가 습윤 응축코일로 들어가기 전에 토출 증기에서 과열 증기 의 일부를 제거하여 응축기 용량을 증가시키는 것이다. 제거 과열제거 코일 ![image](/image/placeholder) 압축기의 고온가스 증발형 응축기 액출구 그림 16 과열제거 코일이 있는 응축기 | {}
15ec4cbc-9fec-4676-b507-de016f2add73 | 4권.pdf | 4.27-18 제 4 편 냉각장비와 구성요소 하는 과열량은 과열제거기 표면과 응축기의 풍량 및 냉매와 공기 사이의 온도차의 함수다. 사실 과열제거기는 토출온도가 비교적 높은(120~150°C) 왕복동 압축기 암모니아 설비에 한 정 한다. 7) 냉매액 과랭각기 증발기에 공급하는 팽창 장치의 냉매 압력은 액관의 압력 강하 때문에 수액기보다 낮다. 액관이 길거나 증발기가 수액 기의 위쪽에 있으면(팽창 장치의 냉매 압력을 더욱 감소), 액 관에서 심한 증발이 생길 수 있다. 이러한 조건이 있는 경우 에 증발을 피하려면 액체 냉매를 수액기에서 나온 후 과냉각 시켜야 한다. 필요 최소 과냉각량은 팽창장치의 포화압력에 대응하는 응축온도와 포화온도 사이의 온도차다. 과냉장치는 할로카본 계통에는 종종 사용하지만 다음과 같은 이유로 암모 니아 계통에는 거의 사용하지 않는다. ① 암모니아 액체 밀도가 비교적 낮기 때문에 액관의 정압 손실이 적다. ② 암모니아는 잠열이 매우 높다. 따라서 액관의 일반적인 압력손실로 인해 증발가스의 양은 매우 적다. ③ 적절한 팽창밸브 성능에 과냉각이 중요한데 암모니아는 직접-팽창식 방식에 거의 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 압축기 토출 웅축코일 과냉각 코일 중발기로 수액기 중발식 옹축기 그림 17 과열제거 코일이 있는 응축기 할로카본 계통의 과냉각 냉매액을 공급하기 위해 일반적으 로 사용하는 방법 중 하나는 응축코일 아래의 증발형 응축기 에 과냉각 코일 부분을 배치하는 것이다(그림 17). 설계 습구 온도와 응축온도 및 과냉각 코일의 표면적에 따라 과냉각 코 일 부분은 일반적으로 5~8 K 액체 과냉각을 공급한다. 그림 17 과 같이 과냉각 회로를 위한 액체 밀봉을 하기 위해 응축코 일과 과냉각 코일 사이에 수액기를 설치한다. 8) 다중 응축기와 냉각기 본질적으로 동일한 증발형 응축기와 증발 액냉각기는 응축 온도와 출구 유체온도의 차이가 작은 경우에만 여러 가지 냉 매를 응축하거나 다른 유체를 동시에 냉각하기 위하여 다중회 로화할 수 있다. 일반적인 다중회로는 ① 식품 시장 유닛에서 발견되는 여 러 가지 냉매를 응축하고 ② 별도의 회로에서 다른 유체를 응 축시키고 냉각시킨다 (예 : 한 회로의 스크루 압축기에서 냉 매를 응축시키고 다른 회로의 오일 냉각기의 냉각수나 글리콜 을 냉각시키는 것) ③ 별도의 회로로 서로 다른 열교환기의 유체를 유지해야하는 많은 산업분야와 같이 별도의 회로에서 서로 다른 유체를 냉각시킨다. 일반적으로 다 회로 장치는 수조 수온을 감지하고 용량 제 어댐퍼나 팬 기동정지 또는 변속 구동기를 사용하여 풍량을 조절하고 장치 용량을 부하에 맞추기 위해 제어한다. 2 단 모 터나 별도의 고속 모터와 저속 모터도 사용한다. 수조의 수온 은 제어에 어느 정도 효과 가 있다. 1~2 분에 한 번씩 수조의 모든 물을 재순환시켜야 하기 때문에 수조의 온도는 부하 변 동에 좋은 지표다. 9) 수처리 증발형 응축기에서 재순환되는 물이 증발하기 때문에, 더 많은 물이 보급될수록 보급수의 용존 고형물이 계속 증가한 다. 이러한 용존 고형물이 계속 농축되면 스케일과 부식 문제 가 생길 수 있다. 또한 대기 중의 불순물과 생물학적 오염 물 질이 종종 재순환수로 들어간다. 이러한 불순물을 제어하지 않으면 슬러지나 생물학적 오염이 발생할 수 있다. 간단한 블 로다운(재순환 수의 작은 부분을 배수관으로 배출)은 양질의 보충수로 스케일과 부식을 조절하는데 적합하다. 이것은 레지 오넬라와 같은 생물학적 오염물질을 제어하지 않는다. 모든 증발형 응축기는 유기물이 성장하지 못하도록 처리하며 스케 일과 부식을 제어하기 위한 화학 처리의 많은 이점을 가질 수 있다. 수처리에 대한 구체적인 권장사항은 수처리 업체에서 얻을 수 있다. 10) 물 소비 보급수관의 크기를 정하기 위해 증발형 응축기로 제거하는 모든 열은 잠열(약 2 440 kJ/kg 증발 된 수분)로 가정한다. 방열은 운전 조건에 따라 다르지만 에어컨은 1.2 kW/kW 에 서 냉동고는 1.4 kW/kW 까지 다양하다. 증발된 물의 양은 0.5~0.6 mL/(s.kW) (mm2/J)이다. 또한 소량의 물이 엘리미 네이터에서 비산 형태로 손실될 수 있다. 양질의 보급수를 사 용하면 보급량이 증발량의 1/4~1/2 정도 낮아질 수 있으며 전체 물 소비량은 에어컨의 경우 0.6 mm2/J 에서 냉장의 경우 0.9 mm2/J 이다. 11) 용량 조절 팽창밸브와 기타 냉장 부품의 작동을 보증하려면 극도로 낮은 응축 압력을 피한다. 용량은 단일 회로 응축기의 응축압 력과 다중 회로 응축기의 분무수의 온도에 반응하여 제어할 수 있다. 용량 제어방법은 ① 간헐적 인 팬 작동 ② 기류를 감소시키는 기류 조절댐퍼(원심 팬만 해당) ③ 변속 모터 및/ 또는 구동기, 2 단 모터나 추가 저전력 포니 모터(소형 모듈 형 동일한 축의 모터)를 사용하는 팬 속도 제어. 2 단 팬 모 터는 일반적으로 100% 와 50% 팬 속도로 작동하며 응축기 용량을 각각 100%, 약 60% 제어한다. 포니 모터는 하나의 모터가 고장 나더라도 여분을 제공한다. 팬이 꺼지고 펌프가 작동하면 응축기 용량은 약 10%다. 종종 속도가 느린 팬을 작동시키는 2 단 팬 모터나 보조 | {}
149e0de0-dd6d-4ed4-903e-ce9a4d8809a8 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-19 표 2 일반적인 유지보수 점검 목록 ¦ 유지보수 항목 ¦ 점검주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 팬과 모터 베어링을 점검하고 필요한 경우 윤활유를 공급한다. 슬리브 베어링 장치의 스러스트 칼라와 볼 베어링 락킹 칼라의 조정과 체결 상태를 점검한다. ¦ Q ¦ ¦ 2. 벨트의 장력을 점검한다. ¦ M ¦ ¦ 3. 스트레이너를 청소한다. 만약에 공기가 심각하게 오염된 경우, 스트레이너를 자주 청소할 필요가 있다. ¦ W ¦ ¦ 4. 필요에 따라 점검과 청소 및 탱크를 세척한다. ¦ M ¦ ¦ 5. 탱크의 운전 수위를 점검하고, 필요에 따라 보급수 밸브를 조정한다. ¦ W ¦ ¦ 6. 물 배분 상태를 점검하고 필요한 경우 청소한다. ¦ W ¦ ¦ 7. 보급수관이 제조사의 권장대로 작동하고 적절한지 확인한다. ¦ M ¦ ¦ 8. 팬과 공기 흡입구의 스크린을 점검하고 먼지나 이물질을 제거한다. ¦ D ¦ ¦ 9. 일반 보관과 청결을 위해 장치를 주의 깊게 검사하고 필요한 수리를 즉시 한다. ¦ R ¦ ¦ 10. 용량 조절댐퍼 조절 같은 제어의 작동을 확인한다. ¦ M ¦ ¦ 11. 팬 히터와 팬 제어 등과 같이 정지 제어 항목의 운전을 점검한다. ¦ Y ¦ ¦ 12. 수처리 장치가 올바르게 작동하는지 점검한다. ¦ W ¦ ¦ 13. 증발형 응축기 전체에 부식이 있는지 검사한다. 부식된 부분을 조치하고 다시 마감 한다. ¦ Y ¦ D: 매일, W: 매주, M:매월, Q:분기별, Y:매년, R: 필요 시 (포니) 모터는 충분한 용량 제어를 제공할 수 있지만, 응축 압 력이 저압 측의 냉매 액 공급 압력 및/또는 고온 가스 제상 요건을 위한 충분한 압력을 유지하도록 최소 응축압력을 유지 하는 것 이외에는 매우 엄격한 공차로 유지될 필요가 거의 없 기 때문이다. 응축압력을 정밀하게 제어하는 용도에는 주파수 제어를 위해 주파수 변조 제어를 사용하여 사실상 무한한 용 량 제어를 할 수 있다. 이러한 제어장치는 2 단 제어로 팬 운 전과 비교하여 에너지를 절약하고 팬과 드라이브 어셈블리의 수명을 연장하므로 경제적이다. 공기댐퍼를 모듈화하면 응축압력을 보다 정밀하게 제어할 수 있지만 팬 속도 제어만큼 부하 면에서 많은 팬 전력 감소 시키지는 않는다. 용량 조절용 물 펌프 운전은 전열관 표면을 주기적으로 건조시켜 스케일 축적을 촉진하므로 권장하지 않 는다. 설계자는 증발형 응축기를 적용할 때 적용 가능한 기준과 표준을 검토한다. 대부분의 제조업체는 장비의 소음 자료를 제공한다. 원심 팬은 축류 팬보다 조용하지만 축류 팬은 일반 적으로 주어진 용도에 요구 전력이 더 낮다. 저속 운전과 다 단계화는 일반적으로 축류 팬의 응축기의 소음을 낮춘다. 경 우에 따라 공장 제공 소음기를 설치할 수도 있다. 12) 퍼지 작업 대기압 이하에서 운전하는 냉동 장치와 수리를 위해 개방 하는 방식은 높은 응축압력의 원인이 되는 공기를 제거하기 위해 퍼지 작업이 필요할 수 있다. 장치 운전 중 퍼지작업은 응축 코일 출구 연결부의 상단에서 한다. 다중 코일 응축기나 다중 응축기 설치에서는 한 번에 하나의 코일에서 퍼지작업을 한다. 한 번에 2 개 이상의 코일을 퍼지하면 코일 출구 압력 이 균등화되고 하나 이상의 코일에서 액냉매가 후진되어 운전 효율이 저하될 수 있다. 불응축 가스는 할로겐 냉매용 기계적인 자동 퍼지장비로 제거할 수 있다. 수동밸브를 열거나 불응축 가스(냉 매)를 대 기 중으로 배출하는 수동 퍼지는 할로겐 냉매에 적합하지 않 다. 환경법이 장치의 냉매 배출을 금지하기 때문이다. 퍼지작업을 증발형 응축기의 냉매 공급의 높은 지점에서 할 수도 있지만 응축기가 작동하지 않을 때만 효과 적이다. 정 상 작동 중에 불응축 가스가 고속 증기 전체에 분산되며 이 위치에서 퍼지 작업을 하면 과도한 냉매가 손실된다(그림 14 와 그림 15 참조). 냉매의 배출과 회수 및 재활용을 규율하는 모든 규범과 법규를 준수한다. 13) 유지 보수 증발형 응축기는 원격지에 설치되는 경우가 많으므로 운전 과 유지 보수 담당자가 주기적으로 점검하지 못할 수 있다. 그러나 유지보수는 필수적이다. 제조업체의 운전과 유지 관리 지침을 참조한다. 표 2 는 일반적인 증발형 응축기용 점검 목 록이다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 39 Condensers | {}
0021d6b6-d9f0-4792-be18-372147270477 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-1 제 28 장 냉각탑 대부분의 공기조화설비와 산업공정에서는 반드시 제거해야 할 열이 발생한다. 냉매 응축기나 산업공정 열교환기의 열을 제거하기 위한 열전달 매체로 일반적으로 물을 사용한다. 과 거에는 상수도 설비나 자연 수원지에서 물을 계속 공급하여 공정의 열을 제거하고 가열된 물은 하수도로 배출하거나 수원 지로 돌려보내 열을 제거하였다. 이를 위해 상수도 설비에서 구입하는 용수는 상하수도 비용 증가로 엄청나게 비싸졌다. 자연 수원지에서 끌어온 냉각수도 배출온도가 높아져 생태학 적 교란이 일어나 더 이상 사용하기 어려워졌다. 공랭식 열교환기는 열을 대기로 직접 배출하여 물을 냉각 시키지만, 이 장치의 초기비용과 팬 에너지 소비가 높고 필요 한 설치면적이 비교적 크다. 공랭식 열교환기는 주변 건구온 도와 약 11 K 차이 이내의 수온까지 경제적으로 물을 냉각시 킬 수 있으나 대부분의 냉동공조설비와 많은 산업공정에서 이 온도는 너무 높은 냉각수온이 된다. 냉각탑은 이러한 문제의 대부분을 해결할 수 있으므로 냉 동공조설비와 산업공정설비에서 열 제거용으로 많이 사용하 고 있다. 냉각탑 계통의 물 소비량은 일회 통과 냉각방식에 비 해 5%에 불과 하므로 가장 저렴하다. 또한 가열된 물의 배출 량이 매우 적어 생태계의 영향이 크게 줄어든다. 냉각탑은 주 변건구온도보다 항상 낮은 주위 습구온도의 2~3 K 차이까 지 물을 냉각시킬 수 있으며 공랭식에 비해 상당히 낮은 온 도를 얻을 수 있다. 이렇게 낮은 온도는 전체 계통의 효율을 향상시켜 에너지 사용을 크게 줄이고 공정의 출력을 증가시 킨다. 1. 작동 원리 냉각탑은 열전달과 질량전달의 조합으로 물을 냉각시킨다. 냉각수를 탑 내에서 분사노즐로 비말형이나 필름형 충전재에 분배하여 매우 큰 표면적으로 공기에 노출시켜 냉각시킨다. 팬 과 대류, 자연 풍압 및 분사 유인효과 등으로 공기를 순환시킨 다. 물의 일부는 액체에서 수증기로 변하여 열을 흡수한다. 대 기압에서 증발열이 액상의 물에서 기류 속으로 전달된다. 그림 1 은 대향류형 냉각탑에 통과 하는 물과 공기의 온도 관계를 나타낸다. 곡선을 보면 탑을 통과 하는 각각의 통로에 서 수온이 떨어지고(A-B), 공기 습구온도가 올라가는 것 (C-D)을 볼 수 있다. 냉각탑으로 들어가는 물과 나가는 물의 온도차(A-B)를 레인지라 한다. 안정적인 열평형 상태의 계통 에서 냉각탑과 열교환기를 통과 하는 유량이 동일한 경우, 레 인지는 열교환기를 통과 하여 상승하는 수온 차와 동일하다. 따라서 레인지는 열부하와 순환 유량으로 결정하며 냉각탑의 크기나 냉각능력으로 결정하지 않는다. 그림 1 의 출구 수온과 입구공기 습구온도의 차이(B-C)는 습구온도에 대한 어프로치며 단순히 말해 냉각탑의 어프로치 다. 어프로치는 냉각탑 능력의 한 함수다. 주어진 열부하와 순 환수량 및 유입 공기조건에서 냉각탑이 크면 출구수온이 더 낮아진다. 따라서 냉각탑이 대기에 전달하는 열량은 항상 냉 각탑에 가한 열부하와 같다. 한편 열전달에 의한 온도 수준은 냉각탑의 냉각능력과 유입 공기의 습구온도로 결정된다. X-Axis: 답을 통합 백분율 거리 Y-Axis: 온도 Chart Type: line 텁을 통신 뮬 거리 A 0.2kg 0.8kg B 0.0kg 0.9kg 례인지 0.0kg 0.0kg 그림 1 대향류 냉각탑의 수온과 공기온도 관계 냉각탑의 열 성능은 주로 공기 습구온도에 달려있다. 독립 적으로 설정되는 공기 건구온도와 상대습도는 기계통풍식 냉 각탑의 열 성능에 미미한 영향을 주지만 냉각탑 안에서 수분 증발률에 영향을 준다. 냉각탑을 통과 하는 공기에 대한 습공 기 분석 결과 가 이러한 영향을 설명해 준다(그림 2). 공기가 대기조건 A 점에서 들어가 물에서 열과 물질(수분)을 흡수하 고 포화상태(매우 적은 부하에서 배출공기는 완전히 포화가 되지 않을 수 있다)에 있는 B 점으로 빠져 나간다. 물에서 공 기로 전달된 열량은 들어가는 조건과 나가는 조건 사이의 공 기 엔탈피 차이(hB - hA)에 비례한다. 등엔탈피선은 등습구온 도선과 거의 일치하므로 공기 엔탈피의 변화는 공기 습구온도 변화로 결정할 수 있다. 공기 가열(그림 2 의 벡터 AB)은 물이 냉각될 때 공기가 흡수하는 열 중 현열 부분을 나타내는 AC 와 잠열 부분을 나 타내는 CB 로 분리할 수 있다. 유입공기 조건이 동일한 습구 온도에서 더 높은 건구온도 D 로 변하면 총열전달량(벡터 DB)은 동일하고 현열과 잠열의 비율은 획기적으로 변한다. DE 는 공기의 현열 냉각을 나타내는데 반해, EB 는 물이 공기 중에 열과 물질을 방출할 때 잠열 가열을 의미한다. 따라서 동일한 수랭각 부하에서 현열 대 잠열의 열전달 비율이 크게 달라질 수 있다. 공기 가열(그림 2 의 벡터 AB)은 물이 냉각될 때 공기가 흡수하는 열 중 현열 부분을 나타내는 AC 와 잠열 부분을 나 | {}
1eec3a0f-ea37-449e-913b-b37607fdd088 | 4권.pdf | 4.28-2 제 4 편 냉각장비와 구성요소 타내는 CB 로 분리될 수 있다. 유입공기 조건이 동일한 습구 온도에서 더 높은 건구온도 D 로 변하면 총 열전달량(벡터 DB)은 동일하고 현열과 잠열의 비율은 획기적으로 변한다. DE 는 공기의 현열냉각을 나타내며, EB 는 물이 공기 중으로 열과 물질을 넘겨줄 때 잠열 가열을 의미한다. 따라서 동일한 수랭각 부하에 있어서 현열전달에 대한 잠열비율이 크게 달라 질 수 있다. X-Axis: 전주 온도 Chart Type: line 춥구 습구 온도 슴 A B C D E F item_01 1 2 3 4 5 2 1 4 그림 2 냉각탑을 통과 하는 공기선도 분석 현열에 대한 잠열 비율은 냉각탑의 물 사용량 분석에 중요 하다. 물질전달(증발)은 잠열부분에서만 열전달이 발생하고 비습도 변화에 비례한다. 유입공기 건구온도나 상대습도가 현 열 대 잠열의 열전달 비율에 영향을 미치기 때문에 증발량에 도 영향을 미친다. 그림 2 에서 AB(WB-WA)의 증발량은, 잠 열전달(물질전달)이 전체에서 작은 부분을 차지하기 때문에, DB(WB-WD)보다 더 작다. 일반적인 설계조건에서의 증발량은 수온 레인지(냉각수 온 도차) 7 K 마다 유량의 약 1%다. 그러나 운전 계절의 평균 증발량은 유입공기 온도가 낮아짐에 따라 총 열전달량 중 현 열부분이 증가하기 때문에 설계 증발량보다 낮다. 증발량은 부하에 직접적으로 비례하므로 연간 물 사용량을 산정할 때 이를 고려해야 한다. 증발에 의한 수분 손실 외에도 배출 기류에 딸려나가는 액 체 비산과 허용 수질 유지를 위한 배수로 인해 물이 손실된다. 2. 설계 조건 냉각탑의 냉각능력은 다음의 요소로 정의 할 수 있다: ① 입구수온과 출구수온 ② 입구공기 습구온도(경우에 따라 건구온도 포함) ③ 순환수량 입구공기 건구온도는 냉각탑에서 증발되는 물의 양에 영향 을 준다. 또한 자연통풍식 냉각탑에서는 공기 흐름에 영향을 미치며 건식모드로 운전하는 간접접촉식 냉각탑 부분에서는 열 능력을 직접 확립한다. 다른 요소의 변화에 관련된 탑 능 력의 차이는 성능곡선 부분에서 다룬다. 냉방장치에 사용되는 냉각탑의 냉각능력은 표준냉각용량 (한국설비기술협회 규격)으로 표시할 수 있는데 27°C 의 입구 공기 습구온도 조건에서 물 0.217 L/s 를 37°C 에서 32°C 로 냉각시키는 것을 1 톤으로 정의 한다. 열용량은 4.53 kW 에 해 당하며 영문표기는 CRT 로 한다. 새로운 고효율 압축기 시스 템에서 발생하는 압축기의 열량을 크게 줄여왔다. 이에 따라 흡수식냉동기와 더불어 표준적 온도 사양이 사용되지 않고 있 으며 냉각탑의 열성능 냉각능력은 특정온도조건과 순환수량 으로 표시한다. 3. 냉각탑 종류 3.1 증발식 냉각탑 증발식 냉각탑은 기본적으로 2 종류가 사용되고 있다. 직접 접촉식 또는 개방형냉각탑(그림 3)은 냉각수를 대기에 직접 노출시켜 열부하를 직접 공기로 전달한다. 밀폐형 냉각탑은 가열된 유체와 대기를 간접 접촉시켜(그림 4) 열교환기와 냉 각탑을 한 대의 비교적 콤팩트한 장치에 결합시킨 것이다. Chart Title: 가열 가슴된 공기 배출 Chart Type: line 쟁 송풍기 10.0kg 비산 방지판 10.0kg 살수 분배관 10.0kg 갱각수 입구 10.0kg 그림 3 직접 접촉식 또는 개방형 증발 냉각탑 1) 직접접촉식 직접접촉식 장치 중에서 가장 기본적인 것은 열전달 매체 나 충전재 없이 물을 공기에 노출시키는 분무식 냉각탑이다. 이 장치에서 공기에 노출된 물 표면의 양은 분사효율에 따라 다르며, 접촉시간은 물 분배장치의 높이와 압력에 따라 다르 다. 노출시간뿐 아니라 접촉면적을 늘리기 위해 열전달 매체 나 충전재를 기류 경로의 물 분배 장치 아래에 설치한다. | {}
5a1a5e2b-f05a-4f15-9683-400a426f9465 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-3 가열 가습된 공기 배출 ![image](/image/placeholder) 송풍기 비산 방지판 살수 분배관 냉각수 입구 코일 냉각수 출구 입구 공기 입구 공기 펌프 가열 가습된 공기 배출 냉각수 ![image](/image/placeholder) 비산 방지판 살수 분배관 냉각수 입구 코일 냉각수 출구 입구 공기 송풍기 펌프 그림 4 간접 접촉식 또는 밀폐형 증발 냉각탑 냉각수 출구 입구 ![image](/image/placeholder) 비산 방지판 살수 분배관 입구 코일 송풍기 공기 펌프 ![image](/image/placeholder) 필름형 충전재 원형 분배영향영역 타원형 에로핀 튜브 필름형 충전재 비말형 충전재 8 0 6 a b 그림 5 충전재(a)와 코일(b)의 형식 사용하는 충전재는 비말형(스플래시형)과 필름형 두 가지 가 있다(그림 5a). 비말형 충전재는 엇갈린 형태로 배열이 된 스플래시 바를 연속적으로 채워서 물을 분배하며, 공기 중에 있는 시간이 길도록 접촉면적과 접촉시간을 극대화 한다. 필 름형 충전재는 수직으로 배열된 폴리염화비닐(PVC)로 간격 이 조밀하게 된 시트의 얇은 막에 물을 흐르게 하여 동일한 효과 를 얻는다. 두 개의 충전재 형식 모두 대향류형 냉각탑과 직교류형 냉 각탑에 사용할 수 있다. 공조 냉동에서 일반적으로 발생하는 열 성능 수준의 경우 필름형 충전재가 있는 탑이 크기가 작 다. 그러나 비말형 충전재는 입구공기와 물 분배에 덜 민감하 며, 특별하게 설계하고 구성하여 넓게 배치된 필름형 충전재 로, 스케일이나 점토질 또는 슬러지로 막힐 수 있는 경우에 좋다. | {}
d58972ee-3978-4659-9303-06e88f7d4a5f | 4권.pdf | 4.28-4 제 4 편 냉각장비와 구성요소 2) 간접접촉식 간접접촉식 밀폐형 냉각탑에는 두 개의 별도 유체순환회로 가 들어 있다. ① 하나는 외부회로로 코일 다발의 여러 개 튜브 위로 물 이 분배되며 떨어지면서 대기에 노출되어 있다. ② 또 하나는 내부 회로로 냉각되어야 할 유체가 코일 다 발의 여러 개 튜브 안쪽을 순환한다. 작동 시, 열은 코일의 튜브 벽을 통해 안쪽 유체회로에서 바깥쪽 물 회로로 흘러가고, 열전달과 물질 전달로 대기로 흘 른다. 내부 유체회로가 대기와 는 절대로 접촉하지 않기 때문 에 이 장치는 물외의 유체를 냉각하거나 1 차 냉각회로가 공기 중의 먼지와 불순물로 오염되는 것을 방지하기 위해 사용된 다. 일부 밀폐형 냉각탑 설계에는 코일의 열교환을 증가시키 기 위한 냉각탑 충전재가 포함되어 있다(그림 6). 3) 코일 쉐드 냉각탑 코일 쉐드 냉각탑은 보통 기존의 냉각탑과 그 하부에 위치 한 고립된 여러 개의 코일 섹션들(비통풍식)로 이루어져 있다 (그림 7). 대향류형과 직교류형이 압송식 또는 흡입식 통풍 팬과 의 배열로 이용 가능하다. 튜브로 된 열교환 코일 번들로 ![image](/image/placeholder) 살수 입구 공기 분배장치 介 공기 배출 공정유체 출구 코일 물 따뜻한 공기 2 2 공정유체입구 따뜻한 공기 입구 공기 물 공기유입루버 분사용수 살수펌프 냉각탑 충전재 그림 6 코일/충전재 복합형 증발 냉각탑 ![image](/image/placeholder) 공기배출 공기배출 송풍기 비산방지관 감속기 살수 입구 송풍기 살수 분배관 비산방지관 충전재 충 전재 충전재 입구공기 입구공기 입구공기 입구공기 코일 냉각수출구 코일 하부집수조 유체출구 유체입구 펌프 냉각수입구 펌프 그림 7 코일 쉐드 냉각탑 | {}
4cbb0465-c107-4c1b-b2e5-41861e135d66 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-5 흘러내리는 냉각된 물이 탑 베이스에 있는 재분배 하부수조를 거치는 구조로 사용될 수 있다. 이러한 냉각탑은 더 많은 충 전재가 반드시 필요하고 공기가 충전재로만 흐른다는 것을 제 외하면 밀폐형 냉각탑과 기능면에서 유사하다. 종종 충전재에 서 물이 코일에 직접 떨어지도록 설계하기도 한다. 이 장치는 현장설치형의 여러 셀 형태로 구성되며 주로 산업공정 냉각에 사용한다. 모듈식 공장조립 형태도 가능하다. 3.2 직접접촉식 냉각탑(개방식 냉각탑) 1) 자연 통풍식 냉각탑 이 냉각탑은 스프레이나 공기밀도 차이로 흡입되는데 충전 재가 없으며 기계식 공기 이송장치를 사용하지 않는다. 수직 형(그림 8)과 수평형(그림 9) 모두 물 분사 효과 로 공기를 흡 입시켜 냉각탑에서 물과 평행되는 기류를 만든다. ![image](/image/placeholder) 입구공기 분배시스템 냉각수입구 출구공기 출구공기 조 냉각수출구 그림 8 수직분사형 냉각탑 ![image](/image/placeholder) 입구공기 가이드 토출 루버 비산방지판 냉각수 입구 출구 공기 입구 공기 냉각수 공기혼합 냉각수 출구 냉각수 집수조 그림 9 수평분사형 냉각탑 수직분사형 냉각탑은 입구공기와 출구공기 속도가 모두 비교 적 낮기 때문에 역풍효과 에 민감하다. 일반적으로 운전온도가 계통에 중대하지 않을 때 저비용으로 요구조건을 충족시킬 경 우에 사용한다. 일부 수평분사형 냉각탑은(그림 9) 많은 풍량을 유도하고 공기와 물의 접촉을 향상시키기 위해 고압 스프레이 를 사용한다. 저부하와 낮은 온도의 외기조건 기간에 에너지 사 용을 줄이기 위해 일반적으로 변속제어 펌프방식을 권장한다. 2) 굴뚝(쌍곡선)형 자연통풍식 냉각탑 기본적으로 대형발전소 설비에 사용되고 있으나 일반적인 관심 대상이 될 수 있다(그림 10). 열전달 모드는 대향류나 직교류 또는 평행류가 가능하다. 가볍고 가열 가습된 탑 내의 공기와 탑 밖의 대기 사이의 공기밀도 차이로 공기가 냉각탑 으로 유도된다. 충전재는 필름형이나 비말형으로 구성한다. ![image](/image/placeholder) 가열가습된 공기 배출 고도 100~150 m 콘크리트 쉘 (보통 쌍곡면) 냉각수 대향류형 충전재 분배장치 입구 공기 공기 유입 펌프로 가는 냉각수 냉각수조 응축기에서 오는 온수 그림 10 자연식 냉각탑 초기 시설비용이 높은 이러한 냉각탑은 필요 보조전력(팬 에너지)의 감소와 설치면적 비용의 감소 및 재순환과 연무 제 거 등으로 주요 타당성이 나온다. 냉각탑 건설에 사용되는 재 료는 주로 철근 콘크리트이며 초기의 목재 구조는 크기에 제 한이 있었다. 3) 기계통풍식 냉각탑 그림 11 은 일반적인 기계통풍식 냉각탑의 다섯 가지 설계 형식을 나타낸다. 송풍기가 압송식에서는 공기입구 측에 흡입 식에서는 공기토출 측에 있다. 송풍기 형식은 추가 필요정압 과 허용소음수준 및 에너지 사용 요구조건에 따라 원심팬이나 축류팬으로 선정할 수 있다. 물은 아래로 흐르고 공기는 위로 (대향류 열전달)나 수평으로(직교류 열전달) 흐를 수 있다. 네 가지 흐름이 조합된 냉각탑(압송식 대향류형, 흡입식 대향류 형, 압송식 대 직교류형, 흡입식 대 직교류형)이 다양한 크기 와 구성으로 생산되어 왔다. 일반적으로 냉각탑은 냉각탑 전체나 몇 개의 대형 부품을 공장에서 조립하여 설치현장으로 운송하는 공장조립형(그림 12)이나, 현장에서 탑을 완전히 설치하는 현장설치형(그림 13)으로 분류한다. 대부분의 공장조립형 냉각탑은 일반적으로 아연도금 강재 로 제작하거나 스테인리스강과 FRP(유리섬유강화플라스틱) 를 냉각탑과 부품에 사용한다. 과거의 현장 설치형 탑은 방부 | {}
d936c53f-4460-4a63-99e3-5bcebd3b49c6 | 4권.pdf | 4.28-6 제 4 편 냉각장비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) 출구공기 비산방지판 송풍기 냉각수 입구 물분사 V 입구공기 루버 냉각수 출구 흡입식 대향류형 ![image](/image/placeholder) 냉각수 입구 출구공기 루버 출구공기 비산방지판 냉각수 입구 介 . 비산방지판 물분사 송풍기 입구공기 냉각수 출구 송풍가 냉각수 출구 압송식 대향류형 압송식 직교류형 처리 한 미송이나 미국삼나무를 골조로 사용하였고 FRP 를 부품과 케이싱에 사용하였다. 벌목과 목재 방부재가 냉각탑의 물에 침출되는 환경 우려로 FRP 구조의 냉각탑 수가 증가하 였다. 현장 설치형 냉각탑은 또한 아연도금 강이나 스테인리 가열 가습 공기 배출 ![image](/image/placeholder) 송풍기 출구공기 냉각수 입구 냉각수 입구 루버 루버 비산방지판 출구공기 입구공기→ 입구공기 전자 입구공기 냉각수 출구 비산방지판 냉각수 출구 흡입식 직교류형 흡입식 직교류형 (편흡입) (양흡입) 그림 11 기계통풍식 냉각탑 ![image](/image/placeholder) 비산방지판 냉각수 입구 중전재 물분사 ↑ 공기 공기 공기 물 물 원심 송풍기 공기 공기 흡입구 냉각수 전동기 냉각수 출구 그림 12 공장조립형 대향류 압송식 냉각탑 ![image](/image/placeholder) 감속기 송풍기 보호망 드라이브 샤프트 공기 배출 FRP 송풍기 실린더 커플링 가드 송풍기 전동기 오일 게이지 수량조절밸브 난간 분배판 냉각수 입구 분배수조 구동부 노즐 지지대 충전재 충전재 비산방지판 입구공기 입구 공기 FRP 케이싱 루버 점검구 충전재 충전재 콘크리트 수조 증 。 小 철재/FRP 수조 보급수밸브/오버플로/집수조 사다리 그림 13 현장설치형 직교류 기계통풍식 냉각탑 | {}
e492b399-5451-4c7d-be11-47edb678bbbc | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-7 스강으로도 만들 수 있다. 주로 철강에 코팅한 금속물이 탑 전체나 부품에 사용된다. 콘크리트와 세라믹 재료는 보통 초 대형 크기의 탑에 사용한다. 습건식 냉각탑은 핀튜브 등의 공랭식 열교환기가 일반 기계 통풍식 장치에 포함된 특수목적 냉각탑 형식이다(그림 14). 이 냉각탑은 백연 감소나 냉각수 절약 중 하나의 용도로 사용된다. 냉각탑에서 배출되는 습하고 높은 온도의 백연은 특히 서늘한 날씨에서 밀도가 높아진다. 백연 감소는 철도나 도로교량 또는 건물 주위에서 시야가 방해되지 않도록 하기 위해 필요하다. ![image](/image/placeholder) 공기 배출 송풍기 전동기 응축기에서 온수 흡입구 N 핀관 공랭식 열교환기 가열 공기 입구 공기 중간 분배구조 가열 가습 공기 물 입구 공기 비산방지판 공기 충전재 냉각수 냉각수 출구 그림 14 복합 습건식 냉각탑 백연저감 냉각탑에는 보통 상대습도를 줄여 탑에서의 백연 발생 가능성을 최소화시키는 비교적 소형의 공랭식 부품이 있 다. 이에 반해 절수형 냉각탑은 보통 물 소비를 크게 줄이고 백연 감소를 위해 대형 공랭식 부품을 필요하다. 일부 설계에 서는 주위온도가 낮은 동안 증발이 없는 공랭식 열교환기로 열부하를 처리할 수 있다. 습건식 냉각탑의 다른 형태는 증발식 냉각부와 공랭식 열 교환기 조합형식이다. 이 형식은 공랭식 열교환기의 여름철 성능을 향상시켜 일반 냉각탑보다 물을 절약하기 위해 공기를 예랭 가습하는 단열포화 증발식 냉각부를 갖는다(그림 15). 증발식 충전부는 보통 특정 하절기에만 가동하는데 비해, 10 ~20°C 의 외기 건구온도 조건 미만에서 완전 건식가동이 가 능하다. 일체형 펌프가 밀폐형이나 증발식 응축기의 살수 펌 프와 유사한 방법으로 하부수조에서 증발식 충전부 상부의 물 분배 수조로 올려 보낸다. 4) 기타 직접식 열방출 방법 연못과 분수지 및 수로에서는 물 표면의 증발과 복사 및 대 ![image](/image/placeholder) 가열된 공기 배출 전동기 송풍기 튜브 공랭식 열교환기 유체입구 유체출구 물 분배수조 물 냉각 가습 공기 공기 비산방지판 입구→ 충전재 공기 냉각수조 펌프 제순환수(습구온도 유지) 그림 15 단열포화 공랭식 열교환기 류로 열을 방출시킨다. 호수나 연못은 때때로 자연기류와 바람 으로 열을 방출하는데 사용된다. 이 방식은 보통 땅에 제한이 없는 대형 공장에 사용된다. 연못의 수면위에 있는 펌프 분사장치는 작은 물방울로 물 을 분사시켜 물 표면을 넓혀 공기와 밀접하게 접촉시켜 열전 달을 향상시킨다. 열전달은 주로 증발냉각으로 이루어진다. 이 방식은 순환수를 공기 중에 분사시키기 위해 분배관과 노 즐을 사용하여 배관을 구성하며 연못은 주로 집수조 역할을 한다. 온도조절과 땅 요구, 습구온도에 제한된 냉각수온 및 겨 울철 운영의 어려움 때문에 작고 제어가 쉬운 기계식이나 자 연통풍식 냉각탑을 선호하고 스프레이 분수지(spray pond) 형식은 배제했다. 냉각연못 면적은 경험적으로 유도한 식(1)과 같은 관계식 으로 계산해 왔다. 그러나 관계식 자체의 전반적인 타당성뿐 아니라 풍속과 태양복사열의 변화를 고려하여 상당한 안전율 을 추가해야 한다. A(0.0887 +0.07815v) W, (Pw-Pa) hfg 여기서, Wp : 물의 증발량, kg/s A : 수면의 표면적, m2 U : 수면의 풍속, m/s (1) | {}
c09002ee-a623-41f8-8103-7b15fda38036 | 4권.pdf | 4.28-8 제 4 편 냉각장비와 구성요소 hfg : 표면수 온도에서 필요한 증발잠열, kJ/kg Pa : 주변공기 노점온도의 포화증기압, kPa Pw : 표면수 온도의 포화증기압, kPa 3.3 간접 접촉식 냉각탑 1) 밀폐식 냉각탑 대향류형과 직교류형 모두는 압송 팬과 흡입 팬 배열을 사 용한다. 일반적으로 튜브형 열교환기는 구불구불하게 관을 배 열한 코일 다발로 되어 있다. 하부 집수조에서 상부 분배수조 나 압력살수 노즐로 물을 보내주기 위해 장비에 펌프를 내장 시킨다. 내부 코일(그림 5b 참조)은 여러 가지 재질로 구성될 수 있으나 아연도금강과 스테인리스강 및 동을 주로 사용한 다. 밀폐형 냉각탑은 증발식 응축기와 비슷한데 수열원 히트 펌프방식과 스크루 압축기 오일펌프 방식 그리고 유지관리 축 소와 신뢰성이 크게 필요한 곳이면 어디나 폭넓게 이용될 수 있다. 밀폐형 냉각탑은 또한 중앙집중식 폐쇄회로 방식에서 다중 열부하를 냉각시키기도 한다. 2) 간접접촉식 냉각탑 간접접촉 냉각탑(그림 4)은 충전재와 유사하게 공기와 물 에 계단식으로 노출되어 있는 밀폐형 열교환기 코일 다발이 필요하다. 일부 형식에서는 외부 열교환기 표면적을 늘리기 위해 보 조 필름이나 비말형 충전부를 내장시킨다. 그림 6 에서 공기는 재순환수와 평행한 코일 위로 흐르고, 팬 플레넘으로 수평으 로 나온다. 그 다음에 재순환수가 냉각탑 충전재 위로 흐르고, 거기에서 코일에 다시 들어오기 전에 2 차 기류에 의해 더 냉 각이 된다. 개방형 냉각탑과 밀폐형 냉각탑의 용량은 밀폐회로 설계의 중간단계 열전달 때문에 직접 비교할 수 없다. 밀폐형 냉각탑은 개방형 냉각탑과 판형 열교환기(그림 22 참조) 같은 액체 대 액체 열교환기의 조합에 더 쉽게 비교할 수 있다. 3.4 하이브리드형 냉각탑 하이브리드 냉각탑은 현열냉각과 단열냉각 및 증발냉각이 결합되어 기존의 냉각장비에 비해 물과 에너지의 사용량을 줄 인다. 이러한 냉각 형식의 다양한 운전조합으로 물이 절약된 다. 더 많은 단열 직접증발이나 간접증발 냉각을 사용할 때, 물을 더 많이 소비하는 반면 에너지를 적게 소비한다. 이에 반해 직접 현열냉각을 많이 사용하면 에너지를 많이 소비하는 반면 물을 적게 소비한다. 다음 작동모드는 단독이나 조합하 여 사용할 수 있다. 1) 습식모드(그림 16) 이 모드는 고온이나 부하 운전 상태에서 증발식 냉각만 사 용한다. 증발로 물 소비를 증가시켜 팬 에너지와 공정유체 온 도를 최적화 한다. 2) 건습식모드(그림 17) 건습식 모드는 온도나 부하조건이 적정할 때 증발냉각과 현열냉각을 동시에 사용한다. 이 모드는 팬 에너지 소비를 증 가시키거나 증발코일의 유량을 조절하여 물 소비를 줄이고 백 연을 줄일 수 있다. 3) 단열모드(그림 18) 이 모드는 드라이 코일로 열을 방출하고 재순환 살수는 유 입 외기를 포화시키고 단열적으로 예랭시키는 역할만 한다. 유입공기의 단열냉각으로 공기의 온도가 더 낮아져 현열 열전 달률을 증가시킨다. 눈에 보이는 백연과 물 소비량은 크게 줄 어든다. 4) 건식모드(그림 19) 건식모드는 부하가 감소하거나 주위 온도가 허용될 때, 현 열냉각을 사용한다. 이 모드는 팬 에너지를 증가시켜 요구 부 하량을 충족시키는 반면 증발에 의한 물 소비를 없앤다. 이 모드로 백연을 방지한다. ![image](/image/placeholder) 가열가습공기배출 가열가습공기배출 물분사 송풍기 송풍기 송풍기 비산방지판 비산방지판 물분사 냉각수 입구 코일 냉각수 핀코일 출구 냉각수 건식 출구 핀코일 입구 입구 공기 입구 공기 공기 펌프 펌프 펌프 냉각수 입구 그림 16 하이브리드 냉각탑 습식운전 모드 | {}
2350a032-f425-4834-9d13-813fca9c44c6 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-9 ![image](/image/placeholder) 물분배 장치 가열공기배출 유체입구 핀튜브코일 입구공기 42 유체출구 x 축류송풍기 가열공기 코일 입구공기 가열공기 살수펌프 가열가습공기배출 수조 충전재 가열가습공기배출 가열공기배출 물분사 송풍기 송풍기 송풍기 물분사 비산방지판 비산방지판 냉각수 냉각수 코일 입구 출구 핀튜브코일 냉각수 출구 입구공기 입구공기 입구공기 펌프 펌프 펌프 냉각수 입구 그림 17 하이브리드 냉각탑 습건식 운전모드 ![image](/image/placeholder) 물분배장치 가열공기배출 유체입구 핀코일 입구공기 200 유체출구 증 축류송풍기 공기 코일 입구공기 공기 살수펌프 수조 충전재 그림 18 하이브리드 냉각탑 단열운전모드 | {}
602fc753-8b3a-4f3c-86c7-935b713de73e | 4권.pdf | 4.28-10 제 4 편 냉각장비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) 물분배 장치 가열공기배출 유체입구 핀튜브코일 입구공기 ○○○○○ 200 12 ONFINE -1 유체출구 축류송풍기 가열공기 코일 입구공기 가열공기 살수펌프 수조 충전재 가열가습공기배출 가열가습공기배출 가열공기배출 송풍기 송풍기 송풍기 물분사 비산방지판 비산방지판 냉각수 냉각수 K A K 입구 출구 코일 핀튜브코일 냉각수 출구 입구공기 입구공기 입구공기 펌프 펌프 펌프 냉각수 입구 그림 19 하이브리드 냉각탑 건식 운전모드 4. 시공자재 냉각탑 시공자재는 보통 예상 수질과 대기조건에 맞추어 선택한다. 1) 목재 과거에는 하드웨어를 제외한 모든 고정부품에 목재를 폭넓 게 사용했으며 주로 현장설치형 냉각탑에 목재를 사용하였고 가끔 공장조립형 냉각탑 시공에도 목재를 사용하였다. 주로 삼나무와 전나무를 사용했는데, 보통 수용성 화학방부제인 CCA(chromated copper arsenate)나 ACC(acid copper chromate)로 방부 처리하였다. 이 살균방부제는 흰개미나 곰 팡이 등의 목재 파괴 생물의 공격을 예방한다. 처리약제에 관 한 환경규제와 이러한 약품이 환경에 침출될 가능성에 대한 우려와 개별적인 목재의 구조적 특성 변화로 보급이 줄어들었 고 대개 섬유강화플라스틱(FRP : fiber reinforced plastics) 으로 대체가 되었다. 2) 금속제 중소형 설비에는 아연도강을 사용한다. 대형 용접물은 제작 후 용융아연도금 처리한다. 용융아연도금과 카드뮴도금은 철 물에 사용한다. 황동과 청동은 특수 철물과 배관재 및 부속품 에 사용한다. 스테인리스강은 부식성이 강한 대기환경이나 장 치수명을 늘리기 위해 판금과 구동축 및 철물에 자주 사용한 다. 스테인리스강 냉각수조의 사용이 점점 늘어나고 있다. 기 초지지대와 팬 허브, 모터, 기어 감속기 케이스 및 배관 밸브 부품에는 흔히 주철을 사용한다. 폴리우레탄과 PVC 로 코팅 된 금속재는 특수부품에 선택적으로 사용된다. 주요 부품이나 전체 냉각탑에 에폭시 화합물과 하이브리드 에폭시 분체도료 를 사용한다. 3) 플라스틱 섬유강화 플라스틱(FRP) 재료는 골조와 배관, 팬실린더, 팬 블레이드, 케이싱, 루버 및 구조연결부품 등의 구성요소에 사용 한다. 폴리프로필렌과 ABS(acrylonitrile butadiene styrene) 는 비말형 충전재와 분사노즐 및 오리피스 등의 사출성형부품 에 지정돼 사용한다. PVC 는 일반적으로 충전재와 비산방지 판 및 루버의 재료로 사용한다. 네오프렌 오링패킹 처리된 플 러그 조인트로 연결한 대형 배관계통에는 강화플라스틱 배관 을 사용한다. | {}
7d15908b-6c7c-49c8-8d15-30874d78496a | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-11 4) 탄소복합체 탄소복합체 구동축을 냉각탑 설비에 사용할 수 있다. 이 구 동축은 탄소강이나 스테인리스강 샤프트 대신 강하고 내식성 이 좋으며 보통 저렴하고 오정렬에 대해 허용 폭이 크고 진동 이 덜 전달한다. 5) 콘크리트와 석조 및 타일 현장 설치형 냉각탑의 하부수조는 일반적으로 콘크리트를 사용하며 주로 발전소와 공장의 대형 냉각탑의 배관과 케이싱 및 골조에 사용한다. 미관이 중요할 때는 특별한 타일과 석조 물을 사용한다. 5. 선정 시 고려사항 특정 용도로 적정한 수랭각 장비를 선정할 때, 냉각능력과 경제성, 필요 서비스, 환경조건, 유지보수 요건 및 미관 등을 고려해야 한다. 이러한 요소 중 많은 부분이 연관되지만 평가 는 개별적으로 해야 한다. 다양한 수냉각 장비가 필요한 냉각능력을 만족시킬 수 있 기 때문에, 높이와 길이, 폭, 공기량, 팬과 펌프 에너지 소비 량, 시공자재, 수질 및 유용성의 요소가 최종 장비선정에 영향 을 준다. 일반적으로 경제성을 평가하여 최적으로 선정한다. 일반적 인 경제성 평가방법에는 수명주기 원가분석과 투자금 회수기간 분석 두 가지가 있다. 이 평가방법의 분석 절차는 각각 총 소유 비용과 운전비용 및 유지비용을 기준으로 장비를 비교한다. 다음 요소들을 고려하여 초기비용을 비교한다. ① 장비 설치비용 ② 보조장치 연결비용 ③ 하부수조와 점유공간의 가치 ④ 펌프와 원동기 ⑤ 펌프와 팬 모터의 전기배선 ⑥ 전기 제어장치와 개폐장치 ⑦ 냉각수 배관 ⑧하부수조와 수조스크린, 오버플로 및 보급수관 ⑨차단밸브와 제어밸브 ⑩냉각탑에 접근할 수 있는 통로와 사다리 등 ⑪스프링클러 소화설비 다음의 주요 사항을 고려하여 소유비용과 유지관리 비용을 평가한다. ① 연간 가동시간 기준으로 팬과 펌프 등의 에너지 비용 ② 에너지 수요부담금 ③ 예상 장비수명 ④ 유지보수비용 ⑤ 자금비용 ⑥ 수명주기비용 ⑦ 용수 가용성 기타 요소로 ① 안전장치와 안전법규, ② 건축법규 준수, ③ 구조물의 일반설계와 강도, ④ 상대적인 부식효과 나 스케 일 또는 사용수명 저하, ⑤ 예비품의 가용성, ⑥ 제조업체의 경험과 신뢰성, ⑦ 열적등급의 독립적인 인증, ⑧ 부하변동이 나 계절변화에 따른 경제적인 운전 유연성이 있고, 장비 진동 과 소음레벨과 감쇠, 건축설계와 의 호환성 등이 중요하다. 6. 적용 이 절에서는 설계 주요 고려사항에 대해 기술한다. 6.1 부지 선정 냉각탑 설치위치가 개방된 공간이며 공기의 공급흐름에 장 애가 없으면 부지 선정에 어려움이 없다. 그러나 냉각탑은 종 종 실내나 장벽 옆 또는 사방이 막힌 공간에 설치된다. 이러 한 경우, 다음 요소들을 고려해야 한다. ① 팬으로 공기를 잘 공급되게 하고 유지보수 할 수 있게 장비 주변에 충분한 공간이 있어야 한다. ② 냉각탑 배출공기는 재순환[냉각탑으로 재진입하는 고온 다습한 배출공기의 일부(그림 20)]될 수 있는 방향으로 향하 지 않아야 한다. 재순환은 유입 습구온도를 상승시켜 냉각수 온도의 상승 원인이 된다. 그리고 겨울에 가동할 때 공기유입 구역을 얼게 할 수 있다. 항상 공기 재순환 가능성을 고려해 야 하는데 특히, 여러 대의 냉각탑을 설치할 경우 세심한 검 토가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 바람 재순환 그림 20 냉각탑으로 다시 들어가는 배출공기 또한, 화학적 또는 생물학적 오염물질이 포함될 수 있는 따 뜻한 배출 공기와 비산이 건물의 외기도입구나 인근 건물의 흡입구 쪽으로 유입되지 않도록 냉각탑 위치를 정해야 한다. 일반적으로 다음 중 하나 이상으로 냉각탑의 위치를 결정 한다. ① 구조 지지 요구조건, ② 양중제한, ③ 지역 법령과 조례, ④ 냉각탑 보조 서비스 비용. ⑥ 건축적 호환성과 소음, 백연 및 비산에 대한 고려사항도 계획단계에서 적절한 부지 선정 시 검토해야 한다. | {}
90462990-72a3-4b5d-8a83-32ce30aa7060 | 4권.pdf | 4.28-12 제 4 편 냉각장비와 구성요소 6.2 배관 배관은 표준 실무에 따라 적절하게 크기를 정해야 한다. 모 든 배관은 신축이 가능하도록 설계한다. 냉각탑 입구 연결배 관이 두 개 이상이면 각 셀로 들어가는 유량이 균형되도록 밸 런싱 밸브를 설치한다. 필요한 경우, 유지보수를 위해 각 셀을 별도로 차단하도록 차단밸브를 설치한다. 두 개 이상의 냉각탑을 병렬로 가동할 경우에는 냉각탑 하 부수조 사이에 균압관을 설치하여 유닛으로의 배관 불균형과, 막힌 오리피스와 스트레이너 같은 장애물로 생기는 유량변동 을 해결한다. 운전정지 시 냉각탑의 오버플로를 방지하고 가 동 중에 펌프가 만족스럽게 운전되도록, 가능한 한 모든 열교 환기와 냉각탑 배관을 냉각탑 하부의 운전 수위 아래에 설치 하여야 한다. 냉각탑 수조는 물 흡입관으로 공기가 들어 가지 않도록 적절한 양의 물이 공급되어야 한다. 수조에는 가동 시 수직관과 물분배관을 채우고 냉각탑의 내부의 운전 수위와 오 버플로 높이 사이의 충분한 예비수량이 있어야 한다. 개방형 냉각탑과 달리, 밀폐형 냉각탑은 냉각 유체가 폐쇄회로에 포 함되어 있어, 열교환기 아래에도 어느 곳이든 설치할 수 있다. 외부 분무수는 밀폐형 냉각탑 내의 하부수조에 있다. 6.3 용량 제어 대부분의 냉각탑은 정상적인 가동기간 중 대기의 습구온도 와 부하에서 상당한 변화가 발생한다. 따라서 지정된 계통의 온도나 공정조건을 유지하는데 적절한 형태의 용량제어가 필 요할 수 있다. 1) 전동기 회전수제어 팬 모터 속도를 인버터 제어하면 거의 무한한 용량제어와 에너지 관리를 할 수 있다. 종전에는 자동 가변피치 축류 팬이 이것을 할 수 있는 유일한 방법이었다. 이러한 기계적으로 복 잡한 구동방식은 설계속도로만 회전하기 때문에 가격이 비싸며 소음이 크다. 이 방식을 표준 고정 피치 팬과 결합된 인버터로 대체하여 팬 에너지를 더 많이 절약하고 스텝제어 팬보다 획기 적으로 소음을 줄이고 특히 부분부하에서 조용하게 운전한다. 2) 변속팬 드라이브 변속 팬 드라이브는 경제적이며 팬 스텝제어나 극수변환 제어장치에 비해 모터와 팬, 감속기 조립품의 수명을 연장시 킬 뿐 아니라 상당한 에너지를 절약할 수 있다. 그러나 냉각 탑 제조업체 및 인버터 공급자와 다음과 같이 특별한 고려사 항을 논의 한다. ① 임계속도나 임계속도의 배수로 팬 장치를 운전하지 않 도록 주의 한다. 임계속도란 팬 조립품과 보조 구조물의 고유 진동수 중의 하나와 동일한 팬 운전속도다. 이 속도에서는 팬 공명이 발생하여 과도한 진동으로 팬 장치가 고장날 수 있다. 냉각탑 제조업체에 어떤 속도를 피해야 하는지 문의 한다. 또 는 대신에, 조립식으로 설치하는 공장-조립 장비에 일반적으 로 필요하지는 않아도 시종일관 전속도 범위로 임계진동수를 확인하기 위해 가속도계를 사용하여 기동 시 냉각탑을 시험할 수 있다. 제조업체에서나 또는 실제로 시험하여 확인된 임계 진동수는 반드시 인버터 스킵 진동수 프로그램에서 운전을 폐 쇄한다. ② 일부 인버터, 특히 펄스폭 변조 드라이브는 모터와 베어 링 고장을 일으킬 수 있는 과전압을 유발한다. 이러한 과전압 의 강도는 제어기와 모터 간의 케이블 길이에 따라 크게 증가 하므로 리드 길이를 최대한 짧게 한다. 특수 모터나 필터 또 는 기타 시정 조치가 신뢰할 수 있는 운전을 보장하기 위해 필요할 수 있다. ③ 인버터 드라이브가 설치돼 있는 모든 냉각탑에 인버 터 호환 모터를 지정한다. ④ 대부분의 인버터는 모터 최고속도의 10%까지 제어할 수 있다. 그러나 제공된 냉각탑에는 25% 이하의 속도로 특 별 제한이 있을 수 있다. 25% 이하의 속도로 작동하는 경 우에는 장비의 가능 제한속도에 대해 냉각탑 제조업체에 문의 한다. 3) 스텝제어 팬 사이클링이라고 부르는 스텝제어는 냉각탑 용량제어의 또 다른 방법으로 다중 장치나 여러 개의 셀로 된 설비에 흔 히 사용하고 있다. 출구수온에 대한 세밀한 제어가 필수적이 지 않은 결빙되지 않는 기후에서는 팬 스텝제어가 용량제어에 적절하고 저렴한 방법이다. 그러나 너무 빈번한 기동정지로 모터 손상이 우려된다. ![image](/image/placeholder) 100 90 80 70 2 속도 대 단일 % 속도 팬으로 전력 절감 60 출 50 が용フ 40 30 변속 팬용 실제 시험 곡선 20 변속 대 단일속도 20 팬으로 전력 절감 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 송풍기 속도, % 그림 21 냉각탑 송풍기 동력 대 속도 팬 스텝제어와 함께 이중속도의 극수변환 팬 모터나 부가 적으로 낮은 출력의 포니 모터는 팬 스텝제어 단독으로 했을 경우에 비해 용량제어 단계를 두 배로 늘릴 수 있다. 이것은 특히 팬 스텝 제어로 용량제어 중 한 단계만 있는 단일 셀 장 치에 유용하다. 극수변환 팬 모터는 부하를 줄이고 에너지 소 | {}
90327aeb-c6e4-4479-9062-6860ef145fb4 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-13 비를 줄이는 이점을 준다. 일반적으로 주 모터 출력의 1/3 정 도 크기인 포니 모터의 경우, 에너지 절약 외에도 한 개의 모 터가 고장이 날 경우 여분의 장치를 제공한다. 하나의 팬을 전속력으로 작동시킨 후 다음 팬을 가동시키 는 것보다 동일 속도로 모든 팬을 작동시키는 것이 더 경제적 이다. 예를 들어 1/2 속도로 작동(동력은 12.5%)하는 두 개 의 셀은 전속력으로 운전하는 하나의 셀과 팬이 꺼져 있는 하 나의 셀과 냉각능력이 비슷하다. 그러나 1/2 의 속도로 운전하 는 두 개의 셀은 최대 속도(100%)로 작동하는 하나 셀 동력 의 1/4(12.5% + 12.5%)을 사용한다. 그림 21 에서 냉각탑 팬 출력 대 단일 속도와 이중 속도 및 가변속도 팬 모터 속도를 비교한다. 에너지 관리뿐 아니라 냉각탑 용량제어에 원심 팬의 토출 풍량 제어댐퍼도 사용한다. 경우에 따라 풍량 조절댐퍼를 극 수변환 모터와 함께 사용할 수도 있다. 이러한 목적으로, 풍량 조절댐퍼가 인버터 드라이브로 대체되었다. 냉각탑에서 기류를 유도하기 위해 물을 분사하는 냉각탑은 다양한 용량제어용 펌프 장치를 갖추고 있다. 직렬연결 다중 펌프나 극수변환 펌프로 용량을 제어하고 에너지 소비도 줄 인다. 4) 냉각수 바이패스제어 용량제어용 냉각수 바이패스 제어는 냉각탑 제조업체와 상 의한 후에 사용해야 한다. 이것은 겨울철 낮은 외기 온도에서 운전할 경우 감소된 유량의 냉각수가 냉각탑 내에서 결빙될 수 있으므로 중요하다. 다중 셀 냉각탑 설비에서 부분부하 조건일 때 개별 셀을 끄 지 않고 여러 셀을 함께 운전하여 에너지 절약을 할 수 있다. 한 개 셀을 최대속도로 가동하는 대신에 두 개 셀을 1/2 속 도로 가동했을 때 에너지가 더 많이 절약되는 이점을 이용하 여, 모든 팬을 함께 제어하여 모든 셀에 냉각수를 흐르게 하는 것이 중요하다. 극수변환 모터를 장착한 냉각탑의 경우, 모든 셀을 최고 속도로 전환하기 전에 모든 셀을 저속으로 운전해 야 한다. 인버터 운전의 경우에는 모든 셀을 함께 가동하고 가속과 감속해야 한다. 이 방법으로 팬을 가동하면 냉각탑의 에너지 절약이 최대로 된다. 경우에 따라 이는 연간 냉각탑 에너지 사용량의 절반 이상을 줄일 수 있다. 팬모터 제어 외에 냉각수량 제어도 상당히 절약된다. 공정 의 요구나 단순성 및 배관비용 때문에 냉각수 배관을 매니폴 드에 한 개의 배관으로 연결하지 않고 공정 별로 하나의 셀이 나 두개의 셀로 배관 연결을 많이 한다. 예를 들어 여러 대의 냉동기가 있는 설비에서 냉각탑 셀 당 한 개의 냉동기만 연결 하는 것이다. 한 대의 냉동기가 꺼졌을 때, 연결된 냉각탑과 펌프도 끌 수 있다고 운영자가 생각한다. 이것으로 에너지를 절약할 수 있지만 모든 냉각탑 셀을 가동하고 모든 탑 셀 위 로 나머지 냉동기의 냉각수를 공급하면 더 많은 에너지를 절 약할 수 있다. 이전의 두 셀의 예제는 두 대의 냉각탑과 한 대의 냉동기 및 한 대의 펌프로 운전이 이루어진다. 본질적으 로 각 냉각탑 셀은 설계 냉각수량의 절반으로 작동한다. 절반 유량은 셀 당 절반의 열부하와 같으며, 결과 적으로 절반의 팬 속도와 셀 당 1/8 전력소비이나 한 셀 전체 속도의 1/4(1/8 + 1/8)과 같다. 이것을 팬 모터 제어와 결합하면 가장 효과 적인 탑 용량제어 방법을 얻을 수 있다. 5) 유량제어 전략사용 고려사항 ① 냉각수 유량 감소 운전에 대해 냉각탑 제조업에 문의 한 다. 모든 상황에서 모든 냉각탑이 50% 이하의 유량으로 운전 할 수 있는 것은 아니다. 냉각탑 제조업체는 제품의 한계와 운전 방법을 가장 잘 설명해 줄 수 있다. ② 동결될 수 있는 환경에서 줄어든 냉각수 유량으로 운 전할 경우에는 제조업체에 문의 한다. 제조업체는 이러한 종류의 운전에 특별한 선택사항이나 제어 권장사항을 요구 할 수 있다. ③ 일부 감소된 냉각수 유량에서 냉각탑을 가동하면 필 름 충전재 열전달 매체에 마른 얼룩이 생길 수 있다. 적정 한 조건과 수질에서 이것이 스케일이 쌓이게 하여 냉각탑 의 냉각능력을 감소킬 수 있다. 제품 기능과 특수 요구조건 이나 선택에 대해서는 제조업체에 문의 한다. 6.4 외기냉수냉방(free cooling) 잘 장착되고 잘 배관된 설비로 부하감소와 낮은 외기온도 에서 외기냉수냉방용 냉각탑을 사용하면 계통의 에너지 소비 량을 크게 줄일 수 있다. 부하와 주위온도 강하에 따라 냉각 탑 출구수온이 내려가기 때문에 결국 부하에 직접 공급할 정 도로 온도가 낮아져, 에너지를 많이 소비하는 에너지가 집중 된 냉동기의 가동을 멈추게 할 수 있다. 그림 22-24 는 세 가 지의 외기냉수냉방 방법에 대해 개략적으로 보여주지만 특정 시스템의 기능에 필요한 배관과 밸브 및 제어장치를 모두 보 여주지는 않는다. 공기 외기냉방 절약장치에 비해 외기 냉수 냉방은 환기에 필요한 외기량을 줄여 습도 문제와 미립자 및 가스 오염 문제를 크게 줄일 수 있다. 데이터 센터와 같은 대 형시설물에 외기냉방에 필요한 대형 외기루버와 댐퍼 및 제어 장치을 추가하는 것보다, 밀폐형 냉각탑이나 열교환기를 포함 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 열교환기 * 수조히터 (선택사항) 증발기 부하 응축기 압축기 응축기 냉각수 펌프 냉수펌프 그림 22 보조 열교환기에 의한 외기냉수냉방 | {}
8f46c639-1101-4ecd-94d9-d01d4d7e90b7 | 4권.pdf | 4.28-14 제 4 편 냉각장비와 구성요소 한 개방형냉각탑과 관련 배관 및 제어장치를 사용하는 것이 종종 비용이 적이 든다. 또한 외기냉수냉방 방식은 향상된 신 뢰성의 장점을 줄 수 있다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 - 냉매 이송 밸브 ※ 수조히터 * 압축기 (선택사항) 응축기 부하 * 증발기 응축기 냉각수펌프 급수펌프 냉매이송밸브 그림 23 냉매증기 순환방식 프리쿨링 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 병원 - 수조필터 (선택사항) 수조히터 (선택사항) 압축기 응축기 부하 응축기 냉각수 필터 증발기 펌프 (선택사항) 냉수 펌프 그림 24 물순환 연결에 의한 외기냉수냉방 외기냉수냉방은 외기온도가 낮아져 제습 필요성이 줄어들 때 가장 유용하다. 따라서 높은 냉수온도를 외기냉방 기간 중 에 허용할 수 있어 계통의 냉난방 균형에 도움이 된다. 대부 분의 경우에 일반적인 7°C 의 냉수온도가 외기냉수냉방에서 13°C 이상 상승할 수 있다. 이것으로 냉각탑 사용을 극대화 하고 시스템 에너지 소비를 최소화한다. 일부 적용에서는 일 정한 냉수공급온도가 필요하므로 대기온도에 따라 외기냉수 냉방 가동시간을 줄일 수 있다. 냉각탑에서 분무 수온이 너무 낮아지면 동결될 우려가 있 다. 냉수온도를 엄격하게 제어하면 동결이 최소화되고 고장 없는 운전을 보장한다. 1) 간접 외기냉수냉방 이러한 형식의 냉각은 응축기 냉각수와 냉수 회로를 분리 하며 다음 방법으로 할 수 있다. ① 계통의 별도 열교환기는 냉동기 계통을 전체 바이패스 하 여 냉수회로에서 냉각수 회로로 열을 이동시킨다(그림 22). ② 간접 접촉 밀폐증발식 냉각탑(그림 4, 6, 7)은 간접 외 기냉수냉방이 가능하며 추가 열교환기가 필요 없다. ③ 냉매증기 이송방식(그림 23)에서, 증발기와 응축기 사 이를 바이패스 하면 응축기에 냉매 증기를 보낼 수 있다. 또 한 압축기를 가동하지 않고 액냉매를 중력으로 증발기로 되돌 려 보낼 수 있다. 모든 냉동기 계통이 이 방식을 적용할 수 있는 것은 아니며 이 모드에서는 부하능력이 제한적이다. 경 우에 따라 보조 펌프로 냉매흐름을 향상시켜 부하능력을 향상 시킨다. 2) 직접 외기냉수냉방 이 형식의 냉각은 냉각수 회로와 냉수 회로를 서로 연결시 켜 냉각탑 물이 부하 측으로 직접 공급되게 한다(그림 24). 이 경우에 설계유량이 냉각탑으로 흐를 수 있게 냉수펌프를 평시 바이패스 시킨다. 직접 외기냉수냉방 방식의 주요 단점 은 비교적 더러운 냉각수가 깨끗한 냉수 계통을 오염시킬 수 있는 것이다. 여과 장치로 이러한 오염을 최소화하지만 많은 엔지니어가 이를 최우선의 관심사로 간주한다. 간접 접촉식 밀폐형 냉각탑을 사용하면 이러한 오염을 없앨 수 있다. 여름 에 냉각탑에서 나온 물은 응축기를 통해 폐회로 안에서 순환 되고 겨울에 냉각탑에서 나온 물이 직접 냉수 회로를 통해 폐 회로 안에서 순환된다. 6.5 동절기 운전 동결될 수 있는 날씨에 냉각탑을 가동하는 경우, 다음과 같 은 설계와 운전 사항을 고려한다. 1) 개방순환 냉각수 직접접촉식 냉각탑은 동결 온도 이상의 출구수온을 유지시 키는 겨울에 대비할 수 있는 적정한 용량제어 방법이다. 또한 추운 날씨에도 모든 제어장치가 잘 작동하는지 정기적으로 냉 각탑을 육안으로 검사한다. 흡입통풍 축류팬 냉각탑에서 공기입구부의 결빙을 막기 위 해 주기적으로 팬을 저속으로 역회전시킬 수 있다. 팬 스텝제 어나 인버터 제어를 사용하여 냉각탑 용량을 부하와 맞추어 결빙 가능성을 최소화시킬 수 있다. 차가운 공기와 물이 만나 는 부분에서 일부 결빙이 예상될 수 있다. 매우 추운 날씨에 는 냉각탑을 자주 점검하도록 운전 매뉴얼에 포함한다. 압송식 냉각탑은 습한 배출공기가 재순환되면 입구 공기망 과 팬에서 얼음이 생길 수 있다. 진동 컷아웃 스위치를 설치 하면 얼음에 발생하는 회전 장비의 피해 위험을 최소화할 수 있다. 2) 밀폐순환 냉각수 밀폐형 냉각탑의 열교환기 내부 유체를 보호하기 위해 개 | {}
e8111aa1-c600-4101-90b6-9ce416db8547 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-15 방순환냉각수에 언급된 사항 이상의 예방 조치를 한다. 시스 템 설계가 가능한 경우 가장 좋은 보호 방법은 부동액을 사용 하는 것이다. 이게 불가능하면, 열교환기에 보충 열을 투입시 켜야 하고, 필요 열 투입량에 대해서는 제조업체에 문의 한다. 코일부분의 열손실을 감소시켜 필요 열 투입량을 줄이는 포지 티브 클로저 댐퍼후드를 사용할 수 있다. 밀폐형 냉각탑에 연결된 모든 노출배관은 단열처리 외에 열선으로 보호해야 한다. 결빙기에 정전되는 경우와 시스템 내에 물을 사용하는 경우에는 열교환기에 비상 배수장치를 내 장시킨다. 3) 하부수조 물 비가동 냉각탑이나 밀폐형 냉각탑에서 하부수조 물의 결빙 방지는 여러 가지 방법으로 할 수 있다. 좋은 방법은 보조탱 크를 난방구역에 설치하여 사용하는 것이다. 이러한 원격 수 조를 사용할 수 없는 경우에는 동결방지를 위해 냉각탑 하부 수조에 보조열을 공급해야 한다. 일반적인 열원은 수중 전기 히터와 증기코일 및 온수코일이다. 동절기에 가동하지 않는 탑은 깨끗하게 청소하고 배수시켜야 한다. 겨울 설계온도에서 동결방지에 필요한 정확한 열량은 냉각탑 제조업체에 문의 한 다. 동절기 운전 중 밀폐형 냉각탑에서 건식 냉각을 사용하면 공기입구 루버에 얼음이 쌓일 가능성이 없어지므로 하부 수조 의 물을 배출시킬 수 있다. 동결될 수 있는 노출된 모든 수배관은 전열선이나 전열 테 이프 및 보온으로 보호해야 한다. 냉각탑 가동을 중단할 때 물이 있는 모든 배관계통이나 계통의 일부분에 이러한 예방 조치한다. 6.6 소음 소음은 냉각탑과 기타 증발식 냉각장치와 같은 실외 장비 를 선택하고 위치를 선정할 때 중요한 고려사항이 되었다. 많 은 공동체가 실외 장비의 허용소음수준을 제한하는 법안을 제 정했다. 법규가 없어도 냉각탑 시설물 근처에 살고 근무하는 사람들은 소음이 그들의 환경을 방해하면 반대할 수 있다. 소 음문제 시정 비용이 냉각탑의 원가보다 클 수 있으므로 설계 초기단계에서 소음에 대해 고려한다. 주어진 환경에서 냉각탑 소음 수준을 수용할 수 있는지를 결정하기 위해 첫 번째 단계는 우려지역에 대한 소음기준을 정하는 것이다. 이것은 법규나 지역에 거주하거나 근무하는 사람이 수용 가능한 예상 소음수준일 수 있다. 두 번째 단계 는 냉각탑 설치 구조와 탑에서 소음지역까지의 거리의 영향을 고려하여 소음 우려 지역에 냉각탑에서 발생하는 소음수준을 추정하는 것이다. 보통 냉각탑 제조업체는 이 추정의 기초가 되는 특정장치의 소음 수준 자료를 제공할 수 있다. 마지막으 로 설치의 수용가능성을 결정하기 위해 소음기준과 예상 냉각 탑 소음수준을 비교한다. 설치 시 소음문제가 발생할 수 있는 경우, 여러 가지 해결 방법을 사용할 수 있다. 냉각탑의 부지선정은 소음 민감지역 에서 최대한 멀리 떨어진 곳에 정하는 것이 좋다. 많은 냉각 탑에서 저소음 팬에 넓은 저속 날개를 선택사양으로 사용할 수 있다. 인버터드라이브는 단일 모터나 2 속도 모터의 기동정 지 시에 발생하는 소음레벨 변동을 줄이거나 없애는 추가 장 점이 있다. 일반적으로 소음변동은 일정하거나 천천히 변동하 는 소음 레벨보다 불쾌한 것으로 간주된다. 인버터는 야간처 럼 소음에 민감하고 부하가 적은 기간에 저속으로 운 전되도록 프로그램화 할 수 있다. 중요한 상황에서 효과 적인 해결책에는 냉각탑과 소음민감 지역 사이에 설치하는 방음벽이나 냉각탑의 소음기 설치 또는 저소음팬 사용 등이 있을 수 있다. 냉각탑용 특수 설계 소음 기는 대부분의 제조업체에서 구할 수 있다. 일반적으로 필요 한 것보다 큰 냉각탑을 설치하고 팬을 저속으로 운전시켜 소 음레벨을 낮추는 것도 실용적일 수 있다. 이는 또한 더 작은 팬 모터로 에너지를 절약하는 이점도 있어 더 큰 냉각탑에 추 가된 투자비용을 신속하게 회수할 수 있다. 6.7 비산 비산되는 물방울은 냉각탑을 통과 하는 기류에 딸려나가 배 출되어 발생한다. 엘리미네이터는 배출기류에서 이 수분의 대 부분을 제거하지만 일부는 물방울로 탑에서 배출되어 비산된 다. 냉각탑 비산손실률은 냉각탑 구성과 비산 방지판 설계, 탑 을 통과 하는 기류속도 및 물 부하에 따라 다르다. 일반적으로 효율적으로 설계한 엘리미네이터는 물 순환유량의 0.001 ~ 0.005%까지 최대 비산손실을 줄인다. 비산수에는 보급수보다 3-4 배 농축된 광물질이 포함돼 있 으며 보통 수처리 화학물질을 포함하고 있어, 주차장이나 대 형 창문이 있는 지역이나 얼룩 또는 스케일에 민감한 건축물 근처에는 냉각탑을 설치하지 않아야 한다. 6.8 냉각탑 백연 냉각탑에서 배출되는 따뜻한 공기는 본질적으로 수증기 포 화상태다. 특정한 운전조건에서 탑 주변의 공기는 탑 배출 기 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 냄각 1g/kg 2g/kg 4g/kg 7g/kg 10g/kg 15g/kg 20g/kg 25g/kg 23g/kg 핵연발생 예측표사 1g/kg 2g/kg 6g/kg 12g/kg 20g/kg 16g/kg 17g/kg 25g/kg 23g/kg 벙각 1g/kg 3g/kg 8g/kg 10g/kg 15g/kg 17g/kg 9g/kg 22g/kg 15g/kg 입구공기 3g/kg 4g/kg 6g/kg 7g/kg 9g/kg 11g/kg 8g/kg 7g/kg 1g/kg 그림 25 습공기선도에서 백연발생 예측 | {}
da317730-b6a1-453b-82dc-422a1bb99bd6 | 4권.pdf | 4.28-16 제 4 편 냉각장비와 구성요소 류의 모든 수분을 흡수할 수 없으며 초과 된 수분은 물방울로 응축되어 안개 같이 보인다. 백연생성은 냉각탑 입구 공기조건에서 토출공기 조건 표시 점까지 습공기선도에 일직선을 투영하여 예측할 수 있다(그림 25). 포화곡선을 횡단하는 선이 백연 생성을 표시한다. 포화곡 선 좌측에 교차지점 구역이 클수록, 백연은 더욱 심해진다. 백 연지속은 백연의 최초 생성강도와 백연을 소멸시키는 주위공 기 및 대류혼합 정도에 따라 다르다. 백연생성을 줄이거나 방지하는 방법은 천연가스 버너나 온 수코일 또는 증기코일을 설치하여 냉각탑 배출공기를 가열하 거나 집진장치를 설치하거나 냉각탑 배기구에 화학물질을 분 사하는 것을 포함하여 여러 가지 형식을 취하고 있다. 그러나 이러한 해결책은 일반적으로 운영비용이 높으며 항상 효과 가 있는 것은 아니다. 습식건식 모드나 건식 모드에서 작동되는 하이브리드 밀폐형 냉각탑은 백연 생성을 최소화하거나 방지 할 수 있다. 대형 현장설치의 경우 냉각탑의 일반 증발부분과 직렬이나 병렬의 핀튜브 가열기를 결합한 습건식 냉각탑은 보다 실질적 인 백연제어 수단을 제공한다. 습건식 냉각탑에서 증발부 출 구 포화 토출공기는 냉각탑 출구에서 포화 공기 혼합물을 만 들기 위해 핀-코일 부분으로부터 따뜻하고 비교적 건조한 공 기와 혼합된다. 일부 하이브리드 밀폐형 냉각탑 설계에서 건식 열교환부분 과 습식 열교환부분을 결합시켜 백연을 감소시킨다. 이는 건 식열교환기로 열부하의 상당부분을 처리하여 습식코일에서 물의 증발잠열을 줄이고, 건식열교환기에서 인입냉각수로 배 출공기를 동시에 가열한다. 추운 날씨에서 이 장치는 완전히 건조하게 운전되어 백연을 모두 없앨 수 있다. 그러나 보통 냉각탑 백연에 대한 가장 실용적인 해결방법 은 백연이 생성된다면, 눈에 보이는 백연에 거부감이 없는 위 치에 냉각탑을 설치하는 것이다. 따라서 냉각탑 부지선정 시, 백연발생 가능성과 대형 창문이 있는 지역이나 도로와 같은 탑 주변에 대한 백연의 영향을 고려한다. 6.9 유지관리 일반적으로 냉각탑 제조업체는 특정 장치의 부품 목록뿐 아니라 절차와 간격 권장사항을 포함한 사용설명서와 유지보 수 설명서를 제공한다. 냉각탑의 유지보수 프로그램 제작 시 에 이 권장사항을 준수한다. 냉각탑의 효율적인 운전과 열성능은 기계적인 유지보수뿐 만 아니라 청결유지에도 달려 있다. 따라서 냉각탑의 관리자 는 유지보수 프로그램의 기본적인 부품에 다음 사항을 포함시 켜야 한다. ① 양호한 보수 상태를 유지하도록 기계 장비와 충전재, 냉 온수조에 대한 정기검사. ② 분진과 스케일 또는 세균이 발생할 수 있는 조류와 점 액 같은 생물체의 퇴적을 방지하기 위해 습한 표면과 습한 구 역 및 건조 구역의 정기적인 배수와 청소. ③ 허용되는 업계 관행에 따라 생물학적 제어와 부식을 위 한 적절한 순환수 처리. ④ 운전 기능과 유지보수 기능의 체계적인 문서작성. 이것이 없으면 개인이 유지보수 시책을 실제로 준수했는지 결정하는데 어떠한 정책도 수행될 수 없기 때문에 체계적인 문서작성이 매우 중요하다. 6.10 각종 검사 다음사항에 대해 패트롤 검사로 매일 점검해야 한다. 1) 성능 최적의 성능과 안전성은 각각의 개별부품이 설계된 능력으 로 운전되고 있는지에 달려있다. 예를 들어, 단일봉쇄 여과 기 는 전체 계통의 용량과 효율에 악영향을 줄 수 있다. 운영자는 항상 성능이 떨어지지 않도록 주의 한다. 왜냐하면 이 성능저하 는 대개 첫 번째 징후이며 문제가 커지기 전에 경미한 고장 증 상을 정확히 찾아내는 것이 매우 중요하다. 각 장비에 대한 유 지보수 및 기술적인 특성 등 구체적인 정보를 제조업체에서 얻고 빠른 참조를 위해 매뉴얼을 편리한 곳에 보관한다. 응축기와 열교환기 및 여과 장치에 걸친 모든 수온과 냉매 온도, 펌프압력, 외기조건 및 압력강하를 확인하여 기록한다. 이 기록은 작업자가 다양한 부하조건에서 운전하는데 장비에 익숙해지고 유량을 계산하고 장비 효율을 평가하며 진단절차 를 신속히 진행하고 유지보수와 수처리 방법을 조절하여 시스 템에서 최대성능을 확보하는데 사용할 수 있는 영구적인 기록 을 제공한다. 판형 열교환기를 사용한 외기냉수냉방장치를 설치한 장비는 온도와 압력차를 매일 점검하여 막힘이나 오염을 확인한다. 2) 주요 기계부품 냉각탑 검사 중, 펌프와 모터, 팬 및 기타 기계장비의 비정 상적 소음이나 진동에 주의 해야 한다. 이는 흔히 기계적 문제 의 첫 징후다. 장비에 익숙한 운영자는 일반적으로 비정상적 인 상태를 인지하는데 문제가 없다. 펌프에서 캐비테이션 소 리가 나면 스트레이너가 막혀있음을 나타낼 수 있다. 냉각탑 팬과 구동장치에 대하여 느슨한 기계 조립품과 체 결 상태, 그리스나 오일의 누출 그리고 팬 운전 중에 현저한 진동이나 흔들림이 있는지 점검해야 한다. 과도한 진동은 냉 각탑 기능을 급속하게 저하시킬 수 있다. 매주 최소 한 번 팬의 기동 정지를 관찰한다. 팬에 심각한 문제가 있으면 운전을 멈추고 전문가의 도움을 요청한다. 안 전을 위해 결함이 있는 팬은 운전하지 않아야 한다. 팬과 구동장치는 주요 수리 작업을 수행할 때마다 또는 비 정상적인 소음이나 진동이 있을 때 동적 밸런스와 정렬, 적절 한 팬 각도 및 진동을 전문적으로 점검해야 한다. 작은 냉각 탑을 제외하고는 3 년에 한 번씩 이 항목을 점검하는 것이 좋 다. 모든 진동 스위치는 최소한 1 년에 한 번 제대로 작동하는 지 점검해야 한다. 과도한 가동정지 스텝제어를 방지하고 냉각기에 가장 경제 적인 온도가 유지되도록 주기적으로 팬 온도조절기를 교정 한다. | {}
65034c02-29fc-4c1f-8635-715dbf748130 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-17 3) 냉각탑 구조 냉각탑 구조와 케이싱을 점검하여 노후화 이외에 누수와 누기를 확인한다. 루버와 충전재 및 비산 방지판을 검사하여 막힘과 과도한 스케일 또는 조류 성장이 있는지 점검한다. 필 요하면 고압수를 이용하여 청소한다. 이 때 깨지기 쉬운 충전 물이나 비산 방지판이 손상되지 않도록 주의 한다. 과도한 비산이 있는지 살펴보고 필요시 시정을 조치한다. 비산은 냉각탑과 증발식 응축기에 의한 레지오넬라균의 주요 확산 수단이다. 성능이 떨어진 비산 방지판은 교체해야 한다. 냉각탑 수조와 구조 부재 및 지지대, 조임 부품, 핸드레일 및 사다리 등에서 부식이나 기타 노후화가 있는지 점검하고 필요에 따라 보수하거나 노후된 냉각탑 부품을 교체한다. 4) 물 분배 및 수질 온수분배장치를 자주 점검하고 필요에 따라 막힌 노즐을 청소한다. 물분배는 장치가 정격 유량일 때 균등하게 균형을 이루어야 하며 정기적으로 재검사해야 한다. 개방형 분배판이 설치된 냉각탑은 덮개가 있어 조류 성장을 지연시킬 수 있고 비산 방지판에 가려진 압력식 물 분배장치도 조류 성장을 늦 춘다. 수조의 수위는 정상 운전범위 이내에 있어야 하며 대부분 의 고형물이 침전될 수 있도록 충분히 높아야 냉각탑이 공급 하는 장비의 수질이 향상된다. 냉각탑의 물은 깨끗해야 하며, 표면에는 기름막이나 과도한 거품 또는 쓰레기가 없어야 한다. 냉각수의 기름은 냉각탑과 응축기 및 기타 열교환기에서 열전달을 방해하므로 없어야 한 다. 거품과 쓰레기는 박테리아에 영양분을 공급할 수 있는 유 기물이 과다한 것을 나타내는데 이러한 현상이 생기면 수처리 전문가에게 문의 하여 조치한다. 퇴적물과 부식이 균일하게 분포되지 않을 수 있기 때문에 수조의 여러 곳에서 부식과 축적된 퇴적물 및 과도한 조류를 점검한다. 부식과 미생물 활동은 종종 퇴적물 밑에서 발생한 다. 냉각탑 출구 스트레이너는 제 위치에 있어야 하며 막히지 않아야 한다. 시스템의 스트레이너를 방치하지 말아야 한다. 스트레이너 는 설비 중에서 가장 소홀하기 쉬운 구성요소 중 하나다. 냉 각탑을 청소할 때마다 스트레이너를 점검하고 필요하면 청소 해야 한다. 컴퓨터 냉각 장비와 블로다운 배관 같은 보조 장 비에 사용하는 작고 세밀한 여과 기는 특히 주의 한다. 특히 직접 외기냉수냉방을 사용하는 방식의 경우에는 냉수 수직관은 자주 배수시킨다. 계통 내의 모든 밸브를 완전히 열 고 닫아 주기적으로 작동시킨다. 외기냉수냉방 장치가 있는 시스템의 경우, 사용 된 외기냉 수냉방 장치의 종류에 따라 열교환기나 냉각수 계통의 오염을 방지하기 위해 좋은 수질로 유지하는 것이 가장 중요하다. 결빙온도가 시작되기 전에 필요한 경우 부품을 구입하고 수리 할 시간을 확보하여 시스템을 점검하고 작동하고 동결방 지 처리한다. 수조 내의 히터 주위에 침전물이 쌓이지 않도록 한다. 빠르게 발열체를 고장나게 할 수 있기 때문이다. 샌드필터를 잘 유지하고 최소한 분기별로 채널링용 미디어 를 검사한다. 채널링이 발견되면 가능한 빨리 미디어를 교체 하거나 청소한다. 미디어를 제거하는 동안 하부 배수장치를 꼼꼼하게 청소한다. 미디어를 교체 할 경우 냉각탑에 지정된 것을 사용한다. 냉각탑과 증발식 응축기용으로 설계된 필터에 는 수영장 필터 모래를 사용하지 않는다. 원심분리기 형식은 오염물질을 과도하게 채우면 안 되는데 거의 유지관리가 필요 없다. 적절한 유속과 압력강하 및 퍼지 를 확인한다. 필요한 경우 백 필터와 카트리지 필터를 점검하고 더러워 지면 냉각탑을 청소한다. 5) 청결 냉각탑은 탁월한 공기세정기이며 설치된 위치의 수질은 주 변 대기 질에 빠르게 영향을 준다. 연간 1 000 시간 운전하는 일반적인 700 kW 냉각탑은 대기분진과 보급수에서 270 kg 이상의 이물질을 흡수한다. 고속도로와 건설 현장의 근접과 대기오염 및 운전시간은 모두 냉각탑 오염부하의 요소다. 냉각탑의 설계개선으로 열성능을 향상시키면 역시 공기세 정능력이 증가한다. 따라서 청소일정과 관련한 제조업체의 권 장사항을 단지 지침으로 인정해야 한다. 실제 청소 빈도를 주 의 깊게 관찰하고 시스템 기록을 통해 각 설치위치 별로 결정 해야 한다. 샌드필터와 백필터, 원심분리기, 수처리 프로그램 등은 물리적 청소만큼 충분하지 않을 수 있다. 이것은 최적의 열전달 표면을 유지하고 수질과 수처리 효율을 향상시키도록 설계되었다. 청소기술의 최근 발전으로 많은 경우 물리적 청 소를 대신 할 수 있는 수조 청소장치가 있다. 세퍼레이터과 샌드필터 같은 기계식 여과 장치에 연결시킬 수 있는 수조청소 장치는 쉽게 이용할 수 있고 냉각탑 수조를 지속적으로 청소 하는 훌륭한 수단이다. 수조 깊이에 따라 수조청소장치의 크 기를 정할 때 일반적으로 0.7 L/(s·m2)의 유량을 사용한다. 정기적인 냉각탑 청소로 수처리를 대체할 수 없다. 냉각탑은 오염되지 않도록 눈에 보이는 침전물과 조류 및 슬라임 같은 생물학적 활동이 청소 중간에 수처리로 쉽게 제 어될 있게 자주 청소한다. 냉각탑은 시스템 가동을 중단시키 지 않고 쉽게 볼 수 있는 응축기 회로의 유일한 구성요소이므 로 전체 시스템의 상태와 청결도의 지표로 간주된다. 수처리가 퇴적된 침전물 아래의 도달할 수 없는 금속표면 까지 보호하는 것으로 기대하지 않는다. 정기적인 청소 프로 그램과 함께 살균제를 사용해야 효과 가 있다. 유기 침전물이 살 생물제를 중화시키고 박테리아 세포를 화학물질로부터 보 호하기 때문에 미생물 집단을 억제하기 위해 높고 빈번한 투 여량을 요구하기 때문에 시스템의 유지관리가 소홀하면 살균 제 사용용량을 증가시킨다. 고농도의 산화 살균제는 부식의 원인이 될 수 있다. 냉각탑을 청결하게 유지하면 미생물이 이 용할 수 있는 번식 근거와 영양소가 감소한다. 적절한 세척 절차에 냉각수 수조뿐만 아니라 수분배 장치 나 여과 기, 비산 방지판, 케이싱, 팬과 팬 실린더 및 루버를 포함시켜 전체 냉각탑을 처리한다. 청소 전후에 수처리 전문 업체의 자문이나 상담을 받아야 한다. 작업자는 산업안전보건 관련 기관에서 승인한 고효율 미립 | {}
6071e88d-c709-44a9-90a8-661e7ba68b9a | 4권.pdf | 4.28-18 제 4 편 냉각장비와 구성요소 자 제거 마스크와 장갑, 보안경 및 전신 보호복 착용을 권장 한다. 세척 절차에 고압수와 고압공기, 고압증기 또는 습건식 진공 장비를 사용하는 경우 특히 보호기구를 착용한다. 화학 약품을 사용하는 경우 화학약품 공급자가 제공하는 물질보건 안전자료(MSDS)에 따라 취급한다. 6) 겨울 운전 추운날씨에 가동 중에는 매일 충전재와 루버, 팬 등에 얼음 이 얼지 않았는지 냉각탑을 자주 점검한다. 이는 주 장치를 끄고 보조 장비만 가동하는 경우와 같이 냉각탑 설계변수 외 의 조건에서 운전될 때 특히 그렇다. 팬과 구동기에 착빙하면 위험하며 팬이 파손될 수 있다. 충전재와 루버의 보통의 얼음 은 일반적으로 위험하지는 않지만 축적이 계속되면 손상을 줄 수 있다. 경우에 따라 밀폐형 냉각탑은 건식운전모드로 냉각부하를 충족시키므로 코일 위에 물을 분무할 필요가 없어 하부수조를 배수시킨다. 겨울 비정상적인 따뜻한 날씨에 잘 처리할 수 있 게 보조탱크나 건식 운전 전환점 사용을 권장한다. 이것으로 시스템 운전자가 따뜻한 날에는 수조에 물을 채우고 추운 날 씨가 되면 수조를 배수할 필요성을 최소화 한다. 핀코일을 사 용하여 건식부 운전 전환점을 높일 수 있다. 장비의 팬은 최 고 속도로 운전하여 설계 건식 운전 전환점에서 스프레이 펌 프는 정지되지만 팬의 운전에너지는 상당히 증가된다. 그러나 코일 위에 물을 분무하여 습식모드로 운전할 때, 팬 에너지는 건식 작동 시 필요한 에너지의 작은 부분에 불과 하다. 결빙온도에서의 운전과 단시간 팬 저속 방향전환 같은 제빙 방법에 대해서는 제조업체의 특정 권장사항에 따라야 한다. 수중히터와 보급수관의 열선보호테이프 같은 겨울철 장비 의 운전상태를 감시하여 제대로 작동하는지 확인한다. 트립된 전기차단기와 닫힌 밸브 및 잘못된 온도설정 같이 동결방지 기능이 오작동 할 수 있는 조건을 점검한다. 7) 제조업체의 협조지원 제조업체는 장비의 효율적인 운전에 관한 지원과 기술 자 료를 제공한다. 교육까지 제공하는 일부 업체도 있으며 장비 에 경험이 많고 평판 좋은 정비업체 명단을 제공할 수 있다. 이러한 서비스의 대부분은 적은 비용만 받는다. 6.11 수처리 증발식 냉각시스템의 순환수의 수질은 전반적인 시스템 효 율과 필요한 유지관리수준 및 시스템 구성요소의 유효수명에 큰 영향을 미친다. 냉각수는 순환하는 자체 일부 물의 증발로 주로 냉각되기 때문에, 물에 용해된 고형물과 다른 불순물의 농도가 빠르게 증가할 수 있다. 또한 운전 중에 먼지와 가스 같은 공기 중의 불순물이 유입 될 수 있다. 불순물의 성질에 따라 스케일과 부식 및 침전물이 생길 수 있다. 간단한 블로다운은 양질의 보급수가 있는 현장에서 스케일 과 부식을 조절하기에 충분할 수 있지만 레지오넬라균 등의 생물학적 오염 물질을 제어하지 못한다. 생물학적 성장을 제 한하기 위해 모든 냉각탑 장치를 수처리하며, 많은 경우 수처 리로 스케일과 부식을 제어하는 이점이 있다. 생물학적 오염 물질의 관리를 포함한 수처리에 대한 특정 권장사항은 전문 수처리 업체로부터 얻을 수 있다. 6.12 백청 공장조립 냉각탑의 일반적인 구조자재는 아연도금 강이다. 아연도금은 강재의 부식방지를 위해 아연도금으로 보호하는 공정이다. 아연도금은 보호막을 강재에 합금하는 공정을 거치 며 부식에 대하여 전기화학적 저항뿐 아니라 환경에 대한 기 계적 장벽을 제공한다. 아연도금이 파손되면 아연은 강재의 음극부식방지 기능을 제공하는 희생양극이 된다. 표면을 아연도금 처리하면 화학적 활성을 줄이는 보호표면 층이 형성되어 부식방지가 유지된다. pH 조절과 고형물에 의 한 기계적 마모방지, 부식방지제, 적절한 경도 및 알칼리성을 포함하여 보호아연표면을 유지하기 위한 특정 수질조건을 충 족시켜야 한다. 백청은 아연도금 강재에서 발생하는 자연부식과 정의 백색 분말 퇴적물에서 부적절한 공기순환이 있는 습한 환경에서 나 타나며 도금막을 소모시켜 철의 부식으로 이어진다. 7. 성능 곡선 냉각탑이 수용해야 하는 범위는 유량과 열 부하를 조합하 여 정한다. 지정된 어프로치에서 방출된 열의 균형을 맞추기 위해 유입공기 습구온도와 필요한 시스템 온도를 냉각탑 크기 에 결합시킨다. 여기에 기술하는 성능곡선은 일반적인 것이며 ![image](/image/placeholder) 35 30 온도 레인지, °C 25 °C 15 14 총군궁금 20 -13 12 11 10 설계점 8 입구수온 32.5°C 생산업 6 출구수온 27.5°C 15 습구수온 24°C 설계유량 5 kW 당 54 mL/s 10 3 5 0 5 10 15 20 25 습구온도, °C 그림 26 냉각탑 성능 - 100% 설계유량 | {}
b6f3d67d-cc4b-47ef-8925-8455768be4a9 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-19 현장마다 다를 수 있다. 많은 제조업체가 자사의 장비성능과 성능곡선을 전산 선정 프로그램으로 제공한다. 냉각탑은 다양한 냉각수 온도범위를 감당할 수 있는데 탄 화수소 공정 공장에서는 65~70°C 의 높은 수온을 사용하고, 냉방냉동 산업에서는 일반적으로 32~46°C 의 온도범위를 사 용한다. 이러한 냉각탑의 일반적인 표준설계조건은 37~32 °C 의 냉각수 온도와 27°C 의 습구온도다. 일반 공조설비에 사용하는 냉각탑의 대표적인 성능을 평가 하는 방법이 그림 26-29 에 있다. 예제 냉각탑은 습구온도 24 °C, 입구출구 수온 32.5~27.5°C, 순환수량 54 mL/(s·kW) 로 선정하였다(그림 26). 다른 습구온도나 레인지로 운전할 때 곡선을 보간하여 시 스템의 입출구 수온을 찾을 수 있다. 다른 유량으로 운전할 때 그림 27~29 의 제목에 설명된 수준에서 각각의 입구출구 수온을 나타낸다. 결과 적인 운전 수온을 얻기 위해 중간유량 을 선도 사이에 삽입할 수 있다. 이 곡선 양식은 냉각탑 제조업체가 제공하는 예측 성능곡 선과 유사하다. 차이점은 세 개의 특정범위인 80%와 100% 및 120%의 설계 레인지와 90%와 100% 및 110%의 설계 유량를 포함한 3 개의 선도만 제공된다. 따라서 그림 26~29 의 곡선은 시험조건의 허용 레인지가 더 넓으며 곡선과 선도 유량의 범위 이내에서 특정 시험조건을 보간할 수 있다. 특정 적용조건을 충족시키기 위해 매개 변수를 변경시킬 수 있는지를 확인하는 데도 이 곡선을 사용할 수 있다. 예를 들어, 대상이 되는 냉각탑은 더 낮은 주변습구온도 지역에서 운전할 때 더 큰 열부하를 처리할 수 있다. 이것은 27.5°C 의 출구수온에서 21.8°C 의 습구온도와 5 K 레인지 곡선의 교차 점을 비교하면 낮은 주위온도에서 33% 더 많은 열량을 제거 X-Axis: 습구온도, °C Y-Axis: 넹각수 출구온도, °C Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 item_01 6mL/s 2mL/s 6mL/s 8mL/s 11mL/s 13mL/s item_02 1mL/s 4mL/s 9mL/s 8mL/s 10mL/s 7mL/s item_03 5mL/s 7mL/s 8mL/s 11mL/s 15mL/s 9mL/s item_04 3mL/s 5mL/s 6mL/s 9mL/s 10mL/s 7mL/s 그림 27 냉각탑 성능 - 67% 설계유량 할 수 있음을 나타낸다(그림 28). 비슷한 비교와 교차점으로 광범위한 변수에 대한 상대적인 냉각탑 용량을 확인한다. 곡선은 제시된 정보의 범위 내에서 정확한 비교를 산출하지만, 주어진 자료의 영역 밖으로는 추 ![image](/image/placeholder) 35 온도 레인지, °C 30 3 25 12 °C 11 10 "노궁근로 20 행복수 133% 설계유량 kW 당 72 mL/s 15 10 5 5 10 15 20 25 습구온도, °C 그림 28 냉각탑 성능 - 133% 설계유량 ![image](/image/placeholder) 온도 레인지, °C 35 15 14 30 13 12 11 10 °C 9 25 暮らし, 8 6 생산업 20 167% 설계유량 kW 당 90 mL/s 15 10 5 0 10 15 20 2 5 습구온도, °C 그림 29 냉각탑 성능 - 167% 설계유량 | {}
74c15373-5346-4362-a8b7-2cd5e102b506 | 4권.pdf | 4.28-20 제 4 편 냉각장비와 구성요소 정하지 말아야 한다. 또한 이 곡선은 일반적인 기계통풍식, 필 름형 충전재, 직교류형, 중간 크기의 공조 냉각탑을 기준으로 한다. 형식과 크기가 다른 냉각탑은 온도수준의 균형점이 약 간 다르다. 그러나 설명된 일반적인 운전특성으로 제한하는 경우에는 연중이나 계절별로 냉각탑을 평가하는데 이 곡선을 사용할 수 있다. 시험 또는 임계온도 요구사항을 계획할 때 최대로 정확도를 얻으려면 제조업체의 자료를 참조한다. 명시된 설계조건으로 선정된 냉각탑은 주변온도가 설계조 건에서 벗어나거나 열량이나 유량이 설계조건과 다를 때 다른 온도에서 운전된다. 열부하가 일정하게 유지되면 열부하 감소 에 따라 레인지가 떨어져 온도레벨이 어프로치에 가깝게 낮아 지게 된다. 열부하와 레인지 및 유량이 일정하고 주변습구온 도가 낮아지면 입출구 수온이 떨어진다. 주변습구온도와 레인 지가 일정한 조건에서 특정 냉각탑에 유량을 줄이면 입출구 수온은 낮아져 습구온도에 접근하게 된다 8. 냉각탑 열 성능 구매자와 설계자는 ①미국냉각탑기술협회(CTI)와 같은 독 립적인 제 3 자의 성능인증이나, ②장비설치 후 현장에서 수 행하는 인수시험, 또는 ③이행보증 등 성능을 보증할 수 있는 3 가지 기본 대안을 사용할 수 있다. 1) 인증 상업적으로 이용 가능한 많은 개방형 냉각탑과 밀폐형 냉 각탑 라인의 열 성능은 표준규격 STD-201 에 따라 CTI 에서 인증한다. 입구공기습구온도를 기준으로 하며 막히지 않은 개 방된 주위 환경에서 운전할 때 냉각탑 성능을 인증한다. 독립 적인 성능인증은 현장인수시험과 이행보증이 필요 없다. 2) 현장 인수시험 인증에 대한 대안으로, 냉각탑 성능은 두 가지 시험표준 중 하나에 따라 현장인수시험을 하여 설치 후 검증할 수 있다. 두 표준 중 CTI 표준 ATC-105 를 더 많이 사용하지만 미국 기계학회(ASME) 표준규격 PTC-23 도 사용한다. CTI 표준 ATC-105S 는 밀폐형 냉각탑의 열성능시험에 사용된다. 이 표준은 요구사항이 비슷하며 입구공기습구온도를 성능평가의 기준으로 한다. 그러나 ASME 표준 PTC-23 은 주변습구온 도를 기준으로 한 평가에도 대안을 제공한다. 두 표준 모두 입구수온은 냉각탑 입구배관이나 상부수조에 서 측정하고 출구수온은 순환펌프 출구에서 측정하는 것이 온 도가 층을 이룰 가능성이 훨씬 적어 바람직하다. 습구온도는 기계적으로 흡인하는 습구온도계로 측정한다. 순환 유량은 몇 가지 공인된 방법 중 하나로 측정하는데, 일반적으로 냉각탑 에 연결된 배관에서 피토관 트래버스로 측정한다. 모든 측정 에 최근 교정된 계측기를 사용해야 하며 최소형 설비 외 모든 계측에는 전자 데이터 수집을 권장한다. 정확한 시험을 위해 냉각탑은 설계조건에 최대한 근접하도 록 순환 유량과 열부하를 조정하여 일정하고 안정된 운전상태 를 유지해야 한다. 기상조건은 4.5 m/s 이하의 풍속으로 비 교적 안정적이어야 한다. 냉각탑은 청결한 상태로 하고 냉각 수는 적정분배가 유지되도록 조정해야 하며 모든 팬은 설계속 도로 운전되어야 한다. CTI 와 ASME 기준 모두가 레인지와 순환 유량, 습구온도, 열부하 및 팬 출력의 설계조건에서 최대 권장 편차를 명시한다. 9. 냉각탑 이론 Baker 와 Shryock(1961)은 다음 이론을 발전시켰다. 평면 적이 1 m2 인 냉각탑을 생각한다. 냉각체적 V, 단위체적 당 확 장 수표면 a 를 포함; 물 질량유량 L, 공기 질량유량 G. 그림 30 에 물질과 에너지 전달과 정을 도식적으로 보여준다. Chart Type: pie 쉘 쉘 공기온도, to 20.0% 골온도, t 30.0% 엔탈피 h_a 10.0% 비습도 Wa 10.0% dq^5=Kc(adV)(t^+_t^) 10.0% 그림 30 물 경계면과 공기간의 열.물질 전달관계 온도 t 에서 벌크 물이 엔탈피 ha 와 습도비 Wa 를 갖는 건 구온도 ta 의 벌크 공기로 둘러싸여 있다. 경계면은 중간온도 t", 엔탈피 h", 습도비 W"으로 포화된 공기 막으로 가정한 다. 물의 비열 Cp 를 4.19 kJ/(kg· K)의 상수로 가정하면, 물 에서 경계면으로 전달되는 총 에너지 전달량은 다음과 같다. dqw= Lcpdt = KLa(t - t")dV 여기에서, qw : 총 열전달량, 벌크 물에서 경계면으로, W L : 순환유량, 인입 질량, kg/s KL : 열전달계수, 벌크 물에서 경계면으로, W /(m2.K) V : 냉각용적, m3 a : 경계면 면적, m2/m3 경계면에서 공기로 전달되는 열전달량은 다음과 같다. dqs= Koa(t"-ta)dV (3) (2) | {}
d19d7f5e-cde0-4c7a-926c-bbeda89a5fda | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-21 여기에서, qs : 현열전달량, 경계면에서 기류로, W KG : 열전달계수, 현열전달, 경계면에서 기류로, W/(m2.K) 경계면 필름에서 공기로 수증기의 확산량은 다음과 같다: dm = K'a(W" - Wa)dV (4) 여기에서, m : 물질전달량, 경계면에서 기류로, kg/s K' : 물질전달계수, 경계면에서 기류로, kg/(s·m2) W" : 경계면(막) 습도, kg/kg Wa : 공기 습도, kg/kg 경계면 필름에서 공기 쪽으로 진행되는 증발로 인한 열전 달량은 다음과 같다. dqL = r dm = rK'a(W" - Wa)dV (5) 여기에서, L : 잠열전달량, 경계면에서 기류로, W r : 증발잠열(상수), kJ/kg ta= t 일 때 프로세스는 평형상태에 도달하며 공기는 그 온도에서 포화습공기가 된다. 단열조건에서 단열포화온도나 공기의 열역학 습구온도에서 평형에 도달한다. 이것은 냉각 탑이 달성할 수 있는 가장 낮은 온도다. 순환하는 물은 냉각 탑이 열부하 없이 운전할 때 이 온도에 빠르게 도달한다. 열 부하가 가해지는 과정은 동일하지만, 탑을 통과 하면서 공기 엔탈피가 증가하므로 평형온도가 점점 증가한다. 냉각수온 이 입구공기 습구온도에 근접하는 것은 냉각탑 능력에 달려 있다. Merkel(1925)는 물질과 현열전달을 구동력으로 엔탈피 차 이에 기초한 전체 계수로 결합 시 1 이 되는 관계를 가정하였다: KG/(K' Cpm) = 1 (6) 여기에서, Cpm 은 J/(kg.K) 단위의 습공기의 수증기 비열이다(건공기 기준). 식 (5)도 습구온도계가 공기-수증기 혼합물에서 단열포화 온도와 아주 근사한 이유를 설명해준다. 물의 열손실이 공기 의 열 취득과 같게 설정하면 다음과 같다. Lcpdt = G dh = K'a(h" - ha)dV (7) 여기에서, G 는 공기질량 유량 kg/s 다. 방정식은 경계면에서 기류까지의 전달을 고려하지만, 계면 조건이 불확실하다. 만약에 경계면 필름저항을 무시하고 벌크 물 온도 t 에서 엔탈피 h'의 구동력에 기초하여 전체 계수 K' 를 가정하면, 식은 다음과 같이 된다. Lcpdt = G dh = K'a(h' - ha)dV (8) 또는 (9) t2 cp KaV/L= Sa h' - ha dt h2 dh 그리고 KaV/G= / h' - ha h1 냉각탑 실무에서 식(8)의 적분 값은 일반적으로 NTU(num- ber of transfer units)라고 하며 무차원의 냉각탑 특성 값이 다. 이 값은 횟수를 주어 평균 엔탈피 구동력(h' - ha)이 물의 온도변화(4t)를 일으키고 작업의 난이도에 대한 척도다. 따라 서 하나의 전달단위는 cp(�t)/(h' ¦ ha)aug =1 로 정의 한다. (10) 식은 자족적이지 않고 직접적인 수학적 해결 대상이 아니다. 이들은 냉각탑의 임의 의 지점에서 질량과 에너지 균형을 반영하 고 두 유체흐름의 상대적 운동과 무관하다. 식을 적용하는데 기 계 적분이 필요하며 절차는 상대적인 움직임을 고려해야 한다. 식 (8)의 적분은 주어진 조건집합에 대해 NTU 를 제공한다. 9.1 대향류 적분 대향류 냉각도표는 공기-수증기의 포화곡선을 기반으로 한다(그림 31). twl 에서 tw2 까지 물이 냉각되면서 공기필름 엔탈피는 A 에서 B 까지 포화곡선을 따른다. 습구온도 taw 에 서 유입되는 공기는 C'에 대응하는 엔탈피 ha 를 갖는다. 초 기 구동력은 수직거리 BC 다. 물에서 제거된 열은 공기에 가해져, 엔탈피 증가가 수온에 비례한다. 공기운전선 CD 의 기울기는 L/G 와 같다. X-Axis: 온도, °C Y-Axis: 엔탈꽈, kJ/kg (건공기) Chart Type: line 20 25 30 35 40 item_01 60kJ/kg 80kJ/kg 100kJ/kg 110kJ/kg 150kJ/kg item_02 60kJ/kg 70kJ/kg 80kJ/kg 100kJ/kg 110kJ/kg item_03 60kJ/kg 50kJ/kg 40kJ/kg 50kJ/kg 60kJ/kg item_04 40kJ/kg 30kJ/kg 60kJ/kg 70kJ/kg 80kJ/kg A 지점=입구수온 물방울 주변 공기 막의 엔탈피 B 지점=출구수온 물방울 주변 공기 막의 엔탈피 C 지점=입구공기 D 지점=출구공기 그림 31 대향류 냉각선도 | {}
7b345179-f17d-4918-a7ad-192019b4d5b1 | 4권.pdf | 4.28-22 제 4 편 냉각장비와 구성요소 표 1 예제 1 에 대한 대향류 적분 계산법 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수온 5, °C ¦ 경계 막 엔탈피 h', kJ/kg ¦ 공기 엔탈피 ha, kJ/kg ¦ 엔탈피 차 h'-ha, kJ/kg ¦ 1 (h' -ha) ¦ △t, K ¦ NTU= cp△t (h' -ha) avg ¦ ENTU ¦ 누적 냉각 레인지, K ¦ ¦ 30 ¦ 100.0 ¦ 72.40 ¦ 27.60 ¦ 0.0362 ¦ 0.5 ¦ 0.0755 ¦ 0.0755 ¦ 0.5 ¦ ¦ 30.5 ¦ 102.7 ¦ 74.91 ¦ 27.79 ¦ 0.0360 ¦ 0.5 ¦ 0.0749 ¦ 0.1504 ¦ 1 ¦ ¦ 31 ¦ 105.4 ¦ 77.42 ¦ 27.98 ¦ 0.0357 ¦ 0.5 ¦ 0.0743 ¦ 0.2247 ¦ 1.5 ¦ ¦ 31.5 ¦ 108.2 ¦ 79.92 ¦ 28.28 ¦ 0.0354 ¦ 0.5 ¦ 0.0735 ¦ 0.2982 ¦ 2 ¦ ¦ 32 ¦ 111.0 ¦ 82.43 ¦ 28.57 ¦ 0.0350 ¦ 0.5 ¦ 0.0727 ¦ 0.3709 ¦ 2.5 ¦ ¦ 32.5 ¦ 113.9 ¦ 84.94 ¦ 28.96 ¦ 0.0345 ¦ 1 ¦ 0.0716 ¦ 0.4425 ¦ 3 ¦ ¦ 33 ¦ 116.9 ¦ 87.45 ¦ 29.45 ¦ 0.0334 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 123.0 ¦ 92.46 ¦ 30.54 ¦ 0.0327 ¦ 1 ¦ 0.1394 ¦ 0.5819 ¦ 4 ¦ ¦ 35 ¦ 129.5 ¦ 97.48 ¦ 32.02 ¦ 0.0312 ¦ 1 ¦ 0.1337 ¦ 0.7156 ¦ 5 ¦ ¦ 36 ¦ 136.2 ¦ 102.50 ¦ 33.70 ¦ 0.0297 ¦ 1 ¦ 0.1273 ¦ 0.8429 ¦ 6 ¦ ¦ 37 ¦ 143.3 ¦ 107.51 ¦ 35.79 ¦ 0.0279 ¦ 1 ¦ 0.1204 ¦ 0.9633 ¦ 7 ¦ ¦ 38 ¦ 150.7 ¦ 112.53 ¦ 38.17 ¦ 0.0262 ¦ 1 ¦ 0.1132 ¦ 1.0764 ¦ 8 ¦ 대향류 계산은 공기와 물 상태가 알려진 유일한 지점인 냉각탑의 바닥에서 시작한다. NTU 는 일련의 증분단계에 대해 계산하고 합산은 과정의 적분이다 [예제 1] 공기는 24°C 습구온도로 대향류 냉각탑의 하 부로 들어가고 물은 30°C 로 냉각되며, L/G(물과 공기 비 율)은 1.2 이다. 따라서 dh = 1.2 x 4.18 x dt 이다. 여기에서 4.18 kJ/(kg·K)는 물의 비열 cp 다. 여러 가지 냉각 범위에 서 NTU 를 계산하라. 풀이) 계산은 표 1 과 같다. 수온은 30°C 에서 33°C 까지 0.5 K 증가분과 33°C 에서 38°C 까지 1 K 증가분을 1 열에 표 시했다. 습공기표에서 얻은 이 온도에 대응하는 필름 엔탈 피는 2 열에 있다. 상향하는 공기 측 엔탈피는 3 열에 있다. 초기 공기엔탈 피는 72.40 kJ/kg 으로 24°C 습구온도에 대응하고 관계식 Ah = 1.2 x 4.18 x �t 로 증가한다. 각 증가분에서 구동력 h' - ha 은 4 열에 있다. 역수 1/(h' - ha)를 계산하고(5 열), �t 가 있다(6 열). 그리 고 각 증가분의 평균에 Cp�t 를 곱하여 각 증가분에 대한 NTU 를 얻는다(7 열). 증가 값의 합산(8 열)은 증가온도 변 화의 합산에 대한 NTU 를 나타내는데 9 열에 있는 냉각 레 인지다. 포화곡선에 대한 CD 의 기울기와 위치로 인해, 이 예제 에서는 구동력이 탑의 바닥에서 꼭대기까지 점진적으로 증 가한다. 구동력이 증가할수록 난이도 정도는 줄어들고 증 분 높이변화에 비례하여 증분 NTU 의 감소로 반영된다. 이 절차는 냉각탑 높이에 대하여 온도 기울기를 결정한다. 예제 1 의 절차는 온도변화의 증분을 감안하며 높이 증가에 해당하는 NTU 의 일치 값을 계산한다. Baker 와 Mart(1952) 는 적분으로 계산되는 상응 온도변화에 대한 NTU 증분을 감안하는 단위-체적 절차를 개발했다. 단위-체적 절차는 더 욱 복잡하지만 수평적으로 수직적으로 모두 온도와 엔탈피 변 화를 설명하고 있기 때문에 직교류형 적분에 필수적이다. 9.2 직교류 적분 직교류형 냉각탑에서는 물이 맨 위로 들어간다. 그림 32 에 실선은 일정한 수온으로 그 온도분포를 나타내고 있다. 공기 는 왼쪽에서 들어가고 점선은 일정한 엔탈피를 나타낸다. 단 ![image](/image/placeholder) 냉각수 입구 x - 02 03 04 On 110 13 14 in 20 21 22 23 24 21 30 31 32 33 34 3n 27 40 42 43 44 4n 17 공기엔탈피 수온 n0 m1 n2 \n3 n4 m z YI 그림 32 직교류 냉각탑의 수온과 공기엔탈피 변화 | {}
a05aff30-d4df-423c-8b57-46a5740d974f | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-23 면적은 단위체적으로 나뉘는데, 여기에서 dV 는 dxdy 가 되고 식 (7)은 다음과 같이 된다. cpL dt dx = G dh dy = Ka(h' - ha)dx dy (11) 전체 L/G 비율은 dx/dy = w/z 를 감안하여 각 단위체적 에 적용된다. 단면 형상은 같은 수의 수평과 수직 증가분이 사용될 때 자동으로 고려된다. 계산은 공기흡입구의 상부 에서 시작하여 아래로 그리고 가로질러 진행된다. 전형적 인 계산법이 50°C 에서 유입되는 물과 24°C 습구 온도에서 유입되는 공기, L/G = 1.0 에 대해 그림 33 에 표시되어 있 다. 각 단위체적은 0.1 NTU 를 나타낸다. 각 단위에서 수직 으로 변하는 온도변화는 다음을 반복하여 결정한다. �t = 0.1(h'-ha)avg (12) 住궁군 24°C ¦ ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 275.2h ¦ 275.2h ¦ 275.2h ¦ 275.2h ¦ ¦ 275.2h ¦ ¦ "4 72.37 ¦ 1.1 92.63h 4.94 △t 45.16°C 215.84h 20 ¦ 1.2 45.64°C 0884 4.36 △t 221.08.h�를 ¦ 1.3 3.93 △t 734. 46.07°C 225.81hg ¦ 1.4 3.53 △t 46.47°C ¦ ¦ 1.5 3.18△t 46.82°C ¦ ¦ 72.37.h 72.37.7% ¦ 2.1 181.77h.8% 41.73°C 3.43△t ¦ 2.2 42.43°C 0884 3.21 △t 188.29hgj ¦ 2.3 3.00 △t 2734 43.07°C 194.39h�� ¦ 2.4 2.81 △t 43.66°C 2814 ¦ ¦ 2.5 2.63 △t 5,4,0 41.19°C 205.60h 급을 ¦ ¦ 72.37.7% ¦ 3.1 159.38h.88 2.61 △t 39.12°C ¦ 3.2 39.93°C 56 2.50 △t Mh 166.23h�� ¦ 3.3 2000 2.40 △t 40.67°C ¦ 41.36°C 2.30 △t 178.44.88 ¦ 3.4 짐승 ¦ 3.5 41.99°C 2.20 △t 2,2000 원 ¦ ¦ 72.37.7% ¦ 4.1 2,00 2.08 △t 37.04°C ¦ 4.2 2,00000 2.03 △t 37.90°C ¦ 4.3 1,87000 1.97 △t 38.70°C ¦ 39.43°C 1.93 △t 161.93h.88 ¦ 4.4 상 ¦ 4.5 40.12°C 18720 △t 1.87 ¦ ¦ ¦ 5.1 1,5 1,69△t 35.35°C ¦ 5.2 1362200 1.68 △t 36.22°C ¦ 5.3 37.04°C 3%,74 1,66 △t 141.97h ⌀9 ¦ 1.64 △t 37.79°C 147.92h.888 ¦ 5.4 상영 ¦ 5.5 1.61 △t 1010 73 38.51°C ¦ ¦ ¦ LIG=1.0 ¦ 36.98°C △t(수직) = ¦ 평균수온 (0.1/4.19)(h'-ha)awg ¦ ¦ △h(수평) =4.19(△f) ¦ ¦ 그림 33 직교류 계산법 수식 cp(L/G)dt = dh 는 공기 엔탈피의 수평변화를 결정 한다. 평균 출구수온에 상응하는 조건에 대해 각 단계가 0.1 NTU 를 나타내고 두 단계 아래나 두 단계 가로지르면 0.2 NTU 와 같다. 그림 32 는 임의 의 수평면을 가로질러 흐르는 공기가 유 입 온수온도를 한도로 갖는, 점차 더 뜨거워지는 물 쪽으로 움직이는 것으로 보여주고 있다. 임의 의 수직단면으로 떨 어지는 물은 유입습구온도가 한계로 점차 차가운 공기 쪽 으로 움직인다. 이는 그림 34 에 있는데 이는 그림 33 의 자 료로 그린 것이다. 공기 엔탈피는 A 지점에서 퍼지는 곡선 군을 따른다. 냉각탑의 상단을 가로 지르는 공기는 OA 와 일치하는 경향이 있다. 무한 높이의 탑 바닥을 가로질러 흐 르는 공기는 포화곡선 AB 와 일치하는 곡선을 따른다. 수온은 공기입구에서 BO 의 한계와 무한 폭의 탑 출구에서 BA 사이의 B 지점에서 퍼지는 곡선 계열을 따른다. 그림 31 에 있는 대향류 도표의 단일조작선 CD 는 두 개의 곡선계열이 교차한 영역으로 나타내지는 구역에 의해 직교류 선도(그림 34)에서 대체된다. ![image](/image/placeholder) 300 A 280 260 240 220 放送7 200 KJ/kg 180 X 공기 번 160 엔 140 D 120 물 100 80 B o 72.4 Y C 60 20 25 30 35 40 45 50 온도, °C 그림 34 직교류 냉각선도 10. 탑 계수 계산은 일련의 조건을 난이도를 나타내는 수치로 줄일 수 있다. 일련의 가상조건에 상응하는 NTU 를 요구계수라 하고 난이도 정도를 평가한다. 시험결과 를 고려하는 경우, NTU 는 이용가능계수를 나타내고 시험한 장비에 대한 평가가 된다. 계산은 온도와 L/G 비율을 고려한다. 주어진 세트의 온 도에 대한 최소요구계수는 무한 공기율에 해당하는 L/G = 0 에서 발생한다. 공기 엔탈피는 증가하지 않기 때문에 구동 력은 최대가 되며 난이도는 최소가 된다. 감소된 공기량 (L/G 는 증가)은 구동력을 감소시키고 난이도가 높을 수록 NTU 가 증가하는 것으로 나타난다. 이 상황은 그림 35 의 대 향류에 대해 나타나 있다. 최대 L/G(최소 공기량)은 CD 가 포화곡선과 교차할 때 발생한다. 구동력은 0 이 되고 NTU 는 무한대가 된다. 구동력이 0 가 되는 지점은 포화곡선이 굽어 있어서 공기 배출구나 중간지점에서 발생할 수 있다. 유사한 변화가 직교류 냉각에서도 발생한다. L/G 의 변화 는 운전영역의 형태에 변화를 준다. L/G = 0 에서, 운전영역 은 대향류 도표(그림 35)와 동일하게 수평선이 되며 두 계수 는 동일하다. L/G 의 증가는 운전영역의 높이를 증가시키고 폭은 감소시킨다. 이는 그 영역들이 A 지점까지는 확장이 계 | {}
4f272e50-4842-4e00-9973-237d9d23c67c | 4권.pdf | 4.28-24 제 4 편 냉각장비와 구성요소 속된다. 이 최대 L/G 는 공기습구온도가 온수온도와 같을 때 항상 발생하며 대향류에서 발생할 수 있으나 중간지점에서는 발생하지 않는다. X-Axis: 온도, °C Y-Axis: 엔탈꾀, kJ/kg 건공기 Chart Type: line 24 28 32 36 40 44 48 item_01 70kJ/kg 건공기 90kJ/kg 건공기 100kJ/kg 건공기 120kJ/kg 건공기 140kJ/kg 건공기 160kJ/kg 건공기 180kJ/kg 건공기 그림 35 일정한 조건, 가변적인 L/G 비율 시 대향류 냉각선도 대향류와 직교류의 두 가지 형식 모두 L/G = 0 에서 최소 계수를 가지며, 최대 L/G 에서 무한대로 증가한다. 최댓값은 대향류 구동력이 공기배출구에서 0 에 도달하면 동일하지만 대향류 탑은 구동력이 그림 35 처럼 중간지점에서 0 에 도달할 때 더 낮은 최대 L/G 를 갖는다. 냉각탑은 두 개의 한계점 내 에 있는 어떤 지점에서도 작동할 수 있도록 설계할 수 있으나 대부분의 적용사례에서는 공기량에 의해 결정되는 훨씬 좁은 한도로 설계를 제한한다. 적은 공기량은 큰 냉각탑을 필요로 하는 반면, 소형탑에서 많은 공기량과 더 큰 팬 출력이 필요하다. 공기속도의 일반적 인 한도는 대향류에서 약 1.5-3.6 m/s 이며 직교류에서는 1.8-4 m/s 이상이다. 1) 이용가능계수 냉각탑은 순환수량과 공기량, 열부하 그리고 어프로치 등의 폭넓은 변화 범위에서 운전할 수 있다. 일련의 시험 데이터를 분석해보면 이용가능계수가 일정하지 않고 그림 36 과 같이 운전 조건에 따라 변한다는 것을 알 수 있다. 그림 36 은 일정한 공기속도의 파라미터에 대해 L/G 와 이 용 가능한 KaV/L 의 변화를 보여주는 탑 특성의 일반적인 상 관관계다. 최근 충전재 개발과 정확한 시험방법으로 어떤 특 성곡선은 로그 좌표 상의 평행인 일련의 직선보다는 곡선이라 는 것을 알 수 있다. 공기속도의 경미한 영향을 무시할 때 하나의 평균곡선으로 고려할 수 있다: Chart Type: bar 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 일정조건 (요구계수) 1.35 0.93 0.8 0.67 0.48 표준 공기량 0.8 0.93 0.74 0.48 0.47 특성곡선 0.26 0.16 0.19 0.25 0.13 그림 36 탑 특성, KaV/L : L/G KaV/L ~(L/G)" (13) 지수 n 은 약 -0.35~ 1.1 범위에 걸쳐 변화하지만, -0.6 에서 -0.8 사이가 일반적 시험범위 내에서 비교적 정확하다 고 간주된다. 곡선 계열은 다음 관계식에 해당한다. KaV/L ~(L)n(G)m (14) 여기에서 m 은 n 과 수치적으로 약간 다르고 양의 지수다. 그림 36 의 삼각형의 점들은 표준 공기량에서 변화하는 온 도 효과 를 나타낸다. 가정 단순화로 편차가 발생하지만 적분 절차를 수정하여 극복할 수 있다. 식(9)와 같이 통례적으로 증발을 무시하고 다음처럼 가정한다. Gdh = cpLdt (15) 정확한 엔탈피 상승은 이 보다 크다. 왜냐하면 물의 일부 열이 증발로 기류의 수증기로 나가기 때문이다. 정확한 열 균 형은 다음과 같다. Gdh = cpLdt + CpLE(tw2) (16) 여기에서 LE 는 kg/s 단위로 증발하는 물의 질량 전달량이 다. 이는 구동력을 감소시키고 NTU 를 증가시킨다. 증발은 물의 유량을 입구 L 에서 출구 L - LE 로 감소시킨 다. 물과 공기의 비율은 물 입구 L/G 에서 출구(L - LE)/G 까지 변화하며 이 결과 NTU 가 증가한다. 기본이론은 경계막에서 공기흐름으로 전달을 고려한다. 경 계막 필름 조건이 불확실하기 때문에 필름저항은 식 (7)에서 가정한 것처럼 무시된다. 결과 계수는 온수온도와 밀접하게 관련된 편차를 보여주며 경험에 의한 온수보정계수에 의해 수 정될 수 있다. 필름저항효과 는 그림 37 에 있다. 온도 t 에서 물은 엔탈피 h'(포화곡선 상 B 지점)에서 동일한 온도에 있는 포화공기의 막으로 둘러싸여 있다고 가정한다. 막은 엔탈피 h"(포인트 | {}
24fe8c02-39c7-4c79-9e72-aff830ac1c47 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-25 B')에서 실제로 더 낮은 온도 t"에 있다. 엔탈피 ha 에 있는 주위공기는 포인트 C 에 해당한다. 겉보기 구동력은 흔히 h' - ha 라고 간주되지만 실제는 h" - ha 이다. 식 (1)과 (6)에서, h" -ha KL t-t K (17) 処理地 ¦ ¦ tath' B/ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ B' t" ath" ¦ ¦ taw atha ¦ ¦ 온도 그림 37 필름저항 효과 의 차이 CB'의 기울기는 두 계수의 비율이다. 계수를 평가할 수 있 는 방법은 제시된 적이 없으나 직교류 탑에 대해 -11.1 의 기 울기가 보고되었다. 2) 탑 특성치 설정 충전재 패턴의 성능 특성은 여러 가지 외부 요소로 인해 상당히 다를 수 있다. 주어진 충전재의 체적에서 최적의 열 성능은 충전재 전체에 걸쳐 균일한 공기와 물의 분배로 확보 된다. 물과 공기 둘 중 하나만 분포가 나빠도 충전재의 국소 적인 L/G 비율을 바꾸며 냉각탑의 전체적인 열 성능에 부정 적인 영향을 미친다. 따라서 탑의 최고성능까지 보장하는 데 는 냉각탑 물 분배장치와 공기흡입구, 팬 플레넘 등의 설계가 매우 중요하다. 대향류 냉각탑에서는 충전재 위에 있는 분사구역과 충전재 아래의 빈 공간에서 일부 냉각이 발생한다. 이 부가적인 성능 이 충전재 자체에 의한 것으로 잘못 판단하면 다른 적용사례 에서 냉각탑 성능을 부정확하게 예측할 수 있다. 전체 냉각탑 에 대한 실제 성능특성은 개별 부품의 성능자료를 결합하는 것이 아니라 보통 탑 제조업체에서 실제 냉각탑 조립체에 대 한 실물 크기의 시험으로만 개발할 수 있다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 40 Cooling Towers | {}
a3ca1ea5-954a-40b0-bfe7-933195a1df86 | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-1 제 29 장 증발식 공기냉각장치 1. 개요 이 장에서는 직접증발식 장비와 간접 증발식 장비, 에어와 셔(공기세정기), 그리고 공기의 냉각과 가습, 제습 및 공기세 정에 사용되는 관련 장비에 대하여 설명한다. 증발식 공기조화의 주요 장점은 다음과 같다. ① 상당한 에너지와 비용의 절감 ② 최대 전력수요 감소 ③ 실내공기질 향상 ④ 생애주기 비용(life cycle cost)의 효율성 ⑤ 조립 시스템에 쉽게 통합 ⑥ 다양한 종류의 패키지 제공 ⑦ 필요시 가습과 제습 제공 ⑧ 직접 디지털 제어(DDC)와 사용이 용이 ⑨ 오염물 배출 감소 ⑩ 프레온 가스 비사용 ⑪ 같은 양의 냉각에 대하여, 기존 공조방식보다 증발하는 물이 적음 ⑫ 소음 감소 패키지화된 직접증발 공기냉각기와 에어와 셔, 간접 증발 공 기 냉각기, 증발식 응축기, 진공 냉각장치 및 냉각탑은 잠열을 위해 현열을 교환한다. 이 장비는 공기 냉각과 열 방출이라는 2 가지 일반적인 범주로 분류된다. 이 장에서는 공기 냉각에 사용하는 장비에 대해 설명한다. 2. 원리와 응용 물의 단열 증발은 증발식 공기조화의 냉각 효과 를 낸다. 직 접 증발식 냉각은 물을 기류에 직접 증발시켜, 공기의 건구온 도를 낮추고 습도를 높인다. 직접 증발식 장비는 확장된 습식 표면 물질(예, 패키지 공기 냉각기)이나 일련의 분무기(예, 에 어와 셔)를 사용하여 물과 직접 접촉시켜 공기를 냉각시킨다. 간접 증발식 냉각의 경우, 2 차 공기가 열교환기를 사용하여 1 차 공기에서 열을 제거한다. 하나의 간접방법으로 냉각탑으 로 물을 증발시키고 열교환기의 한쪽으로 순환시킨다. 실내로 공급하는 공기는 열교환기의 다른 한쪽으로 통과 시킨다. 또 다른 일반적인 방법으로 공기-대-공기 열교환기의 한쪽이 습 해지고 건조한 쪽의 조절된 급기에서 열을 제거시킨다. 습구 온도가 높은 지역에서도 간접 증발식 냉각이 경제적으로 가능 하다. 특히 공조기가 설치된 건물에서 공기 대 공기 열교환기 의 습한 쪽에 회기를 사용하면 경제적이다. 기계 냉동으로부 터 유래된 더 낮은 회기 습구온도는 더 습한 기후에서 간접증 발냉각의 성능을 좋게 하는데 사용될 수 있다. 시스템의 성능을 향상시키기 위해 종종 간접(건식) 증발냉 각과 직접(단열)증발 냉각의 효과 를 결합하는 것이 바람직하 다. 간접 냉각이 첫 번째 냉각 단계에 필요하면 외기가 현저 히 냉각되고 주위 공기의 습구온도가 감소된다. 이 새롭고 더 낮은 습구온도 조건에서 직접 증발 냉각기(두 번째 단계)는 더 낮은 공급 건구 온도를 만들 수 있다. 만약 13°C 의 변풍량 (VAV) 급기 온도를 만들기 위해 최종 냉각단계가 필요한 경 우, 25% 이상의 외기가 있는 외기냉방장치(econornizer)에 비해 최종 단계의 냉각 용량이 크게 감소될 수 있다. 대부분의 대기의 노점 온도가 13°C 이하인 반 건조한 기후 에서는 간접/직접 2 단 증발 냉각이 최대 건물 전력수요를 25 ~30%까지 감소시키고 또 냉각 kWh 를 50~60%까지 감소 시킬 수 있다. 간접/직접 냉각방식은 냉방 시간 중에 더 좋은 실내공기질을 위해 100% 외기를 건물에 공급한다. 직접 분무 공기-대-공기(air to air) 열교환기의 2 차측(습 윤)에 건물 회기(return air)를 사용하면 다른 이점이 있다. 13°C 의 변풍량 급기 설정 온도에서 회기 습구온도는 건물의 수분 용량 때문에 일반적으로 16~18°C 다. 여름에는 간접 증 발식 냉각에 회기 습구온도를 이용하여 특히 대기 습구온도가 18°C 이상의 자주 벗어나는 기후에서는 간접 냉각 열교환기 에서 더 높은 현열 냉각을 할 수 있다. 겨울에 공기-대-공기 (air to air) 열교환기의 물 분무를 정지시킬 경우, 21~24 °C 의 회기를 외기에 열 회수시키는데 사용할 수 있다. 급기 팬의 감속에 따라 풍량이 감소하는 변풍량 방식은 추가 난방 비용 없이 최소 외기량 기준에 따르도록 외기 비율을 높일 수 있다. 습구온도가 낮은 지역의 주거용 직접증발 냉각기는 일반적 으로 직접 팽창(DX)식 공조기보다 70% 적게 에너지가 소요 된다. 예로 텍사스 주 엘파소시의 일반적인 증발냉각기는 기 간에너지소비효율(SEER)이 10 인 일반적인 증기압축 공조기 의 계절 당 3 901 kWh 에 비해 냉방 계절 당 609 kWh 를 소 비한다. 이것은 증기압축 공조기가 평균 소요동력 3.25 kW 인 데 비해, 1 200 운전시간을 기준으로 한 평균 소요동력이 0.51 kW 다. 기후 조건에 따라 많은 건물에서 간접/직접 증발식 공조기 로 쾌적한 냉방을 할 수 있다. 간접/직접 방식은 습도가 중간 정도인 지역에서 40~50%의 에너지를 절약한다(Foster and Dijkstra 1996) 3. 직접 증발식 공기 냉각기 직접 증발식 공기냉각기의 다공질 습식 패드나 분무에 공 기를 통과 시켜 현열 에너지로 물을 증발시킨다. 공기와 물 사 이의 열과 질량 전달이 건구 온도를 낮추면서 공기의 수분 함 량을 증가시키는 (습구온도가 거의 일정하게 유지되는) 단열 과정을 초래한다. 거의 포화된 건구온도는 대기의 습구온도에 접근한다. | {}
d704b219-1c2d-49a8-ad9d-5be89ab363f8 | 4권.pdf | 4.29-2 제 4 편 냉각장비와 구성요소 포화 효율은 증발냉각기의 성능을 결정하는 핵심 요소다. 직접 증발냉각기의 출구 공기온도가 입구 공기의 열역학적 습 구온도에 접근하는 정도를 직접 포화효율 8e 로 정의 하며, 식 은 다음과 같다. Ee = 100(t1-tz)/(t1-ts") 여기에서 Ee : 직접 증발식 냉각 포화효율, % t1 : 입구 공기의 건구온도, °C t2 : 출구 공기의 건구온도 °C ts' : 입구 공기의 열역학적 습구온도 °C 비효율적이고 불완전하게 설계된 패드는 50% 이하로 줄이 지만, 효율적인 습식 패드(높은 포화효율)는 습구온도 감소 (습구온도보다 낮은 주위 건구온도)의 95%만큼 공기의 건구 온도를 감소시킬 수 있다. 직접 증발식 냉각은 간단하고 저렴하지만 대기의 습구온도 가 약 21% 이상일 때는 그 냉각 효과 를 실내 냉방에 적용할 수 없다. 그러나 이 냉각은 대체냉방용(예, 온실, 산업용 냉 방)으로는 만족스럽다. 직접 증발냉각기는 실내 공기를 재순 환시키지 않아야 한다. 배기는 유입되는 공조 공기와 같아야 한다. 1) 임의 식 매체(random-media) 공기 냉각기 이 냉각기는 일반적으로 사시나무 목재나 흡수성 플라스틱 섬유/폼으로 된 증발식 패드를 포함하고 있다(그림 1). 물 재 순환 펌프로 집수조의 물을 분배장치로 압송하여 패드를 통해 집수조로 보낸다. ![image](/image/placeholder) 물 분배장치 전동기 팬 공기유입구(3 면) 물순환 펌프 물탱크 오버플로와 명 배수관 부력식 밸브 수위 그림 1 일반적인 임의 식 매체 증발냉각기 냉각기 팬으로 증발식 패드에 공기를 유입시켜 실내 냉방 을 위해 이송한다. 팬은 냉각기 캐비닛의 측면이나 집수조의 바닥으로 공기를 배출한다. 임의 식 매체(random-media) 패 키지 공기냉각기는 소형의 탁상용 냉각기(0.02~0.09 m2/s) 와 창문형 유닛(0.05~2.1 m2/s) 및 표준 덕트 연결형 냉각 기(2.4~8.5 m2/s)로 제작된다. 냉각기의 선택은 독립기관의 용량 등급을 기준으로 한다. 청소하고 유지관리를 잘하면 상업용 임의 식 매체 공기냉각 기는 약 80%의 효율로 운전하고 공기 중의 10 um 이상의 미립자 농도를 감소시킨다. 어떤 유닛에서는 유닛이 물 순환 유무에 관계없이 운전할 때, 이송 공기 중의 미립자 수를 감 소시키기 위해 보조 필터를 추가한다. 증발 패드는 습윤성을 증가시키기 위해 화학적으로 처리할 수도 있다. 박테리아와 균류 및 기타 미생물의 침투를 막을 수 있도록 섬유에 첨가물 을 넣을 수 있다. 일반적으로 임의 식 매체 냉각기는 0.5~ 1.3 m/s 의 면 풍속에 25 Pa 의 압력손실로 설계한다. 50 mm 두 께의 패드를 기준으로 한 전면 면적(face area)에 약 1.5~2 kg/m2 로 채워진 사시나무 섬유가 표준이다. 패드는 일반적으 로 도장한 아연도 철판이나 성형 플라스틱으로 만든 제거할 수 있는 루버가 달린 틀에 장착된다. 홈통(trough)으로 패드 에 물을 분배한다. 입구가 수중에 있는 원심 펌프는 튜브로 물을 이송시키고 튜브는 각 홈통으로 동일한 양의 물을 공급 한다. 펌프 모터를 열적으로 보호하는 것이 중요하다. 집수조 나 물탱크에는 보급수 연결관과 부력밸브, 오버플로 관 및 배 수관이 있다. 광물질과 오물의 축적과, 미생물의 성장을 방지 하기 위해 물을 방류시키거나 정기적으로 집수조를 청소하는 것이 중요하다. 일반적으로 팬은 모터와 구동기가 있는 전향곡형 원심 팬 이다. 높은 기류 저항에서 모터의 최대 용량을 사용하도록 팬 속도를 증가시킬 수 있게 V-벨트 구동기에 가변피치 모터 풀 리를 설치할 수 있다. 모터의 외함은 방적형이나 전폐형 또는 증발냉각기용으로 특수하게 설계된 반 개방형으로 할 수 있다. 2) 경질 매체(rigid-media) 공기 냉각기 주름진 재료의 블록에 경질 매체 직접 증발식 공기 냉각기 의 습한 표면을 만든다(그림 2). 재료에는 물을 흡수하고 풍화 영향에 견디도록 처리된 섬유소(cellulose)와 플라스틱 및 유 리섬유가 있다. 매체는 공기와 물을 최대로 혼합시키기 위해 ![image](/image/placeholder) 기류 그림 2 일반적인 경질 매체 공기 냉각기 | {}
96c57be3-d7d2-468b-b98a-9789feba86f7 | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-3 교차 파형으로 되어 있다. 일반적으로 매체의 깊이는 기류 방향으로 300 mm 이지만, 요구 열 성능에 따라 100~600 mm 사이가 될 수도 있다. 매체는 기류 저항이 작고 포화도가 높으며 자정 능력이 우수 한 특성이 있다. 경질 매체의 표준 설계 면 풍속은 2~3 m/s 다. 두께 300 mm 매체 패드의 정압손실은 35 Pa 에서 75 Pa 까지 변한다. 이 재료를 사용하는 직접 증발식 공기 냉각기는 280 m2/s 까지의 풍량을 처리할 수 있으며 내장 팬을 포함할 수도 있 다. 포화효과 는 매체의 깊이와 풍속에 따라 70%에서 95%까 지 변화한다. 공기는 수평으로 흐르고 재순환수는 넘침 헤더(flooding header)와 물 분배실에서 중력으로 급수하여 매체의 표면에 걸쳐 수직으로 흐른다. 1 회성 운전(예, 가스터빈, 클린룸, 데 이터센터)을 위해 헤더를 급수가압장치에 직접 연결하거나, 펌프로 두꺼운 내식성 재료의 하부 수조에서 물을 재순환시킬 수도 있다. 또한 수조에는 오버플로 관과 역류 방지 배수 연 결구가 있다. 상부 매체 외함은 강화 아연도 철판이나 기타 내식성 금속판 혹은 플라스틱으로 되어 있다. 입구와 출구 면의 플랜지에 덕트를 연결할 수 있다. 재순환 수 계통에서 플로트밸브는 수조의 적절한 물 높이를 유지시키 고 증발된 물을 보급하고, 고형물과 광물이 지나치게 농축되 지 않도록 희석하기 위해 신선한 물을 공급한다. 물의 재순환 율이 낮고 매체를 포화시키는데 고압노즐은 필요 없기 때문 에, 동일한 증발식 냉각효과 가 같은 분무식 공기세정기에 비 해 펌프 동력이 낮다. 3) 원격 패드 증발식 공기냉각기 온실이나 가금류 또는 돈사와 유사용도의 건물은 구조물의 벽이나 지붕에 설치된 배기팬을 사용한다. 공기는 건물의 다 른 쪽 끝의 상부에 있는 패드를 통해 흐를 때 증발하여 냉각 된다. 다공판에서 흘러내리는 물이 패드를 적시고, 과잉의 물 은 재순환을 위하여 수집한다. 어떤 경우에는 고압 연무노즐 로 패드를 적셔 추가적으로 냉각시킨다. 연무노즐용 물은 신 선한 급수원에서 직접 공급해야 한다. 패드의 풍속은 임의 식 매체의 경우 약 0.8 m/s 이고, 100 mm 경질 매체의 경우 1.3 m/s, 그리고 150 mm 경질 매체의 경우는 2.2 m/s 다. 4. 간접 증발식 공기 냉각기 1) 패키지형 간접증발 공기냉각기 그림 3 은 수평으로 설치된 타원형 폴리머 튜브를 사용한 간접증발 냉각(IEC) 열교환기를 나타낸다. IEC(간접 증발식 냉각)를 이용하여 외기나 재순환 공기를 냉각시킬 수 있다. 상업용 IEC 는 일반적으로 전용 외조기 방식(DOAS)이나 변 풍량 공조기 설계의 일부분으로 종종 외기를 냉각시키는 반 면, 산업용과 데이터센터 냉방 설계에서는 공정 재순환 공기 를 일반적으로 냉각시킨다. 실내나 공정으로 이송하는 공기는 튜브 내부를 통과 하여 현저하게 냉각된다. 집수조 펌프로 물 을 이 직교류 공기 대 공기 열교환기의 폴리머 튜브 외부로 재순환시킨다. 세척성(scavenger) 외기나 건물의 회기/배기 (상업용의 경우 일반적임)는 젖은 폴리머 튜브의 외부 위로 끌어 올린다. 튜브 외부가 익형 타원형이어서 열전달 표면적 이 최대로 되게 한다. 튜브 내부에 흐르는 공정 공기의 현열 이 얇은 폴리머 튜브를 통해 튜브 외부에 흐르는 수막으로 전달된다. 세척성 공기가 젖은 튜브 외부로 흐를 때 증발로 물이 냉각된다. 세척성 공기는 추출된 열과 함께 최종적으로 대리고 방출된다. 세척성 공기의 습구온도가 공정 공기의 노 점온도보다 낮으면 항상 튜브 내의 공정 공기가 제습될 수 있다. 물이 튜브 외부에서 증발하기 때문에 튜브 벽에 수중의 일 부 광물질이 쌓이는 것이 일반적이다. 다행히도 잘 설계된 폴 리머 튜브의 골진 외부는 광물질이 잘 부착되지 않는다. 또한 타원형 폴리머 튜브는 탄성이 좋아서, 급기와 세척성 공기용 팬 운전 시에 튜브를 구부러질 수 있게 하여, IEC(간접 증발 냉각기) 성능에 악영향을 미치지 않도록 스케일이 축적되지 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 배기 배출 폴리머튜브로 -- -▶ 냉각된 외기 외기 유입 ---> -▶ 배출 ---> 튜브 외부로 배기가 흐름 펌프 그림 3 간접 증발식 냉각(IEC)열교환기 | {}
072412f3-c9ad-454c-9175-2e32d56a2fdf | 4권.pdf | 4.29-4 제 4 편 냉각장비와 구성요소 않게 하고 침전물 부착을 최소화시킨다. 폴리머 튜브 열교환기는 습윤 쪽 입구 습구온도에 대해 건조 쪽 입구 건구온도의 60~80%의 어프로치를 만들 수 있다. 열 교환기의 효율계산은 습구온도강하효율(wet-bulb depression efficiency, WBDE)이라 하며 다음과 같이 정의 한다. WBDE = 100(tr-t2)/(t1-ts') 여기서, WBDE=습구온도 강하 효율 t1 : 1 차 공기 입구 건구온도, °C t2 : 1 차 공기 출구 건구온도, °C ts' : 2 차 공기 입구 습구온도, °C 이 열교환기의 급기 정압손실은 60~80 Pa 정도다. 습윤 쪽 기류의 압력손실은 100~225 Pa 의 범위다. 2 차 기류 비 율은 0.5 L/s 의 외기(OA)에서 0.3 L/s 의 2 차 기류로 낮아지 는 1.5~1 의 범위에 있다. 다른 모든 요인이 일정하게 유지되 면, 건공기에 대한 습윤 쪽 공기의 비율이 높을 수록 WBDE 가 더 커진다. 이 형식의 열교환기에 대한 냉각 에너지 효율 비(EEB)는 40~80 의 범위다. 2) 직접 팽창(DX) 냉동기와 함께 사용의 경우 그림 4 는 튜브형 간접 냉각 열교환기를 직접 팽창(DX) 냉 동의 최종 냉각 단계와 결합하는 패키지 유닛을 나타낸다. 튜 브형식 열교환기의 기하학적 형상은 일반적으로 완전한 패키 지의 경우 23.6 m2/s 의 급기 미만으로 제한하고 있다. 함께 병렬로 배열된 독립 튜브형 IEC 열교환기(예, 대규모 데이터 센터의 외벽에 있는 기계실의)의 경우는 풍량 제한이 없다. ![image](/image/placeholder) 2 차 팬 응축기 코일 습공기 배기 압축기 수액기 ⑤ 급기 간접증발 예랭 공기 실내로 급기 냉각기 공조 팬코일유닛 외기/회기 그림 4 예랭기(precooler)용 간접증발 냉각기 열교환기를 떠나는 습윤 쪽(wet-side)의 공기 통로에 응 축기 코일을 배치하면, 기계냉각 구성요소의 성적계수는 외기 쪽에 코일이 있는 공랭식 응축기 계통의 계수보다 상당히 증 가한다. 건물의 회기를 2 차 기류로 사용하는 경우, 압축기의 에너지 입력이 종종 냉각 kW 당 0.3 kW 에서 0.2 kW/kW 이하로 감소하는데, 왜냐하면 공조 건물의 회기는 실내 건구 온도 24°C 에서 15.5~18°C 범위의 습구온도 조건을 갖기 때 문이다. 열교환기를 떠나는 습윤 쪽 공기는 열교환기의 습윤 효율에 따라 상대습도 80~90%에서 건구온도는 21 ~24°C 다. 냉동 공랭식 응축코일은 습도에 영향을 받지 않기 때문에, 이 냉각기의 기류는 직접팽창 방식의 냉동 응축온도를 낮추는 데 사용할 수 있으며, 이는 증기 압축온도의 상승을 줄여 압 ![image](/image/placeholder) 3.0 m 스크롤 압축기 엘리미네이터 3 공랭 응축기 코일 21.2 m2/s 배기 m 코 %88 회기 녹음 37°C db, ap 24°C db, 24.7°C wb 17°C wb 22°C 関連セフ 전면 m I 6 바이패스 패널에 유닛볼트 엘리미 히直리에 댐퍼 네이터 39°C db, PEXI 21.1°C wb 급기 23.6 m2/s 외기 전면 13°C db, 바이패스 12°C wb 댐퍼 23°C db, 15.8°C wb 유닛 점검구 평면도 ![image](/image/placeholder) 냉각코일 23°C db, (DX) 15.8°C wb 엘리미 피에 네이터 m 56 급기 외기 3. 13°C db, 12°C wb 히 단면도 간접 증발 냉각 = 467 kW DX 코일 냉각 = 308 kW 합계 = 775 kW 그림 5 직접 팽창(DX)시스템과 패키지화된 히트파이프 간접 증발식 냉각(IEC)열교환기 | {}
1115b86a-045d-4233-a2cc-f1c26f044ba6 | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-5 축기의 용량과 수명을 증가시킨다. 그림 5 는 간접증발냉각 열교환기인 히트파이프가 실험실이 나 병원에 필요할 수 있는 전외기 설계에서 냉방 에너지 소비 를 최소화하기 위해 건물의 회기를 사용하여 어떻게 직접팽창 (DX)식 냉동장치와 결합시킬 수 있는지를 나타낸다. 히트파 이프의 기하학적 배치로 보다 큰 풍량을 처리할 수 있게 한 다. 그림 5 에서 치수는 전체 부하가 775 kW 인 공칭 23.6 m2 /s 의 급기장치용이다. 또한 히트파이프 열교환기는 다른 공기 대 공기 열교환기 에 비해 청정 급기와 오염된 배기를 중간 차단벽에 2 중 격벽 을 사용하여 2 개의 공기를 분리시킬 수 있기 때문에 뚜렷한 장점이 있다. 시험실용은 공기를 직접팽창 증발기 코일로 전달하기 전에 히트파이프 간접증발 냉각기로 급기 팬의 일부 열을 공기에서 제거할 수 있게 히트파이프를 통해 송풍이 되게 급기 팬을 배 치해야 한다. 예를 들면, 그림 5 는 건구온도 39°C 와 습구온도 21°C 의 여 름 설계조건에서 요구되는 급기온도 13°CDB 와 외기 유입조 건을 가정할 때, 공정의 각 단계에서의 상태 점 조건을 나타 낸다. 외기가 직접팽창 증발기코일로 들어가는 경우에 간접냉 각 히트파이프로 외기를 건구온도 23°C 와 습구온도 15.8°C 까 지 낮춘다. 냉동 코일은 외기를 건구온도 13°C 와 습구 온도 12°C 로 현저히 냉각시키며, 풍량 23.6 m2/s 에는 306 kW 가 필요하다. 모든 값은 해수면 기준이다. 히트파이프 열교환기의 회기 측에서 히트파이프로 들어가 는 조건은 건구온도 24°C 와 습구온도 17°C 이다. 히트파이프 의 습윤 쪽을 통과 한 후 회기는 22°C 88% RH 상태로 응축 기 코일로 들어간다. 압축열(387 kW)은 21.2 m2/s 의 기류에 제거되어 건구온도 37°C 와 습구온도 24.7°C 의 상태로 배출된 다. 히트파이프 분무 기류 하류에 있는 연무(mist) 제거기는 물방울이 넘어가 냉매응축코일을 적시는 것을 방지한다. 이 차고 습한 배기는 응축기 코일로 열을 제거할 수 있게 우수한 공급원을 제공한다. 응축기 코일의 전면 바이패스 댐퍼로 허 용 범위 내에서 응축 압력을 제어한다. 열교환기로 열을 회수 하고 분무가 정지되는 겨울에는 응축기 코일의 정압손실이 최 소화되도록 이 댐퍼 양쪽을 모두 개방시킨다. 700 kW 이하에서 많은 경우가 지붕 설치 공랭식 응축기 를 사용한다. 그림 5 에서 23.6 m2/s 의 IEC(간접증발 냉각) 유닛은 냉방 kW 당 0.06 kW 의 에너지소비와 EER(에너지 효율비) 60 으로 467 kW 의 현열 냉각을 외기에 전달한다. 증 발식 냉각 냉동은 가장 더운 여름날에 필요한 나머지 냉각량 308 kW 를 공급한다. 건물에 건구온도 13°C 와 습구온도 1 2°C 를 공급하기 위해 냉동 구성요소가 소비하는 에너지는 0.2 kW/kW 이고, EER 은 17.1 이다. 외기온도 38°C 에서 지붕 위 의 일반적인 공랭식 응축기 유닛은 전체 부하 775 kW 나 필 요 전체 최대 동력 242 kW 를 전달하는 데는 일반적으로 0.3 kW/kW 가 필요하다. 비교해 보면, 연중 가장 더운 날에 히트 파이프 IEC(간접 증발냉각기)와 증발로 냉각되는 냉동 설계 는 30.2 의 복합 EER(에너지 효율비)로 단지 87.55 kW 만 소 비한다. 이 예에서 전 외기 설계에 대한 전체 최대 동력수요 감소는 154.45 kW 이다. 대기 온도 조건이 38°C 일 때 히트파이프의 습윤 쪽은 표면 온도가 21 ~24°C 로 되기 때문에 배기 쪽 표면에 스케일과 오 염(fouling)이 매우 서서히 진행된다. 북미의 여러 현장에서 이런 형식의 시스템을 25 년 이상 성공적으로 사용해 왔다. 분무식 히트파이프용은 일체형 히트파이프로 권장한다. 모 든 알루미늄 히트파이프는 3003 합금 계열로 제작할 수 있다. 핀 표면은 열 튜브의 벽에서 직접 압출시킨다. 일부 경수용에 는 습윤 쪽 표면에 내식성 도금이 필요할 수도 있다. 폐수 배 출량은 수질 화학 분석을 바탕으로 현장에서 결정해야 한다. IEC(간접증발 냉각)방식에서 증발과 방류 양쪽의 물 소비는 일반적으로 급기 10 m2/s 당 0.13~0.2 L/s 정도다. 장비에 대한 냉각 성능과 압력손실 및 소요공간을 정하기 위해서는 제조사의 자료에 따라야 한다. 제조사의 등급을 잘 판단해야 한다. 같은 장비도 1 차 측과 2 차 측의 풍속과 질량 유량비, 습구온도, 고도 및 기타 요인의 변화에 따라 성능이 영향을 받기 때문에 등급 기준을 명시해야 한다. 일반적으로 1 차 측과 2 차 측 양쪽 부분의 공기 저항 범위 는 50~500 Pa 이다. 공조된 1 차 공기에 대한 2 차 공기의 비 율은 0.3 미만에서 1.0 이상일 수 있으며, 성능에 영향을 준다 (Peterson 1933). 40~80% 정도의 간접증발냉각 효과 를 얻 기 위해 제조사의 등급(rating)에 따라 사용가능한 장비를 선 택할 수도 있다. 3) 열 회수 판형 열교환기(Scofield and Deschamps,1984)와 히트파 이프 열교환기(Mathur 1991; Scofield 1986), 회전식 재생 열교환기(Woolridget al. 1976) 및 2 상 열 사이펀 루프 열교 환기(Mathur 1990)를 포함한 많은 열 회수장치에 간접증발 식 냉각을 사용하였다. 기존 계통의 개보수에 간접증발 냉각/ 가열 회수를 적용하면 운전비용과 최대 동력을 낮추 수 있다 (Goswami and Mathur 1993, 1995). 신규로 설치하는 경 우에는 장비를 소형화할 수 있으므로 전체 사업비용과 운전비 를 낮출 수 있다. 4) 냉각탑/코일 방식 냉각탑이나 기타 증발식 물 냉각기에 물-공기 열교환기 코 일과 순환펌프를 결합한 것이 간접증발형 냉각의 또 다른 방 식이다. 물은 냉각탑 수조에서 코일로 흐르고 탑의 상부 분배 헤더로 돌아간다. 개방회로 방식과 밀폐회로 방식 모두 다 사 용된다. 개방 방식의 코일은 청소가 가능해야 한다. 재 순환수는 냉각탑의 젖은 표면 위로 흐르면서 습구온도 몇도 내까지 증발식으로 냉각된다. 조절된 기류 속에서 냉각 된 물이 코일의 튜브로 흐를 때, 조절된 공기에서 열을 흡수 한다. 수온이 상승하고 1 차 공기는 수분을 추가하지 않고 냉 각된다. 물은 냉각탑으로 재순환되어 다시 냉각된다. 부력밸 브로 보급수를 제어하여 증발된 물을 채운다. 물을 방류시켜 재순환수에 광물질이 과도하게 농축되지 않게 한다. 특히 개보수하는 대규모 조립 방식과 분산형 공조기에서 냉각탑의 장점 중 하나는 냉각코일에서 멀리 떨어져서 위치할 | {}
6d362ca0-0312-481a-9d15-5a3397d54ad1 | 4권.pdf | 4.29-6 제 4 편 냉각장비와 구성요소 수 있다는 것이다. 또한 냉각탑은 유지보수를 위해 접근하기 가 쉽다. 총 WBDE(건습구 온도차 효율)는 55~75%나 그 이상일 수 있다. 만약 회기를 옥외로 배출시키기 전에 간접냉 각 방식의 냉각탑으로 보내는 경우에는 이 목적에 맞게 특수 하게 냉각탑을 설계해야 한다. 이러한 냉각기는 매체 체적 단 위 당 높은 습윤 표면적비율이 있는 매체를 적신다. 성능은 매체의 깊이와 매체 표면의 풍속, 풍량에 대한 수량비, 습구온 도 및 물 냉각 레인지에 달려 있다. 습구온도에 가까운 어프 로치 때문에 총 효율은 기존의 냉각탑보다 높을 수 있다. 5) 기타 간접증발식 냉각장비 증발냉각기와 열교환기의 다른 조합으로 간접증발 냉각할 수 있다. 히트파이프와 회전식 열교환기, 2 상 열-사이펀 코일 루프, 판형과 주름 잡힌 매체 및 원통 관 열교환기 모두가 사 용되었다. 만약 조절된 공기(1 차측)와 배기 혹은 외기(2 차측)의 흐름 이 나란하면, 히트파이프나 히트 휠이 따뜻한 공기에서 차가 운 공기로 열을 전달할 수 있다. 열교환기(히트 휠은 제외)나 열교환기 상류 직접 증발냉각기의 표면에 직접 물을 분무하여 2 차 공기를 증발 냉각시키면 2 차 공기로 열을 전달하여 1 차 측 공기를 간접적으로 냉각시킬 수 있다. 5. 직접/간접 결합 1) 직접/간접 증발냉각 2 단 직접/간접 증발냉각기에서 1 단 간접 증발냉각기는 유 입 공기의 건구온도와 습구온도를 낮춘다. 간접 단계를 떠난 후, 공급 공기는 2 단계의 직접 증발냉각기를 통과 한다. 그림 6 은 습공기선도 상의 공정을 나타낸다. 1 단계의 냉각은 1 차 기류에 수분을 가하지 않기 때문에 일정한 습도비 선을 따른 X-Axis: 건구온도, °C Chart Type: line ᄆ 즈 ᄆ 즈 시는 습구/포화온도 ᆞ 5°C 10°C 즙가능 ᆞ 5°C 20°C 직접 5°C 9°C 중발 넹각 10°C 9°C 간접증발 넹칵 0°C 0°C 업그공기 0°C 0°C 즙구/포화온도 ᆞ 0°C 30°C 그림 6 간접/직접 결합 증발식 냉각 공정 다. 2 단계는 1 단계를 떠나는 공기 조건에서 습구온도 선을 따 른다. 간접증발 냉각기는 앞에서 기술한 형식 중 하나일 수 있다. 그림 7 은 회전식 히트-휠이나 히트파이프를 사용하는 냉각기 를 나타낸다. 2 차 공조된 공간의 배기나 외기일 수가 있다. 2 차 공기가 직접증발 냉각기를 통과 할 때, 증발냉각이 건구온 도를 낮춘다. 이 공기가 히트-휠을 통과 할 때, 매체 덩이가 2 차 공기의 습구온도에 가까운 온도로 냉각된다. 히트 휠은 냉 각된 덩어리가 1 차 공기에 들어가 차례로 1 차 (공급)공기를 현저히 냉각시키도록 회전한다(히트파이프는 움직이는 부분 이 없음). 히트 휠이나 히트파이프 다음의 직접 증발 냉각기 가 1 차 공기의 건구온도를 더 낮춘다. 이 방법은 공급 공기의 건구온도를 초기 2 차 공기의 습구온도보다 6 K 이상 낮출 수 있다. 0.4%의 평균 습구 설계온도가 19°C 이하인 지역에서는 간 접/직접 방식의 평균 연간 냉각 동력 소비가 0.06 kW/kW 정 도까지 낮을 수 있다. 0.4%의 평균 습구온도가 23°C 정도로 높으면 간접/직접 냉각의 평균 연간 동력 소비가 0.23 kW/kW 로 낮을 수 있다. 이에 비해 공랭응축기가 있는 일반 적인 냉동방식의 평균 연간 동력 소비는 0.28 kW/kW 이상 일 수 있다. 건조한 환경에서 간접/직접 증발 냉각은 일반적으로 건물 의 공조공간으로 100%의 외기를 공급한다. 이러한 1 회용 적 용에서는 실내의 잠열부하와 회기의 현열부하는 공조 장비로 되돌리지 않고 건물에서 배기시킨다. 결과 적으로 이 방식에서 요구되는 냉각 용량은 기존의 냉동 냉각 방식보다 적을 수 있 다. 그림 7 과 같은 방식에서 고려할 설계 특성은 각 히트 휠 이나 히트파이프 입구 쪽에 있는 공기 필터가 포함된다. ![image](/image/placeholder) 배기팬 필터 실내 배기 실내로 급기 필터 열교환기 직접증발 냉각기 그림 7 열교환기(회전식 히트 휠 혹은 히트파이프)가 있는 간접/직접 증발냉각기 습구 설계온도가 높은 지역이나 직접/간접 증발 냉각을 이 용하여 얻을 수 있는 것보다 낮은 급기온도가 필요한 설계에 서는 3 단 냉각이 필요할 수 있다. 이 단계는 직접 증발냉각 단계의 상류나 하류에 위치하지만 항상 간접 증발식 단계의 하류에 위치하는 직접팽창 냉동유닛이나 냉수코일 수 있다. 그러나 냉동에 의한 냉각은 증발 단계가 필요한 급기온도를 달성할 수 없을 때에만 일어난다. 그림 8 은 3 단계의 형태(직 접/간접과 선택적 3 단 냉동에 의한 냉각)를 나타낸다. | {}
f04da672-7532-4cb4-be7a-20a36b855b0a | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-7 ![image](/image/placeholder) 습공기 배기 필터 냉각코일 m 。 간접증발 외기 실내로 급기 냉각기 직접증발 냉각기 전면 바이패스 댐퍼 배기 그림 8 3 단 직접/간접 증발냉각기 3 단계의 냉동에 의한 냉각코일은 직접 증발냉각기의 하류 에 있다. 이를 위해 직접 증발식 냉각 요소가 가할 수 있는 것보다 냉동 냉각코일이 더 많은 수분을 제거하지 못하도록 주의 깊게 제어를 선택하고 조정해야 한다. 계통의 전체 압력 손실과 종합적인 계통의 효율을 최적으로 유지하기 위하려면 설계 중에 모든 구성요소를 통과 하는 정압손실을 분석하는 것 이 중요하다. 그림 8 의 간접 증발냉각기 주위의 정면 바이패 스 댐퍼에 주목한다. 바이패스 댐퍼는 겨울에 오염되지 않은 건물의 회기를 재순환시켜 외기냉방장치와 같이 외기와 혼합 할 수 있게 한다. 따라서 변풍량 공조기의 경우에는 추운 날 씨에 간접 냉각기 열교환기의 팬 와류 손실(fan parasitic losses)이 감소될 수 있다. 설계자는 간접 증발식 냉각의 경우에는 건물의 배기와 혹 은 외기를 2 차 공기(습구온도가 낮은 쪽)로 사용하는 것을 고 려해야 한다. 가능하면 간접 증발냉각기는 외기와 건물의 배 기를 2 차 기류로 사용하도록 설계해야 한다. 습구온도가 낮은 쪽을 사용해야 한다. 이 과정을 제어하는 데 댐퍼와 엔탈피 감지기가 사용된다. 실내 잠열부하가 크면 냉각모드에서 건물 배기의 습구온도가 외기의 습구온도보다 높을 수도 있다. 이 경우 간접증발 냉각 단계에 2 차 공기로 외기를 보다 효과 적으 로 사용할 수 있다. 간접/직접과 3 단 구성으로 기류. 혼합과 구성요소의 바이패 스 또는 변풍량 제어를 할 수 있게 회기와 배기 및 외기의 위 치를 다양하게 선택할 수 있다. 다음과 같은 요소를 제어할 수 있다. ① 외기와 회기 혼합 댐퍼의 제어 ② 간접 증발식 냉각 단계의 2 차 공기 팬과 순환 펌프 ③ 직접 증발식 냉각 단계의 순환 펌프 ④ 직접 또는 간접 증발식 단계용 전면 바이패스 댐퍼 ⑤ 가변풍량 터미널이나 가변피치 팬 또는 가변속 팬이 있 는 계통이나 개별 터미널의 풍량 간접/직접 증발식 냉각에서의 순차제어)를 위해 1 단계 냉 각을 위해서는 간접 증발냉각기에, 2 단계의 냉각에는 직접 증 발냉각기에, 또 3 단계의 냉각을 위해서는 냉동 코일에 전원을 공급한다. 어떤 경우에는 직접 증발냉각기와 간접 증발냉각기 의 순서를 반대로 하면 1 단계의 필요 동력이 감소될 수 있다. 이러한 방식은 일반적으로 대부분의 운영과 유지보수 직원에 게는 생소하기 때문에 특별한 교육을 한다. 2) 예랭과 급기 사전처리 (pre-treatment) 증발냉각은 용량을 증가시키고 기계냉동장치의 전력 수요 를 줄이는데 사용할 수 있다. 응축기와 급기를 모두 직접이나 간접 방법으로 증발식으로 냉각시킬 수 있다. 응축기 코일 앞에 직접 증발냉각기를 추가하여 응축기의 냉각 성능을 향상시킬 수 있다. 직접 증발 냉각기는 응축기로 의 기류 저항을 거의 가하지 않아야 하며, 면풍속은 액체를 응축기로 넘어가게 할 수 있는 속도보다 훨씬 낮아야 한다. 응축기 냉각기의 유지 보수는 잦지 않은 경우이며 보수하기 쉬워야 한다. 잘 설계된 직접 증발냉각기는 냉동 장치의 전기 수요와 에너지 소비를 10~30% 줄일 수 있다. 간접/직접 증발 장치로 하는 급기 냉각을 표준형의 패키지 유닛과 대형 조립식 시스템에 모두 적응할 수 있다. 외기나 건물 배기(습구온도가 낮은 쪽)를 2 차공기의 공급원으로 사 용할 수 있다. 외기는 일반적으로 냉각시키기 더 쉬우며, 어떤 경우에는 건물의 배기는 위험하거나(예, 실험실의 경우) 급기 입구에서 멀리 떨어져 있기 때문에 유일한 선택이다. 건물의 배기를 2 차 공기원으로 사용할 수 있다면 추운 날씨에 열 회 수를 할 수 있다. 일반적으로 외기냉각은 회기 냉각보다 에너 지 절약이 많고 전력수요 절약이 적다. 이러한 방식은 외기부 하를 현저히 줄일 수 있으며 지역과 날씨를 고려한 습공기선 도 과정을 사용하여 분석해야 한다. 6. 공기세정기(에어와 셔) 1) 분무식 공기세정기 분무식 공기세정기는 분무 노즐을 포함한 챔버나 케이싱, 낙하 분무수 수집용 탱크 및 공기에서 혼입된 물방울 제거용 엘리미네이터 부분으로 구성된다. 펌프는 증발률보다 높은 유 량으로 물을 순환시킨다. 분무수와 공기 사이의 긴밀함 접촉 은 공기와 물 사이에 열과 물길 전달을 야기한다(그림 9). 일 반적인 공기세정기의 용량은 1~120 m2/s 이지만, 특수 제작 하면 어떤 용량의 크기로도 만들 수 있다. 표준은 없다. 각 제 조사는 특정 제품에 대한 물리적 자료와 능력을 표시한 일람 표를 발행한다. 그러므로 각각 적용할 때 풍속과 물 분무 농 도, 분무 압력 및 기타 설계 요소들을 고려한다. 가장 간단한 설계는 일반적으로 1.2~2.1 m 길이의 케이 싱이 있는 1 열 분무 노즐이다. 이 방식의 공기세정기는 주로 증발냉각기나 가습기로 사용된다. 공기청정효율이 비교적 낮 지만 먼지를 적실 수 있을 경우에는 공기 청정기로 사용하기 도 한다. 매우 높은 포화가 필요한 경우와 냉수에 필요한 냉 각과 제습용에는 일반적으로 2 열 이상의 분무를 사용 한다. 냉 수유량이 제한되거나 수온이 1 단 설계에 필요한 것보다 높을 경우에는 제습용으로 2 단 세정기를 사용한다. 물의 대향류를 위해 2 단으로 배열하면 작은 유량으로 수온을 크게 상승시킬 수 있다. 세정기의 길이는 매우 다양하다. 스프레이 열은 0.8~1.4 m 의 간격이 있는데 첫 번째와 마지막 스프레이 열은 세정기 의 입구나 출구에서 약 0.3~0.5 m 에 있다. 그 외에 공기세 | {}
56e21b88-8477-42bc-9d34-98375c8ca2f9 | 4권.pdf | 4.29-8 제 4 편 냉각장비와 구성요소 정기는 세정기 챔버에 가열코일이나 냉각코일을 설치하여 세 정기 전체 길이에 영향을 줄 수 있다. ![image](/image/placeholder) 입구 수온(하강) 출구 최종 온도차 해서동포차 접촉시간 출구 공기 습구온도(상승) 입구 a. 가습 공기 입구 공기 습구온도(하강) 출구 동가공간중 접촉시간 최종 온도차 출구 수온(상승) 입구 b. 냉각 공기 그림 9 공기세정기 열교환기의 공기와 물의 상호 작용 광물질 축적 방지와 미생물 성장 지연을 위하여 약간의 물 (상당한 연수라도)을 항상 배출시켜야 한다(지속적으로, 버리 거나 퍼지 사이클 사용하여). 유닛이 정지되면 배관의 모든 물을 배출시켜야 한다. 낮은 지점과 막다른 지점(dead spot)은 피한다. 공기세정기는 직 접접촉식 열교환기이기 때문에 올바른 운전과 좋은 위생을 위 해 수처리가 중요하다. 조류와 박테리아는 화학약품이나 오존 처리 프로그램, 정기적인 기계적 청소로 제어할 있다. 사용하 는 모든 화학약품이 모두 공기세정기와 호환되는지 확인한다. 공기세정기를 통과 하는 기류 저항은 배플과 엘리미네이터 및 접촉 표면의 종류와 수, 스프레이 열 수와 방향 및 풍속, 냉난방 코일 같은 기타 요소의 크기와 종류, 및 공기밀도 같 은 다른 요인에 따라 다르다. 압력강하는 60~250 Pa 정도 다. 특수한 디자인 조합의 저항은 제조사에 문의 한다. 케이싱과 탱크는 여러 재질로 만들 수 있다. 일반적으로 검 사와 접근을 위해 1 이상의 문을 설치한다. 만약 유닛이 운전 중에 들어가게 하려면 에어 록(air lock)을 설치한다. 탱크 높 이는 통상 350 mm 의 수위로 400 mm 이상이다. 흡입 스트 레이너에 접근하기 쉽게 흡입구 끝에서 케이싱 너머로 연장시 킬 수 있다. 탱크는 제습 작업 시에 제어 목적으로 분무수를 재순환할 수 있게 둑(보통 입구에 있음)으로 구분할 수 있다. 초과 분은 둑을 넘어 중앙의 물 냉동기로 되돌아간다. 엘리미네이터는 세정기의 출구에서 중앙에 약 20~50 mm 떨어져 일련의 수직 판으로 구성된다. 판은 공기를 편향시켜 젖은 표면에 충돌되도록 많은 굴곡 부로 만든다. 판 가장자리의 고리는 수분 제거를 좋게 한다. 분무 챔버로 보다 균일한 공기 분포를 얻기 위해 세정기 입구 선단에 다공판을 설치할 수 있다. 또한 이 목적으로 분무수가 거꾸로 튀지 않게 하는 루버를 설치할 수 있다. 2) 고속 분무식 공기세정기 고속 공기세정기는 일반적으로 6~9 m/s 의 풍속으로 작동 한다. 일부는 12 m/s 까지의 풍속도 적용하였으나 6~8 m/s 가 가장 많이 채택한 범위다. 고속 공기세정기의 단면적을 줄 이면 낮은 풍속으로 작동되는 공기세정기보다 작은 장비에 사 용할 수 있다. 고속 분무장치로 사용할 수 있는 단위 공간 당 의 고용량으로 완전하게 조립하여 운반 가능한 형식이나 대용 량 유닛에는 취급이 쉬운 모듈로 중앙 설비장치를 실제로 사 전 제작할 수 있다. 제조사는 분무장치와 엘리미네이터, 펌프, 팬, 댐퍼, 필터 및 기타 기능 부품을 포함하여 일괄 선적하는 70 m2/s 까지의 용량을 갖춘 유닛을 공급한다. 이러한 유닛은 자체 집이 있고, 사전 배선과 배선이 되어 있어 정해진 장소 로 인양될 준비가 되어 있다. 노즐 수와 배열은 용량과 제조사에 따라 다르다. 높은 분무 농도를 사용하면 적절한 값의 포화 효율과 열전달 효율을 얻 는다. 엘리미네이터 날개는 모양이 다양하지만, 대부분은 공기 역 학적으로 깨끗한 일련의 정현파 모양이다. 수집된 물방울은 홈이나 고리를 타고 흘러내려 저장탱크로 배출된다. 세정기는 얕은 배수 판으로 만들어 중앙 저수조에 연결시킬 수도 있다. 고속 세정기는 단면이 직사각형이며 엘리미네이터를 제외하 고는 외형과 구조가 기존 저속 형식과 비슷하다. 압력손실은 120~380 Pa 정도다. 이 세정기는 현장조립 중앙설비와 결 합하기 위한 독립적이며 개별 기구나 공장에서 완전히 미리 조립한 중앙설비 패키지로 사용할 수 있다. 7. 가습/감습 1) 공기세정기와 경질 매체에 의한 가습 공기에 ① 공기의 예열 없이 재순환수를 사용 하거나 ② 공기를 예열하고 재순환수로 가습하거나 ③ 재순환수를 예열 | {}
8a980f86-be4a-41d4-a523-99b67e4f4d32 | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-9 하여 공기세정기와 경질 매체로 가습할 수 있다. 경질 매체를 깊이나 높이 또는 폭으로 1 개 이상의 열로 배열하거나 제어되 는 바이패스를 설치하여 습도를 정밀하게 조절할 수 있다. 각 열은 원하는 습도를 달성하기 위하여 다른 열과 독립적으로 작동시킨다. 모든 증발식 가습을 적용할 때, 물의 동결방지를 위해 습구온도 4°C 이하의 공기가 공정에 유입되지 않아야 한다. (1) 예열 없는 재순환 재순환 펌프로 가해지는 소량의 에너지와 장치(펌프와 연 결배관포함)의 소량의 열 누설이나 유입을 제외하면 공정은 단열과 정이다. 수조의 수온은 입구 공기의 열역학적 습구온도 에 가까이 접근하지만 완전한 포화상태에 이르지는 못한다. 출구 공기의 습공기 상태 점은 장치의 포화 효과 로 결정되는 최종상태를 갖는 일정한 열역학적 습구온도선상에 있다. 증발 식 공정 주변의 공기를 우회시켜 공정의 포화효과 를 이용하여 출구 습도 조건을 조절할 수 있다. (2) 공기의 예열 증발식 가습기로 들어가는 예열공기는 건구온도와 습구온 도를 상승시키고 상대습도를 낮추지만, 공기의 습도비(건공기 에 대한 수증기의 중량비)를 변경시키지는 않는다. 결과 적으 로 예열을 같은 포화효과 에서 공정을 통과 하는 건공기 단위질 량 당 더 많은 물이 흡수될 수 있게 한다. 일정한 포화효과 에 서 공기 예열량을 변화시켜 제어가 된다. 제어 정밀도는 포화 효과 의 직접적인 함수이며, 높은 상관관계는 높은 포화효과 장치를 사용할 경우에 출구 공기온도와 출구 노점온도 사이에 서 이루어질 수 있다. (3) 가열 재순환수 물을 가열하면, 혼합물의 공정상태 점은 가열된 물의 온도 쪽으로 이동한다(그림 9a). 수온을 상승시키면 입구공기의 건 구온도보다 공기의 건구온도와 습구온도를 상승시켜 출구 공 기가 완전히 포화되게 할 수 있다. 출구 공기의 상대습도는 ① 댐퍼를 사용하여 매체의 열 주위의 일부 공기를 우회시키 고 하류에서 두 기류를 재혼합하거나 ② 펌프를 단계화하여 작동매체 열 수를 자동으로 줄이거나 다른 분배지관에서 밸브 를 조작하여 제어할 수 있다. 다음 표는 여러 가지 분무 배치 에 대한 분무식 공기세정기의 포화효과 나 가습효과 를 나타낸 다. 포화도는 공기와 물 사이의 접촉 정도에 따라 다르다. 다 른 조건이 같으면 저속의 기류가 가습효율을 높이는데 도움이 된다. ¦ bank 배열 ¦ 길이, m ¦ 효율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 하류 ¦ 1.2 ¦ 50~60 ¦ ¦ ¦ 1.8 ¦ 60~75 ¦ ¦ 1 상류 ¦ 1.8 ¦ 65~80 ¦ ¦ 2 하류 ¦ 2.4~3 ¦ 80~90 ¦ ¦ 2 대향 ¦ 2.4~3 ¦ 85~95 ¦ ¦ 2 상류 ¦ 2.4~3 ¦ 90~98 ¦ 2) 공기세정기와 경질 매체에 의한 제습 공기세정기와 경질 매체 직접증발 냉각기도 공기를 냉각시 키고 제습하는데 사용할 수 있다. 일반적인 냉수코일이나 직 접팽창 냉각코일에 비해 직접접촉식 제습은 팬 동력과 정압손 실 및 에너지 소비를 크게 줄일 수 있다(El-Morsi et al. 2003). 그림 9b 도와 습구온도가 모두 낮아져 냉각과 제습이 이루어진다. 입구 공기와 물 사이의 증기압 차이로 공기를 냉 각시킨다. 수분이 공기에서 물로 옮겨지며 응축된다. 증발 제 습기를 떠나는 공기는 일반적으로 출구의 건구온도와 습구온 도 사이의 0.5 K 이하의 차이로 포화된다. 출구 공기와 물의 온도간의 차이는 입구의 건구온도와 습구온도 차이와 공정 효 과에 달려 있는데, 여기에서 공정효과 는 분무 챔버의 길이와 높이, 풍속, 유량 및 분무 모양과 같은 요인에 영향을 받을 수 있다. 최종의 수온은 장치의 포화 효과 에 따라 일반적으로 출 구 공기온도보다 0.5~1 K 정도 낮다. 수온 상승에 대한 일반적인 설계 값은, 비록 높은 상승이 가능하고 성공적으로 사용되어 왔지만, 냉매-냉수용과 일반 공조용에서 보통 3~7 K 다. 기계적인 냉동으로 물을 냉각시 킬 경우에 보다 작은 수온 상승을 고려할 수 있다. 따뜻한 물 을 사용하면, 적은 기계적 냉동이 필요하다. 그러나 같은 양의 현열 냉각을 하려면 더 많은 양의 냉수가 필요하다. 최선의 대안을 결정하기 위해서는 경제적 분석이 필요하다. 축열이나 기타 저온시스템에서 물을 공급받는 가습기의 경우에는 높은 온도 상승과 최소 유량으로 설계하는 것이 바람직하다. (1) 성적계수 증발식 제습기가 입구공기를 출구수온과 같은 습구온도로 냉각시키고 제습시킬 수 있으면 성능계수가 1.0 이다. 이것은 열역학적으로 불가능한 이론적인 최댓값을 나타낸다. 물의 표면적과 공기/물의 접촉이 모두 최대화되면 성능이 최대화 된다. 증발식 제습기의 실제 성적계수 Fp 는 1 이하이며, 다음과 같이 실제 공기의 엔탈피 변화를 이론적 최대 공기 엔탈피 변 화로 나누어 계산한다. Fp : (h1-h2)/(h1-h3) 여기서, h1 : 입구 공기의 습구온도에서의 엔탈피, kJ/kg h2 : 실제 조건에서 출구 공기의 습구온도에서의 엔탈 피, kJ/kg h3 : Fp = 1.0 을 갖는 제습기의 출구온도에서의 엔탈피, kJ/kg 3) 공기의 정화 공기세정기와 경질매체 직접증발식 냉각 장비는 습식 세정 (wet scrubbing)을 통하여 다양한 효율성으로 미립자와 가 스 상태의 오염 물질을 제거할 수 있다. 경질 매체와 공기세 정기의 입자 제거 효율은 장비의 구조와 작동 원리의 차이 때 문에 다르다. 제거 효과 는 또한 제거할 오염물질의 크기와 밀 도, 습윤성 및 용해성에 크게 좌우된다. 크고 습윤성이 좋은 입자가 가장 제거하기 쉽다. 분리의 기본 원리는 공기세정기 의 엘리미네이터 판과 습한 경질 매체의 주름을 포함한 습한 표면상에 입자가 충돌하는 것이다. 분무는 대부분의 대기 먼 | {}
90e6d087-633e-4456-a5f0-bb5431e2c9b5 | 4권.pdf | 4.29-10 제 4 편 냉각장비와 구성요소 지를 제거하는 데는 상대적으로 비효율적이다. 충돌의 힘은 고체 크기에 따라 증가하기 때문에 충돌(습한 표면의 점착 특 성과 함께)이 먼지 제거기로서의 장치의 유용성을 결정한다. 실제로 공기세정기와 경질 매체 직접증발 냉각기의 공기정 화 결과 는 충돌 필터의 결과 와 견줄 수 있다. 공기세정기는 기름기가 있는 표면에는 점착성이 부족하기 때문에 기름기가 있는 연기 입자를 제거하는 데는 거의 사용하지 않는다. 습한 표면에 충돌시켜 포집하기에는 입자가 너무 작아서(1 mm 이 하) 공기세정기는 연기를 제거하는데 비교적 효과 가 없다. 공기 정화 성능에도 불구하고 경질 매체를 1 차 여과 로 사 용하지 않아야 한다. 경질 매체 냉각기가 여과 되지 않는 기류 에 있으면 공기 중의 먼지와 섬유질 조각으로 빠르게 오염될 수 있다. 젖은 경우에는 잔해가 재순환조와 매체에 수집되어 박테리아의 성장을 촉진시킨다. 공기 중의 박테리아는 폐기물 과 잔해에서 번식하여 미생물 점액을 만들 수 있다. 입구 공 기를 여과 하는 것이 잔해가 경질 매체에 쌓이지 않게 하는 가 장 효과 적인 방법이다. 셀(cell) 상류에 고효율 필터를 사용하 면 기류에서 대부분의 미생물체와 영양분을 제거할 수 있다. 주름이 건조할 때 오염물이 채워지면 경질 매체를 교체한다. 8. 소음의 감쇠 비록 증발냉각매체 패드는 공조설비의 소음기로 사용하기 위한 것은 아니지만 문터스(Muters Corp.2002)에 의한 실험 은 특히 고주파수의 옥타브 밴드 중심 주파수 범위인 4 000 과 8 000 Hz 에서 상당한 흡음을 보여주었다. 이것은 가스터 빈 입구 냉각설비와 같은 소음에 민감한 적용 분야에서 특히 중요하다. 습한 패드와 건조한 패드의 조건에서 다른 면풍속 으로 여러 깊이의 증발냉각매체를 실험하였다. 제 3 밴드(250 Hz)에서의 순 삽입 손실은 측정된 2~3.8 m/s 의 면풍속에서 300 mm 와 400 mm 깊이의 매체 모두에서 2~3 dB 이었다. 9. 유지보수와 수처리 증발냉각기와 공기세정기 및 보조 장비는 정기검사와 유지 보수를 해야 적절한 서비스와 효율이 보장된다. 안전하고 효 율적인 운전을 보장하기 위해서는 제조사의 유지관리와 운전 에 대한 권장사항을 따라야 한다. 급수배관과 물 분배 홈통 또는 집수조, 펌프 및 펌프 필터는 깨끗하고 먼지와 스케일 및 잔해물이 없어야 한다. 이것들을 쉽게 세정하고 청소할 수 있게 만들어야 한다. 물 흐름이 부적절하면 증발매체에 건조 한 부분을 만들어 포화효과 를 감소시키고 수명을 단축시킨다. 모터와 베어링에 윤활유가 있게 하며 정기적으로 팬 구동부를 검사해야 한다. 물과 공기 필터는 필요에 따라 청소하거나 교체해야 한다. 집수조 수위는 패드 아래에 유지되어야 하며, 패드 아래에서 공기가 단락되지 않도록 충분히 높여야 한다. 일부 물 빼기는 물스케일 축적을 최소화하기 위한 가장 실질적인 방법이다. 방류량은 물의 경도와 공기 중의 오염물질 정도에 따라, 증발 량의 5~100%가 되어야 한다. 순환펌프로 물을 방류시키다 (그렇지 않으면 흡인 팬에 의한 흡입으로 방류장치가 효과 적 인 운전을 방해한다). 팬이 멈추었을 때 24 시간 마다 패드에 깨끗한 물을 흘려보내는 세정 사이클을 사용할 수도 있다. 이 물을 매체 높이 1 m 마다 10 분 동안 흘려야 한다. 히트파이프나 열 사이펀 루프식 공기-대-공기 열교환기의 청소에 증기나 고온수를 사용하지 않아야 한다. 각 튜브 내부 의 냉매 충전으로 생긴 고압이 히트파이프와 열사이펀을 심하 게 손상시킬 수가 있다. 방류량이 적절하고 잘 유지되는지 정기적으로 검사해야 한 다. 일부 제조사는 전체 집수조의 물과 잔해물을 불어내는 퍼 지 주기를 제공한다. 이 주기는 설비를 보다 청결하게 유지하 는데 도움을 주고 표준 방류장치에 비해 실제로 물을 절약할 수 있다. 퍼지 주기는 수질뿐 아니라 외부 오염 물질의 양과 종류에 따라 다르다. 집수조를 완전히 배수시키기 위해서는 배수구는 집수조의 옆보다는 바닥에 있어야 한다. 또한, 집수 조 바닥은 완전히 배수시키기 위해 배수구 쪽으로 경사지게 한다(집수조 길이 1 m 당 약 20 mm). 1) 수처리 냉각탑의 효과 적인 수처리와 미생물 방지 프로그램이 증발 냉각기에 대하여도 반드시 좋은 실무는 아니다. 증발냉각기와 냉각탑은 크게 다른데 증발냉각기는 공기에 직접 연결하는 반 면, 냉각탑은 단지 간접적으로 급기에 영향을 준다. 살균제가 해를 주거나 유해 잔류가스를 배출시킬 가능성은 물론 증발매 체(직접 및 간접 시스템 모두)에 미치는 영향을 고려해야 한 다. 부유 상태의 용해물질을 잡기 위한 화학약품으로 물을 전 처리하는 것은 수처리 전문가가 가장 잘 처방한다. 제올라이 트 이온교환 연화제로 처리한 물은 나트륨에 대한 칼슘의 제 올라이트 교환이 부드럽고 부피가 큰 스케일을 만들어 하류에 서 먼지 문제를 일으킬 수 있기 때문에 사용하지 않아야 한 다. 사용된 화학약품은 미생물 성장을 촉진시키거나 캐비닛, 매체 혹은 열교환기 재질에 해를 주지 않아야 한다. 수처리에 대해서는 다음의 요소들을 고려한다. ① 매체 기반의 증발냉각기에 역삼투압이나 탈이온화(deioni- zation)에서 얻은 순도가 매우 높은 물을 사용할 때에는 주 의한다. 이러한 물은 임의 의 매체(random media)를 잘 적시 지 못하며, 부식성 때문에 많은 종류의 매체를 악화시킬 수 있다. 물의 순도가 매우 높은 경우에도 같은 문제가 1 회성 물 분배계통에서 발생할 수 있다. ② 정기적으로 조류(algae), 점액(slime) 및 박테리아의 성잘을 검사할 것. 필요한 경우 적절한 업체를 통하여 증발냉 각기에서 살 미생물제(biocide)의 사용을 위해 등록한다. 표준 화학 살균제 수처리의 대안으로 오존 발생장치를 사 용해 왔다. 오존은 현장에서 생산(화학물질 저장은 제외)하여 물 순환계통에 주입할 수 있다. 그것은 비독성 화합물로 빠르 게 분해되는 빠르게 작용하는 산화제다. 저농도의 오존은 사 람과 증발냉각기 사용 재료에 좋다. 조류는 매체와 집수조를 영양분과 광원에 노출을 줄이고 (후드와 루버 및 프리필터를 사용하여), 수조의 고인 물에서 | {}
cb442dbf-95ae-42b0-927d-a2f39957717b | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-11 매체의 바닥을 떨어뜨리고, 그리고 24 시간마다 매체를 완전히 건조시켜 최소화할 수 있다. 2) 스케일 완전히 젖는 표면과 화학약품에 손상되지 않는 재료의 열 교환기가 있는 유닛은 상업용 스케일 제거제로 주기적으로 제 거한 후 세정시킬 수 있다. 습식 간접증발 열교환기의 광물질 스케일 침전물은 보통 부드럽고 열교환기의 표면으로 젖어 들 어 증발할 수 있다. 스케일의 두께가 너무 두꺼우면 열전달이 감소되므로 제거한다. 3) 비 화학약품 수처리 건물 급기의 미생물이나 미립자 오염의 위험을 줄이기 위 해 경질 매체 패드 직접 증발냉각기에 공급되는 보급수와 재 순환수를 수처리해야 한다. 4) 공기세정기 공기세정기의 분무 장치에 가장 큰 주의 가 필요하다. 노즐 이 부분적으로 막히면 분무 압력의 상승으로 표시된다. 압력 저하는 오리피스가 침식된 증상이다. 스트레이너로 이 문제를 최소화할 수 있다. 연속적인 운전을 위해서는 스트레이너에 바이패스 배관을 하거나 복식 스트레이너를 설치해야 한다. 공기세정기의 탱크는 정기적으로 배수시켜 침전물을 제거해 야한다. 엘리미네이터와 배플은 부식으로 손상되지 않게 정기 적으로 검사하고 재 도장한다. 5) 동결 방지 매우 추운 기후에서는 증발냉각기가 동결되지 않게 보호해 야 한다. 이것은 일반적으로 계절에 따라 전자밸브로 냉각기 와 급수관을 간단히 배수시켜 이루어진다. 가끔 외기 온도감 지기로 이 작동을 시작한다. 배수용 전자밸브는 차압이 안 걸 리게 설계하는 것이 중요하다. 열교환기 코일을 사용하는 경 우에는 매니폴드의 가장 낮은 지점으로 배수되도록 튜브가 수 평이 되게 한다. 그 외에 동결방지밸브를 설치하여 동결직전에 내부유체를 배출시키는 방법이 있다. 6) 레지오넬라 질병(재향군인 병) 레지오넬라 질병은 충분한 레지오넬라 박테리아가 있는 에 어로졸(1 ~5 �m 직경)을 하부 호흡기 계통에 흡입하여 걸린 다. 증발냉각기는 박테리아에 적합한 성장 조건을 제공하지 않으며 일반적으로 에어로졸을 배출하지 않는다. 좋은 유지관리 프로그램은 잠재적인 미생물 문제를 제거하 고 질병 전염에 대한 우려를 줄인다. 공기세정기나 습윤 매체 증발냉각기/가습기와 관련한 레지오넬라 질병은 아직까지 알 려진 경우가 없으며, 또한 간접 증발냉각기와 레지오넬라 질 병 사이에는 확실한 연관성이 없다. 물 계통에 대한 다음의 주의 사항과 유지관리 절차는 냉각 기의 성능을 향상시키고 미생물 성장과 곰팡이 냄새를 줄이며 장비 수명을 연장시킨다. ① 물을 차단 후 매체가 완전히 마를 때까지 팬을 가동시 킨다. ② 전체 냉각수 계통을 정기적으로 청소하고 세척한다(월 1 회 이상). 청소 전후에 소독을 한다. ③ 물 분배 계통에서 운전 정지 중에 물이 정체될 수 있는 끝이 막힌 배관과 낮은 지점 등이 없게 한다. ④ 특히 분무기와 공기세정기를 사용할 때 가능한 최고의 연무 제거 기술을 확보하고 유지한다. ⑤ 증발냉각기의 입구를 냉각탑의 출구 가까이에 두지 않 는다. ⑥ 보급수 수질에 맞는 계통의 방류와 퍼지를 한다. ⑦ 장치를 청결하게 유지시킨다. 탄산칼슘과 광물질 및 영 양분의 침전물은 곰팡이와 점액질 및 기타 건물 입주자에게 해가 되는 미생물의 성장에 도움이 될 수 있다. ⑧ 유지보수 점검표를 만들어 정기적으로 점검한다. ⑨ 물 계통의 유지보수와 처리에 대한 자세한 지원은 장비 나 매체 제조사에게 문의 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 41 Evaporative Air-Cooling Equipment | {}
89c05252-2e9e-4ccc-a4d8-cc267c507dbf | 4권.pdf | 제 30 장 액체 냉각기 4.30-1 제 30 장 액체 냉각기 1. 액체 냉각기 종류 액체 냉각기(liquid cooler)는 냉매를 증발시켜 냉각기 내 를 순환하는 액체를 냉각하는 열교환기다. 이 장은 냉각기의 성능과 설계 및 적용에 대해 다룬다. 액체 냉각기의 종류와 특성을 요약하면 표 1 과 같다. 1) 직접팽창식 냉각기 직접팽창식 냉각기는 열교환기 내부에서 냉매가 증발을 한 다. 직접팽창식 냉각기는 왕복동식이나 로터리 또는 로터리 스 크루식 압축기를 함께 사용한다. 물과 글리콜, 브라인 등의 다 양한 유체를 냉각하는데 사용하며, 일반적으로 쉘·튜브와 이중 관형 열교환기, 용접식(brazed) 판형열교환기를 적용한다. 그림 1 은 일반적인 쉘·튜브 냉각기를 나타낸다. 쉘 내부 전 체에 유체가 흐를 수 있도록 격판을 설치한다. 이 격판은 관 다발 사이로 흐름을 형성하고 유체의 속도를 증가시켜 열전달 계수를 높인다. 관 외벽의 이물질 생성과 부식 방지를 위해 속도를 0.6 m/s 이상 되게 한다. 직접팽창식 냉각기에서 냉매 분배가 매우 중요하다. 만약 다른 튜브보다 몇 개의 관에 냉매가 많이 분배되면 과하게 분 배된 튜브에서는 냉매가 완전히 증발하지 않을 수 있으며, 액 체 냉매가 압축기로 들어갈 수 있다. 따라서 직접팽창식 냉각 기는 냉매액이 압축기로 유입되지 않도록 반드시 과열되게 해 야 한다. 냉매 분배의 불균형은 총열전달계수를 떨어뜨린다. 냉매 분배를 균등하게 하기 위해 분배기를 설치하여 충분한 난류를 형성시켜 균일하게 액체·증기 혼합물이 각각의 관에 분배가 될 수 있도록 한다. ![image](/image/placeholder) 유체입구 유체출구 냉매 흡입 출구 분배기 원통 헤드 튜브 시트 냉매액 유체 격막 튜브 입구 그림 1 직접팽창식 쉘·튜브 냉각기 냉매 패스(pass) 수는 직접팽창식 냉각기 성능에 큰 영향 을 주는 중요한 요소이다. 싱글패스 냉각기는 패스의 끝에서 반드시 냉매가 완전히 증발되도록 설계한다. 이는 상대적으로 긴 튜브가 필요할 수 있다. 다중 패스 냉각기는 싱글패스 대 비 길이가 훨씬 짧지만 냉매가 적절히 분배 될 수 있게 설계 한다. 튜브 설계를 잘 하면 냉각기 크기를 줄일 수 있다. 일반 적으로 튜브 관지름은 8~16 mm 를 사용한다. 이중관형 열교환기는 한 쌍 이상의 동축 튜브로 구성된다 는 점을 제외하곤 쉘·튜브와 비슷하게 설계한다. 냉매가 튜브 사이의 고리 모양의 공간으로 흐를 때 유체는 보통 내부의 튜 표 1 냉각기 종류 ¦ 냉각기 형식 ¦ 세부 형태 ¦ 냉매 공급방식 ¦ 사용용량 범위(kW) ¦ 사용 냉매 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직접팽창식 ¦ 웰·튜브 이중관형 용접식 판형 반용접식 판형 ¦ 열전식 팽창밸브 전자식 팽창밸브 열전식 팽창밸브 열전식 팽창밸브 열전식 팽창밸브 ¦ 7 ~ 1 800 7 ~ 1 800 18 ~ 90 2 ~ 700 175 ~ 7 000 ¦ 12, 22, 134a, 404A, 407C, 410A, 500, 502, 507A, 717 12, 22, 134a, 717 12, 22, 134a, 404A, 407C, 410A, 500, 502, 507A, 508B, 717, 744 12, 22, 134a, 500, 502, 507A, 717, 744 ¦ ¦ 만액식 ¦ 웰·튜브 분사식 웰·튜브 용접식 판형 반용접식 판형 ¦ 저압 플로트(float) 고압 플로트(float) 고정식 오리피스 위어(weir) 다이어프램 저압 플로트(float) 고압 플로트(float) 저압 폴로트(float) 저압 플로트(float) ¦ 90 ~ 7 000 90 ~ 21 100 90 ~ 21 100 180 ~ 35 000 180 ~ 35 000 2 ~ 700 175 ~ 7 000 ¦ 11, 12, 22, 113, 114 123, 134a, 500, 502, 507A, 717 11, 12, 13B1, 22 113, 114, 123, 134 12, 22, 134a, 500, 502, 507A, 717, 744 12, 22, 134a, 500, 502, 507A, 717, 744 ¦ ¦ 보데로 (Baudelot) ¦ 만액식 직접팽창식 ¦ 저압 플로트(float) 열전식 팽창밸브 ¦ 35 ~ 350 18 ~ 90 ¦ 22, 717 12,22, 134a, 717 ¦ ¦ 쉘·코일 ¦ - ¦ 열전식 팽창밸브 ¦ 7 ~ 35 ¦ 12, 22, 134a, 717 ¦ | {}
49ee5e2a-f3c2-41a2-ac31-3f7122ecdcc3 | 4권.pdf | 4.30-2 제 4 편 냉각장비와 구성요소 브로 흐른다. 이 방식에서 만약 헤더에 접근이 가능하면 물리 적으로 유체 측을 세정할 수 있다. 용접식이나 반용접식 판형 냉각기는 열판을 브레이징이나 레이저로 용접하여 채널이 분리되게 접합시킨 것이다. 반용접 식 냉각기는 냉매측은 용접으로 하고 유체측은 개스킷 (gasket) 형식으로 한다. 유체 측을 분해하여 물리적으로 세 정할 수 있게 한다. 반면 브레이징 냉각기는 개스킷이 없다. 분해할 수 없으며, 화학세정을 한다. 일반적으로 브레이징 냉 각기의 내부 누설은 수리할 수 없다. 이러한 판형 열교환기는 반드시 수직으로 세워 사용하도록 설계되어 있다. 판형 열교 환기는 균일한 분배를 위해 특별한 전열판으로 설계하거나 분 배기를 삽입한다. 만액식 냉각기와 펌프 냉매공급방식의 냉각 기에서는 분배기가 필요 없다. 판형열교환기는 매우 콤팩트하 여 최소한의 공간만 필요하다. 반면 대부분의 관형 직접팽창식 냉각기는 수평으로 설치하 도록 설계한다. 만약 이 경우 수직으로 설치하면 냉매의 증발 열전달은 반향에 민감하기 때문에 성능이 예상보다 상당히 못 미칠 수 있다. 2) 만액식 냉각기 만액식 냉각기는 냉각수나 글리콜 혼합물, 브라인 등을 냉 각하는 로터리 스크루식이나 원심식 압축기를 사용하는 냉동 사이클에서 주로 적용한다. 만액식 쉘·튜브 냉각기는 튜브 바 깥의 밀폐된 쉘에서 냉매가 액냉매 상태로 잠겨 있다가 증발 을 한다. 유체의 흐름은 그림 2 와 같다. 액체/증기가 혼합된 냉매는 바닥에 설치한 분배기로 균등하게 분배된다. 튜브 안 의 상대적으로 따뜻한 유체는 튜브를 둘러싸고 있는 냉매를 가열하고 튜브를 둘러싸고 있는 냉매액이 증발되게 한다. 증 발된 냉매는 튜브 사이의 공간으로 빠져 나간다. ![image](/image/placeholder) 냉매 흡입 튜브 시트 헤드 출구 유체출구 DROPOUT AREA 유체 입구 냉매액 입구 원통 튜브 헤드 그림 2 만액식 쉘-튜브 냉각기 증발된 냉매와 함께 냉매액이 압축기로 넘어가지 않게 하 는 가장 간단한 방법은 튜브의 상단 열과 출구 사이에 미세한 냉매액이 뭉쳐서 떨어질 수 있는 공간을 만드는 것이다. 만약 이 공간이 충분하지 않으면, 튜브와 흡입구 사이에 입자 제거 필터를 설치해야 한다. 다른 접근 방식은 압축기 흡입구 전단 에 서지드럼과 같은 용기를 설치하는 것이다. 냉매 증기와 섞 여 있는 미세한 냉매액이 용기 바닥으로 떨어지도록 속도를 고려하여 용기의 직경을 선정한다. 회수된 냉매액은 만액식 냉각기 안으로 배출되게 한다. 동합금용 튜브에 대해서는 튜브 내 유속이 1~2.4 m/s 로 유지되게 튜브의 크기와 튜브 수 및 패스 수를 정한다. 부식 물질과 오염 물질이 없는 유체를 사용하거나 부식에 강한 티타늄이나 스테인리스강 같은 특수 합금 튜브를 사용하 는 경우에는 이 유체 제한 속도보다 크게 사용할 수 있다. 어 떤 경우에는, 침전과 오염 및 부식의 문제를 최소화하기 위해 최저속도를 레이놀드 수의 하한선으로 정하기도 한다. 분사식 쉘·튜브 형식은 만액식 냉각기의 여러 방법 중의 하나다. 기계식 펌프를 이용하여 냉각기 바닥의 냉매를 끌어 올려 상부로 분사시키는 방식으로 튜브와 의 접촉 면적을 확대 하여 열전달이 잘되게 한다. 만액식 웰·튜브 냉각기는 보통 수평 배치 외에는 적합하지 않다. 그림 3 와 같은 만액식 판형냉각기는 하단에 냉매 입구 를 두고 주름 판 사이의 수직 채널 안에서 냉매가 증발하여 출구로 나가는 수직 흐름이다. 따뜻한 유체의 흐름은 냉매의 흐름과 항류나 대향류로 이동한다. 열사이펀 - 중력 공급과 펌프 오버피드 두 가지 모두가 사용된다. 펌프 오버피드 방식 은 서지드럼이 필요하지만 보통 열사이펀 작동방식은 열판에 서 대부분 냉매가 증발하기 때문에 용기가 별도로 필요 없다. ![image](/image/placeholder) 냉매중기 출구 0 0 0 냉매중기 입구 그림 3 만액식 판형 냉각기 3) 보데로(Baudelot)식 냉각기 ![image](/image/placeholder) 흡입 압력 조절 밸브 서지드럼 플로트 밸브 냉매액 입구 물 분배 판 압축기로 흡입 냉매액 다리 고효율 냉각코일 물 집수판 그림 4 보데로 냉각기 | {}
386d82b4-c6c9-4fd4-b1dc-bf18bdf4fedb | 4권.pdf | 제 30 장 액체 냉각기 4.30-3 보데로 냉각기(그림 4)는 산업시설과 음식, 유제품 분야에 서 빙점에 가깝게 유체를 냉각할 때 사용한다. 보데로 냉각기 에서 유체는 수직 판의 바깥에서 순환하기 때문에 세정하기 쉬운 구조다. 판 내부의 표면에서 냉매가 증발하면서 유체를 냉각한다. 유체는 열교환기의 가장 높은 부분에서부터 균등하 게 분배되어 중력에 따라 아래의 수집판으로 흐른다. 이 냉각 기는 냉매의 열손실 방지용 단열벽으로 밀폐시킨다. R-717(암모니아)는 중력을 이용한 자연 낙하식 서지드럼 이 있는 보데로 냉각기에 주로 사용한다. 여기서 저압 플로트 (float) 밸브로 서지드럼의 적정한 냉매 액의 수위를 유지한 다. 일반 냉매를 사용하는 보데로 냉각기는 열전식 팽창밸브 를 이용하여 냉매를 직접 팽창시킨다. 4) 쉘·코일 냉각기 쉘·코일 냉각기는 유체를 냉각하는 간단한 코일형 튜브와 냉각되는 유체를 담는 탱크로 구성한다. 이러한 형식의 냉각 기는 최대부하를 처리하기 위해 차가운 유체를 저장하는 장점 이 있다. 몇몇 모델은 탱크를 열어 세척할 수 있다. 주된 적용 분야는 낮은 용량을 사용하는 분야다.(예를 들면 빵집, 사진 관, 식수 냉각 등) 냉매가 들어있는 코일형 튜브는 그림 5 와 같이 탱크 안에 설치하거나 탱크 바깥에 설치하여 열전달을 한다. ![image](/image/placeholder) 냉매액 입구 냉매 흡입 출구 물 입구 원형 냉각코일 탱크 원통 물 출구 그림 5 쉘·코일형 냉각기 2. 열전달 액체 냉각기의 열전달량 식은 다음과 같다. q= UA△tm 여기서, (1) ¦ q ¦ : 열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U ¦ : 총괄 열전달 계수, W/(m2·K) ¦ ¦ A ¦ : 전열 면적, m2 ¦ ¦ △tm ¦ : 대수 평균 온도차, K ¦ 냉각기의 기하학적 구조를 알고 있으면 전열면적 A 를 계 산할 수 있다. 편람 기초편에 대수평균온도차에 대한 계산식 을 서술하고 있다. 여기서는 U 값에 대하여 가벼운 수준으로 논한다. U 값은 다음의 식으로 계산한다. 관내 전열면적 기준은 식 (2)로 구한다. 1 U= 1/hi+ [Ai/ (A。h。)] + (t/k)(Ai/Am)+rfi (2) 관외 전열면적 기준은 식 (3)으로 구한다. 1 U= [A。/ (Apy)]+1/ho+(t/k)(A./An)+r, (3) 여기서, hi : 관내 열전달 계수, W/(m2·K) h。 : 관외 열전달 계수, W/(m2·K) A。 : 관내 전열면적, m2 Ai : 관외 전열면적, m2 Am : 전열면 평균 전열면적, m2 k : 전열면 재질의 열전도도, W/(m-K) t : 전열면 두께(관 벽 두께), m rfi : 관내 오염계수,(m2·K)/W rfo : 관외 오염계수,(m2·K)/W 이 식의 U 값은 열교환기의 국부적 범위 내에서 적용 될 수 있으며, 정확한 설계를 얻기 위해서 열교환기 전체에 대한 U 값을 합산해야 한다. 1) 열전달 계수 냉매측 열전달 계수는 ① 냉각기 부하의 증가, ② 과열도 감소, ③ 오일 농도 감소, ④ 포화온도 상승에 따라 증가한다. 열전달 계수 증감량은 냉각기의 유형에 따라 다르다. 직접팽 창식 냉각기는 냉각량의 증가에 따라 열 전달계수가 상당히 높아지지만 만액식 냉각기는 부하 변화로 인한 열전달 계수의 변화가 상대적으로 낮다. 유체 측 열전달 계수는 냉각기의 형상과 유체의 유속 및 유체의 열물성(점도, 비열, 열전도도, 밀도)에 따라 결정된다. 유체의 흐름이 난류를 촉진하거나 유체의 온도 상승으로 유체 의 열물성이 향상되면 유체 측 열전달 계수는 증가 한다. 냉각기의 유체 유량 증가는 직접팽창식과 만액식 냉각기의 열전달 계수에 큰 영향을 준다. 그러나 보데로 냉각기와 쉘· 코일 냉각기에는 그 영향이 작다. 전열면적에 따른 냉각기의 열전달계수를 증가시키는 방법 은 ① 냉매 측의 열전달계수가 변하지 않아도 열전달 면적을 증가시키면 총괄열전달계수는 높아지고 오염으로 인한 열저 항은 감소한다. ② 유체나 냉매의 유량이 낮아지면, 전열면에 서 난류가 증가하고 전열면의 유체와 멀리 떨어진 유체와 잘 | {}
bbf837ab-2267-4b19-b9da-66a5ba1e332f | 4권.pdf | 4.30-4 제 4 편 냉각장비와 구성요소 혼합된다. 냉매가 층을 이루어 내부에서 흐를 경우 관내 표면 에 완전히 적셔진 상태를 만들 수 있다. ③ 만액식 냉각기에 서 향상된 냉매 측의 전열면은 더 나은 비등점을 제공하여 냉 매의 비등을 촉진할 수 있다. Pari 와 Webb(1991) 그리고 Thome(1991)의 연구에 의 하면 향상된 표면 형상은 일체형 핀-튜브보다 실질적으로 더 높은 비등점을 제공한다. 만액식 냉각기의 관다발에서의 비등 과정은 강제대류 효과 에 의해 향상될 수 있다. 국부비등계수 는 기본적으로 각각의 비등 계수의 합과 강제대류 효과 가 합 쳐진 부수적인 효과 이다. Webb 등(1989)은 row-by-row 계산방식으로 만액식 냉각기의 성능을 예측하는 경험적 방법 을 기술한다. 이 모델을 기반으로, Webb 와 Apparao(1990) 는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 계산 결과 를 제시한다. 계산 결과 는 다양한 내부와 외부 표면 형상에 따른 성능 차이를 보 여준다. 예를 들어, 그림 6 은 튜브 열의 기능으로서 일체형 핀 -튜브와 향상된 튜브에서 전체 냉매 열전달 계수의 각각의 풀 비등이 전체 냉매 열전달 계수에의 기여도를 보여주는데, 강제 대류는 일체형 핀 튜브보다 우위에 있다. 냉매 R-11 입구질 Xi= 0.165 Chart Title: 숭매 K-11 비가글 쉬 X-Axis: 열수(다의 바으로부터) Y-Axis: 핵 비등 제주 Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 0.3 0.3 0.2 0.2 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 그림 6 냉매측 열전달의 핵비등 기여도 ASHRAE 연구 프로젝트 RP-725(1995)와 RP-668(1995) 은 암모니아와 할로카본 냉매시스템의 분무 증발 성능을 연구 했다. Moeykens 등은 분무 증발 환경에서 통상적으로 이용 되는 향상된 표면 튜브에 대한 셸측 열전달 성능을 조사했다. 이 연구는 스프레이 증발 열전달이 만액식 비등 환경에서 향 상된 각각의 비등 표면보다 크거나 같은 쉘측 열전달 계수를 산출할 수 있다고 결론을 냈다. Moeykens and Pate(1996) 는 스프레이 증발에서 농도가 낮은 오일(<2.5%)에 의해 발 생되는 웰측 열전달 성능 향상에 대하여 만액식 비등모드에서 의 관다발 상단 열의 열전달 성능 향상은 거품의 개선 덕분이 라고 결론지었다. Gupte and Webb(1995a, 1995b)는 삼중 강화된 관다발 의 대류 증발에 대하여 전체 대류/증발 계수를 단상 핵 생성 비등 계수와 단상대류 계수의 가중 기여도의 합으로 예측하는 수정된 Chen 중첩 모델을 제안했다. Casciaro and Thome(2001a, 2001b)은 만액식 증발기의 열설계 방법에 대한 종합적 보고서를 발표했고, 직접팽창식 증발기의 경우 Kattan 등(1998)은 낮은 유량일 때의 흐름의 계층화와 높은 건도에서의 시작점 효과 에 기반한 흐름 유형 기반의 해석 방법을 제안했다. Zurcher 등은(1998) ASHRAE 연구 프로젝트 RP-800 에서 오일이 국부 비등 열전달계수에 미치는 효과 에 대한 예 측 모델인 Kattan-Thome-Favrat 방법을 추가했다. 2) 오염계수 대부분의 유체는 시간이 경과 함에 따라 유체 측 열전달 m2 면을 오염시키고 냉각기 전체 열전달 계수를 감소시킨다. 오 염 문제가 예상되는 경우 만액식이나 보데로 또는 청소 가능 한 직접팽창식 이중관형 냉각기와 같이 기계적으로 청소할 수 있는 냉각기 형식을 사용해야 한다. 직접팽창식 쉘·튜브와 쉘·코일 및 용접식 판형냉각기는 화학적으로 세척할 수 있다. 향상된 유체 측 열전달 표면을 갖고 있는 만액식 냉각기와 직 접팽창식 이중관형 냉각기는 높은 난류 때문에 자가 세척되는 경향이 있어 이 냉각기에 대해서는 더 낮은 오염계수를 적용 할 수 있다. 반면 밀폐계인 냉각기의 냉매측은 오염도에 유의 하지 않아도 된다. 따라서 오염계수는 냉매 측에 포함되지 않 는다. 3) 벽면 저항 일반적으로 식(2)와 (3)의 t/k 항은 열전도성이 높은 재료 에 대해서는 무시해도 된다. 그러나 저 열전도성 물질이나 두 꺼운 벽 튜브의 경우 중요할 수도 있다. 3. 압력손실 3.1 유체 측 압력손실 압력손실은 보통 보데로 냉각기와 쉘·코일 냉각기에서는 중요하지 않지만 직접팽창식과 만액식 냉각기에서는 중요하 다. 직접팽창식과 만액식은 유체흐름에 따른 난류 생성이 열 전달에 영향을 주기 때문이다. 이 난류는 압력손실로 발생되 기 때문에 중요하다. 공조장치의 경우 펌프 크기와 합리적인 에너지 소비를 위 해 압력손실을 보통 70 kPa 이하로 한다. 웰·튜브 직접팽창 식 냉각기의 물 측 압력손실은 튜브와 격막의 형상에 따라 달 라진다. 다음의 식 (4)는 유량의 변화에 따른 압력손실 변화 를 나타낸다. 변화유량 1.8 압력손실 = 기존압력손실 x 기존유량 (4) | {}
1fdf32c3-3b4e-495f-a9c0-4258a4f0fdd3 | 4권.pdf | 제 30 장 액체 냉각기 4.30-5 3.2 냉매 측 압력손실 냉매 측의 압력손실은 직접팽창식과 쉘·코일, 용접식 판형 그리고 몇몇의 보데로 냉각기에서는 반드시 고려한다. 냉매 측의 압력손실은 냉매의 입구와 출구 압력의 차이를 발생시키 고 각각의 다른 포화온도를 나타내게 된다. 이 평균온도의 변 화는 전체 열전달률에 영향을 준다. 냉각기의 냉매 측 압력손 실이 클 경우 팽창밸브를 운영할 수 있는 압력손실 범위가 낮 아져 운영에 영향을 받게 된다. 압력손실은 사용하는 냉매와 작동온도, 튜브 형식에 따라 변하며, ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1089 에서는 만액식 증발기의 압력손실 예측 방법을 요약하고 있다. 직접팽창식 증발기의 경우 Ould Didi 등(2002)은 7 개의 예측 방법을 소 개하고 5 가지 냉매에 대한 데이터와 비교하였으며 최적 선택 을 위한 권장사항을 제공한다. 4. 용기 설계 1) 기계적 요구사항 압력용기는 고압가스안전관리법에 따라 제작하고 검사 한 다. 냉동설비를 구성하는 압축기나 응축기, 증발기 또는 압력 용기는 '냉동용 특정설비'라 한다. 일반적으로 적용하는 국내 기준은 ASME 와 AHRI 를 기초로 작성되어 있으며 관련된 코드와 표준은 다음과 같다. ① AHRI Standard 480 은 표준 장비에 대한 산업기준, 표준 안전 조항, 검사, 권장등급 요구사항을 포함. ② ASHRAE Standard 24 는 액체 냉각기 용량 측정을 위한 권장 시험 방법을 포함. ③ ASHRAE Standard 15 는 특정 설계 기준, 재료 사용 및 검사가 포함. 냉매가 포함된 압력 용기에 대한 ASME 보 일러 및 압력용기 코드, 섹션 VIII(8)을 참조. 공장시험 압력 을 규정하고 최소설계 작업 압력을 제시한다. ④ ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII 는 설계와 시공 시 안전 측면을 다룬다. 냉각기가 ASME 코드의 범위 내에 있는 경우 ASME 요구 사항을 충 족해야 한다. ASME 요구사항을 충족하지 않아도 되는 일부 예외 사항은 다음과 같다. ㉠ 냉각기 안지름(ID)이 150 mm 이하인 경우. ㉡ 계기 압력이 100 kPa 이하인 경우 ㉢ 유체가 물이고 설계 압력이 계기압 2.07 MPa 를 초과 하지 않으며 설계 온도가 99°C 를 초과 하지 않는 경우 ⑤ UL Standard 207 은 Underwriters Laboratories 의 특정 설계 기준과 재료사용, 시험 및 초기 승인을 포함한다. ASME U 나 UM 스탬프가 있는 냉각기에는 UL 승인이 필 요하지 않다. 냉매 측의 설계압력은 ASHRAE 표준 15 에 의거하여 선 정한다. 대기 온도와 냉각기 운송 중에 발생하는 충진 냉매의 온도도 고려해야 한다. 필요한 유체 측(물 측) 압력변화는 ① 정지압력, ② 펌프 압력, ③ 펌프 시동으로 인한 최대압력 및 ④ 밸브 폐쇄 시의 압력에 따라 달라진다. 2) 화학적 요구사항 (1) R-717(암모니아) R-717(암모니아) 냉매 시스템에서 탄소강과 주철강은 가 장 널리 사용되는 재료이며, 스테인리스 합금강은 좋은 재료 이지만 가격이 비싸다. 동관과 동합금관은 배관 내 수분이 존 재할 때 암모니아에 의해 손상되기 때문에 피한다. 알루미늄 과 알루미늄 합금은 주의 한다면 사용할 수 있다. (2) 할로카본 냉매 대부분의 일반 금속과 합금은 할로카본 냉매를 사용할 수 있다. 예외적으로 마그네슘과 알루미늄 합금에서 마그네슘이 2% 이상 섞인 합금에서 물이 있는 경우에는 사용할 수 없다. 아연은 R-113 함께 사용하지 않는 것이 좋다. 아연은 다른 일 반 금속구조보다 화학적으로 반응성이 높으므로 다른 하이드 로카본 냉매에 사용을 피한다. 수분이 있는 환경에서 할로카본 냉매는 철뿐만 아니라 비철금속까지도 산화시킬 수 있다. (3) 물 상대적으로 순수한 물은 철과 비철 금속 모두에 사용 될 수 있다. 기수(해수와 담수가 섞여 해수보다 염도가 낮은 물)와 해수 및 일부 강물은 철과 구리, 알루미늄 등의 합금에 대해 부식성이 있다. 그러므로 지역 수자원 특성을 알고 있는 전문 가와 상의 하는 것이 좋다. pH 조절이나 억제제 적용 또는 둘 모두에 의한 화학처리가 필요할 수 있다. 이것이 불가능하면 보다 고성능 건축 자재나 특수 코팅제를 사용한다. 알루미늄은 물에 다른 금속이 존재하는 곳에 함께 사용해서는 안 된다. (4) 브라인 철과 몇몇의 비철 합금은 염화나트륨과 염화칼슘 브라인과 함께 널리 쓰인다. 동합금은 충분한 양의 중크롬산나트륨이 첨가되고, 중화를 위해 수산화나트륨을 사용하면 사용할 수 있다. 철금속일지라도 브라인은 pH 농도를 중성에 가깝게 만 들기 위해 주기적으로 중화제를 투입한다. 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜은 염화 브라인보다 부식성 이 낮은 안정적인 화합물질이다. 3) 전기적 요구사항 냉각되는 유체가 전기전도성을 떨 때, 전기부식을 방지하기 위해(잔류 전기가 없도록) 시스템을 반드시 접지시킨다. 5. 적용 시 고려사항 1) 냉매 유량 제어 (1) 직접팽창식 냉각기 가장 보편적인 냉매의 유량제어를 위해 일정한 과열도를 제어하는 팽창밸브를 사용한다. 접촉식 온도감지기는 냉각기 의 냉매 출구온도에 설치한다. 냉동시스템이 운전되는 동안 팽창밸브는 안정적으로 과열도를 유지하도록 조절된다. 만약 팽창밸브와 접촉식 온도감지기 사이에서의 냉매의 압력손실 이 크면 외부평형 기능이 있는 팽창밸브를 사용한다. | {}
47245e50-4434-4487-9b13-596e1f20a4da | 4권.pdf | 4.30-6 제 4 편 냉각장비와 구성요소 열전식 팽창밸브는 통상적으로 액체가 압축기로 넘어가지 않을 만큼의 충분한 온도인 4.5~5.5 K 의 과열도 사이에서 조절한다. 직접팽창식 냉각기의 성능은 과열도 설정에 영향을 많이 받는다. 과열도를 낮출 경우 냉각기의 성능을 향상시키 기 때문에 과열도는 냉매액이 압축기로 넘어가지 않는 온도에 서 가능한 낮게 설정한다. (2) 만액식 냉각기 좋은 성능을 얻기 위해 튜브에 반드시 적절한 양의 액냉매 가 체워져야 한다. 만액식 냉각기의 액냉매 수위 조절은 유량 제어의 핵심이다. 어떤 시스템에 있어서는 냉각기의 냉매액 유입량이 중요한 설계 인자이고 응축기와 냉각기 사이의 조리 개 장치로 유입량을 조절한다. 오리피스가 사용되는 경우가 많다. 수위 감지 장치도 추가적인 옵션이다. 일반적으로 응축기에 플로트 밸브나 수위감지장치를 설치하여 응축기의 액냉매가 냉각기로 유입되도록 응축기의 수위를 제어한다. 냉각기에 플 로트 밸브나 수위 감지 장치를 설치하는 경우 냉각기의 수위 에 따라 냉매의 유입을 제어할 수 있다. 자연 비등과 감지기 오류가 있을 수 있기 때문에 냉각기에 수위감지장치 설치는 피하는 것이 좋다. 2) 동결방지 유체의 동결점 근처에서 운전하는 냉각기에서 동결방지를 위한 조치를 반드시 고려한다. 일부 냉각 시스템에서 동파는 시스템의 큰 손상을 일으킨다. 동결 방지를 위한 방법은 두 가지가 있다. ① 냉매의 포화압력을 유체의 얼지 않도록 유지 한다. 또는 ② 유체 온도가 동결점에 도달하면 시스템을 중지 한다. 흡입-압력 조정장치는 냉매의 포화압력을 유체의 동결점 이상으로 유지할 수 있다. 저압 스위치는 냉매의 포화압력이 유체의 어는점 이하로 떨어지기 전에 시스템을 정지시킬 수 있다. 또한 유체의 동결점보다 2 K 높은 온도에서 동결방지 를 위해 시스템을 정지되도록 유체의 온도를 관찰될 수 있다. 두 가지 방법을 모두 사용하는 것을 추천한다. 보데로와 쉘·코일, 용접식판형, 직접팽창식 웰·튜브 냉각기 는 동결 우려가 있는 분야에 사용하기 적합하다. 만약 냉각기가 자연조건에 설치하면 낮은 주변 온도로 인 해 동결될 위험이 있다. 만약 주변 온도가 동결점 이하인 추 운날씨일 때는 냉각기를 사용하지 않는다면 유체를 배출시켜 야 한다. 냉각기가 1 년 내내 사용된다면 단열을 충분히 하거 나 열선을 설치 또는 적당량의 에틸렌글리콜을 추가하고 펌프 운전을 멈추지 않도록 한다. 3) 오일 회수(oil return) 대부분의 압축기는 배출 가스에 소량의 오일을 함께 배출 한다. 오일 혼합물은 압축기의 압축된 냉매와 함께 냉각기로 흐른다. 오일은 비휘발성이기 때문에 증발되지 않고 냉각기 내에 쌓일 수 있다. 일반적으로 직접팽창식 냉각기의 경우 튜브와 흡입가스 헤 더의 가스 속도는 냉각기에서 흡입배관으로 오일을 운반하는 데 충분하다. 배관을 적절하게 설계하면 오일은 압축기로 다 시 돌아갈 수 있다. 경부하와 저온에서 과열부에 오일이 모여 성능을 저하시킬 수 있다. 이러한 이유로 저온일 때 경부하 시 냉매회로를 장기간 운전하는 것은 피해야 한다. 만액식 냉각기의 냉매증기 토출 속도는 오일을 되돌리기에 충분하지 않으며 오일이 축적되는 경향이 있다. 시간이 지나 고 압축기 오일 손실 속도 변화에 따라 냉각기의 오일 농도가 높아질 수 있다. 오일 농도가 약 1%를 초과 할 경우 열전달 성능에 악영향을 미칠 수 있다. 따라서 만액식 냉각기에서는 오일이 많이 포함된 냉매액을 압축기 오일 손실률과 동일하게 회수율을 설정하여 압축기로 반환하는 것이 일반적이다. 4) 유지 관리 냉각기의 유지보수는 안전 및 유체 측의 세정과 연관되어 있다. 압력을 받는 부분들의 취약부가 있는지 주기적으로 냉 각기를 검사한다. 부식, 침식 및 변형에 대한 육안 검사가 포 함하며, 모든 압력 방출 장치도 검사 한다. 유체 측에 오염이 염려될 경우 냉각기의 유지보수에 경험이 있는 제작업체 혹은 서비스 업체에게 주기적인 세정(기계적 혹은 화학적)을 요청 한다. 5) 단열 노점보다 낮은 포화온도에서 작동하는 냉각기는 결로현상 를 방지하기 위해 단열한다. 주변 온도가 프로세스 유체의 응 결점 아래로 떨어질 수 있는 곳에 설치하는 경우 직접팽창식 냉각기는 단열재와 단열테이프로 감싸야 한다. 이는 유체가 동결 되지 않도록 하고 시스템이 작동되지 않는 동안 냉각기 손상을 방지하기 위해서다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 42 Liquid Coolers | {}
d1930e8a-962e-43af-88e0-c76443fdf7bb | 4권.pdf | 제 5 편 일반 구성 요소 | {}
7f4a2046-6c0c-4c5d-bfd3-e142e12bf892 | 4권.pdf | 제 5 편 ¦ 제 4 권 ¦ 편찬위원 김동민, 전준용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 31 장 김동민 제 32 장 김영호 제 33 장 김영호 제 34 장 박형준 전준용 김동민, 김영호 ¦ | {}
ddb9a7bb-292c-43e3-8f70-c72441b7e416 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-1 제 31 장 원심펌프 일반 건물에서 사용하는 펌프는 원심펌프가 대부분이다. 원 심펌프는 공조설비와 위생설비에서 냉수와 온수를 분배시키 고 순환시키는데 중요한 역할을 한다. 펌프는 최대부하 시의 열 방출을 위해 공조기나 공간의 부하 말단 장치에 일정한 유 량을 공급한다. 이 외에 원심펌프를 사용하는 배관 계통으로 냉각탑의 냉각수 계통과 수열원 히트펌프 계통, 보일러 급수 계통 및 증기 응축수 환수 계통이 있다. 증기보일러용 보급수 펌프와 응축수 회수 펌프는 보일러 제조사의 요구사항에 따라 선정해야 한다. 공조용 펌프는 가동시간이 많아 건물의 에너 지 사용량에 많은 비중을 차지하므로, 유량과 양정을 정확하 게 계산하여 적합한 종류의 효율이 좋은 펌프로 선정하여야 한다. 1. 원심 펌프 원심펌프는 전동기나 기타의 동력원으로 케이싱 내에서 임 펠러를 회전시켜 임펠러의 중심으로 유체를 들여보내 그 회전 력으로 액체에 운동 에너지를 주고 이것을 압력으로 변환시킨 다. 그림 1 의 벡터 다이어그램과 같이 유체에 원심력과 회전 력(또는 선단속도의 힘)을 가한다. 이 두 힘으로 유체의 속도 가 증가한다. 일정하게 증가하는 와류실(volute)이나 확산 안 내깃(diffuser, 있을 경우)으로 유체의 속도에너지가 최대한 압력에너지로 되도록 펌프 케이싱을 설계한다. ![image](/image/placeholder) 회전방향 입구 출구 6 날개 입구 출구 임펠러 임펠러 ![image](/image/placeholder) U, W2 B2 W1 「2 그림 1 원심펌프 ![image](/image/placeholder) 고정부분 미캐니컬 실 판/ 커버 베어링 커버 회전부분 미캐니컬 실 스터핑 상자 내부 베어링 벌류트 웨어링 프레임 플러시관 글랜드 패킹 펌프 축 임펠러 링 패킹 내부 베어링 벌루트 슬링거 지지대 랜턴 링 브래킷 임펠러균형링 내부 실챔버 덮개 그림 2 일반적인 한쪽 지지(overhung)의 임펠러 편흡입 펌프 | {}
88a834fb-1dce-4d56-96dc-5fa55952e920 | 4권.pdf | 5.31-2 제 5 편 일반 구성 요소 2. 구조 형상 원심펌프의 일반적인 구조는 그림 2 와 같다. 펌프의 형상은 제조사와 펌프 종류에 따라 다르다. 1) 재질 원심펌프는 일반적으로 스테인리스강-장착이나 청동제-장 착 또는 철제-장착 구조로 만든다. 재질은 사용하는 유체와 접하는 부분에 따라 선택한다. "장착"이란 용어는 임펠러와 라이너 링(liner ring, 펌프 날개 차와 케이싱 사이에 끼워 액 체 누설을 줄여주는 링) 및 축 슬리브를 말한다. 케이싱은 일 반적으로 주철을 사용한다. 일반 물에는 스테인리스강과 청동 및 철제 구조가 적합하다. 2) 미캐니컬실(seal) 미캐니컬실은 회전축에서 유체가 새지 않게 하는 펌프의 축 밀 봉장치다. 깨끗한 물에는 그림 3 의 불균형 실(unbalanced seal) 이나 균형 실(balanced seal, 고압용)을 주로 사용한다. 균형 실 은 고압용이나 미립자가 많은 액체 또는 저 압력에서 실의 수 ![image](/image/placeholder) 불균형 실 A>B 균형 실 A<B 불균형 형과 균형 형 명 연장용으로 사용한다. 내부 실은 미캐니컬 실 공간 내부에서 작동하지만 외부 실은 상자 외부에 회전 요소가 있다. 압력과 온도 제한은 사용하는 유체와 실의 형태에 따라 다르다. 3) 축봉 상자(stuffing box) 축봉 상자(그림 4)는 회전축이 펌프 케이싱으로 들어간 경 우의 펌프 부분이다. 이 부분에서 누수를 막기 위해 미캐니컬 실이나 패킹을 사용한다. 미캐니컬 실은 불균형이나 균형(고 압용) 축봉장치로 주로 깨끗한 유체에 사용한다. 균형 축봉장 치는 고압용이나 미립자가 있는 유체 또는 저압에서 축봉장치 의 수명을 늘리기 위하여 사용한다. 내부 축봉장치는 축봉상 자 안에서 작동하는데 외부 축봉장치는 상자 외부에 회전하는 부품이 있다. 압력과 온도 제한은 펌프유체와 축봉장치의 형 태에 따라 변한다. 패킹은 운전에 해가 없는 연마 물질이 미 캐니컬 실에 손상을 줄 수 있는 경우에 사용한다. 글랜드 패 킹에서 약간의 누수는 패킹 재질과 샤프트 사이의 면적을 윤 활하고 냉각하는데 필요하다. 4) 축 슬리브 축 슬리브(그림 4 참조)는 전동기나 펌프 축을 보호한다. Chart Type: bar 축 2 차 실 로부터 20 40 탄성체 20 60 로케이트링 10 40 내장형 그림 3 각종 미캐니컬 실의 구조 ![image](/image/placeholder) 축받이통 렌턴링 슬리브패킹 패킹 공이 3 차실 누름쇠 누름쇠 축봉상자 슬리브 회전면 고정면 슬리브 마모 발생 * 1 차실 펌프축 2 차실 1 그림 4 축봉 상자(stuffing box) | {}
dfa5edb3-2036-47f0-911d-01c441d1c084 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-3 ![image](/image/placeholder) 임펠러 라이너링 고압수 저압수 a. 편 라이너 링 형 ![image](/image/placeholder) 임펠러 라이너링 고압수 저압수 저압수 균형볼트 b. 양 라이너 링 형 그림 5 라이너 링 5) 라이너 링(liner ring, 있는 경우) 회전하는 임펠러와 케이싱 사이의 미끄러지는 부분의 케이 싱 쪽에 라이너 링(그림 5)을 설치한다. 임펠러 출구 측의 고 압 물과 흡입 측의 저압 물을 분리하여, 이 부분에서 누설이 안 되도록 임펠러 외경과 라이너 링 내경 사이의 틈을 가능한 한 작게 한다. 라이너 링은 임펠러와 케이싱이 마모되는 것을 방지하며, 닮았을 때 쉽게 교체할 수 있다. 주조 능력과 부품 공차 개선으로 마모링이 필요 없을 수도 있어 라이너 링은 선 택 사항이다. 6) 베어링 펌프용 베어링으로 구조와 취급이 간단한 롤러 베어링이 일반적으로 사용되고, 소형 펌프에서는 주로 그리스 밀봉 볼 베어링을 사용한다. 축 추력 감소용으로 밸런스 디스크 방식 을 사용하는 다단 펌프는 축 방향으로 축의 움직임이 자유롭 게 오일링 미끄럼 베어링을 사용한다. 7) 밸런스 링 그림 6 와 같이 밸런스 링은 편흡입 밀폐 임펠러 뒤에 있으 며 축 부하를 감소시켜 트러스트 베어링과 축의 크기를 줄인다. 일반적으로 전동기의 운전 회전속도는 600~3 600 rpm 이 다. 펌프 제조사는 펌프효율 향상과 공동현상을 방지하고 입 구 사용 가능 압력과 유지보수 및 운전비를 고려하여 특정 용 도에 적합한 최적의 펌프 속도를 정하고 있다. 3. 원심펌프의 종류 원심 펌프에는 와류 케이싱이 있는 그림 6 의 벌류트펌프 (volute pump)와 안내 깃이 있는 그림 10 의 디퓨저펌프 (diffuser pump, 전에는 터빈펌프로 호칭)가 있다. 이들은 임 펠러 수에 따라 단단 펌프와 다단 펌프에 구분하고 임펠러의 흡입 방법에 따라 편흡입 펌프와 양흡입 펌프로 구분한다. 냉온수 배관 계통에는 펌프 하우징의 임펠러 수를 기준하 여 단단이나 다단의 원심펌프를 사용한다. 직으로 배출하고, 나선 모양의 와류실 케이싱에 임펠러에서 토출된 물을 일정 속도로 이끌고 교축부에서 토출구 유속을 완만하게 줄여, 속도 에너지를 압력 에너지로 변환한다. 디퓨저 펌프는 임펠러 바깥쪽에 속도 에너지를 압력 에너 지로 변환하기 위한 디퓨저가 있는 케이싱의 펌프다. 디퓨저 는 임펠러와 반대 방향에 몇 장의 곡면 날개로 이루어지며, 펌프의 케이싱에 고정되어 있다. 임펠러에서 나온 물은 디퓨 저의 내부로 들어와 바깥 둘레로 인도되어 축에 평행하게 배 출한다. 임펠러에서 높은 속도로 나온 물은 디퓨저에서 완만 하게 감소하여 속도 에너지를 압력 에너지로 변환한다. 이 장 에서 설명하는 모든 펌프는 디퓨저 케이싱이 있는 수직 터빈 펌프를 제외하고 벌류트 펌프이다. 펌프를 밀폐 이음(close couple)이나 플렉시블 이음(flexible couple). 으로도 분류할 수 있다. 밀폐 이음 펌프는 연장한 전동 기 축에 임펠러가 있고, 플렉시블 이음 펌프는 플렉시블 이음으 ![image](/image/placeholder) 출구 속도 V, V 입구 흐름 임펠러 날개 출구 입 구 벌류트 벌류트 펌프는 임펠러에 물을 끌어들여 모아 펌프 축에 수 그림 6 임펠러와 벌류트의 상호 작용 | {}
c5d9d935-9121-4d87-93a3-44efb194216f | 4권.pdf | 5.31-4 제 5 편 일반 구성 요소 로 전동기에 연결된 플레임이나 브래킷으로 지지한 임펠러 축 이 있다. 기계적 형상과 설비 배열로도 펌프를 분류할 수 있다. 근접 결합 펌프는 전동기 축 연장 부에 장착 된 임펠러가 있으 며, 플렉시블 커플 펌프는 전동기에 플렉시블 커플링으로 연결 된 임펠러 축을 프레임이나 브래킷으로 지지한다. 기계적 형상과 설치 배열로 펌프를 분류할 수 있다. 밀폐이 음 펌프는 수평 장착용 말단-흡입구나 배관에 직접 설치하기 위한 수직 in-line 흡입구를 갖고 있다. Base-mount 펌프는 ① 프레임 장착 말단 흡입형이나 ② 양흡입이나 수평 또는 수직 분리-케이스 유닛이 있다. 양흡입 펌프는 펌프 위의 브래킷에 전동기를 수직으로 장착한 지지 프레임에 수직으로 배치할 수 있다. 펌프는 일반적으로 설치 위치에 따라 수평이나 수직으로 분류된다. 1) 서큘레이터 펌프 서큘레이터(circulator) 펌프는 저압 저유량의 인라인 원심 펌프로 전동기의 유무에 관계없이 하나의 임펠러가 있는 인라 인 케이싱으로 구성되며, 냉온수 배관계통에 배관 중에 설치 하여 사용한다. 이 펌프는 습식 회전자(그림 11)나 밀폐이음 (close-couple, 그림 12) 또는 플렉시블 이음 전동기(그림 14)로 구동한다. 일반적으로 서큘레이터 펌프는 대규모 계통의 열전달을 높 이고 제어를 개선하기 위해 말단 코일의 흐름을 재순환시키는 데 주로 사용한다. ![image](/image/placeholder) I 그림 7 서큘레이터 펌프(배관 설치용) ![image](/image/placeholder) 그림 8 밀페이음 편흡입 펌프 그림 9 기초판 위 프레임 장착 편흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) 전동기 일체형 펌프는 전동기나 펌프 다리 장착대로 지지 2) 전동기 일체형 단단 편흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 디퓨저 회전방향 출구 回転方向 임펠러 디퓨저 케이싱 그림 10. 디퓨저 펌프 ![image](/image/placeholder) 고정자 회전자 통 출구 임펠러 MEDIA 베어링 회전자 입구 베어링 그림 11 습식 로터 서큘레이터 펌프 | {}
6bc35ca7-238b-4d5a-8fa2-92021a8a8c1c | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-5 되는 수평 전동기에 설치된다(그림 13). 설치하는데 콘크리트 패드가 필요하다. 전동기 축에 직접 임펠러를 장착하므로 플 렉시블 이음이 필요 없다. ![image](/image/placeholder) 계기용 플럭 통기 플럭 벌류트 개스킷 계기용 플럭 실 어셈블리 임펠러 록 와셔 축 슬링거 축 슬리브 임펠러 키 임펠러 와셔 임펠러캡 스크루 임펠러 벌류트 청동케이싱 웨어링 링 (선택사항) 그림 12 전동기 일체형(close-coupled motor) 순환펌프 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 13 전동기 일체형 단단 편흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) 그림 15 공동베드설치 케이스분리형 수평 ![image](/image/placeholder) 그림 17 공동베드설치 케이스분리형 수평 다단 펌프 이 소형 펌프에는 단일 수평 흡입구와 수직 토출구가 있다. 하나나 두 개의 임펠러가 있을 수 있다. 3) 수평 편흡입펌프 일반적으로 전동기와 펌프는 수평설치용 공용베드에 조립 된 상태로 콘크리트 기초 위에 설치한다(그림 14). 전동기와 펌프는 플렉시블 이음으로 연결하고 이음부에는 안전을 위한 카바를 씌운다. 수평으로 설치하는 경우 흡입 측 배관은 수평 으로 하고 토출 측 배관은 수직으로 한다. 이 펌프는 편흡입 이다. 4) 공통베드 설치 수평/수직 케이스 분리형 단단 양흡입 펌프 전동기와 펌프는 공통베드에 설치한다(그림 15 과 16). 축류 펌프는 개방 실 챔버 설계의 수직 펌프 케이싱과 전동기 장착 브래킷을 사용하여 수직으로 장착할 수 있다(그림 9). 설치 시 콘크리트 기초와 강판이 필요하다. 전동기 펌프 축은 플렉 시블 이음으로 하고 커플링에는 커버가 축과 있어야 한다. 스 페이서 커플링은 펌프의 벌류트나 펌프 전동기와 전기 연결부 의 이동을 방해하지 않고 펌프의 회전 요소를 제거 할 수 있 게 한다. 분리 케이스로 유지 보수 시 임펠러를 완전히 점검 ![image](/image/placeholder) A 그림 14 공동베드에 장착된 편흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) 그림 16 바닥설치 수직 분리케이스 단단 양흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) 그림 18 인라인 펌프 | {}
76f2c4ad-aad9-4c4f-b2d2-aefbfdca1f12 | 4권.pdf | 5.31-6 제 5 편 일반 구성 요소 할 수 있다. 이 펌프에는 편흡입 임펠러나 양흡입 임펠러가 있을 수 있다. 5) 바닥설치 수평 케이스 분리형 다단 펌프 수평설치 공통베드에 전동기와 펌프를 함께 설치한다(그림 17). 설치하는데 콘크리트 기초가 필요하다. 전동기 축과 펌프 축은 플렉시블 이음으로 연결하고 커플링에는 카바를 설치하 여야 한다. 배관은 흡입축과 토출축 모두 수평으로 한다. 분리 케이스로 유지보수 시에 임펠러를 완전히 점검할 수 있다. 이 펌프는 편흡입이고 다단 운전용으로 임펠러가 하나 이상일 수 있다. 6) 인라인 펌프 펌프 케이싱에 밀폐이음 펌프와 전동기가 장착된다. 이 펌 프는 소형이며 연결 배관에 지지한다. 설치 시에 적당한 간격 의 행거와 가끔 수직 케이싱 지지대가 필요하다. 흡입과 토출 배관은 수평이다. 펌프의 임펠러는 편흡입이나 양흡입이 있다. 이 펌프의 흡입구 플랜지와 토출구 플랜지는 수평면에서 공통 중심선을 향하고 있다. 수직으로 전동기를 설치한다. 펌 프에는 위로 있는 임펠러와 단단한 커플러가 있다. 이 디자인은 부싱을 사용하지만 베어링 프레임은 사용하지 않는다. 임펠러는 전동기 베어링과 강성 커플링 및 부싱으로 정렬을 유지한다. 커플러는 전동기 축과 펌프 축 사이의 간격이 기계적 밀봉 높이보다 넓은 스페이서 디자인이다. 커플러를 제거하면 전동기를 이동시키지 않고 전동기 축과 펌프 축 사이의 미캐니컬 실을 교체할 수 있다. 이 펌프의 임펠러는 편흡입이나 양흡입으로 할 수 있다 (그림 18). 대형 양흡입 펌프에는 벌류트의 하단에 부싱이 있 어 펌프 축을 중앙으로 유지할 수 있다. 7) 수직 터빈 단단 또는 다단 수직형 배수 펌프 수직 터빈펌프는 집수정이나 캔(can) 형식으로 장착하기 위해 펌프 토출 선단에 전동기를 수직으로 장착한다(그림 19). 이 편흡입 펌프는 하나나 다수의 다단 운전용 임펠러를 가질 수 있다. 집수정 위에 콘크리트 기초나 철판에 설치하여 유지 보수 시 흡입 측의 걸음 망에 접근할 수 있게 한다. 캔 형식을 설치할 때는 흡입 측에 스트레이너를 설치한다. 배관 은 토출 측과 흡입 측에 수평이다. 집수정은 기준에 맞게 설 계한다. 4. 펌프 성능곡선 1) 펌프 성능곡선 원심펌프의 성능은 제조사의 성능곡선(그림 20)으로 표시 한다. 성능곡선에는 특정 범위의 임펠러 직경과 유량에 대해 밀도가 1 000 kg/m2 인 액체(물)에 필요한 펌프 동력을 표시 한다. 곡선은 국제표준화기구(ISO)가 만든 표준시험 절차에 따라 작성한다. 일반적으로 와류실이 허용하는 최대에서 최소 ![image](/image/placeholder) 료 그림 19 수직 터빈펌프 까지, 주어진 펌프 와류실이나 케이싱과 여러 임펠러 직경에 대해 시험한다. 제조사는 일정한 임펠러 속도에서 다양한 유 량을 시험한다. 펌프 곡선은 같은 조건에서 동일하게 설계한 여러 펌프를 시험하여 평균 결과 로 표시한다. 유량이 증가하면 토출 압력 은 감소한다(그림 21). 모든 필요 유량에서 전동기가 안전하 게 운전하도록 특정 임펠러 크기와 최대유량에서 과부하가 걸 리지 않게 전동기를 선정해야 한다. 펌프 성능곡선은 완만한 것과 가파른 것으로도 설명할 수 있다(그림 22). 가끔 이러한 곡선은 정상 상승 곡선(완만)이 나 처진 곡선(가파른) 또는 급상승곡선으로도 표현한다. 체절 압력이 최고 효율 점에서의 압력에 약 1.1 ~1.2 배면 펌프곡 X-Axis: 뮤량, L/s Y-Axis: 전입력, kPa Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 180kPa 45kPa 55kPa 65kPa 68kPa 60kPa 55kPa 60kPa 45kPa 2kPa 55kPa 그림 20 대표적인 펌프 성능곡선 | {}
fb94173e-b0f1-434c-9775-990603e7c3ba | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-7 노랑 Chart Type: line Green Blue Orange item_01 20% 20% 20% 그림 21 대표적인 펌프 성능곡선 X-Axis: 유량 Y-Axis: 신 입력 Chart Type: line 성과 나를 완만한 item_01 10.0 30.0 item_02 10.0 10.0 item_03 10.0 10.0 그림 22 완만 대 가파른 성능곡선 선이 완만한 것이라고 한다. 일반적으로 2 방향 제어밸브로 제 어하는 밀폐회로에는 완만한 특성의 펌프로 설치한다. 고압의 정유량이 필요한 개방회로 방식에는 일반적으로 급경사 특성 의 펌프를 설치한다. 펌프 제조사는 유형별 펌프 성능곡선을 제시하여야 한다 (그림 23). 개별 곡선은 최대와 최소의 지름과 이들 곡선 끝 이 이루고 있는 둘러 싼 형태로 표시된다. 이 곡선들을 곡선 군이라고 한다. 곡선 군은 개략적으로 필요한 크기와 모델을 정하는데 유용하지만, 정확히 선정하려면 정확한 해당 펌프의 성능곡선(그림 20)을 사용한다. 많은 펌프 제조사와 공조 소프트웨어 공급자가 펌프 선정 소프트웨어를 제공하고 있다. 일반적으로 펌프 선정 소프트웨 어로 다른 종류의 펌프와 운전 변수를 조사할 수 있다. 유체 의 밀도와 온도와 전동기 속도의 보정이 쉽다. 2) 펌프의 비속도 터보(turbo)형 펌프의 형식을 결정하는 척도로 비속도(ns) 를 사용한다. ns = nQ1/2/H3/4 (1) Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 item_01 330kPa 270kPa 240kPa 180kPa 150kPa 120kPa 100kPa 90kPa 80kPa 150kPa 그림 23 제조사의 일반적인 펌프 성능곡선 완전히 상사되는 펌프의 비속도는 크기에 관계없이 일정하다. 식 (1)에 따라 대 유량 저 양정의 펌프에서는 비속도가 커지 고, 소 유량 고 양정 펌프보다 비속도가 작아진다. 이 비속도는 임펠러 형상을 규정하는 것으로 비속도가 같 은 펌프는 특성이 같은 경향이 있다. 비속도는 무차원이다. 일반적으로 토출량 Q 는 [m3/min], 전 양정 H 는 [m], 회전 속도 n 은 [min-1]을 사용한다. 원심펌프의 비속도는 100~700 범위이다. 5. 수배관 계통 곡선 배관 계통에서 유체의 흐름 저항으로 생기는 압력강하는 Darcy- Weisbach 식으로 나타낼 수 있다. △p= f(L/D)pV2/2 (2) 식 (1)을 에너지 형태로 표현할 수 있다. 식 (2)는 수배관 계통(배관과 부속 및 장비)의 압력강하는 유량의 제곱(Q2 또는 V2)에 비례하는 것을 나타낸다. 실험으 로 압력강하는 V185 와 V1.9 사이에 거의 비례하거나 그림 24 와 27 같이 거의 포물선이 됨을 알 수 있다. 계통의 설계(터 미널 수와 유량, 부속, 밸브, 배관 길이를 포함하여)에 따라 이 곡선 모양이 달라진다. △h= △p/(pg)= f(L/D)V2/(2g) 여기서 (3) △h : 마찰손실 수두, m △p : 압력강하, Pa p : 유체 밀도, kg/m3 f : 마찰계수 L : 배관 길이, m D : 배관 내경, m V : 유체 평균속도, m/s g : 중력가속도, 9.8 m/s2 | {}
0e30b934-757c-425d-9a18-8915254146d2 | 4권.pdf | 5.31-8 제 5 편 일반 구성 요소 X-Axis: 계통의 유량, L/s Y-Axis: 시스템 또는 마찰손실 입력 Chart Type: line 곁계 입력 운전 점 item_01 0.3L/s 0.8L/s item_02 0.0L/s 0.3L/s item_03 0.0L/s 0.8L/s item_04 0.0L/s 0.9L/s 그림 24 일반적인 계통곡선 ![image](/image/placeholder) 정말 마칠살릴 명 A期間 ス期間 독립압력 ↓ 계통의 유량, L/s 그림 25 별도의 압력이 있는 일반적인 계통곡선 계통곡선(그림 24)은 배관계통에 주어진 유량으로 유체가 흐르게 하는데 필요한 압력으로 정의 한다. 주어진 유량이 흐 르기 위해서는 계통의 압력이 배관 저항과 배관 내의 표면 거 칠기, 실제의 부속 손실, 유체의 점성으로 인한 흐름 저항 등 의 계통에 영향을 주는 손실들을 극복해야 한다. 압력손실은 Darcy-Weisbach 식 (3)에 따라 유량의 제곱에 비례하므로 이 곡선은 2 차 함수의 포물선이다. 계통의 유체 높이(정압)나 압력탱크의 압력 때문에 정압이 걸 릴 경우에는 계통곡선에 이 압력을 추가한다(그림 25). 6. 펌프 성능곡선과 배관 계통곡선 펌프 성능곡선과 시스템곡선을 같은 그래프에 그릴 수 있 다. 이 두 곡선(그림 26)의 교차점이 펌프가 발휘하는 압력과 계통의 압력손실이 만나는 점이 계통의 운전 점이다. X-Axis: 유량, L/s Y-Axis: 전압력, kPa Chart Type: line 0 3 6 9 12 15 item_01 0kPa 50kPa 100kPa 150kPa 100kPa 70kPa 그림 26 계통곡선과 펌프곡선 일반적인 수배관 계통에서는 부하에 따라 온도조절기로 이 방제어밸브를 움직여 부하 터미널 내의 유량을 변화시킨다. 전체 부하가 걸릴 때 2 방밸브는 완전히 개방되어 계통은 그림 27 의 곡선 A 와 같이 된다. 부하가 감소하면 말단 제어밸브는 부분 부하에 맞게 닫히기 시작한다. 이것으로 제어밸브의 마 찰이 증가되어 유량이 감소한다. 계통곡선은 점차 곡선 B 로 변한다. X-Axis: 유량, L/s Chart Type: line 입력손실 B A item_01 0L/s 6L/s 8L/s item_02 0L/s 1L/s 0.5L/s 그림 27 부분부하 유량에 따른 계통곡선 변화 계통에 2 방 밸브가 있으면 펌프의 운전 점을 고려한다. 그 림 28 의 1 은 계산된 계통의 설계압력손실이며 설계 유량으로 펌프가 운전하고 있는 것을 나타낸다. 그러나 일반적으로 실제 의 시스템곡선은 설계 곡선과 약간 다르다. 결과 적으로 펌프는 점 2 에서 운전하여 설계 유량보다 실제 운전 유량이 크다. 실제 유량을 점 1 의 설계유량으로 줄이려면, 모든 말단 밸 브를 완전히 개방하고 펌프 하류의 밸런싱 밸브를 조정한다. 이 펌프 출구의 밸런싱 밸브로 점 1 과 점 3 사이의 차압과 같 | {}
84561cbc-937e-4779-90c3-6098bc9bac12 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-9 은 압력강하를 가한다. 제조사의 펌프 곡선에서 작은 직경의 신규 임펠러로 바꾸거나 기존 펌프의 임펠러를 깎아서 유량을 줄일 수 있음을 알 수 있다. 임펠러를 깎은 후 펌프 출구의 밸런싱 밸브를 다시 열어 당시의 강제로 가한 압력강하를 제 거하여 펌프를 점 3 에서 운전시킨다. 점 3 과 4A 는 깎은 임펠 러로 유량이 줄어든 효과 를 나타낸다. X-Axis: 그림 28 펌프 운전점 Chart Type: line 계통의 유량 점 5 걸계계통주문 겹 점 50$ 40$ 30$ 접재 30$ 30$ 90$ 접 4A 30$ 10$ 70$ 졍속펌프의 기압력 손실 90$ 40$ 80$ 밈러 까요 후 10$ 40$ 80$ 졍속펌프의 기압력 서는곡 20$ 30$ 10$ 섬능곡선 10$ 80$ 90$ 그림 29 는 정수두 압력손실과 가변 압력손실이 모두 있는 계통곡선의 예다. 이러한 계통의 예로 냉동설비의 응축기와 냉각탑 사이의 개방형 배관회로가 있다. 냉각탑 수조와 살수 배관 사이의 높이 차이로 정압 손실이 생긴다. 정압 손실은 유량과 무관하게 생긴다. 강력숙성 월 ¦ ¦ ¦ 강의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 변유량계통의 계통압력 영역 ¦ 마찰손실 ¦ ¦ ¦ 가파른 계통곡선 ¦ 계통 ¦ 정유량 계통 ¦ ¦ ¦ ¦ 낮은 경사의 계통곡선 ¦ ¦ ¦ 냉난방 코일과 밸브 손실 유량 ¦ ¦ 그림 29 일정압력과 변하는 압력손실의 계통곡선 대부분의 변유량 배관 계통에는 전체 부하범위(영에서 전 체부하까지의 임의 의 부하)로 사용할 수 있게 각 말단 유닛마 다 2 방 밸브를 설치한다. 설계자는 말단 유닛과 제어밸브에 필요 부하에 관계없이 전체 설계부하의 유량이 흐를 수 있게 대부분의 변유량 계통의 최소 압력차를 정한다. 그림 29 의 완만 경사 곡선과 가파른 곡선은 계통의 운전 경계를 나타낸다. 곡선 사이의 순 수직 차는 두 극단 부하에 서의 분배 배관에서 생길 수 있는 마찰손실의 차다. 계통의 운전 범위는 말단 유닛에 걸리는 다양한 부하에 따라 다르다. 이 범위는 펌프 동력과 효율 및 상사(��) 관계를 검토한 후 에 1 단 속도나 2 단 속도 또는 변속의 펌프로 절약할 수 있는 펌프 에너지를 나타낸다. 7. 펌프 동력 수배관 계통에서 물을 순환시키는 이론 동력은 물의 힘 Pw 일 때 다음과 같다. Pw= m△p/p (4) 여기서 m : 유체의 질량 유량, kg/s △p : 압력 증가, Pa 그림 30 은 유량에 따라 펌프 동력이 어떻게 증가하는지를 표시한다. X-Axis: 유량 Chart Type: line 컨압력 동력 item_01 10.0 30.0 item_02 10.0 20.0 item_03 10.0 10.0 item_04 10.0 10.0 그림 30 유량에 따른 일반적인 펌프의 동력 증가 펌프 운전에 필요한 총 동력 Pt 는 그림 20 과 같이 필요 유 량과 압력을 만들기 위해, 제조사가 실제로 펌프를 표준조건 에서 가동시켜 시험하여 정한다. 동력압력 8. 펌프 효율 펌프효율은 출력을 입력과 비교하여 정한다. 그림 31 은 대 | {}
9adb7890-7425-4729-8bfc-108c541b6634 | 4권.pdf | 5.31-10 제 5 편 일반 구성 요소 표적인 효율 대 유량 곡선이다. X-Axis: 윳략 Y-Axis: 전압력 Chart Type: line 효율 이 점에서 최대효율 item_01 57 45 그림 31 펌프 효율 대 유량 효율 = 출력/입력 = (Pw/Pt) x 100 % (5) 펌프 제조사는 일반적으로 설계자가 펌프를 적정하게 선정 할 수 있도록 펌프 성능곡선에 벌류트와 임펠러 크기에 대한 효율을 표시한다(그림 32). 최고 효율 점(BEP)은 펌프의 최 고 효율이며, 이 점보다 위나 아래에서 운전하면 효율이 낮다. 각 임펠러 크기에 대한 모든 BEP 의 위치는 그 원점을 통과 하는 계통곡선에 있다(그림 33). X-Axis: 유량, L/s Y-Axis: 선입력, kPa Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 30 item_01 99kPa 75kPa 104kPa 93kPa 80kPa 84kPa 75kPa item_02 86kPa 94kPa 66kPa 57kPa 59kPa 65kPa 230kPa item_03 74kPa 75kPa 61kPa 79kPa 61kPa 74kPa 80kPa 그림 32 펌프 효율곡선 수배관 계통에서 최고의 가능한 적용 유량과 압력 점에서 최고의 효율로 원심펌프를 선택하는 것이 이 운전 점에서의 운전이 드물기 때문이다. 생애 주기 동안에 최저의 펌프 동력 을 얻으려면, 여러 예상 운전조건에서의 필요 동력과 해당 조 건(duty cycle)에서의 소비시간을 고려한다. 이렇게 해야 가 장 일반적인 운전 점에서 가장 효율이 좋은 펌프를 선택할 수 있고, 그림 33 에서와 같이 펌프의 최고 효율 범위를 넓게 한 다. 또한 가장 높은 유량과 압력점에 맞추기 위해, 전동기 동 기속도에서 선택하여 직경을 줄인 임펠러를 설치한 원심펌프 를 선정하는 것이 최적이 아닐 수도 있다 % 룡포 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 최고효율 영역 16.2kPa 16.8kPa 18.5kPa 54.5kPa 72.5kPa 76.6kPa 76kPa 펌프 유량 곡선 16.0kPa 16.6kPa 18kPa 19.5kPa 54.5kPa 72kPa 27.9kPa 그림 33 펌프 최고 효율곡선 원심 펌프는 임펠러 직경이 가장 클 때 효율이 가장 좋으 며, 4 kW 보다 큰 가변유량 펌프는 전동기 동기속도 이하에 서 운전할 수 있게 가변속도로 한다. 따라서 최고 유량과 압 력 운전점, 그리고 기타의 모든 운전점에 도달할 수 있게 최 대의 임펠러 직경으로 펌프를 선정하여 속도를 줄여 사용하면 전체적으로 펌프 효율이 가장 높고 필요 동력이 가장 낮다. 9. 상사법칙(相似法則) 유체에 속도를 주어 속도에너지를 압력에너지로 바꾸는 원 심펌프를 상사법칙의 관계로 분류할 수 있다(표 1). 이 상사 법칙은 다음과 같다. 표 1 펌프의 상사법칙 ¦ 항목 ¦ 속도 변화 ¦ 임펠러 직경 변화 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유량 ¦ Q2 = Q1(N2/N1) ¦ Q1 = Q1(D2/D1) ¦ ¦ 압력 ¦ P2 = p1(N2/N1)2 ¦ P2 = p1(D2/D1)2 ¦ ¦ 동력 ¦ P2 = P1(N2/N1)3 ¦ P2 = P1(D2/D1)3 ¦ ① 유량은 회전속도 N (임펠러 주위 속도)에 비례한다. ② 압력은 회전속도의 제곱에 비례한다. ③ 동력은 회전속도의 세제곱에 비례한다. | {}
2ad47746-cec6-466e-913e-92f207d65299 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-11 펌프의 알고 있는 특성을 바탕으로 다른 회전속도나 다른 임펠러 직경 D 에서의 펌프 성능을 평가하는데 상사법칙이 유 용하다. 이들 관계로 다음의 두 변수를 분석할 수 있다. ① 속도가 변하고 임펠러 직경이 같으면 펌프 효율은 동일 하지만 압력과 용량 및 동력은 상사법칙에 따라 변하다. ② 임펠러 직경이 변하고 속도가 같으면 임펠러 직경 변화 가 5 % 미만에서 디퓨저(안내 깃이 있는) 펌프의 펌프 효율은 영향이 없다. 그러나 케이싱과 임펠러주위 사이 간격에 영향을 줄만큼 임펠러 크기를 많이 줄이면 효율이 변한다. 상사법칙은 시스템곡선을 알고 압력이 유량의 제곱에 비례 하는 것을 가정으로 한다. 운전 점은 전체 시스템곡선과 펌프 성능곡선의 교차점이다(그림 26). 유량이나 압력이 변한 새 조 건(감소된 펌프 속도나 임펠러 직경)을 계산하는데 상사법칙을 사용하기 때문에, 이 새 조건은 또한 동일한 계통곡선을 따른 다. 그림 34 은 유량과 압력 및 동력의 관계를 상사법칙으로 나 타낸다. % 눈을 정말 管理者 ![image](/image/placeholder) 130 130 펌프곡선 120 120 100% 속도 110 110 100 100 90% 90 90 80 80 80% 70 70 60 60 70% 50 50 60% 계통곡선 40 40 50% 30 30 압력 동력곡선 40% 20 20 30% 동력 10 10 20% 유량 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 유량, % 그림 34 펌프 속도에 따른 펌프 동력과 압력 및 유량 상사법칙은 다른 펌프 속도에서의 최고효율 점(BEP)을 예 상하는데 사용할 수 있다. 펌프 속도가 감소할수록 최고효율 점(BEP)은 포물선을 따라 0 에 이른다. 감소된 유량에서 과도한 압력을 줄이는데 다중 속도의 전 동기를 사용할 수 있다. 표준 2 단 속도 전동기로 1 750/1,150 rpm 과 1 750/850 rpm, 1 150/850 rpm, 3 500/1 750 rpm 을 사용할 수 있다. 그림 35 는 1 750/1 150 의 다중속도의 펌 프가 있는 계통의 성능을 나타낸다. 펌프가 1,150 rpm 으로 운전하면 운전 점은 상사법칙대로 점 2 가 아닌 점 1 이 된다. 계통을 곡선 B 와 같이 운전하게 설계하여 1 150 rpm 으로 운 전하면 체절 운전이 되어 펌프가 손상된다. 이 예는 설계자가 펌프의 한계와 성능에 대한 저속의 효과 를 결정하기 위해 계 통을 주의 깊게 분석해야 한다는 것을 보여준다. 정리성 인프의 서울과 X-Axis: 계통유량 Y-Axis: 생명 뜨기타고 Chart Type: line 체계 압력 점 2 독립 압력 설계 유량 펌프곡선 50 년 50 년 50 년 100 년 결제 점 100 년 100 년 100 년 100 년 궐프곡선 100 년 100 년 100 년 100 년 됨프곡선 100 년 100 년 100 년 100 년 그림 35 상사법칙 적용 예 변속 구동기는 펌프 곡선에 유사한 효과 가 있다. 변속 구동 기는 일반적으로 속도가 무한대의 범위로 변하므로, 적절한 제어기가 있는 펌프는 압력이 과도해지지 않고 계통곡선을 따 를 수 있다. 그림 28 의 펌프를 속도 100%, 80%, 64%, 48% 및 32%에서의 펌프 운전을 나타낸 것이 그림 36 이 다. ![image](/image/placeholder) 1 750 rpm(100 % 속도) 펌프곡선 점 4 설계 압력 점 1 1 400rpm(80 % 속도 점 2 정말 신규정 점 3 설계계통곡선 별표의 1 120 rpm(64 % 속도) 제품과 50% 실제 펌프곡선 840 rpm(48 %속도) 필요한 100% 560 rpm 점 5 (32 % 속도) 설계 유량 그림 36 변속펌프 운전 점 | {}
597b97dd-d9e9-45d4-8651-ccc34ec8fa4d | 4권.pdf | 5.31-12 제 5 편 일반 구성 요소 이 예의 변속전동기는 과도한 압력 조건을 수정할 수 있지 만, 약 20% 이하의 변속 전동기 운전 범위는 사용하지 않는 다. 설계 유량과 압력을 만드는데 필요한 최대 속도는 전체 속도의 80%(1 400 rpm)이고, 펌프와 전동기의 한계처럼 계 통곡선의 특성 때문에 실제의 가장 낮은 한계는 30%(525 rpm)다. 실제 유량이 균형을 이룬 수배관 조건으로 변속 구 동기와 전동기를 선정한다. 상사법칙은 과도한 압력을 줄이기 위해 임펠러를 깍은 효 과를 예상하는데 사용할 수 있다. 예를 들어 그림 36 의 계통 이 점 2 에서 운전하는 경우, 시스템곡선과 펌프 성능곡선의 형상에 따라 15~25%의 초과 유량이 흐른다. 펌프 상사법칙 (표 1)에서 펌프 유량은 임펠러 직경에 직접 비례한다. 그림 36 에서 임펠러의 크기가 정확하면 점 3 에서 운전된다. 직경 비율이 0.8 이면 유량은 직경에 비례하므로 초과 유량을 125%에서 125% x 0.8 = 100%로 감소시킨다. 두 번째 상사법칙은 압력이 임펠러 직경의 제곱에 비례함 을 나타낸다. 그림 36 의 펌프와 임펠러 직경 비율이 0.8 이면 펌프 압력은 설계 펌프 압력의 0.82 = 0.64(64%)가 된다. 세 번째 상사법칙은 펌프 동력은 임펠러 직경의 세제곱에 비례함을 나타낸다. 그림 36 의 펌프와 임펠러 직경비율 0.8 에 서 설계 유량이 흐르게 하려면 필요 동력은 초기 펌프 동력의 0.83 = 0.512 (51.2%)다. 10. 방사 추력(radial thrust) 단단 벌류트 원심펌프는 설계 유량에서 임펠러에 균일하거 나 불균일한 압력이 작용하여 BEP(최고효율 점)와 일치한다. 그러나 다른 유량에서는 임펠러 주위의 압력이 일정하지 않아 방사(radial) 반작용이 생긴다(그림 37). ![image](/image/placeholder) 벌류트 방사 추력 출구 링 디퓨저 토출 디퓨저 벌류트 방사 추력 링 디퓨저 그림 37 방사 추력 그림 38 은 펌프에 유량 변화가 있는 방사 추력의 일반적인 변 화를 나타낸다. 특히 방사 추력은 체절 유량에서 설계 유량(BEP 에서 선정한 경우)까지 감소하고, 그 후 유량 증가에 따라 증가한 다. 과대 유량에서의 반작용은 부분부하에서의 반작용에 반대이 고, 체절운전 시에 최대가 된다. 아주 적은 유량에서의 방사 추력 이 임펠러를 심하게 변형시킬 수 있고 결국에는 축을 파손시킬 수도 있다. 고압 펌프일수록 이러한 위험이 훨씬 더 크다. Chart Type: bar 압력 밥사 부하 곡 선 BEP 에서 최소 방사부하 발생 최고 효율점(BEP) item_01 10 8 2 3 10 그림 38 방사 추력 대 펌프 유량 11. 유효흡입 특성 특히 냉각탑의 냉각수와 증기 응축수 및 증기보일러의 급 수를 펌프로 흡입시킬 때 수압과 온도에 특히 주의 해야 한다. 흡입 노즐에서의 절대압력이 액체의 증발압력에 도달하면 임 펠러의 입구(통로)에서 기포가 생긴다. 또한 관로의 교축이 된 부분이나 곡관부, 유속이 빠르고 정압이 낮아지는 곳에 기포가 발생되기 쉽다. 이 기포발생 현상을 공동(cavitation) ![image](/image/placeholder) 그림 39 임펠러 내의 공동현상 | {}
5fd871d2-0322-4318-ac9e-7ed3392d87da | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-13 현상이라 하며, 이 기포(공동)가 파괴되면서 소음이 발생하고 기포 발생 부분의 펌프 임펠러를 침식시켜 펌프 수명을 단축 시킬 수 있으며 양수가 불가능하게 될 수 있다(그림 39). 기포 형성 방지에 필요한 증기압보다 큰 압력을 필요흡입 압력(NPSR, net positive suction pressure required)이라 한다. NPSR 은 정해진 펌프의 특성이고 펌프 속도와 유량에 따라 변한다. 이 값은 제조사가 정하여 펌프 성능곡선에 표시 한다. NPSR 은 특히 고온 유체로 펌프를 운전하거나 흡입 양정 회로에 적용할 경우에 중요하다. 증기압은 온도에 따라 증가 하여 이용가능 유효흡입압력(NPSA, net positive suction pressure available)을 감소시킨다. 펌프마다 NPSR 이 있으 며, 설치 시에는 NPSA 가 있는데, 이 NPSA 는 펌프 입구의 증기압보다 높은 총 유효에너지다. 다음 식을 사용하여 설계 NPSA 를 구할 수 있다(그림 40). ![image](/image/placeholder) Pp Pa = 대기압 Pz 입구 플랜지 계기압력 Ps Pf 펌프 펌프 온도 1 에서 Pvpa 온도 1 에서 Pvpa NPSA = pa + ps + ove - Pupa NPSA = Pp + Pz - Pupa - Pf 제안 설계 기존 설치 그림 40 이용 가능한 유효흡입압력 NPSA = Pp + Pz - Pupa - Pf 여기서 (6) Pp : 펌프 입구 액체 표면의 절대압력, Pa Pz : 펌프 중심선 위 액체의 정압(유체 위치가 펌프 중심선 아래면 Pz 는 음수다.) Pupa : 양수하는 유체 온도에서의 절대 증기압력, Pa Pf : 흡입배관의 마찰손실, Pa 다음 식을 사용하여 기존 설치에서의 NPSA 를 구한다(그 림 41). 여기서 Pa : 설치 높이를 위한 대기압, Pa Ps : 펌프 중심선에 맞는 입구 플랜지에서의 압력(대 기압 이하면 ps 는 음수다.) V2p 2 : hs 측정 점에서의 속도압력, Pa p : 유체의 밀도, kg/m3 NPSA 가 펌프의 NPSR 보다 작으면 공동현상과 소음, 유 량 부족 및 기계적인 문제가 생길 수 있다. 문제가 없게 설계 하려면 펌프의 NPSR 보다 NPSA 가 항상 커야 한다. 계통의 채움 압력이 펌프 입구에 충분히 걸리는 밀폐 냉온수배관 계 통의 NPSR 은 일반적으로 문제가 되지 않는다. 그림 41 은 펌 프곡선과 NPSR 곡선을 나타낸다. 냉각탑과 기타 개방회로 계통에서는 펌프 양수 불능상태가 발생하지 않도록 NPSA 를 계산한다. X-Axis: 유량, L/s Y-Axis: 전압력, kPa Chart Type: line 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 item_01 0kPa 0.8kPa 0.5kPa 0.8kPa 0.8kPa 0.6kPa 0.7kPa 0.8kPa 0.9kPa 1.0kPa 그림 41 펌프 성능곡선과 NPSR 곡선 V2p NPSA = Pa + Ps + - Pupa 2 12. 펌프 선정 적합하고 효율적이며 신뢰성 있게 펌프를 선정하려면 많은 자료가 필요하다. 다음 사항을 검토하여 펌프를 선정한다. (7) 설계 유량 ② 저항이 가장 큰 회로의 필요 압력강하 X-Axis: 토촐량 Chart Type: line 뭉동현상 발생영역 운전 영역 20.0 년 필요 NPSH 10.0 년 유효 NPSH 30.0 년 그림 42 펌프의 운전 영역 | {}
9d744581-53e5-4344-b741-cdcd475a7512 | 4권.pdf | 5.31-14 제 5 편 일반 구성 요소 ![image](/image/placeholder) 필요 NPSH, m 2 4 6 100 90 80 70 °C 60 손 50 40 30 20 10 0 -8 -7 -6 -5 -4 3 - 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 흡입 압입 흡입 전양정, m 그림 43 수온과 흡입 전 양정 Chart Type: bar A 우선선정범위 (66) (85) (100) (115) 설계유량비율 item_01 4% 6% 8% 10% 3% 2% 1% 그림 44 펌프 선정 범위 ③ 계통의 최소 유량 ④ 최대 유량과 최소 유량일 때의 계통 압력 ⑤ 제어밸브의 종류 - 2 방 밸브 또는 3 방 밸브 ⑥ 연속유량 또는 가변유량 ⑦ 펌프 환경 ⑧ 펌프 수량과 예비 ⑨ 전압과 전류 ⑩ 전기 공급과 기동 제한 ⑪ 전동기 품질 대 서비스 수명 ⑫ 수처리와 수질 및 재질 선정 배관계통에 원심펌프를 적용할 때 운전 점이 펌프곡선과 계통곡선을 모두 만족시켜야 한다(그림 26). 부하가 변하면 제어밸브가 계통곡선을 변경하여 운전 점이 펌프 곡선의 신규 점으로 이동한다. 선 AB 와 AC 로 경계된 면적은 선호하는 펌프 선정 범위의 운전 점이다. 그러나 펌프는 일정한 크기로 만 제작하기 때문에 BEP 유량의 66%에서 115%까지 선정 하도록 권장한다. 순환 유량과 와류 및 마찰손실의 복합적인 효과 가 가장 적은 펌프의 성능곡선 부분이 만족스런 범위다. 설계할 때 배관 마찰손실과 기타 장비의 자료를 너무 많이 적 용하여 펌프를 선정하면 실제 계통에서의 압력손실이 설계 시 보다 작게 되기 때문에, 펌프의 유량이 더 크게 되어 난류 영 역에서 운전하게 될 수 있으므로, 가능한 한 BEP 의 왼쪽에서 펌프가 운전하도록 선정한다. 13. 펌프 배열 대규모 계통을 단일펌프로 하면 전체 유량을 만족시키기 어렵고, 부분부하 시에 경제적인 운전과 예비가 불가능하다. 설계자는 다음과 같은 여러 가지 펌프 배열과 제어 계획을 고 려해야 한다. ① 병렬 또는 직렬의 다중 펌프 ② 예비 펌프 ③ 2 단 속도 전동기의 펌프 ④ 1-2 차 펌프방식 ⑤ 변속 펌프방식 ⑥ 분산 펌프방식 1) 병렬 펌프 펌프를 병렬로 배열하면 각 펌프는 동일 압력으로 운전하고, 그 압력에서 계통의 유량을 각자의 비율로 공급한다(그림 45). 일반적으로 같은 크기로 펌프를 선정할 것을 권장하며, 이 경 우 단일펌프 곡선의 두 배 유량으로 병렬펌프곡선을 만든다. X-Axis: 유량 Chart Type: line 벙렇펌프 곡선 던일펌프 곡선 압력 item_01 50 40 20 item_02 80 10 10 그림 45 병렬운전의 펌프곡선 그리기 병렬펌프곡선과 교차하는 계통곡선을 그리면 단일펌프와 병렬펌프 모두의 운전 점을 볼 수 있다(그림 46). 단일 펌프 로만 운전할 때는 50%의 유량으로 운전하지 않는다는 것에 유의 한다. 계통곡선은 두 펌프로 운전할 때의 운전 점보다 상 당히 오른 쪽에서 단일 펌프곡선과 교차한다. 이것 때문에 단 일펌프로 운전할 때 전동기에 과부하가 걸리지 않도록 전동기 | {}
0e31e6bf-ea9c-43f7-85a2-e8bbecde71d6 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-15 를 선정한다. 또한 단일펌프로 설계유량의 80%까지 실제 유 량을 공급할 수 있어 예비 역할을 하므로 별도의 예비 펌프가 필요 없다. Chart Type: bar ᄆ 엄 엄 확인다른 옵 량 펌프와 계통운전 점 두 펌프 자동 시 단일펌프 가동 시 두 펌프의 계통 90 40 30 50 운전 점 10 10 50 40 그림 46 병렬운전의 운전 상태 ![image](/image/placeholder) A. 다른 펌프곡선 B. 여러 압력 값에서 C. 점을 연결하여 유량 더하기 병렬곡선 작성 펌프 1 병원 펌프 2 영업 경우 펌프 1 과 2 펌프 1 유량 유량 유량 그림 47 서로 다른 병렬펌프의 펌프곡선 그리기 Chart Type: line 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 item_01 30kPa 120kPa 60kPa 80kPa 80kPa 20kPa 0kPa 10kPa 270kPa 280kPa ¦ 변유량 방식 ¦ 점 ¦ 유량 L/s ¦ 압력 Pa ¦ 효율 % ¦ 동력 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 대의 동일 펌프 P1 = P2 ¦ A ¦ 61.6 ¦ 78.8 ¦ 85 ¦ 5.6 ¦ ¦ C/W 2-속도 전동기 1 150 / 1 750 rpm ¦ B ¦ 78.1 ¦ 99 ¦ 82 ¦ 9.7 ¦ ¦ ¦ C ¦ 104.4 ¦ 152 ¦ 79 ¦ 20.5 ¦ ¦ ◁ = 최고 효율 점 ¦ D ¦ 133.1 ¦ 225 ¦ 84 ¦ 36.0 ¦ 그림 48 2 단 속도 두 병렬펌프의 예 서로 다른 두 대의 병렬펌프 혼합곡선을 그릴 때는 특히 주의 해야 한다. 예를 들면 그림 47 의 혼합 펌프 곡선의 어깨 부분에 주목하라. 병렬펌프는 어느 펌프로도 운전할 수 있게 배관한다(그림 49). 하나의 펌프가 정지했을 때 역류되지 않게 각 펌프 토출 에 첵밸브를 설치해야 한다. 다른 펌프가 운전할 때도 한 펌 프를 정비 할 수 있게 수동밸브와 스트레이너를 설치 한다. 스 트레이너는 펌프에 이물질 들어가지 못하게 하여 펌프를 보호 한다. 펌프 입구와 출구에 공통의 압력계를 사용하여 펌프의 운전을 확인할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 게이트/ 버터플라이 밸브 환수 공급 - X 압력계 和 PUMP 2 스트레 + 이너 PUMP 1 장 다목적 밸브 엘보 -첵 밸런싱 플렉시블 연결 그림 49 병렬펌프의 대표적인 배관 유량은 펌프 전후의 압력 증가를 측정하여 제조사의 펌프 곡선에서 압력을 유량으로 바꾸거나, 유량측정장치나 다목적 밸브로 측정할 수 있다. 냉온수 순환배관 계통에 병렬펌프를 자주 사용한다. 이렇게 병렬펌프 적용할 때 유량과 압력이 가 장 큰 냉방계절에는 두 대의 펌프를 가동하지만 난방계절에는 한 대만 가동한다. ![image](/image/placeholder) 병렬운전 펌프 곡선 강의 단일 펌프곡선 유량 그림 50 직렬운전의 펌프 곡선 그리기 | {}
e0e7717c-367b-4cc1-a474-46be85aa9f54 | 4권.pdf | 5.31-16 제 5 편 일반 구성 요소 2) 직렬펌프 펌프를 직렬로 배열하면 각 펌프는 같은 유량으로 운전하 고, 그 유량에서 전체의 압력을 펌프의 비율로 나눈다(그림 50). 계통곡선에 단일펌프 운전점과 직렬펌프 운전점이 그림 51 에 있다. 한 대의 펌프는 80 % 유량까지의 예비가 될 수 있고 두 대 가동 시보다 동력이 낮아지는 것에 주목한다. X-Axis: 유량 Chart Type: line 자원봉사 속초 속초 속초 두 펌프가동 시 계통 운전점 30.0 덕 펌프운전 시 펌프와 계통 점 10.0 단일 펌프곡선 10.0 두 펌프 가동 시 10.0 그림 51 직렬운전의 운전 상태 병렬펌프와 마찬가지로 직렬펌프도 어느 펌프로도 운전할 수 있게 배관해야 한다(그림 52). 수동밸브로 바이패스 배관 하면 한 펌프가 운전하고 있는 중에 다른 펌프를 수리할 수 있다. 병렬펌프와 같은 방법으로 운전과 유량을 점검할 수 있 다. 펌프에 이물질이 들어가지 않게 스트레이너를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 공급 스트레이너와 압력계 V-3 B V-5 V-4 환수 V-2 V-1 펌프 2 게이트/ 압력계 버터플라이 밸브 펌프 1 장 엘보 플렉시블 연결 그림 52 직렬펌프의 대표적인 배관 병렬펌프와 직렬펌프를 적용할 때 실제 운전 점을 정확하 게 정하기 위해서는 펌프의 운전 점을 사용한다. 제조사의 펌 프 시험곡선을 참고해야 한다. 압력에 안전율을 너무 많이 주 거나 부정확한 압력강하 선도를 사용하거나 또는 압력강하를 대충 계산하면 잘못 선정될 수 있다. 다중 펌프 계통을 설계 할 때 설계자나 운전자 모두 병렬운전이나 직렬운전을 잘 이 해해야 한다. 3) 예비 펌프 비상시 운전이나 유지보수 시 펌프를 반출할 때 지속적인 운전을 할 수 있도록 주 펌프에 동일 유량과 동일 압력의 예 비 펌프를 병렬로 설치하는 것이 좋다. 그림 49 는 예비 펌프 를 주 펌프에 병렬로 설치한 그림이다. 4) 1-2 차 펌프방식 1-2 차 펌프방식이나 복합펌프방식에서는 공급주관과 환 수주관 사이의 공통배관에 부하 코일의 설계 유량이 흐르게 2 차 펌프의 유량을 정한다(그림 53). 공통배관의 압력강하는 4.5 kPa 이하로 한다. ![image](/image/placeholder) 공급 공통배관 공통배관 부하 부하 부하 공통배관 환수 회로 a 회로 b 회로 C 그림 53 1-2 차 펌프 방식 그림의 회로 a 에서 이방밸브는 열원의 유량을 감소시켜 공 급 주관의 유량을 변하게 한다. 2 차 펌프로 부하 코일의 유량 을 일정하게 공급한다. 냉동기나 보일러의 열원 펌프는 열원 장비와 주관을 순환하도록 선정하고 2 차 펌프는 부하코일로 선정한다. 회로 b 와 c 의 3 방밸브는 부하에 관계없이 유량을 일정하게 공급한다. 5) 중앙식 변속펌프 변속펌프 배열에서, 1 차회로의 정유량 펌프는 냉동기나 보 일러 열원수를 순환시키고, 열원 기계실의 2 차 변속 펌프는 열원수 회로의 순환수를 끌어당겨 부하 터미널에 분배한다(그 림 54). 저항이 가장 큰 존의 공급-환수 주관 전후의 차압을 압력감지기로 측정하여 분배펌프의 속도를 제어한다. 2 방제어 밸브는 부하 터미널의 환수 지관에 설치하여 부하에 필요한 유량을 변화시킨다. 6) 변속 분배 펌프 방식 변속분배펌프 방식에서 정유량 펌프는 1 차 열원회로의 냉 동기나 보일러 열원수를 순환시키고, 변속 존(또는 건물) 펌 프는 열원수 회로에 흐르는 물을 끌어당겨 그림 55 와 같이 존 의 부하 터미널에 분배한다. 존(또는 건물) 펌프의 속도는 저 항이 가장 큰 존 회로 끝의 배관이나 이방밸브 전후의 차압을 측정하여 제어한다. 부하 터미널 환수지관의 이방제어밸브는 부하에 필요한 유량을 변화시킨다. | {}
21e6bc3e-7322-4001-a42b-e288a75b5878 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-17 ![image](/image/placeholder) P▲ 건물 1 건물 2 건물 3 냉동기 공급주관 변속분배 유량 펌프 그림 56 일정압력 제어 환수주관 그림 54 변속 열원수 분배 펌프방식 ![image](/image/placeholder) 변속펌프 냉동기 건물 1 건물 2 건물 3 공급주관 환수주관 그림 55 변유량 펌프 방식 7) 미리 지정된 제어 곡선에 의한 차압제어 지능형 가변 주파수 구동기(VFD)를 장착한 펌프는 미리 지정된 제어 곡선으로 차압을 제어한다. 일반적인 제어 곡선 은 펌프 전후의 압력이 일정하거나 가변적(비례)이다. 내장된 펌프제어기에 미리 지정된 제어 곡선 프로그램을 입력한다. 감지기(유량 감지기나 압력 감지기)를 사용하거나 감지기 없 는 제어로 제어할 수 있다. 분배계통과 공급 계통(배관, 보일러, 열교환기 등)의 압력 손실이 낮을 경우에는 일정-압력 제어를 권장한다. 그림 56 은 일정-압력 제어가 있는 펌프의 차압을 나타낸다. A1 ~ A3 은 운전점이 다르다. 펌프 전후의 차압은 유량에 관계없이 일정 하다. 분배계통과 공급계통의 낮은 압력손실 때문에 제어밸브 의 전후의 차압은 거의 일정하며, 전체부하와 부분부하 운전 에서 모두 최적의 성능으로 제어할 수 있다. 분배계통과(또는) 공급계통의 압력 손실이 큰 경우에는 가 변(비례) 압력 제어를 권장한다. 그림 57 은 이 방식 펌프의 차압이다. A1 ~ A3 은 운전점이 다르다. 유량이 증가하면 펌프의 차압이 증가한다. 비례 압력 제어는 분배계통과 공급계통의 압력손실을 선형 근사치로 보 상하므로 제어밸브의 전후의 차압이 거의 일정하며 전체 부하 와 부분 부하 운전에서 모두 제어성능이 우수하다. Chart Type: line A A2 A3 A4 item_01 1 2 3 2 그림 57 가변-(비례-)압력 제어 가변(2 차함수) 압력제어는 분배계통과(또는) 공급계통의 압력손실을 잘 알고 계통의 올바른 균형 유지가 확실한 경우 에만 권장한다. 그림 58 은 2 차-제어를 선택할 경우의 펌프 전후의 차압이 다. A1 ~ A3 은 운전 점이 다르다. 펌프 전후의 차압은 유량 증가에 따라 급격히 증가한다. 2 차-압력제어는 계통곡선에 대한 2 차 근사치로 압력손실을 보상하여 부분부하 시에 비례 -압력제어보다 에너지가 크게 절약된다. 펌프를 실제 계통의 저항에 맞추기 위해 일정-압력제어와 가변-압력제어의 설정을 다르게 선택할 수 있다. 수동이나 외 부 신호(버스 통신이나 적외선 통신)로 제어 곡선을 선택한 다. 임계 위치에서 원격 피드백으로 가변 차압제어를 할 수도 있다. 임계 위치를 확인할 수 있고 원격 제어가 선택 사항일 경우 펌프 에너지절약 효과 를 극대화 할 수 있다. | {}
7231b971-2783-4590-aa0f-bcdafdead969 | 4권.pdf | 5.31-18 제 5 편 일반 구성 요소 Chart Type: bar 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 그림 58 가변(2 차함수)압력 제어 14. 원동력 그림 59 는 기존 표준효율 모델에서 현재의 표준과 이용 가 능한 우수 효율 모델까지 4 극(1 800 rpm)의 20~100 kW 의 효율 개선을 나타낸다. Chart Type: bar 20 40 60 80 100 프리미엄 전동기 88.8% 94.6% 94.5% 94.4% 94.9% EPAct 전동기 88.9% 90.5% 90.7% 91.4% 92.1% 일반 구 88.9% 90.5% 91.4% 92.5% 92.2% 전동기 92.1% 92.3% 92.5% 92.8% 93.2% 그림 59 4 극 전동기의 효율 비교 수배관 계통의 원심펌프는 대부분 전동기로 구동한다. 일부 의 대규모 중앙 기계실에서 내연기관이나 증기터빈으로 펌프 를 구동하는 경우도 있다. 원심펌프용 전동기를 수평이나 수 직으로 할 수 있다. 전동기의 크기는 전력비용과 효율 개선에 필요하기 때문에 중요하다. 과부하 방지용 전동기를 사용한 다. 즉, 과부하 방지를 위하여 전동기 명판의 능력은 펌프 곡 선 모든 점에서의 펌프 동력보다 커야한다. 일반 유도전동기 외에도 전자 정류 전동기(ECM, electro- nically commutated motor)로 알려진 고효율 전동기가 있 다. 표준 유도 전동기와 의 큰 차이점으로 ECM 은 다음과 같다. ① 주 전원으로 작동하지 않는다. ② 가변속도 제어기로 작동해야 한다. 영구 자석 회전자 구조 때문에 유도전동기보다 본질적 으로 효율이 높다. ECM 전동기는 일반적으로 최대 2.5 kW 까지 사용하지만 이보다 큰 것에도 사용할 수 있다. 수배관계통의 많은 펌프에 전동기 축을 연장하여 임펠러를 밀폐 이음으로 연결한다. 다른 펌프는 브래킷이나 프레임에 펌프를 장착하여 플렉시블 이음으로 전동기에 연결한다. 변유 량 수배관계통의 펌프는 필요 동력 범위가 넓어서 저 유량에 서 전동기 부하가 감소한다. 많은 경우에서 원심펌프 구동에 가변속 구동기(VSD)를 사용할 수 있다. 주로 가변주파수 구동기를 사용하며, 경우에 따라 직류와 권선회전자 및 와전류(eddy current) 구동기도 사용한다. 각 구동기를 수배관 펌프 계통에 사용할 때 평가해 야할 특수 설계 특징이 있다. 최소 속도에서 최대 속도까지의 효율 범위(그림 60 참조)를 조사해야 한다. Chart Title: 현재 이용 가능한 X-Axis: 설계 속도, % Chart Type: bar 20 40 60 80 100 기타 형식 90% 95% 97% 98% 99% 변속 구동기 85% 75% 60% 10% 11% 일반 구형 18% 20% 34% 49% 67% 현재 이용 가능한 18% 22% 28% 43% 72% 그림 60 변속 구동기의 일반적인 효율 범위 15. 펌프 에너지 절약 난방과 공조용 펌프는 상당히 많은 에너지를 소비한다. 펌 프 장비와 구동기의 효율뿐만 아니라 필요한 펌프에너지 사용 에 따라 경제적인 에너지 사용이 다르다. 장비 효율(때로는 전선-대-물의 효율, wire to water efficiency 이라 함)은 펌 프에 가하는 에너지가 얼마나 많이 물 분배에 유용한 에너지 로 되는지를 나타낸다. 전기구동 정속펌프의 장비 효율은 ne= 7p7m 여기서 7e : 장비 효율, 0~1 7p : 펌프 효율, 0~1 7m : 전동기 효율, 0~1 (8) | {}
87fe4e58-59f3-481f-ae75-eded760ed4ef | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-19 장비 효율 식에 변속펌프의 변속구동 효율 �(0~1)을 포 함시켜야 한다. ne⌀ 7p7m7v (9) 16. 설치와 운전 및 커미셔닝 1) 설치 (1) 펌프를 단독이나 패키지로 공통베드에 설치하거나(그 ![image](/image/placeholder) 압력계와 흡입 토출 콕 차단밸브 유량측정장치 또는 다목적밸브 플렉시블 연결 음 스트레이너 대안 관지름의 5~10 배 편심레듀서 전동기 펌프 장 엘보 관지름의 또는 5 배 석션디퓨저 콘크리트 기초 지지대 방진패드 배수 그림 61 기초가대의 펌프 설치 ![image](/image/placeholder) 차단밸브 압력계 위치 (대안) 압력계 압력계 펌프 욱 압력계와 콕 압력계 위치 (대안) 차단밸브 림 61), 배관 계통에 직접 인 라인으로 설치할 수 있다(그림 62). 패키지 펌프는 하나의 구조 위에 여러 펌프와 부속품 및 전기 제어장치를 내장하여 현장에 설치한다. 패키지 펌프는 많은 배관 작업과 현장 전기 연결 작업을 줄일 수 있고, 정한 성능 보장을 위해 공장에서 시험을 할 수가 있다. 펌프 장비 와 부속품, 전기제어장치, 패키지 장치는 적합한 기준에 따라 고정하고 내진 요구 사항에 따라야 한다. (2) 콘크리트 기초는 펌프 공통베드를 고정하기 위해 장착 면이 안전해야 하고 바닥에서 들어 올려 펌프와 떨어뜨린다. 콘크리트 중량은 펌프 조립품 중량의 2.5 배 이상으로 한다. 패드 두께는 100 mm 이상으로 하고, 펌프 공통베드의 각 면 보다 150 mm 이상 넓게 한다. (3) 공통베드에 펌프를 단단히 볼트로 고정하는 경우에는 패드 기초는 수평으로 고정하고, 펌프와 콘크리트 사이의 공 간을 비-수축성 그라우트로 채운다. 그라우트는 기초가 흔들 리지 않도록 불규칙한 부분을 채운다. 방진가대에 장착한 펌 프는 특수 설치가 필요하다. (4) 배관에 인라인 펌프를 자유롭게 지지하여 펌프 플렌지 에 과도한 힘이 가해지지 않게 한다. (5) 펌프를 공통베드에 설치하고 펌프와 전동기의 정렬을 점검한다. 펌프 축 커플링을 정렬시키고 필요에 따라 전동기 기초에 쐐기를 박는다. 정렬이 잘못되면 커플링과 베어링이 빨리 손상될 수 있다. (6) 펌프 흡입배관은 가능한 한 똑바로 완만하게 설치해야 한다. 흡입구에 스트레이너(거친 망)를 설치하여 펌프에 해로 운 이물질이 들어가지 못하게 차단한다. 펌프로 유량이 균일 하게 분배되어 들어가도록 펌프 입구에서 직경의 5~ 10 배 이 상 길이의 직관과 장 곡관을 사용한다. 공간이 없으면 필요 직관 대신에 석션디퓨저를 설치할 수도 있다. 펌프 플랜지에 편심 레듀서를 설치(상부가 평평하게)하여 흡입관에 기포가 생길 가능성을 줄인다. (7) 펌프 토출배관에 유량측정장치(벤투리나 오리피스 판 또는 밸런싱밸브)를 설치하는 경우에는 정확히 측정하기 위해 펌프 토출구와 유량측정장치 사이의 펌프 구경 10 배 이상 길 이를 직관으로 한다. (8) 배관 플랜지와 펌프 플랜지의 크기를 같게 한다. 펌프 평-플랜지를 배관 평 플랜지와 전면 개스킷에 일치시킨다. 배 관 크기와 펌프 플랜지가 일치하도록 입구배관과 출구배관에 테이퍼 레듀서와 확대관을 설치한다. (9) 초기 가동 시에는 잔류 이물질을 제거하기 위해 스트 레이너에 미세한 눈금 망을 사용하여 펌프를 보호하고, 커미 션닝 후에는 흡입 압력강하를 최소화하기 위하여 정상 크기의 망으로 교체한다. (10) 계통을 배수시키지 않고 펌프와 스트레이너를 제거하 고 수리할 수 있게 펌프 근처의 흡입관과 토출관에 차단 밸브 를 설치한다. 여러 대의 펌프를 설치하는 경우에는 비가동 펌 프로 역류되지 않게 펌프 출구에 첵밸브를 설치한다. (11) 내진을 고려하는 경우에는 건물에 소음과 진동이 전 달되지 않게 펌프 흡입관과 토출관에 방진기를 설치한다(그림 61). 배관 행거와 지지대를 바르게 설치하면 배관의 힘이 펌 프로 전달되는 것을 줄일 수 있다. 그림 62 인라인 펌프 설치 | {}
0562841c-4367-4eb7-9632-3b4912940323 | 4권.pdf | 5.31-20 제 5 편 일반 구성 요소 (12) 기존 부속의 대안을 검토한다. 펌프 입구의 ·석션디퓨 저는 편심 레듀서의 대안으로 스트레이너가 들어있다. 스트레 이너의 망 크기를 별도로 명시할 수 있다. 펌프 토출관의 다 목적 밸브는 차단밸브와 첵밸브 및 밸런싱 밸브의 기능을 합 친 대안이다. (13) 펌프마다 계통의 압력과 압력강하를 확인하기 위한 압력계와 게이지 콕을 설치한다. 펌프 입구와 출구에는 최소 한 차단 밸브와 공통 계기가 있는 압력계 꼭지(tap)가 있어야 한다. 스트레이너 상부에 압력계를 추가로 설치하면 스트레이 너의 압력강하를 확인할 수 있다. 2) 베이스 장착 원심 펌프 커미셔닝 (1) 전원을 끄고 태그를 떼어낸다. (2) 커플링 보호대를 제거한다. (3) 정렬을 확인한다. 정렬 지침은 사용설명서를 참조한다. (4) 축을 몇 바퀴 회전시켜 묶여있지 않은지 확인한다. (5) 커플링 보호대를 다시 설치한다. (6) 흡입 밸브와 토출 밸브를 열어 펌프를 가압한다. (7) 케이스 상단의 공기빼기 플러그를 열어 공기를 배출시 킨다. 공기가 완전히 배출되면 공기빼기 플러그를 닫는다. (8) 토출 밸브를 닫는다. (9) 전동기를 부딪쳐 회전을 점검한다. 회전 화살표는 펌프 케이싱에 있다. (10) 펌프 전원을 켠다. 명시된 총 압력에 도달할 때까지 토출 밸브를 천천히 연다. (11) 펌프 가대가 그라우트로 채워지지 않으면 약간의 진 동이 있을 수도 있다. 기초가대 장착 볼트를 한 번에 하나씩 푼다. 진동이 멈추거나 줄어들면 쐐기와 볼트를 조인다. 17. 펌프의 현상 1) 수격 현상 펌프 설비에서 송수 운전 중에 정전이나 사고 등으로 펌프 가 급정지하면 송수관에 수격(water hammer) 현상이 일어 나 큰 충격음이 발생하고 충격 압력 때문에 배관에 피해를 줄 수 있다. 펌프 송수 설비의 수격 현상의 발생 경과 는 다음과 같이 생각할 수 있다. 펌프가 급정지하면 송수 관내의 물은 관성으로 당분간 계속 흐르지만, 펌프가 정지되면 펌프의 토 출측에 압력 강하가 일어나며 관내에 부압이 발생하기도 한 다. 그 후 송수관 내의 물이 역류하여 펌프의 첵밸브가 급격 하게 닫히고, 이 충격으로 첵밸브에서 압력이 급상승하여 이 충격압력파가 관내를 왕복한다. 이와 같이 펌프 설비 수격은 압력강하와 압력 상승의 과정으로 발생한다. 그림 63 은 펌프 설비 정지 시의 압력과 유량, 펌프 회전 속도 및 첵밸브의 개도 변화를 나타낸 것으로, 수격 현상에 따른 충격 압력 파는 이론적으로는 영구적으로 관내를 왕복하는 것이지만 실제로는 물의 마찰저항 때문에 차츰 감쇠하여 없어진다. 수격 현상은 유속이 급격이 변화하여 압력 변화로 나타나 는 것이기 때문에, 관내 유속을 최대한 줄여 급정지 시의 속 Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 item_01 100% 50% 0% -40% -30% -20% -10% 0% 100% 150% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% h: 압력 n: 펌프 회전속도 q: 유량 그림 63 수격에 의한 압력 변동 도 변화를 적게 하여 압력 강하와 압력 상승의 이동 현상을 방지하여 수격을 방지한다. ① 펌프에 플라이휠을 달아 회전체의 관성 중량으로 정지 시에 펌프를 최대한 천천히 멈춘다. ② 펌프의 토출 측에 스프링이 있는 급 폐쇄 첵밸브를 설 치하여 역류가 시작되기 전에 밸브를 닫으면 수격 작용을 완 화할 수 있다. ③ 첵밸브에 대시포트(dashpot)가 있는 완폐식 첵밸브를 설치하여 역류 시 밸브 폐쇄 시간을 길게 하여 수격 작용을 방지한다. ④ 관내 압력 상승을 방지하는 자동 압력조정밸브나 서지 탱크를 설치한다. 2) 서정(serging) 펌프와 관 계통에 외부에서 강제적으로 힘을 주면 관로의 유량과 압력이 주기적으로 변동이 지속된다. 이것을 수력학적 자동 여진동인 서징 현상이라 한다. 그 진동 주파수는 관계통 의 고유 진동수에 따라 다른데 0.1~10 Hz 정도다. (1) 서징 발생원인 그림 64 와 같이 송수관의 중간에 물탱크가 있는 배관계통 에서, Qp 로 양수하여 물탱크 출구의 수량 Q。와 균형을 이룬 다. 수조 출구 밸브 V2 를 조금 닫고 작은 유량 4Q。으로 갑자 기 감소하면, 펌프의 토출량 Qp 는 이에 따라 감소하지 않기 때문에 물탱크 수위 H 는 상승한다. 펌프 운전 점이 그림 65 의 점 A 와 같이 특성 곡선의 오른쪽 아래 부분이면, 수위 상 승으로 펌프의 토출량 Qp 는 감소하므로 물탱크의 물은 떨어 져 펌프의 토출량이 Qp=Qo 로 되어 안정된다. 그런데 펌프의 운전 점이 그림 65 의 점 B 와 같은 상승 부분이면, H 의 상승 으로 Qp 가 증가한다. 그러므로 물탱크 수위는 더욱 상승하고 특성 곡선의 극대 점 C 에 해당하는 유량 Qpc 에 도달하면 반 대로 토출량이 감소하기 시작한다. 그러므로 H 는 하강하면서 특성 곡선 위를 극소점 D 에 해당하는 Qpd 까지 이른다. 이렇 게 펌프의 토출량은 Qpc 과 Qpd 사이를 왕복하고 물탱크 수위 는 상승과 하강을 반복하는 현상을 서징 현상이라 한다. | {}
1d27de26-df4e-4c97-8d81-0259cb30fa61 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-21 ![image](/image/placeholder) Qp V2 Q。 文1 X V ○ △ 그림 64 탱크가 관 계통 중에 있는 장치 Chart Type: line Qpd Qpb Qpc Qpa item_01 A% C% D% 그림 65 서징 발생 중의 펌프 운전 점 표 2 펌프 계통 소음 분석 ¦ 가능한 원인 ¦ 권장 행위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정렬 불량 ¦ · 검사하여 재 정렬한다. ¦ ¦ 커플링 마모 ¦ · 교체하여 재 정렬한다. ¦ ¦ 펌프/ 전동기의 베어링 마모 ¦ · 교체하고 제조사의 윤활 권장을 확인한다. · 검사하여 재 정렬한다. ¦ ¦ 부적합한 기초나 부적합한 설치 ¦ · 기초볼트 체결이나 그라우팅이 적정한지 확인한다. · 배관 신축으로 전달이 가능한지 확인한다. · 축을 재 정렬한다. ¦ ¦ 배관 신축에 의 한 배관 진동과/ 또는 응력 ¦ · 펌프에 응력을 없애기 위해 행거와 신축이음을 확인하 거나 변경 또는 추가한다. ¦ ¦ 유속 ¦ · 명시된 값에서의 실제 펌프 성능을 확인하고 필요하면 임펠러 작경을 줄인다. · 밸런싱 밸브나 제어밸브가 과도하게 교축 되었는지 확 인한다. ¦ ¦ 펌프가 성능곡선 끝점 근처나 아 래에서 운전 ¦ · 명시된 값에서의 실제 펌프 성능을 확인하고 필요하면 임펠러 작경을 줄인다. ¦ ¦ 공기 도입이나 낮은 흡입 압력 ¦ · 펌프 흡입에 대한 계통의 팽창탱크 연결을 확인한다. · 냉각탑 수조로부터 양수하면 관경을 확인한다. · 설치 요구사항에 대한 펌프의 실제 능력을 확인한다. · 흡입관으로 공기가 들어가는 와류를 조사한다. ¦ (2) 서징의 방지 서징은 펌프특성 곡선이 우상향의 산(�)형인 펌프에서 일 어난다. · 배관의 공기 포켓이나 압력탱크 등의 기체부분을 제거한다. · 펌프 유량 조절밸브는 되도록 펌프에 가까이 설치한다. 3) 문제 해결 표 2 에 펌프나 계통의 소음 원인과 권장 해결방안이 있다. 표 3 에 부적합한 순환의 원인과 권장 해결방안이 있다. 표 3 펌프 계통의 부족하거나 흐름이 없는 유량 분석 ¦ 가능한 원인 ¦ 권장 행위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프의 역회전 운전(3 상) ¦ · 전동기의 두 리드선을 역으로 한다. ¦ ¦ 파손된 펌프 커 플링 ¦ · 교체하여 재 정렬한다. ¦ ¦ 부적당한 전동 기 속도 ¦ · 전동기 명판의 결선과 전압을 조사한다. ¦ ¦ 너무 작은 펌프 (또는 임펠러 직 경) ¦ · 특정 요구에 대한 펌프 선정(임펠러 직경)을 조사한다. ¦ ¦ 막힌 스트레이 너 ¦ · 검사하여 망을 청소한다. ¦ ¦ 막힌 임펠러 ¦ · 검사하여 청소한다. ¦ ¦ 완전히 물이 차 지 않은 계통 ¦ · 물 채움 감압밸브의 설정을 조사한다. · 말단 유닛과 배관 최고점에 공기빼기를 한다. ¦ ¦ 부적당한 밸런 스 밸브나 차단 밸브 설정 ¦ · 설정을 조사하여 요구대로 조정한다. ¦ ¦ 공기 격리 장치 ¦ · 배관과 말단 유닛을 공기빼기 한다. · 펌프 흡입에 대한 계통의 팽창탱크 연결배관의 위치를 확인한다. · 공기 제거 장치를 검토한다. ¦ ¦ 공기 인입 ¦ · 펌프 흡입구 조건을 확인하여 공기가 흡입 탱크에서 인 입되고 있는지를 확인한다. ¦ ¦ 불충분한 NPSR ¦ · 펌프의 NPSR 을 확인한다. · 스트레이너를 검사하고 관경과 수온을 확인한다. ¦ 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Centrifugal Pumps. | {}
52d1989c-0cfe-40f6-b300-fc4a3f9dfde7 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음소¦ 5.32-1 제 32 장 배관과 이음쇠 1. 배관의 기초 1.1 관에 대한 주요 용어 1) 튜브와 파이프 한자 문화권에서는 일괄적으로 관(�)으로 통용되지만, 영 어 문화권에서는 압출이나 용접 등으로 제조법이 다르고, 또 이음매가 없고(seamless) 나사를 내지 않으므로 두께가 얇은 것과, 이음매가 있고(seam) 관용나사(��, pipe thread)를 낼 수 있는 만큼의 두께가 있는 것 등으로 구분 한다. 튜브(tube)란 원형이나 각형의 단면을 가지며 외면이 연속 적인 속이 빈 제작물로, 원형단면을 갖는 경우에는 바깥지름 과 안지름 및 두께 중 두 가지를 명시해야 하고, 그 치수와 허용공차는 규격 1 에 합당하여야 한다. 파이프(pipe)란 규격에 정해진 표준치수와 요구조건을 갖 춘 원형단면을 갖는 튜브다. 튜브는 이음매가 없고 나사가공 없이 사용하는 것, 파이프는 어떤 방식으로든지 제조된 상태 의 원통 그대로나 나사를 가공하여 사용하는 것이다. 예로, copper tube 와 copper pipe 는 제조나 사용방법에서 차이가 있다. 모든 규격을 이음매 없이 생산한다는 것은 기술 적으로는 가능하다고 해도 비경제적인 요소가 많아서 일반적 으로 DN 300 까지는 압출로, 이보다 큰 규격은 용접으로 생 산되기 때문에 구분될 수 있는 것이다. 2) 호칭지름 모든 기구나 장비에는 크기나 용량을 표시하는 방법이 있 다. 관도 마찬가지로, 관의 크기를 나타내는 것이 호칭지름 (pipe size)이다. 안지름이나 바깥지름이 아니며 관종 별 규 격에서 각각의 호칭지름에 따른 바깥지름과 두께가 주어진다. 호칭지름은 NPS(nominal pipe size)나 DN(diameter 표 1 NPS 와 DN 의 관계 ¦ NPS ¦ DN ¦ NPS ¦ DN ¦ NPS ¦ DN ¦ NPS ¦ DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1/8 ¦ 6 ¦ 3-1/2 ¦ 90 ¦ 22 ¦ 550 ¦ 44 ¦ 1 100 ¦ ¦ 1/4 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 100 ¦ 24 ¦ 600 ¦ 48 ¦ 1 200 ¦ ¦ 3/8 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 125 ¦ 26 ¦ 650 ¦ 52 ¦ 1 300 ¦ ¦ 1/2 ¦ 15 ¦ 6 ¦ 150 ¦ 28 ¦ 700 ¦ 56 ¦ 1 400 ¦ ¦ 3/4 ¦ 20 ¦ 8 ¦ 200 ¦ 30 ¦ 750 ¦ 60 ¦ 1 500 ¦ ¦ 1 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 250 ¦ 32 ¦ 800 ¦ 64 ¦ 1 600 ¦ ¦ 1-1/4 ¦ 32 ¦ 12 ¦ 300 ¦ 34 ¦ 850 ¦ 68 ¦ 1 700 ¦ ¦ 1-1/2 ¦ 40 ¦ 14 ¦ 350 ¦ 36 ¦ 900 ¦ 72 ¦ 1 800 ¦ ¦ 2 ¦ 50 ¦ 16 ¦ 400 ¦ 38 ¦ 950 ¦ 76 ¦ 1 900 ¦ ¦ 2-1/2 ¦ 65 ¦ 18 ¦ 450 ¦ 40 ¦ 1 000 ¦ 80 ¦ 2 000 ¦ ¦ 3 ¦ 80 ¦ 20 ¦ 500 ¦ 42 ¦ 1 050 ¦ ¦ ¦ 주 1) NPS 80 이상에 대한 DN 은 NPS 에 25 를 곱한 숫자이다. nominal)으로 표시한다. 관의 재질에 관계없이 동일한 숫자 로 표시하지만 바깥지름과 안지름과 두께는 관종 별로 각기 다르다. NPS 는 inch 단위계에서 관의 표준크기를 나타내는 것으 로 inch 를 붙이지 않고 사용한다. 예로, NPS 2 는 바깥지름이 2.375 inch 인 관을 표시한다. NPS 12 이하의 관은 바깥지름 이 호칭지름보다 크고, NPS 14 이상의 관은 바깥지름이 호 칭지름과 같다. DN 은 ISO 에서 정한 것으로, mm 단위를 사용할 때의 표 준 크기이다. 역시 mm 를 붙이지 않고 사용한다. NPS 와 DN 의 관계는 표 1 과 같다. 3) 관의 두께 (1) 발로우 식 사용할 관의 규격 즉 안지름이 정해지고 나면, 설계자는 사 용온도, 압력, 부식, 침식, 진동 그리고 관의 외부에 작용할 힘 등에 대한 강도를 고려하여 관의 두께를 계산하거나 Sch. No.를 선정한다. 관의 두께는 반경방향응력(hoop stress)를 기준으로 한 식 (1)을 서용하여 계산한다. 2St P= kPa D PD t= mm 2S 식에서, (2) (1) P : 최고사용압력, kPa S : 허용응력, kPa t : 관의 두께, mm D : 관의 바깥지름, mm 이것이 발로우 식(Barow formula)이며, 응력-두께 계산 에 관한 모든 코드에서 기본으로 사용된다. (2) 스케줄 번호 관의 두께는 스케줄 번호(Sch. No)로 표시하며 5, 5S, 10, 10S, 20, 20S, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160 등 강관 11 등급, S 가 붙은 스테인리스강관 5 등급으로 분 류한다. Sch No.에 S 가 붙은 규격의 두께는 S 가 붙지 않는 규격의 두께와 같다. 과거 관의 단위길이 당 중량을 기준으로 관 두께를 구분 하던 LW, STD, XS, XXS 등의 표기법은 그대로 존속은 하 지만, Sch No.에 포함되어 사용된다. 예를 들면, NPS 10 의 Sch No. 40 이하 관의 두께는 STD 와 같으며, NPS 8 의 Sch No. 80 이하 관의 두께는 XS 과 같다. 이 스케줄 번호는 시스템이나 계통에 작용이 예상되는 최 고 사용압력을 기준으로 개략적으로 사용할 관의 등급을 알아 보기 위하여 사용하는 것이다. ANSI 에서 정한 기준으로, 식 | {}
cd5eb7ee-0187-4f68-ae41-faf668848ff7 | 4권.pdf | 5.32-2 제 5 편 일반 구성 요소 (3)과 같이 표시되며 이 식 역시 발로우식을 기초로 한 것 이 다. 주로 철계 금속관에 사용되었으나, 현재는 PVC 관을 비 롯한 일부 비금속관에도 이 형식을 도입하여 만든 기준을 적 용하고 있다. P SchNo x 1000 S w ¦ P ¦ : ¦ 최고 ¦ 사용압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Sw ¦ : ¦ 배관재의 ¦ 허용응력, kPa ¦ 식에서, 4) 압력 (1) 정격압력(rating pressure, pressure rating, pressure temperature rating). 배관재나 밸브에 대한 사용유체의 온 도에 따른 상용압력으로 표 2 와 같으며, 이를 배관재의 등급 (piping classification)이라고도 부른다. (2) 상용압력(常�, working pressure). 오랫동안 안전한 상태로 사용할 수 있는 관내 압력. 보통 사용(使用)압력이라 고 부른다. (4) PN(pressure nominal). 압력 기준등급, 즉 관은 사용 (3) 최대사용압력(maximum working pressure). 자재나 장비를 선정하기 위한 압력이다. 사용될 계통이나 시스템의 여러 조건을 감안하게 되지만 결국은 표 2 에서 값을 취하게 된다. 표 2 압력 - 온도 등급 ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ ¦ °C ¦ 150 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1 500 ¦ 2 500 ¦ ¦ -29~38 ¦ 1 967 ¦ 5 106 ¦ 6 831 ¦ 10 212 ¦ 15 318 ¦ 25 565 ¦ 42 573 ¦ ¦ 98 ¦ 1 794 ¦ 4 658 ¦ 6 210 ¦ 9, 315 ¦ 13 973 ¦ 23 288 ¦ 38 813 ¦ ¦ 149 ¦ 1 587 ¦ 4 520 ¦ 6 038 ¦ 9 074 ¦ 13 593 ¦ 22 632 ¦ 37 743 ¦ ¦ 204 ¦ 1 380 ¦ 4 382 ¦ 5 831 ¦ 8 763 ¦ 13 110 ¦ 21 908 ¦ 36 432 ¦ ¦ 260 ¦ 1 173 ¦ 4 140 ¦ 5 520 ¦ 8 280 ¦ 12 386 ¦ 20 666 ¦ 34 431 ¦ ¦ 315 ¦ 966 ¦ 3 795 ¦ 5 037 ¦ 7 556 ¦ 11 316 ¦ 18 872 ¦ 31 464 ¦ ¦ 343 ¦ 863 ¦ 3 692 ¦ 4 934 ¦ 7 418 ¦ 11 109 ¦ 18 527 ¦ 30 878 ¦ ¦ 371 ¦ 759 ¦ 3 692 ¦ 4 899 ¦ 7 349 ¦ 11 040 ¦ 18 389 ¦ 30 636 ¦ ¦ 398 ¦ 656 ¦ 3 485 ¦ 4 623 ¦ 6 969 ¦ 10 419 ¦ 17 388 ¦ 28 980 ¦ ¦ 427 ¦ 552 ¦ 2 829 ¦ 3 795 ¦ 5 693 ¦ 8 522 ¦ 14 214 ¦ 23 667 ¦ ¦ 454 ¦ 449 ¦ 1 863 ¦ 2 450 ¦ 3 692 ¦ 5 555 ¦ 9 246 ¦ 15 387 ¦ ¦ 482 ¦ 345 ¦ 1 173 ¦ 1 587 ¦ 2 381 ¦ 3 554 ¦ 5 934 ¦ 9 867 ¦ ¦ 510 ¦ 242 ¦ 725 ¦ 966 ¦ 1 415 ¦ 2 139 ¦ 3 554 ¦ 5 934 ¦ ¦ 538 ¦ 138 ¦ 345 ¦ 483 ¦ 725 ¦ 1 070 ¦ 1 794 ¦ 2 967 ¦ 주) 371°C 이상 사용할 수 있는 재료는 탄소강도 포함된다. 자료) 참고문헌 2, Table2-1.1, 참고문헌 3. p.B.26 에 의거 재작성. 표 3 관의 등급 ¦ Class ¦ 150 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1 500 ¦ 2 500 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PN ¦ 20 ¦ 50 ¦ 68 ¦ 110 ¦ 150 ¦ 260 ¦ 420 ¦ (3) 자료) 참고문헌 2, 참고문헌 3, p.A.6 할 수 있는 압력을 기준으로 표 3 과 같이 등급이 정해져 있 다. Class 는 psi 단위, PN 은 bar 단위의 최고 사용압력이다. 플랜지나 밸브도 이 기준을 따른다. 5) 나사 나사(thread)는 중요한 체결요소의 하나로 여러 종류가 있 으나 파이프에 사용하는 나사를 특히 관용(管用)나사(pipe thread, PT)라고 하며, 테이퍼나사(tapered pipe thread)와 평행나사(parallel pipe threads, PF)가 있다. NPT(national pipe thread)는 미국 관용나사로 주로 미국과 미국규격을 따 르는 국가에서 사용되며, NPTE, NPTI 등으로 표시된다. 각 각의 형태는 그림 1 과 같으며, 주요사항을 정리하면 표 4 와 같다. 표 5 는 나사별 주요부 치수를 보여 주는 것이다. 6) 강관의 끝부분의 가공 형태 보통평면(PE), 베벨가공(BE)과 나사를 가공하고 한쪽에 커플링을 끼움(T&C)이 있다. T&C 로 주문하는 경우에는 커 프링의 비율을 명시한다. 특수한 커플링의 홈과 같은 다른 형 태의 끝부분은 주문에 따라서 제조된다. 7) SDR(standard dimension ratio) ![image](/image/placeholder) 55° 55° 1°47° 1°47° inch inch 최소 두께에 대한 바깥지름의 비로 플라스틱 파이프에 적 용한다. ASTM 에 따른 것이며 9, 11, 13.5, 17, 21 과 26 등 6 개 등급이 있다. a. PT 나사 b. NPT 나사 ![image](/image/placeholder) 55° p inch C. PF 나사 그림 1 관용나사 | {}
3fc1d197-25eb-4124-a3e6-d10db4db9e99 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-3 표 4 나사산 규격간의 비교 ¦ 구분 ¦ PT ¦ NPT ¦ PF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규격 ¦ BS-21 BSP TR,DIN 2999 JIS B 0203 ¦ NPT: ANSI/ ASME B 1.20.1 ANPT: MIL-P-7105 ¦ BS-2779 BSP PL DIN/ISO 228/1 JIS B 0202 ¦ ¦ 나사의 경사 ¦ 1°47' ¦ 1°47' ¦ 없음 ¦ ¦ 나사산의 각도 ¦ 55° ¦ 60° ¦ 55° ¦ ¦ 피치 단위 ¦ mm (inch 로도 표기) ¦ inch ¦ inch ¦ ¦ 가공방법 ¦ 곡면(골, 마루) ¦ 평면(골, 마루) ¦ 곡면(골, 마루) ¦ 표 5 나사별 주요부 치수 ¦ NPS ¦ 인치당 나사산 개수 ¦ 인치당 나사산 개수 ¦ 지름 (inch) ¦ 나사산 각도 ¦ 피치 (inch) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1/16" ¦ NPT ¦ 27 ¦ .312 ¦ 60° ¦ .037 ¦ ¦ 1/16" ¦ PT ¦ 28 ¦ .312 ¦ 55° ¦ .036 ¦ ¦ 1/8" ¦ NPT ¦ 27 ¦ .405 ¦ 60° ¦ .037 ¦ ¦ 1/8" ¦ PT ¦ 28 ¦ .398 ¦ 55° ¦ .036 ¦ ¦ 1/4" ¦ NPT ¦ 18 ¦ .540 ¦ 60° ¦ .0556 ¦ ¦ 1/4" ¦ PT ¦ 19 ¦ .535 ¦ 55° ¦ .053 ¦ ¦ 3/8" ¦ NPT ¦ 18 ¦ .675 ¦ 60° ¦ .0556 ¦ ¦ 3/8" ¦ PT ¦ 19 ¦ .672 ¦ 55° ¦ .053 ¦ ¦ 1/2" ¦ NPT ¦ 14 ¦ .840 ¦ 60° ¦ .0714 ¦ ¦ 1/2" ¦ PT ¦ 14 ¦ .843 ¦ 55° ¦ .071 ¦ ¦ 3/4" ¦ NPT ¦ 14 ¦ 1.050 ¦ 60° ¦ .0714 ¦ ¦ 3/4" ¦ PT ¦ 14 ¦ 1.060 ¦ 55° ¦ .071 ¦ ¦ 1" ¦ NPT ¦ 11-1/2 ¦ 1.315 ¦ 60° ¦ .087 ¦ ¦ 1" ¦ PT ¦ 11 ¦ 1.331 ¦ 55° ¦ .091 ¦ ¦ 1-1/4" ¦ NPT ¦ 11-1/2 ¦ 1.660 ¦ 60° ¦ .087 ¦ ¦ 1-1/4" ¦ PT ¦ 11 ¦ 1.669 ¦ 55° ¦ .091 ¦ ¦ 1-1/2" ¦ NPT ¦ 11-1/2 ¦ 1.900 ¦ 60° ¦ .087 ¦ ¦ 1-1/2" ¦ PT ¦ 11 ¦ 1.900 ¦ 55° ¦ .091 ¦ ¦ 2" ¦ NPT ¦ 11-1/2 ¦ 2.375 ¦ 60° ¦ .087 ¦ ¦ 2" ¦ PT ¦ 11 ¦ 2.375 ¦ 55° ¦ .091 ¦ 1.2 관의 종류 1) 용도 관은 모든 산업분야에서 가장 기본적으로 사용되는 상품이 다. 인류는 이미 기원전 4 000 년경의 청동기시대부터 유체의 수송용도로 관을 사용했다는 기록이 있다. 실물로는 기원전 2750 년경의 것으로 추정되는 이집트의 압실 지역에서 발견된 급수배관용 동관이 있다. 관이 이렇듯 장구한 사용역사를 갖고 있는 이유는 ①유체 수송, ②압력전달, ③진공 보존, ④열교환, ⑤보강재. ⑥물체 의 보호 등 다양한 용도를 갖기 때문이다. 즉 관은 이상의 6 가지 중 하나나 그 이상의 복합적인 용도로 사용된다. 2) 재료 지구상에 존재하는 원소를 구분하는 기준은 금속과 비금속 및 준금속 등 3 가지이다. 금속이란 ①광택이 나고, ②전기와 열을 잘 전달하며, ③얇게 만들 수 있고(��, malleability), ④가늘게 만들 수 있다(��, ductility)는 등 4 가지 특성을 갖춘 것을 말한다. 110 여종의 원소 중 79 종이 이에 속한다. 4 가지 특성 중 일부만 갖춘 물질을 준금속이나 반금속이라 하 는데 모두 7 종이다. 비금속은 이 4 가지 특성을 전혀 갖추지 못한 물질로 17 종이 있다. 관을 제조할 수 있는 재료는 이러한 재료 공학적인 기준에 따라 표 6 과 같이 금속재료와 비금속재료로 대별 된다. 금속 재료는 다시 Fe 를 사용하는지의 여부에 따라 철계와 비철계 로, 비금속재료는 유기질계와 무기질계로 구분된다. 표 6 관과 관이음쇠의 분류 ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ 해당 제품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속제 ¦ 철계 비철계 ¦ 강관, 스테인리스강관, 주철관 등 동관, 알루미늄관, 티타늄관 등 ¦ ¦ 비금속제 ¦ 유기질계 무기질계 ¦ PVC, PE, PB, PPC 등 도관, 유리관, 콘크리트관 등 ¦ 3) 사용할 관의 재질 선택 용도에 적합한 재질의 관을 선택하는 것은 경제적일 뿐만 아니라, 건축물의 주거환경을 쾌적하게 유지한다는 측면에서 도 매우 중요하다. 따라서 ①관내 유체의 화학적인 성질, ② 관내 유체의 온도, ③관 내외부에 작용할 압력, ④관 외부의 환경, ⑤관의 이음방법, ⑥관의 중량과 수송방법 등의 조건을 고려하여 선정한다. 1.3 관을 통과 하는 유량 직관에 유체가 흐를 때 마찰에 의한 압력손실은 식(4)로 표시되는 Darcy-Weisbach 공식으로 계산할 수 있다. 1) 마찰저항 계산 △p=�(둠)(�) 식에서, (4) △p : 마찰저항, Pa 入 : 관마찰계수 1 : 관의 길이, m d : 관의 안지름, m v : 관내 평균유속, m/s P : 유체의 밀도, kg/m2 이 식을 에너지식으로 변환하면 식(5)이 된다. △p �(룸)(음) △h = pg 식에서 (5) △h : 에너지 손실, m g : 중력가속도, 9.80 m/s2 관마찰계수 �는 관의 조도 3, 관의 안지름 d 와 레이놀즈 | {}
8736cb66-ae28-471f-bf0b-bd837bd47413 | 4권.pdf | 5.32-4 제 5 편 일반 구성 요소 Re 의 함수이다. dup Re = m 식에서 Re : 레이놀즈수 6 : 관 내벽의 절대조도, m 11 : 유체의 동점성계수, Pa・s 이다. 관마찰계수는 관벽의 상대 조도 등의 레이놀즈수 Re 의 관 계를 나타낸 Moody 의 선도로 구한다. 관종별 절대조도 8 는 동관이나 플라스틱관 1.5E-6 m(0.001 5 mm), 배관용 탄소 강관 1.5E-4(0.15 mm), 주철관이 0.001 ~0.005 m(1 ~5 mm)정도이다. Re 수가 약 2100 이하일 때는 층류, 약 4 000 이상일 때는 난류가 된다. 2100~4 000 구간은 유체 흐름이 불안정하기 때문에 임계역이라고 부른다. 급수설비 설계 대상 범위는 난 류역이다, 이런 구간에서 매끄러운 관은 물론 거친 관의 관마 찰계수는 식(7)의 Colebrook 공식이 유용하게 사용된다. 18.7 V=1.74-210g( 2€+ ReVf ) 식(7)에서 음가 0 에 가까우면(아주 매끄러운 관일 경우) 18.7 등와 Re 이 크면(아주 거친 관 관마찰계수는 에 의해서, Re 의 경우) 관마찰계수는 품에 의해서 결정된다. 또 식(8)의 Williams-Hazen 방정식으로도 압력손실을 구 할 수 있다. △p=6.819l( 응)1852(금)1,167(pg) 또는 △h=6.819l( 응)1.852(금)1.167 여기서 C'는 조도계수로 일반적으로 동관이나 플라스틱관 은 150, 강관은 140, 심하게 부식되거나 매우 거친 관의 경우 는 100 이하이다. 2) 유량 계산식 식(4)로부터 가 되고, v= (음) 0.5 유량은 Q = Av 이므로 식(10)이 성립된다. � 2d2.580.5 Q= Av = 4 식에서, Q : 유량, m2/s (7) (8) (6) s= DiP : 단위길이 당 마찰저항, Pa/m 이다. (9) (10) A : 단면적, m2 Moody 의 선도로부터 관 마찰계수를 찾아 식(10) 대입하 고 Q, d, s 의 관계를 선도로 표시한 것이 Darcy-Weisbach 공식에 의한 유량선도이고, 이를 사용하여 유량선정이 가능하 지만, 마찰계수 �를 구해야 하는 번거로움이 있다. 그래서 급수설비에서의 유량계산은 이보다 간편한 Williams- Hazen 의 관내 유속에 관한 실험식 v= 0.850CR0.63s0.54 또는 v = 0.355Ca20.63s0.54 m/s 를 Q= Au 에 대입하여 얻은 식(11)에 서의 Q, d,s 의 관계를 선도화한 유량선도를 주로 사용한다. Q=0.27853 C d2.63 s0.54 m2/s 식에서, (11) R : 수력반경(d/4), m C : 조도계수 d : 안지름, m s : 마찰손실, Pa/m 2. 재료별 배관재 2.1 강관 1) 제조방법에 의한 분류 강관은 용도가 광범위해서 품종과 크기가 매우 다양하다. 유체 수송의 용도로 사용되는 배관용 강관, 열전달용 강관, 구 조용 강관, 특수용 강관 등으로 나누어지지만, 기계설비분야 에 사용되는 것은 배관용 탄소강관이다. 배관용 탄소강관은 제조법에 따라 표 7 과 같이 크게 이음 매 없는 강관과 이음매가 있는 강관으로 대별된다. 이음매 없 는 강관은 압출이나 인발 공정을 거쳐 생산되며, 이음매 있는 강관은 단접이나 여러 가지 용접공정을 거쳐서 제조된다. 단접강관은 1 400°C 정도로 가열된 강대나 적정 폭의 강판 을 단접기에서 관 형태로 성형한 후 양단을 롤로 압축하여 만 든다. 표 7 제조방법에 따른 강관의 종류 Chart Type: bar 옹접강관 가스용접 강관 아크용접 강관 다면강관 0.04 0.25 0.47 도의 있는 강관 0.06 0.47 0.47 | {}
b9486a1c-f042-4238-84d3-aad2ec4a8e92 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-5 용접강관은 강대나 적정 폭의 강판을 상온에서 연속 성형 한 후 양단을 용접한 것이다. 용접 방법에 따라 전기저항용접 (electric resistance welding, ERW), 가스용접, 아크용접 (submerged arc welding, SAW)강관이 있다. 아크용접 강관은 다시 몇 가지로 세분된다. UOE 강관이란 U 형 프레 스와 O 형 프레스 및 확관(expanding) 공정을 거쳐 제조된 것을, 롤벤딩 강관은 3~5 개의 장척 롤(roll)로 평판을 곡면으 로 성형한 후 용접하여 만든 것을, 스파이럴강관은 광폭의 강 대를 나선형으로 성형하면서 용접한 강관이다. 표 8 은 용도를 기준한 강관의 종류이며, 표 9 는 많이 쓰이 는 강관의 적용 범위와 용도를 정리한 것이다. 2) 품질과 특성 (1) 일반배관용 탄소강관 설비공사용으로 많이 쓰이는 관으로 수도용 아연도강관, 수 도용 경질염화비닐 라이닝강관, 수도용 폴리에틸렌 분체 라이 닝강관 등의 원관으로 사용된다. 배관용 탄소강관에는 아연도금을 한 백관과 도금하지 않은 흑관의 2 종류가 있다. 제품은 대량생산으로 가격이 저렴하고 단접관과 전기저항 용접관이 대부분을 차지한다. 관 자체의 탄성계수는 210 GPa 이고, 수압시험압력은 2.45 MPa 이나, 상용 최고압력은 1 MPa 을 적용범위로 하고 있으며 사용 온 도는 -15~350°C 범위가 일반적이다. 치수와 허용차 및 중량 등은 표 10 과 같으며, 시판되는 강관의 길이는 보통 6 m 이다. 강관의 화학성분과 기계적 성질, 각종 검사내용은 표 11 과 같 다. (2) 압력배관용 탄소강관 바깥지름은 일반배관용 탄소강관과 같으나 두께는 스케줄 번호(Sch No)를 쓴다. 전술한 바로우식을 적용하여 관의 얇 은 쪽의 허용차(-12.5%)와 부식여유 2.54 mm 를 고려하여 P/S(사용압력 P, 허용응력 S)를 기준으로 정한 것이다. 바로우식은 식(12)와 같이 표시된다. 2.0tS P = D 여기서, (12) ¦ P ¦ : 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S ¦ : 재료의 허용응력, MPa ¦ ¦ D ¦ : 관의 외경, mm ¦ ¦ t ¦ : 관의 두께, mm ¦ 식 (12)에 두께 허용치와 부식여유를 고려하면 1.75(t-2.54) Ps = D (13) 표 8 강관의 분류와 규격 및 용도 ¦ 분류 ¦ 규격 명 ¦ 규격번호 ¦ 용도 ¦ 외국의 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 배관용 탄소강관 ¦ 0 수도용 아연도강관 0 배관용 탄소 강관 ¦ KS D 3537 KS D 3507 ¦ 상하수도용, 공업용수용, 관개용수용, 석유 및 가스수송용, 조수용, 소화전용, 선박용 ¦ JIS G3452 BS 1387 ASTM A120 ASTM A53 ¦ ¦ 송유 및 유정용 강관 ¦ 0 송유관 0 고압 송유관 0 케이싱 및 튜빙 ¦ ¦ 석유 및 천연가스 산업의 제조공정에서 가스, 물, 기름수송용 및 유정용 ¦ API 5L API 5LX API 5A ¦ ¦ 전선관 ¦ 0 강제 전선관 0 박강 전선관 0 후강 전선관 ¦ KS C 8401 ¦ 전선 배선용 ¦ UL 6 ANSI C80.1 ANSI C8O.2 ANSI C8O.3 ¦ ¦ 구조용 탄소강관 ¦ 0 일반 구조용 탄소 강관 0 일반 구조용 각형 강관 0 강관말뚝 0 강관 틀비계 0 롤링 타워 0 지주용, 강제팰릿 0 비닐하우스용 강관 0 강관전주(electric pole) ¦ KS D 3565 KS D 3568 KS F 4602 KS F 8002 KS F 8003 ¦ 건축, 교량, 항만, 기계, 철탑, 자전거, 전주, 틀비계, 철제가구, 지주, 난간 및 울타리 등에 사용하는 각종 구조강판 ¦ JIS G3444 ASTM A252 ASTM A500 ¦ ¦ 스파이럴용접 강관 ¦ 。 수도용 도복장 강관 · 배관용 아크용접 탄소강관 0 비피복 스파이럴 강관 。 강관말뚝 ¦ KS D 3565 KS D 3583 KS D 4602 ¦ 사용압력이 비교적 낮은 중기, 물, 기름, 가스 및 공기 등의 배관 및 철 구조물, 준설용 ¦ JIS G3443 JIS G3457 JIS A5525 ASTM A134 ASTM A211 ¦ ¦ 압력배관용 탄소강관 ¦ 。 압력배관용 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ 350°C 이하에서 사용하는 압력배관용 강관 ¦ JIS G3454 ¦ ¦ 열교환기용 탄소강관 ¦ 。 보일러용 강관 0 열교환기용 강관 ¦ KS D 3563 ¦ 보일러의 수관, 연관, 과열관, 공기예열관 등 화학공업 및 석유공업의 열교환용, 콘덴서용, 촉매관 등 열교환기용 ¦ JIS G3461 ¦ 주) JIS : 일본 규격, BS : 영국 규격, ASTM : 미국 재료시험학회 규격, API : 미국 석유협회 규격, ANSI : 미국 규격. | {}
9d5bfc88-8b9d-4ba2-90ce-8302c75b4d87 | 4권.pdf | 5.32-6 제 5 편 일반 구성 요소 표 9 일반적 용도의 강관의 규격과 적용범위 ¦ 규격번호 · 명칭 ¦ 기호 ¦ 제조법 ¦ 재질 ¦ 적용범위와 용도 ¦ 대응 외국 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS D 3507 배관용 탄소강관 ¦ SPP ¦ E, B, S ¦ 탄 ¦ 중기, 물, 기름, 가스, 공기 등의 저압 유체 수송용 사용 온도 및 압력 범위는 -15~150 °C 및 1.5 MPa 이하. 흑관과 백관이 있다. ¦ ASTM A 53 F(B) ASTM A 53 A(E, S) ASTM A 135 A(E) DIN 1626 Blatt 3 St 34~2(E, B), JIS G3452 BS 3601 22(E, B) API 5L A(B) API 5L A(E, S) DIN 1629 St 35(S) BS 3501 22(S) ¦ ¦ KS D 3562 압력배관용 탄소강관 ¦ SPPS 38, 42 ¦ E, S ¦ 탄 ¦ 유체 수송용 사용 배관용 탄소강관보다 높은 압력의 온도 및 압력 범위는 -15~350 °C 및 10 MPa 이하. ¦ ASTM A 53 A, B(E, S) API 5 LA, B(E, S) DIN 1629 St 35, 45(S) DIN 1625 Blatt 3 St 34-27(E) DIN 1624 Blatt 4 St 37-2(E) DIN 1626 Blatt 3 St 34-2(E) St 37-2(E) BS 3601 22, 27(E, S), JIS G3454 ¦ ¦ KS D 3583 배관용 아크용접 탄소강관 ¦ SPW400 ¦ A ¦ 탄 ¦ 물, 가스, 공기, 기름, 증기 등의 부식성이 적은 °C 및 유체수송용 사용온도 및 압력범위는 -15~150 1.5 MPa 이하. 대체로 대구경임 ¦ ASTM A139, JIS G3457 Gr B(A) API 5 LGrB(A) API 5 LX X42(A) DIN 1626 JIS G3457 Blatt 3 St 34-2(A) Blatt 4 St 34-2(A) BS 3601 EFW 22, 27(A) ¦ ¦ KS D 3537 수도용 아연도 강관 ¦ SPPW ¦ E, B, S ¦ 탄 ¦ 정수두 100 m 이하의 수도용 배관용 탄소강관에 아연도금을 두껍게 한 강관 ¦ JIS G3442 ASTM A 53 ASTM A 120 BS 1387 ¦ 주 1) 제조법 기호 S : 이음매 없는 강관, E : 전기저항 용접 강관, B : 단접 강관, A : 아크용접 강관. 2) 재질기호 탄 : 탄소강. 표 10 일반 배관용 탄소강관의 치수와 중량 ¦ 관의 호칭 ¦ 관의 호칭 ¦ 바깥지름, mm ¦ 바깥지름허용차 ¦ 바깥지름허용차 ¦ 두께, mm ¦ 두께 허용차 ¦ 소켓을 포함하지 않은 질량, kg/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ NPS ¦ 바깥지름, mm ¦ 테이퍼 나사관 ¦ 기타 관 ¦ 두께, mm ¦ 두께 허용차 ¦ 소켓을 포함하지 않은 질량, kg/m ¦ ¦ 6 ¦ 1/8 ¦ 10.5 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.00 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 0.419 ¦ ¦ 8 ¦ 1 ¦ 13.8 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.35 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 0.664 ¦ ¦ 10 ¦ 3/ ¦ 17.3 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.35 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 0.866 ¦ ¦ 15 ¦ 主 ¦ 21.7 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.65 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 1.25 ¦ ¦ 20 ¦ 중 ¦ 27.2 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.65 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 1.60 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 34.0 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 3.25 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 2.46 ¦ ¦ 32 ¦ 1t ¦ 42.7 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 3.25 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 3.16 ¦ ¦ 40 ¦ 1 호 ¦ 48.6 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 3.25 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 3.63 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 60.5 ¦ ±0.5 mm ¦ ±1% ¦ 3.65 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 5.12 ¦ ¦ 65 ¦ 2 월 ¦ 76.3 ¦ ±0.7 mm ¦ ±1% ¦ 3.65 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 6.54 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 89.1 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.05 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 8.49 ¦ ¦ 90 ¦ 3 호 ¦ 101.6 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.05 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 9.74 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 114.3 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.50 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 12.2 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 139.8 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.85 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 16.1 ¦ ¦ 150 ¦ 6 ¦ 165.2 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.85 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 19.2 ¦ ¦ 175 ¦ 7 ¦ 190.7 ¦ ±0.9 mm ¦ ±1% ¦ 5.30 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 24.2 ¦ ¦ 200 ¦ 8 ¦ 216.3 ¦ ±1.0 mm ¦ ±1% ¦ 5.85 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 30.4 ¦ ¦ 225 ¦ 9 ¦ 241.8 ¦ ±1.2 mm ¦ ±1% ¦ 6.20 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 36.0 ¦ ¦ 250 ¦ 10 ¦ 267.4 ¦ ±1.3 mm ¦ ±1% ¦ 6.40 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 41.2 ¦ ¦ 300 ¦ 12 ¦ 318.5 ¦ ±1.5 mm ¦ ±1% ¦ 7.00 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 53.8 ¦ ¦ 350 ¦ 14 ¦ 355.6 ¦ ¦ ±1% ¦ 7.60 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 65.2 ¦ ¦ 400 ¦ 16 ¦ 406.4 ¦ ¦ ±1% ¦ 7.90 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 77.6 ¦ ¦ 450 ¦ 18 ¦ 457.2 ¦ - ¦ ±1% ¦ 7.90 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 87.5 ¦ ¦ 500 ¦ 20 ¦ 508.0 ¦ - ¦ ±1% ¦ 7.90 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 97.4 ¦ | {}
659c94fa-062e-4d6e-86e3-6f7ed0b04473 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-7 표 11 강관의 화학성분 기계적 성질 및 검사내용 ¦ 규격 ¦ 규격 ¦ KS D 3507 ¦ KS D 3537 ¦ KS D 3562 ¦ KS D 3562 ¦ KS D 3563 ¦ KS D 3563 ¦ KS D 3563 ¦ KS D 3563 ¦ KS D 3569 ¦ KS D 3570 ¦ KS D 3570 ¦ KS D 3570 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ SPP ¦ SPPW ¦ SPPS 38 ¦ SPPS 42 ¦ STBH 33 ¦ STBH 340 ¦ STBH 410 ¦ STBH 510 ¦ SPLT 39 ¦ SPHT 38 ¦ SPHT 42 ¦ SPHT 49 ¦ STKM 11A ¦ STKM 12A ¦ STKM 12B ¦ STKM 12C ¦ STKM 13A ¦ STKM 13B ¦ STKM 13C ¦ ¦ 규격명 ¦ 규격명 ¦ 배관용 탄소강관 ¦ 수도용 아연도 강관 ¦ 압력배관용 탄소강관 ¦ 압력배관용 탄소강관 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소강관 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소강관 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소강관 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소강관 ¦ 저온 배관용 탄소강관 ¦ 고온배관용 탄소강관 ¦ 고온배관용 탄소강관 ¦ 고온배관용 탄소강관 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ ¦ C 화 Si 학 Mn 성 P Max 분 S Max (%) 기타 ¦ C 화 Si 학 Mn 성 P Max 분 S Max (%) 기타 ¦ - - 0.040 0.040 - ¦ - - 0.040 0.040 - ¦ 0.25 Max 0.30 0.35 Max 0.30~0.90 0.040 0.040 - ¦ Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 - ¦ 0.18 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.035 0.035 - ¦ 0.18 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.035 0.035 - ¦ 0.32 0.35 0.30~0.80 0.035 0.035 - ¦ Max 0.25 Max Max 0.35 Max 1.00~1.50 0.035 0.035 - ¦ 0.25 Max 0.35 Max 1.35 0.035 0.035 Cu0.20 Max ¦ 0.25 Max 0.10~0.35 0.30~0.90 0.035 0.035 Cu0.20 Max ¦ 0.30 Max 0.10~0.35 0.30~0.90 0.035 0.035 Cu0.20 Max ¦ 0.33 Max 0.10~0.35 0.30~1.00 0.035 0.035 Cu0.20 Max ¦ 0.12 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.040 0.040 - ¦ 0.20 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.040 0.040 - ¦ 0.20 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.040 0.040 - ¦ 0.20 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.040 0.040 - ¦ 0.26 Max 0.35 Max 0.30~0.90 0.040 0.040 - ¦ 0.26 Max 0.35 Max 0.30~0.90 0.040 0.040 - ¦ 0.26 Max 0.35 Max 0.30~0.90 0.040 0.040 - ¦ ¦ ¦ 인장강도, GPa Min ¦ 0.314 ¦ 0.314 ¦ 0.373 ¦ 0.412 ¦ 0.324 ¦ 0.343 ¦ 0.412 ¦ 0.510 ¦ 0.382 ¦ 0.373 ¦ 0.412 ¦ 0.480 ¦ 0.343 ¦ 0.294 ¦ 0.343 ¦ 0.470 ¦ 0.373 ¦ 0.441 ¦ 0.510 ¦ ¦ 기 계적성 ¦ 항복장, Gpa Min ¦ - ¦ - ¦ 0.216 ¦ 0.245 ¦ 0.176 ¦ 0.176 ¦ 0.255 ¦ 0.294 ¦ 0.210 ¦ 0.216 ¦ 0.245 ¦ 0.275 ¦ - ¦ 0.177 ¦ 0.275 ¦ 0.353 ¦ 0.216 ¦ 0.304 ¦ 0.382 ¦ ¦ 인신율 질 Min ¦ No. 세로 시 11 방향 험 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ (%) 편 No. 가로 12 방향 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 25 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 편 평 시 험 ¦ H=평판 사이의 거리 H'=내면 사이의 거리 D=외경 D'=내경 t=두께 ¦ H=2/3D 호칭 65A 이상 ¦ H=2/3D 호칭 65A 이상 ¦ 용접부 : H=2/3D 비용접부 : H=1/3D 50 mm 초과 ¦ 용접부 : H=2/3D 비용접부 : H=1/3D 50 mm 초과 ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ 50 mm 초과 H= 1/2D ¦ H = 2/3D ¦ H= 2/3D ¦ - ¦ H= 2/3D ¦ H= 2/3D ¦ ¦ ¦ 굴곡 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ = 0.09 e ¦ e =0.09 ¦ e =0.08 ¦ e = 0.07 ¦ 호칭 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ 50 mm 초과 H= 1/2D ¦ H = 2/3D ¦ H= 2/3D ¦ - ¦ H= 2/3D ¦ H= 2/3D ¦ ¦ ¦ 시험 ¦ 굴곡각도 X 내면반경 (D = 외경 ¦ 90⌀x6D 호칭 65A 이상 ¦ 90⌀x6D 호칭 65A 이상 ¦ 90°x6D 50 mm 이상 ¦ 90°x6D 50 mm 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 90°x6D 호칭 40A 이상 ¦ i) 90°x6D 호칭 65A 미만 ii) 주문 시 : 180°x 4D ¦ i) 90°x6D 호칭 65A 미만 ii) 주문 시 : 180°x 4D ¦ i) 90°x6D 호칭 65A 미만 ii) 주문 시 : 180°x 4D ¦ 50 mm 이하 180°x4D ¦ 90°x 6D ¦ 90°x6D ¦ - ¦ 90°x ¦ 6D 90°x6D ¦ ¦ ¦ 수 압 ¦ P = 시험압력(bar) S = 허용응력(GN/m2) 시 D = 외경(mm) 험 t = 두께 ¦ P = 24.5 이상 ¦ P = 24.5 이상 ¦ ¦ ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복강토 x 60(%)) ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복강토 x 60(%)) ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복강토 x 60(%)) ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복강토 x 60(%)) ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복 강토 X 60(%)) ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타시험 ¦ 아연 부착량 Min 40 g/m2 ¦ 아연부착량 평균치 Min 2 500 g/m 개별치 Min 490 g/m2 ¦ ¦ ¦ Max P = 68.6 ¦ Max P = 98 압확시험 전개시험 종압시험 ¦ Max P = 98 압확시험 전개시험 종압시험 ¦ Max P = 98 압확시험 전개시험 종압시험 ¦ Max P = 49 저온충격 시험 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
86ae9bf1-ba2d-4633-9fe8-56be636b5977 | 4권.pdf | 5.32-8 제 5 편 일반 구성 요소 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3666 ¦ KS D3666 ¦ KS D3666 ¦ KS D3666 ¦ KS D3666 ¦ KS D3568 ¦ KS D3568 ¦ KS D3568 ¦ KS C 8401 ¦ KS C 8401 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STKM 14A ¦ STKM 14B ¦ STKM 14C ¦ STKM 15A ¦ STKM 15C ¦ STKM 18A ¦ STKM 18B ¦ STKM 18C ¦ SPS 30 ¦ SPS 41 ¦ SPS 51 ¦ SPS 50 ¦ SPS 55 ¦ SPSR 30 ¦ SPSR 41 ¦ SPSR 50 ¦ BC ¦ ¦ ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 각형강관 ¦ 일반구조용 각형강관 ¦ 일반구조용 각형강관 ¦ 강제전선관 ¦ 강제전선관 ¦ ¦ 0.30 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.30 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.30 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.025~0.35 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.025~0.35 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 ¦ F8 - - 0.050 0.060 - ¦ 0.25 Max - - 0.040 0.040 - ¦ 0.30 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 - ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 ¦ 0.23 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 - ¦ - - 0.040 0.040 - ¦ 0.25 Max - - 0.040 0.040 - ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 - ¦ 0.10 Max 0.25~0.50 0.040 0.040 ¦ 0.10 Max 0.25~0.50 0.040 0.040 - ¦ ¦ 0.42 ¦ 0.51 ¦ 0.56 ¦ 0.48 ¦ 0.59 ¦ 0.45 ¦ 0.50 ¦ 0.52 ¦ 0.30 ¦ 0.41 ¦ 0.51 ¦ 0.50 ¦ 0.55 ¦ 0.30 ¦ 0.41 ¦ 0.50 ¦ 0.28 ¦ 0.28 ¦ ¦ 0.25 ¦ 0.36 ¦ 0.42 ¦ 0.28 ¦ 0.44 ¦ 0.28 ¦ 0.32 ¦ 0.39 ¦ " ¦ 0.24 ¦ 0.36 ¦ 0.32 ¦ 0.40 ¦ - ¦ 0.25 ¦ 0.33 ¦ - ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 22 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 15 ¦ 30 ¦ 23 ¦ 15 ¦ 23 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1.0 mm くtく 1.6 mm : 30 1.6 mm < tく 3.0 mm : 30 3.0 mm く t < 6.0 mm : 30 ¦ 1.0 mm くtく 1.6 mm : 30 1.6 mm < tく 3.0 mm : 30 3.0 mm く t < 6.0 mm : 30 ¦ ¦ 20 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 17 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 10 ¦ 25 ¦ 18 ¦ 10 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 30 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 1.0 mm くtく 1.6 mm : 30 1.6 mm < tく 3.0 mm : 30 3.0 mm く t < 6.0 mm : 30 ¦ 1.0 mm くtく 1.6 mm : 30 1.6 mm < tく 3.0 mm : 30 3.0 mm く t < 6.0 mm : 30 ¦ ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ - ¦ H = 3/4D ¦ - ¦ H = 3/4D ¦ H 二 3/4D ¦ - ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 90⌀x6D ¦ 90°x6D ¦ ¦ 90°x6D ¦ - ¦ 90°x6D ¦ 90°x 6D ¦ - ¦ 90⌀x6D ¦ 90°x 6D ¦ 90°x6D ¦ 90°x6D ¦ 90°x 6D ¦ ¦ ¦ ¦ BC : D 二 16.22 mm : 90°x4D D = 28 mm : 90⌀x4:D AC : D = 15.19 mm : 90⌀x4D EC : D = 25 mm : 90⌀x4D 내식성시험 ¦ BC : D 二 16.22 mm : 90°x4D D = 28 mm : 90⌀x4:D AC : D = 15.19 mm : 90⌀x4D EC : D = 25 mm : 90⌀x4D 내식성시험 ¦ ① 균일성 시험 염수침지시험 ③ 염수분무시험 | {}
b6675e84-0a7c-4bc2-9318-e7a45091b07c | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-9 표 12 압력배관용 탄소강관의 규격 ¦ 호칭지름 ¦ 호칭지름 ¦ Sch No1) ¦ 두께 mm 11.10 ¦ ID mm 428.7 ¦ 표면적 m2/m ¦ 표면적 m2/m ¦ 단면적 mm 2 ¦ 단면적 mm 2 ¦ 질량 kg/m 81.15 ¦ 질량 kg/m 81.15 ¦ 상용압력 3) ASTM A53B, 200°C 까지 ¦ 상용압력 3) ASTM A53B, 200°C 까지 ¦ 상용압력 3) ASTM A53B, 200°C 까지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NPS ¦ DN ¦ Sch No1) ¦ 두께 mm 11.10 ¦ ID mm 428.7 ¦ 외표면 ¦ 내표면 ¦ 재료 12013 13681 ¦ 유로 85610 ¦ 관 ¦ 물 ¦ 적용 ¦ 이음 2) W ¦ kPa(g) 80 ¦ ¦ 1/4 1.436 ¦ 5 350 1.596 ¦ 40ST 40 ¦ 2.24 20ST ¦ 9.25 ¦ 0.043 ¦ 0.029 ¦ 80.6 12 16797 10356 ¦ 67.1 88970 ¦ 0.631 94.13 ¦ 0.067 87.30 ¦ CW ERW ERW ¦ T ¦ 1 296 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 3.02 15.06 ¦ 7.67 ¦ 0.043 16 ¦ 0.024 0.953 ¦ 101.5 65.57 88.96 ¦ 46.2 ¦ 0.796 3 316 3 999 ¦ 0.046 ¦ CW ¦ T ¦ 6 006 ¦ ¦ 3/8 18 ¦ 10 450 ¦ 40ST ¦ 2.31 ¦ 12.52 538.2 435.0 ¦ 0.054 ¦ 0.039 ¦ 107.7 ¦ 123.2 ERW ¦ 0.844 ¦ 0.123 ¦ CW ¦ T ¦ 1 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 3.20 ¦ 10.74 ¦ 0.054 ¦ 0.034 ¦ 140.2 W ¦ 90.7 ¦ 1.098 ¦ 0.091 ¦ CW ¦ T ¦ 5 654 ¦ ¦ ¦ 1/2 15 ¦ 40ST ¦ 2.77 ¦ 15.80 ¦ 0.067 ¦ 0.050 ¦ 161.5 ¦ 196.0 ¦ 1.265 ¦ 0.196 ¦ CW ¦ T ¦ 1 476 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 3.73 ¦ 13.87 ¦ 0.067 ¦ 0.044 ¦ 206.5 ¦ 151.1 ¦ 1.618 ¦ 0.151 ¦ CW ¦ T 182.9 ¦ 5 192 ¦ ¦ 3/4 ¦ 20 ¦ 40ST ¦ 2.87 ¦ 20.93 ¦ 0.084 ¦ 0.066 ¦ 214.6 ¦ 344.0 ¦ 1.68 ¦ 0.344 ¦ CW ERW ¦ T ¦ 1 496 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 3.91 ¦ 18.85 ¦ 0.084 ¦ 0.059 ¦ 279.7 ¦ 279.0 ¦ 2.19 ¦ 0.279 ¦ CW ¦ T ¦ 4 695 ¦ ¦ 1 ¦ 25 ¦ 40ST ¦ 3.38 ¦ 26.64 ¦ 0.105 ¦ 0.084 ¦ 318.6 ¦ 557.6 ¦ 2.50 ¦ 0.558 ¦ CW ¦ T ¦ 1 558 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 4.55 1.117 ¦ 24.31 ¦ 0.105 ¦ 0.076 1.516 ¦ 412.1 ¦ 464.1 ¦ 3.23 ¦ 0.464 ¦ CW ¦ T ¦ 4 427 3 ¦ ¦ 1 1/4 ¦ 32 ¦ 40ST 40 ¦ 3.56 1.057 W ¦ 35.05 ¦ 0.132 ST ¦ 0.110 ¦ 431.3 ¦ 695.0 ¦ 3.38 ¦ 0.965 ¦ CW ¦ T ¦ 1 579 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS XS 330.2 ¦ 4.85 10.31 12.70 1.047 W ¦ 32.4 298.5 ¦ 0.132 ¦ 0.102 ¦ 568.7 ¦ 827.6 ¦ 4.45 69940 97.28 1.117 W ¦ 0.828 ERW ¦ CW ¦ T ¦ 4 096 ¦ ¦ 1 1/2 ¦ 40 ¦ 40ST ¦ 3.68 17.45 ¦ 40.89 0.997 ¦ 0.152 289.0 20 142 ¦ 0.128 ¦ 515.5 ¦ 1 313 ¦ 4.05 ¦ 1.313 ERW ¦ CW ¦ T ¦ 1 592 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 5.08 ¦ 38.10 14 336.6 ¦ 0.152 1.017 ¦ 0.120 ¦ 689.0 ¦ 1 140 ¦ 5.40 ¦ 1.140 ERW ¦ CW ¦ T ¦ 3 972 ¦ ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40ST ¦ 3.91 ¦ 52.50 ¦ 0.190 ¦ 0.165 ¦ 690.3 ¦ 2165 87290 ¦ 5.43 ¦ 2.165 114000 ¦ CW 1.117 ¦ T ¦ 1 586 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 5.54 ¦ 49.25 ¦ 0.190 ¦ 0.155 69.96 ¦ 953 ¦ 1 905 ¦ 7.47 85.63 ¦ 1.905 ¦ CW ¦ T 80 ¦ 3 799 7 419 4 695 ¦ ¦ 2 1/2 ¦ 65 ¦ 40ST ¦ 5.16 ¦ 62.71 ¦ 0.229 ¦ 0.197 1.037 ¦ 1 099 ¦ 3089 ¦ 8.62 107.21 79.17 ¦ 3,089 ¦ CW 104.98 ¦ W ¦ 3 675 131.62 7 453 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 7.01 12.70 19.05 ¦ 59.00 ¦ 0.229 ¦ 0.185 ¦ 1 454 ¦ 2734 333.4 79160 ¦ 11.40 152.82 ¦ 2,734 ¦ CW 11.10 ¦ W ¦ 5 757 903 ¦ ¦ 3 ¦ 80 ¦ 40ST ¦ 5.49 ¦ 77.93 317.5 13396 2 579 ¦ 0.279 1.117 ¦ 0.245 ¦ 1 438 ¦ 4769 117800 ¦ 11.27 ¦ 4,769 ¦ CW ERW ¦ W ¦ 3 323 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS 30ST ¦ 7.67 9.53 ¦ 73.66 387.4 15556 ¦ 0.279 1.277 30 ¦ 0.231 1.217 ¦ 1 946 ¦ 4261 11 876 ¦ 15.25 93.06 ¦ 4.261 117.8 ¦ CW ERW ¦ W W ¦ 5 288 ¦ ¦ 4 ¦ 100 400 40XS ¦ 40ST ¦ 6.02 12.70 ¦ 102.26 381.0 ¦ 0.359 1.277 ¦ 0.321 1.197 ¦ 2 048 15708 ¦ 8213 ¦ 16.04 123.09 114.0 ¦ 8.213 ERW ¦ CW ¦ W ¦ 2 965 4 109 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS 9.53 ¦ 8.56 ¦ 97.18 ¦ 0.359 ¦ 0.305 1.436 ¦ 2 844 ¦ 7 417 ¦ 22.28 150.8 ¦ 7.417 ERW ¦ CW W ¦ W ¦ 4 792 1.376 ¦ ¦ 6 ¦ 150 ¦ 40ST ¦ 7.11 65550 ¦ 154.05 ¦ 0.529 1.436 ¦ 0.484 ¦ 3 601 ¦ 18639 W 150800 ¦ 28.22 148.6 ¦ 18.64 ERW ¦ ERW ¦ W ¦ 4 799 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 80XS ¦ 10.97 W ¦ 146.33 ¦ 0.529 ¦ 0.460 1.367 ¦ 5 423 ¦ 16817 148600 ¦ 42.49 121.90 431.8 ¦ 16.82 ERW ¦ ERW ¦ W W ¦ 8 336 3 110 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 30 ERW XS ¦ 7.04 ¦ 205.0 ¦ 0.688 1.436 ¦ 0.644 1.357 ¦ 4 687 17735 ¦ 33000 146450 ¦ 36.73 138.97 ¦ 33.01 146.4 ¦ ERW ¦ W W ¦ 3 627 3 654 ¦ ¦ ¦ ¦ 40ST XS ¦ 8.18 12.70 ¦ 202.7 ¦ 0.688 ¦ 0.637 4 020 ¦ 5 419 ¦ 32280 W ¦ 42.46 ¦ 32.28 144.3 ¦ ERW ¦ W ¦ 4 433 5 157 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS 40 ¦ 12.70 14.27 4 ¦ 193.7 ¦ 0.688 1.017 ¦ 0.608 1.347 006 ¦ 8234 19863 ¦ 29460 144300 ¦ 64.51 155.65 ¦ 29.46 ¦ ERW ¦ W W ¦ 7 626 4 185 ¦ ¦ 10 20 ¦ 250 500 ¦ 30 ¦ 7.80 ¦ 257.5 ¦ 0.858 ¦ 0,809 ¦ 6498 ¦ 52060 ¦ 50.91 ¦ 52.06 ¦ ERW ¦ w ¦ 3 344 2 324 ¦ ¦ ¦ ¦ 40ST ¦ 9.27 641 9.53 ¦ 254.5 489.0 ¦ 0.858 1,596 ¦ 0.800 1.536 ¦ 7683 14916 ¦ 50870 187700 30XS ¦ 60.20 W 116.88 ¦ 50.87 187.4 ¦ ERW ERW ¦ W 79.59 W ¦ 4 178 72.21 ¦ ¦ ¦ ¦ XS ¦ 12.70 15.06 12.70 ¦ 247.7 482.6 ¦ 0.858 ¦ 0.778 ¦ 10388 19762 ¦ 48170 182900 ¦ 81.39 154.85 ¦ 48.17 414 ERW ¦ ERW ¦ W W ¦ 6 116 3 289 ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ 242.9 ¦ 1.017 ¦ 0.763 ¦ 12208 ¦ 46350 ¦ 95.66 0.938 ¦ 46.35 ¦ ERW ¦ W W ¦ 7 453 3 096 ¦ ¦ 12 ¦ 300 40 ¦ 30 ST ¦ 8.38 9.53 ¦ 307.1 304.8 303.2 477.9 ¦ 1.017 1.017 1.017 30ST 1.596 ¦ 0.965 0.958 9.53 1.501 ¦ 8307 9 406 10 158 23325 ¦ 74060 72970 72190 179 400 ¦ 65.09 73.70 0.908 182.78 179.4 ¦ 74.06 72.97 ¦ ERW ERW W ¦ ¦ ¦ 주 1) ASTM B 36.10M. ST: Standard weight, XS: Extra strong. 2) T: 나사, W: 용접. 3) 상용 압력은 ERW 강관을 ASME B31.9 기준으 로 계산함. 이음효율 A 는 ①제조공정에서의 허용 오차로 t 의 12.5 %, ②부식여유 0.64 mm(NPS 2 까지), 1.65mm(NPS 21~20), ③NPS 2 까지는 나사 절삭 여유 를 가산함. 이는 공차 A 를 공제한 후에는 나사 규격 표준 관의 벽 두께가 너무 작기 때문에 관의 기계적 강도가 손상된다. 나사식 표준 관 벽 두께가 너무 작아서 허용차 A 를 초과 하면 관의 기계적 강도가 약해진다. 표준의 나사를 가공한 관에 작용하는 압력은 증기: 620 kPa(게이지), 물: 860 kPa(g) 로 제한하는 것이 좋다. | {}
1bf5b696-69a4-4183-b5fd-47bdab0f384f | 4권.pdf | 5.32-10 제 5 편 일반 구성 요소 가 되며 이 식 (13)을 만족하는 두께를 정하면 된다. 따라 서 같은 단위를 쓰면 �x10 이 스케줄 번호가 된다. 표 12 는 압력배관용 탄소강관의 규격이다. 2.2 스테인리스강관 1) 종류 스테인리스강관은 연속자동조관기에서 TIG 용접으로 제조 되며, Cr 계와 Ni 계로 대별된다. Cr 계는 다시 페라이트계와 마르텐사이트계로, 또 Ni 과 Cr 의 함량에 따라 오스테나이트계와 페라이트계로 나눈다. 일반 적으로 Ni 은 오스테나이트 촉진원소, Cr 은 페라이트 촉진 원 소로 알려져 있다. (1) 마르텐사이트계 스테인리스강 크롬계 스테인리스강의 일종이며, 스테인리스강 중에서 공 업적으로 가장 먼저 개발된 것이다. 0.2~1.2%의 비교적 높 은 탄소량과 12%~18%의 Cr 을 함유한다. (2) 페라이트계 스테인리스강 크롬계 스테인리스강의 일종으로, 크롬 함량이 12%~18% 범위이며 탄소함량은 마르텐사이트계 보다 낮아 0.1% 이하다. (3) 오스테나이트계 스테인리스강 스테인리스강에 니켈이 충분이 첨가되면 결정구조가 오스 표 13 스테인리스강관의 종류 ¦ 종류의 기호 ¦ 고용화 열처리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STS304 TP ¦ 1010°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS304 HTP ¦ 1040°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS304 LTP ¦ 1010°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS321 TP ¦ 920°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS321 HTP ¦ 냉간 가공 1095°C 이상, 급랭 열간 가공 1050°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS316 TP ¦ 1010°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS316 HTP ¦ 1040°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS316 LTP ¦ 1010°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS309 STP ¦ 1030°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS310 STP ¦ 1030°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS347 TP ¦ 980°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS347 HTP ¦ 냉간 가공 1095°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS347 HTP ¦ 열간 가공 1050°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS329 JITP ¦ 950°C 이상, 급랭 ¦ 주) STS321 TP 종 및 STS347 TP 에 대하여는 안정화 열처리를 지정할 수 있다. 이 경우의 열처리 온도는 850~930°C 로 한다. 테나이트로 바뀐다. 그래서 오스테나이트계 스테인리스강이라 는 용어가 생겼다. 크롬의 함량이 16~26%, 니켈의 함량은 6~20%이다. 표 14. 배관용 스테인리스강관의 치수와 무게 주 1) 관의 호칭 방법은 호칭지름 및 호칭두께(Sch. No.)에 따른다. 2) 질량의 수치는 1 cm2 의 강을 7.85 g 으로 하고, 다음 식에 따라 계산하여 KS A0021(수치의 맺음 법)에 따라 유효 숫자는 3 째 자리에서 끝맺음을 한다. W= 0.024 66t(D-t) 식에서 W : 관의 질량, kg/m, t : 관의 두께, mm, D : 관의 바깥지름, mm 다. ¦ 호칭지름 ¦ 호칭지름 ¦ 바깥 지름, mm ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호칭지름 ¦ 호칭지름 ¦ 바깥 지름, mm ¦ Sch 5S ¦ Sch 5S ¦ Sch 10S ¦ Sch 10S ¦ Sch 20S ¦ Sch 20S ¦ Sch 40S ¦ Sch 40S ¦ Sch 80S ¦ Sch 80S ¦ Sch 120 ¦ Sch 120 ¦ Sch 160 ¦ Sch 160 ¦ ¦ DN ¦ NPS ¦ 바깥 지름, mm ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ ¦ 6 ¦ 1/8 ¦ 10.5 ¦ 1.0 ¦ 0.234 ¦ 1.2 ¦ 0.275 ¦ 1.5 ¦ 0.333 ¦ 1.7 ¦ 0.369 ¦ 2.4 ¦ 0.479 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 書 ¦ 13.8 ¦ 1.2 ¦ 0.373 ¦ 1.65 ¦ 0.494 ¦ 2.0 ¦ 0.582 ¦ 2.2 ¦ 0.629 ¦ 3.0 ¦ 0.799 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 10 ¦ % ¦ 17.3 ¦ 1.2 ¦ 0.476 ¦ 1.65 ¦ 0.637 ¦ 2.0 ¦ 0.755 ¦ 2.3 ¦ 0.851 ¦ 3.2 ¦ 1.11 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 15 ¦ 主 ¦ 21.7 ¦ 1.65 ¦ 0.816 ¦ 2.1 ¦ 1.02 ¦ 2.5 ¦ 1.18 ¦ 2.8 ¦ 1.31 ¦ 3.7 ¦ 1.64 ¦ - ¦ - ¦ 4.7 ¦ 1.97 ¦ ¦ 20 ¦ 용 ¦ 27.2 ¦ 1.65 ¦ 1.04 ¦ 2.1 ¦ 1.30 ¦ 2.5 ¦ 1.52 ¦ 2.9 ¦ 1.74 ¦ 3.9 ¦ 2.24 ¦ - ¦ - ¦ 5.5 ¦ 2.94 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 34.0 ¦ 1.65 ¦ 1.32 ¦ 2.8 ¦ 2.15 ¦ 3.0 ¦ 2.29 ¦ 3.4 ¦ 2.57 ¦ 4.5 ¦ 3.27 ¦ - ¦ - ¦ 6.4 ¦ 4.36 ¦ ¦ 32 ¦ 1t ¦ 42.7 ¦ 1.65 ¦ 1.67 ¦ 2.8 ¦ 2.76 ¦ 3.0 ¦ 2.94 ¦ 3.6 ¦ 3.47 ¦ 4.9 ¦ 4.57 ¦ - ¦ - ¦ 6.4 ¦ 5.73 ¦ ¦ 40 ¦ 1 호 ¦ 48.6 ¦ 1.65 ¦ 1.91 ¦ 2.8 ¦ 3.16 ¦ 3.0 ¦ 3.37 ¦ 3.7 ¦ 4.10 ¦ 5.1 ¦ 5.47 ¦ - ¦ - ¦ 7.1 ¦ 7.27 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 60.5 ¦ 1.65 ¦ 2.39 ¦ 2.8 ¦ 3.98 ¦ 3.5 ¦ 4.92 ¦ 3.9 ¦ 5.44 ¦ 5.5 ¦ 7.46 ¦ - ¦ - ¦ 8.7 ¦ 11.1 ¦ ¦ 65 ¦ 2t ¦ 76.3 ¦ 2.1 ¦ 3.84 ¦ 3.0 ¦ 5.42 ¦ 3.5 ¦ 6.28 ¦ 5.2 ¦ 9.12 ¦ 7.0 ¦ 12.0 ¦ - ¦ - ¦ 9.5 ¦ 15.6 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 89.1 ¦ 2.1 ¦ 4.51 ¦ 3.0 ¦ 6.37 ¦ 4.0 ¦ 8.39 ¦ 5.5 ¦ 11.3 ¦ 7.6 ¦ 15.3 ¦ - ¦ - ¦ 11.1 ¦ 21.4 ¦ ¦ 90 ¦ 3 골 ¦ 101.6 ¦ 2.1 ¦ 5.15 ¦ 3.0 ¦ 7.29 ¦ 4.0 ¦ 9.63 ¦ 5.7 ¦ 13.5 ¦ 8.1 ¦ 18.7 ¦ - ¦ - ¦ 12.7 ¦ 27.8 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 114.3 ¦ 2.1 ¦ 5.81 ¦ 3.0 ¦ 8.23 ¦ 4.0 ¦ 10.9 ¦ 6.0 ¦ 16.0 ¦ 8.6 ¦ 22.4 ¦ 11.1 ¦ 28.2 ¦ 13.5 ¦ 33.6 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 139.8 ¦ 2.8 ¦ 9.46 ¦ 3.4 ¦ 11.4 ¦ 5.0 ¦ 16.6 ¦ 6.6 ¦ 21.7 ¦ 9.5 ¦ 30.5 ¦ 12.7 ¦ 39.8 ¦ 15.9 ¦ 48.6 ¦ ¦ 150 ¦ 6 ¦ 165.2 ¦ 2.8 ¦ 11.2 ¦ 3.4 ¦ 13.6 ¦ 5.0 ¦ 19.8 ¦ 7.1 ¦ 27.7 ¦ 11.0 ¦ 41.8 ¦ 14.3 ¦ 53.2 ¦ 18.2 ¦ 66.0 ¦ ¦ 200 ¦ 8 ¦ 216.3 ¦ 2.8 ¦ 14.7 ¦ 4.0 ¦ 20.9 ¦ 6.5 ¦ 33.6 ¦ 8.2 ¦ 42.1 ¦ 12.7 ¦ 63.8 ¦ 18.2 ¦ 88.9 ¦ 29.0 ¦ 110 ¦ ¦ 250 ¦ 10 ¦ 267.4 ¦ 3.4 ¦ 22.1 ¦ 4.0 ¦ 26.0 ¦ 6.5 ¦ 41.8 ¦ 9.3 ¦ 59.2 ¦ 15.1 ¦ 93.9 ¦ 21.4 ¦ 130 ¦ 28.6 ¦ 168 ¦ ¦ 300 ¦ 12 ¦ 318.5 ¦ 4.0 ¦ 31.0 ¦ 4.5 ¦ 34.8 ¦ 6.5 ¦ 50.0 ¦ 10.3 ¦ 78.3 ¦ 17.4 ¦ 129 ¦ 25.4 ¦ 184 ¦ 33.3 ¦ 234 ¦ ¦ 350 ¦ 14 ¦ 355.6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 11.1 ¦ 94.3 ¦ 19.0 ¦ 158 ¦ 27.8 ¦ 225 ¦ 35.7 ¦ 282 ¦ ¦ 400 ¦ 16 ¦ 406.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 12.7 ¦ 123 ¦ 21.4 ¦ 203 ¦ 30.9 ¦ 286 ¦ 40.5 ¦ 365 ¦ ¦ 450 ¦ 18 ¦ 457.2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 14.3 ¦ 156 ¦ 23.8 ¦ 254 ¦ 34.9 ¦ 363 ¦ 45.2 ¦ 459 ¦ ¦ 500 ¦ 20 ¦ 508.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15.1 ¦ 184 ¦ 26.2 ¦ 311 ¦ 38.1 ¦ 411 ¦ 50.0 ¦ 565 ¦ | {}
b4b2bd7d-cc4f-423b-ad57-872ddfa8b583 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-11 (4) 내열 스테인리스강 고온의 산화성 분위기에서 사용이 가능하도록 개발된 강종으로, 기본조성은 크롬이 최대 24%까지 함유되고 니켈은 14% ~ 22% 함유된다. (5) 슈퍼 페라이트와 오스테나이트 스테인리스강 페라이트계 스테인리스강과 동일하며 용접성 때문에 5 mm 미만의 제품에 국한된다. (6) 2 상 스테인리스강 페라이트와 오스테나이트 즉 2 상 결정구조를 갖는다. 응력 부식균열(SCC)에 대한 내식성이 높다. 또한 부동태 수준이 높으며 용접성과 가공성이 양호하다. 열교환기, 염분과 관련 된 탱크와 용기에 널리 쓰이며 박판과 튜브 및 파이프 형태로 쓰인다. 2) 규격 스테인리스강관은 용도별로 배관용과 보일러의 열교환기 용, 일반배관용, 기계구조용, 위생용, 구조장식용 등으로 구분 되며, 배관용 스테인리스강관은 KS D 3576 에 따라 표 13 과 같이 13 종류로 구분된다. 표 14 는 배관용 스테인리스강관, 표 15 는 일반배관용 스테 표 15 일반배관용 스테인리스 강관 ¦ 호칭 방법 ¦ 호칭 방법 ¦ 바깥지름, mm ¦ 바깥지름의 허용차 ¦ 두께, mm ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 질량, kg/m ¦ 질량, kg/m ¦ 질량, kg/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호칭 방법 ¦ 호칭 방법 ¦ 바깥지름, mm ¦ 바깥지름의 허용차 ¦ 두께, mm ¦ 두께, mm ¦ K ¦ K ¦ L ¦ L ¦ ¦ Su ¦ A. SU1) ¦ 바깥지름, mm ¦ 바깥지름의 허용차 ¦ K ¦ L ¦ STS304 TPD ¦ STS316 TPD ¦ STS304 TPD ¦ STS316 TPD ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 9.52 ¦ -0.37 mm ¦ 0.7 ¦ 0.5 ¦ 0.154 ¦ 0.112 ¦ 0.112 ¦ 0.113 ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 12.70 ¦ -0.37 mm ¦ 0.8 ¦ 0.6 ¦ 0.237 ¦ 0.181 ¦ 0.181 ¦ 0.182 ¦ ¦ 13 ¦ ¦ 15.88 ¦ -0.37 mm ¦ 0.8 ¦ 0.6 ¦ 0.301 ¦ 0.228 ¦ 0.228 ¦ 0.230 ¦ ¦ 17 ¦ ¦ 19.05 ¦ -0.37 mm ¦ 0.8 ¦ 0.6 ¦ 0.364 ¦ 0.276 ¦ 0.276 ¦ 0.278 ¦ ¦ 20 ¦ ¦ 22.22 ¦ -0.37 mm ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ 0.529 ¦ 0.375 ¦ 0.375 ¦ 0.378 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ 28.58 ¦ -0.37 mm ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ 0.687 ¦ 0.554 ¦ 0.554 ¦ 0.557 ¦ ¦ 30 ¦ ¦ 34.0 ¦ ±0.20 mm ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ 0.980 ¦ 0.822 ¦ 0.822 ¦ 0.827 ¦ ¦ 40 ¦ 25 ¦ 42.7 ¦ ±0.20 mm ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ 1.24 ¦ 1.04 ¦ 1.04 ¦ 1.05 ¦ ¦ 50 ¦ 32 ¦ 48.6 ¦ ±0.25 mm ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ 1.42 ¦ 1.19 ¦ 1.19 ¦ 1.19 ¦ ¦ 60 ¦ 40 ¦ 60.5 ¦ ±0.25 mm ¦ 1.5 ¦ 1.2 ¦ 2.20 ¦ 1.77 ¦ 1.77 ¦ 1.78 ¦ ¦ 75 ¦ 50 ¦ 76.3 ¦ ±1% ¦ 1.5 ¦ 1.2 ¦ 2.79 ¦ 2.24 ¦ 2.24 ¦ 2.26 ¦ ¦ 80 ¦ 65 ¦ 89.1 ¦ ±1% ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦ 4.34 ¦ 3.27 ¦ 3.27 ¦ 3.29 ¦ ¦ 90 ¦ ¦ 101.6 ¦ ±1% ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦ 4.96 ¦ 3.74 ¦ 3.74 ¦ 3.76 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 114.3 ¦ ±1% ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦ 5.59 ¦ 4.21 ¦ 4.21 ¦ 4.24 ¦ ¦ 125 ¦ ¦ 139.8 ¦ ±1% ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦ 6.87 ¦ 5.17 ¦ 5.17 ¦ 5.20 ¦ ¦ 150 ¦ ¦ 165.2 ¦ ±1% ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 12.1 ¦ 8.13 ¦ 8.13 ¦ 8.18 ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 216.3 ¦ ±1% ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 15.9 ¦ 10.7 ¦ 10.7 ¦ 10.7 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ 267.4 ¦ ±1% ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 19.8 ¦ 13.2 ¦ 13.2 ¦ 13.3 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 318.5 ¦ ±1% ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 23.6 ¦ 15.8 ¦ 15.8 ¦ 15.9 ¦ 주 1). 호칭 방법 A. Su 는 KS D 3507(배관용 탄소 강관)의 호칭방법 A 에 준한다. 비고) 질량의 수치는 다음 식에 따라 계산하며, KS A 0021(수치의 맺음 법)에 따라 유효숫자 3 자리에서 끝맺음한다. ¦ 종류의 기호 ¦ 기본질량, kg ¦ 계산 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STS304 TPD ¦ 7.93 ¦ W= 0.024 91t (D-t) ¦ ¦ STS316 TPD ¦ 7.98 ¦ W= 0.02507t(D-t) ¦ 여기에서 W : 관의 질량, kg/m t : 관의 두께, mm D : 관의 바깥지름, mm 또한, 기본 질량이란 두께 1 mm, 넓이 1 m2 의 질량이다. 표 16 종류에 따른 화학성분 ¦ 종류의 기호 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류의 기호 ¦ C ¦ Si ¦ Mn ¦ P ¦ S ¦ Ni ¦ Cr ¦ Mo ¦ ¦ STS304 TPD ¦ STS316 TPD ¦ 0.08 이하 0.08 이하 ¦ 1.00 이하 1.00 이하 ¦ 2.00 이하 2.00 이하 ¦ 0.040 이하 0.040 이하 ¦ 0.030 이하 0.030 이하 ¦ 8.00~10.50 10.00~14.00 ¦ 18.00~20.00 16.00~18.00 ¦ - 2.00~3.00 ¦ | {}
df2be3ad-57ad-40ce-96fd-afe232320109 | 4권.pdf | 5.32-12 제 5 편 일반 구성 요소 인리스강관의 치수와 무게를 나타낸다. 3) 품질과 특성 (1) 화학적 특성 스테인리스강은 철(Fe)과 크롬(Cr) 및 니켈(Ni)의 합금으로, 특히 크롬은 12% 이상이 함유된다. 대표적인 것으로는 13 Cr, 18 Cr, 18~8 스테인리스강 등이 있으며 배관재로는 18~8 스 테인리스강이 주로 쓰인다. 관의 종류에 따른 화학성분은 표 16 과 같다. 공기 중의 산소에 의하여 매우 얇고 연속적이며 안정된 부 동태피막이 형성된다. 이 부동태피막은 산화물이나 수산화물 로 그 구성은 FeO, Cr2O3, SiO2, H2O 가 혼합된 것이라는 연 구결과 도 있다. 부동태란 금속의 활성이 매우 낮아지는 상태 를 의미하며 여러 가지 부식 환경에서 불활성을 나타낸다. 종류별 특성을 살펴보면 다음과 같다. ① 마르텐사이트계 스테인리스강 실온에서 강자성을 나타낸다. 가장 단순한 스테인리스강이 며, 스테인리스강 중에서 내식성이 가장 낮다. 300~650°C 에 서 열처리되면 내식성과 인장강도, 항복점 및 경도가 급격히 저하되나, 경화되므로 고강도를 얻을 수 있다. 고탄소를 함유 하고 경화능력이 있기 때문에 용접성은 좋지 않으며 강도와 경도가 동시에 요구되고, 경년변화가 없어야하는 용도에 적합 하다. ② 페라이트계 스테인리스강 Cr 은 탄화물을 만들기 쉽고, 탄화물이 형성되면 국부전지 를 만들어 내식성이 감소되어 스테인리스 철이라고도 부른다. 연하며 단조나 압연이 용이하지만, 열처리효과 가 없다. 고온 에서 취화하는 결점이 있고, 자성이 있으며, 경화능력은 없다. 용접성이 좋지 않으므로 기계적인 강도와 용접성이 중요치 않 은 건축소재와 싱크, 가정용 기구 및 건축물 테두리 등의 용 도로 사용된다. ③ 오스테나이트계 스테인리스강 내식성과 위생성이 좋다. 비자성이며 내충격성과 열팽창계 수가 크다. 열과 전기전도도는 보통강의 1/4 정도이다. 대표 적인 것이 18~8 스테인리스강이며, 가열에 따른 예민화 현 상으로 입계(粒界)부식이 일어나기 쉽고 용접 후에는 내식성 이 감소된다. 특히 1 100~1 250°C 에서 급랭시키면 입계부식 이 용이하다. 소성가공하면 오스테나이트 조직이 마르텐사이 트 조직으로 변하여 경화되므로 시공 시에는 재질의 특성을 고려할 필요가 있다. 냉간가공으로는 경화되나 열처리로는 경화되지 않는다. 극저 온과 925°C 이상의 고온에서도 취급이 가능하다. 일반적 용도로 널리 사용되고 있는데, 주된 적용범위는 구조물 기본소재, 건축물 소재, 음식료품 제조기구 등이다. 또한 액화가스를 저장하기 위하 여 극저온에서 사용되기도 하며 열교환기, 공해방지기, 연소가스 배출기기로서는 고온에서 사용된다. 내습식성(����)이 좋고, 용접성이 좋아 화학, 석유화 학, 석유, 제련, 펄프, 제지산업 등에서 파이프, 탱크, 압력용 기와 같은 가공부품으로 사용된다. 이 종류의 강종은 후(�) 판, 시트(sheet)나 코일, 튜브나 파이프, 봉이나 선재로 생산 표 17 스테인리스 강관의 물리적 성질 ¦ 비중 ¦ 7.93 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄성계수 ¦ 197 GPa ¦ ¦ 비열 ¦ 502.4 J/(kg · K) ¦ ¦ 비저항 ¦ 72 ��cm ¦ ¦ 열전도율 ¦ 16.3 W/(m · K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ 17.3x106 m/(m · K) ¦ 된다. ④ 내열 스테인리스강 널리 사용되는 강종으로는 309 와 301 이 있다. 고온에서 산 화가 잘 진행되지 않으며 고온강도가 크다. ⑤ 슈퍼 페라이트와 오스테나이트 스테인리스강 기존 오스테나이트 스테인리스강의 공식과 응력부식 균열 을 해결하기 위하여 개발된, 내식성을 크게 향상시킨 강종이 다. 첨가 합금량이 많기 때문에 내식성이 매우 높고 염소이온 분위기에서도 공식이나 응력부식 균열이 거의 일어나지 않는 다. 용접성은 다소 불량하다. (2) 물리적 성질 스테인리스 강관의 물리적인 성질은 표 17 과 같다. 열전도 율이 동의 약 1/24 탄소강의 약 1/4 로 매우 낮기 때문에, 나 사 가공 시에는 타서 눌러 붙지 않도록 주의 해야 한다. 또한 니켈과 크롬을 함유하고 있어, 전기 비저항도 동과 탄소강에 비해 매우 크다. 그러므로 동결된 경우 통전에 의한 해빙은 과열로 인한 화재가 발생할 우려가 있기 때문에 피한다. 열팽창 계수는 동과 거의 같고, 온수 배관 등 긴 배관의 경 우에는 신축 대책을 고려한다. (3) 고온 특성 고온용으로 사용되는 스테인리스강관은 13 Cr 과 18-8 스 테인리스이다. 사용목적에 따라서는 Mo, Ti, Nb 등을 첨가 하기도 한다. 고온강도와 용접성, 가공성 면에서는 오스테나 이트계의 18-8 스테인리스강이 뛰어나다. (4) 저온 특성 면심입방격자 구조를 지닌 오스테나이트계 스테인리스강관 은 저온에서도 잘 견디므로 LNG 플랜트나 저온재료로서 많 이 사용된다. (5) 내식성 표면에 화학적으로 안정된 얇은 산화피막이 형성되어 모재 를 부동태화함에 따라 내식성이 유지된다. 이 피막이 파괴되 는 환경에서는 부식이 진행되지만 산화성이 좋아진다. 이 산화피막은 Cr, Ni, Mo 등의 첨가에 따라 강화되기도 한다. 또한 가공조건, 열처리, 표면마감 등의 상황이 내식성에 영향을 미치며, 유체의 종류, 농도, 온도, 유속, 산화제, 불순 물 등에 따라 부식되기도 한다. 설비 배관에서는 물 환경이 비교적 부드럽기 때문에 부식 은 발생하기 어렵지만, 재처리 한 물이나 수질 기준이 엄격한 급탕이나 온수 배관 등에 사용하는 경우는 염화물 이온과 잔 류 염소 등의 수질 관리가 중요하다. | {}
0f11aa45-aea2-4692-9c9a-a937d0f8c527 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-13 우물물이나 지하수 등을 원천으로 한 급탕이나 온수배관에 서는 STS 304 강의 부식 사례가 흔히 발견되므로 이러한 용 도로 채용할 때에는 주의 한다. 2.3 주철관 1) 종류와 규격 철과 탄소의 합금계에서 탄소함량이 2% 이하인 것을 강 (鋼, steel)이라 하고, 2% 이상인 것을 주철(��, cast iron)로 구분한다. 오랜 역사를 갖는 회주철은 일반적으로 페라이트(ferrite) 나 펄라이트(pearlite) 또는 이것들이 혼재한 기지(��)에 흑연이 편상(��)으로 정출(��)해 있는 형태로서 파단면 이 희색을 띄는 주철이다. 구상(��) 흑연주철은 용융상태의 주철에 특수 원소를 첨 가하여 흑연이 구상으로 정출하게 된 주철로, 회주철에서는 볼 수 없는 강도와 전연(��)성을 가지므로 덕타일(ductile) 주철이라고도 부른다. 덕타일 주철은 주철 용탕에 Mg 계 합금 을 첨가하여 제조되며, 기지는 펄라이트와 소량의 시멘타이트 (cementite)로 되어 있어 매우 단단한 성질을 갖는다. 현재 상하수도관과 가스도관, 케이블 보호관 등으로 사용되 는 주철관은 대부분 덕타일주철관이고, 배수용주철관이 회주 철관이다. 주철관의 특징은 내식성과 시공성이나, 덕타일주철 관은 강도와 인성이 더 높다. 주철관의 용도는 다양하지만 여 기서는 급수용과 배수용에 대해서만 다룬다. 규격으로는 KS D 4307 배수용 주철관, KS D 4323 하수 도용 덕타일 주철관, KS D 4311 덕타일 주철관, KS D 4308 덕타일 주철관 이형관 등이 있다. 표 18 에 주철관의 종 류를 보여준다. 또한 수도용 덕타일 주철관은 소켓과 관종에 따라 각각의 a. 덕타일 주철광 표 18 주철관의 종류 ¦ 명칭 ¦ DN ¦ 관두께의 종류 ¦ 기계적 성질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕타일 주철관 ¦ 75~ 2600 ¦ 직관(DN 350 이하) 1 종관, 3 종관 (DN 400 이상은 구경 에 따라 1 종~5 종이 있고, 1 종관이 가장 두껍고, 4, 5 종관이 더 얇다) ¦ 인장강도 420 N/mm2 이상 신율 10% 이상 ¦ ¦ 덕타일주철 이형관 ¦ 75~ 2600 ¦ 전구경 1 종(전구경) ¦ 인장강도 420 N/mm2 이상 신율 10% 이상 ¦ b. 배수용주철관 ¦ 명칭 ¦ 접합 형식 ¦ 관의 종류 ¦ DN ¦ 기계적 성질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배수용 주철관 ¦ 메카니칼형 ¦ 직관 1 종 이형관 1 종 직관 2 종 이형관 2 종 ¦ 50~200 50~200 75~125 50~125 ¦ 인장강도: N/mm2 이상 150 관이 압괴강도: 200 N/mm2 이상 ¦ ¦ 배수용 주철관 ¦ 삽입형 ¦ 직관 이형관 ¦ 75~125 75~125 ¦ 인장강도: N/mm2 이상 150 관이 압괴강도: 200 N/mm2 이상 ¦ 규격이 있다. 배수용 주철관에도 여러 가지 형태의 이형관이 있다. 2) 품질과 특성 덕타일주철관과 회주철관의 화학성분을 표 19 에 보여준다. 각각의 조직 구조는 서로 매우 다르다. 일반주철관은 흑연이 편상인데 비해 덕타일주철관은 구상으로 되어 있다. 표 20 은 주철의 물리적, 기계적 성질을 보여준다. 덕타일주철관은 DN 300 이하 대하여 규정되어 있는 관두 께와 직관의 유효 길이는 표 21 과 같다. 2.4 동관과 동합금관 1) 종류와 규격 동과 동합금은 대기와 담수, 해수는 물론 각종 염류산과 알 카리 등의 수용액과 유기화합물에 대하여도 내식성이 강하다. 열과 전기전도도, 기계적 성질, 주조성 및 전연(��)성이 좋 표 19 주철관의 화학성분, % ¦ 성분 ¦ 덕타일주철관 ¦ 회주철관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ 2.8~3.7 ¦ 3.2~3.7 ¦ ¦ Si ¦ 1.7~2.5 ¦ 1.6~2.7 ¦ ¦ Mn ¦ 0.2~0.4 ¦ 0.4~0.8 ¦ ¦ P ¦ 0.1 이하 ¦ 0.6 이하 ¦ ¦ S ¦ 0.05 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ Mg ¦ 0.03 이하 ¦ - ¦ 표 20 주철의 물리적 기계적 성질 ¦ 항목 ¦ 덕타일주철 ¦ 회주철 ¦ 강 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인장강도 ¦ 420 N/mm2 이상 ¦ 150 N/mm2 이상 ¦ 400 N/mm2 이상 ¦ ¦ 신율 ¦ 10% 이상 ¦ - ¦ 18 % 이상 ¦ ¦ 탄성계수 ¦ 16x104 N/mm2 ¦ 11x104 N/mm2 ¦ 21x104 N/mm2 ¦ ¦ 브리넬경도 ¦ 230 HB 이하 ¦ 212 HB 이하 ¦ 140 HB 이하 ¦ ¦ 포아슨비 ¦ 0.28~0.29 ¦ 0.25~0.28 ¦ 0.3 ¦ ¦ 밀도 ¦ 7.15x103 kg/m3 ¦ 7.2x103 kg/m3 ¦ 7.85x103 kg/m3 ¦ 표 21 덕타일주철관의 관두께와 유효길이, mm ¦ DN ¦ 바깥지름 ¦ 직관의 두께 ¦ 직관의 두께 ¦ 이형관의 두깨 ¦ 직관의 유효길이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 바깥지름 ¦ 1 종관 ¦ 3 종관 ¦ 이형관의 두깨 ¦ 직관의 유효길이 ¦ ¦ 75 ¦ 93.0 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 8.5 ¦ 4 000 ¦ ¦ 100 ¦ 118.0 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 8.5 ¦ 4 000 ¦ ¦ 150 ¦ 169.0 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 9.0 ¦ 5 000 ¦ ¦ 200 ¦ 220.0 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 11.0 ¦ 5 000 ¦ ¦ 250 ¦ 271.6 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 12.0 ¦ 5 000 ¦ ¦ 300 ¦ 322.8 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 12.5 ¦ 6 000 ¦ | {}
d7327b1a-3f72-4fb2-bb18-1d3d07e1d427 | 4권.pdf | 5.32-14 제 5 편 일반 구성 요소 은 특성을 이용하여 일상생활과 공업의 주요한 재료로서 널리 사용되고 있다. KS D 5301 에 이음매 없는 동 및 동합금의 관을 규정하고 있으며, 화학성분에 따라 17 종류로 구분하고, 치수 허용차의 정도에 따라 2 등급으로 나눈다. 표 22 에 동과 동합금관의 종류와 기호를, 표 23 에 동과 동합금 등의 분류방 법을 보여준다. 동함량의 차이에 따라서 C2600(동 70, 아연 30), C2700(동 65, 아연 35), C2800(동 60, 아연 40) 등으로 분류한다. 표 24 에 이들의 화학성분을 보여준다. 이외의 황동관, 백동관 등은 Al, As, Mn, Ni, Sn 등이 함 유되는 특수용도의 관이다. 특히 동관은 각종 설비분야에 폭넓게 사용되는 관계로 배 관용 동관의 치수를 별도로 정하고 있는데, 사용압력에 따라 적정한 두께를 선택 사용할 수 있도록 K, L, M 과 DWV 등 표 22 동과 동합금관의 종류와 기호 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 특색과 용도 보기 ¦ 특색과 용도 보기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C1020 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C1020 T" ¦ 무산소동 ¦ 전기, 열의 전도성, 전연성, 드로잉성이 우수하고 용접성, 내식성, 내후성이 좋다. 고온의 환원성 분위기에서 가열하여도 수소취화를 일으키지 않는다. 열교환기용, 전기용, 화학공업용, 급수, 급탕용 등 ¦ ¦ C1020 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C1020 TS* ¦ 무산소동 ¦ 전기, 열의 전도성, 전연성, 드로잉성이 우수하고 용접성, 내식성, 내후성이 좋다. 고온의 환원성 분위기에서 가열하여도 수소취화를 일으키지 않는다. 열교환기용, 전기용, 화학공업용, 급수, 급탕용 등 ¦ ¦ C1100 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C1100 T ¦ 타프피치동 ¦ 전기, 열의 전도성에 우수하고, 드로잉성, 내식성, 내후성이 좋다. 전기 부품 등 ¦ ¦ C1100 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C1100 TS* ¦ 타프피치동 ¦ 전기, 열의 전도성에 우수하고, 드로잉성, 내식성, 내후성이 좋다. 전기 부품 등 ¦ ¦ C1201 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C1201 T ¦ 인탈산동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열의 전도성이 좋다. 고온의 환원성 일으키지 않는다. 분위기에서 가열하여도 수소취화를 C1201 은 전기 전도성이 좋다. 열교환기용, 화학공업용, 급수, 급탕용, 가스관 등 ¦ ¦ C1201 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C1201 TS ¦ 인탈산동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열의 전도성이 좋다. 고온의 환원성 일으키지 않는다. 분위기에서 가열하여도 수소취화를 C1201 은 전기 전도성이 좋다. 열교환기용, 화학공업용, 급수, 급탕용, 가스관 등 ¦ ¦ C1220 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C1220 T ¦ 인탈산동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열의 전도성이 좋다. 고온의 환원성 일으키지 않는다. 분위기에서 가열하여도 수소취화를 C1201 은 전기 전도성이 좋다. 열교환기용, 화학공업용, 급수, 급탕용, 가스관 등 ¦ ¦ C1220 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C1220 TS ¦ 인탈산동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열의 전도성이 좋다. 고온의 환원성 일으키지 않는다. 분위기에서 가열하여도 수소취화를 C1201 은 전기 전도성이 좋다. 열교환기용, 화학공업용, 급수, 급탕용, 가스관 등 ¦ ¦ C2200 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2200 T ¦ 단동 ¦ 색깔과 광택이 아름답고, 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 내식성이 좋다. 화장품 케이스, 급배수관, 이음쇠 등 ¦ ¦ C2200 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2200 TS ¦ 단동 ¦ 색깔과 광택이 아름답고, 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 내식성이 좋다. 화장품 케이스, 급배수관, 이음쇠 등 ¦ ¦ C2300 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2300 T ¦ 단동 ¦ 색깔과 광택이 아름답고, 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 내식성이 좋다. 화장품 케이스, 급배수관, 이음쇠 등 ¦ ¦ C2300 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2300 TS ¦ 단동 ¦ 색깔과 광택이 아름답고, 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 내식성이 좋다. 화장품 케이스, 급배수관, 이음쇠 등 ¦ ¦ C2600 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2600 T ¦ 황동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 도금성이 좋다. 열교환기, 커튼 로드, 위생관, 제기기부품, 안테나 로드 등 C2800 은 강도가 높다 선박용, 제기기부품 등 ¦ ¦ C2600 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2600 TS ¦ 황동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 도금성이 좋다. 열교환기, 커튼 로드, 위생관, 제기기부품, 안테나 로드 등 C2800 은 강도가 높다 선박용, 제기기부품 등 ¦ ¦ C2700 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2700 T ¦ 황동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 도금성이 좋다. 열교환기, 커튼 로드, 위생관, 제기기부품, 안테나 로드 등 C2800 은 강도가 높다 선박용, 제기기부품 등 ¦ ¦ C2700 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2700 TS ¦ 황동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 도금성이 좋다. 열교환기, 커튼 로드, 위생관, 제기기부품, 안테나 로드 등 C2800 은 강도가 높다 선박용, 제기기부품 등 ¦ ¦ C2800 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2800 T ¦ 황동 ¦ C2600 및 C2700 과 동일 ¦ ¦ C2800 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2800 TS ¦ 황동 ¦ C2600 및 C2700 과 동일 ¦ ¦ C6561 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C6561 T ¦ 규소청동 ¦ 내산성이 좋고 강도가 높다. 화학공업용 등 ¦ ¦ C4430 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C4430 T ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C4430 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C4430 TS ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6870 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C6870 T ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6870 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C6870 TS ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6871 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C6871 T ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6871 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C6871 TS ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6872 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C6872 T ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6872 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C6872 TS ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C7060 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C7060 T ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7060 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C7060 TS ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7100 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C7100 T ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7100 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C7100 TS ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7150 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C7150 T ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7150 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C7150 TS ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ 주) *도전용의 것은 위 기호 뒤에 C 를 붙인다. 비고) 질별을 표시하는 기호는 위 기호의 뒤에 붙인다. | {}
7823a924-3856-4c3f-8247-b65449fb465f | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-15 4 종으로 구분하고 있다. 표 25 에 배관용 동관의 치수를 보여 준다. 2) 일반적 품질 인탈산동관과 무산소동관의 품질을 KS D 5301 에 따라 정 리하면 표 26 과 같다. 또한 상용 압력은 다음의 식 (14)로 구 한다. 2.0St P = D-0.8t (14) 식에서, ¦ P ¦ : ¦ 시험수압, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 관의 두께, ¦ mm ¦ 표 23 동관의 분류 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용된 소재에 따른 분류 ¦ 인탈산동관 타프피치동관 ¦ 일반 배관재 순도 99.9% 이상으로 전기 기기 재료 순도 99.96% 이상 용도가 다양하다 ¦ ¦ 사용된 소재에 따른 분류 ¦ 무산소동관 동합금관 ¦ 일반 배관재 순도 99.9% 이상으로 전기 기기 재료 순도 99.96% 이상 용도가 다양하다 ¦ ¦ 질별 분류 ¦ 연질(O) 반연질(OL) ¦ 가장 연하다 ¦ ¦ 질별 분류 ¦ 반경질(1/2H) 경질(H) ¦ 가장 강하다 ¦ ¦ 두께별 분류 ¦ K ¦ 가장 두껍다 ¦ ¦ 두께별 분류 ¦ LM ¦ 두껍다 보통두께 ¦ ¦ 두께별 분류 ¦ ¦ ¦ ¦ 두께별 분류 ¦ N ¦ 얇은두께(오배수 배관용) ¦ ¦ 용도별 분류 ¦ 일반배관용 산업용 열교환기용 ¦ 유체수송용 등 공조기, 냉동기용 등 보일러, 발전소용 등 ¦ 표 24 동과 황동관의 화학성분 ¦ 합금번호 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 합금번호 ¦ Cu ¦ Pb ¦ Fe⌀ ¦ P ¦ Zn ¦ ¦ C1020 ¦ 99.96 이상 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ C1100 ¦ 99.90 이상 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ C1201 ¦ 99.90 이상 ¦ - ¦ - ¦ 0.04 이상 0.015 미만 ¦ - ¦ ¦ C1220 ¦ 99.90 이상 ¦ - ¦ - ¦ 0.015 ~0.040 ¦ - ¦ ¦ C2200 ¦ 89.0~91.0 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.06 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ ¦ C2300 ¦ 84.0~86.0 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ ¦ C2600 ¦ 68.5~71.5 ¦ 0.07 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ ¦ C2700 ¦ 63.0~67.0 ¦ 0.07 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ ¦ C2800 ¦ 59.0~63.0 ¦ 0.10 이하 ¦ 0.07 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ D : 관의 바깥지름, mm S : 재료의 허용응력, MPa. 인탈산동관, 무산소동관, 타프피치동관에서는 41.2 기타 합금관에서는 48.1 을 기준한다. 3) 일반적 성질 (1) 물리적 성질 동의 물리적 성질은 표 27 과 같다. (2) 기계적 성질 냉간가공에 의해 가공 경화된 동관과 황동관을 가열하면 금 속조직의 재배열(재결정)이 일어나서 기계적 성질도 변화한다. 따라서 동관을 가열할 때는 450~550°C 가 적당하고, 황동관 의 경우는 함유량에 따라 다르지만 보통 450~600°C 이다. 동과 황동은 저온이 되면 인성이 증가하나 고온이 되면 강 도가 저하된다. 따라서 동관 동합금관은 고온에서 휩 등의 가 공을 피하는 것이 좋고, 연질관은 상온에서 가공하는 것이 좋 다. 재료에 반복되는 응력이 작용하면 피로에 의한 균열이 생 기고, 온도가 높아짐에 따라 피로강도는 감소한다. (3) 내식성 ① 담수. 동과 동합금은 담수에 대한 내식성이 뛰어나서 공업적인 용도에는 거의 문제가 없으며 영구적으로 사용 가 능하다. 동은 담수와 접하면 동의 표면에 아산화동(Cu2O)를 생성하고 그 위에 물에 대한 용해도가 작은 염기성탄산 동(CuCO3 Cu(OH)2)을 생성해서 보호피막으로 작용한다. 그러나 이 피막은 담수의 수질에 의해 크게 지배되고, 내식성 에도 영향을 미친다. 동과 동합금은 약 알카리성에 대해서 가장 안정된 상태를 유지하고, 중성 부근에서도 부식속도는 크지 않다. 그러나 pH 가 낮은 물은 내식성을 현저하게 저하시킬 수 있다. 또 pH 가 낮고 중탄산이온에 비해서 황산이온을 많이 함유하고 있는 경 우에는 동관에 공식이 발생할 수 있다. 동과 동합금의 내식성에 영향을 미치는 인자는 다음과 같다. ㉠ 염분농도. 임해지역의 지하수에는 가용성 염분농도가 현저하게 높아서 부식성이 커진다. 따라서 염분농도가 높은 경우에는 해수용 내식재료를 사용한다. ② 산. 동과 동합금은 일반적으로 산화성산에 심하게 부식 되지만 비산화성산에는 충분한 내식성을 가지고 있다. 다만, 비산화성산에서도 용존산소와 제이철이온 등의 산화제가 포 함되어 있는 경우에는 상당히 부식된다. ㉡ 대기오염. 건물의 공조용 냉각수는 냉각탑을 써서 순환 하는 것이 많다. 이때 대기 중의 아황산가스 등의 오염성분을 흡수해서 냉각수를 산성화할 수 있다. 따라서 공조기의 냉매응 축기에 사용된 동관을 부식시킬 수 있다. ③ 알칼리. 고농도의 알칼리유에 대해서 동과 동합금의 내 식성은 충분하지 않다. 산화제를 함유한 암모니아수 혹은 습 한 암모니아 가스에 대해서는 가용성착(����)이온을 생 성하므로 심하게 부식된다. 또한 암모니아 응력부식에 의한 균열을 발생시키는 경우가 많다. ④ 염류. 중성과 알칼리성의 염류수용액에 대해서 동과 동 합금은 내식성이 크다. 그러나 산성염용액에 의해서는 부식이 심한 경우도 있으므로 사용에 주의 한다. | {}
5805eca0-c9d7-4eff-b9d7-bbd25860969f | 4권.pdf | 5.32-16 제 5 편 일반 구성 요소 표 25 동관 자료 ¦ NPS ¦ 형 0.409 1,965 10 ¦ 두께 mm 0.329 0.329 ¦ 지름 mm ¦ 지름 mm ¦ 표면적 m2/m ¦ 표면적 m2/m ¦ 2 단면적 mm ¦ 2 단면적 mm ¦ 질량 kg/m ¦ 질량 kg/m ¦ 상용압력 1) 2) 3) ASTM B88~120°C, MPa(g) ¦ 상용압력 1) 2) 3) ASTM B88~120°C, MPa(g) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NPS ¦ 형 0.409 1,965 10 ¦ 두께 mm 0.329 0.329 ¦ OD ¦ ID ¦ 외표면 7.11 ¦ 내표면 ¦ 재료 1610 737 2 309 ¦ 유로 701 ¦ 관 ¦ 물 ¦ 연질 1,531 ¦ 경질 ¦ ¦ 1/4 ¦ M K ¦ 0.89 L 3.18 M 2.77 DWV 1.83 ¦ 9.53 1266 1108 ¦ 7.75 ¦ 0.030 ¦ 0.0244 0.3834 0.3889 0.3917 ¦ 24 0.3200 ¦ 47 ¦ 0.216 ¦ 0.047 ¦ 5.868 5,944 ¦ 11.004 ¦ ¦ ¦ KLKL 287.40 293.75 ¦ 0.76 6.45 ¦ 9.53 ¦ 8.00 99.95 101.83 144 ¦ 0.030 ¦ 0.0250 ¦ 21 12.20 12.57 ¦ 50 7 846 12 201 12 572 ¦ 0.188 9.91 6.59 20.64 67 771 ¦ 0.050 16.70 ¦ 5.033 1,738 0.883 ¦ 9.432 ¦ ¦ 3/8 8 ¦ ¦ 1.24 ¦ 12.70 307.98 ¦ 10.21 3,254 2,703 192.61 ¦ 0.040 3,827 ¦ 0.0320 14.39 11.32 85.99 54.63 ¦ 45 ¦ 82 2.510 ¦ 0.400 ¦ 0.082 ¦ 6.164 2,096 1,544 ¦ 11.556 ¦ ¦ ¦ 0.89 L 2.096 ¦ ¦ 12.70 ¦ 10.92 197.74 200.84 257.18 240.00 ¦ 0.040 ¦ 0.0344 3.40 2.79 ¦ 33 ¦ 94 1,551 ¦ 0.295 ¦ 0.094 68.38 ¦ 4.399 ¦ 8.253 1.600 3,930 ¦ ¦ ¦ MKL 0.489 ¦ 0.64 ¦ 12.70 ¦ 11.43 ¦ 0.040 ¦ 0.0360 ¦ 24 ¦ 103 ¦ 0.216 ¦ 0.103 0.489 0.489 ¦ 3.144 ¦ 5,895 1,448 ¦ ¦ 1/2 ¦ ¦ 1.24 ¦ 15.88 ¦ 13.39 ¦ 0.050 ¦ 0.0421 0.883 ¦ 57 87.86 ¦ 141 ¦ 0.512 6.39 ¦ 0.141 ¦ 4,930 ¦ 9.246 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.02 ¦ 15.88 ¦ 13.84 ¦ 0.050 ¦ 0.0436 ¦ 48 ¦ 151 ¦ 0.424 ¦ 0.151 ¦ 4.027 ¦ 7,543 ¦ ¦ ¦ M ¦ 0.71 ¦ 15.88 ¦ 14.45 ¦ 0.050 ¦ 0.0454 ¦ 34 ¦ 164 4 ¦ 0.302 60.09 67.77 ¦ 0.164 ¦ 2,820 ¦ 5,282 ¦ ¦ 5/8 ¦ K ¦ 1.24 ¦ 19.05 ¦ 16.56 ¦ 0.060 ¦ 0.0521 ¦ 70 ¦ 215 ¦ 0.622 ¦ 0.215 ¦ 4.109 ¦ 7,702 ¦ ¦ ¦ LK 155.58 ¦ 1.07 ¦ 19.05 ¦ 16.92 ¦ 0.060 ¦ 0.0530 ¦ 60 ¦ 225 ¦ 0.539 ¦ 0.225 ¦ 3,523 ¦ 6.605 ¦ ¦ 3/4 ¦ ¦ 1.65 ¦ 22.23 ¦ 18.92 ¦ 0.070 0.289 0.329 ¦ 0.0594 0.9269 ¦ 106 ¦ 281 5.33 ¦ 0.954 ¦ 0.281 ¦ 4.668 ¦ 8,757 ¦ ¦ ¦ L M ¦ 1.14 2.77 8.59 ¦ 22.23 ¦ 19.94 ¦ 0.070 4.32 0.968 0.968 ¦ 0.0628 0.9229 ¦ 75 ¦ 312 ¦ 0.677 5 ¦ 0.312 ¦ 3,234 ¦ 6.061 K ¦ ¦ ¦ 2.11 ¦ 0.81 6.35 ¦ 22.23 0.409 ¦ 20.60 ¦ 0.070 ¦ 0.0646 ¦ 55 ¦ 333 ¦ 0.488 ¦ 0.333 ¦ 2.303 ¦ 4.309 2.875 ¦ ¦ 1 ¦ MKLM ¦ 1.65 2.41 130.18 ¦ 28.58 0.409 ¦ 25.27 ¦ 0.090 ¦ 0.0792 ¦ 139 ¦ 502 8 ¦ 1.249 ¦ 0.502 ¦ 3,634 ¦ 6.812 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.27 1.47 104.78 155.58 145.82 1.972 155.58 ¦ 28.58 130.18 0.3975 1.655 0.4581 ¦ 26.04 3,696 0.4663 ¦ 0.090 ¦ 0.0817 ¦ 109 ¦ 532 478 ¦ 0.973 8.144 11.70 ¦ 0.532 ¦ 2,792 ¦ 5,240 942 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.89 ¦ 28.58 ¦ 26.80 87.00 122.05 0.4694 ¦ 0.090 7 538 ¦ 0.0841 9.69 ¦ 77 ¦ 564 155.58 ¦ 0.691 12.04 1 698 1 484 ¦ 0.564 ¦ 1,958 ¦ 3,668 ¦ ¦ 1 1/4 ¦ K ¦ 1.65 130.18 ¦ 34.93 ¦ 31.62 123.83 ¦ 0.110 0.409 ¦ 0.0994 ¦ 173 ¦ 785 ¦ 1.543 ¦ 0.785 ¦ 2.972 ¦ 5,571 ¦ ¦ ¦ L 307.98 ¦ 1.40 151.36 ¦ 34.93 45 241 ¦ 32.13 124.64 ¦ 0.110 ¦ 0.1009 ¦ 147 ¦ 811 ¦ 1.316 ¦ 0.811 1,338 29 137 ¦ 2.517 ¦ 4,716 ¦ ¦ ¦ M 3.682 K M MKL 10.29 ¦ 1.07 ¦ 34.93 46 ¦ 32.79 DWV ¦ 0.110 ¦ 0.1030 4.27 ¦ 114 ¦ 845 ¦ 1.015 ¦ 0.845 30 ¦ 1,924 0.489 ¦ 3,599 M ¦ ¦ ¦ DWV ¦ 1.02 4.06 ¦ 34.93 ¦ 32.89 ¦ 0.110 ¦ 0.1033 ¦ 108 ¦ 850 15.18 ¦ 0.967 ¦ 0.850 ¦ 1,827 ¦ 3.427 2,696 ¦ ¦ 1 1/2 6 ¦ K ¦ 1.83 3.56 ¦ 41.28 ¦ 37.62 ¦ 0.130 ¦ 0.1183 99.19 ¦ 226 44.73 ¦ 1 111 17 311 13.27 ¦ 2.025 ¦ 1.111 238 ¦ 2,786 24.50 15.83 ¦ 5,226 12 2.351 ¦ ¦ ¦ L ¦ 1.52 ¦ 41.28 0.6163 ¦ 38.23 ¦ 0.130 ¦ 0.1201 104.78 ¦ 190 ¦ 1 148 126.52 17 525 ¦ 1,701 196.22 ¦ 1.148 2 741 710 ¦ 2.324 ¦ 4.351 130.18 ¦ ¦ ¦ M M 2.11 ¦ 1.24 3.10 ¦ 41.28 2.903 0.6212 ¦ 38.79 148.46 149.38 ¦ 0.130 ¦ 0.1219 104.78 ¦ 157 ¦ 1 181 ¦ 1,399 ¦ 1.182 17.53 ¦ 1,896 30 ¦ 3.558 ¦ ¦ ¦ DWV DWV ¦ 1.07 ¦ 41.28 ¦ 39.14 DWV ¦ 0.130 ¦ 0.1228 0.4755 ¦ 135 1 016 ¦ 1 203 17 993 9.09 ¦ 1,204 17.99 ¦ 1.203 ¦ 1.627 0.855 ¦ 3,048 ¦ ¦ 2 ¦ K K 6.88 ¦ 2.11 206.38 0.808 ¦ 53.98 ¦ 49.76 ¦ 0.170 ¦ 0.1564 ¦ 343 4 314 ¦ 1 945 38.56 ¦ 3.070 29.14 ¦ 1,945 ¦ 2.455 ¦ 4,606 0.6050 ¦ ¦ ¦ L L ¦ 1.78 5.08 206.38 295.07 ¦ 53.98 ¦ 50.42 ¦ 0.170 ¦ 0.1585 0.648 0.648 ¦ 292 3 212 ¦ 1 997 28.71 ¦ 2,606 30.24 ¦ 1,997 ¦ 2.069 ¦ 3,951 ¦ ¦ ¦ M ¦ 1.47 16 ¦ 53.98 ¦ 51.03 ¦ 0.170 ¦ 0.1603 0.648 ¦ 243 ¦ 2 045 ¦ 2.171 30.71 ¦ 2.045 1.317 ¦ 1.717 ¦ 3.220 ¦ ¦ 2 1/2 ¦ DWV ¦ 1.07 206.38 1.455 ¦ 53.98 11 699 042 ¦ 51.84 ¦ 0.170 ¦ 0.1628 0.648 ¦ 177 1.255 31 ¦ 2 111 206.38 ¦ 1,585 ¦ 2,111 0.841 ¦ 1.241 ¦ 2.331 2.468 ¦ ¦ ¦ K ¦ 2.41 ¦ 66.68 ¦ 61.85 ¦ 0.209 ¦ 0.1942 0.6309 ¦ 287 1 771 ¦ 3 004 680 ¦ 4.35 31.62 ¦ 3.004 ¦ 2,275 ¦ 4.268 1.579 ¦ ¦ ¦ L ¦ 2.03 7,727 4.88 ¦ 66.68 ¦ 62.61 ¦ 0.209 ¦ 0.1966 3,144 ¦ 413 6 705 ¦ 3 079 7,846 ¦ 3.69 59.93 45.15 ¦ 3.079 ¦ 1.917 68 382 ¦ 3.592 3,937 ¦ ¦ 3 ¦ MK 0.3139 776 K 64.87 ¦ 1.65 L 3,937 ¦ 66.68 ¦ 63.37 ¦ 0.209 ¦ 0.1990 2,717 0.7541 ¦ 337 ¦ 3 154 0.289 ¦ 3.02 46.94 ¦ 3.154 ¦ 1.558 714 895 6 722 6 112 ¦ 2.917 4,109 92.08 1,655 ¦ ¦ ¦ 2.103 ¦ 2.77 2,724 ¦ 79.38 92.08 596 ¦ 73.84 ¦ 0.249 0.808 ¦ 0.2320 0.2733 ¦ 666 5 004 ¦ 4 282 5 944 6 063 ¦ 5.96 ¦ 4.282 ¦ 2.193 1084 ¦ 3.392 0.329 2,910 ¦ ¦ ¦ L L ¦ 2.29 1,434 2,468 ¦ 79.38 104.78 257.18 ¦ 74.80 244.48 ¦ 0.249 ¦ 0.2350 0.2761 6.063 0.7681 ¦ 554 1,441 97.97 ¦ 4 395 ¦ 4.95 ¦ 4.395 0.3078 ¦ 1.813 ¦ 2,717 2,468 ¦ ¦ ¦ M 5.38 1.317 ¦ 1.83 17.31 ¦ 79.38 79.38 92.08 257.18 ¦ 75.72 77.09 85.98 246.41 0.808 ¦ 0.249 0.249 0.289 ¦ 0.2378 0.2423 0.2701 7,538 0.7742 0.9028 ¦ 446 281 852 2.041 1,675 4 259 ¦ 4 503 4 667 5 806 47 686 9 621 64 873 ¦ 3.98 2.51 7.62 38.07 0.968 ¦ 4.503 4.667 5,806 0.3115 47.69 ¦ 1.448 0.903 2,082 7 727 1.317 ¦ 1,696 3,903 8.00 6.94 ¦ ¦ 3 1/2 12 ¦ DWV KL ¦ 1.14 2.54 3.05 307.98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주 1) 연납땜 또는 경납땜 피팅을 사용할 때, 관이음쇠에 의해 제한 압력을 결정된다. 2) 상용압력은 ASME B31.9 의 허용 응력을 사용하여 계산된 것이다. 관 두께에 5% 공장 허용오차가 사용되었다. 더 높은 관 등급은 더 낮은 온도에 대한 허용 응력을 사용하여 계산 될 수 있다. 3) 연납땜 또는 경납땜 관이음쇠을 경질의 인발관에 사용하는 경우는 연질등급을 사용한다. 관의 허용압력은 플레어 또는 압축식 관이음쇠에도 그대로 적용된다. | {}
b3b4aefc-676a-4d1b-b02a-076c49328f61 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-17 표 26 인탈산동관과 무산소동관의 품질 ¦ 질별 ¦ 기호 ¦ 바깥지름, mm ¦ 두께, mm ¦ 인장강도, GPa ¦ 연신율, % ¦ 경도시험 ¦ 경도시험 ¦ 경도시험 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질별 ¦ 기호 ¦ 바깥지름, mm ¦ 두께, mm ¦ 인장강도, GPa ¦ 연신율, % ¦ HR 30 T ¦ HR 15 T ¦ HR F ¦ ¦ 연질 ¦ C1020 T-O ¦ 4~100 ¦ 21 이상 ¦ 0.206 이상 ¦ 40 이상 ¦ - ¦ 60 이하 ¦ 55 이하 ¦ ¦ 연질 ¦ C1220 T-O ¦ 4~250 ¦ 21 이상 ¦ 0.206 이상 ¦ 40 이상 ¦ - ¦ 60 이하 ¦ 55 이하 ¦ ¦ 1 연질 4 ¦ C1020 T-OL ¦ 4~100 ¦ 21 이상 ¦ 0.206 이상 ¦ 40 이상 ¦ - ¦ 65 이하 ¦ 55 이하 ¦ ¦ 1 연질 4 ¦ C1220 T-OL ¦ 4~250 ¦ 21 이상 ¦ 0.206 이상 ¦ 40 이상 ¦ - ¦ 65 이하 ¦ 55 이하 ¦ ¦ 1 2 연질 ¦ C1020 T-1/2H ¦ 4~100 ¦ 0.3~2.5 ¦ 0.245~0.324 ¦ - ¦ 30~40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1 2 연질 ¦ C1220 14 T-1/2H ¦ 4~250 ¦ 0.3~2.5 ¦ 0.245~0.324 ¦ - ¦ 30~40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 경질 ¦ C1020 T-H ¦ 25 이하 ¦ 0.3~3 ¦ 0.314 이상 ¦ - ¦ 55 이상 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 경질 ¦ C1020 T-H ¦ 25~50 ¦ 0.9~4 ¦ 0.314 이상 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 경질 ¦ C1220 T-H ¦ 50~100 ¦ 1.5~6 ¦ 0.314 이상 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ 할로겐. 동과 동합금은 건조 상태의 공기를 함유하지 않 은 할로겐 가스에 대해서 내식성이 크지만 습한 할로겐가스에 는 심하게 부식된다. 특히 산성용액 중에서는 심하게 부식된다. ⑥ 유기약품. 순수한 약품 예를 들어 프레온과 아세톤, 알 코올, 에테르 및 파라핀 등에 대해 동과 동합금은 뛰어난 내 식성을 나타낸다. 4) 살균성 동관이나 황동관은 다른 수지관이나 금속관에는 없는 특징 으로 살균 작용이 있다. 동관, 각종 수지관, 스테인리스 관에 레지오넬라 속균(��)을 넣고 그 균수의 시간 변화를 보면 (충전 접촉법), 다른 재료의 관에서는 증식을 보이며, 동관에 서는 시험 시작 시 105~106 개의 균수가 24 시간 후에 모두 죽는다. 동이나 동합금의 살균성에 대해 대해서 EPA(미국 표 27 동의 물리적 성질 ¦ 성질 ¦ 수치 ¦ 수치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원자량 ¦ 63.57 ¦ 63.57 ¦ ¦ 결정구조 ¦ 면심입방격자 a = 3.6075A 활면(111), 쌍정면(111) ¦ 면심입방격자 a = 3.6075A 활면(111), 쌍정면(111) ¦ ¦ 액상선온도 ¦ 1 083°C ¦ 1 083°C ¦ ¦ 고상선온도 ¦ 1 065°C ¦ 1 065°C ¦ ¦ 비등점 ¦ 2595°C ¦ 2595°C ¦ ¦ 비중 ¦ 8.94 ¦ 8.94 ¦ ¦ 융해잠열 ¦ 205 kJ/kg ¦ 205 kJ/kg ¦ ¦ 증발잠열 ¦ 4815 kJ/kg ¦ 4815 kJ/kg ¦ ¦ 열전도율 ¦ 108.3 W/(m · K) ¦ 108.3 W/(m · K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ -191 ~16°C ¦ 14.1x106 m/(m · K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ 25~100°C ¦ 16.8x10-6 m/(m . K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ 20~200°C ¦ 17.7x10~6 m/(m · K) ¦ ¦ 비열 ¦ 20°C ¦ 0.3856 kJ/(kg · K) ¦ ¦ 비열 ¦ 100°C ¦ 0.394 1 kJ/(kg · K) ¦ ¦ 종탄성계수 ¦ 연질동관 ¦ 120 GN/m2 ¦ ¦ 종탄성계수 ¦ 경질동관 ¦ 120~135 GN/m2 ¦ 환경 보호국. 2008 년 3 월)에서는 동에 살균력이 있다는 표시 를 해도 좋다고 인가했을 정도다. 이는 금속 재료가 가진 살 균력에 대한 최초의 인정이다. 동과 동합의 표면에는 병원 내에서의 감염 원인이 되는 메티실린(methicillin) 내성 황색 포도상구균(MRSA) 등을 포함 한 세균을 2 시간 이내에 99. 9% 살균 하는 것에 기초한 것이다. 5) 동의 인체에 대한 영향 동이 인체에 미치는 영향이 종래에는 매우 유독한 것으로 여겨 왔으나, 이러한 정보는 의도가 있는 왜곡된 자료에 노출 되어 있었던 역사 때문이다. 금속학적으로나 위생공학적으로 인체에 무해할 뿐만 아니라, 오히려 인체구성상 필수적인 성 분이다. 그러므로 그동안의 잘못된 인식에서 벗어나야 한다. 2.5 연관 1) 종류와 규격 연관은 유연하여 시공이 쉽고 다른 배관과 접속이 간단하 며, 내식성이 좋고, 충격과 진동에 강하다는 등의 장점을 가진 다. 반면, 무겁고, 횡주관에서는 처짐이 쉬우며, 알칼리에 부 식되는 단점이 있다. 오래 전부터 급수관 등 위생배관에 많이 사용되던 배관재 표 28 연관의 종류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 종 ¦ PbP1 ¦ 화학공업용 ¦ ¦ 2 종 ¦ PbP2 ¦ 일반용 ¦ ¦ 3 종 ¦ PbP3 ¦ 가스용 ¦ ¦ 4 종 ¦ PbP4 ¦ 통신용 ¦ ¦ 5 종 ¦ PbP5 ¦ 통신용 ¦ 표 29 수도용 연관의 종류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 종 ¦ PbTW1 ¦ ¦ 2 종 ¦ PbTW2 ¦ ¦ 3 종 ¦ PbTW3 ¦ | {}
af9c504d-2407-413e-98e1-87f76609337e | 4권.pdf | 5.32-18 제 5 편 일반 구성 요소 표 30 납의 물리적 성질 ¦ 비중, 18°C ¦ 11.34 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용융점, °C ¦ 327.4 ¦ ¦ 열전도율 ¦ 34.7 W/(m · K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ 29.3x10-6 m/(m · K) ¦ 표 31 납의 기계적 성질 ¦ 인장강도 ¦ 0.0012~0.0014 GN/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 신율, % ¦ 30~50 ¦ ¦ 브리넬경도(HB) ¦ 3~5 ¦ ¦ 내력(0.5%) ¦ 0.0055 GN/m2 ¦ ¦ 탄성한계응력 ¦ 0.001 4~0.0017 GN/m2 ¦ ¦ 종탄성계수 ¦ 13.7~16.7 GN/m2 ¦ ¦ 크리프강도(3.0%/a) ¦ 0.002 GN/m2 ¦ ¦ 파괴크리프(1 000h) ¦ 0.0063 GN/m2 ¦ ¦ 피로강도(5x10°cycle) ¦ 0.001 5~0.0028 GN/m2 ¦ 표 32 연관의 화학성분 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ Pb ¦ Sn ¦ Sb 및 기타 불순물 ¦ ¦ 1 종 ¦ PbP1 ¦ 99.9 이상 ¦ - ¦ ¦ ¦ 2 종 ¦ PbP2 ¦ 99.5 이상 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 3 종 ¦ PbP3 ¦ 99.5 이상 ¦ ¦ - ¦ ¦ 4 종 ¦ PbP4 ¦ 나머지 ¦ 0.2 이하 ¦ - ¦ ¦ 5 종 ¦ PbP5 ¦ 나머지 ¦ 0.2 이하 ¦ - ¦ 다. 연관은 건조한 공기 속에서는 침식하지 않으며 해수나 천 연수에도 관 표면에 불활성 탄소연막을 만들어 납의 용해와 부식이 방지된다. 그러나 연관을 콘크리트 속에 직접 매설하 면 시멘트에서 유리된 석회석에 의하여 침식되므로, 이런 용 도에는 방식처리 후에 매설한다. 현재는 연관에 대체되는 여러 가지 재질의 배관재가 있어, 일반적인 위생 배관재로서 보다는 가스배관과 화학공업배관 및 다른 분야의 특수한 용도에 사용되고 있다. 연관의 종류에는 KS D 6702 연관과 KS D 6703 수도용 연관이 있으며, 용도에 따라 표 28 과 같이 5 종으로 분류하며, 수도용 연관은 화학성분에 따라 표 29 의 3 종으로 구분된다. 연관의 규격은 각 종류에 따라 다르며, 종류별 표준치수는 제조사의 자료를 참고하는 것이 좋다. 2) 일반적 성질 (1) 물리적 성질 표 30 은 납의 물리적 성질이다. (2) 기계적 성질 표 31 에 납의 기계적 성질을 보여준다. 그러나 납은 특성상 불순물의 다소에 따라 재료품위가 다르며, 시험편의 제조방법과 형상, 치수 등의 측정조건이 다르므로 측정치가 다르게 된다. (3) 화학적 성질 연관은 용도에 따라 화학성분이 다르며 표 32 에 연관의 종 류별 화학성분을 표시 하였다. 2.6 플라스틱 배관재 1) 종류와 규격 플라스틱관이나 관이음쇠는 석유 석탄, 천연가스 등에서 얻 을 수 있는 에틸렌(C2H4), 프로필렌(C3H6), 아세틸렌(C2H2), 벤젠 등을 원료로 한다. 비금속 배관재인 플라스틱은 가볍고, 일반적으로 저렴하며 내식성이 좋다. 유량계산시 중요한 변수인 조도계수(C) 값이 크다. 즉 표면이 매끄럽다. 그러므로 저항이 적어 동일유량에 대한 펌프동력이 작아질 수 있고, 더 작은 구경의 관을 사용할 수 있다는 등의 장점이 있다. 반면에 단점으로는 사용하는 유체나 주변의 온도가 올 라갈수록 강도는 급격히 감소되며, 선팽창 계수가 크기 때문 에 그 만큼 탄성계수는 낮아져 지지간격을 짧게 한다. 화재 발생 시 독가스를 발생한다는 등등의 이유로 국가에 따라서는 건물 내 배관재로의 사용을 금하기도 한다. 플라스틱 배관재는 두 가지 주요 범주 즉 열가소성 (thermo- plastic, 熱可塑性)과 열정화성(thermosetting, 熱硬化性) 으로 나눈다. (1) 열가소성 플라스틱 열가소성 플라스틱은 녹여서 압출하거나 형틀에 넣어 성형 (molding)하는 방식으로 제조되며, 일반적으로 섬유질(filaments) 로 강화하지 않고 사용된다. 이에 속하는 배관재로는 PVC 와, CPVC, PB, PE, PP 관, ABS 및 PVDF 가 있다. (2) 열경화성 플라스틱 열경화성 플라스틱은 경화되므로 개질될 수 없으며, 일반적 으로 유리섬유로 강화시켜 사용한다. 설비배관으로 사용되는 이 범주에 속하는 재료로는 RTR(강화 열경화성 수지)과 FRP(유리섬유 강화 플라스틱)이다. RTR 과 FRP 는 호환되 며 관과 관이음쇠 제조에 사용된다. 그 외에도 유리섬유 강화 에폭시수지, 유리섬유 강화 비닐에스테르와 유리섬유 강화 폴 리에스테르도 이 범주에 포함된다. 에폭시 수지로 만든 관과 관이음쇠는 폴리에스테르로 제조 된 것보다 일반적으로 더 강하고 높은 온도에 사용된다. 그래 서 설비 배관재로 많이 사용되는 것이다. 2) PVC 관 (1) 특성 ① 종류. PVC 관은 주로 유체 수송에 사용되며 경질염화 비닐관과 내충격성 경질염화 비닐관으로 나누어진다. 내충격용 경질염화비닐관은 저온에서의 충격성능을 강화한 제품으로, 일반 경질염화비닐에 내충격 성능을 높여 주는 개 질 재를 첨가한 것이다. 일반용과 상수도 및 전선관 등으로 많이 사용한다. ② 특성. 열화가 적고, 통상의 사용조건에서 노화 현상이나 재료의 경연변화가 거의 없다. 녹이 발생하지 않아 위생적이 며, 일부의 약품을 제외하고는 산·알칼리 에 영향을 받지 않 는다. 내전압성을 띤 전기의 불량도체 이고, 누전, 전격(��) | {}
b9dab8a4-ba6b-41f9-9540-89c242ee909b | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-19 표 33 플라스틱 관의 종류와 사용범위 ¦ 종류 ¦ 명칭 ¦ 종별 ¦ 구경 ¦ 사용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 경질염화비닐관 ¦ VP ¦ 13~300 ¦ 수압 1 MPa 상당의 압송관로에 사용 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 경질염화비닐관 ¦ VU ¦ 40~800 ¦ 수압 0.5 MPa 상당의 저압송관로에 사용 하수도의 경우 무압배수관로에 사용 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 경질염화비닐관 ¦ VW ¦ 13~150 ¦ 수압 1 MPa 정도의 수도용 본, 지관용에 사용 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 경질염화비닐 고무륜 수구부직관 ¦ VP ¦ 50~300 ¦ 상동. 단, 접합형태는 고무륜 접합 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 경질염화비닐 고무륜 수구부직관 ¦ VU ¦ 75~800 ¦ 수압 0.5 MPa 정도의 저압송관로에 사용 접합형태는 고무륜(�) 접합 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 내충격성경질 염화비닐관과 관이음쇠 ¦ HI ¦ 13~150 ¦ 수압은 일반재질과 동일. 특히 충격이 매우 작은 곳의 배관에 사용 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 내충격성경질 염화비닐관과 관이음쇠 ¦ HI ¦ 13~150 ¦ 상동(上�)용 계수 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 하수도용 경질염화비닐관 ¦ VU ¦ 100~800 ¦ 하수도 본관에 사용. 관이음쇠와 같이 압송 하수에서도 VU 관의 설계수압에 사용가능 ¦ ¦ 폴리 에틸렌관 ¦ 일반용 폴리에틸렌관 ¦ PE ¦ 10~300 ¦ 압력관로의 일반용에 사용(농업용수 등) ¦ ¦ 폴리 에틸렌관 ¦ 하수도용 폴리에틸렌관 ¦ 1 종 PE 2 종 ¦ 10~50 ¦ 수도관로의 내부 급수관, 가정 내 인입관으로 사용 ¦ ¦ 강화 플라스틱 복합관 ¦ 농업용 강화플라스틱 복합관 ¦ 1~5 종 ¦ 200~3000 ¦ 농업용수 중심의 대형 도수관에 사용 ¦ ¦ 강화 플라스틱 복합관 ¦ 하수도용 강화플라스틱 복합관 ¦ ¦ 200~3000 ¦ 유역하수도에서 공공하수도까지의 하수관로에 사용 ¦ 사고 등의 염려가 없어 전선관과 전력 케이블 보호관 용도로 우수한 특성이 있다. 반면 유기 용매에 침식되며, 방향족 탄화수소와 에테르, 페 놀 등에는 팽윤(��)되거나 용해 될 수 있다. 열팽창계수는 7 x 10°/K 로 철의 7 배이다. 이 때문에 열수가 통과 하는 급탕 관과 배수관, 열냉의 환수관 및 직사광선에 노출된 배관계통에 사용할 때는 반드시 신축에 관한 대책을 세워야 한다. 겨울철 은 · 충격 강도가 낮아지므로 유의 해야 한다. ③ 종류. 용도에 따라 수도배관에 사용하는 KS M 3401 의 수도용(VP, HIVP)과 KS M 3404 의 일반 유체 수송용으로 대별된다. 또 2 차 가공 유무에 따라 직관, TS 관, 편수칼라 관 으로 구분된다. 관의 종류와 사용범위는 표 33 과 같다. ④ 일반적인 성질. 각종 PVC 관의 일반적인 성질은 표 34 와 같이 요약된다. (2) 경질염화비닐관 경질염화비닐관은 염화비닐(CH2 = CHCI)을 중합한 폴리 염화비닐을 주원료로 하며, 가소제와 안정제 및 안료를 추가 하여 압출성형기에 의해 가압·가열하여 성형된 관이다. 플라 스틱 제품임에도 불구하고 비교적 강도가 높고 가공성이 좋아 서 다양한 모양의 관과 관이음쇠로 제조된다. 1936 년 독일에 서 처음으로 상품화 되었고, 일본에서는 1951 년부터, 국내에 서는 1970 년대 초에 들어와 생산되기 시작하였다. 급수 배수 등의 배관용은 물론 화학공정에서의 약액 수송 관으로도 사용되며, 사용온도 범위는 5~60°C 이다. 산과 알칼 리 등에 부식되지 않으며, 기계적 강도도 비교적 크나, 열과 용제 특히 방부제와 아세톤에 약하다. 온도가 상승할수록 기계적 강도가 약해지며 75°C 정도에서 연화된다. 저온에 약하여 한랭지에서는 적은 충격에도 파괴되 기 쉽다. 열에 의한 팽창이 쉬우므로 신축이 심하다. 따라서 온수용보다는 냉수나 배수배관용에 적합하다. 그 규격은 표 41 과 같다. ① 수도용. 수도용 경질염화비닐관은 관의 끝에 특별한 가 공이 없는 직관과, 편수(片受)칼라(collar)관 A 형, 편수칼라 관 B 형 등이 있다. 편수칼라 관은 직관을 2 차 가공하여 그림 2 와 같이 칼라 즉 수부(受部, hub)를 만들어 배관 작업 시 이음이 편리하도록 한 것이다. ② 일반용. 두께에 따라 VG1 과 VG2 로 구분된다. VG1 이 VG2 보다 두껍다. 건축물의 배수관으로 많이 사용된다. ![image](/image/placeholder) 고무링 직관부분 슬리브가공부분 a. 편수칼라관 A 형 고무링 보강판 직관부분 슬리브가공부분 b. 편수칼라관 b 형 그림 2 PVC 관의 삽입부 | {}
6f16bd6a-61ae-4d92-af65-ea5a2e33ec4a | 4권.pdf | 5.32-20 제 5 편 일반 구성 요소 표 34 각종 PVC 관의 일반적인 성질 ¦ ¦ 성질 ¦ 염화 비닐관 ¦ 내충격 염화비닐관 ¦ 내열염화 비닐관 ¦ 연질 PE 관 ¦ 경질 PE 관 ¦ 강화플라스틱 복합관 ¦ 강화폴리 에틸렌관 ¦ 폴리에스텔 석면적충관 ¦ 폴리프로 필렌관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물 리 적 성 질 ¦ 비중 경도,R 흡수율, mg/cm2 인장강도, GN/m2 ¦ 1.43 120 0.04~0.06 0.050~0.055 ¦ 1.40 107 0.04~0.06 0.050~0.053 ¦ 1.60 140 0.04~0.06 0.050~0.060 ¦ 0.93 - く 0.01 0.010~0.013 ¦ 0.95~0.97 - < 0.01 0.020~0.025 ¦ 2.0 바골 50~60 - - ¦ 1.8~2.0 바골 40~55 0.2 (%) 0.145~0.200 ¦ 1.65 Hz 스케일 110~115 - 0.080 ¦ 0.9~0.91 HR 스케일 93 < 0.03(%) 0.028 ¦ ¦ 기 계 적 성 질 ¦ 굽힘강도, GN/m2 압축강도, GN/m2 전단강도, GN/m2 종탄성계수, GN/m2 포아송비 충격강도, N-m/m2 ¦ 0.090~0.096 0.070~0.075 0.040 2.5~2.7 0.38 4900 ¦ 0.091~0.098 0.07~0.075 0.040 2.5~2.7 0.48 17640 ¦ 0.090~0.096 0.070~0.075 0.042 2.7~2.9 0.38 4900 ¦ - 0.13 - ¦ 0.007 0.023 - 1.3 - 15680 < ¦ 0.200~0.245 - - 13.2~18 0.2 - ¦ 0.130~0.140 0.120~0.200 w - 0.24~0.40 98000~147000 ¦ 0.100~0.140 0.100~0.140 0.036 - - 15680~17640 ¦ 0.920 - - 16660 ¦ ¦ 열 적 성 질 ¦ 열팽창계수, m/(m · K) 비열, KJ/(kg · K) 열전도율, W/(m · K) 연화가공온도, °C 연화온도(침입도), °C 연소성 열접착(용접)온도, °C ¦ 7x106 0.84~2.09 0.13 120~150 86.0 자기소화성 175~180 ¦ 6~8x106 1.05 0.13~0.16 120~150 84.0 자기소화성 170~180 ¦ 6~8x106 0.84~1.26 0.13~0.16 150~160 115 자기소화성 ¦ 18x10 6 2.30 0.34 - - 완소성 ~130 ¦ 10x10-6 2.10 0.42 - - 완소성 180~200 ¦ 10x106 0.84 0.23 - - - ¦ 11x106 1 0.28~0.33 - - ¦ 11.3x10-6 - 0.20 - - - ¦ 110x106 - 0.17~0.23 145°C 열변형 100~130°C ¦ ¦ 전기적성질 ¦ 내전압, kV/mm 체적고유저항, � · cm 유도체력률, 20°C 유전율, 20°C ¦ 40 < 1015 < 0.02 3.2 ¦ 40 < 1015 < 0.02 3.2 ¦ 40 < 1015 < 0.02 3.2 ¦ 20~40 1017 < < 0.0005 2.3 ¦ 48 1017 < < 0.0005 2.3 ¦ - - - - ¦ 12~16 3.1x1016 0.0152 3.39 ¦ - 3.7x1013 - 4.29 ¦ >1016 30~32 2.2~2.3 ¦ ¦ 온도 특성 ¦ 연속사용온도, 20 °C ¦ 60°C > ¦ 60°C > ¦ 60~95°C ¦ 45°C ¦ 45°C > ¦ ※일반용 60°C > ¦ 80°C > ¦ -80~120°C ¦ max 120°C ¦ 3) 폴리에틸렌관 (1) 특성, 종류와 용도 ① 범용 플라스틱의 대표적인 재료. 폴리에틸렌관은 에틸 렌을 원료로 제조한 것으로 화학적 전기적 성질은 염화비닐관 보다 우수하고 유연성이 있다. 90°C 정도에서 연화되지만 저 온에 강하여 -60°C 에서도 취화하지 않으므로 한랭지에서도 사용된다. 외부손상이 용이하고 인장강도가 약한 단점이 있다. 우유 색상 을 띄며 태양광에 노출되면 산화막이 벗겨져 연화되므로 카본블랙 (carbon black)을 혼합하여 검은 색으로 만들어 급수관으로도 사용된다. 일반용과 수도용이 있으며 연질과 경질이 있다. ② 종류. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)관과 고밀도 폴리에틸 렌(HDPE)관이 있다. 저밀도 폴리에틸렌관은 유연성이 좋으며 가벼운 배관재이 다. 특히 저온 특성이 좋다. 이 배관재는 식품과 음료산업분야 와 계측기 등 기기 연결용 튜브로 사용된다. 이음방식은 압착 식(compression fittings), 원타치(push-on connection) 또는 클램프를 사용하는 기계적 방법을 사용한다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)관은 단단하고 내후성이 뛰어나 며, 무독 무취하다. 수도용과 일반용과, 특히 가스산업에서는 대구경관으로 사용된다. 조립식 관이음쇠를 사용할 수 있다. 큰 구경은 열융착 방법을 적용하며, 소구경관은 플레어식이나 압축식 또는 인서트식 관이음쇠를 사용하여 이음한다. ③ 용도. 폴리에틸렌관은 상수도와 가스 공급관으로 사용 하는 관이다. 급수에서 온수까지 넓은 온도 범위에 사용하는 가교폴리에칠렌관, 알루미늄 등으로 복합 강화된 금속강화 폴 리틸렌관으로 구분된다. (2) 수도용 폴리에틸렌 이층관 종래, 관의 구조에 대해서는, 일반관 및 2 층관의 두 종류가 있지만, 내후성 및 내염소수성의 성능을 겸비한 2 층 구조의 관만 규정되어 있다. 폴리에틸렌은 최소요구강도(MRS) 값으로부터 PE 50, PE 100 등으로 표기 된다. 수도용 폴리에틸렌 이층관으로 규정된 관은 재료와 치수 분류에 따라 1 종 2 층관과 2 종 2 층관 및 3 종 2 층관 등 세 가지 유형으로 분류 된다. 그 중 PE 50 의 1 종의 치수는 표 36 과 같다. (3) 가스용 폴리에틸렌관 관의 종류는 사용하는 폴리에틸렌의 최소 요구강도(MRS) 와 관의 바깥지름과 두께 비율(SDR)로 분류 된다. 최소 요구 강도가 8.0 MPa 의 PE 80 과 10.0 MPa 의 PE 100 등 두 종 류가 있으나, 주로 PE 80 이 사용되고 있다. 가스용 폴리에틸렌관의 특징은 접합에 열융착이나 전기융 착법을 사용하는 것이다. (4) 수도용 폴리에틸렌관 수도배관용 폴리에틸렌관은, 고내구성의 PE 100 을 이용한 것이며, 전기융착(EF) 조인트를 사용하여, 융착 일체화시켜, 내구성과 안정성 및 내진성이 높다. 종래의 수도용 폴리틸렌 관과 명확히 식별할 수 있도록 관의 색상은 진청색이 채택되 고 있다. (5) 건축설비용 폴리에틸렌관 | {}
0f8ab28e-1e42-43dc-8b44-c2e3a13ac5da | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-21 표 35 경질 염화 비닐관의 규격 ¦ 종류 구분 호칭지름 ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VU ¦ VU ¦ VU ¦ VU ¦ VU ¦ VU ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 구분 호칭지름 ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 두께 ¦ 두께 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 두께 ¦ 두께 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ ¦ 종류 구분 호칭지름 ¦ 기준 mm ¦ 최대최소 바깥 지름에대한 허용공차 mm ¦ 평균바깥 지름에 대한 허용공차 mm ¦ 최소 mm ¦ 허용 공차 mm ¦ 개략 안지름 mm ¦ VP ¦ HI ¦ 기준 mm ¦ 평균바깥 지름에 대한 허용공차 mm ¦ 최소 mm ¦ 허용 공차 mm ¦ 개략 안지름 mm ¦ 질량 kg/m ¦ ¦ 종류 구분 호칭지름 ¦ 기준 mm ¦ 최대최소 바깥 지름에대한 허용공차 mm ¦ 평균바깥 지름에 대한 허용공차 mm ¦ 최소 mm ¦ 허용 공차 mm ¦ 개략 안지름 mm ¦ 질량 kg/m ¦ 질량 kg/m ¦ 기준 mm ¦ 평균바깥 지름에 대한 허용공차 mm ¦ 최소 mm ¦ 허용 공차 mm ¦ 개략 안지름 mm ¦ 질량 kg/m ¦ ¦ 13 ¦ 18.0 ¦ ±0.2 ¦ ±0.2 ¦ 2.2 ¦ +0.6 ¦ 13 ¦ 0.174 ¦ 0.170 ¦ - ¦ 一 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 16 ¦ 22.0 ¦ ±0.2 ¦ ±0.2 ¦ 2.7 ¦ +0.6 ¦ 16 ¦ 0.256 ¦ 0.251 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 20 ¦ 26.0 ¦ ±0.2 ¦ ±0.2 ¦ 2.7 ¦ +0.6 ¦ 20 ¦ 0.310 ¦ 0.303 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 25 ¦ 32.0 ¦ ±0.2 ¦ ±0.2 ¦ 3.1 ¦ +0.8 ¦ 25 ¦ 0.448 ¦ 0.439 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 30 ¦ 38.0 ¦ ±0.3 ¦ ±0.2 ¦ 3.1 ¦ +0.8 ¦ 31 ¦ 0.542 ¦ 0.531 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 48.0 ¦ ±0.3 ¦ ±0.2 ¦ 3.6 ¦ +0.8 ¦ 40 ¦ 0.791 ¦ 0.774 ¦ 48.0 ¦ ±0.2 ¦ 1.8 ¦ +0.4 ¦ 44 ¦ 0.413 ¦ ¦ 50 ¦ 60.0 ¦ ±0.4 ¦ ±0.2 ¦ 4.1 ¦ +0.8 ¦ 51 ¦ 1.122 ¦ 1.098 ¦ 60.0 ¦ ±0.2 ¦ 1.8 ¦ +0.4 ¦ 56 ¦ 0.521 ¦ ¦ 65 ¦ 76.0 ¦ ±0.5 ¦ ±0.3 ¦ 4.1 ¦ +0.8 ¦ 67 ¦ 1.445 ¦ 1,296 ¦ 76.0 ¦ ±0.3 ¦ 2.2 ¦ +0.6 ¦ 71 ¦ 0.825 ¦ ¦ 75 ¦ 89.0 ¦ ±0.5 ¦ ±0.3 ¦ 5.5 ¦ +0.8 ¦ 77 ¦ 2.220 ¦ 2.156 ¦ 89.0 ¦ ±0.3 ¦ 2.7 ¦ +0.6 ¦ 83 ¦ 1.159 ¦ ¦ 100 ¦ 114.0 ¦ ±0.6 ¦ ±0.4 ¦ 6.6 ¦ +1.0 ¦ 100 ¦ 3.409 ¦ 3,338 ¦ 114.0 ¦ ±0.4 ¦ 3.1 ¦ +0.8 ¦ 107 ¦ 1,737 ¦ ¦ 125 ¦ 140.0 ¦ ±0.8 ¦ ±0.5 ¦ 7.0 ¦ +1.0 ¦ 125 ¦ 4.464 ¦ 4.095 ¦ 140.0 ¦ ±0.5 ¦ 4.1 ¦ +0.8 ¦ 131 ¦ 2,739 ¦ ¦ 150 ¦ 165.0 ¦ ±1.0 ¦ ±0.5 ¦ 8.9 ¦ +1.4 ¦ 146 ¦ 6.701 ¦ 6.561 ¦ 165.0 ¦ ±0.5 ¦ 5.1 ¦ +0.8 ¦ 154 ¦ 3,941 ¦ ¦ 200 ¦ 216.0 ¦ ±1.3 ¦ ±0.7 ¦ 10.3 ¦ +1.4 ¦ 194 ¦ 10.129 ¦ 9.913 ¦ 216.0 ¦ ±0.7 ¦ 6.5 ¦ +1.0 ¦ 202 ¦ 6.572 ¦ ¦ 250 ¦ 267.0 ¦ ±1.6 ¦ ±0.9 ¦ 12.7 ¦ +1.8 ¦ 240 ¦ 15.481 ¦ 15.052 ¦ 367.0 ¦ ±0.9 ¦ 7.8 ¦ +1.2 ¦ 250 ¦ 9.758 ¦ ¦ 300 ¦ 318.0 ¦ ±1.9 ¦ ±1.0 ¦ 15.1 ¦ +2.2 ¦ 286 ¦ 21.962 ¦ 21.252 ¦ 318.0 ¦ ±1.0 ¦ 9.2 ¦ +1.4 ¦ 298 ¦ 13.701 ¦ ¦ 350 ¦ 370.0 ¦ - ¦ ±1.2 ¦ 14.3 ¦ +2.0 ¦ 339 ¦ 24.378 ¦ - ¦ 370.0 ¦ ±1.2 ¦ 10.5 ¦ +1.4 ¦ 348 ¦ 18.051 ¦ ¦ 400 ¦ 420.0 ¦ - ¦ ±1.3 ¦ 16.2 ¦ +2.2 ¦ 385 ¦ 31.294 ¦ - ¦ 420.0 ¦ ±1.3 ¦ 11.8 ¦ +1.6 ¦ 395 ¦ 23.059 ¦ ¦ 450 ¦ 470.0 ¦ - ¦ ±1.5 ¦ 18.1 ¦ +2.6 ¦ 431 ¦ 39.267 ¦ - ¦ 470.0 ¦ ±1.5 ¦ 13.2 ¦ +1.8 ¦ 442 ¦ 28.875 ¦ ¦ 500 ¦ 520.0 ¦ - ¦ ±1.6 ¦ 20.0 ¦ +2.8 ¦ 477 ¦ 47.930 ¦ - ¦ 520.0 ¦ ±1.6 ¦ 14.6 ¦ +2.0 ¦ 489 ¦ 35.346 ¦ ¦ 600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 630.0 ¦ ±3.2 ¦ 17.8 ¦ +2.8 ¦ 592 ¦ 52.679 ¦ ¦ 700 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 732.0 ¦ ±3.7 ¦ 21.0 ¦ +3.2 ¦ 687 ¦ 72.018 ¦ 표 36 수도용 폴리에틸렌관 1 종 2 층관의 치수와 허용차 ¦ DN ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 전체 두께 ¦ 전체 두께 ¦ 전체 두께 ¦ 길이 ¦ 길이 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 기준 치수 mm ¦ 평균 OD 허용차 mm ¦ 타원도 ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 최소치수 mm ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 안지름 mm ¦ m 당 질량 kg ¦ 두루마리 cm ¦ 두루마리 cm ¦ 내층두께 mm ¦ ¦ DN ¦ 기준 치수 mm ¦ 평균 OD 허용차 mm ¦ 타원도 ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 최소치수 mm ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 안지름 mm ¦ m 당 질량 kg ¦ 안지름 ¦ 상당바깥지름 ¦ 내층두께 mm ¦ ¦ 13 ¦ 21.5 ¦ ±0.15 ¦ 1.3 ¦ 3.5 ¦ ±0.30 ¦ 3.2 ¦ 120 ¦ +2 -0 ¦ 14.5 ¦ 0.184 ¦ 40 이상 ¦ 약 80 이상 ¦ 1.7 ¦ ¦ 20 ¦ 27.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.7 ¦ 4.0 ¦ ±0.30 ¦ 3.7 ¦ 120 ¦ +2 -0 ¦ 19.0 ¦ 0.269 ¦ 50 이상 ¦ 약 90 이상 ¦ 2.2 ¦ ¦ 25 ¦ 34.0 ¦ ±0.20 ¦ 2.1 ¦ 5.0 ¦ ±0.35 ¦ 4.65 ¦ 90 ¦ +2 -0 ¦ 24.0 ¦ 0.423 ¦ 70 이상 ¦ 약 110 이상 ¦ 3.15 ¦ ¦ 30 ¦ 42.0 ¦ ±0.20 ¦ 2.6 ¦ 5.6 ¦ ±0.40 ¦ 5.2 ¦ 90 ¦ +2 -0 ¦ 30.8 ¦ 0.595 ¦ 80 이상 ¦ 약 120 이상 ¦ 3.2 ¦ ¦ 40 ¦ 48.0 ¦ ±0.25 ¦ 2.9 ¦ 6.5 ¦ ±0.45 ¦ 6.05 ¦ 60 ¦ +2 -0 ¦ 35.0 ¦ 0.788 ¦ 90 이상 ¦ 약 130 이상 ¦ 4.05 ¦ ¦ 50 ¦ 60.0 ¦ ±0.30 ¦ 3.6 ¦ 8.0 ¦ ±0.55 ¦ 7.45 ¦ 40 ¦ +2 -0 ¦ 44.0 ¦ 1.216 ¦ 110 이상 ¦ 약 150 이상 ¦ 5.45 ¦ 수도배관용으로 사용되면서 내진성이 좋다는 장점이 부각 되어 기계설비 분야의 부지 내 매설배관이나 피트 내의 횡인 관(�引管), 급수 입상관 등의 용도로도 사용된다. 관의 치수 는 표 37 과 같다. 생산 규격은 DN 20~200 이다. 바깥지름 은 강관과 같기 때문에, 배관 지지 금구 등도 공유가 가능하 여 범용성이 높다. 수도용과 배수용 폴리에틸렌관과 같이 PE 100 을 사용하며, 전기융착(electro fusion)식 관이음쇠를 사 용한다. (6) 가교 폴리에틸렌관 ① 종류. 중밀도, 고밀도 폴리에틸렌을 가교 반응시켜, 내 열성과 내클리프성을 향상시킨 관이다. 급수 급탕과 바닥난방 등 광범위한 용도에 적용할 수 있다. 규격으로는 가교폴리에 틸렌관과 수도용 가교폴리에틸렌 등 2 가지가 있다. 관에는 구 조에 따라 M 종(단층관, 기계식 이음을 사용하는 관)과 E 종 (이중 관, 열융착식 관이음쇠를 사용하는 관)이 있다. 또한, 용도별 사용압력을 기준으로 PN 10 과 PN 15 두 가 지로 구분된다. ② 규격과 치수 및 사용압력. 가교 폴리에틸렌관의 종류별 규격과 표준치수 및 사용압력은 표 38~표 40 과 같다. ③ 물리적인 성질. 가교 폴리에틸렌관의 물리적 성질은 표 | {}
aa99cfc2-ff07-4e98-9d9e-cf57f3fcd995 | 4권.pdf | 5.32-22 제 5 편 일반 구성 요소 표 37 건축배관용 폴리에틸렌관의 치수와 허용차 ¦ DN ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 타원도 ¦ 두께 ¦ 두께 ¦ 길이 ¦ 길이 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 기준 치수 mm ¦ 평균 O.D 허용차 mm ¦ 최대 OD- 최소 ID mm ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 안지름 mm ¦ m 당 질량 kg ¦ ¦ 20 ¦ 27.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.3 ¦ 3.4 ¦ +0.6 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 19.6 ¦ 0.260 ¦ ¦ 25 ¦ 34.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.4 ¦ 3.4 ¦ +0.6 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 26.6 ¦ 0.338 ¦ ¦ 30 ¦ 42.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.5 ¦ 3.9 ¦ +0.6 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 33.6 ¦ 0.479 ¦ ¦ 40 ¦ 48.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.5 ¦ 4.4 ¦ +0.7 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 38.5 ¦ 0.620 ¦ ¦ 50 ¦ 60.0 ¦ ±0.20 ¦ 1.6 ¦ 5.5 ¦ +0.8 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 48.2 ¦ 0.963 ¦ ¦ 75 ¦ 89.0 ¦ ±0.30 ¦ 1.9 ¦ 8.1 ¦ +1.1 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 71.7 ¦ 2,096 ¦ ¦ 100 ¦ 114.0 ¦ ±0.35 ¦ 2.3 ¦ 10.4 ¦ +1.3 -0 ¦ 5000 ¦ +2 -0 ¦ 91.9 ¦ 3.429 ¦ ¦ 150 ¦ 165.0 ¦ ±0.50 ¦ 3.3 ¦ 15.0 ¦ +1.7 -0 ¦ 5000 ¦ +2 -0 ¦ 133.3 ¦ 7.126 ¦ ¦ 200 ¦ 216.0 ¦ ±0.65 ¦ 4.3 ¦ 19.7 ¦ +2.2 -0 ¦ 5000 ¦ +2 -0 ¦ 174.4 ¦ 12.238 ¦ 표 38 가교 폴리에틸렌관의 규격 ¦ 규격 명 ¦ KS 규격번호 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가교화 폴리에틸렌 (PE-X)관 -제 1 부 : 일반사항 ¦ KS M ISO 15875-1 ¦ 사용조건의 분류 등 일반사항에 대한 규정 ¦ ¦ 가교화 폴리에틸렌 (PE-X)관 ¦ KS M 3357 ¦ 난방용과 냉수용을 위한 품질 기준 규정 ¦ ¦ 가교화 폴리에틸렌 (PE-X)관 -제 3 부 : 이음관 ¦ KS M 15875-3 ¦ 이음관의 특성 규정 ¦ ¦ 폴리에틸렌관이음쇠 ¦ KS B 1546 ¦ 기계식 이음관의 특성 규정 ¦ 표 39 가교 폴리에틸렌관의 치수 ¦ 공칭 치수 (DN/OD) ¦ 평균바깥 지름, mm (min-max) ¦ 안지름, mm ¦ 관벽 두께, ■ ¦ 단위 중량, kg/m ¦ 설계 압력 ¦ 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 16 ¦ 16.0~ 16.3 ¦ 11.8~ 12.7 ¦ 1.8~ 2.1 ¦ 0.081 ¦ 4 종 1.0 MPa ¦ 100.0~ 100.3 ¦ ¦ 20 ¦ 20.0~ 20.3 ¦ 15.6~ 16.5 ¦ 1.9~ 2.2 ¦ 0.109 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 100.0~ 100.3 ¦ ¦ 25 ¦ 25.0~ 25.3 ¦ 19.6~ 20.7 ¦ 2.3~ 2.7 ¦ 0.166 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 100.0~ 100.3 ¦ ¦ 32 ¦ 32.0~ 32.3 ¦ 25.4~ 26.5 ¦ 2.9~ 3.3 ¦ 0.265 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 100.0~ 100.3 ¦ ¦ 40 ¦ 40.0~ 40.4 ¦ 31.6~ 33.0 ¦ 3.7~ 4.2 ¦ 0.421 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 50.0~ 50.3 ¦ ¦ 50 ¦ 50.0~ 50.5 ¦ · 39.6~ 41.3 ¦ 4.6~ 5.2 ¦ 0.653 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 50.0~ 50.3 ¦ ¦ 63 ¦ 63.0~ 63.6 ¦ 50.0~ 52.0 ¦ 5.8~ 6.5 ¦ 1.033 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 50.0~ 50.3 ¦ 주) 설계압력은 난방용 기준이며 음용수용은 표기 되지 않았음. 41 과 같다. ④ 용도. 가교 폴리에틸렌관의 용도는 ㉠온수 온돌과 바닥 온수난방 배관, ㉡급수 급탕용 배관, ㉢화학공장의 열교환용 코일, 용제 수송관 등의 공업용, ㉣도로가열 등 융설용, ㉤채 소와 과일 재배용 급수 배관 등의 관개용수 용 등 다양하다. ⑤ 최소 굽힘 반경. 가교 폴리에틸렌관을 온수 온돌이나 바 닥 난방용으로 사용할 경우의 굽힘 반경은 그림 3 과 같다. (6) 금속강화 폴리에틸렌관 알루미늄 합금을 중심 재료로 하고 내외부 층이 폴리에 틸 렌인 복층구조의 관이다. 폴리에틸렌이 갖는 특성 이외에 내 표 40 가교 폴리에틸렌관 사용압력 ¦ 사용온도, °C ¦ 0~20 ¦ 21~40 ¦ 41~60 ¦ 61~70 ¦ 71~80 ¦ 81~90 ¦ 91~95 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최고사용 압력, MPa ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ 0.65 ¦ 0.55 ¦ 0.50 ¦ 0.45 ¦ 0.40 ¦ 주) 내구 수명 50 년 기준 ¦ 양손거리 ¦ (단위:cm) ¦ (단위:cm) ¦ (단위:cm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 굽힘 및 고정 예시 ¦ 호칭 (지름) ¦ 최소 양손거리 ¦ 최소 굽힘직경 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 45 ¦ 12 ¦ ¦ 고정점 ¦ 15 ¦ 80 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 105 ¦ 25 ¦ ¦ 배관폭 ¦ 25 ¦ 130 ¦ 38 ¦ 그림 3 가교 폴리에틸렌관의 최소 굽힘직경 | {}
b03ab514-da51-48bf-94be-9b80a571ff5c | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-23 표 41 가교 폴리에틸렌관의 물리적 성질 ¦ 항목 ¦ 단위 ¦ 물 성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 밀도 ¦ g/cm2 ¦ 0.940 이상 ¦ ¦ 항복점 응력(20°C) ¦ kg/cm2 ¦ 163~210 ¦ ¦ 항복점 응력(80°C) ¦ kg/cm2 ¦ 75~95 ¦ ¦ 신율(20°C) ¦ % ¦ 440~550 ¦ ¦ 신율(80°C) ¦ % ¦ 260~330 ¦ ¦ 굴곡강도 ¦ kg/cm2 ¦ 250 ¦ ¦ 충격강도 ¦ - ¦ 파괴되지 않음 ¦ ¦ 로크웰강도 ¦ - ¦ 47 ¦ ¦ 융점 ¦ °C ¦ 200°C 에서 현상 유지 ¦ ¦ 연화점 ¦ °C ¦ 123 ¦ ¦ 열관류율 ¦ kcal/(m2 · h · °C) ¦ 22.3 ¦ ¦ 선팽창계수 ¦ 10~4 cm/°C ¦ 1.4~2.0 ¦ ¦ 내약품성 ¦ - ¦ 산, 알칼리에 안정적 ¦ ¦ 사용온도 범위 ¦ °C ¦ 0~95 ¦ 압성을 향상시켜 사용온도 95°C 에서 0.8 MPa 의 압력까지 사 용할 수 있다. 가용성과 형상 유지성에서 내가스 투과 성이 우 수하고, 선팽창 계수는 보통의 폴리에칠렌관보다 매우 작고, 강관, 스테인리스강관 등의 금속관에 가깝다. 4) 폴리부틸렌관 (PB 관) (1) 종류 가볍고 유연한 재료인 폴리부틸렌은 99°C 까지의 온수와 냉 표 42 PB 관의 규격 ¦ 공칭치수 DN ¦ 공칭바깥 지름 mm ¦ 평균 바깥지름 mm ¦ 평균 바깥지름 mm ¦ 관 ¦ 관 ¦ 관 ¦ 관 ¦ 관 ¦ 관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭치수 DN ¦ 공칭바깥 지름 mm ¦ min ¦ max ¦ S10 ¦ S8 ¦ S6.3 ¦ S5 ¦ S4 ¦ S3.2 ¦ ¦ 공칭치수 DN ¦ 공칭바깥 지름 mm ¦ min ¦ max ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12.0 ¦ 12.3 ¦ 1.3a ¦ 1.3a ¦ 1.3a ¦ 1.3a ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16.0 ¦ 16.3 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20.0 ¦ 20.3 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25.0 ¦ 25.3 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 3.5 ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32.0 ¦ 32.3 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 2.9 ¦ 3.6 ¦ 4.4 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40.0 ¦ 40.4 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ 4.5 ¦ 5.5 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50.0 ¦ 50.5 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ 4.6 ¦ 5.6 ¦ 6.9 ¦ ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63.0 ¦ 63.6 ¦ 3.0 ¦ 3.8 ¦ 4.7 ¦ 5.8 ¦ 7.1 ¦ 8.6 ¦ ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75.0 ¦ 75.7 ¦ 3.6 ¦ 4.5 ¦ 5.6 ¦ 6.8 ¦ 8.4 ¦ 10.3 ¦ ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90.0 ¦ 90.9 ¦ 4.3 ¦ 5.4 ¦ 6.7 ¦ 8.2 ¦ 10.1 ¦ 12.3 ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110.0 ¦ 111.0 ¦ 5.3 ¦ 6.6 ¦ 8.1 ¦ 10.0 ¦ 12.3 ¦ 15.1 ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125.0 ¦ 126.2 ¦ 6.0 ¦ 7.4 ¦ 9.2 ¦ 11.4 ¦ 14.0 ¦ 17.1 ¦ ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140.0 ¦ 141.3 ¦ 6.7 ¦ 8.3 ¦ 10.3 ¦ 12.7 ¦ 15.7 ¦ 19.2 ¦ ¦ 160 ¦ 160 ¦ 160.0 ¦ 161.5 ¦ 7.7 ¦ 9.5 ¦ 11.8 ¦ 14.6 ¦ 17.9 ¦ 21.9 ¦ ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ 주) 관벽 두께에 대한 허용차는 KS M 3363 에 따름. 수 배관용으로 사용된다. 열융합이나 고무링이 삽입되어 있는 관이음쇠 사용과 같은 기계적인 방법으로 이음되고, 최소 굽힘 반경은 관지름의 10 배까지 가능하며 코일의 형태로 공급된다. KS M 3363 에 따라 PB 1 종(온수공급 60°C), PB 2 종(온 수공급 70°C), PB 4 종(온돌난방, 저온방열), PB 5 종(고온방 열)로 나눈다. 규격은 표 42 와 같다. (2) 관의 특성 ① 열전도율. 열전도율이 낮으므로 배관을 통한 열손실이 상대적으로 적다. 그러므로 열교환이 이루어져야 하거나 방열 이 잘 되어야 하는 온수코일 같은 용도로 보다는 유체수송에 적합하다. 냉온수 배관으로 사용할 때는 다른 배관재와 마찬 가지로 보온이 필요하다. ② 선팽창계수. 선팽창계수가 낮으므로 열에 의한 신축량 도 상대적으로 적으나, 온수에 사용할 경우에는 신축에 대한 대책의 필요성 여부를 검토해야 한다. 또 배관계통에는 정압 뿐만 아니라 워터해머와 같은 동압이 작용하므로 이에 대한 대책도 검토한다. ③ 전해물질의 영향을 받지 않으며, 무독성으로 급수용이 나 수도용도의 사용에 지장이 없다. (3) 일반적인 품질 다른 플라스틱관과 같이 사용온도에 따라 강도가 변화하기 때문에 설계 시에는 용도에 따라 온도별 특성을 고려하여야 한다. 열팽창율은 금속관에 비해 크기 때문에, 신축량이 크므 로 롤러 서포트와 앵커 등 지지금구 설치를 늘려 주어야 하 고, 필요한 경우에는 신축이음 설치도 고려하여야 한다. 표 43 에 폴리부틸렌관의 성질을 보여준다. (4) 용도 폴리부틸렌관은 고분자 중합체로 높은 결정체와 특수한 밀 도를 가진 반연질 배관으로 가볍고 유연하여 시공이 간편하여 표 43 PB 관의 물리적 성질 ¦ 성질 ¦ 성질 ¦ 단위 ¦ 물성치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물리적 성질 ¦ 비중 ¦ - ¦ 0.937 ¦ ¦ 물리적 성질 ¦ 경도 ¦ D scale ¦ D60 ¦ ¦ 물리적 성질 ¦ 흡수율 ¦ mg/cm2 ¦ 0.01 이하 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 인장항복강도 ¦ kgf/cm2 ¦ 170 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 인장파괴강도 ¦ kgf/cm2 ¦ 340 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 인장파괴신축 ¦ % ¦ 250 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 탄성률 ¦ kgf/cm2 ¦ 2700 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ Possion ¦ - ¦ 0.38 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 충격강도 ¦ kgf/cm2 ¦ 45 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 선팽창률 ¦ °C-1 ¦ 1.3x10-4 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 비열 ¦ cal/(g°C) ¦ 0.5 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 열전도율 ¦ kcal/(m · h · °C) ¦ 0.33 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 용융점 ¦ °C ¦ 124~126 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 취화온도 ¦ °C ¦ -18 ¦ ¦ 전기적 성질 ¦ 체적고유저항 ¦ Q.cm ¦ 1017 이상 ¦ ¦ 전기적 성질 ¦ 내전압 ¦ kV/mm ¦ 38 ¦ | {}
7d1ff208-786c-468b-aa90-4b82d57c83d3 | 4권.pdf | 5.32-24 제 5 편 일반 구성 요소 다음과 같은 용도로 사용된다. ① 급수 급탕배관. 무독 무취이므로 상수도를 포함한 급수 와 급탕배관용으로 사용된다. ② 공업용 배관. 내약품성이 있으므로 화학공장과 식품가 공 공장, 종합병원, 공업용수 등 ③ 농업용과 원예배관 등. 배관의 유연성이 좋고 자외선 차 단성능이 우수하여 관개수로와 골프장 스프링클러, 농장의 지 하매설 난방배관이나 약품 살포용 배관 ④ 온천수 배관. 스케일이나 녹 발생이 적고, 높은 열과 압 력이 작용하는 조건에서도 사용이 가능 3. 관이음쇠와 관의 접합 3.1 강관의 이음 1) 나사식 관이음쇠와 나사이음 (1) 나사식 관이음쇠 ① 절삭나사와 전조나사. 강관의 양단에 관용 테이퍼 나사 를 내고 나사식 관이음쇠를 사용하여 서로 연결하는 것으로 가장 널리 쓰이는 방법이다. 강관에 가공하는 나사는 종전에는 절삭나사가 주로 사용 되었으나 현재는 소성가공에 의한 전조나사도 사용되고 있다. 각각의 가공법을 적용하여 나사를 가공한 강관에 관이음쇠을 연결하고 인장응력, 굽힘응력을 가하면 절삭나사의 경우는 연 결된 관이음쇠에 가까운 나사의 골 부에서 파괴되는데 비하 여, 전조나사의 경우는 나사부는 파괴되지 않고 강관 자체가 파괴되거나 변형이 나타난다. 그래서 일본의 경우에는 「건축 설비의 내진 설계시공법」에서 절삭나사는 관이음쇠 효율을 60%로 보는데 비하여, 전조나사는 관과 동등한 강도로 인정 되어 관이음쇠 효율을 100%로 하고 있다. 방재 배관 등 내진 성이 요구되는 배관분야에서 사용이 기대된다. ② 나사식 가단주철제 관이음쇠. 주로 배관용탄소강관에 사용하는 것으로, 유체의 상태와 최고 사용압력과 의 관계는 표 44 와 같다. 관이음쇠 형식의 종류에는 1 형과 2 형이 있고 1 형은 과거로부터 생산되어 사용되던 것이다. 관이음쇠의 형태별 종류는 엘보와 티, 소켓, 니플, 부싱, 유 니언 등이며, 엘보와 티 및 소켓에는 이경인 것, 암, 수나사가 있는 것 등으로 종류가 매우 다양하다. 따라서 이음방식을 잘 선택하면 경제적인 시공이 가능하다. 관이음쇠의 표면 상태에 따라서는 주조된 그대로, 아연도 금, 수지코팅, 외면 수지피복 등이 있다. 또한 크기는 관이음 쇠의 호칭으로 하고 DN 6~150 까지 이다. 또한 13.8 MPa 이하의 비교적 고압 배관은 압력배 관용 탄소강관)의 Sch 40 ~80 까지가 사용된다. 비교적 압력이 높은 배관계통 용으로 는 압력배관용 나사식 가단주철제 관이음쇠를 사용한다. 나사이음에 대한 사용유체의 온도와 최고사용압력 과의 관 계는 표 45 에 유니언에 대해서는 표 46 에 따른다. ③ 나사식강관제 관이음쇠. 이것은 보통 관니플이라고 부 르는 것이다. 관니플은 배관용탄소강관(SGP)를 절단하여 양 쪽에 관용테이퍼나사를 가공한 것으로, 규격은 DN6~150 까 지이다. 관니플에는 완전히 나사가 가공된 형태의 통(�)니플, 중앙에 일부 나사가 가공되지 않은 부분을 남겨 두는 단니플(�, close)과 나사가 가공되지 않은 부분을 길게 한 장니플 등 3 종으로 구분된다. 통니플은 좌우의 나사가 완전히 나사끼리 합쳐져 있다. 암 나사와 수나사를 가까이 잇는 경우에 사용되며, 체결 시에는 암나사 측을 돌려야 한다. 대표적인 용도의 예로는 리턴엘보 가 있다. 표면의 종류에 따라 무도금, 아연도금 및 수지코팅의 3 종류로 분류된다. 이중 수지코팅 제품은 나사식 가단주철제 표 44 유체의 상태에 따른 최고사용압력(가단주철재 관이음쇠) ¦ 재료의 구분 유체의 상태 ¦ 인장강도 300 N/mm2, 신율 6% 이상인 흑심가단 주철, 또는 인장강도 350 N/mm2, 신율 4% 이상인 백심가 단주철 ¦ FCMB 27-05 또는 FCMW 334-04 ¦ FC 200 또는 이와 동등 이상의 회주철 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ *120°C 이하의 정류수 *300°C 이하의 ¦ 2.5 MPa ¦ 2.5 MPa ¦ 2.0 MPa ¦ ¦ 증기, 공기, 가 스, 오일 ¦ 2.0 MPa ¦ 1.0 MPa ¦ 1.0 MPa ¦ 주) 정류수: 맥동 또는 과도한 변동이 없는 물의 흐름. 또한 -20°C 까지의 정 적 유체에 사용하여도 좋다. 표 45 나사식 관이음쇠의 최고사용압력 ¦ 유체 온도, °C ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유체 온도, °C ¦ DN 15~25 ¦ DN 32~50 ¦ DN 65~80 ¦ DN 100 ¦ ¦ -29~66 ¦ 13.8 ¦ 10. ¦ 6.9 ¦ 3.4 ¦ ¦ 100 ¦ 12.0 ¦ 9.1 ¦ 6.2 ¦ 3.2 ¦ ¦ 125 ¦ 10.6 ¦ 8.1 ¦ 5.6 ¦ 3.1 ¦ ¦ 150 ¦ 9.3 ¦ 7.2 ¦ 5.1 ¦ 2.9 ¦ ¦ 175 ¦ 8.0 ¦ 6.3 ¦ 4.5 ¦ 2.8 ¦ ¦ 200 ¦ 6.7 ¦ 5.3 ¦ 4.0 ¦ 2.6 ¦ ¦ 225 ¦ 5.3 ¦ 4.4 ¦ 3.4 ¦ 2.5 ¦ ¦ 250 ¦ 4.0 ¦ 3.5 ¦ 2.9 ¦ 2.3 ¦ ¦ 275 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 2.3 ¦ 2.1 ¦ ¦ 288 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 1.1 ¦ 표 46 유니언의 최고사용압력 ¦ 유체온도, °C ¦ 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -29~66 ¦ 4.1 ¦ ¦ 100 ¦ 3.8 ¦ ¦ 125 ¦ 3.5 ¦ ¦ 150 ¦ 3.2 ¦ ¦ 175 ¦ 2.9 ¦ ¦ 200 ¦ 2.6 ¦ ¦ 225 ¦ 2.3 ¦ ¦ 250 ¦ 2.0 ¦ ¦ 275 ¦ 1.7 ¦ ¦ 288 ¦ 1.3 ¦ | {}
0de2ed81-2391-4c60-b8fc-5db75547d16e | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-25 관이음쇠의 수지코팅 제품에 사용하는 것이다. 설비배관에는 탄소강관과 나사식 가단주철제 관이음쇠와 함께 통니플과 장니폴이 사용된다. 장니플은 현장 작업시간의 단축과 나사 품질 향상을 목적 으로 사용되는 것이다. 길이 50~300 mm 규격품이 대량 생 산되어 시판되고 있다. ④ 나사식배수관이음쇠. 배관용 탄소강관(SGP)를 이용한 배수배관에 사용하는 것으로, 회주철과 가단주철제가 있다. 폐 수의 고형물을 흐르기 쉽게하기 위해 관이음쇠의 안지름 단부 와 관의 나사단부 연결시의 틈새가 작아지도록 관이음쇠 암나 사 안쪽 부분에 리세스 부분이 붙어있다. 이 관이음쇠의 단부 형상이 그림 4 이다. 나사식가단주철제 관이음쇠와 비교하여 암나사 길이가 짧기 때문에 내 수압성능은 낮다. 0.35 MPa 수압검사에서 이상이 없어야 한다. 또한 0° 엘보, 90° Y 등 흐름이 90° 방향으로 변화되는 관이음쇠는 1°10'의 배관경사 가 붙어 있다. (2) 강관의 나사이음 ① 나사 가공. 나사의 형상이나 치수가 바르지 못하면 누수 사고의 원인이 된다. 올바른 나사를 가공하기 위해서는 좋은 기계를 사용할 필요가 있다. 관의 절단으로부터 면취와 나사 가공까지 전 공정의 작업이 가능한 전동 나사기계가가 공사 현장에서 사용되고 있다. 또한 자동 절삭식 나사기계도 많이 사용되고 있어, 가공된 나사의 치수 정밀도는 향상되고 있지 만, 작업시작 후 일정 수량의 나사를 가공한 후에는 나사 게 이지를 사용하여 검사를 하는 것이 좋다. ② 나사식 관이음쇠를 사용한 이음. 나사 이음작업을 행할 때에는 누출을 방지하기 위해 배관 내의 액체(물, 온수, 가스, 기름 등)에 적합한 씰 재를 사용한다. 용도에 따라 씰 테이프 를 나사부에 감아 사용하는 경우도 있다. 나사접합이 끝난 후 45° 이상으로 나사를 되돌리면 누설될 수 있으므로 주의 가 필요하다. 액상 씰제가 경화한 후에는 나사를 다시 조여서는 안 된다. 나사는 손으로 돌려서 멈춘 위치에서 파이프렌치를 사용한다. 강관의 호칭 지름에 맞는 파이프 렌치를 사용할 때 의 혐의 정도는 표 47 과 같다. 느슨하게 조이면 누설이, 과도 하게 조이면 나사산에 변형이 생겨서 씰 성능 저하의 원인이 될 수 있다. ③ 설계상의 주의 점. 강관에 나사를 내면 그 부분은 두께 가 얇아져 강도가 약해진다. 그래서 나사접합 시의 관이음쇠 효율은 약 60%로 알려져 있다. 또한 접합부에 휩 모멘트가 ![image](/image/placeholder) 90°Y 1°10' 리셋부 그림 4 나사식배수관이음쇠의 단부형상 표 47 강관 나사 접합 시 표준체결량 ¦ 호칭지름, DN ¦ 체결길이(산수) ¦ 체결량(파이프렌치 값) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 ¦ 8.16 (4.5 산) ¦ 2.7 (1.5 산) ¦ ¦ 20 ¦ 9.53 (5.3 산) ¦ 2.7 (1.5 산) ¦ ¦ 25 ¦ 10.39 (4.5 산) ¦ 3.5 (1.5 산) ¦ ¦ 32 ¦ 12.70 (5.5 산) ¦ 3.5 (1.5 산) ¦ ¦ 40 ¦ 12.70 (5.5 산) ¦ 3.5 (1.5 산) ¦ ¦ 50 ¦ 15.88 (6.9 산) ¦ 4.6 (2.0 산) ¦ ¦ 65 ¦ 17.46 (7.6 산) ¦ 5.8 (2.5 산) ¦ ¦ 80 ¦ 20.64 (8.9 산) ¦ 5.8 (2.5 산) ¦ ¦ 100 ¦ 25.40 (11.0 산) ¦ 6.9 (3.0 산) ¦ ¦ 125 ¦ 28.58 (12.4 산) ¦ 8.1 (3.5 산) ¦ ¦ 120 ¦ 28.58 (12.4 산) ¦ 8.1 (3.5 산) ¦ 가해지면 관이음쇠 접합부로부터 구부지게 되고, 변위 량이 많 아지면 곧 나사부에 균열이 발생하게 된다. 따라서 매설관의 경우는 지반이 부등 침하하는 곳, 또 배관의 한쪽은 건물에 고정되어 있으나 한쪽이 침하될 것으로 예상되는 곳에서는 6 개의 엘보를 사용하여 배관을 하고 나사의 회전에 의해 변위를 흡수하도록 하거나, 가요성을 갖는 이음쇠나 관을 사용한다. 2) 플랜지이음 (1) 플랜지와 관의 이음방식 별 종류. 플랜지 이음은 특수한 경우, 즉 장비에 배관되는 부분이나, 밸브나 절연이음쇠를 사용하는 경우 등 주로 분리가 필요한 배관 계통에 사용한다. 플랜지 종류는 그림 5 에서와 같이 낮 은 압력에 사용하는 것에서부터 높은 압력에 사용하는 것까지 여러 형태가 있고, 이음방식에 따라서는 소켓 용접식플랜지, 맞대기 용접식플랜지, 나사식 플랜지, 유합형 플랜지 등이 있 다. 용접식 플랜지의 압력-온도기준은 표 48 과 같다. (2) 재료 별 관플랜지 강제 플랜지와 주철 플랜지가 있고, 압력-온도기준과 재료, 기본 치수, 개스킷 자리 및 치수 허용차가 규정되어 있다. 개 스킷 자리의 형상으로는 호칭압력 16 K 이하의 FF 플랜지, 20 K 이상의 RF 플랜지가 주로 사용된다. ① 강제 관플랜지. 호칭 압력 5~30 K 의 여러 종류가 있 다. 호칭 지름은 DN 10~1 500 이며 플랜지의 종류와 호칭 압력에 따라 다르다. ② 주철제 관플랜지. 회주철제, 가단주철제와 구상흑연 주 철제가 있다. 플랜지의 종류는 나사식 일체형 플랜지, 개스킷 자리는 전면적 자리와 평면 자리가 규정되어있다. 호칭 압력 5~20 K, DN 10~1 500 으로, 두께 등의 치수는 플랜지의 종류와 호칭 압력에 따라 다르다. 주철 나사식 플랜지의 압력 -온도 기준을 표 49 에 나타낸다. ③ 나사식 주철제 관플랜지. 표면 상태에 따라 주조상태와 1 차 방청도장 및 도금제의 3 종류가 있다. 호칭압력은 5 K 와 10 K 로 호칭지름은 DN 15~150 이다. 또한, 나사식 플랜지의 일종으로 나사식 가단주철제 관이 음 쇠로 규정된 조합플랜지가 있다. 호칭지름은 DN 15~150, 유체의 상태와 최고사용 압력과 의 관계는 전술한 표 44 와 같 으며, 나사식 관이음쇠도 동일하다. | {}
e5489f84-501b-419c-bd94-27bcdb86cd51 | 4권.pdf | 5.32-26 제 5 편 일반 구성 요소 ![image](/image/placeholder) a. FF 플랜지 b. RF 플랜지 c. MF 플랜지 d. TGJ 플랜지 ![image](/image/placeholder) 그림 6 유합 플랜지 이음 그림 5 플랜지 형태 표 48 용접식 플랜지의 압력-온도 기준 ¦ 재료 ¦ 호칭압력 ¦ DN ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 호칭압력 ¦ DN ¦ 120°C 까지 ¦ 220°C ¦ 300°C ¦ ¦ 탄소강 ¦ 5K ¦ 10~1500 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 10K ¦ 15~1500 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 16K ¦ 10~ 600 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 2.3 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 20K ¦ 10~ 600 ¦ 3.4 ¦ 3.1 ¦ 2.9 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 30K ¦ 10~ 400 ¦ 5.1 ¦ 4.6 ¦ 4.3 ¦ 유합(�合)플랜지(lap joint). 미리 관에 플랜지를 끼우 고 그 후 스톱 엔드(stop end, 미리 플랜지를 성형한 단관)와 맞대기 용접하거나 그림 6 과 같이 관단을 직접 플랜징하여 사 용한다. 관의 두께가 얇아서 나사 가공이나 플랜지에 관을 용 접하는 것이 불가한 동관의 경우에도 관 끝을 확관과 플랜징 한 다음 플랜지를 끼워 이음하는 유합(��)이음 방법도 적 용된다. 유합형 플랜지의 압력-온도 기준은 표 50 과 같다. 표 49 주철제 나사식 플랜지의 압력-온도 기준 ¦ 재료 ¦ 호칭 압 력 ¦ DN ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 호칭 압 력 ¦ DN ¦ ~ 120°C ¦ 220°C ¦ 300°C ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 5K ¦ 15~150 ¦ 0.7 ¦ 0.5 ¦ - ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 5K ¦ 15~150 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 10K ¦ 15~150 ¦ 1.4 ¦ 1.0 ¦ - ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 10K ¦ 15~150 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 16K ¦ 25~150 ¦ 2.2 ¦ 1.6 ¦ - ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 16K ¦ 25~150 ¦ 2.2 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ G3,M1 D1, M2 ¦ 20K ¦ 40~150 ¦ 2.8 ¦ 2.0 ¦ - ¦ ¦ G3,M1 D1, M2 ¦ 20K ¦ 40~150 ¦ 2.8 ¦ 2.5 ¦ 2.3 ¦ 주) G 는 회주철제, M 은 흑심 가단주철제, D 는 구상흑연 주철제를 표시함. 표 50 유합형 플랜지의 압력-온도 기준 ¦ 재 료 ¦ 호칭 압력 ¦ DN ¦ 최고사용 압력, MPa ¦ 최고사용 압력, MPa ¦ 최고사용 압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 호칭 압력 ¦ DN ¦ ~ 120°C ¦ 220°C ¦ 300°C ¦ ¦ 탄소강 ¦ 5K ¦ 10~600 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 10K ¦ 15~600 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 16K ¦ 15~600 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 2.3 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 20K ¦ 15~600 ¦ 3.4 ¦ 3.1 ¦ 2.9 ¦ 3) 용접 (1) 용접의 특성 ① 장점. 배관용 탄소강관를 주로 사용하는 기계설비 배관 에서도 높은 안전성과 신뢰성이 요구된다. 용접은 현장작업이 용이하고 경제적이며 이음한 부위에서의 누설이 없다는 등의 장점이 있다. 용접기술의 발달로 피복아크용접과 미그용접을 포함한 여러 가지 용접 방법을 사용한다. ② 용접식 이음쇠의 종류. 맞대기기 용접식 관이음쇠도 다 양한 형태로 보급되고 있다. 탄소강에 사용할 수 있는 용접식 관이음쇠의 형상에 의한 종류는 45 도와 90 도 및 180 도의 장 엘보와 단엘보, 동경과 이경티, 동심과 편심레듀서 캡 등 11 종과 특수 관이음쇠가 있다. ③ 맞대기 이음쇠의 적용 범위. 배기통기 계통과 냉매배관 을 제외하고는 원칙적으로 DN 100 이상의 물과 증기 및 오 일 계통의 배관에는 맞대기 용접식 관이음쇠를 사용한다. 배 관계통 전체의 신뢰성을 높이고 또한 배관시공을 용이하게 하 기 때문에 DN 80 이하의 관에 대해도 맞대기 용접식 관이음 쇠를 사용하는 경우가 있지만, 원칙적으로는 나사식 관이음쇠 나 소켓 용접식 관이음쇠를 사용한다. 맞대기 용접식 관이음쇠의 단부는 원칙적으로 베벨엔드 이 지만, 단부의 허용차는 SGP 강관의 허용차와 는 약간 다르므 로, 용접 시공시의 관 선단부와 이음쇠 내외면 형상 간에 다 소간의 차이에 주의 할 필요가 있다. ④ 용접 시 주의 사항. 아연 도금된 강관이나 관이음쇠 등의 용접에는 용접 전류와 용접속도 등 용접조건 외에도 흄가스 (fume, 용접작업 시의 가스)에 대해서도 충분히 유의 할 필요 가 있다. 피복아크 용접에서는 일미나이트계, 라임티타니야계 또는 고산화(���)티탄 계의 피복용접봉이 사용되고 특히 고셀룰로오스계와 저수소계피복용접봉을 사용하는 경우에는 아연 도금을 제거하고 용접하는 것이 좋다. | {}
c2426888-4a54-449b-952c-9be16c81749f | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-27 4) 기계식 관이음쇠 (1) 종류 기계식 관이음쇠는 일반적인 관접합 형식인 나사식, 용접식 이외의 방법을 적용하는 것으로, 주로 고무 개스킷 등을 이용 한 기계적 접합방식 모두를 칭하는 것이다. 강관용 메카니컬 이음쇠의 대표적인 것으로는 메카니칼 형 관이음쇠와 덮개(housing)형 관이음쇠가 있으며, 모두 철강제 관이음쇠 용어 중의 「가동식관이음쇠」 로 분류되는 이음쇠다. 접합되는 관에 나사 · 용접 등의 가공이 불필요하며 쐐기형 링개스킷을 압륜이나 홀딩 브래킷(holding bracket)으로 누 르고 공구로 조임으로서 유체를 밀봉한다. 이러한 구조에서는 관의 축방향으로 당겨지는 힘에 대한 저지력이 약하기 때문에 시공 시에는 관 축방향으로 관이 이동하지 않도록 고정을 해 주어야 한다. 축방향의 저지력을 크게 하기 위해서 잠금 링을 두는 경우도 있다. 이런 종류의 관이음쇠는 제조회사의 자체적인 규격에 따르 며, 일반적인 크기는 DN 10~80 으로, 종류는 엘보와 소켓, 티 등 여러 가지가 있다. (2) 메카니칼 관이음쇠 접합 기계식 관이음쇠 접합 시에는 제조사가 제시하는 시공방법 에 따라야 한다. 메카니칼 형태 관이음쇠의 접합 시 접합 부품의 조립순서 를 틀리지 않도록 주의 하며 압륜 체결 시에는 조임이 부족하 지 않도록 규정상의 조임 토크를 준수한다. 덮개형 관이음쇠의 경우는 시공 매뉴얼에 따라 빠짐 방지 용 링 용접, 그루브 가공 등의 관 끝 가공을 정확히 하고, 관 끝 실링 표면의 상처나 이물질 등은 제거한다. 시설의 용도에 따라서는 관 끝의 방식 처리도 고려한다. 볼 트 너트의 조임은 편향되게 조여지지 않도록 주의 한다. 3.2 스테인리스강관의 이음 1) 스테인리스강관 이음의 특성 스테인리스강관의 이음은 일반 탄소강 강관과 다른 특징을 가지고 있기 때문에 기계적인 방법으로의 이음이 많이 쓰인다. 용접 이음쇠를 사용하여 용접하는 방법도 있으나, 설비 배 관에서는 용접 후 조직의 변화에 따른 부식 등의 문제가 있 다. 이러한 문제를 피하기 위하여 나사식이음과 여러 가지 기 계적인 방법이 개발되어 사용되고 있다. 2) 용접과 솔더링 (1) 용접 용접은 탄소강 강관과 마찬가지로 접합 방식의 기본이지만, 탄소강 강관과 다른 점은 일반아크 용접이 아니라 주로 TIG 용접하는 것이다. 관과 관이음쇠를 용접하는 경우에는 산화 방지를 위해 관내를 아르곤가스나 질소가스(오스테나이트계 에서만 사용)로 퍼지시킴은 물론, 용접부를 덮어(back seal) 서 산소가 접촉되지 않는 상태에서 용접하는 것이 중요하다. 이러한 용접이 되기 위해서는 충분한 관리하에 작업이 되어야 하기 때문에 공사 현장에서 직접 하는 것보다는 환경을 갖춘 공장에서 제작하여 현장에서는 조립하는 조립식 가공(pre fab)으로 하는 것이 좋다. 또한 외면의 열을 받아 그을 린 부분은 스테인리스강이나 나일론 브러시 등으로 연마하거나 전해 연마 등으로 제거해야 한다. 관과 접합하는 맞대기 용접식 관이음쇠는 얇은 관인 일 반배관용 스테인리스강관에 대해서는 일반배관용 스테인리스 강관의 맞대기 용접식 관이음쇠를 사용한다. Sch 관인 배관 용 스테인리스강관과 배관용 대구경 스테레스강관에 대해서 는 주로 배관용 강판제 맞대기용접식 관이음쇠가 사용되며, 이음매가 없는 관의 경우는 배관용 강제 맞대기 용접식관이음 쇠를 사용한다. (2) 솔더링 동관이음에서 사용되는 방법을 스테인리스 강관에 응용한 것으로, 솔더링용 이음쇠에 관을 삽입하고 용접재를 용융시켜 이음하는 것이다. 이 방법을 적용할 때 용접재는 주석 함량이 높은 것이어야 하며 적정한 플럭스를 사용한다. 3) 기계적인 이음 (1) 나사식이음 스테인리스 강관은 두께가 얇아서 관 자체에 나사를 가공 하는 것이 어렵다. 따라서 일반적인 방법보다는 밸브나 기기 를 부착할 때 나사식 어댑터를 사용하는 등의 예가 나사이음 의 대부분이다. 나사접합은 비교적 작은 구경에 적용되지만, 스테인리스 강 대 스테인리스강을 나사접합하면 미끄럼에 대한 저항력 적고, 열전도율이 낮고, 열팽창계수가 크기 때문에 타서 바이트에 늘 어붙기 쉽다. 그러므로 스테인리스에 적합한 밀봉재(sealant) 를 사용할 필요가 있다. 또한 일반배관용 스테인리스 강관이 나 배관용 스테인리스강관 중 Sch 번호의 얇은 두께의 관을 이용하는 경우는 관에 직접 나사를 낼 수 없기 때문에 두꺼운 관에 나사가공한 니플이나 어댑터를 용접하여 사용한다. (2) 플랜지이음 스테인리스 강관에 플랜지를 부착하기 위해서는 용접이 필 요하다. 이 경우는 공장에서 가공한 후 부재를 공사현장에 반 입시켜 조립 설치하는 것이 좋다. 설비배관에 널리 사용되고 있는 일반 배관용 스테인리스 강관는 두께가 얇기 때문에 스테인리스강 플랜지를 덧대기 용 접하기 위해서는 기량이 요구된다. 따라서 관의 끝을 확관 한 후 플랜징하여(stop end, 미리 성형된 플랜지) 이것을 관 끝 에 맞대기 용접하여 사용하는 유합형 플랜지를 이용하는 방법 또는 스톱엔드 대신 관 끝을 직접 플랜지로 가공하여 사용하 기도 한다. 유합형 플랜지는 스테인리스강으로만 제작 할 필 요는 없다. 탄소강에 아연도금이나 수지 코팅되어 있는 것을 사용하기도 한다. 또한 개스킷은 틈새 부식을 일으키지 않도록 염소를 포함하지 않는 것이 요구되며, 일반적으로 비석 면을 폴 리테트라플루오로 에틸렌으로 감싼 것이 사용되고 있다. (3) 메카니칼형 이음쇠 관과 관이음쇠를 가열하거나 용접하지 않고 현장에서 관을 절단하거나 가공하여 관이음쇠에 내장된 실재나 빠짐 방지구 에 의해 기계적으로 접합할 수 있는 구조를 가진 접합 방식이 다. 비교적 소구경의 일반배관용 스테인리스강관에 대한 접합 으로 이용되고 있지만, 300 mm 의 대구경까지 적용할 수 있 | {}
5b2d60e6-f985-4e48-8d16-2094c0acc450 | 4권.pdf | 5.32-28 제 5 편 일반 구성 요소 는 것도 있다. 용접접합 등과 달리 숙련이 필요하지 않고 쉽 게 시공할 수 있는 장점이 있으나, 구성부품을 빠트리고 시공 하는 등의 실수가 없도록 각 관이음쇠의 시공 설명서에 따라 시공하는 것이 중요하다. 관이음쇠는 종류가 많으나 구조와 형상에 대하여 다음과 같이 3 형식으로 분류할 수 있다. ① 원터치식. 모따기, 홈 등이 가공되어있는 관에 관이 음쇠를 기우고 전용 공구를 사용하여 연결하는 방식이다. ② 프레스식. 모따기 등 필요한 가공을 한 관을 관이음 쇠에 삽입한 후, 전용 체결공구를 이용하여 관이음쇠를 압 착하여 접합하는 방식이다. ③ 너트 플랜지형 관이음쇠. 모따기, 확관 등 필요한 가 공을 한 관을 캡 너트 또는 플랜지로 본체에 접합하는 방 식이다. (4) 덮개형 관이음쇠 덥개형 관이음쇠는 제조사의 자체 규격으로 제조한 것이다. 일반배관용 스테인리스강관에 적용하는 경우에는 관의 두께 가 얇기 때문에 그루브형이 많이 사용된다. 개스킷은 최고 사 용온도 60°C 의 내염소성의 EPDM 을 사용하며, 온수관으로 는 적용이 제외되고 있다. 최고 사용압력은 1.0 MPa 용과 2.0 MPa 용이 있고, 관종과 크기에 따라 적용범위가 제한되 므로 제조사의 규격을 참조하는 것이 좋다. 4) 가스 · 물용 플렉시블튜브와 관이음쇠 스테인리스강의 내식성 및 벨로우즈관의 가요성을 이용한 금속가요관 또는 플렉시블 호스라고 부르는 관과 관이음쇠가 가스배관 및 급수·급탕배관에 널리 사용되고 있다. 관련 단체 나 업계에서 여러 가지 명칭을 붙이고 있다. (1) 가스용 가스용은 도시가스나 LP 가스를 사용하는 고정형 가스연 소 기기에 시용하는 것과 가스 밸브와 연결하여 사용하는 플 렉시블 호스가 있다. 성능은 가스용 금속 플렉시블호스에 정 해져 있지만, 상세한 사항은 제조회사의 자료를 참조한다. 또한 가스계량기 이후 가스밸브까지의 옥내 배관에는 장척 (30, 60 m 롤)의 가스용 스테인리스 플렉시블관과 접합용의 관이음쇠가 보급되고 있다. 소재로 사용된 관이 스테인리스 얇은 관이기 때문에 못질에 의해서 뚫어질 수가 있으므로 이 에 대한 대책으로 관에는 누설감지 홈을, 관이음쇠에는 누출 감지 구멍이 있어서 누설 시 감지할 수 있다. (2) 급수급탕용 기구연결 배관에 사용할 수 있는 스테인리스플렉시블 관이 음쇠는 양단에 플레어 너트가 부착되어 있어서 기구나 장치에 너트를 조임여 간단히 체결된다. 아직 신뢰성이 확보 된 것은 아니나 단독 주택의 배관 등 보수 유지 시는 물론 사무실 건 물에서 탕비실의 급수 급탕배관 등에 사용되고 있다. 규격에 의해 제조되는 품목이 아니므로 제조사의 자료를 참고한다. 플렉시블 관이음쇠를 사용할 때 유의 할 사항은 다음과 같다. ① 플렉시블 튜브의 산을 압축하여 확관이나 플랜징 가공 할 때에는 전용 공구를 사용한다. ② 어댑터나 니플을 사용하는 경우는 캡 너트 측의 나사 는 평행의 수나사 전용 제품을 사용한다. ③ 패킹은 사용 유체에 적합한 것을 사용한다. ④ 급수 급탕기구에 직결하여 사용한다. ⑤ 노출부에 사용하거나 기구의 내부에 조립하는 경우는 덮개를 열면 관이음쇠부의 이상이 보일 수 있는 곳에 이음이 이루어져야한다. ⑥ 외력이 가해져 손상 될 수 없는 위치에 설치한다. ⑦ 진동이 반복적으로 가해지는 곳에서는 사용하지 않는다. ⑧ 캡 너트 부근에는 굽힘부가 없어야 한다. ⑨ 최소 굽힘반경(동일 직경의 튜브를 감는 직경) 이상 의 큰 반경으로 설치한다. ⑩ 플렉시블 관이음쇠를 반복 굽힘 또는 늘리거나 압착하 지 않는다. ⑪ 적정한 길이로 미리 설치 모양으로 구부린 다음에 부착 한다. 또한 한쪽을 고정한 상태에서 잡아당기거나 무리하게 굽히지 않는다. ⑫ 설치할 때 비틀림이 생기지 않도록 한다. ⑬ 이종 금속간의 접촉부식이 방지될 수 있는 환경인지를 고려해야 하며 필요한 경우는 절연 관이음쇠를 사용한다. ⑭ 수압 시험 후에 깨끗한 물로 채워 둔다. ⑮ 한번 사용된 것은 재사용하지 않는다. 3.3 주철관의 이음 1) 주철관 이음의 특성 주철관은 용접이 어렵고 절단이 어려우므로 소켓이음이나 플랜지이음과 기계적 이음이 주로 사용된다. 최근에는 빅토릭 이음, 타이튼 이음, 노-허브(no-hub) 이 음 등 특수한 방법이 개발되어 사용되고 있으나, 이러한 이음 방법은 즉 제조사별로 보유한 특허이기도하다. 그래서 고유 명칭이 된다. 그러므로 주철관 사용에 있어서 이음방법을 명 시하면 제조사를 지정하는 결과 가 된다. 대표적인 주철관 이음 방식을 일반명칭을 사용하여 표시한 것이 그림 7 이다. 2) 소켓이음 연납이음(lead joint)라고도 하며, 주로 건물의 배수관과 소구경 관에 사용된다. 주철관의 소켓(hub)에 삽입구를 끼운 후 마를 감고 코킹 정으로 박아 넣는다. 마는 납과 물이 직접 접촉하는 것을 방지하고 납은 접합부에 굽힘성을 부여한다. 마를 다져 넣는 양은 급수관인 경우 접합길이의 1/3, 배수관 의 경우는 2/3 정도로 한다. 납은 충분히 가열하여 충분한 양 을 이음부에 단번에 부어넣는다. 이 방식의 이음에 있어서의 유의 점은, 납을 여러 번에 나누 어 부어넣으면 블로 홀(blow hole)이 생겨 누수의 원인이 될 수 있다. 수평관인 경우는 이음부 주위에 클립을 채워 용융 납이 외부로 유출되지 않도록 한다. 이음부에 수분이 있으면 용융 납이 비산하여 위험하므로 주의 한다. 그림 7 의 a 는 소켓 이음의 완성된 모양이다. 3) 플랜지이음 플랜지가 달린 주철관은 그림 7 의 b 와 같이, 플랜지가 달 | {}
62d399e2-0eff-4f4a-9161-e269f1d2881a | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-29 린 관을 서로 맞추고 사이에는 패킹을 삽입한 다음 볼트로 조 여 체결한다. 패킹재로는 고무나 마, 납판 등이 사용된다. 플랜지의 형태는 RF 와 MF 형 2 가지가 있으며 건물내부 배관이나 펌프, 밸브, 배관 부속 또는 장치에 배관할 때 등 특 별한 위치에 사용한다. RF 형은 0.75 MPa, MF 형은 0.75~ 2.0 MPa 용으로 사용한다. 4) 기계적 이음 (1) 압륜을 사용하는 기계적 이음 이 방법은 수도용 원심력 덕타일 주철관이나 이형관 등에 사용한다. 그림 7 의 c 와 같이 관의 소켓에 삽입구를 끼우고 고무링을 밀어 넣은 다음 압륜(��, gland)과 플랜지를 볼 트로 조인다. 소켓이음과 플랜지이음의 장점을 취한 방법이 ![image](/image/placeholder) 납 충전재 주철관 주철관 허브측 삽입측 a. 소켓 이음 b.플랜지 이음 개스킷 티형볼트 누름쇠 C, 압륜을 사용하는 기계적 이음 덮개 ![image](/image/placeholder) 내식성 탄성 클램프 개스킷 및 나사 노허브 노허브 주철관 주철관 덮개있는 카풀링 d. 노허브를 사용하는 기계적 이음 그림 7 주철관 이음 방법별 예 다. 접합부의 기밀성이 좋고, 수중작업이 가능하며, 고압에 대 한 안정성이 높다. 덕타일 주철관의 가장 대표적인 관이음쇠로 다음과 같은 특징이 있다. ① 수밀성이 우수하다. 원형이나 각형 단면의 고무링을 사 용하여 높은 수압과 외부하중에 견딜 수 있다. ② 가요성이 있다. 탄력 있는 고무링을 사용하므로 약간의 건물 흔들림이나 진동에 잘 순응한다. ③ 온도변화에 따른 관의 신축이 용이하다. ④ 시공이 쉽고 빠르다. ⑤ 구조상 이탈 방지력이 적다. 따라서 잡아당기는 힘이 작용 하는 곡관부, T 자관 이음부 등은 적절한 보호조치가 필요하다. (2) 노허브(no-hub)를 이용하는 기계적 이음 종래의 소켓이음을 개량한 것으로, 그림 7 의 d 와 같이 두 개의 관을 맞댄 부위에 고무링을 끼우고 스테인리스강 커플링 으로 조여 이음하는 방법이다. 주로 소구경에 적용되며 작업은 간편하지만 다른 방법에 비하여 안전성이 염려되므로 적용할 구경을 고려하여 사용여 부를 결정한다. 3.4 동관이음쇠 1) 동관이음쇠 동관이음쇠는 이음의 방식에 따라 납땜용과 나사식 그리고 이들의 혼합형 및 나팔관 이음용이 있다. 또 재질에 따라 동 제와 동합금제로 대별된다. 동합금제로는 청동을 원료로 한 주물제품과 황동을 원료로 한 단조제품으로 분류된다. 동관과 동관의 이음에는 납땜용을, 밸브나 기구 및 이종 재 질 관과 의 이음에는 동합금제 나사식 이음쇠를 사용하는 것이 일반적이다. 나팔관(flare) 이음쇠는 관의 접합부가 45 도로 가공되어 있 다. 결합할 동관을 45 도로 확관하여 너트를 조여 체결하는 것 으로 불을 사용할 수 없는 경우나, 공조기용의 냉매용 배관 등에 주로 사용된다. 동관이음쇠에 대한 구경의 표기순서는 표 51 과 같다. 표 51 동관이음쇠의 구경 표기 순서 ¦ 구경 수 ¦ 표기 순서 ¦ 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 구경 ¦ 캡, 플럭 ¦ ¦ 2 ¦ 큰 구경①, 작은 구경② ¦ 엘보, 커플링 등 ¦ ¦ 3 ¦ 수평선상의 큰 구경① 수평선상의 적은 구경② 나머지 구경③ ¦ 티 ¦ ¦ 4 ¦ 제일 큰 구경①, 제일 큰 구경과 일직선상에 있는 구경 ②, 나머지 두 구경 중 큰 구경③, 마지막 구경④ ¦ 크로스 ¦ 2) 연납땜과 경납땜 (1) 동관이음의 특성 동관은 인발공정을 거쳐 이음매 없이 제조되므로 두께가 얇다. 그러므로 강관 등의 철계 금속관과 는 달리 모재를 녹이 | {}
0ccf92c6-cdd8-429c-9665-8d414168e61d | 4권.pdf | 5.32-30 제 5 편 일반 구성 요소 지 않고 용가재만 녹여 이음하는 연납땜(soldering)이나 경납 땜(brazing)을 주로 사용한다. (2) 연납땜. 납땜은 주석이 주성분인 용가재를 사용하며 작업온도는 25 0°C 부근에서 이루어진다. 납땜용 용가재를 솔더메탈(solder metal)이라고 하며 소재에 따라 주석-납(Sn-Pb)합금, 주석- 납-안티몬(Sn-Pb-Sb)합금, 은-납(Ag-Pb)합금 등 50 여 종 류가 사용된다. 상품화된 솔더메탈은 주석의 함량을 기준으로 호칭되기도 하며, 주석은 동과 와 쉽게 반응하여 고용체(�� �, solid solution)를 형성하므로 강한 접착력을 이룬다. 그 러나 주석이 동에 고용되는 정도에는 한계가 있으며, 이 한계 를 넘으면 동과 주석의 접촉면에 주석동(Cu5Sn5)이 생성되는 데 이것을 120°C 이상의 고온에서 장시간 방치하면 성장하여 용접부에 취성이 나타나게 된다. 동관에 사용하는 최소한의 재료는 Sn50 으로 용융점이 낮아 작업이 용이하나, 강도가 비교적 약하여 사용온도와 압력이 낮은 부분에 사용한다. 온도와 압력이 더 높고 접합강도가 요구되는 부분에는 Sb5 나 Ag 5.5 를 사용한다. (3) 경납땜. 경납땜도 작업방법은 납땜과 동일하다. 작업 온도는 700~ 800°C 이며 납땜보다 높은 접합강도를 얻을 수 있다. 경납땜에 사용되는 용가재를 브레이징 필러메탈(brazing filler metal) 이라고 하며, 여러 가지 원소가 함유된 합금으로, 잘 정의 된 8 가지 그룹으로 표준화되어 있다. 기계적 성질보다 합금의 화 학적 성분에 의하여 분류된다. 용융점은 모재(동관)보다 낮고 450°C 보다 높다. 동관에는 주로 표 52 의 BCuP 그룹의 재료를 사용하는데 은(�)은 용접재의 유동성을 높여 작업성을 좋게 하므로 은이 포함된 재료를 사용하는 것이 좋다. 고급을 요구하는 경우에 는 BAg 그룹의 재료도 사용된다. (4) 플럭스(flux) 납땜과 경납땜에서 플럭스의 역할은 연마작업으로 완전히 제거되지 못한 여분의 산화물을 제거하며 용융된 용접재의 확 산이 잘 이루어지도록 하는 것이다. 따라서 적정한 재질을 사 용한다. 납땜용 플럭스는 약간의 부식성이 있는 것과 부식성이 없 는 것이 있으나, 동관이음에는 약간의 부식성을 가진 염화아 연(ZnC12)과 염화암모늄(NH4CI)이 주성분인 플럭스를 사용 한다. 따라서 작업 후에는 관 내외부에 남아있는 플럭스는 잘 닦아내어야 한다. 경납땜용 플럭스는 작업 시 산화물 생성의 억제와 용융된 용접재의 확산을 돕는다. 따라서 용접재가 이음부 틈새로 잘 침투해 들어간다. 상품화된 것으로는 분말과 페이스트 및 액 체형이 있으나 페이스트를 주로 사용한다. 주성분은 붕산이나 붕산염 또는 불화물과 침윤제(wetting agents)이다. 3.5 플라스틱배관의 아음 1) PVC 관의 이음 (1) 이음쇠의 명칭 수도용 이음쇠에는 90 도 엘보와 45 도 엘보, 티, 소켓, 캡 등의 기본 이음쇠와 수도꼭지 부착전용의 엘보, 티, 소켓, 밸 브 부착용 소켓 및 플랜지 등 금속관이음쇠와 거의 같은 종류 와 규격이 있다. 배수관용은 대기압 이상의 압력을 가하지 않는 배관 즉, 배수 관과 통기관 등에 사용하는 이음관으로, 90 도 엘보, 45 도 엘보, 티, 소켓, 캡 등의 기본 이음쇠와 배수관 전용의 Y 관. YT 관, DT 단관, YT-C 관 소제구, 슬리브, 바닥트랩 등의 종류가 있다. 배수관 이음쇠에서는 엘보 대신 곡관이라는 용어를 사용하 나, 용도와 형태는 같은 것이다. (2) PVC 관 이음의 특성 열사용 유무에 따라서 냉간이음과 열간이음으로 구분된다. 경질염화비닐관은 냉간이음, 폴리에틸렌관은 열간이음법을 사 용한다. PVC 관의 이음방법으로는 그동안 접착제를 사용하는 방식을 주로 사용하였으나, 끊임없이 이음쇠의 개발이 이루어져 현재는 금속 배관재와 같이 여러 형태의 PVC 관이음쇠를 사용할 수 있다. 따라서 금속관과 동일한 이음방식 즉, 나사식, 플랜지식, 용접 등의 이음방법을 사용하여 편리하게 배관할 수가 있다. 특 히 편수칼라관의 경우는 주철관에서의 압륜을 사용하는 기계적 이음과 같은 방법으로 쉽게 조립하고 이음할 수 있다. PVC 관이음쇠는 관과 이음쇠를 체결하는 방법에 따라 접착제 를 사용하는 이음쇠, 나사식 이음쇠, 고무링식 이음쇠 등이 있다. 용도를 기준으로 하면 수도배관용과 배수배관용으로 구분된다. 표 52 BCuP 그룹 재료의 화학성분과 작업 온도 ¦ 재료 등급 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 고산성 온도, °C ¦ 액산성 온도, °C ¦ 작업 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 등급 ¦ P ¦ Ag ¦ Cu ¦ 기타 원소 ¦ 고산성 온도, °C ¦ 액산성 온도, °C ¦ 작업 온도, °C ¦ ¦ BCuP-1 ¦ 4.8~5.2 ¦ - ¦ 나머지 ¦ 0.15 ¦ 710 ¦ 924 ¦ 799~927 ¦ ¦ BCuP-2 ¦ 7.0~7.5 ¦ - ¦ " ¦ 0.15 ¦ 710 ¦ 793 ¦ 732~843 ¦ ¦ BCuP-3 ¦ 5.8~6.2 ¦ 4.8~5.2 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 813 ¦ 718~816 ¦ ¦ BCuP-4 ¦ 7.0~7.5 ¦ 5.8~6.2 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 718 ¦ 691 ~788 ¦ ¦ BCuP-5 ¦ 4.8~5.2 ¦ 14.5~15.5 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 802 ¦ 704~816 ¦ ¦ BCuP-6 ¦ 6.8~7.2 ¦ 1.8~2.2 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 788 ¦ 732~816 ¦ ¦ BCuP-7 ¦ 6.5~7.0 ¦ 4.8~5.2 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 771 ¦ 704~816 ¦ | {}
624e4656-d139-4e7a-b54e-e428fcd67072 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-31 그러나 제조사별로 다른 명칭을 사용하고 있는 경우가 많아 금 속 배관용 관이음쇠와 같은 통일된 규격과 명칭의 사용이 어렵다. 따라서 상세한 내용은 제조사의 자료를 참고한다. (3) 접착제용(DTS) 이음쇠 ① 접합의 특징 수도와 같이 수압이 작용하는 압력배관에 사용하는 이음관 으로 접착제를 발라 삽입하여 배관하며 사출성형으로 성형된 A 형과 관을 가열하여 2 차 가공한 B 형으로 구분된다. 접착접합은 테이퍼 형상의 소켓(허브)과 관의 삽입구에 접 착제를 도포하여 관과 이음쇠 내면에 팽창시키고, 관 이음쇠 에 관을 삽입하면 관이음쇠와 튜브의 탄력성으로 팽윤면(� �面)을 압착함으로서 접촉면을 일체화하여 접합하는 방식이 다. 그러므로 이음관이나 관의 한쪽에만 접착제를 도포하면 접착제가 묻지 않은 부분이 발생하여 접합 불량이 될 수 있으 므로 주의 한다. 접착접합에 대해서는, 압력배관용 관이음쇠 DN 15~40 및 무압관용 관이음쇠는 허부의 맨 안쪽의 테이퍼(허부 길이) 까지 삽입되지만, 압력관용 관이음쇠 DN 50 이상은, 관과 관 이음쇠의 조합에 관계없이, 허브의 지선(��, stoper)까지 삽입하면 피칭에 무리한 응력이 발생할 수가 있다. 그러므로 접착제 도포 전에 관을 허브에 삽입하여 삽입길이를 표시한 후 접착제를 도포하고 그 후 표시된 길이에 맞춰 삽입한다. ② 접착제 DN 150 까지의 관에서는 속건성 접착제를 사용하며, 여름 철의 더울 때나 대구경 배관의 접합에 있어서는 삽입하기 전 에 접착제가 잘 건조되므로 건조 속도가 낮은 전용 접착제를 사용한다. 또한, 일반관과 내충격성 경질 폴리염화 비닐관과 내열성 경질 폴리염화비닐관이 각각 구비되어있다. 특히 내열성 경질 폴리염화비닐관의 경우 전용 접착제를 사용하지 않으면 접착 강도가 보장되지 않는다. 또한, 일반용 접착제 이외에 내충격성 경질 폴리염화 비닐 관과 내열성 경질폴리염화비닐관을 접합하는 경우에는, 내충 격성용이나 내열성용의 접착제를 사용한다. ③ 접착접합의 유의 점 ㉠접합하는 관은 반드시 면처리 된 것을 사용 한다. ㉡접 착제 도포 후 신속하게 접합한다. ㉢삽입 후 탄력에 의한 빠 짐을 방지하기 위해 규정된 시간 이상 누른 상태로 삽입을 유 지한다. ㉣접합완료 후 밀려나온 접착제는 닦아 낸다. ㉤겨울 에는 특히 관이음쇠 내면에 접착제를 도포할 때 너무 많이 칠하 지 않도록 하고, 밀려나온 접착제를 닦아내야 한다. 또한 관내에 충만된 접착제 용매증기의 체류에 의한 내면의 균열 발생 방지 를 위해 용매증기를 제거해 주어야 한다. 제거 방법으로는 통풍 하거나 세척해 내는 것이다. (4) 고무링식 이음쇠 ① 접합의 특징. 이 방식을 적용하기 위해서는 편수칼라관처럼 관이음쇠 접 합부에 미리 고무륜을 끼울 수 있는 소켓이 형성되어 있어야 한다. 접합할 관을 면처리하고 윤활제를 도포한 후 고무륜을 끼우고 접합 길이만큼을 허브에 삽입하여 밀어 넣으면 이음이 완료되는 간편한 방법이다. ② 고무륜 접합의 유의 점. ㉠소구경의 접합은, 지렛대로 삽입할 수 있지만 중대구경 의 접합에는 삽입용 기계를 사용해야 한다. ㉡윤활제는 허부 와 고무륜 표면에만 도포해야 하며, 관에는 면처리 된 끝에서 부터 표시선까지의 범위에만 도포한다. ㉢윤활제도 전용의 것 을 사용해야 한다. 그리스 등을 대용으로 사용하는 경우는 고 무륜을 약하게 만드는 원인이 되기 때문에 피한다. ㉣절단 된 관을 접합하는 경우에는 삽입부 단부를 관 두께의 1/2 정도를 15 도 각도로 모따기 한다. ㉤접합 시에는 관과 관이음쇠의 중 심을 정확하게 맞추고, 관 표면에 표시 한 삽입길이까지 밀어 넣는다. ㉥접합 후에는 검사 게이지를 사용하여 360 도에 걸 쳐 고무륜의 이탈 여부를 확인 한다. (5) 기계적 이음 ① 특징 기계적 이음은 주철관에 적용한 방법과 같이, 접합부에 두 관을 맞대어 일치시킨 다음, 미리 조립되어 끼워져 있는 슬리 브나 고무륜 또는 압륜을 접합부로 이동 시켜서 체결하고, 볼 트 너트를 조여준다. ② 유의 점 ㉠접합부의 양쪽 관 끝을 가볍게 모따기를 하고, 미리 한 쪽 관 단면에 압륜이나 고무륜 또는 슬리브를 끼워 놓는다. 이 때, 압륜이나 고무링의 방향이 맞는지를 확인한다. ㉡같은 식으로 다른 쪽 관에도 압륜이나 고무륜을 이동시켜 맞춘다. ㉢직관의 접합부는 신축 등의 움직임을 고려하여 10~20 mm 정도 간격을 둔다. ㉣접합부의 관 끝에 고무륜의 위치를 나타내는 표선을 그려둔다. ㉤슬리브 접합부 중앙으로 되밀어 고무륜이 표시된 위치에 설치 되도록 한다. ㉥압륜으로 고무 륜을 누르고 압륜이 관과 동심원 상태가 되도록 맞추고, 체결 력이 치우치지 않도록 평균으로 볼트를 조인다. 어떤 접합방 식에 있어서도, 이음 시 모래가 들어가지 않도록 주의 한다. 접 착제 접합에서는, 수분이나 유분의 접착이 되지 않도록 조심 한다. (6) 유니언 접합 DN 50 이하 강관의 경우 유니언 소켓이나 금속제 수나사 가 가공된 밸브용 소켓을 사용하여 접합하는 방식이다. 유니언의 플래어너트를 조여 체결하고, 그 후 TS 소켓에 경질폴리염화비닐관을 TS 접합한다. 다음 사항을 주의 한다. ①삽입길이 부족으로 인한 접착부의 빠짐. ②접착제를 부족 하게 도포함에 따른 접착부의 접착 강도 불량. ③나사 실 부 의 실 부족. 2) 폴리에틸렌 관이음쇠 (1) 폴리에틸렌관 이음의 특성 폴리에틸렌 수지는 용재를 이용한 접착(솔벤트 웰딩)이 될 수 없기 때문에, 메카니컬식이나 열융착식 접합방법이 적용된 다. 관종 별에 대표적인 접합 방법은 다음과 같다. ① 수도용 폴리에틸렌 이층관의 접합 수도용포폴리에틸렌 이충관은, 주로 기계식 관이음쇠로 접 합되고, 메카니컬식 관이음쇠의 구조는 다양하나, 그림 8 에서 | {}
7cff3278-204d-4182-9189-70d71d86820a | 4권.pdf | 5.32-32 제 5 편 일반 구성 요소 와 같이 테이퍼진 인코아를 사용하여 플레어 너트로 링을 줘 으로 밀봉과 빠짐을 방지하는 구조이다. ![image](/image/placeholder) 수도용 수도용 인코아 폴리에틸렌 플레어 폴리에틸렌 이층관 너트 몸통 이층관 링 그림 8 수도용 폴리에틸렌 2 층관용 메카니컬이음쇠 ② 가스용 폴리에틸렌관의 접합 가스용 폴리에틸렌관은 히터의 열로 튜브와 관이음쇠 상호 의 수지를 용융하여 접합하는 열융착 접합을 사용하였지만, 최근에는 시공성 향상과 시공품질의 안정화를 위해, 히터를 사용하지 않고 융착접합 가능한 일렉트로퓨전(EF; 전기 융 착)식 관이음쇠를 사용할 수 있게 되었다. 이 관이음쇠는 소 켓 내면에 내장된 전열선에 전기를 통하게 하여, 관 외면과 관이음쇠 내면 모두를 함께 용융시켜 융착시키는 공법이다. ③ 상수도배관용 폴리에틸렌관의 접합 수도배관용 폴리에틸렌관의 접합은, 시공성 향상 및 시공 품질의 안정화를 목적으로, 일렉트로퓨전 관이음쇠가 사용 되 고 있다. 또한 이종관이나 기기와 의 접합에는 상수도 배관용 폴리에틸렌관 이음쇠로 규격화되어 있는 메카니컬 관이음쇠 가 사용된다. 그림 9 는 이종관의 접합 예이다. ![image](/image/placeholder) 이탈방지형 루즈(loose)플랜지 단관 플랜지어댑터 EF 소켓 상수도용경질 상수도용 폴리에틸렌관 폴리에틸렌관 그림 9 수도용 폴리에틸렌관과 이종관의 접합예 ④ 건축설비용 폴리에틸렌관의 접합 건축설비용 폴리에틸렌관의 접합은 상수도배관용 폴리에칠 렌관과 동일하며, 일렉트로퓨전 관이음쇠가 사용된다. 또한 기기와 의 접합은 나사 접합이 많다. ⑤ 가교 폴리에틸렌관의 접합 관이음쇠의 규격은 수도용 가교폴리에틸렌관 이음쇠와 가 교 폴리에틸렌관 이음쇠의 2 종류가 있다. 각각의 규격은 두 종류의 관(M 종 단층관과 E 종 이층관)에 적용할 수 있는 기 계식과 전기용착식의 접합방식을 규정한다. 드러나 관이음쇠 는 제조회사 별로 구조와 형상 및 치수가 다르다. 즉 이음의 방식을 정하면 한 제조사의 제품이 지정되는 것이므로 선택과 사용에 유의 한다. M 종의 관이음쇠는 단층관에 사용되는 접합방법으로 관이 음쇠에 삽입이나 너트, 밴드 또는 슬리브 등으로 조여서 체결 한다. 또는 관을 삽입과 O-링에 의해서 수밀성을 확보하는 것이다. E 종의 관이음쇠는 복층관에 사용되는 접합 방법으로, 관이음 쇠 자체에 전열선 등의 발열체가 들어있어서 융착 접합이 가능 한 삽입식 관이음쇠이다. 가교 폴리에틸렌간의 융착이 어렵기 때문에, 관 외층과 관이음쇠 내층은 융착이 쉬운 비가교 폴리에 틸렌으로 되어 있는 점이 구조적인 특징이다 ⑥ 금속강화 폴리에틸렌관의 접합 금속강화 포리에틸렌관은, 전용의 머케니컬식 관이음쇠로 접합한다. 스테인리스강재 압축링을 가진 관이음쇠에 관을 삽 입한 후 전용 공구로 압축링을 압축하여 체결하며 인코아 부 분을 압축하여 축경시킴으로서 관의 빠짐과 수밀성을 확보하 는 구조이다. 그 외의 관이음쇠는 관을 삽입하는 것만으로 관 외면의 빠짐 방지링과 관 내면의 패킹으로 관 빠짐과 수밀성 을 확보하는 구조다. 어떤 관이음쇠도 접합 후에는 접합부를 눈으로 보고 확인할 수 있는 구조로 되어 있다. 3) 폴리부틸렌 관이음쇠 폴리부틸렌 관이음쇠는 열가소성수지의 특징을 이용하여 M 종의 관이음쇠(메카니컬식 관이음쇠), E 종의 관이음쇠 (전 기 융착식 관이음쇠), H 종의 관이음쇠 (열융착식 관이음쇠)의 세 종류가 규정 되어있다. 또한, E 종의 관이음쇠에는 A 형 (정전류 방식)과 B 형(정전압 방식)의 2 종류가 있다. 따라서 각각의 특징과 용도에 따라 선정하여 사용한다. (1) M 종의 관이음쇠(메카니컬 조인트) 관이음쇠에 관을 삽입하고 너트, 밴드, 슬리브 등을 조여 O- 링으로 수밀성을 확보하는 접합 방법이다. (2) E 종의 관이음쇠(전기 융착식 관이음쇠) 관이음쇠 자체에 전열선 등의 발열체가 들어있는 융착접합 이 가능한 관이음쇠로 전기를 통할 때 그 전열선을 발열시켜, 일체화하는 접합 방식이다. (3) H 종의 관이음쇠(열융착식 관이음쇠) 폴리부틸렌수지로 형성된 관과 관이음쇠를 히터를 이용해 가열 용융시켜 삽입하여 일체화 시키는 접합 방식이다. 4. 관의 신축과 지지 4.1 응력 계산 기계설비 배관에서 응력을 계산해야 하는 경우가 흔한일은 아니다. 그러나 응력이 발생하는 요인에 대해서는 이해하고 있어야 한다. 그 기본적인 영역은 ①내부 압력에 의하여 발생 하는 응력, ②압력과 관의 자중에 의하여 발생하는 종 방향 응력, 그리고 ③팽창과 수축에 의해 발생하는 응력이다. 통상적으로 재료의 최소 인장강도의 1/4 을 허용응력 S 로 한다. 그러나 이 장에서는 규격에서 정한 허용응력 값을 그 | {}
5b53ceb2-617d-467d-ad8d-c7713810c0ed | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-33 대로 적용하지 않는다. 더 적게 잡아야 할 경우가 많기 때문 이다. 반경방향응력은 내부에 작용하는 압력에 의하여 발생되며, 배관에서는 가장 중요시하는 응력이다. 용접으로 관을 제조하 면 이음매가 있게 되고, 이음부분의 강도는 모재보다는 약해질 수 있다. 그래서 관에서는 이음효율 E 를 규정하고, 최대허용응 력 SE 는 재료의 기본 허용응력에 E 를 곱한 값이 적용한다 1). 그러므로 이음매 없는 관의 이음효율은 1 이고 최대 허용응 력은 재료의 인장강도 1/4 를 그대로 사용하지만, 맞대기 용접 관의 이음효율은 0.60 이므로 최대 허용응력은 감소되어야 한 다(SE = 0.6S) 식 (15)는 주어진 압력에 대한 최소 관 두께를, 식 (16)은 주어진 관두께에 사용할 수 있는 최대 압력을 결정한다. pD tm +A 2SE (15) 2SE(tm -A) p (16) 식에서, ¦ tm ¦ : 최소 관두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SE ¦ : 최대 허용응력, kPa ¦ ¦ D ¦ : 바깥지름, mm ¦ ¦ A ¦ : 제조 허용오차와 나사가공, 홈가공 및 부식을 고려 한 여유두께, mm ¦ ¦ p ¦ : 내부압력, kPa ¦ 두 식에서 제조 시의 공차나 나사절삭, 홈가공 과정에서 없 어진 재료와 부식 등 모두를 감안한 것이 A 이고 이것이 여유 두께이다. 기계설비 배관으로 주로 사용 되는 이음매없는관과 맞대기용접 및 전기저항용접(ERW) 관은 제조 허용차 12.5 %가 가산된 것이다. 앞에서 표 12 에 열거된 강관의 상용압력은 제조공정의 허용 공차 12.5 %와 부식여유로 DN 50 이하의 관은 0.64 mm, DN 65 이상의 관에 대해서는 1.65 mm 를 가산한 것이다. 그 러므로 부식의 정도가 더 심하거나 작은 것으로 알려 진 경우 사용할 압력 등급은 식 (2)를 사용하여 다시 계산할 수 있다. 표 12 에 나타낸 것보다 더 높은 압력 등급이 필요한 경우는 제조방법을 달리하여 연속용접(CW)관 대신에 ERW 관이나 이음매 없는 관을 사용한다. 또는 더 두꺼운 관을 사용한다. 길이방향 응력(longitudinal stress)은 압력과 관의 중량 및 기타 지속적으로 작용하는 힘에 의해 증가가 불가피하다. 그러므로 모든 응력의 합은 시스템에 가해질 최고 사용온도에 서도 기본 허용응력 S 를 초과 하지 않도록 해야 한다. 압력에 의해 발생되는 길이방향응력은 내압에 의하여 발생하는 반경 방향응력의 1/2 이다. 이는 재료의 기본적인 허용응력의 1/2 은 관의 중량과 지속적으로 작용하는 힘에 대응하여 발생한다는 의미이다. 이러한 응력을 고려하여 표 56 의 지지 간격을 만든 것이다. 주 1) ASME B 31.9 (Building services piping)에서 사용되는 배관재료의 SE 값이 이렇게 만들어진 것이다. 표 53 재료별 선팽창계수 ¦ 관종 별 ¦ 사용 온도, °C ¦ a, m/(m°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강관 ¦ 300 이하 ¦ 12.0 x10 6 ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ 0~300 ¦ 17.8x10 6 ¦ ¦ 동관 ¦ 100 이하 ¦ 16.8x10-6 ¦ ¦ 동관 ¦ 20~200 ¦ 17.3x10-6 ¦ 응력은 팽창과 수축으로 인하여 주기적으로 발생하며, 크리 프현상은 약간의 응력완화를 허용하기 때문에 규격 (ASME B 31)에서는 설계 시의 허용응력 범위 SA 는 식 (17)으로 계 산한다. SA = 1.25Sc+0.25Sh (17) 식에서 SA : 허용응력 범위, kPa Sc : 가장 차가운 온도에서의 냉간 허용응력, kPa Sh : 시스템에서 가장 높은 온도에서 허용되는 고온 허 용응력, kPa 4.2 배관의 신축 1) 신축량 계산 기계설비 배관에서 급탕이나 난방과 같이 냉수를 어떤 온도 까지 가열하는 과정에서는 반드시 신축을 고려한다. 온도변화 를 수반하는 배관계통의 신축량은 식 (18)로 계산한다. 그리고 이 신축량을 흡수해 줄 수 있는 신축이음을 사용하여 배관계통 을 안전하게 유지한다. 관의 신축량은, △L=�x Lx △t 식에서, (18) △L : 신축량, m a : 선팽창계수 m/(m°C) L : 배관길이. m △t : 온도차 (t2 - t1)°C 2) 관의 팽창과 유연성 온도가 변화되면 모든 재료의 치수도 변화된다. 표 54 는 기계설비배관에서 일반적으로 사용되는 배관재료 별 온도변화에 따른 팽창량을 나타낸다. 증기나 온수와 같은 고온에서 작동하는 시스템의 경우는 팽창 속도가 빠르다. 그러므로 짧은 길이의 배관에서는 즉시 감지할 수 있는 움직임이 발생할 수 있다. 고층건물에 일반적 으로 적용되는 냉수나 냉각수 같이 5~40°C 의 낮은 온도 조 건으로 운전하는 계통도 팽창률은 낮지만 길이가 긴 배관에서 는 팽창량이 크게 된다. 그러므로 설계 시에는 당연히 고려되는 배관계통에 작용하 는 압력과 관의 중량 및 기타의 하중뿐만 아니라, 다음과 같 | {}
cd67e36d-3d4d-44b5-b97b-530930164ca2 | 4권.pdf | 5.32-34 제 5 편 일반 구성 요소 이 열에 의한 팽창과 기타 움직임에 대해서도 예방조치를 해 야 한다. ① 과도한 응력과 피로로 인한 관과 지지대의 파손, ② 이음 부에서의 누설, ③ 연결 장비가 배관에 가하는 유해한 힘과 응 력. 그리고 전체적으로 응력발생 수준이 미미하게 작용하는 배 관은 변위에 대한 억제가 불필요하다. 관의 중량을 지지하고 장비와 연결된 배관을 보호하기 위해 앵커와 레스트레인이 필 요하게 된다. 앵커에 의한 고정력에서, 앵커와 앵커 간의 거리 가 멀면 관의 변위를 잡을 수 없게 된다. 그러므로 강관의 경 우 긴 직선배관 양쪽 끝에 앵커를 설치하는 것은 허용되지 않 는다. 배관은 열에 의한 신축을 허용할 수 있어야 한다. 그러 므로 설계 시에는 배관에 충분한 유연성이 확보되도록 파이프 벤드나 루프 또는 신축이음의 설치를 고려한다. 배관의 신축으로 펌프나 터빈 같은 회전기계에서 발생할 수 있는 현상으로는, 장비 케이스를 변형시키거나 베어링의 정열을 깨트릴 수 있으며, 궁극적으로는 구성요소에 고장이 생기게 된다. 따라서 신축과 변위에 대해서는 해당 장비 제조 자가 허용하거나 권고하는 기준을 따른다. 표 54 재료별 온도변화에 따른 팽창량 ¦ 포화증기압 kPa (상대압력) ¦ 포화증기압 kPa (상대압력) ¦ 온도 °C ¦ 선팽창량(mm/m) ¦ 선팽창량(mm/m) ¦ 선팽창량(mm/m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 포화증기압 kPa (상대압력) ¦ 포화증기압 kPa (상대압력) ¦ 온도 °C ¦ 탄소강판 ¦ 304 스테인리스강 ¦ 동관 ¦ ¦ 진 공 ¦ ¦ -34 ¦ -0.16 ¦ -0.25 ¦ -0.27 ¦ ¦ ¦ - ¦ -29 ¦ -0.10 ¦ -0.17 ¦ -0.18 ¦ ¦ ¦ - ¦ -23 ¦ -0.05 ¦ -0.08 ¦ -0.09 ¦ ¦ ¦ - ¦ -18 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦ - ¦ -12 ¦ 0.07 ¦ 009 ¦ 0.10 ¦ ¦ ¦ - ¦ -7 ¦ 0.13 ¦ 0.18 ¦ 0.20 ¦ ¦ ¦ -100.7 ¦ 0 ¦ 0.20 ¦ 0.30 ¦ 0.31 ¦ ¦ ¦ -100.7 ¦ 4 ¦ 0.25 ¦ 0.38 ¦ 0.38 ¦ ¦ ¦ -100.0 ¦ 10 ¦ 0.32 ¦ 0.47 ¦ 0.47 ¦ ¦ ¦ -99.3 ¦ 16 ¦ 0.38 ¦ 0.56 ¦ 0.57 ¦ ¦ ¦ -98.6 ¦ 21 ¦ 0.44 ¦ 0.65 ¦ 0.66 ¦ ¦ ¦ -97.9 ¦ 27 ¦ 0.51 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ ¦ ¦ -96.5 ¦ 32 ¦ 0.57 ¦ 0.84 ¦ 0.85 ¦ ¦ ¦ -94.5 ¦ 38 ¦ 0.63 ¦ 0.93 ¦ 0.94 ¦ ¦ ¦ -89.6 ¦ 49 ¦ 0.76 ¦ 1.13 ¦ 1.14 ¦ ¦ ¦ -81.4 ¦ 60 ¦ 0.88 ¦ 1.31 ¦ 1.33 ¦ ¦ ¦ -69.0 ¦ 71 ¦ 1.02 ¦ 1.49 ¦ 1.50 ¦ ¦ ¦ -49.6 ¦ 82 ¦ 1.14 ¦ 1.68 ¦ 1.71 ¦ ¦ ¦ -22.1 ¦ 93 ¦ 1.27 ¦ 1.87 ¦ 1.92 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100 ¦ 1.35 ¦ 1.98 ¦ 2.03 ¦ ¦ ¦ 17.2 ¦ 104 ¦ 1.41 ¦ 2.07 ¦ 2.10 ¦ ¦ ¦ 71.0 ¦ 116 ¦ 1.54 ¦ 2.26 ¦ 2.30 ¦ ¦ ¦ 142.7 ¦ 127 ¦ 1.68 ¦ 2.45 ¦ 2.49 ¦ ¦ ¦ 238.6 ¦ 138 ¦ 1.82 ¦ 2.65 ¦ 2.68 ¦ ¦ ¦ 360.6 ¦ 149 ¦ 1.96 ¦ 2.83 ¦ 2.88 ¦ ¦ ¦ 517.1 ¦ 160 ¦ 2.11 ¦ 3.03 ¦ 3.08 ¦ ¦ ¦ 712.3 ¦ 171 ¦ 2.25 ¦ 3.23 ¦ 3.28 ¦ ¦ ¦ 953.6 ¦ 182 ¦ 2.40 ¦ 3.43 ¦ 3.48 ¦ ¦ ¦ 1 249 ¦ 193 ¦ 2.54 ¦ 3.63 ¦ 3.68 ¦ ¦ ¦ 1 604 ¦ 204 ¦ 2.69 ¦ 3.83 ¦ 4.06 ¦ ¦ ¦ 9 039 ¦ 304 ¦ 4.11 ¦ 5.65 ¦ 5.77 ¦ ¦ ¦ ¦ 404 ¦ 5.67 ¦ 7.56 ¦ 7.72 ¦ ¦ ¦ ¦ 504 ¦ 7.31 ¦ 9.54 ¦ 9.76 ¦ 3) 파이프 벤드와 루프 상세한 응력 해석을 위해서는 수학적 분석이 필요하게 되 고, 복잡한 계산이기 때문에 일반적으로 컴퓨터 프로그램으로 수행한다. 그러나 기계설비배관에서는 사실상 그러한 고차적 인 분석은 불필요하다. 배관계통이 단순할 뿐만 아니라 온도 범위도 분석과 해석이 용이하기 때문이다. 기계설비배관에는 다음과 같이 몇 가지 형태의 벤드가 사용된다. (1) L 벤드 L 벤드를 해석하는 데 사용하는 그림 10 의 "외팔보 방법" 은. L 벤드뿐만 아니라 Z 벤드, 루프, 분기 시의 테이크 오프 연결, 그리고 좀 더 복잡한 배관 구성에 대한 해석에도 사용 된다. 이 방정식[식 (21) 참조]은 배관에 회전력은 작용하지 않는다고 가정한 식이기 때문에 좀 보수적이다. 회전이 없기 때문에 결과 적으로 앵커의 저지력이 높아지게 진다. 그러므로 복잡한 계통이나 고가 시설에 대한 해석에는 좀 더 엄격한 분 석을 권장한다. ![image](/image/placeholder) → ← △ A 앵커 앵커 그림 10 외팔보에서의 신축 팽창 그림 10 에서 AB 간의 열팽창이나 수축으로 인한 움직임을 수용하는 데 필요한 BC 간의 거리는 식 (19)를 사용하여 계 산할 수 있다. 3△DE L= SA 식에서 L : AB 간의 열팽창을 수용하기 위해 필요한 길이 BC, mm 4 : AB 간 열팽창 또는 수축 길이, mm D : 실제 배관 바깥지름, mm E : 재료의 탄성 계수, kPa SA : 재료의 허용응력 범위, kPa 일반적으로 사용되는 A53 Grade B 이음매 없는 강관이나 ERW 강관은 허용응력 SA 가 155 MPa 이므로 관 자체로는 과도한 응력이 작용하지 않는 상태로 사용될 수 있다. 그러나 이것은 지지금구에 대해서는 매우 큰 반작용력과 앵커에서의 지지력이 필요하다. 특히 큰 지름의 관에서는 더욱 그렇다. 그 래서 설계 시에는 응력 범위 SA=103 MPa 이고 E=193 GPa 로 가정하여 식 (19)를 식 (20)으로 완화시켜 사용한다. 이는 너무 과한 여유를 주어 관 길이가 길어지지 않는 합리적인 결 과를 얻기 위한 것이다. 또한 식 (20)은 A 53 맞대기 용접강 관과 B 88 의 경질 동관에도 적용할 수 있다. (19) | {}
87ebf873-e44f-4a87-82ff-8146ecf5aa3a | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-35 L=75V△D (20) L 벤드 설계에 사용하는 외팔보 방법은 열응력이 없다고 가 정한 것이기 때문에 관 지지금구 설계 시는 이런 점에 유의 할 필요가 있다. L 벤드 수평배관에는 B 지점 부근에 지지금구의 설치가 필요하다. 그리고 A 지점과 C 지점 간에는 배관의 움직 임을 저지할 수 있도록 최소한 어떤 형태로든 지지금구를 설 치해야 한다. 상하로의 움직임에 대비한 행어는 길이 방향으 로의 움직임에 대비한 충분한 길이의 슬라이드 플레이트와 행 어 로드 등, 관의 흔들림이 4° 이내로만 허용하도록 구성요소 를 갖추어야 한다. 수평과 수직배관 형태의 L 벤드의 경우, 수평배관의 지지금 구는 스프링 행어가 되어야 한다. 그리고 그 스프링행어는 정 상적인 작동 온도에서 배관의 전체 무게의 1.25 배까지도 지탱 할 수 있도록 설계되어야 한다. 앵커나 연결된 장비에 의해서 L 벤드에 작용하게 되는 힘은 다음의 식(21)로 계산된다. 12EIA F= 106L3 (21) 식에서 ¦ F ¦ : : ¦ 힘, kN 재료의 탄성계수, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ kPa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ec I L ¦ : mm4 오프셋이 ¦ 모멘트, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 관성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 길이, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ : : ¦ 오프셋의 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 변위, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DN 25 이상인 오프셋의 L 밴드 설계에는 식 (21) 대신 식 (20)을 사용하며, 이 경우 보수적으로 작용하는 힘은 지름 1 mm 당 90 N(예, DN 80 인 관에는 7 200 N 의 힘 작용)으 로 추정된다. (2) Z 벤드 그림 11 과 같은 Z 벤드 배관은 움직임이 단순하기 때문 에 매우 효과 적으로 변위에 대비할 수 있다. Z 벤드를 구하 는 간단하면서도 보수적인 방법은 오프셋의 수직 배관부 L 의 길이를 식 (19)로 계산한 L 벤드 값의 65%로 설계하는 것이다. 이를 식으로 표시하면 식에서 L=48.7VAD L : 오프셋의 수직 배관부 길이, mm △ : 앵커와 앵커간의 거리, mm D : 관의 바깥지름, mm Z 벤드에서 가해지는 힘은 식 (23)으로 계산할 수 있고, 결 과는 허용할 수 있는 정확도가 있다. F=C1△ (물)2 식에서 ¦ C1 ¦ : 101 kN/mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F ¦ : 힘, kN ¦ ¦ D ¦ : 관의 바깥지름, mm ¦ (23) L : 오프셋의 수직 배관부 길이, mm 4 : 앵커와 앵커간의 거리, mm 이다. ![image](/image/placeholder) 가이드 가이드 앵커에서 앵커까지의 거리 그림 11 Z 벤드 (3) U 벤드와 루프 (22) (5) 기존 배관 구성에 대한 분석 루프나 U 벤드는 일반적으로 긴 배관에 사용한다. 배관 루 프의 길이를 설계하는 간단한 방법은 앵커와 앵커간의 거리를 구하고 식 (19)를 사용하여 움직임 즉 관 신축을 흡수할 수 있는 길이 L 을 구하는 것이다. 그리고 루프의 치수 W= 등, H=2W 로 한다. 가이드 설치 간격은 2L 보다는 짧지 않아야 하고. 가이드와 가이드 간의 배관은 지지를 해주어야 한다. L 벤드에서 언급된 것과 같은 기준으로, 가이드 사이의 거리는 관의 지름별 최대 허용 행어 간격을 초과 하지 않아야 한다. 표 55 는 강관의 DN 25~600, 앵커와 앵커간의 팽창(수축) 길이가 50~300 mm 에 대한 루프의 치수를 보여주는 것이 다. 루프에 가해지는 힘을 간단하게 계산해 내는 방법은 아직 없다. 그러나 그 힘은 일반적으로 크지 않다. 보수적인 계산결과 로 관지름 1 mm 당 35 N 이다. 예를 들어 강관 DN 50 에는 1.75 kN, DN 300 에는 10.5 kN 의 힘이 작용한다. (4) 콜드 스프링 콜드 스프링이나 콜드 포지셔닝은 관이 오프셋나 예상되는 움직임과 반대 방향으로 움직이는 현상이다. 모든 기계설비배관에는 콜드 스프링이 발생해서는 안 된다. 계산된 신축량의 2 배를 흡수할 수 있도록 파이프 벤드나 루프의 크기를 크게 설계하여도 콜드 스프링이 발생하면 이를 감당할 수 없기 때문이다. 예를 들어 75 mm 의 신축량을 흡수할 수 있도 록 설계된 L 벤드는, 콜드 스프링에 대해서는 150 mm 이상의 신 축량을 흡수할 수 있어야 한다. 배관 분석을 제대로 하려면 컴퓨터에서 작동하는 응력분석 프로그램을 사용하는 것이다. 응력과 신축, 하중 등의 자료가 있어 정밀하게 분석할 수 있기 때문이다. 그러나 간단한 배관 ![image](/image/placeholder) 가상앵커 앵커 앵커 그림 12 다중 배관의 예 | {}
0487608a-c09e-4ef6-9e1b-376b8e474cbf | 4권.pdf | 5.32-36 제 5 편 일반 구성 요소 표 55 탄소강관 루프의 치수(A53 Grade B 기준) ![image](/image/placeholder) W 가이드 가이드 2H 2H 앵커와 앵커간의 거리 ¦ 바깥 지름 mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바깥 지름 mm ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ 바깥 지름 mm ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ ¦ 25 ¦ 0.6 ¦ 1.2 ¦ 0.9 ¦ 1.8 ¦ 1.1 ¦ 2.1 ¦ 1.2 ¦ 2.4 ¦ 1.4 ¦ 2.7 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ ¦ 50 ¦ 0.9 ¦ 1.8 ¦ 1.2 ¦ 2.4 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ 1.7 ¦ 3.4 ¦ 1.8 ¦ 3.7 ¦ 2.1 ¦ 4.3 ¦ ¦ 80 ¦ 1.1 ¦ 2.1 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ 1.8 ¦ 3.7 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ 2.3 ¦ 4.6 ¦ 2.4 ¦ 4.9 ¦ ¦ 100 ¦ 1.2 ¦ 2.4 ¦ 1.7 ¦ 3.4 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ 2.3 ¦ 4.6 ¦ 2.6 ¦ 5.2 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ ¦ 150 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ 2.4 ¦ 4.9 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 3.0 ¦ 6.1 ¦ 3.4 ¦ 6.7 ¦ ¦ 200 ¦ 1.7 ¦ 3.4 ¦ 2.3 ¦ 4.6 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 3.2 ¦ 6.4 ¦ 3.7 ¦ 7.3 ¦ 4.0 ¦ 7.9 ¦ ¦ 250 ¦ 1.8 ¦ 3.7 ¦ 2.6 ¦ 5.2 ¦ 3.0 ¦ 6.1 ¦ 3.5 ¦ 7.0 ¦ 4.0 ¦ 7.9 ¦ 4.3 ¦ 8.5 ¦ ¦ 300 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 3.4 ¦ 6.7 ¦ 3.8 ¦ 7.6 ¦ 4.3 ¦ 8.5 ¦ 4.7 ¦ 9.4 ¦ ¦ 350 ¦ 2.1 ¦ 4.3 ¦ 2.9 ¦ 5.8 ¦ 3.5 ¦ 7.0 ¦ 4.0 ¦ 7.9 ¦ 4.6 ¦ 9.1 ¦ 4.9 ¦ 9.8 ¦ ¦ 400 ¦ 2.3 ¦ 4.6 ¦ 3.0 ¦ 6.1 ¦ 3.8 ¦ 7.6 ¦ 4.3 ¦ 8.5 ¦ 4.9 ¦ 9.8 ¦ 5.3 ¦ 10.7 ¦ ¦ 450 ¦ 2.4 ¦ 4.9 ¦ 3.4 ¦ 6.7 ¦ 4.0 ¦ 7.9 ¦ 4.6 ¦ 9.1 ¦ 5.2 ¦ 10.4 ¦ 5.6 ¦ 11.3 ¦ ¦ 500 ¦ 2.6 ¦ 5.2 ¦ 3.5 ¦ 7.0 ¦ 4.3 ¦ 8.5 ¦ 4.9 ¦ 9.8 ¦ 5.5 ¦ 11.0 ¦ 5.9 ¦ 11.9 ¦ ¦ 600 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 3.8 ¦ 7.6 ¦ 4.4 ¦ 8.8 ¦ 5.3 ¦ 10.7 ¦ 5.9 ¦ 11.9 ¦ 6.4 ¦ 12.8 ¦ 주) W, H 의 단위는 m 임. L 은 식(19)로 계산한 것이며 W=L/5 H=2W 2H+W=L 임. 루프에 변형을 가할 수 있는 힘은 대략 35 N/mm 관지름(예, DN 200 강관은 7 600 N) 에는 사용하지 않는다. 대부분의 경우 프로그램을 사용할 정 도의 상세한 분석을 요구하지는 않기 때문이다. 프로그램을 사용하지 않고서도 단순한 배관에서는 물론 좀 더 복잡한 다 중배관에 대해 앵커 기준으로 실제나 가상으로 구간을 쪼개서 여러 개의 단일 평면배관으로 나누어 해석해도 만족할 만한 결과 를 얻을 수 있다. 그림 12 와 같은 경우는 L 과 Z 벤드로 평가할 수 있다. 4.3 익스팬션 조인트 1) 익스팬션 조인트 설치 기준 배관은 자체적으로 고유의 유연성이 있기 때문에 허용 범 위에서는 배관에 별도의 신축흡수장치를 설치하지 않아도 된 다. 그러나 신축량이 너무 클 때는 벤드나 루프 같은 익스팬 션조인트의 사용이 불가피해 진다. 적정한 크기의 루프를 설 치할 수 있는 공간이 없을 경우에도 벤드를 사용한다. 일반적 으로 터널 배관이나 고층건물의 입상관, 특히 증기관이나 고 온수관 같이 신축량이 큰 배관에서는 루프를 사용할 수 없다. 이러한 경우에는 축 방향이나 반경 방향의 수축량을 흡수 할 수 있는 익스팬션 조인트 등의 신축흡수 장치를 사용한다. (1) 신축이 축방향인 경우 이런 경우의 신축에 대해서는 앵커와 앵커사이의 직선배관 에 구간을 나누어 직선으로 설치한다. 이 방식에서는 주로 압 력에 의한 추력(��, thrust) 때문에 큰 앵커력이 필요하다. 그러므로 가이드를 잘 설치한다. 익스팬션조인트의 설치간격 은 분기배관의 움직임을 제한하는데 편리하게 설정되어야 한 다. 이 축 방향 설치법은 터널 배관이나 지중 매설배관 또는 고층건물의 입상관과 같이 자연적인 오프셋이 없는 길이가 긴 배관에 널리 적용한다. (2) 신축이 반경방향인 경우 반경방향의 신축에 대하여 오프셋을 설치하는 방법에서는 주 배관의 움직임 방향에 대하여 직각을 이루는 배관부를 설 치해야 한다. 일반적으로 앵커력이 작아도 되며, 최소한의 가 이드만 요구된다. 이 방법은 자연스러운 오프셋이 없는 배관, 특히 분기관의 숫자가 적거나 분기관이 전혀 없는 배관에 널 리 적용된다. 2) 신축이음의 형태별 특성 (1) 외통(packed)이 있는 신축이음 배관의 움직임을 수용하는 미끄럼 또는 미끄럼 표면과 실 의 형태 그리고 작동 부분을 감싸주는 외통에 의하여 구분된 다. 그리고 이런 장치들은 치명적인 고장이 아닌 경우는 수선 하여 사용 가능하다. 또한, 누설이 있을 경우 시스템을 정지시 키지 않고 압력이 작용하고 있는 상태에서 외통을 분리하여 | {}
721bc06b-d984-4a73-871e-69f5ba3f5fc9 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-37 보수할 수 있다. (2) 외통이 없는(packless) 신축이음 배관의 움직임을 받는 기구의 요소가 굽힘(flexing) 인지 비틀림(distortion) 인지로 구분된다. 이런 형태의 장치는 보 수가 불필요하지만, 수선은 불가능 하다. 누설이 발생하면 시 스템을 정지하고 퇴수시킨 다음 장치를 교체해야 한다. 또한 가능성은 희박하지만 밀봉 요소에 치명적인 고장이 발생할 수 있으므로 설계 시에는 이러한 특수 상황을 고려해야 한다. 외통형 신축이음은 장기적인 안전성을 우선시 하는 계통, 누수되면 사람의 생명이 위협받을 수 있는 곳 그리고 극히 고 가인 시설에 사용된다. 배관계통에 압력이 그대로 작용하는 상태에서 외통을 분리하고 보수할 수 있기 때문이다. 전형적 으로 사용되는 곳은 입상관과 지중매설 배관 및 분배 배관 장 치 등이다. 외통이 없는 신축이음은 가스와 유독성 화학물질의 경우처 럼 작은 누설을 감지할 수 없는 곳에 사용한다. 그 외에도 제 한 온도가 있어서 외통형 신축이음 사용을 할 수 없는 곳과 대 단히 큰 지름의 관과 과대한 비용이 따라야 하는 곳 등이다. 모든 경우에 신축이음을 설치할 때는 제조사의 권장에 따 라 가이드 앵커를 같이 설치하여야 한다. 3) 신축이음의 종류별 적용성 (1) 외통이 있는 신축이음 외통이 있는 신축이음에는 두 슬립형(slip)과 볼 조인트 등 두 가지 종류가 있다. ① 슬립형 신축이음. 이들은 축 방향의 변위만을 수용하도 록 설계된 신축이음이다. 어떤 종류는 슬라이딩 표면을 실링한 다. 원래의 외통이 있는 슬립 신축이음은 여러 겹의 압축식 패 킹을 사용한다. 이것은 펌프나 밸브의 스터핑 박스에 사용하는 것과 유사하다. 그러므로 유지 보수를 위해서는 시스템을 정지 하고 유체를 배수해야 한다. 그러나 패킹 기술의 발전으로 현 재는 자가 윤활성의 세미플라스틱 패킹을 사용하며, 시스템 정 지 없이 압력이 작용하는 상태에서 윤활제를 주입할 수 있는 제품도 있다. 그러나 대부분의 제조사는 사용자의 요청이 없는 한 석면을 기반으로 하는 패킹을 사용한다. 석면은 사용이 금 지되어 있다. 그러므로 비용이 증가 되지만 흑연과 같이 석면 이 안 들어간 패킹을 사용하도록 하기 위해서는 반드시 지정을 해 주어야만 한다는 점에 주의 해야 한다. 표준의 외통이 있는 슬립형 신축이음은 탄소강으로 제조되 고 용접이나 플랜지 이름 형태의 40~910 mm 규격의 사용 압력과 온도는 2.1 MPa, 425°C 다. 더 크고 더 높은 온도와 압력에 사용할 수 있는 제품도 설계가 가능하다. 싱글형의 표 준으로는 축방향 이동거리 기준으로 보통 100 mm, 200 mm 또는 300 mm 로 설계된다. 중간에 앵커와 받침대가 있는 더 블형은 이동거리가 싱글형의 2 배가 된다. 이동거리가 더 긴 제품도 설계가 가능하다. ② 볼 조인트. 이 조인트는 측방향이나 오프셋 방향 등 두 가지 용도로 사용된다. 그리고 예상되는 움직임과 직각 방향 의 배관이 필요하다. 원래 볼조인트는 내측 외측 두 부분의 봉인만으로 누출을 방지하는 조인트로 설계되어 배관계통에 서 떼어내지 않고서는 수리하거나 교체를 할 수 없었다. 그러 나 앞에서 성명한 바와 같이 기술 발전으로 자가 윤활성의 세 미플라스틱 패킹을 사용하며, 시스템 정지 없이 압력이 작용 하는 상태에서 윤활제를 주입할 수 있게 되었다. 표준의 볼조인트는 32~760 mm 의 크기로 나사, 용접 또 는 플랜지 이음이 가능하다. 사용 압력과 온도는 2.1 MPa, 400°C 다. 더 크고 더 높은 온도와 압력에 사용할 수 있는 제 품도 제조가 가능하다. (2) 외통이 없는 신축이음 금속 벨로우즈형이나 고무 벨로우즈형 신축이음 및 플렉시 블 호스, 파이프 커넥터 등은 외통이 없는 신축이음의 일종이 다. ① 금속 벨로우즈형 신축이음. 이것은 얇은 두께의 밸로우 즈가 굽힘이나 꺾임에 의한 변위를 받아준다. 벨로우즈 재료 는 일반적으로 STS 304, 316 또는 321 이 사용되지만, 사용 조건에 맞으면 다른 재질도 사용할 수 있다. 20~80 mm 의 소형의 경우는 일반적으로 청동이나 강으로 제조된다. 금속제 벨로우즈 신축이음은 일반적으로 설비배관에서의 압력과 온 도 범위에 사용할 수 있는 정도로 설계되며, 덕트나 굴뚝 연 결용의 사각 형태로도 공급된다. 압력이 과하게 작용하거나, 지지가 부적합하거나 기타의 힘이 가해지면 벨로우즈는 비틀 어질 수 있다. 저압에 적용하는 경우는 그러한 비틀림 현상을 기하학적으로 또는 두께를 두껍게 해 주는 등으로 제어할 수 있다. 그러나 높은 압력일 때는 내부의 압력을 받는 이음부위 는 보강을 해 줄 필요가 있다. 외부 보강은 불필요 하다. 일반 적으로 그러한 비틀림에 대한 벨로우즈의 보강이 없이 공급되 지는 않는다. 표 56 배관의 지지간격 ¦ OD mm ¦ 지지간격, m ¦ 지지간격, m ¦ 지지간격, m ¦ 환봉 규격 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ OD mm ¦ 강관* ¦ 강관* ¦ 동관 ¦ 환봉 규격 mm ¦ ¦ OD mm ¦ 물 ¦ 증기 ¦ 물 ¦ 환봉 규격 mm ¦ ¦ 15 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 1.5 ¦ 6.4 ¦ ¦ 20 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 1.5 ¦ 6.4 ¦ ¦ 25 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 1.8 ¦ 6.4 ¦ ¦ 40 ¦ 2.7 ¦ 3.7 ¦ 2.4 ¦ 10 ¦ ¦ 50 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ 2.4 ¦ 10 ¦ ¦ 65 ¦ 3.4 ¦ 4.3 ¦ 2.7 ¦ 10 ¦ ¦ 80 ¦ 3.7 ¦ 4.6 ¦ 3.0 ¦ 10 ¦ ¦ 100 ¦ 4.3 ¦ 5.2 ¦ 3.7 ¦ 13 ¦ ¦ 150 ¦ 5.2 ¦ 6.4 ¦ 4.3 ¦ 13 ¦ ¦ 200 ¦ 5.8 ¦ 7.3 ¦ 4.9 ¦ 16 ¦ ¦ 250 ¦ 6.1 ¦ 7.9 ¦ 5.5 ¦ 19 ¦ ¦ 300 ¦ 7.0 ¦ 9.1 ¦ 5.8 ¦ 22 ¦ ¦ 350 ¦ 7.6 ¦ 9.8 ¦ - ¦ 25 ¦ ¦ 400 ¦ 8.2 ¦ 10.7 ¦ - ¦ 25 ¦ ¦ 450 ¦ 8.5 ¦ 11.3 ¦ - ¦ 32 ¦ ¦ 500 ¦ 9.1 ¦ 11.9 ¦ - ¦ 32 ¦ 자료) 참고문헌 6 * 지지간격을 별도로 정하는 경우나 플랜지나 밸브 등의 집중하중이 작용 되는 배관에는 적용되지 않음. | {}
7c2512de-1e8d-48c1-b8a2-43ffc277dae7 | 4권.pdf | 5.32-38 제 5 편 일반 구성 요소 싱글과 더블 벨로우즈형 신축이음은 슬립형 신축이음과 같 이 주로 축방향의 변위를 흡수하는데 사용한다. 일부의 축방향 변위를 흡수할 수도 있지만 측 방향 변위가 큰 경우에는 유니 버설형을 사용한다. 이 장치는 볼 대신 벨로우즈가 사용 된다 는 것을 제외하고는 볼조인트와 유사하게 움직이기 때문에 볼 조인트 대신 사용되기도 한다. 이 조인트의 타이로드에는 추력 이 포함되므로 앵커력은 축 방향 신축이음에서보다 아주 작다. ② 고무 신축이음 싱글 금속 벨로우즈 익스팬션 조인트와 유사하다. 고무 신축이음은 비금속 탄성 중합체 벨로우즈를 사용하여 보다 엄격한 온도와 압력에 대한 제한이 따른다. 고 무 신축이음은 배관의 신축을 수용하는데 사용할 수 있다. 그 러나 기본적으로는 장비와 배관간의 유연한 커넥터로 소음과 진동을 차단하고 장비 노즐에서 응력을 제거하는데 사용한다. ③ 플렉시블 호스. 이 종류의 호스는 탄성중합체성 금속 주 름관을 재료로 한다. 주로 유연성이 있는 호스로 사용된다. 장 비와 배관간의 유연한 커넥터로 소음과 진동을 차단하고 장비 노즐에서의 응력을 제거하기 위하여 사용된다. 그러나 유연 한 금속 호스는 오프셋형 신축이음 특히 동관 배관과 입상관 에서의 분기배관용으로의 사용에 적합하다. 4.4 관의 지지 요소 1) 지지의 필요성 배관계통은 그 길이가 길기 때문에 관 자체의 중량은 물론, 열에 의한 신축, 유체의 유동에 의해서 발생하는 진동이 배관 에 작용한다. 특히 노출 배관에는 적설하중도 크게 작용한다. 이러한 하중과 진동, 신축은 배관계통을 구성하는 기계나 계측장치 등에도 영향을 미쳐 성능을 저하시킨다. 이러한 문 제의 발생을 방지하기 위하여 관을 잘 지지한다. 지지장치는 플랜트 배관이나 건축설비배관의 구분 없이 필수 적으로 사용 되어야 하는 것이다. 그 용도와 사용조건에 따라 다양한 형식과 구조가 있으므로 적정하게 선택하여 사용한다. 2) 지지 장치의 종류와 용도 (1) 위에서 매다는 장치 행어(hanger)라고 하며 반경과 길이 방향의 변위는 허용하는데 비해 상하 즉 수직방향의 변위는 제한하는 장치이다. 수직방향의 변위가 전혀 없도록 하는 강성행어(rigid hanger), 적은 변위 는 허용하는 가변행어(variable(spring) hanger), 큰 변위를 허용하는 고정행어(constant hanger) 등으로 구분된다. (2) 밑에서 받쳐주는 장치 서포트(support)라고 하며 행어와 같이 반경과 길이 방향 의 변위는 허용하고 수직방향의 변위는 제한하는 장치다. 수직 방향의 변위가 전혀 없도록 하는 강성서포트(rigid support), 적은 변위는 허용 하는 스프링서프트, 길이 방향의 큰 변위를 허용하는 롤러서포트 등으로 구분된다. (3) 열팽창 변위를 구속하거나 제한하는 장치 레스트레인(restraint)이라고 하며, 그림 13 과 같이 모든 변 위를 구속하는 앵커와 회전은 허용하나 길이방향 변위는 구속 하는 스톱, 회전은 구속하고 길이 방향의 변위는 허용하는 가 이드 등이 있다. ![image](/image/placeholder) 앵커 스톱 가이드 그림 13 레스트레인 (4) 버팀, 지주(brace) 열팽창과 중력에 의한 힘 이외의 외력에 의한 변위를 제한 하는 장치이다. 진동을 감쇠 시키거나 방지하기 위하여 사용 하는 방진구와 충격을 완화하기 위하여 사용하는 완충기가 이 에 속한다. (5) 기타의 지지 장치 그림 14 와 같이 매달기 불편한 형태의 관이나 중량물에 매 달기 쉽도록 하기 위해 부착하는 이어(ears), 관이나 주요 부 분의 마모를 방지하기 위하여 사용하는 슈(shoes), 수직방향 의 처짐을 방지하는 럭(lugs)과 스커트(skirt) 등이 있다. ![image](/image/placeholder) f 이어 a I" 수 럭 k a. 이어, 슈, 럭 ![image](/image/placeholder) b. 스커트와 링 그림 14 기타 지지 장치 표 56 은 표준의 강관과 동관이 물과 증기배관으로 사용할 경우의 지지간격을 보여준다. 앞 절에서 이미 설명 되었던 바와 같이, 관의 두께를 결정 하는 주요 요인은 반경방향과 축방향 응력이다. 전자는 내압 | {}
5b11e5fa-d3a4-41b4-b644-1ce8b3ba7a5d | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-39 에 의하여, 후자는 압력과 관의 자중과 이에 가해지는 기타 중량에 의해 발생 된다. 기계설비에 사용되는 표준화된 배관 재료는 압력과 반경방향응력을 견딜 수 있는 충분한 두께로 만들어진 것이다. 그러므로 표 56 과 같은 간격으로 배관이 지 지된 경우에는, 특별한 경우가 아니면 상세한 응력계산은 사 실상 불필요하다. 참 고 문 헌 1. ANSI/ASME B 36.10M Welded and seamless wrought steel pipe, ANSI/ASME B 36.19M Stainless steel pipe. 2. SME B 16.5 Pipe flange and flanged fittings. 3. Mohinder L. Nayyar. Piping Handbook 7th Edition 4. ASME B 31.3 Process Piping 5. ASME B 31.9 Building services piping 6. MSS SP-69 Pipe Hangers and Supports - Selection and Application. 2012 7. National Standard Plumbing Code 2006. 8. 대한설비공학회, 설비공학 편람 제 3 판 제 1 권 제 3 편 제 1 장 관 및 관이음쇠 9. 日本 空�調和 衛生工�便覧 第14版 第4卷 第17章 配管 お よ び管継手 10. ASHRAE Handbook, 2016, HVAC Systems and Equi- pment. Chapter 46. Pipes, Tubes and Fittings 11. KS D 3576 Stainless Steel Pipe 12. ANSI/ASME N36.10 Steel Pipe Nominal Wall Thick- ness Designations 13. 金永浩, 동관의 표준 설계와 시공, 1984. 14. 金永浩, 동관 및 동관이음쇠, 1990. 15. KS M 3357 냉온수 설비용 플라스틱계 가교화 폴리에틸렌 (PE-X)관 2009, 11. | {}
6cdf7a78-3362-46e7-b48c-87c7b5990fc4 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-1 제 33 장 밸브 1. 밸브의 기초 1.1 밸브에 대한 주요용어 1) 명칭과 기준 (1) 밸브의 정의 밸브란 배관계통의 유체를 제어하는 기구다. 또 제어(��, control)란 유량조절, 압력조절, 온도조절, 흐름의 단속(��), 방향전환, 역류방지 등을 말한다. 기계설비시설에서 밸브는 수동이나 자동에 구분없이 시스 템의 성능을 좌우하여 에너지절약을 도모할 수도 있고 반대로 낭비를 조장할 수도 있으며, 장비나 배관의 수명을 단축시킬 수도 있다. 단순히 개폐용으로 사용되는 정지(stop)밸브도 마 찬가지다. 전폐(��) 상태에서도 유체가 흘러 피해를 당한 사례는 드문 일이 아니다. 흔히 볼 수 있고 또 늘 사용하는 것이어서 잘 아는 듯하지 만, 눈에 익어 친숙한 것과 아는 것은 전혀 다르다. 시스템 구성요소로써의 밸브를 용도에 맞게 잘 선정하여 적소에 설치하는 것은 효율적인 시스템 운전과 관리를 위하여 매우 중요한 일이다. (2) 호칭 호칭은 관에서와 마찬가지로 NPS(nominal pipe size) 나 DN(diameter nominal)으로 표시 한다. NPS 는 inch 단위 계에서 관의 표준 크기를 나타내는 것으로 inch 를 붙이지 않 고 사용 한다. DN 은 ISO 에서 정한 것으로, mm 단위를 사용 할 때의 표준 크기이다. 그리고 관에서와 는 달리 이 숫자는 포트지름과 같다. NPS 와 DN 의 관계는 관과 관이음쇠[제 32 장 표 1]와 같다. 2) 재질과 구성요소 (1) 포트 포트란 밸브 내부에서 유체가 통과 하는 구멍을 말하여 이 포트를 기준으로 상류와 하류 또는 1 차 측과 2 차 측이 구분된 다. 밸브를 절개하여 볼 때 주조나 단조한 상태에서의 크기가 아니라 링이나 패킹 등 부품이 모두 끼워진 다음 즉 최종의 크기를 말한다. 밸브의 크기를 표시하는 DN 15, 20, 25....등의 숫자가 표 준밸브에서는 포트의 지름이 된다. 규격별 토출유량이 규정되어 있는 밸브의 경우, 유량이 부 족한 것은 바로 포트의 크기가 규정된 크기보다 작게 제조되 었기 때문이다. 이러한 문제는 규격의 불명확성을 원인으로 들 수 있지만, 그보다는 밸브 제조사나 밸브를 설계하고 선정하는 과정에 관여하는 기술자의 인식이 부족하기 때문이다. 이후에 서 구체적으로 다루어질 것이지만 볼밸브는 풀포트와 표준포 트 및 축소포트 등 3 가지 형태의 포트를 명시하고 있다. (2) 시트 시트(seat)는 플럭, 디스크, 볼과 접촉하는 면이다. 두 면이 정확하게 접촉되어야 하므로 가공면 형태가 같고 조도가 높아 야 한다. 전폐 시 가장 접촉 면적이 크다. 글로브 밸브일 경우 에는 싱글시트와 더블시트가 있다. 재질에 따라서 소프트시트 와 메탈시트로 구분되고, 제어밸브에서 누설이 없어야 하는 경우는 소프트시트를 사용하지만, 고온 고압에는 사용에 제한 이 있으므로 주의 한다. (3) 트림 밸브의 겉 부분을 제외하고 밸브 내부에서 유체와 접촉되 는, 유체의 힘에 의하여 직접적으로 마모되는 부분을 트림 (trim)의 요소라고 한다. 그리고 이러한 요소는 교환할 수 있 다. 디스크, 시트링, 플럭스템, 플럭, 플럭가이드, 청소부싱 등 이 이에 속하는 것들이다. 밸브의 성능을 유지하기 위해서는 이러한 부품들이 마모가 안 되거나 덜 되어야 하기 때문에 재 질에 대한 여러 가지 규제가 있다. (4) 실과 O-링 실(seal)이나 O-링은 밸브 내부 유체가 누설되지 않도록 하기 위하여 사용되는 것으로 유체의 종류와 온도, 압력 등에 따라 적용하는 재질이 다르다. 표 1 은 일반적으로 실이나 0- 링에 사용하는 재질별 적용 유체와 사용온도 범위 및 최고사 용 압력에 대한 예이다. 표 1 실과 O-링의 재료별 적용성 ¦ 재료 ¦ 적용유체와 온도 및 최고사용압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ buna-N ¦ 공기(120°C), 물, 연료, 기름, 가스 및 석유계통의 오일. -34~120°C/6.5 MPa ¦ ¦ EPDM ¦ 공기(150°C), 물, 증기, 케톤과 합성오일. -60~120°C/6.5 MPa ¦ ¦ silicone ¦ 공기(200°C), 항공우주산업용 석유류/ 연료 및 윤활유. -50~230°C/6.5 MPa ¦ ¦ viton ¦ 공기(230°C), 연료, 기름, 가스 및 석유계통의 오일. -25~200°C/6.5 MPa ¦ ¦ neoprene ¦ 공기, 무수 암모니아, 부탄, 부틸알코올, 피마자유, 변성 알코올, 에탄올, 에틸알코올, 프레온 12, 13, 14,22, 글리콜, 천연가스, 산소(기체), 규산에스테르, -37~225°C/6.5 MPa ¦ ¦ PCTFE ¦ 아르곤, 이산화탄소, 헬륨, 수소, 질소, 산소를 포함한 극저온용. -196~121 °C/3.5 MPa ¦ (5) 나사 나사식이음 방식을 적용하는 밸브에는 관에서와 같이 관용 (管用)나사(pipe thread, PT)가 주로 가공된다. 테이퍼나사(tapered pipe thread)와 평행나사(parallel pipe threads, PF)가 있으며, NPT 는 미국 관용나사로 주로 미국과 미국규격을 따르는 국가에서 사용되며, NPTE, NPTI 등으로 표시된다. PT 나사의 나산의 각도는 55°이고 NPT 는 60°이다. | {}
87be6354-a3ef-4635-919f-6e7a87f5f799 | 4권.pdf | 5.33-2 제 5 편 일반 구성 요소 3) 압력에 관한 사항 (1) 정격압력 정격압력이란(rating pressure, pressure rating, pressure temperature rating) 밸브에 대한 사용유체의 온도에 따른 상용압력으로 관과 관이음쇠[제 32 장 표 2 와 표 3]와 같다. 밸 브를 상온의 유체에 사용할 때와 고온의 유체에 사용할 때를 비교하면, 압력에 견딜 수 있는 능력은 상온의 경우가 고온일 때보다 당연히 높다. 즉 밸브를 사용할 수 있는 압력이란 반 드시 온도를 고려해야 한다. 표 2 밸브의 등급 ¦ Class ¦ 150 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1 500 ¦ 2 500 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PN ¦ 20 ¦ 50 ¦ 68 ¦ 110 ¦ 150 ¦ 260 ¦ 420 ¦ 표 3 조절밸브의 누설등급의 개요 ¦ 누설 등급 ¦ 최대누설 허용 값 ¦ 시험용 매체 ¦ 시험압력 ¦ 시험절차 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 사용자와 공급자간 합의 시 시험 불필요 ¦ ¦ II ¦ 정격유량의 0.5% ¦ 10~52°C 의 공기 또는 물 ¦ 300~400 kPa 또는 최대 차압 중 낮은 값 ¦ A ¦ ¦ III ¦ 정격유량의 0.1% ¦ 10~52°C 의 공기 또는 물 ¦ 300~400 kPa 또는 최대 차압 중 낮은 값 ¦ A ¦ ¦ IV ¦ 정격유량의 0.01% ¦ 10~52°C 의 공기 또는 물 ¦ 300~400 kPa 또는 최대 차압 중 낮은 값 ¦ A ¦ ¦ v ¦ 차압 6.9 kPa 일때 포트지름 25.4 mm 당 0.0005 mL/min ¦ 10~52°C 의 물 ¦ 밸브플럭 전후의 최대 압력 강하 (규격 상 몸 통에 대한 정격 압력 이하) ¦ B ¦ ¦ VI ¦ 표 4 에 표시된 유량 미만 ¦ 10~52°C 의 공기 또는 질소 ¦ 3.5 bar 또는 밸 브 플럭 전후의 최대 압력 강하 중 낮은 값 ¦ C ¦ 주) A: 밸브의 입구에 압력을 가한다. 밸브출구는 대기에 개방되거나 또는 수두손실이 낮은 측정장치에 연결되고, 액추에이터는 상시 전폐 추력 이 작용되도록 한다. B: 배관에 밸브를 연결하고 배관과 밸브몸통에 물을 채우고 스템을 돌려 밸브플럭을 닫은 상태에서 밸브입구에 압력을 가한다. 액추에이터에 는 최대의 추력이 가해지도록 한다. 안정되어 누설이 발생할 때까지 기다린다. C: 밸브 입구에 압력을 가한다. 액추에이터는 완전폐쇄 추력으로 조정한 상태에서 안정되어 누설이 발생할 때까지 기다린다. 적절한 측정 장 치를 사용한다. 자료) 참고문헌 2 ① 상용압력. 상용압력(��, working pressure)이란 오 랜동안 안전한 상태로 사용할 수 있는 관내 압력을 말하며, 사용(使用)압력이라고도 부른다. ② 최고사용압력, 밸브가 사용될 수 있는 가장 높은 압력은 32 장 표 2 의 상온에서 사용할 때의 압력이다. ③ 최대사용압력(maximum working pressure). 밸브의 재질이나 적용 모델을 선정하기 위한 압력이다. 사용될 배관 계통이나 시스템의 여러 조건을 감안하게 되지만 결국은 정격 압력표에서의 값을 취하게 된다. (2) PN(pressure nominal) 압력 기준등급, 즉 밸브에 사용할 수 있는 압력을 기준으로 표 2 와 같이 등급이 정해져 있다. class 는 psi 단위, PN 은 bar 단위의 최고사용압력이다. 관이나 플랜지도 이 기준에 따 른다. (3) 압력강하 밸브를 해석하는데 있어서는 오리피스 이론을 적용한다. 오리피스는 유로의 단면을 축소시킨 것으로 단면이 축소되 면 오리피스 전후 즉 밸브의 입구 측 압력과 출구 측 압력 간 에 차(差, difference)가 발생하는데 이를 압력강하(��� 下, pressure drop)라고 한다. 내부 구조상 마찰저항 때문에 에너지손실이 발생한 결과 로, 영향을 미치는 요인들 중 일부 는 유로의 단면과 모양의 변화, 유로의 장애물 및 유로의 방 향변화가 포함된다. 대부분의 경우 압력강하는 난류범위에서 작동 할 때 유량의 제곱에 따라 달라진다. 정지밸브의 경우에 는 동일한 크기의 밸브를 비교할 때 이 값이 작은 밸브가 상 대적으로 좋은 밸브라고 할 수 있다. 그러나 조절밸브에서는 이 값을 조정하여 목표치를 맞추게 되므로 그 범위가 커야 좋다. 그래서 밸브 몸통은 유로가 90° 로 방향을 전환함에 따라 저항이 크게 발생하는 글로브 형태 를 취한다. 조절밸브의 성능선도는 유량과 압력강하를 양축으 로 표시한다. 4) 유량에 관한 사항 (1) 유량계수 밸브 특히 조절밸브 선정의 편의 를 위해서 제조사는 밸브 용량 즉 밸브를 통과 할 수 있는 유량을 표시해야한다. 밸브의 유량은 유량계수(Cv, K1)의 함수로 표시된다. 그러므로 유량 계수란 밸브의 적정규격을 선택하는데 있어서 필수적인 값일 뿐만 아니라, 그 밸브의 신뢰성을 입증하는 자료이기도 하다. 유량계수는 일정한 조건에서 밸브를 통과 할 수 있는 유량 을 체적유량으로 표시한 것이다. 제조사는 또한 기준 이외의 압력강하에 대한 유량계수도 제공해야 한다. ① Co. 밸브 전후의 압력차를 1 psi 로 하고, 비중이 1 인 60°F 의 맑은 물을 흘렸을 때 통과 될 수 있는 유량을 GPM 으 로 표시하며, FT-LB 단위계를 사용하는 국가에서 사용된다. ② Kv. 밸브 전후의 압력차를 1 bar 로 하고, 비중이 1 인 5°C ~40°C 의 맑은 물을 흘렸을 때 통과 될 수 있는 유량을 m2/h 로 표시하며, MKS 단위계를 사용하는 유럽, 한국, 일 본 등에서 사용된다. Cv 와 K"의 관계는 아래와 같이 상호 환산될 수 있다. Cv =0.86Ku,Ku =1.16Cv. 즉 1 GPM=0.227 m2/h, 1 m2 /h = 4.403 GPM 을 의미하는 것이다. ③ 유량시험장치. 조절밸브의 유량계수는 규정된 유량 시 험장치를 사용하여 구한다. 그림 1 은 시험용 밸브에 대한 여 러 개도에서의 Kv 값을 구하기 위한 일반적인 시험장치 이 다. 글로브밸브 1 로 입구 측 압력(PG1. 예: 200 kPa)을 조절 | {}
afd51850-90d5-4e05-9027-2718f8124a55 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-3 하거나 맞추고, 글로브밸브 2 로 밸브전후에 일정한 차압이 되 도록 조정한다(PG2. 예: 100 kPa). 공급 압력 변동을 최소화 하기 위해서는 중력 탱크를 사용될 수 있고, 또 바이패스 밸 브를 두어 공급 압력을 미세하게 조정할 수도 있다. 세부사항 은 규격 1)을 참조한다. ![image](/image/placeholder) 급수장치 시험구역 온도센서 시험용밸브 가속도계 글로브밸브 1 유량계 글로브밸브 2 유동방향 PG1 PG2 캐비테이션 탐지장치 그림 1 유량계수 결정을 위한 시험장치 (2) 밸브의 누설 허용기준 모든 밸브의 성능 검사에서는 기본적으로 정역학(���) 시험을 거친다. 일반적으로는 밸브의 내부에서 외부로의 누설 만을 검사하는 것으로 알고 있는 경우가 많으나, 규격에서는 2 가지 시험을 규정한다. ① 정역학 시험 1. 내부로의 누설 여부를 판단하는 시험으 로, 밸브의 입출구를 막고 밸브도 전폐시킨 상태에서 1 차 측 에 압력을 가하였을 때 2 차측으로 누설여부를 검사하는 것이 다. 즉 2 차 측 압력이 상승하면 내부 누설이 있는 것이다. 표 3 은 조절밸브의 누설등급을 나타내는 것이며, 표 4 는 누 설등급 VI 에 대하여 허용되는 최대 시트 누설량에 대한 기준 이다. 이는 제조 과정에서 정밀을 기한다고 해도 가공상으로 는 허용공차가 주어지기 때문에 실제 밸브를 사용하는 과정에 서도 최소한의 누설은 허용되어야 한다는 취지이다. 표 4 누설등급 VI 의 최대 시트 누설 허용치 ¦ 포트 지름 NPS ¦ 공기방울/min ¦ 누설량 mL/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0.15 ¦ ¦ 1-1/2 ¦ 2 ¦ 0.30 ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 0.45 ¦ ¦ 2-1/2 ¦ 4 ¦ 0.60 ¦ ¦ 3 ¦ 6 ¦ 0.90 ¦ ¦ 4 ¦ 11 ¦ 1.70 ¦ ¦ 6 ¦ 27 ¦ 4.00 ¦ ¦ 8 ¦ 45 ¦ 6.75 ¦ ¦ 10 ¦ - ¦ 11.1 ¦ ¦ 12 ¦ - ¦ 16.0 ¦ ¦ 14 ¦ 11 ¦ 21.6 ¦ ¦ 16 ¦ - ¦ 28.4 ¦ 자료) 참고문헌 2 주 1) ISA Standard S75.02 정지밸브에 대해서도 정밀한 차단을 필요로 하는 경우에는 당사자 간의 합의 하에 누설등급을 정할 수 있는 것이다. ② 정역학 시험 2. 밸브 내부에서 외부로의 누설여부를 판 단하는 시험이다. 이것은 밸브 몸통자체에 이상이 있는 지의 유무만을 확인하기 위한 것이다. 이상 두 가지 시험은 밸브의 종류에 따라 시험압력이나 압 력유지시간, 허용되는 누설량이 다르다. 1.2 밸브의 유량 1) 유량특성에 영향을 미치는 중요 요소 (1) 포트와 플럭 밸브를 통과 할 수 있는 유량은 유량계수에 비례하고, 유량 계수에 영향을 미치는 것은 밸브 내부의 구조로, 그 중 포트 와 플럭(plug)이 가장 중요하다. 이들의 형상 가공에 따라서 밸브의 유량특성이 달라지기 때문이다. (2) 플럭과 디스크 플럭은 시트와 접촉하는 부분으로 스템에 붙어있으며 유량 이 통과 하는 면적을 변화시킨다. 글로브밸브에서는 플럭이고, 게이트와 첵밸브에서는 디스크, 볼과 버터플라이밸브에서는 디스크나 베인(vane)이라 부른다. 접촉면의 형태와 기능에 따라 퀵오프닝(quick opening)플럭, 컨투어(contoured) 플 럭과 브이포트(v-port) 플럭 등이 있다. 디스크(disc)는 시트와 접촉하는 플럭의 한 부분으로 유체 의 흐름을 억제하는 기능을 갖는다. 플럭의 형태에 따라서 디 스크가 있는 경우와 없는 경우가 있고, 플럭이 없이 디스크만 있는 경우도 있다. 디스크 플럭이란 이러한 의미에서 나온 말 이다. 같은 형상을 취하면서도 표 5 에서와 같이 국가별로 명 칭은 서로 달리 표현 하는 경우가 있으므로 용어에 혼동이 없 도록 주의 한다. 표 5 플럭에 대한국가 별 명칭 ¦ 미국 ¦ 유럽 ¦ 한국, 일본 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 퀵오프닝특성 ¦ flat ¦ 평면(��) ¦ ¦ 컨투어 ¦ shaped, formed ¦ 원추(��) ¦ ¦ ¦ skirt, pierced (구멍을 낸 것) ¦ ¦ 퀵오프닝플럭. 퀵오프닝 유량특성이 있는 밸브에서의 플럭 형태이다. 그림 2 에서와 같이 밸브의 개도(��, lift)가 포트지름(D)의 25%가 되면 유로의 단면적이 포트의 단면적 과 같아지게 되어, 밸브 개도를 더 이상 변화시키지 않아도 통과 유량은 최대치에 가깝게 된다. 그림 2 에서 포트의 지름이 D 인, 밸브에서의 최대 유로 면 적은 포트의 단면적 Ap 이고, 이때 최대 유량이 통과 된다. 포 트의 단면적 Ap 는 �D2 Ap = mm2 4 밸브의 개도를 L(mm)이라 할 때, 포트와 플럭 사이로 유체 (1) | {}
443fe830-c7e2-4805-97af-867907a90e48 | 4권.pdf | 5.33-4 제 5 편 일반 구성 요소 가 통과 할 수 있는 면적 As 는 As=�DL, mm2 (2) L= 물 mm2 Ap= As 일 때 최대 유량이 흐르게 되므로 (3) 가 된다. 즉 개도가 0.25 D 일 때 최대의 유량에 근접하지만, 플럭에 의한 저항이 있기 때문에 실제로는 10~15% 개도를 가산한 0.35 D 에서 최대 유량에 도달한다. ![image](/image/placeholder) ねな 완전개방 위치 25D .35D 개도 밸브개도-유량 선도 D 임의 개도에서의 유로면적 유로의 면적 그림 2 컨투어와 V-포트 플럭의 유로면적 그림 3 에서 포트의 지름이 각각 D1,D2 라면 Ap 는 컨투어 플럭에서는 ② 컨투어 플럭 또는 V-플럭. 리니어 또는 이퀄퍼센테이 지 특성을 갖는 밸브에서는 플럭이 포트 안으로 들어가 저항 이 크게 발생되도록 하는 구조이며, 그러면서도 역시 최대 유 량이 통과 되어야 하는 경우에 사용되는 플럭이다. 이런 형태 의 플럭은 유량 변화가 서서히 이루어지며 최대유량에 대한 밸브의 개도는 퀵오프닝 플럭과 유사하거나 조금 더 크다. 보 통 포트 지름의 45% 개도에서 최대 유량에 도달하게 된다. 그림 3 퀵오프닝 플럭의 유로면적 ![image](/image/placeholder) ↑ 내용 35D,45D 유량 → 컨투어 플럭 V-포트 프럭 �Di Ap = 4 면적을 Av(mm2)를 뺀 면적이 되므로 V-포트 플럭에서의 실제 유로면적 A』(mm2)는 플럭의 단 (5) �D2 Aa = Ap) 4 여기서 D2 > D1 이면 Aa = Ap 이고 0.45D 에서 최대 유량 에 도달 된다. 2) 유량해석 (1) 오리피스를 통과 하는 유량 유량해석 시의 밸브는 오리피스로 가정한다. 오리피스는 베 르누이 방정식 즉 유속이 증가하면 압력은 낮아지고, 반대로 유속이 감소하면 압력은 높아지는 원리를 이용하여 유량측정 에 사용되는 기구이다. 기본적으로 단면적에 유속을 곱하는 것은 같으나 유체가 통과 하는 구멍이 작아서 저항이 크게 발 생하므로 그대로 사용할 수는 없다. 배관계통에 오리피스를 설치한 그림 4 를 기준으로 통과 하 는 유량을 계산해 보자. d1 은 관의 안지름(mm), d2 는 오리피 스의 지름(mm), duc 는 베나콘트렉타(vena contracta)의 지 름(mm)이다. 수평배관이며 마찰손실은 무시할 수 있고, 비압 축성, 비점성 유체의 충류유동으로 가정한다. ![image](/image/placeholder) d2 dvc d1 배관벽 타 그림 4 오리피스 Pi+를 PV 우=P2+를 OV 을 또는 관와 오리피스에서의 유속 V1. V2(m/s)와 유체의 밀도를 P (kg/m2), 압력을 P1,P2 (Pa)라고 하고 두 지점간의 에너지 손 실을 구하면 P3-P2=(Z0W)-(을 0%) 관과 오리피스의 단면적을 A1,A2(m2)로 하여 연속방정식을 사용하면 Q=A1V1 = A2V2 또는 V,=움,V2=움이다. 이를 식 (6)에 대입하면 P1-P2=2P(음)2 -�p(�)2 가 된다. 그러므로 통과 유량은 (6) (4) 2(P1 -P2)/p Q=A21 1- (A2/A1)2 | {}
a85191be-1268-418f-ba2e-06792962c2ba | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-5 1 = A2 V2(P1-P2)/p 1-(d2/d1)4 (13) (7) 식에서 이론유량, �=d2/d1 로하고 유량계수(coefficient of discharge) Cd(무차원)를 고려하면 1 Q=CdA2V 1-⌀4 V2(P1-P2)/p (8) 가 된다. 여기서 더 간단하게 표시되는 체적유량식을 얻기 위해 C'를 도입하고 이를 오리피스 유량계수라고 정의 했다. Cd C= V1-B4 (9) 그러므로 최종적으로 오리피스를 통과 하는 유량계산식은 Q=CA2V/2(P1-P2)/P , m2/s 질량유량(m)은 (10) m=pQ=CA2V20(P1-P1), kg/s 이 된다. (11) 그러나 이상의 식들은 실제로 유선의 지름이 가장 작은 베 나콘트렉타의 단면적을 적용하지 않았으며, 또한 실제로 마찰 손실은 무시할 수 없고, 점도와 난류효과 도 존재한다는 문제 점이 있다. 그래서 토출계수가 고려된 것이다. 토출계수를 구 하는 방법으로는 레이놀드수를 함수로 하는 방정식이 있다. (2) 유로면적과 유속 밸브를 통과 하는 유량도 결국은 유로 면적과 유속이 변수 이고, 유로 면적은 포트의 지름이 기준이다. 글로브밸브 형태 를 기본으로 하는 조절밸브 경우의 유량계수는 오리피스 이론 을 적용하므로 밸브를 통과 하는 유량을 구하기 위해서도 밸브 유량계수(flow coefficient)가 필요하다. 특히 조절밸브에서 유량계수란 밸브의 능력을 표시하는 값 으로, 적정 규격을 선정하는데 있어서 필수적인 자료일 뿐만 아니라, 그 밸브의 신뢰성을 입증하는 것이다. 밸브의 유량계 수는 밸브의 각 개도마다 다른 값을 가지므로, 밸런싱밸브 같 은 경우에는 유량계수를 많이 제시하는 밸브일수록 사용범위 가 넓은 제품이다. 밸브 입, 출구에서 의 압력이 P1,P2 (Pa) 일 때 통과 유량 Q 는 Q=K"VP1-P2=K" V△P (12) 식에서, Kv 는 유량계수로, 오리피스의 통과 유량 식 (10)에서 CA2 V2/p 와 같은 것이고 물의 경우에는 CA2V2 이다. △P 는 밸브 입출구간의 압력차이다. 유량계수는 단위계에 따라 Cv, Av 로도 표시한다. 그리고 이들의 관계는 식 (13)과 같이 환산된다. 1.3 조절밸브의 유량 특성 1K =1.167CM1C。=0.86K。 1) 고유유량특성 (1) 차압 일정시의 유량 조절밸브에서의 고유유량특성(inherent valve charac -teristics)이란 배관계통의 적절한 유량을 안정적으로 제어 하기 위하여, 밸브전후 차압을 일정하게 유지한 상태에서의 유량과 수송 능력을 밸브 트림의 운동량과 의 관계로 표시한 것이다. 그러므로 고유유량 특성과 밸브설치 후 사용 조건에서의 실제유량특성과 는 다르다. 밸브의 고유유량 특성은 주로 다음 3 가지가 적용되지만, 그림 5 와 같이 컨투어프럭의 각도를 조 정하여 변형시킨 스퀘어루트(square root, 제곱근) 특성과 하 이퍼볼릭 (hyperbolic, 쌍곡선) 특성의 밸브가 특수 목적에 사용되기도 한다. 유량특성은 배관계통의 제어에 밀접한 관계 가 있으므로 제어루프의 해석에 따라 적절한 유량특성이 있는 ![image](/image/placeholder) 퀵오프닝 스퀘어루트 창원 리니어 이퀄퍼센테이지 퀵오프닝 하이퍼볼릭 리니어 스로틀 0 이퀄퍼센테이지 밸브개도 그림 5 플럭 가공형태별 유량특성 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 컥오프닝 5% 59% 61% 74% 86% 88% 94% 99% 96% 100% 73% 이끌어뮐퍼센터이지 1% 7% 13% 20% 29% 50% 51% 55% 62% 71% 44% 그림 6 조절밸브 유량특성선도 | {}
0ed2bbba-42a0-4c1f-a137-8d820df2ac06 | 4권.pdf | 5.33-6 제 5 편 일반 구성 요소 밸브를 선택해야 한다. 그림 6 은 3 가지 대표적인 형태의 고 유유량특성을 비교하기 위한 선도다. (2) 퀵오프닝특성 퀵오프닝(quick opening, 급개형) 특성을 갖는 밸브는 닫 친 상태에서 밸브를 열 때 작은 개도에서도 많은 유량이 토출 된다. 초기 밸브 스템의 적은 변위에서는 거의 선형적인 관계 를 가지며 많은 유량을 송수할 수 있는 특성이 있다. 즉 개도 가 10%만 되도 정격유량의 50%에 도달한다. 그러나 밸브개도를 크게 해도 유량의 변화는 완만하며 전 개해도 유량변화는 거의 없다. 이런 특성의 제어밸브는 유량 의 신속한 개폐를 필요로 하는 계통에 적합하다. 일반적으로 수도밸브 같은 수동의 글로브밸브는 대부분 이러한 특성을 갖 는다. 반면에 이런 밸브는 소 유량이나 중 유량이 토출되어야 하 는 경우, 밸브의 개도를 정확하게 고정시킬 수 없다. 그러므로 2 위치 제어나 on/off 제어가 되어야 하는 시스템에 적합하다. (3) 리니어특성 리니어(linear, 선형)특성을 갖는 밸브에서는 개도 즉 스템 변위량에 따른 유량의 변화가 비례관계를 갖는다. 유량과 스 템 변위량의 관계는 일정한 압력강하를 갖는 기울기가 된다. 이러한 특성을 갖는 밸브는 증기-공기 열교환기와 같이 증기 코일을 갖는 장치나 이 장치의 바이패스, 3 방-밸브에서의 바 이패스 배관, 유체의 수위제어와 같이 일정 유량제어 계통에 효율적으로 적용되며, 유량계수 Kv 와 밸브의 개도 L 의 관계는 Kv = KL 로 표시되며, 식에서 K 는 상수이다. (4) 이퀄퍼센테이지 특성 이퀄퍼센테이지(equal percentage, 등비율) 특성이란 밸 브 개도의 증감 비율이 동일한 경우, 이에 대한 유량 증감 비 율도 동일한 관계를 갖는다. 밸브 스템의 변위량에 따른 유량 의 변화가 등비율(���) 즉 지수(exponential) 적으로 변 화된다. 그림 6 에서 밸브의 개도가 50%에서 70%로 20% 증가 하 면 유량은 10%에서 25%로 150% 증가하고, 마찬가지로 밸 Chart Type: line 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 10% 30% 60% 90% 100% 70% 90% 100% 70% 100% 브 개도가 80%에서 100%로 20% 증가하면 유량은 38%에 서 95 %가 되므로 역시 150%로 증가한다. 그림 7 이퀄퍼센테이지 특성을 갖는 밸브에서의 열출력, 유량, 밸브 개도의 관계 그러므로 이러한 특성을 갖는 밸브를 코일에 조합하여 사 용함으로서 출력을 선형화 할 수 있다. 고온 및 냉수(chilled water)코일 제어용으로의 사용이 권장된다. 제어에 대한 튜 닝이 용이하고 일반적으로보다 안정적인 시스템이 될 수 있기 때문이다. 밸브개방 초기부터 전개까지의 밸브 스템 변위량 비율과 이에 따른 유량의 변화율이 일정한 관계를 유지함으로 유량계 수를 Ku, 밸브의 개도(lift)를 L 이라 하면 dK = KK� dL (15) 과 같이 표시된다. K 는 상수이다. 2) 고유유량특성의 적용 (1) 코일 밸브의 고유유량특성과 가열(또는 냉각)코일의 성능곡선을 결합하여 그림 7 에서와 같이 장비에서의 적절한 열전달 특성 을 보장 할 수 있다. 즉 일반적인 가열코일이나 냉각코일에서 의 유량-열 출력 관계는 그림 7a 에서와 같이, 작은 유량에서 도 열 출력은 빠르게 증가하다가 설계점에 가까워지면서 느려 지게 된다. 이러한 관계를 유량-밸브개도의 관계로 표시해 보 면 그림 7b 에서와 같이 밸브개도의 증가 비율과 유량의 증가 비율이 같게 되고(이퀄퍼센테이지 특성의 밸브임으로), 이를 다시 밸브개도-열출력 관계로 표시해 보면 밸브개도의 증가 에 비례하여 열출력이 증가하는 선형 코일 출력을 얻게 된다. (14) (2) 유량곡선의 왜곡 세 가지 흐름의 형태는 유체가 조절밸브를 통과 하는 과정 에서의 압력강하가 일정하다는 가정 하에서 이고, 실제 조건 에서 밸브의 압력강하는 최대(제어 할 때)와 최소(밸브가 완 전히 열렸을 때) 사이에서 변하게 된다. 이 두 압력강하 즉 최대치와 최소치의 비율을 밸브의 위력 (威力, authority)라고 한다. 그림 8 은 밸브에서의 압력강하 감소에 따른 위력의 변화로 선형특성과 등비율 특성 밸브에서 | {}
7de06d20-fc16-43f8-aeed-f1a9160d42b1 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-7 X-Axis: 밸브개도, % Y-Axis: 유량, % Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 8 위력의 변화에 따른 유량곡선의 왜곡 의 유량커브가 왜곡된 결과 를 보여준다. 그림에는 나타내지 않았지만 2 위치나 on/off 제어에 사용 하는 퀵오프닝 특성 밸브도 마찬가지로 목표점에 접근할 때까 지 유량커브는 왜곡된다. 그러므로 사용할 조절밸브에서의 압력강하 범위를 정하는 것은 밸브의 위력에 직접적인 영향을 미치는 것이므로, 지관 에서 발생하는 전체 압력강하의 최소 25%에서 최대 50%는 되어야 한다. 지관구간에서의 전체 압력강하란 공급 주관에어 분기되어 다시 환수 주관으로 이어지는 지관구간에서 발생하 는 관마찰저항, 관이음쇠, 코일, 밸런싱 기구와 제어밸브 등에 서의 부차적 손실 등을 모두 감안 것을 말한다. 조절밸브가 시스템의 어느 위치에 설치되느냐에 따라서 밸 브에 적용할 압력강하는 다르게 정한다. 밸브 압력강하를 크 게 잡으면 밸브 크기는 작아지고 제어력은 향상되지만, 마찰 손실과 에너지 손실은 더 커지기 때문이다. 3) 밸브의 위력 조절밸브 위력(��, authority)의 범위는 0.0~1.0 이다. 위력이 낮으면 코일에서의 출력은 원하던 리니어 출력 대신 퀵오프닝 출력으로 바뀌게 되어 유량과 온도 및 압력이 급하 게 변하게 됨으로 밸브에 떨림이 발생할 수 있다. 위력이 1.0 일 때 밸브는 이론적인 곡선을 따라 작동한다. 위력이 높으면 밸브가 완전히 열린 상태에서도 높은 압력 손실이 발생한다. 그러므로 목표치를 조정하는 용도로 사용되 는 조절밸브에서의 위력은 일반적으로 0.25~0.5 범위에 있 어야 제어성과 에너지성능 간의 균형이 맞게 된다. 밸브 입출구 간의 압력강하를 △Pval , 지관 전체의 압력강 하를 △Pbr 이라 하면, 밸브의 위력 Aauo 는 식 (16)과 같이 표 시된다. Chart Type: bar 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 어르신티 = 0. 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.9% 73% 0.5 0.7% 0.8% 0.9% 22% 28% 41% 56% 3% 58% 76% 1.0 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.0% 0.9% 75% 75% 0.4% 0.9% b. 이퀄 퍼센테이지 특성 밸브 △Pual Aauo △Pval+ △Pbr (16) 1.4 밸브에서의 캐비테이션 1) 발생원인 캐비테이션은 조절밸브의 1 차 측 압력과 2 차 측 압력 간의 차가 클 때, 즉 빠른 속도로 액체가 운동할 때 유체의 압력이 그 온도에서의 증기압 보나 낮아져 유체가 기화하여 기포(� 泡)가 발생하는 현상이다. 이러한 현상은 2 개의 과정으로 발 생하는데, 1 차는 내부 유체 압력이 임계점까지 떨어지는 단계 이고, 2 차는 증기의 공동(��) 즉 기포가 형성되는 단계이 다. 기포는 유체와 함께 운반되어 밸브 내 고압영역에 도달하 게 되고, 갑자기 터지거나 쭈그러져 붕괴된다. 이로 인한 압력 감소는 유체가 밸브를 통과 할 때의 속도를 증가시킨다. 유체 가 밸브를 통과 하고 나면 다시 속도는 떨어지고 압력은 증가 한다. 많은 경우 캐비테이션은 소음으로 나타난다. 그러나 기 포가 고체 표면과 접촉하면서 터질 때, 그 공극으로 유체가 돌진하게 되므로 국부적으로 높은 압력이 발생하게 된다. 이 것은 밸브 내 표면 부식은 물론 밸브와 인접된 배관부분을 손 상시킨다. 캐비테이션은 소음과 진동의 원인이 되며 이는 마치 배관 계통에 자갈이 흐르는 것과 유사한 것으로 설명된다. 2) 캐비테이션 지수 2) 조절밸브, 특히 감압밸브에서의 캐비테이션 발생여부를 판단 하는 방법으로 식 (17)로 표시되는 캐비테이션 지수(cavitation 주 2) 참고문헌 3 | {}
6a317626-86db-433e-ba9a-8691b8c2ede2 | 4권.pdf | 5.33-8 제 5 편 일반 구성 요소 index)를 사용한다. P2-Pu K= P1-P2 식에서 K : 캐비테이션 지수(무차원수), P1 : 입구 측 압력, kPa P2 : 출구 측 압력, kPa Pv : 입구 유체 온도에서의 수증기압, kPa 그림 9 는 식 (17)을 기반으로 한 조절밸브의 압력강하 설 정 범위를 보여주는 것이다. 선도에서 어두운 부분은 K≤0.5 범위로 캐비테이션 손상이 발생할 수 있는 구간 이며, 약간 밝은 부분은 K<0.8 범위로 캐비테이션임을 알 수 있는 소 음과 진동이 발생할 수 있는 구간이다. 그 외의 백색 영역이 안전한 압력강하 범위가 된다. 간혹 짧은 기간 동안은 어두운 영역 내에서의 작동 조건이 허용되기도 한다. 이 선도는 통상적인 조건 즉 표준의 수온에 서 40 % 이내로 개방되고, 해발 300 m 이하에서 사용되는 조절밸브에만 적용되는 것이므로, on-off 밸브에 대해서는 제 조자의 자료를 참고하기 바란다. 보다 정확한 캐비테이션 발 생 여부에 대해서는 분석 프로그램 사용을 권장한다. 이러한 프로그램에는 정적 동적 입출구 압력과 유량 범위, 고도, 수온 및 사용 조건 등이 들어있다. 3) 물의 증기압 X-Axis: 츨구측 입력 Y-Axis: 압주시 켰 횟 Chart Type: line 0 69 138 207 276 345 414 483 552 621 689 758 827 896 item_01 20 년 40 년 60 년 80 년 100 년 120 년 140 년 180 년 200 년 220 년 240 년 260 년 280 년 300 년 (17) 물의 증기압(vapor pressure)은 물이 증발하는 압력으로, 물이 증기와 동적 평형 상태에 이르렀을 때의. 포화 증기압을 뜻한다. 다른 물질들처럼, 물의 증기압은 온도에 대한 함수로 정의 되며 식 (18)로 구한다. 5132 Pu =exp(20.386 - T (18) 식에서 Pv : 증기압, kPa T : 절대온도, K 온도에 따른 증기압은 표 6 과 같다. 1.5 밸브의 종류 1) 분류법 밸브의 종류는 대단히 많다. 분류방법을 생각하지 않으면 마치 수천가지가 되는 듯하다. 그러므로 체계적인 정리가 없 이는 밸브를 이해하는데 문제가 많아진다. 밸브를 분류하는 방법이 정해져 있는 것도 아니므로, 실무 적으로 이해가 가능한 범위에서 그 방법을 생각해 보면 ①재 료별, ②형태별, ③작동원리별, ④용도별, ⑤구동(��)방법 별 ⑥이음 방법별 등등으로 매우 복잡할 것 같다. 그러나 재 료는 금속과 비금속으로, 형태는 회전(rotary) 또는 직선운동 그림 9 조절밸브의 압력강하 범위 선정 선도 | {}
14797844-c98d-49ef-ba08-cab4863b03a3 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-9 표 6 물의 온도별 증기압 ¦ 온도 ¦ 증기압 ¦ 증기압 ¦ 증기압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ °C ¦ kPa ¦ torr ¦ atm ¦ ¦ 0 ¦ 0.6113 ¦ 4.5851 ¦ 0.0060 ¦ ¦ 5 ¦ 0.8726 ¦ 6.5450 ¦ 0.0086 ¦ ¦ 10 ¦ 1,2281 ¦ 9.2115 ¦ 0.0121 ¦ ¦ 15 ¦ 1.7056 ¦ 12.7931 ¦ 0.0168 ¦ ¦ 20 ¦ 2.3388 ¦ 17.5424 ¦ 0.0231 ¦ ¦ 25 ¦ 3.1690 ¦ 23.7695 ¦ 0.0313 ¦ ¦ 30 ¦ 4.2455 ¦ 31.8439 ¦ 0.0419 ¦ ¦ 35 ¦ 5.6267 ¦ 42.2037 ¦ 0.0555 ¦ ¦ 40 ¦ 7.3814 ¦ 55.3651 ¦ 0.0728 ¦ ¦ 45 ¦ 9.5898 ¦ 71.9294 ¦ 0.0946 ¦ ¦ 50 ¦ 12.3440 ¦ 92.5876 ¦ 0.1218 ¦ ¦ 55 ¦ 15.7520 ¦ 118.1497 ¦ 0.1555 ¦ ¦ 60 ¦ 19.9320 ¦ 149.5023 ¦ 0.1967 ¦ ¦ 65 ¦ 25.0220 ¦ 187.6804 ¦ 0.2469 ¦ ¦ 70 ¦ 31.1760 ¦ 233.8392 ¦ 0.3077 ¦ ¦ 75 ¦ 38.5630 ¦ 289.2463 ¦ 0.3806 ¦ ¦ 80 ¦ 47.3730 ¦ 355.3267 ¦ 0.4675 ¦ ¦ 85 ¦ 57.8150 ¦ 433.6482 ¦ 0.5706 ¦ ¦ 90 ¦ 70.1170 ¦ 525.9208 ¦ 0.6920 ¦ ¦ 95 ¦ 84.5290 ¦ 634.0196 ¦ 0.8342 ¦ ¦ 100 ¦ 101.3200 ¦ 759.9625 ¦ 1.0000 ¦ 형, 작동원리로는 수동과 자동, 용도별로는 정지, 조정, 수도, 냉매밸브로, 구동방법별로는 자력식과 타력식, 이음방법은 나 사식, 플랜지식, 용접식 등으로 구분될 뿐이고, 상호 조합되어 사용 될 수밖에 없다. 이 장에서는 밸브의 종류를 용도별 분류 즉 밸브가 사용되 는 목적을 기준으로 하여 각각의 특성과 적용성을 다루기로 한다. 다만 수도밸브와 냉매밸브는 위생편과 냉동에서 다루고 있으므로 세부사항은 제외하였다. 2) 밸브의 4 가지 용도 (1) 정지밸브 정지밸브(stop valves)는 배관계통이나 장비의 유체 유동 을 차단하는 목적으로 사용되는 밸브의 총칭이다. 정상 상태 에서는 전개 상태로 사용되며, 보수유지와 사고 시 등에는 전 폐되어야 하는 밸브이다. 그러므로 이런 범주의 밸브는 유량 이나 압력 등을 조정(control)한다는 등의 목적으로는 사용되 지 않는다. 통상적으로 수동밸브라고 불리는 대부분의 밸브 가 이에 속한다. (2) 조절밸브 정지밸브가 전개와 전폐 등 일정하게 고정된 개도에서 사 용됨에 비하여 조절밸브(control valves)는 설정된 목표 값 을 맞추기 위하여 밸브의 개도가 항상 변화하는 상태로 사용 되는 밸브이다. 개도를 늘 변화시켜야 하는 힘이 필요하기 때 문에 조절밸브 내부에는 스프링이나 다이어프램 등이 들어있 고 이것들이 밸브에 작용하는 유체압력과 연동하게 된다. 감 압, 온도 조절, 안전, 전동, 전자, 역류방지밸브 등이 이에 속 한다. (3) 냉매밸브 팽창밸브라고도 부른다. 액체나 가스의 흐름을 제어해 주는 밸브로, 냉동 사이클을 구성하는 주요 요소이다. 냉매액의 증 발에 의한 열 흡수작용이 용이하도록, 냉매의 압력과 온도를 강하시키며 냉동 부하의 변동에 대응할 수 있도록 냉매 유량 을 조절하는 밸브이다. 수동식과 자동식으로 구분된다. 자동식에는 온도식, 정압 식, 전자식, 플로트식과 열전식 팽창밸브가 있다. 냉장고나 에 어컨 등의 제조 시에 구성 부품으로 사용되므로, 현장에서 직 접 다루어야 할 경우는 흔치 않다. (4) 수도(��)밸브 주택이나 건물 등에서 물 공급 계통에 사용되는 각종 수도 꼭지가 이에 속한다. 전술한 퀵오프닝특성이 적용되는 대표 적인 밸브이다. 상세한 내용은 제 5 권 위생편을 참고한다. 2. 정지밸브 정지밸브는 전술한바와 같이 유체유동을 차단하는 목적으 로 사용되는 밸브이다. 주로 전개 상태로 사용되다가 필요시 에는 전폐상태로 사용된다. 수동밸브 대부분이 이에 속한다. 글로브, 게이트, 첵, 콕, 버터플라이, 볼, 다이어프램 밸브 등 대표적인 7 종의 정지밸브에 대하여 각각의 특성을 알아본다. 1) 글로브밸브 (1) 특성 밸브몸통의 형상이 구형(��)이기 때문에 붙여진 이름이 다. 유체의 유동방향이 90 도로 바뀌기 때문에 저항이 크게 발 생한다. 이러한 특성을 이용하기 위하여 조절밸브의 몸통은 글로브형태를 취하는 것이다. 또 밸브를 잠글 때에는 유체의 전압력이 디스크 면적 전체에 가해지는 힘이 되고, 이것이 스 템에 추력(��, thrust)으로 작용하므로 조작력이 크게 된 다. 그러므로 고압시스템에 사용되는 대구경 글로브밸브는 수 동조작이 불가하여 모터구동이나 유공압 등을 이용하게 된다. (2) 종류 형태별로는 표준형인 수평형이 있고, 이를 변형시킨 Y 형, 앵글밸브와 유량의 미세조정이 가능하도록 설계된 니들밸브 등이 있고, 재질별로는 청동과 주철제가 주종이다. 앵글밸브는 유체의 흐름방향이 90°로 변경되도록 설계한 것이다. Y 형 밸브는 수평형 글로브밸브보다 유체저항이 적다. 디스크의 형태에 따라 원추형, 평면형과 구(�)형이 있으 며, 시트형태는 디스크에 맞추어진다. 일반적으로 사용되고 있는 것은 원추형과 평면형이다. 특히 디스크와 시트는 금속 대 금속의 접촉으로 밸브가 닫 쳐지는 것이 일반적이지만, 특별한 경우에는 디스크와 시트 간에 비금속의 패킹을 넣어 밀봉효과 를 높이는 경우도 있다. 이런 것을 소프트 시트라고 한다. 사용압력 기준으로는 청동제의 경우 클래스 125 ~1 000, 주 철제의 경우 125~250 등 다양한 범위로 생산되고 있으므 로 선정 시에는 제조사의 자료를 참고한다. (3) 주요 구성부와 그 명칭 | {}
fb57862e-070a-4f3e-9832-b2ecc1d3699e | 4권.pdf | 5.33-10 제 5 편 일반 구성 요소 그림 10 에 플랜지형 글로브 밸브에 대한 주요 구성부와 그 명칭을 보여 준다. 트림의 요소는 교환할 수 있어야 한다. ![image](/image/placeholder) ⑧ ⑮ 12 ①밸브몸통, ②덮개, ③덮개고정볼트, ④덮개고정너트, ⑤디스크, ⑥디스크너트, ⑦개스킷, ⑧해드휠, ⑨핸드휠너트, ⑩각(�)나사, ⑪패킹, ⑫패킹 누르개, ⑬패킹너트, ⑭시트링, ⑮스템, ⑯요크덮개, ⑰잠금핀 그림 10 글로브밸브의 주요부 명칭 (4) 밸브시트에서의 누설 허용기준 글로브밸브의 정역학시험 1 에 대한 기준은 표 7 과 같다. 여 기서 누설이 없어야 한다는 것은 누설량 0(zero)을 의미하는 것이 아니고 별도로 규격에서 정해진 기준 이하를 말하는 것 이다(표 3 참조). 표 7 글로브밸브 시트에서의 누설 허용 기준 ¦ 시트 ¦ 누설 등급 ¦ 수압에 의한 경우 ¦ 공기압에 의한 경우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탈 ¦ 3 ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ ¦ 메탈 ¦ 21) ¦ 누설량은 (0.01 mm2/sx 호칭지름)을 초과 해서는 안 된다. ¦ 누설량은 대기압에서 (0.3 mm2/sx 호칭지름)을 초과 해서는 안 된다. ¦ ¦ 소프트 ¦ 3 ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 주 1) 사용상 지장이 없는 경우에 적용 2) 게이트밸브 (1) 특성 이 형식의 밸브는 유체의 유동방향이 직선이므로 글로브밸 브에 비하여 유동 저항이 작다. 유체의 전압력이 스템에 가해 지지 않아 밸브의 개폐에 필요한 조작력이 작기 때문에 고압 이 작용하는 대구경에까지 사용범위가 넓다. 게이트밸브는 디스크의 1/2 정도가 유로를 막고 있는 상태 (배관의 단면적을 디스크가 반달 형상으로 막는 형상)로 사용 되는 경우는, 디스크의 뒷면에 와류가 발생되므로 디스크가 진동을 일으키거나 밸브몸통의 내부를 침식시키므로 전개 상 태로 사용하는 것이 좋다. 그러나 전개에서 전폐 또는 그 반 대의 조작이 필요할 경우는 밸브 스템을 상하로 직선운동을 시켜야 하므로 볼밸브나 버터플라이 밸브와 같이 회전운동으 로 개폐되는 밸브와 비교할 때 개폐시간이 길다. (2) 밸브 스템과 디스크의 운동 밸브 스템과 디스크의 움직임에 따라 RS, NRS, OS&Y 등 3 가지 형태로 구분된다. ① RS(rising stem). 핸들을 회선시키면 핸들, 디스크와 스템이 함께 오르내리는 형태의 밸브로 소구경에서 주로 사용 된다. 밸브 핸들의 높이를 기준으로 밸브가 열렸는지 닫쳤는 지는 알 수 있으나, 레버가 달린 볼밸브나 버터플라이 밸브처 럼 열린 정도로 알기는 어렵다. ② NRS(non-rising stem). 핸들을 회선시키면 스템은 고정된 위치에서 회전만 되고 내부에서 디스크가 오르내리는 형태의 밸브이다. 디스크에는 암나사가 밸브 스템에는 수나사 가 가동되어 있다. 이런 형태의 밸브는 개도에 비하여 핸들의 위치가 변하지 않으므로 높이가 낮다. 주로 대구경의 밸브이 면서 설치 공간은 물론 유지관리 시의 편의 를 고려하는 장소 에 사용된다. ③ OS&Y(outside screw and yoke). 핸들의 위치는 고 정되어 있고 핸들이 회전하면 스템이 핸들 위로 오르내리는 형태의 밸브이다. 이러한 형태의 밸브는 스템에 가공된 나사 부가 외부에 있어서 유체와 직접 접촉하지 않는 구조이므로 유체에 의한 부식이 없다. 내식성이 요구되며 고온 및 고압계 통에 주로 사용된다. 또한 핸들위로 올라온 밸브 스템의 높이 에 따라 밸브의 개폐 상태를 알 수 있다. 그림 11 에 일반적인 NRS 형 게이트밸브에 대한 주요 구성 부와 그 명칭을 보여 준다. 역시 트림의 요소는 교환할 수 있 어야 한다. (3) 디스크의 형상 게이트 밸브의 디스크 그림 12 에서와 같이 여러 가지 형태 가 있으며, 각각은 사용조건에 따라서 장단점을 갖고 있으므 로 시스템의 조건에 맞게 선택하는 것이 좋다. ① 통체 디스크. 통체 쐐기형 디스크(solid wedge disk) 와 플렉시블형 디스크가 있다. 통체 쐐기형 디스크는 가장 일 반적으로 사용되는 형상으로 회주철 밸브에서는 DN 125 이 하에, 덕타일 주철제 밸브에서는 DN 300 까지 사용된다. 대구 경에 사용하는 경우는 시트 간의 밀폐성능이 낮아지는 경향이 있다. 플렉시블형 디스크는 보통 DN 150 이상의 밸브에 사용되 지만, 고압용일 경우에는 소구경에만 사용된다. 디스크의 중 앙부가 분할 형태로 되어 있어서, 온도나 압력과, 응력작용에 의한 변형에 대하여 유연성이 좋다. ② 분할식 쐐기형 디스크(split wedge disk). 디스크가 2 개로 분할되어 있고, 시트도 이에 맞게 독립되어 있으므로 플 렉시블형보다도 시트의 변형에 대한 유연성 좋다. 통제디스크 는 1 차 측 압력에 의해서 디스크가 2 차 측으로 밀리면서 시트 에 밀착되어 유로를 차단하게 되므로 시트에 흠집을 내기 쉽 | {}
c122cde5-fb8b-4591-adde-02a9165b763f | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-11 ![image](/image/placeholder) ⑰ ⑱ ⑤ ⑯ ⑭ ③ ⑬ ⑩ ② ⑪ ⑲ ⑫ ⑧ ⑥ ④ ⑦ ① ¦ ① 밸브몸통 ¦ ⑧ 나사부싱 ¦ ⑮ 패킹 누르개 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 덮개 ¦ ⑨ 패킹 누르개 ¦ ⑯ 패킹 누르개 볼트용 너트 ¦ ¦ ③ 패킹 상자 ¦ ⑩ 밸브대 ¦ ⑰ 해드휠 누르개 너트 ¦ ¦ ④ 디스크 ¦ ⑪ 덮게 볼트 ¦ ⑱ 와셔(washer) ¦ ¦ ⑤ 핸드휠 ¦ ⑫ 덮게 볼트용 너트 ¦ ⑲ 개스킷 ¦ ¦ ⑥ 디스크시트 ¦ ⑬ 패킹 상자 누르게 볼트 ¦ ⑳ 패킹 ¦ ¦ ⑦ 밸브몸통시터 ¦ ⑭ 패킹 상자 누르게 볼트용 너트 ¦ ¦ 그림 11 내부나사식 게이트밸브(스템 비상승식) ![image](/image/placeholder) 밸브대 디스크 디스크 디스크 보통형 플랙시브형 a. 통체형 b. 분할형 ![image](/image/placeholder) 밸브대 밸브대 밸브몸통 밸브몸통 디스크 디스크 d. 이중원판형 e. 병렬슬라이드형 f. 나이프게이트형 그림 12 디스크의 종류 지만, 이 형상은 디스크가 전폐 위치까지 독립된 2 개의 시트 에 따라서 오르내리게 되므로 시트에 흠집이 잘 나지 않는다 는 장점이 있다. 그러므로 이 형식의 밸브는 밸브 스템이 수 직이 되도록 설치해야 하는 것이 원칙이며 비교적 소구경 밸 브에 사용된다. ③ 이중원판형. 스템의 추력에 따라 상호 평행한 디스크를 시트에 밀착시켜서 유체의 유동을 정지시키는 구조로, 분할형 디스크와 같이 한쪽의 시트로도 유로 차단이 가능하다. 이 형 식의 밸브도 스템이 수직이 되도록 설치한다. ④ 병렬슬라이드형. 서로 평행한 2 개의 디스크 조합으로 스프링의 반발력을 보조로 하고, 유체의 압력을 이용하여 유 로를 차단하는 구조이며 비교적 대구경에 사용된다. ⑤ 나이프게이트형. 원형이면서 날카로운 칼날모양의 디스 크로, 콤팩트한 구조로 되어 있어 설치 및 운전 보수 공간을 줄일 수 있다. (4) 밸브 시트에서의 누설 허용기준 게이트밸브의 정역학시험 1 에 대한 기준은 표 8 과 같다. 여 기서도 역시 누설이 없어야 한다는 것은 누설량 0(zero)를 의 미하는 것이 아니고 별도로 규격에서 정한 기준 이하를 말하 는 것이다(표 3 참조). 표 8 게이트밸브시트에서의 누설 허용 기준 1) ¦ 시트 ¦ 누설 등급 ¦ 수압에 의한 경우 ¦ 공기압에 의한 경우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탈 ¦ 3 ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ ¦ 메탈 ¦ 11) ¦ 누설량은 (0.01 mm2/s X 호칭지름)(다만 DN 25 이하인 것은 2.5 mm2/s)을 초과 해서는 안 된다. ¦ 누설량은 대기압에서 (0.3 mm2/sx 호칭지름)을 초과 해서는 안 된다. ¦ 주 1) 사용상 지장이 없는 경우에 적용 3) 첵밸브 (1) 특성 첵밸브는 펌프가 멈추는 경우와 같이, 배관계통에 작용하던 압력이 변동되면 유체유동은 순간적으로 정지되고 이로 인한 역류에너지는 하류에서 상류로 작용하게 된다. 이 역류 에너 지를 흡수하는 역할을 하는 기구가 첵밸브다. 밸브가 완전하게 닫친 상태에서는 역류가 차단되지만 이는 밸브 1, 2 차 측 간의 압력차가 존재할 때이고, 유동이 정지되 어 압력차가 없어지면 밸브가 열릴 수 있다는 점에 유의 하여 야 한다. 즉 첵밸브의 작동 형태나 구조에 따라서 역류차단 기능은 운전 중이던 펌프가 정지될 때와 같이 일시적으로만 가능하다. (2) 첵밸브의 종류 첵 밸브는 유로를 차단하는 방법 즉 포트를 막아주는 방법 으로 디스크나 플럭, 플랩(plap), 볼(ball) 또는 볼콘(cone) 등을 사용하는 종류로 구분되고, 형태에 따라서는 스윙형, 리 프트형, 플레이트형, 경사 디스크형, 볼형 등으로 구분된다. 첵밸브에 대한 누설허용 기준은 표 9 와 같다. ① 스윙형 그림 13 과 같이 원형 디스크의 한쪽이 밸브몸통 내부의 힌 지에 매달려 그네를 타는 것과 같이 흔들리는 모양이 되기 때 문에 붙여진 이름이다. 유동 중일 때는 유체의 힘에 디스크가 열리고, 유동이 정지되면 역류에너지와 자중에 의해 닫친다. 역압에 의하여 디스크가 밸브시트에 압착되는 구조로 가장 보 편적으로 사용하는 형식이다. 리프트형에 비하여 압력손실이 작아 대구경에도 사용되지 | {}
75c1a871-661c-4123-ab26-b4b7a987b2cb | 4권.pdf | 5.33-12 제 5 편 일반 구성 요소 표 9 첵밸브 시트에서의 누설허용 기준 ¦ 시트 ¦ 누설 등급 ¦ 수압에 의한 경우 ¦ 공기압에 의한 경우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탈 ¦ 1 ¦ 누설량은 0.1 mm2/s x 호칭지름(다만 DN 25 이하인 것은 2.5 mm2/s)을 초과 해서는 안 된다. ¦ 누설량은 대기압에서 30 mm2/sx 호칭지름을 초과 해서는 안 된다. ¦ ¦ 소프트 ¦ 3 ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ ¦ 소프트 ¦ 2D ¦ 누설량은 0.01 mm2/s x 호칭지름 (다만 DN 25 이하인 것은 0.25 mm2/s)를 초과 해서는 안 된다. ¦ 누설량은 대기압에서 0.3 mm2/sx 호칭지름을 초과 해서는 안 된다. ¦ 주 1) 사용상 지장이 없는 경우에 적용한다. ![image](/image/placeholder) 그림 13 스윙형 첵밸브 만, 구경이 커질수록 디스크의 이동거리가 커져서, 전개에서 전폐 상태가 되기까지의 시간이 길어지므로, 디스크가 포트를 막을 때 큰 충격음 즉 워터해머가 발생한다. 그래서 워터해머 방지를 위하여 디스크에 직결한 힌지핀에 균형추를 다는 등의 완충장치를 설치하기도 한다. 그러나 확실한 방법은 첵밸브의 하류 측에 워터해머 흡수기를 설치하여 충격압력이 흡수되도 록 함으로서 디스크 파손 등을 방지하는 것이다. 이 형태의 밸브는 수평 및 수직 설치 모두가 가능 하지만, 수직배관에 설치하는 경우는 유체의 상류 측이 첵밸브의 입구 측과 일치하는 방향으로 설치한다. 유체의 압력에 의하여 작 동하는 디스크가, 유동 중에는 유체의 힘에 의하여 열리며, 유 동이 정지되면 디스크의 자중과 2 차 측 유체의 압력에 의하여 닫치게 된다. 그러나 1, 2 차 측 압력간의 차가 클 때의 경우이 고, 유동 정지시간이 길어지면 압력차가 없어지므로 밸브는 전폐되지 않으며 열릴 수도 있다. 즉 첵밸브는 순간적인 역류 에너지를 흡수하는 것 일뿐 지속적으로 역류를 차단할 수는 없다. 그러므로 역류방지밸브(backflow preventer)와 같은 용도로는 사용할 수 없다. ② 리프트형 리프트형 첵 밸브는 그림 14 에서와 같이 디스크가 밸브몸 통 또는 덮개에 설치된 가이드를 따라서 유체의 힘과 자중에 의해 수직의 상하운동으로 개폐가 이루어지는 구조이다. 주 로 DN 50 이하의 소구경에 사용된다. 밸브 몸통은 글로브밸 브를 공용하는 경우가 많아 대구경에서는 디스크의 중량이 크게 될 뿐만 아니라 글로브밸브 구조상 압력손실이 크기 때 문이다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) a. 리프트식 b. 리프트식 C. 입형 리프트식 그림 14 리프트형 첵밸브 수평설치 시는 디스크가 수직이 되도록, 수직설치 시는 입 형의 리프트 첵밸브를 사용한다. 맥동이 있는 유체나 유속이 높은 배관계통에 적합한 구조이다. 그러므로 유속이 낮은 계 통이나 정수두만이 작용하는 계통에는 사용이 부적합하다. 밸 브 몸통과 디스크 안내면이 가공 불량 등의 이유로 원활하게 작동하지 않으면 개방상태에서 다시 전폐되지 않는 현상 (cock, stick)이 발생한다. 또한 유체가 시트를 통과 할 때 와 류에 의해 디스크가 제자리에서 회전(spinning)되는 현상이 생길 수 있다. 이러한 일반적인 리프트 첵밸브의 단점을 스프링과 안내 깃을 내장함으로서 서서히 닫치도록 개선된 것이 개발자의 이 름을 붙인 스몰렌스키 첵밸브다. 펌프 토출 측 수직 배관에 사용하면 펌프 가동 중에는 유체압력에 의하여 디스크가 들어 올려져 열리게 되고, 펌프가 정지되면 유체 압력과 스프링 탄 성에 의하여 서서히 닫히는 구조이다. 역류에너지도 흡수하고 스프링력에 의하여 밸브 1, 2 차 측의 압력차가 없어도 전폐가 가능함으로 스윙첵에 비하여 역류차단 기능은 우수하지만, 상 대적으로 밸브자체의 압력손실이 매우 크다. 그림 15 는 리프트첵의 원리를 적용한 것으로 펌프의 흡입 측 배관 말단에 설치하여 사용되는 풋밸브의 예이다. 펌프의 흡입 관이 수직으로 설치되고 최 하단에 이 밸브가 설치되는 경우, 기능이 확실하지 않으면 펌프 정지 시 흡입관 내 유체 가 빠져 버려서 펌프의 재가동 시 프라이밍이 없이는 흡입이 되지 않는 경우가 있으므로 사용에 주의 가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 그림 15 풋밸브 이중 플레이트형 이 형태는 그림 16 에서와 같이 2 쪽의 반구형 평판의 디스 크를 가지며, 각각의 디스크는 코일스프링이 누르고 있는 구 조이다. 유체가 디스크를 밀어 올려서 열릴 수 있는 압력이 되어야 밸브를 통한 유동이 가능해지며, 흐름이 정지되면 스 프링 힘에 의해 급격하게 닫힌다. 그래서 밸브 시트에는 부드 럽게 닫치면서 밀봉성능을 높이기 위하여 비금속재의 패킹이 나 실을 사용한다. 유량의 급격한 변동에 대한 추종성이 좋아 맥동이 발생할 | {}
42528542-8195-476c-8b5d-97c5cd21e794 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-13 ![image](/image/placeholder) 바이패스밸브 밸브몸통 플레이트 (디스크) 고정핀 스프링 그림 16 이중 플레이트 첵밸브 수 있는 배관계통에 적합하다. 이형태의 첵밸브는 ㉠급격한 작동으로 스프링 파손이 용이하다, ㉡스프링 탄성에 의한 압 력손실이 크다, ㉢납작한 형태(wafer 형)가 많아 스윙형 책 밸브에 비하여 설치공간이 작은 다는 등의 장단점을 갖는다. 펌프의 토출 측 수직배관과 같이 역류에너지가 크게 작용할 수 있는 배관계통에 충격 흡수용으로 적합하지만, 밸브 이후 배관 을 퇴수시켜야 할 필요성에 대비하여 바이패스 밸브를 부착해 야 한다. ④ 경사디스크형 경사디스크 첵 밸브는 기본구조가 스윙형 첵밸브와 같지만, 디스크와 힌지핀의 위치가 스윙형에 비하여 중심에 가깝고 작 은 힘으로도 디스크가 작동하는 구조이다. 그 때문에 약간의 차압에서도 작동하는 이점이 있고, DN 500~1000 의 대구경 밸브에 많이 사용되고 있다. ⑤ 볼형 볼형 첵밸브는 그림 17 에서와 같이 디스크가 구(�)형인 리프트형 첵밸브이다. 밸브 시트와 접촉하는 디스크 면이 항 상 변화한다. 주로 유압용으로 사용된다. ![image](/image/placeholder) 그림 17 볼형 첵밸브 ⑥ 볼콘 첵밸브 볼콘 첵밸브는 볼을 콘(cone, ��)의 형태로 가공한 디스 크를 사용한다고 해서 붙여진 이름이다. 새로운 형태의 첵밸 브로, 기존의 스윙형이나 리프형 첵밸브가 압력손실이 크다는 단점을 보완한 것이다. 이 형태를 취하는 밸브는 ㉠압력손실이 극히 낮아 유속변 화가 작다, ㉡소음, 진동이 발생하지 않는다, ㉢소프트 시트와 스프링을 사용하여 1, 2 차 측 간의 차압이 없는 상태(0.5 psi) 에서도 차단이 확실하다. ㉣냉각에 따른 쇼크가 없다, ㉤외형 이 작아 설치 등 취급이 용이하다는 등의 장점을 갖는다. 주 로 부식성 환경에서는 물론, 고온 고압(2.8 MPa, 176°C)에 사용된다. 그림 18 은 볼콘첵밸브의 구성예로, 몸통은 청동이나 스테 인리스강을, 스프링 등 주요부는 스테인리스강을 사용한다. 그림의 a 는 Cv 0.47~6 의 소유량 계통에 사용되며, b 는 Cv 0.85~81 의 중대 유량범위에 적용된다. ![image](/image/placeholder) 흐름 ② ⑤ ③ ①몸통 ②리테이너 ③시트 ④스프링 ⑤첵 ①몸통 ②리테이너 ③볼첵 ④가이드 ⑤스프링 a 소유량용 b. 중대유량용 그림 18 볼콘첵밸브의 구성 4) 볼밸브 (1) 특성 밸브 중에서 종류가 가장 많고 용도 또한 다양하여 기계설 비분야는 물론 전 산업분야에서 광범위하게 사용된다. 정지밸 브로 뿐만 아니라 액추에이터를 부착하여 조절밸브로도 많이 사용된다. 볼밸브에 대한 일반적인 특성은 다음과 같다. ① 압력손실이 적다. 밸브의 전개 시에는 유로가 배관과 같 은 형상이 되므로 유체에 저항을 주는 요소가 없기 때문에 압 력손실이 대단히 작다. ② 조작이 용이하여 자동화가 쉽다. 핸들의 90° 회전으로 개폐가 가능하고, 액추에이터를 부착시킬 수 있어 간단히 자 동제어 밸브로 사용할 수 있다. ③ 기밀성이 좋다. 연질시트(soft seat)로 볼을 받치고 있 어 스템이 90° 회전해도 패킹과 의 원주방향 움직임이 적기 때 문에 기밀성이 우수하다. 그러므로 물, 오일, 가스 포화증기 등 모든 유체에 사용이 가능하다. ④ 밸브의 설치공간이 작다. 게이트밸브와 글로브밸브 등 정지밸브에 속하는 모든 밸브보다 구조가 간단하고 외형이 작 으므로 설치공간도 작다. (2) 볼 밸브의 종류 ⑤ 보수가 쉽다. 내식성, 내마모성과 물리 화학적 성질이 우수한 재질의 시트를 사용하여, 시트가 손상되는 경우에도 교환과 재조립이 용이하여 바로 성능을 복원시켜 사용할 수 있다. 볼밸브의 종류는 표 10 에 요약된 것과 같이 재질을 비롯하 여 고온, 고압용, 내부식용 등 다양한 종류를 가지고 있어서 기계설비 배관으로부터 핵발전소 플랜트에 이르기까지 사용 범위가 광범위 하다. 볼밸브는 몸통 내에서 볼이 어떻게 지지되는지에 따라 플 | {}
4dd11167-f46c-4428-b16a-271283bbe716 | 4권.pdf | 5.33-14 제 5 편 일반 구성 요소 로팅형과 트라니언 마운티드형으로 분류된다. 표 10 볼밸브의 분류 ¦ 재질 ¦ 몸통 ¦ 접합 ¦ 포트 ¦ 압력 등급 ¦ 흐름 방향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청동 카본스틸 CS105 니켈 CF8M SS Alloy20 듀플렉스 SS ¦ 일체형 분할형 *2 분할 *3 분할 ¦ 나사 플랜지 솔더링 용접 ¦ 풀포트 표준포트 축소포트 ¦ 150 300 400 600 900 1 500 2 500 ¦ 2 3 5 ¦ 주) CS: cast carbone steel, SS: stainless steel, 듀플렉스: Duplex ① 플로팅(floating)형 그림 19 에서와 같이 볼이 시트에 의하여 받쳐지는 구조 즉 볼과 밸브몸통이 직접 접촉되지 않고, 떠 있는 것과 같은 형 태임으로 붙여진 이름이다. 구성 부품도 간단하고, 높은 기밀 성을 갖지만 볼의 중량과 유체압력이 모두 시트에 가해지므 로 시트 재질은 매우 중요하며, 성능을 좌우하게 된다(표 12 참조). ![image](/image/placeholder) 하류측 시트 상류측 시트 상류측 압력 상류측 압력에 의해 하류측으로 이동한 볼 그림 19 플로팅형 ② 트러니언(trunnion) 마운티드형 주로 대형 볼밸브에서 사용되며 그림 20 에서와 같이 몸통 안의 볼은 상하부의 서포터가 받치는 형태이다. ![image](/image/placeholder) 하류측 시트 상류측 시트 상류측 압력 상류측 압력에 의해 하류측으로 이동한 볼 그림 20 트러니언 마운티드형 이 서포터를 트러니언이라고 하며, 상류 측의 밸브시트는 유체압력을 받는 볼에 의하여 압착되면서 밀봉이 이루어지는 구조이다. 밸브시트는 연질로 리테이너에 의하여 유지되고, 스프링 탄성으로 압착된다. 이 형식의 밸브는 시트의 손상이 적어 플로팅형보다 고온 고압까지 사용가능하지만 구조가 복 잡하고 고가이다. 볼과 시트가 들어가는 몸통도 그림 21 에서와 같이 일체형 과 분할형으로 여러 가지 형태를 갖는다. 이는 부품의 조립을 간편하게 하면서도 보수유지의 편의 그리고 고압 고온에 사용 할 때의 안전성이 고려된 것이다. ![image](/image/placeholder) 측면 입구 ![image](/image/placeholder) 상부 입구 ![image](/image/placeholder) 분할형 몸통(2 분할) ![image](/image/placeholder) 분할형 몸통(3 분할) ![image](/image/placeholder) 누설방지 용접 ![image](/image/placeholder) 분할형 몸통(3 분할) a. 일치형 밸브몸통 (샌드위치형) b. 분할형 밸브몸통 그림 21 밸브 몸통의 형태 ③ 볼밸브의 3 가지 포트와 시트재료 ㉠ 포트, 모든 밸브의 포트 지름은 그 밸브의 호칭지름과 같다야 한다는 것은 앞에서 설명하였다. 즉 특별한 규정이 없 는 한 밸브의 포트는 풀포트 이어야 한다. 유체저항을 최소화 하기 위한 것이다. 그러므로 표준 규격에의 하지 않고 임의 로 포트의 지름을 작게 만든 것은 비정상이다. 비정상인 밸브를 사용하면 배관계통에서 소음이 발생하게 되고, 유량 부족과 같은 문제가 유발된다. 볼밸브의 경우는 조절밸브로도 사용되기기 때문에 규격 상 표 11 에서와 같이 풀포트(full port), 표준포트(standard port)와 축소포트(reduced port) 등 3 가지 포트를 규정하고 있다. 플포트 제품은 배관의 안지름과 포트의 지름이 같고, 표 준 포트는 이보다 작으며 축소포트는 더 작다. 그러므로 동일 유량에서의 유체저항이 다르다. 표준포트나 축소포트를 갖는 제품은 저항이 크게 발생하므로 이를 조절밸브로 사용하기 위 함이다. ㉡ 시트 재료. 밸브시트의 재료는 합성수지와 고무 등의 탄 성재료가 일반적이며, 표 12 는 재료별 적용 특성을 보여주는 것이다. 고온용으로 되면 금속제의 밸브시트가 사용된다. ④ 유로 방향 볼밸브는 주로 유체의 유입과 유출이 동일한 단 방향의 유 로 차단용으로 사용되지만, 유체흐름의 방향전환을 위하여 3 방향, 4 방향과 5 방향 볼도 사용된다. 그러므로 이런 밸브를 | {}
382a472b-6f0d-4676-9b64-05a183cee3fc | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-15 표 11 볼밸브의 형태별 포트의 지름 ¦ NPS ¦ DN ¦ 포트 (A, inch) ¦ 포트 (A, inch) ¦ 포트 (A, inch) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NPS ¦ DN ¦ 풀 ¦ 표준 ¦ 축소 ¦ ¦ 1/4 ¦ 6 ¦ 0.25 ¦ ¦ - ¦ ¦ 3/8 ¦ 8 ¦ 0.37 ¦ ¦ - ¦ ¦ 1/2 ¦ 15 ¦ 0.50 ¦ 0.37 ¦ 0.31 ¦ ¦ 3/4 ¦ 20 ¦ 0.75 ¦ 0.56 ¦ 0.46 ¦ ¦ 1 ¦ 25 ¦ 1.00 ¦ 0.75 ¦ 0.62 ¦ ¦ 1-1/4 ¦ 32 ¦ 1.25 ¦ 0.93 ¦ 0.77 ¦ ¦ 1-1/2 ¦ 40 ¦ 1.50 ¦ 1.12 ¦ 0.93 ¦ ¦ 2 ¦ 50 ¦ 2.00 ¦ 1.50 ¦ 1.24 ¦ ¦ 2-1/2 ¦ 65 ¦ 2.50 ¦ 1.87 ¦ 1.55 ¦ ¦ 3 ¦ 80 ¦ 3.00 ¦ 2.25 ¦ 1.86 ¦ ¦ 4 ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ 3.00 ¦ 2.48 ¦ 자료) 참고문헌 4. Table 1. 표 12 볼밸브 시트 재질별 적용성 ¦ 재질 ¦ 사용은 도범위 ¦ 적용성(특수기능) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PFTE ¦ ~ 200°C ¦ 일반적인 용도. 최저 토크. 내 화학 성이 우수함. ¦ ¦ RPTFE ¦ ~230°C ¦ 가장 일반적인 용도. 제시된 토크 값 에 대한 기본재료, 강화시켜 긴 수명 을 갖도록 함. ¦ ¦ Multifill RTFE ¦ ~ 230°C ¦ RPTFE 를 카본 그래파이트로 강화 함. 토크는 RPTFE 보다 30% 작다. 증기계통에 이상적임. ¦ ¦ UHMPWE ¦ ~ 75°C ¦ 고형분이 높은 슬러리 또는 불소 이탈을 방지해야 하는 계통에 적용. 토크는 RPTFE 보다 30% 크다. ¦ ¦ PEEK ¦ ~ 320°C ¦ 고강도, 내마모성이 좋으나 가격이 높다. 토크는 RPTFE 보다 40% 이상 크다. ¦ 잘 활용하면 온냉의 유체를 혼합(mixing)할 수도 있고, 유량 을 분산(diverting)시키거나 우회시킬 수도 있어 배관 계통을 단순화시킬 수 있다. ⑤ 관과 의 이음 볼밸브는 용도와 사용범위가 다양한 만큼 배관과 의 이음 방법도 일반적으로 사용되는 나사, 플랜지, 솔더링 이외에 고 온 고압에 사용하는 SW(소켓용접)과 THD(소켓-나사)식 이 음방법이 추가 된다. 그림 22 에서와 같이 볼밸브 양측에 소켓 (tail piece)과 유니온너트를 결합한 것으로, 소켓에 나사를 가공한 것이면 나사이음 용이 되고, 소켓이 용접용으로 가공 된 것이면 관과 의 이음은 용접이 된다. 유니온 너트를 풀어 분리된 소켓을 관에 나사식체결 또는 용접 한 후 유니온 너트 를 조이면 이음이 완성되는 형태이다. 또한 볼밸브 몸통에는 규격 표시 외에 WOG 나 CWP 가 표기 된다. WOG 는 볼밸브의 용도가 물, 오일, 가스, 포화증 기 등 모든 유체에 사용 가능함을, CWP 는 냉수에 사용할 때 즉 최고 사용압력을 표시하는 것이다. 보통 문자 뒤의 400, 600, 2 000, 7 500 등은 psi 단위의 압력을 뜻한다. ![image](/image/placeholder) 그림 22 소켓용접(나사)식 볼밸브 ⑥ 볼밸브만의 다양한 옵션 볼밸브에는 고온 고압에서의 안전성, 유지관리의 편의, 진 동에 대한 대책 등으로 다양한 옵션이 적용된다. ㉠ 핸들. 밸브 개폐에는 일반적으로 원형핸들을 사용한다. 그러나 볼밸브는 주로 레버핸들을 사용하는데, 이는 개폐를 쉽게 하며 외부에서도 레버의 위치로서 밸브의 개폐 정도를 알 수 있게 함이다. 그러나 설치 위치나 사용조건에 따라서는 이보다 더 편리한 핸들이 있을 수 있다. T 자핸들, 긴 레버핸 들, 타원형 핸들(oval handle), 체인이 달린 레버 등이 있다. ㉡ 진동에 의한 풀림 방지. 역사에서 기차가 들어오고 나갈 때는 진동이 발생하게 되고 이것은 배관계통에도 전달된다. 그 러므로 닫친 밸브가 열려서는 안 되거나 그 반대의 경우에 대 비하여 볼밸브에는 여러 가지 형태로 잠금 기능을 추가할 수 있다. 잠김 핸들(latch-lock handle) 패드걸쇠(pad-locking devices) 등이 있으며 특별한 경우 90 도 전개 후 자동으로 닫 치게 하거나, 그 반대로 사용하는 스프링리턴 핸들 등이 있다. ㉢ 연장 스템(stem extension). 보온이 되는 배관에 표준 형의 밸브를 설치하면 보온재의 두께로 밸브몸통을 덮게 된 다. 이러한 경우에도 핸들을 보온재 밖에 위치하도록 하기 위 하여 스템의 길이를 연장한 것이다. 또한 진동에 의한 풀림을 방지해야 할 경우에는 잠금장치가 있는(locking stem extension) 연장 스템을 사용한다. 그림 23 은 옵션이 적용된 볼밸브의 예이다. ![image](/image/placeholder) 인 a. 연장 스템 b. 잠김 핸들 그림 23 옵션이 적용된 볼밸브 예 ㉣ 정전기 방지를 위한 접지기능. 볼밸브의 밸브시트에 사 용되는 불소계 수지는 비전도체이지만 고속의 가스나 석유제 품 등의 유체에 사용되는 경우는 마찰이나 볼의 회전에 따른 정전기에 의해 스파크가 일어날 수 있다. 이러한 일을 방지를 위하여 볼밸브가 접지될 수 있도록 접지용 핸들을 사용한다. 그리고 핸들과 밸브몸통 간에는 스틸스프링 와셔나 코일을 사 용하여 전기적인 회로가 되도록 한다. ㉤ 벤티 볼. 상류 측에 면하는 볼에 작은 구멍(vent hole) | {}
3760db39-5186-492b-96f1-2d702ceb73e1 | 4권.pdf | 5.33-16 제 5 편 일반 구성 요소 을 낸 것을 말한다. 볼 밸브는 닫힌 상태에서도 볼 내부에 유 체를 보유하게 된다. 이러한 상태에서 계속 가열이 이루어져 압력이 높아지게 되면, 높아진 압력이 밸브 상류 측으로 넘겨 지도록 하거나 밸브몸통에 벤트 홀이 가공되어 있을 경우에는 밸브 밖으로 이상 압력을 배출할 수도 있다. 이는 이상 압력 으로 밸브의 손상이나 악화, 밸브의 폭발 같은 사고를 피할 수 있도록 함이다. 벤티드 볼을 갖은 밸브는 액체질소, 액체산소와 같이 저온 의 액체를 수송하는 극저온시설에서 적용하며, 밸브주위에서 열의 상승에 의한 팽창압력을 상류 측으로 벤트되게 하여 발 생압력을 등화(��)시켜서 시트가 튀어나오는 사고를 방지 한다. 시트의 부하 성능은 저하되지 않는다. 이 옵션이 적용된 밸브는 냉동시스템에도 광범위하게 사용 된다. 벤트는 상류 측에 있고, 정확한 흐름방향을 알 수 있게 밸브몸통에 표시를 해주어야 한다. 5) 버터플라이밸브 (1) 특성 버터플라이 밸브는 밸브몸통 내에서 스템을 축으로 하여 원판형태의 디스크가 회전함에 따라서 개폐가 이루어지는 밸 브이다. 고무시트를 사용하여 밀봉성을 중시한 것이 일반적이 지만 최근에는 금속시트를 가진 구조로도 개발되어 있어 고 온, 고압용으로도 사용할 수 있게 되었다. 특성으로는 ①구조가 간단하고 소형 경량이다. 특히 대구 경에서는 게이트밸브에 비하여 설치 공간 또한 작게 차지한 다. ②90 도 회전으로 개폐가 가능하고, 조작이 용이하다. ③ 전개 시 유체저항이 비교적 작다는 등이다. 일반적으로 정지밸브로 사용되지만 볼밸브와 같이 액추에 이터을 추가하면 조절밸브로도 사용된다. 대표적인 형태의 버 터플라이밸브 주요 구성부는 그림 24 와 같다. ![image](/image/placeholder) 밸브몸통 밸브대 디스크 고무시트 그림 24 버터플라이밸브 주요 구성부 (2) 종류 ① 밸브몸통 형식. 그림 25 에서와 같이 배관계통과 접속하 는 ㉠웨이퍼(wafer)형, ㉡러그(rug)형, ㉢플랜지형이 있다. 웨이퍼형은 밸브 자체에 플랜지가 없는 구조로 밸브 전 후 의 배관 플랜지 사이에 끼워 넣어 사용하는 것이고, 러그형은 웨이퍼형과 같이 밸브전후의 배관 플랜지 사이에 끼워 넣어 사 용하지만, 밸브몸통의 외주부에 돌기(突起) 형태의 플랜지를 가진 구조이다. 외주부의 플랜지에는 나사 없는 구멍, 전 나사 구멍, 양끝 한쪽나사 구멍을 가진 것이 있다. 플랜지형(double flange)은 밸브 양단에 플랜지를 가진 구조다. ![image](/image/placeholder) a. 웨이퍼형 ![image](/image/placeholder) b. 러그형 ![image](/image/placeholder) C. 플랜지형 그림 25 밸브몸통 형식 ② 디스크의 형식. 그림 26 에서와 같이 중심형, 단 편심형 과 이중 편심형이 있다. 중심형은 디스크 외주(��)가 밸브 스템의 중심과 동일면상에 있는 구조의 것이고, 단 편심형은 밸브 스템의 중심이 밸브몸통의 중심에 있지만, 디스크 외주 가 밸브 스템의 중심과 는 동일면상에 있지 않는 것이며, 이중 편심형은 단 편심형보다 더욱 밸브 스템이 중심에 있지 않는 것이다. ![image](/image/placeholder) 2 ① 디스크 ② 밸브 스템 a. 중심형 b. 단편심형 c. 이중편심형 그림 26 디스크의 형식 ③ 시트의 구조. 중심형은 내면에 고무와 4 불소화 에틸수 지의 시트링을 붙이고 금속제의 디스크 시트링으로 눌러 밸브 | {}
ec7fd623-d580-4221-9a7d-8834d294891b | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-17 시트의 밀봉성을 높이며, 디스크의 외주에도 고무 시트를 부 착한 것이다. 편심은 시트링의 스프링탄성과 유체압력이 합쳐진 힘으로 디스크를 시트링에 압착시키는 구조이다. 연질 시트의 형식은 스프링 효과 를 높이기 위하여 형상을 여러 가지로 하거나 O 링과 합성고무(elastomer)와 금속제 스프링 등을 사용한다. 금속 시트로는 스프링 특성을 가진 금 속제의 시트링과 합성고무와 금속링을 조합시킨 것을 사용한 다. 어느 경우도 밸브 시트의 구조에 따라 밀봉성능은 방향성 을 가지게 되고, 편심형 밸브시트의 구조는 일반적으로 고성 능 버터플라이밸브에 많이 사용된다. (3) 버터플라이 밸브 설치와 사용 시의 유의 점 ① 관 안지름부와 디스크의 간섭. 밸브를 전개했을 때 디스 크가 밸브몸통을 벗어나기 때문에 디스크의 외주부가 접속 플 랜지나 관의 안지름부에 부딪치는 등의 간섭을 일으키지 않도 록 한다. 그림 27 에 그 기준을 표시하였다. ![image](/image/placeholder) 관 디스크 최대 크돌출부 관안지름 바같지름 틈새 ¦ DN ¦ 최소 틈새, ■■ ¦ 최소 틈새, ■■ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ KS B 2813 ¦ API 609 ¦ ¦ 40~150 ¦ 2 (DN 50 이상) ¦ 1.5 ¦ ¦ 200~500 ¦ 3 ¦ 3.0 ¦ ¦ 600 ¦ 3 ¦ 6.4 ¦ 그림 27 간섭방지를 위한 틈새 ② 조작 토크, 모든 밸브가 그렇듯이 버터플라이밸브도 전 폐상태에서 열림 방향으로 조작할 때에 최대의 토크를 필요로 한다. 전개가 아닌 중간의 열림 상태에서는 유체압력에 의하 여 급격히 닫치게 된다. 이와 같이 유체의 운동에너지에 의하 여 밸브에 작용하는 토크를 불평형 토크라고 한다. 그림 28 에 불평형 토크를 적용한 버터플라이밸브의 토크곡 선의 한 예를 나타냈고, 실제로 액추에이터를 선정할 때 충분 히 주의 할 필요가 있다. ③ 유속의 제한. 버터플라이밸브는 항상 디스크가 유로에 있으므로 디스크와 시트링은 유체의 영향을 확실하게 받는다. 그 때문에 특히 중심형에서는 시트링이 고무인 경우는 관내유 속에 제한을 두는 경우가 있으므로 배관설계 시에는 충분히 고려한다. 유속의 제한 값은 제조자에 따라 다르지만 규격상 의 예를 표 13 에 표시하였다. Chart Type: line 전개 밸브개도 전폐 item_01 0.5 0.8 0.41 item_02 0.47 0.11 0.47 item_03 0.26 0.19 0.34 ① 불평형토크(닫힘방향으로 작용한다) ② 마찰에 의한 토크 ③ 전개에서 전폐방향으로 조작할 때 필요한 토크 ④ 전폐에서 전개방향으로 조작할 때 필요한 토크 그림 28 버터플라이 밸브의 토크곡선 표 13 유속의 제한 값 ¦ 호칭압력 ¦ 최대 관내유속, m/s ¦ 최대 관내유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유체 ¦ 10 K ¦ 16 K ¦ ¦ 액체 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 기체 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 자료) KS B 2813. 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 6) 다이어프램 밸브 (1) 특성 다이어프램 밸브는 다이어프램이 밸브 몸체의 유로를 수직 의 선형운동으로 차단하여 유체의 흐름을 제어하는 밸브이다. 다이어프램은 다이어프램에 성형된 스터드(stud)에 의해 압 축기에 연결되는 구조로, 다이어프램 재료로는 탄성력이 좋은 합성수지가 주로 사용된다. 구조가 간단하고 밸브 몸체 및 트 림의 금속부를 유체로부터 격리시킬 수 있어 부식성 액체를 취급하는 화학공장이나 부유 물질이 포함된 유체의 흐름을 제 어하는데 탁월하며 어느 위치로도 설치할 수 있는 유연성을 갖는다. 또한 PTFE 등으로 밸브 내부를 코팅하여 초청정(���) 상태로 유지 할 수 있어서 반도체 공장의 순수가스와 물 배 관, 제약회사의 고순도 유체관리에도 사용된다. 다이어프램 밸브의 대표적인 작동 형태는 전개상태의 흐름 과 개도를 줄인 교축(�縮, throttling) 그리고 전폐상태인 흐름의 차단이다. 다이어프램은 몸통과 덮개와 캡 사이의 누 출을 막는 밸브의 개스킷 역할도 병행한다. (2) 종류별 적용 다이어프램 밸브는 유체를 양방향으로 흐르게 할 수 있으 며 몸통형식에 따라 위어형과 관통형으로 구분된다. ① 위어형. 그림 29 와 같이 밸브 몸통 아래에 위어 (weir)를 만들어 다이어프램의 이동거리를 짧게 하여 다이어프램의 수명 을 높인 것이다. 구조가 비교적 간단하며 대부분의 밸브는 이 형식을 취한다. 이 형태의 다이어프램 밸브는 교축(throttling) | {}
48063e6a-f534-4891-8de6-6863c81965ef | 4권.pdf | 5.33-18 제 5 편 일반 구성 요소 용으로의 사용이 효과 적이다. 이는 시트에 맞춰지도록 설계된 다이어프램 즉 대형의 차단 영역을 갖기 때문에 퀵오프닝 특 성의 밸브가 되기 때문이다. ![image](/image/placeholder) a. 전폐 b. 전개 그림 29 위어형 다이어프램 밸브 ② 관통형. 그림 30 과 같이 밸브 몸통의 유로 단면의 축소 부가 없는 관통형으로 밸브에서의 압력손실을 최소화 한 구조 이나, 밸브의 개폐를 위한 다이어프램의 운동거리가 크고 밸 브의 외형도 위어형에 비해 크다. 그러므로 주로 소형에 사용 되며 다이어프램의 수명이 짧아 제한된 용도로만 사용된다. ![image](/image/placeholder) 다이어프램 다이어프램 a. 전개 b. 전폐 그림 30 관통형 다이어프램 밸브 7) 플럭 밸브 플럭밸브는 원통이나 원뿔형태의 플럭을 90° 회전하여 전 개와 전폐가 이루어지며, 수동으로 유체흐름을 제어하는 기구 다. 밸브의 용량은 오리피스의 면적과 밸브가 설치된 배관의 단면적 비율에 따라 달라진다. 그림 31 에서처럼 오리피스의 면적은 관의 단면적이 비하여 현저하게 작다. 플럭밸브는 가 스와 유압, 공압, 계측, 냉각 및 항공우주 분야에서 공기와 가 스 및 액체의 양을 조절하는 용도로 사용된다. ![image](/image/placeholder) 스템(조정) 유동방향 포트(전폐상태) 그림 31 플럭밸브 풀포트 오리피스(관의 단면적과 동일한 유로면적)가 되면 플럭밸브는 유량제어기구로의 효용성은 없어진다. 8) 밸브에 속하는 스트레이너 (1) 스트레이너 스트레이너는 밸브와 같이 온수 냉수는 물론 증기 등 모든 용도의 배관에 공통으로 설치되어 배관 내의 모래, 금속부스 러기, 불순물 등 포함되어서는 안 되는 물질을 걸러주는 기구 이다. 하류 측의 밸브, 유량계, 터빈, 노즐, 열교환기 등이 이 물질에 의하여 고장이 없이 작동할 수 있도록 필요한 곳에 설 치되어야 한다. (2) 스트레이너의 종류 ① Y 형 스트레이너 Y 형은 몸통이 Y 형으로 되어 있으며, 그림 32 와같이 입구 와 출구가 일직선상에 있고, 그 직선에 대하여 45° 경사에 스 크린 수납부가 있다. 스크린은 하부에서 꺼내는 구조로 되어 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 32 Y 형 스트레이너 배관과 의 접속방법은 DN 50 이하의 경우에는 나사형이 많 으며, DN 65 이상은 플랜지형이다. 몸통 재료는 청동, 주철, 연철, 스테인리스주강의 주조품 등이고, 대구경은 강판을 사 용하여 용접제작 된 것도 있다. Y 형 스트레이너는 내면의 마모도 있으므로, 최근에는 몸통 이 주철제인 경우에는 내면이 피복된 것도 있다. ② U 형 스트레이너 U 형은 본체가 U 자를 하고 있으며, 입구와 출구가 일직선 상의 것과 중심선이 약간 어긋난 것도 있다. 바스켓을 위쪽으 로 들어 올려서 이물질을 제거한다. 바스켓 스트레이너라고도 한다. 압력손실은 Y 형보다 크고 재료, 스크린, 구경, 관 접속 방법 등은 Y 형과 거의 같다. 그 외 U 형의 경우 드레인 플럭 은 2 차 측에 설치하는 것이 일반적이다. ![image](/image/placeholder) 그림 33 U 형 스트레이너 ③ V 형 스트레이너 | {}
a7cfa2e0-f253-4bf3-a3d8-0be7c367775e | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-19 스크린의 형상이 V 자형을 하고 있고, 입구 및 출구가 일직 선상에 있는 구조이다. 스크린은 2 개의 틀로 나뉘어 있으며, 스크린은 상하 어느 방향에서도 꺼낼 수 있다. 압력손실은 Y 형보다 작고, 크기와 중량 모두 Y 형과 U 형의 중간으로 DN 65 이상의 배관에 사용한다. ![image](/image/placeholder) 그림 34 V 형 스트레이너 ④ T 형 스트레이너 몸통이 T 자형이며, 배관계통에 설치하는 것과 코너부에 설 치하는 것이 있다. T 형과 Y 형 스트레이너는 보통 접속배관의 안지름과 같은 지름의 몸통 내에 스크린이 있는 구조로 스크 린의 여과 면적을 크게 하는 것에는 제약이 따른다. ![image](/image/placeholder) 그림 35 T 형 스트레이너 ⑤ 복식형 스트레이너 스트레이너에는 단식과 복식이 있으며, 예비의 기기를 가지 지 못한 배관계에 설치하는 것으로는 스크린의 통과 면적 또는 이물질이 쌓이는 용적을 고려하여 복식으로 한다. 보통 복식 은 출입구에 설치한 차압계 또는 압력계에 의하여 규정의 압 력 값 이하로 되었을 때 교체하여 청소하는 구조를 가졌다. ![image](/image/placeholder) 그림 36 복식 바스켓형 (3) 스트레이너에 사용되는 스크린 ① 제작방법 스크린은 배관계통에 이물질을 잡아내 주는 것으로 스트레 이너에서뿐만 아니라 계량기나 감압밸브와 같이 독립된 기구 에도 사용된다. 스트레이너에 있어서는 가장 중요 구성부품이 다. 접속 배관지름, 여과 목적, 용도 등에 따라 사용되는 스크 린은 달리 선정한다. 스크린은 스테인리스강 등 내식성 재료 로 판재에 천공(��, perforated)된 것과 그물처럼 짠 망상 (網�, mesh)이 있다. ㉠ 천공 스크린. 고압, 고온용이나 고점도의 액체에 사용되 는 경우에는 견고한 스크린을 필요로 하므로 천공된 스크린을 사용하며, 특정한 레벨의 여과 효과가 필요한 용도로는 천공된 것을 트랩 형태로 만든 스크린, 망상 스크린, 천공스크린 등을 혼합 사용하는 것이 좋다. ㉡ 망상 스크린. 망상 스크린(mesh screen)은 내식성의 금속 실로 짠 망이고, 메시(mesh, 체)란 가루 물질 입자의 크 기를 분류하는 표준이다. 숫자가 클수록 입자가 작은 것이다. ASTM 기준(sieve designation)과 Tyler 기준이 있다. 전 자는 1 인치에 들어가는 줄 수를, 후자는 구멍 수를 기준한 것 이다. 양자 모두 숫자가 클수록 체는 더 잘다. 자의 크기를 메 시를 이용해서 표시할 때는 - 80 메시나 +80 메시와 같이 +를 붙이는데, -는 80 메시 체로 쳤을 때 90% 이상이 통과 했다는 의미이고, +는 90% 이상이 체 위에 걸렸다는 뜻이다. 표 14 는 메시 번호별 SWG No.와의 비교, 금속사(�)의 굵 기와 체 눈의 크기 및 공간율에 대한 일부 예를 보여주는 것 이다. 표 14 메시의 예 ¦ 메시 ¦ SWG* ¦ 금속사의 지름, mm ¦ 체 눈의 크기, mm ¦ 공간율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 18 ¦ 1.219 ¦ 3.8608 ¦ 57.8 ¦ ¦ 5 ¦ 21 ¦ 0.813 ¦ 4.2668 ¦ 70.6 ¦ ¦ 10 ¦ 24 ¦ 0.559 0 ¦ 1,980 9 ¦ 60.8 ¦ ¦ 10 ¦ 28 ¦ 0.375 9 ¦ 2.164 0 ¦ 72.6 ¦ ¦ 20 ¦ 28 ¦ 0.375 9 ¦ 0.894 1 ¦ 49.6 ¦ ¦ 20 ¦ 32 ¦ 0.2743 ¦ 0.995 7 ¦ 61.5 ¦ ¦ 40 ¦ 34 ¦ 0.233 7 ¦ 0.401 3 ¦ 39.9 ¦ ¦ 40 ¦ 36 ¦ 0.193 0 ¦ 0.442 0 ¦ 48.4 ¦ ¦ 60 ¦ 37 ¦ 0.1727 ¦ 0.2506 ¦ 35.3 ¦ ¦ 60 ¦ 39 ¦ 0.132 1 ¦ 0.291 2 ¦ 47.6 ¦ ¦ 80 ¦ 39 ¦ 0.132 1 ¦ 0.185 4 ¦ 34.1 ¦ ¦ 80 ¦ 41 ¦ 0.111 8 ¦ 0.2057 ¦ 42.0 ¦ ¦ 100 ¦ 40 ¦ 0.129 1 ¦ 0.132 1 ¦ 27.0 ¦ ¦ 100 ¦ 42 ¦ 0.101 6 ¦ 0.152 4 ¦ 36.0 ¦ ¦ 160 ¦ 45 ¦ 0.071 1 ¦ 0.087 6 ¦ 29.6 ¦ ¦ 160 ¦ 47 ¦ 0.0508 ¦ 0.107 9 ¦ 45.2 ¦ ¦ 200 ¦ 47 ¦ 0.0508 ¦ 0.0762 ¦ 36.0 ¦ ¦ 200 ¦ 48 ¦ 0.086 4 ¦ 0.086 4 ¦ 46.2 ¦ 주) *British imperial standard wire gauge(영국 표준 와이어 게이지) 직경 여과 수준 과대여과(overstraining)로 유체의 흐름이 영향을 받지 않 도록 앞의 3 가지 형태를 어떻게 조합하여 사용할 것인지를 잘 고려하여야 한다. 일반적으로 여과 수준은 제거해야 할 입자 | {}
88f88a67-02ec-4376-a689-4fe7ccd93736 | 4권.pdf | 5.33-20 제 5 편 일반 구성 요소 크기의 1/2 이상으로 한다. 여과 수준을 너무 높여 미세한 것 까지를 걸러내려 하면 스트레이너를 통과 할 때의 유체저항이 커짐으로 차압이 급격하게 증가하게 된다. 스크린에 손상이 발생될 뿐만 아니라 배관 시스템의 저항이 커져 펌프의 양정 이 상승하고 유량이 감소하는 현상이 발생 할 수 있다. 표 15 는 기계설비 배관계통에 주로 사용되는 주철제 스트 레이너에 사용되는 스크린의 유효면적을 보여 주는 것이다. 표 15 스크린의 유효면적 ¦ DN ¦ 스크린 구멍의 지름 � mm ¦ 관의 단면적 Apcm2 ¦ 스크린 구멍의 전체면적 Ascm2 ¦ 스크린 구멍 이외의 면적 Af cm2 ¦ 비율 Af Ap ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 1.2 ¦ 20.26 ¦ 194.00 ¦ 69.81 ¦ 3.45 ¦ ¦ 65 ¦ 1.2 ¦ 31.68 ¦ 286.00 ¦ 102.97 ¦ 3.25 ¦ ¦ 80 ¦ 1.2 ¦ 45.61 ¦ 364.19 ¦ 131.10 ¦ 2.88 ¦ ¦ 100 ¦ 3.2 ¦ 81.10 ¦ 638.13 ¦ 255.23 ¦ 3.15 ¦ ¦ 125 ¦ 3.2 ¦ 126.64 ¦ 949.09 ¦ 379.68 ¦ 3.00 ¦ ¦ 150 ¦ 3.2 ¦ 182.39 ¦ 1 156.06 ¦ 462.45 ¦ 2.54 ¦ ¦ 200 ¦ 3.2 ¦ 324.32 ¦ 2 157.29 ¦ 862.90 ¦ 2.66 ¦ ¦ 250 ¦ 3.2 ¦ 506.71 ¦ 3 259.41 ¦ 1 303.74 ¦ 2.57 ¦ ¦ 300 ¦ 3.2 ¦ 729.68 ¦ 4 295.28 ¦ 1 718.13 ¦ 2.35 ¦ 주) Class 125 Y 형 주철제 스트레이너의 예임. 자료) 참고문헌 5. pp 256-257 에 의거 재 작성. 3. 조절밸브 1) 종류 (1) 조절밸브의 구성 요건 ① 정의 조절밸브란 다른 범주의 밸브와 같이 1 개의 개체를 표현하 는 단어가 아니고, 복합어(複合語, compound word)다. 즉 밸브에 감지, 조절과 조작 등 3 가지 기능이 추가되어야 붙일 수 있는 말이다. 그래서 조절밸브란 "제어변수(압력, 온도, 유량, 수위 등)를 목표치에 일치시키기 위하여 상태를 측정하고 그 측정된 값과 목표치를 비교하여 정정(訂正)동작을 수행하는 기구"로 정의 한다. 목표치는 압력, 온도, 유량, 수위 등이 되지만, 결국은 매체(��, media)의 유량을 조절하여 이루어진다. ② 외장형과 내장형 조절밸브 일반적으로는 외형을 기준으로, 밸브에 센서, 컨트롤러, 모 듀 트롤모터 또는 액추에이터 등 각각의 기구가 조합된 것과, 3 가지 기능이 밸브 몸통 안에 모두 들어 있어서 외형적으로는 밸브 한 개뿐인 일체형이 있다. 전자를 외장형 조절밸브라고 한다면 후자는 내장형(built-in type) 조절밸브이다. 모듀트 롤모터로 작동하는 2-방조절밸브나 3-방조절밸브는 외장형 의 대표적인 예이고, 감압밸브나 세이프티릴리프밸브 등은 대 표적인 내장형 조절밸브의 예 이다. 어떤 형태를 취하던 조절 밸브는 안전성(safety), 안정성(stability)과 정확성(accuracy) 이 기본적인 요구 사항이다. ③ 조절밸브의 기능 조절밸브의 기능은 공급(supply)과 분배(diverting), 혼합 (mixing) 기능 중 하나이거나 복합적인 기능을 갖는다. (2) 조절밸브를 구분하는 기준 조절밸브를 구분하는 것은 복잡다단하므로 표 16 과 같이 시작에서 완료까지 한 사이클의 최종 단계인 밸브의 동작을 기준으로 하고, 조정하려는 목표치와 밸브를 합성하여 압력조 절밸브, 온도조절밸브, 유량조절밸브, 수위조절밸브 등으로 부 른다. 표 16 조절밸브의 종류 ¦ 동작 ¦ 밸브몸통 ¦ 시트(포트) ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 싱글 ¦ 유량조절(throttle) ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 더블 ¦ 유량조절(throttle) ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 케이지*1 ¦ 유량조절(throttle) ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 3 방, 4 방 ¦ 혼합*3 (방향제어) ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 3 방, 4 방 ¦ 분배*4 (방향제어) ¦ ¦ 선형 ¦ 앵글 (글로브) ¦ 벤투리 ¦ 방향제어 ¦ ¦ 선형 ¦ 앵글 (글로브) ¦ 케이지 ¦ 방향제어 ¦ ¦ 선형 ¦ 앵글 (글로브) ¦ 에이콘*2 ¦ 방향제어 ¦ ¦ 선형 ¦ 케이트 ¦ 복수오피피스 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 선형 ¦ 케이트 ¦ 나이프 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 볼 ¦ 풀포트 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 볼 ¦ 표준포트 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 볼 ¦ 축소포트 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 버터플라이 ¦ ¦ 유량조절(throttle) ¦ ¦ 회전 ¦ 플럭 ¦ 원주형 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 플럭 ¦ 원추형 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 플럭 ¦ 편심구형 ¦ 개폐(on-off) ¦ 주) *1 cage, *2 acom(플럭의 한 형태) *3 mixing *4 divert ① 선형과 회전 동작 밸브의 개폐로 유량을 제어하기 위한 동작으로 디스크(플 럭, 게이트, 볼, 블레이드)와 연결된 밸브 스템이 움직이는 형 태이다. 이는 곧 사용되어야 할 액추에이터의 형식을 정하는 데 기본적인 요소이다. ㉠ 선형동작. 밸브 스템이 상하 즉 수직으로 선형 운동하여 밸브의 개폐가 이루어지는 형태이다. ㉡ 회전동작. 밸브 스템이 회전 운동하여 밸브의 개폐가 이 루어지는 형태다. 이런 밸브의 장점은 차압이 커서 조절이 용 이하며 밸브의 높이를 작게 할 수 있다. 특히 볼 밸브는 유체저항이 작으며 유량계수가 커서 2 위치 제어용으로는 가장 적합하다. 볼이 움직일 때의 마찰손실이 적으므로 밸브구동기의 구동토크가 작아도 되고 개폐동작의 반복이 가능하기 때문이다. ② 밸브 몸통의 형식 | {}
2c8629cc-1003-44b9-acab-201d1b921217 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-21 기계설비에 많이 사용되는 조절밸브는 글로브밸브나 이와 유사한 몸통을 기본으로 한다. 내부 구조의 특징은 포트가 1 개(싱글시트)인 것과 2 개(더블시트)인 것이 있다. ㉠ 싱글시트의 몸통. 싱글시트는 일반적인 글로브 밸브의 형태로, 하나의 포트에 하나의 플럭이 대응하여 상하의 직선 운동으로 밸브를 여닫는 형태이다. 싱글시트 밸브는 다음과 같은 특징이 있다. ⓐ유체반력은 닫침 위치에서 최댓값이 되고, 이는 차압에 비례하므로 액추에이터 추력에 의한 밸브 닫힘 가능 차압은 비교적 작다. ⓑ밸브 닫힘 차압의 정격값 내에서 사용하는 한 밸브시트 누설은 적다. ⓒ비례제어 밸브로서 필요한 이론 유 량특성의 실현이 용이하다. ⓓ구조가 단순하여 유체 중의 이 물질의 영향을 받는 구동부가 적으므로 오작동을 일으키는 일 이 적다. ⓔ밸브 개폐시의 마찰손실이 작은 구조이므로 비례 제어 동작에 의한 히스테리시스(hysteresis)가 적다. ⓕ적용 분야는 주로 증기 가습밸브, 열교환 코일밸브, 중소형 공조기, 터미널유닛용 냉온수밸브, 급수밸브, 압력제어밸브 등 광범위 하지만 밸브 닫힘 차압에 대한 정격값은 밸브의 크기가 커지 면 작아지므로 호칭경 DN 80 이하에 주로 사용된다. ㉡ 더블시트의 몸통. 더블시트형 밸브를 사용하는 이유는 작은 힘으로 밸브를 작동시키기 위한 것이다. 밸브의 규격이 커지거나 차압이 매우 높은 경우는 밸브를 폐쇄시키는데 큰 힘이 필요하게 된다. 따라서 큰 힘을 내는 액추에이터를 사용 해야 한다. 그러나 큰 구동력을 갖는 액추에이터 제작에는 제 한이 따르게 되므로 포트가 2 개인 즉 더블시트를 갖는 밸브를 사용하여 작은 힘으로 밸브를 폐쇄시키기 위한 것이다. 더블 시트를 갖는 밸브는 그림 37 과 같이 한 개의 스템에 2 개의 플 럭이 장착 되므로 유체는 두 플럭에 균형적으로 힘을 가하게 된다. 즉 유체는 상부 플럭에 대해서는 싱글시트 밸브에서와 같이 밸브를 여는 쪽으로 힘을 가하고, 하부 플럭에는 반대로 밸브를 닫으려는 힘으로 작용하게 되므로 두 플럭 간에는 힘 의 균형을 이루게 된다. 그러나 더블시트 밸브는 제조시의 가 공오차와 재료의 팽창으로 유체를 완전하게 차단하지 못하는 단점이 있다. 따라서 더블시트형 밸브를 사용하는 경우에는 누설등급 3(표 3 참조) 정도를 감안한다. ⓑ유량특성이 우수한 조절밸브를 제공할 수 있다. ⓒ금속제 의 밸브 플럭과 케이지의 경우는 구조적으로 밸브시트에서의 누설량이 크다. 싱글시트 밸브에 비하여 수십 배 정도가 된다. 그래서 현재는 EPDM, 바이톤 등의 연질시트를 사용하여 누 설을 줄이는 제품으로 표준화되고 있다. ⓓ고가이므로 싱글시 트 밸브에서 닫힘 차압을 만족시키지 못하는 경우와 비례제어 성과 신뢰성을 중시하는 경우에 사용한다. 일반적으로 DN 40~150 정도까지 사용되고 있다. ⓔ더블시트의 원리인 압력 평형도 대유량 시의 유체 거동은 복잡하고, 진동과 소음이 발 생할 수도 있다. ⓕ적용분야로는 대형의 열원설비, 압력제어 계통, 지역냉난방의 주관계통, 고압증기 밸브, 대형 공조기의 냉, 온수 2 방향 밸브용 등이 있다. ㉢ 2 방과 3 방밸브. 2 방밸브는 유로가 2 개인 일반적인 밸브 로 상류에서 하류로 흐르는 유체를 개, 폐 및 조절하는 용도 이다. 이에 반하여 3 방밸브는 유로가 3 개인 밸브이고 2 방밸브와 같은 용도 이외에도 혼합과 분배 기능이 추가 된다. 혼합 용 으로 사용할 때는 2 개의 유입구와 1 개의 유출구로 사용하는 것이고. 분배형으로는 1 개의 유입구와 2 개의 유출구로 사용 하는 것이다. 밸브몸통의 형태로는 플럭, 피스톤, 리프트, 로 타리가 있다. 그림 38 은 2 개의 관로 A 와 B 를 제 3 의 관로 AB 에 접속 하는 혼합용 밸브의 예로, 각각의 통과 유량은 A+B = AB 의 관계를 갖는다. ![image](/image/placeholder) a. 싱글시트형 그림 37 글로브밸브 몸통의 두 가지 형태 또한 2 개의 포트를 통하게 되므로 유량은 동일 구경의 싱 글 시트형보다 증가되지만 밸브 개방 시에는 힘의 균형이 깨 질 수 있다. 더블시트 밸브는 다음과 같은 특징이 있다. ⓐ적 용 차압이 크므로 공급관과 환수관의 차압이 큰 관로에 사용 이 가능하고, 밸브 크기에 비하여 많은 유량을 흐르게 한다. ![image](/image/placeholder) b. 더블시트형 ![image](/image/placeholder) 스템(G⌀) 스템 누름버튼 패킹누르개너트 고정너트 고정링 F⌀ 패킹(5 매) 링핀 리테이너링 플러그 스템 가이드 상부시트 본체 핀 A AB 하부시트 개스킷 하부프랜지 B 그림 38 3-방 밸브(혼합용) 3 방 밸브의 두 형식은 밸브의 내부 구조가 다르므로 배관 과 역으로 접속하여 사용하면 급격하게 닫혀 워터해머가 발생 하여 액추에이터의 출력이 약한 경우에는 밸브가 파손될 수도 있다. 3 방향 밸브의 주 용도는 ⓐ중대형의 것은 온수 보일러 와 냉동기 등의 급수 주관의 온도조절 밸브, ⓑ축열탱크의 고 온과 저온의 혼합, ⓒ냉각탑 냉각수의 공급과 환수의 혼합 등 | {}
563dba6e-af16-4d31-9176-0a09e73a2f5f | 4권.pdf | 5.33-22 제 5 편 일반 구성 요소 이다. 모두가 물의 온도 제어이다. 공조기에는 냉온수 공급 배 관을 별도로 하여 온도를 제어하는 방법이 사용되지만, 3 방 밸브를 이용한 혼합방식도 사용된다. 3 방 밸브의 다른 장점은 유체반력이 작고 밸브 크기에 비하여 소형의 액추에이터로 조 절가능하며, 밸브에서의 압력강하는 부하의 압력손실분 정도 로 작으므로 유수음이 작다는 것이다. ③ 케이지 그림 39 와 같이 케이지(cage)는 유체가 통과 할 수 있는 개 구부가 있는 원통으로 플럭을 둘러싸고 있다. 일반적으로 밸 브의 유량을 조절하는 중요한 요소이다. 플럭의 이동에 따라 케이지의 개구면적이 변하므로, 유량은 증가하거나 감소한다. 따라서 케이지의 설계와 개구의 배치는 밸브의 유량특성에 커 다란 영향을 미친다. 케이지는 또한 플럭을 시트 쪽으로 인 도하여 완전히 폐쇄되게 하며, 덮개가 스템을 안내 하던 것을 대신해 준다. ![image](/image/placeholder) a. 퀵오프닝 b. 선형 c. 이퀄퍼센티지 그림 39 케이지의 형상별 유량특성 (3) 조절밸브의 작동형태 ① 자력식과 타력식 ㉠ 자력식(���)조절밸브 온도조절(thermostatic) 밸브 처럼 밸브 구동력을 외부로부터 받지 않고 밸브자체에서 생산 하여 사용하는 밸브이다. 밸브의 구성은 보통 밸브 몸통부와 조작부로 나뉘어져 있다. 조작부는 대개 밸브 몸통에 설치되 어 있는 그대로의 상태에서 분해 가능한 구조이다. 작동원리 는 감온부 속에 들어 있는 물질의 수축팽창이나 물질의 상변 화에 따른 체적의 증감을 운동에너지로 변환시켜, 이를 모세 관을 통해 구동기에 전달하여 밸브를 제어하는 것이다. 2 위치 제어와 비례제어 되는 것이 있다. 자력식 밸브사용 시에는 아래 사항에 주의 를 한다. ⓐ조정 값의 재설정은 원거리에서는 불가하고 배관에 설치된 밸브에 서 만 가능하다. 재설정 기능을 생략한 제품도 있다. ⓑ밸브 의 작동은 유체 에너지를 이용하므로 압력 등 유체의 조건에 따라서는 구동력이 약할 수 있다. ⓒ조정 밸브는 스스로 검 출, 조절, 조작의 자동제어 요소를 처리하는 장점이 있지만 이 들의 기능을 기기별로 배열, 설치한 자동제어 시스템에 비하 면 조절범위와 제어 성능면에서 제약이 많다. 일반적으로는 제어에 대해 부하변동 등의 외란에 의한 변화가 그렇게 크지 않고, 또 제어정도를 어느정도 허용하는 경우에 적용된다. ㉡ 타력식 조절밸브. 타력식은 전기나 공압 등 구동력을 외 부에서 공급 받는 일반적인 조절밸브이다. 감지, 컨트롤, 조작 기능이 있는 각각의 기구를 조합하여야 조절밸브의 기능이 가 능한 것들이 모두 이에 속한다. ② 제어 방식 조절 밸브를 제어방식으로 구분하면 2 위치 제어와 비례제 어 밸브로 나눈다. 보통 밸브 액추에이터의 운동방식으로 구 분하고, 밸브 몸통은 공용이다. ㉠ 2 위치 제어 밸브. on-off 제어 밸브라고도 한다. 외부로 부터의 신호에 따라서 액추에이터의 구동으로 밸브는 완전 열 림 또는 완전 닫침 상태가 된다. 2 위치 제어 밸브의 경우는 일 반적으로 밸브의 개폐만을 목적으로 하므로, 밸브 저항이 작은 것이 요구되어 보통 배관과 같은 호칭경의 밸브를 선택한다. 밸브 구조상 여닫침 동작을 빠르게 하기 위해 약간 열림 위치의 유량에서 완전 열림 상태로의 유량이 되도록 퀵오프닝 특성의 디스크형 플럭을 채용한 전용 글로브 밸브도 있다. 그 러나 이런 것은 기계설비 분야에서는 효용성이 없으므로, 비 례제어 용으로 사용하는 밸브 몸통을 그대로 사용하고 액추에 이터만 2 위치 제어 방식을 적용한다. 반면, 2 위치 제어 전용으로 제작된 밸브 몸통의 경우는 중 간 열림에서의 마찰을 줄이거나 원활하게 하고 미세한 작동이 될 수 있도록 제작상의 배려가 없어도 되므로 상대적으로 구 조가 간단하여 경제적일 수는 있다. 전자밸브는 전동의 2 위치 제어 밸브이다. 특징은 밸브 조작 부에 솔레노이드를 사용하는 점이고, 개폐조작 속도가 다른 전동 밸브에 비하여 빠르다. 솔레노이드 기구는 그 자체로 직 선운동을 하며, 밸브 스템을 움직여 밸브를 개폐할 수 있는 추력은 대단히 작다. 유체 차압이 큰 관로에는 추력이 부족하 므로 밸브의 개폐가 어렵다. 그래서 일반적으로 DN 15 이하 에는 솔레노이드 추력으로 직접 밸브플럭을 개폐하는 형식인 직동식 전자밸브가 주로 사용된다. 기계설비에는 파일럿 밸브 로 사용된다. 파일럿식 전자밸브는 유체의 에너지(밸브 차압) 를 이용하여 밸브 플럭을 개폐하는 솔레노이드의 추력은 바로 작은 파일럿 밸브의 개폐를 하는 곳에 사용된다. 파일럿밸브 가 열리면 유체압력이 중요부에 전달되어 압력평형이 변화하 므로 주 밸브가 열리는 원리이다. ㉡ 비례제어 밸브. 조절신호의 크기에 비례하여 밸브 개도 가 변하도록 작동하는 조절 밸브이다. 비례제어 밸브는 조절 신호에 대응하여 밸브를 적절한 개도 상태로 유지하는 것이 가능하고, 그 결과 유량은 입력신호와 일정한 관계를 유지하 면서 조절된다. 밸브 전후의 압력강하가 일정한 경우 유량은 밸브의 개구면적에 비례하며, 밸브를 통과 하는 유량을 구하기 위해서는 밸브의 유량계수(Cv, Kv)가 주어져야 한다. 실제 배관에서는 밸브 이외의 관로에서 생기는 압력손실은 유량에 따라서 비선형으로 변하기 때문에 밸브에서의 압력강 하는 일정한 값으로 유지하기 어렵다. 그래서 이론상의 유량 과 실제유량 간에는 차이가 있게 된다. 밸브에서의 압력손실 의 비율이 크면 관로저항의 영향에 따른 유량특성의 어긋남이 적다. 그러므로 양호한 비례제어 결과 를 얻기 위해서는 관로 전체의 압력손실 중에 조절 밸브에서의 압력손실이 차지하는 비율을 일정수준으로 확보하는 것이 좋다. 이러한 이유로 비 례제어 밸브의 크기는 배관지름보다 작게 선정되는 것이다. (4) 용도별 조절밸브 ① 조절밸브가 되기 위한 조합 | {}
f0978928-8b18-4e57-bbd1-96027f188490 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-23 제어대상 즉 목표치는 다르지만 이러한 용도로 사용되는 밸브와 조절요소의 조합은 유사하다. 액추에이터는 어떤 종류 가 되었던 당연히 필요하고, 감지를 위한 감지기는 온도, 압력 유량, 수위용으로 각기 다를 뿐이다. 최근에는 온도 조절용 밸브로는 복잡한 기능간의 조합이 없이도 간단하게 설치하여 정확한 온도 조절이 가능한 새로운 기술이 적용된 제품들이 보급되고 있어 배관공사의 원가절감 을 가능하게 해주고 있다. 그림 40 은 내장형이면서 자력식의 온도조절밸브의 예로, 서멀액추에이터 내에 들어있는 작동물질의 수축팽창에 따른 에너지로 밸브를 개폐하는 원리이다. 즉 밸브 내에 감지, 조 절, 조작 기능이 모두 들어 있다. ![image](/image/placeholder) 3 ⑤ ⑥ P ①써멀액추에이터 ②단열겸 보호카버 ③조절너트 ④요크 ⑤밸브모통(3-방) ⑥배관과 접속용 너트 a. 외기온도 감지형 가볍다. 내부에 유체의 온도에 따라 유량을 자동으로 정확히 분배(혼합) 할 수 있는 서멀로이드(thermoloid) 센서 겸 컨 트롤러가 들어있다. 현재로서는 가장 진보된 서멀액추에이터 이다. 혼합용으로 적용할 경우는 2 개의 입구 포트로부터의 유입량에 비례하여 원하는 출구온도를 만든다. 분배 용도로 사용할 때는 유체 온도에 따라 유입된 유체의 흐름을 두 개의 유출구로 분배 하거나 또는 유체의 온도에 따라서 어느 한쪽 으로만 유출되도록 한다. 따라서 이런 밸브는 ㉠라디에이터나 열교환기 등의 냉각수 제어, ㉡윤활유나 유압유체 냉각시스템 ㉢원수(raw water) 의 직접적인 냉각 ㉣일정한 온도를 유지시켜야하는 각종 기구 나 시스템 등에 효과 적으로 사용된다. ![image](/image/placeholder) C B 혼합 시: 냉수입구(C)-온수입구(B)=온도조절된 유체출구(A) 분배 시: 온도조절된 유체입구(A)=냉수출구(B)+온수출구(C) b. 내부 유체온도 감지형 그림 40 내장형 - 자력식 온도조절밸브 그림 40a 는 지정된 설정 점에서 밸브의 한쪽 끝(밸브 몸체 와 열적으로 격리되어 있음)에 위치한 온도조절 요소는 외기 의 온도를 감지하여 일정한 온도차가 벌어지면 열리거나 닫친 다. 주변온도가 제한(안전) 범위 이상으로 상승하지 않도록 열매의 체 유량을 조절하므로 과열을 방지하는 장치나 시스템 에 효율적으로 적용될 수 있다. 그림 40b 는 3 방의 자력식 내장형 온도조절 밸브로 혼합 또 는 분배용으로 설계되었다. 응답 속도가 빠르며 외형은 작고 ![image](/image/placeholder) 원수입구 써지탱크 벤트관 A B 쿨러 열교환기 엔진(열부하) A 펌프 C 원수출구 그림 41 은 자력식 내장형 3 방밸브(그림 40 의 b)를 쿨러나 열교환기의 냉각수제어에 사용하는 예로, 3-방 밸브의 배치 방법에 따른 분배와 혼합과 정을 보여 준다. a. 냉각수의 분배(diverting) ![image](/image/placeholder) C 응축기 냉각탑 A B 펌프 흡입양정 보다는 높은 위치에 있을 것 A 펌프 C b. 직접냉각을 위한 혼합(mixing) 그림 41 자력식 내장형 3-방 온도조절밸브의 응용 예 a 는 엔진의 출구온도 조절을 위하여 일부는 쿨러(열교환 기)로 일부는 엔진으로 되돌리는 분배계통이며, 반대로 점선 처럼 배치하게 되면 엔진 입구온도 조절을 위한 혼합계통이 된다. b 는 냉동시스템의 의 응축기 입구온도 조절을 위한 혼합 계통이 되며, 반대로 점선처럼 배치되면 응축기 출구온도조절 을 위한 분배계통이 된다. ② 압력과 유량, 수위 및 온도 조절밸브 ㉠ 제어대상별 제어 결과. 조절밸브를 사용하는 목적은 목 표치 관리를 위함이다. 목표 즉 제어 대상은 공정(process)의 압력, 유량, 수위(level)와 온도이다. 그리고 이러한 것들을 조 | {}
d6cc0b66-8bb1-4841-b15a-55e70bdcf21b | 4권.pdf | 5.33-24 제 5 편 일반 구성 요소 절하는 것을 공정조절(process control)이라 하고, 이에 사용 되는 것이 조절밸브이다. 표 17 과 같이 제어대상별 조절밸브를 구성하고 컨트롤러의 신호에 의해 공정의 유량, 압력, 수위와 온도 등의 변수를 조 절한다고 하자. 그리고 조절밸브는 비정상적인 상황에서도 안 전하게 시스템을 정지시킬 수 있도록 페일-크로스 또는 페일 -오픈 기능을 갖는다. 각각의 경우 신호에 따른 밸브와 유체 의 상태를 정리하면 표 18 과 같다. 표 17 제어 루프의 구성 ¦ 제어 대상 ¦ 제어루프 ¦ 제어루프 ¦ 제어루프 ¦ 제어루프 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제어 대상 ¦ 센서 ¦ 컨트롤러 ¦ 액추에이터 ¦ 전원 ¦ ¦ 압력 ¦ 압력-△p 발신기 ¦ PIC ¦ 다이어프램 ¦ 4~20 mA ¦ ¦ 유량 ¦ 유량계 ¦ FIC ¦ 다이어프램 ¦ 4~20 mA ¦ ¦ 수위 ¦ 수위미터, 유량계 ¦ LIC ¦ 다이어프램 ¦ 4~20 mA ¦ ¦ 온도 ¦ 온도 ¦ TIC ¦ 다이어프램 ¦ 4~20 mA ¦ 표 18 신호에 따른 밸브의 개도와 유체의 유동 상태 ¦ 제어 대상 ¦ 신호 ¦ 밸브 개도 ¦ 유체상태 ¦ 유체상태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력 ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 압력 최대 ¦ 압력 최대 ¦ ¦ 압력 ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 압력 감소 ¦ 압력 감소 ¦ ¦ 압력 ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 압력 최소 ¦ 압력 최소 ¦ ¦ 유량 ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 유량 0 ¦ 유량 0 ¦ ¦ 유량 ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 유량 증가 ¦ 유량 증가 ¦ ¦ 유량 ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 유량 최대 ¦ 유량 최대 ¦ ¦ 수위 (수위계 사용) ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 수위 일정 ¦ 수위 일정 ¦ ¦ 수위 (수위계 사용) ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 서서히 수위 증가 ¦ 서서히 수위 증가 ¦ ¦ 수위 (수위계 사용) ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 급격히 수위 증가 ¦ 급격히 수위 증가 ¦ ¦ 수위 (유량계 사용) ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 탱크 수위 상승 ¦ 탱크 수위 상승 ¦ ¦ 수위 (유량계 사용) ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 유입 유출량이 균형을 이루면 수위는 고정 ¦ 유입 유출량이 균형을 이루면 수위는 고정 ¦ ¦ 수위 (유량계 사용) ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 탱크 수위 저하 ¦ 탱크 수위 저하 ¦ ¦ 온도 ¦ ¦ ¦ 증기 ¦ 물 ¦ ¦ 온도 ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 유량 0 ¦ 불변 ¦ ¦ 온도 ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 유량증가 ¦ 유체온도 상승 ¦ ¦ 온도 ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 유량최대 ¦ 유체온도 최고 ¦ ㉡ 유량 조절. 이상과 같이 제어대상만 다를 뿐 전폐와 전 개를 제외한 중간 단계에서는 입력신호에 비려하여 밸브개도 가 변하며, 이에 따라 유량도 변하게 되므로 최종적으로 압력 이나 온도가 제어된다. ㉢ 수위 조절용 플로트밸브. 보일러의 보급수탱크, 용기나 급수 저수탱크 등의 수위를 항상 일정하게 유지하기 위한 방 법으로는 제어루프를 갖춘 복잡한 조절밸브 대신 그림 42 와 같은 플로트 밸브를 사용하는 것이 간단하면서도 정확할 수가 있다. 플로트를 수면에 띄워두고, 수위가 내려가면 플로트에 접속되어 있는 레버가 작동하여 디스크를 열어 급수가 이루어 진다. 그리하여, 일정수위로 올라오면 플로트가 부상하여 레 버를 눌러 내려서 디스크를 닫는다. ![image](/image/placeholder) 그림 42 수위 조절밸브의 예 2) 감압밸브 (1) 특성 감압 밸브는 배관계통에 작용하는 높은 압력을 기구나 장 비에 적합한 압력으로 낮추고 동시에 해당계통에 필요한 유량 을 통과 시키는 압력과 유량 두 가지 조건을 동시에 충족시켜 야 하는 기구이다. 증기용, 물용이 있으나 작동원리는 같다. 이 장에서는 물용 감압밸브를 위주로 하였으므로, 증기용은 제조사 자료를 참고 하기 바란다. 감압밸브는 스프링과 다이어프램을 사용하여 1, 2 차 측 압력과 연동시켜서 목표치를 맞추게 된다. 즉 감지부 나 컨트롤러와 같은 별도의 기구가 없지만 이러한 기구들이 하는 역할을 그대로 수행할 수 있는 기능을 갖고 있다. 즉 내 장형(built-in type) 조절밸브의 한가지 이다. (2) 종류별 적용성 용도별로 증기에 사용하는 것과 냉온수 등 물에 사용하는 것이 있다. 그림 43 에서와 같이 기본적으로 포트가 1 개인 싱 글시트형과 포트가 2 개인 더블시트형으로 구분되지만 이를 세분하면 직동식(direct operate)과 파일롯트(pilot operate) 식이 있다. ① 싱글시트형 이런 형태의 감압밸브는 다시 직동식과 파일로트식으로 나 누어지며, 오리피스 등의 요소에 의한 압력손실을 크게 하여 감압하는 방식으로 유량이 적어지면 밸브의 개도가 줄어들고 물의 흐름이 정지되면 개도가 완전 차단되는 형태의 밸브이 다. 따라서 급수 급탕용으로 사용하는 경우 수도꼭지로부터 물이 토출되는 동안의 2 차 측 압력의 최솟값은 설정된 압력에 서 fall-off 만큼 감소된 압력이 되며, 유동이 정지될 때 즉 유 량=0 일 때의 2 차 측 압력은 설정된 압력과 일치한다. 또한 시트 면적과 다이어프램 면적의 비율에 따라 2 차 측 | {}
1b2f6489-5592-4926-8d0c-17c44ed52697 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-25 압력이 비례적으로 변화되므로 구조적으로 최소한의 크기를 가지지 않으면 안 된다. 그러므로 외형이 너무 작으면 요구하 는 포트의 크기를 맞출 수 없게 되므로 감압밸브로의 올바른 기능을 기대할 수 없게 된다. ![image](/image/placeholder) 압력설정나사 다이아프램 열팽창압력 도피용바이패스 스트레너 씨트링 청소용플럭 그림 43 싱글시트 직동식 감압밸브의 주요부명칭 적용성에 있어서는 아파트와 같은 주거용 건물이나 상업 용 건물에서 유동이 정지되면 밸브도 닫침이 필요한 계통에 적합하다. 그러나 1 차 측 압력이 높으면서 유량이 크고, 상당 히 낮은 압력으로 감압되어야 하는 경우는 대유량용이라도 적 합하지 않다. 밸브시트 전후의 압력차가 커져서 비효율적이기 때문이다. 이러한 곳에는 파일럿형 밸브를 사용한다. 파일럿 형형 감압밸브는 감압의 폭이 큰 경우에 적용성이 좋다. 그러 나 압력강하가 작은 경우에는 적용에 제한이 따른다. 그림 43 의 싱글시트 직동식 감압밸브의 1, 2 차 측 압력을 P1.P2(kPa)라고. 하고, 스링력을 Fg(kg/mm2), 다이어프램에 작용하는 힘을 작동원리를 Fa(kg)이라고 하면, Fs =k8 (19) Fd = AdP2 가 되고, (20) Fs = Fa (21) 가 되도록 스프링과 다이어프램은 P1,P2 에 연동하여 부단히 움직이게 된다. 식 (19), (20), (21)에서 k : 스프링 상수, kg/mm2 8 : 스프링 변위, mm Ad : 다이어프램의 유효면적, mm2 밸브스템의 변위를 L(mm)이라하면 이는 스프링의 변위와 같다. 그리고 밸브포트의 지름을 d(mm), 유체가 통과 되는 유 로 면적을 A,(mm2)라고 하면 Af =�dL, mm2 (22) 이 되므로, 밸브를 통과 하는 유량 Q=�dLv, L/s (23) ② 더블시트형 이다. 그러므로 밸브 포트를 작게 하면, 즉 밸브의 외형이 적 으면 유량이 부족하게 된다. 직동식은 1 차 측 압력 변동에 관계없이 최초에 설정된 2 차 측 압력을 일정하게 유지하며, 유동정지 중에도 감압 기능을 유지한다. 설정된 압력에서 스프링력과 다이어프램 압력이 균 형을 이루면서 닫혀있는 상태에서 물의 사용이 시작되면 2 차 측 압력은 낮아지고 즉시 다이어프램에 미치는 압력이 감소한 다. 그러면 스프링 힘으로 밸브 스템이 밑으로 밀려 내려가며 밸브시트는 열리게 된다. 물이 사용되는 동안에는 다이어프램 에 미치는 압력과 스프링력의 균형을 통해 설정된 압력을 일 정하게 유지하는 것이다. 물 사용이 중단되면 출구 측의 압력 이 상승되고 이 압력은 다이어프램에 작용해서 밸브 스템을 밀어 올려 밸브 시트는 닫힌다. 표 19 는 이상의 밸브 형태별 유량과 압력 특성을 요약한 것이다. 이런 형태의 감압밸브 역시 직동식과 파일럿식으로 나누어 지며, 흐름이 정지되는 경우에도 완전히 차단되지 않는다. 따 라서 차단이 필요한 용도보다는 연속 유량이 필요한 곳에 사 용한다. 표 19 감압밸브 형태별 적용특성 ¦ ¦ 구분 ¦ 유량, 압력특성 ¦ 적용특성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 싱글 시트 ¦ 직동식 ¦ *유량이 줄어들면 밸브 개도도 줄어든다. *유량이 0 이면 밸브는 전폐되 고, 이때의 2 차 측 압력은 설 정된 압력이 된다. *유동이 시작되면 2 차 측 압력 은 fall-off 만큼 감소했다가 설정압력으로 회복된다. *1 차 측 압력 변동에도 불구하 고 2 차 측 압력은 일정 하게 유지된다. ¦ *유량이 0 이면 밸브 의 전폐가 요구되는 계통. *1 차 측 압력이 높고 유량이 크며 낮은 2 차 측 압력이 요구되 는 계통에는 부적합. ¦ ¦ 싱글 시트 ¦ 파일로 트식 ¦ *대 유량에 적합. *전체 작동범위에서 2 차 측 압력은 일정하게 유지된다. ¦ *1 차 측 압력이 높고 유량이 크며 낮은 2 차 측 압력이 요구되 는 계통. *감압의 폭이 클 때 *차압이 작게 발생 되는 계통에는 부적 합. ¦ ¦ 더블 시트 ¦ 직동식 ¦ *유량이 줄어들어도 밸브 개도 는 열림. *1 차 측 압력 변동에도 불구하고 2 차 측 압력은 일정 하게 유 지된다. ¦ *연속적인 유량이 요 구 되는 계통. *유동정지 중에도 감 압이 유지 되어야 하 는 계통. ¦ ¦ 더블 시트 ¦ 파일로 트식 ¦ *2 차 측 압력에 연동되는 소형 파일로트 밸브에 의해 주 밸브가 작동된다. ¦ *대유량에 사용 ¦ 파일럿식은 2 차측 압력에 의하여 작동하는 소형의 직동직 감압밸브(pilot valve)로 주밸브를 작동시켜 압력을 조정하는 형태의 밸브로 대유량에 주로 사용한다. 파일럿밸브의 구조는 | {}
73631d82-f3bb-4dd4-aa1a-6174b0b618a4 | 4권.pdf | 5.33-26 제 5 편 일반 구성 요소 직동식 감압밸브와 유사하며 상시열림(normal open) 형식의 밸브다. 파일럿 밸브는 스프링 힘으로 열려 있으며 출구 측 압력이 높아지면 닫힌다. (3) 감압밸브의 성능 3) ① 규격별 유량 국제적으로 감압밸브 특히 급수 급탕 등 물에 사용하는 감 압밸브는 청동제로 DN 80 까지 만을 규정하고, 유량범위에 따라서 소유량, 중유량, 대유량 모델로 구분된다. 표 20 은 국 제규격의 대표적인 제품에 대한 규격별 유량의 예이다. 표 20 감압밸브 규격별 유량(L/min) ¦ ¦ ¦ 소유량 ¦ 중유량 ¦ 대유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력적용 범위 ¦ 1 차측 ¦ ~2.8 MPa ¦ ~2.8 MPa ¦ ~2.8 MPa ¦ ¦ 압력적용 범위 ¦ 2 차측 ¦ 176~528 kPa ¦ 176~528 kPa ¦ 176~528 kPa ¦ ¦ DN 15 ¦ DN 15 ¦ 20~70 ¦ 30~80 ¦ 60~100 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20~80 ¦ 34~100 ¦ 90~155 ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 34~100 ¦ 53~155 ¦ 130~250 ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 83~240 ¦ 230~500 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 120~305 ¦ 280~530 ¦ ¦ 50/50F ¦ 50/50F ¦ ¦ 170~530 ¦ 540~1 050 ¦ ¦ 65/65F ¦ 65/65F ¦ ¦ ¦ 600~1 250 ¦ ¦ 80/80F ¦ 80/80F ¦ ¦ ¦ 790~1 650 ¦ 주) ASSE 1003 규격제품 기준. F 는 플랜지형임 그 이외의 용도는 주철제로 DN 40~600 까지 규정되어 있 다. 주철제라 해도 일반적으로 트림의 요소들은 음용수에 영 향을 미치지 않는 재료를 사용하며, 몸통의 내부도 에폭시 등 으로 도장된 것이 사용된다. ② 감압밸브의 유량선도 ㉠ 선도 작성. 감압밸브의 유량선도는 그림 44 에서와 같이 설정압력 기준의 fall-off 에 대한 유량으로 표시한다. 성능선 도에서 유량 0 은 물의 흐름이 정지된 상태이며, 0 아래의 수치 Chart Type: line 0 GPM 5 GPM 10 GPM 15 GPM 20 GPM 25 GPM 30 GPM 35 GPM 40 GPM (GPM) item_01 4kPa/psi 6kPa/psi 8kPa/psi 10kPa/psi 12kPa/psi 14kPa/psi 18kPa/psi 24kPa/psi 22kPa/psi 24kPa/psi 들은 규격별 압력변화 즉 어떤 유량에 도달할 때까지 요구되 는 fall-off 이다. 그러므로 이 값은 감압밸브의 형태나 규격을 선정하는데 가장 중요한 요소이다. 이 선도는 2 차 측 설정압력 350 kPa 기준이나, 다른 압력에 대해서도 유사하다. ㉡ fall-off 허용범위 4) 감압밸브의 필요 용량은 어떤 용 도로 사용할 것인가로 결정한다. 주택과 학교, 아파트, 병원에 서와 같이 세면기, 변기, 욕조와 샤워 등의 일반적인 급수시스 템에서는 25~30% 정도가 적당하지만 세탁설비, 애완동물 목욕설비, 식기세척기 등 상업용의 기구에서는 10~ 15%가 적당하다. 감압밸브 유량선도는 이상의 허용범위를 모두 고려한 것이 다. 일반적으로 유량의 변동이 심한 경우에는 밸브의 용량이 더 커야한다. 같은 모델의 밸브를 기준할 때, 동일 유량에 대 해서는 규격이 큰 밸브가 작은 밸브보다 fall-off 가 적다. 또한 fall-off 는 유량이 커질수록 증가되므로(그림 44 참 조) 최대치에 제한을 두지 않으면 안 된다. 제조자는 137 kPa(20 psi)을 권장 값으로 제시하고, 감압밸브 규격에서는 117 kPa(17 psi)을 규정하고 있다. 그러므로 성능상으로 폭 넓은 적용 범위를 제공하는 감압밸브가 우수한 것이다. 감압 밸브의 용량은 배관의 크기에 따라서도 달라질 수 있지만, 용 도에 가장 적합한 밸브를 선택하는 것은 관경보다 감압밸브의 성능을 기준으로 해야 한다. [예제] 유량이 53 L/min 인 계통에 설치할 감압밸브의 규 격을 선정한다. 감압밸브의 1 차 측 압력 P1=690 kPa, 설정된 2 차 측 압력 P2=345 kPa 이다. 해] 표 20 의 소유량 제품으로 하고, 유량선도(그림 44)에서 해당 유량에 적용할 수 있는 규격은 DN 15, 20, 25 등 3 가지 모두 해당된다. 그러나 허용 범위를 벗어나지 않는다면 가장 작은 규격을 선정한다. DN 15 도 fall-off 허용기준 117 kPa 를 넘지 않기 때문이 다. 그리고 유동이 개시되면 2 차 측 압력은 235 kPa 에서 요 유량 주 3) 참고문헌 6 그림 44 감압밸브 유량선도 주 4) 참고문헌 6, 7 | {}
7d62e03c-6a79-437d-a4d5-cb94e2ea7a88 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-27 구유량에 도달하며 이후 압력은 정상인 345 kPa 로 회복된다. <유량에 대한 규격별 fall-off> ¦ DN ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유량, L/min ¦ 53 ¦ 53 ¦ 53 ¦ ¦ fall-off, kPa ¦ 110 ¦ 96 ¦ 83 ¦ ¦ 선정 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ③ 성능시험 항목 감압밸브의 성능은 적정 압력과 유량을 유지하는 능력이다. 이러한 능력은 8 가지 항목의 시험을 거쳐 평가되는데, 그 중 가장 중요한 2 개 항목이 최저 감압능력시험과 용량시험이다. ㉠ 최저 감압능력시험(minimum reduced pressure test). 1 차 측 압력을 고정하고 2 차 측 압력을 1 차 측 압력의 1/10 까 지 10 단계로 감압 했을 때 매 단계에서의 밸브를 통과 하는 유 량은 규격별 최소유량 이상이 되어야 하는 성능이다. <감압밸브 규격별 최소 유량> ¦ DN ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L/s ¦ 0.63 ¦ 1.05 ¦ 1.58 ¦ 2.65 ¦ 3.46 ¦ 4.90 ¦ 6.30 ¦ 15.75 ¦ ㉡ 용량시험(capacity test). 규격별 최소 유량이 흐를 때 의 설정된 2 차 측 압력의 fall-off 는 117 kPa 을 초과 해서는 안 되는 성능이다. 유동이 정지된 상태에서 재 유동되는 경우, 유량은 0(zero)에서 출발하여 정상유량에 도달할 때까지의 짧은 시간 동안 2 차 측 압력은 약간 낮아진 후 다시 상승하여 정상 압력이 유지된다. 그러나 용량이 부족한 감압밸브의 경 우는 fall-off 값이 계속 증가될 뿐 요구 유량에는 도달되지 않으며, 동시에 2 차 측 압력은 계속 떨어진다. 그러므로 정상 적인 용량의 밸브를 위하여 이 값이 제한된다. (4) 감압밸브의 캐비테이션 ① 규격선정 시 유의 점 감압밸브를 설치한 계통에서 대두되는 문제는 2 차 측 압력 이 설정압력보다 낮은 것이다. 밸브자체의 fall-off 를 감안하 고서도 설정 압력보다 현저하게 낮은 압력이 작용하면 이는 밸브의 규격선정에 오류가 있는 것이다. 감압밸브도 모든 유 량조절 밸브와 같이 용량을 기준으로 선정한다. 출구압력이 fall-off 를 감안한 설정압력보다도 더 낮을 때는 사용유량이 밸브 용량보다도 큰 것이므로 요구 유량에 이를 때까지의 출 구압력은 감소할 수밖에 없다. 이런 경우는 사용유량에 맞는 더 큰 용량의 규격으로 교체하여야 한다. 반대로 밸브용량이 과대하게 선정된 경우에도 심각한 문제 가 발생 할 수 있다. 즉 심한 소음이 발생하며, 특히 최소 유 량 상태에서는 밸브시트를 손상시키고 나아가 감압밸브의 기 능을 상실한다. 따라서 사용할 제품의 특성을 잘 파악하여야 한다. 규격 선정에 필수적인 자료가 유량-fall-off 선도다. ② 캐비테이션 지수 감압밸브를 잘못 선정하면 감압 과정에서 캐비테이션이 발 생할 수 있다. 그러므로 설계 시나 규격선정 시에는 전술한 식 (17)을 사용하여 캐비테이션 발생 여부를 반드시 검토해야 한다. 캐비테이션은 감압의 폭이 클 때 발생하기 때문이다. P2+Pu K= P1-P2 (17) 식 (17)에서 감압밸브에 적용하는 Pv 는 15~20°C 물에 대 한 해면에서의 증발압력, kPa 을 적용한다. 계산결과 K 값이 0.5 미만이면 캐비테이션이 발생하는 구 간이다. 따라서 입구 측 압력에 따른 감압 범위는 K> 0.5 가 되도록 선정하여야 하고, K< 0.5 이면 2 단 이상으로 감압하 여야 한다. 3) 밸런싱밸브 (1) 특성 밸런싱이란 배관계통 각 구간의 저항을 조정하여 실제유량 이 설계유량 비율대로 흐르도록 하는 것이다. 난방계통에 적 용하는 이유는 최종적으로 요구하는 실내온도를 적정하게 유 지하기 위한 것이다. 배관의 배열이나 구성만으로는 각 구간별 저항을 균일하게 하거나 비율적으로 조정하기가 불가능하지만, 밸브기구를 사 용하면 구간별 개도를 달리하여 이와 같은 목적을 달성할 수 가 있다. 밸런싱밸브는 개도의 조절만으로 간편하게 저항 값 을 늘리고 줄일 수 있게 만들어져, 동일한 크기라도 저항을 크게 한 밸브 쪽으로는 유량이 적게, 저항을 작게 한 밸브 쪽 으로의 유량은 많이 흐르는 원리이다. 그러므로 밸런싱밸브란 유량을 일정하게 공급하는 용도가 아닌, 계통에 발생하는 저항 값을 조정하는 기구이다. 이러한 원리를 응용한 카트리지 형태의 유량제한밸브(flow remit valve)가 있으나 국내에서는 용어나 용도가 잘못 이해되어 온 경향이 있다. (2) 밸런싱밸브의 성능 5) ① 밸런싱밸브 선정을 위한 데이터 ㉠ 유량계수(Kw). 밸런싱밸브를 선정하기 위해서는 필수적 으로 몇 가지 데이터가 필요하다. 또한 이러한 데이터는 밸런 싱밸브의 성능을 나타내는 값이기도 하다. 그 중 유량계수는 모든 조절밸브의 규격을 결정하는데 필 수적인 자료로 제조사가 실험결과 로 제시하는 값이다. 밸런싱 밸브 이외의 조절밸브의 경우는 대표적인 값 즉 최댓값만 제 시하면 된다. 그러나 밸런싱밸브는 하나의 규격에 대하여 5%, 10%, 15%......100% 등 여러 개도(��)에 대하여 유량 계수가 주어져야 하므로 한 규격에 대하여 이 값이 많이 제시 될수록 용도가 넓은 제품이다. ㉡ 레인저빌리티(rangeability). 제어 가능한 최대유량과 최소유량의 비를 말하는 것으로 일반적으로 공조용 유량 조절 밸브의 레인저빌리티는 30 : 1, 공업용은 50 :1 정도다. 따라 서 사용하는 유량 조절 밸브의 크기는 관의 크기와 꼭 일치하 지 않는다. 대개 관지름보다 밸브 크기가 작게 선정된다. 주 5) 참고문헌 8, 9 | {}
2f01f10a-0acf-4e29-83d9-3c86cdd45584 | 4권.pdf | 5.33-28 제 5 편 일반 구성 요소 ㉢ 압력강하(pressure drop). 밸브전후의 압력차(△p) 즉 배관 계통의 전체 저항 계산에 필요한 부차적 손실을 말한다. 이 값은 밸브를 통과 할 수 있는 유량 계산에도 사용된다. 압력 강하가 크면 밸브를 통과 할 수 있는 유량도 증가되지만, 계속 그렇게 되는 것이 아니고 일정 범위를 넘어서면 더 이상 유량 은 증가되지 않는다. 이를 임계압력강하라 한다. 임계압력강하 이상에서는 밸브에서의 소음과 마모가 극심하게 되므로 그 값 은 밸브 입구 측 배관 내 절대압력의 50% 이하로 한다. ② 밸런싱밸브 통과 유량과 유속 ㉠ 유량 계산. 포트와 디스크플럭 사이의 유체통과 면적을 교축시켜 압력을 조절하므로 유체가 교축점을 지날 때의 에너 지 방정식을 변형한 식 (24)로 유량(m2/h)을 계산할 수 있다. Q= Kv V △p 식에서 K⌀: 밸브의 유량계수, m2/h 로 제조사가 제시하는 값이다. △p: 밸브전후의 압력차, bar 이다. 정상적인 밸브라면 식 (24)를 기준으로 한 차압-유량선도 를 제시하고 있으므로 계산을 하지 않고도 적정한 밸브의 규 격을 선정하거나 밸런싱 작업이 가능하다. ㉡ 5 값. 식 (24)는 유량이 압력의 함수로만 표시되므로 밸 브의 어떤 개도에서의 유속은 알 수 없다. §값은 유속과 부차 적 손실 값을 구할 필요가 있을 때 사용하기 위한 것으로 식 (25)와 같이 표시된다. 2g△p 5= V2y 그리고 이 식으로부터 유속을 계산 할 수 있다. 2g△p V= SY 두 식에서 g : 중력 가속도, 9.8 m/s2 △p : 차압, bar 7 : 유체이 비중량(물의 경우 1 000 kg/m2) 그러므로 감압밸브는 KB 값, 차압-유량선도와 함께 각 설정 점에 대한 (값도 함께 제시되어야 한다. (26) (25) (3) 구조 ① Y 자형과 T 자형 밸렁싱밸브는 기본적으로 글로브밸브의 구조를 취하지만 몸통의 형상으로 구분하면 청동제 나사식과 주철제 플랜지식 이 있다. 전자는 유체 유동 시 저항의 최소화를 위한 Y 자형 몸통이고, 후자는 T 자형 몸통으로 대 유량에 따른 힘을 견딜 수 있고, 수압이 작용하는 상태에서도 작은 외력으로 밸브조 작이 용이하도록 한다. 공통적으로 교축용도에 적합한 콘투어 플럭을 사용한다. ② 외형적 구성요소 밸런싱밸브에는 ㉠밸브가 설치된 상태에서 유량이나 차압 을 측정하거나, 설정점의 적정여부 판단 또는 재조정 필요시 전용의 측정기(test kit)를 연결하기 위한 2 개의 콕이 붙어 있어야 하고, ㉡유량과 차압이 결정되면 설정점을 쉽게 맞출 수 있도록 밸브 개도를 표시하는 눈금이 표시되어 있어야 하 고, ㉢설정점이 정해지면 정해진 개도를 기억할 수 있는 고정 장치와 ㉣유량조절이 완전히 이루어져 더 이상 개도조정이 필요 없을 경우 밸브를 조작할 수 없도록 봉인할 수 있는 기 능이 갖추어져 있다. 그림 45 는 밸런싱밸브 주요 구성요소와 그 명칭을 보여주는 것이다. ![image](/image/placeholder) ⑥ ② ⑤ ⑧ ⑦ ① ⑨ ④ ③ 품 ⑩ (24) ¦ ① 밸브몸통 ¦ ⑦패킹상자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ②이음덮개 ¦ ⑧육각볼트 ¦ ¦ ③디스크 ¦ ⑨ 개스킷 ¦ ¦ ④나사부싱 ¦ ⑩ 고정용 나사 ¦ ¦ ⑤스템 ¦ ⑪ 압력측정용 탭 ¦ ¦ ⑥핸드휠 ¦ ⑫스템 고정나사 ¦ (4) 냉온수 시스템에의 밸런싱밸브 적용 급수 급탕, 냉방과 난방 설비에서의 유량은 항상 변동된다. 그림 45 주철제 플랜지식 밸런싱 밸브의 구조 이는 온수 난방시스템에서의 유량-양정 곡선을 기준으로 간 단히 요약할 수 있다. 그림 46 에서와 같이 유량과 양정은 Q2~Q3, H2~H3 범위 에서 항상 변화한다. 이를 요약하면 표 21 과 같다. Chart Type: bar Q Q2 item_01 3 2 item_02 4 0 ① 시스템에서 펌프의 유량-양정 곡선 ② 시스템의 정상 운전상태에서의 저항곡선 ③ 시스템에서 저항이 증가한 경우의 저항곡선 ④ 시스템에서 저항이 감소한 경우의 저항곡선 그림 46 온수 난방시스템의 유량-양정곡선 | {}
07f55b16-2c30-4059-892c-3be850f82a50 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-29 밸런싱밸브는 유량이 정상운전 상태보다 증가하거나 감소 하여도, 정상운전 상태 기준으로 배분된 유량 비율이 그대로 유지된다. 그러므로 언제나 각 구간의 유량은 밸런스를 유지 하게 된다. 표 21 시스템운전에 따른 유량-양정의 관계 ¦ 운전상태 ¦ 운전점 ¦ 유량 ¦ 양정 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정상적인 운전 상태 ¦ A ¦ Q1 ¦ H1 ¦ 시스템에 적정한 유량과 양정이 유지된 상태. ¦ ¦ 시스템에 저항이 증가된 운전상태 ¦ B ¦ Q2 ¦ H2 ¦ 유량은 Q-Q 만큼 부족하고, 양정은 H2-H1 만큼 높아진다. ¦ ¦ 시스템에 저항이 감소된 운전상태 ¦ C ¦ Q3 ¦ H3 ¦ 유량은 Q3-Q1 만큼 부족하고, 양정은 H1-H3 만큼 낮아진다. ¦ 4) 역류방지밸브 (1) 역류방지밸브의 종류와 적용범위 ① 용도 ㉠ 역류차단. 역류방지밸브(backflow preventer, BFP)는 배관계통에서 유체가 역류하는 현상을 차단하는 밸브다. 역류 는 역압(��, backflow)과 역사이펀 작용에 의하여 발생되 며, 음용수계통에서의 역류는 음용수를 오염시키기 때문에 이 를 방지하지 않으면 안 된다. 결과 적으로 역류방지밸브는 음 용수 오염방지를 위하여 사용된다. ㉡ 음용수 오염의 구분. 오염 정도에 따라 위해성 오염과 불쾌성 오염으로 나누어짐으로, 역류방지밸브도 불쾌성 오염 방지용의 복식책밸브형(double check valve backflow prevention assembly, DCV)과 위해성 오염 방지용의 감압 형 (reduced pressure principle backflow prevention assembly, RP 또는 RPZ) 등 두 가지 형태가 기본이다. 그 외에 기본형에 외부에서도 역류인지 의도적인 도용(��) 인지를 확인할 수 있도록 검출기능으로의 유량계를 추가시킨 복식첵밸브누설탐지형(double check detector fire protection backflow prevention assembly, DCDA)과 감압식누설탐지 형(reduced pressure detector fire protection backflow prevention assembly, RPDA)이 있다. ② 기능 DCV 와 RP 는 급수급탕 등 음용수 배관에, DCDA 와 RPDA 는 소방배관에 주로 사용된다. 그러나 기능 면에는 역 압과 역사이편현상 모두를 방지할 수 있으며, 역류방지밸브라 함은 2 개의 스톱밸브와 4 개의 테스트콕을 포함한 것이 표준 제품이다. (2) 형태별 특성과 작동원리 ① DCV ㉠ 구조. 역압과 역사이펀 현상 모두를 방지하며, 오염의 위험이 비교적 낮은 유체 즉 불쾌성오염 방지목적에 사용된 다. 구조는 그림 47 에서와 같이 독립적으로 작동하는 두 개의 포펫(poppet) 첵밸브가 한 몸통 안에 들어있고, 입출구 측에 각각의 차단밸브와 4 개의 테스터 콕을 갖추고 있다. 차단밸브 로는 볼밸브(DN 50 이하)와 게이트밸브(DN 65 이상)이 사 용된다. 이런 형태는 수평설치가 원칙이나 일부 규격은 수직 방향으로도 설치할 수 있고 설치된 상태에서 보수와 시험 그 리고 트림의 요소를 교환할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 700 kPa 672kPa 644 kPa 포펫첵밸브 테스트 콕 볼밸브 그림 47 DCV 의 주요부 구성 예 ㉡ 작동원리. 정상적인 유동상태에서는 두개의 첵밸브가 열려 물은 하류 측으로 흐르며 1 차 측 중간 측과 하류 측 간 에는 최소 28 kPa 의 압력차가 유지된다. 그러다가 만약 하류 측의 압력이 상류 측보다 7 kPa 높아지면 포펫 첵밸브는 닫 쳐서 역류는 차단된다. 밸브가 완전 차단된 상태에서도 1 차 측 중간 측과 하류 측 간에는 최소한 7 kPa 의 차압이 유지되 는 것이 이 밸브의 성능이다. DN 20 DN 25 Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 item_01 5kPa, psi 7kPa, psi 7kPa, psi 8kPa, psi 9kPa, psi 10kPa, psi 11kPa, psi 13kPa, psi 15kPa, psi 그림 48 DCV 의 유량-압력손실 선도 유량 | {}
7de7813e-3e94-469a-9df4-5dff4baec889 | 4권.pdf | 5.33-30 제 5 편 일반 구성 요소 ㉢ 밸브를 통과 하는 유량. 그림 48 은 DCV 의 일부 규격에 대한 유량과 압력손실 선도의 예를 보여 주는 것이다. 그림에 서 · 표시는 그 규격에 대한 가장 효율적인 사용점을 나타내 며 수직의 점선은 유속이 2.3 m/s 인 지점을 표시한다. ② 감압형(RP 또는 RPZ) ㉠ 구조. DCV 와 같이 역압과 역사이펀 현상 모두를 방지 하며, 위해성오염 방지목적에 사용된다. 구조는 그림 49 서와 같이 DCV 의 하부에 자동 차압식 릴리프밸브로써 다이어프 램 밸브가 추가된 형태이다. 그 외의 조건은 동일하다. ![image](/image/placeholder) 테스트콕 볼밸브 료 490kPa 볼밸브 552kPa 503 kPa (80 psi) (73 psi) (71 psi) 다이어프램 밸브 그림 49 RP 의 주요부 구성 예 작동원리. 정상 유동상태에서는 두개의 첵밸브가 열려 물은 하류 측으로 흐르며 1 차 측 중간 측 간에는 최소 48 kPa, 중간 측과 하류 측 간에는 최소 14 kPa 의 압력차가 유 지된다. 그러므로 역압이나 역사이펀 현상이 발생하면 두 번 째 첵밸브가 닫쳐 역류가 차단된다. 두 번째 첵밸브가 닫쳐서 중간실의 압력이 상승하면 순간적으로 릴리프밸브가 개방되 어 퇴수가 이루어지면서 압력이 저하되어 중간실의 압력은 상 류 측 압력보다는 항상 낮고 대기압보다는 높은 압력으로 유 지된다. 밸브가 완전 차단된 상태에서도 1 차 측과 중간 측 간에는 최소한 35 kPa, 중간 측과 하류 측 간에는 최소한 7 kPa 의 차압이 유지되는 것이 이 밸브의 성능이다. 이 밸브 사용 시의 유의 점은 중간실 압력을 낮추기 위해 순간적으로 릴리프밸브 가 작동하여 물이 분사(��) 될 때 이로 인한 피해가 있을 수 있는 장소에는 설치하지 않는다. 부득이한 경우에는 퇴수 배관을 둔다. 특히 동결 우려가 있는 장소에 설치되는 경우에 는 동결방지밸브를 추가하는 등의 대책을 강구하여야 한다. (3) 역류방지에 관한 기술기준 배관계통에서의 역류로 인한 음용수오염을 방지하기 위한 제반 기술기준은 1930 년대 시카고에서의 음용수 오염사고를 계기로 본격화 되었다. 역류방지밸브에 대한 규격은 1940 년대 초 ASSE 가 제정 했고, 기계설비 배관에서의 역류방지 기준은 1943 년에 제정 된 ANSI A 40.6 이다. 제정한 국가에서뿐만 아니라 국제적 으로 통용되고 있으며 1955 년 NPC 의 제정으로 완성되었다. 5) 동결방지밸브 (1) 물의 동결(��) 물이 어는 것은 액체에서 고체로의 상변화이다. 얼음은 물 보다 체적이 크기 때문에 용기(容器)나 배관처럼 제한된 공 간에서 물이 얼면 엄청난 내압을 발생시켜 용기나 관은 물론 배관계를 구성하고 있는 관이음쇠나 밸브가 깨지거나 터진다. 이것이 바로 동파다. 동결방지밸브는 얼기 직전에 물을 빼(drain) 주다가 다시 온도가 상승하면 닫혀 물이 동결온도 이하로 낮아지지 않도록 조절하는 밸브이다. (2) 동결방지밸브의 종류별 특성 물이 공급되는 시스템 즉, 상수도나 급수배관에서와 같이 소비되는 양만큼 항상 물이 재공급되는 시스템(resupply system)과 자동차나 디젤기관차의 냉각기(radiator)와 같이 계통에 들어있는 유체의 양이 일정하고 한번 퇴수시키면 다시 그 양을 재충전하는 식의 고정유량시스템(fixed volume system)에 따라 적용할 수 있는 모델이 다르다. ① 물이 재공급되는 시스템에 적용하는 동결방지 밸브 이 범주에 속하는 동결방지벨브로는 내부 유체온도 감지식 과 외기온도 감지식으로 대별된다. ㉠ 내부 유체온도 감지식. 내부의 유체 온도를 기준으로 개 폐가 이루어지는 밸브로 배관의 끝 부분이나 용기의 경우 하 부에 설치하여 사용한다. 작동원리는 내부유체가 동결 온도에 가까워지면 액추에이 터(thermal actuator)가 작동하여 밸브가 개방되고, 동결로 부터 안전한 온도가 되면 밸브는 다시 닫치는 동작을 반복함 으로써 계통을 정상으로 유지시킨다. 밸브를 통하여 물이 빠 지면 계속에서 보급이 이루어지면서 동결직전의 온도보다는 높은 온도의 물이 공급되어 동결은 방지되고, 다시 밸브는 닫 치게 되므로 물의 배출도 정지된다. 그림 50 은 주요 구성부의 명칭을 보여 준다. ![image](/image/placeholder) 인 이 0 (2) 3 8 유체 ⑤ ⑨ 토출구 ①카트리지 몸통, ②램형 플럭. ③액추에이터 부싱, ④몸통용 실 리테이너 ⑤작동스프링, ⑥열동식 액추에이터, ⑦시트 실, ⑧교정과 잠금 너트, ⑨피스톤 ㉡ 외기온도 감지식. 외기 온도를 기준으로 개폐가 이루어 지는 밸브로 설치와 사용 방법 및 작동 원리는 내부 유체온도 감지형과 같다. 그림 51 은 주요 구성부와 그 명칭을 보여 주 는 것이다. 그림 50 유체 온도감지식 동결방지밸브 이러한 밸브의 대표적인 사용 예는 태양열 난방이나 급탕 시스템, 실험실이나 위험물 취급 장소에 설치되는 비상샤워 등이다. 노출된 배관과 집열판의 동파 방지에 효과 적이다. 주 요 제원은 표 22 와 같다. | {}
341e16d0-e957-4682-b2c7-663b474d6a2d | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-31 ![image](/image/placeholder) 7 ⑤ ③ 9 ⑧ 6 ④ ② ①유체 입구 측 몸통, ②시트 실, ③작동스프링, ④램형 플럭. ⑤몸통용 실, ⑥열동식 액추에이터 ⑦액추에이터 캐리어, ⑧유체출구 측 몸통, ⑨시트 인서트 그림 51 외기 온도감지식 동결방지밸브 표 22 동결방지밸브의 제원 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 내부유체온도 감지형 ¦ 외기온도 감지형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 ¦ 몸통 ¦ 황동 또는 스테인리스강 ¦ 스테인리스강 ¦ ¦ 재질 ¦ 주요부 ¦ 스테인리스강 ¦ 스테인리스강 ¦ ¦ 상용압력 ¦ bar ¦ 6.9, 10 ¦ 20.7 ¦ ¦ 사용온도 ¦ 최대°C ¦ 149 ¦ 149 ¦ ¦ 개방온도 ¦ °C ¦ 1.7 ¦ 1.7 ¦ ¦ 페쇄온도 ¦ °C ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ ¦ Kv ¦ ¦ 0.7, 1.52 ¦ 1.52, 2.32 ¦ ② 고정유량 시스템에 적용하는 동결방지밸브 ㉠ 작동원리. 공조기용 냉각장치나 쿨링타워와 같이 외기 에 노출하여 설치된 용기 등의 동결방지에 사용하는 동결방지 밸브는 동결방지플럭이라고 하며 그림 52 와 같이 육각소켓 형태의 몸통 부분과 슬롯형 열동식 액추에이터 두 부분으로 구성 된다. 소켓은 동파를 방지 대상물의 하부에 설치하고 여 기에 액추에이터를 삽입하면 된다. ![image](/image/placeholder) 6 각 몸통 카트리지 선단 잠김스롯 볼베어링 액츄에이터 그림 52 동결방지 플럭의 구조 작동원리는 내부 유체가 동결온도에 가까워지면 액추에이 터가 소켓으로부터 자동 분리되고, 용기나 장치에 채워진 물 을 퇴수시킴으로서 동파를 방지한다. ㉡ 작동 후 재설치. 일단 동결방지를 위해 분리된 액추에이 터는 다시 소켓에 장착하여 계속 사용한다. 재장착을 위해서는 액추에이터를 더운 물에 담구거나, 뜨거 운 물에 담갔던 수건 등으로 감싸 내부의 상태를 원 위치 (reset) 시킨 후 소켓에 밀어 넣으면 된다. 완전하게 원상태 로 되돌려 지지 않으면 액추에이터가 소켓에 삽입 되지 않는 다. 그리고 용기나 장치에 다시 물을 채워주면 플럭이 작동하 기 이전의 상태가 된다. 액추에이터가 몸통으로부터 분리되는 온도는 1.7°C 와 4. 5°C 2 종으로 구분된다. 또한 포트의 지름은 DN 32 이고, 주 로 일정용량을 갖는 용기의 하부에 설치하여 사용되므로 상용 압력은 345 kPa 정도이다. (3) 설치방법 가능한 한 노출된 관의 말단에 근접하도록 설치한다. 이는 밸브 하류에 냉각된 물이 빠지지 않아 동결될 수 있는 부분이 없도록 함이다. 또한 주관으로부터 분기된 지관이 여러 개일 경우에는 매 지관마다 설치하며, 동결방지밸브 토출 측에는 퇴수관을 두며, 이 퇴수관도 동결되지 않도록 한다. 동결방지 밸브는 난방배관 등과 같은 열원(전도와 대류 및 복사 포함) 으로 인하여 밸브의 작동에 영향을 줄 수 있는 부근에 설치해 서는 안 된다. 6) 액추에이터 (1) 용도와 종류 및 크기 ① 용도와 크기 액추에이터는 밸브를 여닫거나 시스템을 제어하는 역할을 하는 기계구성 요소이다. 그러므로 액추에이터는 제어신호와 에너지원을 필료로 한다. 제어신호는 상대적으로 낮은 에너지 로, 공압, 유압, 전기 같은 것이다. 제어신호가 수신되면 액추 에이터는 에너지를 기계적 운동으로 변환하여 응답한다. 밸브 (스템)에서 요구하는 선형 또는 회전 동작이 그 예이며 결과 적으로 제어 변수 즉 흐름을 변경하게 된다. 밸브에 부착하여 원격조정이나 자동제어용으로 사용하며, 크기, 형태, 출력 및 제어모드 등 종류가 다양하다. 밸브에 사용되는 가장 일반적인 액추에이터는 솔레노이드, 서모스탯 라디에이터, 공압식, 전기식 기어모터, 전자식 및 유 압식이다. 액추에이터의 크기는 토크를 기준으로 하며 소형인 솔레노 이드 또는 써멀 액추에이터로부터 대형의 공압 및 전자 액추 에이터에 이르기까지 다양하다. 액추에이터는 제어신호, 페일 -세이프(fail-safe) 동작, 설치 주변의 환경, 전폐(또는 전개) 에 필요한 압력 등 요구 사항을 고려하여 선정하여야 한다. 페일-세이프 동작이란 액추에이터가 고장이 났을 경우라도 사고로 연결되지 않고 안전한 방향으로 돌아가는 동작이다. ② 액추에이터 동작에 대한 표현 액추에이터의 상태를 나타내는 데에는 여러 가지 표현 있 고, 또 액추에이터의 작동은 결국 밸브의 동작으로 마무리 되 므로 서로간의 관계를 잘 이해할 필요가 있다. 표 23 은 이와 같은 동작에 대한 다른 표현들을 정리한 것이다. ㉠ 상시 열림(닫침) | {}
fbeeedf8-9150-47dd-9ee3-07736b2660be | 4권.pdf | 5.33-32 제 5 편 일반 구성 요소 제어용으로 사용되는 밸브의 개도가 평상시에 열림 상태인 지 닫침 상태인지를 나타낸다. 표 23 액추에이터동작에 대한 밸브의 상태 ¦ 밸브 상태 ¦ 상시 닫침 ¦ 상시 열림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 밸브 상태 ¦ normally close ¦ normally open ¦ ¦ 액추에이터 ¦ 역동작 ¦ 순동작 ¦ ¦ 액추에이터 ¦ reverse acting ¦ direct acting ¦ ¦ 액추에이터 ¦ fail to open ¦ fail to close ¦ ¦ 액추에이터 ¦ air to open ¦ air to close ¦ ㉡ 신호 열림(air to open) 평소에는 닫혀 있다가 외부(컨트롤러)에서 신호가 들어오 면 밸브가 서서히 열리는 동작을 말한다. 그러므로 만약 시스 템에 문제가 발생하면 신호가 밸브에 전달되지 않으므로 밸브 가 닫침 상태가 된다. 그 반대가 신호 닫침(air to close)이 다. 그래서 이상 시 닫침(fail to close) 또는 이상 시 열림 (fail to close)이라고 한다. (2) 공압식 액추에이터 공압식 액추에이터는 고압의 진공이나 압축공기에 의해 형 성된 에너지를 선형운동이나 회전운동으로 변환시킨다. 공압 그림 53 공압식 액추에이터 ![image](/image/placeholder) 액츄에이터 출력신호 포지셔너 입력신호 + 피드백 学 스프링 공기압 에너지는 작동을 위한 예비전원에 전원을 저장해 둘 필요가 없기 때문에 시동과 정지 시 신속하게 반응할 수 있다. 공압식 액추에이터는 상대적으로 작은 압력으로 큰 힘을 생산할 수 있다. 이 힘이 다이어프램을 움직여 밸브를 통과 하 는 액체의 흐름을 제어한다. 종류에는 다이어프램형, 피스톤형, 랙-피니온형이 있다. 다 이어프램이나 피스톤형은 글로브밸브나 게이트밸브와 같이 선 형동작 하는 기구에, 랙-피니온형은 볼밸브, 버터 플라이밸브, 표 24 공압 액추에이터의 종류별 특성 ¦ 형태 ¦ 형태 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 적용성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선형운동 ¦ 스프링과 다이어프램 ¦ 기계적인 페 설계가 단순함 제어장치 유무에 관계없는 제어성이 좋다 ¦ 속도가 느리다 강성(stiffness)이 약함 출력이 약함 불안정(instability) 다이어프램 수명이 짧다 ¦ 선형 동작형 밸브 DN 15~200 ¦ ¦ 선형운동 ¦ 피스톤 ¦ 적당한 추력 외형이 작다 설계가 단순함 제어 장치가 있어 제어성이 탁월함 행정이 길다 고속이 가능하다(옵션 기능) 적당한 강성이 있다. ¦ 고장 시 스프링을 크게 압축시켜야 함 유지보수 불편 피스톤에 바이톤 등 연질의 0 링 사용으로 수명이 짧다. ¦ 선형 동작형 밸브 DN 15~750 ¦ ¦ 회전운동 ¦ 스프링과 다이어프램 ¦ 기계적인 페일 세이프 외형이 작다 설계가 단순함 역동작으로의 전환이 쉽다 제어 장치가 있어 제어성이 탁월함 ¦ 불안정 스프링 동작에 의한 추력이 작다 유지보수가 불편 ¦ 회전 동작형 밸브 DN 15~150 ¦ ¦ 회전운동 ¦ 랙-피니언 ¦ 내구성과 신뢰성이 높다 적용 가능 밸브 종류가 다양하다 밸브에 직접 장착 할 수 있다. 외형이 작다 설계가 단순함 역동작으로의 전환이 쉽다 ¦ 대형의 경우 외형이 크다 ¦ 회전 동작형 밸브 DN 8~750 댐퍼 및 도어 개폐 장치에 적용 가능 ¦ ¦ 회전운동 ¦ 피스톤 ¦ 적당한 추력 외형이 작거나 크다 설계가 단순함 제어 장치가 있어 제어성이 좋다 기계적인 페일 세이프 가능(옵션 기능) ¦ 속도가 드리다 고장 시 스프링을 크게 압축시켜야 함 ¦ 회전 동작형 밸브 DN 25~600 ¦ 자료) 참고문헌 12 p1127.Table 6.4a 에 의거 재작성 | {}
6a1923fe-b1f0-4f50-bc91-02df6bad870c | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-33 ![image](/image/placeholder) 공압입구 공압조절을 겸한 간격조절 스핀들 1 ↑ 공압입구 공압조절을 겸한 간격조절 스핀들 순동작 역동작 (스프링 압축) (스프링 팽창) air-to-close air-to-open → → 순동작(direct acting) b. 역동작(reverse acting) (normally open) (normally close) a. 그림 54 다이어프램 액추에이터의 순동작과 역동작 밸브 플럭밸브와 같은 회전동작하는 기구와 조합되어 사용된다. ① 다이어프램형 ㉠ 구성. 다이어프램형 밸브액추에이터는 그림 53 과 같이 밸브와 액추에이터, 포지셔너의 조합으로 사용된다. 액추에이 터는 다이어프램과 스프링, 스프링스템과 요크로 구성된다. 유연성이 있는 다이어프램은 상하부 하우징 사이에 고정되며 보통 고무재질을 사용하고 공압으로 상하 운동하여 스프링에 힘을 전달한다. 이 힘은 다시 스프링스템을 통해 직선운동으 로 변환되고 밸브스템에 연결된 플럭에 의해 밸브를 개폐 한 다. 공압이 차단되었을 때는 스프링의 탄성에 의해 밸브는 원 위치 된다. 공압식 액추에이터의 종류별 특성은 표 24 와 같다. ㉡ 순동작과 역동작. 순동작과 역동작을 하도록 구성된 다 이어프램과 밸브의 조합을 그림 54 에 표시하였다. a 의 순동작(direct acting) 액추에이터는 다이어프램과 하 부 하우징 사이에, b 의 역동작(reverse acting) 액추에이터 는 상부 하우징과 다이어프램 사이에 밀봉된 체임버가 있다. 즉, 다이어프램에 대응하는 스프링은 다이어프램 하부나 상부 에 위치한다. 체임버 내의 공기압력이 증가하여 스프링의 탄성을 능가하 면 다이어프램이 스템을 밀어내려 밸브는 닫치거나 열리게 된 다. 스프링은 공기압의 변동에 대등하여 밸브를 여닫는데 적 합한 힘을 가지도록 설계 되었다. 예를 들면, 그림 54 b 의 상시 닫침형 즉 역동작 밸브에 신 호 범위가 55~90 kPa 인 공압식 액추에이터를 사용한 경우, 공압신호가 55 kPa 이하인 상태에서는 밸브는 닫쳐진 상태이 다. 55 kPa~90 kPa 범위에서는 체임버에 들어오는 공압에 비례하여 밸브가 제어되며, 공압이 90 kPa 이상에서는 밸브 가 완전히 열린다. 상품화된 조절밸브용 스프링의 일반적인 허용오차는 ±10% 다. 그리고 스프링 강도가 서로 다른 액추에이터를 사용하는 2 개의 밸브를 연결하여 단일 제어신호를 사용할 수 있다. ㉢ 역동작으로의 전환. 역동작 밸브를 만들기 위해서는 ⓐ 역동작 밸브몸통을 가진 경우에는 순동작 액추에이터를 사용 할 수 있고, ⓑ밸브몸통 자체가 순동작 용일 경우에는 액추에 이터가 역방향으로 작동하는 것을 사용하며, 또한 그러한 구 조 즉 밀봉 체임버가 다이어프램과 하부 하우징 사이에 있도 록 만들어져야 한다. ㉣ 액추에이터 선정 시 유의 점. 필수적으로 크기가 적당한 지 또는 더 큰 액추에이터나 공압 포지셔너 릴레이가 필요한지 등을 결정하기 위해 제조사의 전폐(또는 전개) 압력(close- off) 자료를 참조한다. 단일동작(single-acting)용으로 사용 시에는 스프링 탄성 때문에 10% 미만 90% 이상의 신호에서의 제어성은 나빠진 다. 그리고 스템에 비틀림력이 발생하면 쉽게 파손되고, 적용 리프트에 제한이 있다. ② 피스톤형 ㉠ 구조. 그림 55 와 같이 구조는 다이어프램형과 유사하며, 다이어프램이 피스톤으로 바뀐 것이 다를 뿐이다. 공압을 액 추에이터 내부의 피스톤 상부나 하부에 공급해서 스템을 통해 ![image](/image/placeholder) 조정스크루 피스톤스템 시린더 ○링 증 피스톤 피스톤 ○링 액추에이터 요크 ○링 �� 스템 액추에이터 요크 스템 ○링 a. 역동작(피스톤수축) (air-to-retract) (normally close) (air-to-open) b. 순동작(피스톤팽창) (air-to extend) (normally open) (air-to-close) 그림 55 다이어프램 액추에이터의 순동작과 역동작 밸브 | {}
02c05815-7ac8-4379-b14d-08bc7c690ecd | 4권.pdf | 5.33-34 제 5 편 일반 구성 요소 직선운동으로 전환한다. 공압에 의해 피스톤이 열리고 닫치는 동작은 더블액션(double acting)형이 기본이다. 싱글액션 (single acting)형은 공압으로 피스톤이 열리기만 하고 닫칠 때는 다른 힘을 이용해야 하기 때문에 피스톤 상부에 스프링 이 들어간다. 더블액션형은 피스톤이 견고하게 유지되므로 10% 미만의 저개도 운전 시에도 제어성이 좋다. 따라서 피스톤형 액추에 이터는 일반적으로 다이어프램의 행정(stroke) 이 아주 짧거 나 추력(thrust)이 아주 작을 때 사용된다. ㉡ 종류. 유압식(hydraulic type)과 모터구동식(motorized type)이 있다. 유압식은 압축된 오일이나 고압을 작동 에너지 로 하여 조작력이 크고, 동작속도도 빠르며, 구조가 견고하여 고장이 적다. 압축오일을 교환해 줌으로서 장시간 사용이 가 능하다. 그러나 보수가 힘든 단점이 있다. 모터구동식은 전기식 액추에이터라고도 부르며, 모터에 특 별한 장치를 부착하여 밸브 스템을 움직이는 것으로서 근래에 는 조절계기의 조작량 신호가 전기식으로 바뀜에 따라, 계기 신호를 모터에 직접 전달하여 동작시키는 간편성으로 사용은 증가하는 추세다. 이 형태의 단점은 동작속도가 느리며 기계적 구조와 전기 배선 등이 복잡하다. 그래서 고장이 많고 수리 시는 고가의 비용과 시간을 요하며, 방폭이 요구되는 시스템에 적용할 경 우에는 방폭형 액추에이터를 사용한다. 안전도는 공압식보다 낮다. 장점은 계기나 컴퓨터에서 신호를 직접 받아 동작할 수· 있 으며, 제어하고자 하는 곳에 공압이나 유압이 없어도 전기배 선만 가능하면 단독으로 원거리에 설치하여 사용할 수 있다. 모터의 관성상 미세한 제어는 공압이나 유압식에 비해 떨어진 다. 따라서 대부분의 전기 액추에이터는 밸브의 개폐용으로 사용되며, 제어용으로 사용 시에는 특별한 모터를 채용해야 한다. ③ 랙-피니언(rack & pinion)형 ㉠ 특성. 이형태의 액추에이터는 궁극적으로 내구성과 신 뢰성을 위해 설계 및 제조된 새로운 형태의 밸브제어 기구 이 다. 초대형 모델을 제외하고는 모두 교체 가능한 인서트 드라 이브 어댑터와 다양한 액추에이터 구동방식을 가지고 있어서 여러 형태의 밸브에 직접 장착하여 사용할 수 있다. 랙-피니언 액추에이터는 주로 상시 닫침(normally close) 상태의 밸브를 필요시에 열어주는 용도로 사용한다. ㉡ 구조, 그림 56 과 같이 몸통 안에 피니언(pinion, 회전운 동)과 랙(rack, 선형운동)이 조합된 기어, 피스톤과 스프링이 들어있다. 랙기어는 피스톤에 붙어 있고, 피스톤과 피스톤 사 의의 중앙 체임버와 피스톤과 앤드캠(end cap) 사이의 바깥 체임버가 구성된다. 싱글액션형의 경우는 바깥 젬임버 안에 스프링이 들어있기 때문에 스프링 체임버라고도 부른다. 몸체의 바닥 쪽에는 각 종 밸브와 의 조립이 가능한 면으로 마운팅 키트(mounting kit) 부착을 위한 볼트홀(NAMUR 규격)이 가공되어 있다. 그 외에도 액세서리 장착이 가능하다. 액세서리로는 솔레노이드밸브, 리밋 수위치, 포지션 인디케 이터, 포지셔너 등이 있으나 솔레노이드밸브 이외 것들은 필 ![image](/image/placeholder) 10 3B ①몸통, ②피니온, ③베어링, ④스프링탄력 조정 볼트너트 ⑤보조기구 부착용 판, ⑥피스톤 ⑦밸브스템과 의 연결축, ⑧mounting kit 부착면, ⑨스프링카트리지, ⑩솔레노이드밸브 부착판 그림 56 랙-피니온형 액추에이터 주요 구성부와 명칭 요에 따라서 부착여부가 결정된다. 솔레노이드 밸브는 솔레노이드 코일의 통전 시 밸브를 열 거나 닫는 전자 기계식 조절요소로서 액추에이터로 공급되는 공압을 제어한다. 보통 수동밸브를 대신하거나 원격제어가 요 구되는 곳에 사용된다. 가동부의 마찰, 조작부의 히스테리시 스(hysteresis) 및 밸브 플럭이 유체로부터 받는 힘(불평형 력)에 대한 영향에 관계없이 입력신호에 맞춰 밸브 플럭의 위 치를 항상 정확하게 비례시키는 역할을 한다. ㉢ 동작. 공압식 액추에이터의 동작은 더블액션형괴 싱글 액션형으로 구분하여 설명된다. 더불액션형은 밸브의 여닫침 을 모두 공기압에 의존하고, 싱글액션형은 밸브 열림은 공기 압으로, 닫침은 공기압과 스프링탄성을 같이 이용하는 것이 다. 그래서 스프링 리턴형이라고도 부른다. 그림 57 은 엑추에이터의 동작을 설명하는 것이다. a 는 더블액션형 액추에이터가 반시계방향(counter clock wise, CCW)으로 움직여 닫쳐있던 밸브가 열리는 동작과 시 계방향(clockwise, CW)으로 움직여 열린 밸브를 다시 닫치 는 동작을 보여준다. b 는 싱글액션(스프링 리턴)형 액추에이터로, 닫쳐 있던 밸 브가 열리는 과정은 더블액션형 액추에이터의 CCW 와 같고, 열려 있던 밸브가 다시 닫치는 동작은 공압과 스프링 탄성력 을 겸용하는 것이 다르다. 각각의 동작은 상호 연관되어 표 25 와 같이 결과 적으로 밸 브의 개폐로 끝난다. ㉣ 적용. 볼밸브(2 방, 3 방, 4 방), 버터플라이밸브, 플럭밸브 표 25 액추에이터에 의한 밸브의 동작 ¦ ¦ 공기압 ¦ 공기압 ¦ 피니언 기어 ¦ 스프링 ¦ 밸브 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AD ¦ A 포트 ¦ B 포트 ¦ 피니언 기어 ¦ 스프링 ¦ 밸브 ¦ ¦ AD ¦ 공급 ¦ 배출 ¦ CCW ¦ ¦ 열림 ¦ ¦ AD ¦ 배출 ¦ 공급 ¦ CW ¦ ¦ 닫침 ¦ ¦ AS ¦ 공급 ¦ 배출 ¦ CCW ¦ 압축 ¦ 열림 ¦ ¦ AS ¦ 배출 ¦ ¦ CW ¦ 팽창 ¦ 닫침 ¦ | {}
56b3f6f9-e2f0-4f28-8602-396ce932a638 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-35 ![image](/image/placeholder) 2 k P1 공압입력 포트 P1 으로 공압입력→바깥 체임버내 압력증가→피스톤⑦을 힘 F 로 압축→랙기어에 의해 피니언은 CW 로 회전(밸브 닫침) 시계방향 동작(밸브 닫침) ![image](/image/placeholder) F1 F1 P2 공압입력 피스톤⑦이 닫힌상태에서→포트 P2 로 공압입력→중앙체임버 내 압력증가→피스톤⑦을 힘 F1 으로 밀어 앤드캡쪽으로 열림 →랙기어에 의해 피니언은 CCW 로 회전(밸브 열림) a. 더블액션 엑추에이터 반시계방향 동작(밸브 열림) ![image](/image/placeholder) 2 F1 F1 P2 공압입력 ![image](/image/placeholder) ② P2 공압배출 피스톤⑦이 닫친상태에서→포트 P2 로 공압입력→중앙체입버내 압력증가→피스톤⑦을 힘 F1 으로 밀어 앤드캡쪽으로 열림→랙기어에 의해 피니언은 CCW 로 회전(밸브 열림) 반시계방향 동작(밸브 열림) 스프링Ⓜ이 압축된 상태에서→포트 P2 로 공압배출→중앙체입버내 압력감소→스트링탄력 Fm 으로 피스톤⑦을 압축→랙기어에 의해 피니언은 CW 로 회전(밸브 닫침) 시계방향 동작(밸브 닫림) b. 싱글액션(스프링리턴) 액추에이터 Chart Title: 싱가포르 Chart Type: bar 입정 1.0 그림 57 랙-피니언 액추에이터의 동작 a.더블액션형 Chart Type: bar 토토크 개시토크 에서행정 카톡토토크 포토크 item_01 0.3 0.3 0.0 0.3 그림 58 랙-피니언형 액추에이터의 토크 도표 싱글액션형의 경우는 공기압과 스프링 행정으로 구분하여, CCW 즉 공기압으로 잠긴 밸브를 열려면 개시토크가 커야하 나 댐퍼의 조정에는 랙-피니언 액추에이터가 가장 적합하다. 이는 그림 58 과 같이 액추에이터에 필요한 토크곡선이 밸브 나 댐퍼에서의 요구와 같기 때문이다. 더블액션형의 경우는 개시(start)토크나 완료(close)토크가 같으며 가장 높은 토크 를 필요로 한다. 고 완전히 열리고 나면 즉 완료토크는 작다. 열린 밸브를 다 시 닫을 때는 공압과 스프링탄성력을 같이 이용하게 되므로 개시토크는 크고 밸브가 완전히 닫치고 나면 즉 완료토크는 작다. 이처럼 랙-피니언 액추에이터는 1/4 회전으로 밸브의 개폐가 이루어지며, 0~1/4 사이에서는 조절된다. ㉤ 액추에이터 선정. 사용하고자 하는 밸브의 닫침과 열림 에 필요한 토크에 안전율을 가산한 토크를 기준으로 액추에이 | {}
91140684-38e0-4685-9f51-8294a3f24a64 | 4권.pdf | 5.33-36 제 5 편 일반 구성 요소 터 크기를 선정한다. 안전율 산정에는 다음의 사항들을 고려 한다. ⓐ밸브에 대한 사항(밸브 제조사, 밸브 형태, 밸브 크기, 밸 브 기능과 구동 특징), ⓑ구동 조건(유체, 온도, 압력, 유량, 구동 빈도수와 1 회 구동 시간), ⓒ밸브 토크 특징, ⓓ최대 허 용 가능 밸브 토크 스위치, ⓔ액추에이터 사항(공급 압력의 최댓값과 최솟값, on/off 또는 컨트롤, 더블 또는 싱글액션, 페일포지션, 작동 빈도), ⓕ기타 사항(리밋 스위치, 포지셔너, 솔레노이드밸브 등), ⓖ환경 요건(실내, 실외, 해수, 부식환경 등) ⓗ외장 보호 형태(폭발위험 지역 혹은 비 폭발위험 지역, 주변 온도) (3) 전기식 액추에이터 전기식 액추에이터도 공압식과 같이 액추에이터의 구동력 으로 밸브를 제어하는 것이나, 동력원으로 공압 대신 전기를 사용하는 것이 다를 뿐이다. 액추에이터에 전원이 정회전 쪽으로 공급되면 모터가 정방 향으로 회전하여 밸브가 열리고, 역회전 쪽으로 공급되면 모 터가 역방향으로 회전하여 밸브가 닫친다. 액추에이터 내부에 상하한 리밋 스위치가 있어 정상적인밸 브 스토크가 되면 모터가 정지하여 더 이상 열리거나 닫치지 않게된다. 모터에 의해 구동되므로 전원공급이 차단되면 밸브 는 그 자리에서 멈추게 된다. 그래서 전원이 차단되는 경우라 도 페일-오픈 또는 페일-크로스 되도록 스프링이 내장된 스 프링리턴 형을 사용하기도 한다. 입력신호로 연속제어가 가능하며 포지셔너가 부착된 경우 는 일반적으로 4~20 mA 의 신호에 의해 연속제어가 가능하 다. 2 위치제어로 사용할 경우는 전원 전환 스위치를 사용하여 도 된다. 모터 구동이므로 동작속도가 비교적 느리다. 그러므 로 문제가 되는 경우에는 내부에 기어를 조합하여 속도를 향 상시켜 주어야 한다. (4) 기타의 장치 ① 포지셔너 컨트롤러의 제어신호를 증폭하여 얻은 힘으로 밸브 플럭의 위치를 정확한 위치에 놓이게 조정하여 정밀한 제어가 되도록 하기 위해 사용된다. 즉 포지셔너(positioner)의 기능은 증폭 된 압축공기 압력으로 차압을 극복하고, 제어 기기에서의 제 어신호와 밸브의 개도를 항상 선형비례 관계를 유지시킨다. 밸브에서의 차압, 스템의 저항, 다이어프램의 히스테리시스 에 관계없이 주어진 입력 신호에 대응하는 일정한 밸브 개도 를 유지 하도록 하는 것이다. 그러나 반면에 포지셔너로 인하 여 제어시스템의 비선형성과 시간지연의 요소가 증가되는 측 면도 있다. 공압식, 전기식 등이 있으며, 액추에이터 마다 항상 부착되 는 것이 아니라 선택적으로 사용된다. 다음과 같은 경우에는 포지셔너를 사용하는 것이 좋다. ㉠밸브의 작동속도와 정확성을 높이고자 할 때, ㉡대형의 밸브를 사용할 때(일반적으로 DN 100 이상), ㉢컨트롤러와 밸브 사이의 거리가 멀 때(40m 이상 떨어진 경우), ㉣밸브의 차압이 심하여 진동이 심할 때, ㉤넓은 범위에서 정확한 밸브 의 열림이 요구될 때, ㉥고온 고압 유체를 제어하기 위해 사 용될 때, ㉦고점도, 침전물 등이 포함된 유체에 사용할 때 등. 포지셔너는 액추에이터의 축과 연결되며 별도의 공압을 공급 해야 한다. ② 부스터 컨트롤러와 액추에이터의 사이가 멀거나 대용량의 액추에 이터인 경우 동일한 압력에서 유량을 증폭하여 액추에이터를 신속하게 동작시키기 위함을 목적으로 사용된다. 설치 위치는 컨트롤러 또는 포지셔너 출력 측과 액추에이터 사이가 된다. ③ 리밋 스위치와 포지션 트랜스미터 리밋 스위치는 밸브의 개/폐를 확인할 수 있는 신호 또는 다른 밸브를 작동할 수 있는 신호를 보내는 역할이며 포지션 트랜스미터는 밸브 개도가 얼마나 열렸는가를 4~ 20 mA 의 출력으로 나타내 주거나 또는 저항으로 나타내어 제어실에서 밸브 개도를 확인할 수 있게 하는 장치다. ④ 핸드휠 시운전 중이나 액추에이터의 구동 동력 실패 시 비상용으로 제어밸브를 수동으로 동작시키기 위한 보조 장치이다. 보통 조 절 밸브 주변에 바이패스 배관이 없는 경우에 설치한다. 4. 안전장치 1) 세이프티 릴리프밸브 (1) 안전밸브라고 불려왔던 용어의 정식 명칭 기계설비 시스템에 사용되는 안전장치로는 대표적인 것이 세이프티 릴리프밸브(safety & relief valve)이다. 통상적으 로 안전밸브라고 불려왔던 용어의 정식 명칭이다. 압력 배출 용이면 프레셔 릴리프밸브, 공기 배출용이면 에어 릴리프밸브, 진공방지용이면 진공 릴리프밸브이다. 최근에는 압력과 온도 두 가지를 기준으로 작동하는 TP 릴리프밸브도 사용되고 있다. 특별히 온수기나 온수 저장탱크 와 같이 온도와 압력을 동시에 보호해야 하는 기구나 시스템 에 적용한다. 표 26 안전밸브와 릴리프밸브의 구분 ¦ 범주 ¦ 적용 ¦ 몸통 재질 ¦ 설정 압력 ¦ 최고사용온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S-I ¦ 고압보일러 (중기) ¦ Brz, CI ¦ 103~1 720 kPa ¦ 230°C ¦ ¦ S-IV ¦ 난방용보 일 러(저압증기) ¦ Brz ¦ 34~103 kPa ¦ 121°C ¦ ¦ S-IV ¦ 난방용 보일 러(온수) ¦ Brz ¦ 138~1 206 kPa ¦ 121°C ¦ ¦ S-VII ¦ 공기 ¦ Br, Brz, Stl, SS ¦ 103~6 200 kPa ¦ 430°C ¦ ¦ S-VII ¦ 증기 ¦ ¦ 103~6 200 kPa ¦ 430°C ¦ ¦ S-VII ¦ 물 ¦ Brz, CS, SS ¦ 103~6 200 kPa ¦ 430°C ¦ ¦ 기타 ¦ 진공 ¦ Brz, SS ¦ 101 kPa ¦ ¦ 주 1) Brz: 청동, Br: 황동, CI: 주철, Stl: 스틸, SS: 스테인리스스틸, CS: 카본스틸 2) S 는 참고문헌 13 BPVC 의 Section 표시임 | {}
cca262f5-c018-4560-8659-5ca240513ed1 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-37 (2) 프레셔 릴리프밸브 ① 4 가지 범주 설정된 압력에 도달 되었을 때 자동으로 작동하여 내부 유 체를 방출하여 압력을 강하시킨 다음 정상상태로 복귀하는 밸 브를 프레셔 릴리프밸브라고 한다. 코드상 11 개의 범주 6) 중 에서 기계설비분야에 적용되는 것은 표 26 에 요약된 것과 같 이 ㉠산업용의 고압보일러(section I), ㉡건물이나 시설의 난방용 보일러(section IV)와 ㉢압력용기(section VIII) 그리 고 ㉣기타(진공)에 적용하는 것이나, 그 종류와 규격이 매우 다양하여 적정모델이나 규격을 선정하는 것이 쉽지 않다. 그러므로 사전에 ㉠재료(몸통과 트림), ㉡밸브 입구의 크 기(DN, 최소와 최대), ㉢장비나 관과 의 접합방법(나사식, 플 랜지식), ㉣설정압력(최소와 최댓값), ㉤사용온도, ㉥인증범 위(V, HV, UV 등), ㉦사용유체의 종류(온수, 증기, 가스, 에 어 등) 등의 목록을 만들고 이를 토대로 사용 모델을 정하는 것이 좋다 ② 밸브구조와 용량 그림 59 는 대용량의 난방용 온수보일러에 사용되는 프레셔 릴리프밸브를 예로 하여 주요 구성과 그 명칭을, 표 27 은 이 밸브의 설정압력에 따른 배출용량(kcal/h)를 보여주는 것이다. ![image](/image/placeholder) ⑯ ○ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ①몸통, ②시트인서트, ③시트, ④디스크, ⑤다이어프램, ⑥스템너트, ⑦스페이서, ⑧덮개, ⑨스프링, ⑩스프링와 셔, ⑪조정스크루, ⑫면판, ⑬리프트와 셔 ⑭핸들 리벳, ⑮리프트핸들, ⑯스템너트, ⑰다이어프램 리테이너 그림 59 프레셔 릴리프밸브 주요 구성부와 그 명칭(예) (3) 온도-압력 릴리프밸브 ① 용도 릴리프밸브에 대한 일반적인 관념은 높은 압력에 의한 밀 폐 용기나 배관 등에서의 압력 파괴에 대한 보호 장치이다. 그러나 최근에는 입력과 온도 2 가지 기준의 온도-압력 릴리 프밸브(temperature and pressure relief valve, T&P 릴 표 27 프레셔릴리프밸브의 온수배출용량(kW) ¦ DN 설정 압력(kPa) ¦ 20x25 ¦ 25x32 ¦ 32x40 ¦ 40x50 ¦ 50x65 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 103 ¦ 0.16 ¦ 0.26 ¦ 0.44 ¦ 0.60 ¦ 1.00 ¦ ¦ 138 ¦ 0.19 ¦ 0.30 ¦ 0.52 ¦ 0.71 ¦ 1.17 ¦ ¦ 172 ¦ 0.22 ¦ 0.35 ¦ 0.60 ¦ 0.82 ¦ 1.35 ¦ ¦ 207 ¦ 0.24 ¦ 0.41 ¦ 0.68 ¦ 0.92 ¦ 1.52 ¦ ¦ 241 ¦ 0.27 ¦ 0.44 ¦ 0.76 ¦ 1.03 ¦ 1.70 ¦ ¦ 276 ¦ 0.30 ¦ 0.48 ¦ 0.84 ¦ 1.14 ¦ 1.87 ¦ ¦ 310 ¦ 0.33 ¦ 0.53 ¦ 0.91 ¦ 1.24 ¦ 2.05 ¦ ¦ 345 ¦ 0.35 ¦ 0.57 ¦ 0.99 ¦ 1.35 ¦ 2.23 ¦ ¦ 379 ¦ 0.38 ¦ 0.62 ¦ 1.07 ¦ 1.46 ¦ 2.40 ¦ ¦ 414 ¦ 0.41 ¦ 0.66 ¦ 1.15 ¦ 1.56 ¦ 2.58 ¦ ¦ 448 ¦ 0.44 ¦ 0.71 ¦ 1.23 ¦ 1.67 ¦ 2.75 ¦ ¦ 483 ¦ 0.47 ¦ 0.75 ¦ 1.31 ¦ 1.78 ¦ 2.93 ¦ ¦ 517 ¦ 0.49 ¦ 0.80 ¦ 1.38 ¦ 1.88 ¦ 3.10 ¦ ¦ 551 ¦ 0.52 ¦ 0.85 ¦ 1.46 ¦ 1.99 ¦ 3.28 ¦ ¦ 586 ¦ 0.55 ¦ 0.89 ¦ 1.54 ¦ 2.10 ¦ 3.46 ¦ ¦ 620 ¦ 0.58 ¦ 0.94 ¦ 1.62 ¦ 2.20 ¦ 3.63 ¦ ¦ 655 ¦ 0.61 ¦ 0.98 ¦ 1.81 ¦ 2.31 ¦ 3.81 ¦ ¦ 689 ¦ 0.63 ¦ 1.03 ¦ 1.78 ¦ 2.41 ¦ 3.98 ¦ ¦ 724 ¦ 0.66 ¦ 1.07 ¦ 1.85 ¦ 2.52 ¦ 4.16 ¦ ¦ 758 ¦ 0.69 ¦ 1.12 ¦ 1.93 ¦ 2.63 ¦ 4.33 ¦ ¦ 793 ¦ 0.72 ¦ 1.16 ¦ 2.01 ¦ 2.74 ¦ 4.51 ¦ ¦ 827 ¦ 0.75 ¦ 1.21 ¦ 2.09 ¦ 2.84 ¦ 4.68 ¦ ¦ 862 ¦ 0.77 ¦ 1.25 ¦ 2.17 ¦ 2.95 ¦ 4.86 ¦ ¦ 896 ¦ 0.80 ¦ 1.30 ¦ 2.25 ¦ 3.06 ¦ 5.04 ¦ ¦ 931 ¦ 0.83 ¦ 1.34 ¦ 2.32 ¦ 3.16 ¦ 5.21 ¦ ¦ 965 ¦ 0.86 ¦ 1.39 ¦ 2.40 ¦ 3.27 ¦ 5.39 ¦ ¦ 1 000 ¦ 0.89 ¦ 1.43 ¦ 2.48 ¦ 3.38 ¦ 5.56 ¦ ¦ 1 034 ¦ 0.91 ¦ 1.48 ¦ 2.56 ¦ 3.48 ¦ 5.74 ¦ ¦ 1 069 ¦ 0.94 ¦ 1.52 ¦ 2.64 ¦ 3.59 ¦ 5.91 ¦ ¦ 1 103 ¦ 0.97 ¦ 1.57 ¦ 2.72 ¦ 3.69 ¦ 6.09 ¦ 주 6) 참고문헌 13 주) 1. 호칭경은 밸브의 입구측 x 출구측임. 2. 설정압력보다 10% 높아졌을 때의 배출용량이며, 실제는 이 값의 90%를 적용한다. 자료) 참고문헌 5. p88 10-600S 리프밸브)도 사용된다. 규격(ASME S-IV)에 의하여 난방용 온수 보일러, 온수저 장탱크 등의 온도와 압력 보호용으로 적용된다. 난방용 보일 러는 주로 주거용 건물에 사용되고, 또한 주거용 건물에는 항 시 사람들이 있기 때문에 보다 더 안전을 기하기 위함이다. 즉 압력에 이상이 있을 때 뿐만 아니라 온도에 이상이 발생할 때도 작동되는 안전밸브이다. ② 특징 T&P 릴리프밸브는 온도와 압력 두 가지를 모두 감지해야 하므로 온도 감지기 등 트림의 요소는 물에 잠기거나 접촉이 되어야 한다. 따라서 밸브몸통의 내부는 물론 트림의 요소는 비금속으로 코팅이 되어 있다. 보일러 내의 가열된 물에 의해 접촉부식이나 전기부식이 발생하지 않도록 하기 위함이며, 이 코팅은 장시간 사용에도 떨어지지 않는 접착력을 갖는다. ③ 용량 그림 60 은 T&P 릴리프밸브의 예이며, 프레셔 릴리프밸브 에 온도에 의해서도 밸브가 작동되는 기능이 추가 된 것이다. | {}
741dd529-9d00-4ea7-abcb-1e980df102cd | 4권.pdf | 5.33-38 제 5 편 일반 구성 요소 일정길이의 온도감지기가 물에 잠겨 보일러 내부 온도를 감지 하게 되므로 표 28 에서와 같이 감지기의 길이별 용량으로 구 분된다. ![image](/image/placeholder) A B C 감지기길이 (표 참조) 그림 60 T&P 릴리프밸브 표 28 T&P 릴리프밸브의 용량 ¦ DN ¦ 감지기 길이 mm ¦ 용량 ¦ 각부 치수 mm ¦ 각부 치수 mm ¦ 각부 치수 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 감지기 길이 mm ¦ kWh ¦ A ¦ B ¦ C ¦ ¦ 20x20 ¦ 68, 110, 190 ¦ 475 560 ¦ 40 ¦ 88 ¦ 64 ¦ ¦ 25x25 ¦ 77, 120, 207 ¦ 535 632 ¦ 40 ¦ 88 ¦ 60 ¦ ¦ 32x25 ¦ 100 ¦ 900 1 060 ¦ 44 ¦ 110 ¦ 49 ¦ ¦ 40x40 ¦ 105 ¦ 1 500 1 770 ¦ 63 ¦ 148 ¦ 43 ¦ ¦ 50x40 ¦ 83 ¦ 1 500 1 770 ¦ 63 ¦ 148 ¦ 66 ¦ 주) 접속구는 MxFNPT 기준이며, ASME S-4 기준 용량임 자료) 참고문헌 14, 참고문헌 5. p 104 18C 에 의거 재작성 압력 설정은 860 kPa 과 1 000 kPa 두 가지이며 사용온도 는 최대 98°C 다. (4) 진공 릴리프밸브 ① 수직관의 퇴수 배관계통의 요철(� 凸) 부분에는 드레인 밸브와 에어벤트 밸브를 설차하여 필요시 퇴수를 시키거나 공기를 빼주는데 사 용했다. 그러나 배관계통 특히 수직배관이나 용기 등에서 유 동이 정지될 때 진공이 발생하는 것에 대해서는 아무런 조치 가 없었다. 그래서 동절기 난방 시스템에 문제가 발생하면, 보 수를 위해 퇴수를 시키지만 물이 잘 빠지지 않아 작업의 지연 으로 난방공급이 안 되는 등으로 고통을 겪는 일이 흔치 않았 다. 수직관의 물이 안 빠지는 이유는 상부가 진공상태가 되었 기 때문이다. ② 용도와 용량 진공릴리프밸브(vacuum relief valve, VRV)는 설정된 압력에 도달 되었을 때 자동으로 공기를 내부로 유입시켜주 는 밸브이다. 그동안 국내 건설분야에서는 사용되지 않았던 밸브다. 이 밸브 역시 배관계통이나 장비로부터 단위시간당 흡입되 어야 하는 공기의 양을 기준으로 선정되는 것이므로, 프레셔 릴리프밸브와 마찬가지로 용량이 있다. 그림 61 은 저압용 진공 릴리프밸브의 예로, 밸브의 주요 구 성과 그 명칭을 보여주는 것이다. 작동원리는 프레셔 릴리프 밸브와 반대로 배관이나 용기의 내부에 진공이 발생하면 대기 압에 의해 스프링③이 압축되어 디스크⑩이 열려 흡입된 공 기가 내부로 들어가게 되고, 진공이 깨지고 나면 내부압력이 다시 높아지므로 스프링 탄성에 의해 디스크는 닫쳐서 원래 상태가 된다. 공기 출구측이 배관이나 용기에 접속되고 공기 입구는 대기에 노출되도록 설치한다. ![image](/image/placeholder) ⑦ ⑥ ㉑ ①② ④ ⑪ 3 13 ⑭ ⑧ 19 20 공기출구 - 공기입구 ①명판 ②스크류(2) ③스프링 ④조정스크루 ⑤덮개스크류(4) ⑥스프링와 셔 ⑦덮개 ⑧시트용 O 링 ⑨시트인서트 ⑩디스크 ⑪몸통 ⑫마찰링 ⑬세템너트 ⑭스템 ⑮리테이닝링 ⑯리프트와 셔 ⑰리프트레버 ⑱롤핀 ⑲⑳플럭 ㉑덮개 실용 O 링 그림 61 진공 릴리프밸브 주요 구성부와 그 명칭(예) 표 29 는 예로 든 모델의 설정압력에 따른 흡입용량(m2/h) 를 보여주는 것이다. 표 29 공기 흡입량, Nm2/h ¦ DN 포트 ¦ 50x50 ¦ 65x65 ¦ 80x80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단면적 (cm2) 진공설정(kPa) ¦ 14.348 ¦ 21,544 ¦ 33.259 ¦ ¦ 27 ¦ 635 ¦ 964 ¦ 1390 ¦ ¦ 30 ¦ 651 ¦ 993 ¦ 1431 ¦ ¦ 34 ¦ 667 ¦ 1021 ¦ 1471 ¦ ¦ 37 ¦ 676 ¦ 1479 ¦ 2132 ¦ ¦ 40 ¦ 685 ¦ 1043 ¦ 1509 ¦ ¦ 44 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 47 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 50 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 67 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 84 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 101 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ 주 1) 호칭경은 밸브의 입구 측과 출구 측임. 2) 설정압력보다 10% 높아졌을 때의 흡입용량임. 3) 공기가 유입되는 포트의 면적임. 자료) 참고문헌 5. p95 14-600S | {}
1206ba3b-4953-4dfd-a9d0-9b1538139946 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-39 ③ 규격 선정 적용 규격의 선정은 설정된 진공도에서의 공기 흡입량을 기준으로 한다. 모델이나 규격에 따라 용량이 다르므로 설계 시에는 사용하고자 하는 제품의 자료를 참고한다. ④ VRV 설치 그림 62 는 저탕탱크의 온수를 공급하는 급탕 배관과 같이, 밀 폐 탱크의 유체를 이송시키는 계통에 VRV 를 설치하는 예를 보 여준다. VRV 는 1 차로 밀폐 탱크의 정상부에 설치하여 유체를 배제 할 때 진공 상태가 되어 탱크의 내파(��, implosion) 현 상을 방지한다. 2 차로, 수직배관에 설치하여 사이펀 작용을 방 지한다. 사이펀작용은 수직배관 및 이후 배관에 에어포켓을 형 성하게 되고 이 에어포켓은 유체의 흡입과 유체의 흐름을 막 아주는 역할을 하게 된다. 펌프 정지 시에는 수직관 내의 유체 즉 물기둥을 밑으로 떨어지게 만든다. ![image](/image/placeholder) ARV VRV2 상부 VRV 1 배관 하부 배관 펌프 그림 62 VRV 설치 펌프 토출관 정부(��)에는 에어릴프밸브를 설치하여 펌 프 재가동 시 포켓을 형성했던 공기가 방출되고 시스템이 안 전하고 효율적으로 운전되도록 한다. 관경이 크고 배관계통이 복잡한 경우에는 릴리프밸브를 여러 지점에 추가해야 한다. (5) 에어 릴리프밸브 ① 용도 에어릴리프밸브(air relief valve, ARV)는 프레셔 릴리프 밸브나 진공 릴리프밸브처럼 일정한 압력에 도달할 때 밸브가 열려 자동으로 배관 내의 공기를 배출해 주는 밸브이다. 배관계통이나 밀폐된 용기에서 발생하였거나 유입된 공기 를 배출시키지 않으면 유로가 차단되어 물이 흐르지 못하기 때문에 요철 부분에는 공기배출과 퇴수를 고려한다. 공기 배출을 위해서는 그동안 에어벤트나 공기빼기 밸브 등으로 불려왔던 기구를 사용했다. 볼밸브나 게이트밸브를 설 치하고 필요 시 수동으로 개폐하거나 자동 에어벤트 등을 사 용했는데, 냉온수 배관계통에는 대부분 가장 작은 구경의 밸 브(보통 DN 15 이하)를 수직배관의 최상부에 설치하는 것이 전부였다. 자동 에어벤트는 니들밸브와 플로트로 구성된 기구 로, 밸브 내부에 공기가 일정량 존재하면 플로트가 내려가고 위쪽의 니들 밸브가 열려 공기가 방출되고, 액면이 상승하면 플로트가 위쪽으로 이동하여 니들 밸브가 닫히는 동작을 반복 함으로서 공기를 배출시키는 원리이다. 증기용의 자동 에어벤 트로는 증기의 온도를 감지하는 벨로우즈의 신축을 이용하여 니들 밸브에서 공기를 배출시킨 후 닫히는 형식이 주로 사용 되었다. ② 기존 배관에서의 문제 기존 배관에서 에어벤트의 문제는 시스템이나 담당해야 하 는 배관 구간에서의 배기량 즉 단위시간 당의 유량에 대한 검 토가 없이 무조건 DN 15 를 사용한 것이다. 따라서 공사가 준 공되어 배관계통에 통수시키는 데는 오랜 시간이 걸려야 했 다. 바로 공기배출능력이 작은 밸브를 사용했기 때문에 배관 에 채워진 공기 배출이 빠르게 이루어지지 못했기 때문이다. ③ 구조, 작동원리와 용량 선정 에어 릴리프밸브도 역시 배관계통이나 장비로부터 단위시 간당 배출되어야 하는 공기의 양을 기준으로 선정되는 것이 다. 따라서 이 밸브도 다른 릴리프밸브와 마찬가지로 규격별 유량표가 제시된다. 그림 63 은 에어 릴리프밸브의 구조별 명칭을 보여 주는 것 이다. 규격(ASME S-VII)에 따른 것으로 규격은 DN 10~ 25 까지이고 설정압력 범위는 1~17 barg, 최고 사용온도는 160°C 다. ![image](/image/placeholder) ⑩ ① 노즐 ④ ② 몸통 ③ ③ 명판 ⑦ ④ 수동 개방용 고리 ⑤ 책과 스템 ⑧ ⑥ 시트(실리콘 또는 바이톤) ② ⑨ ⑦ 캡 ⑤ ⑧ 스프링 ⑥ ⑨ 설치와 사용설명판 ⑩ 봉인(납) 그림 63 중유량 에어 릴리프밸브 (예) 작동 원리는 프레셔 세이프티릴리프밸브와 같고, VRV 와 는 정 반대이다. 설정된 압력에서 배출되는 공기량을 기준으 로 배관 계통이나 밀폐 탱크에 적용할 규격을 정한다. 표 30 은 예로 든 모델의 밸브에서 설정압력별 규격별 공기배출량을 보여 주는 것이다. ④ 릴리프밸브 유량 보정 압력, 온도-압력, 진공, 공기 등의 릴리프밸브는 압력이나 온도를 떨어트리기 위해서 내부의 유체를 방출해야한다. 앞의 여러 가지 유량표는 물과 공기를 그것도 정해진 온도를 기준 한 것이다. 따라서 다른 액체나 기체에 적용하기 위해서는 어 떤 형태로든 보정이 필요하다. 표 31 은 플레셔 릴리프밸브를 물 이외의 액체나 기체에 사 용할 경우 비중 기준으로 배출량 보정계수이다. 표 32 는 진공이나 에어 릴리프 밸브에서의 유입 또는 배출 | {}
0a97e0fb-b2cf-45e2-91ad-d258f629593e | 4권.pdf | 5.33-40 제 5 편 일반 구성 요소 표 30 ARV 의 공기배출량, Nm3/h ¦ DN 설정압력 (kPa) ¦ 10 ¦ 12, 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 103 ¦ - ¦ 96 ¦ 172 ¦ 357 ¦ ¦ 138 ¦ - ¦ 112 ¦ 199 ¦ 411 ¦ ¦ 172 ¦ 내 ¦ 127 ¦ 225 ¦ 466 ¦ ¦ 207 ¦ - ¦ 141 ¦ 251 ¦ 519 ¦ ¦ 241 ¦ - ¦ 157 ¦ 280 ¦ 580 ¦ ¦ 276 ¦ 69 ¦ 175 ¦ 310 ¦ 640 ¦ ¦ 310 ¦ 75 ¦ 191 ¦ 339 ¦ 699 ¦ ¦ 345 ¦ 82 ¦ 206 ¦ 368 ¦ 760 ¦ ¦ 379 ¦ 88 ¦ 223 ¦ 397 ¦ 820 ¦ ¦ 414 ¦ 96 ¦ 239 ¦ 426 ¦ 879 ¦ ¦ 448 ¦ 103 ¦ 255 ¦ 455 ¦ 939 ¦ ¦ 483 ¦ 109 ¦ 273 ¦ 484 ¦ 1 000 ¦ ¦ 517 ¦ 116 ¦ 288 ¦ 513 ¦ 1 059 ¦ ¦ 551 ¦ 122 ¦ 305 ¦ 542 ¦ 1 119 ¦ ¦ 586 ¦ 129 ¦ 321 ¦ 571 ¦ 1 180 ¦ ¦ 620 ¦ 135 ¦ 337 ¦ 600 ¦ 1 239 ¦ ¦ 655 ¦ 141 ¦ 354 ¦ 628 ¦ 1 299 ¦ ¦ 689 ¦ 148 ¦ 370 ¦ 657 ¦ 1 358 ¦ ¦ 724 ¦ 154 ¦ 387 ¦ 686 ¦ 1 419 ¦ ¦ 758 ¦ 161 ¦ 403 ¦ 715 ¦ 1 479 ¦ ¦ 793 ¦ 167 ¦ 419 ¦ 744 ¦ 1 538 ¦ ¦ 827 ¦ 174 ¦ 436 ¦ 773 ¦ 1 599 ¦ ¦ 862 ¦ 180 ¦ 452 ¦ 802 ¦ 1 659 ¦ ¦ 896 ¦ 186 ¦ 469 ¦ 831 ¦ 1 718 ¦ ¦ 931 ¦ 193 ¦ 485 ¦ 860 ¦ 1 778 ¦ ¦ 965 ¦ 199 ¦ 501 ¦ 889 ¦ 1 839 ¦ ¦ 1 000 ¦ 207 ¦ 518 ¦ 918 ¦ 1 898 ¦ ¦ 1 034 ¦ 214 ¦ 534 ¦ 947 ¦ 1 958 ¦ ¦ 1 069 ¦ 220 ¦ 550 ¦ 976 ¦ 2 019 ¦ ¦ 1 103 ¦ 227 ¦ 567 ¦ 1 005 ¦ 2 078 ¦ ¦ 1 138 ¦ 233 ¦ 583 ¦ 1 035 ¦ 2 138 ¦ ¦ 1 172 ¦ 239 ¦ 600 ¦ 1 064 ¦ 2 199 ¦ ¦ 1 206 ¦ 246 ¦ 616 ¦ 1 093 ¦ 2 258 ¦ ¦ 1 241 ¦ 252 ¦ 632 ¦ 1 122 ¦ 2 318 ¦ ¦ 1 275 ¦ 259 ¦ 648 ¦ 1 151 ¦ 2 377 ¦ ¦ 1 310 ¦ 265 ¦ 665 ¦ 1 180 ¦ 2 439 ¦ ¦ 1 344 ¦ 272 ¦ 681 ¦ 1 209 ¦ 2 498 ¦ ¦ 1 379 ¦ 278 ¦ 694 ¦ 1 238 ¦ 2 557 ¦ ¦ 1 413 ¦ - ¦ 714 ¦ 1 267 ¦ 2 619 ¦ ¦ 1 448 ¦ - ¦ 730 ¦ 1 296 ¦ 2 678 ¦ ¦ 1 482 ¦ - ¦ 746 ¦ 1 325 ¦ 2 738 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 353 ¦ 2 797 ¦ ¦ 1 517 ¦ - ¦ 763 ¦ 1 382 ¦ 2 858 ¦ ¦ 1 551 1 586 ¦ - - ¦ 778 796 ¦ 1 411 ¦ 2 918 ¦ ¦ 1 620 ¦ - ¦ 812 ¦ 1 440 ¦ 2 977 ¦ ¦ 1 655 ¦ - ¦ 828 ¦ 1 469 ¦ 3 038 ¦ ¦ 1 689 ¦ 1 ¦ 844 ¦ 1 498 ¦ 3 098 ¦ ¦ 1 724 ¦ - ¦ 860 ¦ 1 527 ¦ 3 157 ¦ 주) 설정압력보다 10% 높아졌을 때의 배출용량이며, 실제는 이 값의 90%를 적용한다. 자료) 참고문헌 5 p99 15S 량이 상온의 기준한 것이므로, 온도가 다를 경우에 대한 유량 보정계수이다. 표 31 가스와 액체 밀도 보정 계수 ¦ 비중량 ¦ Ksg ¦ 비중량 ¦ K 5g ¦ 비중량 ¦ Ksg ¦ 비중량 ¦ Ksg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.10 ¦ 3.160 ¦ 0.75 ¦ 1.155 ¦ 1.25 ¦ 0.913 ¦ 2.50 ¦ 0.633 ¦ ¦ 0.20 ¦ 2.240 ¦ 0.80 ¦ 1.117 ¦ 1.30 ¦ 0.877 ¦ 3.00 ¦ 0.577 ¦ ¦ 0.30 ¦ 1.825 ¦ 0.90 ¦ 1.085 ¦ 1.40 ¦ 0.845 ¦ 3.50 ¦ 0.535 ¦ ¦ 0.40 ¦ 1.580 ¦ 0.95 ¦ 1.025 ¦ 1.50 ¦ 0.817 ¦ 4.00 ¦ 0.500 ¦ ¦ 0.50 ¦ 1.414 ¦ 1.00 ¦ 1.000 ¦ 1.60 ¦ 0.791 ¦ 4.50 ¦ 0.471 ¦ ¦ 0.55 ¦ 1,350 ¦ 1.05 ¦ 0.975 ¦ 1.70 ¦ 0.768 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.60 ¦ 1,290 ¦ 1.10 ¦ 0.955 ¦ 1.80 ¦ 0.745 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.65 ¦ 1.240 ¦ 1.15 ¦ 0.933 ¦ 1.90 ¦ 0.725 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.70 ¦ 1.195 ¦ 1.20 ¦ 0.913 ¦ 2.00 ¦ 0.707 ¦ ¦ ¦ 주) 공기 또는 물 이외의 가스나 액체를 사용하는 경우에는 세이프티 릴리 프밸브의 유량표의 유량에 보정계수(Kg)를 곱한 값으로 한다. 자료) 참고문헌 5. p50 표 32 공기와 가스 온도 보정 계수 ¦ 온도 °C ¦ Kt ¦ 온도 °C ¦ Kt ¦ 온도 °C ¦ Kt ¦ 온도 C ¦ Kt ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -18 ¦ 1.063 ¦ 32 ¦ 0.972 ¦ 127 ¦ 0.850 ¦ 227 ¦ 0.760 ¦ ¦ -12 ¦ 1.052 ¦ 38 ¦ 0.964 ¦ 138 ¦ 0.838 ¦ 238 ¦ 0.752 ¦ ¦ -7 ¦ 1.041 ¦ 49 ¦ 0.947 ¦ 149 ¦ 0.827 ¦ 249 ¦ 0.744 ¦ ¦ -1 ¦ 1.030 ¦ 60 ¦ 0.931 ¦ 160 ¦ 0.816 ¦ 260 ¦ 0.737 ¦ ¦ 4 ¦ 1.020 ¦ 71 ¦ 0.916 ¦ 171 ¦ 0.806 ¦ 288 ¦ 0.718 ¦ ¦ 10 ¦ 1.010 ¦ 82 ¦ 0.901 ¦ 182 ¦ 0.796 ¦ 316 ¦ 0.701 ¦ ¦ 16 ¦ 1.000 ¦ 93 ¦ 0.888 ¦ 193 ¦ 0.787 ¦ 343 ¦ 0.685 ¦ ¦ 21 ¦ 0.991 ¦ 104 ¦ 0.874 ¦ 204 ¦ 0.778 ¦ 371 ¦ 0.669 ¦ ¦ 27 ¦ 0.981 ¦ 116 ¦ 0.862 ¦ 216 ¦ 0.769 ¦ 399 ¦ 0.656 ¦ 주) 밸브 입구에서의 온도가 15°C 가 아닌 다른 온도인 경우에는 공기 배출 량 표에서의 유량에 보정계수(Kr)를 곱한 값으로 한다. 자료) 참고문헌 5. p50 에 의거 재작성 2) 세이프티 샤워 1) 물을 사용하는 비상장비 7) 비상샤워 또는 안전샤워(safety shower, emergency shower) 란 세안장치(��, eye wash), 세면장치(��, facewash)와 함께 비상장비(emergency equipment)로 취급된다. 사람이 유출된 화학물질 등을 뒤집어썼거니 노출되었을 때 이를 씻어내기 위해 사용되는 비상기구 즉, 물을 사용하는 기구 이다. 샤워 가능만 가진 것과 세안장치를 결합한 것이 있다. 위험한 물질을 다루는 공장이나 창고는 물론, 연구실, 실험 실, 교육기관 등 설치를 해야 하는 대상 건물은 광범위하다. 그러나 위생분야나 소방분야처럼 강제가 아니면 설치한다는 보장이 없으므로 이 분야 역시 코드-산업안전보건법-에서 설 치를 규정하고 있다. 물을 사용하는 기구이므로, 전문분야에서 제조하더라도 설 치공사나 시운전, 유지관리 등은 역시 기계설비분야 기술자들 이 담당해 오던 일이나, 그간 기계설비분야에서는 세이프티샤 워를 다루고 있지 않았기 때문에 설계나 시공에 대한 기술기 주 7) 참고문헌 15, 16, 18 | {}
cb8189d5-559a-415e-9f81-0f53b9a9863f | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-41 준이 불분명 했다. 세이프티샤워도 물 사용 기구이므로, 급수 급탕 설비에서와 같이 유량과 물의 온도를 기본으로 다루어져야 한다. (2) 세이프티 샤워의 요건 위험물질에 노출될 경우 즉시 물로 씻어내기 위하여 설치 하는 것이 세이프티샤워(이후 "샤워"로 표기)이다. 만약 건물 의 외부나 동파가 가능한 장소에 설치되어 있다고 해도 동절 기에 동파가 염려된다하여 샤워로의 급수급탕 지관을 차단해 서는 안 된다. 그래서 샤워에는 기본적으로 갖추어야 할 조건 이 있다.8) 샤워의 설치높이, 쏟아지는 물이 퍼지는 원형면적(반경, 0.5 m), 조정밸브나 액추에이터의 작동방식, 설치거리(최대 10 초 이내에 도달할 수 있는 거리 또는 30 m 이내), 샤워가 설치된 장소(밝고, 표시판이 설치되고, 잘 보이는 곳) 등의 하 드웨어 측면의 요건에 대해서는 그림 64 와 같이 관계 기준이 뚜렷하므로 논외로 하고, 여기서는 물에 대한 기준 4 가지 항 목에 대해서 다룬다. ![image](/image/placeholder) 2.1-2.4m 0.4m 1.7 m 0.85-1.15m 0.7m 그림 64 세이프티샤워 설치 기준 ① 수질 수질은 사람이 사용하는 것이므로 음용수 수질기준에 따른다. ② 샤워에서 쏟아져야 하는 유량(water capacity) 수직방향으로 물이 토출되는 기준으로 기구별 최소한의 유 량은 표 33 과 같다. 수압은 물을 분사하는 즉 물이 토출되고 있을 때의 압력(flow pressure) 말한다. 주택을 포함한 건축 물에서의 샤워 수압은 100 kPa 이다. 양자 간의 차이는, 전자 는 옷을 입은 상태에서 물을 사용할 뿐만 아니라 옷이나 몸에 붙어 있는 화공약품 등의 위험물질을 떨어내야 하고, 후자는 주 8) 참고문헌 16, definition p.8 알몸으로 사용하는 것을 기준하기 때이다. 그러므로 만약 이 보다 높은 수압이 작용하는 경우라면 감압도 필요하다. 표 33 기구 별 토출량 기준 ¦ 기구 ¦ 수압, kPa ¦ 최소유량, L/s ¦ DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤워 ¦ 200 ¦ 1.2 ¦ 25(최소) ¦ ¦ 세안장치 ¦ 200 ¦ 0.025 ¦ 15 ¦ ¦ 세면장치 ¦ 200 ¦ 0.2 ¦ 15 ¦ 자료)참고문헌 16 ③ 물의 온도 미지근한 물(tepid water)이어야 한다. 미지근하다는 의미 는 차지도 않고 뜨겁지도 않은 것이다. 유체역학의 정의 는 없으나, 시험결과 로 보면 25~ 26°C 정 도이고, 쾌적상태 방정식에서의 "체온보다 10°C 낮은 온도" 라는 기준과, 코드에서의 정의 는 16~38°C 이다, 이의 평균온 도로는 27°C 가 되므로, 3 가지 자료를 종합하면 미지근한 물 의 온도는 25~27°C 로 본다. ④ 물의 과열과 냉각방지 위험물에 노출되었을 때 샤워로 씻어내야 하는 시간은 최 소 15 분으로 되어있다. 그러므로 물이 뜨거우면 사용자가 화 상을 입게 되고, 냉수일 경우는 저온쇼크가 일어나게 된다. 38°C 를 초과 하는 온도에서는 화상(��, scald)을 입을 수 있다. 화상으로 인한 부상 정도를 결정하는 중요한 요소는 물 질의 온도와 피부가 그 물질에 노출된 시간이다. 예로, 사람이 물에 의해 3 도 화상을 입는데 걸리는 사간은 표 34 와 같다. 표 34 피부가 3 도 화상을 입는데 걸리는 시간 및 온도의 관계 ¦ 물 온도, °C ¦ 시간, 분 ¦ 물의 온도, °C ¦ 시간, 초 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 49 ¦ 9.5 ¦ 60 ¦ 5.0 ¦ ¦ 52 ¦ 2.0 ¦ 63 ¦ 2.5 ¦ ¦ 54 ¦ 30 ¦ 66 ¦ 1.8 ¦ ¦ 57 ¦ 15 ¦ 70 ¦ 1.0 ¦ 자료) 참고문헌 17 반대로 16°C 미만의 온도에서는 저온쇼크, 즉 저체온증(� ��症, hypothermia)에 걸리기 때문에, 저체온 현상을 방 지해야 한다. 또한 샤워는 사계절 내내 사용될 수 있어야 하 므로 과열방지는 물론 동결방지도 필요하다. 그러므로 샤워에 공급되는 급수 급탕시스템은 특별히 과열 방지와 동결방지 조치가 들어가 주어야 한다. 그림 65 는 이러한 요구조건을 충족시키기 위하여 적용되 는 방법들의 예를 보여주는 것이다. 그림 65a 는 중앙의 급수 급탕 공급원으로부터 물을 공급 받는 일반적인 형태로 정밀한 온도 제어가 이루어지지 않으면 요구되는 수온의 물을 공급하기 어려울 수 있다. 그림 65b 는 샤워 전용의 물 공급설비를 갖춘 형태로, 요구 하는 온도의 물을 사용하는 것이 보장 된다. | {}
8010e57d-593c-4d31-b05c-63ce2e20a76e | 4권.pdf | 5.33-42 제 5 편 일반 구성 요소 ![image](/image/placeholder) , a. 중앙공급시스템 b. 전용공급설비 C, 현장 조절 그림 65 미지근한 물을 공급하기 위한 방법의 예(미국) 참 고 문 헌 그림 65c 는 온냉수 공급원으로부터 따로따로 물을 공급 받 아 현장에서 혼합 하여 사용하는 방식으로 년 중 무휴로 온수 (급탕)가 공급 되는 사설에 적합하다. 역시 요구하는 온도의 물을 사용 하는 것이 보장된다. (3) 코드의 지침 코드의 지침 9)에서는 생명을 잃을 수도 있는 사람을 살려내 는 장치인 만큼, 그 장치를 구성하는 요소로서 다음과 같은 기구들을 설치하도록 규정하고 있다. ① 동결방지밸브 배관계통의 동파방지를 위한 안정장치로 물이 동결 온도 이상의 미지근한 온도로 유지되도록 하는 기구이다. ② 과열방지밸브 물의 온도가 너무 높아져 화상을 입지 않도록 과열되기 직 전에 열 공급을 중지시키는 밸브이다. 동결방지밸브와 반대의 기능으로 뜨겁지 않고 미지근한 온도로 유지되도록 하는 역할 이다. 밸브의 개도는 감지온도에 비례하므로 설정온도에 가까 이 갈수록 개도가 커지면서 유량이 증가하다가 설정온도에 도 달하면 전개(��, full open)되어 최대 유량에 이른다. 다시 온도가 내려가기 시작하면 밸브의 개도는 줄어들면서 유량이 감소하다가 정해진 범위에 도달하면 완전히 닫치고 유량은 0 이 된다. 즉, 퇴수 되는 양만큼의 열손실이 발생하므로 과열 된 물은 정상상태로 되돌아 올 수 있다. 동결방지나 과열방지밸브는 공통적으로 감지, 조절, 조작의 기능이 모두 내부에 들어 있는 온도컨트롤 밸브이다. 내부의 작동물질의 상변화(���)를 통한 수축과 팽창력으로 작동 하여 별도의 동력이 불필요하다. 또한 온도변화에 대한 감지 능력이 높아 응답성이 빠르며 온도대 역(����)이 좁고, 제어밸브에서의 주요 트러블 요소인 서징(��)현상에 의해 진동이 발생하여 이에 대한 영향을 받지 않기 때문에 안전성 이 높다. 그래서 요구온도를 유지하는데 적합하다. 1. ISA Handbook of Control Valves. 2nd Edition. 1984 2. ANSI/FCI 70-2(2006) Control valve seat leakage 3. Utah State University, UTHA Water Research Laboratory. 유타 주립대학 수질 연구소. CLA-VAL, Cavitation guide. 2011.3. 4. Manufacturers Standardization Society of the Valves and Fittings Industry. MSS SP-110. 2010 Ball valves threaded, socket-welding, solder joint, grooved and flared ends. 5. Conbrao 기술자료집. CPCA9000. 2017.6. Safety and Relief Valves. 2015.5 6. ASSE 1003 Performance Requirements for Water Pressure Reducing Valves-2005, ANSI A112.26.2 Water Pressure Reducing Valves 7. 金永浩, 감압밸브에서의 Fall-Off. 대한설비공학회 2012 하계학술대회 논문집(2012-06) pp287-292 8. 金永浩, 밸런싱밸브의 구조와 적용특성. 설비공학회. 공기조 화 냉동공학 제 22 권 제 3 호, 1993.3. pp172-186 9. 金永浩, 난방시스템의 밸런싱. 1994.8 10. 金永浩, 역류의 원인과 방지대책. 대한설비공학회 2001 하 계학술대회 논문집(2001-07) pp266-271 11. 金永浩, 노출된 배관 및 장비의 동결방지 기법. 대한설비 공학회 2007 동계학술대회 논문집(2007-11) 12. T. Procession control and optimization Vol. 2 ISA- The Instrumentation Systems and Automation Society. 13. ASME Boiler and Pressure Vessel Code(BPVC) 14. ANSI Z 21.22 Relief valves for hot water system. 15. 金永浩, 국내 Emergency Shower-사용상 안전한가? 대 한설비공학회 2016 하계학술대회 논문집(2016-06) 16. ANSI Z358.1-2009. Emergency Eyewash and Shower Equipment 주 9) 참고문헌 18 | {}
e456192e-ccb9-4137-9082-9e6b387c05f7 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-43 17. The time and temperature relationship chart was developed by a number of studies conducted by; Lewis & Love(1926), Wu Yung-Chi, NBS(1972), Dr. M.A. Stoll, for US Navy(1979) 18. OSHA(Occupational Safety and Health Administration) Guide. 19. API 규격 609 butterfly valve, lug-type and wafer- type) 20. Piping Handbook 7Edi. Mcgraw Hill 21. Conbraco Ind. Inc. water pressure reducing valves. 1996 22. 金永浩. 밸브의 기본이론에 대한 이해. 대한설비공학회 위 생부문학술강연회, 2012.10.23. 23. (사)공기조화 냉동학회. 공기조화 냉동 위생공학편람 제 3 판. 제 1 권 기초, 제 3 편 제 2 장 밸브. 2011 | {}
750ddfd7-fa43-420f-b7b8-02bed298a56c | 4권.pdf | 제 34 장 열교환기 5.34-1 제 34 장 열교환기 열교환기는 유체가 접촉 없이 한 유체에서 다른 유체로 열 을 전달하는 장치이다. 액체에서 증기로 상변화(증발기), 증기 에서 액체로 상변화(응축기), 두 유체가 상변화 없이 열이 이 동하는 방식으로 열교환기에서 열이 전달된다. 이러한 열에너 지 전달은 온도차에 의해 발생한다. 냉동공조분야에서 열교환기는 현열과 잠열을 전달하기 위 해 사용한다. 현열의 전달은 한 유체에서 다른 유체로의 열전 달을 하는 것이다. 잠열 전달은 유체 중 하나의 상변화를 발 생시키는 것이며 응축 증기를 통한 열전달이 일반적인 예다. 이 장에서는 열교환기의 기초와 유형, 요소, 응용, 선택 기 준 및 설치에 대해 설명한다. 1. 개요 열교환기에 흐르는 두 유체사이에서 열이 교환될 때, 전달 되는 열은 다음과 같이 계산 될수 있다. Q= UA△tm 여기서, (1) ¦ U ¦ : 유체와 유체사이의 총괄열전달계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : U 와 관련된 열교환기의 열전달 면적 ¦ ¦ △t m ¦ 대수 평균 온도차(LMTD) : ¦ U 가 일정한 열교환기의 경우 △tm 은 아래와 같이 계산된다. ![image](/image/placeholder) T1 tz 도 T2 t1 길이 T1 t1 열교환기 t2 T2 그림 1 대향류의 온도분포 (㉗-tz)-(㉕-t1) Atm = Cf ln[(2] -t2)/(T2 -t」)] 여기서 온도분포는 그림 1 과 같으며, Cy 는 열교환기 대향 류 설계에 대한 보정 계수(1.0 미만)다. 그림 1 은 가열하는 유체의 출구 온도가 가열되는 유체의 출구 온도보다 작은 온도 교차를 나타낸다(Z,<t2). 이러한 온도 교차는 100% 정확하게 대향류를 가진 열교환기로만 얻 을 수 있다. (2) 총괄열전달계수 U 는 열전달 면적 A 의 물리적인 배열에 영 향을 받는다. 표면적이 동일한 모든 열교환기가 동일 부하조 건에 대해 같은 성능을 갖는 것은 아니다. 그렇기 때문에 특 정 적용분야의 열교환기를 선정할 때는 부하 조건이 있어야 한다. 각 유체 흐름에 대한 부하계산은 아래와 같다. Q=mcp(te -tout) (3) 대수평균온도차(4tm) 값은 열교환기 선정에 중요한 요소 다. 대수평균온도차의 값이 크면 같은 부하에서 열교환기의 전열면적이 상대적으로 줄어들게 된다. 온도 접근성(�와 t1 의 차이)이 작을 경우 Atm 이 작아지게 되어 상대적으로 큰 전열면적이 필요하다. 기초편에서는 열교환기 열전달 효율과 열 NTU(number of transfer units)에 관련된 열교환기 성능 평가 방법에 대 한 설명이 있다. 이 방법은 대수평균온도차의 방법과 동일한 가정을 기반으로 한다. 2. 열교환기 종류 대다수의 냉동공조분야에서는 대향류 셸 · 튜브 열교환기나 판형 열교환기를 사용한다. 두 열교환기 모두 물리적으로 유 체들을 분리하지만 그 구조는 매우 다르며 각각 응용분야와 고유의 성능 특성을 갖고 있다. 1) 셸 · 튜브 열교환기 그림 2 는 대향류 셸 · 튜브 열교환기의 흐름을 보여주고 있 다. 온도 각의 유체는 셸의 한쪽 끝으로 들어가서 튜브의 외 부와 셸 내부로 흐른 뒤 다른 쪽 끝에서 T2 의 온도로 나온다. 다른 유체는 튜브 내부로 흘러 t1 의 온도로 들어가 반대편 끝 으로 t2 의 온도로 나간다. 셸 · 튜브 열교환기의 관다발은 관형 셸 내부에 용접하거나 볼트로 고정한다. 관다발(tube bundle)은 금속관을 압연하거 나 하나의 U-관 또는 직관 양단을 헤더 역할을 하는 튜브시 트에 용접한 구조이다. 셸은 일반적으로 하나 이상의 입구와 출구 연결부가 있는 배관 구조다. | {}
ffa73f92-6202-42c8-b13b-46fb1c84d9ea | 4권.pdf | 5.34-2 제 5 편 일반 구성 요소 동체 출구 셸은 헤드와 연결하기 위하여 한 쪽 끝이나 양쪽 끝에 플 랜지를 만든다. 관다발은 셸과 헤드 사이에 설치하고 관다발 의 벽이 두 유체를 기계적으로 분리한다. 관다발은 타이로드 와 스페이서와 함께 튜브 지지대에 조립한다. 셸 측에는 튜브 지지대용 격막을 설치해 유체의 흐름을 유도한다. 응축기로 사용할 경우 하단에 노치(notch)가 있는 격판이 있어서 응축 수가 출구 노즐로 자유롭게 흐를 수 있도록 한다. 헤드는 튜브시트를 가로 질러 관다발 안팎으로 유체를 유 도 한다. 헤드의 관다발의 유로를 1 개, 2 개, 4 개 이상으로 분 리하여 다수의 패스를 만들 수 있다. 다수의 패스를 만들 경우 헤드 반대쪽은 용접된 캡을 사용 하거나 볼트로 조립한다. 1 개의 패스인 경우는 입구 헤드 반 대쪽에 출구 헤드를 부착한다. 셸 · 튜브 열교환기의 열교환기 설계는 다양한 변형이 가능 하며 이 중 일부는 다음에서 설명한다. (1) U-Tube 그림 3 은 U-관 형태의 관다발을 분리할 수 있는 셸 · 튜브 열교환기다. 이러한 형태를 일반적으로 컨버터라고 한다. 그림 4 와 그림 5 는 U-관 설계를 변형한 셸 · 튜브 열교환기이다. 그림 4 탱크 히터는 셸이 아닌 장착 고리를 용접한 탱크에 부착하는 U-관 열교환기다. 고온의 유체나 증기를 U-관 열 교환기 내부로 흐르게 하고 탱크 내 유체를 자연대류로 가열 한다. 반면 그림 5 탱크 흡입 히터는 추가적으로 개구부가 있 어 펌프를 이용하여 열성능을 향상시킬 수 있다. (2) 직관형 튜브 그림 6 과 그림 7 은 셸 · 튜브 열교환기의 일반적인 두 가지 직관형 열교환기를 보여주고 있다. 하나는 고정식이고 다른 하나는 착탈식이다. 착탈식 셸 · 튜브 열교환기는 플로팅 튜브 시트나 확장형 조인트에 개스킷이 달린 플로팅 헤드를 볼트로 조립한 형태다. 이 구성은 비용이 많이 들어 냉동공조 부분에 서는 거의 사용하지 않는다. (3) 셸 · 코일 열교환기 셸 · 코일 열교환기는 작은 코어를 중심으로 나선형으로 감 겨져 있다. 튜브 사이 스페이서로 간격을 조절한다. 타원형 단 면인 것도 있으며 크기가 비교적 콤팩트하며 전열면적이 크다. 2) 판형 열교환기 판형열교환기는 두 유체가 각각 유로를 형성하도록 금속판 이 쌍으로 배열된 구조다. 열은 열판의 벽을 통하여 전달된다. 열교환기는 여러 개의 채널이 프레임에 고정된다. 직사각형 판의 각 코너에는 개구부나 포트가 있다. 이러한 열판이 조립 되면 열판 포트가 각 채널에 유체를 공급하는 매니폴드가 된 다. 그림 8 은 판형열교환기의 유체 유로를 나타낸다. 개스킷 판형열교환기는 일반적으로 2 MPa 로 설계 압력을 제한한다. 또한 사용하는 개스킷 재료의 종류에 따라 작동온 도가 제한된다. 브레이징 판형열교환기의 사용압력은 3~5 다수의 열판인 플레이트 팩은 운송 바에 거치하여 보강판 에 고정된다. 이러한 형태는 열교환기를 보수하거나 열판을 교체할 때 편리하다. 열판과 열판은 사이는 개스킷을 사용하 거나 용접 또는 브레이징을 한다. ![image](/image/placeholder) 튜브 입구 튜브 출구 동체 입구 그림 2 셸 튜브 열교환기의 유체흐름 ◎ 그림 3 착탈식 U-관 셸 · 튜브 열교환기 그림 4 U-관 탱크 히터 그림 5 U-관 탱크 흡입 히터 그림 6 직관 고정식 셸 · 튜브 열교환기의 그림 7 직관 착탈식 셸 · 튜브 열교환기 | {}
41209337-052a-4320-ac1c-2d4aea85629c | 4권.pdf | 제 34 장 열교환기 5.34-3 MPa 이며 최대 260°C 의 운전온도로 설계되어 있다. (1) 개스킷 형 가장 보편적인 판형열교환기는 개스킷식이다. 일반적으로 NBR(nitrile butyl rubber) 개스킷을 주로 사용하고 최고사 용온도 110°C 다. 고온유체 사용 시에는 최고사용온도가 16 0°C 인 EPDM(ethylene-propylene terpolymer) 개스킷을 사용한다. 개스킷은 열판에 붙이거나 클립(clip)으로 고정한 다. 그림 8 과 같이 유체가 섞이지 않고 유로가 형성되도록 개 스킷 형상을 갖는다. ![image](/image/placeholder) 원형 가스켓 카세트 면 가스켓 그림 8 개스킷 판형열교환기 유로 두 판은 가장자리를 용접해 카세트라는 조립품으로 부른다. 이는 적절한 개스킷 재료를 사용할 수 없는 부식성 유체가 흐 르는 유로를 구성한다. 부식성 유체를 사용하지 않는 채널은 일반적인 개스킷으로 봉인한다. 반용접 유닛은 냉동분야에도 사용될 수 있다. 그림 9 는 용접된 판형 열교환기의 유로를 나 타낸다. ![image](/image/placeholder) 그림 9 용접식 판형열교환기 유로 (2) 반용접식(semi-welded) 반용접식 판형열교환기는 두 개의 열판을 겹쳐 가장자리를 용접한 열판 카세트를 만들고 열판 카세트 사이에 개스킷을 넣 어 유로를 형성한다. 개스킷을 사용할 수 없는 부식성 유체의 열 교환에 사용한다. 또한 냉매를 사용하는 냉동 시스템에도 적용할 수 있다. 반용접식 열교환기의 유로는 그림 9 와 같다. (3) 브레이징 브레이징 관형열교환기는 구리나 니켈 같은 용융제로 열판 과 열판 사이를 브레이징을 하기 때문에 그림 10 과 같이 개스 킷과 프레임이 없다. 밀폐계통에서는 브레이징 판형열교환기 가 매우 경제적이다. ![image](/image/placeholder) 그림 10 브레이징 판형 열교환기 3) 이중벽 열교환기 이중벽 열교환기는 유체가 교차 오염되기 전에 기계적 파 손을 경고하는 누출 경로가 있다. 셸 · 튜브 열교환기와 판형 열교환기 모두 적용이 가능하다. 이중벽 열교환기는 전체적 열 성능이 단일 벽 열교환기보다 낮고 가격이 비싸다. 이중벽 열교환기 중 이중관형 열교환기는 튜브 내의 튜브 로 구성된다. 외측 튜브는 내측 튜브 시트 내로 말려 있다. 내 측 튜브에는 핀이나 홈이 있어서 어떤 부분에서 누설이 발생 되었는지 가시적으로 알 수 있다. 개스킷이 부착된 반용접식 판형열교환기(그림 11)는 열판 2 장을 표준열판으로 하여 4 장의 열판을 용접하여 채널을 구 ![image](/image/placeholder) 이중벽 열판 공기 시수 공간 판의 대기로의 폐수 틈새 액체출구 그림 11 이중벽 반용접식-개스킷 판형 열교환기 | {}
24c9e41b-cc20-40c6-8ad1-d2d314bcb0d4 | 4권.pdf | 5.34-4 제 5 편 일반 구성 요소 성한다. 열판의 손상이 있을 때 2 장의 표준열판 사이로 누설 경로가 형성된다. 브레이징 판형열교환기도 그림 12 와 같이 2 장의 열판을 겹쳐 브레이징하여 누설통로를 만든다. ![image](/image/placeholder) DWR 시수 DWS 급탕 난방 열교환기 환탕 출구 브레이징 지역난방수 재질 수돗물 내부 파손 시에도 혼수 발생 없음 그림 12 이중벽 브레이징 판형열교환기 3. 구조 냉동 · 공조분야의 열교환기는 반드시 ASME Boiler and Pressure Vessel Code 또는 국내 기준에 따라 제작하고 표 시하여야 하며 190°C 에서 1 000 kPa 의 정격을 가져야 한다. 고온 고압용 열교환기는 특수 구조가 필요하다. 1) 셸 · 튜브 구조 그림 13 은 셸 · 튜브 열교환기의 구성요소를 보여 주고 있 다. 셸은 일반적으로 강관으로 만들며 황동 및 스테인리스강 을 사용한다. 입구와 출구 노즐은 배관 요구사항에 맞게 다양 한 방향으로 플랜지를 구성할 수 있다. 노즐은 유체 속도를 고려하고 셸의 입구 연결부와 간섭이 없도록 설계한다. 일반적으로 격막과 튜브지지대, 타이로드 및 스페이서는 강 제를 사용하거나 셸에 재질에 맞춰 황동과 스테인리스강을 사 용한다. 격막은 개수와 수로 유체의 속도를 제어하기 때문에 셸 측의 열전달계수와 압력손실에 영향을 주는 중요한 부분이 다. 열교환기 튜브는 보통 구리를 많이 사용을 한다. 경우에 따라서는 특수강과 스테인리스강을 사용한다. 튜브의 직경과 간격 및 재질은 열전달 계수와 성능에 큰 영향을 준다. 튜브시트의 격막과 동일한 재질을 사용하지만 열교환기 재 질과 같을 필요는 없다. 튜브시트는 특정 간격을 위하여 구멍 을 뚫는다. 튜브와 튜브시트를 더 잘 조이기 위해 톱니모양으 로 만든다. ![image](/image/placeholder) 후면 해드 전면 해드 가스켓 쉘과 튜브 조립체 후면 해드 가스켓 전면 해드 고정관 구조의 단면 그림 13 직관형 열교환기 분해도 헤드는 일반적으로 주철이나 철강을 가공하여 제작한다. 주 조 황동과 주조 스테인리스강을 사용을 하지만 크기의 한계가 있다. 헤드는 대부분 맞춤식으로 제작된다. 입출구의 노즐은 표준 플렌지로 만들며 그림 3, 그림 4, 그림 5 와 같이 사용과 설치가 쉽고 편리하게 제작된다. 2) 판형 구조 그림 14 는 개스킷 판형열교환기의 구성요소를 보여준다. ![image](/image/placeholder) 이송 바 ○ .0 가변 판 평�� 말단 카바 가이드 바 압축 볼트 그림 14 개스킷 판형열교환기 구조 (1) 고정 프레임 일반적으로 탄소강으로 만든다. 싱글패스 열교환기는 고정 식 프레임에 두 유체의 입출구 연결 접속구가 있다. 연결은 일반적으로 플랜지를 고정하기 위해 탄소강이나 스테인리스 강의 나사나 스터드 포트(stud port)를 사용한다. 스터드 포 트 연결부는 부식 방지를 위해 금속이나 고무 재질로 라이닝 을 할 수 있다. (2) 이동식 압력판 | {}
80b4dead-cf3b-4ee2-b1cb-d42824ed0347 | 4권.pdf | 제 34 장 열교환기 5.34-5 이동식 압력판은 운반 바의 길이에 따라 움직이기 때문에 열판을 제거하거나 혹은 교체할 수 있다. 주로 탄소강으로 만 들어지며 멀티패스 열교환기의 경우 연결구가 있을 수 있다. (3) 열판 팩 여러 개의 전열판과 개스킷으로 구성된다. 열판은 스테인리 스 316 이나 304 재질 또는 티타늄처럼 프레스 가능한 금속으로 만든다. 열판은 헤링본(herringbone)이나 쉐브론(chevron) 같 은 주름 형상이다. 주름 형상의 각도는 열 성능과 압력손실에 영향을 준다. (4) 조임 볼트 프레임 사이의 열판 팩을 조인다. 조임 치수는 제품마다 다 르기 때문에 제조사에 확인한다. (5) 운반 바와 가이드 바 열판을 지지하고 정렬하는데 사용한다. 상부의 바는 운반 바라고 하고 하부의 바를 가이드 바라 한다. 바는 스테인리스 강이나 알루미늄 또는 아연도금 합금강을 사용을 한다. (6) 대형 열교환기의 경우는 운반 바와 가이드 바를 지지 하기 위하여 지지대를 설치한다. 열판과 개스킷을 보호하기 위해서 스플래시 가드를 사용하거나 누수와 응축수를 받기 위 한 물받이 판을 설치하는 경우도 있다. 4. 용도 열교환기는 열원을 여러 목적으로 사용하거나 다양한 매체 로 열을 공급하는 경우와 설계 온도나 사용 압력이 다를 경우 에 사용한다. 보일러에서 증기를 응축시켜 중앙급수시스템에 서 급탕온수를 생산한다. ① 증기보일러로 중앙 난방수를 공급하는 경우 ② 온수보일러나 증기보일러로 급탕탱크 없이 온수를 공급 하는 경우 ③ 시스템에서 특수한 요구 온도로 열을 공급하는 경우나 터미널 유닛 또는 냉각탑과 분리하여 사용할 경우 ④ 서로 다른 압력에서 작동하는 시스템을 분리하여 열을 전달하는 경우 ⑤ 응축수 냉각이나 보일러 블로다운, 열에너지 축열, 외기 냉수냉방(free cooling) 등과 같은 에너지절약 적용 분야 ⑥ 증발기와 응축기 및 액체 냉각기 같은 냉각설비 5. 열교환기 선정 기준 열교환기 선정은 설계조건으로 최적화하기 위해 컴퓨터 프 로그램을 사용한다. 셸 · 튜브와 판형열교환기를 선정하기 위 해서는 아래와 같은 설계조건이 필요하다 ① 열교환기 유형 ② 열매체의 질량 유량 ③ 고온/저온 열매체의 입구온도 ④ 고온/저온 열매체의 출구온도 ⑤ 증기 압력(해당되는 경우) ⑥ 음용수 사용여부 ⑦ 길이와 직경, 공간 간격, 수질, 오염계수 등의 특수 조건 1) 열 · 기계적 설계 셸 · 튜브 열교환기는 우선 압력용기를 설계해야 하고 두 번째로 열을 전달하기 위한 설계를 한다. 판형 열교환기는 최 고 사용온도와 최대 사용압력 조건에서 열을 효율적으로 전달 하도록 설계한다. (1) 열교환기의 열 성능 전열면의 크기와 형상에 따른 함수로 예측할 수 있다. 전열 면의 재질도 성능에 영향을 준다. 예를 들면 구리는 스테인리 스강보다 열전달계수가 높다. 유체의 유량(속도)와 점도 및 열전도도는 총괄열전달계수 값 U 에 중요한 요소다. 또한 셸 · 튜브 열교환기의 경우는 피 가열체가 셸측에 있는 경우에 총괄열전달계수 U 값이 줄어들 기 때문에 피가열체는 튜브 측으로 설계한다. 적절하게 선택된 셸 · 튜브 열교환기는 튜브 부식을 일으키 지 않고 속도(난류)를 최대화하기 위해서 튜브 패스 선택과 셸 측의 격막 간격을 조절한다. 열교환기의 각 매체 측 최대 속도는 다를 수 있으니 주의 한다. 셸 · 튜브 열교환기의 관내 유체 속도 제한은 직관의 튜브보다 U-관인 튜브가 낮다. 이 는 U-관의 튜브 벽이 더 얇기 때문이다. 셸 · 튜브 열교환기는 특수한 조건을 충족시키기 위해 셸의 유체 흐름을 그림 6 과 같이 분리하여 설계할 수 있다. 셸 측 입구는 1 개이지만 출구는 2 개가 될 수 있다. 판형 열교환기는 전형적으로 셸 · 튜브 열교환기보다 3~5 배 열관류율이 높다. 물결모양의 주름진 열판 설계로 형성된 높은 난류는 대류를 증가시키고 열관류율을 높인다. 열판 설 계는 대향류의 유체 흐름과 높은 열관류율 때문에 절대온도 1 K 의 어프로치를 얻을 수 있다. (2) 열응력 열교환기는 반드시 큰 온도차로 생기는 열응력을 수용하여 야 한다. 극한의 조건에서는 착탈식 관다발 형태인 U-관 열 교환기가 고정식 직관 열교환기보다 우수하다. 고정식 튜브시 트가 있는 열교환기는 큰 온도차를 잘 처리하지 못한다. 개스킷 판형열교환기는 특정 온도에서 두 유체의 작동 압 력에서 최대 차압인 차압/온도 제한(DPTL)이 있다. 예를 들 면 125°C 에서 2 MPa 의 사용조건일 경우 두 유체의 온도차 는 95°C 에서 1.5 MPa 의 DPTL 을 가질 수 있다. (3) 압력 손실 유체 속도와 튜브 길이에 대한 설계 압력손실은 판형열교 환기보다 셸 · 튜브형 열교환기에서 상대적으로 작은 값을 갖 는다. 판형열교환기는 유속을 제한하지 않으면 압력손실이 크 게 되는 경향이 있다. 종종 열성능 요구사항보다 압력강하 제 한으로 판형열교환기의 전열면적을 결정한다. (4) 오염 전열면에 스케일이 축척되어도 성능에 큰 저하가 없도록 큰 표면적으로 명시하기도 하는데 이를 오염도라고 한다. 오 염계수나 허용치는 열교환기 크기를 결정할 때 적용한다. 오 염 허용량은 열전달에 대한 저항보다는 열교환기 전열면적의 | {}
77aad2a6-1bde-4e0e-b32c-59cc907c51e7 | 4권.pdf | 5.34-6 제 5 편 일반 구성 요소 초과 비율로 지정하는 경우가 많다. 좁은 유로 채널을 가진 판형열교환기보다 셸 · 튜브 열교환 기가 이물질을 잘 처리할 수 있다. 반면 판형열교환기는 높은 유속과 난류 때문에 전열판이 덜 오염된다. 셸 · 튜브 열교환기의 전열면적(튜브길이)을 늘려도 유속에 영향을 주지 않는다. 그러므로 열 성능에도 거의 영향을 주지 않는다. 이러한 특성은 오염 허용치를 실용적으로 만든다. 그 러나 판형열교환기의 경우 유로 채널 수가 증가하면 유속이 감소하고 열성능이 저하되어 추가로 전열판이 필요하게 되어 성능이 저하된다. 2) 비용 열교환 매체의 근접한 어프로치 온도에 적용할 때 판형열 교환기가 초기 비용이 가장 낮다. 넓은 온도 어프로치에는 셸 · 튜브 열교환기를 선호한다. 만약 스테인리스 열교환기가 필요한 겨우에는 판형열교환기가 경제적일 수 있다. 3) 유지보수 셸 · 튜브 열교환기는 종류에 따라 유지보수성이 다르다. 열교환기에 사용된 헤드의 종류에 따라 튜브 내부 접근성의 차이가 있다. 그림 3 과 그림 6 및 그림 7 의 헤드는 연결된 배 관과 상관없이 헤드 제거가 용이하다. 그림 6 의 고정 튜브시 트 열교환기를 제외하고는 셸과 관다발은 적절한 간격으로 배 관이 되어 있어 헤드를 제거한 후 교체가 가능하다. 튜브의 직경과 구성은 직관형 열교환기 내부가 기계적으로 세정될 수 있는지 여부를 결정한다. 그림 7 은 직관 착탈식 열 교환기는 채널 커버를 제거한 후 튜브 내부 청소하거나 검사 할 수 있는 헤드 종류다. 개스킷 관형열교환기는 운반 바를 따라 이동 가능한 프레 임을 뒤로 밀어 보낸 뒤 세척이 가능하다. 각각의 판은 세정 과 교체가 가능하다. 열판은 쌍으로 교체를 하여야하며 열판 팩 전체를 교체 설치하는 것도 가능하다. 4) 설치 공간 직경이 작고 긴 튜브의 셸 · 튜브 열교환기는 초기비용이 저렴하지만 설치와 유지보수를 위한 공간이 많이 필요하다. 이러한 이유로 많은 셸 · 튜브 열교환기는 큰 직경과 짧은 길 이를 갖는다. 이러한 선택은 동일한 전열면적을 갖는 작은 직 경의 열교환기보다 초기 비용은 많이 들지만 설치 공간과 유 지보수를 위한 작업 공간 확보가 용이 하다. 판형열교환기는 주어진 공간에서 가장 콤팩트한 설계를 제 공한다. 5) 사용 유체 증기를 사용하는 대다수의 냉동 공조용에 셸 · 튜브 열교환 기로 설계한다. 판형열교환기는 특수산업과 음식분야에 사용 하는 증기에 특화되어 있다. 계통의 수질이 열교환기의 구성에 사용된 재료와 적합한지 확인 하여야한다. 6. 설치 열교환기는 일반적으로 온도감지기가 있는 밸브로 제어가 한다. 온도감지기는 가열하거나 냉각하는 유체의 출구에 설치 한다. 밸브는 온도감지기와 반대 유체 배관에 설치하여 유량 을 조절하면서 감지기 설정온도가 되도록 제어한다. 배관은 열교환기 내의 공기가 쉽게 배출되도록 설계 되어 야한다. 배관은 배수가 가능해야하며 열교환기 유지보수를 고 려한다. 계통을 가동하지 않을 때 유체의 열팽창에 의한 손상과 압 력 상승으로부터 열교환기를 보호하기 위하여 열교환기와 차 단 밸브 사이의 양 측면에 압력 릴리프 밸브를 설치한다. 열교환기 유로 방향과 위치를 확인하여 배관을 연결하여야 한다. 올바른 입출구 연결부에 연결하지 않으면 성능이 저하 될 수 있다. 증기를 사용하는 열교환기에는 응축수를 잘 제거할 수 있 는 장치를 설치한다. 응축수 배수가 잘 되지 않으면 용량이 크게 저하되고 기계적 고장이 생길 수 있다. 진공 해소장치를 설치하면 증기제어밸브를 제어할 때 응축수를 배출하는데 도 움이 된다. 적절한 크기의 증기트랩 설치가 중요하다. 열손실을 최소화하기 위해 열교환기를 단열한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Heat Exchangers. | {}
eec98384-c18e-4ba6-bbc5-429391dcfb55 | 4권.pdf | ○ 찾 � 보 기 S 9 | {}
2a119031-04ac-48bf-a0c6-d76d6e202f31 | 4권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ 7 가변냉매유량 ¦ ¦ 경질 매체(rigid-media) 공기 냉각기 4.29-2 ¦ 공조설비 공사비 공조용 냉동기의 분류 ¦ 1.1-21 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 경질 ¦ ¦ 1.3-4 ¦ ¦ 히트펌프 ¦ 2.23-12 ¦ 유리섬유 덕트 2.13-3 경질 ¦ 공조장비 2.13-12 ¦ 1.4-4 ¦ ¦ 가변냉매유량 ¦ 1.11-1 ¦ 플라스틱 덕트 ¦ 공통 배관 ¦ 1.8-25 ¦ ¦ 가변디퓨저 방식 ¦ 1.4-13 ¦ 계통곡선 5.31-8 ¦ 공해감소장치 ¦ ¦ ¦ 가변속 구동기 ¦ 5.31-18 ¦ 고무링식 이음쇠 5.32-31 ¦ 과립형 필터 ¦ 3.24-21 2.22-14 ¦ ¦ 터미널 유닛 ¦ 1.4-21 ¦ 고속 분무식 공기세정기 ¦ ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 가변풍량 ¦ ¦ 4.29-8 고압 기류식 버너 3.24-13 ¦ 과잉의 흡인력 ¦ ¦ ¦ 가스 연소기기의 배기 ¦ 3.25-20 ¦ 고압 상태의 데시컨트 ¦ 관류 보일러 ¦ 3.24-6 ¦ ¦ 가스 온수 보일러 ¦ 3.26-12 ¦ 건조 2.18-14 ¦ 관성 집진기 ¦ 2.22-2 ¦ ¦ 가스난방기 ¦ 3.26-13 2.21-2 ¦ 고온 방식(난방) 1.5-12 고온수 시스템 ¦ 관성과 충돌집진 ¦ 2.21-4 ¦ ¦ 가스상 입자의 정화법 ¦ ¦ 1.8-1 ¦ 관성효과 ¦ 2.21-16 ¦ ¦ 가스상(분자상) 오염의 ¦ 제거 2.21-5 ¦ 고유유량특성 5.33-5 고체 ¦ 관외착빙형 ¦ 1.12-6 ¦ ¦ 가스상(분자상) 오염의 제어 ¦ ¦ 수착 장비 2.18-6 ¦ 관용나사 ¦ 5.32-2 ¦ ¦ 원리 ¦ 2.21-16 ¦ 고체 흡착 2.18-3 ¦ 관의 두께 ¦ 5.32-1 ¦ ¦ 가습 과정 ¦ 1.4-5 ¦ 공간의 압력 1.4-2 ¦ 관의 신축과 지지 ¦ 5.32-32 ¦ ¦ 가습 장비 ¦ 2.16-6 ¦ 공기 가열코일 1.10-7 ¦ 관의 종류 ¦ 5.32-3 ¦ ¦ 가습/감습 ¦ 4.29-8 ¦ 공기 공급 ¦ 관의 팽창 ¦ 5.32-33 ¦ ¦ 가습기 용수 ¦ 2.16-5 ¦ 3.25-3 공기 밀도의 효과 ¦ 굴뚝 ¦ 3.25-9 ¦ ¦ 가습기 ¦ 1.4-9 ¦ 2.15-6 배출 1.8-24 2.17-14 ¦ 가스 속도 ¦ ¦ ¦ 가열 과정 ¦ 1.4-5 ¦ 공기 공기 측 관리 ¦ 굴뚝 가스 온도 굴뚝 ¦ 3.25-5 ¦ ¦ 가열 팬 가습기 ¦ 2.16-8 ¦ 공기-공기 히트펌프 1.6-4 ¦ 설계 굴뚝 ¦ 3.25-4 ¦ ¦ 간접 접촉식 냉각탑 ¦ 4.28-8 ¦ 공기분배 계통 제어 ¦ 설계의 선도해법 1.4-22 굴뚝 ¦ 3.25-13 3.25-13 ¦ ¦ 간접 증발식 공기 냉각기 ¦ 4.29-3 ¦ 공기분배 계통 ¦ 시스템의 부피 유동 1.1-19 굴뚝 ¦ ¦ ¦ 간접접촉식 냉각탑 ¦ 4.28-8 ¦ 공기선도 ¦ 용량 계산 굴뚝(쌍곡선)형 ¦ 3.25-14 ¦ ¦ 간접접촉식 ¦ 4.28-4 ¦ 1.4-4 공기열원 시스템 ¦ 자연통풍식 냉각탑 ¦ 4.28-5 ¦ ¦ 감압밸브 ¦ 5.33-24 ¦ 1.11-7 공기열원 히트펌프 ¦ ¦ 3.25-1 ¦ ¦ 감압밸브의 주변 배관 ¦ ¦ 2.23-8 ¦ 굴뚝 ¦ ¦ ¦ 강관 ¦ 1.7-17 ¦ 공기예열기 3.24-20 ¦ 굴뚝가스의 질량 유량 ¦ 3.25-4 ¦ ¦ ¦ 5.32-4 ¦ 공기조화 방식별 특성 1.1-12 ¦ 굴뚝의 기능 ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 강관의 이음 ¦ 5.32-24 ¦ 공기조화 분석과 선정 1.1-4 ¦ 굴뚝의 부식 ¦ 3.25-22 ¦ ¦ 강제대류형 방열기 ¦ 3.26-5 ¦ 공기조화계획 ¦ 굴뚝의 빗물 보호 ¦ 3.25-36 ¦ ¦ 강체막 가습기 ¦ 2.16-10 ¦ 1.1-2 공기조화기 누설 2.13-6 ¦ 균형 열회수 시스템 ¦ 1.6-18 ¦ ¦ 강판방열기 ¦ 3.26-2 ¦ 공기조화설비의 선정 기준 1.1-3 ¦ 덕트 그리스 ¦ 2.13-11 ¦ ¦ 개방 사이클 ¦ 1.6-12 ¦ 공기청정 장치의 종류 2.21-6 공기청정기 ¦ 그릴 ¦ 2.14-5 ¦ ¦ 개방형 냉각탑 ¦ 1.9-1 ¦ 2.21-1 ¦ 글로브밸브 ¦ 5.33-9 ¦ ¦ 개별난방기기 ¦ 3.26-10 1.1-11, 1.2-1 ¦ 공기커튼 2.14-13 2.13-12 ¦ 글리콜 수용액의 압력강하 ¦ 1.8-28 ¦ ¦ 개별식 공기조화 ¦ ¦ 공기확산장치 ¦ 보정 ¦ ¦ ¦ 건물 외부 덕트 ¦ 2.13-13 ¦ 공랭식 응축기 4.27-8 ¦ 급기구 선정 ¦ 2.14-2 ¦ ¦ 건물관리 시스템 ¦ 1.2-11 ¦ 공정배출-증기 히트펌프 1.6-12 ¦ 급기구 ¦ 2.14-5 ¦ ¦ 건축과 설비 조합기술 ¦ 1.1-6 ¦ 공조계통의 누설 2.13-1 공조기 구성요소 ¦ 급기온도와 풍량 ¦ 1.4-2 ¦ ¦ 게이트밸브 ¦ 5.33-10 ¦ 1.4-6 1.4-3 ¦ 급배수 · 위생설비 급수장치 ¦ 1.8-1 3.24-20 ¦ ¦ 결로 현상 ¦ 2.16-3 ¦ 공조기 ¦ ¦ ¦ ¦ 경납땜 ¦ 5.32-29 ¦ 공조기계실 계획 1.1-17 1.1-5 ¦ 급수처리 ¦ 3.24-18 ¦ ¦ 경도와 알칼리도 ¦ 3.24-18 ¦ 공조설계 흐름도 ¦ 기계식 관이음쇠 ¦ 5.32-27 ¦ ¦ 경제성 검토 ¦ 1.1-21 ¦ 공조설비 경상비 1.1-21 ¦ 기계식 제어기 ¦ 2.16-10 ¦ | {}
0f88c684-46be-4a53-9d8d-07657b9960c1 | 4권.pdf | 4 제 4 권 공기조화방식과 장비 ¦ 기계식 증기 재압축 사이클 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계식 집진기 ¦ 2.22-2 ¦ ¦ 기계식(mechanical) 증기트랩 ¦ 1.7-21 ¦ ¦ 기계실 계획 ¦ 1.1-17 ¦ ¦ 기계실 고려사항 ¦ 1.3-8 ¦ ¦ 기계적 이음 5.32-29, ¦ 5.32-31 ¦ ¦ 기계통풍식 냉각탑 ¦ 4.28-5 ¦ ¦ 기류에 의한 계통의 압력손실 ¦ 3.25-8 ¦ ¦ 기름 연소기기의 배기 ¦ 3.25-21 ¦ ¦ 기름 온수보일러 ¦ 3.26-10 ¦ ¦ 기본구상 ¦ 1.1-5 ¦ ¦ 기본설계 단계의 주요업무 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ 기본설계 ¦ 1.1-5, 1.1-8 ¦ ¦ 기수분리기 ¦ 3.24-23 ¦ ¦ 기체상 오염물질 제어 ¦ 2.22-17 ¦ ¦ 기체상 오염물질의 흡착 ¦ 2.22-24 ¦ ¦ 기체연료용 연소장치 ¦ 3.24-13 ¦ ¦ 기체와 증기의 소각 ¦ 2.22-27 ¦ ¦ 기초가대의 펌프 설치 ¦ 5.31-19 ¦ ¦ 기타 직접식 열방출 방법 ¦ 4.28-7 ¦ ¦ 기화식 가습기 ¦ 2.16-7, 2.16-10 ¦ ¦ 기획설계 ¦ 1.1-5, 1.1-7 ¦ ¦ 나사 ¦ 5.32-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나사식이음 ¦ 5.32-27 ¦ ¦ 나사이음 ¦ 5.32-24 ¦ ¦ 난로용 굴뚝 ¦ 3.25-23 ¦ ¦ 난방 보일러의 용량 ¦ 3.24-1 ¦ ¦ 난방 장비 ¦ 1.10-7 ¦ ¦ 난방 ¦ 1.4-2 ¦ ¦ 난방능력보정계수 ¦ 1.11-9 ¦ ¦ 난방용 슬래브 제어 ¦ 1.5-16 ¦ ¦ 내부 결로 ¦ 2.16-3 ¦ ¦ 내진 검증 ¦ 2.13-13 ¦ ¦ 내진 ¦ 1.3-8 ¦ ¦ 냉각 과정 ¦ 1.4-4 ¦ ¦ 냉각 빔 ¦ 2.14-11 ¦ ¦ 냉각수 시스템 ¦ 1.9-1 ¦ ¦ 냉각제습 ¦ 2.18-2 ¦ ¦ 냉각제습기 ¦ 2.19-1 ¦ ¦ 냉각코일 ¦ 1.4-9 ¦ ¦ 냉각코일의 기류 저항 ¦ 2.17-6 ¦ ¦ 냉각탑 구조 ¦ 4.28-17 ¦ ¦ 냉각탑 백연 ¦ 4.28-15 ¦ ¦ 냉각탑 설치위치 ¦ 4.28-11 ¦ ¦ 냉각탑 성능 ¦ 4.28-19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각탑 소음 ¦ 4.28-15 ¦ ¦ 냉각탑 시공자재 ¦ 4.28-10 ¦ ¦ 냉각탑 열 성능 ¦ 4.28-20 ¦ ¦ 냉각탑 이론 ¦ 4.28-20 ¦ ¦ 냉각탑 종류 ¦ 4.28-2 ¦ ¦ 냉각탑 ¦ 4.28-1 ¦ ¦ 냉각탑의 위치 ¦ 1.1-18 ¦ ¦ 냉난방 급탕 복합방식 ¦ 2.23-5 ¦ ¦ 냉매 배관 ¦ 1.11-10 ¦ ¦ 냉매 열 회수코일 ¦ 2.20-3 ¦ ¦ 냉매 유량 제어 ¦ 4.30-5 ¦ ¦ 냉매 측 관리 ¦ 2.17-15 ¦ ¦ 냉매 측 압력손실 ¦ 4.30-5 ¦ ¦ 냉방 전용/절환형 VRF ¦ 1.11-1 ¦ ¦ 냉방능력보정계수 ¦ 1.11-9 ¦ ¦ 냉방부하 ¦ 2.17-13 ¦ ¦ 냉수 시스템 ¦ 1.8-1, 1.8-19 ¦ ¦ 냉온수 겸용 시스템 ¦ 1.8-1 ¦ ¦ 노내압 제어 ¦ 3.24-26 ¦ ¦ 노즐 취출구 ¦ 2.13-12 ¦ ¦ 노즐 ¦ 2.14-6 ¦ ¦ 노통 보일러 ¦ 3.24-3 ¦ ¦ 노통연관 보일러 ¦ 3.24-4 ¦ ¦ 누설 등급 ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 누설 허용기준 ¦ 5.33-3 ¦ ¦ 누설시험 ¦ 2.13-3 ¦ C 다공성직물덕트 표면 공기확산장치 ¦ ¦ 2.13-12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다관설치 운전 ¦ 3.24-11 ¦ ¦ 다단 압축 사이클 ¦ 1.11-7 ¦ ¦ 다단 펌프 ¦ 5.31-6 ¦ ¦ 다습한 공기용 덕트 ¦ 2.13-11 ¦ ¦ 다이어프램 밸브 ¦ 5.33-17 ¦ ¦ 다중 펌프 시스템 ¦ 1.8-8 ¦ ¦ 닥트 시스템 특성 ¦ 2.15-11 ¦ ¦ 단단 양흡입 펌프 ¦ 5.31-5 ¦ ¦ 단단 편흡입 펌프 ¦ 5.31-4 ¦ ¦ 단말 장치 ¦ 2.14-8 ¦ ¦ 단위패널 방식 ¦ 1.5-13 ¦ ¦ 단일 패키지 장비 ¦ 2.23-4 ¦ ¦ 단일덕트 단말장치 ¦ 2.14-9 ¦ ¦ 단일-덕트 방식 ¦ 1.4-11 ¦ ¦ 단일존 방식 ¦ 1.4-11 ¦ ¦ 대기 먼지 ¦ 2.21-1 ¦ ¦ 대기압하에서 제습 ¦ 2.18-13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대향류 냉각선도 ¦ 4.28-21 ¦ ¦ 대향류 적분 ¦ 4.28-21 ¦ ¦ 덕트 설계 ¦ 1.4-11 ¦ ¦ 덕트 없는 가정용 가습기 ¦ 2.16-8 ¦ ¦ 덕트 재료 ¦ 2.13-7 ¦ ¦ 덕트 제작의 정압 분류 ¦ 2.13-1 ¦ ¦ 덕트 청소 ¦ 2.13-1 ¦ ¦ 덕트계통의 밀봉 ¦ 2.13-2 ¦ ¦ 덮개형 관이음쇠 ¦ 5.32-28 ¦ ¦ 데시컨트 로터에서의 폐열회수 ¦ 2.18-9 ¦ ¦ 데시컨트 제습 적용 효과 ¦ 2.18-13 ¦ ¦ 데시컨트 제습 ¦ 2.18-4 ¦ ¦ 데시컨트 퍼지제습기 ¦ 2.18-9 ¦ ¦ 독립형(각층) 방식 ¦ 1.2-8 ¦ ¦ 동결 방지 1.8-26, 1.9-3, 1.7-20, ¦ 4.30-6 ¦ ¦ 동결방지밸브 ¦ 5.33-30 ¦ ¦ 동관과 동합금관 ¦ 5.32-13 ¦ ¦ 동관이음쇠 ¦ 5.32-29 ¦ ¦ 동적 제빙방식 ¦ 1.12-6 ¦ ¦ 동절기 운전 ¦ 4.28-14 ¦ ¦ 드레인 포켓 ¦ 1.7-14 ¦ ¦ 디퓨저 ¦ 2.14-6 ¦ ¦ 디퓨저펌프 ¦ 5.31-3 ¦ ¦ 떨림형 집진기 ¦ 2.22-12 ¦ 2 ¦ 라이너 링 ¦ 5.31-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 런어라운드 히트파이프 ¦ 2.19-8 ¦ ¦ 레스트레인(restraint) ¦ 5.32-38 ¦ ¦ 레인지 ¦ 4.28-1 ¦ ¦ 로터리 버너 ¦ 3.24-12 ¦ ¦ 롤형 에어필터 ¦ 2.21-7 ¦ ¦ 리니어특성 ¦ 5.33-6 ¦ □ ¦ ¦ 마감-캡 ¦ 3.25-34 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마찰저항 ¦ 계산 ¦ 5.32-3 ¦ ¦ ¦ 마찰저항에 의한 방법 ¦ 1.7-3 ¦ ¦ ¦ 만액식 냉각기 ¦ 4.30-2 ¦ ¦ 매니폴드 ¦ 효과 ¦ 3.25-11 ¦ ¦ 매립배관 ¦ 설비 ¦ 1.5-10 ¦ ¦ 매설 ¦ 덕트 ¦ 2.13-13 ¦ ¦ ¦ 맴돌이 기류 ¦ 3.25-35 ¦ L | {}
1646f879-3a4c-4eb0-858b-784bd3acefe2 | 4권.pdf | 찾아보기 5 먼지 처분 2.22-30 복사 방식의 원리 1.5-1 ¦ 먼지 컨베이어 ¦ 2.22-30 ¦ 배관의 신축 ¦ 5.32-33 ¦ 복사 패널 ¦ 3.26-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 먼지와 슬러리 처리 장비 ¦ 2.22-29 ¦ 배관의 지지간격 ¦ 5.32-37 ¦ 복사열량 ¦ 1.5-2 ¦ ¦ 멀티유닛 방식 ¦ 1.2-6 ¦ 배기 흡입구 ¦ 2.14-8 ¦ 복합 열전달 ¦ 1.5-4 ¦ ¦ 멀티존 방식 ¦ 1.4-15 ¦ 배기가스 열 배출기 ¦ 3.25-33 ¦ 복합 지중열이용히트펌프 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 멀티존 재열 방식 ¦ 1.4-12 ¦ 배출팬 ¦ 3.25-33 ¦ 복합 펌핑 ¦ 1.8-9 ¦ ¦ 멀티형 히트펌프 ¦ 1.6-20 ¦ 백필터 ¦ 2.21-8 ¦ 볼밸브 ¦ 5.33-13 ¦ ¦ 메카니칼형 이음쇠 ¦ 5.32-27 ¦ 밸런스 링 ¦ 5.31-3 ¦ 부분 혼합 시스템 ¦ 2.14-4 ¦ ¦ 모세관 ¦ 1.6-8 ¦ 밸런싱밸브 ¦ 5.33-27 ¦ 부분축열 방식 ¦ 1.12-10 ¦ ¦ 온수보일러 ¦ 3.24-8 ¦ 밸브 ¦ 5.33-1 ¦ 부유미생물의 정화법 ¦ 2.21-2 ¦ ¦ 무압 ¦ ¦ 밸브에서의 캐비테이션 ¦ 5.33-7 ¦ 부하 시스템의 용량 제어 ¦ 1.8-15 ¦ ¦ 무외주부 방식 관리 ¦ 1.4-18 2.17-14 ¦ 밸브의 등급 ¦ 5.33-2 ¦ 부하 장치 ¦ 1.8-4 ¦ ¦ 물 순환 히트펌프 ¦ 2.23-10 ¦ 밸브의 위력 ¦ 5.33-7 ¦ 부하제어 ¦ 3.24-26 ¦ ¦ 물 히트펌프 ¦ 1.6-4 ¦ 밸브의 유량 ¦ 5.33-3 ¦ 분리형 방식 ¦ 1.2-7 ¦ ¦ 물-공기 글리콜 코일 ¦ 2.17-1 ¦ 밸브의 종류 ¦ 5.33-8 ¦ 분무식 공기세정기 ¦ 4.29-7 ¦ ¦ 물과 수성 히트펌프 ¦ ¦ 버터플라이밸브 ¦ 5.33-16 ¦ 분무탑과 충돌 세정기 ¦ 2.22-16 ¦ ¦ 물-물 가습기 ¦ 1.6-6 ¦ 벌류트펌프 ¦ 5.31-3 ¦ 분무형 건식 세정 ¦ 2.22-17 ¦ ¦ 물분무 물의 증기압 ¦ 2.16-7, 2.16-9 5.33-8 ¦ 베어링 ¦ 5.31-3 ¦ 분배 배관 설계 ¦ 1.10-6 ¦ ¦ 특성 ¦ 1.10-3 ¦ 베이스보드형 방열기 ¦ 3.26-4 ¦ 분배 시스템 ¦ 1.8-12 ¦ ¦ 물의 히트펌프(WLHP) ¦ 1.6-16 ¦ 벤투리 세정기 ¦ 2.22-16 ¦ 분배 장치 ¦ 1.3-7 ¦ ¦ 물회로 미캐니컬실 ¦ 5.31-2 ¦ 벽관통형 에어컨 ¦ 1.2-3 ¦ 분산 기계실 ¦ 1.4-4 ¦ ¦ 밀봉재 ¦ 2.21-18 ¦ 변속 분배 펌프 방식 ¦ 5.31-16 ¦ 분진의 정화법 ¦ 2.21-2 ¦ ¦ 밀폐 사이클 방식 ¦ 1.6-9 ¦ 변속 펌프의 적용 ¦ 1.8-9 ¦ 브라인의 유지관리 ¦ 1.12-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 변풍량 제어 ¦ 1.4-20, 1.4-23 ¦ 브레이징 필러메탈 ¦ 5.32-30 ¦ ¦ 밀폐 증기압축 사이클 밀폐식 냉각탑 ¦ 1.6-2 4.28-8 ¦ 변풍량(VAV) 방식 ¦ 1.4-12 ¦ 블로다운 장치 ¦ 3.24-24 ¦ ¦ 밀폐식 회수계통 ¦ 1.7-12 ¦ 변풍량(VAV) 방식의 습도 제어 ¦ 2.16-11 ¦ 블로다운 ¦ 4.28-18 ¦ ¦ 물 배관 ¦ ¦ ¦ ¦ 비산 ¦ 4.28-15 ¦ ¦ 밀폐회로 ¦ 1.8-2 ¦ 병렬 펌프 ¦ 5.31-14 ¦ 비수방지관 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 병렬 회로 ¦ 1.8-14 ¦ 비철 ¦ 3.24-23 ¦ ¦ � ¦ ¦ ¦ ¦ 덕트 빙축열 ¦ 2.13-8 ¦ ¦ ¦ ¦ 병렬펌프 보데로(Baudelot)식 냉각기 ¦ 1.8-8 4.30-2 ¦ 시스템 人 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 분류와 비교 ¦ 1.3-6 ¦ ¦ 1.12-5 ¦ ¦ 바닥 마감재 바닥 마감재의 열저항 ¦ 1.5-6 1.5-7 ¦ 보일러 수 처리 ¦ 3.24-18 ¦ ¦ ¦ 바닥급기 방식 1.4-16 바닥급기 1.1-15 바람 효과 3.25-3, 3.25-34 바이러스의 서식 습도 조건 2.16-1 반밀폐 사이클 1.6-12 발로우 식 5.32-1 발생원용 공기정화 장치 2.21-11 방사 추력 5.31-12 방열기와 공기조화기의 주변 배관 1.7-16 방출밸브와 방출관 3.24-24 배관 루프 5.32-35 배관 회로 1.8-13 배관계통 1.1-19 배관매립방식(저온 방식) 1.5-12 ¦ 배관의 신축 대책 ¦ 1.7-19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보일러 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.24-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러의 용량 ¦ ¦ ¦ 보일러의 종류 ¦ 3.24-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉동장비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열효율 ¦ 3.26-11 ¦ ¦ 보일러 용수 ¦ 3.24-16 ¦ ¦ 보일러 효율 3.24-2, ¦ 3.26-12 ¦ ¦ 보일러용 연료 ¦ 3.24-12 ¦ ¦ 보일러의 고효율 운전 ¦ 3.24-10 ¦ ¦ 보일러의 수질관리 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.24-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러의 종합 운전제어 보일러의 주변 배관 ¦ 3.24-27 1.7-15 ¦ ¦ 보일러출력 보조 ¦ 3.26-11 ¦ ¦ 보조난방 ¦ 1.3-5 1.6-8 ¦ ¦ 복사 난방기기 ¦ 3.26-14 ¦ ¦ 복사 냉난방 ¦ 1.1-15 ¦ ¦ 사각 덕트 ¦ 2.13-8, 2.13-11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산업공정용 히트펌프 ¦ 1.6-8 ¦ ¦ 산업용 기체 청정 장비 ¦ 2.22-1 ¦ ¦ 산업용 덕트 ¦ 2.13-10 ¦ ¦ 산업용과 상업용 가습기 ¦ 2.16-8 ¦ ¦ 상당방열면적 ¦ 3.26-6 ¦ ¦ 상사법칙 ¦ 5.31-10 ¦ ¦ 상용압력 ¦ 5.32-2, 5.33-2 ¦ ¦ 생애주기비용 ¦ 1.1-17, 1.1-21 ¦ ¦ 서모다이나믹 증기트랩 ¦ 1.7-21 ¦ ¦ 서징 ¦ 5.31-20 ¦ ¦ 서큘레이터 펌프 ¦ 5.31-4 ¦ ¦ 서포트(support) ¦ 5.32-38 ¦ ¦ 석유난방기 ¦ 3.26-12 ¦ | {}
4ab582ea-77c7-498b-a1e5-47aa970f2c1c | 4권.pdf | 6 제 4 권 공기조화방식과 장비 ¦ 선정 보고서 ¦ 1.1-4 ¦ 수직형 배수 펌프 ¦ 5.31-6 ¦ 압축 ¦ 2.18-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선팽창계수 ¦ 5.32-33 ¦ 수처리 기술 ¦ 3.24-26 ¦ 압축공기와 물 분무 방식 ¦ 1.4-17 ¦ ¦ 선팽창량 ¦ 5.32-34 ¦ 수처리 1.10-8, 1.9-3, 4.28-18, ¦ 4.29-10 ¦ 압축기 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 선형 통기구 ¦ 2.13-12 ¦ 수축열 ¦ 1.12-4 ¦ 압축식 냉동기 ¦ 1.3-4 ¦ ¦ 설비공간 계획 ¦ 1.1-18 ¦ 수평 편흡입펌프 ¦ 5.31-5 ¦ 액 냉매 분리기 ¦ 1.6-7 ¦ ¦ 설비형 제습기 ¦ 2.19-3 ¦ 수평적 공급 공간 계획 ¦ 1.1-18 ¦ 액체 냉각기 ¦ 4.30-1 ¦ ¦ 세이프티 릴리프밸브 ¦ 5.33-36 ¦ 쉘·코일 냉각기 ¦ 4.30-3 ¦ 액체 냉각기의 열전달 ¦ 4.30-3 ¦ ¦ 세이프티 샤워 ¦ 5.33-40 ¦ 스케일 ¦ 2.16-6 ¦ 액체 데시컨트 제습기 ¦ 2.18-4 ¦ ¦ 세정기 충전재 ¦ 2.22-18 ¦ 스케줄 번호 ¦ 5.32-1 ¦ 액체 연료 버너의 저 NOx 화 ¦ 3.24-16 ¦ ¦ 세정집진 ¦ 2.21-4 ¦ 스크린의 유효면적 ¦ 5.33-20 ¦ 액체 흡수 ¦ 2.18-2 ¦ ¦ 세퍼레이터 ¦ 2.21-17 ¦ 스테인리스강관 ¦ 5.32-10 ¦ 액체연료용 연소장치 ¦ 3.24-12 ¦ ¦ 셸 · 튜브 구조 ¦ 5.34-4 ¦ 스테인리스강관의 이음 ¦ 5.32-27 ¦ 액추에이터 ¦ 5.33-31 ¦ ¦ 셸 · 튜브 열교환기 ¦ 5.34-1 ¦ 스트레이너 ¦ 5.33-18 ¦ 양의 흡인력 ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 소음 제어 ¦ 1.4-10 ¦ 슬러리 처리 ¦ 2.22-30 ¦ 어프로치 ¦ 4.28-1 ¦ ¦ 소음 처리 ¦ 2.13-10 ¦ 습 덕트/과포화 방식 ¦ 1.4-17 ¦ 에너지 원 ¦ 1.3-7 ¦ ¦ 소음과 진동 ¦ 1.3-8 ¦ 습도 제어기의 위치 ¦ 2.16-11 ¦ 에너지 절약 기술 ¦ 1.1-14 ¦ ¦ 소음의 감쇠 ¦ 4.29-10 ¦ 습식 집진기 ¦ 2.22-15 ¦ 에너지 회수 ¦ 1.4-10 ¦ ¦ 소켓이음 ¦ 5.32-28 ¦ 습식 충전형 세정기 ¦ 2.22-18 ¦ 에어 릴리프밸브 ¦ 5.33-39 ¦ ¦ 속도에 의한 관지름 선정방법 ¦ 1.7-6 ¦ 습식배연탈황장치 ¦ 3.24-21 ¦ 에어로졸 ¦ 2.21-1 ¦ ¦ 솔더링 ¦ 5.32-27 ¦ 시스템 곡선 ¦ 1.8-7, 2.15-8 ¦ 에어와 셔 ¦ 4.29-7 ¦ ¦ 송풍기 곡선 ¦ 2.15-8 ¦ 시스템 영향 ¦ 2.15-12 ¦ 에어컨 분류 ¦ 2.23-2 ¦ ¦ 송풍기 법칙 ¦ 2.15-6 ¦ 시스템 온도 ¦ 1.8-5 ¦ 에어컨 ¦ 2.23-5 ¦ ¦ 송풍기 선정 ¦ 2.15-13 ¦ 시스템 운전 점 ¦ 2.15-9 ¦ 에틸렌글리콜 ¦ 1.8-26 ¦ ¦ 송풍기 소음 ¦ 2.15-15 ¦ 시스템 저항 계수 ¦ 3.25-10 ¦ 여과 식 집진 ¦ 2.21-4, 2.21-5 ¦ ¦ 송풍기 시험 ¦ 2.15-5 ¦ 시스템의 선택법 ¦ 1.1-9 ¦ 여재 ¦ 2.21-17 ¦ ¦ 송풍기 제어 ¦ 2.15-17 ¦ 시트 ¦ 5.33-1 ¦ 역 환수 ¦ 1.8-14 ¦ ¦ 송풍기 진동 ¦ 2.15-15 ¦ 신축이음 ¦ 5.32-36 ¦ 역류방지밸브 ¦ 5.33-29 ¦ ¦ 송풍기와 시스템 압력 관계 ¦ 2.15-10 ¦ 실 ¦ 5.33-1 ¦ 역류형 집진기 ¦ 2.22-13 ¦ ¦ 송풍기의 병렬운전 ¦ 2.15-14 ¦ 실내공기 분배시스템 ¦ 2.14-1 ¦ 연간 공조방식 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ 송풍기의 직렬운전 ¦ 2.15-15 ¦ 실내허용 환경조건 ¦ 1.1-16 ¦ 연관 보일러 ¦ 3.24-3 ¦ ¦ 송풍기의 형식 ¦ 2.15-1 ¦ 실내환경의 쾌적성 ¦ 1.1-16 ¦ 연관 ¦ 5.32-17 ¦ ¦ 수격 현상 ¦ 5.31-20 ¦ 실시설계 ¦ 1.1-5, 1.1-9 ¦ 연납땜 ¦ 5.32-29 ¦ ¦ 수관식 보일러 ¦ 3.24-5 ¦ 실용도상 조닝 ¦ 1.1-10 ¦ 연도 크기 ¦ 3.25-3 ¦ ¦ 수랭식 응축기 ¦ 4.27-1 ¦ 심야전기 온수보일러 ¦ 3.26-12 ¦ 연도 ¦ 3.25-1 ¦ ¦ 수배관 계통 곡선 ¦ 5.31-7 ¦ 심야전력 ¦ 1.12-8 ¦ 연도와 굴뚝 부속품 ¦ 3.25-31 ¦ ¦ 수배관 금속 천장패널 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ ¦ 연도와 굴뚝 재료 ¦ 3.25-29 ¦ ¦ 수배관 바닥 패널 ¦ 1.5-10 ¦ 。 ¦ ¦ 연료와 연소장치 ¦ 3.24-12 ¦ ¦ 수배관 벽체 패널 ¦ 1.5-10 ¦ ¦ ¦ 연소개선에 의한 NOx 저감 ¦ 3.24-15 ¦ ¦ 수분 손실 ¦ 2.16-3 ¦ 아이스 슬러리형 ¦ 1.12-7 ¦ 연소기기로의 공기 공급 ¦ 3.25-29 ¦ ¦ 수분 차단재 ¦ ¦ 악취 제어 ¦ 2.22-26 ¦ 연소제어 ¦ 3.24-25 ¦ ¦ 수액기 ¦ 2.16-3 1.6-8 ¦ 안전밸브 ¦ 3.24-24 ¦ 열 구동 랜킨 사이클 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수열원 방식 ¦ 1.11-7 ¦ 알루미늄 방열기 ¦ ¦ 열 부하 ¦ 1.8-3 ¦ ¦ 수열원 열펌프 ¦ 1.2-5 ¦ 압력강하 ¦ 3.26-2 5.33-2 ¦ 열 산화제 열교환기 종류 ¦ 2.22-27 5.34-1 ¦ ¦ 수열원 히트펌프 수영장용 제습기 ¦ 2.23-10 2.19-5 ¦ 압력배관용 탄소강관 압력손실 ¦ 5.32-5 1.7-4 ¦ 열교환기 ¦ 1.10-7 ¦ ¦ 수위제어 ¦ 3.24-26 ¦ 압력-온도 등급 ¦ 5.32-2 ¦ 열교환기의 열 성능 ¦ 5.34-5 ¦ ¦ 수직 샤프트 계획 ¦ 1.1-18 ¦ 압입 방식 ¦ 1.4-10 ¦ 열매체 보일러 ¦ 3.24-9 ¦ | {}
9c8e2197-3eb8-4756-b239-2dd5c0b2da6d | 4권.pdf | 찾아보기 7 ¦ 열복사에 의한 열전달 ¦ 1.5-1 ¦ 원심 펌프 커미셔닝 ¦ 5.31-20 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열원 ¦ 1.8-4 ¦ 원심 펌프 ¦ 5.31-1 ¦ ¦ 열원과 히트싱크 ¦ 1.6-2 ¦ 원심력 집진 ¦ 2.21-3 ¦ ¦ 열원설비 계통의 유량 설계 ¦ 1.3-2 ¦ 원심식 집진기 ¦ 2.22-16 ¦ ¦ 열원장비의 부하 ¦ 1.3-2 ¦ 원심펌프의 종류 ¦ 5.31-3 ¦ ¦ 열전달 계수 ¦ 4.30-3 ¦ 원적외선 튜브히터 ¦ 3.26-15 ¦ ¦ 열전달 ¦ 2.17-6 ¦ 원통형 방열기 ¦ 3.26-3 ¦ ¦ 열회수 설계 ¦ 1.6-13 ¦ 원통형 보일러 ¦ 3.24-3 ¦ ¦ 열회수용 열교환기 ¦ 2.19-7 ¦ 원형 덕트 ¦ 2.13-7, 2.13-10 ¦ ¦ 염화리튬의 평형선도 ¦ 2.18-3 ¦ 유니언 접합 ¦ 5.32-31 ¦ ¦ 예열코일 ¦ 1.4-8 ¦ 유닛 형식 에어필터 ¦ 2.21-6 ¦ ¦ 예혼합형 버너 ¦ 3.24-14 ¦ 유닛히터 ¦ 3.26-6 ¦ ¦ 오리피스 ¦ 5.33-4 ¦ 유동상 흡착기 ¦ 2.22-27 ¦ ¦ 오리피스형 집진기 ¦ 2.22-16 ¦ 유동층 연소 보일러 ¦ 3.24-9 ¦ ¦ 오솔리티 ¦ 1.8-16 ¦ 유량계수 ¦ 5.33-2 ¦ ¦ 오염 제어 ¦ 3.25-3 ¦ 유량과 압력강하 ¦ 1.5-14 ¦ ¦ 오염계수 ¦ 4.30-4 ¦ 유리섬유 덕트 ¦ 2.13-8 ¦ ¦ 오염물질의 종류 ¦ 2.21-1 ¦ 유압식 버너 ¦ 3.24-13 ¦ ¦ 옥외 패키지 방식 ¦ 1.2-10 ¦ 유인 단말 장치 ¦ 2.14-9 ¦ ¦ 온도 성충화 ¦ 1.12-4 ¦ 유인 유닛 ¦ 1.4-21 ¦ ¦ 온도 제어 ¦ 1.7-25 ¦ 유지 관리 ¦ 1.2-12 ¦ ¦ 온도-압력 릴리프밸브 ¦ 5.33-37 ¦ 유지관리 시스템 ¦ 1.1-20, 1.3-10 ¦ ¦ 온도조절식 증기트랩 ¦ 1.7-20 ¦ 유체 측 압력손실 ¦ 4.30-4 ¦ ¦ 온수/글리콜 가열코일 ¦ 2.20-2 ¦ 유체 흐름 배열 ¦ 2.17-3 ¦ ¦ 온수복사패널 ¦ 3.26-14 ¦ 유효 흡인력 ¦ 3.25-9 ¦ ¦ 온풍난방기 ¦ 3.26-9 ¦ 유효흡입 양정 ¦ 1.8-7 ¦ ¦ 완전 성층 시스템 ¦ 2.14-3 ¦ 유효흡입 특성 ¦ 5.31-12 ¦ ¦ 완전 혼합 시스템 ¦ 2.14-1 ¦ 유효흡입압력 ¦ 5.31-13 ¦ ¦ 외기 냉수냉방 ¦ 1.2-3 ¦ 음의 흡인력 ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 외기 도입구 ¦ 1.4-7 ¦ 응력 계산 ¦ 5.32-32 ¦ ¦ 온도 보상 제어 ¦ ¦ 응축과 부식 ¦ 3.25-22 ¦ ¦ 외기 ¦ 1.5-16 1.2-2, ¦ 응축기 폐열회수 ¦ 2.18-9 ¦ ¦ 외기냉방 외기냉수냉방(free cooling) ¦ 1.4-7 4.28-13 ¦ 응축수 회수 ¦ 1.7-3 ¦ ¦ 외기냉수냉방 ¦ ¦ 응축수 회수관 ¦ 1.7-17 ¦ ¦ 외기전용 공조방식 ¦ 1.9-4 1.4-16 ¦ 응축수 회수관의 관지름 ¦ 1.7-10 ¦ ¦ 외기전용 처리방식 ¦ ¦ 응축수량 ¦ 2.20-4 ¦ ¦ 외조기용 직팽식 유닛 ¦ 1.1-15 2.19-4 ¦ 응축잠열회수식(콘텐싱) 보일러 ¦ 3.24-8 ¦ ¦ 외주부 공기 처리 ¦ 1.4-18 ¦ 이동형 제습기 ¦ 2.19-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외주부 공조설비 ¦ 1.4-18 ¦ 이론 흡인력 ¦ 3.25-7 ¦ ¦ 외주부의 열 부하 ¦ 1.4-17 ¦ 이중 덕트 정풍량 방식 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 용가재 ¦ 5.32-30 ¦ 이중 덕트 제어 ¦ 1.4-23 ¦ ¦ 용기 설계 ¦ 4.30-5 ¦ 이중덕트 단말 장치 ¦ 2.14-9 ¦ ¦ 용량 제어 ¦ 4.28-12 ¦ 이중덕트 변풍량(VAV) 방식 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 용접 ¦ 5.32-26, 5.32-27 ¦ 이중덕트 터미널 유닛 ¦ 1.4-21 ¦ ¦ 우회 직렬 회로 ¦ 1.8-13 ¦ 이중-덕트(dual-duct) 방식 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 원격 패드 증발식 ¦ 공기냉각기 4.29-3 ¦ 이중벽 열교환기 ¦ 5.34-3 ¦ ¦ 원동력 ¦ 5.31-18 ¦ 이중콘듀트(dual-conduit) 방식 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 이코노마이저 ¦ 3.24-20 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이퀄퍼센테이지 특성 ¦ 5.33-6 ¦ ¦ 익스팬션 조인트 ¦ 5.32-36 ¦ ¦ 인라인 펌프 ¦ 5.31-6 ¦ ¦ 인텔리전트 빌딩 ¦ 1.1-15 ¦ ¦ 일반 연료의 질량 유량 ¦ 3.25-5 ¦ ¦ 일반배관용 탄소강관 ¦ 5.32-5 ¦ ¦ 일체형 에어컨 ¦ 2.23-2 ¦ ¦ 일체형 히트펌프 ¦ 2.23-1 ¦ ¦ 임의 식 매체(random-media) ¦ ¦ ¦ 공기 냉각기 ¦ 4.29-2 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ 2.22-15 ¦ ¦ 입자상 물질 감소장치 ¦ 3.24-22 ¦ ¦ 입자상 오염물질 제어 ¦ 2.22-1 ¦ 입형 보일러 3.24-3 � 자동제어와 건물관리 1.1-20, 1.3-10 자연 통풍식 냉각탑 4.28-5 자연대류에 의한 열전달 1.5-3 자연대류형 방열기기 3.26-1 작업자 주위 공조(TAC) 1.4-16 잠열축열 1.12-2 재생 배기에서 열희수 2.18-10 재열 없는 교축 유닛 1.4-21 재열 있는 교축 유닛 1.4-21 재열코일 1.4-9 재증발 증기 회수탱크 1.7-23 재증발증기 발생률 1.7-1 저 NOx 버너 3.24-15 저 NOx 연소법 3.24-14 관지름 1.7-4 저압 증기 배관(100 kPa 이하)의 저온 난방 시스템 1.8-18 저온공조 1.1-14 저온급기 방식 1.4-17 저온수 시스템 1.8-1 저온식(복사 냉난방) 1.5-11 적외선 방식(난방) 1.5-12 전공기 공조방식 1.4-1 전기 가열코일 2.20-3 전기 복사난방 방식 1.5-13 전기 판형히터 3.26-15 전기가열 증기가습기 2.16-9 전기난방기 3.26-13 전면 바이패스 코일 2.20-2 전자식 제어기 2.16-11 | {}
eff45e6c-7eec-4be9-8391-74cf4f150390 | 4권.pdf | 8 제 4 권 공기조화방식과 장비 ¦ 전축열 방식 접착제용(DTS) 이음쇠 정격압력 5.32-2, 정적 제빙방식 정전기로 증강된 세정기 정전식 집진기 정전식 집진장치 정지밸브 정-풍량 재열 제어 정풍량 재열 터미널 유닛 ¦ 1.12-10 5.32-31 5.33-2 1.12-5 2.22-17 2.22-7 5.33-9 ¦ 증기의 질 증기주관의 기울기 증기주관의 배수 증기주관의 최소 관지름 ¦ 1.7-2 1.7-13 ¦ ¦ � ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 2.21-9 ¦ 중기코일 ¦ 1.7-14 1.7-8 2.20-1 1.7-20 1.7-16 ¦ 차단효과 차압제어 창문의 결로 발생 방지 창문형 에어컨 첵밸브 ¦ 2.21-16 5.31-17 2.16-4 1.2-3 5.33-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4-23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4-21 ¦ 증기트랩의 증발 냉각 증발량 ¦ 2.16-10 3.24-1 3.24-1 ¦ 촉매 산화제 ¦ 2.22-28 5.33-2 ¦ ¦ 제어 ¦ 1.4-20 ¦ 증기트랩 주변 배관 증발률 증발식 ¦ 4.28-2 ¦ 최고사용압력 최대배관길이용량보정계수 ¦ 1.11-9 5.32-2, 5.33-2 ¦ ¦ 정풍량 정풍량(CAV) 방식 ¦ 1.4-11 ¦ 냉각탑 증발형 ¦ 4.27-14 ¦ 최대사용압력 ¦ 1.8-4 ¦ ¦ 제상 제어 ¦ 1.6-8 ¦ 응축기 지역열원 ¦ 1.1-14 ¦ 최소 부하율 ¦ ¦ ¦ 제습 과정 ¦ 1.4-6 2.18-1 ¦ 지열 펌프 ¦ 2.23-11 ¦ 축 슬리브 ¦ 5.31-2 ¦ ¦ 제습 방식 ¦ 2.18-14 ¦ 지열원 이용 멀티형 ¦ 히트펌프 1.6-22 ¦ 축봉 ¦ 5.31-2 ¦ ¦ 제습공조 시스템 제습기 ¦ 1.4-10 ¦ 지주(brace) ¦ 5.32-38 ¦ 상자 축열 설비 분류 ¦ 1.1-14, 1.12-1 1.12-2 ¦ ¦ 제습방법의 비교 ¦ ¦ 지중열이용히트펌프 ¦ ¦ 축열 시스템의 효율 ¦ 1.12-1 ¦ ¦ 제습장치 적용 ¦ 2.18-2 2.18-12 ¦ 지표수 히트펌프 ¦ 1.6-6 ¦ 축열 축열식 방열기 ¦ 3.26-5 ¦ ¦ 제습코일의 성능 ¦ 2.17-8 ¦ 지하수 히트펌프 ¦ 2.23-11 ¦ 충전재를 통한 압력강하 ¦ 2.22-20 ¦ ¦ 조닝 ¦ 1.1-9, ¦ ¦ 2.23-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 조절밸브 ¦ 1.4-2 ¦ 직관상당길이 직교류형 냉각탑 ¦ 1.7-4 ¦ 치환환기 방식 ¦ 1.4-16 1.1-13 ¦ ¦ 조절밸브의 종류 조합형 코일의 중간 ¦ 5.33-5, 5.33-20 배수판 ¦ ¦ 4.28-22 ¦ 친환경 건축 ¦ 1.1-13 ¦ ¦ 주 가열장비 주철 ¦ 5.33-20 2.17-4 1.3-6 3.26-1 ¦ 직렬 펌프 직렬 회로 ¦ 1.8-8 1.8-13 ¦ 친환경 저에너지 � ¦ ¦ ¦ 방열기 주철관 ¦ 5.32-13 ¦ 직렬펌프 직물 필터 직접 ¦ 5.31-16 2.22-9 ¦ ¦ ¦ ¦ 주철관의 ¦ 5.32-28 ¦ 접촉식 가열기 ¦ ¦ 캐비테이션 지수 캡슐형 ¦ 5.33-7 ¦ ¦ 이음 중력집진 ¦ 2.21-3 ¦ 직접 증발식 공기 냉각기 직접 직접/간접 ¦ 1.10-5 4.29-1 ¦ ¦ 1.12-6 ¦ ¦ ¦ 2.22-2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3-11, 1.4-23 ¦ ¦ 중력집진장치 ¦ 2.21-16 ¦ 환수 직접접촉식 ¦ ¦ 커미셔닝 1.1-20, 1.2-12, 컨벡터 효과 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증발냉각 냉각탑(개방식 ¦ ¦ ¦ 3.26-4 ¦ ¦ 중력효과 중앙 기계실 ¦ 1.3-9, 1.4-4 1.3-1 ¦ 냉각탑) 직접접촉식 ¦ 1.8-14 4.29-6 ¦ 코안다 코일 관리 ¦ 2.14-2 2.17-14 ¦ ¦ 중앙공급 열원 방식 ¦ ¦ 직접팽창 코일 직접팽창식 ¦ ¦ 코일 선정 성능 ¦ ¦ ¦ 중앙식 공기조화 변속펌프 ¦ ¦ ¦ 4.28-5 4.28-2 ¦ ¦ 2.17-4 2.17-5 ¦ ¦ 중앙식 ¦ ¦ 냉각기 직화식 고온수 진공 ¦ ¦ 코일 코일 쉐드 냉각탑 코일 유지보수 정격능력 구성과 ¦ 4.28-4 ¦ ¦ 중온수 시스템 중온수/고온수 수송 ¦ 1.1-11 5.31-16 1.8-1 1.10-1 ¦ 발생기 ¦ 2.17-2 4.30-1 ¦ 코일 코일 회로 구성 배열 용량 제어 ¦ 2.20-5 ¦ ¦ 시스템 ¦ 1.7-3 ¦ 릴리프밸브 ¦ ¦ ¦ 2.20-3 1.8-19 ¦ ¦ 증기 재압축 개방 사이클 ¦ ¦ ¦ 1.10-2 5.33-38 ¦ 코일의 스프링 ¦ ¦ ¦ 직접분사식 가습기 ¦ 1.6-2 2.16-8 ¦ 진공 온수보일러 진공관형방열기 질소산화물 감소장치 ¦ ¦ 코일의 콜드 퀵오프닝특성 ¦ 2.17-1 2.17-2 5.32-35 ¦ ¦ 적정 ¦ 1.7-3 1.7-22 ¦ ¦ 3.24-8 3.26-4 3.24-21 2.21-3 ¦ ¦ 5.33-6 ¦ ¦ 증기 관지름 ¦ ¦ 집진 장치의 포집 구조 집진기 성능 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증기 증기배관의 증기용 감압밸브 ¦ ¦ ¦ 2.22-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.7-22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증기용 자동공기빼기밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.7-24 ¦ 집진기 호퍼 ¦ 2.22-29 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기유량계 ¦ ¦ 집진기 효율 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증기의 발생 ¦ 1.7-3 1.7-1 ¦ 집진장치의 성능시험 ¦ 2.22-2 ¦ E ¦ ¦ ¦ 증기의 성질 ¦ 1.7-3 ¦ 집진장치의 종류 ¦ 2.21-13 ¦ 탄소강관 루프의 치수 ¦ ¦ ¦ 증기의 이용 ¦ ¦ ¦ 2.21-3 ¦ ¦ 5.32-36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 탑 계수 ¦ 4.28-23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
1f7e9382-dd05-40af-a236-5f1482bad5ea | 4권.pdf | 찾아보기 9 ¦ 태양열 이용 히트펌프 ¦ 1.6-6 ¦ 폐열 보일러 3.24-10 ¦ 현열 축열 ¦ 1.12-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 터미널 가습기 ¦ 1.4-22 ¦ 폐열회수 장치 3.24-20 ¦ 호칭지름 ¦ 5.32-1 ¦ ¦ 터미널 유닛 ¦ 1.4-20 폐열회수 ¦ 1.6-14 ¦ 혼합 공조방식 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 터미널 필터 ¦ 1.4-22 ¦ 폐회로 증발식 냉각기 1.9-4 ¦ 혼합 손실 방지 ¦ 1.4-20 ¦ ¦ 테러 공격 ¦ 1.1-19 포트 ¦ 5.33-1 ¦ 화학 축열 ¦ 1.12-3 ¦ ¦ 테이퍼나사 ¦ 5.32-2, 5.33-1 포화증기의 특성 ¦ 1.7-2 ¦ 확산형 버너 ¦ 3.24-13 ¦ ¦ 통풍 장치 ¦ 3.24-21 폴리부틸렌 관이음쇠 ¦ 5.32-32 ¦ 확산효과 ¦ 2.21-16 ¦ ¦ 통합설계 기술 ¦ 1.1-7 폴리부틸렌관 ¦ 5.32-23 ¦ 환경 제안형 기술 ¦ 1.1-6, 1.1-7 ¦ ¦ 튜브 재질의 열저항 ¦ 1.5-6 폴리에틸렌 관이음쇠 ¦ 5.32-31 ¦ 환산증발량(상당증발량) ¦ 3.24-1 ¦ ¦ 튜브 ¦ 5.32-1 폴리에틸렌관 ¦ 5.32-20 ¦ 황산화물 감소장치 ¦ 3.24-21 ¦ ¦ 트랜스퍼 그릴 ¦ 2.14-8 표준방열량 ¦ 3.26-6 ¦ 회기 흡입구 ¦ 2.14-8 ¦ ¦ 트림 ¦ 5.33-1 프레셔 릴리프밸브 ¦ 5.33-37 ¦ 회전식 고체 데시컨트 ¦ 제습기 2.18-6 ¦ ¦ 트윈로터제습기 ¦ 2.18-10 프레임 ¦ 2.21-17 ¦ 흡수식 냉동기 ¦ 1.3-4 ¦ ¦ ¦ 프로젝트 수행 과정 ¦ 1.1-1 ¦ 흡습성 물질 ¦ 2.16-3 ¦ ¦ II ¦ 프로필렌글리콜 ¦ 1.8-26 ¦ 흡인 방식 ¦ 1.4-10 ¦ ¦ ¦ 프리스틱배관의 아음 ¦ 5.32-30 ¦ 흡인력 ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 파이프 벤드와 루프 5.32-34 ¦ 플라스틱 배관재 ¦ 5.32-18 ¦ 흡인력 원리 ¦ 3.25-1 ¦ ¦ 파이프 ¦ 플래시 주입 ¦ 방법 1.11-7 ¦ 흡인력 제어 ¦ 3.25-3 ¦ ¦ 판금 덕트 ¦ 5.32-1 2.13-3 ¦ ¦ 흡착 장비 ¦ 2.22-25 ¦ ¦ 판형 열교환기 ¦ 플랜지이음 5.34-2 ¦ 5.32-25, 5.32-27, 5.32-28 ¦ 흡착 효율 ¦ 2.22-21 ¦ ¦ 패널 성능 ¦ 1.5-7 밸브 ¦ 5.33-18 ¦ 흡착과 산화 ¦ 2.22-28 ¦ ¦ 패널 열저항 ¦ 플럭 1.5-5 ¦ 플렉시블 덕트 2.13-3, 2.13-9 ¦ 흡착재의 성질 ¦ 2.18-5 ¦ ¦ 패널의 ¦ 플렉시블튜브 ¦ ¦ 흡착제 ¦ 2.22-24 ¦ ¦ 열손실 또는 취득 ¦ 1.5-7 ¦ 5.32-28 ¦ 회로 ¦ 1.6-22 ¦ ¦ 패키지형 간접증발 공기 냉각기 ¦ 피드백형 기술 4.29-3 방열기 핀 ¦ 1.1-5 3.26-3 ¦ 히트펌프 냉매 히트펌프 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ 팬 컨벡터 ¦ 필요흡입압력 ¦ 5.31-13 ¦ 사이클 히트펌프 유닛 분류 ¦ 2.23-3 ¦ ¦ 팬(pan) 가습기 ¦ 3.26-5 2.16-7 ¦ 필터 성능 2.21-22 ¦ 히트펌프 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ 팬코일 유닛 ¦ 2.14-11 ¦ 필터 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4-22, 2.14-9 ¦ 1.4-8 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 팬파워드 유닛 팽창 및 가압 ¦ 1.10-3 ¦ 필터에 대한 성능시험 필터의 구조 ¦ ¦ ¦ ¦ 팽창밸브 ¦ 1.6-8 1.8-5, 1.8-12 ¦ 2.21-13 2.21-17 ¦ ¦ ¦ ¦ 팽창탱크 ¦ ¦ 누설시험 ¦ 1-2 차 가변유량 방식 ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 펄스제트 집진기 ¦ 필터의 ¦ 2.21-22 � ¦ 1-2 차 공조방식 1-2 차 펌프방식 ¦ 1.4-15 ¦ ¦ 동력 ¦ ¦ ¦ 1 차 변유량 방식 ¦ 5.31-16 ¦ ¦ 펌프 ¦ 하베스트형 ¦ ¦ 1 차/2 차 펌핑 ¦ 1.3-2 1.8-9 ¦ ¦ 펌프 배열 ¦ 2.22-13 5.31-9 5.31-14 ¦ 1.12-6 ¦ ¦ 1.9-1 ¦ ¦ 펌프 선정 ¦ 5.31-13 ¦ 하이브리드제습시스템 하이브리드형 냉각탑 한랭지 난방 항균 처리 덕트 ¦ 1 회용 시스템 ¦ ¦ ¦ 펌프 성능곡선 펌프 에너지 절약 연결 ¦ 5.31-6, 5.31-8 5.31-18 1.8-11 ¦ 2.18-9 4.28-8 ¦ ¦ ¦ ¦ 펌프 효율 ¦ ¦ 1.11-7 2.13-11 ¦ 2 2 방 밸브 2 배관 2 배관 ¦ 1.8-15, 5.33-21 ¦ ¦ 펌프 ¦ ¦ 행거와 지지대 행어(hanger) ¦ ¦ 1.11-2 1.8-22 ¦ ¦ 펌프의 비속도 펌핑 ¦ 5.31-9 5.31-7 ¦ 2.13-9 5.32-38 ¦ 동시형 VRF 시스템 2 중 ¦ 1.8-22 ¦ ¦ 시스템 페놀 ¦ ¦ 허용 누설량 허용 압력강하에 의한 ¦ ¦ ¦ ¦ 덕트 평 타원 덕트 ¦ 1.8-6 2.13-9 2.13-8 ¦ 2.13-6 ¦ 온도 시스템 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.25-6 ¦ 방법 1.7-4 1.5-14 ¦ ¦ ¦ ¦ 평균 굴뚝 온도 ¦ 냉각코일의 3.26-3 ¦ 현열 난방 현열 성능 ¦ ¦ ¦ ¦ 평판형 방열기 ¦ 현열 ¦ 2.17-6 1.5-16 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5.32-2, 5.33-1 ¦ 1.5-14 ¦ ¦ ¦ ¦ 평행나사 ¦ ¦ 냉방 제어 현열 냉방 ¦ 3 방 밸브 ¦ 1.8-15, 5.33-21 ¦ | {}
2dd217df-c040-4597-a0db-902f316758e4 | 4권.pdf | 10 제 4 권 공기조화방식과 장비 3 배관 동시형 VRF 1.11-1 L 벤드 5.32-34 ![image](/image/placeholder) 4 4 방 밸브 1.6-7 MERV 2.21-22 WSHP 2.23-10 4 배관 공통 부하 시스템 1.8-22 4 배관 독립부하 시스템 1.8-22 ![image](/image/placeholder) A authority 5.33-7 ¦ backflow preventer ¦ 5.33-29 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BCuP ¦ 5.32-30 ¦ ¦ BIM ¦ 1.1-16 ¦ ¦ blowdown ¦ 1.9-3 ¦ ¦ brazing ¦ 5.32-30 ¦ B C ¦ Class ¦ 5.32-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CO2 히트펌프 ¦ 1.6-23 ¦ ¦ Colebrook 공식 ¦ 5.32-4 ¦ D ¦ Darcy-Weisbach 공식 ¦ 5.32-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DCV ¦ 5.33-29 ¦ ¦ DN ¦ 5.32-1, 5.33-1 ¦ ¦ DOAS ¦ 1.1-15, 1.4-16 ¦ E ECM 5.31-18 H HEPA 필터 2.21-15 HEPA 필터의 포집효율 2.21-18 HRHP 1.6-9 ![image](/image/placeholder) L ![image](/image/placeholder) M ![image](/image/placeholder) N NPS 5.32-1, 5.33-1 NPSA 5.31-13 NPSR 5.31-13 NTU 4.28-21 0 O-링 5.33-1 ![image](/image/placeholder) P W ¦ PN ¦ 5.32-2, 5.33-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PVC 관 ¦ 5.32-18 ¦ ¦ PVC 관의 이음 ¦ 5.32-30 ¦ Williams-Hazen 5.32-4 S Z 벤드 5.32-35 Z SDR 5.32-2 soldering 5.32-30 T TES 1.12-1 U ¦ UFAD ¦ 1.4-16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ULPA 필터 ¦ 2.21-15 ¦ ¦ ULPA 필터의 포집효율 ¦ 2.21-18 ¦ ¦ U 벤드 ¦ 5.32-35 ¦ ![image](/image/placeholder) V VRF 멀티 시스템 분류 1.11-3 VRF 방식 제어 1.11-11 4.28-22 VRF 열회수 운전 1.11-5 1.1-17 VRF 1.11-1 L/G LCC | {}
52b1bc7d-fd41-4208-af97-bf01444dfe9b | 4권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 사 ¦ 장 : 박종일 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 위 : ¦ 정재동 원 권용일, 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 서항석, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 4 권 공기조화방식과 장비 / 정가 70,000 원 ¦ 1991 년 9 월 일 2001 년 12 월 20 일 2011 년 11 월 18 일 2018 년 8 월 30 일 ¦ 초판 발행 제 2 판 발행 제 3 판 제 1 쇄 발행 제 4 판 제 1 쇄 발행 ¦ 판 권 소 유 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 전화 : (02) 554-8571~2, (02) 568-7853 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 IS B N : 978-89-98049-09-6 94540 978-89-98049-05-8 94540 (세트) ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 전화 : (02) 554-8571~2, (02) 568-7853 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 IS B N : 978-89-98049-09-6 94540 978-89-98049-05-8 94540 (세트) ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 전화 : (02) 554-8571~2, (02) 568-7853 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 IS B N : 978-89-98049-09-6 94540 978-89-98049-05-8 94540 (세트) ¦ | {}
622bd0c3-ded8-4576-b95b-7d70dcdfadd1 | 3권.pdf | 설비공학 편람 제 3 권 공기조화응용 대한 설비공학회 | {}
16c649b7-41d9-4290-8ab4-b9d1672a6f8c | 3권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여 한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
1a3f55ba-06c4-45f9-95f4-a409e9950993 | 3권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바람니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
bd606cc7-77a4-4ee4-98de-2a3d1cb19019 | 3권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 쾌적공조 제 1 장 주택 2.7 방재계획 2.8 리뉴얼 계획 1. 개요 ······ 1.1-1 3. 쇼핑센터 · 할인매장 ......... 1.2-10 1.1 주거시설의 특징 3.1 개요 3.2 설계조건 2. 단독주택 ····· 1.1-2 3.3 설계고려사항 2.1 개요 3.4 공기조화설비 설계 2.2 설계조건 2.3 부하 특성 4. 슈퍼마켓 1.2-12 2.4 시스템 설계 4.1 개요 4.2 설계 고려사항 3. 공동주택 ········ 1.1-5 4.3 공기조화설비설계 3.1 개요 4.4 자동제어 및 유지 · 관리 3.2 설계조건 3.3 부하특성 5. 지하상가 ······· ..... 1.2-15 3.4 시스템설계 5.1 개요 3.5 각부 계획과 실시 예 5.2 설계조건 3.6 에너지절약형 친환경 주택 5.3 공기조화설비 3.7 환기와 에너지 관련법 규제 6. 편의 시설 ........ ....... 1.2-16 6.1 개요 제 2 장 판매시설 6.2 설계 고려사항 6.3 공기조화설비 1. 개요 ... 1.2-1 ······· 1.1 판매시설 개요 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.2 판매시설의 계획과 설계 1.3 설계조건 1. 사무용 건물 ······ 1.3-1 2. 백화점 ········ 1.2-4 1.1 일반설계 고려사항 2.1 개요 1.2 설계기준 2.2 설계조건 1.3 부하특성 2.3 열부하 특성 1.4 설계개념 2.4 공조열원설비 설계 1.5 시스템 및 장비선정 2.5 공기조화 · 환기설비 설계 1.6 특수 시스템 2.6 공조조닝 및 공기분배 계통 공간 요구조건 1.7 | {}
3d6e961f-0321-4a37-b8e8-494361a9ad50 | 3권.pdf | 2 제 3 권 공기조화응용 1.8 특수 고려사항 7. 중앙식 기계실 대 층별 송풍기 실 ············· 1.4-14 2. 교통시설 ......... 1.3-7 7.1 중앙식 송풍기실 (대안 1) 2.1 공항 7.2 냉수 장치를 사용하는 층별 송풍기실 (대안 2) 2.2 여객선 터미널 7.3 직접 팽창식 장치를 사용하는 층별 송풍기실 (대안 3) 2.3 설계기준 7.4 외벽에 위치한 층별 송풍기실 2.4 부하특성 7.5 각 대안개념에 대한 비교 2.5 설계개념 7.6 소음 2.6 시스템 및 장비선정 2.7 특수 고려사항 난방 및 냉방 프랜트 1.4-18 8. 중앙식 3. 창고 및 물류센터 1.3-9 8.1 기계실의 경제학적인 고려사항 8.2 중앙기계실 위치 3.1 일반설계 고려사항 8.3 중앙기계실 위치에 대한 소음 고려사항 3.2 설계기준 8.4 중앙기계실 위치가 건설 공정에 미치는 영향 3.3 부하특성 3.4 설계개념 9. 물 분배 시스템 1.4-19 3.5 시스템 및 장비선정 9.1 정수두에 대한 고려 사항 3.6 공간 요구조건 9.2 냉동기 위치에 따른 영향 3.7 특수 고려사항 9.3 냉수압력 저감 9.4 배관, 밸브 및 부속 9.5 배관설계 고려사항 제 4 장 초고층 건물 9.6 온도차에 대한 경제성 10. 수직 운송 1.4-22 1. 개요 ....... 1.4-1 10.1 승강기 기계실 냉방 2. 연돌 효과 .......... ······· 1.4-1 10.2 승강로 및 기계실 통풍 2.1 원리 10.3 승강로 가압 2.2 실질적인 고려 사항 10.4 화물용 승강기를 이용한 공조장비 양중 2.3 계산 2.4 연돌효과 의 최소화 2.5 풍압 및 연돌효과 에 의한 압력 분석 제 5 장 집회시설 3. 일반적인 공조 설계 절차 ...... .... 1.4-9 1. 미술관 박물관 도서관 ······· ···· 1.5-1 4. 시스템 1.4-10 1.1 개요 1.2 설계조건 5. 시스템 선정시 고려 사항 .......... ············ 1.4-10 1.3 열부하 특성 5.1 공조 시스템 대안 1.4 시스템 설계 6. 치환 환기 ······ 1.4-12 1.5 각 부 계획 1.6 실시 사례 및 데이터 6.1 냉방빔 (칠드 빔) 6.2 복사천장 2. 공연장 영화관 집회장 1.5-6 6.3 응축제어 2.1 개요 6.4 주파수변조 구동장치 (VFD) 팬 코일 2.2 설비 계획시의 고려사항 6.5 냉매 변유량 (VRF) 시스템 2.3 설계조건 2.4 설비특성 | {}
112e8efe-4cb2-4ccd-9467-4c1addf5cbdf | 3권.pdf | 차 례 3 2.5 시스템 3.2 대학의 부하특성 2.6 세부계획 4. 시스템 설계 1.7-5 3. 체육 시설 .... 1.5-13 4.1 공조방식 및 환기방식 3.1 개요 4.2 열원방식 3.2 설계조건 4.3 설계사례 3.3 부하조건 3.4 시스템 3.5 각부 계획 제 8 장 의료시설 1. 개요 ······· 1.8-1 제 6 장 숙박시설 2. 규제사항 및 관련 자료 ······ 1.8-1 2.1 질병예방 및 치료를 위한 공기조화 1. 호텔 ··· 1.6-1 1.1 개요 3. 병원 시설 ..... 1.8-3 1.2 설계조건 3.1 감염원 1.3 부하특성 3.2 통제 방법 1.4 시스템 3.3 공기질 1.5 각부 계획 3.4 공기이동 1.6 실시 예, 데이터 3.5 연기제어 2. 모텔 ....... 1.6-10 4. 특수 설계기준 1.8-6 2.1 개요 4.1 수술 및 중환자 치료 2.2 열원 및 공조 방식 4.2 간호 4.3 보조 부문 3. 기숙사 ·········· ····· 1.6-11 4.4 관리 3.1 개요 4.5 진단 및 치료 3.2 열원 및 공조 방식 4.6 살균 및 공급 4.7 서비스 제 7 장 교육시설 5. 시설 설계 및 운영 .... 1.8-15 5.1 조닝 5.2 난방 및 온수 대기 서비스 1. 개요 ········ 1.7-1 5.3 기계적 냉각 1.1 교육시설의 종류 5.4 단열재 1.2 학교시설의 요구 실 5.5 시험조정평가(TAB) 및 커미셔닝 1.3 학교시설의 건축적 특징 5.6 운전 및 유지보수 1.4 학교시설의 에너지 소비 특성 6. 지속 가능성 ......... ······· 1.8-17 2. 설계 및 제약 조건 1.7-2 2.1 학교시설 관련 법령 7. 외래환자 건강관리시설 ····· 1.8-17 2.2 설계조건 7.1 진단 및 치료 클리닉 2.3 학교 공조의 특수조건 7.2 치과 진료시설 7.3 서비스와 에너지 개념의 연속성 3. 부하 특성 .... 1.7-4 3.1 초 · 중 · 고등학교 8. 주거형 건강관리 및 지원시설 ... 1.8-18 | {}
69771547-74d6-4505-8e30-3cf143bf4822 | 3권.pdf | 4 제 3 권 공기조화응용 8.1 간호시설 9. 설계개념과 기준 1.8-18 제 9 장 법무시설 1. 교정시설 1.9-1 1.1 공조설비 설계기준 1.2 공조설비 요구사항 1.3 에너지절약 고려사항 1.4 냉온열원설비 기계실 1.5 제어 1.6 화재와 연기 관리 1.7 건강 문제 2. 검찰청사 1.9-4 2.1 공조설비 설계기준 2.2 공조설비 요구사항 2.3 소음과 진동 2.4 열원설비 2.5 에너지절약 고려사항 3. 법원청사 ···· 1.9-6 3.1 공조설비 설계기준 3.2 공조설비 요구사항 3.3 열원설비 3.4 에너지절약 고려사항 제 10 장 산업공조 5.2 내부열취득 5.3 성층효과 5.4 외기도입 1. 일반요건 ········ 2.10-1 5.5 송풍기 열취득 2. 제품 및 공정조건 ...... 2.10-1 6. 양압 ........... ·········· 2.10-6 2.1 화학반응속도 2.2 결정화 속도 7. 시스템 및 장비선정 ························ 2.10-7 2.3 생화학반응속도 2.4 제품의 정확도 및 균일성 8. 난방시스템 ······· 2.10-7 2.5 제품의 성형성 8.1 바닥난방 2.6 수분율 8.2 유닛히터와 공조기 2.7 부식, 녹 및 마모 8.3 적외선 히터 2.8 공기 청정도 9. 냉방시스템 ..... 2.10-8 2.9 정전기 10. 공기여과 시스템 ··································· 2.10-8 3. 보건조건 2.10-5 3.1 온습도제어 11. 배기시스템 ········· 2.10-9 3.2 오염제어 12. 운전 및 유지보수 ......................... ········· 2.10-9 4. 설계 고려사항 ······· 2.10-5 13. 열회수 및 에너지절약 ........ ··················· 2.10-9 5. 부하계산 ........ ········ 2.10-5 5.1 일사와 열전도 14. 자동제어 ........... ······· 2.10-9 제 2 편 산업공조 | {}
a67ab582-1abe-4f60-82da-3f3b12021a71 | 3권.pdf | 차 례 5 15. 안전 2.10-10 8.6 계측 및 제어 8.7 시스템 테스트 및 밸런싱 8.8 작동 및 유지 보수 제 11 장 공장환기 제 12 장 실험실 1. 개요 ····· 2.11-1 1. 개요 ...... ..... 2.12-1 2. 환기설계 원론 2.11-1 2.1 일반환기 ······· 2.12-1 2. 일반 설계지침 2.2 보충공기 2.1 실험실 유형 3. 쾌적성 및 희석 환기 일반사항 ······ ········ 2.11-2 2.2 유해성 평가 2.3 설계 파라미터 3.1 급기량 산정 3.2 공기 공급 방식 3. 실험실 배기 및 봉쇄장치 ······· 2.12-4 3.3 혼합공기 분배방식 3.1 흄후드 3.4 교환 환기방식 3.2 생물안전 캐비닛 3.5 국소 환기방식 3.3 기타 배기장치 3.6 국소환기 위치 및 국소냉방 3.4 층류형 클린벤치 3.7 탈의 실, 화장실, 샤워실 환기 3.5 압축가스 저장 및 환기 3.8 지붕 환기 4. 실험실 환기 2.12-9 4. 배열제어 2.11-5 4.1 급기시스템 4.1 배열환기 4.2 배기시스템 4.2 열스트레스-온열 표준 4.3 환기시스템의 화재안전 4.3 열노출 제어 4.4 제어 4.4 에너지 보존, 복구 및 지속가능성 4.5 스택 높이 및 공기 흡입구 5. 산업용 국소배기 ······· 2.11-7 5. 적용분야 2.12-16 5.1 개요 5.1 실험동물 시설 5.2 설계조건 5.2 동물실험실을 위한 부설 공간 5.3 국소환기 5.3 봉쇄 실험실 5.4 스케일 업 실험실 6. 국소배기 기초이론 2.11-10 5.5 교육 실험실 6.1 시스템 구성요소 5.6 임상실험실 6.2 시스템 분류 5.7 방사화학 실험실 6.3 국소배기의 효과 5.8 운영 및 유지보수 7. 국소배기장치 부근의 기류 ....... ······ 2.11-14 5.9 에너지 7.1 후드와 덕트의 압력손실 5.10 커미셔닝 5.11 경제성 8. 기타 국소배기시스템 구성요소 ··············· 2.11-18 8.1 덕트 설계 및 시공 8.2 공기여과 장치 제 13 장 데이터센터 8.3 공기이송장치 8.4 에너지회수 8.5 배기탑(굴뚝) 1. 개요 2.13-1 | {}
e8d41ee8-9da1-4072-9e42-9047fcfd6d7f | 3권.pdf | 6 제 3 권 공기조화응용 4.2 팬(fans) 2. 설계조건과 부하량 2.13-3 4.3 온도 조절기(thermostat) 2.1 각실별 환경 및 설계조건 4.4 비상상황 경고(emergency warning) 2.2 서버 및 통신장비의 부하특성 5. 종별 권장 사항 2.14-7 3. 냉각 및 공기조화 시스템 2.13-4 5.1 젖소 3.1 공랭식 항온항습기 5.2 육우 3.2 수냉식 항온항습기 5.3 돼지 3.3 냉수식 5.4 가금류 3.4 프리쿨링식 5.5 실험실 동물 3.5 서버랙 직접냉각방식 3.6 기타 공기조화 시스템 6. 식물 시설 설계 2.14-11 4. 기타 ··········· 2.13-10 7. 온실 2.14-11 7.1 부지 선택 5. 에너지 사용 대책 ····· ................... 2.13-11 7.2 난방 6. 데이터센터 공조의 미래 ........ ......... 2.13-13 7.3 냉각 7.4 기타 환경 관리 8. 식물 생장 환경 시설 2.14-19 제 14 장 동, 식물원 8.1 제어환경실 8.2 위치 1. 동물을 위한 환경 설계 ······· 2.14-1 8.3 건설 및 자재 8.4 바닥과 배수구 1.1 설계 8.5 식물 벤치 1.2 온도관리 8.6 제어 1.3 수분관리 1.4 공기질 관리 8.7 난방, 공조 및 기류 8.8 환경챔버의 조명 1.5 질병관리 8.9 식물생장 조정실 1.6 공기분배 1.7 축사(shelter)의 수준 9. 기타 식물환경 시설 2.14-26 2. 냉방과 난방 2.14-4 2.1 공기속도 2.2 증발냉각 2.3 기계식 냉각 제 15 장 도로터널 2.4 지중튜브(earth tubes) 2.5 열교환기 1. 환기의 목적 ·· 2.15-1 2.6 보조난방 2.7 단열 요구 사항 2. 환기계획 ······ ······· 2.15-1 3. 환기 2.14-5 3. 소요 환기량 산정 2.15-2 3.1 기계식 환기 3.1 차종별 기준배출량 산정방법 3.2 자연환기 3.2 오염물질별 소요환기량 산정방법 4. 환기 관리 ....... 2.14-6 4. 터널환기시스템 2.15-3 4.1 공기분포(air distribution) 5. 도로터널 환기방식 ......... 2.15-5 | {}
ade9aa85-65c6-434b-82ac-0a86960eee78 | 3권.pdf | 차 례 7 제 16 장 주방환기 2. 건조에서의 습도 ....... ····· 2.17-1 1. 개요 2.16-1 3. 건조시간의 결정 ··· 2.17-1 3.1 산업용 건조시간 2. 필요성 ······ 2.16-1 3.2 건조기의 계산 2.1 식품위생 환경의 정비 2.2 노동환경의 개선 ······· 2.17-3 4. 건조시스템 선정 .... 2.3 에너지 절약 5. 건조시스템의 종류 .... 2.17-3 3. 주변국가의 관계법령 2.16-1 5.1 적외선 복사건조 3.1 일본 3.2 미국(ASHRAE) 5.2 자외선 복사건조 3.3 독일(VDI 2052) 5.3 전도건조 5.4 유전건조 4. 환기설계의 절차 2.16-3 5.5 마이크로웨이브 건조 4.1 주방계획 5.6 대류건조 4.2 배기후드 선정 4.3 환기방식 설계 5.7 동결건조 4.4 도입외기의 설계 5.8 진공건조 4.5 HVAC 시스템 디자인 5.9 유동층 건조 5.10 교반층 건조 5.11 과열증기 건조 제 17 장 산업용 건조 5.12 기류건조 5.13 습도유지형 용제건조 1. 건조의 메커니즘 ········ 2.17-1 제 3 편 공기청정 제 18 장 공기청정 기초이론 1. 개요 3.18-1 1.1 부유입자의 정의 1.2 부유입자의 크기와 크기분포 2. 부유오염입자의 생성 및 특성 3.18-2 2.1 0.1�m 보다 작은 크기의 입자 2.2 0.1 �m~1.0 LLM 크기 범위의 입자 2.3 1�m 보다 큰 입자 3. 부유오염입자의 거동이론 3.18-4 3.1 등속운동 3.2 가속 및 곡선운동 3.3 브라운운동과 확산 3.4 응집 3.5 응축과 증발 4. 가스상태 오염의 제거(흡착) ·········· 3.18-13 4.1 흡착제와 선택 흡착성 4.2 흡착평형 4.3 흡착속도 | {}
31da2126-18d8-4798-bcf5-ddc5efd7a95d | 3권.pdf | 8 제 3 권 공기조화응용 4.4 가스제거율과 투과 곡선 3. 반도체 공장 클린룸 ······· 3.20-24 3.1 서론 3.2 반도체 클린룸 종류 및 특징 제 19 장 측정방법 3.3 반도체용 클린룸의 공조조건 검토사항 3.4 반도체 클린룸의 건축 조건 검토 1. 기류측정 3.19-1 3.5 정리 1.1 풍속측정 1.2 풍량측정 1.3 기류 가시화 기법 제 21 장 바이오 클린룸 2. 부유입자 측정 3.19-2 2.1 클린룸 내 부유입자 측정 1. 개요 3.21-1 2.2 부유입자 측정기의 원리 및 특성 2. 바이오 클린룸 적용 분야별 특징 3.21-1 3. 표면오염 측정 3.19-9 2.1 약품제조 공정 3.1 수평면 침착입자의 측정법 2.2 병원 수술실과 병실 3.2 레이저에 의한 측정법 2.3 실험동물 사육실 2.4 식품 공장 4. 오염가스 측정 3.19-10 4.1 대기환경기준 오염가스 측정기술 3. 의약품 제조시설의 바이오 클린룸 ·········· 3.21-3 4.2 클린룸 내 미량 오염가스 측정기술 3.1 요약 3.2 의약품 제조공정과 필요 청정도 5. 미생물 측정 ...... 3.19-12 3.3 제약공장의 설계 5.1 부유미생물 측정법 3.4 검증과 검증기준 5.2 부착미생물 측정법 5.3 미생물 분석법 4. 실험동물 사육시설 ····· 3.21-11 4.1 실험동물 사육시설 4.2 시설의 조건 4.3 공조설비 제 20 장 산업용 클린룸 4.4 작업실의 배치 5. 식품공장의 바이오 클린룸 3.21-13 1. 산업용 클린룸 계획 및 설계 ················ 3.20-1 5.1 우리나라의 HACCP 제도 1.1 개요 5.2 HACCP 를 위한 공장설계 1.2 기본계획시 검토 항목 5.3 위해 요소별 대책 1.3 최적설계를 위한 검토항목 5.4 HACCP 상 공기조화설비의 특징 1.4 클린룸의 4 원칙 5.5 미생물 제어 1.5 클린룸의 공기정화설계 순서 1.6 건축계획 바이오 클린룸 .... 3.21-17 6. 병원시설의 1.7 클린룸 방식 선정 6.1 개요 1.8 공기조화시스템 6.2 기본설계조건 6.3 실내공기와 환기 2. 전자공업의 클린룸 ........ ·· 3.20-16 6.4 병원 내에 있어서 공기량의 측정 2.1 액정이란 6.5 공조시스템 계획 2.2 액정 제조프로세스의 클린룸 2.3 액정 디스플레이 제조장치의 클린기술 7. 바이오해저드 설비 ······· ..... 3.21-22 | {}
c17717d8-f3d5-4719-858a-121e5621aff3 | 3권.pdf | 차 례 9 ¦ 7.1 정의 7.2 규격 7.3 생체위험물(BHZ) ¦ 2. 클린룸의 공조 시스템 유지관리 ················· 3.22-3 2.1 클린룸용 공조설비 유지관리 2.2 FFU 유지관리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 22 장 클린룸 유지관리 1. 클린룸의 운영관리 ......... ····· 3.22-1 1.1 개요 1.2 요구사항 ¦ 3. 클린룸의 온 · 습도 유지관리 ···················· 3.22-6 3.1 시스템 기기선정 3.2 온 · 습도 감시 3.3 시스템 유지보수 4. 클린룸의 청정도 유지관리 3.22-6 4.1 개요 4.2 오염원의 종류와 발생원인 ¦ 제 4 편 신재생에너지 제 23 장 지열에너지 1. 개요 ........ 4.23-1 1.1 지열에너지 1.2 지열냉난방시스템 1.3 지열의 정의 1.4 지열의 작동원리 1.5 지열냉난방시스템의 장점 2. 시스템 구성 ········ 4.23-2 2.1 보어홀 2.2 지중 열교환기 2.3 그라우팅 2.4 트렌치 배관 2.5 지열순환수 2.6 지열히트펌프 2.7 순환펌프 2.8 기타 설비 3. 지열냉난방시스템의 종류 ........ 4.23-7 3.1 밀폐형 시스템 3.2 개방형 시스템 3.3 복합형 지열원 시스템 3.4 지표수 이용 지열시스템 4. 지열의 설계 ····· 4.23-9 4.1 열전도테스트 4.2 GLD(Ground Loop Design) 4.3 지열냉난방시스템의 성능과 효율 5. 지열냉난방시스템의 시공 4.23-15 5.1 지질도 및 지질주상도 확인 5.2 시추 5.3 지중열교환기 설치 5.4 그라우팅 5.5 트렌치 배관 5.6 장비설치 및 기계실 배관 5.7 플러싱과 퍼징 5.8 시스템의 시운전 5.9 성능측정 및 검증계획서 작성 5.10 지열시스템의 감리 6. 설치사례 ········· ···· 4.23-19 제 24 장 태양열에너지 1. 태양열 시스템 구성요소 ......... 4.24-1 1.1 집열기 | {}
45c2f22a-8117-4633-97e9-5d1b3706fe6d | 3권.pdf | 10 제 3 권 공기조화응용 1.2 열전달 유체 5.4 설비형 난방/냉방 1.3 축열시스템 5.5 표준시스템 1.4 열교환기 5.6 f-Chart 법 1.5 팽창탱크 5.7 다른 설비형 집열기 방법 1.6 펌프 5.8 자연형 난방 1.7 배관 5.9 기타 자연형 난방방법 1.8 밸브 및 게이지 6. 설치 가이드 ··········· 4.24-10 1.9 보조열원 6.1 집열기 설치 1.10 제어 6.2 동파 방지 2. 태양열 냉난방 시스템 4.24-3 6.3 과열 방지 2.1 태양열 냉난방 시스템 개요 6.4 안전 2.2 자연형 시스템 6.5 시운전 절차 6.6 유지 보수 3. 야간 복사와 증발에 의한 냉방 .......... 4.24-4 6.7 성능 모니터링/최소 계측기 3.1 설비형 시스템 3.2 실내 난방과 급탕 7. 설계, 설치 및 작동시 검사 항목 ············ 4.24-12 7.1 집열기 4. 태양에너지에 의한 냉방 4.24-5 7.2 열전달 유체 4.1 흡수식 냉동 이용 태양열 냉방 7.3 공기 유동 4.2 설계, 제어 및 작동 지침 7.4 열 저장 7.5 사용 5. 태양열 난방 및 냉방 시스템의 용량선정 .... 4.24-6 7.6 제어 5.1 성능 평가 방법 7.7 성능 5.2 단순화된 해석 방법 5.3 온수부하 제 5 편 건물운영과 관리 제 25 장 에너지사용과 관리 1. 에너지 관리 ......... 5.25-1 1.1 에너지 관리를 위한 조직 1.2 에너지 관리자 2. 커뮤니케이션 ········ ......... 5.25-2 3. 에너지 회계 시스템 ......... 5.25-3 3.1 에너지 회계 과정 3.2 에너지 회계 3.3 사용 요금 4. 에너지 데이터 분석 ····· 5.25-3 4.1 요금과 효율개선을 위한 준비 4.2 에너지 사용 데이터 분석 4.3 전기사용 프로필 4.4 전력부하율 및 재실율 계산 4.5 계절별 ELF 의 계산 4.6 전기부하 청구 4.7 에너지 사용 벤치마킹 5. 조사 및 감사 ......... 5.25-9 | {}
34ccf76c-ee36-4f47-99a1-78ea39f04319 | 3권.pdf | 차 례 11 5.1 에너지 감사 3.7 변풍량 시스템의 풍량 밸런싱 5.2 예비 에너지 사용 분석 3.8 VAV 유닛 풍량 제어 TAB 3.9 급기팬의 정압 제어 TAB 6. 불필요한 에너지 사용을 개선 ............ 5.25-10 3.10 환기팬의 풍량제어 TAB 6.1 기본적인 에너지 관리 3.11 외기 도입 및 배기량의 제어 TAB 6.2 복잡한 시스템의 운전을 최적화 4. 물분배계통 ······ 5.26-21 7. 에너지 효율측정과 절약방안 5.25-11 4.1 개요 7.1 에너지절약 방안의 특징 4.2 물분배계통의 TAB 작업 7.2 에너지절약 방안평가 7.3 전기장비의 난방효과 5. 소음 5.26-28 7.4 투자비 조달 방안의 고려 5.1 소음 측정 5.2 소음레벨 기준 8. 향상된 결과 와 모니터링 5.25-13 5.3 소음측정 절차 8.1 에너지 절약방안 시행 5.4 소음의 투과 문제 8.2 에너지 절약결과 모니터링 6. 계통 종합조정 5.26-33 9. 새로운 목표의 설정 5.25-13 6.1 개요 9.1 핵심 성능지표의 설정 6.2 자동온도조절 시스템 9.2 에너지 성능을 추적 6.3 환기량 제어 9.3 새로운 목표 설정 6.4 실내 압력제어 계통 9.4 보고 6.5 덕트 압력제어 7. 측정계기 5.26-37 제 26 장 시험/조정/평가 7.1 개요 7.2 공통 측정 장비 7.3 물계통 측정장비 1. 시험조정평가 5.26-1 1.1 개요 8. 종합보고서 ..... 5.26-44 1.2 기술업무 내용 8.1 개요 8.2 보고서 내용 2. 예비기술 검토 5.26-3 8.3 보고서 작성 시 유의 사항 2.1 개요 8.4 보고서 세부사항 2.2 수행절차 2.3 수행지침 2.4 공기분배계통 제 27 장 운전과 유지관리 2.5 물분배계통 2.6 소음 및 기타부분 2.7 예비기술 검토보고서 작성 1. 생애주기비용과 건물의 운전, 유지관리 .... 5.27-1 3. 공기분배계통 ······· 5.26-10 2. 성공적인 프로그램의 요소 5.27-2 3.1 개요 2.1 효과 적인 O&M 프로그램 작성 및 구현 3.2 팬 2.2 명확하게 정의 된 유지관리 목표 설정 3.3 풍량 측정구 설치위치의 선정 기준 2.3 O&M 전략의 최선의 조합 선택 3.4 풍량 측정점 수의 선정 기준 2.4 추가 유지관리 전략 3.5 공기조화기 성능 측정 3. 자동화 고장 탐지 및 진단 5.27-6 3.6 공기터미널 밸런싱 기준 | {}
d025c1c1-7bda-4cca-a8ae-96cb6c74e6a7 | 3권.pdf | 12 제 3 권 공기조화응용 3.1 자동화된 고장 감지 및 진단 소프트웨어 3. 설계전단계 .......... ······ 5.28-4 3.2 시스템 및 장비 결함 감지 및 진단의 이점 3.1 목적 4. 문서 ········· ........ 5.27-7 3.2 건축주 요구조건 4.1 운전 및 유지관리 문서 3.3 커미셔닝 범위 및 예산 4.2 문서화 방법 3.4 설계전단계 커미셔닝 계획서 5. 관리 지침서 5.27-9 4. 설계단계 ········· 5.28-6 4.1 목적 6. 건물의 변화 관리 ······· 5.27-10 4.2 설계 기초자료 7. 소유 비용 ···· 5.27-11 4.3 시방서작성 및 검토 4.4 커미셔닝 계획서 7.1 초기비용 4.5 설계도서 검토 7.2 운용비용 7.3 유지보수 비용 5. 시공단계 5.28-7 7.4 냉동공장 5.1 목적 7.5 기타 문제 5.2 커미셔닝 회의 7.6 경제분석기술 5.3 각종 승인서 검토 7.7 기호 5.4 세부절차 및 체크리스트 개발 5.5 현장 설치 검증 5.6 시운전 성능 시험 제 28 장 HVAC 커미셔닝 6. 준공단계 .......... ...... 5.28-8 6.1 검증 1. 커미셔닝 일반사항 ....... 5.28-1 6.2 성능확인시험 1.1 개요 6.3 성능확인시험 문서제출과 보고 1.2 배경 6.4 운전관리자 교육 1.3 커미셔닝 이점 6.5 커미셔닝보고서 문서화 작업 1.4 커미셔닝 목적 6.6 최종준공 1.5 용어설명 7. 준공 후 단계 .... ······· 5.28-11 2. 조직구성 및 수행흐름도 ...... 5.28-3 2.1 커미셔닝 구성원의 책임과 역할 8. 커미셔닝 비용 ..... ····················· 5.28-11 2.2 수행 조직도 9. 커미셔닝 수행자 자격 ········· ······ 5.28-11 2.3 수행 흐름도 제 6 편 일반응용 ¦ 제 29 장 소음과 진동제어 ¦ 1.1 설비소음의 방지계획 1.2 설비 발생소음 예측 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 실내 냉난방시스템의 소음제어 ················· 6.29-1 ¦ 1.3 소음방지 대책 ¦ | {}
2cd1c592-1a45-41f7-9139-9dfb97d723db | 3권.pdf | 차 례 13 10.5 지하실 및 옥상 설치용 소음 진동제어 지침 2. 옥외장비의 소음제어 6.29-4 10.6 공공 소음(community noise) 제어 지침 2.1 냉각탑의 소음 제어 10.7 루프탑(rooftop) 설치 지침 2.2 실외기의 소음 제어 2.3 환기구의 소음 제어 3. 덕트 계통의 소음제어 6.29-7 제 30 장 내진설계 3.1 덕트 계통의 방음 절차 3.2 송풍기 발생소음 예측 1. 개 요 6.30-1 3.3 실내 소음기준 선정 1.1 서 론 3.4 자연감음량 계산 1.2 비구조 요소의 정의 3.5 소음기 설계 1.3 해외 지진 피해 사례 4. 공조 설비의 소음 저감 대책 6.29-17 손상 요인 및 피해 분류 6.30-3 2. 4.1 덕트 외판을 통한 음향 방사 대책 2.1 비구조 요소의 손상 요인 4.2 장비 케이싱 투과 소음 저감대책 2.2 비구조 요소 손상으로 인한 피해 분류 4.3 천장설비의 음향 방사 대책 3. 내진 설계시 고려할 사항 ······· ················· 6.30-5 5. 기계실 주변 소음 제어 6.29-20 3.1 비구조요소의 지진위험 수준 경감 목표 5.1 위치 설정을 위한 체크 사항 5.2 벽체 설계 3.2 건물의 성능수준 분류와 성능기반 설계의 필요성 5.3 문 설계 3.3 비구조 요소의 위험을 줄이는 방법 3.4 비구조 요소의 일반적인 내진 설계 방법 6. 장비의 진동제어 6.29-22 6.1 건물의 진동 응답 4. 내진설계기준 공통적용사항 ······················ 6.30-7 6.2 장비 진동 제어 방법 4.1 목적 및 근거 4.2 국가 내진성능의 목표 및 내진설계 기준 공통 7. 배관 및 덕트의 진동 제어 ········ 6.29-31 적용사항 7.1 배관의 진동 제어 4.3 「내진설계기준 공통적용사항」 적용(활용) 대상 7.2 수평배관의 행거와 지지 4.4 「내진설계기준 공통적용사항」 적용에 따른 7.3 입상배관의 방진지지 조치사항 7.4 플렉시블 커넥터 4.5 시행 시기 7.5 배관의 관 통부 처리 5. 건축구조기준(KBC, 2016 년)에 따른 지진하중 7.6 덕트의 진동 제어 산정 6.30-12 8. 이중바닥 시스템 6.29-36 5.1 설계법에 따른 하중조합 8.1 구조체 전달 음 5.2 지진위험도 결정 8.2 이중바닥 시스템의 개요 5.3 지반의 분류 5.4 설계스펙트럼 가속도 9. 진동 및 소음 조사 ..... 6.29-38 5.5 설계스펙트럼 가속도 작성 9.1 진동 조사 5.6 건축물의 중요도 분류 5.7 건축물의 내진등급과 중요도 계수 10. 소음 및 진동 문제점 관리 6.29-40 5.8 내진설계범주의 결정 10.1 송풍기와 공조기의 일반 지침 5.9 건축구조기준에서의 변형과 횡변위 제한 10.2 취출구 선정과 응용 점검 지침 10.3 중앙 기계실의 소음과 진동제어 지침 6. 건축구조기준(2016 년)에 따른 기계 및 전기 10.4 공조실의 소음과 진동제어 지침 비구조요소의 지진하중 산정 6.30-15 | {}
2d295aed-b5e6-4dfe-8a3c-de7942afae7c | 3권.pdf | 14 제 3 권 공기조화응용 6.1 일반사항 2.1 전기식 6.2 적용범위 2.2 전자식 방식 6.3 등가 정적하중 2.3 공기식 방식 6.4 상대변위 2.4 DDC 방식 6.5 중요도계수 2.5 자동제어 밸브 6.6 정착 2.6 자동제어 댐퍼 6.7 기계 및 전기 비구조요소 3. 빌딩 자동제어 시스템 설계 6.31-21 7. 건축구조기준(2016 년)에 따른 구조 설계법 및 3.1 자동제어 시스템의 설계 흐름 동적해석법 적용시 고려 사항 .... 6.30-17 공기조화기 자동제어 3.2 7.1 구조설계법 3.3 보일러계통 자동제어 7.2 동적해석법 3.4 냉동기계통 자동제어 3.5 송풍기계통 자동제어 8. ASHRAE(2015 년)의 설비 내진설계 가이드 3.6 급배수 위생계통 자동제어 가이드 ················ ···· 6.30-18 3.7 중앙감시 시스템 8.1 일반사항 3.8 통신 프로토콜 8.2 동적해석 3.9 빌딩자동제어 도면 구성 8.3 정적해석시 하중 정의 8.4 건물에 정착시 하중 계산 4. 자동제어 공사 및 시공 6.31-35 8.5 ANSI 강재 볼트 4.1 자동제어 배관 배선 공사 8.6 콘크리트용 후설치 앵커볼트 4.2 자동제어 기기 설치 공사 8.7 용접 성능 4.3 현장제어반 설치 공사 4.4 중앙감시반 설치공사 9. 장비용 내진장치 ······· 6.30-23 9.1 내진 스너버 5. 자동제어시스템 커미셔닝 6.31-40 9.2 내진 구속장치 5.1 시험 및 검사 9.3 수직 배관 및 수직 덕트의 구속장치 5.2 시험계획 5.3 성능확인 시험 10. ASCE 7 규정 요약 .......... 6.30-25 5.4 자동제어 시스템 설계도서 검토 5.5 DDC 조절기 11. 내진장치 설치시 고려사항 ······················ 6.30-26 12. 예제 풀이 ····· ........ 6.30-26 12.1 공통 설계 조건 12.2 LRFD 설계 (하중 조합 : 0.9D + 1.0E) 제 32 장 스마트빌딩 12.3 ASD 설계 (하중 조합 : 0.6D + 0.7E) 1. 빌딩관리 시스템 6.32-1 1.1 빌딩관리 시스템의 분류 제 31 장 제어의 설계와 응용 1.2 시스템의 구성요소 1.3 장래 시스템 구축 1. 자동제어시스템 개요 ....... 6.31-1 2. 빌딩관리 시스템 통합 ···· 6.32-5 1.1 자동제어 2.1 빌딩관리시스템 통합 일반사항 1. 2 용어정의 2.2 빌딩관리 시스템 통합 업무 내용 1.3 제어동작 2.3 BA 시스템 개방 2. 자동제어 시스템 방식 ...... 6.31-6 2.4 BA 시스템 통합방안 | {}
71bfc8a8-5a81-45e4-bcec-fcccaf17d730 | 3권.pdf | 차 례 15 ¦ 3. 스마트 빌딩 ··········· ......... 6.32-11 ¦ 4. BEMS .......... ············ ¦ 6.32-17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3.1 스마트빌딩 일반 사항 3.2 인텔리젼트 빌딩의 기본계획 3.3 단계별 스마트 빌딩 구축 방안 ¦ 4.1 BEMS 의 정의 4.2 BEMS 의 기능 4.3 BEMS 의 레벨구분 4.4 BEMS 의 성능진단 ¦ ¦ | {}
bbdd74ce-d8ae-48c5-9221-97dd793373b7 | 3권.pdf | 제 1 편 쾌 적 공 조 | {}
17ae35a2-6d75-49cd-a9a6-3ebc1851cc3d | 3권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 3 권 편찬위원 제 1 편 책임위원 ¦ 한화택, 권용일 한화택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 1 장 박창봉 제 2 장 강기호 제 3 장 정종림 제 4 장 전준용 제 5 장 홍민호 제 6 장 이동락 제 7 장 박 률 제 8 장 홍진관 제 9 장 김태철 한화택, 권용일, 박종일, 김영호 ¦ | {}
527944ce-8c98-41b3-9229-7e2ae97e8f81 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-1 제 1 장 주 택 1. 개요 주거시설은 통칭 주택이라고 하며 모든 건물의 종류 중 우 리 눈에 가장 많이 띄는 건물로서, 단독주택과 공동주택으로 분류된다. 통상, 단독주택은 하나의 부지에 한 개의 주택이 건 설된 것이며, 공동주택은 하나의 부지에 복수의 주택이 집결 또는 적층해서 지어진 것을 말한다. 공동주택은 복수의 주택 이 집합되어있는 관계로, 공용 부분을 가지고 있으며 규모에 따라서는 공용 현관, 공용 복도, 엘리베이터, 주차장, 쓰레기 분류처리장, 회의 실 등을 가진 공동주택도 있다. 흔히 편리한 주거시설로 여기고 있는 아파트라고 불리는 공동주택은 그 역 사가 그다지 길지 않으나 적어도 국내에서는 단독주택에 비해 선호도가 크게 앞서고 있어 앞으로도 전체 주택에서 차지하는 비율은 지속적으로 늘어날 것으로 예상된다. 최근에는 사회환경이 다양화되면서 개인의 삶의 방식(life style)도 다양해져, 여러 가지 생활방식에 각기 대응할 수 있 는 주택이 요구된다. 음악과 예술 혹은 개인의 취미를 생활 속에 반영한 주택, 사회의 고령화가 진전되면서 신체적으로 부자유한 노인이 안심하고 안전하게 지낼 수 있도록 고려한 주택 등 다양한 종류의 주택 수요 또한 늘어날 것으로 예상된 다. 따라서 건축 및 설비설계자는 종래의 획일적인 설계개념 에서 벗어나 각 주택에서 실제 생활하고 있는 다양한 취향의 거주자 입장에서 계획 및 설계를 진행해야 한다. 주거시설을 계획할 때에는 건물의 종류에 따라 계획의 기본개념을 적절히 설정하여 건물의 기능성 · 편리성 · 안전성 등을 극대화시킬 필요가 있다. 1) 계획목표 건축주가 정해져 있어 가족 구성원의 성별 · 연령 등을 고 려한 계획 및 설계가 가능하므로, 건물의 건축적 내용은 물론 설비적 내용도 건물내 거주자의 만족도를 극대화 시킬 수 있 다. 따라서 설계자에게 있어서는 예산 · 가족구성 · 연령구성 등을 고려한 안정성과 기능성에 대한 배려, 건물의 등급 설정, 건물의 가변성과 갱신성 등에 대한 검토가 특히 중요하다. 특 히 가족 구성원 중 노인이나 병약자가 있을 경우 난방에 대한 배려에 신중을 기해야 하고 실내 난방온도는 실별 요구조건을 맞추기 위한 스마트 제어 시스템을 갖추어야 한다. 또한 건물 의 갱신계획을 고려하여 각종 배관 및 기기 등이 15 년 정도 후에 개보수할 필요가 있기 때문에 기기 · 배관 등의 설치계 획을 고려할 필요가 있다. 2) 관리계획 가족 구성원이 관리주체가 되어야 하며, 대부분의 경우 가 족 구성원들은 아파트의 관리사무소 직원들과 같은 전문지식 을 가지고 있지 않기 때문에, 보일러의 고장 등과 같은 주택 의 설비적 문제를 해결하기가 쉽지 않다. 3) 설비의 배치계획 기계실, 전기실, 엘리베이터, 샤프트 등과 같은 공용부분이 있으며, 이들 공간으로부터 전해 들어오는 소음에 대한 대책 을 충분히 고려해야 한다. 1.1 주거시설의 특징 1) 주거시설의 특징 다른 건축시설에 비하면 주택의 특징은 거주하는 사람이 거의 확정된다는 것이다. 공동주택 등은 건설 당시는 입주자 가 결정되지 않은 경우도 있지만, 정해지면 상당히 오랜 기간 그곳에 거주하게 된다. 또 거주 시간은 기본적으로 24 시간이 며, 모든 생활의 기본이 되는 시설이라고 말할 수 있다. 생활 변화에 따라 일상의 가구와 의류 등도 바꿔야 할 필요성이 대 두된다. 또한 라이프스타일 변화에 따른 건물 보수와 갱신이 필연적으로 발생하며, 그에 대응할 필요성도 생긴다. 경과 년 과 함께 시설도 재검토하는 것이 다른 시설과 가장 큰 차이라 고 말할 수 있다. 2) 새집증후군 새집증후군이란 주택에서 유래하는 여러 가지 건강을 해치 는 것의 총칭이다. 주로 주택의 공기질에 관한 문제가 원인이 되어 실내공기환경 불량으로 나타내는 경우가 많다. 그 경우 는 어떤 이유에 의해 주택 내의 공기가 오염되고, 그 공기를 거주자가 흡입함으로써 발생한다고 볼 수 있다. 오염원의 하나로는 가옥 등 건물 건설과 가구제조 시에 이 용되는 접착제, 도료 등에 포함된 유기용제, 목재를 곤충이나 흰개미 같은 생물에 의한 피해로부터 지키기 위한 방부제, 또는 이와 유사한 휘발성 유기화합물(volatile organic compounds: VOCs)이 있으며, 화학물질뿐만 아니라 곰팡이와 미생물에 의한 공기오염도 원인이 될 수 있다. 그 원인의 대부분은 주 택의 고단열 · 고기밀화에 의한 환기부족과 가옥 등 건설에 사용된 건축재료의 변화에 따른 것이다. 옛날의 목조주택은 좋은 의미이든 나쁜 의미이든 틈이 많 아서 통기성이 매우 좋았기 때문에 실내공기는 신선하고 쉽게 오염되지 않는 환경이었다. 그러나 현대의 주택은 에너지절약대책이 중시되면서 틈이 없어지고 기밀성이 높아졌다. 게다가 단열성도 높아져서 매우 효율적으로 냉난방이 되도록 만들어졌다. 그러나 반면에 제대 로 환기를 하지 않으면 금방 공기가 오염되는 위험성도 높아 졌다. 현대의 주택 건축용재의 대부분은 인공적으로 가공되었기 때문에 재료의 기능과 성능을 높이기 위하여 제조과 정에서 많 은 종류의 화학물질이 사용되고 있다. 예를 들면 강도를 높이 기 위한 접착제, 잘 타지 않게 하기 위한 난연재, 오래 보존시 키기 위한 방부제, 곰팡이 방지제 등이 있다. 또한 대량생산이 쉽고 가공성이 뛰어난 새로운 건축재료와 새 공법도 계속해서 | {}
02294535-089b-4ae7-be7f-2a2cb0132ccb | 3권.pdf | 1.1-2 제 1 편 쾌적공조 개발되고 있으며, 이러한 다양한 종류의 거주자 요구에 부응 하기 위하여 여러 화학물질이 사용되고, 고성능의 건축재료가 제공되고 있다. 하지만 사용되는 화학물질의 대부분은 인체에 유해한 성분이다. 또한 건축재료뿐만 아니라 집 안에 설치하 는 커튼과 카페트, 가구 등에도 화학물질이 많이 사용된다. 화학물질이 많이 포함된 새 건축재료를 사용해서 만든 건 물이 기밀성도 높기 때문에 확실하게 환기를 하지 않으면 실 내 공기는 화학물질로 오염되고 만다. 새집증후군 대책으로는 화학물질을 발산하는 건축용재를 사용하지 않도록 유의 하고, 또 가구 등에서 발산하는 부분에 대해서는 항상 적절하게 환기를 하는 것이다. 3) 에너지절약 (1) 주택의 에너지절약은 우선 건축물 자체를 에너지 절약 이 가능한 건축으로 계획하고, 효율성이 좋은 설비 기기를 설 치하는 것으로 계획한다. 건축적인 에너지절약 요소는 여름철 의 일사광선을 차단하고, 겨울철 일사광선은 효율적으로 이용 하여 건물의 단열성능을 높이는데 있다. 또한 개구부의 기밀 성을 증가시켜 충분한 환기설비를 계획 설치한다. 효율적인 냉난방기기는 이전 제품형식에 비해 약 절반의 에너지로 운전이 가능하다. 환기유닛도 전열교환형 공조환기 팬을 사용함으로써 통상적인 환기설비와 비교해 약 절반의 에 너지를 절약할 수 있다. (2) 에너지절약 주택의 에너지사용합리화에 관한 법률(에 너지 절약법) 기본방침 규정에 유의 하여 주택 외벽, 창 등을 통하여 열 손실 방지 및 주택에 설치하는 건축설비에 관한 에너지의 효 율적 이용을 위한 조치를 적합하고 정확하게 실시하는 것 이 다. 그 내용은 이하의 항목으로 정리된다. ① 지역 구분에 따른 연간 냉난방부하 등의 기준 ② 지역 구분에 따른 상당 틈새 면적 기준 ③ 결로 방지성능 확보 ④ 환기량 확보 ⑤ 난방기기 등에 의한 실내공기 오염방지 ⑥ 난방 및 냉방에 관한 에너지 효율 확보 ⑦ 더위를 막기 위한 통기경로 확보 표 1 에 차세대 에너지절약 기준치를 제시하였다. 또 2008 년 4 월 3 일에 각의 결정된 에너지절약법 개정에서 단독주택을 제외한 300 m2 이상의 주택은 관할 관청에 신고하 는 것이 의무화되었다. 표 1 주택의 차세대 에너지 절약 기준치 ¦ 지역 구분 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연간냉난방 부하의 기준치[MJ/(m2 · year)] ¦ 390 ¦ 390 ¦ 460 ¦ 460 ¦ 350 ¦ 350 ¦ ¦ 열손실 계수의 기준치 [W/(m2 · °C) ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 3.7 ¦ ¦ 하계 일사취득 계수 기준치 ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.06 ¦ 2. 단독주택 2.1 개요 단독주택은 소유자의 개성과 추구하는 가치, 삶에 대한 태 도를 드러내주는 가장 사적인 건축물이다. 주거의 수용성이나 효율성이 강조되는 추세 속에서 공동주택에 비해 현대의 도시 개발에서 낮은 비중을 차지하고 있지만, 단독주택이 도시전체 에 미치는 영향이 결코 작지 않다. 단독주택에 대한 수요자들 의 요구는 매우 개성적이고 또 다양하다. 마치 백화점의 고급 기성품을 두고 애써 양복점의 맞춤옷을 찾는 사람들의 요구조 건이 세밀하고 다양한 것과 같다. 1) 단독주택의 특징 정해진 부지에 정해진 거주자의 요구에 따라 건설되는 이 른바 주문주택이 기본이지만, 거주자가 미정인 상태에서 건설 되어 완성된 주택을 구입하는 이른바 완공 판매 주택도 주택 산업을 중심으로 많이 건설되고 있다. 종래의 주문주택의 대 부분은 건설업자가 설계 시공하는 건설방법이 많았지만 에너 지 절약을 적극적으로 도입하거나 냉난방 설비를 비롯한 급탕 설비와 환기설비, 나아가 각종 보안 등 쾌적성을 요구하는 주 택도 많이 건설되고 있다. 2.2 설계조건 1) 설계 온습도 (1) 옥외 설계 조건 단독주택의 냉난방 설비를 설계하는 경우에도 실내의 설계 조건을 분명히 정하고 설계를 진행하는 것이 중요하다. 실외 조건은 건설지의 기상 데이터를 바탕으로 한 설계용 옥외 온 습도 조건 등을 참고로 이용한다. (2) 실내 설계조건 일반적인 실내설계 조건을 표 2 에 제시하였다. 표 2 거주시설의 실내 설계 온습도 조건 ¦ 구분 ¦ 온도[°C] ¦ 습도[%] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하계 ¦ 26(25~27) ¦ 50(50~60) ¦ ¦ 동계 ¦ 22(20~22) ¦ 50(40~50) ¦ ¦ 중간 시기 ¦ 하기와 동기의 중간 값으로 한다. ¦ 하기와 동기의 중간 값으로 한다. ¦ ※ 주 ( )밖의 값이 대표치를 나타내고, ( )안의 값이 적용 범위를 나타 낸다. 2) 설계환기량 거주시설의 환기는 가장 풍량이 큰 주방의 환기와 욕실 · 화장실 · 세면실의 비교적 작은 풍량의 환기 그리고 새집중 후군 대비를 위한 거실 환기로 나뉜다. (1) 주방의 환기량 주방 레인지용 환기량은 레인지의 열원으로 가스를 사용하 는 경우와 전기를 사용하는 경우가 크게 다르다. 가스를 사용 | {}
a8b2b1a7-a347-463f-b07c-0ddc84d3a623 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-3 하는 경우는 가스레인지의 사용으로 인한 배기가스 발생, 산 소결핍으로 인한 불완전 연소에 의해 일산화탄소가 발생하는 경우 등을 생각할 수 있기 때문에 환기설비설계기준 (KD S 312520)에 환기량이 정해져 있다. (2) 욕실 · 세면실 · 화장실의 환기량 이 공간의 환기풍량은 일반적으로 필요한 환기 횟수가 주 어진다. 또 주택인 경우는 대저택 이외에서는 욕실 등의 공간 크기는 그다지 차이가 없어 표 3 에서 제시하는 환기풍량이 필 요하다. 표 3 일반실의 환기량 ¦ 방 명칭 구분 ¦ 환기 횟수 회/h ¦ 방 면적 m2 ¦ 방 용적 m2 ¦ 환기량 m2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 욕실 ¦ 7 ¦ 3.24 ¦ 8.0 ¦ 56 ¦ ¦ 세면실 ¦ 5 ¦ 2.16 ¦ 5.2 ¦ 26 ¦ ¦ 화장실 ¦ 5 ¦ 1.62 ¦ 4.0 ¦ 20 ¦ (3) 거실의 환기량 최근의 고기밀 주택의 경우, 방문을 닫고 냉난방을 하는 경 우는 거주자에게 신선한 외기 공급이 필요하다. 건축 기준법 에 따르면 사람 1 인당 20 m2/h 이상이 필요하다. 침실 등의 개별 공간인 경우는 거주자가 보통 1 인이기 때문에 20 m2/h 가 되지만 부부침실이라면 2 인으로 약 40 m2/h 가 된다. 거실 과 같이 가족이 모이는 공간은 손님을 포함하면 4 인에서 5 인 정도이기 때문에 80 m2/h 에서 100 m2/h 정도가 된다. 이처럼 방의 환기설비에는 강 · 중 · 약과 같이 풍량을 바꿀 수 있는 기기를 사용하는 것이 바람직하다. (4) 새집증후군 대책의 환기량 실내 마감에 화학물질 발산 우려가 없는 재료를 사용한 경 우, 각 방의 새집증후군 대책의 환기량(24 시간 환기에 필요한 환기량)은 환기횟수로 0.5 회/h 이상 확보할 필요가 있다. 3) 실내허용소음 거주 시설의 실내허용소음은 40 dB 이하이며, 거주자의 불 만을 없애려면 35 dB 이하로 한다. 소음의 원인은 실외에서 비롯되는 것과 거주 시설에 설치 된 기기류에서 비롯되는 것으로 나뉜다. 전자의 소음에 대해 서는 건물 개구부, 특히 창에서 침입하는 소음에 대해서는 최 근 주택 창의 기밀성이 높아졌다는 점에서 걱정할 필요는 거 의 없다. 근처에 철도가 있거나 비행장 근처인 경우는 더욱 방음 성능이 높은 창호를 사용하는 등의 주의 가 필요하다. 실 내에 설치된 설비기기 중에서 각종 환기팬은 풍량에 적합한 기종을 선정하면 소음에 관한 불만은 그다지 발생하지 않는다. 그러나 안전을 고려해서 큰 풍향을 공급하는 환기팬을 선정 한 경우와, 적절한 덕트 압력손실을 계산하지 않고 기종을 선 정한 경우에는 필요 이상의 풍량이 나와 서 소음발생 문제로 이어지는 일이 있으므로 주의 가 필요하다. 비교적 풍량이 큰 환기팬의 경우는 풍량가변형(강 · 중 · 약)의 기종을 선정함으 로써 풍량을 조정할 수 있도록 하는 것도 필요하다. 에어컨 실 내기 발생 소음은 주택용 기종을 사용하는 범위에서는 각 제 조사 모두 소음 불만이 없는 사양으로 하고 있으므로 걱정은 없지만, 대저택 등에서 일반 빌딩용 기종을 사용하는 경우는 기기 선정 및 소음 대책이 필요하다. 또한 에어컨의 실외기 발 생 소음이 인근에 문제가 되는 경우도 있으므로 주의 한다. 4) 시스템 계획상의 유의 사항 단독주택의 설비를 계획하는 경우, 거주자의 생활 패턴 등 을 조사해서 그에 맞는 설비계획을 세우는 것이 중요하다. 사 람에 따라 냉난방을 위해 공급되는 기류를 싫어하는 등 기호 가 다른 경우가 있어 주의 가 필요하다. 또한 필요 이상의 기 능을 탑재한 기종의 운전 조작이 복잡해지는 등, 특히 고령자 인 거주자에 대한 대응 등은 세심하게 고려할 필요가 있다. 일반적인 설비 계획상의 유의 점은 아래와 같다. (1) 실내 환경의 거주성을 높이고, 소음과 공기질 등의 대 웅을 유의 한다. (2) 건축계획과 의 정합성을 고려한다. (3) 각 실 단위로 기기의 운전 제어가 가능하고, 조작이 쉬 운 시스템과 기종을 선정한다. (4) 외부 환경과 지구환경을 배려한 계획으로 한다. (5) 설비공사비, 운전비용, 유지관리비 등이 저렴하고 경제 성이 높게 계획한다. (6) 내구성이 높고 설비 갱신시에 추가비용이 들지 않도록 고려한다. 2.3 부하 특성 단독주택의 사용시간이 다른 건축물과 다른 부분은 기본적 으로 1 일 24 시간 쉬지 않고 사용한다는 것이다. 따라서 그 냉 난방의 부하 특성도 사용시간에 따라 크게 좌우된다. 지역에 따라서도 다르지만 한 · 냉 지역에서는 동계 난방운전 시간은 길고 온 · 난 지역에서는 간헐운전이 일반적이다. 2.4 시스템 설계 1) 냉난방 시스템 냉난방 시스템은 대부분의 주택에서 개별방식을 채택하고 있으며 전기에너지에 의한 히트펌프(EHP) 냉난방 방식이 주 로 사용되고 있다. 종래 히트펌프 냉난방기는 외기온 이 영하 로 되면 난방능력이 현저히 저하되는 기종이 대부분이었지만 최근의 기종은 -15°C 에서도 운전이 가능하며 그다지 능력 저 하가 되지 않아 한냉지에서도 충분히 사용이 가능하다. 1 대의 기계로 냉.난방을 함께 사용할 수 있는 장점 덕분에 주택 냉난 방시스템의 표준 방식으로 적용되어 왔다. 외기온도가 -15°C 이하가 되는 지역의 난방방식에는 종래와 같이 가스 또는 등 유를 이용한 개별난방시스템이 채용되고 있지만, 그 이외의 지 역에서는 히트펌프 에어컨이 단독주택의 대표적인 냉난방 방 식으로 이용되고 있다. 특히 최근의 기종은 에너지효율이 높 고, COP 가 6.0 을 넘는 기종도 있어 연중 에너지소비효율 (APF)도 4.0~6.0 이라는 값을 보이고 있다. 냉매배관 길이는 15 m 까지 가능하며 최대 고저차도 12 m 까지 이용가능하다. 3 층 주택 등에서 채용할 수 있는 20 m 까지 가능한 기종도 있 | {}
9d7b274e-de20-4326-8366-ce9458f6822f | 3권.pdf | 1.1-4 제 1 편 쾌적공조 다. 또한, 주택용 히트펌프 에어컨에도 1 대의 실외기에 복수 의 실내기를 접속할 수 있는 멀티타입이 있어 실외기 설치 공 간을 절약할 수 있다. 개별식의 경우는 거실별로 비교적 저가로 설치가 가능하고 에너지원이 확보되면 기기의 탈착도 비교적 자유롭게 된다. 또한 생활패턴에 일치시킨 개별운전이나 제어가 간단해진다. 냉방기간이 짧은 지역에서는 난방을 중앙식으로 시스템을 구 성한 경우에도 냉방을 개별식으로 하는 경우가 대부분이다. 열원으로서는 일반적으로 가스 · 전기 · 등유가 사용되고 있 다. 주택에 적용 가능한 자연 에너지 중에 가장 기대되는 것 이 태양에너지이다. 액티브 시스템으로서 급탕 또는 난방에 사용되고, 태양열집열기와 일체화된 기기 · 시스템이 보급되 고 있다. 최근에는 태양열발전을 이용해서 주택내의 전기와 열의 에너지수요를 충족시켜, 쾌적한 주거공간과 에너지절약 을 실현하고 있다. 다량의 전력 · 냉난방 · 급탕의 수요에 대 해서 태양전지와 집열기를 이용한 종합적인 에너지변환 효율 을 상승시킴으로서 경제성과 에너지절약의 균형이 기대된다. 2) 환기 시스템 사무소건물과 같이 일반적으로 공기조화설비를 갖추고 있 는 건물에서는 공기조화 과정에서 환기를 행하고 있으므로 별 도의 환기설비를 설치하지 않지만 현재 대부분의 주거시설에 서는 난방설비만을 갖추고 있기 때문에 별도의 환기설비를 설 치하고 있다. 주택의 환기는 조리나 유틸리티 사용시의 급배 기와 거실 및 주거공간의 환기로 나누어진다. 단독주택 · 공동 주택 공히 기본적으로는 같지만 단독주택의 경우에는 외벽면 의 비율이 크고 직접환기에 면한 벽과 지붕에 개구부를 설치 하여 통풍을 겸한 환기장치를 설치하는 경우가 많다. 주거시 설에서 환기설비가 특히 필요한 곳은 주방과 욕실이다. 주방 은 요리시 냄새의 발생이 심하므로 거실 등 다른 공간으로 그 냄새가 확산되지 않도록 신속하게 제거할 필요가 있으며, 욕 실은 냄새뿐 아니라 습기의 발생도 많으므로 신속히 제거하지 않을 경우 욕실 내에 습기로 인한 피해가 발생할 수 있다. 단 독주택의 환기시스템은 주방 대부분 설치된 렌지후드팬을 사 용한다. 욕실, 화장실, 세면실의 환기 시스템은 덕트용 환기팬, 통칭 천정팬으로 불리는 것이 많이 사용된다. 1 대의 천정 팬 으로 욕실 · 세면실 · 화장실 환기가 가능한 더블 팬이 적용되 는 경우가 있다. 덕트를 이용하는 환기방식인 경우는 원형덕트 이용방식이 일반적이며 배기구도 원형덕트 접속용 벤트 캡이 사용된다. 또한, 거실 및 주거공간의 환기에는 냉난방을 하는 고단열 고기밀 주택인 경우는 전열교환기가 장착된 폐열회수 형 환기유닛이 일반적으로 적용된다. 풍량은 강 · 중 · 약 3 단 계로 전환이 가능한 타입이 적용된 덕트는 주방후드의 더운 기체가 배기되므로 금속제 원형덕트 150 mm 가 사용되고, 단열 재(암면 50 mm 이상)에 의한 단열시공이 필요하다. 배기구는 150 mm 의 금속제 벤트 캡을 사용한다. 파이프 팬은 외벽에 직 접 설치하는 것이기 때문에 외부에는 직접 배기구에 닿는 벤 트 캡을 설치한다. 환기유닛은 외벽에 설치되는 타입은 실외 측에는 급기구와 배기구가 필요하게 되어 일체화된 후드형의 제품이 일반적이다. 덕트 접속형에는 기기의 페이스를 천정면 에 노출시키는 카세트 형과 덕트 접속에 의한 천정 은폐형이 있다. 3) 기기 시스템 냉난방기는 열원기기와 단말기기로 구성된다. 냉방 또는 난 방 전용기와 냉난방 겸용기가 있지만, 단독주택에서 사용되는 룸에어컨은 전기를 열원으로 한 공기열원 히트펌프에 의한 냉 난방 겸용기가 많이 사용되고 있다. 윈도우형과 세퍼레이트형 이 있는데, 현재에는 세퍼레이트형이 주류를 차지하고 있다. 압축기와 외기측의 열교환기 부분을 실외기에 장착하고, 실내 측 열교환기와 팬을 실내기에 장착해서 양 기기를 냉매관으로 접속한다. 또한 1 대의 실외기에 여러 대의 실내기를 접속할 수 있는 멀티 타입도 있으며 냉매배관 길이도 20 m 까지 연장 할 수 있어 보기 흉한 실외기를 북쪽에 정리하는 등 설계의 자유도가 높아진 기종과 한랭지용으로 실외기에 등유와 가스 로 냉매를 가열해서 난방 효과 를 높이는 타입도 있다. 최근에 는 냉매배관과 함께 가느다란 호스를 이용한 환기기능이 있는 가온과 제습이 가능한 타입과 필터의 청소기능이 내장된 에어 컨도 있다. (1) 주방환기 주방은 주택 내에서 냄새의 대부분을 발생시키는 곳으로, 이곳에서의 냄새확산 정도에 따라 실내공기질(IAQ)이 영향 을 받는다. 현재, 주방 환기의 대부분은 세대로부터의 주방 레 인지 후드와 샤프트 내 배기덕트를 통해 옥상으로 배출됨. 레 인지 후드로 들어간 배기가 각 세대별 외벽을 통해 실외로 배 출되는 구조로 되어 있다. 현재 일반적으로 이용되는 이와 같 은 방법은 그 작동에 있어서 결정적인 문제점은 없지만, 바람 이 약해 무동력 팬의 작동이 원활하지 않을 수 있고, 또 건축 물의 기밀성이 양호해서 외부로부터의 틈새바람이 미약할 때 는 실내 급기량이 부족할 수 있는데, 이러한 경우에는 결과 적 으로 실외로의 배기가 원활히 이루어지지 않을 염려가 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 많은 건축적, 설비적 방법 이 연구.계획되고 있으며 그 중 일부는 실제 건물에 적용되기 도 하였다. 대표적인 설비적 방법으로서, 각 세대별로 급기와 배기를 동시에 행하는 시스템이 있다. 한편, 실내환기를 위해 설치되는 급배기용 팬은 대부분 실내에 설치하는 것이 일반적 이나 급배기용 팬을 실외에 설치함으로써 팬의 작동으로 인한 소음을 실내에서 전파되지 않도록 하는 시스템이 일부 채택되 어 사용되기 시작했다. (2) 욕실환기 대부분의 주택에서 채용하는 환기방식은 배기팬을 설치하 여 욕실을 환기한다. 한편 최근 대형주택에서는 욕실, 세면실, 드레스룸 등이 별도의 공간으로 구성되어 있는 경우도 있어, 이러한 주택에서는 하나의 팬에 복수의 덕트를 연결시킬 수 있는 배기팬을 설치하여 각 실의 환기를 실시하는 것이 바람 직하다. 4) 각부계획과 실시 예 단독주택에서의 냉난방 시설은 쾌적한 실내거주 환경을 유 지하면서 에너지가 절약되는 것이 중요하다. 주택 거주 시, 에 | {}
252cc3af-c094-4bc7-825d-605318693910 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-5 너지소비에 따라 이산화탄소 배출량을 저감시키는 것을 목표 로 주택 및 설비기기 기술의 연구 개발이 이루어지고 있으며 자연 에너지의 적극적 이용, 건물 외피의 열차단 기술, 에너지 절약 설비기술로 정리된다. (1) 태양열이용 주택의 냉난방에 태양열을 이용하는 경우, 겨울철 창에서 태양열을 직접 받아들여 난방에 이용하는 패시 브 솔라 방식이 있다. 그러나 태양열을 물 등의 축열체에 저 장해서 냉난방에 이용하는 액티브 이용은 효율이 나빠서 실제 예는 드물다. 그 보다 태양광 발전으로 전기를 만들어 그 전 기로 효율적인 히트펌프 에어컨 등을 사용한 냉난방에 이용 하는 것이 합리적이다. (2) 태양광 발전은 주간에는 태양광으로 발전해서 주택 내 에서 소비하는 전력을 자가생산하는 시스템이다. 야간에는 한 전 전력을 도입할 필요가 있으나 전체로 보면 전력수지가 개 선되어 에너지 절감 및 나아가서 운전비용 절감이 가능하다. 단독주택에서의 태양광 발전용량은 1 건당 3~4 kW 가 경제 적이다. (3) 연료전지 이용 등 수소와 산소를 화학 반응시켜서 전 기를 만드는 것이 연료전지이며 수소는 도시가스, 프로판 가 스, 등유 등을 원료로 만들 수 있다. 특히 주택에도 이용할 수 있는 형태의 개발이 진행되고, 발전시에 발생하는 배열을 회 수하여 급탕과 난방에 이용하며 기존 시스템(화력발전)과 비 교해서 에너지 소비량의 31% 삭감과 온난화효과 가스인 CO2 배출량을 45% 정도 삭감이 가능하다고 한다. 특히 연료 공급 의 안정성 측면에서 도시가스를 이용한 연료전지가 주택용으로 호응을 받고 있다. 그 대표적인 시방을 표 4 에 나타냈다. 표 4 도시가스를 이용한 연료전지 사양 ¦ 정격발전량 ¦ 1 kW ¦ 1 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발전효율 ¦ 37%(LHV) ¦ 33%(HHV) ¦ ¦ 열 회수율 ¦ 50%(LHV) ¦ 45%(HHV) ¦ ¦ 저장총용량 ¦ 60°C 200L ¦ 60°C 200L ¦ 3. 공동주택 3.1 개요 한 개의 건물 안에 복수의 주택이 모여있는 것이 공동주택 이다. 공동주택 및 도시형 생활주택 등은 주거공간의 쾌적성 을 확보할 수 있도록 계획한다. 엘리베이터 홀, 계단실은 자연채광과 자연환기가 가능하도 록 계획한다. 또한 엘리베이터 홀은 최소 1 개 이상의 맞통풍 이 가능한 복도(단부에 환기창 설치)에 접하도록 계획한다. 개별식 · 주택 중앙식의 설계상의 요점은 단독주택과 공통 되지만, 공동주택은 벽 · 바닥으로 옆세대가 되고, 또한 구조 체(보 · 기둥)도 크고, 특히 반송스페이스의 제약조건이 있다. 인접실로의 음전달을 막기 위한 수법의 적용도 중요하다. 열 원은 난방을 온수(동 · 중앙식)로 냉방은 에어컨 실외기에 의 한 냉매를 공조실내 유닛에 연결하고, 전열교환기를 통해서 환기를 하는 공조기식 환기 · 냉난방 시스템을 사용한다. 덕트가 많으면 제약조건을 만족하기 곤란하다. 주택은 고기 밀 · 고단열의 주택으로 변화하고 있다. 이 결과 결로나 곰팡 이의 발생, 환기부족 등의 문제가 발생하고 있다. 한편, 온열 환경의 향상에 대한 요구도 연차적으로 높아지고 있다. 따라 서 입구부터 계단 · 승강기 · 복도 등의 공용부분을 지나서 각 각의 주거 현관에 도착한다. 마찬가지로 설비적 측면에서도 수도 · 가스 · 전기 등의 인프라 설비에 관해서도 각 주택의 현관 옆에 설치된 각종 계량기에 이르는 설비는 공용설비로 계획된다. 각 주택 내에서도 바닥 · 천정 슬래브 · 경계벽 등 은 옆집과 같이 사용되는 골조이기 때문에 이들 골조에는 마 음대로 손을 댈 수 없다. 1) 공동주택의 특징 (1) 부지 내의 동 수에 따라 집합 단지형과 단일 동형으로 구분된다. 용도 측면으로는 주택 단독형과 타 용도(사무실이 나 점포) 등의 복합형으로 분류되고, 주거 대상에 관해서는 패밀리, 1 인 가구, 고령자 타입으로 분류된다. 구조적으로는 목조, 철골조, 철근 콘크리트조, 철골 철근 콘 크리트조가 있다. 가구에 관한 분류로는 벽식, 라멘식, 벽식 라멘 등으로 분류되며 지진에 대한 내진, 제진(��), 면진 구조 등이 있다. 공동주택의 다양한 형태는 설비계획에도 큰 영향을 미치게 되며, 각각의 내용을 충분히 파악해서 설비계 획을 종합하는 것이 중요하기 때문에 냉난방 공조설비에서도 충분히 고려하고 계획한다. 일조, 일사, 바람길 등을 고려하여 건축물을 배치하는 한편, 자연채광 · 자연환기 · 고효율창호 · 외단열 · 외부차양 등 에너지 부하를 적게 발생하게 하는 패 시브(passive)기법과 태양광 · 지열 · 연료전지 등 액티브 (active)기법을 적극 활용하여 설계한다. 2) 공동주택의 건축계획 건축골조는 높은 내구성이 있고, 계획에 따라서는 100 년 이상 견딜 수 있도록 만드는 것도 가능하지만, 생활 변화에 따라 공간 구분과 내장의 수리가 필요하게 된다. 동시에 그에 따른 각종 설비 개수, 기기류 및 배관류의 수명이 15 년에서 20 년이 일반적이기 때문에 이를 갱신시키기 위하여 건축 골 조와 분리해서 설비시설을 건설할 수 있다면 설비 개방시 비 용낭비를 없앨 수 있다. 3.2 설계조건 공동주택에서도 실내설계 온 · 습도, 환기량, 허용소음레벨 등은 단독주택의 경우와 같다. 1) 설비계획상의 유의 점 시스템 선정시 설비계획상의 유의 점으로는 단독주택 항에 서 설명한 것과 같이 다음과 같은 사항을 고려해야 한다. (1) 소유형태가 분양인가 임대인가의 확인이 가장 중요한 사항이다. 특히 분양인 경우는 개인 소유부분과 공용부분의 경계 구분에 의한 적합한 설비계획으로 한다. | {}
7d04c47d-5eb6-4703-97b3-268fb300541d | 3권.pdf | 1.1-6 제 1 편 쾌적공조 (2) 분양주택의 유지관리에서 공용소유부분에 대해서는 거 주자에 의한 관리조합을 통한 것이 일반적이며, 특히 전문 기 술이 필요한 부분의 설비는 가능한 유지 관리가 쉬운 시스템 을 적용하도록 계획한다. (3) 공동주택은 바닥 · 벽을 접해서 많은 사람들이 24 시간 거주하는 건물이기 때문에 보다 안전을 높이는 법규제가 정비 되어 있다. 피난유도를 위해 2 방향 피난경로 확보, 연소방지 를 위한 구획 처리 등 방재설비와 의 정합성을 고려한 설비계 획이 중요하다. 3.3 부하특성 일반 건축물에 대해 법에서 규정하는 실내공기환경이 유지 되도록 하여 거주자들이 쾌적한 환경속에서 업무를 진행하도 록 한다. 동시에 공기조화설비의 신뢰도나 안정성이 확보되도 록 설비의 유지관리를 위한 관리기술기준을 작성하여 시행하 는 것이 무엇보다도 중요하다. 여기서는 공기조화 설비기기 및 시스템의 내구성 향상을 위한 관리기술기준에 일반적인 사 항을 기술한다. 공동주택의 부하는 바닥 면적에 대한 주벽면 적의 비가 단독주택에 비해서 작기 때문에 바닥 면적당 열부 하는 단독주택과 비교해서 작다는 특징이 있다. 공동주택의 경우, 각 세대 위치에 따라 부하 값이 크게 달 라진다. 최상층 부하는 지붕의 부하가 포함되기 때문에 중간 층 부하 보다 커진다. 냉난방의 운전방식(간헐, 연속)에 따라 서도 최대 부하치에 차이가 발생한다. 그러므로 공동주택의 경우 주택의 위치에 따라 수치가 크게 차이가 나고 냉난방의 운전방식에 따라서도 최대부하치의 차이가 생긴다. 간헐운전 의 경우는 연속에 비해서 크게 되는 경우도 있다. 3.4 시스템설계 1) 냉난방 시스템 공동주택에 적용된 냉난방 시스템은 주택별 운전제어를 수 행하므로 운전 비용이 명확하게 구분되어 간단히 지불할 수 있는 시스템이 바람직하다. 따라서 특수한 경우를 제외하고 공기열원과 히트펌프에 의한 냉난방용 에어컨이 폭넓게 보급 되고 있는 것은 단독주택과 같다. 기본적으로는 각 주택의 베 란다 혹은 개방 복도의 일부에 에어컨 실외기를 설치하고, 필 요한 방에 실내기를 설치한다. 2 실 이상을 냉난방하는 경우는 실외기 1 대에 여러 대의 실내기가 접속되는 멀티 에어컨 타입 이용이 많고, 외벽에 접한 방의 실내기는 벽걸이 노출형이 경 제적이고 냉난방 효율도 좋아서 많이 사용된다. 외벽에 접하 지 않은 방 또는 실내기 인테리어에 노력을 기울인 방은 천정 부착 카세트형을 많이 사용한다. 2) 환기시스템 공동주택의 환기시스템도 기본적으로는 단독주택과 같지 만, 외벽 면적 비율이 작기 때문에 효율이 좋은 환기 이론을 검토할 필요가 있다. 건물이 높아지면 외부 풍속에 대한 개구 부 구조도 견고해지며, 그 결과 기밀성도 높아지는 것이 일반 적이다. 높은 기밀성 섀시 도입으로 기대했던 자연 환기량이 부족하게 되며 환기팬 운전 시의 개구부 주변에 유속음이 발 생하거나 실내가 음압으로 유지되어 문 개폐가 힘들게 되는 등의 문제가 발생할 우려가 있다. 특히 이러한 현상은 세대의 방 개수가 적은 원룸 맨션에서 발생할 위험성이 높다. 또한 보충공기 없이 렌인지 후드의 과대한 배기풍량 설정이 원인이 되는 일이 많다. 특히, 초고층 주택에서는 기밀성이 향상되는 경향이 있고, 주택내외의 압력차를 감소시키는 급기장치의 검 토도 필요하게 된다. 초고층 주택에서는 거실의 환기에 관해 서도 단순히 개구부의 개폐나 극간풍을 이용하는 것이 아니 라, 신중하게 급배기 계획을 하는 것이 주거성 향상에 필요하 다. 새집증후군 등의 문제를 발생시키는 것으로 알려진 실내 공기 오염물질의 제거방법은 환기에 의해 오염물질을 희석하 고 실외로 배출하는 방법으로 구분된다. 최근 공동주택은 고 층화 되어 높은 실내 기밀도가 요구되며, 더욱이 오염물질 발 생이 많은 인공자재의 사용이 증가되어 실내공기질이 중요한 문제로 부각되었다. 이러한 관점에서 공동주택에서 실내공기 질을 양호하게 유지하기 위해, 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 제 11 조에서는 공동주택의 경우 0.5 회 이상의 환기성능 확보가 법적으로 의무화 되어 있다. (1) 환기방식의 유형 환기는 범위에 따라 전반환기와 국소환기로 나눌 수 있으 며, 환기방법으로는 자연환기와 기계환기로 구분할 수 있다. ① 기계환기방식 기계환기는 급기팬 또는 배기팬을 이용 요구되는 환기량을 적절히 제공할 수 있고 기후의 변화에 대응하기가 상대적으로 쉽다. 특히 최근 에너지절약 등을 위하여 고기밀화된 건축물 에서 매우 효과 적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다. 기계환 기방식은 그 방법에 의해 다음 그림 1 과 같이 강제급기+강제 배기, 강제급기+자연배기, 자연급기+강제환기로 구분된다 ![image](/image/placeholder) 배기 배기 급기 급기 a. 강제급기+강제배기 b. 강제급기+자연배기 c. 자연급기+강제배기 그림 1 기계 환기방식의 종류 ② 자연환기방식 자연환기는 온도차에 의한 압력과 건물주위의 바람에 의한 압력으로 발생되며, 재실자가 개구부 등을 임의 로 개폐하여 실내의 온도조절 및 실내공기오염을 억제할 수 있다. 자연환 기는 외기의 풍속, 풍향, 및 온도에 의해 크게 영향을 받으므 로 실내의 필요 환기량을 일정하게 유지시키는데 어려움이 있 을뿐만 아니라 이러한 인자들의 영향으로 인해 건물의 외벽체 에 설치된 급기구와 배기구의 기능이 바뀔 수도 있다. ③ 혼합형환기 방식(하이브리드환기 방식) 자연 및 기계환기 설비를 적절히 조화시켜 환기성능과 실내 공기환경을 효과 적으로 유지하면서 건물 에너지소비량을 최소 화할 수 있는 혼합형환기 방식(하이브리드 환기방식)이 최근 다양하게 개발 및 보급되고 있다. | {}
f0f58c03-f1d4-467b-8e45-352c5fad8f2c | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-7 ㉠ 자연환기 + 기계환기방식 : 중간기에는 자연환기 설 비를 적용하고, 하계와 동계에는 기계환기설비를 활용할 수 있도록 계획된 환기방식이다. ㉡ 자연환기 + 보조팬 환기방식 : 배기 및 급기를 위한 보조팬을 자연환기와 결합한 것으로 저압의 보조팬을 이 용하여 자연환기의 구동력이 약하거나 환기량을 늘려야할 기간에 환기량을 적절히 증대할 수 있으며, 최근 가장 많 이 개발, 적용되고 있는 방식이다. ㉢ 연돌효과 + 기계환기방식 : 자연환기의 구동력을 최 대한 유효하게 활용하는 기계환기설비에 근거를 두고 있 으며, 자연환기의 구동력이 필요환기량의 일부를 담당할 수 있도록 조절이 가능한 방식이다. ¦ a. 자연환기 + ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계환기 ¦ b. 자연환기 + 보조팬 ¦ C. 연돌효과 + 기계환기 ¦ 그림 2 혼합형환기 방식(하이브리드환기 방식)의 유형별 개념 (2) 실용도별 환기방식과 환기량 선정기준 표 5 는 공동주택의 단위세대와 용도별 기본적인 환기방식 과 환기량 선정기준 및 법적 의무적용 여부 등 기타사항을 종 합적으로 정리한 것이다. 표 5 공동주택의 환기 개요 ¦ 구분 ¦ 용 도 ¦ 환기 방식 ¦ 선정기준 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단위 세대 ¦ 단위세대 전체 ¦ 강제 급배기 ¦ 0.5 회/h 이상 ¦ 법적의 무사항 ¦ ¦ 단위 세대 ¦ 욕실 배기 ¦ 강제 배기 ¦ 5~10 회/h 이상 ¦ ¦ ¦ 단위 세대 ¦ 주방 배기 ¦ 강제 배기 ¦ 폐가스배기량 기준 ¦ ¦ (3) 단위세대 환기설비 ① 세대 환기 설비 단위세대 환기 시설은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 의 제 11 조 <신설 2017.12.15.> "신축공동주택 등의 기계환 기설비의 설치기준"에 적합하도록 장비를 선정하여야 한다. 단위세대의 환기는 기계환기를 기본으로 하되, 자연환기를 적 용 할 수 있으며 이 경우에는 별도의 세부 검토를 통해 법적 인 환기조건을 충족할 수 있도록 한다 ② 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(2017.12.15) 제 11 조 (공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등) ㉠ 영 제 87 조제 2 항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링 하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축 물(이하 "신축공동주택 등"이라 한다)은 시간당 0.5 회 이 상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계 환기설비를 설치하여야 한다.[개정 2017.12.15, 2013.12.27] - 100 세대 이상의 공동주택 - 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 100 세대 이상인 건축물 ㉡ 신축공동주택 등에 자연환기설비를 설치하는 경우 에는 자연환기설비가 제 1 항에 따른 환기횟수를 충족하는 지에 대하여 법 제 4 조에 따른 지방건축위원회의 심의 를 받아야 한다. 다만, 신축공동주택 등에 「산업표준화법」 에 따른 한국산업표준(이하 "한국산업표준"이라 한다)의 자연환기설비 환기성능 시험방법(KSF 2921)에 따라 성 능시험을 거친 자연환기설비를 별표 1 의 3 에 따른 자연환 기설비 설치 길이 이상으로 설치하는 경우는 제외한다. [개정 2009. 12.31, 2010.11.5, 2017.12.4] ㉢ 신축공동주택 등에 자연환기설비 또는 기계환기설 비를 설치하는 경우에는 별표 1 의 4 또는 별표 1 의 5 의 기준에 적합하여야 한다. [개정 2008.7.10, 2017.12.4] ③ 단위세대 환기량 산정 이전 공동주택에서는 창문의 개폐에 의한 자연환기 혹은 발코니 내 · 외벽에 자연환기구를 설치하여 환기하는 방식이 주를 이루었으며, 대형 평형의 고급 공동주택의 경우 환기유 니트를 설치하여 환기하는 방식이 옵션으로 채택되어 사용되 었으나, 2017.12.4. 건설교통부령 제 512 호로 개정된 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 의해 100 세대 이상의 신축 공동 주택에 대해서는 시간당 0.5 회 이상의 환기가 이루어질 수 있 도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치할 것이 의무화 되었다. 환기용 장비선정은 환기풍량, 정압 및 동력 등의 기본 적 특성과 건축적 특성 등을 고려하여 적절한 형식으로 선정 한다. Q = V X ACH Q : 단위세대 환기량 (m2/h) V : 단위세대 전체 (m3 전용면적 x 천장고) ACH : 실내 요구환기횟수(0.5 회/hr 이상) ④ 단위세대 기계 환기시스템의 구성요소 기계환기 설비에 적용되는 사항으로 국토교통부 제정 공동 주택 환기설비 설치기준 및 한국산업표준에 적합하여야 한 다. 팬, 덕트, 급.배기구의 가동부 및 오염되기 쉬운 공기여과 기 및 덕트 내부에 대해서는 정기적인 점검, 정비를 해야 하 며 추가하여 점검구, 유지관리 공간을 충분히 확보해야 한다. ㉠ 공기필터 : 바깥공기를 공급하는 공기공급체계 또는 바깥공기가 도입되는 공기흡입구는 입자형 · 가스형 오 염물질을 제거 또는 여과 하는 일정수준 이상의 공기여과 기 또는 집진기 등을 갖추어야 한다. 수명연장을 위하여 여과 기의 전단부에 사전여과 장치를 설치하여야 하며, 여 과장치 등의 청소 또는 교환이 쉬운 구조이어야 한다. 다 만 건강친화형주택 건설기준 적용시 고성능필터를 적용 하고 한국산업표준(KS B6141)에서 규정하고 있는 입자 | {}
8d4688a8-252d-4a78-966d-7507da705c07 | 3권.pdf | 1.1-8 제 1 편 쾌적공조 포집률이 비색법 또는 광산란적산법으로 측정하여 90 퍼 센트 이상인 것 또는 산업표준화법 제 2 조에 따른 단체표 중 (SP3-KACA-0026-9175)에서 규정하고 있는 입자 포집율을 계수법으로 측정하여 60% 이상을 의미한다. 수명연장을 위하여 여과 기 전단부에 사전여과 장치를 설 치하며, 여과 장치 등의 청소 또는 교환이 쉬운 구조이어 야 한다. ㉡ 팬 : 환기시스템에 적용되는 팬은 덕트와 그 외 부속 품 저항을 극복하고 요구되는 환기풍량을 공급할 수 있는 능력을 보유하여야 하다. ⑤ 폐열회수용 환기유닛 ㉠ 외부공기를 실내의 배기되는 열과 열교환소자를 이 용 외부공기를 실내의 배기열과 열교환하여 실내로 공급 한다. ㉡ 겨울철 차가운 외부 공기와 실내 공기가 열교환 될 때 온도차로 인해 결로 및 동파 가능성 결로 및 동파 방 지를 위해 히터 등 결로방지 대책을 세운다. ㉢ 건강친화형주택건설기준 적용시에는 「건축물의 설비 기 준 등에 관한 규칙」 별표 1 의 5 "신축 공동주택 등의 기계환기설비 설치기준"에 적합한 기계환기설비로 국가 나 공인 인정기관에서 시행하고 있는 제도를 통하여 환 기성능을 객관적으로 확인할 수 있는 설비로 고성능 외 기 청정필터를 갖춘 설비로서 바이패스 기능을 확보하여 야 하며 프리히터(프리히터와 같이 혹한기에서 작동이 가능한 시스템을 포함한다) 등을 설치한다. ⑥ 바닥열 이용 환기시스템 ㉠ 공동주택의 바닥 몰탈충 하부 기포콘크리트 내에 급 기관로를 설치함으로써 바닥 온돌의 축열을 이용해 별도 의 장치 없이 외부공기를 실내공기와 유사한 온도 로 변 환시킨다. ㉡ 급기시스템의 배기는 자연배기구 또는 욕실배기 주방 후드 배기 등을 활용할 수 있다 ![image](/image/placeholder) D125 방울보온후렉시블 환기유니트 스파이럴덕트 사각덕트 사각협그릴 팩' 용을 팩 F.D(방화댈퍼) 관립 실외기실 입 EA SA 열교환소자 OA → ←RA ① C 그림 3 폐열회수용 환기유닛 ㉢ 천정 마감 및 충고 제약이 없다. ㉣ 바닥온돌 및 벽체매립 방식으로 공정관리시 주의 가 필요하다. ⑦ 분배기 폐열회수용 환기유닛의 경우 공기를 각 실로 분배하기 위 해 적용되는 분배기는 압력손실을 줄이고 정체영역을 소멸시 키기 위해 원형 혹은 다각형으로 제작한다. 환기시스템을 방 사형으로 구성하여 주 덕트에서 가지관 덕트를 각각 분기하는 경우, 분배기를 설치하지 않을 수 있다. 또한 환기덕트 시스템 의 유지관리를 위해, 다수의 덕트가 체결된 분배기 하부에 점 검구를 설치한다. ⑧ 덕트 공동주택의 실내가 여러 개의 실로 구획된 경우, 필요 환기 량을 각 실로 공급하고 실내에서 발생되는 오염물질을 배출하 기 위해, 급배기구와 공기도입 및 배출구를 연결하는 덕트망이 구성된다. 덕트는 온돌바닥 및 천장내부에 설치할 수 있지만 유지관리가 쉬워야 하며 주 덕트에서 각 실로 분기되는 분기 덕트의 경우, 필요 시 풍량조절댐퍼를 설치한다. 또한 결로 발 생이 예상되는 장소를 덕트가 통과 할 때 보온재를 사용한다. ⑨ 디퓨져 실내에 설치되는 급기 디퓨저는 실내에 양호한 기류분포를 제공할 수 있도록 급기성능이 양호한 것을 선정한다. 배기 디 퓨저는 양호한 기류분포를 확보할 수 있는 흡입성능이 확보된 것을 선정한다. ⑩ 외기흡입구와 배출구 외부에 면하는 공기흡입구와 배기구는 교차오염을 방지할 수 있도록 1.5 m 이상의 이격거리를 확보하거나, 공기흡입구 와 배기구의 방향이 서로 90° 이상 되는 위치에 설치되어야 하고, 화재 등 유사시 안전에 대비할 수 있는 구조와 성능이 확보되어야 한다. 환기설계의 중요한 부분인 외기 도입구의 위치는 오염발생원(굴뚝, 배기후드, 자동차 연소가스배출구) 으로부터 충분히 이격하여 배치되도록 설계한다. 외벽에 설치 ![image](/image/placeholder) 박 환기장비 급기용디퓨져 디퓨져 스마트팬 (바닥온돌급기팬) (배기) (욕실겸용환기배기팬) 입상환기덕트(50 mm) 실외기실 침실/거실 주방/복도 욕실 바닥환기덕트 (폭 90 mm 이상 x 높이 35 mm) PI 마감재 THK40 시멘트 모르타르 THK40 경량 기포 콘크리트 THK30 차음재 바닥환기덕트 난방배관 (90 이상 x35 mm) 유 20 유 L±0 유 그림 4 바닥열 이용 환기시스템 | {}
324bcac0-c4ea-4a7d-a02b-b196fdf30015 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-9 되는 배출구는 그 위치에 따라 외부 풍압의 영향을 받아 오염 물질의 배출이 저해되는 경우가 있다. 이때 배기에 의한 소음, 취기, 열, 기류가 인접한 곳에 악영향을 미치거나 재순환 등의 우려가 있는 경우에는 옥외 배출구의 위치, 토출방향 등 건축 계획상의 고려와 함께 이들의 악영향을 방지하기 위한 설비를 설치한다. ⑪ 역풍 및 역류 방지댐퍼 비가동 시 외부공기의 유입으로 인해 결로 및 장비 오염을 방지하기 위해 외부공기를 차단하기 위하여 역류방지댐퍼를 설치하고, 필요시 실내공기의 덕트내 유입을 차단하거나 실간 소음 전달을 차단하기 위해 적절하게 댐퍼 등을 이용 차단 할 수 있어야 한다. 또한 공동주택에 설치된 하나의 배기팬과 공 용덕트를 이용하여 다중실(주방, 욕실 등)의 배기를 수행하는 경우, 임의 실에서 배기되는 오염물질이 다른 실로 전파될 수 있기 때문에 역류방지댐퍼를 설치한다. (4) 자연환기설비 관련법규를 참조하여 실내거주자에게 쾌적한 조건을 제공 할 수 있도록 하여야 한다. (5) 욕실 배기팬 ① 일반사항 욕실 배기팬은 욕실 배기량 산정 기준을 만족시키는 용량 을 확보하여야 한다. 욕실 배기팬은 일반적으로 천정 부착형 강제배기팬을 설치하는 것을 기본으로 하며, 배기그릴 설치와 100 mm 플렉시블 덕트 및 AD 설치시 방화댐퍼(FD)설치를 포함한다. 또한 주택성능 등급제도 인증을 고려한 직배기 설 치를 고려한다. ② 욕실 배기량 욕실 배기량은 욕실체적을 기준으로 하여 시간당 5~10 회 이상의 환기횟수가 확보되어야 하며, 환기풍량은 다음식에 의 해 산정한다. Q = V X ACH Q : 욕실 환기량 (m2/h) V : 욕실 체적 ACH : 실내 요구환기횟수(5~10 회/h 이상) 기타 욕실 관련 기준은 관련법규를 참고한다. 표 6 급기 기구의 동시사용률 ¦ 기 구 수 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동시사용률 % ¦ 67 ¦ 52 ¦ 46 ¦ 44 ¦ 42 ¦ 41 ¦ 40 ¦ 39 ¦ 배기그릴은 가능한 출입문에서 먼 곳에 설치한다. 배기팬의 기동 스위치는 욕실 전등스위치 위치에 2 구형으로 전등과 분 리하여 설치하는 것을 원칙으로 한다. (6) 주방 배기팬 ① 일반사항 주방 배기팬은 주방 배기량 산정 기준을 만족시키는 용량 을 확보하여야 한다. 주방 배기팬은 일반적으로 주방렌지후드 에 의한 강제 배기를 기본으로 하며, 125 mm 플렉시블 덕트 및 방화 댐퍼(FD)설치를 포함한다. 주방이 외기에 면한 경우 에는 직배기가 가능하며, 단 이 경우에는 외부에 역풍방지용 캡(cap)을 설치하여야 한다 ② 주방 배기량 산정 주방 배기량은 폐가스 배기량을 기준으로 산정하는 것을 원칙으로 한다. 폐가스 배기량 기준에 의한 필요 환기 량은 다 음 식에 의해 산정한다. Q = 20xKxG Q : 주방 환기량, m2/h K : 연료 폐가스량= 10.95(Nm2/Nm2) G : 가스사용량(m2/h = 세대 사용 열량 + 가스표준 발열량 (12.21 kW/Nm2) 세대가스 사용열량 : 가스렌지 8.14 kW 가스스토브 4.07 kW ③ 주방 배기 에어덕트(AD) 면적 산정 입상덕트(air duct)의 면적 산정 A(m2) = 주방배기량(m2/s) x 층수 x 동시사용률 + 4.0 m/s x 보정계수 주방배기량: 주방 배기량 산정 기준 참조 보정계수: 건식덕트 사용시 = 0.6, 조적조 = 1.0 동시사용율: 취사용 도시가스 동시사용률 사용 ¦ 층수 ¦ 총 환기량 (m2/h) ¦ 동시 사용률 ¦ 계산 환기량 (m2/h) ¦ 에어덕트 면적 (m2) ¦ 에어덕트 관경 (mm) ¦ 에어덕 트규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 490.0 ¦ 0.62 ¦ 328.3 ¦ 0.014 ¦ 132.0 ¦ 150 ¦ ¦ 10 ¦ 980.0 ¦ 0.52 ¦ 509.6 ¦ 0.021 ¦ 164.5 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 1 470.0 ¦ 0.46 ¦ 676.2 ¦ 0.028 ¦ 189.4 ¦ 200 ¦ ¦ 20 ¦ 1 959.9 ¦ 0.44 ¦ 862.4 ¦ 0.036 ¦ 213.9 ¦ 250 ¦ ¦ 25 ¦ 2 449.9 ¦ 0.42 ¦ 1 029.0 ¦ 0.043 ¦ 233.7 ¦ 250 ¦ ¦ 30 ¦ 2 939.9 ¦ 0.41 ¦ 1 205.4 ¦ 0.050 ¦ 252.9 ¦ 300 ¦ ¦ 35 ¦ 3 429.9 ¦ 0.40 ¦ 1 372.0 ¦ 0.057 ¦ 269.9 ¦ 300 ¦ ¦ 40 ¦ 3 919.9 ¦ 0.39 ¦ 1 528.8 ¦ 0.064 ¦ 284.9 ¦ 300 ¦ 표 7 에어덕트(AD) 면적 산정 예 주 1) 욕실 크기: 1.91 x2.32 x2.20(H) 기준 2) 건식원형덕트 면풍속 4.0 m/s 기준 표 8 취사용 도시가스의 동시사용률 ¦ 기구수 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동시 사용율(%) ¦ 100 ¦ 47 ¦ 43 ¦ 41 ¦ 38 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 34 ¦ 배기구 연결구는 직경 125 mm 로 한다. 직배기 형식도 동일하다. 배기구 연결구는 직경 125 mm 로 한다. 직배기 형식도 동일 하다. | {}
81b0432b-a715-4c52-9034-3ad444dd4c1f | 3권.pdf | 1.1-10 제 1 편 쾌적공조 표 9 AD 면적 산정 예 ¦ 층수 ¦ 총환기량 (m2/h) ¦ 동시 사용률 ¦ 계산환기량 (m2/h) ¦ AD 면적 (m2) ¦ AD 관경 (mm) ¦ AD 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 490.0 ¦ 0.62 ¦ 328.3 ¦ 0.014 ¦ 132.0 ¦ �150 ¦ ¦ 10 ¦ 980.0 ¦ 0.52 ¦ 509.6 ¦ 0.021 ¦ 164.5 ¦ �200 ¦ ¦ 15 ¦ 1 470.0 ¦ 0.46 ¦ 676.2 ¦ 0.028 ¦ 189.4 ¦ �200 ¦ ¦ 20 ¦ 1 959.9 ¦ 0.44 ¦ 862.4 ¦ 0.036 ¦ 213.9 ¦ �250 ¦ ¦ 25 ¦ 2 449.9 ¦ 0.42 ¦ 1 029.0 ¦ 0.043 ¦ 233.7 ¦ �250 ¦ ¦ 30 ¦ 2 939.9 ¦ 0.41 ¦ 1 205.4 ¦ 0.050 ¦ 252.9 ¦ �300 ¦ ¦ 35 ¦ 3 429.9 ¦ 0.40 ¦ 1 372.0 ¦ 0.057 ¦ 269.9 ¦ �300 ¦ ¦ 40 ¦ 3 919.9 ¦ 0.39 ¦ 1 528.8 ¦ 0.064 ¦ 284.9 ¦ �300 ¦ 주 1) 가스렌지 8, 40 W 사용기준→ 세대당 146 m2/h 배기량 기준 2) 건식원형덕트 면풍속 4.0 m/s 기준 (7) 옥상 무동력 팬 옥상 무동력 팬의 선정은 기본적으로 무동력 팬과 연결되 는 욕실 및 주방의 배기가 충분히 이루어질 수 있도록 하는 것을 원칙으로 하며, 표준 규격 및 무동력 팬의 풍량 기준은 표 10, 11 과 같다. 표 10 층 높이별 무동력 팬 규격 ¦ 구분 ¦ 5 층 이하 ¦ 6~ 10 층 ¦ 11~ 15 층 ¦ 16~ 20 층 ¦ 21~ 30 층 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 욕실 1 개 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 600 ¦ 600 ¦ ¦ 욕실 2 개 ¦ 450 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ ¦ 주방 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 표 11 외기풍속과 팬 구경에 따른 배기풍량(m2/hr) ¦ 풍속 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구경 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 150 mm ¦ 82 ¦ 111 ¦ 160 ¦ 180 ¦ 184 ¦ ¦ 200 mm ¦ 122 ¦ 175 ¦ 226 ¦ 277 ¦ 305 ¦ ¦ 300 mm ¦ 275 ¦ 351 ¦ 550 ¦ 607 ¦ 632 ¦ ¦ 400 mm ¦ 564 ¦ 810 ¦ 1 220 ¦ 1 337 ¦ 1 397 ¦ ¦ 500 mm ¦ 1 000 ¦ 1 500 ¦ 2 080 ¦ 2 540 ¦ 2 850 ¦ 표 12 지역별 외기 평균풍속(m/s) ¦ 지역 ¦ 서울 ¦ 춘천 ¦ 수원 ¦ 청주 ¦ 대전 ¦ 전주 ¦ 광주 ¦ 부산 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍속 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 1.3 ¦ 2.0 ¦ 3.9 ¦ 3) 허용소음레벨 층간소음 및 소음방지계획은 「건축법」 , 「공동주택 바닥 충격음 차단 구조 인정 및 관리기준」 과 「소음방지를 위한 층간 바닥충격음 차단 구조기준」 에 따르며, 층간 소음성능의 적정성을 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다. 승강기의 소음과 진동이 주거공간의 쾌적성에 영향을 미치지 않도록 계 획하여야 한다. 주거시설에서 특히 주의 해야 할 것이 침실 및 거실의 소음방지이다. 설비관련 소음으로는 보일러, 에어콘 실외기, 환기유니트의 작동 소음 및 욕실 상부 급배수배관에서 전달되는 유수음으로 인한 소음 등이 있다. 침실의 정숙성은 수면에 대단히 큰 영 향을 미치는 요소이므로 상기와 같은 원인에 의한 소음이 객 실에 전달되지 않도록 실의 차음성능 향상, 기기의 방진, 배관 에서의 소음장치 등을 고려한다. (1) 환경측정 건축법과 공중위생법에서는 특정건축물에 대한 환경위생 상 양호한 환경상태를 유지하도록 하기 위하여 공기환경, 급수 및 배수관계에 대하여 관리기준을 정하고 있다. 이 관리기준 에 의하여 실내공기환경 측정점의 선정은 각 건물의 규모나 용도에 따라 공기조화설비가 시설된 바닥 면적을 기준으로 하 여 200~1 000 m2 범위 내로 하나의 구획공간에서 최소 측 정점수가 3 개소 이상 되게 한다. 각 측정점에서 측정위치의 높이는 바닥에서 0.75~1.2 m 로 하여 통상 근무시간 중에 시 행하며 측정횟수는 동일 장소에서 1 일 3 회 측정한다. 또 측정 간격은 근무시간 시작 후 1 시간 후, 중간 및 업무종료 1 시간 전에 3 회 측정한다. 이와 같이 측정된 측정치를 평균하여 그 날의 측정치로 한다. (2) 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법을 KS 규격에 따른다. 4) 건조시스템 공동주택에서 세탁물 등의 건조는 발코니 공간을 이용하는 것이 일반적이다. 그러나 발코니가 없는 경우나 있어도 강풍 이 불 때 건조시키기 어려운 경우, 또는 경관상 제한 때문에 불가능한 경우도 있다. 특히 고층이 될수록 그 경향이 강하다. 그 대응책으로 공용부에 세탁 시설을 마련하고, 주택 내에 가 전제품의 건조기를 설치하는 방법 등이 있지만, 최근의 경향 으로는 욕실 공간을 건조 공간으로 이용할 수 있도록 환기팬 에 건조기능을 장착한 기기가 보급 적용되고 있다. 특히 겨울 철 입욕시의 난방 기능을 겸한 욕실난방 건조환기 장치를 설 치하는 집합주택이 많아졌다. 열원은 온수방식과 전기방식이 있는데 난방에 온수 바닥난방 등을 설치하는 경우는 온수식 도입이 용이하다. 5) 반송시스템 중앙식의 반송계에서는 덕트방식과 배관방식이 있다. 덕트 방식은 공간의 확보나 개별제어의 어려움 때문에 별로 이용되 지 않았지만 거주성능에 대한 요구수준의 향상에 따라서 공기 반송을 주체로 한 기기 · 시스템의 개발이 진행되고 있다. 단 독주택의 경우에는 비교적 반송공간을 확보하기 쉽기 때문에 적용이 늘고 있다. 공동주택 내의 각종 반송 공간은 단독주택 | {}
4a807b8d-d907-4f08-bbfe-4efab0f5b665 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-11 과 비교해서 작다. 렌지 후드용 배기 덕트는 덕트 내경이 150 mm 이고, 단열재 두께가 50 mm 이므로 그 2 배인 100 mm 를 가산 하면 250 mm 가 필요하다. 주택에서의 배관은 주로 냉수 · 온 수 · 냉매를 이송한다. 재질은 소구경의 동관 및 STS 관 등이 며, 시공성과 갱신성이 우수한 각종 경질수지관이 분관 헤더공 법으로서 채용되어 있다. 이 공법은 시공이 간편하며, 수선이 쉬운 공법으로서 일반화되고 있으며, 왕복배관을 일체화한 보 온관이 사용되고 있다. 또한 단말기에서 열원기기의 제어나 계 량이 가능하도록 신호선이 연결된 것도 있다. 단말기기의 탈착 이 가능한 콘센트형식도 사용되고 있다. 주택 내의 급수, 급탕, 가스 등 기울기가 필요 없는 배관류는 관 구경도 작으므로 슬 래브와 바닥 마감 사이의 공간에서 처리하기 쉽다. 주거 건물 의 중앙식 시스템인 경우는 공용부에 급배수 · 가스 · 전기 등 과 마찬가지로 공용 샤프트를 계획할 필요가 있다. 6) 기기 시스템 공동주택에서는 기기의 설치 공간에 관한 제약이 많다. 주 택용 냉난방 기기는 연소와 제어 방식 등의 개선에 의한 효 율화와 소형화가 진행되어 기능이 좋고 소형화된 기종이 개발 되었다. 에어컨 실외기는 발코니나 개방식 복도에 설치된다. 실외기 를 발코니에 설치하는 경우는 피난경로와 가스 보일러의 위치 문제, 또 세탁기와 의 조정이 필요하다. 그리고 바닥에 둘 것인 지 위의 슬래브에 설치할 것인지의 선택은 인테리어와 관련된 건축 설계의 중요한 조정 사항이다. 바닥에 두는 경우는 영유 아가 난간을 뛰어 넘을 수 있는 발판이 되지 않도록 전락 방 지 배려도 필요하다. 슬래브에 설치하는 경우는 지진 시 등의 낙하방지 대책도 필요하다. 공동주택의 경우 실내기기도 설치 공간에 제약이 많고, 냉 매배관과 배수 등의 공간 확보가 시스템 선정 상 중요한 요소 가 된다. 3.5 각부 계획과 실시 예 1) 배관 배치 계획 냉난방기 배관류의 배치계획에서 주의 할 것은 배수 배관이 다. 온수배관과 냉매배관은 특별히 기울기가 필요하지 않기 때 문에 바닥 아래 공간과 천정 안쪽에 확보하기 쉽지만 기울기 가 필요한 드레인관은 옆으로 설치하는 길이에 비례한 높이 방향의 공간을 확보해야 한다. 그러나 위생 배관, 배수관에 비 하면 가는 배관이므로 처리하기는 쉽다. 실내기에는 소형 배수 처리 키트와 배수 펌프 키트를 설치할 수 있는 기종도 있어 드 레인 배수 처리는 쉬워졌다. 배수가 어려운 중간 복도식 공동 주택의 경우, 유닛 배수의 벽 안에 에어컨용 배수 배관을 내장 시켜 세탁실 혹은 세탁실 바닥 배수펌프에 방류하는 것도 가 능하다. 분양 공간 또는 세대 내 각 실에 추후 냉난방 등 실외 기 설치 및 연결이 가능하도록 공용샤프트를 두고, 냉매 연결 배관을 설치한다. 2) 실외기 · 실내기 설치 계획 치 하지만 베란다에 설치하는 경우 안쪽이 깊으면 배열이 잘 빠지지 않기 때문에 설치 방향과 난간 형상 등에 주의 가 필요 하다. 또 실내에서 보이는 것을 차단하기 위하여 루버를 설치 하는데 개구부 면적이 기기의 효율에 크게 영향을 미치므로 기기용량에 따른 개구부 유효면적을 충분히 계획한다. 3 층 이 하의 저층 원룸 주택 등에서는 실외기를 모두 옥상에 설치하 는 것도 가능하지만 냉매 배관 길이와 고저차를 체크하며 실 내기 배치 등에 충분한 검토가 필요하다. 실내기는 베란다와 개방 복도에 면한 방에서는 벽을 관통한 냉매 배관이 그대로 실외기에 접속 가능하므로 벽걸이 노출형이 일반적이다. 외벽 에 면하지 않은 방에서는 천정 카세트 형이 선정되는 일이 많 다. 그러나 외벽에 면한 방에서도 디자인 면에서 천정 카세트 형이 바람직한 경우도 있다. 에어컨 실외기는 베란다 또는 개방 복도 측의 창 아래 설 3) 샤프트 계획 냉난방열원을 중앙식으로 계획하는 경우는 공용열원배관을 통하는 샤프트가 필요하다. 보통 현관 옆의 급수계량기 수납 샤프트를 넓게 계획하고, 여기에 열교환기나 열량계 등을 수 납시킨다. 히트펌프 에어컨을 이용하는 경우는 냉난방용의 공 용 샤프트는 필요 없다. 4) 외풍압의 처리 방법 고층 공동주택에서는 외부풍압 영향을 고려할 필요가 있다. 외벽에 직접 수평 셔터나 벤트 캡 등의 개구부를 설치한 경우 는 외풍 압력을 받기 쉽다. 그래서 베란다나 개방식 복도에 천장을 설치하고 그 천정 면에 개구부를 설치하는 것도 하나 의 방법이다. 5) 회의(다목적실), 경비실, 쓰레기 처리장 등의 계획 대형 공동주택에서는 주민이 이용할 수 있는 회의 실과 다 목적실이 계획되는 예가 많아졌다. 단순히 회의 실로서 넓은 방을 준비하는 경우와 편하게 쉴 수 있는 공간으로 이용할 수 있는 담화실 등이 설치되기도 하고, 방음시설을 한 작은 피아 노 연습실을 설치하는 예도 있다. 이러한 공간의 냉난방은 공 용부의 전원을 사용한 히트펌프 에어컨을 설치하는 것이 일반 적이다. 회의 실에는 사람 수에 맞는 환기 설비가 필요하다. 입 구 옆의 경비실을 설치하는 경우도 냉난방은 히트펌프 에어컨 방식으로 하며 환기는 방에 급기구를 설치하고, 전용 화장실 의 배기 팬으로 배기하는 것이 일반적이다. 대규모 공동주택 의 경우, 건물 전용의 쓰레기 수거장이 필요하다. 쓰레기 수거 장에는 환기와 탈취 설비와 음식물 쓰레기의 부패 방지를 위 한 냉각 설비가 필요하다. 탈취 설비와 냉각설비를 설치하면 환기 회수를 10 회/h 전후로 할 수 있어 배기구 배치에 주의 해서 계획하는 것이 중요하다. 저층 건물인 경우는 옥상까지 배기를 가동하는 것이 바람직하지만 고층 건물인 경우는 배기 덕트를 땅 속에 매설하여 시설 내의 식물 재배지 부근부터 배 기 하는 등의 고안도 필요하다. 6) 신재생에너지 에너지원으로 태양전지 및 연료전지와 미활용 에너지(생활 | {}
58f5ef5a-887e-4120-bf3a-74c9c85e9453 | 3권.pdf | 1.1-12 제 1 편 쾌적공조 온배수 · 태양열)를 유효하게 복합화한 시스템 개발이 진행된 다. 또한 폐기물(생 쓰레기 · 자원쓰레기)을 재자원화 해서, 환 경부하의 저감을 유도하고, 쾌적온열감을 제공하기 위한 공조 (습도제어 · 방사공조 · 공기정화 · 국소냉방)나 주택 유닛개발 을 통한 개인생활의 다양화와 각종라이프 스타일에 적응한 설 비 시스템 구축이 기대된다. 태양광 · 태양열발전설비 설치 시 그림자에 의한 영향이 최소화되도록 계획하고, 해당 설비의 설 치 적정성을 검토한다. 또한 도시경관을 고려하여 파라펫 높이 보다 높지 않게 계획하여야 한다. 지역난방 공급대상이 아닌 경우에는 기계설비(냉난방,환기, 급탕, 급수 등)의 이원화된 에 너지원을 사용할 수 있도록 구성하여 전력피크 부하를 줄일 수 있도록 한다. 3.6 에너지절약형 친환경 주택 1) 공동주택 에너지 절감 설계기준 강화 (1) 국가 온실가스 감축목표 실현 및 국민주거비 부담 완 화를 위하여 수립된 주택부문 에너지 절감 로드맵에 따라 에 너지 의무절감률을 '09 년 기준주택 대비 60% 이상(60 m2 이 하는 50% 이상)으로 강화하기 위해 외벽 · 창의 단열 등 기존 설계기준을 강화하고, 조명밀도 · 침기율 · 환기장치 · 열교차 단공법 등 신규 설계기준도 추가한다. (2) 친환경주택 구성기술 요소 ① 저에너지 건물 조성기술 고단열 · 고기능 외피구조, 기밀설계, 일조확보, 친환경 자재 사용 등을 통해 건물의 에너지 및 환경부하를 절감하는 기술 ② 고효율 설비기술 고효율열원설비, 최적 제어설비, 고효율환기설비 등을 이용 하여 건물에서 사용하는 에너지량을 절감하는 기술 ③ 신 · 재생에너지 이용기술 태양열, 태양광, 지열, 풍력, 바이오매스 등의 신 · 재생 에 너지를 이용하여 건물에서 필요한 에너지를 생산 · 이용하는 기술 ④ 외부환경 조성기술 자연지반의 보존, 생태면적율의 확보, 미기후의 활용, 빗물 의 순환 등 건물외부의 생태적 순환기능의 확보를 통해 건물 의 에너지부하를 절감하는 기술 ⑤ 에너지절감 정보기술 건물에너지 정보화 기술, LED 조명, 자동제어장치 및 지능 형전력망 연계기술 등을 이용하여 건물의 에너지를 절감하는 기술 (3) 친환경주택 설계 기준 관련기준에서 제시한 평가방법에 따라 단지 내의 단위면적 당 1 차에너지 소요량 또는 이산화탄소 배출량을 평균전용면 적이 60 m2 를 초과 하는 단지의 경우에는 60% 이상 절감할 수 있도록 설계하여야 하고, 평균전용면적이 60 m2 이하인 단 지의 경우에는 50% 이상 절감할 수 있도록 설계하여야 한다. 친환경주택은 다음의 설계조건을 충족하여야 한다. ① 창의 단열 표 17 에서 정한 지역기준에 따라 표 13 에서 정한 친환경주 택 창의 단열성능 기준을 만족하도록 설계한다. ② 벽체 등 단열 외벽, 최상층 지붕 및 최하층 바닥은 표 14 에서 정한 친환 경주택 벽체 등의 단열성능 기준을 만족하도록 설계한다. ③ 열원설비 개별난방 주택은 규정에 의하여 난방열효율이 91% 이상인 보일러를 설치하도록 설계하거나, 지역난방시설 또는 열병합 표 13 친환경주택의 단열성능 기준(창) ¦ 지 역 ¦ 지 역 ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부 위 ¦ 부 위 ¦ 중부 1 ¦ 중부 2 ¦ 남부 ¦ 제주 ¦ ¦ 창 (발코니 내측 창호 포함) ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 0.80 이하 ¦ 1.00 이하 ¦ 1.20 이하 ¦ 1.60 이하 ¦ ¦ 창 (발코니 내측 창호 포함) ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 1.00 이하 ¦ 1.25 이하 ¦ 1.50 이하 ¦ 2.00 이하 ¦ 표 14 친환경 주택의 단열성능 기준(벽체 등) ¦ ¦ 지 역 ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부 위 ¦ 부 위 ¦ 중부 1 ¦ 중부 2 ¦ 남부 ¦ 제주 ¦ ¦ 거실의 외벽 ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.17 이하 ¦ 0.22 이하 ¦ 0.29 이하 ¦ ¦ 거실의 외벽 ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 0.21 이하 ¦ 0.24 이하 ¦ 0.31 이하 ¦ 0.41 이하 ¦ ¦ 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.18 이하 ¦ 0.25 이하 ¦ ¦ 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 0.21 이하 ¦ 0.21 이하 ¦ 0.26 이하 ¦ 0.35 이하 ¦ ¦ 최하층에 있는 거실의 바닥 ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.17 이하 ¦ 0.22 이하 ¦ 0.29 이하 ¦ ¦ 최하층에 있는 거실의 바닥 ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 0.21 이하 ¦ 0.24 이하 ¦ 0.31 이하 ¦ 0.41 이하 ¦ ¦ 바닥난방인 충간바닥 ¦ 바닥난방인 충간바닥 ¦ 0.81 이하 ¦ 0.81 이하 ¦ 0.81 이하 ¦ 0.81 이하 ¦ 표 15 친환경 주택의 단열성능 기준(세대내 강재문) ¦ 지 역 ¦ 지 역 ¦ 평균 열관류율 W/m2K ¦ 평균 열관류율 W/m2K ¦ 평균 열관류율 W/m2K ¦ 평균 열관류율 W/m2K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부 위 ¦ 부 위 ¦ 중부 1 ¦ 중부 2 ¦ 남부 ¦ 제주 ¦ ¦ 세대 내 강재문 ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ ¦ 세대 내 강재문 ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 표 16 친환경주택의 창면적비 기준 ¦ 기준 ¦ Bay 수 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기준 ¦ 창면적비 ¦ 20% 이하 ¦ 25% 이하 ¦ 31% 이하 ¦ 38% 이하 ¦ 45% 이하 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 단, 펜트하우스, 테라스하우스, 복층형 및 3 면개방형 등 특이평면은 실제 창 면적비를 계산하여 입력 | {}
6b414523-c0f4-400c-9d2d-bacfbb9524ae | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-13 발전시설에서 공급하는 열을 사용하여야 한다. 다만, 지역난 방시설 또는 구역형열병합발전시설에서 공급하는 열을 사용 하는 주택은 공급되는 열의 95% 이상을 난방 및 급탕 열로 사용하도록 설계하여야 하며, 소형열병합발전시설을 이용할 경우에는 전력생산과 정에서 발생되는 배열로 세대에서 필요 한 난방과 급탕을 합한 열량의 15% 이상을 담당할 수 있도 록 설계한다. ④ 고단열 고기밀 강재문 거실내의 방화문과 외기에 직접 면하는 세대현관문은 기밀 성능 1 등급을 만족하는 제품을 사용하여야 하고, 외기에 간접 면하는 세대현관문은 기밀성능 2 등급 이상을 만족하는 제품 을 사용하여야 하며, 표 15 에서 정한 친환경주택 세대 내 강 재문의 단열성능 기준을 만족하도록 설계하여야 한다. ⑤ 창면적비 세대내의 창면적비는 표 16 를 만족하도록 설계해야 한다. ⑥ 발코니외측창 단열 세대 내에 설치되는 발코니 외측창의 열관류율은 2.8 W/ m2K 이하이어야 한다. ⑦ 외기에 직접 면하는 창의 기밀성능 외기에 직접 면하는 창의 기밀성능은 KS F2292 창호의 기밀성 시험방법에 의해 그 성능이 1 등급 이상을 만족하는 제 품을 사용하여야 한다. 다만, 발코니의 내측에 설치되어 있는 창은 제외할 수 있다. ⑧ 조명밀도 표 17 지역별 시도분류 ¦ 지역구분 ¦ 해당지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중부 1 ¦ 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 강화), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송) ¦ ¦ 중부 2 ¦ 서울특별시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 강화 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양) ¦ ¦ 남부 ¦ 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외) ¦ ¦ 제주 ¦ 제주도 전역 ¦ 표 18 평가기준 주택의 1 차에너지 소요량(설계 조건) 및 지역별 계수 ¦ 구분 ¦ 중부 1 ¦ 중부 2 ¦ 남부 ¦ 제주 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평가기준주택 1 차에너지소요량 ¦ 1.1 ¦ 1 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ ※ 단위면적당 1 차에너지 소요량은 320 kWh/m2 을 기준으로 지역별 계수값 을 곱하여 산출 표 19 신 · 재생 에너지설비 설치 등 ¦ 구분 ¦ 항목 ¦ 기준 ¦ 배점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 난방에너지 신재생비율 ¦ 전체 난방설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 2% 이상 ¦ 5 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 난방에너지 신재생비율 ¦ 전체 난방설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 1% 이상 ~ 2% 미만 ¦ 3 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 급탕에너지 신재생비율 ¦ 전체 급탕설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 10% 이상 ¦ 4 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 급탕에너지 신재생비율 ¦ 전체 급탕설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 7% 이상 ~ 10%미만 ¦ 2 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 급탕에너지 신재생비율 ¦ 전체 급탕설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 5% 이상 ~ 7%미만 ¦ 1 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 조명에너지 신재생비율 ¦ 전체 조명설비전력에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 60% 이상 ¦ 4 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 조명에너지 신재생비율 ¦ 전체 조명설비전력에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 40% 이상 ~ 60% 미만 ¦ 2 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 조명에너지 신재생비율 ¦ 전체 조명설비전력에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 20% 이상 ~ 40% 미만 ¦ 1 ¦ ¦ 건축 부문 ¦ 외피 열교부위의 단열성능값 (W/m.K) ¦ 0.160 미만 ¦ 6 ¦ ¦ 건축 부문 ¦ 외피 열교부위의 단열성능값 (W/m.K) ¦ 0.160 이상~0.370 미만 ¦ 3 ¦ ¦ 기계 설비 부문 ¦ 폐열회수 환기장치 ¦ 전체 외기도입 풍량합 의 60%이상 적용여부 (고효율에너지기자재 인증제품인 경우 해당) ¦ 2 ¦ 세대 내 거실에 설치하는 조명기구 용량의 합을 전용면적 으로 나눈 값은 10 W/m2 이하로 설계하여야 한다. ⑨ 신 · 재생 에너지설비 설치 등 신 · 재생 에너지설비, 외피열교 부위의 단열성능, 환기 장 치에 대하여 표 19 에 따른 각 항목별 평가지표의 평점 합계가 평균전용면적이 60 m2 를 초과 하는 단지의 경우에는 4 점 이상 충족하도록 설계하여야 하고, 평균전용면적이 60 m2 이하인 단지의 경우에는 3 점 이상 충족하도록 설계하여야 한다. 3.7 환기와 에너지 관련법 규제 1) 건강친화형 주택 "건강친화형 주택"이란 오염물질이 적게 방출되는 건축자 재를 사용하고 환기 등을 실시하여 새집증후군 문제를 개선함 으로써 거주자에게 건강하고 쾌적한 실내환경을 제공할 수 있 도록 일정수준 이상의 실내공기질과 환기성능을 확보한 주택 을 말한다. 국토교통부 고시 제 2016-1084 호 「주택법」 제 37 조 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제 65 조에 따른 건강 | {}
bd6c94b2-b69a-4adf-9fa7-693dc64c5a18 | 3권.pdf | 1.1-14 제 1 편 쾌적공조 친화형 주택의 건설에 필요한 사항은 다음과 같다. (1) 친환경 건축자재의 적용 의 도를 ① 실내에 사용하는 건축자재는 실내공기 오염물질 저방 출자재 기준에 적합할 것 ㉠ 실내마감용으로 사용하는 도료에 함유된 납(Pb), 카 드뮴(Cd), 수은(Hg) 및 6 가크롬(Cr+6) 등의 유해원소 는 환경표지 인증기준에 적합할 것 ㉡ 쾌적하고 안전한 실내공기 환경을 확보하기 위하여 각 종 공사를 완료한 후 입주자가 입주하기 전에 플러쉬아웃 (flush-out) 또는 베이크아웃(bake-out)을 실시할 것 (2) 건축자재, 접착제 등 시공 · 관리기준 ① 일반 시공 · 관리기준 ㉠ 입주 전에 설치하는 붙박이 가구 및 빌트-인(built- in) 가전제품, 내장재 시공 등과 같이 실내 공기오염물 질을 배출하는 공정은 공사로 인해 방출된 오염물질을 실외로 충분히 배기할 수 있는 환기계획을 수립할 것 ㉡ 시공단계에서 사용하는 실내마감용 건축 자재는 품 질변화가 없고 오염물질 관리가 가능하도록 보관할 것 ㉢ 건설폐기물은 실외에 적치하도록 적치장을 확보하 고 반출계획을 작성하여 공사가 완료될 때까지 다른 요 인에 의해 시공현장이 오염되지 않도록 구체적인 유 지 관리 계획을 수립할 것 ② 접착제의 시공 · 관리기준 ㉠ 바닥 등 건물내부 접착제 시공면의 수분함수율은 4.5 퍼센트 미만이 되도록 할 것 ㉡ 접착제 시공면의 평활도는 2 미터마다 3 밀리미터 이 하로 유지할 것 ㉢ 접착제를 시공할 때의 실내온도는 5°C 이상으로 유 지할 것 ㉣ 접착제를 시공할 때에 발생하는 오염물질의 적절한 외부배출 대책을 수립할 것(환기· 공조시스템 가동중지 및 급· 배기구를 밀폐한 후 자연통풍 실시 또는 배풍기 가동) ③ 유해화학물질 확산방지를 위한 도장공사 시공 · 관리 기준 ㉠ 도장재의 운반 · 보관 · 저장 및 시공은 제조자 지침 을 준수할 것 ㉡ 외부 도장공사시 도료의 비산과 실내로의 유입을 방 지할 수 있는 대책을 수립할 것(도장부스 사용 등) ㉢ 실내 도장공사를 실시할 때에 발생하는 오염물질의 적절한 외부배출 대책을 수립할 것(환기 · 공조시스템 가 동중지 및 급·배기구를 밀폐한 후 자연통풍 실시 또는 배풍기 가동) (3) 새집증후군 대책 환기설비 포름알데히드로 대표되는 VOCs 라고 불리는 휘발성 유기 화합물이 건강장해를 일으킨다는 사실이 확인된 결과, 건축법 개정에 의해 '거실 내 화학물질 발산에 대한 위생상 조치로서 환기설비(새집증후군 대책의 환기설비)'가 제정되었다. 새 집증후군 대책 환기설비에서는 30 분간 평균 포름알데히드 농 일반적인 상태에서 0.1 mg/m2 이하로 유지할 필요가 있 기 때문에 실내에 있는 사람에 의해 발생하는 공기오염 을 해결하기 위한 환기설비와 는 달리 창 등과 같이 수시로 개폐 되는 개구부의 환기유무에 상관없이 원칙적으로 환기설비 설 치가 의무화되었다. 2) 플러쉬 아웃 및 베이크 아웃 (1) 플러쉬 아웃 기준 플러쉬 아웃은 환기 등을 이용하여 신선한 외기를 실내에 충분히 도입함으로써 실내 오염원을 실외로 방출하는 것이다. 플러쉬 아웃을 실시하는 경우 다음 각 항에 따라 실시한다. ① 외기공급은 대형팬 또는 기준에 따른 환기설비를 이용 하되, 기준에 따른 환기설비를 이용하는 경우에는 오염물질에 대한 효과 적인 제거방안(시행 후 기계환기설비의 필터 교체 등)을 별도 제시한다. ② 각 세대의 유형별로 필요한 외기공급량, 공급시간, 시행 방법 등을 시방서에 명시한다. ③ 플러쉬 아웃 시행 전에 기계환기설비의 시험조정평 가 (TAB)를 수행하도록 권장한다. ④ 주방 레인지후드 및 화장실 배기팬을 이용하여 플러쉬 아웃 시행이 가능하다.(단, 환기량은 레인지후드와 배기팬 정 격배기용량의 50%만 인정) ⑤ 강우(강설)시에는 플러쉬 아웃을 실시하지 않는 것을 원칙으로 하고, 실내온도는 섭씨 16°C 이상, 실내상대습도는 60% 이하로 유지한다. ⑥ 세대별로 실내 면적 1 m2 에 400 m2 이상의 신선한 외 기 공기를 지속적으로 공급하도록 한다. (2) 베이크 아웃 기준 베이크 아웃은 실내 공기온도를 높여 건축자재나 마감재료 에서 나오는 유해물질의 배출을 일시적으로 증가시킨 후 환기 시켜 유해물질을 제거하는 것으로 베이크 아웃을 실시하는 경 우 다음 각 목에 따라 실시한다. ① 사전 조치 ㉠ 외기로 통하는 모든 개구부(문, 창문, 환기구 등)를 닫는다. ㉡ 수납가구의 문, 서랍 등을 모두 열고, 가구에 포장재 (종이나 비닐 등)가 씌워진 경우 이를 제거한다. ② 절차 ㉠ 실내온도를 33~38°C 로 올리고 8 시간 유지한다. ㉡ 문과 창문을 모두 열고 2 시간 환기한다. ㉢ ㉠,㉡ 순서로 3 회 이상 반복 실시한다. 참 고 문 헌 1. 공기조화 · 위생공학회 편 : 공기조화 · 위생공학편람, 제 3 판, 6 권 제 12 편 제 3 장 (2001) 2. 치쿠 아키오 : 주택설비 지식(2002), 가고시마출판회 3. 자연순환형 주택에 대한 설계 가이드라인:(2006), (재) 건축 환경 · 에너지 절약 기구 | {}
9d0c2d1a-5260-4608-aa75-7f009fc6dc48 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-15 4. (사) 공기조화 · 냉동공학회, 1999, 공기조화 설비시험 · 조정 · 평가(T.A.B) 기술기준, pp. 17-19. 5. (사) 대한설비공학회 : 설비공학편람, 제 2 판, 제 2 권 공기조화, 2001. 6. 기계설비연합회, 1999, 공기조화 설비의 시험 · 조정 · 평가 (T.A.B) 수행지침서, pp. 4-26. 7. 한국설비기술협회 : TAB 기술 및 사례, 설비. 제 21 권, 제 9 호, 2004. 8. ASHRAE : Handbook, 2017 HVAC Applications, 2017, pp. 35-37. 9. 공동주택 설비설계 가이드북, 2008, 한국엔지니어링 진흥 협회 | {}
5396939f-1828-4b99-9bea-df71c6c08ef6 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-1 제 2 장 판매시설 1. 개요 1.1 판매시설 개요 1) 정의 '판매시설' 이라 함은 조그만 구멍가게부터 재래시장과 대 형 백화점, 쇼핑센터에 이르는 모든 공산품과 식품 등을 판매 하는 시설을 말하며, 관련법적으로는 「농수산물 유통 및 가 격 안정을 위한 법률」 에 따른 도매시장과 「유통산업 발전 법」 에 따른 대형점포를 포함한 소매시장 및 근린생활시설 내에 위치한 상점 등 모든 판매를 목적으로 하는 시설을 말 한다. 최근에 지어지고 있는 판매시설들은 소형점포보다는 백화 점, 쇼핑센터와 같이 대형화 되고 있으며, 판매시설 외에 주거 시설, 숙박시설, 문화 및 집회시설, 교통시설 등 다양한 용도 의 시설과 복합화 하고 있는 추세이다. 이 장에서는 판매시설에 대한 공기조화 · 환기설비의 계획, 설계와 적용 방법에 대해 살펴본다. 2) 판매시설의 종류 표 1 판매시설의 종류 ¦ 구분 ¦ 판매시설의 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백화점 ¦ 백화점에 준하는 판매시설 ¦ ¦ 쇼핑센터 ¦ 할인매장, 마트, 쇼핑몰, 지하가 등 ¦ ¦ 슈퍼마켓 ¦ 공동주택 등 주거지역의 식품류 등 생활필수품 판매시설 ¦ ¦ 소형상점 ¦ 거리의 상가, 편의 점, 음식점 등 소형 판매시설 ¦ ¦ 복합시설 ¦ 주거시설, 숙박시설, 문화집회시설, 교통시설과 복합된 판매시설 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 지방자치단체가 운영하는 농수산물 유통을 위한 판매시설 ¦ 3) 판매시설의 설비적 특성 (1) 판매시설은 시설의 종류와 규모에 따라 취급하는 상품 의 종류가 다양하며 상품에 따라 요구되는 온도, 습도, 청정도 등 실내 환경조건이 다르다. (2) 판매시설은 종류에 따라 내방객의 인원수가 다르고, 시 설의 위치와 층수, 계절과 시간대에 따라 인원 밀도가 큰 차 이가 있으며, 조명의 밝기도 달라지므로 매장의 구성과 배치 계획은 물론 공기조화계획에도 반영한다. (3) 판매시설의 구성은 많은 유동인구를 판매구역으로 자 연스럽게 유도할 수 있도록 계획되어야 하며, 철도, 버스, 항 공, 해운 등 공공 교통시설과 연계하여 계획하는 경우에는 지 하 1 층과 1 층은 유동인구가 많으므로 혼잡 없이 통행이 이루 어지도록 하여야 하며, 실내공기의 환경이 내방객과 판매 종 사자 등 재실자의 건강과 안전을 보장할 수 있어야 한다. (4) 최근 우리나라의 판매시설은 재래시장과 로드 숍 등 거리의 상권은 쇠퇴하고 백화점과 대형할인매장, 다중이용시 설을 연결하는 쇼핑몰이 번성하면서 고급 인테리어에 의한 마 감과 실내 환경이 많이 개선되고 있으며, 공기조화·환기설비 에 의한 쾌적성 향상이 요구되고 있다. (5) 판매시설의 외피는 출입구와 쇼 윈도우를 제외하면 품 질의 보호를 위해 직달 일사와 외기침입이 없는 무창구조로 하는 것이 보통이므로 공조용 외피부하는 적은 편이며, 화재 시에는 인명에 치명적인 연기를 창문 등 개구부를 통해 배출 할 수 없으므로 기계적인 방법으로 연기를 배출하는 제연설비 가 고려한다. (6) 판매시설의 지하층 또는 최상층에는 푸드 코트와 전문 식당가가 배치되어 주방의 냄새가 판매시설 전체로 확산될 우 려가 있으므로 건축계획과 공조계획에 반영되어야 한다. (7) 백화점과 같이 복수 층으로 구성된 판매시설은 내장객 의 이동 수단으로 엘리베이터와 함께 에스컬레이터가 주로 사 용되므로 충간 방화구획을 위해 방화셔터 등으로 구획되어야 하며, 연돌효과 에 의해 하부 층의 공기와 냄새가 상부 층으로 확산되지 않도록 건축계획과 공조계획에 반영한다. 4) 설계 기본방침 판매시설은 취급하는 상품과 고객의 정도, 입지조건과 규모 등에 따라 계획 내용이 다르므로 그 특징을 이해한 후, 관계 자와 협력하여 최적의 공조설비를 계획하여야 한다. 공기조화의 목표는 ① 고객에 대한 쾌적한 환경의 제공 ② 상품의 품질 유지 ③ 종업원의 적정한 노동환경 확보 등이 있다. 녹색성장 시대에는 실내환경을 유지하는 동시에 외부환경 에 대해서도 탄산가스, 배열, 배기, 소음 등의 배출을 억제하 고, 지역 및 지구환경을 배려한 환경보전계획이 필요한 시대 가 오고 있다. 따라서 각각의 구체적인 조건을 정하기 전에 배경과 조건 을 종합적으로 검토해 설계 기본방침을 정하는 것이 중요하 며, 이것을 구현하기 위한 계획과 설계를 진행한다. 공조설비의 기본방침 수립의 방향으로 건축주의 요구 뿐 아니라 에너지 다소비형 시설이 되기 쉬운 특성을 감안하여 생애주기 비용(LCC)과 환경의 관점에서 '장수명', '저비용운 전', '지구환경', '건물환경' 이라는 네가지 키워드를 올려서 구 체적인 설계 배려 항목을 설정하고 프레이 다운 공조시스템을 전개하여 최적의 열원 및 공조방식을 구축하고, 에너지 절감 과 신뢰성 향상을 도모하여 건축계획상의 배려사항에 대해서 도 방침을 정한다. | {}
7b7f3f82-d764-4b36-b262-884a2e023f96 | 3권.pdf | 1.2-2 제 1 편 쾌적공조 1.2 판매시설의 계획과 설계 판매시설의 계획은 시설의 종류와 특성에 따라 사업주의 요구조건과 운영 및 관리지침을 충분히 파악하며, 건축계획 초기부터 설비 설계자가 기본계획에 참여하여 건축 설계자와 긴밀하게 협력하여 설계를 진행한다. 판매시설의 계획과 설계 흐름은 그림 1 과 같다. ![image](/image/placeholder) 기획 · 기본구상 사업주의 조건 · 시설의 성격 파악, 확인 주변환경의 조사 적용법령의 조사 동종시설의 데이터 수집 관계관청문의 필요시설 항목의 결정 등급, 공사비 목표 등 경영방침 · 영업방침의 설정 조닝 · 대실기준의 설정 통용관리 방침의 결정 설비방식의 결정 각 설비용량의 계산 기계실, 전기실, 설비기능실 취입구, 각 설비 · 배기구, 장비반입구, 설비유틸리티 인입 경로, 설비 공급 경로, 운전하중, 건축설계 사양의 검토 건축 구조, 단열, 차음, 방진, 방화, 내진 대책, 법규검토 등 각 설비의 개략설계 개산공사비의 산출 NO NO 사업주와 의 예산변경 예산확인 협의 YES YES 기본계획서 작성 실시설계 그림 1 기본계획 및 기본설계 흐름 1) 기본계획 단계 기본계획단계에서는 사업주의 기획과 구상에 따라 시설의 종류와 규모를 정하고 부지의 주변 환경과 법적인 제약 조건 을 조사하여 계획을 진행한다. (1) 사업주의 요구사항 기본계획은 건축주의 요구조건에 따라 건물의 용도와 규모 및 등급을 정한다. 특히 판매시설의 계획은 사업주의 의지가 건축물의 계획에 중요한 요소이며, 시설을 구성하는 임차인과 의 임대조건 등이 건축계획, 매장 배치, 인테리어 및 설비 계 획을 정하는 중요한 요소이다. (2) 정보수집 건축주의 요구사항을 만족시키기 위해 필요한 정보를 입수 해서 정리하고, 유사한 사례를 조사하여 적용 여부를 결정한 다. 단지의 위치와 여건에 따라 관련 법규와 조례 및 공급 시 설의 현황과 공급계획을 파악하여 설비계획에 반영한다. (3) 관련법규의 검토 판매시설의 공기조화 및 환기설비 설계를 위한 우리나라의 법규는 필요한 충분조건을 갖추고 있지는 못하지만, 각 부처 별로 산재되어 있는 관련 법규를 조사 · 검토하고, 각 지역 행 정기관의 조례를 조사하여 설계에 반영한다. 건축법, 동시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙과 다중이용시설 등의 실내 공기질 관리법, 에너지 이용 합리화법과 녹색 건축물 조성 지원법에 따른 녹색건축물 인증제도 등 관련 법규에 대한 검토가 필요하며, 국가에서 제 정한 건축설계기준(KBC, KMC, KPC, KESC), 국제 건축 기술기준(IBC) 및 미국 ASHRAE Standard 62-1 등 외국 의 관련 기준도 검토하여 설계에 반영한다. (4) 부지 및 주변의 환경조건 단지 주변의 자연환경 조건과 상수도, 하수도, 전력, 도시가 스, 지역냉난방 등 공급시설의 유무, 요금체계 및 공급규정을 파악하여 냉난방 열원설비, 급탕설비, 주방 및 도시가스 공급 설비 계획을 한다. (5) 에너지절약 계획 건물의 종류별로 일정규모 이상의 건축물은 녹색건축물 조 성 지원법에 의한 에너지 절약 설계기준에 따라 설계한다. 판매시설은 재실 밀도가 높고, 조명부하도 크며, 건물의 용 도가 다양한 에너지 다소비형 건물이므로 보다 적극적인 에너 지절감 계획이 필요하다. 2) 기본설계 단계 기본설계 단계는 기본계획에서 정한 사업계획의 목표에 대 해 명확하게 설계 방침을 결정하고, 보다 구체적인 설비방식 을 정하는 단계이다. 각 계통별 설비방식을 계획하여 개략적인 부하계산과 주요 장비에 대한 용량을 산정하고, 충분한 경제성 검토를 통해 설 비방식을 정하며, 주요장비, 주배관 및 덕트를 배치해서 설비 용 기계실, 설비샤프트 및 천장스페이스 등 설비공간 계획을 한다. (1) 설계조건의 설정 사업계획 시 요구사항을 조사하여, 관련 법규와 단지 여건 등을 파악하고, 설비설계 방침을 정하며, 설계조건을 확정한다. (2) 개략 부하계산 및 장치 용량계산 개략 부하계산법 또는 사례조사를 통해 입수한 자료에 의 해 공조부하와 장비의 용량을 산정하고 주요 장비의 용량과 | {}
e02d9651-aaa4-4227-9cf0-bced531d098a | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-3 주배관 및 덕트의 크기 등을 정한다. (3) 비교검토 및 방식 선정 유사한 시설에 대한 사례와 단지 여건을 조사하고 신기술 을 도입한 창조적인 시스템을 구상하여 두세가지 방식에 대한 경제성, 효율성, 유지관리성 등과 설치 스페이스, 초기 투자비, 운전비를 검토하고 생애주기비용(LCC)분석 등을 통해 설비 방식을 결정한다. (4) 설비공간 계획 개략적인 장비 용량 선정에 의한 열원 설비와 공기조화, 환 기설비용 장비를 배치해서 기계실, 전기실, 발전기실, 공조기 실, 펌프실 등 설비기능실 크기를 계획하고, 장비의 반입 동선 과 장비 반입구를 확보한다. 주배관 및 덕트의 경로를 계획하여 기능실 충고, 수직 샤프 트, 수평 배관경로와 핏트를 확보하고, 공조·환기용 급기구, 배기구, 점검구 등 개구부의 위치와 크기를 계획하여 건축계 획에 반영한다. 기계설비용 장비의 운전하중을 건축구조에 반영하고, 운전 시 발생하는 소음과 진동이 인근 건물과 건물내 인접실에 악 영향을 미치지 않도록 건축적 실배치와 차음, 흡음 및 진동 방지 대책을 세우도록 건축설계에 반영한다. 대형판매시설의 식품냉동,냉장용 수냉식 쇼케이스 사용에 따라 냉동,냉장용 냉각탑이 24 시간 가동되므로 심야시간의 소 음 등 민원 대책을 마련한다. (5) 기본설계의 범위 기계설비 기본설계는 각 설비계통의 방식을 정하는 것이 중요하며, 설비를 구성하기 위한 장비와 배관 및 덕트를 설치 하고, 운전 및 유지관리를 위한 공간을 확보하여 건축설계에 반영하고, 검토된 내용을 도서화해서 다음과 같은 기계설비 기본설계 성과 물을 작성한다. ① 개략부하 및 장비계산서 ② 설비방식 비교검토서 ③ 장비일람표 ④ 기계실 장비 배치도 ⑤ 설비 계통도 ⑥ 기준층 설비배관 평면도 ⑦ 기준층 설비덕트 평면도 ⑧ 개략 공사비내역서 1.3 설계조건 1) 판매시설의 실내 온습도조건 표 2 판매시설의 실내 온습도조건 ¦ 구분 ¦ 실명 ¦ 하기 ¦ 하기 ¦ 동기 ¦ 동기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 실명 ¦ 건구온도 °C ¦ 상대습도 % ¦ 건구온도 °C ¦ 상대습도 % ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 일반매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 식료품매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 음식매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 행사장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명품매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 종업원시설 ¦ 26 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 일반점포 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 음식매장 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 종업원시설 ¦ 26 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 통로 ¦ 28 ¦ 55 ¦ 18 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 일반점포 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 식료품매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 경매장 ¦ 26 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 중계인 사무실 ¦ 26 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 통로 ¦ 28 ¦ 55 ¦ 18 ¦ 40 ¦ 2) 실내 부하 조건 표 3 판매시설의 실내 부하조건 ¦ 구분 ¦ 실명 ¦ 재실인원 인/m2 ¦ 조명·콘센트 부하 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 로비층 매장 ¦ 0.5 ~ 1.0 ¦ 70 ~ 90 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 기준층 매장 ¦ 0.3 ~ 0.5 ¦ 60 ~ 80 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 식품 매장 ¦ 0.1 ¦ 80 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 음식 매장 ¦ 0.5 ~ 0.8 ¦ 50 ~ 70 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 행사장 ¦ 0.6 ~ 1.0 ¦ 70 ~ 90 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 종업원시설 ¦ 0.2 ¦ 30 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 통로 ¦ 0.2 ~ 0.4 ¦ 40 ~ 50 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 일반점포 ¦ 0.5 ~ 0.8 ¦ 60 ~ 80 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 음식매장 ¦ 0.6 ~ 1.0 ¦ 50 ~ 70 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 종업원시설 ¦ 0.2 ¦ 30 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 통로 ¦ 0.2 ~ 0.4 ¦ 40 ~ 50 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 일반점포 ¦ 0.5 ~ 0.8 ¦ 60 ~ 80 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 식료품매장 ¦ 0.1 ¦ 80 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 경매장 ¦ 0.5 ~ 0.8 ¦ 60 ~ 80 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 중계인 사무실 ¦ 0.2 ¦ 30 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 통로 ¦ 0.2 ~ 0.4 ¦ 40 ~ 50 ¦ 3) 환기량(외기량) 표 4 다중이용시설의 필요환기량 기준 ¦ 다중이용시설 구분 ¦ 다중이용시설 구분 ¦ 필요환기량 m2/인·h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지하시설 ¦ 지하역사 ¦ 25 이상 ¦ 모든 역사 ¦ ¦ 지하시설 ¦ 지하도상가 ¦ 36 이상 ¦ 연면적 2 000 m2 이상 ¦ ¦ 문화 및 집회시설 ¦ 문화 및 집회시설 ¦ 29 이상 ¦ 연면적 3 000 m2 이상 ¦ ¦ 판매 및 영업시설 ¦ 판매 및 영업시설 ¦ 29 이상 ¦ 소매시장, 터미널 등 ¦ ¦ 의료시설 ¦ 의료시설 ¦ 36 이상 ¦ 연면적 2 000 m2 이상 ¦ ¦ 교육연구 및 복지시설 ¦ 교육연구 및 복지시설 ¦ 36 이상 ¦ 도서관, 보육시설 등 ¦ ¦ 자동차 관련시설 ¦ 자동차 관련시설 ¦ 27 이상 ¦ 연면적 2 000 m2 이상 ¦ ¦ 그 밖의 시설 (찜질방 산후조리원) ¦ 그 밖의 시설 (찜질방 산후조리원) ¦ 25 이상 ¦ 찜질방 1 000 m2 이상 ¦ 주) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 ; 다중이용시설 필요환기량 | {}
364a9de7-c1f1-46cc-9873-0ba14a8206a1 | 3권.pdf | 1.2-4 제 1 편 쾌적공조 4) 판매시설 공조부하 개략값 표 5 판매시설의 공조부하 개략값 ¦ 구분 ¦ 실명 ¦ 냉방부하 W/m2 ¦ 난방부하 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 전체 ¦ 230 ~ 260 ¦ 80 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 로비층 매장 ¦ 250 ~ 300 ¦ 100 ~ 140 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 기준층 매장 ¦ 210 ~ 250 ¦ 70 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 식품매장 ¦ 210 ~ 260 ¦ 70 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 음식매장 ¦ 230 ~ 280 ¦ 70 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 종업원시설 ¦ 120 ~ 180 ¦ 60 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 통로 ¦ 120 ~ 170 ¦ 60 ~ 90 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 전체 ¦ 210 ~ 240 ¦ 70 ~ 100 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 일반점포 ¦ 210 ~ 240 ¦ 70 100 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 음식매장 ¦ 220 ~ 260 ¦ 70 100 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 종업원시설 ¦ 120 ~ 180 ¦ 60 100 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 통로 ¦ 120 ~ 170 ¦ 60 ~ 90 ¦ 2. 백화점 2.1 개요 1) 백화점의 개요 백화점은 명칭이 의미하는 대로 여러 종류의 상품을 취급 하는 대형 판매시설이며, 산업혁명에 성공한 유럽의 대도시에 출현하여 부유층의 고객을 대상으로 대량의 정액 제품을 취급 하는 고급 지향의 상업시설로 발달해 왔다. 전통적인 백화점은 도시의 중심부에 위치한 대형건물로 층 수는 7 층 전후가 대부분이며, 각 층마다 상품의 장르를 정리 하여 고객을 맞고 있다. 최근에는 다양한 형태의 복합적인 개발계획이 이루어지면 서 주거, 교통, 호텔, 업무, 문화시설 등과 어우러져 대형 복합 시설을 이루는 경향이 있으며, 그럼에도 백화점은 고급스러운 상품을 취급하는 전통을 지켜가고 있다. 이 절에서는 대표적인 판매시설인 백화점의 공기조화를 위 한 열원설비와 공기조화 및 환기설비의 개요와 설계방법에 대 하여 기술한다. 2) 설계 고려사항 (1) 부하계산을 수행하기 전에 설계자는 매장 배치를 조사 하여 공조부하와 시스템 설계에 영향을 미치는 요소를 정리 한다. 기존 건물의 경우 현장조사와 평면배치를 통해 부하요소를 예측할 수 있다. 신축건물은 건축계획과 도면의 조사와 건축 설계자 또는 건축주와 의 협의 가 필요하다. (2) 대형 매장에는 미용실, 음식 서비스 구역, 광범위한 사 무실 구역, 강당, 창고 시설 등이 포함될 수 있으며, 이러한 특수 구역 중 일부는 상점 영업시간 외에도 몇 시간 동안 연 장 운영될 수 있다. (3) 현재 또는 미래의 운영계획에 의해 조정될 수 있으려 면 이런 공간들은 별도의 공조시스템으로 공급되는 것이 바람 직하다. 집중적인 공조 부하와 배기의 필요성 때문에 미용실과 음 식점 지역에는 별도의 환기 및 공기 공급이 이루어져야한다. (4) 매장의 향후 계획은 사용될 공기조화와 냉동 · 냉장시 설의 유형에 큰 영향을 줄 수 있으므로 확인하여야 한다. 2.2 설계조건 1) 법적 규제조건 (1) 다중이용시설의 실내공기질 관리법 ① '다중이용시설' 이라 함은 불특정 다수인이 이용하는 시 설을 말하며 판매시설을 포함한다. ② 적용대상 판매시설은 유통산업 발전법에 따른 대규모 점포, 연면적 2 000 m2 이상의 지하도 상가를 포함한다. ③ 실내공기질 유지기준은 표 6 과 같다. 표 6 실내공기질 기준 ¦ 항 목 ¦ 기 준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미세먼지 ¦ 150 �g/m3 ¦ ¦ 이산화탄소 ¦ 1000 ppm ¦ ¦ 포름알데히드 ¦ 100 �g/m3 ¦ ¦ 일산화탄소 ¦ 25 ppm ¦ ¦ 이산화질소 ¦ 0.05 ppm ¦ ¦ 라돈 ¦ 145 �g/m3 ¦ ¦ 석면 ¦ 0.01 개/cc ¦ ¦ 오존 ¦ 0.0 6ppm ¦ ¦ 총휘발성 유기화합물 ¦ 500 �g/m2 ¦ (2) 환기설비 관련 조건 ① 일반 매장의 환기 다중이용시설인 판매시설을 신축하는 경우 기계식 환기설 비의 필요환기량(외기량)은 「건축설비기준 등에 관한 규칙」 에 의거 시설사용인원당 29 m2/인·h 를 기준으로 하며, 인원수 는 시설사용이 가장 높은 시간대를 기준으로 산정한다. 판매시설은 사용인원수가 계절별, 시간대별로 크게 달라서 기준을 정하기가 쉽지 않지만, 그동안 판매시설의 사용인원 조사 통계를 바탕으로 작성한 표 3 의 기준을 사용하여 최 대 환기량을 산정하고, 에너지 절감을 위한 실제 외기도입 량은 실내의 이산화탄소 농도(CO2 1 000 ppm)를 기준으 로 제어한다. ② 화기를 취급하는 실의 환기 백화점에서 푸드코트, 식당가, 커피숍 등 불을 사용하는 실 의 환기는 연소기구의 불완전 연소를 방지하기 위해 실내의 산소농도가 20.5% 미만이 되지 않도록 급기량을 정하고, 실 제 환기량은 규정 값을 최소로 하고, 주방후드의 면풍속, 주방 의 환기횟수 등에 의해 환기량을 정하여, 주방의 냄새확산 방 지를 위해 주방과 주변실의 압력차 유지를 위한 급기풍량과 배기풍량의 밸런스를 감안해 산정한다. | {}
4f084109-0cbf-4d4e-81fa-526ee1629f9d | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-5 ③ 새집증후군 방지대책 환기 환경부는 실내의 포름알데히드를 실내공기질 관리법에서 정한 기준이하로 하기 위해 포름알데히드 등 휘발성 유기화합 물을 발산하는 모든 인테리어 재료의 사용을 제한하고, 기계 환기설비를 의무화 하고 있다. 또한 건물을 준공하고 본격적 인 사용을 하기 전에 충분한 베이크 아웃을 통해 휘발성유기 화합물(VOCs)과 공사 중에 발생한 미세먼지 등을 충분히 배 출시킨 후에 사용하도록 하고 있다. (3) 제연설비와 공조설비 ① 거실제연 건물의 제연설비는 화재시 재실자의 안전을 위해 가장 치명 적인 연기로부터 인명을 보호하고 안전하게 대피시키기 위해 제연을 하며, 소화활동시 소방관 등 소화활동 요원이 건물로 진입하기 위한 통로를 확보하기 위해 제연설비를 설치한다. 업무시설 등 일반적으로 창이 있는 건축물은 창의 일부를 제연창으로 하면 화재시에 연기를 배출할 수 있으므로 별도의 제연설비가 필요 없을 수 있다. 하지만 백화점 등 대부분의 판매시설은 무창층이거나 창이 있어도 열 수 없는 창이어서, 건축법 또는 소방법적으로 기계 적인 제연설비를 하여야 하는 구조가 대부분이다. 따라서 소 방법에서 정한 방법과 기준에 의해 제연설비를 한다. 하지만 모든 판매시설은 공기조화용 풍량이 크며, 화재시 제연풍량 도 크므로 두 가지 설비를 별도의 송풍기와 덕트설비로 처리 하려면, 공조기계실과 덕트용 천장스페이스가 많이 필요하게 되므로, 송풍기와 덕트를 겸용하는 방법으로 설계 및 시공하 고 있다. 그러나 많은 판매시설의 준공 후 제연성능 시험 측정결과 법규에서 정한 충분한 제연풍량이 확보되지 못하고 있는 사례 가 발견되고 있으므로, 공조용 덕트를 제연으로 겸용하는 경 우에는 충분한 제연풍량이 확보될 수 있도록 설계와 시공측면 에서 보장한다. ② 특별피난계단, 비상엘리베이터전실 제연 건물 화재시 재실자의 안전한 대피와 소화활동 요원의 안 전한 건물 진입을 위해 생명과 같이 지켜져야 할 부분은 대피 통로의 확보이고, 그 중에서도 가장 중요한 것은 특별피난계 단과 비상엘리베이터 전실의 제연설비이며, 전실에 대하여 급 기 가압방식으로 연기의 전실 침입을 억제하는 방법으로 제연 한다. (4) 에너지이용 합리화에 관한 조건 ① 에너지절약계획 판매시설로서 중앙집중식 냉방 또는 난방설비를 설치하고 바닥면적의 합계가 3 000 m2 이상인 건축물은 「건축설비 기 준 등에 관한 규칙」 에 따라 에너지절약계획서를 작성하여 지 방자치 단체에 제출한다. ② 냉방설비 상기 조항에 따라 중앙집중식 냉방설비를 설치하는 경우에 는관련부처 장관이 협의 하여 정하는바에 따라 축냉식 또는 가 스를 이용하는 냉방방식으로 한다. 2) 공기조화 설계조건 백화점은 크기, 유형 및 위치가 다양하기 때문에 공기조화 설계는 점포마다 다르다. 품질시스템의 중요한 특징은 다음사항을 포함한다. ① 부하변동을 보상하기 위해 적절히 설계된 자동제어 시 스템 ② 변동하는 부하 상태에서 균일한 조건을 유지하기 위하여 구획된 공기분배 ③ 유리한 조건에서 냉각을 하기위한 외기 냉방 또한 외기 온도에 따라 실내온도를 조정하는 것이 바람직하다. 습도를 항온항습처럼 면밀하게 제어할 필요는 없지 만 적절 하게 설계된 시스템은 상대습도를 50%이하로 유지하기 위해 작동한다. 이 습도 한계는 곰팡이 냄새를 제거하고 특히 탈의 실 등에서의 땀을 억제한다. 3) 부하산정 조건 판매시설의 실내온습도조건은 표 2 를 적용한다. 판매요원 을 제외한 재실인원은 일시적이므로 실내의 여름철 설계조건 은 26°C DB, 50% RH 를 초과 하지 않도록 설정하고 겨울철 설계조건은 20°C DB 로 설정한다. 겨울철 가습은 상점 공기 조화에는 거의 사용되지 않는다. 부하결정을 위한 인원밀도는 표 3 을 적용하되 ASHRAE 표준 62.1 등에서 제공하고 있는 기준을 참고한다. 에너지코 드 및 표준은 새로 건설하는 시설에 설치하는 조명부하(W)를 제한한다. 그러나 오래된 시설은 조명부하가 증가할 수 있다. 표 3 의 값은 오래된 시설에 대한 근사값이다. 모터, 미용실, 음식점 장비와 특수 전시물 또는 판촉용 장 비 등 기타 부하는 실제로 사용하는 기기의 부하로 한다. 최소외기량은 「건축설비기준 등에 관한 규칙」 및 「실내공 기질관리법」에서 규정한 표 5 에 의한다. 2.3 열부하 특성 1) 냉방부하 (1) 백화점의 냉방부하는 외벽을 통한 관류열부하와 실내 의 인체, 조명, 전시 등에서 발생하는 내부 발열부하 및 외기 부하로 구성된다. (2) 관류열부하는 바닥면적이 크고 창문이 비교적 작기 때 문에 공조면적당으로는 25~40 W/m2 정도로 내부발열에 비 해 작으며, 내부발열부하가 전체부하의 50~70%를 차지한다. (3) 인체부하는 고객수에 따라 변화가 크고, 조명부하도 전문점마다 설계내용이 다르므로 일률적으로 적용하기는 어 렵다. (4) 내부부하를 원단위로 산정하는 경우에는 특수조명과 쇼케이스의 부하 등을 예상하여 약간의 여유가 필요하다. (5) 외기부하는 내부발열부하 다음으로 차이가 크며, 외기 도입량에 비례한다. 또한 영업중에 점포의 출입구가 개방되어 있는 경향이 있어 외기 침입량이 커지므로 주의 가 필요하다. 에어커튼을 설치하거나 출입구 부근의 냉난방능력을 일반 부 분보다 크게 하는 등의 대책이 필요하다. (6) 실제 공조면적당 냉방부하는 100~250 W/m2 이고, 평균적으로는 150 W/m2 정도이다. | {}
4be012a4-54b6-4edd-8386-0b2006af54eb | 3권.pdf | 1.2-6 제 1 편 쾌적공조 2) 난방부하 (1) 난방부하는 냉방부하에 비해 작은 편이고, 관류부하와 외기부하로 구성되며, 외기부하가 전체부하의 60~80%를 차 지한다. (2) 내부발열에 의한 난방부하의 상쇄도 어느 정도 고려하 여 과대한 난방설비를 하지 않도록 주의 가 필요하다. (3) 추운지역에서는 아침이나 휴업일 새벽에 잠시 난방운 전을 하고 낮에는 외기냉방을 하는 사례가 많다. 평균적인 난 방부하의 최대값은 100 W/m2 정도이지만 지역에 따라 차이 가 크다. 3) 공조부하의 변동 (1) 판매시설의 공조부하는 기후에 의해서 변동되지만 인 원의 변화와 용도별 영업시간의 차이에 의한 영향이 크다. 판 매시설내 고객의 수는 연중에는 구정, 추석, 크리스마스, 연말 등 시즌과 비시즌, 주간에는 주중과 주말, 하루 중에는 오전과 오후 시간대에 따라 크게 변화한다. (2) 용도별로는 물품매장, 식품매장, 음식점구역, 전문상가, 시네마·엔터테인먼트, 관리사무실 등에 따라 공조시간 및 피 크부하 발생시간이 달라진다. 부하가 겹치거나 분산됨에 따라 열원 방식이나 용량의 조합이 달라지므로 충분한 검토가 필요 하다. (3) 그림 2 에 하루 동안의 공조부하 변동을 나타내고 있다. 판매시설 전체의 냉방부하는 사무소 건물에 비해 부하변동 이 적은 편이다. 또한 기준층에서는 연중 냉방부하가 나타나 는 반면, 1 층에서는 겨울철에 난방부하가 발생하게 된다. (4) 최근의 경향으로는 식당가의 심야영업이 증가하고 있 어 숙직실 등 야간 근로자 지역과 함께 야간부하 열원을 계획 에 반영하는 것이 필요하다. 2.4 공조열원설비 설계 1) 열원설비방식 선정 ![image](/image/placeholder) 여름 겨울 냉방 중심의 안정된 큰 부하가 발생하고 야간 부하는 생기지 않기 때 문에 축열 방식을 검토한 후 중앙 열원 방식으로 한다. 21 24 21 24 a. 일반 점포 층 : 연중 냉방 중심의 안정된 부하의 경향 ![image](/image/placeholder) 여름 겨울 동기의 외기 유입 대책으로 21 난방용으로 열원을 계획한다. 21 b. 1 층 점포 : 외기의 유입이 많기 때문에 겨울철에 난방 부하가 발생 그림 2 백화점 부하 변동 패턴 (1) 백화점 등 대형 판매시설의 열원설비는 개별식과 중앙 식을 사용할 수 있으며, 대부분 중앙 공급식 열원설비를 사용 한다. 중앙식 열원설비를 사용할 경우는 국가 에너지 정책에 따 라 60% 이상을 도시가스를 사용하는 흡수식 냉동기 또는 냉 온수기를 사용하거나 심야전력을 이용하는 축열시스템 냉동 기를 사용하며, 이들을 복합한 시스템을 구성할 수도 있다. (2) 열원방식의 선정은 초기투자비용과 운전비뿐 아니라 부하의 크기, 영업시간, 부하변동율에 따른 저부하율과 같은 점포의 특수한 사항을 고려하여 시스템을 구성하고 생애주기 비용(LCC) 분석을 하여 확정한다. (3) 열원을 중앙공급식으로 하면 시설 전체의 시간대별 부 하율을 감안하여 열원용량을 줄일 수 있으며, 부분부하 운전 을 고려하여 대수분할을 하고, 저부하 운전효율이 좋은 열원 기기를 사용하면 고효율 열원시스템을 구성할 수 있다. 중앙공급식으로 하는 경우에는 부분부하시에 얼마나 효율 적으로 운전할 수 있느냐가 중요하다. (4) 집단 에너지 공급지역에서는 지역난방 열원인 중온수 를 이용한 저온수 흡수식 냉동기를 사용하거나 지역냉방열원 을 이용할 수 있다. (5) 또한 녹색건축물 조성 지원법으로 정하는 규정에 따라 신재생에너지를 이용한 시스템을 적극 활용하도록 한다. (6) 열원시스템은 설치비와 에너지절약, 운전비 외에도 다 음과 같은 항목을 평가하여 결정한다. ① 전기, 가스 등 지역의 인프라 공급조건 ② 냉방부하와 난방부하(피크부하와 부분부하) ③ 냉열과 온열의 동시부하 ④ 영업시간 외의 공조부하 ⑤ 계량의 필요여부와 구분 ⑥ 후방 관리실 부하운전시간 ⑦ 안전, 내구성, 신뢰성 ⑧ 필요한 설치공간 ⑨ 유지관리에 필요한 자격의 필요여부 등 2) 열원시스템 적용사례 그림 3 은 판매시설의 열원설비 적용사례를 나타내고 있다. 국내의 백화점 등 대형 판매시설은 가스흡수식 냉온수기, 터보냉동기 및 심야전력을 이용한 빙축열시스템 등이 주로 사 용되고 있다. 그림 4 는 일본 판매시설의 열원설비 사례조사 예를 나타내 고 있다. 대규모 시설에서는 가스흡수식 냉온수기, 히트펌프 패키지 빙축열 냉동기 등을 포함하고 있다. 소규모의 경우는 히트펌프 패키지(주로 천장형 멀티타입) 등을 중심으로 간단한 시스템이 많이 사용되고 있다. 3) 열원배관 설비 열원배관은 대부분 2 관식으로 계절별로 냉수와 온수를 바 꿔서 공급하는 방법이 많이 사용되지만, 중간기와 같이 냉열 과 온열이 동시에 필요한 경우에 대비하여 4 관식을 사용하는 것이 바람직하다. 또한 세입자에 대하여는 원단위를 기반으로 표준설비 외에 여분의 냉수 또는 냉각수 배관을 미리 설치하 | {}
0ebe661d-879b-4115-b823-66414f8e9d2a | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-7 Chart Type: pie 흠수식 냄온수기 EHP or GHP 터보내동기+홉수식내온수기 넹동기 (빔축열)+홉수식 넹온수기 기타 item_01 20% 20% 35% 20% 5% 그림 3 우리나라 판매시설 열원설비 적용사례 Chart Type: pie 홉수식 냄온수기 넹기(방송열) 흩수식 냄온수기+ 내용기 (빔축열) 히트펌프 꽤키지 (맬티시스 포함) 공동기(빔축열) 팸수식 냄온수기 DHC 기타 item_01 39% 4% 4% 32% 5% 4% 3% 3% 그림 4 일본 판매시설 열원설비 적용사례 고, 패키지용 냉매배관과 실외기 증설을 위한 공간 등을 미리 고려하는 것이 필요하다. 2.5 공기조화·환기설비 설계 1) 공기조화 방식 (1) 공기조화 방식은 중앙식과 분산식으로 대별된다. (2) 중앙식의 경우는 각 층의 공조기를 외벽 측에 배치하 여 외기의 인입과 배기가 쉽고, 외기냉방과 배기열의 회수 등 에너지 절약 시스템의 적용이 가능하도록 한다. 또한 일상적인 유지관리도 매장에 들어가지 않고 측면에서 집중적으로 할 수 있고, 매장의 재배치에도 영향이 적으며, 매 장의 유효면적 확보가 용이하도록 기계실 및 설비 샤프트를 적정하게 배치하고 면적을 계획하는 것이 중요하다. (3) 분산식의 경우는 공간 효율성이 좋은 천장형 팬코일유 닛과 외기 조화기를 결합하는 예가 많다. 백화점의 품위 있는 천장디자인과 매장천장내 물배관의 누수에 의한 제품의 손상 과 유지관리에 대한 배려가 필요하다. 2) 공기조화 방식 선정 (1) 표 7 에서 소개한 A 안은 외조기와 팬코일유닛 겸용방 식, B 안은 공기조화기 단일덕트방식, C 안은 천장형 외조기와 팬코일 유닛 겸용방식의 3 가지 안을 비교 검토한 예이다. (2) 제품의 물 피해, 에너지 절감과 유지관리성이 우수한 B 안을 기본방식으로 하면서, 고객의 출입이 많은 도입층(1 층)은 공간의 효율성을 우선으로 하여 A 안을 채용하고 있다. C 안은 공조용 기계실이 필요 없는 반면 천장이 낮아지고 상품의 물 피해와 유지관리의 어려움 때문에 채용을 조심하고 있다. (3) 백화점은 창문이 작고 환기는 법적으로도 기계환기가 필요하며 주방, 상품창고, 기계실 등은 1 종 환기(기계급기+기 계배기), 화장실, 탕비실, 흡연실 등은 3 종 환기(자연급기+기 계배기)가 일반적이다. 또한 주방의 급기에 대해서는 근로환경 친화적으로 도입외 기를 예열 또는 예냉하는 것이 일반적이다. (4) 환기 계획은 공기조화의 외기도입과 과잉 배기 량을 맞 춰 건물 전체의 공기 밸런스를 유지하는 것이 중요하다. 2.6 공조조닝 및 공기분배 계통 1) 공조조닝 (1) 백화점은 외벽측에 관리실, 준비실, 기계실 등 후방의 여러 실들이 배치되는 경우가 많고, 방위별 외피부하의 변동 이 크지 않으며, 내부 부하가 상대적으로 크므로, 방위별 조닝 에 비해 용도와 사용시간대 별로 조닝하는 경우가 많다. (2) 일반적인 백화점은 물품매장, 특수매장, 지하식품매장, 전문식당가, 후방관리실 등 용도별, 사용시간대별로 조닝한다. (3) 백화점은 각층의 바닥 면적이 크고 실 내부의 공조부 하가 커서 한개 층의 공조 풍량이 대단히 크므로 각 층별로 조닝하여야 한다. 각 충도 방화구획 및 제연구획이 되어야 하 는 경우가 많고, 화재시 상호 급·배연이 가능하도록 방화구획 및 제연구획에 따라 조닝한다. (4) 공조 기계실은 매장의 용도와 방화구획 및 제연구획에 다라 존별로 배치하되 매장면적의 확보에 지장을 주지 않는 범위에서 유지관리를 배려한 공간의 확보가 요구되며, 공조 조닝에 맞는 적절한 후방의 위치에 배치한다. 고층 백화점의 경우는 각층에 배치하는 방법이 유리하고, 다수층의 건물이 아닌 경우는 옥상에 공조실을 배치하는 방법이 매장의 유효면 적 확보에 유리하다. 그림 5 는 일본 판매시설의 연면적에 대한 공조관련 제실의 바닥면적 비율을 나타내고 있으며, 백화점, 전문점, 슈퍼마켓 의 순으로 조사되었다. 2) 공기분배 계통 (1) 모든 매장은 공조계획을 위해 평면계획, 건축구조, 방 위와 풍향에 대해 검토한다. 이러한 요소는 부하계산 뿐 아니 라, 공조조닝과 덕트 배치에도 영향을 준다. (2) 출입구와 대형 유리가 있는 벽면, 매장의 배열에 따라 인원밀도와 조명부하가 높은 부분에 대한 배려가 덕트계획에 반영한다. (3) 북쪽에 있는 출입구에는 별도의 공조시스템 설계가 필 | {}
7e14a055-ba7b-4392-8ab1-23da4619839c | 3권.pdf | 1.2-8 제 1 편 쾌적공조 표 7 공조방식 검토예 ¦ 구분 ¦ ¦ (A 안) 외조기+팬코일유닛 방식 ¦ ¦ (B 안) 공조기 단일덕트방식 ¦ (C 안) 천장형외조기+ 팬코일유닛 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조방식 개념도 ¦ ¦ 세계 ¦ 11 층 ¦ ¦ 그리 비 1 Bo ¦ ¦ 임대공간의 효율 ¦ ○ ¦ · 공조기계실을 2 개층 또는 3 개층에 설치 ¦ △ ¦ · 공조기계실을 각층에 설치 ○ ¦ · 공조기계실은 불필요 ¦ ¦ 제어성 ¦ ○ ¦ · 실내온도를 팬코일 유닛의 온도설정하고 공조조닝에 의해 조절 ¦ · 실내온도를 공조리턴온도에 의해 ○ 제어하고, 균일한 공조가 가능 ¦ ○ ¦ · 실내온도를 팬코일 유닛의 온도설정하고, 공조조닝에 의해 조절 ¦ ¦ 고장시 누수의 영향 ¦ ○ ¦ · 외조기 고장: 수개층의 외기 공급이 곤 란 · 팬코일 유닛 고장: 부분적으로 냉난방이 안되는 부분이 발생 · 임대점포내의 수배관에 누수가 발생하면 상품의 피해 가능성 ¦ ◎ ¦ · 공조기 고장: 공조기 수가 작고, 고장 빈도가 적음 만일 고장시에는 바닥면적의 절반에 △ 냉난방이 안됨 · 점포내 물배관이 없어서 누수사고에 의한 상품피해 가능성이 낮음 ¦ · 외조기 고장: 바닥의 일부분에 외기 공급이 곤란 · 팬코일 유닛 고장: 부분적으로 냉난방이 안되는 부분이 발생 · 임대 점포내의 수배관에 누수가 발생하면 상품의 피해 가능성 ¦ ¦ 유지관리 및 개보수성 ¦ ○ ¦ · 기기의 개수가 많아 유지관리에 손이 많이감 · 매장 천장내에 팬코일 유닛이 있어 유지관리가 어려움 ¦ ◎ ¦ · 기기의 개수가 적고, 주기계는 공조실에 △ 있어 작업이 용이 ¦ · 외조기를 천장내 설치하여 유지관리 작업이 증가됨 ¦ ¦ 천장내 공간 ¦ ◎ ¦ · 덕트 크기가 작아 천장내 공간은 B, C 안에 비해 유리 ¦ · 풍량이 커서 덕트가 커지고 천장내 공간은 ○ 보통 ¦ X ¦ · 외조기를 천장내에 설치하여 일부 천장이 낮아지는 부분이 발생 ¦ ¦ 초기투자비 ¦ ◎ ¦ 1.0 ¦ ○ ¦ 1.1 O ¦ 1.2 ¦ ¦ 운전비 ¦ O ¦ · 전력사용량은 차이가 생기지 않음 · 기기의 개수가 많아 개보수 비용이 높아짐 ¦ ◎ ¦ · 전력사용량은 차이가 생기지 않음 기기의 개수가 작고, 작업은 주로 기계실 내에서 이루어지므로 개보수 비용은 작아짐 ¦ · 전력사용량은 차이가 생기지 않음 ○ · 기기의 개수가 많고, 천장내 작업이므로, 개보수 비용은 높아짐 ¦ ¦ 에너지절감 대책 대책 ¦ ○ ¦ · 에너지 절감 대책은 B 안에 비해 불리함 ¦ ◎ ¦ · 외기냉방, 외기 CO2 제어, 전열교환기를 사용하여 에너지 절감대책이 양호함 ¦ ○ 、 에너지 절감 대책은 B 안에 비해 불리함 ¦ 주) ○ 아주좋음 ◎ 좋음 △ 보통 X 나쁨을 표시함. 요하며, 출입구에는 외부공기의 침입을 막고, 출입빈도가 높 을 때 외부공기 침입에 의한 실내환경의 파괴를 막기 위해 방 풍실의 설치, 회전문의 설치 또는 가열장치가 있는 에어커튼 의 설치 등을 검토한다. (4) 공조덕트방식은 정풍량 단일덕트방식을 기본으로 하며, 부하 변동에 따라 급기온도를 조절하도록 하며, 공조 존별로 부하가 변동할 경우에는 인버터에 의한 존별 변풍량공조방식 을 계획한다. 3) 자동제어 계획 (1) 공간의 온도조절장치는 대부분 공기조절에 대한 지식 이 거의 없는 관리인이 조작하기 때문에 노출된 감지기와 제 어기기는 필요한 기능을 유지하면서 가능한 간단하게 조절되 어야 한다. (2) 정확하게 조화된 공기가 각 구역으로 전달되도록 제어 되어야 한다. Chart Type: bar 백화점 전문점 슈퍼마쳇 평균값 샤프트 면적 1.12% 1.39% 2.11% 3.56% 끙조기계실 4.4% 2.39% 1.09% 1.09% 뺄 열린기계실 3.31% 2.11% 1.39% 1.58% 그림 5 공조제실의 연면적 비율 | {}
b4ec4c49-a313-4255-a7f5-4a9d80e69a5c | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-9 (3) 외기 인입구는 필요한 공기흐름을 유지하면서 최소의 비용으로 운전되도록 실내의 탄산가스농도를 기준으로 외기 인입 풍량 제어하며, 외기 인입구와 배기구에 자동댐퍼를 설치 하여 팬이 작동되지 않으면, 외기의 인입과 배기가 차단한다. (4) 부하변동을 보정하기 위해 냉각 또는 가열을 위한 부 분적인 또는 완전한 자동제어가 제공되어야 한다. (5) 완벽하게 자동제어 되는 냉난방 열원기기 및 공조시스 템 제어 장치가 구비한다. (6) 난방조절장치는 열매체의 특성에 따라 다르며 덕트히 터는 일반적으로 제조업체가 설치한 안전제어 장치가 장착되 어 있다. 스팀 또는 온수 가열코일은 난방제어를 위해 자동제 어 밸브가 설치된다. (7) 운전시각 제어는 불필요한 공기조화 운전을 제한할 수 있도록 하며, 비공조시간제어와 재작동제어가 되도록 한다. 4) 유지관리계획 (1) 대부분의 백화점은 일상적인 관리, 운영 및 사소한 유 지관리를 위해 직원을 고용하지만, 모든 설비계통의 전문가 를 채용하기는 곤란하므로 냉동사이클, 화학적인 처리계통, 중앙 플랜트 시스템의 유지관리 및 수리에 대한 서비스 및 예방 관리는 각 계통의 전문회사와 유지보수계약을 한 후에 운영한다. (2) 운전 및 유지관리 비용절감계획에서 외기용 전열 교환 기 등 에너지절감장치는 공기조화계통의 운전비용을 줄이는 데 사용한다. (3) 이들은 일반적으로 공기조화장치 또는 제어시스템과 함께 공장 옵션 또는 부품으로 제공되며 토탈시스템으로 구축 한다. (4) 공기조화 계통의 열회수장치, 실내온도, 습도 및 청정 도의 정확한 제어를 통해 에너지비용을 최소화하며, 데시칸트 제습도 검토하여 적용한다. 2.7 방재계획 (1) 불특정 다수인이 이용하는 판매시설에 있어서 화재시 의 피난안전의 확보는 가장 중요한 사항이다. 건축적으로는 안전구역과 피난계단 등에 의해 피난경로를 확보하지만, 공기 조화도 건축물 전체의 방제계획에 모순이 되지 않는 계획이 필요하다. (2) 하나의 공조기 계통이 두 개 이상의 층에 걸쳐있는 경 우에는 자동화재경보기와 연동한 제연방화댐퍼(SFD)를 각 층 공조덕트의 분지부분에 설치해 연기의 확산에 의한 피해의 확대를 방지한다. (3) 배연계통은 자연배연이 곤란할 경우 기계배연설비를 설치하는 것이 대부분이다. 기계배연계획에 유의 해야 할 사항 은 다음과 같다. ① 피난경로의 배연은 다른 구역과 계통을 분리한다. ② 주차장의 배연은 다른 구역과 계통을 분리한다. ③ 매장의 재배치를 고려하여 방연구획내의 배연구를 복수 로 설치한다. ④ 배연덕트의 횡덕트는 가능한 짧아지도록 종덕트를 분리 하여 복수로 설치한다. ⑤ 횡덕트가 방화구획을 횡단하여 수평방화댐퍼(HFD)가 직렬로 설치하지 않는다. ⑥ 배연시 부압(-)에 의한 문의 개폐장애가 생기지 않도록, 방연구획의 넓이 기준에 따라 배연기의 계통을 작은 계획으로 나누어, 과대한 배연풍량이 되지 않도록 한다. 2.8 리뉴얼 계획 1) 리뉴얼의 목적 백화점은 그 역사적 배경과 전통을 살리기 위해 이른바 전 통있는 건물을 리노베이션, 증축하면서 영업을 하는 경우가 많다. 리뉴얼의 목적 중 하나는 준공 직후부터 시작해 물리적 노 화를 회복하고 약 20~25 년을 주기로 노후화된 내외장재, 설 비기기의 갱신을 실시해 초기성능을 유지하는 것이다. 둘째는 사회적인 노후화에 대응하여 사회와 업태의 변화, 해마다 높아지는 기능적인 요구에 부응하여 원래의 성능을 유 지하는 것만으로는 부족하다. 구체적인 요구사항은 고객 서비 스와 사업성의 관점에서 다음과 같이 정리할 수 있다. (1) 고객서비스 ① 쾌적성 향상 ; 실내환경 ② 편리성 향상 ; 매장구성 ③ 안전성 향상 ; 방재, 방범대책 (2) 사업성 ① 경제성 향상 ; LCC 저감, 인텔리전트화, 스페이스 최 소화 ② 신뢰성 향상 ; 사고시의 지속적인 영업 및 복구시간 단축 ③ 사회성 향상 ; 환경성능 향상, 문화, 정보의 발신 ④ 매장 재배치 ; 인테리어 디자인 프로그램 리뉴얼시에는 지금까지의 운영경험에서 얻은 다양한 요구 사항과 가치관이 나타나는 폭 넓은 대응이 요구된다. 2) 리뉴얼 계획의 요점 (1) 노후화된 설비기기의 갱신 영업을 하면서 개선하는 것은 모든 설비를 동시에 갱신할 수 없으므로 기기의 노후화 진단을 해서 잔존 수명을 파악한 다음 각 기기가 정지 했을 때 영업에 지장을 주는 범위를 확 인하고 설계단계부터 시공 수순도 고려해서 우선순위를 평가 하고 연도별로 계획적으로 갱신을 진행한다. (2) 열원설비 리뉴얼 냉동기와 보일러의 개보수는 최신기기의 효율향상에 의한 에너지 절감과 동시에 신뢰성의 향상에도 큰 효과 를 기대할 수 있지만, 공사 중의 공조정지의 영향이란 큰 난점도 있다. 따라서 기기를 복수 대수로 분할해 공조부하가 비교적 적 은 계절에 순차적으로 진행하거나, 신설기기의 설치공간을 만 들고, 새로운 기기를 가동한 이후에 갱신할 기기를 철거하고 매장의 리뉴얼 계획에 따라 갱신절차를 신중하게 검토한다. 또한 외부에서 기계실까지의 대형 장비 반입 경로가 확보 | {}
1c8a1493-14fd-4e89-8d3e-6ea430b2b158 | 3권.pdf | 1.2-10 제 1 편 쾌적공조 되지 않은 건물도 많고, 벽이나 바닥에 임시 개구부를 만들고, 매장의 일부를 통과 하도록 설계와 시공 양면의 면밀한 검토가 필요하다. (3) 공기조화설비 리뉴얼 2 차 측의 공조계통 개보수는 실내의 온열과 공기질 환경을 향상시키므로 고객서비스에 직결되는 내용이다. 다음과 같은 항목으로 리뉴얼 후의 효과 를 보고 계획을 진행해야 한다. ① 생애주기비용(LCC) 저감 ㉠ 외기냉방 ㉡ 최소외기량 제어(CO2 제어 등) ㉢ 배열회수(열원, 환기) ㉣ 저온공조(공조기, 덕트) ㉤ 가변풍량제어 ㉥ 대수제어 ㉦ 빌딩에너지관리시스템 (BEMS) 도입 ② 쾌적성 향상 ㉠ 조도, 내부발열증가의 감쇠와 냉방능력증가 ㉡ 천장취출구와 흡입구의 세분화 ㉢ 인버터, 변풍량 (VAV)에 의한 존별 가변 풍량제어 ㉣ 저소음 기기의 이용, 덕트 크기의 적정화 ㉤ 고성능 필터의 사용 ③ 매장의 유연성과 신뢰성의 향상 ㉠ 중앙방식과 분산방식의 실태에 맞는 장단점 비교 및 시스템 변경 ㉡ 천장내 수배관의 누수대책 3. 쇼핑센터 · 할인매장 3.1 개요 쇼핑센터는 미국에서 자동차산업과 교외주택의 발달을 배 경으로 태어난 판매시설의 형태로, 동일상권 소매점포가 모여 서 하나의 단위로 계획, 소유, 운영 관리하는 넓은 주차장을 갖춘 판매시설을 말한다. 단독점포에 비해 집객력이 강하고 주차장이나 짐처리시설 등을 공동으로 할 수 있기 때문에 우리나라에서도 1980 년대 이후에 등장해서, 대기업과 외국의 할인매장들이 경쟁적으로 매장을 확대해서 전국에 수백 개의 크고 작은 지점들을 확보 하고 재래시장으로부터 상권을 흡수해 우리나라의 대표적인 판매시설로 성장해 가고 있다. 전체 시설의 형태는 종합슈퍼마켓을 핵점포, 카테고리 킬러 등 집객력이 있는 할인점을 준 핵점포, 그리고 이 두 개의 핵 점포를 하나의 몰로 연결하는 10 만 m2 이상의 판매시설도 드 물지 않다. 폐쇄물이라고 부르는 쇼핑몰은 큰 아치형의 보행 공간 양측에 다층의 전문점을 구성하고, 양쪽에 백화점이나 고급명품관 또는 할인매장을 연결시키는 대형쇼핑몰도 등장 하고 있다. 1) 대형 할인매장 (1) 대규모 할인매장은 가격의 할인으로 고객을 유치하는 데, 이 매장은 일반적으로 고정형 하이베이를 설치해서 판매 구역에 상품을 저장한다. 이 시설은 다양한 상품을 갖추고 있 으며 푸드 서비스구역, 자동차 서비스구역, 슈퍼마켓, 약국, 은행 및 정원 상점 등 다양한 분야를 포함하고 있다. 일부 상 점에서는 물고기와 새를 포함한 애완동물도 판매하는데, 이러 한 다양한 상황을 공기조화 설계시 고려한다. (2) 모든 영역에 대한 외기량 조절은 식료품매장의 냉동실 통로로 이동하는 수분의 유입을 제한하기 위해 고려한다. (3) 철물, 목제, 가구등도 빅 박스시설에서 판매된다. 이러 한 유형의 시설에서 특히 우려되는 것은 지게차와 같은 자제 취급 장비에 대한 환기이다. (4) 또한 저장실, 휴게실, 화장실, 사무실 및 부패하기 쉬운 상품을 보관할 수 있는 특수 보관실과 같은 영역에는 별도의 공기조화 또는 냉장시설이 필요할 수 있다. 2) 소형 쇼핑센터 (1) 소형 쇼핑센터는 일반적으로 독자적인 사업자, 금융기 관 또는 센터의 주요 임차인 중 하나일 수 있는 개발자가 소 유하고 있다. (2) 소형 상점에 대한 설계 및 응용은 할인점에서도 적용 될 수 있다. 각 특정 영역은 일반적으로 독립적인 시설로 취급한다. (3) 일부 지역의 쇼핑센터는 상점 열 가운데 개방된 쇼핑 몰로 설계된다. 이때 야외에 면한 상점들은 편의 점과 비슷한 임대공간을 만들고 상점 전면과 임대공간 외주부는 외부기상 조건에 노출된다. 개별 소규모 상점은 일반적으로 임대 되는데 개별 임대공 간에 에어컨을 설치하는 방법은 다양하지만, 편의 시설의 소형 상점과 비슷하다. (4) 소형 쇼핑센터는 일반적으로 난방과 냉방구역이 동일 하다. 3.2 설계조건 1) 실내조건 운영의 경제성과 공간의 유지를 위해 실내 설계온도를 결 정한다. 일부상점은 비교적 높은 온도(예:27°C)로 여름철 냉 방부하계산을 하면서 온도조절기를 22~24°C 로 조절하도록 설정한다. 이렇게 하면 대부분의 경우 원하는 실내온도를 제공하면서 설치된 장비용량은 줄일 수 있다. 2) 실내열부하 계절별 실내온습도 조건은 표 2 을 참조한다. (1) 조명부하는 전 구역에서 균일하지 않다. 예를 들어, 보 석등 특별한 제품은 면적당 65~85 W/m2 이지만, 일반적인 제품의 판매구역은 평균 20~40 W/m2 이다. 보관실 및 수납공간, 마킹, 화장실, 휴게실 등은 20 W/m2 가 적용된다. 실제 부하계산에서 단위면적당 평균값을 사용하는 대신 가능하면 실제 조명부하량을 적용하는 것이 좋다. | {}
8903a6ad-508c-47ec-986f-1d38cea0035c | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-11 (2) ASHRAE 표준 62.1 및 90.1 은 부하 결정에 사용되는 자료 및 인원밀도정보를 제공하고 있다. 판매시설의 실내 발열조건은 표 5 를 참조한다. (3) 주방 및 음식물 서비스 분야의 환기시스템에 대한 특 정한 정보가 제공되어야 하며, 규정 및 기준에 의해 환기 및 외기량이 정해진다. 다중이용시설의 환기량기준은 표 4 를 참조한다. (4) 어린이 놀이기구나 팝콘, 피자, 햄버거, 도너츠, 치킨, 조리된 견과 류등 특수한 식품을 준비하는데 사용하는 장비의 발생열량은 장비제조업체의 자료를 활용한다. 3.3 설계고려사항 1) 열부하 특성 (1) 매장의 내부공간에 설치된 조명과 인원에 의해 방출되 는 열은 지붕, 바닥, 벽체 등 외피를 통한 열손실을 상쇄하기 에 충분하므로 영업시간 중에는 일년내내 냉방이 필요하다. (2) 외주부 특히 상점의 전면과 출입구는 계절과 방위에 따라 냉방부하 와 난방부하가 공존하며, 입구 부근에는 계산 대가 위치하여 적절한 환경영역 제어가 필요하므로 적절한 조 닝과 구역별 제어가 필요하다. (3) 많은 쇼핑센터에는 냄새확산억제, 외기도입요구, 주방 배기, 열처리 및 냉장장치에 대한 특별한 고려가 필요한 후드 코트 구역이 있다. 2) 설비방식 선정 조건 (1) 건물주는 임차인의 특정 요구사항에 대한 충분하거나 충분하지 못할 수도 있는 일반적인 냉방방식으로 표준을 정할 수 있다. (2) 따라서 임차인은 건물주 또는 개발자가 허용하는 용량 과 다른 크기의 설비를 설치해야 할 수 도 있지만, 임대계약 에는 "과도한 조명, 외기도입의 허용이나 절약장치 요구사항 의 삭제"등 과 같은 불리한 조항이 포함될 수 있다. (3) 쇼핑센터의 세입자를 위한 공조설비 설계자는 임대요 구사항을 잘 알고 있어야 하며, 보다 나은 에너지의 효율성 있는 설계를 위해 설비시스템을 안내하는 임대사업자와 긴밀 하게 협력한다. 3.4 공기조화설비 설계 1) 대형쇼핑센터의 공기조화설비 건축주 또는 개발자는 쇼핑센터의 공조방식을 선정하여 제 공한다. 쇼핑센터의 공조방식은 중앙공급식 또는 개별식을 사용하 거나 두 방식을 겸용으로 사용할 수 있다. (1) 대형쇼핑센터의 열원설비 ① 할인매장(마트) 등 대형쇼핑센터는 백화점과 같이 중앙 식 열원시스템을 사용하여 전 쇼핑센터 매장의 공기조화기와 팬코일유닛에 냉수와 온수를 공급하여 냉난방 한다. ② 건축주 또는 사업주는 중앙공급방식으로 개별 상점에 배관을 통해 냉수와 온수를 공급하는 공급기준을 정하고 공급 하는 에너지 사용량을 계측해서 냉난방 요금을 부과 한다. ③ 중앙공급방식은 각 존의 가동율을 적용해 전체 용량을 줄일 수 있고, 전체효율을 향상시켜 경제성을 높일 수 있다. (2) 대형쇼핑센터의 공기조화 ① 대형쇼핑센터는 중앙식공조기에 의한 단일덕트 방식으 로 하거나, 천장에 팬코일유닛을 설치하고 중앙공급식으로 냉 온수배관을 설치하여 물 · 공기 겸용으로 냉난방을 한다. 내부를 위한 공기공급은 실내의 냉 방부하에 ② 넓은 매장 대한 냉각요구를 충족시키도록 공기조화기 풍량을 산정한다. ③ 쇼핑센터 매장 내부는 상품의 전시와 재고의 확보를 위 해 하이베이를 설치하고 높은 층고가 필요하므로 일반적으로 4.5 m 이상의 높이에서 공기가 취출된다. ④ 이러한 높이의 공기취출은 더운 공기의 부력을 극복하 기 위해 난방시에는 도달거리의 확보를 위해 높은 취출 속도 가 필요하다. 높은 취출속도는 공간에서 난류를 일으키고 천 장 영역에서 기류를 유도하여 완전한 혼합을 일으켜 유인비가 좋은 취출성능을 갖도록 한다. ⑤ 외주부의 공기공급은 냉방부하에 대한 냉각요구를 충족 시키도록 1 차 공조풍량을 산정하고, 난방부하는 팬코일유닛, 팬파워유닛 또는 복사난방기구의 설치를 검토한다. ⑥ 천장에 별도의 팬을 설치하여 상부의 공기를 하부로 이 동시켜 상하온도차를 줄여 냉난방 에너지를 절감한다. ⑦ 출입구에는 히터를 부착한 에어커튼을 설치하여 국부적 인 실내공기의 냉각에 의한 콜드드레프트를 방지한다. ⑧ 중앙공급 공기조화기 방식으로 하면 제연에 필요한 기 본적인 덕트설비를 겸용으로 제공할 수 있다. 2) 중 · 소형 쇼핑센터의 공기조화설비 (1) 중 · 소형 쇼핑센터의 열원설비 ① 복수층의 중형 쇼핑센터는 중앙공급식 열원설비를 사용 한다. ② 건축주 또는 사업자는 쇼핑센터의 공조설비 공급방식과 공급기준을 정하고, 사업주가 추천하는 유사한 방식으로 설치 하고, 에너지 사용량을 계량하여 요금을 부과 하도록 한다. ③ 단층 또는 소형의 쇼핑센터는 개별식 공조방식을 사용 하되 패키지형 에어컨을 사용하거나 히트펌프에 의한 시스템 에어컨을 사용하는 경우도 있다. ④ 특히 독립적인 핵점포들의 조합으로 구성된 판매시설의 경우에는 전기식 또는 가스식 공기열원 히트펌프를 사용하거 나, 지열등 수열원 히트펌프를 사용하는 시스템에어컨방식은 시스템이 간단하고 운영 및 유지관리도 편리한 장점이 있다. (2) 중 · 소형 쇼핑센터의 공기조화 ① 복수층의 중형 쇼핑센터는 중앙공급된 냉수와 온수에 의해 냉각, 가열되는 공기조화기 또는 팬코일유닛을 설치하여 공기조화 한다. ② 이때 공기조화기는 각층의 후방구역 또는 옥상의 존별 로 편리한 위치에 설치하고, 팬코일유닛 등 실내기기는 매장 의 유효면적 확보를 위해 천장에 설치한다. ③ 전체시설의 공기조화설비는 대기압에 비해 양압을 유지 하며, 대부분의 개별 입주 점포간에 중립적인 압력을 유지한다. | {}
5592afbe-219d-49ee-bcf5-d11f96da2601 | 3권.pdf | 1.2-12 제 1 편 쾌적공조 ④ 개별상점에 대한 공기분배는 각 공간의 입주점포를 위 해 설계하며, 일부 점포는 악취의 확산방지를 위해 공용공간 (몰)에 대해 음압을 유지한다. ⑤ 외부 출입구에는 방풍실 또는 회전문과 에어커튼 설치 를 고려한다. 3) 자동제어 (1) 제어장치는 일반적으로 공기조화에 대한 지식이 거의 없는 관리인이 조작하기 때문에 필요한 기능을 발휘하면서 시 스템을 최대한 단순하게 유지한다. 개별식 장비는 제조업체가 제공하는 제어장치를 함께 결합 시켜 설치와 운전이 간편하도록 구성한다. (2) 외기 인입구는 필요한 공기흐름을 유지하면서 최소의 비용으로 운전되도록 실내의 탄산가스 농도를 기준으로 외기 량이 제어되어야 하며, 외기 흡입구와 배기구에 자동댐퍼를 설치하여 팬이 꺼져있을 때 외기 인입과 배기가 차단되도록 한다. (3) 가열 조절장치는 열매체의 특성에 따라 다르며, 덕트히 터는 일반적으로 제조업체가 설치한 안전제어장치가 장착되 도록 한다. 증기 또는 온수용 가열코일은 온도제어를 위해 자동조절밸 브를 설치한다. (4) 운전시각제어는 불필요한 공조운전을 제한할 수 있도 록 하며, 비공조 시간제어와 재작동제어가 되도록 한다. 4) 유지관리 대부분의 상점에서는 훈련된 공기조화 유지관리 인력을 보 유하고 있지않으며, 그들은 장비 설치업체나 서비스업체와 서 비스용역 계약을 맺어 관리한다.(이하 내용은 소형상점 내용 참조) 4. 슈퍼마켓 4.1 개요 슈퍼마켓은 백화점이나 쇼핑센터보다 더욱 규모가 작고 건 물의 그레이드가 다소 낮으며, 취급하는 물품도 일용품, 의류, 식료품 등 일상생활용품을 주로 판매하고 있으며, 최근에는 냉동, 냉장 식품 등 주거시설의 일상생활에 필요한 품목이 많 아지고 있다. 4.2 설계 고려사항 1) 공조부하의 특성 (1) 많은 슈퍼마켓은 몇 개의 대형 체인 소유주에 의해 운 영되고 있으며, 유사한 상점 여러개를 설계하는 경우는 표준 화된 건축구조와 배치 및 장비를 사용하여 부하계산을 단순화 한다. (2) 슈퍼마켓에서는 인간의 편안함과 내장 진열장의 적절 한 작동을 동시에 만족하는 공간의 환경조절이 필요하다. (3) 공기조화장치는 환기에 필요한 외기량 또는 매장 공간 에 약간의 양압을 유지하는데 필요한 공기량 중에 큰 쪽을 외 기량으로 도입한다. 2) 쇼케이스 부하 (1) 쇼케이스의 총 추출열, 현열, 잠열 및 총 부하에 대한 잠열비 등의 정보는 제조업체의 자료를 참조한다. (2) 엔지니어들은 상대습도와 온도가 비교적 작은 변화에 따라 상당한 쇼케이스부하를 보고하고 있다. 상대습도가 55% 이상이면 부하가 크게 증가하고, 절대습도가 감소하면 그림 6 처럼 부하는 실질적으로 감소한다. (3) 보다 많은 음식물 냉장과 고효율인 조명을 추구하는 점포설계의 추세는 현열부하의 구성비율을 더욱 감소시킨다. X-Axis: 절대습도, g/kg Y-Axis: 부분부하율 Chart Type: line 5 6 7 8 9 10 11 item_01 72g/kg 83g/kg 88g/kg 94g/kg 98g/kg 99g/kg 108g/kg item_02 84g/kg 87g/kg 93g/kg 91g/kg 98g/kg 99g/kg 100g/kg 그림 6 점포 절대습도에 따른 냉동냉장 부하변동 (4) 공기조화장치가 처리할 총부하와 잠열 및 현열비를 계 산하려면 쇼케이스 기구에 의해 부가되는 냉각효과 를 건물의 총냉방부하에서 감소시켜야 한다. (5) 현대의 슈퍼마켓 설계는 냉장 쇼케이스 비품의 비율이 높다. 이러한 수직 쇼케이스는 큰 유리 디스플레이 도어를 가 지며 점유하고 있는 공간으로부터 잠열과 현열이 이동하는 문 제를 줄여주고 있다. 그러나 문은 김서림을 최소화하기 위해 히터가 필요하다. 이 히터는 자동으로 순환된다. 3) 냉동·냉장 쇼케이스 부하의 검토 (1) 상점 주인과 운영자는 차가운 통로, 외기온도가 21 °C 이상인 경우에도 작동하는 히터와 드물게 작동하는 에어컨에 대해 자주 문제점을 제기한다. (2)이러한 문제는 일반적으로 냉동·냉장 디스플레이 장치 에서 차가운 공기가 쏟아져 나오는데 기인한다. (3) 냉장 쇼케이스 장치가 매장을 차게 만드는 현상을 유 발할 수 있지만, 문제는 냉기가 과도하게 넘치는 것이나 장비 | {}
146485d9-78fc-41d4-a66c-b70a2092a906 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-13 가 부적절하게 작동되는 것만은 아니다. 난방이나 냉방시스템 은 개방형 냉장 쇼케이스 장비의 영향을 보완해야 한다. 실제 고려사항은 다음과 같다. ① 여름철에도 대량의 열이 이동되므로 난방의 필요가 증 가한다. ② 냉장효과 에 의한 잠열과 현열을 차감한 후 순공조부하 를 정한다. 즉, 부하 감소와 현열 및 잠열 비율의 변화는 장비 선택에 중대한 영향을 미친다. ③ 개방된 냉동장치에 의해 제거된 열을 상쇄시키기 위한 특별한 공기순환 및 분배가 필요하다. ④ 독립적인 온도 및 습도조절이 필요하다. (4) 기후와 매장 환경에 따라 상황이 다소 다르기는 하지 만 모든 문제는 각 슈퍼마켓마다 어느 정도 존재한다. 이러한 문제를 해결하는 방법은 다음 절에서 설명한다. 1 년 내내 에어컨이 냉장 쇼케이스 장비의 영향을 보상하도 록 설계하지 않을 경우 에너지 비용이 매우 높아질 수 있다. (5) 쇼케이스 냉장고는 전시된 제품을 냉각할 뿐 아니라 그것을 둘러싸고 있는 실내 공기로부터 열을 제거시켜 쇼케이 스 주변을 찬 공기의 띠로 에워싸고 있다. (6) 수직형 냉장고에 의해 실내에서 제거되는 열의 약 80 ~90%는 쇼케이스 열림을 통해 흡수된다. 따라서 개방형 냉 장고는 큰 공기 냉각기 역할을 하여 실로부터 열을 흡수하고 건물 외부의 응축기를 통해 열을 방출한다. 경우에 따라 이러한 냉각 효과 는 매장의 설계 공조용량보 다 커질 수 있다. 냉동장치에 의해 제거되는 열은 냉난방 시 스템의 설계시 고려한다. 왜냐하면 이 열은 상점의 온도와 관 계없이 낮과 밤, 여름과 겨울에 관계없이 실내로부터 열이 제 거되고 있기 때문이다. (7) 쇼케이스는 건물의 난방요구량을 증가시켜 예기치 않 은 시간에 종종 난방이 필요하게 된다. 다음 (예)는 이 냉각 효과 의 정도를 보여주고 있다. (예) 원하는 매장온도는 24°C 이고. 매장과 외부 온도차에 의 한 열손실 또는 열취득은 8 kW/K(이 값은 상점의 크기, 위 치 및 노출 상태에 따라 다름)로 가정, 냉동장치로부터 이동 되는 열이 56 kW 이면, 이동되는 잠열은 19%로 간주되어, 현열은 81%인 45.4 kW 가 이동하여 상점을 45.4/8 = 5.7°C 냉각시키게 된다. 이 매장의 냉동장비는 주변으로부터 일정하게 현열을 이동 시켜서 매장의 온도를 겨울과 여름 계절에 관계없이 외기보다 5.7°C 냉각시키고 있다. 따라서 온화한 기후에서 쾌적한 환경을 유지하려면 냉각시 킨 만큼 열을 추가한다. (8) 설계자는 냉동장치에서 제거된 열을 버리거나 회수할 수 있다. 경제적으로 매장의 열데이터가 열을 버려야 한다면, 취출되 는 열은 난방부하 계산에 포함한다. 이 내부열손실이 포함되지 않으면, 피크 조건에서 난방시스 템은 설계조건을 유지하는데 충분한 용량을 갖지 못할 수 있다. (9) 경우에 따라 케이스에서 추가로 제거된 현열에 의해 공기조화 잠열부하율이 32%에서 최대 50%까지 변경될 수 있다. 냉동만으로 50%의 잠열부하를 제거하는 것은 대단히 어렵다. 일반적으로 재열 방식이나 화학적 흡착식으로 특수하 게 설계된 장비가 필요하다. 다단 냉장 디스플레이 장비는 55% 이하의 상대습도를 필 요로 한다. 매장의 평균 건구온도 범위에서 상대습도가 55% 를 초과 하면 습기가 많은 코일의 결상, 저온 케이스 제조부분 의 결상, 기구의 결로로 인해 실제로 냉동 전력소비가 증가될 수 있다. 4) 온습도 제어 (1) 가습기는 여름철 냉각 중에 응축기에서 공기흐름 중에 있는 가열코일로 열을 전달하여 습도를 제어하는데 사용할 수 있다. 매장 온도조절기는 적절한 여름철 온도조건을 유지한다. 오버라이드제어는 습도조절기와 온도조절기 사이의 충돌을 방지한다. (2) 이와 같은 결과 는 3 방 또는 4 방 밸브와 덕트에 재열 콘 덴서를 사용하는 기존의 공기조화 시스템으로 달성할 수 있 다. 이 시스템은 표준 응축기에서 열을 차용해서 습도조절기 에 의해 제어된다. (3) 높은 에너지효율을 위해 특별하게 설계된 장비를 고려 한다. 데시칸트제습기와 히트파이프도 사용된다. 5) 습도 조절 (1) 냉동용 장비에 의한 실내공기 냉각에 의해 공기조화의 필요성이 없어지지는 않는다. 반대로 습도조절이 필요하다. (2) 매장 습도가 높아짐에 따라 냉동장비에 과부하가 걸리 고, 운전비용이 상승하고, 제상시간이 더 필요하며, 제품의 매 장 진열 기간이 단축된다. 상대습도에 따라 노점이 상승하고, 이슬이 흘러넘치면 선반구조물, 통조림 제품뿐 아니라 거울이 나 벽과 같이 냉장되지 않은 물건들도 이슬이 맺힐 수 있다. (3) 습도가 낮으면 냉장보관 케이스의 운영비용이 낮아진 다. 습도를 낮추려면 세가지 방법이 있다. ① 잠열부하가 높고 현열부하가 낮을 경우 표준공조로 공 간을 과냉각 한다. ② 공기온도를 노점온도 이하로 냉각하여 제습하고 고온가 스를 이용해 원하는 온도까지 재가열하는 기계적 제습을 한다. ③ 온도에 관계없이 수분을 제거하는 방식으로 임의 온도 로 배출하기 위해 재냉각하지 않으면서 따뜻한 공기를 공급하 는 데시칸트 제습을 한다. (4) 각 방법은 서로 다른 에너지 소비와 투자비 측면에서 서로 다른 노점온도를 제공한다. 설계자는 모든 필연적인 절 충점을 고려한다. 표준적인 공기조화는 추가 투자 없이 공간의 노점온도는 16~18°C 로 감소시킨다. 공간의 온도 24°C 에서 최상의 결과 는 상대습도 60~70%다. 기계식 제습기는 40~50%의 상대습도를 제공할 수 있다. (5) 공급공기 온도는 고온가스 재열에 의해 10°C 에서 32°C 까지 제어될 수 있다. 데시칸트 제습은 24°C 에서 35~40%까 | {}
c454e74e-b7f5-4c5b-89c7-a9f89ee43da4 | 3권.pdf | 1.2-14 제 1 편 쾌적공조 지 제어할 수 있다. 실내부 현열부하에 따라 공급공기의 재냉 각이 필요할 수 있다. 80~121 °C 고온의 공기를 데시칸트 베 이스를 통과 시켜 건조제를 다시 활성화 시킨다. 4.3 공기조화설비 설계 1) 공기조화 열원설비 (1) 공랭식 에어컨은 슈퍼마켓에서 가장 일반적으로 사용 된다. 일반적으로 중앙식 공조기는 판매영역 전체를 조절하고, 제 과점, 컴퓨터실 또는 물류창고 같은 특별 영역은 별도의 공랭 식 에어컨을 사용하는 것이 좋다. 이 구역의 공조부하는 판매 영역과 달라서 독립적인 제어가 필요하기 때문이다. (2) 슈퍼마켓의 공조장비는 대부분 옥상에 설치한다. 공랭 식 에어컨 실외기가 매장 외부의 지면에 설치되면 트럭이나 고객의 차량에 의한 파손으로부터 보호하며, 에어컨 실외기의 토출공기는 불쾌감을 주지 않도록 2m 이상에 설치한다. (3) 에어컨에 수냉식 응축기를 사용하여 냉각탑이 필요한 경우는 겨울철 동결을 방지하기 위한 조치를 한다. (4) 일반적으로 동일한 공조기와 분배시스템이 냉난방에 사용된다. 매장 입구는 가열하기 가장 어려운 구역이다. (5) 추운지역의 슈퍼마켓에는 옥외에서 들어오는 찬 공기 를 차단하기 위해 현관에는 별도의 가열장치를 한다. 일반적으로 정면 입구와 가까운 출구 부분에도 보조 가열 이 제공될 수 있다. 입구부분 가열 방법에는 ① 히터부착 에어커튼 ② 가스연 소 또는 적외선 복사히터 ③ 냉각 응축기 폐열 등이 있다. 2) 공기분배 설계 (1) 설계자는 총 급기량의 대부분을 판매지역의 전면 1/3 구역에 집중적으로 분배하여 슈퍼마켓 앞부분에 집중된 부하 를 해결한다. (2) 표준적인 공조시스템을 갖춘 판매시설의 공기 공급량 은 단위면적(m2)당 5 L/s 이다. 이 값은 실내부의 현열과 잠열부하를 기반으로 계산되어야 한다. 데시칸트 공조시스템은 수분제거율이 높기 때문에 공기 공급량이 적어진다. 일반적으로 단위면적당(m2) 2.5 L/s 이다. 3) 냉장고의 찬공기와 매장의 공기조화 (1) 기계적인 제습은 습구온도와 흡입압력 제한에 따라 이 러한 매개 변수에 속할 수 있다. 고밀도화 됨에 따라 냉장고에 의해 냉각된 공기는 바닥에 가라앉아 특히 바닥에서 900 mm 까지 위쪽으로 점점 더 차가 워진다. 이 차가운 공기가 여전히 남아있으면 불쾌감을 유발 하고 조금 더 냉각이 필요한 다른 구역을 냉각하는데 도움이 되지 않는다. (2) 매장안의 찬 바닥이나 영역은 단순한 열의 추가로 제 거되지 않는다. 국부적으로 냉각되어있는 공기의 순환 없이 공기조화 능력을 감소시키는 것은 공기조화기를 팬 없이 설치 하는 것과 유사하다. 냉장고의 냉각효과 를 이용하여 매장안의 온도를 균일하게 ![image](/image/placeholder) 공조기에 환기 바닥 냉매배관 냉기류 쇼케이스 바닥 트랜치 끝 밀봉 배후실 트랜치내 냉매배관 그림 7 바닥환기덕트 방법 ![image](/image/placeholder) 쇼케이스 상부 토출 순환팬 냉기류 냉기류 쇼케이스 쇼케이스 그림 8 쇼케이스 후면 팬사용 방법 유지하려면 찬 공기가 매장안의 일반 공기와 혼합되어야 한다. (3) 필요한 혼합을 이루기 위해 환기(리턴공기)는 바닥부위 에서 한다. 냉장시설 부근에 집중되어있는 냉기를 제거하기 위해서는 전략적으로 배치한다. 드레프트의 생성을 막기 위해 환기를 계획해서 배치한다. 이 문제에 대한 일반적인 해결책은 두 가 지가 있다. ① 환기덕트의 바닥설치 이것은 선호되는 방법이며 두 가지 방법으로 수행된다. 냉장 진열장 전면 바닥은 가장 시원한 곳이다. 냉매라인은 모든 경우에 튜브 또는 트랜치를 통해 연결된다. 트랜치 또는 튜브가 확대되고 진열장 하부에 개방되면, 찬 구역으로부터 공 기가 흡입될 수 있다. 공기는 뒤쪽 공간으로 들어가기 전에 트 랜치의 T 자 연결을 통해 공기조화기로 돌아간다. 냉매라인이 뒷 공간으로 연결되는 개구부는 밀봉되어야 한다. (그림 7) 냉매라인에 도관을 사용하지 않으면 바닥 밑 덕트를 통해 저렴하게 공기를 반환시킬 수 있다. 냉장고의 공기흐름이 원 활하지 않으면 제조사에 문의 한다. 가끔은 그것들이 바닥에서 약 40 mm 에서 일어날 수 있다. 바닥 트랜치는 배관, 전력공급 등을 위한 덕트로 사용될 수 있다. 바닥 부근에서의 환기(리턴)은 통로 부분적인 냉각과 냉기 | {}
30887f6a-c85d-4eb8-a33a-4399d97823c1 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-15 ![image](/image/placeholder) 주기: 계통만 참조 응축기 적정한 배관으로 실행 지붕 팬 환기 온풍 매장에서 연결 매장에 연결 3 방 밸브 공조기 가열코일 매장 서모스탯 냉매액 수액용기에 연결 냉매가스 압축기에서 옥상 응축기 또는 가열코일에 연결 그림 9 응축열 회수방법 ![image](/image/placeholder) 매장에 급기 매장에서 환기 냉각코일 D, 가열코일 D3 D1.D2,Dg 댑퍼 연동 콘멩싱유닛 배기팬 회기 그림 10 매장 온도제어와 연계한 공조기계실 온도제어 문제를 완화하고 매장 냉방을 위한 냉각효과 로 사용하거나, 가장 필요한 곳으로 공기를 분배해서 난방효과 를 높인다. ② 케이스 후면의 팬 설치 바닥에 덕트를 설치할 수 없으면, 순환 팬이 바닥에서 공기 를 흡입해 냉장 케이스 상부로 배출할 수 있다. (그림 8) 이 접근법은 냉장 진열장 앞에 불쾌한 냉기 통로가 생기는 것은 막을 수 있지만, 냉장 기구들이 집중된 지역이 매장의 다른 구역보다 차가워지는 것을 방지하지 못한다. 4.4 자동제어 및 유지관리 매장의 직원들은 오직 시스템을 시작 또는 중지하거나 가 열에서 냉각 또는 냉각에서 가열로 선택 스위치를 변경하는 단순한 작업만 가능하다. 열회수를 위한 제어 시스템은 더욱 복잡하며 장비제조업체 와 협력한다. (1) 대형체인을 제외한 대부분의 슈퍼마켓은 숙련된 유지 관리 직원을 채용하지 않고, 설치한 회사 또는 현지 서비스회 사와 의 서비스 계약에만 의존한다. 이렇게 하면 에어컨 작동 을 적절하게 관리할 책임이 점포관리에서 자유로워진다. (2) 매장에서 추출된 열과 압축된 열은 난방비용절감을 위 해 재이용될 수 있다. 제거된 열을 회수하는 한 가지 방법은 공랭식 냉방기 응축기에 별도의 응축기 코일을 설치하여 교대 로 또는 주 냉각 응축기와 연결하여 필요에 따라 열을 공급하 는 것이다. (3) 또 다른 시스템은 수냉식 응축기를 사용하여 공기조화 기의 물 코일에서 제거된 열을 공급하는 것이다. (그림 9) 공랭식 응축기를 사용하는 재래식 기계에 의해 처리하지 못한 열은 덕트 및 댐퍼의 설계로 재생될 수 있다(그림 10). 자동제어 장치는 이 열을 외부로 배출하거나 매장으로 재순환 시킬 수 있다. 5. 지하상가 5.1 개요 지하상가는 지하에 설치한 쇼핑센터라 할 수 있으며, 불특 정한 다수인이 통행하는 보도에 접한 상가이다. 우리나라에서 는 고속버스 터미널, 철도 및 지하철 역사의 지하에 보도가 건설되면서 자연스럽게 상가가 개설되기 시작하였다. 지하상 가의 통로부분은 공공성이 강하므로 통로와 임대상가는 보다 확실하게 구획한다. 또한 지하상가는 지상층에 비해 환경조건이 열악하기 때문 에 공기청정도를 유지하기 위해 공조계획에 충분히 고려하여 야한다. 5.2 설계조건 1) 법적 규제 조건 (1) 지하상가는 공간의 특수성에서 지상의 판매시설에 비 해 화재의 위험성이 높은 것으로 생각된다. 예를 들어 공간의 밀폐성으로 인해 화재시에 연기가 배출되지 못하고 충만하면 사람들의 피난이 곤란해 질 것으로 예상되므로 건축법, 소방 법 등 일반 건축물과 다른 관련 법규를 철저히 검토한다. (2) 지하상가의 제연설비 기준은 특별피난경로가 확보되기 위해 제연 풍량은 대단히 크다. 또한 지하상가의 통로부와 매 장부는 상호 급배연 방식등의 확보를 위해 덕트계통이 구분 한다. (3) 화재의 확산 방지를 위해 건축법에서 정한 방화구획이 되어야 하며 효과 적인 제연을 위해 소방법에서 정한 제연구획 이 되어야 한다. 또한 화재발생과 연기발생 방지를 위한 방화 성능과 방염성능을 갖춘 건축마감 자재를 사용한다. (4) 지하상가는 지상 판매시설에 비해 공기환경이 열악하 기 때문에 실내 공기의 청정도를 유지하기 위한 법규에서 규 정한 환기량을 공조계획에 충분히 반영한다. 2) 공기조화 설계조건 (1) 공조부하계산 시의 실내 온습도 조건은 일반 판매시설 과 같지만 지하상가의 통로는 옥외의 보도에 준하는 것으로 | {}
99115308-077b-42ad-afed-793bb741e3b5 | 3권.pdf | 1.2-16 제 1 편 쾌적공조 생각하면 여름은 높고 겨울에는 낮은 온도조건으로 허용하여 에너지를 절감한다. (2) 외벽에서의 관류부하는 지중온도의 차이로부터 계산한 다. 깊이 5 m 이상의 각 지역의 지중온도는 10~20°C 정도의 범위에서 안정되어 있으며, 설계용 외기조건의 위험율에 상당 하는 공조설계용 데이터를 정비해서 개별 지중온도와 지하수 의 상황을 조사, 검토하고 설계조건을 설정한다. 3) 열부하 특성 (1) 지하상가는 지상 판매시설에 비해 온도가 안정적인 토 양으로 둘러 쌓여 있고, 일사의 변화도 없기 때문에 연중 변 동이 적은 안정된 외피의 냉방부하가 된다. (2) 중요한 부하는 인체나 조명에 의한 내부 발열이며 지 중온도는 겨울에도 15°C 전후이므로 외기 인입부하를 가산해 도 난방이 거의 필요하지 않은 것으로 나타난다. (3) 지하가 이용자는 쇼핑객과 는 달리 평일과 휴일의 차이 가 비교적 적고 점포 등의 연면적은 지하보도의 연면적 이하 로 규제되어 있기 때문에 지하상가 전체의 열부하는 안정적으 로 유지된다. (4) 전체 공조부하는 구조체를 통한 부하가 적고 인체부하 가 많기 때문에 현열비가 매우 적으므로 실내 상대습도를 조 절하기 위한 방법을 강구한다. 5.3 공기조화설비 1) 기본방침 (1) 지하상가의 공조는 보도부분과 점포부분을 분리하여, 각각 독립시키는 것이 기본이다. (2) 지하보도부분은 사용시간이 길기 때문에 설비기기의 운 전시간이 길고 유지보수를 위한 정지시간을 충분히 취할 수 없 기 때문에 지상의 판매시설보다 내구성과 신뢰성이 요구된다. 2) 열원설비 (1) 열원방식의 하나로 고효율 터보냉동기와 같이 실적과 신뢰성이 높은 기기를 복수로 분할하여 계획한다. (2) 지하상가의 위치상 냉각탑이 차도의 녹지대처럼 공기 질이 좋지 않은 위치에 설치해야 하는 경우에는 냉각수 오염 방지를 위해 밀폐식으로 하고, 지상에 설치하기 어려운 경우 에는 지하에 설치하는 방법을 계획한다. (3) 점포부분은 지상의 전문점과 마찬가지로 개별제어가 필요하지만 전기식, 가스식을 불문하고 멀티형 히트펌프 (EHP, GHP)의 사용은 바람직하지 않다. 불특정한 많은 사 람이 이용하는 지하의 밀폐된 공간에서 만에 하나 냉매배관에 서 가스가 누출될 경우에는 프레온에 의한 동상과 중독의 위 험을 피할 수 없기 때문이다. (4) 예를 들어, 냉매가스를 사용하지 않는 분산형 수열원 히트펌프 패키지를 사용하고, 공사구분은 통로부분을 경유해 서 점포구역내로 돌아 나오는 수배관을 밸브로 닫아주고 열어 주는 방법으로 시공한다. 이 경우 냉각수의 수질관리를 위해 밀폐식 냉각탑을 사용하는 것이 일반적이다. 3) 공조·환기 설비 (1) 환기는 피크시 재실인원이 매우 많으므로 탄산가스농 도에 의한 풍량제어 등을 통해 필요한 외기인입 풍량을 확보 하는 것이 바람직하다. (2) 외기의 흡입위치는 자동차 배기가스 등의 영향을 받기 쉬운 주변 환경이므로 급기타워의 높이와 외기처리 필터의 설 치를 충분하게 검토한다. (3) 기계제연설비에 대하여는 설계조건에서 서술한 바와 같으며, 지상으로 통하는 배출되는 광장 등에 배연 대상면적 의 1/50 이상이 직접 외기에 접하는 자연 배연구를 설치하는 경우에는 부분적으로 기계배연은 불필요하다. 6. 편의 시설 6.1 개요 편의 시설에는 많은 소규모상점, 할인점, 슈퍼마켓, 약국, 영 화관도 있다. 개별 상점은 일반적으로 임대되면, 상점에 에어 컨을 설치하는 방법은 다양하다. 일반적으로 건축주 또는 개 발자는 전체 건축구조물과 공용부분을 만들고 세입자에게 냉 방, 난방과 인테리어 마감 작업을 하도록 한다. 이때 세입자는 각 상점의 공기조화설비를 설치한다. 다른 경우는 개발자가 상점에 임대되거나 점유가 정해지기 전에 소규모 상점 안의 공기조화장치를 설치한다. 대규모 매장은 일반적으로 자체적으로 공기조화설비를 설 계하고 설치한다. 6.2 설계 고려사항 1) 시설의 기준 개발자 또는 건축주는 세입자의 특수한 요구사항에 대해 충분하거나 또는 충분하지 않을 수 있는 일반적인 냉난방설비 의 표준을 설정한다. 따라서 세입자는 개발자가 원래 허용한 크기와 형식의 설 비를 설치해야 할 수 있다. 따라서 세입자는 전원과 기타 서 비스가 전체적으로 의도하는 요구사항대로 사용할 수 있는지 입주를 결정하기 전에 확인한다. 2) 부하의 특성 소형상점은 편의 시설로 건물 내부에 위치할 수도 있지만 옥외에 노출될 수 있다. 상점의 전면은 대형유리의 쇼윈도우 로 구성되므로 북향이 아니거나 캐노피가 없으면 많은 직달 일사열부하를 얻을 수 있다. 반대로 외기온도가 낮은 날에는 큰 열손실이 발생하므로 외기조건에 따라 냉방부하와 난방부 하를 모두 고려해야 한다. 출입문의 개폐에 의해 외기가 침입 해서 실내공기의 환경이 순간적으로 나빠지므로 외기침입을 최소화 하기 위해 현관문에 히터가 부착된 에어커튼의 설치가 필요하다. | {}
f8ea76a4-522e-44c3-bf03-fc070c3f3184 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-17 6.3 공기조화설비 1) 열원설비 설계 (1) 루프탑 에어컨 옥상이 있는 소형 상점에 단일 존 루프탑 에어컨을 설치하 면 배관 및 덕트 작업이 줄어들고 설치가 간단하며 장비의 고 장시에도 유지관리가 편리하다. (2) 공기열원 히트펌프 패키지로 제공되는 공기열원 전기식 또는 가스식 히트펌프 (EHP 또는 GHP) 는 소규모 매장에 쉽게 적용할 수 있다. 지열원 히트펌프와 폐회로의 멀티에어컨 시스템은 여러 개 점 포를 결합하여 사용할 수 있다. 공조방식의 선정은 겨울철 설계조건, 운전 및 유지관리비용 을 기존의 공조 시스템과 종합적으로 비교 검토한다. (3) 수냉식 에어컨 수냉식 에어컨이나 수열원 히트펌프를 소규모 점포의 에어 컨으로 사용할 수 있다. 그러나 많은 지역에서 상수도나 지하 수를 냉동기 냉각수로 사용할 수 없으므로 냉각탑을 설치한다. 충분한 수열원만 확복할 수 있으면, 수냉식 장비는 공랭식 에 비해 효율적이고 경제적이다. 2) 공기분배 설계 (1) 소형 상점용 에어컨의 외부 정압은 한계가 있으므로 공 기분배를 위해 덕트 저항은 낮게 유지되도록 설계한다. 덕트 풍속은 6 m/s 를 마찰저항은 0.9 Pa/m 를 넘지 않는 것이 좋다. 평균 공기량은 계산된 실내 현열부하에 대해 40~ 60 L/s.kW 이다. (2) 적절한 공기분배를 방해하는 등기구, 처마천장, 천장 오목부분과 디스플레이 등 장애물에 주의 한다. (3) 덕트 시스템의 공기분배를 위해 댐퍼가 필요하며, 볼륨 댐퍼는 주덕트로부터 분기되는 분지덕트에 설치한다. 또한 실내공기의 회기와 외기의 경제적인 혼합을 위해 환 기덕트와 외기덕트에 댐퍼를 설치하여 연동시킨다. 3) 자동제어 (1) 소규모 상점의 자동제어는 필요한 기능을 제공하는 범 위에서 가능한 단순하게 한다. 개별식 장치는 일반적으로 제조 업체가 제공하는 제어장치로 쉽게 설치하고 작동 할 수 있다. (2) 가열조절장치는 열매체의 특성에 따라 다르다. 덕트 히 터는 일반적으로 제조업체가 설치한 안전제어장치가 장착되 어 있다. 증기 또는 온수용 가열코일은 온도제어를 위해 자동 조절 밸브가 필요하다. (3) 운전시각제어는 불필요한 공조운전을 제한할 수 있으 며,비 공조시간제어와 재작동제어가 되도록 한다. 4) 유지관리 (1) 초기 투자와 최대 효율을 보장하기 위해 소규모 상점 에서 에어컨을 유지관리하는 일은 계약을 통해 서비스 회사에 서 매년 안정적으로 제공한다. (2) 유지보수계약에는 필터교체, 윤활유공급, 벨트점검, 코 일 청소, 제어장치 조정, 냉동사이클 유지보수, 냉매교체, 펌 프수리, 전기유지보수, 겨울철 수리, 시스템 시동 및 추가 시 험 또는 수리에 대한 책임을 명시한다. 5) 운영비용 저감 (1) 전열교환기는 대부분의 기후에서 냉난방운전 비용을 저감할 수 있다. 일반적으로 공장용이거나 옥상 유닛의 부품 으로 사용할 수 있다. (2) 외부단열의 증가는 작동 에너지 소비량을 줄이고, 경우 에 따라 설치할 장비의 용량을 줄일 수 있다. 대부분의 에너지 절약 설계기준에는 단열재 및 창유리 재 료에 대한 최소의 요구사항을 포함하고 있다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 설비공학편람 제 2 권 공기조화 제 6 편 공기조 화응용 2. 空�調和 衛生工��(日本), 空�調和 衛生工� 便覧 3. ASHRAE Handbook 2015 HVAC Application ch 1~8. | {}
08dff69d-6147-4c2e-bb4d-194c5676c7e2 | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-1 제 3 장 업무용 및 공공시설 1. 사무용 건물 1.1 일반설계 고려사항 주기적인 시장변동에도 불구하고, 사무소 건물은 부동산 개발의 가장 복잡하고 경쟁력 있는 부문으로 간주된다. 미 국의 경우 표 1 에 나와 있는 것처럼, 824 000 개의 사무소 건물의 설문조사 데이터(EIA 2003)는 미국 사무소 건물의 분포를 나타내고 있다. 표 1 미국의 사무소 건물 데이터 ¦ ¦ 건물수 (천개) ¦ 전체 건물 수에 대한 비율 % ¦ 전체 연면적 백만 m2 ¦ 전체 연면 적에 대한 비율 % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 합계 ¦ 824 ¦ 100.0 ¦ 1135 ¦ 100.0 ¦ ¦ 93~465 m2 ¦ 503 ¦ 61.0 ¦ 128 ¦ 11.32 ¦ ¦ 466~929 m2 ¦ 127 ¦ 15.4 ¦ 87 ¦ 7.68 ¦ ¦ 930~2 323 m2 ¦ 116 ¦ 14.1 ¦ 175 ¦ 15.46 ¦ ¦ 2 324 ~ 4 647 m2 ¦ 43 ¦ 5.2 ¦ 140 ¦ 12.34 ¦ ¦ 4 648~9 264 m2 ¦ 17 ¦ 2.1 ¦ 112 ¦ 9.90 ¦ ¦ 9 265~ 18 587 m2 ¦ 11 ¦ 1.3 ¦ 133 ¦ 11.70 ¦ ¦ 18 588~ 46 468 m2 ¦ 5 ¦ 0.6 ¦ 139 ¦ 12.23 ¦ ¦ > 46 468 m2 ¦ 2 ¦ 0.2 ¦ 220 ¦ 19.37 ¦ 출처) EIA(2003) 1) 사무용 건물의 분류 ① 등급(class) : 가장 기본적인 특징인 등급은 노후정도, 위치, 건축자재, 건물시스템, 편의 시설, 임대율 등과 같은 변 수를 고려하여 건물의 품질을 나타낸다. 사무소 건물에는 A, B, C 등 세 개의 등급이 있다. A 급에 속하는 건물은 일반적 으로 가장 바람직한 건물이다. 가장 좋은 장소에 위치하고 좋 은 설계, 건물시스템 및 편의 시설을 제공한다. B 급은 좋은 위 치에 있으며, 건물의 기능이 낙후될 가능성이 적고, 합리적으 로 관리된다. C 급은 일반적으로 더 오래되었고, 현대화되지 않았으며, 종종 기능적으로 낙후되어 있고, 석면이 포함되어 있을 수도 있다. 이러한 낮은 기준으로 인해 C 급 빌딩은 철거 또는 다른 용도로 전환될 잠재적 소지가 있다. ② 규모 및 유연성 : 사무소 건물은 일반적으로 고층(16 층 이상), 중층(4~15 층), 저층(1 ~3 층)의 세 가지 범주로 분류 한다. ③ 위치 : 사무소 건물은 대개 중심가(일반적으로 고층), 교 외(중저층), 또는 비즈니스/산업 단지 (일반적으로 1~3 층) 등 세곳 중에 한곳에 위치한다. ④ 건축면적 : 규모는 일반적으로 1 670~2 800 m2 의 범 위에 있으며, 평균은 1 860~2 320 m2 이다. ⑤ 용도 및 소유권 : 사무소 건물은 단일 혹은 복수의 입주 자가 사용할 수 있다. 단일 입주자 건물은 입주자가 소유자이 거나 임대인에게 임대할 수 있다. 공조시스템의 관점에서, 단 일 임차인(혹은 소유자)은 생애비용(LCC) 및 에너지 절약 등 의 문제를 보다 신중하게 고려한다. 많은 경우, 시스템은 최소 초기비용이 아닌 생애비용(LCC)에 따라 선택된다. 때때로 개 발업자(시행사)는 각각의 임차인이 자신이 소비하는 에너지를 직접 지불할 수 있는 시스템을 선택하고자 할 수 있다. ⑥ 건물의 기능 및 편의 시설 : 일반적으로 주차, 통신, 공조 및 냉난방, 에너지 관리, 식당, 보안, 소매점 및 헬스클럽이 이 에 해당된다. 2) 사무용 건물 공간의 종류 ① 사무실 ㉠ 사무실 : 음향 및 시각적으로 사적거나 어느정도 사 적인 공간 ㉡ 회의 실 직원/방문자 지원 공간 ② ㉠ 편의 점, 키오스크, 자동 판매기 ㉡ 로비 : 건물 안내도, 일정 및 일반 정보 제공을 위해 중앙에 위치 ㉢ 아트리움 또는 공용공간 비공식적인 다용도의 레크리 에이션 및 사교 모임 공간 ㉣ 카페테리아 또는 식당 ㉤ 개인 화장실 또는 공용 화장실 ㉥ 보육센터 ㉦ 피트니스 센터 ㉧ 실내 또는 지상 주차 공간 ③ 관리 지원 공간 ㉠ 음향 및 시각적으로 사적인 또는 중간정도의 사적인 공간 ④ 운영 및 유지보수 공간 ㉠ 일반 창고 : 문구, 장비 및 기술자료 등의 물건을 위 한 공간 ㉡ 음식준비 공간 또는 주방 ㉢ 컴퓨터 / 정보기술(IT) 장비 ㉣ 유지보수용 장비 ㉤ 기계실 및 전기실 잘 설계되고 작동하는 공조시스템은 다음을 제공해야 한다 ① 쾌적함과 일정한 온도 및 습도 ② 환기요구량을 충족하는 적절한 양의 외기의 항시 공급 ③ 순환되는 공기에서 악취 및 오염물질 제거 공조시스템의 용량 결정 및 선정에 영향을 미치는 주요 요 인은 다음과 같다. | {}
e3691f5e-f379-4bd0-9c94-14e726cce5dc | 3권.pdf | 1.3-2 제 1 편 쾌적공조 ① 건물의 규모, 모양 및 층수 ② 외피 유리창의 면적 ③ 건물의 향, 외피의 구성 ④ 실내부하, 재실밀도, 조명 ⑤ 공조조닝(공조존, 개별 사무실, 오픈 공간 등의 수) 사무소용 공조시스템은 일반적으로 소형, 독립, 개별 냉난 방부터 중앙열원(냉동기, 냉각탑, 보일러 등) 및 대형 공조시 스템으로 이루어지는 대형시스템까지 다양하다. 종종 연속(근 무시간외)운전, 추가냉방 등의 특별한 요구사항으로 인해 몇 가지 종류의 공조시스템이 한 건물에 적용된다. 사무소 건물에서 건물의 수준은 공조시스템의 선택에 영향 을 미치게 된다. 예를 들면, A 급 사무소 건물에서 공조 및 냉 난방시스템은 개별제어, 소음 및 유연성을 고려하여 보다 엄 격한 기준을 충족해야 한다. A 등급의 건물에는 단일존 정풍량, 수열원 히트펌프, 패키 지 에어컨(PTACs) 등과 같은 공조시스템은 부적절할 수도 있지만, 적절히 설계된 변풍량(VAV)시스템은 이러한 요구사 항을 충족시킬 수 있다. 1.2 설계기준 일반적으로 공조설계 기준에는 열쾌적, 실내공기질(IAQ) 및 소음에 관련되는 조건이 포함된다. 열쾌적은 공기의 온도, 습도, 기류속도, 평균복사온도(MRT) 뿐만 아니라 착의 상태, 성별, 나이, 신체활동과 같은 비환경적 요소들의 영향을 받는다. 사무소 건물의 각 구역에 적용 가능 한 온습도의 일반지침은 표 2 와 같다. 우리나라의 경우 관련 법규(건축물의 에너지절약 설계기준 등)를 준수한다. 모든 사 무실, 관리 및 지원공간에는 환기를 위해 외기가 요구된다. 외기는 송풍기나 개구부를 통하여 재실공간에 도입되고 배출 되며, 재실자 또는 기타 오염원에서 발생한 오염물질을 제거 한다. ASHRAE 기준 62.1 은 여러 건축 관련 규정의 기본으로 표 2 사무소건물의 권장 실내 온습도 ¦ 구 역 ¦ 실내설계조건 ¦ 실내설계조건 ¦ 실내설계조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 역 ¦ 온도, °C / 상대습도, % ¦ 온도, °C / 상대습도, % ¦ 비 고 ¦ ¦ 구 역 ¦ 겨울 ¦ 여름 ¦ 비 고 ¦ ¦ 사무실, 회의 실 일반구역 ¦ 20.3~24.2 20~30% ¦ 23.3~26.7 50~60% ¦ ¦ ¦ 식당 ¦ 21.1 ~ 23.3 20~30% ¦ 25.8 50% ¦ ¦ ¦ 주방 ¦ 21.1 ~ 23.3 ¦ 28.9~31.1 ¦ 습도제어 없음 ¦ ¦ 화장실 ¦ 22.2 ¦ - ¦ 보통 공조안함 ¦ ¦ 창고 ¦ 17.8 ¦ - ¦ 습도제어 없음 ¦ ¦ 기계실 ¦ 16.1 ¦ - ¦ 보통 공조안함 ¦ 표 3 사무소 건물의 환기 및 필터 권장 설계기준 ¦ 구분 ¦ 환기 및 배기 1,2 ¦ 환기 및 배기 1,2 ¦ 환기 및 배기 1,2 ¦ 환기 및 배기 1,2 ¦ 최소 필터 효율, MERV3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 외기 (기본값) L/s · 인 ¦ 재실 밀도 6, 100 m2 당 ¦ 외기 ¦ 외기 ¦ 최소 필터 효율, MERV3 ¦ ¦ 구분 ¦ 외기 (기본값) L/s · 인 ¦ 재실 밀도 6, 100 m2 당 ¦ L/ s · m2 ¦ L/ s · 개소 ¦ 최소 필터 효율, MERV3 ¦ ¦ 사무실 ¦ 8.5 ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ 6~8 ¦ ¦ 리셉션 ¦ 3.5 ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 6~8 ¦ ¦ 로비 ¦ 5.5 ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ 6~8 ¦ ¦ 통신/ 전산실 ¦ 3.0 ¦ 60 ¦ TEM ¦ FM ¦ 6~8 ¦ ¦ 식당 ¦ 4.7 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ 6~8 ¦ ¦ 주방 4.5 ¦ - ¦ - ¦ 3.5 (배기) ¦ - ¦ 없음 ¦ ¦ 화장실 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3.5 (배기) ¦ 없음 ¦ ¦ 창고 7 ¦ - ¦ - ¦ 0.6 ¦ - ¦ 1~4 ¦ 주 1) ASHRAE 기준 62.1-2010 의 표 6-1 및 6-4 에 근거. 여러 존을 담 당하는 시스템은 복수존 계산방법을 적용한다. 만약 DCV(demand control ventilation)를 고려한다면 DCV 편을 참고해야 한다. 2) 이 표를 유일한 설계기준으로 사용하면 안된다. 그 지역의 조례, 설계 가이드라인, ANSI/ASHRAE 기준 62.1-2010, 사용자 매뉴얼 (ASHRAE 2010)을 반드시 참조한다. 3) MERV 는 ASHRAE 기준 52.2-2007 에 근거한 최소 효율값 (minimum efficiency reporting values)을 의미한다. 4) 주택 등의 작은 부엌(kitchenette)은 1.5 L/(s · m2). 5) 주방 배기의 요구조건을 정하기 위해서는 그 지역의 조례를 참고 한다. 6) 실제 재실밀도를 모를 때 위 재실밀도 값을 사용한다. 7) 저장하는 물질이 유해물질을 방출하는 경우에는 이 기준은 충분하 지 않을 수 있다. 표 4 사무소건물의 공조소음 관련 권장 설계 기준 ¦ 구 분 ¦ 소음 기준 1 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ RC(N); QAI≤5dB ¦ 비 고 ¦ ¦ 중역실, 개인 사무실 ¦ 25~35 ¦ ¦ ¦ 회의 실 ¦ 25~35 ¦ ¦ ¦ 화상회의 실 ¦ ≤25 ¦ ¦ ¦ 개방형 사무공간 ¦ ≤40 ≤35 ¦ 사운드 마스킹이 있는 경우 ¦ ¦ 복도 및 로비 ¦ 40~45 ¦ ¦ ¦ 식당 ¦ 35~45 ¦ 호텔 서비스 기준 ¦ ¦ 주방 ¦ 35~45 ¦ 호텔 서비스 기준 ¦ ¦ 창고 ¦ 35~45 ¦ 호텔 서비스 기준 ¦ ¦ 기계실 ¦ 35~45 ¦ 호텔 서비스 기준 ¦ 주 1) RC(room criterion), QAI(quality assessment index) - 2013 ASHRAE 핸드북 기초편 8 장 | {}
a93672ed-42d3-42e2-b3be-535cfa7d11ce | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-3 이용된다. 환기 및 배기의 설계기준을 정하기 위해서는 해당 지역의 환기 및 배기기준을 참조해야 한다. 표 3 에 사무소건 물의 환기량산정 절차와 필터 적용기준에 근거한 환기설계에 대한 권장 사항을 표시한다. 사무실에서 근무하는 재실자에게 사무소건물에서 허용되는 소음수준도 중요하다. 표 4 를 참조한다. 1.3 부하특성 사무소 건물에는 일반적으로 외주부(perimeter zone)와 내주부(interior zone)가 있다. 외주부는 건물의 외벽에서 내 부를 향해 3~3.6 m 범위에 이르며, 종종 큰 창면적이 포함 된다. 이러한 존들은 세분화 될 수 있다. 외주부의 부하는 태 양의 위치와 날씨의 변화에 따라 다양하다. 이러한 존들은 일 반적으로 겨울에 난방이 필요하다. 중간기에는 건물의 한쪽이 냉방이 필요한 반면 다른 한쪽은 난방이 필요할 수 있다. 하 지만, 내주부는 대체로 열부하가 거의 전적으로 조명, 사무기 구 및 사람들로부터 발생되기 때문에 연중 비교적 균일한 냉 방이 요구된다. 내주부의 공조는 종종 저부하 또는 무부하 조 건하에서 변풍량(VAV)방식의 시스템에 의해 이루어진다. 대부분의 사무소 건물은 오전 8 시부터 오후 6 시까지 운영 된다. 많은 경우 일부 근무자들은 오전 5 시 30 분부터 오후 7 시까지 건물에 있다. 일부 근무자들은 야간 근무가 필요할 수 있지만, 대개 오후 10 시를 넘지는 않는다. 사무소 건물에는 인쇄시설, 정보 및 컴퓨터센터 또는 방송 스튜디오가 포함될 수 있고, 이들은 하루 24 시간 운영될 수도 있다. 그러므로, 경 제적인 공조설계를 위해서는 본설계 단계 이전에 사무소 건물 의 용도를 잘 파악하고 설정한다. 재실형태는 상당히 다양하다. 사무업무가 수행되는 회계 또 는 기타 부서에서 최대재실밀도는 약 7 m2/인 이다. 개인 사 무실이 있는 경우의 밀도는 19 m2/인 정도로 작아질 수 있 다. 하지만 가장 심각한 경우는 간헐적으로 사용되는 대기실, 회의 실 또는 중역실의 경우로, 그 밀도가 2 m2/인 까지 높아 질 수 있다. 사무소 건물에서 조명부하는 전체 열부하의 상당 부분을 차지할 수 있다. 조명 및 일반 장비의 전기부하는 그 범위가 평균 10~50 W/m2 이지만 조명의 종류와 장비의 수량에 따 라 상당히 커질 수 있다. 컴퓨터 시스템 및 기타 전자제품이 있는 건물의 경우 전기부하는 그 범위가 50~110 W/m2 에 이를 수 있다. 건물의 사용기간 동안 예상되는 컴퓨터 장비의 양, 크기 및 종류는 공조장비의 적절한 용량선정과 향후 공조 장비의 설치를 위해 정확하게 검토한다. 매입형 조명기구로부터 발생하는 조명부하는 배기 또는 리 턴공기에 의해 제거될 수 있으므로 공조용 급기량에서 제외할 수 있다. 각 기구(디퓨저)에 덕트를 연결함으로써 가장 균형 잡힌 시스템을 제공할 수 있다. 하지만 이 방법은 비용이 많 이 들기 때문에, 종종 천정속 공간을 리턴 플레넘으로 사용하 는 천정리턴 방식이 자주 사용된다. 기타 여유율 (송풍기의 열, 덕트의 열흡수, 덕트누기 및 안 전율 등에 대한)은 총 부하의 12%를 초과 하지 않는다. 건물의 모양과 방향은 종종 건축부지에 따라 결정되지만, 이 러한 요소의 일부 변형은 냉방부하를 증가시킬 수 있다. 그러 므로 모양과 방향은 신중하게 초기 설계단계에서 분석한다. 1.4 설계개념 사무소 건물에 적용가능한 기능과 설계기준들은 다양해서 거의 모든 종류의 공조시스템이 사용가능하다. 여기서는 다층 건물에 대해 설명하지만 모든 크기와 형상의 사무소 건물에 대해 그 원리와 기준은 비슷하다. 상세에 대한 주의 는 매우 중요하며, 특히 모듈식 건물에서 특히 중요하다. 각각의 장비, 덕트 및 배관 연결부 등이 무수 히 많다. 따라서 외관상으로 사소한 디자인의 변형도 시공 및 운영비에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 초기단계에서 각 구성 요소는 독립적으로뿐만 아니라 전체시스템의 일부로서도 분 석되어야 한다. 이러한 접근방식은 최적의 결과 를 얻는 데 필 수적이다. 일반 설계 고려사항에서 논의 된 바와 같이, 여러 사무소 건 물에는 몇 가지 등급이 있으며, 이것은 요구되는 비용과 건물 의 사용자에 따라 결정된다. 설계평가는 특정 입주자의 요구 사항에 따라 상당히 달라질 수 있으며, 기준층의 방식 만을 고 려하는 것으로는 충분하지 않다. 많은 대형 사무소 건물에는 상점, 식당, 레크리에이션 시설, 데이터센터, 통신센터, 라디오 및 TV 스튜디오 및 전망대가 있다. 설치된 시스템의 유연성은 사무소건물 설계에 필수적이다. 사무업무 처리의 절차와 방법은 꾼준히 변하고 있으며, 기본 적인 빌딩서비스는 변화하는 임차인의 요구를 만족시킬 수 있 어야 한다. 사용자의 점유유형은 공조시스템의 선택에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 소유주 또는 임차인이 하나뿐인 건물의 경우, 건물의 운영스케줄은 어느정도 명확하게 정의 할 수 있기 때문 에, 잘 정의 되지 않은 경우에 비해 유연성이 적은 시스템을 설계할 수 있다. 하지만, 소유주가 사용하는 건물은 소유주가 모든 변경사항에 대응하는 시스템을 요구할 경우에 상당한 유 연성이 필요할 수 있다. 건축주가 부동산 시행자인 경우에는 일반적으로 변경사항에 대하여 세입자에 비용을 청구할 수 있 다. 서로 다른 층에 다른 세입자가 입주하거나 한층의 일부를 서로 다른 세입자가 입주하는 경우, 각 세입자에게 동시에 적 절한 쾌적환경의 조건을 보장하기 위해서는 설계 및 운영의 복잡도가 증가한다. 이 문제는 입주자가 다양한 연장근무 일 정을 가질 경우 더 심각해진다. 특정 구역은 일반 사무실 구역과 는 재실시간 또는 설계조 건이 아주 다를 수 있다. 그러한 공간은 자체 공조시스템이 있어야 하며 경우에 따라 자체 열원장비(난방용 또는 냉방용) 가 있어야 한다. 주출입구와 로비는 때로는 별도의 독립적인 시스템에 의해 공조되는데 이것은 이 구역들이 외기와 실내공기 사이에서 완 충작용을 하기 때문이다. 일부 엔지니어들은 여름철 동안에 운영비용을 절약하고 건물에 드나드는 사람들에게 주는 온도 의 충격을 줄이기 위해 사무실 온도보다 2~3.5°C 높은 로비 온도를 선호한다. 로비 또는 주출입구의 운영시간이 더 긴 경 우, 일반 빌딩시스템을 끄기 위해 전용/독립형 공조시스템이 | {}
fa13a2be-3770-4d44-a38e-40a86b92cf31 | 3권.pdf | 1.3-4 제 1 편 쾌적공조 권장된다. 서버실 또는 컴퓨터 장비/데이터 처리 시설은 다른 온습도 요구조건과 24 시간 운전이 주로 필요하므로 일반적으로 별도 의 냉방 및 공조시스템이 필요하다. 건물의 주공조시스템이 고장나는 경우를 대비하어 데이터처리 구역에 별도의 백업시 스템이 필요할 수도 있다. 요구되는 공기정화(air filtration)의 정도를 결정한다. 다 양한 필터에 대한 유지관리비용과 필터에 의한 공기 저항이 에너지 비용에 미치는 영향을 분석해야 한다. 초기 필터 비용 및 대기오염 특성도 고려해야 한다. 탈취 및 외기요구량 감소 를 위해 활성탄 필터를 고려할 수도 있다. 사무소 건물에 연속적으로 100% 외기를 공급하는 것은 운 영비용상 드물며, 대부분의 사무소 건물은 이코노마이저 운전 시를 제외하고는 외기도입을 최소화하도록 설계된다. 하지만, 실내 공기질에 주목하면 더 높은 수준의 환기를 요구할 수 있 다. 또한, 변풍량 공조시스템에서는 최소 외기량을 유지해야 한다. 에너지 비용을 줄이기 위해서는 건구온도 또는 엔탈피 로 제어되는 이코노마이저 사이클을 고려해야 한다. 적절한 이코노마이저 시스템 (건구온도 또는 엔탈피)은 ASHRAE 기준 90.1-2010 을 참조하도록 한다. 이코노마이저 사이클 사 용 시에는 외기를 가열하는데 에너지가 낭비되지 않도록 시스 템을 조닝해야 한다. 이것은 종종 내주부 및 주요 외주부 존 을 위한 별도의 덕트시스템에 의해 가능해진다. 어떤 구역이 실내터미널 시스템 (팬코일, 인덕션 유닛 등) 또는 개별시스 템 [예: 소형 공조기, 수열원 히트펌프 (WSHP)]에 의해 공 조되는 경우에는 외기전담시스템 (DOAS)을 고려할 수 있다. 사무소 건물의 경우 외기도입량은 비교적 적기 때문에, 공기 대 공기 열회수는 비효율적이다. 대신, 향상된 냉방 및 제습시 스템을 갖춘 외기전담시스템을 사용할 수 있다. 일반적으로 이러한 시스템은 고온가스 재열 또는 다른 무 료 재가열수단 (예: 히트 파이프, 판형 열교환기 등)을 사용한 다. 고온다습기후에서 이러한 시스템들은 공간의 환경을 상당 히 개선할 수 있다. 외기전담시스템이 있으면, 외기의 공급은 비재실시간 동안 중지할 수 있다(사무소 건물에서 영향이 클 수 있음). 비재실모드에서, 실내 유닛은 요구되는 공간조건 (예: 야간/주말 기본 온도)만을 유지한다. 고층 사무소 건물은 전통적으로 외주부 팬파워드 변풍량 터 미널, 인덕션 또는 팬코일 시스템을 사용해왔다. 분리된 전공 기 시스템이 내주부 또는 외주부를 담당해 왔으며, 팬파워드 변풍량 외주부 터미널이 외주부를 담당하고, 내주부는 디퓨저 가 담당하는 방식 또한 사용되어 왔다. 내주부에 변풍량시스템 을 사용할 경우에는 외주부는 보통 변풍량 팬파워드 터미널을 사용하고, 여기에는 일반적으로 온수 또는 전기 재열코일이 설 치된다. 더 추운 기후에서는, 외주부에 베이스보드형 히터가 일반적으로 적용된다. 베이스보드는 일반적으로 콜드 드래프 트의 효과 를 최소화하기 위해 창문 아래에 설치된다. 이코노마이저 사이클이 없는 많은 사무소 건물에는 각층에, 혹은 몇 개층마다, 바이패스 멀티존 유닛이 설치되고, 각 외주 부 덕트에는 가열코일이 설치된다. 바이패스 멀티존 및 다른 층별, 전공기, 또는 개별 시스템의 변풍량시스템의 변형도 사 용된다. 이러한 시스템들은 팬구동용 전력이 낮고, 초기비용 이 적으며, 운영시간이 다른 입주자가 사용하는 층별로 독립 적인 운영해서 에너지 절감이 가능하기 때문에 선호된다. 소규모 건물의 경우 외주부 복사 또는 적외선시스템과 패 키지 유닛에서 공급되는 저속 단일덕트 시스템이 더 경제적일 수 있다. 외피의 유리창 비율, 외벽의 열관류율, 그리고 기후 의 가혹함을 고려하여 외주부 시스템의 필요여부를 신중하게 분석해야 한다. 냉방시스템과 는 분리된 외주부 난방시스템이 바람직한데, 그 이유는 공기덕트시스템이 냉난방 성능 사이의 절충안이 아 닌 특정 부하를 위해 선정될 수 있기 때문이다. 추가 공조유 닛 또는 팬코일 유닛 및 덕트 공사비용이 높을 수록 설계자는 별도의 난방시스템 대신에 외주부를 담당하는 난방코일이 있 는 팬파워드 터미널 유닛과 같이 저렴한 옵션을 원하게 될 수 있다. 외주부 복사천장패널이 또 다른 옵션이다. 일반적으로 내주부 공조 시스템은 내주부의 모든 부하조건 을 감당할 수 있도록 조정할 수 있어야 한다. 변풍량시스템이 자주 사용된다. 이 시스템의 사용 시에는, 저부하 조건을 주의 깊게 검토하여 적절한 기류이동과 외기가 과냉 없이 설정된 급기온도에서 확보될 수 있는지를 결정해야 한다. 급기온도의 상승은 팬동력의 에너지 절감을 무효화하는 경향이 있는데, 이는 변풍량 시스템의 특징이기도 하다. 반송동력의 추가적 저감을 위해 저온급기 시스템의 이용이 증가하고 있는데, 이 는 특히 빙축열 시스템과 결합할 때 그렇다. 중소 규모의 사무소 건물에서는 냉매변유량 (VRF : variable refrigerant flow) 같은 공기열원 히트펌프 또는 소형분할 (minisplit : 실내기와 실외기가 별도인 소형 독립시스템) 시 스템 (냉방전용, 히트펌프, 또는 조합)을 선택할 수 있다. 동 시 냉난방이 가능한 냉매변유량 시스템을 사용하여 외주부에 서 난방을 하고, 내주부에서 냉방을 할 수 있다. 이는 4-파이 프 팬코일(FPFC) 시스템과 유사한 방식이다. 대형 건물에서 는 대부분의 공조시스템과 같이 수열원히트펌프 (WSHP) 시 스템이 가능하다. 내주부에서 제거된 열은 냉각탑 또는 외주 부 배관에서 방사된다. 수열원 히트펌프는 매우 추운 날이나 재실자가 적은 야근시간에 중앙난방시스템 또는 전기 코일로 보완될 수 있다. 제거된 잉여열은 또한 온수탱크에 저장될 수 있다. 실내시스템 (예: VRF, WSHP)에는 필요한 외기공급 을 위해 외기전담시스템(DOAS)이 필요할 수도 있다. 많은 열회수 또는 수열원히트펌프 시스템은 조명기구를 통 해 공조공간의 공기를 배기한다. 이로써 필요한 공기량을 줄 이고 램프주변에 훨씬 더 시원한 환경을 제공하여 램프수명을 연장할 수 있다. 천정속 공간을 리턴에어 통로로 사용함으로써 리턴에어 덕 트를 없애고 충고를 낮춘다. 하지만 천정리턴은 건물 전체에 서 적절한 공기의 균형을 유지하는데 어려움을 증가시킬 수 있다. 천정리턴에 관련된 문제들에는 다음과 같은 내용이 포 함된다. ① 균열을 통한 누기로 인한 얼룩의 발생 ② 샤프트의 개구부에 가까운 리턴공기용 개구부 또는 메 인 리턴덕트에서 지나치게 많은 공기를 끌어 당기므로써 공기의 흐름이 불규칙하고 소음이 발생할 수 있다. ③ 사무실 공간 간의 소음 전달 | {}
40224e69-ab3b-484c-8a0b-6acf10fc428d | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-5 적절한 시공으로 공기 누출을 최소화 할 수 있다. 지나치게 많은 공기흡입을 조절하기 위해, 환기(리턴) 덕트는 샤프트로 부터 매달려있는 천정 속에 단수한 방사형태로 설치될 수 있 다. 덕트의 끝은 개방되어 있거나 댐퍼를 달수 있다. 리턴에어 덕트와 그릴의 크기를 충분히 정하면 리턴경로로 인한 저항이 낮아진다. 이는 급기 조절 장치의 효율성을 높이고 누기와 너 무 많은 공기의 흡입을 방지한다. 구조적으로 막히는 경우에 는 필요한 경우 방화댐퍼를 구비한 개구부를 보나 간벽에 설 치함으로써 해결할 수 있다. 1.5 시스템 및 장비선정 공조용 장비와 시스템의 선정은 건물이 신축인지 기존건물 인지, 또 리노베이션을 전체적으로 하는지 일부만 하는지에 따라 달라진다. 소규모 리노베이션의 경우, 종종 기존의 공조 시스템이 현재 법규와 기준을 준수하고 기존 시스템에 조화되 는 장비의 한도내에서 확장된다. 대규모 리노베이션 또는 신축 의 경우 새로운 공조시스템과 장비가 설치된다. 적용가능한 경 우, 기존 장비 및 시스템의 잔여 유효 수명을 고려해야 한다. 공조시스템과 장비의 에너지 사용 및 관련 라이프사이클 코스트를 검토해야 한다. 에너지 분석을 통해 수용 가능한 투 자수익 (ROI : return on investment)이 확인될 때, 새로운 공조장비 및 시스템은 정당화될 수 있다. 엔지니어는 에너지 분석에서 건축주와 모든 가정을 검토해야 한다. 기존 시설에 대한 기타 고려사항은 아래와 같다. ① 중앙장비가 신축 또는 리노베이션되는 시설에서 추가되는 부하를 처리할 수 있는 충 분한 용량을 갖추고 있는지 여부, ② 기존 장비, 배관 및 제어 장치의 수명 및 상태, 그리고 ③ 자금 및 새로운 장비의 운영 비용. 비록 많은 경우 시스템은 최저 초기비용을 근거로만 선정되 지만, 엔지니어는 생애비용(LCC)이 가장 낮은 시스템을 제안 하는 것이 바람직하다. LCC 분석에는 일반적으로 연간 에너 지비용 산정을 위해 시간별 건물에너지 시뮬레이션이 필요하 다. 제안되는 설계 대안의 세부 초기비용과 유지비용을 산정하 기 위해, R.S. Means(R.S. Means 2010a, 2010b)와 같은 자료를 사용할 수 있고, LCC 분석을 위하여 BLCC 5.1(FEMP 2003) 같은 소프트웨어를 사용할 수 있다. 시스템 유형 : 사무소 건물의 공조시스템은 중앙집중식이거 나, 분산식이거나, 또는 두가지 방식의 조합일 수 있다. 중앙집 중식 시스템은 일반적으로 공기를 처리하고 분배하는 2 차시스 템(secondary system)을 포함한다. 냉난방 열매(medium) 는 일반적으로 1 차시스템(primary system)에서 냉각 또는 가열되어 2 차시스템으로 분배되는 물 또는 브라인이다. 중앙 집중식 시스템은 다음 시스템들로 구성된다: ① 2 차시스템(분배) ㉠ 공조 및 분배 ㉡ 실내 터미널 시스템 ㉢ 냉방을 위한 냉수, 난방을 위한 온수, 스팀, 전기코일이 있는(필요시 특수구역을 위한) 외기전담시스템 (DOAS) ② 1 차시스템(열원) 중앙 냉난방 열원설비 적용별 시스템선정에 대한 자세한 정보는 표 5 참조 한다. 일반적인 개별시스템 (단일존을 담당하는 개별시스템 또는 패키지형 변풍량 시스템)에는 다음과 같은 시스템이 있다. ㉠ 수열원 히트펌프 (WSHP), 워터루프 히트펌프 (WLHP) 로도 불린다. ㉡ 지열 히트펌프 (예: 지하수 히트펌프, 지중 히트펌프) ㉢ 지중열교환기 설치면적이 제한된 경우 또는 경제적으 로 유리한 경우를 위한 하이브리드 지열 히트펌프 (지하 수 히트펌프, 지중 히트펌프 및 추가적인 열배출 장치의 조합) ㉣ 단일존을 담당하는 패키지형 변풍량유니트 ㉤ 상업용 소형 개별시스템 표 5 일반 사무소건물의 시스템 적용가능성 ¦ 건물 연면적 /층수 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 난방전용 ¦ 난방전용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 연면적 /층수 ¦ 중앙집중식 ¦ 중앙집중식 ¦ 중앙집중식 ¦ 분산식 ¦ 분산식 ¦ 분산식 ¦ 분산식 ¦ 난방전용 ¦ 난방전용 ¦ ¦ 건물 연면적 /층수 ¦ SZ ¦ VAV/ 재열 ¦ 팬코일 (2 파이프 4 파이프) ¦ PSZ/SZ 분산/ VRF ¦ PVAV/ 재열 ¦ WSHP ¦ 지열히트펌프 및 하이브리드 지열히트펌프 ¦ 외주부 베 이스보드/ 라디에타 ¦ 개별 히터 ¦ ¦ <2 320 m2, 1~3 층 ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 특별한 경우 ¦ ¦ 2 230~13 940 m2, 1~5 층 ¦ x ¦ X ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ X ¦ 특별한 경우 ¦ ¦ >13 940 m2, 저층, 고충건물 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ x ¦ X ¦ x ¦ 특별한 경우 ¦ 주 SZ = 단일존(single zone), PVAV = 변풍량 패키지(packaged variable-air-volume) PSZ = 단일존 패키지(packaged single zone), VRF = 변유량냉매(variable refrigerant flow) WSHP = 수열원 히트펌프(water-source heat pump), VAV = 변풍량(variable-air-volume) | {}
8903a082-1236-43b6-99a0-655edb3d3abd | 3권.pdf | 1.3-6 제 1 편 쾌적공조 ㉥ 소형개별 가변 냉매유량 (VRF) 유닛 소규모 사무소 건물 (<2 320 m2)은 일반적으로 개별 및 분산형 패키지 시스템 장비를 적용하지만, 대형 사무소 건물 은 패키지형, 개별형, 분산형 및 중앙집중식 시스템 또는 대형 루프탑 패키지 시스템을 조합하여 시스템을 구성할 수 있다. 시스템 선정시에는 건물의 등급 또한 고려한다. 적용방안별 시스템 선정. 표 5 에 사무소 건물에 대한 여러 시스템의 적용가능성을 제시한다. 1.6 특수 시스템 다음은 사무소 건물의 특수 구역에 고려될 수 있는 시스템 들이다. ① 치환환기(displacement ventilation) ② 바닥공조시스템 (UFAD) ③ 액티브 (인덕션) 및 패시브 칠드빔 요구량제어환기(DCV) : 요구량제어환기(demand controlled vetilation)로 공조시스템의 운전비를 절감할 수 있다. 강당, 대형 회의 실 및 기타 다수의 재실자를 위한 공간 및 간헐적으 로 사용되는 구역에는 요구량제어 환기를 사용할 수 있다. 이 러한 방법은 하나의 전용 공조시스템이 이들 각 영역을 담당 할 때 가장 효율적이다. 요구량제어 환기가 변풍량 시스템에 적용될 때는 특별히 주의 해야 한다. 이러한 경우 중앙 공조기 의 리턴에어 플래넘에 CO2 센서를 하나만 사용하는 것은 불 충분하다. 왜냐하면, 판독값은 모든 구역의 평균이기 때문이 다. 변풍량 시스템에서 요구량제어 환기를 제대로 하려면 모 든 구역에 CO2 센서가 필요하다. 1.7 공간 요구조건 사무소 건물의 기계전기에 필요한 공간은 계획되는 시스템 의 유형에 따라 크게 다르나 평균적으로 연면적의 약 8~ 10%이다. 팬룸에 요구되는 높이는 시스템 및 장비의 복잡성 에 따라 대략 3~5.5 m 의 범위가 된다. 사무실층에서, 외주부 팬코일 또는 인덕션 유닛은 바닥 면적의 약 1~3%를 필요로 한다. 내주부 덕트 및 배관샤프트는 바닥 면적의 약 3~5%가 필요하다. 따라서 덕트, 배관 및 장비에는 대략 각 층면적의 4~8%가 요구된다. 대형 중앙장비로 여러 층을 담당하는 경우 샤프트의 필요 공간은 팬룸의 수에 따라 다르다. 그러한 경우, 일반적으로 하 나의 기계실이 8 에서 20 개층, 평균 12 개층의 공조를 담당한 다. 담당하는 층수가 많을 수록 요구되는 덕트용 샤프트와 장 비가 커진다. 결과 적으로 팬룸의 높이가 증가하고 장비의 크 기 및 중량이 증가한다. 하나의 기계실이 담당하는 층수가 적을 수록 공간 또는 입 주자의 요구사항이 변할 때 그 요구사항을 만족시킬수 있는 융통성이 커진다. 종종 층마다 기계실을 하나씩 두고 수직 샤 프트를 없애는 것이 적은 수의 큰 기계실을 두는 것보다 연면 적이 커지지 않게 된다. 특히 작은 개별실이 많고, 그 실들의 층고가 기준층의 층고와 같은 경우 더욱 그렇다. 유지보수비 용은 커지지만 장비는 작아질 수 있다. 공실 구역을 담당하는 장비의 운전을 중지할 수 있고, 덕트의 정압이 낮아지므로써, 많은 수의 기계실을 설치하는 경우 에너지 비용을 절감할 수 있다. 상층부에 기계실을 배치하면 일반적으로 장비의 양중 및 반입 때문에 설치비용이 증가한다. 기계실은 사무실 구역과 열적 및 음향적으로 격리한다. 냉각탑은 공조시스템에 필요한 가장 큰 장비이다. 냉각탑은 건축연면적 400 m2 당 약 1 m2 의 설치면적을 필요로 하며 높 이는 4~12 m 이다. 냉각탑이 지붕에 있는 경우의 건물구조 는 냉각탑과 기초, 냉각수 무게 (약 590~730 kg/m2), 지진 및 풍하중을 지지할 수 있어야 한다. 냉각탑의 소음이 인접 건물에 영향을 미칠 수 있는 곳에는, 냉각탑의 설계시 소음기(sound trap) 또는 기타 적절한 소음 방지장치를 고려한다. 이는 냉각탑의 설치공간, 크기 및 모터 의 동력에 영향을 줄 수 있다. 냉각탑을 약간 크게 설계하면 저속으로 인해 소음과 소비동력을 줄일 수 있고 냉각수의 온 도를 낮추어 냉방에너지를 줄일 수 있다. 크기가 커지면 초기 비용이 증가할 수 있다. 냉각탑은 때때로 미적인 이유로 장식된 칸막이에 둘러싸이 기도 한다. 따라서 설계시, 냉각탑이 필요로 하는 충분한 공기 량을 확보하고 재순환을 방지할 수 있는 충분한 여유공간이 있는지 확인해야 한다. 냉각탑을 옥상의 우묵한 곳 또는 벽 근처에 배치하거나 여 러 위치에서 분산하면 설계는 더욱 복잡해지고 초기비용 및 운전비용이 크게 증가하게 된다. 또한 정압문제가 증가하므로 냉각탑을 높이가 다른 여러층에 나누어 배치하지 않는다. 마 지막으로, 냉각탑은 지붕 위에 충분히 높게 설치해야 냉각탑 의 바닥과 지붕을 적절하게 유지관리할 수 있다. 1.8 특수 고려사항 사무소 건물의 엘리베이터 기계실, 전기 및 통신실, 기계관 련실 등에는 특별한 환기와 냉방요구조건이 있다. 이러한 실 중에는 높은 열부하로 인해 국부냉방을 위한 공조유닛이 필요 할 수 있다. 중간층에 엘리베이터 기계실, 기계실 및 전기실이 있는 대 형 건물의 경우, 이 실들은 같은 층 혹은 두 개 층에 두는 것 이 바람직하다. 이렇게 하면 횡주덕트, 배관 및 전선관 분배시 스템이 단순화되며 이러한 기계실의 보다 효과 적인 환기 및 유지관리가 가능하게 된다. 공조시스템은 외주부에 있는 재실자가 직사광선으로부터 받는 영향을 방지할 수 없다. 베네치안 블라인드와 커튼이 종종 제공되지만 사용은 드물다. 외부차양장치 (스크린, 오 버행 등) 또는 반사유리가 바람직하다. 추운 기후의 고층건물은 심각한 굴뚝효과(stack effect)가 발생한다. 이 문제를 해결하려는 시도로 다음과 같은 방법을 통해 굴뚝효과 로 인한 침기를 줄일 수 있다. 공조시스템이 추 가로 공급하는 열은 줄일 수 있다. ① 외부로 통하는 출입구에 회전문 또는 전실 설치 ② 로비 또는 저충을 가압 ③ 옥상에 이르는 계단실 문에 고성능 가스켓 설치 ④ 엘리베이터 샤프트 벤트에 자동 댐퍼 설치 | {}
bede3dbf-4967-460e-b68b-e022d535f93e | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-7 ⑤ 외피의 기밀한 시공 ⑥ 외부 개구부에 설치되는 모든 댐퍼에 누기가 없는 기밀 한 제품 설치 2. 교통시설 주요 교통시설에는 운송시설 (철도역, 버스터미널), 공항 및 크루즈 터미널 등이 포함된다. 교통시설에서 볼 수 있는 기타 영역으로는 비행기 격납고 및 화물 및 우편물 관련 건물 이 있으며 이들은 창고시설로도 분류할 수 있다. 2.1 공항 공항은 크고 복잡하며 수익성 높은 기업이다. 대부분의 미 국 공항은 정부기관이 직접 운영하거나 공항공사 또는 항만공 사로 알려진 정부 위탁기관에서 운영하는 공공 비영리 단체이 다. 공항에는 세 가지 주요 유형이 있다: ① 국제공항(international airport) : 1 년에 2 천만 명이 넘는 승객이용. ② 국가공항(national airport) : 1 년에 2 백만명에서 2 천만 명의 승객이용. ③ 지역공항(regional airport) : 1 년에 최대 2 백만명까지의 승객이용. 공항은 일반적으로 다음과 같이 구성된다. ① 활주로(이착륙용, 터미널 이동용) ② 항공 교통 관제 건물 ③ 항공기 유지보수 건물 및 격납고 ④ 여객 터미널 및 주차장 (지상주차장, 일부 지상형, 또는 지하주차장) ⑤ 화물 창고 ⑥ 숙박시설 (호텔) 또한, 사무동, 중앙 유틸리티 플랜트 및 대중교통시설 (철 도 및 버스)과 같은 지원 시설이 공항시설에서 일반적으로 포 함된다. 격납고, 호텔 및 주차장 등은 이 절에서 다루지 않는다. 호 텔과 주차장에 대한 정보는 이 책의 다른 장에서 찾을 수 있다. 물류창고에 관한 내용은 이 장의 다음 절에 설명되어 있다. 대부분의 터미널은 다음과 같은 구역으로 나눌 수 있다: ① 출발 ② ㉠ 입구 중앙 홀 ㉡ 체크인 및 발권 ㉢ 보안 및 여권 ㉣ 상점, 레스토랑, 은행, 의료 서비스, 회의 및 비즈니스 시설 등 ㉤ 출발 라운지 ㉥ 출발 게이트 도착 ㉠ 도착 라운지 ㉡ 수하물 수취영역 ㉢ 세관, 출입국관리 및 여권통제 ㉣ 출구 중앙 홀 2.2 여객선 터미널 여객선 터미널에는 일반적으로 세 개의 주요 구역이 있다 : 출발 / 도착 중앙 홀, 발권 및 수하물 처리. 이 구역들은 넓고 개방적이며 승선과 하선시 승객에게 쾌적한 열환경을 제공하 도록 설계된다. 2.3 설계기준 교통시설은 사무구역, 대형 개방공간, 상점 및 식당과 같은 다양한 구역으로 구성된다. 2.4 부하특성 공항, 여객선 터미널 및 버스 터미널은 24 시간 기준으로 운영하며 심야와 이른 아침 시간대에는 스케줄이 작다. 이 시 설들의 부하 특성을 더 잘 이해하려면 컴퓨터 기반의 건물에 너지 모델링 및 시뮬레이션 도구를 사용해야 한다. 이 장에서 는 에너지 모델링에 대한 기본 정보와 참고자료를 제공한다. 교통시설의 역동적인 특성을 감안하여, 근거가 분명한 가정을 통해 재실스케줄을 수립한다. 공항. 터미널 건물은 1 개 층 혹은 다수 층의 넓고 개방된 공간이 있는데, 보통 천장이 높고, 발권 카운터 및 다양한 종 류의 상점, 매점, 편의 시설로 구성된다. 조명 및 장비부하는 일반적으로 평균적이지만 재실밀도는 크게 다를 수 있다. 물 론 외피부하는 건축 설계에 따라 달라진다. 종종 가장 큰 문 제는 넓은 출입구, 높은 천장 및 실외로 개방된 개구부가 있 는 긴 통로로 인해 생성되는 열적 드래프트이다. 여객선 터미널. 화물 및 여객 부두는 관리, 방문객, 승객, 화물 보관 및 작업을 위해 별도의 영역으로 구분된 넓고 높은 천장을 가지는 구조로 이루어진다. 부두의 바닥은 일반적으로 수면 바로 위의 실외에 노출된다. 배가 항구에 있는 동안 측 벽의 부분들은 수시로 열려 있게 된다. 또한, 넓은 천정 (지 붕) 면적으로 인해 큰 냉난방 부하가 발생한다. 여객 부두 터 미널의 부하 특성으로 인해 지붕과 바닥이 잘 단열되어 있어 야 한다. 방문자 및 여행객 구역에서 가끔 발생하는 과다한 인체부하를 고려한다. 버스 터미널. 이 건물들은 일반적으로, 여객 순환, 티켓 부 스 및 상점 또는 매점을 포함하는 터미널 구역과 버스 승하차 구역 등 두 개의 구역으로 이루어진다. 대기실 및 여객 중앙 홀은 변동이 심한 재실자에 의한 인체부하에 영향을 받는다: 재실밀도는 1 인당 1 m2 에 달할 수 있으며, 극단적인 경우에 는 밀도가 1 인당 0.3 에서 0.5 m2 에 달한다. 2.5 설계개념 냉난방은 일반적으로 중앙집중식으로 제공되거나 전체시설 내의 각 건물 또는 그룹별로 제공된다. 교통센터의 대형 공간 | {}
84ff5813-5f05-4489-b1f2-4f3a4922dce8 | 3권.pdf | 1.3-8 제 1 편 쾌적공조 에는 존제어가 가능한 전공기 시스템이라면 어느 것이나 적용 가능하다. 천장이 높은 경우, 공기 취출은 종종 벽을 따라 필 요한 곳에 공조를 집중시키고 불쾌한 성층화되는 공기를 방지 하도록 한다. 외주부는 복사, 팬코일 시스템 또는 바닥 그릴에 서의 뜨거운 공기로 난방을 할 필요가 있을 수 있는데 이는 특히 추운 기후에서 그러하다. 외주부에 온수를 이용하는 천 정복사판넬은 특히 이러한 난방부하가 높은 구역에 적합할 수 있다. 공항. 공항은 일반적으로 하나 또는 하나 이상의 중앙 터미 널 건물로 구성되어 있으며 긴 통로 또는 열차로 비행기 탑승 을 위한 출발 라운지가 있는 대형홀에 연결된다. 대부분의 터 미널에는 출발 라운지와 비행기를 연결하는 이동식 텔레스코 프 형식의 로딩 브리지가 있다. 이 통로는 기존의 여객탑승용 구조물과 관련된 냉난방 문제를 없애준다. 에어밸런스를 제어하기 어려워서, 또한 많은 외부 개구부, 높은 천정 및 길고 낮은 통로(종종 공조되지 않음)로 인해, 터 미널 건물(일반적으로 공조됨)은 상당한 양압을 유지하도록 설계되어야 한다. 일반적으로 여객 대기실, 출발 라운지 및 티 켓 카운터는 재실밀도의 변동이 심하기 때문에 조닝을 한다. 주 출입구에는 건물로 바람직하지 않은 기류가 도입되는 것 을 최소화하기 위해 전실과 방풍 간막이를 설치하기도 한다. 추운 날씨에 격납고는 난방이 필요하며 발생할지도 모르는 가스를 없애기 위해 환기가 필요할 수 있다(격납고에서는 연 료주입이 거의 허락되지 않지만). 가스, 전기, 복사열 히터는 비교적 낮은 운영비용으로 작업자들에게 쾌적감을 제공하기 때문에 격납고에 널리 사용된다. 격납고의 난방은 대형 온풍난방기 또는 바닥매설형 온수 코일로 할 수도 있다. 국소배기 시스템은 가스 및 악취 배출 에 사용될 수 있다. 몇몇 경우에는 이동식 배기시스템이 사용 될 수 있고 냄새를 흡수하는 장치가 포함될 수도 있다. 크루즈 터미널. 극심한 기후의 경우, 재실공간은 바닥난방 패널을 이용할 수 있다. 지붕은 잘 단열하며 적당한 기후에서 물을 이용한 증발냉각은 여름의 냉방부하를 상당히 감소시킨 다. 화물 선착장은 일반적으로 난방과 환기를 하지만 냉방은 거의 하지 않는다. 높은 천장과 실외로의 개구부때문에 시스템이 적절히 설계 되지 않으면 심각한 드래프트 문제가 발생할 수 있다. 출입구 의 전실 또는 에어커튼으로 드래프트를 최소화할 수 있다. 화 물용 개구부에 에어도어식 송풍난방기의 설치는 상당히 효과 적일 수 있다. 부두 터미널의 환기로 유독가스 및 악취가 재실구역에 도달 하지 않도록 해야 한다. 따라서 재실구역은 양압을 유지하고 화물 및 창고구역은 음압을 유지하도록 배기한다. 재실구역은 국부적인 공조를 단순화하기 위해 구역화 한다. 여러측면에서 볼 때, 크루즈 터미널은 대형 개방공간 때문 에 냉난방이 가장 어려운 건물이다. 각 기능별로 적절히 구역 화되어 있으면 일반적으로 사용되는 모든 전공기 또는 대형 팬코일 시스템이 적합하다. 구역들이 대체로 개방된 상태이 면, 최선의 방법은 적절한 건물설계 및 개구부의 냉난방에 집 중하는 것이다. 고강도 적외선 국부 난방은 종종 유익하다 트럭 및 화물 구역의 배기는 부두 터미널의 지붕을 통해 이루 어져야 한다. 버스 터미널. 공항보다 보통 천장고가 낮고 외주부가 보통 상점이나 사무실로 구성되어 있어 전공기 시스템이 실용적이 라는 점을 제외하고는 공항 터미널의 조건과 유사하다. 공항 터미널과 동일한 시스템이 적용 가능하지만 천장에서의 공기 취출이 일반적으로 실제적이다. 높은 재실밀도에 의한 잠열부하를 충분히 고려한다면 적 절히 설계된 온수 또는 전기에 의한 천정복사시스템을 사 용할 수 있다. 이 결과 전공기 시스템에 요구되는 것보다 덕트 크기가 작아질 수 있으며, 버스 탑승구역이 터미널 위 에 있고 구조적 빔이 필요한 경우 유리할 수 있다. 이 냉난 방 시스템은 공조되는 건물의 체적을 줄인다. 잠열부하의 문제소지가 있는 구역에서는 내주부에 냉방전용 시스템을 적용하고 외주부에는 난방전용 패널을 사용할 수 있다. 터미널 구역의 급기시스템은 매연과 악취가 버스구역으 로부터 침투하지 않도록 높은 양압상태를 유지한다. 버스탑 승영역에서의 확실한 배기는 적절하게 운영되는 전체 시스 템에 필수적이다. 2.6 시스템 및 장비선정 공항 및 크루즈터미널에 설치되는 시스템 크기와 규모를 감안할 때 공조장비 및 시스템은 중앙화되는 경향이 있다. 담 당하는 구역의 면적 및 현장의 제약에 따라 분산시스템 또한 고려한다. 중앙식 시스템은 일반적으로 공기의 처리 및 분배를 위해 2 차 시스템을 구비한다. 냉난방 매질은 일반적으로 물 또는 브라인으로 열원(primary) 시스템에서 냉각 또는 가열되어 2 차 시스템으로 전달된다. 중앙식 시스템은 다음 시스템들로 구성된다. 1) 2 차 시스템 ① 공조기기 및 분배시스템 ② 실내 터미널 시스템 ③ 변풍량(VAV) 시스템과 같은 2 차 시스템은 공항에서 일반적으로 쓰인다. 작은 단일 존 구역들은 정풍량시스 템 또는 팬코일로 담당 할 수 있다. 2) 열원 시스템 ① 중앙 냉난방 플랜트 ② 분산형 시스템(단일 존을 담당하는 전용시스템 또는 패 키지형 변풍량과 같은 패키지 시스템)이 있는 경우: ③ 수열원 히트펌프(WSHP) (워터루프 히트펌프 또는 WLHP 로도 알려진) ④ 패키지형 단일 존 및 변풍량유닛 ⑤ 상업용 소형 분할시스템 ⑥ 소형 분할 및 냉매 변유량 (VRF) 유니트 2.7 특수 고려사항 공항. 제트엔진 배기가스에서 과도한 유해가스가 발생하는 | {}
f732c584-46b9-4e70-b57c-b042e1e40072 | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-9 구역의 경우 활성탄 필터로 외기를 필터링한다. 하지만, 항공 기로부터 가능한 한 멀리 떨어진 곳에 외기도입구를 설치하는 것이 비용이 덜 들고 긍정적인 방법일 것이다. 공기정화장치에 이온화 촉진제를 사용하는 경우, 공기가 더 깨끗해지기 때문에 외기량이 감소되는 경우가 있다. 하지만, 공간 가압을 위해서는 충분한 외기량을 유지하도록 주의 한다. 크루즈 터미널. 환기설계는 작업 구역의 지게차 및 화물에 서 발생하는 연기와 악취가 재실구역과 업무구역에 침투하지 않도록 한다. 버스 터미널. 밀폐된 버스 탑승구역의 주요 고려사항은 건 강과 안전문제이며 적절한 환기가 필수적이다(15 장 참고). 일 반적으로 디젤엔진의 배기가스가 가솔린엔진의 배기가스보다 덜 유해하지만 버스터미널의 승강장은 탑승 및 하차로 많은 버스가 동시에 있기 때문에 전체 배기가스의 냄새는 양과 유 해할 수 있다. 건강과 안전측면에서 밀폐된 버스 승강구역과 주차장에는 세 가지 주요한 문제가 있는데, 그 하나로 가장 심각한 문제 는 차량의 일산화탄소 배출과 버스의 질소 산화물 (NOx) 배 출이다. 이들은 심각한 질병을 야기하고 죽음을 초래하게 할 수도 있다. 두 번째는 메스꺼움과 두통을 일으킬 수 있고 화 재 위험이 있는 오일 및 가솔린 연기도 우려된다. 세 번째 문 제는 공기 이동이 부족하고 공기 중 CO 농도가 증가하여 대 기환경이 오염된다는 것이다. 이 상태에서는 두통이 발생할 수 있고 정신이 혼미해질 수 있다. 대부분의 규정에서 CO 농 도가 안전한 범위를 초과 하지 않도록 최소 환기량을 요구하고 있다. 모든 지하주차장에는 CO 농도 시험시설이 있거나 정기 적으로 주차장을 점검한다. 덕트가 막히거나 부적절하게 작 동하는 팬, 모터 또는 댐퍼, 그리고 외기도입구나 배기루버 가 막히는 문제로 적절한 공기 순환이 불가능해 질수 있다. 운전상의 결함을 최소화하려면 적절한 유지보수가 필수적 이다. 3. 창고 및 물류센터 3.1 일반설계 고려사항 창고는 물품 및 자재보관을 목적으로 적절한 환경을 제공 하는 시설로 정의 할 수 있다. 창고는 또한 산업시설에 장비 및 자재 재고를 보관하는 데 사용된다. 때로는 창고가 일반인 에게 공개될 수도 있다. 일반적으로 공조를 하지는 않지만, 보 통 작업은 할 수 있는 난방과 환기를 한다. 많은 경우에 반출, 반입 및 재고관리 사무실과 같이 사무직원이 일하는 관련 시 설에는 공조를 한다. 창고는 보관할 자재, 관련 취급 장비, 반 입 및 반출작업, 관련 트럭 운송 및 운영 요원의 요구사항을 수용할 수 있도록 설계한다. 창고의 종류는 다음과 같다. ① 난방 또는 비난방의 일반창고에는 화물, 선반, 용기 보 관장소, 통로 공간, 반입 및 반출공간, 포장공간, 사무실 및 화 장실 등의 공간이 있다. 지원부서 같은 일부구역은 일반적으 로 소형 개별 공조시스템을 적용하고 있다. ② 공조시스템을 갖춘 일반창고는 난방 또는 비난방의 일 반 창고와 비슷하지만 보관되는 물품의 요구사항을 충족하기 위해 냉방을 제공할 수 있다. ③ 냉장창고는 부패하기 쉬운 물건과 냉장을 요하는 일반 적인 재료를 보관하도록 설계되었다. 여기에는 냉동구역과 냉 장구역, 가공시설, 기계실이 있다. ④ 제습제어(CH : controlled humidity) 건조창고는 일 반창고와 비슷하지만 방습층이 시공되고 원하는 수준의 습도 를 유지하기 위한 습도조절장비가 적용된다는 것이 다르다. ⑤ 전문창고는 온도, 습도, 청정도, 최소환기량 등에 대한 특별한 요구사항 및 경우에 따라 엄격한 요구 사항이 있는 보 관시설이다. 이러한 시설은 일반적으로 공간의 요구조건을 맞 춰주기 위해 공조되며 산업 및 제조시설에 부속되거나 독립된 건물일 수 있다. 그 예는 다음과 같다 : ⑥ 제약시설 및 생명과 학시설. GMP(good manufacturing practices)가 요구될 수 있다. ⑦ 액체저장(연료 및 비유기제), 인화성 및 연소성이 강한 물질 저장, 방사성물질 저장, 유독한 화학물질 저장 및 탄약 저장. ⑧ 자동물류 시스템(AS/RS : automated storage and retrieval system)은 현장에서 최대의 보관 및 최소의 인원 을 위해 적용된다. 이 시스템은 최소한의 열과 빛을 필요로 하여 저온에서 운영하지만 고도의 수평바닥이 있는 높은 구조 물을 요구한다. 어떤 경우에는 자동물류시스템의 서버 및 컴 퓨터 구역에 특수한 공조장비가 필요하다. 창고 설계에서 이미 일반적으로 사용되는 특징들은 더 높 은 베이(bay), 정교한 자재취급 장비, 광대역 연결에 대한 접 금, 그리고 더 많은 유통 네트워크 등이다. 물리적 그리고 운 영상 요구사항을 충족시키기 위해 아주 다양한 보관에 대한 대안, 선별방법에 대한 대안, 자재취급 장비들, 소프트웨어가 존재한다. 창고 공간은 용도변경 뿐만 아니라 장래의 작업 및 저장 요구사항을 수용할 수 있는 유연성이 필요하다. 있다. 창고 및 물류센터에는 다음과 같은 구역들이 ① 보관 공간 ② 사무 및 행정 구역 ③ 하역장 ④ 간이 작업 공간 ⑤ 컴퓨터 / 서버실 기타 영역은 현장특성에 따라 다를 수 있다. 3.2 설계기준 창고의 설계기준(온도, 습도, 소음 등)은 공간에 따라 다르 다. 설계자는 관련 섹션과 장(예: 사무 및 관리 구역의 경우 사무소 건물에 관련된 섹션)을 참조하도록 한다. 공조가 필요 한 저장공간의 경우 보관되는 제품의 특수한 요구조건이 설계 조건을 결정한다. 사무실, 관리 및 지원구역의 환기를 위한 외기는 해당지역 의 규정 또는 실내공기질관리법에 근거한다. 특별히 환기나 최소환기량이 정의 되지 않은 일반창고의 경우, ASHRAE standard 62.1 을 최소외기량으로 사용할 수 있다. 구체적인 | {}
647174e8-a4fe-4c4f-bbe9-686e9fd34464 | 3권.pdf | 1.3-10 제 1 편 쾌적공조 환기와 배기의 설계기준을 정의 하려면 적용되는 해당지역의 환기 및 배기 기준을 참조한다. ASHRAE standard 62.1 의 표 6 은 창고 환기를 위한 설계기준으로 0.3 L/(s · m2)의 환 기를 권장한다. 그러나 저장물질에서 유해한 가스가 발산되는 경우에는 이 양이 충분하지 않을 수 있다. 3.3 부하특성 창고시설의 다양성을 감안할 때, 모든 경우를 주의 깊게 분 석해야 한다. 일반적으로, 조명, 인체 및 기타 실내발열부하는 낮다. 대부분의 부하는 외피부하와 침입외기부하이다. 공조부 하 패턴은 저장되는 재료가 피크부하가 지연될 만큼 충분히 클 경우 일정해지는 경향이 있다. 습한 기후에서는 창고 또는 물류센터가 자동 온도조절 장치로 제어되는 패키지형 공조장 비로 공조 또는 냉방되는 경우 현열 및 잠열부하의 비율변화 에 특별한 주의 를 기울여야 한다. 이러한 기후에서는 온도 (즉, 현열 냉방부하가 매우 적거나 없는 경우)를 충족시키는 것이 일반적이지만, 습한 공기의 침기와 함께 적절한 냉방 (즉, 냉방 장치가 꺼져 있음) 이 이루어지지 않는 이유로 인해 습도가 용납 할 수 없을 정도로 높은 경우가 많다. 3.4 설계개념 대부분의 창고는 난방과 환기만 된다. 유닛 히터(온풍기)가 입구 및 작업구역 근처에 배치되는 경우가 많다. 대형 중앙난 방과 환기유닛도 널리 사용된다. 창고 작업자의 쾌적감을 고 려하지 않더라도 스프링클러나 보관되는 제품이 얼지 않도록 4°C 이상으로 온도를 유지한다. 공조시설을 나중에 추가하도록 계획된 건물은 난방을 덜 필요로 하며 더 쾌적하다. 공조없이 여름철을 최대한 쾌적 하게 지내기 위해서는, 작업 공간에 공기흐름이 확실한 매 우 좋은 환기가 필요하다. 지붕에 물분무 냉방을 추가하면 적절한 기후에서는 훨씬 더 큰 쾌적함을 얻을 수 있다. 이 렇게 하면 지붕의 표면 온도를 낮추어 내부의 천정 복사열 을 줄일 수 있다. 복사난방으로 시설 전반에 걸쳐 동결온도 이상의 최소 온도를 유지할 수 있다. 복사열은 또한 영구적 으로 또는 빈번하게 실외로 노출되는 지역의 재실자의 쾌 적을 위해 사용할 수 있다. 저장되는 제품에 특정 실내조건이 요구되는 경우 공조시스 템을 추가한다. 환기만으로도 공간의 온도를 낮게 유지할 수 있지만 습도가 제어되지 않아 발생하는 저장제품의 손상에 주 의해야 한다. 직접 또는 간접 증발냉각도 하나의 방안이 될 수 있다. 3.5 시스템 및 장비선정 공조 장비 및 시스템의 선정은 창고의 종류에 따라 다르다. 이전에 언급했듯이 창고는 사무구역에만 난방/냉방이 필요할 수도 있고, 경우에 따라서는 창고에 보관된 제품이 요구하는 특별한 실내조건을 조성하기 위해 고도로 정교한 공조시스템 이 필요할 수 있다. 이 장의 사무소건물 절에서 설명한 공조 시스템을 선택하는 것과 동일한 원칙과 절차를 따라야 한다. 적용 별 선정 표 6 은 창고 시설에 적용된 일반적인 시스템들 을 나타낸다. 중앙집중식 시스템이란 중앙 냉수 또는 온수 / 스팀 시스템을 사용할 수 있는 창고를 말한다. 분산 시스템은 가스 또는 또는 기타 사용가능한 난방열원을 이용하는 난방과 직팽(DX) 시스템이 일반적이다. 특수한 시스템은 일반적으로 특수한 실내 조건을 유지할 때 필요하다: 일반적인 예로는 데시칸트 제습, 기계식 제습과 가습이 있다. 고온다습 기후에서는 데시칸트 기반의 제습장비와 표준 직 팽식 장비, 패키지, 단일 존 유닛의 조합을 고려할 수 있다. 이 접근방식을 통해 현열부하와 잠열부하를 구분할 수 있으 며, 따라서 대부분의 조건하에서 에너지소비를 줄이고 적정한 장비의 용량을 선정하고 운전하면서 습도제어를 할 수 있다. 3.6 공간 요구조건 건물의 전체 기계전기 관련 공간 요구사항은 계획되는 시 스템의 종류에 따라 다르다. 일반적으로 공조장비는 지붕에 설치될 수 있으며 슬래브, 실내 또는 천장에 설치가능하다. 덕 트 및 공기 플래넘은 일반적으로 은폐되어 있지 않고 종종 시 스템은 자유롭게 배출한다. 3.7 특수 고려사항 휘발유, 프로판 및 기타 연료로 작동되는 지게차 및 트럭이 종종 창고 내부에서 사용된다. CO 및 기타 유독가스의 축적 을 완화하려면 적절한 환기가 필요하다. 전동식 지게차 및 트 럭을 위한 배터리 충전실의 적절한 환기도 필요하다. 표 6 일반 창고내 구역에 적용가능한 시스템 ¦ 창고 구역 ¦ 냉/난방 시스템 ¦ 냉/난방 시스템 ¦ 난방전용 ¦ 난방전용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창고 구역 ¦ 중앙 집중식 ¦ 분산식 ¦ 난방과 환기 유닛 ¦ 개별 히터 ¦ ¦ 창고 구역 ¦ SZ ¦ PSZ/SZ 분산/VRF ¦ 난방과 환기 유닛 ¦ 개별 히터 ¦ ¦ 보관구역 ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ¦ 사무 및 행정구역 ¦ x ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ 하역장 (로딩독) ¦ ¦ ¦ x ¦ X ¦ ¦ 간이작업 공간 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ 컴퓨터 /서버룸 ¦ x (또한 CHW, CRAC 유닛) ¦ X (또한 DX, CRAC 유닛) ¦ ¦ ¦ SZ = 단일존(single zone), CHW = 냉수(chilled water) PSZ = 단일존 패키지(packaged single zone) CRAC = 전산실공조(computer room air conditioning) VRF = 변유량냉매(variable refrigerant flow) | {}
8ac1962f-7c00-479a-b6c0-27403670ca70 | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-11 참 고 문 헌 2. 대한설비공학회, 설비공학편람, 제 3 판, 제 2 권 공기조화, 2011. 3. 대한설비공학회, : 설비공학편람, 제 3 판, 제 1 권 기초, 2011. 1. ASHRAE Handbook, 2015 HVAC Applications, 2015, Chapter 3, pp. 3.1-3.9. | {}
0718b422-e97a-4704-ae8e-86e27d8c9c77 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-1 제 4 장 초고층 건물 1. 개요 고층 건물은 100 년 이상 존재해 왔으며 전세계 도시에 건 설되었다. 고층 건물은 1853 년에 승강기 안전 제동 시스템이 개발된 후에야 가능해졌다. 이후 인구와 도시의 경제성장으 로 인하여 이러한 고층 건물은 일반화 되었다. 이 장에서는 고층 건물에 고유한 공조 시스템의 특정 요구 사항에 중점을 두었다. 터 국내에서 건축법에 따른 고층 건축물의 분류는 다음과 같다. ① 고층 건축물 : 30 층 이상 또는 충고 120 m 이상의 건축물 ② 준초고층 건축물 : 31 층부터 49 층이거나 층고 121 m 부 199 m 인 건축물 ③ 초고층 건축물 : 50 층 이상이거나 200 m 이상인 건축물 고층 빌딩의 전체 비용은 층고에 의하여 영향을 받는다. 이 높이의 작은 차이에 층수와 건물의 둘레 길이의 면적을 곱하 면 건물의 외피의 추가 면적이 증가한다. 모든 건물의 사무실 점유 층의 최종 충고는 건축주, 건축가 및 구조, 공조 및 전기 설계자가 공동으로 결정한다. 120 m 보다 훨씬 더 높은 높이의 고층 건물(계획 건물이나 완공 건물)의 수는 세계적으로 증가하고 있다. 오늘날 대부분 의 새로운 고층 건물은 복합 유형이다. 예를 들어, 대부분의 상업용 사무실, 호텔, 아파트, 전망대, 클럽 층 등이 수직적으 로 구성되는 경향이 있다. 높이가 높은 복합 고층 건물은 공 조 시스템 설계에 큰 영향을 미친다. 2. 연돌효과 연돌효과 는 실외 온도가 실내 공간 온도보다 낮을 때 고충 건물에서 발생한다. 추운 날씨에 고층 건물은 굴뚝처럼 작동 되며, 건물의 낮은 부위에서 자연대류에 의하여 공기가 유입 되고, 건물을 통해 흐르고, 상층부에서 나간다. 건물 외부의 차가운 고밀도 공기와 건물 내부의 따뜻한 저밀도 공기 사이 의 밀도 차이로 인하여 발생한다. 연돌효과 에 의하여 생성된 압력 차는 건물의 높이뿐만 아니라 따뜻한 실내와 차가운 실 외 온도의 차이에 직접적으로 비례한다. 건물 외부의 온도가 건물 내부의 온도보다 높으면 연돌효 과 현상이 반대로 나타난다. 즉, 매우 온난한 기후에서는 공기 가 상층부에서 건물로 들어와 서 건물을 통해 흐르고 아래층에 서 나온다. 역연돌효과 의 원인은 건물 내부의 공기와 건물 외 부의 공기의 밀도 차이로 인해 발생하는 점에서 동일하지만 건물 내부의 공기가 더 무겁고 밀도가 높다는 차이가 있다. 건물 내외부의 온도차가 매우 추운기후의 온도 차이보다 훨씬 적기 때문에 따뜻한 기후의 고층 건물에서는 역연돌효과 는 큰 문제가 아니다. 따라서 이 절에서는 추운 기후에서 연 돌효과 에 의해 야기되는 문제에 중점을 둔다. 이러한 조치는 덥고 습한 기후의 경우에는 매우 다를 수 있다. 2.1 원리 연돌효과 에 대한 이론적인 논의 는 설비공학편람 기초편을 참조한다. 이 장에서는 건물의 내부와 외부의 온도 차이에 대 한 이론적인 총연돌효과 의 계산에 대하여 설명한다. 또한 모 든 건물에는 압력 중립선이 있다. 즉 주어진 온도 차에서 내 부 압력과 외부 압력이 동일하게 되는 지점이다. 압력 중립선 의 위치는 실제 건물, 외벽의 침투성, 내부 칸막이, 승강로, 덕 트, 배관용 샤프트를 포함한 계단, 샤프트의 구조 침투성에 따 라 결정된다. 다른 요소는 공기조화 시스템이 포함된다. 건물 의 전체 높이를 통해 연장되는 배기 시스템은 중립 압력점의 위치를 높이게 되어 건물 1 층에서의 총 압력 차를 증가시킨 다. 이것은 또한 1 층에서의 외기 침투를 증가시켜서 중립 압 력점의 위치를 낮추는 경향이 있으며, 건물 1 층에서의 총압력 차를 감소시킨다. 마지막으로 풍압이 있으며, 이는 일반적으 로 고도에 따라 증가되며 건물의 상층부에서 더 강해진다. 또 한 이로 인하여 압력 중립면이 이동될 수 있으며 이 또한 연 돌효과 의 부가적인 압력으로 분류한다. 그림 1 은 실외온도가 저온일 때(연돌 효과)와 고온일 때 (역 연돌 효과) 건물 안팎으로의 공기 흐름을 나타낸다. 연돌 효과 로 인한 건물 내의 공기의 위 또는 아래로의 이동은 그림 에 표기하지 않았다. 건물에 개구부가 없다고 가정할 때, 압력 중립선은 공기가 건물로 들어오지도 나가지도 않는 건물 높이 의 지점이다. 건물 내의 공기의 수직 이동은 슬래브 가장자리 또는 완전히 밀봉되지 못한 수직 배관 슬리브 같은 기타 개구 부뿐만 아니라 샤프트 및 계단에만 국한되지 않고 저항이 가 장 적은 경로에서 발생한다. 그림 1 은 또한 압력 중립선에서 의 거리가 증가함에 따라 건물 안팎으로의 공기 이동이 증가 함을 나타낸다. 승강로, 특히 고층 건물에서 소방용 승강기와 같이 건물의 상단과 하단을 연결하는 승강로는 공기 흐름에 대한 저항이 가장 적은 경로이다. 총 이론적 차압은 주어진 높이의 건물과 실내 및 실외공기 사이의 여러가지 온도 차이 에 대하여 계산할 수 있다. 여러 가지 온도차이와 건물 높이에 대한 이론적인 연돌 효 과 압력 구배가 그림 2 에 나와 있다. 이 도표는 발생할 수 있 ![image](/image/placeholder) 중립선 상부 누기 중립선 상부 침기 차가운 외부 온도 중립선(NPL) 따뜻한 외부 온도 중립선 하부 침기 중립선 하부 누기 연돌효과 역연돌효과 그림 1 연돌효과 와 역연돌효과 에 의한 공기흐름(Ross 2004) | {}
1149aa6e-e299-49b4-bb0e-366f8d2e92c4 | 3권.pdf | 1.4-2 제 1 편 쾌적공조 Chart Type: line 90 층 건물 최상부 60 층 건물 최상부 30 층 건물 최하부 60 층 건물 최하부 90 층 건물 최하부 125 Pa 250 Pa 375 Pa item_01 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 주) AT 는 건물 내부와 외부 차이의 온도는 일정하다. 건물의 충고는 4.0 m 를 기준하였다. 그림 2 온도 차이 별 건물 높이에 따른 연돌 효과 의 이론적인 압력 (Ross 2004) 는 중요한 잠재적인 최대압력 차이를 보여준다. 그러나 이 표 기된 값은 건물 내에 슬라브 및 파티션과 같은 형태의 내부 구획이 없는 건물을 기준으로 하였다. 따라서 이 그림에는 건 물 내 공기흐름에 대하여 발생하는 저항으로 인한 영향은 포 함되어 있지 않다. 또한, 외벽의 침투율은 도표의 값에 영향을 미치며 건물의 공기조화시스템과 송풍기의 풍압 효과 및 운전 또한 이 이론 값에 영향을 미친다. 따라서 도표는 모든 건물 에 대한 값을 모은 것이 아니며, 발생 가능한 스택 효과 의 크 기를 보여주는 그림으로 간주되어야 한다. 어떤 건물에서든 연돌효과 와 압력 중립선 위치는 결정하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 연돌효과 는 문제를 일으킬 수 있으며 그 예상되는 영향은 프로젝트의 설계 문서에서 명확하게 표기한다. 2.2 실질적인 고려 사항 고층 건물에서의 연돌효과 는 종종 아래와 같은 주요한 문 제를 야기한다. (1) 승강기 문을 가로 지르는 압력차로 인하여 승강기 문 이 제대로 닫히지 않을 수 있다. 이로 인해 문이 닫히는 기계 장치가 차압을 극복하기에 충분한 힘을 생성하지 못할 정도로 문이 안내 지지대에 밀착된다. (2) 수동 문은 연돌효과 로 인하여 생성된 강한 압력 때문 에 열고 닫기가 어려울 수 있다. (3) 연돌효과 의 공기 경로를 통하여 연기 및 악취 전달이 발생할 수도 있다. (4) 출입구와 건물 벽체를 통한 차가운 극간풍의 유입으로 인하여 저충부에서의 건물 난방에 어려움이 발생할 수 있다. 이는 벽체 투과 율이 예상보다 높을 때 주로 발생한다. 난방 문제는 저층부에서 스프링클러 시스템 배관, 냉방 코일 및 기 타 물 시스템에서 물을 동결시킬 정도로 심각할 수 있다. 일 반적으로 허용되는 기준은 개폐 가능한 창을 통한 누기 외에 는, 75 Pa 의 압력 차에서 외벽 단위 면적당 0.00003 cm2/m2 가 최대 누기량으로 사용된다. 실제로, 추운 기후의 고층 건물은 연돌, 풍압 및 공조 시스템 압력의 조합을 통해 이 기준 압력 차이를 초과 할 수 있다. 기준과 유사한 누기량이 프로젝트 시방에 포함되어 있더라도 실제 건설에서는 항상 충족되는 것 은 아니므로 운영상의 문제가 발생할 수 있다. 2.3 계산 기후, 풍압 및 연돌효과 에 의하여 제어되지 않은 침기 및 환기는 유발된다. 연돌효과 와 관련된 환경 요인에는 풍압, 연 돌 압력 차, 풍량, 옥외 및 실내 온도, 건물 높이 및 건물 시공 이 포함된다. 바람에 의하여 건물 외피에 바람 방향과 속도에 따라 달라 지는 정압의 분포가 만들어진다. 이 압력을 결정하는 기본 공 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다. △Pw = P。+ CCppV2/2 (1) 여기서, APw : 외기 압력 초과 풍압, Pa C : 단위환산계수, 0.0129 Cp : 건물 외피 위치에서의 표면 압력 계수, 무차원 p : 공기밀도, kg/m2(약 1.2) Vw : 풍속, m/s 0 : 외부 이 식을 사용할 때, 바람이 불어오는 쪽에서 6.7 m/s 일 때 바람의 압력은 25 Pa 이다. 공기밀도는 온도에 따라 다르다. 추운 날씨에서 고충 건물에 저밀도 공기가 건물의 따뜻한 수직 샤프트로 침투하여 연돌효 과 압력을 발생시킨다. 기본 연돌효과 이론은 다음과 같다. △Pg= C2Pig(h- h 중립)(Ti- T。)/T。 여기서, ¦ APs ¦ : 연돌 압력차 (내부 - 외부), Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C2Pi9 ¦ : 공기 밀도 및 비중 상수, 0.01444 ¦ ¦ h ¦ : 건물 높이, m ¦ ¦ h 중림 ¦ : 중립 압력선 높이, m ¦ ¦ i ¦ : 실내 ¦ ¦ T ¦ : 온도, °C ¦ (2) 식 (2)를 사용할 때 외기 온도가 - 23°C 일 때 60 층 건물 의 연돌 압력은 274 Pa 이다. 풍압 △Pw 와 연돌 압력 차 APs 가 계산되면 실내외 압력차 를 토대로 전체 압력 △Ptotal 을 구하고 이는 풍량을 계산하는 데 사용된다. △Ptotal= (P。- P)+ △Pw+ △Ps (3) 산출된 압력 차이는 오리피스를 통한 유량을 나타내는 아 | {}
ae99bf58-dc78-4df4-877f-52226d034343 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-3 래 식에 따라서 풍량을 형성한다. Q= CfAV2△Ptotal/P (4) 여기서, ¦ Q ¦ : 풍량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cf ¦ : 유량계수 ¦ ¦ A ¦ : 개구부의 단면적, m2 ¦ ¦ APtotal : ¦ 흐름 면적 전후단 전체 차압, Pa ¦ ¦ p ¦ : 공기 밀도, kg/m3 ¦ 온도, 공기 밀도 및 압력 역시 아래와 같이 계산될 수 있다. T= TG- 0.00649h (5) p= P/[0.2869(T+ 273.1)] (6) ¦ 여기서, ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ : 온도, °C ¦ ¦ TG ¦ : 지면에서의 온도, °C ¦ Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 33 32 33 38 38 27 32 32 32 32 32 32 °C 支出を支 Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 27 32 38 32 38 43 43 38 27 32 38 4 (C) 두바이, 월 그림 3 기상 자료 (a) 방콕, (b) 북경, (c) 두바이, 및 (d) 코펜하겐 ¦ Pabs ¦ : ¦ 절대압력, ¦ kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : ¦ 압력, kPa ¦ ¦ 1) 계산 예제(ASHRAE) 계산 예를 위해 베이징(차가운 건조한), 방콕(덥고 습한), 두바이(덥고 건조한) 및 코펜하겐(춥고 습한)의 네 가지 고유 한 기후 특성을 가진 4 개의 도시를 선정하였다. 연돌효과 는 높이에 따라 건물에 미치는 영향이 다르기 때문에 각 도시에 서 다양한 높이의 건물을 계산하였다. 각 도시의 기상자료는 평균 겨울 및 여름 온도와 습도를 보여주며, 이는 여러 ASHRAE 기후 지역에서 연돌효과 를 계산하는 데 사용될 수 있다 (그림 3). 밝은 색은 평균을 나타 내고 어두운 색은 여름과 겨울의 극한 온도를 나타낸다. 건물 유형은 주거용이다. 외기 온도 및 습도 수준은 난방 또는 냉방 계절의 평균 온도와 같다. 실내 온도는 21°C 이며 해발고도는 0 m, 풍속은 8 km/h, 기준층의 층고는 4.3 m, 대기압은 101.3 kPa 이며 결과 값은 외피 면적의 평방미터 당 값이다. Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 7 6 7 8 10 21 27 27 21 16 15 10 Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 -18% -12% -11% -10% -11% -10% -11% -10% -10% -11% -10% -10% | {}
a91fea63-2852-4dcb-98df-00e9eede7dca | 3권.pdf | 1.4-4 제 1 편 쾌적공조 2) 베이징 표 1 은 예제에 사용된 매개 변수이며, 표 2 는 계산 결과 를 보여준다. 그림 4 에서 볼 수 있듯이 내부 압력의 가장 큰 차 이가 발생하는 시점은 건물 높이에 따라 내부 압력이 증가하 는 겨울이다. 여름에는 높이에 따라 감소한다. 또한, 건물이 높아지면 바람이 부는 쪽의 중립 압력선이 상승한다. 압력차 가 가장 심한 경우는 건물 높이가 600 m 일 때, 바람의 부는 쪽에 있는 중립 압력선이 거의 건물 꼭대기에 있는 경우이다. 100 m 건물의 경우 바람이 부는 쪽의 압력은 연돌압력과 거 의 같다. 표 1 베이징 사례 건물의 매개 변수 ¦ ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 34.9 ¦ -9.1 ¦ ¦ 실내 온도, °C ¦ 24 ¦ 20 ¦ ¦ 상대 습도, % ¦ 54 ¦ 15 ¦ ¦ 해발 고도, m ¦ 54 ¦ 54 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 23.98 ¦ 23.98 ¦ ¦ 대기압, kPa ¦ 101 ¦ 101 ¦ 베이징의 기후는 겨울에 춥고 건조하며 여름에는 온난 다 습하므로 연돌효과 는 따뜻한 기후보다 훨씬 강하다. 차가운 외기 조건에서의 연돌효과 는 문을 가로 지르는 압력 차로 인 하여 승강기 문이 제대로 닫히지 않는 등 문제를 일으킬 수 있다. 문을 닫아주는 기계장치로 이를 극복하지 못하는 경우 안내 지지대에 문이 밀착될 수 있다. 다른 도시와 비교할 때 베이징의 또 다른 차이점은 겨울철 중립 압력선이 건물의 중간보다 약간 낮다는 것이다. 베이징 의 600 m 건물에서 겨울 동안 중립 압력선의 위치는 300 m 보다 약간 낮다. 즉, 건물 상단에서 실내 공기압이 다음 도시 들보다 훨씬 높음을 의미한다. 따라서 건물 상부의 경우 북경 에서는 다른 따뜻한 도시들보다 공기누설이 훨씬 크고 흐르는 X-Axis: 전 입력, kPa Y-Axis: 높이, m Chart Type: line 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 item_01 530m 540m 480m 520m 480m 470m 500m 480m 230m 150m 그림 4 북경 사례 건물의 연돌 효과 풍량이 많으며 건물 기능에 심각한 영향을 끼친다. 설계 중 연돌 효과 를 반영한다. 건축가와 기계 설계자는 극저온에서 악화되는 연돌 효과 와 관련된 문제를 해결하는데 세심하게 주 의한다. 3) 방콕 방콕은 일 년 내내 덥고 습한 기후를 가지고 있다 (표 4). 따라서 겨울에는 방콕 건물의 바람 불어가는 쪽과 바람이 불 어오는 쪽 압력이 북경 건물의 압력보다 아래에서 위로 변한 다 (그림 5 및 표 3). 또한 겨울철에도 외기가 실내공기보다 표 2 북경의 사례 건물에 대한 연돌 효과 계산 ¦ ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100.0 ¦ 203.7 ¦ 301.2 ¦ 398.8 ¦ 502.4 ¦ 600.0 ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 34.94 ¦ 33.58 ¦ 32.17 ¦ 30.84 ¦ 29.51 ¦ 28.09 ¦ 26.76 ¦ ¦ 공기압, kPa ¦ 100.58 ¦ 99.23 ¦ 97.85 ¦ 96.57 ¦ 95.30 ¦ 93.96 ¦ 92.72 ¦ ¦ 공기 밀도, kg/m2 ¦ 1.14 ¦ 1.13 ¦ 1.12 ¦ 1.11 ¦ 1.10 ¦ 1.09 ¦ 1.08 ¦ ¦ 연돌 압력 차이, kPa ¦ 0.00 ¦ - 0.04 ¦ - 0.08 ¦ - 0.12 ¦ - 0.16 ¦ - 0.20 ¦ -0.24 ¦ ¦ 풍압, kPa ¦ 8.14E-03 ¦ 1.75E-02 ¦ 2.25E-02 ¦ 2.63E-02 ¦ 2.98E-02 ¦ 3.31E-02 ¦ 3.61E-02 ¦ ¦ 전체 압력, kPa ¦ 100.58 ¦ 99.20 ¦ 97.78 ¦ 96.46 ¦ 95.16 ¦ 93.78 ¦ 92.51 ¦ ¦ 풍량, m2/s ¦ 23.45 ¦ 23.39 ¦ 23.33 ¦ 23.28 ¦ 23.22 ¦ 23.17 ¦ 23.11 ¦ ¦ 내부 압력, kPa ¦ 96.41 ¦ 96.37 ¦ 96.33 ¦ 96.29 ¦ 96.25 ¦ 96.21 ¦ 96.17 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 23.98 ¦ 35.36 ¦ 40.23 ¦ 43.74 ¦ 46.71 ¦ 49.50 ¦ 51.86 ¦ ¦ 바람 불어 오는 쪽, kPa ¦ 104.12 ¦ 102.74 ¦ 101.32 ¦ 100.00 ¦ 98.69 ¦ 97.32 ¦ 96.04 ¦ ¦ 바람 불어 가는 쪽, kPa ¦ 96.41 ¦ 95.03 ¦ 93.62 ¦ 92.30 ¦ 90.99 ¦ 89.62 ¦ 88.34 ¦ | {}
d78366df-30bb-436f-94e9-242d0d1c02b9 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-5 표 3 방콕의 사례 건물에 대한 연돌 효과 계산 ¦ ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100.0 ¦ 203.7 ¦ 301.2 ¦ 398.8 ¦ 502.4 ¦ 60O.0 ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 35.94 ¦ 34.59 ¦ 33.19 ¦ 31.87 ¦ 30.55 ¦ 29.14 ¦ 27.82 ¦ ¦ 공기압, kPa ¦ 101.27 ¦ 99.92 ¦ 98.53 ¦ 97.24 ¦ 95.96 ¦ 94.61 ¦ 93.36 ¦ ¦ 공기 밀도, kg/m3 ¦ 1.14 ¦ 1.13 ¦ 1.12 ¦ 1.11 ¦ 1.10 ¦ 1.09 ¦ 1.08 ¦ ¦ 연돌 압력 차이, kPa ¦ 0.00 ¦ - 0.05 ¦ - 0.09 ¦ - 0.13 ¦ - 0.18 ¦ - 0.22 ¦ -0.26 ¦ ¦ 풍압, kPa ¦ 3.68E-03 ¦ 1.06E-02 ¦ 1.46E-02 ¦ 1.78E-02 ¦ 2.07E-02 ¦ 2.35E-02 ¦ 2.60E-02 ¦ ¦ 전체 압력, kPa ¦ 101.27 ¦ 99.87 ¦ 98.44 ¦ 97.11 ¦ 95.79 ¦ 94.41 ¦ 93.12 ¦ ¦ 풍량, m2/s ¦ 23.49 ¦ 23.43 ¦ 23.37 ¦ 23.32 ¦ 23.26 ¦ 23.20 ¦ 23.15 ¦ ¦ 내부 압력, kPa ¦ 97.06 ¦ 97.02 ¦ 96.97 ¦ 96.93 ¦ 96.88 ¦ 96.84 ¦ 96.80 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 16.09 ¦ 27.48 ¦ 32.34 ¦ 35.85 ¦ 38.83 ¦ 41.61 ¦ 43.98 ¦ ¦ 바람 불어 오는 쪽, kPa ¦ 104.84 ¦ 103.45 ¦ 102.02 ¦ 100.69 ¦ 99.37 ¦ 97.98 ¦ 96.70 ¦ ¦ 바람 불어 가는 쪽, kPa ¦ 97.06 ¦ 95.67 ¦ 94.24 ¦ 92.91 ¦ 91.59 ¦ 90.20 ¦ 88.92 ¦ 표 4 방콕 사례 건물의 매개 변수 ¦ ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 35.9 ¦ 19.7 ¦ ¦ 실내 온도, °C ¦ 24 ¦ 20 ¦ ¦ 상대 습도, % ¦ 56 ¦ 56 ¦ ¦ 해발 고도, m ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 16.1 ¦ 16.1 ¦ ¦ 대기압, kPa ¦ 101 ¦ 101 ¦ Chart Type: line 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 item_01 550metric (m) 450metric (m) 350metric (m) 200metric (m) 100metric (m) 50metric (m) 0metric (m) 0metric (m) 0metric (m) 0metric (m) 따뜻하기 때문에 건물높이에 따라 내부압력이 감소하기 때문 이다. 방콕의 기후는 일 년 내내 습하고 덥기 때문에 겨울과 여 름의 기온은 비슷하다(겨울철 평균 기온은 약 27°C, 여름철 평균 기온은 약 29°C 이다). 따라서 여름과 겨울의 건물에 대 한 연돌효과 는 거의 비슷하다. 그림 6 과 7 은 건물 높이에 따른 공기 밀도와 풍속 변화를 보여준다. 계산에 따르면, 풍속은 지면에서 8 km/h 에서 상단 에서 35 km/h 로 증가한다(즉, 고층부에서 4 배 이상 증가). 반면 건물이 높아짐에 따라 공기밀도는 1.18 kg/ m2 에서 1.115 kg/m2 으로 현저히 감소한다. 건물 높이에 따라 풍속이 크게 증가하기 때문에 풍량은 저충부에 비하여 고층부에서 휠 씬 높다. 건축가와 기계 설계자는 건물외피 설계시 고층부에서 Chart Type: line 0 26.8 51.2 75.6 100.0 24.4 48.8 73.2 97.6 222.0 46.3 60.7 95. 43.9 58.3 92.7 17.1.5 41.9 65.0 90.2 91.4 99.0 63.4 87.8 item_01 1.18kg/m3 1.16kg/m3 1.15kg/m3 1.14kg/m3 1.12kg/m3 1.11kg/m3 1.1kg/m3 1.09kg/m3 1.08kg/m3 1.07kg/m3 1.06kg/m3 1.05kg/m3 1.04kg/m3 1.03kg/m3 0.2kg/m3 0.19kg/m3 0.18kg/m3 0.17kg/m3 0.16kg/m3 1.05kg/m3 0.4kg/m3 0.3kg/m3 0.25kg/m3 0.2kg/m3 19 此 2 29 35 36 39 = 4 51 56 높이, m 그림 6 방콕 사례 건물의 공기 밀도 Chart Type: bar 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 만을 압력 520m 580m 480m 470m 490m 410m 305m 190m 195m 90m 내부압력 480m 460m 540m 560m 500m 410m 305m 190m 160m 140m 바다 440m 530m 540m 580m 500m 480m 460m 440m 490m 500m 불어오는 쪽 510m 480m 490m 490m 490m 490m 490m 490m 490m 100m 그림 5 방콕 사례 건물의 연돌 효과 Chart Type: line 0 80 20 40 60 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 item_01 10km/h 24km/h 20km/h 22km/h 23km/h 25km/h 26km/h 27km/h 28km/h 29km/h 30km/h 31km/h 32km/h 33km/h 34km/h 35km/h 36km/h 37km/h 38km/h 39km/h 40km/h 41km/h 42km/h 43km/h 44km/h 45km/h 465.9 490.2 514. 539 563 587 222 5 6 343 398 392 417.1 441 26 등 75 100 124 148 173 197 246 270 20 31 높이, m 그림 7 방콕 사례 건물의 풍속 | {}
6c0ab7b6-783d-4b0d-979d-2f5bbc31692d | 3권.pdf | 1.4-6 제 1 편 쾌적공조 표 5 두바이의 사례 건물에 대한 연돌 효과 계산 ¦ ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100.0 ¦ 203.7 ¦ 301.2 ¦ 398.8 ¦ 502.4 ¦ 600.0 ¦ ¦ 외기온도, °C ¦ 42.89 ¦ 41.45 ¦ 39.95 ¦ 38.55 ¦ 37.14 ¦ 35.65 ¦ 34.24 ¦ ¦ 공기압, kPa ¦ 101.19 ¦ 99.83 ¦ 98.45 ¦ 97.16 ¦ 95.88 ¦ 94.54 ¦ 93.29 ¦ ¦ 공기밀도, kg/m2 ¦ 1.12 ¦ 1.11 ¦ 1.10 ¦ 1.09 ¦ 1.08 ¦ 1.07 ¦ 1.06 ¦ ¦ 연돌압력 차이, kPa ¦ 0.00 ¦ - 0.07 ¦ -0.14 ¦ -0.21 ¦ - 0.27 ¦ I 0.34 ¦ -0.40 ¦ ¦ 풍압, kPa ¦ 9.67E-03 ¦ 1.96E-02 ¦ 2.48E-02 ¦ 2.88E-02 ¦ 3.23E-02 ¦ 3.58E-02 ¦ 3.88E-02 ¦ ¦ 전체 압력, kPa ¦ 101.19 ¦ 99.78 ¦ 98.32 ¦ 96.97 ¦ 95.63 ¦ 94.22 ¦ 92.91 ¦ ¦ 풍량, m2/s ¦ 23.75 ¦ 23.69 ¦ 23.62 ¦ 23.56 ¦ 23.50 ¦ 23.44 ¦ 23.38 ¦ ¦ 내부압력, kPa ¦ 96.92 ¦ 96.85 ¦ 96.78 ¦ 96.71 ¦ 96.65 ¦ 96.58 ¦ 96.52 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 26.39 ¦ 37.78 ¦ 42.64 ¦ 46.15 ¦ 49.13 ¦ 51.91 ¦ 54.28 ¦ ¦ 바람 불어 오는 쪽, kPa ¦ 104.83 ¦ 103.42 ¦ 101.96 ¦ 100.61 ¦ 99.27 ¦ 97.86 ¦ 96.55 ¦ ¦ 바람 불어 가는 쪽, kPa ¦ 96.92 ¦ 95.51 ¦ 95.51 ¦ 92.70 ¦ 91.36 ¦ 89.95 ¦ 88.64 ¦ 표 6 두바이 사례 건물의 매개 변수 ¦ ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기온도, °C ¦ 42.9 ¦ 13.9 ¦ ¦ 실내온도, °C ¦ 24 ¦ 20 ¦ ¦ 상대습도, % ¦ 38 ¦ 45 ¦ ¦ 해발고도, m ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 26.4 ¦ 26.4 ¦ ¦ 대기압, kPa ¦ 101 ¦ 101 ¦ Chart Type: line 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 item_01 550m 550m 450m 350m 200m 100m 50m 0m 0m 0m ![image](/image/placeholder) 600 500 1 400 m 이들 300 200 I 100 0 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 전 압력, kPa (B) 여름 연돌압력 --- 내부압력 --- · 바람 ・・・・・・・・・・・・ 바람 불어오는 쪽 나가는 쪽 그림 8 두바이 사례 건물의 연돌 효과 의 높은 풍압을 고려하는 것이 중요하다. 4) 두바이 두바이는 뜨겁고 건조한 기후 지역에 있기 때문에 (표 6), 여름철에 바람 불어가는 쪽과 바람이 불어오는 쪽 및 내부 압 력의 감소가 보다 분명하고 바람이 불어오는 쪽의 NPL 은 건 Chart Type: bar 0 200 400 600 item_01 34°C 32°C 30°C 26°C Chart Type: bar 0 200 400 600 item_01 36°C 34°C 30°C 28°C 그림 9 두바이 사례 건물의 외기 온도 | {}
8b6772aa-2faf-4198-a9e5-56e671e52446 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-7 표 7 코펜하겐의 사례 건물에 대한 연돌 효과 계산 ¦ ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100.0 ¦ 203.7 ¦ 301.2 ¦ 398.8 ¦ 502.4 ¦ 600.0 ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 25.44 ¦ 24.10 ¦ 22.71 ¦ 21.40 ¦ 20.08 ¦ 18.69 ¦ 17.38 ¦ ¦ 공기압, kPa ¦ 101.26 ¦ 99.90 ¦ 98.52 ¦ 97.22 ¦ 95.95 ¦ 94.60 ¦ 93.35 ¦ ¦ 공기 밀도, kg/m3 ¦ 1.18 ¦ 1.17 ¦ 1.16 ¦ 1.15 ¦ 1.14 ¦ 1.13 ¦ 1.12 ¦ ¦ 연돌 압력 차이, kPa ¦ 0.00 ¦ - 0.01 ¦ - 0.01 ¦ I 0.02 ¦ - 0.02 ¦ - 0.03 ¦ - 0.03 ¦ ¦ 풍압, kPa ¦ 2.00E-02 ¦ 3.39E-02 ¦ 4.07E-02 ¦ 4.59E-02 ¦ 5.04E-02 ¦ 5.47E-02 ¦ 5.84E-02 ¦ ¦ 전체 압력, kPa ¦ 101.27 ¦ 99.92 ¦ 98.54 ¦ 97.24 ¦ 95.96 ¦ 94.62 ¦ 93.37 ¦ ¦ 풍량, m2/s ¦ 23.09 ¦ 23.03 ¦ 22.98 ¦ 22.93 ¦ 22.88 ¦ 22.82 ¦ 22.77 ¦ ¦ 내부 압력, kPa ¦ 97.20 ¦ 97.19 ¦ 97.18 ¦ 97.18 ¦ 97.17 ¦ 97.17 ¦ 97.16 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 36.85 ¦ 48.24 ¦ 53.10 ¦ 56.61 ¦ 59.59 ¦ 62.37 ¦ 64.74 ¦ ¦ 바람 불어 오는 쪽, kPa ¦ 104.71 ¦ 103.37 ¦ 101.98 ¦ 100.69 ¦ 99.41 ¦ 98.06 ¦ 96.81 ¦ ¦ 바람 불어 가는 쪽, kPa ¦ 97.20 ¦ 95.85 ¦ 94.46 ¦ 93.17 ¦ 91.89 ¦ 90.55 ¦ 89.29 ¦ 물의 꼭대기에 가까이 위치한다 (그림 9 및 표 5). 이것은 바 람이 불어오는 쪽에서 외기를 지속적으로 받아들인다는 것을 의미한다. 두바이의 여름철 기온은 극도로 높지만 겨울철 기온은 방 콕의 기온보다 낮으며 건물의 내부 온도보다 낮다. 이는 건물 높이에 따라 내부 압력이 감소함을 의미한다. 두바이에서 가장 큰 문제는 주변 습도이다. 여름에는 습도 가 매우 낮아서 평균 상대 습도가 약 9%로 연돌 효과 에 큰 영향을 미친다. 그림 9 에서 알 수 있듯이 상대 습도가 9%에 서 60%로 증가하면 600 m 건물의 최상층 기온이 26°C 에서 28°C 로 변경된다. 공기 온도는 연돌 효과 에 영향을 미치는 가 장 중요한 요소이다. 따라서 건축가와 기계 설계자는 건물 설 계 시 연돌 효과 에 대한 습도의 영향을 고려한다. 5) 코펜하겐 표 7 은 코펜하겐 예제 건물의 매개 변수를 나타낸다. 연돌 효과 는 그림 10 에 나와 있으며 계산은 표 8 에 나와 있다. 연돌 효과 는 100 m 가 넘는 거의 모든 고충 빌딩에 존재한 다. 이로 인하여 건물의 내부 환경 또는 외관에 미치는 영향 은 중요하다. 왜냐하면 실내와 옥외 기압 차의 증가와 건물 외피에 가하지는 풍속의 증가는 건물 기능에 상당한 영향을 미치기 때문이다. 예를 들어, 문을 가로 지르는 압력 차로 인 하여 승강기 문이 닫히지 않을 수 있으며 저층부의 개구부를 통하여 건물로 유입되는 차가운 공기의 상당한 증가로 인하여 난방 부하가 증가될 수 있다. 극단적인 예는 건물의 상부가 아직 건설 중일 때 하부를 사용하고 있는 극초고층 상업용 건 물일 것이다. 상부가 열려 있는 고층 건물에서는 NPL 이 건물 맨 위로 이동했다. 이 이동으로 인하여 건물의 저층부에 매우 높은 실외 공기 압력이 가해지며 이로 인하여 출입 회전문이 오작동할 수 있다. 예를 든 건물에서 볼 수 있듯이, 각 면은 실내와 옥외에서 압력 차가 서로 다르므로 건물의 바람 불어가는 쪽과 바람이 불어오는 쪽에 주의 를 기울이는 것이 중요하다. 이러한 차이 로 인하여 건물의 기류 방향이 달라지며 특히 시카고 같은 바 람이 많이 부는 지역에서는 바람이 건물 외피에 높은 압력을 가할 수 있다. 따라서 고층 빌딩을 설계할 때 기밀한 외피를 반영하고, 연 돌효과 로 인한 침기 및 누기를 처리하기 위한 수단을 확보하 기 위하여 건축가와 기계설계자 모두 충분한 주의 를 기울여 야한다. 작용 원리와 계산 요구 사항을 알고 있으면 대기압 및 온도 분포에 대한 이해를 높이고 잠재적인 문제점을 인 식하여 건물 사용 시 이러한 문제가 발생하지 않도록 할 수 있다. 기후(특히 온도와 압력)는 또한 건물 내 및 건물의 스택 효 과에 큰 영향을 미친다. 그림 11 은 이전에 인용된 도시들의 압 력 차이를 보여준다. 북경이나 코펜하겐의 겨울철 기온은 극히 낮다. 건물 높이에 따른 온도변화로 인하여 압력이 101.5 kPa 에서 94 kPa 로 변할 수 있다. 그러나 베이징이나 코펜하겐보 다 연중 평균 기온이 높은 두바이의 경우 건물 높이에 따른 온 도 변화로 인해 압력이 101.5 kPa 에서 93.5 kPa 로 감소한다. 방콕에서는 압력이 101.5 kPa 에서 93.2 kPa 로 변한다. 이 현 상은 빌딩의 외피에 더 큰 압력변화가 가해지는 따뜻한 도시 에서 고층 건물을 설계할 때 건축가와 기계설계자가 해결하여 야 한다. 건물의 상부는 현저히 더 많은 침기 (역 연돌 효과) 표 8 코펜하겐 사례 건물의 매개 변수 ¦ ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 25.4 ¦ -6 ¦ ¦ 실내 온도, °C ¦ 24 ¦ 20 ¦ ¦ 상대 습도, % ¦ 58 ¦ 75 ¦ ¦ 해발 고도, m ¦ 4.8 ¦ 4.8 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 36.9 ¦ 36.9 ¦ ¦ 대기압, kPa ¦ 101 ¦ 101 ¦ | {}
affc9cd0-7599-42d0-b858-5b21d81e32ea | 3권.pdf | 1.4-8 제 1 편 쾌적공조 ![image](/image/placeholder) 600 500 400 m 높이 300 200 100 0 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 전 압력, kPa (A) 겨울 600 I 500 400 E 높이 300 200 100 0 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 전 압력, kPa (B) 여름 연돌압력 --- 내부압력 --- 바람 ------------ 바랍는 쪽 불어오는 쪽 그림 10 코펜하겐 사례 건물의 연돌 효과 가 나타날 수 있으며, 이로 인하여 보다 많은 열손실이 유발되 며 결과 적으로 에너지 소비가 증가할 수 있다. 방콕의 고층 건물은 상층부에 대한 압력이 감소하여 외부 환경으로부터 건물 내부로의 침기가 심해서 에너지 소비량이 증가한다. 방콕에서는 빌딩 상부의 공기누설을 최소화하기 위 하여 건물의 기밀성을 개선하는 것이 중요하다. 고층 건물의 상층부에서 높은 압력이 가해지는 베이징 및 코펜하겐과 같은 도시에서는 방콕과 반대 상황이 겨울에 발생 한다. 따라서 건물을 설계할 때 실내압력을 높이는 것이 중요 하다. 근본적으로 추운 기후에서는 설계자가 고층 건물의 상층부 에서의 높은 압력을 감소시켜야하고, 따뜻한 기후에서는 더 낮은 압력 갖게 되는 최상층에서 내부압력을 증가시켜 침기를 최소화하는 것이 중요하다. 건물 높이에 따른 주변 온도차이는 도시마다 다르며 (그림 12), 침기/누기에 영향을 주는 연돌효과 와 상호 작용한다. 북 경에서는 건물 최상부 주변의 기온이 낮아서 이에 따른 높은 압력과 결합하여 옥외에서의 공기침투가 증가하여 난방 및 에 너지 소비가 증가한다. 그러나 방콕과 두바이와 같은 따뜻한 도시에서는 상층부 기온이 연중 대부분 따뜻하다. 겨울에는 이 따뜻함이 유익하다. 그러나 여름에는 따뜻한 공기가 건물 상부로 침투하여 건물의 냉방부하를 증가시킬 수 있다. 따라 서 연돌 효과 를 피하기 위하여 건물을 기밀하게 밀폐하는 것 이 항상 도움이 된다. ![image](/image/placeholder) 27 21 16 °C 또는 10 4 부 -1 -7 -12 ⌀3⌀x⌀20000000000000000000 건물높이, m 내부/외부 온도차: 북경 : 15.8°C TO 6.9°C l · ·두바이 : 33.6°C TO 25.2°C ---- 코펜하겐 : 18.6°C TO 10.8°C -------------- 방콕 : 44.7°C TO 36.9°C 그림 11 4 가지 사례 건물에서의 공기 온도 차 ![image](/image/placeholder) 38.3- 37.8 37.2 °C 36.7 일 36.1 부 35.6 35.0 34.4 33.9 10000000000000000000000000000 건물높이, m ¦ 600m 건물높이에서의 압력차: ¦ 600m 건물높이에서의 압력차: ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 북경 : 101.3kPa - 94 kPa ¦ · - 두바이 : 101.3kPa - 93.5 kPa ¦ ¦ --- 코펜하겐 : 101.3kPa - 93.9 kPa ¦ ------------ 방콕 : 101.3kPa - 93.2kPa ¦ 그림 12 4 가지 사례 건물에서의 공기 압력 차 2.4 연돌효과 의 최소화 설계 도중 건축가와 공조설계 기술자는 건물 내외부(및 건 물 내부에서의 수직)의 공기누설을 최소화하는 조치를 취해야 한다. 건물을 완전히 밀봉할 수는 없지만 이 접근법은 연돌 효과 로 인해 발생할 수 있는 잠재적 문제를 완화하는 데 도움 이 된다. 기밀한 건물 외피는 통제되지 않는 공기가 빌딩 안팎으로 이동하는데 대비하여 건물을 보호하는 데 기본적인 요소이다. 엄격한 시방, 시험 및 건설 중 주의 깊은 관리가 필요하다. 대 부분의 커튼 월은 전통적으로 공장에서 시험되었지만 일부 건 물에서는 현장 시험 (부분 시험 또는 전체 건물 압력 시험)을 시행하도록 시방이 작성되는 경우가 점점 더 증가하고 있다. 고층 빌딩에서는 건물 전체의 압력 테스트가 어렵고 현재까지 는 가압할 수 있는 층의 수에는 제한이 있다. 국부적인 시험 을 수행하기 위하여 고층 건물을 구획하여 시험한다. 건물 출입문, 트럭 하역장의 열리는 문, 외기 흡입구 또는 배출 루버, 전등 또는 기타 매설물이 부착된 건물 돌출부, 또 는 누설에 대하여 적절하게 밀봉되지 않거나 난방이 되는 지 면 바로 위에 위치한 부분, 및 외벽 자체의 작은 균열 등이 외기 침투 지점이 될 수 있다. 건물 내부에서는, 피난 계단, | {}
a1e10f1d-03de-40c9-bf48-b4cc30440160 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-9 승강로, 덕트 및 배관용 기계 샤프트 및 배관이나 전선관 또 는 외벽의 바닥 슬래브 모서리에 수직으로 관통하는 기타 모 든 수직 관통 부를 통해서 공기 통로가 형성된다. 이 모든 것 들은 가능한 한 외벽이 기밀하고 모든 샤프트가 막히고 모든 관통부가 밀봉되도록 주의 깊게 검토 하여야 할 대상이다. 하 역장으로 또는 하역장에서의 문에 양호한 틈새 마감을 갖추어 하역장에 공기 밀봉을 하거나 전실을 사용할 수 있다. 추운 기후대에 위치한 고층 빌딩 입구는 회전문이어야 한 다. 이 유형의 문은 중앙 중심축의 양쪽 패널의 각각의 방향 에 동등한 압력이 가해져서 균형을 이루므로 작동이 상대적으 로 간단하며 문을 돌리는데 특별한 힘을 필요로 하지 않는다. 회전문에는 개스킷이 부착되어 항상 폐쇄 상태를 유지한다. 사람들이 많은 수하물을 가지고 다니는 호텔 입구는 특별히 고려하여야 한다. 사람들이 수하물 때문에 회전문을 우회하는 것을 방지하기 위해서 보다 큰 회전문이 필요하다. 양쪽에 문이 달린 전실은 하역장에서 사용할 수 있다. 그러 나 문이 동시에 열리지 않도록 적절히 이격되어 있고 전실에 서 한 개의 문이 항상 닫혀 있고 문 사이의 공간에 충분한 열 이 공급되어야 한다. 적절한 간격이 유지된다면 전실 양측에 있는 문들이 동시에 열리지 않도록 제어될 수 있다. 그러나 문이 2 개 달린 전실은 추운 기후에서는 사람의 출입에 적합하 지 않다. 왜냐하면, 종종 많은 숫자의 인원이 건물로 들어골 때, 양측 문이 동시에 개방되어 심각한 량의 비공조된 외기가 건물 내로 유입될 수 있기 때문이다. 추운 기후에서는 사람의 출입 지점 모두에 회전문을 사용할 것을 적극 권장한다. 승강로를 통한 공기 흐름을 제어하려면 승강기 뱅크 입구 에 문을 추가하는 것이 좋다. 이렇게 함으로써 각 층에 승강 기 전실이 형성되어 열린 승강기 문을 통한 흐름을 최소화할 수 있다. 승강로는 샤프트의 상단에 공기 개구부가 필요할 수 있기 때문에 문제가 된다. 그러나 많은 고층 빌딩에서는 스프링클 러 헤드를 대신 사용하여 승강로는 연기 배출로가 되지 않는 다. 또는 일부 관계 기관에 따라서는 승강로 통기구에 전동 댐퍼를 설치할 수 있도록 하고 있다. 댐퍼는 연기감지기에 의 해 작동되고 승강로에서 연기가 감지되면 즉시 열린다. 그러 나 모든 샤프트는 수직면에서 밀봉되어 샤프트에서 수직으로 상단의 개구부로 흘러갈 수 있는 유입을 최소화 할 수 있다. 승강기는 움직이는 앞쪽 방향으로의 승강로에서 압력을 높 이는 피스톤으로 작동될 수 있다. 특히 다수의 승강기가 단일 샤프트에 위치해 있을 때 승강기의 작동 순서를 조심스럽게 수행하여 적절한 배출 및 승강기 문을 여는 순서를 고려한다. 잘 밀봉된 문으로 계단을 중간 중간 차단하면 건물의 수직 기류를 최소화 할 수 있다. 이것은 특히 건물의 전체 높이를 관통하는 피난 계단에 유용하다. 비상계단의 출입구에는 양호 한 도어 및 씰 가스켓이 제공되어야한다. 비상 상황에서 피난 계단의 가압 시스템이 가동되는 동안에도 문을 열 수 있는 설 계가 이루어져야 한다. 마지막 중요한 항목은, 시방, 적절한 시험 및 숙련된 벽체 시공자를 선정하여 기밀한 외벽이 시공될 수 있도록 하는 것 이다. 사전 유의 사항을 시행해야 할 대상에는 건축가와 관련 협 력 업체가 포함된다. 공조 설계자는 우선 대기압 이상으로 건 물을 가압하기 위해서 기계식 공조 및 환기 시스템이 배출 공 기량보다 많은 양의 외기를 공급하도록 한다. 이것은 전체 건 물에 전체 공기 균형을 사용해야 하는 모든 시스템에 해당하 며 양압을 유지하기 위하여 모든 운전 조건에서 유출 공기와 과 배기량을 합한 것 보다 최소 5% 이상 많은 외기를 공급 한다. 또한, 로비를 위한 별도의 시스템을 갖는 것이 필요하며 이는 제연을 위하여 코드에 따른 설계일 뿐만 아니라 좋은 설 계라고 볼 수 있다. 항상 필요한 것은 아니지만, 이 시스템은 극한의 겨울 외기 조건에서 외기율 100%로 운전되도록 설계 될 수 있다. 이 공기는 연돌효과 를 최소화하는데 있어서 가장 취약한 구역인 건물 로비를 가압하는 데 사용된다. 마지막으 로, 2 문식 전실을 설치하여야 하는 경우에는 공조된 외기로 전실을 가압하는 것을 고려한다. 2. 5 풍압 및 연돌효과 에 의한 압력 분석 초고층과 극 초고층 건물에 대한 세계적인 추세에 따라 바 람과 연돌 효과 는 미래의 고층 건물과 공조 시스템의 설계에 크게 영향을 미칠 것이다. 프로젝트의 개념 설계 및 기본 설 계 단계에서 전산 유체역학(CFD) 또는 풍동 해석을 통해 바 람 및 연돌 효과 에 대한 분석을 수행하는 것이 좋다. 이를 통 해 초기 설계 단계에서 사전예방조치를 취할 수 있다. 3. 일반적인 공조 설계 절차 공조 시스템의 설계는 일반적으로 여러 단계를 거쳐 진행 된다. 이 절차는 경제 및 시간 제약, 특정 장비의 가용성 또는 선호도 및 프로젝트가 진행됨에 따라 설계 기준이 변경되는 것에 따라 달라질 수 있다. 고층 빌딩에 대한 특별한 관심사 가 여기에서 다루어진 것이다. 1) 계획 단계 건물의 기능별 용도, 소유자 및 거주자 요구 사항, 건축 개 념 및 예산 한계는 일반적으로 이 단계에서 결정된다. 예비 설계 또는 개념 단계라고도 하는 이 단계는 소유자가 프로젝 트의 필요성을 확인하고 프로그램을 개발할 때 시작된다. 2) 개념 설계 이 단계에서 설계자는 적절한 후보 시스템을 선정하고 비 교하여 건물의 기능적 요구를 충족시키고 소유자를 위한 권장 사항을 개발한다. 이 단계에서는 일반적으로 여러가지 설계 대안에 대한 이점과 절충점을 평가한다. 3) 예비 설계 또는 실시 설계 이 단계에서 기계설계자는 잠재적 충돌을 해결하기 위하여 공조 시스템 설계를 건축, 구조 및 전기 시스템과 조정한다. 열손실, 열 취득 및 환기 계산이 정교해지고 장비규격 및 용 량이 선정되고 시스템 배치가 개발된다. | {}
ae960ddc-3097-442a-85a0-4cccaf9debc6 | 3권.pdf | 1.4-10 제 1 편 쾌적공조 4) 최종 설계 및 시공도서의 준비 이 단계에서는 1 차적인 배치 및 장비 선정을 완료하고 최 종 도면과 시방을 완성한다. 일부 프로젝트는 모든 옵션에 대 한 입찰가를 요구하기 위한 대안 설계를 준비한다. 일반적으 로 이러한 경우에 여러 대안 설계 중에서 기본 옵션에 대하여 가장 많은 노력을 기울인다. 5) 시공 단계 이 단계에서 설계기술자의 책임은 일반적으로 시공도면 검 토, 시공 관찰 및 시스템 성능 시험 수행 또는 입회를 포함 한다. 6) 준공 또는 커미셔닝 단계 "커미셔닝(commissioning)"이라는 용어는 종종 기계 시 스템의 시운전 및 기능적 성능 시험을 지칭하기 위하여 사용 된다. 커미셔닝 지침은 공조 시스템이 설계 의도에 따라 설계, 설치, 시험 및 운전되도록 하는 보다 포괄적인 절차를 개략적 으로 설명한다. 경험에 따르면 포괄적인 커미셔닝 절차가 프 로젝트의 성공에 필수적임을 보여준다. 7) 준공 후 단계 운영요원훈련 또는 시스템 운영 최적화를 돕기 위하여 설 계자의 지원 요청 받을 수 있다. 이러한 서비스는 포괄적인 커미셔닝 프로세스의 일부로 포함되는 경우가 많다. 8) 프로젝트 팀 경우에 따라 프로젝트 초기 단계에 프로젝트 팀을 선정하 고 전문가의 의견을 반영하여 시설 개념을 확고히 수립한다. 다른 경우에는 프로그램 단계가 완료될 때까지 전체 프로젝트 팀을 선정하지 않고 사후에 소유자가 선호하는 유형의 시스템 을 선정하고 설계의 도 설명서를 완료하기도 한다. 팀원은 소유주 팀, 전형적 설계 팀원 (예: 건축가, 기계 전 기 설계자, 소방설계자, 경관 및 지반 공학전문가), 건설 사업 관리자 및 / 또는 시공자를 포함할 수 있으며 진동과 흡음, 조명, 보안, 외피 및 전산유체역학 (CFD)과 같은 분야의 전 문가도 포함할 수 있다. 개념설계, 예비설계 또는 실시설계, 최종설계/시공도서 작 성 중, 팀은 규정된 절차를 따라야 한다. 시공 중에 설계기술자의 책임은 일반적으로 시공도 검토, 시공 관찰, 시스템 성능시험 수행 또는 입회가 포함된다. 시공 자는 표준 방법이 아닌 프로젝트 시방을 따르도록 지침을 받 을 수 있다. 준공 또는 준공 후 단계에서 설계자는 운영요원훈련 또는 시스템 운영 최적화를 위한 도움을 요청받을 수 있다. 이러한 서비스는 종종 포괄적인 커미셔닝에 포함된다. 9) 안전 계수 시스템 설계자는 대개 장비의 크기를 줄이지 않도록 설계 프로세스의 여러 단계에서 안전 계수를 적용한다. 안전 계수 를 신중하게 사용하는 것은 좋은 설계습관이다. 그러나 안전 계수는 종종 설계 계산의 대체품으로 잘못 적용되는 경우가 많으며 이 방법은 일반적으로 장비규격이 불필요하게 과다해 지게 한다. 따라서 안전계수를 적용할 때 주의 가 필요하다. 4. 시스템 고층 건물에 사용되는 시스템은 소유자의 목표, 거주자의 요구, 에너지 비용 및 환경 문제(실내공기질 포함)를 다루기 위하여 발전했다. 4 장에서는 대안 시스템에 대한 평가 과정에서 유용한 기계 유지 보수 및 수명 주기 비용에 대해 제시하였으며 편람 - 공 조 시스템 및 장비는 시스템 선택과 정에서 고려할 대안 시스 템의 정량적 평가를 위한 지침을 제시한다. 5. 시스템 선정시 고려 사항 거주용으로 건축된 공간은 물론 코어를 포함한 건물에서 기계 및 전기 비용의 비율(예: 공조, 전기, 위생 및 소방)은 일 반적으로 30-35%이며 고층 상업용 건물은 일반적으로 전체 비용(토지 제외)의 25% 이상이다. 또한 기계 및 전기 장비 및 관련 샤프트는 건물 총면적의 7-10% 정도 소요된다. 건 물외관과 건축코어의 건축설계는 당연히 선택된 시스템의 영 향을 받는다. 결과 적으로, 고층 건물에 대한 공조 시스템 선정 은 그 결정에 따라 전체 팀에 영향을 끼치기 때문에 모든 건 물설계팀(소유자, 건축가, 엔지니어 및 시공자)이 관여한다. 유의 할 점과 분석방법은 저층 건물의 과정과 다른 점이 없 다. 가능한 대안 시스템도 매우 유사하지만 일반적으로 고층 빌딩에서는 선택이 보다 제한적이다. 5.1 공조 시스템 대안 고층 빌딩에는 몇 가지 대안 시스템이 사용된다. 정확한 시 스템 구성은 공조 설계 엔지니어의 경험과 상상력을 필요로 하지만, 가장 보편적인 것은 일반적인 모든 공기 및 공기/물 시스템 위주로 채택된다. 벽 관통형과 같은 냉매 기반의 개별 시스템은 내주부에서 공 급되는 공조된 환기공기를 제공하는 전 공기 시스템과 함께 사 용되지만 이러한 결합 방식은 이전에는 공조가 되지 않았던 오 래된 소형 저층 건물에만 적용이 가능하지만 일급 고층 상업용 건물에 거의 사용되지 않는다. 또 다른 대안은 냉방 천장 및 냉방빔 시스템을 포함한 패 널 냉방 시스템이다. 미국에서는 일반적으로 사용되는 시스템 은 아니며 유럽에서는 이 시스템은 기존의 천장고에 미치는 영향을 최소화 하면서 설치될 수 있기 때문에 이전에는 냉방 장치가 없는 기존 건물의 개보수 대안으로 사용되었다. 1) 전공기 변풍량 시스템 여러 가지 형식의 전공기 변풍량 시스템(VAV)은 고층 건 물에서 가장 보편적인 방안 중 하나이다. VAV 시스템을 위 | {}
8b32ec93-eca3-4475-9187-d3807a41d661 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-11 한 공조공기는 중앙 팬 실 또는 층별공조 장치에서 제공될 수 있다. 공조공기를 공급하는 이러한 대안 수단은 중앙 기계실 대 층별 팬 실에 대한 절에서 논의 된다. 여기서는 주로 시스 템 기능, 용도에 따란 구성 및 시스템 설계의 가능한 변형에 대하여 다룬다. VAV 시스템은 냉방부하 수요에 따라 냉방공급 공기의 양 을 직접 변경하여 공간 온도를 제어한다. VAV 터미널 또는 상자의 구성에는 여러 가지가 있다. 압력 비종속형 터미널 유 니트가 권장된다. 외기 온도와 관계없이 1 년 내내 냉방되는 실내 공간은 아래와 같은 여러가지 유형의 VAV 상자 중 어 떠한 유형도 사용할 수 있다. ① 교축형 박스는 냉방부하의 감소에 따라 급기량을 직접 감소시킨다. 이것은 상용 프로젝트의 매우 일반적인 터미널이 며 사무실 건물에 사용되는 터미널 중 높이가 가장 낮다. 일 반적으로 적정한 환기를 위하여 최소 풍량을 유지하는 최소 개도고정 장치가 사용된다. ② 직렬흐름 팬구동 VAV 터미널은 필요한 양의 냉방 급 기를 공간으로부터 회기와 혼합한 후 다시 공간네 일정한 풍 량으로 재공급한다. VAV 단말기에는 일정한 풍량을 공간에 전달하는 작은 팬이 있다. 장치에 장착 된 팬은 건물 사용 중 항상 운전된다. 팬파워드박스의 주된 장점은 모든 부하 조건 에서 공간에 공급하는 풍량이 일정하다는 것이다. 분배 공기 량을 감소시켜서 시스템 공기의 분배에 필요한 에너지를 감소 시키기 위하여 사용되는 저온급기 시스템에서 특히 중요하다. ③ 병렬형 팬파워드 VAV 터미널은 공간으로의 가변 기류 를 유지하고 최소풍량 조건에서 요구되는 양의 냉방 급기를 공간으로부터의 환기 공기와 혼합한다. VAV 터미널에 난방 모드에서만 시작되는 소형 팬이 포함되어있어 1 차 공기 및 회 기를 혼합하여 공간으로 전달한다. 팬은 건물이 사용될 때 차 가운 1 차 공기와 혼합된 따뜻한 회기를 전달하기 위하여 가열 이 필요한 경우에만 가동된다. 직렬형 박스와 달리 이 대안은 가열하는 동안 공간으로 증가된 풍량을 전달하지만 비점유 기 간에는 1 차 공기를 차단하고 회기만을 전달하도록 팬만 운전 할 수도 있다. 박스에 장착된 가열 코일(온수 또는 전기)은 가 열 수요가 증가할 때 회기에 의해서 제공되는 열을 보충해 준 다. 병렬방식은 직렬방식으로 얻을 수 있는 바와 같이 공간에 일정한 풍량을 보장하지는 않지만 상당히 낮은 운영비로 최소 풍량을 제공한다. ④ 유인 상자는 급기량을 줄이고 실내공기가 공급 공기와 혼합되도록 유인하여 공간으로 일정한 급기 흐름을 유지한다. 이 장치는 유인에 필요한 속도를 공급하기 위하여 보다 높은 입구 정압을 필요로 하며, 급기 팬 에너지 요구량이 증가 되 는 문제가 발생한다. 따라서 이 상자는 상용 프로젝트에서 거 의 사용되지 않는다. 외주부에는 이 세 가지 VAV 상자 유형을 사용할 수 있지 만 가열이 필요한 지리적 위치에서 시스템은 필요한 열을 제 공하는 보조 수단을 들어가도록 설계한다. 이것은 베이스보드 온수 난방기를 설치하는 것이다. 이에 대한 제어는 온도 감지 기로 직접 제어하거나, 온수 온도를 옥외 기온과 반비례 되도 록 설정하여 옥외 기온이 낮아짐에 따라 열량이 증가되도록 할 수 있다. 다른 대안은 외벽에 온도감지기에 의하여 제어되 는 전기 베이스 보드를 사용하거나 또는 외주부 VAV 상자 에 전기 또는 온수 난방 코일을 부착하는 것이다. 2) 저온급기 변풍량 시스템 이전의 모든 다양한 응용은 급기 온도와 실온을 기준으로 9°C 에서 10°C 사이의 온도 차이를 사용하여 설계하는 것이 었다. 수십 년간 건물은 저온급기를 사용하여 성공적으로 설 계되고 시공되고 운전되었다. 이렇게 하면 공급온도와 실내 온도의 차이가 약 16°C 로 증가하며 1 차 급기량이 현저히 감 소한다. 이 저온 공기는 4.4°C 의 냉수가 나오는 냉동기를 가동시키 거나 빙축열을 사용하여 얻을 수 있다. 냉동 장치가 4.4°C 의 냉수를 공급할 경우 냉동 장치의 운전비용은 증가할 것이며 냉동 장치는 이코노마이저 사이클을 사용하기 전까지 더 오 랜 시간 동안 운전한다. 또한 흡수식 냉동기는 일반적으로 4.4°C 의 냉수를 제공할 수 없으므로 적용이 가능하지 않을 수 있다. 그러나 분배 공기량의 감소와 이에 따른 팬 동력의 감소는 냉동기에 의해 추가되는 에너지보다 많은 팬 동력을 절감하 게 한다. 이 저온 공기를 적용하게 되면 설계부하 미만, 특히 프로젝트의 내주부에서 풍량감소 문제를 피하기 위하여 팬 구동 형 VAV 터미널 또는 유인형 급기 터미널을 사용할 수 밖에 없게 된다. 급기 터미널은 실내공기와 차가운 급기를 혼 합하여 온도가 증가된 공기를 실내로 공급하여 취득열을 상 쇄시킨다. 저온공급 공기를 사용하려면 공기 누출을 방지하고 수분 응축을 방지하기 위하여 적정한 두께의 덕트 단열재를 올바르 게 사용한다. 차가운 공기를 사용하면 급기덕트 규격이 작아 지므로 충고는 보다 현실적으로 낮아질 수 있다. 3) 물/공기 시스템 물/공기 시스템은 이전에는 유인 시스템을 포함하였지만 오늘날에는 외주부에 팬코일유닛을 사용하는 경우가 많으며, 일반적으로 내주부는 전 공기 VAV 시스템에 의하여 공급된 다. 외주부에는 일반적으로 다중 공간 공식의 요구 사항을 충 족시키기에 충분한 양의 내부 VAV 시스템으로부터 또는 외 주부 환기를 위하여 외주부를 공급하는 별도의 전용 외기 시 스템을 사용하여 정풍량으로 공급된다. 겨울철 난방을 필요로 하는 고층 건물용 팬코일유닛은 일반적으로 4 관 방식의 2 차 시스템으로 설계된다. 물/공기 시스템의 장점은 급기 및 회기 시스템의 요구 용 량 및 분배공기 덕트의 크기가 전공기시스템(저온 급기 방식) 에 비하여 감소한다는 것이다. 동시에, 공조 공급 시스템의 기 계 장비 소요 공간을 감소시킨다. 그러나 물/공기 시스템은 열교환기와 펌프가 팬코일장치용 온수 및 냉수 2 차수를 확보 하기 위한 공간을 필요로 한다. 4) 바닥급기 공조 시스템 바닥급기 공조 시스템에서는 올림 바닥 아래 공간을 분배 | {}
fcb66aab-a3ac-4c82-97d0-1c56be46c488 | 3권.pdf | 1.4-12 제 1 편 쾌적공조 플레넘으로 사용하는 것이다. 대부분 상부 공간으로 공급되는 공기를 제어하기 위하여 수동으로 조절 가능한 급기 디퓨저 또는 바닥 아래에 자동 제어되는 터미널 장치를 사용한다. 이 와는 대조적으로 보다 전통적인 시스템의 경우 터미널 장치가 천장 위에 설치되고 급기는 위에서부터 공급된다. 천장에 설 치한 말단 유닛이 있는 시스템 또는 올림 바닥을 통해 공기를 분배하는 시스템 중 하나를 적절하게 설계하면 거주자의 쾌적 성을 충족시킬 수 있다. 바닥 공기조화 시스템은 일반적으로 올림 바닥의 비용 때문에 천장분배 시스템보다 초기 비용이 높지만 팬 동력이 적게 소요되기 때문에 운영비용은 일반적으 로 낮다. 비용 증가는 프로젝트의 설계 세부사항에 따라 달라 질 수 있다. 소유자가 전원 배선 및 정보 기술 케이블 분배를 위하여 올림 마루를 포함하도록 결정한 경우 비용 증가는 상 당 부분 상쇄될 수 있다. 바닥급기 시스템은 중앙 팬 실 또는 층별 팬 장치를 사용 할 수 있다. 공조공기는 일반적으로 바닥 마루 플레넘(구조 슬래브와 이중 바닥 사이)에서 16°C ~18°C 로 공급되지만, 제 습이 필요한 곳에서는 먼저 공기를 약 12.8°C 로 냉각시켜 습 기를 제거한 다음 환기를 섞어서 16~18°C 로 급기된다. 천 장과 그 위의 공간은 분배된 공기가 수집되어 중앙 공조 시스 템 또는 층별 시스템으로 돌아오는 회기 플레넘의 기능을 하 게 된다. 천장 위의 플레넘은 급기덕트가 없어 천장 분배 시 스템에서 필요한 것보다 반자 높이가 감소할 수 있다. 고층 건물에서 바닥급기 시스템의 주된 관심사는 여름철과 겨울철의 조건, 특히 외벽 요소 중 유리가 많이 차지하는 건 물에서 부하가 광범위하게 변하는 외주부 영역이다. 바닥 아 래에 온도 감지기로 제어되는 팬코일을 설치하는 것은 비용 효율적인 방안이 될 수 있다. 또한 공급공기가 바로 회수되는 것을 방지하기 위하여 모든 구조용 바닥 관통부를 아주 많은 주의 를 기울여 밀폐한다. 고층 건물의 바닥공조 시스템은 설계 과정 초기에 선정해 야한다. 왜냐하면 이는 건축 (예: 층고, 외피 처리, 계단, 승강 기), 구조(예: 낮춤 슬래브 구조) 및 전기(예: 미국의 경우 플 레넘 등급 케이블을 사용하여야 함)에 영향을 미치기 때문이 다. 모든 설계 분야가 이 결정 과정에 관여한다. 특정 건물에 대한 시스템 구성요소의 조합과 이에 따른 시 스템 구성은 설계자의 상상에 불과 할 수도 있다. 선정 대안은 소유주, 건축가 및 기타 엔지니어링 컨설턴트에게 관심과 우 려를 불러일으키기 때문에 해당 프로젝트에서 선정하기 전에 전체 설계팀과 함께 정밀조사 및 검토가 필요하다. 6. 치환환기 6.1 냉방빔(칠드빔) 냉방빔은 고층 건물에서 성공을 거두고 있는 물/공기 시스 템 유형이다. 이 장치들은 수동형 및 능동형으로 모두 사용할 수 있으며 능동형 유닛은 더 높은 용량을 제공한다. 수동식 냉방 빔 장치는 공급되는 온수 또는 냉수를 사용하여 복사 및 대류 열전달을 조합하여 공간의 공조를 제공한다. 능동형 장 치를 사용하면 장치로 공급되는 1 차 공급공기에 의하여 유도 된 실내공기가 온수 또는 냉수 코일을 통해 순환하여 추가적 인 냉방용량을 제공한다. 물이 공기보다 열전달 용량이 크기 때문에 냉방빔은 공기 조화를 위하여 필요한 덕트작업을 전반적으로 줄일 수 있다. 결과 적으로, 판금 비용과 공급 및 회기덕트 작업에 대한 소요 공간도 줄일 수 있다. 그러나 냉방빔 장치에는 잠열 냉각 능 력이 없으므로 해당 공간의 필요한 제습을 충분한 이루기 위 해서는 1 차 급기를 이슬점에 가까운 낮은 온도로 공기를 공급 할 수 있도록 제어한다. 6.2 복사천장 복사냉방은 복사난방과 원리가 동일하다. 즉, 공간과 패널 사이의 온도 차이로 인하여 열전달이 발생한다. 그러나 복사 난방과 달리 냉각천장은 사람과 그 주변에서 방출되는 열에너 지를 흡수한다. 냉각천장과 공기냉방의 주요 차이점은 열 수 송 메커니즘이다. 공기냉방은 대류만 사용하는 반면 냉각 천 장은 복사 및 대류의 조합을 사용한다. 복사를 통한 전달 열 량은 55%까지 높고, 대류가 나머지 열전달 량을 담당한다. 냉각 천장의 경우 복사열 전달은 상대적으로 온도가 높은 거 주자와 그 주변 환경에서 차가운 천장까지 단지 전자기파의 방출을 통해 이루어진다. 반면에, 대류는 차가운 천장과 의 접 촉 때문에 실내 공기를 먼저 냉각시켜 공간에서 대류를 만들 어 내고 발생원에서 천장으로 그 열을 전달하여 흡수한다. 공기의 질을 유지하고 복사패널은 현열만 공간으로부터 제 거하기 때문에 복사 냉방패널은 소형 환기 시스템과 함께 사 용된다. 패널은 대부분의 현열냉방에 사용되며 공기 시스템은 환기 및 공기의 습기(잠열부하) 제어를 담당한다. 실내의 높 은 습도를 방지하려면 공급공기는 공급 공간의 공기보다 건 조, 특히 실내에 추가 수분 공급원이 있는 경우에는 급기는 더욱 건조해야한다. 따라서 외기는 일반적으로 노점인 약 1 5°C 까지 냉각하여 제습한다. 실내 공기가 건조한 경우 환기 시스템을 사용하여 공기를 가습한다. 환기 시스템은 공기품질 을 유지하고 잠열부하를 조절하기 위해서만 사용되기 때문에 소요풍량은 기존의 냉방 시스템에 비하여 상대적으로 적다. 공기의 재순환이 없는 선형치환 환기 시스템을 함께 적용하면 일반적으로 최상의 결과 를 얻을 수 있다. 이 시스템은 일반적 으로 실내 공기보다 낮은 온도에서 바닥 근처 또는 바닥에 있 는 급기구를 통해 공기를 공급한다. 이 방법은 바닥 수준에서 신선한 공기의 균일한 층을 제공한다. 그러면, 사람들과 다른 열원이 능동적인 대류 흐름을 유발하여 신선 공기를 천장으로 끌어 올리며 천장에서 배출되게 된다. 이로 인하여 풍량이 감 소하고 복사패널은 표면 운전 온도(평균 온도 16°C)가 상대 적으로 높아져서 기존의 시스템보다 복사냉방이 공간을 냉방 하는데 더 쾌적한 방법이 된다. 냉방 천장은 실내의 열부하에 정비례하여 운전된다. 일반적 으로 책상에 앉아 있는 사람은 130 W 의 에너지를 방출하는 반면에, 컴퓨터는 주변으로 90 W 에서 530 W 의 에너지를 방 출한다. 사람 및/또는 기기의 수가 많을 수록 그리고 햇빛에 | {}
d541b51b-c4ec-4cb6-a1cf-14c247d7ce52 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-13 노출될수록 온도 기울기가 커진다(따라서 냉방 천장의 용량이 대폭 커질 수 있다). 일반적으로 냉방천장은 냉방에 사용되는 천장공간을 최대 50%까지 감소시키면서 100 - 225 W/m2 의 열량을 처리할 수 있다. 6.3 응축제어 복사 패널표면의 응축은 복사냉각에 장애가 되지 않는다. 노점 온도에 이르러야 물의 응축이 일어나기 때문에 적절한 수온조절로 응축을 피할 수 있다. 공간 이슬점온도는 제어기 에 연결된 감지기로 관제하며 그에 따라 입구 수온을 적절히 조절하게 된다. 따라서 응축의 위험이 있는 경우 수온을 올리 거나 물흐름을 차단하게 된다. 그러나 패널의 입구 온도가 낮 을수록 패널은 더 많은 작업을 한다. 즉, 입구 온도는 실내의 이슬점온도에 가능한 가깝게 한다. 결과 적으로, 복사냉방시스 템의 냉방용량은 일반적으로 실내 공기의 이슬점 온도에 대한 입구 수의 최소 허용온도에 따라 제한된다. 6.4 주파수변조 구동장치(VFD) 팬코일 팬코일유닛은 수직 또는 수평형으로 배치되며, 고층 숙박 시설 또는 주거용 건물에서 종종 사용된다. 가변 주파수 인버 터가 내장되어있어 건물 전체의 에너지 소비뿐만 아니라 이 장치로 조절되는 공간의 온도 제어를 향상시키는 측면에서 이 점이 있다. 자세한 내용은 설비공학편람 공조 시스템 및 장비 의 팬코일장치 시스템 장을 참조하기 바란다. 이 장치는 공간에서 노출될 수 있는 캐비닛형 또는 건물 미학 에 장애가 작은 일반 구조로 구성될 수 있다. 수직유닛은 장치 내 입상 배관이 공장에서 이미 설치되어 있어 현장 설치 배관 및 전체 건설비용을 절감할 수 있다. 이러한 내부 구성요소는 일 반적으로 압력을 증대하여 설계되고 시험되지만 해당 건물 높이 에 따라 이러한 구성요소의 실제 압력을 조사한다. 6. 5 냉매 변유량 (VRF) 시스템 공간 공조에서 에너지 소비를 줄이기 위하여 난방 및 냉방 에 VRF 시스템 적용은 점점 더 확대되고 있다. 이 시스템 대 안은 특히 최근 도입된 수랭식 응축 장치 대안에서 고층 건물 에 사용될 수 있다. 공 랭식 또한 적용 가능할 수 있지만, 건 물 외부에 상당한 양의 공간이 필요하며, 고층 건물은 일반적 으로 지붕 면적과 지면의 공간이 좁다. 또한 이러한 장치에서 사용할 수 있는 냉매의 압입 높이에 제한이 있어서 일반적으 로 공랭식 대안은 바람직하지 않다. 자세한 내용은 편람 공조 시스템 및 장비편을 참조하기 바란다. 7. 중앙식 기계실 대 층별 송풍기실 공조된 공기가 필요한 프로젝트는 여러 층을 담당하는 하 나 이상의 중앙 기계실 또는 시스템이 설치된 층에만 공기가 공급되는 각 층의 별도의 구역 송풍기 실에 설치된 시스템에 의해 공급될 수 있다. 냉수 냉방장치 또는 자체내장 공기 조 화장치를 층별로 사용할 수 있다. 세 가지 대안 중 하나를 선 택하는 것은 개념 설계단계에서 가장 근본적인 결정 중 하나 이다. 이 문제는 공간요구사항, 공간분포, 표준공조장비 대 맞춤공조장비 및 배관 및 전기분배 공사비에 영향을 미치기 때문에 소유주, 설계 팀의 각 구성원 및 건설 업체와 연관이 있다. 7.1 중앙식 송풍기실 (대안 1) 중앙 송풍기 실에서, 각 사무실층을 위한 공조 공기의 공 급은 중앙기계실(MER)이라고 불리는, 하나 이상의 중앙 송 풍기 실에 있는 여러 대의 공기조화 시스템에서 공급한다. 각 공기 조화 시스템에는 연간 외기온도와 습도 조건 및 건물코 드 요구사항에 따라 최소 및 가변외기댐퍼를 통해 외기 냉방 장치로 사용될 수 있다. 송풍기 실의 여러 시스템은 공통 급 기 플레넘에 공기를 공급하여 해당 층의 전공기 시스템과 상 호 연결할 수 있다. 중앙 송풍기실의 공기는 건물 중심부의 방화 등급 샤프트 (일반적으로 2 시간 방화 등급)의 입상덕트를 통하여 각 층에 분배된다. 각 층에서 각 입상 덕트에서 수평 덕트 분지 덕트가 연결된다. 이 수평덕트 분지부에는 지역 건물 코드에서 요구하 는 방화 댐퍼 또는 방화/제연 댐퍼가 포함한다. 이 댐퍼는 방 화샤프트 벽체에서 급기덕트가 나오는 부분에 설치한다. 많은 경우, 자동으로 원격제어되는 제연 댐퍼 기능이 있는 2 위치 댐퍼를 사용하여 개별 층의 연장 근무와 연기제어를 할 수 있 도록 한다. 위치(개방 또는 폐쇄)는 일반적으로 빌딩관리 시스 템에 의해 사용일정 또는 재실 감지기 또는 수동 재설정 스위 치에 의하여 제어된다. 각 층의 천장 플레넘에서 회기되는 공기는 각 층에서 회기 방화댐퍼를 지나서 수직 샤프트로 들어간다. 회기공기는 종종 샤프트 내에서 덕트를 설치하지 않으므로 공기는 2 시간 방화 등급 건식벽 샤프트를 통하여 중앙송풍기 실로 되돌려 보내진다. 각 중앙 송풍기 실에서 다수의 리턴 송풍기가 리턴 샤프트에서 리턴공기를 끌어와 중앙기계실에 서 헤더로 구성된 리턴 덕트 시스템으로 보낸 다음 각 공기 조화장치로 전달한다. 외기냉방 시스템을 사용하면 회기공기는 공급공기 시스템으 로 합쳐지거나, 건물로 공급되는 회기공기 및 외기의 상대적인 건구 온도 (또는 엔탈피)에 따라 대기로 배출된다. 외기 및 회 기공기의 양은 계절 및 실내 온도 및 습도에 따라 달라진다. 시스템이 항상 최소한의 외기로 운전되는 온난한 지역에서는 아침 기동시 또는 송풍기가 제연 모드로 운전되는 경우를 제 외하고는 환기는 항상 공급 공기 시스템으로 반송된다. 일반적인 중앙 송풍기실 및 급기 및 회기공기 샤프트 배열 을 그림 13 에 표기하였다. 7.2 냉수 장치를 사용하는 층별 송풍기실 (대안 2) 이 대안에 따른 각 사무실 층의 급기는 일반적으로 건물 | {}
6b97ea25-a7f7-4adb-b2a7-412a0ce3e0eb | 3권.pdf | 1.4-14 제 1 편 쾌적공조 ![image](/image/placeholder) ACR-2 ACR- 회기 샤프트 회기 플래넘 급기 샤프트 최소 및 가변 외기 댐퍼 회기/배기 닥트 배기루버 ACS-1 □ 회기 댐퍼 수 □ 급기 도출 차단 댐퍼 외기 도입 루버(동일) ACS-2 회기 공동 닥트 ACS-3 □ 급기 공동 닥트 하부 외기/회기 혼합실 외벽 H □ A ACS-4 A 회기/배기 닥트 배기루버 외벽 급기 샤프트 회기 샤프트 평면 ![image](/image/placeholder) 회기 공동 닥트 난방코일 냉방코일 급기 공동 닥트 필터 A 급기 송풍기 ACS-4 단면 A-A 그림 13 중앙식 송풍기 실 배치 (Ross 2004 에서 인용) | {}
84bccb29-ad8a-4191-85e8-c1f4a8fa4118 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-15 코어에 위치한 구역 층 송풍기실에서 이루어진다. 이 실에는 냉방 코일, 필터 및 팬이 포함된 냉수 공기조화기가 있다. 추 운 기후에서의 기동시 아침 난방은 공기조화기의 가열 코일, 구역 송풍기실에 설치된 유닛히터 또는 VAV 또는 팬 구동 VAV (FPVAV) 박스의 가열 코일에 의해 제공할 수 있다. 해당 층의 장치는 일반적으로 장치가 설치된 층만 공급한다. 일반적으로 층별로 하나의 장치가 설치하지만, 층 면적이 넓 은 경우에는 여러 장치를 상호 연결한 공기 시스템을 사용할 수 있다. 냉방코일용 냉수는 모든 냉난방 요구사항의 수요 용 량을 충족시킬 수 있는 규격의 건물중앙냉수시설에서 공급된 다. 공기조화 시스템의 급기 송풍기는 급기와 해당 존으로부 터 회기공기 이송을 담당한다. 회기공기는 일반적으로 천장 플레넘을 통하여 직접 송풍기 실로 보내지지만 송풍기 실 내 부에서는 덕트로 연결되거나 또는 덕트 없이 구성될 수 있다. 그러나 대부분의 경우 송풍기 실은 회기공기 플레넘 역할을 한다. 이 시스템은 일반적으로 모든 재실 기간 동안 최소 외기를 공급하도록 운전된다. 시스템용 외기는 지붕이나 중앙 기계실 에 있는 전용외기 시스템 (DOAS)이라고 불리는 공기 조화 기로부터 공급된다. 이 장치는 각 공기조절장치에 연결된 입 상 덕트를 통하여 각 층 공조기에 공조된 외기를 공급한다. 외기 조화기에는 인입외기를 처리하기 위한 예열 및 냉방 코 일이 포함될 수 있으며 이 공기를 정화하기 위한 여과 장치가 있어야 한다. 대안으로 이 장치는 배기로부터 난방 열 또는 냉방 열을 회수하여 외기를 전처리하기 위한 열회수 장치를 포함할 수 있다. 냉수는 일반적으로 중앙 냉동 플랜트에서 공급되지만 온화 한 기후에서는 냉각탑의 냉각수로 냉수를 냉각시키는 외기냉 수 냉방장치로부터 공급될 수 있다. 습구온도가 낮을 때, 냉각 수는 중앙냉동 기계실의 열교환기를 통해 또는 냉동 장치 내 부를 통한 냉매 이송방식으로 냉수를 냉각시킨다. 일반적인 구역 송풍기 실의 급기, 회기공기 및 외기 배열은 그림 14 에 나와 있다. 그림에 표시된 유닛 히터는 아침에 가 열하는데 사용된다. 열원으로 전기 에너지나 온수를 사용할 수 있다. 그림 14 에서 볼 수 있듯이, 덕트 관통이 당해 층에만 이루 어지기 때문에 구역 층 송풍기 실 주위의 벽은 방화 구획되지 않는다. 중앙 송풍기 실에서의 외기덕트 및 배연덕트가 포함 된 입상 샤프트는 방화 샤프트로 구성한다. 따라서 방화 댐퍼 는 덕트가 샤프트 벽을 관통하는 지점에서만 제공되며 구역 송풍기 실에서 실내로 나가거나 들어오는 곳은 아니다. 방화 댐퍼가 배연덕트에 표시되어 있더라도 많은 규정에서는 연기제거가 필요할 때 댐퍼가 닫혀 있을 가능성을 피하기 위해 공학적인 제연 시스템에서의 사용을 금지한다. 7.3 직접 팽창식 장치를 사용하는 층별 송풍기실(대안 3) 층별 대안의 두 번째 변형은 냉수 대안과 실질적으로 동일 한 층별 공기조화 시스템으로 구성된다. 이 대안에서는 하나 이상의 냉각 압축기 및 수냉식 응축기가 있는 패키지형 자체 내장 수랭식 직접 팽창(DX) 장치를 사용하여 냉방을 한다. 압 축기에서의 열배출은 순환 냉각수 시스템과 냉각탑에 의하여 처리된다. 지리적 위치에 따라 외기냉수 냉방장치하고자 하는 경우에는 패키지형 장치에 설치된 냉방 코일을 통해 충족시킬 수 있다. 이 코일은 장치로 전달되는 냉각수가 효과 적인 냉방 을 제공하기에 충분히 추운 경우에만 운전된다. 이 경우, 중앙 ![image](/image/placeholder) FD 제연 가압 외기 배연 배연 댐퍼(닫힘) 입상 배연입상 보조 냉방기 연결 냉수 입상 배연 댐퍼(닫힘) AD 김 � KJ 외기 공급 입상 (전층) 댐퍼 부착 회기구 가열기 FD FD FD (열림) XJ XT] 상시 운전 외기 -0 0 (열림) (닫힘) 댐퍼(열림) ACUNIT (ON) V . 부착 회기구 댐퍼 (열림) → 댐퍼(열림) 범례: 자동 루버 댐퍼(열림) FD 방화 댐퍼 자동 루버 댐퍼(닫힘) AD 점검구 연기 감지기 공기 흐름 방향 그림 14 층별 공조기 배치 (정상 운전) (Ross 2004 에서 인용) | {}
d0537d0e-0972-4a70-8a6b-0b31845bb420 | 3권.pdf | 1.4-16 제 1 편 쾌적공조 식 냉방 장치는 냉각탑, 냉각수 펌프 및 중앙 외기 공급 장치 뿐이다. 개방형 냉각탑 시스템을 사용하는 경우 순환되는 냉각 수로부터 미립자를 제거할 수 있는 방법을 제공하는 것이 좋 다. 예상되는 입자의 크기에 따라 일반적인 선택에는 모래 여 과, 여재여과 및 원심분리기가 있다. 개방형 시스템의 경우 응 축기를 청소할 수 있어야한다. 상당한 양의 물은 응축기 세척 중에 바닥에 묻을 것이므로 벽면에 움푹 패인 바닥 배수가 있 고 바닥이 방습처리가 되어 있는지 확인하는 것이 중요하다. 냉수 입상이 냉각수 배관으로 대체된다는 점을 제외하고 공급 공기 장치의 물리적 배치는 그림 14 와 다르지 않다. 7.4 외벽에 위치한 층별 송풍기실 패키지형 층별 장치의 인기 있는 다른 위치는 외벽에 배치 하는 것이다. 이 위치에서는 중앙 송풍기 실에서 별도의 외조 기를 사용할 필요가 없다. 각 장치별 루버와 자동루버댐퍼를 통해 층별 장치로 외기가 직접 도입될 수 있다. 또한, 이러한 배치는 공냉식 응축기를 사용하여 배출열을 처리할 수도 있 다. 지역 여건상 외기냉방이 필요한 경우 외기 루버 뒤에 최 소 풍량 및 변풍량댐퍼를 설치한다. 몇 가지 예방조치가 필요하다. 외기냉방을 사용하는 경우 외기와 배출공기가 섞이지 않도록 회기배출댐퍼를 조심스럽 게 배치한다. 공식 응축기가 이미 대기로 배출한 공기가 공식 응축기 흡입공기와 혼합되는 것을 피하려면 이와 비슷한 주의 를 한다. 가열된 배출공기가 공조공급 장치용 응축기 흡입공 기 또는 외기와 혼합될 가능성이 없어야 한다. 이로 인하여 복잡한 배치가 될 수 있으며 이는 공냉식 응축기를 구역 송풍 기 실과 멀리 이격시켜 위치시킬 수 있다. 7.5 각 대안개념에 대한 비교 대안 계획의 정확한 비교는 시공 팀 또는 전문 견적 서비 스가 비용 견적을 완료할 수 있도록 충분히 상세하게 개발된 설계도 세트로만 이루어질 수 있다. 대안 개념에 대한 비교 사례는 표 9 를 참조한다. 7.6 소음 건물에 예상되는 다양한 재실 유형에 대한 소음 기준을 설 정해야 한다. 예를 들면, 개방형 사무실 공간은 소음 기준 수 준 NC-40 을 충족시키도록 설계될 수 있는 반면 개인 사무실 및 임원 사무실 또는 회의 실은 NC-35 보다 높지 않아야 하며 더 낮은 소음 수준이 요구될 수 있다. 프로젝트의 소음 엔지 니어는 이러한 수준을 설정하며, 최종 설치 시 설정된 기준을 달성하기 위하여 음향 담당자와 협력하는 것은 공조 설계자의 책임이다. 장비 및 시스템 선정은 거주 지역에서 필요한 소음 처리 및 결과 소음 수준에 영향을 미친다. 소음 컨설턴트는 프로젝 트 소음 기준 및 최종 설계를 검토하여 특히 층별 송풍기 실 을 사용할 때 원하는 소음 수준을 달성할 수 있는지 확인하는 것이 중요하다. 8. 중앙식 난방 및 냉방 프랜트 모두 그러한 것은 아니지만, 많은 고층 건물은 건물의 냉 난방 요구를 충족시키기 위해 냉수 및 온수 또는 증기를 공 급하는 중앙 플랜트가 필요하다. 앞에서 설명한 바와 같이 패 키지형 직접팽창 장비를 층별로 사용하는 경우 냉수 설비가 필요하지 않다. 마찬가지로 추운 날씨에 난방이 필요한 기후 의 경우, 전기 난방 (외벽 바닥을 따라 또는 건물 주변을 공 급하는 천장형 팬파워드 공조터미널에)이 사용되면 중앙 온 수 또는 증기보일러가 불필요 하다. 일부 지역에서는 냉수 및 /또는 스팀이나 온수를 지역냉난방 시설로부터 공급받아 사 용할 수 있다. 대부분의 다른 설비의 경우, 냉동기와 중앙 보일러설비가 있는 중앙냉수설비가 필요하다. 난방 및 냉방 설비의 유형 및 위치를 결정할 때 고려할 요소는 다음과 같다. ① 중량, 공간 요구사항 및 구조 시스템에 미치는 영향 ② 공사 일정에 미치는 영향 ③ 기계장비실 상세 및 슬래브 구성을 장비에 부합되도록 변경 ④ 소음 고려사항 ⑤ 운영 및 유지 보수의 편리성 및 비용 ⑥ 사용 가능한 에너지원 ⑦ 각 대안의 연간 운영비용 및 수명주기 비용 8.1 기계실의 경제학적인 고려사항 프로젝트에 설치되어야 하는 냉방 방법을 결정하려면 상세 한 분석이 필요하다. 최근의 개발로 인해 스크류 냉동기가 고 층 건물에 사용하기에 적합해졌지만 일반적으로 선택할 수 있 는 냉동기는 원심식 냉동기 또는 흡수식 냉동기로 제한된다. 원심식 냉동기는 전기 구동 또는 증기 구동으로 될 수 있다. 스크류 냉동기는 전기모터 구동기에서만 사용할 수 있으며 둘 다 거의 항상 수냉식으로 사용된다. 흡수식 냉동기는 단일 효 용 또는 이중효용이 있으며 후자는 에너지 비용을 낮출 수 있 는 장점이 있는 이중효용 냉동기를 활용하기 위해서는 고압증 기가 필요하다. 증기가 지역열원에서 공급되지 않은 한 고압증 기는 오늘날의 상업 프로젝트에서는 거의 사용하지 않는다. 공랭식 냉동기는 고층 건물에 설치되기는 하였지만 여러 가지 이유로 드문 경우이다. 상업적으로 이용 가능한 공랭식 냉동기의 규격이 제한적이며 공간 소요량도 비교적 과다하다. 현재까지 구입 가능한 공랭식 냉동기의 최대 용량은 약 1 400 kW 이다. 고층 건물은 그 특성상 일반적으로 규모가 크 며 공랭식 냉동기는 많은 숫자가 필요하고 상대적으로 큰 장 비 소요 공간이 필요하기 때문에 통상 실행 가능한 방안이 되 지 않는다. 또한 공랭식 장비는 냉방 장비에서 발생하는 응축 온도가 높아서 운전비가 더 높아지게 된다. 이렇게 더 높은 운전비용이 발생하는 이유는 높은 외기건구온도에 따라 구동 되어야 하므로 냉매 응축온도가 높기 때문이다. 반면, 수식 장 비의 냉매 응축 온도는 외기 습구온도가 상대적으로 낮아서 차이가 발생합니다. 냉각탑 송풍기나 냉각수 펌프가 없더라도 이 운영비용의 차이가 있다. | {}
2762ccb8-dd88-4e63-bc01-7b2b30ee83be | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-17 표 9 시공 대안별 비교 ¦ 대안 1 ¦ 대안 2 ¦ 대안 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중앙식 송풍기 시스템 중앙식 냉수 ¦ 층별 송풍기 시스템 중앙식 냉수 ¦ 층별 DX 시스템 중앙식 냉각탑 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초기 투자비 고려 사항 ¦ 초기 투자비 고려 사항 ¦ 초기 투자비 고려 사항 ¦ ¦ 공조 장비 대수 감소, 현장 조립 보다 복잡하고 덕트 시스템 비용 증가 보다 복잡한 현장 설치 자동제어 중앙식 냉수 프랜트 건물 관리 시스템 건물 관리 시스템 (BMS) 및 제연 제어 시스템 과의 제어 및 연동 복잡 전기 전기 부하가 중앙 부위에 집중. 전기 공사비 가 장 저렴. 건축 시공 총 연면적의 증가 필요. 별도의 외기 또는 배연 샤프트의 분리 불필요. ¦ 장비 대수 많음, 공장 제작 및 조립 덕트 작업 간단 현장 설치 자동제어 시스템 중앙식 냉수 프랜트 제어는 상대적으로 단순, 그러나 현장 설치. BMS 및 제연 제어 시스템과 의 연동은 덜 복 잡 송풍기 전동기로의 전기 분배로 인하여 약간의 금액 상승. 대안 1 보다 전기 공사비 높음 구역 층별 송풍기 실의 소음 처리 추가 비용 발생 별도의 외기 및 배연 샤프트 필요 ¦ 장비 대수 많음, 공장 제작 및 조립 덕트 작업 간단 공장 설치 자동제어 시스템 중앙식 냉수 프랜트 불필요. 냉각탑만 필요 장치 제어는 제조사에서 공급. BMS 와 제연 제 어 시스템과 의 연동 간단 구역 DX 장치로의 전기 분배로 인하여 추가 금액 발생. 전기 공사비 가장 높음 구역 층별 송풍기 실의 소음 처리 추가 비용 발생 별도의 외기 및 배연 샤프트 필요 ¦ 시공 공정 일반적인 시공의 복잡성 ¦ 중앙 기계실이 필요하며, 냉동 프랜트 및 송풍 기 시스템 위치 모두에서 복잡한 시공 기술 필요. 주 냉동 프랜트의 배관 필요. 냉동 프랜트 위치에 따라 시공 공정에 지대한 영향. 중앙 기계실의 스라브 두껍게 시공. 중앙 기계실의 덕트 작업 많고 복잡. ¦ 냉동 프랜트 공간 필요하며, 시공 기술 보다 복 잡. 주 냉동 프랜트에 배관작업 필요. 냉동 프랜트 위치에 따라 시공 공정에 지대한 영향. 중앙 기계실만 스라브 두껍게 시공. 덕트 작업 적음. 각 층마다 반복적인 송풍기 실 배치 ¦ 복잡한 시공 기술이 필요한 지역 적음. 주 냉동 프랜트 실 없음. 냉각탑만 필요. 냉동 프랜트 불필요. 특수 스라브 시공 매우 적음. 덕트 작업 적음. 각 층마다 반복적인 송풍기 실 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 소유주 관련 사항 판매 전략/전기 계량 입주자용 전등 및 전열 직접 계량. 전기 저항 난방을 사용하지 않는 이상 송풍 에 너지, 냉동 프랜트 에너지 및 난방 에너지 운 영비는 할당. 기타 공동 건물 운영비 할당. 단일 층 사용 입주자에 대한 입주자용 전등, 전 열 및 송풍 에너지는 직접 계량 가능. 층당 다수 입주자의 경우에는 송풍 에너지 할당. 전기 저항 난방을 사용하지 않는 이상 냉동 프 랜트 에너지 및 난방 에너지 운영비는 할당. 기타 공동 건물 운영비 할당. 단일 층 사용 입주자에 대한 입주자용 전등, 전 열, 송풍 및 냉방 에너지는 직접 계량 가능. 충당 다수 입주자의 경우에는 송풍 에너지 및 냉방 에너지 할당. 전기 저항 난방을 사용하지 않는 이상 난방 에 너지 운영비는 할당. 운영비 정상 운전 일에는 모든 거주 층의 운영비는 대 안 3 보다 낮다. 기타 공동 건물 운영비 할당. 여름철에 냉동 프랜트의 연장 운전 필요. 변속 송풍기 제어 및 통합 급기 및 회기 송풍기를 사용하면 에너지 비용은 대안 2 와 동등. 운전 은 보다 다루기 어렵다. 송풍기와 냉동 프랜 트 운영비는 할당. 하절기 운영일에는 대안 3 보다 에너지 소비가 낮으므로 전 층 거주에 대한 운영비는 낮아 진다. 대략 대안 1 과 유사하다. 여름철에 냉동 프랜트의 연장 운전이 필요하며 그 외에는 단순하다. 냉동 프랜트 운영비는 할당. 하절기 운영일에는 DX 압축기의 효율이 낮으 므로 대안 1 또는 2 보다 에너지 소비가 높으 므로 전 층 거주에 대한 운영비는 높아진다. 연장 운전은 단순하지만 보통 대안 1 또는 2 보 다 운영비가 높다. 1 개 층 전체 사용 세입자 의 경우에 냉각탑 운영비만 할당. | {}
f51f6eb0-36ac-49d0-aa5c-061833d29d8e | 3권.pdf | 1.4-18 제 1 편 쾌적공조 표 9 시공 대안별 비교 - 계속 ¦ 대안 1 ¦ 대안 2 ¦ 대안 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 관련 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ 장비 유지관리 모든 장비는 중앙 기계실에 위치하여 중앙에서 유지관리. 장비 예비 및 유연성 송풍기 배열이 연결되어 있으므로 어느 정도 고장의 경우에는 감소된 상태로 운전 가능하 다. 냉방 부하의 변동이나 층별 냉방 부하가 불균등하여도 어느 정도까지는 감당할 수 있 다. 통상 층 별로 급기를 낮춘 시스템 운전이 가능하다. ¦ 필터, 송풍기 구동기, 베어링 등을 장착한 기기 의 숫자가 많으므로, 대안 1 보다 많은 그러나 대안 3 보다는 적은 유지관리가 필요. 냉동기는 중앙 기계실에 위치하여 중앙에서 유 지관리. ¦ 필터, 송풍기 구동기, 베어링 등을 장착한 기기 의 숫자가 많으며, 각 층별 압축 되므로, 대안 1 또는 2 보다 많은 필요. ¦ ¦ 장비 수명 장비 기대 수명이 25 년을 초과 한다. ¦ 장치의 고장이 발생하면 해당 층은 공조가 이 루어지지 않는다. 설계에서 여유 용량 없이 건설된 경우에는 부하 변동이나 층별 불균등 한 냉방 부하를 공급할 수 없다. ¦ 장비가 추가 유지관리가 장치의 고장이 발생하면 해당 충은 공조가 이 루어지지 않는다. 설계에서 여유 용량 없이 건설된 경우에는 부하 변동이나 층별 불균등 한 냉방 부하를 공급할 수 없다. ¦ ¦ ¦ 장비 25 년을 ¦ 약 10 년이다. 기대 수명은 25 년을 ¦ ¦ 기대 건축 관련 사항 ¦ 기대 수명이 초과 한다. ¦ 압축기 기대수명은 통상 나머지 장비 초과 한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 건물 용적 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중앙식 송풍기 실은 보통 2 개 층에 걸친 MER 이 필요하다. 냉동 프랜트 실은 보통 2 개 층에 걸친 MER 이 필요하다. ¦ 구역 송풍기 실은 사무실 충의 층고에 맞추어 시설한다. 냉동 프랜트 실은 보통 2 개 층에 걸친 MER 이 필요하다. ¦ 구역 송풍기 실은 사무실 층의 충고에 맞추어 시설한다. 중앙 냉동 프랜트 실이 불필요하다. ¦ ¦ 가용면적 사무실 층에 장치 소요면적이 최소. 사무실 층에 가용면적이 최대화된다. 연면적 대안 2 또는 3 보다 많은 연면적 필요. ¦ 각 층별 장치 소요면적이 크다. 대안 1 보다 사무실 층 가용면적 감소 대안 3 보다 많고 대안 1 보다 적은 연면적 필요. ¦ 각 층별 장치 소요면적이 크다. 대안 1 보다 사무실 층 가용면적 감소 대안 1 또는 2 보다 적은 연면적 필요. ¦ 그러나 공랭식 장비는 냉각탑 보충수의 사용이 가능하지 않거나, 사용하기에 너무 비싼 경우에는 고층 건물에 적용한 사례를 발견할 수 있다. 전기 난방을 사용하지 않는 고층 건물의 경우, 연료 연소 난방시설에는 기름 또는 가스로 운전되는 보일러, 이중 연료 보일러 (예비 연료로 기름 사용), 또는 전기보일러가 포함된 다. 이 보일러들은 건물 내 공간으로의 분배를 위하여 온수 난방과 저압 증기를 공급하거나 열펌프 또는 폐열회수 시스템 의 보충열로 사용한다. 건물에 적합한 방안을 선정하는 것은 공간 요구 사항, 초기 비용 및 운영비용을 고려하여 경제적인 분석을 한다. 8.2 중앙기계실 위치 에너지 전달 결정을 더욱 복잡하게 만드는 것은 모든 장비 의 건물 내 위치이다. 가능한 위치는 구조 비용, 건축 설계, 시공기간 및 최초 입주계획에 영향을 미친다. 지하층 위치는 조기에 난방을 제공할 수 있지만 설계 과정을 복잡하게하고 전체 프로젝트 비용이 증가될 수 있다. 지붕 바로 아래의 공 간을 포함하여 지상 층에 냉방장비 및 난방장비를 배치하는 것은 일반적일 뿐만 아니라 시공의 단순성과 필요한 환기 및 장비에 대한 기타 서비스 제공의 편리성에서 바람직할 수 있 다. 또한 일반적으로 두 플랜트가 직접 연결이 되지 않기 때 문에 두 유형의 플랜트를 건물의 동일한 수준에 설치할 필요 는 없다. 사실, 보일러 플랜트 및 냉방 플랜트는 고층 건물의 어디에 든 위치시킬 수 있다. 위치를 선택할 때 다음을 고려한다. ① 보일러가 지상층에 설치된 경우 연료 (예: 기름, 가스, 전기)를 보일러까지 공급하며 연료 연소보일러의 경우 연도와 연소 공기를 보일러에서 대기로 연결한다 ② 보일러 플랜트 위치는 앞서 설명한 매개 변수에 따라 분석하여 결정한다. ③ 설치 장소와 상관없이 적절한 소음방지를 고려하고 방 진이 설계에 포함되어야한다. | {}
a215c685-5ca6-4aa8-98e8-8b18410e2b28 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-19 냉방 플랜트 위치에 대한 고려 사항은 더 복잡하다. 장비를 운전하기 위하여 전기, 가스, 기름 또는 증기를 장비에 연결하여 야 할뿐만 아니라 냉수 및 냉각수도 냉방 플랜트에서 공조 공급 장비까지 펌핑해야 한다. 또한 냉각탑과 배관, 부속 및 밸브의 내압 역시 해당 장비의 상부 액체의 정수두에 따라 검토되어야 한다. 건물 높이가 높아지는 세계적인 추세와 고층빌딩이 복합 용도로 사용되는 경향이 있기 때문에 냉동기와 보일러 플랜트 를 분할 설치하는 것이 점점 보편화되고 있다. 난방 및 냉방 프랜트의 일부는 건물 상단에 위치시키고 일부는 지하에 배치 하는 방법이다. 이렇게 분할하는 이유는 플랜트 분배시스템의 양쪽 절반에 대한 압력을 감소시키기 위함이다. 또한 친환경 및 지속 가능성 계획을 충족시키기 위하여 고 층 건물에 열병합 발전기 또는 3 병합 발전기를 설치하는 것 이 널리 보급되고 있다. 이 시설은 엔진 또는 터빈구동 발전 기를 사용하여 건물에 전기를 공급하고 흡수식 냉동기로 냉수 또는 온수를 생산한다. 8.3 중앙기계실 위치에 대한 소음 고려사항 소음 및 진동은 건축, 구조 및 기계설계에서 주요 고려사항 이다. 공조설계자와 프로젝트 음향전문가는 중앙기계실의 위, 아래 또는 인접한 공간에 원하는 소음수준을 달성할 수 있는 기계장비를 배치한다. 적절한 해결책을 얻기 위해서는 장비 발생 소음의 특성 및 건물의 거주영역으로의 소음 및 진동 전 달이 이루어질 수 있는 다양한 경로 (예: 바닥, 천장, 벽, 건물 구조를 통한)를 이해하여야 한다. 프로젝트에 설치되는 장비유형에 관계없이 장비의 최대 허 용 소음 수준을 지정하는 것이 좋다. 8.4 중앙기계실 위치가 건설 공정에 미치는 영향 보일러 및 냉방 플랜트의 위치 또한 건설 공정에 영향을 미친다. 이러한 고려는 냉수, 냉각수 및 증기 배관을 완료할 필요가 있고 장치의 전기용량 요구사항을 충족시켜야 하기 때 문에 상당한 양의 노동력을 필요로 하는 복잡한 설비인 냉방 플랜트에 특히 중요하다. 냉방 플랜트에는 건물 내에서 가장 무거운 배관과 가장 어려운 시공 공정이 발생한다. 그 결과, 냉방 플랜트가 건물의 최상위에 있을 경우, 기계 및 관련 배 관을 설치공정으로 인하여 전체공정이 지연될 수 있다. 따라 서 냉방 장비가 다른 우선 순위(예: 주차, 창고)로 인하여 지 하층에 설치할 수 없다면, 냉방 플랜트는 로비 층 위 및 건물 의 최상층 아래에 위치하는 것이 가장 좋다. 9. 물 분배 시스템 건물 높이로 인하여 배관 시스템에 높은 정수두를 생성하 기 때문에 고층 빌딩용 물분배 시스템은 특별히 고려가 필요 하다. 이러한 압력은 급수 및 스프링클러를 포함하여 배관 시 스템의 설계에 영향을 미칠 수 있다. 이 절에서는 냉수, 온수 및 냉각수 시스템에 대하여 다룬다. 냉수 및 온수 시스템은 항상 밀폐형 시스템 (즉, 펌핑된 유 체가 대기에 노출되지 않음)인 반면, 냉각수 시스템은 일반적 으로 개방형이다. 밀폐형 시스템에는 개방형 또는 밀폐형 팽 창 탱크가 포함된다. 개방형 팽창 탱크는 배관 시스템의 가장 높은 지점에 위치하고 대기에 개방되어 있다. 개방형 탱크 내 의 물이 대기에 노출된 표면적은 미미하므로 시스템은 여전히 밀폐된 것으로 간주된다. 개방형 시스템에서 펌핑된 유체는 배관 시스템의 하나 이 상의 지점에서 대기압에 노출된다. 냉각수관 분배 시스템은 일반적으로 개방형 냉각탑으로 간주된다. 이는 개방형 냉각탑 에서 배관이 단절되어 물이 대기에 노출되기 때문이다. 편람 - 공조 시스템 및 장비에서 언급했듯이 물 시스템에 서 개방형 시스템과 밀폐형 시스템간의 주요 차이점은 개방 형 시스템에서는 발생되는 일부 수역학적 특성이 밀폐 시스 템에서는 발생할 수 없다는 점이다. 예를 들어 개방형 시스템 의 수역학과 는 달리 밀폐형 시스템에서는 (1) 정수두 차이로 인하 유동이 유발되지 않으며, (2) 펌프가 정수두를 상승시키 지 않으며 (3) 전체 배관 시스템이 물로 항상 채워져 있어야 한다. 냉각탑이 아닌 증발식 냉각기 또는 건식 냉각기(일반적으 로 공업용 유체 냉각기라고 함)가 냉각수에 사용된 경우, 배 관 시스템은 개방형이 아닌 밀폐형이 된다. 대형 상업용 사무 실 건물 전체에 증발식 또는 건식 냉각기를 사용하는 것은 극 히 드물다. 그러나 추가 냉방 용량이 필요한 공간이나 장비에 필요할 수 있는 보충 냉방 시스템으로부터 제거된 열을 처리 하기 위하여 고층 건물의 일부에 사용된다. 9.1 정수두에 대한 고려사항 고층 건물의 배관 시스템 설계에서 주요 고려 사항은 건물 높이에 의해 생성되는 정수압이다. 이 정수압은 배관과 관련 밸브 및 부속품뿐 아니라 건물의 장비에도 영향을 준다. 냉수 시스템에는 냉동기, 냉수 펌프 케이싱, 공조 시스템의 냉방 코 일, 열교환기 및 건물 외주부의 모든 팬코일 장치가 포함된다. 냉각수 또는 온수 시스템과 같은 다른 펌핑 시스템에 사용되 는 배관, 밸브 및 부속 외에도 유사한 해당 장치들이 있다. 펌프에 의해 생성된 동압 역시 배관 시스템의 모든 요소에 서 내압을 결정하기 위하여 정압에 추가되어야한다. 이 동압 은 다음 요소의 합계이다. ① 배관, 밸브 및 부속품을 통한 마찰손실 ② 정상 운전을 위한 가장 멀리 떨어져있는 열 전달 장치 에서의 소요 잔류압력(장비의 제어밸브를 통한 압력 손실과 장비 자체의 압력강하) ③ 체절 압력에 가까운 유량으로 운전되는 펌프로 인하여 발생하는 과도한 압력 건물의 다양한 높이에서 배관 및 연결된 장비의 내압을 알 아야한다. 이것은 해당 위치에서 펌프에 의하여 생성될 수 있 는 동압에 해당 위치의 정수압을 더함으로써 구할 수 있다. | {}
2a08dad6-41ee-42eb-ac35-450c8cf7b762 | 3권.pdf | 1.4-20 제 1 편 쾌적공조 가변 속도 펌프가 사용되는 경우에도 VFD 고장시 펌프가 이 체절점에서 운전될 수 있기 때문에 펌프가 최대 속도로 운전 되는 경우의 펌프 체절압력 또는 이에 가까운 압력을 해당 지 점의 동압에 포함시켜야 한다. 배관 및 장비에 대한 이 내압 은 특정 위치의 정압이 감소함에 따라 변함없이 감소한다. 건물이 점점 더 높아지는 추세로 인하여 배관 시스템 정압 조닝 설계는 기술적 및 경제적인 이유로 매우 중요하다. 모든 주요 공조 장비의 정격 압력을 점검하여 필요한 압력 등급의 장비가 경제적인 가격으로 시장에 출시되어 있는지 확인한다. 9.2 냉동기 위치에 따른 영향 냉동기 및 부속 장비인 냉수 및 냉각수 펌프가 건물 내에 있는 높이는 냉동기, 펌프, 배관 및 배관과 관련된 부속품 및 밸브의 비용에 영향을 미칠 수 있다. 장비, 배관, 부속류 및 밸브가 시스템 상부 높이에 의하여 영향을 받는 운전 압력으 로 인하여 경제성에 영향을 끼친다. 그림 15 는 지하층, 중간층 및 지붕에 기계실이 위치한 경우 에 대하여, 높이가 274 m 인 70 층 높이의 건물에서 세 가지 대안의 냉동기 위치에 따른 영향을 보여준다. 세 가지 대안 모두에서 건물 상단 (시스템의 가장 높은 지점)에 개방형 팽 창 탱크가 있는 것으로 가정하였다. 밀폐식 팽창탱크를 사용 하는 경우, 시스템 운전압력을 결정할 때 최대 압력을 설정하 고 고려한다. 건물의 어떤 위치에 있는 장비 또는 배관, 밸브 및 부속품 의 내압은 해당 지점 위의 배관에서의 물의 정수두와 분석하 고자 하는 지점에서 펌프로 생성된 동적압력의 합이다. 정수 압 및 동적압력은 kPa 단위로 결정된다. 이들의 합계가 해당 지점에서의 총 압력 또는 운전압력이다. 예를 들어, 그림 15 의 방안 A 에서 냉동기 위의 물기둥의 수직 높이는 274 m 이다. 장치에 물을 공급하는 펌프의 최대 체절 양정은 43 m 이다. 따라서 총 압력은 이 두 압력의 합계 로 317 m 또는 3 100 kPa 이다. 냉동 프랜트 대안 위치 (건물의 중간 높이와 상단)에 대한 계산 역시 그림 15 에 나와 있다. 건물 중간 높이의 냉동기의 운전 압력은 1 758 kPa 이며 건물 상단의 압력은 448 kPa 이다. 미국의 경우 모든 주요 제조업체의 대형 냉동기에 대한 증 발기 및 응축기의 표준 운전 압력은 1 000 kPa 이다. 이 기계 들은 추가 비용으로 1 000 kPa 이상의 운전 압력에서 제작 할 수 있다. 해당 용기의 비용 증가분은 운전압력의 증가 단 위별로 더 커진다. 따라서 공조설계 엔지니어는 냉동기의 증 발기와 응축기 모두에서 운전압력을 정확하게 결정하고 각각 지정한다. 냉수 펌프를 흡입측이 아닌 배출측에 위치시킴으로써 냉동 기의 운전 압력을 감소시킬 수 있다. 이렇게 하면 냉동기 수실 의 펌프 잔류압력이 정수압과 이 펌프의 동적압력의 공칭 값 의 합으로 감소한다. 이렇게 함으로써 냉동기 비용을 줄일 수 있지만 펌프 케이싱과 플랜지의 압력은 변하지 않는다. 펌프 케이싱과 플랜지의 압력은 여전히 정압과 동압의 합이다. ![image](/image/placeholder) 팽창 탱크 팽창 탱크 팽창 탱크 지붕 지붕 지붕 펌프 3 m ww ww ● 부하 부하 냉동기 ww 부하 펌프 申 냉동기 부하 274 ww ww 부하 ww 부하 펌프 냉동기 부하 부하 부하 ww ww ww 지하실 지하실 지하실 방안 A 방안 B 방안 C 정수두 = 274 m 138 m 3m 펌프체절양정 = 43 m 43 m 43 m 전압력 = 317 m 181 m 46m = 3 100 kPa 1 758kPa 448 kPa 그림 15 냉동기 위치대 운전 압력 - 70 층 275 m 건물 (Ross 2004 에서 인용) 9.3 냉수압력 저감 냉동기에 대한 압력 및 비용은 지하가 아닌 상부에 위치시 킴으로써 감소시킬 수 있다. 그러나 이로 인하여 사용되는 어 떤 장소에서도 배관, 부속 및 밸브에 가해지는 최대 압력이 변경되지는 않는다. 몇 개의 충들을 묶어서 별도의 정압 구역 으로 분리하는 판형 열교환기를 사용하면 장비 및 배관의 냉 수 운전압력을 감소시키는 것이 가능하다. 지하에 냉동기가 있는 274 m 높이의 건물 예에서 냉수 시 스템을 세 개의 별도 존으로 분리할 수 있다 (그림 16). 각 존은 전체 건물 높이의 1/3 또는 91 m 의 정수두를 갖는 다. 모든 펌프는 냉동기 또는 2 차 존 열교환기의 토출 측에 위 치시켰다. 그 결과, 각 존의 최대 수두는 임계설계압력인 1 000 kPa 또는 냉동기 및 기타 열전달 장비에 대하여 증가된 압력 등급을 고려하는 지점보다 낮은 986 kPa 이 된다. 1 차 냉수 펌프가 이제는 판형 열교환기 압력 손실을 극복 해야하기 때문에 2 차 시스템이 없는 곳에도 지하층의 1 차 냉 수 펌프의 운전압력은 실질적으로 변동되지 않는다. 또한 각 열교환기 2 차 측에 모터 구동 펌프가 추가되어야 한다. 마지 막으로 두 개의 추가 존이 구성되어야 하므로 그에 따른 냉수 온도가 상승하면 상층부의 시스템을 통해 흐르는 물의 양이 필수적으로 증가하게 된다. 따라서 압력 감소에는 이점이 있 지만 판형 열교환기를 사용하여 해당 층의 장비, 배관, 밸브 및 부속품의 운전압력을 감소시기 위한 전반적인 비용 효율성 을 결정하기 위해서는 부분적으로 상쇄되는 고려사항 역시 분 석한다. 냉수 배관 시스템에서의 판형 열교환기의 사용과 그 위치 는 각 대안 별로 공조설계 엔지니어가 경제적인 분석을 통해 모든 계획에서의 대안 배열에 대한 운영비 차이뿐만 아니라 초기비용을 산정한다. | {}
b30a1893-cca4-4873-8147-cca9a7595e1e | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-21 ![image](/image/placeholder) 팽창 탱크 (밀폐 배관 3 존에 동일) 지붕 부하 白 22 펌프 白 열 교환자 白 276 32 열 교환자 白 32 부하 냉동기 지하실 정수두(각존) = 92 m 잔여 펌프 압력(각존) = 9 m 전 압력(각존) = 101 m 그림 16 냉수 조닝 - 70 층 275 m 건물 (Ross 2004 에서 인용) = 986 Pa 응축기의 운전 압력을 줄이기 위해 판형 열교환기를 사용 하는 것은 가능은 하지만 잘 고려하지 않는다. 냉각수관은 일 반적으로 굴곡이 최소화 되어 있는 단일 샤프트에 위치하고 있으며 결과 적으로 부속 수가 적기 때문이다. 밸브는 기계 측 에만 설치되며 숫자도 적다. 이 많지 않은 개수의 부속 및 밸 브에 의한 비용의 증가는 열교환기의 2 차 측에 추가되는 펌프 뿐만 아니라 판형 열교환기 및 밸브의 비용을 상쇄하기에 충 분하지 않을 수 있다. 오히려 그 이상으로, 냉각수 물의 온도 가 상승하여 냉동기 운전비용이 증가한다. 9.4 배관, 밸브 및 부속 건물의 다양한 높이에서 배관, 밸브 및 부속품에 가해지는 운전 압력에 따라 적절한 배관 재질을 지정될 수 있도록 하여 야한다. 미국에서는 강관의 경우 DN 250 까지는 스케쥴 40 관이 표준 두께이다. DN 300 경우, 사용되는 관의 표준 두께 는 9.5 mm 이다. 이 표준들 중 어느 것이든 어떤 고층 건물에 서든 사용하고자 하는 관 지름에 가해질 수 있는 운전압력을 수용할 수 있다. 다양한 관 지름 별 허용 압력은 ASME 표 준 A17.1 및 보일러 및 압력 용기 코드 (ASME 2013) 및 다양한 관 제조업체의 자료에서 확인할 수 있다. 사용할 밸브 는 프로젝트 요구사항을 충족시킬 수 있는 능력을 확보하기 위해 밸브 제조업체의 자료에서 검토해야 한다. 부식이 우려될 수 있는 중기응축 배관 또는 냉각수관의 경 우 이 시스템들의 운전압력으로 인한 이유가 아니라도 두꺼운 두께의 관을 사용한다. 9.5 배관설계 고려사항 배관의 설계는 다음을 포함한 다른 요소들도 고려한다. ① 건물의 구조용 철골 시스템에 반영되어야 하는 배관의 팽창과 수축 및 정적 및 동적 하중 ② 건물이 건설 된 후 주기적으로 검사해야 하므로 배관의 신축이음 및 앵커 및 가이드에 접근할 수 있어야 한다. ③ 방화 구획용 슬라브, 벽 및 칸막이의 모든 관통부에 위 치한 배관과 슬리브 사이 공간의 연소 차단재 ④ 배관 시스템 및 펌프의 내진 설비 (필요한 경우) 주변 온도 또는 관내 펌핑 유체의 온도 변화에 기인한 배 관의 팽창 및 수축을 수용하는 것 외에도 콘크리트 건물에서 문제가 발생할 수 있다. 콘크리트가 양생될 때 콘크리트가 수 축된다. 시간이 지남에 따라 이 수축은 층 당 3 mm 정도 짧아 질 수 있다. 이 변위는 상대적으로 작지만 70 층 건물의 경우 그 합이 약 225 mm 정도에 이른다. 이 때문에 구조물에 대해 배관이 움직일 수 있도록 앵커의 위, 아래 및 앵커 포인트 사 이의 배관에 충분한 신축성이 제공한다. 이 조건을 적절하게 설계하려면 공조 설계자가 배관 시스템에 가해지는 정확한 변 위량을 구조 엔지니어로부터 받아서 배관 시스템이 구조물 수 축조건을 수용할 수 있도록 설계한다. 9.6 온도차에 대한 경제성 미국의 경우 전통적으로 냉동기 선정에 있어 일반적으로 사용하는 방법은 5.5°C 또는 6.7°C 의 냉수 온도차(냉동기 입 구 수온 및 출구 수온 차)이며, 냉각수는 5.6°C 차이 또는 응 축기에 톤당 0.054 mL/J 용량의 냉각수를 공급하는 방식이 었다. 이 지침은 프로젝트 비용에 거의 영향을 주지 않는 소 형 건물에 적합하지만 대형 건물, 특히 고층 상업용 건물에는 적합하지 않을 수 있다. 이러한 유형의 프로젝트에서는 대 온 도 차를 사용하여 유량을 감소시키고 결과 적으로 배관 지름이 감소하여 냉동기 운전비가 증가할 가능성이 있기는 하지만 배 관, 밸브 및 부속의 초기 비용을 대폭 감소시킬 수 있다. 총 소요 냉방 용량이 14 000 kW 이고 대형 프로젝트의 경 우 5.6°C 온도 차이에서 냉수 유량은 600 m/s 가 DN 500 배 관을 통해 약 3.0 m/s 로 순환된다. 8.9°C 온도차를 사용하는 | {}
266aac29-f8cd-4a9c-b15e-31c24387f490 | 3권.pdf | 1.4-22 제 1 편 쾌적공조 경우 냉동기에서 나오는 총유량은 380 L/s 이고 배관은 DN 400 이다. 대 온도차이를 사용하여 배관비용을 많이 절감할 수 있다. 또한, 두 조건 모두에서 냉방 단위당 소요 열량이 연 구되어야하지만 동일한 토출온도에서는 운전 에너지 소비는 변하지 않을 것이다. 5.6°C 온도 차가 있는 14 000 kW 냉동 프랜트의 경우 냉 각수 유량은 760 L/s 이며 DN 600 배관이 필요하다. 이 온도 차가 8.3K 로 증가하면 냉각수는 500 L/s 로 감소하며, 배관 지름은 DN 500 이다. 이러한 변경은 냉동기와 냉각탑 사이 의 거리에 따라 차이는 있지만 초기비용을 크게 절감한다. 냉매의 응축 온도와 그에 따른 에너지 사용량은 대체로 출 구 냉각수 온도의 함수이기 때문에 냉동기의 에너지 소비는 약간 증가할 수 있다. 10. 수직 운송 공조 설계자가 고층 건물에 있는 승강기에 대하여 주로 관 여하는 것은 승강기 기계실을 안정적인 운전이 이루어질 수 있도록 냉방하는 것이다. 근자에 많은 코드에서는 이 기계실이 다른 건물 시스템과 독립적인 별도의 공조 시스템으로 공조할 것을 요구한다. 이 절에서는 승강기 샤프트 및 대기로의 기계 실 환기에 대한 요구 사항에 대하여 설명한다. 10.1 승강기 기계실 냉방 승강기 기계실의 냉방 부하는 승강기를 구동하는 전기 모 터뿐만 아니라 광범위하게 열이 발생하는 전자식 승강기 제어 장치에서도 발생된다. 시스템의 일부인 전자 부품 때문에 승 강기 시스템 실을 27~16°C 의 온도로 유지한다. 이는 승강기 기계실에 패키지형 수냉식 DX 장치를 사용하여 수행할 수 있다. 건물의 중앙에 기계실이 있는 저층부 또는 중층부의 여 러 대의 승강기가 있는 경우에는 그 층의 나머지 부분이 기계 실로 사용되지 않는 한 외기를 쉽게 도입할 수가 없기 때문에 패키지형 수냉식 DX 장치를 사용이 필요할 수 있다. 건물 상 단에서는 공기 냉각이 가능하다. DX 장치의 궁극적인 용량은 승강기 제조업체가 제공한 정 보에 의해 결정된다. 승강기 컨설턴트는 입찰을 통해 설계를 진행하는데 필요한 일반정보를 제공할 수 있다. 이 장비의 냉 방 량은 아주 크다. 단일 승강기 장비실의 경우에도 35-52 kW 정도이다. 10.2 승강로 및 기계실 통풍 모든 승강기는 관련 표준을 준수하되, 해당 지역 기관 및 해당 건물 코드에 따라 수정하여야 한다. 많은 코드의 요구 사항 중 하나는 각 승강로의 상단에 승강로 평면적의 3.5% 또는 승강기 1 대 당 0.27 m2 중 큰 값의 통풍구가 있어야 한 다는 것이다. 이 요구사항의 목적은 건물 화재시 연기를 배출 하는 것이다. 이를 달성하기 위해서는 통풍구에서 대기로 덕 트가 연결되어야 한다. 이것은 건물의 상단에서는 간단하지만 승강기 장비실이 외주부에 인접해 있지 않은 저층 및 중층용 승강기 기계실의 경우 연결덕트를 대기까지 연장하는 것이 어 려울 수 있다. 완전히 스프링클러가 설치된 건물의 경우 밤에 숙박하는 호텔이나 주거용 건물 외에는 승객용 승강기에서는 벤트 및 대기로의 덕트 연장은 면제될 수 있다. 일반적으로 전용 서비 스 승강기에는 배기구가 여전히 필요하다. 승강기 속도가 7 m/s 보다 빠른 경우, 고속 승강기가 하강 할 때 공기를 신속하게 빠져 나갈 수 있도록 승강로 하단에 통풍구가 코드에 따라 필요할 수 있다. 10.3 승강로 가압 초고층 및 극 초고층 빌딩의 경우, 호텔이나 주거 용도에서 승객을 신속히 상부층으로 이송하기 위하여 급행(또는 셔틀) 승강기가 제공된다. 이 승강기는 일반적으로 응급상황에서 피 난용 승강기로 사용된다. 이러한 목적의 승강기의 안전을 유 지하기 위하여 승강로 및 승강기로 연기가 유입되지 않도록 승강로를 가압한다. 10.4 화물용 승강기를 이용한 공조 장비 양중 냉수 프랜트 또는 보일러 프랜트의 일부가 초고층 건물의 최상층에 있는 경우, 해당 위치에 있는 장비의 유지 보수를 돕 기 위하여, 화물용 승강기는 모든 주요 장비를 지상에서 상부 플랜트가 있는 지역으로 전달 및 운반할 수 있는 충분한 용량 과 승강기 크기를 갖추며 전원이 설계되고 시공되어야 한다. 참 고 문 헌 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초, 2018. 1. 2. 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 4 권 공기조화와 냉 난방 설비, 2018. 3. ASHRAE Handbook HVAC Applications, 2015 4. AIA. 2007. Abbreviated form of agreement between owner and architect, article 2: Scope of architect's basic services. Document B151-2007. American Institute of Architects, Washington, D.C. 5. ASHRAE. 2013. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013. 6. ASME. 2013. Boiler and pressure vessel code. American Society of Mechanical Engineers, New York. 7. ASME. 2013. Safety code for elevators and escalators. Standard A17.1/CSA 844-2013. American Society of Mechanical Engineers, New York. 8. CTBUH. 2014. CTBUH height criteria. Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Chicago. http://www. ctbuh.org/TallBuildings/Height Statistics /Criteria/ta- bid/446/Default.aspx. 9. ICC. 2012. International building code. International | {}
85fe8c2e-6257-4457-90fd-df0514df68b8 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-23 Code Council, Washington, D.C. 10. NFPA. 2013. Installation of sprinkler systems. Standard 13. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 11. NFPA. 2013. Installation of standpipe and hose systems. Standard 14. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 12. NFPA. 2013. National fire alarm and signaling code handbook. Standard 72. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 13. NFPA. 2012. Smoke-control systems utilizing bar- riers and pressure differences. Standard 92A. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 14. NFPA. 2015. Life safety code. Standard 101. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 15. NFPA. 2013. Emergency and standby power systems handbook. Standard 110. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 16. NFPA. 2013. Stored electrical energy emergency and standby power systems. Standard 111. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 17. NFPA. 2015. Building construction and safety code. Standard 5000. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 18. NRC. 2010. National building code of Canada. National Research Council Canada, Ottawa, ON. 19. Ross, D. 2004. An HVAC design guide for tall com- mercial buildings. ASHRAE. | {}
9e8f30a0-3ee1-4673-a6e0-7a5c88bf1710 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-1 제 5 장 집회시설 1. 미술관 박물관 도서관 1.1 개요 1) 미술관, 박물관, 도서관의 특징 미술관은 미술자료를 수집, 보관, 전시하기 위해 충분한 시 설과 학예전문가를 갖추고, 미술작품의 감상과 학습을 통해서 사람들의 정서를 함양함으로써 풍부하고 윤택한 생활을 창조 하기 위한 시설이다. 박물관은 인문과 학, 자연과 학, 산업에 관 한 자료를 수집, 조사, 연구하고 보관, 전시함으로써 사람들의 역사, 예술, 민족 및 과학 등에 대한 지식을 계몽하여 인류의 문화발전에 기여하기 위한 시설이다. 도서관은 도서 및 기타 기록 자료를 조사, 수집 및 보관하고 이를 일반에게 관람, 대 출하는 것을 주요 업무로 하는 시설이다. 2) 미술관, 박물관, 도서관의 종류 및 구성 미술관은 인문계 박물관에 속하며 대상으로 하는 자료나 작품의 시대, 지역 및 장르 등에 따라 근대미술관 또는 현대 미술관, 서양미술관 또는 동양미술관, 서화, 조각 및 공예 등 의 미술관으로 분류된다. 박물관은 연구시설을 병설하는 경우 가 많으며 종합박물관과 전문박물관으로 분류할 수 있다. 전 자는 대규모이며 수집, 보존, 전시, 연구 등의 모든 기능을 갖 추고 광범위한 분야를 대상으로 한다. 후자는 미술, 역사, 과 학 등의 전문별 분야를 대상으로 한다. 도서관은 국립도서관, 공공도서관, 대학도서관, 학교도서관, 전문도서관 및 기타로 분류된다. 표 1 에 미술관, 박물관, 도서관의 기능과 실 구성을 나타냈다. 3) 건물의 외피 및 단열 성능 미술관, 박물관, 도서관 건물을 설계할 경우 공조설비계획 이전에 건축적으로 단열성이 뛰어난 건물을 계획할 필요가 있 다. 에너지 절약을 위해 건축물의 단열기준은 점차 높아지고 있으며, 건물 각 부위의 단열기준은 건축물의 에너지절약설계 기준의 지역별 건축물 부위의 열관류율에 충족될 수 있도록 계획한다. 4) 수장품의 보존 방법 미술관, 박물관, 도서관 건물 중에서도 특히, 인문계 박물관 이나 자료관 등의 건축계획에 있어서 기본적으로 필요한 것 은, 대상으로 하는 자료의 이력을 상세히 조사하여 물품에 변 화가 생기지 않도록 충분한 주의 한다. 자료는 저온, 저습 상태 에서 보존하는 것이 좋지만 각종 요소가 결부된 자료보존에 있어서는 그 지방의 기온변동(월평균 및 연평균 기온, 일교차 및 연교차)이나 온열환경 및 그 변화에 대한 수장, 전시물의 물리적 특성에 대하여 충분히 배려한다. 5) 알칼리성 오염인자 대책 및 기타 신설된 미술관, 박물관, 도서관 건물은 타설 후 얼마 되지 않은 콘크리트로부터 나오는 수분과 알칼리성 오염인자에 의 해서 수장 물품이 변색, 퇴색, 약화 등의 손상을 입을 위험성 이 있다. 수분과 알칼리성 오염인자가 수장, 전시물에 대해서 눈에 띄는 영향이 없어질 때까지 걸리는 시간은 콘크리트 타 설 후 1 년 이상 걸린다고 하므로 건물 완성 후 1~2 년 동안 은 어떤 수단을 강구해서 그것들을 외부로 배출할 필요가 있 다. 또한 내장재로 사용되는 목재나 접착제, 도료, 천장, 벽, 바닥에 사용되는 건자재로부터의 휘발성분에 의한 실내오염 이나 미생물오염에 의한 영향도 무시할 수 없다. 건물 완성 후 1 년 이상 건조시켜 청정한 환경으로 한 후에 수장, 전시물 을 반입하는 것이 바람직하다. 표 1 미술관, 박물관, 도서관의 기능과 실 구성 ¦ 기능 종류 ¦ 자료수집시설 ¦ 정리보관시설 ¦ 연구조사시설 ¦ 교육보급시설 ¦ 관리관계 및 기타시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미술관 박물관 ¦ 연구실 사무실 ¦ 보관격납실(수장고) 조정실 연구실 작업실 전시준비실 ¦ 연구실 시험실 수리실 사진실 기타 ¦ 각종 전시실 각종 자료실 강당, 집회실 시청각자료실 등 ¦ 관장실, 회의 실, 사무실, 응접실, 인쇄실, 제본실, 물품하역실, 창고, 소독실, 기계실, 숙직실, 화장실, 휴게실, 다과 실, 식당, 기타 ¦ ¦ 도서관 ¦ 조사연구실 사 무 실 ¦ 공개서고 비공개서고 보존서고 연구실 작업실 (훈증실) ¦ 조사 · 연구실 ¦ 각종 관람실, 각종 자료실 시청각자료실 목록실, 대출실 관람안내실 강당, 집회실 등 ¦ 관장실, 회의 실, 사무실, 응접실, 인쇄실, 제본실, 물품하역실, 창고, 소독실, 기계실, 숙직실, 화장실, 휴게실, 식당, 기타 ¦ | {}
01796083-4ade-4894-b818-cf6ae8f0415a | 3권.pdf | 1.5-2 제 1 편 쾌적공조 표 2 공기 중 오염물질의 문화재에 대한 작용 ¦ 오염물질 ¦ 문화재에 대한 작용 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분진 ¦ 퇴적 · 달라붙음. 이에 습기가 작용하여 일부가 용해되어 문화재의 재질에 작용함. ¦ 고성능 더스트 필터 설치 ¦ ¦ 염분 (NaCI) ¦ 문화재에 부착하여 습기에 의해 끈적거림. 부식을 일으킴. 해변의 시설에서 특히 주의 가 필요함. ¦ 염해방지용 필터 설치 ¦ ¦ 아황산가스 (SO2) ¦ 종이, 면 등의 셀룰로스질, 레자, 염안료, 금속류, 석회석, 대리석, 회반죽 등을 수분과 작용하여 H2SO4 로 침해함. ¦ 활성탄 필터 또는 물 · 약알칼리액에 의한 공기세정장 치 설치 ¦ ¦ 황화가스 (H2S) ¦ 온 · 강제품에 대한 부식작용(습지, 온천, 오염된 강에서 발생. H2S 와 유사한 유기유황화합물 멜캅탄은 쓰레기장 등에서 발생) ¦ 활성탄 필터 또는 물 · 약알칼리액에 의한 공기세정장 치 설치 ¦ ¦ 암모니아 (NH3) ¦ 공기중의 SO2 와 반응하여 황산암모니아 미립자를 만들며 유화표면을 손상시키는 blooming 현상(화학공장, 석유정제공장 등에서 발생)을 발생시킴. ¦ 공기세정장치 설치 ¦ ¦ 질소산화물 (NO, NO2) ¦ 염료에 유해함(연료의 연소, 화학공장 등에서 발생) ¦ 알칼리제부착 활성탄 필터 설치(NO2), 퓨어라이트 ¦ ¦ 오존 (O3) ¦ 모든 유기물 셀룰로스질, 도료, 아교, 염료, 고무 등을 손상시킴(전기집진기로부터의 발생에 주의). ¦ 활성탄필터 설치 ¦ ¦ 탄산가스 (CO2) ¦ 탄산염을 만들기 쉬운 안료로서 보호막이 없는 물건에 작용(관객의 호흡에 의함. 환기 불충분시 CO2 고농도) ¦ 충분한 환기를 실시함 ¦ 1.2 설계조건 1) 설계 계획상 각종 요건 수장 또는 전시되는 문화재의 열화는 벌레나 세균, 분진에 의한 오염 이외에 공기 중의 산소에 의한 산화작용이나 아황 산가스 등의 유해가스에 의한 부식이 원인이다. 이들 피해는 고온, 다습한 공기조건에 의해서 현저하게 촉진된다. 또 급격 한 온, 습도의 변화가 흡습성이 있는 수장, 전시물에 변형을 일으켜서 파손에 이르게 하는 경우도 있다. 수장고의 온, 습도 와 외부의 온, 습도의 차이가 클 경우에는 반입이나 반출 시 급격한 온, 습도 변화에 의해서 수장, 전시물이 손상될 염려가 있으므로 온, 습도를 자유롭게 조정할 수 있는 조절실이 필요 하다. 보존창고나 서고의 도서류나 고문서 등 종이류의 보존 에는 저온 저습한 것이 좋다고 말하지만 상대습도 30% 이하 의 저습도 상태는 종이의 질을 약하게 하며 저온 상태는 풀이 나 아교 등의 제본용 소재를 약화시킨다. 보존창고에 공급되 는 신선외기나 재순환공기 중에는 분진이나 SO2, NH3, CO2, 등 각종 오염물질이 포함되어 있으므로 이를 제거하기 위한 공기정화장치를 설치한다. 표 2 에 공기 중 주요 오염물질의 문화재에 대한 작용(일본, 공기조화, 위생공학회)을 나타낸다. 2) 온, 습도 등 설계조건 (1) 전시실, 수장고, 서고의 온습도 조건 전시실의 공조는 일반 보건공조에 속하며 온, 습도 조건은 그다지 엄격하지 않지만 전시장의 성격과 전시 대상을 고려하 여 온습도 조건을 설정한다. 탄산가스농도는 일반 실내 공기 중 농도 1 000 ppm 을 기준으로 한다. 수장고의 공조는 일반 적으로는 표 3 에 나타낸 수장품의 허용 온습도 범위(일본, 공 기조화 · 위생공학회)를 보존 조건으로 하는 경우가 많다. 설 계조건은 특수한 경우를 제외하고 건구온도 15~22°C, 상대 습도 50~60%가 적당하다. 옻칠을 사용한 공예품에 대해서 는 약간 높은 60% 정도의 상대습도가 적당하다고 한다. 변동 범위는 상대습도는 대략 ±2.5% 정도, 건구온도는 ±0.5°C 정 도를 목표로 한다. 탄산가스 농도는 일반 실내공기 중 농도를 기준으로 한다. 서고의 공조는 표 3 을 기준으로 하고 있다. 영 국 런던의 필름보관소는 5°C 를 적용하고 있다고 보고되고 있 다. 5~10°C 의 저온도는 고문서나 섬유에 대해서 적당하며 이 온도 정도이면 생물적 오염도 해결된다. 그러나 보관창고 외부로 꺼낼 때 자료표면에 결로가 발생하므로 전실로서 조절 실이 필요하다. 상대습도는 곰팡이와 벌레의 발생, 부식촉진 효과 를 방지하기 위해서도 60% 이하로 억제한다. (2) 전시 습도 케이스의 온, 기류분포 조건 ① 온습도 조건 : 전시실의 온습도 조건과 같으면 좋다. 전 시품을 위주로 생각하여 관람자의 영향을 받지 않으므로 전시 실 보다 정밀한 조건이 달성된다. 또 전시품에 따라서는 넓은 범위에 걸쳐서 설정을 변경할 수 있는 것이 바람직하다. 공조 부하로서는 전시실과 유리 케이스 면을 통한 관류부하, 주위 벽면을 통한 열부하, 조명부하 등이 있으며 그 부하는 전시케 이스의 형상 및 구조에 따라 달라진다. ② 기류분포 조건 : 수장품의 표면에는 필히 온도경계층 및 습도경계층이라 불리는 두께 50 mm 정도의 공기층이 존재하 여 이것이 급격한 주위 공기의 온습도 변화의 영향을 완화시 키는 기능을 하고 있다. 그러나 강한 기류가 전시품 표면에 닿으면 이 경계층이 깨져서 주위 공기의 온습도 영향을 직접 적으로 받게 된다. 일반적으로 풍속이 빨라지면 습기 전달율 은 높아진다. 케이스 내부는 취출구와 전시품의 거리가 매우 | {}
338bca62-278d-4db0-bc1a-05d82f2354f6 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-3 표 3 각종 문화재 보존을 위한 온습도 조건 ¦ 문헌 ¦ 대상품목 ¦ 온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ UNESCO ¦ 갑골, 무기, 화폐, 과학용 기기, 금속, 안정된 녹을 갖 는 철, 광물표본, 도기, 유리, 목상, 파스텔 화 ¦ 16~24 ¦ 46~63 ¦ 갑골 등의 금속에는 바셀린을 바름. 목상은 급격 한 온도 습도 변화를 피한다. ¦ ¦ UNESCO ¦ 점토 명판, 모피, 가구, 레자, 유리 음화, 미이라, 조각, 에칭, 수채화, 불투명 수채화 ¦ 16~24 ¦ 45~63 ¦ 미이라는 밀폐용기에 보관함. ¦ ¦ UNESCO ¦ 광택있는 고급 도기, 융단, 의장, 편직물, 레이스, 일반 직물, 동식물, 곤충 표본, 와니스를 칠한 물건, 우표, 풀 묻은 라벨, 사진 필름, 상아 ¦ 16~24 ¦ 50~63 ¦ 동물 · 식물 · 곤충의 표본은 정기적인 검사가 필 요 ¦ ¦ UNESCO ¦ 상아세공, 목세공, 옻기, 칠기, 목재 패널, 펼쳐진 유화, 보석, 대리석, 설화 석고, 다공성 석재 ¦ 16~24 ¦ 56~63 ¦ 그림, 펼쳐진 유화, 목재 판넬 등 특히 손상되기 쉬운 것은 일정 온습도 예를 들면 15.6°C, 58%로 보존하는 것이 좋음. ¦ ¦ UNESCO ¦ 신문지, 인쇄된 책, 지도 류, 도면 ¦ 16~24 ¦ 45~63 ¦ 벌레에 의한 해를 방지함. ¦ ¦ UNESCO ¦ 채색된 원고, 사본, 양피지, 송아지 가죽 종이 ¦ 16~24 ¦ 45~63 ¦ 얇은 직물 등으로 싸서 쌓아서 용기에 넣어 보관함. ¦ ¦ UNESCO ¦ 필름, 우표, 풀 묻은 라벨 ¦ 16~24 ¦ 50~63 ¦ 뒷면에 풀이 묻어 있어서 건조한 환경이 필요함. ¦ ¦ ICOM ¦ 뎃셈 창고 ¦ 18~20 ¦ 65 ¦ 파리 ¦ ¦ ICOM ¦ 패널, 나무 ¦ - ¦ 50 ¦ 뉴욕 ¦ ¦ ICOM ¦ 박물관 ¦ - ¦ 50~70 ¦ 파리 ¦ ¦ ICOM ¦ 박물관 ¦ 16~20 ¦ 65~68 ¦ 함부르크 ¦ ¦ ICOM ¦ 박물관 ¦ 19 ¦ 50~60 ¦ 스톡홀름 ¦ ¦ ICOM ¦ 박물관 ¦ - ¦ 45~50 ¦ 워싱턴 ¦ ¦ ICOM ¦ 양피지 ¦ 15.5~23.5 ¦ 55~60 ¦ 런던 ¦ ¦ ICOM ¦ 종이 ¦ 15.5 ¦ 60 ¦ 런던 ¦ ¦ ICOM ¦ 도서관 ¦ 15.5~24 ¦ 50~65 ¦ 런던 ¦ ¦ ICOM ¦ 도서관 ¦ 12~24 ¦ 40~60 ¦ 파리 ¦ ¦ ICOM ¦ 도서관 ¦ 15~20 ¦ 45~60 ¦ 앤트워크 ¦ ¦ ICOM ¦ 도서관 ¦ 15~25 ¦ 50~60 ¦ 배젤 ¦ ¦ ASHRAE- Guide and Data Book ¦ 도서관 박물관 미술품 수장 ¦ 16~20 ¦ 65~68 50~55 50 (±2) ¦ 함부르크 화석이나 오래된 뼈는 습도가 높은 것이 좋음 ¦ ¦ ASHRAE- Guide and Data Book ¦ 모피가 붙어있는 동물 박제 도서관 ¦ 21.1~22.2 18.5~22.2 (±0.55) 4.4~10 21.1~23.3 ¦ 50 40~50 ¦ 온도는 22.2°C 이 충해 발생을 방지하기 위해서는 하로 함. 사본 기타 귀중한 출판물 등의 수장은 연간을 통해서 21.1~22.2°C 45%로 유지 한다. ¦ 가까우므로 취출 풍속은 0.5 m/s 이하로 낮추고 전시품 근처 에서는 0.1 m/s 이하가 바람직하다. 취출 기류는 유리면을 향하게 하여 후부 벽면의 전시물이 흔들리지 않도록 한다. 또 도검의 경우 취출온도가 낮으면 결로 발생이 우려되므로 주의 가 필요하다. 즉 취출공기 온도차를 5°C 이하로 한다. (3) 비 공조시의 온습도 조건 일반적인 전시실은 폐관 후 공조를 정지시키는 경우가 많 다. 이럴 경우 공조 정지 후의 온습도 변화가 문제가 된다. 폐 관 후에는 각 전시실의 셔터나 덕트의 댐퍼를 닫아서 공기의 움직임을 적게 하는 것이 좋다. 비공조시에 어느 정도의 온도 변화가 있어도 그것이 크지 않으면 전시품에 대해서 큰 영향 은 미치지 않으며 오히려 습도가 문제가 된다. 건축적 으로 축 열, 단열, 방습에 의해서 가능한 한 온습도의 급격한 변화를 적게 할 필요가 있다. 1.3 열부하 특성 1) 전시실의 열부하 특성 외피를 통한 부하는 일반 건물과 같은 특징을 갖고 있다. 주의 할 점은 조명부하, 인체부하, 외기부하에 대한 것이다. 조 | {}