51a39beb-252a-4f06-a76a-dc586df3e461 | 3권.pdf | 1.5-4 제 1 편 쾌적공조 명부하는 전시실의 전시방법과 조명방법에 따라 크게 달라진 다. 또 점멸에 의한 급격한 변화나 조광에 의한 변화가 있다. 인체부하는 전시 기획이나 작품에 따라 혼잡도가 달라지며 또 한 계절, 요일, 시간에 따라 입관자 수가 변함에 따라 부하가 변동한다. 입관자 수에 따라 에너지절약을 고려하여 외기도입 량을 변화시키는 경우에는 외기부하가 변동한다. 입관자의 체 류시간은 종래에는 60~100 분 정도로 비교적 단시간이었으 나 AV 장치의 채택이나 체험학습의 충실화에 따라 평균 체재 시간은 점차 길어지고 있다. 전시실 혼잡 시 외기부하와 인체 부하의 비율이 증가하게 된다. 2) 하루의 부하 특성 전시실은 일반 건축물에 비하여 무창이고, 구조체에 단열층 또는 방습층을 설치하여 공조부하가 경감되도록 고려되어 있 으므로 외피부하가 적고 외기부하, 조명부하, 인체부하가 크 다. 또 습도제어(노점제어)를 위한 재열부하가 필요하게 된다. 관람실은 창이나 천창 등이 유리로 개방되어 밝은 환경을 갖 는 도서관이 많으므로 열부하는 외피부하가 크다. 1.4 시스템 설계 1) 열원 시스템 · 열반송 시스템 전시실, 수장고, 서고, 강당 등의 각 실은 무창이기 때문에 연간공조가 되는 경우가 많다. 지역의 기상조건에 따라 다르 지만 이들 각 실의 실내 온습도를 중간기를 포함하여 안정시 키기 위해서는 재열제어 방식이 가장 뛰어나다. 이 때문에 재 열부하를 연간 고려한 냉온열원을 동시에 필요로 한다. 열원 은 해당 지역에 공급되는 인프라와 에너지절약설계기준에 의 해 방식을 선정하고, 동절기의 가습은 수가습, 온수가습, 증기 가습 등이 있다. 물이나 온수에 의한 가습의 경우에는 염소분 제거를 위한 순수처리장치 등이 필요하다. 배관방식은 개방배 관 방식과 밀폐배관 방식의 2 종류를 생각할 수 있다. 물을 사 용한 축열조를 설치하거나 빙축열을 설치하는 경우도 있다. 열발생 및 열반송 시스템에 대해서는 연간 열부하량, 부분 부 하량에 대한 대응, 열변환 효율, 반송효율, 에너지 단가, 공급 의 안정성, 환경오염, 신뢰성, 안전성, 소음, 진동, 인력절감, 경제성, 관리비, 감가상각 연수 등의 상호관계를 명확히 한 사 례에 의해 선택하고 있다. 표 4 에 공조조닝에 대한 고려사항 을 나타냈다. 2) 전시실, 수장고, 서고, 관람실, 전시 케이스, 집회실 등의 공기조화 (1) 전시실은 습도제어가 중요하며 하절기의 제습운전과 그를 위한 재열이 절대 필요하다. 실내 공기청정도 레벨도 높 으며 외기 및 환기의 제진을 행한다. 외기 도입 시 오염가스 를 제거한다. 내부부하 중에서 조명부하는 일정하나 관람자의 인체부하는 변동이 크므로 CO2 제어에 의해서 도입 외기량을 제어하는 것이 바람직하다. 또한 전열교환기를 설치하여 에너 지절약을 한 예도 있다. 일반적으로 전시실은 천장고가 높으 므로 공기의 도달거리를 고려하여 보행자 존은 노즐 취출로 하고, 벽면 하단부를 이용하여 환기하는 방법이 바람직하다. 최근에는 실내 관람객의 쾌적성 향상과 에너지 절감을 위해 바닥면 복사 냉난방 방식이 적용되기도 하며, 이 경우에는 복 사 효과 를 위해 바닥 마감면이 석재 계통으로 마감될 필요가 있으며, 실내환기와 더불어 표면결로방지를 위한 노점 온도 제어가 동반되어야 한다. (2) 수장고의 목적은 수장품 보존을 위한 공조이다. 습도변 화의 연교차를 5~10%로 하고, 가능하면 저습용(35~45% RH), 일반용(50~65% RH), 고습용(70~80% RH)으로 분 리한다. 자료의 산화를 방지하기 위해 외기도입량을 한정하고 외기의 오염물질 제거용 청정장치를 설치한다. 수장고는 외란 을 최소화하여 수장고 내의 온습도를 최대한 균일하게 유지하 기 위해 이중 벽체로 구성하고, 수장고와 이중벽체 내 공간의 공조 조닝을 별도로 하는 것이 바람직하다. 수장고의 보존환 경 조정방식으로서는 환기방식, 공조방식, 공조 + 환기방식이 있으며 각각 직접 급기방식, 간접 급기방식, 직접 및 간접 급 기방식이 있다. 간접 급기방식은 수장고 내부의 온습도 등의 변화를 작게 하여 수장품에 대한 영향을 완화시킨다. 수장고 내부의 기류속도는 가능하면 작게 하고, 기류분포에 주의 하여 취출구 풍속을 억제시키며 가능하면 수장품에 직접 기류가 닿 지 않도록 취출구와 흡입구를 배치한다. 온습도의 유지는 연 간 일정하게 24 시간 운전을 행하는 항온항습형과 외기 온도 의 계절변동에 추종하는 변온항습형이 있다. 수장고의 공조는 24 시간 운전이 요구되는 경우가 많으므로 단독열원이 바람직 하다. (3) 서고는 수장고와 유사하지만 온습도 설계조건이 양쪽 모두 낮다. 서적은 책꽂이에 꽂으면 밀착되어 공기 유통이 나 빠지므로 취출구 및 흡입구의 수를 가능하면 많게 하여 균일 하게 분배한다. 서적의 반출입이 적은 밀집서고와 반출입이 표 4 미술관, 박물관, 도서관의 공조 조닝과 각 계통의 조건 ¦ 공간 용도 ¦ 공조조건 ¦ 운전시간 ¦ 공조계통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보존용 서고, 문화재 수장고 ¦ 보존용 조건 ¦ 24 시간 ¦ 서고 계통, 수장고 계통 ¦ ¦ 중요문화재 특별전시, 귀중도서 전시 ¦ 보존용 공조 (동시에 보건용 공조 만족시킬 것) ¦ 24 시간 (또는 주간 연속 야간 필요시) ¦ 특별전시 계통, 특수전시 계통 ¦ ¦ 일반전시 공간, 관람 공간 ¦ 보건용 공조(필요시에는 외기의 유해가스처리) ¦ 주간만(또는 야간 운전시간 연장) ¦ 일반전시 계통, 일반관람 계통 ¦ ¦ 관리관계, 기타 공간 ¦ 일반 보건용 공조 ¦ 8~10 시간 ¦ 일반공조 계통 ¦ | {}
3a0aa31a-9e77-4f3a-b5b7-3309b3af155f | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-5 ![image](/image/placeholder) T SA ISA 정류형 펀칭패널 EA ◀ OA ④ 수장고 면, RA EA 필 비상실내 항용화술형 공기충용 공조 7 그림 1 수장고 공조 개념도 ![image](/image/placeholder) 그림 2 디퓨저 설치 사례 많은 일반서고로 나누어 온습도 조건을 설정한다. 즉 일반서 고는 관람실로 반출이 있으므로 결로에 주의 한다. 더욱이 귀 중도서는 상자에 넣어서 보관한다. 산성화에 따라 지질이 산 화하여 손상되므로 가능하면 외기를 적게 한다. (4) 관람실은 서적이 서고에서 반출되어 각 쪽이 사람 손 에 접촉되며 조명 및 공기에 노출된다. 일반적으로 보건용 공 조가 행해지며 인간이 주체가 된다. 관람자가 장시간 체류하 므로 쾌적한 환경 하에서 서적을 읽을 수 있도록 적절한 온습 도와 드래프트를 느끼지 않는 기류분포로 한다. (5) 전시 케이스는 전시되는 물품에 따라 요구되는 온습도 조건이 다르므로 요구에 대응할 수 있는 시스템으로 한다. 조 명기기의 배열을 위하여 천장 면에서 환기한다. 전시실로부터 의 먼지나 열의 영향을 막기 위해 전시케이스의 기밀성을 높 일 필요가 있다. 용적이 작으므로 온습도 등의 제어가 어렵다. 공조시스템을 간헐운전 시킬 경우에는 공조시스템 정지 후 댐 퍼를 폐쇄하여 공기의 이동을 적게 하는 대응이 필요하다. 습 도변동 제어효과 를 목적으로 하여 실리카겔이나 제오라이트 를 케이스 내부에 봉입하는 경우도 있다. (6) 집회실은 집회자의 인체부하와 필요 외기부하가 크므 로 CO2 제어에 의해서 외기량을 제어하며 아울러 전열교환기 등에 의한 에너지절약을 고려한다. 강연에 사용되는 경우를 고려하여 소음레벨을 NC-30 이하로 하는 것이 바람직하다. 1.5 각 부 계획 1) 건축적 단열 방법 건축적 단열을 행하는 목적은 열부하의 경감, 외벽의 내표 면 온도와 실온과 의 차이 감소, 실내 온도분포의 균일화 등에 있다. 철근콘크리트 구조 건물에서 간헐적인 냉난방을 실시하 는 경우에는 내단열 공법을 채택하면 공조시 실온 상승 또는 강하를 빠르게 하는 것이 가능하다. 단, 외벽 내표면의 결로를 방지하기 위하여 투습저항이 큰 단열재를 선택하거나 실내 측 에 방습층을 설치한다. 외단열 공법은 내부 결로의 방지에도 효과 적이다. 철근콘크리트 구조의 건물과 같이 중량구조의 건 물에서는 구조체 자체의 커다란 열용량에 의해서 열적인 외란 을 완화시키며 또한 구조체의 축냉 또는 축열작용에 의해서 에너지절약 효과 를 기대할 수 있다. 2) 건축적 습도조절 방법 흙벽 창고는 하절기에 벽체 내부에 흡수된 수분이 동절기 건 조한 시기가 되어도 일부 잔류하기 때문에 실내 습도가 비교적 높게 유지되는 경우가 많다. 흙벽 창고가 갖는 습도조절 기능에 대해서는 잘 알려져 있다. 목벽에 비해서 흙벽은 습도조절 능력 이 2 배 정도이며, 계절에 따라 차이가 있는 것으로 알려져 있다. 건축물의 내장재는 늘 변동하는 온습도 환경에 놓여 있으 며 더욱이 각각의 흡방습 특성을 갖기 때문에 다양한 원인에 의한 재료자체의 온도변화에 따라 자재 표면에서 흡방습이 이 루어지고 있다. 이것이 습도조절 효과 로 나타나 실내습도를 안정시키는 역할을 하고 있다. 흡습 자재로는 고분자계 접착제로 입자상태 또는 섬유상태 의 소재를 구조체 표면에 뿜칠하는 것과 흡습용량이 큰 도막 을 도포하는 것이 있다. 적당한 시간 간격으로 환기를 실시하 여 방습을 도모할 필요가 있다. 또 장기간에 걸쳐서 사용하면 곰팡이가 생길 염려가 있으므로 사전에 접착제에 방청제를 섞 어 두는 것도 한 가지 방법이다. 각종 재료의 습도조절 능력 을 표 6 에 나타낸다. 3) 전시케이스의 디테일 전시케이스는 벽부착케이스(윈도우형, 낮은 바닥형, 높은 바닥형), 이동케이스(경사형), 특수케이스의 3 종류로 대별된 다. 케이스는 공간이 작으므로 마감재, 바탕재, 접착재 등에서 발생하는 휘발성분에 주의 한다. 일반적인 전시케이스의 예로 서 전시케이스 하부 급기 덕트의 슬릿트형 취출구로부터 유리 면을 따라 공기가 취출되어 천장의 흡입구로 환기되는 것이 있다. 4) 훈증(��) 설비 수장품이 생물에 의해서 피해를 입는 경우가 있는데 거기 에는 2 가지 종류가 있다. 즉, 수장품 자체에 생물이 발생 또는 착생하여 피해를 받는 경우와 수장시설이나 전시시설의 건자 재에 생물피해가 발생하여 그 가해생물이 수장품에 파급되는 경우이다. 수장품의 재질에 영향을 끼치지 않으면서 가해생물 만을 박멸시키는 유효한 방법으로 훈증법이 있다. 훈증방법으 로는 피복훈증, 밀폐훈증, 훈증고훈증, 포장훈증, 감압훈증 등 이 있다. 훈증제로는 재질에 영향이 적고 살충 살균효과 가 뛰 어난 약제를 선택한다. 현재는 살충제로 취화(��)메틸과 불 화샐후릴, 살균제로 산화에틸렌과 취화메틸의 혼화제가 많이 이 사용된다. 또 수장품의 생물적 열화방지에 포름알데히드를 많이 사용한다. 이와 같이 목적에 맞게 훈증제를 선택하여 사 용한다. 이들 훈증제는 재질에 대한 침투성이 뛰어나므로 피 해가 발생한 재질의 심층부까지 도달하여 효과 를 발휘한다. | {}
5c03bbee-3173-4e31-89d0-32b657faf5fc | 3권.pdf | 1.5-6 제 1 편 쾌적공조 표 5 각 미술관의 조명부하의 실 예 ¦ 단위, W/m2 ¦ 단위, W/m2 ¦ Y 미술관 ¦ F 시미술관 ¦ M 도미술관 ¦ N 시미술관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전시실 ¦ 천장조명 단독 보조조명 부가 ¦ 17.8~25.5 47.4~49.6 ¦ 20.9~49.5 32.8~68.5 ¦ 15.0~67.9 21.5~87.4 ¦ 17.3~27.4 29.7~30.9 ¦ ¦ 전시케이스 ¦ 상부조명 단독 하부조명 부가 ¦ 66.5~70.3 88.6~93.8 ¦ 66.7~74.1 88.9~98.0 ¦ 42.4~43.5 63.6~65.3 ¦ 73.0~73.7 97.4~98.2 ¦ 반면에 기계장치나 훈증실의 각 부위를 통해 누기되기 쉬우므 로 훈증실의 급배기장치는 기밀성이 높은 재료와 재질, 공법 을 사용하여야 한다. 훈증 후의 잔류가스의 배기는 2~3 시간 이내에 처리 가능한 성능이 필요하며 잔류가스 흡수장치를 통 해서 외기에 방출시킨다. 잔류가스 흡수제는 활성탄이 사용되 는 경우가 많다. 활성탄은 관리 면에서 카트릿지 방식이 뛰어 나며 교환도 용이하다. 서적류의 살충은 훈증에 의한 방법으 로는 살충가스가 서적의 내부까지 침투하지 않으므로 효과 가 적다. 미국의 한 대학에서는 책을 한 권씩 비닐봉지에 싸서 냉동시켜 살균 및 살충을 하는 방법을 사용하고 있다. 5) 전시실, 수장고, 연구시설, 서고의 디테일 전시실은 외란을 피하기 위해 가능한 경우 이중벽으로 하 고 또 공조공기의 분포를 좋게 하기 위하여 측벽하부 흡입구 를 광범위하게 설치하는 것이 일반적이다. 수장고는 그림을 수장하는 경우 수장용 랙이 설치되므로 공기분포에 주의 한다. 지중에 설치되는 경우에는 외벽방수를 실시한다. 연구시설에 있어서 보수실, 공작실 등은 후드에 의해 배기를 하는 경우가 많으므로 그 만큼의 외기부하를 고려하여야 한다. 일반적으로 사용시간대가 다른 경우가 많으므로 각 실에 팬코일 유닛 등 을 설치하여 개별적으로 제어할 수 있도록 하는 것이 바람직 하다. 서고가 지하인 경우 가능하면 외벽방수로 한다. 금속제 의 서가가 많으므로 취출구 위치에 주의 하여 녹이나 결로가 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6 실시 사례 및 데이터 1) 공조계획 필요 자료(입실자 수 등) 각 미술관의 조명부하의 예(일본, 공기조화 위생공학회)를 표 5 에 나타냈다. 전시실의 수용인원은 일반적으로 전시실 면 적 1 m2 당 0.2~0.38 인 정도로 산정하나, T 도립미술관의 경 우에는 1 일 최고 57 601 인을 기록하였다. 전시실면적 합계가 12 212 m2 이므로 7 시간에 걸쳐 평균적으로 입관한 것으로 계 산하면 0.67 인/(m2 · h)가 된다. 입지조건에 따라 다르지만 재실인원은 0.2~0.7 인/m2 으로 한다. 2) 박물관, 미술관, 도서관의 예 박물관, 미술관의 계획사례(일본)를 표 6 에 나타낸다. 지하 수열원의 Y 도립미술관, 공기열원의 M 도립미술관, 가스열원 의 N 시 미술관, 잠열축열의 N 박물관의 예이다. 도서관의 계 획사례를 표 7 에 나타낸다. F 시립도서관, G 대학도서관, 국립 K 도서관, Y 시중앙도서관의 예를 나타냈다. 표 6 자재의 습도조절 능력 측정 예 ¦ 재료명 ¦ 두께, mm ¦ 내부가열시, g/(m2 · °C) ¦ 외부가열시, g/(m2 · °C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연질섬유판 ¦ 9 ¦ 0.09 ¦ 0.56 ¦ ¦ 연질섬유판 ¦ 12 ¦ 0.18 ¦ 0.59 ¦ ¦ 연질섬유판 ¦ 9(고함습) ¦ 0.13 ¦ 1.00 ¦ ¦ 연질섬유판 ¦ 12(고함습) ¦ 0.24 ¦ 1.11 ¦ ¦ 합판 ¦ 5" ¦ 0.21 ¦ 0.54 ¦ ¦ 합판 ¦ 12* ¦ 0.15 ¦ 0.53 ¦ ¦ 합판 ¦ 5*(고함습) ¦ 0.21 ¦ 0.76 ¦ ¦ 합판 ¦ 12"(고함습) ¦ 0.13 ¦ 0.72 ¦ ¦ 목질섬유시멘트판 ¦ 25 ¦ 0.19 ¦ 0.60 ¦ ¦ 목질섬유시멘트판 ¦ 50 ¦ 0.18 ¦ 0.73 ¦ ¦ 규산칼슘판 ¦ 25 ¦ 0.14 ¦ 0.64 ¦ ¦ 규산칼슘판 ¦ 50 ¦ 0.16 ¦ 0.66 ¦ 주) 12 mm 합판의 표면단판 두께는 0.8 mm 5 피플 합판의 표면단판 두께는 1.0 mm V/A.=0.5. 2. 공연장 영화관 집회장 2.1 개요 공연장, 영화관, 집회장의 개념에는 콘서트홀, 영화관, 회의 장, 교회, 전시장 등이 포함되며, 일반적으로 음악공연, 연극 공연, 오페라, 무용, 연예, 영화, 강연회, 회의, 파티, 전시회 등 이 행해진다. 연극을 중심으로 하는 극장 또는 공연장은 무대부분, 객석부 분, 현관, 로비 등의 전면부분과 관리부분 등의 4 요소로 구분되 며, 그 구성은 관객, 연극자 그리고 흥행자 등이다. 건물적인 특징으로는 불특정 다수인이 집합하는 대공간으 로 전시장을 제외하고는 오랜 시간동안 착석상태가 계속된다. 사용시간은 간헐적인 경우가 많으며 관객수의 변동도 또한 크 다. 사무소건물에 비하여 대공간의 기류제어와 실내허용소음 을 작게 할 필요가 있다. 2.2 설비 계획시의 고려사항 공연장, 집회장과 같은 건물은 비교적 적은 시간 동안 사용 되는 경우가 많으며, 외기온이 가장 높거나 낮은 경우와 건물 의 최대 가동 시간대가 서로 중첩되지 않는 경우도 있다. 일 | {}
efa12d64-d5d3-42d0-b9ff-804f744bd122 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-7 표 7 미술관, 박물관의 실 예 ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ Y 도립미술관 ¦ M 도립미술관 ¦ N 시미술관 ¦ N 미술관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 1978 ¦ 1981 ¦ 1985 ¦ 1993 ¦ ¦ 부지 면적, m2 ¦ 부지 면적, m2 ¦ 부지 면적, m2 ¦ 37950 ¦ 22042 ¦ 9725 ¦ 11000 ¦ ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 6885 ¦ 10597 ¦ 4745 ¦ 4280 ¦ ¦ 규모 ¦ 규모 ¦ 규모 ¦ 1~2 층 ¦ 지하 1~2 층 ¦ 1~2 층 ¦ 1 층 ¦ ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ 철근콘크리트조 (일부철골)조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ ¦ 열원방식 ¦ 열원방식 ¦ 열원방식 ¦ 지하수열원 원심식히트펌프 ¦ 공기열원 스크류히트펌프 x2 ¦ 가스 흡수식 냉온수기 x2 ¦ 공기열원 왕복동히트펌프 x2 ¦ ¦ 냉방능력, W ¦ 냉방능력, W ¦ 냉방능력, W ¦ 809 450 ¦ 464 030x2 ¦ 316520x2 ¦ 160 490x2 ¦ ¦ 난방능력, W ¦ 난방능력, W ¦ 난방능력, W ¦ 930 400 ¦ 388 440x2 ¦ 266320x2 ¦ 186000x2 ¦ ¦ 계통 ¦ 전시실 ¦ 전시실 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ 계통 ¦ 전시케이스 ¦ 전시케이스 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 계통 ¦ 수장고 ¦ 수장고 ¦ 환기 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 전시실 ¦ 하절기 동절기 ¦ 25°C, 55% 22°C, 60% ¦ 26°C, 55% 20°C, 55% ¦ 26°C, 55% 22°C, 55% ¦ 26°C, 55% 22°C, 55% ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 전시 케이스 ¦ 하절기 동절기 ¦ 25°C, 65% 22°C, 50% ¦ 26°C, 55% 20°C, 55% ¦ 21°C, 55% 21°C, 55% ¦ 22°C, 55% 18°C, 55% ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 수장고 ¦ 하절기 동절기 ¦ 환기 ¦ 21°C, 60% 21°C, 60% ¦ 21°C, 55% 21°C, 55% ¦ 22°C, 55% 18°C, 55% ¦ 표 8 도서관의 실 예 ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ F 시립미술관 ¦ G 대학도서관 ¦ 국립 K 도서관 ¦ 국립 K 도서관 ¦ Y 시중앙도서관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 1978 ¦ 1981 ¦ 1986 ¦ 1986 ¦ 1994 ¦ ¦ 부지 면적, m2 ¦ 부지 면적, m2 ¦ 부지 면적, m2 ¦ 2326 ¦ 66007 ¦ 29812 ¦ 29812 ¦ 9855 ¦ ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 1289 ¦ 3587 ¦ 73340 ¦ 71700 ¦ 18785 ¦ ¦ 규모 ¦ 규모 ¦ 규모 ¦ 1~2 층 ¦ 지하 1~3 층 ¦ 지하 1~6 층 ¦ 지하 8~4 층 ¦ 지하 1~6 층 ¦ ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ 철근콘크리트조 (일부철골)조 ¦ 철근콘크리트조 (일부철골)조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ ¦ 열원방식 ¦ 열원방식 ¦ 열원방식 ¦ 가스냉온수발생기 ¦ 가스냉온수발생기 ¦ 가스냉온수발생기 x2 원심냉동기 x1 ¦ 가스냉온수발생기 x2 원심냉동기 x1 ¦ 브라인칠러 x3 ¦ ¦ 냉방능력, W ¦ 냉방능력, W ¦ 냉방능력, W ¦ 144210 ¦ 323550 ¦ 1593310x4 ¦ 1593310 ¦ 302380x3 ¦ ¦ 난방능력, W ¦ 난방능력, W ¦ 난방능력, W ¦ 195380 ¦ 228520 ¦ 1948020x4 ¦ ¦ 314010x3 ¦ ¦ 계통 ¦ 관람실 ¦ 관람실 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 본관 ¦ 신관 ¦ 4 ¦ ¦ 계통 ¦ 관람실 ¦ 관람실 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 4 ¦ ¦ 계통 ¦ 차고 ¦ 차고 ¦ ¦ 1 ¦ 14 ¦ 32 ¦ 13 ¦ ¦ 계통 ¦ 전산실 ¦ 전산실 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 12 ¦ 1 ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 관람실 ¦ 하절기 동절기 ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 26°C, 55% 22°C, 50% ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 서고 ¦ 하절기 동절기 ¦ ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 22°C, 55% 22°C, 55% ¦ 22°C, 55% 22°C, 55% ¦ 22°C, 45% 22°C, 45% ¦ 반적으로 1~2 시간 정도면 이용객 또는 관람객에 의해 실내 가 완전히 채워지며, 예냉에 의해 부하를 감소시킬 수 있다. 설계자는 대상 공간의 예상 사용시간, 전체 좌석이 채워지는 시간 등에 대한 정보를 최대한 수집함으로써 장비의 성능과 운전 효율을 최적화할 수 있다. 냉방 부하량이 일정하지 않은 건물의 특성상 축열시스템의 적용이 유리할 수도 있다. 건물 내 냉방 및 환기부하의 주된 요소는 관람객과 같은 거주자이 며, 인원수는 좌석수에 의해 산정하는 것이 가장 바람직하다. | {}
9955367f-4cb0-478e-be34-5f321e10b968 | 3권.pdf | 1.5-8 제 1 편 쾌적공조 그러나, 이것이 불가능할 경우 출입구 통로를 포함하여 전 체 좌석공간에 대해 1 인당 0.7~0.9 m2 로 추정할 수 있으며, 단, 무대, 공연장 또는 출입 로비의 면적은 제외한다. 이외에 추가적으로 고려할 사항은 다음과 같다. ① 다수인이 한 곳에 집중하기 때문에 항상 방재설계에 유 의한다. ② 객석부의 냉방부하는 인원부하가 대부분이기 때문에 잠 열부하가 차지하는 비율이 상당히 높다. ③ 기계에서 발생되는 진동, 소음이 장내, 특히 객석부에 전달되지 않도록 고려한다. ④ 냉난방시 공기의 분포가 무대 앞과 2, 3 층석 등 상층부 의 어느 한 곳에 집중되지 않도록 한다. ⑤ 여러 층으로 구성된 공연장의 경우, 상하 온도차를 고려 하여 수직적인 공조 조닝도 고려한다. 2.3 설계조건 1) 필요 환기량 각 시설별 환기 기준은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 (국토교통부령 제 467 호) 제 11 조 4 항에 의거, 별표 1 의 6[다 중이용시설 및 각 시설의 필요환기량]에 근거하여 계획한다. 표 9 각 시설의 필요환기량 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 필요 환기량(m2/인 · h) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가. 지하시설 ¦ 1) 지하역사 ¦ 25 이상 ¦ ¦ ¦ 가. 지하시설 ¦ 2) 지하도상가 ¦ 36 이상 ¦ 매장(상점) 기준 ¦ ¦ 나. 문화 및 집회시설 ¦ 나. 문화 및 집회시설 ¦ 29 이상 ¦ ¦ ¦ 다. 판매시설 ¦ 다. 판매시설 ¦ 29 이상 ¦ ¦ ¦ 라. 운수시설 ¦ 라. 운수시설 ¦ 29 이상 ¦ ¦ ¦ 마. 의료시설 ¦ 마. 의료시설 ¦ 36 이상 ¦ ¦ ¦ 바. 교육연구시설 ¦ 바. 교육연구시설 ¦ 36 이상 ¦ ¦ ¦ 사. 노유자시설 ¦ 사. 노유자시설 ¦ 36 이상 ¦ ¦ ¦ 아. 업무시설 ¦ 아. 업무시설 ¦ 29 이상 ¦ ¦ ¦ 자. 자동차 관련 시설 ¦ 자. 자동차 관련 시설 ¦ 27 이상 ¦ ¦ ¦ 차. 장례식장 ¦ 차. 장례식장 ¦ 36 이상 ¦ ¦ ¦ 카. 그 밖의 시설 ¦ 카. 그 밖의 시설 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 2) 온, 습도 실내의 온습도조건으로 집회장에서는 여름철에 24~26°C, 50% 전후, 겨울철에 20~22°C, 50% 전후가 좋다. 그러나 극장 등의 여름철 관객은 남녀의 착의 량에 차이가 있어 모든 사람이 만족하는 온습도로 설정하기에는 극히 곤란하다. 경기장, 체육관 및 영화관 등에서 사람들은 일반적으로 편 한 옷을 착용하게 된다. 따라서 여름철의 실내조건은 쾌적 온 도 범위대 중에서 따뜻한 범위대의 온도를 선호할 수 있으며 겨울철의 경우에는 시원한 범위대의 온도를 선호할 수 있다. 교회, 콘서트홀 및 극장 등에서 대부분의 남성은 재킷과 넥 타이를 착용하고 여성은 종종 정장을 착용한다. 실내 온도는 쾌적 범위대의 중간 정도 범위에서 유지되는 것이 좋으며, 여 름과 겨울에 걸쳐 온도 변화가 작아야 한다. 전시장의 경우에 는 사람들이 계속 걸어다니게 되므로, 실내 온도는 쾌적대의 낮은 온도 범위를 선호하게 된다. 재실밀도가 높거나 현열비 가 0.75 이하인 공간에서는 재가열을 고려한다. 에너지 절약 설계기준은 설계 및 건물 운영 단계 모두를 감안하여 고려되 어야 한다. 집회시설의 경우 재실밀도가 가장 높은 경우에는 적정 수준의 낮은 수준의 상대습도를 유지하기 위해 재가열이 필요하다. 3) 공기청정도 사무소 건물과 달리 극장 집회장에서는 거주밀도가 높기 때문에 실내의 청정도는 보다 중요하게 된다. 건축물에 대한 위생적 환경의 확보에 관한 법규 등에 따라 탄산가스농도, 일 산화탄소농도, 부유 분진량의 최저한도가 정해져 있다. 4) 실내허용소음 공기조화설비 등에서 발생하는 소음을 방지하는 것은 기능 상에서도 필요하다. 표 9 는 각 건물의 공조소음허용치를 나타 낸 것이다. 표 10 각 건물의 공조소음 허용치 ¦ 건 물 ¦ 권장치 ¦ 허용치 ¦ 한계치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 교회 ¦ NC 30 ¦ NC 35 ¦ NC 40 ¦ ¦ 영화관 ¦ NC 30 ¦ NC 35 ¦ NC 40 ¦ ¦ 콘서트홀 ¦ NC 20 ¦ NC 25 ¦ NC 30 ¦ ¦ 연극장 ¦ NC 20 ¦ NC 25 ¦ NC 30 ¦ ¦ 회의 장 ¦ NC 30 ¦ NC 35 ¦ NC 40 ¦ ¦ 전시장 ¦ NC 35 ¦ NC 40 ¦ NC 45 ¦ NC 기준은 건물의 유형이나 건물에서 요구하는 수준에 따 라 차이가 발생한다. 체육관이나 수영장에서는 소음제어가 거 의 필요하지 않지만, 콘서트 홀은 실내 소음제어가 매우 중요 하다. 다목적으로 사용되는 공간의 경우에는 각 용도별 특성 에 따른 소음 기준을 모두 고려한다. 대부분의 경우에서 소음 및 진동 제어를 위해 장비와 덕트 계획 뿐만 아니라 디퓨저 및 그릴도 신중하게 선정한다. 공연장이나 콘서트홀을 설계할 때는 소음 및 진동제어가 매우 중요하기 때문에 숙련된 음향 엔지니어와 상의 하여 설계 한다. 뮤직 홀과 는 독립적으로 분리된 구조물에 배관, 덕트, 장비를 설치함으로써 소음 및 진동이 전달되는 것을 감소시킬 수 있다. 공조실과 같은 기계실이 뮤직 홀 인근에 설치되는 경우에는 소음과 진동을 전달할 수 있는 바닥 슬래브, 구조용 바닥 부재, 지지용 배관 및 이와 유사한 자재 등과 같은 구조 적 요소를 포함하는 기계실 전체가 뮤직 홀과 격리되어야 한 다. 종종 각 기계장비 하부에 탄성이 있는 매트를 설치함으로 써 진동 전달을 방지하기도 한다. 최근에는 뮤직 홀로의 소음, 진동을 최소화하기 위해서 박스인박스(box-in-box)방식을 적용하기도 한다. 박스인박스 방식은 뮤직 홀과 같은 음향적 으로 중요한 공간을 건물 구조체와 구조적으로 완전히 분리하 | {}
30aaa8d8-c2a8-42c5-84e9-a2461c48ed0e | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-9 는 방식이다. 또한 건물과 인접하여 지하철과 같은 소음, 진동 요소가 큰 장애물이 있는 경우에도 인접 요소와 콘서트홀을 구조적으로 완전히 격리하는 방법도 있다. 이 경우에도 건물 내에서 발생할 수 있는 각종 기기 및 덕트, 배관, 디퓨저 등으 로부터 발생하는 소음, 진동의 전달이 최소화될 수 있도록 설 계한다. 건물 외부에 설치되는 냉각탑의 소음과 진동이 실내 로 유입되지 않도록 하며, 건물 외부와 연결되는 외기 및 배 기 루버 등을 통해 실내로 전달될 수 있는 소음경로의 차단에 도 유의 한다. ![image](/image/placeholder) . 竹 M 그림 3 Box-in-box 개념도 2.4 설비특성 일반적으로 공연장 등과 같은 건물은 그림 4 에서와 같이 거의 가 무창 건물이므로 구조체에 의한 열부하는 적다. 또한 대부분의 건축물이 천장고가 높으며 건물 상층부에서 배기를 행하고 있으며, 전등에 의한 조명이 일반적이나 공연 시에는 조도를 낮추기 때문에 조명부하에 의한 취득열량은 5~10 W/m2 정도로 낮다. 따라서 상대적으로 외기부하, 재열부하(공조기에서 재열 제 어를 행할 경우), 기기부하가 많아지게 되는데, 공조측 열회수 장치로서 전열교환기의 채용과 기기발열의 배기를 적절히 행 하여 냉동기 용량을 감소시킬 수 있다. 또한 영화관을 제외하 고는 간헐운전이 대부분이므로 예냉 · 예열에 장시간이 필요 하게 된다. Chart Type: pie 전열교환기를 사용할 경우 외기기존재열부하 기기부하 조명 인간 재열 졌열교환기로 절약이 가능한 부분 item_01 28.5% 17.6% 38.8% 10.9% 17.4% 15.0% 6.5% 그림 4 N 홀의 각 부하 구성 특히 난방시스템에는 2~3 시간 정도의 예열시간이 필요하 게 되므로 외기도입을 중지시킨 예열운전이나 팬 풍량의 변화 로 1 차적인 풍량을 증가시켜 예열운전을 짧게 하는 대책이 필 요하다. 또한 최대부하에 대한 부분부하가 많고 변동 폭이 큰 것이 1 일 부하 패턴의 특징이다. 대부분의 집회시설은 일반 건물에 비해 상대적으로 높은 천정고를 지니고 있기 때문에, 대공간 내의 일부 열이 거주역 의 상부 공간에 존재하기 때문에 인해 공조부하를 절감할 수 있다. 조명기구에 의해 발생하는 열은 복사열(형광등의 경우 약 50%, 백열등 또는 수은등의 경우 65%)을 제외하고 성층 화를 이루게 된다. 2.5 시스템 1) 조닝계획 다목적 홀의 건물은 관객부문, 무대부문, 관리부문 및 병설 시설 등으로 나눌 수 있다. 모임의 개최 여부나 종류 또는 리 허설 등에 따라 실의 상태가 크게 달라진다. 따라서 용도, 사 용시간 · 방법, 열적성격의 관점에 따라 조닝을 한다. 연면적이 큰 대규모의 홀에서는 난방시 상하온도차가 생기 기 쉬우므로 높이에 따른 존을 설정하며, 무대와 객석을 사용 목적에 따라서 존을 세분하면, 사용조건에 알맞은 운전을 할 수 있으므로 에너지의 절약을 꾀할 수 있다. 2) 양호한 주거환경의 유지 일반적으로 홀은 높은 천장고를 가진 대공간이며, 좌석면의 레벨이 일정하지 않아 실내온도제어, 기류제어가 곤란하다. 따라서 거주역의 쾌적성 및 공기의 청정도를 확보하기 위하여 온도(수평 · 수직) 및 기류의 분포가 적절하고 균일하도록 계 획하여야 한다. 홀의 취출방법에는 온도의 수직 · 수평분포를 고려하고 홀 의 수직 온도분포는 다음과 같은 사정들을 고려해야 한다. 첫째는, 홀 전체의 온도분포로 1 층석, 2 층석 등의 온도분포 이며, 둘째는 거주역의 온도기울기이다. 거주역에서 상하온도 차가 크게 되면 두서족한의 불쾌감을 느끼게 되므로 보통은 1~1.5 이내, 적어도 3°C 이하가 되게 한다. 온도의 수평분포 또한 취출 · 흡입방법에 따라 달라지므로 온도분포 담당면적 이 세밀하게 되도록 취출구 및 흡입구를 적절히 계획한다. 수 직온도분포 특히 2 층, 3 층의 객석에 대해서는 1 층 보다 고온 으로 되는 경향이 있기 때문에 계통별로 하거나 실내거주역의 공기를 유동시키기도 한다. 이 경우 후두부로부터의 풍속은 0.3~0.4 m/s 이하로, 전방에서는 0.5 m/s 정도로 제어하는 것이 좋다. 취출 · 흡입방법에는 여러 가지가 있으나, 근래에 많이 사 용되는 것으로는 ① 객석 하부에 급기 챔버를 구성하고, 객석 부근에 취출구 를 설치하여 취출하고, 천정면이나 측면에서 흡입하는 방법 ② 도달거리가 긴 취출구를 천장면에 부착하여 취출하고 바닥면에서 흡입하는 방법 ③ 도달거리가 긴 노즐 등의 취출구를 벽면 등에 설치하여 수평으로 취출하고 바닥면에서 흡입하는 방법 | {}
51171455-d6fa-4f3c-af48-7efa4810ab80 | 3권.pdf | 1.5-10 제 1 편 쾌적공조 상기의 방법들은 각각의 특징을 가지고 있으므로 해당 프 로젝트에 따라 최적의 방법을 선택하고, 그 결점에 대해서는 보완조치를 한다. 표 11 는 하향취출, 상향흡입 그리고 횡취출의 세 방법에 대 한 장점 및 단점을 나타낸 것이며, 그림 5 와 그림 6 은 천장취 출, 바닥흡입 및 수평취출, 바닥흡입을 각각 나타낸 것이다. 냉, 난방 시 불균일한 수직온도를 완화하기 위해서는 가변풍 량 방식의 채택과 함께 취출구의 노즐을 이용하여 도달거리를 조정할 수 있다.(그림 7, 8) ![image](/image/placeholder) 영사실 기사실 스크린 2 층로비 화장실 층로비환기 스테이지 환기 그림 5 천정취출 · 바닥흡입 ![image](/image/placeholder) 기사실 환기 스크린 2 층로비 화장실 스테이지 충로비금기 그림 6 수평취출 · 바닥흡입 ![image](/image/placeholder) 온도의 불균일 그림 7 홀에 있어서 공조시 온도의 불균일 표 11 취출 · 흡입방법의 종류와 장, 단점 ¦ 취출, 흡입방법 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상향취출 하향흡입 ¦ · 기류분포, 온도분포를 균일하게 계획할 수 있다. ¦ · 도달거리가 여름과 겨울에 차이가 생긴다. · 난방시 수직온도분포가 불균일하다. 거주역만 뿐만 아니라 대공간을 공조한다. ¦ ¦ 하향취출 하향흡입 ¦ · 거주역만 공조하면 좋다. 냉동기, 보일러의 용량을 절감할 수 있다. ¦ · 부착위치에 따라 실내의 먼지를 부유시킬 우려가 있다. · 실내발생소음이 생긴다. · 냉방기에 있어 수직온도 분포가 불균일하다. ¦ ¦ 횡취출 하향흡입 ¦ · 건설비가 적게 든다. ¦ · 기류분포 · 온도분포가 균일하지 못하다. · 기류가 직접 두부에 닿는다. ¦ ![image](/image/placeholder) 상부 고임열 배기팬 EA EA 1 皮 EA ARA �RA RA SA RASA OA EA · SA 오오 □ - 객석용 공조기 무대용 공조가 그림 8 공연장 공조 개념도 3) 공조시스템 (1) 열원설비 열원설비를 결정할 때는 건물의 사용특성, 부하특성, 부분 부하 특성 및 지역의 에너지 공급 상태 등을 충분히 고려하여 야 한다. 최대부하(peak load)를 작게 하기 위함과 운전시간 의 연장에 대응하기 위하여 축열조 방식을 이용하기도 한다. (2) 홀의 공조 공조시스템은 송풍량이 크기 때문에 소음방지를 위하여 주 로 소음엘보, 라이닝 등을 사용한다. 그러나 정압을 유지시키 기 위하여 고정압 팬 등을 이용하거나 단일덕트에 의한 전공 기방식이 많이 채택되며, 소규모일 경우에는 유닛을 사용하기 도 한다. 홀의 1 층석, 2 층석을 같은 계통으로 처리할 경우는 리히트 방식이나 멀티조운방식이 적절하다. (3) 무대의 공조 무대는 홀과 직접 연결되어 있는 공간으로서, 객석의 실내 환경을 양호하게 유지하기 위해서 무대의 공조는 중요하다. 대공간에서 불필요한 기류의 발생을 제어하는 최상의 방법 은 무대, 객석을 동일 온도로 제어하는 것이나, 무대 열부하를 정량적으로 계산하면 상당히 큰 용량이 된다. 용량에 따른 풍 량을 무대로 취출하면 부속물들이 움직이게 되어 적절하지 못 하므로, 무대부의 환기횟수는 1~2 회/h 정도로 하고 무대측 면에 덕트를 설치하여 아랫방향으로 취출함으로써 부속물의 움직임을 방지하는 것이 바람직하다. 무대부가 측면이 아닌 공연장의 내부에 위치하는 경우에는 무대부 측면을 이용하여 저속치환 취출 방식을 적용하는 등 무대부의 소음 방지에 유 의한다. 겨울철, 무대부는 천장고가 높고 외벽이 직접 외기에 접촉 하기 때문에 외벽이 차가워져 콜드드래프트가 생긴다. 콜드드 래프트의 영향은 무대막이 있는 경우, 그림 10 에서 알 수 있 듯 무대막의 하부에 정압, 상부에 부압이 생겨 무대막은 객석 측으로 내밀어진다. 무대막을 올리는 순간에 모든 무대의 바 람이 객석측을 향하여 상당한 풍속으로 유출, 거주역의 환경 에 큰 영향을 주게 되며, 공연 중에는 항상 무대에서의 냉기 류 때문에 괴롭게 된다. 이러한 콜드드래프트를 방지하기 위해서는 다음 사항을 고 | {}
7befa02f-d53d-451e-8e3a-f48ece537f0c | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-11 ![image](/image/placeholder) °C 3 345 그림 9 밀도에 의한 온도차 ![image](/image/placeholder) 무대막 그림 10 무대막에 대한 무대 내림의 영향 려한다. 벽면의 단열을 충분히 행할 것. ② 무대부를 공조할 것. ③ 벽면에 방열기 등을 설치하여 차가운 공기의 유입을 차 단할 것. 무대벽 근처에 흡입구를 설치할 것. 등을 열거 할 수 있다. 4) 소음방지 계획 교회, 회의 실, 영화관의 권장소음허용치는 NC-30 이고, 콘 서트홀은 NC-20 이다. 이러한 값은 사무소건물과 비교하여 낮은 수치이며, 건축계획에서 충분히 고려할 필요가 있다. 일반적으로 NC-20 의 홀에 대해 고려할 항목은 다음과 같다. (1) 공조기계실 ① 공조기계실은 홀, 스튜디오, 회의 실 등과 충분한 거리를 두고 격리시킬 것. ② 공조실 벽은 콘크리트로 한다. ③ 공조실 내는 흡음처리를 한다. ④ 개구부는 차음을 고려한다. (2) 송풍기의 선정 송풍기는 성능이 좋은 것으로 하고 운전이 조용한 제품을 선정할 것. (3) 환기 덕트의 배치 흡음덕트를 충분히 이용할 수 있도록 계획한다. 차음이 불충분한 환기덕트는 회의 실 등 정숙을 필요로 ![image](/image/placeholder) 2 layers plasterboard (15 mmx2) ⌀16 셀앙카 (설비공사) 4- 65 x 65 x 6 @900 mineral wool mineral wool (50 mm, 48 kg/m3) (50 mm, 48 kg/m3) Steel plate Steel plate(아연도금 강판) (아연도금 강판) DUCT 지 T50 흡음재 ロ-40x30x2.3t @200 BOX IN BOX : 흡음덕트 외피에 소음 플라스터 보드 인클로저 T15 석고보드(2PLY) (50 mm 미네랄울(38 kg/m3)로 뒤덮인 2 겹의 고밀도 플라스터보드 15 mm) Velocity: 3m/s Velocity:6m/s Velocity:3m/a Box in Box F.D orF.V.D 셔버부착형 Velocity: 0.5m/s Velocity: 1.5m/s Box In Box NR 20 Velocity: 0.5m/s Velocity: 1.5m/s PLENUM Velocity:6m/e Velecity-3m/e Box in Box F.D orF.V.D Velocity: 3m/s 셔버부착형 AHU ROOM 그림 11 공연장 내부 덕트 배치 및 상세 | {}
a33819d7-330b-4f73-b7ca-4642cee61eef | 3권.pdf | 1.5-12 제 1 편 쾌적공조 하는 실의 천장내부나 벽 내부를 통과 하지 않도록 계획한다. ③ 원칙적으로 차음벽 구조를 관통하지 않는다. ④ 스튜디오, 회의 실 및 주위의 부속실이 동일계통의 덕트 로 연결되는 경우는 각 실의 환기구분에 흡음엘보 5~6 개가 설치될 수 있는 스페이스를 고려해 둔다. (4) 기기, 덕트의 차음, 방진 ① 회전기기는 방진고무, 금속스프링 등으로 방진 지지를 한다. ② 송풍기는 가능한 흡음챔버에 수납한다. ③ 필요한 경우에는 공조기기실의 덕트 외측을 차음한다. ④ 공조기기실의 덕트 및 배관은 방진구조로 한다. (5) 와류음에 대한 고려 ① 와류음의 발생을 방지하기 위하여 환기구 및 환기구에 가까운 덕트 내에는 풍속을 낮게 한다. ② 실에 요구되는 NC 기준에 따라 주덕트 및 분기덕트의 풍속 기준을 다르게 적용하며, NC 기준이 높을 수록 덕트 내 풍속이 감소한다. 그림 11 은 공연장 내부 덕트 배치 계획 및 상세도 예를 보 여주는 것이다. (6) 흡음 덕트의 구조 · 배치 원칙적으로 기계실 등에는 3 개 정도, 음악 홀, 스튜디오에 는 해당실의 천장 속에 3 개 정도, 사무실, 회의 실 등에는 1 개 정도의 직각 흡음엘보를 배치한다. (7) 덕트 공간 ① 덕트 공간 벽은 콘크리트구조로 한다. ② 덕트 공간은 흡음처리를 한다. (8) 쿨링타워 홀, 스튜디오, 회의 실 등에서 될 수 있는 한 떨어진 곳에 설치하고 방음, 방진 설비를 적용한다. (9) 환기구 사람과 환기구의 거리는 가능한 떨어지게 설치한다.. 그림 12 는 상술한 것 중의 일부분을 예로서 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 캔버스 접속 방진철물 덕트스페이스 내 나무시멘트판내장 방진관통홈 방진철물 캔버스 접속 방진관통 기계실내 환기덕트 벽차음 기계실 기계실내 나무시멘트판내장 기계의 방진 또는 그라스울내장 그림 12 환기 덕트 배치에 있어서 차음방진 개소 2.6 세부계획 1) 취출구 · 흡입구 바닥면 근처에서 취출하는 방법으로 객석 등에서 주로 사 용되는 예는 그림 13 과 그림 14 와 같다. 그림 13 은 의자의 지지대 내부를 취출구로 하여 공조된 공 기를 취출하는 방법이며, 그림 14 는 의자의 등받이 속에서 노 즐을 통하여 취출하여 2 차 공기를 유인하는 형식이다. 흡입구 는 일반적으로 바닥면의 밑을 환기 챔버로 하여 머쉬룸 취입 구로서 사용하지만 계단의 단을 이용하여 그릴형의 취입구를 설치하는 예도 있다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 13 의자를 통한 취출방법 그림 14 의자 등받이 노즐을 통한 2 차 공기 유인방법 2) 소음방지 · 진동방지 홀 등에서 사용되는 소음방지 대책으로는 소음엘보, 머플러 형 소음덕트 그리고 소음챔버 등이 사용된다. 기계실 내에서 는 덕트 내에 냉동기 등 다른 기기의 소음이 들어오는 것을 방지하기 위해 플라스터 보드 등을 사용하여 외장차음을 하는 경우가 있다. 소음엘보의 음향 감쇠량은 안에 설치되는 흡음 재 밀도의 크기나 가이드베인의 설치유무에 따른 차이보다 흡 음재의 부착면적에 의해 좌우된다. 마찰손실에 있어 가이드베 인을 부착한 엘보는 베인을 부착하지 않은 것 보다 그 손실이 1/2 이하로 줄어든다. 진동방지의 수단으로 기기의 방진설비, 덕트, 배관의 방진 및 구체에 덕트의 진동을 전달하지 않기 위해 관통부위의 방진을 행한다. 기기 방진은 기기의 회전수, 중량에 따라서 각각 고무방 진, 스프링방진, 에어매트 등의 방진재를 선정한다. 그림 15 에 보이는 바와 같이 방진기법으로 방진고무를 사용하는 것이 일반 적이다. 구조체 관통 부위의 방진 방법은 밀도를 크게 한 글라스울 또는 락울을 개구부와 덕트사이에 설치하여 진동을 구체에 전달하지 않도록 한다. ![image](/image/placeholder) 방진철물기법의 상세구조 방진철물 방진고무 그림 15 덕트의 방진수법 | {}
9f4072fa-009a-45fc-8d80-e893dccbad2a | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-13 3. 체육 시설 3. 1 개요 1) 체육시설과 공간 건축물 가운데 체육시설은, 내부공간이 거대한 것부터 학교 또는 기업의 체육관, 방송국의 체육관 또는 조그마한 헬스클 럽에 이르기까지 다양한 규모 및 형태로 이루어지며, 또한 거 대 공간의 사용 목적은 경기용이 주이지만 집회, 연주희, 전시 등 다목적으로 사용되고 있는 실정이므로 설계 계획의 정성적 인 기법이 성립되기 어려운 분야이다. 체육시설은 교육시설의 일부로 학교의 체육관 또는 시, 도 의 체육관 등으로 건설되었으나 거기에 대하여 올림픽, 아시 안 게임 등을 계기로 많은 옥내, 외 체육시설이 건설되었다. 최근에는 기업의 복리 후생용으로, 또는 민간 자본에 의한 일 반시민의 여가 선용 및 체력 단련용, 병원에서의 체력회복용 등으로 그 사용 대상자 및 용도가 다양해지고 있다. 이와 같은 초기의 체육시설은 교육의 일부 또는 신체를 단 련하는 장소로 여겼기 때문에 대부분 난방도 하지 않았지만, 최근에는 쾌적하고도 체육의 효과 를 높일 수 있는 인공적 환 경을 확보하는 방향으로 사고 자체가 변화되었다. 또한 보면서 즐기는 스포츠는 관객석에 대하여 일반의 주 거 환경과 같은 쾌적함을 요구하게 되었다. 그런데, 체육시설은 경기를 위해서는 일반의 거실에 비해 입체적으로 수배~수십 배의 공간이 된다. 경우에 따라서는 수백~수만에 달하는 관중을 수용할 수 있는 공간이 필요하 게 되므로 내용적이 수천~수백만 m2 의 거대한 공간이 만들 어진다. 이와 같은 거대한 공간은 기본적으로 그 속에서 하는 운동 과 그것을 보는 관중에게는 꼭 필요한 공간이지만, 그 안에서 운동하는 사람 및 관중에게 쾌적한 온습도 및 공기 환경을 유 지하기 위해서는 장애가 많은 공간임을 알 수 있다. 최근에는 관람석과 경기장의 거주역 위주로 공조를 실시함으로써 쾌적 성을 확보함과 동시에 에너지 손실을 최소화 하는 거주역 공 조가 일반적으로 적용되고 있다. 또한 경기장은 농구, 배구, 복싱, 아이스하키, 체조 등과 같은 일반적인 스포츠 경기 이외 에도 콘서트, 전시 등과 같이 다양한 용도로 사용될 수도 있 으므로 실내의 부하의 변동폭이 큰 편이다. 경기장 전용으로 사용될 경우에는 재실 밀도 변화에 대응이 필요한 시스템을 구성하고, 다용도의 목적으로 사용되는 공간의 경우에는 다양 한 상황에 따라 대응이 가능할 수 있도록 유연한 시스템을 계 획한다. 여기 장에서는 이상과 같은 특색을 가진 체육시설의 공조 설비 설계 계획 방법에 초점을 맞추었다. 2) 체육시설의 분류 체육시설의 공간은 그곳에서 하는 운동의 종류와 그 운동 에 병행되는 운동에 따라 종류가 분류된다. 체육시설에서 공조설비의 대상이 되는 공간은 대부분이 지 붕과 벽 등으로 에워싸여져 있는 부분이다. 이것은 외계의 영 향을 건축부재로 완화하고 공조효과 를 보다 높이기 위함이다. 그러나 이렇게 함으로서 벽체로부터의 복사, 동기의 콜드드 래프트(cold draft), 일사차단에 따른 중간기 및 동기의 한냉 감, 태양광을 보충한 인공조명에 의한 복사열, 단열부족에 의 한 각 부위에서의 결로 및 거주구역에 결로수의 낙하 등은 대 공간에 있어서 항상 발생하는 문제점으로 되어 있다. 이런 의미에서 관람 공간만을 지붕으로 씌우는 것은 오히 려 적극적인 의미가 있다고 하겠다. 공간을 씌우는 방법이 공조방법에 커다란 영향을 미치는 것은 당연한 것이다 3.2 설계조건 1) 온습도 조건 체육시설의 공기조화 및 환기설비의 설계조건도, 대상으로 한 공간에 있어서 인간 활동의 특성이나, 건물 각 부위의 열 적 특성을 고려하여 결정할 필요가 있다. 종래의 운동은 자연 상태에서 활동하는 것을 당연시 했지만, 근래에는 점점 더 인 공적인 환경을 요구하고 있다. 물론 이러한 요구에는 어떤 필 요성도 있다고 여겨진다. 예를 들면, 햇빛이 투과 하는 공기막 구조의 경우, 내부공간 은 충분히 밝지만, 막을 투과 해온 태양광과 막 자체의 승온에 의해 복사 방열되는 열은 실내온도를 상당히 상승시킨다. 또 한 폐쇄된 공간은, 옥외 경기장과 같이 바람에 의한 냉각효과 는 기대할 수도 없고, 오히려 동기에는 구조체가 가지고 있는 냉축열에 의한 냉복사도 무시할 수 없다. 한편으로는 운동에 대한 의식도 달라지고 있다. 이전에는, 운동은 육체적 단련 및 정신적 수양이라고 생각했지만 근래에 와서 체육시설은 즐기기 위한 장소, 일상의 생활에 변화를 주 는 기회 또는 운동 부족을 보완하여 건강을 유지하기 위한 장 소로 여기게 되었고, 따라서 많은 체육시설이 이용자의 변화 에 대처하여 보다 쾌적한 환경을 유지하게 되었다. 체육시설에 냉난방 공조를 할 경우의 실내 설계조건을 표 12 에 표시한다. 이러한 수치는 전술한 바와 같이 복사나 기류에 관하여 각 건물의 상황에 맞추어 약간의 수정을 가하여 활용할 필요가 있다. 2) 안전성, 신뢰성, 내구성 체육시설에 있어서, 냉난방 기능은 기본적인 부시설이지만, 냉난방설비 자체의 파손 및 고장이 이용자의 안전에 영향을 주는지 반드시 검토한다. 예를 들면, 관람석에서의 흡연, 풀(pool)로부터의 염소가스, 역도경기 등에서 많이 사용되는 송진가루, 탄산마그네슘 등은 경기자나 심판, 관객에게 나쁜 영향을 준다. 한편, 수익성을 고려한 체육시설은 혹서, 혹한기 냉난방 기 능 저하는 영업상 막대한 영향을 주게 된다. 이런 경우에는 개별로 안전성, 신뢰성을 설정하여 계획한 다. 체육시설은, 일반적으로 수익성이 없으므로 시설의 내구 성에 대하여 충분한 배려가 필요하다. 일반 건물에서 통상 사 | {}
39de51de-6941-491f-a29e-05995e904dec | 3권.pdf | 1.5-14 제 1 편 쾌적공조 용되는 내용연수 이상을 요구할 경우도 있으므로 사용방법 등 도 같이 검토한다. 3) 운영 조건 공공시설의 경우 옥외시설의 이용시간은 일반적으로 일출 후부터 일몰 전까지였으나 혹서기에는 인공조명에 의한 야간 이용도 보편화되고 있다. 최근에는 스포츠에 대한 시민의 관심이 높아지고 경기인구 도 증가되어 시설도 부족한 상태가 되었고 이용 시간도 이른 아침부터 야간까지 확대되고 있다. 시민의 헬스클럽, 실내풀장은 새벽부터 밤까지 이용하는 것 이 보편화되고 있다. 학교 부속의 체육시설도 전반적으로 개방할 움직임이지만 풀 등은 유지비용 및 관리상의 문제점 등으로 개방이 어려운 실정이다. 이상과 같이 체육시설은 각각 운영조건이 크게 다르지만 이용은 보편화되고 확대될 전망이다. 따라서 운영비가 많이 드는 설비는 체육시설의 확대 이용 을 어렵게 하기 때문에 유의 한다. 4) 법령 관계 운동 공간 및 관람 공간의 온습도는 건축물에너지절약설계기 준 [별표 8] 냉난방장치의 용량계산을 위한 실내 온 · 습도 기준 을 참조하지만, 국제 경기가 예정되어 있는 경우에는 관련 종목 의 국제 기준에 부합되어야 하는 경우가 있으므로, 계획 단계에 서부터 국내와 국제 기준을 모두 검토하여 서로 상이할 경우 온습도 기준 설정을 위한 협의 가 필요하다. 3.3 부하조건 1) 부하 요인 온습도, 공기환경에 관한 부하요인은 여러 가지로 나누어진 다. 체육시설의 공조 및 환기설비의 목적은 경기관계자 및 관 Chart Type: line 보험 천장면 복사난방식 10.0 부분공조방식 10.0 솨석공조방식 10.0 천장면아래취출방식 10.0 보험자연아래취출방식 10.0 부터공조방식 10.0 에서턴+ 부분공조방식 10.0 그림 16 대공간의 공조방식에 따른 상하온도 분포 중의 쾌적하고 안전한 환경의 확보에 있지만 이외에도 운동 공간의 환경을 방해하는 것의 제거나 건축구체 등의 내구성 및 미관, 더욱이 경기 그 자체에 장애가 되는 결로방지도 있 다. 시설의 종류, 건물의 구조, 단열 등의 열적 특성, 그리고 기 후나 그 속에서 행해지는 체육의 종류처럼 설비에 있어서 사 전에 결정된 조건과 설비의 형식, 시스템의 구성 등에 따라 부하가 발생하게 된다. 따라서 건물의 특성과 설비 계획에 따라 부하요인이 달라 지므로 충분한 검토가 요구된다. 다양한 용도로 사용되는 건물의 경우, 모든 용도의 조건에서 완전한 쾌적감을 확보하기는 어렵기 때문에, 설계자는 인내할 수 있는 최소한의 불쾌적 정도나 시설의 사용 빈도가 높은 용 도를 우선하여 설비 시스템을 계획한다. 다른 집회시설과 마찬 가지로 인체 및 조명 밀도의 조합이 부하의 가장 중요한 요소 를 차지한다. 한 예로 복싱 경기장의 경우에는 복싱 링의 면적 이 매우 작기 때문에 가장 많은 관람객이 앉을 수 있는 조건이 되는 반면 이와 같은 이유로 인해 조명부하도 상대적으로 작아 진다. 복싱 경기장은 잠열 비율이 가장 높은 건물 군에 속하며, 표 12 체육시설 설계조건 ¦ 조건항목 공간종별 ¦ 하 기 ¦ 하 기 ¦ 동 기 ¦ 동 기 ¦ 기 류 ¦ 환 기 량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조건항목 공간종별 ¦ DB, °C ¦ DH, % ¦ DB, °C ¦ DH, % ¦ 기 류 ¦ 환 기 량 ¦ ¦ 운동 공간 경기일반 ¦ 25~28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50~65 ¦ 13~18 ¦ 50 50 ¦ 1 m/s 이하 ¦ ¦ ¦ 헬스크럽 ¦ 25~28 ¦ 50~65 ¦ 16~22 ¦ ¦ 1 m/s 이하 ¦ ¦ ¦ 배드민턴, 탁구 ¦ 25~28 ¦ 50~65 ¦ 16~22 ¦ 50 ¦ 15 cm/s 이하 ¦ ¦ ¦ 풀 ¦ ¦ ¦ 27~31 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ 풀주변 ¦ ¦ ¦ 27~31 ¦ - ¦ 15 cm/s 이하 ¦ - 염소가스 1 ppm 이하 ¦ ¦ 풀복사병용 ¦ ¦ - ¦ 24~25 ¦ - ¦ 15 cm/s 이하 ¦ - (1~4 회/h) ¦ ¦ 아이스링크 ¦ ¦ - ¦ 13 ¦ - ¦ 1 m/s 이하 ¦ ¦ ¦ 관람 공간 일반 ¦ 26~28 ¦ - ¦ 20 ¦ - ¦ 30 cm/s 이하 ¦ (외기량 25 m2/인, h 이상) 75 m2/(m2.h) 이상 ¦ ¦ 서비스 공간 탈의 실 ¦ ¦ ¦ 22~23 ¦ ¦ 30 cm/s 이하 이하 30 cm/s ¦ 0.15 mg/m3 회/h ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10~15 ¦ ¦ 풀장내 기온실 ¦ - ¦ - ¦ 35~40 ¦ - ¦ 15 cm/s 이하 ¦ ¦ ¦ 샤워실 ¦ - ¦ - ¦ 23~25 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 용구창고 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ | {}
6c317975-9267-4bf7-85d5-0147edd84684 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-15 실내 락콘서트장의 경우, 쾌적도에 대해서는 덜 민감한 편이지 만, 잠열의 비율이 매우 높은 편에 속한다. 농구, 아이스하키 등의 경기장은 경기장의 면적은 큰 반면 관람석의 면적은 상대적으로 줄어들게 된다. 넓은 면적의 빙 면을 보유하는 아이스링크의 경우에는 빙면으로 인해 현열과 잠열이 감소하는 효과 를 얻게 되는데, 관람객이나 환기에 의 해 발생할 수 있는 잠열의 비율이 높아질수록 연무나 실내 벽 체 등의 결로와 같은 심각한 문제를 유발할 수 있으므로, 환 기 시스템, 기류분포, 습도 제어, 자재 사용 계획 등에 각별히 유의 한다. 경기장의 콘코스는 입장, 퇴장시나 중간휴식 시간에 상당히 많은 인원이 집중되며, 음식 냄새로 인해 취기가 발생함으로 인해 충분한 양의 환기가 필요하다. 매표소와 식당 및 이와 유사한 공간은 경기장이 개방되지 않은 시간대에도 운영될 수 있으므로 별도의 시스템을 고려하며, 락커룸의 경우에는 환기 가 잘 되어야 한다. 2) 최대 부하 체육시설 냉난방 설계의 경우, 일반 건물과 크게 다른 점 은, 냉난방이 필요한 부분은 대공간의 극히 일부인 거주구역 인 점이다. 부하량은 건물 및 공조방식, 건물 고유의 온도 분 포에 따라 결정된다(그림 16 참조). 온도 분포는 수평, 수직 양방향이 통상의 건물에 비해 온도 차가 크게 되는 경향이 있지만, 냉방의 경우는 비거주 구역에 대해서는 냉방대상에서 제외할 때가 많다. (1) 난방 부하 대공간 난방 시 상하 온도분포, 특히 바닥면부근에서 급격 한 온도 저하 현상이 생긴다. 이 현상을 없애기 위해서는, 바 닥면 및 외벽면 등에 단열성을 높여 부하를 줄인다. 부하에는 다운 드래프트(down draft)를 차단하기 위해 설치하는 베이 스보드 공조기 및 복사난방에 필요한 부하 등이 있다. (2) 냉방 부하 냉방을 냉풍으로 할 경우에는 취출구와 흡입구의 위치에 따라 부하가 크게 변화한다. 즉, 그림 17 와 같이 거주구역에만 공조를 하면 냉방부하가 경감됨을 알 수 있다. 실제의 청량감 은 천장이나 벽으로부터의 복사열 및 조명에 의해 크게 영향 을 받는다. 예를 들면, 막과 같은 얇은 재료를 사용한 천장 등은 일사 에 의해 막의 표면 온도는 40°C 전후부터 표면 상태에 따라 서는 50~60°C 까지 상승한다. 단열이 잘되어 있는 지붕에서의 외표면 온도가 실내 냉방 부하에 미치는 영향에 비하여 막인 경우는 그 영향이 너무 크 므로 천장면의 온도를 강하시키기 위한 방법을 구상하고 그것 에 필요한 부하도 설정할 필요가 있다. (3) 부하 산정의 전제가 되는 실내상태의 평가 실내 온열 환경이 실내의 공기온도만이 아니고 각종의 복 사설비도 포함하여 유지되는 경우 부하산정은 실내 각종상태 의 평가 결과 와 관련시켜야 한다. 여기에는 크게 나누어 다음 3 가지의 계산방법이 있다. ① 평균 복사 온도 tr ![image](/image/placeholder) C-2 C-3 흡 입구 취출구 C-6 C-7 「기본모형에 따른 취출구, 흡입구 배치] 취출구, 흡입구 배치 CASE C-1 C-2C-3C-4C-5C-6C-7 C-8 100 100 90 90 80 80 냉방부하의 비율 70 70 % 60 60 8 50 50 그림 17 각종 취출, 흡입구 배치에 따른 냉방 등의 열부하 비율 (1) �Sitsi tr ES Si : i 벽의 면적, m2 tsi : i 벽의 표면 온도, °C ② 환경 온도 te 와 효과 온도 te te = 23tr + �(영국 규격) (2) te=0.48tr +0.58ta - 2.2 ta : 거주구역 공기 온도 (3) ③ 온도 환경 지표 온도 td ��iPoitsi �EiPoi+ta td 2 �Boitsi �Boi+ta td 2 (4) (5) 이 중에서 ① 및 ②는 실 전체를 평가 값으로 나타낸 것이 지만, ③은 내부 공간의 장소마다 평가치는 변화한다. 이러한 평가방법을 기본으로 하여 당연히 ta 나 tsi 가 얻어지도록 각부 의 단열계획, 복사 등을 포함한 냉난방 계획방법을 설정하여 최대부하를 산정하게 된다. 틸 : i 벽체의 방사율 Poi : i 벽체와 인체사이의 형상 계수 Boi : 2 벽체와 인체사이의 Gebhart 흡수 계수 | {}
d249fa29-9f72-460b-bbb4-83e438605f40 | 3권.pdf | 1.5-16 제 1 편 쾌적공조 3.4 시스템 체육시설의 공조 설비는 크게 거주구역의 냉난방. 환기 시 스템과 열원 시스템으로 분류된다. 각각의 형식에 대해서는 최적의 구성이 있겠지만, 그것은 건물마다 여러 가지로 판단될 수 있으므로 여기서는 각종 시 스템에 중점을 두어 기술한다. 1) 거주구역 냉난방 시스템 거주구역의 냉난방 시스템에는 대류전달과 복사전달의 두 가지 형식이 있다. 복사에 의한 방법은, 한랭지의 체육관이나 온수 풀장 등에 널리 사용되어 왔다. 대공간의 거주구역 냉난 방에는 양자의 병용이 바람직하다. 시스템의 구성에 있어서는 운동 공간, 관람 공간, 관리 공간으 로 분리하여 조닝하고, 대공간 내에 있어서도 거주구역과 비거주 구역으로 구분하여 비거주구역의 부하가 거주구역에 침입하지 않도록 조닝할 필요가 있다(그림 18, 그림 19, 그림 20 참조). 다운 드래프트, 특히 거대한 지붕으로부터의 하강기류를 막 기 위해서는 지붕의 단열성능을 향상시킴은 물론, 에어커튼을 횡 또는 상향으로 경사지게 취출하는 방법도 생각할 수 있으 며, 취입 외기량에 상당하는 양의 환기를 재취출하거나, 외기 그 자체가 사용된다. 냉방 시 지붕으로부터의 복사를 방지하며, 공기막구조와 같 이 완전 밀폐형의 공간에 있어서는 더욱 필요하다. 이런 경우, 지붕위에 물을 뿌려 물의 증발 잠열을 이용하여 막의 온도를 내리는 방법도 있다. 거주구역의 냉난방 시스템의 구성에 대해서는 위에서 기술 한 것처럼 여러 가지 요소를 적정하게 구성하고, 경우에 따라 서는 냉방 시와 난방시를 구분한 시스템도 구상할 수 있다. 2) 열원 시스템 체육시설 중에서는 냉난방 이외에 온수풀이나 아이스링크 (ice rink) 등의 운동공간, 샤워, 욕실, 사우나, 세탁설비 등의 서비스 공간에서도 상당량의 열을 사용한다. 따라서 열원 시스 템도 부하의 패턴에 따라 여러 가지 방법으로 구상할 수 있다. 체육시설에서 일반적으로 사용되고 있는 냉열원으로써는 전동 터보 냉동기나 흡수식 냉동기 등을 열거할 수 있으나, 냉동기인 경우는, 전력의 계약요금이 큰 부담이 되므로 피크 컷(peak cut)용 축열조를 설치하는 것이 바람직하나, 초기 투 자비가 많은 것이 단점이다. 따라서 기계에 대한 신뢰성이 다소 문제가 되지만 흡수식 냉동기가 타당하리라 생각된다. 온열원으로서는 가스나 석유 연료의 보일러 또는 신도시 등에서는 지역열원을 이용할 수 있다. 특히 골프장 등에서는 태양열 이용이 의무화되어 있으므로 시스템 및 동파에 대해 충분히 검토되어야 한다. ![image](/image/placeholder) 외기취출 4 리턴공기의 8 2 배기분율 재 취출 거주구역 や a. b. 상부의 외기취출 계통은 냉방시에만 운전 에어커텐취출구 에어커텐 흡입구 c. d. 에어커튼 계통은 난방시에만 운전 ![image](/image/placeholder) 배기 융설시이중막에 온풍취출 막면배기 댐퍼 상단스탠드<= 배기 → 급기 옥탑층 압입송풍기에 의해 계실 신선외기취입 3 층 기계실 하단스탠드급기 환기 그림 18 대공간의 거주역구역 냉난방의 패턴 예 그림 19 거주구역 공조의 예(도쿄 돔) ![image](/image/placeholder) 그림 20 좌석공조의 예(오사카 돔) | {}
3892f76c-cac1-4372-b090-a792b8d8a5e5 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-17 이 이외에 냉열과 온열의 부하량이 거의 동일할 경우에는 엔진구동 히트펌프 시스템도 검토 대상이 될 수 있다. 3.5 각부 계획 1) 냉난방 설비 (1) 건축 계획상의 고려사항 ① 단열 대공간에 있어서 지붕, 외주벽, 바닥의 단열은 상하온도차 나 하기의 열부하 및 결로에 커다란 영향을 주는 요인이 된 다. 지붕과 벽의 단열성이 나쁘면, 복사에 의한 온열감과 콜드 드래프트를 발생시키고, 많은 관중 또는 풀(pool)등에서 다량 의 수증기 발생량이 있으면 결로되어 물방울이 떨어져 경기에 지장을 줄 수도 있다. 또한 바닥으로부터의 냉기는 드래프트와 함께 관람자에게 불쾌감을 주게 된다. 이와 같이 단열성이 나쁘면 거주환경도 나빠지고 과대한 부하를 발생시켜 에너지 소비도 많아진다. ② 틈새바람(infiltration) 대공간에서는 천장고가 높으므로 특히 난방 시 연돌효과 가 발생하게 되며, 더욱이 천장 꼭대기에서 배기하는 시스템에서 는 대공간 내에 발생하는 상하 온도차가 드래프트 효과 를 높 여준다. 따라서 출입구 등의 개구부로부터 틈새바람이 침입하 여 주변의 거주 환경을 악화시킬 수 있으므로 건축적으로 기 밀성을 높여야 한다. (2) 냉난방 설비 계획 ① 취출구 냉온풍의 취출은 긴 도달 거리가 요구될 때에는 일반적으 로 노즐방식이 채택된다. 이런 경우 배드민턴이나 탁구와 같은 경기 시에는 잔류풍 속을 느리게 할 수 있는 시스템이 필요하다. 또한 코너 부분 에 인접한 노즐 등의 취출은 상호 간섭하여 예기치 못한 거동 을 일으킬 위험이 있다. 그러므로 가능하다면 아르키메데스 수(Archimedes number) 의 상사측을 이용한 비등온 공조실험 등에 의해 문제점을 명 확히 파악하여 해결책을 찾도록 한다. 또한, 냉방 시와 난방 시 풍량이 크게 다를 경우가 많으므 로, 이럴 때에는 첫째, 취출 방향의 변경, 둘째, 취출구 수 변 환, 셋째, 취출 위치 변환, 넷째, 취출 면적 변환 등의 방법으 로 기류분포에 악영향을 주지 않게 배려한다. 취출구의 설치 위치에 따라서는, 특히 거주구역인 관람석 밑으로 취출하는 경우가 있다. 이런 경우, 발이 따뜻한 장점이 있지만 먼지의 비산에 유의 할 필요가 있다. ② 흡입구 흡입구의 위치 및 풍량은 거주 환경의 질을 크게 좌우한다. 거주구역 내에서의 흡입구는 분산시켜서 주변 풍속이 빠르지 않게 또는 오염공기가 집중되지 않게 하고 운동공간에는 설치 하지 않는 것이 바람직하다. ③ 복사 난방 고온의 복사면에 의한 난방은 대공간의 천장이나 측벽에 설치된다. 그리고 저온복사난방은 거주구역의 바닥이나 벽의 표면에 설치되나 일반적으로 매설된다. 경기를 하는 바닥에는 일반적으로 설치할 수 없으므로 벽, 천정으로부터의 복사에 의한다. 고온 복사의 경우에는 도장의 종류 및 표면 온도가 난방효 과를 크게 좌우한다. 풀(pool)에서는 내습, 내식에 대해 주의 할 필요가 있다. 또한 난방이 필요한 부분이 대공간 중 극히 일부 가 되면 난방부분에서 기류가 크게 유동되어 복사난방의 효과 가 낮아진다. 더욱이 고온 복사면의 설치 높이가 낮으면 인체 각 부분의 수열량이 크게 달라지므로 불쾌감을 주게 된다. 이와 같은 문제점이 해결되면 풀장을 비롯하여 대공간의 거주구역 난방에 최적의 방식이라 할 수 있다. ④ 공조기 거주구역내의 온도분포를 좋게 하기 위해서는 실온과 취출 공기와 의 온도차를 적게 하는 것이 바람직하나 그렇게 되면 대풍량이 되므로 경기에 지장을 주게 될 뿐만 아니라 에너지 도 과대소비가 된다. 이럴 때에는 유인효과 에 의한 대공간 내 의 공기를 순환시키는 방법도 있다. ⑤ 재질 체육시설은 가끔 집회장으로도 이용될 수가 있다. 따라서 대풍량인 경우에는 발생소음도 경시할 수 없으므로 그에 상응 하는 방음대책이 필요하다. 풀장에서는, 풀에서 잔류 된 염소 가스가 환기되어 덕트를 부식시킬 위험이 있으므로, 재료 선 정에 유의 할 필요가 있다. (3) 환기설비 관람석으로부터의 담배연기, 분진, 경기장에서의 송진가루, 탄산마그네슘 분말, 먼지, 조명기구나 관류열에 의해 천장부 분에 체류한 열기의 제거 등 환기의 역할은 중요하다. 특히 배기는 상기의 오염공기가 타 공간에 확산되지 않도 록 배치에 주의 가 요망된다. (4) 풀(pool) 난방 실내풀의 냉난방 및 환기상의 유의 점에 대해서는 전술했지 만 다음 사항은 추가로 검토할 필요가 있다. ① 풀에서 물의 증발대책 풀에서 수증기의 증발량 L, kg/h L = (2.03va+2.37)(Pw - Pi)Ap Va : 풀 수면위의 풍속, m/s Pw : 풀 수온과 동일온도의 포화수증기압, Pa P : 실내공기의 수증기압, Pa Ap : 풀의 수표면적, m2 옥내 풀에 송풍했을 경우 송풍에 의한 제거 수증기 량과 실 내 수증기 발생량은 다음과 같이 된다. GF 12.01(xw -x)(1+a) = Ap (xi -x。) (0.622+x。)(0.622+x2) (6) GF : 송풍 공기량, kg/h a : 풀 주변에서의 수증기 발생량이 풀 수면에서의 수 증기 발생량에 대한 비율 (7) | {}
ed5abe0d-80e3-4bf6-822b-113841225df7 | 3권.pdf | 1.5-18 제 1 편 쾌적공조 x⌀ : 송풍 공기의 절대습도, kg/kg(DA) : Pw 에 대한 절대습도, kg/kg(DA) Xw xi : P 에 대한 절대습도, kg/kg(DA) 그리고 풀장 내에는 수영복 차림이므로 송풍 온도는 40°C 이하로 한다. 바닥복사난방 풀장에 바닥복사난방을 하게 되면, 실온과 천장면과 의 온도 차를 없앨 수 있고, 풀 수면의 풍속도 낮출 수 있을 뿐만 아 니라 풀 주변의 젖은 바닥을 쉽게 건조시킬 수 있는 점 등 최 적의 난방방식이라 할 수 있다. 복사면은 가능한 한 넓은 면 적으로 하고 온수온도는 낮게 한다. 온수온도는 70°C 이하로 하고 경우에 따라서는 30~40°C 정도일 때도 있다. ③ 콜드 드래프트 수영복 차림의 젖은 인체에는, 콜드 드래프트는 불쾌감과 추위를 느끼게 한다. 따라서 외벽면 및 창면에서의 콜드 드래 프트 대책으로 베이스보드 히터 등의 방열기나 취출구(상향 식)의 설치 등이 있다. ④ 결로 대책 건축 및 환기에 의한 대책 이외에는, 자동제어에 의한 온도 설정값 확보, 24 시간 난방 및 환기 운전 또는 비사용 시에 풀 수면을 차단(뚜껑을 씌움)시켜 증발을 방지하는 등의 대책이 필요하다. (5) 아이스 링크(ice rink) 옥내 아이스링크는 빙면으로부터의 냉복사 등에 의해 천장 면 등이 냉각되어 있으므로 다습한 공기가 유입되면 결로가 발생할 위험이 있으므로 제습되어 노점이 낮은 공기가 송풍 하도록 한다. 또한 실내온도가 16°C 정도 일 때 공기가 머물 거나 다습한 공기가 링크 중앙에 하강하게 되면 빙면에 안개 ![image](/image/placeholder) (종래의 문제점) 대공간 난방시의 대순환류에 의해 링크 중앙에 안개 가 발생한다. 안개발생 (개선안 1) 천정배기를 하고 하강류가 배기를 지붕의 중 공층에 통과 시켜 생기기 어렵다 단열효과 를 얻게 함으로서 하강류를 아이스링크 경감시킨다 (개선안 2) Arena 측벽에서 제습된 공기를 취 출시켜 상대습도가 높은 공기를 확산 안개억제용 취출구 시킨다. 그림 21 아이스 링크에서 안개발생을 방지하기 위한 공조계획 가 발생할 수가 있다. 이때에는 제습된 공기를 빙면에 스치도 록 송풍, 환기함으로써 안개를 제거하는 방법이 있다(그림 21 참조). 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook, 2015, HVAC Applications, Chapter 5. | {}
99a80b5a-e5c5-4699-b692-e0b5f7467bda | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-1 1. 호텔 제 6 장 숙박시설 1.1 개요 1) 기능과 일반특성 숙박시설의 역사는 인간이 여행을 시작한 것과 때를 같이 한 다고 말할 수 있다. 영어의 hotel, 불어의 hotel 은 라틴어의 hospes 를 어원으로 하는데, 이는 여행자나 손님들을 대접하는 주인을 의미한다. 이 hospes 의 파생어로서 hospitalis 가 있는데, 현재의 hospitality 에서 연상되는 바와 같이 '융숭히 대접하다' 의 의미가 되었으며, hospital, hoste, 그리고 hotel 이라는 단어 로 분화되었다. 즉, 호텔과 병원은 같은 어원을 가지고 있다. 숙박시설은 원래 여행자에게 숙박과 식사를 제공하는 장소 이다. 우리나라에서는 숙박시설을 호텔과 여관으로 나누는데 호텔은 객실, 식당, 로비 등, 기능적으로 분화된 공간의 집합 체로 성립되어 있는데 대하여, 여관은 객실의 집합체일 뿐이 다. 그리고 직무 내용면에서도 호텔은 종업원간에 서로 분화 되어 있어서, 메이드, 웨이트리스, 프론트 등으로 전문화되어 있으나, 여관에서는 객실담당자가 다양한 실무를 겸무하고 있 다. 그러나 요즘은 호텔과 여관의 내용이 융합되어 경계가 불 명확하여졌기 때문에 이와 같은 구분이 꼭 들어맞지는 않는다. 숙박시설에서 공통으로 제공하고 있는 기능으로는 ① 숙박시설 및 설비 ② 집합시설 및 음식 등 ③ 종업원에 의한 서비스 ④ 사회적 네트워크를 이용한 시스템 서비스 등을 들 수 있다. 특히, 체인화 또는 정보화의 진전에 수반하여 ④의 기능이 서비스산업으로서 커다란 요소로 되고 있다. 호텔을 용도에 따라 분류하면, 장기 체류자를 위한 레지덴 셜호텔, 단기체재의 트랜지언트호텔, 회의 장, 연회장을 중심으 로 한 컨벤션호텔, 관광지의 리조트호텔의 4 종류로 대별된다. 그러나 우리나라의 실상으로는 순수한 의미에서의 레지덴셜 호텔은 경영상 성립되지 않아 존재하지 않으며, 또한 많은 호 텔들이 트랜지언트호텔과 컨벤션호텔의 기능을 함께 가지고 있어서, 이들을 총칭하여 시티호텔이라 부른다. 커머셜호텔이 란 상용객, 일반손님, 또는 음식만의 손님접대, 집회, 쇼 등, 도시의 숙박시설로 요구되는 일체의 목적에 대응하는 기능을 가지고 있는 호텔을 말한다. 커머셜호텔 중에서도 대도시의 대규모 호텔은 국제급의 시 설을 갖추고 있으며, 우리나라의 독특한 사회실정 때문에 경 영의 중점을 음식부문, 집회, 연회부문, 결혼식장 등에 두고 호화스러운 시설과 서비스를 행하고 있다. 2) 부문구성과 실의 종류 호텔은 기능적으로 관리부문, 공공부문(퍼블릭 스페이스), 숙박부문으로 대별된다. 관리부문이란, 손님이 출입하지 않는 부문을 총칭하며, 퍼블릭 스페이스는 숙박용 이외에 호텔에 출입하는 손님도 이용할 수 있는 부분을 말한다. 숙박부문은 객실과 객실을 퍼블릭 스페이스와 연결하는 복도, 부속실이 있는 부분을 말한다. 대규모의 호텔은 퍼블릭 스페이스로서 결혼식장, 대중소 연 회장, 집회실, 홀, 레크리에이션시설 등, 도시가 요구하는 많 은 기능을 함께 가지고 있는 경우가 많으며, 계획상으로도 복 잡성이 증대된다. 그림 1 은 호텔에서 구성하는 제반 기능과, 부문별 제실의 구성, 그리고 동선을 나타낸 것이다. 1.2 설계조건 1) 온습도 설계조건 그 밖에도 창면적이 큰 공간은 하기에는 일사에 의한 영향 이 크고, 동기에는 창면에서의 방사냉각의 영향 등을 받으므 로, 이러한 영향이 있을 것으로 보이는 경우에는 실내의 설계 온도조건으로 표 1 의 전망레스토랑 항의 값을 채용하는 것이 호텔의 제실에 채용되는 실내 온습도 조건은 표 1 과 같다. 국제급 호텔에서는 외국인의 비율을 고려하여 연간 실내온도 를 23°C 정도로 설정한다. 표중, 객실, 퍼블릭 스페이스의 하 기 실내온도 26°C 는 복사(일사 등)의 영향이 있는 곳에는 채 택하지 않는 것이 좋다. 국내의 연면적 500 m2 이상의 건축물 은 에너지절약 계획서상 기준 실내온도는 최저 26°C 이므로 이를 국제급 호텔의 요구 온습도 조건을 만족과 에너지 절감 및 결로 방지를 위해 대체 시스템으로 DOAS 시스템 적용의 적극 고려하여 동일 쾌적성을 위한 실내온도와 습도에 대한 고민이 필요하다. 고층호텔의 전망레스토랑, 또는 전망을 즐 기는 라운지 등에서는 창유리면적이 크고, 연중 블라인드를 사용하지 않는 일이 많으므로 주의 한다. 표 1 실내설계 온 · 습도조건 ¦ ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ 온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ ¦ 객실 ¦ 25~27 (23~26) ¦ 50~60 ¦ 22~25 (23~24) ¦ 40~50 (30~35) ¦ ¦ 공공부문 (일반) ¦ 26~27 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ 40~50 (30~35) ¦ ¦ (연회장) ¦ 24~26 (23~26) ¦ 50~60 (40~60) ¦ 20~22 (20~23) ¦ 40~50 (30~35) ¦ ¦ (전망레스토랑) 주방 (핫키친) (콜드키친) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23~25 ¦ 50~60 ¦ 22~24 ¦ 40~50 ¦ ¦ ¦ (23~26) ¦ (40~60) ¦ (20~23) ¦ (30~35) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27~29 24~26 ¦ ¦ 18~24 18~22 ¦ ¦ ¦ ¦ 24~26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20~22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (제과) ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
8acb91d2-619e-49c8-aa5f-2a7ed26c5e5b | 3권.pdf | 1.6-2 제 1 편 쾌적공조 ![image](/image/placeholder) 상인입구 종업원입구 그릴입구 검사 직원사무실 입구 WC 여자 ↓ 주차장 그릴 일용품창고 WC 남자 연회관계 현관, 홀 볼륨 저탄장 영선작업실 입 구덕 과 야 시 타임레코드 집회실 식품고 술창고 어 육 실 채 품 보일러실 프론트 보관실 냉장고 고 전교 소식당 프오 회계실 사무실 지배인실 환실 대기실 커피 냉요리실 용길 남자갱의 실 WC 여자갱의 실 WC 기계실 직원남자 론피 트스 직원 연회장 전기실 호텔입구 현관홀 로비 여자 준비실 배선실 요리실 주식당 세탁실 휴게실 ¦숙직 전화 wc某 종업원 1 실 주차장 보관실 화물실 실 R 요 재봉실 건조실 숙소 바 온기세정실 식기세정실 제 아이스크림 리용구 정리실 이발실 (종업원) 오락실 과 미용실 담화실 매점 객축동선 도서실 서비스스테이션 린넨실 - - 서비스 동선 객 실 그림 1 호텔 공간 구성 좋다. 동기에는 실내의 정전기 발생을 방지하고 건강상의 이 유에서 실내 상대습도가 30~35% 이상을 유지할 수 있도록 가습장치를 설치한다. 한랭지에서 창면의 결로가 예상되는 경 우에는 창유리를 이중유리로 하거나 기타의 결로방지 대책을 세운다. 도시의 호텔에서는 객실이나 퍼블릭 공간의 제실 등의 창 은 밀실상태로 유지하는 것이 일반적이며, 객실의 방위에 따 라 4~5 월, 10~11 월에도 냉방을 필요로 하는 경우가 있다. 이러한 달의 실내설계온도는 22~24°C 로 정한다. 호텔 내 제 실의 인원사정은 표 2 와 같다. 대규모 호텔의 연회장은 입장 인원의 변동이 크므로 주의 를 요한다. 실내조명부하는 표 3 과 같다. 단 최근에는 객실의 경우 LED 등 이 점차 사용되는 경 향이므로 충분한 협의 가 필요하며 각실, 특히 퍼블릭 부문의 조명계획개념을 확인하여 둘 필요가 있다. 특히 연회장, 집회장, 결혼식장에 부속되는 장소 등은 일반적 으로 조도가 높고, 장소에 따라서는 스포트 조명 등도 사용된다. 특히 대연회장은 다목적으로 이용되는 예가 많고 사람과 조명의 발열량이 232.6 W/m2 를 넘는 경우도 있으므로 주의 하여야 한다. 최근에는 사무자동화(OA)가 진전되어서 호텔도 예외가 아니므로 대규모 호텔에서는 이들 OA 기기의 부하 유 무도 계획시에 체크해 둘 필요가 있다. 또 조명이외의 기기부 하도 계획 시에 확인한다. 음식부문에 부속되는 주방은 호텔기능의 중요한 부분을 차 지하고 있으나 종래에는 이러한 주방의 환경조건은 영업부문 에 비하여 지극히 열악한 상태에 놓여 있는 경우가 많았다. 표 2 호텔객실의 재실인원 산정기준 ¦ 실명 ¦ 인원, m2/인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 객실(싱글) ¦ 1 실 1 인 ¦ ¦ (트윈) ¦ 1 실 2 인 ¦ ¦ 중소연회장 ¦ 1.5~2.0 ¦ ¦ 대연회장 ¦ 1.0~3.0 ¦ ¦ 결혼식장 ¦ 2.0~4.0 ¦ ¦ 식당 ¦ 1.5~2.0 ¦ ¦ 바 ¦ 5.0 ¦ ¦ 로비 ¦ 8.0~10 ¦ ¦ 아케이드 ¦ 10.0 ¦ ¦ 이용 · 미용실 ¦ 2.0~3.0 ¦ ¦ 일반사무실(관리) ¦ 5.0~10 ¦ 표 3 호텔객실의 조명부하 ¦ 실명 ¦ 조명부하 1) W/m2 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 객실 ¦ 10~20(3)2) ¦ 냉장고, TV 가 있는 경우는 최대값 ¦ ¦ 중소연회장 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 대연회장 ¦ 40~150 ¦ TV 중계 등의 경우는 최대값 ¦ ¦ 결혼식장 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 사진관 ¦ 200 ¦ 조명설비는 1000 W/m2 이나, 사용율을 고려 ¦ ¦ 식당 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 바 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 로비 ¦ 5~10 ¦ 백열등의 경우에는 40~100 W/m2 ¦ ¦ 아케이드 ¦ 20~40 ¦ 이용기구 등은 포함 안됨 ¦ ¦ 이용 · 미용실 ¦ 20~30 ¦ ¦ 주) 1. 형광등 기준. 2. LED 적용 시 기준 | {}
cf57c102-cc22-4259-9f3d-070217b68ae7 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-3 특히, 레인지, 프라이어 등 가열 요리기구가 집중된 핫키친은 여름에 35~40°C 정도까지 온도가 상승하는 예도 있다. 여름 에도 표 1 에 표기한 환경을 유지할 수 있도록 충분한 환기와 냉방 등을 계획한다. 2) 환기 계획 외기량은 일반적으로 재실자 인원 당 25~30 m2/h 를 공급 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 호텔에 있어서는 냄새제거도 중 요하다. 대규모 호텔의 퍼블릭 부문의 사용 시간대는 종별로 각각 다르기 때문에 이들 부문의 환기팬 운전시와 정지시에 건물 내 풍량밸런스가 유지되도록 고려한다. 호텔 내에서 공기조화하는 각 실의 환기량은 부하계산에 의 해 산출되지만 연회장, 집회실, 바, 이용실, 레스토랑(특히 구이, 튀김 등을 요리하는 공간)등은 냄새나 담배연기 등을 고려하여 환기량을 정한다. 관광진흥법에 의한 숙박시설은 건물전체가 금 연지역이므로 이에 대한 확인이 필요하다. 특히 음식부문에 있 어서는 공조계통 이외에 주방 등의 화기계통을 설치하므로 풍 량결정과 운전 시, 정지 시에 생기는 건물 내의 공기의 흐름과 밸런스에 세심한 주의 를 요한다. 표 4 는 호텔 각 실의 필요외기 도입량 및 환기구 횟수의 개략치를 나타낸 것이다. 각 실에 욕실이 부속되어 있는 경우에는 실내가 음압으로 되지 않도록 객실에의 외기도입량은 욕실의 배기량과 밸런스 를 이루도록 결정한다. 주방부문의 풍량밸런스에 특히 주의 하 여 요리 냄새가 다른 방에 흘러 들어가지 않도록 급배기량의 밸런스를 취한다. 또한 음식부문의 공조계통에서 재순환방식 을 취하는 경우 요리냄새가 다른 부문에 전파되는 것을 방지 하기 위하여 다른 공조계통과 공통으로 하지 않도록 한다. 주방은 전항에서 설명한 바와 같이 환경이 악화되기 쉬우 므로 단순히 권장상의 환기량을 채용할 것이 아니라 온도조건 을 설정하여 환기량을 정할 필요가 있다. 이 경우 배기도 급 기와 같이 풍량밸런스의 관점에서 설계하여야 한다. 주방이나 배선실 등의 환기량은 적어도 표 4 의 값 이상으로 한다. 관광지의 호텔이나 여관은 비수기나 주중의 가동율 저하 시, 공사 예산 등의 관계상 객실내의 욕실 배기를 층별로 처 표 4 호텔객실의 외기도입량 및 환기횟수 ¦ 실 명 ¦ 외기도입량, 0 m2/(m2 · h) ¦ 환기횟수, 회/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 객실 ¦ 100~1502) ¦ 10~15 ¦ ¦ 욕실 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 중소연회장 ¦ 10~15 ¦ 10 ¦ ¦ 대연회장 ¦ 10~30 ¦ 10~15 ¦ ¦ 결혼식장 ¦ 5~8 ¦ 6~10 ¦ ¦ 레스토랑 ¦ 8~10 ¦ 10 ¦ ¦ 바 ¦ 10~ ¦ 10~15 ¦ ¦ 로비 · 라운지 ¦ 5 ¦ 6~10 ¦ ¦ 아케이드 ¦ 5 ¦ 6~15 ¦ ¦ 이용 · 미용실 ¦ 8~15 ¦ 6~15 ¦ ¦ 일반 사무실 ¦ 5~8 ¦ 6~10 ¦ ¦ 主주방 ¦ - ¦ 30~40 ¦ ¦ 배선실 ¦ - ¦ 15 ¦ ¦ 보일러실 ¦ - ¦ 15 ¦ 주) 1. 공조가 있는 경우의 외기도입량. 2. 1 실당. 리하거나 각 실별로 천정환기팬을 설치하여 처리하는 경우도 있다. 대규모 목욕시설의 환기량은 욕조면적을 욕실면적의 50%로 하면 욕실면적당 30 m2/h 가 필요하다. 시가지의 호텔은 건축계획상의 제약이나 외부소음의 침입 등의 이유로 자연환기를 도입하기 어려운 경우가 많으나 관광 지의 호텔은 건설비를 절약하기 위하여 개실의 욕실, 공동 목 욕장 등을 자연환기로 해결하는 예가 많다. 일반적으로는 객 실 내 욕실의 환기(배기)에 대하여 자연급기하는 환기를 이용 한다. 이때의 급기는 각 객실의 외벽에서 직접 도입하거나 바 닥으로부터 도입하는 방법이 있는데, 각각 건축공사와 조정을 통하여, 외벽에서 도입할 때에는 빗물, 벌레의 침입금지, 겨울 철의 드래프트와 결로방지, 소음방지에 유의 하고 복도에서 도 입 할 때에는 크로스토깅과 방화구획의 공동처리에 주의 한다. 그러나 객실의 환경을 양호하게 유지하기 위해서는 자연급기 및 강제배기 환기보다는 강제급배기 환기가 바람직 하다. 3) 기타 설계조건 건축계획상 기계실 위치는 유틸리티 서비스 보수점검작업 이 용이하도록 배치한다. 또, 기계실내에도 보수점검을 위한 스페이스를 충분히 확보하여야 한다. 공조기계실은 에너지효 율 향상을 위하여 각 계통에 가까이 설치하는 것이 바람직하 나, 소음과 진동의 전달방지대책을 기본계획 단계에서 검토하 지 않으면 충분히 처리할 수 없는 경우가 많다. 기계실을 차 음벽으로 계획하여도 배관과 덕트를 통하여 소음이 전달되어 버리는 경우가 많으므로 배관과 덕트의 차음대책을 충분히 수 립하여야 한다. 또한, 투과 음 뿐만 아니라, 기기의 진동이나 배관계 전달음이 벽면이나 바닥에서 실내에 방사되는 고체전 달음의 방지에도 충분히 주의 한다. 또한 국내의 경우 여러 차례 지진이 발생하여 구조 및 소 방등에 대한 내진설계에 대한 요구가 증가하고 있으며 호텔의 경우 다중이용시설로써 많은 인원과 중요 국제 행사가 이루어 지므로 국제기준의 내진설계의 반영이 요구되고 있다. 호텔은 급탕 주방 및 세탁용 증기가 사계절 필요하므로 이 를 위한 보일러는 여름에도 운전하는 것이 일반적이며, 보일 러실의 온도가 상승하므로 보일러실의 천장부분은 충분히 단 열하고, 굴뚝도 주위에 악영향을 미치지 않도록 배치하는 등 구조를 고려할 필요가 있다. 급배기구의 배치계획은 호텔에 있어서는 특히 주방배기구 의 위치에 유의 하고 냄새가 다른 부분이나 주위로 전파되지 않는 위치와 높이로 한다. 어쩔 수 없이 충분한 높이, 또는 적 절한 배치가 되지 않는 경우는 탈취장치 등의 설비를 고려한 다. 일반적으로 냄새는 지표부에 체류하기 쉬우므로 주방의 배기구는 될수록 높이 설치하고 가능하면 상공에 불어 올리는 형식이 가장 바람직하다. 주방의 배기팬은 덕트의 단말부에 설치하여 배기덕트 내를 음압으로 유지하도록 계획하며 배기 팬은 분해청소가 가능하도록 조립형으로 하는 것이 좋다. 근래에는 해당 주방배기 횡주닥트 말단 또는 후드 인입부 에 UVC 광촉매나 오존발생장치에 의한 탈취장치가 제안되 고 있으나 유체반응 시간을 고려한 배기도달거리에 대한 주의 가 필요하다. | {}
55c5187f-f29c-477e-971d-cb49396e17f8 | 3권.pdf | 1.6-4 제 1 편 쾌적공조 표 5 공기조화설비와 타부문과 의 관계항목 ¦ ¦ 환경 ¦ 환경 ¦ 환경 ¦ 환경 ¦ 건축 ¦ 건축 ¦ 건축 ¦ 건축 ¦ 급배수 설비 ¦ 전기 설비 ¦ 대외 협력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소음 ¦ 진동 ¦ 온습도 ¦ 기류 ¦ 평면계획 ¦ 면적 ¦ 충고 ¦ 디자인 ¦ ¦ 급배수 설비 ¦ 전기 설비 ¦ 대외 협력 ¦ ¦ 기기 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 배관, 덕트 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 배출구 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 흡입구 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ O ¦ ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외벽루버 ¦ O ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 연돌 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ 급 · 배기탑 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 에너지 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ O ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 부하용량 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 유지관리 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ 설비갱신 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 공조 기계실의 면적은 개략적으로 시티호텔은 연면적의 5.09%, 비즈니스호텔은 연면적의 3.23%, 리조트호텔은 연면 적의 3.88%를 차지한다. 또한 건물용도 프로그램에 따라서는 일부 카지노를 포함한 복합호텔의 경우는 기계실 면적을 포함 하여 7~8%에 육박하는 경우도 있으니 초기 계획시 면밀한 검토가 필요하다. 기타 공기조화설비 설계시에 건축이나 위생, 전기설비 등의 관련분야와 정보를 주고받거나 협조할 항목을 간추리면 표 5 와 같다. 1.3 부하특성 호텔의 부하특성은 일반적인 건물에 비하여 복잡하다. 객실 부문은 주로 외주부 벽체에서의 부하가 대부분을 점하고, 퍼블릭 부문은 조명, 인간 등 내부부하와 외기도입에 의한 부하가 대부 분을 차지한다. 또, 대규모 호텔에서는 퍼블릭 부문의 부분별 사용시간대가 다르므로 이에 따라 최대부하일의 시각별 부하 특성도 달라진다. 객실은 원칙적으로 24 시간 운영하나, 대규모 호텔 또는 대 도시의 호텔에서는 퍼블릭 부문에서도 특정부분은 24 시간 또 는 0 시 이후까지도 영업하는 일이 많다. 객실은 전부 외기에 면하는 것이 조건이므로 중규모 이상의 호텔에서는 방위가 다 른 객실에 대하여 방위별 조닝이 중요하다. 시가지 호텔에서 는 주위건물에 따라 일영이 변화하므로 방위별 조닝만을 고려 할 것이 아니라 층별 조닝 등도 필요한 경우가 있다. 퍼블릭 부문의 내부 부하밀도는 입지조건, 규모, 경영방침 등에 따라 달라지나, 예측하기 곤란한 경우도 있어서 열원기 기가 과대해지기 쉽다. 이를 방지하기 위해서 계획시에 경영 자, 영업담당자, 보수관리 책임자, 설계자가 서로 잘 협의 하여 호텔의 경영방침, 각 부문의 영업시간, 연회장 등의 예상객수 등을 파악하여 둘 필요가 있다. 대규모 도시형 호텔에서는 3 월 하순에서 4 월 중순, 10 월 하순에서 11 월 초순에 난방부하와 냉방부하가 동시에 발생할 것으로 예상된다. 비즈니스호텔 등에서 퍼블릭 부문의 대부분 이 임대인 경우에는, 부하특성을 고려할 때, 전체를 호텔로 간 주하는 것보다 숙박부문과 복합건물로서 별도로 부하특성을 고려하는 편이 합리적이다. 1.4 시스템 호텔은 불특정 다수인이 숙박, 음식, 집회, 쇼핑, 스포츠 등 등, 다종다양하게 이용하는 하나의 작은 도시라고 볼 수 있다. 따라서 호텔의 설비시스템은 연중 쉬지 않고 운전되기 때문에 시스템이나 기기 및 재료의 신뢰성과 내구성을 중시하고, 보 수관리의 용이성은 물론, 사고나 고장, 검사 등으로 인한 운휴 시에도 최소한의 기능을 유지할 수 있도록 주요 기기류의 대 수분할 설치나 예비기기 설치 등을 고려한다. 일반적으로 예 비기기기 설치보다는 대수분할 설치의 예가 많다. 호텔의 설비운전경비는 전체 영업수입의 7% 이상을 차지 하므로 설비계획의 우열이 호텔사업에 미치는 영향이 크다. 특히 운전비의 경제성을 좌우하는 공기조화 환기시스템의 설 비 수준은 영업방침과 설비관리방법을 전제로 하여 건설비와 요구 성능, 신뢰성, 안전성, 운전보수의 난이도 등을 신중하게 검토하여 결정한다. 또한 호텔경영에서 인건비가 영업수입의 30% 정도를 점유한다는 점을 감안하면, 운전비가 약간 고가 의 시스템이라도 일반 종업원이 쉽게 취급할 수 있는 시스템 을 채택하는 것이 유리한 경우가 많다. 설비기구를 옥상이나 옥외에 설치함으로써 설비점유면적을 줄이고 수용면적을 증가시키는 방법을 고려할 수 있으나, 옥 외노출설비가 내구연한을 감소시킬 뿐 아니라 소음과 진동을 방지하기 위한 경비가 추가될 수 있으므로 잘 검토한다. 이상과 같이 설비 수준은 운전비, 인건비, 감가상각비, 설비 점유면적 등의 경제성을 종합적으로 검토하여 결정하지만, 설 비의 노후화에 따르는 갱신이 필수적이므로 기기의 갱신 주기 를 예측하여 그레이드를 고려할 필요가 있다. 1) 열원 시스템 호텔의 열원시스템은 일반적으로 평균부하율이 낮고 저부하 운전이 길어지는 것이 특징이다. 대규모 호텔에서는 객실계통 과 퍼블릭 계통은 사용시간대나 부하특성 등이 다르므로, 열원 장치를 별로의 계통으로 하는 것이 일반적으로 바람직하다. 호텔의 열원용량 결정순서는 공조부하를 산출하여 행하며, | {}
62b64b12-a887-4782-9bdc-8231fc2cc5dc | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-5 특히 대규모 호텔은 열원시스템의 용량 결정시 다음 사항을 배려하여야 한다. ① 각 부문마다의 최대부하를 계산한다. ② 각 부문의 사용시간 및 사용률, 시간별 부하특성을 해 석한다. ③ 최대부하가 나타나는 호텔 전 부문의 하루 부하특성도 를 전항의 사용시간대, 시각별 부하, 동시사용률 등을 참고하 여 계산하여 도표화해 둔다. ④ 부하특성도에 의하여 축열시스템이 유리한지의 여부를 판정, 시뮬레이션을 행한다. ⑤ 하기, 중간기, 동기의 대표일로 각 기간의 부하특성을 계산한다. ⑥ 상기의 부하특성에 따라 최적 열원시스템을 선택한다. 호텔에서는 일반건물에 비하여 급탕부하가 크므로 온열원 용량은 급탕부하에 의해 좌우된다. 또 대규모 호텔에서는 주 방 및 세탁용에도 증기를 사용하므로, 이들의 부하에 대하여 보통 증기보일러를 설치하여 대응한다. 급탕용 열원, 주방 및 세탁용 증기는 연중 필요하므로 보일러도 연중 운전하게 되 고, 따라서 법규에 정한 보일러의 정기점검 또는 고장에 대비 하여 보일러는 두 대 이상 설치하는 것이 바람직하다. 하절기에는 보일러부하가 동절기에 비하여 현저히 저하하 므로, 동절기와 하절기의 보일러부하의 균형을 이루게 하고, 수전용량 절감과 보일러 이용효율을 높이기 위하여 증기열원 의 흡수식냉동기를 설치하는 방법도 있다. 연면적 15 000~ 20 000 m2(객실 수 200~300 개)의 호텔에서는 전동 기구동 냉동기를 사용하지 않고, 흡수식냉동기를 사용하면 별도로 특 고압 수전실을 설치할 필요가 없으므로 건설비, 전기설비비를 절감할 수 있는 경우도 있다. 어는 쪽의 열원시스템이 유리할 지는 호텔의 입지조건, 규모, 등급, 부하특성, 등에 따라 달라 지므로 일괄적으로 말하기는 어렵다. 일반적으로 객실 수 50~100 실 정도의 중 · 소규모의 호텔 에서는 부하특성도 단순화 되는 경향이 있으므로 축열시스템 이 불리한 경우가 많다. 축열시스템을 채용하는 경우에는 일 반적으로 야간의 부하가 주간부하의 30% 이하가 되지 않으 면 유리하지 않은 경우가 많다. 2) 조닝과 공조시스템 호텔에 있어서 조닝은 사용시간대, 사용목적에 따른 조닝과 부하특성의 상이에 따르는 조닝의 양쪽에 대하여 고려한다. 특히, 객실부문에서는 전항에서 설명한 바와 같이 방위에 따 라 부하특성이 다르므로 방위별 조닝이 필수조건이다. 또, 호 텔의 객실에서는 각 실마다 숙박객의 요청에 대응한 온도제어 및 공조기운전과 정지가 필요하므로 이들의 요구를 만족하는 공조시스템이 요구된다. 일반적으로 팬코일유닛 방식이 가장 많이 사용된다. 이 경 우에도 부속 욕실의 배기량에 알맞은 외기량이 필요하며 팬코 일유닛만이 아니고 필히 외기도입을 위한 덕트 시스템을 병용 하여야 한다. 도시의 고층(초고층) 호텔의 객실에서는 중간기에도 창을 개방하지 않는 것이 일반적이며, 이 때문에 방위별 조닝만이 아닌, 난방에서 냉방으로, 냉방에서 난방으로 열원시스템을 바 꿀 수 있는 4 관식을 적용하지 않으면 안 되는 경우도 있다. 이 때문에 중간기의 부하특성의 해석도 필요하다. 관광 휴양지의 리조트호텔은 객실 이용률이 낮은 비수기에 객실의 사용이 특정부분에 집약될 수 있도록 냉온수공급, 외기 공급, 환기 등을 층별로 구분할 수 있게 조닝하는 예가 많다. 퍼블릭 부문은 호텔의 규모가 커지면 역시 용도별 조닝의 수가 많아지며 대도시의 대규모 호텔에서는 퍼블릭 부문의 공 조계통의 수가 10~20 개가 되는 경우가 많으므로 용도별로 독립된 공조계통으로 하는 것이 일반적이다. 퍼블릭 계통의 공조시스템은 용도구분에 따른 단일덕트 정 풍량 방식이 일반적이었지만 에너지절감을 위해 단일존 변풍 량방식이 일반적으로 요구되고 있다. 용도에 따라서는 VAV 방식, 2 중덕트 방식, 재열방식 등을 고려할 수 있다. 어떤 경 우에도, 혼합손실, 재열손실 등이 생기지 않도록 하고 배열의 재이용 등을 고려한다. 다음의 표 6 은 각 부문에 적용될 수 있는 공조시스템의 적 용 예를 나타낸 것이다. 3) 반송 및 열교환 시스템 온열매로는 증기와 온수가 사용된다. 호텔에서는 증기배관 표 6 공조방식과 각 부문에의 적용 ¦ 공조방식 ¦ 방식의 내용과 특징 ¦ 객실 ¦ 대연회 ¦ 소연회 회의 실 ¦ 식당, 바 ¦ 로비, 상점 ¦ 관리 부문 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FCU+외기처리공조기 ¦ FCU 를 객실에 설치, 공조기에서 처리한 조화공기를 덕트로 공급 ¦ A ¦ C ¦ A ¦ B ¦ B ¦ A ¦ ¦ 단일덕트 방식 ¦ 공조기에서 단일덕트로 객실에 공급, 송풍량이 많고, 외기냉방과 중간기환 기에 적합 ¦ C ¦ B ¦ B ¦ B ¦ B ¦ B ¦ ¦ 가변풍량(VAV) 방식 ¦ 일정한 송풍온도로 객실의 부하에 따라 VAV 유닛으로 송풍량 변화 ¦ B ¦ A ¦ A ¦ ⌀A ¦ A ¦ A ¦ ¦ 패키지공조기 방식 ¦ 실별, 조운별로 설치하여 임의 로 운전, 설치비 저감, 운전용역 ¦ C ¦ (Ⓑ) ¦ ⌀B ¦ B ¦ B ¦ (Ⓑ ¦ ¦ 터미널리히트 방식 ¦ 개별제어필요계통의 덕트에 재열코일 투입하여 온도제어, 에너지손실 큼. ¦ D ¦ 「C ¦ C ¦ ⌀C ¦ 「C ¦ C ¦ ¦ 수열원유니터리 히트펌프 방식 ¦ 수열원 히트펌프를 각 개소에 배치, 열원을 공급. 냉난방교체 쉬움. ¦ (Ⓑ+ ¦ 「C ¦ (Ⓑ+ ¦ (Ⓑ+ ¦ B ¦ B ¦ ¦ 공기열원 히트펌프 공조기 방식 ¦ 공기열원히트펌프를 각 개소에 배치. 개별 냉난방을 임의 로 행함. ¦ B ¦ 「C ¦ A ¦ (Ⓑ) ¦ B ¦ A ¦ ¦ 룸에어컨 방식 ¦ 각 실별로 룸에어컨 설치. 외기가 개별 도입되므로 외기덕트 불필요 ¦ B ¦ D ¦ B ¦ D ¦ D ¦ C ¦ 주) A : 최적 B : 적합 C : 사용예도 있음 D : 부적당 | {}
b0ef0b4f-23cb-4f90-929b-327b2a46de9b | 3권.pdf | 1.6-6 제 1 편 쾌적공조 은 공조기계실, 관리부문 내에 한하여, 영업부문(퍼블릭 부문, 객실부문) 내에 배관하지 않도록 계획한다. 증기배관에는 트 랩, 확장계수가 부속되므로 이들의 보수 및 점검이 필요하다. 보수점검을 위하여 영업부문에 들어가는 일을 최소한으로 하 는 것이 좋다. 증기배관의 감압밸브는 증기의 유속음이 크므 로 소음대책을 고려한다. 팬코일유닛 등 실내터미널 유닛에 접속하는 냉온수배관의 유속은 주관 3 m/s 이하, 분기관은 1 m/s 이하로 하고 어느 쪽도 공기빼기를 충분히 행한다. 유량 의 제어방법은 에너지절약의 관점에서 2 방밸브 변유량 방식 이 바람직하다. 또 배관계통도 퍼블릭계통, 객실계통으로 조 닝하여 둘 필요가 있다. 4) 중앙관제장치 대규모 호텔에서는 각 부문의 영업시간, 사용시간도 복잡하 여지므로 기기류는 개폐 스케줄에 따라서 경제적인 운전을 도 모할 필요가 있다. 또 보일러 냉동기 등의 열원장치는 24 시간 운전되는 경우가 많으므로 이들의 기기운전도 자동화하는 것 이 좋다. 호텔에서는 일반 건물보다 조닝의 수가 많으므로 각 존이 최적 온습도로 유지되고 있는지의 여부를 확인하기 위하 여 운전감시제어를 집중화하여 중앙에 소수의 인원으로 행하 도록 노동력 절약을 도모할 필요가 있다. 또 적어도 영업부문 의 온 · 습도는 언제나 검토될 수 있도록 최소한 존마다의 온 습도 계측장치를 설치하는 것이 바람직하다. 5) 에너지 절약계획 호텔의 에너지소비량은 병원이나 백화점 등 보다 높아서, 에너지 비용이 총매출액의 7~10%, 전체 유지관리비의 30 ~40%를 차지하므로 에너지절약 대책을 적극적으로 고려한 다. 일반적으로 호텔에서 채택되는 에너지절약 계획을 들면 다음과 같다. ① 전열교환기에 의한 배기열회수 ② 실내 CO2 농도에 의한 외기제어 ③ 외기냉방 ④ 부분부하운전을 고려한 열원시스템 및 반송시스템 ⑤ 가변풍량(VAV)시스템 부하변동이 많은 연회장, 로비, 주방환기 등에 채용 ⑥ 비공조시간대의 공조운전 정지 ⑦ 프론트데스크에서의 운전관리 객실관리시스템에 연 동된 팬코일유닛 개폐, 퍼블릭 부문의 공조시스템 최적운 전관리 ⑧ 열병합발전 시스템 ⑨ 기타 보일러배기가스의 급탕예열이용, 냉방배열의 급탕 예열 이용 ⑩ 창문연계 냉난방설비 자동제어시스템 1.5 각부 계획 1) 객실 각 실의 공조시스템 요건은 다음과 같다. ① 각 실에서 개별온도제어가 될 것. ② 각 실에서 공조의 운전정지가 될 것. ③ 불쾌한 소음 또는 진동이 없을 것. ④ 기기의 점검 및 교환이 쉬울 것. ⑤ 불쾌한 콜드 드래프트, 또한 불쾌한 상하 온도차가 생기 지 않을 것. ⑥ 불쾌한 냄새 등이 객실에 남지 않을 것. 또한, 공조에 관련된 환기시스템은, ① 욕실의 충분한 환기 ② 환기덕트를 통한 크로스토킹의 방지 냉방이 필요하지 않은 구역의 난방 시스템에서는, ① 증기난방에 의한 스팀-해머방지 ② 난방과 도에 의한 실온의 과도상승 및 습도저하 방지 ③ 필요 환기량의 확보 등이 중요하다. 객실 내의 개별 온도제어는 고급호텔에 실마다 있어서는 개별 유닛마다 서모스텟을 설치하는 것이 바람직하다. 각 개 별 유닛 제어의 도입이 건설비 제약상 불가할 경우에도 최소 한 방위별 온도제어가 가능하도록 계획함과 동시에, 각 객실 에 있어서 공조를 운전정지 할 수 있는 시스템으로 한다. 현 재 이러한 목적에 적합한 시스템으로 팬코일유닛 방식, 개별 소형 유닛 방식 등이 있다. 개별소형유닛은 압축기가 내장되어 있기 때문에 팬코일유 닛에 비하여 소음레벨이 높으므로 고급호텔에 사용하는 경우 에는 설치방법을 고려하여 차음장치 등을 부착시키거나 압축 기나 공조 열교환기를 실외 유닛으로 하여 실내 냉난방 유닛 과 분리하는, 소위 분리형을 사용한다. 이 유닛을 채용한 경우 는 옥외기 설치 스페이스를 고려하여 옥외유닛의 소음도 고려 할 필요가 있다. 객실에 개별유닛을 배치하는 경우는 불쾌한 소음, 진동이 없을 것은 물론, 불쾌한 드래프트가 생기지 않도록 배치한다. 실별 휀코일 및 패키지터미널유닛수평, 수직, 노출 및 은폐등 다양한 구성으로 적용될수 있으며 차가운 공기를 침대 머리 위로 직접 배출되어서는 안된다. 팬코일 / 히트펌프 패키지는 가장 일반적으로 ① 객실입구복도 천장 위 또는 욕실천장 ② 방의 둘레 벽 (수직 공기 배출구) ③ 바닥에서 천장까지 밀폐 된 체이스 (수평 공기 취출). 입구 복도 위에 장치를 배치하는 것이 바람직하다. 공기가 천장을 따라 직접 흐를 수 있으며 유지 보수를 위 해 장치에 비교적 접근하기 쉽기 때문이다. 특히 비즈니스호텔과 같이 객실 면적이 작은 경우에는 각 별한 주의 를 요한다. 또 실 용적에 비하여 개별 유닛이 과대 하면, 송풍량이 크게 되어 드래프트가 생기기 쉽다. 건축면적 에 있어서 실 용적과 열부하의 밸런스를 고려하여야 한다. 일 반적으로 객실에서는 공조부하를 절약할 필요가 있다. 유닛을 천정 내에 설치하는 경우에는 특히, 팬이나 베어링 의 교환, 팬날개, 코일, 드레인팬의 청소 등의 점검 및 교환이 쉽도록 최소한 60 cm x 60 cm 크기 이상의 점검구를 설치하 거나, 천정일체형 유닛으로 하여 단독설비 및 해체가 가능한 구조로 한다. 유닛을 천정 은폐형으로 하는 경우는 접속 덕트의 급확대 급축소 및 무리한 굴절 등이 없도록 배치한다. 이들은 전부 소음발생의 원인이 된다. 한랭지에서는 개별유닛은 창측의 콜 | {}
a481209b-2686-4906-bbe9-1e4438097cd4 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-7 ![image](/image/placeholder) 침대 a. 좋지 않은 배치 b. 좋은 배치예 침대 그림 2 팬코일유닛 설치 예 드-드래프트를 방지하기 위하여 창측 바닥설치형으로 하는 것이 좋다. 팬코일유닛을 채용하는 경우는 덕트병용으로 하여 외기를 1 차 처리하여 실내에 도입한다. 비교적 기후가 온난한 곳에서는 외기를 1 차 처리하지 않고 팬코일유닛마다 도입하 는 경우도 있다. 객실 내의 소음레벨은 취침 시 NC-35 이하로 유지할 수 있 는 유닛을 설치하여야 한다. 유닛에 속도제어기를 붙여 취침 시 에는 저속으로 하여 소음레벨을 저하시키는 것도 한 방법이다. 개별유닛의 스위치나 제어기 등은 될 수 있는 대로 침대 옆에 설치한다. 리조트호텔 등에서 해변 등에 세워지는, 문 밖에서 직접 객실로 출입되는 구조의 호텔 객실에서는 여름철 문밖의 다습한 공기가 실내에 침입하는 것을 방지할 필요가 있다. 객실에 팬코일유닛 혹은 기타의 개별 유닛만을 설치하여 외 기도입덕트를 병용하지 않는 것은 바람직하지 않으나, 어쩔 수 없이 개별유닛만을 설치하는 경우는 다음을 주의 한다. ① 팬코일유닛 등 개별 유닛에는 극간풍 부하를 고려한다. ② 욕실의 배기에 의하여 개실 내 부압으로 되지 않도록 복도 또는 외기에서 급기구 또는 급기덕트를 설치한다. ③ 급기덕트에서 표면결로를 방지하기 위하여 단열재를 설 치한다. 이 방법은 한랭지에서는 사용하지 못한다. ④ 실내에 가습유닛을 설치한다. 욕실의 배기덕트를 공용 입상덕트로 하는 경우는 크로스- 토킹을 방지하기 위하여 분기덕트에서 적어도 곡부를 두 개소 이상 설치한다. 객실 내 천정배관, 덕트는 그 방 전용분으로 하여 다른방 또는 공통 급배기 덕트나 배관은 객실 내 천장을 통과 하지 않 도록 한다. 팬코일유닛 접속용의 냉온수 배관이나 욕실 등의 배기덕트 등의 입상 샤프트를 다른 계통의 급배기덕트, 주냉 각수 배관, 증기배관 샤프트 등과 공용으로 하지 않도록 한다. 어떤 경우에도 소음이 실내에 전파되는 원인이 된다. 초고층호텔의 욕실배기는 각각의 배기가 균일하게 되도록 덕트배치에 주의 한다. 10 실 이상의 욕실 배기덕트를 공통덕트 로 하는 경우는 소음발생이 없는 풍량 절약기구를 설치하거 나, 배기덕트 조닝을 행하여 각 욕실의 배기량 밸런스를 취한 다. 배기덕트는 원형덕트 등의 접속부속을 사용하거나 공장제 작의 프리패브 덕트를 사용하여 접속 부분의 공기유출이 없는 구조로 한다. 고층호텔에서 증기관, 냉각수관을 입상하는 경 우는 입상배관 샤프트를 가능한 객실부분에서 이격시켜 설치 하고 배관은 충분히 방진조치를 행한다. 특히, 초고층호텔에 서는 철골구조이므로 설계자와 충분히 협의 할 필요가 있다. 객실에는 탄산가스, 끽연에 의한 일산화탄소, 부유분진 등 오염물질의 제거와 악취, 향균 등의 냄새 제거를 위하여 외기 를 공급하여야 한다. 일반적으로 객실당 1 인실은 60 CMH 2 인실은 110 CMH 의 외기도입이 권장된다. 흡연의 경우는 인당 60~130 CMH 이 요구된다.[CIBSE Guide B] 다음의 그림 3 은 객실에 외기를 공급하는 방식을 계통으로 나타낸 것 이다. 그림에서 보는 바와 같이 외기 공급방식에는 ① 중앙덕 트 방식, ② 각층덕트 방식, ③ 개별방식이 있다. 중앙덕트 방 식은 전객실 또는 각 존마다 외기처리공조기를 설치하여 단일 덕트로 각 실에 공급하는 방법으로서, 1 실 또는 2 실씩 입상덕 트를 설치하는 방법(입상덕트 방식)과 입상덕트에서 각층마다 횡주덕트를 분기하여 각 실에 송풍하는 방법(횡주덕트 방식) 이 있다. 입상덕트 방식은 입상덕트가 방화구획을 통과 하는 지점마 다 방화댐펴(FD)를 설치하여야하기 때문에 오동작 시 복구 작업 등 보수관리가 어렵고 건설비도 많이 소요된다. 횡주덕 트 방식은 복도 천장 내에 덕트 스페이스가 확보된 경우에 한 하여, 주입상덕트가 담당하는 1 개 층의 객실의 수가 많지 않 은 경우에 사용된다. 이 방식은 방화댐퍼가 주입상덕트 1 본당 1 개소이면 가능하므로 보수관리상 유리하다. 각층덕트 방식은 층별로 설치된 공조기실에 외기처리공조 기를 설치하고 층별로 단독으로 외기를 공급하는 방식으로서, 객실용적이 작은 호텔에 적당한 방식이며, 가동률이 낮은 호 텔에서는 층별로 공조기를 가동할 수 있으므로 에너지 절약적 방식이다. 단, 욕실의 배기도 외기와 마찬가지로 층별로 처리 하게 되는 경우가 많으므로 외벽의 급기와 배기루버 사이의 거리가 충분하여야 하고, 공조기와 배기팬의 소음대책에 유의 하여야 한다. 건설비를 절약하기 위하여 공조기를 설치하지 않고 전열교환기에 의하여 외기를 처리하는 경우도 있다. 개별방식은 각 실마다 외기를 도입하는 방식으로서, ① 팬 코일유닛 등의 실내기의 리턴챔버에 외기덕트를 대체하는 방 법, ② 외기를 처리하지 않고 외벽의 루버에서 직접 도입하는 방법, ③ 처리한 외기를 복도에 취출시켜 복도로부터 방화댐 퍼를 거쳐 실내에 도입하는 방법 등이 있다. 이 중 어떤 방법 도 실내환경을 양호하게 유지하기 어려울 뿐 아니라 ①과 ② 의 두 방법은 한랭지에서 채택하기는 곤란하다. 2) 퍼블릭 부문 (1) 현관, 로비, 라운지 현과, 로비, 라운지는 사람의 출입이 많으므로 출입구에서 의 외기출입을 방지하는 것이 중요하다. 일반적으로는 건물 내를 정압으로 하여 외기침입을 방지하나 고층호텔에서는 현 | {}
ef1eb0e6-1a38-4242-8a8b-192fb34f03f8 | 3권.pdf | 1.6-8 제 1 편 쾌적공조 ![image](/image/placeholder) <수직먹트방식> 외기공조기 방화댐퍼 입상덕트 RF 9F 객실용 8F 외기덕트 방화댐퍼 7F 6F 외기공조기 <수평덕트방식> 방화댐퍼 입상덕트 각층 횡주덕트 객실용 외기덕트 방화댐퍼 방화댐퍼 a. 중앙덕트 방식 외기공조기(각층) 외기 :⌀ 객실용 외기덕트 수평덕트 외기 ![image](/image/placeholder) 방화댐퍼 b. 각층 덕트방식 팬코일 유니트 외기도입 외기덕트 복도 객실 c. 개별방식 그림 3 공기외공급 방식 관문을 회전문으로 하기도 하고, 방풍실을 두는 등의 건축계 획상의 고려가 필요하다. 로비는 개방적인 공간으로 하는 수 가 많으므로 송풍공기의 흐름이나 밸런스에 충분히 주의 하고, 또 도시의 호텔에서는 24 시간 개방하여 두므로, 다른 계통의 공조가 정지되는 경우에도 실내의 압력밸런스가 교란되지 않 도록 배려한다. 라운지는 일반적으로 개방적인 로비와 정체하 는 일이 많아서, 대공간의 공조가 되므로 취출구에서 취출된 공기의 도달거리를 충분히 고려한다. 라운지나 로비 등에서는 샹들리에 등의 조명기구와 취출구의 상호 배치에 주의 하여 설계하고 취출공기에 의해 조명기구의 동요가 없도록 주의 한다. 라운지는 경관을 중시하기 때문에 창 면적을 크게 하는 경우가 많고 이 경우는 페리미터에 보조난방, 바닥난방 등을 설치하여 겨울의 콜드드래프트를 방지한다. (2) 식당부문 메인 레스토랑, 일식당(튀김, 초밥), 중화요리, 한식당 등의 부문을 총칭한다. 이들의 제 부문은 영업시간도 다르고 부하 변동도 크므로 각각 독립계통으로 하여 운전, 정지, 온도제어 가 개별적으로 되도록 한다. 특히 요리 냄새가 다른 부문에 흘러들어가지 않도록 실내를 약간 음압으로 하여 전실의 복도 등에서 실내로 기류가 흐르도록 풍량 밸런스를 취한다. 일식, 중식 등은 식당 가운데에 다시 개별실을 두는 경우가 많으므로 이들 개실도 개별적으로 온도제어가 되도록 공조시 스템을 선택한다. 구이나 튀김 등을 같이 하는 부문은 요리부 와 객석이 일체화되어 있는 예가 많으므로 요리용 후드의 급 배기에 충분히 배려한다. 객석에 공급한 공조 취출공기를 전 량 후드로 배기하는 것은 에너지손실이 크므로 피하고, 배기 량의 80~90%를 직접 급기하는것보다 60%이하로 보급 (make-up 공기를 나머지는 40%는 주변지역의 공조용 급 기가 유입되는 방식을 적용하는것이 후드 성능 향상과 식당의 냉방된 공기를 재사용하므로 효과 적이다. 어떤 경우에도 식당 부문에 있어서는 냄새가 실내에 체류하지 않도록 환기횟수를 충분히 하고 개별유닛은 최소한으로 한다. (3) 연회장, 집회장 대규모 호텔에서는 대연회장은 대공간이 되는 경우가 많다. 또 연회 시에는 임시로 실내에 주방기구를 설치하여 손님에게 서비스하는 경우도 있으므로 이러한 경우에 대비하여 그림 4 와 같이 가설주방 배기구를 설치하여 두는 것이 바람직하다. 또, 연회 시 양초 등을 켜는 경우도 많아서 양초불이 크게 흔들리거나 꺼지지 않도록 거주구역의 기류를 0.25 m/s 이하 로 하도록 취출구 · 흡입구의 배치를 고려한다. 대연회장 등은 일반적으로 내부 분위기를 위해 무창으로 하는 경우가 많아서 외벽면의 경관이 비교적 적다. 이러한 경 우는 흡입구도 천정흡입방식으로 하는 것이 실내에서 디스플 레이 등을 행함에 지장이 없다. 단, 천장고가 4 m 를 넘는 경 우에는 벽면 부위에도 흡입구를 두는 것이 좋다. 대연회장 등 에서는 하루 중 단기간에 다른 연회를 여는 경우가 있다. 이 런 경우에 대비하여 실내에 남아있는 냄새를 동시간에 배출할 수 있도록 일시적으로 전환, 전배기가 되도록 시스템을 구성 하는 것이 바람직하다. 대규모 연회장에서는 공조계통도 여러 계통으로 하여 두는 것이 바람직하다. 중소연회장은 각 개실별로 온도제어가 되는 방법으로 하고, 환기횟수도 표 4 에 나타나는 바와 같이 충분 히 취할 필요가 있다. 담배 연기를 유효하게 배출하기 위해 적어도 10 회/h 이상의 환기횟수를 필요로 한다. (4) 기타 부문 대규모 호텔에서는 퍼블릭 부문에 아케이드(상점가)를 두 어서 미용실, 이용실 등을 설치하는 경우가 많다. 이들 제실은 실내 발열이 크고 또 배기가 필요한 기구가 설치되므로 다른 부문과 는 개별로 온도제어 및 배기가 되는 공간을 확보한다. | {}
67a1f4ff-9670-4b41-b1fc-6ae5516afd33 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-9 ![image](/image/placeholder) 연회장 배기 연결구 400x400(단구) 800x400(쌍구) 점검구 400x600(단구) 플랙시블덕트(200 ⌀) 600x600(쌍구) 소제구 200x200(단구) 2004x00(쌍구) 가설주방에 연결 긴 나사로 접속 방화 및 풍량조절댐퍼 200⌀ 그림 4 가설주방 배기구 3) 관리부문 호텔의 관리부문은 원칙적으로 24 시간 사용하는 것을 고려 하여야 한다. 또 개실이 많으므로 팬코일유닛 등 개별방식이 좋다. 종업원의 제실은 분리해 두는 수가 많으며 건강상으로도 공조 및 환기를 행한다. 호텔의 메인 주방은 다른 부문과 달리 대량의 환기를 필요로 하므로 취출 · 흡입구에 주의 한다. 특히 주방 천정 내에는 배관 덕트가 얽혀서 교차하므로 천정고 도 2.1~2.4 m 가 되는 경우가 많으므로, 취출풍속을 느리게 하여 작업자에 불쾌한 드래프트를 주지 않도록 한다. 하향 취출구를 사 용하는 경우는 논-드래프트형 취출구를 사용하고 취출풍속도 1.2 m/s 이하 후드 근처의 공기속도는 0.38 m/s 이하로 한다. 콜드-키친(샐러드, 베이커리의 샌드위치 등을 조리하는 장 소)에서는 식품에 직접 영향을 주지 않도록 취출구의 위치 · 풍량 등을 결정한다. 주방의 콜드-키친이나 베이커리에는 공 조설비가 필요하며 대규모 주방에 있어서는 급배기 계통도 각 각 독립계통으로 한다. 핫-키친의 프라이어, 레이지, 브로일러 등 그리스필터를 설 치하는 배기계통은 될 수 있는 대로 별도의 주방기구용 배기 계통으로 하는 것이 좋다. 어쩔 수 없이 동일계통으로 하는 경우도 그룹으로 나누어 풍량조절이 가능하도록 레이아웃 해 둔다. 또한 8 500 CMH 이상 배기량이 요구 되는 주방부분 은 하루의 대부분 유휴 상태임을 고려하여 변풍량 제어가 바 람직하다. 1.6 실시 예, 데이터 그림 5 에 어느 호텔의 월별 에너지부하와 월별 에너지사용 량의 변동 예를 나타냈다. 이 그림에서와 같이 대규모 호텔에 서는 냉동기를 증기열원 흡수식 냉동기로 하면 하기, 동기의 보일러부하 밸런스가 취하여져서 에너지가 효율적으로 이용 되는 경우가 많다. 1) 하루 부하특성의 일례 그림 6, 그림 7 에 어느 호텔 퍼블릭 부문의 각 부문 영업시 간, 사용시간 및 부하의 사각별 변동을 나타냈다. 이 그림에서 알 수 있는 바와 같이 대규모 호텔에서의 퍼블릭 부문 영업시 간은 일정하지 않으므로 열원분하의 산정에 주의 를 요한다. 그림 8 은 최근 준공된 초고층호텔의 공조설비 계통도이다. 이 호텔에서는 5~23 층의 저층부와 24~39 층의 고충의 객실 계통으로 하고, 각각을 동서남북의 4 존, 합계 8 존으로 하여 Chart Type: bar 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13.5 보험보험보험보험리 무해외보일러 가동욜 7.2 7.4 7.5 1.3 3.6 6.2 4.7 8 10.2 12.4 그림 5 월별 열원 사용량 ![image](/image/placeholder) 냉동기부하, kcal/hr x102 7000 냉동기부하 온도, °C 600 아 비엔탈피 5,000 외기건구온도 kcal/kg (DA) 4 000 외기비엔탈피 20-30 3 000 여 15 -25 실내온도기준 2 000 실내비엔탈피의 기준 10 -20- 1 000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2224 시 각 그림 6 호텔의 공공부문 부하특성 예 | {}
57b31e42-ca8f-4ce5-8d2c-89f37ba03fe7 | 3권.pdf | 1.6-10 제 1 편 쾌적공조 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 ![image](/image/placeholder) 객실 24 시간 로비, 복도 커피숍 24 시간 그릴 라운지 스카이라운지 스카이레스토랑 一 중국식당 。 일식당 바 아케이드 이용, 미용실 사우나 중소연회장 o- 대연회장 0- 결혼식장 회의 장 주방 종업원식당 주방사무실 24 시간 관리부분 룸서비스 종업원시설 그림 7 호텔 부문별 사용 시간대의 예 공조시스템은 팬코일유닛+덕트방식으로 하고 있다. 이 호텔은 형상이 복잡하고, 유리창면적도 커서 중간기, 동기에 동, 서, 남면은 같은 존에서도 동서 윙의 영향으로 냉방과 난방이 동 시에 발생할 가능성이 있으므로 4 관 방식을 채택하고 있다. 2. 모텔 2.1 개요 외국, 특히 미국에서는 간이 숙박시설로서 소위 모텔이 발달 되어 있다, 모터코트(motorcourt)라고도 한다. 모터(motor)와 호텔(hotel)의 합성어이다. 1908 년 미국 애리조나주(州) 댈러 예전에는 모스시(�)에 단출한 목조집을 짓고 1 박에 50 센트 로 숙박한 것이 그 효시이다. 그 뒤로 자동차 차고와 침실이 달린 간단한 독채집부터 거실, 욕실, 부엌, 식당 등을 설비한 근대적 호텔의 규모를 가진 것까지 나타났다. 더욱이 자동차 화가 신장됨에 따라 이에 발맞추어 모텔의 설비도 수영장, 식 당, 바 등을 부설하기에 이르렀고, 고층, 대형의 것이 나타나 게 되었다. 종류는 ① 도시 모텔, ② 도시교외 모텔, ③ 하이 웨이 모텔, ④ 투어리스트 캐빈 등이 있다. 이용자 편에서 본다면 모텔은 호텔과 달리 경제적이고 간 ![image](/image/placeholder) 온수열고 열교환기 고충용 냉동기 감압밸브 공조기 저탕조 HE 냉동긴 수 ** 병원 文 병원 * 성남 퍼블릭 퍼블릭 퍼블릭 퍼블릭 전열교환기 덕트 小 AC107 AC 105 AC 106 10S 에 인 回 。 에 � 39F 이미 □ 해 에 의 。 21F 팬코일유니트 S 계통 E 계동 W 계통 S 계동 팬코일유니트 호 川 에 인 의 의 에 23F 。 호 호 □ 인 인 。 5F 덕트 전열교환기 =000 미디 000 00⌀ AC 103 AC10L AC 102 AC 100 감압밸브 퍼블릭 퍼블릭 X 퍼블릭 퍼블릭 * VP 별관으로 냉동기로 여 형 THE B2F Ⓡ 日 0 보일러 HC 열교환기 저충용냉동기 냉수순환펌프 그림 8 공조배관 계통도 | {}
5b748089-8b35-4246-b1a4-ecebba275ec8 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-11 편하며 기능설비도 근대적이어서 여러모로 편리하다. 건설지 점으로 보면 ① 대도시의 교외, ② 대도시 간의 중간지점, ③ 대도시와 관광지의 중간지점, ④ 관광지의 중심지 또는 그 주 변지역, ⑤ 하이웨이의 분기점 부근이다. 2. 2 열원 및 공조 방식 모텔의 경우는 대규모인 경우 보다는 음식부문을 직영으로 하지 않고 순수 숙박을 목포로 하는 경우가 대부분이고 또한 건물 형태도 단독 분산 형태를 취하는 경우가 많으므로 법규 가 허용하는 범위 내에서 개별열원 방식 또는 공기열 히트펌 프 방식의 멀티에어컨 방식 또는 개별 에어컨 방식이 일반적 이며, 수영장이나 스파시설이 없고 순수 샤워시설이 대부분이 므로 온수부분은 개별식 가스보일러 방식 또는 전기온수방식 이 초기투자비 나 유지관리입장에서 유리하다. 대규모 모텔의 경우도 일본의 사례를 보면 공식 히트펌프 냉동기를 이용한 냉, 난방 겸용시스템 과 히트펌프 온수 시스 템이 부분부하 대응이나 투자비 대비 효율이 우수하여 고객의 만족을 높일 수 있다고 한다. 3. 기숙사 3. 1 개요 일반적으로 기숙사 건물은 대단지 교육시설, 공장시설과 같 이 동일 단지 내 계획되어지는 경우가 대부분이며 학생이나 직원들을 위한 객실과 그들을 위한 대규모 식당 및 주방 시 설, 세탁 시설 및 실내 레크리에이션 및 목욕을 위한 공용 공 간으로 구성되어 진다.. 3.2 열원 및 공조 방식 특히 연간 상시 운영하는 캠퍼스나 공장시설의 이 러한 시 설의 부수적인 부하는 히트펌프 또는 발전 에너지 시스템을 이용하여 경제적 대안들을 적절하게 만들 수 있다. 추운 날씨에 기숙사가 폐쇄될 경우 난방 시스템은 동결을 방지할 수 있을 정도로 충분한 열을 공급한다. 만약 기숙사에 행정 사무실이나 식사 시설과 같은 비 주거 지역이 있으며 이러한 시설은 유연성, 경제 및 악취 통제를 위해 별도의 구역 또는 별도의 시스템으로 설계한다. 부대시설은 유연성과 차단 능력을 위해 별도로 관리하지만 공통의 냉방 및 난방시설을 공유할 수 있다. 환수열 원 히트 펌프를 사용하면 이러한 단일 시스템의 상호 의존성으로 인해 건물 난방, 급탕 예열 및 눈 녹임에 사용할 수 있는 모든 내부 열을 재생할 수 있다. 공냉식 열회수장치를 사용하는 것보다 건물의 배기구에 열회수코일을 배치하는 것이 더 쉽고 저렴합 니다. 열회수는 필요할 때 건물의 냉수 시스템에 예열을 추가 하기 위해 쉽게 제어할 수 있다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook-HVAC Applications(SI), Chapter 6 hotels, motels, and dormitories, 2015 1. ASHRAE Handbook-HVAC Applications(SI), Chapter 33 kitchen ventilation, 2015 3. CIBSE Gaide B Heating Ventilation, air conditioning and refrigeration | {}
95f6c950-9ca6-46b0-bd71-de350d6b5ff6 | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1.7-1 제 7 장 교육시설 1. 개요 1.1 교육시설의 종류 교육기본법에 의하면 교육시설은 교육대상에 따라 표 1 과 같이 크게 학교교육시설과 사회교육시설로 나누어지며, 설립 주체에 따라 국립학교, 공립학교, 사립학교가 있다. 여기에서 는 학교교육시설을 중심으로 기술한다. 일반 건축물에서와 마 찬가지로 교육시설 건축물에 있어서도 공조설비는 아동 및 학 생의 학습의 욕 및 능률향상에 도움이 되며 학습내용을 충족시 키기 위해서 필요한 조건이 되고 있다. 표 1 교육시설별 종류 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 유아교육 ¦ 유치원 ¦ 유치원 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 초등학교 ¦ 초등학교 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 중학교 ¦ 일반중학교 특성화중학교 고등공민중학교 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 고등학교 ¦ 일반고 특수목적고 특성화고 자율고 고등기술학교 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 특수학교 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 각종학교 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 외국인학교 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 대안학교 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 고등교육 ¦ 대학, 산업대학, 전문대학, 교육대학, 기술대학, 원격대학, 각종학교 ¦ 대학, 산업대학, 전문대학, 교육대학, 기술대학, 원격대학, 각종학교 ¦ ¦ 사회 교육 시설 ¦ 영유아교육 ¦ 어린이집, 유아원 ¦ 어린이집, 유아원 ¦ ¦ 사회 교육 시설 ¦ 기타 ¦ 학원, 연수원, 직업훈련소, 연구소, 도서관 등 ¦ 학원, 연수원, 직업훈련소, 연구소, 도서관 등 ¦ 1.2 학교시설의 요구 실 학교시설에 필요한 실은 학교의 종류, 부지의 크기 및 예산 등에 따라 차이가 발생하지만 기본적으로 요구되는 실을 정리하면 표 2~4 와 같다. 초중등학교의 일반교실의 기본 모듈은 현재 67.5 m2(짧은변 7.5 m, 긴변 9.0 m)로 설정하고 있다. 1.3 학교시설의 건축적 특징 현대 학교시설의 건축적 설계방향은 크게 교육과 정 대응, 녹색건축, 안전성 확보, 학교시설 복합화(개방화), 스마트 스 쿨(smart school)로 구분할 수 있다. 표 2 유치원의 요구 실 ¦ 구분 ¦ 실 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 교수학습영역 ¦ 일반교실, 특수학급교실, 유희실, 에듀케어실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 수면실, 도서실, 다목적 특별교실, 다목적 강당, 식당, 주방 ¦ ¦ 관리영역 ¦ 원장실, 행정실, 교무실, 학습 자료실 및 제작실, 보건실, 교사휴게실, 세탁실, 화장실, 창고 ¦ 표 3 초 · 중 · 고등학교의 요구 실 ¦ 구분 ¦ 실 명 ¦ 실 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 교수학습영역 ¦ 보통교실 ¦ 일반교실, 특수학급교실 ¦ ¦ 교수학습영역 ¦ 특별교실 ¦ 과학실, 미술실, 음악실, 어학실, 기술실, 가정 실, 컴퓨터실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 학습지원 ¦ 도서관, 시청각실, 학습자료제작실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 교원지원 ¦ 교무실, 교사연구실, 교사휴게 · 탈의 · 샤워실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 학생지원 ¦ 회의 실, 동아리실, 학생휴게 · 탈의 · 샤워실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 다목적강당 ¦ 다목적실, 무대, 준비실, 창고 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 식당 ¦ 식당, 주방, 창고, 직원휴게실, 영양사실, 보일 러실 ¦ ¦ 관리영역 ¦ 교장실, 행정실, 문서고, 인쇄실, 회의 실, 보건실, 방송실, 상당실, 전산실, 관리실, 숙직실, 화장실, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고 ¦ 교장실, 행정실, 문서고, 인쇄실, 회의 실, 보건실, 방송실, 상당실, 전산실, 관리실, 숙직실, 화장실, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고 ¦ 표 4 종합대학의 요구 실 시대적인 흐름에 의해 변화하는 교육과 정과 교수- 학습방법 에 적합하면서 지속가능성이 유지되는 친환경적인 시설이어 야 한다. 아울러 학생들의 안전한 활동을 보장할 수 있어야 하고 지역사회에 중심 시설로 다양한 프로그램을 수반할 수 있어야 한다. 특히 정보화 되어가는 시대적 상황에 맞는 스마 트 환경의 구축도 필요하다. 대학과 같이 토지 이용효율의 향 상, 건물의 기능집약 등을 목적으로 하는 건축계획에 있어서 는 공조설비를 설치하여 양질의 건물 실내환경을 유지할 필요 ¦ 구 분 ¦ 실 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기본시설 ¦ 강의 실, 실험실, 전산살, 교수연구실, 행정실, 도서관, 학생 회관, 대학본부, 체육관 ¦ ¦ 지원시설 ¦ 강당, 전자계산소, 기숙사, 식당 ¦ ¦ 연구시설 ¦ 연구용실험실, 대학원연구실, 대학부설연구소 ¦ ¦ 특수시설 ¦ 박물관, 학군단 ¦ ¦ 기타시설 ¦ 은행, 우체국, 편의 점, 창고 등 ¦ | {}
4aa3fffc-010e-4c17-83de-6a982ffac77e | 3권.pdf | 1.7-2 제 1 편 쾌적공조 성이 있다. 아울러 학교와 지역사회와 의 교류촉진을 위하여 학교시설의 개방을 추진하는 경향이 있으며 하절기나 동절기 의 방학기간에 학교시설을 이용할 수 있는 공조설비가 요망되 고 있다. 1.4 학교시설의 에너지 소비 특성 에너지총조사보고서에 의하면 학교시설의 에너지 소비량은 상업 · 공공부분의 9.6%를 차지하고 있으며, 연평균 약 9.8% 로 타 분야에 비해 높게 증가하고 있다. 이를 용도별 비율로 살펴보면 그림 1 과 같다. Chart Type: pie 난방.급 냄방 동력 조명 기타 item_01 41.2% 20.9% 10.6% 13.7% 13.7% 그림 1 교육시설 용도별 에너지 소비 비율 (%) 또한 교육부 통계에 따르면 유치원 및 초 · 중 · 고등학교의 에너지원별 소비 비율은 표 5 와 같다. 표 5 고등학교 이하 에너지원별 소비비율 (%) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 전기 ¦ 전기 ¦ 신재생 에너지 ¦ 가스 ¦ 유류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 일반 ¦ 심야 ¦ 신재생 에너지 ¦ 가스 ¦ 유류 ¦ ¦ 유치원 ¦ 유치원 ¦ 17.9 ¦ 3.8 ¦ 0.1 ¦ 77.3 ¦ 0.9 ¦ ¦ 초등학교 ¦ 초등학교 ¦ 60.0 ¦ 4.8 ¦ 0.8 ¦ 33.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 중학교 ¦ 중학교 ¦ 60.1 ¦ 2.9 ¦ 0.6 ¦ 36.0 ¦ 0.5 ¦ ¦ 고등 학교 ¦ 일반 ¦ 67.9 ¦ 3.3 ¦ 0.5 ¦ 27.1 ¦ 1.3 ¦ ¦ 고등 학교 ¦ 특수목적 ¦ 68.1 ¦ 2.0 ¦ 0.8 ¦ 26.2 ¦ 2.9 ¦ ¦ 고등 학교 ¦ 특성화 ¦ 75.2 ¦ 2.6 ¦ 0.4 ¦ 20.3 ¦ 1.5 ¦ ¦ 평균 ¦ 평균 ¦ 58.2 ¦ 3.2 ¦ 0.5 ¦ 36.7 ¦ 1.3 ¦ 기존 연구에 따른 초 · 중 · 고등학교의 면적당 에너지 소비 량은 표 6 과 같다. 표 6 초 · 중 · 고등학교의 면적당 에너지 소비량 ¦ 구분 ¦ 초등학교 ¦ 중학교 ¦ 고등학교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조면적당 (kWh/m2) ¦ 76.2 ¦ 74.4 ¦ 98.3 ¦ ¦ 연면적당 (kWh/m2) ¦ 45.9 ¦ 41.7 ¦ 60.8 ¦ 2. 설계 및 제약 조건 2.1 학교시설 관련 법령 학교시설의 설계시 검토되어야 할 관계법령은 크게 교육관 련 법령과 학교시설관련 법령으로 구분할 수 있으며, 그 내용 을 정리하면 표 7 및 표 8 과 같다. 표 7 교육관련 법령 현황 ¦ 구분 ¦ 유치원 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ 대학 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 교육기본법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 유아교육법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 초 · 중등교육법 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 고등교육법 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 사립학교법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 표 8 학교시설 관련 법령 현황 ¦ 구분 ¦ 유치원 ¦ 초중등 ¦ 대학 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 학교보건법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 고등학교이하 각급학교 설 립운영규정 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 학교급식법 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 교육환경 보호에 관한 법률 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 건축법, 녹색건축물 조성지원법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생 에너지 개발, 이용, 보급 촉진법, 화재예방, 소방시설설치유지 및 안관관 리에 관한 법률, 건축물의 피난, 방화구조 등에 관한 규칙, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 에너지절약 설계기준, 공공기관 에너지이 용합리화 추진에 관한 규정, 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기 준, 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률, 공중화장실 등에 관한 법률, 특수학교 및 특수학급의 시설 · 설비기준 2.2 설계조건 학교 공조설비의 설계조건에는 다음과 같은 요소가 있다. 1) 설계 온도 및 습도 학교시설 중 교실에 대한 공조설비 설계시 고려되어야 하 는 법적 실내온습도 기준은 표 9 와 같다. 설계자는 이 기준을 바탕으로 설계 학교의 지역, 발주처의 기준 및 에너지 절약 방안 등을 고려하여 온습도를 설정한다. 표 9 교실의 법적 실내온습도 기준 ¦ 구 분 ¦ 하 계 ¦ 하 계 ¦ 동 계 ¦ 동 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 건구온도 °C ¦ 상대습도 % ¦ 건구온도 °C ¦ 상대습도 %. ¦ ¦ 학교보건법시행규칙 ¦ 26~28 ¦ 30~80 ¦ 18~20 ¦ 30~80 ¦ ¦ 건축물의 에너지절약 설계기준 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ ¦ | {}
9bf1f801-d9eb-47ff-a775-1bc0b7f90c6c | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1.7-3 일본 및 미국(교실, 실험실, 도서관, 강당, 사무실)의 경우 를 보면 고등학교 이하 학교에 대한 실별 설계용 온습도 기준 은 표 10 및 표 11 과 같다. 표 12 학교보건법의 실내환경 기준 표 10 일본의 실내 온습도 조건 ¦ 구 분 ¦ 하 계 ¦ 하 계 ¦ 동 계 ¦ 동 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 교실 ¦ 사무실 ¦ 교실 ¦ 사무실 ¦ ¦ 건구온도 °C ¦ 26.0 ¦ 26.0 ¦ 20.0 ¦ 22.0 ¦ ¦ 습구온도 °C ¦ 18.7 ¦ 18.7 ¦ 12.4 ¦ 13.9 ¦ ¦ 상대습도 % ¦ 50 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 표 11 미국의 실내 온습도 조건 ¦ 상대습도 (%) ¦ 건구온도(°C) ¦ 건구온도(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상대습도 (%) ¦ 하계 ¦ 동계 ¦ ¦ 30 ¦ 22.3~26.2 ¦ 24.5~27.5 ¦ ¦ 40 ¦ 22.3~25.8 ¦ 24.3~27.2 ¦ ¦ 50 ¦ 22.1~25.6 ¦ 24.1~26.9 ¦ ¦ 60 ¦ 21.8~25.3 ¦ 23.8~26.7 ¦ 설계시 유의 하여할 사항은 아래와 같다. ① 실내온도 수평분포 : 설계조건 土 1°C ~1.5°C 이내 ② 실내온도 수직분포 : 최대 3°C 이내 ③ 실내 기류 : 0.5 m/s 이내 2) 필요 환기량 교실에 기계환기설비를 설치할 경우 학교보건법에서 정한 1 인당 환기량은 21.6 m2/h 이상이다. 기타 실은 해당용도의 환기량 기준(예, 사무실 20 m2/h · 이상)을 적용한다. 3) 실내환경기준 학교보건법에서 정하고 있는 학교의 실내환경기준을 정리 하면 표 12 와 같다. 2.3 학교 공조의 특수조건 1) 공조계획의 특징 현대 학교시설은 학생수의 감소와 학교의 역할 변화 등이 변화되고 있기에 공조설비 계획 시에 아래와 같은 학교건축의 특징을 고려할 필요가 있다. ① 복합성 학교는 각종 교실 이외에 사용목적이 다른 여러 요소로 구성되며 복합성이 높다. ② 다양성 각 실 이용형태의 다양성도 학교의 특징이다. 최 근에는 학교도 주 5 일제가 진행되고 있어 학교의 다목적 이용이 검토되는 등 다양성이 증대되고 있다. ③ 확장성 확장성이 중요한 것은 인구증가에 대한 대응과 커리큘럼 변화에 따른 시설증설에 대한 대응 때문이다. 앞 으로는 학생수가 감소되는 추세이므로 확장성에 있어서 질 적인 요소가 중요시된다. ④ 융통성 커리큘럼이 다양하게 변화하고 있는 가운데 각 실의 형태도 사용조건을 고정시키지 않고 열린공간을 자유 ¦ 구분 ¦ 기준 ¦ 적용시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미세먼지 �g/m3 ¦ 100 ¦ 모든 교실 ¦ ¦ 이산화탄소 ppm ¦ 1,000 (1,500)* ¦ 모든 교실 ¦ ¦ 포롬알데하이드 �g/m3 ¦ 100 ¦ 모든 교실 ¦ ¦ 총부유세균 CFU/m2 ¦ 800 ¦ 모든 교실 ¦ ¦ 낙하세균 CFU/실 ¦ 10 ¦ 보건실·식당 ¦ ¦ 일산화탄소 ppm ¦ 10 ¦ 개별난방 및 도로변교실 ¦ ¦ 이산화질소 ppm ¦ 0.05 ¦ 개별난방 및 도로변교실 ¦ ¦ 라돈 Bg/m2 ¦ 148 ¦ 1 층 이하교실 ¦ ¦ 총휘발성유기화합물 �g/m2 ¦ 400 ¦ 건축한 때로부터 3 년이 경과 되지 아니한 학교 ¦ ¦ 석면 개/cc ¦ 0.01 ¦ 석면을 사용하는 학교 ¦ ¦ 오존 ppm ¦ 0.06 ¦ 교무실 및 행정실 ¦ ¦ 진드기 마리/m2 ¦ 100 ¦ 보건실 ¦ ¦ 소음 dB(A) ¦ 55 ¦ 모든 교실 ¦ 주) 기계환기시설이 설치된 경우의 이산화탄소 기준임 롭게 분할하여 이용함으로써 공조설비도 이에 대응할 필요 가 있다. ⑤ 고밀도 교실이나 강당은 사용 시에 많은 사람이 고밀도 로 사용하므로 공조설비에 의해 건물 실내환경을 쾌적하게 유지할 필요가 있다. ⑥ 안전성 폭풍, 강우, 적설, 낙뢰, 지진 등의 재해와 화재 등에 대하여 충분한 안전성을 확보한다. 2) 공조설비의 특징 학교시설의 공조시스템 선정 시에는 전술의 공조계획의 특 성을 바탕으로 아래와 같은 사항에 유의 하여야 한다. (1) 용도별로 충분한 조닝이 되어 있을 것 학교건축의 복합성 및 다양성에 대응하기 위해서 불가결한 조건이다. 가능하면 각 실별로 운전 및 정지, 온습도 조절이 가능한 것이 바람직하다. (2) 부하변동에 대한 응답이 빠를 것 간헐적으로 사용되고, 다수의 인원이 급속하게 이동하는 경 우가 많으므로 부하의 변동이 크다. 이에 신속하게 대응할 수 있는 설비가 바람직하다. (3) 환기성능이 좋을 것 교실이나 강당 등은 다수의 인원이 고밀도로 사용하므로 공조를 행할 때는 고도의 환기설비가 필요하다. 건강관리나 오염방지를 위해서도 환기량, 필터성능, 기류 등에 대해 배려 가 필요하다. (4) 안전, 견고할 것 아동이나 학생들을 대상으로 하는 설비이므로 직접 손에 닿을 수 있는 곳은 안전하고 견고하게 한다. | {}
7af4e0f8-ff87-4ac1-9948-c0e53b2b81fb | 3권.pdf | 1.7-4 제 1 편 쾌적공조 (5) 증설이 쉬울 것 학교는 아동이나 학생의 인원증가나 교육내용의 향상에 따 른 증축에 대응할 수 있는 설비인 것이 바람직하다. (6) 설비시스템을 단계적으로 추가할 수 있을 것 공사 예산의 형편에 따라 최초에는 환기설비를, 단계적으 로 난방설비, 냉방설비의 순서로 추가 설치하는 경우가 많으 므로 단계적인 추가 설치에 대응할 수 있는 설비인 것이 바 람직하다. (7) 기존건물에 설치 가능할 것 공조설비를 설치할 계획이 없던 건물에 추가적으로 설치하 는 경우가 많으므로 이러한 경우 쉽게 설치가 가능한 방식이 바람직하다. (8) 건설비 및 유지관리비가 저렴할 것 공공시설인 학교의 경우 건설비가 저렴하며, 특히 운전 및 유지보수가 편리하고 친환경적일 뿐만 아니라 운전비가 최소 화 될 수 있는 시스템 계획이 필요하다. 이상이 학교의 공조설비에 있어서 특히 중요한 조건이지만 이외에도 일반적인 공조설비로서의 조건을 만족시켜야 함은 물론이다. 3. 부하 특성 학교건축은 복합성이 높고 여러 종류의 실로 구성되어 사 용목적 및 사용형태가 다르므로 각각의 특징을 충분히 이해하 여 공조계획 및 설계를 한다. 3.1 초 · 중 · 고등학교 일반적으로 초 · 중 · 고등학교의 각 실 공조계획에 있어서 의 부하특성은 다음과 같다. 1) 보통교실 일반적으로 일반교과 의 수업이 진행되며, 1 명의 교사와 40 명 전후의 학생이 있다. 사용형태는 봄방학, 여름방학, 겨울방 학과 휴일을 제외하고 매일 정시에 사용 개시되는 것이 일반 적이며 종료시각은 각 학년에 따라 달라진다. 또한 체육이나 기타 특별수업이 있을 때는 공실 상태가 되는 것이 일반적이 다. 초 · 중 · 고등학교에 대한 표준적인 보통교실의 사용시간 은 표 13 과 같다. 고등학교의 경우 야간자율학습시간을 포함 하면 종료시간은 1, 2 학년의 경우 21:00, 3 학년은 22:00 이다. 표 13 표준적 보통교실의 사용시간 ¦ 초등학교 ¦ 초등학교 ¦ 초등학교 ¦ 중학교 ¦ 고등학교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1, 2 학년 ¦ 3, 4 학년 ¦ 5, 6 학년 ¦ 중학교 ¦ 고등학교 ¦ ¦ 09:00~12:10 ¦ 09:00~13:40 ¦ 09:00~14:30 ¦ 08:30~16:20 ¦ 08:00~17:40 ¦ 공조시스템 가동에 영향을 미치는 방학기간은 지역 및 학 교에 따라 차이가 있으므로 해당 학교의 방학기간을 참조한 다. 표 14 는 부산지역의 표준적 방학기간의 예이다. 표 14 부산지역의 방학기간 ¦ 구 분 ¦ 종류 ¦ 기간 ¦ 일수(일) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초등학교 ¦ 여름방학 ¦ 07.22~08.31 ¦ 41 ¦ ¦ 중학교 ¦ 겨울방학 ¦ 12.30~01.28 ¦ 30 ¦ ¦ 고등학교 ¦ 학년말방학 ¦ 0.021 ~02.28 ¦ 8 ¦ 교육부 통계자료에 따른 교실의 학급당 인원수 및 여학생 비율은 표 15 와 같다. 표 15 고등학교 이하 학급당 인원 및 여학생 비율 ¦ 구 분 ¦ 유치원 ¦ 초등학교 ¦ 중학교 ¦ 고등학교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 학급당 인원수 인/학급 ¦ 19.7 ¦ 22.4 ¦ 27.4 ¦ 29.3 ¦ ¦ 여학생 비율 % ¦ 49.0 ¦ 48.4 ¦ 47.8 ¦ 47.7 ¦ 2) 특별교실 특별교실에는 과학실습실, 미술실, 음악실, 어학실, 조리실습 실, 공작실, 등이 있다. 이들 실의 사용시간은 보통교실과 같 다고 생각해도 좋으며 사용률은 80% 정도이나, 학생들의 재 실시간은 짧다. 과학실습실, 조리실습실, 공작실 등의 경우에 는 오염가스가 발생하므로 공조설비에 특별한 고려한다. 국소 적으로 가스발생 또는 발열이 있을 때에는 후드를 사용하여 국소배기를 실시할 필요가 있다. 또한 환기량은 필요에 따라 서 댐퍼나 팬을 제어하여 조절할 수 있는 것이 바람직하다. 일반적으로 온습도나 소음 등의 조건은 별도의 제어를 필요치 는 않으나, 음악실이나 시청각실, 공작실 등의 경우에는 덕트 계통을 통하여 다른 실에 소음이 전파되지 않도록 주의 하며, 온습도는 다른 특별실과 마찬가지로 고도의 제어는 필요하지 않다. 3) 강당 사용빈도는 다른 교실에 비하여 적으나 휴일 등에 사용되 는 경우가 있다. 사용 시에는 재실자 밀도가 높으므로 환기계 획에 주의 한다. 또 실내의 소음을 낮게 유지하여야 하므로 공 조설비의 발생소음에 주의 한다. 따라서 강당은 단독 계통으로 계획하는 것이 바람직하다 학교에는 이 외에 숙직실, 관리인 실, 급식실 등이 있으며 공조계획에 있어서는 사용시간, 기타 특성을 충분히 고려하여 계획한다. 3.2 대학의 부하특성 대학의 경우에는 일반 강의 실, 연구실 외에 각 대학 특유의 실험연구실 등 각종 실이 다양하나 여기서는 일반적 실의 공 조계획상 특징을 기술한다. | {}
758cfc22-95e9-48e7-9320-fcfeb829b617 | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1,7-5 1) 강의 실 일반적으로 소강의 실(20~60 인), 중강의 실(100~250 인), 대 강의 실(300~800 인)로 분류된다. 사용률은 초 · 중 · 고등학 교에 비하여 낮으며, 부하의 특징은 초 · 중 · 고등학교와 마 찬가지로 생각해도 좋다. 문과 계열 대학 학부의 사용률의 예 (일본, 공기조화 · 위생공학회)를 표 16 에 나타낸다. 2) 연구실 교수, 대학원생, 연구생을 위한 실이 대부분이며 사용시간 대는 일정하지 않다고 생각하는 것이 좋다. 또한 하절기나 동 절기의 방학기간 중에도 사용되는 것이 일반적이다. 부하의 특징은 일반적인 공조부하처럼 생각해도 좋지만 실험실 등과 일체화된 경우도 있으므로 주의 가 필요하다. 4. 시스템 설계 교육시설에 대한 공조시스템은 각 실의 부하특성을 고려하 여 선정하여야 한다. 또한 일반적으로 교육시설의 관리자들이 비전문가임을 고려하여 공조시스템에 대한 제어장치는 조작 이 용이한 방식이 요구되며, 그 장비는 관리자가 상주하는 실 에 설치하여 기계 작동에 대한 상태를 확인하고 비상시 경보 장치를 작동시킬 수 있도록 계획한다. 4.1 공조 및 환기 방식 1) 일반교실 일반교실 및 연구실에 대해서는 다음과 같은 공조방식을 적용할 수 있다. (1) 단일덕트 정풍량(CAV)방식 단일덕트 방식은 전공기 방식이므로 충분한 환기가 가능한 동시에 고도의 공기청정도도 확보할 수 있다. 각 실에는 취출 구와 흡입구만이 노출되므로 학생에게 있어서도 안전성과 견 고성 면에서 뛰어난 방식이다. 그러나 단점으로는 각 실별의 부하변동에 대응하기 어려운 점, 부분적인 사용에 대응하기 어려운 점, 경제적인 운전을 하기 어려운 점 등 이다. 또한 건 축계획상 덕트 스페이스를 확보하는데 제약이 따르므로 조닝 계획에 대한 고려가 필요하다. (2) 단일덕트 변풍량(VAV) 방식 부분부하에 대응할 수 있는 방식이지만 저부하 실에 대해 서는 환기량이 감소될 우려가 있으므로 적절한 조닝계획을 통 하여 환기량이 저하되는 것을 방지할 필요가 있다. 그 외의 점에 있어서는 단일덕트 방식과 같다. (3) 이중턱트 방식 전술한 단일덕트 방식의 문제점인 부하변동에 대한 대응성, 환기량 부족 등을 해소할 수 있는 방식이라 할 수 있으나 덕 트 스페이스, 제어기기의 비용 증가, 동력비 및 혼합손실 등에 의한 운전비 상승 등이 예상된다. 학교의 공조방식으로는 고 성능이지만 다소 고가의 방식이라 할 수 있다. (4) 팬코일유니트(FCU) 방식 각 기기별로 운전 및 정지, 온도제어가 가능하며 기기 증설 도 간단하여 복합성 및 다양성에 대응할 수 있다. 열운반을 수배관으로 하므로 건축계획상의 스페이스에 대해서도 제약 이 적어서 기존 건물에 설치할 때에도 적응성이 뛰어나다. 교 실의 공간 확보를 위해 천장형을 설치하는 것이 일반적이다. 그러나 환기설비로서 단일덕트 방식의 병용 또는, 각 실별로 환기설비를 병설할 필요가 있다. 각 실에 기기가 설치되므로 안전성 및 견고성이 다소 떨어지며 보수 관리에 있어서도 다 소 번잡하게 된다. (5) 패키지유닛 방식 표 16 대학의 일반 강의 실 사용률과 좌석수 ¦ ¦ ¦ 상학부 동 ¦ 상학부 동 ¦ 법학부 동 ¦ 법학부 동 ¦ 경제학부 동 ¦ 경제학부 동 ¦ 문학부 동 ¦ 문학부 동 ¦ 대강의 실 동 ¦ 대강의 실 동 ¦ 특대강의 실 동 ¦ 특대강의 실 동 ¦ 좌석 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ ¦ ¦ 좌석 수 ¦ ¦ 소강의 실 ¦ 20 인실 50 인실 30 인실 60 인실 ¦ 8 12 22 ¦ 28.5 28.5 33.7 ¦ 14 25 ¦ 22.6 41.0 ¦ 47 22 ¦ 18.2 40.3 ¦ 11 30 ¦ 17.0 55.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1100 1 100 1 110 4620 ¦ ¦ 증강의 실 ¦ 100 인실 160 인실 150 인실 200 인실 250 인실 ¦ 3 2 ¦ 59.7 58.3 ¦ 6 ¦ 61.6 ¦ 5 5 ¦ 34.2 ¦ 10 ¦ 51.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 480 1 500 2200 500 ¦ ¦ 대강의 실 ¦ 300 인실 500 인실 400 인실 600 인실 800 인실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 1 ¦ 61.1 62.5 ¦ 4 3 9 5 ¦ 59.4 62.5 59.7 ¦ 1 2 ¦ 59.7 52 ¦ 2100 2000 3600 3600 1600 ¦ ¦ 좌석수 ¦ ¦ 2820 ¦ 2820 ¦ 3120 ¦ 3120 ¦ 3540 ¦ 3540 ¦ 5030 ¦ 5030 ¦ 9300 ¦ 9300 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 26010 ¦ 주) 사용률 = Exi/nX, xi : I 교실의 사용시간수, n : 교실수, X : 1 주간의 시간수. | {}
51f63562-0588-409f-b519-b01d67127ba8 | 3권.pdf | 1,7-6 제 1 편 쾌적공조 공냉식과 수냉식으로 대별되며, 존 패키지 방식, 멀티유닛방 식, 벽부형 방식으로 분류된다. 학교건축의 복합성, 다양성에 대응할 수 있고 증설이나 기존 건물에 대한 적용성도 뛰어나 다. 특히 그림 2 와 같은 천장 카세트형 히트펌프 방식(EHP, GHP)은 바닥면에 기기가 설치되지 않고 천장취출, 천장흡입 방식이므로 오픈형 교실의 부분운전 시에도 적응할 수 있어서 학교에 적응성이 뛰어난 방식으로서 보급되고 있다. 결점으로 는 기기가 교실의 실내 또는 가까이 설치되므로 소음, 환기량 확보, 안전성, 견고성에 있어서 충분히 주의 하여 계획할 필요 가 있다. 유지관리의 면에 있어서도 대상 실이 많고 분산되는 불리한 점이 있다. 또 전원으로서의 동력이 분산되므로 비용적 측면에서는 비싼 방식이 되기 쉽다. ![image](/image/placeholder) 전기/가스 실외기 실내기 그림 2 천장 카세트형 히트펌프 방식 개념도 (6) 복사냉난방 방식 천장, 바닥 또는 벽면에 냉각이나 가열된 패널을 설치하여 장파(전자기파)의 형태로 열을 방출하여 실내 현열부하를 처 리하는 냉난방 방식이다. 학교건축의 경우 천장이 높은 실이 나 아동용 교실을 위한 냉난방 또는 난방용으로 사용하는 경 우가 많다. 종류로는 패널의 설치위치에 따라 천장식, 바닥식, 벽식이 있으며, 패널 구조에 따라 배관 매설식, 모세관 튜브 식, 덕트식 및 유닛 패널식이 있다. 일반적으로 복사냉난방 방 식은 쾌적성이 뛰어나서 교실 환경면에서 매우 좋다. 결점으 로는 충분한 환기를 위해서 그림 3 과 같이 다른 방식을 병용 할 필요성이 있고 간헐운전의 경우에는 대응성이 떨어져 경제 적으로 불리한 경우가 생기는 점 등이다. ![image](/image/placeholder) EA 외기 AHU T RA SA OA IF 그림 3 복사냉난방 방식의 개념도 (7) 전열교환기 방식 천장 카세트형 히트펌프 방식이나 복사냉난방 방식과 같이 공기조화가 아닌 냉난방 중심의 시스템의 경우 환기량 확보가 곤란한 문제점이 발생된다. 이 경우 그림 4 와 같이 전열교환 기 환기방식을 적용함으로서 환기량 확보 및 에너지 절약을 도모할 수 있다. 그러나 전열교환기 설치를 위해서는 천정속 공간을 확보하며, 외기 유입구를 통해 배출공기가 유입되지 않도록 계획한다. ![image](/image/placeholder) EA OA 전열교환기 교실 그림 4 전열교환기 방식 개념도 2) 특수학급교실 특수학급교실의 경우 기본적으로는 일반교실의 공조방식과 같으나 재실자의 특성을 고려 시 전열교환식 환기설비와 더불 어 바닥난방방식을 적용하는 것이 합리적일 수 있다. 3) 오픈형 교실 오픈형 교실은 넓은 공간을 사용목적에 따라서 부분사용 또 는 집중사용으로 바꿔서 사용하므로, 공조방식도 분리되지 않은 공간을 부분적으로 사용하는 경우에도 대응할 수 있는 방식이 바람직하다. 구역별로 개폐, 조정 등을 할 수 있는 천장카세트형 유니터리 방식이나 존 VAV 방식이 유력한 방식이다. 특히 환 기설비는 공조부하에 커다란 영향을 끼치므로 적당히 구분하여 유효한 환기효과 를 얻을 수 있도록 계획할 필요가 있다. 4) 시청각실 및 컴퓨터실 등 시청각교실이나 컴퓨터실과 같이 기기발열이 많은 실, 암 실, 방음실 등은 공조설비를 설치하여 양호한 학습환경을 유 지하는 것이 바람직하다. 특히 중요한 전산실의 경우 컴퓨터 의 보호 및 성능유지 등을 위해서는 항온항습이 요구된다. 과학실 공조방식의 경우 일반교실과 유사하지만 실험장비에 대해서는 국부환기방식을 적용한다. 5) 강당 등 강당이나 대강의 실 등은 대공간 공조가 되므로 통상적으로 는 단일덕트 방식으로 하여 소음 및 방음에 주의 하고 충분한 환기가 가능하도록 단독계통으로 하는 것이 바람직하다. 다목적강당은 체육활동이나 의식행사, 학예행사, 각종집회, 학습· 연구 성과 발표 등의 이용 상황과 지역주민들을 위한 개 방공간으로 사용될 수 있음을 고려하여 공조설비를 계획할 필 요가 있다. 식당의 경우 실의 특성상 패키지유닛 방식과 같은 단독계 통으로 냉난방시스템을 계획할 필요가 있다. 특히 주방에 대 한 환기설비계획 시에는 조리에 따른 냄새가 주위로 확산되지 않도록 주의 한다. | {}
52d85e4f-afec-4b2f-b1a1-f81a58ae05cf | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1.7-7 4.2 열원방식 초, 중, 고등학교와 같이 건물이 비교적 집중되어 계획되고 각 실의 사용률이 높은 경우에는 해당 지역의 기후, 유지관리의 용이성, 운전비, 경제성 등을 고려하여 열원방식을 선정하는 것 이 좋다. 일반적으로 적용 가능한 열원방식으로는 원심냉동기+ 저압보일러 방식, 흡수식냉온수기 방식, 전기 또는 가스식 히트 펌프 방식(EHP, GHP) 등이 있으며, 이들이 적용되는 실과 용 량은 계획되는 신재생시스템을 고려하여 결정한다. 대학의 경우처럼 교실들이 분산되고 각 실의 동시사용율이 낮은 경우에는 지역냉난방 방식으로 하는 것이 에너지의 경제 성, 유지관리의 합리성, 시설의 안전성 향상, 환경보호 등에 도움 이 되므로 유효한 방식이 될 수 있다. 특히, 학교 건축물의 경우 표 17 과 같이 관련 법령(공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 건축물의 냉방설비에 대 한 설치 및 설계기준)에서 정한 기준에 접합하도록 계획한다. 표 17 법적 교육시설 냉방설비 설치기준 ¦ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 ¦ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적용기준 ¦ ① 공공기관에서 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적 이 3 000 m2 이상이고 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준」 에서 에너지효율등급 인 증기준이 마련된 건축물을 신축하거나 연면적 3 000 m2 이상을 별동으로 증축하는 경우에는 건축물 인증 기준에 따른 건축물에너지효율 1 등급 이상을 취득하여야 한다. 단, 시장형, 준시장형 공기업이 신축하는 건축물은 2017 년부터 건축물에너지효율 1++등급 이상을 취득하여야 한다. ③ 시장형·준시장형 공기업이 제 1 항에 따른 건축물 에너 지효율등급 취득 대상 중 교육시설이나 업무시설(오피스 텔 제외) 건축물을 신축하거나 별동으로 증축하는 경우에 는 건축물 인증 기준에 따른 제로에너지 건축물 인증을 취득하여야 한다. 단, 준시장형 공기업이 신축하거나 별 동으로 증축하는 건축물은 2018 년부터 제로에너지 건축 물 인증을 취득하여야 한다. ④ 공공기관에서 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적 10 000 m2 이상의 건축물을 신축하거나 별동으로 증축하 는 경우에는 건물에너지 이용 효율화를 위해 건물에너지 관리시스템(BEMS)을 구축·운영하여야 하며, 한국에너지 공단을 통해 설치 확인을 받아야 한다. ¦ ¦ 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준 ¦ 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준 ¦ ¦ 대상 연면적 ¦ 10 000 m2 이상 ¦ ¦ 대상 설비 ¦ 중앙집중 냉방설비 ¦ ¦ 적용 기준 및 열원방식 ¦ 건축물에 소요되는 주간 최대 냉방부하의 60% 이상을 심야전기를 이용한 축냉식, 가스를 이용한 냉방방식, 집 단에너지사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지 를 이용한 지역냉방방식, 소형 열병합발전을 이용한 냉방 방식, 신재생에너지를 이용한 냉방방식, 그 밖에 전기를 사용하지 아니한 냉방방식의 냉방설비 ¦ ¦ 축냉식 전기냉방 ¦ 축냉식 전기냉방으로 설치할 때에는 전체 축냉방식 또는 축열률 40% 이상인 부분축냉방식으로 설치 ¦ 또한 신축·증축 또는 개축하는 부분의 연면적이 1 000 m2 이상일 경우에는 예상 에너지사용량에 대해 표 18 과 같은 신, 재생에너지를 그 비율 이상이 되도록 한다. 표 18 신 · 재생에너지 법적 공급의 무 비율 ¦ 해당연도 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 이후 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공급의 무 비율, % ¦ 15 ¦ 18 ¦ 21 ¦ 24 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 예상 에너지사용량(En) 산출식은 다음과 같다. 교육시설의 단위 에너지사용량은 231.33 kWh/m2 · yr 이다. Eq = A x Eu X Fa Eq : 예상 에너지사용량 kWh/yr A : 건축 연면적 m2 Eu : 단위 에너지사용량 kWh/m2 · yr Fa : 지역계수 표 19 참조 표 19 예상 에너지사용량 산출용 지역계수 ¦ 구분 ¦ 지역계수 ¦ 구분 ¦ 지역계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 서울 ¦ 1.00 ¦ 광주 ¦ 1.01 ¦ ¦ 인천 ¦ 0.97 ¦ 대구 ¦ 1.04 ¦ ¦ 경기 ¦ 0.99 ¦ 부산 ¦ 0.93 ¦ ¦ 강원 영서 ¦ 1.00 ¦ 경남 ¦ 1.00 ¦ ¦ 강원 영동 ¦ 0.97 ¦ 울산 ¦ 0.93 ¦ ¦ 대전 ¦ 1.00 ¦ 경북 ¦ 0.98 ¦ ¦ 충북 ¦ 1.00 ¦ 전남 ¦ 0.99 ¦ ¦ 전북 ¦ 1.04 ¦ 제주 ¦ 0.97 ¦ ¦ 충남, 세종 ¦ 0.99 ¦ - ¦ - ¦ 4.3 설계사례 교육시설에 대한 공기조화계획에 대한 표 20 과 같은 부산 소재 초등학교의 개축공사를 사례로 한 것이다. 이 초등학교 는 교사동 및 다목적강당으로 구성되어 있었으며, 교사동이 주 개축대상이다. 표에서와 같이 총 38 학급(일반교실 37 학급, 특수학급교실 1 학급)이며, 설계상 학급당 인원수는 35 명이다. 일반교실의 65.5 m2 이며, 지하 1 층 지상 4 층 규모이다. 충고는 지하층 5.5 m, 지상층 3.6 m 이며, 일반실의 천정고는 2.7 m 이다. 표 21 은 실내외 설계온습도 조건이며, 표 22 는 내부부하 산 출기준이다. 신선외기도입량은 21.6 CMH/인 이다. 표 23 은 상기조건을 바탕으로 산출된 냉난방 실내최대부하 이며, 각 부하요소별 면적당 부하는 표 24 와 같다. | {}
859a8cd4-dd05-43a3-b0c3-4dccc6f02a02 | 3권.pdf | 1.7-8 제 1 편 쾌적공조 표 20 사례건물의 건축적 개요 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 학교구분 ¦ 학교구분 ¦ 초등학교 ¦ ¦ 지역 ¦ 지역 ¦ 부산 ¦ ¦ 대지면적 ¦ 대지면적 ¦ 18 739 m2 ¦ ¦ 건축면적 ¦ 건축면적 ¦ 4 054 m2 ¦ ¦ 교사동 연면적 ¦ 교사동 연면적 ¦ 10 887 m2 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지하 1 층 ¦ 기계실, 쿨탱크실, 발전기실, 전기실, 창고 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지상 1 층 ¦ 위클래스실, 일반교실(6), 특수학급교실, 교사연구실, 돌봄교실, 인쇄실, 숙직실, 보건실, 문서/행정실, 회의 /교장실 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지상 2 층 ¦ 일반교실(7), 교사연구실, 전산실, 교무실, 조정실, 스 튜디오, 도서실(2), 갱의 실, 식당, 갱의 실, 영양사실, 조리실, 세척실, 전처리실 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지상 3 층 ¦ 일반교실(12), 교사연구실(3), 준비실(2), 기술가정실, 과학실(2), 영어실(2), 교사전담실, 체력단력실 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지상 4 층 ¦ 일반교실(12), 교사연구실(2), 준비실, 미술실 ¦ 표 21 설계 온습도 조건 ¦ 구분 ¦ 실외 ¦ 실외 ¦ 실내 ¦ 실내 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 하계 ¦ 동계 ¦ 하계 ¦ 동계 ¦ ¦ 건구온도, °C ¦ 30.7 ¦ -5.3 ¦ 26 ¦ 20 ¦ ¦ 상대습도, % ¦ 70.4 ¦ 46 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 표 22 내부부하 산출기준 ¦ 구분 ¦ 인체 인/m2 ¦ 조명 W/m2 ¦ 장비 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탈의 실 ¦ 0.40 ¦ 20 ¦ - ¦ ¦ 인쇄실 ¦ 0.40 ¦ 25 ¦ 20 ¦ ¦ 영양사실 ¦ 0.20 ¦ 25 ¦ 20 ¦ ¦ 급식실 ¦ 0.30 ¦ 30 ¦ 50 ¦ ¦ 교사연구실 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 도서관 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 一 ¦ ¦ 전산실 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 준비실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 일반교실 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 10 ¦ ¦ 휴게실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 로비/홀 ¦ 0.30 ¦ 25 ¦ - ¦ ¦ 회의 실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 사무실 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 10 ¦ ¦ 식당 ¦ 0.80 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 보건실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 체력단련실 ¦ 0.40 ¦ 25 ¦ - ¦ ¦ 시청각실 ¦ 0.70 ¦ 30 ¦ 10 ¦ ¦ 특별교실 ¦ 0.40 ¦ 30 ¦ - ¦ ¦ 방송실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 표 23 냉난방 실내부하 현황 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 용량 ¦ 실내 최대부하 W ¦ 실내 최대부하 W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 용량 ¦ 냉방 ¦ 난방 ¦ ¦ 현열 ¦ 인체 ¦ 2 556(인) ¦ 159 486 ¦ - ¦ ¦ 현열 ¦ 조명 ¦ 145.4(kW) ¦ 149 582 ¦ - ¦ ¦ 현열 ¦ 장비 ¦ 54.8(kW) ¦ 58 826 ¦ - ¦ ¦ 현열 ¦ 유리 ¦ 888.8(m2) ¦ 94 765 ¦ 45 340 ¦ ¦ 현열 ¦ 지붕 ¦ 1 048.3(m2) ¦ 1 281 ¦ 6 304 ¦ ¦ 현열 ¦ 외벽 ¦ 2 295.2(m2) ¦ 2 084 ¦ 19 623 ¦ ¦ 현열 ¦ 내벽 ¦ 3 281.9(m2) ¦ 13 306 ¦ 70 461 ¦ ¦ 현열 ¦ 침입외기 ¦ 13 030(m2/h) ¦ 20 501 ¦ 220 319 ¦ ¦ 현열 ¦ 소계 ¦ 소계 ¦ 537 231 ¦ ¦ ¦ 잠열 ¦ 인체 ¦ 2 556(인) ¦ 181 030 ¦ - ¦ ¦ 잠열 ¦ 침입외기 ¦ 13 030(m2/h) ¦ 99 974 ¦ - ¦ ¦ 잠열 ¦ 소계 ¦ 소계 ¦ 281 004 ¦ ¦ ¦ 계 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 818 235 ¦ 362 047 ¦ 표 24 부하요소별 면적당 부하 ¦ 구분 ¦ 면적당 부하 ¦ 구분 ¦ 면적당 부하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인체 ¦ 0.51 인/m2 ¦ 침입외기 ¦ 2.6 m2/h.m2 ¦ ¦ 조명 ¦ 59 W/m2 ¦ 냉방 ¦ 163.2 W/m2 ¦ ¦ 장비 ¦ 10.9 W/m2 ¦ 난방 ¦ 72.2 W/m2 ¦ 냉난방은 GHP 64.7%, EHP 19.3%, 지열 16.0%로 담당 하고 있으며, 각 열원별 담당실 및 존별 부하는 표 25 및 표 26 과 같다. 환기방식은 그림 5 와 같이 각 냉난방설비와 함께 전열교환 기에 의해 처리되도록 계획되었다. ![image](/image/placeholder) 실외기 전열교환기 냉난방 실내기 E�SA x RA 그림 5 교실 등의 환기설비 개념도 | {}
934722fa-4838-489d-95f1-44b639bc9a6f | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1.7-9 표 25 열원별, 존별 담당실 현황 ¦ 구분 ¦ 존 ¦ 담당실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지열 ¦ 1 ¦ 위클래스실, 인쇄실, 숙직실 ¦ ¦ 지열 ¦ 2 ¦ 특수학급교실, 돌봄교실, 보건실, 문서/행정실, 회의/교장실 ¦ ¦ 지열 ¦ 3 ¦ 전산실, 교무실, 조정실, 스튜디오, 도서실 ¦ ¦ 지열 ¦ 4 ¦ 도서실 ¦ ¦ EHP ¦ 1 ¦ 식당 ¦ ¦ EHP ¦ 2 ¦ 갱의 실, 영양사실, 조리실, 세척실, 전처리실 ¦ ¦ GHP ¦ 1 ¦ 1 층 일반교실 6 개소, 교사연구실 ¦ ¦ GHP ¦ 2 ¦ 2 층 일반교실 7 개소, 교사연구실 ¦ ¦ GHP ¦ 3 ¦ 3 층 일반교실 6 개소, 교사연구실, 기술가정실/ 준비실 ¦ ¦ GHP ¦ 4 ¦ 4 층 일반교실 6 개소, 교사연구실, 미술실/ 준비실 ¦ ¦ GHP ¦ 5 ¦ 3 층 과학실 2 개소, 영어실 2 개소, 준비실, 교과 담당실, 체력단력실 ¦ ¦ GHP ¦ 6 ¦ 3 층 일반교실 6 개소, 교사연구실, 교사휴게실 ¦ ¦ GHP ¦ 7 ¦ 4 층 일반교실 6 개소, 교사연구실 ¦ 참 고 문 헌 1. (사)한국교육환경연구원, 2012, 학교시설 계획 · 설계 지침 및 시설기준 개발 2. 산업통상자원부, 2014, 2014 년 에너지총조사보고서 3. 교육부, 2016, 2016 년 교육통계연보 4. 윤종호 외 4 인, 2010, 전국 초등학교 시설의 에너지 사용실 태 분석 연구, 대한건축학회논문집 계획계 제 26 권 9 호, pp. 275-282. 5. 윤종호 외 4 인, 2010, 전국 중학교 시설의 에너지 사용실태 표 26 열원별, 존별 냉난방부하 ¦ 구분 ¦ 냉방부하 (W) ¦ 난방부하 (W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지열-1(8HP) ¦ 15 839 ¦ 10 354 ¦ ¦ 지열-2(20HP) ¦ 51 315 ¦ 26 866 ¦ ¦ 지열-3(12HP) ¦ 31 685 ¦ 14 737 ¦ ¦ 지열-4(12HP) ¦ 32 168 ¦ 13 892 ¦ ¦ 소계 ¦ 131 007 ¦ 65 849 ¦ ¦ EHP-1(38HP) ¦ 101 637 ¦ 30 874 ¦ ¦ EHP-2(22HP) ¦ 56 054 ¦ 19 991 ¦ ¦ 소계 ¦ 157 691 ¦ 50 865 ¦ ¦ GHP-1(25HP) ¦ 65 821 ¦ 31 465 ¦ ¦ GHP-2(32HP) ¦ 75 425 ¦ 34 107 ¦ ¦ GHP-3(36HP) ¦ 85 646 ¦ 39 038 ¦ ¦ GHP-4(36HP) ¦ 86 293 ¦ 42 137 ¦ ¦ GHP-5(32HP) ¦ 74 865 ¦ 32 358 ¦ ¦ GHP-6(32HP) ¦ 75 511 ¦ 34 107 ¦ ¦ GHP-7(25HP) ¦ 65 976 ¦ 32 121 ¦ ¦ 소계 ¦ 529 537 ¦ 245 333 ¦ ¦ 계 ¦ 818 235 ¦ 362 047 ¦ 분석 연구, 한국생태환경건축학회논문집 제 10 권 4 호, pp. 45-50. 6. 윤종호 외 4 인, 2010, 전국 고등학교 시설의 에너지 사용실 태 분석 연구, 한국태양에너지학회 논문집 제 30 권 4 호, pp. 55-62. 7. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2014, 空�調和 · 衛生工� 便覧, pp. 437-447 8. ASHRAE : Handbook, 2015 HVAC Applications, 2015, pp. 7.4-7.5. 9. 부산광역시교육청, 2017, 2017 학년도 초중고등학교 학사일정 | {}
672d4d08-27e4-422e-9eee-eb2a007ab1fc | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-1 제 8 장 의료시설 1. 개요 의학 및 기술 분야의 지속적인 발전으로 인해 병원 및 의 료시설의 공기조화 수요에 대한 지속적인 재평가가 필요해지 고 있다. 적절한 공기조화가 여러 가지 문제발생을 예방하고 질병을 치료하는 데 도움이 되며, 유해한 직업과 관련한 환경 노출로부터 재실자를 보호하기 위해서 환기에 대한 요구사항 이 필요하다는 것이 의학적 증거에 의해 밝혀지고 있다. 의료 시설에서 청정 공기의 필요성은 높지만 이를 위해 상대적으로 높은 공기조화 비용은 경제적인 에너지관리와 함께 효율적인 설계와 운전을 필요로 한다. 미국화재방지협회(NFPA)의 생명안전기준과 최근의 건물 주거지침에 근거한 의료시설에서의 재실에 대한 분류는 프로 젝트 설계 초기에 고려되어야 한다. 의료시설은 시설의 설계, 건설 및 운영을 감독하는 관할권이 서로 다르다는 점이 특이 하며, 서로 다른 감독행정기관은 서로 다른 기준이나 동일한 기준의 다른 버전을 사용할 수 있다. 의료시설 점유 및 재실에 대한 분류체계는 화재예방(제연구역 설정, 연기 제어) 및 제한 된 출입자 관리를 위한 HVAC 시스템의 향후 적응성을 결정 하는데 대단히 중요하다. 의료시설은 외래환자 서비스에 대한 추세에 대응하여 점점 다양화되고 있다. 클리닉은 의사가 주거하는 사무실로부터 전 문적인 암치료센터가 있는 건물에 이르기까지 포괄적인 의미 로 지칭된다. 통합 지역의 료기관이 외래환자 시설로서 더 진 전된 치료행위와 급성환자 치료의 진입 통로 역할을 수행함에 따라 의료 및 진료의 하나의 모델이 되고 있다. 통합 지역의 료기관들은 오랫동안 인지도가 있는 병원뿐만 아니라 때로는 전혀 병원처럼 보이지 않는 고급 호텔이나 사무실 건물과 같 은 병원건물을 건축하기도 한다. 그러나 이러한 시설의 특정 건강관리 치료행위가 병원에서의 치료활동과 의학적으로 일 치할 경우 병원에서 적용할 수 있는 환경설계 지침이 해당 클 리닉의 치료를 위한 환경에도 동일하게 적용한다. 이 장의 목적에 따라 의료시설은 아래와 같이 나눌 수 있다. ① 병원시설 ② 외래환자 건강관리시설 ③ 주거 건강관리 및 지원시설 종합병원은 다양한 서비스를 제공하며, 환경조건 및 설계기 준은 다른 의료시설의 비슷한 영역에도 적용된다. 일반 급성 환자 치료병원은 수술실과 응급처치실, 분만실, 환자 및 간호 사실을 포함하여 환자치료를 위한 핵심공간으로 구성되어 있 다. 일반적으로 방사선실이나 실험실, 중앙 살균 및 약국의 기 능은 중요한 치료공간에 가깝게 위치한다. 중환자 간호를 포 함한 입원 간호실 또한 의료시설 내에 위치하고 있으며, 주방, 식당 및 급식 서비스, 영안실, 중앙시설관리 및 지원시설등이 포함되어 있다. 외래환자 수술은 환자가 밤사이에 머무르지 않는다는 조건 에서 수행되며 외래환자 시설은 급성환자 치료시설이나 독립 구역을 갖는 자립형 시설 또는 의료 사무실 건물과 같은 다른 의료시설의 일부일 수 있다. 간호시설은 냄새 조절 및 환자의 평균 체류와 관련하여 다른 의료시설의 기본 요구사항과 크게 다르기 때문에 별도로 취급할 수 있다. 치과 시설에 대한 요구 사항은 에어로졸, 분진 및 미립자를 생성하는 절차가 많기 수 반되므로 다른 의료시설의 요구사항과 다른 점이 있게된다. 2. 규제사항 및 관련 자료 특정 의료시설에서 요구하는 특정 환경조건은 기준이나 지 침을 담당하는 행정기관에 따라 그 내용이 달라질 수 있다. 국내의 경우 의료법 34 조 의료기관의 시설규격에 입원실, 격 리병실, 중환자실, 수술실등 병실에 대한 기본적인 사항과 임 상검사실, 회복실, 물리치료실, 한방요법실, 병리해부실등의 지원공간에 대한 내용을 정하고 있으나 실제 병원 시설과 외 래 환자 건강관리 시설, 주거 건강관리 및 지원 시설의 설계 시 참고할 수 있는 관련 기준이 없거나 전문가가 참고할 수 있는 자료가 대단히 미비되어 있는 실정이다. 따라서 여기서 는 외국 특히 미국을 중심으로 한 국제적인 관점에서 제안된 관련 기준을 중심으로 의료시설의 규제사항과 관련자료를 기 술하였다. ANSI/ ASHRAE/ ASHE Standard 170 은 이러 한 의료시설에 대한 최소한의 설계기준을 나타내며, 실내 쾌 적성을 위한 환기는 물론이고 환자치료에 직접적인 영향을 주 는 재실공간에서의 편안함, 무균상태 유지 및 냄새 조절과 설 계 실내온습도에 대한 최소한의 요구사항을 나타내고 있다. ANSI/ ASHRAE /ASHE Standard 170 은 ASHRAE 의 지속적으로 업데이트 되고 관련 공공분야에서의 검토와 논평, 지적사항 및 의제에 대한 발표사항은 사항은 https://www.ashrae. org 에서 무료로 다운로드할 수 있다. 공표된 모든 내용을 통 합하여 약 4 년마다 전체적으로 재공표된다. 기준 170 은 시설 기준과 관련된 기관이나 협회의 병원 및 외래진료 시설의 설 계 및 건설기준, 주거 건강관리 및 지원시설의 설계 및 건축 기준(FGI 2014a, 2014b)에 전체적으로 포함되어 있다. FGI 기준은 미국의 경우 42 개가 넘는 주에서 의료시설의 계획, 건설 및 운영을 감독하는 행정기관에 의해 채택되어 적 용되고 있다. 의료시설에 적용할 수있는 표준 및 지침이 있는 기관이나 단체에는 미국의 주 및 지방 보건당국, 미국 질병통제센터 (CDC), 인도 보건부, 식품 의약국(FDA)을 비롯한 미국 보건복 지부, 미국 공중위생국, 의료보험공단(Medicare / Medicaid)], 국방부, 재향군인 정책국 및 병원 인증 프로그램과 관련된 합 동위원회등을 들 수 있다. ASHRAE 기준 10 및 29 는 특히 의료시설 설계에 적용될 수 있다. ASHRAE Standard 188 은 의료시설에서 흔히 볼 | {}
6eb0272d-c425-4d69-b548-470c5a7af44b | 3권.pdf | 1.8-2 제 1 편 쾌적공조 수있는 면역억제주민이나 고령자가 레지오넬라 병에 걸리는 것을 방지하는데 도움이 되는 실행방안이나 관행에 대해 언급 하고 있다. HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics(ASHRAE 2013)은 의료시설 설계에 대한 향상된 설 계방법과 다양한 정보와 보충자료를 제시하고 있다. NFPA Standard 99 는 의료용 가스저장 및 충전시설의 환기에 대한 요구사항과 비상전원 공급실의 난방, 냉방 및 환 기에 대한 요구사항을 제공하고 있다. 미국 보건의 료공학회(ASHE)의 학술지 및 해설서는 시설 관리 고려사항을 환경건설에 통합하는데 도움이 되는 중요한 자료를 제공하고 있으며, 미국 정부 산업위생전문가회의 (ACGIH 2013) 산업 환기부문 권장설계 실무지침에는 오염 원 관리지침이 포함되어 있다. 건강관리 환기에 대한 국제표준에는 캐나다 표준협회 (Canadian Standards Association)의 CSA Standard Z317.2 및 호주의 보건시설 (www.healthfacilityguidelines.com.au) 에서 제공하는 지침이 포함되어 있다. 아부다비 보건당국(HA AD)은 2011 년 1 월에 의료보건시설 설계 기준을 일반에게 공 개하고 있다. (http://www.healthdesign.com.au/haad.hig /)ASHRAE 의 국제위원회(예 : 인도의 ISHRAE)는 특정 지 역문화와 기후에 맞는 의료정보나 자원을 보유하고 있으며, 관련 위원회 조직에 대한 리스트는 http://www.ashraeasa. org/members.html 을 참조할 수 있다. 의료시설 설계에 적 용할 수 있는 설계 또는 운영표준 및 지침을 갖춘 기타 의학 관련조직에는 미국 약전(USP), 미국 수술실 간호사협회(AA ORN) 및 의료기기 진흥협회(Medical instrumentation ad vancement for medical instrumentation AAMI)를 들 수 있다. 정상적인 작동을 위한 HVAC 요구사항과 더불어 많은 의 료시설은 지진 또는 기타 자연재해 발생 후에도 작동이 유지 되도록 프로그래밍이 필수적인 시설로 간주된다. 건물 코드 중요요소의 지정 및 적용에는 다른 유형의 시설에 일반적으로 포함되지 않는 구조나 제한조건이 필요할 수 있다. 많은 의료 시설에는 현장의 디젤엔진 비상발전시스템이 있는데, 이와 관 련한 EPA 연료저장 허가, 보안요구 사항 및 잠재적으로 공 기와 관련된 문제에 대한 허가사항이 필요할 수 있다. FGI(2014a, 2014b)는 소유주가 시설의 건설시 수반되는 제 반활동으로 인한 감염위험을 미리 확인하고 통제하기 위한 감염 통제 위험평가(ICRA, Infection control risk assessment)를 제공하고 감염통제 위험완화 권장사항 (ICRMR, Infection control risk mitigation recommendations)을 준비하도록 요구하고 있다. ICRMR 과 ICRA 는 설계전문가에 의해 계약 서에 포함시키게 되어 있다. 따라서, 병원의 감염통제위원회 에 감염통제 목적을 설명하는 것이 필수적인 절차라 할 수 있다. 2.1 질병예방 및 치료를 위한 공기조화 병원공조는 단지 쾌적성을 증진하는 것보다 중요한 역할을 하며, 대부분의 경우 적절한 공기조화는 환자치료의 한 요소 이고 어떤 경우에는 주된 치료방법이 되기도 한다. 연구에 따 르면 잘 조절된 환경에 있는 환자는 일반적으로 그렇치 않는 환경의 환자보다 신체적으로 급속한 개선효과 를 거둘 수 있는 데 아래와 같은 예를 들 수 있다. 이 만 ① 갑상선 기능 항진증을 보이는 환자는 고온다습한 상태 나 열기를 잘 견디지 못한다. 이 경우에 시원하고 건조한 환경은 복사에 의한 열손실과 피부에서의 증발에 도움을 주기 때문에 환자의 생명을 구할 수 있다. ② 심장병환자는 정상적인 열손실을 보장하는 데 필요한 순환체계를 유지할 수 없다. 따라서, 심장병동 및 심장병환 자 입원실이나 특히 출혈성 심부전환자는 공조가 필요하고 이 경우 공조는 치료법으로 간주된다.(Burch and Pasquale 1962). ③ 머리 부상자나 뇌수술환자 및 바비튜레이트(Barbiturate) 중독자는 특히 열이 있는 환경에서 뇌의 열조절센터 장애 로 인해 고열을 나타낼 수 있다. 이 경우 환자회복의 중요 한 요소는 환자가 복사나 증발로 열을 방사할 수 있는 환경, 즉 제습된 공기가 있는 시원한 방이 필요하다. ④ 류마티스성 관절염 환자는 32°C 및 상대습도 35%의 고온, 건조한 환경에서 성공적으로 치료될 수 있다. ⑤ 건조한 상태는 병자나 쇠약자에게 2 차감염이나 입원을 일으키는 임상조건과 전혀 관련이 없는 감염을 일으키는 원인이 될 수 있다. ⑥ 상기도병 치료 및 급성환자 치료에 사용되는 임상적 영 역은 상대습도를 최소 30%로 유지되는 경우가 많다. 이와 같은 관행의 근거와 그에 따른 임상적 이점에 대해서 최근 의문이 여지가 있어므로, 설계자는 이와 같은 설계기준을 설정할 때 최신의 설계지침과 시설 소유자와 긴밀한 상의 가 권장된다. ⑦ 만성 폐질환환자는 종종 점성의 호흡기 분비물이 있다. 이러한 분비물이 축적되어 점도가 증가함에 따라 환자의 열 및 수분의 교환이 줄어들게 되고, 이러한 상황에서, 따 뜻하고 가습 된 공기를 들이마시는 것은 탈수증을 막는데 필수적이다 (Walker and Wells, 1961). ⑧ 산소요법을 필요로 하는 환자와 기관 절제술을 필요로 하는 환자는 따뜻하고 가습된 호흡공기의 공급을 보장하기 위해 특별한 주의 가 필요하다. 차고 건조한 산소나 코인두 점막을 우회하는 것은 극단적인 상황을 나타낸다. 마취나 인큐베이터에서의 재호흡기술은 치료환경에서 해가 될 수 있는 열손실 문제를 해결하는 특별한 수단이 된다. ⑨ 외상 집중치료(화상)환자는 더운 환경과 높은 상대습도 가 필요하다. 심한 화상 희생자를 위한 병동은 최대 32°C 의 실내온도와 95%까지의 상대습도를 허용하는 온도조절 장치를 갖춘 건축설계와 시공이 필요하다. 병원내감염(원내감염이라고도 부르는 HAIs)을 줄이는 것 의료산업의 중요한 사항으로 되어있다. HVAC 시스템의 영향을 받는 환경요인은 일반적으로 전체 병원감염의 일부에 직접적으로 기여하는 것으로 확인되고 있다. 그러나 HVAC 시스템의 기술적인 조절과 제어는 실간 차압, 방향성 기류, 급기방법, 공기여과, 전체 건물 가압 등과 같은 무균상 태의 유지에 직접적으로 기여하게 된다. 잘 설계된 HVAC 시스템은 특별한 HVAC 관련 요소(예 : 열 쾌적성, 소음, 악 | {}
dc4cc7bc-b8e6-4e0c-a4f8-ce0b7c9f3d70 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-3 취 제어)를 통한 실내환경의 질과 무균상태의 완전성에 영향 을 주게 된다. 따라서 HVAC 시스템의 유용성은 환자의 치 유환경을 향상시켜 환자의 체류를 단축하고 환자가 병원감염 에 노출되는 것을 최소화 할 수 있다. ASHE (2011)는 많은 추가 참고자료가 포함된 주제에 대한 기술적인 관점을 제공하 고 있다. 3. 병원 시설 적절한 공기조화가 질병을 예방하고 치료하는 데 도움이 되지만, 의료시설에 공기조화를 적용할 경우 일반적인 쾌적공 조 설계에서는 발생하지 않는 많은 문제점을 제시하고 있다. 병원(및 관련 건강관리시설)과 다른 건물유형의 공기조화 의 기본적인 차이점은 ① 각 부서 간의 공기이동을 제한해야 하는 필요성 ② 악취, 공기 중 미생물 및 바이러스, 유해 화학물질 및 방사성물질등의 오염원을 희석 및 제거하기 위한 환기 및 여 과에 대한 특정 요구사항 ③ 다양한 지역에 따라 달라지는 다른 온도, 습도 요구사항 ④ 환경조건의 정확한 제어에 요구되는 정교한 설계 등이 있다. 3.1 감염원 1) 박테리아 감염 고도의 전염성이 있고 공기 또는 공기와 물 혼합물을 통하 여 운반되는 박테리아의 예로는 결핵균(mycobacterium tuberculosis)과 레지오넬라균(resionella pneumophila)을 들 수 있다. 웰스(Wells, 1934)는 액적이나 크기가 5 �m 이 하인 감염원이 무기한으로 공기중에 남아 있을 수 있다는 것 을 보여주고 있다. 2) 바이러스성 감염 공기 중에 운반되고 독성이 있는 바이러스의 예로는 수두 (수두/ 대상포진), 풍진(독일 홍역) 및 보통 홍역이 있다. 관 련 연구에 따르면 감염을 일으키는 많은 바이러스는 원래 크 기가 1 从 미만이지만 기류에서 더 쉽게 여과 될 수 있는 더 큰 크기의 에어로졸이나 여러 바이러스 집합체로 부착되는 경우 가 있다. 3) 곰팡이 감염 누룩곰팡이(aspergillis)와 같은 일부 곰팡이는 진행성 백 혈병, 골수이식 및 기타 면역저하 환자에게 치명적일 수 있다 는 증거가 있다. 4) 화학물질 병원은 소독제로 다양한 화학물질을 사용하며, 작업자 또는 환자의 안전을 위해 통제조치가 필요할 수 있다. 많은 의약품 은 강력한 화학물질이다 3.2 통제 방법 1) 외기 환기 외기 흡입구가 적절하게 위치하고, 흡입구 근처가 적절하게 유지되면 외기는 사실상 실내 공기에 비해 감염성 세균 및 바 이러스가 거의 없다. 감염통제 문제는 종종 병원 내에 세균성 또는 바이러스성 원인을 포함하고 있다. 환기된 공기는 실내 의 바이러스 및 세균오염을 희석시킨다. 환기시스템이 기능을 수행하는 영역 사이의 정확한 압력관계를 유지하기 위해서 적 절히 설계, 시공 및 유지관리된다면 공기중 감염물질의 영역 간의 확산을 통제하고 병원환경에서 병원균을 적절히 봉쇄하 고 제거할 수 있게 된다. 2) 여과 법 일부 특정분야에서 99.97%의 분산오일 미립자(DOP)시험 여과 효율을 가진 고성능(HEPA)필터를 사용할 것을 권장한 다. 독자적으로 생존가능한 미생물입자를 효과 적으로 100% 제거하는 방법은 알려진 바 없지만, 고성능(HEPA)필터나 초 고성능(ULPA)필터는 현재 적용가능한 최고의 공기정화 효 율을 제공한다. 3) 차압 특별한 방법으로 HVAC 시스템을 제어한 결과 차압에 의 해 생성되는 방향성기류는 인접한 공간 사이에 오염원이 분산 되는 것을 방지하는데 도움이 되는 일반적인 제어수 단이다. 4) 전실 적절한 환기와 압력이 설정되어 있는 격리실과 격리전실은 의료시설에서 공기감염원의 확산을 방지하는데 사용되는 기 본적인 주요한 수단이 된다. 전실을 추가하면 문을 열거나 닫 을 때마다 한 공간에서 다른 공간으로 이동하는 공기를 희석 하고 제어할 수 있다. 5) 오염원 제어 특정 에어로졸을 발생시키는 활동은 바이러스 전파나 다른 오염원을 최소화할 수 있는 현장제어기술을 사용함으로써 이 익을 얻을 수도 있다. 생물안전 캐비닛이나 흄 후드 등의 배 기장치나 스노클이나 장비를 직접 연결하는 현장 포집방법은 대표적인 오염원 제어방법이 될 수 있다. 공간 내의 급기 디 퓨져 및 리턴 혹은 배기그릴의 물리적 위치는 실내의 오염원 을 분산하여 제어할 수 있도록 설계될 수 있다. 6) 온도와 습도 온습도 조건은 박테리아의 성장을 억제 또는 촉진하고 바 이러스를 활성화 또는 비활성화할 수 있다. 레지오넬라 뉴모 필라(legionella pneumophila)와 같은 일부 박테리아는 기 본적으로 수인성이며, 다습한 환경에서 더 쉽게 생존한다. 일 부 병원의 내부영역에서는 실내공기의 쾌적성을 유지는 물론 감염관리 측면에서 온,습도 범위를 지침으로 정하게 된다. 역 사적으로 가연성 마취제의 사용은 관련문서에서 최소한의 상 대습도 요구조건에 대해 언급토록 하고 있다. 가연성 마취제 | {}
6624f6a6-7508-44d5-b4de-0eae4f068fef | 3권.pdf | 1.8-4 제 1 편 쾌적공조 가 단계적으로 사라지게 되면, 가습시스템의 에너지 사용 및 운전 및 유지보수 문제로 인해 최소 상대습도 요구조건을 낮 추는데 그 중요한 관점이 있다. 의료장비의 정전기에 대한 우 려와 다른 습도환경에서 다양한 잠재적인 오염원의 전파 및 성장 또한 검토되어 왔으며, ASHRAE Standard 170 에서 최소 상대습도 요구조건을 다소 완화하고 있다. 장기이식 및 화상 치료장치를 포함한 특수환자 치료영역은 적절한 공기질 관리를 위한 추가적인 환기설비를 구비한다. 7) 자외선 및 화학물질 자외선 및 화학 스프레이로 바이러스를 비활성화하는 방법 은 더욱 발전했지만 설계지침이나 운전 요구사항은 아직 완전 히 확정되지 않았으므로 이러한 방법은 대부분의 기준이나 지 침 등에서 기본적인 감염제어 수단으로 권장되지 않고 있다. 8) 환기횟수의 증가 청결한 신선외기를 도입하거나 여과 를 하더라도 실내 환기 횟수를 높이면 공기로 인한 미생물 전파의 부담을 줄여 공기 이동에 의한 미생물에 대한 노출의 기회를 줄일 수 있다. 표 1 은 실내공간에서 완전혼합/완벽한 환기효율을 가정할 때 청 정하고 여과 된 공기로 실내공간에서 입자를 제거하는 이론적 인 시간을 나타내고 있다(ASHRAE 2013). 주어진 제거시간 은 사용된 여과 가 특정한 입자크기에 대해 효과 적이라고 가정 하고 있다. 표 1 입자제거에 미치는 환기횟수의 효과(CDC: 2003) ¦ 환기횟수 ¦ 제거효율 99% 도달 시간 분 ¦ 제거효율 99.9% 도달 시간 분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 ¦ 138 ¦ 207 ¦ ¦ 4 ¦ 69 ¦ 104 ¦ ¦ 6 ¦ 46 ¦ 69 ¦ ¦ 8 ¦ 35 ¦ 52 ¦ ¦ 10 ¦ 28 ¦ 41 ¦ ¦ 12 ¦ 23 ¦ 35 ¦ ¦ 15 ¦ 18 ¦ 28 ¦ ¦ 20 ¦ 14 ¦ 21 ¦ ¦ 50 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 3.3 공기질 공조시스템은 먼지, 오물, 냄새, 화학이나 방사성 오염원이 거의 없는 공기를 공급해야 한다. 어떤 경우에는 처리되지 않 은 실외공기가 심폐, 호흡기 또는 폐질환으로 고통받는 환자 에게는 위험하며, 그럴 경우 ASHRAE Standard 62.1 에서 논의 된 바와 같이 실외공기의 처리를 고려하여야 한다. 1) 외기 도입구 외기도입구는 연소장치의 연도 배기구, 병원이나 인접한 건 물의 환기 배기구, 내외과 용의 진공시스템, 냉각탑, 위생배관 환기구, 연기제어용 배기구 및 자동차 배기가스 및 기타 유해 가스를 포집할 수있는 구역으로부터 7.6 m 이상 이격하여 설 치한다. 공기 흡입구는 ASHRAE Standard 62.1-2010 에 정의 된 클래스 4 공기 배출구에서 최소 9 m 떨어져 있어야한 다. 중앙에서 공조하는 시스템을 지원하는 실외공기 흡입구의 바닥면은 실제적으로 최소 3.7 m 높이가 권장되고, 지표면 기준으로 높이 1.8 m 이상이 되어야 한다. 지붕 위에 설치할 경우 지붕 높이보다 0.9 m 위에 위치하도록 한다. 2) 배출공기 배출구 배출구는 지면에서 최소 3 m 이상 떨어져 설치하며, 문이 나 거주구역 및 작동이 가능한 창문과 떨어진 곳에 위치하여 야 한다. 배출구의 바람직한 위치는 외부공기 흡입구에서 수 평으로 멀리 떨어지거나 위로 투사한 지붕높이 정도가 좋다. 엔진 배기나 흄 후드, 생물안전 캐비닛, 주방 후드, 페인트 부 스등의 오염이 대단히 심한 배기구를 설치하는데 주의 가 필요 하다. 지역적으로 세차게 부는 바람이나 인접건물 및 배출속 도를 고려한다 (2013 ASHRAE 핸드북 기초편 제 2 장 참 조). 중요하거나 복잡한 응용분야에서는 풍동실험이나 컴퓨터 모델링이 적절할 수 있다. ASHRAE Standard 170 은 특정 배기구의 배출에 관하여 추가적인 최소 요구사항을 포함하고 있다. 3) 에어 필터 공기유동으로부터 입자를 제거하는 필터의 효율을 산정하 는 몇가지 유용한 방법이 있다(2012 ASHRAE 핸드북 -HVAC Systems and equipment 29 장 참조). ASHRAE Standard 52.2 는 실험실 환경에서 필터효율 시험방법과 ASHRAE guideline 26 은 제거효율에 대한 HVAC 필터의 현장시험에 대해 설명하고 있다. 2013 ASHRAE 핸드북-기 초편 10 장과 12 장에서는 냄새를 처리하는 기술에 대해 언급 하고 있다. 모든 중앙 환기 및 공조시스템에는 ASHRAE Standard 170 에 명시된 것보다 낮지않은 효율을 가진 필터 가 장착되어야 한다. 제어되지 않은 응축이나 가습기로부터 유리된 수분에 의한 필터여재의 젖음을 방지하려면 적절한 예 방조치를 준수한다. 필터 설치와 관련한 기준은 아래와 같다. ① HEPA 필터는 백혈병, 화상, 골수이식, 장기이식 또는 에이즈 바이러스(HIV)로 인한 감염위험이 높은 환자의 임상 치료를 위한 환자의 보호환경을 제공하는 급기장치에 사용해 야 한다. HEPA 필터는 흄 후드 또는 감염성이 있거나 강한 독성 또는 방사성물질을 다루는 생물안전 캐비닛의 배출공기 에서도 고려한다. 의료시설에서는 공기감염 격리실에서 발생 하는 배기에 HEPA 필터를 선택적으로 적용하거나 요구사항 이 될 수도 있다. 필터시스템은 오염된 필터를 안전하게 제거, 폐기 및 교체할 수 있도록 설계되고 설치한다. ② 필터의 씰 또는 개스킷은 필터 세그먼트와 필터 베드와 지지 프레임 사이의 누출을 방지하기 위해 설치한다. 필터를 통해 빠져 나가는 어떤 소량의 오염된 공기의 누출은 그 필터 의 유용성을 감소시킬 수 있다. 제거효율이 필터의 초기 정전 | {}
050f9ff2-82cb-4db1-84b8-24303ad00c40 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-5 기전하를 기반으로 하는 경우 필터가 설치된 전체 수명기간 동안 정격 여과 효율을 유지하도록 한다. ③ 고효율필터는 필터 운반이나 필터가 사용되는 구역에 오염원의 유입이 없이 필터를 유지관리하고 현장에서 여과 성 능시험을 수행하기 위한 적절한 시설이 갖추어져 있어야 하 며, 필터 유지관리자의 안전에도 주의 한다. ④ 고효율필터는 고가이며, 고효율필터의 압력강하와 연관 된 에너지 비용은 총 소유비용에서 최대 구성요소가 될 수 있으므로, 필터베드 수명 및 교체비용을 운영예산에 통합하여 고려한다. 각 필터뱅크(filter bank)의 압력강하를 측정하려 면 각각의 필터에 압력계를 설치하는 것이 좋다. 압력강하 및 관련 공기유동을 표준치에 맞추거나 기준점을 잡는 기능을 포 함한 공조시스템의 모니터링, 알람설정과 경보를 위한 제어시 퀀스는 공조기가 설계풍량 미만에서 작동할 때 필터에 걸리는 여과 부하의 표시를 향상시킬 수 있다. 전체 공조시스템 최적 화를 위해 필터의 생애비용을 산정하고 다양한 운전시나리오 를 비교할 수 있다. (Eurovent / CECOMAF 2005). 고효율 필터의 상류에 저효율의 프리필터를 설치하여 고효율필터의 수명을 연장하는 것이 비용 효율적인 방안이 될 수 있다. ⑤ 공사도중에 덕트 및 디퓨저의 개구부는 ASHRAE Standard 170 에 따라 밀폐하여 먼지, 오물 및 유해물질의 침 입을 방지한다. 이러한 오염은 종종 영구적일 수 있으며, 감염 성 병원체의 성장을 위한 매개체를 제공할 수 있다. 코일을 포함하여 기존에 설치되었거나 새로 설치하는 필터는 공사중 의 먼지로 인해 빠르게 오염될 수 있다. 3.4 공기이동 표 2 는 통상적인 환자치료 활동에 의한 공기중으로 오염원 이 분산되는 정도를 보여주고 있는데, 복도의 세균 수는 이러 한 오염의 확산을 분명하게 나타내고 있다. 이러한 필요한 활동으로부터 박테리아가 분산되기 때문에 공기조화시스템은 오염확산을 최소화하는 공기의 이동패턴을 제공해야 한다. 병실과 바닥 사이의 바람직하지 못한 기류는 문 열림, 의료진 및 환자의 이동과 병실내의 온도차 및 활송 표 2 병원내 침상정돈시 공기오염 병원균 분산 영향 (Greene et al. : 1960) ¦ 항목 ¦ 병원균수/m2 ¦ 병원균수/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ 병실내 ¦ 병실부근 복도 ¦ ¦ 배경 농도 ¦ 1 200 ¦ 1 060 ¦ ¦ 침대정돈 중 ¦ 4 940 ¦ 2 260 ¦ ¦ 10 분 경과 후 ¦ 2 120 ¦ 1 470 ¦ ¦ 30 분 경과 후 ¦ 1 270 ¦ 950 ¦ ¦ 배경 농도 ¦ 560 ¦ - ¦ ¦ 일반적인 침대정돈 ¦ 3 520 ¦ - ¦ ¦ 격렬한 침대정돈 ¦ 6 070 ¦ - ¦ 장치, 엘리베이터 샤프트, 계단 및 파이프 샤프트와 같은 수직 개구부에 의해 두드러지는 연돌효과(stack effect)로 인해 실 제적으로 제어하기가 쉽지 않다. 이러한 요소 중 일부는 실제 적인 제어범위를 벗어나지만 밀폐공간에서 샤프트 개구부를 종단하고 공조시스템의 설계나 조정을 통해 특정 실내나 구역 에서 양압 또는 음압을 발생시키므로써 그 영향을 최소화할 수 있다. 압력차는 문이나 창의 둘레나 유틸리티 및 기타 고정물의 관통부나 크랙 등의 다양한 누출부를 통해 공기가 병실 내외 로 흐르게 된다. 2.5 Pa 의 차압은 오직 단단히 밀폐된 병실 에서만 효율적으로 유지할 수 있다. 따라서 모든 문을 타당한 정도로 꼭 끼워서 닫고 압력이 가해지는 구역과 구역 사이의 관통부를 포함하여 모든 벽과 바닥을 밀폐처리하는 것이 중요 하다. 두 구역 사이에 문을 열면 그 즉시 기존의 설정된 압력 차가 줄어들어 그 압력차가 0 으로 된다. 이러한 문열림에 의 한 개구부가 발생하면 문의 개폐나 사람의 출입으로 인해 생 성된 난류로 인해 두 실간에 자연스러운 공기교환이 일어나게 된다. 차압유지가 꼭 필요한 구역과 인접구역 사이의 인원의 이동이나 인접한 공간과 차압유지를 꼭 해야하는 구역은 전실 의 사용을 고려한다. 차등을 두는 가압을 하는 목적은 불청결 구역에서 청결구역으로 감염 잠재성을 가진 입자의 이동을 방 지하는 데 있다. 그림 1 은 가압을 통한 기류제어를 보여준다. 최고의 청결구역에 제일 많은 공기가 공급되고 그 다음 청결 구역순으로 공기가 공급되고 불청결구역에서 공기가 배출되 게 한다.. 일반적으로 완전무균의 초청정구역에 공기를 공급하는 급 기구는 천장에 설치해야 하며, 여러 개의 주변 배기구는 바닥 근처에 위치하도록 한다. 이런 배치는 청정공기가 호흡구역 및 작업구역을 통해 배출을 위해 바닥으로 하강이동하는 기류 를 제공한다. ![image](/image/placeholder) 최고청결 청결 보통 불청결(오염) OUT 초청정 00 그림 1 가압을 통한 공기이동 제어(ASHRAE 2013) 공기감염 격리실(AII, airborne infectious isolation )은 환자 침대 또는 침대 뒤의 벽면에 배출구를 위치한다. 공급 공 기는 출입구 위 및 근처의 천장에 설치된 급기구에서 공급된 다. 이 배치는 병실로 작업자 또는 방문자가 있을 가능성이 있 는 구역으로 먼저 청결한 공기의 흐름을 제어한 후 감염된 소 스를 통해 배출구로 배기가 되도록 한다. 상대적으로 낮은 공 기교환율과 배기구의 영향을 최소화하기 때문에 방향성의 기 류흐름을 줄 수 있는 이러한 배치의 기능은 제한이 있다고 볼 수 있다. 1 차 공기가 환자 침실공기를 유인하여 복도나 전실로 유입되거나 오염원을 제거하기 위한 배기구의 기능을 과도하 게 방해하지 않도록 급기디퓨저를 주의 깊게 선택하여 잘 설 | {}
489c7f6f-ac20-4078-83e0-1f08b7c87059 | 3권.pdf | 1.8-6 제 1 편 쾌적공조 치하는 것이 대단히 중요하다.(Memarzadeh and Xu 2011). 산업용 청정실 및 제약용으로 개발된 층류기류 개념은 수술 실에 적용되어 오고 있다. 외과 팀 주위에는 고정 또는 이동벽이 있거나 없는 수직 및 수평층류 기류시스템과 에어 커튼 개념의 적용을 지지하는 그룹(Pfost 1981)이 있다. 외과 수술실의 수 직층류는 주로 천장에 설치된 많은 스윙 암 붐(swing-arm booms) 의해 방해받지 않는 일방향성 기류가 되게 된다. 환기시스템 설계는 가능한 한 청결구역에서 덜 청결한 구 역으로 공기이동을 제공한다. 중환자실에서 적절한 압력설정 과 환기를 보장하기 위해 정풍량시스템을 사용한다. 일반환자 치료구역 및 직원실에서는 가변풍량(VAV)시스템이 에너지 절약 방안으로 고려할 수 있다. VAV 를 사용하는 경우 기준 에서 요구하는 최소 환기율이 유지되고 다양한 공간 사이의 설정압력이 유지되도록 특별히 주의 한다. VAV 시스템을 사 용하면 공급, 리턴 및 배기 사이의 공기량 추적방법을 사용하 여 설정압력을 제어할 수 있다(Lewis 1988). 3.5 연기제어 환기설계가 진행되면 적절한 연기제어 방안을 고려한다. 수 동 및 능동 연기제어 시스템이 모두 사용되고 있다. 수동시스 템은 팬 셧다운, 연기 및 화재 장벽 및 덕트로 침투하는 경우 에 대한 적절한 처치를 필요로 한다. 능동 연기제어 시스템은 환기시스템을 사용하여 화재 및 연기 칸막이와 함께 연기전파 를 제한하는 양압 및 음압구역을 만든다. 환기시스템은 기계 적 방법으로 연소생성물이 배출되는 연기제거 모드에서 사용 될 수 있다. NFPA Standard 99 에는 연기제어 및 기타 안 전을 대비하는 구체적인 지침이 있다. 엔지니어와 지침 관리 자는 연기제어와 관련하여 시스템 작동 및 구성을 신중하게 계획하며, 추가적인 내용은 NFPA Standards 90A, 92A 및 101 을 참조한다. 4. 특수 설계기준 급성 환자치료 종합병원에는 7 개의 주요 부서가 있다 : ① 수술 및 중환자 관리, ② 간호, ③ 보조, ④ 관리, ⑤ 진단 및 치료, ⑥ 멸균 및 공급 ⑦ 서비스. 이와 같은 부서의 각 부서 및 구역의 환경관련 요구사항은 해당 부서에서 수행되는 기능 및 절차에 따라 다르다. ASHRAE Standard 170 은 환자치 료에 직접적인 영향을 미치는 병원의 각구역에 대한 HVAC 설계 요구사항에 대한 자세한 내용을 제공한다. 추가 규제 또 는 조직 내규를 충족해야하는 경우 특정구역의 요구사항에 대 한 기준을 참조한다. 의료시설의 설계와 건설에서 의료시설 계획 및 설계자 및 의료장비 전문가와 긴밀한 협조를 통해 원 하는 조건을 달성하는 것이 필수적이다. 4.1 수술 및 중환자 치료 병원의 수술실은 병원내의 어느 구역보다 더 무균 환경조 건을 주의 깊게 관리해야 하는 구역이다. 방광경 및 골절실을 포함한 수술실에 적용되는 시스템은 공기중의 극도로 작은 생 물체인 유기체의 농도를 최소화하기 위해 신중한 설계가 필요 하다. 수술실에서 발견되는 박테리아의 최대량은 수술팀에서 발견 되며, 이것은 수술중 행위의 결과 이다. 수술중 대부분의 수술 팀원은 수술대 근처에 있어, 대단히 민감한 이 구역에서 오염 이 집중되는 바람직하지 않은 상황이 발생된다. FGI (2014a) 와 ASHRAE Standard 170 은 일반적으로 침습적 시술절차 을 지원하는 수술구역 [ACS (2000)]에 대해서 3 종류의 분명 한 아래와 같은 분류체계를 정의 하고 있다. (1) 클래스 A 수술 수술전 진정작용 없이 국부 또는 국소마취하에 시행되는 경미한 수술절차를 포함되는데 여기에서 제외되는 것은 정맥 주사, 척추 및 경막외주사(class B or C surgeries)등이다. (2) 클래스 B 수술 경구, 비경구 또는 정맥내 진정작용과 함께 수행되는 경미 하거나 중요한 수술절차를 제공하거나 진통제나 해리약품으 로 처치되는 환자에게 수행된다. (3) 클래스 C 수술 일반 또는 국소 블록마취 및 생명유지와 관련되는 생체기 능 지원을 필요로 하는 주요 수술절차를 포함한다. 1) 수술실 수술실 공기분배장치에 대한 과거의 연구(Memarzadeh and Manning, 2002)와 산업용 클린룸의 설치에 대한 관찰 에서 천장으로부터 이송된 공기를 반대쪽 벽에 낮은 위치에 있는 여러 개의 리턴/배기구로 하방향으로 이동시키는 것이 오염농도를 수용가능한 수준으로 유지하기 위한 가장 효과 적 인 공기이동 패턴이라는 것이다. 완전히 천공된 천장, 부분적 으로 천공된 천장 및 천정부착형 디퓨저가 성공적으로 적용되 어 오고 있다(Pfost 1981). Memarzadeh and Manning (2002)은 낮거나 높은 위치의 배기구를 혼합하는 방식이 천 정배열 일방향 층류급기로부터 평균유속 0.13~1.8 m/s 로 공 급하면서 모두 낮거나 모두 높은 위치의 배기구를 사용하는 방식보다 약간 더 양호하게 작동한다는 것을 보여주고 있다. 환기시스템의 설계에서 주요 요소는 수술실의 중심구역을 제 어하는 것에 달려있는 것으로 나타나고 있다. 수술실에 영향 을 미치는 입자의 비율이 가장 작기 때문에 일반적으로 층류 설계개념은 오염제어 측면에서 수술실에 가장 적합한 선택으 로 대변되고 있다. 그림 2 는 대표적인 수술실 레이아웃을 보 여주고 있다. 수술실의 사용시간은 일반적으로 외상치료 전문센터 응급 실을 제외하고 하루에 8-12 시간을 넘지 않는다. 에너지 절 약을 위해 공조시스템은 가능한 경우 일부 또는 모든 수술실 로의 공기공급을 줄일 필요가 있다. 살균상태를 유지하기 위 해 공간에 설정된 양압은 감소된 공기체적에서도 유지되어야 한다. 비사용실이 다시 사용가능하게 되는 데 필요한 시간을 고려해야 하며, 이런 특징의 실제 실행을 확인하려면 병원 수 술실직원과 상담이 필요하다. | {}
f20642e2-d7e4-49b6-b5d3-be3eba60d0ee | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-7 ![image](/image/placeholder) 리턴공기 사용시:0.87m3/s 비사용시:0m3/s 20°C/8.3°Cdp 2 위치 역블레이드 댐퍼 비사용시 폐쇄 공급차 단스위치 리턴공기 수동밸런싱 댐퍼 터미널박스 0.13to0.18 m/s RA 재실센서 POSITIVE PRESSURE 압력선택 모니터 @ 0.17 m2/s RA 61.3m2WITH 3m CEILING @ 20 ach= 1.04 m3/s 6PEOPLE @ 0.15 kW = 0.9 kW dP (0.45 kW LATENT) 통량차단 스위치 조명 온도계 1kW V 장비 RH 온도제어전용 원격센서 하부리턴공기 (리턴공기의 지시값이 큰 경우) 하부리턴 공기 (실반대축) 그림 2 수술실 레이아웃 (ASHRAE 2013) 미량의 마취가스 제거를 위한 별도의 마취가스 폐기처리 진공시스템이 제공되어야 한다. (NFPA Standard 99). 마취 기계 스캐빈저 호스를 연결하기 위해 각 수술실에는 하나 또 는 그 이상의 배출구가 각 수술실에 위치할 수 있다. 방사선조사에 의한 수술실에서의 공기살균에서 좋은 결과 가 보고되었지만, 이 방법은 거의 사용되지 않고 있다. 방사선 조사를 꺼리는 것은 설치를 위한 특수설계, 환자와 직원을 위 한 보호조치, 램프효율에 대한 지속적인 모니터링 및 유지관 리의 필요성에 기인하고 있다. 자외선 살균조사(UVGI) 공기 및 표면처리는 의료시설에서 새롭게 적용되고 있다. 응용 프 로그램에 대한 수술실, 카테터 삽입술, 방광경 수술 및 골절치 료실용으로 아래와 같은 조건이 권장되고 있다. ① 온도 설정점은 수술에 참여하는 의료진에게 맞도록 조 절가능하며 상대습도는 필요한 범위 내에서 유지되어야 한다. 공조시스템은 심장수술과 같은 전문적인 시술절차를 위해 프 로그램된 수술실 온도 및 온도 변화율을 유지할 수 있어야 한 다. 허용 온도범위를 동적 제어범위로 하는 것이 아니고 이런 낮은 온도가 주변구역의 에너지 사용에 부정적인 영향을 미치 는 경우 특수 또는 보조 냉각장치를 고려한다. ② 공기 압력은 인접한 모든 실에 대해 양의 값을 유지해 야 하며, 차압 표시장치는 실에서 공기압을 읽고 모니터링할 수 있도록 설치한다. 압력 차를 유지하려면 모든 벽, 천장 및 바닥을 통한 침기가 일어나지 않도록 철저히 밀봉 한다. ③ 쉽게 관찰할 수 있도록 습도 및 온도표시기가 위치하여 야 한다. ④ 필터효율은 ASHRAE Standard 170 및 사용자 요구 사항에 부합되어야 한다. HEPA 필터를 통해 여과 된 급기는 넓은 부위의 개방된 창상 부위에 장시간의 수술을 진행하거 나, 수술 도구 사용으로 인해 상당한 양의 에어로졸이 발생할 수 있는 일부 정형외과 수술실에 적용된다. 또한 HEPA 필터 를 통한 여과 는 외과 에서 필요로 할 때 높은 공기교환이 되는 재순환 시스템에 적용된다. ⑤ 공기는 바닥 근처에 위치한 대략 실의 반정도 서로 떨 어진 최소 두 개의 리턴 혹은 배기구가 있는 실의 천정에서 급기한다. 내시경, 복강경 또는 흉강경 수술절차는 카메라나 로봇 또는 로봇을 보조로 사용하는 수술절차로 이 경우에는 수술실에는 열발생장치가 필요하다. 이러한 장치위에 위치한 리턴이나 배기를 위한 개구부는 부력이 있는 가열된 공기를 포집하고, 천장에서 급기되는 공기흐름에 다시 인입되는 것을 방지 할 수 있다. 낮게 위치한 개구부의 하부는 바닥에서 최 소 75 mm 이상 높이에 떨어져 있어야 한다. 급기디퓨저는 환 자와 수술팀 위에 위치하고 일방향의 충류로 급기할 수 있어 야 하며, 높은 유도 천장이나 측벽 디퓨저는 피해야 한다. ⑥ 총 공기교환율은 실의 최대 재실부하, 필요로 하는 더 낮은 공간온도 뿐만 아니라 조명 및 장치(담요 및 혈액 가온 장치, 광섬유장비, 로봇 콘솔)를 종합적으로 검토하여 고려하 여야 한다. 최소 표준 요구사항보다 더 많은 환기가 필요할 수 있다. | {}
2f7adb0f-30b3-42c0-9a9d-5031ba0c1670 | 3권.pdf | 1.8-8 제 1 편 쾌적공조 ⑦ 공기가 실내로 취출되기 전에 수증기가 완전히 증발할 수 있도록 가습장치의 하류에 충분한 길이의 직선형, 방수성, 배수가 있는 스테인레스 강 또는 알루미늄 덕트를 설치해야 한다. 2) 산과(obstetrical department) 산과 구역의 압력은 다른 지역의 압력과 동일하거나 양압이 되어야 한다. 3) 분만실(제왕절개) 분만실 설계는 수술실의 요구사항을 따라야 한다. 4) 회복실 잔여 마취의 냄새 때문에 회복실에 악취문제가 발생하기 때문에 환기가 중요하며 인접구역과 비교하여 균형잡힌 공기 압력을 제공해야 한다. 5) 집중 치료실 수술 후 관상동맥 환자의 수술후 처치와 치료 및 중환자실 환자를 치료하는 집중치료실의 공조시스템은 상처나 화상 집 중치료에 사용되지 않는한 일반입원 환자실과 유사하다. 6) 신생아실 신생아실의 공기 이동패턴은 드래프트의 발생 가능성을 줄 이기 위해 신중하게 설계되어야 한다. 일부 기준에서는 배기 구 하부가 바닥에서 75 mm 이상 떨어진 바닥 높이 부근의 공 기를 제거해야 한다. 상대적으로 낮은 공기교환율에서 배기구 가 실내공기 이동에 최소한의 영향을 미치기 때문에 이러한 배기구 배열에 대한 상대적인 효용성은 일부 전문가에 의해 의문이 제기되고 있다. 핀-튜브형의 방열기나 기타의 컨벡션 히팅시스템은 신생아실에 사용되어서는 안 된다. 7) 정상분만 신생아실 신생아실은 작업공간 및 검사실에 비해 상대적으로 압력이 높아야 하며, 신생아실과 복도 사이에 위치한 모든 방은 복도 에 비해 상대적으로 압력이 높아야 한다. 8) 특별관리 신생아실 이 유형의 신생아실에는 일반적으로 온도와 습도를 조절하 는 개별 인큐베이터가 설치되어 있다. 인큐베이터에서 꺼낸 유아와 인큐베이터에 넣지 않은 유아 모두를 수용할 수 있는 동일한 조건을 신생아 시설에서 유지하는 것이 바람직하다. 특별 신생아실의 압력상태는 정상분만 신생아실의 압력조건 과 일치해야 한다. 9) 관찰 신생아실 관찰 신생아실의 온도 및 습도 요구사항은 정상분만 신생 아실의 온도 및 습도 조건과 유사하다. 이 신생아실의 유아들 은 특이한 임상 증상을 갖기 때문에 이 지역의 공기는 다른 신생아실에 들어가서는 않된다. 작업실의 음압과 관련된 음압 이 신생아실에서 유지되어야 한다. 신생아실과 복도 사이에 위치한 작업실은 복도에 비해 상대적으로 가압되어야 한다. 10) 응급실 응급실은 일반적으로 많은 환자가 내원하고 많은 사람이 환자를 동반하기 때문에 병원에서 대표적으로 가장 오염이 심한 장소이다. 대기실 및 선별구역이나 예진구역은 공기감 염병을 가진 진단되지 않은 환자를 수용할 가능성이 있으므 로 특별한 고려가 필요하다. 응급 접수센터에 배정된 근무자 의 공기감염 노출의 가능성을 줄이기 위해 청결구역에서 비 청결구역으로의 일방향의 기류 및 구역별 가압기술을 적극 고려한다. 11) 중증외상환자실 응급실에 있는 응급 외상치료실은 다른 해당 수술실과 동 일한 온,습도 및 환기 요구조건을 가져야 한다. 12) 마취제 저장실 마취제 저장실은 NFPA Standard 99 의 몇 가지 세부 요 구사항을 준수하여 기계적으로 환기하여야 한다. 관련 건축 시설기준에 따라 압축가스 저장에 대한 추가적인 요구사항이 부과 될 수 있다. 4.2 간호 1) 입원실 각 병실마다 개별 온도조절장치가 있어야 한다. 일반환자 병실의 공기 압력은 다른 구역과 비교해서 중립적일 수 있다. 대부분의 설계기준 및 지침에 따라 화장실에서 모든 공기가 직접 실외로 배출도록 요구하고 있다. 최근의 연구는 화장실 에서 작은 물방울과 에어로졸을 발생되는 것을 밝혀 문서화하 고 있지만 (Johnson et al., 2013), 화장실에서 모든 공기가 직접 실외로 배출도록 요구하는 것은 냄새조절에 근거한 것으 로 판단된다. 병실 내에서 실내 재순환시스템이 사용되는 경 우 환기를 위해 유입되는 실외공기의 양과 같은 양의 공기를 인접한 화장실을 통해 배출하는 것이 일반적이다. 화장실, 침 대 칸막이벽, 욕실 및 모든 내부실의 환기는 해당기준을 따라 야 한다. 병실의 공조에너지 소비는 지속적인 재실상태가 유 지되기 때문에 병원의 전체 공조에너지 사용량의 주요 부분을 차지할 수 있다. 병실의 최소 공기교환 요구사항과 함께 이런 높은 실 점유율은 에너지 사용을 최소화하는 방법의 초점이 되어야 한다. 최소의 공기교환에 대한 설계 요구사항은 특정 기후지역이나 건물이 어떤 환경에 노출될 때 중앙공조장치로 부터의 공급공기를 과도하게 재가열하는 결과 로 이어질 수 있다. 2) 보호격리실 골수 또는 장기이식, 백혈병, 화상 및 에이즈 환자 포함하 는 면역억제 환자는 질병에 매우 쉽게 감염될 수 있다. 일부 의사는 환자를 보호하기 위해 층류기류 장치가 있는 격리실을 선호한다. 다른 사람들은 작은 층류기류실의 상태가 환자에게 심리적으로 해로운 영향을 미치기도 하고 실내를 플러싱하고, 공기 중의 병원균을 더 줄일 수 있다고 생각한다. 비 흡인형 | {}
d8fa684c-f718-453a-a6a7-84f9ecd562d7 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-9 디퓨저를 통해 공급되는 환기횟수 12 회의 기류분포가 권장된 다. 이러한 배치로 살균된 공기는 환자를 가로질러 문이나 문 근처에서 제거된다. 보호환경실은 전실이나 HEPA 필터에 의 한 급기 여과 및 설계 도중 평가된 입자계수시험과 같은 설계 고려사항이 있는 청결공간으로 취급되기도 한다. 환자가 면역기능이 저하된 면역억제이지만 전염성이 없는 경우 병실과 인접구역 사이에 양압을 유지하며, 전실이나 차 압 유지 및 현장압력 모니터링 또는 경보알람이 필요할 수 있 다. 이러한 환자들을 위한 검사실과 처치실은 같은 방식으로 제어가 필요하며, 멸균상태를 유지하기 위해 실과 인접구역 사이에 양압을 유지한다. 정상적으로 설정된 음압 및 양압조건의 예외에는 감염력이 높은 기관지 내시경 또는 폐수술환자를 처지하는 수술실과 결 핵과 같은 공기감염병이 있는 면역억제 환자가 입원하고 있는 감염격리실이 있다. 환자가 면역기능이 저하된 면역억제 상태 이며 동시에 잠재적으로 전염성이 있는 경우는 보호환경이 유 지되면서 공기감염격리가 가능한 복합실 (AII/PE, airborne infectious isolation/protective environment)이 제공된다. 이러한 실은 AII/PE 복합실과 복도 또는 공용공간 모두에 대 해 양압 또는 음압이 유지되어야 하는 전실을 필요로 한다. 전실 가압기술은 환자가 있는 구역과 주변부와 의 교차오염을 최소화하며 그 지역의 화재와 제연기준에 따라 사용할 수 있 다. 인접한 구역 또는 전실의 압력조절은 인접한 다른 실 및 구역과 관련하여 정확한 설정압력을 유지한다. 보호격리실에 적용되는 별도의 전용 공기조화시스템은 압력제어 및 공기질 을 단순화하여 처리할 수 있다(Murray 등 1988). 그림 3 은 대표적인 보호 환경실의 배치를 나타내고 있다. 차압(DP) 센 서는 병실과 복도 사이의 차압을 측정하여 복도에 비해 병실 의 압력이 낮아지면 경보등이 작동하여 관리자에게 압력 변화 를 신속히 알려 준다. ![image](/image/placeholder) 배기 급기 (MERV17) 123 L/s 리턴공기박스 CVTR 배기박스 24 L/s 24L/s 하압 계 조명 00 누기 24L/s 52L/s 양압 복도 전실 입원실 화장실 123 L/s=12ach 그림 3 보호 환경실(protective environment room) 배열 (ASHRAE 2013) 3) 공기감염격리실 공기감염격리실(AII)은 환자의 공기감염병으로부터 병원의 잔여구역을 보호한다. 결핵에 대한 다제 내성균주는 이러한 실내에서 가압, 공기교환율, 여과 및 공기분배 설계에 대한 중 요성을 증가시키고 있다(Rousseauand Rhodes 1993). 온도 와 습도는 병실에 설정된 온도와 습도와 일치해야 한다. 설계 자는 적절한 격리실의 설계를 결정하기 위해 의료 및 건강관 리를 기획하고 계획하는 전문가와 관련 지침을 적용하는 해당 행정담당자와 긴밀히 협력한다. 환자에게서 발생된 에어로졸이 인접구역에 도달할 가능성 을 최소화하기 위해 에어록으로 사용되는 별도의 전실을 사용 하여 보다 완벽하게 제어하는 것이 요구되고 있다. 공기감염 격리에 대한 설계접근법은 CDC guideline(2005)에서 찾을 수 있다. 병실의 배기구는 HEPA 필터를 포함할 수 있는데, 배기구의 배출공기가 인근 건물의 흡입구로 재순환되는 것과 유지관리자가 근무할 수 있는 위치에 서의 감염발생에 대한 우려로 인하여 병실 배기구에 HEPA 필터를 설치한다. 그림 4 는 전실이 있는 대표적인 공기감염격리실(AII) 배치 를 보여주고 있다. 차압(DP)센서는 병실과 복도 사이의 차압 을 측정한다. 공기감염격리실(AII)이 복도에 비해 양압으로 되면 경광등이 켜지면서 관리자에게 경보를 발한다. 일부 시 설에는 양압 또는 음압으로 설정을 전환할 수 있는 격리실이 있다. CDC(2005)와 FGI(2014a)는 각각 이러한 접근법을 금 지하고 있다. 이 접근법의 두 가지 어려움은 ① 필요한 압력 을 정확하게 제공하는데 필요한 기계식 댐퍼와 제어장치를 유 지하는 것, ② 시설관리자에게 보호격리설과 감염격리실을 변 환할 때 별도의 살균처리절차 없이 단순히 전환이 가능하다는 잘못된 안전의 식을 심어줄 수 있다. ![image](/image/placeholder) 상부토출배기 배기팬 급기 (MERV14) 57 L/s 유입구도부터 24 L/s CVTR 배기덕트 9 m CVTR 팬 변풍랑바스/밸브 하압 배기 계 배기 경광등 00 누기 음압 복도 전실 입원실 화장실 그림 4 공기감염 격리실 (airborne infection isolation room(ASHRAE 2013) 4) 식료품 저장실 환기 요구사항은 병원에서 사용하는 음식 서비스의 유형에 따라 다르게 된다. 벌크 푸드가 분배되고 식기세척기가 식품 저장실에 제공되는 경우에는 위에 옥외 배출장치가있는 후드 를 사용하는 것이 좋다. 간식의 급식을 위해 사용되는 작은 | {}
c972a148-c5e2-46e2-9ee4-a62054413f23 | 3권.pdf | 1.8-10 제 1 편 쾌적공조 식기장이나 찬장은 특별한 환기가 필요하지 않다. 식품저장실 의 공기압력은 인접영역의 공기압력과 균형을 이루어 식품저 장실로 들어가거나 나오지 않도록 공기이동을 감소시키는 것 이 좋다. 5) 산통/분만/회복/산후조리(LDRP) 정상 출산을 위한 절차는 전염병등이 침입하여 들어오지 않는 비 침습적인 것으로 간주되며, 출산을 위한 실은 환자가 있는 병실과 유사하게 관리된다. 일부에서는 전형적인 병실보 다 더 높은 환기횟수가 필요할 수 있다. 제왕절개와 같은 침 습적인 절차가 수술실 부근에서 수행될 것으로 예상할 수 있다. 4.3 보조 부문 1) 방사선과 이 분야의 환기시스템 설계에 영향을 미치는 요인들에는 특정 임상치료로 인한 악취 및 방사선 누출을 방지하기 위한 특별한 시공과 정이 포함된다. 형광투시, 방사선 촬영, 치료 및 암실구역은 특별한 주의 가 필요하다. 형광투시, 방사선 촬영 및 심부 치료실 등은 26~ 27°C 의 온도와 40~50%의 상대습도가 필요할 수 있다. 이 상대습도 범위의 제어는 종종 실전용의 장비와 제어가 필요하 다. 공기 급기구 및 배기구의 위치에 따라 다른 재실구역으로 의 방사선 누출을 방지하기 위해 여러 임상구역 진입지점의 급기 및 리턴덕트에 납으로 라이닝하는 것이 필요할 수 있다. 암실은 보통 X 선실 보다 더 오랜 기간 동안 사용되며, 옥외로 공기를 배출하기 위한 배기시스템이 있어야 한다. 필름처리 (film processor)과정의 배기구는 암실 배기시스템에 연결해 야 한다. 2) 실험실 실험자의 쾌적함과 안전을 위해 실험실에서 공기조화가 필 요하다 (Degenhardt and Pfost 1983). 화학 흄, 냄새, 증기, 장비에서 발생하는 열 및 개방된 창문에서의 발생할 수 있는 바람직하지 않는 문제 등이 모두 공조가 필요하다는 것을 보 여준다. 장비의 열취득은 대개 냉각부하의 대부분을 구성하기 때문에 여러 실험실에서 사용되는 장비의 크기와 유형에 특히 주의 한다. 이에 대해서는 2013 ASHRAE 핸드북 기초편 18 장에 있는 표 7 을 참조할 필요가 있다. 일반적인 공기분배 및 배기시스템은 사용되는 시스템 유형 에 대한 표준설계에 따라 일반적인 재료로 시공되어야 한다. 방사성 물질, 휘발성 용제 및 과염소산과 같은 강한 산화제가 사용되는 후드가 있는 배기시스템은 스테인레스 스틸로 제작 되어야 한다. 과염소산을 다루는 후드 및 덕트에는 세척설비 및 전용 배기팬을 구비한다. 후드 사용은 다른 여러 덕트재료를 지정할 수 있다. 방사선, 발암성 또는 전염성 물질을 사용하는 후드에는 배기용 고효율 (HEPA)필터를 장착하며 오염된 필터를 안전하게 제거하고 교체할 수 있는 절차와 장비가 설치되어 있어야 한다. 배기덕 트 경로는 수평 치우침을 최소로 하기 위해 가능한 한 짧아야 한다. 또한, 가능한 경우 필터의 깨끗한 면에 팬을 설치하고, 오염된 공기가 있는 덕트 부분을 음압으로 유지해야 한다. 이 것은 특히 과염소산의 후드에 적용되는데, 그 이유는 이 물질 의 극도로 위험하고 폭발적인 특성 때문이다. 후드 배기팬은 배기 생성물이 건물내부로 들어오지 못하도 록 덕트시스템의 토출구 끝에 위치한다. 후드 배기시스템은 급기시스템이 고장나면 차단되어서는 안된다. 화학물질 저장 실은 항상 작동되는 배기시스템을 갖추고 있어야 한다. 실험 실 공조 및 후드 배기시스템에 대한 더 자세한 내용은 AIHA Standard Z9.5, Hagopian and Hoyle(1984), NFPA Standard 45 및 실험실 편을 참조할 수 있다. 생화학, 조직학, 세포학, 병리학, 유리세척/살균 에서의 후 드로부터 배기와 및 혈청-세균시설의 후드에서 배출되는 공 기는 재순환 없이 옥외로 배출한다. 배기구 위치 및 배치 설 계에 주의 하며, 외기 흡입구 또는 기타 다른 건물의 개구부를 통해 건물내로 배기가 재인입 되어서는 안된다. 외기 흡입원 으로 부터 분리, 바람의 방향과 풍속, 건물의 기하학적 형태, 배기구의 높이와 배기속도가 중요하다. 많은 실험실 배기시스 템에서 배기팬은 지붕 위 3.1 m 이상에서 수직으로 20 m/s 까지의 속도로 배출된다. 전체 실험실 구역은 악취확산을 줄 이고 병원의 다른 지역으로의 오염을 줄이기 위해 약간 음압 으로 설정한다. 온도와 습도는 쾌적범위 내에 있어야 한다. 3) 세균학 실험실 부적절하고 과도한 공기이동을 해서는 않되기 때문에 공기 이동속도 한계치를 최소한으로 제한한다. 박테리아 연구실에 인접하거나 내부에 있는 멸균전이실은 멸균배지가 분포되어 있고 표본이 배지로 옮겨지는 장소이다. 살균환경을 유지하기 위해 HEPA 필터를 실내로 들어오는 지점의 급기덕트에 설치 한다. 배지실은 환기시켜 냄새와 증기를 제거한다. 4) 감염병 및 바이러스 연구소 대형 병원에서만 설치되고 있는 이 연구소는 특별한 처리 가 요구된다. 공기오염원의 누출을 방지하기 위해 인접구역에 비해 음압이 되어야 하며, 최소 환기횟수 6 회나 보충되는 공 기는 후드 배기량과 같게 되도록 권장하고 있다. 흄 후드 또 는 생물안전 캐비닛에서 배출되는 공기는 실외로 배출되기 전 에 멸균한다. 이와 같은 멸균은 배기시스템에 직렬로 배치되어 배기를 315°C 로 가열하도록 설계된 전기나 가스연소 히터를 사용하여 달성될 수 있다. 배기를 살균하는보다 보편적이고 저렴한 방법은 시스템에 HEPA 필터를 사용하는 것이다. 5) 핵의 학 연구소 실험실 관리자는 질병의 진단과 치료를 쉽게 하기 위해 흡 입에 의하거나 정맥주사를 통해서 환자에게 방사성 동위원소 를 투여하게 된다. 대부분의 경우 내부환경에서의 공기감염에 대한 기회는 거의 없지만 예외적인 경우에는 특별한 고려가 필요한데 그중 하나의 예외는 갑상선 질환을 진단하기 위해 캡슐 또는 바이알(vials)에 요오드 131 용액을 사용하는 경우 이고, 또 다른 하나는 폐기능이 떨어진 환자를 연구하기 위해 흡입을 통해 크세논(xenon-133)가스를 사용하는 경우이다. | {}
45db6bdf-fac0-4ebc-ac72-f38d677ba8a3 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-11 요오드 131 의 캡슐은 때때로 사용하기 전에 내용물의 일부 가 누출된다. 바이알은 복용량을 준비하기 위해 열 때 공기중 에 오염원을 방출한다. 표준형 실험실 흄후드에서 바이알을 열고 취급하는 것이 일반적인 절차이다. 이와 같은 목적을 위 해서는 최소 0.5 m/s 의 면속도가 적당하다. 이 권장사항은 간단한 조작으로 소량을 취급하는 경우에만 적용된다. 다른 경우에는 글로브 박스나 유사한 다른 봉인장치 사용을 보증할 수 있어야 한다. 진단용 크세논(xenon-133)가스의 사용은 환자가 가스를 흡입하고 다시 배출할 수 있는 특별한 기구가 필요하다. 내뿜은 가스는 납으로 장착된 숯으로 된 트랩을 통 과하여 종종 옥외로 배출된다. 이러한 과정은 가스가 내부환 경으로 빠져 나갈 수 있다는 가능성을 암시해주고 있다. 이러한 작업과 관련 장비의 특수한 특성으로 인해 시스템 설계자는 사용될 특별한 장치를 결정하고 도움을 받기위해 제 조업체에 문의 하는 것이 좋다. 기타 지침은 미국 원자력 규제 위원회 규제 지침서 10.8 (NRC 1980)를 적용할 수 있다. 특 히 크세논(xenon-133)가스를 우발적으로 방출할 경우 응급 처치 절차에는 해당구역에서의 임시대피나 해당 구역의 환기 율의 증가가 포함한다. 조직학, 병리학, 약학 및 세포학 실험 실에 대한 압력 관계, 공급 공기 여과, 공급 공기량, 공기감염 입자계수, 재순환 및 공급 및 배출시스템의 기타 속성에 대한 권장사항은 핵의 학 연구소와 관련이 있다. 그러나 NRC 는 방 사성물질이 사용되는 경우 특별한 환기시스템 요구사항을 부 과하고 있다. 예를 들어 NRC (1980)는 크세논 133 가스농도 를 특정수준 이하로 유지하는 데 필요한 풍량을 산정하는 수 치계산 절차를 제공하고 있다. 또한 대기로 배출될 수 있는 방사능의 양에 관한 특정 요구사항을 포함하고 있다. 선택할 수 있는 배출방법은 숯으로 된 트랩에 흡착하는 방법이 있다. 6) 부검실 결핵과 같은 무거운 세균오염 및 악취에 취약하기 때문에 부검실은 오염의 확산을 방지하기 위해 인접실이나 복도에 비 해 음압을 유지한다. (Murray 등 1988). 부검실은 병원의 병 리과 에 속하므로 특별한 주의 가 요구된다 (CDC 2005). 배기 구는 천장과 낮은 측벽 양쪽에 위치한다. 다량의 포름알데히 드가 사용되는 경우, 특수 배기시스템은 법적인 노출한도 이 하의 농도로 효과 적으로 조절할 수 있다. 하방향 또는 측방향 테이블이 있는 환기시스템과 국부 배기시스템의 조합으로 희 석환기에서 필요로 하는 량보다 적은 배기량을 사용하여, 효 과적으로 오염농도를 제어할 수 있는 것으로 나타나고 있다 (Gressel and Hughes 1992). 부검실이 드물게 사용되는 소 규모 병원의 경우, 환기시스템의 국소제어나 활성탄이나 과망 간산칼륨 함침 활성화 알루미나가 포함된 악취 제어시스템으 로 충분할 수 있다. 7) 동물실험실 주로 냄새 때문에 더 큰 연구병원에서만 설치된 동물실험 실은 오염된 공기를 병원 지붕위로 배출하고 주변구역에 비해 음압을 유지하여 악취, 알레르겐 또는 기타 다른 오염원의 확 산을 막는 기계배기시스템이 필요하다. 실험실에서 동물실의 공조에 대한 추가정보를 제공한다. 8) 약제실 약제실의 설계 및 환기 요구사항은 실내 공간내에서 수행 되는 조제물질 유형에 따라 크게 다를 수 있다. 유해약물을 다루거나 무균조제 활동에 관여하는 약제실은 수평이나 수직 의 층류형 워크벤치(LAFW), 생물안전 캐비닛(BSC) 및 조 제(베리어)아이솔레이터와 같은 특별한 환기 요구사항을 가지 고 있다. 실내 공기분포나 여과 는 필요로 하는 모든 층류형 워크벤치, 생물안전 캐비닛 및 아이솔레이터와 공동으로 사용 할 수 있도록 잘 조정한다. 9) 무균조제 무균 약제조제의 요구사항은 USP(United states phar- macopeia)(2008)에 의해 규정되어 있다. 제 797 조는 미국 식품의 약국((FDA)에서 시행하고 있으며, 의료시설 인증기관 의 검사 프로그램에 통합되어 적용될 수 있다. 합동위원회는 USP 797 을 무균조제에 대한 합의 에 근거한 안전한 실행지침 으로 인정하고 있으나 그들은 인증조건으로 직접적인 이행을 요구하지 않고 있다. 최종 사용자, 소유자, 건축가 및 엔지니어 는 주 약제위원회가 채택한 설계지침은 물론 지속적으로 유 지관리되고 있는 최근에 공개된 USP 797 를 참조한다. USP 797 은 준비 후 1 시간 이상 관리되는 모든 무균 조 제준비가 ISO 클래스 5 의 HEPA 필터로 여과 된 일방향 기류 (Federal standard 209E 의 이전 등급 100) 또는 더 나은 공 기질에 의해 보호되는 중요 작업구역내에서 완전하게 조제되 어야 한다고 규정하고 있다. 이 ISO 클래스 5 환경은 일반적 으로 층류형 워크벤치(LAFW), 생물안전 캐비닛(BSC)이나 조제아이솔레이터와 같은 1 차 엔지니어링 제어(PEC : pri- mary engineering control)를 사용하여 제공된다. 또한 USP 797 은 공기질이 최소 ISO7 등급을 충족시켜야하고 공 기정화 및 습도 조절을 포함해야하는 완충영역(완충실 또는 청정실이라고도 함)내에 ISO 클래스 5 의 중요한 작업영역이 배치되도록 요구한다. 완충지역에 인접한 멸균 약제조제실의 설계는 보관, 손 씻기, 비살균 준비 활동, 보호용 외과 복 착용 및 탈착 등을 위한 전실구역을 포함한다. 전실구역의 공기 청 정도는 최소 ISO8 등급이어야 한다. 전실구역 및 완충구역은 2 차 엔지니어링 제어로 구성한다. 위험하지 않고 조제 후 12 시간 이내에 투여할 예정인 위험이 적은 제제는 ISO 클래스 5 PEC 내에서 준비되고 비조제 영 역과 분리되는 경우 2 차 엔지니어링 제어로부터 면제되는 것 이 허락된다. 약제실 설계자는 ISO 클래스 5, 7 및 8 공기청 정 요구사항이 동적조건(USP 2008)에 지정되어 있음을 알아 야 한다. ASHRAE Standard 170 은 건강관리 약제실의 설 계온도를 규정하지 않지만 USP 797 은 보호복착용으로 인한 증가된 열차단과 불편할 정도로 덥거나 땀에 젖은 작업자로 인해 발생할 수 있는 불리한 무균조건 등을 고려하여 최대온 도 20°C 를 권장하고 있다. 공기질 요구사항 외에도, 전실구역에서 완충구역을 분리하 는 물리적 설계의 특징은 제약과 관련된 것을 기반으로 하고 있다. 미생물, 화학 및 물리적 오염에 대한 복합멸균준비(CSP : Compounded sterile preparation) 위험도 수준(낮음, 중간 | {}
bc792344-7a2b-4c26-92df-ffc25a7cc820 | 3권.pdf | 1.8-12 제 1 편 쾌적공조 또는 높음). USP 797 은 제약전문가에게 원료물질의 순도 및 포장, 의약품의 양과 유형, 투약까지의 시간 및 기타 여러 요 소를 토대로 조제실의 CSP 위험 수준을 결정하는 방법을 지 시한다. 조제실의 레이아웃을 설계하기 전에 바람직한 CSP 위험도 수준의 특성을 확인해야 한다. 위험도가 높은 CSP 를 혼합하 는 조제실은 전실구역으로부터 완충구역을 분리하기 위한 문 이있는 물리적 장벽(barrier)이 필요하며, 완충공간은 최소 5 Pa 의 양압이 유지되어야 한다. 중간 및 낮은 수준의 CSP 위 험도를 위해서는 완충구역과 전실구역은 같은 실에 있을 수 있고, 두 구역을 구분하는 분명한 구역경계선이 있고 완충구 역에서 전실구역을 향해 이동하는 명백한 치환유동이 있다. 유효한 단면적과 치환의 균일성을 유지하는 데 필요한 적당히 높은 속도(일반적으로 0.2 m/s 이상)에 따라 설계자는 물리 적 장벽 설계가 보다 에너지 친화적인 접근방법이라는 것을 알 수 있다. USP 는 해당지역이 ISO 7 등급으로 지정된 경우 최소 30 회의 환기횟수(PEC 에 의해 제공되는 환기횟수 15 회 까지)를 받는 구역을 추가로 지정한다. ISO 8 등급 전실구역 에 대해 최소 환기 요구사항은 규정되어 있지 않다 (USP 2008 ). 조제실 PEC 를 선택하는 것은 섬세한 작업이 될 수 있다. Class II BSC 는 현재 NSF(National sanitation foundation)에 서 개 발하고 미국 국립표준협회 (ANSI/NSF standard 49-2012)에서 채택한 시공 및 성능지침에 따라 공인되고 있 다. 그러나 그러한 국가 공인프로그램은 조제 아이솔레이터에 대해서는 존재하지 않는다. USP 797 은 제어환경 시험협회 (CETA 2006)에서 개발한 아이솔레이터 시험 및 성능지침 을 참조하여 이러한 단점을 해결하고 있다. 10) 유해약물 유해약물을 조제하는 것은 특별한 설계 고려사항이 필요한 또 다른 제약공정이다. NIOSH(2004)는 위험한 약물에 대한 직업적 노출의 위험성을 경고했으며 그 중 130 개가 정의 되고 확인되었다. 약 90 건의 약품이 암치료중에 주로 사용되는 항 종양제이다. NIOSH 의 권장 보호조치 중 몇 가지는 조제실의 환기설계 및 물리적 배치에 영향을 줄 수 있는데 이러한 권장 사항은 다음과 같은 내용을 포함하고 있다. ① 위험한 약물을 그 목적에 맞는 구역과 허가된 인원에게 만 국한되도록 준비한다. ② 위험약물이 작업환경으로 방출되는 것을 방지하도록 설 계된 환기캐비닛내에 위험약물을 준비한다. ③ 환기캐비닛에서 배기할 때는 HEPA 필터를 사용하고, 가능한 경우 외기 유입구 또는 기타 다른 유입지점에서 멀리 떨어진 곳으로 여과 된 공기의 100%를 배출한다. ④ HEPA 필터의 하류에 팬을 배치하여 오염된 덕트나 플 레넘이 음압으로 유지한다. ⑤ 사용중인 유해약물이 처리되거나 HEPA 필터에서 포집 되더라도 유해약물이 휘발되거나 증발 또는 승화되지 않는다 면 캐비닛 내부의 공기를 재순환하거나 배기를 조제실로 재유 입하는 환기캐비닛 여기서는 BSC 또는 무균조제 봉쇄형 아 이솔레이터 (CACI, compounding aseptic containment iso- lators)를 사용하지 않도록 한다. 이러한 권장사항은 전통적 인 조제약국 설계관행에서 바뀌어 현재 의약품 처방전 뿐만 아니라 캐비닛내에서 합성될 미래 신약물의 물리적 성질에 대 한 지식을 포함한다. 공기유동이 없거나 오직 미세한 증기상 의 약물 오염원을 갖는 경우 BSC 클래스 II A2 또는 B1 의 예와 같이 캐비넷 내부 재순환이 허용된다. ⑥ 어떠한 공기감염 오염물질이라도 이를 충분하게 희석하 고 제거할 수 있는 일반적인 환기장치가 있는 구역에 유해약 물을 다른 약물과 분리시켜 저장한다. 저장된 약물의 물리적 성질과 양에 따라 유출사고 발생시 저장실에서 공기 중 오염 물질을 신속하게 제거할 수 있는 대용량의 비상 배기팬을 별 도로 설치하여 주변지역으로의 공기이동을 방지할 수 있도록 한다. 표 3 약품조제를 위한 최소 환경조절 가이드 ¦ 조제 시나리오 ¦ 유해약물 (분리된 구역 필요) ¦ 유해하지 않은 약물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 12 시간 이내 무균조제 ¦ ISO 5 무균 조제 밀폐형 아이솔레이터 또는 ISO 7 완충영역 + ISO 7 전실영역 음압내에서의 생물안전 캐비닛 ¦ 즉시 사용하거나 위험도가 낮은 경우: 격리된 조제 구역내에서 12 시간 이내+ ISO 5 PEC 로 유지될 때 환경요구조건 없음 ¦ ¦ 12 시간 이후나 더 많은 시간후의 무균 조제 ¦ ISO 5 무균 조제 밀폐형 아이솔레이터 또는 ISO 7 완충영역 + ISO 7 전실영역 음압내에서의 생물안전 캐비닛 ¦ ISO 5 PEC + ISO 7 완충영역 + ISO 8 전실영역 - 고위험도의 조제는 전실에 대해서 완충실의 압 력을 최소 5 Pa 의 양압인 물리적인 방벽이 요구됨 - 중,저위험도의 조제는 고위험도일 때와 같이 물리 적인 방벽을 사용 또는 완충영역에서 전실영역 방 향으로 권장 최소속도 0.2 m/s 의 일정한 치환공기 유동으로 전실영역과 완충영역을 구역을 나누는 확실히 식별할 수 있는 구획선 ¦ ¦ 무균조제가 아님 ¦ 조제 밀폐형 아이솔레이터 or 생물안전 캐비닛 ¦ 무균은 아니나 직업적인 노출제어가 요구됨 ¦ * 작은 체적의 유해약물을 준비하는 시설과 두겹의 봉쇄 사용(예 : CACI 나 BSC 내에서의 밀폐 약물이동장치), 음압의 완충영역이 요구되지 않음 | {}
033240ab-ff8c-46c0-8f26-98bebd99fe4c | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-13 미국 보건약사회(ASHP)의 유해약물 취급기준은 미국 국 립직업안전건강연구소(NIOSH, 2004)의 보호장비 권장사항 을 채택하고, 음압환경이나 혹은 에어록이나 전실로 보호되는 환경에서 유해약물 조제가 이루어져야 한다는 시방을 추가하 고 있다. 유해약물은 무균조제를 요구하게 되는데 약품제조는 생산제품의 살균과 작업자를 보호하는 데 적합한 환경을 가져 야 한다. ASHP(2006), NIOSH(2004)나 USP(2008)는 생 물안전 캐비닛이나 무균조제를 위한 봉쇄용 아이솔레이터 사 용을 권장하여 앞의 두가지 목적의 달성을 제안하고 있다. 유 해약물의 잠재적인 오염, 캐비닛내와 캐비닛에서 실로의 공기 의 재순환에 관한 예방적인 권장사항이 여전히 적용된다. 추가로 USP 797 은 유해약품 무균조제가 음압조제 구역에 서 이루어지고, 일반적인 배기로 최소 환기횟수가 12 인 전용 공간에 저장할 것을 요구한다. 무균조제 봉쇄형 아이솔레이터 (CACIs)가 ISO 7 의 완충영역 외부에서 사용될 때 조제구역 은 2.5 Pa 의 음압과 최소 12 회의 환기횟수가 되어야 한다. 표 3 은 USP 797 과 NIOSH(2004)에 근거한 설계와 장비결정의 로직의 메트릭스를 제공하고 있다. 4.4 관리 관리부서에는 메인 로비와 출입, 의료기록실 및 원무실이 포함된다. 병원을 방문한 환자의 대기실에는 공기감염병이 있 는 잠복환자가 있을 수 있으므로 확진환자 방향으로 공기를 이동시키는 국소배기 시스템의 사용을 고려한다. 야간에는 이 구역은 대개 비어있게 되고 에너지절약 제어를 위한 좋은 대 안이 될 수 있으므로 이 구역을 병원과 분리할 수 있도록 별 도의 공조기를 필요로 한다. 실내 건축물의 오픈워터 기능이 제안되면, 감염성 또는 자극성 에어로졸로부터 재실자를 보호 하기 위해 수처리를 하도록 한다. 4.5 진단 및 치료 1) 기관지 내시경 검사, 객담채취, 펜타미딘(pentamidine, 폐렴 의 치료약) 투약 절차 등 이러한 절차는 기침을 통해 잠재적으로 감염성이 있는 비 말핵을 실내공기로 배출할 가능성이 높다. 기관지 내시경 검 사는 결핵으로 진단받을 수 있는 환자로부터 공기중 에어로졸 을 실내로 방출할 수 있으며, 펜타미딘에 비치료적으로 노출 되는 것은 추가적인 우려사항이다. 과도한 기침이 발생할 수 있는 경우에 대한 치료 및 시술이나 환자 회복기간 동안은 공기감염 격리실(AII, Airborne infectious isolation)이 가 장 적합하다. ASHRAE standard 170 은 공기감염 격리실과 유사한 배출 및 가압에 따라 기관지 내시경 시술이 이루어지 는 부근에서 국소포집 배출이 요구된다. 2) 자기공명 영상실(magnetic resonance imaging, MRI) 온도, 습도 및 환기 측면에서 검사실로 취급한다. 그러나 컴퓨터 장비의 높은 열방출과 자석냉각에 사용되는 저온 유지 장치 때문에 MRI 제어실에서 특별한 주의 가 필요하다. 비철 금속 재료 요구사항과 차폐침투는 특정 제조업체의 요구사항 을 따라야한다. 3) 의료장비로부터의 열취득 이에 대해서는 2013 년 ASHRAE 핸드북 Fundamentals 18 장에 있는 표 6 은 다양한 유형의 소형 모바일 의료기기의 일반적인 열발생을 요약하여 제시하고 있다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1343 (Koenigshofer et al. 2009)은 운전사이 클 동안 전원은 들어와 있으나 실제로 작동하지 않는 아이들 상태이거나 피크시 출력상태에서 대형 고정형 의료영상기기 의 열취득을 테스트하는 방법을 개발하고 있다. 표 4 와 5 는 RP-1343 에서 시험이 수행된 기기에 대한 시험결과 를 나타내 고 있다. 의료기기 열방출은 유사한 기능을 수행하는 기기일 지라도 제조사에 따라 다르며, 의료기기분야는 급속히 발전하 고 있다. 4) 처치실 병실에서 편리하게 투여할 수 없는 고압 산소요법과 같은 특별한 치료를 을 위해 환자는 처치실로 이송된다. 환자를 수 용하기 위해 처치실에는 개별적인 온도 및 습도 조절 기능이 필요하며, 온,습도는 병실에 지정된 기준에 일치해야 한다. 5) 물리치료부 전기치료 구역의 냉각부하는 이 구역에서 사용되는 단파 투열요법, 적외선 및 자외선장비의 영향을 받게 된다. 6) 수 치료구역 이 섹션은 다양한 수처리조와 함께 일반적으로 최 대 27°C 의 온도에서 유지된다. 이 구역의 잠재적인 잠열부하를 무시 하지 않는다. 운동 섹션에는 특별한 처치가 필요하지 않으며, 온, 습도는 쾌적범위에 있어야 한다. 공기는 해당구역에서 재 순환될 수 있으며 취기는 제어될 수 있도록 한다. 7) 작업치료부 작업요법이 이루어지는 부서에서는 짜기, 땋기, 수공예품제 작 및 봉제와 같은 활동공간에 특별한 환기처리가 필요하지 않다. 중성능 필터를 사용하는 이 구역에서의 공기 재순환은 허용된다. 대형병원이나 재활 전문의 는 목공예, 금속 세공, 플 라스틱, 사진, 도자기 및 그림을 비롯한 다양한 활동을 배우고 익히기 위해 환자에게 보다 다양한 기술을 제공 할 수 있다. 각 섹션의 냉난방 및 환기 요구사항은 해당구역 및 관련 규정 에 대한 일반적인 관행을 따라야 한다. 온도와 습도는 쾌적범 위에서 유지되어야 한다. 8) 흡입치료부 흡입치료부는 폐 및 기타 호흡기 질환을 치료한다. 공기는 매우 청결해야하며 환자가 공기로 감염될 수 있거나 치료요법 이 유해 약물 치료법을 사용하는 경우를 제외하고는 인접한 영역에 비해 양압을 가져야 한다. 9) 작업실 | {}
bff445d1-13c5-449f-9fae-05cf60419e97 | 3권.pdf | 1.8-14 제 1 편 쾌적공조 표 4 의료영상시스템으로부터 공기로의 열취득 ¦ 시스템 ¦ 최대 60 분 가중 평균값 kW ¦ 무부하 산정값 kW ¦ 제조업체 설계 자료 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MRI #1 ¦ 24.42 ¦ 22.24 ¦ - ¦ ¦ MRI #2 ¦ 23.58 ¦ 19.14 ¦ - ¦ ¦ X-ray ¦ 1.25 ¦ 1.08 ¦ 1.35 ¦ ¦ 형광경시험기 #1 ¦ 12.13 ¦ 9.18 ¦ 7.31 ¦ ¦ 형광경시험기 #2 ¦ 5.01 ¦ 4.43 ¦ 5.90 ¦ ¦ CT - 64 slice ¦ 7.06 ¦ 7.58 ¦ 19.18 ¦ ¦ PET/CT ¦ 12.60 ¦ 9.80 ¦ - ¦ ¦ Nuclear camera ¦ 1.11 ¦ 1.06 ¦ - ¦ ¦ 선형가속장치 ¦ 32.60 ¦ 19.87 ¦ 9.16 ¦ ¦ 초음파진단장치 (이동형) ¦ 0.86 ¦ 0.50 ¦ --- ¦ ¦ 사이버나이프 방사선 수술장치 ¦ 13.40 ¦ 10.39 ¦ - ¦ 표 5 공기로의 열취득 ¦ 장비 ¦ 무부하 산정값 kW ¦ 열취득 한계값 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 투석기 ¦ 0.4 ¦ 0.69 ¦ ¦ 필름 프로세서 ¦ 0.4 ¦ 0.42 ¦ ¦ 조제실 냉동고 ¦ 0.73 ¦ 0.82 ¦ ¦ 조제실 냉장고 ¦ 0.48 ¦ 0.59 ¦ 청결한 작업실은 깨끗한 소모품을 보관 및 유통센터로 공 급하며 복도에 비해 양압을 유지한다. 더럽혀진 작업실은 주 로 더러워진 기구 및 재료의 수집지점 역할을 하고 오염된 방 으로 간주되며, 인접지역에 비해 음압을 가져야 한다. 온,습도 는 쾌적범위에 있어야 하며 재실자가 요구하는 방호복 요구사 항을 고려한다. 4.6 살균 및 공급 사용되었거나 오염된 기구, 계기 및 장비는 재사용 전에 세 척 및 멸균을 위해 이 유닛으로 옮겨진다. 유닛은 대개 청소 구역, 살균구역 및 징발될 때까지 보급품이 보관되는 보관구 역으로 구성된다. 이러한 구역들이 하나의 넓은 방에 있으면 공기가 깨끗한 저장소나 멸균구역에서 오염된 청소구역쪽으 로 흐르도록 한다. 공기압력 설정은 ASHRAE Standard 170 에 명시된 것과 일치해야 한다. 온,습도는 쾌적범위 내에 있어야 한다. 아래의 지침은 중앙살균이나 공급 유닛에서 중 요하다. ① 열부하를 줄이기 위해 멸균기를 단열한다. ② 과열을 제거하기 위해 살균장치가 봉입된 케이스를 충 분히 환기한다. ③ 산화 에틸렌(ETO) 가스 살균기를 사용하는 경우, 터미 널 팬과 별도의 배기시스템을 제공한다(Samuals and Eastin 1980). ETO 누출원 근처에서 적절한 배기 포집속 도를 제공한다. 멸균기 도어 및 멸균기 드레인에 배출구를 설치한다. ④ 살균한 공급품을 보관하는 구역을 상대습도가 50% 이 하로 되도록 유지한다. 배기 통풍기 및 서비스 실에는 ETO 농도센서, 배기 유량 센서 및 알람도 제공되어야 한다. ETO 살균기는 인접공간에 비해 아주 낮은 음압으로 환기횟수가 10 회인 재실자가 없는 전용공간에 위치해야 한다. 인접한 공간 및 10 인치에 비해 매 우 부압이 있는 전용공간에 위치해야 한다. 많은 관할 구역에 서는 ETO 배기시스템에 배기공기에서 ETO 를 제거할 장비 가 필요하다(OSHA 29 CFR, Part 1910). 4.7 서비스 서비스 분야에는 식품, 가사, 기계실 및 직원시설이 포함된 다. 이러한 구역이 공조가 되는지의 여부에 관계없이 적절한 환기가 위생과 건전한 환경을 제공하는 데 중요하다. 이 구역 의 환기는 배기시스템에만 국한될 수는 없고, 공기를 공급하 는 규정이 설계에 통합되어야 한다. 이러한 공기는 제어된 온 도에서 여과 되고 공급한다. 최상으로 설계된 배기시스템은 적절한 공기공급 없이는 효과 적이지 않다. 경험에 따르면 개 방된 창문에 의존하는 것은 특히 난방시즌에 불만을 일으킨 다는 것을 보여준다. 일반적인 환기시스템의 공기대공기 열 교환기는 이러한 영역에서 유지할 수 있는 운영의 가능성을 제공한다. 1) 영양시설 이 영역에는 일반적으로 메인키친, 제과 점, 영양사 사무실, 식기 세척기 및 식사하는 공간이 포함된다. 높은 열 및 습기 의 발생, 요리시 발생되는 냄새등 마주치게 되는 다양한 조건 들 때문에, 수용 가능한 환경을 제공하기 위해서는 설계에 있 어 특별한 주의 가 필요하다. 영양사의 사무실은 주로 주가되 는 주방이나 그 바로 옆에 위치해 있고, 일반적으로 개인정보 보호 및 소음감소를 위해 완전히 둘러싸인 실이 된다. 공조가 정상적인 쾌적한 상태를 유지하기 위해 권장된다. 식기 세척 실은 식기 세척기 후드의 배기량과 동등하도록 최소환기가 되 며, 에워싸여진 공간이 되어야 한다. 식기 세척구역이 더러운 지역과 깨끗한 지역으로 나누어지는 것은 드문 일이 아니다. 이러한 경우, 더러워진 부분은 깨끗한 부분에 비해 상대적으 로 음압을 유지해야 한다. 식당공간의 환기는 지역 규정을 준 수해야 한다. 병원의 음식 준비구역의 통풍 및 냉각을 위해 | {}
d8c8c9bb-5441-4822-9e42-b0030d5b7e48 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-15 식당공간 공기를 재사용하는 것을 제안할 수 있는데 이 경우 재사용되는 공기는 MERV13 등급이나 그 이상의 여과 효율 을 가진 필터를 거쳐 재사용하는 것이 좋다. 카페테리아 서비 스가 제공되는 곳에서는 서빙구역과 스팀테이블이 일반적으 로 후드로 처리된다. 이러한 후드의 공기처리 용량은 배기유 량을 수용할 수 있는 크기이어야 한다. 식품 준비 및 인접구 역을 위한 환기시스템에는 압력관계를 유지하는 데 도움이 되 는 후드배기 조절장치와 의 인터페이스가 포함되어야 한다. 2) 주방 압축기/콘텐서 공간 이 구역의 환기는 다음의 추가 고려사항과 더불어 모든 지 침을 준수해야 한다. ① 압축기 킬로와 트 당 환기되는 공기 220 L/s 는 부엌에 위치한 유닛에 사용한다. ② 응축유닛은 최대 주위온도 32.2°C 에서 최적으로 작동해 야 한다. ③ 공기온도 또는 공기순환이 미미한 곳에서는 공기와 및 수냉식 응축유닛을 조합해서 지정한다. 응축기 수냉각기 또는 리모트콘덴서를 사용하는 것이 종종 가치가 있으며, 수냉식 응축기에서 열회수를 고려한다. 3) 세탁 및 린넨 시설 이 중에서 더러워진 린넨 보관실, 린넨 선별실, 유틸리티 룸 및 세탁 처리구역만은 특별한 주의 가 필요하다. 상업용 세 탁물로 집배하기 전에 더러워진 린넨 저장실은 냄새가 나고 오염되어 있으므로 환기와 배기가 잘되어야 하며 음압으로 유 지되어야 한다. 더럽혀진 유틸리티 룸은 입원환자 서비스를 위해 준비되며, 보통 유해한 냄새로 오염되어 있어, 이 실은 기계적인 방법으로 직접 실외로 배기한다. 세탁물 처리구역에서 세탁기, 평평한 다리미, 텀블러와 같 은 기기는 습기를 줄이기 위해 직접적으로 머리위로 배기하는 배기구가 있어야 한다. 높은 복사열 효과 를 줄이려면 가능한 한 이러한 기기를 단열하거나 차폐한다. 평평한 다리미 위의 캐노피와 다른 열발생 기기 근처의 배기구는 열을 가장 잘 포 집하여 제거한다. 공기 급기구 입구는 처리구역을 통해 열을 발생시키는 장비방향으로 공기를 이동시키도록 위치한다. 평 평한 다리미와 텀블러의 배기시스템은 일반적인 배기시스템 과 독립적이어야 하며 린트필터가 있어야 한다. 공기는 지붕 위로나 다른 구역의 거주자에게 불쾌하지 않을 장소에서 배출 한다. 세탁물 배출공기로부터의 열재생은 바람직하고 실용적 일 수 있다. 공기조화가 고려되는 장소에서는 주방후드에 권 장되는 것과 유사한 별도의 보조공기 급기장치가 다리미 위에 있는 배기 캐노피 근처에 위치할 수 있다. 대안으로 특정구역 에만 한정된 작업자를 위한 국소냉방을 고려한다. 4) 기계 설비 보일러실로의 공기 공급은 쾌적한 작업조건과 사용된 특정 연료의 최대 연소에 필요한 공기량을 제공한다. 보일러 및 버 너 등급은 최대 연소율을 설정하므로 공기량은 연료 유형에 따라 계산할 수 있다. 보일러뿐만 아니라 배기팬에 공급하기 위해 보일러실에 충분한 공기를 공급한다. 작업을 수행하는 작업장에서 환기시스템은 온도를 32°C 의 유효온도로 제한한 다. 주위의 실외 공기온도가 더 높을 경우 실내온도는 실외 공기온도가 최대 36°C 까지 올라가 모터가 과열로부터 보호 된다. 5) 유지보수실 목공, 기계, 전기 및 배관 작업공간에서는 특별한 환기 요 구사항이 없다. 페인트 공장 및 페인트 보관실의 적절한 환기 는 화재의 위험 때문에 중요하며 모든 관련된 기준을 준수한 다. 용접을 수행하는 정비공간에는 배기환기가 있어야 한다. 5. 시설 설계 및 운영 5.1 조닝 다른 부서별로 별도의 공조시스템을 사용하는 조닝은 다음 과 같다. ① 특정 건물 형상에 의해 부과 된 다른 조건이나 건물 방 향으로 인한 환경적 측면에서 노출이나 영향을 보상한다. ② 부서 간 재순환을 최소화한다. ③ 운전의 유연성을 제공한다. ④ 비상전원에 의한 운전에 대한 대비 및 준비를 간소화 한다. ⑤ 에너지를 절약하도록 한다. 여러 개의 공조기에서 급기를 덕트로 메니폴드와 같이 다 기관으로 연결하면 중앙시스템에 약간의 대기용량을 줄 수 있 다. 하나의 장치가 정지될 때, 긴급성이 덜하거나 간헐적으로 작동되는 영역에서 연속적으로 운전되어야 하는 긴급한 영역 으로 공기를 돌려서 운전할 수 있다. 일상적인 유지보수 또는 구성부품의 고장으로 인해 공기공급이 중단되지 않는다면 스 탠바이에 의한 이와 같은 보호수단은 필수적인 것이다. 외과, 산과, 병리학 및 실험연구 부서의 경우 특히 부서별로 급기, 리턴 및 배기시스템을 분리하는 것이 바람직하다. 중요한 영 역에서의 바람직한 상대적인 밸런스는 급기팬과 배기팬을 연 동시켜 유지해야 한다. 따라서 인접한 공간에 비해 양압 또는 평압으로 유지되는 영역에서 급기 흐름이 중단될 때 배기가 중단되어야 한다. 마찬가지로 음압으로 유지되는 공간에서 배 기가 중단되면 급기가 비활성화 되어야 한다. 5.2 난방 및 온수 대기 서비스 하나의 보일러가 고장나거나 일상적인 유지보수를 위해 일 시적으로 가동중단한 경우 여분의 보일러는 여전히 임상, 식 당 및 환자 사용을 위해 온수를 제공할 수 있어야 한다. 살균 및 식당 목적의 증기 사용, 출산, 분만, 노동, 회복, 집중치료, 보육 및 일반 입원실을 위한 난방등에 관한 일부 지침은 2013 ASHRAE 핸드북-Fundamentals 14 장 표에 명시되 어 있는 바와 같이 어느 한 가열기간의 총 시간의 99.6%에 | {}
1627a072-02de-4131-9cde-07a0b6bdcb77 | 3권.pdf | 1.8-16 제 1 편 쾌적공조 대해 건구온도가 -4°C 이상인 기후에서 예비용량을 필요로 하지 않는다. 보일러 공급, 열 순환, 응축수 회수 및 연료 오일펌프는 정 상 및 대기 서비스를 제공하기 위해 연결되고 설치되어야 한 다. 냉각, 가열 및 처리 증기시스템에 대한 공급 및 리턴 메인 및 라이저는 다양한 구획을 분리하기 위해 밸브룰 설치하며, 각 장비는 공급 및 리턴 및 공급단 말단에 밸브를 사용해야 한다. 환자이송 및 수술실을 위한 일부 공급 및 배기 시스템은 다른 팬 시스템과 독립적으로 설계하며, 정전시 병원 비상전 원 시스템에서 작동해야 한다. 환자이송 및 수술실은 환기시 스템 장애시 병원에서 수술 및 이송능력을 유지할 수 있도록 환기가 되어야 한다. 보일러 증기는 환자가 호흡기 자극과 그 합병증에 더 취약 할 수 있는 중요한 영역에 서비스를 제공하는 공기처리 시스 템으로 방출될 수 있는 화학물질로 처리된다. 이 경우 가습을 위해 깨끗한 스팀시스템을 고려할 수 있다. ASHRAE Standard 170 은 직접 분사증기가 사용되는 증기처리 첨가제 에 대한 최소 요구사항을 제공한다. 5.3 기계적 냉각 임상 및 환자구역의 기계적인 냉각원을 주의 깊게 고려한다. 선호되는 방법은 냉수 또는 부동액을 사용하는 간접 냉동시스 템을 사용하는 것이다. 직접 냉동 시스템을 사용할 때는 특정 제한사항 및 금지사항에 대한 기준을 참조하고 ASHRAE Standard 15 를 참조한다. 5.4 단열재 공기덕트 및 장비의 라이닝은 Underwriters Laboratories standard 181 에 설명된 부식시험 방법을 충족해야 한다. 공 기 공급 플레넘으로 사용되는 건물 공간의 배관 및 덕트 외부 표면의 코팅, 접착제 및 절연재를 포함하는 이러한 라이닝은 ASTM Standard E84 에 따라 독립적인 시험기관에서 결정 한 25 등급 이하의 화염 확산등급과 연기 발생등급 50 이하을 가져야 한다. 덕트 라이닝은 수술실, 분만실, 육아실, 화상치료실 또는 중 환자실에 공급하는 시스템에는 사용하지 않아야 한다. 덕트 라이닝은 음향개선에만 사용하며, 열적 목적을 위해 외부 단 열재를 사용한다. 공기이동에 노출된 덕트 내부 라이닝으로 음향재료를 사용하는 것은 영향을 미치는 적용 및 규제 표준 을 신중히 검토한다. FGI(2014a)는 덕트 라이닝을 특정공간 에 사용하는 덕트 내에서 사용할 수 없다. 터미널 유니트의 내부단열은 승인된 재료로 캡슐될 수 있다. 덕트에 장착된 사 운드 트랩은 포장없는 유형이어야 하며 음향충진 보다 폴리머 필름 라이닝이 있어야 한다. 5.5 시험조정평가(TAB) 및 커미셔닝 기존 시스템의 경우, 리모델링 공사를 시작하기 전에 가급 적 설계 완료전에 시험하는 것이 일반적으로 좋은 투자방안이 라 할 수 있다. 이러한 초기 노력은 설계자에게 실제 시스템 성능에 대한 정보와 필요한 추가 수정사항을 공개할 수 있는 지는 물론 구성요소가 의도된 수정에 적합한지 여부에 대한 정보를 제공한다. 환자가 재실하기 전에 수정된 시스템과 새 시스템에 대한 TAB 의 중요성을 지나치게 강조할 수는 없다. 의료시설은 시스템 성능특성에 대한 검증 및 문서화가 필요하 며, 종종 커미셔닝과 TAB 결합이 이러한 요구사항을 충족시 킨다. 5.6 운전 및 유지보수 HVAC 시스템 구성요소의 정기검사 및 유지보수가 없으 면 시스템이 최적의 성능 기준을 벗어나 작동할 수 있다. 이 차이는 제공된 시스템 성능에 영향을 줄 수 있다. 종종 제조 업체의 유지관리 정보는 전체 시스템이 아닌 해당 구성요소에 만 적용된다. ASHRAE Standard 180 은 대중이 실내환경에 노출될 수 있는 의료건물에서 HVAC 시스템을 검사하고 유 지관리하기 위해 종종 부합되지 않는 실례를 다루고 있다. 이 기준은 허용할 수 있는 열적 쾌적성, 에너지 효율 및 실내 공 기질을 달성할 수 있는 시스템의 성능을 유지하는 최소한의 HVAC 검사 및 유지보수 요구사항을 설정한다. 미국의 병원협회 (AHA)와 국제 시설관리협회 (IFMA)의 미국 보건의 료공학회(ASHE)는 의료 시설을 위한 운전 및 유지기준(ASHE/ IFMA 2000)을 공동으로 발표한 버 있다. 현장의 넓고 광범위한 단면을 보여주는 150 개의 다른 의료 시설에 있는 의료시설관리 전문가를 대상으로 의료시설의 연 한 및 위치, 유틸리티 비용 및 사례, 유지관리 비용 및 인력 채용, 환경 서비스, 폐기물 분류, 린넨 서비스 및 운전비용 등 에 대하여 보고서를 작성하기 위한 조사가 수행되었다. 보고 서에는 단위면적 당 비용, 작업인력 당 비용 등의 공용시설기 준 외에도 조정된 환자 1 인당 1 일 경비 및 조정된 직무 해고 와 같은 병원 대표자가 인식하는 지표가 포함되어 있다. ASHRAE Standard 170 은 의료시설의 특정실에 대한 유용 한 정보를 제공하고 있는 부속서 A 에서 운전 및 유지관리 절 차에 대한 권장사항을 제공하고 있다. 1) 계획 ASHRAE Standard 170 은 시스템 구성요소의 수와 배치 가 소유자의 운영목표를 가장 잘 지원할 수 있도록 시설운전 계획을 수립할 것을 요구하고 있다. 이 계획에는 HVAC 장 비의 수명과 신뢰성, 시설의 여러 분야의 용량과 시설 목적 수행상의 임계조건 및 가용한 인적자원을 고려한다. 이 계획 은 일반적으로 정상적인 전원 예측손실, HVAC 장비의 일부 손실, 예비 연료원, 중복시스템, 임시 조치 및 비정상적인 사 고나 고장등을 조사하고 검토한다. 입원환자 구역은 잠재적인 24 시간 수술과 이전하여 재배치할 수 없는 보행 불능환자를 허용할 수 있도록 한다. 영상 및 처리장비 및 관련 운영요원 에 대한 예산지출은 여분의 냉각이나 고장위험을 고려하여 보 정함에 따른 다른 특성들에 대한 추가적인 잠재적 지출에 대 비하여 균형을 이룰 수 있다. | {}
42fe8eb7-98fe-4003-a8a9-24657f02b36c | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-17 6. 지속 가능성 건강관리는 에너지 집중적이며 에너지에 의존적인 사업분 야이다. 병원시설은 일년 내내 24 시간 작동하며, 시설의 운전 중지나 폐쇄의 경우 정교한 백업시스템이 필요하고, 냄새에 대처하고 미생물들을 희석하기 위해 다량의 실외 공기를 사용 하며 감염 및 고형 폐기물들을 처리한다. 마찬가지로 진단, 치 료 및 모니터링 장비에 전력을 공급하기 위해서는 많은 양의 에너지가 필요하게 된다. 또한, 식품저장, 준비 및 서비스 및 세탁시설과 같은 서비스를 지원한다. 변풍량 시스템의 급기온 도 재설정 및 변유량시스템의 재열 급수온도 리셋과 같은 제 어전략등은 종종 좋은 결과 로 적용될 수 있다. ASHRAE standard 90.1, 소규모 병원 및 의료시설을 위 한 고급 에너지설계 가이드(ASHRAE 2009), 대형병원 및 의 료시설을 위한 고급 에너지설계 가이드 (ASHRAE 2012)등 ASHRAE Standard 프로젝트 위원회(ASHRAE Standard project committee) 189.3 은 고성능, 녹색 의료시설의 설계, 시공 및 운전에 대한 standard 를 개발하고 있다. 병원은 더 진보된 제어방안을 채택한 개별 조닝제어를 사 용하거나 건물 배기로부터 실내로 인입되는 실외공기로 에너 지를 전달하는 에너지 변환장치를 사용하는 등 다양한 방법으 로 에너지를 절약할 수 있다. 의료환경의 중요한 특성상 열교환기가 공급되는 급기를 오 염시킬 수 있는 가능성을 최소화하기 위해서 설계 및 운전 예방조치가 필요하다. 히트파이프, 순환(runaround) 루프, 엔탈피 휠 및 기타 다른 형태의 열회수방법의 적용이 증가하 고 있다. ASHRAE Standard 170 은 그들의 용도를 다루고 있다. 고형 폐기물 소각로는 배출열을 발생시켜 세탁용 온수와 환자 관리를 위한 증기를 생산하는 방법이 점차 보편화되고 있다. 대형의 의료 캠퍼스는 중앙 열원플랜트 시스템을 사용한다. 여 기에는 열저장조, 급수를 가열하는 이코노마이저, 1 차/2 차 펌 핑, 열병합발전, 열회수 보일러 및 열회수 소각로가 포함된다. 건물 폐열을 시스템에 통합하고, 일부 기후조건에서 태양열 적 용등의 재생가능한 에너지원을 사용하면 상당한 비용절감 효 과를 얻을 수 있다. (Setty 1976). 기존 건물의 변경 및 추가 를 포함한 새로운 시설의 설계는 난방, 냉방 및 조명과 같은 서비스를 제공하는 데 필요한 에너지의 양에 큰 영향을 미친 다. 효율적인 에너지 사용을 위해 건물 및 시스템 구성요소를 선택하려면 신중한 계획과 설계가 필요하다. 생애비용 분석은 시간 경과 에 따라 연료 상승비용, 유지 보수비용, 교체 비용 및 투자비용의 가치를 고려하여 이루어진 설계상의 결정에 대 해서 충분하고 완전한 효과 가 있다는 것을 보여주고 있다. 7. 외래환자 건강관리시설 외래환자 의료시설은 단독의 독립형이거나 급성환자 치료시 설의 일부 또는 의료 사무실 건물(클리닉)과 같은 의료시설의 일부일 수 있다. 모든 외래환자 수술은 시설이 하루에 8-10 시 간 가동되므로 환자가 밤새 머문다는 것을 예상하지 않고 수 행된다. 병원에 물리적으로 연결되어 있고 병원의 HVAC 시스템이 작동하는 경우, 외래환자 건강관리 시설 내의 공간은 병원시 설 부문의 요구사항을 준수한다. 다른 건물과 완전히 분리되 어 있고 자체 HVAC 시스템을 갖춘 외래환자 건강관리시설은 진단 클리닉이나 치료 클리닉 또는 두 가지를 모두 포함하는 것으로 분류될 수 있다. 많은 유형의 외래환자 의료시설이 단 일 건물구조에서 발생하는 여러가지 프로그래밍 용도의 다양 한 조합으로 지어지고 있다. 가장 일반적인 유형은 1 차 의료 시설, 단독으로 독립된 비상시설, 외래환자 진단 및 치료시설, 독립형 응급치료시설, 독립형 암치료시설, 외래환자 수술시설, 위장관 내시경 시설, 신장 투석센터, 외래환자 정신의 학센터, 외래환자 재활센터 시설, 독립형 분만출산센터 및 치과 센터 등이다. 이러한 외래환자 시설의 특정한 치료가 병원 치료와 의학적으로 일치할 경우 병원의 환경설계 지침이 외래치료 장 소에도 적용한다. 여기에서 병원시설 부분에 있는 정보는 유 사한 활동을 수행하는 외래환자 재실시에도 적용될 수 있다. 외래환자 및 클리닉시설은 ASHRAE Standard 170 에 제시 된 기준에 따라 설계한다. 7.1 진단 및 치료 클리닉 진단클리닉은 일상적으로 진단 서비스나 경미한 치료를 위 해 보행으로 이동하는 정기적인 외래환자를 보았지만 전신마 취나 수술을 요하는 중요한 치료는 수행하지 않는 시설이다. 진단클리닉은 이동용 카트 장착형이거나 인접한 제어실 및 장 비실이 있는 영구적으로 장착되어 있는 대형의 특수한 의료 영상장비를 사용할 수 있다. 장비는 적절한 작동을 위해 최소 상대습도를 요구할 수 있다. 장비로부터의 열취득은 커질 수 있으며, 표 4 및 장비 제조업체의 권장사항을 참조할 수 있다. 치료 클리닉은 외래환자에게 중요하거니 또는 경미한 시술과 관련된 절차가 수행되는 시설이다. 이러한 절차로 인해 환자는 다른 사람들의 도움없이 비상상황에서 임시적으로 자기보호 조치나 행동을 취할 수 없게 될 수 있다. (NFPA Standard 101). (1) 설계 기준은 병원시설 부문에서 아래 사항을 참조할 수 있다. ① 감염원 ② 통제 수단 ③ 공기질 ④ 공기 이동 ⑤ 온도 및 습도 ⑥ 연기제어 외래환자 회복구역은 환자의 치료방법에 따라 민감한 구역 으로 간주할 필요가 없다. 감염관리 문제는 급성환자 치료병 원에서와 동일하다. 최소 환기율, 원하는 압력 설정 및 상대습 도 및 설계 온도범위는 ASHRAE Standard 170 의 병원 요 구사항과 유사하다. 외래환자 치료클리닉의 아래 부문은 병원 의 설계기준과 유사하다. ① 수술, 회복 및 마취 저장실 | {}
a544a048-ae8c-45bb-aee3-d9b91e64c370 | 3권.pdf | 1.8-18 제 1 편 쾌적공조 ② 보조 ③ 진단 및 치료 ④ 살균 및 공급 ⑤ 서비스 더러워진 작업실, 기계 설비 및 라커룸 7.2 치과 진료시설 치과 시설에는 접수 및 대기실, 치료실 및 공급품이 저장되 고 기기나 장비가 청소되고 멸균되는 작업실이 포함되고, 제 작되거나 수리된 실험연구실이 포함될 수 있다. 많은 일반적 인 치과 시술 절차는 에어로졸, 먼지 및 미립자를 생성하게 된 다 (Ninomura and Byrns 1998). 에어로졸이나 분진에는 병원성이거나 양성의 미생물, 수은 흄과 같은 금속 및 실리콘 분진, 라텍스 알레르겐과 같은 기타 물질들이 포함될 수 있다. 일부 측정결과, 치료절차 시행 중 및 치료 직후 바이오 에어 로졸의 수준이 극도로 높아질 수 있음을 나타내고 있다 (Earnest and Loesche 1991). 실험실의 절차에서는 금속을 함유한 분진과 에어로졸을 생성하는 것으로 나타나고 있다. 현재 치과 치료시설에서의 바이오 에어로졸 및 미립자 오염의 수준, 성질 또는 지속성에 대한 제한된 정보와 연구만이 제공 되고 있다. 치과 진료자와 환자는 종종 서로 가깝게 위치하기 때문에 국소배기나 가능하면 HEPA 필터로 여과 된 재순환환 기를 사용하여, 이러한 에어로졸을 포집하거나 제어하는 것을 고려한다. 아산화질소는 많은 시설에서 진통이나 마취가스로 사용된 다. 아산화질소를 제어하기 위한 설계는 ① 아산화질소가 공 기보다 무거우므로 공기와 의 혼합이 비효율적인 경우 바닥 근처에 축적될 수 있고 ② 옥외로 직접 배출되도록 고려해 야 한다. NIOSH(1996)에는 국소배기나 청소시스템의 사용 을 포함하여 환기 및 배기시스템에 대한 권장사항이 포함되 어 있다. 7.3 서비스와 에너지 개념의 연속성 일부 시설 소유주는 자연재해 발생 후 작동이 가능한 난방, 공기조화 및 온수시스템의 대기 또는 응급서비스 기능을 원할 수 있다. 유틸리티 비용을 줄이려면 열회수장치, 변풍량, 부하차단이 나 재실자가 없을 때 특정구역의 환기를 차단하거나 줄이는 장치와 같은 에너지보존 수단을 사용한다. 기계환기는 난방 및 냉방 부하를 줄이기 위해 적절한 경우 외기냉방을 사용하 여 실외 공기를 활용한다. 시설 설계 및 운전에 대한 부분에는 외래환자 시설에도 적 용되는 구역설정 및 단열에 대한 정보가 포함된다. 8. 주거형 건강관리 및 지원시설 FGI (2014b) 주거 건강, 간호 및 지원시설의 설계 및 시공 가이드라인은 요양원, 호스피스시설, 보조 생활시설, 독립 생 활환경, 주간보호시설, 건강센터 및 외래환자 재활센터에 대 한 요구사항을 논의 하고 있다. 이러한 공간에 대한 HVAC 설계 요구사항, 결과 적으로 설계에 대한 ASHRAE Standards 의 적용 가능성은 크게 다를 수 있다. ASHRAE Standard 170 은 보조 생활, 호스피스 및 간호시설을 다루고 있다. ASHRAE Standard 62.1 또는 62.2 는 본질적으로 일 시적으로 머무르지 않고 주거하는 경우 다른 유형의 상업용 공간설계에 적용될 수 있다. 8.1 간호시설 간호시설은 아래와 같이 분류될 수 있다. 1) 연장 치료시설 더 이상 병원시설을 필요로하지 않지만 숙련된 간호사의 치 료 및 재활 서비스가 필요한 병원환자의 회복을 위한 것이다. 이러한 유형의 시설은 직접적으로 병원 보조시설이거나 병원 과 밀접한 관계가 있는 별도의 시설로서 고객은 연령에 상관 없이 일반적으로 35 일에서 40 일 까지 머무를 수 있으며, 일반 적으로 오직 하나의 진단상의 문제가 있는 경우에 해당된다. 2) 전문 요양시설 일상생활에서 도움이 필요한 사람들을 돌보아 준다. 그들 중 다수는 대소변을 자제할 수 없는 요실금과 걸을 수 없는 환자이며, 일부는 방향감각을 완전히 잃은 환자이다. 거주자 는 가정이나 주거시설에서 직접 올 수 있다. 일반적으로 평균 연령이 80 세인 노인이고, 평균 47 개월간 머물러 있으며, 종종 여러 가지 진단상의 문제가 있다. 3) 주거 보호시설 일반적으로 정기적인 가사노동에 대처할 수 없는 심각한 질병이 있는 것이 아니며 모든 개인적인 필요사항을 돌보고 평범한 삶을 살며, 집과 공동체 안팎을 자유롭게 움직일 수 있는 노인들을 위한 것이다. 이러한 가정은 숙련된 전문간호 를 제공할 수도 있고 제공하지 않을 수도 있다. 평균 체류기 간은 4 년 이상이다. 기능적으로 이런 건물에는 HVAC 설계자에게 중요한 다 섯가지 유형의 영역이 있다. ① 직원이 거주하는 관리 및 지원영역, ② 직접적이고 일상적인 서비스를 제공하는 환자영역, ③ 특수 의료서비스를 제공하는 치료영역 ④ 깨끗한 물품을 저장하고 분배하기 위한 깨끗한 작업실, ⑤ 더럽고 오염된 물품을 수집하고 비세탁물을 위생처리하 기 위한 더러워진 작업실. 9. 설계개념과 기준 요양원 거주자는 일반적으로 노쇠하며, 많은 사람들이 대소 변을 자제할 수 없는 요실금 환자들이다. 일부 거주자는 걸을 수는 있지만, 다른 일부는 아파서 몸져 누워있으며, 진행된 병 이 심해서 고통을 받고 있다. 채택된 HVAC 및 공기분배 시 | {}
c3a8dca4-d028-4de7-9b80-beee2f84fa87 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-19 스템은 냄새를 희석하고 제어해야 하며, 드래프트를 유발해서 는 안된다. 지역의 기후조건, 비용 및 설계자의 판단은 공기조 화나 가습의 범위와 정도를 결정한다. 대용량의 실외 공기 및 열회수로 악취를 제어할 수 있다. 에너지를 보존하기 위해 냄 새는 활성탄 또는 과망간산염이 침윤된 활성화 알루미나 필 터로 조절할 수 있다. 온도조절은 개별실 기준이어야 한다. 극 심한 기후지역에서는 환자병실이 노출된 벽을 따라 추가되는 보조열을 가질 수 있다. 옥외 겨울철 설계조건이 -1°C 이상 인 적당한 기후에서는 천장난방을 사용할 수 있다. 요양원에서의 공기감염 병원균 수준을 제어하는 것은 급성 환자 치료병원에서처럼 중요하지 않다. 그럼에도 불구하고 설 계자는 냄새 제어, 여과 및 공기흐름 제어의 필요성을 특정구 역에서 인식한다. ASHRAE Standard 170 은 요양원의 특정구역을 담당하 는 공기시스템에 권장되는 필터효율과 권장 최소 환기율 및 요구되는 압력설정 관계를 열거하고 있다. 권장되는 동계 실내의 설계온도는 환자가 거주하는 지역의 경우 24°C 이고 환자가 거주하지 않는 구역은 21 °C 이다. 겨 울철 최소 습도유지에 대한 규정은 기후의 심각성에 달려 있 으며, 설계자의 판단에 맡기는 것이 가장 좋다. 공기조화가 제 공되는 곳에서 권장되는 하계 실내 설계온도 24°C 이며, 습도 는 최대 60% 이다. 난방 및 온수 대기서비스, 단열재 및 지속 가능성에 관한 병원부문의 일반적인 설계기준은 요양원 시설에도 적용된다. 위에서 언급한 바와 같이 의료시설은 다양한 분야가 복합된 시설로 이러한 시설의 효율적인 설계와 시공 및 유지관리를 위해서 많은 기준과 연관되어 있다. 의료시설과 관련된 기준은 아래와 같이 정리할 수 있으며, 각 부분의 더 세부적이고 구체 적인 내용은 아래에 제시된 기준을 영역별로 참고한다. 관련 기준 1. ANSI/AIHA Standard Z9.5-2012 Laboratory Ventilation 2. ANSI/ASHRAE Standard 15-2013 Safety Code for Mechanical Refrigeration 52.2-2012 Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size 62.1-2013 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 3. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2013 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 4. ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2013 Ventilation of Health Care Facilities 5. ANSI/ASHRAE/ACCA Standard 180-2012 Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems 6. ASHRAE Proposed Prevention of Legionellosis Associated with Standard 188 Building Water Systems Proposed Design, Construction, and Operation of Sustain-Standard 189.3 able, High-Performance Health Care Facilities Guideline 10-2011 Interactions Affecting the Achievement of Acceptable Indoor Environments 26-2012 Guideline for Field Testing of General Ventilation Filtration Devices and Systems for Removal Efficiency in-situ by Particle Size and Resistance to Airflow 29-2009 Guideline for the Risk Management of Public Health and Safety in Buildings 7. ANSI/ASTM Standard E84-2014 Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials 8. ANSI/NFPA Standard 45-2011 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals 90A - 2015 Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilation Systems 92A-2009 Recommended Practice for Smoke-Control Systems 99-2012 Health Care Facilities Code 255-2006 Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Material Code 101-2012 Life Safety Code� 9. ANSI/NSF Standard 49-2012 Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification 10. ANSI/UL Standard 181-2013 Factory-Made Air Ducts and Air Connectors, 10th ed. 11. Licensed for single user. Ⓒ 2015 ASHRAE, Inc. 12. This file is licensed to NSV (nsv@chol.com). Publication Date: 6/1/2015 참 고 문 헌 1. ACGIH. 2013. Industrial ventilation: A manual of rec- ommended practice for design, 28th ed. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, OH. 2. ACS. 2000. Guidelines for optimal ambulatory surgical care and officebased surgery, 3rd ed. American College of Surgeons, Chicago. 3. ASHE. 2011. The environment of care and health care- associated infections. American Society for Healthcare Engineering of the American Hospital Association, Chicago. Available at http://www.ashe.org/resources/ management_mumographs/pdistng2001.menamanaza. pdf. 4. ASHE/IFMA. 2000. 0 & M benchmarks for health care facilities. American Society for Healthcare Engineering of the American Hospital Association, Chicago, and International Facility Management Association, Houston. 5. ASHP. 2006. ASHP guidelines on handling hazardous drugs. American Journal of Health-System Pharmacy 63:1172-1193. 6. ASHRAE. 2009. Advanced energy design guide for | {}
c2ec7c57-38e9-421b-8361-e1d2944563e2 | 3권.pdf | 1.8-20 제 1 편 쾌적공조 small hospitals and healthcare facilities. 7. ASHRAE. 2012. Advanced energy design guide for large hospitals: 50% energy savings. 8. ASHRAE. 2013. HVAC design manual for hospitals and clinics, 2nd ed. 9. Burch, G.E., and N.P. Pasquale. 1962. Hot climates, man and his heart. C.C. Thomas, Springfield, IL. 10. CDC. 1994. Guidelines for preventing the trans- mission of Mycobacterium 11. tuberculosis in health-care facilities, 1994. U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta. Available at http://www.cdc.gov/mmwr/ preview/ mmwrhtml/00035909.htm. 12. CDC. 2003. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Morbidity and Mortality Weekly Report 52(RR-10). Available at http://www.cik.gov/mnmwn/pot/tp/r5200.pdf. 13. CDC. 2005. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium 14. tuberculosis in health-care settings, 2005. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 52(RR-10). Available at http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/m/ rr5210. pdf/. 15. CETA. 2006. Compounding isolator testing guide CAG-002-2006. Controlled Environment Testing Association (CETA), Raleigh, NC. 16. Degenhardt, R.A., and J.F. Pfost. 1983. Fume hood de- sign and application for medical facilities. ASHRAE Transactions 89(2B):558-570. 17. Earnest, R., and W. Loesche. 1991. Measuring harmful levels of bacteria in dental aerosols. Journal of the American Dental Association 122:55-57. 18. Eurovent/CECOMAF. 2005. Recommendation con- cerning calculating the life cycle cost for air filters. European Committee of Air Handling, Air Conditioning and Refrigeration Equipment Manufacturers, Paris. Available at http://www.eurovent-association.eu /fic_ bdd pdf_en_fichier/REC10_12772791770.pdf. 19. FGI. 2014a. Guidelines for design and construction of hospitals and outpatient facilities. Facilities Guidelines Institute, Dallas. 20. FGI. 2014b. Guidelines for design and construction of residential health, care, and support facilities. Facilities Guidelines Institute, Dallas. 21. Greene, V.W., R.G. Bond, and M.S. Michaelsen. 1960. Air handling systems must be planned to reduce the spread of infection. Modern Hospital (August). 22. Gressel, M.G., and R.T. Hughes. 1992. Effective local exhaust ventilation for controlling formaldehyde ex- embalming. Occupational and posures during Applied Environmental Hygiene 7(12):840-845. 23. Hagopian, J.H., and E.R. Hoyle. 1984. Control of haz- ardous gases and vapors in selected hospital laboratories. ASHRAE Transactions 90(2A): 341-353. 24. Johnson, D.L, K.R. Mead, R.A. Lynch, and D.V.L. Hirst. 2013. Lifting the lid on toilet plume aerosol: A literature review with suggestions for future research. American Journal of Infection Control 41(3):254-258. 25. Koenigshofer, D., R. Guevara, D. Koenigshofer, and D. Nemecek. 2009. Method of testing and reporting of energy use by medical equipment. ASHRAE Research Project RP-1343, Final Report. 26. Lewis, J.R. 1988. Application of VAV, DDC, and smoke management to hospital nursing wards. ASHRAE Transactions 94(1):1193-1208. 27. Memarzadeh, F., and A. Manning. 2002. Comparison of operating room ventilation systems in the pro- tection of the surgical site. ASHRAE Transactions 108(2). 28. Memarzadeh, F., and W. Xu. 2012. Role of air changes per hour (ACH) in possible transmission of airborne infections. Building Simulation 5(1): 15-28. 29. Murray, W.A., A.J. Streifel, T.J. O'Dea, and F.S. Rhame. 1988. Ventilation protection of immune com- promised patients. ASHRAE Transactions 94(1):1185- 1192. 30. Ninomura, P.T., and G. Byrns. 1998. Dental ventilation theory and applications. ASHRAE Journal 40(2):48- 52. 31. NIOSH. 1996. Controls of nitrous oxide in dental operatories. NIOSH Criteria Document 96-107 (January). National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH. 32. NIOSH. 2004. Preventing occupational exposure to an- tineoplastic and other hazardous drugs in health care settings. DHHS (NIOSH) Publication 2004- 165. Department of Health and Human Services and National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH. 33. NRC. 1980. Regulatory guide 10.8. Nuclear Regulatory Commission. OSHA. [Annual] Occupational exposure to ethylene oxide. OSHA 29 CFR, 34. Part 1910. U.S. Department of Labor, Washington, D.C. 35. Pfost, J.F. 1981. A re-evaluation of laminar air flow in hospital operating rooms. ASHRAE Transactions 87(2):729-739. 36. Rousseau, C.P., and W.W. Rhodes. 1993. HVAC sys- tem provisions to minimize the spread of tuberculosis | {}
b755c91f-3ad7-4c3b-bd8e-a95199296f97 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-21 bacteria. ASHRAE Transactions 99(2): 1201-1204. 37. Samuals, T.M., and M. Eastin. 1980. ETO exposure can be reduced by air systems. Hospitals 54(13):66-68. 38. Setty, B.V.G. 1976. Solar heat pump integrated heat recovery. Heating, Piping and Air Conditioning (July). 39. USP. 2008. National formulary, 31st ed., Ch. 797: Pharmaceutical compounding - Sterile preparations. United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD. 40. Walker, J.E.C., and R.E. Wells. 1961. Heat and water exchange in the respiratory tract. American Journal of Medicine (February):259. 41. Wells, W.F. 1934. On airborne infection. Study II: Droplets and droplet nuclei. American Journal of Hygiene 20:611. 42. AIA. 2006. Guidelines for design and construction of hospital and health care facilities. The American Institute of Architects, Washington, D.C. 43. Demling, R.H., and J. Maly. 1989. The treatment of burn patients in a laminar flow environment. Annals of the New York Academy of Sciences 353:294-259. 44. DHHS. 1984. Energy considerations for hospital con- struction and equipment: An addendum to guidelines for construction and equipment of hospital and medi- cal facilities. Publication HRS - M - HF, 84-1A. U.S Department of Health and Hurnan Services, Washington, D.C. 45. DHHS. 1984. Guidelines for construction and equip- ment of hospital and medical facilities. Publication HRS-M-HF, 84-1. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 46. Fitzgerald, R.H. 1989. Reduction of deep sepsis follow- ing total hip arthroplasty. Annals of the New York Academy of Sciences 353:262-269. 47. Gustofson, T.L., G.B. Lavely, E.R. Brawner, Jr., R.H. Hutcheson, Jr., P.F. Wright, and W. Schaffner. 1982. An outbreak of airborne nosocomial Varicella. Pediatrics 70(4):550-556. 48. Luciano, J.R. 1984. New concept in French hospital operating room HVAC systems. ASHRAE Journal 26(2):30-34. 49. Michaelson, G.S., D. Vesley, and M.M. Halbert. 1966. The laminar air flow concept for the care of low re- sistance hospital patients. Paper presented at the an- nual meeting of American Public Health Association, San Francisco November). 50. NIOSH. 1975. Development and evaluation of methods for the elimination of waste anaesthetic gases and va- pors in hospitals. NIOSH Criteria Document 75-137. National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH. 51. Rhodes, W.W. 1988. Control of microbioaerosol con- tarnination in critical areas in the hospital environment. ASHRAE Transactions 94(1):1171- 1184. 53. 의료법 34 조 의료기관의 시설규격 | {}
64ef5423-2d8e-4ecd-b732-53afe55bb8f2 | 3권.pdf | 제 9 장 법무시설 1.9-1 1. 교정시설 교정시설은 수용자들의 권익보호와 교정교육, 직업훈련 등 사회적응 능력의 배양을 통하여 건전한 사회복귀를 도모하고 자 설치 운영하는 시설을 말하며, 교도소와 구치소, 소년원, 보호관찰소, 출입국관리시설 등이 있다. 구치소는 형사피의 자나 형사피고인으로 구속영장의 집행을 받은 자(미결수용자)를 수용하기 위한 시설이다. 일부 구치소 는 대부분 자체 지원이 되고 주방과 세탁실, 출입시설, 지문채 취 실, 개인물품보관실, 비상문, 주차장, 기계실, 그 밖의 지원 구역을 갖추고 있다. 구치소는 대부분 도시 외곽에 설치하나 시내에 설치하는 경우도 있다. 교도소는 징역이나 금고, 구류 등 자유형의 선고를 받고 그 형기 중에 있는 자를 수용하여 행형(��)과 교정처우(�� �遇)를 시행하는 시설이며, 구치소보다 수용자를 장기간 구 속하는 큰 시설로, 모든 수준의 보안시설과 감시탑이 있는 담 장이나 벽이 있다. 교도소는 대부분 자체 지원되고, 건물에 필 요한 것을 공급하는데 필요한 모든 시설(세탁실, 주방, 식당, 도서관, 체육관, 강당, 수용실 구역, 진료실, 사무실, 접견실, 방문자실, 개인물품보관실, 정문, 격리수용실, 기계실, 교도관 사무실 등)을 갖추고 있다. 교도소는 일반적으로 도시 외곽에 위치한다. 교정시설은 크게 청사시설과 보안관리시설, 수용시설, 후생 시설, 작업공장/직업훈련시설로 구분된다. 1.1 공조설비 설계기준 ① 특별한 언급이 없는 한 실내공기의 여름 조건은 25~ 26°C 와 상대습도 50~60% 이하로 하고, 겨울에는 20°C± 2, 상대습도 20~35%로 한다. ② 교정시설에 대한 국내의 최소 외기량 기준은 없으나 미 국 기준은 표 1 과 같다. ③ 접견실의 소음 수준은 RC 25~30 이하로 하고, 저소음 디퓨저와 그릴로 0.3 L/(s · m2) 이상의 외기량과 6 회/h 이 상으로 한다. ④ 통제실은 경비실로 취급한다. 실 부하에 컴퓨터 장비와 영상 모니터를 포함한다. 이 실은 24 시간 근무하는 실이다. 온습도를 일정하게 유지하기 위해 예비 직팽식 냉방기를 적용 한다. ⑤ 세탁실은 겨울에 사용하지 않을 때는 난방하고, 사용할 때는 환기로 발생한 열을 제거시킨다. 모든 급기는 배기시키 고, 가동시간 동안에는 음압으로 유지한다. 소음 기준은 약 RC 45~50 이하로 한다. 세탁기 배수에서 열을 회수하여 보 급수를 예열할 수도 있다. 최소 외기량은 1 인당 2.5 L/s 와 면 적 m2 당 0.6 L/s 를 합한 양으로 한다. 제 9 장 법무시설 표 1 교정시설 최소 환기량(ASHRAE Standard 62.1) ¦ 실 ¦ 1 인 당 외기량 ¦ 면적 당 외기량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 ¦ LPS/인 ¦ LPS/m2 ¦ ¦ 수용실 ¦ 2.5 ¦ 0.6 ¦ ¦ 휴게실 ¦ 2.5 ¦ 0.3 ¦ ¦ 경비대 ¦ 2.5 ¦ 0.3 ¦ ¦ 예약/대기실 ¦ 3.8 ¦ 0.3 ¦ ¦ 교 실 ¦ 5 ¦ 0.6 ¦ 1.2 공조설비 요구사항 1) 청사시설 청사시설은 업무영역으로 총무과 와 복지과, 직업훈련과 등 이 있고, 민원영역으로 민원과 와 민원대합실, 접견대합실, 접 견실, 면회실 등이 있다. 청사시설의 사람이 거주하는 실은 공조설비를 설치하며 주간(8 시간) 근무 존이다. 사무실 계통 의 공조방식은 실 별 제어성이 좋은 방식으로 하고, 대회의 실 처럼 간헐적으로 사용하는 실이나 숙직실처럼 24 시간 사용하 는 실은 개별방식으로 냉난방 시설을 하는 것이 바람직하고, 숙직실에는 바닥난방을 한다. 사무실 계통은 변풍량(VAV) 방식이나 가변냉매유량(VRF) 방식 등 개별 제어성이 좋은 방식으로 한다. 면회실은 인접실로 덕트를 통하여 대화 내용 이 전달될 수 있으므로 덕트 설계에 특히 주의 하여야 한다. 창고영역은 먼지나 냄새가 많이 날 수 있으므로 환기설비 를 한다. 정문은 구내로의 차량출입과 보행자가 통행하는 장소로 차 량검색과 출입 허가자에 대한 신원을 확인하는 공간이며 8 시 간 사용 구역이다. 연무장은 직원들이 유도와 검도 등으로 체력을 단련하는 공간으로 냉난방이나 환기를 요구하지 않는다. 2) 보안 관리시설 보안동과 사회복귀과 동, 분류심사동, 인성교육장, 대강당 가족접견실, 직원식당 등으로 구성된다. ① 보안동은 구내시설물 중 수용동과 작업 후생동 등을 관 리 통제하는 시설이며, 보안과 사무실과 중앙통제실, 직원침실 등은 24 시간 사용 공간으로 공조한다. 중앙통제실은 통신장비 의 발열이 많은 곳으로 발열량을 정확히 확인하여 냉방기를 선정한다. 무기고와 탄약고는 교정시설의 경비를 위한 무기를 저장하는 장소로 환기용 강제배기시설이 필요하다. 침실과 휴 게실, 체력단련실 등 후생시설은 독립적으로 냉난방 가능하도 록 한다. ② 시청각실, 교화협의 실, 종교실, 교육실이 있는 사회복귀 과동과 분류심사과 동은 8 시간 사용 존으로 냉난방이 필요하다. ③ 대강당은 종교집회와 교육, 각종 문화행사를 행하는 곳 이며 정풍량 단일덕트로 공조설비를 하여 중간기에는 외기냉 | {}
81549c7f-d14f-444b-8eea-e2cb3b16e1bc | 3권.pdf | 1.9-2 제 1 편 쾌적공조 방 할 수 있게 한다. ④ 직원식당은 별도의 계통으로 공조를 하며 식당 공기가 주방 이외의 인접실로 나가지 않게 부압으로 유지시킨다. 주 방의 환기는 냉각/가열 코일이 있는 급기 유닛을 설치하여 배 기되는 만큼 급기되도록 한다. 3) 수용시설 수용동은 수용자가 거주하는 교정시설의 주벽 내에 있는 공간으로 수용거실과 일상생활에 필요한 목욕, 세탁, 급식, 상 담, 진료, 교육 등의 활동 공간으로 구성되며, 주간 일과 시간 이후와 야간에는 출입이 제한되는 보완 경계 등급이 가장 높 은 곳이다. 수용동은 미결수용동과 기결수용동, 여자수용동, 병사동 및 특별사동으로 구분된다. ① 수용거실은 수용자가 수면과 식사 등 일상적인 생활을 하는 공간으로 바닥 난방을 한다. 화장실이 반 개방되어 냄새 가 확산될 수 있기 때문에 화장실에서의 배기가 필요하다. ② 진정실은 수갑 등과 같은 보호 장비를 사용하여도 진정 되지 않는 수용자를 수용하는 거실로 방음설비와 냉난방설비 가 필요한 실이다. ③ 보호실은 정신적이나 신체적 불안정한 수용자를 수용하 는 1 인용 거실로 바닥 난방설비가 필요하다. ④ 수용관리팀 사무실은 수용동과 공장동의 수용자 관리를 위한 사무실로 상담과 조사, 감독의 업무를 수행하며 냉난방 설비가 필요한 실이다. 통신장비실은 영상감시설비와 출입통 제 및 인터폰 등을 통합 관리할 수 있는 전기 통신장비가 설 치된 장소로 장비의 발열을 충분히 계산하여 냉방기를 선정한 다. ⑤ 부속실로 다목적실과, 상담실, 이발실, 탈의 실, 샤워실, 교육실, 화상접견실, 전화실 등이 있으며 난방설비가 필요하고, 감시실등 직원이 근무하는 실에는 냉난방설비가 필요하다. ⑥ 병사동은 수용자의 보건의 료를 위한 의료과 와 환자가 거주하는 병실, 약국, 치과 기공실, X-레이실, 암실 등으로 구 성된 시설이다. 병실, 의료과, 약국, X-레이실 등 병사동 대부 분의 실은 개별제어성이 좋은 냉난방 설비가 필요한 실들이 다. 암실과 약품창고에는 강제 배기시설을 한다. ⑦ 일반적인 수용실의 배관과 덕트 샤프트의 배치는 그림 1 은 수용실과 분리한다. 샤프트에는 배기덕트와 난방관, 급수 급탕관 및 배수관을 설치한다. 4) 후생시설 후생동은 수용자의 후생 서비스와 시설 운영에 필요한 취 사장과 세탁장, 시설보수, 목욕실, 작업장, 기계실, 전기실 등 으로 구성된 시설이다. 세탁장과 목욕실, 작업장 등에는 난방 설비를 한다. 세탁실은 세탁기와 건조기 및 다리미가 있다. 세탁실은 더 운 장소이므로, 외기를 급기하여 배기시켜 실온을 조절한다. 작업대에는 국소냉방을 권장한다. 세탁실은 세탁과 린스용 물 과 프레스머신을 가열하기 위해 기계실이나 자체의 보일러로 증기를 공급한다. 세탁 서비스 공간은 보안구역으로 설계되어 야 한다. ![image](/image/placeholder) + ⑤ 3 인 혼거실 그림 1 수용실의 배관 샤프트 평면도 국내의 교정시설은 수용자용 식당이 별도로 없고 중앙의 주방에서 음식을 준비하여 카트로 수용실까지 전달하며, 제공 전에 전에 오븐으로 재가열할 수도 한다. 주방은 식사에 대한 모든 것을 공급하며, 식품저장실과 냉동고, 냉장고, 오븐, 스 토브, 주전자, 프라이팬, 그릴, 식기세척기, 배기후드 등이 있 다. 교정시설에서는 수용자가 음식을 준비하므로 주방을 보안 구역으로 설계한다. 수용자용 주방에서는 일시에 많은 양의 취사와 조리가 이루어지며, 특히 밥솥을 열 때 앞이 보이지 않을 정도로 수증기가 많이 발생하므로 환기량이 부족하면 주 방 안에 수증기가 많이 찰 수 있으므로 충분한 양으로 환기를 하여야 한다. 주방에는 가열기가 있는 급기유닛을 설치하여 약간의 부압이 걸리게 급기량을 정하여 인접실로 주방 냄새가 들어가지 않게 한다. 그리스 필터가 있는 배기후드의 계통과 없는 계통을 한 계통으로 배기덕트를 구성하면 그리스로 인해 시간 경과 에 따라 저항이 달라져 각 배기후드에서의 배기량이 불균형 되므로 각각 분리하여 배기한다. 에너지 절약을 위해 주방 배기열을 회수할 수 있는 방법을 강구한다. 5) 작업공장과 직업훈련실 작업은 교정시설에서 수용자에 대해 교도작업의 일환으로 부과 하는 작업으로 직영작업과 위탁 작업, 노무 작업, 관용작 업 등으로 구분한다. 직원이 근무하는 실에는 냉난방설비를 하며 공장과 교육실 과 같이 수용자가 활동하는 실에는 난방설비만 설치한다. 공 장은 실의 특성에 맞게 충분한 환기량으로 강제 급배기 설비 를 한다. 교육실에도 다수의 사람이 있는 실로 환기량이 많이 필요하므로 강제 급배기를 하며 열회수 환기유닛 등으로 배열 을 회수하여 에너지를 절약한다. 6) 외기 모든 공조하는 구역에는 질 좋은 공기를 공급하고, 배기되 | {}
1ba55c37-df6d-4330-bcd9-5bf35e39adf2 | 3권.pdf | 제 9 장 법무시설 1.9-3 는 계통에는 급기가 가능하도록 하며 시설 내의 압력을 제어 하기 위해 환기용 외기가 필요하다. 7) 장비 위치 기계 장비와 제어 장치는 수용자가 접근할 수 없게 안전을 확보한다. 기계실에도 수용자가 접근하지 못하게 해야 한다. 기계설비와 구성 부품이 수용자가 접근할 수 있는 천장 속에 있는 경우에는 보안 천장으로 하여 점검구에 ·자물쇠를 설치하 여 잠가놓아야 한다. 장비 유지관리 보수 구역도 재소자가 접 근할 수 없어야 한다. 소음에 민감한 구역 근처의 장비에는 방진기를 설치하여 진동을 차단하고, 급기덕트와 회기덕트 및 배기덕트에 소음기를 설치한다. 기계실의 덕트와 배관 관통부 에는 방화와 소음을 위해 밀봉시켜야 한다. 8) 보안벽 보안 구역을 통과 하는 덕트나 개구부 또는 외부 급/배기구 가 있을 경우에는 보안 창살을 설치한다. 창살(그림 2)은 덕 트나 개구부의 크기에 맞는 두꺼운 철 구조에 견고한 철 바나 두꺼운 봉으로 설치한다. 창살 사이의 공간은 125 mm 이하로 한다. 덕트 계통의 정압손실을 계산할 때 창살의 정압손실도 포함한다. 9) 공기 장치(공기 토출구와 흡입구) 공기장치는 수용자가 접근할 수 있는 곳에 설치하지 않아 야 한다. 수용자가 접근할 수 있는 보안지역의 벽이나 천장의 그릴과 레지스터는 두꺼운 철제품으로 하여 용접하거나 내장 시킨 보안 형식으로 하며, 물건을 그릴로 투입할 수 없게 설 계한다(그림 3). 보안구역의 흡입구와 토출구 위치는 시설관 계자와 협의 하여 정한다. 수용자가 접근할 수 없는 곳에는 흡 입구와 토출구로 일반적인 그릴과 레지스터 및 디퓨저를 사용 할 수 있다. 보안구역의 천장 높이가 4.5 m 이상이면 일반 디 퓨저를 설치할 수도 있다. 10) 외기도입구와 배기구 외기도입과 배기에 사용하는 루버와 그릴은 수용자가 접근 할 수 없는 곳에 설치하고 차단장치를 설치한다. 11) 필터와 UVC 램프 대부분의 교정시설에는 효율 MERV 8(비색법 30~35%, 중량법 90%) 이상의 1 회용 주름필터를 사용한다. 진료구역 과 격리수용실에는 고성능(HEPA) 필터나 MERV 14 필터 와 같은 고효율 필터가 필요할 수도 있으며, 박테리아와 질병 의 확산을 방지하기 위해 UVC 램프를 설치할 수 있다. 기름이 성분이 발생할 수 있는 주방 조리대 위의 배기후드 에는 그리스필터를 설치한다. 1.3 에너지절약 고려사항 교정시설의 많은 구역은 연중 24 시간 사용되는 실이며, 배 기량이 많아 외기량이 많이 필요한 실이 있다. 다음과 같은 방법으로 배기열을 회수하여 도입 외기를 냉각하고 가열하는 ![image](/image/placeholder) 그림 2 일반적인 보안 창살 그림 3 일반적인 공기 그릴 데 필요한 에너지를 줄인다. ① 외기부하가 큰 공조기에는 전열교환기를 사용한다. ② 냉각탑송풍기와 펌프, 송풍기 및 냉동기에 가변속구동 기를 사용한다. ③ 정풍량이 필요 없는 공간의 계통에는 VAV 방식을 적용 한다. ④ 냉난방 계통에 외기온도에 따른 급기온도 재설정을 사 용한다. ⑤ 중간기에 외기냉방(이코노마이저)을 사용한다. ⑥ 보일러 연도의 열을 회수하여 연소공기나 급탕 보급수 를 예열한다. ⑦ 재열이 필요한 곳에 기계 냉각으로 배출된 물이나 회수 된 열원(세탁실에서)을 사용하면 경제적으로 이익이 된다. ⑧ 연중 24 시간 근무하거나 식당이나 회의 실 등과 같이 불 규칙하게 수시로 사용하는 실에 국부 방식의 작은 장비를 적 용하면, 큰 장비를 부분 운전시키지 않아도 된다. ⑨ 가능하면 히트펌프를 사용한다. ⑩ 대규모 시설에서는 열병합발전설비를 사용할 수도 있다. | {}
ededa266-c1cd-4362-b722-296ce33999e5 | 3권.pdf | 1.9-4 제 1 편 쾌적공조 ⑪ 열회수 냉동기를 사용하여 재열에 이용하거나 보일러 급수 예열에 사용한다. ⑫ 주방 급기 유닛과 배기 송풍기에 지능형 후드배기제어 설비를 적용한다. 에너지회수 설비를 적용할 경우에는 설치비와 운영비에 대 한 경제성을 검토해야 한다. 1.4 냉온열원설비 기계실 교정시설을 도시에 설치하는 경우에는 대지가 협소하기 때 문에 고층화 하여 단일 건물로 지으며 교외에 짓는 경우에는 저층으로 여러 개의 동으로 짓는다. 열원 기계실은 수용자와 의 보안 때문에 중앙에 집중시키는 것이 일반적이며 거리가 먼 건물은 에너지 손실 등을 고려하여 별도의 열원설비를 갖 출 수도 있다. 대규모 시설에서 전체 단지 각 건물의 공조기와 팬코일 유 닛, 가열코일 등의 장비에 열을 공급하기 위해 냉동기와 온수 보일러의 중앙열원설비를 사용하는 경우에는 1-2 차 변유량 펌프방식이나 1 차 가변유량 펌프방식을 적용하여 반송 동력 을 절약해야 한다. 중요한 장비는 고장이나 유지보수 시에도 어느 정도 냉난방이 가능하도록 복수로 설치하거나 예비를 설 치하여야 한다. 기계실은 수용자가 접근할 수 없는 외부에서 접근하기 쉬운 곳에 배치한다. 대규모 시설의 중앙기계실은 보안 벽 밖으로 배 치할 수 있다. 이러한 기계실에서는 지하 공동구 배관을 통하여 여러 건물로 공급한다. 공동구에 수용자가 접근할 수 없게 보안 이 유지되어야 한다. 수용동 건물의 덕트와 배관 샤프트는 가능 하면 냉난방 배관과 위생배관 및 환기 덕트를 통합시키며 수용 실 밖에서 샤프트에 접근할 수 있게 한다. 설계 시 설비방식과 장비의 종류를 선정할 때 유지보수 요 원의 능력과 교육을 고려하여 선정한다. 시설의 구성요소와 방 식 및 기계실 위치 등은 시설 관계자와 협의 하여 정한다. 기계실의 장비의 소음과 진동이 사람이 있는 인접한 실에 전달되지 않도록 장비에 적당한 방진기와 플렉시블 배관/덕트 연결 및 소음기(필요한 경우)를 설치한다. 소음과 진동이 작 은 장비(송풍기 형식)를 선정하도록 한다. 1.5 제어 일반적으로 교정시설은 대규모 시설이며 제어는 DDC 나 전 기/전자식의 조합으로 하고, 중앙 컴퓨터 장치나 BAS(building automation system)에 연결시켜 운영자가 효율적으로 원격 으로 관리하고 감시할 수 있다. 제어함에는 자물쇠를 설치해 야 한다. 수용실 근처의 온도조절기와 기타 감지기는 재소자 가 접근할 수 없거나 안전한 덮개가 있는 곳에 있어야 한다. 제어 패널은 자물쇠가 있는 기계실이나 보안 구역에 있어야 한다. 모든 제어연결 배선은 수용자가 볼 수 없게 은폐시켜 보호한다. 1.6 화재와 연기 관리 교정시설의 모든 재소자는 화재와 연기에서 안전해야 한다. 구속지역과 수용실 및 기타 모든 감금 지역에서의 제연을 고려 해야 한다. 외부로 개방된 지역은 제연을 고려하지 않는다. 모 든 시설에 화재의 조기 발견이 고려되어야 한다. 감지기는 보안 구역이나 공조장비나 덕트 내에 설치하며, 재소자가 접근하지 못하게 해야 한다. 안전한 공조장비 이후의 덕트에서 연기가 감 지될 수 있다. 화재경보장치로 BMS 에 신호를 보내 적정하게 제연 운전을 연동시키게 한다. 제연설비의 자동운전 외에 소방 관이 최종 제어할 수 있게 연기제어 패널을 요구할 수도 있다. 제연설비는 소방관계법규에 따라 설계한다. 제연용 송풍기 는 제연용에 적합한 송풍기를 사용한다. 화재 시에 수용자가 건물 밖의 보안구역으로 대피할 방법 이 없는 경우에는 수용자가 안전한 장소로 피난하도록 제연설 비를 고려한다. 1.7 건강 문제 대규모 교도소의 의료시설과 대규모 시설의 의료 구역 및 소규모시설의 일부 격리용 일부 수용실이나 방은 결핵 등과 같은 전염병에 걸린 수용자를 다른 공간과 격리시킬 수 있게 음압으로 설계한다. 이러한 공간에는 별도의 전용 배기설비와 경보 및 제어장치로 한다. 시설물의 요구사항과 적용은 시설 관계자와 협의 한다. 2. 검찰청사 검찰청은 검사의 사무를 총괄하며 대검찰청과 고등검찰청 및 지방검찰청이 있다. 지방검찰청은 검찰청사와 민원동, 구 치감, 직원숙소동 및 정문(경비실)로 구성된다. 검찰청사의 피 의자 대기실과 특수수사 관계실 및 피의 자 이동통로와, 구치 감과 연결통로는 보안구역이고, 감사실과 조사실, 사건과 수 사과 및 일반사무실은 통제구역이다. 민원구역으로 종합민원 실과 법률구조사무실, 식당 및 매점이 있다. 기타 구역으로 대 회의 실(대강당)과 체육시설이 있다. 2.1 공조설비 설계기준 (1) 여름과 겨울의 외기 조건은 국토교통부 고시의 외기 온습도 기준을 사용한다. (2) 실내의 설계기준은 다음 표 2 와 같이 한다. 겨울에 상대습도를 40% 이상으로 하면 유리창에서 결로가 생길 수 있으므로 주의 한다. 2.2 공조설비 요구사항 (1) 검사실과 사무실 시간외 근무가 많을 수 있으므로 VAV 방식과 같은 실 별 제어가 가능한 방식으로 공조방식을 선정하는 것이 좋다. 공 조기는 일반적으로 층 별로 설치하고 있다. (2) 대회의 실 | {}
c6a23d91-93d0-4e67-bf33-be15e59bc45a | 3권.pdf | 제 9 장 법무시설 1.9-5 표 2 실내설계기준 ¦ 계 통 ¦ 실내 온습도 ¦ 실내 온습도 ¦ 실내 온습도 ¦ 실내 온습도 ¦ 소 음 RC(N) ¦ 최소필터 효율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계 통 ¦ 여 름 ¦ 여 름 ¦ 겨 울 ¦ 겨 울 ¦ 소 음 RC(N) ¦ 최소필터 효율 ¦ ¦ 계 통 ¦ °C DB ¦ % RH ¦ °C DB ¦ % RH ¦ 소 음 RC(N) ¦ 최소필터 효율 ¦ ¦ 검사실 ¦ 25~26 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ 20~30 ¦ 25~35 ¦ MERV 6~8 ¦ ¦ 사무실 ¦ 25~26 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ 20~30 ¦ 25~35 ¦ MERV 6~8 ¦ ¦ 식 당 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 20~22 ¦ 20~30 ¦ 35~45 ¦ MERV 6~8 ¦ ¦ 주 방 ¦ 29~30 ¦ - ¦ 20 ¦ - ¦ 35~45 ¦ - ¦ ¦ 대회의 실 ¦ 25~26 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ 20~30 ¦ 25~35 ¦ MERV 6~8 ¦ 사용시간이 불규칙적이므로 정풍량 방식으로 별도의 공조 기로 설치하여야 한다. (3) 출입문이 있는 로비 출입에 의한 침입외기량이 많고 면적이 큰 유리창으로 인 한 일사와 전도 부하가 크기 때문에 별도의 공조계통으로 하 여야 한다. 로비는 천장이 높기 때문에 겨울에는 유리창에서 의 콜드드래프트로 인해 찬 기류가 하부로 내려와 사람이 있 는 거주역이 추울 수가 있으므로 공기가 토출구에서 거주역까 지 충분히 내려올 수 있게 하거나 하부에 컨벡터나 팬코일 유 닛 또는 방열기 등을 설치한다. 출입문은 과도한 침입외기 방 지를 위하여 회전문을 설치하도록 하며, 외기 침입이 적도록 실내가 양압으로 유지되도록 한다. (4) 식당 공조부하와 사용 시간은 일반 실 계통과 다르므로 별도의 공조계통으로 하며 식당의 공기가 인접실로 들어가지 않게 부 압으로 유지시켜야 한다. 식당과 주방은 인접하여 배식구 등 으로 일부가 개방되어 있으므로 주방의 공기가 식당으로 흐르 지 않게 식당보다 주방을 음압으로 유지한다. (5) 주방 배기량이 매우 많다. 배기량을 정확하게 산출하여야 초기투 자비와 운영비가 적게 든다. 주방의 배기는 주로 조리기나 취 사기구의 배기후드를 통하여 한다. 조리기용 배기후드에는 그 리스 필터가 있기 때문에 사용 중에 필터의 그리스로 인해 저 항이 높아져 풍량이 감소되므로 그리스 필터가 있는 배기후드 와 없는 배기후드 계통을 분리하는 것이 좋다. 주방의 배기되 는 만큼 급기 유닛으로 급기를 보충한다. 급기 유닛에 냉각코 일과 가열코일을 설치하여 설계기준의 실내온도를 유지할 수 있도록 한다. 주방 배기가 다른 공조계통이나 인접 실로 들어 가지 않게 배기구의 위치를 정한다. 주방 급배기 계통에 배기 열 회수기(히트파이프 등 현열교환기)를 설치하여 에너지절약 을 검토한다. 이때 열교환기에 그리스가 끼는 것에 대비한다. (6) 체육시설 단독계통으로 하여 원하는 때에 공조할 수 있도록 한다. 2.3 소음과 진동 공조 장비를 선정할 때의 고려사항으로 소음성능이 중요하 다. 대회의 실과 검사실 등의 계통에는 25-35 RC 의 소음 수 준이 되도록 설계한다. 조사실은 실내 음이 인접실이 나 복도 로 전달되지 않도록 각 실은 천장 상부까지 칸막이를 하여 덕 트설계를 해야 한다. 회기는 실 안에서 덕트로 회기덕트에 연 결시켜 소음이 전달되지 않도록 한다. 회전하는 구동부가 있 는 장비에는 진동이 배관이나 덕트를 통해 건물로 전달되지 않도록 방진 플렉시블 이음으로 연결한다. 모든 운전 조건과 모든 부하조건에서 소음을 제어하려면 공조설비에 다음 중 하나 이상으로 한다. ① 급기덕트와 회기덕트 및 배기덕트에 소음기 설치와 덕 트 내부 흡음재 설치 ② 저속 저정압 팬 방식(소음레벨은 팬 형식에 따라 다르 므로 특히 주의 한다). ③ 저소음 디퓨저 2.4 열원설비 열원설비는 초기 투자비와 연간 유지비에 큰 영향을 주므 로, 연간 부하계산을 하여 생애주기비용(LCC)을 계산하고 초 기투자비용이 회수될 수 있는지를 검토하여 선정한다. 열원방 식을 검토하기 위해서는 먼저 지역이 지역냉난방 사용 의무 지역인지 조사한다. 지역냉난방 의무지역이면 주 열원으로 지 역냉난방을 우선 사용한다. 심야전기를 이용한 축열 냉방과 가스직화식 냉온수기를 이용한 열원방식에 대해서도 검토한 다. 관공서 건물은 초기투자비용보다는 연간 유지비용 이 적은 방식으로 선정하는 것이 좋다. 중요한 장비는 고장이나 유지보수 시에도 어느 정도 냉난 방이 가능하도록 복수로 설치하거나 예비를 설치한다. 2.5 에너지절약 고려사항 에너지절약을 위한 고려사항은 다음과 같다. ① 외기부하가 큰 공조기에는 전열교환기를 사용하여 배기 되는 열을 회수한다. ② 정풍량이 필요 없는 공간의 계통에는 VAV 방식을 적 용한다. ③ 냉난방 계통에 외기온도에 따른 급기온도 재설정을 사 용한다. ④ 중간기에 외기냉방(이코노마이저)을 사용한다. ⑤ 소음에 민감하지 않은 실 계통은 천장 속 공간을 이용 하여 회기(return air)를 이송하면 전등부하의 일부(20~ 30%)와 지붕부하의 일부(70%)가 실내 현열부하로 되지 않 기 때문에 송풍량이 감소하여 덕트와 팬 크기가 감소될 수 있 으며, 회기 팬 저항이 감소하여 팬 동력이 절약된다. ⑥ 팬 토출구에는 효율 감소를 방지하기 위해 팬 토출구와 같은 크기의 덕트로 토출구 긴변의 2~3 배 이상의 직선거리 를 유지한 후 확대시키고 팬 흡입구에는 층류로 공기가 유입 되도록 일정거리 이상의 직관 덕트를 설치하거나 터닝베인을 설치한다. ⑦ 냉수순환펌프와 온수순환펌프는 변유량 펌프방식을 적 용하여 펌프 동력 비용을 절약한다. 가장 저항이 많이 걸리는 | {}
aa8d6605-6d27-49a0-af89-d4f01b3946a7 | 3권.pdf | 1,9-6 제 1 편 쾌적공조 회로의 제어밸브 전후의 차압을 감지하여 가변유량펌프의 회 전수를 제어하는 것이 가장 효율적이다. ⑧ 냉각탑의 송풍기에 냉각수 출구온도에 따라 회전수제어 나 기동/정지 제어를 하여 송풍동력 비용을 절약한다. ⑨ 보일러 연도의 열을 회수하여 연소공기나 급탕 보급수 를 예열한다. ⑩ 식당이나 회의 실 등과 같이 불규칙하게 수시로 사용하 는 실에 국소 방식의 작은 장비를 적용하면 큰 장비를 부분 운전시키지 않아도 된다. ⑪ 가능하면 히트펌프를 사용한다. ⑫ 열회수 냉동기를 사용하여 재열에 이용하거나 보일러 급수 예열에 사용한다. ⑬ 주방 급기 유닛과 배기 송풍기에 지능형 후드배기제어 설비를 적용하여 배기량을 제어한다. 에너지회수 설비를 적용할 경우에는 설치비와 운영비에 대 한 경제성을 검토한다. 3. 법원청사 법원청사는 민사와 파산 및 형사의 법원과 지원부(판사실 과 사무실, 배심원실, 도서실, 건강센터, 통제구역, 수용실, 행 정구역)가 있다. 일반적으로 법정은 사용하는 시간이 일정하 지 않다. 그러나 일반적으로 오전 9 시부터 정오까지 운영한 다. 지원 직원은 통제구역과 수용실 및 수용자관리구역과 같 이 상시 근무하는 실을 제외하고 오전 10 시부터 오후 4 시까 지 운영한다. 판사실도 일반적으로 오전 9 시부터 오후 6 시까 지 근무하지만 재판에 따라 더 오래 근무하기도 한다. 에너지를 최대로 절약하고 최적으로 제어하기 위해 사용시 간과 변동하는 방문자 및 직원 재실에 맞게 법원청사를 설계해 야 한다. 법정의 건축 특징은 일반 기존의 디자인보다 뛰어나 며, 온습도 제어가 필요한 목재와 화려한 천장 등을 사용한다. 3.1 공조설비 설계기준 공조설계기준은 다음과 같다. ① 여름과 겨울의 외기 조건은 국토교통부 고시의 외기 온 습도 기준을 사용한다. ② 실내공기는 여름 25°C 와 상대습도 50%로 하고, 겨울 20~22°C 와 상대습도 20~30%로 한다. ③ 만일 법정에 제연설비를 할 경우에는 자동뿐만 아니라 수동으로도 작동할 수 있게 한다. ④ 층과 벽의 방화구획을 관통하는 배관의 모든 개구부는 내화재로로 밀봉한다. 민감한 구역을 통과 하는 덕트는 급기 디퓨저와 회기 디퓨저에서 3.5 m 이상을 흡음재로 덕트 내부 를 라이닝 하여 소음을 처리하는 것이 좋다. ⑤ 모든 외기도입구와 배기구의 위치는 테러 공격으로부터 보호할 수 있도록 가능한 높게 설치한다. 3.2 공조설비 요구사항 공조 장비는 실별 제어가 좋고 에너지 절약적인 변풍량 방 식을 권장한다. 각 법정은 사용시간이 불규칙하고 재실 인원 의 변동이 심하므로 별도 계통의 변풍량(VAV)방식을 적용 하여 실별 온도제어가 잘 되도록 하며, 사용하지 않는 실은 차단시켜 에너지를 절약한다. 모든 법정은 예정된 사용시간 전에 실을 예랭시킬 수 있는 온습도조절기를 사용하여, 실내 의 필요 설정 온습도를 유지시킬 수 있는 독립된 방식을 사용 한다. 판사실 계통은 일반 사무실과 유사하므로 변풍량 방식 을 사용하고 각 실에 온도제어기를 설치하여 각 실에서 부하 변동에 따라 조절할 수 있게 한다. 24 시간 운전과 간헐운전, 시간외 근무를 고려하여 중앙열 원설비(냉동기, 보일러, 공조기 포함)를 설계한다. 법정의 VAV 유닛과 재열코일은 법정 외부에 설치하고 유지보수가 쉽게 한다. (1) 법정 판사실과 법정의 공조계통은 여름 25°C 와 겨울 20~22°C 의 온도로 유지하는 것이 좋다. 법정 구역은 자동제어설비로 실을 사용하기 전에 23°C 로 예냉하도록 온도감지기를 설정할 수 있어야 한다. 습도감지기로 최소한 상대습도 20%(겨울)에 서 50%(여름)를 유지시키는 것이 좋다. 실의 환기횟수는 실의 천장 높이가 4.5 m 이하면 6 회/h 이상, 4.5 m 보다 높으면 8 회/h 이상으로 한다. 각 법정은 전 용 공조계통으로 설계하고, 각 법정과 관련 실의 회기는 유닛 이나 계통의 회기덕트에 직접 연결한다. 법정의 소음레벨은 25~35 RC 이하로 되게 덕트를 설계한다. (2) 음향성능 공조 장비를 선정할 때의 고려사항으로 음향성능이 중요하 다. 법정과 보조 실을 담당하는 계통에는 25-40 RC(room criterion) 소음 수준이 되도록 감음이 되게 덕트를 설계한다. 이것은 기록이나 자료 제출용 시청각(A/V)장비를 사용하는 법정 시설에서 특히 중요하다. 모든 운전 조건과 모든 부하 조건에서 소음을 제어하려면 공조설비에 다음 중 하나 이상을 한다. ① 급기와 회기 및 배기 덕트에 소음기와 흡음 라이닝 설치 ② 저속 저정압 팬 방식(소음레벨은 팬 형식에 따라 다르 므로 특히 주의 한다). ③ 특수 저소음 디퓨저 회기는 특히 법정 안에서 덕트로 연결시킨다. 바닥위로 연 장하는 칸막이의 위치와 이 칸막이의 관통 주위의 소음 처리 에 특히 주의 한다. 공조기와 VAV 유닛을 포함한 공조장비를 법정 근처에 설 치하지 않는다. 이러한 실과 장비의 거리는 7.5 m 이상으로 한다. 일반적인 계통의 설계는 주변 지역에 소음과 음성이 잘 전달되지 않도록 기계식 급기/회기 덕트에 소음 처리한다. RC(room criterion)는 넘지 않아야 할 소음원 옥타브밴드 범위의 한계를 말한다. 법정시설에는 RC 25~40 의 범위로 한다. 소음레벨을 유지하기 위해 법정에서의 디퓨저 목 풍속 이 허용 값 이하로 되도록 한다. 이 방식은 가변적인 외기량 요구와 냉방부하 변화에 대응한다. 법정용 덕트 내부에는 디 | {}
9cf586d2-eb64-4c89-afce-2610710f4f9c | 3권.pdf | 제 9 장 법무시설 1.9-7 퓨저나 흡입구에서 3.5 m 이상 흡음재를 설치하는 것이 좋다. 3.3 열원설비 2 의(4)항을 참고한다. 3.4 에너지절약 고려사항 2 의(5)항을 참고한다. 참 고 문 헌 1. 법무부 교정시설 설계매뉴얼 2. 2015 ASHRAE Handbook HVAC Application Ch 09 justice facilities | {}
d5f07602-3c09-44fd-93a7-5b7c15a49665 | 3권.pdf | 제 2 편 산 업 공 조 | {}
b31a4bf7-4f5f-442f-8863-479a871aa9e4 | 3권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택, 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 2 편 ¦ 책임위원 한화택 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 10 장 박승태 ¦ ¦ ¦ 제 11 장 김회률 ¦ ¦ ¦ 제 12 장 홍진관 ¦ ¦ ¦ 제 13 장 정원준 ¦ ¦ ¦ 제 14 장 황동곤 ¦ ¦ ¦ 제 15 장 유지오 ¦ ¦ ¦ 제 16 장 박경순 ¦ ¦ ¦ 제 17 장 박승태 ¦ ¦ ¦ 한화택, 권용일, 박종일, ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김영호 ¦ | {}
91791588-abfb-4e77-9f55-27ddbf9d9f05 | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-1 제 10 장 산업공조 1. 일반요건 표 1 에는 각종 제품의 저장, 제조 및 다양한 공정을 위한 일반적인 온도와 습도조건 및 필요한 필터 규격이 제시되어 있다. 실제 각 현장에서 적용되고 있는 조건은 표의 내용과 차이가 있을 수 있다. 산업공정 또는 관련 규정은 시간이 경과 됨에 따라 변경될 수 있으므로, 시스템은 미래의 변화를 고려한다. 설계에 기준이 되는 외기조건과 실내 온도, 습도, 청정도, 소음 및 허용편차는 소유자 또는 사용자와 의 합의 에 따라 설 정되어야 한다. 제품과 공정 및 작업환경을 위한 설계조건을 적절히 절충하여 적용하면 품질과 생산비용을 최적화할 수 있다. 근로자가 안전하고 쾌적하게 작업할 수 있는 온도와 습도 등의 환경을 제공하는 것은 생산성 향상에 도움이 된다. 일부 산업현장은 정상 또는 비정상 조건에서 가연성, 연소성 또는 독성 증기 또는 분진이 있을 수 있다. 위험한 현장의 안전에 대한 중요사항은 여기에 모두 수록되어있지 않으므로, 별도의 규정과 지침을 바탕으로 특별한 예방조치를 취한다. 모든 규정 과 지침 중에서 안전과 관련된 내용을 가장 우선하여야 한다. 2. 제품 및 공정조건 온도 및 습도 등의 환경은 산업공정 또는 제품에 다양한 영향을 미치는 경우가 많으므로 적절한 제어가 필요하다. 2.1 화학반응속도 일부 공정은 화학반응을 조절하기 위해 온도와 습도제어가 필요하다. 예를 들어, 레이온 제조에서는 펄프시트를 알칼리용 액에 담그는 광택가공(실켓가공, silket, mercerize)이 진행된 다. 반응속도는 온도에 의해 직접 제어되며, 일정한 증발속도 와 용액의 농도를 유지하는 것은 상대습도에 의해 좌우된다. 바니시(varnish)의 건조에서, 산화는 온도에 의해 결정된다. 바람직한 온도는 바니시의 종류에 따라 달라진다. 비교적 높은 상대습도는 표면의 산화를 늦추어 내부 가스의 방출에 유리하 다. 따라서 표면은 기포가 없는 균일한 막으로 유지된다. 2.2 결정화 속도 포화용액에서 형성되는 결정의 크기는 냉각속도에 의해 결 정된다. 온도와 상대습도는 냉각속도에 영향을 미치고 증발에 의한 용액의 농도변화에도 영향을 미친다. 당의 정 코팅용 팬에서 설탕용액의 수분이 증발하며, 알약은 설탕결정으로 코팅된다. 온도와 상대습도 및 기류상태가 적절하 면 매끄럽고 불투명한 코팅이 형성된다. 냉각 및 건조가 느린 경우 코팅은 거칠고 반투명하며 외관이 나쁘게 된다. 반대로, 냉각 및 건조가 너무 빠르면 코팅이 깨져나간다. 2.3 생화학반응속도 발효의 생화학반응속도를 조절하기 위해서도 온도와 습도 제어가 필요하다. 많은 발효용 용기는 내부 온도를 일정하게 유지하기 위해 재킷형태로 되어있다. 발효탱크는 관련 공정에 따라 각기 다른 온도로 유지된다. 전형적인 양조용 발효조의 온도 범위는 7~11°C 이다. 재킷으로 온도가 유지되므로 실내 온도를 정밀하게 제어하지 않아도 되나 일반적으로 실내온도 는 발효탱크 내부의 공정온도에 최대한 가깝게 유지되어야 한다. 발효와 관련된 시설을 설계할 때는, 발효에 의해 생성된 가 스 및 기타 부산물을 고려한다. 일반적으로 이산화탄소는 양 조과 정에서 발효의 가장 보편적인 부산물이며, 발효탱크의 허 용압력을 초과 할 수 있는 잠재적 위험요소이다. 이산화탄소가 실내로 유출되는 경우에는 적절한 환기설비가 필요하다. 생물의 약품공정에서 유해 미생물이 발효탱크에서 유출될 수 있으므로, 발효탱크가 설치되는 공간은 밀폐가 가능하여야 한다. 증기를 사용하는 재킷의 경우 재킷에서 방열되는 부하도 고려한다. 2.4 제품의 정확도 및 균일성 정밀한 기기와 렌즈 및 공구 등을 제조할 때, 공기의 온도 와 청정도는 품질에 영향을 미친다. 제조허용오차가 5 �m 이 내인 경우 온도를 일정하게 유지하는 항온제어(일반적으로 ±2.8K 는 재료의 팽창과 수축 방지)가 중요하다. 일반적으로 양호한 작업환경과 결로방지를 위한 온습도조건을 기준으로 운전된다. HEPA 필터 또는 ULPA 필터가 필요할 수 있다. 2.5 제품의 성형성 제약공정에서 정제를 제조하려면 습도를 엄격히 제어해야 한다. 정제의 제조는 일반적으로 20°C, 40%RH 이하의 조건 에서 진행된다. 2.6 수분율 직물, 종이, 목재, 가죽 및 담배와 같은 흡습성 물질의 제조 또는 가공과 정에서, 공기의 온도와 상대습도는 생산속도 및 제품의 중량, 강도, 외관 및 품질에 현저한 영향을 미친다. 식물성 및 동물성 물질과 일부 광물질의 수분은 주변 공기의 습도와 평형을 이루어 일정한 수분율을 나타낸다. 수분율은 자 연상태 이상으로 건조한 물질을 일정 온도와 습도의 대기 속에 방치할 때, 자연히 흡수하는 수분량을 나타내는 것으로, 흡착된 | {}
8e50034d-a245-4686-844b-dc1940ae2278 | 3권.pdf | 2.10-2 제 2 편 산업공조 표 1 산업공정별 설계조건 ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연마재 ¦ 제조 ¦ 제조 ¦ 26 ¦ 50 ¦ ¦ 세라믹 ¦ 내화물 성형실(molding room) 점토저장 도기인쇄 장식실(decorating room) ¦ 내화물 성형실(molding room) 점토저장 도기인쇄 장식실(decorating room) ¦ 43~66 27 16~27 24~27 24~27 ¦ 50~90 60~70 35~65 48 48 ¦ ¦ 세라믹 ¦ 장식실은 고성능 필터(MERV 13 이상)를 사용한다. 규폐증의 위험을 줄이기 위해서 집진시스템 또는 중성능 필터가 필요할 수 있다. ¦ 장식실은 고성능 필터(MERV 13 이상)를 사용한다. 규폐증의 위험을 줄이기 위해서 집진시스템 또는 중성능 필터가 필요할 수 있다. ¦ 장식실은 고성능 필터(MERV 13 이상)를 사용한다. 규폐증의 위험을 줄이기 위해서 집진시스템 또는 중성능 필터가 필요할 수 있다. ¦ 장식실은 고성능 필터(MERV 13 이상)를 사용한다. 규폐증의 위험을 줄이기 위해서 집진시스템 또는 중성능 필터가 필요할 수 있다. ¦ ¦ 증류 ¦ 일반 공정 숙성 ¦ 일반 공정 숙성 ¦ 16~24 18~22 ¦ 45~60 50~60 ¦ ¦ 증류 ¦ 곡물의 분쇄공정에서는 낮은 습도와 분진제어가 중요하다. 전체 공정에서 곰팡이 포자 및 세균 번식을 방지하기 위해서 고성 능 필터를 사용한다. 순간살균 공정에서는 초고성능 필터를 사용한다. ¦ 곡물의 분쇄공정에서는 낮은 습도와 분진제어가 중요하다. 전체 공정에서 곰팡이 포자 및 세균 번식을 방지하기 위해서 고성 능 필터를 사용한다. 순간살균 공정에서는 초고성능 필터를 사용한다. ¦ 곡물의 분쇄공정에서는 낮은 습도와 분진제어가 중요하다. 전체 공정에서 곰팡이 포자 및 세균 번식을 방지하기 위해서 고성 능 필터를 사용한다. 순간살균 공정에서는 초고성능 필터를 사용한다. ¦ 곡물의 분쇄공정에서는 낮은 습도와 분진제어가 중요하다. 전체 공정에서 곰팡이 포자 및 세균 번식을 방지하기 위해서 고성 능 필터를 사용한다. 순간살균 공정에서는 초고성능 필터를 사용한다. ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 전자 x-ray ¦ 코일, 변압기 권선 반도체 ¦ 22 21 ¦ 15 45 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 전기 계측기 ¦ 제조, 연구 온도조절기 제작, 교정 습도조절기 제작, 교정 ¦ 21 24 24 ¦ 50~55 50~55 50~55 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 소형 기계 ¦ 정밀 조립 계측기 조립, 시험 ¦ 22(항온) 24 ¦ 40~45 60~63 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 개폐 장치 ¦ 퓨즈, 컷아웃 커패시터 권선 절연기 저장 ¦ 23 23 23 ¦ 50 50 50 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 도선포장 피뢰기 회로차단기 조립, 시험 고압 변압기 수리 수차발전기 회전차 가공 정류기 셀레늄, 산화동판 처리 ¦ 도선포장 피뢰기 회로차단기 조립, 시험 고압 변압기 수리 수차발전기 회전차 가공 정류기 셀레늄, 산화동판 처리 ¦ 24 20 24 26 21 23 ¦ 65~70 20~40 30~60 5 30~50 30~40 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 대부분 공정에서 청정도제어가 매우 중요하다. 청정도는 공정의 유형에 따라 다르며, 일반적으로 최소 중성능 필 터(MERV 11 이상)를 사용한다. 공차가 작고 부품 등의 요소가 작으면 HEPA 필터를 사용한다. ¦ 대부분 공정에서 청정도제어가 매우 중요하다. 청정도는 공정의 유형에 따라 다르며, 일반적으로 최소 중성능 필 터(MERV 11 이상)를 사용한다. 공차가 작고 부품 등의 요소가 작으면 HEPA 필터를 사용한다. ¦ 대부분 공정에서 청정도제어가 매우 중요하다. 청정도는 공정의 유형에 따라 다르며, 일반적으로 최소 중성능 필 터(MERV 11 이상)를 사용한다. 공차가 작고 부품 등의 요소가 작으면 HEPA 필터를 사용한다. ¦ 대부분 공정에서 청정도제어가 매우 중요하다. 청정도는 공정의 유형에 따라 다르며, 일반적으로 최소 중성능 필 터(MERV 11 이상)를 사용한다. 공차가 작고 부품 등의 요소가 작으면 HEPA 필터를 사용한다. ¦ ¦ 바닥 마감재 ¦ 리놀륨 ¦ 아민유의 기계적 산화 인쇄 열처리 공정 ¦ 32~38 27 70~120 ¦ - - IN ¦ ¦ 바닥 마감재 ¦ 열처리 공정은 중성능 필터가 필요하다. ¦ 열처리 공정은 중성능 필터가 필요하다. ¦ 열처리 공정은 중성능 필터가 필요하다. ¦ 열처리 공정은 중성능 필터가 필요하다. ¦ ¦ 성냥 ¦ 제조 건조 저장 ¦ 제조 건조 저장 ¦ 22~23 21~24 16~17 ¦ 50 60 50 ¦ ¦ 성냥 ¦ 접착제가 건조되면서 수분이 증발한다. 백만 개당 8~9 kg 의 수분이 증발하며, 정확한 수분부하를 알기 위해서는 생산량을 파악하여야 한다. ¦ 접착제가 건조되면서 수분이 증발한다. 백만 개당 8~9 kg 의 수분이 증발하며, 정확한 수분부하를 알기 위해서는 생산량을 파악하여야 한다. ¦ 접착제가 건조되면서 수분이 증발한다. 백만 개당 8~9 kg 의 수분이 증발하며, 정확한 수분부하를 알기 위해서는 생산량을 파악하여야 한다. ¦ 접착제가 건조되면서 수분이 증발한다. 백만 개당 8~9 kg 의 수분이 증발하며, 정확한 수분부하를 알기 위해서는 생산량을 파악하여야 한다. ¦ ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주조 ¦ 모형 제작(core making) ¦ 모형 제작(core making) ¦ 16~21 ¦ - ¦ ¦ 주조 ¦ 주형 제작 ¦ 벤치 작업 바닥 작업 ¦ 16~21 13~18 ¦ - - ¦ ¦ 주조 ¦ 쇳물 주입 탈형 공정(shake out) 클린룸 ¦ 쇳물 주입 탈형 공정(shake out) 클린룸 ¦ 4 4~10 13~18 ¦ - - ¦ ¦ 주조 ¦ 겨울철에 해당하는 용하기도 쇳물 주입실은 도 제어를 적용한다. 클린룸에서 그라인딩 등의 필터 집진기로 연결된다. ¦ 겨울철에 해당하는 용하기도 쇳물 주입실은 도 제어를 적용한다. 클린룸에서 그라인딩 등의 필터 집진기로 연결된다. ¦ 온도이며, 대규모 현장인 경우 국소냉방을 사 한다. 모형제작공정에서는 오븐과 냉각공정용 흄 배기후드가 사용된다. 주형제작공정에서는 습식집진장치를 사용하며 배기후드의 포집속 도는 2.5 m/s, 후드당 풍량은 280~380 L/s 를 사용한다. 탈형공정에서는 습식집진장치를 사용하며, 풍량 190~240 L/s 를 사용한다(grate area). 실내 배기는 거의 효과 가 없다. 천장 배기로, 면적당 최소 풍량 10 L/s 의 2 단 속 작업용 후드는 건식 사이클론 또는 백 ¦ - ¦ ¦ 모피 ¦ 건조 충격조걸 저장 ¦ ¦ 43 -8~-7 4~10 ¦ - - 55~65 ¦ ¦ 모피 ¦ 충격조절 또는 방충은 3~4 일 동안 - 8~-7°C 까지 온도를 낮 춘 후, 2 일 동안 16~21°C 로, 다시 2 일 동안은 온도를 낮춘 후에 저장 온도까지 올린다. 4~10°C 에서 보관하면 모피가 유연하게 유지되고 산화는 감소되 며 색과 광택이 보존된다. 일반적으로 80% RH 이상에서 곰팡이가 발생하며 55% RH 이 하에서 털이 갈라지는 현상이 발생하기 때문에 습도를 제어한다. ¦ 충격조절 또는 방충은 3~4 일 동안 - 8~-7°C 까지 온도를 낮 춘 후, 2 일 동안 16~21°C 로, 다시 2 일 동안은 온도를 낮춘 후에 저장 온도까지 올린다. 4~10°C 에서 보관하면 모피가 유연하게 유지되고 산화는 감소되 며 색과 광택이 보존된다. 일반적으로 80% RH 이상에서 곰팡이가 발생하며 55% RH 이 하에서 털이 갈라지는 현상이 발생하기 때문에 습도를 제어한다. ¦ 충격조절 또는 방충은 3~4 일 동안 - 8~-7°C 까지 온도를 낮 춘 후, 2 일 동안 16~21°C 로, 다시 2 일 동안은 온도를 낮춘 후에 저장 온도까지 올린다. 4~10°C 에서 보관하면 모피가 유연하게 유지되고 산화는 감소되 며 색과 광택이 보존된다. 일반적으로 80% RH 이상에서 곰팡이가 발생하며 55% RH 이 하에서 털이 갈라지는 현상이 발생하기 때문에 습도를 제어한다. ¦ 충격조절 또는 방충은 3~4 일 동안 - 8~-7°C 까지 온도를 낮 춘 후, 2 일 동안 16~21°C 로, 다시 2 일 동안은 온도를 낮춘 후에 저장 온도까지 올린다. 4~10°C 에서 보관하면 모피가 유연하게 유지되고 산화는 감소되 며 색과 광택이 보존된다. 일반적으로 80% RH 이상에서 곰팡이가 발생하며 55% RH 이 하에서 털이 갈라지는 현상이 발생하기 때문에 습도를 제어한다. ¦ ¦ 껌 ¦ 제조 롤링 스트레칭 절단 포장 ¦ 제조 롤링 스트레칭 절단 포장 ¦ 25 20 22 23 23 ¦ 33 63 53 47 58 ¦ ¦ 가죽 ¦ 건조 저장, 겨울 실내온도 ¦ 건조 저장, 겨울 실내온도 ¦ 20~52 10~16 ¦ 75 40~60 ¦ ¦ 렌즈 ¦ 가죽을 롤링 및 스트레칭 처리하기 위하여 습윤시킨 후, 상대습도 95%, 실온상태로 보관한다. 가죽은 일반적으로 온도와 습도조절 기능이 없는 창고에 보관한 다. 그러나 곰팡이가 발생하지 않도록 습도를 충분히 낮게 유지할 필요가 있다. 양호한 마감처리를 위해 중성능 필터가 권장된다. 용해 연마 ¦ 가죽을 롤링 및 스트레칭 처리하기 위하여 습윤시킨 후, 상대습도 95%, 실온상태로 보관한다. 가죽은 일반적으로 온도와 습도조절 기능이 없는 창고에 보관한 다. 그러나 곰팡이가 발생하지 않도록 습도를 충분히 낮게 유지할 필요가 있다. 양호한 마감처리를 위해 중성능 필터가 권장된다. 용해 연마 ¦ 24 27 ¦ 45 80 ¦ ¦ 플라 스틱 ¦ 열경화성 성형재료 제조실 셀로판 랩 ¦ 열경화성 성형재료 제조실 셀로판 랩 ¦ 27 ¦ 25~30 45~65 ¦ ¦ ¦ 플라스틱이 액체상태로 노출되거나, 성형되는 제조실은 고성능 필터가 필요할 수 있다. 집진 및 흄의 처리는 필수사항이다. ¦ 플라스틱이 액체상태로 노출되거나, 성형되는 제조실은 고성능 필터가 필요할 수 있다. 집진 및 흄의 처리는 필수사항이다. ¦ 24~27 ¦ ¦ ¦ 합판 ¦ 열압(hot pressing) 냉압(cold pressing) ¦ 열압(hot pressing) 냉압(cold pressing) ¦ 32 32 ¦ 60 15~25 ¦ | {}
d3ac4887-5e8f-469d-8380-e569e850f6db | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-3 표 1 산업공정별 설계조건 (계속) ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 침지 고무 제품 ¦ 제조 접합 외과 수술기구 침지 제조 전 저장 ¦ 32 27 24~27 16~24 23 ¦ - 25~30a) 25~30a) 40~50a) 50a) ¦ ¦ 침지 고무 제품 ¦ 실험 연구실 제조공정에서 사용되는 용매는 폭발성과 독성이 있기 때문에 환기 가 필요하다. 대량생산업체는 배기에서 용매를 회수하는 장치를 설치한다. 주 a) 공기의 노점온도는 용매의 증발온도보다 낮아야 한다. ¦ 실험 연구실 제조공정에서 사용되는 용매는 폭발성과 독성이 있기 때문에 환기 가 필요하다. 대량생산업체는 배기에서 용매를 회수하는 장치를 설치한다. 주 a) 공기의 노점온도는 용매의 증발온도보다 낮아야 한다. ¦ 실험 연구실 제조공정에서 사용되는 용매는 폭발성과 독성이 있기 때문에 환기 가 필요하다. 대량생산업체는 배기에서 용매를 회수하는 장치를 설치한다. 주 a) 공기의 노점온도는 용매의 증발온도보다 낮아야 한다. ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 탈의 실 ¦ 22~23 ¦ 40~50 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 스튜디오 ¦ 22~23 ¦ 40~50 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 암실 인화실 ¦ 21~22 ¦ 45~55 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 건조실 ¦ 21~22 32~38 ¦ 45~55 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 완성실 ¦ 22~24 ¦ 35~45 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ ¦ ¦ 40~55 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 저장실(흑백필름과 인화지) ¦ 22~24 ¦ 40~60 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 저장실(컬러필름과 인화지) ¦ 4~10 ¦ 40~50 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 영화 스튜디오 ¦ 22 ¦ 40~55 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 상기 온습도는 평균적인 조건이다. 일부 컬러사진 공정은 40°C 의 높은 온도가 필요하며 실내온도 또한 높다. 컬러사진용 재료를 품질과 색상균형을 유지하며 장기간 보관할 수 있는 이상적인 조건은, 냉장 또는 냉동 수준으로 온도를 낮추는 것이다. 인화, 확대, 건조공정에서 발생하는 발열을 제거하기 위해서는, 램 프하우스와 건조기 후드와 같이 별도의 독립 배기장치를 사용한 다. 완성된 필름보관을 제외한 모든 장소에서 최소 중성능 필터 이상 을 사용한다. ¦ 상기 온습도는 평균적인 조건이다. 일부 컬러사진 공정은 40°C 의 높은 온도가 필요하며 실내온도 또한 높다. 컬러사진용 재료를 품질과 색상균형을 유지하며 장기간 보관할 수 있는 이상적인 조건은, 냉장 또는 냉동 수준으로 온도를 낮추는 것이다. 인화, 확대, 건조공정에서 발생하는 발열을 제거하기 위해서는, 램 프하우스와 건조기 후드와 같이 별도의 독립 배기장치를 사용한 다. 완성된 필름보관을 제외한 모든 장소에서 최소 중성능 필터 이상 을 사용한다. ¦ 상기 온습도는 평균적인 조건이다. 일부 컬러사진 공정은 40°C 의 높은 온도가 필요하며 실내온도 또한 높다. 컬러사진용 재료를 품질과 색상균형을 유지하며 장기간 보관할 수 있는 이상적인 조건은, 냉장 또는 냉동 수준으로 온도를 낮추는 것이다. 인화, 확대, 건조공정에서 발생하는 발열을 제거하기 위해서는, 램 프하우스와 건조기 후드와 같이 별도의 독립 배기장치를 사용한 다. 완성된 필름보관을 제외한 모든 장소에서 최소 중성능 필터 이상 을 사용한다. ¦ ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도장 ¦ 라커 : 건조 유성 패인트 : 스프레이 도장 ¦ 150~180 16~32 ¦ - 80 ¦ ¦ 도장 ¦ 필요한 필터의 성능은 도장 공정에 따라 다르다. 자동차 차체와 같은 고품질 도장인 경우는 고성능 필터를 사용 하여 외기를 공급한다. 다른 제품은 중성능 필터 이하를 사용할 수도 있다. 외기는 예열하여 사용하여야 한다. 사람이 스프레이 작업을 하는 부스는 0.5 m/s 의 면속도를 갖추어야 한다. 로봇이 스프레이 작 업을 하는 경우는 풍량을 낮출 수 있다. 흄의 농도를 폭발한계 이하로 유지하기 위하여 오븐은 배기시스 템을 갖추어야 한다. 방폭 장비를 사용하여야 한다. 배기는 필터, 세정 또는 용매회수 등을 통하여 처리된 후 배출 되어야 한다. ¦ 필요한 필터의 성능은 도장 공정에 따라 다르다. 자동차 차체와 같은 고품질 도장인 경우는 고성능 필터를 사용 하여 외기를 공급한다. 다른 제품은 중성능 필터 이하를 사용할 수도 있다. 외기는 예열하여 사용하여야 한다. 사람이 스프레이 작업을 하는 부스는 0.5 m/s 의 면속도를 갖추어야 한다. 로봇이 스프레이 작 업을 하는 경우는 풍량을 낮출 수 있다. 흄의 농도를 폭발한계 이하로 유지하기 위하여 오븐은 배기시스 템을 갖추어야 한다. 방폭 장비를 사용하여야 한다. 배기는 필터, 세정 또는 용매회수 등을 통하여 처리된 후 배출 되어야 한다. ¦ 필요한 필터의 성능은 도장 공정에 따라 다르다. 자동차 차체와 같은 고품질 도장인 경우는 고성능 필터를 사용 하여 외기를 공급한다. 다른 제품은 중성능 필터 이하를 사용할 수도 있다. 외기는 예열하여 사용하여야 한다. 사람이 스프레이 작업을 하는 부스는 0.5 m/s 의 면속도를 갖추어야 한다. 로봇이 스프레이 작 업을 하는 경우는 풍량을 낮출 수 있다. 흄의 농도를 폭발한계 이하로 유지하기 위하여 오븐은 배기시스 템을 갖추어야 한다. 방폭 장비를 사용하여야 한다. 배기는 필터, 세정 또는 용매회수 등을 통하여 처리된 후 배출 되어야 한다. ¦ ¦ 차 ¦ 포장 ¦ 18 ¦ 65 ¦ ¦ 차 ¦ 품질과 중량 면에서 이상적인 함수율은 5~6%이다. 품질을 위한 최저 함수율은 4%이다. ¦ 품질과 중량 면에서 이상적인 함수율은 5~6%이다. 품질을 위한 최저 함수율은 4%이다. ¦ 품질과 중량 면에서 이상적인 함수율은 5~6%이다. 품질을 위한 최저 함수율은 4%이다. ¦ ¦ 담배 ¦ 여송연, 궐련 제조 ¦ 21~24 ¦ 55~65b) ¦ ¦ 담배 ¦ 유연화 ¦ 32 ¦ 85~88 ¦ ¦ 담배 ¦ 스타킹 및 스트리팅 ¦ 24~29 ¦ 70~75 ¦ ¦ 담배 ¦ 포장, 출하 ¦ 23~24 ¦ 65 ¦ ¦ 담배 ¦ 필터포장 및 컨디셔닝 ¦ 24 ¦ 75 ¦ ¦ 담배 ¦ 필터저장 및 전처리 ¦ 25 ¦ 70 ¦ ¦ 담배 ¦ 포장저장 및 컨디셔닝 ¦ 24 ¦ 75 ¦ ¦ 담배 ¦ 주 a) 스티리핑공정 전에 유연화공정이 진행된다. b) 담배제조기계의 습도 규정범위에서 일정하게 유지한다. ¦ 주 a) 스티리핑공정 전에 유연화공정이 진행된다. b) 담배제조기계의 습도 규정범위에서 일정하게 유지한다. ¦ 주 a) 스티리핑공정 전에 유연화공정이 진행된다. b) 담배제조기계의 습도 규정범위에서 일정하게 유지한다. ¦ 주) 표에 표기된 필터의 성능과 등급은 최소 다음과 같다. ¦ 저성능 필터 ¦ ¦ : MERV 7~8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중성능 필터 ¦ : MERV ¦ 10~12 ¦ ¦ 고성능 필터 ¦ : MERV ¦ 13~14 ¦ ¦ 초고성능 필터 ¦ : MERV ¦ 15 ¦ ¦ HEPA 필터 ¦ : MERV ¦ 17~20 ¦ 표에 나열된 조건은 일반적인 내용이며, 실제 적용은 생산설비의 운전규정 및 생산공정과 관련한 검토가 필요하다. 수분량을 건조한 물질의 중량으로 나눈 백분율이다. 예를 들어 중량이 1.1 kg 인 표본을 표준조건인 105~110°C 에서 충분히 건조시킨 후 중량이 1.0 kg 이 되었다면, 흡착된 수분의 중량은 표본 건조중량의 10% 인 0.1 kg 이다. 따라서 수분율은 10%이다. 표 2 는 온도 24°C 를 기준으로 하여, 다양한 상대습도에서 평형상태인 물질의 일반적인 수분율을 보여준다. 수분의 흡착 또는 건조속도는 일반적으로 재료의 두께와 밀도 및 특성에 따라 달라지지만, 온도변화도 수분의 흡착 또 는 건조속도에 영향을 준다. 그러나 급격한 온도변화도 상대 습도가 유지되는 조건이라면 수분율에 미치는 영향은 적다. 수분율의 주요 변화는 상대습도의 함수이다. 흡습성 물질은 흡착된 수분에 해당하는 잠열과 동일한 양 의 현열을 공기 중으로 방출한다. 방열량이 많다면 냉방부하 에 추가해야 하지만 일반적인 경우의 방열량은 매우 적다. 생 산성이 좋도록 적절한 수분율을 일정하게 유지하는 것이 경제 적이다. 상대습도를 일정하게 유지하면 고속 기계가 효율적으로 작 동하는 데 도움이 된다. 일부 재료는 제조공정에서 조습 및 건조공정이 필요하다. 조습은 흡착된 수분을 제거하거나 증가시키는 작업이며, 건조 는 흡착된 수분과 자유 수분을 제거하는 작업이다. 담배 및 직물과 같은 제품은 조습 및 건조공정에 의해 최 종 함수율을 조절한다. 온습도가 조절되는 터널과 컨베이어를 이용하여 습도조절 또는 건조를 연속공정으로 진행하기도 한다. | {}
85ed0b81-1d95-4dd3-9dd8-9eb556cb603d | 3권.pdf | 2.10-4 제 2 편 산업공조 표 2 흡습성 물질의 수분율 ¦ 유형 ¦ 재료 ¦ 종류 ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유형 ¦ 재료 ¦ 종류 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 해도면-조방사 (sea island-roving) ¦ 2.5 ¦ 3.7 ¦ 4.6 ¦ 5.5 ¦ 6.6 ¦ 7.9 ¦ 9.5 ¦ 11.5 ¦ 14.1 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 미국면-직물(American-cloth) ¦ 2.6 ¦ 3.7 ¦ 4.4 ¦ 5.2 ¦ 5.9 ¦ 6.8 ¦ 8.1 ¦ 10.0 ¦ 14.3 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 탈지면 ¦ 4.8 ¦ 9.0 ¦ 12.5 ¦ 15.7 ¦ 18.5 ¦ 20.8 ¦ 22.8 ¦ 24.3 ¦ 25.8 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 오스트레일리아 메리노-타래 (Australian merino-skein) ¦ 4.7 ¦ 7.0 ¦ 8.9 ¦ 10.8 ¦ 12.8 ¦ 14.9 ¦ 17.2 ¦ 19.9 ¦ 23.4 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ Raw chevennes-skein ¦ 3.2 ¦ 5.5 ¦ 6.9 ¦ 8.0 ¦ 8.9 ¦ 10.2 ¦ 11.9 ¦ 14.3 ¦ 18.3 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 식탁보(table cloth) 아마(linen) ¦ 1.9 ¦ 2.9 ¦ 3.6 ¦ 4.3 ¦ 5.1 ¦ 6.1 ¦ 7.0 ¦ 8.4 ¦ 10.2 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 건조 방적사(dry spun-yarn) 황마(jute) ¦ 3.6 ¦ 5.4 ¦ 6.5 ¦ 7.3 ¦ 8.1 ¦ 8.9 ¦ 9.8 ¦ 11.2 ¦ 13.8 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 평균치 ¦ 3.1 ¦ 5.2 ¦ 6.9 ¦ 8.5 ¦ 10.2 ¦ 12.2 ¦ 14.4 ¦ 17.1 ¦ 20.2 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 비단(silk) 마닐라 로프, 사이잘 로프 (manila & sisal rope) ¦ 2.7 ¦ 4.7 ¦ 6.0 ¦ 7.2 ¦ 8.5 ¦ 9.9 ¦ 11.6 ¦ 13.6 ¦ 15.7 ¦ ¦ 레이온 ¦ 대마(hemp) 비스코스 나이트로셀룰로스 (Viscose nitrocellulose) 구리암모늄 셀룰로스 아세테이트 (Cuprammonium cellulose acetate) ¦ 실타래 평균 ¦ 4.0 ¦ 5.7 ¦ 6.8 ¦ 7.9 ¦ 9.2 ¦ 10.8 ¦ 12.4 ¦ 14.2 ¦ 16.0 ¦ ¦ 레이온 ¦ 대마(hemp) 비스코스 나이트로셀룰로스 (Viscose nitrocellulose) 구리암모늄 셀룰로스 아세테이트 (Cuprammonium cellulose acetate) ¦ ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.6 ¦ 4.3 ¦ 5.3 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ wood pulp-24% ash ¦ 2.1 ¦ 3.2 ¦ 4.0 ¦ 4.7 ¦ 5.3 ¦ 6.1 ¦ 7.2 ¦ 8.7 ¦ 10.6 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ wood pulp-3% ash ¦ 3.0 ¦ 4.2 ¦ 5.2 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ 8.3 ¦ 9.9 ¦ 11.9 ¦ 14.2 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ rag-1% ash ¦ 2.4 ¦ 3.7 ¦ 4.7 ¦ 5.5 ¦ 6.5 ¦ 7.5 ¦ 8.8 ¦ 10.8 ¦ 13.2 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ 75% rag-1%ash ¦ 3.2 ¦ 4.2 ¦ 5.0 ¦ 5.6 ¦ 6.2 ¦ 6.9 ¦ 8.1 ¦ 10.3 ¦ 13.9 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ 침엽수 ¦ 3.2 ¦ 4.6 ¦ 5.7 ¦ 6.6 ¦ 7.6 ¦ 8.9 ¦ 10.5 ¦ 12.6 ¦ 14.9 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ sole oak-tanned ¦ 5.0 ¦ 8.5 ¦ 11.2 ¦ 13.6 ¦ 16.0 ¦ 18.3 ¦ 20.6 ¦ 24.0 ¦ 29.2 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 라켓 스트링 ¦ 4.6 ¦ 7.2 ¦ 8.6 ¦ 10.2 ¦ 12.0 ¦ 14.3 ¦ 17.3 ¦ 19.8 ¦ 21.7 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 가죽아교(hide glue) ¦ 3.4 ¦ 4.8 ¦ 5.8 ¦ 6.6 ¦ 7.6 ¦ 9.0 ¦ 10.7 ¦ 11.8 ¦ 12.5 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 고무 솔리드 타이어 ¦ 0.11 ¦ 0.21 ¦ 0.32 ¦ 0.44 ¦ 0.54 ¦ 0.66 ¦ 0.76 ¦ 0.88 ¦ 0.99 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 나무 목재(평균) ¦ 3.0 ¦ 4.4 ¦ 5.9 ¦ 7.6 ¦ 9.3 ¦ 11.3 ¦ 14.0 ¦ 17.5 ¦ 22.0 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 비누 백색 ¦ 1.9 ¦ 3.8 ¦ 5.7 ¦ 7.6 ¦ 10.0 ¦ 12.9 ¦ 16.1 ¦ 19.8 ¦ 23.8 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 궐련 ¦ 5.4 ¦ 8.6 ¦ 11.0 ¦ 13.3 ¦ 16.0 ¦ 19.5 ¦ 25.0 ¦ 33.5 ¦ 50.0 ¦ ¦ 무기물 ¦ 담배 석면 섬유 실리카겔 ¦ finely divided ¦ 0.16 ¦ 0.24 ¦ 0.26 ¦ 0.32 ¦ 0.41 ¦ 0.51 ¦ 0.62 ¦ 0.73 ¦ 0.84 ¦ ¦ 무기물 ¦ 담배 석면 섬유 실리카겔 ¦ ¦ 5.7 ¦ 9.8 ¦ 12.7 ¦ 15.2 ¦ 17.2 ¦ 18.8 ¦ 20.2 ¦ 21.5 ¦ 22.6 ¦ ¦ 무기물 ¦ 담배 석면 섬유 실리카겔 ¦ 코크스 ¦ 0.20 ¦ 0.40 ¦ 0.61 ¦ 0.81 ¦ 1.03 ¦ 1.24 ¦ 1.46 ¦ 1.67 ¦ 1.89 ¦ ¦ 무기물 ¦ 활성탄 황산 ¦ 수증기 활성 ¦ 7.1 ¦ 14.3 ¦ 22.8 ¦ 26.2 ¦ 28.3 ¦ 29.2 ¦ 30.0 ¦ 31.1 ¦ 32.7 ¦ ¦ 무기물 ¦ 활성탄 황산 ¦ ¦ 33.0 ¦ 41.0 ¦ 47.5 ¦ 52.5 ¦ 57.0 ¦ 61.5 ¦ 67.0 ¦ 73.5 ¦ 82.5 ¦ 주) 여러 상대습도 조건에서 물질에 흡수된 수분량을 건조한 물질의 중량으로 나눈 백분율, 온도는 24°C 기준 2.7 부식, 녹 및 마모 금속제품의 제조공정에서 변색과 부식으로부터 완제품을 보호하기 위해서는, 작업자의 손에서 땀이 나지 않을 정도로 온도와 상대습도를 충분히 낮게 유지한다. 땀에 포함된 염분 과 산은 몇 시간 내에 부식과 녹을 발생시킬 수 있다. 연마된 표면 및 스틸 벨티드 타이어(steel belted radial tire)의 제 조는 일반적으로 표면 마모를 방지하기 위해 중성능필터 또는 HEPA 필터가 필요하다. 2.8 공기 청정도 먼지, 부유 세균, 연기, 포자, 꽃가루 및 방사성 입자에 의해 서 제품의 화학적 성질이 바뀌거나 부패할 수 있으며, 정밀기 계의 작은 구멍이 막히는 등 각종 문제가 발생한다. 이와 같은 문제를 방지하기 위해서 적절한 필터를 적용한다. 2.9 정전기 정전기는 섬유 또는 종이와 같이 가벼운 물질을 처리할 때 | {}
5d9c8464-9251-4c71-92f1-fb8d61df9fe1 | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-5 종종 해로울 수 있으며, 인화성 또는 폭발성 가스 등의 물질 이 있는 곳에서는 매우 위험하다. 정전하는 일반적으로 상대 습도가 35% RP 이상일 때 최소화된다. 기계에서 발생하는 열로 인해 기계 주변의 온도가 실내온 도보다 훨씬 높아져, 국부적으로 상대습도가 낮은 공간이 생 성될 수 있다. 이런 경우, 정전기가 발생할 수 있으므로 실내 의 상대습도를 65% 이상으로 유지하는 경우도 있다. 탄약공장의 부품조립 영역은 24°C, 40~60% RH 의 설계조 건을 가지며, 송풍기 등은 스파크방지 기능을 갖추어야 한다. 가습은 물질의 표면 도전율을 증가시키지만, 정전하의 소멸 은 접지에 의해서만 가능하다. 가습이 정전기 문제에 대한 만능 해법이 될 수는 없다. 일 부 절연체는 공기로부터 수분을 흡수하거나 흡착하지 않으며, 높은 습도가 표면저항을 현저하게 감소시키지 않는다. 일부 고분자 물질(플라스틱 배관, 용기 또는 필름 등)의 오염되지 않은 표면과 석유의 표면은 공기의 상대습도가 100%인 경우 라도 정전하가 축적될 수 있다. 3. 보건조건 산업시설의 공조시스템은 제품과 공정뿐만이 아니라 작업 자의 건강과 안전 및 생산시설 외부의 오염도 같이 고려한다. 3.1 온습도제어 특정 작업과 공정을 위해서는 보다 엄격한 조건이 필요하 지만, 일반적인 산업플랜트는 실내조건 16~32°C, 최대 60% RH 이하로 설계된다. 그러나 작업자에게 미치는 열응력(열 압박, heat stress)을 줄이는 수준을 넘어, 작업자의 쾌적함을 기준으로 삼을 경우 는 온습도제어가 보다 엄격해진다. 거의 앉아있는 근로자는 겨울철 평균 22°C, 여름철 26°C 에 서 60% RH 이하인 상태를 선호한다. 활동량이 많은 근로자 는 18°C 를 선호하며, 활동량이 많은 작업자는 온도의 저하보 다는 풍속의 증가를 더 선호하는 경향이 크다. 3.2 오염제어 많은 산업플랜트와 실험실에는 유해물질 또는 독성물질이 존재한다. 가스 및 증기형태의 위험물질은 산성용액 등 공정 용 화학물질 탱크 근처에서 발견된다. 도금작업, 분무, 혼합, 연마 등의 공정은 먼지, 연기 및 안개를 생성한다. 분쇄, 혼합, 음파처리(sonication), 칭량 등과 같은 공정은 에어로졸이 발 생한다. 공기 중에 부유하는 위험물질은 넓은 범위에서 많은 사람들에게 영향을 줄 수 있으므로 공조 및 환기시스템은 이 러한 물질에 대한 노출을 최소화할 수 있어야 한다. 인화성 기체의 농도 또한 폭발한계 이하로 유지한다. 일반 적인 허용농도는 폭발하한계의 최대 25%이다. 4. 설계 고려사항 공조시스템을 선정하기 전에, 제품, 설비와 공정 및 작업자 에게 필요한 환경조건을 먼저 파악한다. 각 공간별 필요환경, 공정에서 발생하는 열부하와 배기량, 열회수, 공정용 설비와 부하요소, 조명, 청정도 등의 설계기준을 먼저 정한다. 오염물 질이 발생하는 공정은 청정도가 높은 공간과 분리될 수 있도 록 한다. 단열재는 초기 투자비와 운전비용 절감을 같이 고려한다. 건물 내부의 습도가 높아야 하는 경우에는 공조시스템뿐만이 아니라 건물의 벽체도 결로를 방지할 수 있는 구조여야 한다. 결로를 방지하기 위해서는 열교현상을 막고 적절한 단열재와 방습층을 설치한다. 배치도면과 건축도면을 이용할 수 없다면 기존 건물에 대 한 완전한 조사와 시설에 대한 점검이 필요하다. 표 3 은 일반 적인 점검목록이다. 산업용 건물은 일반적으로 각종 설비 간의 간섭을 고려하 여 층고가 매우 높다. 일반적으로 형광등은 4 m 높이에, 고출 력 형광등은 최대 6 m 높이에, 고압 나트륨 또는 금속 할로 겐 전등은 6 m 이상의 높이에 설치된다. 조명설계는 조도, 조 명품질, 실내 크기, 설치 높이 및 경제성을 고려한다. 공조시스템은 건물의 옥상이나 별도의 기계실에 위치할 수 있다. 공기 흡입구는 출입이 잦은 곳 또는 기타 오염원에 너 무 가깝지 않아야 한다. 공조시스템의 설치는 건물의 골조 및 스프링클러, 조명, 크레인 등의 다른 설비와 조화를 이루어야 한다. 건물의 운영도 같이 고려한다. 일부는 정밀한 온도와 습도 의 제어가 필요할 수 있으며, 일부는 청정도를 제어해야 할 수도 있다. 건물의 운영 시간은 난방 및 냉방부하를 결정하기 위해 고려한다. 5. 부하계산 5.1 일사와 열전도 외벽부하 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지붕에서 유입 되는 전도열이다. 유리창이 작다면 벽체에서 발생하는 부하는 그다지 많지 않다. 건물의 벽과 지붕의 단열은 거의 항상 공 조시스템의 비용절감과 성능향상에 도움이 된다. 지붕 표면은 더러워지므로 부하계산에서 어두운 지붕 색상으로 적용한다. 5.2 내부열취득 생산시스템의 공정과 운영시간을 파악하여 실제 부하에 적 절한 동시최대부하계수를 적용하는 것이 바람직하다. 그렇지 않다면 전체 시스템이 매우 커질 수 있다. 생산설비와 공정, 제품, 조명 및 인체에서 발생하는 내부열취 득은 난방부하를 처리하는데 도움이 된다. 생산설비는 지속적으 로 운전되는 경향이 있지만, 주말이나 야간에는 정지될 수도 있 다. 그러므로 내부열취득이 감소한 경우라도 최소수준의 실내난 | {}
77009fa2-2522-4130-bb0e-b90c0a68dfe1 | 3권.pdf | 2.10-6 제 2 편 산업공조 표 3 시설점검목록 ¦ 항목 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조 ¦ 1. 단층 또는 다층 건물 2. 문과 창문 : 크기와 유형 및 위치 3. 설계활하중 4. 바닥 구조 및 재료 5. 벽체 구조 및 재료 6. 지붕 구조, 재료 및 색상 7. 보온 재료 및 두께 8. 기존 급기 및 배기설비의 위치 9. 건물 방향 ¦ ¦ 건물 사용 ¦ 1. 생산 공정의 요구사항 2. 필요 청정도 : 허용 가능한 오염 수준 3. 공정 설비 : 유형, 위치 및 배기량 4. 작업자 : 온도 수준, 작업 내용 및 특수 요구사항 5. 기계 및 재료가 차지하는 면적 6. 생산설비, 조명, 배관 및 공조설비 등을 위한 공간 7. 비정기 작업 및 빈도 (차거나 뜨거운 물체를 대량으로 실 내로 옮기는 경우 등) 8. 화물 출입을 위해 문이 열리는 시간 및 빈도 9. 조명의 위치, 유형 및 용량 10. 소음 레벨 11. 전동기 등 생산설비의 부하(크기, 수량), 오븐 또는 용광 로 등의 복사열 및 기타 잠열부하 12. 온도성충화 가능성 ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 1. 설계온도 : 실내 및 외기의 건구온도와 습구온도 2. 고도 3. 풍속 4. 필요 외기량 5. 실내 온도 및 허용편차 6. 실내 상대습도 및 허용편차 7. 실내 공기질 정의 및 허용편차 8. 운영 시간 및 기간 9. 폐열회수 및 에너지절약 10. 필요 양압 ¦ ¦ 규정 ¦ 1. 환기 등에 대한 법규 등 요구사항 2. 작업자 보건 및 안전 요구사항 ¦ ¦ 이용가능 유틸리티 ¦ 1. 가스, 오일, 압축 공기(압력), 전기, 증기(압력), 냉온수 및 시수(압력), 폐수 및 배수 2. 각 유틸리티의 요금구조 ¦ 방이 가능하여야 한다. 대부분의 산업시설에서 잠열부하는 인체와 외기에서 비롯 되며 그 양은 그다지 크지 않다. 그러나 일부 특정 공정과 제 품에서는 잠열부하가 많이 발생하기도 한다. 잠열부하로 인해 결로가 발생할 수 있는 상황이라면 관리가 필요하다. 5.3 성층효과 온도성층현상의 장점을 이용할 수 있는 작업공간에서는 냉 방부하가 크게 감소될 수 있다. 지붕 바로 아래의 따뜻한 공 기층은 정체되어 있는 한, 재실자와 장비에 거의 영향을 미치 지 않는다. 또한, 정체된 공기 근처의 열원은 냉방부하에 거의 영향을 미치지 않는다. 천장이나 지붕이 높으면 건축물과 열 원의 온도에 따라 열에너지의 20~60%가 냉방구역 밖으로 빠져나간다. 급기와 회기(RA)덕트는 냉방시 상부의 공기와 섞이지 않 도록 가능한 한 낮게 설치한다. 일반적으로 급기 디퓨저의 위 치가 성충 경계면의 높이를 결정한다. 바닥면적당 재실인원이 작은 경우에는 급기량이 적은 국소냉 방(spot cooling)을 사용하는 것이 바람직하다. 5.4 외기도입 환기와 실내양압을 위해 외기를 도입한다. 필터를 통과 한 외기는 회기(RA)와 혼합되기 전에 조절되거나 회기(RA)와 혼합된 후 조절되어 실내의 공조공간으로 분배된다. 실내의 양압을 유지하기 위해서는 외기량이 배기량보다 커야 한다. 배기시스템의 일부가 간헐적으로 작동하는 경우에는 외기량 도 그에 따라 제어되어야 한다. 배기에서 열을 회수하면 냉방과 난방시의 외기부하를 많이 감소시킬 수 있다. 배기량이 많은 공정은 냉방 없이 최소한의 난방만 되는 구 역으로 배치하는 것이 이상적이다. 흄, 부유 세균 또는 방사성 입자의 양을 줄이기 위해서도 환기가 필요하다. 외기냉방을 사용하면 상당한 기간 냉방에너지를 절감할 수 있다. 5.5 송풍기 열취득 공기를 이동시키고 가압하는 송풍기에서도 열취득이 발생 한다. 이 열은 재실자가 느낄 수 없지만, 냉방부하를 증가시킨 다. 송풍기의 발열을 고려하여 실내로 토출되는 공기의 온도 보다 더 냉각된 공기가 필요하다. 송풍기 발열량은 풍량이 많 거나 압력이 높은 경우 더 커진다. 6. 양압 실내를 가압하여 양압으로 유지하는 것은 오염제어에 필수 적인 방법이다. 실내가 양압이 아니라면 주변의 오염물질(미 립자, 가스, 뜨겁거나 차가운 공기, 습기)은 문, 창문, 배관 또 는 덕트의 관통부 등 각종 틈새를 통해 실내로 유입될 수 있 다. 가장 청정도가 높은 실이 가장 높은 압력으로 유지되고, 청정도가 낮아짐에 따라 실내압력을 낮게 유지하면, 청정도가 낮은 실의 공기가 청정도가 높은 실로 유입되는 것을 최소화 할 수 있다. 실간 차압은 약 12.5 Pa 또는 25 Pa 이 주로 사 용된다. 양압용 풍량과 전체 배기량의 합계를 구하고, 재실인원을 고려한 외기량과 비교하여 많은 풍량이 시스템에서 필요한 외 기량이 된다. | {}
c0473f6f-3c64-495e-b10b-3be86c64a517 | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-7 설계된 양압을 확보하기 위해서는, 지붕, 외벽, 외벽과 지붕 등의 연결부, 내벽, 문 및 창 등 서로 다른 압력의 공간 사이 에 있는 모든 구조물에 대한 기밀성이 확보되어야 하며, 경우 에 따라서는 누설시험도 필요하다. 공조시스템을 시운전하기 전에 주요 누설부위를 제거한다. 양압을 유지하기 위해서는, 차압에 의한 틈새 또는 개구부 의 풍량을 구한다. 식(1)은 틈새를 오리피스로 취급하여, 차압 을 유지하기 위한 풍량을 구하는 식이다. 2△P V=CA p (1) 여기서, ¦ V ¦ : 풍량(m2/s) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ : 유량계수 ¦ ¦ A ¦ : 틈새의 면적(m2) ¦ ¦ △P ¦ : 차압(Pa) ¦ ¦ P ¦ : 공기의 밀도(kg/m2) ¦ 유량계수는 일반적으로 0.65 를 사용한다. 양압유지를 위한 풍량은 건물의 노후화를 고려하여 적절한 안전율을 적용한다. 7. 시스템 및 장비선정 산업용 공조장비는 냉난방열원, 공기조화기와 공기분배장 치를 포함한다. 장비와 시스템은 생애주기비용이 최소화되도 록, 수명이 길고 운영비용이 저렴하도록 선정되고 설계한다. 시스템은 다음과 같이 고려할 수 있다. ① 외기만으로도 원하는 수준의 냉방이 가능하다면 난방시 스템으로만 구성한다. ② 냉방이 필요한 조건에서 실내습도가 높아야 한다면 에 어와 셔를 사용한다. ③ 외기가 건조한 조건에서는 증발냉각(기화식 냉각) ④ 온도 및 습도조절이 필요하고 다른 냉각수단이 충분하 지 않다면 난방 및 일반 냉방만을 고려한다. 모든 시스템은 적절한 수준으로 오염물질을 제어하기 위한 필터를 포함한다. 8. 난방시스템 8.1 바닥난방 바닥난방은 실고가 높은 대형 건물, 바닥 근처에만 작업자 가 있는 장소 및 부하가 크거나 변동이 심하여 실내온도를 유 지하기 어려운 장소에서 특히 바람직하다. 내장된 전기발열체, 온수배관, 또는 덕트를 이용하여 바닥을 18~21 °C 로 조절해서, 난방시스템을 보조하는 용도로 사용할 수도 있다. 난방용 설비를 바닥에 묻어서(150~450 mm), 예열 하여 슬래브에 축열하면 난방용 설비의 최대용량을 줄일 수 있다. 바닥난방을 단독 또는 보조난방으로 사용할 수 있지만 바 닥온도가 29°C 이상이면 불쾌감이 생길 수 있으므로 주의 해 야 한다. 8.2 유닛히터와 공조기 프로펠러 또는 원심형 송풍기와 전기, 온수, 증기, 가스 또 는 오일을 사용하는 유닛히터는 주로 국소난방용으로 사용되 지만 여러 대를 배치하여 전체 난방용으로도 사용된다. 온도 는 각각의 온도조절장치에서 개별적으로 제어할 수 있다. 유닛히터에서 토출된 공기가 맞은 편 외벽의 바닥 부위까지 도 달할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 생산과 정에서 발열되는 공정이 있다면, 실내공기는 높은 곳 에서 성충화하는 경향이 있다. 대형 건물에서는 유닛히터를 내부존에도 추가하여 상층부의 따뜻한 공기가 바닥으로 내려 오도록 하여야 한다. 넓거나 층고가 높은 장소에서는 수직토 출형(천장형) 유닛히터를 사용한다. 부식성 증기 등이 있는 장소에서는 가스 또는 오일을 사용 하는 직화식 유닛히터를 사용하지 않아야 한다. 공조기도 난방용으로 사용된다. 필요 외기가 많은 경우라면 외 기만 가열하여 급기하기도 한다. 유닛히터와 공조기는 일반적으로 개방된 문을 통해 건물로 들어오는 침입외기에 대한 신속한 난방을 제공하여 낮아진 실 내온도가 문이 닫힌 후 빠르게 회복되도록 해준다. 공조기의 덕트를 화물용 출입구 등과 같이 크고 개방시간이 긴 출입구 에 에어커튼과 같은 역할을 하도록 설치할 수 있다. 유닛히터는 밀폐성이 낮거나 실내가 음압으로 운영되어 침 입공기가 많은 건물에도 필요하다. 침입외기가 많이 발생하는 영역에서 침입외기와 따뜻한 급기의 혼합으로 침입외기에 의 한 영향을 줄일 수 있다. 8.3 적외선 히터 가스, 오일 또는 전기를 이용하는 적외선히터는 공기를 가 열하지 않고 사람, 장비 또는 바닥에 직접 열을 전달한다(물 론, 적외선히터에 의해 가열된 물체로부터의 대류에 의해 약 간의 공기가 가열되기는 한다). 이 히터는 방출하는 파장이 가시광선에 얼마나 가까운가에 따라 근적외선 또는 원적외선 히터로 분류된다. 근적외선히터는 상당한 양의 가시광선을 방 출한다. 가스직화식 적외선히터는 개별 복사패널 또는 연속되는 복 사배관 형태로 사용할 수 있다. 배관히터에는 4.5~9 m 의 배 관의 양 끝에 버너와 배기용 송풍기가 달려있다. 연도를 설치 하지 않는 직화식 히터는 환기가 불충분하면 천장과 벽 등에 서 결로가 발생할 수 있다. 적외선 히터는 일반적으로 다음과 같이 사용한다. ① 층고가 높은 건물에서는 일반적으로 바닥에서 3~9 m 높이로 외벽을 따라 설치하고, 바닥으로 최대한 방사하기 위해 기울여 설치한다. 건물이 제대로 단열되지 않은 경우, 제어용 서모스탯이 차가운 벽의 복사효과 에 영향을 받지 않도록 한다. | {}
e031ba3a-23e9-4aa6-b6d2-50dc7a59ec7c | 3권.pdf | 2.10-8 제 2 편 산업공조 ② 하역장 또는 옥외에서도 사람에게 직접 난방이 가능하 고, 물체에 결로가 발생하지 않도록 직접 가열할 수 있다. 경우에 따라서는 눈과 얼음을 제거하는 데 사용하기도 한 다. 9. 냉방시스템 냉방시스템으로는 일반적으로 냉동기 또는 증발식 냉각기 가 사용된다. 제조공정, 특히 중공업분야는 냉동기를 이용하는 냉방이 비 경제적인 경우가 많으며, 증발식 냉각시스템으로 비교적 만족 스러운 결과 를 얻는 경우도 있다. 작업강도가 높은 경우, 직접 환기나 증발식 냉각기 또는 냉동기를 이용한 국소냉각을 사용 할 수 있다. 일부 고온공정 영역에서는 여름이라도 다량의 환 기로 실내온도를 낮출 수 있다. 1) 냉동기 가장 보편적으로 사용되는 시스템은 실외기를 사용한 직팽 식 시스템이다. 대형 시스템에서는 냉동기의 냉수를 공조기로 공급하는 방 식인 중앙냉방방식을 사용한다. 냉동기의 응축열은 냉각수를 사용하여 냉각탑에서 외부로 배출된다. 냉각수를 이용한 열회 수가 가능하여 냉각과 가열이 동시에 필요한 건물에서 특히 유리하다. 냉동기는 대수분할하여 적용하는 것이 바람직하다. 부하의 변동에 대한 대응이 유리하고 사용량이 적은 기간에 유지보수 가 가능하기 때문이다. 패키지형 냉동기는 일반적으로 공랭식 응축기와 왕복동, 스 크롤 또는 스크루압축기를 사용한다. 장비가 옥상에 있을 때, 응축온도는 고온의 외기에 의해 영향을 받을 수 있으며, 종종 설계 외기온도보다 5~10°C 정도 높다. 일부 제약공정 등과 같이 노점온도가 10°C 이하인 공정에 서는 데시칸트시스템을 사용한다. 2) 증발냉각시스템 증발냉각시스템은 직접 또는 간접증발식 냉각기 또는 에어 와셔를 이용한다. 증발냉각기는 직접 물을 뿌려 젖은 표면으 로 공기를 통과 시킨다. 증발하고 남는 물은 모두 배출된다. 에 어와 셔는 물을 재순환시키며 분무하고 공기는 물이 분무된 공 간을 통과 하며 물의 증발에 의해 냉각된다. 증발냉각기 또는 에어와 셔에서 낮은 온도의 냉수를 사용하 면 공기는 냉각과 동시에 제습도 가능하다. 담배 및 섬유가공공정 등과 같이 에어와 셔와 높은 상대습 도가 필요한 경우·가습을 위해 충분한 열을 공급한다. 출구공기의 온도와 습도는 냉수온도와 재열코일의 온도를 조절하고, 재열코일을 통과 하는 풍량을 조절하여 제어할 수 있다. 먼지 등으로 인해 노즐이나 증발냉각기가 막히지 않도록 필터를 사용할 필요가 있다. 물의 화학적 처리는 증발냉각기 또는 드레인팬에서 미네랄의 축적 또는 미생물의 성장을 방지 하기 위해 필요할 수 있다. 10. 공기여과 시스템 공기여과 시스템은 급기 또는 배기에서 오염물질을 제거한 다. 장비의 흡입측에 설치되는 필터는 열교환기를 오염시키 고, 실내의 생산시설과 제품 및 사람과 동식물에 유해할 수 있는 입자상 오염물질을 제거한다. 기체상 오염물질도 냄새 또는 건강상의 이유로 제거가 필 요할 수 있다. 회기(RA)에 오염물질이 많이 포함될 가능성이 높다면 재 순환시키기 전에 오염물질을 충분히 제거한다. 회기(RA)의 오염수준을 상시 측정하지 못하거나 오염물질이 충분히 제거 되지 않는다면 모두 배기한다. 1) 배기여과 시스템 일반적인 실내의 배기는 외부로 배출되기 전에 별도의 처 리가 거의 필요하지 않다. 그러나 특정 위치에서 발생하는 에 어로졸, 가스 또는 열을 배출하기 위한 국소배기시스템은 외 부로 배출하기 전에 오염물질을 제거해야 하는 경우가 많다. 백필터, 유리섬유필터, 벤츄리스크러버 및 전기집진기는 공 기 중에서 입자상 물질을 제거한다. 유독가스를 흡수하기 위 해서는 충전탑 등이 사용된다. 활성탄과 산화제도 유독성 유 기물과 악취 또는 방사성 기체를 흡수하는 데 사용된다. 건물의 외기흡입구는 배기되는 공기가 재순환되어 유입되 지 않도록 배치해야 한다. 바람의 방향과 건물의 형태 및 배 출구의 위치에 따라, 건물 주위의 기류에 의해 배출되는 오염 물질이 축적되어 농도가 높은 공간이 생길 수 있다. 높은 굴뚝은 오염물질이 실내로 재순환되는 것을 막고, 지 붕과 지붕에 설치되는 각종 설비의 피해를 방지하기 위한 가 장 안전하고 단순한 해결방안이다. 벽체와 지붕의 끝 부위는 바람의 원활한 흐름을 방해해서 지붕상부에 바람방향으로 압력이 낮은 공간이 형성된다. 건물 의 배기는 난류영역의 높이보다 높은 굴뚝을 사용하거나, 높 이가 낮더라도 배출속도가 충분히 높아서 난류영역을 벗어날 수 있도록 해야 오염물질의 농축을 방지할 수 있다. 2) 오염제어 공조시스템은 온습도 유지 외에도 보건안전과 공정 및 제 품의 품질을 위해 실내 오염물질의 농도를 조절한다. 가스, 흄, 안개 또는 부유 입자 등의 오염물질은 실내에서 발생하거 나 외부에서 유입될 수 있다. 오염제어는 에어로졸 혹은 가스가 실내로 유출되는 것을 막거나 실내의 오염물질을 희석하는 방식으로 이루어진다. 오염물질이 발생하는 공정을 밀폐할 수 없다면 후드 등을 사용하는 국소배기시스템으로 실내확산을 최소화한다. 실내공기의 희석도 많이 적용되는 방식이지만, 균일한 안정 성 확보가 어려울 수 있다. 전반적으로 희석률을 높이더라도 | {}
3a2a86c7-f17e-4b62-a470-6a5c834ea3b0 | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-9 일부 공간에서 오염물질의 농도가 높아질 수 있다. 11. 배기시스템 배기시스템은 실내 오염원에서 발생하는 오염물질이 실내 로 퍼지지 않도록 하고, 실내의 오염물질을 제거한다. 배기후 드는 오염발생원에 최대한 가까이 설치되고, 오염물질은 덕트 를 통해 이동하여 필요한 처리과 정을 거쳐 외부로 배출된다. 후드의 풍량은 오염물질을 포집하기 위한 속도에 의해 결 정된다. 후드의 최소 면풍속과 평균 면풍속은 적용 대상인 오 염물질의 특성에 따라 다르다. 일반적으로 무거운 오염물질은 빠른 풍속이 필요하다. 배기덕트는 오염물질이 덕트 내부에서 침강하여 쌓이지 않 도록 충분한 풍속을 갖도록 제작한다. 배기송풍기 및 덕트 등의 재료는 오염물질의 성질과 온도 및 덕트 길이와 배열 등에 의해 결정된다. 난연성과 불연성도 고려하여야 하며, 산성 또는 염기성 물질 혹은 용제 등이 함 유된 오염물질이라면 그로 인한 부식과 손상을 고려한다. 결로는 철을 함유하는 금속덕트의 부식을 초래할 수 있다. 노점온도와 주위의 온도를 고려하여 보온을 적용한다. 12. 운전 및 유지보수 공조실과 기계실은 설비의 유지관리 및 보수에 충분한 공 간이 확보한다. 설비의 유지관리는 에너지 낭비를 줄이고 적 절한 성능을 유지하는데 필수적이다. 유지관리에는 필터의 정 기적인 관리도 포함되며 산업용 설비는 필터의 관리가 매우 중요하다. 전곡형 송풍기의 날개 끝이 오염되면 송풍기 성능 이 많이 감소한다. 송풍기와 전동기의 베어링과 윤활상태를 주기적으로 점검하며 팬벨트도 주기적 점검이 필요하며 냉각 탑과 에어와 셔의 수처리도 중요한 사항이다. 13. 열회수 및 에너지절약 산업공정에서는 배기에서 열을 회수하여 외기를 예열하거 나 예냉할 수 있는 조건이 종종 발생한다. 열회수용 열교환기 를 선정할 때는 배기공기에 포함된 물질에 의한 영향을 고려 하여야 한다. 예를 들어, 양조공정에서 실내온도는 1.7~10°C 정도이며, 실내 이산화탄소 농도를 조절하기 위한 환기가 필 요하다. 코팅된 알루미늄 열교환기는 배기에 포함될 수 있는 부식성 세척제 성분에 의해 수명이 단축될 수 있다. 열회수시스템 사용에 대한 위험성평가도 필요하다. 대다수 의 산업시설에서 공정의 가동중지는 커다란 손실을 유발한다. 열회수시스템의 고장이 공정의 정지를 초래할 수 있는 상황이 라면 열회수로 인한 비용절감보다 공정정지로 인한 비용이 더 클 수도 있다는 점을 고려한다. 14. 자동제어 산업공정용 제어시스템과 산업공조용 제어시스템은 일반적 인 상용 DDC(direct digital control, 직접디지털제어기)시 스템과 는 다르다. 산업용 제어시스템은 PLC(programmable logic control, 프로그램가능 논리제어기)시스템과 DCS (distributed control systems, 분산제어시스템) 및 SCADA (supervisory control and data acquisition systems, 감 시제어 데이터수집)시스템의 세 계층으로 분류된다. 구성은 PLC 와 HMI(human machine interface)의 조합, PLC 와 DCS 의 조합, PLC 와 SCADA 의 조합 또는 DCS 단 독 구성 등으로 운영된다. 1) PLC PLC 는 내구성과 제어속도 및 프로그래밍의 편리성으로 인 해 산업공정에서 사용된다. DDC 의 일반적인 사용온도는 4 0°C 이하이지만 PLC 는 50°C 의 환경에서도 작동한다. 또한, 제어기가 중앙데이터베이스에서 포인트 정보를 검색하지 않 기 때문에 프로그램 스캔속도가 훨씬 더 빠르다. 현장에서 디 스플레이 장착을 위해 로컬 디스플레이(HMI) 화면을 사용할 수 있으며, DCS 또는 SCADA 의 공정 전체 데이터를 받을 수도 있다. 2) DCS 상용 DDC 와 마찬가지로 DCS 는 PLC 와 달리 공유 논리 제어기에 해당한다. 공유 논리제어기는 단위(% RH, kPa 등), 포인트 범위(0~100% RH, 0~690 kPa 등), 포인트 명 칭 및 소프트웨어 주소 등의 데이터베이스를 공유한다. 이 정 보는 제어기 네트워크의 모든 제어기에서 공유되어 그래픽 사 용자 인터페이스(GUI)를 통해 사용자에게 전달된다. DCS 는 DDC 처럼 내장 그래픽 사용자인터페이스를 제공하며 타사의 SCADA 시스템과 원활하게 작동한다. 로컬처리 데이터와 입출력 규모에 따라서 PLC 와 조합하기 도 한다. 3) SCADA SCADA 시스템은 일반적으로 하위 DCS 나 PLC 또는 기타 시스템의 데이터를 수집하고 저장하는 오버레이이다. 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하고 운영체제 매개변수를 표시한다. 대조적으로 상용 DDC 또는 건물관리시스템(BMS, building management system)에는 그래픽엔진과 데이터 수집 및 저장시스템이 기본 운영체제에 내장되어 있다. 산업 현장에서는 일반적으로 DDC 의 데이터통신 네트워크 가 제한적이며 다수의 입출력을 안정적으로 처리할 수 없기 때문에 SCADA 시스템 대용으로 DDC 를 사용하지는 않는다. 4) 시스템 통합 산업용 제어기의 공급과 설치 및 유지관리는 제조업체가 직접 하거나 별도의 업체(시스템통합 업체)가 할 수도 있다. 이들은 개방형 통신 프로토콜을 보유하고 있으며 모드버스 | {}
2792e900-3c74-4eb2-a0ca-e964f1ec9429 | 3권.pdf | 2.10-10 제 2 편 산업공조 (modbus) 또는 프로피버스(profibus)와 같은 다양한 네트워 크 프로토콜을 통해 정보를 교환한다. 이 프로토콜을 사용하 면 서로 다른 제조사의 제어기와 전체 네트워크 사이에 통신 할 수 있으며 백넷(BACnet) 기능을 통해 필요한 경우 상용 DDC 와 통합도 가능하다. 또한, 산업용 시스템은 고속 인터넷에서의 데이터 교환을 위한 이더넷 프로토콜(TCP/IP)과 원격 인터넷 기반 모니터 링 및 제어가 가능하다. 15. 안전 모든 산업 프로젝트의 설계, 건설, 설치, 시운전과 운영 및 유지보수에서, 인명 및 재산상의 안전을 가장 우선하여 고려 한다. 화재 및 유해가스의 감지 및 경보 시스템, 능동적 화재예방 시스템, 실내압력 및 배연제어, 보안 및 비상 대응계획 등을 포함하여 건물에서 발생할 수 있는 모든 위험에 대한 대응이 필요하다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람 제 2 권 공기조화, 제 2 편 난방설비 제 5 장 난방기기. 2. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람 제 2 권 공기조화, 제 3 편 공기조화설비 제 5 장 환기설비. 3. ASHRAE, 2015, ASHRAE handbook, HVAC applica- tions, Chapter 14. Industrial air conditioning. 4. ASHRAE, 2015, ASHRAE handbook, HVAC applica- tions, Chapter 53. Fire and smoke control. | {}
546cea71-6534-4c24-a6d8-9cde028ef22f | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-1 제 11 장 공장환기 1. 개요 산업 환경에서는 작업장에서 발생하는 과도한 열 및 오염 물질을 감소시키기 위하여 환기를 필요로 하는데, 특수한 경우 냉방을 필요로 할 수도 있다. 환기는 주로 과도한 열, 악취, 유 해한 미립자 그리고 화학 오염 물질을 제어하는데 사용된다. 환기가 부족할 경우 작업자의 건강과 안전에 문제를 일으킬 수 있는 한편, 가연성 기체나 분진의 경우 MEC(minimum explosive concentration, 최소폭발농도) 또는 LFL(lower flammable limit, 가연성한계) 이상으로 축적되면 연소나 폭 발을 일으킬 수 있다.(Cashdollar 2000) 국소환기장치는 과 도한 열과 오염물질을 가장 잘 제어할 수 있는 시스템이다. 이 장치는 열원 및 오염원 가까이에서 공기와 오염물을 흡입 함으로 일반적인 환기(희석)보다 낮은 기류속도로도 환기가 가능하다. 상세한 산업용 국소환기장치 설계와 선정은 5. 산 업용 국소배기를 참조한다. 일반적으로 환기는 기계환기, 자연환기 또는 이 둘의 조합 으로 구성된다. 기계, 자연환기 조합 시스템은 루버나 여타 통 풍구를 관통한 공기의 압력을 제어하는 급기장치, 그리고 루 버 또는 도어가 있는 배기장치가 포함될 수 있다. 기계환기장 치는 특히 극한 기후에서 환기제어 성능이 우수하고 쾌적하고 일정 수준의 환경을 제공한다. 일반적으로 이 환기장치는 작 업장에 공기를 일정하게 보내기 위하여 외기루버, 여과 기, 가 열기 혹은 냉각기, 송풍기, 덕트 및 취출구로 구성된다. 독성 의 가스, 증기나 유해한 에어로졸 오염물질이 없다면, 일반적 인 환기장치나 공기여과 기에서 정화된 공기를 환기덕트를 통 하여 재순환 시킬 수 있다. 이를 적절히 잘 이용하면 지속가능 한 산업환기 설계와 냉난방 비용 감소에 큰 도움이 될 것이다. 기본적으로 환기방식이 어떠하든지, 산업공간에 공급하여 야 할 외기는 항상(정상, 비정상이던지 간에) 오염되지 않아 야 한다. 보편적으로 다른 공장의 배기구가 있어 오염이 염려 되는 곳에서 외기도입부는 그 지점으로부터 떨어진 곳에 독립 적으로 배치하고, 이는 벽 부착형 후드 또는 루버 대신에 기 밀 처리된 단독 굴뚝이나 흡기덕트를 적용한다. 만약 이러한 대책을 강구할 수 없는 경우 입자 또는 활성탄 여과 기를 적용 한다. 국소배기장치가 입자, 증기, 가스로부터 오염된 공기를 제 거하지 못할 경우, 배기 시스템은 하나 또는 몇 개의 송풍기, 흡입구, 덕트, 공기여과 기를 필요로 한다. 여과 기를 통과 한 공 기는 외부로 배출하거나 일부를 건물에 재순환시킨다. 공기 여과 기의 효율은 환경법률을 준수해야 하는데, 이는 건물의 위치, 배경오염원농도, 오염물질의 유형과 독성, 배출구 높이 와 속도와 같은 변수에 영향을 받는다. 다수의 산업 환기시스템은 높은 온도의 공기 및 유해물질 을 동시에 배출한다. 이 때, 국소배기장치, 일반배기장치가 조 합된 환기시스템의 적용이 가능하다. 환기 관련 엔지니어는 가장 불리한 상태를 감안하여 급기와 배기를 신중하게 판단 한다. 예를 들어 후드의 배기를 위한 급기(make up air)는 온도조절 측면에서 미흡할 수 있다. 특히 계절적 기후 요인이 자연환기시스템의 성능에 미치는 점을 중시해야 한다. 배기의 유해성, 마모성, 부식성을 고려하여 덕트 재료를 선정하고 유 속을 설정한다. 중요한 사항으로 유해 배출가스가 인화성 가스 또는 먼지 인 경우, 환기장치의 모든 전기 부품은 그 지역에서 요구하는 전기안전등급(방폭등급)을 받은 것이어야 한다. 허용 가능한 화학 오염물질 및 열노출 수준을 명시하고자 할 때, 관련 엔지니어(산업위생사, 산업위생엔지니어)는 허용 한계에 관한 표준과 가이드라인을 참조한다. 작업장에서 허용 되는 화학 물질 농도의 법적 제한은 다음과 같다. ① 작업자가 최대한 환경에 노출될 수 있는 평균적인 근무 시간은 일간 8-10 시간, 주당 40 시간으로 가정한다. ② 단기간 노출 한계는 작업자가 15 분간 노출되는 동안 평 균 공기 중 위해가스 농도이다. ③ 최대 한계는 작업자가 언제든지 노출되는 시점의 농도 이다. 그러나 추위, 더위, 오염물질에 관한 직업적 노출 한계 는 안전을 담보하는 획일전인 수준이 아니다. 오히려, 작업자 에게 미치는 장기적 악영향을 제외하고 작업자가 일간 노출될 수 있는 조건을 나타낸 것이다. 낮은 비율의 작업자들이 직업 적 제한규정 이하의 노출에 영향을 받을 수 있기 때문에, 가 능한 가장 보수적으로 직업노출한계(occupational expo- sure limits, OELs)를 신중하게 통제한다. 유해 화학물질에 노출될 경우 오염원의 수, 발생 비율, 배 기후드의 효과 를 잘 알 수 없다. 결과 적으로 환기 기술자는 산업위생공학규정에 준하여 독성물질 또는 유해 화학물질을 통제해야만 한다. 그리고 산업위생사, 공정기술자, 환기기술자 는 긴밀하게 협력한다. 연소성 또는 가연성 화학물질에 노출될 경우 생명을 위해 또는 상해 가능성을 예방하기 위하여 오염원 밀도, 농도 그리 고 공간의 전기부품 등급, 과열 원인과 위치를 반드시 고려 한다. 이 장에서의 환기 적용, 기타 산업위생에 관한 기본원리 를 설명한다. 미국산업위생학회(AIHA 2011), 영국직업위생 학회(BOHA 2002), 미국보건부(DHHS 1986), 미국안전국 (2012), 직업안전건강학회(NIOSH 1986)에서 산업위생 원 론, 적용 정보를 참조하였다. 2. 환기설계 원론 실제의 산업 공간에는 정상, 비정상 조건을 가릴것 없이 가 연성, 연소성, 유독성 기체나 분진이 농축되어 존재할 수 있다. 그러한 공간에서의 생명 안전 주제에 대해서는 완전하게 다루 지 않는다. 미국소방협회(NFPA), 안전건강청(OSHA), 미국 | {}
8a920e9e-1c07-4c68-9d80-accdf26aa612 | 3권.pdf | 2.11-2 제 2 편 산업공조 표준위원회(ANSI) 등 공인 기관의 규정에 의하여 예방 조치 를 취한다. 기술자, 설계자, 시공자는 어떠한 조건에서든지 여 러 규정 사이 충돌이 있는 경우 생명안전 관점에서 우위에 있 는 조항을 채택한다. 2.1 일반환기 일반 환기장치는 열 배출, 오염물질의 허용수준 희석, 실내공 기 교환을 목적으로 급기하거나 배기한다. 환기는 자연환기 또는 기계환기시스템에 의하여 이루어진다. 산업분야는 ASHRAE Standard 62.1(2013)과 다른 표준(예 : NFPA)을 준수해야 한 다. ASHRAE Standard 62.1 에 제시된 농도 이상의 오염물 질이 포함된 공기(외기)는 실내에 공급할 수 없다. 만약 표준 목록에 없는 오염물질을 함유한 외기라 판단되면 관련기관에 허용수준을 문의 한다. 산업 오염물 제어에 관한 역할에 부가하 여 재실자가 발생시킨 이산화탄소는 ASHRAE Standard 62.2 에서 제시한 허용수준 이하로 충분히 희석한다. 복잡한 산업환기 문제들에 관하여 현장시험 외에도 실험모 델, CFD 모델이 자주 사용된다. 2.2 보충공기 작업자 쾌적성, 안전성 및 양호한 공정운전 조건을 제공하 기 위하여 다량의 공기가 배기될 경우, 이 공기가 잘 환기되 도록 설계 전략을 세우고 공기통로는 저항이 가장 적도록 계 획한다. 기술자는 안전하고 효과 적인 환기설계를 위하여 보충 공기의 거주역 급기에 관한 메커니즘, 위치, 물리적 변수를 전 략적으로 다루어야 한다. 보충공기를 양호한 분배시스템으로 여름에는 더 시원하게 겨울에는 더 따뜻하게 효율적이고 일관 되게 공급해야 한다. 보충공기에 관한 설계가 환기설계 계획과 통합되지 않았을 경우, 국소환기장치 및 연소기기의 비효율적 운전 그리고 재실자 쾌적과 환경제어 설정에 영향을 주는 기 류간섭이 발생될 수 있다. 연간 기후조건에서 적합하지 않은 창문 등의 공기 인입구가 있다면 옳지 않다. 보충공기에 관한 설계시 고려할 요소는 다음과 같다. ① 보충공기는 연소 소모량, 국소환기 또는 일반 배기량 공 정기계 소모량을 고려하여 충분한 양을 확보한다. ② 보충공기 급기시스템 디자인에서 적정 취출구를 선정하 여 불쾌적 드래프트를 제거하며 후드성능, 환경제어, 먼지발 생, 품질(공기온도 및 흐름 관련)에 영향을 주는 틈새바람을 예방한다. 설계자는 측면 배기 및 국소후드의 포집영역 가까이에 있 는 여타의 기류 장치를 고려한다. 통상적인 작업장에서 대형 송풍기가 후드 앞쪽에 서있는 작업자를 향하여 바람을 불고 있다. 이는 작업자 보호 관점에서 후드 성능을 비효율적으로 만든다. Ahn et al.(2008), Caplan and Knutson (1977, 1978), Tseng et al.(2010)은 실험실후드 앞의 공기흐름이 오염물질을 후드에서 운전자 호흡구역으로 이동시킬 수 있음 을 밝혔다. 후드는 문, 창문, 취출구로부터 안전한 간격을 유 지하며 거주역보다 높은 곳에 위치한다.(AIHA 표준 Z9.5, NEPA 표준 45) (3) 보충공기는 유해성, 인화성, 오염성 공기가 없는 깨끗 한 곳에서 유입한다. 급기는 필터를 거칠 수 있지만 틈새바람 은 쓸 수 없다. 공기의 이동에 관하여 ASHARE Standard 62.1 을 참조하기 바란다. (4) 유해성, 연소성, 인화성 화학물질로 오염된 공간을 위 한 메이크업 공기시스템은 ① 완전한 오염물 제거, ② 주위나 인근 공간으로부터 오염물이 틈새로 들어오는 것을 예방하기 위하여 반드시 오염공간에서 배출될 공간까지의 급기효율, 압 력, 혼합효율이 고려된 기밀한 덕트로 시공한다. (5) ① 문을 열 때 양압 또는 음압 발생에 따른 불안전상 태 방지, ② 드래프트 최소화, ③ 틈새바람 방지를 위하여 메 이크업 공기는 공간과 공간 사이의 압력과 공기흐름을 제어 한다. (6) 오염물질 농도를 줄이고, 온습도를 제어하고, 필요 없는 공기 이동을 줄일 수 있도록 메이크업 공기를 이용한다. (7) 열회수, 에너지절감을 할 수 있도록 메이크업 공기시스 템을 설계한다.(에너지절감, 회수, 지속가능설계 섹션 참조) 3. 쾌적성 및 희석환기 일반사항 쾌적한 작업장 환경을 조성하며, 오염물질을 제거하고, 환 기장치의 설치비와 운전비용을 줄이기 위하여 실에서 효과 적 인 공기확산, 적절량의 조절된 공기량을 설계하는 것이 필수 적이다. 환기시스템은 오염물질 농도가 직업노출기준(OELs) 의 허용한계 내로 유지될 수 있도록 적정한 유속, 온도의 공 기를 공급한다. 산업 환경에서 대부분의 경우 환기 목적은 쾌 적(최적)조건 보다는 수용가능한(견딜 수 있는) 조건을 제공 하는 것이다. 일반적인 환기시스템 설계에서 작업장의 열 부하 및 오염 최소화를 목적으로 국소환기, 복사선 차단, 장비 보온, 보호 등의 사안이 깊게 고려한다. 장비 운전실이나 제어부스와 같이 협소한 곳에서 에어컨으 로 환경을 제어할 경우 일반적인 공기 오염물 규제농도보다 더 낮은 수준으로 유지한다. 추운 기후지역에서는 건물 내부공기 압력을 높임으로써 외 피로부터의 틈새바람, 열손실을 줄일 수 있다. 회석 환기에 관 한 보다 상세한 정보는 ACGIH(2013)에 제시되어 있다. 3.1 급기량 산정 생산 공정 배기, 국소 환기, 오염 물질(가스, 증기, 입자) 희 석 목적의 배기가 양호하게 이루어질 수 있도록 충분한 급기 가 필요하다. 외기 도입 및 실내공기 배출에 있어서 오염물질, 유해물질(인화성)이 없어야 하고 공기흐름 방해 인자가 없어 야 하며 요구된 열환경이 제공한다. 급기량은 온도제어, 희석, 순환에 필요한 최대량이 되어야 한다. 3.2 공기공급 방식 작업장 급기는 자연 또는 기계적 환기시스템으로 가능하다. | {}
8c8ccba0-d410-4dde-bf82-7d86ad3d899a | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-3 작업장에서 중력 또는 풍력에 의한 자연환기시스템이 꾸준하 고 광범위하게 쓰이고 있지만(특히 한 대 및 온대기후 지역에 서 내부 온도가 높은 건물), 이 방법이 큰 건물에서는 효과 적 이지 못하고, 드래프트의 원인이 되며, 오염물질을 충분히 제 거하기 힘들다. 왜냐하면. 이 방법이 필요수준 환경을 항상 일 정하게 유지할 수 없을 뿐만 아니라 효과 적인 여과 기능을 확 보할 수 없기 때문이다. 그러므로 대부분 산업 작업장의 환기 시스템은 압력차를 통한 환기(또는 환기장치 이용) 목적으로 루버나 출입문을 이용하고, 기계(송풍기 구동)환기시스템이나 자연환기 조합시스템을 적용한다. 산업 작업장에서의 대부분 환기방식은 혼합방식, 공기 교환, 국소환기이다. 3.3 혼합공기 분배방식 혼합시스템에서 급기는 거주역이 허용하는 유속보다 높게 유지되는 것이 일반적이다. 급기온도는 냉난방부하의 처리와 관련하여 거주역 온도와 같거나 높을 수도, 낮을 수도 있다. 급기 취출구가 제트기류로서 실내 공기를 혼합하여 분출될 때 유속은 감소하고 온도는 실내온도와 같아진다. 거주역은 제트 기류에 직접적이거나 이 기류로 생성된 역기류에 의하여 환기 된다. 적정하게 선정, 설계된 혼합공기분배 방식은 거주역과 그 윗부분에서 상대적으로 일정하고 양호한 기류, 온도, 습도, 공기질 조건을 조성한다. 급기시스템은 환기후드와 같은 오염 물질 제어 장치에 장애가 없도록 작업장에 급기한다. 가능한 경우 환기후드는 면풍속 0.5 m/s 이하를 유지한다. 3.4 교환 환기방식 거주역에서 요구하는 온도보다 약간 낮은 온도의 급기를 보 내고자 할 때 취출 급기속도는 0.5 m/s 이하가 되어야 한다. 그렇지 않으면 밀도 높은 냉기류가 바닥으로 펼쳐지면서 낮은 곳으로 퍼지게 된다. 열원과 가까이 있는 공기는 가열되 어 대류현상에 따라 위로 상승하여 천장을 따라 퍼지게 된다. 낮은 곳의 기류정체역 높이는 실의 체적, 공급 공기온도, 열원 과 대류 분포에 따라 달라진다. 바닥이나 그 근처에 위치한 취출구에서 거주역으로 직접 급기를 불어내는 경우도 있고, 전산실이나 고온의 작업장과 같은 곳에서는 돌출된 바닥에서 급기되는 경우가 있다. 이 때 배기는 천장, 지붕 또는 그 근처에 두어야 한다. 교환환기는 일반적으로 유럽에서 많이 이용된다. 이 방식은 주위 공기보다 실내공기 온도가 높을 때 부력을 이용하는 것으 로 실내 따뜻한 공기가 오염물질과 함께 배출되는 원리에 따른 것이다. 열 및 오염물질이 대류 이동되는 난류발생 개소에서 이 방식을 적용하는 것은 바람직하지 않다. 교환방식 공기분배 시스템에 관한 상세한 정보는 Chen 과 Glicksman(2003)과 Goodfellow 와 Tahti(2001)를 참조바란다. 3.5 국소 환기방식 특정 작업장 또는 몇몇의 항구적 작업장에서는 국소적으로 급기한다(그림 1 참조) 작업자 쾌적 및 오염물농도 감소를 위 ![image](/image/placeholder) a. 에어샤워 ne b. 수평공기공급 C. 수직공기공급 그림 1 국소환기시스템 | {}
979b0c81-acd6-4af8-8f86-a2d65dda3a69 | 3권.pdf | 2.11-4 제 2 편 산업공조 하여 호흡 존에는 조절된 공기를 급기한다. 이러한 존은 주위 공기보다 깨끗하게 유지해야 한다. 국소환기시스템에서 아래 의 하나 이상의 장치에 의하여 급기한다. (1) 노즐과 그릴, 특별히 설계된 저속치환장치 (2) 작업장주변에 수직으로 내려온 덕트에 연결된 천공판넬 3.6 국소환기 위치 및 국소냉방 공간 전부를 쾌적하게 유지할 수 없는 무더운 작업장이 있 는 경우가 있다. 그러나 환경제어캐빈, 개별냉방, 국소냉방 및 국소환기는 작업조건을 개선할 수 있다. 특별한 경우 공기흐 름이 영향 받지 않도록 급기지점(또는 자연환기지점)에서 환 기후드, 캐빈까지 최소거리를 필요로 한다. (1) 환경제어캐빈(environmentally controlled cabins) 예로써 운전캐빈, 강단, 제어실, 인클로져에 이를 적용한 경 우 쾌적한 열환경을 제공할 수 있고, 여과 기를 설치한 전용 공기청정 가압장치를 이용할 경우 공기환경을 개선할 수 있 다. 이러한 방식은 작업환경을 보호하는데 있어서 항상 설계, 시공, 유지관리 경제성을 확연히 얻게 해 준다. (2) 국소 냉방 이는 보편적인 열환경 개선 방식으로 복사수준(평균복사온 도 변화), 대류수준(기류속도, 급기온도 변화) 변화를 단편으 로 또는 복합으로 제공하는 것이다. 국소냉방 장치는 작업장 에 고정된 것, 개별냉방, 작업복 부착형이 있다. (3) 국소 배기 이는 공정 또는 고온 열원으로부터 발생된 과열을 제거할 수 있는 또 다른 방법이며 국소 냉방보다 더 에너지절감을 할 수 있는 첫 번째 고려대상이다. 3.7 탈의 실, 화장실, 샤워실 환기 탈의 실, 화장실, 샤워실의 냄새 제거와 습도 감소를 위해서 는 환기가 중요하다. 특수 산업분야에서는 작업장 오염제어를 위하여 음식물과 호흡의 경로 차단을 요구함으로 탈의 실, 샤 워실, 식당, 휴게실에 전용 환기시설을 포함한 적정한 위생시 설을 구비한다. 환기관련 정부, 지자체 규정은 설계 초기에 협 의한다. 급기는 문 또는 벽부착 그릴로부터 유입될 것이다. 몇몇 사 례에서 작업장 공기가 오염되어 여과 또는 청정한 공기를 필요 로 한다. 작업장 오염물질 제어가 부적합하거나 불가능한 경우 탈의 실, 식당, 휴게실에 양압을 가하여 작업자가 오염원에 최소 한 노출되도록 하여 작업장 오염수준을 최소화한다. 몇 가지 경우에는 처리된 급기가 드래프트, 외부 오염원 또는 과다한 실내 습도에 따른 응축으로 인하여 효과 가 나쁠 수 있다. 기계환기에 의한 급기를 이용할 때 급기시스템은 공간 전 체에 공기를 급기할 수 있도록 취출구 그릴과 같은 적절한 덕 트와 공기분배장치를 사용한다. 탈의 실 배기에서, 화장실과 샤워실을 먼저 배기하고 필요하 다면 탈의 실은 그 다음으로 배기한다. 개방된 천장으로 배기 하는 것은 마지막 선택사항이다. ASHRAE 표준 62.1 과 다 수의 지역규정에서 관련 요구사항을 제시하고 있다. 3.8 지붕 환기 지붕 환기는 건물의 상부에 위치하면서 열을 배출하는 출 구인데, 외부 기상조건에 지붕이 잘 견디도록 설치해야 한다 (Goodfellow 1985) 굴뚝효과 및 풍령 유인 효과 가 지속적으 로 환기를 이끌고 원형환기장치를 작동시키는 힘이 되는데 이 는 중력(부력)의 원리에 의한 것이다. 원형환기장치는 송풍기 날개(배럴)와 모터를 구비하고 있어 중력 또는 강제 환기를 할 수 있다. 다수의 환기장치 디자인이 실용화되어 있다. 낮은 환기장 치, 빗물 후드장착 굴뚝 송풍기, 중력 추에 의하여 개폐가 가 능한 슬릿 나비형식 환기장치가 있다. 이는 최소의 밀봉과 중 력이 없는 가운데 환기가 가능하도록 한 것이다. 스플릿 나비 댐퍼는 송풍기의 송풍 소음을 증대시키는 경향이 있고, 강풍 발생 시 쾅하고 닫혀 손상될 수 있다. 동력지붕환기장치는 자 주 소음 문제를 일으키므로 제작자는 소음등급을 검토한다. 소음등급에 따라 소음감쇄기 설치를 검토한다. (1) 환기 모니터 이는 실제로 밀도 높은 열부하 제거에 효과 가 크다. 하나의 형태로, 모니터는 효과 적이고, 내기후성이며, 역풍방지 기능을 가졌다. 이는 겨울에 닫혀서 열을 보존한다. 이는 오로지 지붕 면적, 적정 위치, 최소 공기 인입량에 따라 용량이 제한된다. 주변의 대기와 약간의 압력차에 의하여 지속적인 환기가 이루 어지고 건물의 전기등급을 줄여줄 수 있다. 전형적으로 NEPA 표준 496 에 의하여 클래스가 정해져 있다. (2) 중력 환기 이 방식은 효과 가 높은 것으로 운영비가 낮고 소음이 없으 며, 자기조절기능이 있다. 중력 환기장치는 주변 환경에 크게 영향을 받기 때문에 기체나 에어로졸 오염물질의 제어보다는 열 배출 제어에 쓰인다. 특히 난방시즌에 환기시스템이 양압 을 유지하도록 주의 한다. 그렇지 않을 경우 외부공기가 실내 로 유입될 수 있다. 열 제거 능력의 순서는 다음과 같다. ① 원형 중력 또는 풍동 환풍기 ② 송풍기 모터 부착 원형 중력 환풍기 ③ 동력형 낮은 후드 환풍기 ④ 동력형 수직상향 환풍기이다. 수직상향의 측판은 공기를 상향으로 유도하는 배플을 지니 고 있다. 환기의 수직 배출은 그림과 솔벤트 증기의 응축 피 해를 줄일 필요가 있다. 모터직결 송풍기가 부착된 환기장치 는 벨트 수리를 없애는데 적합하다. 원형 중력 환풍기는 낮은 열부하의 창고나 공장에 적합하고 높은 천장에 구조부담을 줄 여줄 수 있다. 간소화된 연속 환기 장치는 기계적인 동력 없이 효과 적으 로 작동해야 한다. 환풍기의 성능을 확보하려면 유입되는 공 기를 위해 충분히 낮은 위치에 개구부가 필요하다. 불충분한 유입면적 및 큰 공간의 기류는 중력 지붕 환풍기가 작동하지 않는 가장 일반적인 이유이다. 외벽의 흡입구가 장비에서 멀 리 떨어져있는 큰 건물에서는 고온의 장비 주위에 공기를 필 수적으로 공급한다. 모니터는 기계적 도움 없이 효율적인 환기가 가능하다. 환 | {}
78f3ff8c-ddad-48bf-b046-b815a8c9a4b5 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-5 기성능 확보를 위하여 낮은 곳에 개구부를 두어야 한다. 불충 분한 개구부 면적 및 공기유입은 중력환기 성능 부조화의 원 인이다. 외벽 개구부가 장비와 멀리 떨어져 있는 큰 건물에서 는 고온의 장비주위 공기가 양호하게 순환될 수 있다. 지붕(자연)환기와 비교하여 기계환기 동력비는 환기성능의 장점에 의하여 상쇄될 수 있다. 기계환기는 작은 개구부에서 도 공기유동을 좋게 하는 압력조절기능을 갖추고 있다. 인입 개구부의 크기는 건물의 높은 음압에 의한 문제의 해결과 틈 새바람을 회피하는데 적합하도록 결정한다. 때때로 기계환기 시스템은 작업장이 양압을 유지하도록 보충공기를 충분히 공 급하도록 설계한다. 지붕 환기는 기계적 운영의 개구부 크기와 송풍기 파워 배 기를 포함할 수 있다. 자연환기를 이용하고자 할 때, 운영자는 공장의 상부 개구부와 댐퍼의 조절로 가능하다. 4. 배열제어 환기 제어만으로는 산업 작업장의 열 스트레스 기준을 만족 시키기는 어려울 수 있다. 국소냉방, 작업 및 휴식 패턴 변화, 복사차단과 같은 부가적인 제어로 최적의 해법을 얻을 수 있다. 4.1 배열환기 다수의 산업공정은 많은 양의 열과 습기를 주변 환경에 방 출시킨다. 그러한 환경에서 특히 여름철에 쾌적한 상태를 유 지한다는 것은 경제적으로 거의 불가능할 것이다. 쾌적 조건 은 육체적(생리적)으로 판단할 필요가 없다. 인체는 주의 환 경과 열적 평형을 이루는데, 적정한 온습도를 유지할 때 쾌적 한 환경을 형성할 수 있다. 공정 발생 열 및 습기가 낮은 수 준에서 중간 수준까지의 환경에서 짧게 일하는 작업자에게는 쾌적한 조건(공기조화 등)을 제공할 필요가 없다. 그러한 경 우 환기만으로 과다한 육체적(생리적) 스트레스를 예방할 필 요가 있을 것이다. 환기 기술자는 반드시 고온/건조 환경 및 덥고/습한 환경을 구별하여 제어 필요성을 검토해야 한다. 고 온/건조한 곳에서 공정은 수분 없이 현열(주로 대류 및 복사 성분)만 배출한다. 이러한 환경은 작업자의 열 부하를 증대 시키는 반면 땀의 증발에 의한 냉각 수준을 증대시킬수도 있 다. 인체의 열평형은 유지되지만 많은 땀의 원인이 될 수도 있다. 고온/건조한 작업장의 예는 용광로, 단조, 금속의 압출 및 압연, 유리성형공정 등이 있다. 습기를 배출하는 공정은 덥고/습한 환경을 형성시키는데 주로 잠열을 배출한다. 이러한 환경에서 작업자는 현열부하를 크게 갖지 않지만 습도의 증대로 땀의 증발에 의한 인체 냉각 이 심각하게 감소한다. 덥고/습한 환경이 고온/건조한 환경보 다 위험 잠재성이 더 많다. 덥고/습한 환경의 전형적인 예로 방직공장, 세탁소, 염색, 광산이 있으며, 먼지제어를 위하여 물을 많이 쓰는 곳이 있다. 산업의 열 부하는 지역기후로부터도 영향을 받는다. 일사 획득 및 높은 외기온도는 작업장의 열 부하를 증대시키지만 국소 공정에서 배출된 열부하와 비교해 볼 때 덜 중요할 수도 있다. 외기습도는 개인의 증발냉각을 제한하여 고온/건조 조 건에서 일하는 작업자에게 영향을 미치는 중요 변수이다. 덥 고/습한 작업환경의 경우 외기의 습기가 공정에서 배출되는 습기와 비교하여 덜 영향을 미치는 반면 일사획득과 높은 외 기온도는 큰 영향을 미친다. 일반적으로 더위와 추위 조건에서 인체 열쾌적 평가방법은 인체의 열평형에 기반을 둔다. 불균등한 복사, 과도한 기류속 도, 수직 온도차, 뜨겁거나 찬표면(바닥, 기계, 공구 등) 접촉 으로 인하여 인체의 일부분이 영향을 받을 때 작업자는 견디 기 힘들다고 할 수 있다. 4.2 열스트레스 - 온열 표준 열환경 평가에 있어서 또 다른 열 스트레스 지표로 아래 식 (1), (2)와 같은 습구흑구온도(WBGT; wet-bulb globe temperature)가 있다. 일사가 있는 옥외 환경을 평가할 때, WBGT = 0.7tnwb +0.2tg +0.1tdb (1) 실내 또는 일사가 없는 옥외 환경을 평가할 때, WBGT = 0.7tnwb +0.3tg (2) 여기서, tnwb : 자연환기가 있는 곳에서 습구온도(기류속도 범위 가 정의 되지 않음; 포화온도 또는 공기선도의 습 구온도와 다름), °C tg : 흑구온도, °C(vernon bulb thermometer, 150 mm) tdb : 건구온도(일사 차단된 상태), °C 식 (1). (2)에서 계수는 각종 온도가 미치는 영향 정도의 비율이다. 육체적 활동의 차이에 관한 열 스트레스 허용한계는 그림 2(NIOSH 1986)와 같다. 이 그림에서 노동형태(시간당 작업, 휴식 비율)에 따라 작업자 노출 환경의 WBGT 허용한계를 나타낸 것이다. WBGT 지표는 더운 환경을 평가하기 위한 국제표준(ISO 7243, 7730, 7933)이다. WBGT 지표와 활동량은 1 시간 평 균값으로 평가되어야 한다. 즉, WBGT 와 활동량은 연속 작 업의 경우 1 시간 평균값으로, 간헐적인 작업의 경우 2 시간 평 균값으로 측정, 평가한다. 이는 NIOSH 가 권장하더라도, 산 업안전보건국(OSHA)이 지닌 유일한 규정은 아니며, 미국 이 외 지역에서 적용되지 않을 수 있다. WBGT 는 일반적으로 열 스트레스를 결정하는 다른 방법과 함께 사용된다. 그림 2 는 열스트레스 노출 한계를 평가하는데 유용하지만 제어 목적이나 쾌적성 평가에 제한적으로 사용된다. 기류속도 와 선도상 습구온도 측정은 보통 쾌적성 제어에 필요하고, WBGT 판단에는 간접적으로 적용된다. 열스트레스지수(HSI) 를 비롯한 기타 유용한 도구에 대한 정보는 2013 ASHARE 핸드북 - 기초 및 ISO 표준 7243, 7730 및 7933 의 9 장에서 | {}
5942ea2d-4a9e-4f32-8286-3519a45e65e1 | 3권.pdf | 2.11-6 제 2 편 산업공조 Chart Type: bar 100 200 300 400 500 600 (25) 작업, 휴식 (75) 떄시간(h) 32.2 31.6 28.5 29.0 28.8 28.9 (50) 작업, 휴식 (50) 떄시간(h) 11.8 12.6 7.9 28.5 30.9 29.8 (75) 작업, 휴식 (25) 매시간(h) 31 30.5 30.3 28.5 27.0 28.8 (8 시간 연속작업) 32.5 30.5 29.5 28.5 28.4 28.3 그림 2 고온다습 환경 작업자의 WBGT 노출 한계(NIOSH 1986) 찾을 수 있다. 인간과 환경 사이의 관계는 다음의 4 개의 독립적인 물리적 변수에 의해 결정된다. ① 건구온도 ② 복사온도 ③ 상대습도 ④ 기류속도 기초대사량(신진대사량) 및 착의 량과 함께 이러한 요인들 은 여러 수준의 열스트레스를 평가하기 위하여 다양한 방법으 로 연계될 수 있다. HSI 는 땀에 의해 젖은 피부의 비율로 정 의된다. HSI = Esk / Emax x 100 여기서, Esk : 피부의 증발 열손실, W/m2 Emax W/m2 : 피부의 최대증발 열손실, 기초대사, 복사열 취득(또는 손실), 대류 열취득(또는 손실) 및 증발(땀) 열취득(또는 손실)의 상대적 기여도를 통합하여 평 가한다. 복사 감소, 작업/휴식 패턴 변화, 국소냉각 및 냉각조끼 및 의복 착용과 같은 방법을 통한 열스트레스 감소에 관한 상세 정보는 ACGIH (2013), Brief et al. (1983), Caplan (1980), NIOSH (1986), Ontario MOL (2009)을 참조바란다. 4.3 열노출 제어 (1) 열원 제어 (3) 고온 장비는 충분히 보온하거나 옥외에 설치, 증기 발생 수 조에는 덮개를 설치, 고온의 배수는 전용 배수관을 적용, 증기 분출이 염려되는 밸브나 부속의 기밀을 유지하고 국소환기나 일반 환기를 적절히 적용하면 작업장의 열 노출을 감소시킬 수 있다. (2) 국소환기 국소환기는 주위 공간으로부터의 최소한 공기를 제거하면 서도 고온 공정 또는 장치에서 배출된 고온 가스로 인하여 가 열된 공기를 제거할 수 있다. 오버헤드 캐노피 후드를 이용한 국소환기시스템의 상세한 부분은 2. 산업용 국소환기에 기술 되어 있다. (3) 복사 차폐 일부 산업의 경우 주요 환경적 열 부하는 산업로, 오븐, 연 도, 굴뚝, 보일러, 용융금속, 고온 금속괴, 주물, 단조와 같은 고온의 물체 및 표면으로부터의 복사선이다. 이러한 환경에서 공기 온도는 복사선 영향을 덜 받기 때문에 환기의 열 노출 제어 역량이 한정적이다. 이러한 환경에서 작업자에게 투시되 는 복사선을 효과 적으로 제어하려면 열원 주위를 단열하거나 복사 차폐를 설치하는 수밖에 없다. 효과 적인 복사차폐 설치방법은 다음과 같다. ② 수냉식 열 흡수 차폐 이는 장비로부터 열을 흡수하거나 제거한다. ① 반사판 반사 금속 판재 또는 단열 판재를 고온 장비에 부착하거나 장비 주위에 반원형으로 바닥에 세운다. ③ 투사 차폐 열반사 강화유리, 반사형 금속체인커튼, 금속 망사스크린은 고온 장비 감시를 방해하지 않으면서 복사선을 제어한다. ④ 플렉시블 차폐 알루미늄으로 처리된 직물은 높은 수준 의 복사선 차폐성능을 제공한다. ⑤ 복사선 보호복 반사재질의 앞치마, 장갑, 안면가리개는 양호한 복사차폐 성능을 제공한다. 극한의 복사선에 노출될 경우 물 순환 냉각튜브가 장착된 냉각복이 필요할 것이다. 만약 차폐장치가 양호한 반사재라면 강한 복사열로부터 보 호받을 수 있을 것이다. 밝거나 광택이 있는 얇은 금속판, 스 테인리스 판, 평면 또는 주름진 알루미늄 판은 효율적이고 내 구성이 좋다. 포일로 덮은 플라스터 보드는 내구성이 미흡한 반면 반사성능은 좋다. 차폐 판의 지속적인 반사성능 확보를 위해서는 밝고 깨끗한 상태를 유지한다. 복사선 차폐는 다중 의 층으로 형성하였을 때 보다 효과 적이다. 국소환기시스템으 로 고온 가스를 배기할 경우 차폐 막은 복사선을 열원으로 재 반사한다. 열원 주위를 완전히 차폐하지 않으면 적외선이 시 원한 곳이나 작업장으로 반사될 수 있다. 반사 복사열이 투사 되는 방향에는 적정한 반사 차폐를 고려한다. (4) 국소 냉방 고원 열원 가까이 위치한 작업장에서 복사 차폐로써 완전히 복사선을 제어하지 못할 경우 국소냉방이 대체될 수도 있다. ASHRAE 핸드북(2013) 기초편 20 장을 참조하기 바란다. 4.4 에너지 보존, 복구 및 지속가능성 산업 플랜트 환기를 위해서는 대용량의 풍량을 요구하므로, 에너지 절약과 보존이 수행되어야 하는데 생명과 연관된 문제 가 아니라면 많은 에너지 절감이 가능하다. 그러므로 치명적인 생명 안전문제를 완전히 해결한 다음 산업플랜트 설계의 초기 단계부터 안전 및 에너지 절감에 관하여 통합적으로 고려하여 야 한다. 에너지회수 장치를 선정할 때, 위험물 또는 오염물질 | {}
ec26b66c-1f53-4c65-8c11-887561000358 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-7 이 배기된다면 장치재료가 부식되지 않고 견딜 수 있어야 한 다. 에너지 회수에 관한 지방정부의 규칙을 확인한다. 어떤 경우에는 건물에 비가열 또는 부분 가열 보충공기 (make up air)가 급기될 수 있다. 이 절의 대부분의 에너지 보존 및 회수방법이 가열공기에 적용되지만 냉각 공기에도 적 용한다면 절약효과 는 비슷하다. 에너지 보존 및 회수를 위한 방법은 다음과 같다. ① 초기 설계 단계에서 열 부하를 최소화하기 위해 공정 및 장비에 단열재, 열차폐판을 준비한다. 방폭 및 유리 면적 축소가 필요할 수 있다. 후드 및 프로세스에 대한 배기 요구 사항을 검토하여 실용적이고 안전한 최소 수준으로 유지한다. ② 연중 최적의 작동을 고려하여 급기장치와 배기장치 등 일반환기 시스템을 설계한다. 배기 기능에 영향을 미치지 않 으면서 가능한 작업구역 가까운 곳에 공기를 공급한다. 공간 오염 수준을 증가시키지 않으면 깨끗하고 재순환된 공기를 겨 울철 보급공기를 사용할 수 있다.(자세한 내용 및 제한 사항 은 ACGIH 2013 참조) 간헐적 추출물을 사용하는 경우 공급 장치에 의한 공간의 과도한 압력을 방지하기 위해 공급 및 배 기 시스템을 연동시킬 수 있다. ③ 공기 대 공기, 물 대 공기, 고온가스 대 공기 방식의 열 교환기를 통하여 건물의 배열을 회수하거나 공정발생열을 회 수할 수 있다. 로터리방식, 재생산방식, 코일방식, 공기 대 공 기 방식의 배열회수장치에 관하여 2012 ASHARE 핸드북 HVAC 시스템 및 장비의 제 25 장 및 제 26 장에서 폭넓게 논 의되었다. 에너지 회수는 ACGIH (2013)의 제 5 장과 제 11 장에서도 논의 되었다. ④ 생명 안전을 해치지 않는다면 경제성을 위하여 열회수 시스템을 구동해야 한다. 인간 활동(호흡)이 주된 환기 요인 이 아닌 곳에서 CO2 농도 기반환기가 유용하지는 않지만, 산 업환기 시스템은 급기 및 환기를 통하여 공정을 유지 한다. 공간에 독성 오염 물질 또는 위험한 인화성 물질이 포함되어 있지 않은 경우 야간, 주말 또는 작업이 중단될 때마다 공정 장비와 후드 필요량에 균형을 맞춘 회수시스템의 작동이 필요 하다. 난방 공기의 온도는 최소로 유지하고 냉각 공급 온도는 프로세스 요구사항 및 작업자 쾌적을 위하여 유지한다. 과다 한 가열에 따른 음압으로 불쾌한 드래프트가 발생하지 않도록 건물의 압력 규현을 잘 유지한다. 온도상한 설정이 중요하다. ⑤ 건강에 문제없고, 인화성이 아니라면 재순환이 가능하 다. 그러나 이 경우에도 허용농도한계를 초과 하지 않도록 해 야 한다. 재순환 공기가 공간으로 되돌아감에 따라 부분적으 로 여과 된 반환 공기 중의 오염물 농도가 이미 공간에 존재하 는 오염 물질 수준에 가중된다. 작업자가 노출되는 시간 동안 농도가 허용 가능한 시간평균농도(TWA, time- weighted average, ppm)를 초과 하는지 여부를 결정한다. 이 시간은 일반적으로 8 시간으로 가정된다. 주기적 모니터링이 필요하 다. 오염 물질의 독성에 따라 모니터링 시스템은 일정한 형태 의 시정 조치를 취하거나 목표 수준(한 번의 안전한 노출 한 도) 농도가 달성된다. 재순환으로 인한 예측 에너지 비용 절 감은 공기 정화 및 모니터링 요구 사항(모니터링 장비의 교정 및 유지 보수 포함)의 필요한 비용과 비교 검토한다. 공기흐름이 일정하다고 가정하면 작업자 호흡구역에서 예 상되는 TMA 농도를 계산할 수 있다. (ACGIH 2013) QB CB= (Co-Cm)(1-f)+(Co-Cm)f QA (3) +KBCR+(1 - KB)CM 여기서, CB : 재순환동안 작업자 호흡구역의 오염물질 농도(TWA), ppm QB : 재순환을 고려하지 않은 총환기량, m2/s QA : 재순환을 포함한 총환기량, m2/s CG : 재순환이 없는 경우의 공간평균농도, ppm f : 작업자가 작업장에서 보낸 시간의 비율 Co : 재순환이 없는 경우 작업자 호흡구역 오염물질 농도(TWA), ppm KB : 재순환 공기로 구성된 작업자 호흡구역 공기비율, 0~1.0 CR : 재순환 공기(공기여과 기 이후) 배출농도, ppm 또는 (1-7)(CE-KRCM) CB 1-(1-n)KR 여기서, 7 : 오염물질에 대한 공기여과 기 효율(분수) CE : 재순환 없는 국소 배기가스 농도, ppm KR : 재순환 공기비율, 0~1.0 CM : 보충 공기 오염물질 농도, ppm 기타 재순환 시스템의 예는 Good flow and Tahti (2001) 의 8 장에 나와 있다. 5. 산업용 국소배기 5.1 개요 국소환기와 는 산업설비에서 발생하는 다양한 유해 가스, 열, 증기, 분진 등이 산업환경에 확산되어 작업자나 제품, 생 산시설에 악영향을 미칠 뿐 아니라 상당한 위험성을 동반하는 경우도 있으며, 또 설비의 종류에 따라서는 환경에 영향을 미 치는 물질을 포함하는 배기도 있어 이것들을 방지하기 위한 설비이다. 산업설비에서 환기의 주된 목적은 다음 그림 3 과 같다. 산업설비에서는 전체 환기에서도 국소 환기에서도 오염물 질을 노동 환경으로부터 배제하는 것, 고온 상태를 냉각하는 것, 또는 고온 상태를 완화하는 것이 제일 중요하지만, 환기 본래의 자세로부터 생각하면, 우선 국소 환기를 최우선으로 하고, 전체 환기를 보조적으로 생각한다. | {}
9b0476b8-2a74-43e5-9584-c0339762e7c0 | 3권.pdf | 2.11-8 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 작업자의 노동환경 유지 오염물질의 희석 제거 제품 생산시설의 유지 발생 열의 제거 (냉각) 지구 환경에 대한 배려 a. 목적 자연환기 전체환기 기계환기 생산시설의 환기 국소환기 국소환기 국소배기 배기처리 b. 분류 그림 3 환기의 목적과 분류 5.2 설계조건 작업자를 대상으로 하지 않는 산업시설에서 환기설비에 의 한 온습도 조건은 각각의 시설 요구조건을 검토한 후 결정해 야 한다. 일반적으로는 전기, 전자기기 등의 특성상 온도 상한 치는 40°C 이하가 바람직하다. 건물의 규모, 구조, 실 · 내외의 온습도, 오염물질의 발생 상황 등을 잘 검토한 후 필요 환기량을 산정해야 하지만, 일 반적으로 목표가 되는 환기횟수를 표 1 에 나타내었다. 생산시설에 따라서는 작업자가 노동환경을 유지하기 위해 법률에 의해 규정으로 정해진 경우도 있다. 1) 자연 환기 자연 환기는 실내외의 온도차에 의한 부력과 외부와 의 자 연풍에 의해 발생하는 압력을 이용한 방법으로 다음과 같은 특징이 있다. ① 운전동력비가 들지 않는다. ② 계절에 의한 외기 온도의 변화에 영향을 받기 쉽다. ③ 바람의 강약, 바람의 방향에 영향을 쉽게 받는다. ④ 급배기구의 위치 관계에 의해 환기량이 좌우된다. ⑤ 송풍저항에 제한을 받기 때문에 급배기구가 대형화된다. 특히 천정이 높고, 또는 실내의 온도가 외기 온도보다 높고, 먼지나 티끌이 발생해 환경이 나쁜 공장 등에서는 굴뚝 효과 를 이용한 자연 환기를 실시하는 것이 효과 적이다. 공장 등의 전체 환기를 실시하기 위한 자연 환기장치로 모니터 벤틸레이 터(monitor ventilator) 등이 있지만, 국소적으로 먼지나 티 끌이 다량으로 발생하는 경우, 고온이 발생하는 장소가 있는 경우에는 자연 환기만으로는 충분하지 않으므로 후드 등에 의 해 국소환기나 기계환기를 필요로 한다. 2) 기계환기 기계환기는 송풍기 등을 이용해 강제적으로 환기를 실시하 는 방법으로 다음과 같은 특징이 있다. ① 운전 동력비가 든다. ② 송풍기 등이 소음원이 되기 쉽다. ③ 필터 등에 의해 급배기를 처리할 수 있다. ④ 송풍기에 의해 안정된 환기량을 얻을 수 있다. ⑤ 실내의 차압을 임의 로 설계할 수 있다. 전체 환기를 채용하는 경우는 다음과 같다. ① 평균적으로 넓게 열량이나 수분이 발생하는 경우 ② 평균적으로 넓게 가스, 흄(fume), 스모크, 분진이 발생 하는 경우 ③ 국소환기로 배출되지 않는 누설분을 배출하는 경우 ④ 결로방지를 위해 천정 내의 높은 습도의 공기를 제거하 는 경우 ⑤ 발생원이 이동하는 경우 5.3 국소환기 발생하는 유해물질이나 열 등을 주위로 비산시키지 않도록 발생원 바로 옆에서 포착하여 배출하는 것이 국소 환기로, 다 표 1 산업시설의 환기횟수 (전체 환기의 경우)1) ¦ 장 소 ¦ 환기횟수 [회/h] ¦ 장 소 ¦ 환기횟수 [회/h] ¦ 장 소 ¦ 환기횟수 [회/h] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 험 실 축 사 양 계 장 보 일 러 실 양 조 실 컴 프 레 서 실 영 사 실 기 관 차 차 고 발 전 소, 변 전 소, 축 전 지 실 목 공 장 ¦ 20~60 6~60 20~40 20~30 12~30 15~30 10~20 12~30 12~20 ¦ 기 계 공 장 일 반 공 장 섬 유 공 장 , 방 직 공 장 자 동 차 수 리 공 장 제 당 , 제 과 , 식 품 공 장 식 육 공 장 제 유 공 장 종 이 공 장 열 처 리 , 주 조 , 단 조 ¦ 7~10 6~12 6~12 8~12 8~12 12~20 15~20 20 10~30 ¦ 제 분 장 화 학 약 품 공 장 도 금 공 장 염 색 공 장 유 해 가 스 발 생 공 장 흄 (fume) 발 생 공 장 빵 공 장 철 공 소 도 장 공 장 ¦ 8~15 12~30 15~30 30 30 이상 12~60 20~60 30~60 60~120 ¦ 주) 1. 건물을 모두 전체 환기할 경우의 값이다. 만약 국소 환기와 병용할 때에는 풍량을 적게 해도 된다. 2. 풍량에는 상당한 여유가 있다. 건물과 생산조건에 따라 풍량을 조정한다. | {}
f3f4ab03-4cea-4e2e-bcdb-2f4bf83c6de0 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-9 음과 같은 경우에는 국소 환기를 채용한다. ① 유독성이 강한 오염가스가 발생하는 경우 ② 무거운 가스나 유독한 분진, 흄이 발생하는 경우 ③ 국소적인 고온 열원이나 유해한 수증기의 발생원이 있 는 경우 ④ 배출물에 대해 분진, 집진 및 배기 처리를 필요로 하는 경우 그리고 일반적으로 자주 채용되는 후드에 의한 국소 배기 에 대해 서술한다. 후드에는 포위식 후드와 외부식 후드가 있 다. 그림 4 에 각 종류의 후드를 나타내었다. 1) 포위식 후드 ① 오염물 발생원을 모두 후드로 감싸고, 개구부에서 후드 안으로 향하는 기류에 의해 오염물이 외부로 세거나 확산하는 것을 방지하는 것을 말한다. ② 일반적으로 부스, 드래프트 챔버, 안전 캐비닛, 홈 후드 로 불리는 것이 이것에 포함된다. ③ 개구부에서의 풍속 분포가 가능한 한 균일하게 되도록 배기 덕트의 접속위치, 형상에 대한 검토가 필요하다. 표 2 후드의 형식에 따른 제어 풍속 ¦ 형 식 ¦ 형 식 ¦ 제어 풍속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 포위식 후드 ¦ 포위식 후드 ¦ 0.4 m/s ¦ ¦ 외부식 후드 ¦ 측방 흡입형 ¦ 0.5 m/s ¦ ¦ 외부식 후드 ¦ 하방 흡입형 ¦ 0.5 m/s ¦ ¦ 외부식 후드 ¦ 상방 흡입형 ¦ 1.0 m/s ¦ 표 3 물질의 상태에 따른 제어 풍속 ¦ 물질의 상태 ¦ 제어 풍속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스상태의 물질 ¦ 0.5 m/s ¦ ¦ 입자상태의 물질 ¦ 1.0 m/s ¦ ④ 개구부에서의 풍속을 필요 이상으로 크게 하면 작업자 나 장애물에 의해 개구면에서 국부적인 부압이 발생해 오염물 이 유출되는 원인이 된다. ⑤ 포위식 후드의 개구면에서 오염물을 제어하는 경우의 풍속을 제어풍속이라고 한다(그림 5). ⑥ 후드의 형식과 물질의 상태는 표 2 및 표 3 에 나타낸 ![image](/image/placeholder) a, 포위식 후드 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) t b. 그라인더용 포위식 후드 ![image](/image/placeholder) c. 측방 흡입 후드 d. 상방 흡입 부스 ![image](/image/placeholder) 플랜지 e. 측방 흡입 장방형 후드 ![image](/image/placeholder) f. 캐노피 후드 ![image](/image/placeholder) g. 원형 후드 ![image](/image/placeholder) 플랜지 개방조 h. 하방 흡입 그리드형 후드 i. 측방 흡입 슬롯(slot)형 후드 그림 4 각종 후드 ![image](/image/placeholder) 개구면에서 오염물을 제어(제어 풍속) 그림 5 포위식 후드 ![image](/image/placeholder) 플랜지 발생원 플랜지 폭 오염물을 포착 ≥A 그림 6 플랜지 폭(A: 후드 개구면 면적) 그림 7 외부식 후드 | {}
3c6fd01a-4f28-4325-aaf8-23d5d1fb85bc | 3권.pdf | 2.11-10 제 2 편 산업공조 표 4 오염원에 부여하는 포집 속도 ¦ 오염물 발생 상황 ¦ 포집 속도[m/s] ¦ 작업 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기의 움직임이 거의 없는 장소에서 속도 없이 발생 ¦ 0.25~0.5 ¦ 액면에서 증발하는 증기, 탈지, 도금 ¦ ¦ 공기의 움직임이 거의 없는 장소에서 낮은 속도로 발생 ¦ 0.5~1.0 ¦ 분사 도장, 용접 작업, 용기에 분말을 넣는 작업 ¦ ¦ 공기의 움직임이 큰 작업이나, 발생 속도가 큰 경우 ¦ 1.0~2.5 ¦ 고압 분사 도장, 용기에 재료를 투입하는 작업, 분쇄 ¦ ¦ 공기의 움직임이 상당히 큰 작업이나 발생 속도가 매우 큰 경우 ¦ 2.5~10.0 ¦ 그라인더 작업, 샌드 블라스팅, 암석 연마 작업 ¦ 표 5 비산 한계에 부여하는 포집 속도 ¦ 주위 기류 ¦ 위험도가 낮은 경우[m/s] ¦ 위험도가 높은 경우[m/s] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기류가 거의 없는 경우 ¦ 0.2~0.25 ¦ 0.25~0.3 ¦ ¦ 중간 정도의 기류가 있는 경우 ¦ 0.25~0.3 ¦ 0.3~0.35 ¦ ¦ 강한 기류가 있는 경우 ¦ 0.35~0.4 ¦ 0.38~0.5 ¦ ¦ 격렬한 기류가 있는 경우 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 매우 격렬한 기류가 있는 경우 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 것과 같은 규제 풍속이 정해져 있다. 2) 외부식 후드 ① 후드의 외부에 위치하는 오염물을 개구부에서 빨아들이 는 기류에 의해 포착하는 것을 말한다. ② 외부식 후드의 개구면에 그림 6 에 나타낸 플랜지를 설 치함으로써 개구면 배후로부터의 흡입을 억제할 수 있어 전방 으로부터의 흡입 특성을 개선할 수 있다. ③ 외부식 후드의 개구면에서 떨어진 위치한 오염물을 후 드 안으로 빨아들이기 위해 필요한 풍속을 포착 속도이라고 한다(그림 7). ④ Brandt 은 오염물의 발생원에서 오염물을 포집하기 위 해 필요한 포집 속도는 오염물의 비산 속도와 주위 기류의 크 기에 따라 정해진다고 하고, 표 4 에 나타낸 값을 제시하고 있 다. 또한 Hemeon 은 오염물이 그 발생원에서 비산하는 한계 점에 부여되는 포집 속도로, 그 값은 대부분 주위 기류의 크 기에 의해 결정된다고 하고, 표 5 에 나타낸 값을 제시하고 있 다. 이 경우에는 발생하는 오염물의 유해도에 따라 포집 속도 는 약간의 차를 보이고 있다. 3) 배기 처리 생산공정 중에 발생된 열, 각종 유독 가스, 분진 등 생산시 설에서 발생하는 배기는 지구 환경보호의 관점에서도 다음과 같은 적절한 처리한다. ① 열 배기 전열교환기, 현열교환기에 의한 열 회수 ② 분진 배기 여과 분진, 전기 집진기, 사이클론 스크러버 ③ 유기용제 배기 용제 회수장치, 스크러버 ④ 산성가스 배기 스크러버 ⑤ RI 관련 배기 HEPA 필터, 활성탄 필터 ⑥ 취기(��)성 배기 활성탄 필터, 오존 중화, 식물 추출 탈취제, 스크러버 6. 국소배기 기초이론 6.1 시스템 구성요소 일반적으로 국소배기(환기)시스템은 다음과 같은 기본 요 소로 구성된다. ① 오염물질 또는 과다한 열을 포집하기 위한 후드 ② 오염공기를 정화장치로 이송 또는 외부로 배기하기 위 한 시스템 ③ 재활용 또는 제거를 위한 공기 포집과 덕트로부터 오염 물질을 제거하는 공기정화장치 ④ 공기이송장치(예 : 송풍기 또는 고압 공기 이젝트); 후 드가 포집 가능한 기류속도를 낼 수 있는 동력, 배기시스템 저항을 고려하여 선정 ⑤ 배기 연돌; 대기로 공기를 배출하는 시스템 6.2 시스템 분류 1) 오염원 종류 국소배기후드시스템의 설계 이전에 공정 및 이의 운전 지 식을 확인하는 것이 중요하다. 2) 후드 타입 일반적으로 오염원 양상에 따라 배기후드의 형태를 원형, 사각형 또는 슬롯형으로 설계한다. 후드는 그림 8 처럼 밀폐되 | {}
08890e3c-4d01-4b3e-8054-ccdcbfc85608 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-11 ![image](/image/placeholder) 밀폐형후드 후드 벨트 벨트 호퍼 호퍼 밀폐형후드 개방형후드 그림 8 밀폐형 및 개방형 후드 거나 그렇지 않을 수 있다. 밀폐형 후드는 개방형과 비교하여 배기비율과 실내공기 흐름을 최소화할 수 있기 때문에 효과 적 이고 저렴하게 오염물질을 제거할 수 있다. 검사와 유지 관리 를 위한 점검구는 가능한 좁아야 하고 오염물질 배출 경로에 서 벗어나야 한다. 후드의 성능(즉, 어떻게 오염물질을 잘 포 집할 것인가)은 산업위생사가 정확하게 검증한다. 점검 및 접근 필요에 따라 전부 또는 부분 개방해야 하는 경우에 개방형 후드를 적용할 수 있다. 기류 패턴 및 공정과 후드 주변의 포집 속도(동적 조건), 공정 특성에 주의 를 기울 여 효과 적인 후드가 되도록 한다. 이동식 칸막이, 커튼, 노출 커튼, 브러시 실을 사용하면 작업 공정을 방해하지 않고 밀폐 수준을 증대시킬 수 있다. 공정을 밀폐할수록 오염물질 제어 에 필요한 배기량을 줄일 수 있다. 3) 시스템 이동성 개방형 후드를 지닌 국소배기시스템은 고정식, 이동식, 휴 대형 또는 부착형(예; 공정장비 내부)으로 쓰일 수 있다. 공정 장비를 반드시 수리해야 하거나 재료를 넣거나 넣지 않을 경 우(예를 들어, 금속용융 전기오븐) 이동식 후드가 쓰인다. 그림 9 에서 보이는 것과 같이 휴대용 국소배기시스템은 갇 ![image](/image/placeholder) 그림 9 송풍기와 여과 기가 부착된 휴대용 흄 배출기 힌 공간 또는 수리작업 시 연기, 용제를 임시로 배출하는데 주 로 쓰인다. 이는 송풍기와 배기후드가 부착되어 있고 둘은 플 렉시블 호스로 연결되어 있다. 부착형 국소배기시스템은 고정 식 혹은 회전식 용접테이블에서 연기를 제거하는데 주로 쓰인 다. 아연 도금과 같은 개방 탱크 주위에서 홈(슬롯)을 관통하여 배기하는 측면배기후드도 국소배기시스템의 사례라 하겠다. 6.3 국소배기의 효과 작업능률을 저해하지 않는 완전한 작업장을 제공하면서 최소 배기량으로 오염물질 제어성능을 최대화할 수 있을 때. 가장 효 과적인 후드 설계라 할 수 있다. 포집효율이 높아야 하지만 포 집효율 100%에 근접하도록 후드를 개발하기에는 비용도 많이 들고 기술적 어려움이 있다. 일반 환기에서 배기를 충당하기 위 한 보충공기의 급기는 후드에서 포집하지 못한 오염물질을 희 석할 수 있다. 공정을 보다 밀폐하면 외부바람, 대류기류, 공정 배출 오염원에 의한 오염물질 확산의 차단 필요성이 감소된다. 이로써 오염물질 제어에 필요한 배기 공기량이 감소된다. (1) 포집속도 포집속도는 오염물질 생성지점에서 발생된 오염물을 후드 로 상승시켜 끌어들이는데 필요한 공기속도를 말한다. 오염원 표 6 후드의 종류와 적응작업 ¦ 배출방향 ¦ 후드의 종류 ¦ 적응작업 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위쪽 ¦ cacnopy(천개) booth(상자) ¦ 화덕, 전로, 담금질, 단조, 주조, 주방 산세척, 분무도장 ¦ ¦ 옆쪽 ¦ slot(골) 직사각형 원형 louver(비늘창) booth ¦ 도금, 세척, 용해 용접, 용단, 목공 용접, 용단, 목공 용접, 용단, 목공 산세척, 분무도장 ¦ ¦ 밑쪽 ¦ slot grid(격자) cloth(천) 아스 ¦ 분무도장 도장, 분해, 주형해체 도포, 접착 산세척, 분무도장 ¦ ¦ 부스 ¦ cover(덮개) draft Chamber(환기실) 글러브박스 ¦ 연마, 분쇄, 공작 방사성물질취급, 화학분석, 화학실험 방사성물질취급, 제습공기, 불활성가스 ¦ | {}
645e5991-32c7-46d9-9e49-e1ce8aa59b6f | 3권.pdf | 2.11-12 제 2 편 산업공조 표 7 후드의 형식별 배기풍량의 계산식 ¦ 후드의 형식 ¦ 설명도 ¦ 배기량 (m2/min) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 둘레부스식 ¦ 개구면적 A =LW ¦ Q= 60A · Vc = 60L · W · Vc ¦ ¦ 바깥불이식 원형 또는 직사각형 ¦ A=⌀di A=LW w ↑ �>0.2 ¦ Q=60V(10X2+A) ¦ ¦ 측방 바깥붙이식 플랜지 붙은 원형 또는 직사각형 ¦ A ⌀ = d2 A=LW �>0.2 V。 ¦ Q= 60x0.75V(10X2+A) ¦ ¦ 측방 바깥붙이식 테이블위 플랜지붙 은 직사각형 ¦ A=LW : ⌀>0.2 V. ¦ Q=60x0.5V。(10X+A) ¦ ¦ 슬롯형(전체원주) ¦ V VIV ≤0.2 X ¦ Q= 60x 5.0Lx Xx Vc ¦ ¦ 슬롯형(3/4 원주) ¦ W[ ≤0.2 ¦ Q= 60 x 4.1Lx Xx Vc ¦ ¦ 슬롯형(1/2 원주) ¦ WIL ≤ 0.2 ¦ = 60 x 2.8Lx Xx Vc (플랜지 붙이도 같이 취급한다.) ¦ ¦ 슬롯형(1/4 원주) ¦ W[V ≤ 0.2 ¦ Q= 60x 1.6Lx Xx Vc ¦ ¦ 위쪽 바깥붙이식 직사각형(4 측면 개 방) ¦ 탱 크 ¦ Q= 60x 1.4P · H · Vc P : 탱크 둘레길이(m) H/ L≤0.23 일 때 성립한다. (H=0.9~1.2 m) 토마스의 식(� W≤3/4 일 때) 14.5x (� W)18 · (W/L) · WL = 60 x ¦ ¦ 위쪽 바깥붙이식 장방향(3 측면 개 방) ¦ 배플 ¦ 토마스의 식(H W≤3/4 일 때) 8.5H1.8 · W0.2 · Vc Q= 60 x (� W)1.8 · (W/L) · 1 WL = 60 x 8.5x ¦ ¦ 주) L, ¦ W : 직사각형 후드의 개구부 길이(m), ¦ d : 원형풍속의 개구부 지름(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 후드의 개구면적 ¦ V。 : 제어풍속 ¦ ¦ X ¦ : 오염물의 비산한계점에서 후드 개구면까지의 거리(m) ¦ ¦ | {}
195c4a4a-dfb9-4dd4-8408-433513b3e832 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-13 근처에서 오염물질은 움직이는 공기 속으로 들어가고 공기와 함께 후드 안으로 운반된다. 설계자는 제시된 포집속도 Vc 를 사용하여 후드 안으로 공기를 끌어들일 수 있도록 풍량을 결 정해야 한다. (2) 후드설계법 ① 일반사항 ㉠ 후드는 작업방해가 되지 않도록 되도록 오염원 가까 이 설계한다. ㉡ 후드 위치는 오염물질의 발산방향으로 맞춰 설치한다. ㉢ 작업자가 오염원과 후드사이에 들어가지 않도록 주의 한다. ㉣ 후드의 크기는 오염물질을 충분히 포작할 수 있도록 한다. ㉤ 후드 흡입기류는 틈새바람 기타에 의해 영향을 받지 않도록 적당한 칸막기 등을 설치한다. ㉥ 주방 환기량이 후드의 배기량을 상회할 때는 주방천 장에 흡입구를 설치한다. ㉦ 후드의 설계에 있어서 기름처리에 대해 고려한다. ㉧ 후드의 설치높이는 일반적으로 1.8~1.9 m 가 좋다. ㉨ 일반적으로 각 후드에 대하여 풍량조정 및 방화겸용 댐퍼를 설치하는 것이 바람직하다. ② 후드의 종류별 적응 장소 후드의 종류와 적응작업의 관련을 다음에 표시한다. (3) 후드의 설계순서 ① 취급오염물질의 위험도, 법적규제 등을 알아야 한다. ② 후드위치 및 배기방향을 결정한다. ③ 적절한 후두의 형식을 결정한다. (표 6 참조) ④ 제어풍속을 산정한다. ⑤ 소요배기량을 결정한다. (4) 제어풍속 제어풍속이란 오염원으로부터 비산하는 오염물을 그 비산 계점 이내 포착하고, 후드개구내로 흡인하기 위해 필요한 최 소 흡입속도를 말한다. (5) 후드 배기풍량 표 7 에 후드의 형식별 배기풍량 계산식을 나타낸다. 그림 11, 그림 12 는 제어풍속을 0.5 m/s 로 한 경우의 소요 배기량 산출도를 표시한다. ![image](/image/placeholder) 제어풍 측방후드 비산속도 개구면내에의 유입속도 포착점 그림 10 제어풍속 흡입기류의 속도분포를 되도록 균일하게 하기 위해 표 8 의 규 정에 의해 플레어를 설치한다. 또, 플레어의 길이를 길게 할 수 없는 경우는 후드를 분할하여 기류속도분포를 균일하게 한다. (7) 후드 풍량 후드의 외형 수치와 포집속도가 주어지면, 배기풍량(오염물 질 포집에 필요한 풍량)은 식 (5)에 의하여 계산할 수 있다. Q⌀ = V。A。 (5) QI/ WL=60x14.5(H/ W)1.8 · (W/L) · V。 (전면측개방) QH/ WL=60x8.5(H/ W)1.8 · (W/L) · Vc (3 측면 개방) 단, V。=0.5 m/s ![image](/image/placeholder) 100 W- 80 (m2/min/m2) I TM/O 60 I II 40 Q1/ WL =60x2.3(W/L) 0.15.V C W. QI/ WL =60x1.9(W/L)0.3 V c V。=0.5m/s 20 II 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 W/L 그림 11 개방조에 측방슬롯을 설치한 경우의 종횡비와 소요배기량과 의 관계 (6) 후드의 플레어 바깥붙이식, 레시버식 후드에 있어서는 개구면에 있어서의 Chart Type: line 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 item_01 0.75m/min/m2 0.8m/min/m2 0.85m/min/m2 0.9m/min/m2 4m/min/m2 Nonem/min/m2 item_02 0.75m/min/m2 1.2m/min/m2 1.15m/min/m2 0.95m/min/m2 1.1m/min/m2 1.05m/min/m2 그림 12 천개형 후드 높이와 종횡비 대비 소요배기량과 의 관계 | {}
710b6985-cf90-461d-9c38-f46971f1d014 | 3권.pdf | 2.11-14 제 2 편 산업공조 표 8 플레어 ¦ 후드 개구면적(A)과 덕트단면적(�)과의 관계 ¦ 플레어길이(L)와 덕트직경(d)과의 관계 등 ¦ A (개구면적) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ≤ 16a ¦ L ≥ 3d 직사각형덕트의 경우는 그 면적을 A 로 할 때 다음 식으로 얻어지는 da 를 사용할 것 (da = 1.33 V A ) ¦ 6 a (단면적) ¦ 여기서, Q。 : 배기 풍량, m2/s V。 : 오염물질 배출 지점에서 포집을 보장하는 후드 개방 시의 평균 공기속도, m/s A。 : 후드 개구부, m2 면풍속이 낮으면 가능한 실내 기류영향을 최소화하기 위하 여 보충공기가 균일하게 분포되도록 한다. 이는 배기시스템을 염두에 두고 환기시스템을 설계하는 하나의 이유이다. 그림 13 와 같이 후드 플랜지, 옆판, 내부 판이 필요할 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 최소 45° 최소 45° 고정차단 모서리차단 분할차단, 여과 그림 13 양호한 공기분배를 위한 내부배플 적용 오염물질을 효과 적으로 포집할 수 있도록 포집속도를 유지 하기 위한 풍량은 오염원과 후드의 거리에 따라 변할 수 있 다. ACGIH (2013) 3 장은 오염원에 대한 후드의 종류, 위치, 모양에 따른 공기량 산정 방법을 제공한다. 후드 근처의 기류는 급기제트(국소냉방) 기류 또는 제트 기류 주위의 난류 영향을 받을 수 있고, 상 · 하향의 대류, 작 업자의 움직임, 이동장비, 문과 창문으로부터 외기의 영향을 받을 수 있다. 공정상 장비는 기류 형성의 또 다른 원인이 될 수 있다. 예를 들어, 분쇄기, 고속 컨베이어, 입자상 재료의 낙 하, 공압 공구 배출공기가 기류를 형성한다. 이러한 변수들은 국소배기시스템의 포집효과 를 현저히 감소시킬 수 있으므로 배기시스템 설계 시에 이들 변수를 잘 감안한다. 배기된 공기는 연소성 오염물이나 공기 혼합물을 지니고 있을 수 있다. 이 때, NFPA 표준 86 과 329 의 규정을 반드시 검토하고 이에 따라 연소성 혼합물의 희석 수준을 증대시켜야 하므로, 이에 적합한 배기 풍량을 결정한다. 7. 국소배기장치 부근의 기류 후드 개구부의 앞의 포집속도는 배기 풍량, 후드 형태, 후 드 면과 개구부 표면의 거리에 영향을 받는다. 그림 14 은 플 랜지 없는 원형후드의 속도선도를 나타낸 것이다. 여러 연구 가 유사한 모양의 후드에 관한 속도선도(후드 입구 기류속도 의 백분율 표시)를 제시하였다(Dalla-Valle 1952). X-Axis: 직경대비 홉입구로부터 이격거리 비용. %OF D Y-Axis: 평균면중소년 Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 item_01 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 그림 14 평평한 원형 개구부 속도선도 (Alden and Kane 1982; 허가 하에 사용) 그림 15 는 종횡비(aspect ratio) 0.333 인 직사각형 후드의 속도선도를 나타낸 것이다. 종단면은 원형 후드와 유사하지만 더 길다. 장단비가 약 0.2 보다 낮으면(플랜지형 개구부의 경 우 0.15), 후드 전면의 기류 형태가 구형과 유사한 형태에서 원통과 유사한 형태로 바뀐다. 후드에서 멀어질수록 속도가 | {}
98d919ea-85a4-4970-830d-14a2438d0019 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-15 현저히 감소한다. 형상계수(DallaValle) 당, 속도는 흡입구면 거리의 역수로 감소한다.(속도=1/거리) 설계자는 국소배기후드의 측면기류와 포집영역 근처의 또 다른 기규를 고려한다. Caplan 과 Knutson(1977, 1978)은 실 험실 후드 전면의 기류가 후드로부터 오염물질이 튀어나와 작 업자의 호흡영역으로 확산될 수 있다고 밝혔다. 산업 작업장의 배기 적용에 있어서, 배기 송풍기 전면에 위치한 작업자에게 대형 송풍기로 공기를 불어 넣는 경우가 흔하다. 이로 인하여 당해 작업자 및 인근 동료가 적정한 보호 장구를 착용하지 않 았을 때, 국소배기후드는 비효율적일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 200 180 160 등가속도 140 120 풍향 100 80 M8 숲놓은 60 40 20 총 HOOD 88288 402 %08 %0% 금 0 20 40 60 80 100 120 140 160 120 100 80 60 40 M 놓는곳 de 20 ���� 505% 事 %06 20 % %5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 폭대비 흡입구로부터 이격거리, % OF D 그림 15 장단비 1:3 의 평평한 직사각형 개구부 속도선도 (Alden and Kane 1982; 허가 하에 사용) 7.1 후드와 덕트의 압력손실 후드 또는 덕트의 입구에서 축류(축맥, Vena Contracta, 오리피스처럼 급격히 좁아지는 곳에서의 유체 수축)가 형성되 면 압력손실이 생긴다. 이는 압력손실계수 Co 또는 정압손실 을 이용하여 표현할 수 있다. 후드에 공기가 들어갈 때, 압력손 실이 발생되는데, 이를 후드입구 손실이라 하며, 후드의 복잡성 에 의존한 몇 가지 변수들이 영향을 줄 수 있다. 단순한 형태 의 후드에서 보통 다음과 같은 단순 압력손실계수 CL 을 쓴다. w OF % 콩[A 이격거리 폭대비 음성속으로부터 Pu CL = Ps,h (6) 여기서, CL : 후드의 종류와 모양에 따른 압력손실계수(무차원) Pv : pV2/2, 덕트 내부 기류속도에 의한 동압(축류 이 후 층류 부분) Pa, p 는 공기 밀도, kg/m2 Ps,h : 후드 덕트 내부 정압, 덕트 내부 기류속도에 의해 증가된 마찰손실과 덕트 흡입손실, Pa 손실계수 및 배기덕트 설계에 대한 더 상세한 정보는 ASHRAE 핸드북 (2013) - 기초편, 21 장, ACGIH (2013 년), Brooks (2001 년)에 나와 있다. 손실 계수 CL 은 후드입구손실과 는 다르다. 후드입구손실 C。는 덕트 전체 손실과 동압과 관련된 것이다. 베르누이 방정 식으로부터 후드 입구에서 압력은 대략 제로이므로, 정압은 동압의 역수(음압)와 같다. Ps = -Pu 후드 덕트 내의 정압(Pg)은 동압에 헤드 손실을 더한 것 으로, 이는 동압의 일부로 표시된다. Ps,h = Pu+CoPu 다시 말하면, 후드 덕트 정압 Ps,h 는(후드 흡입) 다음과 같다. (7) Ps,h =(1+C。)P (8) 전체 압력의 변화는 △Pt = Ps⌀h -P⌀= CoPu (9) (10) 다양한 후드 형상에 관한 손실계수 C。는 그림 16 에 제시되 었다. 테이퍼 후드의 경우 그림 14 에서 보이는 바와 같이 유 ![image](/image/placeholder) A. 일반덕트말단 B. 플렌지덕트말단 C. 오리피스를 갖는 덕트말단 Co=1.0 C0=0.50 C⌀= 1,78 (오리피스 Pv 사용) 1.10 1.00 0.90 0 & 0.80 덕트면적의 0.70 흡입손실계수 최소 2 배인 0.60 유입면적 사각덕트 0.50 0.40 0.30 덕트면적의 0.20 원형덕트 최소 2 배인 0.10 유입면적 0.00 0 20 40 60 80 100 120 140 150 160 경사도, 0 D. 테이퍼드후드, 플랜지 또는 플랜지 없는 조건, 원형, 각형, 0 는 각형 후드에서의 주각이다. 그림 16 후드 입구각도에 대한 흡입손실계수 | {}
fbbf1c62-8cb0-441c-8a6a-0f8d223d2832 | 3권.pdf | 2.11-16 제 2 편 산업공조 입손실을 최소화한 최적의 각도가 45°이지만, 기류 흡입에 필 요한 길이가 다양함으로 인하여 이 각도가 적합하지 않을 수 도 있다. 보통 다수의 테이퍼 후드에서 사각 개구부의 각도 0 가 90°일 때, 흡입 손실계수 영가 0.25 로 주어진다. (11) 예제. 그림 17 와 같이 작업 공간 면이 0.4x1.2m 인 측면기 류형 플랜지가 부착된 개방형 벤치 후드가 있다. 요구 풍량은 0.74 m2/s 이고, 덕트의 직경은 230 mm 이며, 덕트 내부 풍속은 17.6 m/s 이다. 후드와 덕트의 이음매(전환부분) 각도가 최대 90°로 설계하였다. 이 후드의 흡입손실(정압)은 얼마인가? 단, 공기밀도는 22°C 기준이다.(p=1.19kg/m2) ![image](/image/placeholder) 벤치후드 표면 배기구 그림 17 벤치 후드 풀이. 두 가지 이음매(전환부분) 각도는 동일하지 않다.(직 사각형 후드이므로) 그림 16 에서 흡입손실계수를 구할 때, 항 상 큰 각도를 기준으로 한다. 이음매는 직사각형 개구부에서 시작하므로 그림 16 에서 직사각형 곡선을 이용한다. 이음매의 각도가 90°이므로 손실계수는 0.25 로 구해진다. 덕트의 동압 은 아래 식에 의해 184 Pa 으로 계산된다. pV2 (1.19)(17.6)2 Pu = 184 Pa 2 2 식 (5)에 따라 후드정압손실 Psh 는 230 Pa 이다. Ps,h =(1+0.25)(184) =230 Pa 1) 복합 후드 그림 18 와 같이 플레넘(Plenum)에 의한 단일 슬롯 또는 단일 슬롯 후드의 손실은 다르게 해석되어야 한다. 슬롯은 후 드 면의 공기를 분배시키지만 포집효율에는 영향을 주지 않는 다. 최소의 에너지 비용으로 필요한 공기를 분배하기 위해서 는 슬롯상 기류속도가 약 10 m/s 이어야 한다. 플레넘상 기류 속도는 보통 슬롯 속도의 50%로(약 5 m/s) 한다. 기류가 너 무 높아지면 에너지 소모가 많아지고 후드 표면의 고온 점 (Hot spot) 발생 원인이 된다. 공기가 슬롯을 통과 하고 덕트로 들어갈 때 손실이 발생된 다. 슬롯과 덕트입구의 기류속도와 동압은 서로 다르므로 후 드흡입에서 두 손실을 모두 반영한다. 여기서, 첫 번째 Pv 는 일반적으로 두 동압 중 높은 것이며, s 는 슬롯의 동압을, d 는 덕트 입구 동압을 나타낸 것이다. Ps,h =P,+(C.P),+(C.+P)。 ![image](/image/placeholder) 배기구 슬롯 그림 18 멀티 슬롯 비 밀폐 후드 예제. 다중슬롯 후드에서 3 개의 슬롯이 있고, 각 슬롯의 크 기는 25x1,000 mm 이다. 플레넘 상부에 90° 이음매(전환부분) 가 직경 250 mm 덕트로 연결되어 있다. 후드의 필요 풍량은 0.78 m2/s 이다. 후드의 흡입손실(정압)은 얼마인가? 단, 공기 밀도는 22°C 기준이다.(p=1.19kg/m2) 풀이. 슬롯의 기류속도 Vs 는 Vs= A (3)(0.025)(1) 0.78 = 10.4 m/s 슬롯이 요구하는 최소 속도는 10 m/s 에 근접한다. 위의 속 도를 다음 식에 대입하면 슬롯의 동압을 구할 수 있다. pV2 (1.19)(10.4)2 Pu = 64.4 Pa 2 2 덕트 면적은 0.0491 m2 이다. 그러므로 덕트 내부 속도와 동압은 다음과 같다. V⌀= Q/A 0.78 Vd = = 1.59 m/s 0.0491 (1.19)(15.9)2 Pu 150.4 Pa 2 이음매 각도가 90°인 경우, 손실계수는 0.25 이다. 슬롯 손 실계수는 1.78 이다.(그림 16) 덕트 동압이 슬롯 동압보다 크 기 때문에 덕트 동압에 두 부분의 손실압력(손실계수에 동압 연산)을 가산하여 슬롯형 후드 전체의 동압손실을 얻는다. | {}
14245ddf-6dd1-40b2-aa76-168162adacc6 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-17 Ps,h = 1504+(1.78)(65)+(0.25)(150.4) = 303.7 Pa 다양한 후드 운전 상황에서 필요 배기풍량, 최소 덕트 속 도, 입구손실계수에 대한 상세 자료가 ACGIH (2013)의 10 장에 제시되어 있다. 2) 오버헤드 캐노피후드 고온의 공정을 완전히 밀봉할 수 없을 경우 오염물질이 대 류현상으로 후드에 유입되도록 공정의 상부에 캐노피후드를 설치한다. 캐노피후드는 오염물질이 작업자 호흡 구역을 관통 하지 못하도록 주의 하여 적용, 설계한다. 전체 배기 풍량을 줄 이기 위하여 공정과 후드의 간격을 최소화한다. 가열된 공기는 밀도가 낮아져서 자연대류(부력)로 캐노피후드로 들어가므로 가열 공정의 환기 시 포집효율이 높아진다. 저온 공정의 횡기 류 생성 또는 횡기류가 공정과 캐노피 입구 사이에서 0.25 m/s 이상 더 클 경우 오염물의 상승을 방해할 수 있다. 최적의 후드 선정과 설계 영향변수를 결정할 시에 공정 주위의 모든 작업자, 공정 관련 재료 이동 및 오염물 상승, 종정 관련 오염 물질의 잠재적 위험 등의 상세한 정보를 조심스럽게 고려한다. 측벽이 없는 캐노피는 고온 공정의 오염물질을 제어하는 효과 적인 방법이다. 후드 면과 오염원 표면의 간격을 최소화 하여 고온공정 배출오염물질 포집을 방해하는 횡기류 간섭을 제어할 수 있다. 횡기류 속도가 0.25 m/s 이상이 되면 측벽 을 설치한다. 횡기류 발생의 염려가 있는 곳에서는 공정 상부 에 최소한 하나의 측벽이 고려한다. 3) 측벽 부착형 캐노피후드 측벽이 부착된 경우 또는 공정이 구조 벽체와 인접한 경우 오염물질이 부착될 수 있다. 이러한 경우 방해물체가 없는 곳 보다 오염물질 유입이 절반 정도로 감소할 수 있다. 두 벽체 가 수직으로 부착된 곳에서는 방해받지 않는 곳보다 오염물질 유입이 1/4 수준으로 감소된다(Nielsen 1993). 4) 낮은 캐노피후드 캐노피후드와 열원 사이 간격이 0.9 m 이내 또는 열원 직 경보다 작은 경우, 낮은 캐노피후드로 고려할 수 있다. 이러한 경우 오염물질의 확산 필요 시간이 충분하지 않으므로 고온의 공기 통로(기둥) 직경이나 단면적이 오염원과 같다. 이러한 상황에서는 후드의 직경이나 측면 치수가 오염원의 직경이나 단면보다 약 0.3 m 더 커야 한다. (Hemeon 1963, 1999) 오 염원이 사각형인 경우 오염원 모양을 반영한 후드형태로 만들 면 오염물질이 더 잘 제어된다. 이러한 상황에서는 둥근 오염 원의 경우와 같이 후드 풍량 및 모양에 대하여 길이 치수에 한 번, 폭 치수에 한 번 계산을 수행한다. 5) 높은 캐노피후드(여유로운 제어) 측벽 없는 높은 캐노피후드는 좋지 않다. 이러한 디자인은 다량의 공정 생성 오염물질을 여유롭게 제어하는데 이용된다. 작업장에서 오염물을 제거하기 위한 다량의 공기를 불어 넣어 야 하기 때문에 높은 캐노피후드는 가열 공정에서 주로 사용 하기에는 적합하지 않다. 예를 들어, 전기로(아크로)의 가열은 짧은 시간동안 행해지고 캐노피후드 사용이 한정적이므로 전 기로가 가열될 동안 환기량을 줄여준다. 이상적으로 벽이 없 는 높은 캐노피후드의 면은 원형이어야 하는데, 이는 점형 및 컴팩트(선형이 아닌) 오염원으로부터 상승 공기가 원형 단면 으로 상승되기 때문이다(Bill and Gebhart 1975). 이것은 난 류가 오염물질 상승 기둥의 바깥에서 안으로 쓸어 모아 체적 을 줄이기 때문에 발생된다. 그러나 비용적 측면에서는 정사 각형 또는 직사각형 후드가 유리하다. 원형 후드 면적에 대응 하여 사각 캐노피후드에 판(baffle) 설치를 권장한다. 6) 대규모 고온 공정용 환기제어 공기 온도차가 92°C 를 초과 하는 대형의 원통형 가열 공정 상부에서 대략적인 상승공기의 체적, 면적, 기류속도를 계산 하는데 몇 가지 공식들이 있다(ACGIH 2013; Goodfellow 1985; Hemeon 1963,1999; US Public Health Service 1973). 이러한 공식은 Hemeon 과 여타 연구자의 경험적 연 구에 의하여 제시되었는데, 가열로, 태핑 운전과 같은 전통적 인 대형의 고온 공정을 평가하는데 유용하다. 7) 소규모 고온 공정용 환기제어 공기 온도차가 - 1 K 에서 30 K 이하 소형의 가열 공정 상 부에서 대략적인 상승공기의 체적, 면적, 기류속도를 계산하는 데 새로운 공식들이 제시되었다(McKernan 및 Ellenbecker 2007; McKernan 등, 2007a, 2007b) 이러한 공식은 역사적 연구와 가열 공정제어 엔지니어링에 관한 최신 연구에 기반을 두고 있다(Hemeon and others Goodfellow 1985; Hemeon 1963, 1999; U.S. Public Health Service 1973). 이러한 방 정식은 특히 저온의 개별 오염원으로부터의 기류 체적을 구하 는데 유용하다. Hemeon 과 여타의 역사적 방정식은 전통적인 대형, 고온의 공정(전기로, 태핑 운전)의 평가에도 유용하다. 8) 측면기류 후드 측면기류 후드는 전형적으로 작업자의 호흡 영역으로부터 오 염물질을 배제시킨다. 부력을 가진 오염물질을 처리하기 위하여 측면기류 후드는 낮은 캐노피후드보다 더 많은 배기풍량을 요 구한다. 만약 개별의 작업 공정에서 낮은 캐노피후드가 있다면, 높은 캐노피후드보다 비용 측면에서 측면기류 후드가 유리하다. ![image](/image/placeholder) WIL20.2 WIL <0.2 a. 측면기류후드 b. 슬롯후드 그림 19 탱크 상부 측면기류 후드 및 슬롯 후드 | {}
622681aa-06a5-48a8-8a84-5d72444d9142 | 3권.pdf | 2.11-18 제 2 편 산업공조 측면기류 후드의 사례로 용접 벤치 인근의 다중슬롯형 산세척 후드(그림 19), 탱크 상부의 슬롯 후드(그림 20)가 있다. 8. 기타 국소배기시스템 구성요소 8.1 덕트 설계 및 시공 1) 덕트 고려 사항 국소배기시스템의 2 차적 구성요소는 후드로부터의 오염공 기를 이송시키는 덕트이다. 원형덕트는 ① 재료의 저항치를 고정하도록 하는 일정 기류속도를 제공하고, ② 산업배기시스 템에서 일반적인 고정압에 견딜 수 있고, ③ 밀봉이 용이하기 때문에 선호된다. 사각형이나 타원형 덕트에서는 장단비를 낮 추도록 해야 한다. 2) 최소 이송 속도 입자들이 들러붙지 않고 이송될 수 있는 기류속도이다. 표 9 는 오염물질의 성질에 따라 일반적으로 허용할 수 있는 이동 속도를 나타낸 것이다. 제시된 값들은 ① 덕트 손상에 따른 저항 증가 및 풍속, 풍량 감소, ② 덕트 누기에 따른 풍속 감 소, ③ 송풍기 용량을 감소시키는 부식, 벨트 미끄러짐, ④ 배 기시스템의 부적절한 작동에 따른 입자의 역류와 관련하여 이 론적, 실험적 값보다 높다. 설계 속도는 최소 이동 속도보다 높을 수는 있지만 현저히 낮아서는 안 된다. 입자의 농도가 낮을 경우 송풍기 동력 영향은 무시할 수 있다. 표준덕트 크 기와 부속을 쓰게 되면 비용과 조달시간을 줄일 수 있다. 비 표준 크기와 비용은 공급자들로부터 구할 수 있다. 3) 덕트 손실 입자를 운반하는 시스템의 경우, 중심선 반경 대 직경 비율 (r/D)이 1.5 보다 큰 엘보가 적합하다. r/D≤1.5 인 경우, 입자 의 마모 영향으로 인하여 엘보의 수명이 단축될 수 있다. 특 히, 직경이 큰 엘보는 종종 7 개 이상의 부품으로 만들어진다. 레듀싱의 경우, 입차 처리 시스템의 에너지 손실 및 마모를 최 소화하기 위해 30° 진입 각도를 권장한다. 입자를 다루는 배기시스템이 차후 풍량 증가를 고려하는 경우, 주덕트에 개방형 가지 덕트를 설치하여 필요한 이송속 도를 유지할 수 있다. 개방형 가지 덕트에 차후 덕트가 연결 될 때까지 개구부를 관통하여 적정 압력과 풍량의 공기가 유 입된다. 그림 20 은 그러한 공기 유입을 보여준다. 외부 공기 가 들어오면 보급공기 요구량이 최소화되지만 두 공기 흐름과 관련된 온도 또는 습도의 잠재적인 악영향을 고려한다. 개구 부의 크기는 덕트 계산에서 오리피스를 가로지르는데 필요한 압력 강하 계산으로 결정할 수 있다. 오리피스 개구부 동압은 다음 방정식 중 하나를 사용하여 결정할 수 있다. △Pt,o Pv,⌀ C。 (12) 여기서, Pv,o : 오리피스 개구부 동압, Pa △Pt,o : 오리피스 전압, Pa C。 : 오리피스 단면에서 속도에 관한 개구부 손실계수, 무차원 (그림 16 참조) 동압을 알게 되면 오리피스 개구부의 속도와 크기를 결정 할 수 있다. 경우에 따라 역류방지 댐퍼(카운터웨이터, 스프링형)나 밸 브가 오리피스 대신으로 쓰일 수 있다. 이렇게 하면 덕트 내 부에 적절한 양의 운송 기류가 확보되어 재료 낙하 및 막힘을 예방하는데 도움이 된다. ![image](/image/placeholder) 추출공기 환기용 가지덕트 그림 20 공기 혼입 장치 표 9 오염물질 수송속도 ¦ 오염물질의 성질 ¦ 예시 ¦ 최소운송속도(m/s) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기, 가스, 연기 ¦ 모든 증기, 가스, 연기 ¦ 5~10 ¦ ¦ 흄 ¦ 용접 ¦ 10~13 ¦ ¦ 아주 미세한 가벼운 먼지 ¦ 면 보풀, 나무가루, 석판 분말 ¦ 13~15 ¦ ¦ 건조한 분진 및 분말 ¦ 고무 먼지, 분말 파우더, 황마 린트, 면 먼지, 부스러기(비벼), 비누 먼지, 가죽 부스러기 ¦ 15~20 ¦ ¦ 평균 산업 먼지 ¦ 연마 분진, 버핑용 린트(건조), 황마 먼지(셰이커 폐기물), 커피 콩, 신발 분진, 화강암 분진, 실리카 분, 일반 자재 취급, 벽돌 절단, 점토 분진, 주조(일반), 석회석 분진, 석면 분진 섬유 산업 ¦ 18~20 ¦ ¦ 무거운 먼지 ¦ 무겁고 젖은 톱밥, 금속 절삭, 주조 텀블링 배럴과 shakeout, 모래 분사 분진, 나무 블록, 돼지 폐기 물, 황동 선반, 주철 지루한 먼지, 납 먼지 ¦ 20~23 ¦ ¦ 무겁고 축축한 먼지 ¦ 작은 칩이 있는 납 먼지, 습한 시멘트 먼지, 천장 파이프 절단기의 석면 덩어리, 보풀(끈적임), 생석회 먼지 ¦ 23~ ¦ | {}
10787570-070c-4284-85b5-91b1dbb0b2ad | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-19 4) 덕트 구획 통합 대부분의 시스템에는 두 개 이상의 후드가 있다. 압력이 동 일하지 않은 평행한 덕트를 병합할 때, 특정 부분의 압력을 공통으로 하여 덕트를 설계하게 된다. 이에 따라 실제에 있어 서는 두 개의 지관이 공기 흐름의 설계치와 맞지 않는 경우가 있다. 이러한 결과 로 후드가 오염물질을 적절히 통제하지 못 함에 따라 근로자가 잠재적 위험물질에 노출되게 된다. 두 압 력이 같아지도록 하는 설계방법 두 가지가 있다. 바람직한 설 계는 외부 보조 장치 없이 자체균형을 유지하는 것이다. 이에 관하여 두 번째로 블라스트 게이트 또는 밸런싱 댐퍼와 같은 조절식 밸런스 장치를 사용하는 것인데, 이는 특히 연마재료 를 이송하는 곳에서는 권장하지 않는다. 5) 덕트 공사 엘보 및 레듀셔 등의 부속은 특히 연마제가 운반되는 경우 직선 덕트보다 두꺼운 재질로 만들어야 한다. 입자가 무겁거 나 마모재료인 경우에는 r/D>2 인 엘보의 힐(뒷부분, 입자 충 돌 부분)에 교체 가능한 판을 적용한다. 부식성 오염물인 경 우에는 특수코팅 또는 내식성(FRP, STS 강판) 재료를 적용 한다. 덕트가 막혔을 때 청소를 위하여 내부에 접근할 수 있 도록 점검구가 있어야 한다. 특정 오염물질은 안전 또는 화재 방지코드를 준수하기 위해 세척 시스템 또는 화재 감지 및 억 제 시스템이 필요할 수 있다. 이러한 요구사항은 관련 기준과 보험업체의 기준의 확인을 거쳐야 한다. NFPA 표준은 화재 안전에 관한 지침을 제공한다. 8.2 공기여과 장치 공기 여과 장치는 ① 관계기관의 배출기준 및 규정 준수 ② 작업장 오염물질 허용기준 ③ 사용가능한 재료의 회수 ④ 청정한 공기가 작업 공간 및 공정으로 재순환 ⑤ 인접한 물질로 인한 물리적 손상방지 ⑥ 오염물질로부터 주위보호를 목적으로 선정한다. 공기 여과 장치를 선택할 때 오염물질의 유형(오염물질 의 수, 입자 대 가스 구성비, 습도 및 열, 오염물질의 농도), 오 염물질의 특성(휘발성, 반응성), 오염물질 제거효율, 처리 방법 및 공기 또는 가스 흐름 특성을 고려한다. 압축공기, 전기 또는 급수와 같은 보조시스템 선정 시에는 압력, 전압, 급수압 등을 고려한다. 장비 선택, 디자인 및 위치선정 단계에서 폭발, 화재, 독성과 같은 특정 위험을 고려해야 한다. 공기 중 오염물질을 제거하기 위한 장비에 대한 정보는 ASHRAE 핸드북(2012) HVAC Systems and Equipment 의 29 장과 30 장에 제시되 어 있다. 장비 선정 시 관련 기술자에게 문의 한다. 성분 여과 재 압력손실은 전체시스템 압력계산에 적용한다. 특히 일부 패브릭 필터에서는 작업시간이 경과 함에 따라 압력손실 이 증가한다. 시스템 설계 시 여과 재의 최대 압력강하가 포함 되어야 하며, 후드 풍량이 설계치보다 실제 운전시 낮아지는 점을 고려한다. 또한 섬유 여과 재 압력손실 제공값은 대개 깨 끗한 초기의 압력손실로 제공된다. 공기 흡입손실과 함께 덕 트 속도에 대한 재가속을 고려한다. 8.3 공기이송장치 공기 이송장치는 오염물질 유형과 농도, 필요한 압력 및 허용 가능한 소음수준에 따라 선정되는데, 보통 송풍기가 사 용된다. 송풍기는 ① 송풍기 휠 블레이드의 마모를 줄이고, ② 에어 클리너 및 덕트 전체에 부압을 만들어 오염된 기체 가 관리구역으로 누기되지 않도록 에어 클리너의 후단부에 위치한다. 인화성 또는 폭발성 분진을 다루는 송풍기는 내화성으로 지정한다. AMCA 는 세 가지 다른 스파크 방지 송풍기 구성 사양을 제공한다. 이러한 재료를 다룰 때는 송풍기 제조업체 에 문의 한다. 여러 NFPA 표준은 폭발성 또는 인화성 물질 을 다루는 송풍기와 시스템에 대한 화재안전 요구사항을 제 공한다. 가능한 경우, 송풍기 및 오염제어 장비와 같은 장치는 화재 또는 폭발의 위험을 줄이기 위해 분류된 구역 외부 또는 건물 외부에 설치한다. 경우에 따라 먼지를 제거하기 위해 송풍기가 클리너의 상 류에 위치할 수 있다. 이것은 특히 목공 산업에서 사용되는 사이클론 집진기의 경우에 그렇다. 폭발성, 부식성, 인화성 또 는 끈적한 재료를 취급하는 경우 인젝터가 재료를 공기정화 장치로 운반할 수 있다. 인젝터는 덕트로 공기 흐름을 유도하 는 전단층을 만든다. 인젝터는 효율이 거의 10%를 넘지 않기 때문에 마지막으로 선택한다. 8.4 에너지회수 배기로부터 환기용 공기로의 경제성 있는 에너지회수는 ① 배기 및 환기덕트의 교차점 ② 배기가스의 온도 ③ 배출되는 곳의 성질에 따라 의존된다. 열전달 효율은 사용되는 열회수 시스템의 유형에 따라 다 르다. 배출된 공기에 입자(먼지, 보푸라기) 또는 오일 미스트가 포함되어 있으면 배출공기를 여과 하여 열교환기가 오염되지 않도록 해야 한다. 배출된 공기에 탄화수소 및 수용성 화학 물질과 같은 기체 및 증기 또는 휘발성 오염물질이 포함된 경 우 열회수 장치에 미치는 영향을 조사한다. 산업 배기시스템을 위한 에너지 회수장비를 선정할 때 회 수 장치로부터의 교차 오염을 고려한다. 일부 유형의 에너지 회수장비는 배기로부터 공급공기 흐름으로의 상당한 교차오 염(예를 들어, 일부 회전식)을 수용할 수밖에 없는 반면, 다른 유형(예를 들어, 회전식 코일)은 그렇지 않다. 에너지 회수장 치의 배기측은 공급측에 비해 음압으로 되어 있어 누출될 수 있다. 이러한 현상은 특정한 곳에서는 허용하지 못한다. 에너 지 회수장치의 재료는 배출 오염물질과 호환되어야 한다. 오 염물질이 열교환기를 파손하고 환기에 유입됨에 따라 장비가 추가로 손상되고 근로자 노출이 증가할 수 있다. | {}
57f10cfb-062f-4e19-bbc1-5cc0871e8f25 | 3권.pdf | 2.11-20 제 2 편 산업공조 8. 5 배기탑(굴뚝) 배기탑은 배출가스가 급기시스템 입구로 재유입되지 못하 도록 위치시키고 설계해야 한다. 건물의 모양과 주변 환경은 대기의 기류 방향을 결정한다. 일반적 기준에서 작업자를 보 호하기 위한 필요 최소 배기구 높이는 작업자의 호흡 구역보 다 위에 위치한다. 필요한 최소 배기구 높이는 오염된 배기가 스가 공기 흡입구로 다시 유입되는 것을 막지 못한다. 기후 캡은 제대로 된 굴뚝헤드 보다 공기를 아래쪽으로 편 향시키고, 오염물질을 급기구로 재순환시키고, 높은 마찰손실 을 가지게 되며 비로부터 덜 보호된다. 기후 캡은 오염되거나 위험한 배기가스에는 사용하지 않는다. 그림 21 은 기후 캡과 배기헤드의 흐름 패턴을 대조한 것이다. 배기헤드의 손실데이터는 덕트피팅 데이터베이스 CD-ROM (ASHRAE 2008)에 나와 있다. 직관덕트 배기헤드의 압력손실 은 더 큰 직경의 헤드로 확장될 때 줄어듦으로 균형을 이룬다. ![image](/image/placeholder) 배기헤드 기후 캡 50 12 등가속도선 60 10 4 > 2 룡¦A 75 8 0 支付金도 6 직경 직경 2 150 100 4 4 60 50L 2 6 30 8 100 0 12 10 8 6 4 2 직경 맞음(토출상향) 틀림(토출하향) 그림 21 배기헤드와 기후 캡의 흐름 패턴 비교 8.6 계측 및 제어 일부 산업용 배기시스템은 공기흐름을 확실하게 확인할 필 요가 있다. 시스템의 고장 확인에는 청각적 및 시각적 경고 표시기가 모두 필요할 수 있다. 집진기 레벨 표시, 회전식 잠 금 밸브 작동 또는 화재 감지와 같은 기타 계측이 필요할 수 있다. 전자 모니터링 장비를 선택하려면 내구성, 유지 보수 및 교정 요구 사항을 고려한다. 공정 제어, 플랜트 환기시스템 균 형의 필요에 따라 인터페이스가 필요할 수 있다. 인화성 또는 폭발성 물질을 운반하거나 위험한 장소에 있는 시스템의 전기 장치는 특정 전기 안전 및 코드 요구 사항을 충족한다. 이러 한 요구 사항은 건축주, 공정 장비 제조업체, 관계자 요구사항 에 따라 결정된다. 8.7 시스템 테스트 및 밸런싱 설치 후 배기시스템은 각 후드를 통해 필요한 유속과 함께 제대로 작동하는지 테스트하고 밸런스를 맞춰야 한다. 실제 유속이 설계 값과 다른 경우 시스템을 사용하기 전에 수정한 다. 테스트는 ① 관련법규 준수 ② 정기적인 검사, 실시간 모니터링을 통해 설계치를 보장 하기 위한 유지관리가 필요한지 여부 ③ 시스템이 추가적인 공기 흐름을 위한 충분한 용량을 가 지고 있는지 여부 ④ 시스템의 누기 허용 유무 ⑤ 시험, 조정 및 균형(TAB) 표준을 준수하는지 여부를 결정하기 위한 기준자료를 얻고 문서화하기 위해 필요하다. AMCA (1990) 및 ACGIH (2007)의 5 장에는 시험 시스템 에 대한 선호 방법에 대한 자세한 정보가 포함되어 있다. 8.8 작동 및 유지 보수 배기 시스템의 올바른 작동을 위해서는 정기적인 점검과 유지 보수가 필요하다. 시스템 설계자는 이 요구 사항을 염두 에 두고 소제구, 점검문 설치 및 유지 보수 활동에 대한 접근 을 보장하는 장비의 전략적 배치를 통해 이를 고려한다. 시스 템은 설치 후에 종종 변경되거나 손상되어 덕트 속도가 느리 거나 풍량이 올바르지 않게 된다. 덕트 속도가 낮으면 오염물 질이 침전되어 덕트를 막아 영향을 받은 후드에서 풍량을 줄 인다. 기존 시스템에 후드를 추가하면 원래 후드에서 풍량이 변경될 수 있다. 두 경우 모두 후드 풍량을 변경하여 작업자 의 오염물질에 대한 노출과 건강위험이 증가할 수 있다. 유지 보수 프로그램은 ① 입자 누적 및 침식이나 물리적 충격으로 인한 손상 검사 ② 배출 후드의 풍량과 외형 검사 ③ 송풍기 운전 점검 ④ 제조업체 지침에 따른 공기정화장치 유지보수 ⑤ 시스템이 작업자 노출 및 환경오염 요구 사항을 지속적 으로 준수함을 확인하는 것을 포함한다. 이들 및 다른 세부 사항은 ACGIH (2007)에서 제시되었다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook, 2015, HVAC Applications - Chapter 31 : Venitilation of the Industrial Enviroriment - Chapter 32 : Industrial Local Exhoust | {}
c06c73c4-7869-4df1-838c-babf0ad13ea5 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-1 제 12 장 실험실 1. 개요 현대의 실험실은 온도, 습도, 상대적인 정압, 공기운동, 공 기청정, 음향 및 배기 등의 조절이 필요하다. 이 장에서는 생 물학, 화학, 동물 및 물리실험실에 대해 살펴본다. 이러한 일 반적인 범주내에서 일부 실험실에는 고유한 요구사항이 있다. 여기에서는 건축 및 유틸리티 문제에 대한 간략한 개요를 포 함하여 HVAC 특성 및 실험실 설계기준에 대한 개요를 제공 한다. 본질적으로 소규모 제조단위인 파일럿 플랜트에 대해서 는 다루지 않는다. 실험실의 기능은 적절한 HVAC 시스템 선택 및 설계를 결 정하는 데 중요하다. 공기조화, 순환수 및 제어시스템, 생명안 전 및 냉난방시스템은 독립적인 시스템이 아닌 하나의 유닛으 로 기능을 수행한다. HVAC 시스템은 적용가능한 안전 및 환 경규정을 준수한다. 모든 인원에게 안전한 환경을 제공하는 것이 실험실용 HVAC 시스템 설계의 주요한 목표이다. 방대한 양의 정보를 이용할 수 있으며, HVAC 엔지니어는 적절하고 최적의 설계 와 관련된 모든 요소를 이해하기 위해 철저히 연구해야 할 필 요가 있다. 이 장은 실험실 HVAC 설계 주제에 대한 도입부 내용만 제공하고자 한다. HVAC 시스템은 건축계획 및 설계, 전기시스템, 구조시스템, 기타 유틸리티시스템 및 실험실의 기능적 요구사항과 통합한다. HVAC 엔지니어는 다른 시설 설계자, 사용자, 산업 위생사, 안전요원, 보안 운영자 및 유지 보수 직원을 포함하는 팀의 일원이라 할 수 있으며, HVAC 엔지니어의 결정이나 권장사항은 시공, 운전 및 유지보수 비 용에 상당한 영향을 줄 수 있다. 실험실에서는 자주 100% 전외기를 사용하므로 시스템이 응답해야 하는 조건의 범위가 넓어진다. HVAC 엔지니어는 시스템이 최대 설계조건에서 거의 작동하지 않으므로, 내부 공 간부하, 배기 요구사항, 외부조건 및 주야간 변화로 인해 지속 적으로 변동되는 부분부하 작동에 특히 주의 한다. 대부분의 실험실은 어떠한 시간에 얼마 동안 수정되고 변 경될 것이므로, 결과 적으로 HVAC 엔지니어는 실험실 시스 템이 다른 요구에 어느 정도 적응할 수 있어야 하는지를 고려 한다. 시스템의 나머지 부분과 통합되고 경제성이 모두 고려 한다. 2. 일반 설계지침 2.1 실험실 유형 실험실은 다음과 같은 일반적인 유형으로 나눌 수 있다. 1) 생물학 실험실 생물학적으로 활성인 물질을 포함하거나 이러한 물질의 화 학적 조작을 포함한다. 여기에는 생화학, 미생물학, 세포 생물 학, 생명공학, 유전체학, 면역학, 식물학, 약리학 및 독물학과 같은 분야를 지원하는 연구소가 포함된다. 화학 흄 후드 및 생물안전 캐비닛은 일반적으로 생물학 실험실에 설치된다. 2) 화학실험실 유기 및 무기합성 및 분석기능을 모두 지원하고, 물질 및 전자과 학 실험실을 포함할 수 있다. 화학실험실은 일반적으로 다수의 흄 후드를 포함한다. 3) 동물실험실 실험동물의 조작, 외과 적인 수술에 의한 변형 및 약리관찰 을 위한 영역이며, 실험실 요구사항의 많은 부분에서 실험실 과 유사하지만 추가 요구사항이 있는 동물보관실이 포함된다. 4) 물리실험실 물리학과 관련된 공간으로 일반적으로 레이저, 광학, 방사 성물질, 고온 및 저온물질, 전자기기 및 분석장비등이 통합되 어 있다. 5)실험실 관련 자료 과학기술 분야의 연구개발 활동을 위하여 시설이나 장비 등이 설치된 연구 실험실이나 연구시설 등이 넓은 의미의 연 구실이라 할 수 있다. 즉, 대학에 많은 실험실 및 연구와 연관 된 수업활동 목적의 실습실, 교수 연구실 등이 포함된다. 연구 실 안전 관리는 소중한 인명을 지키고 재산의 손실을 막는 것 은 물론 국가 발전에도 이바지하는 중대한 업무이다. 이러한 이유로 연구실 안전 관리는 국가적인 차원의 규제가 필요한 데, 이런 맥락에서 정부는 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 을 제정하여 2006 년부터 운용하고 있다. 이 법률은 25 개 조문으로 구성된 법, 18 개 조문으로 된 시 행령 그리고 10 개 조문으로 된 시행규칙으로 구성되어 있으 며, 주요 내용으로는 연구활동 종사자 10 인 이상의 과학기술 분야 대학과 연구기관 연구실에 대하여 적용하며, 안전 관리 규정 작성 · 준수 · 연구실 안전환경관리자 지정, 연구실 안전 관리 실태조사, 안전점검/정밀안전진단, 안전 관리비 계상, 보 험 가입, 교육. 훈련, 연구실 사고 기준 및 보고 기준, 건강검 진 실시 등에 관한 사항을 규정하고 있다. 다음은 다양한 유형의 실험실에 적용할 수 있는 일반적이 거나 특수한 부분과 관련하여 ASHRAE 에서 참고자료들을 아래와 같이 제시하고 있다. ① ACGIH 의 산업환기에 대한 권장 실습매뉴얼(미국 기 관산업안전위생 담당자 회의) ② FGI 의 의료시설 설계 및 시공지침(시설기준 연구소, 미 국 보건의 료 공학회) | {}
a5710386-1267-4e7b-85c4-df9de9a0a589 | 3권.pdf | 2.12-2 제 2 편 산업공조 ③ ASSE 의 실험실 환기 및 ANSI/AIHA/ASSE 표준 Z9.5.(미국 안전공학회) ④ ASHRAE 실험실 설계기준. ⑤ CAP 의 의료실험실 계획 및 설계( 미국 병리학회) ⑥ DHHS 의 미생물 및 생물의 학 실험실의 생물안전(미국 질병통제본부, CDC). ⑦ EEOC 의 미국 장애인법(평등고용 기회위원회) ⑧ I2SL.I2SL 의 전자 도서관(http://i2sl.org/elibrary /index.html. 지속 가능한 실험실을 위한 국제연구소) ⑨ NFPA 의 유해물질에 대한 방화기준(국립 화재예방협회) ⑩ NFPA 의 화학물질을 사용하는 실험실을 위한 방화 및 ANSI/NFPA 표준 45. (미국 방화협회) ⑪ NRC 의 실험실 생물안전과 관련된 감염성물질 취급 및 처분에 대한 세부절차(National Research Council, National Academy Press) ⑫ NSF 의 Class II 생물안전 캐비닛(NSF/ANSI Standard 49) ⑬ OSHA 의 실험실에서의 화학물질의 작업 노출(부록 VII, 29 CFR 1910.1450) ⑭ SEFA 의 실험실 홈 후드 추천 사례(과학장비 및 가구 협회) 이외에 실험실 설계에 다른 규정 및 지침이 적용될 수 있 고, 설계를 시작하기 전에 모든 관련 기관, 지역 행정기관 및 정부 요구사항을 확인해야 한다. 2.2 유해성 평가 실험실 운전은 잠재적으로 위험을 수반하고, 거의 모든 실 험실에는 몇 가지 유형의 유해물질이 포함되어 있다. 실험실 이 설계되기 전에, 지정된 안전관리자는 포괄적인 유해성평가 를 수행한다. 이러한 안전관리자는 화학 및 위생관련 공무원, 방사선 안전책임자, 생물안전 관리자 및 화재 및 손실 예방 담당자를 포함하되 이에만 국한되지는 않는다. 유해성평가는 화학 및 위생계획, 방사선 안전계획 및 생물안전 프로토콜에 통합되어야 한다. 위험 및 운전분석(HAZOP)과 같은 위험요소 연구방법을 사용하여 설계개념을 평가하고, HVAC 설계가 적절한 안전계 획을 따른다는 것을 준수함을 보증할 수 있어야 한다. 오염원 의 성질과 양, 운전유형 및 위험정도에 따라 봉쇄유형과 국소 배기장치가 결정된다. 기능상의 편의 를 위해 위험가능성이 적 은 작업은 실험수행 인력의 보호를 위해 일방향 기류를 사용 하는 실험실 흄 후드 및 생물안전 캐비닛과 같은 장치내에서 수행된다. 그러나 이러한 장치는 절대적인 봉쇄를 제공하지는 않는다. 잠재적 위험이 큰 작업은 보호효과 는 크지만 봉쇄형 글로브박스와 같은 더 제한적으로 사용되는 장치내에서 수행 된다. 설계팀은 성공적으로 설계에 접근하고 안전한 운전방법을 파악하기 위해서 유사한 실험실을 방문한다. 각 실험실은 다 소 다르고 실험실의 설계는 아마도 시대에 뒤떨어진 기존시설 을 복제하는 것이 아니라 적절한 최신 사례와 기준을 사용하 여 평가한다. 2.3 설계 파라미터 실험실 공간에 대해 아래와 같은 환기시스템 설계 파라미 터가 설정되어야 한다. ① 실내외 온,습도 ② 탄소필터, HEPA 필터 또는 공급 또는 배기의 여과 와 같은 공기여과 및 특수처리의 필요성을 포함한 공정 및 안전 관점의 공기질 ③ 장비와 공정에서의 현열 및 잠열취득 ④ 최소 허용 환기율 ⑤ 장비 및 공정에서의 배기량 ⑥ 배기 및 흡입구 위치 ⑦ 배기장치의 유형, 포집속도 및 사용 요소 ⑧ 대기장비 및 비상전원의 필요성 ⑨ 경보 요구사항. ⑩ 실험실 후드의 크기와 수의 장래변화 가능성 ⑪ 예상되는 내부 열부하 증가 ⑫ 격리 및 실내 가압 요구사항 ⑬ 생물학적 봉쇄 조항 ⑭ 오염제거 조항 ⑮ 안전 및 연구요원과 의 설계 파라미터 검토 ⑯ 초과 해서는 안되는 제한범위 결정 ⑰ 바람직한 운전조건 설정 임의 로 변경할 수 있는 온도 또는 습도가 요구되는 영역의 경우 예상 운전조건이나 시스템 성능을 명확하게 이해하기 위 해 사용자와 신중하게 검토한다. 실험실 HVAC 시스템은 종 종 전외기시스템으로 운전하기 때문에 설계 파라미터의 선택 은 비용과 운전비용, 즉 용량에 상당한 영향을 미치게 된다. 적절하고 신중한 설계조건의 선택은 매우 중요한 문제이다. 1) 내부 열적인 고려사항 사람과 조명으로 부터의 열취득에 추가하여 실험실은 종종 장비와 실험방법이나 공정에서 상당한 현열과 잠열부하를 갖 게된다. 종종 실험실에서 사용되는 장비에 대한 데이터를 입 수할 수 없거나 장비가 맞춤형으로 제작된 경우가 있다. 일반 적인 실험장비에 대한 정보는 ASHRAE 실험실 설계 가이드 (ASHRAE 2002)의 부록에 수록되어 있다. 공간에 수용될 수 있는 동물로부터 열방출에 관한 자료는 이 장의 표 2 및 참고문헌에 주어진 다른 자료(Alereza and Breen, 1984)를 참조할 수 있다. 실험실에서 사용되는 장비에 대한 신중한 검토, 실험실에서 열취득에 대한 양호한 산정값을 얻기 위해서 실험실 사용에 대한 자세한 이해와 함께 신중한 판단이 요구된다. 배기장치 내에 위치한 장비에서 방출되는 열의 대류부분은 무시될 수 있다. 직접 배출되거나 수냉식장비에서 나오는 열은 실내로 방출되는 열의 일부로 간주되어서는 안된다. 배기장치에 직접 포집되지 않은 공조되지 않은 어떠한 보충되는 공기도 실의 부하계산에 포함한다. 많은 경우, 추가장비는 실험실 시설을 설계하고 시공할 때까지 얻을 수 있다. 설계는 이 추가되는 장비를 허용한다. m2 당 W 수로 측정된 내부 부하는 실내공간으로 배출되는 | {}
4f25ab3f-ea3b-430c-9813-c64c71b03940 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-3 평균적이고 연속적인 내부 열부하이다. 모든 장비가 동시에 작동하는 경우는 드물기 때문에 전기부하와 연결된 합계표가 아니며, 대부분의 장치는 명판에 주어진 값 이하의 평균전력 사용률에 따라서 듀티 사이클로 작동된다. 실험실에서 내부 현열부하를 부하표로 만들 때 장비의 듀티 사이클을 제조업체 로부터 얻어야 한다. 이 정보는 장비의 명판 데이터와 함께 평균 열부하를 보다 정확하게 평가할 수 있다. HVAC 시스템 엔지니어는 장비 명판 등급, 적용 가능한 사 용 및 사용요소와 전반적인 다양성을 평가해야 한다. 사용, 사 용요소 및 실험실 수행자의 다양성을 검토해야 하는데 많은 실험장비는 컴퓨터, 자동화, 샘플교환 또는 로봇 등을 포함하 는데 이것은 실험자가 실험을 수행하지 않는 비어있는 기간 동안에도 높은 수준의 사용율을 초래할 수 있다. HVAC 엔지 니어는 모든 예상되는 실험실 작동모드에서 내부 열부하를 평 가해야 한다. 장비로부터의 열취득이 매우 다양하기 때문에 개 별 실험실에는 전용의 온도제어장치가 있어야 한다. 자주 발생하는 두가지 경우는 ① 일반적인 실험실 모듈을 기반으로 한 프로그램을 구축하고 ② 매우 유연하고 적응력이 뛰어난 실험실 공간이다. 두 경우 모두 설계팀에게 해당구역에 근거한 열취득 계산을 요구한다. 면적기반의 열취득 값은 실험 실 유형에 따라 크게 다르고 50~270 W/m2 또는 그 이상의 열취득은 장비집중도가 높은 실험실에서 일반적이다. 2) 건축적인 고려사항 성공적인 연구시설을 제공하려면 건축계획, 설계 및 세부작 업에 유틸리티 시스템을 통합하는 것이 필수적이다. 건축가와 HVAC 시스템 엔지니어는 서로의 요구사항을 조기에 이해하 고 통합솔루션을 찾아야 한다. 건축적인 요구사항이 제대로 해결되지 않으면 HVAC 시스템은 적절한 성능을 나타내지 못 할 수도 있다. 시스템 설치의 품질보증은 적절한 사양만큼 중 요하다. 아래의 사항들은 연구시설 설계에 있어 열쇠가 될 수 있는 사항들이다. (1) 모듈 계획 대부분의 실험실 프로그래밍 및 계획은 건물 레이아웃의 기본 빌딩블록이 되는 모듈을 개발하는 것을 기반으로 한다. 실험실 계획모듈은 폭이 3~3.5 m, 깊이가 6~9 m 인 경우가 많다. 실험실 모듈은 단일작업 영역으로 개발되거나 다중 스 테이션 작업영역을 형성하기 위해 결합될 수 있다. 유틸리티 시스템은 적절한 경우 각 모듈 또는 모듈 쌍에 대해 제공되는 서비스로 건축계획 모듈을 반영하도록 조정한다. (2) 실험실 단위 또는 통제구역 개발 National Fire Protection Association (NFPA) Standard 45 는 실험실 단위를 지정하도록 요구한다. 이와 유사하게 International Building Code� (ICC 2015)는 제어구역을 개발을 요구하고 있다. 실험실 단위 또는 제어구역을 개발해 야 하며 적절한 위험수준은 설계초기에 결정한다. HVAC 설 계자는 실험실 간 분리유지에 대한 요구사항을 검토하고, 실 험실 단위나 제어구역에만 제공하는 배기덕트 작업에 대한 요 구사항을 기록한다. 또한, NFPA Standard 45 는 실험실 배 기덕트 작업시에 방화댐퍼를 가 설치하지 않도록 요구한다. 건 물기준은 요구되는 바닥부터 바닥까지의 화재분리를 유지하 는데 도움이 되지 않는다. 적절한 건물기준과 관련된 공무원 과 함께 설계 초기에 이러한 기준과 제안된 해결방안에 대한 검토를 수행한다. 두가지 요구사항의 결합은 일반적으로 각 주거층으로부터 펜트 하우스나 건물 지붕으로 전용의 방화등 급 샤프트의 시공을 필요로 한다. (3) 적응성 및 유연성 고려 실험실에서 연구를 수행하는 목표는 종종 실험실 운전 및 프로그램의 변경을 필요로 한다. 따라서 실험실은 유연하고 적응력이 있어야 인프라에 대한 중요한 변경없이 이러한 변화 를 수용할 수 있다. 예를 들어, 유틸리티 시스템 설계는 HVAC 시스템을 변경하지 않고도 열발생장비를 추가할 수 있 도록 넉넉한 냉각을 제공할 만큼 충분히 유연할 수 있다. 적 응형 설계는 개별 실험실 구역, 중간구역이나 유틸리티 복도 의 범위내에서 연구소의 인프라의 수정을 요구하는 프로그래 밍 방식에 의한 연구변경을 허용할 수 있어야 한다. 예를 들 어, 적응형 설계는 실험실 공간 밖에서 작업을 요구할 필요없 이 추가적인 흄 후드를 허용할 수 있다. 더욱이, HVAC 설계 자는 주요 덕트의 크기나 중앙시스템의 구성요소에 대한 향후 프로그래밍 방식에 의한 변경의 결과 들을 고려한다. 실험실 HVAC 시스템이 설계되는 유연성 및 적응성의 정도는 연구 원, 실험실 프로그래머 및 실험실 계획자와 의 토론에서 결정 한다. HVAC 설계자는 이러한 요구사항과 재정에 미치는 영 향을 명확하게 이해한다. (4) 유틸리티 공간 요구사항의 조기 이해 유틸리티 공간의 양과 위치는 다른 대부분의 건물보다 연 구시설 설계에 있어서 훨씬 더 중요하다. 사용가능한 천장공 간과 수직분배 샤프트의 빈도는 상호 의존적이며 건축계획에 상당한 영향을 줄 수 있다. HVAC 설계자는 이러한 파라미 터를 조기에 설정하며, 설계에는 이러한 제약조건이 반영되어 야 한다. 설계자는 대안이 될 수 있는 유틸리티 분배체계를 검토하여 장점과 단점을 비교 검토한다. (5) 높은 외피 완전성 온,습도, 상대정압 및 배경 입자수 제어에 엄격한 요구사항 이 있는 실험실은 일반적으로 HVAC 시스템이 적절히 작동 할 수 있도록 건축구조적인 특징이 필요하다. 상대적으로 높 은 가습 수준과 동계에 수분의 응축없이 약간 음압의 건물압 력이나 과도한 침기를 처리할 수 있도록 건물외피를 설계한 다. HVAC 설계자가 평가에 포함하는 건축적인 특징 중 일 부는 아래와 같다. ① 증기 및 공기 장벽 상태, 위치 및 종류 ② 단열 위치, 열저항 및 종류 ③ 창틀과 유리 ④ 코킹 ⑤ 내부 파티션 공기 압력, 증기 장벽 및 단열값과 관련한 완전성 ⑥ 마감재 증기 침투성 및 입자를 공간으로 방출할 수 있 는 가능성 ⑦ 문 ⑧ 에어 록 | {}
0151a8c7-ff73-4e91-a4b1-e4824fa869a3 | 3권.pdf | 2.12-4 제 2 편 산업공조 (6) 공기 흡입 및 배출구 기계설비실과 외기 흡입구 및 배출연도는 건물내부로 흄을 흡입하지 않도록 배치한다. 다른 건물과 마찬가지로, 외기 흡입 구의 위치는 도크 선적, 냉각탑 배출, 차량 통행, 인접한 구조 물 및 공정 등에서 나오는 흄을 최소화하도록 선택해야 한다. 3. 실험실 배기 및 봉쇄장치 3.1 흄후드 과학장비 및 가구협회(SEFA 2010)는 실험실 흡 후드를 적절히 설계된 환기시스템을 통하여 실험자로부터 실험실 건 물 밖으로 실험수행 중에 생성된 바람직스럽지 않은 유출물을 배출하여 운반하도록 특별히 설계된 안전장치로 정의 하고 있 다. 후드는 벤치, 받침대 또는 바닥에 장착할 수 있으며, 재질 은 주로 내화성이어야 한다. 전면 개구부에는 새시와 선택사 양인 추가적인 보호실드가 있으며 일반적으로 하방향 표면의 역류를 줄이기 위해 에어포일이 있다. 후드에는 배플이 있어 야 하며, 일반적으로 후드의 공기 유동의 패턴을 제어하고 공 기를 개구부에 균등하게 분배하는 바이패스 시스템이 있다. 변풍량 (VAV) 시스템의 경우 바이패스 시스템이 부분적으 로 차단될 수 있다. 그림 1 은 범용 의 벤치탑 흄 후드의 기본 적인 요소를 보여주고 있다. 홈 후드에는 내부조명, 서비스 배출구, 흡수장치, 공기 바이 패스 개구부, 익형 입구장치, 유동경보장치, 특수 라이닝, 환 ![image](/image/placeholder) 배기덕트 상부조절슬롯 새시폐쇄시 후드로 실내공기 바이패스 상승시공기인입 폐쇄새시 고정중앙슬롯 구동새시 배면배플 하부조절슬롯 수직새시 (상승위치) 바이패스 공기인입구 에어포일 그림 1 수직새시와 바이패스 공기 인입구가 있는 바이패스 흄 후드 기기반의 저장장치 및 배출필터를 포함한 다양한 액세서리가 장착될 수 있다. 인화성물질 보관용 언더카운터 캐비닛은 안 전한 설치를 위해 특별한 주의 가 필요하다. NFPA Standard 30 은 이러한 캐비닛 배기를 추천하지 않고 있다. 그러나 독성 또는 유해증기의 축적을 피하기 위해 환기가 종종 요구된다. NFPA Standard 30 에 정의 된 제한된 범위 내에서 캐비닛 내부의 온도상승을 유지하는 별도의 덕트로 된 공급 및 배출 장치에 의한 이 캐비닛의 환기를 고려한다. 1) 흄 후드의 종류 아래에는 주된 흄 후드와 적용을 나타내고 있다. (1) 정풍량(변하는 면속도를 가진 거의 일정한 풍량의 공 기유동) SEFA 의 기본적인 정의 를 충족하는 후드로 새시는 수직, 수평 또는 조합형일 수 있다. 적용분야는 보통 위험성이 높거 나 프로세스, 다양한 실험절차. (2) 변풍량(일정한 면속도) 후드는 새시가 닫힐 때 규정된 최소 공기 흡입구를 제공하 도록 설계된 개구부나 바이패스 및 새시 개방에 따라 공기유 동을 변화시키도록 설계된 배기시스템을 갖는다. 새시는 수 직, 수평 또는 둘의 조합형일 수 있다. 적용분야는 보통 위험 성이 높은 프로세스 및 다양한 실험절차이다. (3) 보조공기(거의 일정한 풍량의 공기유동) 표면 위의 플레넘은 부분적으로 공조되거나 공조되지 않은 외부공기를 제공하는 2 차공기 공급장치로부터 공기를 받는다. 많은 실험실에서는 이러한 유형의 후드 사용을 제한하고 있는 것을 주목한다. (4) 저풍속 또는 저풍량(면속도나 풍량이 변하는 거의 일 정한 풍량의 공기유동) 이 후드는 보다 낮은 평균 면속도로 밀폐를 제공하도록 설 계되어 있다. 적용분야는 보통 위험성이 높은 프로세스 및 실 험수행 절차가 변하는 실험이다. (5) 필터링, 재순환(거의 일정한 풍량의 공기유동) 오염물질을 제거하기 위해 화학적 흡착을 혼합하여 미립자 를 여과 하며 적용분야는 보통 예측가능한 실험수행 절차를 가 진 프로세스이다. (6) 프로세스(거의 일정한 면속도로 거의 일정한 풍량의 공기유동) 새시가 없는 고정된 개구부를 갖는 표준후드로 홈 후드가 아니고 환기되는 인클로저(enclosure)로 간주된다. 적용분야 는 위험성이 낮은 프로세스 및 알려진 실험절차이다. (7) 방사성 동위원소 특수한 일체형 작업표면이 있는 후드로 방사성물질을 통과 시키지 않는 라이닝 및 납으로 된 차폐벽돌을 지지할 만큼 강 한 구조이다. 내부는 방사성물질 축적을 방지하고 완전한 청 소가 가능하도록 구성한다. 덕트작업에는 신속하게 제거할 수 있는 고정장치가 있는 네오프렌 개스킷이 달린 조인트를 플랜 지에 부착하여 오염제거를 위해 쉽게 분해할 수 있어야 한다. 배기덕트에는 HEPA 필터나 탄소필터가 필요할 수 있다. 적용 분야는 방사성 동위원소를 사용하는 실험실이다. | {}
fc1ae143-7f17-4f92-a5ae-6ed0c0d6b86d | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-5 (8) 과염소산 특별한 일체형 작업표면, 굽어진 코너 및 무기질의 라이닝 재료의 후드이며 과염소산은 극단적인 활성산화제로 그 증기 는 잠재적인 폭발위험을 야기하는 덕트작업에서 불안정한 퇴 적물을 형성할 수 있다. 이 위험을 줄이기 위해 배기시스템에 는 내부 물세척 및 배수시스템이 갖추어져 있어야 하며, 덕트 는 산성 공격에 강하고 불침투성의 매끄럽고 세척가능한 재질 로 제작되어야 한다. 내부 세척시스템은 덕트와 배기 팬, 배출 스택 및 흄 후드 내부표면을 물로 완전히 세척해야 한다. 덕 트작업은 최소한의 엘보를 사용하고, 가능한 한 짧게 유지해 야 한다. 보다 긴 덕트 런을 갖춘 과염소산 배출시스템은 후 드로부터 물을 배출할 수 있는 용량을 초과 하는 물의 유량을 피하기 위해 구역으로 나누어진 세척시스템이 필요할 수 있 다. 과염소산은 매우 활성인 산화제이기 때문에 배기시스템에 서 조인트나 개스킷과 같은 곳에 유기질 재질을 사용하면 안 된다. 덕트는 316L 스테인레스강 이상인 크롬 및 니켈 함량 을 지닌 스테인리스강 재질이나 적절한 비금속재질로 제작되 어야 한다. 조인트는 용접하여 매끄럽게 그라운딩한다. 과염 소산 배출시스템은 과염소산과 관련된 작업에만 사용해야 한 다. 적용분야는 과염소산을 사용하는 공정 및 연구 실험실로 서 폭발위험 때문에 꼭 사용한다. (9) 캘리포니아 일반적으로 수평면이지만 여러면에 새시 개구부가 있는 특 수한 후드로 적용 분야는 2 개 이상의 면에서 접근을 요구하는 크고 복잡한 연구장비를 둘러싸는 경우에 적용한다. (10) 바닥설치 후드 (워크 인) 바닥에 새시 개구부가 있는 후드로 새시는 수평이나 수직 중 하나일 수 있다. 적용분야는 크거나 복잡한 연구장비를 둘 러싸는 경우이며 실험작업이 진행되는 동안 인원이 들어오지 못하게 설계한다. (11) 증류 여분의 깊이와 1/3~1/2 높이 벤치가 있는 흄후드로 적용 분야는 높이가 큰 증류장치를 에워싸는 경우이다. (12) 캐노피 머리위로 포집하는 구조로 되어있는 오픈후드로 적용분야 는 흄 후드가 아니고 일부 작업구역에서 열 또는 수증기 제거 에 유용하나 흄 후드를 대신할 수 없고 작업자가 열이나 수증 기원으로 몸을 굽혀야 하는 경우에는 권장되지 않는다. 2) 흄 후드 새시 배열 실험작업 오프닝은 관찰 및 봉쇄를 위해 작동 가능한 유리 새시를 가지고 있다. 새시는 수직으로 작동하거나, 수평으로 작동가능하거나, 또는 둘 모두의 조합이 될 수 있다. 수직작동 식 새시는 단일 또는 다중 수직패널을 통합할 수 있다. 수평 으로 움직일 수 있는 새시는 여러 트랙에서 미끄러지게 하는 여러 개의 패널을 통합하여 개방구역을 후드의 전면에 배치할 수 있다. 단일 수직으로 작동가능한 새시 섹션 내에 장착된 수평작동식 새시의 조합은 설치를 위해 전체 후드면이 열리도 록 한다. 그런 다음 실험에 수평으로 슬라이딩하는 새시 섹션 만 사용하여 수직패널을 닫아 개구부 영역을 제한할 수 있다. 다수의 수직새시 섹션 또는 조합새시 배열은 제한된 개구면적 을 갖는 더 큰 흄후드의 사용을 허용하여 배기흐름 요건을 감 소시킨다. 수직으로 상승하는 새시섹션이 있는 흄 후드에는 천장 플레넘 공기가 흄후드로 우회하는 것을 방지하기 위해 새시 주변에 대한 규정을 포함한다. 3) 흄 후드 성능 흄 후드에서 위험원을 봉쇄하는 것은 흄후드의 표면에서 들어간 공기유동이 에워싸인 엔클로저를 통과 하여 배출포트 에서 배출될 때 후드내에서 공기로 운반되는 오염원이 실내로 탈출하는 것을 방지한다는 원리에 기초하고 있다. 아래 변수는 흄 후드 성능에 영향을 미친다. ① 후드 면속도 ② 후드면이 열리는 크기 ③ 새시 위치 ④ 입구의 형태와 배열 ⑤ 중간 게시물의 형태 ⑥ 후드면 면적에 대한 내부 작업영역의 치수 및 위치 ⑦ 흄 후드 내부의 서비스 피팅 위치 ⑧ 후드에서 발생하는 열 ⑨ 배기 포트의 크기 및 개수 ⑩ 후면 배플 및 배기플레넘 배열 ⑪ 바이패스 배열(해당되는 경우) ⑫ 보조공기 공급(해당되는 경우) ⑬ 교체용 공급공기 배출구의 배열 및 유형 ⑭ 후드 근처의 공기속도 ⑮ 개구부에서 실험실 외부공간까지의 거리 ⑯ 후드 오프닝 내에서 실험연구자의 움직임 ⑰ 후드에 배치된 연구장비의 위치, 크기 및 유형 ⑱ 장비에서 실험연구자의 호흡영역까지의 거리 (1) 기류 흄 후드 외부의 기류는 후드의 유효성을 위태롭게 할 수 있고, 후드에 사용되는 재료에 연구자를 노출시킬 수 있다. 유 해한 기류는 아래의 원인에 의해 생성될 수 있다. ① 실험실에서의 공기 공급 분포 패턴 ② 실험연구자의 움직임 ③ 흄후드를 지나가는 사람들 ④ 열대류 ⑤ 문이나 창의 개방 (또는 열림) Caplan and Knutson(1977, 1978)은 실내로의 오염물질 유출과 관련하여 실내공기의 이동과 흄후드 포획속도 사이의 상호작용을 결정하기 위한 실험을 수행하였다. 그들의 실험은 실내 기류의 영향이 흡 후드 자체의 면풍속이 미치는 영향과 동일한 수준으로 중요하다는 것을 나타내고 있다. 결과 적으로 교체용 공기 공급장치의 부적절한 설계나 설치가 흄 후드의 성 능을 저하시킬 수 있다. 후드면에서의 외란속도(disturbance velocity)는 후드의 면풍속 1/2 이하, 바람직하게는 1/3 이하 이어야 한다. 이것은 낮은 면풍속을 사용하는 설계에서 특히 중요한 요소이다. 예를 들어, 면풍속이 0.5 m/s 인 흉 후드는 최대 외란속도 0.25 m/s 를 견딜 수 있다. 설계 면풍속이 0.3 m/s 인 경우 최대 외란속도는 0.15 m/s 가 된다. | {}
add6605e-f041-4842-b8db-89694b1ffefd | 3권.pdf | 2.12-6 제 2 편 산업공조 가능한 한 흄 후드는 후드를 지나가는 교통류가 최소가 되 도록 배치되어야 한다. 또한 흄 후드는 창문 및 문 열림으로 부터 발생하는 기류를 피하도록 배치한다. 개방된 문과 창문 에 의한 기류는 수용 가능한 최대 외란속도 보다 상당히 더 높을 수 있다. 흄 후드의 최적배치를 위해 HVAC 시스템 설 계자는 설계 초기에 적극적으로 역할을 한다. (2) 보조공기 흄 후드 사용 ASSE Standard Z9.5 는 보조공기 흄 후드의 사용을 제한 한다. 이러한 후드는 배기되는 공기의 양을 줄이기 위해 흄 후드에서 공기공급을 포함한다. 다음과 같은 어려움과 설치기 준은 보조공기 흄후드와 관련이 있다. ① 보조공기 공급은 실험연구자를 지나서 적절한 속도를 유지하기 위해 흄후드 외부로 도입한다. ② 보조공기의 흐름 패턴은 흄후드의 봉쇄성능을 떨어뜨리 지 않도록 한다. ③ 보조공기의 양은 충분히 작아 흄후드의 봉쇄성능을 떨 어뜨리지 않도록 한다. ④ 보조공기는 실험연구자에게 냉기를 불어 넣지 않도록 조절해야 한다. 종종 후드 내의 필요한 온, 습도를 유지하기 위해 공기가 냉각되어야 한다. 보조공기는 실험실에서 추가적 인 가열 및 냉망 부하를 발생시킬 수 있다. ⑤ 후드에는 수직새시만 사용한다. ⑥ 배기나 보조 및 공급공기 조절이 원활하게 되어야 한다. ⑦ 추가되는 덕트시스템으로 인한 공간간섭을 피하려면 설 치하는 동안에 유틸리티를 추가로 조정한다. ⑧ 습도조절이 어려울 수 있다. 보조공기가 지정된 내부조 건의 노점까지 냉각되지 않으면 습도조절에서 성능저하가 발 생한다. 그러나 이러한 냉각이 이루어지면 보조공기를 사용할 이유가 없어진다. (3) 흄 후드 성능기준 ASHRAE Standard 110 은 흄 후드의 봉쇄성능을 결정하 는 정량적 방법을 설명하고 있다. 이 방법은 마네킹의 호흡영 역으로 들어가는 추적가스의 양을 측정하기 위해 추적가스 및 측정기기를 사용하며 연구자가 후드에서 작업을 수행할 때 흄 후드의 봉쇄능력을 모사한다. 아래의 시험은 흄 후드의 성능 을 판단하는데 보통 사용된다. ① 면풍속시험 ② 유동가시화시험 ③ 추적가스시험 ④ 새시이동시험 이러한 시험은 다음 조건에서 수행한다. 후드에 있는 연구장비의 일반적인 양-고정된 실내공기 밸런스 ② 정상 위치에 있는 문과 창문 ③ 흄후드 새시는 정적 및 동적성능을 시뮬레이션하기 위 해 다양한 위치에 설정된다. 모든 흄 후드는 성능을 검증하기 위해 적어도 매년 테스 트를 받아야 한다. 절차는 ASHRAE Standard 110 을 참조 한다. ![image](/image/placeholder) 배기헤파필터 급기디퓨져 배기플레넘 헤파필터 정면도 측면도 정면도 측면도 CLASSI CLASS IITYPE B1 배기헤파필터 배기 흡입 배기 급기 헤파 필터 ○○ 정면도 측면도 정면도 측면도 CLASS IITYPE A1 CLASS III 그림 2 생물안전 캐비닛의 종류 | {}
5402df0f-a39b-4993-914b-fbe58d916d59 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-7 3.2 생물안전 캐비닛 생물안전 캐비닛(BSC)은 연구자를 보호하고 일부 구성에 서는 연구에 사용되는 재료도 보호한다. 생물안전 캐비닛 (BSC)은 안전캐비닛, 환기식 안전캐비닛, 층류 캐비닛 및 글 로브 박스라고도 하며 6 개의 그룹으로 분류된다. (1) Class I 화학 홈 후드와 유사하며, 연구에 사용되는 재료나 물질의 보호는 없고, HEPA 필터를 통한 100% 배기한다. (2) Class II ① A1 형 작업대 내에서 70% 재순환하고 HEPA 필터 를 통해서 30% 배기한다. 일반적인 플레넘을 구성하여 실험 실로 재순환될 수 있다. ② A2 형 작업대내에서 70% 재순환하고 HEPA 필터를 통해서 30% 배기한다. 일반적인 플레넘을 구성하여 실내로 재순환되거나 실외로 배출될 수 있다. ③ B1 형 작업대 내에서 40% 재순환하고 HEPA 필터 를 통해서 60% 배기한다. 별도의 플레넘 구성하여 실외로 배 출되어야 한다. ④ B2 형 HEPA 필터를 통해서 100% 배기한다. (3) Class III ① 특수용도 즉 HEPA 필터를 통해서 100% 외부로 배 기한다. 연구원자는 장갑과 같은 물리적 장벽을 통해 작업대 내의 물질을 조작한다. 생물안전 캐비닛을 선택하기 전에 실험연구자는 몇 가지 중요한 결정을 해야 한다. (Eagleston 1984). 생물안전 캐비 닛들의 중요한 차이점은 화학증기를 적절하게 다루는 능력이 다. (Stuart et al., 1983). HVAC 엔지니어의 특별한 관심 사는 실험실과 방의 공기분포에 생물안전 캐비닛을 적절하게 배치하는 것이다. Rake (1978)는 다음과 같이 결론을 내리고 있다. 가장 중 요한 일반규칙은 교차기류 또는 다른 방해가 되는 실내 공기 유동이 작업대의 작업면에서의 에어커튼 속도를 초과 하면 문 제가 있다는 것이다. 불행히, 대부분의 실험실에서 이러한 방 해가 되는 실내공기흐름은 다양하게 나타난다. 열린 창문과 문을 통한 기류는 1 m/s 를 초과 하여 상당한 난기류가 수반될 수 있기 때문에 가장 위험한 소스가 될 수 있다. 난방 및 공 기조절 벤트는 안전작업대에 가장 큰 위협이 될 수 있다. 왜 냐하면 이 벤트들은 훨씬 덜 분명하게 눈에 띄지 않아서 거의 고려가 되지 않기 때문에 실험실에 안전작업대를 설치하기 전 에 모든 실내 공기흐름의 소스와 흐름의 패턴을 고려한다. Class II 생물안전 캐비닛은 NSF International Standard 49, Class II (Laminar Flow) Biohazard Cabinetry 에 따 라 실험실에 배치해야 한다. Class II 생물안전 캐비닛의 성 능 파라미터의 조달, 시험 및 평가에 대한 지원은 NSF 에서 표준의 일부로 제공된다. 작업대는 통풍이 되는 곳이나 실제 사용이 빈번한 보행통로나 문 등에서 멀리 떨어져야 한다. 공 기분배 시스템은 작업대에 충돌하는 공기패턴을 피하도록 설 계한다. 다른 생물안전 캐비닛에는 정압저항 요구사항이 다양 하다. 일반적으로 Class II Type A1 캐비닛의 압력강하는 1~25 Pa 이다. Class II Type B1 캐비닛의 압력강하는 150~300 Pa 이며, Class II Type B2 캐비닛의 압력강하는 370~570 Pa 이다. 특정 요구사항을 확인하려면 제조업체에 문의 한다. 압력 요구사항은 필터로딩(filter loading) 및 개별 생물안 전 캐비닛의 간헐적인 작동에 따라 다르다. 생물안전 캐비닛 을 위한 배기시스템은 이러한 고려사항을 염두에 두고 설계 한다. 다양한 압력 요구사항이 충족되도록 생물안전 캐비닛 배기를 분배하는데 주의 가 필요하다. 생물안전 캐비닛 제조업 체는 덕트시스템으로의 전환을 제공할 수 있다. 전환에는 시 험이나 밸런싱을 위한 액세스 포트와 오염제거를 위한 밀폐된 댐퍼가 포함되어야 한다. 어떠한 봉쇄를 위한 덕트작업과 마 찬가지로 높은 정도로 완전성을 가지는 덕트제작과 연결하는 결합시스템이 필요하다. 생물안전 캐비닛은 서비스 및 필터 교체 전에 정기적인 오염제거가 필요할 수 있다. 오염제거 중 에는 캐비닛을 실험실 및 배기시스템에서 격리하거나 봉인해 야 한다. 오염방지 작업을 용이하게 하기 위해 격리댐퍼의 필 요성이나 배치를 결정하기 위해 책임있는 안전관리자와 상의 한다. 오염제거를 위한 준비가 필요한 경우, 환기시스 템 설계 는 오염제거 절차 수행중에 실험실 기류와 압력을 유지할 수 있도록 한다. 1) 클래스 I 캐비닛 Class I 캐비닛은 중 정도 이하의 위험성을 가진 병원체를 대상으로 한 연구를 수행하기 위해 설계된 부분 봉쇄장치이 다. 캐비닛 내에서 사용되는 재료들을 보호하지 않는다. 실내 공기는 고정된 개구부를 통해 흐르고 캐비닛 인클로저에서 생 성될 수 있는 에어로졸이 실내로 새어 나가는 것을 방지한다. 캐비닛 사용법에 따라 캐비닛을 통해 배출되는 공기는 배기시 스템으로 배출되기 전에 HEPA 필터에 의해 여과 된 후 배출 된다. 실험 연구자가 작업을 수행하는 고정된 캐비닛 입구높 이는 보통 200 mm 이다. 적절한 연구자 보호를 제공하기 위해 고정된 개부구를 통과 하는 기류는 보통 0.4 m/s 이상이다. 적절한 안전관리자의 승인을 얻은 경우, Class I 캐비닛은 적절한 배기처리를 추가하고 개구부를 통해 속도를 0.5 m/s 로 증가시켜 화학적 발암물질을 포함하도록 수정할 수 있다. 적절한 차폐가 제공되면 연구장비의 큰 일부분을 캐비닛내에 위치시킬 수 있다. Class I 캐비닛은 캐비닛으로 흘러 들어가 는 공기가 처리되지 않기 때문에 공기감염 오염원에 취약한 시스템을 포함하는 데 적합하지 않다. 또한, 클래스 I 캐비닛 은 내부 공기흐름이 중단되는 경우 에어로졸 입자가 외부로 빠져 나올 수 있기 때문에 고도의 전염성 병원체의 취급에는 권장되지 않는다. 2) 클래스 II 캐비닛 Class II 캐비닛은 작업자와 제품 및 환경을 보호한다. 캐비 닛은 내부로 공기흐름이 있는 개방된 전면과 HEPA 필터에 의 해 여과 되어 재순환되거나 배출되는 것이 특징이다. 미생물학적 인 봉쇄, 제품의 보호 및 교차오염 성능은 NSF International 의 Standard 49 에 따라 특정 캐비닛에 대해 설정된다. NSF Standard 49 의 측정기술은 일반 건물시스템의 시험 및 밸런 싱 수행업체에서 자주 사용되는 것과 다르다. 따라서 생물안 | {}
5a454916-1e99-4003-96a9-0745bf0520e2 | 3권.pdf | 2.12-8 제 2 편 산업공조 전 캐비닛(BSC) 인증기관과 일반적인 시험 및 밸런싱 수행 업체의 활동을 조정하는 것이 중요하다. Class II Type A1 캐비닛은 내부로의 최소 공기 유동속 도가 0.4 m/s 인 고정된 개구부가 있다. 평균 하강속도는 제 조업체가 설정하며 일반적으로 0.25~0.4 m/s 이다. Class II Type A1 캐비닛은 Biosafety Level 2 기준(DHHS 1999) 을 충족하는 병원체와 함께 사용하기에 적합하며, 적절한 인 증을 받은 경우 생물안전 3 등급을 충족시킬 수 있다. 공기유동 의 약 70%가 재순환되기 때문에 캐비닛은 가연성이나 독성 또는 방사성물질을 취급하는 경우에는 적합하지 않다. Class II Type A2 캐비닛은 내부로의 공기 유동속도를 0.5 m/s 로 유지하며, Class II Type A1 과 성능면에서 유사 하다. Class II Type B1 캐비닛에는 수직 슬라이딩 새시가 있 으며, 200 mm 의 높이로 새시가 개방된 상태에서 내부로의 공 기유속을 0.5 m/s 로 유지한다. 내부 공기유동의 평균 하향속 도는 전형적으로 0.25 m/s 내지 0.4 m/s 범위이다. Class II Type B1 캐비닛은 biosafety level 3 을 충족하는 병원체를 취급하는데 적합하다. 내부 공기유동의 약 60%는 HEPA 필 터를 통해 배출된다. 이것은 작업이 캐비닛의 직접 배출영역 에서 수행된다면 제한된 양의 독성 화학물질과 미량의 방사성 핵종으로 처리된 생물학적 제제의 사용을 허용한다. Class II Type B2 캐비닛은 작업을 위해 열려진 공간을 통해서 0.5 m/s 의 내부로의 공기 유동속도를 유지한다. 캐비 닛은 HEPA 필터를 통해 실외로 100% 배출된다. 실험실 또 는 다른 공기 공급원에서 유인된 모든 하향속도의 공기는 작 업공간으로 유입되기 전에 모두 HEPA 필터로 여과 된다. Class II Type B2 캐비닛은 Class II Type B1 과 동일한 수준의 작업용으로 사용할 수 있으며, 제 1 의 고려사항으로 후드내의 재료를 보호할 때 사용된다. 또한 Class II Type B2 캐비닛은 미생물 연구에서 소량의 독성 화학물질과 방사 성 핵종의 사용을 허용한다. Class II Type A2 캐비닛의 경우 내부 송풍기로 캐비닛 의 배출구로 배출되는 배기공기는 실험실 배기시스템에서 처 리해야 한다. 이 배열은 캐비닛과 실험실의 배기시스템 사이 의 섬세한 균형을 필요로 하며, 캐비닛과 실험실 배기덕트 작 업 사이에 팀블(thimble) 연결로 통합할 수 있다. 팀블(또는 캐노피) 연결부는 생물안전 캐비닛과 배기덕트 사이에 에어 갭을 주어서 통합하는데 에어 갭의 목적은 생물안전 캐비닛 공기유동에 의한 어떤 배기시스템의 파동효과 를 완충시키는 데 있다 배기시스템은 에어 갭을 통해 공기가 흐르도록 하기 위해 서 생물안전 캐비닛이 배기하는 공기보다 더 많은 공기를 유 인한다. 설계자는 에어갭을 통해 유인되는 공기의 양을 확인 한다. 지정된 수준의 봉쇄를 제공하기 위해서는 최소한의 풍 량이 필요하며, 흡입을 통한 불균형을 일으키지 않으면서 최 대풍량을 초과 할 수 없다. 배기시스템이 고장난 경우, 에어갭 은 캐비닛이 HEPA 필터로 여과 된 공기를 에어 갭을 통해 배 출함으로써 캐비닛에서의 안전한 흡입속도를 유지한다. Class II Type B1 및 Type B2 캐비닛은 건물 배기시스 템을 사용하여 캐비닛의 작업공간과 배기 HEPA 필터를 통 해 공기를 빼내게 한다. 건물 배기시스템에 의해 극복되어야 하는 압력저항은 캐비닛 제조업체에서 얻을 수 있다. 화재 또 는 연기가 발생하는 경우, 흄후드에 대해서 배기는 캐비닛을 통해서 계속되어야 한다. 그러므로 방화 및 방연댐퍼를 배기 덕트에 설치해서는 안된다. 캐비닛에는 오염제거를 위해 하류 덕트로부터 분리된 봉쇄를 위한 기밀댐퍼가 있어야 한다. 이 캐비닛 유형에서의 봉쇄는 건물의 배기시스템에 달려 있으므 로 배기팬에는 여분의 백업과 요구되는 풍량을 유지하기 위해 서 적절한 제어를 할 수 있어야 한다. 3) 클래스 III 캐비닛 Class III 캐비닛은 실험연구자와 취급하는 병원체를 물리 적으로 분리하고 기밀과 음압으로 봉쇄하는 시스템이다. 이 캐비닛은 높은 수준의 연구자 보호 기능을 제공한다. 작업은 밀폐된 전면패널에 부착된 팔 길이의 고무장갑을 통해 수행된 다. 실내공기는 HEPA 필터를 통해 캐비닛으로 흡입된다. American Glovebox Society (AGS 2007)는 Class III 캐 비닛이 주변 압력보다 125Pa 낮게 유지되어야 된다는 것을 지적하고 있다. 배출유량은 실수로 장갑을 뺄 경우 글러브 포 트 입구를 통해 안쪽으로 최소 0.5 m/s 의 봉쇄속도를 제공해 야한다. 대기로 배출되기 전에 HEPA 필터로 여과 하거나 소 각하는 것은 배출공기에 동반되는 미립자 물질을 제거하거나 파괴한다. Class III 시스템은 인큐베이터, 냉장고, 냉동고, 원 심분리기 및 기타 연구장비를 둘러싸서 격리되도록 설계될 수 있다. 이중문 오토클레이브, 액체소독 덩크탱크 및 패스박스 는 캐비닛 안팎으로 연구에 사용되는 물질을 이송전달하는데 사용된다. Class III 시스템은 고도의 전염성물질과 방사성 오염물질 을 포함할 수 있다. 이 캐비닛에는 조작상의 불편함이 있지만, 높은 수준의 인원보호가 필요할 때 선택되는 장비이다. 휘발 성물질을 포함하는 연구에 사용되는 Class III 캐비닛에서 폭 발이 일어났음을 유의 한다. 3.3 기타 배기장치 스노클은 벤치탑 연구장비에서 발생하는 열 또는 비독성입 자를 제거하기 위해 실험실에서 사용된다. 스노클은 일반적으 로 천장에서 벤치탑 높이까지 연장되는 직경 75~150 mm 의 유연하거나 반연질 배관에 연결된 굴뚝형의 입구콘을 가지고 있다. 벤치탑 슬롯은 벤치탑 장비에서 생성될 수 있는 독성이 없는 입자나 흄을 제거하는 데 사용된다. 후드는 계기판에 설 치되어 실내 공기흐름의 방해를 최소화할 수 있도록 한다. 3.4 층류형 클린벤치 층류유동 클린벤치는 수평(교차 흐름) 및 수직 (하향 흐름) 의 두 가지 구성으로 제공된다. 두 구성 모두 공급공기를 걸 러내고 일반적으로 공기를 전면 개구부로부터 실로 배출한다. 클린벤치는 실험이나 제품을 보호하지만 실험연구자를 보호 하지는 않는다. 그러므로 잠재적으로 위험하거나 알레르기를 일으키는 물질과 함께 사용하지 않는다. 클린벤치는 위험한 | {}
db10571a-f87f-4d4d-98d3-f8a67a3afbf5 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-9 생물학적, 화학적 또는 방사성 핵종물질 관련 작업에는 권장 하지 않는다. 3.5 압축가스 저장 및 환기 1) 가스 실린더 저장실 대부분의 실험실 건물은 불활성, 인화성, 독성, 부식성 또는 유독성일 수 있는 압축가스 실린더용 저장실을 필요로 한다. 저장 및 환기에 대한 요구사항은 건물 코드 및 NFPA 표준 이나 지침에서 다루고 있다. 워터 스프링클러는 일반적으로 필요하지만 저장된 가스에 따라 다른 유형의 화재진압이 필요 할 수 있다. 폭발방지장치는 별도의 구조적인 연구가 필요하 며, 일반적으로 저장실에는 벤트를 위해 외벽이 필요하다. 폭 발가능성이 있는 가스를 수용하기 위해 대규모 화학물질 제조 업체에서 사용하는 설계중 하나는 저장실용으로 완전히 용접 된 6 mm 강철 내부 라이너, 내부 폭발력을 견디도록 설계된 육중한 대형 도어래치 및 저장실의 상부로의 통기하는 벤트를 설치한다. 저장실 온도는 NFPA Standard 55 에 따라 52°C 를 넘지 않아야 한다. 실린더 보관을 위한 환기는 NFPA Standard 55 에 최소 5 L/(s · m2)로 설정된다. 환기율은 실린더 출구배 관 연결이 완전히 끊어졌을 때 방출될 수 있는 가스의 양과 배출에 걸리는 시간을 결정한 다음 위험을 최대 허용한계 이 하로 줄이기 위해 필요한 희석공기 유동을 파악하여 계산할 수 있다. 환기되는 공기는 일반적으로 저장실에서 배출된다. 보충공 기는 주변공간에서 문 안팎의 구멍을 통해 또는 이송덕트를 통해 들어온다. 그 보충 공기는 건물의 공기균형을 고려한다. 폭발가능성이 있는 물질이 들어있는 저장실의 환기는 안전 고 려사항을 고려하여 신중하게 설계한다. 폭발 배출에 대한 정 보는 NFPA Standard 68 을 참조한다. 실린더 저장실의 배 기는 별도의 덕트시스템을 통해 전용 배기팬 또는 가능한 모 든 매니폴드 조건에서 일정한 체적을 유지할 수 있는 매니폴 드 시스템에 연결한다. 배기시스템 팬에 대한 비상전원 공급 원을 고려한다. 2) 가스실린더 캐비닛 물리적으로나 건강상의 위험을 초래하는 압축가스는 종종 사전에 제작된 가스실린더 캐비닛에 보관된다. 가스실린더 캐 비닛은 단일, 이중 또는 삼중 실린더 구성에 사용할 수 있으 며, 일반적으로 밸브 매니폴드, 화재 스프링클러, 배기 연결부, 액세스용 개구부 및 작동과 안전을 위한 제어장치가 장착되어 있다. 엔지니어는 실린더 캐비닛 및 압축가스 처리시스템을 구 성하는 구성요소를 설계하고 선택할 때 특정 압축가스와 관련 된 안전과 재료 및 순도 요구사항을 완전히 이해해야 한다. 가스실린더 캐비닛의 배기가 높은 유동속도로 제공되고, 공 기는 일반적으로 실린더 캐비닛의 전면 하단에 있는 여과 된 개구부를 통해 주변 공간에서 가스실린더 캐비닛으로 흡입된 다. 캐비닛에 저장된 특정가스에 따라 배기시스템에는 배출 제어장비와 비상전원이 필요할 수 있다. 4. 실험실 환기 실험실의 총공기유동율은 다음 중 하나에 의해 결정된다. ① 봉쇄 및 배기장치에서 배출되는 총 배출량 ② 내부 열취득을 상쇄시키는데 필요한 냉각 ③ 최소환기율 요구사항 ④ 압력관계를 유지하는데 필요한 공기유동 흄후드 배기 요구사항은 안전관리자와 상의 하여 결정한다. HVAC 엔지니어는 실험실 직원과 상담한 후 실험실장비로 부터의 예상 열취득을 결정한다. 정상 및 예상 운전조건하에서 안전하고 건강한 환경을 제 공하는 최소환기율을 설정한다. 이 풍량이 제공하는 희석환기 는 실내환기율에 상관없이 실험실 흄후드 또는 기타 주요 봉 쇄장치의 밀폐성능을 대체할 수 없다. 비산 배출 또는 누출된 공간을 청소하기 위한 적절한 환기율은 배출량, 화학물질의 증발속도 및 위험수준 및 환기시스템의 유효성에 따라 크게 다르게 된다. 실험공간이 오염원에 점유되었을 때 시간당 4~ 12 회의 환기횟수의 고정된 최소 공기유동율이 과거에 적용 되었다. 최근의 연구(Klein et al. 2009)는 리턴을 12 회 이상 이 되게 점점 감소시키면서 환기횟수를 6 회에서 8 회 까지 늘 림으로써 희석 및 제거성능이 크게 증가한 것으로 나타나고 있다. 전산유체해석(CFD) 연구(Schuyler 2009)는 실험실의 희석 환기횟수를 4 회에서 8 회로 증가시키면 배경 오염물질 농도를 10 배 이상으로 낮출 수 있는 것으로 나타나고 있다. 이것은 최소 환기횟수 하단값 4 회에서 12 회의 환기횟수 범위 는 모든 실험실에 적절하지 않을 수 있다는 것을 나타내고 있 다. 최소환기율은 실내에서 사용하도록 예상되는 물질의 위험 수준과 수행되는 조작 및 절차를 고려하여, 실내에서 결정한 다. 실의 작동상태나 사용재료 및 위험수준이 변함에 따라 최 소 환기율을 높이거나 낮추는 것을 고려한다. 개별 실험실에서 공기질을 능동적으로 감지하게 되면 (Sharp 2010) 적절한 환기율의 변동성을 처리할 수 있는 대 안이 될 수 있다. 특히 에너지 효율이 중요하거나 위험수준에 대해 알려진 것이 적을 때 이 방법을 사용하면, 실험실의 실 제 공기질이나 공기 청정도를 감지하여 최소 공기유량은 달라 진다. 공기질을 결정하는 데 사용되는 센서는 해당 공간에서 사용되는 화학물질을 탐지하는 능력에 대해 평가되어야 한다. 실내공기 오염물질이 주어진 임계값 이상으로 실험실에서 감 지되면 최소 환기율은 적절한 수준으로 비례증가하여 실내를 정화한다. 공기가 깨끗해지고 오염물질이 임계값보다 낮으면 더 낮은 최소 환기율이 적절할 수 있다. 실험실 환경조건 (Sharp 2010)에 대한 광범위한 연구결과 에 따르면 실험실의 공기는 일반적으로 시간대비 98% 이상 깨끗한 상태로 알려 지고 있다. 실험실의 최대 공기유량은 급기 공급방법이 적절하고, 급기 유동이 배기장치의 성능을 방해하지 않는지 검토한다. 실험실 의 환기시스템은 정풍량이나 변풍량을 위해 배열될 수 있다. 특정 유형은 실험연구자나 안전관리자 및 유지보수 관리자와 함께 선택한다. 유리 세척구역, 고온 및 저온환경실 및 실험 실, 발효실 및 케이지 세척실과 같은 하나밖에 없는 고유한 영역에 특별히 주의 한다. 실험실 환기설비를 작동시키는 비상 : | {}
e488d24a-0e7e-442d-88b9-96df95346044 | 3권.pdf | 2.12-10 제 2 편 산업공조 전원 시스템은 위험평가 또는 기타 특정 요구사항을 기본으로 하여 고려한다. 배기팬이 비상전원으로 작동할 때마다 충분한 양의 보충공기가 사용가능한지를 확인한다. 추가 선택기준은 유해성평가 및 운전 및 유지보수분야에서 설명될 수 있다. 1) 사용인자 전체 시설을 고려할 때 모든 실험실 인원, 과학장비 및 배 기장치는 거의 존재하지 않거나 동시에 존재하거나 동시에 사 용될 수 있다. 따라서 시스템 설계자는 동시에 사용하지 않을 경우 건물 시스템의 크기 및 선정에 미치는 영향을 고려한다. 많은 요소가 다음의 사용인자에 영향을 미치게 된다. ① 시설 유형 및 규모 ② 흄후드의 총 갯수 ③ 실험연구자 당 흄 후드의 수 ④ 과학용 장비 사용의 다양성 ⑤ 흄후드 제어유형 ⑥ 흄후드 새시 구성 및 최소 요구풍량 ⑦ 실험실 환기시스템의 유형 ⑧ 화학물질 저장을 위한 요구사항 또는 오염 예방을 위해 지속적으로 작동해야 하는 장치의 수 ⑨ 현재 및 예상 연구 프로그램 수 장비 크기를 정할 때 사용인자를 신중하게 적용한다. 예를 들어 교육 실험실은 학생들이 실험을 수행할 경우 사용률이 100% 일 수 있다. 사용인자가 너무 낮으면 설계풍량 및 봉쇄 성능을 유지할 수 없다. 일반적으로 운영되고 있는 실험실의 급기 또는 배기시스템에 용량을 추가하는 것은 비용이 많이 들고 혼란을 일으킬 수 있다. 최대한의 사용인자는 물론 미래 의 요구사항을 확인하려면 실험연구자와 자세한 토의 가 필요 하다. 2) 소음 실험실의 소음레밸은 과학적 작업에 적합하게 달성될 수 있도록 설계 초기에 고려한다. 건물의 HVAC 장비에서 발생 하는 소리는 과도한 레벨이 실외로 나가지 않는 것을 확신할 수 있게 평가한다. 과도한 소음레벨을 수정하는 것은 어렵고 비용이 많이들 수 있다. 자세한 내용은 2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications 48 장 소음과 관련한 장을 참조한다. 4.1 급기시스템 실험실용 급기시스템은 다음을 제공한다. ① 사용자를 위한 열적 쾌적성 ② 최소 및 최대 공기유량 ③ 흄 후드, 생물안전 캐비닛 또는 기타 배기장치를 통해 배출되는 공기의 교체 ④ 공간 가압제어 ⑤ 공정 또는 실험기준을 충족시키는 환경제어 설계 파라미터는 공기 공급시스템의 선택, 크기 치에 대해 잘 정의 되어야 한다. 커미셔닝 과정의 일부로 설치 및 설정을 검증한다. 화학물질 및 압축가스가 사용되는 실험 조정 및 배 실은 일반적으로 재순환을 하지않는 공기 공급시스템이 필요 하다. 100% 배기시스템과 리턴시스템의 선택은 유해성 평가 차원에서 논의 하며, 위험성 평가 과정의 일부로 이루어져야 한다. 100% 전외기시스템은 매우 넓은 범위의 난방 및 냉방 용량을 가져야 하며, 특수한 설계 및 제어가 필요하다. 1) 여과 공기 공급을 위한 여과 는 실험실의 요구사항에 달려 있다. 기존의 화학 및 물리학 연구소는 일반적으로 MERV(minimum efficiency reporting value)13 필터를 사용한다.(ASHRAE Standard 52.2-2012). 생물 및 생물의 학 실험실은 보통 MERV 14 또는 15 여과 가 필요하다. HEPA 필터는 연구에 사용되는 물질이나 동물이 외부의 오염원에 특히 취약한 공간 에 제공한다. 공급 공기의 HEPA 필터를 통한 여과 는 환경연구, 특정 병원균이 없는 연구동물(SPF : specific pathogen-free research animals) 또는 털이 없는 누드 마우스, 먼지에 민 감한 작업 및 전자 어셈블리와 관련된 응용분야에 필요하다. 많은 경우 전체 실험실에서 HEPA 필터 여과 보다는 HEPA 필터 여과 가 되는 생물안전 캐비닛 또는 층류 클린벤치가 사 용될 수 있다. 2) 공기 분포 실험실에 공급되는 공기는 온도구배와 공기흐름을 최소화 하도록 분배한다. 공기 배출구(비흡인 디퓨저가 바람직함)는 흄 후드, 생물안전 캐비닛 또는 배출장치의 표면으로 배출하 지 않는다. 허용 가능한 실내 공기속도는 흄 후드 및 생물안 전 캐비닛에서 다루어 질 수 있다. 특수한 기술이나 디퓨저는 종종 배기장치나 작업표면에서 장애나 방해를 일으키지 않으 면서, 실험실에서 필요한 대량의 공기량을 도입하는데 필요 하다. 4.2 배기시스템 실험실 배기시스템은 공기를 봉쇄장치 및 실험실 자체에서 제거한다. 올바른 가압상태를 유지하려면 배기시스템을 제어 하고 급기시스템과 조율을 해야 한다. 배기시스템 제어에 대 한 추가정보는 제어부분에서 다루어 질 수 있다. 설계 파라미 터는 배기시스템의 선택, 크기 조정 및 레이아웃에 대해 잘 정의 되어야 한다. 커미셔닝 과정의 일부로 설치 및 설정을 검증해야 한다. 실험실 배기시스템은 높은 신뢰성을 가지며 유지관리가 용이하도록 설계되어야 한다. 이는 다수의 배기팬 을 제공하고 시스템이 작동하는 동안, 개별 배기팬에 대해 유 지보수 작업을 수행할 수 있도록 장비를 구분하여 구성할 수 있다. 또 다른 옵션은 예방보전 절차를 사용하여 장애가 발생 하기 전에 문제를 감지하고, 유지보수를 위해 예정된 운전정 지나 폐쇄를 허용하는 것이다. 가능한 한 배기시스템의 구성 요소는 유지보수 인력을 배기되는 기류에 노출시키지 않고 유 지보수를 허용해야 한다. 필터에 대한 접근 및 백 인 (bag-in), 백 아웃 (bag-out) 필터 하우징의 필요성은 설계 과정에서 고려한다. 수행되는 공정의 배출물에 따라 배기되는 기류는 환경적으 | {}
89b79a1d-ef4c-41a7-8048-3b14a31ffd56 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-11 로 위험한 물질을 제거하기 위해 여과 나 세정 또는 기타 배기 가스 제어가 필요할 수 있다. 배기가스 제어장치에 대한 필요 성은 충분한 공간을 제공하고, 비용에 대한 영향을 인식할 수 있도록 설계 초기단계에서 결정한다. 1) 배기시스템의 종류 실험실 배기시스템은 시스템의 정압에 따라 저압이나 중압 또는 고압덕트가 있는 정풍량, 변풍량 또는 고저풍량 시스템 이 될 수 있다. 각 흄 후드는 자체 배기팬을 가질 수 있거나 흄 후드는 매니폴드로 되어 하나 이상의 공통의 중앙 배기팬 에 연결될 수 있다. 배기시스템을 선택할 때 유지보수나 기능 요구사항 및 안전성을 고려한다. 위험요소 평가분석의 일부분 은 변풍량 시스템의 적합성과 개별 덕트형 배기시스템의 필요 성을 결정하는 것이다. 변풍량의 공기유동을 선택하기 전에 위험 가능성이 높은 실험실을 신중하게 분석해야 하는데, 이 는 최소 공기유동에 대한 요구사항이 설계기준에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 정풍량 시스템에서도 공기유동 모니터링 및 압력 독립제어가 필요할 수 있다. 또한 홈 후드 또는 극히 위 험한 물질이나 방사성물질을 사용하는 기타 다른 장치들은 매 니폴드 배기시스템에 연결해야 하는지 여부를 결정하기 위해 특별한 검토를 받아야 한다. 실험실에 설치된 모든 배기장치는 최대용량으로 동시에 사용하는 경우는 거의 없으므로, 전체 시 스템의 사용인자가 포함된 변풍량시스템을 설치하여 에너지를 절약함과 동시에 잠재적인 장비용량을 줄일 수 있다. (1) 매니폴드 배기시스템 이들은 압력 종속형이나 독립형으로 분류할 수 있다. 압력 종속적인 시스템은 정풍량만을 가지며, 각 배기장치에 대해 수동으로 조정된 밸런싱댐퍼를 포함한다. 추가 홈 후드가 압 력 종속 배기시스템에 추가되면, 전체 시스템의 균형을 다시 조정해야 하며 배기팬의 속도를 조정할 수도 있다. 압력 독립 시스템은 보다 유연하기 때문에 현재의 설계에서는 압력 종속 시스템은 일반화 되어있지 않다. 압력 독립형 시스템은 정풍량, 변풍량 또는 이 두가지의 혼 합이 될 수 있다. 각 장치에 압력 독립형 풍량조절기가 통합 되어 있다. 이 시스템은 두가지 이점을 제공하는데, 전체 시스 템의 균형을 조정할 필요없이 배기장치를 추가할 수 있는 유 연성과 변풍량제어를 할 수 있다는 점이다. 풍량조절기는 배 기풍량의 직접 측정이나 보정된 압력독립형 공기밸브의 위치 선정을 통합할 수 있다. 풍량 조절기로의 입력은 ①수동적이 거나 타임 스위치로 흄후드의 최소 풍량에서 최대 운전풍량으 로 색인화하는 방법 ②새시 위치센서, ③ 흄후드 캐비닛 압력 센서 또는 ④속도센서로 줄 수 있다. 많은 배기장치를 일반적 인 배기시스템의 매니폴드에 연결하면 다음과 같은 잠재적 이 점이 있다. ① 덕트 공사비 절감 ② 작동 및 유지보수하는 장비의 수를 줄인다. ③ 지붕을 관통하거나 배출 스택(stack)의 감소 ④ 에너지 회수 기회 ⑤ 배출 위치의 중앙집중화 ⑥ 배기시스템 다양성을 활용할 수 있는 능력 ⑦ 매니폴드 당 하나의 예비팬을 추가하여 예비 배기시스 템을 제공할 수 있는 기능 ⑧ 배기가스 분산에 도움이 될 수 있는 더 높은 스택 모멘텀 (2) 개별덕트 배기시스템 이들은 각각의 배기장치나 실험실을 위한 별도의 덕트, 배 기팬 및 배출 스택을 포함한다. 배기팬은 단일속도, 다중속도 나 가변속도일 수 있으며, 정풍량 혹은 변풍량이거나 이 둘의 조합으로 구성할 수 있는데, 잠재적 이점은 다음과 같다. ① 특수한 배기 여과 나 처리시스템 설치 가능 ② 특정 응용분야를 위한 사용자 맞춤형 덕트 및 배기팬 부식 제어 ③ 선정된 비상전원 백업 제공 ④ 초기 밸런싱 간소화 ⑤ 개별 배기팬의 고장으로 인한 시설에 주는 영향 최소화 ⑥ 소규모 실험실에서의 적합성 각 배기팬에서 정확한 풍량을 유지하려면 ① 정기적인 유 지보수 및 밸런싱과 ② 흄후드 새시와 다른 위치에서의 풍량 에 대한 고려가 필요하다. 개별덕트 배기시스템에서 발생하는 한 가지 문제점은 배기팬이 정지될 때 발생한다. 이 경우 실 험실은 음압으로 유지되기 때문에 배기덕트를 통해 실험실로 공기가 역으로 유입될 수 있다. 다층 건물에 독립적인 덕트형 배기시스템을 설계하는데 있 어서의 어려움은 여분의 수직덕트나 추가되는 공간 등 추가될 수 있는 배기장치의 장래 설치를 위해 여분의 공급이 추가되 어야 한다는 것이다. 다층 건물에서는 각 층에서 펜트 하우스 또는 지붕높이까지 전용의 화재 등급 샤프트가 필요할 수 있 다. 이 문제는 관련되는 화재기준이나 규격에서의 요구사항과 같이 평가한다. 결과 적으로 개별덕트 배기시스템(또는 수직형 매니폴드 시스템)은 수평적으로 매니폴드된 시스템보다 너 넓 은 바닥면적과 공간을 소비하게 된다. 그러나 바닥 사이의 높 이를 낮추는 것이 요구될 수도 있다. 2) 덕트 누기 덕트는 누기율이 낮아야 하며, 명시된 누기율이 달성되었는 지 테스트해야 한다. 양압의 배기덕트에서 누출되면 건물이 오염될 수 있다. 설계 목표는 모든 양압 배기덕트에서 누기가 없어야 한다. 양압덕트의 양을 최소화하는 설계가 바람직하 다. 잠재적으로 위험한 물질을 운반하는 양압덕트는 건물 외 부에 설치하는 것이 권장된다. 이러한 덕트가 건물 내부에 있 어야 할 경우 가능한 한 가장 높은 기밀성을 가져야 한다. 팬 에 의한 배출은 수직 배출스택에 직접 연결하며, 배기팬에서 기밀성(airtight)이 있는 플렉시블 커넥터의 신중한 선택과 적절한 설치가 필수적이다. 일부는 플렉시블 커넥터가 배기팬 의 입구측에만 사용해야 한다고 생각한다. 플렉시블 커넥터를 배기팬의 출구측에 사용하는 경우, 커넥터 고장으로 인해 장 비실로 위험한 가스가 누출될 수 있으므로, 고품질 유지 및 예방보전의 일정에 포함한다. 또 다른 관점으로 플렉시블 커 넥터를 사용하지 않고 배기팬의 출구 배출측이 배관에 단단히 연결되어야 하는데 엔지니어는 이러한 세부사항을 신중하게 평가해야 한다. 진동 및 소음의 전달 가능성도 고려한다. 배기 팬을 수용하는 기계실은 배기팬의 샤프트 개구부로부터의 누 출되는 배기유출물에 대한 노출을 최소화 되도록 환기한다. | {}
5b079e97-4d31-4e63-8156-11a7e1225cf7 | 3권.pdf | 2.12-12 제 2 편 산업공조 3) 봉쇄장치 누출 봉쇄장치 자체의 누기도 고려한다. 예를 들어, 수직 새시 홈 후드에서 새시를 움직일 수 있는 여유공간은 홈 후드 상단 면에서 천장공간 또는 위부분 영역으로 개구부를 만든다. 이 누출경로를 통해 도입된 공기도 배기되는 기류에 기여하게 된 다. 이러한 누출원이 배기유동에 기여하는 양은 홈 후드 설계 에 따라 달라진다. 엣지씰(edge seals)은 새시 트랙 주위에 놓아 누설을 최소화 할 수 있다. 흄후드를 통해 배출되는 공 기의 체적유량은 실제의 면개구부를 기반으로 하지만, 면개구 부 이외의 경로를 통해 유입되는 공기에 대한 적절한 허용치 가 포함한다. 4) 재료 및 시공 자재 선택과 배기덕트 및 팬의 구성은 다음 사항에 따라 다르게 된다. ① 유출물의 성질 ② 주변 온도 ③ 주변 상대습도 ④ 유출 온도 ⑤ 덕트의 길이 및 배열 ⑥ 일정하거나 간헐적인 유동 ⑦ 화염확산 및 연기발생 등급 ⑧ 덕트 속도 및 압력 유출물은 유기 또는 무기화학 가스, 증기, 흄 또는 연기로 일반적으로 분류될 수 있다. 알칼리 (염기), 용제 또는 오일로 서 정성적으로 사용된다. 배기시스템 덕트, 팬, 댐퍼, 유량센 서 및 코팅 등은 ① 화학적 또는 전기 화학적작용으로 금속을 파괴하는 부식, ② 코팅 및 플라스틱과 같은 물질을 파괴하는 용해 ③ 고온에서 특정 플라스틱 및 코팅에서 발생할 수 있는 용음과 같은 상황이 발생할 수 있다. 실험실에서 사용되는 일반적인 시약에는 산과 염기가 포함 된다. 일반적인 유기 화학물질은 아세톤, 에테르, 석유 에테 르, 클로로포름 및 아세트산을 포함한다. HVAC 엔지니어는 수행해야 할 특정 연구가 사용된 화학물질과 필요한 덕트 재 료 및 구성을 결정하기 때문에 안전관리자와 과학자들과 상 의한다. 덕트 및 팬이 있는 공간의 주변온도는 배기 시스템의 증기 응축에 영향을 준다. 응축은 금속의 부식에 기여하며, 실험실 에서 사용되는 화학물질은 부식을 촉진시킬 수 있다. 덕트는 주행이 짧고 직접적이며 유동이 적당한 속도로 유지되고, 응 축이 일어나지 않을 경우 부식이 적다. 응축수가 덕트의 바닥 에 축적되면 수평 덕 공사가 부식에 더 취약할 수 있다. 습기 찬 유동(케이지 와셔, 멸균기 등)을 사용하는 경우, 응축수 배 출이 필요할 수 있다. 설계에는 이음부 또는 연결부이음 부식 문제를 최소화하는 조항이 포함되어야 한다. 덕트를 통한 유 동이 간헐적일 경우 응축수는 공기기류내로 재증발할 수 없으 므로, 더 오랜 기간 동안 남아있을 수 있다. 습기가 차가운 환 경실로 배기되는 덕트의 외부에서도 응축될 수 있다. 덕트재료를 선택할 때 관련 기준이나 보험업자가 지정한 화 염확산 및 연기발생 등급도 고려한다. HVAC 엔지니어는 적 절한 덕트재질 및 구조를 결정할 때 다음 사항들을 고려한다. ① 배기시스템에서 처리되는 유출물의 유형을 결정한다. ② 유출물을 유기물이나 무기물로 분류하고 이들이 기체상 태, 증기상태 또는 액체상태로 발생하는지 결정한다 ③ 오염제거 물질의 분류 ④ 사용된 시약의 농도와 후드 배출구에서 유출물의 온도 를 결정한다. (이것은 연구소에서 불가능할 수 있음) ⑤ 유출물의 가능한 가장 높은 노점을 예측한다. ⑥ 배기시스템이 있는 공간의 주변온도를 결정 한다. ⑦ 응결이 발생할 수 있는 정도를 예측한다. ⑧ 유량이 일정하거나 간헐적일지 결정한다. (간헐적인 유 동조건은 배기시스템을 가동하기 위해 지연시간을 추가하여, 시스템을 종료하기 전에 덕트 내부를 충분히 건조시킬 수 있 다.) ⑨ 단열, 방수시공 또는 경사진 배수관이 필요한지 결정 한다. ⑩ 용도에 가장 적합한 재료 및 구조를 선택한다. 재료 선정시 고려해야 할 사항은 화학적 공격 및 부식에 대한 저항, 응축에 대한 반응, 화염 및 연기등급, 설치 편리성, 수리 또는 교체 편리성 및 유지보수 비용을 포함한다. 적절한 재료는 표준 참고자료 및 특정 재료의 제조업체와 상의 하여 선택할 수 있다. 화학 흄 배출시스템의 재료 및 특성은 다음 과 같다. (1) 아연도금 강판 산성 및 알칼리성 침식, 특히 절단면 및 습한 조건하에서 쉽게 작업이 마무리되고 낮은 비용인 아연도금을 파괴하지 않 고 현장용접을 할 수 없다. (2) 스테인리스강 합금의 니켈 및 크롬 함량에 따라 산 및 염화물 화합물 공 격을 받을 수 있으며, 비교적 높은 비용이 든다. 실험실 배기 시스템에 사용되는 가장 일반적인 스테인리스 강판은 304L 및 316L 이다. 크롬 및 니켈 함량이 증가함에 따라 비용이 증 가한다. (3) 아스팔트 코팅 강판 산에 내성이 있으며, 용제나 오일에 의한 공격의 위험이 있 다. 높은 화염 및 연기등급, 불완전한 코팅 및 가장자리 절단 으로 노출될 경우, 취약한 모재, 코팅을 파괴하지 않고 현장용 접할 수 없거나 가격이 적당하다. (4) 에폭시 코팅 강판 흑색연강에 에폭시 페놀수지 코팅은 특정한 특성 및 용도 에 맞게 선택할 수 있다. 특정 혹은 일반적인 용도 모두에 성 공적으로 적용되었지만, 어떤 화합물도 모든 유출물에 대해 불활성이거나 저항성이 있는 것은 없다. 현장에서 코팅표면을 준비하기 위해 샌드 블래스팅(sand blast)이 필요하다. 이 코 팅은 핀홀이 없어야 하며, 코팅 불량 또는 배송 및 설치로 인 한 손상의 필드 터치업으로 지정한다. 코팅을 파괴하지 않고 현장용접을 할 수 없어나 가격이 적당하다. (5) 플라스틱 코팅 아연도금 강판 절단면에 부식이 있을 수 있다. 현장용접을 할 수 없다. 쉽 게 성형할 수 있고 가격이 적당하다. (6) 유리섬유 | {}
bf845b23-24c5-4867-a7c0-13a94eb23d0a | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-13 추가 유약코팅을 사용하면 불화수소산을 비롯한 산성의 조 건에서 사용이 좋다. 특별한 화재진압 조항이 필요할 수 있다. 손상을 방지하려면 헹어(hanger)유형 및 간격에 특별한 주의 가 필요하다. (7) 플라스틱 재료 특정 부식성 폐수에 대한 특별한 내성을 지닌다. 제한사항 에는 물리적 강도, 화염전파 및 연기발달 등급, 열에 의한 뒤 틀림 및 높은 제조 원가가 포함된다. 손상을 방지하려면 헹어 유형 및 간격에 특별한 주의 가 필요하다. (8) 붕규산 유리. 염소와 같은 특정 화학물질에 대한 노출이 높은 특수 시스 템의 경우에 사용한다. 4.3 환기시스템의 화재안전 환기시스템의 화재안전은 다른 건물기준과 NFPA Standard 45 에서 다루고 있다. HVAC 설계자는 프로젝트별 요구사항 에 따라 적용되는 기준을 명확하게 이해해야 한다. 배기유동 의 유해성 분류, 댐퍼의 오작동 방지에 대한 요구사항, 화재 또는 연기감지에 대한 시스템 응답, 배기덕트 구간에 대한 방 화댐퍼 설치의 적합성 및 통로 및 출구 경로 등에서 이격된 흄 후드의 배치 등은 사전에 이해되어야 하고 심도있게 짚어 보아야 하는 많은 사항들 중 일부분이다. 4.4 제어 실험실 제어는 온도와 습도를 조절하고 인원을 보호하는 실험실 안전장치를 제어 및 모니터링 하며, 실험실 작업에서 실험실 외부환경을 보호하는데 사용되는 2 차 안전장벽을 제 어 및 모니터링 해야 한다. 신뢰, 중복성, 정확성 및 모니터링 은 실험실 환경을 제어하는 중요한 요소이다. 많은 실험실에 서는 온도, 습도 및 기류를 정밀하게 제어한다. 제어시스템의 구성요소는 부식환경에 노출될 경우 필요한 정확성과 내부식 성을 제공한다. 실험실 제어는 안전관리자와 공동으로 정의 되 어야 하는 안전운전을 제공한다. 고장 트리(fault tree)는 모 든 제어시스템 구성요소의 고장의 영향을 평가하고 안전한 운 전조건이 유지되도록 보장한다. 1) 열 제어 정풍량의 공기공급이 있는 실험실의 온도는 일반적으로 실 내 온도센서와 공급 공기의 재열코일에 제어밸브를 위치시켜 컨트롤러로 조절된다. 변풍량 환기시스템이 있는 실험실에서 는 일반적으로 실의 배기장치를 조절한다. 실의 배기 장치는 추가적인 냉각이 필요할 때, 실험실에서보다 더 많은 공기유 동을 처리할 수 있도록 조절된다. 배기장치는 실험실의 총 공 급공기량을 결정할 수 있다. 대부분의 마이크로프로세서 기반 실험실 제어 시스템은 비례 - 적분-미분(PID) 알고리즘을 사 용하여 측정된 온도와 온도 설정점간의 오차를 제거할 수 있 다. 선행 제어전략은 써모스타트가 실험실 공간의 온도변화를 측정하기 전에 환기풍량의 변화와 관련된 증가된 재열 요구사 항을 인식하고 재열 제어밸브의 위치를 조정하여 온도조절의 정확성을 높혀준다(Marsh 1988). 2) 정풍량(CAV) 대 변풍량(VAV) 실내 공기유동 제어 실험실에서의 VAV 또는 CAV 풍량제어가 가장 적합한지 의 결정에 영향을 줄 수 있는 요인은 요구되는 환기율, 배기 되는 봉쇄장치의 밀집도 및 실험실 운전과 관련된 잠재적 위 험을 포함한다. CAV 시스템으로 간주되고 있는 많은 실험실 은 실제로 정풍량이 아닐 수 있다. 흄후드가 연속적으로 작동 하고 바이패스를 시키는 경우에도 풍량에 상당한 변화가 발생 할 수 있다. 아래와 같은 원인에 의해 풍량 변화가 일어날 수 있다. ① 필터로 인한 정압 변화 ② 습식 또는 건식 냉각코일 ③ 팬속도 변화에 따른 팬벨트 마모 ④ 화학 흄후드 새시와 새시의 위치 ⑤ 실험실 외부의 풍속 및 풍향 ⑥ 문과 창문의 위치 전류제어는 제어성능의 정상편차(즉, 제어기의 불감대 특성 및 제어시스템에 존재하는 히스테리시스)에 따라 CAV 시스 템의 요구사항에 잘 맞을 수 있다. 비록 VAV 시스템이 더 복 잡하기는 하지만 거의 마찬가지이다. 시스템은 제어되지 않거 나 제어될 수 있다. 제어되지 않은 CAV 시스템은 실험을 수 행하지 않는 기간 동안의 유량을 줄이기 위해 2 속도 팬모터 이외의 유동에 대한 자동제어장치가 없이 설계될 수 있다. 이 시스템은 수동댐퍼와 조절식 드라이브 풀리에 의해서 균형이 맞추어지게 된다. 이들은 설계값과 관련하여 합당한 공기유동 율을 제공하지만 다양한 조건에서 실제 CAV 를 제공하지 않 고, 일정한 흄 후드 면속도를 유지하거나 공간에서의 상대적 인 정압을 유지하지 않는다. 위험하다고 생각되지 않으며 엄 격한 안전요건을 갖추지 않은 실험실의 경우 제어되지 않는 CAV 가 만족스러울 수 있다. 잠재적으로 위험요소가 있는 작업장(예 : 독성 화학물질 또 는 생물학적 위험요소)이 있는 실험실의 경우 진정한 CAV 또는 VAV 시스템은 적절한 기류와 실내압력관계가 항상 유 지되도록 한다. 진정한 CAV 시스템은 공급 및 배기시스템에 체적제어가 필요하다. VAV 시스템을 사용하는 가장 주된 장점은 ① 화학 흄후드 의 면속도가 일정 범위 내에서 유지되고 ② 실험실 공기유동 을 줄임으로써 에너지 사용을 줄이는 능력이다. 적절한 안전관리자와 사용자는 비어있는 기간 동안 공기유 동이 감소된 VAV 또는 CAV 선택에 동의 한다. 실험실 사용 자가 화학물질 유출사고시 VAV 시스템을 최대 유동체적으로 재설정할 수 있는 방법을 고려한다. 실험실 거주자의 시스템 의 적절한 사용에 대한 교육이 필수적이다. 엔지니어는 변풍 량 배기시스템을 사용하면 배기의 오염물질 농도가 높아져 부 식이 증가하여 재료의 선택에 영향을 줄 수 있음을 인식해야 한다. 3) 실내 압력제어 대부분의 실험작업에서, 실험실장치 또는 생물안전 캐비닛 은 봉쇄의 1 차적인 주된 방법으로 간주된다. 시설은 봉쇄의 2 | {}
12def04a-1421-4b95-a076-680fde4c0fd3 | 3권.pdf | 2.12-14 제 2 편 산업공조 차 수준으로 간주된다. 실험실 외피는 2 차 봉쇄장벽 역할을 한다. 실험실을 에워싸는 벽 및 문 개구부는 적절한 구조로 되어야 한다. 밀폐된 밀봉을 유지하는 것이 거의 불가능하기 때문에 실 험실의 공기압력은 인접한 영역에 대해 약간 음압을 유지한 다. 예외적으로 멸균시설 또는 인접한 공간에 대해 양압을 유 지해야 할 수도 있는 청결한 공간이 있다. 위험한 물질이 사용 되는 양압 공간에는 전체적으로 음압을 유지하기 위한 전실 또는 현관이 있어야 한다. 적절한 격리는 인접지역에 대한 공 기균형/압력관계를 통해 이루어진다. 압력관계는 다음과 같다. ① 유해하거나 독성이 있는 작업(더러운 작업)의 위험한 격리를 위한 음압 ② 귀중하거나 섬세한 작업(청결 작업)의 보호 격리를 위 한 양압 실내 압력제어의 일반적인 방법에는 수동 밸런싱, 직접 압 력제어, 체적유량 추적 및 케스케이드 제어가 있다. 모든 방법 은 공기유동을 공간 안과 밖으로 조작한다. 그러나 각 방법은 다른 변수를 측정한다. 공간 압력제어의 방법에 관계없이 목 표는 2 차 장벽(실내공간)의 작은 틈을 통해 공기의 내부로의 유동을 유지하는 것이다. 중요한 응용분야에서 작업자가 실험 실을 출입할 때 압력관계가 유지되도록, 진입 전실등에 의한 에어락(airlock)이 필요할 수 있다. 에어락은 바깥쪽과 안쪽 에 문을 가지고 있으며,그 사이에 전실이 있어서 실험실과 인 접한 공간 사이에 직접 개방통로가 없어도 작업자가 실험실에 들어오거나 나가게 할 수 있다. 실습이나 인터록(interlock)을 통한 정상적인 작동은 두 번 째 도어가 열릴 때 한 개의 도어를 닫은 상태로 유지한다. 인 터록이 필요한 경우 시스템 오작동 발생시 작업자가 전실에 갇히지 않도록 주의 한다. 에어락은 실험실과 인접한 공간 사 이의 완충공간 역할을 하며 개인보호장비(PPE)를 착용하거 나 벗을 수 있으며, 실험가운이나 손 씻기 싱크를 놓는데 편 리한 위치를 제공한다. (1) 직접 압력제어 이 방법은 실내 외피를 가로 지르는 압력차를 측정하고 필 요한 차압을 유지하기 위해 실험실로 공급되는 공기의 양을 조절한다. ① 실험실 도어가 열려있을 때 압력차를 유지하는 것, ② 적절한 센서위치를 찾는 것, ③ 잘 밀폐된 실험실 외 피를 유지하는 것, ④ 정확한 압력감지 장치를 확보하고 유지 하는 것 등이 맞추치게 되는 도전이라 할 수 있다. 직접 압력제어는 기밀시공되고 구획화된 시설이 필요하며, 출입문이 있는 전실이 필요할 수 있다. 외피의 기밀 완전성 및 이에 따른 유속과 관련된 엔지니어링 파라미터는 예측하기 어렵다. 직접 압력제어가 압력차를 유지하기 때문에 제어시스템은 순간적인 교란에 자동으로 반응한다. 문이 열렸을 때 제어시 스템을 비활성화하려면 출입문에 스위치가 필요할 수 있다. 압력제어는 스택 효과, 침투 및 건물 내의 다른 시스템의 영 향과 같은 정량화되지 않은 장애를 인식하고 보완한다. 비싸 고 복잡한 제어는 필요하지 않지만 제어는 민감하고 신뢰할 수 있어야 한다. 부식이 없는 환경에서 제어장치는 배기에 응 용될 수 있는 조합을 지원할 수 있으며, 최소 덕트 속도조건 에 민감하지 않아도 된다. 성공적인 압력제어는 원하는 방향 의 공기흐름을 제공하지만 특정 체적유량의 차이를 보장할 수 는 없다. 직접 압력제어에 유리한 요소는 다음과 같다. ① 높은 가압 수준 (> 10 Pa) 및 매우 기밀 구조 ② 복잡한 가압 요구조건 설정 ③ 스택효과 나 필터등에 의한 저속의 교란 ④ 공기유동 측정을 위한 조건이 불량 (2) 체적유량 추적제어 모두 이 방법은 배기 및 공급 공기유동을 측정하고 원하는 압력차를 유지하기 위해 공급 공기풍량을 제어한다. 체적제어 는 각 급기 및 배기 지점에서 공기를 제어한다. 스택효과, 침 투 및 건물 내의 다른 시스템의 영향과 같은 정량화되지 않은 교란이나 장애를 인식하거나 보완하지 않는다. 유량추적은 본 질적으로 실내의 문의 작동과 무관하다. 엔지니어링 파라미터 는 예측하기 쉽고, 극도로 기밀성이 있는 구조는 필요하지 않 다. 균형은 중요하며 전 작동범위에서 해결한다. 필요한 유량 옵셋은 유량측정의 정확도와 관련되는 제어오류보다 커야 한 다. 공간이 올바른 오프셋 제어를 유지하도록 오프셋 유량의 오차를 평가한다. 제어장치는 부식성 및 오염된 환경에 위치 할 수 있다. 그러나 제어는 오염, 부식성 공격 및/또는 보정손 실이 발생할 수 있다. 유량측정 제어는 최소 덕트속도 조건에 민감하다. 체적제어로 방향성 공기유동을 보장할 수 없다. 체 적유량 추적을 선호하는 요인은 다음과 같다. ① 낮은 가압 수준(보통 2~10 Pa), 기밀성이 덜한 구조가 적다. ② VAV 흄 후드와 같은 빠른 교란 ③ 간단한 가압 레벨 설정(1 또는 2 레벨) (3) 캐스케이드 제어 이 방법은 유량추적 차이 설정치를 재설정하기 위해 실내 외피의 기밀마감 양단 압력차를 측정한다. 캐스케이드 제어에 는 직접 압력제어 및 유량 추적제어의 장점과 문제점이 포함 된다. 그러나 첫 번째 비용은 더 크고 제어시스템은 작동 및 유지관리가 더 복잡하다. 앞의 두 가지 방법보다 덜 자주 사 용되지만 그 인기는 증가하고 있다. 보다 기밀화된 외피를 시 공하는 추세로 인해 가압을 하는 실에서 효과 적인 유량 옵셋 값을 선택하는 것이 더 어려워지고 있지만, 캐스케이드 컨트 롤을 사용하면 이 선택이 보다 더 쉬워지게 된다. 계단식 제 어를 선호하는 요소에는 빠른 교란과 더 복잡한 가압 레벨의 설정이 포함된다. 4) 흄 후드 제어 흄 후드 제어의 기준은 후드의 유형에 따라 다르다. 배기 체적유량은 표준, 보조공기 및 공기 바이패스 흄후드에 대해 일정하게 유지된다. 변풍향 흄후드에서 배기유동은 일정한 면 속도를 유지하도록 변화된다. 흄후드 제어방법은 안전관리자 와 상의 하여 선택한다. 제어방법의 결정에 관계없이 흄 후드 에는 후드 사용자를 위한 공기유동의 기류 표시기를 장착한 다. 정풍량의 흄 후드는 압력 의존적 또는 압력 독립적 시스 템으로 더 나눠 수 있다. 구성이 간단하더라도 압력 의존형 시스템은 배기댐퍼를 통한 시스템 압력의 변동에 따라 댐퍼위 | {}
fc5da4a6-77cf-4d56-8457-94848adbc402 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-15 치를 조정할 수 없다. 변풍량 흄후드 제어전략은 두 가지 범주로 분류 할 수 있 다. 첫 번째는 흄후드의 벽면에 작은 센서에 들어가는 공기의 속도를 측정하거나, 다른 기술을 통해 면속도를 결정한다. 측 정된 변수는 초기보정을 기반으로 평균 면속도를 추정하는 데 사용된다. 이 계산된 면속도는 원하는 유속을 유지하기 위해 배기유량을 조절하는 데 사용된다. 변풍량 흄후드 제어의 두 번째 범주는 연기후드 새시의 개 구부를 측정하고 새시 개구부에 면속도 설정치를 곱하여, 요 구되는 배기량을 계산한다. 콘트롤러는 원하는 배기유량을 유 지하기 위해 배기팬의 가변 주파수 구동기나 댐퍼에 의해 배 기장치를 조절한다. 제어시스템은 페루프 제어를 위한 배기유 동을 측정하거나 선형교정된 유동제어 댐퍼를 사용하여 개방 루프 제어에서 배기유동을 측정하지 않을 수 있다. 4.5 스택 높이 및 공기 흡입구 실험실의 배기스택은 신선한 공기 흡입구, 작동가능한 문과 창문, 그리고 접근이 통제되지 않는 건물위나 근처에 유출되 는 가스에 의한 바람직하지 않은 고농도를 생성하지 않으면서 유출물을 대기로 방출한다. 유출가스의 적절한 처리에 영향을 미치는 세 가지 주요요소는 배기스택과 흡입되는 공기의 분 리, 스택 높이, 스택 높이와 유출가스에 의해 생성될 수 있는 플룸의 높이(plume height)라 할 수 있다. 독특한 지형 또는 건물 주변의 공기유동에 장애물을 가진 복합건물이나 건물의 경우에는 축소모델 풍동실험이나 전산유체역학을 고려해야 한다. 그러나 건물 주변의 기류에 적용되는 표준 k-� 전산유 체역학을 적용하는 방법은 더 발전되어야 한다 (Castro 2003; Murakami et al., 1996; Zhou and Stathopoulos 1996). 분산이나 산란에 대한 분석을 수행하는 데 필요한 해 석적인 기술이 없는 HVAC 시스템 설계자는 전문 컨설턴트 를 보유하는 것을 고려한다. 1) 스택/흡기 분리 스택 배출 및 공기흡입 위치의 분리는 대기가 유출물을 희 석시킬 수 있게 한다. 분리는 중간 정도의 높이 까지의 스택 을 사용하여 계산하는 것이 간단하다. 그러나, 유출물의 적절 한 대기회석을 달성하기 위해서는 물리적으로 가능한 것보다 더 큰 분리가 필요할 수 있으며, 스택 근처의 건물지붕은 더 높은 농도의 유출물에 노출될 것이다. 그러나 스택이 흡입구 보다 훨씬 높을 경우 흡입을 위한 가장 적합한 위치는 스택에 매우 가깝게 되지만 적용 사례별로 평가해야 한다. 2) 스택 높이 배출가스가 배출 건물의 공기흡입구에 거의 또는 전혀 충 돌하지 않도록 건물주변의 난류 구역 위에서 스택의 배출 높 이를 충분히 높게 결정하는 기하학적 방법을 적용한다. 이 기 술은 보수적이며, 시각적으로 수용할 수 없거나 건물기준이나 조닝의 요구사항을 충족시키지 못할 수도 있는 높은 높이를 갖는 스택을 일반적으로 필요로 한다. 또한, 이 기술은 건물 근처에 배출되는 많은 위험물질이 있거나 높혀진 흡입지점이 있는 경우에 공기흡입구에서 대기중 농도가 낮은 유출물을 받 아들일 수 있게 확실히 보장하지는 않는다 ASSE Standard Z9.5 에서는 3m 의 최소 스택 높이가 필요하며, 지붕의 유지보 수 작업자를 보호하기 위해 NFPA Standard45 의 부록 A 에 서 권장된다. 그러나 유해한 오염물질이 인근의 공기 흡입구 로 재유입되지 않도록 스택 높이가 더 높아야 할 수 있다. 3) 스택 높이 + 수직 운동량(vertical momentum) 바람이 불어가는 곳의 농도는 플룸의 중심선의 높이와 직 접 관련이 있다. 플룸 높이는 물리적 스택 높이와 수직 운동 량에 의한 플룸 상승의 함수이다. 플룸 높이를 증가시키려면 체적유량이나 배출속도를 증가시켜 배출 운동량을 증가시키 거나 물리적인 스택의 높이를 증가시킨다. 커다란 수직유동의 운동량은 스택위의 플룸을 들어 올리므로 잠재적으로 필요한 스택의 물리적 높이를 줄인다. 이 기술은 ① 다수의 작은 배 기흐름을 큰 체적유동을 제공하기 위해 배기팬 앞에 함께 배 치하거나 매니폴드화할 수 있고 ② 자동으로 제어되는 댐퍼 를 통해 실외공기를 추가하여 변하기 쉬운 부하에서도 일정한 배기 수직운동량을 제공할 수 있는 경우에 특히 적합하다. 두 번째 배열의 단점은 일정한 높은 수직운동량을 달성하기 위해 소비되는 에너지의 양과 일정한 체적유량을 유지하기 위한 제 어장치에 추가되는 복잡성이다. 2015 ASHRAE handbook-HVAC applications 희석방 정식은 특정 스택설계의 성능을 예측하거나 풍동실험을 통해 성능을 검증할 수 있다. 현재 수치해석의 절차는 높은 수준의 불확실성을 가지므로 결과 는 적절하게 판단되어야 한다. 4) 건축용 스크린 배기스택 주위의 옥상 건축용 스크린은 배기가스 분산에 악영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 일반적으로 공기흡입구 는 실험실 배기구와 같은 동일한 스크린 봉입함(screen enclosure) 안에 설치하면 안된다. Petersen et al. (1997)는 본질적으로 스크린 다공성의 변수인 스택 높이 조정계수를 사 용하여 제 45 장의 희석예측을 조정하는 방법을 설명하고 있다. 5) 적절한 희석기준 Halitsky (1988)에 기초한 기준의 예는 중성대에 가까운 대기 안정성 (Pasquill Gifford Class C or D)을 지닌 모든 방향에서 적당한 바람 (5~30 km/h)의 모든 스택을 통해 7.5 L/s 의 순가스를 방출한다는 것이다. 파스퀼 기포드 C 또 는 D 등급은 모든 공기흡입구에서 3 mg/kg 을 초과 하는 농도 를 나타내지 않아야 한다. 이 기준은 증발성 액체가 유출되거 나 흄후드에 있는 작은 병의 목이 파손된 경우와 같은 우발적 인 배출을 하기 위한 것이다. 이 기준의 목적은 흡기위치에서 배출되는 가스의 농도를 흄후드에서 방출되는 가스의 악취기준치보다 낮은 수준으로 제한하는 것이며 여기서는 메르캅탄과 같은 극심한 냄새가 나 는 가스를 제외하고 있다. 극도로 유해한 물질을 사용하는 실 험실은 건강과 관련한 공개된 한계치에 근거하여, 화학물질별 로 분석을 수행한다. 화학물질 사용량이 적은 실험실에서는 | {}
5bccbeb0-5f3e-4b6e-b537-f83f4dd15df7 | 3권.pdf | 2.12-16 제 2 편 산업공조 보다 관대한 한계치가 정당화될 수 있다. 프로젝트별 요구사 항은 안전관리자와 상의 하여 개발한다. 2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications 45 장의 방정식은 수용체 농도에 대한 스택 출구농도의 비율로 정의 되어 희석의 관점에 서 제시된다. 배출농도, 즉 기준을 충족시키는데 필요한 희석 은 배기스택의 총체적 유량에 따라 달라진다. 7.5 L/s 의 순가스 방출에 대한 선행기준의 경우 총유량 500 L/s 의 작은 스택은 7.5/500 또는 15 000 mg/kg 의 배출 농도를 갖는다. 흡입농도 3 mg/kg 을 달성하려면 1:5000 의 희 석이 필요하다. 유속이 5000 L/s 인 더 큰 스택은 7.5/5 000 또는 1 500 mg/kg 의 낮은 출구농도를 가지며, 3mg/kg 흡입 농도를 달성하기 위해서는 단지 1:500 의 희석이 필요하다. 위의 기준은 단순한 희석기준보다 선호되는데, 그 이유는 정의 된 배출 시나리오 (7.5 L/s)가 악취한계 또는 건강상의 한계를 기반으로 정의 된 흡입농도(3 mg/kg)와 관련되기 때 문이다. 간단한 희석 요구사항은 낮은 유량의 스택에 대해 안 전한 흡입농도를 산출하지 못할 수 있다. 6) 인접건물 효과 인접건물 효과 의 영향은 ASHRAE 연구 프로젝트 RP- 897(Wilson et al. 1998)에서 연구되었다. 이 프로젝트에서 몇 가지 지침이 개발되었다. ① 스택을 지붕 모서리 근처에 두지 않는다. ② 방출건물이 바람을 향하면 인접한 건물은 방출건물 높 이의 지붕에서 발생하는 것보다 항상 낮은 지붕에서 더 높은 희석효과 를 갖는다. 지붕 수평면 높이에서 단계적으로 감소하 는 것을 무시하면 보수적인 설계가 된다. ③ 인접한 낮은 건물이 방출건물의 바람을 안고 있는 경우, 방출건물에 접근하는 흐름을 차단하여 방출건물 지붕에 낮은 속도와 재순환 공동을 생성하고, 방출건물에서 2 에서 10 배의 희석을 증가시킨다. ④ 설계자는 바람을 안고 있는 높은 인접건물로부터 플룸 이 재순환되는 공동에 갇히게 될 때 물리적 스택 높이나 배기 가스의 수직 운동량을 증가시켜야 한다. ⑤ 인접한 건물이 방출건물보다 높을 때, 설계자는 방출건 물의 지붕높이 보다 높은 곳에 인접한 건물에서의 공기흡입구 를 두지 않도록 한다. 5. 적용분야 5.1 실험동물 시설 실험동물은 편안하고 깨끗하며 온도 및 습도 조절되는 실 에서 수용한다. 시설 설계단계에서 동물복지에 관한 사항들이 고려한다. 공기조화시스템은 동물실의 거시적 인 환경과 시설 의 수의 사가 지정한 1 차적인 울타리나 케이지내에서 미시적 인 환경에 미치는 효과 를 제공한다(Besch 1975; ILAR 2011; Woods 1980). 공기유동 패턴, 케이지 레이아웃 및 위 험성 평가와 관련된 수의 사와 의 초기의 세부적인 논의 는 성공 적인 동물시설의 HVAC 설계를 보장하는 데 도움이 된다. 온도와 습도, 드래프트 및 공기감염병 확산의 변동성등과 같 은) 연구와 관련된 변수를 제거하는 것은 고품질의 공기조화 시스템의 또 다른 이유가 된다. 실험동물 환경에 대한 추가정 보는 제 4 편 공기청정와 바이오클린룸 부분과 2015 ASHRAE handbook-HVAC applications 24 장을 참조할 수 있다. 1) 동물주거시설의 주요 용도 동물시설의 주요 용도는 다음과 같다. (1) 급성(단기) 연구 동물종과 관련된 특정실험이 기간에 영향을 줄 수 있지만, 일반적으로 90 일 미만이다. 제약, 의료 또는 기타 생명과 학 실험실에서 가장 빈번하게 발생되며 다음 을 포함한다. ① 분석 및 조사 ② 면역 억제 동물 ③ 약리학 및 신진 대사 ④ 감염성 질병 (2) 만성적인(장기간) 연구 일반적으로 90 일 이상이나, 관 련 종과 실험이 영향을 미칠 수 있다. ① 독물학 ② 기형학 ③ 신경학 ④ 품질 관리 (3) 다음을 포함하는 장기(long-term) 동물시설 ① 의약품에 주로 사용되는 재료 생산 ② 번식 ③ 실험동물 ④ 반려동물 ⑤ 식품 및 섬유동물 ⑥ 식품 및 섬유동물을 포함한 농업 연구 2) 규제 환경 실험동물시설은 실험동물을 수용하고, 검역 및 실험물질 등 의 투여, 시험의 관찰 등의 실험작업과 사료 및 물의 공급과 장기실험의 경우에는 사육상자의 교체, 청소, 소독등 부수작업 이 이루어지는 장소이다. 국내의 GLP 규정(KGLP)은 1986 년 처음으로 복지부에서 의약품 등에 대해 보건복지부 고시 의약품안전성 시험관리 기준에 의해 관리규정을 제정하였고, 환경부는 1997 년 국립환경과 학원 고시 화학물질 유해성시험 연구기관의 지정 등에 관한 규정에 의해 화학물질에 대한 관 리규정을 실시하였다. 농약의 경우는 농림수산부에서 1998 년 농약안전성시험 연구기관의 지정 및 운영관리에 의해 관리규 정을 제정하였다. 국내 GLP 기관으로 선정되기 위해서는 각 시험 대상물질 즉, 의약품, 농약, 화학물질에 대해 각각 담당 기관에서 관련법규에 따라 세부적인 점검사항을 실시한 후 지 정을 받게되어 있다. 특히, 실험동물의 주거와 관련된 많은 규 정과 지침이 있다. 추가 규정은 의약품 제조, 농산물 시험 또 는 품질관리에 사용되는 동물의 주거에 적용된다. 관련 규정 은 아래에 요약되어 있으며, 미국등을 포함한 국제적으로 통 | {}
14f9be52-d1cf-463a-adb1-c4d486d853a5 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-17 용되는 규정과 그 외 다른 나라들도 그 나라에 위치한 동물시 설을 설계할 때 자문하는 유사한 규정을 가지고 있다. 규정 및 지침에는 다음이 포함된다. ① 연방규정(code of federal regulations, CFR) 21 Part 58; 비임상 실험실 연구를 위한 GLP (good laboratory practices) Part 210; 인체 및 수의 학 약품의 제조, 가공, 포장 또는 보유에 관한 CGMP(current good manufacturing practice) ② 실험실 동물의 관리와 사용을 위한 가이드, 국립 연구위 원회(national research council) ③ 미생물 및 생물 의학 연구시설 생물안전(BMBL, bio- safety in microbiological and biomedical laboratories) 질병 통제 센터 (CDC) ④ 1966 년 동물 복지법. (이후 개정) 미 농무성 (USDA), USDA 의 동물 및 식물 건강검사 서비스에 의해 이행. ⑤ 많은 기관과 기업이 속해있는 비영리 단체인 AAAL AC (american association for accreditation of labo- ratory animal care). 이 그룹은 회원 그룹의 검사 및 보고서를 기반으로 한 인 증을 제공한다. 동물시설을 건설하거나 유지하는 많은 조직이 AAALAC 프로그램을 준수하고 HVAC 엔지니어는 지침에 따라 설계해 야 한다. 조례 또는 사용자 단체 요구사항도 적용될 수 있다. HVAC 엔지니어는 어떤 규정이 어떤 프로젝트에 적용 가능 한지 확인한다. 3) 온도 및 습도 연구 프로그램의 성격 상, 공기조화를 위한 설계온도 및 습 도의 제어점이 필요할 수 있다. 연구동물 시설은 환경변화가 실험의 결과 에 영향을 주기 때문에 농장동물이나 생산시설보 다 더 정밀한 환경 관리가 필요하다. 완전히 유연한 시스템은 18~29°C 범위의 모든 설정점에 대해 ±1K 이내로 각 실의 온도를 제어할 수 있다. 이러한 유연성에는 엄청난 자본지출 이 필요하며 이는 선택된 종의 시설 및 특정 요구사항을 설계 함으로써 완화될 수 있다. 표 1 은 몇 몇 일반적인 종에 대한 ILAR(2011)에서 권장 하는 건구온도를 나타내고 있다. 밀폐된 공간에 있는 동물의 경우 매일 온도의 변동범위가 최소로 유지하여야 한다. 상대습도도 조절해야 한다. ILAR (2011)은 상대습도의 허용범위가 30~70%라고 제안한다. 4) 환기 동물실에서 10~15 ACH 의 환기횟수를 제공하는 것은 정 풍량 시스템에 의한 거시적인 환경에서의 공기질을 유지하는 데 적합한 가이드라인이며 미시적인 환경에서의 공기질을 보 장할 수도 있다 (NRC 2011). 이 범위는 많은 동물의 주거환 경에서 효과 적이지만 동물의 종류, 크기 및 수와 관련한 열부 하의 범위나 기본 울타리 및 깔집 유형, 케이지의 교체 빈도, 방의 치수등 거시적 환경과 거시 및 미시적 환경 모두에서의 공기 분배효율을 고려하지 않는다. 표 1 일반적인 영구동물의 미세환경 권장 건구온도(ILAR (2011) ¦ 동물 ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마우스, 랫, 햄스터, 게르빌루스쥐, 기니피그* ¦ 20 ~ 26 ¦ ¦ 토끼 ¦ 16 ~ 22 ¦ ¦ 고양이,개, 영장류 ¦ 18 ~ 29 ¦ ¦ 가축, 가금 ¦ 16 ~27 ¦ 주) 설치류에 대한 실내 건구온도 설정은 열스트레스를 피하기 위해 일반적 으로 동물의 저임계온도(LCT)보다 낮게 설정하고, 다른종의 비 LCT 온도 를 반영하여야 한다. 동물은 한랭 스트레스를 피하기 위해 체온조절을 위한 적절한 자원(둥지 물질이나 주거지)을 함께 제공되어야 한다. 이런 온도범위는 설정점과 같은 최적조건을 선정하기 위해 시설을 사용하는 과학자에게 허용되고, 이 범위는 수용할 수 있는 변동범위를 대표하지 않는다 어떤 경우에는 이러한 광범위한 지침을 사용하여 동물을 거의 포함하지 않은 거시적인 환경에 과대 환기하거나 많은 동물을 포함하는 미시적 환경에 부족하게 환기하여 열, 습기 및 오염물질을 축적시킬 수 있다. VAV 시스템은 열부하 및 기타 변수에 따라 환기율을 설정할 수 있다. 이 시스템은 유 연성과 에너지 보존면에서 상당한 이점을 제공하지만, 일반적 으로 사용되는 실험실에서 권장하는 최소량의 공기교환을 제 공해야 한다. 2 차 봉쇄에서 오염물질을 능동적으로 감지하고 실내 환경조건에 따라 공기교환율을 변화시키는 것은, 이러한 요구사항을 보다 에너지 효율적으로 충족시키는 것으로 생각 할 수 있는 하나의 접근법이다. 소동물 케이지 시스템의 경우, 연구결과 에 따르면 실내조 건은 케이지 환경에 거의 영향을 미치지 않는다고 한다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-730(Maghirang 외 1995, Riskowski 외 1996)은 다음과 같은 연구결과 를 제시하고 있다. ① 케이지 박스(shoebox) 및 마이크로 아이솔레이터 케이지 의 미시적인 환경과 실내환기율 사이에는 아무런 관련이 없다. 사실, 5 회는 10~15 회와 마찬가지로 케이지 박스(shoebox)에 대해 동일한 케이지 환기횟수를 제공하고 있다. Memarzadeh (2000)는 또한 이 낮은 공기교환율이 만족스럽다는 것을 발 견했다. ② 천공된 각형 대 원형디퓨저 유형은 케이지 박스(shoebox) 환기율에 작은 영향을 미친다. 원형 디퓨저는 더 높은 와이어 케이지 환기율을 제공한다. ③ 하나의 높은 리턴은 4 개의 높은 리턴이나 하나의 낮은 리턴과 동일한 케이지 환기율을 제공한다. ④ 실 크기는 케이지 환기율에 영향을 미치지 않는다. 특정유형의 동물실, 일반적으로 고가의 실험이나 동물과 관 련된 장기연구에 사용되는 동물실의 경우 실외 공기 환기횟수 는 10~15 회로 유지되지만 실의 총 환기횟수는 청정실과 유 사한 90~120 회 이다. 공기공급은 일반적으로 질병의 가능성 을 줄이기 위해 HEPA 필터로 여과 된다. 이 실들은 에너지 집약적이며, 더 새로운 필터기능과 케이지 시스템에서는 필요 | {}
5d97d0d5-704b-456d-8a4a-577729245bb1 | 3권.pdf | 2.12-18 제 2 편 산업공조 하지 않을 수 있다. 동물실의 공조부하 및 유량은 다음 요인에 의해 결정되어 야 한다. ① 요구되는 동물의 미시적 환경 (Besch 1975, 1980; (ILAR 2011) ② 동물의 종류 ③ 동물 군 ④ 권장되는 주위 온도 (표 1) ⑤ 특수동물 하우징 유니트의 모터에 의해 생성되는 열(예 : 층류 랙 또는 환기식 랙용 HEPA 필터 공기 공급장치) ⑥ 동물에 의해 생성된 열 (표 2) 추가 설계요소에는 동물 케이지 환기방법이 포함된다. 동물 케이지 청소 및 동물검사와 같은 절차 중 흄 후드 또는 생물 안전 캐비닛의 작동 사용 및 동물, 침구, 케이지 청소 및 실내 청소에 의해 생성되는 공기중 오염물질등 각종 기관의 동물 관리 표준(Besch 1980, ILAR 2011)등도 포함된다. 동물실 의 주변조건은 특정 동물케이지 내 실제조건을 반영하지 않을 수도 있음에 유의 한다. 표 2 실험동물로부터의 발생열 ¦ 동물 종류 ¦ 중량 (kg) ¦ 열발생 W/정상 활동상태의 동물 ¦ 열발생 W/정상 활동상태의 동물 ¦ 열발생 W/정상 활동상태의 동물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동물 종류 ¦ 중량 (kg) ¦ 현열 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ ¦ 마우스 ¦ 0.021 ¦ 0.325 ¦ 0.158 ¦ 0.484 ¦ ¦ 햄스터 ¦ 0.118 ¦ 1.18 ¦ 0.58 ¦ 1.76 ¦ ¦ 랫 ¦ 0.28 ¦ 2.28 ¦ 1.12 ¦ 3.40 ¦ ¦ 기니피그 ¦ 0.41 ¦ 2.99 ¦ 1.47 ¦ 4.45 ¦ ¦ 토끼 ¦ 2.45 ¦ 11.5 ¦ 5.66 ¦ 17.1 ¦ ¦ 고양이 ¦ 3.00 ¦ 13.4 ¦ 6.59 ¦ 20.0 ¦ ¦ 영장류 ¦ 5.44 ¦ 20.9 ¦ 10.3 ¦ 31.1 ¦ ¦ 개 ¦ 10.3 ¦ 30.8 ¦ 16.5 ¦ 47.2 ¦ ¦ 개 ¦ 22.7 ¦ 67.7 ¦ 36.3 ¦ 104.0 ¦ 5) 동물 열생산 공기조화시스템은 실험동물에 의해 생성된 현열 및 잠열을 제거한다. 신진대사 열생산에 관한 문헌은 다양하지만 새로운 자료는 일관성이 있다. 현재 권장되는 값은 표 2 에 나와 있다. 이 값은 실험결과 와 아래의 식을 기반으로 한다. ATHG = 2.5 M 여기서, ATHG : 동물당 평균 총 열취득, W M : 동물의 신진대사율 (동물당 W) = 3.5 W0.75 W : 동물의 무게, kg 동물실에서의 조건은 일정하게 유지하여야 한다. 이는 일년 내내 냉동을 필요로 하며, 경우에 따라 이중으로 하거나 예비 용의 냉각기 및 모터 및 제어기기의 비상전원을 요구할 수 있 다. 중요 예비부품을 보관하는 것은 예비 냉각시스템을 설치 하는 하나의 대안이다. 6) 설계 고려사항 동물시설 전체 또는 동물의 광범위한 부분이 비슷한 요구 사항을 가진 종에 대해 영구적으로 계획된다면 개별적인 조정 범위가 줄어들 수 있다. 공통된 목적을 가진 각 동물실 또는 실의 그룹에는 별도의 온도 및 습도 조절장치가 있어야 한다. 동물시설과 실험자 거주구역은 별도로 조건을 설정한다. 실험 자 구역은 리턴공기 HVAC 시스템을 사용할 수 있으며, 주 말에는 에너지절약을 위해 비어있는 모드셋백이 있을 수 있 다. 분리는 동물실로부터의 생물작용제, 알레르겐 및 악취에 작업자가 노출되는 것을 방지한다. 방향성 공기유동을 보장하 기 위해서는 동물수용공간 및 서비스 지역의 공기압력을 제어 하는 것이 중요하다. 예를 들어 검역, 격리, 더러워진 장비 및 생물학적 위험지역은 음압으로 유지해야 하며, 깨끗한 장비와 병원균이 없는 동물수용공간 및 연구동물 실험실은 양압을 유 지한다. 공급공기 출구는 연구동물에 대한 드래프트를 야기해서는 안된다. 동물실의 효율적인 공기분배가 필수적이다. 이것은 천장 취출구를 통해 공기를 공급하고 바닥에서 공기를 배출함 으로써 효과 적으로 달성될 수 있다(Hessler and Moreland 1984). 급기 및 배기시스템은 소음을 최소화할 수 있는 크기 이어야 한다. Neil and Larsen (1982)의 연구에 따르면, 실 제크기의 실물모형에 대한 동물실과 HVAC 시스템의 사전 설계평가는 동물을 수용하는 모든 영역에 공기를 분배하는 시 스템을 선택하는데 있어, 비용적인 측면에서 효율적인 방법이 되었다. Wier(1983)는 많은 일반적인 설계문제와 그 해결방 법을 설명하고 있다. 드래프트 및 온도구배를 평가하기 위해 ASHRAE Standard 113 절차를 사용하여 실내공기 분포를 평가한다. HVAC 덕트와 유틸리티에 대해서 침투는 최소화되고 밀봉 되어야 한다. 노출된 덕트는 일반적으로 권장되지 않는다. 그 러나 청소를 위해 제거를 용이하게 할 수 있는 방식으로 316 스테인레스 스틸로 제작된 경우 비용적인 측면에서 효율적인 대안을 제공할 수 있다. 디퓨저, 그릴 및 기타 주변의 접합부 는 밀봉해야 한다. 25 mm 의 세척가능하거나 1 회용 필터가 달 린 배기그릴은 동물의 머리카락과 비듬등이 덕트에 들어가는 것을 막기 위해 사용된다. HVAC 시스템의 소음과 근처 공간에서의 소리전달을 평가 해야 하며, 필요한 경우 별도의 공기처리 시스템 또는 사운드 트랩과 같은 음향 제어방법을 사용한다. 다중 칸막이 (cubicle) 동물실은 동일한 방에서 여러 종을 수용 및 격리하 는 것과 같은 동물실 운전의 유연성을 향상시킨다. 각 큐비클 은 공기 교환 및 균형, 온도 및 습도조절 기능을 갖춘 별개의 동물실처럼 취급한다. 7) 케이징 시스템 동물시설은 케이지 내의 환경이나 실의 총 열 부하에 중대 한 영향을 미칠 수 있는 다양한 케이지 시스템을 사용한다. 케이지 시스템의 목적은 다음과 같다. ① 동물의 건강과 복지를 보호한다. ② 동물에 의해 방출되거나 흘린 항원으로부터 지원인력을 | {}
9ae3801a-caf4-43e8-9d1b-744f35ae11c0 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-19 보호한다. ③ 공간에서 다른 동물에 의해 방출된 페로몬에 대한 동물 의 노출을 최소화한다. HVAC 엔지니어는 적절한 설계를 제공하기 위해 사용될 케이징 시스템 유형을 알고 있어야 한다. 일반적인 케이징 시 스템에는 다음이 포함된다. ① 케이지 박스는 판금, 플라스틱 또는 와이어 메쉬로 만들 어져 케이지 내부공간이 실에 열려있어, 실 전체의 거시적인 환경이 케이지의 미시적인 환경과 본질적으로 동일하다. ② 케이지 박스는 주로 플라스틱으로 만들어지며, 상부는 필터물질로 실내로부터 차폐되어 있어 실로부터 일정 수준의 격리를 제공한다. 필터는 일반적으로 케이지에 밀폐되어 있지 않으므로, 케이지의 내부와 실내 사이의 약간의 열린 공간이 남게된다. 실내와 케이지 내부 사이의 공기, 증기, 미립자 및 가스의 교환은 발생하지만 필터에 의해 그 교환률이 감소한 다. 케이지 내부의 미시적인 환경은 보통 실내의 미시적인 환 경과 다르다. ③ 케이지랙 어셈블리의 일부인 플라스틱 및 와이어 케이 지는 실로부터 다양한 격리등급을 제공한다. 이들은 일반적으 로 케이지 박스의 개별 또는 선반에 직접 필터링된 (일반적으 로 HEPA 필터링 된) 공기를 제공한다. 경우에 따라 팬파워 공급장치와 배기장치가 모두 사용된다. 다른 경우 케이지유닛 은 공기유동을 제공하기 위해 설비의 배기시스템에 연결된다. 이러한 종류의 케이지 시스템을 갖춘 설비는 배기가 실내에서 방출될 경우 공간의 열취득을 수용할 수 있도록 설계한다. 케 이지 어셈블리가 설비의 배기 시스템에 직접 연결되어있는 경 우 일부 열취득량이 배제될 수 있다. 시설을 케이지 어셈블리 에 직접 연결하여 배기가스를 공급하는 데 사용하는 경우 설 계에는 공기유동을 제어할 수 있는 조항이 포함되어야 하며 특히 케이지 및 각 케이지 랙 어셈블리의 전반적인 적절한 기 류 및 상대적인 정압이 유지하도록 한다. 케이지 및 랙 연결 은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있다. 각 케이지의 온도와 습도는 실내조건보다 높다. 5.2 동물실험실을 위한 부설 공간 동물 보관실 이외에도 동물집단시설은 일반적으로 다음과 같은 다른 영역을 필요로 한다. (1) 케이지 와셔 일반적으로 수용동물의 열적 스트레스를 최소화하기 위해 약간의 온도제어가 제공된다. 또한 공간 및 장비를 위해 특정 배기 후드 및 별도의 배기덕트를 고려한다. (2) 사료 저장 일반적으로 온도와 습도를 조절하여 사료의 품질과 유통기 한을 보호한다. (3) 진단 실험실 일반적으로 실험실 수준의 공기 조절장치와 함께 제공된다. (4) 치료 실험실 일반적으로 실험실 수준의 공기 조절장치가 제공된다. (5) 격리구역 (quarantine spaces) 들어오는 동물들을 건강이 평가될 때까지 집단의 다른 나 머지 동물과 분리한다. 이 실은 동물을 받아들이는 위치 근처 에 자주 위치한다. 동물실 수준의 공기 조절장치가 제공된다. (6) 수술실 무균의 공기조절 장치가 제공된다. 부속전실에는 종종 마취 가스를 배출하는 규정이 있다. (7) 부검실 일반적으로 실험실 수준의 공기조절 장치와 함께 제공되며 특별한 배기 테이블이나 실험실 작업자를 화학 방부제나 생물 학적 오염물질의 노출로부터 보호하는 기타 다른 수단이 자주 장착된다. 고위험성이나 유해성이 높은 작업의 경우, Class III 생물안전 캐비닛이 제공될 수 있다. (8) 폐기물 보관실 일반적으로 난방 및 환기가 제공되지만 인접구역에 비해서 음압이 유지된다. 시체를 보관할 때 적절한 크기의 냉장보관 장치가 제공되어야 한다. 5.3 봉쇄 실험실 재조합 DNA 기술과 관련된 생물의 학 연구의 시작과 함께 설계팀, 연구자 및 다른 사람들에게 영향을 주는 실험실 안전 에 관한 지침이 발간되었다. 국내에서는 2008 년부터 유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률이 시행된 이후 봉쇄실험실의 주류를 이루고 있는 생물안전 3 등급 연구시설이 설치,검증되어 운영중에 있 다. 이를 위해서 질병관리본부는 생물안전 3 등급 연구시설 검 증서를 2007 년 초판을 발간하였으며, 그후 2010 년, 2013 년에 걸쳐 개정판을 발간하여 이러한 연구시설의 평가 및 검증의 기본서로 활용하고 있다. 그 외에 2014 년 생물안전 3 등급 연 구시설 안전관리지침과 생물안전 3 등급 연구시설 설치운영해 설서 및 2015 년 동물이용 생물안전 3 등급 연구시설 설치운영 해설서와 생물안전 4 등급 연구시설 검증서를 발간하여 봉쇄 실험실의 설치와 운영에 필요한 기준으로 적용하고 있다. 봉쇄란 실험실에서 유해한 화학물질 및 감염물질을 관리하 기 위한 안전한 방법을 설명한다. 봉쇄의 세가지 요소는 실험 실 운전에 대한 실행절차, 안전장비 및 시설설계이다. 따라서 HVAC 설계 엔지니어는 설계단계에서 세가지 봉쇄요소 중 안전장비와 시설설계 두가지를 결정하는 데 도움을 준다. 미국의 경우에는 보건 사회복지부(DHHS), 질병통제 예방 센터(CDC) 및 미국 국립보건원(NIH)은 생물학 실험실을 DHHS 의 리스트(1999)한 생물안전등급 1~4 등급으로 분류 하고 있으며, 국내의 경우도 동일하게 분류하고 있다. 미국농 무부(USDA) Agricultural Research Service(ARS) 매뉴 얼 242.1 (ARS 2012)은 유사하게 생물학 실험실을 분류하 고 BSL 3Ag 봉쇄수준을 검증한다. 1) 생물안전 1 등급 생물안전 1 등급은 건강한 성인에게 지속적으로 질병을 일 으키지 않는 잘 특성화된 병원체를 사용하고, 실험실 작업자 와 환경에 대한 잠재적 위험이 최고로 낮은 작업에 적합하다. 실험실은 건물의 일반적인 동선과 분리되어 있지 않아도 된 | {}
df7da953-ac3d-4b45-aafd-ee6b63c3229c | 3권.pdf | 2.12-20 제 2 편 산업공조 다. 작업은 일반적으로 표준 미생물학적 방법을 사용하여 개 방형 벤치탑에서 수행된다. 특수 봉쇄설비는 요구되지 않으며 일반적으로 사용되지 않는다. 실험실은 쉽게 청소할 수 있으 며 손을 씻을 수 있는 싱크대가 있다. 이러한 실험실에 대한 지침에는 특별한 HVAC 요구사항이 포함되어 있지 않다. 2) 생물안전 2 등급 생물안전 2 등급은 작업자 및 환경에 중정도의 위험을 초래 할 수 있는 병원체와 관련된 작업에 적합하다. 특정작업이 진 행 중일 때는 실험실 접근이 제한된다. 실험실은 쉽게 청소할 수 있으며 손을 씻을 수 있는 싱크대가 있다. 아래의 경우에 Class I 이나 IIA2 생물안전 캐비닛이 사용된다. ① 감염 가능한 에어로졸 생성 가능성이 높은 절차가 수행 된다. 여기에는 원심분리, 분쇄, 혼합, 격렬한 교반 또는 혼합, 음파 파괴, 전염성물질 용기의 개방, 동물의 비강내 접종, 감 염된 조직이나 동물 또는 계란의 체액의 수집. ② 고농도이거나 대량의 감염성 병원체가 사용된다. 이 실 험실에 대한 지침은 최소한의 시설기준을 포함한다. 이와 같은 생물학적 위험수준에서 대부분의 연구 기관에는 시설기준을 수립한 전임 안전관리자나 안전위원회가 있다. 생 물안전 2 등급에 대한 지침에는 특정 HVAC 요구사항이 포 함되어 있지 않다. 그러나 일반적인 HVAC 설계기준에는 다 음이 포함될 수 있다. ① 100% 외기시스템 ② 시간당 6~15 회의 환기횟수 ③ 실험실로의 방향성 기류 ④ 흄 후드에서 현장지정 0.4~0.5 m/s 의 후드 면속도 ⑤ 실의 연구장비 열부하 평가 ⑥ 생물안전 캐비닛 포함. 대부분의 생물의 학 연구실은 생물안전 2 등급을 위해 설계 되어 있다. 그러나 실험실 책임자는 설계가 시작되기 전에 위 험을 평가하고 정확한 봉쇄수준을 결정해야 한다. 3) 생물안전 3 등급 생물안전 3 등급은 흡입에 의한 노출의 결과 심각하거나 잠 재적으로 치명적인 질병을 일으킬 수 있는 토착성이나 외래의 병원체로 작업이 이루어지는 시설에 적용된다. 생물안전 3 등 급 연구시설은 제한없이 접근이 가능한 구역과 실험실 작업구 역을 분리하기 위해 2 세트의 자동폐쇄 도어의 물리적 장벽을 사용한다. 이 장벽은 실험실 작업영역 내에서 생물학적 봉쇄 를 향상시킨다. 환기시스템은 싱글패스(single-pass), 비순환 시스템 이어야 하며, 주변구역에 비해 실험실을 상대적으로 음압으로 유지하도록 구성되어야 한다. 실험실 압력이 음압에 서 양압으로 바뀌면, 경보 및 모니터링 장치를 사용하여 실험 자에게 알리는 것이 좋다. 실험자는 원격으로 상시 모니터링되 는 곳에 경보를 알릴 수 있다. 실험실의 오염제거를 위해 급기 및 배기덕트 공사에 기밀댐퍼가 필요하다. 이 댐퍼와 실험실간 의 덕트작업도 기밀상태이어야 한다. 생물안전 3 등급 실험실 외피의 모든 관통부는 봉쇄 및 실험작업구역의 훈증에 의한 오염제거를 편리하게 하기 위해 기밀시공한다. 전염성물질의 조작과 관련된 모든 절차는 생물안전 캐비닛 내부에서 수행된다. 엔지니어는 캐비닛을 배기시스템에 연결 해도 캐비닛이나 배기 시스템의 성능에 악영향을 미치지 않도 록 한다. 생물안전 캐비닛이나 실험실 작업공간에서 배출되는 공기 는 HEPA 필터 여과 가 필요하다. 안전관리자와 함께 장비의 여과 나 특수한 배기처리의 필요성을 검토한다. 필요한 경우, HEPA 필터에는 백-인 백-아웃필터 처리시스템과 필터의 생물학적 오염제거를 위한 기밀격리댐퍼에 대한 조항이 갖추 어져 있어야 한다. 4) 생물안전 4 등급 생물안전 4 등급은 에어로졸에 의한 실험실 감염이나 생명 을 위협하는 질병의 위험이 높은 위험한 외래의 병원체에 대 한 작업에 필요하다. 이 분야의 HVAC 시스템은 생물 안전 관리자가 결정하는 엄격한 설계 요구사항을 가지고 있다. 4 등 급 실험실의 설계에는 최고의 실험절차에 대한 이해와 상당한 전문화가 필요하다. 5) 생물안전 3Ag 등급 생물안전 3Ag 등급은 대형동물에서의 특정 생물학적 병원 체와 의 작업에 필요하다. 표준의 생물안전 3 등급 시설의 봉쇄 기능을 시작으로 BSL 3Ag 설비는 생물안전 4 등급시설에 일 반적으로 사용되는 거의 모든 기능을 개선하여 환경을 보호하 도록 특별히 설계된다. 모든 BSL 3Ag 봉쇄공간은 1 차 봉쇄 장벽으로 설계, 제작 및 인증되어야 한다. 5.4 스케일 업 실험실 규모 확대 실험실(scale-up laboratories)은 수행되는 작 업의 성격과 양에 따라 다르게 정의 된다. 유전자 재조합 DNA 연구를 수행하는 실험실의 경우, 대규모 실험은 일반적 으로 10~100 L 이상의 용기를 필요로 한다. 화학 또는 생물 학 실험실은 주요 보유용기가 유리 또는 세라믹인 경우 스케 일 업으로 정의 된다. 용기가 주로 금속으로 만들어지면 실험 실은 시험공장(pilot plant)으로 간주된다. 스케일 업 실험실 에 존재하는 실험 물질의 양은 일반적으로 소규모 실험실에서 발견되는 양보다 훨씬 크다. 실험장비 또한 크기가 커서 더 많은 공간이 필요하다. 이들은 대형 화학 흄후드 또는 사람이 서서 드나들 수 있는 크기의 반응 큐비클을 포함할 수 있다. 화학물질 흄 후드 또는 반응 큐비클의 면속도를 유지하기 위 해서는 빈번하게 그 크기로 인해 전체면의 영역에 걸쳐 공기 유동의 불균일 문제가 있더라도 훨씬 더 높은 실험실 공기유 량이 필요하다. 사람이 서서 드나들 수 있는 후드는 실험진행 중에 들어가 기도 하므로 호흡용 공기공급소나 기타 인원 보호를 위한 조 항을 고려한다. 실험실 배기가스나 다른 유출물이 우발적으로 배출되는 경우 환경을 봉쇄하거나 실험실의 오염을 제거할 수 있는 능력이 필요할 수 있다. 스케일 업 실험실은 지속적인 기간 동안 작동 중일 수 있다. 사람이 서서 드나들 수 있는 대형 후드 또는 반응 큐비클의 경우 대량의 배기공기가 필요 하고 공급 공기가 동시에 요구될 경우 공간내에서 온도구배 | {}
d04467c4-47cb-41c0-87c4-f69c3c5592eb | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-21 문제가 발생할 수 있다. "캘리포니아 후드(California hoods)"라 불리는 것과 유사 한 대형후드가 스케일 업 실험실에 제공될 수 있다. 크기와 높이가 크고 여러 방향면에서 출입할 수 있으며, 표준 구성요 소를 사용하여 주문을 받아 제작할 수 있다. 어떤 사용자 주 문후드 설계를 시작하기 전에 사용자와 함께 작업하는 HVAC 엔지니어는 먼저 수행해야될 활동을 결정한다. 이후에 HVAC 엔지니어는 다음의 사항을 고려한 사용자 주문 후드설 계를 진행할 수 있다. ① 실험기구의 배치를 위해 무슨 접근이 요구되는가? ② 실험중에 후드가 어떤 기능으로 작동할 것으로 예상되 는가? ③ 작동하는 중에 어떤 문이나 새시를 열어야 하는가? ④ 안전 및 인체 공학적 문제 ⑤ 통합되어야 할 기능 ⑥ 만족스러운 봉폐를 달성하기 위해 필요한 기류 시험과 조정의 기준은 설계초기에 정의 한다. 시제품의 실물 크기 모형 및 공장시험은 설치된 후드에 문제가 발생하지 않 도록 고려한다. 5.5 교육 실험실 학업 환경에 있는 실험실은 일반적으로 교육과 연구용으로 분류할 수 있다. 연구용 실험실은 수행되는 작업에 따라 크게 다르다. 그들은 일반적으로 전에 설명한 실험실 카테고리 중 하나에 딱 들어 맞는다. 교육실험실의 설계 요구사항은 기능에 따라 다르다. 설계자 는 특정 위험성평가를 할 수 있도록 특정 교육 프로그램을 숙 지한다. 예를 들어 흄후드의 수와 크기에 대한 요구사항은 학 부 무기화학 및 대학원 유기화학 교육실험실간에 크게 다르 다. 교육실험실의 독특한 측면에는 강사가 실험실내의 학생들 과 시각적으로 마주하여 흉 후드 운전제어를 쉽게 하고, 작업 및 모든 안전 차단장치 및 경보에 대한 제어장치를 사용할 수 있어야 한다. 때때로 학생들은 광범위한 안전교육을 받지 않 았기 때문에 제어에 대해 쉽게 이해하고 라벨이 필요하다. 교 육환경은 구두로 하는 의사소통에 달려 있기 때문에 건물 환 기시스템의 소리는 중요한 관심사가 된다. 추가 고려사항은 관련문헌 Lewis(2007)를 참조한다. 5.6 임상실험실 임상실험실은 병원에서 독립적으로 가동된다. 이 실험실에 서의 작업은 일반적으로 혈액, 소변 등의 인체표본을 취급하 고 분석을 위해 화학시약을 사용하는 것으로 구성되며, 일부 샘플은 전염될 수 있다. 어떤 샘플이 오염될 수 있는지를 알 수 없기 때문에, 좋은 실험수행관행은 모두 생물학적으로 위 험이 있는 유해물질로 취급해야 한다. 임상실험실에서 직원의 1 차적인 보호는 에어로졸, 유출 또는 샘플 및 시약의 기타 부 주의 한 배출을 제어하는데 사용되는 기술과 생물안전 캐비닛 과 같은 실험장비에 달려 있다. 실험실 외부의 사람들도 보호 한다. 건물 HVAC 시스템은 적절한 배기나 환기 및 여과 로 추 가적인 보호를 제공한다. HVAC 엔지니어는 생물학적 및 화 학적 안전 요구사항을 충족하는 HVAC 시스템을 제공하는데 책임이 있다. 엔지니어는 적절한 고위급 직원이나 안전전문가 와 상의 하여 시설 내에서 잠재적으로 유해한 화학적 또는 생 물학적 위험상태가 무엇인지 파악한 다음, 작업자나 지역사회 에 대한 위험을 최소화 할 수 있도록 적절한 공학적인 제어를 제공한다. 실험실 직원과 설계 엔지니어는 생물안전 캐비닛, 화학 홈후드 및 기타 특수 배기시스템의 사용을 고려한다. 5.7 방사화학 실험실 미국의 경우 에너지부(DOE)의 시설에 위치한 실험실은 DOE 규정의 적용을 받지만 방사성물질을 사용하는 다른 모든 실험실은 원자력규제위원회(nuclear regulatory commission) 나 다른 지방자치단체의 관련 규정의 적용을 받는다. 다른 기 관은 시설에 존재하는 다른 독성 및 발암성 물질의 규제에 대 한 책임이 있다. 핵처리시설에 대한 실험실 봉쇄장치는 해당 지역 및 취급물질에 대해 예상되는 방사능수준에 따라 1 차, 2 차 또는 3 차 봉쇄지역으로 취급된다. 5.8 운영 및 유지보수 오랜 연구기간 동안 실험실은 장기간의 운영중단이 없이 설계성능조건을 유지할 필요가 있다. 해당 연구가 그다지 까 다로운 환경을 요구하지 않더라도, 실험실의 공기의 균형이나 온도 및 습도를 유지하는 시스템은 가동 중단시간을 최소화하 면서 신뢰성이 높아야 한다. 설계자는 시스템의 설계 초기에 조언이나 동의 를 얻기위해 사용자뿐 아니라 운전 및 유지보수 관리담당자와 함께 작업한다. 시스템 구성요소는 신뢰할 수 있는 HVAC 운전을 위해 적절한 품질이어야 하며, 유지보수를 위해 합리적으로 접근을 할 수 있어야 한다. 실험실 작업표면은 코일이나 배관 및 가 습기의 누출 가능성으로부터 보호한다. 급기 및 배기필터 교 체는 최소한의 중단시간을 필요로 한다. 차압이나 흄후드 면속도, 급기유동 및 배기유동 등의 실험 실 변수의 중앙집중식 모니터링은 장비의 예방보전이나 안전 조건 확보에 유용하다. 실험실 사용자는 안전을 위해 실험실 흄후드, 안전 캐비닛, 환기식 인클로저 및 국소환기장치를 올 바르게 사용하도록 설명을 들어야 한다. 장치의 운전과 안전 한 작동 여부를 나타내는 표시기 및 경보를 이해하기 위해 교 육을 받아야 하며, 사용자는 장치 및 연결된 환기시스템이 제 대로 작동하는지 정기적으로 테스트한다. 특정 실험실에서 오염물질의 성질을 아는 사람은 작업을 위해 유지보수 직원에게 넘겨지기 전에 장비나 덕트작업의 오 염제거에 책임을 져야 한다. 유지보수 인력은 실험실 시스템 을 양호한 작동순서로 유지하도록 훈련 받아야 하며, 이러한 시스템의 중요한 안전 요구사항을 이해한다. 장비의 예방적인 유지보수 및 공기균형의 주기적 점검을 계획한다. 높은 유지 보수 품목은 실험실 운전중단과 실험실 위험에 대한 유지보수 직원의 노출을 줄이기 위해 서비스 복도나 틈새 공간 등 실 | {}
0ecd4c6e-a993-45ab-92c8-7baa53fb1080 | 3권.pdf | 2.12-22 제 2 편 산업공조 제 실험실 외부에 위치하도록 한다. 유지보수 요원은 실험실 에서 양호한 실내공기질을 유지하는 절차를 알고 숙지한다. 많은 IAQ 문제들은 접근하기 어려움으로 인한 열악한 유지 관리 때문으로 알려져 있다(Woods et al., 1987). 5.9 에너지 큰 유량, 높은 정압에 의한 여과 와 중요한 냉각, 가열 및 가 습 등의 지원하는 기능적인 특성으로 인해 실험실의 HVAC 시스템은 많은 양의 에너지를 소비한다. 에너지사용을 줄이려 는 노력이 안전관리자가 수립한 기준을 위반해서는 안된다. 일반적으로 실험실과 동물구역을 지원하는 HVAC 시스템은 100% 전외기를 사용하여 연속적으로 운전된다. 실험실을 지 원하는 모든 HVAC 시스템은 원래 설계의 필수적인 부분이거 나 나중에 추가되는 에너지 절감기술의 혜택을 받을 수 있다. 시설에 대한 적합성과 경제적인 회수기간 측면에서 에너지 절 감기술을 분석한다. 에너지 효율적인 설계는 모든 설계팀 구성원들 간의 의사 소통을 시작하는 반복적인 과정이다. 각 설계분야는 에너지부 하에 영향을 미친다. 거시적인 규모에서 공기교환율, 건물 방 향, 창 블라인딩 장치 및 높은 성능의 외피등은 에너지의 사 용량을 줄일 수 있는 기회를 제공한다. 예를 들어, 미시적인 규모에서는 조명시스템의 선택이 현열취득에 영향을 줄 수 있 다. 에너지 효율적인 설계는 배기, 외피 및 장비부하의 변동성 을 인식하고, 부분부하 조건에서 적절하게 반응하고 효율적으 로 작동하는 시스템을 사용한다. HVAC 엔지니어는 시설의 과학적 요구사항을 이해하고 그에 대응해야 한다. 연구 요구사항에는 일반적으로 온도, 습 도, 상대정압 및 공기질의 연속제어가 포함된다. 에너지 감축 시스템은 점유 모드와 비점유 모드 모두에서 요구되는 환경조 건을 유지해야 한다. 1) 에너지 효율 에너지는 배기가스 요구량을 줄임으로써 실험실에서 에너 지를 보다 효율적으로 사용할 수 있다. 이를 달성하는 한가지 방법은 흄 후드 새시가 완전히 열리지 않을 때 배출공기 흐름 을 줄이기 위해, 흄후드를 통해 배출공기의 변풍량 제어를 사 용하는 것이다. ASSE Standard Z9.5 의 최근 변경사항은 시 스템 설계 및 실험실 운영측면에 따라 체적을 변화시킬 수 있 는 후드로 흄후드 최소풍량을 훨씬 낮게 할 수 있다. 모든 풍 량제어장치는 실험실 제어시스템과 통합되어야 하며, 해당 설 정과 운전으로 인해 실험실의 안전과 기능이 위태로워서는 안 된다. 흄후드 선택은 또한 배기 공기유동의 요구사항 및 에너지 소비에 영향을 미친다. 현대의 흄 후드 설계는 감소된 면 개 방 새시 및 감소된 유입속도로 작동할 수 있도록 특별히 설계 된 구성요소를 포함하여, 기류 요구사항을 줄이기 위해 여러 가지 기술을 사용한다. 이러한 감소된 면 개방 새시 후드나 낮은 포집속도 후드는 추가적인 변풍량 제어가 정당화될 수 없을 정도로 전반적인 공기유동 요구조건을 감소시킬 수 있 다. 이러한 특성을 고려할 때 실험실 거주자 및 안전관리자의 승인을 얻는 것이 중요하다. 실험실 및 기타 건물의 에너지 효율성은 단순히 일정한 출 력으로 시스템을 가동하는 것이 아니라 변화하는 요구에 맞추 기 위해, 소비를 동적으로 조정하는 많은 예에 달려 있다. 실 험실 환기는 이러한 추세의 일부를 보여준다. 환기설계자와 안전전문가는 기류수준을 설정하기 위해 과 학적, 정량적 접근을 시도하지만 많은 알려지지 않은 요소에 직면해 있다. 그들은 강제적으로 가정을 하고 판단을 하고 이 것이 보수적으로 선택된 환기율로 유도한다. 동적 환기는 실 시간 정보를 사용하여 일부 불확실성을 제거하므로, 보수적인 접근방식을 희생하지 않고 환기율을 낮출 수 있다. 설계시에 사용 가능한 정보만을 기반으로 한 일정한 환기율을 설정할 필요가 없다. 실험실 작업자의 유무, 환기 셋백, 실내 공기중 선택된 오염물질의 농도측정(수요제어 환기)등의 운전에서 얻 은 정보에 따라 결정된 특정한 값으로 환기율의 범위를 선정 하는 것과 설계시에 사용 가능한 정보만을 기반으로 한 일정 한 환기율을 설정하는 이 두가지 사례의 전략은 완전히 보완 적이며, 함께 사용하거나 별도로 사용할 때 이점을 얻을 수 있다. 실내환경에서 오염물질을 실시간으로 감지하여 실험실 및 동물사육장의 환기 요구사항을 줄이면 에너지절약을 위한 기 회가 제공된다. 이 접근법은 실험실 공기가 깨끗하고 흄후드 배출 또는 실내 냉각부하 요구사항이 더 높은 공기 유동속도 를 요구하지 않을 때, 실험실 환기횟수를 2 회 정도로 안전하 게 줄일 수 있다. Sharp(2010)는 실험실이 가동시간 평균 98%로 오염물질을 깨끗하게 처리하고 있음을 보여주고 있다. 엔지니어는 고정된 환기율로 2%의 시간 동안 높은 유량이 필요한 것으로 설계한다. 동적환기는 그렇치 않은 경우에 비 해 시간의 98%를 활용하는 점이 있다. 실험실이 비어있을 때 환기율을 낮추면 상당한 양의 에너 지를 절약할 수 있다. 환기장애를 정당화하는 절감 잠재력은 환기가 감소될 수 있는 양과 안정적으로 비어있는 운전시간의 양에 달려 있다. 이를 올바르게 사용하려면 환기설계자는 전 제가 적용된다는 것을 확인한다. 즉 작업자가 작업을 중단하 고 실험실을 나가면 오염위험이 현저하게 줄어든다. 비어있는 기간의 셋백 환기시스템을 설계할 때 다음 설계 단계를 고려한다. 비어있는 기간에 환기를 줄이는 기회가 있 는지 확인한다. 이것은 실험실 사용방법과 하루가 끝날 때의 상태에 달려 있다. 설계자는 실험실이 비어 있을 때 위험을 줄이도록 실험절차를 확립하기 위해서 책임있는 보건안전 전 문가 및 실험실 사용자와 함께 작업한다. 점유하는 작업자가 없거나 불규칙적인 점유패턴을 계속 유지하는 실험과 정에서 는 기회가 없어지기도 한다. ① 비어있는 셋백 접근법을 사용할 때, 점유 및 비점유 기 간 동안 적용되는 최소 유속을 선택한다. 이 단계에서는 여전 히 가정을 해야 한다. 셋백과 오염물질 감지를 결합하면 두 기간 모두 더 낮은 값을 허용할 수 있다. ② 트리거방식은 점유 및 비점유 설정간에 전환할 시기를 제어시스템에 알리기 위해 선택한다. 이것은 스케쥴, 점유센 서나 또는 수동스위치등 많이 익숙한 방법으로 구현된 일반적 | {}
9772f4c6-3ee6-4b70-91a6-3063618dc85c | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-23 인 BAS 기능이다. 공간에서 효과 적으로 작동하는 트리거 또 는 트리거조합을 선택하는 것이 중요하다. ③ 실내의 누군가 또는 실내에 들어가는 사람이 환기시스 템이 올바른 모드에 있음을 알 수 있도록, 사용자를 위한 표 시기를 고려한다. 기류 표시기의 의미와 잘못된 모드가 표시 될 경우 따라야 할 절차에 대해 작업자를 교육한다. ④ 작업자가 있을 때 환기율을 낮추기 위해 실내 HVAC 운전과 출입통제를 연결하는 것을 고려한다. ⑤ 재실센서를 활용하고 그 효과 를 극대화할 수 있도록 조 명제어 및 온도 설정값 조정 등과 함께 HVAC 을 운전하는 것을 고려한다. 공급공기 유인으로 인한 교차오염을 방지하기 위해 실험실 배기시스템은 일정한 속도로 배출공기를 배출하기 위해 일정 속도의 팬을 사용한다. 배기팬의 상당한 에너지 소비를 줄이 기 위한 대안적인 방법으로는 더 높은 스택 사용, 풍향 및 속 도감지 또는 배기팬 플레넘의 오염물질 수준 감소를 기반으로 한 배출구 배출속도의 실시간 감소가 있다. 로컬 팬코일 유닛 또는 비응축, 복사천장 패널, 수동 칠드 빔 또는 능동 칠드 빔을 사용하는 순환수식 냉각과 같은 실내 냉각방식은 에너지 보존을 위한 기회를 제공한다. 이러한 접 근법은 실내 냉각기능을 환기 요구사항과 분리하여. 실외 공 기 필요량, 전체 HVAC 용량 및 재열 에너지를 잠재적으로 줄인다. 주어진 냉각수준에 필요한 동일한 량의 공기유동을 제공하는 것보다 냉각수를 펌핑하는 데 필요한 에너지가 적 다. 비응축 수냉각 쿨링 접근을 위해 이슬점 센싱 및 응축 모 니터링이 권장된다(Rumsey and Weale 2007). 종종 사무실 공간에는 공기순환 시스템에서 공기가 재순환 되고 실험실 공간에는 별도의 100% 전외기 처리 시스템이 있다. 사무실과 실험실 모두에 적용되는 복합 공기처리 시스 템을 사용하면 상당한 에너지를 절약할 수 있다. 사무실에 공 급되는 공기는 재순환되고 실험실 공간으로 공급되는 공기는 배기된다. 이 접근방식은 피크 및 연간기준으로 처리해야 하 는 실외 공기의 양과 관련 난방 및 냉방에너지를 줄인다. 2) 열 회수 많은 양의 배기가 있는 실험실 건물의 배기 공기유동으로 부터 에너지를 경제적으로 회수할 수 있다. 회전식 공기대공 기 열교환기 또는 열 히트휠, 코일의 에너지회수 루프 (런어 라운드 사이클), 트윈 타워 엔탈피회수 루프, 히트 파이프 열 교환기, 플레이트 열교환기 및 열 사이편 열교환기를 포함한 많은 에너지 회수시스템을 사용할 수 있고, 직접 증발식냉각 과 결합할 수 있는 많은 제품이 있다. 이러한 기술중 일부는 추가적인 에너지회수를 위해 간접 증발냉각과 결합될 수 있다. 더 자세한 내용은 2012 ASHRAE 핸드북 - HVAC 시스템 및 장비의 26 장 및 41 장을 참조한다. 실험실 HVAC 시스템 에서 에너지 회수장치 사용에 대한 우려에는 다음과 같다. ① 배기되는 공기에서 흡기되는 공기유동으로의 화학 및 생물학적 물질의 교차오염 가능성 ② 배기되는 공기유동에 위치한 장치의 부식 및 오염 가능 성이 있다. 배출 공기 흐름의 잠재적 위험을 이해하고, 에너 지회수 장비의 스타일과 재료를 적절하게 선택하는 것이 중 요하다. 열회수는 HVAC 와 관련된 수배관 시스템에서도 가능하다. 원심 냉각기에서 배출된 열은 저온 재가열수를 생산하는 데 사용될 수 있다. 또한 잠재적인 것은 배관시스템에 존재하며, 세척작업으로 인한 폐열이 보충수를 가열하기 위해 회수될 수 있다. 3) 지속 가능한 설계 실험실은 에너지 효율과 지속 가능한 설계를 위한 독특한 도전과 기회를 제시한다. 실험실 시스템은 복잡하고 중요한 에너지를 사용하며 건강 및 생명안전에 영향을 미치며, 장기 간의 유연성과 적응성을 필요로 한다. 또한, 잠재적으로 유해한 유출물을 관련된 환경영향으로 처리한다. 따라서 에너지 효율 및 지속가능 설계 프로토콜을 구현하기 전에 엔지니어는 작업 자나 환경 및 과학적 절차의 안전성에 영향을 주는 실험실 프 로세스에 대한 이러한 방법들의 영향을 알고 있어야 한다. 몇몇 실험실 시설은 에너지 효율과 지속가능한 설계에 대 한 높은 인식을 얻고 있다. 실험실 시설과 관련된 지속가능한 설계의 특징에는 설계, 시공 및 운영의 모든 측면이 포함된다. 이러한 특징으로는 다음과 같다. ① 현장의 대기 및 유출물 관리 ② 실험실 공정에서 사용되는 물의 저감 ③ 장비의 적정 규모화 및 에너지 효율을 향상시키는 것 ④ 위험물 취급 ⑤ 모델링 공기유동 패턴, 흄후드 시험 및 추가적인 안전알 람을 포함한 환기시스템 개선 ⑥ 혁신을 위한 실험실의 특정의 기회 등 5.10 커미셔닝 HVAC 시스템 외에도 전기시스템 및 화학물질 취급 및 저 장영역들이 커미셔닝을 한다. 기술자, 과학자 및 유지보수 요 원의 훈련은 시운전과 정에서 중요한 부분이다. 사용자는 시스 템과 운전에 대해 이해해야 한다. 실험실 시스템이 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수해야하는지 여부는 설계과 정의 초기에 결정되어야 한다. 커미셔닝을 위한 요구사항은 계약자 및 소유자의 직원을 포함한 모든 참가자가 명확하게 이해하여야 한다. 역할과 책임 을 정의 하고 결과 를 문서화하는 책임을 수립해야 한다. 실험실 커미셔닝은 실험실의 의도된 사용으로 시작되며, ASHRAE 지침에 명시된 커미셔닝 계획의 개발을 포함해야 한다. 개별 구성요소의 시운전 및 사전기능 시험이 먼저 이루어 져야 한다. 개별 구성요소가 성공적으로 시험한 후에는 전체 시스템을 기능적으로 시험해야 한다. 이를 위해서는 설계가 해당 기준이나 표준을 충족하고 설계의 도 및 소유자의 프로젝 트 요구사항에 따라 구성되었는지 확인 및 문서화를 해야 한 다. 많은 시설에서 HVAC 시스템이 화재경보 또는 비상전원 시스템과 같은 다른 시스템과 적절하게 조화되었는지 확인하 | {}
ed6040fb-cef0-4677-8995-a7de86552c4c | 3권.pdf | 2.12-24 제 2 편 산업공조 기 위해, 통합시스템 테스트가 필요하다. 일반 시운전이 시작 되기 전에 다음 데이터를 얻는다. ① 실험실 유틸리티 도면의 전체 세트 ② 실험실 사용의 정의 및 수행되는 작업에 대한 이해 ③ 장비 요구사항 ④ 모든 가동시작 및 사전 기능 테스트 결과 ⑤ 시스템 운전의 의도를 포함하는 설계기초(BOD) ⑥ 소유자의 프로젝트 요구사항(OPR) HVAC 및 관련 합시스템 커미셔닝의 경우 다음 사항을 확인하고 문서화해야 한다. ⑦ 생물안전 캐비닛 및 층류 세정벤치를 위한 공기흐름에 대한 제조업체의 요구사항의 충족여부. ⑧ 배기시스템 구성, 댐퍼 위치 및 필요한 모든 배출장치를 포함한 성능특성등의 정확성 여부, ⑨ 승인된 시험조정 보고서 ⑩ 제어시스템이 지정된 대로 작동하는지의 여부. 제어장 치에는 흄후드 경보가 포함된다. 기타 안전 경보시스템, 흄 후 드 및 기타 다른 배기유동 조절, 실험실 가압제어시스템, 실험 실 온도제어시스템, 급기나 배기 및 열회수시스템의 주요 환 기장치 제어, 제어시스템 성능검증에는 응답속도, 정확성, 반 복성, 턴다운 및 안정성이 포함되어야 한다. ⑪ 입구, 인접구역, 에어 락, 실내 및 복도를 포함하여 실험 실 전반에 걸쳐 요구되는 실험실 가압 관계가 유지된다. 터미 널 장치를 설계 요구사항의 10% 이내로 조정하면 적절한 결 과가 제공되지 않는다. 더구나 내부 압력관계는 건물 주변의 기류에 의해 영향을 받을 수 있다. ⑫ 흄후드 봉쇄성능이 사양에 있다. ASHRAE 표준 110 은 이 평가를 위한 기준을 제공한다. ⑬ 실험실의 제어시스템의 동적응답이 만족스럽다. 제어시 스템을 테스트하는 한 가지 방법은 흄후드 성능 테스트 중에 실험실 문을 열고 닫는 것이다. ⑭ 시스템 고장 트리 및 고장 모드는 문이 열리는데 필요 한 힘의 요구사항의 허용한계 내에서 건물로부터 탈출을 위하 여 생명안전 팬시스템이 셧다운 된 영향에 대한 적절한 규정 을 포함하여 지정한다. ⑮ 대기 전력시스템이 올바른 작동 여부. ⑯ 점유공간의 설계 소음기준 (NC)의 충족 여부. 시설 직원 및 실험실 거주자의 교육 또한 커미셔닝 및 설 계 프로세스의 일부로 간주한다. 교육은 개별 시스템 구성요 소의 운전과 전체 시스템을 모두 다루어야 한다. 5.11 경제성 실험실에서 HVAC 시스템의 비용은 30~50%로 전체 건 설예산의 상당 부분을 차지한다. 설계기준 및 시스템 요구사 항은 HVAC 의 예산 할당과 계획단계 초기에 조정하며, 설계 단계 전반에 걸쳐 프로젝트를 예산범위 내로 유지한다. 모든 프로젝트는 기술적 특성과 경제성 모두에 대해 평가되어야 한 다. 일반적인 경제용어는 여기에 다음과 같이 정의 된다. (1) 초기 비용 HVAC 시스템이 완전히 작동하고 사용하기에 적합하도록 HVAC 시스템을 설계, 설치 및 시험하는 데 드는 비용. (2) 운영 비용 에너지나 유지보수 및 구성요소 교체를 포함하여, 전체 시 스템이 정상적인 유효수명의 끝까지 도달할 수 있도록 시스템 을 운영하기 위한 비용 (3) 생애주기 비용 통 초기 비용을 포함하여 HVAC 시스템의 수명 동안 총 비 용과 관련된 비용으로서 자금의 시간가치를 고려한 것이다. HVAC 시스템과 관련된 기계 및 전기비용은 일반적으로 현재 세금정책에 따라 감가상각 기간이 지정된다. 이 감가상 각 기간은 장비의 예상 기능 수명과 다를 수 있으며, 시스템 구성요소의 품질과 유지보수의 품질에 영향을 받는다. 덕트공 사와 같은 시스템의 일부 부품은 건물의 전체 수명을 지속시 킬 수 있다. 공기조화장치와 같은 다른 구성요소는 원래 품질 과 지속적인 유지보수 노력에 따라 15 년에서 30 년의 유효수 명을 가질 수 있다. 엔지니어링 경제학은 유틸리티 복도 대 틈새공간의 구성과 시스템 및 주요장비의 수명주기 비용을 평가하는 데 사용할 수 있다. 사용자 또는 소유자는 시스템의 품질, 신뢰성 및 지 속적인 운영비용에 관한 사업적인 차원의 결정을 내린다. HVAC 엔지니어는 에너지나 유지보수 및 건설비용에 대한 객관적인 분석을 제공하여 적절한 수명주기 비용분석을 할 수 있다. 적절한 다른 고려사항으로는 장기간의 에너지 사용 및 법률 및 규제와 관련된 경제적 영향이 포함된다. 많은 기술적 인 고려사항과 다양한 장비가 HVAC 시스템의 설계에 영향 을 미친다. 다양한 시스템간의 적절한 비교를 보장하고 초기 비용이나 운영비용에 대한 영향을 결정하기 위해 설계에 영향 을 미치는 요소들에 대해 잘 이해한다. 위에서 설명한 바와 같이 실험실은 다양한 분야를 연구하는 복합된 시설로 이러한 시설의 효율적인 설계와 시공 및 유지관리를 위해서 많은 기 준과 연관되어 있다. 실험실과 관련된 기준은 아래와 같이 정 리할 수 있으며, 각 부분의 더 세부적이고 구체적인 내용은 아래에 제시된 기준을 영역별로 참고한다. 참 고 문 헌 1. AGS. 2007. Guidelines for gloveboxes, 3rd ed. American Glovebox Society, Santa Rosa, CA. 2. Alereza, T., and J. Breen, III. 1984. Estimates of rec- ommended heat gains due to commercial appliances and equipment (RP-391). ASHRAE Transactions 90(2A):25-58. Paper KC-2828. 3. ARS. 2012. Facilities design standards manual. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Washington, D.C. Available at http://www. afm.ars.usda.gov/ppweh/pdf/24242-01m.pdf 4. ASHRAE. 2002. Laboratory design guide. 5. ASHRAE. 1995. Method of testing performance of laboratory fume hoods. ANSI/ASHRAE Standard | {}
cef9d42d-440c-47b1-9cba-0923da14a418 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-25 110-1995. 6. ASHRAE. 2013. Method of testing for room air diffusion. ANSI/ASHRAE Standard 113-2013. 7. ASHRAE. 2013. Commissioning process for buildings and systems. ANSI/ASHRAE/IES Standard 202- 2013. 8. ASHRAE. 2013. The commissioning process. Guideline 0-2013. 9. ASHRAE. 2007. HVAC&R technical requirements for the commissioning process. Guideline 1.1. 10. ASSE. 2012. Laboratory ventilation. ANSI/AIHA/ ASSE Standard Z9.5. American Society of Safety Engineers, Des Plaines, IL. 11. Besch, E. 1975. Animal cage room dry bulb and dew point temperature differentials. ASHRAE Transactions 81(2):459-458. Paper BO-75-08-3. 12. Besch, E. 1980. Environmental quality within animal facilities. Laboratory Animal Science 30(2II):385-406. 13. Caplan, K., and G. Knutson. 1977. The effect of room air challenge on the efficiency of laboratory fume hoods (RP-70). ASHRAE Transactions 83(1): 141-156. Paper CH-2438. 14. Caplan, K., and G. Knutson. 1978. Laboratory fume hoods: Influence of room air supply. ASHRAE Transactions 84(1):511-537. Paper AT-78- 03-2. 15. Castro, I.P. 2003. CFD for external aerodynamics in the built environment. The QNET-CFD Network Newsletter 2(2):4-7. 16. CDC. 2009. Biosafety in microbiological and bio- medical laboratories, 5th ed. Centers for Disease Control, U.S. Department of Health and Human Services. Available at http://www.odc.gov/biosafiety/ publications/bmbl5/bmbl.pdf. Code of Federal Regul- ations. (Annual). Good laboratory practices for non- clinical laboratory studies. 21CFR58. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. Available at http://www.accessdata.ida.gov/scripts/oth/ cfdocs/ cfcfr/CFRsearch.cfm?CFRPart=58. 16. Code of Federal Regulations. (Annual). Current good manufacturing practice in manufacturing, processing, packing, of holding of drugs. 21CFR210. U.S. Govern- ment Printing Office, Washington, D.C. Available at http://www.accessatata.ba.gov/scripta/chh/docs /cfofc/CFRSearch.cfm?CFRPart=210. 17. DHHS. 1999. Biosafety in microbiological and bio- medical laboratories, 4th ed. Publication (CDC) 93-8395. U.S. Department of Health and Human Services, NIH, Bethesda, MD. 18. Eagleston, J., Jr. 1984. Aerosol contamination at work. In The international hospital federation yearbook. Sabrecrown Publishing, London. 19. Halitsky, J. 1988. Dispersion of laboratory exhaust gas by large jets. 81st Annual Meeting of the Air Pollution Control Association, June, Dallas. 20. Hessler, J., and A. Moreland. 1984. Design and man- agement of animal facilities. In Laboratory animal medicine, J. Fox, B. Cohen, F. Loew, eds. Academic Press, San Diego, CA. 21. ICC. 2015. International building code�. International Code Council, Washington, D.C. 22. ILAR. 2011. Guide for the care and use of laboratory animals, 8th ed. Institute for Laboratory Animal Research, National Academy of Sciences, the National Academies Press, Washington, D.C. Available from http://www.nap.edu/catalog.php? record_id=12910. 23. Klein, R., C. King, and A. Kosior. 2009. Laboratory air quality and room ventilation rates. Journal of Chemical Health and Safety (9/10). 24. Lewis, R. 2007. A review of ASHRAE noise criteria for teaching labs relative to achieved speech intelligibility. Presented at ASHRAE Annual Meeting, Long Beach, CA. PDF slides available at http://ash- rae-tc 26. ong/lo26comient/programs/200706_laboratory noise_control_long b each_CA_June_2007/ashrae- teaching-lab-criteria.pdf. 25. Maghirang, R.G., G.L. Riskowski, L.L. Christianson, and P.C. Harrison. 1995. Development of ventilation rates and design information for laboratory animal facilities-Part I: Field study. ASHRAE Research Project RP-730. ASHRAE Transactions 101(2): 208-218. Paper 3898. 26. Marsh, C.W. 1988. DDC systems for pressurization, fume hood face velocity and temperature control in variable air volume laboratories. ASHRAE Transactions 94(2):1947-1968. Paper OT-88-18-2. 27. Memarzadeh, F. 2000. Ventilation design in animal research facilities using static microisolators. ASHRAE Transactions 106(1). Paper DA-00-14-1. 28. Murakami, S., A. Mochida, R. Ooka, S. Kato, and S. Iizuka. 1996. Numerical prediction of flow around buildings with various turbulence models: Comparison of k-m, EVM, ASM, DSM, and LES with wind tunnel tests. ASHRAE Transactions 102(1):741-753. Paper AT-96-10-1/. 29. Neil, D., and R. Larsen. 1982. How to develop cost-effective animal room ventilation: Build a mock-up. Laboratory Animal Science (Jan-Feb): 32-37. 30. NFPA. 2010. Fire protection guide for hazardous materials. National Fire Protection Association, | {}
e16c808c-8654-4214-adeb-dfe8d6a4dbe9 | 3권.pdf | 2.12-26 제 2 편 산업공조 Quincy, MA. 31. NFPA. 2015. Flammable and combustible liquids code. ANSI/NFPA Standard 30-15. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 32. NFPA. 2011. Fire protection for laboratories using chemicals. ANSI/NFPA Standard 45-11. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 33. NFPA. 2013. Compressed gases and cryogenic fluids code. NFPA Standard 55-13. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 34. NFPA. 2013. Explosion protection by deflagration venting. ANSI/NFPA Standard 68-13. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 35. NRC. 2011. Guide for the care and use of laboratory animals, 8th ed. National Research Council, National Academies Press, Washington, D.C. Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK54050/. Licensed for single user. Ⓒ 2015 ASHRAE, Inc. This file is licensed to NSV (nsv@chol.com). Publication Date: 6/1/2015 36. NSF. 2012. Biosafety cabinetry: Design, construction, performance, and field certification. ANSI/NSF Standard 49-12 NSF International, Ann Arbor, MI. 37. Petersen, R.L., J. Carter, and M. Ratcliff. 1997. The influence of architectural screens on exhaust dilution. ASHRAE Research Project RP-805. Draft Report approved by Technical Committee June 1997. 38. Rake, B. 1978. Influence of crossdrafts on the per- formance of a biological safety cabinet. Applied and Environmental Microbiology (August): 278- 283. 39. Riskowski, G.L., R.G. Maghirang, and W. Wang. 1996. Development of ventilation rates and design in- formation for laboratory animal facilities - Part II: Laboratory tests. ASHRAE Research Project RP-730. ASHRAE Transactions 102(2):195-209. Paper 4001. 40. Rumsey, P., and J. Weale. 2007. Chilled beams in labs: Eliminating reheat and saving energy on a budget. ASHRAE Journal 49(1):18-25. 41. Schuyler, G. 2009. The effect of air change rate on recovery from a spill. In Seminar 26, presented at 2009 ASHRAE Winter Conference, Chicago. 42. SEFA. 2010. Laboratory fume hoods recommended practices. SEFA 1. Scientific Equipment and Furniture Association, Hilton Head, SC. 43. Sharp, G.P. 2010. Demand-based control of lab air change rates. ASHRAE Journal 52(2):30-41. 44. Stuart, D., M. First, R. Rones, and J. Eagleston. 1983. Comparison of chemical vapor handling by three types of Class II biological safety cabinets. Particulate & Microbial Control (March/April). 45. Wier, R.C. 1983. Toxicology and animal facilities for research and development. ASHRAE Transactions 89(2B):533-541. Paper DC-83-10-1. 46. Wilson, D.J., I.C. Fabris, J. Chen, and M.Y. Ackerman. 1998. Adjacent building effects on labo- ratory fume hood stack design. ASHRAE Research Project RP-897, Final Report. 47. Woods, J. 1980. The animal enclosure-A micro- environment. Laboratory Animal Science 30(2II) : 407-413. 48. Woods, J., J. Janssen, P. Morey, and D. Rask. 1987. Resolution of the "sick" building syndrome. Proceedings of ASHRAE Conference: Practical Control of Indoor Air Problems, pp. 338-348. 49. Zhou, Y., and T. Stathopoulos. 1996. Application of two-layer methods for the evaluation of wind effects on a cubic building. ASHRAE Transactions 102(1):754-764. Paper AT-96-10-2. 50. Abramson, B., and T. Tucker. 1988. Recapturing lost energy. ASHRAE Journal 30(6):50-52. 51. Adams, J.B., Jr. 1989. Safety in the chemical labo- ratory: Synthesis - Laboratory fume hoods. Journal of Chemical Education 66(12). 52. Ahmed, O., and S.A Bradley. 1990. An approach to determining the required response time for a VAV fume hood control system. ASHRAE Transactions 96(2):337-342. Paper 3421. 53. Ahmed, 0., J.W. Mitchell, and S.A. Klein. 1993. Dynamics of laboratory pressurization. ASHRAE Transactions 99(2):223-229. Paper 3713. 54. Albern, W., F. Darling, and L. Farmer. 1988. Laboratory fume hood operation. ASHRAE Journal 30(3):26-30. 55. Anderson, S. 1987. Control techniques for zoned pressurization. ASHRAE Transactions 93(2B) : 1123-1139. Paper NT-87-04-1. 56. Anderson, C.P., and K.M. Cunningham. 1988. HVAC controls in laboratories - A systems approach. ASHRAE Transactions 94(1):1514-1520. Paper DA-88-19-2. 57. ASHRAE. 2012. Method of testing general ventilation air cleaning devices for removal efficiency by particle size. ANSI/ASHRAE Standard 52.2- 2012. 58. ASHRAE. 2013. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ ASHRAE Standard 62.1-2013. 59. Barker, K.A., O. Ahmed, and J.A. Parker. 1993. A methodology to determine laboratory energy con- sumption and conservation characteristics using an integrated building automation system. ASHRAE Transactions 99(2):1155-1167. Paper DE-93-21-2. | {}
c89ea549-1448-4802-b5bc-8338fb948f36 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-27 60. Bell, G.C., E. Mills, G. Sator, D. Avery, M. Siminovitch, and M.A. Piette. 1996. A design guide for energy-efficient research laboratories. LBNLPUB- 777. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. 61. Bossert, K.A., and S.M. McGinley. 1994. Design characteristics of clinical supply laboratories relating to HVAC systems. ASHRAE Transactions 94(100) : 1655-1659. Paper NO-94-29-1. 62. Brown, W.K. 1993. An integrated approach to labo- ratory energy efficiency. ASHRAE Transactions 99(2):1143-1154. Paper DE-93-21-1. 63. Carnes, L. 1984. Air-to-air heat recovery systems for research laboratories. ASHRAE Transactions 90(2A):327. Paper KC-2847. 64. Coogan, J.J. 1994. Experience with commissioning VAV laboratories. ASHRAE Transactions 100(1) : 1635-1640. Paper NO-94-28-2. 65. Crane, J. 1994. Biological laboratory ventilation and architectural and mechanical implications of biological safety cabinet selection, location, and venting. ASHRAE Transactions 100(1):1257-65. Paper NO- 94-18-1. 67. CRC. 2000. CRC handbook of laboratory safety, 5th ed. CRC Press, Boca Raton, FL. Available from http://www.crcnetbase.com/isbn/97 81420038460. 68. Dahan, F. 1986. HVAC systems for chemical and bi- ochemical laboratories. Heating, Piping and Air Conditioning (May):125-130. 69. Davis, S., and R. Benjamin. 1987. VAV with fume hood exhaust systems. Heating, Piping and Air Conditioning (August):75-78. 70. Degenhardt, R., and J. Pfost. 1983. Fume hood sys- tem design and application for medical facilities. ASHRAE Transactions 89(2B):558-570. Paper DC-82-10-4. 71. DiBeradinis, L., J. Baum, M. First, G. Gatwood, E. Groden, and A. Seth. 1992. Guidelines for laboratory design: Health and safety considerations. 72. John Wiley & Sons, Boston. Dorgan, C.B., C.E. Dorgan, and I.B.D. McIntosh. 2002. ASHRAE labo- ratory design guide. ASHRAE. 73. Doyle, D.L., R.D. Benzuly, and J.M. O'Brien. 1993. Variable-air-volume retrofit of an industrial research laboratory. ASHRAE Transactions 99(2): 1168-1180. Paper DE-93-21-3. 74. Flanherty, R.J., and R. Gracilieri. 1994. Documentation required for the validation of HVAC systems. ASHRAE Transactions 100(1):1629-1634. Paper NO- 94-28-1. 75. Ghidoni, D.A., and R.L. Jones, Jr. 1994. Methods of exhausting a BSC to an exhaust system containing a VAV component. ASHRAE Transactions 100(1): 1275-1281. Paper NO-94-18-3. 76. Halitsky, J. 1989. A jet plume model for short stacks. APCA Journal 39(6). 77. Hitchings, D.T., and R.S. Shull 1993. Measuring and calculating laboratory exhaust diversity-Three case studies. ASHRAE Transactions 99(2): 1059-1071. Paper DE-93-18-1. 78. ILAR. 1996. Laboratory animal management - Rodents. ILAR News 20(3). 79. Kirkpatrick, A.T., and R. Reither. 1998. Numerical simulation of laboratory fume hood airflow performance. ASHRAE Transactions 104(2). Paper TO-98-15-2. 80. Knutson, G. 1984. Effect of slot position on labo- ratory fume hood performance. Heating, Piping and Air Conditioning (February):93-96. 81. Knutson, G. 1987. Testing containment laboratory hoods: A field study. ASHRAE Transactions 93(2B):1801-1812. Paper NT-87-18-1. 82. Koenigsberg, J., and H. Schaal. 1987. Upgrading ex- isting fume hood installations. Heating, Piping and Air Conditioning (October):77-82. 83. Koenigsberg, J., and E. Seipp. 1988. Laboratory fume hood- An analysis of this special exhaust system in the post "Knutson-Caplan" era. ASHRAE Journal 30(2):43-46. Lacey, D.R. 1994. HVAC for a low-tem- perature biohazard facility. ASHRAE Transactions 100(1):1282-1286. Paper NO-94-18-4. 84. Lentz, M.S., and A.K. Seth. 1989. A procedure for modeling diversity in laboratory VAV systems. ASHRAE Transactions 95(1):114-120. Paper 3211. 85. Maghirang, R.G., G.L. Riskowski, P.C. Harrison, H.W. Gonyou, L. Sebek, and J. McKee. 1994. An in- dividually ventilated caging system for laboratory rats. ASHRAE Transactions 100(1):913-920. Paper NO-94-10-3. 86. Maust, J., and R. Rundquist. 1987. Laboratory fume hood systems - Their use and energy conservation. ASHRAE Transactions 93(2B):1813-1821. Paper NT-87-18-2. 87. Mikell, W., and F. Fuller. 1988. Safety in the chem- ical laboratory: Good hood practices for safe hood operation. Journal of Chemical Education 65(2). 88. Moyer, R.C. 1983. Fume hood diversity for reduced energy consumption. ASHRAE Transactions 89(2B):552-557. Paper DC-83-10-3. 89. Moyer, R., and J. Dungan. 1987. Turning fume hood | {}
c66305de-5560-40c0-a934-ca17336cb2a7 | 3권.pdf | 2. 12-28 제 2 편 산업공조 diversity into energy savings. ASHRAE Transactions 93(2B):1822-1834. Paper NT-87-18-3. 90. NFPA. 2012. Water spray fixed systems for fire protection. ANSI/NFPA Standard 15-12. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 91. NFPA. 1999. Gaseous hydrogen systems at consumer sites. ANSI/NFPA Standard 50A-99. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 92. NFPA. 2014. Liquefied petroleum gas code. NFPA Standard 58-14. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 93. NFPA. 2014. National electrical code. ANSI/NFPA Standard 70-14. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 94. NFPA. 2015. Installation of air conditioning and ven- tilating systems. ANSI/NFPA Standard 90A-15. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 95. NFPA. 2015. Health care facilities code. ANSI/NFPA Standard 99-15. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 96. NIH. 2008. Design requirements manual for bio- medical laboratories and animal research facilities. National Institutes of Health, Bethesda, MD. Available from http://ort.comi.gov/PolinesssodiAdizationes/cal andAninal Beseart Refides DesigniPolicandBesadef nes/Pages/Design RequirementsManualPDF.aspx. 97. Neuman, V. 1989. Design considerations for labo- ratory HVAC system dynamics. ASHRAE Transactions 95(1):121-124. Paper 3212. 98. Neuman, V. 1989. Disadvantages of auxiliary air fume hoods. ASHRAE Transactions 95(1):70-75. Paper 3204. 99. Neuman, V. 1989. Health and safety in laboratory plumbing. Plumbing Engineering (March):21-24. 100. Neuman, V., and H. Guven. 1988. Laboratory build- ing HVAC systems optimization. ASHRAE Transactions 94(2):432-451. Paper 3171. 101. Neuman, V., and W. Rousseau. 1986. VAV for labo- ratory hoods - Design and costs. ASHRAE Transactions 92(1A):330-346. Paper 2956. 102. Neuman, V., F. Sajed, and H. Guven. 1988. A com- parison of cooling thermal storage and gas air con- ditioning for a lab building. ASHRAE Transactions 94(2):452-468. Paper 3172. 103. Parker, J.A., 0. Ahmed, and K.A. Barker. 1993. Application of building automation system (BAS) in evaluating diversity and other characteristics of a VAV laboratory. ASHRAE Transactions 99(2):1081- 1089. Paper DE-93-18-3. 104. Peterson, R. 1987. Designing building exhausts to achieve acceptable concentrations of toxic effluents. ASHRAE Transactions 93(2):2165-2185. Paper NT-87-25-2. 105. Peterson, R.L., E.L. Schofer, and D.W. Martin. 1983. Laboratory air systems - Further testing. ASHRAE Transactions 89(2B):571-596. Paper DC-83-10-5. 106. Pike, R. 1976. Laboratory-associated infections: Summary and analysis of 3921 cases. Health Laboratory Science 13(2):105-114. 107. Rabiah, T.M., and J.W. Wellenbach. 1993. Determining fume hood diversity factors. ASHRAE Transactions 99(2):1090-1096. Paper DE-93-18-4. 108. Richardson, G. 1994. Commissioning of VAV labo- ratories and the problems encountered. ASHRAE Transactions 100(1):1641-1645. Paper NO-94- 28-3. 109. Rizzo, S. 1994. Commissioning of laboratories: A case study. ASHRAE Transactions 100(1):1646- 1652. Paper NO-94-28-4. 110. Sandru, E. 1996. Evaluation of the laboratory equip- ment component of cooling loads. ASHRAE Transactions 102(1):732-737. Paper AT-96-09-3. 111. Schuyler, G., and W. Waechter. 1987. Performance of fume hoods in simulated laboratory conditions. Report No. 487-1605 by Rowan Williams Davies & Irwin, Inc., under contract for Health and Welfare Canada. 112. Schwartz, L. 1994. Heating, ventilating and air con- ditioning considerations for pharmaceutical companies. Pharmaceutical Engineering 14(4). 113. Sessler, S., and R. Hoover. 1983. Laboratory fume hood noise. Heating, Piping, and Air Conditioning (September):124-137. 114. Simons, C.G. 1991. Specifying the correct biological safety cabinet. ASHRAE Journal 33(8). 115. Simons, C.G., and R. Davoodpour. 1994. Design considerations for laboratory facilities using molec- ular biology techniques. ASHRAE Transactions 100(1):1266-1274. Paper NO-94-18-2. 116. Smith, W. 1994. Validating the direct digital control (DDC) system in a clinical supply laboratory. ASHRAE Transactions 100(1):1669- 1675. Paper NO-94-29-3. 117. Streets, R.A., and B.S.V. Setty. 1983. Energy con- servation in institutional laboratory and fume hood systems. ASHRAE Transactions 89(2B): 542- 551. Paper DC-83-10-2. 118. Stuart, D., R. Greenier, R. Rumery, and J. Eagleston. 1982. Survey, use, and performance of biological safety cabinets. American Industrial Hygiene | {}
99c52b69-1310-4430-923b-f5f01c85e050 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-29 Association Journal 43:265-270. 119. Varley, J.O. 1993. The measurement of fume hood use diversity in an industrial laboratory. ASHRAE Transactions 99(2):1072-1080. Paper DE-93- 18-2. 120. Vzdemir, I.B., J.H. Whitelaw, and A.F. Bicen. 1993. Flow structures and their relevance to passive scalar transport in fume cupboards. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 207:103-115. 121. West, D.L. 1978. Assessment of risk in the research laboratory: A basis for facility design. ASHRAE Transactions 84(1):547-557. Paper AT-78- 03-4. 122. Wilson, D.J. 1983. A design procedure for estimat- ing air intake contamination from nearby exhaust vents (RP-204). ASHRAE Transactions 89(2A):136. Paper DC-2769. 123. Yoshida, K., H. Hachisu, J.A. Yoshida, and S. Shumiya. 1994. Evaluation of the environmental con- ditions in a filter-capped cage using a one-way air- flow system. ASHRAE Transactions 100(1):901-905. Paper NO-94-10-1. 124. 미래창조과 학부. 2006. 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 125. 보건복지부. 1986. 의약품안전성 시험관리 기준에 의해 관 리규정 126. 환경부. 1997. 화학물질 유해성시험 연구기관의 지정 등에 관한 규정 127. 농림수산부. 1998. 농약안전성시험 연구기관의 지정 및 운 영관리에 의해 관리규정 128. 질병관리본부. 2013. 생물안전 3 등급 연구시설 검증서 129. 질병관리본부. 2014. 생물안전 3 등급 연구시설 안전관리지 침과 생물안전 3 등급 연구시설 설치운영해설서 130. 질병관리본부. 2015. 동물이용 생물안전 3 등급 연구시설 설치운영 해설서 131. 질병관리본부. 2015. 생물안전 4 등급 연구시설 검증서 | {}
b2bd2c26-c046-4ced-a4a5-0ea73a1372db | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-1 제 13 장 데이터센터 1. 개요 데이터센터의 부하는 거의 대부분이 현열부하로서 대부분 의 시설이 외기를 차단한 상태로 연중 냉방만을 하는 것이 특 징이다. 또한 부하가 현열부하로만 이루어져 있어 적정습도의 유지가 매우 중요하여, 서버 및 통신기기의 성능개선을 통하 여 온도 및 습도의 한계점과 적정유지범위 폭이 매우 넓어지 고 있다. 데이터센터는 인터넷데이터센터(IDC)를 기본으로 통신국 사, 백업센터, 클라우드센터 시설 등으로 나눌 수 있는데, 각 시설별로 냉방시스템의 종류 및 방법의 구분은 필요하지 않으 며, 단지 시설규모에 따라 냉방시스템을 구분하는 것이 보편 적이다. 건축시 별도의 건물로 데이터센터를 건립하기도 하지 만, 일반 오피스건물의 특정층을 별도 데이터센터로 구획하여 건축하는 경우도 많이 있다. 또한 이동통신회사의 통신국사의 경우 외딴곳에 설치하거나, 일반 컨테이너에 시설을 꾸며(이 경우 외기의 내부침투로 현열비는 0.8 이하인 경우가 많다) 가습기를 설치하지 않은 항온기(일반 에어컨)를 설치하기도 한다. 데이터센터의 일반적인 구성요소는 그림 1 과 같다. ![image](/image/placeholder) CRAC 유닛 이중바닥 케이블 IT 운영실 등 을 인터넷 8 증 데이타센타 소화가스실 랙 개방형력 케이지 그림 1 데이터센터의 일반적인 구성요소 데이터센터는 차세대 ICT 산업인 ICBM(사물인터넷 IoE), 클라우드(cloud), 빅데이터(big data), 이동단말(mobile)의 구현 및 육성에 있어 가장 중요한 인프라이며, 국가정보와 전 략추진을 위한 핵심 기반이설이다. 따라서 데이터센터는 클라 우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 사물인터넷 구현, 전자정부, 스 마트오피스, 전자상거래 등의 산업에서 발생하는 모든 정보를 저장하고 처리하는 데이터의 허브역할을 수행한다. 국내 인터넷환경과 사용자들의 수준 및 사용되는 데이터양 은 세계 최고수준이다. 이는 국내 IDC 데이터센터 설립과 소 규모의 클라우드센터 설립에 당위성을 주고 있다. 여기에 은 행, 통신회사, 보험사, 관공서, 연구소등 기존 데이터센터 설 립이 필수적인 사용처는 물론 중, 소규모의 회사나 일반기업 에서도 소규모 데이터센터의 형태인 클라우드센터를 설립하 는 추세이다. 데이터센터의 구조는 그림 1 과 같이, 가장 중요한 서버실 과, UPS 실, 배터리실, 자료보관실과, 중앙감시실, 사무실등 일반시설등으로 구성되는데, 제작기 운전시간과 부하패턴에 따라 공조설비를 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 건물외피시스템 Electric Utility Building Service Telecom Entrance General Offices & Spaces Not Directly Supporting Data Center General Generators Building Telecom 데이터센터 Data Center Data Center Operations Secure Point of Staff Offices Center Entry Presence Main Building Switchboard Setup & Test Information Technology Equipment (ITE) Room ("White Space") Storage Data Center Exterior Mechanical (Rooftop, Ground Uncrate Data Center Data Center Level. Balcony, Electrical Mechanical etc.) Loading Dock 그림 2 데이터센터 및 일반건물의 부하요소 영역 1) 데이터센터 기준 데이터센터의 구성요소를 참고할 수 있는 국내외의 기준들 은 다음과 같다. ① 집적정보통신시설보호지침에 관한 고시(방송통신위원회) ② 지능형건축물인증제도(사단법인 IBS 코리아) ③ 데이터센터 기준(TIA-942) 집적정보통신시설보호지침은 사업자가 의무적으로 준수하 여야 하는 보호조치의 세부적인 기준을 제시하고 있는데 이는 크게 다음의 표 1 과 같다. 지능형 건축물(IB: intelligent building) 인증제도는 IB 를 구성하고 있는 기술 분야에 대하여 객관적인 정보를 마련하고 이를 등급화된 인증기준을 제공함으로써 IB 에 대한 체계적인 기술발전을 유도할 수 있으며, 건축물의 지능화를 통하여 지 식생산의 기술적인 가치를 극대화하고자 기준을 정하였다. 이 와 같은 IB 에 대한 등급인증은 건축물의 지능화 수준에 대한 개관적인 정보를 제공하며, 초기 투자주체, 건설주체, 소유주 | {}
c7fb66d6-4c20-4df7-9274-f6d57c8852ed | 3권.pdf | 2.13-2 제 2 편 산업공조 체, 관리 주체 및 사용주체가 쉽게 IB 에 대한 수준을 파악함 으로써 IB 에 대한 기술적·경제적 가치를 제고해 줄 수 있을 뿐만 아니라 지식정보화사회에 대응하여 IB 에 대한 사회적 역할과 기능적 역할을 부여해 줄 수 있을 것이다. IB 인중제도 에서는 건축계획 및 환경, 기계설비, 전기설비, 정보통신, 시 스템통합, 그리고 시설경영관리 분야별 평가기준과 필수항목 및 평가항목을 나타내고 있다. 표 1 집적 정보통신시설 보호 지침의 보호 조치 ¦ 구분 ¦ 목표 ¦ 항 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물리적· 기술적 보호조치 ¦ 접근제어 및 감시 ¦ 출입통제장치, 출입기록, 고객 정보시스템 장비보호, 중앙감시실, CCTV, 경보장치 ¦ ¦ 물리적· 기술적 보호조치 ¦ 가용성 ¦ 전력 및 관련 설비 보호, 무정전전원 장치(UPS), 축전 지설비, 자가발전설비, 수·변전 설비, 접지시설, 항온 항습기, 비상조명 및 유도등 설비 ¦ ¦ 물리적· 기술적 보호조치 ¦ 방호성 ¦ 벽면의 구성, 유리창문 설비 ¦ ¦ 물리적· 기술적 보호조치 ¦ 방재성 ¦ 하중안정성, 소방시설, 건축자재, 수해방지 ¦ ¦ 관리적 보호조치 ¦ 보호관리 체계화 ¦ 상근경비원, 전문기술자, 관리책임자, 시설보호계획 ¦ ¦ 관리적 보호조치 ¦ 관리용 정보시스템 보호장비 ¦ 네트워크 장비보호, 침입차단시스템, 침입차단시스템 기록(log)관리, 사용자 계정관리, 비밀번호 관리 ¦ 미국통신산업협회(TIA)에서 제정한 데이터센터 표준 (TIA-942) 가이북은 데이터센터에서 갖춰야 할 제반 요소들 의 기준을 규정하는 준거들을 명시하여 주요 데이터센터들이 이를 기준점으로 삼고 있다. 이는 건물구조(데이터센터의 건 물구조나 주차장, 출입문 크기까지 포함), 전기, 공조, 소방, 보안시설, 그리고 각종 부대시설 등에 대한 규격을 단계별로 규정해 점수를 매기게 되는데, 최고등급은 4 등급(Tier 4)이 다. 각각의 등급에서 요구되는 품질은 표 2 와 같다. 표 2 데이터센터의 등급별 요구 품질 ¦ 구 분 ¦ 1 등급 ¦ 2 등급 ¦ 3 등급 ¦ 4 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물의 형태 ¦ 임대 ¦ 임대 ¦ 전용건물 ¦ 전용건물 ¦ ¦ 운영센터(시설관리) ¦ N/A ¦ 1 교대 ¦ 1 교대 이상 ¦ 24 시간 ¦ ¦ 부하(critIcal load) 가용성 ¦ 100% N ¦ 100% N ¦ 90% N ¦ 90% N ¦ ¦ 전력밀도(W/m2) ¦ 210~320 ¦ 430~540 ¦ 1,000~1,600 ¦ 1,600 이상 ¦ ¦ 보안시설(로비에서 전산실까지) ¦ 일반 장금장치 ¦ 카드인식 ¦ 생체인식 ¦ 생체인식 ¦ ¦ 백본 이중화 ¦ 一 ¦ - ¦ 필요 ¦ 필요 ¦ ¦ 무정지 냉방공급 ¦ - ¦ " ¦ 필요시 ¦ 필수 ¦ ¦ 상면공간 대비 지원시설면적 ¦ 20% ¦ 30% ¦ 80~90% ¦ 100% 이상 ¦ ¦ 이중마루(raised floor 높이) ¦ 300mm ¦ 450mm ¦ 750~900mm ¦ 750~900mm ¦ ¦ 이중마루 하중(kg/m2) ¦ 415 ¦ 490 ¦ 730 ¦ 730 ¦ ¦ 연중 중단허용시간(hours) ¦ 28.8 ¦ 22.0 ¦ 1.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 무중단 가동률(%) ¦ 99.671 ¦ 99.749 ¦ 99.982 ¦ 99.995 ¦ ¦ 유틸리티 공급경로 ¦ ⌀1 ¦ 1 ¦ N+1 ¦ 2N ¦ ¦ 전력 및 냉방시설 이중화 ¦ N ¦ N+1 ¦ N+1 동시활성화 ¦ 2(N+1) or S+S 무정지상태 ¦ ¦ 무정지 보수 및 관리 ¦ - ¦ - ¦ 필요 ¦ 필요 ¦ 2) 서버실, UPS 실 및 부속 관련실 (1) 서버실 데이터센터의 중추를 이루는 기기가 설치되어있는 곳이며, 주요구성기기는 서버, 저장장치(storage)등 통신입출력장치 가 설치되어 있으며, 조작장치 및 입출력장치등도 설치될 수 있다. 이 서버실은 설치장비를 위한 온습도환경조건, 소음이 나 먼지방지 대책을 강구한다. (2) UPS 실 서버실에 공급되는 전기가 예측하지 못한 상태에서 단절되 었을 때를 대비하여 비상전기를 공급하는 시설으로 요즘은 UPS 실에서 서버실로 전기가 공급되는 형태로 설비가 이루어 져, UPS 실의 현열냉각부하가 예전에 비해 많이 늘어났으므 로 설계시에 이를 감안한다. (3) 배터리실 서버실의 중요한 장비에 전기공급이 중단되는 것을 막기 위한 시설로서, 평상시에는 냉각부하가 그리 크지 않으므로 설계시에 이를 감안하여 부하량을 책정한다. (4) 자료보관실 지금은 잘 사용되지는 않지만, 마그네틱 테이프나 필름 등 을 보관하며, 기타 중요자료 등을 보관하는 곳으로서 냉각부 하량은 크지 않지만, 각 매체의 적정 보관 온습도에 맞추어 공조한다. (5) 중앙감시실 데이터센터의 모든 것을 통제, 제어, 감시하는 매우 중요한 실로서 서버실은 물론, 주차, 소방, 조명, 감시 등을 통제하는 곳으로 운전원이 상주하지만, 제어기술의 발달로 요즘은 무인 형태의 감시실도 설치한다. (6) 일반사무실 데이터센터를 운영, 관리하는 직원들이 근무하는 곳이며, 교대근무 사무실도 있지만, 일반 사무실과 같이 주간에만 근 무하는 곳이 대부분이므로 이곳의 공조시스템은 24 시간 365 일 냉각이 필요한 서버실 공조와 는 다르게, 별도의 일반적인 시스템으로 구성하는 것이 좋다. 3) 데이터센터 공조의 특징 ① 데이터센터에서 처리되는 자료는 매우 중요하므로, 단 한번의 트러블도 매우 치명적이다. 한 개인, 한 회사의 존폐가 결정될 정도로 중요하다. 그러므로 환경유지 및 철저한 관리, 제어, 방재가 요구되며, 신뢰도가 높은 공조시스템의 설치가 요구된다. ② 서버실의 장비는 사용전력량이 크고, 가동율이 매우 높 으며, 실면적당 발열량이 크다. ③ 서버실의 장비는 온도, 습도에 매우 민감하며, 공기청정 도 또한 엄밀한 것이 요구된다. ④ 서버실의 장비는 현재 인터넷환경의 발달과 데이터양의 증가로 운전시간이 24 시간 365 일 발열량에 차이가 없이 연속 적으로 운전되고 있다. ⑤ 데이터교환속도의 증가에 따른 발열량 증가와 데이터양 의 증가는 앞으로 계속 증가될 것이므로, 부하에 대응하기 위 한 기기용량의 증설 및 설치장소 등을 미리 감안한 향후 증가 | {}
8c2c71ef-7aba-497b-9c01-e44992a4dd23 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-3 (미래) 용량을 포함하여 설계하여야 한다. ⑥ 서버실 장비의 기능, 속도, 양의 증가에 맞춰 공조장비 의 기술발전 또한 빠르게 진행되고 있는 만큼, 기존 공조시스 템에만 만족하지 말고, 에너지 절감기술이나 새로운 기술에 관심을 기울일 필요가 있다. 4) 서버 및 통신장비의 특징 (1) 온도 서버실 장비의 하드웨어는 연산속도의 향상을 꾀하는 것과 동시에 소형화를 계획하기 위해 고밀도화 됨에 따라 국부적으 로 발생열이 많게 되어 부분적으로 고온상태가 된다. 이들의 발생열을 부드럽게 제거해야 각부소자는 안정된 가동을 할 수 있다. 이 발생열을 부드럽게 제거하기 위해서는 일정온도의 공기를 소정의 풍속으로 유동시키는 것이 중요하다. (2) 습도 서버실의 장비는 컨택터(contactor), 커넥터(connector)등 많은 접촉부분을 가지고 있는데, 이 부분에 습도가 높게 되면 접촉저항이 증가하고, 먼지 등이 부착되면 접촉불량을 일으키 게 된다. 습도가 높게 되면 결로현상이 나타날 수 있고 표면에 수포 가 생길 수도 있다. 따라서 접촉저항이 증가하면 먼지 및 부 식성가스를 흡착시켜 부식하게 되고, 이는 교환데이터의 오류 가 발생시킬 수 있다. 또 습도가 낮으면 기계의 마찰부분에 정전기가 발생하기 쉽고, 먼지를 흡인하게 되어 자기테이프를 읽고 쓸 때 오류발생의 원인이 된다. 또한 조작원의 의류 및 바닥의 정전기가 발생될 수도 있으므로, 액세스플로어에 대전 방지타일을 설치하거나 적정습도를 유지할수 있는 장치를 설 치한다. (3) 기류 서버실의 장비는 공기흡입구에 일정온도의 공기를 공급해 도 소자로부터 발생된 열이 부드럽게 확산 배출되지 않고 소 자주위에 모여있게 되면 온도가 상승한다. 이 온도상승치가 크게 되면 전술한 바와 같이 소자의 안정가동이 불가능해지 므로 소자주위에 발생한 열을 확산배출하는 것이 상당히 중 요하다. (4) 청정도 먼지 및 부식성가스는 서버실의 장비에 있어서 아주 해로 운 것이다. 데이터의 교환 및 읽고 쓰기를 방해하고, 부식성가 스는 드럼 및 디스크의 표면을 부식시키는 것과 함께, 여러 금속 부분에 침투해 전기적 접촉불량 및 가는 전선의 단선등 을 일으키므로 서버실내의 장비내 유입을 확실히 막아야 한 다.다행히 서버실 장비의 사양이 많이 향상되어 예전과 같이 예민하지는 않지만, 청정도는 매우 중요하다. 2. 설계조건과 부하량 2.1 각실별 환경 및 설계조건 서버실과 부속관련실의 일반적인 설계 온습도조건 기준은 불과 얼마전까지 DB 20°C ~22°C, RH 40% ~50%의 수준 이었으나 최근 IT 장비의 내열성이 우수해지고 에너지비용이 상승함에 따라서 해외 사례들에서는 데이터센터의 실내조건 을 과거보다는 완화하는 방향으로 설계되고 있다. 2012 년 (ASHRAE)에서는 그림 3 와같이 온도범위를 18°C ~ 27°C 를 권장하고, 최대 15°C ~32°C(A1)와 10°C ~35°C(A2)까지 허 용하고 있다. 또한 상대습도도 20%~80%까지 그 기준을 완 화하고 있다. ![image](/image/placeholder) 상대습도 30% 40% 50% 80% 70% 60% These environmental envelopes pertain 90% to air engering IT equipment 25 25 해수면 조건 A3 A4/ 20 승구온도, °C 20 20% °C 15 도 15 10 노동궁 10% 10 5 5 0 0 10 15 25 30 35 40 45 건구온도, °C 그림 3 데이터센터의 실내조건(ASHRAE 2012) 서버실은 두가지 이유에 따라 온도범위를 유지해야 한다. 첫째, 서버실내의 장비는 열을 불규칙적으로 발산하는데, 이로 인하여 공기분포와 제어에 대한 반응을 일치시키지 못한 다. 둘째, 낮은 제어온도는 단기최대부하 온도상승에 대해서 컴퓨터 운전에 아무런 영향을 미치지 않고 완충역할을 한다. 상대습도가 높게 되면 통신 및 자료처리에 문제가 발생될 소지가 있으며, 심지어는 장치표면에 응축현상이 일어나게 된 다, 또한 상대습도가 기준치 이하로 낮아지게 되면 자료처리 의 운전 및 다른 전자장치에 영향을 미칠 수 있다. 서버실내의 적절한 상대습도를 유지하기 위해서는 증기이 송제어장치(가습기)를 주위에 설치하는데 이는 전산실과 주위 영역 사이의 증기압이 최고의 차이를 보이는 동안 습기이동을 제어할 수 있어야 한다. 케이블 및 배관입구는 방습재료로서 봉해져야 한다. 문틈새가 있어서는 안되며 냉기에 접해 있는 창들은 2~3 중 구조로 되어야 한다. 외부공기에 먼지, 이물질, 염분 또는 부식가스가 많이 있는 지역에서는 공기가 서버실로 이송되기 전에 고성능 필터나 흡착제를 통하게 하는 것이 필 요하다. 먼지가 있으면 자료처리 장비의 작동에 영향을 줄 수 있으 므로 양질의 여과 는 중요하다. 필터를 양호한 상태로 유지하는 것은 서버실내에서는 매우 중요한 일이다. 오염된 필터는 공기흐름을 감소시키며 이로 인해 서버실 공기조화장비의 공조성능을 감소시킨다. 바꾸어 말해 이는 서버실에 부하가 증가하게 되어 결과 적으로 유지비 용이 상승하게 된다. | {}
b3356b5d-b341-459a-8d9e-b7e35b64a8d9 | 3권.pdf | 2.13-4 제 2 편 산업공조 서버실 시스템은 작업자 의도에 따라 충분한 외부공기를 제공할 수 있어야 하며, 서버실은 주위공간과 더불어 정압을 유지해야 한다. 대부분의 서버실 외기량은 총공급공기의 5% 이하로 환기요구사항을 만족해야 하며 내부습기가 없어야 한 다. 최소요구량을 넘어선 외기는 냉각 및 가열부하를 증가시 켜 대기오염 및 겨울철의 습기조절을 더욱 어렵게 한다. 공조시스템은 서버실내 장비가 갖는 소음범위내에서 작동 되어야 한다. 진동은 컴퓨터장비의 구조적 변형을 막기 위해 제거되어야 한다. 몇몇 제조업자들은 서버장비에 미치는 충격을 방지하기 위 한 환경변화의 허용율에 대한 판정기준을 설정하고 있다. 이 들은 보통 ±5%의 범위에 반응하는 상업적으로 허용 가능한 양질의 제어를 함으로써 이를 만족시킬 수 있다. 제조자 지시 사항을 고려해서 시스템이 정상운전되는 동안과 처음에 고장 날 때까지의 기간동안 적절히 운전되도록 한다. 컴퓨터장비는 운전하지 않는 때는 주위조건의 다소 넓은 영역에서 견딜 수도 있겠으나, 서버실을 일정범위 내로해서 열충격을 최소화시켜 공기조화를 하는 것이 바람직하다. 컴퓨터기술은 계속해서 변화하고 있다. 하나의 시스템이 존 재하는 동안 컴퓨터장비는 거의 교환되거나 보수를 하게 된 다. 공기조화시스템은 충분히 장비보수가 쉬어야 하며 시스템 을 새로 설치하는 것 없이 확장성이 있어야 한다. 보통 때에 공조시스템에 고장이 없이 보수가 가능하며 매우 중요한 때에 는 전혀 고장이 없어야 한다. 하드디스크나 스토리지와 같은 자료를 보유하고 있는 보조 공간은 일반적으로 전산실과 동일한 주위환경으로 한다. 전력공급 및 공조설비는 컴퓨터장비보다 온습도의 변화에 대해 비교적 잘 견디어 낸다. 보통 발전기, 전력공급장치, 전 압조정기 및 변압기등의 설비에서 발산되는 열을 제거하는 환 기는 충분하다. 축전지실에서는 공간온도(최적 25°C)를 제어 하고 수소를 제거하기 위한 환기작용이 필요하다. 수소 축적 은 체적의 3%를 넘어서는 안되며 환기시스템은 천장에 부분 적으로 집중되는 것을 막을 수 있도록 설계되어 있어야 한다. 대부분의 경우 컴퓨터시설에는 비상동력을 위한 엔지발전기를 설치하게 되는데, 운전중에 환기장치의 작동이 꼭 필요하다. 2.2 서버 및 통신장비의 부하특성 서버실내의 장치는 주요 열원으로서 그것은 일정치 않고 모여있거나 서로 분산되어 있다. 조명으로부터 나오는 열 취 득은 고급사무실 공간의 열취득량 보다는 작다. 구조물을 통 하는 열취득은 실의 구조 및 배치에 따라 다르다. 급기공간의 열 취득은 신중히 검토하며 설계시 고려한다. 서버실내 장비의 발열량에 대한 정보는 서버실내의 장비의 제작사로부터 얻을 수 있는데, 장래의 기계증설을 고려하고 충분한 부하를 예상하여 여분의 공조시스템으로 장래의 부가 증가대책을 고려한다. 일반적으로 현열비(SHF)는 약 0.9~1.0 이 서버실내에 널 리 사용된다. 비교적 소량의 잠열냉각상태는 발생된 최소한의 잠열부하를 처리하는데 적합하며 불필요한 제습을 일으키지 않는다. 대형 서버실내의 바닥면적당 발열량은 서버의 종류나 설치 밀도에 따라 다르다. 약 20 여년전에는 바닥면적당 발열량이, 대체로 230~580 W/m2 의 범위내에 있었고, 메이커에서의 발열자료가 제시되기 이전 개략적인 산술이 필요한 경우, 400 W/m2 정도라고 예상하면 되었지만, 인터넷 환경이 발달한 지 금은 바닥면적당 발열량은 1k W ~2 kW/m2 범위이고, 개 략적인 부하산출이 필요한 경우에는 1.5 kW/m2 정도로 계산 하면 된다. 이는 대형 서버실내의 발열량평균치에 표준편차를 가한 정도의 수치이다. 서버실은 대부분의 경우 창이 없으며, 24 시간 연속공조의 조건이 많다. 외벽의 열관류율은 0.23~0.35 W/m2 정도가 많 이 채용되고 있다. 실내부하의 계산조건은 대상이 되는 건물 의 지역, 형태, 외벽시방을 감안해서 바닥면적당 공조부하를 설정한다. 이렇게 구한 부하에, 서버의 발열부하를 더하면 서 버실내의 공조부하를 개략 산출할 수 있다. 서버실의 부하계산방법에는 열 부하특성의 특이성이 큰 점 을 감안하여 정밀한 방법의 적용이 바람직하다. 따라서 전산 기를 이용한 응답계수법에 의한 동적부하계산법, 또는 같은 방법에 의해 응답계수와 무게계수를 주기정상용으로 변환한 주기정산계산법 등이 적합하다. 공조부하계산은 최대냉난방부하를 구할 경우와 연간냉난방 부하를 구할 경우가 있다. 전자는 공조기계용량이나 덕트, 배 관계산이 목적이며, 후자는 주로 공조설비의 소비에너지계산 이 목적이다. 연간부하계산은 소비에너지나 경제성면에서의 공조시스템평가에 중요 사항이며, 소비에너지계산 뿐만이 아 니라, 계획 설계과 정에서 열부하특성 파악이나 열회수방식의 검토에도 필요하다. 3. 냉각 및 공기조화 시스템 서버실내의 공기조화 시스템에 있어서 공기조화장비는 자료 처리 영역내외에서 시스템이 교차되는 것이 바람직하다 하더라 도 빌딩내의 다른 시스템과 는 분리한다. 공기조화설비는 공기의 여과, 냉방과 제습, 가습 그리고 난방과 는 분리하며 연중 운전이 가능해야 한다. 또한 냉각 방식 및 냉각에 따른 에너지 소비량에 대해서도 관심을 가진다. 표 3 은 적용가능한 12 가지 주요 공기분배 시스템을 분류한 것이다. 또한 데이터센터의 전력소비량을 측정하고 비교하는 방 법이 여러곳에서 논의 되고 있는데, 그중에서 가장 보편적으로 사용되는 기준은 PUE(power usage effectiveness)와 DCiE(data center infra-structure efficiency)로서 PUE 는 데이터센터 전체의 소비전력을 데이터센터내에 수용되어 있는 서버 등의 IT 기기의 소비전력으로 나눈값으로서 DCiE 는 그 역수이다. PUE = 데이터센터의 총 소비전력 / IT 기기의 전력 DCiE = 1 / PUE 로 나타내진다. 그림 4 는 데이터센터의 일반적인 전력소비비율을 나타낸 것 이며, 그림 5 는 PUE, DCiE 값의 일반적인 구분이다. 서버실은 다음과 같은 시스템을 가지고 데이터센터에 필요한 | {}
9c7b6831-ea4e-45f0-8dc7-e6efbe343ceb | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-5 공기조화를 할 수 있다. ① 서버실내에 설치되며 하우징내에 공기조화 및 냉동장치가 포함되어 있는 개별패키지유닛(공랭식 항온항습기) ![image](/image/placeholder) · 공조냉각시스템 · 변압기/UPS/분전반 38% 10% 52% 기계설비 전기설비 IT 장비 지원시스템 48% 전산장비 52% (공급) (수요) PDU 1% 조명 1% 개폐장치/변압기 통신장비 4% 3% 그림 4 데이터센터의 일반적인 전력소비비율 ![image](/image/placeholder) 전력사용 유용도 전체 설비전력 장비전력 전력 · Servers 전력 · Switchgear 전력 · Storage 전력회사 · UPS · Battery backup Telco 장비 공급 공급 냉방 냉동기 CRACs PUE = 총 설비전력 + 장비전력 42U 전력사용 유용도 - PUE (출처 : Green Gfid) Reduce your operation costs by utilizing measurement, benchmarking, modeling, and analysis to improve your Data Center's energy dfficiency ¦ PUE = 총 설비 전력 / 기기의 전력 DCiE = 기기의 전력 / 총 설비 전력 ¦ PUE = 총 설비 전력 / 기기의 전력 DCiE = 기기의 전력 / 총 설비 전력 ¦ PUE = 총 설비 전력 / 기기의 전력 DCiE = 기기의 전력 / 총 설비 전력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PUE ¦ DCiE ¦ 효율도 ¦ ¦ 3.0 ¦ 33% ¦ 매우 비효율 ¦ ¦ 2.5 ¦ 40% ¦ 비효율 ¦ ¦ 2.0 ¦ 50% ¦ 평균 ¦ ¦ 1. 5 ¦ 67% ¦ 효율 ¦ ¦ 1.2 ¦ 83% ¦ 매우효율 ¦ 그림 5 PUE, DCiE 값의 효율구분 출처 : Green Grid ② 전산실내에 설치되며 응축열을 처리하는 냉각탑을 별도로 설치하여 실내기에 냉동장치가 포함되어있는 개별 패키지유닛 (수냉식 항온항습기) ③ 전산실내에 설치되며 별도로 설치된 냉동장치에 의해 냉 수를 공급받는 냉수수급형 패키지 유닛(냉수식 항온 항습기) ④ 전산실 외부의 외기온도를 이용하여 DX 냉방과 외기냉방 을 동시에 하는 개별 패키지유닛(프리쿨링 항온항습기) 및 프리 쿨링 시스템으로 냉수를 생산해서 공급하는 프리쿨링 냉동기방 식과 증발냉각방식으로 냉기를 공급하는 공기조화기형 유닛, 외 기를 직접 서버실내로 공급하는 유닛등이 있다. ![image](/image/placeholder) 구분 측면환기 상부환기 장비연결환기 " �� c C 측면 급기 측면급기 측면급기 측면급기 +측면환기 +상부환기 +장비연결환기 상부 급기 상부급기 상부급기 상부급기 +측면환기 +상부환기 +장비연결환기 八 바닥 급기 바닥급기 바닥급기 바닥급기 +측면환기 +상부환기 +장비연결환기 = 八 " 장비 연결 급기 장비연결급기 장비연결급기 장비연결급기 +측면환기 +상부환기 +장비연결환기 표 3 데이터센터에 적용가능한 12 가지 공조시스템 % 심리적으로비통, Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 EC 팬 0 38 44 72 70 94 (AC) 팬 0 21 28 38 44 82 송풍기회전속도비율, % 그림 6 EC 팬과 AC 팬과 의 효율 비교 | {}
19a1d589-d2ce-4dad-8443-6c8656ff142d | 3권.pdf | 2.13-6 제 2 편 산업공조 데이터센터의 냉방시스템은 최근 EC fan 의 등장으로 매우많 은 변화를 가져왔다. EC(electronically commutated) 팬은 AC 팬(정속운전)과 달리 변속운전이 가능한 팬으로 부하에 따 라 풍량을 변화시켜 에너지를 효율적으로 사용할 수 있게 한다. 아직까지 AC 팬에 비해 가격이 매우 높지만, 거의 매년 축, 벨트 등 소모품을 교체하는 AC 팬에 비해 유지비용이 적게 든다. 그 림 6 에 EC 팬의 효율을 나타내었다. 3.1 공랭식 항온항습기 공랭식 항온항습기는 주로 소규모의 데이터센터에 적용한다. 서버실의 효과 적인 냉방을 위해 특별히 설계될 필요가 있다. 이 장비는 일반적인 패키지형 공기조화기(에어컨)보다 성능이나, 제품의 신뢰성에 관한 기준이 높게 제작된다. 공랭식 항온항습 기는 ① 압축기(스크류, 스크롤, 왕복동식 등) ② 공기여과 기 ③ 가습기 ④ 재열코일 ⑤ 코일, 가습기, 기타 구성품에 관한 내식성구조 ⑥ 자동제어 ⑦ 콘트롤러 ⑧ 급기송풍기 등으로 구성되어 있다. 또한 상태와 경보장치는 통신카드를 설치하여 원격 모니터링 패널과 연결되기도 한다. 이러한 유닛의 급기는 바닥밀 공간으로의 하향급기(down flow), 덕트 또는 천장속 공간, 유닛의 상부를 통한 상향급기(up flow)가 있다. 공랭식 항온항습기는 응축열을 배출하기 위한 실외기가 외부에 설치되는데, 압축기는 실외기에 설치될 수도 있다. 만약 실내유닛과 실외기의 거리가 50m 이상이라면 압축 기를 실내유닛에 설치하는 것이 효율면에서 유리하다. 일반적으로 서버실내에 설치되지만, 서버실에 칸막이를 설치 하여 별도의 기계실룸에 설치하기도 하며, 경우에 따라서는 별도 의 장소에 설치되어 덕트를 통하여 서버실에 공조를 공급한다. 공랭식 항온항습기는 실내기와 실외기가 1:1 로 연결되어야 하므로 여분의 장비가 별도의 시스템으로 되어, 냉동기, 냉각탑 등 매우 부피가 크고, 비싼장비를 설치하지 않아도 되므로 비용 적인면으로 매우 유리하다. 또한 데이터 서버실이 확장된다고 하더라도 이에 대응하기가 쉬운 장점을 갖고 있다. 다만, 시스템 에 문제가 발생하여, 장비가 아닌 배관에 문제가 있다고 판단될 때 문제점 해결이 매우 어려우며, 배관에 누설 발생시 냉매누출 을 발견하여 미리 조치하기가 매우 어려워, 문제가 발생한 후에 조치를 해야 하는 부분, 설치대수별로 관리포인트가 많은 것은 큰 단점이라고 할 수 있다. 3.2 수냉식 항온항습기 수냉식 항온항습기는 응축열을 냉각탑을 통해 배출하는 것 이 공랭식 시스템과 차이점이 있다. 물론 압축기는 실내유닛 에 설치되어 있는데, 구성품은 공랭식과 유사하다. 다만 냉각 수 펌프를 설치하며, 물론 예비펌프도 설치한다. 또한 냉각탑 도 추가로 설치한다. 전산센터에 설치되는 냉각탑은 대부분 습식 밀폐형냉각탑 을 사용하는데, 개방형 냉각탑을 설치해도 무방하다. 하지만 높은 금액의 습식 밀폐형냉각탑을 주로 설치하는 이유는, 냉 각수의 오염, 이물질, 비산, 수처리비용, 레지오넬라균 등의 문제때문이지만, 사실 밀폐형냉각탑도 국내는 습식을 사용하 기에(건식 밀폐형냉각탑을 사용하려면 설치면적이 약 1.5 배 정도 필요) 코일에 물을 스프레이하므로 비산, 수처리비용, 레 지오넬라균 등의 문제에서는 자유롭지는 못하다. 또한 스프레 이를 위한 펌프동력, 수조에 설치하는 히터동력의 추가는 비 용절감 측면에서 그리 유리하지는 않다. 이러한 문제로 최근 해외에서는 건식쿨러(dry cooler)를 설치하는 비율이 높아지고 있으며, 냉각탑보다 설치면적 큰 단점이 있기는 하지만, 습식 밀폐형냉각탑의 스프레이펌프동 력, 수조히터동력 등을 감안할 때 유지비용 절감효과 면에서 는 면밀한 검토가 필요하다. 또한 잦은 충진물(filler)의 교체 비용, 백연현상등은 또다른 문제점을 안고 있다. 3.3 냉수식 냉수식 항온항습기는 서버실내에 설치되는 유닛에 압축기와 응축기(condenser)가 없이 설치되는 점이 위의 다른 방식과 다른 점이다. 그러므로 기기는 매우 단순하며, 소음부문 및 유 지관리 측면에서 매우 유리하다. 냉각기는 기계실 및 외부에 설치되며, 수냉식 냉동기의 경우 는 냉각탑이 설치되고, 공랭식 냉각기의 경우는 공기중으로 응 축열을 내보내야 하기에 주로 건물의 옥상이나 지상층에 설치 된다. 즉 실내에 설치되는 모든 유닛은 냉각기로부터 받는 냉 수가 일정하므로 매우 안정적으로 서버실을 운영할 수 있는 장 점이 있다. 서버실 각위치의 온도편차는 그 구역을 담당하는 실내유닛에서 3 방 밸브와 변풍량 팬으로 조정이 가능하다. 3 방 밸브는 냉수의 공급량을 조절하거나 우회시킨다. 이는 좀 더 원활한 냉수 사용효율을 높여주며, 냉각기의 운전효율을 높이며, 불필요한 냉각운전을 줄일수 있다. 이 3 방밸브의 제어 는 실내유닛의 콘트롤러에서 자동으로 조절되며, 외부에서 원 격으로 조정할 수도 있다. 가변풍량팬은 EC 팬(electrically commuted fan) 과 인버 터팬(inverter fan)을 주로 사용하는데, 이 팬은 서버실내에 공급되는 풍량을 조절하여 열량 및 에너지 사용량을 효율적으 로 사용할 수 있게 한다. 아직 국내에서는 제작되고 있지 않으 며 전량 해외에서 수입되고 있어, 기존 정풍량팬에 비하여 가 격대가 높다. 냉수식 항온항습기는 냉수만 공급받으면 되므로, 일반냉동기 및 빙축열시스템, 수축열시스템, 흡수식 냉동기등 일반 중앙공 급식 공조시스템 적용이 가능하여, 실내유닛 50 대 이상이 설치 되는 대규모의 전산센터에서 많이 사용한다. 이 시스템은 설치이후 냉각용량이 증가될 경우에 대비하여, 실내기 추가 설치공간과 냉각기 용량을 여유있게 설치하는 것 이 바람직하다. 또한 비상시 및 장비고장을 대비하여 여분의 냉동기, 냉각탑, 펌프의 설치도 필수 조건이다. 3.4 프리쿨링(free cooling)식 이 방식은 외기온도를 감지하여 외부공기를 직, 간접적으로 이용하여 서버실을 냉각하는 방식으로서, 크게 공기를 이용하 는 방식과 물을 이용하는 방식으로 나눌수 있다. 공기를 이용하는 방식에는 직접공기방식과 간접공기방식이 | {}
f3c9da61-eb6a-4b77-b1b3-dbff23d20389 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-7 있다. 좀더 세분화하면 간접공기방식은 증발식, 히트 휠, 히트 파이프식으로 나눌수 있다. 물을 이용하는 방식에서 가장 큰 특징은 프레온가스를 사 용하는 직팽식 코일(증발기)과 외기온도와 열교환하는 물 코 일(증발기+응축기)등 2 개의 코일이 실내기에 설치되는 것이 다. 이 방식은 다시 드라이쿨러를 사용하는 방식과 냉각탑을 사용하는 방식으로 나눌 수 있는데, 이 방식은 냉각수를 직접 이용하는 방식과 간접적으로 열교환하는 방식으로 세분할 수 있다. 프리쿨링 방식에 대한 구분 및 특징은 표 4 에 나타내었다. 프리쿨링 냉각방식은 4 계절이 뚜렷한 국내의 온도조건을 이 용하여 에너지를 효율적으로 사용할 수 있다. 표 4 공기, 물방식 프리쿨링 비교 ¦ 공기 프리쿨링식 ¦ 물 프리쿨링식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기를 직접 서버실로 인입하여 리턴에 어와 혼합하여 냉각하는 방식과, 외기 를 간접적으로 서버실의 공기와 열교환 하여 냉각하는 방식으로 나눌 수 있다. 1) 직접 인입 방식 2) 간접 인입 방식 - 증발식 - 히트 휠 - 히트 파이프 ¦ 외부기온을 감지하여 냉각탑의 냉각수 를 직, 간접적으로 냉수로 이용하는 방 식과 드라이쿨러를 이용하는방식 1) 냉각탑 방식 - 냉각수 직접이용방식 - 냉각수 간접이용방식 2) 드라이쿨러 방식 ¦ 1) 드라이쿨러형 이 방식은 수냉식 시스템에서 냉각탑 대신에 드라이쿨러를 사용하는 방식으로서, 냉각탑의 경우 여러대의 실내기를 병합 하여 1 대의 냉각탑과 연결해서 사용하는 반면, 드라이쿨러형 은 실내기와 실외기를 1:1 로 연결하여 사용된다. 물론 대용량 의 드라이쿨러를 사용하여 실내기와 연결하여 사용할 수는 있 으나, 외기를 인식하여 실내기의 콘트롤러로 보내서 그자료를 토대로 압축기 운전과 프리쿨링 운전비율을 조정해야 하므로 여러대의 실내기중에서, 메인 실내기를 지정하여 제어를 할 수는 있으나, 불규칙한 서버실내의 열발생을 제어할 수는 없 는 단점이 있다. 이는 만약 주 실내기가 아닌 다른쪽 실내기 가 담당하는 서버실내 구역이 온도가 높아지더라도, 메인 실 내기 위주로 드라이쿨러가 운전되므로 시스템이 매우 불안정 하다는 것을 의미한다. 드라이쿨러는 물을 사용하지 않는 건식형이다. 수냉식에서 사용되는 냉각탑의 경우, 국내에 설치된 냉각탑은 습식형냉각 탑으로서, 밀폐형 냉각탑이라 하더라도 물스프레이 펌프가 운 전중에 작동을 한다. 만약 이 펌프를 사용하지 않으면, 냉각탑 의 크기는 기존보다 커져야(응축열을 처리할수 있는 크기)한 다. 물을 사용한다는 것은 기존 개방형 냉각탑에서 문제가 되 는 수처리비용, 레지오넬라균, 동파등의 걱정을 부담해야 한 다는 것이다. 드라이쿨러에 장착되는 팬은 정속팬과 변속팬을 사용할 수 있다. 팬의 설치는 수평형과 수직형, 경사형등의 형태로 설치 할 수 있는데, 서징현상이 일어날 수 있으므로 서로간의 이격 거리를 설정한다. 냉각수펌프는 드라이쿨러내에 내장되기도 하며, 실내기와 실외기간 냉각수배관에 설치되기도 한다. 여기서 주의 할 점은 펌프외장형의 경우는 펌프 기동기반을 별도로 준비한다. 냉각수의 동파에 대비하여 부동액(에틸렌글리콜 수용액)을 사용하여야 하며, 배관수리, 누설, 보충등에 대비하여 보충펌 프와 보충탱크도 설치하는 것이 좋다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 드라이클러 프리쿨링 항온항습시스템 2) 증발냉각식 유닛 증발냉각식은 증발열을 이용하여 좀더 냉각효율을 높이는 것으로서 공기에 물을 뿌리거나 물이 묻은 소재를 통과 하면서 증발효과 를 이용하는 것이다. 증발효과 는 고산지대, 사막지역 등 고온저습한 지역에서 온도를 내리는데 매우 효과 가 좋다. 하지만 습도가 높은지역에서는 그리 큰효과 를 기대하기는 힘 들다. 증발냉각식의 경우 물을 스프레이하거나, 특정한 장치를 통 과시키는데, 이때 소요되는 물의 비용도 감안한다. 만약 물을 재사용할 경우, 물 공급펌프의 소요동력과 비교하여 선택한다. 이 방식은 공기조화기 형태로 만들어져 내부에 공기-공기 형태의 열교환기를 설치하여 서버실내에 배관공사 없이 덕트 로만 공기를 공급하고 환수하는 방식이 일반적이다.(그림 8, 9 참조) 3) 프리쿨링 냉동기식 하절기에는 일반 공랭식 냉동기의 냉수 생산방식과 동일하 며, 프리쿨링 모드에서는 응축기가 증발기역할을 하여 압축기 ![image](/image/placeholder) 그림 8 증발냉각식 유닛 공조개념 | {}
9c51f347-568e-42f3-b49e-674885270359 | 3권.pdf | 2.13-8 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 그림 9 증발냉각 유닛 일반형태 의 운전 없이 냉수를 생산하여 실내기에 냉수를 공급하는 냉 동기를 말한다. 압축기는 주로 스크롤식, 스크루식, 터보식등이 사용되며, 최근 터보형태도 적용된다. 서버실 내부에 설치되는 실내기는 냉수식 항온항습기를 사 용하므로, 냉수식 공기조화시스템과 유사하다. 냉각탑이 설치 되지 않고, 그 자리에 냉동기를 설치하며, 유지관리 포인트가 타 방식에 비해 줄어들며, 지하에 별도의 기계실이 필요 없어 건축비용을 줄일 수 있는 장점이 있다. (그림 10 참조) 4) 직접외기도입 프리쿨링식 이 방식은 본질적으로 공기열원 냉각 시스템이다. 동절기 와 간절기에 실내기가 설치되어 있는 곳으로 외기를 직접 인 ![image](/image/placeholder) 00 환 그림 10 프리쿨링 냉동기 입하여 서버실의 환입공기를 적절히 혼합하여, 반송동력 없 이 냉각하는 방식이다. 외기를 직접인입하므로, 필터설치는 필수적이며, 외기가 매우 낮은 경우에는 외기인입을 제한하 거나, 조절할 수 있어야 하고, 외부의 습도가 높을 경우 외기 인입에 따른 노점온도변화로 서버실내에 이슬현상을 주의 한 다. 이때 중요한 점은 서버실로 인입되는 외기량만큼 배기를 해주어야, 서버실내의 양압에 의한 문제를 제어할 수 있는데, 배기팬의 가동이 중지되었을 시 외기 및 기타 이물질이 인입 되지않도록 주의 한다. IDC 데이터센터를 비롯하여 대부분의 시설에서는 외기도입을 하지 않지만 에너지 절감을 위하여 시도하고 있다. 3.5 서버랙 직접냉각방식 통신, 전자, 금융 및 인간의 삶을 영위하기 위한 다양한 분 야의 연구와 활용을 위해 고집적화된 전산센터가 증가하고 있 다. 이러한 고밀도 데이터 서버를 안정적으로 유지하는 냉각 시스템은 다량의 에너지를 소비하고 있으며 이는 또한 환경적 인 측면에서 큰 이슈가 되고 있다, 이런 전반적인 상황을 고 려할 때 고밀도 서버의 냉각 기술은 안정성과 에너지절감의 큰 틀에서 적용되고 발전하고 있다. 사실 고밀도 서버의 냉각 은 냉각공기의 흐름만으로는 온습도제어가 어려울 수 있다. 서버랙은 일반적으로 일반밀도, 중간밀도, 고밀도로 나눌수 있는데, 서버랙당 부하량을 기준으로 일반밀도는 5 kW 이하, 중간밀도는 6~20 kW, 고밀도는 20 kW 이상을 나타낸다. 일 반밀도와 중간밀도 서버랙은 일반적인 항온항습기로 냉방이 가능하지만, 고밀도 서버랙의 경우 공기의 유동만으로는 냉각 이 어려울 수 있는데, 이 경우 서버랙에 직접 냉각시스템을 설 치하여 냉각한다. 설치방법으로는, ① 서버랙 좌우에 설치하는 방법, ② 서버랙 후면에 설치하는 방법, ③ 서버랙 상부에 설 치하는 방법, ④ 서버실 천장에 설치하는 방법 등이 있다. (1) 서버랙 좌우 설치형(in-row) 서버랙과 서버랙사이에 냉각장치를 설치하는 방식으로 증 발기는 직팽식과 물코일 두가지 형태가 가능하다. 물론 프리 쿨링 형태도 설치가 가능하다. 이 방식은 서버랙과 나란히 설 치한 후 서버랙 전면부에 좌우로 팬을 통해 냉기를 흘려주는 방식이다.(그림 11 참조) (2) 서버랙 후면 설치형 이 방식은 냉각기를 서버랙의 후면부에 설치하여 서버로부 터 배출된 더워진 공기를 바로 받아, 냉각한 후 다시 서버랙 전면부에 냉기를 공급하는 순환형 냉각기이다. 별도 공간차지 를 하지 않아 고밀도룸에 많이 사용된다. 이 방식은 컨테인먼 트 설치가 필요치 않은 것이 특징이다.(그림 12 참조) (3) 서버랙 상부 설치형 이 방식은 서버랙으로부터 배출되는 더워진 공기를 천장으 로 바로 이송하는 방법으로 컨테인먼트 설치가 불필요하며, 냉각효과 도 매우 좋다. 이 경우 실링으로 보내진 데워진 공기 를 이용하여 바로 상부층의 바닥난방용으로 사용하기도 한다. (4) 서버실 천장에 설치형 이 방식은 랙 밀도가 높을 수록 랙 하부 서버가 찬 공기를 더 많이 소모하여 랙 상부서버의 냉각 능력이 부족하게 된다. | {}
931c3299-eefe-42d1-8273-69aa2a48ddcc | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-9 ![image](/image/placeholder) 그림 11 in-row 형태의 냉각방식 ![image](/image/placeholder) 주변공기로 방열 급기차단 온도센서 서버급 No.1 차단센 No.1 급기차단 온도센서 서버급 No.2 차단센 No.2 센서 급기차단 온도센서 서버급 유입공기 No.3 차단센 온도 No.3 20°C 급기차단 온도센서 서버급 No.4 차단센 No.4 그림 12 서버랙 후면부 직접냉각순환식 상부냉각을 통해 송풍경로를 확보할 수 있으며 고밀도 서버에 의해 발생하는 국부열을 효과 적으로 제거할 수 있다. (그림 13 참조) 3.6 기타 공기조화 시스템 1) 이중마루(access-floor) 풍량 중대 유닛 EC 팬이 개발되면서 데이터센터의 냉각방식은 눈부 시게 발 전했다. 서버실에 이중마루를 통해 냉각공기를 공급하는 방식 의 경우 항온항습기에서 토출된 냉각공기가 이중마루의 토출 디퓨져를 통해 서버랙에 원활하게 공급하지만, 서버실 내의 리 턴공기의 흐름이 좋지 않을 경우, 이중마루 아래쪽에 냉각된 공기가 정체할 경우, EC 팬을 이용하여 이중마루하부의 냉기 를 서버랙으로 보내주는 기능을 한다. 풍량증대 유닛은 일부지역만 설치될 경우 냉각공기가 편중 되어 서버랙에 공급될 수가 있으므로 서버실내에 균일 하게 설 치한 후 각 유닛간의 통신을 통하여 풍량을 조절하여 국부부 하문제를 해결할 수 있다.(그림 14 참조) 2) 컨테인먼트(containment) 서버실내의 장치에 대한 냉각과 관련하여 에너지사용량을 줄이기 위한 연구는 계속되었고, 이제는 서버실의 냉방이 아 닌 오직 서버영역만 냉방하여 에너지를 절감할 수 있도록 유 ![image](/image/placeholder) 그림 13 서버실 천장에 설치 냉각방식 ![image](/image/placeholder) 그림 14 풍량증대유닛 | {}
e613067c-4462-476a-bb14-436e3552e6ae | 3권.pdf | 2.13-10 제 2 편 산업공조 도하는 구조물형태의 구조가 컨테인먼트이다. 냉각 등 기계적 인 장치는 없으며, 악세사리 형태로 보안문, CCTV, 온도센 서 등의 형태이며, 개폐가 가능한 형태의 컨테인먼트도 있다. 이 구조물은 폴리카보네이트 재질을 주로 사용하고 있으며, 대전방지 코팅 및 서버와 구조물간의 틈새조절이 가능한 형태 도 있다. 현재 폴리카보네이트외에 여러 가지 재질을 채용하 고 있으며, 저렴한 폴리비닐형태의 컨테인먼트도 있다. (그림 15 참조) ① cold aisle 서버랙의 전면부를 서로 마주보게 설치한 후 이중바닥의 냉기를 컨테인먼트가 설치되지 않은 서버의 후 면부로 흘려 냉각하는 방식으로 서버실의 온도는 항온항습기 의 회기온도와 같다. ② hot aisle 서버랙의 후면부를 서로 마주보게 설치한 후, 컨테인먼트를 천장과 연결하여, 더워진 공기를 항온항습기로 환송한 서버실의 온도는 cold aisle 에 비해 낮게 유지할 수 있으며, 항온항습기의 리턴온도는 훨씬 높다. 이에 대한 내용 은 그림 16 의 CFD 분석자료에서 확인할 수 있다. 이외에 hot aisle 과 비슷한 온도조건형태로 컨테인먼트를 설치하지 않고, 서버의 후면부에 특별한 장치를 설치하여 서 버로부터의 열기를 천장으로 강제환송 방식도 있다. 4. 기타 1) 자동제어 데이터센터의 공기조화설비를 경제적으로 운용하며, 정확도 높은 기능과 환경을 유지하기 위해 자동제어는 꼭 필요하다. 또 ![image](/image/placeholder) 0 그림 15 컨테인먼트(containment) 한 양호한 제어시스템을 유지하기 위해서는 온도 및 습도유지 장치의 성능이 우수해야 한다. 자동제어장치를 구성하는 기기는 대상이 되는 데이터센터시설의 규모, 용도, 요구되는 신뢰성이 나 경제적인 요구에 따라 여러 가지가 있다. 어떠한 시스템이라도 기기의 구성을 크게 분류하면 다음 세 가지 부분으로 나눌 수 있다. (1) 검출부 온도나 수량등의 제어량을 검출하는 검출단과 목표치와 비교 해서 필요한 신호를 송출하는 부분을 포함해서 검출부라고 한다. (2) 조절부 검출부의 신호치와 목표치를 비교해서 조작부에 판단, 명령 하는 부분이다. ![image](/image/placeholder) Temperature (C) Temperature(C) Temperature (C) 35 글로 35 -32.3 29.3 29.5 -28.5 23.5 -24 24.8 8 -18.5 -21 12 -13 Temperature(C) Temperature Temperature 円 24.8 18.5 17.0 -21 558 12 일반 Code Aisle Hot Aisle 그림 16 컨테인먼트(containment) | {}
21e860f0-fd3c-4e5d-b775-487c24358314 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-11 (3) 조작부 온도나 수량을 변화시키는 밸브 등의 조작단과 그것을 변동 시키는 부분을 겸해 조작부라고 한다. 데이터센터의 자동제어를 계획하는데 있어서 고려될 사항을 들어보면 다음과 같다. ① 온도, 습도의 변화는 외기의 침입에 의한 영향이 크다. 이 때문에 서버실은 가능한한 외벽면의 창을 없애고 출입구는 최소한으로 한정한다(건축계획과 관계있음) ② 예비의 열원장치를 제어할 수 있는 것도 고려한다. ③ 시스템 문제시 예비시스템으로 자동전환 되도록 고려 한다. ④ 운전표시, 온·습도표시 및 운전조작은 서버실에서도 확인 할 수 있어야 하고, 중앙제어반에서도 할 수 있도록 고려한다. ⑤ 온도, 습도, 필터, 연기감지, 물감지등의 이상 경보장치 표시를 고려한다. ⑥ 24 시간 365 일 운전을 고려하여 냉각장치의 수온제어를 고려한다. ⑦ 겨울철 운전을 위해 열선장치 및 냉각수의 동결경보장 치등을 고려한다. ⑧ 위의 제어외에 전동밸브 및 흐름, 온도, 기류, 물, 화재 등에 대한 경보 및 제어장치를 고려해야 한다. 2) 공조시스템의 신뢰성 데이터센터의 공기조화시스템은 위에서 설명하였듯이 많은 종류가 있고, 새로운 시스템이 계속 만들어지고 있다. 하지만 검증되지 않은 제품이나 시스템을 적용하는 것은 매우 위험하 며, 이를 위하여 적용하고자 하는 시스템의 신뢰성에 관해서는 충분히 검토하고, 확인하고, 유의 할 필요가 있다. 증발냉각 방식이 에너지절감에 있어 매우 유리하지만, 습도 가 높은 지역에서는 효과 가 기대에 미치지 못하며, 직접외기냉 방이 간접외기냉방에 비해 운전비용과 효율면에서 유리하지만, 외기의 불순물에 의한 필터문제로 제대로된 공조를 할 수 없을 수 있기 때문이다. 이렇듯 데이터센터가 지어지는 곳의 기후조 건과 입지여건, 외부환경등을 다각도로 검토하여 신뢰성 있는 공조시스템을 구축한다. 3) 데이터센터 방재시스템 데이터센터의 방재시스템은 공기조화시스템과 연동, 하론설 비 및 PRD(piston release damper)와의 연동, 스프링쿨러 설비등도 필요에 따라 갖출필요가 있다. 물론 스프링쿨러 시설 은 사용자의 결정에 따라야 하며, 하론설비는 신속한 환기가 필수적이다. 화재발생시 항온항습기 및 공기조화기등의 송풍은 정지하며, 장비보호를 위해 댐퍼는 신속히 닫혀 열기나 연기등 이 공조장비에 피해를 주지 않으면서 작동한다. 4) 방음과 방진 데이터센터에서 소음과 진동의 발생원은 서버관련 장비를 비 롯하여, 공조장비, 덕트, 배관계등이다. 공기를 통해 소음이 전파 되며, 건물구조체나 덕트, 파이프등을 통해 진동이 전파된다. 서 버실내에서는 서버관련장비의 소음이 더 크므로, 항온항습기 및 공기조화장비의 소음은 합성소음으로 처리한다. 기타 방음과 방 진은 일반공조건물의 시스템을 사용하여도 무방하다. 그리고 최 근 국내에서 지진이 발생하는 빈도가 잦아지고 있어, 데이터센 터의 내진설계에 대한 강화에 대하여 관심이 많다. 중요한 자료 를 교환하고 보관하는 데이터센터의 특성상, 내진설계강화의 중 요성은 많은 주목을 받고 있다. 5. 에너지 사용 대책 데이터센터는 24 시간 365 일 운영되는 특성상 에너지 소모량 및 에너지사용 비용은 일반건물 대비 매우 높다. 예전에는 데이 터센터의 특성 및 보관자료 등의 중요성으로 에너지사용 및 요 금지출은 당연한 것으로 여겨졌으나, 업체간의 경쟁력과 에너지 고갈, 환경보호, 비용상승등으로 에너지 절감장치를 적용하는 데이터센터가 증가하고 있다. 신규로 건립되는 데이터센터는 물 론, 기존의 데이터센터에서도 기존장비 및 시스템을 에너지절감 장비 및 시스템으로 검토 및 변경을 추진하고 있다. 1) 에너지절감 장비 및 시스템 데이터센터 에너지 절감에 대하여 최근 관심을 받고 있는 외 기냉방에 관련된 내용은 앞에서 다루었으므로 여기서는 이러한 장비 및 시스템의 실제 적용방법과 그 외에 적용할 수 있는 범위 에 대하여 알아보자. (1) 에너지 절감 장비 ① 인버터(inverter)형 공기조화기 : 인버터는 전기의 주파 수(Hz)를 변경하여 작동시켜 팬의 회전수를 조정하여 에너지 를 절감하는 장비이다. ② 인버터 펌프 : 회전수를 조정하여 펌프의 모터에너지를 절감하는 장비이다. 하지만 이것을 사용할 경우에는 냉동기의 잦은 동작/정지로 인하여 냉동기에 문제가 발생할 소지가 있 으므로 냉동기 제작사와 충분히 협의 한다. (2) 에너지 절감 시스템 대체에너지(태양광, 지열, 빙축열 등)를 사용하는 방법과 서 버실 온도를 높이는 방법등이 있다. 전자의 경우 초기투자비가 높은 단점이 있으나, 사용요금이 저렴하므로 회수기간을 확인하 여 적용여부를 결정되며 서버실의 온도를 26~30°C 로 높여주 면, 공조장비의 압축기 운전시간을 줄여줄 뿐만 아니라, 외기냉 방에서도 좀더 많은 외기를 사용할 수 있어 운전비용을 절감할 수 있다. 국내 데이터 센터의 서버실온도(20~22°C)는 외국에 비해 매우 낮은 수준이며(ASHRAE) 권고사항(그림 4)에서도 27°C 뿐만 아니라 최대 35°C 까지 사용 가능함을 언급하고 있으 모 면밀한 검토 후 적용할 필요가 있다(표 5 참조). 2) 경제성 검토 및 방법 데이터센터의 주 사용에너지는 전기이다. 데이터센터의 경우 최근에는 일반건축물로 허가되는 경우가 대부분이다. 따라서 전 기요금 적용이 일반전력요금으로 적용되는 경우가 많은데, 빙축 열시스템 등 특정계절만 운전되는 시스템은 계절별, 시간대별 요금이 상이하여 월별 운전요금과 시간대별 운전요금의 차이를 | {}
0d2f16da-2cbd-4e2a-8bb5-9d81d4c6e78d | 3권.pdf | 2.13-12 제 2 편 산업공조 필히 감안하여야 한다. 데이터센터는 24 시간 365 일 운전이 되므 로 적용하고 있는 전기요금 장비 및 시스템의 소비전력과 평균 요금이 사용시간을 곱하면 쉽게 계산할 수 있다. 시스템별 경제성 검토 방법은 표 7 을 참고하면 된다. 기존 냉각방식인 공랭식, 수냉식, 냉수식에 대하여 앞에서 서술한 증 발냉각방식과 드라이쿨러방식을 비교하는 경우가 많으므로 요 금계산의 예를 들면(이때 부분부하가동은 고려하지 않아야한 다.) 아래와 같다. 다만 년간 사용요금을 구하면, (1) 공냉식 항온항습 시스템(정속팬, 일반 압축기) 소비전력 : 실내기, 실외기팬+압축기 = 25 kW 일 경우, 50 대를 보유하고 있는 데이터센터라 가정하면, 25 kW x 50 대 x 8,760 Hr x 평균요금(100 원) = 1,095,000,000 원(년간 총 사용요금)이다. 수냉식과 냉수 식시스템도 위와 같은 방식으로 구하면 된다 (2) 프리쿨링 항온항습 시스템(드라이쿨러, 일반 압축기) 소비전력 : 실내기, 실외기팬+압축기+냉각수펌프로 구성되 2016 서울지역 연중평균 온도값 35 Chart Type: line FC+DX FC+쾰 DX Cooling item_01 2832% 2832% 3552% 40.55% · Below5°C 5.1~18°C 18.1°C over 표 6 서울지역 평균온도(2016 년-기상청자료) 표 5 데이터센터 에너지 효율화 방안 ¦ 구분 ¦ 에너지 효율화 방안 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전기/통신 시스템 ¦ · 고효율 전력분배시스템(고압 AC 또는 중압 DC(50-600VDC)) · 프리미엄 고효율 모터 적용(팬, 펌프등) · 전체부하를 담당하는 고효율 UPS 적용 · 로터리(회전)식 UPS 적용 · 효율 최적화를 위한 전력분배 및 변전 시스템의 적정한 용량 선정 · 백업 그리드 구성 및 전력생산 시스템 적용 ¦ ¦ 서버냉각 시스템 ¦ · 서버발열 제거를 위한 기류관리(cold/hot aisle 구성 및 ceiling 리턴 등) · IT 환경 조건 조정(온도, 습도 설정기준) · 기류분석 및 최적화(CFD 시뮬레이션 검토) · 고효율 가변(인버터) 공조송풍기 및 순환펌프 등 · 변유량(인버터) 냉동기 · 가변(변유량-인버터), 1 차 펌프시스템 적용(냉수순환 계통) · 고효율 CRAC(항온항습기) 유닛 적용 · 외기냉방 시스템(air-side economizer) 및 외기조건 검토 · 드라이쿨러 및 냉각탑을 이용한 외기냉수냉방(water-side economizer) 적용 · 시스템 최적화를 위한 commissioning 수행 · 냉수 대온도차 시스템 적용 · 서버의 발열을 난방에 재이용 · 수냉식(direct liquiid cooling) 서버(CPU)냉각시스템 ¦ ¦ 제어 및 유지관리 ¦ · 시스템 관리 하드웨어 / 저부하 시간동안 서버 클러스터 전원차단 소프트웨어 적용 · 클라우드, 그리드 컴퓨터와 같은 공유 컴퓨팅 적용 · 실시간 전력 모니터링 ¦ ¦ 분산형 에너지공급 ¦ · 열병합발전(CHP)시스템 · 신재생 에너지 적용(태양광 전지) · 연료전지 ¦ ¦ 날짜 ¦ 1 월 ¦ 2 월 ¦ 3 월 ¦ 4 월 ¦ 5 월 ¦ 6 월 ¦ 7 월 ¦ 8 월 ¦ 9 월 ¦ 10 월 ¦ 11 월 ¦ 12 월 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 일 ¦ 1.2 ¦ -6.0 ¦ -2.7 ¦ 15.3 ¦ 18.8 ¦ 23.3 ¦ 240. ¦ 28.4 ¦ 23.2 ¦ 21.1 ¦ 1.5 ¦ 4.1 ¦ ¦ 2 일 ¦ 5.7 ¦ -5.3 ¦ 3.1 ¦ 15.0 ¦ 21.1 ¦ 23.2 ¦ 23.5 ¦ 27.2 ¦ 24.2 ¦ 19.0 ¦ 4.1 ¦ 1.6 ¦ ¦ 3 일 ¦ 6.5 ¦ -2.4 ¦ 8.1 ¦ 10.7 ¦ 12.9 ¦ 22.2 ¦ 23.5 ¦ 29.1 ¦ 23.9 ¦ 22.7 ¦ 9.1 ¦ 4.5 ¦ ¦ 4 일 ¦ 2.0 ¦ -0.7 ¦ 13.2 ¦ 12.3 ¦ 15.7 ¦ 21.2 ¦ 21.8 ¦ 30.7 ¦ 25.6 ¦ 22.0 ¦ 12.3 ¦ 5.5 ¦ ¦ 5 일 ¦ -2.7 ¦ -2.2 ¦ 11.3 ¦ 11.4 ¦ 18.9 ¦ 24.7 ¦ 23.1 ¦ 31.2 ¦ 26.4 ¦ 21.1 ¦ 15.0 ¦ 5.9 ¦ ¦ 6 일 ¦ -1.7 ¦ -3.1 ¦ 7.9 ¦ 14.4 ¦ 16.3 ¦ 23.3 ¦ 22.9 ¦ 30.5 ¦ 24.7 ¦ 18.0 ¦ 14.0 ¦ -1.1 ¦ ¦ 7 일 ¦ -3.4 ¦ -2.9 ¦ 8.1 ¦ 14.1 ¦ 16.5 ¦ 21.1 ¦ 24.0 ¦ 30.6 ¦ 24.3 ¦ 19.7 ¦ 12.8 ¦ 1.7 ¦ ¦ 8 일 ¦ -3.3 ¦ 1.3 ¦ 2.7 ¦ 11.1 ¦ 19.4 ¦ 22.1 ¦ 27.3 ¦ 30.5 ¦ 23.0 ¦ 16.8 ¦ 4.1 ¦ 2.1 ¦ ¦ 9 일 ¦ -2.1 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 10.7 ¦ 20.2 ¦ 24.1 ¦ 27.7 ¦ 29.3 ¦ 23.9 ¦ 11.3 ¦ 2.1 ¦ 1.4 ¦ ¦ 10 일 ¦ 0.3 ¦ 2.7 ¦ -1.1 ¦ 13.4 ¦ 14.5 ¦ 24.6 ¦ 27.9 ¦ 29.4 ¦ 24.4 ¦ 14.0 ¦ 6.0 ¦ ~1.6 ¦ ¦ 11 일 ¦ -3.8 ¦ 8.1 ¦ -0.5 ¦ 12.5 ¦ 16.4 ¦ 23.5 ¦ 28.4 ¦ 30.5 ¦ 24.5 ¦ 15.4 ¦ 9.1 ¦ -1.1 ¦ ¦ 12 일 ¦ -5.2 ¦ 8.4 ¦ 2.0 ¦ 14.1 ¦ 17.8 ¦ 23.5 ¦ 26.3 ¦ 30.4 ¦ 23.4 ¦ 15.5 ¦ 11.4 ¦ 2.3 ¦ ¦ 13 일 ¦ -4.5 ¦ 11.0 ¦ 3.7 ¦ 15.6 ¦ 18.6 ¦ 23.5 ¦ 26.3 ¦ 30.2 ¦ 24.6 ¦ 15.2 ¦ 14.4 ¦ 3.4 ¦ ¦ 14 일 ¦ -3.4 ¦ -2.6 ¦ 4.7 ¦ 12.4 ¦ 20.2 ¦ 23.8 ¦ 27.5 ¦ 28.9 ¦ 24.6 ¦ 16.7 ¦ 13.2 ¦ -1.4 ¦ ¦ 15 일 ¦ -0.4 ¦ -5.8 ¦ 5.2 ¦ 15.0 ¦ 17.4 ¦ 20.9 ¦ 26.2 ¦ 29.1 ¦ 23.9 ¦ 19.1 ¦ 5.2 ¦ -5.0 ¦ ¦ 16 일 ¦ -0.2 ¦ -2.7 ¦ 7.5 ¦ 14.9 ¦ 15.9 ¦ 20.9 ¦ 20.8 ¦ 29.3 ¦ 24.6 ¦ 17.2 ¦ 5.2 ¦ -4.7 ¦ ¦ 17 일 ¦ 1.7 ¦ 0.0 ¦ 9.3 ¦ 108 ¦ 19.3 ¦ 23.8 ¦ 21.7 ¦ 29.9 ¦ 23.1 ¦ 17.5 ¦ 9.1 ¦ 2.7 ¦ ¦ 18 일 ¦ -6.3 ¦ 3.5 ¦ 13.4 ¦ 11.2 ¦ 22.3 ¦ 24.5 ¦ 24.4 ¦ 29.9 ¦ 23.5 ¦ 17.0 ¦ 10.3 ¦ 4.9 ¦ ¦ 19 일 ¦ -12.8 ¦ 2.3 ¦ 11.4 ¦ 12.0 ¦ 24.3 ¦ 24.1 ¦ 27.1 ¦ 28.9 ¦ 21.9 ¦ 18.0 ¦ 13.0 ¦ 7.2 ¦ ¦ 20 일 ¦ -10.5 ¦ 1.3 ¦ 10.6 ¦ 14.3 ¦ 24.0 ¦ 24.7 ¦ 28.6 ¦ 30.1 ¦ 20.6 ¦ 18.6 ¦ 9.8 ¦ 7.6 ¦ ¦ 21 일 ¦ -7.1 ¦ -0.6 ¦ 9.9 ¦ 13.5 ¦ 24.1 ¦ 26.0 ¦ 28.3 ¦ 30.7 ¦ 20.2 ¦ 17.9 ¦ 9.5 ¦ 7.9 ¦ ¦ 22 일 ¦ -7.6 ¦ 1.1 ¦ 8.0 ¦ 13.5 ¦ 24.7 ¦ 24.3 ¦ 29.1 ¦ 30.7 ¦ 21.9 ¦ 18.3 ¦ 2.0 ¦ 5.5 ¦ ¦ 23 일 ¦ -11.5 ¦ 0.7 ¦ 8.2 ¦ 13.5 ¦ 23.3 ¦ 24.7 ¦ 28.7 ¦ 28.3 ¦ 21.4 ¦ 13.3 ¦ -1.8 ¦ -2.5 ¦ ¦ 24 일 ¦ -14.4 ¦ -3.0 ¦ 7.2 ¦ 15.5 ¦ 16.6 ¦ 23.1 ¦ 28.0 ¦ 29.1 ¦ 22.3 ¦ 15.1 ¦ -2.5 ¦ -2.4 ¦ ¦ 25 일 ¦ -9.4 ¦ -0.2 ¦ 7.1 ¦ 17.2 ¦ 19.7 ¦ 22.8 ¦ 28.4 ¦ 27.1 ¦ 23.0 ¦ 14.1 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 26 일 ¦ -3.3 ¦ 2.2 ¦ 6.5 ¦ 21.1 ¦ 19.4 ¦ 24.4 ¦ 28.4 ¦ 23.0 ¦ 23.6 ¦ 13.3 ¦ 0.9 ¦ 2.5 ¦ ¦ 27 일 ¦ -1.1 ¦ 33 ¦ 7.2 ¦ 17.2 ¦ 20.9 ¦ 24.4 ¦ 27.6 ¦ 23.4 ¦ 21.0 ¦ 14.6 ¦ 3.3 ¦ -2.3 ¦ ¦ 28 일 ¦ -0.5 ¦ 0.7 ¦ 9.8 ¦ 17.2 ¦ 21.7 ¦ 24.7 ¦ 28.0 ¦ 21.0 ¦ 19.9 ¦ 14.6 ¦ 1.4 ¦ -3.7 ¦ ¦ 29 일 ¦ 1.9 ¦ -3.8 ¦ 11.3 ¦ 16.2 ¦ 22.1 ¦ 25.3 ¦ 26.3 ¦ 22.2 ¦ 20.4 ¦ 7.8 ¦ 1.7 ¦ -4.2 ¦ ¦ 30 일 ¦ 0.6 ¦ ¦ 11.5 ¦ 15.9 ¦ 21.6 ¦ 24.6 ¦ 28.6 ¦ 20.6 ¦ 20.5 ¦ 7.9 ¦ 6.0 ¦ -3.9 ¦ ¦ 31 일 ¦ -3.9 ¦ ¦ 13.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 28.9 ¦ 17.7 ¦ ¦ 5.7 ¦ ¦ 0.7 ¦ ¦ 월별평균 옹도 ¦ -3.20 ¦ 0.20 ¦ 7.05 ¦ 14.07 ¦ 19.56 ¦ 23.60 ¦ 26.24 ¦ 28.00 ¦ 23.08 ¦ 16.08 ¦ 6.77 ¦ 1.25 ¦ | {}
66a6be12-a86a-4b3e-a5ac-29f2fcd07469 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-13 표 7 경제성 검토 방법중 사용요금 계산방법 ¦ 구 분 ¦ 전력소비 28.9 ¦ 운전비 산출 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공랭식 항온항습기 ¦ 압축기, 팬, 가습기, 재열코일의 총 소비전력값 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 총 사용전력량 x 평균요금 x 8,760 hr ¦ ¦ 수냉식 항온항습기 ¦ 압축기, 팬, 가습기, 재열코일, 냉각수펌프, 냉각탑의 총 소비전력값 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 총 사용전력량 x 평균요금 x 8,760 hr ¦ ¦ 냉수식 항온항습기 ¦ 압축기, 팬, 가습기, 재열코일, 냉각수펌프, 냉수펌프, 냉동기의 총 소비전력값 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 총 사용전력량 x 평균요금 x 8,760 hr ¦ ¦ 외기냉방 항온항습기 ¦ 프리쿨링 시간속 가열로 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 프리쿨링총시간(FC 모드) x 소비전력 + 혼합가동(FC+DX 모드) x 소비전력 + DX 가동시간 x 소비전력 x 평균요금 ¦ ¦ 증발냉각 항온항습기 ¦ 철금속 가열로 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 프리쿨링총시간(FC 모드) x 소비전력 + 혼합가동(FC+DX 모드) x 소비전력 + DX 가동시간 x 소비전력 + 증발냉각가동시간 x 소비전력 x 평균요금 ¦ 는데, 기존 냉각시스템과 다른 것은 온도별로 구분하여 요금을 구한다는 것이다. 즉 부분 프리쿨링이 가능한 온도조건인 18°C ~6°C 에는 압축기운전과 프리쿨링 운전이 온도조건에 따라 병 행되므로 압축기 운전시(DX 모드) : 26 kW 로 하면 프리쿨링 운전시(FC 모드) : 압축기 운전없이 팬+실외기+냉 각수펌프만 운전되므로 약 8 kW 면 된다. 여기서 각 모드별 예상 운전시간을 정해야 하는데, 국내의 경우, 제주도지역, 남부지방, 중부지방, 강원도지방 등이 조금씩 다르지만, DX(여름철)운전시간은 약 40%, DX+FC(봄, 가을 철) 운전시간은 32%, FC 운전시간(겨울철)은 28% 정도의 구성 을 보인다. (표 6 참조) 그러므로 DX 모드의 경우는 26 kW x 50 대 X 8 760 hr x 0.4 x 100 원 = 297 840 000 원, DX+FC 모드의 경우는, (26 kW+8 kW)/2 = 17 kW 이므로, 17 kW x 50 대 x 8 760 hr x 0.32 x 100 원 = 238 272 000 원, FC 모드의 경우는, 8 kW x 50 대 x 8,760 hr x 0.28 x 100 원 = 208 488 000 원이 된다. 이 세가지 모드의 총금액을 구하면 총 744 600 000 원이 된다. (3) 증발냉각 항온항습 시스템(변속팬, 일반 압축기)의 경우, 전력소비 부품은, 압축기+급기팬+배기팬+냉수 및 냉각수펌 프 등이 운전되는데 일반 프리쿨링시스템의 요금 산출방법과 다른 것은, DX 모드, FC 모드, DX+FC 모드외에 증발냉각모드 (물을 뿌리거나 흘리는 모드)에서의 소비전력만 따로 구한 후 위와 같이 계산한다. 이렇게 각 온도대역대의 요금과 각시스템의 초기투자비인 장 비금액을 구한 후, 시스템별 요금의 차액과 장비초기투자비와 의 차액으로 나눠주면 투자비 회수기간을 구할 수 있다. 6. 데이터센터 공조의 미래 데이터센터를 구성하는 IT 장비의 기술과 성능이 변화하고 사업의 형태가 급격히 바뀌어감에 따라서, 데이터센터의 공조시 스템도 끊임없이 발전과 진화를 거듭할 것이다. 앞으로 국내 데 이터센터의 가장 중요한 키워드는 에너지 효율화로 인한 에너지 소모량 절감과 이에 따른 비용절감일 것이다. 이미 데이터센터 를 운영하는 글로벌 IT 그룹들은 발빠르게 초에너지 절약적인 그린데이터센터를 구축하고 있고 연구하고 있다. 일례로 핀란드 나 노르웨이, 러시아 등에 데이터센터를 건설하여 외기 냉방시간 을 늘리려고 하는 노력에서 볼 수 있듯이, 국내에서도 외기를 더 많이 이용하려는 노력과 관심이 높아질 것이다. 또한 대규모 의 데이터센터 보다는, 중, 소규모의 클라우드센터 건립이 활발 할 것이며, 이에 발맞춰 공조시스템도 많은 발전을 이룰 것이다. 참 고 문 헌 1. 안재근, 데이터센터의 그린화 성능 평가지표 개발에 관한연 구, 2011, pp. 4-5. 2. (사) 대한설비공학회 설비저널 제 42 권 : 이진영, 김재헌, 연 창근, 정차수, 그린 데이터센터 설계 사례, 2013. 12 월호 3. (사) 대한설비공학회 설비저널 제 43 권 : 조진균, 최종언, 데 이터센터의 에너지절약방안, 2014. 2 월호 4. SAREK, 이성구, 연창근, 이진영, 고밀도 서버에 대응하는 설비시스템의 트렌드. 5. 조진균, 데이터센터의 개요 및 발전방향, 한국설비기술협회 : 설비/공조, 냉동,위생 2012 년 2 월호. 6. 한국설비기술협회 : 조진균, 데이터센터 설계기준 및 에너 지효율화, 2017. 3 월호 7. ASHRAE : Handbook, Data Center and Telecomm- unication Facilities, 2015, Chapter. 19. | {}
df843353-2d2c-48a6-8186-fa23fef2c14d | 3권.pdf | > | {}
984a615d-23de-4940-a28f-7b2485857e59 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-1 제 14 장 동, 식물원 1. 동물을 위한 환경설계 일반적인 동물 생산시설은 일년 내 또는 일년 중 일정기간 동안 동물을 수용하거나 피난처로서 어느 정도 환경을 변화 시킨다. 변화의 정도는 일반적으로 예상되는 생산력의 증가 를 기초로 한다. 동물이 느낄 수 있는 현열, 습도에 따른 생 산성 데이터 그리고 성장, 생산성 및 번식에 대한 환경적 영 향에 대한 정보를 결합하면 설계자가 최적의 장비를 선택할 수 있다. 1.1 설계 환경 관리 시스템은 일반적으로 열 및 공기질 상태를 수용 가능한 범위 내로 유지하고, 동물이 실용적으로 가능한 최적 의 성과 를 얻어 낼 수 있는 이상적인 상태에 가깝도록 설계된 다. 일반적으로 장비 크기는 정상 상태의 에너지 및 질량 보 존식으로 가정하여 결정된다. 실험적 측정 결과 에 의하면 동 물에서 발생하는 열과 습기 생성은 일정하지 않으며 이는 축 사에서 중요한 열용량 효과 가 있다는 것이 확인된다. 그럼에 도 불구하고 대부분의 설계에서 정상상태 방정식은 사용 가능 하다. 적절한 신선외기 공급과 실내에 적절한 분배는 일반적으로 가장 중요한 두 가지 설계 고려사항이다. 최적의 환기율은 그 림 1 의 환기율 로직곡선에 따라 선택된다. 공간 Chart Title: 봬적성을 유지하기 위한 최대 실질 환기율 X-Axis: 대기 옹도 Chart Type: line 쉘내 설계온도를 유지하기 위한 환기율 환기율 쉰 습기 제거를 위한 환기술 10.0% 10.0% 쉰내 설계온도를 유지하기 위한 10.0% 10.0% 환기율 10.0% 10.0% A 20.0% 10.0% 이상적인 환기율 10.0% 10.0% 그림 1 축사에서 적절한 환기 선택을 위한 로직 가장 추운 기후에서 이상적인 환기율은 실내 상대습도를 유지를 위한 최대 요구 상대습도 또는 그 이하이며, 오염농 도는 허용범위(그림 1 의 A 및 B) 내 이다. 온도가 최적 레벨 보다 낮아지는 것을 방지하기 위하여 종종 보조 가열 수단이 필요하다. 온화한 기후에서는 최적 실내공기온도 유지를 위해 필요한 환기율은 습기 및 공기질 제어에 필요한 것보다 크다 (그림 1 의 C 및 D). 더운 기후에서는 주변 온도보다 온도가 높아지 는 것을 최소화하고 동물에게 최적 공기 유동이 되도록 환기 율을 선택된다. 더운 기후에서는 때때로 냉각이 사용된다. 최 대의 비율(D)은 실용적인 최대치로서 시간당 60 회 환기율 (ach)로 종종 설정된다. 1.2 온도관리 동물용 구조물 내의 온도는 일반적으로 천이효과 는 무시하 고 현열 평형으로부터 계산된다. 저 풍량 및/또는 큰 열용량 의 비표준 건물은 천이효과 분석이 필요할 수 있다. 벽, 천장 또는 지붕 그리고 지면을 통한 정상상태 열전달은 부하계산 방법에 따라 계산된다. 성숙한 동물은 일반적으로 어린 동물보다 더 큰 단위 바닥 면적당 열을 발생한다. 조명 및 장비의 열 부하는 전력소비량 및 운전 시간으로 추정한다. 일반적으로 설계자는 실내 및 실 외 설계온도를 선택하고, 이 온도 차를 유지하기 위한 환기율 를 계산한다. 그림 5 에 종별 권장 관례 부분에 여러 가축에 대한 실내 설계온도 값이 제시되어 있다. 1.3 수분관리 동물용 건물에서 생성된 수증기의 질량은 동물의 잠열 생 성량을 동물 체온에서의 물의 증발 잠열로 나눔으로써 계산된 다. 엎질러진 물과 분뇨 수분의 증발도 건물 내의 잠열 생성 량에 포함되어야 한다. 완전히 슬레이트로 된 돼지 사육 시설 (바닥 아래에 분뇨가 저장되는)에서 환기로 제거된 수증기의 양은 단단한 콘크리트 바닥에서 제거된 양보다 최대 40%까 지 적을 수 있다. 바닥이 부분적으로 슬레이트로 된 경우, 최 대 40% 감소량은 슬레이트화 된 바닥의 비율에 비례하여 감 소한다. 결로를 방지하기 위해 환기를 통해 충분히 수분을 제거해 야 하지만, 상대 습도를 너무 낮추어 (40% 미만) 먼지가 많 은 환경을 만들지 않는다. 동절기 환기에 있어 실내 상대습도 설계치는 보통 70~80%이다. 벽은 내부 상대습도 80%에서 도 표면 결로가 발생하지 않도록 충분히 단열한다. 추운 날씨에는 수분 관리에 필요한 환기량이 온도 관리에 필요한 환기량보다 크다. 동물의 습기를 제거하기 위해 항상 최소의 환기량이 제공한다. 극도로 추운 날에 정상적인 환기 율 유지로 인해 과도한 난방이 되는 경우, 하루 종일 고습도 | {}
94804f7c-f77d-4e9b-a660-ac22b0982f6f | 3권.pdf | 2.14-2 제 2 편 산업공조 분위기가 유지될 수 있다. 온난한 날씨나 더운 날씨에서의 습 도는 일반적인 관리인자가 아니다. 1.4 공기질 관리 동물용 건물에서 가장 일반적이며 흔하게 발생하는 공기 오염 물질은 입자상 물질(particulate matter, PM)과 가스 이다. 동물용 건물에서 입자상 물질은 주로 사료, 물웅덩이, 분뇨 및 동물 몸으로부터 발생한다. 입자는 고상입자(또는 분 진), 액적 및 미생물을 포함하며, 호흡기에 깊이 침전될 수 있 다. 입자들은 동물 주거시설 근로자에게 불쾌감과 건강 문제 를 유발하는 알레르기 유발물질(allergens)을 함유한다. 또한 입자들에 동물 시설 내의 악취도 함유되며 이 냄새는 시설에 서 멀리 떨어진 곳까지 퍼져갈 가능성이 있다. 따라서 입자들 은 동물, 근로자 및 이웃 주민들에게 큰 문제를 일으킨다. 양 돈 건물에서 측정된 입자 수준은 1~15 mg/m2 범위이다. 낙 농용 건물에서의 먼지는 주요 문제가 아니었다. 2 년간에 걸친 연구에서 자연환기되는 낙농 헛간에서 먼지는 평균 0.5 mg/ m2 으로 측정되었다. 가금류 건물의 분진수준은 평균 2~7 mg/m2 이지만, 활동량이 많은 동안에는 18~29 mg/m3 수준 까지 측정되었다. 가장 일반적인 가스 오염 물질은 암모니아, 황화수소, 기타 악취 물질, 이산화탄소 및 일산화탄소이다. 수분이 많을 경우 다른 오염물질이 문제를 더 악화시킬 수 있다. 분뇨의 분해에 의해 발생하는 암모니아는 가장 만성적으로 존재하는 중요한 오염 가스이다. 전형적인 암모니아 측정 농도는 가금류 축사 당 7~37 mg/m2, 우사 건물에서는 0~15 mg/m2, 액상 분뇨 시스템(liquid manure systems)을 갖춘 돈사에서는 4~22 mg/m2, 단단한 바닥을 갖는 돈사에서 7~37 mg/m3 이었다 (Ni 등, 1998a). 겨울철 돈사에서는 150 mg/m2 까지 측정되 었다. 암모니아는 18 mg/m3 이하로 유지하며, 이상적으로는 7 mg/m3 이하이다. Maghirang 등(1995) 및 Zhang 등(1992)은 실험용 동물 실에서의 암모니아 수준은 무시할만하지만 우리에서의 농도 는 45 mg/m2 에 도달 할 수 있음을 발견했다. Weiss 등은 (1991) 우리 당 4 마리의 수컷 쥐가 있는 우리에서 최대 260 mg/m2, 우리 당 4 마리의 암컷 쥐를 가진 우리에서 50 mg/m3 의 암모니아 수준을 관찰한 바 있다. Hasenau 등(1993)은 미세 분리된 우리 (microisolation cages)에 따라 암모니아 수준이 광범위하게 다르다는 것을 발견했는데, 암모니아는 우 리를 청소 한지 9 일 후 무시할 수 있는 정도의 측정치에서 380 mg/m3 까지의 범위였다. 저장된 분뇨의 미생물 분해 부산물인 황화수소는 가장 중 요한 독성가스 오염물질이다. 정상 작업 중 황화수소 농도는 대개 중요하지 않다(즉, 1 mg/m3 이하). 돈사에서 황화수소 의 전형적인 수준은 약 200~500 �g/m2 이다(Ni 등, 1998b). 그러나 건물내 분뇨 교반시에는 280~460 mg/m2, 최대 1. 4~11 g/m3 에 도달할 수 있다. 동물 시설에서의 냄새는 시설과 주변 지역에서 점점 더 큰 관심사가 되고 있다. 냄새는 가스와 입자로 발생한다. 냄새는 일상적인 기상조건에서 냄새 임계농도 이하로 신속하게 희석 될 수 있으나 입자는 오랜동안 냄새 성분을 함유할 수 있기 때문에 입자가 주요 관심사이다. 대기 중 입자 및 냄새 가스 농도를 제어하는 방법으로 악취를 감소시킬 수 있지만 출처에 서의 냄새 생성을 제어하는 것이 냄새 관리의 가장 좋은 방법 이다. Barber 등이(1993) 173 개의 돈사에 대해 조사한 바에 따 르면, 외부 온도가 0°C 이상인 거의 모든 경우에서 이산화탄 소의 농도가 5 400 mg/m2 미만이지만 외부 온도가 0°C 미만 인 경우 대부분은 항상 5 400 mg/m3 이상인 것으로 나타났 다. 이 보고서는 허용 최대 이산화탄소 농도가 9 000 mg/m2 미만인 경우 추운 기후에서 난방비용이 매우 많이 지출되었다 는 점도 지적하고 있다. Donham 등은 이산화탄소 농도에 근 거한 대기질 관리를 제안했다. 그들은 2 770 mg/m2 의 이산 화탄소 농도를 한계 수준으로 제시했는데 이보다 높은 경우 돈사 근로자들에게서 호흡기 질환의 증상이 나타났다. 다른 산업의 경우 이산화탄소 농도 9 000 mg/m2 에 8 시간 노출시 시간 가중 한계치로 제안된다(ACGIH 1998). 다른 가스 오염물질들 또한 중요 할 수 있다. 환기 없이 부적절하게 운영되는 스페이스 히터에 의한 일산화탄소가 때 때로 문제가 된다. 메탄도 또 하나의 관심사이다. 관리 방법. 동물 시설에서 공기 오염 수준을 제어하는 데 다음과 같은 세 가지 표준적인 방법이 사용된다. ① 오염원에서의 오염물질 발생을 줄인다. ② 공기 정화로 공기 중의 오염물질을 제거한다. ③ 희석(환기)하여 오염물질 농도를 낮춘다. 첫 번째의 방법은 오염원에서 방출되는 오염원을 줄이거나 적어도 오염물질이 근로자와 동물에 도달하기 전에 오염원을 차단하거나 제거하는 것이다. 동물의 분변과 소변은 가장 큰 오염원이며 사료, 깔개 및 동물 자체도 주요 오염원이며 특히 입자 오염원이다. 좋은 방법은 3 일 이내에 모든 분뇨를 효과 적으로 모으고 제거하여 분뇨에서 대량의 오염물질이 생성되 지 않도록 하는 것이다. 분뇨 저장 지역 또는 수집 구역의 공 기를 통풍시켜 균일하게 제거하면 오염 물질이 동물 또는 작 업자가 있는 지역에 도달하기 전에 제거 할 수 있다. 암모니아 생성은 실내 폐기물을 제거하고 바닥 표면이나 침구를 건조하게 유지함으로써 최소화 할 수 있다. 구덩이와 배수로에 있는 분뇨 덩어리를 즉시 물로 덮으면 물에 잘 녹는 암모니아가 감소한다. 황화수소는 부작용이 30 mg/m2 에서 발생하기 시작하므로 교반시 황화수소 농도가 30 mg/m3 이 하로 유지될 수 있도록 환기 시스템을 설계한다. 분뇨가 교반 되어 저장고에서 제거될 때 치명적인 가스농도에 노출되는 것 을 방지하기 위하여 건물의 통풍을 충분히 하고 모든 동물과 거주자는 대피시킨다. 실험실 동물의 경우 침구를 자주 교체하고 낮은 상대습도 의 건조 상태를 유지하며 우리를 적절히 환기하면 암모니아 방출량을 줄일 수 있다. 개별 환기식 실험실 동물 우리 또는 대용량 공기 배출 장치에 우리를 배치하여 깔개를 건조하게 유지함으로써 오염물질 생성을 줄인다. 우리 교체와 같은 먼 지 생성 작업 시에는 국소오염물질 차단 작업실 (localized contaminant containment work station)을 사용하는 것도 | {}
71f126fc-eb3d-4108-b6ce-bc31bde859a5 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-3 도움이 될 수 있다. 가금류 또는 실험실 동물의 경우, 입자 및 가스 오염물질 배출을 줄이기 위해 깔개를 싸고 있는 공기의 상대 습도를 50%에서 75% 사이로 유지한다. 40~75%의 상 대습도는 대기 중 병원체의 생존력을 감소시킨다. 깔개나 침 구의 수분 함유량 (수분 기준)이 25~30%로 유지되면 먼지 가 최소화된다. 사료에 0.5~2%의 식용유 또는 지방을 첨가 하면 사료의 분진 배출을 현저하게 줄일 수 있다. 인체 및 동 물의 건강에 가장 해로운 호흡물질이 될 수 있는 먼지(10 mm 미만)는 주로 배설물, 동물의 피부 및 죽은 미생물에 의해 발 생한다. 호흡될 수 있는 먼지 농도는 0.23 mg/m2 이하로 유 지되어야 한다. 몇몇 사용 가능한 먼지제어 기술들이 있다. 예 를 들어, 하루 5 mL/m2 의 기름을 바닥에 뿌리면 먼지농도를 80% 이상 감소시킬 수 있다. 동물의 활동 레벨이 높으면 다 량의 입자가 대기 중에 방출되므로 동물의 동요를 줄이는 관 리전략도 도움이 된다. 동물시설에서의 가스제거 방법은 매우 고기이기 때문에 공 기에서 오염물질을 제거하는 방법은 필수적으로 입자 제거로 제한한다. 일부 축산 종사자는 흡입되는 입자량을 줄이기 위 해 개인 보호 장구(적절한 마스크)를 착용한다. 실내용 공기 필터는 동물의 질병문제를 감소시키기는 하지만 입자의 양이 많고 입자를 필터를 통해 흡입하기가 어렵기 때문에 대형동물 시설에서는 실용성이 입증되지 못했다. 공기세정기는 가스와 미립자를 제거할 수 있지만 초기비용과 유지 보수로 인해 실 용성이 떨어진다. 공기 역학적인 원심분리법은 축사의 작은 입자제거 가능성을 보여준다. 환기는 동물시설에서 가스 오염 수준을 제어하는 데 가장 널리 사용되는 방법이다. 이것은 가스를 제거하는 데는 상당 히 효과 적이지만 입자제거에는 효과 적이지 못하다. 고농도의 입자 오염물질이 모여 있는 포켓들이 실내에 일반적으로 존재 하기 때문이다. 이러한 오염된 포켓들은 사각지대(dead air spots) 또는 큰 오염원 근처에 위치한다. 겨울철에 높은 수준 의 환기는 많은 비용지출을 유발하며 오염원을 가로 지르는 공기속도를 증가시켜 가스 오염물질 방출이 오히려 증가될 수 있다. 1.5 질병관리 부유미생물은 동물 질병을 유발하는 유기물들을 옮길 수 있다. 일부의 경우 특히 감염이 빈번히 발생하는 어린 동물들 의 경우 동물 집단 간의 공기가 혼합되는 것을 최소화하는 것 이 중요하다. 감염을 방지하기 위하여 특히 다른 동물우리 사 이의 공기교환을 최소화하는 것이 중요하므로 건물을 기밀성 있게 하는 것이 필요하다. 나쁜 열환경과 공기오염 물질은 동물에게 스트레스를 가중 시키고 이로 인해 질병에 더 취약하게 할 수 있다. 그러므로 좋은 환경관리 시스템은 질병관리에 중요하다. 1.6 공기분배 차가운 날씨와 온화한 날씨 모두에서 대부분의 동물 종에 서 공기속도는 0.25 m/s 미만으로 유지한다. 동물의 기류에 대한 민감성은 사람과 비슷하지만 일부 동물은 더 민감하다. Riskowski 와 Bundy (1988)의 연구에 따르면 열 중성 (thermoneutral) 조건의 어린 돼지의 경우 최적의 이득율 및 양육효율을 얻을 수 있는 공기속도는 0.13 m/s 이하라고 제 시하고 있다. X-Axis: 곡기 속도, m/s Y-Axis: 최적의 반응(이득률) Chart Type: line 27°C 35°C item_01 23% 69% 그림 2 돼지의 공기속도에 대한 반응 더운 날씨로 인해 공기 움직임이 증가되면 성장률이 높아 지고 내열성이 향상된다. 더운 날씨에 최적의 공기 속도를 정 의하는 데이터는 제한적이며 서로 어긋난다. Bond 등(1965), Riskowski 및 Bundy(1988)는 어린 돼지와 성숙한 돼지가 공기 속도가 1 m/s 이하일 때 가장 발육이 좋다고 관찰했다 (그림 2). Mount 및 Start(1980)는 공기속도가 최대 0.76 m/s 까지 증가시켜도 성장장애를 관찰하지 못했다. 1.7 축사(shelter)의 수준 가축 특히 어린 동물은 악천후로부터 보호가 필요하다. 개 방된 목장에서 성장한 소와 양도 극심한 겨울 기후 조건에서 는 보호가 필요하다. 겨울에 젖소와 돼지는 3 면이 막히고 지 붕이 있으며 바람이 가려지는 축사에 들어감으로써 눈, 비 및 바람으로부터 보호한다. 바람이 불어오는 쪽 또한 벽 표면의 약 10%를 개방하여 축사 내부의 음압을 방지해야 한다. 음압 이 발생하면 비와 눈이 건물의 바람이 가려지는 쪽 면으로 유 입 될 수 있다. 이 축사들은 고온이나 습기로부터 동물을 보 호하지 못한다. 더 따뜻한 기후에서는 종종 햇빛 가리개가 젖소와 같은 몸 집이 크고 성숙한 동물에게 적절한 축사가 될 수 있다. 이는 일반적으로 남부지방에 많이 사용된다. 연구 결과 에 따르면 햇빛 가리개가 적용된 젖소의 우유 생산량이 대략 10% 증가 했으며 햇빛 가리개가 적용되지 않은 젖소에 비해 수태율이 75% 증가했다. 하절기의 온도가 덜 높은 지역에 대해서는 햇 빛 가리개의 이점이 공식화된 적은 없다. 미국 남서부에서는 육우에 대한 햇빛 가리개 적용이 흔한 관행이지만 육우는 열 에 대한 스트레스에 덜 민감하며 다양한 햇빛 가리개 유형들 을 광범위하게 비교한 결과 육우 체중증가나 사료 요구율에 | {}
d0de8da9-32a5-4d81-a60b-4e4389472eeb | 3권.pdf | 2.14-4 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 천공온도 6000°C 13°C SUN 직접적 반사된 대기로부터의 태양 복사 40°C 태양 복사 적외선 적외선 50°C 적외선 증발 대류 적외선 땅 적외선 ell 20°C 반사된 태양 복사 25°C 전도 그림 3 더운 온도 환경에서의 농장 동물과 주변과 의 에너지 교환 차이가 거의 없거나 전혀 없다는 것이 밝혀졌다. 동물과 환경의 다양한 영역 간의 에너지 교환이 그림 3 에 예시되어 있다. 설계가 잘된 햇빛 가리개는 차가운 하늘과 같 은 복사열 흡수체를 최대로 활용하며 직접적인 태양열 복사와 햇빛 가리개 밑의 높은 표면온도로부터 최대한 보호하도록 한 다. 윗면 표면처리 및 하부 표면의 단열재를 포함하는 재질 선택 및 기하학적 방위를 고려하는 것이 좋은 설계이다. 이상적인 햇빛 가리개는 태양 에너지를 매우 잘 반사하는 윗면과 지면에서 반사되는 태양열 복사를 잘 흡수하는 아랫면 을 가진다. 흰색으로 칠해진 윗면은 태양열을 반사하지만 알 루미늄보다 적외선 에너지를 더 많이 방출한다. 아랫면은 햇 빛 가리개 아래에 있는 동물들에게 단파 에너지가 다중 반사 되는 것을 방지하기 위해 어두운 색으로 칠한다. 2. 냉방과 난방 2.1 공기속도 공기속도를 증가시키면 성숙한 동물은 몸의 냉각이 촉진 된다. 이는 피부를 적셔 증발냉각과 결합할 때 특히 유용하다. 성숙한 돼지는 공기속도 1 m/s, 소는 1.5 m/s, 가금류는 약 3 m/s 정도에서 최대 효과 가 있다. 공기순환 팬을 사용하여 룸 주변으로 원형 패턴일 때 공기를 수평으로 불어 넣거나 공 기를 아래로 불어주는 패들 팬(paddle fans) 또는 건물 길 이를 따라 공기를 수평으로 이동시키는 터널 냉각으로 공기 속도를 증가시킬 수 있다. 2.2 증발냉각 열사병, 사망 또는 생식과 번식 상의 심각한 손실을 막기 위해 열풍이 발생하는 동안 집중적인 주거 환경에 있는 동물 에 대해 보조냉각을 실시할 수 있다. 대부분의 미국 지역에서 환기용 공기를 27°C 이하로 낮추는 증발 냉각이 가금류 축사 에 널리 사용되며 때로는 돼지 및 낙농 축사에도 사용된다. 증발냉각은 높은 환기율로 인해 냄새와 암모니아를 효과 적 으로 제거하고 대류 열제거를 위한 공기이동을 증가시키기 때 문에 동물축사에 적합하다. 다른 유형의 냉각 시스템에 비해 초기 비용, 운영비용 및 유지관리 문제가 상대적으로 적다. 증 발냉각은 상대습도가 낮은 지역에서 가장 잘 작동하지만 습한 미국 남동부 지역에서도 상당한 이점을 갖는다. 패드 면적은 패드를 통과 하는 공기 속도가 1.0~1.4 m/s 로 유지될 수 있는 크기이어야 한다. 대부분의 패드 시스템에 서 이러한 속도는 75~85%의 증발효율을 나타내며, 패드 디 자인에 따라 다르긴 하나 환기팬에 대한 압력을 10~ 30 Pa 정도 증가시킨다. 건물과 패드 시스템은 음압에 의한 환기로 공기누출이 패 드를 통과 하는 공기흐름을 줄여 냉각효과 를 감소시키기 때문 에 기밀해야 한다. 농업용 증발 패드에서 가장 심각한 문제는 먼지 및 기타 공기 중의 입자에 의해 패드가 막힌다는 것이다. 가능한 한 팬들은 인접한 건물의 패드에서 떨어져 있어야 한다. 정기적 인 예방 유지보수가 필수적이다. 물을 빼고 살조제(물속의 조 류를 죽이는 물질)를 물에 첨가하는 것이 권장된다. 추운 날 씨에 패드를 사용하지 않을 경우는 공기를 빼서 내부에 먼지 가 들어가지 않도록 패드를 밀봉한다. 깔개가 쌓여 있는 육계 용 계사의 공기냉각을 위해 패드콜러에 3.5 MPa 의 수압으로 고압포깅(증기 살포)을 하는 것이 좋다. 높은 압력은 미세한 에어로졸을 생성하여 깔개 습윤을 최 소화한다. 타이머 및/또는 자동 온도 조절 장치로 냉각을 제 어한다. 증발효율 및 설치비용은 잘 설계된 증발 패드의 약 1/2 정도이다. 증기 살포기는 자연환기되고 옆면이 오픈된 주 거시설에도 사용될 수 있다. 저압 시스템은 가금류에는 권장 되지 않지만 비상시에는 사용될 수 있다. 물안개 또는 스프레이 물방울을 발생시키는 노즐을 사용하 여 동물을 직접적으로 적시는 방법이 단단한 콘크리트 바닥 또는 슬레이트 바닥으로 된 돼지 수용 시설에서 더운 날씨에 광범위하게 사용된다. 현재 안개 분무 시스템 또는 큰 액적의 스프링클링 시스템을 사용하여 동물의 피부 표면을 직접 적시 는 방법(단순히 모발 외피가 아니라)이 선호되고 있다. 주기 적으로 작동하는 타이머(예: 2~3 분에서 15~20 분 주기)를 사용하여 물을 절약할 수 있다. 2.3 기계식 냉방 기계식 냉방은 효과 적인 동물 냉방을 위해 설계할 수 있지 만 대부분의 동물 시설에서는 비경제적이라고 간주된다. 낙농 축사의 공조부하는 암소 한마리당 2.5 kW 또는 그 이상이 요구된다. 냉방 공기를 재순환시키는 것은 일반적으로 가능하 지 않은데 축사 내 공기의 높은 오염부하 때문이다. 때로는 젖을 떼지 않은 새끼 돼지보다 암퇘지를 위해 보다 낮은 기온 이 필요한 돼지 분만축사에서 전체 룸 냉방 대신 동물 개별 냉각이 사용되기도 한다. 또한 이는 수퇘지와 수태한 암퇘지 에도 유익하다. 주위 온도보다 10~20 K 낮은 냉방 공기는 단열 덕트를 통해 동물의 머리와 얼굴에 직접 공급된다. 공기 속도는 일반적으로 근접 냉방(spot cooling)을 위해서는 동 | {}
3d5f82ca-9851-490a-ad17-1e01cf1f44d4 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-5 물당 10~20 L/s 이고, 존 냉방을 위해서는 암퇘지당 30~40 L/s 이다. 2.4 지중튜브(earth tubes) 일부축산 시설은 2~4 m 지하에 매설된 배관을 통해 환기 공기를 끌어와 여름철에는 냉방용으로 겨울에는 난방용으로 사용한다. 이 시스템은 여름철의 냉방과 겨울의 난방 모두에 서 혜택을 볼 수 있는 미국 중북부에서 가장 실용적이다. 150 L/s 의 공기를 공급하기 위해 직경 200 mm, 길이 15~ 50 m 의 배관을 사용하는 것이 일반적인 설계 방법이다. 토양 유형 및 수분, 배관 깊이, 공기 흐름, 기후 및 기타 인자들이 배관 매설 열교환기 효율에 영향을 미친다. 배관은 응축수를 배출하기 위해 기울여져야 하며 응축수로 인해 막히지 않도록 움푹 들어간 곳(dip)이 없어야 한다. 2.5 열교환기 일반적인 축산시설에서 동절기의 환기는 전체 열손실의 70-90% 를 유발시킨다. 열교환기를 사용하면 배출되는 환기 공기에 의한 열손실 일부를 회수할 수 있다. 그러나 가장 추운 기간에 열교환기에 의해 얻어진 절감을 기반으로 연간 연료 절감액을 예측하면 과대평가된다. 공기의 엔탈피를 기반으로 하여 에너지 절약치를 추정하면 예측 정확도를 높일 수 있다. 열교환기 설계는 응축수 결빙 및/또는 열교환기 표면의 먼 지 축적 문제를 해결해야 한다. 이를 해결되지 않으면 이러한 문제로 인해 효율성이 감소 및/또는 빈번한 세척의 불편을 겪 을 수 있다. 2.6 보조난방 1.5 kg 이상의 사육조류, 23 kg 을 초과 하는 돼지 그리고 낙 농 젖소와 같은 덩치가 큰 동물의 경우, 동물들이 권장되는 할당 공간내 잘 단열된 구조물 내에 있을 때 일반적으로 동물 체온은 적정 온도를 유지하기에 충분하다(즉, 10°C 이상). 연 소형 히터는 어린 병아리와 돼지의 열 보충 수단으로 사용된 다. 보조난방을 사용하면 공기의 수분 보유능력이 증가되어 수분제거에 따른 필요 공기의 양을 감소시킨다. 환기용으로 다양한 종류의 난방 장치가 고려될 수 있지만 먼지와 부식성 환경에서도 적합해야 한다. 2.7 단열 요구 사항 건물 단열재의 필요량은 기후, 동물에 할당된 공간, 동물의 열 및 습기 발생 정도에 따라 다르다. 따뜻한 날씨에서는 지붕과 단열재 사이의 환기가 천장으로 부터의 복사열 부하를 줄이는 데 도움이 된다. 따뜻한 기후에 서는 겨울의 건물 열손실을 줄이는 것보다 여름의 복사열 부 하를 줄이기 위해 단열이 더 중요할 수 있다. 추운 건물은 실내 조건이 외부와 거의 동일하다. 그 예로는 개방 계유식 축사 및 전면 개방형 축사가 있다. 이러한 건물 에 있어서 여름철 일사 열취득을 최소화하고 겨울철 결로를 줄이기 위해 건물의 지붕에 최소한의 단열을 적용하는 것이 자주 권장된다. 수리된 환경의 건물은 습기를 제거하고 규정된 온도 범위 로 내부를 유지하기 위한 방법으로 단열, 자연 환기 및 동물 의 발열에 의존한다. 그예는 따뜻한 개방 계유식 축사, 양계 건물, 돼지 마무리 사육장(finishing units) 등이다. 보조 난방 건물은 내부의 온도 및 습도를 원하는 조건으로 유지하기 위해 단열, 환기 및 추가 난방 등이 필요하다. 그 예는 돼지 분만 및 보육 건물이다. 3. 환기 3.1 기계식 환기 기계식 환기는 건물 내부와 외부 사이의 정압(static pressure) 차이를 만들기 위하여 팬을 사용한다. 농장 건물은 팬으로 건 물 안에 공기를 강제로 주입하여 양압 또는 배기 팬에 의한 음압을 형성한다. 일부 환기 시스템은 건물 내부로 공기를 유 입시키도록 사용하는 양압과 공기를 제거하기 위한 팬의 조합 을 사용한다. 이러한 제로 압력 시스템들은 특히 열교환기에 적합하다. (1) 양압 환기 팬은 외기를 환기 공간으로 불어 넣어 계획된 출구 그리고 벽과 천장의 틈을 통해 습공기를 배출한다. 수증기 장벽이 완 벽하지 않은 경우, 추운 날씨에 벽과 천장에 습기가 응축될 수 있다. 응축은 건물 자재의 열화를 초래하고 단열 효과 를 감소 시킨다. 팬 모터는 에너지를 사용하고 방출되는 열은 건물에 부가된다. (겨울에는 이점이지만 여름에는 불리한 점이다). (2) 음압 환기 팬은 환기 공간에서 공기를 배출하는 한편, 계획된 입구와 벽, 천장 및 문과 창문 주위의 공기 누설 틈을 통해 외기를 흡입한다. 음압 환기에서의 공기 분배는 종종 양압 또는 중성 압력 시스템보다 덜 복잡하고 비용이 적게 든다. 벽에 있는 단순한 구멍들과 칸막이에 있는 슬롯들을 통해 건물의 공기를 제어하고 분배한다. 그러나 낮은 환기율, 음압 환기는 공기누 설 및 풍압 효과 로 인해 공기를 균일하게 분배하지 못할 수 있다. 보충적인 공기혼합이 필요할 수 있다. 먼지, 지지대 및 루버 조인트 부식으로 인해 팬 성능이 감 소할 수 있으므로 이에 대한 여유가 있어야 한다(Person 등, 1979). 완전히 밀폐형 팬 모터는 배기가스 오염 및 습기로부 터 보호된다. 주기적인 청소는 과열을 방지할 수 있다. 음압 환기가 양압환기보다 더 일반적으로 사용된다. 지중 파이프나 채널을 통해 건물에 연결된 분뇨 저장고에 서 분뇨 가스가 건물 안으로 유입되지 않도록 환기설계를 하 여야 한다. (3) 중성 압력 환기 중성 압력 (밀기/당기기) 환기는 일반적으로 분배 덕트를 통해 공기를 룸 흡입구에 분배하기 위해 급기 팬을 사용하며, 롬 공기를 제거하기 위해 배기 팬을 사용한다. 급기 및 배기 | {}
2ac9f8a3-023e-4466-b527-def520544b72 | 3권.pdf | 2.14-6 제 2 편 산업공조 팬 용량이 같아야 한다. 중성 압력 환기 시스템은 고가지만 공기에 대한 더 좋은 제어성능을 갖는다. 양압 또는 음압 시스템보다 풍압에 영향 을 덜 받고 건물에서의 누설이 덜하다. 중성 압력 시스템은 주로 추운 날씨가 관건인 곳에서 어린 동물과 환경 조건에 매 우 민감한 동물을 위해 가장 자주 사용된다. 3.2 자연환기 자연적 또는 기계식 환기가 축사 환경을 바꾸기 위해 사용 된다. 자연환기는 성숙한 동물 주거시설에 가장 일반적으로 사용된다. 예를 들면 개방 계유식 낙농 축사, 가금류 사육장 및 돼지 사육장 등이다. 자연환기는 바람과 온도 차로 발생하 는 차압에 의존한다. 자동제어가 환기구를 조절한다면 잘 설 계된 자연환기는 온도를 비교적 안정적으로 유지한다. 보통 설계는 비 덮개가 있거나 없는 개방형 지붕 릿지(산등성이처 럼 길쭉하게 솟은 부분)와 여름철 사용을 위하여 적어도 벽의 50%를 커버되는 측벽을 포함된다. 릿지의 개구부는 축사 너 비 1 m 당 약 17 mm 의 폭을 가지며, 추운 기후에서의 동결 문 제를 피하기 위해 최소 릿지 폭은 150 mm 이다. 릿지 개구부 각 면에 있는 직립형 배플은 공기흐름을 크게 증가시킨다 (Riskowski 외 1998). 측벽 개구부 주변의 작은 스크린들 및 사각 모서리들은 통풍구를 통과 하는 기류를 크게 감소시킬 수 있다. 개구부는 외기온도에 따라 제어에 의해 자동으로 조정될 수 있다. 플렉스 하우징이라 불리는 일부 설계는 일반적으로 외부 공기온도 및/또는 필요한 환기량에 따라 작동되는 기계 식환기 및 자연환기를 조합한 것으로 되어 있다. 4. 환기관리 4.1 공기분포(air distribution) 벽과 흡입구 또는 팬 개구부 안팎의 압력 차는 보통 10 Pa 내지 15 Pa 을 유지한다. 배기 팬은 일반적으로 풍압효과 를 보완하기 위해 최대 30 Pa 의 압력에서 적절한 환기를 제공하 도록 크기가 결정된다. 이 압력차이로 인해 3~5 m/s 의 입구 속도가 생기는데 이는 효과 적 공기혼합에 충분하지만 팬 용량 을 충분히 감소시키기엔 낮다. 적절히 계획된 흡입구 시스템 이라면 신선한 공기를 건물 전체에 균등하게 분배한다. 음압 환기는 문과 창문 주위의 균열에 의존하고 신선한 공기를 효 과적으로 분배하지 못한다. 겨울철 환기율이 일반적으로 여름 철 환기율의 10% 미만이므로 흡입구 조정이 필요하다. 자동 제어기 및 입구를 사용하여 흡입구 면적을 조절할 수 있다. 천공된 공기 분배 튜브에 직접 연결된 팬을 갖는 양압 환기 장치는 난방, 순환 및 환기 기능을 한 시스템 내에 조합할 수 있다. 순환 팬에 연결된 공기분배 튜브 또는 덕트는 때때로 음 압 환기에서 공기혼합에 사용된다. 천공형 환기 튜브에 대한 상세한 설계절차를 Zhang (1994)이 기술한 바 있다. 그러나 공기가 재순환 될 때 덕트의 먼지가 문제인데, 특히 찬 유입 공 기가 튜브 내의 수분을 응축시키는 경우에 그러하다. 흡입구 설계. 흡입구 위치와 크기는 건물 내의 공기분배에 가장 중요한 영향을 미친다. 연속적 또는 간헐적 흡입구들을 한쪽 또는 양쪽 외벽의 전체를 따라 배치할 수 있다. 폭이 6 m 보다 좁은 건물은 한쪽 벽을 따라 하나의 흡입구면 충분하 다. 총 입구 면적은 뒤에 서술되는 시스템 특성 테크닉에 의해 계산 될 수 있다. 흡입구 면적의 배분은 건물의 기하학적 형상 과 크기에 따라 다르므로 특정한 권고는 어렵다. (1) 시스템 특성 테크닉 이 테크닉으로 흡입구를 통과 하는 환기량 및 압력 차에 대 한 작동 점들을 결정할 수 있다. 팬 풍량은 팬을 통과 하는 압 력차의 함수이며 제조업체에서 얻어야 한다. 팬 셔터 또는 조 명 제한 시스템이나 냉각 패드와 같은 기타의 장치로부터 발 생하는 추가적인 압력 손실에 따른 여유율을 고려하여야 한다. 흡입구 흐름 특성은 힌지형 배플 및 중앙-천정 플랫 배플 슬롯 흡입구(center-ceiling flat baffle slotted inlets)에 사 ![image](/image/placeholder) CASE 따뜻한 실내공기 힌지형 배플 신선한 공기 내부 및 외부 공기 혼합체 CASE B 내부 및 외부 공기 혼합체 신선한 힌지형 배플 공기 따뜻한 실내공기 다락방 공간 또는 공기실 ![image](/image/placeholder) CASE C 목 라이저 혼합체 혼합체 따뜻한 실내공기 그림 4 통상의 축사 흡입구 형상 | {}
e091c02d-00ca-4fc6-a885-bf2e13450a4d | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-7 용할 수 있다. 그림 4 의 배플에 대한 공기 유량은 다음과 같 이 계산할 수 있다. ¦ Case A: Q = 1.1Wp0.5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Case B: Q = 0.71Wp0.5 ¦ ¦ Case C (합산에 의한 총풍량) ¦ ¦ Q = 1.3WpN5(D/T)008e(-0.867W/T) ¦ (1) (2) (3) 이 때, Q : 공기유량, 슬롯 개구부 단위길이당 L/s W : 슬롯 폭, mm p : 흡입구 통과 차압, Pa D : 배플 폭, mm T : 천장 슬롯의 폭, mm Zhang 및 Barber (1995)는 20 Pa, 표면적의 평방미터당 0.6 L/s 인 신축 돼지축사에서 5 개 방의 침기율을 측정했다. 표면적은 벽면적과 방을 둘러싸는 천장의 면적을 포함했다. 환기설계 및 관리에 이 침기율을 포함시키는 것이 중요하다. 예를 들어, 표면적의 평방미터당 0.6 L/s 일 때, 침기율은 1.4 ach 이다. 난방 시즌에 최소 환기량은 일반적으로 약 3 회/h 이다. 따라서 큰 침기율은 제어된 흡입구로부터의 공기 유동 을 크게 감소시키고 공기배분에 악영향을 미친다. (2) 룸 공기속도 슬롯 환기식 구조물 내부의 평균 기류속도는 흡입구 공기 속도, 입구 슬롯폭(또는 박스형 흡입구의 등가 연속 길이), 건 물 너비 및 천장 높이와 관련된다. 환기 율에 기초한 축사 내 부의 공기속도 추정치는 분사 속도와 재순환의 영향으로 인해 매우 낮을 수 있다. 대개 부분적으로 난류 조건이고 동물 레 벨에서 공기속도를 예측할 수 있는 확실한 방법은 없다. 일반 적인 설계 지침에서는 도달거리(throw distance)는 슬롯에 서 6 m 미만, 천공된 튜브에서 3 m 미만을 유지한다. 4.2 팬(fan) 바람이 심한 곳, 특히 추운 날씨의 환기에 있어 팬을 배기 에 사용하지 않는 것이 좋다. 바람이 불어오는 방향에 팬을 설치해야 하는 구조적 요인이나 기타 요인이 있는 경우, 상대 적으로 평탄한 출력 곡선을 갖는 것으로서 최소한 30 Pa 의 정압을 감당할 수 있는 용량의 팬이 사용한다. 팬 모터는 모 터의 서비스 팩터(service factor)를 초과 하는 과부하가 발생 하지 않는 것으로서 100 Pa 의 정압에 해당하는 50 km/h 의 바람을 견딜 수 있어야 한다. 팬에 뚜껑 또는 바람막이 울타 리를 설치하면 바람의 영향을 줄일 수 있다. 팬 선정을 위해서는 팬 성능 및 에너지 효율에 대한 제 3 자 시험 데이터가 필요하다(BESS Lab 1997). 팬은 건물에 설 치 될 때와 마찬가지로 모든 액세서리(예: 루버, 가드, 후드) 를 제대로 설치한 상태에서 시험한다. 액세서리는 팬 성능에 중요한 영향을 미친다. (1) 유동 제어(flow control) 가축의 수와 크기 그리고 기후 조건이 다양하기 때문에 기 존의 온/오프 온도조절장치 (thermostat) 이외의 환기율 조정 방법이 필요한 경우가 종종 있다. 수분을 제거하고 공기오염 물질 농도를 줄이며 물이 얼지 않도록 최소의 환기율을 항상 제공하여야 i 한다. 환기율을 조절하는 방법에는 다음과 같다. ① 간헐적인 팬 작동 (팬이 10 분 주기로 백분율 타이머에 의해 제어되어 일정 시간 동안 작동 함) ② 다단 팬 또는 고/저 배기 능력을 가진 다수의 유닛 ③ 다중속도 팬 사용 [두 가지 풍량을 갖는 큰 팬들 (400W 와 그 이상)과 저풍량 팬은 정격 풍량의 약 60% 정도] ④ 가변 속도 팬 사용 팬의 최대 풍량에서 정격 풍량의 10%에서 20%까지 부드럽게 조절하도록 설계된 분할 콘덴서 전동기(split capacitor motor) (제어기는 일반적으로 자동 온도 조절식으로 조정 됨). 일반적으로 팬은 건물의 겨울철 바람부는 방향의 반대 측 에 균일하게 배치된다. 팬 사이의 최대 거리는 35~40 m 이 다. 이 범위를 초과 하지 않으면 팬을 그룹으로 묶을 수 있다. 사이드 커튼이 있는 건물의 경우 여름철 반대로 설치되거나 제거될 수 있는 배기 팬을 건물 내에 설치하여 문, 벽 또는 창문을 열어 자연환기를 하는 방법과 결합시켜 공기이동을 늘 릴 수 있다. 4.3 온도 조절기(thermostat) 온도조절기는 동물이 감지한 온도에 상응하는 온도를 갖는 곳에 설치한다. 온도 조절장치는 보호가 필요하므로 잠재적으 로 물리적 또는 습기 피해를 피할 수 있는 곳에 위치해야 한 다. (동물, 환기구, 수도관, 조명기구, 히터 배기구, 외벽, 기타 성능에 영향을 미치는 다른 물체들로부터 이격한다). 또한 온 도조절기는 동물에 인접한 곳에서 측정한 정확한 온도계 판독 값을 기반으로 주기적으로 교정이 필요하다. 4.4 비상상황 경고(emergency warning) 고밀도이며 기계적으로 제어되는 환경에 주거하는 동물들 은 정전이나 환기장치의 고장이 발생할 경우 열사병의 위험이 있다. 이러한 위험을 줄이기 위해 경보장치와 자동 비상 발전 기를 설치하는 것을 권장한다. 많은 경보가 환기장치 고장으 로 감지된다. 이러한 경보는 비용이 별로 들지 않는 정전 경 보에서부터 극단적인 온도 및 특정 가스를 감지하는 경보까지 다양하다. 자동 전화 다이얼링 시스템은 정보장치로서 매우 효과 적이며 상대적으로 저렴하다. 긴급 상황을 대비하여 일부 벽면 패널을 제거 할 수 있는 (예: 벽면의 25%를 제거) 건물 설계도 권장된다. 5. 종별 권장 사항 성장한 동물들은 넓은 온도 범위에 쉽게 적응하지만 생산 효율은 변한다. 어린 동물들은 온도에 더 민감하다. 그림 5 는 온도에 따른 동물 생산 반응을 도시한 것이다. 열 스트레스가 수반되는 경우를 제외하고 상대 습도는 동 | {}
7cf49605-6fc5-4b6b-bb91-26a450374b64 | 3권.pdf | 2.14-8 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) -30 -20 10 0 10 20 30 소 젖소, 젖을 멈추거나 ≤ 10 kg 우유/일 태어난지 2 주이내 ≥ 22 kg 우유/일 암소 거의 유지 송아지 태어난지 2 주 이내 송아지 태어난지 1 달 사육되는 송아지 매일 0.8kg 매일 1.5kg 돼지 암퇘지, 140 kg 개별 축사 X ] 거의 유지 암퇘지, 수유중, 영양이 충분한 새끼돼지 ⌀2x1 2 일에서 2 주 VX1⌀ 돼지. 사육실(10 kg, 그룹) 최적 성능 돼지 다자란 돼지 (그룹으로 갑자기 길러진)20 kg / 명목상 성능 손실 60 kg T 낮은 임계 온도 100 kg - 높은 임계 온도 양 암양, 가득찬 양털 거의 유지 암양, 털을 깎음 어린 양 새로태어난지 2 주 어린 양 20777 성장하는(그룹으로 갑자기 길러진)L -30 -20 -10 10 20 30 온도 °C 그림 5 농장 동물들의 최적 성능과 명목 성능 손실에 영향을 미치는 임계 주위온도와 온도구역 물의 생산능력에 미치는 영향이 작은 것으로 나타났다. 지속 적으로 40% 미만의 상대 습도는 과도한 먼지를 유발할 수 있으며 80%를 초과 하면 건물과 장비의 상태를 악화시킬 수 있다. 질병 병원체들은 낮은 습도 또는 높은 습도에서 더 잘 생존하는 것으로 나타난다. 상대 습도는 피부 습윤 냉각 방법 의 유효성에 큰 영향을 미친다. 5.1 젖소(dairy cattle) 젖소 축사(shelter)에는 감금식 축사(confinement stall barns), 개방 계유식 축사(free stalls) 및 개방식 축사 (loose housing) 등이 포함된다. 감금식 축사에서 젖소들은 보통 폭이 약 1.2 m 인 축사에 갇혀있으며, 여기에서 착유 및 사료 공급을 포함한 모든 일이 이루어진다. 이러한 구조물은 주로 환기를 사용한 환경 개선이 필요하다. 총 공간 요구량은 젖소당 5~7 m2 이다. 개방 계유식 축사에서는 가축이 축사 에 갇혀 있지 않으며 자유롭게 움직일 수 있다. 젖소당 필요 한 공간은 7~9 m2 이다. 개방식 축사에서 소는 휴식 및 수유 구역을 포함하는 울타리가 있는 부지 내에서 자유롭게 움직일 수 있다. 개방식 축사에서 필요한 공간은 개방 계유식 우사의 공간과 비슷하다. 휴식 구역 및 먹이 먹는 구역을 위한 축사 는 일반적으로 개방되어 있으며 공기 조화 또는 기계식 환기 가 필요 없지만, 따뜻한 날씨에는 보조적인 공기혼합이 종종 도움이 된다. 착유 구역은 별도의 구역 또는 시설에 있으며 완전히 또는 부분적으로 밀폐되어 있으므로 약간의 환기가 필 요하다. 젖소의 경우 경제적 손실을 최소화하기 위한 기후 조건은 광범위하며 상대 습도가 40~80%인 경우 2~24°C 의 범위이 다. 2°C 이하에서는 생산효율이 떨어지고 관리문제가 증가한 다. 그러나 저온이 우유 생산에 미치는 영향은 증발식 냉각기 또는 기타 냉각법이 반드시 필요한 고온만큼 극단적이지 않다. 표 1 500 kg 암소의 환기율 ¦ 겨울 ¦ 봄/가을 ¦ 여름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 17~22 L/s ¦ 67~90 L/s ¦ 110~220 L/s ¦ 필요한 환기율은 개별 건물의 열특성 및 내부 발열부하에 따라 달라진다. 상대습도는 50~80% 로 유지되어야 한다. 개방형 우사 및 감금형 우사에는 우유를 식히고 보관하기 위한 유처리 시설이 있어야 한다. 우유 생산을 위한 위생 규 | {}
2dc07f9e-b6a7-424e-b0ad-cddf9a1d80d7 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-9 정(code)에는 최소환기 요구사항이 포함되어 있다. 우유 공급 시장에 해당되는 모든 코드를 고려한다. 일부 주의 코드는 유 처리시설에 양압환기를 요구한다. 유처리 시설은 각 지방별 우유처리 코드의 요구사항을 만족시키고 우유 냉각기에서 열 을 제거하기 위해 일반적으로 4~10 회/h 정도로 팬을 사용 하여 환기한다. 대부분의 우유처리코드는 착유 구역과 유처리 시설 사이의 통로(있는 경우)에 대해 환기를 요구한다. 5.2 육우(beef cattle) 육우의 환기요구 사항은 단위체중에 기초해서 젖소의 기준 과 유사하다. 육우시설은 종종 햇빛 가리개와 바람막이만을 제공한다. 5.3 돼지(swine) 돼지축사는 일반적으로 네 가지로 나눌 수 있다. ① 갓 태어난 돼지부터 14 kg 까지의 분만돼지 그리고 암 퇘지 ② 14~34 kg 의 보육 돼지(nursery pig) ③ 34 kg 에서부터 판매가능 무게에 이르는 성장 중 또는 성장완료 돼지 ④ 번식 및 임신 분만용 돈사에는 두 가지 환경을 제공되어야 한다. 하나는 암퇘지를 위한 환경과 하나는 새끼돼지를 위한 환경이다. 각 기 다른 온도, 존 난방 및/또는 냉방이 요구되기 때문이다. 보 육 돈사 내의 환경은 새끼돼지를 위한 분만돈사의 환경과 유 사하다. 성장돈사 및 번식돈사에 대한 요구사항은 비슷하다. 1) 현재 분만돈사에 대한 권장사항 ① 온도 10~20°C. 새끼 돼지를 위한 약간의 영역에 대해 서는 보온기, 난방 램프 또는 바닥 난방에 의해 28~ 32°C 로 난방하고 차가운 바람 및 극한의 온도를 피하여야 한다. 호버 (hovers)가 때때로 사용된다. 극심한 열에서 암퇘지를 위한 보조냉방을 공급한다(일반적으로 드리퍼 또는 존 냉각 사용). ② 상대습도 최대 70%까지 ③ 환기율 암퇘지와 깔개(총 180 kg) 당 10~240 L/s. 겨 울철에는 낮은 환기율을, 여름철 온도조절을 위해서는 더 높 은 환기율을 적용한다. ④ 공간 암퇘지 및 깔개 당 3.25 m2(스톨 타입 우리, 스톨) 암퇘지 및 깔개 당 6.0 m2(펜스 타입형 우리, 펜스) 2) 보육 돈사에 대한 권장 사항 ① 온도 젓을 뗀 후 첫 주 동안은 27°C. 실내 온도를 매주 1.5 K 단위로 21 °C 까지 낮춤. 따뜻하고 바람이 없는 바닥을 제공. 극단적인 더위 (30°C 이상의 온도)에 대해 보조 냉각 수단을 제공. ② 환기율 5.5~14 kg 인 돼지 한마리 당 1 ~12 L/s 6~36 kg 인 돼지 한마리 당 1.5~18 L/s ③ 공간 5.5~14 kg 인 돼지 한마리 당 0.19~0.23 m2 6~14 kg 인 돼지 한마리 당 0.28 내지 0.37 m2 3) 성장 및 임신 돈사에 대한 권장 사항 ① 온도 13~22°C 정도. 극단적인 더위에는 보조 냉각 (스 프링클러 또는 증발 냉각기)을 제공. ② 상대 습도 겨울철 최대 75%; 여름에는 제한이 없음. ③ 환기율 성장 중인 돼지 (34~68 kg)는 3~35 L/s 성장한 돼지 (68~100 kg)는 5~60 L/s 임신한 암퇘지 (150 kg)는 6~70 L/s 수퇘지 / 번식용 암퇘지 (180 kg)는 7~140 L/s ④ 공간 체중이 34~68 kg 인 돼지 한 마리당 0.55 m2 체중이 68~100 kg 인 돼지 한 마리당 0.75 m2 체중이 110~130 kg 인 돼지 한 마리당 1.3~2.2 m2 5.4 가금류(poultry) 육계(broiler) 및 부화용 양계장(brooder house)에서는 성 장하는 병아리에 대한 환경조건은 변화시킬 필요가 있다. 병 아리가 성장함에 따라 열 및 수분 손실률이 증가한다. 부화기 에서 발생하는 추가적인 열이 가금류에서 발생하는 현열로 적 절한 온도를 유지할 때까지 사용된다. 성장 초기 단계에서는 가금류의 수분 손실은 낮다. 결과 적으로 과도한 열 손실을 방 지하기 위해 낮은 환기율을 권장한다. 깔개는 병아리 3~5 마 리의 자리로 허용된다. 저렴한 깔개 재료가 부족한 경우에는 콘크리트 바닥을 사용해도 된다. 하나의 병아리 무리가 나갈 때마다 말라붙은 깔개를 제거되고 신선한 깔개로 대체한다. 가금류를 위한 시설은 개방형, 커튼형, 완전 밀폐형 모두 사용된다. 기계식환기의 사용은 주거 형태에 따라 결정된다. 개방형의 경우, 따뜻한 날씨에서는 환기는 일반적으로 자연풍 이며 보조적으로 순환 팬을 사용된다. 추운 날씨 또는 부화기 에는 팬을 사용하고 커튼으로 막는다. 기계식환기는 완전히 밀폐된 시설에 사용된다. 최신 주거시설들은 작은 커튼이 있 고 잘 단열되어 있어서 자연환기와 기계환기 모두를 수용 할 수 있다. 1) 육계용 계사(broiler house)에 대한 권장 사항 ① 실내 온도 15~27°C ② 인공부화기 호버 아래에서의 온도 30~33°C, 실내 온 도에 도달할 때까지 매주 3°C 씩 감소시킴. ③ 상대 습도 50~80% ④ 환기율 여름철에는 외기 조건으로부터 1-2°C 내에서 시설내 온도를 유지할 수 있는 충분한 환기 율. 일반적환기율 은 겨울철에는 체중 1kg 당 0.1 L /s, 여름철에는 체중 1 kg 당 1 -2 L/s ⑤ 공간 한 마리 당 0.06~0.1 m2(부하시 처음 21 일 동안 은 바닥 면적의 50%만 사용됨). ⑥ 조명 생후 28 일까지는 최소 10 lx. 성장한 경우 1~20 lx(밀폐된 시설에서). 2) 깔개 및 슬레이트 바닥이 있는 사육시설(breeder house)에 대한 권장사항 | {}
e856ce41-0e24-422f-9774-82f27455d4c2 | 3권.pdf | 2.14-10 제 2 편 산업공조 ① 온도 최고 10~30°C 이보다 더 높은 온도가 예상되는 경우 증발 냉각을 고려 ② 상대 습도 50~75% ③ 환기률 체중기준 육계의 경우와 동일. ④ 공간 한 마리 당 0.2~0.3 m2 3) 우리가 있는 산란계사(laying houses) 에 대한 권장 사항 ① 온도, 상대 습도 및 환기율 사육시설과 동일. ② 공간 암탉 한 마리당 최소 0.032~0.042 m2 ③ 조명 조명 제어되는 계사를 사용하여 낮 시간의 길이를 제어하는 것이 일반적임 (1 월에서 6 월까지). 5.5 실험실 동물(laboratory animals) 실험실 동물의 복지과 실험적 반응은 시설의 설계에 크게 의존한다. 우리의 형태, 소음레벨, 조명수준, 공기질 그리고 열환경은 동물복지에 영향을 줄 수 있으며, 많은 경우 동물이 실험적 처치에 어떻게 반응하는지도 영향을 미칠 수 있다 (Clough 1982, Lindsey 등 1978; McPherson 1975, Moreland, 1975). 이러한 요인 중 하나라도 처치들 간에 또 는 처치 내에서 달라지면 실험 결과 의 타당성에 영향을 미치 거나 적어도 실험오류를 증가시킬 수 있다. 따라서 동물을 이 러한 환경 조건에 적절한 수준으로 노출되고 그리고 실험에서 모든 동물이 동일한 환경 내에 있음을 보장할 수 있도록 실험 실 동물시설을 설계하고 유지한다. 실험실 동물 시설에 대한 추가 정보는 ASHRAE HVAC Applications 16 장 (laboratories)을 참조하길 바란다. 미국에서는 실험실 동물시설에 권장되는 환경조건은 대개 ILAR(1996)에 규정되어 있다. 권장 온도는 동물 종류에 따 라 16~29°C 로 다양하다. 상대습도의 허용 범위는 30~70% 이다. 제한된 공간에 있는 동물의 경우, 일간 온도 변동을 최 소화해야 한다. 상대습도도 제어해야 하지만 온도만큼 정밀하 게 제어하지 않아도 된다. 환기권장사항은 실내공기 환기에 기초하고 있다. 그러나 우 리의 환기률은 우리 및 시설 설계에 따라 일부 우리에는 부적 절하고 다른 우리에는 과도한 것이 될 수 있다. ILAR (1996) 의 실내권장환기율 10~15 회/h 는 실내 및 우리에 적절한 환 기를 제공하기 위한 시도이다. 이 권고안은 거시 환경(방)에 서 적절한 환기가 미시 환경(우리)에 충분한 환기를 제공한다 는 가정에 기반을 두고 있다. 이는 우리가 와이어 로드(wire rod) 또는 메시(mesh)로 된 뚜껑을 가진 경우에 합리적인 가 정일 수 있다. 그러나 몇몇 연구에서 따르면 설치류에게 보호 장벽을 제공하고 공기매개감염 및 질병, 특히 신생아 설사를 감소시키는 역할을 하는 필터천장으로 우리를 덮으면 미시 환 경 조건에 중요한 차이가 생길 수 있다는 결과 가 있다. Maghirang 등(1995)과 Riskowski 등(1996)은 여러 실 험실 동물 시설에서 방과 우리의 환경 조건을 조사한 결과, 시설이 비록 ILAR(1996) 기준에 따라 설계되고 운영되더라 도 동물의 환경적 요구가 충족되지 않을 수 있음을 발견했다. 미시 환경은 특히 미시적으로 분리된 우리에서는 실내 조건보 다 더 열악한 경우가 많았다. 예를 들어, 암모니아가 방에서는 검출되지 않았더라도 우리에서의 암모니아 레벨은 45 mg/ m2 이었다. 우리의 온도는 실온보다 최대 4 K 높았으며 상대 습도는 41% 높게 나타났다. 더욱이 동일한 방 안에서의 우리들 간의 미세환경은 상당 한 차이를 보였다.(Riskowski 등. 1996) 암모니아 레벨은 0 에서 45 mg/m2 까지 다양했고 기온은 실온보다 0.5 에서 4 K 높았으며, 상대 습도는 실내 습도보다 30% 높았으며 평균 조 명 수준은 2~337 lx 로 차이가 있었다. 이 조사에서는 4.4~ 22.5 ach 의 실내환기율을 가졌지만 실내 또는 우리 환경 변 수에 아무 차이가 없는 3 개의 동일한 방도 발견되었다. Zhang 등 (1992)은 7 개의 실험용 생쥐의 방에 대한 동물 환경 조건에 대한 조사를 실시되었다. 그들은 비록 우리의 실 내 환기율이 11 회/h 에서 24 회/h 까지 변해도 모든 룸에서 실내 공기 암모니아 레벨이 0.37 mg/m2 미만임을 발견하였 다. 우리의 환기율은 쥐 한 마리 당 0.05 L/s 미만에서 1.2 L/s 로 다양하였으며, 암모니아 레벨은 무시할 수 있는 수준 에서 45 mg/m3 까지 다양했다. Riskowski 등(1996)은 다양 한 실내 형상(configuration) 및 환기 형상을 갖춘 실물 크기 의 방 모형 내에 위치하는 구두상자형 쥐 우리에서 여러 환경 변수를 측정했다. 우리 온도와 환기율에 있어 상당한 차이가 있다는 것을 발견하였다. 환기율이 5 에서 15 회/h 까지 변화도 우리 환경 조건에 큰 영향을 미치지 않았다. 이 연구는 실내 공기 환기에만 기초한 설계가 동물우리에 요구되는 조건을 보 장하지 못한다는 것을 입증한다. 다른 실험실 동물 연구시설들의 환기성능을 분석하기 위해 Memarzadeh (1998)는 전산 유체 역학(computational fluid dynamics, CFD)을 사용하여 100 가지가 넘는 다양한 실내 형상에 대한 컴퓨터 시뮬레이션을 수행했다. CFD 는 공기, 물 또는 기타 기체 또는 액체의 운동을 계산하는 데 사용되는 3 차 원 수학적 기법이다. 그러나 정확한 결과 를 얻으려면 시뮬레이 션에서 모든 조건을 올바르게 지정한다. 실험적 연구에서 기초 해서 생쥐의 수분, CO2 및 NH3 생성량뿐만 아니라 방열 및 표 면 온도와 같은 매개 변수에 대한 입력을 정의 했다. 이 접근법은 통상의 동물 연구 시설에서 실험적으로 측정 된 온도와 가스 농도와 비교하였다. 실험실 동물 연구 시설에 서 실내 형상 인자들과 실내 및 우리 환경 사이의 관계를 조 사하기 위해 다음 인자들이 다양하게 적용되었다. ① 급기 디퓨져 형식과 방향, 공기온도 및 공기 수분 함량 ② 환기율 ③ 배기 위치 및 개수 ④ 실내 가압 ⑤ 선반 배치 및 우리 밀도 ⑥ 체인지 스테이션 위치, 설계 및 상태 ⑦ 우리 하부 및 상부 몰딩 사이의 누설 ⑧ 룸의 폭 실내 가압, 체인지 스테이션 설계 및 실내 폭은 환기 성능 에 거의 영향을 미치지 않았다. 그러나 거시 환경이나 미시 환경 또는 둘 모두에 영향을 미치는 다른 요소들은 다음과 같 이 관찰되었다. ① 암모니아 발생량은 상대 습도에 의존한다. 침구를 바꾼 지 10 일 후, 습도가 높은 환경에서는 우리에서 암모니아 발 | {}
69cd3c54-e186-44b6-8e24-6757882bdaae | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-11 생이 저습 환경보다 거의 3 배 였다. ② 우리 침구를 변경하지 않고 5 일 후 실내 및 우리 암모 니아 농도는 생쥐 체중 kg 당 약 4 L/s 의 실내 공기 환기율로 적정 수준이다. 이는 본 연구에서 고려한 단일 밀도 랙 (single-density racks)을 갖는 실내의 경우 5 ach, 배밀도 를 갖는 랙(double-density racks)이 있는 실내의 경우 10 ACH 에 해당한다. 급기 온도는 실내의 열부하에 맞추어 적절 하게 설정한다. 단일 밀도 랙이 있는 방은 총 중량이 21 kg 인 1 050 마리의 생쥐를 배밀도 랙이 있는 방에는 총 질량 42 kg 인 2 100 마리의 생쥐가 수용되었다. ③ 실내 환기율을 높이는 것은 우리 환기에 큰 영향을 미 치지 않는다. 벽에 평행한 단일밀도 랙 주변으로 급기를 5 에 서 20 ach 로 늘리면 CO2 농도는 3 175 mg/m2 에서 3 000 mg/m2 로 줄어드는데 이는 겨우 6%에 해당한다. 벽에 직각 인 배밀도 랙의 경우 감소량은 더 크지만 약 4 140 mg/m2 에 서 3 240 mg/m2 이 된다(약 20%). ④ 급기온도를 높이면 우리와 실내 암모니아 농도 모두를 줄일 수 있다. 이렇게 하면 공기 중 주어진 일정 수분 함량에 서의 상대습도를 낮추고 낮은 상대습도는 암모니아 발생량을 감소시킨다. 환기율 15 ACH 에서 급기 토출 온도를 19°C 에 서 22°C 로 올리면 실온이 약 23°C 까지 3 K, 우리 온도가 약 25°C 까지 2 K 상승한다. 이로서 암모니아 농도를 최대 50% 까지 감소시킬 수 있다. ⑤ 배밀도 랙의 경우 5 회/h(고려되는 최소 환기율)에서 급기온도로 22°C 를 사용하면 실내온도는 약 26°C 가 되고, 우 리 온도는 이보다 약간 높다. 이 약간 높은 온도가 생쥐에게 는 보다 쾌적한 환경을 제공하지만 (Gordon 등 1997), 실내 에서 작업하는 과학자들에게는 수용 가능하지 않을 수 있다. ⑥ 천장 배기구(ceiling exhaust) 또는 높은 높이의 배기 구는 낮은 높이에 있는 배기구에 비해 실내온도를 더 낮게 만 드는 경향이 있다 (주어진 급기 온도에 대해 모든 CFD 모델 은 실내 배기구에서 22°C 가 되도록 설계되었다). 이것은 낮은 높이의 배기구가 실내 냉각시 효율적이지 못함을 나타낸다. ⑦ 낮은 배기구 근처에 우리가 벽에 평행하게 놓이면 천장 배기구 또는 높은 높이의 배기구에 보다 약간 더 우리의 환기 가 잘되는 것으로 보인다. (방사형 디퓨져의 경우 27% 까지, 슬롯 디퓨져의 경우 이보다 훨씬 적음). 낮은 높이의 배기구 에서 실내 온도가 더 높기 때문에 천장 또는 높은 높이의 배 기구에 비해 우리 내의 암모니아 농도는 더 낮아졌다. CO2 및 암모니아의 실내 농도는 급기 또는 배기구 유형에 따른 큰 차이가 없었다. 6. 식물 시설 설계 실내식물 생산을 위한 온실, 식물 재배실 및 기타 시설은 불리한 야외 환경을 극복하고 경제적인 식물생산에 도움이 되 는 조건을 제공한다. 실내식물 생산의 기본요구사항은 다음과 같다. ① 적절한 빛; ② 알맞은 온도; ③ 알맞은 공기 또는 가스함량; ④ 곤충 및 질병으로부터의 보호 ⑤ 적합한 성장 배지(growth media), 기질(substrate) 및 습기 사용 가능한 단위공간당 저비용 때문에 보호된 식물 생 산을 위해 식물 재배실(plant growth chambers)보다 온실 이 선호된다. 이 절에서는 온실과 식물재배 시설에 대해 다룬다. 그림 6 은 전형적인 상업용 온실의 구조적 형태를 보여준다. 고딕 양 식의 아치, 곡면 글레이징 또는 단순한 경사가 있는 모양의 온실들이 있을 수 있다. 기존 유리 외에도 글레이징은 필름 및 경질 플라스틱을 모두 포함한다. 글레이징에 의한 높은 광 선 투과 율이 통상 중요하며, 온실의 위치와 향이 원하는 조명 조건을 제공하는 데에 중요하다. 위치는 난방비 및 인건비, 식 물 질병 및 대기오염에 대한 노출, 자재 취급 요구 조건에도 영향을 미친다. 북반구에서는 일반적으로 온실은 동쪽, 서쪽 및 남쪽 방향에서 가장 가까운 물체 높이의 2.5 배 이상 떨어 져야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 6 상업용 온실의 구조적 형태 7. 온실 7.1 부지 선택 1) 햇빛 햇빛은 식물 성장을 위한 에너지를 제공하며 겨울철 중부 및 북부 온실에서 성장을 제한하는 요소이다. 일년 내내 운영 되어야 하는 온실을 계획할 때 설계자는 한 겨울의 짧은 기간 동안에도 가장 많은 일광 노출을 얻을 수 있도록 설계한다. 건물부지는 남쪽으로 열린 노출이 있어야 하며, 만약 토지가 경사졌다면 남쪽으로 경사져야 한다. 2) 토양 및 배수 온실로 덮인 토양에서 식물이 성장할 때 배수가 잘되고 비 옥한 토양, 바람직하게는 사양토 또는 마사질 토양의 재배지 를 선택해야 한다. 유기물 토양 개량제가 메마른 토양에 추가 될 수 있지만, 좋은 자연 토양에서는 문제가 거의 발생하지 않는다. 그러나 좋은 토양이 없을 때는 인공배지(artificial media)에서의 재배도 고려한다. 온실은 평지이어야 하나, 염 분 축적을 줄이고 충분한 토양 통기(aeration)를 위해 경사진 | {}
307d7d41-acea-42b0-8034-3567a5ecb0bf | 3권.pdf | 2.14-12 제 2 편 산업공조 곳 그리고 배수가 잘 되는 곳으로 할 수도 있고 하여야 하는 경우도 있다. 고 지하수위나 경반충(hardpan)은 지하수로 인 해 토양이 수분 포화상태가 되고 온실 습도를 높이고 질병 발 생을 촉진하고 효과 적인 온실사용을 방해 할 수 있다. 이 문 제가 있다면 온실 아래 및 주변에 타일 배수구(tile drains)를 설치하면 이러한 문제를 완화시킬 수 있다. 지상(ground bed, 묘를 양성하는 장소)은 물이 낮은 지역으로 모이지 않도 록 수평으로 한다. 온실 내에 경사면이 있으면 온도 및 습도 성충화(stratification)를 증가시켜 추가적인 환경문제를 야기 한다. 3) 보호되는 지역(sheltered area) 온실을 그늘지게 하지 않는다면 주변의 나무들은 방풍 역 할을 하고 겨울철 열손실을 막아준다. 열손실이 가장 큰 겨울 철에 낙엽수는 침엽수 나무보다 덜 효과 적이다. 눈보라가 발 생하는 지역에서는 온실 손상을 방지하기 위해 바람막이와 눈 막이를 온실에서 30 m 이상 떨어진 곳에 설치하는 것이 좋다. 4) 방향 일반적으로 북반구에서는 북위 35° 에 위치한 단동(single- span) 온실에서는 겨울철에 동서 방향에서 최대 투과 를 얻을 수 있다. 헤드하우스(headhouse) 구조가 온실을 그늘지게 하 지 않는다면 남위 35°인 곳에서는 향이 중요하지 않다. 연간 단위로는 북-남향이 더 많은 태양 빛을 제공한다. 5) 거터연결형(gutter-connected) 또는 연동 (ridge-and-furrow)식 온실은 위도에 관계없이 릿지 선(ridge line)이 북남 방향 이 되도록 하는 것이 좋다. 이 향은 거터의 상부 구조에 의해 생성된 그늘이 서쪽에서 동쪽으로 이동하도록 한다. 동서향인 경우, 이 그림자가 거터의 북쪽에 머물 것이고, 그림자가 가장 넓어져 햇빛이 적은 계절인 겨울에도 가장 많은 그늘을 만들 것이다. 북남향은 장미 그리고 말뚝으로 지지된 토마토와 같 은 키가 큰 식물이 온실의 길이 방향으로 배치될 수 있도록 한다. (이 정렬이 일반적으로 긴 열 형태에 적절한 방법이며 많은 재배자가 선호하는 식물지지방법(plant support method)이다). 6) 온실 지붕의 기울기 온실 설계에서 핵심적인 부분이다. 경사가 너무 평평한 경 우 많은 태양 광선이 지붕 표면에서 반사된다 (그림 7). 1:2 의 높이 대 폭의 비율이 박공지붕(gable roof)의 일반적인 경사이다. 7.2 난방 구조 열손실. 온실의 냉난방은 전도, 침기 및 환기 에너지 교환을 고려하여 계산한다. 또한, 그 계산은 태양 에너지 부 하, 그리고 일반적으로 기존 건물보다 온실에서 훨씬 큰 조명 원 같은 전기적 입력을 고려하여 이루어져야 한다. 일반적으 ��용 Chart Title: 플레이렌 X-Axis: 입사각,도 Chart Type: bar 0 15 30 45 60 75 90 플리에띨렌 0.8 0.8 0.75 0.7 0.65 0.4 0.0 유리섬유 0.8 0.78 0.65 0.46 0.41 0.29 0.47 그림 7 글레이징 재료를 따른 다양한 입사각에서의 태양광 투과 율 로 전도 qc 와 침기 qi 가 난방에 대한 최대 (피크) 요구량 qt 를 결정하는데 사용된다. qt = qc + qi (4) qc = UA(ti - to) (5) qi = 0.5VN(ti - to) (6) U : 전체열손실계수, W/(m2·K) (표 2 및 표 3) A : 노출 표면적, m2 ti : 내부온도, °C to : 외기온도, °C V : 온실 내부 체적, m2 N : 시간당 환기 율 (표 4) 여기에서, (1) 프레임의 유형 프레임 유형은 전체 열손실을 결정할 때 반드시 고려한다. 알루미늄 프레임 및 글레이징 시스템의 경우 금속이 다소간 외부로 노출 될 수 있고 이 금속의 열전도율은 글레이징 재질 보다 높다. 이러한 조건을 해결하기 위해, 표 4 의 승수를 글레 이징 재료의 U-팩터에 곱한다. 식 (6)은 침기에 의한 열 손실을 계산하는 데 사용될 수 있 다. 환기율 N 은 표 4 에 제시되어 있다. 온실이 성장한 식물로 가득하다면 입사되는 태양 에너지의 절반은 잠열로, 1/4~1/3 이 현열로 변환된다. 나머지는 온 실 밖으로 반사되거나 식물에 흡수되어 광합성에 사용된다. 온실에서 차가운 천공으로의 복사는 더 복잡하다. 유리는 일사량의 상당 부분을 통과 시키지만 약 5 000 nm 를 초과 하 | {}
5ee3584c-4155-4fb9-8d27-3120a3afc85e | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-13 표 2 추천 열전달계수 ¦ ¦ U, W/(m2·K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유리 ¦ ¦ ¦ 단일 유리 ¦ 6.4 ¦ ¦ 이중 유리 ¦ 4.0 ¦ ¦ 절연 ¦ 제조자 데이터 ¦ ¦ 플라스틱 필름 ¦ ¦ ¦ 단일 필름" ¦ 6.8 ¦ ¦ 부풀려진 이중 필름 ¦ 4.0 ¦ ¦ 유리 위 단일 필름 ¦ 4.8 ¦ ¦ 유리 위 이중 필름 ¦ 3.4 ¦ ¦ 주름진 유리 섬유 ¦ ¦ ¦ 강화 판넬 ¦ 6.8 ¦ ¦ 플라스틱 구조화 판° ¦ ¦ ¦ 두께 16 mm ¦ 3.3 ¦ ¦ 두께 8 mm ¦ 3.7 ¦ ¦ 두께 6 mm ¦ 4.1 ¦ 주) 1) 적외선 장벽 폴리에틸렌 필름은 열손실을 줄인다. 그러나 때때로 비적외선 물질로 구조물이 덮일 수 있으므로 가열 시스템을 설계 할 때 이 계수를 사용할 것. 2) 플라스틱으로 이루어진 시트는 이중벽의 단단한 플라스틱 패널임. 표 3 구조물 U 팩터 승수 ¦ 금속 프레임 및 글레이징 시스템, 400~600 mm 간격 ¦ 1.08 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속 프레임 및 글레이징 시스템, 1200 파종 간격 ¦ 1.05 ¦ ¦ 금속 프레임 위에 유리 섬유 ¦ 1.03 ¦ ¦ 금속 프레임 위에 필름 플라스틱 ¦ 1.02 ¦ ¦ 목재 위에 필름 또는 유리 섬유 ¦ 1.00 ¦ 표 4 추천 설계 환기 횟수 (N) ¦ 신축 ¦ 신축 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단일 유리 중첩 (비밀봉) ¦ 1.25 ¦ ¦ 단일 유리 중첩 (중첩재 밀봉) ¦ 1.0 ¦ ¦ 플라스틱 필름으로 피복 ¦ 0.6 ¦ ¦ 조직화된 판지 ¦ ~1.0 ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ 유리에 플라스틱 필름을 입힘 ¦ 0.9 ¦ ¦ 기축 ¦ 기축 ¦ ¦ 유지보수 양호 ¦ 1.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유지보수 불량 ¦ 2~4 ¦ 는 장파장의 열복사를 통과 시키지 않는다. 플라스틱 필름은 더 많은 열복사를 통과 시키지만 일반적으로 총 열취득과 열 손실은 유리와 비슷하다. 적외선 억제제가 포함된 최신의 플 라스틱 필름은 열복사선 손실을 줄인다. 개선된 복사 반사 기 능이 있는 플라스틱 필름 및 유리가 있지만 다소 비용이 비싸 다. 일부 연구용 온실은 야간 천공손실의 영향을 줄이기 위해 접을 수 있는 수평 열커튼을 사용한다. 일반적으로 복사 에너 지 교환은 설계 열부하 계산시에 고려하지 않는다. (2) 난방 시스템 온실에는 다양한 히터를 적용할 수 있다. 그 중 하나는 평 ![image](/image/placeholder) 20 21 20 20 21 19°C 1 그림 8 측벽을 따라 복사 파이프를 설치한 온실의 온도 분포 평한 배관 또는 핀이 달린 배관을 통해 온수 또는 증기를 순 환시키는 대류 히터이다. 이 배관은 대개 벽을 따라 설치되며 때로는 식물 벤치(plant benches) 아래에 배치되어 원하는 대류를 생성한다. 주변 난방에 의해 형성되는 일반적인 온도 분포 패턴이 그림 8 에 제시되어 있다. 온실 전체에 걸쳐 균일 하게 배치된 배관에서 총 열량의 약 1/3 을 획득할 때 보다 균 일한 온도 분포를 얻을 수 있다. 이 배관은 식물의 위 또는 아래 모두에 설치될 수 있지만, 아래에 놓일 때 온도 성층 및 그림자 생성을 피할 수 있다. 외부 날씨 조건이 온도 분포에 영향을 미치며 특히 느슨하게 건축된 온실은 바람이 부는 날 에 영향을 받는다. 수동 또는 자동 오버헤드 파이프는 지붕에 눈이 쌓이는 것을 방지하기 위한 보조 난방 도구로 사용된다. 거터 연결식 온실에서 추운 기후에 눈이 쌓이는 것을 방지하 기 위해 히트배관을 각 거터 아래에 설치하는 것이 좋다. 오버헤드 튜브히터에는 유닛 히터가 내장되어 있는데 이 히터는 천공된 직경 300 - 750 mm 의 플라스틱 필름 튜브를 통해 가열된 공기를 배출하여 균일한 공기분포를 이루도록 한 다. 튜브는 2~3 m 간격으로 매달려 있으며 온실의 길이 방 향으로 뻗쳐 있다. 이와 같은 방식의 변형으로 여러 유닛 히 터로부터 배출공기를 받는 팬과 튜브도 있다. 이 팬 및 튜브 시스템은 열 없이 공기만 재순환시키기 위해 사용되며 추운 날씨에는 환기용 공기를 끌어들인다. 그러나 더운 날씨에서는 효과 적인 환기를 위한 열분배용으로는 이 튜브의 크기가 충분 하지 않을 수도 있다. 직경 150~250 mm 인 천공된 튜브를 벤치 밑 지반에 설치 된 히터에 연결하여 열분배를 향상시킬 수도 있다. 이상적으 르는 지반 위에 설치된 튜브가 공기 재순환 또는 난방을 위해 온실의 최상부에 있는 공기를 끌어내려야 한다. 바닥이나 바 닥 근처에 설치된 튜브는 작업자에게 장애물이 되고 사용 가 능한 바닥 면적을 줄어들게 하는 단점이 있다. 바닥 난방은 추운날씨에서 최대 난방 요구량의 최대 25% 이상을 공급할 수 있다. 전형적인 바닥 난방 시스템은 중앙에 300 mm 에서 400 mm 간격으로 설치된 100 mm 플라스틱 배관 을 사용하고 배관을 20 mm 의 자갈 또는 다공성 콘크리트로 덮는다. 40°C 를 넘지 않는 온수는 루프당 0.5~1.0 L/s 의 유 량으로 순환한다. 배관루프는 일반적으로 길이가 130 m 를 넘 지 않아야 한다. 이것은 빈 바닥일 경우 50~65 W/m2 를 제 | {}
48725c83-8e85-46cd-a5d8-cb0322290c65 | 3권.pdf | 2.14-14 제 2 편 산업공조 공할 수 있으며, 화분에 심은 식물이나 묘목 판이 대부분의 바닥을 덮을 경우 이의 약 75%를 제공한다. 이와 유사한 시스템들을 사용하여 토양을 직접 가열할 수 있지만 뿌리 온도는 반드시 25°C 를 넘지 않아야 한다. 태양열 집열기 또는 기타 열원에서 나오는 물을 이용하면 바닥 밑에 열을 저장할 수 있다. 이 저장소는 단열재 위에 수영장용 비 닐 라이너와 지면 아래 200~300 mm 의 수분 장벽으로 이루 어져 있으며 50% 공극 자갈로 채워져 있다. 태양열 집열기 또는 기타 청결한 열원에서 온수가 들어오고 필요 시 펌프로 이송한다. 발전소의 냉각수와 같은 일부 열원은 직접 사용할 수는 없으며 저장소 및 발전소 냉각수의 오염을 막기 위해 폐 회로 열전달이 필요하다. 또한 온실 바닥은 6 mm 직경의 EPDM 튜브(또는 이의 변 형) 폐회로를 사용하여 가열할 수 있다. 이 튜브는 지상 베드 의 재배 매체(growing medium) 또는 벤치 위에 있는 식물 컨테이너 아래에 직접 배치될 수 있다. 최적 온도 균일성은 튜브를 교대로 반대 방향으로 설치하면 된다. 이 방법은 온화 한 기후에서의 온실에 필요한 모든 열을 공급할 수 있다. 하부 난방, 바닥 난방, 벤치 하부 난방은 열원의 위치 때문 에 오버헤드 난방 또는 외주부 난방보다 효과 적이며 에너지 손실을 20~30% 까지 줄일 수 있다. 적절한 위치 지정과 목표를 정하지 못하면 오버헤드 유닛 히터는 물 순환 방식이던 직접 연소방식이던 간에 식물 높이 에서의 온실 전체에 균일한 온도 분포를 제공하지 못한다. 온 실 외부를 수평으로 공기가 흐르도록 배치된 수평 블로우 히 터는 최상의 온도 분포를 제공한다. 기류의 모양은 수평 송풍 기 또는 순환기를 사용하여 보완할 수 있다. 직접 연소 히터가 온실에서 사용되는 경우 연소 생성물이 식물과 인간에게 주는 위험을 최소화하기 위해 적절하게 연소 가스가 외부로 배출되어야만 한다. 모 제조업체에서는 연소된 공기가 히터 용기에 영구적으로 설치된 최소 2 개의 개구부를 통해 외부 공간으로 배출하도록 하며 한 개구부는 바닥 근처 에 위치해야 한다고 권장한다. 히터의 킬로와 트 정격 입력 당 최소 2 200 mm2 의 여유 공간과 각 개구부 당 최소 0.65 m2 중 큰 쪽이 확보되는 것이 권장된다. 배기되지 않는 직접 연소 장치는 온실 내부에서 사용하지 않는다. 많은 온실이 오버 헤드 난방과 외주부 난방을 결합하여 사 용한다. 난방 방식과 관계없이 전반적인 열손실을 먼저 계산 한 다음, 지붕, 측벽 및 박공 (gable, 박공지붕의 옆면 지붕 끝머리에 'A , 모양으로 붙여 놓은 두꺼운 널빤지)과 같은 개 별 요소를 계산하는 것이 일반적이다. 그런 다음 오버헤드 부 분은 지붕 손실에 할당하고 외주부는 측벽과 박공에 각각 할 당하면 간단해진다. 설계 열손실을 계산하여 개략적인 연간 열손실을 계산할 수 있다. 18.3°C 기준의 연간 디그리데이(degree-day) 표를 사용하여 연간 열손실을 추정하고, 사용할 특정 연료의 등급 에 기초하여 연료 사용량을 계산한다. 10°C 기준으로 하는 경 우는 비례하여 계산할 수 있다. 온실에 있어 에너지 절약을 위한 열 커튼이 점점 중요해지 고 있다. 이 에너지 절약은 연간 에너지 사용량에는 고려될 수 있지만 설계 열 부하를 계산할 때는 하지 않는다. 눈보라 가 치는 동안 눈이 쉽게 녹도록 열 커튼을 여는 것이기 때문 에 설계 열손실 값에 미치는 영향은 없다. 공기-대-공기 및 물-대-공기 히트펌프는 소규모 온실 설 치 시 실험적으로 사용되어 왔다. 이 히트펌프의 유용성은 특 히 저가 열원의 사용 가능성에 따라 민감하다. (3) 복사 (적외선) 난방 복사난방은 온실 난방을 위해서는 일부 제한된 경우에 사 용된다. 일정 간격으로 배치된 강관들이 특수 가스히터에 의 해 비교적 높은 온도로 가열되어 복사열원으로 사용된다. 제 한된 크기의 열원으로부터의 복사에 의해 에너지가 전달되기 때문에 난방 지역을 완전히 커버하기 위해서는 적절한 배관 간격이 중요하다. 더군다나 잎이 넓은 농식물은 토양과 식물 의 아래 부분을 그늘지게 할 수 있기 때문에 식물의 중요한 성장요소인 뿌리 부분으로 복사를 방해할 수 있다. (4) 폐열 열원 온실을 발전소 근처에 건설하여 발전소에서 생성된 열과 전기를 사용하기도 한다. 이 에너지는 아주 저렴하게 사용할 수 있지만, 발전소가 안정적이고 지속적으로 이 에너지의 공 급을 보장하지 못하면 적절한 예비 에너지원을 준비한다. 7.3 냉각 태양 복사열은 현열(sensible heat) 획득의 상당한 원천이 다. 비록 이 에너지의 일부가 온실로부터 반사되긴 하지만, 일 부는 식물이 수분을 배출함에 따라 잠열로 전환되고, 일부는 광합성으로 식물성 물질로 전환된다. 자연환기, 기계식환기, 차양 및 증발식 냉각은 이 열을 제거하는 데 사용되는 일반적 인 방법들이다. 기계식 냉방은 냉방 부하가 크고 그로 인한 비용이 너무 많이 들기 때문에 온실의 공기조화에 거의 사용 되지 않는다. 1) 자연환기 대부분의 구형 온실 그리고 많은 새로운 온실이 온실 릿지 (ridge, 능선)의 양측 면에 설치된 연속적인 지붕 새시와 옆 벽의 연속 새시를 통한 자연환기에 의존한다. 지붕 새시는 릿 지 부분에 힌지가 달려 있으며 벽 새시는 새시 상단에 힌지가 달려 있다. 연중 많은 시간 동안, 팬 가동 없이도 환기구를 통 해 냉각을 위한 충분한 공기가 유입된다. 환기는 바람 및 열부력에 의해 일어난다. 적절한 환기구는 바람에 의해 생성되는 압력차를 잘 이용하는 것이다. 온실 내 부와 외부의 온도 차이로 인해 발생하는 열 부력은 환기구의 면적 그리고 굴뚝 높이 (하부 개구부와 상부 개구부의 중심들 사이의 수직 거리)에 의해 증대된다. 일반적인 시공 한계 내 에서 환기구가 클수록 교환되는 환기량이 많아진다. 단일 온 실의 경우, 측벽 환기구를 합친 면적은 지붕 환기구의 면적과 같아야 한다. 몇몇 거터 연결식 온실은 측벽 환기구 면적이 지붕 환기구 면적과 같을 수 없다. 2) 기계식 (강제) 환기 바람이나 열 부력에 의존하지 않으면서 배기 팬으로 통풍 을 할 수도 있다. 팬은 온실의 측면 또는 끝 벽에 설치되고 | {}
faf50e8e-2369-4f4c-b698-c9f4d30e9e29 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-15 반대쪽 또는 끝 벽의 환기구를 통해 공기를 흡입한다. 그 흡 입구 통과 풍속은 2 m/s 를 초과 하지 않는 것이 좋다. 분당 0.75~1 정도의 환기율로 온실의 온도 상승을 효과 적 으로 제어한다. 그림 9 에서 볼 수 있듯이 온실 내부 온도는 낮은 환기율에서 빠르게 상승한다. 너무 높은 환기율에서는 온도 상승 감소가 작고, 팬 요구 전력량이 증가하며, 빠른 공 기 속도로 인해 식물이 손상될 수 있다. X-Axis: 꿍기 교환욤, 체적/분 Y-Axis: 은소 자기소개서, K Chart Type: line 0 1/4 1/2 1 2 3 4 item_01 33 년 25 년 23 년 2 년 0 년 0 년 0 년 item_02 34 년 20 년 18 년 12 년 8 년 5 년 2 년 그림 9 단일 및 이중 덮개 온실의 온도 상승에 따른 환기율의 영향 3) 차광 차광 화합물을 온실 옥상 외부에 다양하게 적용하면 50% 까지 그늘을 얻을 수 있다. 이 화합물의 내구성은 다양하다. 이 화합물이 여름 동안 떨어져 나가 차광이 더 이상 필요하지 않은 가을 에 글레이징이 깨끗해지는 것이 이상적이다. 그러나 실제로는 약간의 물리적인 청소가 필요하다. 이전에 보통 사 용되던 화합물은 알루미늄을 부식시키고 일부 종류의 코킹 (틈 메우기 재료)을 공격하는 석회를 함유하고 있었다. 현재 사용되는 대부분의 화합물은 이 문제를 피하기 위한 성분으로 되어 있다. 넓은 범위의 차광 범위를 갖춘 기계 작동하는 차광 직물 시스템(shade cloth system)도 사용할 수 있다. 그들은 날 씨에 따른 보호 측면애서 온실 내부에 설치된다. 모든 차광 화합물이나 차광 천은 모든 플라스틱 글레이징과 호환되지는 않으므로 제조업체의 지침과 주의 사항을 따라야 한다. (1) 증발 냉각 팬-패드 시스템. 팬-패드 증발식 냉각 팬은 기계식 환기에 사용되는 팬과 동일한 방식으로 설치된다. 허니콤 (honeycomb) 형태의 셀룰로오스로 된 패드가 흡입구 측에 설치된다. 패드 는 증발식 냉각이 필요할 때 지속적으로 젖은 상태를 유지한 다. 공기가 패드를 통과 함에 따라 물이 증발하고 공기를 냉각 시킨다. 새로운 패드는 실외 건구온도와 습구온도차의 약 80% 정도 또는 습구온도보다 1.5~2 K 높은 온도까지 공기 를 냉각시킨다. 공기흐름의 경험적 기본 속도는 바닥 면적 1 m2 당 40 L/s 이다. 이 유속은 높이 (Fe), 최대 내부 조명 강도 (F) 및 패 드와 팬 사이의 허용 온도 상승 (F) 인자들을 곱하여 조정된 다. 이 요인들은 표 6 에 제시되어있다. 온실에 대한 전체적 인 자는 다음 식에 제시되어 있다. Fh = Fe Fi Ft 팬과 패드 사이의 최대 거리는 53 m 를 유지해야 하며 68 m 의 거리를 가진 일부 온실에서도 효율성이 크게 떨어지지 않았다. 거리가 짧으면 공기 냉각은 충분하더라도 공기의 흐 름이 너무 느려 공기가 축축하고 답답하게 느껴진다. 따라서 표 7 에 열거된 속도계수 Fv 는 거리가 30 m 미만인 경우에 사 용된다. 30 m 미만의 거리에서는 Fv 는 Fh 와 비교된다. 가 장 큰 공기흐름을 제공하는 인자가 경험적 기본 속도를 수정 (7) 표 5 팬 - 패드 냉각에서 풍량 계산을 위한 승수 ¦ 높이(해수면 위) ¦ 높이(해수면 위) ¦ 최대 내부 빛 강도 ¦ 최대 내부 빛 강도 ¦ 팬 - 패드 온도 차이 ¦ 팬 - 패드 온도 차이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ m ¦ Fe ¦ klx ¦ F1 ¦ K ¦ Ft ¦ ¦ <300 ¦ 1.00 ¦ 40 ¦ 0.74 ¦ 5.5 ¦ 0.71 ¦ ¦ 300 ¦ 1.03 ¦ 45 ¦ 0.84 ¦ 5.0 ¦ 0.78 ¦ ¦ 600 ¦ 1.08 ¦ 50 ¦ 0.93 ¦ 4.5 ¦ 0.87 ¦ ¦ 900 ¦ 1.12 ¦ 55 ¦ 1.02 ¦ 4.0 ¦ 0.98 ¦ ¦ 1200 ¦ 1.16 ¦ 60 ¦ 1.12 ¦ 3.5 ¦ 1.12 ¦ ¦ 1500 ¦ 1.20 ¦ 65 ¦ 1.21 ¦ 3.0 ¦ 1.31 ¦ ¦ 1800 ¦ 1.25 ¦ 70 ¦ 1.30 ¦ 2.5 ¦ 1.58 ¦ ¦ 2100 ¦ 1.29 ¦ 75 ¦ 1.39 ¦ ¦ ¦ ¦ 2400 ¦ 1.33 ¦ 80 ¦ 1.49 ¦ ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ 1.37 ¦ 85 ¦ 1.58 ¦ ¦ ¦ 표 6 팬 대 패드 냉각에서 풍량 계산을 위한 속도 인자 ¦ 팬과 패드 거리, m ¦ Fv ¦ 팬과 패드 거리, m ¦ Fv ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ 2.26 ¦ 20 ¦ 1.23 ¦ ¦ 8 ¦ 1.96 ¦ 22 ¦ 1.17 ¦ ¦ 10 ¦ 1.75 ¦ 24 ¦ 1.13 ¦ ¦ 12 ¦ 1.60 ¦ 26 ¦ 1.08 ¦ ¦ 14 ¦ 1.48 ¦ 28 ¦ 1.04 ¦ ¦ 16 ¦ 1.38 ¦ 30 ¦ 1.00 ¦ ¦ 18 ¦ 1.30 ¦ ¦ ¦ | {}
095c9792-be6c-4452-a00b-d07d27850951 | 3권.pdf | 2.14-16 제 2 편 산업공조 표 7 여러 패드 재료에서의 권장 풍속 ¦ 패드 유형 및 두께 ¦ 패드를 통과 하는 면풍속 1)* m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주름진 셀룰로오스, 두께 100 ■ ¦ 1.2 ¦ ¦ 주름진 셀룰로오스, 두께 150 �� ¦ 1.75 ¦ 1) 건축이 제한적일 때 속도가 25% 증가할 수 있음. 표 8 수직으로 장착된 냉각 패드 재료에서 권장 풍속 및 섬프 용량 ¦ 패드 유형 및 두께 ¦ 패드 선형 1 미터 당 최소 수량, L/s ¦ 패드 단면적 당 최소 배출 용량, L/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주름진 셀룰로오스, 두께 100 咖啡 ¦ 0.10 ¦ 30 ¦ ¦ 주름진 셀룰로오스, 두께 150 ■■ ¦ 0.16 ¦ 40 ¦ 하는 데 사용된다. 팬-패드 거리가 30 m 보다 긴 경우에는 Fv 는 무시할 수 있다. 최상의 성능을 위해 패드는 바람이 부는 방향 쪽으로 설치 되어야 하며 상호 7.5 m 이내의 간격으로 팬들이 배치되는 것 이 좋다. 팬은 적어도 15 m 이상 떨어져 있지 않는 이웃 온실 의 패드 쪽으로 공기를 불어서는 안 된다. 인접한 온실에 있 는 팬들이 서로 마주 보고 공기를 부는 경우 이들을 서로를 엇갈리게 설치하고 서로 4.5 m 이내에 있는 것이 좋다. 일반적으로 사용되는 패드들을 통과 하는 권장 공기속도가 표 8 에 나열되어 있다. 물 유량(water flow) 및 섬프 용량 (sump capacity)이 표 8 에 제시되어 있다. 이 시스템에는 먼 지 및 기타 불순물의 축적을 줄이기 위해 작고 연속적인 물 빼기 장치도 포함되어야 한다. (2) 단위 증발 냉각기 (unit evaporative coolers) 이 장비에는 패드, 물 펌프, 섬프 및 팬이 하나의 유닛로 포함된다. 단위 냉각기는 주로 작은 구획에 사용되고 측벽에 4.5 m~6 m 간격으로 장착되어 온실 안으로 직접 공기를 불 어준다. 이 장비는 장비로부터 최대 15 m 까지의 공간을 냉각 한다. 장비의 반대편 벽 바깥쪽에 있는 사이드 새시가 가장 좋은 배출구지만 지붕 통풍구도 가능하다. 장치와 같은 편에 있는 지붕 통풍구는 더 나은 공기 분배를 위해 약간 열려 있 어야 한다. 반대편에 있는 지붕 통풍구가 열려 있는 경우에는 공기가 통풍구 밖으로 직접 흘러 나갈 수 있어 온실의 반대편 을 식히지 못할 수가 있다. (3) 안개 직접 가압식 분무기 (direct-pressure atomizer)에서 고 압 펌프는 특수한 안개 노즐을 통해 5.5~7 MPa 으로 물을 가압한다. 직경 40 �m 보다 작은 작은 물방울은 안개로 간주 된다. 직접 가압 분무기는 35 Jum 이하의 물방울을 생성한다. 이 매우 작은 노즐의 오리피스 막힘을 최소화하기 위해 우수 한 필터가 필요하다. 환기구 개구부의 상단을 따라 노즐들을 일렬로 배치하면 유입 공기를 거의 습구 (wet-bulb) 온도까지 냉각시킬 수 있 다. 추가적인 노즐을 설치하면 공간의 열을 흡수하여 공기를 계속 냉각한다. 안개 분무는 팬-패드 시스템보다 적은 공기흐름으로 만족 스럽게 냉각할 수 있지만 팬 용량은 안개 분무 없이 냉각기를 사용할 때 온실을 환기시키기 위한 분당 1 회 환기량을 기반으 로 설정되어야 한다. 7.4 기타 환경 관리 1) 습도 조절 일 년 중 여러 경우에 온실 습도를 제어해야 할 수 있다. 밤에 습도가 너무 높으면 열을 가하고 동시에 환기를 시켜서 습도를 낮출 수 있다. 낮에 습도가 너무 낮으면 안개(fog)나 박무(mist) 노즐을 열어 습도를 높일 수 있다. 겨울철 환기열을 보존하기 위해 온실을 완전히 닫지만, 식 물에 의한 광합성으로 이산화탄소 레벨이 낮아져 식물 성장을 지연시키는 정도까지도 갈 수 있다. 환기가 내부 이산화탄소 레벨을 유지하는 데 도움이 될 수 있다. 겨울철 환기를 위한 일반적인 기류 속도는 바닥 면적 1 m2 당 10~15 L/s 이다. 2) 공기 순환 온실 내 공기를 지속적으로 순환시키면 식물 질병 발생에 적합한 정체공기 조건을 줄일 수 있다. 재순환용 팬, 수평으로 공기를 불어 넣는 히터 및 폴리에틸렌 튜브에 부착된 팬이 공 기 순환에 사용된다. 일부 연구에서 높은 공기속도(1.0 m/s 이상)가 식물에 해를 입히거나 성장을 떨어뜨릴 수 있다는 경 우를 제외하면 재순환량은 잘 정의 되어 있지 않다. 포충망은 환기구 입구와 출구를 덮는 데 사용된다. 이러한 미세 메시 스크린은 공기흐름에 대한 저항을 증가시키므로 환 기팬을 선택할 때 고려한다. 스크린 제조업체는 스크린의 정압 데이터를 제공한다. 환기구 개구부로 부터 떨어져서 프레임을 두고 스크린을 설치함으로써 스크린의 면적을 늘려 스크린에 의한 압력 강하를 줄일 수 있다. 3) 이산화탄소 추가 공급 일부 온실에서는 이산화탄소를 추가적으로 공급하여 식물 성장을 촉진하고 수확량을 향상시킨다. 그러나 CO2 추가 공 급은 온도 조절을 위한 환기가 거의 또는 전혀 필요하지 않은 경우에만 실용적이다. 이산화탄소는 고체 이산화탄소 (드라이 아이스), 병에 넣어진 이산화탄소 및 탄산수 분무를 통해 보 충될 수 있다. 벌크 형태의 또는 병에 든 CO2 가스는 일반적 으로 플랜트 캐노피(plant canopy) 근처에 배치된 구멍 난 튜브를 통해 분배된다. 드라이아이스의 경우, 온실 공기를 드 라이아이스가 들어있는 용기를 통과 시켜 이산화탄소를 분배 한다. 식물 잎 주위의 공기 움직임이 있으면 식물이 어떤 종 류이든 CO2 흡수 효율을 증가시킨다. 한 연구 결과, 0.5 m/s 의 공기속도가 강제 공기유동이 없을 때의 CO2 50% 추가 공 급과 동일한 효과 를 갖는 것으로 나타났다. 4) 복사 에너지 빛은 일반적으로 겨울 동안 온실 식물생산에 있어 제약 요 소이다. 북위 35 도(북반구)에서 빛의 수준은 특히 가을, 겨울, | {}
1eaa2c0f-a7d9-435d-a823-bd58b8d0fdbe | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-17 표 9 온실의 보조 조명용 복사 에너지, 지속 시간 및 시간 제안치 ¦ ¦ ¦ 지속 시간 ¦ 지속 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 식물 및 성장 단계 ¦ W/m2 ¦ 시간(hours) ¦ 시(time) ¦ ¦ 아프리카 제비꽃 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 12~16 ¦ 0600~1800 0600~2200 ¦ ¦ 불로화 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 베오니아 - 섬유질 뿌리 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 카네이션 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 국화 ¦ 12~24 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 영양 생장, 가지 생성 및 다수 개화 ¦ 12~24 ¦ 8 ¦ 0800~1600 ¦ ¦ 시네라리아 묘목 성장 (4 주) ¦ 6~12 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 오이 급속 성장 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 가지 급속 성장 및 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 관엽식물 (필로덴드론, 홍콩 야자) 급속 성장 ¦ 6~12 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 제라늄 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 글록시니아 조기 개화 ¦ 12~48 6~12 ¦ 16 24 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 상추 급속 성장 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 금잔화 조기 개화 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 봉선화 - 뉴기니 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 봉선화 - 술타나 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 노간주나무 영양 생장 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 후추 열매 형성 초기, 압축 성장 ¦ 12~24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 페튜니아 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 포인세티아-영양 생장, 가지 생성 및 ¦ 12 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 다수 개화 ¦ 12~24 ¦ 8 ¦ 0800~1600 ¦ ¦ 진달래 속 식물 영양 생장 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 장미 (하이브리드 타이, 소형) 개화 초기 및 급속 성장 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 샐비어 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 금어초 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 스트렙토카르푸스 개화 초기 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 토마토 급속 성장 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 나무류 영양 생장 ¦ 6 ¦ 16 ¦ 1600~0800 ¦ ¦ 지니아 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ 이른 봄에 특히 불충분하거나 부족하다. 인공 광원, 보통 고휘 도 방전(HID) 램프를 사용하여 낮은 자연 채광 수준을 보충 할 수 있다. 현재 고압 나트륨(HPS), 메탈 할라이드(MH), 저압 나트륨(LPS) 및 경우에 따라 색상이 개선되는 형광체가 코팅된 수은 램프가 사용된다. 다양한 램프 타입에 따라 여러 복사 조도 또는 조명비로 빛이 복사되기 때문에 입사 복사량 은 광도측정 단위인 럭스 보다는 400 ~850 nm 의 복사속 밀 도(radiant flux density, W/m2) 또는 400~700 nm 의 광 자속 밀도(photon flux density)로 가장 잘 표현된다. 복사조도를 더 친숙한 조도값으로 표시하기 위해 HPS, MH, LPS 및 기타 램프의 조도(lux) 및 광자속 밀도 umol /(s·m2)를 복사조도(W/m2)로 전환시킬 때 사용되는 상수가 표 10 에 실려 있다. 표 10 W/ m2 으로 환산할 때의 상수 ¦ 조명원 ¦ klx ¦ �mol/(s· m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 400~700 nm ¦ ¦ ¦ ¦ 백열 (INC) ¦ 3.99 ¦ 0.20 ¦ ¦ 차가한 흰색 형광 (FCW) ¦ 2.93 ¦ 0.22 ¦ ¦ 따뜻한 흰색 형광 (FWW) ¦ 2.81 ¦ 0.21 ¦ ¦ 투명한 수은 배출 (HG) ¦ 2.62 ¦ 0.22 ¦ ¦ 금속 할라이드 (MH) ¦ 3.05 ¦ 0.22 ¦ ¦ 고압 나트륨(HPS) ¦ 2.45 ¦ 0.20 ¦ ¦ 저압 나트륨(LPS) ¦ 1.92 ¦ 0.20 ¦ ¦ 일광 ¦ 4.02 ¦ 0.22 ¦ 표 11 은 특정 식물들에 대한 자연채광을 보충하기 위해 필 요한 플랜트 캐노피(plant canopy) 상단에서의 복사 조도, 기간 및 시간 제안치를 제시하고 있다. 온실용으로 특별히 개발된 HID 램프 조명 기구는 종종 수 평 위치에 설치되는데, 이는 광출력과 램프의 수명을 감소시 킬 수 있다. 이러한 결점은 산업용 포물선 반사경에서 와 같은 방법으로 수평 및 수직 균일성을 개선하여 보완될 수 있다. 5) 광주기(photoperiod) 제어 인공 광원도 낮이 짧은 겨울철에 광주기를 길게 하는데 사 용된다. 광주기 제어에는 광합성과 성장에 필요한 광 레벨보 다 훨씬 낮은 광 레벨이 요구된다. 광주기 조도는 6~ 12 W 가 필요하다. 백열 램프는 근적외선 성분이 높아서 이 목적에 가장 효과 적인 광원이다. 150 W(PS-30) 은목(silverneck) 램프와 같은 램프는 3~4 m 의 중심 간격으로 식물 위 4 m 에 위치시켜 비용면에서 효과 적인 시스템이다. 4 m 높이가 실용적이지 않은 경우에는 2 m 의 중심간 거 리로 60 W 서비스 램프를 설치하면 된다. 광주기 제어의 한 가지 방법은 22 : 00 에서 램프를 켜고 02 : 00 에서 꺼서 암기 (暗期)를 차단시키는 것이다. 국화 반응에 기초하여 이 4 시 간의 중단으로 모든 광주기에 민감한 종들에서 낮이 길어지는 효과 를 유도할 수 있다. 많은 종들은 1 시간 이하의 차단에도 반응한다. 대형 시설에서 일부 구간은 20 : 00 부터 24 : 00 까 | {}
ab471257-7f0b-4089-9bd5-3b3ba5685edb | 3권.pdf | 2.14-18 제 2 편 산업공조 지 그리고 다른 구간은 24 : 00 부터 04 : 00 까지 운영하여 전 력 요금을 줄일 수 있다. 그러나 이런 스케쥴에 대한 생물학 적 반응은 22 : 00 에서 02 : 00 스케줄보다는 훨씬 약하므로 일부 종류는 꽃이 조숙성으로 필 수도 있다. 만약 4 시간 중단 을 사용한다면 차단기간 동안 지속적으로 조명을 켜둘 필요가 없다. 대부분의 식물의 광주기 제어는 20%의 시간에만 불을 켰다가(예를 들어, 1 분에 12 초) 꺼서 밝음과 어둠 사이클을 반복하는 방법으로 이루어질 수 있다. 이 사이클에서 어두운 기간의 길이가 중요하며 어두운 기간이 약 30 분을 초과 하면 이 시스템이 실패할 수 있다. 온실이나 벤치 간에 불 켜는 시 간을 교대로 설정함으로써 이 차단 생물학적 유효성은 감소시 키지 않으면서 전력요금을 줄일 수 있다. 쇼룸이나 쇼핑몰과 같은 장소에 있는 디스플레이용 식물은 식물 유지 관리를 위한 충분한 빛 그리고 식물을 잘 보여주기 위한 분광 분포를 필요로 한다. 백열등으로 강조 또는 강조 없는 메탈 할라이드 등이 이 목적으로 자주 사용된다. 특수 발광체(phosphor)로 된 식물-성장 타입의 형광등은 색 재현 성을 향상 시키지만 미학적인 디자인으로 설치하기가 어렵다. 6) 설계 조건 식물 요구 조건은 계절에 따라 다르며 성장 단계에 따라 다르다. 심지어 동일한 종에서도 여러 변종마다 그 요구 조건 이 다를 수 있다. 주 및 지방 협동조합 사무소가 식물에 영향 을 미치는 설계 조건에 대한 구체적인 정보를 얻을 수 있는 좋은 출처이다. 이 사무소들은 또한 온실 운영에 관한 현재의 지역별 특정 정보를 제공한다. 7) 대체 에너지 원 및 에너지 보존 태양 에너지를 상업용 온실 난방으로 활용하는 측면에서의 발전은 제한적이다. 열을 수집하고 저장하기 위해서는 적어도 전체 온실의 1/2 에 해당되는 체적이 필요하다. 수동형 태양에 너지 장치는 일년 중 특정 시간에 작동하며, 일부 지역에서만 1 년 내내 작동한다. 이용 가능하다면 방출열(reject heat)이 겨울철 이용 가능 열원이다. 겨울철 에너지와 태양광(광전지)은 온실의 미래 에 너지원이 될 수 있지만 이러한 시스템의 개발은 아직 연구 단 계이다. 8) 에너지 보존 많은 에너지 절약 방법(예: 열 커튼, 이중 글레이징 및 외 주부 단열)이 기존 온실에 적용되어 왔고 새로운 온실 건축에 사용된다. 난방 시스템의 효율을 최대 수준으로 유지하려면 철저한 유지보수가 필요하다. 자동온도조절기(thermostat)와 같은 자동제어 장치는 일 정한 간격으로 교정 및 청소하며 가열-환기 제어 장치는 동 시 작동을 피하기 위해 연동되어야 한다. 하나 이상의 연료 종류를 사용할 수 있는 보일러를 적용하면 가장 저렴한 연료 만을 골라 사용할 수 있다. 9) 열 손실 저감을 위한 개선 열 손실을 줄이는 필름 덮개가 상업용 온실은 특히 성장 중인 관엽 식물 및 저 조도에서 성장하는 종들의 온실에서 널 리 사용된다. 복사 조도(강도)는 플라스틱 필름 층 당 10~ 15% 감소한다. 투명한 0.10 또는 0.15 mm 의 연속된 시트 플라스틱 한 장 또는 두 장을 온실 전체에 걸쳐 펼치거나 (일부 환기구는 안 덮음) 릿지에서 부터 측벽 환기 개구부까지 펼친다. 2 층이 사 용되는 경우는 50~60 Pa 압력의 (실외) 공기를 필름 층 사 이에 도입하여 이들 사이의 공기 공간을 연속적으로 유지시킨 다. 단일 층으로 사용될 때에는 글레이징 바 (bar) 위로 플라 스틱을 잡아 당겨 모서리 주위로 고정 시키거나, 유리와 플라 스틱 사이에 긴 폴리에틸렌 튜브를 넣고 (외부 공기를 사용하 여) 팽창시켜 플라스틱 시트를 잡아당긴다. (1) 이중 글레이징 경질 플라스틱(double-glazing rigid plastic) 이중벽 패널은 약 10 mm 로 떨어진 벽들로 아크릴 및 폴리 카보네이트 플라스틱소재로 제조된다. 패널은 보통 폭 1.2m, 길이는 2.4m 또는 그 이상이다. 거의 모든 타입의 플라스틱 패널은 높은 열팽창 계수를 가지며 약 1%의 팽창 공간 (10 mm/m)을 필요로 한다. 새 패널에서 빛 감소는 대략 10~20% 이며 패널 벽 사이의 수분 축적은 한다. (2) 이중 글레이징 유리(double-glazing glass) 대부분의 오래된 온실의 골조는 이중 글레이징 유리로 개 조되거나 교체한다. 빛 감소는 단일 글레이징보다 10% 더 크다. 글레이징 사이 에 수분 및 먼지가 축적되면 빛 손실을 증가시킨다. 모든 유형 의 이중 글레이징과 마찬가지로 지붕 위에 눈이 천천히 녹으 면서 빛 손실이 증가한다. 눈이 구조적 손상을 야기할 정도로 쌓일 수 있으며 특히 거터 연결식 온실에서는 더욱 그렇다. (3) 실리콘 밀봉재(silicone sealants) 기존 온실의 유리 중첩부에 있는 투명한 실리콘 밀봉재는 침기을 감소시키며 오래된 구조물에서 5~10%의 열을 절약 할 수 있게 한다. 빛의 투과 율에는 변화가 거의 없다. (4) 예방조치(precautions) 상기 방법들은 전도 및 침기를 줄임으로써 열손실을 감소 시키는 것들이다. 또한 이것들은 더 많은 응축, 높은 상대 습 도, 낮은 이산화탄소 농도 그리고 에틸렌 및 기타 오염 물질 의 증가를 유발할 수도 있다. 조명 레벨의 감소와 함께 이러 한 요인들은 식물 생산 지연, 길쭉한 식물, 연약한 식물 및 다 양한 변형과 질병을 유발할 수 있으며, 이 모든 것들이 식물 의 시장성을 떨어뜨린다. (5) 열담요(thermal blankets) 열 담요는 야간에 거터에서 거터로 그리고 온실의 끝에서 끝으로 덮는 또는 지면면과 각 벤치의 위를 덮는 모든 유연한 재료를 말한다. 플라스틱 필름에서부터 무거운 천에 이르기까 지 다양한 소재 또는 이들의 적층형 조합을 사용하여 열 손실 을 전체적으로 25~35% 줄인다. 사용된 재료의 종류보다 가 장자리 및 기타 장애물 주변을 새는 곳 없이 잘 막는 것이 더 중요하다. 일부 필름은 수증기가 통하지 않는 재질이어서 습 기 및 가스를 품는다. 다른 다공성의 재료도 있어 식물과 담 요 외부 공기 사이에 약간의 가스 교환을 허용한다. 불투명한 재료는 단일(��, short day)이 그 식물에 대한 요구 조건 | {}
3787a837-1c10-42ad-a47a-ebf2ff70f93a | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-19 의 일부일 때 수확 길이를 제어할 수 있다. 응축수가 담요 물 질의 윗면에 떨어져 응집되어 붕괴를 초래할 수도 있다. 공기층으로 분리된 2 개 또는 그 이상 층을 갖는 다층 담요 가 개발되었다. 이런 디자인 중 하나는 다공성 물질 담요와 투명한 필름 담요를 결합한 것인데 후자는 여름에 빛 차단에 사용된다. 또 다른 디자인은 알루미늄 호일로 덮인 다공성의 천으로 된 4 개의 층을 가지며 각 층은 공기에 의해 분리되어 있다. 열담요는 수동뿐만 아니라 자동으로도 열리고 닫힐 수 있 다. 열고 닫음은 하루 중 특정 시간보다는 복사열 수준과 눈 이 오는가의 여부에 따라 결정한다. 열 담요를 사용할 때의 두 가지 어려움은 실내 지지대가 있는 온실에서의 설치 및 사 용이라는 물리적 문제와 하루동안 사용하지 않을 때 담요로 인해 생기는 그늘에 의한 공간 손실이다. (6) 기타 권장 사항 비록 기초를 단열할 수 있으나 단열재는 습기로부터 보호 되어야 하며 기초 벽 (foundation wall)은 동결되지 않도록 보호한다. 북측 벽의 대부분 또는 전체를 불투명 또는 반사성 표면물질로 단열할 수 있다. 단열재는 온실에 유입되는 산란 광의 양을 줄이고 흐린 기후에는 북쪽 벽 근처의 식물 성장을 방해한다. 환기팬 캐비닛은 단열하며 겨울에는 필요하지 않은 팬은 밀봉하여 누기을 막아야 한다. 기존 시설의 효율적인 관리 및 운영은 에너지 사용을 줄이는 가장 비용 효율적인 방법이다. 8. 식물 생장 환경 시설 8.1 제어환경실(CER, controlled-environment room) 식물 생장 챔버(plant growth chamber)라고도 불리며 온실을 제외한 식물을 재배하기 위해 제어되거나 부분적으로 제어되는 모든 환경설비를 포함한다. CER 은 실내 시설이다. 바닥 면적이 5m2 미만인 유닛은 내장형 또는 부착형의 냉장 장치를 포함해서 이동 가능하다. CER 은 일반적으로 인공 광 원이 있고 온도 제어를 제공하고 경우에 따라 상대습도와 CO2 레벨도 제어한다. CER 은 식물학의 모든 측면의 연구에 사용된다. 일부 재배자 는 묘목의 성장률을 높이고, 보다 균일한 묘목을 생산하며, 전 문화된 고부가가치의 식물을 재배하기 위해 성장실(growing room)을 사용한다. CER 의 주요 구성요소는 (1) 점검문 (access door)이 있는 단열된 방 또는 단열된 상자 (2) 관련 공기이동 장치 및 공기제어 장치가 달린 가열 및 냉각 메커니 즘 (3) 단열된 상자 또는 방의 상단에 설치된 램프 모듈이다. CER 은 조명과 조명으로부터 발생하는 열을 처리하는 데 필 요한 대형 냉장 시스템을 제외하고는 통상의 걸어 들어갈 수 있는 냉장실과 유사한다. 8.2 위치 CER 의 위치는 챔버, 냉동 장치, 밸러스트 선반 및 제어판 을 수용할 수 있는 공간을 가진 곳이어야 한다. 시스템의 다 양한 구성 요소를 수리, 정비하고 경우에 따라 기질, 화분, 영 양 용액 및 식물연구와 관련된 기타 비품들을 놓을 공간이 CER 주변에 필요하다. 이 장소에는 전기, 물, 압축 공기 및 환기/배기 시스템도 필요하다. 계획단계에서 최대 1 500 W/ m2 의 전기밀도를 갖는 제어된 환경공간으로 설정하는 것이 가능하며, CER 을 수용하는 총공간에 대해 1 000 W/m2 정도 를 설정하는 것도 가능하다. 8.3 건설 및 자재 벽 단열재의 열전도도는 0.15 W/(m2K)보다 작아야 한다. 재료는 부식 및 습기에 잘 견디는 것이어야 한다. 내부벽면은, 고반사율의 흰색 페인트가 칠해진 금속 또는 반사율 이 80% 이상인 경면 알루미늄으로 덮여야 한다. 반사필름 또는 이와 유사한 소재를 사용할 수 있지만 주기적인 교체가 필요하다. 8.4 바닥과 배수구 CER 의 일부인 바닥은 내식성이 있어야 한다. 챔버 내의 대기로 식물 독성 가스를 방출할 가능성이 있기 때문에 타르 또는 아스팔트 방수 재료 및 휘발성 코킹용 화합물은 사용하 지 말아야 한다. 바닥에는 엎질러진 물과 영양분 용액을 제거 하기 위한 배수구가 있어야 한다. 배수구는 트랩이 있고 물 및 기질 잔해를 잡아내기 위한 스크린이 있어야 한다. 8.5 식물 벤치 식물 성장 챔버에서 화분 및 기타 식물 용기를 올려놓기 위한 3 가지 벤치 스타일이 일반적으로 사용된다. (1) 고정 벤치 (2) 높이 조절이 가능한 섹션 형태로 만들어진 벤치 또는 선반 (3) 챔버, 온실 또는 암실로 식물을 옮기는 데 사용되는 플 랜트 트럭, 카트 또는 바퀴가 달린 짐수레. 벤치는 축축한 모래, 흙 또는 기타 기질로 채워진 용기도 올려놓을 수 있고 일반적으로 최소 240 kg/m2 의 정격 하중을 견뎌야 한다. 벤치나 트럭 탑(truck top)은 식물 주위로 공기가 자유롭 게 통과 하고 용기에서 바닥으로 그리고 바닥에서 배수구로 과 량의 물을 배출할 수 있도록 비철 금속, 천공 금속, 와이어 또 는 금속망으로 만들어야 한다. 일반적으로 벤치, 선반 또는 트럭탑은 높이를 조절할 수 있 어 작은 식물을 램프 가까이에 배치하여 더 많은 양의 빛을 받을 수 있도록 한다. 식물이 자라면서 선반이나 벤치가 낮추 어져서 식물의 꼭대기가 원래 밀도의 복사열을 계속 받는다. 8.6 제어 환경 챔버는 다음을 제공하기 위해 복잡한 제어가 필요하다. ① 1 K 또는 이하의 데드 존 및 시간 지연을 조정할 수 있 는 난방에서 냉방으로의 자동 전환 | {}
9865ab54-b9a0-487e-9b22-61d4d9026679 | 3권.pdf | 2.14-20 제 2 편 산업공조 ② 매일의 주야 온도 변화에 따라 설정 온도를 매일 자동 으로 바꿈 (설정온도 변화는 5 K 정도 될 수 있어야 함). ③ 복사로부터 센서 보호. 센서를 차폐된 흡입 하우징에 위 치시키는 것이 이상적이지만 리턴 덕트 내에 두어도 만족스러 운 성능을 얻을 수 있다. ④ 밝은 시간과 어두운 시간 길이의 일일 제어. 이 제어로 매일의 조명 상태가 자연적인 하루와 같도록 프로그래밍 할 수 있어야 이상적이다. 그러나 일반적으로는 기계적 시계를 사용하는 광주기 제어를 사용하는데, 이때 적절한 타이밍을 위해 반드시 5 분 또는 그 이하의 제어 간격을 가져야 한다. ⑤ 챔버 온도가 설정 온도보다 몇 도 이상 또는 이하로 올 라가거나 내려가지 않도록 보호하는 제어. 특히 응축기가 멀 리 떨어져 있을 때 냉동 시스템의 짧은 작동 주기를 방지하도 록 제어한다. ⑥ 환경 챔버에서의 CO2 레벨 제어 ⑦ 작업자에게 오작동을 경고하는 청각 및 시각적 경보 ⑧ 규정된 한도로 상대습도의 유지 매일의 작업을 모니터링하기 위해 데이터 로거, 레코더 또는 레코딩 컨트롤러 사용이 권장된다. 마이크로프로세서 기반 제어가 CER 조건의 프로그래밍, 제어 및 모니터링에 광범위하게 사용된다. 호스트 시스템이 공용 시설에서 다수 의 유닛에 대한 프로그래밍과 모니터링하는 데 사용되며, 이 들의 대부분은 원격 액세스 기능을 제공한다. 호스트 시스템 은 그 용도와 응용에 따라 점차 제조자 특유의 것으로 되어 가고 있다. 8.7 난방, 공조 및 기류 조명이 켜지면 일반적으로 냉각이 필요하며 히터 작동은 거의 없다. 그러나 조명이 꺼지면 난방 및 냉방 모두가 필요 할 수 있다. 기존의 냉장 방법이 약간 개조되어 보통 사용된 다. 직팽식 유니트는 대개 잦은 온/오프 사이클을 방지하기 위해 핫-가스 바이패스(hot-gas bypass)로 작동하며 2 차 냉각제는 냉수보다는 에틸렌글리콜 용액을 사용할 수 있다. 난방은 일반적으로 전기 히터에 의해 제공되지만, 냉방에서 얻어지는 핫 가스를 포함한 다른 에너지원을 사용할 수 있다. 식물 성장구역(plant compartment)은 성장 챔버 (growth chamber)의 핵심이 되는 부분이다. 따라서 가장 기본적인 설 계 목적은 가능한 한 균일하고 일관되며 조절된 환경 조건을 제공하는 것이다. 그러므로 공기 흐름은 규정된 습도 조건을 충족시키기에 적절해야 한다. 하지만 이는 빠른 공기속도가 식물 성장에 미치는 영향으로 인해 제한적이다. 일반적으로 CER 내에서의 평균 공기속도는 약 0.5 m/s 로 제한된다. CER 이 요구하는 균일한 조건들을 충족시키기 위해 공조 된 공기는 일부 CER 이 상부에서 하부로 공기 흐름을 사용하 는 경우도 있지만 일반적으로 공간을 통해 하부에서 상부로 이동한다. 속도가 0.9 m/s 보다 작으면 수평, 상향 또는 하향 의 기류 방향이 식물 성장에의 미치는 영향은 큰 차이가 없 다. 방법에 관계없이 온도 구배는 있기 마련인데, 이 구배가 가능한 한 작게 유지되어야 한다. 기류의 균일성이 흐름의 방 향보다 더 중요하다. 따라서 적절히 디자인 된 천공 디퓨져 또는 플레넘을 선택하는 것이 필수적이다. 증발기에서 재배 구역으로 공기를 유도하는 덕트 또는 인 조 측벽은 작아야 하지만, 너무 작아서 수용 가능한 건물 공 기 덕트 소음보다 소음이 현저히 커지지 않도록 한다. CER 설계 시에는 공기덕트 내부청소를 위한 몇 가지 대책을 포함 시켜야 한다. 비교적 표준화된 챔버에 사용되는 공조 장비는 7~35°C 의 온도를 제공한다. -20°C 정도의 저온이 요구되는 특수 CER 에는 저온 냉동 장치와 재배 지역의 온도를 상승시키지 않으 면서 증발기의 제상장치를 설치한다. 45°C 정도의 고온이 필 요한 챔버는 고온 기기가 필요하다. 재배 지역의 공기 온도는 온도 설정치로부터 최소의 변화만 있도록 제어한다. 전자 제 어 장치를 사용하면 설정치에 대한 온도 변화를 0.3 K 로 유 지할 수 있지만 구형 설비에서는 0.5~1 K 정도 유지가 가능 하다. 많은 CER 내의 상대습도는 단순히 현재 습도 조건의 지표 이며 일반적으로 온도에 따라 다르지만 50 m2 80%이다. 챔 버 내의 상대습도는 스팀 분사, 분무, 온수 증발기 및 기타 일 반적인 가습 방법으로 증가시킬 수 있다. 스팀 분사는 온도 교란을 가장 적게 일으키고, 스프레이 또는 분무는 가장 큰 온도 교란을 일으킨다. 완벽한 상대습도 제어를 하려면 가습 뿐만 아니라 제습도 필요하다. 일반적인 습도조절은 저온 증발기(cold evaporator) 또는 스팀 분사에 의한 챔버의 결로점 조정을 포함된다. 이후 공기 는 전기 히터, 핫-가스 바이패스 증발기 또는 온도 조절식 증 발기에 의해 원하는 건구온도에 조절된다. 약 5°C 이하의 이 슬점은 결빙현상 때문에 콜드-플레이트(cold-plate) 제습기 로는 얻을 수 없다. 이슬점이 5°C 보다 낮으면 보통 저온 증 발기 외에 화학 제습기가 필요하다. 8.8 환경챔버의 조명 CER 에서 사용되는 광원 유형 및 램프 수는 식물 응답의 요구에 따라 결정된다. 전통적으로 차가운 백색 형광등과 형 광등 조도의 10%를 생산하는 백열등이 사용된다. 거의 모든 조명 데이터는 차가운 백색 또는 따뜻한 백색 형광등과 백열 등을 기반으로 한다. 많은 형광등이 식물의 스펙트럼 요구사 항인 것으로 되어 있는 특수 형광물질을 갖고 있다. 이들 중 일부는 CER 에서 사용되지만 이 램프가 차가운 백색 및 따뜻 한 백색 램프보다 우월하다는 데이터는 거의 없다. 최근에는 고밀도 방전 램프가 CER 에 설치되어 매우 높은 복사속 밀도 를 얻거나 이보다 덜 효율적인 형광-백열등 시스템에 의해 생성되는 것과 동일한 수준의 광 레벨을 유지하면서도 전기 부하를 줄이기 위해 사용된다. 생물학적 환경을 위해 조명을 설계하는 한 가지 방법은 복 사속 밀도에 대한 광원 출력이 400 과 700 nm 사이의 광속밀 도 �mol/(s · m2) 또는 이 이하의 것도 자주 쓰이며 또는 400 과 700 nm 이나 400 과 850 nm 의 권고사항을 따르는 것 이다. 이 방법이 인간의 시력에 의한 조도측정보다 식물의 광 합성 가능성의 함수로서의 광원 간의 비교를 더 가능케 한다. 표 10 은 다양한 측정 단위를 W/m2 로 변환하기 위한 상수를 | {}
0923626e-9e86-46d4-96d0-6abcf46ca183 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-21 표 11 광원들의 입력 전력 변환 ¦ 램프 종류 ¦ ¦ 총 입력 전력, W ¦ 복사 (400-700 nm), % ¦ 복사 (400-850 ¦ 기타 nm), % 복사, % ¦ 전도 및 대류, % ¦ 발라스트손실, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백열등 ¦ INC, 100A ¦ 100 ¦ 7 ¦ 15 ¦ 75 ¦ 10 ¦ 0 ¦ ¦ 형광등 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 차가운 백색 ¦ FCW ¦ 46 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 32 ¦ 34 ¦ 13 ¦ ¦ 차가운 백색 ¦ FCW ¦ 225 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 12 ¦ ¦ 따뜻한 백색 ¦ FWW ¦ 46 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 32 ¦ 35 ¦ 13 ¦ ¦ 식물 성장 A ¦ PGA ¦ 46 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 35 ¦ 39 ¦ 13 ¦ ¦ 식물 성장 B ¦ PGB ¦ 46 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 34 ¦ 37 ¦ 13 ¦ ¦ 적외선 ¦ FIR ¦ 46 ¦ 2 ¦ 9 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 13 ¦ ¦ 방전 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 투명한 수은 ¦ HG ¦ 440 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 61 ¦ 17 ¦ 9 ¦ ¦ 딜럭스 수은 ¦ HG/DX ¦ 440 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 59 ¦ 18 ¦ 9 ¦ ¦ 금속 할라이드 ¦ MH ¦ 460 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 42 ¦ 15 ¦ 13 ¦ ¦ 고압 나트륨 ¦ HPS ¦ 470 ¦ 26 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 13 ¦ 15 ¦ ¦ 저압 나트륨 ¦ LPS ¦ 230 ¦ 27 ¦ 31 ¦ 25 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 주) 변환 효율은 램프기구가 없는 램프에 대한 것이다. 제조업체 데이터, 게시된 정보 및 게시되지 않은 R.W. Thimijan 의 테스트 데이터에서 수집 된 값임. 나타낸다. 그러나 400~850 nm 스펙트럼 범위를 측정할 수 있는 도구는 일반적으로 없으며 400 에서 850 nm 의 광합성 유효성에 대해 400 에서 700 nm 스펙트럼 범위와 비교하여 논란이 있다. 다양한 광원에 대한 전력 변환이 표 11 에 나열 되어 있다. 식물성장 조명의 요구조건은 일반조명 요구조건과 는 크게 다르다. 식물성장 조명은 일반조명보다 더 높은 수평적 균일 성을 요구하며 일반적으로 높은 광 레벨이 요구된다. 또한 식 물성장 조명은 가능한 한 수직적 균일성이 있어야 한다. (일 반 조명에는 거의 중요하지 않은 요인임). 수평 및 수직 균일 성은 HID 램프와 같은 점광원을 사용하는 것보다 형광등과 같은 선형 또는 넓은 광원을 사용하면 훨씬 쉽게 얻을 수 있 다. 표 13 와 표 14 는 여러 수준의 입사 에너지를 얻기 위해 필요한 램프의 타입과 수, 장착 높이 및 간격을 보여준다. 데 이터는 반사 벽이 없는 램프 아래에서 직접 얻었기 때문에 매 우 반사가 심한 벽이 있는 작은 챔버에 램프를 배치한 경우 식물이 받는 입사 에너지는 절반 정도일 것이다. 표 12 온실에서 대략적인 램프 설치 높이 및 설치 간격 ¦ 램프 및 전류 ¦ 조도, W/m2 ¦ 조도, W/m2 ¦ 조도, W/m2 ¦ 조도, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 램프 및 전류 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 24 ¦ 48 ¦ ¦ 램프 및 전류 ¦ 높이와 간격, m ¦ 높이와 간격, m ¦ 높이와 간격, m ¦ 높이와 간격, m ¦ ¦ HPS (400 W) ¦ 3.0 ¦ 2.3 ¦ 1.6 ¦ 1.0 ¦ ¦ LPS (180 W) ¦ 2.4 ¦ 1.7 ¦ 1.2 ¦ 0.8 ¦ ¦ MH (400 W) ¦ 2.7 ¦ 2.0 ¦ 1.4 ¦ 0.9 ¦ 장수명의 백열등은 매우 긴 수명을 가지며 램프교체 요구 가 줄어든다. 이 램프는 낮은 루멘 출력을 갖고 있으며 스펙 트럼의 적색 부분은 거의 같다. 안전을 위해 도자기 램프 홀 더 및 내열 램프 배선이 반드시 사용한다. CER 조명에 사용되는 램프는 형광등(보통 1 500 mA); 250, 400 및 간혹 1 000 W 의 HPS 및 MH 램프; 180 W LPS 램프 및 다양한 크기의 백열등이 포함된다. 많은 시설에 서 백열등의 비정상적으로 짧은 수명은 램프 로프트(loft) 환 기설비 또는 냉각 팬의 진동에 기인한다. 이러한 조건에서도 백열램프 수명은 C9 필라멘트로 제조된 램프를 사용하면 증 가할 수 있다. 에너지 절약 램프는 입력 와트 당 조도가 거의 같거나 약 간 낮다. 램프 당 조도가 낮기 때문에 저조도 작업 수행을 제 외하고는 이 램프 사용 이점이 없다. 저압 나트륨(LPS) 램프 를 제외하고 모든 램프의 광 출력은 사용함에 따라 감소한다. 거의 일정한 출력을 유지하는 것처럼 보이지만 사실은 사용 중에 입력전력은 증가한다. 형광등 및 메탈 할라이드 램프의 디자인은 초기 밝기 수준 의 80%를 기준으로 한다. 대부분의 CER 조명 시스템은 상당 기간 동안 상대적으로 일정한 광 레벨을 유지하기가 어렵다. MH 램프와 HPS 램프를 같이 쓰면 두 광원의 루멘 저하가 크 게 다르므로 이 문제를 더 악화시킨다. 따라서 시간이 지남에 따라 식물 레벨에서 스펙트럼 에너지 분포가 HPS 쪽으로 이동 한다. 루멘 출력은 다음 두 가지 방법으로 유지될 수 있다. ① 개별 램프 또는 램프들의 조합에서 초기에는 꺼 두었다가 루 멘 출력이 감소하면 켠다. ② 가장 오래된 램프들의 25~33% 를 주기적으로 교체한다. 반도체 조광기 시스템은 낮은 와트의 형광등과 수은 램프용으로만 사용 가능하다. 식물에서 광원까지 일정한 거리를 유지하기 위해 많은 CER 의 조명 설비는 이동 가능한 군형 잡힌(counterbalanced) 조명 뱅크 위에 장착된다. 이 설계 요구 조건 때문에 식물 챔 | {}
93d31425-01a6-4257-9230-fc005a118804 | 3권.pdf | 2. 14-22 제 2 편 산업공조 표 13 램프기구의 높이 및 간격 ¦ 광원 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광원 ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 18 ¦ 24 ¦ 50 ¦ ¦ 형광등 : 차가운 백색 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 W 단일 1.2 m 램프, 3.2 klm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 2.9 ¦ 8.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.10 ¦ 0.30 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 1.1 ¦ 3.3 ¦ 11 ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 식물로부터의 거리 ¦ 2.9 ¦ 1.7 ¦ 0.92 ¦ 0.53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40W 2 개 램프 고정구 (1.2m), 6.4 klm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 2.9 ¦ 8.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.10 ¦ 0.30 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 m2 당 고정구 수 ¦ 0.6 ¦ 1.7 ¦ 5.5 ¦ 16.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 4.1 ¦ 2.4 ¦ 1.3 ¦ 0.75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 215 W 2~2 개의 2.4 m 램프, 31.4 klm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 2.9 ¦ 8.8 ¦ 17.6 ¦ 23.5 ¦ 49.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.10 ¦ 0.30 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ 6.0 ¦ 8.0 ¦ 16.7 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.1+ ¦ 0.4 ¦ 1.2 ¦ 3.6 ¦ 7.1 ¦ 9.3 ¦ 20 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 8.8 ¦ 5.1 ¦ 2.8 ¦ 1.6 ¦ 1.1 ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ ¦ 고강도 방전 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수은 -1 개 400 W 포물선 반사경 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.28 ¦ 0.84 ¦ 2.80 ¦ 8.39 ¦ 16.8 ¦ 22.4 ¦ 46.6 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.1 ¦ 0.32 ¦ 1.1 ¦ 3.2 ¦ 6.4 ¦ 8.6 ¦ 18.0 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 1.6 ¦ 4.8 ¦ 9.3 ¦ 13.0 ¦ 27 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 7.6 ¦ 4.4 ¦ 2.4 ¦ 1.4 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ 0.6 ¦ ¦ 금속 할라이드 -1 개 400 W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.77 ¦ 0.80 ¦ 2.68 ¦ 8.03 ¦ 16.1 ¦ 21.4 ¦ 44.6 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.09 ¦ 0.26 ¦ 0.88 ¦ 2.6 ¦ 5.3 ¦ 7.0 ¦ 15.0 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.09 ¦ 0.2 ¦ 0.7 ¦ 2.2 ¦ 4.4 ¦ 5.8 ¦ 22.0 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 11.3 ¦ 6.5 ¦ 3.6 ¦ 2.1 ¦ 1.5 ¦ 1.3 ¦ 0.87 ¦ ¦ 고압 나트륨 400 W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~ 700 nm ¦ 0.22 ¦ 0.65 ¦ 2.18 ¦ 6.52 ¦ 13.0 ¦ 17.4 ¦ 36.2 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.09 ¦ 0.27 ¦ 0.89 ¦ 2.7 ¦ 5.3 ¦ 7.1 ¦ 15.0 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.05 ¦ 0.14 ¦ 0.5 ¦ 1.4 ¦ 2.8 ¦ 3.6 ¦ 7.6 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 14.2 ¦ 8.2 ¦ 4.5 ¦ 2.6 ¦ 1.8 ¦ 1.6 ¦ 1.1 ¦ ¦ 저압 나트륨 180W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~ 700 nm ¦ 0.26 ¦ 0.79 ¦ 2.64 ¦ 7.93 ¦ 15.9 ¦ 21.1 ¦ 44.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.14 ¦ 0.41 ¦ 1.4 ¦ 4.1 ¦ 8.3 ¦ 11.0 ¦ 23.0 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.08 ¦ 0.24 ¦ 0.8 ¦ 2.4 ¦ 4.9 ¦ 6.5 ¦ 13.6 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 10.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 0.83 ¦ ¦ 백열등 ¦ ¦ 6.2 ¦ 3.4 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 백열등 100W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.14 ¦ 0.41 ¦ 1.38 ¦ 4.14 ¦ 8.28 ¦ 11.0 ¦ 23.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.033 ¦ 0.10 ¦ 0.33 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.7 ¦ 5.6 ¦ | {}
8204889f-16d5-4f16-9134-3d6918133057 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-23 ¦ ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광원 ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 18 ¦ 24 ¦ 50 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.5 ¦ 1.6 ¦ 5.2 ¦ 15.8 ¦ 32 ¦ 42 ¦ 87 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ 1.3 ¦ 0.77 ¦ 0.54 ¦ 0.47 ¦ 0.33 ¦ ¦ 백열등 150 w 투광 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.14 ¦ 0.41 ¦ 1.38 ¦ 4.14 ¦ 8.28 ¦ 11.0 ¦ 23.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.033 ¦ 0.098 ¦ 0.33 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 3.3 ¦ 9.3 ¦ 19.5 ¦ 26 ¦ 54 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 5.4 ¦ 3.1 ¦ 1.7 ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 백열등 - 수은 160W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.14 ¦ 0.41 ¦ 1.38 ¦ 4.14 ¦ 8.28 ¦ 11.0 ¦ 23.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.050 ¦ 0.15 ¦ 0.50 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ 8.3 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.7 ¦ 2.0 ¦ 6.9 ¦ 20.4 ¦ 42 ¦ 56 ¦ 111 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 3.7 ¦ 2.1 ¦ 1.2 ¦ 0.67 ¦ 0.47 ¦ 0.41 ¦ 0.28 ¦ ¦ 태양광 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.22 ¦ 0.66 ¦ 2.21 ¦ 6.65 ¦ 13.3 ¦ 17.7 ¦ 76.9 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.054 ¦ 0.16 ¦ 0.54 ¦ 1.6 ¦ 3.2 ¦ 4.3 ¦ 8.9 ¦ 버에서 램프를 분리하지 못한다. 큰 룸 특히 건물의 일부분으로 건설되었다가 CER 로 개조 된 룸의 경우, 재배 지역으로부터 투명한 벽으로 램프를 분리 하는 경우는 거의 없다. CER 로 설계된 방 (건물이 건설 될 당시부터)과 독립된 방 또는 챔버에서는 일반적으로 재배 지 역과 램프를 유리 또는 단단한 플라스틱 장벽으로 분리한다. 형광등의 광 출력은 램프 온도의 함수이다. 따라서 이 장벽은 다음의 이중적인 목적을 가진다. ① 재배 지역 온도가 최적 온도보다 높거나 낮을 때 최적 의 램프 온도를 유지하는 것, ② 재배 지역으로 들어가는 열복사를 줄이는 것. 형광등은 튜브 벽 온도가 40°C 로 유지되도록 주변 온도 및 기류 환경에서 작동해야 한다. 대부분의 조건에서 HID 램프 의 광 출력은 주변 온도에 영향을 받지 않는다. 그러나 높은 열복사가 유해한 생물학적 효과 를 유발하지 않도록 열을 제거 한다. (그림 10). 투명 유리 장벽은 약 350~2500 nm 의 거의 모든 복사선을 제거한다. 단단한 플라스틱은 유리보다 덜 효과 적이다. 그러나 플라스틱은 질량이 적고 파손 위험이 적기 때문에 대중적인 장벽 재료이다. 자외선 또한 유리와 플라스틱(플라스틱으로 더 많이 차단)으로 차단된다. 생물학적 공정이 자외선을 필요로 하는 경우, 특수한 UV 투과 성 플라스틱(급속히 열화 됨)을 사 용할 수 있다. 복사 조도가 매우 높을 때 특히 HID 램프 또는 많은 수의 백열 램프 또는 두 가지 모두의 복사의 경우, 경질 플라스틱은 열에 의해 연해져서 지지대로부터 떨어져 나올 수 있다. 또한, 매우 높은 복사 조도와 이 때문에 생기는 고온은 플라스틱을 검게 만들 수 있는데 이것은 흡수율과 온도를 증 가시켜 플라스틱을 파괴할 수 있다. 이러한 조건에서는 내열 유리가 필요할 수도 있다. 램프실(lamp compartment)과 장 벽은 광원과 상관없이 절대적으로 양압 통풍이 필요하며 온도 ![image](/image/placeholder) � 램프 유리 또는 플라스틱 접근가능한 튜브 ₩ �작물 선반 a. 공기 냉각되는 재배 챔버 조명 ![image](/image/placeholder) 냉각기 코일 물방울 받이 냉각기 유닛용 과열 방지용 온도 조절기 」 온도조절장치 ₩ 작물 선반 b. 냉각기 냉각되는 재배 챔버 조명 그림 10 재배 챔버의 냉각 램프 | {}
e4836188-de82-4f56-9008-42569bd0df12 | 3권.pdf | 2.14-24 제 2 편 산업공조 가 임계 수준까지 상승하는 경우 램프 로프트는 램프를 끄기 위한 리미터 스위치가 있어야 한다. 8.9 식물생장 조정실(phytotron) 식물생장조정실은 온도, 습도, 조명 및 기타 식물 성장 인 자의 조건을 재현하는 일련의 챔버로 구성된 식물학적 실험실 이다. 이것은 일반적으로 식물 기반 연구 건물에서 볼 수 있 다. 이 설비는 식물 성장에 필요한 빛을 생성할 뿐만 아니라 조명 및 CER 냉각 시스템에 의해 발생하는 열을 제거할 수 있는 상당한 전기적 및 기계적 시스템이 필요하다. (1) 전기적 요구 사항 CER 유닛의 정확한 수와 크기를 알 수 없는 경우, CER 조 명용으로 2 kW/m2 의 전기 소비량을 가정할 수 있다. CER 이 내장된 냉장 시스템을 갖고 있는 경우 압축기 입력은 일반 적으로 조명 입력의 80%이다. 이 유닛들이 조명이 켜진 상태 에서 챔버를 10°C 로 유지하도록 설계되어 비효율적인 작동 지점에서 압축기에 높은 잠재적 부하 (latent load)을 발생시 키기 때문이다. 원거리 응축 장치와 원거리 공랭식 응축기는 별도의 전기 공급선과 상호 연결되는 제어 배선이 필요하다. (2) 열 방출 (heat rejection) CER 에 투입되는 대부분의 전기 입력은 열로 변환된다. 열 방출 시스템은 식물생장조정실에서 열을 반드시 제거할 수 있 어야 한다. 이것은 여러 가지 방법으로 가능하다. CER 이 기본적으로 내장형 공랭식(self-contained air-cooled) 유닛이라면 룸은 그 공간에 허용되는 작업 조건을 유지하는 환기율로 환기될 수 있다. 높은 환기율이 필요하기 때문에 먼 지, 꽃가루, 곤충 및 박테리아가 외부에서 유입되는 것을 제한 하기 위해 공간으로 되돌아오는 공기를 적절히 필터링한다. 내장형 수랭식 응축 장치가 있는 CER 은 일반적으로 냉각 탑이나 유체 냉각기에 연결된 응축기 수배관 루프를 사용하여 열을 방출한다. 2012 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment 의 13 장에 이러한 시스템의 선택과 설계에 대해 기술되어 있다. 식물생장조정실은 연중 운영되기 때문에 추운 기후에 결빙이 발생하는 주변온도에서도 유체 냉각기 및 냉각탑이 작동한다는 것을 고려한다. CER 응축기는 루프 내 에서 상대적으로 저속 지점에서 고체 물질로 막힐 수 있기 때 문에 침전물은 응축기 냉각수에서 제거한다. 원거리 응축기 또는 원거리 공랭식 응축기는 연중 언제든지 정비가 필요하기 때문에 쉽게 접근 할 수 있는 위치에 있어야 한다. 한 유닛의 배출 공기가 인접한 유닛으로 재유입 되지 않 도록 모든 공랭식 응축기 주위의 공기 흐름이 양호한 지 확인 하여야 한다. 실험실 배기 시스템은 유닛의 금속 부식을 가속 화시킬 수 있으므로 장비를 이 시스템으로부터 멀리 위치시켜 야 한다. 냉매 배관은 압축기의 오일 회수 및 장기간의 작동을 보장할 수 있도록 신중하게 설계하며, 크기 지정 및 설치에도 신중한다. 중앙식 냉수 (central chilled water)를 CER 에 사용할 수 있다. 주요 고려 사항은 각 유닛에 제공되는 냉수 온도이다. 실제로 대부분의 CER 은 조명이 켜졌을 떼 내부 온도 20~ 25°C 에서 작동한다. 결과 적으로 7°C 의 표준냉수 급수온도는 성공적으로 사용될 수 있다. 조명이 꺼지면 10°C 의 온도를 동 일한 냉수 온도를 사용하여 얻을 수 있다. 낮 동안 더 낮은 온도가 필요한 챔버는 수랭식 응축유닛을 사용할 수 있으며 이 열을 냉수 루프에 방출할 수 있다. 일부 식물생장조정실은 -10°C 의 냉수 급수 온도를 사용하지만 흡입 온도가 낮고 오 일 회수가 좋지 않아 압축기의 고장률이 높다. (3) 에너지 보존 CER 의 매우 높은 에너지 소비와 조명 부하의 예측 가능한 주/야 주기 때문에 전력수요를 제한기 위해 CER 유닛의 스 케쥴의 밸런싱을 고려한다. 대부분의 식물은 12~16 시간의 광주기(photoperiod)를 요구한다. 주간/야간 스케쥴을 조정 하여 식물생장조정실의 전기수요를 최대 25%까지 줄일 수 있다. 냉수 (chilled water) CER 은 대용량 냉동기를 사용하는 것에 비해 소형 압축기를 사용할 수 있는 규모의 경제 때문에 가장 낮은 총 에너지 소비량을 가질 수 있다. 대형 실험 시설 은 식물생장조정실의 열을 실험실 급기에 방열하여 예열용으 로 사용할 수 있다. 추운 기후에서는 대기온도 - 2°C 이하에 서는 기계적 냉각 없이 냉수를 만들 수 있다. 냉수가 어는 점 이하의 대기 온도에 노출되는 경우는 적당한 농도의 적합한 부동액을 사용한다. 응축수는 고온이므로 신선 공기 예열용 또는 가정용 온수 와 같은 다른 목적으로 사용될 수 있다. (4) 작동시 고려 사항 압축기 내장형 CER 은 소음을 발생시킨다. 많은 수의 CER 유닛이 하나의 방 안에 배치 될 때, 이 소음을 줄이는 것을 고려하여야 한다. 냉수 및 원거리-응축-유닛 CER 은 압축기 가 멀리 있기 때문에 작업자에게 가장 조용한 환경을 제공한 다. 이런 시스템의 총 설치비용은 냉각시스템을 원거리에 설 치하고 이 냉각시스템에 전원공급공사 등에 따른 추가 비용 때문에 더 높을 수 있다. 식물생장을 위해서는 CO2 가 필요로 한다. 식물생장조정실 의 많은 CER 은 챔버에 사용된 모든 화학물질을 배출시키고 일정한 급기 위해 중앙배기 시스템을 가지고 있다. CER 유 닛이 약간의 음압 하에 운전되기 때문에 꽃가루, 해충 및 박 테리아가 통제되지 않은 채 확산되는 것을 제한하기 위해 CER 유닛에 들어가는 공기는 반드시 필터링 한다. CER 유 닛으로부터의 풍량은 재배되는 식물의 타입에 따라 다르다. 일반적인 환기율은 식물생장지역의 m2 당 10~15 L/s 이다. 물은 가습, 식물 급수 및 청소를 위해 필요하다. 이것은 종 종 3 개의 완전 별개의 시스템이 사용된다는 의미이다. 고 순 도의 물은 종종 실험실 건물에서 사용할 수 있고 물에 있는 광물질의 챔버 유입없이 챔버를 직접 가습하는 데 사용될 수 있다. 식물 급수용 물은 뿌리에 충격을 주지 않도록 조절한다. 화학 비료를 주입할 수 있고 식물생장조정실의 지정된 호스 스테이션에 공급되는 조절된 물 루프를 사용하는 것이 대형 시설에서는 일반적이다. 그러나 일반 수돗물 급수로도 충분하 다. 이 지역들을 세척하는 것이 중요하다. CER 은 냉각 코일 응축수 및 지나친 식물 급수(overwatering) 처리를 위한 배수가 필요하다. CER 바닥에 배수 라인을 과도 | {}
5fb12bce-29e3-4ff7-84a2-14db94e18d54 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-25 표 14 저장소 내에서의 램프 기구 설치 높이 ¦ ¦ 생존=3W/m2 ¦ 생존=3W/m2 ¦ 유지=9 W/m2 ¦ 유지=9 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 거리, m ¦ lux ¦ 거리, m ¦ lux ¦ ¦ 형광등 (F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FCW 2 40 W ¦ 0.9 ¦ 1 000 ¦ 0.75 ¦ 3 000 ¦ ¦ FWW ¦ 0.9 ¦ 1 000 ¦ 0.75 ¦ 3 000 ¦ ¦ FCW 2 215 W ¦ 2.8 ¦ 1 000 ¦ 1.6 ¦ 3 000 ¦ ¦ 방전등 (HID) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MH 400 W ¦ 3.3 ¦ 800 ¦ 2.0 ¦ 2 400 ¦ ¦ HPS 400 W ¦ 4.5 ¦ 800 ¦ 2.5 ¦ ¦ ¦ LPS 180 W ¦ 3.4 ¦ 1 300 ¦ 1.2 ¦ 4 000 ¦ ¦ 백열등 (INC) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INC 160 W ¦ 1.3 ¦ 350 ¦ 0.3 ¦ 1 000 ¦ ¦ INC-HG 160 W ¦ 1.2 ¦ 500 ¦ 1.6 ¦ 1 500 ¦ ¦ DL ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦ 1 500 ¦ 하게 깔지 않으면서 CER 유닛 근처에 우수한 배수가 가능하 도록 하는 것이 중요하다. 이와 유사하게 실내 설계노점온도 이하에서 작동하는 배관 또는 덕트는 이들 라인 위에 응축수 가 생기지 않도록 단열한다. 이 응축수로 형성된 물웅덩이들 은 식물 해충의 주요 번식지이며 직원들이 미끄러질 위험도 있다. 식물생장조정실을 청결하게 유지하는 것은 식물의 건강에 중요하다. 식물생장조정실은 일반적으로 별도의 화분작업 지 역과 수확실로 분리되며, 두 지역 모두 많은 먼지를 생성한다. 화분 작업 영역은 모종과 묘목의 오염을 최소화하기 위해 위 생적이어야 한다. 수확실에서는 성장한 식물이 어린 식물에 피해를 줄 수 있는 곤충의 숙주가 될 수 있다. 환기 시스템을 사용하여 수확실은 깨끗한 화분 작업 영역 및 식물성장조정실 에 비해 상대적으로 음압이 유지되도록 한다. 유전자 변형 식물은 일단 식물이 수확되면 가압 멸균 처리 (autoclaved) 한다. 증기 또는 전기가 공급되는 가압멸균 처 리실을 수확장 근처에 설치한다. 가압 멸균 처리실에 발생하 는 냄새와 증기는 반드시 건물 밖으로 배출한다. 9. 기타 식물환경 시설 식물은 판매 또는 실내 조경에 사용하기 전에 창고형 건물 에서 보관 또는 처리과 정을 거칠 수 있다. 이 때 요구 온도는 접본이 되는 뿌리(root stock)와 자른 꽃(cut flowers)의 저 온 저장을 위해 어는 점보다 약간 높은 온도에서부터 보통 화 분 또는 용기에 담겨 성장 중 식물의 유지를 위한 20~25°C 까지의 범위를 갖는다. CO2 고갈을 막기 위해 신선 공기로 환기시키는 조치를 한다. 조명 시간의 길이는 시간기록계(time clock)로 제어한다. 램프와 발라스트가 사용 중일 때 이것들은 단열 건물에서 요 구되는 거의 모든 열을 생산한다. 환기 및 냉각이 필요할 수 있다. 조명 레벨은 식물의 요구 조건에 따라 다르다. 표 14 는 두 가지 수준의 조명에 대한 램프의 대략적인 설치 높이를 보여 준다. 램프기구에 체인을 장착하면 식물 높이 변화에 맞추어 램프 높이를 조절할 수 있다. 실내 조경 조명의 주요은 식물, 사람 및 가구의 색상을 표 현하는 것 뿐만 아니라 식물의 최소 조도 요구 조건을 충족시 키는 것이다. 인간 거주에 요구되는 온도는 일반적으로 식물 에서도 수용 가능하다. 조명 수준과 기간에 따라 식물이 성장 하거나 유지될 수 있다. 식물은 높은 수준의 조명에 노출되면 성장하지만 제안된 최소 수준 이하에서는 생존하지 못한다. 식물은 다음과 같은 조도를 기반으로 세 가지 그룹으로 분류 될 수 있다. (1) 낮음 (생존) 최소 일사량 0.75 W/m2 적정 일사량 3 W/m2, 1 일 8 시간에서 12 시간 동안 (2) 중간 (유지) 최소 일사량 3 W/m2 적정 일사량 9 W/ m2, 1 일 8 시간에서 12 시간 동안 (3) 높음 (번식) 최소 일사량 9 W/m2 적정 일사량 24 W/ m2, 1 일 8 시간에서 12 시간 동안 형광등 (따뜻한 백색), 금속 할라이드등 또는 백열등은 대 개 공공장소에서 사용된다. 표 13 은 다양한 광원의 조도를 나 열하고 있다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, ASHRAE Handbook HVAC Applications - Environmental control for animals and plants, ASHRAE, 2011 2. Andres Aland, Livestock housing (Hardcover, 1st) - Modern Management to Ensure Optimal Health and Welfare of Farm Animals, Wageningen Academic Publishers, 2013 3. MWPS, Natural ventilating systems for livestock housing, MWPS, 1989. 4. J. Seedorf, A Survey of Ventilation Rates in Livestock Buildings in Northern Europe, Journal of Agricultural Engineering Research, 1998. 5. 국토교통부, 건축물의 에너지절약설계기준, 국토교통부고시 제 2017-71 호, 2017 | {}
a8478636-8868-4aad-98cf-f481349c1b09 | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-1 제 15 장 도로터널환기 1. 환기의 목적 도로 터널에서의 환기는 터널을 이용하는 운전자의 안전운 전확보와 유지 · 보수관리시 작업자의 작업환경을 확보하는 것을 그 목적으로 한다. 터널환기는 다양한 환기방식에 의해 서 신선한 공기를 터널내로 급기하여 오염공기를 희석하거나 직접 배기하여 오염물질의 농도를 허용농도 이하로 유지하는 것이다. 도로터널의 공기에는 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 탄화수소(HC), 황산화물(SOx), VOC 등 다양한 종류의 유해 물질이 포함되어 있는 것으로 알려져 있으나, 도로터널의 환 기에서는 가시거리에 영향을 주는 입자상물질과 인간의 건강 에 영향을 미치는 CO, NOx 를 환기 유해물질로 정하고 있다. 도로터널의 환기는 환기 유해물질에 대해 허용농도를 정하 고 각 물질의 터널내 농도를 허용농도 이하로 유지할 수 있도 록 합리적인 계획을 세워 전체적으로 조화를 이루는 환기시스 템이 되도록 충분한 검토를 한다. 2. 환기계획 도로터널에 대한 환시시스템을 계획 및 설계시에는 일반적 으로 그림 1 에 제시된 단계로 다음과 같은 내용을 고려하여 검토한다. 1) 터널제원 검토 터널의 기하학적 구조적 제원을 의미하며 연장, 단면적, 단 면의 형상 등이 환기량 및 환기시스템 용량 결정에 중요한 인 자가 되며, 터널내 기류의 한계풍속, 위험도지수평가에 따른 방재등급 등이 터널 단면적이나 형상에 영향을 받게 된다. 터널의 한계풍속은 기계환기방식의 결정시 단순 제트팬 방 식의 적용여부를 결정하는 중요한 요소로 작용할 수 있다. 즉, 소요환기량이 증대하여 단순 제트팬 방식을 적용하는 경우에 한계풍속을 초과 하게 되면 수직갱방식이나 바이패스방식의 공기정화시설을 설치하여 최대풍속을 감소시키기 위한 조치 가 불가피하다. 2) 주행속도별 소요환기량 산정 도로터널의 내부는 터널을 운행하는 자동차의 배출가스 등 에 의하여 공기가 오염된다. 따라서, 터널 이용자의 건강과 안 전을 위해서 오염물질의 농도를 소정 수준이하로 유지하기 위 한 환기가 필요하며, 환기를 위한 풍량을 소요환기량이라 한 다. 소요환기량의 산정방법은 다음절에서 기술하며, 소요환기 량에 영향을 미치는 인자는 터널연장, 교통량, 오염물질별 기 준배출량, 기준배출량에 대한 속도, 경사 등 각종 보정계수, 허용농도 등이 있다. 3) 주행속도별 필요승압력 검토를 통한 설계속도 선정 터널의 소요환기량은 교통환기력과 기계환기시스템의 환기 력에 의해서 충족되며, 교통환기력에 의해서 확보되는 환기량 을 자연환기량이라 한다. 일반적으로 소요환기량이 자연환기 량보다 큰 경우에는 기계환기가 필요하며, 그 반대인 경우에 는 기계환기가 필요없는 자연환기터널이 된다. 자연환기량은 저속에서는 감소하고 고속에서는 증가하기 때문에 소요환기 량이 최대가 되는 주행속도가 환기계통 설계를 위한 설계속도 가 되는 것은 아니다. 따라서 환기시스템 설계시에는 소요환기량을 만족시키기 위한 환기기 승압력을 검토하거여 최대가 되는 주행속도를 설 계속도로 결정하게 된다. 4) 환기방식의 선정 및 환기기 용량결정 전술한 바와 같이 도로터널에서는 터널을 통과 하는 차량에 의한 자연환기량이 상시 발생하기 때문에 자연환기량 만으로 요구되는 수준의 환기가 가능한 경우에는 자연환기방식을 채 택하지만 자연환기량 만으로 터널내 오염물질의 농도를 요구 수준으로 만족할 수 없는 경우에는 기계환기방식을 채택하게 된다. 또한 자연환기에 의해서 환기량을 만족할 지라도 터널 ![image](/image/placeholder) 환기시스템 검토과 정 고려대상 또는 영향인자 터널연장, 경사도, 단면적, 환기기 터널제원결정 용량에 영향을 미치는 설계인자 검토 교통량, 오염물질별 기준배출량, 주행속도별 소요환기량 기준배출량에 대한 각종보정계수, 산정 오염물질별 허용농도 최대 환기력이 요구되는 자연환기력, 환기저항, 교통환기력, 설계속도 결정 환기기 승압력 각종 환기방식의 특성, 환기시스템의 환기방식 선정 및 환기기 소요정압, 환기기 시스템 시설비용, 용량 결정 한계풍속, 운전동력비 □ 터널내부 농도 검토 터널내부 농도의 적정성, 터널출구 및 오염물질 배출농도 및 환기구를 통한 외부배출농도 및 배출량 검토 배출량 산정 ↓ 환경영향평가 및 외부배출량, 기상조건을 고려한 공기정화설비의 설치 주변환경영향평가, 대기환경기준 필요성 검토 만족여부 ↓ 최종 환기방식 및 환기기 용량 결정 그림 1 터널 환기계획 순서 | {}
2898273f-d892-4a5b-93be-b21bc23b5eb0 | 3권.pdf | 2.15-2 제 2 편 산업공조 위험도를 검토하여 터널방재등급이 제연팬을 설치하여야 하 는 경우에는 제연팬을 설치한다. 기계환기방식은 다양한 방식이 있을 수 있으며, 터널의 시 공여건 및 경제성을 고려하여 환기방식 및 환기용량을 결정한 다. 그러나 최근에는 도심지에 건설되는 터널이 증가하면서 외부로 배출되는 오염물질이 주변에 미치는 영향이 경제성 보 다 우선하는 경우가 빈번히 발생하고 있다. 5) 터널내부 농도 및 외부로 배출되는 오염물질의 농도와 배출량 검토 환기방식 및 환기시스템 용량이 결정되면 전속도에 대해서 터널내 오염농도를 시뮬레이션하여 터널전체에서 오염물질의 농도가 허용농도 이하가 되는지 검토한다. 또한, 풍속에 대한 검토를 통해서 한계풍속에 대한 초과 여 부를 검토하여야 하며, 이를 만족하지 못하는 경우에는 터널 단면적의 확대 및 환기시스템의 재검토가 요구된다. 도로터널에서 발생하는 오염물질은 터널 출구, 환기소 등을 통해서 집중적으로 배출되며, 이들을 통해 배출되는 오염물질 은 외부환경에 영향을 미치게 되므로 환기시설을 계획, 설계 함에 있어 환경에 미치는 영향을 동시에 고려한다. 따라서, 터널의 오염공기가 배출되는 터널출구 및 환기소가 도시지역 에 설치되는 경우에는 오염물질의 배출량을 최소화하기 위한 방안으로 바이패스 방식을 적용하여 환기소 설치를 최소화하 는 방안 및 터널 출구부에 공기정화설비를 설치하여 배출량을 최소화하는 방안을 검토한다. 6) 환경영향평가 및 공기정화설비의 설치 필요성 검토 환기시스템의 설계가 완료되는 시점에서 반드시 주변환경 에 미치는 영향을 검토하기 위한 환경영향평가를 실시하여 공 기정화설비의 필요성을 검토하고 공기정화설비의 처리대상 오염물질과 처리용량을 검토한다. 환경영향평가 검토시 터널에서 발생하여 외부로 배출되는 오염물질의 배출량 및 농도는 터널환기검토에서 도출된 자료 를 적용하고 기상조건 등을 고려하여 환경영향평가를 실시하 며, 평가결과 주변환경기준을 만족하지 못하는 경우에는 환기 소 위치의 변경, 배출량의 최소화방안 등 환기방식의 재검토 가 필요하다. 3. 소요 환기량 산정 도로터널에 대한 소요환기량은 자동차의 배출가스로 인해 서 발생되는 유해가스 및 입자상물질을 회석하거나 배기하여 허용농도 이하로 유지하기 위한 환기량으로, 일반적인 환기량 산정방법과 마찬가지로 터널내에서 차량에서 발생되는 오염 물질의 발생량을 허용농도 및 대기농도차로 나누어 구한다. 터널의 소요환기량 산정과 정 및 고려대상 또는 영향인자는 그림 2 과 같이 요약되며, 일반적으로 소요환기량은 주행속도 별(10~80 km/h, 10 km/h 단위)로 산정하고 있다. 소요환기량에 영향을 미치는 터널의 제원은 연장과 경사도 ![image](/image/placeholder) 소요환기량 산정과 정 고려대상 또는 영향인자 터널제원결정 터널연장, 경사도, (단면적) 터널내 교통량 도로용량, 차종별구성비, 승용차 (차종별 터널내차량수) 산정 환산계수, 주행속도별 교통밀도 계산식 대기환경보전법의 "제작차 배출허용기준' 차종별 오염물질별 (차량의 출력, 가스상물질의 비체적, 기준배출량 산정 입자상물질에 대한 가시도 변환계수) 주행속도별 오염물질별 경사 · 속도, 표고보정, 차령보정계수, 총발생량 산정 비엔진분진 발생량 □ 주행속도별 오염물질별 오염물질별 허용농도 소요환기량 산정 그림 2 터널 환기계획 순서 이며, 터널연장이 증가하면 터널내 차량수가 증가하기 때문에 연장에 비례해서 소요환기량이 증가한다. 또한, 경사도는 승 용차 환산계수 및 차량의 오염물질 배출량에 직접적으로 영향 을 주게 된다. 교통량에 관련 영향인자는 터널내 차량수이며, 터널내 차량 수는 도로용량을 기준으로 하여 주행속도별로 최대교통량을 적용하고 있으며, 이 과정에서 승용차환산계수 및 차종별 구 성비가 터널내 차량수에 영향을 미치게 된다. 차종별 오염물질 기준배출량(m2/hr)은 차량에서 단위시간 당 배출되는 오염물질의 량을 체적으로 나타낸 것으로 대기환 경보전법의 제작차 배출허용기준(g/km 또는 g/kmh)을 환기 량 계산을 위한 단위로 환산한 값이다. 3.1 차종별 기준배출량 산정방법 차종별 기준배출량은 「대기환경보전법 시행규칙」 의 "별 첨 16. 제작차 배출허용기준"에 근거하여 질량단위(g/km 또 는 g/kWh)로 제시된 오염물질 배출량을 차종 및 오염물질별 로 식(1)~(4)를 이동하여 환산한다. ① 소형차량의 입자상 물질에 대한 기준배출량 계산방법 go M =6.25xE。(g/km)x0.75x V, m2/hr ② 대형차량의 입자상 물질에 대한 기준배출량 계산방법 용해 =6.25xE,(g/kWh)x0.75xP,(kW), m2/hr (2) ③ 소형차량의 가스상 물질에 대한 기준배출량 계산방법 E。(g/km) qCO,NOx = V, m2/hr (3) PCO、NOx (1) ④ 대형차량의 가스상 물질에 대한 기준배출량 계산방법 E。(g/kWh) qCO,NOx = P,(kW), m2/hr (4) PCO,NOz 여기서, | {}
860e2725-dcf2-4e9e-b410-ff7ca81baf97 | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-3 ¦ Es ¦ : 제작차 허용배출량(g/km 또는 g/kWh) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 유해가스의 밀도(kg/m2) ¦ ¦ Vt ¦ : 기준속도 ¦ 이다. 3.2 오염물질별 소요환기량 산정방법 소요환기량은 오염물질 총발생량을 허용농도와 대기농도의 차로 나누어 계산한다. 오염물질별 총발생량은 기준배출량을 주행속도 및 오염물 질에 대한 속도, 경사, 표고, 차령 등에 대한 보정을 수행한 터널에서 발생하는 실제 오염물질량이다. 입자상물질(PM), CO, NOx 각각에 대한 소요환기량 산정 식은 식(5), 식(6), 식(7)과 같다. (Qpmn+SPMNVn); 1 QPM = � m2/s i=차종 3600 Klim - Kamb (Qcon)i 106 Qco = � m/s i=차종 3600 COlim - COamb (5) (QNOxn)i 106 QNOx = � m2/s i= 차종 3600 NOxtim - NOxamb (6) (7) 여기서, ¦ QPM ¦ : 차종별 입자상물질(PM) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ QPMNV ¦ : 비차량 배출 입자상물질 ¦ ¦ Qco ¦ : 차종별 CO 배출량 ¦ ¦ QNOx ¦ : 차종별 NOx 배출량 ¦ ¦ n : ¦ 차종별 차량대수 ¦ ¦ 첨자 lim : ¦ 허용농도(PM:m-1, CO : ppm, NOx : ppm) ¦ ¦ 첨자 amb: ¦ 대기(터널유입)농도(PM : m-1 , CO : ppm, ¦ NOx : ppm) 첨자 i : 차종 이다. 차종별 오염물질 배출량은 기준배출량을 속도와 경사도에 따라 보정을 하고 차령을 고려하여 식(8)로 구한다. QEw=(qufenfs)EM(�EPPix5) 여기서, (8) ¦ qo ¦ : 차종별 오염물질 기준배출량(입자상물질 : m2/h 대, CO 및 NOx : m3/h 대) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ fiv ¦ : 차종별 오염물질별 속도경사보정계수 ¦ ¦ fr ¦ : 표고보정계수 ¦ ¦ i ¦ : 차령군(차령 0~14 년까지를 5 년씩 3 개군으로 구분) ¦ ¦ EPP ¦ : 차종별 및 차령군별 유효승용차 환산대당 점유비율(EPP) ¦ ¦ 첨자 EM: ¦ 오염물질을 나타내며, 첨자 PM, NOx, CO 를 의미함. ¦ 이다. 차종별 및 차령군별 유효 승용차 환산대당 점유비율(EPP, effective pcu percentage)은 차령구성비, 차량의 주행거리 비 등을 고려하여 구하며, 본 편람에서는 생략한다. 기준배출량은 일반적으로 경사도가 0%, 차량의 주행속도 60 km/h, 표고 0 m 를 기준으로 하기 때문에 터널의 제원이 나 차량의 주행속도에 따른 보정이 필요하다. 국내에서는 세 계도로협회(WRA)의 2012 년 보고서를 근거로 하여 차종별 경사·속도 보정계수를 구하여 적용하고 있으나, 본 편람에서 는 생략한다. 차종별 교통량(ni)은 단위길이당 교통량을 의미하는 교통밀 도{D : pcu/(km · lane)}로 부터 식(9)를 사용하여 구한다. Dft The = Ti (9) 여기서, ⌀i : 차종 i 의 구성비 Ti : 차종의 승용차 환산계수 이다. 교통밀도(D)는 도로의 차선 당 단위길이에 주행하는 차량 의 수를 의미하는 것으로 이때 차량의 수는 승용차환산대수인 pcu(passenger car unit)를 사용한다. 교통밀도는 식(10)을 사용하여 구한다. 여기서, Do 는 주행속도가 0 km/h 일 때 기준 교통량으로 150 pcu/km 이며, Mmax 은 최대교통량(또는 가능교통용량) 으로 우 리나라에서는 도로의 특성에 따라서 1 800~2 200 pcu/(h · lane)을 적용한다. DoMmax D = (doV)+M (1- V/60)2 차종별 승용차 환산계수(ri: passenger car equivalents) 는 환기량 계산 시 중요한 인자로 도로의 지형조건 및 차종에 따라 다르며, 일반적으로 버스, 트럭 등 대형차에 대해 1.3~ 1.5 를 적용하고 있다. (10) 터널내의 오염물질별 허용농도는 WRA 에서 제시 하는 값 을 준용하여 적용하고 있으며, 표 1 과 같다. ¦ 차속(km/h) 오염물질 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입자상물질 x10:3m 1 ¦ 9 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ CO, ppm ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ NOx, ppm ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 표 1 도로터널의 오염물질별 허용농도 4. 터널환기시스템 터널 내 기류는 터널 내 공기에 작용하는 환기력과 환기 저항력이 평형을 이루는 상태에서 형성된다. 환기력은 터널을 운행중인 차량의 피스톤효과 에 의한 교통환기력과 환기시스 템의 환기력, 즉, 제트팬의 승압력, 수직갱이나 전기집진기방 | {}
1e61d5b1-2d80-4370-921a-3d371e5172c6 | 3권.pdf | 2.15-4 제 2 편 산업공조 식의 급 · 배기노즐에 의한 승압력 등이 있으며, 환기저항력은 일반적으로 환기에 저항으로 작용하는 힘으로 터널벽면의 마 찰저항과 자연풍에 의한 환기저항 등이 있다. 다만, 자연풍에 의한 환기저항은 자연풍 및 열부력에 의한 저항을 포함하고 있으며, 자연풍의 방향 및 열부력의 작용방향에 따라서 환기 력으로 작용할 수도 있다. 1) 교통환기력 터널을 주행하는 차량의 피스톤효과 에 의해서 발생하는 교 통환기력(△P)은 식(11)로 계산한다. APt = Ni 숯을(땅-U,)2-N, Am 을(딸 +U+)2 (11) A, 여기서, ¦ Ut ¦ : 차량속도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U+ ¦ : 터널풍속 ¦ ¦ +/- ¦ : 기류와 교통류와 동일방향/반대방향 ¦ ¦ Nt ¦ : 터널 내 차량 수 ¦ 이다. 터널 내 차량 수(�)는 식(12)으로 계산한다. NvehLr Nt=nL+NLane Ut 여기서, ¦ n ¦ : 단위길이 당 교통량, 대/km ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L. ¦ : 터널길이, km ¦ ¦ NLane ¦ : 차선 수 ¦ ¦ Nveh ¦ : 시간당 통과 하는 교통량, 대/h ¦ ¦ A, ¦ : 터널의 단면적, m2 ¦ ¦ Am ¦ : 차량의 등가저항면적, m2 ¦ ¦ � ¦ : 대형차 혼입율 ¦ 이다. 2) 제트팬 승압력 대기중에서 제트팬에 의해서 얻어지는 추진력(impulse force)은 운동량 방정식에 의해서 식(13)이 된다. F = PQjUj (13) 여기서, ¦ U3 ¦ : 제트팬 출구풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용 ¦ : 제트팬의 풍량, AjxUj, m2/s ¦ ¦ Aj ¦ : 제트팬 출구 단면적, m2 ¦ 이다. 그러나, 터널과 같이 풍속(U,)이 갖는 기류 중에 놓여 있는 제트류에 의한 추진력은 상대속도를 고려하여 식(14)와 같다. F = PQ(U,-U, 101-동) 터널에 설치되는 제트팬의 추진력은 제트팬의 설치위치, 즉, 터널의 천장 및 터널 내벽과 의 이격거리에 의해서 영향을 받으며, 식(14)에 설치효율(install efficiency, K)을 고려하 여 식(15)로 구한다. Fj F11 - 동 K (15) 따라서, 터널단면적 전체에 대한 제트팬에 의한 승압력 (△P1)은 식(16)이 된다. △PjA+ =PA,U21 동 K 이므로 AP,=0 숏 09(1-뜸)K (16) 3) 급기노즐 및 배기구에 의한 승압력 집진기, 수직갱 및 삿카르트 방식은 그림 3 과 같이 급기노 즐이나 배기구가 설치되며, 이들에 의한 승압력은 다음과 같 이 계산된다. (1) 급기노즐의 승압력(△P) 그림 3 에서 점선으로 표시한 급기노즐을 포함하는 검사체 적에 대한 운동량방정식 및 연속방정식은 식(16), 식(18)과 같다. (12) (Pse+pU2)Ar +KopQu。cosB = (Ps2+PU+2)Ar ATUr2 = AvU0+A+Us (17) 따라서, 급기노즐의 승압력(△P2)은 식(19)와 같이 된다. 용 U.U. K.cosB-2+ 용 를 PU 루 AP6 =2 QT2 (18) (2) 배기구에 의한 승압력(△P2) 그림 3 에서 배기구를 포함하는 검사체적에 대한 운동량 방 정식 및 연속방정식은 식(20), 식(21)이 된다. (19) (14) ![image](/image/placeholder) Qe APse = Ps2 - Pse △Psb = Pse - Ps2 �b Un Us Or2 Ub Ue Qs Qrl (1+6)를 U+ 대기압선 Ps2 △PMTW Ps1 Pse 그림 3 급기노즐과 배기구의 압력관계 | {}
3067aef5-455c-4b6c-9bf6-ef99d02f98e6 | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-5 (Ps1+PU+1)A =(Pse+PQ:U:)A, +KePQeUe (20) A+Ur2 = ArUs+ UeAe (21) 따라서 배기구에 의한 승압력은 식(22)로 정리된다. △Pe = 2 용){K. + 용 자를 POR (22) 여기서, Ko 및 K8 는 급 · 배기노즐의 형상 및 풍량에 관계 되는 값으로 실험적으로 각각 0.85~1.15 와 0.7~1.1 의 범위 로 알려져 있으며, 일반적으로 터널의 환기시스템 설계에서는 1 로 하여 계산하고 있다. 4) 자연풍에 의한 환기저항(△PMTW) 자연풍에 의한 환기저항은 터널 입출구간의 압력차, 터널과 외부의 온도차에 의한 열부력 등에 의해서 발생하나, 터널환 기설계시는 이를 구분하지 않고 풍속이 Un 인 역풍이 작용하 는 것으로 하여, 식(23)과 같이 구하고 있다. (23) △PMTW = 1+6+3, 놈을 염 여기서, Un 은 터널을 통과 하는 자연풍의 속도이다. 따라서, 위 식은 Un 의 풍속으로 자연풍이 터널을 통과 할 때 발생하는 벽면 및 입출구에서의 마찰손실을 의미하며, 통 상 환기시스템 설계시 자연풍의 풍속은 안전측면에서 차량의 진행방향의 반대방향, 즉, 역풍으로 고려하고 있다. 자연풍의 크기는 다양한 방법에 의해서 예측하고 있나, 예 측이 곤란한 경우에는 일반적으로 2.5 m/s 로 하고 있다. 5) 벽면마찰저항 터널의 벽면마찰 및 교통정보표시관이나 전선트레이 등 각 종 부착물에 의해서 발생하는 것으로 터널 내 풍속이 U+일 때 식(24)로 계산한다. △PT 1+6+2+)를 (24) 여기서, �은 도로터널의 벽면마찰계수로 Moody 선도에서 구해지는 값이나, 일반적으로 0.025 를 사용하고 있다. 5. 도로터널 환기방식 터널의 환기방식은 일반적으로 그림 4 와 같이 자연환기방 식과 기계환기방식으로 대별되며, 기계환기방식은 종류환기방 식과 횡류환기방식으로 구분된다. 각 환기방식별 특징은 다음 과 같다. 1) 자연환기방식 도로터널은 자연풍에 의한 풍압과 입출구 표고차에 의한 압 ![image](/image/placeholder) 환기시스템 자연환기방식 종류환기방식 제트팬방식 전기집진기방식 기계환기방식 수직갱방식 조합환기방식 횡류환기방식 반횡류식 횡류식 그림 4 터널환기방식 개요 력차, 터널내외의 온도차 때문에 발생하는 열부력 등에 의한 자연환기력과 차량의 피스톤효과 에 의한 교통환기력이 항시 존재한다. 따라서 터널에서는 환기시스템에 의한 환기 력이 없 어도 일정량의 환기량이 확보되는데 이를 자연환기라 한다. 터널의 환기를 계획함에 있어서 에너지 절약측면에서 사전 에 자연환기의 가능성 여부를 평가하여 자연환기만으로 소정 의 환기가 이루질 수 있는지를 검토하며 자연환기가 불가능한 경우에 기계환기 시스템을 도입하게 된다. 자연환기의 가능여부는 일반적으로 식(25)와 같이 자연풍 에 의한 환기저항(△PMTW)과 도로터널 유동저항(△P,)의 합과 교통환기력(△P)의 대소관계에 의해서 결정된다. 즉, 소요환 기량을 만족하기 위한 소정의 풍속에서 환기저항이 교통 환기 량보다 큰 경우에는 기계환기를 검토하게 된다. △PMTW+APT <APt -- 자연환기 가능 △PMTW+△P, > APt -- 자연환기 불가능 (25) 2) 종류식 환기방식 이 방식은 교통환기력 및 환기기의 승압력에 의해서 발생 하는 환기류가 터널의 축방향으로 흐르는 방식으로 교통환기 력을 최대한 이용할 수 있기 때문에 에너지 효율성은 우수한 반면에 제트팬 및 삿카르트 방식의 터널에서는 오염물질의 전 량이 터널출구를 통해서 집중적으로 배출되므로 이에 대한 고 려가 있어야 한다. 장대터널의 경우는 터널입구로부터 유입되는 신선공기만으 로 터널내의 적정 오염도를 유지할 수 없기 때문에 전기집진 기 방식이나 수직갱방식 등을 조합하여 오염물질을 제거함으 로써 소정의 환기목적을 달성할 수 있다. 종류식 환기방식에서는 차도 내 풍속은 소요환기량에 의해 서 결정되며, 일반적으로 차도 내 최대풍속은 유지관리. 화재 시의 대피 등 사용자가 차도공간으로 노출될 경우를 고려하여 8~12 m/s 이하로 할 것을 권장하고 있다. (1) 제트팬 방식 이 방식은 그림 5 와 같이 터널의 천장부에 제트팬을 설치 하여 젯트류의 분류효과 에 의한 승압력으로 환기류를 발생하 여 소요환기량을 만족하도록 하는 방식이다. 제트팬 방식의 한계길이는 터널단면적 및 교통류의 구성비에 영향을 받으며, 일반적으로 터널 내 한계풍속에 의해서 제한 을 받는다. 즉, 제트팬 및 교통환기력에 의한 터널 내 한계풍 | {}
6882262b-8dd1-49fd-a39e-e7f36a0c9d82 | 3권.pdf | 2.15-6 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) APr Ur △PMTW Ui APt △PMTW △P 압력분포 Ur 속도분포 그림 5 제트팬 시스템의 개요 ![image](/image/placeholder) U1 Ur Ui △PMTW Ut La △Pt △Pen △PMTW Ptotal ↑ △Peq Pto(a) △Pen 압력분포 Ur Uh 속도분포 그림 6 삿카르트 방식의 개요도 속(10 m/s 정도)를 초과 하면 수직갱이나 전기집진기에 의해서 환기량의 증대를 고려한다. 또한 터널 내 풍속이 증가할수록 제트팬의 승압력이 감소하여 승압효과 가 저감되게 되므로 장 대터널의 경우에는 수직갱방식과 전기집진기방식을 조합한 방식에 대한 운영비측면에서의 검토가 필요하다. (2) 삿카르트 방식 그림 6 과 같이 터널의 입구부근에 설치한 급기노즐을 통하 여 신선공기의 고속으로 급기하여 이에 의한 승압력과 교통환 기력을 이용하여 소요환기량을 만족시킬 수 있는 방식이다. 이 방식은 짧은 시간에 터널 내 공기를 치환할 필요가 있는 철도터널에 적용 예가 있으나, 도로터널에 적용 예는 거의 없 는 것으로 나타났다. (3) 수직갱 급 · 배기방식 수직갱 급 · 배기방식은 그림 7 과 같이 차도에 수직갱을 설 치하여 오염공기는 배기하고 신선공기를 급기함으로써 터널 내의 공기를 교환하는 방식으로 장대터널에 적용하는 종류식 환기방식의 일종이다. ![image](/image/placeholder) UrI UrII Ut APt △PMTW △Psb 압력분포 ↑△Pse Url UrI 속도분포 그림 7 수직갱 급 · 배기방식의 개요도 ![image](/image/placeholder) E.P Ui APt △PMTW △Psb 압력분포 △Pse U+ 속도분포 그림 8 전기집진기 방식의 개요도 수직갱방식의 승압력은 급기노즐 및 교통환기력에 의해서 발생하기 때문에 교통환기력을 기대할 수 있는 일방향 교통에 적합하다. 차도 내 풍속은 6~8 m/s 정도가 경제적인 것으로 평가된 다. 급기노즐에서의 설계풍속은 30 m/s 로 하며, 배기구에서의 면풍속은 6 m/s 이하가 되도록 계획하는 것이 바람직하다. (4) 전기집진기 방식 전기집진기 방식의 개요도는 그림 8 과 같다. 이 방식은 터 널에 바이패스 터널을 굴착하고 바이패스터널에 전기집진설 비를 시설하여 터널 내 오염공기를 흡입구로부터 유입하여 집 진처리한 후에 급기노즐을 통해 급기하는 방식이다, 최근에는 입자상물질을 제거하기 위한 전기집진기외에 CO 나 NOx 를 제거할 수 있는 공기정화시설을 설치하여 입자상 물질과 가스 상물질을 제거하는 사례가 증가하고 있으며, 바이패스방식이 | {}
6e848127-8e9e-4b38-8566-b9d653cb3f04 | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-7 라 부르기도 한다. 이 방식은 수직갱 방식과 마차가지로 제트팬 만으로 환기 하는 경우, 환기시 풍속이 터널내 한계풍속을 초과 하는 경우 나 수직갱에서 환기구를 통해서 배기되는 오염물질이 터널주 변의 환경문제를 야기하는 경우에 적용하는 방식이다. 전기집진기는 일반적으로 입자상물질에 대한 환기량이 타 오염물질에 대한 환기량보다 커서 입자상물질에 대한 처리가 문제시 되는 경우에 주로 사용하는 방식이나, 최근들어 저속에 서 CO 나 NOx 에 대한 환기량이 증가하여, 이를 처리하기 위 한 공기정화시스템이 설치되는 사례가 증가하고 있는 실정이 다. 바이패스방식의 터널에서 오염물질의 농도는 바이패스 터 널 의 유입부에서 최대값이 되며, 급기노즐에서 희석효과 에 의해서 급격히 감소하였다가 다시 증가하는 농도분포를 갖는 다. 따라서, 공기정화시설의 최적설치위치는 터널 내 농도가 한계농도에 도달하는 지점이 된다. 이 방식에서 환기시스템의 승압효과 는 수직갱 급· 배기방식 과 같으며, 집진기의 위치, 용량, 차도 내 풍속은 수직갱 급· 배기방식과 동일한 방법으로 결정한다. 전기집진기의 경우에는 입자상물질에 하전하고 집진하는 과정에서 오존이 발생하므로 재처리 횟수는 3 회 이하로 하는 것이 바람직한 것으로 보고되고 있다. 이 방식은 바이패스터널로 유입하는 풍량이 증대하여 터널 입구에서 유입되는 지입풍량보다 증가하는 경우에는 노즐에 서 급기되는 신선공기가 상류측의 흡입구로 흡입되는 단락류 현상이 발생할 수 있으므로 이를 고려한 시스템 설계 및 바이 패스로 유입하는 풍량제어가 필요하다. 3) 횡류 환기방식 터널 내에 덕트를 설치하여 급기 또는 배기하는 방식으로 급기 또는 배기만을 수행하는 반횡류식(전자를 급기 반횡류 식, 후자를 배기 반횡류식이라 한다)과 급기와 배기를 동시에 수행하는 횡류식이 있다. 또한, 이 방식은 급기 또는 배기구의 크기를 개구면적을 1 m2 이하로 작게 하고 설치간격을 5~10 m 정도로 하여 터널 전체에 단위길이 당 풍량이 균일하게 급배기될 수 있도록 하 는 균일 급 · 배기방식과 배기구나 급기구의 단면적을 크게 (예 12 m2)하고 설치간격을 50~100 m 정도로 하고 각각의 급배기구에 댐퍼를 설치하여 개폐가 가능하도록 하는 대배기 구(또는 선택대배기구)방식으로 구분된다. (1) 급기 반횡류식 이 방식은 터널의 입구나 출구어 양쪽 또는 한쪽에 환기소 를 설치하여 급기 또는 배기하는 방식이다. 또 터널을 두 개 의 구간으로 나누어 한쪽은 급기하고 따른 한쪽은 배기하는 방식이 있다. 급기 반횡류방식은 그림 9 와 같이 터널에 설치된 급기덕트 를 통해서 터널전체에 걸쳐서 단위길이 당 일정량의 신선공기 를 급기하며, 이때 급기되는 공기는 기상조건 및 터널내의 압 력분포에 따라서 입 출구 어느 한쪽 방향으로 흐르거나 그림 에 나타낸 바와 같이 분기되어 터널의 입·출구 양방향으로 흐 르는 기류가 형성된다. 이 때 차도 내 풍속이 0 이 되는 지점 ![image](/image/placeholder) APen △Ped duct Pri Per Ptotal Pei Peo △Pcn road Atm. pre. Line 압력분포 U+ 속도분포 그림 9 급기 반횡류식의 개요도 ![image](/image/placeholder) Ut Pon road Pi Peil Ptotal duct Pei Peo Pto(a) △Ped △Pen 압력분포 Ur 속도분포 그림 10 배기 반횡류식의 개요도 을 중성점이라고 한다. 급기 반횡류식에서 차도내의 최대풍속은 8 m/s 를 권장하 고 있다. (2) 배기 반횡류식 배기 반횡류방식의 개요도는 그림 10 과 같다. 이 방식은 배 기덕트를 설치하여 오염된 공기를 흡입하여 배출하는 방식으 로 터널의 입·출구를 통해서 신선공기가 유입되기 때문에 터 널의 출구를 통해서 배출되는 오염물질의 양을 줄일 수 있는 효과 가 있다. 이 경우에 중성점에서는 풍량이 0 m2/s 가 되므로 오염물질 의 농도는 이론적으로는 무한대가 되나 실측한 결과 에 의하면 비교적 짧은 거리에서 목표농도의 수배에 이르는 것으로 알려 져 있다. (3) 횡류식 환기 시스템 이 방식은 터널환기방식 중에서 가장 오래된 방식으로 시 설비, 토목공사비, 유지관리비등에 있어서 가장 고가이지만 터널연장에 관계없이 적용할 수 있는 장점이 있다. 그림 11 은 터널의 차도부에 급기덕트를 설치하여 환기소로 부터 유입한 신선공기를 급기하고, 터널의 천장부에 배기덕트 를 시설하여 배기하도록 하는 전형적인 횡류식 환기방식을 나 타낸 것이다. 횡류식 환기방식은 차량에서 발생하는 입자상물질을 급기 구에서 즉시 희석할 수 있다는 점에서 급기구를 터널의 하부 에 설치하며, 배기구는 급기구에서 급기되는 기류가 터널을 | {}
7023ecbe-b125-4e44-aea1-81e8f3771dc6 | 3권.pdf | 2.15-8 제 2 편 산업공조 참 고 문 헌 ![image](/image/placeholder) Ur 속도분포 그림 11 횡류식 환기방식의 개요도 횡단하는 흐름을 유지할 수 있도록 급기구와 마주보는 위치의 터널천장에 설치하는 경우가 많았으나 최근에는 터널천장에 설치되는 덕트를 급기덕트와 배기덕트로 분할하여 급배기를 천장부에서 동시에 수행하는 방식이 시공의 편의 성 때문에 많 이 채택되고 있다. 차도 내 풍속은 그림 11 에 나타낸 바와 같이 터널전체에 걸쳐서 일정하게 유지되며 이때 풍속은 교통환기력에 의해서 발생한다. 또한 오염물질의 농도분포는 터널입구에서 점차적으로 증 가하며, 단위길 당 배기에 의해서 제거되는 오염물질의 총량 이 단위길이 당 발생량과 동일해지면 일정한 농도를 유지하게 된다. 또한 일방향 통행방식의 터널에서는 터널출구로 일정한 풍 속으로 터널내 공기가 유출되기 때문에 터널갱구를 통해 오염 물질의 일부가 배출되게 된다. 횡류식 환기시스템은 급기덕트나 배기덕트에서 급기 또는 배기되는 공기량이 덕트 전체 연장에서 균일하게 유지될 수 있도록 조정하며, 이를 위해서 TAB 가 반드시 필요하다. 횡류환기 방식은 과거에는 화재시 화재공간에서 직접 배연 한다는 특징 때문에 화재 대응력이 우수한 것으로 알려져 있 다. 그러나 미국의 메모리얼 터널에서의 배연특성에 대한 실 험 및 횡류환기방식을 적용하는 몽블랑 터널의 화재 이후 이 방식은 화재 시 열기류의 방향제어가 곤란하고 일반적으로 급 기방식으로 운영되는 시스템을 연기 배연을 위해서 배연방식 으로 전환하는데 소요되는 시간이 길며, 배연풍량이 환기소 부근에 집중되고 단위길이당 배연량이 아주 작기 그래서 터널 연장이 증가하는 경우에는 배연효과 가 감소하는 것으로 평가 되고 있다. 이에 유럽 등 터널이 많은 국가에서는 균일배기 횡류환기 방식을 지양하고 화재 시 선택적으로 배연을 수행할 수 있는 대배기구를 적용한 선택배기방식의 적용을 의무화하고 있다. 이에 몽블랑 터널 등에서는 화재 이후에 균일배기방식의 시스 템을 선택 대배기구방식으로 개선한 사례가 있다. 1. 空�調和 · 冷凍 · 衛生工� 便覧, 第2卷 空�調和, 空� 調和 · 冷凍工��, 1991. 2. 建築設備 集成10, 流通 · 交通施設, �書出版 한 · 미, 1992. 3. Takamoto Saito, Toshio Moritoa, 地下�の � 熱環境, 空�調和 · 衛生工�, Vol. 55, No. 3. 4. Hideo Matsudaira, Yasuo Tanaka, 地下� ト ン ネル� の列車風의 �動, 空�調和 · 衛生工�, Vol. 55, No. 3. 5. Hajime Nakagawa, 地下�冷房の 設計法, 空� 調和 · 衛生工�, Vol. 55, No. 3. 6. 공기조화냉동공학회, 1991, 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편 람, 제 2 권, 제 3 편. 7. 홍진관, 1999, 환기시스템의 계획 및 설계기본, 공기조화냉 동공학, 제 28 권, 제 2 호. 8. 한화택, 1998, 추적가스를 이용한 환기실험, 공기조화냉동 공학회 건설환경부문강연회 강연초록집. 9. 이정재 외, 건축환경공학, 시그마프레스, 1998. 10. 吉野博, 戸建て住宅の�密性能 と 換�設備の計�, 空� 調和 · 衛生工��誌, Vol. 54, No. 11, p. 1980. 11. 空�調和 · 衛生工��, わか りやすい住宅の設 備-換� , ォ - ム社, 1999. 12. 村上周三ほか, 集合住宅の共用排気ダク ト 設計 方法に �す る 研究, 空�調和 · 衛生工��論文 集, Vol. 42, 1990. 13. 소방법 시행령, 시행규칙, 소방기술기준에 관한 규칙. 14. 행정자치부 고시 1997-호. 15. BSI(British Standards Institute) Code. 16. ASHRAE, 1999, ASHRAE Handbook-Heating Venti- lating, and Air-Conditioning Applications, Ch. 12. 17. Ayari, A. and Krarti, M., 1999, Analysis of the ven- tilation requirements in parking garages, 8th Int. Conf. on Indoor Air quality and Climate, Vol. 1, pp. 361-366. 18. Chan, M. Y. and Burnett, J., 1999, A review of vent- ilation standards for underground car parks in Hong Kong, 8th Int. Conf. on Indoor Air quality and Climate, Vol. 1, pp. 224-229. 19. Chow, W. K., 1995, On ventilation design for under- ground car parks, Tunnelling and underground space technology, Vol. 10, No. 2, pp. 225-245. 20. Lee Jae-Heon and Lim, Y. C., 2000, Design concept for the ventilation system of an underground parking lot, Conf. of ventilation division, SAREK, pp. 19-26. 21. Sandberg, M., Etheridge, D., 1996, Building ventila- tion : Theory and measurement, John Wiley and Sons, Ch. Vol. 6, pp. 241-280. 22. ASHRAE, 1997, ASHRAE Handbook-Fundamentals, Ch. p. 25. | {}
aa0036e7-ed66-4c3d-a418-183fb9b31457 | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-9 23. Offermann III, F. J., 1999, ASHRAE Standard 129 "Standard method of measuring air change effective- ness : Initial test result, 8th Int. Conf. on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 1, pp. 206-211. 24. Sandberg, M., 1983, Ventilation Efficiency as a Guide to Design, ASHRAE Trans, Vol. 89, pp. 455-479. 25. Jeff Burton, PE, CIH., 1990, International Ventio- ation Work Book, published by DJBA, Inc. 26. John L. Alden, 1990, Design of Industrial Ventilation Systems, Industrial press Inc. 27. Conrad, R. G. and Soule, R. D., 1997, Principles of Evaluating Worker Exposure, in The Occupational Environment-Its Evaluation and Control edited by S. R. Di Nardi, AIHA Press, pp. 104-129, 노동부, 1997, 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준, 노 Evaluation and Control edited by S. R., DiNardi, AIHA Press, pp. 104-129. 28. 노동부, 1997, 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준, 노동부 고시, 제 97 권, 제 85 호. 29. 노동부, 1997, 작업환경측정 및 정도관리규정, 노동부고시, 제 97 권, 제 53 호. 30. 백남원 외, 1997, 작업환경측정 및 평가, 신광출판사. 31. ACGIH, 2000, TLVs and BEIs, ACGIH, 200O. 32. ACGIH, 1995, Air Sampling Instruments for evalu- ation of atmospheric contaminants, 8th edition, pp. 203-510. 33. 한국도로공사, 1996, 터널환기시설에 관한 연구. 34. 건설부, 1992, 도로용량 편람. 35. John 0. Bickel, 1996, Tunnel Engineering Hand book 2nd Ed., Chapman and Hall, New York. 36. FHA, 1996, Memorial Tunnel : Fire Ventilation Test Program, CD-ROM and Comprehensive Test Report, Messachusetts Highway Department, Federal Highway Administration | {}
baf5c159-3165-4782-bd86-2a0b4bcda2ca | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-1 제 16 장 주방환기 1. 개요 주방 환기 시설은 주방에 최소한의 쾌적한 환경을 제공하 고, 일반적인 조리 작업 중에 발생하는 열, 연기 및 그리스(요 리 유출물)를 제거하며 재실자의 안전을 보장하여야 한다. 주 거용 주방에서 발생되는 그리스의 양이 상업 시설보다 훨씬 적으므로 건강 및 화재 위험이 낮은 반면, 상업용 주방은 조 리중 다량의 그리스 또는 수증기가 발생되므로 일반적으로 주 거용 주방과 는 완전히 다른 유형의 후드를 사용한다. 주방 환기 시스템의 목적은 주로 부엌에서 발생하는 요리 용 유출물을 배기 후드로 제거하는 것이며, 이때 발생하는 유 출물은 조리 과정에서 생성되는 기체, 액체 및 고체 오염 물 질과 더불어 연료 및 음식물이 연소된 유해물질도 포함 된다. 이러한 오염 물질은 잠재적으로 생명을 위협 할 수도 있고 특 정 조건에서는 가연성 일 수도 있으므로 쾌적한 환경과 안전 을 위해 제거되어야 한다. 마지막으로, 식품 서비스 기기의 배열과 후드와 의 조정이 시스템 운용에너지에 크게 영향을 미칠 수 있으며, 이는 최종 적으로 주방 운영비용과 관련된다. 후드 선택 및 기기 배치는 경영자의 사업방침과 조리의 편의 성 등으로 계획되지만 공조 계획의 시기가 늦춰질 경우 공조와 관련된 문제의 발생 사례 가 적지 않기 때문에 안전하고 쾌적한 환경을 실현하기 위해 서는 조기에 관계자가 협의 하는 것이 필요하다. 2. 필요성 2.1 식품위생 환경의 정비 주방 시설은 무엇보다 안전한 식품위생 환경을 유지하는 것이 중요하다. 일본의 경우 대장균 (O-157) 등 병원균에 의 한 식품 오염을 방지하기 위해 후생 노동성에 의한 대량 조리 시설 위생관리매뉴얼(1997 년 3 월 24 日衛食 제 85 호)을 작 성하여 관리하고 있으며 HACCP 등 종합적인 위생관리 기법 을 주방 계획에 도입하고 있다. 우리나라도 마찬가지로 식품 위생 환경을 보전하는 관점에서 양호한 공기환경을 갖추는 제 도개선 등의 노력이 필요할 것이다. 2.2 노동환경의 개선 노동강도가 비교적 높은 주방의 노동 환경은 개선의 여지 가 있으며 도입 외기와 기기 발열 등의 영향으로 열악한 온열 환경이 조성되는 경우가 적지 않다. 따라서 조리사들의 건강 과 생산성을 고려하여 다른 생산 시설과 함께 주방환경의 정 비가 필요하다. 독일 보건부에 따르면 업무용 주방 근로자의 노동 환경은 열악한 상황이며 광부의 평균 수명에 근접하고 있다는 견해도 있다. 최근에는 전기밥솥과 인덕션 보급 등에 의한 노동 환경의 개선이 진행되고 있지만 아직도 안전하고 쾌적한 노동 환경을 정비하기 위해 효율적인 조리 기계의 선정, 발생하는 열 및 오염물질의 효율적인 제거 방법 및 냉난방 기법 등의 주방 계 획이 필요한 실정이다. 2.3 에너지 절약 주방에서 사용하는 시설은 조리기구, 환기 송풍기, 에어컨, 온수기 등이며 각각의 기기는 에너지 사용량이 많다. 특히 도 입 외기 부하를 처리하는 경우 에너지사용량이 더 많아지므로 노동 환경의 정비와 에너지 절약의 두 가지 목적을 동시에 달 성할 필요가 있다. 환기시설의 경우 최소 환기량으로 발생 오염물질 또는 열 을 제거 할 수 있으면 가장 효율적이며 이를 위해 주방 환경 의 간이 예측 방법과 효율성 등에 관한 포괄적 지식의 체계적 정립이 필요하다. 3. 주변국가의 관계법령 주변국가의 주방관련 공조계획, 관계 법령 및 가이드라인 등에 관한 주요내용은 다음과 같다. 3.1 일본 (1) 건설성고시 제 1826 호(1969 년 이후 개정)에 화기사용 량, 포집방법에 의한 유효환기 량을 정하고 있다. 발열량[kW] 당 이론 폐가스량을 m2/(h·kW)로 하고 후드의 형상에 의해 정해지는 정수배(���)로 환기량을 산출한다. 실내공기의 산소농도가 일정량(18%정도) 이하가 되면 불완전 연소를 일 으키는 경향이 있으므로 실내의 평균 산소농도 저하량을 외기 의 1/40 이하로 하는 것(산소농도 20.5%이상을 유지) 등을 중요시 하고 있다. 포집성능이 높은 후드형상 이라면 30%, 20% 등 작은 풍 량으로 설정하는 것이 가능하다. 이는 주방내의 산소농도 유 지를 목적으로 한 기준이며 조리오염물질의 제거효율을 고려 해 정한 것은 아니다.(그림 1) 전자조리기와 같은 산소를 필요로 하지 않는 기구에는 명 확한 기준이 제시되고 있지 않으므로 조리오염물질의 제거 를 고려하여 환기량이 너무 적어지지 않도록 계획할 필요가 있다. 그리고 참고치로서 후드의 면풍속을 이용 할 경우, 하한치 (0.2~0.3 m/s 정도)보다 환기량이 크게 많아질 가능성이 있 다. 과도한 배기는 양호한 노동환경 조성과 에너지절약에 반 하므로 세밀한 풍량 설정이 필요하다. (2) 대량조리시설 위생관리 매뉴얼(후생노동성) | {}
538b9216-1210-4a66-9313-02e3ccfc3584 | 3권.pdf | 2.16-2 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 600 b=h/2 이상 10"이상 5cm 이상 성 기성품 1m 렌지후드 1m 이하 이하 화로 폭 화로 폭 a. 일반적 I 형 후드 b. 특수한 II 형 후드 V = NKQ V : 유효환기량 m2/h N : 후드의 유무와 그 형상에 의한 계수 (I 형 후드의 경우 30, II 형 후드의 경우 20, I 형도 II 형도 아닌 경우 및 후드가 없는 경우 40) Q : 가스소비량 kW/h K : 가스의 당위 연소량당 이론 폐가스량(0.93 m2/kW) 그림 1 후드형상과 유효환기량 집단식중독을 방지하기위해 HACCP 의 개념에 기초한 조 리과 정에서의 중점관리사항을 기재하고 있다. 원재료의 도입 처리후의 관리, 가열조리식품, 2 차 오염방지, 균의 증식제어 등에 관해 중요관리사항을 나타낸다. 시설관리 면에서는 충분한 환기를 실시하여 고온다습을 피 하고 조리장은 습도 80% 이하, 온도는 25°C 이하를 유지하 는 것이 이상적인 것으로 기재하고 있다. 조리자의 책임 하에 조리공정을 합리적, 과학적 방법으로 분석하고 중요 관리 포인트의 모니터링기록 등 데이터에 의한 관리결과 의 파악과 검증을 하는 것이 중요하다. 3.2 미국(ASHRAE) ASHRAE Handbook 에서는 후드형상과 조리기구의 종류 에 따라 면풍속 또는 후드길이 당 환기량을 정하고 있다. 화 원의 종별에 관계없이 가열조리기구의 종류로 환기량을 정하 는 방법은, 발열량이 아닌 조리내용에 의해 필요환기량을 정 하는 방식으로 생각하고 조리시 폐가스의 제거에 대응하고 있 다. 또한 후드 형상으로 면풍속을 정하는 방법은 조리기구에 서 발생하는 각종 배기를 포함한 상승기류의 포집효율은 후드 형상에 의해 결정된다고 보고 있다. ASHRAE Handbook 에 서 규정하고 있는 면풍속은 0.5~0.75 m/s 로 일본이 면풍속 0.2~0.3 m/s 정도로 계획하고 있는 것에 비해 상당히 크다. ASHRAE Handbook 에서 신선외기는 주방내의 쾌적성을 악화시키지 않도록 외기 처리하도록 권장하고 있다. 또한, 온 열환경에 관해 주방 작업내의 쾌적성을 고려한 권장 온습도를 기재하지는 않고 있다. 3.3 독일(VDI 2052) 유럽의 대표적 기준인 독일 공업규격 VDI2052 는 정격발 열량 당 현열, 잠열, 수증기 발생량의 기준치가 조리기구별, 열원별로 규정되어 있다. 이 기준과 주방종류별, 규모에 따른 동시 사용율을 고려해 기구의 현열발생량을 산출한다. 다음으 로 발열원의 크기, 배기후드까지의 거리에 따른 배기후드 밑 면에 대한 상승기류의 체적을 산출한다. 후드의 포집성능을 고려해 급기풍속과 위치관계에 의해 보정계수를 선택하고 상 승기류의 체적에 곱해 환기량을 결정한다. 또한 VDI 는 상승기류를 제거하는 것뿐만 아니라 주방내 실온을 노점온도보다 높게 유지 가능하게 환기하도록 정하고 있다. 단, 조리기구에서 발생하는 상승기류의 체적을 구하는 경우, 하나의 후드 하부에 있는 복수의 조리기구를 포함한 전 체(작업대 등 비발열부분은 포함하지 않음)의 크기를 이용하 표 1 주방 필요환기량에 관한 각국 기준 비교 ¦ ¦ 일본 ¦ 미국 ¦ 독일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건축기준법 ¦ ASHRAE ¦ VDI 2052 ¦ ¦ ¦ 환기량 결정방법 ¦ 정격발열량(산소소비량)에 따른 환기량 결정 ¦ · 배기후드종류, 후드형상, 조리기구분류에 따 른 필요 환기량 결정 ¦ ·조리기구의 종류, 열원, 현열발열량, 치수, 설 체적을 추정하고 배기 치위치에서 상승기류의 누락계수를 이용해 필요 환기량 결정 ¦ ¦ 환기량 계산방법 의 개요 ¦ 정격발열량에 대한 연소페가스의 체적에 일 정계수를 곱한 값 이상을 환기한다. ·계수는 후드형상과 기구, 페가스발생위치와 의 거리에 의해 결정한다. ·포집율의 실험결과 에 따라 계수를 줄일수 있 다(단, 조리기구와 후드별로 실험이 필요) ¦ ·조리기구의 종류와 후드형상·설치방식에 의 해 후드 급기측 면풍속과 후드길이 당 배기 량을 결정하고 값이 더 큰 것을 채용한다. ¦ ·정격발열량 당 현열부하, 축열부하, 수증기발 생량은 조리기구별 열원별로 규정되어 있다. ·발생발열량은 주방종류와 규모에 따른 동시 적용한다. 사용율을 · 발열량, 치수, 후드면까지의 거리 등으로부터 상승기류의 체적을 계산한다. ·급기방법에 따른 상승기류의 체적에 배기누락 계수를 곱해 환기량을 결정한다. ¦ ¦ 비고 ¦ 발열량이 같으면 조리기구의 종류에 의존하 지 않는다. 가열조리기구는 대상 ·연소를 동반하지 않는 으로 하지 않는다. ¦ ·동일한 조리기구, 후드배치라면 열원의 종류 와 발열량에 의존하지 않는다. ¦ ·동일한 조리기구, 환기방식이라도 주방환경과 배치에 의해 환기량이 변한다. ·규정된 현열, 잠열발생량의 합계와 정격발열 량의 비는 조리기구에 의해 달라진다. ¦ | {}
31b57ecc-a310-4d09-bef0-a5d00063a1fe | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-3 여 계산하는 등 물리적인 상승기류의 체적을 구하는 것과 다 른 처리를 하고 있다. 온열환경은 작업공간의 쾌적성 및 공기질의 관점에서 주방 내의 권장 온습도, 최소 외기도입량 등을 규정하고 있으며 착 의량 및 활동량을 고려하여 주방내를 허용 온습도 범위 내(실 온 18~26°C, 상대습도 30~60%)가 되도록 규정하고 위생 적인 관점에서 작업에 따라 인접실의 실내 온습도 조건에 대 해서도 규정하고 있다. (그림 2) ![image](/image/placeholder) 서 0.035 거주자 쾌적성기준 0.030 건축기준법시행령(일본) [kg/kg(DA)] 온도 17°C 이상 28°C 이하 0.025 습도 40%이상 70%이하 0.020 식품위생관리기준 입구온포함) 古草町屋 대량조리시설 위생관리메뉴얼(일본) 0.015 み 온도 25°C 이하 습도 80%이하 조리인 쾌적성기준 VDI2052(독일) 0.010 온도 18°C 이상 26°C 이하 습도 30%이상 80%이하 절대습도 0.0115kg/kg 이하 0.005 0.000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 건구온도 [C] 습공기선도 (전압력 = 760mmHg) 그림 2 주방내 온열환경 지표 4. 환기설계의 절차 상업용 주방 또는 고급형 주거용 주방 환기 시스템을 설계 하려면 대부분의 전통적인 HVAC 시스템과 는 다른 설계 방 식과 공정이 필요하다. 설계 고려 사항에는 화재시 안전성, HVAC 시스템의 에너지 사용 최소화, 내부 열부하, 주방 작 업자의 편의 성 등이 포함된다. 상업용 주방의 환기시스템 설 계에 필요한 단계는 다음과 같다. 1) 주방의 계획 주방의 메뉴 및 장비의 선정은 음식서비스컨설턴트(food service consultant)의 도움을 받아야하며 이때는 공간의 구분, 주방의 면적 및 천장 높이 후드의 설치유무 등을 고려 한다. 2) 배기 후드 및 배기율의 선정 주방 환기에서 가장 중요한 절차이며 후드의 선정은 배기 율과 도 직결되며 따라서 도입 환기량에 따른 열취득과 열손실 에 따라 전체 에너지 사용량이 좌우된다. 이때 고려할 점은 아래와 같다. ① 장치의 열흐름 ② 장치 또는 공정에 따른 I 형 또는 II 형 결정 ③ 후드의 스타일(캐노피, 아일랜드 등) ④ 에너지 절감 ⑤ 생애주기비용 3) 주방환기 방식에 따른 시스템의 통합디자인 주방환기 시스템의 달성목표를 정확히 결정하기 위해서 건 물에 통합되어야 한다. 4) 도입외기 설계 외부의 도입외기를 유입시키기 위해서는 다음과 같은 사항 을 고려할 필요가 있다. ① 공기의 이송, 쾌적한 공기 공급 또는 외기의 직접공급 ② ASHRAE Standard 62.1 의 사항 ③ 인접 공간과 의 공기 구분 ④ 도입 및 배출 공기의 이송 시스템 5) 주방환기 시스템의 컨트롤 주방, 식당 및 해당 되는 경우 인접 구역에 대한 가압(정압 또는 부압의 유지) 및 편의 성을 유지하며 인접구역의 수요 통 제 환기 시스템을 포함한 모든 수요관리 시스템이 필요하다. 6) 열 취득 및 손실 계산 다음과 같은 작업이 필요하다. ① 장치의 열취득 ② 환기로 인한 열손실(취득) 7) 배기시스템 디자인 ① 덕트의 선정 ② 화재안전 ③ 공기의 배출 ④ 배기 컨트롤 장치 ⑤ 화제 억제 8) HVAC 시스템 디자인 ① 장치의 선정 ② 디퓨져 및 그릴의 레이아웃 - 매우 결정적임 9) 후드와 도입외기의 혼합 세부설정 4.1 주방계획 1) 공간 구분 주방에는 가공 프로세스에 따라 재료 보관 공간, 작업 공 간, 조리 공간, 식기 세척 구역 및 직원이 조리물을 서빙 하는 공간이 있다. 또한 사무실과 직원들의 탈의 공간이 필요하다. 각 부문의 사용목적에 맞는 실내 조건을 확인하는 것이 필요 하다. 2) 주방 면적 및 천장 높이 산정 기준 일반적으로 사업적인 면에서는 주방 면적이 작으면 객석 면적을 많이 확보할 수 있고, 주방 설비 투자를 절감할 수 있 으므로 주방의 면적을 최소화 하는 것이 선호된다. 음식 전문 점의 경우 주방은 임대 면적의 30% 수준에서 계획되며, 상대 적으로 높은 밀도로 기구가 배치되고, 천장이 배기후드로 덮 여있는 경우도 적지 않다. | {}
77173314-6bfe-43f4-81cf-a44e665c07d3 | 3권.pdf | 2.16-4 제 2 편 산업공조 화기 사용이 많은 주방에서 쾌적한 작업 환경을 실현하기 위해서는 먼저 최적의 주방 면적, 천장 높이를 확보할 필요가 있다. 특히 100 m2 이상의 주방에서 천장 높이를 3 m 정도 확보함으로써 작업공간 환경개선이 기대된다. 독일의 수도 기 술자 협회 (그림 3)에 따르면, 주방 기기의 정격 열부하 (동시 사용률을 고려), 환기 방법과 주방 공간의 관계가 제시되어 있으며 일반적으로 높은 천장이 효과 적이다. Chart Type: bar 40 80 120 160 20 예 총정격열부하여 뒹기사용률을 12.8 29.6 46.6 45.3 44.4 곱한 값이 35 kW 인 경우 주방면 12 23.4 46.7 61.4 74.2 적으로부해외 환기방법으로 구하는 주방면적 46 69.7 63.8 58.6 63.2 통신사용률올 41.6 42.5 3 22.6 14.8 견 밌 외기를 도입하는 장 46 93.5 48.7 46.7 13.5 차 또는 장이 있는 경우 41.7 27.0 41.7 51 12.4 그림 3 주방면적 산정 그래프 3) 주방기구의 선정 가스사용 기기는 연소에 의한 화염의 열전도에 의해 가열 및 조리를 하며, 이때 열효율은 60% 정도이다. 가스기구의 경우, 연소배기에 의해 주방의 온열 환경 악화가 우려되므로 효과 적인 포집 계획이 필요하다. 최근기구 본체를 이중 구조로 하여 공기 단열층을 마련하 고 기구표면 온도의 상승을 억제한 저방사 배기형기구가 보급 되고 있다. 기존의 기구는 표면온도가 1 400°C 정도였지만 저방사 배기형 기구는 500°C 까지 감소되므로 환기효율의 향 상은 물론, 온열환경의 완화, 화상 방지, 청소의 편리성 등의 측면에서도 개선된 효과 를 볼 수 있다(그림 5). 전기를 사용하는 조리기기는 세라믹 플레이트 하부의 코일 에 고주파에 의한 자력선을 발생시킨다. 냄비 등의 자력체에 유도가 발생하여 와전류가 발생하고 자력체의 전기저항이 발 생하여 가열조리하는 구조이다. 직접적으로 자성체 자체를 가 열함으로써 약 90%의 열손실이 절감된다. 일반적인 가스 조 리기구에 비해 열효율이 높고, 깨끗한 환경 및 청소하기 쉬운 점 등을 장점으로 보급하고 있다. 4.2 배기후드 선정 후드의 필요성 여부나 요구되는 배기후드의 유형은 조리 시 발생하는 배출물의 유형 및 양에 따라 결정된다. 일반적으 로 전자레인지, 토스터, 증기 테이블, 팝콘 팝퍼, 핫도그 쿠커, 커피 메이커, 밥솥(기타 ASHRAE Standard 154 에서 언급 하고 있는 것들) 또는 히트 램프의 경우 공조시스템 설계시 현열, 잠열부하가 고려되었을 경우 후드 없이 설치가 가능하 다. 주방 공간의 온도 및 습도는 ASHRAE Standard 55 의 권장사항을 기반으로 한다. 1) 후드 유형 후드의 많은 유형, 범주 및 스타일을 사용할 수 있으며 선 택은 여러 요소에 따라 다른데 크게 그리스를 처리하도록 설 계되었는지에 따라 분류된다. I 형 후드는 그리스와 연기 제거용으로 설계되었으며 II 형 후드는 그렇지 않다. 후드의 모델 코드는 그리스 처리 또는 ![image](/image/placeholder) 벽걸이 캐노피형 백 셀프형 패스오버 스타일형 ![image](/image/placeholder) 싱글 아일랜드 캐노피형 ![image](/image/placeholder) 더블 아일랜드 캐노피형 아이 블로우형 그림 4 상업용 주방시설의 배기후드 | {}
8da2c0bf-6806-4a24-9484-59c230012d6f | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-5 ![image](/image/placeholder) 환 기 후드 배기부분 ↑ 배기통 솥 내부 솥 외부 00 0 공기냉각부분 그림 5 저방사 배기형 주방기기 비 그리스 처리 후드를 구분하지만 모든 코드가 I 형 / II 형 용어를 사용하는 것은 아니며, I 형 후드는 II 형 후드를 대체 해 사용될 수 있지만 그 반대는 허용되지 않는다. 후드 타입 및 후드 아래의 장비 및 조리의 과정 등은 후드를 포함한 전 체 배기 시스템에 대한 요구 사항을 결정하는데 필요하다. I 형 후드는 그리스 미립자, 응축 성 증기와 연기의 포집 및 제 거에 사용된다. 여기에는 (1) 나열된 그리스 필터, 칸막이 또 는 그리스 제거용 추출기 및 (2) 화재 억제 시스템이 포함된 다. I 형 후드는 연기, 기름이 많은 증기를 생성하는 조리기구 (예 : 튀김, 그릴, 연소 및 전기 보일러 , 오븐)에 필요하다. II 형 후드는 기름이나 연기가 없는 증기와 열을 포집하고 제거 한다. 그리스 필터나 칸막이는 있을 수도 있고 없을 수도 있 으며, 일반적으로 소화 시스템은 포함되지 않는다. II 형 후드 는 일반적으로 식기 세척기에 사용되며 연기 또는 그리스가 함유 된 증기가 발생하지 않은 주방기기에 적용된다. 2) I 형 후드 미국 ASHRAE 에서는 상업용 주방시설의 배기 후드 형상 을 대표적으로 6 개로 분류하고 필요 배기풍량을 조리기구의 종류에 따라 그림 4 과 같이 산출한다.1) 후드 스타일, 오버행, 조리 표면에서 후드까지의 거리, 측면 패널의 존재 및 크기, 조리 장비, 식품 및 관련된 조리 단계에 따라 유출물을 포집, 봉쇄 및 제거하는데 필요한 배기 유량은 달라진다. 조리되는 식품에서 발생한 물질은 열풍을 발생시켜 후드에 의해 포획되어 배출되며 유출 속도는 표면 온도에 따 라 0.08 m/s 에서 0.8 m/s 까지 다양하다. 이때 필요한 유량은 열관류, 역류의 흡수 및 화염을 흡수하기 위한 안전율 및 후 드 스타일에 따른 안전 계수에 의해 결정된다. 오버행과 사이 드 패널의 존재 또는 부재는 다양한 후드 스타일에 대한 안전 표 2 부하 수준에 따른 장비의 분류 ¦ 작은 부하 (200°C) ¦ 전기 또는 가스 ¦ 오븐, 스팀 국 조리기, 스팀 밥솥, 건열조리기, 소형 튀김기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중간 부하 (200°C) ¦ 전기 전기 또는 가스 ¦ 가루가열기 (discrete element range) 가스레인지, 전기구이기, 양면 구 이기, 대형 튀김기, 파스타 조리 기, 컨베이어 오븐, 대형건조기, 로티세리 ¦ ¦ 큰 부하 (315°C) ¦ 가스 전기 또는 가스 ¦ 오픈 버너 레인지 가스 가열기, 컨베이어 가열기, 웍 냄비, 살라만다 보일러 ¦ ¦ 최대부하 (370°C) ¦ 나무, 숯, 연탄 등의 고체를 조리용 가열원으로 사용하 는 장비들 ¦ 나무, 숯, 연탄 등의 고체를 조리용 가열원으로 사용하 는 장비들 ¦ 계수를 결정할 때 고려되어야 하며, 가스 연소 설비의 경우 연소 생성물 및 연소 공기의 배출을 위해 추가 허용치가 필요 할 수도 있다. 장비의 각 부품 위에 별도의 후드를 배치하는 것은 실용적이지 않기 때문에 ASHRAE Standard 154-2011 에서는 표 2 에 나타낸 바와 같이 장비를 4 개의 그 룹으로 분류하고 있다. 각 그룹에 분류된 것과 같이 주방기기의 발생부하 수준에 따라 타입 1 후드의 필요 환기량이 적용되며 타입 1 후드의 정압손실은 후드의 타입, 그리스 제거 장치와 덕트의 사이즈 및 덕트 연결부위, 유속에 따라 달라진다. 표 3 에서는 I 형 후 드의 그리스 제거장치 및 배기량에 따른 정압손실을 나타내고 있다. 표 3 타입 I 후드에서 배기 유량에 따른 정압손실 ¦ ¦ 후드의 정압손실, Pa ¦ 후드의 정압손실, Pa ¦ 후드의 정압손실, Pa ¦ 후드의 정압손실, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 그리스 제거장치 ¦ 230 ~ 390 ¦ 390 ~540 ¦ 540 ~700 ¦ 700 ~850 ¦ ¦ ¦ L/(s · m) ¦ L/(s · m) ¦ L/(s · m) ¦ L/(s · m) ¦ ¦ 필터 ¦ 60 ~ 125 ¦ 125 ~ 190 ¦ 190 ~ 250 ¦ 250 ~ 310 ¦ ¦ 환기장치 ¦ 200 ~ 340 ¦ 325 ~ 425 ¦ 425 ~ 750 ¦ 720 ~ 1 050 ¦ ¦ 다단식 ¦ 140 ~ 275 ¦ 275 ~ 425 ¦ 425 ~ 720 ¦ 720 ~ 1 000 ¦ 주) 위 값들은 500 mm 필터와 연결이음을 7.5 m/s 로 통과 하는 것을 가정함 (1) 아일랜드 캐노피형 후드 아일랜드 캐노피형 후드, 특히 싱글 아일랜드 캐노피형 후 드는 대학교의 급식실 또는 오픈 카페테리아와 같은 시설에 널리 보급되어 있다. 동일한 조리기기를 사용할 경우 싱글 아 일랜드 캐노피형 후드는 벽걸이 캐노피형 후드보다 훨씬 더 많은 배기가 필요하며 작은 후드에 후면필터를 설치하는 것보 주) a. 벽걸이 캐노피형 : 뒷면을 벽에 붙여서 설치, 조리기기 상부에 설치 b. 백 셀프형 : 뒷면을 벽에 붙여서 설치, 카운터 높이의 조리기기 상부에 설치 C. 패스오버스타일형 : 조리측에서 배식측으로 연결된 카운터 높이의 조리기기상부에 설치 d. 싱글아일랜드 캐노피형 : 섬형 일렬로 설치, 조리기기 상부에 설치 e. 더블아일랜드 캐노피형 : 싱글아일랜드 캐노피형을 뒷면에 붙여서 설치 f. 아이블로우형 : 오픈, 식기세척기에 직접 설치 | {}
f0735091-c0d3-4374-b7f3-7a09dfbaff5e | 3권.pdf | 2.16-6 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) a. 장치 설치도 b. 1.2 m 깊이 후드와 150 mm 오버행 일 때 유출기류의 슐리렌뷰 그림 6 배기량 1600 L/s 일 때 3 구 오븐위에 설치된 벽걸이 캐노피 후드의 슐리렌뷰 ![image](/image/placeholder) c. 1.2 m 깊이 후드와 460 mm 오버행 일 때 유출기류의 슐리렌뷰 다 큰 후드에 V-뱅크 필터를 구성하는 것이 성능향상의 효율 이 높다. 일정한 치환공기를 급기하고 두 주방기기가 마주보고 중간 에 파티션을 구성하고 있을 경우 더블 아일랜드 캐노피형 후 드는 벽걸이 캐노피형 후드와 필요 배기량이 유사하며, 두 주 방기기 사이에 파티션이 없을 경우 벽걸이 캐노피형 후드보다 교차 통풍에 더욱 취약하다. 더블 아일랜드 캐노피형 후드의 성능을 결정하는데 급기 공기의 상태, 체적 및 온도가 중요하다. 국부적인 급기량의 변 화가 배출량과 선형적으로 비례하며 후드근처 공기의 난류화 가 최소화 되면 기기의 배출이 안정적으로 유지되고 후드는 더 낮은 배기가스 속도에서도 취출이 가능하다. 그러나 급기 공기의 방향, 속도에 변화가 발생할 경우 후드의 성능이 떨어 지며 천장 디퓨저의 더 높은 위치에서의 급기 역시 성능이 떨 어질 수 있다. 측면 패널의 설치여부에 따른 성능 상승에 대한 연구결과 가 부족한 것이 사실이지만 마주보는 두 기기사이의 파티션은 더블아일랜드 캐노피형 후드의 성능을 향상시킨다. 또한 후드 의 오버행을 연장할수록 후드의 성능을 향상할 수 있다. 이는 포집 및 봉쇄되는 그리스 및 연기가 후드 밖으로 빠져나가는 유출률과 직결된다. (2) 벽걸이 캐노피 후드 벽걸이 캐노피 후드는 조리기기에서 발생하는 부하가 클수 록 더 높은 배출속도가 요구된다. 일반적으로 3 m 벽걸이형 캐노피 후드의 경우 낮은 부하의 오븐라인에서는 520 L/s, 중형 튀김기 라인은 1 130 L/s, 중형 가스레인지에서는 2 075 L/s 가 필요하다. 표 4 에서는 최악의 경우와 양호한 설치사례를 보여주고 있 으며 전면 오버행을 늘림에 따라 유출 기류가 10~27% 감소 한다. 오버행을 늘린 상태에서 측면 패널을 설치할 경우 유출 기류는 추가로 18~33% 감소한다. 벽걸이 캐노피형 후드의 경우 후드의 깊이가 깊은 경우 전 면부 오버행은 클수록, 후면부의 갭은 작을 수록 유출기류가 감소된다. 반대로 전면부의 오버행이 충분치 않을 경우 성능 에 부정적인 영향을 미친다. 깊은 후드의 다른 장점은 오븐 도어가 열렸을 때 기류를 포집하는 능력인데, 동일한 3 구 오 븐에서 1.2 m 후드에 150 mm 전면부 오버행의 경우 도어가 닫혔을 때는 570 L/s, 도어가 열렸을 때는 2 450 L/s 의 배출 ¦ ¦ 최고 ¦ 좋음 ¦ 나쁨 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 구 전기 컨벡션 오븐 ¦ 전체 사이드패널과 전면부 230 mm 의 오버행 130 L(s · m) ¦ 전면부 230 mm 의 오버행 170 L(s · m) ¦ 전면부 150 mm 의 오버행 190 L(s · m) ¦ ¦ 3 구 가스 튀김기 ¦ 부분 사이드패널과 전면부 460 mm 의 오버행 250 L(s · m) ¦ 전면부 460 mm 의 오버행 370 L(s · m) ¦ 전면부 150 mm 의 오버행 510 L(s · m) ¦ ¦ 3 구 가스 레인지 ¦ 부분 사이드패널과 전면부 300 mm 의 오버행 510 L(s · m) ¦ 전면부 300 mm 의 오버행 680 L(s · m) ¦ 전면부 0mm 의 오버행 790 L(s · m) ¦ 표 4 3 m 의 벽걸이 캐노피 후드에서 오버행과 사이드 패널 조건에 따른 유사 용량 주방기기의 포집 및 봉쇄 유출률 출처) Swierczyna et al. (2006) | {}
87e31df7-66b6-4f0c-95fe-ef5428d07fc4 | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-7 량이 필요한 반면 1.5 m 깊이의 후드에 460 mm 의 오버행의 경우에는 도어가 닫혔을 때는 570 L/s, 도어가 열렸을 때는 1 600 L/s 가 필요한 것으로 나타난다. 오버행과 유출기류의 관계를 그림 6 에 나타낸다. 주방기기의 라인 및 후드 구성에 대해 참고할 만한 모범 설계 주안점은 다음과 같다. ① 라인의 중간에 큰 부하 기기(가스버너)를 배치 ② 라인 끝에 작은 부하 기기(오븐)을 배치 ③ 주방기기는 최대한 벽으로 밀착할 것 ④ 주방기기와 벽 사이를 봉인할 것 ⑤ 측면, 끝 부분에 패널을 설치 ⑥ 후드는 최대한 크고 깊게 사용할 것 ⑦ 요리표면에서 후드면 까지의 거리는 실용적인 높이에서 최소화 할 것 ⑧ 급기의 속도는 저속으로 할 것 ⑨ 후드 근처에는 4-way 디퓨저를 설치하지 말고 에어커 튼 사용은 최소화 할 것 ⑩ 후드의 오버행을 최대화 하는 등의 조치가 가능하다면 주방기기 위에 선반이나 보조장비(살라맨더)의 사용은 포집기 류의 유출에 크게 부정적인 영향을 주지 않음 3) II 형 후드 II 형 후드는 그림 7 과 같이 두 가지 유형으로 구분된다. ![image](/image/placeholder) 탈착가능한 응축수 가림막 드레인 드레인 홈통 응축 후드 열/흉 후드 그림 7 II 형 후드의 종류 (1) 응축 후드 습기가 많은 배기가스가 있는 곳에서는 후드의 내부 표면 에 응축수가 발생한다. 후드는 응축수 포집 및 배수를 위해 드레인을 향하도록 설계하어 응축수가 하부의 기기 상부로 떨 어지지 않도록 한다. 일반적으로 후드 재료는 방청이 필요하 고, 필터를 설치할 때도 있다. (2) 열/흄 후드 열과 연기만을 생산하는 장비의 후드로 필터는 일반적으로 설치되지 않는다. ASHRAE Standard 154 는 후드 아래에 있는 장비의 부하수준에 따라 I 형 I 후드에 대한 최소 배기 표 5 장비 유형에 따른 II 형 후드의 부하구분 ¦ 장비 ¦ 사이즈 ¦ I 형 I 후드 ¦ I 형 I 후드 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 ¦ 사이즈 ¦ 작은 부하 ¦ 중간 부하 ¦ ¦ 치즈멜터, 가스 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 식기세척기, 컨베이어, 화학세척 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 식기세척기, 컨베이어, 온수세척 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 식기세척기, 도어타입, 화학세척 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 식기세척기, 도어타입, 온수세척 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 주전자, 스팀 자켓, 테이블, 전기, 가스, 스팀 ¦ <75L ¦ X ¦ ¦ ¦ 오븐, 컨벡션, 전기 또는 가스 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 파스타 조리기, 전기 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 소형튀김기, 가스 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 밥솥, 가스 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 스팀발생기, 개방식, 가스 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 스팀발생기, 압력식, 가스 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 스팀발생기, 개방식, 바닥고정식, 전기 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 스팀발생기, 압력식, 바닥고정식, 전기 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 주전자, 스팀자켓, 바닥고정식, 전기, 가스 또는 스팀 ¦ <75L ¦ X ¦ ¦ ¦ 파스타 조리기, 가스 ¦ 전체 ¦ ¦ x ¦ ¦ 훈제요리기, 전기또는 가스, 압력식 ¦ 전체 ¦ ¦ X ¦ ¦ 스팀자켓 주전자, 바닥고정식, 전기 또는 가스 ¦ ≥75 L ¦ ¦ X ¦ 자료) ASHRAE Standard 154-2011 표 6 II 형 후드 필요 최소 배기유량 ¦ 후드타입 ¦ 직선 후드 거리에 따른 최소 배기량 L/(s · m) ¦ 직선 후드 거리에 따른 최소 배기량 L/(s · m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 작은부하 장비 ¦ 중간부하 장비 ¦ ¦ 벽걸이 캐노피 ¦ 310 ¦ 465 ¦ ¦ 싱글 아일랜드 ¦ 620 ¦ 775 ¦ ¦ 더블 아일랜드 ¦ 388 ¦ 465 ¦ ¦ 아이브로우 ¦ 388 ¦ 388 ¦ ¦ 백 셀프/ 패스오버 스타일 ¦ 310 ¦ 465 ¦ 자료) ASHRAE Standard 154-2011 기류 요구 사항을 설정한다. 표 5 는 II 형 후드를 작은 부하와 중간부하로 분류하고, 표 6 는 그에 따른 최소 배기량을 표시 하고 있다. 4.3 환기방식 설계 배기후드의 포집성능이 낮은 경우 요리오염물질의 농도가 높아진다. 또한 연소를 수반하는 조리 기구를 사용하는 경우 연소 배기가스 농도가 높아 작업자들의 건강에 피해가 우려된 다. 전기를 사용하는 조리 기구를 사용하는 경우 배기 량이 적 어 주방의 온열환경을 양호하게 유지할 수 있는 반면 연소에 의한 상승기류의 세기도 작기 때문에 작업에 의한 기류 또는 냉난방으로 인한 기류혼란이 발생할 수 있으며 이러한 횡풍은 기류의 포집효율을 떨어뜨릴 수 있으므로 다양한 환경에서의 포집효율을 향상시키는 연구가 필요하다. | {}
264a0a38-8c1b-42f9-8358-2609df540c5d | 3권.pdf | 2.16-8 제 2 편 산업공조 주방기구의 특징에 맞는 배기 방식을 선택함으로써 효율적 인 환기를 할 수 있으며 몇 가지 환기방식은 다음과 같다. 1) 캐노피후드에 의한 환기방식 조리기구의 바로 상부에 설치 한 박스형 후드를 따라 조리 기구에서 발생하는 상승 기류를 포집하여 외부로 배기하는 방 식이다. 이러한 환기방식은 조리기구에서 후드의 밑면까지의 거리가 짧기 때문에 배기가스가 팽창하기 전에 포집 할 수 있 으며 비교적 적은 배기량으로 효율적인 오염물질의 제거가 가 능하다. ![image](/image/placeholder) 배기팬 급기팬 배기구 급기구 배기후드 주방 기기 그림 8 캐노피후드에 의한 환기방식 2) 국부 배기후드에 의한 환기방식 캐노피후드의 경우 급기가 천장 면에서 이루어지지만, 외부 공기가 제대로 공급되지 않으면 조리에 미치는 가열량이 커지 므로 이러한 문제를 해결하기 위해 조리기구에서 후드의 밑면 까지의 거리를 더욱 좁히고 후드 측면에 급기구를 설치하여 조리에 영향을 줄이기위한 국부배기후드에 일체형 후드가 확 산되고 있다.(그림 9) ![image](/image/placeholder) 배기팬 급기팬 → 급기구 배기구 국부 배기후드 주방 기기 그림 9 국부배기후드에 의한 환기방식 3) 천장 환기 방식 조리기구 전체를 덮도록 천장 면 전체에서 배기되며, 공조 된 외기(급기)도 천장 면에서 공급된다. 배기구를 급기구보다 높은 곳에 설치하여 고온의 배기가스를 천장 부근에 체류시켜 배기하는 것을 목표로 한다. 온도 성충화가 이루어지므로 치 환환기 방식의 일종이며 주로 천장고가 높은 급식시설에 반영 된다. ![image](/image/placeholder) 급기덕트 천장면(배기구없음) 급기덕트 급기구 배기구 급기구 배기구 → 급기 배기 그림 10 천장환기방식 사례 ![image](/image/placeholder) 급기팬 배기팬 → 급기구 천정 시스템 주방 기기 그림 11 낮은 천장환기방식 ![image](/image/placeholder) 배기팬 급기팬 → 배기구 배기구 급기구 주방 기기 그림 12 높은 천장환기방식 4) 순환 환기 방식 전기 조리기기는 연소 가스가 발생하지 않기 때문에 조리 오염 물질(유증기·열·수증기·냄새)을 공기청정기 등으로 제거 하고 외기 도입을 피하는 순환 방식이다. 순환환기 장치에서 오염공기의 90% 정도를 청정화하고, 나머지 10%는 외부공 기를 5~10 회/h 정도로 도입한다. 도입 외기의 양이 적기 때문에 냉난방이 비교적 쉽고 결과 적으로 작업 환경의 개선으 로 이어진다. 주로 설치공간의 제약으로 인해 환기 덕트의 설 치가 어려운 지하상가 또는 건물내부의 점포 등에 반영된다. 순환환기장치를 사용하는 경우의 환기량은 순환환기장치의 | {}
e2030d6e-8e0c-4e58-b47f-4786227df077 | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-9 ![image](/image/placeholder) 급기팬 배기팬 →To- 급기구 배기구 ↓ 순환환기장치 주방 기기 그림 13 순환 환기방식 ![image](/image/placeholder) 배기팬 EA OA 급기팬 하계:38°C 동계:0°C 유인 기류 실내 공기 . 유인팬 그림 14 유도기류 부가에 의한 국소환기 방식 제조사양으로 결정하며 조합하여 사용가능한 주방기기가 한 정되어 있으므로 제조사에서 확인한다. 5) 가변 풍량 제어 요일과 시간대에 따라 조리기구의 작동 상황은 다르다. 따 라서 조리기구의 상태에 따라 변풍량 제어를 수행함으로써 환 기 동력과 외기처리 에너지의 저감을 도모할 수 있다. 또한 송풍기에 영구 자석을 사용한 고효율 모터를 사용하는 것으 로, 한층 더 에너지 절약을 할 수 있다. 6) 유도 기류 부가에 의한 국소 환기 조리 기기에서 발생하는 조리 오염물질을 효율적으로 포집 하는 유도 기류를 부가하는 방식이다. 이는 공간전체 환기 풍 량을 감소시킬 수 있으므로 에너지 절약이 쉽다. (그림 14) 4.4 도입외기의 설계 배기 유량에 대한 요구 사항은 후드 하부의 장비 그룹을 기반으로 정해진다. 하나 이상의 그룹으로 구성되어 있으며 후드 디자인이 후드의 다른 섹션에 영향을 주지 않을 경우 가 장 부하가 큰 그룹의 유량으로 결정된다. 1) 배기 풍량의 산출 (1) ASHRAE 표 7 은 ASHRAE 에서 제시하는 열거된 후드에 대한 일반 적인 배기 유량을 나타낸다. 후드의 일반적인 설계 유 량는 제 조업체마다 다를 수 있으며 단일 범주의 장비의 공시 된 속도 를 기반으로 하며 표 7 을 근거로 산출한 2 개의 값 중에서 큰 쪽을 필요 배기량으로 채택한다. (2) 유럽 VDI 유럽 VDI 에서는 조리작업 및 조리기기를 상세하게 분류하 고 각 조리기구의 발열량 및 방습량에 대해 상세하게 고찰하 고 있다. 이 데이터 이외에, 조리기구의 열원, 설치위치, 주방 용도별의 조리기기의 사용률, 폐기 누출계수, 조리기기 치수 등을 고려하여 아래와 같은 순서에 따라 배기후드 및 주방전 체 배기 풍량을 산출한다. 조리기기에서 발생하는 발열량을 식(A1)에서 산출 한다. Qs.k = PQsb⌀ 식 (1)의 값에서 식(2), (3)에서 열상승류를 산출한다. (1) Vth = kQia(Z+1.7dnur)s/3r 단, dhydr =2LB(L+B) (2) 열상승류와 같은 양을 배기 풍량으로 하고, 각 배기후드의 배 표 7 ASHRAE 기준에 따른 필요 환기량 ¦ 후드형상 ¦ 필요배기량 Q(m2/s) A:후드개구면적(m) L:후드길이(m) ¦ 기기 그룹별 필요배기량, m2/s ¦ 기기 그룹별 필요배기량, m2/s ¦ 기기 그룹별 필요배기량, m2/s ¦ 기기 그룹별 필요배기량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 후드형상 ¦ 필요배기량 Q(m2/s) A:후드개구면적(m) L:후드길이(m) ¦ 약 ¦ 중 ¦ 강 ¦ 초강 ¦ ¦ 벽걸이 캐노피 ¦ Q = 0.5 m/s x A ¦ 0.23~0.31 ¦ 0.31~0.45 ¦ 0.45~0.60 ¦ 0.55 이상 ¦ ¦ 싱글아일랜드 ¦ Q = 0.75 m/s x A ¦ 0.40~0.45 ¦ 0.45~0.60 ¦ 0.45~0.95 ¦ 0.85 이상 ¦ ¦ 더블아일랜드 ¦ Q = 0.5 m/s x A ¦ 0.25~0.30 ¦ 0.30~0.45 ¦ 0.40~0.60 ¦ 0.80 이상 ¦ ¦ 아이브로우 ¦ Q = 0.47 m2/s x L ¦ 0.15~0.30 ¦ 0.30~0.45 ¦ 0.45~0.60 ¦ 권장치 없음 ¦ ¦ 백 셀프 ¦ Q = 0.5 m/s x A ¦ 0.25~0.40 ¦ 0.25~0.40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 패스오버스타일 ¦ Q = 0.47 m2/s x L ¦ 0.15~0.30 ¦ 0.30~0.45 ¦ 0.45~0.60 ¦ 권장치. 없음 ¦ | {}
5d44ea24-730f-4e39-934c-66be1e61802f | 3권.pdf | 2.16-10 제 2 편 산업공조 표 8 일본의 후드 형태에 따른 환기량 산출법 ¦ ¦ 환기량산출법 ¦ 적용업종 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 캐노피후드에 의 한 환기방식 ¦ 국토교통성 건축설비계산기준(일본)에 근거해 아래의 계산에 의해 산출된 최대 풍량을 유효환기량 V[m2/h]으로 한다. 1. 전기용량에 의한 환기량 V1 V1 = 30xQ, m'/h 30 : 가열조리기구전기용량 1kW 당 환기량,m2/(h·kW) Q : 가열조리기구전기용량, kW 2. 후드 면풍속에 의한 환기량 V2 V2 = 3 600xucxAf, m2/h Uc : 후드밀면의 면풍속, m/s(통상 0.3) A : 후드밑면의 개방면적, m2 3. 환기횟수에 의한 환기량 V3 V3 = NxVT, m2/h N : 환기횟수, 회/h(통상 20) VT : 환기대상 주방실용적, m2 후드에서의 누락을 고려해 유효환기량의 10%를 천정면 배기구에서 배기한다. 결정환기량, m2/h =유효환기량 x1.1 ¦ · 일반급식시설 ·외식점 슈퍼 주방 ¦ ¦ 국부배기 후드에 의한 환기방식 ¦ 아래의 계산에 의해 산출된 최대풍량을 유효환기량 V, m2/h 으로 한다. 1. 전기용량에 의한 환기량 V1 V 1 =30xQ, m2/h 30 : 가열조리기구전기용량 1kW 당 환기량, m2/(h·kW) Q : 가열조리기구전기용량, kW 2. 국부배기 후드 면풍속 의한 환기량 V2 V2 = 3 600xucxAf, m2/h Uc : 국부배기후드의 루버면 면풍속, m/s(통상 1.0) As : 국부배기후드의 루버 개구면적, m2 Af = 루버길이 L, m x 루버폭 W, mxa a : 유효율(통상 0.8) 후드에서의 누락을 고려해 유효환기량의 10%를 천정면 배기구에서 배기한다. 결정환기량[m2/h]=유효환기량 x1.1 ¦ ·외식점 ·사원식당 ¦ ¦ 천정환기방식 ¦ 유효환기량은 독일 VDI2052 에 근거하여 가열조리기구의 소비전력 1 kW 당 필요환기량을 확보한다. ※가열조리기구의 소비전력 1 kW 당 필요환기량은 천정환기시스템제조회사와 상담하여 결정한다. ¦ · 외식점 · 호텔주방 ¦ ¦ 높은천정환기시 스템에 의한 환 기방식 ¦ 아래의 계산에 의해 산출된 최대 풍량을 유효환기량 V[m2/h]으로 한다. 1. 전기용량에 의한 환기량 V1 V」 = 30xQ, m2/h 30 : 가열조리기구전기용량 1kW 당 환기량, m2/(h-kW) Q : 가열조리기구전기용량, kW 2. 현열부하배출에 의한 환기량 V2 V2 = 3,600xQs + {C�x px (Ti - T。)}, m2/h Qs : 현열부하, kW Cp : 공기의 정압비열, 1.0kJ/(kg·K) p : 공기의 밀도(1.2kg/m2) Ti : 허용실내온도, °C T。 : 외기처리급기온도, °C 3. 잠열부하 배출에 의한 환기량 V3 V3 = al + {px (xi-xo)}, m2/h WI : 잠열부하, kg/h p : 공기의 밀도(1.2kg/m2) Xi : 허용실내절대습도, g/kg Xo , : 외기처리급기 절대습도, g/kg 결정환기량[m2/h]=유효환기량 ¦ . 천장고가 높은 급 식시설(학교 급식 센터 등) ¦ ¦ 기타 환기방식 ¦ 순환 환기장치를 사용하는 경우는 순환환기장치의 제조사양으로 결정한다. ※순환환기장치는 조합하여 사용가능한 주방기기가 한정되어 있으므로 제조사에 확인한다. 순환환기장치에서의 누락을 고려해 순환환기장치의 순환환기량의 10%를 천정면 배기구에서 배출한다. ¦ · 설치공간상 환기덕 트 설치가 어려운 주방(지하상가, 건 물내부 점포 등) ¦ | {}
041581ff-89bd-4105-9cef-511c18b61dd7 | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-11 기 풍량은 열상승류의 누출, 급기방식에 의해 발생하는 교란 을 고려하여 식(3)에서 구한다. VErf = Vtha (3) 배기후드가 없는 부분의 조리기기의 배기량을 포함한 주방 내의 전 배기량을 식(4)에서 산출한다. VAd= � VEr j = Vth,nea Vth,ne 가 배기후드에 의한 배기량의 10% 이하인 경우는 식 (5)를 만족하는 보조적인 배기량을 천장면에서 실시한다. (4) Vth,ne+ VAUSgl <0.1 2-1 Veri (5) 또한, 배기방식에 관계없이 결로방지를 위한 식(6)에 의해 배 기풍량의 체크를 실시한다. VAd+ �md�lp(xAd-xza) (6) ¦ QS.K ¦ : 주방기기발열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 기기부하, kW ¦ ¦ Qs ¦ : 현열발생량, W/kW ¦ ¦ b ¦ : 대류비(=0.5 를 가정) ¦ ¦ � ¦ : 동시상승율[-] ¦ ¦ Vth ¦ : 열상승류, m2/h ¦ ¦ k ¦ : 정수 ¦ ¦ dhydr ¦ : 기류직경, m ¦ ¦ L ¦ : 조리기기의 길이, m ¦ ¦ B ¦ : 조리기기의 폭, m ¦ ¦ Z ¦ : 조리기기 상면에서 후드 하단까지의 높이, m ¦ ¦ T ¦ : 기기설치 위치에 의한 감소계수[-] ¦ ¦ a ¦ : 폐기 누출계수[-] ¦ ¦ VErf ¦ : 배기후드의 배기량, m2/h ¦ ¦ VAd ¦ : 주방내(전배기량), m2/h ¦ ¦ Vth,ne ¦ : 배기후드가 없는 기기의 배기량, m2/h ¦ ¦ VAusgi ¦ : 보조적인 천정배기풍량, m2/h ¦ ¦ m ¦ : 기기에서의 방습량, kg/h ¦ ¦ XAd ¦ : 배기 절대습도, kg/kg ¦ ¦ Xzd ¦ : 급기 절대습도, kg/kg(DA) ¦ ¦ P ¦ : 밀도, kg/m3 ¦ (3) 일본 표 8 에 일본의 후드형태에 따른 환기량의 산정방법을 나타 낸다. 2) 급기 풍량 및 급기방식 미국 및 일본에서는, 주방내의 공기가 인접실로 누출되지 않도록 일반적으로 배기 풍량의 85~90%를 급기 풍량으로 하고 주방 내 부압을 유지한다. 한편 유럽 VDI 에서는 배기 풍량과 같은 풍량을 급기 하도록 규정하고 있다. 일본은 주로 표 9 배기후드 일체형 시스템 ¦ ¦ 계통 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 배기 급기 ↑ ◇ 후드 급기구 ¦ 급기를 배기후드로부터 먼 곳을 향하여 불어내도록 하여 렌지 위 의 열상승류를 교란하지 않는 특 징이 있다. ¦ ¦ ¦ 배기 급기 ↑ ◇ ◇ 급기구 ¦ 후드 하부에 설치된 강한 방사열 조리기의 영향을 완화할 필요가 있는 경우와 같이 집중 공조를 실시할 때에 이용한다. ¦ ¦ ¦ 배기 급기 ↑ ◇ - 급기구 ◇ ¦ 쇼트서킷방식 또는 보상방식이라 고 하며 급기가 후드안에서 도입 되며 일반적으로 열 및 연소 배 기가스의 발생량과 배기후드의 배기풍량과 의 차를 주방 작업공간 으로부터 ¦ 외기급기방식을 규정하고 있으나, 미국과 유럽은 외기를 직접 급기 하는 방식은 주방내의 쾌적성을 악화시키기 때문에 권장 하지 않고 공조급기방식(공조기에 의한 온습도 조정 후 급기) 에 대한 기술을 선호한다. 미국 ASHRAE 에서는 공조급기방 식은 주방내의 환경을 쾌적한 상태로 하는 이상적인 방법임을 기술하고 있으며, 유럽 VDI 에서도 미국과 같이 작업자의 쾌 적성, 안정성, 작업효율을 고려하여 공조급기방식을 주창하고 있다. 급기에 의한 교란은 후드의 배기성능에 영향을 미치므로 미국 ASHRAE 에서는 배기후드 일체형 시스템을 들고 있다. (표 9) 3) 야외 배기 설계 (1) 주방 외부로의 공해 상업용 주방의 경우 냉난방 및 환기설비가 상대적으로 커 지기 때문에 인접한 외부에 소음과 진동, 폐열 배출 및 악취 의 억제가 중요하다. 일본의 경우 악취에 관한 민원 발생건수 를 시설별로 보았을 때 레스토랑이 가장 많았으며 건물의 밀 집도가 높을 수록 관련 민원 발생도가 높다. (2) 악취에 대한 대책 현재 국내의 경우 상업용 주방의 외부 공해에 대한 관계 법령은 없으나 앞으로 음식점 시설의 주변 상황, 풍향, 건물 계획, 장래 계획 등을 종합적으로 고려하여 악취에 대한 대책 을 강구할 필요가 있으며 주방 배기는 항상 풍향을 고려하여 지평면으로의 유출을 최대한 억제할 수 있도록 충분히 확산할 수 있는 높은 곳에서의 대기 배출이 바람직하다. 건물이 인접 한 도심 지역에서의 배기는 특히 주의 하며 음식물 쓰레기 등 에 대해서도 악취가 확산되지 않도록 철저한 관리가 요구된 다. 인접지의 악취 확산이 우려될 경우 탈취 대책이 필요하며 | {}
e61b13ce-797f-4db7-aa62-eeb232687fbe | 3권.pdf | 2.16-12 제 2 편 산업공조 그 방법에는 생물탈취법, 흡착탈취법, 오존탈취법, 광촉매탈취 법 등이 있으며, 탈취제 및 마스킹의 병용도 검토될 수 있다. 4.5 HVAC 시스템 디자인 1) 온열환경에 관한 규정 유럽, VDI 의 기준은 작업공간의 쾌적성 및 공기품질의 관 점에서 주방내의 권장 온습도나 최소 외기 도입량 등을 규정 하고 있으며, 의복의 상태와 활동량을 고려하여 주방 내를 허 용 온습도 범위내(18~26°C, 상대습도 30~65%)가 되도록 규정하고 위생적인 관점에서 실내 온습도조건을 규정하고 있 다. 한편, 미국 ASHRAE 나 일본의 기준에서는 주방 내 작업 자의 쾌적성을 고려한 권장 온습도 등은 명기되어 있지 않다. 단지 일본에서는 식품의 위생유지관리에 관한 기준에 의해 "조리장은 습도 80% 이하, 온도 25°C 이하로 유지하는 것이 바람직하다. "고 되어있고 미국에서도 주방 내 온도에 관한 기 준이 있다. 2) 주방 냉난방 계획 주방기기 발열과 도입 외기량이 크기 때문에 단위면적당 에너지 사용량이 매우 큰 경우가 있으며 에너지 절약이 요구 된다. 특히 외기도입이 크기 때문에 외기처리를 할 것인지가 공조 계획에 반드시 고려한다. 공조 방식과 능력을 결정하는 경우, 에너지 절약 및 온열 환경의 균형을 맞추는 것이 중요 하다. (1) 열부하 계산 건물 부하 인체 발열, 조명 발열, 주방 기기 발열, 외기 부 하를 합하여 산출한다. 주방 기기 발열 장비 가동률과 실내에 미치는 영향은 표 10 과 같다. 표 10 설비 계획 시 유의 사항 ¦ ¦ 열 부하 항목 ¦ 부하 결정 요인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 건물부하 ¦ 외기조건, 일사량, 벽 · 지붕단열 ¦ ¦ 2 ¦ 인체 발열부하 ¦ 주방 작업자 ¦ ¦ 3 ¦ 조명 발열부하 ¦ 조명사양 · 개수 ¦ ¦ 4 ¦ 난방기기 발열부하 ¦ 사양 · 대수 · 사용조건 ¦ ¦ 5 ¦ 외기부하 ¦ 외기조건 환기량 ¦ 일반적으로 350 W/m2 정도에서 공조기기의 선정이 이루 어지지만 정확한 부하예측을 위해서는 주방의 부하특성에 맞 는 열부하 계산이 필요하다. (2) 공조방식 업무 주방의 공조방식은 조리의 특성 및 사용 시간, 온습도 조건, 기타 조건 등을 고려하여 적절한 공조방식을 조합하여 선정한다. 공조방식은 열원 방식과 외기도입 방식에 의해 결 정된다. 열원은 중앙열원 또는 개별분산 열원으로 결정되며 외기도입 방식은 외기처리 공조기 또는 직접 도입방식이 있 다. 외기의 도입은 식품위생확보, 노동환경 개선의 관점에서 매우 바람직하지만 에너지 절약 등을 고려하여 균형 잡인 방 식으로 선정한다. (그림 15, 표 11) (3) 공조 실내기 주방 전반적 온도조건은 하계 상한온도 27°C, 동계 하한온 도 20°C 정도이다. 위생관리면에서는 균의 증식억제를 고려 하여 25°C 이하로 하는 것이 바람직하다. 그리고 주방환기에 의한 포집성능을 저하시키지 않도록 주방내 기류를 흩어지지 않도록 취출구 설치위치를 검토하는 것이 필요하다. 화원의 열복사가 조리자에 근접한 경우, 복사가 적은 주방기구의 선 정 및 스폿공조 등 더위에 대한 대책이 필요하다. 그리고 주방 내에 설치하는 공조 설비기기는 온습도·유증 기 등의 영향을 고려하여 선정한다. 공조 실내기는 이와 같은 조건을 충족하도록 관계자와 충분한 협의 를 거쳐 선정 할 필 요가 있다. 패키지공조기중 실내에 노출하여 설치되는 경우는 기류(취 출방향)조절이 곤란하기 때문에 설치장소에 충분히 배려 할 필요가 있다. 그리고 필터의 오염이 심하므로 세정시 분리가 쉽도록 배치 할 필요가 있다. 또한 외장은 스테인리스제 등 주방전용 에어컨을 선정하고 보수 및 청결에 배려한다. 기기는 결로방지를 위해 증기가 발생하는 주방기기상부는 피한다. 그리고 공조 흡입구는 기름기를 포함한 증기가 발생 하는 기구부근 배치를 피할 수 없는 경우, 그리스필터의 설치 를 검토한다. 좁은 주방에서는 배기후드 및 조명기구에 의해 이와 같은 조건을 만족하는 기기배치가 불가능한 경우가 적지 않다. 따 라서 아네모스텟형 취출구를 통한 공조를 하기 위해 천장은 폐덕트형 실내기를 계획한다. 이 경우, 기기는 주방입구 상부 등 작업 노선상에서 비교적 보수가 쉬운 장소에 배치한다. (4) 관련 설비 ① 객석의 에어컨 상업용 주방의 경우 서비스 내용이 다르고 건축 계획이 다 르기 때문에 각각에 대한 공조 계획이 필요하다. 열 부하 계 산은 재실밀도, 조명, 장치 부하에 따라 산출하며 출입구에서 부하유입을 줄일 수 있도록 건축계획을 실시하고 에어컨 조닝 을 구성한다. 실내는 주방의 냄새를 줄이기 위하여 정압이 되도록 외기 의 양을 정하고 각 구역마다 설정이 가능하도록 계통을 분류 한다. 또한 가동시간, 냉난방 수요가 주방의 요구와 다르기 때 문에 주방과 객석의 공조구역의 구분이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 전기 30Q (300 m3/h) 가스 후드면풍속 0.3 m/s (972 m3/h) 100 90 1H 렌지 잠열제거율 80 · 현열제거을 [비용] 1% 볶음 가스렌지 잠열제거을 70 가스렌지 전열제거율 30 3010 0-311.3 t/mos . 현열제거율 · 전열제거율 20 200 goo go 10 이론페가스량 1H 렌지 0 기기정적용량 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 배기량 [m3/h] (1H 렌지 10 kW, 후드크기 1000x900 mm) 그림 15 배기후드의 환기량과 열제거율의 관계 | {}
fdf0bd71-2931-4865-a880-5580d4640478 | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-13 표 11 주방 공조 시스템의 변화 ¦ ¦ 중앙열원공조방식 ¦ 개별분산공조방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 중앙열원 공조방식 - 전외기식 공조방식 배기팬 외기 FD 천장 그리스 배기후드 취출부 필터 냉온수 전외기처리 실내기 ¦ 개별분산 공조방식 - 전외기식 공조방식 배기편 외기 FD 천장 취출구 그리스필터 배기후드 전외기처리 ¦ ¦ ¦ 중앙열월 공조방식 - 외기처리공조기 + 일반 공조기 주방 외기 외기처리공조기 배기팬 객석 (코일) o FCU 냉온수 FD 천장 취출구 그리스필터 배기후드 흡입구 1 객석에 급기 ¦ 개별분산 공조방식 - 외기처리 공조기 + 일반 공조기 실외기 방축열식 패키지공조기 배기전 외기 " OP -실내기 FD 천장 취출구 그리스필터 배기후드 흡입구 ] 1 외기처리 실내기 객석예금기 ¦ ¦ ¦ 중앙열원 공조방식 - 외기직접도입 + 일반 공조기 냉온수 배기팬 객석 외기→ 。 。 FCU FD 천장 취출구 그리스필터 배기후드 흡입구 ] [ に 객석에급기 ¦ 개별분산 공조방식 - 외기직접도입 + 일반 공조기 실외기 빙축열식 패키지공조기 급기팬 배기팬 객석 외기 。 실내기 FD 천장 취출구 그리스필터 비기후드 흡입구 ] [ 객석예급기 ¦ 화재확산 방지장치 화기를 사용하는 주방은 화재발생으로 인한 1 차 피해와 그 리스 등으로 오염된 덕트를 통한 화재확산 우려가 있으며 화 재에 의한 열을 감지하여 자동으로 소화약제를 방사하는 자동 질식 소화설비가 있다. 일본의 경우 화재예방조례 등에 의한 화염전송방지장치의 설치가 전면 의무화 되어 있으나 국내에는 관계법령의 제정이 필요한 실정이다. ③ 그리스 필터 음식물 조리시 발생하는 수증기 또는 기름 성분은 화재 확 산의 원인이 되기 때문에 배기에 포함된 그리스를 감소시켜 덕트 내의 청결도를 유지할 필요가 있다. 그리스 필터를 설치 하고 정기적으로 세척하거나 덕트의 그리스 오염을 저감하는 필터를 설치할 경우 덕트 내부의 마찰 손실이 변경되므로 청 소 빈도 등의 상황에 따라 계산된 마찰손실을 송풍기 선정에 반영할 필요가 있다. 배연설비 화재의 위험이 있는 주방에서는 연기의 확산을 방지하기 위해 구획을 구성하고 재실자들이 혼란 없이 안전하게 높은 곳으로 피난 할 수 있도록 피난 경로 및 배연 설비를 계획한 다. 건축법, 소방법 조례에 더해 배연설비 기술지침 등을 참조 하여 계획한다. 참 고 문 헌 1. 日本 空調衛生便覧 第14版 第3卷 空�調和設備便 2. ASHRAE Handbook 2015. Kitchen Ventilation, Ch.33 3. 이상렬, [해외문헌소개] 업무용 주방에서의 에너지소비량과 환기 공조시스템, 설비저널 32(2), 2003, pp.40-50 4. 이성환, 주방환기설비 개선에 관한 연구, 대한설비공학회 | {}
bf656372-a035-47fd-a380-92c9c8f80b01 | 3권.pdf | 2. 16-14 제 2 편 산업공조 학술발표대회 논문집, 1999, pp.355-364 5. 지승현, 상업용 주방후드의 배기성능에 관한 실험적 연구, 대한건축학회 학술발표대회 논문집, 2002.4, pp.529-532 6. 김민정, 급기구 위치에 따른 동시 급배기 주방환기시스템의 성능평가, 대한설비공학회 학술발표대회논문집, 2000.6, pp.626-631 | {}
1149d1aa-c9a1-4c30-850e-d775cfc6fdbd | 3권.pdf | 제 17 장 산업용 건조 2.17-1 제 17 장 산업용 건조 1. 건조의 메커니즘 고체가 건조될 때는, 액체를 증발시키는 열전달과 증기와 내부 액체가 이동하는 물질전달의 두 가지 과정이 동시에 진 행된다. 각 과정의 속도를 결정하는 요소가 전체 건조속도를 결정한다. 산업용 건조의 주목적은 필요한 열을 효율적으로 공급하는 것이다. 열전달은 대류, 전도, 복사 또는 이들의 조합으로 이 루어진다. 산업용 건조기는 열을 고체로 옮기는 방법이 다양하다. 일 반적으로 열은 먼저 고체의 외부 표면으로 전달된 후 내부로 전달된다. 고주파 전류로 건조하는 경우는 예외로, 열이 고체 내부에서 발생하여, 표면보다 내부 온도가 높아져 열이 고체 내부에서 외부 표면으로 이동한다. 2. 건조에서의 습도 많은 적용 예에서, 건조 매체를 재순환시키면 열효율이 향 상된다. 재순환공기가 증가하면 열손실이 감소하지만, 건조속 도도 감소한다. 건조용 공기의 습도는 재순환공기의 비율에 영향을 받기 때문에, 건조기 전체의 공기습도를 분석하여, 공기의 예상 수 분흡수량이 물리적으로 가능한지 판단한다. 공기의 최대 흡수 량은, 건조실로 공급되는 급기의 절대습도와 습구온도(또는 단열냉각)에서의 포화 절대습도의 차에 해당한다. 공기의 실 제 흡수량은 열 및 물질전달에 의해 결정되며 최대 흡수량보 다는 적다. 대부분의 건조에 습공기선도를 사용할 수 있다. 일부 열은 직접 복사 또는 컨베이어나 트레이로부터의 전도에 의해 건조 될 재료로 전달되기 때문에 단열냉각선과 정확히 일치하지는 않는다. [예제 1] 건조기는 시간당 41 kg(완전건조물 기준)의 젤라 틴을 생산하는 용량이다. 초기 건량기준함수율은 228%이며 최종 함수율은 건량기준으로 32%이다. 최적의 건조를 위한 급기는 건구온도 50°C, 습구온도 30°C 이며 배기의 건구온도 는 40°C, 습구온도는 29.5°C 이다. 보충용 공기의 건구온도는 27°C, 습구온도는 18.6°C 이다. 보충공기의 풍량을 구하고 재순환공기와 보충공기의 비율 을 구하라. [풀이] 예제에는 3 개의 기류 모두 습도가 결정되어 있으므 로 재순환율도 결정된다. 배기와 보충용 공기의 절대습도는 습공기선도 등을 사용하여 구한다. 건조기 내부에서 정상상태 를 유지하려면 재료에서 증발한 수분은 배기에 의해 외부로 배출한다. 따라서 배기와 보충용 공기의 절대습도차인 흡수량 은 재료에서 물이 증발하는 속도를 배기풍량으로 나눈 값과 같다. 급기의 습도는 18.6 g/kgDA 이며, 배기는 21.9 g/kgDA, 보충용 공기는 9.9 g/kgDA 이다. 공기의 흡수량은 21.9-9.9 = 12 g/kgDA 이다. 건조기에서의 증발속도는 다음과 같다. 41x((228-32)/100) = 80.36 kg/h = 22.3 g/s 그러므로 증발한 물을 제거하기 위해 필요한 건조공기는 22.3/12 = 1.86 kgDA/s 이다. 재순환공기의 백분율을 X 라고 하면 보충공기의 백분율은 (1-x)이며, 재순환공기의 습도는 배기와 같으므로 급기의 절 대습도 18.6 g/kgDA = 21.9x+9.9(1-x)가 된다. 그러므로 재순환공기의 비율 X = 72.5%, 보충용 공기의 비율은 27.5%가 된다. 3. 건조시간의 결정 건조시간을 찾는 3 가지 방법은 다음과 같으며 나열된 순서 는 효과 가 좋은 순서이다. ① 실험용 건조기를 사용하여 산업용 건조기의 조건으로 시뮬레이션하거나 실제 사용하고 있는 산업용 건조기의 성능 자료를 얻는다. ② 해당 물질로 실제 건조시험이 불가능한 경우는, 유사한 물질의 건조 자료를 위 방법의 하나를 사용하여 구한다. 이 방법은 전문가의 경험과 판단이 필요하다. ③ 이론적 계산으로 건조시간을 예측한다. 이 방법으로 얻 은 근삿값을 사용할 때는 많은 주의 가 필요하다. 산업용 장비를 설계할 때는 실험용 건조기로 산업용 장비 의 작동조건에서 시뮬레이션을 수행한다. 실험실 실험에서 사 용되는 샘플은 실제 건조에 사용될 제품과 동일해야 한다. 일 관성을 위해 다수의 시험 결과 를 비교해야 하며, 그렇지 않으 면 결과 가 실제 건조특성을 정확하게 반영하지 못할 수 있다. 실험실 실험이 어려운 경우에는 장비 제조업체의 경험을 기반으로 건조 자료를 추정한다. 3.1 산업용 건조시간 건조기의 예상 건조시간은 주어진 용량에 필요한 기계의 크기를 결정한다. 실험실의 건조테스트에서 건조시간을 구한 경우 다음 사항을 고려한다. ① 실험용 건조기에서는 복사 및 열전도로 인한 건조가 많 이 발생할 수 있다. 산업용 건조기에서는 복사 및 열전도로 인한 건조를 대개 무시할 수 있다. ② 실제 건조기의 습도가 실험용 건조기보다 높을 수 있다. 습도가 조절되는 실험용 건조에서 실제 건조기의 습도를 고려 한다. | {}
cc1f86ca-5d40-4402-8bcb-8d0d352d6415 | 3권.pdf | 2.17-2 제 2 편 산업공조 ③ 실험용 건조기와 는 달리 산업용 건조기는 운전조건이 균일하지 않다. ④ 실험용 건조는 작은 샘플을 사용하기 때문에 대량 건조 작업을 대표하지 않을 수 있다. 따라서 실험용 건조기의 건조시간으로 산업용 조건에 맞 는 건조시간을 판단하기 위해서는 설계자의 경험이 매우 중 요하다. 3.2 건조기의 계산 1) 순환풍량 필요한 순환공기 또는 급기의 풍량은 건조대상과 관련된 최적의 풍속에 의해 결정된다. 최적 풍속은 실험실 실험 또는 이전의 경험을 통해 구한다. 2) 배기 및 보충용 공기의 풍량 건조기 내부를 정상상태로 유지하기 위한 배기 및 보충공 기의 풍량은 '2. 건조에서의 습도'에 설명되어 있다. 컨베이어 와 같이 연속으로 작동하는 건조기에서, 재료의 함수율과 보 충공기 풍량 사이의 관계는 다음 식과 같다. GT(W2- W1)=M(w1-w2) 여기서, (1) G, : 건조기로 보충되는 풍량, kgDA/s M : 연속형 건조기에서 건조되는 재료의 양(완전건조 물 기준), kg/s W1 : 입구공기의 절대습도, kg/kgDA W2 : 출구공기의 절대습도, kg/kgDA (연속형 건조기에서 W2 는 일정하며 회분(��, batch)형 건조기에서 W2 는 건조 사이클 동안 변화함) w1 : 재료의 입구 함수율(건량기준), kg/kg W2 : 재료의 출구 함수율(건량기준), kg/kg 회분(��, batch)형 건조기에서 재료의 함수율과 보충풍량 사이의 관계식은 다음과 같다. G7(W2-W1)=M, dw (2) 여기서, M1 : 회분형 건조기에서 건조실에 입고된 재료의 중량 (완전건조물 기준)(kg) dw/dt : w 에서의 순간증발속도(kg/(kg · s)) 보충풍량이 같고 평균 증발속도를 기준으로 하면 식(2)는 식(1)과 동일하므로 M=M1/t 이다. 회분형 건조기 내부의 습도는 건조과 정에서 감소하지만, 연 속형 건조기에서는 일정한 부하로 인해 습도가 일정하다. 3) 열수지 건조기의 에너지 소비량을 계산하려면 다음과 같은 열수지 가 필요하다. ① 건조기의 복사 및 대류 손실 ② 재료를 출구온도까지 가열하는 열(일반적으로 추정치) ③ 재료 내부의 전체 수분을 건조기의 입구온도에서 건조 실의 습구온도까지 가열하는 열 ④ 재료에서 제거되는 물의 증발을 위한 열(일반적으로 습 구온도에서 발생하는 것으로 간주) ⑤ 습구온도에서 배기의 건구온도까지 건조기 내부의 수증 기를 가열하는 열 ⑥ 보충용 공기를 배기온도까지 가열하는 열 모든 열은 연료 등의 가열에너지에 의해 공급된다. 가열장 치의 선택 및 설계는 건조기의 전반적인 설계에 필수적인 부 분이다. [예제 2] 수산화마그네슘은 드럼식 피더(fin-drum feeder) 와 연결된 연속형 컨베이어 건조기에서 건량기준 함수율 82%에서 4%로 건조된다(그림 7 참조). 필요한 생산속도는 0.4 kg/s(건량기준 함수율 4%)이다. 건조를 위한 최적의 급 기온도는 71°C 이며, 증기를 사용하여 가열한다. 실험실 건조테스트 결과 는 다음과 같다. 공기의 비열(ca) = 1.00 kJ/(kg · K) 재료의 비열 (cm) = 1.25 kJ/(kg · K) 물의 비열 (cw) = 4.18 kJ/(kg · K) 수증기의 비열 (cu) = 1.84 kJ/(kg · K) 건조기로 들어가는 재료의 온도 = 15°C 보충용 공기의 건구온도 = 21°C, 습구온도 = 15.5°C 보충용 공기의 절대습도 W1 = 8.7 g/kg 급기의 건구온도 = 71 °C 습구온도 = 38°C 급기의 절대습도 = 29.0 g/kgDA 급기의 비체적 = 1.02 m2/kgDA 건조대 통과 풍속 = 1.3 m/s (기류는 제품 상부에서 하부 방향으로 구성) 건조대 단위중량 = 33.3 kg/m2 건조테스트의 건조시간 = 25 분 경험적으로 실제 건조시간은 실험실 건조실험에서 얻은 시 간보다 70% 정도 더 길다. 그러므로 건조시간은 42.5 분으로 추정된다. 건조대로 사용되는 컨베이어의 폭은 2.4 m 로 예정되어 있다. 컨베이어의 길이를 구하고 급기풍량 및 보충용 공기와 재순환 공기의 비율 및 급기의 가열에 필요한 열량을 구하라. [풀이] 컨베이어의 길이를 먼저 구하면, 다음과 같다. 건조대의 용량은 0.4x(42.5x60) = 1 020 kg 이다(건량기준함수율 4%). 필요한 컨베이어 면적은 1 020/33.3 = 30.6 m2 이다. 컨베이어의 너비가 2.4 m 이므로 컨베이어의 길이는 12.8 m 이다. | {}
d3951a8d-0617-42bd-a133-376eca45efab | 3권.pdf | 제 17 장 산업용 건조 2.17-3 급기는 다공판 컨베이어에 수직으로 순환하므로 급기풍량 은 컨베이어 면적과 풍속의 곱이다. 그러므로 급기풍량 = 1.3x30.6 = 39.8 m2/s 질량유량 = 39.8/1.02 = 39.0 kg/s 이 된다. 보충용 공기를 구하기 위해서는 건조되는 수분의 양을 파 악하여야 한다. 건조기에 유입되는 재료 중 수분의 양은 0.4(82/(100+4)) = 0.315 kg/s 이며, 건조기 출구의 재료 중 수분의 양은 0.4(4/(100+4)) = 0.015 kg/s 이다. 따라서 수분제거율(증발속도)은 0.315-0.015 = 0.300 kg/s 이다. 그러므로 급기의 절대습도 증가분은 0.300/39.0 = 7.7 g/kgDA 이므로 배기의 절대습도 W2 = 29.0+7.7 = 36.7 g/kgDA 이다. 식(20.1)을 사용하여 GT 를 다음과 같이 구할 수 있다. GT(36.7-8.7)(1 kg/1 000 g) = (0.4/1.04)(82-4)/100 GT = 10.7 kgDA/s 그러므로, 공기비는 다음과 같다. 보충용 공기비 = 100x10.7/39.0 = 27.4% 재순환 공기비 = 72.6% 가열에 필요한 에너지를 구하기 위해선 다음과 같이 열수 지를 계산한다. 재료 현열은, M(tm2-tm1)Cm = (0.4/1.04)(38-15)1.25 = 11.1 kW 수분 현열은, Mw1(tw-tml)Cw = 0.315(38-15)4.18 = 30.2 kW 증발 잠열은, M(w1-w2)H = 0.300 kg/sx2 411 kJ/(kg · K) = 723.3 kW 수증기 현열은 M(t2-tw)Cv = 0.300(71-38)1.84 = 18.2 kW 건조에 필요한 열 합계 = 782.8 kW 건조대 통과 에 의한 급기의 온도강하(t2 - t3)는 건조에필요한 열 782.8 = 20K 풍량 x 비열 39.0x1.00 따라서 배기의 온도는 71-20 = 51 °C 가 된다. 보충용 공기의 가열에 필요한 열은 GT(t3-t1)Ca = 10.7(51-21)1.00 = 321 kW 이므로 재료 및 보충용 공기에 필요한 총 열은 다음과 같다. 782.8+321 = 1 100 kW 복사 및 대류에 의한 열손실을 보상하기 위한 추가 열량은 건조기 벽체의 구조 등으로부터 계산한다. 4. 건조시스템 선정 건조시스템을 선택하는 일반적인 절차는 다음과 같다. 적합한 건조기에 대해 조사를 실시한다. ② 다양한 형식의 건조기에 대한 초기 투자비와 운전비용 검토한다. 을 ③ 가장 유력한 형식의 프로토타입 또는 실험용 건조기를 사용하여 건조테스트를 진행한다. 때로는 파일럿플랜트가 필 요할 수도 있다. 건조된 제품의 품질을 평가한다. 5. 건조시스템의 종류 산업현장에서 사용하는 건조시스템은 건조대상과 건조공정 및 기타 조건 등에 따라 매우 다양한 방식의 건조시스템이 사 용되고 있다. 여기에서는 몇몇 대표적인 건조시스템에 대하여 기술한다. 5.1 적외선 복사건조 적외선램프 또는 가스직화식 적외선히터 등을 사용하여 가 열하는 방식으로, 적외선은 재료의 표면 근처에서만 가열되므 로 얇은 재료를 건조하는 데 가장 적합하다. 그러나 코팅되지 않은 재료 등의 시트를 건조하기 위해 적 외선으로 가열하는 것은 제어성이 나빠서 비교적 좋은 방법은 아니다. 열전달은 방사체의 특성과 구성 및 재료의 건조특성 에 따라 다르며, 열효율이 낮을 수 있다. 적외선 복사가열은 종이, 직물, 페인트 필름 등의 표면에서 잉크 및 기타 코팅제를 건조하는데 사용된다. 근적외선은 특 히 잉크 건조에 우수하다. 5.2 자외선 복사건조 자외선 건조는 전자기 복사를 사용한다. 단량체(monomer) 를 기본으로 하는 잉크 및 기타 코팅제는 자외선에 노출되면 경화 건조된다. 이 방법은 탁월한 성질을 가지고 있어서 긁힘, 산과 알칼리 및 일부 용제에 대한 저항성이 높으며, 시트의 ![image](/image/placeholder) 포화된 공기 열교환기로 이동 증기가열 재료 공급용 상부 롤러 다공관 공조되는 공간 회전 칼 증기가열 드럼 절단용 롤러 스크류 컨베이어로 송풍기 이송 예열된 공기 그림 1 드럼 건조기 | {}
198418a0-8031-43e8-81ec-3489554b730a | 3권.pdf | 2.17-4 제 2 편 산업공조 손상 없이 생산속도를 높일 수 있다. 자외선 건조는 설치비와 잉크 비용이 증가하는 것이 단점 이다. 자외선램프를 교체하는 비용과 빈도는 적외선보다 더 높다. 자외선에 의해 대기 중 산소가 오존으로 변경되며, 오존과 자외선에 대한 과다 노출은 심한 자외선 화상과 혈액 및 눈 의 손상을 유발할 수 있으므로, 차폐와 환기 등을 고려하여야 한다. 5.3 전도건조 직접 접촉 건조의 예로는 건조용 롤러 또는 드럼(그림 1 참 조), 평판, 건조로 및 침지 히터 등이 있다. 건조될 재료는 가열 표면과 밀접하게 접촉한다. 교반은 부 분과 열을 방지하고 균일한 가열을 가능하게 한다. 종이제품을 제조하고 건조하는 데는 전도건조가 사용된다. 전도건조는 건조속도가 느리며, 균일한 열 및 물질전달이 ![image](/image/placeholder) 평판 전극 넓은 간극 고주파 정전기장 얇은 건조물 평판 전극 그림 2 평판형 유전건조기 ![image](/image/placeholder) 정전기장 건조물 + 전극 조절가능 간극 고주파 발생기로 연결 전극 고주파 발생기로 연결 전극 그림 3 다양한 형태의 막대형 유전건조기 어려워 건조된 제품의 전체 수분분포가 좋지 않으며, 적절한 제어가 어렵다. 또한, 운영 및 설치비용이 많이 들며, 일반적 으로 기계 주변의 작업환경이 열악해진다. 그러나 다른 형태의 건조시스템보다는 투자비와 유지비가 적다. 종이를 건조하는 데 유전건조(고주파건조)를 사용하면 투자비가 약 4 배, 가열 운전비가 약 6 배, 유지관리비는 약 5 배로 증가하는 경향이 있다. 유전건조를 일부 적용하여 전도건조를 증가시키면 비용이 증가하지만, 생산성이 향상되어 이익이 증가할 수도 있다. 대형 전도건조시스템의 성능은 건조기의 열손실을 줄이고 열회수를 개선하는데 달려있으며, 품질을 향상하기 위해 다른 건조기술을 같이 사용하는 것이 유리하다. 5.4 유전건조(dielectric drying) 유전건조(고주파건조)는 젖은 재료가 강한 고주파(2~100 MHz) 정전기장에 놓이게 되면 재료 내부에서 열이 발생하는 원리를 이용한 것이다. 건조한 부위보다 습한 부위에서 더 많 은 열이 발생하므로 전체적인 수분분포가 균일해지는 효과 가 있다. 또한, 과도하게 재료를 가열하지 않고 물을 증발시킬 수 있다. 따라서 재료 전체에 걸쳐 균일한 수분분포 외에도 균일 한 가열이 가능하다. 유전건조는 정전기장의 강도 또는 주파 수를 조절하여 제어된다. 정전기장의 강도를 조절하는 것이 보다 효과 적으로, 반응속도가 빠르다. 여러 형태의 전극 구성으로 사용된다. 평판형태(그림 2 참 조)는 주조 코어의 건조 및 굽기, 플라스틱 예비 성형품의 가 열 및 가구의 접착제 건조에 사용된다. 막대형태(그림 3 참조) 는 종이 및 섬유 제품과 같은 얇은 판형재료에 사용된다. 이 중막대형은 합판과 같이 두꺼운 판재에 사용된다. 유전건조는 섬유산업에서 널리 사용된다. 섬유 사이에 공기 가 많기 때문에 대류건조는 느리고 고르게 건조되지 않는다. 합판과 같은 재료는 건조가 불균일하면 뒤틀림이 발생한다. 유전건조는 균일한 건조로 뒤틀림이 없는 제품을 생산한다. 종이를 건조하는 데 있어서 유전건조만 사용하는 것은 경 제적이지 못하지만, 기존 스팀드럼건조기의 건조 말단부에 유 전건조를 사용하면 과다 건조 없이도 종이의 균일한 건조가 가능하여 효과 적이다. 특히 두꺼운 종이에서 더욱 효과 적으 로, 2%의 에너지소비량 증가만으로 16%의 생산속도 향상이 가능하다. 5.5 마이크로웨이브 건조 초고주파(900~5 000 MHz)를 사용하는 마이크로웨이브 가열은 유전가열(dielectric heating)의 한 형태이며 부도체 가열에 사용된다. 마이크로웨이브 건조는 주로 도파관(waveguide)의 틈을 통과 하는 얇은 재료의 건조에 사용된다. 재료 입구와 출구를 차폐하여야 하므로 연속공정에 적용하기가 쉽지 않다. 안전을 고려한 설비로 인해 유전건조보다 더 고가이며, 유전건조 보 다 균일한 건조가 어려워 제어 또한 쉽지 않다. | {}
b78a3791-df18-4689-9219-d455f76151e3 | 3권.pdf | 제 17 장 산업용 건조 2.17-5 5.6 대류건조 대류에 의한 건조는 거의 모든 건조기에서 발생하지만, 대 류건조기는 순환하는 열풍(공기 또는 기타 기체)을 주요 열원 으로 사용한다. 1) 회전형 건조기(rotary dryer) 건조될 재료는 원통형 드럼으로 흘러 들어가며, 순환 열풍 은 대향류 또는 평행류로 형성된다(그림 4 참조). 회전루버 건조기(회전통기 건조기)는 플라이트(flight, 드 럼 내부 벽에 설치되는 다수의 판으로 드럼이 회전함에 따라 재료를 들어 올리며 혼합하는 역할을 함, lifter 라고도 함) 아 래로 열풍이 공급되어 재료와 열풍의 접촉을 높인 회전형 건 조기의 한 종류이다. 2) 상자형 건조기 이 회분형 건조기는 단순한 형태의 가열 챔버(자연대류에 만 의존하여 일반적으로 성능이 떨어지고 건조가 불균일함)부 터 강제통풍 및 적절히 설계된 배플이 있는 장치까지 매우 다 양한 종류가 있다. 몇몇 시스템은 민감하거나 흡습성이 큰 물질을 저온에서 건조하기 위해 진공상태로 운전하기도 한다. 일반적으로 건조될 재료는 노출된 표면이 많도록 트레이에 펼쳐진다. 그림 5 는 수분이 포화된 제품을 건조할 수 있는 건 조기이다. 용제가 포화된 제품을 처리할 건조기를 설계할 때는 폭발성 가스를 고려하여야 한다. 건조 초기 또는 용제가 높은 속도로 증발하는 특정 시기에는 순환공기의 전량을 배기한다. 퍼지사 이클이 끝나면 공기를 재순환시키고 천천히 가열한다. 폭발을 방지하기 위해서 실험용 건조기를 사용하여 순환풍 량, 퍼지사이클의 길이 및 가열 속도와 열량을 구한다. 건조과 정에서 공기를 재순환시키면 비용절감에 도움이 되 ![image](/image/placeholder) 젖은 재료 입구 배기덕트 젖은 재료 고온 공기 입구 습한 재료 건조된 재료 건조된 재료 출구 고온공기 챔버 입구측 단면 출구측 단면 그림 4 회전형 건조기의 종단면과 횡단면 ![image](/image/placeholder) 배기 배플 송풍기 가열기 보충용 공기 14 배플 그림 5 상자형 건조기 지만, 제품의 교차오염을 방지하기 위해서는 공기를 재순환시 키지 말아야 한다. 건조기는 건조과 정에서 문제가 발생할 경우를 대비하여 다 음과 같이 특별한 안전기능이 있어야 한다. ① 각 건조실에는 별도의 급기 및 배기용 송풍기가 있어야 하며, 폭발방지를 위한 압력배출패널(explosion-relief panel) 이 있어야 한다. ② 배기용 송풍기의 임펠러 깃 속도는 전향 직선깃(forward- inclined blade)인 경우에는 25 m/s, 레이디얼(radial- tip)인 경우에는 35 m/s, 후향 직선깃(backward-inclined blade)인 경우에는 38 m/s 이어야 한다. 이 속도는 송풍기에서 높은 정 압을 발생시켜 음압 또는 배기구 역풍 등과 같은 조건에서도 일정한 배기량을 보장한다. ③ 급기 및 배기덕트 모두 기류감지 스위치를 사용하여 장 애가 발생하는 경우 송풍기와 가열 코일을 정지시키고 경보를 발해야 한다. ④ 급기덕트가 과열되는 경우 가열코일을 정지시키고 경보 를 알린다. ⑤ 건조실 출입구는, 건조제품검사를 위해 작업자가 출입 할 수 있는 폭 이상으로 문이 열리면, 건조기의 작동이 중지 되도록 인터록장치를 설치한다. 3) 터널형 건조기 터널형 건조기는 상자형 건조기의 변형으로 연속공정 또는 회분공정으로 작동한다. 가열된 공기 또는 연소가스는 송풍기 에 의해 순환된다. 건조될 재료는 대차의 트레이에 놓인 상태 로 간헐적으로 건조되거나 연속공정으로 건조기를 통과 한다. 기류는 대향류 또는 평행류로 구성되지만, 중앙부위에 배기를 위치시키면 대향류와 평행류가 혼합된 형태로 구성된다(그림 6 참조). 기류는 수평방향 뿐만이 아니라 수직방향 또는 수평과 수 직의 혼합된 구성도 가능하다. | {}
0c535b1f-64b1-4e56-95e5-e74d6cc620a7 | 3권.pdf | 2.17-6 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 배기 자동댐퍼 보충용공기 (필요시 제습된 공기) 17 차관한 � 필 자동댐퍼 F 봉 대차 그림 6 터널형 건조기 터널형 건조기는 다음과 같은 문제점이 발생할 수 있으므 로 이를 고려한다. ① 사용자가 생산량을 늘리기 위하여 투입량을 증가시키면 시스템에 과부하가 걸리고 건조시간이 길어질 수 있다. ② 건조실의 공기가 유출되어 작업장의 습도가 높아질 수 있다. 건조실에서 유출된 공기는 건조시스템으로 되돌리거나 옥외로 배출한다. ③ 트레이에 재료를 과적하게 되면 압력손실이 증가하여 건조기의 순환 풍량이 감소한다. 풍량의 감소와 증가 및 습도 의 과다한 상승을 감시할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다. 그림 7 은 터널형 건조기의 한 종류인 메쉬벨트 컨베이어를 사용하는 연속형 건조기로, 온도와 습도, 풍속 및 기류방향이 다양하다. 배플을 사용하거나 입구와 출구를 경사지게 설치하여 제품 이 아래쪽에서 출입하게 설치하면 건조실의 온풍이 누출되는 것을 줄일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 드럼식 피더 건조기 송풍기 hologinessions MEDY 송풍기 송풍기 그림 7 컨베이어 연속형 건조기 ![image](/image/placeholder) 스프레이 노즐 우유 챔버 중앙부위에 (고압, 농축) 다수 설치 배기 필터 공가 백필터 공기 우유 공가 건조된 분유가 낙하 호퍼 송풍기 기열기 분유 출구 그림 8 고압 분무형 건조기 4) 분무형 건조기 분무형 건조기는 건조 커피, 분유, 비누 및 세제 등을 생산 하는 데 사용되고 있다. 제품은 작은 알갱이 형태로 균일하게 건조되며 건조시간도 5~15 초 정도로 짧다. 분무형 건조기는 액체 또는 슬러리 제품을 건조할 때 생산속도가 높다. 분무형 건조는 고온의 가스 건조매체에 건조될 액체를 분 무하는 것을 포함한다. 분무방식은 2 유체형 노즐, 고압형 노 즐 또는 회전 디스크 등이 있다. 입구 가스온도는 93~760°C 이다. 입구 가스온도에 따라 열효율이 증가하기 때문에 높은 입구온도가 바람직하다. 열에 민감한 제품도 건조시간이 짧기 때문에 높은 온도에서 건조할 수 있다. 고온의 기체는 낙하하 는 방울에 대하여 평행류 또는 대향류로 구성된다. 건조된 입 자는 중력에 의해 침강한다. 배기 중의 미세물질은 사이클론 또는 백필터를 사용하여 모은다. 그림 8 은 전형적인 분무 건 조 시스템을 보여준다. 건조된 제품의 입자 크기와 부피 밀도 (bulk density) 등의 물성은 분무특성과 건조가스의 온도와 방향에 영향을 받는다. 제품의 최종 함수율은 배기가스의 습 도 및 온도에 의해 제어된다. 시스템을 설계하기 위해서는 파일럿플랜트 또는 실제 생산 설비의 운영 자료가 필요하다. 노즐의 분사특성 및 열 및 물 질전달 속도가 건조챔버 설계에 많은 영향을 미친다. 평균 입 자직경, 건조시간, 건조챔버의 체적과 입구 및 출구 가스온도 에 대한 경험식이 사용된다. 5.7 동결건조 동결건조는 의약품, 혈청, 세균 및 바이러스성 배양물, 백 신, 과일 주스, 야채, 커피와 차 추출물, 해산물, 육류 및 우유 등에 사용되고 있다. 건조될 물질은 동결된 후 저온 냉각기 또는 데시칸트와 연 결된 고진공 챔버에 놓이게 된다. 냉동된 물질에 전도 또는 적외선으로 천천히 열을 가하면 물과 같은 휘발성 성분이 승 화되며, 승화된 물질을 응축하거나 데시칸트로 흡수하여 제거 한다. 대부분의 동결건조는 -10~ -40°C 로 운전된다. 동결건 조는 비용이 많이 들고 건조속도도 느리지만 열에 민감한 재 료를 건조하는 데 장점이 있다. | {}
ffbbf32c-b67c-4f3a-85cf-e8376ae0252a | 3권.pdf | 제 17 장 산업용 건조 2.17-7 5.8 진공건조 진공건조는 압력이 낮아짐에 따라 물의 비등점이 낮아지는 현상을 이용하여 비교적 낮은 온도에서 건조를 진행한다. 액 체와 슬러리를 건조하는 데 사용된다. 5.9 유동층 건조 유동층 시스템은 분말입자가 상승하는 공기 또는 기타 기 체에 의해 부유하여 유동하는 상태에서 건조되는 시스템이다. 유동을 위한 풍속은 유동화 개시 속도보다 높지만 비말동반 속도보다는 낮다. 분말 또는 입상 재료와 유동용 열풍이 밀접 하게 접촉하기 때문에 열전달이 효율적이다. 그래서 비교적 건조온도가 낮아, 고온에 민감한 제품생산에 유리한다. 대류건조와 는 달리 건조되는 재료가 자유롭게 유동하며 트 레이 또는 기타 열교환되는 표면과 접촉하지 않는다. 유동층 건조의 최대 장점은 공정시간의 단축이다. 유동화 공기 또는 기체의 온도와 운전시간을 제어하여 건조상태를 조절한다. 모든 유동층 건조기에는 압력배출(explosion-relief) 장치 가 있어야 한다. 그러나 독성물질을 사용하는 경우 대기로 직 접 배기되지 않도록, 배출장치 대신 압력식 인산암모늄 소화 기와 같은 폭발억제 시스템이 사용된다. 폭발성 혼합물이 형 성되는 것을 방지하기 때문에 불활성 기체를 사용하는 것이 더 바람직하다. 유동층 시스템에서 유기용제 또는 인화성 용제가 사용되는 경우 밀폐형 시스템은 방폭 이외의 장점을 제공한다. 유동화 가스의 일부는 냉각기를 연속적으로 통과 하며 용제 증기가 제 거되므로, 공기오염 문제가 감소하고 용제 회수가 쉽다. 유동층 시스템으로 건조하는 물질은 석탄, 석회석, 시멘트 암, 셰일, 주물사, 인광석, 플라스틱, 의약 정제 및 식료품 등 이 있다. 5.10 교반층 건조 진동 트레이 또는 컨베이어, 기계적으로 작동되는 진동 갈 퀴, 경우에 따라서는 천공 트레이 또는 컨베이어를 통해 건조 공기를 순환시켜 일부 유동화하는 등의 방법으로, 재료를 주 기적 또는 상시 교반하여 균일한 건조를 가능케 하는 시스템 이다. 곡물을 건조하거나 굽는 데 주로 사용한다. 5.11 과열증기 건조 공기 또는 다른 기체로 고형물을 건조할 때, 기화된 용매 (물 또는 유기 액체)는 재료의 표면에 정체된 얇은 기체(또는 공기)막을 통과 하여 확산되어야 기류에 도달할 수 있다. 이 기체막은 물질전달을 방해하며, 건조속도는 증기확산속도에 따라 달라진다. 건조용 공기 또는 기체를 용매의 증기로 대체 하면 물질전달에 대한 저항이 제거되어 건조속도는 열전달속 도에만 의존한다. 과열증기 또는 용매 증기를 이용한 건조속 도는 같은 조건에서 공기를 이용한 건조속도보다 빠르다. 또한, 이 방법은 열효율이 높고, 용매회수가 쉬우며, 과다한 건조를 줄일 수 있고, 공기로 인한 산화 또는 다른 화학반응 을 막을 수 있다. 과열증기로 직물을 건조하면 수지 및 염료 의 배출을 줄일 수 있다. 과열증기 건조는 고온이기 때문에 열에 민감한 재료에 적 용할 수 없다. 건조매체로 유기용제 증기를 재순환하여 사용 하는 경우도 있다. 섬유 및 유기화학 물질을 건조하는 데 사 용된다. 5.12 기류건조 가루상태 또는 입자상태의 재료를 높은 온도의 고속 기류 중에 부유시켜서 수송하면서 급속히 건조하는 것으로, 건조된 재료는 사이클론이나 백필터 등의 집진장치로 분리 포집된다. 건조시간이 짧기 때문에 열에 약한 재료도 높은 온도에서 처 리할 수 있다. 안료, 합성수지, 식품, 수화물, 석고, 점토 및 목 재 펄프 등의 건조에 사용된다. 5.13 습도유지형 용제건조 때에 따라서는 재료의 함수율은 유지하면서 유기용제만 제 거해야 하는 경우도 있다. 이소프로필알코올 또는 아세톤과 같은 용제와 결합하여 있는 의약품을 건조하는 경우가 이에 해당한다. 함수량의 손실은 일부 제약 화합물의 안정성에 영향을 줄 수 있으므로 상대습도를 변경하지 않고 결합한 용매를 제거해 야 한다. 경구용 정제를 생산하는 대부분 제약공정은 30~ 45%RH 로 유지된다. 유기용제를 필요한 속도로 방출시키기 위한 온 도에서 이 습도를 유지하려면 오븐에 적절한 크기의 가습기를 ![image](/image/placeholder) 중기가습기 배기 보충용 습도센서 송풍기 가열기 순환용 송풍기 그림 9 습도유지형 직교류 건조기 | {}
1c4ce3d5-028c-4dad-8e1d-c5f0dd0c10a2 | 3권.pdf | 2.17-8 제 2 편 산업공조 장착해야 한다. 그림 9 는 습도유지형 건조기능이 적용된 상자 형 건조기(그림 5 참조)를 나타낸다. 충분한 가습수준을 제공할 수 있도록 가습량을 결정하는 것이 중요하다. 일반적으로 가습량은 건조기로 공급되는 보충 용 공기를 90%RH 로 가습할 수 있는 수준이면, 건조실내는 30~45%RH 로 유지가 가능하다. 건조기 외부의 단열과 가습기 부분의 배관도 주의 하여야 한다. 건조기 내부에서 수분이 응축되지 않도록 하여야 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2015, ASHRAE handbook, HVAC applica- tions, Chapter 30. Industrial drying. 2. 久保田 濃, 1985, 乾燥装置, 財団法人 省エネルギーセン ター | {}
1a6cc625-6389-4b24-bb4d-82a7e0740516 | 3권.pdf | 제 3 편 공기청정 | {}
1863855d-b937-4cd3-a89c-96e1ccf193cb | 3권.pdf | 제 3 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 3 편 ¦ 책임위원 한화택 ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 18 장 오명도 제 19 장 오명도 제 20 장 오명도 제 21 장 오명도 제 22 장 오명도 한화택, 권용일, 박종일 김영호 ¦ | {}
931d101f-bde0-47b9-820a-56429671ad54 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-1 제 18 장 공기청정 기초이론 1. 개요 1.1 부유입자의 정의 일반적으로 공기 혹은 가스 중에 부유하는 고체나 액체상 태의 작은 입자를 에어로졸(aerosol)이라 하는데 이러한 물질 상태는 고체, 액체, 기체, 플라즈마에 이어 제 5 의 물질상태라 고 하기도 한다. 대개 에어로졸은 그 생성 메카니즘과 형태에 따라 여러 종류로 분류되고(표 1 참조), 크기는 0.002~100 Lam 범위 내에 있다. 주로 기계적 혹은 물리적 과정인 절단, 연마 혹은 굴착과 정에서 생기는 아주 작은 입자는 통상 먼지(dust)라고 부른 다. 스모크(smoke)는 주로 연소과 정에서 생기는 입자를 말 하는데 석탄 혹은 장작 등이 연소할 때 이같은 입자가 생긴 다. 흄(fume)은 금속물질이 연소할 때 생성되는 입자로서 이는 용접 시에 발생되는 입자이다. 한편 미스트(mist)와 포 그(fog)는 주로 액체입자를 칭하는데 기체가 작은 유체입자 로 응고하거나 혹은 액체 자체가 분산됐을 경우에 생기고, 스모그(smog)는 스모크(smoke)와 포그(fog)를 합쳐서 칭하 는데 이는 광화학적 대기반응에서 흔히 볼 수 있다. 이 밖에 도 여러 가지 용어가 에어로졸과 관련하여 정의 될 수 있는데 예로는 먼지, 분진, 액적, 스프레이 등이 있다. 에어로졸이 기 체에 떠있는 입자를 칭하는데 비하여, 액체에 떠있는 입자는 하이드로졸(hydrosol), 에멀젼(emulsion)등으로 칭한다. 표 1 에어로졸 입자의 생성 메커니즘과 형태 ¦ 에어로졸 ¦ 생성메커니즘 ¦ 생성형태 ¦ 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 먼지 ¦ 분체분산 및 물질분쇄 ¦ 자연적, 바람, 사람활동 ¦ 꽃가루, 모래폭풍, 노상먼지, 부유재 ¦ ¦ 포그, 미스트, 스모크 ¦ 가스나 기체의 응축, 연소 ¦ 응축, 연소 ¦ 수트, 스모크, 포그구름, 응축핵, 인공 에어로졸 ¦ ¦ 스모그, 헤이즈 ¦ 광화학, 반응물의 응축 ¦ 태양광선 ¦ 스모그, 헤이즈, 응축핵 ¦ ¦ 미스트, 스프레이 ¦ 용액의 증발분무 ¦ 액체의 분무화 ¦ 바다스프레이, 소금핵, 가습먼지, 노상스프레이 ¦ 1.2 부유입자의 크기와 크기분포 대부분의 에어로졸은 구성하는 입자의 크기는 다양하고 일 정하지 않아 정확하게 에어로졸의 크기를 나타내기 위해서는 입자의 분포를 표시한다. 입자의 크기 분포는 여러 가지로 나타 낼 수가 있는데 간단한 정의 하는 방법 중의 하나는 모든 입자의 지름을 더한 값을 입자의 수로 나눈 평균지름(mean diameter) 이라고 할 수 있다. 또한 모든 입자의 크기를 작은 것부터 큰 것 순서로 나열했을 때 양쪽을 똑같은 입자 숫자로 나누는 입자 의 지름을 메디안지름(median diameter)으로 정의 한다. 에어로 졸 입자의 크기는 보통 마이크로미터로 쓰는데 1 마이크로미터 (�m)는 10-6 m 이다. 여러 가지 다른 에어로졸 입자 및 크기를 표 2 에 있다. 수학적으로 입자 크기 분포를 나타내는 방법 중 제일 많이 쓰이는 것으로는 정상분포(normal distribution)이다. 이 분포 를 나타내기 위해서는 흔히 평균지름(mean diameter) �과 표준편차(standard deviation) �를 쓰는데 이것들은 다음과 같이 나타낸다. Enidi d Eni (1) �n,(d-d,)2] 1/2 0 Eni - 1 여기서 밀는 i 크기의 입자수이고 di 는 각개 입자의 지름이다. 또 하나 많이 쓰이는 분포는 대수분포(lognormal distri- bution)인데 이는 입자크기의 로그값을 이용하여 입자의 분포 를 나타내는 것이다. 이의 평균치 및 분포의 퍼짐은 다음의 기하 학적 평균입자지름(geometric mean particle diameter) dg 과 기 하학적 표준편차(geometric standard deviation) �g 로 나타낸다. Enilogdi logdg = Eni Eni(logdg - logdi)2 1/2 log� Eni - 1 대수분포로 입자분포를 나타낼 때에 그 분포를 주어진 크 기보다 작은 입자들의 누적백분율(cumulative percentage) 을 로그확률 그래프(log probability graph)에 그리 면 직선 으로 나타나게 되고 그때 50%에 해당하는 크기가 dg 이고 �g 는 84%에 해당하는 입자지름을 dg 로 나눈값 혹은 dg 를 16%에 해당하는 입자지름으로 나눈 값이 된다. 표 2 는 대표 적인 입자들의 물리적 크기범위와 특성 물성치를 보여주는 것이 있다. (2) | {}
13a53e8e-51b0-49ca-a2d6-370e823f16ae | 3권.pdf | 3.18-2 제 3 편 공기청정 표 2 대표적인 입자들의 물리적 크기 범위와 특성물성치 ![image](/image/placeholder) 1A um 1 mm 1 cm 0.0001 0.001 0.1 1 10 100 1 00010 000 □ 적혈구 7.5 �um 박테 기체분자 리아 꽃가루 담배연기 ▶ 바이러스 공기중에서의 인체피부세포 집안 침강종단 린트 먼지 속도, 산업먼지 cm/sec 대기먼지 공기중에서의 확산계수, 10~6 10~2 10~2 108 102 cm2 /sec 10~2 10~3 10% 10~2 10° 2. 부유오염입자의 생성 및 특성 대기 중에 부유하는 입자들도 여러 가지 생성원인에 따라 생성된 에어로졸의 집합체로서 대기과 학자 Whitby 와 Sverdrup 은 대기 부유입자를 그 생성 특성과 크기에 따라서 그림 1 과 같이 핵모드(nuclei mode), 축적모드(accumulation mode), 조대모드(coarse mode)의 세 가지 종류의 크기 분포 를 갖는 에어로졸로 분석하였다. 이와 같은 대기 부유입자들은 급기시스템과 필터링시스템 을 통해서 실내로 유입되어 실내의 입자분포에 영향을 끼치 게 되는 배경농도가 되고, 또한 실내에서도 외기와 는 별도의 입자발생 메카니즘들이 있게 됨으로 이 세 가지 모드의 입자 크기분포의 특성이 실내에서도 외기와 유사하게 존재한다. ![image](/image/placeholder) 8 EAA 7 220 245 ROYCO220 6 245 DG=0.21 �m 5 SG=1.8 4 DG = 4.9 �m DG =0.018 ,um SG =1.87. 3 SG=1.6 2 1 0 0.002 0.001 0.1 10 100 DP, �m 그림 1 대기 부유입자의 trimodal volume 따라서 각 모드에서의 입자발생 요인과 오염특성을 살펴 보게 되면 제품생산에 장애를 가져오는 오염입자들을 효율적 으로 제어하거나 제거할 수 있게 되어 오염입자들에 의한 생 산 피해를 극소화할 수 있을 것이다. 2.1 0.1 �m 보다 작은 크기의 입자(nuclei mode aerosols) 이러한 크기범위의 입자들은 증발, 응축현상이나 연소에 의해서 생성되는 것으로 실내에서의 발생원은 노, 오븐, 히터 등의 뜨거운 표면, 회로판의 가열부분, 과열된 전기모터, 베어 링, 실내 조명장치, 현미경 조명장치, 화염 등이다. 그림 2 는 반도체공장에서 가열공정 중 발생하는 오염입자의 입경별 농 도변화를 보여 주고 있다. 실내에 가열공정이 있게 되면 휘발성이 강한 물질은 증기 화되고 그 증발된 물질은 주위의 유동공기에 의해 냉각되어 응축하게 된다. 이때 증발되는 증기는 주변공기의 조건에 따 라서 실내 순환공기의 양이 많은 경우는 미소입자들의 응집 현상(coagulation)으로 더 큰 입자로 성장될 수도 있으나 클 린룸과 같이 실내 순환공기의 양이 많은 경우는 증발물질이 희석되어서 쉽게 더 큰 입자로 성장될 수 없다. Chart Type: line D D2 D3 item_01 0.0 0.3 0.3 그림 2 반도체 공장에서 확산로가 700°C ~1 000°C 로 가열될 때 발생하는 입자들의 입경별 농도 이러한 입자의 성분은 증발된 증기의 성분과 일치하며 그 것들은 윤활유, 신체 분비오일, NaCl 등 실제로 가열된 물체 의 표면온도에서 기화될 수 있는 모든 오염물질을 포함한다. 이러한 과정으로 생성되는 입자의 발생량은 매우 많기 때문 에 그 입자 농도는 크기가 0.3�m 보다 큰 경우의 입자 농도보 다 10~1 000 배 가량 크게 된다. 이 모드의 입자들은 중력에 의해서 쉽게 침강하지 않고 브라운 확산운동에 의해서 이동 하게 된다. 여기서 상기할 것은 이러한 입자들을 생성하는 메 카니즘은 기계적 마모에 의해 생성되는 큰 입자들과 는 보통 아무 관련이 없다. 따라서 오븐의 경우 작동 중에는 0.1 �보다 작은 입자들 을 수없이 발생시키고 1 �보다 큰 입자는 거의 발생치 않으 나, 오븐의 문을 열고 로봇 팔로 오븐 속에 무엇인가를 투입 하게 될 때는 1 �보다 큰 입자들을 수천 개 정도 발생하게 된다. 이와 같은 경우 제품생산에 영향을 주는 오염입자의 정 체를 밝히기 위해서는 이 두 가지 모드의 입자를 각각 측정 할 수 있는 측정 장비들이 필요하게 된다. 이러한 크기들의 입자농도는 상당히 높으므로 반도체 공 | {}
82a6f32d-d18b-4526-ab43-5c71a7087011 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-3 ![image](/image/placeholder) 品 � 가습용증기 냉수 온수 음 스프레이 코일 코일 중성능 필터 FVD 공조기용 상층플레넘 팬 팬 초고성능 필터 순환팬 클린룸계통공조기 클린룸 CAV F class 100 차압댐퍼 하층플레넘 /* 배기팬 조진용 CAV FVD 필터 - 전용공조기를 가지는 단일 덕트방식 외기(OA) - 공조기용 팬과 순환팬은 병렬연결 정풍량장치 그림 3 클린룸에서의 전형적인 공조시스템 구성 정 중 반도체칩의 중요부분에 여러 입자들이 침착된다. 반도 체칩은 여러 층(layers)으로 구성되는데 보통 각 층의 두께는 칩의 선폭(line width)보다 아주 작게 되어 현재 그 두께가 0.02~0.04 �m 인 것도 있고 계속적으로 그 두께가 더욱 작아 질 것으로 예측되므로 이 층의 두께를 초과 해서 파고들 수 있는 어떤 입자라도 칩의 결함을 가져올 수 있다. 여기서 주 목해야 할 점은 반도체칩의 층을 파고들거나 컨덕터사이에 끼어서 생산결함을 초래하는 입자들뿐만 아니라 입자들이 갖 고 있는 화학성분에 의해서 그 입자들의 물리적 크기보다 휠 씬 더 큰 영역의 칩을 오염시킬 수 있다는 것이다. 예를 들어 반도체칩 생산에 상당히 큰 영향을 주는 NaCl 을 생각하면 오븐 공정 중에 0.02 ,um 정도의 크기를 갖는 수백만 개의 NaCl 입자들이 증기화 되어 그것들이 반도체칩에 결함을 가 져올 수가 있다. 또한 0.05 LLM 정도 크기의 작은 입자들도 칩 생산의 포토마스킹 공정 중에 작은 결함을 만들고 이어서 행 해지는 에칭(etching) 공정 중에서 큰 형태로 성장하게 되어 결국은 반도체칩의 층을 침투하는 결함을 초래한다. 이와 같이 반도체 생산에 치명적인 결함을 초래할 수 있는 0.1 �m 보다 작은 크기의 핵모드 에어로졸을 측정할 수 있는 측정기기는 응축핵계수기(condensation nucleus counter) 뿐 이다. 이와 같은 응축핵계수기는 대기중 저농도의 0.1 Lam 보 다 작은 입자측정을 위해서 개발되었고 대부분의 반도체용 클린룸에서 사용되고 있다. 그러나 거의 모든 응축핵계수기 가 저농도의 입자측정용이나 최근에 기존의 것 보다 더 많은 입자농도를 측정할 수 있는, 다시 말하면 더 큰 샘플량을 갖 는 응축핵계수기가 개발되어 활용되고 있다. 2.2 0.1 �m~1.0 �m 크기 범위의 입자(accumulation mode aerosols) 보통 처음 생성되는 에어로졸 입자들은 앞서 설명한 핵 (nuclei) 모드 범위에 속한 것이 대부분이나 이렇게 작은 입 자들은 주변 공간의 습분에 의한 응축현상(condensation)이 나 응집현상(coagulation)에 의해서 더 큰 크기의 축적모드 (accumulation mode) 입자로 성장하게 된다. 이와 같이 핵모 드에서 축적모드로 성장하는 입자들의 양은 주변 공간의 습 도와 입자농도에 직접적인 영향을 받게 된다. 클린룸에서는 입자와 습분의 농도가 낮으므로 응축과 응집현상이 축적모드 입자의 주된 메카니즘이 되기 어렵고 그보다는 다른 요인에 의한 것으로 생각된다. 첫째로 클린룸에서는 그림 3 과 같이 실내오염을 제거하기 위해서 실내의 공기를 환기시켜 재순환하게 되는데 이때 실 내공기는 100% 재순환되는 것이 아니라 외부로부터 보충되 는 유입공기와 합해진다. 이때 유입되는 외부 보충공기는 상 당히 높은 농도의 축적모드 입자를 포함하므로 이 배경입자 농도가 클린룸 실내농도에 영향을 주게 된다. 둘째로 HEPA 필터나 ULPA 필터에서 그 투과 성능을 살펴 보면 그림 4 와 같이 이러한 범위의 입자 크기에서 필터를 투 과하는 양이 극대화됨을 보여주고 있다. 따라서 클린룸에서 도 외부 보충공기 중에 포함된 관련 입자들의 높은 배경농도 Chart Type: bar 0.01 0. 1.0 활산영역 1.0 0.8 0.75 확산 및차단영역 1.0 0.4 0.61 그림 4 입자크기에 따른 전형적인 필터의 포집효율 | {}
7eb29aa3-4c3f-4777-aa90-c17d3981efb1 | 3권.pdf | 3.18-4 제 3 편 공기청정 가 필터를 통과 해서 들어올 수 있는 것으로 판단되며 이러한 크기의 입자들이 반도체칩 생산에 결함을 가져오게 된다. 이와 같은 입자들이 웨이퍼 패턴 위에 부착하면 앞서 설명 한 바와 같이 부착입자에 의해서 배선사이의 단락이나 단선 또는 배선의 가늘어짐에 의한 저항증가가 일어나며, 성막공 정의 기판에 미립자가 부착된 채로 처리되면 막을 형성하지 않는 부분이 생겨서 특성이 열화되며 에피탁시얼(epitaxial) 성장에서의 적층결함, 이상돌기, 산화막상의 핀홀(pin hole) 등이 발생하는 원인이 된다. 이러한 모드의 입자측정에는 주로 응축핵계수기(CNC), 입 자계수기(OPC), 레이저입자계수기(LPC) 등을 사용하는데 이 중에서목적에 효과 적이며 경제적인 입자계수기들을 선택한다. 2.3 1 �m 보다 큰 입자(coarse mode aerosols) 이러한 조대모드(coarse mode) 크기의 입자들이 생성되는 주된 물리적인 메카니즘은 기계적인 마모에 의한 것이다. 이러한 메카니즘에 의해서 아주 크기가 작은 입자가 생성 되기 위해서는 막대한 양의 기계적 에너지가 필요함으로 대 기 중 서브마이크론 입자의 생성에는 거의 관련이 없다. 이 범위에 있는 입자들의 성분구성은 그 입자들이 생겨난 모체의 성분과 동일하다. 클린룸 내에서 이러한 크기의 입자 발생원은 사람, 기계베어링, 기계진동, 로봇 등이 있으며 그 성분은 사람 표피, 의복, 화장품, 머리카락, 비듬, 종이, 금속, 광물질, 소금, 유기물질, 필터조각 그리고 그 밖에 사람이나 공정에 의해서 수반되는 모든 것이 될 수 있다. 표 3 은 작업자 의 동작에 의해서 분당 발생하는 입자의 발생수를 나타내고 있다. 이러한 0.1 �m 보다 큰 조대모드 입자들은 동력에 의해 서 쉽게 침강하나 사람, 로봇, 콘베이어, 장치 등의 움직임과 난류유동에 의해서 실내에 부유하게 된다. 이러한 입자들이 표 3 작업자의 동작에 의해 분당 발생하는 0.5 �m 이상의 입자수 ¦ 동작 ¦ 입자발생수 ¦ 동작의 설명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 100000 ¦ 서 있거나 앉은 자세에서 정지상태 ¦ ¦ ¦ 500000 ¦ 손, 팔, 머리를 움직인다. ¦ ¦ 9 2 ¦ 1000000 ¦ 손, 팔, 상반신 및 하체를 움직인다. ¦ ¦ 18 ¦ 2500000 ¦ 앉은 자세에서 선자세 또는 선자세에서 앉은 자세로 움직인다. ¦ ¦ ¦ 5000 000 7 500 000 10000000 ¦ 매시 3.2 km 로 걷는다. 매시 5.6 km 로 걷는다. 매시 8.05 km 로 걷는다. ¦ 반도체칩의 컨덕터 사이 공간에 끼게 되면 브리지(bridge)를 형성하여 제품의 고장을 가져오고 또한 칩의 층을 수직으로 파고들어 문제를 일으키게 된다. 3. 부유오염입자의 거동이론 3.1 등속운동(uniform motion) 공기 중의 부유입자는 대개 거의 순간적으로 등속운동상 태에 도달하므로 부유입자 연구에 있어서 등속운동에 대한 해석은 매우 중요하다. 이러한 등속운동은 보통 부유입자에 작용하는 2 가지 물리적인 힘(중력, 전기력 등과 같은 외력과 입자운동에 대한 공기 저항력)의 결과 로 생긴다. 1) 스톡스(Stokes) 법칙 구형입자가 공기 중에서 등속운동을 할 때 입자가 받는 항 력을 다음 식으로 나타낼 수 있다. FD= 풍 CDP,d2V2 (3) 여기서 FD 는 항력, pg 는 공기밀도, d 는 입자지름, V 는 공 기에 대한 입자의 상대속도이며, CD 는 항력계수이다. 비압축성 유동에서 구형입자의 항력계수는 레이놀즈수 (Re)만의 함수이며, 이들의 관계를 그림 5 에 나타낸다. 1851 년에 Stokes 는 낮은 레이놀즈수의 유동에서 근사적으 로 성립하는 구형입자에 대한 항력 식을 다음과 같이 유도하 였다. FD = 3�� Vd CD = 24/ Re 여기서 7 는 공기의 점성계수이다. 식(5)는 그림 5 의 점선에 해당한다. 부유입자는 많은 경우 이 식을 적용시킬 수 있는 영역(Re <1)에 속하므로 스톡스의 항력 식은 유용하게 사용된다. (4) (5) Chart Type: bar 0.001 0.01 0. 1 10 100 1000 10^6 item_01 10 10 8 6 2 4 3 1 그림 5 구형입자의 항력계수와 레이놀즈수(Re)간의 관계 | {}
262789dc-fb9b-46b4-a842-789d89b1a8df | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-5 2) 종단속도(settling velocity) 공기 중에 자유 낙하하는 부유입자는 가속운동을 거쳐 입 자에 작용하는 공기저항과 중력이 평형을 이루는 점에서 종 단속도에 이르러 등속운동을 하게 된다. 스톡스 영역에서 식(3)과 식(4)로부터 종단속도, VTS 를 구 하면 다음과 같다. ppd2g VTS = 187 (6) 여기서 7, Pp, d, g 는 각각 공기의 점성계수, 입자밀도, 입자 지름 그리고 중력가속도이다. 한편, 입자의 운동이 스톡스 영역을 벗어나는 높은 레이놀 즈수의 유동인 경우(Re > 1.0)에는 식(4)를 쓸 수 없으므로 단 순한 방법으로 종단속도를 구할 수 없다. 왜냐하면 종단속도를 산출할 항력계수는 레이놀즈수의 함 수인데, 이 레이놀즈수가 다시 미지의 종단속도를 포함하는 양 이기 때문이다. 따라서 시행착오법을 사용한 반복계산을 수행하 거나 새로운 변수 CD, R2 를 도입해서 종단속도를 구한다. 3) 기계적 이동도(mechanical mobility) 식(4)의 구형입자의 항력은 속도에 비례하므로, 이것을 단 위 힘에 대한 속도의 비로 정의 되는 이동도(mobility)로 표현 할 수 있다. 스톡스 유동에서의 기계적 이동도(B)는 식(4)와 식(6)으 로부터 다음과 같이 표현된다. V 1 B = FD 3��d 역으로 부유입자의 종단속도는 힘과 이동도의 곱으로 간 단히 구할 수 있다. (7) 4) 미끄럼 보정계수(slip correction factor) 부유입자의 크기가 미소하여 가스의 평균자유거리(mean free path)에 상당할 때에는 유체의 점착조건이 성립되지 않 는다. 1910 년에 Cunningham 은 이러한 경우에 대해서 스톡스 결과 를 다음과 같이 보정하였다. FD = FDs/Ce Cc = 1+2.52X/d 여기서 C 는 Cunningham 보정계수, FDS 는 스톡스 항력, 入 는 기체의 평균자유거리를 의미한다. 그러나 식(9)는 0.1 ,um 이하인 입자인 경우에는 적용할 수가 없다. 0.01 .com 까지 가능 한 실험식은 다음과 같다. (8) (9) Cc = 1+ 슬[2.34+1.05exp(-0.39d/�)] 참고로 그림 6 은 표준상태에서 입자지름에 따른 미끄럼 보 정계수의 변화를 나타내고 있다. (10) Chart Type: bar 1 2 4 6 8 10 item_01 3.93 1.94 1.05 1.79 1.87 1.78 item_02 0.92 0.96 0.95 0.92 0.89 0.88 item_03 1.22 1.39 1.01 3.01 3.13 3.09 item_04 None 0.39 0.97 0.92 None None 그림 6 입자지름에 따른 미끄럼 보정계수 (20°C, 1 기압) 5) 동역학적 형상계수(dynamic shape factor) 입자형상의 불규칙성이 입자운동에 미치는 영향을 고려하 기 위하여 도입한 것이 동역학적 형상계수로 다음과 같이 정 의된다. FD X = FDS (11) 여기서 x 는 동역학적 형상계수, FD 는 입자의 항력, FDS 는 입자가 동일한 체적을 갖는 구형입자가 받는 스톡스 항력을 의미한다. 실험 혹은 계산을 통해 결정된 x 를 이용하여 다양 한 형상의 입자 운동을 구형 입자의 경우와 동일하게 해석할 수가 있다. 6) 공기역학적 지름(aerodynamic diameter) 부유입자에 관한 연구에서 입자형상의 불규칙성을 처리하 기 위해 가장 널리 사용되고 있는 양으로서, 공기역학적 지름 은 입자와 동일한 종단속도를 갖는 단위밀도(pp =1 g/cm3 ; 물방울의 밀도)인 구의 지름으로 정의 된다. 비슷한 양으로서 입자와 동일한 밀도와 종단속도를 갖는 구의 지름을 스톡스 지름이라고 한다. 스톡스 지름 및 공기역학적 지름은 부유입자의 복잡한 형 상, 형상계수 등을 동일한 역학적 특성을 가지는 단순한 구형 입자로 처리가능하게 해주는 양으로 여과, 호흡성 흡착 및 각 종 공기 청정기의 성능특성을 기술하는데 중요한 입자의 특 성이 된다. 3.2 가속 및 곡선운동(acceleration and cur-vilinear motion) 복잡한 입자운동으로 일정한 힘이나 변하는 힘을 받는 경 우에 생기는 가속운동과 곡선운동이 있다. 이러한 입자운동 은 필터, 폐, 계단식 충돌기(cascade impactor) 등의 포집구조 를 기술하는데 매우 중요한 역할을 한다. | {}
3a3f2d3b-9b31-460b-b475-d080d0368620 | 3권.pdf | 3.18-6 제 3 편 공기청정 1) 완화시간(relaxation time) 스톡스 영역에서 종단속도는 입자에 작용하는 외력에 비례 하므로 기계적 이동도의 정의 로부터 다음과 같이 쓸 수 있다. VTS = BF 입자에 작용하는 외력이 중력일 때 식(12)는 아래와 같이 된다. VTS = Bmg 위 식에서 Bm 은 부유입자의 해석에 자주 나타나는 양으 로서 입자의 완화시간(r)이라고 한다. 완화시간이란 이름이 붙여진 이유는 입자가 새로운 외력 조건에서 가속되어 종단 속도에 도달하는 시간 특성을 나타내기 때문이다. VTS= Tg 특히, 스톡스 영역에서의 완화시간(�)은 식(4)와 식(8)로부 터 아래와 같이 주어진다. 표 4 는 표준상태 단위밀도 입자의 지름에 따른 완화시간을 나타내고 있다. Ppd2 Ce T 187 표 4 표준상태에서 단위밀도인 입자에 대한 완화시간 ¦ 입자지름, ,LAM ¦ 완화시간, S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.01 ¦ 7.0x10-9 ¦ ¦ 0.1 ¦ 9.0x10-8 ¦ ¦ 1.0 ¦ 3.5x10-6 ¦ ¦ 10.0 ¦ 3.1x10~4 ¦ ¦ 100.0 ¦ 3.1x10~2 ¦ 2) 입자의 가속운동 공기 중에서 정지 상태로부터 자유 낙하하는 입자의 운동 은 뉴톤의 운동법칙을 써서 구할 수 있다. 입자에 작용하는 항력 및 중력을 FD, FG 라 할 때 아래 관계식이 성립된다. dV(t) FG-FD= mg-3�7V(t)d= m dt 완화시간(�)을 도입하여 식(16)을 다시 쓰면 dV(t) Tg - V(t)= dt 운동조건을 적용시켜 식(17)을 적분하여 V(t)를 구하면 V(t)= VTs(1-e-t/r) 식(18)을 살펴보면, 수학적인 관점에서 무한대의 시간이 경과 된 후 입자의 속도는 종단속도에 도달하나, 실제적으로 t =3� 에서 종단속도의 93%에 해당하는 속도를 얻으므로 이 정도의 시간을 가속시간이라고 볼 수 있다. 그림 7 과 표 5 는 입자가 종단속도에 도달하는데 걸리는 가속시간을 나타내고 있다. (12) (13) ![image](/image/placeholder) F⌀ = 3 m Visd FD = 3 m V(t)d Fc=mg Fc=mg Fc=mg t = 0 t= T t > 3r V(t) = 0 V(t)<Vts V(t) 설 Vts 그림 7 정지 상태인 공기 중에서 입자의 가속시간 (14) 표 5 표준상태에서 단위밀도인 입자가 종단속도에 도달하는데 걸리는 가속시간 ¦ 입자지름, ,LEM ¦ 종단속도 도달시간,1) ms ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.01 ¦ 0.00002 ¦ ¦ 0.1 ¦ 0.00027 ¦ ¦ 1.0 ¦ 0.011 ¦ ¦ 10.0 ¦ 0.94 ¦ ¦ 100.0 ¦ 92.0 ¦ (15) 주) 1. 3�로 정의 하였을 때. 3) 정지거리(stopping distance) 정지거리는 정지된 공기 중에 초기속도 V。로 입자가 주입 되어 외력이 없는 상태에서 정지하기까지 이동한 거리로 정 의된다. 스톡스 유동영역에서의 정지거리(S)는 다음과 같다. S= VOT 정지거리의 개념은 휘어진 유선을 따라 이동하는 입자의 운동특성을 이해하는데 중요하게 사용된다. 예를 들면, 90°회 전을 하는 유체 내에서 입자의 정지거리는 회전 시에 유선에 서 입자가 이탈되는 정도를 나타낸다. (19) (16) 입자의 초기 레이놀즈수(Reo)가 스톡스 영역을 벗어나는 경우에는 식(19)를 사용할 수 없으므로 1973 년 Mercer 에 의 해 다음과 같은 실험식이 제안되었다. Ppd S = [Rel/3 - V6arctan(Reg/3/ V6)] Pg (17) PgVod 여기서, Reo 이다. 7 (18) 4) 스톡스수 (20) 스톡스수는 입자의 곡선운동특성을 나타내는 무차원수로 서 유동장 내의 특성길이에 대한 입자의 정지거리의 비로 표 시된다. 예를 들면, 지름 d 인 원통관에 수직한 유동장의 경우 에 스톡스수(Stk)는 아래와 같다. Stk = sd = TUd (21) | {}
acb08102-4fc4-4919-b047-48d0802f3095 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-7 여기서 U。는 원통관에서 충분히 떨어진 곳에서의 교란되지 않은 공기속도이다. 5) 관성 충돌(inertial impaction) 충돌은 곡선운동의 한 경우로서 부유입자의 포집과 측정 에 광범위하게 이용되고 있으며, 모든 관성충돌의 원리와 동 일하다. 그림 8 과 같이 에어로졸이 노즐이나 제트를 통해 분 사된 후에 충돌 평판(impaction plate)에 의해 90°로 유로가 꺾인다. 이 때 공기역학적 지름이 큰 입자는 유선을 따라가지 못하고 평판에 충돌함으로써 출구에서의 에어로졸 중에서 특 정크기 이상의 입자는 제거된다. 따라서 유동변수를 적절히 조정하면, 에어로졸 내의 입자를 크기별로 포집할 수 있다. 충돌기(impactor)의 포집효율을 지배하는 변수는 아래와 같이 정의 되는 스톡스수이다. TU Ppd2UCc Stk= D3/2 pmDj 여기서 U 는 노즐출구에서의 평균유속, D」는 노즐의 출구 지름이다. 그림 9 에 스톡스수에 따른 충돌기의 포집효율 곡선의 전형 적인 예를 나타냈다. (22) Chart Type: pie 충돌노과 제트 유선 충돌판 item_01 60% 30% 10% 그림 8 관성 충돌기의 단면 Chart Type: line 0 1 2 3 4 item_01 0% 0% 80% 100% 100% 그림 9 충돌기의 포집효율 곡선 3.3 브라운운동과 확산(Brownian motion and diffusion) 기류가 없는 상황에서 확산은 크기가 0.1 ,ccm 이하의 입자 가 움직이는 주된 메카니즘이다. 이러한 확산은 이동거리가 짧은 필터나 사람의 허파에서 입자가 포집되는데 중요한 역 할을 하며, 물리적 규모가 큰 곳에서는 대부분 기류나 대류확 산(eddy diffusion)에 의하여 부유입자가 운동한다. 1) 확산계수(diffusion coefficient) 브라운운동은 부유입자들이 연속적으로 움직이는 기체분 자들과 충돌하여 불규칙적으로 운동하는 것을 말하는데 부유 입자의 충돌은 농도차에 의한 입자들의 이동이며 높은 농도 영역에서 낮은 농도영역으로 항상 생기고, 입자의 충돌계수 (D)에 의하여 그 양이 결정된다. 즉, 충돌계수가 크면 브라운 운동이 활발하므로 농도기울기가 있다면 물질이동이 급속히 이루어진다. 충돌계수는 부유입자 플럭스(J)와 농도기울기(dn/dx)와의 비례상수이며 이 관계를 Fick 의 확산 제 1 법칙이라고 부른다. (23) dn J = - D dx 이러한 부유입자의 확산계수는 Stokes 와 Einstein 에 의하 여 입자의 특성으로 표현할 수 있게 되었다. Stokes 는 농도구 배에 의하여 입자를 움직이는 힘인 확산력(diffusion force : FDW 과 부유입자가 이동하는데 받는 저항력이 같음을 발견하 였다. FDiff = 3��Vd/Cc (24) 그리고 Einstein 은 1905 년 부유입자의 운동에 관하여 다음 과 같은 사실을 발견하였다. ① 부유입자와 거대한 기체분자의 브라운운동은 동일하다. ② 부유입자의 브라운운동 시 운동에너지는 기체분자와 같은 를 kT 이다. ③ 부유입자에 작용하는 확산력은 삼투압과 같다. 이러한 결과 를 이용하면 확산계수(D)는 다음과 같이 표현된다. D = kTCc/3��d 위 식에 입자의 이동도(B)를 도입하면 (25) D = kTB 이며, 확산계수의 단위는 m2/s 이다. 결론적으로 입자의 확산계수는 브라운운동의 강도를 나타 낼 뿐만 아니라 단위 농도구배에서 입자가 이동하는 정도와 동일하며 입자의 밀도에는 무관하다. 2) 입자의 평균자유거리(particle mean free path) (26) 작은 규모의 기체분자 운동은 평균속도와 평균자유거리로 결정되는데, 부유입자의 브라운운동에서도 이러한 특성은 매 | {}
4616641e-4b3a-4da4-aacf-809eb951d900 | 3권.pdf | 3.18-8 제 3 편 공기청정 우 유용하다. 입자의 평균 열적운동속도(C)는 기체분자의 경 우와 같은 형태로 표현된다. 8kT 1 2 48kT 2 ⌀= �m �2�pd3 (27) 그러나 평균자유거리의 경우 기체분자와 는 달리 부유입자 는 기체분자와 의 충돌마다 경로가 바뀌는 것이 아니라 충돌 이 수십억 번 누적되어 그림 10 과 같이 구불구불한 경로를 나 타낸다. 이러한 부유입자의 평균자유거리는 그림 11 에 나타낸 �p 로 정의 한다. ![image](/image/placeholder) (b) (a) Dp = 0.1�m 그림 10 (a) 공기분자(경과 시간 = 1.6 ns, 入 = 0.066 �m)와 0.1 �m 입자중심 (경과 시간 = 1.7 ns, = 0.012 �m)의 이동경로의 2 차원적 투영 ![image](/image/placeholder) 그림 11 외견상의 평균자유거리를 나타내는 입자의 궤적 3) 브라운운동 이동거리(Brownian displacement) T 보다 길지만 짧은 t 시간 동안 각 입자가 실제로 움직이는 거리는 X 라 하고 그 rms(root mean square)값을 X 라 하면 입자의 플럭스(J)는 다음과 같다. x J = 2t (m -72) 여기서 72 과 72 는 X 만큼 떨어진 두 점에서의 부유입자 농도이다. 농도구배를 식(30)과 같이 정의 하면 식(29)는 식 (31)로 표현된다. (29) dn N2 71 dx x (30) X2 dn J 2t dx 그러므로 농도계수는 다음과 같다. (31) D= X2 /2t 결과 적으로 시간 t 동안 일정축을 따르는 rms 이동거리는 식(33)과 같으며, 이것은 브라운운동과 확산과 의 관계를 나타 낸다. (32) x = V2Dt (t》 �일때) 4) 확산에 의한 침착(deposition by diffusion) (33) 부유입자는 기체분자와 는 달리 표면과 충돌하면 표면에 부착된다. 이것은 표면에서 부유입자 농도가 0 이 되며 농도 구배가 표면 근처에서 형성됨을 의미한다. 이러한 농도구배 는 연속적으로 부유입자를 표면으로 확산시키며 농도를 점차 적으로 감소시킨다. 가장 간단한 경우인 초기농도 %를 갖는 무한 체적내의 수직평판을 고려해 보면, 입자농도는 시간에 따른 농도의 변 화를 나타내는 Fick 의 확산 제 2 법칙에 따라 다음 식을 만족 한다. dn d2n = D dt dx2 단, x> 0 일 때 n(x, 0)= no t> 0 일 때 n(0, t)=0 (34) 이 방정식의 해는 다음과 같다. - p2 no V。 exp dp n(x,t)= (�Dt)1/2 4Dt (35) 위 식으로부터 부유입자의 단위 면적당 침착율은 식(36)과 같이 구해진다. D 1/2 J =no �t 표 6 에서 수평면 위의 확산과 동력에 의한 입자의 침착을 비교하였다. 100 초 동안 두 가지 침착기구에 의한 침착율은 단위 밀도입자의 크기가 0.2 Jum 정도이면 동일하다. (36) 부유입자가 단위 시간당 이동경로를 바꾸는 횟수는 완화 시간의 역수와 같으며, 확산계수는 평균자유거리를 이용하여 기체분자의 경우와 비슷하게 나타낼 수 있다. 표 6 100 초 동안 확산과 중력에 의한 단위밀도입자의 수평면 상의 누적 침착량 ¦ 지름, �m ¦ 누적침착량 ¦ 누적침착량 ¦ 비 (확산/침강) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지름, �m ¦ 확산, 수/m2 ¦ 침강, 수/m2 ¦ 비 (확산/침강) ¦ ¦ 0.001 ¦ 2.6 X 104 ¦ 0.68 ¦ 3.8 X 104 ¦ ¦ 0.01 ¦ 2.6 x 103 ¦ 6.9 ¦ 380 ¦ ¦ 0.1 ¦ 3.0 x 102 ¦ 8.8 ¦ 3.4 ¦ ¦ 1.0 ¦ 59 ¦ 3500 ¦ 1.7 x 10~2 ¦ ¦ 10 ¦ 17 ¦ 3.1 X 105 ¦ 5.5 X 10~5 ¦ ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 2.6 X 107 ¦ 2.2 X 10~7 ¦ | {}
c477f7fd-9ac0-4e2a-9cef-0df7c8e8fe57 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-9 침착속도(Vdep)는 침착량을 초기농도(no)로 나눈 값으로 정 의하고 식(37)과 같이 표현할 수 있다. J Vdep no = = (침착입자수/ofs)/(입자수/cm2) (37) 침착속도는 표면으로 입자가 이동하는 유효속도이며 종단 속도와 그 의미가 유사하다. 층류 유동장내의 침착은 복잡하 기는 하나 원통과 같은 간단한 경우에 대하여는 수학적으로 해를 구할 수 있다. 원통의 경우 무차원 침착변수(�)를 도입 하여 침투(P, penetration) 즉, 원통 양단간의 부유입자 갯수 Nout 의 비, 를 구할 수 있다. nin Nout 1-5.5�2/3+3.77� P = = nin (38) (�< 0.009 일때) P = 0.819exp(-11.5�) +0.0975exp(-70.1�) (m≥ 0.009 일때) (39) 4DL 음 H �d⌀U 여기서, di 는 원통 지름이고, L 은 원통 길이이며 U 는 원통 속의 평균속도(U= Q/A) Q 는 원통 속을 지나는 유량이다. 난류 유동장의 경우 매우 얇은 확산 경계층을 제외하고는 �의 일정한 농도를 가지며 확산 경계층 내에서는 농도가 no 에서 0 으로 직선적 감소를 한다. 즉, 침착속도는 다음과 같다. Vdep DS (40) 여기서, 8 는 확산 경계층의 두께이다. 8 는 1964 년 Fuchs 가 다음과 같이 구하였다. 1 28.5dtD4 8 = 7 1 Re 8 (�pg) 4 (41) 길이 L 인 원통을 통과 하는 난류 유동장에서 P 는 다음과 같다. nout 4VdepL P = exp nin diU (42) 5) 확산 분류기(diffusion battery) 그림 12 와 확산 분류기는 층류 유동장내의 침착을 이용하 여 확산계수에 따라 입자를 크기별로 분류하는 기구이다. 0.002~0.2 �m 의 지름을 갖는 입자에 대하여 사용할 수 있으 며 직렬이나 병렬로 몇 개의 유닛은 사용하여 입자의 크기분 포를 구할 수 있다. 그리고 그림 13 에서와 같이 확산 분류기 는 충돌기와 같이 정확한 크기분류를 하지 못하나 유량에 따 라 포집되는 입자의 크기를 선택할 수 있다. ![image](/image/placeholder) d1 h /U /U /U (a) 관다발 형태 (b) 사각 채널 형태 (c) 스크린 형태 그림 12 세 가지 유형의 확산분류기 Chart Type: line 0.001 0.01 0. 1.0 item_01 0% 100% 0% 0% 그림 13 세 가지 유량에서 평행평판 형태인 확산분류기의 포집효율 3.4 응집(coagulation) 부유물의 응집은 부유입자들이 서로간의 상대적인 운동에 의해 충돌하여 부착되어 보다 큰 입자를 형성하는 과정이다. 총체적인 결과 는 연속적인 입자수농도의 감소와 입자크기의 증가이다. 응집은 부유물에서 가장 중요한 입자간의 물리현 상이며, 응집이론을 원래 액체에서 출발하여 부유물로 확장되 었다. 고체입자의 경우에 응집현상을 agglomeration 이라고도 하며 그 결과 로 생기는 입자덩이를 고체응집체(agglornerates) 라 한다. 응집이론은 입자수농도와 입자크기 변화를 시간의 함수로 나타내고자 한다. 응집에는 열적응집(thermal coagulation)과 운동학적 응집 (kinematic coagulation)이 있다. 열적 응집은 입자간의 상대 운동이 브라운운동에 의해서 생기며, 부유물에서 일시적이면 서 늘 있는 현상이다. 그리고 운동학적 응집은 상대운동이 외 력(중력, 전기력)이나 공기역학적 효과 에 의해 생긴다. 1) 단분산 응집(monodisperse coagulation) (1) 입자수농도의 변화 충돌할 때마다 입자가 부착하며 입자크기는 천천히 변하 는 Smoluchowski 응집으로 가정하여, 하나의 입자를 고려한 후 이 입자의 표면으로 다른 입자들이 어떻게 확산하는가를 살펴본다. Fick 의 확산 제 1 법칙에 의하면 dN J= - D dx (43) | {}
3a9e519b-cd05-4c25-8ec8-3b58d1f7ffd9 | 3권.pdf | 3.18-10 제 3 편 공기청정 여기서, J 는 입자 플럭스, D 는 입자의 확산계수, N 은 입 자수농도, dN/dx 는 선택된 입자의 충돌표면에서의 입자농도 구배이다. 그리고 입자의 충돌율은 입자의 표면적과 입자플 럭스의 곱이므로 dn dN = AsJ= -�(2dm)2D dx dx 이며, 비정상항을 무시하면 임의 의 입자의 충돌표면에서 농도구배는 다음과 같다(Fuchs, 1964). dN 2N (dp> �,0 일 때) dx dp 식(44)와 식(45)를 결합하면 다음과 같다. dn = 8�dpDN dt (44) 따라서 단위체적에 N 개의 입자가 있을 때 부유물의 단위 체적 당 충돌율은 식(47)과 같다. (45) dnc N 2 (8�dvDN)= 4�dpDN2 = dt 그리고 충돌할 때마다 입자가 1 개씩 줄어들므로 충돌율과 입자수농도 변화율이 같다. dN -KN2, K=4�dpD (응집계수) dt (46) 참고로 입자크기에 따른 응집계수의 예를 표 7 에 나타냈다. 한편, 부유입자에 대한 확산계수를 나타내는 Stokes-Ein- kTC。 stein 방정식에서 D = 이므로 이것을 식(48)에 대입 3��d 하면, 응집계수 K 는 다음과 같이 구해진다. (47) 4kTC。 K = 37 (48) 여기서, C.는 Cunningham 보정계수이다. 표 7 표준상태에서의 입자크기에 따른 응집계수 (49) ¦ 지름, Lem ¦ 응집계수 K, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.01 ¦ 68 x 10-16 ¦ ¦ 0.1 ¦ 8.7 x 10-16 ¦ ¦ 1.0 ¦ 3.4 x 10-16 ¦ ¦ 10.0 ¦ 3.0 x 10-16 ¦ 응집계수는 큰 입자의 경우에 입자크기와 무관하지만(C。 무 시), 작은 입자의 경우에는 입자크기가 감소함에 따라 증가한 다. 그리고 표준상태에서 K=3.0x10-16 Co m3/s 이다. K 가 일정하다고 가정하면, 일정시간 동안의 순응집 효과 는 다음 식으로 표현된다. N(t) 1~0 = Kt N(t) = No/(1+NoKt) 그림 14a 를 보면, 응집율이 N2 에 비례하기 때문에 응집속 도가 고농도에서는 빠르지만 응집으로 인해 농도가 감소됨에 따라 늦어짐을 알 수 있다. 그리고 그림 14b 에 직선의 기울기 는 응집계수를 나타낸다. 그림 15 는 수농도의 시간에 따른 변 화를 나타낸다. (2) 입자크기의 변화 부유물의 입자크기는 응집에 의한 입자수농도 감소의 직 접적인 결과 로 증가한다. 손실이 없다고 가정하면, 질량농도 (Cm)는 응집하는 동안 결정하므로 액체입자의 경우 Cm = No�ppd8 = N(t) 증 pp(d(t)3) (51) d(t) N⌀ 등 = do N(t) (52) 이며, 단분산 응집의 경우는 (53) d(t)= do(1+NoKt) 1/3 (54) 이다. 개방구조를 형성하지 않는다면, 식(53)과 식(54)는 고체입자의 경우에도 거의 맞다. 그리고 다공성 응집체는 식 (54)에 의해 예측된 것보다 빠르게 성장한다. Chart Type: bar 0 min 100 min 200 min item_01 4.8cm2 1.4cm2 0.2cm2 Chart Type: bar 100 200 300 item_01 1.03 1.06 1.09 item_02 3.4 9.2 15.7 (50) b. 시간에 따른 입자당 평균 공기 체적의 변화 그림 14 염화암모늄 부유물의 단분산 응집 | {}
5eba5e9d-1d8c-4934-aa37-fe50ee3ea45d | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-11 Chart Type: line 0.01 0. 10^4 10^5 10^6 item_01 10cm2 9cm2 8cm2 6cm2 4cm2 그림 15 여러 가지 초기농도에 대한 입자 수농도의 시간에 따른 변화 2) 다분산 응집(polydisperse coagulation) 응집율은 존재하는 입자의 크기에 따라 달라지기 때문에 다분산 응축의 경우에 수학적인 표현은 훨씬 더 복잡해지며 해답은 없다. 여기에서는 입자크기가 d1, d2 인 입자사이의 응 집계수는 식(55)와 같다. K1,2 = �(d1+d2)(D1+D2) (55) d2 가 크고 d1 이 작으면 D1 이 상대적으로 크고 D2 는 작으 므로 다음과 같은 부등식이 성립한다. d2D1> d1D1, d2D2, d1D2 (56) K1,2> K1, K2 응집과 정을 지배하는 2 가지 요소는 흡착표면(absorbing surface)과 확산입자(diffusing particle)인데, 큰 입자의 큰 흡 착표면과 작은 입자의 큰 입자표면으로의 급속한 확산의 조합 은 응집이 동일 크기인 입자끼리 보다 서로 다른 입자 간에 더 급속하게 생길 수 있다는 것을 뜻한다. 그리고 입자크기의 차 이가 클수록 그 효과 도 크다. 그 예를 표 8 에 나타냈다. 표 8 서로 다른 크기인 부유입자들 간의 응집계수 ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ d1, jum ¦ d2 = 0.01 ,LM ¦ d2 = 0.1 ,LM ¦ d2 = 1.0 ,LAM ¦ d2 = 10 ,�m ¦ ¦ 0.01 ¦ 9.6 ¦ 122 ¦ 1700 ¦ 17000 ¦ ¦ 0.1 ¦ 122 ¦ 7.2 ¦ 2.4 ¦ 220 ¦ ¦ 1.0 ¦ 1700 ¦ 24 ¦ 3.4 ¦ 10.3 ¦ ¦ 10 ¦ 17000 ¦ 220 ¦ 10.3 ¦ 3.0 ¦ 3) 운동학적 응집(kinematic coagulation) 브라운운동 이외의 메카니즘에 기인된 입자의 상대적인 운동의 결과 로 생긴 응집을 말하는데, 여기에서는 무시할만 한 종단속도를 갖는 작은 입자와 큰 입자의 2 가지 크기로 구 성된 부유물의 경우에 대해서만 살펴보기로 한다. 큰 입자가 작은 입자의 무리를 지나면서 정착할 때 관성과 차단(interception)의 메카니즘에 의하여 작은 입자의 일부와 충돌한다. 이 때 포집효율(E, capture efficiency)을 실제 충 돌빈도와 포집빈도의 비로 정의 하면, 큰 입자에 의한 작은 입 자의 포집율은 다음과 같다. nc = ��daVTsNE 여기서 dd 는 큰 입자의 지름, VTS 는 큰 입자의 종단속도 (또는 큰 입자와 작은 입자간의 상대속도), N 은 작은 입자의 입자수농도이다. (57) 포집효율은 특별한 경우를 제외하면 낮고, 포집효율을 이 론적으로 결정하는 것은 매우 복잡하다. 상대속도 V 로 움직 이는 액적 (dd)에 의한 입자 (dp)의 포집효율에 대한 경험식 은 다음과 같다. Stk 2 E = (단, Stk ≥ 0.1 일 때) Stk+0.12 (58) Ppd2Cv 여기서, Stk = 187dd 입자의 크기가 같은 경우에는 상대속도가 0 이 된다. 3.5 응축과 증발 1) 응축(condensation) 자연계에서 부유입자가 생성되는 주된 방법 중의 하나가 응축에 의해 부유입자가 생성되어 성장하는 것이다. 이 방법 에는 과포화 증기와 작은 입자(핵) 또는 이온이 필요하다. 그 리고 부유입자가 응축하여 성장하는 과정은 증발과 정과 반대 이다. (1) 정의 Dalton 법칙에 의하여 혼합 가스의 분압은 다음과 같이 정 의된다. 가스 A 의 체적비율 = PA(PT = �pi) (59) 그리고 포화비(saturation ratio, 상대습도)는 아래와 같이 정의 된다. P ⌀ = P 여기서, P 는 습증기의 분압이고, Ps 는 액면에 대한 포화 증기압이다. (2) Kelvin 효과 (60) 액체표면이 작은 액적처럼 편평하지 않고 가파르게 굽어 있는 경우에는 평형상태를 유지시키는데 필요한 분압이 편평 한 표면의 분압보다 크다. 즉, Pd(액적 표면의 수증기 분압)> Ps (포화증기압)이다. 이와 같은 Kelvin 효과 는 0.1 ,um 보다 작은 입자의 경우에 중요하다. . Kelvin 또는 Thomson-Gibbs 방정식은 다음과 같다. 4yM P = exp pRTd* (61) | {}
9d3e2c59-edd0-4441-b77a-5b154933a6c8 | 3권.pdf | 3.18-12 제 3 편 공기청정 여기서, �는 표면장력, M 은 분자무게, p 는 액체밀도, d"는 Kelvin 지름이다. 각 액적 크기마다 그 크기를 정확히 유지시 키는 하나의 포화비가 존재하며, 포화비가 크면 입자는 성장 하고, 포화비가 작으면 입자는 증발한다. 그리고 위 식에서 P/Ps > 1 이므로 순수액체의 액적이 증발되는 것을 막기 위 해서는 과포화(supersaturation)가 필요하다. 포화비와 액적크기의 관계는 그림 16 과 같다. Chart Type: bar 0 0.005 0. 0.15 물 2.24 1.72 1.41 1.38 DOP 1.34 1.18 1.22 1.18 그림 16 포화비와 액적크기의 관계(각 곡선의 상부는 성장영역이고, 하부는 증발영역이다) (3) 균질의 핵생성(homogeneous nucleation) 응축핵이나 이온의 도움 없이 과포화 증기로부터 입자를 생성하는 것을 말한다. 핵생성 과정은 다음과 같다. 불포화 증기에서도 분자간의 흡인력(van der Waals force)이 분자 덩어리(molecular cluster)를 형성시킨다. 이 덩어리들은 계속 해서 만들어지지만 불안정하여 계속해서 붕괴된다. 이 과정 은 응집덩이(agglomerates)가 형성된 후 곧 붕괴된다는 점을 제외하면 응집(coagulation)과 유사하다. 과포화가 커지면 덩어리의 입자수농도도 커지고, d"보다도 큰 일시적인 응집덩이가 빈번히 생긴다. 순간적으로라도 일 단 응집덩이가 d"를 넘으면 안정되고 응집에 의해 성장하여 큰 입자가 된다. (4) 응축에 의한 성장 일단 안정된 액적이 생성되면 응축에 의해 성장하며, 성장 률을 좌우하는 변수에는 포화비, 입자의 크기, 기체의 평균자 유거리에 대한 입자크기가 있다. ① dp <� 인 경우 입자가 처음 성장하기 시작할 때 입자의 크기는 아마 평균 자유거리보다 작을 것이다. 이 경우에 성장률은 증기분자의 불 규칙한 분자 충돌율에 지배된다. 운동학 이론(kinetic theory) 에 의해서 증기분자가 액적표면에 도달하는 비율을 구할 수 있으며, 이 때 증발에 의해 표면을 떠나는 분자를 빼주면 순수 한 도달율을 얻을 수 있다. 그리고 입자의 체적 변화율을 고려 하면 입자 성장률은 다음 식과 같으며, 이것은 입자 크기와 무 관하다. (62) dd, 2Ma(C.000 -pd) (단, dp < 入) dt PpNaV2�mkT 여기서, M 은 액체의 분자 무게, Na 는 응축계수, poo 는 액 적 주위 기체의 증기분압, pd 는 액적 표면의 증기분압, Na 는 Avogadro 수, m 은 증기분자의 질량이다. ② dp > 入 인 경우 이 경우에 성장은 불규칙한 분자 충돌율과 는 무관하고, 액 적표면으로의 분자 확산율에 의존한다 그리고 이것은 부유입 자의 응집과 완전히 유사하다. 동일한 크기와 확산계수를 갖는 입자계에서 임의 의 입자 와 나머지 입자사이의 충돌율은 다음 식과 같다. dn = 8�dpDN dt 여기서, D 는 입자의 확산계수이고, N 은 입자의 수농도이다. 위 식에서 분자지름, dm 이 dp 보다 아주 작고 증기분자의 확 산계수, Dv 가 매우 큰 점을 고려하여 구한 입자 성장률은 아래 식과 같으며, 이것은 입자크기에 반비례하므로 입자가 작을 때 에는 성장이 빠르지만, 입자가 커지면 성장이 변화된다. ddp 4DvM(p-ps) dt RTppdp (63) 위 식에서 p<p,이면 입자가 작아지거나 또는 증발이 생긴다. (5) 핵이 있는 응축(nucleated condensation, heteroge- neous nucleation) (64) 응축이나 이온이 있어 입자의 생성과 성장과 정이 촉진되 는 것을 의미한다. 균질의 핵생성은 2~10 의 포화비를 필요 로 하는 반면에 핵이 있는 응축(비균질의 핵생성)은 단지 몇 %의 과포화에서 생길 수 있다. 그리고 가용성 핵(soluble nuclei)의 경우에는 응축이 비포화 상태에서 생길 수 있으며, 크기가 안정된 액적을 만들 수 있다. 대기 중의 구름의 주된 생성 기작이다. ① 불용해성 핵 불용해성 핵은 과포화 증기에서 자연적 응축 발생점을 제 공한다. 주어진 과포화 상태에서 증기의 흡착층을 갖는 d"보 다 큰 불용해성 핵은 흡착층을 포함한 크기의 액적처럼 거동 하고, 응축에 의해 성장한다. 응축핵을 만드는 입자의 능력을 좌우하는 요소에는 핵크기, 모양, 화학적 조성, 표면구조 (surface structure), 표면전하가 있으므로 실제 상황은 매우 복잡하다. 만족할만한 상태에서 성장에 필요한 핵의 크기는 d*이다. ② 이온 보통 대기 중에는 이온의 수가 1000 개/cm3 정도가 있다. 이온은 안정된 약 30 개의 공기 분자들의 단극성으로 하전된 덩어리(singly charged clusters)이다. 대전된 분자덩이가 있음으로 인하여 그림 16 에서 포화비 대 d" 곡선이 약간 변 경되어 2.0 보다 큰 과포화 상태에서 액적의 생성과 성장이 촉진된다. 대기 중에는 굉장히 많은 응축핵이 있으므로 대기 중에서 공기 이온은 0.01 � 보다 큰 입자의 생성에 영향을 주 지 못한다. | {}
e974f99a-4853-47e4-b9da-9f366ba50085 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-13 ③ 용해성 핵-가장 중요한 입자 생성 메카니즘 물에 용해된 염은 물의 끓는점을 상승시킨다. 이것은 물 표면위의 평형 증기압을 낮춤으로써 생기는 현상으로 액적의 경우에는 순수한 물보다 더 낮은 포화비에서 응축이 생겨 성 장한다. 물에 대한 용해된 염의 친화력이 포화 또는 불포화 상태에서 안정된 액적을 생성시킨다. 용해성 핵을 갖는 액적 의 경우에 포화비와 성장에 필요한 입자 크기간의 관계를 제 어하는 2 가지 필적하는 효과 가 있다. 첫째, 염의 질량은 일정하고 단지 물만 증발하기 때문에 입 자의 크기가 작아짐에 따라 액적에서 염의 농도는 증가한다. 그러므로 주어진 용해된 염의 질량은 입자의 크기가 감소함에 따라 더 큰 정도로 액적표면의 증기압을 감소시킨다(용해된 염 의 효과). 둘째, 입자크기가 감소함에 따라 증기압은 증가한다 (Kelvin 효과). 용해된 물질을 포함하는 액적에서 포화비와 입자크기간의 관계는 다음 식과 같으며, 이 식은 포화비가 1.0 근처일 때 적용한다. 6im Mw - 1 4yMw pp⌀= 1+ exp Msp�dp pRT dp (65) 여기서, m 은 분자무게가 Ms 인 염의 질량, Mw 는 용매의 분자무게, p 는 용매의 밀도, i 는 용해될 때 각 염분자가 만드 는 이온수이다. 그림 17 은 포화비 대 입자크기의 관계를 나타낸 것으로 용 해된 염의 존재가 성장과 증발을 경계 짓는 곡선의 모양을 극적으로 바꾸는 것을 잘 보여준다. ![image](/image/placeholder) 1.008 순수 1.006 NaCl = 4x10-17 g 1.004 10-16 g 화 4x10-16 g 10-15 g 포 1.002 4x10-15 g 10-14 g 1,000 0.998 0.996 0.1 0.5 0.1 5 10 액정직경, Lon 그림 17 순수한 물과 염분(20°C)이 포함된 액적에 대한 포화비와 액적크기의 관계 2) 증발(evaporation) 증발은 응축에 의한 성장의 반대과 정으로 입자 표면에 도착 하는 입자보다 떠나는 입자가 더 많다. 증발에는 응축이 시작되 는데 이르러야 하는 형성의 시초에 대한 대응부(counterpart) 가 없으므로 순수액체의 액적은 완전히 증발한다. 증발에서 중요한 것은 증발율과 액적수명을 구하는 것이다. (1) 증발율 (dp > 入인 경우) 증발율은 응축에 의한 성장률과 동일한 방정식에 의해 지 배된다. dd, 4DvM Poo Pd dt Rppdp Too Td (66) 액적으로부터 멀리 떨어진 증기분압 (poo)이 입자표면의 증기압(pd) 보다 작을 때 위 식의 오른쪽은 음수가 되어 입 자의 크기는 시간에 따라 감소하는 순증발(net evaporation) 만 생긴다. 위 식에서 주위 온도와 액적 표면온도는 휘발성 액체의 급격한 증발에 기인되는 자체냉각에 대한 보정을 쉽 게 하기 위해서 도입하였다. 그림 18 과 같이 큰 액적의 경우 에 증발하는 동안 입자 수축율이 초기에는 늦지만, 입자의 크기가 감소함에 따라 증가한다. Chart Type: bar 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 item_01 0.8μm 0.4μm 0.6μm 0.3μm 0.0μm 0.2μm 0.0μm item_02 0.6μm 0.2μm 0.0μm 0.0μm 0.0μm 0.0μm 0μm item_03 0.4μm 0.4μm 0.6μm 0.2μm 0.0μm 0.0μm 0.05μm (a) 액적크기가 0.1~0.8 �m 인 경우 (점선은 주위온도 가 증발에 미치는 영향을 나타낸다) (b) 액적크기가 4~15 �m 인 경우 Chart Type: bar 0 100 200 300 item_01 15μm 4μm 10μm 0μm 그림 18 순수한 물 액적의 증발(20°C, 상대습도 50%) (2) 액적수명 주어진 크기의 액적 (d1)이 증발하여 더 작은 크기의 액적 (d2)으로 되는데 걸리는 시간을 t 라 하여 식(66)을 적분하면 다음과 같다. | {}
a5336a9e-ee45-4ce0-b967-27681de10480 | 3권.pdf | 3.18-14 제 3 편 공기청정 8DvMt Poo Pd d2-di Rpp Too Ta 표 9 가스상태의 오염제거법 (67) 위 식에서 d2 = 0 일 때의 t 값이 액적수명을 의미한다. Rppd2 t = Pd Poo 8DVM Td Too (68) 위 식은 저휘발성 액체의 10~50 �m 인 액적의 수명계산에 정확하며, t 는 d 음에 비례한다. 한편, 식(66) ~ 식(68)은 휘발성 액체와 초기에 10 ��m 보다 작은 액적에 대한 보정이 필요하다. 4. 가스상태 오염의 제거(흡착) 고체(또는 액체)가 공기를 오염하고 있는 경우에는 공기라 는 기상 속에 고상(또는 액상)이 미립자 상태가 되어 분산되 어 있는 상태가 일반적으로, 그 제거 메커니즘은 본질적으로 기계적 분리(상과 상의 분리)이다. 이것에 대하여, 가스성분에 대한 공기의 오염에서는 공기 본래의 구성 성분인 질소, 산소, 그 밖의 분자와 오염가스의 분자가 분자 레벨로 서로 혼합되어 전체로서 하나의 기상을 형성하고 있는 것이 일반적이다. 그 제거 메커니즘은 본질적 으로 기상 내의 특정성분(또는 성분군)의 선택적 분리이다. 공학적으로 이러한 조작은 "물질이동" 또는 "확산적 분리"로 서 총괄된다. 또 다른 방법으로는 직접 균일 기상반응을 이용 하여 무해한 반응생성물로 바꾸는 방법이 있다. 가스성분에 의한 공기오염의 제거에 실제 사용되는 방법 에는 표 9 에 나타내는 바와 같이 많은 종류가 있고 거기에 작 용하는 메커니즘은 흡착, 흡수 및 화학반응의 3 종류로 분리 된다. 흡착은 기상 중의 어떤 성분이 고체(흡착제) 표면에 농축 되는 현상으로 물리적 흡착과 화학적 흡착으로 구분된다. 물 리적 흡착은 통상적으로 포화증기 이하의 농도 또는 비점(응 축온도) 이상의 온도에서 일어나는 응축이다. 화학적 흡착은 피흡착질과 흡착제와 의 사이에 화학반응과 같 은 화학적 친화력이 작용하는 흡착이다. 후에 언급하는 고체 촉 ¦ 제거법 ¦ 제거법 ¦ 적용예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고체 표면에 의한 분리 ¦ 물리적 흡착 ¦ · 활성탄에 의한 각종 가스의 흡착 ¦ ¦ 고체 표면에 의한 분리 ¦ 화학적 흡착 ¦ · 활성탄에 의한 아황산 가스의 산화 (황산으로서 미세한 구멍 내에 집적) * 활성탄에 의한 황화수소의 산화 (유황 및 황산으로서 미세한 구멍 내의 집적) * 산화철에 의한 황화수소의 제거 (황화철로 변화) · 첨착활성탄에 의한 각종가스의 제거 · 이황화탄소에 의한 염기성가스의 제거 · 이온 교환수지에 의한 염기성가스, 산성가스의 제거 ¦ ¦ 액상에 의한 분리 ¦ 물리적 흡착 ¦ · 물에 의한 수용성 가스의 흡수 * 흡수유에 의한 유용성 가스의 흡수 ¦ ¦ 액상에 의한 분리 ¦ 화학적 흡착 ¦ · 산 또는 알칼리 용액에 의한 알칼리 또는 산성가스의 흡수 ¦ ¦ 반응에 의한 유해성의 소실 또는 저감 ¦ 상온 촉매 반응 ¦ · 귀금속 촉매 또는 금속 촉매에 의한 일산화탄소의 산화 · 금속 촉매 또는 활성탄에 의한 염소의 환원 · 활성탄에 의한 오존의 분해 · 오존 첨가에 의한 악취가스의 산화 ¦ ¦ 반응에 의한 유해성의 소실 또는 저감 ¦ 연소법 ¦ · 불꽃내 연소법 · 화로내 송입 연소법 ¦ ¦ 반응에 의한 유해성의 소실 또는 저감 ¦ 생물반응 ¦ · 바이오 필터, 지중 송기법 ¦ 매반응에는 촉매 표면에 반응물질의 화학적 흡착이 관여한다. 흡수는 기상 중의 어느 성분이 흡수액 내부에 용해되는 현 상이다. 단순한 용매에 의한 경우를 물리적 흡수, 화학적 반 응을 동반하는 것을 화학적 흡수라고 한다. 화학반응은 이와 같이 화학적 흡착 또는 화학적 흡수에만 관여하는 것만은 아니고, 고체 촉매나 고체 반응제를 사용하 는 불균일계 반응이 각종 오염 성분에 대해 적용된다. 약간 특수한 것으로서 바이오 필터 등 생물반응을 이용하는 것도 있으며, 또한 연소법 등과 같이 균일계 기상반응을 직접 이용 하는 경우도 있지만 공기정화에는 대부분의 경우 고체촉매 반응을 이용한다. 이상과 같이 가스성분에 의한 공기오염의 제거 메커니즘은 입자상태 오염의 제거 메커니즘에 비해 매우 다양하고 복잡하 표 10 각종 흡착제의 물성값 비교 ¦ 흡착제 물성 ¦ 활성탄 ¦ 실리카겔 ¦ 알루미나겔 ¦ 활성백토 ¦ 제오라이트계 molecular sieve ¦ molecular- sieving carbon ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 진밀도, g/m3 ¦ 2.0~2.2 ¦ 2.2~2.3 ¦ 3.0~3.3 ¦ 2.4~2.6 ¦ 2.0~2.5 ¦ 1.9~2.0 ¦ ¦ 입자밀도, g/m3 ¦ 0.6~1.0 ¦ 0.8~1.3 ¦ 0.9~1.9 ¦ 0.8~1.2 ¦ 0.9~1.3 ¦ 0.9~1.1 ¦ ¦ 충전밀도, g/m3 ¦ 0.35~1.6 ¦ 0.5~0.85 ¦ 0.5~1.0 ¦ 0.45~0.55 ¦ 0.6~0.75 ¦ 0.35~0.65 ¦ ¦ 공간율 ¦ 0.33~0.45 ¦ 0.4~0.45 ¦ 0.4~0.45 ¦ 0.4~0.45 ¦ 0.32~0.4 ¦ 0.35~0.42 ¦ ¦ 미세구멍용적, cm2/g ¦ 0.5~1.1 ¦ 0.3~0.8 ¦ 0.3~0.8 ¦ 0.6~0.8 ¦ 0.4~0.6 ¦ 0.5~0.6 ¦ ¦ 비표면적, m2/g ¦ 700~1500 ¦ 200~600 ¦ 150~350 ¦ 100~250 ¦ 400~750 ¦ 450~550 ¦ ¦ 평균구멍지름, A ¦ 12~20 ¦ 29~120 ¦ 40~150 ¦ 40~150 ¦ - ¦ - ¦ | {}
371e5365-3ed0-462c-9444-3fbeecc4677d | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-15 다. 본 절에서는 흡착에 의한 제거 메커니즘의 원리에 관하여 설명한다. 4.1 흡착제와 선택 흡착성 흡착이란, 가스성분이 고체표면에 농축되는 현상이므로 흡 착제는 넓은 표면적을 요구한다. 현재 많이 이용되고 있는 각 종 흡착제는 표 10 에서와 같이 미세한 작은 구멍이 풍부한 물 질로 흡착에 기여하는 미세한 구멍 용적이나 내부 표면적이 매우 크다. 흡착제의 사용목적은 특정한 성분 또는 성분군의 선택적 분리이기 때문에 선택 흡착성이 흡착제의 중요한 특성이다. 그림 19 는 각종 흡착제를 선택 흡착성의 차이에 따라 위치를 부여한 것이다. 특히, 실리카 알루미나계 흡착제가 극성분자를 선택적으로 흡착하는 것이다. 일반적으로 공기는 상대습도 4 0~90%로, 대표적인 극성분자인 수증기의 분압 p 가 수증기 의 포화증기압 ps 의 40% 이상에 상당하고 있다. ¦ ¦ 비극성 포화결합 ¦ 극성 불포화결합 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (대) T ¦ 탄소질 흡착제 ¦ 실리카 알루미나계 흡착제 ¦ ¦ 분자의 크기 ¦ I 활성탄 ¦ II 실리카겔 알루미나겔 활성 알루미나 활성 백토 ¦ ¦ (대) ¦ III molecular- crabon sieving ¦ IV 제오라이트계 molecular seve ¦ 그림 19 선택 흡착성의 차이에 의한 각종 흡착제의 위치 흡착은 p/ps 에 크게 영향을 받기 때문에 극성분자를 선택 적으로 흡착하는 실리카 알루미나계 흡착제는 우선적으로 수 증기를 다량으로 흡착한다. 따라서 일부의 수용성 가스의 흡 착에 사용되는 것 이외에는 대부분 제습제, 건조제로만 이용 된다. 이온 교환수지, 이황화탄소 등도 수용성 가스의 흡착에 사용된다. 활성탄은 소수성 흡착제라고도 불리며 공기습도의 영향을 받는 것이 비교적 적고, 대단히 많은 종류의 오염가스 성분에 대해 저농도에서도 좋은 흡착율을 나타낸다. 따라서 공기정 화의 흡착제로서 대부분의 경우 활성탄이 사용된다. 또 활성 탄은 몇 가지의 가스성분에 대하여 촉매 또는 반응물질로서 작용하고 활성탄 표면에 각종 촉매나 흡착조제를 첨착하여 특 정한 가스를 효과 적으로 제거하는 목적으로도 이용된다. 4.2 흡착평형 흡착, 흡수 등에 있어서의 물질이동은 평형상태에 도달해 야 정지한다. 어느 시점에서의 흡착속도는 그 시점에서의 흡 착량과 평형흡착량과 의 차이에 의해서 지배되기 때문에 목적 으로 하는 가스성분의 평형흡착량에 관한 지식이 우선 필요 하다. 평형흡착량 qeq 는 기상 중의 피흡착질 농도 C'와 온도 T 와 의 함수이다. qeq= f(C, T) (69) 실용적으로는 일정한 온도하에서의 평형흡착량과 기상 중 의 피흡착질 농도의 관계를 나타내는 등온흡착식(또는 등온 흡착선)이 사용된다. 등온흡착식으로서 여러 가지가 있지만, 다음은 실제적으로 자주 사용되는 Langmuir 식이다. �qmaxC qeq 1+�C (70) 여기서, a : 흡착평형계수(� RT/ps)xee/RT R : 기체상수 T : 절대온도 E : 흡착열 : 최대흡착량 9max 이 식을 변형하면 다음과 같다. 으로 C 1 qeq 9max �qmax 실측치에 관해서 C/qeq : C'를 표시하여 직선이 되면 위의 식이 적합한 것을 알 수 있다. 그리고 이 직선의 경사(= 1/ 9max )로부터 9max 를, 세로축과 의 잘린 조각(= 1/�qmax )으로부 터 a 를 구할 수 있다. 원래 이 식은 단분자층 흡착을 전제로 하고 있으며 화학적 흡착을 전제로 이끌어진 것이지만, 일반 적인 물리적 흡착에도 널리 적용된다. (71) C 가 작으면 식(70)은 다음과 같은 식이 되고 평형흡착량 은 C'에 비례한다. qeq = BC (72) 여기서, B : 흡착계수(= a qmax) 이 식은 저농도에 있어서의 등온흡착식이지만 흡수에 관 해서 분자의 해리나 회합을 동반하는 경우와 고농도 영역 을 제외하고 널리 이용되는 Henry 식이다. 다음은 종종 이용되는 Freundlich 식이다. Qeq= KiC1/n 여기서 K, n : 계에 따라 정해지는 정수 이 식을 변형하면 다음과 같다. log9eq = logk+ -logC n (73) 대수 그래프에 qeq : C'를 표시하여 직선이 되면 위의 식이 적합한 것이다. (74) | {}
b75ce0bc-1343-4c95-ba37-d4fae4353780 | 3권.pdf | 3.18-16 제 3 편 공기청정 그림 20 에 Ca 이하의 저농도영역에서는 위의 3 종류의 등 온흡착선이 거의 겹치는 예와 고농도영역에서의 각각의 특징 을 보여준다. Chart Type: line Cs item_01 100Degrees (°) 그림 20 3 종류의 등온흡착선 비교 피흡착질의 종류 또는 온도가 다른 경우에 등온흡착선을 확장하기 위해서는 Polanyi 의 흡착 포텐셜, 또는 이것을 수정 하거나 확장한 개념을 사용한다. △F = NRTIn(ps/p) 여기서, N : 흡착량, mol (75) 그림 21 은 Lewis 등의 데이터로 피흡착질에 관한 확장에 이용된다. 이 그림은 동족열 탄화수소의 흡착용적이 다음 식 과 같이 되어 높은 상관관계를 갖는 것을 보여준다. Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 item_01 0.55 0.4 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.0 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 VL 그림 21 활성탄에 의한 각종 탄화수소의 흡착용적과 수정흡착 포텐 셜과 의 관계 RT △F ln(fs/f) VL 여기서, VL : 흡착압력과 같은 증기압에 있어서의 포화액체의 분자용적 fs : 포화증기의 브가시티 f : 흡착압력에 있어서 증기의 브가시티 Dubinin-Astakhov 식으로서 알려진 다음 식은 마이크로 구멍을 포함하는 광범위한 흡착에 적용되는 것이다. W = Woexp AE 여기서, (77) W : 흡착량 · 용적 Wo : 마이크로 구멍 용적 A= RTxln(p./p) 또는 RTx1n(fg/f) E : 흡착의 특성 에너지( W/ Wo = 1/e = 0.368 에 있 어서의 A 의 값) n : 정수 피흡착질의 분자지름과(dM)과 흡착제의 미세한 구멍(da) 의 비 dM/da 의 값에 의해 E 및 n 은 표 11 과 같다. 피흡착질의 2 성분인 계에 관해서는 생략한다. 표 11 Dubinin-Astakhov 식에서의 n, E 및 dm/da 와의 관계 ¦ dM/da ¦ n ¦ E ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 1/5 ¦ 1 ¦ 늑 1/3 QL ¦ ¦ 1/5 ~ 1/3 ¦ 2 ¦ 늑 2/3 QL ¦ ¦ 1/3 ~ ¦ 3 ¦ 늑 QL ¦ 4.3 흡착속도 흡착, 흡수, 고체촉매반응의 어느 쪽의 경우에 대해서도 기 상 중의 가스분자가 고상(또는 액상)으로 물질이동을 해야 한다. 흡착은 다음의 3 가지 과정을 거치지 않으면 안 된다. ① 흡착제 주위 유체경막에서의 피흡착질 확산 ② 흡착제 입자 내에서의 피흡착질 확산 ③ 흡착제 내부표면에서의 흡착 일반적인 물리적 흡착에서는 ③항은 매우 빨리 진행되기 때문에 ①항 또는 ②항이 전체 흡착속도를 지배한다. 충전밀도 % g/cm2-충전층, 흡착제 입자의 외표면적 av, cm2/ cm2-충전층, 층의 길이 L 의 흡착제 충전층에서 흡착이 발생하 (76) Chart Title: 그림 22 2 중 경막 모델 Chart Type: bar ᄆ 입자중심 3.2 유체본체 0.4 | {}
eeef97de-62bc-4d5a-91a2-3da9266062f6 | 3권.pdf | 고 있는 과정을 생각한다(충전층 입구의 피흡착질 농도 Ci, 일에 있어서의 평형흡착량을 �라 한다). 경막 모델에 따라서, 기상과 흡착제 입자와 의 계면에 그림 22 와 같은 2 중 경막이 존재한다고 생각하고 층내의 어느 점 에 있어서의 기상 본체의 피흡착질 농도를 C, 흡착제 표면의 피흡착질 농도를 CB, 흡착제 표면에서의 흡착량을 qB, 흡착 제 입자 내의 흡착량을 q 라 하면, 단위 용적 당 흡착량의 시 간적 변화량에 관해서 다음 식이 성립한다. �� = kcav(C-CB) (78) = kgdv(q-qB) 여기서, kG : 가스 경막 기준물질 이동계수 ks : 입자내 물질 이동계수 그러나, 이 CB, qB 는 실제로 측정 또는 추정하기가 곤란하 기 때문에 전체를 기상측 또는 고체측으로 총괄하여 나타내 는 것이 편리하다. 그림 23 과 같이 C'에 평행인 q* 및 q 에 평 행인 C"를 이용하면 다음 식과 같이 나타낼 수 있다. X-Axis: 농도 Y-Axis: 홉착량 Chart Type: line Cm Cb C Ci item_01 0Not specified 1Not specified 2Not specified 3Not specified 그림 23 2 중 경막 모델과 등온흡착선의 관계 (79) 7 일본 Ka"(C-C") = Ksa。(q-q*) 여기서, $$=\,K_{S}a_{v}(q-q^{*})$$ KG : 농도차에 근접한 총괄 물질이동계수 Ks : 흡착량 차이로 인한 총괄 물질이동계수 흡착평형이 알려지면 식(78) 및 식(79)로부터 물질이동계수간 의 관계를 구할 수 있다. 만약 q = BC*, q⌀= BC(Henry 형의 평 형)라고 하면 다음 식이 성립한다. 1 1 = + KGav kGav Bksav (80) 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-17 1 B 1 + Kgav kGav ksav (81) 이들의 관계는 L 이 충분히 클 때 성립한다. 물리적 흡수의 경우에는 ks 대신 액경막 물질이동계수 kL 을 사용하면 앞의 식과 완전히 같은 형태의 관계식이 얻어진 다. 화학적 흡수에 관해서는 다음 식으로 정의 되는 반응계수 �를 도입하여 kL 대신 / · kL 을 사용하면 된다. kL ⌀= kL (82) 고체촉매반응의 경우에는 본 항의 처음에 언급한 ①~③ 항의 과정에 이어 다음의 과정이 포함된다. ④ 촉매표면에서의 반응 ⑤ 반응생성물의 이탈 ⑥ 반응생성물의 가스 속으로의 이동(반응생성물 이 기체 경우) 인 전체의 속도 ra 와 이동현상의 영향을 받지 않는 경우의 화 학반응 속도 rt 의 비 H 를 촉매 유효계수라고 한다. H = (ra/ rt)≤ 1 이고, H = 1 이라면 화학반응율 속도로 H 가 작을 수록 물질이동의 영향이 큰 것을 나타낸다. 동일한 계, 온도에 있어서도 kG · av 는 선유속도 U 및 흡착 제 입경 dp 에 의해 변화한다. kg 의 추산식으로서 여러 가지 가 있으나 여기서는 대표 식으로서 Chu 의 식을 제시한다. Remod > 30 인 경우, kg = 1.77(Remod)-044(Sc)-2/3 u (83) dpup (수정 레이놀즈수) Remod -8) 从(1 Sc = AoD (쉬미트 수) (84) 여기서, P : 가스의 밀도 从 : 가스의 점도 8 : 충전층의 간격 D : 피흡착질의 가스 중에서의 흡착계수 (85) ks · av 는 흡착계에 의해 다르고, 또한 흡착제의 입자량에 따라 크게 지배되지만, 유체의 유속에는 지배받지 않는다. 다 음과 같은 관계식이 있다. 60De(1-e) Bksav = d2 여기서, De : 입자 내의 유효 확산계수 (86) 입자 내에서 피흡착질의 이동에는 미세한 구멍확산(분자 확산 및 Knudsen 확산)과 표면확산이 관여하고 있으며 엄밀 하게는 확산 식을 사용하여 나타내야 한다. | {}
2fcf2072-e681-4001-8d4f-acf956e0df93 | 3권.pdf | 3.18-18 제 3 편 공기청정 전체의 흡착속도가 KG · av 와 ks · av 중에 어느 것에 지배 되는가, 그렇지 않으면 양자의 지배를 받는가는 계 및 조작조 건에 따라서 변한다. 그림 24 는 하첨 등이 용제증기-활성탄계 에서 얻은 값을 정리한 것이다. 공기정화에서는 비교적 작은 입자가 사용되므로 유체경막 저항이 비교적 커진다. Chart Type: bar 10 20 40 60 100 200 가스 경막 18.8 25.2 37.8 10 24.7 39.2 사염화탄소 13.3 17.8 21.4 25.6 28.9 13.7 베제 14.4 10.9 16.7 15.2 24.8 25.2 비가어르 2 2.4 4.8 5.7 2 1 자세한 구멍 1 7 1 5 1 5 그림 24 활성탄-용제증기계에 있어서의 kg · av 값 4.4 가스제거율과 투과 곡선 흡착제 충전층에 농도 C 의 가스가 유입하고 충전층의 출 구 가스농도가 C 가 될 때 가스제거율(�)는 다음과 같이 나 타낼 수 있다. 7 = 1 Co. 여기서, C⌀/ Ci : 투과 율 투과 율과 가스 유통시간 t 와의 관계를 투과 곡선이라 하고 u, Ci 일정온도로 구한다. 그림 25 에 나타낸 바와 같이 가스농도가 높아짐에 따라 등 온흡착선의 경사가 작아지는 것과 같은 계에서는 어느 층의 길이 이상에서 일정한 형태의 투과 곡선이 얻어진다. 그러나 가스농도가 매우 작고, 등온흡착선이 직선(Henry 식)이 되는 경우에는 투과 곡선의 형태는 일정해지지 않는다. 이러한 경 우에는 수학적으로 해석해를 구한다. 예를 들면, 충전층의 길 이를 L 로 하여 다음 식이 얻어진다. 용=e-ux+ng(2v XT) + [*s-(x+1)+(2 V XT)dY x= KGaou, Y= KGavBy 여기서, 6 는 허수 0 차의 Bessel 함수이다. ![image](/image/placeholder) 11 12 12 1 1 C。/C 12 13 0 1 (a) 곡선평형 1 C。/Ci 13 0 1 (b) 직선평형 그림 25 투과 곡선 ![image](/image/placeholder) 또한, 다음의 오차함수에서도 거의 마찬가지로 특히 X= 10 이상에서는 식(88)과 잘 일치한다. 응=를(1-erfE) = 를(1 21�e-edt) (87) Y-X E III 2VX (89) 그림 26 에 위의 두 함수에 대해서 C/C2 와 log Y 의 관계 를 나타내었다. Chart Type: line X=1 X=2 X=3 X=10 X=50 item_01 2Dimensionless 1Dimensionless 3Dimensionless 4Dimensionless 5Dimensionless 그림 26 Bessel 함수와 오차함수에 의한 이론 투과 곡선 (88) 가스제거 필터를 새롭게 설치한 경우, 흡착제 입자표면은 피흡착질이 존재하지 않는다. 더구나 공기 중의 오염가스농 도가 지극히 낮은 경우도 많기 때문에 입자표면의 피흡착질 가스농도(C,)나 C"는 상당히 장기간에 걸쳐 거의 0 이라고 생각한다. 따라서 초기의 투과 농도를 간단히 다음과 같은 식 | {}
89a6550c-c4b3-4f34-ba9c-2262f6b5db43 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-19 으로 나타낼 수 있다. 참 고 문 헌 -Kcavi/u C⌀= Cie (90) Co KGav 1 log = - C 2.303 u (91) 편대수 그래프 상에 (C。/C) : (l/u)를 눈금으로 새기면 그 림 27 과 같은 직선으로 초기의 가스 제거율과 u 나 l 의 관계 를 추정할 수 있다. 또한, 이 직선의 경사로부터 구한 KG · av 의 값과 식(83)으로 추산한 kg · av 의 값과 의 비교로부터 ks · av 의 기여도를 추정할 수 있다. Chart Type: line Red Blue Green Magenta item_01 0.26% 0.33% 0.27% 0.31% 그림 27 활성탄 필터의 초기가스 제거의 예 이상의 이론은 모두 단일성분에 한정하여 나타내었고, 실 제적인 경우에는 복수의 가스성분이 관여하기 때문에 더욱 복잡해지지만 다음의 Lewis 식을 사용하여 해결할 수 있다. 78 qi = 1 i=1 qi (92) 여기서, qi : 전압 P, 온도 T 에 있어서 다성분 가스로부터의 i 성분의 흡착량, qi : i 성분이 전압 P 에서 단일로 존재하고 있는 경우 의 흡착량 경우에 따라서는 가장 잘 제거되지 않는 성분에 식(88) ~ 식(91)을 적용하여 층 길이 L 또는 접촉시간을 구할 수 있다. 1. Reist, P. C., 1992, Aerosol Science and Technology, 2nd Edi., McGraw-Hill, Inc., New York. 2. Hinds, W. C., 1999, Aerosol Technology, 2nd Edi., John Wiley and Sons, Inc., New York. 3. Whitby, K. T. and Sverdrup, 1980, G. M., California Aerosols : Their Physical and Chemical Charact eris- tics, pp. 477-517, in the Character and Origins of Smog Aerosols, edited by G. M. Hidy et al., John Wiley and Sons, New York. 4. Liu, B. Y. H. et al., 1986, "Performance of a Model Clean Room, " 8th Int. Symposium on Contamination Control, pp. 810- 821, Milano, Italy, Sept. 4. Larsson, B. et al., 1989, "Modular Clean Rooms in the Electronic Industry," ABB Review 3/89, pp. 29-34, March. 5. Tollover, D. L., 1984, "Contamination Control : New Dimensions in VLSI Manufacturing," Solid State Technology, pp. 129-137, March. 6. Keady, P. B. et al., 1986, "A Condensation Nucleus Counter for Clean Rooms, " Proc. of 32nd Annual Technical Meeting, Institute of Environmental Sciences, Dallas, Texas, pp. 5-9, May. 7. 오명도, 1989, "클린룸 오염입자 및 기류제어기술", 공기조 화 · 냉동공학, 제 18 권, 제 6 호, pp. 515-531. 8. 공기조화 · 냉동공학회, 1991, 공기조화 · 냉동 · 위생공학편 람, 제 2 권 공기조화. 9. Fuchs, N. A., 1964, The Mechanics of Aerosols, Pergamon, Oxford. 10. Marple, V. A., and Liu, B. Y. H., 1974, "Characteristics of Laminar Jet Impactors, " Env. Sci. Tech., 8. pp. 648- 654. 11. Cheng, Y. S. and Yeh, H. C., 1980, J. Aerosol Sci., 11, pp. 313-320. 12. Davies, C. N., 1966, "Deposition from Moving Aerosols," in Aerosol Science, C. N. Davies(Ed.), Academic Press, London. 13. Davies, C. N., 1979, "Coagulation of Aerosols by Brownian Motion," J. Aerosol Sci., Vol. 10, pp. 151-161. 14. Friedlander, S. K., 1977, Smoke, Dust and Haze, John Wiley and Sons, New York. 15. Green, H. L. and Lane, W. R., 1964, Particulate Clouds, Spon, London. 16. Hidy, G. M. and Brock, J. R., 1971, The Dynamics of Aerocolloidal Systems, Pergamon, Oxford. 17. Davis, C. N., 1978, "Evaporation of Airborne Droplets, " in Fundamentals of Aerosol Science, D. T. Shaw(Ed.), Wiley, New York. | {}
967e1d3e-fa59-4bf7-8198-2cb725f1967d | 3권.pdf | . | {}
cab09e13-af43-4bf2-9415-53a89ab97b05 | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-1 제 19 장 측정방법 1. 기류 측정 클린룸은 대표적인 공기청정 시스템으로 부유입자의 농도 가 제어되고 내부에서 입자의 유입, 발생 및 정체가 최소화되 도록 건설되어 사용되며 온도, 습도, 압력 등의 관련 인자들 이 필요에 따라 제어되는 공간이다. 클린룸 내 공기 청정도를 일정 수준 이상으로 유지시키면서 공기의 온 · 습도를 일정하 게 유지시키기 위하여 온 · 습도가 제어된 공기를 고성능 필 터를 통과 시켜 클린룸 내부로 공급한다. 즉, 기류를 사용하여 클린룸 내 공기 청정도를 유지시키는데 일반적으로 클린룸 내 풍속은 0.5 m/s 이하로 매우 낮다. 여기에서는 클린룸 내 기류와 관련된 풍속 및 풍량 측정방 법과 기류 가시화 기법에 대하여 다룬다. 현재 클린룸의 기류 시험에 관한 규격으로는 ISO 14644-3 (2005), IEST-RP-CC-006.3(2004), JACA No.24(1989), KS M ISO 14644-3(2006), KACRA-94-01-001A(1994)가 있 다.1-5) 이러한 규격에 기류 시험방법 및 측정기에 관한 사항 이 기술되어 있다. 클린룸은 기류방식에 따라 단일 방향류와 비단일 방향류 클린룸으로 나뉘고, 클린룸 내 기류와 관련된 시험은 크게 기류 시험, 기류 가시화, 기류 방향 시험으로 구 분된다. 기류 시험은 클린룸 내 평균 풍속, 풍량, 균일도 뿐만 아니라 급기량을 평가하기 위하여 수행된다. 기류 가시화는 클린룸 내 기류의 평탄도(smoothness), 기류 형태, 기류의 공 간적 및 시간적 특성을 확인하기 위하여 실시된다. 기류 방향 시험은 단일 방향류 클린룸에서 작업구역의 기류 방향을 확 인하기 위하여 수행된다. 1.1 풍속 측정 클린룸 내 풍속과 같이 매우 낮은 풍속을 측정하기 위하여 스모크 와이어(smoke wire)법, 펄스 와이어(pulse wire)법, 카르만(Karman) 와법, 열식 풍속계, 초음파 풍속계, 레이저 풍속계 등이 사용될 수 있다. 이 중에서 스모크 와이어법과 레이저 풍속계는 풍속을 측정하기 위하여 입자를 발생시키므 로 클린룸 내에서는 사용할 수 없다. 또한, 펄스 와이어법과 카르만 와법도 클린룸 내에서 사용하는데 적합하지 않다. 그 러나 카르만 와법과 펄스 와이어법. 레이저 풍속계는 미풍속 계의 교정에는 이용할 수 있다. 따라서 열선 풍속계와 초음파 풍속계가 클린룸 내 미풍속 측정에 널리 사용되고 있다. 1) 열식 풍속계 Joule 의 법칙에 따라 가열된 가는 백금선이나 반도체 센서 를 기류 중에 놓으면, 기류에 의한 강제대류로 센서가 냉각된 다. 이때의 온도변화를 센서의 저항치로부터 구해서 풍속을 측정할 수 있다. 그러나 센서의 가열에 의해서 열대류가 발생 되므로, 열대류보다 작은 미풍속은 측정할 수 없다. 출력이 풍 속에 따라 지수함수적으로 변하므로, 리니어라이저(lineari- zer)가 필요하다. 센서로 반도체를 이용한 반도체 풍속계는 센서의 감도가 높으므로 가열온도를 낮게 하여 열대류에 의한 오차를 줄일 수 있다. 센서로 백금선과 텅스텐선 등의 저항선을 이용한 열 선 풍속계는 클린룸과 같이 온, 습도가 제어되는 청정한 장소 에서는 시간경과 에 따른 변화가 작은 장점이 있다. 풍향은 측정되지 않지만 레이저 풍속계와 초음파 풍속계 에 비하여 구조가 간단하며 가격이 싸다. 열식 풍속계는 ① 미풍속에서 열대류의 영향, ② 센서에 의한 공간의 교란, ③ 주위 온도의 영향 등의 문제점이 지적 되고 있으며, 저풍속을 정확하게 측정하는데 어려움이 있다. 2) 초음파 풍속계 표 1 풍속계 및 유량계의 측정 시방 1) 기류에서 초음파는 음속과 풍속의 초음파 진행방향 성분 ¦ 측정기 ¦ 열선 풍속계 ¦ 3 차원 초음파 풍속계 ¦ 베인식 풍속계 ¦ 피토관과 디지털 압력계 ¦ 후드 유량계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 측정범위 ¦ 클린룸에서 0.1~1.0 m/s, 덕트에서 0.5~20 m/s ¦ 클린룸에서 0~1 m/s ¦ 0.2~10 m/s ¦ >1.5 m/s ¦ 50~최소 1700 m2/h ¦ ¦ 민감도 (분해능) ¦ 0.05 m/s 또는 최대 측정범위의 최소 1% ¦ 0.01 m/s ¦ 0.1 m/s ¦ 0.5 m/s ¦ - ¦ ¦ 오차 ¦ ±(지시값의 5% + 0.1 m/s) ¦ 지시값의 ±5% ¦ ±0.2 m/s 또는 지시값의 ±5% 중에서 큰 것 ¦ 지시값의 ±5% ¦ 지시값의 ±5% ¦ ¦ 반응시간 ¦ 최대 측정범위의 90%에서 10 초 미만 ¦ 1 초 미만 ¦ 최대 측정범위의 90%에서 10 초 미만 ¦ 최대 측정범위의 90%에서 10 초 미만 ¦ 최대 측정범위의 90%에서 10 초 미만 ¦ ¦ 교정주기 ¦ 최대 12 개월 ¦ 최대 12 개월 ¦ 최대 12 개월 ¦ 최대 12 개월 ¦ 최대 12 개월 ¦ | {}
b3b65af0-fee2-490a-b20f-93ba6f358363 | 3권.pdf | 3.19-2 제 3 편 공기청정 을 합한 속도로 전파한다. 기류의 상류 측과 하류 측으로부터 초음파를 같은 거리로 송신할 때 도달하는데 걸리는 시간의 차이를 정확히 측정하면 풍속을 구할 수 있다. 초음파의 진동 자는 송신과 수신의 양쪽에 사용할 수 있으므로 한 대의 진 동자로 송신과 수신 방향의 풍속 성분을 측정할 수 있다. 따 라서 3 대의 진동자를 다른 방향으로 배치하면 3 차원의 풍속 을 측정할 수 있다. 기류의 교란이 심하거나 역류하는 경우의 측정에는 3 차원 초음파 풍속계가 가장 적합하다. 클린룸에서 덕트 내부와 같이 풍속이 높은 경우 베인식 풍 속계를 사용하여 풍속을 측정할 수도 있다. 표 1 은 클린룸의 풍속 측정에 사용되는 풍속계에 요구되는 측정시방을 나타낸 것이다. 1.2 풍량 측정 클린룸의 환기율을 평가하기 위하여 급기량을 측정하는데, 최종 필터의 하류나 급기 덕트에서 풍속 또는 풍량을 측정하 여 급기량을 구한다. 풍량 측정에는 후드 유량계, 벤투리 미 터, 오리피스 미터, 피토관과 차압계 등이 사용된다. 후드 유 량계는 기류의 변동이 있을 수 있는 면적에 대하여 누적 풍 량을 측정한다. 후드 유량계, 피토관과 차압계에 요구되는 측 정시방을 표 1 에 나타내었다. 1.3 기류 가시화 기법 클린룸 내 기류의 형상은 가시화 기법을 사용하여 쉽게 관 찰할 수 있다. 가시화 기법은 다양하게 개발되어 있지만, 클 린룸이라고 하는 특수한 환경에 사용되는 것은 한정되어 있 다. 클린룸 내 기류 가시화에는 터프트(tuft)법, 추적 입자 주 입법, 이미지 처리 기법이 주로 사용되고 있다. 클린룸 내 기류는 섬유실이나 추적 입자상 물질을 사용하 여 실제로 가시화되고, 가시화 영상은 비디오카메라, 화학 필 름, 디스크 또는 테입과 같은 저장기기에 기록된다. 이때 섬 유 실 또는 추적 입자는 오염원이 되어서는 안 되고, 기류 형 상을 정확히 따라가야 한다. 이 방법에는 추적 입자 발생기, 고밀도 광원과 같은 장비들이 필요하다. 이미지처리 기법은 클린룸 내 풍속분포를 정량적으로 보여주는데 사용된다. 이 방법은 컴퓨터를 사용하여 추적 입자의 이미지를 처리하여 풍속을 구한다. 1) 터프트법 터프트법은 저풍속 영역에서 간단히 기류의 상태를 관찰 할 수 있으므로 많이 사용되고 있다. 기류 내 지지막대 끝이 나 가는 철망의 교점에 부착된 비단실, 나일론 섬유 또는 박 막 테이프를 관찰하면, 기류 방향과 난류에 의한 교란을 시각 적으로 파악할 수 있다. 기류 방향을 정확하게 나타내기 위해 서는 가능한 가는 단섬유를 사용한다. 효과 적인 조명을 사용 하면 보다 잘 관찰하고 기록할 수 있으며, 터프트에 형광 염 료를 칠해 자외선을 조사시켜서 관찰하는 형광미니 터프트법 도 있다. 2) 추적 입자 주입법 고밀도 광원으로 조사되는 추적 입자의 거동을 관찰하거 나 형상화시키면, 클린룸 내 기류 방향과 균일도에 관한 정 보를 얻을 수 있다. 표면이 오염되지 않도록 추적 입자로는 초순수 미스트, 초순수 증기, 액체 질소 알코올/글리콜 등을 선택한다. 초음파 분무기나 안개 발생기를 사용하여 초순수로부터 발생된 액적은 추적 입자로 적합하고, 액적 발생 방법을 선택 할 때 발생되는 액적의 크기(0.5~50 �m)를 고려한다. 이미지 처리 기법을 사용하는 경우 액적은 감지될 수 있을 만큼 커 야 하지만 중력 또는 다른 영향으로 인해 관측되어지는 기류 로부터 이탈될 정도로 크지 않아야 한다. 추적 입자의 가시화 사진이나 영상을 저장하기 위하여 고 속, 섬광 또는 동조 기능이 있는 정밀 사진기, 비디오 사진기, 고속 사진기와 같은 다양한 장비가 기류 가시화에 사용된다. 3) 이미지 처리 기법 추적 입자 주입법으로 얻은 비디오 프레임이나 필름상의 입자 이미지 데이터를 처리하면 단면에서 2 차원 풍속 벡터의 정량적인 기류 특성을 얻을 수 있다. 데이터를 처리하기 위해 서는 적합한 인터페이스와 소프트웨어를 구비한 컴퓨터가 필 요하다. 공간적 분해능을 향상시키기 위하여 레이저 광원이 사용될 수 있다. 4) 3 차원 초음파 풍속계에 의한 화상화 3 차원 초음파 풍속계가 프로브의 소형화와 처리 소프트웨 어의 개발로 클린룸 내 기류 가시화를 위한 현장 측정에도 사용할 수 있게 되었다. 소정의 위치에 프로브를 지지하여 고정시켜야 하고, 여러 점 측정에 시간이 많이 걸리는 문제 점은 있지만, 터프트법으로는 관찰하기 어려운 비단일 방향 의 기류에서도 3 차원 수치 데이터와 함께 화상 출력을 얻을 수 있다. 2. 부유입자 측정 부유입자는 에너지, 재료, 환경, 보건 등 다양한 분야에 관 련되어 산업 및 인체의 건강에 지대한 영향을 미치고 있으며 그 중요성이 점차 부각되고 있다. 부유입자는 핵형성, 응축, 응집, 파열, 연소 등 다양한 메커니즘에 의해 생성되고, 브라 운 운동, 대류확산, 외력(중력, 온도구배, 전기장 등)에 의해 이동하여 표면에 침착하게 된다. 이러한 현상들은 부유입자 의 크기, 농도, 화학적 조성과 같은 특성에 좌우되므로, 부유 입자의 특성을 규명할 수 있는 측정기술이 매우 중요하다. 부유입자의 형상은 일반적으로 비구형이므로 기하학적 특 성이나 입자의 광산란 현상, 전기적 이동도, 공기역학적 이동 도를 이용하여 입경을 정의 한다. 입자의 물리적 특성을 이용 | {}
9be6e765-d184-4646-9177-796e2078958b | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-3 하는 경우 대상 입자가 나타내는 물리량(예, 광산란량, 전기 적 이동도, 중력침강속도)과 동일한 물리량을 나타내는 구의 지름으로 입경을 나타낸다. 입경을 정의 하는 방법이 다양하 므로, 측정원리가 다른 측정기를 사용하여 동일한 부유입자 를 측정하였을 때 입경분포 등의 측정결과 가 다를 수도 있다. 단위 체적 당 입자의 양을 나타내는 부유입자 농도는 일반적 으로 질량농도, 수농도 및 상대농도로 표현한다. 질량농도는 단위 체적 당 부유입자의 질량으로 나타내고, 보통 시료를 채 취할 때 입경의 상한을 규정한다. 수농도는 단위 체적 당 부유 입자의 개수로 나타내고, 보통 입자 수를 측정할 때 입경의 하 한을 규정한다. 상대농도는 질량농도 또는 수농도에 대응하는 물리량으로 나타내는 상대적인 수치이다. 조대입자(coarse particle)의 경우 질량농도가 중요하고, 미세입자(fine particle) 의 경우 수농도가 중요하다. 필터의 입자포집효율, 웨이퍼상의 입자침착, 시정장애의 정도는 입경에 따라 달라진다. 부유입자의 크기가 매우 광범 위하므로 입경분포는 보통 대수 척도(log scale)로 나타내며, 각 입경 범위에 적합한 여러 가지 측정기를 사용하여 부유입 자의 입경별 농도분포를 측정한다. 에어로졸의 농도, 입경분포 등을 정확히 측정하기 위해서 는 에어로졸 기술을 잘 활용하는 것이 중요하다. 즉, 사용하 는 에어로졸 측정기의 성능 특성을 잘 이해하여야 하고, 흡인 유량, 여재, 입구(inlet) 등과 같은 측정 시 오차의 원인을 파 악하여야 한다. 다음으로 입자 발생 및 측정기법을 사용하여 실험실에서 에어로졸 측정기를 교정한 후, 이러한 자료를 근 거로 에어로졸 측정 및 데이터 분석 기법을 향상시킬 필요가 있다. 2.1 클린룸 내 부유입자 측정 클린룸은 생산공정에서 부유입자로 인한 오염을 최소화시 키기 위하여 사용되는 시설이다. 현재 클린룸의 부유입자 시 험에 관한 규격으로는 ISO 14644-3(2005), IEST-RP-CC -006.3(2004), JACA No.24(1989), KS M ISO 14644-3 (2006), KACRA-94-01-001A(1994)가 있는데, 이러한 규격에 부유입자 측정방법 및 측정기에 관한 사항이 기술되어 있다. 클린룸 내 부유입자와 관련된 측정은 클린룸의 공기 청정도 등급 분류를 위한 부유입자 측정, 초미세 입자의 측정, 거대 입자의 측정이 있고, 설치 필터 시스템의 누설 시험, 공기 청 정도 회복 시험, 오염물의 실내 유입 시험이 부유입자와 관련 된다. 누설시험은 클린룸 내 바이패스 누설이 없음을 확인함으 로써 최종 고효율 공기필터 시스템이 적절히 설치되어 있고, 필터가 결함이 없고 누설이 없음을 확인하기 위하여 실시된 다. 회복 시험은 시험 부유입자의 공급원에 잠시 노출된 클린 룸이 제한된 시간 내에 명시된 청정도 등급까지 돌아갈 수 있는 지를 결정하기 위하여 수행되고, 이 시험은 단일 방향류 클린룸에는 권장되지 않는다. 유입 시험은 연결 부위, 틈이나 통로를 통하여 클린룸의 외부로부터 필터를 통과 하지 않은 공기가 청정 작업구역으로 침입하는 지를 결정하기 위하여 수행된다. 표 2 는 클린룸 내 부유입자와 관련된 시험 항목과 측정기를 분류하여 나타낸 것이다. 표 2 클린룸 내 부유입자 측정의 분류 ¦ 시험 항목 ¦ 측정기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 청정도 분류와 시험 측정을 위한 공기부유 입자의 계수 ¦ 개별 입자 계수기 ¦ ¦ 공기부유 초미세입자의 계수 ¦ 응축핵 계수기, 개별 입자 계수기, 입자크기 분리기기 ¦ ¦ 공기부유 거대입자의 계수 ¦ 채취된 필터 여재의 현미경 측정, 다단 임팩터, 개별 입자 계수기, 부양시간 입자 크기 측정장비 ¦ ¦ 설치 필터 시스템의 누설 시험 ¦ 선형 에어로졸 광도계, 대수식 에어로졸 광도계, 개별 입자 계수기, 에어로졸 발생기, 에어로졸 물질, 희석장치, 응축핵 계수기 ¦ ¦ 공기청정도 회복 시험 ¦ 개별 입자 계수기, 에어로졸 발생기, 희석장치 ¦ ¦ 오염물의 실내 유입 시험 ¦ 개별 입자 계수기, 에어로졸 발생기, 희석장치, 광도계 ¦ 2.2 부유입자 측정기의 원리 및 특성 부유입자의 질량 측정방법으로는 필터, 다단 임팩터, 압전 질량 측정기(piezoelectric mass sensing technique), �-감 쇠 질량 측정기(�-attenuation mass sensing technique) 등이 있고, 단일 입자 측정방법으로는 광학 입자 계수기 (OPC, optical particle counter), 응축핵 계수기(CNC, condensation nucleus counter), 이동 시간 입자 측정기 (APSS, aerodynamic particle size spectrometer) 또는 APSA(aerosizer particle size analyzer) 등이 있다. 입자의 전기적 측정방법으로는 전기적 입자 분류기(electro-static classifier, 보통 differential mobility analyzer, DMA 라고 부 름)와 응축핵 계수기(또는 aerosol electrometer)를 함께 사용 하는 전기적 입경분포 측정 시스템(DMPS, differential mobility particle sizer), 최근에는 데이터 처리속도를 빠르게 한 SMPS(scanning mobility particle sizer)가 있다. 광학 입자 계수기는 보통 0.1 ,um 이상의 입자를 몇 개의 채 널로 나누어 입경별 수농도를 측정하는데 사용되고, 응축핵 계수기는 광학 입자 계수기로 측정할 수 없는 매우 작은 입 자(약 3~10 nm 이상)의 수농도를 측정하는 데 사용된다. 이 동 시간 입자 측정기는 0.5~20 �m(APSA 의 경우 0.6~200 ,cm) 범위인 입자의 크기별 수농도를 측정하는데 사용되고, DMPS 와 SMPS 는 0.01~1 Lam 범위인 입자의 크기별 수농도 를 측정하는데 사용된다. 표 3 은 현재 많이 사용되고 있는 부유입자의 측정방법을 비교한 것이고, 림 1 은 대표적인 입경분포 측정기의 작동범위 를 보여주고 있다. 여기서는 부유입자 측정에 많이 사용되는 다단 임팩터, 광학 입자 계수기, 이동 시간 입자 측정기, 응축 핵 계수기, DMPS/SMPS 의 원리 및 특성을 설명한다.6) | {}
65e7863c-53d5-4ace-9672-3636236a093b | 3권.pdf | 3.19-4 제 3 편 공기청정 표 3 부유입자의 측정방법 ¦ 측정 대상 ¦ 측정 대상 ¦ 측정 대상 ¦ 측정기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질량 농도 ¦ 총농도 ¦ 총부유입자 (TSP) ¦ · 대용량 공기 포집기 · 소용량 공기 포집기 ¦ · 조대입자 · 성분 · 대기, 실내 ¦ ¦ 질량 농도 ¦ 총농도 ¦ PM10 PM2.5 ¦ · 미니 용량 공기 포집기 · 입구 : 싸이클론, 임팩터 · �-감쇠 질량 센서 · 이분법 샘플러 ¦ · 조대입자 · 성분 · 대기, 실내 ¦ ¦ 질량 농도 ¦ 입경분포 ¦ 입경분포 ¦ · 다단 임팩터 ¦ · 조대입자 · 성분 · 대기, 실내 ¦ ¦ 수농도 ¦ 총농도 ¦ 총농도 ¦ · 옹축핵 계수기 · 에어로졸 일렉트로미터 ¦ · 미세입자 · 클린룸 ¦ ¦ 수농도 ¦ 입경분포 ¦ 입경분포 ¦ · 광학 입자 계수기 · 이동 시간 입자 측정기 · 전기적 입경분포 측정 시스템 ¦ · 미세입자 · 클린룸 ¦ ![image](/image/placeholder) 0.005 0.05 0.5 5 50 전기적 입경분포 측정 시스템 레이저 입자 계수기 관성 임팩터 저압 임팩터 미세오리피스 임팩터 광학 현미경 주사 및 투과 전자 현미경 0.001 0.01 0.1 1.0 10 100 입경, um 그림 1 부유입자 측정기의 작동 입경 범위 1) 다단 임팩터 임팩터는 입자를 포함한 공기가 노즐을 통해 충돌 표면으로 향할 때 충분한 관성력을 갖는 큰 입자는 표면에 부딪히고, 작 은 입자는 공기를 따라 흐르도록 설계되어 있다. 즉, 임팩터는 입자의 관성력을 이용하여 특정 크기 이상의 입자를 분리시키 는 기기이다. 임팩터의 입자분리 특성에 영향을 미치는 설계 인자로는 노즐의 지름(또는 폭), 노즐과 충돌판 간의 거리, 노 즐 목의 길이, 제트 유동의 레이놀즈 수, 노즐 입구의 형상 등 이 있다. 임팩터의 입자채취효율은 입자의 관성을 나타내는 무차원 수인 스톡스 수(Stokes number)의 함수로 표현될 수 있다. 이상적인 임팩터는 특정 크기 이상의 입자는 모두 채취하고, 이보다 작은 입자는 채취하지 않아야 한다. 즉, 입자채취효율 곡선이 계단 함수형태이어야 한다. 그러나 실제로 사용되고 있는 임팩터의 입자채취효율 곡선은 S 형태이다. 그러므로 임팩터의 분리입경(cut size, aerodynamic diameter)보다 큰 입자의 일부가 채취되지 못하고, 분리입경보다 작은 입자의 일부가 채취되는 단점이 있다. 부유입자의 입경분포를 측정하기 위해서는 그림 2 에 나타 낸 바와 같은 다단 임팩터를 사용하며, 7) 다단 임팩터는 일반 적으로 6~8 단의 충돌판과 최종 필터로 구성된다. 다단 임팩 터는 아래 단으로 내려감에 따라 노즐의 크기를 줄여 노즐을 통과 하는 제트의 속도를 증가시킴으로써 보다 작은 입자도 충돌판에서 채취되도록 설계되어 있다. 즉, 아래 단으로 내려 | {}
d2b65f39-69f4-47ce-b9e6-290a6c101135 | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-5 갈수록 충돌판의 분리입경이 작아지고, 마지막 단에서도 채 취되지 않은 매우 작은 입자는 최종 필터에서 채취된다. 그러 므로 모든 단에서 채취된 양과 최종 필터에서 채취된 양을 합하면 총부유입자(TSP, total suspended particulates)가 된 다. 다단 임팩터에서 입자는 입구, 단간의 구조(interstage), 충돌판에서 입자의 튀어나오는 현상 등에 의해 손실되어 입 경분포 측정에 영향을 미친다. ![image](/image/placeholder) 노즐 1 단 제트 출구면 충돌판 2 단 N 단 최종 필터 필터 진공펌프로 연결 그림 2 다단 임팩터의 개략도 임팩터는 입자의 관성을 이용하여 기류로부터 입자를 분 리하므로, 입자 충돌판의 재질 및 표면상태, 입자재질, 그리고 흡인유량 등에 따라 입자채취 특성이 달라질 수 있다. 임팩터 의 이론, 설계방법, 사용법, 데이터 처리 등에 대해서는 잘 알 려져 있으며,8) 널리 사용되는 임팩터의 성능 특성에 대해서 도 많은 연구가 수행되었다. 임팩터는 입자의 관성을 이용하여 입경을 분류하므로 주 로 크기가 1 Jum 이상인 조대입자의 분류에 사용되었으나, 최 근 미세 입자에 대한 관심이 높아짐에 따라 저압이나 미세 오리피스를 사용하여 미세입자를 분류할 수 있는 다단 임팩 터가 개발되어 널리 사용되고 있다. 지금까지의 다단 임팩터는 기본적으로 충돌판(필터나 알 루미늄 호일)에 채취된 입자의 무게를 전자저울로 측정하므 로, 에어로졸의 입경별 질량농도 분포를 구하는데 많은 시간 이 걸렸다. 신속한 정보에 대한 요구가 증가함에 따라 최근에 저압 임팩터에 에어로졸의 전기적 측정방법을 접목하여 실시 간으로 에어로졸의 입경분포를 측정할 수 있는 전기적 저압 임팩터(ELPI, electrical low pressure impactor)가 개발되 어 시판되고 있다. ELPI 는 먼저 코로나 하전기 (corona charger)에서 샘플링 된 입자를 하전시킨 후 임팩터로 보내 입경을 분류시키며, 대전된 입자가 충돌판에 부착하면 전류 가 흐르는데 이것을 일렉트로미터로 측정하여 0.03~10 Lam 범위인 부유입자의 입경분포를 구한다. 2) 광학 입자 계수기 광학 입자 계수기는 클린룸, 실내공간, 대기 에어로졸의 입 경별 수농도 분포를 측정하는 기기로 가장 많이 사용되고 있 다. 광학 입자 계수기는 그림 3 에 나타낸 바와 같이 광원(백열 광, 가스 레이저, 레이저 다이오드), 관측체적(viewing volume), 유로계, 광학계로 구성된다. 광원으로 레이저를 사 용하는 경우에는 레이저 입자 계수기라고도 한다. 그림 4 는 광 학 입자 계수기의 일반적인 작동원리를 나타낸 것이다. 개별 입자는 진공펌프에 의해 관측체적 내로 공기와 같이 유입되 고, 이때 광원으로부터 발생된 빛을 산란시키게 된다. 입자로 부터 산란된 빛은 집광장치에 의해 모아져 광검출기(photo- detector)로 보내지며, 광검출기는 집광된 양에 비례하는 전기 적 신호를 발생시킨다. 전기적 신호의 크기는 입경과 관계되 고, 펄스수는 입자수와 관련되므로, 입경별 수농도를 측정할 수 있다. 현재 시판되고 있는 광학 입자 계수기는 보통 광원으 로 레이저를 사용하고, 최소 측정 입경(lower detection limit) 은 약 0.1 �m 이나 0.06 ,Lan 정도의 작은 입자까지도 측정할 수 있는 레이저 입자 계수기도 있다. ![image](/image/placeholder) 에어로졸 흡입구 보호공가 흡입구 산란각, 0 필터 광차단 출력신호 광원 감지공간 광전자 증폭관 집광렌즈 수광렌즈 필터 펌프 그림 3 광학 입자 계수기의 구성도 | {}
b5ec0949-94e6-42a3-b0ac-9e2a5ff0fca6 | 3권.pdf | 3.19-6 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 에어로졸 광검출기 。 0 광원 펄스 동축시스템 진심 해 시간 전압 신호 처리기 더욱 입경 그림 4 광학 입자 계수기의 작동원리도 광학 입자 계수기의 입경 반응(size response)은 기기와 입 자의 특성에 따라 달라진다. 기기의 특성으로는 광학계의 설 계, 광원의 종류 및 파장, 전자회로의 게인(gain)이 중요하고, 입자의 특성으로는 크기, 굴절계수(refractive index), 형상, 광원의 입사빔에 대한 비구형 입자의 상대적인 방향 등이 중 요하다. 광학 입자 계수기의 대표적인 성능으로는 입경 정확도(si- zing accuracy), 분해능(resolution), 계수효율(counting effi- ciency), 최소 측정 입경을 들 수 있다. 입경 정확도는 측정 입경과 실제 입경간의 차이를, 분해능은 측정 가능한 최소 입경 간격을, 그리고 최소 측정 입경은 계수효율이 50%인 입경을 의미한다. 광학 입자 계수기에서 입자의 크기 및 농도 측정에 영향을 미치는 인자로는 다중치 반응(multi-valued response), 제한 된 분해능, 굴절계수의 불확실성, 관측체적의 크기, 관측체적 내 불균일 조사, 전기적 노이즈, 샘플링 유량의 불확실성, 동 소공존의 오차(coincidence error), 저농도에서 계수 정확도의 통계적 한계, 흡인효율(inlet efficiency), 샘플링관내 입자손 실 등이 있다. 광학 입자 계수기를 구입하고자 하는 경우 적절한 입경에 대한 감도, 크기 정확도, 분해능, 측정 입경 범위, 최대 샘플 링 유량, 수리의 편리성 등을 고려한다. 3) 이동 시간 입자 측정기 이동 시간 입자 측정기는 입자가속 노즐과 광산란 장치를 조합하여 입자의 공기역학적 크기를 측정한다. 그림 5 는 공 기역학적 입자 계수기의 개략도를 나타낸 것이다. 입자를 포 함한 공기가 노즐을 통과 하면서 빠른 속도로 가속되는데, 입 자가 가속되는 정도는 입경에 따라 다르다. 즉, 입자의 가속 영역인 노즐 끝 부분에서 큰 입자의 경우 관성력이 커서 천 천히 가속되지만, 작은 입자의 경우 관성력이 작아 속도가 ![image](/image/placeholder) 에어로졸 흡입구 외부노즐 유량계 (5 L/min) 필터 (4 L/min) 내부노즐 (1 L/min) 보호 공기 밸브 레이저 집속광학계 광전자 증폭관 압력센서 필터 내장형 유량계 진공펌프 (5 L/min) 그림 5 이동 시간 입자 측정기의 개략도 | {}
cf47916d-ce7c-41ab-ae20-784846d078ae | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-7 빠르다. 입자가 일정한 간격을 유지하고 있는 2 개의 레이저 빔 사이를 통과 하면서 산란시키는 빛의 펄스 간격을 측정하 여 입자속도를 구하고, 입자속도로부터 공기역학적 입경을 산출한다. 현재 시판되고 있는 이동 시간 입자 측정기(APSS)는 0. 5~20 ,um 범위인 입자를 측정하고, 최근에는 공기역학적 입 경뿐만 아니라 광학적 입경(0.3~20 �m)을 동시에 측정할 수 있는 기능도 추가되었다. APSA 는 넓은 범위(0.6~200 �m)의 입경을 측정할 수 있어 분체 및 에어로졸 연구에 많이 사용 되고 있다. 4) 응축핵 계수기 응축핵 계수기(CNC)는 보통의 광학적인 방법에 의해서 측 정이 불가능한 매우 작은 입자를 열역학적 특성을 이용하여 광학적으로 측정할 수 있는 크기로 성장시켜 입자의 수농도 를 측정하는 기기이다. 일반적으로 응축핵 계수기는 0.01 Lem 이상의 입자를 측정하며, 측정농도는 0.01~107 개/cm2 로 매우 광범위하다. 입자의 농도와 크기를 동시에 측정할 수 있는 광학 입자 계수기와 달리 응축핵 계수기는 입자의 수농도만 측정하므로 입경분포를 측정하여야 할 경우에는 전기적 입자 분류기 (DMA) 등과 같이 입경을 분류할 수 있는 기기와 함께 사용 하여야 한다. 응축핵 계수기는 대기오염 및 입자에 의한 환경 오염 측정에 많이 사용되어 왔으며 최근에는 반도체 제조환 경인 클린룸 내 오염입자 측정에 많이 사용되고 있다. 응축핵 계수기는 부유입자를 포화시킨 후 입자 성장에 필 요한 과포화 상태를 만들기 위하여 단열팽창 또는 다른 메커 니즘에 의해 냉각시킨다. 응축핵 계수기는 기체를 과포화시 키고 응축 증기를 냉각시키는 방법에 따라 크게 3 가지 종류 로 구분된다. 즉, 가장 오랫동안 사용되어 온 단열팽창형 CNC, 1980 년을 전후하여 개발된 열확산형 CNC 와 합류형 CNC 가 있다. 열확산형 CNC 는 입경을 분류할 수 있는 기기와 결합하여 사용할 수 있도록 개발된 것으로 기체를 연속적으로 샘플링 할 수 있다. 그림 6 은 열확산형 CNC 의 구조를 나타낸 것으 로, 이것은 크게 포화기(saturator), 응축기, 광학계로 구성되 어 있다. 열확산형 CNC 의 작동원리는 다음과 같다. 입자를 포함한 기체를 흡인하여 먼저 작동유체(주로 알코올을 사용)의 증기 로 가득 찬 포화기를 통과 시킨다. 이 포화기는 상온보다 높 은 온도(35°C)를 유지하며, 이곳을 통과 한 기체는 증기로 포 화된다. 이 포화된 기체가 입자와 함께 상온보다 낮은 온도 (10°C)로 유지되고 있는 응축기로 유입되면, 과포화 상태가 되어 증기의 응축 현상이 생긴다. 이러한 응축은 기체 내에 포함된 일정 크기 이상의 초미세 입자의 표면에서 생기며, 응축기를 통과 하는 동안 초미세 입자는 계속 성장한다. 이때 성장할 수 있는 최소 입경을 Kelvin 입경이라고 하며," 이보 다 작은 입자가 성장하기 위해서는 더 높은 과포화 상태를 유지해야 한다. 이렇게 성장한 입자는 수 Lam 크기가 되며 응 축기 출구 부분에서 간단한 광학계를 사용하여 입자의 수농 도를 측정한다. 보통 계수효율이 50%일 때의 입경을 최소 측정 입경이라 ![image](/image/placeholder) 유량계 및 펌프로 연결 슬릿 (0.1 mmx2 mm) 광검출기 � 광원 집광렌즈 이미지 렌즈 수광렌즈 응축관 (10°C) 다크론 펠트 에어로졸 흡입구 알콜 포화관 (35°C) 그림 6 열확산형 응축핵 계수기의 구조 | {}
78fb21ca-2389-4b3d-a30f-d5a1e90546a7 | 3권.pdf | 3.19-8 제 3 편 공기청정 고 부른다. 모델마다 약간씩 다르나 보통 0.01 �M 근처의 입 경에서 50%의 계수효율을 나타낸다. 입경이 최소 측정 입경 보다 2~3 배 크면 계수효율은 100%가 되고, 3~5 yum 이상의 입자는 흡입효율 및 응축핵 계수기 내부에서 관성으로 인한 손실에 의해 100% 이하의 계수효율을 나타낸다. 응축핵 계수기는 개개 입자를 측정하지만, 꽤 높은 농도를 측정할 수도 있다. 고농도 측정 시 동소공존(coincidence error)의 오차는 관측체적으로 입자가 동시에 2 개 이상 지나 갈 때 몇 개의 입자가 단지 1 개의 입자로만 측정되기 때문에 생긴다. 동소공존의 오차를 보정하면 실제 농도는 아래 식(1) 과 같이 결정된다. Na= Niexp(NaQt) 여기서, Na 는 실제 농도, N 는 측정 농도, Q 는 샘플링 유량, t 는 개개 입자가 관측체적에 머무는 유효시간이다. t= 0.2 s(펄스 폭)이고, Q = 1.4 L/min 인 경우 104 개/cm2 에 대한 동소공존의 오차는 5% 정도이다. (1) 5) 전기적 입경분포 측정 시스템 전기적 입경분포 측정 시스템(DMPS/SMPS)은 입자의 전 기적 특성을 이용하여 0.01~1 ,LM 범위의 입경별 수농도 분포 를 측정한다. 이 시스템은 크게 전기적 입자 분류기(DMA), 응축핵 계수기(CNC), 그리고 이 두 기기를 통합 조절 및 데 이터를 수집하여 처리하는 컴퓨터로 구성되어 있다. DMA 는 다분산 입자를 Kr85, P0210 등과 같은 방사능에 노 출시켜 전기적으로 중화된 입자를 전기적 이동도에 따라 입 경별로 분류시키는 기기이다. 방사능에 노출된 입자들은 입 경에 따라 일정한 비율의 양전하, 음전하 및 중성으로 대전된 다. 이것을 볼쯔만 평형 대전량 분포(Boltzmann equilibrium charge distribution)라고 부른다.8) 이렇게 전기적으로 중화된 입자는 외부 원통의 안쪽으로 유입되어 일정한 전압이 걸려 전기적 입자 분류기 ![image](/image/placeholder) 보호공기] 유량계 제어 흡입구 필터 밸브 (1~25 L/min) 압력계 , 에어로졸 (-)고전압 중화기 흡입구 임펙터 공급기 전기적 입경제어 입자 신호 분류기 디스크 유량계 드라이브 펌프 (1~25 L/min) 과잉공기 별 컴퓨터 제어밸브 필터 프린터 유량계 제어밸브 (0.1~2.5 L/min) 모니터 다분산 에어로졸 배출구 펌프 유량계 0.3 L/min 0.3 L/min 검출챔버 및 광학계 응축관 입자농도 신호 에어로졸 흡입구 포화기 응축핵 계수기 그림 7 전기적 입경분포 측정 시스템의 개략도 | {}
e554b626-7d71-4505-805f-0be488bffd6c | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-9 있는 전기장을 통과 하게 된다. 일반적으로 외부 원통은 접지 되어 있고, 내부 원통은 '_' 전압을 인가하여 사용한다. '_' 전 압이 인가되면 '+' 전하를 띈 입자는 내부 원통 방향으로 이 동하게 되며, 이때 입자는 공기에 의한 저항력과 전기장에 의 한 전기력이 균형을 이루며 하류로 이동한다. 입자의 대전량 이 같으면 큰 입자는 멀리 이동하여 하류 측에서 채취되고, 작은 입자는 상류 측에서 채취된다. 내부 원통의 적당한 위치 에 좁은 슬릿을 만들어 놓으면, 원하는 크기의 입자를 슬릿을 통하여 분리할 수 있다. 이렇게 분리된 입자는 단분산 입자로 기하학적 표준편차는 1.05 정도이다. 그림 7 은 DMPS 의 개략도를 나타낸 것이다. DMA 는 다분 산 입자를 에어로졸 중화기(aerosol neutralizer)로 중화시킨 후 내부 원통에 인가되는 전압을 바꾸면서 입자의 전기적 이 동도를 이용하여 단분산 입자만을 골라내는 역할을 한다. CNC 는 DMA 로부터 분리된 단분산 입자의 수농도를 측정한 다. DMA 와 CNC 에 연결된 컴퓨터는 DMA 의 전압을 자동 적으로 바꾸면서 CNC 의 입자농도를 측정하고, 이들 데이터 를 처리하는 역할을 한다. 이러한 시스템을 DMPS 라 하며, 이 시스템은 DMA 전압을 단계적으로 변화시키며 입자의 수 농도를 측정함으로써 하나의 입경분포 데이터를 얻는데 20 분 정도의 시간이 걸린다. 이러한 단점을 개선하여 DMA 에 걸 리는 전압을 지수함수적으로 계속 변화시키면서 측정하는 방 법을 도입한 시스템을 SMPS 라 부르며, 20~30 초 정도면 하 나의 입경분포를 얻을 수 있다. 3. 표면오염 측정 물체 표면의 오염 측정방법은 오염되는 표면의 재질, 오염 물질의 성질, 측정목적 등에 따라 달라진다. 여기에서는 오염 제어 분야에서 입자상 물질을 대상으로 일반화된 표면오염 측정방법에 대하여 기술한다. 표면오염 측정방법은 여러 가 지로 분류될 수 있지만, 측정대상별로 분류하면 표 4 와 같다 (단, 레이저 측정법은 제외한다). 표 4 표면오염 측정법 ¦ 측정 대상 ¦ 원리 또는 방법 ¦ 원리 또는 방법 ¦ 주 기기 ¦ 보조 기기 ¦ 오염량 표현의 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수평면 ¦ 점착 테이프법 ¦ 점착 테이프법 ¦ 점착 테이프 ¦ 광학 현미경 ¦ 개/cm2(/일) ¦ ¦ 수평면 ¦ 유리 슬라이드법 ¦ 유리 슬라이드법 ¦ 슬라이드 유리 ¦ 광학 현미경 ¦ 개/cm2/일, 면적율/일 ¦ ¦ 수평면 ¦ 커버 유리법 ¦ 커버 유리법 ¦ 커버 유리 ¦ 광학 현미경 ¦ 개/cm2/h, 면적율/h ¦ ¦ 수평면 ¦ 낙하법 2) ¦ 한천 배지법 ¦ 평판 한천 배지 ¦ ¦ 개/패트리 접시/5 min ¦ ¦ 수평면 ¦ ¦ 스테인레스 강판법 ¦ 스테인레스 강판 ¦ 한천 배지 ¦ 개/cm2/15 min ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 점착 테이프법 ¦ 점착 테이프법 ¦ 점착 테이프 ¦ 광학 현미경 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 닦아내는 법 ¦ 닦아내는 법 ¦ 기름 침투 천 면봉 스펀지 ¦ 천칭 초음파 세정기 박막 여과 기 광학 현미경 ¦ g/cm2(/일) ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 진공 흡인법 ¦ 진공 흡인법 ¦ 흡인장치 박막 여과 기 ¦ 정밀 천칭 광학 현미경 ¦ mg/m2 개/m2 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 비색법 ¦ 비색법 ¦ 광전반사율계 표면오염 탐사 모니터 ¦ ¦ 오염치 표면오염 광학농도치 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 로덕 플레이트법 2) ¦ 로덕 플레이트법 2) ¦ 로덕 플레이트 ¦ 한천 배지 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 닦아내는 법 2) ¦ 닦아내는 법 2) ¦ 면봉 ¦ 초음파 세정기 한천 배지 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 진공 흡인법 2) ¦ 진공 흡인법 2) ¦ 흡인장치 박막 여과 기 ¦ 한천 배지 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 소형 부품 ¦ 세정법 1) ¦ 세정법 1) ¦ 초음파 세정기 박막 여과 기 ¦ 광학 현미경 (한천 배지) ¦ 총 개수 ¦ ¦ 의복 ¦ 진공 흡인법 1) ¦ 진공 흡인법 1) ¦ 흡인장치 박막 여과 기 ¦ 광학 현미경 (한천 배지) ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 의복 ¦ 로덕 플레이트법 2) ¦ 로덕 플레이트법 2) ¦ 로덕 플레이트 ¦ 한천 배지 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 의복 ¦ 세정법 1) ¦ 세정법 1) ¦ 초음파 세정기 박막 여과 기 ¦ 광학 현미경 (한천 배지) ¦ 개/cm2 또는 총 개수 ¦ ¦ 피부 표면 ¦ 점착 테이프법 1) ¦ 점착 테이프법 1) ¦ 점착 테이프 ¦ 광학 현미경 (한천 배지) ¦ 개/cm2 ¦ 주) 1. 미생물 입자에도 적용할 수 있는 방법. 2. 미생물 입자에만 적용할 수 있는 방법, 이 경우 일반적으로 보조 기기로 고압 멸균기와 항온조가 필요함. | {}
5ecc44dc-a922-49f6-9e55-0ec19a03b544 | 3권.pdf | 3.19-10 제 3 편 공기청정 표면오염에 관한 규격으로는 미국의 ASTM F24-65(표면 오염입자의 측정 및 계수법)가 있다. 이 규격은 작은 전자장 치 부품의 표면 또는 표면에서 씻어낸 5�m 이상인 오염입자 의 입경분포를 현미경으로 측정하는 방법에 대한 것이다. 3.1 수평면 침착입자의 측정법 수평면 침착입자의 측정법으로는 점착 테이프법, 유리 슬 라이드법, 커버 유리법이 있고, 미생물 입자의 경우 낙하법을 사용한다. 중력에 의해 수평면에 침착되는 입자는 공기역학 적 입경이 약 1.0�m 이상인 것으로, 실내 부유입자의 입경별 농도를 정확하게 알면 수평면상의 입자 침착량을 예측할 수 있다. 그러나 보통 큰 입자는 침강속도가 커 부유입자로서 측 정하기 곤란하고, 입경에 따라 입자의 침강속도가 크게 다르 므로 침착입자와 부유입자를 대응시키는 것은 곤란하다. 즉, 많은 측정결과 에 의하면 부유입자와 침착입자는 상관성이 별 로 없다. 3.2 레이저에 의한 측정법 1) 레이저 측정의 특징 실리콘 웨이퍼 등과 같은 물체의 표면오염은 레이저빔 (laser beam)을 사용하여 측정하는 경우가 많다. 레이저는 ① 접촉하지 않고 측정할 수 있고, ② 빔을 mm 단위의 지름까지 구속할 수 있어 위치분해 능력을 향상시킬 수 있고, ③ 빔의 구속에 의한 조사광 에너지 밀도를 높일 수 있으므로 부착된 미세 입자의 검출감도를 높일 수 있고, ④ 평행성이 우수하고 빔을 간단히 편향시켜 기계적인 주사가 가능하므로 반도체 제조공정의 표면오염 계측에 적합하다. 2) 레이저 주사 현미경 표면오염물(입자)의 검출과 관찰에 레이저 주사 현미경을 사용하는 경우가 있다. 원리는 대물렌즈(NA : 0.95)로 레이저 빔을 구속하여(He-Cd 레이저의 경우 0.45 �m⌀) 기계적인 주 사기구에 의해 2 차원으로 주사한다. 시료면으로부터 반사된 빛은 광전자 증배관에 의해 전기신호로 변환되어 기억장치에 저장되며 차후에 화상화된다. 원리적으로 분해능력은 일반 광학 현미경과 비슷한 약 0.3~0.4 �m 정도이다. 3) 레이저 주사 표면검사장치 경면 웨이퍼에 부착한 오염물(입자)에 레이저빔(10~20 �⌀)을 조사하면, 입자의 굴절률, 형상, 레이저빔의 파장 등 에 따라 흡수 · 산란을 일으킨다. 정반사광 또는 측방 산란광 을 넓은 입체각으로 집광해서 검출하면, 광량과 입경 사이에 는 상관관계가 있으므로 검출신호로부터 입경을 알 수 있다. 시료를 2 차원적으로 검사하는 방법으로는 레이저빔을 X, Y 양 축 방향으로 기계적으로 주사하는 방식, 레이저빔을 X 축 으로, 시료를 Y 축으로 주사하는 방식, 레이저빔을 고정시키 고 시료를 회전시키고, Y 축으로 주사시키는 방식의 3 종류가 있다. 레이저 표면주사장치의 측정오차 요인으로는 부유입자 측 정기의 경우와 마찬가지로 ① 오염물의 재질, ② 형상, ③ 시 료의 표면 재질과 표면의 거칠기, ④ 시료표면 도막의 두께 및 재질 등이 있다. 4. 오염가스 측정 4.1 대기환경기준 오염가스 측정기술 주거환경, 작업환경 등에서 공기청정을 목적으로 가스 농 도를 측정하고 있다. 측정대상이 되는 유해가스의 종류는 거 의 대기환경 중에 있는 것과 동일하고, 농도는 대기환경의 농 도와 유사하거나 약간 고농도인 경우가 많다. 가스상 물질로 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서 대기 환경 기준물질로 규정하고 있는 물질이 SO2, CO, NO2, O3 이다. 이들은 일정 기간 동안 특정한 수준 이상으로 유지될 경우 인체에 해로운 영향을 미칠 것으로 판단되어 국가별로 대기 환경에서 일정한 수준을 제시하고 있는 물질들이다. 표 5 는 우리나라의 대기질 환경 기준을 나타낸 것이고 여기에 규정 된 오염가스의 측정방법은 대기오염공정시험법에 자세하게 기술되어 있다.9) 표 5 우리나라 대기질 환경기준 (2005 년 개정, 환경부) ¦ 기준 물질 ¦ 측정 평균 시간 ¦ 기준 농도, ppm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SO2 ¦ 1 년 ¦ 0.02 ¦ ¦ SO2 ¦ 24 시간 ¦ 0.05 ¦ ¦ SO2 ¦ 1 시간 ¦ 0.15 ¦ ¦ CO ¦ 8 시간 ¦ 9 ¦ ¦ CO ¦ 1 시간 ¦ 25 ¦ ¦ NO2 ¦ 1 년 ¦ 0.05 ¦ ¦ NO2 ¦ 24 시간 ¦ 0.08 ¦ ¦ NO2 ¦ 1 시간 ¦ 0.15 ¦ ¦ ¦ 8 시간 ¦ 0.06 ¦ ¦ 1 시간 ¦ 0.1 ¦ ¦ 4.2 클린룸 내 미량 오염가스 측정기술 10). 11) 반도체 제조공정에서 종래에는 입자상 오염물질만 관리대 상으로 여겼는데, 64 M DRAM 이상의 고집적화에 따른 소 자의 소형화, 박막화가 진행되면서 클린룸 내 암모니아, 무기 가스, 유기 가스, 이온 등의 가스상 물질과 이러한 가스상 물 질들의 상호반응에 의한 변환으로 생성된 나노 크기의 초미 세 입자에 대한 오염제어의 필요성이 제기되고 있다. 표 6 은 클린룸 내 화학오염물질과 발생원을 요약하여 나타낸 것이 다. 이러한 오염물질의 성상을 현장에서 실시간으로 측정, 평 가할 수 있는 기술이 매우 중요하다. | {}
518d23ff-81f5-47c1-84c3-d4749d6e5271 | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-11 1) 무기가스의 측정기술 무기가스의 채취법으로는 용액흡수법과 여과 포집법이 있 고, 분석법으로는 유도결합 플라즈마 4 중극 질량분석기(ICP- QMS) 또는 원자흡광 화염법(FLAAS)과 이온크로마토그래 피(IC, ion chromatography)법이 있다. 최근 들어 확산 스크 러버 방식, 냉각 응축 방식, 이온 이동도 측정(IMS, ion mobi- lity spectrometry) 방식의 자동 측정기가 개발되어 클린룸 내 미량 무기가스의 측정에 사용되고 있다. 표 6 클린룸 내 화학오염물질 및 발생원 ¦ 발생원 ¦ 발생원 ¦ 주된 화학오염물질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대기오염 ¦ 공장 배가스, 자동차 배가스 ¦ SOx, NOx, 탄화수소 ¦ ¦ 대기오염 ¦ 해염입자 ¦ NaCl ¦ ¦ 대기오염 ¦ 농업 비료 ¦ 탄화수소, NH3 ¦ ¦ 대기오염 ¦ 스크러버 배기가스 ¦ 산, 알칼리 ¦ ¦ 쿨린룸 구성재료 ¦ 콘크리트 ¦ NH3 ¦ ¦ 쿨린룸 구성재료 ¦ 도료, 접착제, 밀봉 제, 가소제, 난연제 ¦ 탄화수소, 인산 에스테르, 시로킨산 ¦ ¦ 작업자 ¦ 땀, 호흡 ¦ 탄화수소, NH3 ¦ ¦ 제조공정 재료 ¦ 세정 장치 ¦ 산, 알칼리 ¦ ¦ 제조공정 재료 ¦ 노광 장치 ¦ HMDS, 유기화합물 ¦ ¦ 제조공정 재료 ¦ CMP 장치 ¦ NH3 ¦ 용액흡수법은 대상 공기를 용액흡수병 내에 흡인하여 채 취된 대상 성분을 함유하는 용액을 전처리(용해, 농축, 액조 성 조제 등)하여 분석장비에 맞는 최종 공시액을 만들어 ICP- QMS 또는 FLASS, IC 로 분석한다. 공시액에 함유된 대상 성분의 중량을 채취 공기량으로 나누어 오염가스의 공 기중 농도, ng/m2 를 산출한다. 여과 포집법은 대상 공기를 여 러 단의 여재에 통과 시켜 채취된 여재상의 고형물을 시약으 로 용해하여 전처리한 후 ICP-QMS/FLASS 또는 IC 로 분석 한다. 2 가지 방법 모두 가능한 등속 흡인에 가까운 조건에서 오염되지 않도록 채취하며, 적절히 전처리하여 최종 공시액 을 분석한다. 확산 스크러버 방식은 기체가 확산력에 의해 투과 할 수 있 는 다공질의 박막(diffusion scrubber)을 이용하여 한쪽에는 클린룸 내 샘플링 공기를, 다른 쪽에는 순수 등의 흡수액을 통과 시킴으로써 가스의 확산 운동에 의해 박막을 통과 하는 가스 성분을 흡수액에 채취한다. NH3, HC1, HCOOH, HNO3 등은 고효율로 채취할 수 있으나 액체에 대한 용해도가 낮은 성분은 채취되지 않는다. 확산 스크러버로부터 유출된 흡수액 을 IC, 이온 선택성 전극(ISE, ion selective electrode)으로 분 석하여 용해된 가스의 이온 농도를 측정한다. 냉각 응축 방식은 클린룸 내 공기를 노점온도 이하인 샘플 링 관을 통과 시킴으로써 샘플링 관의 벽면에 응축수를 생성 시켜 가스의 확산력을 이용하여 수용성 가스 등을 동시에 용 해시켜 일정량의 응축수를 샘플링한다. 샘플링 된 응축수를 IC, ISE 로 분석하여 공기 중의 수용성 이온 성분을 측정한다. 이온 이동도 측정 방식은 대상 성분을 대기압에서 대량으 로 이온화시킨 후 도달 시간을 측정하여 소정의 이동도를 갖 는 이온의 양을 측정한다. 공존하는 성분의 영향을 받기 쉽 고, 여러 성분을 동시에 측정할 수 없다. 표 7 은 미량 무기 가 스의 측정 및 분석법을 비교하여 나타낸 것이다. 2) 유기 가스의 측정기술 클린룸 내에서는 반도체 제조공정상 많은 유기물이 사용 되고 있다. 예를 들면, 레지스트 용제, 세정제, 표면처리제 등 에 탄화수소 화합물, 알코올, 에텔, 에스텔 화합물, Si 화합물, 아민계 화합물, 황함유 화합물 등 여러 종류의 유기물이 사용 되고 있다. 그러므로 이러한 유기물 중에 어떤 유기물이 클린 룸 내 어느 정도 존재하는가를 분석하는 것은 매우 중요하다. 공기 중에 다양한 유기물이 존재하고, 각 유기물은 고유한 화학적 성질, 특히 반응성을 갖고 있다. 그러므로 유기 가스 의 분석에는 무기 가스의 분석과 달리 공통적이며 획일적인 채취방법과 분석방법이 사용되지 않는다. 즉, 분석 목적, 유 기 가스의 종류, 클린룸 내 상황에 맞게 적절히 대응한다. 일반적으로 공기 중으로부터 미량 유기 가스를 채취하여 가스크로마토그래피(GC) 또는 가스크로마토그래피-질량분석 계 (GC-MS)로 분석한다. 일반 작업환경에서는 가스의 농도 를 mg/m2(ppm) 수준으로 분석하는데 비해 반도체 클린룸에 서는 저농도인 �g/m2(ppb) 수준의 분석이 요구된다. 클린룸 공기 중의 유기가스를 채취하는 방법은 유기 가스 의 성질과 채취 목적에 따라 크게 액 채취법, 흡착제 채취법, 직접 채취법으로 구분된다. 분석 목적 성분의 물리적 성질과 표 7 미량 무기 가스의 측정 및 분석방법 ¦ 항목 ¦ 임핀저 + IC ¦ 확산 스크러버 + 형광법 ¦ 확산 스크러버 + IC ¦ 냉각 응축법 + ISE, 냉각 응축법 + IC ¦ IMS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 측정 하한치, pptV ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 10 ¦ 1000 ¦ ¦ 분석 성분 ¦ NH4 , SOx, NOx, F , CI, Br , PO43- 등 ¦ NH4 ¦ NH4 , 음이온 ¦ NH4 , SOx, NOx, F , CI, Br , P043- 등 ¦ 아민, F, C1 등 NH3, ¦ ¦ 측정 시간 ¦ 3~12 시간 ¦ 30 분 ¦ 35~90 분 ¦ 20 분 ¦ 1 분 ¦ ¦ 특징 ¦ 수동 분석 오차가 큼 ¦ 장비의 유지관리가 어려움 ¦ 조건부로 여러 성분의 동시 분석이 가능 ¦ 양이온과 음이온의 동시 분석이 가능 ¦ 여러 샘플의 동시 측정이 불가능 ¦ | {}
eebe275b-8d0e-4857-ae66-28fc8e598b20 | 3권.pdf | 3.19-12 제 3 편 공기청정 화학적 성질, 목표 정량 하한치를 고려하여 가장 적합한 채취 법을 선택한다. 액 채취법은 가스 흡수병 등에 흡수액을 충진시켜 대상 가 스를 흡수액에 채취하는 방법이다. 이 액 채취법은 준비와 취 급이 어렵고, 측정되는 클린룸에서 흡수액의 휘발에 의한 오 염 대책 등이 필요하므로, 유기 성분의 채취법으로는 제한적 으로 사용되며 특수한 경우 유효하게 사용되는 경우가 있다. 흡착제 채취법은 일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 채 취법으로, 간편하고 폭 넓은 범위에서 많은 유기물을 채취할 수 있다. 진공펌프와 유량계만으로도 쉽게 샘플링 할 수 있으 며, 일반적으로 유량 0.1~1 L/min 으로 샘플링하여도 수 L~ 1000 L 의 공기를 채취할 수 있다. 흡착제 채취법의 경우 수 L~1000 L 의 시료공기로 X~0.0 X�g/m3 수준의 분석이 가 능하다. 흡착제 채취법을 사용하는 경우 분석은 GC 또는 GC-MS 를 이용하지만, 전처리법은 이용하는 흡착제의 종류 와 목적에 따라 다르다. 직접채취법은 밀폐용기에 직접 채취하는 것으로 용기는 보통 진공병과 채취백(bag), 캐니스터(canister) 용기 등이 사 용된다. 채취용기는 사용 목적에 따라 달라지고, 채취백은 분 석대상 성분에 따라 여러 가지 재질의 것이 시판되므로 사용 시 주의 한다. 직접채취의 경우 GC 또는 GC-MS 로 직접 도입 분석과 농축 도입 분석을 하는 경우도 있지만, 직접 도입 분 석에는 정량 하한이 수 v/v ppm 수준으로 실제 분석에서는 만족스럽지 못하여 농축 분석 방법을 사용한다. 농축은 직접 농축하는 방법과 한번 채취용기 중의 공기를 흡착제에 채취 한 후 열탈리 농축법으로 분석하는 것이 있다. 표 8 은 미량 유기 가스의 분석법을 정리하여 나타낸 것 이다. 일반적으로 매우 많은 종류의 유기물이 공기 중에 존재하 므로 미리 목적, 성분을 정할 수 있으면 경제적이고 효율적인 분석이 가능하다. 단, 반도체 공정에서는 산화, 가수분해, 에 스텔화 등의 반응에 의한 생성물이 발견되는 경우도 있으므 로, 먼저 GC-MS 등으로 정성 분석하여 전체 오염패턴을 조 사한 후 대상 성분을 더욱 상세하게 분석하는 방법도 있다. 5. 미생물 측정 박테리아, 곰팡이 포자, 바이러스, 꽃가루, 효모와 같은 공 기중 입자들을 가리켜 '바이오 에어로졸(bioaerosol)'이라 부른 다. 바이오 에어로졸은 크게 생식성 미생물(viable microo- rganism)과 비생식성 미생물(nonviable microorganism)로 분 류된다. 생식성 미생물은 배양이 가능한 미생물과 배양이 불 가능한 미생물로 다시 나뉜다. 배양가능 미생물은 조절된 환 경조건에서 증식할 수 있으며, 배양법(culture)으로 미생물을 분석하는 경우 배양할 수 없는 미생물이 제외되므로, 미생물 의 농도가 과소평가될 수 있다. 배양이 불가능한 미생물은 세 포 자체 내 스트레스나 배지와 배양 온도의 부적절로 인해 실험실에서 배양하기 어려운 미생물이다. 비생식성 미생물은 살아있는 미생물이 아니므로 생장하지 않는다. 미생물의 측정방법으로는 크게 부유 미생물 측정법과 부 착 미생물 측정법이 있다. 부유 미생물 측정법은 일정량의 공 기를 샘플링하여 공기 중에 포함된 미생물의 농도를 측정하 는 방법이다. 부착 미생물 측정법은 작업대, 바닥, 벽 등에 부 착한 미생물의 양을 측정하는 방법이다. 클린룸 내 미생물 측 정에 관한 규격으로는 IEST-RP-CC023.2(2006)이 있다. 12) 5.1 부유미생물 측정법 부유미생물 측정법은 미생물의 물리적, 생물학적 특성을 이용하여 개발되었으며, 크게 관성충돌법(impaction), 액체 채취법(liquid impinger), 여과 법, 중력침강법(낙하균법)으로 구분된다. 1) 관성충돌법 미생물 입자의 관성을 이용하여 충돌판(배지)의 표면에 미 생물을 충돌시켜 채취하는 방법이며 이러한 원리를 이용한 측정기가 임팩터(impactor)이다. 임팩터는 노즐(nozzle)과 배지(agar plate)로 구성되고, 노즐은 원형과 슬릿(slit)의 두 가지 모양이 있다. 배지에 직접 미생물을 채취하므로 미생물 의 손실이 없으나 민감한 미생물은 손상될 수 있고, 미생물이 딱딱한 배지 표면에 부딪힌 후 다시 튀어나올 수 있다. 이 외 에도 원심력을 이용한 회전 원심 샘플러와 싸이클론 샘플러도 있다. 2) 액체채취법 관성 충돌법과 비슷한 원리이지만, 채취 매체가 액체이고 채취된 미생물을 분석하기 위해 배지나 다른 매체에 옮겨야 하므로 입자가 손실될 수 있다. 그러나 액체 채취법은 배양법 표 8 미량 유기 가스의 측정 및 분석 방법 ¦ 항 목 ¦ GC-MS ¦ THA ¦ IMS ¦ TOF-MS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 측정 하한치, ppb ¦ 10 ¦ 50 ¦ 10 ¦ 1 ¦ ¦ 분석 성분 ¦ 유기 성분 전반 ¦ 탄화수소 화합물 ¦ NH4 , NMP ¦ NH4 , 유기성분 전반 ¦ ¦ 측정 시간 ¦ 1 시간 ¦ 1 분 ¦ 1 분 ¦ 1 분 ¦ ¦ 특징 ¦ · 장비가 고가 · 장비의 유지관리가 어려움 · 다양한 유기 성분의 정성, 정량 분석이 가능 ¦ · 장비의 유지관리가 쉬움 · 탄화수소에 대한 정량 분석만 가능 ¦ · 제한된 성분만 분석 가능 · 정성 분석이 어렵고, 정량 분석만 가능 · 이온화원으로 방사능 물질 사용 ¦ · 다양한 유기 성분의 측정, 분석이 가능 · 진공 상태에서 측정 ¦ | {}
a04d45ac-d0c3-4358-b76a-7c7ecf72ef7d | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-13 이외에 다른 여러 분석 방법을 사용할 수 있는 장점이 있다. 배양이 가능한 미생물을 채취하는 경우 유용하게 쓰일 수 있 다. 다양한 임핀저가 사용되고 있는데 그 중에서 AGI-30 과 greenberg-Smith impinger 가 널리 사용된다. 채취액으로 0.3 mM phosphate-buffered dilution water 를 사용하며 채취액 에 채취 시 손상된 미생물들을 다시 회복시키기 위한 단백질 과 거품 방지제(antifoams)를 첨가한다. 3) 여과 법 여과 는 비생물학적 에어로졸(nonbiological aerosol)의 채 취에 널리 이용된다. 일반적으로 여과 지로는 섬유 필터(fib- rous filter)와 막 필터(membrane filter)가 있다. 섬유 필터는 흡습성이 낮으며 고온에 잘 견디고 압력강하에도 높은 채취 효율을 나타낸다. 가장 널리 사용되는 필터는 NASN(na- tional air sampling network)이다. 이 필터들은 중량 분석에 많이 사용된다. 그러나 정전기로 인해 지지대에 입자가 옮겨 져서 손실될 수 있으므로 실제 중량 무게보다 낮을 수 있다. 다공성 막으로 구성된 막 필터에는 셀룰로즈 에스테르(cellu- lose ester), 폴리비닐 클로라이드(polyvinyl chloride). 폴리카 보네이트(polycarbonate) 등이 있다. 이들 막 필터는 비교적 가볍고 부드러우므로, 지지대와 같이 사용한다. 필터는 분석기술의 요구사항과 관심이 있는 오염원에 따 라 선택하여야 한다. 중량 분석을 하는 경우 흡습성이 낮은 유리 섬유, 은 여과 지, PVC 막 여과 지를 사용하며, 현미경 분 석을 하는 경우에는 셀룰노즈 에스테르, 폴리카보네이트 막 여지를 사용한다. 여과 법은 건조에 저항성이 있는 곰팡이나 포자를 형성하는 박테리아를 측정하는데 유용하다. 4) 중력 침강법(낙하균법) 공기중 미생물의 중력 침강을 이용하여 배지 위에 채취하 는 원리이다. 비용이 저렴하고 방법이 쉬우므로 많이 이용된 다. 그러나 입자의 모양과 크기, 주변 기류에 영향을 많이 받 는다. 이로 인해 큰 입자들이 더 많이 채취되고 작은 입자들 은 덜 채취되므로 공기 중 미생물의 분포를 왜곡시킬 수 있 다. 일반적으로 중력침강법은 측정오차가 크고, 측정치로부터 공기 중 부유 미생물 농도를 구하기 어려우며, 다른 환경조건 의 측정치와 상호 비교하기 어려운 단점이 있다. 그러나 동일 측정장소에서 시간 경과 에 따른 공기 중 미생물 오염 상태의 변화를 조사하는 방법으로 사용할 수 있다. 5.2 부착미생물 측정법 클린룸 내 기구, 작업대, 바닥, 벽 등에 부착된 미생물을 측 정하는 방법으로는 스탬프(stamp)법, 스워브(swab)법, 그리 고 진공 흡인법이 있다. 스탬프법은 일정한 면적의 고형 배지, 습한 스펀지 등을 직접 시험장소나 물체에 가볍게 접촉시킨 후 배양시키는 방 법이다. 스워브법은 생리식염수 등에 적신 면 등으로 검사장소의 일정 면적을 닦아서 부착한 미생물을 씻어 내거나 간단히 초 음파 처리하여 씻어낸 액을 배양하는 방법이다. 닦아내는 재 료로는 탈지면, 가제, 특수 섬유포 등이 있으며, 액체로는 생 리식염수, 각종 완충액, 액체 배지 등이 사용된다. 진공 흡인법은 진공청소기와 같은 기구로 검사장소에서 일정한 거리, 풍량, 풍속을 유지하는 특수 흡인용 노즐로 공 기를 흡인하면서 멤브레인 필터로 여과 하여 막에 부착된 미 생물을 배양시켜 측정하는 방법이다. 부착 미생물 측정법은 검사하는 장소 또는 물체의 형태에 따라 방법을 선택하여 사용한다. 스탬프법은 검사대상의 물 체 표면이 평면인 경우에만 사용할 수 있고, 스워브법은 평 면, 곡면 모두 사용할 수 있다. 진공 흡인법은 평면, 곡면 모 두 사용할 수 있지만, 곡면인 경우 약간 맞지 않는다. 5.3 미생물 분석법 미생물 분석법으로는 배양법, 현미경법, 면역 분석 법, 생화 학 분석법(biochemical assay), PCR(polymerase chain reac- tion)이 있다. 분석에 요구되는 시간과 비용, 분석방법의 민감 도와 특이도, 샘플링 방법의 이용 가능성, 관심이 있는 미생 물의 특성을 고려하여 분석법을 선택한다. 1) 배양법 공기 중 박테리아와 곰팡이를 채취하여 적절한 온도에 배 양한 후 판(배지) 위의 콜로니 수를 세어 농도를 계산하는 방 법으로 많이 사용된다. 관성충돌법으로 채취하는 경우 직접 배지에 배양하는 것이 가능하다. 그러나 액체 채취법과 여과 법을 사용하는 경우 배양배지로 옮겨야 하며, 옮기는 과정에 서 미생물이 손실될 수 있다. 초기에는 다양한 종이 성장할 수 있는 일반배지를 사용하고, 나중에 선택 배지를 사용하기 도 한다. 이 방법은 배양 가능한 미생물만 측정할 수 있으므 로, 전체 미생물의 농도가 과소평가될 수 있다. 배양 가능한 미생물의 전체 농도(colony forming units, CFU/m2)는 판 위 에서 관찰된 총콜로니수를 채취된 공기량으로 나누어 계산한 다. 통계적 정확성을 가지기 위해서는 한 판당 30~300 개의 콜로니가 관찰되어야 하므로 고농도의 오염원에서 미생물을 채취하는 경우 채취액을 희석시켜 적정 수준이 나올 수 있도 록 한다. 2) 현미경법(microscopy) 샘플에 나와 있는 총 미생물의 수를 세는 방법이다. 배양 가능한 미생물과 배양이 불가능한 미생물 모두를 셀 수 있다. 그러나 taxon-specific technique 를 사용하지 않고는 미생물 의 동정이 불가능하며 시간이 많이 소요되어 지루한 것이 단 점이다. 3) 면역분석법(immuno assay) 면역 분석법은 특정 항원에 항체가 결합하는 원리를 이용 한 분석법이다. 특정 항원은 세포 표면에 있는 단백질이나 polysaccharides 일 수 있으며, 먼지, 진드기 알러젠과 동물 비 듬을 측정하는데 사용된다. 민감도와 특이도가 높은 장점이 있는 반면, 미생물의 특정 항원을 표준화하고 정의 하기가 어 려운 문제가 있다. | {}
961cf9f6-d199-49d4-a1df-7018fdbcd088 | 3권.pdf | 3.19-14 제 3 편 공기청정 참 고 문 헌 1. International Organization for Standardization, 2005, Cleanrooms and associated controlled environ- ments-Part 3 : Test methods, ISO 14644-3. 2. Institute of Environmental Sciences and Technology, 2004, Testing cleanrooms, IEST-RP-CC006.3. 3. 日 本空�����, 1989, ク リ - ン ルー ムの性能評価指 針, JACA No.24-1989. 4. 기술표준원, 2006, 클린룸 및 관련된 제어 환경-제 3 부 : 시 험 방법, KS M ISO 14644-3. 5. 한국공기청정연구조합, 1994, 청정실 기술 기준, KACRA- 94-01-001A. 6. 배귀남, 2000, "실내 및 대기 에어로졸의 측정 기술", 공기 청정기술, 제 13 권, 제 2 호, pp. 15-30. 7. Hinds, W. C., 1999, Aerosol Technology, 2nd ed., John Wiley and Sons, Inc. 8. Lodge, Jr, J. P. and Chan, T. L., 1986, Cascade im- pactor : sampling and data analysis, American Industrial Hygiene Association. 9. 환경부, 1998, 대기오염공정시험법. 10. 김광영, 1998, "클린룸내의 가스상 오염물질의 측정기술", 1998 년도(제 15 회) 공기청정 기술세미나, 한국공기청정협회, 1998. 6. 29, pp. 71-95. 11. 김광영, 유승교, 2000, "클린룸내 화학적 오염원의 측정/분 석 기술", , 공기청정기술, 제 13 권, 제 2 호, pp. 70-82. 12. Institute of Environmental Sciences and Technology, 2006, Microorganisms in cleanrooms, IEST- RP-CC023.2. | {}
7d057843-6cfc-4df3-8aa6-9b84d180521e | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-1 제 20 장 산업용 클린룸 1. 산업용 클린룸 계획 및 설계 1.1 개요 산업용 클린룸(ICR, industrial clean room)은 제품의 품질 과 신뢰성을 높이고 가동했을 때 제품의 생산수율을 향상시 키는 목적이 있으며, 주로 미립자를 제어대상으로 한다. 청정 도 외에도 필요에 따라 온도, 습도, 압력, 기류, 소음, 진동 등 의 환경조건도 제어되어야 한다. 최근 반도체, 제조, 우주항공 전자, 정밀산업 등의 발전으로 인해 제품의 정밀화, 미세화, 고품질화 및 고신뢰성이 요구되고 있다. 전자공업, 필름 공장 또는 정밀 기계공장 등에서는 실내 부유 미립자가 제조중인 제품에 부착되어 불량을 초래하고, 사용 목적에 적합한 제품 의 생산에 저해요소가 되어 제품 신뢰성과 생산수율(생산원 가)에 막대한 영향을 끼친다. 그러므로 공장 전체 또는 중요 한 작업이 이루어지는 부분에 대해서는 필요에 대응하는 청 정한 상태가 유지되도록 한다. 이런 목적의 청정 공간을 산업 용 클린룸이라고 하며 생산 제품에 따라 대단히 높은 청정상 태가 요구되는 경우가 많다. 1.2 기본계획 시 검토 항목 클린룸에서 기본계획으로 검토해야 할 항목을 그림 1 에 나 타냈다. 이중 「자연조건」과 「교통기관」은 클린룸 계획 이전 의 공장입지조건이다. 그러나 클린룸 내에서 제조되는 제품 에 따라서는 입지조건이 제품의 품질에 크게 영향을 미치는 경우가 있다. 예컨대 자연조건 중 풍향, 해염농도, 지반의 진 동과 같은 것이다. 한 해 동안, 클린룸이 위치한 지역의 가장 많은 풍향이라 는 것이 있다. 바람에 연기나 가스를 배출하는 공장 등이 있 는 경우, 그 배기에 포함되는 성분이 클린룸 내에서 생산되는 제품에 지장을 주지는 않는지 여부를 검토한다. 유해하다면 어떠한 외기처리를 필요로 하는지 고려한다. 해염농 도의 문 제는 대부분 임해지역에 발생한다. 제품에 따라서는 염분 입 자, 나트륨분이 심한 악역향을 준다. 이 경우, 외기조화기의 필터구성이 검토대상임과 동시에, 작업자나 재료에 부착되어 염분이 제조 공정 내에 운반되지 않도록 하는 대책이 필요하 게 된다. 또한 최근 극심한 황사현상은 외기도입 시 황사를 제거할 수 있는 시스템을 요구하고 있다. ![image](/image/placeholder) · 왜 클린룸이 필요한가? · 공장의 면적은 어떠한가? · 최적의 청정도는? · 제조장치 교환의 용이성 · 온도, 습도의 영향은 어떠한가? · 유틸리티 공급능력 · 진동, 소음, 정전기는 어떠한가? · 설비의 안정지속운전 청정도 생산량 외 · 공업용수의 수질 · 온도, 습도 · 공업용수 공급능력 · 강우량, 강설량 · 전력공급능력 · 풍량, 해수염도 · 인입선까지의 거리 · 지반의 안정성, 진동 · 송전선 전압 자연조건 전력, 물 클린룸의 기본계획 · 고속도로는 가까운가? · 공항, 역은 가까운가? 교통기관 동선 · 작업자, 제품 · 재료공급 회사는 가까운가? · 재료와 유틸리티의 · 협력회사는 가까운가? 교차가 적게 흐르는가? · 피난통로는 어떠한가? 주위환경 작업자 · 지형, 지가, 주택지 · 노동력은 확보할 수 있는가? · 공장매연은 어떠한가? · 유능한 기술자의 확보 · 배수기준, 환경규제 · 교육, 의료, 문화시설 그림 1 클린룸 기본계획의 검토 항목 | {}
dd9933f3-49e2-45cb-81d5-3effee1667de | 3권.pdf | 3.20-2 제 3 편 공기청정 진동은 지반 그 자체의 강도 뿐만 아니라 부설되어 있는 부근에 간선도로나 철도에도 영향을 미칠 수가 있다. 광학기 기, 정밀측정기, 사진제판공정 등은 극도로 진동에 민감한 영 향을 받기 때문에 부지의 선정에 있어서 중요한 검토항목이 된다. 또한, 건축설계에 있어서도 제진대책이 필요하다.. 청정도 등 실내 환경조건은 생산 제품이 어떤 것인가에 의해 결정된다. 제품과 필요청정도의 관계가 불명확한 것에 대하여 는 일반적으로 시작 · 실험을 통해서 알맞은 청정도가 책정된 다. 생산량에 의해 제조장치의 배치, 공장 필요면적, 조업시간 등이 정해지고 그것에 의해 유지보수 방법, 연속 운전에 대한 설비기기의 예비 기능이 검토된다. 또한 생산에 필요한 물, 전 력, 공기, 가스, 약품 등 유틸리티 공급능력이 산정된다. 그 중에 서도 특히 전력, 물의 공급능력과 질은 가장 중요한 요소이다. 전력의 질이란 전압의 변동, 정전 또는 순간정전의 유무 등이다. 동선은 건축 평면배치, 설비방식, 작업자·재료의 입출입 등 모든 요소가 무리 없이 흐르도록 검토하는 것으로, 제품의 품 질, 작업성, 보수성을 크게 좌우한다. 이러한 동선에 재료나 사람의 교차부분이나 집중적으로 혼잡되는 장소가 많으면, 교차오염에 의한 품질저하나 작업 능률의 저하가 일어나기 때문에, 기본 계획에 있어서 가장 정 성들여 검토되어야 하는 항목이다. 작업자는 그 지역에서 노 동력을 확보할 수 있는가, 질은 어떠한가 등도 공장의 계획상 잊어서는 안 되는 항목이다. 주위환경 중 주택이 가까운 경우 에는 당연히 문제가 많다. 배수 · 배기처리도 규제가 엄하고, 소음, 진동, 악취 등에도 충분히 배려한다. 1.3 최적설계를 위한 검토항목 공장의 용지선정, 제품과 생산량 등 기본적 사항이 결정된 후에는 그 제조공정에 가장 적합한 설계를 위한 상세검토에 들어간다. 검토 시에 우선 공장의 요구조건을 되도록 정확하게 파악 하는 것이 중요하다. 대상은 무엇인가, 왜 클린룸이 필요할까, 어느 정도의 청정도가 필요할까, 작업내용이나 실내에 설치 되는 생산기기의 특징은 무엇인가 등 이다. 이들에 대하여 설 계자는 성능을 만족한다는 전제하에 과잉 설계를 피하고, 운 전비용의 절감, 에너지저감 등에 노력한다. 이어서 중요한 항목으로서 청정도의 검수 조건이 있다. 청정 도는 조업 시와 비조업 시에 현저히 다른 경우가 있기 때문이다. 작업내용에 따라서는 분진의 발생량이 대단히 많은 경우에 청 정공기에 의한 희석효과 만으로는 충분하지가 않기 때문이다. 이와 같이 클린룸의 설계에 있어서는 클린룸 내에 설치되 는 공장의 제조과 정, 기기 · 장치를 아는 것이 매우 중요하다. 그러면 어떤 사항을 검토해야 하는가? 그림 2 는 거래처와 의 협의, 그것에 근거한 설계 검토 사항, 검토결과 정해지는 사항이나 선정되는 기종 등에 관해서 일 반적인 내용을 간단히 설명한 것이다. 생산라인의 기기의 종류는 대단히 많다. 설계시마다 기기 의 특징을 확인해야 하지만 특히 다음과 같은 점에 주의 한다. ① 분진 발생원이 되는 기기의 내용을 될 수 있는 한 자세 히 듣고, 분진 발생량을 추정한다. 벨트 구동부, 체인 오일미 스트, 분체분진 발생원, 증기를 발생시키는가, 압축공기를 사 용할 것인가 등에 주의 한다. ② 기기에서 나오는 발진량이 매우 많을 것으로 예상되는 경우, 특히 분체발진인 경우에는 국소배기를 고려한다. 기기 의 형상, 설치상태, 작업성을 고려하여 국소배기 또는 주위환 경 등의 처리가 되는지도 함께 조사한다. ③ 기기로부터의 배기가 있는가? 기종에 따라 열 및 가스를 배출할 목적으로 배기가 필요하다. 이러한 기기에는 더욱 주의 하여 그 배기량, 대수, 사용조건 등을 기록해두어야 한다. ④ 특별히 발열이 큰 기기가 있는가? 만약 있다면 냉각장 치(수냉, 공냉 등)가 되어 있는가의 여부를 확인한다. 일반적으로 클린룸의 공조부하는 생산기기의 발열과 그 필요배기에 따르는 외기부하로 결정될 정도로 크다. 클린룸 내를 정압으로 유지하기 위해서는 도입 외기량이 항상 배기 량을 상회해야 한다. 이 잉여 공기량이 가압공기가 되어 항상 일정량을 실외로 유출하는 것이 바람직하다. 배기량이 변동 하면 정압의 정도가 변동하고, 때로는 부압이 되어 클린룸의 기능이 상실되는 경우도 있다. 배기량의 변동을 피할 수 없는 경우에는 외기량의 자동제어가 꼭 필요한 조건이 된다. 그 외에는 작업자의 인원수, 운전시간, 내용연수, 보수원의 능력 등도 설계시에 고려할 요소이다. 작업자의 인원수가 많 은 경우에는 발진량에 주의 할 뿐만 아니라 작업의 시작과 종 료 시의 입퇴실에 필요한 시간과 에어샤워의 구조, 대수의 관 계에 주의 한다. 운전시간이 클린룸만 다른 경우에는 독립열원이 필요하다. 내용연수가 특히 짧은 시작라인 등의 경우에는 경제적 건재 의 선정, 다목적 용도의 클린유닛을 채용하여 이설재 사용을 가능하게 하는 것 등을 고려한다. 보수원이 전문공이 아닌 생 산라인의 작업자가 겸임하는 경우에는 복잡한 조작방식은 피 한다. 1.4 클린룸의 4 원칙 모든 클린룸은 다음의 4 원칙을 지켜야 한다. 4 원칙이란, 클린룸 안에 먼지를 「반입시키지 않는다」 「발생 시키지 않는다」 「퇴적시키지 않는다」 그리고 클린룸 내에 있는 먼지는 빨리 「배제한다」라는 4 항목이다. 그림 3 은 이것을 그림 으로 나타낸 것이며 각 항목은 다음과 같이 설명된다. 1) 반입시키지 않는다 클린룸 내에 먼지가 반입되는 경로는 크게 2 가지로 구분할 수 있다. 하나는 공기 중에 부유하는 먼지의 침입, 그 외에 사 람이나 기자재에 부착되어 실내에 반입되는 경우이다. 공기 중에 부유하는 먼지가 실내에 들어가는 경로는 밖으로 나가 는 공기에 먼지가 있는 경우와 내벽, 문 등의 빈틈 사이에서 외부의 오염공기가 침입하는 경우 등이 있다. 전자는 고성능 필터에 미세구멍이 없고, 부착된 기밀재가 완전하다면 문제 는 발생하지 않는다. 후자는 클린룸의 오염원인으로서 가장 자주 일어나고 있기 때문에 주의 한다. 클린룸 내에 외부의 공 | {}
da39c39e-50fc-4ccd-965e-97f30afaeb70 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-3 ![image](/image/placeholder) 사용처와 의 협의 사항 검토해야 할 사항 결정된 사항 클린롬내에 설치된 기기, 장치의 특징 발열량은 부하율, 가동률은 과대한 열원기기를 선정하지 열원기기용량, 대수, 어느정도 어떠한가? 않도록 실질부하량을 검토한다 제어방식의 결정 발열량은 온도, 습도는 제어할 수 있는가 자동제어방식의 결정 변동하는가? 변동이 심한 경우 조건완화는 어떠한가? 정압유지방법 외기량 컨트롤과 변동한다 에너지 저감 대책 배기량은 에너지 저감 고려 변동하는가? 양압유지방법 변동않음 도입외기의 결정 배기량은 에너지 저감 교려 어느정도 배기가스는 배기처리시스템 어떠한가? 취기, 자극성의 정도, 주위환경 활성탄 필터 염화비닐, 스텐레스 부식성은 어떠한가? 덕트의 적용 분진집진장치 분진, 미스트가 많이 포함되어 있는가? 보수방법 위험균, 방사능을 포함하는가? 고성능필터의 적용 밸트구동부가 분진 있는가? 분진을 클린룸내로 방출하지 않는 후드, 주변과 국부배기의 발생은? 작업성, 발진부의 형상을 검토 병용으로 처리 오일미스트 문제는 나오는가? 압축공기를 압축공기의 오염도, 사용필터조사 고성능 필터를 적용 사용하는가? 수분무, 온기는 분진수에 평가하지 않는 응축된 수분은 분진으로 계산한다 나오는가? 비조업시의 계산에 의한다 연기를 클린룸내에 방출하지 않도록 연기는 나오는가? 반입공간 서비스 코어 검토 수냉, 공냉, 팬코일의 다수분산 배가덕트, 배관류의 운반법 제조장치의 적용 배치 유지보수 영역과 청정작업 부분적으로 집중 온도가 높아지는 구역이 있는가? 영역을 구분하는 칸막이 배관덕트, 전력의 시공성 및 유지보수의 편리성, (leakless chamber) 접속개소 개조시 작업에 주는 영향 밀페챔버 운전순서 청정, 멸균 내수성, 기밀성 그 외의 방으로 새지 않도록 방법은 어떠한가 가스 멸균에 의한다 누설통로 등의 확인 방마다 처리하였는가 온수, 증기에 의해 건재로부터 물이 새지 않을 것, 양입에 필요한 외기량 신출 세정한다 덕트로 물이 들어와 도 괜찮은가 바닥재료의 선정, 기기중량은 어떠하가? 바닥의 내하중, 보수, 이설은 가능한가? 이중바닥적용의 여부 스프링, 고무의 선정, 특별 진동에 약한가? 건축, 설비에서 해결수단이 있는가? 독립 기초, 제진대 반출입경로의 확인, 장래 이설이나 교환은 어떠한가 반입공간 서비스 공간 유틸리티 복구의 영향도 그림 2 클린룸 내에 설치된 장치의 체크포인트 | {}
ebab7e04-ece7-4ab2-86af-d8286d0ef1d9 | 3권.pdf | 3.20-4 제 3 편 공기청정 1. 고성능 필터에서 누설이 없다. 2. 실내가 정압일 것. 3. 작업자는 옷을 갈아입거나 에어샤워 후에 입실한다. 4. 재료 기기는 청결하게 한 후에 가지고 들어간다. 1. 환기횟수를 많이 한다. 2. 발진부 가까이에서배기한다. 3. 먼지를 제품에 부착시키지않는 기류를 형성한다. 배제한다 발생시키지않는다 1. 방진옷을 착용. ![image](/image/placeholder) 반입시키지 않는다. 클린룸의 4 원칙 퇴적시키지 않는다. 2. 발진하기 쉬운 재료 비품은 사용하지 않는다. 3. 무리한 작동을 줄인다. 4. 불필요한 물건 반입금지. 1. 코너가 기기주의 를 청소하기 힘들게 하지 않는다. 2. 덕트 · 배관류의 실내노출을 줄인다. 3. 기준에 따른 청소를 실행한다. 그림 3 클린룸의 4 원칙 표 1 미국 연방 규격 209E ¦ class name ¦ class name ¦ 5 ,⌀ ¦ 5 ,⌀ ¦ 0.5 ,LAM ¦ 0.5 ,LAM ¦ 0.3 p⌀m ¦ 0.3 p⌀m ¦ 0.2 JLM ¦ 0.2 JLM ¦ 0.1 �m ¦ 0.1 �m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ class name ¦ class name ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ ¦ English ¦ SI ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ¦ ¦ M1 ¦ - ¦ - ¦ 0.283 ¦ 10.0 ¦ 0.875 ¦ 30.9 ¦ 2.14 ¦ 75.7 ¦ 9.91 ¦ 350 ¦ ¦ 1 ¦ M1.5 ¦ - ¦ - ¦ 1.00 ¦ 11.0 ¦ 3.00 ¦ 106 ¦ 7.50 ¦ 265 ¦ 35.0 ¦ 1 240 ¦ ¦ ¦ M2 ¦ - ¦ - ¦ 2.83 ¦ 100 ¦ 8.75 ¦ 309 ¦ 21.4 ¦ 757 ¦ 99.1 ¦ 3500 ¦ ¦ 10 ¦ M2.5 ¦ - ¦ - ¦ 10.0 ¦ 353 ¦ 30.0 ¦ 1 060 ¦ 75.0 ¦ 2650 ¦ 350 ¦ 12400 ¦ ¦ ¦ M3 ¦ - ¦ - ¦ 28.3 ¦ 1 000 ¦ 87.5 ¦ 3090 ¦ 214 ¦ 7570 ¦ 991 ¦ 35000 ¦ ¦ 100 ¦ M3.5 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ 3530 ¦ 300 ¦ 10600 ¦ 750 ¦ 26500 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ M4 ¦ - ¦ - ¦ 283 ¦ 10000 ¦ 875 ¦ 30900 ¦ 2140 ¦ 75 700 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1000 ¦ M4.5 ¦ 7.00 ¦ 247 ¦ 1 000 ¦ 35300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ " ¦ ¦ ¦ M5 ¦ 17.5 ¦ 618 ¦ 2830 ¦ 100000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -- ¦ ¦ 10000 ¦ M5.5 ¦ 70.0 ¦ 2470 ¦ 10000 ¦ 353000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ M6 ¦ 175 ¦ 6180 ¦ 28300 ¦ 1 000000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100000 ¦ M6.5 ¦ 700 ¦ 24700 ¦ 100000 ¦ 3530000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ M7 ¦ 1750 ¦ 61 800 ¦ 283000 ¦ 10000000 ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ | {}
472c34ca-ecfd-41e5-9b14-4454abe1d43a | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-5 표 2 국제 표준화 규격 ISO-14644 ¦ ISO certification number (N) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ISO certification number (N) ¦ 0.1 JUM ¦ 0.2 JLM ¦ 0.3 ,LAM ¦ 0.5 �m. ¦ 1 �m ¦ 5 /um ¦ ¦ ISO class 1 ¦ 10 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ISO class 2 ¦ 100 ¦ 24 ¦ 10 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ISO class 3 ¦ 1 000 ¦ 237 ¦ 102 ¦ 35 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ISO class 4 ¦ 10 000 ¦ 2370 ¦ 1 020 ¦ 352 ¦ 83 ¦ ¦ ¦ ISO class 5 ¦ 100 000 ¦ 23700 ¦ 10200 ¦ 3520 ¦ 832 ¦ 29 ¦ ¦ ISO class 6 ¦ 1 000 000 ¦ 237 000 ¦ 102 000 ¦ 35200 ¦ 8320 ¦ 293 ¦ ¦ ISO class 7 ¦ ¦ ¦ ¦ 352000 ¦ 83200 ¦ 2930 ¦ ¦ ISO class 8 ¦ ¦ ¦ ¦ 3520 000 ¦ 832000 ¦ 29300 ¦ ¦ ISO class 9 ¦ ¦ ¦ ¦ 35200 000 ¦ 8320 000 ¦ 293000 ¦ 표 3 KS B 6741 청정도 클래스 상한농도, 개/m2 ¦ 입경(�m) ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입경(�m) ¦ class 1 ¦ class 2 ¦ class 3 ¦ class 4 ¦ class 5 ¦ class 6 ¦ class 7 ¦ class 8 ¦ ¦ 0.1 ¦ 101 ¦ 102 ¦ 103 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 106 ¦ 107 ¦ 108 ¦ ¦ 0.2 ¦ 2 ¦ 24 ¦ 236 ¦ 2360 ¦ 22600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0.3 ¦ 1 ¦ 10 ¦ 101 ¦ 1 010 ¦ 10100 ¦ 101 000 ¦ 1 010 000 ¦ 10100 000 ¦ ¦ 0.5 ¦ -0.35 ¦ -3.5 ¦ 35 ¦ 350 ¦ 3500 ¦ 35000 ¦ 350000 ¦ 3500 000 ¦ ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 29 ¦ 2900 ¦ 29 000 ¦ ¦ class 별 입경범위 ¦ 0.1~0.3 ¦ ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.3~5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 기가 유입한다는 것은 클린룸 내의 기압이 외부보다 부압이 라는 것이다. 만약 클린룸 내가 정압이라면 빈틈에서 외부로 공기가 유출 하여, 외부에서 침입하는 먼지를 막을 수 있을 것이다. 「클린룸 내를 정압으로 유지」하는 것이 가장 중요한 기본 원칙이다. 항상 실내를 정압으로 하기 위해서는 클린룸 주위의 벽면에 큰 빈틈이 없을 것과 외부와 통하는 문, 출입구는 모두 이중으로 하고 동시에 2 개의 문을 열지 않는 인터록 기구를 사용한다. 사람이나 기재에 부착되어 실내에 반입되는 경우의 대책으로 서는 옷을 갈아입는다. 에어샤워, 점착매트, 기재의 청소, 세정 등이 있다. 이들에 대한 관리기준을 정해서 실행하는 것은 용이 하지는 않지만 반드시 지켜야 하는 중요사항이다. 2) 발생시키지 않는다 일반적으로 클린룸내의 분진 발생원으로서 가장 큰 것은 제조장치가 운전 중에 발생하는 것으로, 이것에 대해서는 앞 절에서 설명하였다. 다음으로 큰 분진 발생원은 작업자 자신 이다. 무진옷의 종류, 작용방법, 동작의 제한 등을 검토해야 한다. 또한, 분진이 발생하기 쉬운 집기나 비품을 반입시키지 않는 것도 중요하다. 3) 퇴적시키지 않는다 퇴적시키지 않는다는 것은 기준에 근거하여 청소하는 것 이다. 청소가 충분히 이루어지도록 먼지를 제거하기 어려운 코너 부분이나 청소하기 어려운 배관 등은 피한다. 실내에 돌 기부를 만들지 않는다는 것은 현실적으로 불가능하며, 돌출 부를 둥글게 한다고 먼지가 퇴적하지 않는 것은 아니다. 클린 룸 내에도 먼지가 쌓이므로 어떠한 방법으로 청소할 것인가 가 중요하다. 4) 배제한다 가장 유효한 수단은 제조공정에서 국부적으로 대량으로 발생하는 먼지를 한꺼번에 배기하여 제거하는 것이다. 이어서 환기회수를 늘려서 부유먼지를 빨리 실외로 배출 | {}
bce2384b-adf1-4131-addf-aab2bc0ef641 | 3권.pdf | 3.20-6 제 3 편 공기청정 하는 것인데 그 때 실내 기류형상이 사각지대를 만들지 않도 록 연구해야 한다. 클린룸 내의 기류는 불필요하게 난류를 일 으키지 않게 하고, 밖으로 나가는 청정공기의 흐름에 부유먼 지를 함께 환기구로 단시간에 도달시키는 것이 중요하다. 이상 클린룸의 4 원칙에 관해서 설명 기본원칙을 수많은 산 업용 클린룸의 대상에 어떻게 적용할 것인가가 클린룸의 계 획, 설계인 것이다. 1.5 클린룸의 공기정화설계 순서 클린룸설비는 일반건물 설비에 비해 설비비가 수 배로부 터 수십 배 소요된다. 따라서 일반설비 이상으로 경제성을 고 려하고 시스템 성능을 충분히 검토한다. 그림 4 에서 클린룸의 설계 순서 흐름을 보여주고 있다. 설계의 제 1 단계에서는 그 공기청정실이 무엇을 대상으로 하고 있는가에 대한 확인으로 부터 시작된다. 대상을 파악하지 않고서는 공기청정실의 설 계는 불가능하다고 해도 과언이 아니다. 따라서 설계자는 이 점을 충분히 숙지하여, 설계 전 건물주와 의 협의 단계에서 대 상으로 하는 오염물질과 그 크기를 파악해 두지 않으면 안 된다. 또, 관련문헌을 찾아 필요한 정보를 확보해 두는 것도 유효한 방법이다. 대상으로 하는 용도가 판명되면 필요한 청정도가 설정된 다. 통상은, 표 1 의 미국연방규격 또는 표 2 의 국제 표준화 규 격을 적용한다. 표 3 은 한국규격 KS B 6741 청정도 클래스 상한 농도를 보여주고 있다. 다음은 건물의 전체계획을 세운다. 먼저 해당 실의 용도와 중요도에 따라 배치계획을 세우고, 에어샤워, 클린벤치 등의 부대설비와 실내마감을 검토한다. 그리고 정화방식과 공조방식 즉 클린룸의 시스템을 결정 한다. 정화방식은 실내 기류에 따라 비충류방식, 수직층류방 식, 수평층류방식, 병용방식으로 분류되는데, 결정하는 과정 에서 작업공정, 작업동선, 경제성, 건축적 조건과 같은 여러 ![image](/image/placeholder) 시작 (설계계산내용) ① 건축계획 (설계조건) 인접실과 의 관련 건물의 전체계획 (사람과 물건의 흐름 ② 방식선정 물건의 흐름 실용도, 사용목적 잉여 공기의 흐름) 요구청정도 수준 패스박스, 외기취입량의 조건 ③ 청정도계획 에어샤워 등 온습도 제어 수준 실내기류방식 실내발진량 (비충류방식, NO 수준 충류방식) 외기부유미립자 청정도 농도 평가 공기정화시스템 공기조화시스템 OK 완전혼합자의 평균 농도 NO 필터 내용 년수 평가 시작 OK 부하계산 부하계산조건 공조코일, 송풍기외선정 ④ 공조계산 이용열원 (실내소음 체크) 자재 、 시공단가 초기 시설 투자비 ⑤ 원가계산 전력 、 연료단가 운전관리, 운영비 NO 경제성 평가 OK 종료 그림 4 클린룸의 설계 순서 조건을 충분히 고려한다. 특히 청정도 면에서 보면 비층류방 식은 실내공기가 난류상태가 되기 때문에 국부오염의 발생도 우려되므로 클래스 1000~100000 정도의 청정도 밖에 기대할 ![image](/image/placeholder) 코일(냉수) 코일(온수) 스프레이(가습기) CAV FVD 초고성능 필터 F3 OA CAV □ □ 클린룸 차압조정 댐퍼 (클래스 100) F CAV F F FVD 필터 외기처리용(pre) F1 공조기 필터(중성능) F2 F1 : 조진용 필터 (비색법 40% 정도) F1 : 중성능 필터 (비색법 99.999% 이상) F1 : 초고성능 필터 (계수법 99.999% 이상) 그림 5 클린룸의 공기조화 시스템 | {}
67862564-cac9-4490-9c15-9e0d2d140b00 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-7 수 없다. 수직, 수평층류방식의 경우는 실내에서 발생한 오염 물질을 밀어내는 형태가 되므로 클래스 100 이상의 청정도를 얻을 수 있다. 또 병용방식은 클린벤치와 필터유닛 등을 사용 하므로 작업대 위에서는 클래스 100 이상의 청정도가 된다. 공조방식으로서는 단일덕트 방식이 일반적이다. 또 토출풍량 이 대풍량이므로 대다수의 공기를 순환시키는 바이패스 방식 이 채용되는 경우도 많다. 클린룸의 공기조화 시스템 흐름도 의 예를 그림 5 에 나타냈다. 실내공기의 정화라는 견지에서 보면 실내 가압방식의 설계가 중요하게 된다. 가압은 실외 오 염물질이 실내로 침입하는 것을 방지하는 역할이며, 통상 차 압조절 댐퍼와 정풍량장치를 병용함으로써 얻을 수 있다. 그 다음에는 필터를 선정한다. 필터 선정에 있어서는 외기 의 오염도, 실내의 발진량, 유지보수의 편리성 등을 고려한다. 필터 선정 후에는 실내오염농도를 산정하고, 선정된 필터로 요구되는 청정도가 기대되는지를 확인할 필요가 있다. 이상과 같은 설계를 종료한 후에 경제성과 유지보수의 평가 를 행할 필요가 있다. 이 평가결과 가 만족스럽지 못하면 설계자 는 정화방식의 선정단계까지 되돌아가서 재선정한다. 이하의 절에서는 설계순서에 따라 건축계획상의 체크포인 트에 대해서 정리함과 동시에 방식선정, 청정도계산, 공조계 산시 유의 점과 설계데이터를 열거하여 클린룸의 설계실무에 도움이 되고자 한다. 1.6 건축계획 1) 요구수준의 확인 클린룸을 포함하는 시설에 대한 건축계획시에는 건물 내 에서 높은 청정도가 필요한 실의 설계요구 수준, 즉 제어대상 이 되는 부유미립자의 입경 및 농도수준을 확인하는 것부터 시작한다. 클린룸은 청정도 수준에 따라 그림 6 과 같은 클래스 분류 가 이용된다. 이들 클린룸을 필요로 하는 산업분야로서는 표 4 에 나타내는 것들이 있다. 또 최근 특히 기술혁신이 현저한 Chart Title: 쾅산란입자계수기업 Chart Type: bar 0. 0.5 1 0 5 10 100 item_01 3500m 3500m 3000m 2000m 1000m 3000m 5000m item_02 0.35m 1000m 9000m 8000m 9000m 9000m 10000m item_03 0.24m 2000m 1000m 9000m 8000m 9000m 9000m item_04 0.24m 2000m 0.0m 0.08m 0.06m 0.0m 0.2m 그림 6 입경분포곡선 마이크로 전자공학 분야에서의 초청정환경 요구수준을 반도 체 집적회로의 집적도와 대응시켜 그림 7 에 나타냈다. 이것들 을 참고로 하고 또 제품의 불량률 및 신뢰성 등 자료에 의거 해서 가장 적절한 요구수준을 설정한다. 미국연방규격 209 E 에 정해져 있는 0.5 �m 이상의 미립자 를 광산란형 입자계수기로 측정하는 방법과 5 �m 이상의 미 립자를 광학현미경으로 측정하는 방법이 클린룸에 적용되어 왔다. 그러나 LSI 제조의 진보와 함께 그림 7 에 나타내는 바 와 같이 집적도가 64G 비트로 증가하면서 LSI 의 최소 패턴 치수에 대해 문제가 되는 입자 크기가 최소 패턴치수 폭의 1/10 정도로 줄었다. 따라서 0.1 �m 이하의 입자를 제어하는 초청정도가 요구되게 되었다. 더욱이 최근에는 0.01 um 이하 가스상 물질들도 제어의 대상으로 요구되고 있다. 표 4 각종 산업에서 요구되는 청정도 ¦ ¦ 관리구성 ¦ 클래스 100000 ¦ 클래스 10000 ¦ 클래스 1000 ¦ 클래스 100 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제어대상 먼지크기 ¦ 25~250 �m ¦ 2.5~25 ,um ¦ 1~10�m ¦ 0.5~5.0 J.AM ¦ 0.1~0.5�m ¦ ¦ 클린룸 ¦ 대형회전기기 대형변류 전기식계기류 ¦ 전자계산기 전자계측기 진공관 정밀측정기 대형볼베어링 광학기기 ¦ 전자기기부품 자이로스코프 유휴소자 자동제어기기 초정밀 인쇄 필름 진동베어링 ¦ LSI · IC 조립 컬러 브라운 전자관 소형 릴레이 고성능 광학장치 ¦ LSI · IC 제작 반도체제작, 소형접점 정밀자이로, 항공계기 고신뢰도부품 소형볼베어링 소형타이머 TV 쉐도우마스크 고해상도사진 ¦ ¦ 바이오 클린룸 ¦ 병원 ¦ 병원 생과 자 제조 ¦ 무진의 세탁실 햄 절단, 포장 치즈 방죽작업, 포장 우유 충전 반창고 제조 방사능 연구 ¦ 실험동물 사육실 수술실 수술 후 회복실 ¦ 무균실, 수술실 세균실험 혈청 앰플 분주 사탕정제 ¦ | {}
09b9dfc2-52ab-4f87-91ec-df3cdd71e095 | 3권.pdf | 3.20-8 제 3 편 공기청정 Chart Type: line 1992 1995 1999 2001 2004 2007 2010 2013 item_01 0.35μm 0.25μm 0.18μm 0.13μm 0.0μm 0.07μm 0.64μm 0.25μm 년도 그림 7 ULSI 제조기술의 발달과 집적도 이러한 것들을 반영한 국제규격이 제정되어 활용되고 있 으며 설계 및 시공 시 요구항목에 대한 검토는 적용이 필요 하다. 2) 평면계획 클린룸을 포함하는 시설의 평면 계획은 아래에 나타내는 각종 요구환경수준의 차이점을 고려하면서 조닝(zoning)을 하고 사람과 물건의 동선 및 설비공간(배관 · 덕트경로 포함) 을 검토하여 실 배치를 결정한다. (1) 환경수준 ① 청정도 ㉮ 각 실의 적절한 청정도를 설정한다. ㉯ 청정도가 높은 부분으로부터 낮은 쪽으로 기류가 흐르 게 한다. (기류는 인접실간 압력차를 확보한 후 제어한다). ② 온도 ㉮ 제품 측 요구 및 작업자에 미치는 영향을 고려해서 설 정한다. ㉯ 특히 항온실의 경우는 제어폭에 대해서 엄격하게 제한 되는 경우도 많다. ㉰ 외벽 · 지붕 등과 같이 열부하에 대해 외부의 영향이 큰 벽체에는 접하지 않는 것이 바람직하다. ③ 습도 ㉮ 주로 제품측 요구에 의한 습도를 결정한다. ㉯ 정전기에 의한 방전은 바람직하지 않으므로 지나치게 습도가 낮아서는 안 되는 경우가 많다. ㉰ 제품측 요구로 제어폭을 작게 제한하는 경우도 많다 (항습실). ④ 조도 ㉮ 필요조도의 기준은 일반적으로 표 5 와 같다. ⑤ 순환풍량 ㉮ 청정도에 따라 순환풍량을 설정한다(표 6 참조). ⑥ 도입외기량 ㉮ 강제배기량과, 양압유지량에 따라 결정되는 경우도 많다. ㉯ 창이 없는 공장의 도입외기량은 작업인원 1 인당 35 CMH 이상 및 1 m2 당 15 CMH 이상이라 두 조건을 동시 에 만족하도록 한다. ⑦ 소음레벨 표 5 필요 조도 레벨 ¦ 작업정도 ¦ 조도 범위, Lx ¦ 표준 조도, Lx ¦ 조명 전력, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초정밀작업 ¦ 700~1500 ¦ 1000 ¦ 50 ¦ ¦ 정밀작업 ¦ 300~700 ¦ 500 ¦ 25 ¦ ¦ 중작업 ¦ 150~300 ¦ 200 ¦ 10 ¦ ¦ 조작업 ¦ 70~150 ¦ 100 ¦ 5 ¦ 표 6 클린룸 클래스의 표준 순환 풍량 ¦ 청정도(클래스) ¦ 공기 흐름 ¦ 공기 속도, ft/min ¦ 환기 횟수, 회/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ISO 8 (100000) ¦ N/M ¦ 1~8 ¦ 5~48 ¦ ¦ ISO 7 (10000) ¦ N/M ¦ 10~15 ¦ 60~90 ¦ ¦ ISO 6 (1 000) ¦ N/M ¦ 25~40 ¦ 150~240 ¦ ¦ ISO 5 (100) ¦ U/N/M ¦ 40~80 ¦ 240~480 ¦ ¦ ISO 4 (10) ¦ U ¦ 50~90 ¦ 300~540 ¦ ¦ ISO 3 (1) ¦ U ¦ 60~90 ¦ 360~540 ¦ ¦ ISO 3 이상 ¦ U ¦ 60~100 ¦ 360~600 ¦ 주) U : 충류, N : 난류 M : 혼합류. 풍량 · 정압이 큰 송풍기를 설치하므로 방음대책이 필요하다. ㉮ 일반적으로 이용되고 있는 소음의 허용레벨은 표 7, 표 8 과 같다. ⑧ 진동 ㉮ 클린룸에서는 특히 진동의 영향이 없어야 하는 정밀기 기를 사용하는 경우가 많으므로 설비기계실과 는 구조적으 로 연결이 되지 않도록 하든가, 또는 특별한 방진기초를 고려한다. ⑨ 기 타 ㉮ 특수배관설비 순수, 브라인, 냉각수(일반, 비상용), H2, N2, O2, Ar, He, 건조공기(압축공기), 진공(HV, PV), 화학공급, 가스공급 ㉯ 특수배기설비 산 · 알칼리계 배기, 유기용제계 배기, 열 배기 ㉰ 특수배수설비 산, 알칼리계 배수(강, 약), 유기용제계 배수, 불산계 배수 (농후, 세정), 중금속계 배수 ㉱ 가스소화설비 ㉲ 경보설비 압력이상, 기기이상, 산소결핍, 누수, 특수가스검출 ㉳ 중앙감시제어설비 (2) 클린룸의 부속시설 클린룸의 기능을 보조하는 부속시설로는 전실, 갱의 실, 세 정실, 관리실, 기계설비실, 물품이동시설, 통신설비 등이 있다. | {}
39eaf830-917a-405e-98bf-8e5a8d0ec099 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-9 표 7 실내환경에 대한 소음의 영향 ¦ 소음 dB(A) ¦ NC 치 ¦ 인체에의 영향 ¦ 회화에의 영향 ¦ 전화에의 영향 ¦ 허용되는 작업의 종류 ¦ 적용예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 70 ¦ 65~60 ¦ 소음에 익숙해지는데 시간이 걸린다. ¦ 큰 소리로 1 m 이내 ¦ 전화가 곤란 ¦ 반사행동성 타자키펀치 ¦ 공조기계실 전차운행시간내 ¦ ¦ 60 ¦ 55~50 ¦ 소음을 무시할 수 없다. ¦ 큰 소리로 1.5 m 이내 ¦ 전화가 약간 곤란 ¦ 반복행동성 (작업음 발생) 스템프 ¦ 체육관, 운동경기장, 자동차고속시 차내 ¦ ¦ 55 ¦ 50~45 ¦ 웅성대는 느낌이 있다. ¦ 큰 소리로 3 m 이내 ¦ 전화에 지장 있음 ¦ 그룹별 대화성 (회화음 다발) 조용함 ¦ 레스토랑 바 커피 숍 ¦ ¦ 50 ¦ 45~40 ¦ 소음을 느낀다. ¦ 큰 소리로 4.5 m 이내 ¦ 전화는 가능 ¦ 그룹내 대화성 (회화음 발생) ¦ 대사무실 영업창구 ¦ ¦ 45 ¦ 40~35 ¦ 사람의 움직임을 느낀다. ¦ 큰 소리로 6 m 이내 ¦ 전화에 거의 지장 없음 ¦ 그룹별 사무성 (움직임 있음) ¦ 소사무실, 설계실, 편집실 ¦ ¦ 40 ¦ 35~30 ¦ 특별히 소음을 못 느낀다. ¦ 10 m 떨어져서 회의 가능 ¦ 전화에 지장 없음 ¦ 단독휴양성 그룹 전달성 ¦ 주택, 휴게실, 회의 실, 영화관, 재판소 ¦ ¦ 35 ¦ 30~25 ¦ 조용 ¦ 5 m 앞에서 중얼거리는 소리가 들린다. ¦ - ¦ 단독창조성 그룹 관상성 ¦ 서재, 병실, 극장, 음악실, 교실 ¦ ¦ 30 ¦ 25~20 ¦ 대단히 조용하다. ¦ 5 m 앞에서 속삭이는 소리가 들린다. ¦ - ¦ - ¦ 음악실 청력시험실 ¦ ¦ 25 ¦ 20~15 ¦ 고독감 ¦ 1 m 앞에서 속삭이는 소리가 정확히 들린다. ¦ - ¦ 무지향성수음작업 ¦ 라디오 스튜디오 ¦ ¦ 20 ¦ 15~10 ¦ 무음감 ¦ 자기소리와 흡수되는 느낌 ¦ - ¦ - ¦ 무향실 청각시험실 ¦ 표 8 실내 허용 소음치 ¦ 건물 ¦ 실명 ¦ 소음 레벨, dB(A) ¦ 소음 레벨, dB(A) ¦ 소음 레벨, dB(A) ¦ NC 치 ¦ NC 치 ¦ NC 치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 ¦ 실명 ¦ 하한 ¦ 평균 ¦ 상한 ¦ 하한 ¦ 평균 ¦ 상한 ¦ ¦ 병원 진료소 ¦ 병실 수술실, 병실 검사실, 홀, 복도, 로비 대합실, 세면실, 화장실 ¦ 30 35 40 45 ¦ 35 40 45 50 ¦ 40 45 50 55 ¦ 25 30 35 40 ¦ 30 35 40 45 ¦ 35 40 45 50 ¦ ¦ 사무별 ¦ 일반사무실 홀, 복도 자료실, 계산실 ¦ 40 40 45 ¦ 45 50 55 ¦ 55 55 65 ¦ 35 35 40 ¦ 40 45 50 ¦ 50 55 60 ¦ ¦ 공장 ¦ 공장실 조립라인, 경기계실 ¦ 45 50 ¦ 50 60 ¦ 55 70 ¦ 40 45 ¦ 45 60 ¦ 50 70 ¦ 표 9 클린룸에 사용되는 마감 재료 ¦ 청정도 ¦ 상한 ¦ 천정 · 벽재 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 클래스 1 ~ 클래스 10000 ¦ 0 알루미늄 또는 평판표면수지마감 (수직층류방식인 경우) 0 염화비닐 또는 에폭시염화비닐 또는 접착 마감 (리노륨 등) ¦ 0 알루미늄 또는 스테인레스 0 멜라닌 0 비닐시트 복접착 마감 0 무정전 도장 ¦ ¦ 클래스 100000 ~ 클래스 300000 ¦ 0 합성수지계 타일 (아스타일, 플라스틱라일, 리노라민 등) 0 콘크리트+표면수지 코팅마감 (폴리에스텔, 에폭시 코팅) ¦ 0 콘크리트면 + 표면수지 코팅마감 。 콘크리트면 + 표면수지 코팅마감 + 비닐 0 무정전 도장 ¦ | {}
e83d1692-c4d8-46d9-87f0-ad3573288865 | 3권.pdf | 3.20-10 제 3 편 공기청정 설계시 클린룸 시설 내의 동선 및 각 구역의 오염도(일반 적으로는 라커실, 준청정구역, 청정구역으로 3 분류)에 주의 한 다. 그림 8 에 이들의 배치 예를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 클린룸 인터폰 (공조운전시 폐) 에어샤워 A·S P·B 고정창 설비실 운전, 관리실 (청정구역) 고정창 (공조운전시 폐) 라커실 강의 실 전실 (준청정구역) clean mat 차압조절댐퍼 (화살표는 방향을 나타냄) 그림 8 클린룸 부속시설의 구성 예 (3) 기타 ① 간벽 변경에 대한 유연성 산업용 클린룸에 있어서는 생산라인 변경에 따라 간벽의 이동이 예상되므로 유연성을 갖는 간벽 계획을 세운다.(그림 9 참조). Chart Type: line Red Blue Green Purple Cyan item_01 65 425 25 4 35.5 그림 9 알루미늄제 걸레받이 부분 ② 설비동선의 단순, 합리화 클린룸의 공조 설비는 상당히 대규모로 되는 것을 예상할 수 있다. 기계실, 덕트공간 등은 충분한 공간을 확보하고, 또 배관, 덕트의 경로가 되도록 단순하고 합리적이 되도록 건축 평면계획시 고려한다 3) 골조계획 전자, 정밀공업의 클린룸은 평면적으로 넓어지면서 장스팬 구조로 하는 경우가 많다. 생산라인 변경에 대응할 수 있도 록, 클린룸의 벽면은 건축구조체와 격리된 구조로 하는 것이 바람직하다. 특히 수직충류방식에서는 2 중 바닥 및 천정 프 레넘(필터내장)으로 인해 층고가 여분으로 필요하게 된다. 경우에 따라서는 해당 클린룸의 직상층 또는 직하층을 기 계실로 한다. 산업용 클린룸은 천정 내 또는 바닥 내에 배기덕 트와 특수배관이 있어 상당한 공간이 필요하게 되는 경우가 많으므로 천정 및 바닥 플레넘 공간에 여유가 필요하다. 4) 내부마감(바닥, 벽, 천정, 개구부) (1) 재료 ① 표면은 내마모성일 것. ② 분진의 흡착성이 낮고, 비발진성일 것. ③ 열전도율 등 열적성능이 뛰어날 것(열절연성). ④ 가급적 정전장애가 일어나지 않을 것. ⑤ 내약품성이 뛰어날 것. ⑥ 투습성이 없을 것. ⑦ 흡음성이 좋을 것. ⑧ 다른 재료와 의 접합이 쉽고 가공하기 쉬울 것. ⑨ 임의 의 형태로 성형할 수 있는 재료일 것. ⑩ 재질이 균질할 것. 이들 조건을 고려한 마감재료의 예를 표 9 에 나타낸다. (2) 마감 ① 분진의 퇴적을 가능한 한 줄이고 청소를 쉽게 하기 위 해, 바닥, 벽의 접합부분을 둥글게 한다. ② 바닥 이외의 수평면은 가능한 한 작게 한다. ③ 콘센트류, 조작반 등은 가능한 한 안쪽으로 밀어 넣어 실내표면을 평평하게 한다. ④ 금속은 접지한다. ⑤ 틈새가 없는 구조로 한다. 어쩔 수 없는 경우에는 실리 콘계 코킹제로 신중히 코킹 마감한다. ⑥ 출입구, 창 등은 되도록 요철이 적은 구조로 한다. 5) 클린룸 시공형태 클린룸 시공형태는 표 10 에 나타내는 유닛형, 프리패브형, 축조형으로 분류된다. 표 10 클린룸 시공형태 ¦ 형태 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유닛형 (이중식) ¦ 0 유닛의 크기가 작아 이동이 가능하다. 0 완성품을 조정하므로 현지공기가 불필요하다. 。 설치환경에 어느 정도의 제어가 필요하다. (초고성능 필터의 분진부하) ¦ ¦ 프리패브형 ¦ 0 레이아웃이 단순한 공정에 적합하다. 0 이전, 증축, 개량이 가능하다. 。 공기가 짧다. (5~10 일) 0 틈새가 전혀 없다 ¦ ¦ 축조형 ¦ 0 복잡한 간벽을 설치할 수 있다. 0 재료 등의 개량이 가능하다. 0 대규모 공간에 적합하다. 0 공기가 길다. (30~50 일) 0 그 비용이 많이 든다. ¦ | {}
4048d04f-4a5b-407b-89da-43bea1edebab | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-11 1.7 클린룸 방식 선정 1) 실내기류방식 클린룸 방식을 풍량 공급과 배기에 따른 실내기류의 형태 로 분류하면, 단일방향류(unidirectional air flow)방식과 비단 일방향류(non-unidirectional air flow)방식으로 나눠지며, 단 일방향류방식은 또 수평층류방식과 수직층류방식으로 분류 된다. 이들의 구조 및 특징을 표 11 에 나타냈다. 단, 이 경우 충류는 유체역학에서는 선형충류이다. (1) 비단일방향류방식 비층류방식은 난류방식이라고도 불리는 것으로 그림 10 에 나타내는 바와 같이 통상적인 공기조화설비에 초고성능(통칭 HEPA)필터를 사용하고, 순환풍량을 크게 한 정도의 설비이 다. 이 경우 기류분포의 특성으로 달성 가능한 청정도로서는 클래스 1000~100 000 정도이다. 입구를 바닥에 두고 동일한 형태로 배치하면 기류분포는 상 당히 개선되어 분진의 퇴적과 재부유의 관점에서 볼 때 층류 방식에 준하는 구조로 할 수 있다. 따라서 환기회수를 60~70 회 정도로 증대함으로써 클래스 1000 정도까지는 달성 가능 하다. (2) 수직충류방식 수직층류방식은 그림 12 에 나타내는 바와 같이 천정 전면 에 초고성능 필터를 부착하고(조명기구는 초고성능 필터와 유닛화 시킨 것을 채용하는 것이 바람직하다), 바닥에는 격자 면(그레이팅)을 설치하여 전면 흡입 배출함으로써, 청정공기 를 수직방향으로 균등하게 밀어내는 방식이다. 따라서 실내 공간에 발생한 부유미립자는 그 위치에서 그대로 하류(아래 쪽)로 밀려 내려감으로써 주변에는 영향을 최소화 한다. 비층류방식에 있어서도 그림 11 에 나타내는 바와 같이 흡 설비비 및 운전비 경감을 위해 흡입공기는 그 일부만을 공 기조화기로 되돌리고 대다수는 별도로 설치한 재순환송풍기 를 이용해서 송풍하는 것이 원칙이다. 표 11 클린룸의 실내 기류 방식별 비교 ¦ 기류방식 ¦ 청정도 ¦ 풍속, m/s ¦ 환기회수, 회/h ¦ 취출구, 흡입구 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 가격비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비단일방향류 방식 (종래방식) ¦ 클래스 10000 ¦ - ¦ 30 ~ 60 ¦ 취출 : 필터 취출구가 좋다. 흡입 : 바닥면 근처에서 ¦ 0 구조가 간단 0 설비비가 저렴하다. 0 실의 확장이 비교적 용이 0 크린룸 고정청도 확보 ¦ 0 기류가 불규칙하게 오염입자가 실내에 서 순환할 염려가 있다. 0 정상상태로 되기까지 많은 시간이 걸린 다. 。 사람, 기기류의 레이아웃, 관리에 주의 ¦ 10~40 ¦ ¦ 비단일방향류 방식 (종래방식) ¦ 클래스 100000 ¦ - ¦ 20 ~ 30 ¦ 취출 : 필터 취출구가 좋다. 흡입 : 바닥면 근처에서 ¦ 0 구조가 간단 0 설비비가 저렴하다. 0 실의 확장이 비교적 용이 0 크린룸 고정청도 확보 ¦ 0 기류가 불규칙하게 오염입자가 실내에 서 순환할 염려가 있다. 0 정상상태로 되기까지 많은 시간이 걸린 다. 。 사람, 기기류의 레이아웃, 관리에 주의 ¦ 10~40 ¦ ¦ 수직충류방식 (down flow 방식) ¦ 클래스 1~ 100 ¦ 0.25~ 0.45 ¦ 200 ~ 600 ¦ 취출 : 천정의 80% 이상 흡입 : 바닥의 40% 이상 벽면하부로부터도 가능 ¦ 0 효과 가 완전 0 작업인원, 작업상태에 좌우되는 경우가 적다. 。 운전개시 후 즉시 정상상태로 된다. 0 분진의 퇴적, 재부유극소 0 관리 용이 ¦ 0 천정부 dead space(조명 등) 주의 가 필요(난류방지를 위해) 0 필터 교환이 불편하다. 0 설비비가 대단히 비싸다. 0 실의 확장이 곤란 ¦ 100 ¦ ¦ 수평층류방식 (cross flow 방식) ¦ 클래스 1~100 ¦ 0.45~ 0.50 ¦ 200 ~ 600 ¦ 취출 : 벽의 80% 이상 흡입 : 벽의 40% 이상, 천정으로부터 가능 ¦ 0 운전개시 후 즉시 정상상태로 된다. 0 구조가 간단 ¦ 0 상류의 영향이 하류에 미친다. 。 사람, 기기류의 레이아웃, 관리에 주의 。 설비비가 상당히 높다. 。 실의 확장이 곤란 ¦ 50~80 ¦ ¦ 수평층류방식 (cross flow 방식) ¦ 클래스 1000 ¦ - ¦ 100 ~ 200 ¦ 취출 : 벽의 80% 이상 흡입 : 벽의 40% 이상, 천정으로부터 가능 ¦ 0 운전개시 후 즉시 정상상태로 된다. 0 구조가 간단 ¦ 0 상류의 영향이 하류에 미친다. 。 사람, 기기류의 레이아웃, 관리에 주의 。 설비비가 상당히 높다. 。 실의 확장이 곤란 ¦ 30~50 ¦ ![image](/image/placeholder) 초고성능 필터 RA OA SA 공기조화기 클린룸 FAN 흡입구 흡입구 / / 외기처리 필터 중.고성능 필터 그림 10 비충류방식(벽흡입)(클래스 10 000~100000) | {}
b73a0199-a3c8-47bb-96cb-413025a2b019 | 3권.pdf | 3.20-12 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 초고성능 필터 RA OA SA 공기조화기 클린룸 FAN 흡입구 외기처리 필터 중·고성능 필터 그림 11 비층류방식(바닥흡입)(클래스 1 000~10000) ![image](/image/placeholder) 초고성능 필터 RA RA SA OA RA 클린룸 FAN FAN 공기조화기 순환송풍기 중·고성능 필터 외기처리 필터 그림 12 수직층류방식 ![image](/image/placeholder) RA RA SA OA V 0 2 RA 클린룸 FAN FAN 공기조화기 순환송풍기 초고성능 필터 외기처리 필터 중·고성능 필터 그림 13 수평층류방식 (3) 수평층류방식 수평층류방식은 그림 13 에 나타내는 바와 같이 한쪽 내벽 면 전면에 초고성능 필터를 설치하고, 반대쪽 벽면 전면으로 흡입해서 청정공기를 수평방향으로 균등하게 흘려보내는 방 식이다. 따라서 실내공간에 발생한 부유미립자는 그 위치에 서 그대로 하류(흡입구쪽)로 밀려가게 된다. 상류측에서는 수직층류와 마찬가지로 클래스 100 을 이룰 수 있으나 하류로 갈수록 고농도로 될 위험성이 높다. 순환공기에 대해서는 수직층류방식과 마찬가지로 공기조 화기와 는 별도로 순환송풍기를 설치하는 것이 원칙이다. (4) 실내기류 방식 선정상의 주의 사항 실내기류 방식를 선정할 때에는 요구되는 청정도, 용도, 규 | {}
36d1e665-d0e4-4ccc-83fd-eee2f54096d3 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-13 모, 운전, 관리방식, 건축공사비 및 설비비, 공기 등을 충분히 검토하여 과잉설비가 되지 않는 최적의 시스템이 되도록 한다. 실내기류 방식과 관련하여 클린룸 제작법의 관점에서 보 면, 상기 표 10 에 나타낸 바와 같이 축조형, 프리패브형, 유닛 형(이동식)으로 분류된다. 이들은 특히 공사비 및 공기에 큰 영향을 미친다. LSI 공장 등과 같은 산업용 클린룸의 최근 경향으로서는 보수관리 및 설비비 등의 관계상 실 전체를 비단일방향류방 식(클래스 1000~10000)으로 하고, 내부에 클린벤치와 유닛 형 또는 프리패브형의 층류식 클린룸을 설치하는 병용방식이 증가하고 있다. 그러한 경우의 특징을 다음에 나타낸다. ① 병용방식의 장점 ㉠ 풍량이 적어서 장치 규모가 비교적 작게 된다. ㉡ 층류방식에 비해 설비비 · 운전비가 저렴하다. ㉢ 유닛을 증산계획에 따라 증설할 수가 있어 효율적인 투자가 가능해진다. ㉣ 작업위치에서는 충류형이 되므로 작업원의 실질적 영 향이 대단히 적다. ② 병용방식의 단점 ㉠ 생산장치의 치수, 형상에 따라 제약이 있다. ㉡ 사람 · 물건의 동선계획에 제한이 있다. ㉢ 대규모 개수가 쉽지 않다. 2) 공기정화시스템 (1) 공기정화시스템의 분류 클린룸에 있어서의 공기정화시스템의 기본형은 그림 14 에 나타내는 기본형 A 이다. A 의 원형으로 B 를 생각할 수 있다. 즉 B 의 환기용필터 F4 를 F2 와 공통으로 한 경우가 A 라고 할 수 있다. 그러나 공기정화시스템은 공조기 순환송풍기 위치 및 풍 량배분과 의 관계를 무시하지 않는다. 공조기는 기본적으로 필터 F1 과 F2 사이에 설치된다. 순환송풍기는 공조기와 병렬 로 설치하는 경우와 직렬로 설치하는 경우가 있다. 이들의 관 계에 대해서는 표 12 에 나타낸다. (2) 공기정화시스템 선정상의 주의 사항(표 12 참조) ① 시스템중 기본형 A 는 간단한 구성으로 가장 표준적으 로 이용된다. ② 실내 청정도가 대단히 높고, 순환공기가 청정하므로, 표 12 필터와 공조기, 순환 송풍기의 대표적인 구성 ¦ 시스템 ¦ 시스템 ¦ 시스템 ¦ 시스템 ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 기본형식 ¦ 공조기와 순환필터 ¦ 형식 약칭 ¦ 플로어 ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ ¦ A ¦ 병렬 ¦ A-병 ¦ 약사 AC X-X- SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ 표준적 필터 구성 ¦ 분진포집률 ¦ 내용년수의 목표치 ¦ ¦ A ¦ 병렬 ¦ A-병 ¦ 약사 AC X-X- SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ F1 조진용필터 ¦ 70~90% (중량법) ¦ 1~2 개월 (일반적으로 회수 재생 가능 ¦ ¦ A ¦ 직렬 ¦ A-직 ¦ OA X- AC F SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ F2 중·고성능필터 ¦ 80~90% (비색법) ¦ 1 년 ¦ ¦ A ¦ 직렬 ¦ A-직 ¦ OA X- AC F SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ F3 초고성능필터 ¦ 99.97% 이상 (계수법) ¦ 4~5 년 ¦ ¦ A ¦ 직렬 ¦ A-직 ¦ OA X- AC F SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ F4 중·고성능필터 ¦ 80~90% (비색법) ¦ - ¦ ¦ A ¦ 병렬 ¦ B-병 ¦ F2 OA F3 X AC SA 클린룸 EA F1 RA F4 ¦ 1) F1 조진용에 저성능 필터가 아닌 중, 고성능 필터 또는 전기집진기(85~90%, 비색법) 등을 설치하면, F2 3~4 년, F4 는 5~6 년 정도까지 내용년수를 늘릴 수 있다(전기 집진기 갱생가능 수명 길다). 단, 공조기측의 필요정압이 증대한다. 2) 실내측의 분진부하가 외기측에 비해 대단히 낮으므로 수명이 길다. 3) F4 는 실내부요입자농도에 맞추어, HEPA 필터를 만들 목적으로 ¦ 1) F1 조진용에 저성능 필터가 아닌 중, 고성능 필터 또는 전기집진기(85~90%, 비색법) 등을 설치하면, F2 3~4 년, F4 는 5~6 년 정도까지 내용년수를 늘릴 수 있다(전기 집진기 갱생가능 수명 길다). 단, 공조기측의 필요정압이 증대한다. 2) 실내측의 분진부하가 외기측에 비해 대단히 낮으므로 수명이 길다. 3) F4 는 실내부요입자농도에 맞추어, HEPA 필터를 만들 목적으로 ¦ 1) F1 조진용에 저성능 필터가 아닌 중, 고성능 필터 또는 전기집진기(85~90%, 비색법) 등을 설치하면, F2 3~4 년, F4 는 5~6 년 정도까지 내용년수를 늘릴 수 있다(전기 집진기 갱생가능 수명 길다). 단, 공조기측의 필요정압이 증대한다. 2) 실내측의 분진부하가 외기측에 비해 대단히 낮으므로 수명이 길다. 3) F4 는 실내부요입자농도에 맞추어, HEPA 필터를 만들 목적으로 ¦ ¦ A ¦ 직렬 ¦ B-병 ¦ F2 OA X F SA 클린룸 EA F1 F3 RA F4 ¦ 하는 조진용재 사용될 때까지 성능을 낮출 수 있다. 4) F4 와 실내의 청정도가 높으면 생략할 수도 있다. 또 그 경우에는 형식 A-직과 본질적으로 똑같다. 5) F3 는 HEPA 필터가 아니고 HEPA 보호용의 조진용 저성능 포함한 것으로 생각해야 한다. 필터를 ¦ 하는 조진용재 사용될 때까지 성능을 낮출 수 있다. 4) F4 와 실내의 청정도가 높으면 생략할 수도 있다. 또 그 경우에는 형식 A-직과 본질적으로 똑같다. 5) F3 는 HEPA 필터가 아니고 HEPA 보호용의 조진용 저성능 포함한 것으로 생각해야 한다. 필터를 ¦ 하는 조진용재 사용될 때까지 성능을 낮출 수 있다. 4) F4 와 실내의 청정도가 높으면 생략할 수도 있다. 또 그 경우에는 형식 A-직과 본질적으로 똑같다. 5) F3 는 HEPA 필터가 아니고 HEPA 보호용의 조진용 저성능 포함한 것으로 생각해야 한다. 필터를 ¦ | {}
bea52536-bd78-45a4-b2f3-3f9d92efebfc | 3권.pdf | 3.20-14 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) F1 F2 F3 클린룸 a. 기본형 A F1 F2 F3 클린룸 F4 b. 기본형 B 그림 14 공기조화 시스템의 기본형식 중, 고성능필터 F2 로 순환공기를 보내고 싶지 않을 때는 순 환공기 전용의 필터 F4 를 이용하는 형식 B 를 채용하는 것이 좋은 경우도 있다. 이 경우, 필터 F4 의 등급을 낮추는 것이 조건일 것이다. ③ 공조기와 순환송풍기를 직렬로 설치하면 순환송풍기가 전체 송풍량을 담당하게 되므로 송풍기가 커져서 기계실공간 과 설비비면에서 불리하게 되는 경우가 많다. 따라서 병렬로 설치하는 것을 표준으로 한다. 단, 병렬인 경우는 공조기의 기외정압은 순환송풍기와 같은 정도로 하는 것이 필요하다. ④ 공조기로서 패키지유닛을 이용하는 경우에는 일반적으 로 정압을 크게 할 수 없으므로 순환송풍기를 직렬로 설치해 야 하는 경우가 많다. ⑤ 송풍기동력 및 소음의 관점에서는 병 · 직렬배치의 평 가가 간단히 정해지지 않으므로 각각의 경우에 대해 시산해 서 비교 · 검토하는 것이 바람직하다 ⑥ 필터, 전기집진기 선정에 대해서는 시스템의 운전관리 (특히 필터교환의 개념)를 고려하여 내용년수, 필요정압, 가 격 등의 관점에서 결정한다. (3) 필터 필터의 성능은 일반적으로 표 13 에 나타내는 바와 같이 저 성능~초고성능의 4 종류로 분류할 수 있다. 필터 제조업체의 제품에 대해서 분진포집율, 분진함유용량, 압력손실, 풍속, 단 가 비교에 대해서는 카탈로그로 비교 검토할 필요가 있다. 정화방식 선정에 있어서는 청정도, 실내기류방식, 보수관리, 설비비, 제조부문의 생산체제 등에 따라 좌우되므로 이들 항목 을 충분히 검토한 후 장치가 과잉설비가 되지 않도록 한다. 요구되는 청정도는 클린룸의 용도에 좌우된다. 각종 제품 에 대한 청정도 요구는 표 4 를 참조한다. 또 클린룸 설계자는 제품 및 그 제조공정까지 충분히 파악한 후 청정도를 결정할 표 13 필터 등의 성능별 분류 및 성능의 개요 ¦ 필터 등의 성능별 분류 ¦ 필터 형식 ¦ 적응분진 입자크기 ¦ 적응분진 농도 1) ¦ 압력손실, mmAq ¦ 분진포집율, % ¦ 분진포집율, % ¦ 분진포집율, % ¦ 분진보지용량, gf/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 필터 등의 성능별 분류 ¦ 필터 형식 ¦ 적응분진 입자크기 ¦ 적응분진 농도 1) ¦ 압력손실, mmAq ¦ 중량법 ¦ 비색법 ¦ 입자계수법 2) ¦ 분진보지용량, gf/m2 ¦ ¦ 외기처리 저성능 필터 3) ¦ 자동갱신형 터널필터(건식) 멀티판넬필터(자동선정) 정기선정형 터널필터(건식) 소재교환형 터널필터(건식) 정기세정형 터널필터 4) ¦ 5 �m 이상 ¦ 중~대 ¦ 3~20 ¦ 70~90 ¦ 15~40 ¦ 5~10 ¦ 500 ~2000 ¦ ¦ 중성능 필터 ¦ 소재투입형 W 형필터 5) deep head 주머니형 ¦ 1 �m 이상 ¦ 중 ¦ 8~25 ¦ 90~96 ¦ 50~80 ¦ 15~50 ¦ 100 ~500 ¦ ¦ 고성능 필터 ¦ 소재투입형 W 형필터 6) deep head 주머니형 ¦ 1 �M 이하 ¦ 소 ¦ 15~35 ¦ 98 이상 ¦ 85~95 ¦ 50~90 ¦ 50~70 ¦ ¦ 초고성능 필터 ¦ 7) 소재투입형 W 형필터 ¦ 1 �m 이하 ¦ 소 ¦ 25~50 ¦ - ¦ - ¦ 90 이상 이상 8) 99.97 ¦ 30~50 ¦ ¦ 정전식 공기청정 장치 ¦ 이단하전식 정기세정형 이단하전식 여재집진형 이단하전식 여재유전형 ¦ 1 j�m 이하 ¦ 소~대 ¦ 8~10 10~20 ¦ 98 이상 ¦ 80~95 ¦ 60~75 ¦ 600 ~14009) ¦ 주) 1. 분진농도 대 : 0.4~7.0 mgf/m2, 3 : 0.1~0.6 mgf/m2, 소 : 0.3 mgf/m3 이상. 2. 0.3 ��m 단분산 DOP(dioctyle phthalate) 입자에 의하여, 계수법으로 측정한 포집율. 3. 중, 고성능 필터의 정전식 공기청정장치의 프리필터로서 적합하다. 4. 점착실필터. 5. 여재면적 : 필터의 정면면적의 약 20 배 정도의 것이 많다. 6. 여재면적 : 필터의 정면면적의 약 20~40 배 정도의 것이 많다. 7. 여재면적 : 필터의 정면면적의 50~60 배 정도의 것이 많다. 8. 일반적으로 일컬어지는 HEPA 필터의 경우. 9. 필터 여재부의 분진보지용량. | {}
b275e345-b887-4b97-89c2-73e1284d9081 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-15 필요가 있다. 선정해야 하는 필터는 다음 3 종류로 나눠진다. ① 외기처리용 필터(저성능필터) ② 중간필터(중성능필터) ③ 주필터(HEPA 또는 ULPA 필터) 이들 필터를 선정하기 위해서는 각종 조건을 설정할 필요가 있 다. 조건으로서는 외기량, 공급공기량, 환기량, 배기량, 외기오염농 도, 실내공기 오염물질 발생량, 실내공기 오염농도 허용치 등이 있다. 이들 조건을 설정하고 필요한 필터효율을 구한다. 여기에서 시판되고 있는 HEPA 필터의 효율 표시는 모두 입자계수법(0.3 �m 의 입자에 대해 99.97% 이상)인 것에 대해 저성능필터, 중성 능필터에 대해서는 각각 AFI 중량법, NBS 비색법에 의한 표시가 이용되고 있는 관계상 클린룸의 정화계산을 할 때에는 필터효율은 모두 입자계수법으로 통일할 필요가 있다. 종래는 각 표시법의 관련성이 판명되지 않아 경험적인 기준으로 환산하였다. 필터효율 표시법의 상호관련에 대해서는 표 13 을 참조한다. 관련규격은 다음과 같다. ① 미 국 Fed. Std. No. 209E federal standard clean room and work station equi- pments, controlled environment 클린룸의 공기청정도와 입자분포곡선으로부터 0.5 �m 이 상 입경 입자가 1 ft3 당 몇 개 있는가를 나타내어 이른바 클래스 1~100 000 을 표시하고 있다(1992. 9. 11). T.O.00-25-203 technical order standards and guidelines for the design and operation of clean rooms and clean work stations Fed. Std. No.209 에 준하고 있으며, 내용은 거의 동일하다 (1965. 8.31). NHB 5340.2 NASA standards for clean rooms and work stations for the microbially controlled environment Fed. Std. No.209 에 준하고 있으며, 내용은 거의 동일하다 (1967. 8). NASA SP-5045 contamination control principle contamination control 에 관한 지침이 되는 사항, 계획과 설계 시점에서 고려해야 할 사항 및 contamination con- trol 의 기본적 정의 에 대해서 기술한 것. NASA SP-5074 clean room technology 클린룸의 운전 및 관리를 중심으로 기술한 것. NASA SP-5076 contamination control handbook SP-5045 및 SP-5074 의 내용을 더욱 상세히 취급한 것. MIL-STD-1246 A (Military standard) 각종 기준에 의거해서 기준청정도 레벨의 결정과 종합적인 오염방지계획에 대해 기술한 것. AFM 88.4 (Air force manual) 클린룸과 청정작업대에 관한 설계기준 및 구조상의 지침 에 대해서 주로 기술한 것. 독일 VDI 2083 Blatt 1-1976-12 Federal Standard 209a 를 기초로 하여 작성한 것. ③ 일본 JIS B 9920-1975 클린룸 내에서의 부유입자 측정방법 JIS B 9921-1976 광산란식 입자계수기 공기 중의 부유미립자 입경별 개수를 연속적으로 측정하 여, 오염농도를 측정하는 광산란식 입자계수기에 대해서 규정한 것. JIS B 9922-1981 클린벤치 JIS Z 8122-1974 contamination control 용어 한정된 공간, 제품 등의 오염을 방지하기 위한 청정도 관 리에 관한 주요 용어에 대해서 규정한 것. JIS Z 8813-1979 부유분진 농도측정법 통칙 공기 중에 부유하는 분진의 농도를 측정하는 방법의 통칙 에 대해서 규정한 것. JIS Z 8901-1974 시험용 분진 에어필터, 집진장치 등 각종 시험에 이용하는 시험용 분 진에 대해서 규정한 것. JACA No.3 B-1978 공기청정장치 설치기준 공기청정장치 소요성능의 계산방법, 설치방법, 시험방법 등에 대해서 일반적 지침을 나타낸 것. JACA No. 9-1972 공기청정장치 선정기준 및 시공기준 JACA No.10C-1979 공기청정장치 성능시험방법 기준 공기청정장치의 성능시험을 6 종류 분류해서 나타낸 것. JACA No. 12B-1980 공기청정용어 JACA No. 13-1979 공기청정장치 관리기준 공기청정장치의 운전, 보수, 점검, 정비 등에 대해서 종합 적인 관리지침을 나타낸 것. JACA No. 14-1980 클린룸 운전관리지침(안) | {}
1af08086-aac9-40bc-8482-3c57ac5425ce | 3권.pdf | 3.20-16 제 3 편 공기청정 1.8 공기조화시스템 1) 조닝(Zoning) 클린룸을 포함하는 건물에 있어서는 다음과 같은 다섯 종 류의 공조 조닝을 생각할 수 있다. ① 방위별 조닝(단, 일반적으로 클린룸은 무창실이므로 방 위의 영향은 별로 받지 않는다). ② 사용시간별 조닝(간헐운전과 종일운전이 있다). ③ 공조조건별 조닝(실의 설정온습도가 다르다). ④ 부하경향별 조닝(실의 현열비가 크게 다르다). ⑤ 청정도별 조닝(오염구역, 준오염구역, 비오염구역(각 청 정도클래스별)). 2) 클린룸에 있어서의 공기조화설비의 특징 ① 각 실의 내부발열이 크고, 또 불균일하다. 그 때문에 각 실마다의 온습도 제어법, 동기 냉방의 필요성에 대해 검토할 필요가 있다. ② 잠열부하가 특별히 많은 경우를 제외하고는 일반적으 로 현열비가 대단히 큰 경우가 많다. ③ 제조공정에 있어서의 배열, 약품과 가스 사용 등으로 인해 배기 풍량이 많다. ④ 내부발열부하 및 도입외기부하 및 장치내부하(송풍기 동력 등) 면에서 냉동기용량이 크게 되는 경향이 있다. ⑤ 실내 청정도를 유지하기 위해, 소정의 상당히 큰 환기 풍량을 급기해야 하므로 공기조화 방식은 전공기방식이 된 다. 단일덕트 방식이 일반적이다. ⑥ 필터의 압력손실(일반적으로 말기정압을 확보)이 상당 히 커서 송풍기의 필요 정압이 커진다. ⑦ 전송 풍량에 비해 공조기에서 처리해야 할 풍량은 일반 적으로 작으며, 따라서 순환 풍량의 일부분만을 공조기를 경 유시킨다. 공기정화시스템에서 기술한 바와 같이 공조기와 순환 송풍기는 직렬 또는 병렬운전이 된다. ⑧ 클린룸내의 기류형태 및 인접실 상호간의 공기밸런스 를 중시하여 설계한다. 특히 토출구, 흡입구 배치에는 세심한 주의 가 필요하다. ⑨ 오염된 공기의 침입을 막기 위해 실내를 정압으로 유지 할 필요가 있다(표 14' 참조). 정압 유지는 급기량을 환기+배 기량보다 크게 함으로써 확보된다. 표 14 인접실간의 필요 압력차 ¦ 인접실 내 ¦ 압력차, mmAq ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청정도클래스가 다른 클린룸 상호간 ¦ 0.5 ¦ ¦ 클린룸 클린복도 · 갱의 실 ¦ 0.5~1.0 ¦ ¦ 클린복도 · 갱의 실 등 일반실 ¦ 1.0 ¦ ¦ 클린룸과 일반실 ¦ 1.5 ¦ ⑩ 대풍량을 공급하기 때문에 덕트 크기가 커진다. 따라서 덕트를 위한 공간 확보에 세심한 주의 가 필요하다. ⑪ 층류방식 클린룸에서는 그 환기 풍량이 특히 많으므로 송풍기의 병렬운전으로 하는 예도 많다. 그 경우, 송풍기의 합성소음이 크게 될 가능성이 있으므로 주의 가 필요하다. ⑫ 청정도 유지를 위해 공조기를 종일 운전하는 경우가 있 다. 이 경우, 경부하상태(열부하가 작다든가, 생산기기로부터 의 강제배기량이 적다든가 등)의 운전방법에 충분한 검토가 필요하다. 3) 에너지절약 대책 자원절약, 에너지절약에 대한 요구가 많은 요즈음에 있어 서, 이전부터 에너지 다소비형 설비였던 클린룸에서도 어떤 형태로든 에너지절약을 도모할 필요가 있으며, 경제성 면에 서도 의미 있는 일이기도 하다. (1) 외기냉방 시스템 내부 부하가 큰 경우에는 중간기에서 겨울철에 걸쳐 외기 를 냉열원으로 이용할 수가 있어, 연간을 통해서 볼 때 에너 지절약 효과 가 크다. 외기를 적극적으로 도입할 경우, 자동제 어를 이용한 엔탈피제어에 의해 최적 혼합점을 정해, 온습도 의 미조정만으로 공조가 가능하게 된다(그림 15 참조). ![image](/image/placeholder) 외기 <=실내회기 혼합댐퍼 배기 자동 제어장치 냉각기 가열기 부속 메기 열기 합기 온도 상대온도 TO 온도제어기 HOO 온도제어기 그림 15 외기냉방 시스템 흐름도 (2) 열배기 이용 시스템 반도체공장과 같은 산업용 클린룸의 경우, 각종 유해물질 을 포함한 배기가 있다. 이들로부터의 열회수를 하는 경우 일 반공조에서 이용하고 있는 전열교환기 등에서는 교차오염 (cross contamination)의 염려와 급배기 밸런스의 문제로 채 용이 곤란한 경우가 많다. 그러나 열배기에 대해서는 열교환 해서 재열원으로 크게 이용할 수도 있으며, 경우에 따라서는 리턴공기로 직접 이용하는 것도 검토할 수 있다(그림 16 참 조). 2. 전자공업의 클린룸 전자공업에는 클린룸을 사용하는 많은 부분이 있으나 액 정공장을 중심으로 클린룸을 설명하고자 한다. | {}
873b7e08-04ff-4103-a67e-ee336a11cb2a | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-17 ![image](/image/placeholder) II 각계통 II 각계통 II 각계통 -- 공기조화기 댐퍼 OA 송풍기 EA 송풍기 발열량 그림 16 재열이용 시스템 흐름도 2.1 액정이란 액정(liquid crystal)은 분자가 차지하고 있는 위치 및 분자 축이 고체결합의 형태를 한 규칙성을 가진 상태와 등방성 액 체에서 볼 수 있는 형태인 불규칙한 상태와 의 중간상태를 나 타내는 물질이다. 액정은 그런 양태가 액체와 같은 유동을 하 고 있는 방향에서는 광학적 성질과 다르고 결정체와 유사한 성질로 나타난다. 액정표시소자(LCD)의 전자신호에 의해 액정의 상태변화 를 일으키고 광학정보에 변환되는 것이다. LCD 는 외부에서 받은 광을 산란하는 수광형인 반면 CRT, 발광다이오드는 내 부에서 발광하는 것이다. 다음에서는 액정 제조프로세스의 클린룸과 LCD 제조공정의 제품불량률에 가장 큰 영향을 주 고 있는 세정장치의 클린기술에 대해서도 설명한다. 2.2 액정 제조프로세스의 클린룸 1) TFT 액정의 시장성 플랫 패널 디스플레이(flat panel display)는 CRT 를 대체 하는 방식으로, OA, AV 기기의 박형, 경량화에 크게 공헌하 고 있으나 ュ 중에서도 TFT(박막 트랜지스터) 액정 디스플 레이는 고해상도, 완벽한 색상이라는 특성이 있어 가장 많이 적용되고 있는 디스플레이 방식이다. 플랫 패널 디스플레이는 거대화하는 디바이스의 핵심부품 으로, 장치 개발, 생산경쟁에 각 제조업체가 필사적인 노력을 경주하고 있다. 그 중에서도 LCD(액정 디스플레이)의 용도는 점점 넓어지고 있으며, 가정용(정지화면전화, TV 일체형 휴대 용 VTR 등), 차량탑재용(패널계기, TV 와 VTR 용 디스플레 이 등), 항공기용, 선박용(업무용, 해양스포츠용 등)과 같은 신제품이 속속 등장하면서 거대 시장으로 발전하고 있다. 기존의 가전제품, OA 기기에서도 표시장치부분이 매년 커 지면서 LCD 수요의 확대를 가속시키고 있고 최근 들어, 액정 제조업체의 사업화 의욕이 커지면서 생산량도 급속히 증가하 고 있다. 2) TFT 액정의 현황 TFT 액정 제조기술은 반도체와 공통점 및 유사점이 있기 때문에, 많은 반도체기술자, 제조장치업체 등이 이 분야에 참 여하고 있다. 또, 액정은 제 2 의 반도체라고 불리며 거액의 투 자를 필요로 하는 장치산업이라는 점도 유사하다. 유리기판 크기가 대형화하면서 이러한 점은 더욱 현저하게 되었다. 그 러나 반도체와 공통되는 것은 트랜지스터의 제조프로세스 뿐 으로 전체공정의 1/4~1/3 에 불과 하다. 액정디바이스의 특징으로서 대화면화, 각형 등의 형상, 크 ![image](/image/placeholder) TFT 제조 CF 제조 성막 성막 노 광 노광 ↓ 현상 반복 현상 반복 ↓ ↓ 녹리 녹리 배향처리 PI 막형성 PI 막형성 ↓ Rubbing Rubbing 조립 ↓ Seal 인쇄 ↓ 스펜서 산포 첨부 탈기 주 입 ↓ 봉지 ↓ 편향판취부 실 장 ↓ 디바이스 실장 그림 17 TFT 액정 제조공정 | {}
fbb8eccd-e47f-41e0-9ab1-e3a4511a073c | 3권.pdf | 3.20-18 제 3 편 공기청정 기에 의해 취급이 곤란한 점, 유리가 절연체이므로 정전기 대 책이 필요한 점, 액정이기 때문에 배상처리 등 특수처리가 필 요한데다가 표시장치인 관계로 대화면 속에 단 하나의 결함 도 허용되지 않는 점 등을 들 수 있다. 제품화되어 있는 대각 10 인치 TFT 형 컬러액정은 640 x 480 dot, 640 x 400 dot 의 중정세품이 중심이다. 보다 크고, 보 다 정교한 개발경쟁이 전개되면서 10~15 인치의 1200 x 780 dot, 1 280 x 800 dot 의 고정세 LCD 가 발표되면서 100 만개 화 소 시대가 되어가고 있다. 차세대 액정의 중심이라고 여겨지는 TFT 액정의 제조공 정은 개략 그림 17 과 같다. 3) 미립자에 의한 오염 방지 TFT 박막은 CVD 법(chemical vapor deposition)으로 제조 되어 0.2~0.3 �m 정도로 대단히 얇으므로 층간단락과 단선 이 발생되기 쉽다. TFT 제조공정에 기인하는 불량은 그림 18, 표 15 에 나타내는 바와 같으며 주요 원인은 미립자이다. 최대 원인은 면내단락과 층간단락, 단선 등 성막공정전에 부 착되는 입자에 의한 불량이 73%를 차지하고 있다. 성막부스 러기, 에칭잔사, 장치의 발진물 등도 원인으로 확인되었다. 미립자 제어에 대해서, 제조장치와 실내에서의 발진이 없 다고 하면 청정도는 필터의 효율에 의해 결정된다. HEPA 필 터의 포집효율은 그림 19 과 같은데 0.3�m 의 DOP 단분산입 자에 대해 99.97% 이상의 포집효율을 가진다. Chart Type: bar 면내 단락 층간 단락 측선 표시 불명 간격불량 전극 금이감 기타 건강조금 39% 25% 15% 10% 5% 12% 면내단락ᆞ동일면내 배선간 13.8% 18.5% 13.4% 8% 2.5% 7.8% 그림 18 TFT 불량의 내측 표 15 TFT 불량항목과 불량요인 ¦ ¦ 부착입자 ¦ 유기오염막 ¦ 무기오염막 ¦ 표면형상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 면내단락 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 층간단락 ¦ ○ ¦ △ ¦ ¦ ¦ ¦ 단선 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 표시 비선명 ¦ △ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ 전극간경 불량 ¦ ○ ¦ △ ¦ △ ¦ △ ¦ ※ ○, △의 순서도 인과 관계가 강하다. 공간현상에서는 상관이 미확인이다. Chart Type: bar 0.03 0.05 0.3 5 cm/s 4cm/s 7.5cm/s 1cm/s 10 cm/s 1.2cm/s 2cm/s 0.6cm/s 10cm/s 1.4cm/s 0.9cm/s 0.8cm/s 2.5 cm/s 1.5cm/s 0.9cm/s 6.3cm/s 그림 19 HEPA 필터의 포집비율 가령, 필터 입구측을 클래스 100 000 으로 하고, 토출풍속 0.304 m/s 인 상태에서 필터 바로 뒤에 304x304 mm 크기의 유 리기판을 설치하면 HEPA 필터에서는 3 초간 방치했을 때 1 개 정도, ULPA 필터에서는 30~300 초에 1 개 정도를 카운트 한다. TFT 제조는 입자의 제어대상 입경에 대해서는 LSI 에 비해 간편하게 보이지만 각 공정에 따라 대상입경이 달라진다. 예를 들어 노광공정에 있어서 현 상태로는 최소 선폭 5~ 10 �m 에서 패터닝되지만 장래에는 3~5 �m 정도가 요구될 것이다. 1/10 규정을 적용하면 0.3 um 이상의 미립자가 제어대 상이 된다. 성막공정에서는 성막두께가 0.2~0.3 �m 로 대단 히 얇기 때문에 0.2 um 이하의 입자도 제어대상으로서 고려 한다. 여기에서 필터의 성능은 그림 19 에서 0.1~0.2 �m 의 입 자가 가장 포집효율이 낮다. 따라서 0.1~0.2 �m 의 미립자를 관리하면 그 외의 크기의 미립자도 해결할 수 있게 된다. 이 상의 사실로부터 TFT 액정의 제조공정에서는 다음과 같은 사항들을 알 수 있다. ① 미립자 제어는 제품의 불량율에 대단히 큰 영향을 미 친다. ② 각 공정마다 해당되는 미립자의 대상 입경이 있으며, 각각의 공정에 맞는 것으로 합리적인 방식을 취한다. ③ 0.1 �m 이하의 입경인 경우에도 일상적 관리대상은 0.1 �m 로 해도 좋다. 4) 기류제어 고성능 필터를 설치하는 것만으로 고청정도역을 실현할 수 있는 것은 아니고, 미립자를 제어하는데는 기류를 제어하 는 것이 필수적이다. 클린룸은 기류제어 방법에 따라 단일방 | {}
b869428c-d68b-4fef-bcbd-a0c59bdef2df | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-19 향류식과 비단일방향류식으로 분류된다. 비단일방향류식은 오염원인 먼지를 희석해서 청정도를 일정수치 이하로 하는 방식이므로 일정한 청정도를 넘는 고청정도 공간을 실현하기 에는 원리적으로 무리가 따른다. 단일방향류식은 필요한 공 간의 전면에 걸쳐 균일한 충류를 형성하는 방법으로 먼지의 확산을 막아 고청정도 공간을 확보할 수 있다. 층류범위라 해도 작업원과 제조기기로부터의 발진, 제조장 치와 차폐물에 의한 기류의 불규칙성에 의해 발생되는 소용 돌이의 영향 등으로 먼지가 상승하여 주변을 오염시키는 경 우가 있다. 이것은 토출되는 공기와 정지한 공기의 경계부분 에 발생하는 소용돌이, 장치의 돌출에 의한 축류부분의 하류 에 발생하는 소용돌이 등이 필터 통과 후의 청정한 기류를 불 규칙하게 만들어 주변 공기를 끌어들이게 됨으로써 부분적으 로 청정도가 유지되지 못하게 된다. 클린룸에서의 기류제어 포인트는 소용돌이를 만들지 않고 또 유속을 크게 변화시키 지 않는 것이다. 그림 20 은 프로세서 기기사이에 단차가 있는 경우로 프로 세서 기기간의 단차부분에는 소용돌이가 발생한다. 다소의 틈새를 만듦으로써 그 틈사이로 공기가 흘러 소용돌이를 완 화할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 프로세서기기 작업대 그림 20 프로세서 기기사이에 단차가 있는 경우 그림 21 은 흡입면의 통과 저항이 다른 경우로 프로세서 기 기가 설치되어 있는 곳과 없는 곳에서는 흡입면의 통과 저항 이 다르다. 공기는 흡입 개구면적이 큰 쪽을 향해 흐른다. 그 결과, 편류가 생겨 그 주변에서 소용돌이가 발생한다. ![image](/image/placeholder) 프로세서기기 흡입구 바닥면 흡입이 안된다 그림 21 흡입면의 통과 저항이 다른 경우 그림 22 은 프로세서기기 또는 작업대가 높은 경우로 높이 가 높은 프로세서의 경우, 기기상면을 수평으로 흐르는 기류 가 발생하고 튀어 오름에 따르는 영향도 부가되어 발생한다. 흡출이 빠를 경우 현상이 특히 현저하다. FFU 방식의 경우에 서도 풍량의 조절이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 프로세서기가 (높이가 높다) 작업대 그림 22 프로세서 기기 또는 작업대가 높은 경우 그림 23 는 수직 층류식의 바닥면 통과 저항이 다른 경우로 리턴공기의 바닥면 통과 저항이 다르면 차압이 생겨 저항이 작은 곳을 향해 공기가 유입되어 균일류는 얻을 수 없다. 댐 퍼부착 바닥 패널의 경우는 조절이 간단하다. ![image](/image/placeholder) 통과 저항이 적다 유 입 그림 23 수직층류식의 바닥면 통과 저항이 다른 경우 5) 정전기의 영향 LSI 의 제조와 크게 다른 것은 대형의 유리기판을 취급하 는 것과 유리가 절연물이라는 것이다. 러빙(rubbing)처리시의 정전기 발생은 말할 것도 없고, 건조, 코팅, 세정의 각 공정과 핸들링 과정에서의 정전기 대책이 중요하다. 마찰과 박리와 같은 접촉, 분리의 과정이 있으면 반드시 정전기가 발생한다. 유리기판을 롤러로 반송하면 1 m 만 이동해도 수 kV 대전되 는 예도 있다. 일반적으로는 물체표면의 대전을 제거하는 방법으로는 접 지해서 전하가 빠져나가게 하는 방법과 이오나이저(ionizer) 에 의한 코로나방전으로 양, 음이온을 발생시켜 대전표면을 전기적으로 중화시키는 방법이 있다. 유리기판은 절연체이고 더욱이 카세트에 넣어 반송하는 경우도 있어 접지에 의해 전 하를 제거하는 것은 불가능하다. 따라서 정전기가 발생하는 제조기기의 내부와 로드, 언로드 등의 부분을 이오나이저에 의해 제전하는 것이 유효하다. 그림 24 는 난류장에 있어서의 입자부착속도와 정전기의 영 향을 나타내고 있는데 � �는 물체가 수평, 0= �/2 는 물체 가 수직인 상태를 나타낸다. 이 그림에서 0.5 �m 이하의 미립 자는 정전기력의 영향으로 물체에 부착하기 쉽다는 것을 알 수 있다. 또 유리기판은 카세트와 의 관계상 수평으로 놓이기 | {}
05dc0c52-0087-43c6-a2d7-968070bcda51 | 3권.pdf | 3.20-20 제 3 편 공기청정 때문에 웨이퍼카세트와 같은 수직인 상태보다도 입자의 침착 속도는 빨라짐을 알 수 있다. 이오나이저에 의해 제전을 할 경우, 일반적인 이오나이저는 방전극 재질이 금속이기 때문 에 코로나방전시 스퍼터링 현상에 의해 방전극 선단부로부터 금속 입자가 엄청나게 발생하여 금속 오염을 일으킬 수 있으 므로 주의 해야 한다. X-Axis: dp, μm Y-Axis: V(9), cm/sec Chart Type: line θrad curve τ/2 ττ μm item_01 0 0 0.0 0.3 0.5 그림 24 난류장에서의 입자의 부착에 미치는 정전기력의 영향 그림 25, 그림 26 은 텅스텐제 방전극을 갖는 pulsed-DC 형 이오나이저를 0.1 um 클래스 1 청정도의 수직층류형 클린룸 내에서 연속 가동시킨 경우의 발진특성이다. 양극으로부터는 0.1 um 이상의 입자가 수일 내지 1 주일 간격으로 수십개/cf, 0.05 �m 이상의 입자가 수일 간격으로 수백 개/cf~수천개/cf 농도로 돌발적으로 발진되는 것이 측정되었다. 음극으로부터 는 0.1 um 이상의 입자가 상시 수개/cf~20 개/cf 농도로 발진 되고 있으며, 더욱이 개략 1 주 간의 간격으로 수십 개/cf~ 200 개/cf 농도로 돌발적으로 발진하는 것이 측정되었다. 이러 한 이유로 중요한 공정(성막전 세정, photolithography)에서 는 일반적인 이오나이저는 사용할 수 없음을 쉽게 추정할 수 있다. 따라서 중요공정에는 이오나이저의 전극부를 석영으로 코팅한 것과 같은 무발진의 이오나이저가 필요하다. 6) TFT 액정 제조에 최적인 클린룸 고청정도의 유지, 정전기제어와 기류제어 등, 대형 슈퍼 클 린룸 방식에서의 대응 예를 그림 27 에 나타낸다. ① 고청정도의 확보 임의 의 부분을 아이리드에 의해 고청정도역으로 할 수 있다. ② 풍량의 조절 FFU(fan filter unit)의 회전수를 변화시켜 천정이 높은 경 우 및 배기량에 대응하는 용량으로 조절 가능하다. ③ 클린 이오나이저 설치 Chart Type: bar A LPC Size Number B C D item_01 67.9% 22% 0.0% 74.9% 72.7% 73.0% 18.9% 그림 25 Pulsed-DC 형 이오나이저 양의 방전극에서의 입자발진 Chart Type: line X Y Z item_01 0.0% 2.9% 88.2% 그림 26 pulsed-DC 형 전이장치 음의 방전극에서의 입자발진 무발진 이오나이저에 의해 고청정역의 대전에 의한 미립 자오염을 방지할 수 있다. ④ 고청정도역의 변경에 대응 레이아웃 변경과 청정도역의 변경에는 FFU 를 추가함으로 써 용이하게 대응할 수 있다. ⑤ 부분적인 발열에 대응 유닛형 드라이코일에 의해 고발열 부분을 처리할 수 있다. 지금까지보다도 앞으로가 더 기대되는 TFT 액정은 그 제 조과 정상 고청정도 클린룸과 청정화기술이 불가결한 요소이 다. 제조기기와 반송기계로부터의 발진대책, 핸들링공정에서 발생하는 정전기 대책과 함께 작업자의 일상관리가 중요하 다. 클린룸과 관련된 환경, 장치, 제조 각 부분의 협조로 TFT 액정의 대량 생산이 이루어지고 있다. 2.3 액정 디스플레이 제조장치의 클린기술 액정 디스플레이(LCD) 산업의 분야는 정보, OA, 가전, AV, 운수, 통신 등 대단히 다양하며 2003 년의 LCD 시장은 320 억불 을 넘어 2005 년에는 500 억불로, 그리고 2015 년에는 13000 억불 까지 성장할 것으로 예상되고 있다. 그 중에서도 TFT 컬러액 정 LCD 는 2008 년부터 10 세대 OA 용의 양산화가 시작되었으 | {}
51a30bc3-af10-41f4-8d52-2419053e7374 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-21 FFU 풍량 절감이 가능 ![image](/image/placeholder) highlight FFU 아이리드 플레넘 패널 louver wt w 파티션 천정 프레임 시스템 파티션 서비스 구역 프로세스 프로세스 서비스복도 고청정역 구역 구역 □ ⑤ ⑤ ⑤ ○ 드라이코일 유틸리티 바닥 및 리턴 스페이스 플레넘 코팅 리지스터공정 성막공정 광분체공정 에칭공정 그림 27 TFT 액정 제조 클린품의 예 며 그 10 세대 패널의 가격을 낮추기 위해 불량율 저하, 설비 투자효율의 향상이 필요하다고 본다. 이에 많은 제조업체들이 세정장치, 현상장치, 리지스터코 터, 에칭장치, 리지스터박리장치 등과 같은 제조장치에 관련 된 사업의 기술개발을 그 중에서도 특히 세정공정은 그림 28 에 나타나 있는 바와 같이 LCD 제조공정의 약 20%를 차지 하고 있어 세정장치 성능이 제품불량률에 큰 영향을 미치고 있다. 여기서는 세정장치에 초점을 두고 그 클린 기술에 대해 서 설명한다. 1) 세정장치의 역할 LCD 는 반도체에 있어서의 웨이퍼와 마찬가지로 포토리소 그라피 공정을 채용하고 있으며, 유리기판 입하시, 성막전, 리 지스터 도포전, 리지스터 박리후, 배향막 도포전, 방향처리 (rubbing)후와 같은 때 유해한 부착오염물을 제거할 필요가 있다. 오염물은 각 공정에 따라 다르지만 주로 부착입자, 유 기오염막, 무기오염막으로 대별된다. 따라서 세정장치 자체도 각 공정에 따라 최적의 처리방법을 선택할 필요가 있다. LCD 에서 사용되는 유리기판은 8 세대 기준 220 X 250 cm 이고, 두께는 0.7~1.1 mm 정도이며 그 표면에 수천 A 의 박막 패턴을 형성해 간다. 패턴의 미세성은 3~5 um 정도이며, 세 정대상이 되는 입자크기는 서브 �m~수십 �m 이다. 2) 세정장치의 구성 세정에는 습식세정(물리세정, 화학세정)과 건식세정(UV/ O3 세정, 플라즈마세정)이 있다. 습식세정에는 브러시세정, 캐비테이션제트세정, 초음파세정, 메가샤워세정 등 액체에 물 리적인 힘을 가하여 세정하는 것과, 세제 및 약물을 사용하여 화학적으로 오염물을 제거하는 것이 있는데, 목적에 따라 양 자를 조합하는 경우가 많다. 습식세정에서는 건조도 세정의 일부이며, 고속에어로 기판표면의 수분을 날려 보내는 에어 나이프건조와 기판을 회전시키면서 그 원심력으로 수분을 날 려 보내는 스핀건조와 같은 물리적인 건조방법, IPA(이소프 로필알콜)와 같은 약물을 사용하는 화학적 건조가 있다. 건식 세정은 저압수은램프로 자외선을 기판에 쬐게 하여 유기오염 막을 산화, 제거시키는 UV/O3 세정과, 진공상태에서 플라즈 마내의 Ar+, N+로 기관표면을 스퍼터링(sputtering)처 리에 의 하여 무기오염막을 제거하는 플라즈마세정이 있다. 이러한 것들을 감안하여 각각의 세정도구를 유닛화하고 세정목적에 따라 효율적으로 조합된 세정장치를 만들 수 있 다. 예를 들어 성막전 세정은 그림 29 와 같은 구성이 된다. 3) 각종 세정유닛의 특징 (1) 브러시 세정 브러시는 일반적으로 지름 0.06~0.1 mm 정도의 나일론을 묶은 브러시를 사용한다. 브러시의 형상은 원통형과 디스크 형이 있다. 또 브러시 자체에 오염물이 부착되어 기판을 재오 염시키지 않도록 자기세정을 행하고 있다. 일반적으로 브러시 세정은 10 um 이상인 입자의 제거를 대상으로 하고 있다고 말하고 있으나 세제 등으로 화학세정 을 동시에 진행하면 1 um 이상의 입자와 유기막도 상당히 제 거될 수 있다. 특히 최근 투명한 유리기관에서도 1 �m 이상의 먼지수와 그 위치를 표리분리해서 검사할 수 있는 유리기판 표면검사장치가 개발되면서 실제의 세정장치의 효과 를 실험 실에서 검증할 수 있게 되어 세정유닛 개발에 도움이 되고 있다. 또 일반적으로 세정처리에서는 기판이 단면지지롤러로 수 평으로 반송된다. | {}
7e8a43a3-e81f-4f09-9ed2-2234318506ad | 3권.pdf | 3.20-22 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 배열공정 셀 공정 모듈 공정 필터 공정 배열공정 · 필터공정 셀 공정 유기기관 컬러필터 배열 투입세정 도포전 세정 성막 배향막 도포 소성 성막전 세정 레지스터 도포 배향처리 (rubbing) 노광 ★ 처리후 세정 현상 스페이서 밀봉재 도포 에칭 가열 탈포 도전재 도포 레지스터 박리 조립 봉지처리 ★ 도포전 세정 경화처리 ★ 세정 배열 완성 레지스터 도포 액정주입 성형 스크라이브 노광 세정 편광판 부착 현상 완성 필터완성 ★ 세정공정 그림 28 LCD 제조공정에서의 세정공정 | {}
74643b09-0d47-4fe9-9d28-986ec9192cd5 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-23 ![image](/image/placeholder) 기판 내 450 mm 이내 외 450 mm 이내 닥트 300 초/매 냉각칠러 펌프 조합탱크 가습기 유니트 400x600 C P S2 MS CJ S1 C B UV-2 IR-2 스핀건조 메가소닉샤워 캐비데이션제트 브러시세정 유니트 유니트 유니트 유니트 유니트 유니트 ![image](/image/placeholder) 패스 2300 라인 0001 1 490 1 840 1 770 2300 3 960 650 1 400 12 010 1 550 그림 29 성막전 세정장치 실시 예 그러나 최근 기판이 대형화, 박형화되면서 자중 및 세정액 에 의해 유리기판이 지나치게 휩으로써 통상 0.5~2mm 의 압 입량으로는 브러시가 기판 중앙에 접근하지 않는 경우도 발 생하고 있다. 보통, 반송축의 중앙에 또 다른 보조롤러를 붙 여, 기판이 휘는 것을 방지하고 있는데, 보조롤러를 중앙에 붙임으로써 기판 뒷면에 롤러의 흔적이 남게 되는 문제가 생 겨 충분한 해결책은 되지 않는다. 그리하여 오늘날에는 중앙 롤러를 사용하지 않고 브러시를 기판 앞뒷면에 균일하게 접 근시켜 세정할 수 있는 방법을 개발하였다. (2) 캐비테이션제트 세정 캐비테이션제트 세정은 수면에 고압의 수류를 충돌시키면 공기가 말려들어 수중에 기포가 발생되는 현상을 이용한 것 으로 150 kPa 전후의 압력으로 가압한 초순수를 상하 노즐로 기판에 부딪히게 하여 미세패턴의 요부 등, 브러시가 닿지 않 는 부분에도 효과 를 발휘할 수 있다. 특히 세제 사용 후 기판 의 세제 제거와 2 um 이상의 이물질 세정에 효과 가 크다. 아 울러 세정의 균일성을 기대할 수 있기 때문에 본 유닛 전체 를 기판 반송방향과 직각으로 움직이는 구조로 되어 있다. (3) 메가소닉샤워 세정 메가소닉샤워 세정은 1 MHz 전후의 초음파가 발생되는 물을 기판상에 폭포형상으로 흘려보내 진동가속도의 효과 에 의해 서브마이크론 단위의 입자를 제거하는 것이다. 20~50 kHz 정도의 초음파에 의한 캐비테이션 효과 에 비해 기판에 가해지는 충격이 적고 또 제거능력도 높은 방식이다. 종래는 MHz 초음파의 경우 진동자의 제약 때문에 세정가능 폭이 약 150 mm 가 최대였다. 예를 들어 400 mm 폭의 기판을 세정하는 경우는 3 대의 메가소닉샤워 유닛을 사용할 필요가 있었는데, 현재는 최대 약 500 mm 폭의 유닛도 상품화되어 있다. 메가소 닉샤워의 결점으로는 조정이 어려운 점이 있어 메가소닉샤워 출구와 기판과 의 거리를 균일하게 하지 않거나 전원과 진동 자의 매칭이 이루어지지 않은 경우에는 그 효과 가 반감된다. (4) 스핀건조 스핀건조는 기판을 회전시키면서 원심력으로 물을 날려 보내는 방법인데 회전 중심부에는 물방울이 남기, 쉬우므로 N2 가스와 같은 건조기체를 중심부의 상하로부터 불어주어 수 분을 날려 보낸다. 이 때 건조기체의 출구 직전에 에어필터를 설치하지 않으면 건조기체에 포함되어 있는 입자 때문에 역 으로 기판을 오염시키게 된다. 또 종래의 스핀건조는 에어나 이프 건조에 비해 처리시간이 길다는 결점이 있었으나 독자 적인 스핀메커니즘 및 스핀프로그램을 설정함으로써 반송 포 함 1 매 당 30 초 이내로 건조를 행하고 있다. 아울러 먼지 상 승에 따르는 오염문제도 극복되었다. (5) IR/UV 세정 IR/UV 세정은 적외선 패널히터를 이용함으로써 스핀건조 로는 제거할 수 없었던 패턴의 홈에 들어가 있는 수분을 기 판을 가열 증발시켜 제거하고, 또 185 nm 와 254 nrn 의 피크 파장을 갖는 저압수은램프로 기판표면의 유기오염막을 산화 제거한다. 여기에서는 균일하게 기판을 가열조사하는 것과 자외선에 의해 발생하는 오존가스가 밖으로 새지 않도록 할 필요가 있으며 최대 800 W 의 자외선램프를 채용하면 강력한 자외선조사가 가능하다. | {}
3ee20d7a-be41-4588-b6a1-344adbf670b2 | 3권.pdf | 3.20-24 제 3 편 공기청정 4) 세정장치의 클린화 이상과 같이 LCD 기판용 세정장치는 각종 세정도구를 조 합하여 um 단위의 오염물을 1 매 당 30~60 초의 처리능력으 로 제거하고 있으나, 장치 자체의 오염 축적과 발생에 의해 세정능력이 떨어지거나, 기판에 이물질이 재부착하지 않는 장치가 바람직하다. 여기서 보는 세정장치의 구조는 이런 개 념에 의거해서 제조된 장치이다. 구성으로서는 처리탱크, 액 탱크, 반송기구, 세정유닛, 액체계, 제어장치, 케이싱 등으로 되어 있으나 모든 부분에 대해 유지보수성이 좋도록 하고 있 다. 그림 30 은 세정장치의 기본구조 단면도이다. 처리탱크 상 부가 경사지어 있는데 ① 장치의 케이싱상부에 먼지가 쌓이 지 않도록 하고, ② 처리기판에 세정액이 낙하하지 않도록 하 기 위한 의미로 독자적인 각도를 채택하고 있다. 또, 각 처리 탱크 및 액탱크는 종래에는 모서리부분에서 용접된 구조였으 나, 본 장치에서는 오염물질의 퇴적방지와 유지 보수성 향상 을 위해 곡면형상을 취하고 있다. ![image](/image/placeholder) 배기관 콘트롤 필터 반송계 박스 액탱크 펌프 그림 30 세정장치의 기본구조 단면도 반송기구는 기판에 가장 가까운 곳에 위치해 있기 때문에, 이 오염물이 세정액내에 혼입되지 않도록 하기 위한 처리와 반송롤러 그 자체에서 발진방지를 위해 형상 및 재료를 선택 했다. 또 세정장치에서는 세정액중의 먼지를 확실히 여과 하 는 것이 기판에 이물질을 재부착시키지 않는 방지책의 하나 가 되는데, 그 필터군의 유지보수를 쉽게 하기 위해 장치전면 상부에 배치시킨 구조를 채택하고 있다. 이상에서 액정 디스플레이 제조장치의 클린기술에 대해서 주로 세정장치에 초점을 두고 설명하였는데, 현상장치와 리 지스터코터, 에칭장치, 리지스터 박리장치 등도 거의 마찬가 지의 클린기술을 채용하고 있어, 불량률 저하와 설비투자효 과의 향상이 기대된다. 3. 반도체 공장 클린룸 3.1 요약 산업용 클린룸 중 가장 높은 청정도를 요구하는 반도체 클 린룸의 종류 및 변화추이를 파악하고 적용상 문제점 및 개선 방안을 검토하여 급속하게 발전하고 있는 반도체 디바이스의 요구 청정도 및 제반조건을 만족 시킬 수 있는 반도체용 클 린룸을 설명한다. 반도체용으로 적용중인 클린룸의 종류는 크게 보면 전형적 인 수직층류 형태의 클린룸 구조를 형성하고 있으며, 목적으 로 하는 반도체 제품의 요구 청정도에 따라 청정도 유지시설 을 결정하고 적용할 공조설비의 세부 사양을 결정하고 있다. 클린룸의 핵심 기술인 공기조화의 기본개념은 실내의 청 정도와 온, 습도를 제어함과 동시에 청정공기를 통한 공간의 청정도의 확보를 기본으로 하고 있다. 최근 반도체용 웨이퍼의 대구경화에 따른 공정설비가 차 지하는 면적 증가로 클린룸의 면적도 비례적으로 증가하는 양상이다. 클린룸의 건설비용 및 부지 확보 등의 건축 측면에 서 해결할 문제가 나타냄에 따라 공정설비의 바닥 면적을 효 율화가 필요하게 되었다. 공정설비의 전체적인 제작 높이를 높여서 하부면적을 적게 하려는 노력도 함께 하고 있다. 그러 나 이는 클린룸 건설시 층고를 높게 하는 문제로 직결이 되 고 있다. 클린룸의 층고 증가는 결국 클린룸 내부의 순환 공 기량의 증가가 필요하다. 그리고 청정도가 핵심으로 요구되 는 공정 진행구역의 기류흐름이 불안정 하거나 약해지는 문 제와 함께 건축물의 진동 제어가 어려워지는 문제로 연결되 고 있다. 이에 따라 클린룸 층고의 적절한 확보 및 클린룸내의 수 평기류 유지가 반도체 공정의 중요 기본 요소로서 작용하고 있다. 다음은 반도체용으로 초기부터 현재까지 적용중인 반도체 의 대표적인 클린룸의 종류 및 특징이다. 3.2 반도체 클린룸 종류 및 특징 1) 비단일방향류 - 난류형(turbulence) 방식 클린룸 주로 고청정 클린룸의 주변에 인접한 보조용 클린룸으로 현재까지 적용되고 있는 시스템이다. 용도는 로커, 서브 클린 룸, 반도체 후 공정 등의 비교적 낮은 청정도에 사용되는 클 린룸이다. 구조는 그림 31 과 같이 천정부에 부분적인 필터를 장착한 클린룸 방식으로 회기의 흡입구는 클린룸의 형태 및 배치에 따라 적절한 위치 즉 벽면, 바닥, 천정 등에 설치하여 운영하고 있다. 확보 가능한 청정도는 클래스 1000~10000 이 일반적이며 이때의 기준 입자(이하 p/c)는 0.3 um 이상의 p/c 크기를 기준으로 운영하고 있다. 환기 횟수는 20~80 회/h 가 일반적이며 구조상 환기 횟수 가 증가 하여도 청정도의 비례적인 증가는 어렵다. 운영상 유 지비용 및 관리 등이 비교적 낮고 쉬운 장점이 있으나 클린 룸 내부의 전체적인 청정도의 균일한 확보와 실내의 온, 습도 | {}
9a9b2fa1-4171-4db6-b88b-ab724a0003f7 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-25 ![image](/image/placeholder) 서브 클린룸 서브 클린룸 팬 (class 1 000~10 000) (class 1 000~10 000) 모 모 ♠ 그림 31 난류형(FFU, AHU)방식 클린룸 ![image](/image/placeholder) FAB 천정 필터 팬 존 공조기 (A.H.U) FAB 냉각 내부 장비 장비 코일 필터 하부 플레넘 냉수 가열코일 냉각코일 가열코일 가습기 JUC 1,,0 냉수 스팀 V 스팀 LDCH ***--80 °C 부동액 FAB(공급) FAB(리턴) 외기도입 외기 팬 ↗ , 데미스터 외조기(O.A.H.U) 백-필터 전치필터 그림 32 AHU 방식 클린룸 | {}
9f4b39e2-6218-4155-b2ef-ac7c5a277b30 | 3권.pdf | 3.20-26 제 3 편 공기청정 의 균일한 분포의 조정이 어려운 방식이다. 2) AHU 방식 클린룸 AHU(air handling unit)방식은 축류팬(axial fan) 및 FFU (fan filter unit)방식보다 앞서 적용된 클린룸 방식으로 비교 적 건설비, 저충고, 중규모 면적의 보통 청정도가 요구되는 클린룸 방식에 적합하다. 주로 적용하는 청정도는 클래스 1~100 정도이며, 이때 기 준 p/c 는 0.1~0.3 um 이상의 크기를 기준으로 하고 있다. 일반적인 클린룸 내부의 형태는 타 방식과 동일한 구조이 나 순환 공조용 설비가 보통 클린룸과 별도로 이격된 건축물 에 설치되는 방식이다. 공기조화 설비의 소음, 진동 등의 영 향으로 피해를 줄일 수 있는 방식이다. 그러나 그림 32 와 같이 클린룸 필터의 상부 챔버까지 덕트 시설이 필요하고 클린룸 내부의 레이아웃 변동 발생시 변경 작업이 불리한 특성을 가지고 있다. 또한 축류, FFU 방식 대 비 AHU 방식은 공조설비의 구조적인 특성으로 정기적인 보 수 및 점검(벨트, 베어링, 모터, 베인)을 실시한다. 정기, 비정 기 가동 중단 발생에 대비한 주변 AHU 와 바이패스 가능한 시스템 구조가 되도록 시공 전부터 필히 검토, 반영하여 사용 한다. 천정 및 지하의 공조 급기덕트는 클린룸 내 각종 유틸리티 와의 간섭이 최소화되도록 적절한 배치가 필요하다. 3) CTM(clean tunnel module) 방식 클린룸 비교적 건축물의 층고가 낮고 레이아웃 등의 변경이 적은 클린룸 방식에 적합한 구조이다. 타 방식의 공조 방식과 대비 해서 적은 시설비가 요구되나 베이(bay)내의 레이아웃의 확 장이 제약을 받게 된다. 필터 토출 면속의 균일성이 떨어지는 단점과 리턴공기의 풍도부가 서비스 영역(이하 s/a)과 혼용 하여 사용된다. 따라서 타 방식의 클린룸과 대비하여 면적의 활용이 유리한 면도 있으나, 역기류의 형성으로 이 서비스 영 역에서는 낮은 청정도(클래스 1000~100000)를 나타내기 쉬 운 방식이다. 적용 청정도는 클래스 10~1 000 정도이며 이때 의 기준 입자는 0.1~0.3 �m 이하의 크기를 기준으로 하고 있 다. 구조적으로는 팬, 필터, 냉각코일, 챔버 등이 하나의 모듈 로서 조합된 방식으로 만들어 지고 있으며 이러한 모듈을 통 하여 원하는 청정도와 온, 습도를 얻는 방식이다. 공기순환 Chart Type: bar 괜 배우펼터 정치펼터 item_01 83A.H., U. 81A.H., U. 74A.H., U. item_02 18A.H., U. 38A.H., U. 60A.H., U. item_03 12A.H., U. 29A.H., U. 48A.H., U. item_04 10A.H., U. 15A.H., U. 48A.H., U. item_05 52A.H., U. 38A.H., U. 40A.H., U. item_06 38A.H., U. 29A.H., U. 38A.H., U. item_07 12A.H., U. 38A.H., U. 29A.H., U. | {}
9b771f84-0d27-4faf-893c-bacd8709d39a | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-27 궤적의 길이가 타 방식의 공조시설 대비 경로가 짧아서 동력, 유지비가 적게 소요되나 베이 내의 냄새와 오염 발생 시 환 기에 시간이 소요되며 2 차 오염의 확산이 빠른 단점이 있다. 초기 반도체의 클린룸에서 주로 적용한 방식이었다(그림 33 참조). 4) FFU(fan filter unit) 방식 클린룸 최근에 신설되는 중, 대형 규모의 클린룸에 많이 사용되고 있는 클린룸 방식으로, 순환 공조계통은 타 방식과 동일한 방 식이나 그림 34 와 같이 공기의 순환이 필터 상부에 설치된 개 별의 팬에 의하여 이루어지는 공조방식이다. 청정도는 클래 스 1~100 정도이며 이때의 입자는 0.1~0.3 �m 이하의 크기 를 기준으로 하고 있다. FFU 개별의 부분적인 유속의 변경이 가능하여 시공 이후의 레이아웃을 변경하기가 쉬운 장점이 있다. 건설 측면의 초기투자는 축류형 방식과 대비하여 비슷 한 비용이 소요되나 장기적으로는 운영비의 절감이 쉬운 방 식이다. 단점으로는 필터의 개별적인 제어 및 가동상태를 감 시하기 위해 별도의 장치를 구축하며, 필터 면에서의 유속에 대한 균일성 확보, 소음, 진동, 자장 감소, 압력손실, 구성품의 신뢰성 평가, 동력비 절감, FFU 상태 개별감시, 점검보수의 편리성 등이 지속적으로 개선되어야 할 과제이다. ![image](/image/placeholder) 팬 필터 유니트(FFU) FAB 천정 냉각 코일 I 플레넘 → 외조기(O.AHU) 그림 34 FFU 방식 클린룸 5) 축류팬(axial fan) 형 방식 클린룸 대규모 반도체용 클린룸의 보편적인 적용방식으로 그림 35 와 같이 순환공조용 시설을 대형의 축류팬 직결형 공조를 적 용하여 확장성 및 가동율, 압력손실, 유지편리성 측면의 유연 성을 살린 것으로 대형 클린룸에 적용하는 방식이다. 단점으 로 핵심 시설의 국외 의존도가 높으며 건축적인 측면에서 시 공 시 천정, 지하의 층고를 높게 시공해야만 편기류의 문제를 해결 할 수가 있다. 국외 수급 부품의 기간 소요와 별도의 제 반 부가 시설(소음, 진동 감쇠시설, 역류방지 댐퍼)이 필요하 며 층고가 타방식 보다 높게 요구되어 전체적인 건축고 증가 가 불가피하다. 청정도는 클래스 1~100 이 일반적이며 이때의 기준 입자 는 0.1 um 이하의 크기를 기준으로 하고 있다. 최근 이슈화 되고 있는 공정상 이온 오염 문제(NH3, SOx, NO2, O3) 등의 대책으로 오염물질을 제거하기 위한 공조 계통상 화학필터의 증설, 적용 등에서 있어서는 타 방식의 공조 시설보다 비교적 쉬우며 클린룸 내부의 레이아웃 변동이 쉽고 가동율이 우수 한 장점이 있다. 3.3 반도체용 클린룸의 공조조건 검토사항 1) 클린룸 내부의 청정 특성 반도체의 지속적인 질적, 양적인 성장은 반도체 생산 설비 의 개발 및 관련 소재의 개발 촉진시켰으며, 그 결과 클린룸 시설물의 진보 등으로 놀라운 성장을 이룩하였다. 그러나 이 러한 주변의 발전 속도와 함께 반도체의 집적도 향상 기술이 앞서 연구, 개발되고 있어 반도체용 클린룸 및 공정설비의 기 술도 따라서 개발하기 때문에 투자의 부담과 클린룸 시설 고 급화에 따른 운전비용 증가는 결국 제품단가의 상승으로 이 어져 경쟁력 약화의 요인으로 작용하고 있다. 이러한 주변 조건의 한계를 극복하고자 운영비 및 에너지 절감형 클린룸 개발을 위해 세계 각국의 반도체 관련 업체들 표 16 일반적인 입자 발생 경로 ¦ 동(�)적인 발생 요인 ¦ 동(�)적인 발생 요인 ¦ 정(�)적인 발생 요인 ¦ 정(�)적인 발생 요인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 작업자 ¦ 0 작업자의 행동에 따른 발진 0 작업자의 제품 접근시 떨어짐 0 작업자의 주변기류 변형 ¦ 공기중 청정도 ¦ 0 필터의 효율성 유지 0 설치, 관리, 유지기술 0 기류의 직진성 확보 0 먼지의 혼입 및 비산 반복 ¦ ¦ 공정설비 ¦ 0 진동장치로부터 발진 0 청소기술의 부적합 발진 0 치 공구류의 발진 · 자체용 공조시설의 불합리 발진 ¦ 초순수, 가스류 ¦ 0 고순도 여과 기술 및 유지 0 배관계통의 오염원 차단 0 사점 방지 0 사용단의 최종 필터 시설 ¦ ¦ 반송시설 ¦ 0 웨이퍼박스, 캐리어, 카세트 오염 0 반송 시설내의 오염발생 및 비산 0 반송시설의 청정도 관리 ¦ 케미칼 ¦ 0 케미칼용 필터 신뢰성 0 케미칼에 의한 부식, 침해 0 저장, 보관 용기의 오염 발생 0 이송 과정의 오염발생 ¦ ¦ 환경상태 ¦ 0 설비와 클린룸 간 차압 불합리 0 설비 내부의 오염원 0 설비 및 클린룸 내 진동 발생 ¦ 0 설비와 클린룸 간 차압 불합리 0 설비 내부의 오염원 0 설비 및 클린룸 내 진동 발생 ¦ 0 설비와 클린룸 간 차압 불합리 0 설비 내부의 오염원 0 설비 및 클린룸 내 진동 발생 ¦ | {}
b5d1597b-b8f1-48fb-827c-94c53caab334 | 3권.pdf | 3.20-28 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 백-필터 FAB 천정 필터 냉각 냉각 필터 코일 소음기 전치필터 플레넘 축류팬 축류팬 소음기 외조기(O.AHU) 그림 35 축류팬(axial fan) 방식 클린룸 ![image](/image/placeholder) 필터 상부층 필터 300 cm 클래스 1 클린룸 공정용 설비 내부 100 cm 클래스 10 50 cm 클래스 100 30 cm 클래스 1000 OCM 개공 그레 이탕 콘크리트 클린룸 격자보 지하층 하부 플레넘 클래스 10000~클래스 100 000 그림 36 가동 중인 클린룸 수직적 청정 특성 | {}
21fd49b1-769f-4f87-aad3-09e2a67099c8 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-29 은 많은 노력을 하고 있다. 특히 기존의 전체면적에 대한 청정도 향상유지에서 효율 을 감안한 국소 청정화 기술의 변화로 신설 및 기존 클린룸 의 유지기술 접목에 많은 노력과 투자를 하고 있다. 이러한 변화에 대응을 하고자 가동 중인 클린룸의 수직적 인 청정도 분포를 실측하고 이를 토대로 공정구역의 오염원 인 개선을 추진해 왔다. 클린룸 내의 지역별 청정도를 실측하 여 높이에 따른 풍속분포와 입자의 분포를 확인하고 이때 클 린룸 하부에 위치한 엑세스 바닥의 개공율(open ratio)을 조 사하였다. 이러한 작업을 통하여 일반적인 클린룸 내의 청정 도는 클린룸의 설계시 반영된 수평적 개념의 청정도와 는 상 이한 수직적 개념의 청정도 분포가 실제로 형성되고 있음을 알 수가 있었다. 일반적인 공정구역에서의 클래스 1 은 클린룸 층고에 따라 차이가 있지만 대체적으로 바닥면에서 1 m 이상의 높이에서 만 설계 청정도를 달성 할 수가 있음을 알았다. 통상적으로 1 m 이하의 공간에서는 클래스 10~1 000 까지의 낮은 청정도 분포를 나타내고 있었다. 이와 같은 결과 를 토대로 공정구역 중 반도체 제품(wafer) 의 가공이 이루어지는 영역(높이)의 개선을 목표로 클린룸내 의 바닥면 개공비율, 필터 토출기류의 면속, 기류 가이드, 작 업영역의 조절 등의 개선을 시행하였다. 일반적인 클린룸 내 부의 입자 발생 경로는 표 16 과 같다. 그림 37 의 결과 는 클린룸이 발전함에 따라 환경과 사람에 의한 오염영향은 점차적으로 줄고 있는데 반해 공정설비와 재료에 의한 오염 가능성이 점차 늘고 있음을 알 수 있다. 그러나 설비의 입자 오염 가능성 역시 클린룸의 환경에 좌 우되며, 이는 설비의 기류 테스트로 확인된 바 있다. 따라서 입자에 의한 오염가능성을 최소화하기 위해서는 종합적인 클 린룸내의 환경 유지가 중요하다. ![image](/image/placeholder) 1980 1985 1990 10 10 20 30 40 40 30 40 20 10 10 ■ 환경 ■ 설비 ■ 재료 사람 그림 37 클린룸 내 분진 발생원 변화 추이 2) 입자에 의한 오염 피해 입자상 물질(particle)은 대부분 고체적 결함으로 작용되며, 피해는 다음과 같이 분류할 수 있다 ① 반도체 산화막 형성공정 전, 후에 부착하며 산화막의 성 장을 방해 또는 가속화 시킨다. ② 돌출된 방전부로 작용되어 누설전류를 발생 시킨다. ③ 포토 공정 중 브리지 발생 및 오픈 불량과 국소집중 불량 을 유발시키다. ④ 임플랜테이션 혹은 확산 공정 중 마스크로 작용하여 제품 불량을 발생한다. ⑤ 에칭 공정 중 식각 불량 유발 등 다양한 공정불량의 원인 이 되기 때문에 입자상 물질에 의한 오염 제어의 필요성은 말할 필요가 없다. 3) 입자의 오염 제어 방법 클린룸의 입자 오염 제어는 클린룸의 설계 단계에서부터 여 러 가지 방법을 고려하고 있다. 그 중 대표적으로 순환공조용 필터의 고효율화, 순환공기량 증가, 패널 개공율 상향, 기류, 차 압 상향 검토 등이 있다. 이를 일반적인 반도체 클린룸 기준으 로 정리하면 다음의 표 17 과 같이 된다. 상기 표 18 의 내용 중 클린룸(이하 fab)이 시공된 이후에 입자제어를 위한 조치항목은 일반적으로 패널 개공율과 기 류, 그리고 차압조건이다. 패널 개공율은 셔터 패널을 이용하 여 베이와 서비스 영역과 의 차압을 조정함과 동시에 베이 자 체의 기류를 조정하며, 기류 조정시 베이의 종단 부분(end door 쪽)에서 중앙 복도측으로 점차 개공도가 증가하도록 하 여 축류팬에 의해 자연적으로 형성되는 편기류를 수직 층류 에 가깝게 조정하였다. 그러나 약간의 기류 약 5°~8°가 중앙 복도쪽으로 형성되도록 하여 청정도가 낮은 중앙 복도의 공 기가 상대적으로 고청정 영역인 베이로 유입되지 않도록 한 다. 이외에 설계 단계에서부터 패널 개공율을 높게 설계하여 클린룸 내부의 공기가 빠르게 하부 플레넘(plenum area)으로 표 17 클린룸 공조 관련 검토 항목 ¦ 항목 ¦ 설계 기준 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 필터 효율 ¦ 99.999999% ↑ (0.1 �m) ¦ ULPA 필터 ¦ ¦ 필터 풍속 ¦ 0.40 m/s ↑ ¦ 작업 영역은 0.25 m/s ¦ ¦ 순환율/h ¦ 60 회 ↑ ¦ - ¦ ¦ 형성차압 ¦ 0.02 mmAq ↑ ¦ 베이와 서비스 영역 AREA 간 차압 ¦ ¦ 편기류 ¦ 8° 이내 ¦ 베이 : 내부 편류 ¦ ¦ 패널 개공률 ¦ 8 mm⌀ 홀과 막힌 패널 ¦ 17, 25, 50% 개공률 적용 ¦ 표 18 입자의 제어 방법 ¦ 항목 ¦ 조정 ¦ 입자제어 효율 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 필터 효율 ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 초기 투자비용 증가 발생 ¦ ¦ 필터 풍속 ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 운전비 증가 ¦ ¦ 순환율/h ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 운전비 증가 (필터 풍속 비례 증가) ¦ ¦ 차압 ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 유지비 증가 ¦ ¦ 패널 개공률 ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 역기류, 유지관리가 어려움 ¦ ¦ 기류 ¦ 이상적인 경우는 수직 충류를 유지하는 것이나, 입자의 제거차 원에서 고청정 영역에서 저청정 영역으로 기류 형성을 강제유 도 ¦ 이상적인 경우는 수직 충류를 유지하는 것이나, 입자의 제거차 원에서 고청정 영역에서 저청정 영역으로 기류 형성을 강제유 도 ¦ 이상적인 경우는 수직 충류를 유지하는 것이나, 입자의 제거차 원에서 고청정 영역에서 저청정 영역으로 기류 형성을 강제유 도 ¦ | {}
0a1d39bd-8db2-4e31-bacf-6955e39a0f27 | 3권.pdf | 3.20-30 제 3 편 공기청정 순환되도록 하는 방안이 있다. 패널 개공율의 상향 효과 를 자 세히 설명하면, 패널에 의한 저항효과 가 감소하여 클린룸 내 부의 정압이 감소함과 동시에 동압이 비례적으로 증가하여 클린룸 내부의 풍속을 증가시키고 이는 곧 입자의 제거효율 을 상승시킨다. 또한 클린룸에서 플레넘으로 유입되는 공기 의 양을 증가시킴으로써 축류팬의 용량이 충분할 경우 이를 풍도로 전송하여 정압을 상승시킴으로써 필터의 풍속을 증가 시키게 된다. 이는 클린룸 내부에서 발생된 오염입자들을 보 다 신속히 제거하는 효과 를 발휘한다. 상기의 두 가지 효과 를 수식으로 설명하면, 다음과 같다. ① 정압 대비 동압의 증가는 베르누이 정리로 설명할 수 있 다. 같은 유선(유체의 흐름)안에서 즉, 압력손실이 없고 비압 축성 유체와 정상 상태라는 가정아래, 정압(p), 동압( (p02) 그리고 위치에너지 항(�g�)의 합 즉, 전체 압력의 합은 일정 하다는 것이다. ![image](/image/placeholder) 점 1 H, VI PI 점 2 H2 V2 P2 를 po 를+pgH2+P2 2002+pgH1+p1= (1) 여기서 ¦ P ¦ : ¦ 밀도, kg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ v ¦ : 속도, ¦ m/s ¦ ¦ H ¦ : 높이, ¦ m ¦ ¦ g ¦ : ¦ 중력가속도, 9.8 m/s2 ¦ ¦ P ¦ : 정압, ¦ Pa ¦ 여기서 개공률 변화 전후의 위치는 동일하므로 위치 에너 지 항을 제외한다면, 를 pu2+p = 일정 (2) 로 할 수 있다. 따라서 패널 개공율이 증가하면 클린룸과 플 레넘과 의 차압(△P)가 감소되고, 클린룸 내부의 정압 p 가 감 소되어 자연히 동압이 증가, 클린룸 내부의 풍속이 증가하게 된다. ② 패널 개공율의 증가에 따른 플레넘의 공기량 증가에 대 한 수식 전개를 보면, 한 가지 가정이 필요하다. 가정은 축류팬의 용량이 충분하여 클린룸에서 하부 플레 넘으로 내려오는 전량의 공기를 풍도로 보낸다는 조건으로 상기의 가정이 성립할 경우 풍도의 정압이 증가하게 되고 이 로 인해 필터를 통과 하는 공기의 풍속이 상승하게 된다. pV= 일정 상수항은 일반적으로 온도와 부피(V)에 존재하는 질량에 (3) 비례한다. 축류팬의 용량변화에 따라 풍도(air duct)내 공기 의 질량이 증가하여 개공율 변화 후 상수가 증가하는 반면 풍도의 부피가 일정하므로 정압 p 가 증가하게 된다. P1V1 = C1 (개공율 변화 전) P2V2 = C2 (개공율 변화 후) C2> C1 P1= 9,5 <P2= CV 4) 클래스 적용상의 문제점 클린룸 내 입자 분포는 작업자에 대한 원인 분석을 위해 라인 내에서 입자 공간 분포를 측정한 결과 사람이 없을 때 와 있을 때를 비교하였다. 그림 38, 그림 39 는 클린룸 내 5 개 측정용 베이(process/working)와 셀을 선정하여 작업자의 유 · 무에 대한 높이별(0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 1.8 m) 입자크기 분포 를 측정한 것이며, 측정설비는 mLPC-110 공기 입자 계수기 를 사용하였다. 측정 조건은 무인시의 입자 데이터는 프로세 스영역 및 작업영역의 9 점(베이 당)에서 1 분간 1 회 측정을 두 번 반복한 것이며, 유인(작업) 시는 작업자 2 인을 기준으로 상기의 조건과 동일하게 측정되었다 상기의 결과 는 초기 설 계치와 는 달리 클래스 1, 10 영역에서 높이별로 클래스 10 과 클래스 100 수준의 입자가 측정되었다. 무인 시 대비 유인시 EA/CFM 무인 조건시 입자 데이터 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 평균 0.4 0.3 0.0 0.2 0 최대 0.8 0.9 0.8 0.3 0.4 최소 0.4 0.8 0.5 0.2 0.9 ᅳ기준 0.2 0.3 0.4 0.9 0.8 그림 38 클린룸 내 무인 조건 입자 분포 EA/CFM 작업인력 작업시 입자 데이터 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 평균 0.4 0.8 15 4.8 0.2 최대 0.4 6 12 7 0.8 최소 0.4 5 21 6 0.2 ᅳ최소 0 0.4 46 51 2 그림 39 클린룸 내 유인 조건 입자 분포 | {}
b1d999b3-3495-4392-82c6-996aa353beb5 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-31 의 데이터는 약 275% 증가하였다. 기존 라인의 경우도 신설 클린룸과 동일한 조건으로 측정되었으며, 그 결과 역시 클린 룸 구분 없이 동일한 경향을 나타내고 있다. 5) 오염입자 분포의 문제점 클래스 1 과 클래스 10 이라 함은 0.1 �m 크기의 입자가 1 개 이하, 그리고 10 개 이하를 의미하는 것으로 통상 반도체 클린 룸의 경우 프로세스영역과 작업영역을 이른다. 이상적인 경 우에 클래스 1 영역에서 웨이퍼가 공기에 직접 노출되더라도 입자에 의한 오염 가능성은 거의 없다고 볼 수 있다. 그러나 제조설비 및 작업인원 그리고 부대설비가 설치된 공간은 그 림 36 과 같이 클래스 1, 10 영역의 청정도가 악화되고 이에 따라 웨이퍼의 입자오염 가능성은 더욱 높아지게 된다. 특히 64 M 급 이상의 고집적 DRAM 을 연구 또는 생산하고 있는 반도체용 수퍼 클린룸의 경우 내부에서 사용하고 있는 작업 대의 높이가 보통 700 mm~800 mm 로서, 웨이퍼가 오픈되어 방 치, 보관 될 경우 클래스 10 혹은 100 조건상 웨이퍼를 노출 시키게 되는 상황이 발생하게 된다. 더욱이 클린룸 작업자들 이 프로세스영역에 대한 설계기준을 신뢰하고 현실을 파악하 지 못한 상태에서의 작업을 진행함에 따라 이에 의한 오염 가능성을 더욱 커지고 있다. 클린룸 내의 입자 임계점 즉, 프로세스영역이나 작업영역 에서 설계기준 청정도를 만족시키는 높이는 클린룸에서 모두 1000 mm 이상이다. 이러한 임계점을 낮추고 오염 가능성이 보다 적은 청정 영역을 구축하기 위해서 여러 가지의 검토 방안 중 초기 투자비용이 필요한 안을 제외하고, 기존시설의 패널 개공율 증가 방안과 필터 풍속을 증가시키는 방안에 대 한 적절성을 실험 · 평가하였다. 평가는 패널 개공률을 단계 별 상향안과 풍속의 증가에 대한 실험은 표 19 와 같은 조건으 로 하였다. 실험에 사용된 설비는 표 20 과 같다. 6) 입자 임계점 하향 개선 표 19 패널 개공율 실험 항목과 조건 ¦ 항목 ¦ 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 패널 개공률 ¦ 0%, 17%, 30%, 42%의 타공패널 별 입자 분포 ¦ ¦ 풍속 ¦ 클린룸 실험 존의 인위적 풍속 상승에 따른 입자 분포 ¦ 표 20 패널 개공율별 입자 분포 실험 방법 ¦ 항목 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목적 ¦ 패널 개공률별 입자 분포 및 풍속변화 측정을 통한 적정 개공율 선정 ¦ ¦ 장소 ¦ 반도체용 생산용 클린룸 내 ¦ ¦ 사용설비 ¦ 입자 발생기 : 3000 개/분 입자 계수기 : PMS mLPC-110 기류 가시화기 : 기류분석용(Druden) 열선식 풍속계(Kanomax) 정밀 미차압계(Slbata) ¦ ¦ 실험방법 ¦ 인위적으로 소형 클린룸을 조성하고 개공율별 패널을 설치 실험 ¦ 그 결과 그림 40 과 같이 클린룸 바닥용 패널의 개공률이 높을 수록 입자 분포가 낮아지며, 입자 제거 효율이 좋아졌다. 이를 자세히 살펴보면 표 21 을 작업영역의 패널에 대한 개공 률이 17%에서 42%로 증가 시 부유한 입자는 개공율 증가전 의 입자 수준에 비해 약 7% 수준으로 감소하였다. 그림 38 에서 입자 발생기는 일정 크기의 입자를 분당 3000 여개 발생시키는 것으로 패널 개공율별로 이를 클린룸 내 1.8 m 높이에서 프로세스영역과 작업 영역의 경계지점에 설치하 고 패널에서 1 m 높이에 입자 계수기로 프로세스영 역에서 작업영역으로 스캐닝하여 패널 개공률별 수직 층류 형성 정 도를 파악하였다. 입자크기 분포 Chart Title: 딥르기 군포 Chart Type: line -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 item_01 0 0 0 0 0 0 0 370 350 200 100 50 0 그림 40 패널 개공율별 입자 수치 ¦ 개공률, % ¦ 작업영역 ¦ 경계지점 ¦ 프로세스 영역 ¦ 합계 ¦ 비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 17/0 ¦ 442 ¦ 382 ¦ 331 ¦ 1 155 ¦ 100% ¦ ¦ 17/10 ¦ 311 ¦ 254 ¦ 98 ¦ 663 ¦ 60.4% ¦ ¦ 30/17 ¦ 125 ¦ 60 ¦ 있다. ¦ 190 ¦ 17% ¦ ¦ 42/17 ¦ 67 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 79 ¦ 7.0% ¦ 표 21 패널 개공률별 입자 수치 Chart Title: 그레이팅 개공률별 차압 데이터 Y-Axis: mmAq Chart Type: bar (17)/(0) (17)/(10) (30)/(17) (42)/(17) item_01 1.4mmAq 1.0mmAq 0.7mmAq 0.3mmAq 그레이팅 개공율(W/A.P/A) 그림 41 클린룸/하부플래넘 간 차압 비교 | {}
68eb863f-8cc4-458a-85a5-c7cd0f6783f9 | 3권.pdf | 3.20-32 제 3 편 공기청정 Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 item_01 0.8meters (m) 0.6meters (m) 0.4meters (m) 0.3meters (m) 0.2meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 그림 42 패널 개공률별 입자분포 및 풍속 변화 측정모델 이는 개공률이 증가하면 클린룸 대비 플레넘의 차압이 감소 하게 되고 이에 따라 클린룸 내부의 정압이 감소되고 반면 동 압이 증가되어 내부 풍속이 증가하는 것으로 설명할 수 있다. 따라서 풍속이 높아지면 클린룸 내부에서 발생된 입자가 보다 신속히 제거됨을 의미한다. 또한 풍속이 증가할수록 편 기류가 감소하여 수직 충류의 형성에 도움이 됨을 알 수 있다. 그러나 그림 41 에서 보는 바와 같이 작업영역(W/A)과 프 로세스영역(P/A)의 개공률이 42%, 17%인 경우는 클린룸 내 부 대비 플레넘의 차압이 3 Pa 로서 클린룸 설계 기준인 5~ 10 Pa 보다 낮아 급격한 환경 변화의 발생 시 플레넘에서의 순간적인 역기류 형성 및 이로 인한 클린룸 오염의 가능성이 높게 되므로 차압의 유지 및 관리에 노력이 필요하다. 7) 필터 풍속에 따른 입자 분포 정상적으로 가동 중인 클린룸에서 인위적으로 공조 순환 수(필터공급용 풍량)를 늘려 필터 풍속을 증가 시킨 후 그림 42 와 같은 클린룸 내의 입자의 공간분포 및 풍속을 전, 후로 측정하여 비교하였다. 그림 43 와 같이 공조 순환공기량의 증가 후 필터 풍속이 0.41 /s 에서 0.48 m/s 으로 인위적 증가하였으며 클린룸 내부 의 풍속 역시 점차로 따라 증가히였다. Chart Title: 필터 풍속 증가전, 후의 풍속 Y-Axis: % Chart Type: bar 필터 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 풍속증가전 0.45% 0.37% 0.5% 0.55% 0.65% 0.58% 풍속증가후 0.45% 0.47% 0.41% 0.53% 0.52% 0.43% 그림 43 공조 순환수 증가 전후 풍속 비교 필터풍속 116% 증가에 따른 입자는 50% 수준으로 감소 (청정도 향상)하였으며, 특히 높이 0.8 m~1.0 m 사이에서 큰 폭으로 입자 발생이 감소하였다. 이상과 같은 실험을 통해 다 음과 같은 결론을 얻을 수 있었다. 첫째, 동일 필터 풍속에서도 패널 개공률을 상승시키면 클 린룸 내의 압력손실이 낮아지며 풍속이 증가하고, 입자의 임 계점이 낮아져 입자의 제거효율이 증가한다. 둘째, 패널 개공률이 증가하면 기류의 원활한 소화(형성) 가 실현되며 신속한 기류 형성으로 베이 내 편기류가 감소하 고 수직층류 형성에 크게 도움이 된다. 셋째, 필터 토출 풍속이 높을 수록 클린룸 내의 입자 제거 효율은 증가하나 이는 곧 공조설비의 운전비용의 증가와 연 관된다. 이상과 같은 결론과 더불어 일반적인 반도체 클린룸에서 채용하고 있는 패널의 개공률을 조사한 결과 를 참조하여 시 범적으로 1 개 클린룸의 패널 개공률을 증가시키기 위한 패널 전면 교체 작업을 실행하였다. 실험한 패널 타공율 상향 후 실험 평가결과 는 다음의 표 22 와 같이 실험한 클린룸의 패널 교체 작업을 실시하고, 개선 효과 를 파악하기 위해 전, 후에 대한 항목을 비교 또는 분석하여 다음과 같은 결과 를 얻었다. 클린룸 내부의 입자 공간분포 분석결과 도 표 22 와 그림 45 의 확인 결과 는 클린룸 패널의 개공률을 6% 상향시킨 전, 후 의 무인시 입자의 높이별 분포를 나타낸다. 표 22 실험 클린룸 패널 교체 내역 ¦ 항목 ¦ 교체 전 ¦ 교체 후 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총합 ¦ perforate : 2270 shutter : 800 blind : 3230 ¦ perforate : 2400 shutter : 2870 blind : 1 030 ¦ 개공률 8%에서 14%로 증가 ¦ ¦ 총합 ¦ perforate : 130 장 증가 shutter : 2070 장 증가 blind : 2200 장 증가 개공율 : 6% 증가 ¦ perforate : 130 장 증가 shutter : 2070 장 증가 blind : 2200 장 증가 개공율 : 6% 증가 ¦ 개공률 8%에서 14%로 증가 ¦ | {}
755b63a7-757b-40da-9618-f4ba37871742 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-33 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 무인시 젼 0 12.8 22.7 35.2 46.4 유인시 후 0 12.7 24 29.5 42.5 유인시 쪼 0 7.8 10 14.9 8.6 그림 44 공조 순환수 증가 전후 입자 발생 비교 EA 패널 교체 전, 후 무인운전시 P/C 분포 비교 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 굣 0.2 0.2 0.8 4.8 7 전체 후 1 0.2 0.3 0.0 0.8 - 교체 전 0 0.2 0.8 1.2 4.7 그림 45 패널 교체 전, 후 무인운전 시 입자 분포 비교 교체전의 입자 임계점이 100 cm 에서 교체 후에는 80 cm 로 낮아졌으며, 80 cm 높이에서 무인시 입자 발생량이 패널 교체 전후 대비 평균 6% 수준으로, 100 cm 기준점에서 27% 수준, 80 cm 높이에서 7% 수준으로 크게 감소하는 청정도 개 선 효과 를 거두었다. 또한 교체 전 · 후의 유인시 입자 분포 역시 그림 46 와 같 이 임계점이 낮아졌으며, 입자 발생량 역시 높이 80 cm 에서 60% 수준으로 감소하였고, 100 cm 높이에서는 75% 수준으로 감소하였다. 이는 그림 47 에서와 같이 개공률 상향에 따른 풍 속 및 차압의 동시 변화에서도 보면 알 수 있다. 그림 47 풍속 및 차압 변동은 식 1, 2 및 실험한 결과 에서 예측되었듯이 패널 개공률 증가에 따라 손실 차압이 감소하 고 정압 감소에 대한 동압 상승으로 클린룸 내부의 풍속이 증 가하였다. 입자가 FAB 내부에 잔존(부유)하는 시간이 감소 되고, 개공률 증가에 의한 편기류 감소 효과 가 부수적으로 발 생하여 상기와 같이 입자 분포가 감소하였음을 알 수 있다. 3.4 반도체 클린룸의 건축 조건 검토 1) 클린룸 층고 (1) 기존 반도체 클린룸의 충고에 비해 신규 클린룸 공정 설비의 크기의 증가에 따른 충고의 증가가 필수적인 추세 상 황이다(표 23 참조). Chart Title: 패널 교체 전, 후 유인운전시 P/C 분포 비교 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm item_01 0.2 5 10 20 60 그림 46 패널 교체 전, 후 입자 분포 비교 베이내 패널 교체 전, 후 풍속 비교 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 교체 전 0.33 0.36 0.41 0.42 0.45 교체 후 0.33 0.37 0.38 0.41 0.46 그림 47 패널 개공율 상향에 따른 풍속 변화 (클린룸 내) 표 23 클린룸 층고 증가 추세 ¦ 기존 클린룸 ¦ 신설 클린룸 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3000~3500 mm ¦ 3500~4000 ¦ (2) 공정 내, 공정 간의 자동화의 적용이 늘어남에 따라 각 공정별 동일 층고 유지가 연계시의 동선 고려조건으로 검토 되어야 한다. (3) 서브 클린룸의 충고는 기존 클린룸과 동일한 높이이거 나 높이의 증가 조정이 필요하다. (4) 층고의 결정은 해당 반도체 클린룸의 반입설비와 청정 도, 건축 능력 등을 감안하여 검토 후 최종 결정한다. 2) 클린룸 독립 기초와 진동조건 (1) 공정설비의 하중(자체중량)이 증가하고 웨이퍼의 대구 경화에 의한 설비측 진동 요구조건이 점차적으로 정밀한 요 | {}
91c34e35-063f-40db-b3c1-66450575584c | 3권.pdf | 3.20-34 제 3 편 공기청정 구를 하고 있어 독립기초의 채용 및 요구면적이 점진적으로 증가하고 있다. (2) 독립기초의 진동에 대한 제진 성능 역시 반도체 디바 이스의 초 미세화 선폭에 따라 상향이 필수적이며, 기존의 단 순 자중에 의한 중력 제진용 콘크리트 패드 방식, 철과 콘크 리트를 병용한 독립 기초 방식 이외에 능동 제진형 패드가 병용하여 검토한다. (3) 기존의 중구경(6, 8 인치) 웨이퍼 클린룸은 진동 제어 용 독립기초와 설비하중 분산을 목적으로 한 독립기초가 구 분되어 설치되고 있으나, 신설되는 신규 클린룸의 경우는 상 기 두 가지 목적이 동시에 고려, 설계된 독립기초를 설치한 다. (4) 상기의 진동, 제진을 위한 독립기초의 설계 시공 조건 은 통상적으로 사용대상 공정설비 중 가장 엄격한 공정조건 의 요구조건이 검토, 반영한다. 3) 클린룸 시설류 (1) 순환 공조용 필터 규격은 공급 회사별 차이가 있으나 일반적으로 1200x600 mm 의 규격을 기준으로 하고 필터효율 은 0.12 �m 입자 이상을 8N 이상의 포집성능을 기본 요구조 건으로 선택하고 있다. (2) 공정 설비의 하중 분산 및 기류 조절용 기능을 동시에 겸비한 엑세스 바닥 패널크기는 600x600 를 적용 기준으로 하 며, 변형허용 하중은 600 kg 에서 변형 2 mm 이내, 파괴 하중은 1800 kg 이상으로 하며 타공 패널의 홀 크기는 4 9~10 mm 로 하고 홀 주변은 클린룸내의 보행자의 방진화 마찰 및 발진을 감소시키도록 테이퍼링(각 처리) 한다. 베이 및 작업 영역의 편류 정밀 조정을 위해 타공 패널 하 부에 가변용 셔터를 설치하고 클린룸의 세부 조건에 따라 가 변한다. (3) 반도체용 공정 설비의 대구 경화에 따른 하중의 증가로 인한 설비의 집중 하중 분포가 걸리는 공정 설비의 프레임 직 하부에는 국부적으로 스틸 패널을 채용하여 하중 분산의 안전 을 고려하고 필요시 하중 분산용 스틸패드를 설치한다. (4) 공조 시설 중 핵심 부위인 필터용 모울드바는 필터 직 하부에 위치하여 있으므로 필터의 청정 토출 기류 중 난류 영역의 최소화를 위하여 최소한의 폭으로 제작하여 설치토록 모울드바와 등기구(조명)의 매입 방법 등을 검토한다. (5) 클린룸 실간을 구분하는 벽체 시설은 복합 SGP 를 사 용하며 기본적으로 내열, 내진, 정전기 등의 표면 처리가 완 료된 재질이어야 하며 정전기 관리 레벨은 표면저항이 108 � /cm2 이하로 제작하여 시공한다. 4) 클린룸 교차오염(cross contamination) (1) 반도체 공정 중 발생하는 케미칼 흄의 확산방지를 위 해 대상 특정 공정은 독립적으로 실시하고 내부의 오염공기 가 전량 배출 되도록 한다. (2) 클린룸 내 영역 간 교차오염 방지를 위해 구획된 존간 분리벽은 천정, 클린룸, 서브 클린룸까지 전체 영역을 구분하 여 설치한다. (3) 포토 공정 영역은 각 공정 설비용 환경제어장치와 순 환 공조기에 목표로 하는 제거 성분의 케미칼 필터를 설치하 여 수명 연장 및 균일한 농도의 요구환경을 조성한다. (4) 외기에 의해 유입되는 각종 이온성 케미칼 오염을 방 지하기 위해 외조기내에 건식 또는 습식의 케미칼 필터 또는 관련 장치를 설치한다. (5) 확산공정 불량발생(oxide 의 성장)에 의한 막질불량을 예방하기 위해서는 O3(오존)의 제어를 위한 별도의 케미칼 필터설치를 고려하고 해당 공정설비 측과 순환 공조부 중 제 어 농도 및 관리 레벨에 따라서 케미칼 필터의 설치를 단독 또는 공용으로 설계하여 시공한다. (6) 공조계통 및 순환공조부에 설치하는 모든 시설은 사용 중 또는 종료 후 아웃 개성이 없는 성능을 기본적으로 가지 고 있어야 한다. 5) 클린룸용 초순수(D.I.water) 장치 (1) 초순수 공급 계통상의 오염 제거 및 생산성 증대를 위 하여 신규 세정법 검토 및 효율적인 세정효과 를 위한 초순수 시스템 검토는 초기부터 시행한다. (2) 클린룸 내 초순수 시스템의 공급은 이원화가 가능토록 검토하고, 계통상 오염물 유입 시 신속한 분석이 가능토록 관 련 분석 설비의 모니터링 시스템을 연동하여 안정화 및 합리 화를 실시한다. (3) 국제적인 환경보호 추세에 따라 방류수량 및 폐수량 발생량의 감소와 초순수의 급수, 회수율의 증가를 위한 밀폐 시스템을 기본으로 구성한다. (4) 초수순 시스템의 운영 및 크리닝 개선을 위하여 관련 시스템 공급 제조자측에 레진 질적 향상, 다양한 이온의 제 어, 순도 및 안정성 높은 레진 공급, 레진의 질의 평가방법 확 보, 재생 방법의 간소화 및 역오염 최소화의 기술개발 등과 함께 R.O(역삼투), U.F(ultra filter : 입자 제어)사용 및 제어 방식 채택과 용존산소의 수치를 낮추기 위한 HE-VDG 의 지 속적인 개선, 막 탈가스기 채용 등 시스템의 전체적인 기술개 발을 추진한다. (5) 초순수 공급, 회수용 배관재 및 2 차측 사용 설비는 기 본적으로 PVDF(테프론), CPVC(크린피브시) 배관을 선별하 여 구분 사용한다. (6) 초순수 계통의 시스템은 정기적으로 변경점을 파악, 관 리하고 정기적인 점검 및 성능유지를 위한 평가를 시행해야 한다. 6) 클린룸 중앙공급 가스(bulk gas)류 (1) 고순도 가스의 순도 유지를 하기위해 공급계통상 정체 구간(dead zone)이 없도록 설계한다. (2) 사용단(P.O.U, point of using)에는 기본적으로 금속 재 질의 필터 또는 부가장치의 설치를 기본으로 한다. (3) 중앙공급 가스 시스템은 사용단(P.O.U)의 최종 사양을 만족토록 설계하며, 모든 배관재의 경우도 각 가스별 P.O.U 보증 수치를 만족할 수 있는 것으로 검토 선정한다. (4) 공급 압력은 P.O.U 에서 규정치 이상의 압력이 유지되 | {}
c1a50eee-c6c1-4228-a875-d3b4e6afde12 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-35 도록 공급 관리한다. (5) 중앙공급 가스 시스템의 계획적, 돌발적인 정지 시 정 상공급을 위한 제반 보조시설(liquid gas storage tank and vaporizer and high pressure vessel)을 설치한다. (6) 기존의 일상적인 관리항목인 입자, 이슬점 등의 단순 항목에서 미세 입자, 습분, 가스내의 불순물 모니터링 등으로 측정 분석기술을 확대, 전환하고, 모니터링 방법은 인-라인을 기본으로 하여 연속적인 감시를 구축하여 안정적인 공급과 과다 사용을 방지한다. (7) 모니터링 위치는 기존의 주 배관의 1 차측 감시에서 2 차측 사용단(P.O.U) 모니터링을 포함한다. 7) 클린룸용 배기장치(exhaust system) (1) 각종 배기장치의 클린룸 노출 덕트는 내부식성이 강한 내연성 또는 스틸덕트 재질을 기본적으로 채용한다. (2) 가연성, 유기성, 독성가스(toxic gas) 등의 처리용 덕트 는 가능한 덕트 내의 자연 발화 및 폭발 등에 대비하여, 국제 적인 방화 승인(미국 F.M 등)을 득한 재질의 덕트를 채용하 는 것이 바람직하며, 유사시 클린룸 내부의 유독물 발생을 안 전하게 배출하므로써 인명의 피해를 최소화 하고, 평상시에 도 안정적인 배기 환경을 유지할 수 있다. 부적절한 재질의 덕트를 선정하여 시공 후에는 스프링클 러 등의 소화시설을 추가 설치하는 중복 투자의 오류가 생기 며, 관련시설 유지비용 증가가 지속적으로 발생된다. (3) 유기용제 배출 설비의 배기방식은 고농도의 공기오염 방지를 위하여 최종 처리 후 유해성, 공해성 물질을 발생하지 않는 방식인 VOC 방식의 유기처리 시스템을 기본 적용으로 구축한다. (4) 가연(복합) 배기 및 유기물질(IPA) 배기는 생산 장비 와 1 : 1 로 1 차측 흡수 스크러버를 설치하여 액적(mist) 상태 로 비산되는 고농도의 액상(liquid) 물질을 회수하고, 화재 발 생 등의 확대방지를 위하여 설비측에는 필수로 자동 소화기 를 설치한다. (5) 산성, 알칼리성 배기 등 가스, 약품의 관련배기시설은 최종 처리가 완벽하지 않을 경우 클린룸 외조기의 흡입구를 통하여 클린룸내로 재유입 가능성이 높으므로 최종적으로 배 출되는 공기의 중화처리가 될 수 있도록 배출위치 및 제거 효율, 방법을 종합 검토하여 적용한다. (6) 상기 내용 이외의 기본 조건으로 덕트 재질 및 시스템 은 정기 점검 및 보수, 변경, 증설이 정지 없이 수용(가동중 작업)이 가능한 작업성 및 구조를 가져야 하며, 배기덕트 특 성상 내부에서 형성되는 강한 음(-) 압력에도 우수하게 견딜 수 있는 내구성과, 덕트 내 외부의 표면이 거칠지 않도록 시 공하고 내발진성, 내약품성 및 정전기 등의 발생이 없도록 도 전성을 가지도록 시공한다. 설치 및 시공은 계통상 급격한 굴절 및 협관부가 생기지 않도록 하여 덕트 내의 손실 압손 방지와 함께 내부에 응축 형성된 약품, 파우더 등의 유출(누출)이 없도록 덕트의 연결 부위는 기밀한 구조를 필요로 한다. 8) 클린룸 공정 냉각수(process cooling water) (1) 공정용 냉각수(PCW, process cooling water)는 시스템 의 정지를 방지할 수 있도록 기본적으로 전체 부하를 UPS (무정전 전원)로 공급하며, 기타 기계적 고장에 의한 생산장 비 정지를 최소화하기 위하여 PCW 펌프별 부하 분담율을 적정하게 설계, 운전토록 한다. (2) PCW 공급 계통내의 수격 작용에 의한 진동 전달 방지 를 위해 PCW 의 배관 내는 유속을 가능한 최소로 유지가 되 도록 설계한다. (3) PCW 배관에 의한 전달 진동방지를 위하며 클린룸으 로 유입되는 주라인 인입구는 진동 흡수시설을 설치 한다. (4) PCW 의 배관은 결로수의 생성 등이 발생하지 않도록 적절한 보온시설을 실시하고, 공급 온도의 변화가 없도록 품 질을 유지한다. 9) 클린룸용 전원 공급 (1) 무정전 전원 공급용 UPS 밧데리실은 1 차측 전압 강하 를 방지하기 위하여 클린룸과 최근접 거리에 설치 운영토록 한다. (2) 전기설비의 경우는 공정생산 장비와 의 자장(rnagnetic field)등에 의한 상호간섭 및 오작동 영향을 방지할 수 있도록 설계한다. (3) 생산 장비용 전원분배 패널은 생산장비로의 자장에 의 한 간섭을 최소화하기 위해 클린룸 내에서 설비와 가능한 이 격시켜 배치한다. (4) 생산 장비로의 전원 공급을 위한 케이블 및 공급용 트레 이도 공정설비와 적정한 이격 거리를 고려하고, 이격 거리의 유지가 불가능 할 시에는 적절한 소재를 사용, 자장차폐 및 각 종 사고에 의한 전력계통의 누수 피해를 사전에 검토한다. (5) 전기 시설은 일반전원(한국전력선)과 무정전(UPS), 자 체 발전기전원(GPS)으로 구분하여 우선순위에 입각하여 전 원을 분배한다. (6) 모든 전력 계통은 선로 및 계통이 구분되어져 적절한 표식이 되어있고, 전원분배 시설 및 사용 시설의 식별이 쉬워 야한다. 10) 클린룸 감시장치(total monitoring system) (1) 반도체용 클린룸의 고청정 요구 및 관리항목 증가 등 으로 인하여 기존의 단순 현상감시 기능에서 분석 및 향후 추이의 예측이 가능한 중앙집중 감시의 요구 필요성이 점차 적으로 증가하고 있다. (2) 기존의 단순 클린룸 내부감시 기능에서 확대된 클린룸 주변 영역 및 유틸리티 전반에 대한 감시항목의 확장과 함께 관련 부서의 신속한 데이터 공유가 가능한 차원으로 확대하 고 있다. (3) 감시 기능은 크게 반도체 클린룸의 전반적인 환경상태 와 안전시설의 가동상태로 구분되며, 특히 안전감시의 장치 에 대한 기능이 점차적으로 확장되는 추세이다. 세부 구성은 1 차 감시 시스템이 현장에 구성되고, 2 차 시스템에서 통합하 여 공유, 운영하는 시설로 한다. | {}
755ef62a-fc57-4943-8dca-f2235cf17efa | 3권.pdf | 3.20-36 제 3 편 공기청정 (4) 감시 장치의 기본적인 요구사항은 신속한 데이터 처리 전송 및 시스템의 안정성이 확보되어야 하며 점차적인 시스 템기능의 확장(증설)시 제약이 없고 각종 국소 설비로부터의 신호처리가 가능한 방식이어야 한다. (5) 감시시스템 및 국소의 측정장치(기구)는 모두가 무정 전(UPS) 전원공급이 되어져 안정적인 가동이 가능하며 유사 시 클린룸 전체의 환경안전 전반에 대한 상태파악 및 회복성 능을 평가할 수가 있다. 3.5 정리 반도체용 클린룸의 형태는 사용조건에 따라 마치 생물체 처럼 진화하고 있으며, 특히 기존의 청정도만의 단일 조건관 리에서 관리종목의 증가는 폭발적으로 늘어나고 있다. 기존의 수평적인 클래스 적용이 과연 FAB 내부에서 높이 별로도 만족하는가라는 실험을 통해 청정도의 공간분포를 결 살펴보면 어느 작업높이 이하에서는 기존, 신설라인의 청정도 가 클래스 1 기준을 상회하는 낮은 청정도의 클래스 10 또는 100 의 분위기로 확인이 되었다. 이에 따라 입자 분포의 임계 작업높이(기존 1.2 m)를 낮추 기 위한 실험, 평가를 하여 패널 개공율 상향이 진행된 결과 는 다음과 같다. ① 반도체용 클린룸내의 프로세스 및 작업영역의 입자 임 계점이 개공율 상향 전의 작업높이(1.2 m)에서 조종 후 0.8 m 높이로 개선되었다. ② 반도체용 클린룸의 필터 풍속은 작업높이 0.8 m~1.5 m 높이에서 +10~+30% 수준으로 상향되어 그 효과 로 입자의 제거효율을 개선시켰다. ③ 클린룸내의 프로세스 및 작업 영역의 전반적으로 차압 불량에서 기인한 편기류 발생 현상이 개선되었다. 이상 결과 에 의하여 향후 대응되어야 할 초 고집적도의 반 도체용 연구 및 양산용 클린룸은 프로세스 레벨의 입자 영향 성을 배제하기 위하여 층류 확보가 가능한 범위 내에서 바닥 의 개공율을 상향 설계하는 것이 필요하다. 그리고 클린룸 공 간과 플레넘 영역간의 형성된 차압을 낮게 설정함으로써 청 정도 확보를 위한 작업높이 임계점을 낮출 수 있다. 동시에 소음과 진동을 줄일 수 있는 에너지 절감측면의 반도체용 클 린룸의 개념을 정립하는 것이 요구되고 있다. 그 밖에 기술한 클린룸의 층고 변화 추세 및 진동 제어시 설, 공정 설비용 유틸리티시설, 공조 시설류의 선정 및 시공에 있어서도 전문적인 지식을 동원한 분석 및 검토 노력이 요구 된다. 위와 같이 종합적인 반도체용 공정기술의 급격한 발전 에 적합한 주변 환경, 안전기술 개발을 동시에 전개하며 클린 룸 전문 인력의 양성도 지속적으로 추진해야 할 과제이다. 참 고 문 헌 1. 조상준, 반도체 공업에 있어서의 Clean Technology, 한국 기계연구소 학회지. 2. Federal Standard Clean Room and Work Station Requirements, Controlled Environment, FED-STD- 209D, 1988. 3. Federal Standard Clean Room and Work Station Requirements, Controlled Environment, FED-STD- 209E, 1992. 4. Institute of Environmental Sciences, 1993, Testing Cleanroms, IES-RP-CC006.2. 5. 배귀남, 2000, "실내 및 대기 에어로졸의 측정 기술", 공기 청정기술, 제 13 권, 제 2 호. 6. 김광영, 1998, "클린룸내의 가스상 오염물질의 측정기술", 1998 년도(제 15 회) 공기청정 기술세미나, 한국공기청정협회. 7. 오명도, 2001, "GIGA 급 초청정 클린룸 기술", 대한기계학회 기계저널, Vol.41, No.6, pp.32-39. | {}
d6f7953e-9c65-409b-94b5-8235a7000a61 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-1 제 21 장 바이오 클린룸 1. 개요 바이오 클린룸(BCR, bio clean room)은 생물학적 오염 (bio-contarnination)이 제어되는 청정실이다. 생물학적 오염 이란 생물성 입자(viable particle) 또는 생물 관련 입자들에 의해 자재, 장치, 작업자 표면, 액체, 가스 및 공기가 오염되 어 있음을 말한다. 생물성 입자란 자연 발생적이나 인위적 발 생에 의한 증식이 가능한 미생물을 말한다. 생물 관련 입자 (biological agent)란 알러젠(allergen) 독소(endotoxin) 등을 말한다. 바이오 클린룸의 응용분야는 표 1 과 같이 제약에서 비롯하 여 병원의 수술실 또는 입원실, 실험동물 사육실, 식품공정, 화장품, 농업 등의 청정실과 바이오해저드(biohazard)시설 등 에 응용되고 있다. 2. 바이오 클린룸 적용 분야별 특징 2.1 약품제조 공정 제조 공정 중 발생하는 약진에 의해 타 공정 의약품과 교 차 오염되어, 예상치 아니한 부작용발생, 대기로부터 유입된 분진, 생물성 입자에 의한 오염, 변질, 작업자와 약품의 상호 오염에 의한 약화발생 등의 제어가 필수적이다. 특히 체내 혈 표 1 BCR 의 주요적용 분야와 특징 ¦ 적용분야 ¦ BCR 을 필요로 하는 이유와 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의약품 ¦ · 제조공정증 약진에 의한 교차방지, 품질저하 방지 · 공기환경으로부터 생물성오염 방지 ¦ ¦ 병원 ¦ · 수술실 수술중 감염 방지 · 병실 면역 저하된 환자의 대기감염 방지, 화상 환자의 감염 방지 ¦ ¦ 실험동물 사육시설 ¦ · 무균동물 등의 사육중 대기 감염방지 , 동물 간, 사람, 동물 간, 대기와 동물 간 감염방지 · 동물 배설물 또는 포말에 의한 대기오염 확산 방지 ¦ ¦ 식품 ¦ · 제조된 식품의 대기 오염방지로 보존기간 연장 · 냉각 충전 밀봉등 공정의 생물오염 방지 · 가열면균 지양으로 풍미 향상 ¦ ¦ 화장품 ¦ · 제조중 교차오염방지, 특히 색조 화장품 · 변질방지 · 미생물 증식 방지 ¦ ¦ 농업 등 ¦ · 육종 유전자 조작 교배, 발아관리 시 생물오염 방지 ¦ ¦ 바이오 해저드시설 ¦ · 생물성 위해 작업중 미생물의 확산 또는 오염방지 ¦ 관에 직접 주사하는 주사제의 공정에 주의 를 요한다. 세계 각국별로 GMP(GMP, good manufacturing practice) 제도가 법제화되어 시설운용, 감사가 이루어지고 세계적으로 는 WHO GMP 에 의해 표준화하고 있다. 또한, 모든 공기청 정실의 설비와 운용은 설계, 설치가동, 운영에 이르기까지 단 위 기계별 종합공정별 적격성이 확인되고 검증되어 표준화 한다. 이를 밸리데이션(validation)이라 하며 법적으로 규제하 고 있다. 즉 모든 설비의 과학적 타당성, 합리성, 항상성, 신 뢰성이 보장된 환경 위에 GMP 제도가 운영되는 것이다. 청정실의 방식은 주로 난류형 청정실과 국소적 층류 방식 의 클린부스(clean booth) 또는 폐쇄식 설비이며 HEPA 필터 에 의한 여과, 실별 차압의 합리적인 설정, 각 실의 합리적 배 치, 종말처리 즉 바이오해저드(biohazard) 방식을 적절히 운 용한다. 2.2 병원 수술실과 병실 수술실에서 BCR 의 필요성은 수술 중 공기 감염의 방지에 있다. 장기이식 수술의 증가 심장외과, 정형외과 등에 많이 이용된다. 청정실 방식은 수직, 수평층류 방식이 많이 채용 된다. 병실에서의 필요성은 감염에 저항력이 떨어진 환자, 예를 들어 장기 이식 후 거부반응 완화를 위해 사용한 면역 억제 제의 영향으로 감염에 민감해진 환자, 같은 이유의 항암제 투 여 환자, 백혈병 환자 등의 병실이다. 화상 치료 중인 환자, 신생아실 등도 청정실이 이용된다. 근래에는 병원 내 감염의 증가로 인해 병원 전체가 청정실 화 해 가는 경향이 있다. 무균 병실은 주로 수평층류 방식이 이용되고 신생아실 ICU(중환자실) 또는 일반 병실에는 난류 형 청정실이 이용된다. 2.3 실험동물 사육실 신약품의 연구나 약효를 검증할 때 인체에 직접 임상하기 전에 동물시험을 거친다. 이를 전임상 시험이라 한다. 주로 의 약품의 유효성과 안전성을 검토한다. 이때의 실험동물은 면역 학적으로 규격화 되어야 한다. 무균동물, gnotobiote, SPF (specific pathogene free)가 이들에게는 대기로부터의 감염, 동물간 감염, 인간 동물 간 감염 등의 방지가 필요하다. 여기에 청정실 기술이 응용된다. 이 규격은 각국마다 GLP (good laboratory practice)에 의해 관리된다. 공기청정 방식은 격리기(isolator), 차단시스템(barrier sys- tem), 개방시스템 등 차압의 활용이고 HEPA 필터를 활용한 난류형이 주종을 이룬다. 배기측에 악취 포말확산에 의한 오 염방지를 위한 바이오해저드 시설이 있어야 되고, 전체적으 로 소음이 적고 무정전 완전가동을 위한 시설이라야 된다. 동 물종류별 온, 습도 조절이 필요하다. | {}
a84a07a5-7290-45ca-bbe3-4711d89cbf68 | 3권.pdf | 3.21-2 제 3 편 공기청정 표 2 무균 제조구역과 최대허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ US ¦ US ¦ US ¦ US ¦ US ¦ EU GMP Annex 1(2005) ¦ EU GMP Annex 1(2005) ¦ EU GMP Annex 1(2005) ¦ EU GMP Annex 1(2005) ¦ ¦ USP 29(2006) 1116 ¦ USP 29(2006) 1116 ¦ USP 29(2006) 1116 ¦ USP 29(2006) 1116 ¦ FDA(2204) ¦ FDA(2204) ¦ Grade ¦ 비작업시 ¦ 작업시 ¦ ¦ M 3.5 ¦ 100 ¦ 3520 ¦ 3520 ¦ Critical ¦ 101 000 ¦ A ¦ 3500 (단일방향) ¦ 3500 ¦ ¦ - ¦ ¦ 352000 ¦ 352000 ¦ - ¦ 1 000 ¦ B ¦ 3500 (비단일) ¦ 350000 ¦ ¦ M 5.5 ¦ 10000 ¦ 3520000 ¦ 3520000 ¦ Controled ¦ 100000 ¦ C ¦ 35000 ¦ 3500000 ¦ ¦ M 6.5 ¦ 100 000 ¦ ¦ ¦ Controled ¦ 100000 ¦ D ¦ 3500000 ¦ ¦ ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ JGMP ¦ JGMP ¦ JGMP ¦ ¦ Grade ¦ ¦ 비작업시 ¦ 비작업시 ¦ 작업시 ¦ 작업시 ¦ grade ¦ 비작업시 ¦ 비작업시 ¦ ¦ A(단일방향) ¦ A(단일방향) ¦ ** 3500 ¦ ** 3500 ¦ ★ ★ 3500 ¦ ★ ★ 3500 ¦ A (단일방향류) ¦ ** 3530 ¦ ** 3530 ¦ ¦ B(비단일방향류) ¦ B(비단일방향류) ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 350000 ¦ 350000 ¦ B ¦ 3530 ¦ 3530 ¦ ¦ C ¦ ¦ 350000 ¦ 350000 ¦ 3500 000 ¦ 3500 000 ¦ C ¦ 352000 ¦ 352000 ¦ ¦ D ¦ ¦ 3500 000 ¦ 3500 000 ¦ - ¦ - ¦ D ¦ 3520 000 ¦ 3520 000 ¦ ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ ¦ 청정도등급 (미국관습) ¦ ¦ FDA 2004 cfu/m2 ¦ FDA 2004 cfu/m2 ¦ EU 2005 USP 29 1116 annex-1 ¦ EU 2005 USP 29 1116 annex-1 ¦ JGMP 1998 ¦ JGMP 1998 ¦ JGMP 1998 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 1 < 3 ¦ 1 < 3 ¦ < 1 ¦ < 1 ¦ < 3 ¦ く 3 ¦ く 3 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 7 - ¦ 7 - ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ 10 < ¦ 10 < ¦ 20 100 ¦ 20 100 ¦ 100 ¦ < 20 ¦ < 20 ¦ ¦ 100000 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ < 100 200 ¦ < 100 200 ¦ 200 ¦ < 100 ¦ < 100 ¦ ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ ¦ FDA Grade ¦ FDA Grade ¦ settle plate action level dia 92 mm cfu/4hrs ¦ settle plate action level dia 92 mm cfu/4hrs ¦ EU Grade ¦ EU Grade ¦ dia 90 mm cfu/4 hrs ¦ WHO dia 90 cm cfu/hrs ¦ WHO dia 90 cm cfu/hrs ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ A ¦ A ¦ <1 ¦ <3 ¦ <3 ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 3 ¦ 3 ¦ B ¦ B ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 100 000 ¦ 100 000 ¦ 5 ¦ 5 ¦ C ¦ C ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 1000 000 ¦ 1000 000 ¦ 20 ¦ 20 ¦ D ¦ D ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ ¦ ¦ usp 29 1116 ¦ usp 29 1116 ¦ usp 29 1116 ¦ eu Annex 1 ¦ eu Annex 1 ¦ eu Annex 1 ¦ who Annex 6 ¦ who Annex 6 ¦ ¦ 등급 ¦ 바닥 ¦ 설비 ¦ 작업복 장갑 ¦ 등급 ¦ 표면 ¦ 장갑 ¦ 표면 ¦ 5 손가락 ¦ ¦ M 3.5 ¦ 3 ¦ 3 5 ¦ 3 ¦ A ¦ < 1 ¦ く 1 ¦ < 3 ¦ < 3 ¦ ¦ M 3.5 ¦ - ¦ - ¦ - - ¦ B ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ M 5.5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 C ¦ 25 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ M 6.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - D ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ ¦ ISO ¦ USP ¦ ¦ 미국관습 ¦ WHO ¦ EU ¦ 일본 ¦ ¦ ¦ ¦ 14644-1 ¦ M 3.5 ¦ 0.5 �m/ft ¦ 3 ISO ¦ 3 ISO ¦ Grade ¦ Grade ¦ Grade ¦ Grade ¦ ¦ 5 ¦ - ¦ Class 100 ¦ 5 ¦ 5 ¦ A ¦ A ¦ A ¦ ¦ ¦ 6 ¦ M 5.5 ¦ 1000 ¦ 5 ¦ 5 ¦ B ¦ B ¦ B ¦ A B ¦ ¦ 7 ¦ M 6.5 ¦ 10000 ¦ 7 ¦ 7 ¦ C ¦ C ¦ C ¦ C ¦ ¦ 8 주) 209 E : Fed, Standard 209 부터는 0.5 �m/m2 즉, meter 법에 호칭을 ¦ ¦ 1 000 000 D 까지는 > 0.5 �m/ft 를 기준으로 ¦ 8 하였으나 209 E ¦ 8 하였으나 209 E ¦ D ¦ D 따르며 grade ¦ D 따르며 grade ¦ D M 3.5·M 5.5 ¦ M 6.5 등으로 함. ft3 기준인 209D 는 미관습 규격이라 함. | {}
eab1cad2-4568-4afd-a99c-b88001a94cc4 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-3 표 3 KGMP 에서의 청정도 ¦ 청정도등급 ¦ *Class ¦ 해당작업실 ¦ 특징 ¦ 환기횟수 ¦ 관리기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1A ¦ 100 ¦ 0 무균조작을 요하는 제제의 원료칭량, 조제, 충전 · 폐쇄작업실(작업대) 。 무균제제의 충전 · 폐쇄작업(작업대) ¦ 0 클린부스 · 벤치(1B 지역 내에 설치) o 최종 HEPA 필터 0 수직 또는 수평 층류 0 온 · 습도조절 ¦ 풍속 0.3 ~0.5 m/s (층류방식) ¦ 0 낙하균최대치 1 개/시 (9 cm ⌀) 또는 부유균 최대치 1 개/m2 0 무균복장 ¦ ¦ 1B ¦ 10000 ¦ · 무균제제의 무균작업관리 구역 ¦ 。 난류형 클린룸 。 필터 : Pre + Med +HEPA 0 양압 0 온습도조절 0 전용의 탈의 실 및 준비실 (Pass Box) 설치 ¦ 20 회/시 이상 ¦ 0 낙하균최대치 5 개/시 (9 cm ⌀) 또는 부유균 최대치 20 개/m2 。 무균복장 0 원료 · 자재의 외부소독 반입 ¦ ¦ 2 ¦ 100000 ¦ 0 중앙칭량실 。 비무균제제의 조제 충전 · 폐쇄 작업실 0 무균실의 전실(탈의 실 준비실) 0 무균제제의 용기 세척실 0 반제품보관소 0 직접의 포장 작업실 ¦ 0 필터 : Pre+Med+HEPA 0 분진이 발생하지 않는 경우 : 양압 。 분진이 발생하는 경우 : 주변 양압 ¦ 10 회/시 이상 ¦ 0 낙하균최대치 20 개/시 (9 cm ⌀) 또는 부유균 최대치 200 개/m2 0 갱의, 모자, 마스크, 수세 ¦ ¦ 3 ¦ - ¦ 0 청정도 1 및 2 구역을 제외한 작업소 0 보관소 0 포장실 ¦ 0 필터 : 전치 ¦ 환기 ¦ 0 갱의, 수세 0 원료 · 자재의 외부청소 ¦ * 클래스(클린룸 클래스)는 미연방규격 209D 의 청정도 상한농도(>0.5 �m/ft3 의 입자수)를 의미한다. 주) 1. US · Fed-Std-209D 기준에 의한 클린룸에 준하는 등급은 1A, 1B 로써 1A(클래스 10000), 1B(클린벤치 내)는 클래스 100 에 상당함. 2. 온도 · 습도 조절이라 함은 제품과 작업조건에 따라 적절히 설정할 것이지 입자도에 직접 관련되지는 않는다. 그러나 고온 다습하면 균의 증식을 가져오므 로 19~25°C 와 45~70% RH 의 조정이 필요하다(제습조건은 보통 30~45% RH). 2.4 식품 공장 식품 가공의 목적은 풍미, 영양증진 외에 보존기간 연장에 있다. 식품의 변질은 자체 효소에 의한 분해와 외부 미생물 오염에 의한 부패에 있다. 이 부패방지와 효소 활성의 중지를 위해 열살균법을 적용하거나 방부제를 쓴다. 이때 식품 고유 의 풍미를 상실함은 필연적이다. 청정조건에서 공정을 관리 하는 기술이 청정실 기술과 더불어 많이 사용되게 되었다. 이 를 클린필(clean fill) 또는 무균필(aseptic fill)작업이라 한다. 또한, 가열 튀김, 찜 등은 공정 후에 냉각하게 되는데 이때 대 기로부터 오염공기에 폭로되어 분진 미생물 오염이 있게 된 다. 이러한 오염방지 목적을 위해 청정실 기술이 도입되었다. 주로 난류형 청정실과 국소적 층류실, 밀폐형 격리기 등이 丛 인다. 이때 식품공정은 많은 수증기에 의한 결로가 있게 되어 모든 공기조화시설 또는 배기시설에 응축수, 즉 결로에 의한 낙수, 부식 등에 대한 조치가 필요하다. 3. 의약품 제조시설의 바이오 클린룸 3.1 요약 의약품 제조공정 관리는 GMP(우수의 약품 제조 및 품질관 리기준) 법규에 의해 관리된다. 이는 표 2 와 같이 세계각국이 자국의 기준을 가지고 있으나 WHO GMP 또는 ICH (inter- national conference on harmonization) 등에 의해 국제적으 로 통일되어가는 경향이다. 우리나라에서도 표 3 과 같이 KGMP 를 설정하여 의약품 제조공정을 관리하고 있다. 의약품의 생명 관련성과 품질 불가시성으로 인해 엄격한 규제를 받고 있다. 의약품은 유효성, 안정성, 균질성, 항상성 이 확보되어야 한다. 동물 시험 즉 전임상과 인체시험 즉 임 상시험을 거처 국가에 의해 허가될 때 기준과 시험방법 규격 이 정해진다. 이 규격대로 제조되고, 시판 후 관리되고 재평 가된다. 중간 과정에 오염, 변질, 또는 조작의 과오가 있어서는 안 된다. 비파괴 전수검사가 불가능함으로 철저한 공정관리에 의해 무결점을 유지한다. 과학적, 합리적 설계와 시공의 적격 성이 검증된 시설에 가동이 확인된 환경조건에서 즉 검증된 조건에서 GMP 가 이루어져야 한다. 공기조화 시설은 약사법 시설기준령 제 4 조, 5 조, 6 조, 7 조에도 언급되어 있다. 모든 시 설은 검증되고 무결점 운용한다. 공기조화시설과 청정시설의 필요성은 외부 대기에 유래된 분진, 미생물의 오염방지와 다종의 약품의 분진 즉 약진에 의 한 교차오염의 방지에 있다. 청정실은 주로 난류형 청정실이 주로 채용되고 칭량, 충전, 페색 등 중요 부위는 층류형 클린 부스나 국소적 층류 장치가 이용된다. 공정에 따른 작업실의 배치가 중요하며 각 실과 통로의 압력설정에 의해 오염을 방 지한다. 특히 제조 의약품의 특성에 따라 실온과 상대습도가 지정 된다. 분진 발생이 심하기 때문에 미립자의 계수는 가동 중 상태에서는 의미가 없다. 부유 미생물 낙하균의 관리가 중요 하다. | {}
0cc80ac6-b20f-437b-88ce-e297df3c27f3 | 3권.pdf | 3.21-4 제 3 편 공기청정 3.2 의약품 제조공정과 필요 청정도 1) 의약품의 제조 공정 의약품의 제조공정을 분류하면 ① 원료 의약품(bulk pharmaceuticals) ② 완제 의약품(finish pharmaceuticals) ③ 무균 또는 무균 조작 의약품(sterile products) ④ 생물학적 제제(biological products) 또는 유전 공학적 제제 등 제조공정은 일반적으로 원료의 칭량, 혼합, 제제화, 충전페 색, 일차포장, 이차포장 등의 순서이다. 2) 필요 청정도 ① 무균구역 무균제제, 또는 무균 조작제제에서 칭량과 충 전, 페색, 멸균 용기의 보관, 공급 부위로서 클래스 100~10 000 의 층류 구역이다. 항상 양압이 유지된다. ② 원료의 약품이 노출되는 무균구역 외의 작업장은 주로 칭량 혼합 제제화 일차 포장구역으로 클래스 100000 의 청정 도이며 난류형이다. ③ 기타 관리구역은 그 외의 모든 작업장으로 청정도 비관 리 구역이나 채광, 온도, 습도, 방충, 방서가 이루어진다. ④ 비관리구역은 관리구역의 주변 외부로서 출입구 현관, 사무실, 시험실, 창고 등이다. 일반 공조 관리구역이다. 3.3 제약공장의 설계 공정 중 발생하는 분진의 교차오염 방지, 작업자에 의한 분진오염 방지, 외부로부터의 분진 미생물 오염을 차단하기 위하여 GMP 에서는 다음 사항을 적용한다. ① 의약품의 활성도에 따라 작업장을 분리하거나 구획한다. ② 공정의 순서에 따라 작업실과 기계를 배치한다. ③ 필요한 청정도에 따라 조닝(zoning)한다. ④ 여기에 합당한 공조시스템을 설계하고, 그림 1 과 같이 ![image](/image/placeholder) 조진용 중성능 HEPA 외기 클린룸 배기 필터 필터 필터 리턴 내용년수 약 3 년 조진용 전기 HEPA 외기 클린룸 배기 필터 집진기 필터 리턴 내용년수 약 4 년 전기 중성능 HEPA 외기 클린룸 배기 집진기 필터 필터 리턴 내용년수 약 5 년 공기여과 시스템 즉 HEPA 필터, 중간필터(medium filter), 전치필터(pre filter) 등의 배치 설계를 한다. 또한, 필요한 환 기횟수, 외기율, 온도, 습도 등을 설정하고 필요하면 집진, 배 기처리 시스템을 설계한다. 1) 분리구획 구분 KGMP 에 의하면 생리활성이 강한 페니실린계 의약품, 성 홀몬계 의약품 및 생물학적 제제는 분리한다고 되어 있다. 그러나 제조의 약품에 따라 항암제, 알러지성의 약품, 색소 나 취기의 확산이 많은 의약품 등도 분리 배치하거나 밀폐형 기계를 사용한다. 여기서 분리라 함은 완전히 별도의 건물이거나 한 건물 안 에서 여타 부분과 공조적으로 밀폐 독립적이며 출입구와 반 입구가 별도이고 특별히 정한 출입방법과 반입반출 규정을 갖는다. 공기의 흡입과 방출이 타 작업실과 인접하여 간섭하 지 말아야 한다. 배출공기에 환경 위해를 줄 위험이 있는 페 니실린계 바이러스, 세균성 호르몬 등은 바이오해자드 처리 한다. 구획한다 함은 제형별 작업소 별로 교차오염 방지를 설정 할 경우에 이종제품을 동시 생산할 수 있는 제제군별로 동일 AHU 에 의해 분배, 재여과 순환 할 수 있는 작업소를 말하며 주로 경제성 관점에서 사용하는 것이다. 조금이라도 위해에 문제가 있다고 판단되면 공급공기를 전량 배출한다. 출입과 반출 반입은 같은 구획 구역 내에서는 동일경로를 쓰지만 분 진, 색소 등 문제에 따라 별도의 추가갱의 도 가능하다. 작업실이나 기계의 배치는 공정분석도에 따라 순서대로 배치해야 한다. 특히 교차오염 방지를 위하여 하나의 작업실 이 타작업의 통로가 되지 않게 적절한 복도를 설정한다. 밀폐 형 기계가 아닐 경우 기계별 별도 작업실이 바람직하다. 배치는 공정의 시작과 종말을 반대로 위치하는 I 형 배치 와 시작과 종말의 위치를 인접시키는 U 자형 배치가 있으나 간접시설창고 유틸리티 등의 합리적 배치와 관련하여 선정할 그림 1 바이오 클린룸 공기 필터의 조합 예 | {}
7e65e641-4f99-4e68-a146-39d4e95c113b | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-5 ![image](/image/placeholder) 매 트 옥외 신발교체 1 차 갱의 사무실 등 관리구역 신발장 신발 일반 1 차 갱의 탈의 착의 작업복실 ↓ 맨발 또는 슬리퍼 세면기, 화장실 등 청정실용 I 청정실 의복용 라커 탈의 착의 의복 교체 I 착의 대, 세탁 박스 구역 ↑ 덧신발장 신발 손 건조 ↓ 준청정구역 접착 매트 에어샤워 준비실 ↑ 청정실 청정구역 그림 2 청정실 입퇴실 순서도 것이다. I 형은 원료와 제품의 청결도상 형태상 차이가 있을 때 사 용 어느 경우이건 공정 입구에서 청정도가 점진적으로 상승 하며 관리구역 또는 무균구역에 이르고 또 단계적으로 청정 도가 하향되게 조닝한다. 즉 고청정도 작업실 주변은 다음 정 도의 높은 청정도로 배치한다. 지원시설과 중간제품 및 완제품 보관창고 등 용수시설, 공 기조화시설, 집진시설, 공장 내 물류 이동 통로 등은 유사성 과 편익성을 감안되도록 다음과 같이 근접 통합하여 초기 및 운전정비 비용을 절감할 수 있다. ① 불필요한 운반거리 단축 비용절감 ② 혼잡스런 동선의 교차 배제를 통한 혼돈방지 ③ 지원정비시설의 인접배치와 통합배치를 통한 운전비 정비비용 절감, 건축 단순화 교차오염 혼돈오류 방지 | {}
588d10bf-49a6-4203-8752-22564afee2eb | 3권.pdf | 3.21-6 제 3 편 공기청정 2) 무균제조소의 건축상 구조 KGMP 시설기준에서 언급된 내용에 따른 구체적인 설명 은 다음과 같다. ① 매끄럽고 청소하기 쉽고 소독액에 잘 견디는 구조 특히 완제의 약품 작업소 무균 작업소 기타 원료 제조의 최종 공정 등 벽, 천장, 문 등에 사용하는 내장재는 철판에 에폭시 도장 된 샌드위치 패넬이 보편적이고 몰탈 도장 위에 에폭시계 수 지도장 벽도 많이 쓰지만 틈새가 없어야 한다. 바닥재는 콘크 리트 위에 에폭시, 우레탄 등의 도장을 많이 한다. ② 먼지나 찌꺼기가 쌓이지 않고 청소가 쉬운 구조로 되도 록 턱이 없게 설계할 것이며 벽면이 맞닿는 곳을 둥글게(R " 30, 50)하고, 창의 면은 내부가 평면이 되거나 경사진 새시를 써야 한다. 청소를 쉽게 하고 청소한 잔액이 남지 않게 한다. 재질은 STS 나 도장 알루미늄 등을 쓴다. 횡으로 지나가는 배 관을 가급적 작게 하고 벽과 충분한 청소간격을 둔다. 벽을 통과 할 경우 밀폐가 잘되고 매끄럽게 기밀화한다. 판넬이나 철판 등 벽면 부착물, 전등, 스프링쿨러, 스위치, 스피커 등 부착물은 청소에 물이 고이지 않게 하방으로 경사되게 한다. ③ 곰팡이나 미생물이 증식되지 않게 도장 공기의 순환을 고르게 하여 건조가 잘 되게 한다. ④ 균열이나 흠집이 잘 가지 않게 한다. 몰탈이나 타일 등 의 균열 패널 사용 시 연결접합면 등은 차압 변동 시 외기의 유입 가능성이 있다. ⑤ 개문, 폐문, 공조기의 가동과 종료 시 차압 변동에 잘 견디고 틈이 생기지 않도록 구조체를 보강한다. ⑥ 전동 필터, 기타 집진구 등의 탈착 정비는 외부에서 할 수 있도록 천정상부나 측면에 충분한 정비공간을 설정한다. ⑦ 공기의 토출구는 분산이 균일하게 한다. 전등, 기계, 기 구, 클린부스 등이 토출을 방해하거나 작업자의 등 위에서 토 출되지 않게 배출한다. ⑧ 공기의 흡입구는 되도록 하방측면 또는 구석으로 하되 공기의 유동을 균등하게 설계한다. 바닥에서 돌풍이 일어나 먼지가 급상하지 않게 할 것이고 흡입구 측에 필터를 설치한 다. 전치 또는 박형 중간필터를 설치한다. ⑨ 무균실에는 싱크대나 하수트랩은 설치하지 않고 외부 로 트랜치 배수한다(5 cm 이내). 트랩 부착 배수구는 밀폐형 으로 한다. ⑩ 출입문은 밀폐가 잘되게 하고 미닫이문인 경우 바퀴나 레일이 없어 청소가 쉬워야 한다. 되도록 자동개폐식으로 한다. ⑪ 창문은 내부 상황이 잘 보이게 하고 온도차가 있을 경 우 복층유리(pair glass)로 한다. 입실순서는 다음과 같다. ㉠ 2 차 탈의 화→ 수세건조→무균갱의 → 에어록→ 입실 ㉡ 2 차 탈의 화→비접지 수세실 입실 무균갱의 →에어 록→ 입실 ㉢ 2 차 탈의 화→수세 무균갱의 → 입실 즉 퇴실순서는 다음과 같다. ㉠ 에어록 → 작업복장 탈의 → 필요시 샤워 수세→ 갱의 퇴실은 입실의 역순 ㉡ 작업실화→ 전용퇴실 탈의 → 샤워수세 → 갱의 퇴실 (갱의 실은 입실시 갱의 실 이용) 어느 경우이건 세수용수 는 MF(micro filtration) 여과 수 사용 배관 필요 자재 반입구에 대해서는 예비실(외부청소) → 에어록 무균 관리 순서로 한다. 원료 반입구에 대해서는 에어록 또는 패스박스 통과 제품반출 에어록, 패스박스, 콘베이어, 출구 에어록 순서로 한다(그림 2 참조). ⑫ 무균관리구역 복수의 무균 관리실을 가질 경우 공통 연결 통로, 필요자 재의 일시 대기, 샌드위치 배리어(barrior)의 역할 등에 따라, 작업실에 청정공기 공급기능의 목적으로 설계되는데 청정 청정도와 동등한 무균실이다. 실 표 4 바이오 클린룸의 기류 방식 비교 ¦ ¦ 단일방향 방식 ¦ 단일방향 방식 ¦ 비단일방향 방식 ¦ 병용 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 수직층류 ¦ 수평층류 ¦ 비단일방향 방식 ¦ 병용 방식 ¦ ¦ 장점 ¦ ① 실내의 인원수나 작업방식에 영향받지 않 고 고도의 청정도를 유지한다. ② 환기회수가 대단히 크므로 운전과 동시에 정상상태로 된다. ③ 작업오염물질이 즉시 바닥으로 흡입되므 로 오염의 확산이 없다. ④ 먼지의 축적이나 재부유가 극히 적고 실내 의 발생분진도 연속제어되므로 오염에서 의 회복이 빠르다. ¦ ① 실내 청정도대비 인원수 작업방식 의 영향이 비층류에 비하여 낮다. ② 환기회수가 크므로 운전과 동시에 정상상태로 된다. ③ 와류 사공간에 의한 먼지 축적이나 재부상이 없다. ④ 구조가 간단하다. ¦ ① 필터 및 공기처리 설비가 간단 용이 ② 충류방식에 비해 설비비가 싸다. ③ 실의 확장이 용이 ¦ ① 풍량이 적고 장치 전체가 비교적 적게 든다. ② 층류에 비해 설비 운전비가 저렴 하다. ③ 유닛설비 증설이 가능하므로 효 율적 투자가 된다. ④ 실내인원수에 의한 영향이 비교 적 적다. ¦ ¦ 단점 ¦ ① 설비기가 크다 ② 실의 확장이 곤란하다. ③ HEPA 필터 등을 천장 전면에 부착함으로 조명 등의 사공간에 유의 하고 교환이 복잡 하다. ④ 바닥이 흡입구가 되므로 청소가 곤란하다. ¦ ① 설비비가 높다 ② 실의 확장이 곤란하다. ③ 바람이 나오는 쪽은 고도의 청정이 되지만 하류는 청정도가 떨어진다. ④ 벽면 이용면적이 감소된다. ⑤ 사람의 행동이나 기기의 레이아웃 에 주의 를 요한다 ¦ ① 실내 청정도가 인원수에 따라 좌우된다. ② 와류와 난류로 방안의 오염입자가 실내에 순환할 수 있는 위험이 있다. ③ 환기회수가 적어 정상상태 까지 시간이 소요된다. ¦ ① 제조설비의 크기나 형태에 따른 제약이 있다. ② 사람, 자재의 동선계획에 제한이 있다. ③ 개보수가 쉽지 않다. ¦ | {}
e337e7d5-778e-452b-971a-c07bd565763d | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-7 3) 환기와 차압 청정실의 유지는 오염원의 감소와 제진효율의 증진에 있다. (1) 오염원의 감소와 대책 ① 작업원의 청결 무균복장 ② 작업원의 동작 제한 ③ 작업실의 청소 및 청소가 용이한 구조 ④ 기계의 진동 대책 ⑤ 원자재의 청결 ⑥ 틈새로부터 유입 봉쇄 (2) 제진효율의 증진 표 5 청정도와 환기횟수 ¦ ¦ 무균구역 ¦ 무균제제 ¦ 비무균제제 ¦ 포장 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공정명 ¦ 무균제제의 여과 충전, 밀폐, 직접폭로되는 중요공정 ¦ 주사약, 항생물질, 점안제, 무균성 연고의 제조 ¦ 고형제제의 조립, 충전, 타정, 코팅 ¦ PTP 포장 ¦ ¦ 청정도 ¦ 클래스 100 ¦ 클래스 10000 ¦ 클래스 100000 ¦ 가시진의 없음 ¦ ¦ 환기 회수 ¦ 수직일방향류 0.3 m/s 이상 ¦ 20 회/h 이상 ¦ 10 회/h 이상 ¦ 5~10 회/h ¦ ¦ 최종 필터 ¦ HEPA (DOP 99.97%) ¦ HEPA (DOP 99.97%) ¦ 준 HEPA (DOP 95%) ¦ 중성능 (NBS 90% 이상) ¦ ¦ 최종필터 설치위치 ¦ 필터 천정 ¦ 흡출구 ¦ 공조기내 ¦ 공조기내 ¦ ¦ 실내 ¦ 2 mmAq 이상 (양압 24 시간 유지) ¦ 2.0~1.5 mmAq (양압 24 시간 유지) ¦ 1.5~1.0 mmAq ¦ 1.0~0.5 mmAq ¦ 표 6 작업자 밀도와 환기횟수 ¦ 작업자밀도, 인/m2 ¦ 청정도 클래스 ¦ 청정도 클래스 ¦ 청정도 클래스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 작업자밀도, 인/m2 ¦ 1000 ¦ 10000 ¦ 100000 ¦ ¦ 0.002 ¦ 15~27 ¦ 10~25 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.004 ¦ 23~33 ¦ 10~25 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.01 ¦ 60~60 ¦ 10~25 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.02 ¦ 130~130 ¦ 13~27 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.04 ¦ 250~250 ¦ 23~33 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.1 ¦ - ¦ 62~62 ¦ 12~27 ¦ ¦ 0.2 ¦ - ¦ 130~130 ¦ 15~28 ¦ 주) 환기회수의 하한은 청정도 목표치의 80%에 도달할 시간이 30 분의 상한은 10 분의 능력으로 계산. 표 7 원료 의약품 제조 시 공조 계통 설계 참고 자료 ¦ 제어 항목 ¦ 레벨 I ¦ 레벨 II ¦ 레벨 III a 비무균 ¦ 레벨 III b 무균 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 기온(관리 없음) ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ ¦ RH ¦ 대기온도 레벨(관리 없음) ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ ¦ 청정도 클래스 ¦ 구분 없음 ¦ 구분 없음 ¦ 구분 없음 / 클래스 100000 ¦ 클래스 100(M3.5)/주도 클래스 10000(M5.5) ¦ ¦ 공급공기 ¦ 30% ASHRAE ¦ 30% ASHRAE ¦ 85% ASHRAE(1) ¦ HEPA ¦ ¦ 환기 ¦ (방독위생 등의 별도 규정) ¦ (방독위생 등의 별도 규정) ¦ 10~20 ¦ 20 이상(2) ¦ ¦ 차압 ¦ 관리 없음 ¦ 제품을 보호 ¦ 기류방향을 규정 ¦ 0.05~0.06 인치(수두), 양압으로 유리 ¦ ¦ 음압 (확산방지 제품) ¦ 관리 없음 ¦ 음압 ¦ 전실에 대하여 음압 ¦ 0.05~0.06 인치(수두), 샌드위치 차압 ¦ ¦ 검증 ¦ 불요 ¦ 제품, 공정특성에 따름 ¦ 제품, 공정특성에 따름 ¦ 환기회수, HEPA, 미립자, 생균수, 그 외 제품, 공정특성에 따른 항목 ¦ 주) 1. 공급공기의 필터는 재순환을 할 경우 별도처리, 필터가 필요. 2. 제품, 용기내면을 직접 접촉하는 경우 99.99% HEPA, 클래스 100(M3.5) 이상, 단일방향류 균일유속 등 Fed/std 209 E. | {}
220b8faf-06ec-4f49-8717-51b69ca79147 | 3권.pdf | 3.21-8 제 3 편 공기청정 분진의 제거효율은 다음에 따라 증진될 수 있다. ① HEPA 필터의 장착법과 AHU 의 충실도 ② 환기회수의 증가 20~40 회/h 그 이상 ③ 기류의 균등한 흐름 ④ 혼합공기의 재여과 ⑤ 공기환기율 향상 15%~100% ⑥ 환기유속 0.3~0.5 m/s 유지 ⑦ 상류측의 방해 제거 등 (3) 환기 바이오 클린룸도 산업용 클린룸과 유사하게 표 4 와 같이 단 일방향 방식과 비단일방향 방식, 병용 방식으로 구분할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 전치 필터 중성능 필터 외기 외조기 A 실 B 실 주 외기 백-필터 표준적 일반고형제제(A) HEPA 필터 ![image](/image/placeholder) 외기 HEPA 필터 외조기 A 실 B 실 외기 비단일방향류 청정실 즉 기존의 클린룸에서 HEPA 필터의 공기통과 유속(0.3~0.5m/s) 유지와 충실도, 실별 공급공기의 양, 즉 시간당 공급공기 양인 환기회수는 청정도 유지의 근간 이 된다. 일반적으로 클래스 100 000(WHO D)급에서 10~20 회가 요구 되고 클래스 10 000(WHO C)급에서는 20 회, 클래스 100 (WHO A 와 B 급)에서는 20~40 회가 필요하다. 그러나 작업원 수와 작업형태에 따라 증감한다. 외기혼입 순환율은 15~20% 가 보통이다. 표 5 와 표 6 에 청정도와 작업자 밀도에 따른 환기횟수를 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 중성능 필터 HEPA 필터 외기 외조기 A 실 B 실 み 외기 표준적 일반고형제제(B) ![image](/image/placeholder) 중성능 필터 HEPA 필터 외기 외조기 B 실 클린부스 A 실 외기 -¦> 그림 3 바이오 클린룸의 필터링 시스템 2 중 HEPA 방식 표준적 무균제제 ¦ ¦ 실압제어(1) ¦ 실압제어(2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기류의 흐름 설명도 ¦ 스타정은 갱의 타정 1-13-조립 1 ■타정은 갱의 ↑ ④ [A/S 전실 출로 V V ○타정은 갱의 타정 2 日-조립 2 갱의 ■타정타 등 → 기류방향→ 청정복도 → 작업실 → 일반구역 ¦ ←타정→ 갱의 타정 1-14-조립 1 ←타정→ 갱의 V V A/S 전실 출로 · T ←타정→ 갱의 타정 2-□□조립 2 갱의 ←타정타 → 기류방향→ 작업실 → 청정복도 → 일반구역 ¦ ¦ 특징 ¦ 각 작업실을 청정복도보다 부압으로써 교차 오염을 방지한다. ¦ 각 작업실을 정정복도보다 정압으로 하여 각 작업실의 청정도의 유지를 안정하게 한다 ¦ ¦ 실압관리 ¦ 관리가 쉽다 ¦ 관리가 어렵다 ¦ ¦ 청정도관리 ¦ 청정복도의 공기가 각 작업실에 흐르기 때문에 청정복도에서의 작업 · 작업원의 동선 등의 관리 수준이 증가한다. ¦ 보다 관리하기 쉽다 ¦ ¦ 적용 ¦ 바이오해저드 항생물질 제제 ¦ 무균제제 ¦ 그림 4 대표적인 실간압제어 방식과 특징 | {}
8adb72a6-dcba-4abe-b8b7-8c21b9a64b42 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-9 표 7 은 바이오 클린룸의 공조설계 조건을 보여주고 있으며, 그림 3 은 바이오 클린룸의 제조룸에 따른 필터링 시스템을 나타내고 있다. 실내의 공기의 흐름은 특수 스모크나 드라이아이스를 사 용하는 기류 가시화장치로 분석하여 공기의 방향을 조정하여 야 한다. 작업자의 등 어깨, 손 등으로 공정 중 제품의 기류를 방해해서는 안 된다. (4) 클린부스벤치(clean booth bench) WHO A 급 KGMP IA 급의 충류기류를 얻을 수 있는 장치 로 무균조작 무균실의 칭량조제 충전폐색 무균제제의 조제충 전, 유리 앰플의 멸균 후 보관 공정에 사용한다. 이곳의 환기 횟수는 300 회/시 이상이며 여과 재통과 유속 0.3~0.5 m/s 로 유지한다. 외부공기의 난류성 혼입을 방지하기 위하여 비닐, 또는 아 크릴 유리 커튼을 쓰며 다음과 같이 설치한다. ① 정전기 발생이 없을 것 ② 필터 유닛과 의 부착에 틈이 없고 내측으로 연결되게 할 것 ③ 바닥으로부터 500 mm 정도의 간격을 둘 것 등이다. (5) 격리기(isolator) 완전 외기와 차단한 상태에서 무균공기를 취입하는 장치 인데 자재의 출입 등 연구가 진행 중이다. (6) 내용고형제 등 비무균 작업실 무균청정실이 아니므로 일정한 기준은 없다. 보통 5~20 회 /시까지 환기한다. 기류 방향과 집진 토출, 재순환 입구의 위 치, 기류정체구역 등의 공기순환에 유의 한다. 일반 제조작업은 10 회/시 이상, 포장 등 작업실(일차포장, 의약품이 노출되는 작업실)등은 5~10 회/시 많이 쓰인다. 청 정도는 클래스 100 000(KGMP 2 급, WHO D 급)이다. (7) 차압 차압의 설정을 통하여 외기의 유입을 방지함은 중요한 방 법 중의 하나이다. 주로 그림 4 과 같이 청정실의 양압이 유지 되어 복도갱의 실, 에어록, 전실 순으로 흐르게 하는데 대기와 의 차압은 단계별로 12.25 Pa 이지만 최고 49~58.8 Pa 이상은 조업에 해롭다. 그러나 작업실이 바이오해저드이거나 분진 발생이 있어 외 부 복도를 오염시킬 경우에는 에어록 복도 부분 즉 청정실 주변 을 양압으로 하여야 한다. 이때에도 작업실은 대기에 비하여 양압이 유지된다. 페니실린 등 생리활성이 강하거나 바이오해 저드의 경우에는 제일 출입구 즉 탈의 실이나 에어록이 대기에 비하여 음압으로 하여 공장 내 확산을 방지한다. 여러 가지 작업 실별 사례를 그림으로 표시하면 그림 5 ~그림 7 과 같다. 4) 온도와 습도 온도와 습도관리의 기준은 작업원의 난이도에 따른다. 보 통 20°C~26°C 가 보편적이다. 습도는 제품의 특성에 따르지 만 30%~60%로 설정한 예가 많다. 통상 ±10% 설정 폭을 갖 고 있다. 과다한 온도의 고저는 의약품에 영향을 줄 수 있어 의약품 의 보관 조건에 따른 보관 온도를 추가 설정해야 한다. 고습 이면 변질의 위험이 있고 점착성이 있어 공정진행이 어렵고 ![image](/image/placeholder) RA EA 스크러버 작업실 IIIIII SA OA HCOCMF PF ▶ 리턴공기 후드 0 청정공기 공급 집진가 W ▶ 집진기 ⑧ 스크러버 AL 自 AHU 원료 e ▶ AB 베리어 AB 응용 록 ↑ ↑ AL EA 배기 사람 1 9 요 OA 외기 PF 전치필터 탈의 샤워 갱의 에어샤워 MF 중간 필터 HF HEPA CC 냉수코일 그림 5 페니실린 등 작업장 환기 ![image](/image/placeholder) 사이클론 DC � 원료 e e HC CC PF + 사람 □← OA 커튼 RA 그림 6 생약 등 제분 작업실 환기 ![image](/image/placeholder) EA M DC RA 메인 SA 유닛 � MF W to € PF D.C � W to E � 원료 AL 원료전실 € 0 사람 갱의 실 � e AB 그림 7 분말제 내용고형제 작업실 환기 저습이면 정전기 발생으로 정제의 성형이나 캡슐의 파손, 라 벨의 부착성 장애의 여러 문제가 있어 저습작업의 경우 보통 30%~40%를 말하고 보통 70% 이내에서 작업한다. 제습은 실의 경우 조습용 살포는 증류수와 R/O UF 수를 쓴다. 5) 집진 공정 중 고형제 제조 시 발생하는 분진(주로 1 ,UM 입경 이 상 100 L4M 입경까지)은 공조시스템 재순환 여과 재의 수명단 축 회기 덕트 내의 침하, 인습, 부패, 공장 내 약진, 오염의 위 해를 준다. 따라서 교차오염 방지를 위하여 공조시스템의 보호를 위 하여 작업실별, 기계별로 스팟(spot) 집진하며, 회기의 재집 진 시스템을 설계하게 된다. 집진의 필요시기가 균등치 않고 특정작업 시 일시적 현상 | {}
752a0338-01d2-4f93-91a9-f8288deafa5b | 3권.pdf | 3.21-10 제 3 편 공기청정 인 경우가 많아 공조 시스템의 공기흐름과 차압이 순간적으 로 혼란될 수 있는 게 문제이다. 기계별 스팟 집진하여 해당 작업실에 재순환하게 하고 전체적 중앙집진은 항시적으로 가 동케 함으로써 차압충격을 줄일 수 있다. 분진이 많거나 재순환이 위해로울 경우 100% 집진 배기처 리하여 분리할 수 있다. 배기 시에 세정(scrubber), HEPA 필 터, 카본베드(carbon bed), 스프레이세정 등을 부착 처리한다. 주로 쓰는 집진기는 다음과 같다. ① 여과 집진 백 필터, 롤(roll)필터가 가장 많이 쓰이고 1 �m~수십 �m 의 입자가 85% 이상 포집된다. ② 전기집진 직류고압 코로나 방전판 사이에 분진을 통과 시켜 포집함으로 1 Lem 이하의 입경에서 수십 ,Lam 입경까지 포집 가능하며 가동 시 압력 손실이 없으나 정전 시 대책이 없다. ③ 세정집진 스프레이탑 물 또는 약제(NaOH)를 살포하며 페니실린 작업장 배기에 주로 쓴다. 당의 실이나 색소비만 작 업장에는 동적집진기(dynamic precipitator)가 좋다. ④ 원심집진 사이클론 집진입경이 수십 �m 으로 크다. 생약 분쇄 시 분진 일차 집진에 응용된다. 그 외에 집진관련 설비로서 덕트와 후드가 있다. 적절한 집진 공기량과 동력 절감을 위해 합리적 설계가 필요하다. ㉮ 후드 포착점 제어 풍속 0.5~1 m/s ㉯ 덕트 반송속도 10~15 m/s 제약 공업에서는 청정공기 공급, 온, 습도 제어 등 여러 시 스템이 복합되기 때문에 여타 공업에 비해 복잡해지며 완벽 에 가까울 수 없다. 제조소의 약품 품목, 제조수량, 생산빈도, 생산방식 등에 따라 많은 연구가 필요하다. 3.4 검증과 검증기준 우수한 제품을 위해서 환경이 필요하고 우수한 제조환경 을 위해서는 과학적이고 합리적인 건물시설의 설계가 선행되 어야 한다. 시설이 신설되거나 개선 이전 되었을 경우 시공자 에 의해 TAB(test adjustment and balancing)된 후 제약목적 에 따라 규격 KACRA-94-01-003-A 적격성을 검증한다. ① 설계 적격성(DQ, design qualification) ② 설치 적격성(IQ, installation qualification) ③ 운전 적격성(OQ, operation qualification) ④ 성능 적격성(PQ, performance qualification) 위와 같은 적격성 검증을 수행한 후 예측적 검증(prospec- tive validation), 실행검증(on-going validation), 또는 재검증 (revalidation), 가동실적 검증(retrospective validation) 한다. 계속 실시되는 경향치 분석에 의해 공정관리 지표인 경고 치(alert level)와 조정치(action level), 목표치를 설정 운행한 다. 즉 공정운영 SOP 가 결정된다. (1) 설계 적격성(DQ) 확인 작업실과 공조 시스템의 설비 설계가 제조의 약품 필요 환 경에 적합한지를 이론적 검토를 한다. PFD(process flow dia- gram)에 따른다. ① 시스템의 설계사양 기본설계 상세설계의 일치성 검토 ② 작업실의 청정도 구분 검증 ③ 사람 원자재의 흐름과 조닝(zoning)관계 ④ 작업내용 취급의 약품의 특성에 따른 청정도, 온도, 습 도, 차압, 환기횟수, 집진 시스템 등의 재확인 (2) 설치 적격성(IQ) 확인 ① HVAC 관련 시스템의 배치 확인 ㉠ 유틸리티 확인 목록별로 배치 ㉡ 용량 접속 확인 : 목록별 기본설계 합치여부 ㉢ 교정(calibration) : 목록별 계측기기, 압력계, 전류계 등의 정도 확인 ② 설비가동성 확인 리스트는 별도로 하고 설치상태, 배관 접속, 단열시공, 전선접속, 모터류가동, 밸브류 설치와 가동 계측기의 설치와 지시기능, 댐퍼, 디퓨저, 리턴그릴, 소음기, 덕트, 베인 등의 완전성 확인과 자동 댐퍼의 풍량 조절기능을 확인한다. (3) 운전 적격성 확인(OQ) ① 각 설비의 운전제어상태가 설계대로 되는가와 자동 댐 퍼, 풍량, 풍속, 정압 냉각가열 가습, 제습 등 능력이 계산치 대로 되는가 확인 ② 각 실별 공기의 공급, 환기량의 적정성 ③ 종단 필터의 누설확인, (입자계수기), 즉 HEPA 필터의 장착부 누설확인을 에어로졸에 의한 누설 시험, 필터 프레임, 기밀 자재 조임 누설 확인 ④ 공기조화기의 중요 확인 계측기 필요위치에 장착 여부, 정압, 동압, 기류방향, 필터의 충실도, 소음, 풍량, 풍속, 온 · 습도 제어능력, 청정도-분진과 균, 계장회로 동작 확인, 압력 제어 댐퍼 확인 ⑤ 공조기의 수행도 확인 ㉠ 환기횟수 : 청정구역별 요구수준 ㉡ 실간 차압 ; 12.25~14.7 Pa, 49~58.8 Pa 는 위험 ㉢ 환기율 : 20% ⑥ 각 실별 제어능력 ㉠ as built : 설치완료 시 기계 미반입 ㉡ at rest : 작업원 입실 전, 작업준비 완료 ⑦ 항목 ㉠ DOP 스캐닝 시험 ㉡ 청정도(부유분진) ㉢ 온도 ㉣ 습도 ㉤ 풍량, 풍속, 환기회수 ㉥ 실압, 실간 압력차 ㉦ 기류 풍향 ㉧ 필터 장착류 압력손실, 초기차압 (4) 성능 적격성(PQ) 확인 ① 공조기를 연속가동하여 정상 설계대로 운전되는가 확인 ㉠ 공조기 정상운전 확인, 이상진동 유무 ㉡ 집진기 기류 방향, 흡입속도 ② 청정도 확인 : 작업원이 실내에 있는 상태(operational) 에서 청정도 확인 ㉠ 공중 부유 입자 0.5 ,um 입경이상 클래스 100 3500 개/m2 클래스 1000 35000 개/m2 | {}
2752b909-3415-48ef-a1f6-11de2b104674 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-11 클래스 10000 350000 개/m3 클래스 100000 3500 000 개/m2 ㉡ 부유균 WHO GMP 에 따름 클래스 100 100 개/ft3 이하 클래스 10000 10000 개/ft3 이하 그 외 표면 부착균, 낙하균을 측정한다. 샘플링은 규정된 시험기간에 규정된 양을 실시하고 데이터화하여 경고치, 조 정치 설정에 기준으로 한다. ㉢ 공기 샘플 0.5 ,um 이상의 입자 클래스 100 10000 100000 6* 3* 3* 주) * 10~3/m2 cfu 가 대략 20 이 되게 샘플링 적격성 확인은 시스템 상태에 따라 설비완료시, 설치완료 시 가동조업시 등 3 가지 경우를 구분하여 실시한다. 3 가지 경 우 다 측정하고 기준은 가동조업 시로 한다. 분진 발생 작업 실은 설치완료시로 실시한다. ③ 낙하균의 노출시간은 클래스 100 이내에서 4 시간 그 이 상의 클래스에서는 2 시간 노출하고 측정위치는 보통 5 개소 벽과 바닥에서 30 cm 격리된 곳이다. (5) 예측적 검증 이상의 결과 를 3 회 이상 실시하고 각종 측정치의 경향을 데이터화하여 경고와 조정 레벨을 정하고 가동의 SOP 를 설 정한다. (6) 기타 검증 ① 실행 검증 정상가동시 각종 지표자료 분석 확인. 온도, 습도, 실간압력차, 부유 입자, 부유균 등 ② 재검증 설비 변경 시, 또는 정기적 점검 시 공조기계, 청정도, 온습도, 환기횟수, 실간압차, 필터차압 등 ③ 가동실적 검증 일정기간 가동 실적의 통계적 분석. 온습 도, 실간압차, 환기횟수, 부유입자수, 부유균수, 필터차압 등 ④ 교정 부속기계의 정도와 추적성. 온도계, 습도계, 유량 유속계, 차압계, 시간계, 전류 전압계, 입자계수기 등 4. 실험동물 사육시설 4.1 실험동물 사육시설 실험동물 시설은 실험동물을 수용하고, 검역, 실험물질 등 의 투여, 시험계의 관찰 등의 실험작업과 사료 및 물의 공급 과 장기실험의 경우에는 사육상자의 교체, 청소, 소독 등 부 수작업이 이루어지는 장소이다. 의약품 안전성 시험관리 기 준, KGLP 를 따른다. 4.2 시설의 조건 다음 네 가지 실험동물의 종류에 따라 적합한 설비를 계획 해야 한다. ① 무균동물(germ free animals) : 봉쇄 무균적 방법을 써 서 제왕절개로 얻은 동물을 무균적 조건에서 사육하는 미생 물 기생충 등이 거의 없는 동물 ② gnotobiote : 가지고 있는 미생물이나 기생충이 확실히 파악되고 특별히 사육되는 동물 ③ SPF 동물(specific phathogene free animals) : 특별히 지정한 미생물이나 기생충이 없는 동물 ④ 일반동물(conventional animals) : 특히 미생물이 통제 되고 있지 않은 동물 즉 보통의 동물 ![image](/image/placeholder) 여자화장실 준비실 세정실 남자화장실 청정준비실 자료실 +4.0 실험실 사육실 실험실 오염복도 +4.0 실험실 청정복도 사육실 - 4. 0 +2.5 관리실 +4.0 실험실 사육실 탈의 실 5 -9. 0 착의 실 42. 0 전실 샤워실 갱의 실 AC 오토 클레이브 SL still lock EOG 가스멸균 차압단위 mmH2O(대외기) 그림 8 배리어 시스템의 차압 계획의 예 ![image](/image/placeholder) -1 0 -1.0 -1.0 착의 실 -1.0 샤워실 착의 실 샤워실 탈의 실 -4.0 -4.0 탈의 실 사육실 사육실 실험실 실험실 SL SL 세정실 기계실 ① 사육시설 AC 오토 클레이브 ② 용품공급시설 SL still lock ③ 실험물질과 대조물질 취급시설 차압단위 mmH�O ④ 시험조작구 ⑤ 자료보관시설 ⑥ 관리시설 그림 9 감염 사육실의 차압 계획의 예 | {}
8c85a627-1274-4de8-be62-30fe36115ed8 | 3권.pdf | 3.21-12 제 3 편 공기청정 표 8 동물사육실의 온도기준 (단위 : °C) ¦ 동물종 ¦ ASHRAE1) ¦ 편람 2) ¦ Guideline3) ¦ GV-SOLAS4) ¦ OECD5) ¦ MRS6) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생쥐 ¦ 18~26 ¦ 21~27 ¦ 20~26 ¦ 20~24 ¦ 19~25 ¦ 17~21 ¦ ¦ 쥐 ¦ 18~26 ¦ 21 ~27 ¦ 20~26 ¦ 20~24 ¦ 19~25 ¦ 17~21 ¦ ¦ 햄스터 ¦ 18~26 ¦ 21 ~23 ¦ 20~26 ¦ 20~24 ¦ 19~25 ¦ 17~21 ¦ ¦ 기니픽 ¦ 18~26 ¦ 21 ~23 ¦ 20~26 ¦ 16~20 ¦ 19~25 ¦ 17~21 ¦ ¦ 토끼 ¦ 18~21 ¦ 16~24 ¦ 18~28 ¦ 16~20 ¦ 17~23 ¦ 17~21 ¦ ¦ 고양이 ¦ 18~29 ¦ 21 ~24 ¦ 18~28 ¦ 20~24 ¦ ¦ 17~21 ¦ ¦ 개 ¦ 18~29 ¦ 18~24 ¦ 18~28 ¦ 16~20 ¦ ¦ 17~21 ¦ ¦ 영장류(nonhuman primate) ¦ 18~29 ¦ 18~29 ¦ 18~28 ¦ 20~24 ¦ - ¦ 17~21 ¦ 주) 1. ASHRAE : Handbook, 1982 Applications, 1987, p. 14.14 2. 일본 공기조화위생공학회 : 일본공기조화위생공학편람, 제 10 판 1980(ASHRAE : guide and data book. application) 1978 년 인용. 3. 일본 실험동물시설기준연구회 : guide line 실험동물시설의 건축 및 설비, 1983. 4. GV-SOLAS : planning structures and construction of animal facilities for institute performing animal experiments, 1980. 5. O.E.C.D : guide line for testing of chemicals, 1980. 6. Clough G., and Gamble, MR : laboratory animal house, a guide to the design and planning of animal facilities, MRC, 1979. 표 9 동물사육실의 습도기준 (단위 : %) ¦ 동물종 ¦ ASHRAE1) ¦ 편람 2) ¦ 3) guideline ¦ GV-SOLAS4) ¦ OECD5) ¦ MRS6) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생쥐 ¦ 40~70 ¦ 40~0 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 쥐 ¦ 40~70 ¦ 40~0 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~ 70 ¦ ¦ 햄스터 ¦ 40~70 ¦ 40~0 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 기니픽 ¦ 40~70 ¦ 40~0 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 토끼 ¦ 40~60 ¦ 40~5 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 고양이 ¦ 30~70 ¦ 40~5 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 개 ¦ 30~70 ¦ 40~5 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 영장류(nonhuman primate) ¦ 30~70 ¦ 40~60 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ 표 10 탈취에 필요한 환기량 ¦ 동물종류 ¦ 환기회수 1) (ASHRAE, 1982) ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동물종류 ¦ 환기회수 1) (ASHRAE, 1982) ¦ 중량, g ¦ 2) 점유공간, m2/필 ¦ 환기량, m2/(h · 필) ¦ 중량, g ¦ 점유공간, 3) m2/필 ¦ 환기량, · 필) m2/(h ¦ ¦ 생쥐 ¦ 15a) ¦ 21 ¦ 0.03 ¦ 0.17 ¦ 22 ¦ 9.62x10 4 ¦ 0.25 ¦ ¦ 햄스터 ¦ 15a) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 120 ¦ 1.87x10-3 ¦ 0.7 ¦ ¦ 쥐 ¦ 15a) ¦ 200 400 ¦ 0.1 0.11 ¦ 1.3 2.5 ¦ 250 ¦ 3.34x10-3 ¦ 1.4 ¦ ¦ 몰모트 ¦ 15a) ¦ 410 ¦ 0.17 ¦ 2.5 ¦ 350 ¦ 1.16x10 2 ¦ 2.0 ¦ ¦ 토끼 ¦ 10b) ¦ 2600 ¦ 0.28 ¦ 3.4 ¦ ~3630 ¦ 0.116 ¦ 21 ¦ ¦ 고양이 ¦ 10c) ¦ 3000 ¦ 1.00 ¦ 14 ¦ ~3630 ¦ 0.170 ¦ 21 ¦ ¦ 영장류 ¦ 10~15a) ¦ 3200 ¦ 2.8 ¦ 34 ¦ ~5 450 ¦ 0.283 ¦ 31 ¦ ¦ 개 ¦ 10c) ¦ 14000 ¦ 4.2 ¦ 85 ¦ 10 440 22 700 ¦ 1.02 1.27 ¦ 92 128 ¦ ¦ 닭 ¦ ¦ 2100 ¦ 0.23 ¦ 3.4 ¦ 2000~4000 ¦ 2 5.66x10 ¦ 12~23 ¦ 주) 1. a) ILAR 1977, b) ILAR 1967, c) ILAR 1978, d) ILAR 1980, e) ILAR 1973 2. 점유공간은 1 마리당의 실용적을 나타냄. 3. 점유공간은 1 마리의 케이지 용적을 나타냄. | {}
ebe93398-cf4e-4304-a0d6-8948d4935ea5 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-13 (1) 사육 시스템 공조 측면에서의 종류 ① 격리 시스템 : 무균동물, gnotobiote ② 배리어 시스템(BS) : SPF 동물 ③ 오픈 시스템 : 일반동물 (2) 종류별 특징 ① 격리 시스템(isolator system) 공조된 실내에 보통 격리기를 설치하고 실내의 공기를 HEPA 필터를 통하여 여과 된 공기를 불어넣는 형식의 동물 사육시설, 예를 들어 포유류를 제왕절개, 자궁적출 등의 방법 으로 적출하며 태아를 무균 환경 격리기에서 인공 사육한다. ② 배리어 시스템(BS, barrier system) 일반적으로 외부와 격리된 동물실로 내부에 들어가는 공 기는 여과 별로, 온도, 습도 조절된다. 그림 8 과 그림 9 와 같이 건물은 각 부분(사육실 상하) 별로 각각 공기 차압에 의해 한 방향으로 흐르게 한다. ③ 오픈 시스템 보통동물 대상으로 BS 에 비해 개방적이고 사람 출입도 자 유롭다. 단지 온습도 관리 등 동물에 알맞은 조건과 소음이 없게 한다. 4.3 공조설비 공기청정도, 온도, 습도, 풍속, 환기횟수, 기압, 소음 등을 엄밀히 제어하고 무정지 운전을 보장함과 또한 청소 중에도 가동이 보장하기 위한 조치가 필요하다. (1) 공기청정도 세균 등은 거의 단독 부유하지 않고 분진이나 물방울에 부 착 부유함으로 HEPA 필터로 제어가 가능하다. (2) 온도, 습도 실험동물에 따라 다른데 표 8 과 표 9 와 같이 생쥐, 쥐, 몰모 트 등 소동물은 24°C±2°C, 개, 원숭이, 고양이 등 중동물은 2 2°C ±2°C 로 조금 낮다. 습도는 RH 55% 士 5%가 보통이고 오 픈 시스템은 55% ± 10%가 표준이다. (3) 환기회수 (4) 기압 풍속 13~18 cm/s 를 기준으로 환기를 회수한다 암모니아 냄새 제거 등 목적으로 10~15 회/h 표준(표 10 탈취에 필요 한 환기량 참조) 양압인 경우 30~50 Pa 정도로 한다. (표 11 각 시스템 사육실의 복도 간 차압 참조) (5) 소음 실험동물에 소음은 갑상선 증가, 흉선 뇌하수체 난소의 감 소 등 일으키며 정서 불안으로 체온의 상승 등이 있다. 60 horn 을 넘지 않게 한다. (6) 공기 취출구 흡입구 온습도차, 기류 분포를 고려하여 천장 취출구형과 흡입구 위치를 결정한다. 취출구 비드래프트형 디퓨저 대각 위치 흡입 (7) 공조 방식 전외기 공조 방식, 리턴공기가 바람직하다. 정전대비 예비 팬의 준비가 필요하다. 4.4 작업실의 배치 다음의 7 부문으로 나눈다. (1) 사육 부문 검역구역, 사육구역, 질병의 진단치료 구역 등 (2) 사육지원 부문 사육에 필요한 케이지 랙(cage rack)의 창고, 사육저장고, 창고, 멸균, 세척실 등 (3) 실험 부문 수술실, 수술회복실, 해부실, 조직검사실 등 (4) 실험 보조 부문 실험 준비실, 기기창고, 모니터 감시실, 표본, 레이저 보관 실, 냉장 · 냉동고, 컴퓨터실 등 (5) 관리 부문 사무실, 응접실, 도서실, 회의 실, 식당, 욕실 등 (6) 유틸리티(utility)실 (7) 폐기물시설 부문 폐수처리, 배기처리, 소각로 등 5. 식품공장의 바이오 클린룸 식품공장에서 바이오 클린룸 운용은 그리 오래된 것은 아 니다. 가공식품의 제조공정에 열멸균 시에 식품의 고유 풍미 표 11 각 시스템 사육실의 복도간 차압 ¦ 시스템과 명칭 ¦ 청정복도 ¦ 사육실 ¦ 오염복도 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 복식 배리어 시스템 2 복식 배리어 시스템 1 복식 배리어 시스템 ¦ +++ ++ ++ ¦ ++ +++ ++ ¦ + - -- ¦ 오염복도의 방식에 따라서도 다름 ¦ ¦ 새미 배리어 시스템 ¦ ++ ¦ +++ (+) ¦ - ¦ ( )는 반드시 원칙은 아니고 검토를 요하는 것을 표시함 ¦ ¦ 개방시스템(open system) 감염사육실(일반동물실) 감염사육실(SPF 사용) 감염사육실(isolator 사용) ¦ + (-) ± ¦ - - ¦ -- -- 土 ¦ " ¦ | {}
04d6a006-849b-404f-9834-2887bf2ab4b3 | 3권.pdf | 3.21-14 제 3 편 공기청정 나 영양가의 상실을 방지하기 위하여, 더욱이 현재 방부제의 사용이 기피되는 현실에서 무균 조작(aseptic operation)의 필 요성 때문에 무균실 즉 바이오 클린룸이 필요하게 된다. 식품 공장의 업종과 작업공정에 따른 청정도는 표 12 와 같다. 식품 의 제조공정 중 특히 미립자와 미생물오염이 관리되어야 될 부분은 가열가공 후 개방 냉각 공정이나, 용기에 봉입하는 공 정이다. 표 12 식품공장의 청정도 ¦ 업종 ¦ 작업공정 ¦ 청정도 클래스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어육가공 ¦ 어묵 냉각식 어묵 포장실 ¦ 1000 10000 ¦ ¦ 식육가공 ¦ 햄버거 사입 햄버거 냉각 햄버거 포장 햄 포장 햄 포장전실 소시지 포장실 ¦ 10000 1000~10000 10000 10000 100000 10000 ¦ ¦ 과자류 ¦ 카스테라 포장 전병 포장 생과 자 생크림제조 ¦ 1000 10000 10000 ¦ ¦ 음료공장 ¦ 유산균청량음료 충전실 과즙음료 충전실 ¦ 10000 10000 ¦ ¦ 낙농공장 유제품 ¦ 우유 충전실 분류 건조실 치즈 작업실 포장실 아이스크림 충전 포장실 버터 마가린 포장실 ¦ 1000~10000 10000 10000 10000 10000 ¦ ¦ 잼공장 떡공장 국수공장 반찬김치공장 설탕 간장된장 ¦ 충전실 방냉포장실 냉각포장실 포장실 정계실 무균 포장실 ¦ 10000 1000~10000 1000~10000 10000~100000 100 10000 ¦ ¦ 농업 ¦ 표고버섯 배지방냉 표고버섯 종균접종 ¦ 1000~10000 100 ¦ 미국을 위시하여 식품공장의 제조공정 관리 기준으로 HACCP (hazard analysis and critical control point)를 채용하고 있고 우리나라도 점진적 시행이 예고되고 있다. HACCP 를 중심으 로 공기조화 설비를 소개하면 식품 공장의 바이오 클린룸이 설명된다고 본다. 또한, 기능성 식품에 관하여는 별도의 GMP 가 규정되고 HACCP 와 병행 관리한다. 5.1 우리나라의 HACCP 제도 HACCP 유해요소 중점관리 기준이란 식품의 원료관리 유 통관리, 전 과정에서 유해한 물질이 당해 식품에 혼입되거나 오염되는 것을 사전에 방지하기 위하여 각 과정을 중점적으 로 관리하는 기준을 말한다. 여기서 위해요소라는 것은 인체 의 건강을 해할 우려가 있는 생물학적, 화학적 또는 물리적 인자를 말한다. 식품업과 축산업의 일부 업종에 대하여 제정 되어 있다. 식품업에서는 1995. 12. 29 식품위생법 32 조의 2 로 제정의 근거를 마련하였고, 관리기준이 1996. 12.5 에 제정되어 식육 가공품(햄, 소시지류)에 우선 적용하다가 1997. 10.30 에 어육 가공품(어묵류)을 추가하여 점검 항목과 평가점수제 등을 보 완하였다. 제도의 시행은 자율적으로 유도하고 있으며, 적격 판정시행업소에는 출입검사 수거 등의 완화나 HACCP 시행 업소 광고허용 등의 우대조치를 주고 있다. 축산물에 관하여는 농림부고시 1998-48 도 우선 도축장과 식육가공장과 유가공장(우유발효유 가공치즈, 자연치즈)에 적 용하며 식품 HACCP 와 같은 내용이다. 심사의 요청처는 보건 복지부에 제출하고 있다. 단지 도축장에 대하여는 2000 년 7 월 부터 2003 년 7 월까지 단계적으로 실시하였다. 그 이전 실시업 소에는 식품과 같은 우대조치와 금융지원도 해주고 있다. 제조장과 공기조화 부문의 구조적 특징 건축 구조적으로 유해폐기물, 유해물질과 의 격리, 청소가 쉬우며 폐수의 배수 시설, 미생물의 침입과 증식을 억제하는 구조, 적절한 배기와 응결수의 방지 보관시설, 냉각 냉동 냉장시설의 구분, 온도관 리 시설에 주안점을 두고 제조장을 오염구역과 비오염구역으 로 나누고 있다. 이 비오염구역에 관한 구체적 규범은 정하지 않고 있으나 식품의 특성상 클래스 10000 내지 클래스 100 000 의 구역이 주이고 경우에 따라 클래스 100 이나 클래스 300000 도 설정되어 있다. 여기에서는 비오염구역의 설정과 공조 설비의 구조적 특징 을 들어 시공에 참고가 될 수 있는 몇 가지 자료를 제시한다. ① 생물 또는 이물이 공장에 침투되지 않게 하는 문제 ② 미생물을 증식시키지 않게 하는 문제와 시설설비 ③ 공장에서 미생물의 사멸 제거에 관한 문제가 주를 이룬다. 5.2 HACCP 를 위한 공장설계 유해요소가 잘 파악되고 중점관리점과 한계기준이 설정된 다고 하더라도 기본적으로는 합리적 근거에 의한 제조방법과 제조시설 및 보조시설의 설계가 선행되고 오염의 침입과 증 식 배제 살균조치가 될 수 있는 공장이 설계되어야 한다. 또한, 설치된 기계설비가 검증되고 보증 가동됨이 입증되 어야 한다. ① 신규공장의 설계 ㉠ 공정분석과 최적화 ㉡ 오염의 차단, 증식 제거 살균 방법 설정 ㉢ 레이아웃 교차오염 대책, 동선대책, 출입절차 ㉣ 조닝 오염구역, 비오염구역 공조 및 제균 시스템 설정 ㉤ 건물 구조, 바닥, 천장, 벽, 문, 내장재 ㉥ 설비 배관, 배수, 환기, 조명, 집진설계 ㉦ 시공 제작 설치 ㉧ 적격성(IQ, OQ, PA) ㉨SOP ㉩ HACCP ② 기존공장의 개수 ㉠ 현 공정, 기계 배치의 분석 조정 | {}
4b74bd75-c045-468b-8ae9-858c9bf23e88 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-15 표 13 식품공장의 청정도 구분 배치(layout) ¦ 청정도 구분 ¦ 공기의 흐름 ¦ 식품의 흐름 ¦ 사람의 흐름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오염 구역 ¦ 0 H2O ¦ 입 하 ¦ W/C ¦ ¦ 오염 구역 ¦ 0 H2O ¦ 플랫트홈 ¦ W/C ¦ ¦ 오염 구역 ¦ 0 H2O ¦ 냉장고 보관 (-25°C~5°C) .8" 겉포장 벗기기 ¦ W/C ¦ ¦ 준청정구역 (100000~300000) ¦ 0.5 mm H2O ¦ 패스 박스 전처리(조리가공) 급속냉동 (-45°C) ¦ ¦ ¦ 청정구역 (1000~100000) ¦ 실압 1.0 mm H2O ¦ 패스박스 방냉 조정 내 포 장 23°C 이하 65% RH 이하 P/B 中 ¦ 갱의 AS P/B 순서 ◀□ ¦ ¦ 준청정구역 (100000~300000) ¦ 0.5 mm H2O ¦ 내포장재 포장 ,⌀" ¦ ¦ ¦ 오염구역 ¦ 대기압 0 mm H2O ¦ A/S 제품보관 냉장고 -25°C~5°C 플랫홈 ,⌀" ¦ ¦ ¦ 오염구역 ¦ 대기압 0 mm H2O ¦ 출하단 ¦ ¦ ㉡ 이상적 상황과 대비 문제점 도출 ㉢ 비오염구역 설정과 대비 대책 도출 ㉣ 동선 및 출입계획 ㉤ 단계적 개선개조 계획 수립과 공정에 지장 없게 개선 ㉥ 적격성, SOP, HACCP 단계로 순차 실시 5.3 위해 요소별 대책 외기, 작업자, 기계, 건물, 온도, 습도, 원부자재, 사용운반 구, 급·배수, 곤충, 쥐, 계절풍 등으로 부터 분진입자, 이물, 동 물 또는 동물분비물, 곤충, 유충, 식물 및 미생물의 유입과 온 도, 습도, 결로 등에 의한 증식부패 변질을 유발한다. 특히 미생물 대책은 온습도 등 적절한 조건에서 증식 변패 를 일으킴으로 오염과 증식억제에 특히 유의 해야 한다. 1) 외부로부터의 침입방지 대책 (1) 적절 배치(layout) ① 유해물질 불결한 장소와 분리 ② 공정순서에 따라 기계나 작업실의 배치 특히 식품원료 와 완제품에 청결도가 다른 경우 I 자 배치하여 멀리 한다. (2) 동선의 설계 공정 중 교차오염과 혼돈을 방지하기 위하여 표 13 과 같이 원자재 동선, 작업원 동선, 제품출하 동선을 검토하며 교차 충돌이 없게 한다. (3) 조닝과 공기조화 시스템 설계 공정별 작업실별 요구청정도를 설정하고 블럭화 할 것, 블 럭별로 공기조화 시스템을 설계한다. ① 환기횟수 예 청결구역(마감포장실, 냉각실) 10 회/h 이상 준청결구역(가열조리실, 가공실 등) 6~10 회/h 일반실(세척실 냉장고 창고) 4 회/h ② 실내압 청결구역 10 Pa, 준청결구역 5 Pa 로 하여 침입을 방지한 다. 단지 차압이 높은 경우 건축구조에 영향을 줄 수 있다. | {}
5c606061-e275-43e8-955b-6bb918958486 | 3권.pdf | 3.21-16 제 3 편 공기청정 ¦ ③ 공기여과 시스템 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 전치필터 ¦ ¦ 전치필터 + 중간필터 ¦ ¦ 전치필터 + 중간필터 + HEPA 필터 ¦ ¦ ④ 배기 ¦ ¦ 먼지 조심, 전치필터 사용 ¦ ¦ ⑤ 청정도 ¦ ¦ 오염구역 : 비관리 구역 ¦ ¦ 비오염구역 : 일반관리실 클래스 ¦ ¦ 100000 ~ 300000 ¦ ¦ 준청정실 클래스 ¦ ¦ 10000 ~ 100000 ¦ ¦ 청정실 클래스 ¦ ¦ 100 ~ 10000 ¦ 로 세분할 수 있다. 청정실의 주변은 준청정실로 하며 청정도 를 관리하기 위함이고 준청정실로 기류가 흐르게 한다. ⑥ 기류 방향 되도록 하방배기가 되게 하나 증기 분리의 발생구역은 상 방 후드배기가 되게 한다. (4) 출입, 입퇴실 작업원 외부복장 → 작업소 내 복장 교환 갱의 실, 작업장 내 복장 → 청정실용 갱의 실(이 부분은 청정실로 직접 연결 한다 세수시설을 갖춘다. 원자재 외피제거와 소독 후 에어록(air lock) 경유, 패스박 스 등 경유 청정실로 반입하고 반입품은 패스박스 또는 에어 록 경유 일반실로 반출 (5) 출입구와 창문은 밀폐되어 있고 곤충, 쥐가 들어오지 못하게 할 것 2) 내부벽 증식 방지 대책 (1) 건축구조와 재질 미생물 증식을 조장하는 흡습성 표면이 조약한 자재(목재, 목판, 철판 등)가 아닌 매끄럽고 단단한 금이 안가는 자제이 어야 한다. 또 소독액에 견뎌야 한다. 모서리는 둥글게 하여 때가 쌓이지 않고 청소하기 쉽게 한다. 벽, 내수처리된 열처리도장 철판의 샌드위치 판넬이 적절 하며 바닥은 되도록 에폭시 우레탄계 도장이 좋다. 1/100 정도 의 구배를 가져 물이 잘 흐르고 청소가 쉬우며 잘 건조되게 한다. 배수구는 물이 잘 빠지도록 얕게 하며 트랩을 설치하여 역류하지 않게 한다. 천장은 청소가 용이하고 먼지가 쌓이지 않고 응결수가 떨어지지 않게 한다. 문도 내수성 자재이며, 밀폐되어 쥐, 곤충 침입이 없게 한다. 채광 조명 환기가 잘되 게 한다. (2) 결로 방지 대책 식품 제조공정은 특히 증기의 발생 수분비산 등의 공정이 많고 외기와 의 차에 의해 결로되고 낙하한다. 결로수는 미생 물 증식 또는 천장 벽체의 오염물을 용해, 식품에 오염시킬 수 있다. 보온성 자재의 사용과 환풍 통기시설이 적절할 것 등이다. (3) 온 · 습도 제어 미생물 증식에 온도와 습도는 필수조건이다. 적절한 온도 의 유지가 필요하다. 작업실 생활조건 18°C~25°C, 냉각 1 0°C~15°C 이하, 냉장 5°C 이하, 냉동 18°C 이하로 한다. 습도 는 식품에 수분활성을 높여 부패를 촉진한다. 일반적으로 75% RH 이하가 바람직하다. (4) 환기 배기 가열, 튀김, 찜 등의 공정은 멸균되어 있다. 냉각과 정의 팬 으로 부터의 먼지는 오염의 원인이 된다. 제균된 공기 공급과 팬의 오염을 제거한다. 3) 살균이나 제균 ① 공기 필터에 의한 제균 ② 제조기계의 청소와 살균소독, 청소가 쉬운 구조로 한다. ③ 가열, 자외선, 약제 등에 의한 살균법이 있고, 특히 미생 물 오염이 주의 되는 곳은 훈증법도 있다. 4) 공정 재고 관리 ① 기계의 처리 능력, 중간 자재 보관실의 보관 조건, 통 풍, 온습도 등을 고려하여 원료와 자재의 체류가 길어서는 안된다. ② 선입, 선출이 잘 유지되고 최단시간에 가공이 종료되게 관리한다. 5.4 HACCP 상 공기조화설비의 특징 AHU, 덕트, 디퓨저 등 HVAC 시스템의 위생적 대책이 강 구되어야 한다. 부위별 점검구가 설치되고 먼지가 쌓이지 않 고 청소가 쉬워야 한다. 흡습성 자재를 쓰지 않고 도장이 떨 어지지 말아야 한다. 드레인이 차지 않게 먼지가 발생될 물건 은 격리한다. 이를 부문별로 정리해 보면 다음과 같다. 1) AHU ① 보온재는 수분이 흡수되며 미생물이 증식 할 수 있으므 로 STS, 강판 등 세척이 쉬운 자재로 마감한다. ② 작업실 외에 설치할 때는 기밀성이 좋게 한다. ③ 팬은 청소가 가능하도록 청소구와 배수가 잘 되게 한다. ④ 팬모터와 벨트는 밖으로 나가게 한다. 2) 환기설비 ① 수증기, 열기, 분진, 취기, 매연, 발생부위에 후드 분진 배풍기로 구성된 장치설치 ㉠ 포착속도 0.25~0.5 m/s ㉡ 후드 내에는 점검구 설치 ㉢ 튀김용 배기에는 기름받이, 기름필터 설치 ② 오염구역 배기가 청정구역으로 들어가지 않게 할 것 ③ 비오염구역 양압은 5 Pa 유지, 환기덕트는 완만한 굴곡 의 R 로 하여 먼지가 쌓이지 않게 할 것 ④ 환기계통은 설비별 단독 배기 할 것 ⑤ 급기량은 시간당 실용적의 20~30 배로 하며 열원은 별 도로 싸 가지고 단독 배기 ⑥ 급기구에는 분진방지 필터 설치 | {}
daf70949-6d8f-4ca8-8bd4-486cca2df483 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-17 ⑦ 배기구에는 방충망과 정기점검 ⑧ 배기구는 강풍으로 인한 외기오염이 없도록 할 것 3) 덕트 ① 청정도 별로 단독 배기 할 것. 특히 고청정도 작업실용 은 단독으로 배기하여 필터 부착 ② 덕트 내부 점검. 청소 가능한 구조의 점검구 ③ 실내 노출덕트의 연결부 등 먼지가 쌓이지 않게 평단하 게 할 것 ④ 되도록 천장 내에 설치하되 부득이 실내에 설치할 경우 덕트 위에 먼지가 쌓이지 않도록 거리를 두어 청소 가능케 하든가 천장에 밀착시켜 틈을 메울 것. ⑤ 리턴덕트는 가능한 한 바닥 가까이 설치하고 필터를 부 착시킬 것 ⑥ 내부 결로의 가능성이 있으면 물빼기 장치를 할 것 ⑦ 작업실 벽을 통과 할 때는 밀봉을 잘하여 새지 않게 할 것 4) 배관 ① 가능한 한 매설할 것 ② 천장 밑의 배관은 되도록 적게 하고, 기계 위로 통과 되 지 못하게 할 것 ③ 기계 연결 배관은 되도록 매설할 것 ④ 브라켓, 지지대 등은 먼지가 쌓이지 않게 할 것 ⑤ 관통부는 완전히 밀폐할 것 ⑥ 배관은 청결하며, 연결 부위는 인체에 무해한 것으로 할 것 5.5 미생물 제어 특히 HACCP 구조설비에 유의 할 점은 미생물의 제어이다. 이는 바이오 클린룸의 기술을 이용한다. 1) 미생물의 침입 방지 원재료 포장재, 시설설비, 공기, 용수 작업원 2) 증식 방지 ① 온도, 습도 냉각, 냉장, 냉동 ② 보관, 관리 공정지체, 선입선출, 최소재고 ③ 식품찌꺼기 즉시 청소 ④ 영양원 제거 청소, 배수, 건조화, 먼지제거 ⑤ 결로 방지 3) 제거와 살균 ① 유입공기 제균 필터 및 HVAC 계통의 청결 양압 처리 ② 세정 기계, 기구, 장치, 건물의 즉시 세정 소독 (열 약제 가스 자외선) ③ 기계설비의 건 조유지 건조 바닥, 건조정책 ④ 작업원 작업복 건강상태, 불결상태 확인, 작업 복 장의 세척 및 살균, 탈의 실의 살균 청정화 4) 보수 정비 특히 필터가 젖거나 송풍기 등의 부식이 없고 세척을 잘할 것. 실압의 차압 감시 5) 작업 구역의 낙하균 관리 목표 ① 오염구역 100 개 이하 ② 준청정구역 50 개 이하 ③ 청정구역 30 개 이하 세균 10 개 이하 진균효모 6. 병원시설의 바이오 클린룸 6. 1 개요 이 절에서는 BCR 중에서도 병원의 수술실 및 특수병실 등 에 있어서의 BCR 에 대해서 설명한다. 표 14 에 병원의 BCR 적용 장소와 목적을 표시하며 특히 수술실에는 감염방지, 특수병실에는 급성백혈병의 감염방지 가 주목적이다. 표 14 BCR 의 병원시설 적용과 목적 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 대상 ¦ 목적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의료 ¦ 수술실 특수수술실 수술회복실 특수병실 특수병실 특수병실 특수병실 신생아실 임상검사 무균동물 혈액센터 ¦ 일반수술 암, 장기이식 인공관절수술 - 급성 백혈병 열상치료 강약치료 알레르기성 호흡기질환 신생아, 미숙아 균, 곰팡이조직의 배양검사 SPF, 감염동물 혈액, 혈청, 균 ¦ · 감염의 방지 · 고도의 기술을 요하는 수술의 감염방지 · 수술 후의 감염방지 · 감염에 의한 사인이 크므로 백혈구감소에 의한 감염방지 · 체표면에서의 감염방지에 의해 개방치료가 가능, 회복 단축 · 강력약품 투입에 의해 저항력저하, 이것으로 감염 방지 필요 · 특히 청정공기 필요. · 저항력이 약하기 때문에 균에 의한 감염방지 · 잡균의 혼입을 방지 · 사육, 번식 및 연구실의 무균화 · 잡균의 혼입방지 ¦ | {}
bdfb0dbe-48a4-4a40-8ce2-f26043007049 | 3권.pdf | 3.21-18 제 3 편 공기청정 6.2 기본설계조건 1) 일반병동 먼저 병원의 환경설계 계획상의 요점을 열거하면 공간 동 선계획, 공기청정도, 방식, 기류, 실내공기압력, 호기 배제장 치, 의료기구와 의 조화, 소음, 온습도 등이다. (1) 구획 병원각실의 용도와 목적(주목적과 부목적), 이용빈도 등을 명확히 하는 것이다. 이때 유의 할 점은 일시적인 데이터만 수 집할 것이 아니라 가능한 장소에 대하여 실제로 의료업무를 행하는 의사의 의료업무 등을 살펴 설계계획상에 반영한다. (2) 동선계획 원내 감염방지를 주안으로 동선계획을 하는 것이 요점이 다. 이상적으로는 one-way 또는 one-through 방식이 권장되 고 있다. 여기에는 수술실, 무균병실, ICU(중환자실; intensive care unit, 원칙적으로는 병상수 200 베드 이상의 종합병원에 설치 됨) 등의 BCR 대상이 되는 청정구역, 청결복도, 수세 등의 준청정구역, 오염구역, 오염처리 등의 비청정구역, 에어샤워, 패스박스도어, 전실 등의 이른바 출입구 등의 구획과 동선계 획이 중요점이다. (3) 공기청정도 각 실의 이용목적에 적합한 청정도를 선택하는 것이다. 일 반적으로 청정도 100, 1000, 10000, 100000 등 4 단계로 나누 어진다. (4) 방식 이용목적에 적합한 방식 예를 들면 하드월 방식 또는 팬모 듈 방식 등의 채택검토가 주안점이다. (5) 기류 이용목적과 청정등급에 적합한 기류방식과 속도의 검토가 필요하다. 구체적으로는 층류, 난류가 있고, 층류의 경우는 수 평류, 수직류로 할 것인지, 난류의 경우는 수직사류(diagonal flow)로 할 것 인가를 결정하고 이 때 풍속은 0.3~0.5m/s(수 ![image](/image/placeholder) 공기감염 간호사 필터 약품에 의한 감염 BCR 간호사의 사 옷 오토클레이브 소독 살규균 멸균 수세 X 그림 10 BCR 에 의한 원내 감염방지 직층류의 경우) 이외에도 가능한가 검토한다. (6) 실내공기압력 수술실, 무균병실 ICU 등에는 균이 외부에서 침입하는 것 을 방지하기 위해 양압을 유지하고 무균병실, 세균검사실, CCU 등의 경우는 유해균(hazardous germ)의 실외확산 방지 를 위해 음압으로 유지해야 할 필요가 있다. ① 수술실(청정도 100)과 전실(청정도 10000)은 2.45~2.94 Pa ② 전실(청정도 10000)과 수술실내 복도(청정도 10000) 2.45~2.94 Pa ③ 수술실복도(청정도 10000)와 수술실입구(일반)은 12.25 Pa 이상 (7) 의료기구와 의 조화 공기설비 등과 의료기구와 의 조화를 충분히 검토할 필요 가 있다. 즉, 무균병실에는 정면에 의료배관, 커튼레일, ITV 조명 등 벽면에는 의료배관 유닛, 치료창, 패스박스, 전동커 튼, 인터폰, 베드, 램프, 콘센트 등이며 바닥면에는 변기, 샤 워, 베드, TV, 화장실, 배수 등이다. 수술실에는 천정면에는 무영등, 현미경, 의료배관, 벽면에 는 보온고, 보냉고, 시계, 기재선반, 인터폰, 기록대, 청소구, 콘센트, 도어페달, 바닥면에는 수술대, 정지등의 조화가 문제 시된다. (8) 소음 실내소음은 낮은 편이 좋으며 특히 수술실에는 55 폰(A scale) 이하, 무균병실 50 폰(A scale) 이하(단, 야간은 45 폰 이 하), ICU 50 폰(A scale) 이하가 일반적이다. (9) 온습도 병원의 경우 항온항습 장치가 불가결하고 특히 유의 할 것 은 중간기에 있어서 제습, 동계에 있어서 가습이다. 또, 실에 따라 수시 운전, 24 시간 운전이 필요하기 때문에 가능한 한 단독계통으로 하는 것이 이상적이다. 2) 수술실 (1) 계획상의 기본 수술실은 병원내의 공동이용시설에서 독립된 것으로 수술 실과 관련되는 것은 그림 11 과 같이 회복실중앙검사 · 중앙재 료실, X 선부 등의 시설이 있고 서로 밀접한 관련을 갖고 있다. ![image](/image/placeholder) 병 동 회 복 실 U 수 술 실 중앙재료실 외 래 중앙검사실 그림 11 근대적 병원에 있어서 수술실의 위치 (2) 청정도의 기준 ① 레이아웃 일반적으로는 무균수술실, 일반수술실, 감염수 | {}
24dda415-a3a9-4e53-bbb2-f7cd7d8e146c | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-19 ![image](/image/placeholder) 초청결 OP 초청결 OP 일 일 일 청결 OP 청결 OP 반 반 반 복 기구보관실 복 기계 실 복 도 도 도 화장실 회복실 의사갱의 실 간호사갱의 실 청정도 100 청정도 1 000 ¦ 청정도 ¦ 1 000~10000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 청정도 10000 ¦ ¦ ¦ 비청정구간 ¦ 그림 12 수술실의 레이아웃 술실로 구별된다. 각 수술실의 레이아웃은 그림 12 에 의한다. ② 청정도 구분 각 수술실에서 행해지고 있는 내용 또는 청정도를 구별하는 것은 다음과 같다. ㉠ 무균수술실(청정도 100) ⓐ 인공관절수술 ⓑ 장기이식수술(신장 · 심장이식 등) Ⓒ 뇌신경수술 ![image](/image/placeholder) 。 제 1 조수 마취의○ 。 제 2 조수 마취기 수술자 ○ 간호사○ 그림 13 비뇨기과 예 ![image](/image/placeholder) 。 제 2 조수 。 제 1 조수 마취의 。 제 2 조수 。 수술자 마취기 。 제 3 조수 간호사 그림 14 흉부외과 예 ![image](/image/placeholder) 마취기 。 마취의 제 2 조수○ 수술자○ 。 제 1 조수 。 간호사 그림 15 외과 예 ⓓ 안과 수술(각막이식 등) ㉡ 일반수술실(청정도 10000) ⓐ 비뇨기수술 ⓑ 산부인과(청정도 100 정도 필요한 장소도 있다.) ⓒ 흉부외과 ⓓ 성형외과 ㉢ 감염수술실(청정도 10000) ⓐ 흉부외과(TB) ⓑ 감염환자용(혈청간염, 매독) ③ 기구의 배치 각 수술실에서 마취기, 의사, 간호 원의 기 본적인 배치는 그림 13~그림 15 에 보는 바와 같다. 6.3 실내공기와 환기 1) 신선공기와 환기 실내공기는 병원의 경우 항상 오염되고 있다고 볼 수 있다. 환기는 외기가 신선(위생적으로)한 것을 전제로 하고 있으므 로, 따라서 인공적으로 정화된 공기를 청정공기로서 신선공기 와 구별하는 것이 환기를 고려할 경우 대단히 중요하다. 정상상태에 있어서 신선공기의 환기량을 구하는 기본 식 을 아래에 표시한다. M Q = CR-Co Q : 환기량, m2/h M : 실내의 오염공기 발생량 CR : 실내 허용 농도 Co : 외기 농도 2) 오염질과 오염발생원 실내공기 오염 경로는 오염외기의 침입에 의한 것과 건물 자체와 재실자를 포함한 실내의 오염발생원에 의한 것으로 대별되며, 질소 산화물 및 오존, 라돈, 포르알데히드, 미생물, 부유입자상물질 등이 주요 오염물이다. 3) 환기의 목적과 조건 병원 각 실의 환기량은 부하계산으로 산출되는 감습 공기 량에 의하는 한편, 실내의 청결도를 높이는데 필요한 환기회 수, 실내의 유해가스냐 악취를 없애기 위한 도입외기 량도 고 려해서 정해야 한다. 또, 실내에 따라 수술실이나 분만실처럼 실내의 기 압을 약 간 높여, 주위에서 먼지나 세균 등 유해한 공기가 침투하지 않게 하거나, 또는 반대로 암실이나 해부실처럼 실내기압을 좀 낮게 해서 오염된 공기유출을 방지한다. 6.4 병원 내에 있어서 공기량의 측정 병원내의 공기오염 대책을 세우기 위해서는 먼저 병원내 공기질 실태를 파악할 필요가 있다. 병원에 있어서 청정도의 등급은 일반적으로 ① 청정구역 | {}
a5583429-f348-4bbe-8972-9f642724b965 | 3권.pdf | 3.21-20 제 3 편 공기청정 ② 준청정구역 ③ 비청정구역으로 분류된다. 또 동일구역에 서도 청정도, 기류, 기압 등을 고려한다. 6.5 공조시스템 계획 일반적인 종합병원의 기능을 대별하면 병동부문, 외래진료 부문, 중앙진료부문, 관리서비스 부문으로 나눠질 수 있다. 병원에는 성질이 다른 시설과 사용목적이 다른 종류가 많 고 공조 시스템 계획은 각 실의 온습도 조건, 사용시간, 청정 도, 부하특성, 배기량 및 상태를 충분히 파악 후 행할 필요가 있다. 표 15 에 통상 채택되고 있는 병원 내 각 실의 실내 온, 습도 조건을 참고로 표시한다. 일반적으로 세균의 생식상태는 상온부근에 있어서는 온도 보다도 상대습도의 조건에 더욱 영향을 받는다. 즉, 50% 일 때에 가장 빨리 사감하고 보다 높은 습도나 보다 낮은 습도 라도 세균의 생존비율이 증가한다. 따라서 재열방식 등에 의 한 습도제어가 불가피하게 된다. 또 가습에 있어서도 보일러 방청제에 의한 인체에서의 독 성 영향을 피하기 위해서 드라이스팀(dry steam)방식의 가습 장치를 채택하는 것이 바람직하다. 원내 각 실의 환기량은 실 내의 청정도를 높이기 위한 환기횟수와 실내의 유해가스 및 악취를 없애기 위해서 취하는 외기량에 의해서 결정된다. 이외에 시스템 설계를 계획할 때 유의 점은 다음과 같다. ① 장래 검사부문 등 의료기기의 진보에 의해 공조부하의 증가에 대응할 수 있도록 양적인 여유를 고려한다. ② 장래의 증, 개축에 있어서도 기능을 정지하지 않고 공 사가 가능하도록 융통성 있는 시스템을 선정한다. 내진 계획 으로서 안전성과 신뢰성을 높이기 위해 시스템의 병렬화와 구획 등을 행하고, 전체의 기능이 정지하는 것을 피할 수 있 도록 한다. 다음은 각 부문에 대한 공조시스템 계획의 유의 점이다. 표 15 병원 내 각실의 실내 표준적 온 · 습도 조건 ¦ 실명 ¦ 하계 ¦ 하계 ¦ 동계 ¦ 동계 ¦ 외기도입량 ¦ 실내압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실명 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ 외기도입량 ¦ 실내압 ¦ ¦ 외래진료부문 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진료실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 40~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 외래검사실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 40~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 외래처치실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 40~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 대합실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 45 ¦ 25% ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 관리사무부분 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 일반사무실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21~22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 회의 실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21~22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 의국 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 병동부문 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 병실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 22~23 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 병실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 22~23 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 처치실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 22~23 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 검사실험부문 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기재준비실 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 소독실 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 마취실 ¦ 23~25 ¦ 55~60 ¦ 23 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 수술실 ¦ 25 ¦ 55~60 ¦ 24~26 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 회복실 ¦ 25 ¦ 55~60 ¦ 25 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 분만실 ¦ 26 ¦ 55~60 ¦ 24 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 신생아실 ¦ 26 ¦ 55~60 ¦ 24 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 미숙아실 ¦ 26 ¦ 55~60 ¦ 24~25 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ X 선실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 45 ¦ 25% ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 약국 ¦ 27 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 45 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 시체실 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 40 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 영안실 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 40 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 일반실험실 ¦ 26 ¦ 50~60 ¦ 22 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 암실 ¦ ¦ 50 ¦ 22 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 세균실험실 ¦ 10~26 ¦ 40~70 ¦ 10~22 ¦ 40~70 ¦ 100% ¦ v ¦ ¦ 전염병동 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전염병동 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 45~50 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 전염병진찰실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 45~50 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 전염병처치실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 45~50 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 서비스 부문 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 종업원대기실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21~22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 직원화장실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21~22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ ¦ ¦ 린렌창고 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 매점 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ | {}
867cf3f7-ac00-4689-a495-b4ad5c04625c | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-21 1) 병동 부문 병실의 공조는 상호 오염방지가 되도록 고려한다. 또한, 각 병실에 들어가는 환자의 증상에 가장 적합한 환경을 보유하 는 것이 필요하다. 예로서 중병환자, 균에 대하여 저항력이 약한 환자, 소아전염병의 병력의 유무에 의한 다종의 상호 감 염방지에 배려가 필요한 소아환자, 감염환자 등이 입실하는 특수병실과 일반병실 등은 실내의 청정도에 대한 요구정도, 공기분배, 온습도, 기류 및 취기 등 실내환경에 관련된 제조 조건이 다르다. (1) 일반병실 일반적으로는 일차 처리공기와 팬코일유닛 병용 방식이 적용되고 있으나 팬코일유닛의 냉각코일 표면과 배수 등에 세균의 번식이 확인될 수 있어야 한다. 환기횟수는 6~8 회/시간이 필요하다. 재순환되는 경우는 고성능 필터의 설치 및 활성탄 필터에 의한 악취의 제거를 고려하여 신선공기량은 최소 6~8 회/시간이 필요하다. (2) 특수병실 무균병실은 청정도 클래스 100 에서 10000 의 청정도가 필 요하다. 실내를 양압으로 하고 재순환해도 가능하다. 다만 에 어필터는 고성능 필터가 필요하다. 격리병실은 전외기 방식 으로 하고 실내는 20 Pa 정도의 음압을 유지시킨다. 공기토 출구는 고성능 필터가 부착된 비드래프트형의 것으로 한다. (3) 간호사 집무실 건축배치 설계상, 외기에 접하지 않는 경우가 많다. 중간기 및 동기에 냉방이 요구되는 것을 생각할 수 있기 때문에 냉 난방이 자동적으로 선택되는 열원 히트펌프 유닛의 채택이 바람직하다. (4) ICU(중환자실) 급성기능부전의 환자를 수용하여 집중적으로 치료를 행하 는 부문으로 평균체재 일수는 3 일 전후, 길어도 1 주일 이내 이다. 환기횟수는 20 회/시간으로 하고 토출구에는 고성능 필 터를 부착하여 청정도를 높인다. 흡입구는 바닥면 근처에 설 치하며 공기는 청정구역에서 오염구역으로 확실한 기류를 만든다. (5) 신생아실 전외기 방식으로서 청정도는 고성능 필터에 의해서 확보 된다. 흡입구는 바닥면 근처에 설치하고, 면먼지 등이 발생하 므로 흡입구에 프리필터를 설치하여 청소와 교환이 쉬운 구 조로 한다. 2) 외래진료 부문 외래진료 부문에는 대합실, 각과 진찰실, 구급부로 이루어 진다. 여기는 외부공기가 개방되어 있고 일반인의 출입도 빈 번하여 원내에 있어서도 가장 오염이 현저하며 감염도 발생 하기 쉽다. 시스템 계획상의 유의 점은 다음과 같다. ① 대합실은 현관이 가까워 외기의 영향을 받기 쉽고 또 장시간 대기하는 경우가 많다. 따라서 동계의 난방에 대한 배 려로서 바닥난방 및 현관에 에어커튼 등이 필요하다. ② 의료기기의 발열이 큰 안과 와 심전도검사실 등에는 중 간기에 있어서도 냉방 가능한 시스템으로 한다. ③ 구급부는 수부, 관찰, 처치, 진찰, 수술 등으로 구성된다. 공조설비도 독립적인 것이며 또한 급성이므로 야간의 운전사 고를 중점으로 고려한다. 3) 중앙진료시설 부문 이 부문에는 수술부, 회복실부, 검사부 등이 있고 중앙재료 실, 약국도 이에 포함된다. 공조 시스템 계획에 있어서 이 부 문은 기능상 공조부하 특성 등이 다르기 때문에 당연히 계통 분류가 필요하다. 이하 각 부문의 공조계획상의 특징과 유의 점에 대해서 기술한다. (1) 수술부 일반적으로 복수의 수술실로 구성되며 각 수술실은 별개 로 온도조절을 할 수 있도록 하는 것이 요망된다. 사용 예로 서는 실온을 환자의 입실 전에는 높게 설정하고 입실 후 의 사가 쾌적한 업무를 수행할 수 있도록 23~24°C 로 낮추며 수 술종료 직전에 다시 28°C 로 한다. 수술실은 청결구역보다 양압으로 하고 차압조정 댐퍼에 의해 청정도 유지를 행한다. (2) 회복실부 이학요법과 작업요법으로 나눠진다. 이학요법에는 수치료, 온열전기광선요법 및 운동요법이 있다. 수치료에는 카바이드 탱크 등을 사용해서 치료하기 때문에 다량의 수증기 및 열이 발생하므로 환기설비로서 30~40 회/시간의 충분한 환기량이 필요하다. 또한, 환자가 신발을 벗고 다니는 경우가 많기 때 문에 바닥난방을 하는 것이 필요하다. 운동요법은 원적외선 복사난방이 유효하다. (3) 방사선부 이 부문에는 X 선 진단, 방사선 치료 및 핵의 학 진료가 있 다. 재래의 X 선 진료와 핵의 학 진단 이외에 초음파 진료와 자기공명화상 진단 등이 행하여지고 있다. 이들 방사진단기 기에는 컴퓨터를 채용한 X 선 장치, CT 장치 및 MRI(자기공 명화상; magnetic resonance imaging) 장치 등이 있다. ① 방사선 진단실 : X 선 촬영장치의 발열은 조작실의 고압 발생장치에서 발생하기 때문에 냉방 전용기에 의한 대책이 필요하다. ② CT 스캐너 장치(컴퓨터 단층촬영) : 이 장치는 컴퓨터 에 의해 제어되기 때문에 연간 항온항습이 필요하다. ③ MRI 장치 : 이 장치를 설치할 때는 전파 시레드, 누전 자장에 관한 관리구역과 자장 시레드, 액화질소, 액화헬륨의 취급 및 냉각수 공급 등의 배려가 필요하다. 공조설비로서는 냉각수의 공급설비가 필요하다. 실내 온습도 조건은 일반공 조 조건과 거의 같으며 촬영실에서는 24~28°C 이나 1 시간의 온도변화는 3°C 이내로 되어 있다. ④ 방사선 치료실 : 리니약, 코발트 등에 의한 조사 치료실 이다. 실온은 환자의 쾌적 조건으로 한다. 리니약 장치는 냉 각탑 또는 수도수에 의해 24 시간 냉각이 필요하다. ⑤ 핵의 학 진료부 : 방사성 핵물질을 취급하기 때문에 모 두 관리구역이 되고 오염방지를 위해 상시 사용하는 출입구 는 1 개소이다. 실내공기 흐름은 항시 공기의 오염도가 낮은 장소에서 오염도가 높은 장소로 흐르도록 한다. 실온은 10~ 30°C 의 범위로 조절하고 1 시간 3°C 이상의 변화를 주지 않도 | {}
3c1c2be0-60ce-4360-bc97-5c15d3e20f53 | 3권.pdf | 3.21-22 제 3 편 공기청정 록 한다. (4) 검사부문 이른바 임상검사라는 것은 환자로부터 채취한 혈액, 오줌 등의 시료에 대해서 분석을 행하는 검체검사와 환자를 직접 계측하여 환자의 몸에서 직접 데이터를 얻은 환자검사로 대 별된다. 검체검사에는 검사 대상이 다른 제실이 있고 기기발 열, 오염물질 등의 발생 등이 있다. 검체검사부문에는 일반검사, 혈액검사, 임상화학검사, 면역 혈청검사, 미생물검사(세균 등) 병리검사가 있고 발열기로서 는 자동분석장치, 순수장치, 건조기 등이 있다. 환자검사에는 심전도, 뇌파가 있다. 또 검사실내에서 오염물질을 취급하기 위해 충분한 환기가 필요하고 1 차 처리한 외기를 도입하여 각 실의 온도조절은 실내장치의 실내유닛으로 하는 것이 바 람직하다. (5) 중앙재료실 원내의 각 부분에 사용되는 의료기기, 린넨류를 멸균하여 각 부문에 공급하는 부문이다. 원내의 각 부문에서 수집되어 모은 것은 수작업, 세정, 또는 초음파세정을 행하고 검사조립 부 포장실에 보내진다. 여기서 종류별로 나누어 검사하고 포 장한 상태로 오토클레이브로 멸균한다. 이들은 보관실에 보 내져 필요에 따라 각 부문에 공급된다. (6) 약국 약국부문은 조제, 제제, 보급관리로 구성되어 있다. 위생관 리상 또는 의약품의 품질보존을 위해 오염방지의 관점에서 공조와 청정대책이 필요하다. 조제실은 24 시간 공조가 필요 하며 기류는 0.2~0.3 m/s 로 하고 발진과 평형시를 고려하여 토출구의 형상과 위치를 결정한다. 4) 관리 · 서비스 부문 관리 부문에는 의국, 병력, 의료사무, 정보관리 외에 일반 사무가 있다. 서비스 부문에는 급식, 린넨서비스시설 유지관 리 등이 있다. 이들은 일반빌딩의 공조방법과 거의 유사하다. 그러나 병원에 있어서 급식 부문은 일반 주방과 는 달리 환자 에 대해서 질병의 치료, 회복, 예방에 직접 또는 간접적으로 유효한 식사를 제공한다. 7. 바이오해저드 설비 7.1 정의 바이오해저드(BHZ)의 정의 는 다음과 같다. "생물학적인 (바이오)와 위험물 (해저드)의 두 개 단어의 조합이다. 직접 또는 환경을 통해서 사람, 동물 및 식물이 위험한 박테리아나 또는 잠재적으로 위험한 박테리아에 오염되거나 또는 오염되 는 것을 방지하는 기술이다." 실내에서의 박테리아 입자의 발생이 없는 한 실내의 박테 리아나 또는 입자의 수는 외기에서의 수와 같다. 그렇지만, 실제로 박테리아의 발생원이 되는 고밀도의 실 ![image](/image/placeholder) 배기 외기 총 히터 팬 팬 터 음압(-) 안전캐비넷 때로는 환기를 사용한다. 그림 16 바이오해저드 시스템 험용 박테리아가 인간과 함께 공존한다. 따라서 이와 같은 실 내의 박테리아의 수는 특수한 경우나 특별한 외기조건일 때 를 제외하면 외기의 경우보다 평균적으로 많다. 오염된 실내를 인공적인 방법에 의해서 청정하는 시스템 을 BCR 이라고 하고, 그림 16 과 같이 박테리아의 확산을 인공 적인 방법으로 방지하는 시스템을 BHZ 라고 한다. 이와 같은 상태의 시스템에 요구되는 특성은 다음과 같다. ① 공기 중의 입자(박테리아 먼지)의 제거 ② 발생된 입자의 확산방지 ③ 온습도 제어 ④ 실내압력(BCR = +압력, BHZ = 압력) 제어 ⑤ 배기의 소독 제어 ⑥ 배수나 사용된 재료의 소독 7.2 규격 BCR 과 BHZ 는 현재 미국, 영국, 일본, 서독, 프랑스, 스칸 디나비아 등에서 잘 수용되고 있으나 기준의 규격화는 영국 과 미국에서 가장 많이 진행되었다. 가장 대표적인 규격을 표 16 에 나타냈다. 일본에서도 기준의 규격화가 진행되고 있지 만, 기본적인 개념은 주로 영국과 미국의 것을 따랐다. 우리 나라는 질병관리본부에서 2008. 12 BHZ 관련 「생물안전 3 등 급 연구시설 설치에 관한 지침」을 마련하였다. 7.3 생체위험물(BHZ) 1) BHZ 의 역사적인 배경 BHZ 의 첫 번째의 목적은 병원 미생물이고 두 번째의 목적 은 잠재적으로 위험한 재조합 유전자이다. BHZ 의 기본적인 개념은 1 차 대전과 2 차 대전 사이의 기간 동안에 세균무기기술의 개발을 위한 연구와 관련하여 개발되 었다. 최초의 개념 정립은 Fort Detrick 에 의한 "미생물 설비 의 설계기준"이라는 가이드 매뉴얼에 의해서 이루어졌다. 이 Fort Detrick 의 개념으로부터 초래된 여러 가지의 개념이 정 립되었는데 이들은 다음 네 가지의 기본적인 범주로 분류할 수 있다. (1) 첫 번째는 NASA 의 달 암석분석 실험실(lunar receiving lab) 이다. 이 연구기관은 달에서 가져온 암석을 분석하고 우 주비행사를 훈련하기 위해서 1964 년에 설립되었다. 그렇지만 실제로는 새로운 박테리아가 발견되지 않았고, 따라서 첫 번 째의 목적은 달성되지 못했다. | {}
84d5823b-99db-4f90-b1e2-02843e1ed69a | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-23 표 16 대표적인 BHZ 규격 ¦ 발간일자 ¦ 발행기관 ¦ 국적 ¦ 제목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MISJ 1977 MISJ 1982 NHB 5340(B) NHB 5340.2 NHB 5340.2 DIN 1946 ¦ 의료기계 협회 MSFC MSFC BVG ¦ 일본 일본 미국 미국 미국 서독 ¦ 생물청정 수술실에서의 수술에 대한 안내 생물청정 환자실에서의 수술(치료)에 대한 안내 우주에서의 미생물실험의 절차에 대한 NASA 의 규격 하드웨어 미생물제어 환경에 대한 클린룸 및 작업대에 대한 NASA 의 규격 병원의 배기설비 ¦ ¦ 1974 1971 ¦ 정부 FDA ¦ 일본 미국 ¦ 우수한 제조방법 제조, 가공, 포장, 보관에 있어서의 현행의 우수한 제조방법 ¦ ¦ JACA-1980 1979 1983 1979 1979 1981 NSF 49 BS 5726 1974 ¦ JACA 정부 정부 문교부 정부 NIH(일본) NSF BSI CDC ¦ 일본 일본 일본 일본 일본 일본 미국 영국 미국 ¦ 등급 IIA(층류) BHZ 안전 캐비넷 재조합 DNA 의 실험에 대한 안내 재조합 DNA 의 실험에 대한 개정된 안내 대학에서의 재조합 DNA 의 실험에 대한 안내 DNA 재조합연구의 절차에 대한 기본 병원체의 안전관리에 대한 기준 등급 II BHZ 캐비넷 미생물 안전 캐비넷에 대한 명세서 위험성을 기준으로 하는 병원체의 분류 ¦ ¦ MSFC : marshall space center(NASA) BSO : british standards institution BVG : beuth-veriag gmeh CDC : center for desease control FDA : food and drug administration JACA : japan air cleaning association ¦ MSFC : marshall space center(NASA) BSO : british standards institution BVG : beuth-veriag gmeh CDC : center for desease control FDA : food and drug administration JACA : japan air cleaning association ¦ MSFC : marshall space center(NASA) BSO : british standards institution BVG : beuth-veriag gmeh CDC : center for desease control FDA : food and drug administration JACA : japan air cleaning association ¦ MSFC : marshall space center(NASA) BSO : british standards institution BVG : beuth-veriag gmeh CDC : center for desease control FDA : food and drug administration JACA : japan air cleaning association ¦ NSF : national sanitation foundation (2) 두 번째는 질병제어센터(CDC) 개념이다. CDC 는 일반적인 발병체들과 주로 관련되지만 이들을 다 루는 데 있어서 특히 BHZ 계수기의 연구에 열중하였다. 1971 년에 이 연구소는 오늘날 BHZ 측정의 기초를 형성한 안전성 을 위한 일련의 예방대책을 강구하였다. (3) 세 번째의 개념은 미국 국립 암연구소(NCI)와 Frederick 암연구센터(FCRC)이다. 1972 년에 닉슨대통령은 NCI 에게 Fort Detrick 의 일부를 암의 연구를 위해서 사용하도록 권하였다. 이 제의 에 따라서 NCI 는 개인연구소인 Litton Bionectics 와 연합으로 FCRC 를 설립하였다. 이때에 암바이러스와 관련된 연구를 하기 위해 서 특수한 암바이러스 프로그램이 성립되었다. 이 프로그램의 기본적인 기둥의 하나로서 BHZ 계측이 채 택되었고 따라서 미국에서 암바이러스에 대한 연구설비가 크 게 개선되었고, BHZ 계측에 있어서의 연구가 제기되었다. 이 프로그램의 결과 가 오늘날 재조합 유전자 기술분야에 이용되 고 있다. (4) 네 번째의 개념은 공격용 생물무기의 연구가 중단되고 NCI 의 일부가 Fort Detrick 에서의 생물학무기 연구의 계속으 로서 Fort Detrick 으로 전보된 1972 년에 FCRC 와 함께 Fort Detrick 에서 설립된 미육군 전염병치료연구소(USAMRID)이 다. Fort Detrick 에서의 초기단계에서 연구는 주로 공격용 무 기연구와 관련되었지만, 이 연구소는 방어용 생물학무기의 연구에 주로 임하였다. 2) 실험실 감염과 그 원인 이미 이 세상에서 근절되었기 때문에 국제전염병 분류에 서 삭제되어 있는 "천연두"를 포함해서 국제전염병으로 분류 되는 발병성 미생물에는 약 25 가지의 종류가 있다. 이와 같은 발병성 미생물이 외국에서 도입되는 것을 방지하고 이와 같 은 미생물과 함께 실행하는 동안 감염을 방지하는 역할은 BHZ 의 중요한 목적이다. 3) 목적과 측정 BHZ 의 목적은 주로 다음 세 가지 항목이 있다. ① 정규적인 병원균 ② 암바이러스 ③ 재조합 유전자 BHZ 측정의 기본적인 원리는 다음 세 가지 개념으로 구성 한다. (1) 박테리아의 위험성에 따른 분류 박테리아의 위험성에 따른 구분의 대표적인 예를 등급 1 로 부터 4 까지로 구분하는 경우가 있다. 각각의 박테리아의 위 험성의 정도는 다음에 설명하는 육체적인 오염의 측정과 조 합되고 안전의 보증을 할 수 있게 한다. (2) 박테리아의 생물학적인 오염 이것은 특히 재조합 유전자실험의 잠재적인 위험에 대한 측 정과 관련된다. 재조합 유전자에 대한 최초의 실험은 매우 위 험성이 높은 기술로 생각되었고, 상당한 비난을 받게 되었지 만, 몇 개의 실험이 진행되는데 따라서 이들은 점차 전에 예상 했던 것처럼 위험하지 않은 것으로 인정되고 있다. 최근에는 제한이 점차 완화되었다. Deliberative Council of Science 에 따 | {}
a21610f0-3864-437c-b957-0bcc0e06f5af | 3권.pdf | 3.21-24 제 3 편 공기청정 르면 숙주와 보균자의 안전도는 표 17 에 나타내는 것과 같이 B1 과 B2 의 두 단계로 구분되었다. 표 17 생물학적인 오염 ¦ 단계 ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B1 ¦ 자연환경에서의 저항력(생존능력)이 약한 숙주와 숙주에 크게 의존하고 다른 세포로의 이동이 어려운 보균자를 조합함으로써 환경에 대한 재조합물의 전파와 확산을 완전히 막는다. 인정되 는 숙주(보균자 시스템) 모두의 안전도와 유전자, 생물학적인 상 태, 그리고 자연환경하에서의 생태학상의 습성이라는 관점으로 부터 인간에 대한 생물학적인 안전성이 높은 것으로 인정된 숙 주(보균자 시스템)의 안전도는 B1 의 레벨과 동등하다. ¦ ¦ B2 ¦ 자연환경에서의 생존능력이 약한 숙주와 숙주에 대한 의존성이 특히 높은 보균자를 조합함으로써 환경에 대한 재조합물의 전파 와 확산을 막을 수 있는 숙주(보균자 시스템)의 안전도는 B2 레 벨과 동등하다. ¦ (3) 물리적인 오염 1983 년 9 월 일본 정부가 발표한 재조합 DNA 에 대한 지시 를 재검토하면 기본적인 개념은 표 18 과 같고 지시방향은 표 19 와 같다. 물리적인 오염기술의 기본은 표 20 에 나타낸다. 무균의 청정공기흐름은 음압(-압력)하에 실내와 작업구역 의 양쪽방향으로 모두 보내지고 그 배기된 공기는 대기 중으 로 나가기 전에 무균상태로 되도록 고성능필터를 통과 하게 된다. 표 19 육체적인 오염 ¦ ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목적 ¦ 재조합물을 설비와 장치 속에 넣음으로써 시험에 종사하는 사람과 기타의 사람에 대한 전염을 방지하고 외부로의 확산을 방지한다. ¦ ¦ 20 L 가 못되는 경우 ¦ 이것은 보관을 위한 장치와 같이 실험실의 설계와 실험을 실시하기 위한 요점 및 경우에 따라서 P1, P2, P3 및 P4 의 4 단계로 구분하는 것으로 구성된다. ¦ ¦ 20 L 가 넘는 경우 ¦ 이것은 보관을 위한 장치와 설계와 실험의 실시를 위한 요점 및 LS-1 과 LS-2 의 2 단계로 구분하는 것으로 구성된다. ¦ 표 18 재조합 DNA 에 대한 실험을 위한 지침 ¦ ¦ P1 ¦ P2 ¦ P3 ¦ P4 ¦ LS-1 ¦ LS-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연구실 ¦ (1) 보통의 미생물 연구실 ¦ (1) 좌측난에 기재한 것과 같다. (2) 오염물과 하수를 위한 고압살균 장치 ¦ (1) 오염물 폐기물을 위한 고압 살균장치 (2) 전실, 후실 (3) 바닥, 벽, 천장에 사용되 는 재료 (4) 자동 수세기 (5) 밀봉된 창문 (6) 자동문 (7) 특수형 진공청소기 (8) 음압실 ¦ (1)~(8) 좌측란과 같다. (9) 별도의 빌딩을 사용 하는 것이 좋다. (10) 인터록 문과 샤워실 사용한다. (11) 패스박스 사용, 인터록 필요하다. (12) 물과 가스에 역지밸브 사용한다. (13) 잘못된 작동과 사고의 지시 (14) 재순환 공기를 HEPA 필터로 처리 (15) 배기용 HEPA 필터를 소독할 수 있다. (16) 등급 III 의 공기는 외부로 배출한다. (17) 특수한 곳에서는 (a) 생명보호를 위한 장치와 공기탱크 (호흡보조) (b) 화학용 샤워 (c) HEPA 필터를 2 중으로 사용한다. (d) 배기시스템 2 가지 사용한다. ¦ (1) 누설을 방지할 수 있는 소독을 할 수 있는 배양 장치 (검사는 1 년 1 회 실시) (2) 에어로졸을 발생하는 곳에 안전 캐비넷을 설치한다. (검사는 1 년 1 회 실시) (3) 배양장치의 배기에 HEPA 필터를 사용한 다. (검사는 1 년 1 회 실시) ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 실험을 위한 요점 ¦ (1) 창문과 문은 닫아야 한다. (2) 실험표는 매일 소독한다. (3) 실험중에 일어난 오염은 즉시 소독 한다. (4) 쓰레기는 버리기 전에 소독한다. (5) 기계 피페트 사용한다. (6) 음식 섭취, 흡연을 금지 한다. (7) 손을 씻어야 한다. (8) 에어로졸의 발생을 최소로 한다. (9) 오염물을 버릴 때는 연구실 밖으로 버리고 이들을 밀봉한다. (10) 곤충과 진드기의 침입 을 방지하고자 한다. (11) 주사기의 사용은 가능한한 많이 반복 한다. ¦ (1) 좌측난에 기재한 것과 같다. (2) 오염물과 하수를 위한 고압살균 장치 ¦ (1) 오염물 폐기물을 위한 고압 살균장치 (2) 전실, 후실 (3) 바닥, 벽, 천장에 사용되 는 재료 (4) 자동 수세기 (5) 밀봉된 창문 (6) 자동문 (7) 특수형 진공청소기 (8) 음압실 ¦ (1)~(8) 좌측란과 같다. (9) 별도의 빌딩을 사용 하는 것이 좋다. (10) 인터록 문과 샤워실 사용한다. (11) 패스박스 사용, 인터록 필요하다. (12) 물과 가스에 역지밸브 사용한다. (13) 잘못된 작동과 사고의 지시 (14) 재순환 공기를 HEPA 필터로 처리 (15) 배기용 HEPA 필터를 소독할 수 있다. (16) 등급 III 의 공기는 외부로 배출한다. (17) 특수한 곳에서는 (a) 생명보호를 위한 장치와 공기탱크 (호흡보조) (b) 화학용 샤워 (c) HEPA 필터를 2 중으로 사용한다. (d) 배기시스템 2 가지 사용한다. ¦ (1) 누설을 방지할 수 있는 소독을 할 수 있는 배양 장치 (검사는 1 년 1 회 실시) (2) 에어로졸을 발생하는 곳에 안전 캐비넷을 설치한다. (검사는 1 년 1 회 실시) (3) 배양장치의 배기에 HEPA 필터를 사용한 다. (검사는 1 년 1 회 실시) ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 실험을 위한 요점 ¦ (1) 창문과 문은 닫아야 한다. (2) 실험표는 매일 소독한다. (3) 실험중에 일어난 오염은 즉시 소독 한다. (4) 쓰레기는 버리기 전에 소독한다. (5) 기계 피페트 사용한다. (6) 음식 섭취, 흡연을 금지 한다. (7) 손을 씻어야 한다. (8) 에어로졸의 발생을 최소로 한다. (9) 오염물을 버릴 때는 연구실 밖으로 버리고 이들을 밀봉한다. (10) 곤충과 진드기의 침입 을 방지하고자 한다. (11) 주사기의 사용은 가능한한 많이 반복 한다. ¦ (1) 좌측란과 같다. (2) 실험복을 입는다. (3) 작업에 익숙하지 않은 사람은 실내에 들어가 지 않는다. (4) 시험중인 것에 P2 (5) 시험시와 시험프로 그램 변경시 안전 캐비 넷과 HEPA 필터를 교 환하기 전에 포름알데히 드 10 g/m2 로 소독한다. (6) P1 시험을 할 때 구역을 경리한다. (7) 실험에 참여하는 사람을 밝힌다. ¦ (1) 오염물 폐기물을 위한 고압 살균장치 (2) 전실, 후실 (3) 바닥, 벽, 천장에 사용되 는 재료 (4) 자동 수세기 (5) 밀봉된 창문 (6) 자동문 (7) 특수형 진공청소기 (8) 음압실 ¦ (1)~(8) 좌측란과 같다. (9) 별도의 빌딩을 사용 하는 것이 좋다. (10) 인터록 문과 샤워실 사용한다. (11) 패스박스 사용, 인터록 필요하다. (12) 물과 가스에 역지밸브 사용한다. (13) 잘못된 작동과 사고의 지시 (14) 재순환 공기를 HEPA 필터로 처리 (15) 배기용 HEPA 필터를 소독할 수 있다. (16) 등급 III 의 공기는 외부로 배출한다. (17) 특수한 곳에서는 (a) 생명보호를 위한 장치와 공기탱크 (호흡보조) (b) 화학용 샤워 (c) HEPA 필터를 2 중으로 사용한다. (d) 배기시스템 2 가지 사용한다. ¦ (1) 누설을 방지할 수 있는 소독을 할 수 있는 배양 장치 (검사는 1 년 1 회 실시) (2) 에어로졸을 발생하는 곳에 안전 캐비넷을 설치한다. (검사는 1 년 1 회 실시) (3) 배양장치의 배기에 HEPA 필터를 사용한 다. (검사는 1 년 1 회 실시) ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 실험을 위한 요점 ¦ (1) 창문과 문은 닫아야 한다. (2) 실험표는 매일 소독한다. (3) 실험중에 일어난 오염은 즉시 소독 한다. (4) 쓰레기는 버리기 전에 소독한다. (5) 기계 피페트 사용한다. (6) 음식 섭취, 흡연을 금지 한다. (7) 손을 씻어야 한다. (8) 에어로졸의 발생을 최소로 한다. (9) 오염물을 버릴 때는 연구실 밖으로 버리고 이들을 밀봉한다. (10) 곤충과 진드기의 침입 을 방지하고자 한다. (11) 주사기의 사용은 가능한한 많이 반복 한다. ¦ (1) 좌측란과 같다. (2) 실험복을 입는다. (3) 작업에 익숙하지 않은 사람은 실내에 들어가 지 않는다. (4) 시험중인 것에 P2 (5) 시험시와 시험프로 그램 변경시 안전 캐비 넷과 HEPA 필터를 교 환하기 전에 포름알데히 드 10 g/m2 로 소독한다. (6) P1 시험을 할 때 구역을 경리한다. (7) 실험에 참여하는 사람을 밝힌다. ¦ (1)~(17) 좌측란과 같다. (18) 전체복장 (19) 세탁전에 소독 (20) 시험실용장갑 착용 (21) P1 과 P2 의 실험을 하지 말 것. (1)~(4) 좌측란과 같다 ¦ (1)~(8) 좌측란과 같다. (9) 별도의 빌딩을 사용 하는 것이 좋다. (10) 인터록 문과 샤워실 사용한다. (11) 패스박스 사용, 인터록 필요하다. (12) 물과 가스에 역지밸브 사용한다. (13) 잘못된 작동과 사고의 지시 (14) 재순환 공기를 HEPA 필터로 처리 (15) 배기용 HEPA 필터를 소독할 수 있다. (16) 등급 III 의 공기는 외부로 배출한다. (17) 특수한 곳에서는 (a) 생명보호를 위한 장치와 공기탱크 (호흡보조) (b) 화학용 샤워 (c) HEPA 필터를 2 중으로 사용한다. (d) 배기시스템 2 가지 사용한다. ¦ (1) 구역을 밝게 한다. (2) 쓰레기와 폐수를 소독한다. (3) 기계 피페트 사용한다. (4) 음식물 섭취와 흡연을 금지한다. (5) 물로 세정한다. (6) 에어로졸을 발생시키지 않는다. (7) 옮길때는 주의 한다. (8) 곤충과 진드기가 들어 오지 않게 하고 제거한 다. (9) 대량 배압을 표시한다. (10) 의복에 주의 한다. (11) 배양 콘테이너 검사 (1 일 1 회)를 한다. (12) 안전캐비넷의 주기적인 검사를 한다. ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 오염물을 위한장치 ¦ ¦ (1) 에어로졸이 발생하는 곳에는 안전 캐비넷을 설치한다. (2) 안전 캐비넷의 정비 : 년 1 회, 배기 : 년 2 회 실내 배기한다. (3) 정비항목 : 공기유속, 공기용량, 기밀성, HEPA 필터의 성능 (4) 오염물과 쓰레기를 위한 고압 살균장치 ¦ (1)~(4) 좌측란과 같다. ¦ (1)~(21) 좌측란과 같다. (22) 방에 출입할 때 샤워를 사용한다. (23) P1-P2 의 시험을 금지한다. ¦ (1) 구역을 밝게 한다. (2) 쓰레기와 폐수를 소독한다. (3) 기계 피페트 사용한다. (4) 음식물 섭취와 흡연을 금지한다. (5) 물로 세정한다. (6) 에어로졸을 발생시키지 않는다. (7) 옮길때는 주의 한다. (8) 곤충과 진드기가 들어 오지 않게 하고 제거한 다. (9) 대량 배압을 표시한다. (10) 의복에 주의 한다. (11) 배양 콘테이너 검사 (1 일 1 회)를 한다. (12) 안전캐비넷의 주기적인 검사를 한다. ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 오염물을 위한장치 ¦ (1)~(4) 좌측란과 같다. (5) 등급 III 의 캐비넷을 사용하는 것이 좋다. ¦ (1) 에어로졸이 발생하는 곳에는 안전 캐비넷을 설치한다. (2) 안전 캐비넷의 정비 : 년 1 회, 배기 : 년 2 회 실내 배기한다. (3) 정비항목 : 공기유속, 공기용량, 기밀성, HEPA 필터의 성능 (4) 오염물과 쓰레기를 위한 고압 살균장치 ¦ (1)~(4) 좌측란과 같다. ¦ 이 장치는 P1 의 대규모 실험으로 생각한다. ¦ 이 장치는 P2 의 대규모 실험으로 생각한다. ¦ ¦ | {}
2e68b5d3-88c3-4fc7-ae85-95090cca57a2 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-25 표 20 물리적인 오염의 설명도 ¦ 수준 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P4 ¦ · 실험조작은 등급 III 의 안전 캐비넷 내부에서 해야 한다. · 설비는 별도의 건물 내나 또는 지원구역에 의해서 다른 구역과 격리된 구역 내에 설치한다. · 방의 구조는 방수 및 기밀구조이어야 한다. · 차압은 다음과 같은 순서로 한다. 대기중→ 지원구역→ 실험실 → 캐비넷(큰음압) · 탈의 실과 샤워실의 설치는 동시에 열리는 문이 없어야 한다. · 들어갈 때는 내복을 포함해서 완전하게 갈아입어야 한다(에어록). · 실내로의 급기 시스템에는 고성능 필터를 통한 여과 를 한다. 실내 로부터의 배기 시스템에는 일련의 고성능 필터를 통한 여과 를 해 야 하고 두 대의 배기팬을 설치한다. · 양면에서 접근할 수 있는 오토 클레이브 · 버리는 물은 120°C 로 살균한다. ¦ 실내에서 사용되는 물건들은 소독을 위해서 가열되거나 또는 처분을 위해서 소각된다. 폐기액은 처분을 위해서 가열 하거나 또는 화학용액을 가한다. 특히 위험한 작업에 있어서 는 안전도를 2 배로 하기 위해서 고성능 필터를 장착한 안전 캐비넷을 사용한다. 정밀도는 표 18 에 나타내는 것 같이 P1~ P4 로 구분된다. 안전 캐비넷의 설치 예는 그림 17 과 같다. 그 림 18 은 P4 형 BHZ 연구실의 외관을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) HEPA 필터 오토클레이브 산화에틸렌 자외선 □□ 배기공기 HEPA 필터 격리된 구역 지원 구역 재순환 (-압력) 안전 캐비넷 양쪽방향으로 흐름 eee 에어 록 0 ee 죽은동물 에어샤워 소각 신선한 공기 배수 오토 HEPA 필터를 화학적인 액체샤워 클레이브 갖는 안전댐퍼 소각 오토클레이브를 갖는 탱크 그림 17 안전 캐비넷 설치 예 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 배기용 고성능 필터 배기용 고성능 필터 급기용 고성능 필터 。 。 。 。 a. 등급 I b. 등급 II-A 그림 18 P4 형의 BHZ 룸(room) ![image](/image/placeholder) 배기용 고성능 필터 흡기용 고성능 필터 C. 등급 II-B' ![image](/image/placeholder) 배기용 고성능 필터 시 배기용 고성능 필터 급기용 고성능 필터 흡기용 고성능 필터 。 d. 등급 II-B e. 등급 III 그림 19 BHZ 벤치내의 공기 흐름의 설명도 | {}
210cdec0-7839-4205-ad85-1419902df14a | 3권.pdf | 3.21-26 제 3 편 공기청정 4) BHZ 캐비넷 미국에서 안전 캐비넷이라 하면 이것은 클래스 100 의 청정 도와 음압시스템을 갖는 특수한 모양의 클린벤치이다. 특정한 위험상태의 작업을 할 때 높은 안전성을 이중으로 확보하고 동시에 작업자의 박테리아 감염을 피하려면 이 벤 치를 사용해야 한다. 표 21 등급 IIA 와 IIB 의 구분 ¦ 항 목 ¦ 등급 II, A 형 캐비넷 ¦ 등급 II, B 형 캐비넷 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전면속도 ¦ 0.375 m/s 이상 ¦ 0.5 m/s 이상 ¦ ¦ 배기 ¦ 전체 공기의 30% ¦ 전체 공기의 70% ¦ ¦ 급기의 흐름 ¦ 완전한 층류 ¦ 반층류 ¦ ¦ 단면 판넬 ¦ 고정형 ¦ 상하로 슬라이드 되는 셔터 ¦ ¦ 누설사항 ¦ 할로겐 누설실험을 요함 ¦ 음압케이스이므로 필요하지 않음 ¦ BHZ 캐비넷은 표 19 에 나타내는 것 같이 용도에 따라서 등급 I ~III 으로 구분되고 등급 II 는 IIA 와 IIB 로 세분되므 로 모두 4 개의 구분이 있다. IIA 와 IIB 사이의 비교는 표 21 에 나타내고 있다. 등급 III 의 구조적인 그림은 그림 19 에 나 타내는 것과 같다. 일반적인 용도를 위해서는 등급 II 의 모델 이 가장 많이 사용된다. 등급 II 의 것은 주로 NSF 49 규격 (national sanitation foundation standard)에 따라서 설계되 었다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE : Handbook, 1982 Applications, 1987, p. 14.14. 2. 日本空�調和衛生工�� : 日本空�調和衛生工�便覧, 第10版, 1980. 3. 日本の賞験動物施設基準研究舎 : Guideline 실험동물시 설의 건축 및 설비, 1983. 4. GV-SOLAS : Planning Structures and Construction of Animal Facilities for Institute Performing Animal Experiments, 1980. 5. O.E.C.D : Guideline for Testing of Chemicals. 1980. 6. Clough G., and Gamble, MR : Laboratory Animal House, A Guide to the Design and Planning of Animal Facilities, MRC, 1979. 7. 질병관리본부 : 생물안전 3 등급 연구시설 설치에 관한 지침, 2008. 8. 한국공기청정협회 : 클린룸 성능평가 시험 방법, 2008. | {}
3d870335-c1ae-4018-8fed-b82eb9683d43 | 3권.pdf | 제 22 장 클린룸 유지관리 3.22-1 제 22 장 클린룸의 운영 유지관리 1. 클린룸의 운영관리 1.1 개요 많은 종류의 산업과 기관에서 클린룸을 사용하고 있다. 운 영관리 절차는 클린룸과 장비를 운영하는 과정에서 얻을 수 있는 청정도 레벨에 큰 영향을 미친다. 운영 중 청정도는 규 정된 운영관리 절차를 기술하고, 측정하고, 강제할 수 있도록 작성된 전문 프로그램을 통해서만 얻고 유지될 수 있다. 클린 룸에서 생산되는 제품과 공정을 책임지는 운영관리자는 이 문서에 서술되어 있는 일반적인 운영관리 표준에서 다루지 않는 추가적인 청정도 절차 및 측정이 필요할 수 있다. 1.2 요구사항 1) 운영관리 시스템 ① 품질이 우수한 제품과 공정을 만들기 위하여 설계된 클 린룸에 대하여 기본적 틀을 제공하는 운영관리 체계가 문서 로 작성되어야 한다. ② 공정의 오염 위험이 있는 구역에 대하여 클린룸의 사용 시 충분한 위험 요소들을 명시한다. 클린룸의 공기 청정도 등 급에 대한 오염 한계를 벗어난 조건이 발생되면 조취를 취할 수 있도록 이러한 위험 요소들을 모니터링 하는 방법이 마련 한다. ③ 클린룸의 근무자를 교육시키는 체계가 마련되어야 한 다. 이러한 교육 절차에 부합되는 방법이 명시한다. ④ 모든 근무자는 자신의 임무에 적합한 수준의 교육을 받 았다는 증거를 제공하도록 문서화 체계를 유지한다. ⑤ 클린룸의 기계적 시스템에 대한 작동, 유지관리, 모니터 링 방법을 설명하는 절차가 문서로 마련한다. ⑥ 클린룸의 개량, 보완 또는 확장과 같은 모든 활동은 관 련자들과 함께 계획한다. ⑦ 오염제어 관점에서 영향을 미칠 수 있는 클린룸 내 근 무자의 안전을 고취하고 강제할 수 있는 체계가 문서로 마련 한다. 2) 클린룸 복장 ① 클린룸 복장은 근무자와 근무자의 일상복에서 발생되 는 오염으로부터 환경과 제품을 보호할 수 있어야 한다. 오염 을 최대한 방지하기 위하여 외부차단 옷감의 선정, 의복 양 식, 클린룸 복장에 의한 근무자의 피부차단 정도가 규정되어 야 한다. ② 클린룸 복장은 내마모성 천과 소재로 만들어 오염물질 이 날리지 않아야 한다. ③ 클린룸으로 들어가기 전에 새로운 클린룸 복장으로 갈 아입는 빈도는 제품과 공정의 청정도 요구조건에 따라 결정 한다. ④ 일회용이 아닌 클린룸 복장은 주기적으로 오염을 제거 한다. ⑤ 필요한 복장의 세탁, 필요한 경우 소독 또는 제균을 포 함하는 처리 및 포장을 규정한다. ⑥ 클린룸 복장은 오염을 최소화 시킬 수 있는 규정된 방 법으로 이동하고 보관한다. ⑦ 세탁, 수선 또는 교환하는 것을 제외하고, 청정 하게 포 장되거나 더러운 클린룸 복장은 제한된 보관 구역과 클린룸 을 벗어나지 않아야 한다. ⑧ 클린룸 복장은 오염이 날리는 것을 피하거나 최소화 시 키는 방식으로 입고 벗어야 한다. ⑨ 복장을 다시 사용하려면, 오염이 최소화 될 수 있도록 오염을 제거하여 보관한다. ⑩ 클린룸 복장은 적절한 오염제어 특성이 유지되도록 정 기적으로 점검한다. ⑪ 클린룸 복장의 착용 쾌적감을 고려한다. ⑫ 특별한 용도에 요구되는 복장의 특별한(예, 화학적, 물 리적 또는 미생물학적) 물성을 고려한다. 3) 근무자 ① 클린룸에 관련이 없는 사람이나 물품은 허락을 받지 않 으면, 클린룸 내부로 들어가거나 반입되는 것이 허용되지 않 아야 한다. ② 근무자는 클린룸 환경에서 적절하게 작업할 수 있도록 위생 문제에 대하여 교육을 받아야 한다. ③ 오염 문제를 유발시킬 수 있는 장신구, 화장품 및 유사 한 물건들에 관한 규율이 정한다. ④ 클린룸 근무자는 제품으로 이동하거나 부착될 수 있는 오염물질의 발생을 최소화 시킬 수 있는 방식으로 행동하도 록 교육한다. ⑤ 근무자는 위험으로부터 보호한다. 근무자는 자기 업무 와 관련되어 알려진 건강 및 안전 위해성에 대하여 안전 교 육을 받는다. 4) 클린룸 입, 출입 절차 보통 갱의 절차는 머리부터 시작해서 발까지 아래로 진행 된다. ① 신발 세척제, 클린룸 매트 또는 클린룸 바닥의 사용에 의한 신발로부터 야기되는 오염을 제거한다. ② 불필요한 외출복을 벗는다. ③ 필요하면 장신구 등을 제거한다. ④ 필요하면 화장을 지우고 보습제를 바른다. ⑤ 가능하면 헤어 커버를 쓴다. ⑥ 가능하면 손을 씻고 적절한 보습제를 바른다. ⑦ 가능하면 클린룸 내의 를 입는다. ⑧ 클린룸에 쓰이는 양말 또는 신발 커버를 신는다. | {}
eec195fc-fd99-4886-8012-f237f3fa21a3 | 3권.pdf | 3.22-2 제 3 편 공기청정 ⑨ 클린룸 복장을 선택한다. ⑩ 필요하면 클린룸 복장을 다룰 장갑을 낀다. ⑪ 얼굴 및 머리 커버를 쓴다. ⑫ 상하 일체형 의복 또는 가운을 입는다. ⑬ 갱의 용 벤치를 사용하여 신발 덮개 또는 특별한 클린룸 신발을 신는다. ⑭ 복장의 모든 부속품이 적절하게 착용될 수 있도록 전신 용 거울을 사용한다. ⑮ 공정용 장갑을 낄 수 있도록 클린룸 복장을 착용하기 위해 사용한 장갑을 벗거나 그대로 착용할 수 있다. ⑯ 클린룸에 들어간다. 치가 계획되고 실행한다. 이러한 단계의 목록은 보통 사용되는 하나의 전형적인 절 차를 나열한 것이지만 어떤 종류의 클린룸에 필요한 오염 제 어를 만족시키기 위한 다양한 변형이 있다. 5) 클린룸 내 원칙과 행동 클린룸 근무자는 제품을 오염시킬 수 있는 가능성을 최소 화시키는 방식으로 클린룸에서 행동한다. 다음은 고려되어야 하는 최소한의 원칙들이다. ① 문을 빨리 열거나 닫지 말아야 하고, 열어 놓지 말아야 한다. ② 이동 구역을 사용할 때 나가는 문이 다음 구역으로 열 리기 전에 들어가는 문이 닫혀야 하고 정해진 시간 동안 공 기를 정화하거나 안정되도록 한다. ③ 근무자는 청정 공기의 공급과 제품 또는 공정표면 사이 에 위치하지 말아야 한다. 그렇게 하면 제품이나 공정 표면에 입자를 분산시키는 위험이 증가할 것이다. 일반적으로 올바 른 위치의 순서는 공기가 노출된 제품, 근무자, 일반적인 클 린룸 구역으로 공급된 후 재순환되거나 배기한다. ④ 근무자는 자신의 신체에 재료를 지지하지 않는다. 그렇 지 않으면 오염이 전가될 수 있다. ⑤ 근무자는 제품 근처에서 작업할 때 말하지 말아야 한다. ⑥ 근무자는 제품 위로 어떤 것도 끌고 지나가지 말아야 한다. ⑦ 장갑과 클린룸 복장의 표면은 쉽게 오염될 수 있다. 근 무자는 오염을 중요한 구역으로 옮길 수 있는 오염된 표면을 만지지 않는다. 각 클린룸에는 근무자를 새로운 장갑 또는 클 린룸 복장으로 갈아입기 위해서 갱의 구역으로 돌아가라고 지시할 수 있는 방침이 있어야 한다. 어떤 클린룸은 장갑을 클린룸 안에서 갈아 끼는 것을 허용할 수 있다. ⑧ 클린룸 세정포는 규정된 대로 사용되어야 하고, 적절한 쓰레기통에 버려져야 한다. ⑨ 모든 근무자의 움직임은 신중하고 질서 정연하게 한다. 빠른 걸음과 움직임 또는 지나치게 열정적인 행동은 기류를 깨뜨릴 수 있기 때문에 허용되지 않아야 한다. 이것은 오염을 일으키고, 오염이 기류에 포함될 것이다. ⑩ 클린룸은 깨끗하게 정돈한다. ⑪ 클린룸에서 보관되거나 놔두는 제품은 오염으로부터 보호되어야 하고, 확인할 수 있는 폐쇄된 캐비닛, 용기 또는 단일방향류 캐비닛에 보관한다. ⑫ 쓰레기 물질은 쉽게 확인될 수 있는 용기에 넣어야 하 고 불필요하게 수거되지 않아야 한다. 6) 고정 장비 ① 모든 장비와 이와 관련된 이동 및 준비 장비들은 클린 룸 환경으로 반입되기 전에 철저하게 세정되거나 오염을 제 거한다. ② 모든 장비가 적절한 세정과 오염제거 과정을 거치도록 장비를 제어된 환경으로 반입하는 절차를 명시한다. ③ 클린룸 환경에 미치는 영향이 최소화 되도록 장비의 설 ④ 클린룸의 오염을 제어하고 최소화 시킬 수 있는 방식으 로 장비의 유지관리, 수리 및 교정 절차를 수행한다. ⑤ 오염을 제어할 수 있도록 유지관리 업무와 수리에 관한 절차가 문서로 명시한다. ⑥ 예방적인 유지관리 일정이 수립되어야 하고, 이에 따라 적절한 시기에 부품이 오염원으로 되기 전에 부품을 수리하 고 교체한다. 7) 재료 및 소형 이동 장비 ① 소형 이동 장비뿐만 아니라 모든 재료는 클린룸의 청정 도 등급에 적합하고, 사용 시 제품과 공정에 영향을 주지 않 아야 한다. ② 클린룸으로 반입되는 재료와 소형 이동 장비가 오염되 지 않도록 하는 절차를 수립한다. ③ 클린룸에 보관되는 재료의 양을 최소화 시킬 수 있는 절차가 수립되어야 한다. 가능하면 보관기간에 대하여 고려 한다. ④ 클린룸에 보관되는 재료는 규정된 절차에 따라야 하고, 필요하면 안전한 저장소나 격리된 장소에 보관한다. 클린룸 에서 재료와 소형 이동 장비의 보관 혹은 부수적인 사용으로 부터 야기되는 오염의 위험을 고려한다. ⑤ 모든 사용되고 폐기되는 재료는 규정된 절차에 따라 수 거, 확인 및 제거한다. 제품이나 공정의 청정도를 떨어뜨리지 않는 방식으로 폐기물은 자주 제거한다. 위험물질에 대한 절 차는 지역 및 규제기관이 정한 법적 요구조건을 만족하여야 한다. 8) 클린룸 청소 ① 적절한 청정도 레벨로 클린룸의 표면을 유지할 수 있도 록 청소 방법 및 절차를 명시하고, 일상적으로 따라야 한다. ② 청소관리의 책임자를 지정하고, 업무를 수행하기 위하 여 특별한 교육을 받아야 한다. ③ 정해진 청정도 수준이 유지될 수 있도록 청소 일정이 정해져야 하고, 효과 적인 주기로 실행한다. ④ 클린룸이 명시된 청정도 수준으로 유지될 수 있도록 적 절한 오염 점검이 정기적으로 수행한다. ⑤ 청소 업무를 수행하는 동안 제품 또는 공정을 위험하게 하는 모든 청소 절차를 확인하기 위한 평가를 실시한다. 청소하 기 전에 진행 중인 공정을 제거하거나 덮는 준비를 수행한다. | {}
64bbb34e-7841-460a-9972-97b3d6e595f0 | 3권.pdf | 제 22 장 클린룸 유지관리 3.22-3 ⑥ 클린룸, 제품, 공정 또는 근무자를 위험에 노출시킬 수 있는 오염을 일으키는 불가피한 사고나 시스템 오류에 대한 특별한 청소 절차와 기법을 규정한다. 2. 클린룸의 공조 시스템 유지관리 공조설비의 유지관리 업무는 운전, 점검, 보수 등으로 구분 되고 표 1 의 기준에 따라 상호 원활한 관리가 이루어져야만 안정적이고 효율적인 클린룸 관리가 가능하다. 2.1 클린룸용 공조설비 유지관리 클린룸용 공조설비가 충분히 기능을 발휘하도록 하기 위 해서는 다음과 같은 운전, 점검, 보수가 필요하다. 1) 운전 운전 정지시의 변형, 조립, 설치불량 등의 원인으로 인한 불량상태를 방지하기 위하여 점검표에 의한 사전점검을 철저 히 한다. (1) 시동 전 점검 ① 공조설비 주변정리와 함께 공조기내, 덕트내, 흡입구 부 근의 이물질 부착여부를 확인한다. ② 부속품의 결함 및 미설치 등을 확인한다. ③ 임펠러와 흡입구, 베어링 케이싱, 샤프트 관통부 등의 틈 새가 적정한지 여부와 각 부위의 볼트 조임상태를 확인한다. ④ 모터의 전압, 전류, 극수, 회전방향 등을 재확인한다. ⑤ 베어링의 윤활유나 그리스 주입상태와 모터에 물이 들 어가지 않았는지 확인한다. ⑥ 임펠러를 수동으로 회전시켜 회전이 원활하고, 접촉소 음이 없는지 확인한다. 표 1 공조설비 유지관리 기준 ¦ 관리항목 ¦ 기본업무 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 운전 ¦ · 공조 유닛 운전 냉난방 설비운전 ¦ 운전기준 수립 지침서 작성 ¦ ¦ 점검 ¦ . 공조 유니트 상태 · 덕트/배관상태 * 각종계기 작동상태 · 오염상태 구동부 작동상태 자동제어 동작상태 ¦ 년간계획 수립 일일점검 PM(입자) 체크 ¦ ¦ 보수 ¦ . 예비품 관리 · 보수용 공구관리 · 정기적인 보수 시행 · PM(입자) 체크불량시 보수 · 현장담당자 기술교육 ¦ ¦ (2) 시동 및 운전 ① 사전점검 시 이상이 없다고 판단될 경우 부하를 최소 상태로 하여 시동 스위치를 넣고 회전방향과 소음여부를 확 인 후 정지시킨다. ② 이상이 없으면 재 스위치를 넣고 규정된 전류치에 도달 하는지 확인하며 이상시 즉시 전원을 차단한다. ③ 전류치가 정격치 이하인지 확인하고, 이상이 없으면 운 전에 들어간다. ④ 진동, 소음, 발열 등을 확인한다(베어링은 주위온도 +4 0°C 이하이면 양호). ⑤ 모터의 순조로운 운전상태가 지속되면 냉수와 스팀, 가 습 라인의 콘트롤 밸브 작동상태와 오픈 위치를 확인한다. ⑥ 온 · 습도 콘트롤러상의 표시값과 클린룸 실측 온 · 습 도와 비교하여 오차를 보정한다. 2) 점검, 유지 장비는 보통 시일이 경과 함에 따라 소모, 열화 되어 고장 의 원인이 되므로 사전에 장비 상태를 점검하여 조치를 취함 으로써 사고를 미연에 방지할 수 있다. 공조기의 점검은 가동상태에서 실시하는 일상점검과 가동 정지 상태로 내부까지 점검하는 정기점검으로 분류될 수 있 고, 관리표를 만들어 계획적으로 기록한다. (1) 베어링, 베어링 케이스 공조기에 있어 베어링은 문제점이 제일 많은 부분으로 철 저한 점검이 요구된다. ① 그리스 주입 : 베어링 파손의 대부분은 그리스 열화로 인한 윤활불량이 주원인으로 반드시 정기적 주입을 실시한 다. 무급유식도 운전 상황에 따라 급유시기를 검토한다. 주변 에 먼지나 습도가 높을 시 커버부착 베어링을 사용하고, 급유 간격을 짧게 한다. 온도 상승으로 그리스의 열화속도가 빨라 지므로, 베어링 온도가 170°C 이상 시 15°C 상승시마다 보급 간격을 반감시킨다. 그리스건의 청결보관 및 자동급유기의 정기적인 관리로 주입 시 먼지유입을 방지하고, 일정한 급유 가 이루어지도록 한다. ② 베어링 소음 : 베어링의 이상발생 초기단계에서는 소음 발생이 주된 특징으로 일상 점검 시 청음봉을 사용한다. 초기 의 이상음을 판정하는데 숙련이 필요하므로 현장담당자는 자 주 장비를 접해야한다. 초기의 이상음은 대부분이 그리스의 열화로 인한 윤활불량 증상으로 그리스를 급유하고 상태를 관찰한다.: 베어링에 이상이 생기면 일반적으로 온도상승 현 상이 생기고, 그리스의 열화가 촉진되어 베어링 파손에까지 이르게 된다. 이에 일상점검 시 촉수에 의해 베어링온도 확인 을 게을 리 하지 않는다. 베어링의 표면온도는 일반적으로 주 위온도 +40°C 이상인 경우 진동의 방치 시 케이싱에 균열이 생기고, 베어링에 악영향을 미치므로 일상 점검 시 간단한 진 동 체크를 실시한다. 일상 점검 시에는 일반적으로 촉수로 되 지만 진동이 서서히 증가할 때 인지하지 못하는 수가 있으므 로 정기 점검 시 진동계를 사용하여 측정한다. 가동 중 발생 하는 이상 진동은 임펠러의 불균형으로 일어나는 경우가 많 다. 이는 임펠러에 먼지부착, 부식, 마모 등으로 인해 발생한 다. 허용 진동값을 넘었을 경우 임펠러 청소 후 진동계, 밸런 스 웨이트를 사용하여 조정한다. | {}
d2eb8e60-633a-4949-bb31-dcbfc9d3a58d | 3권.pdf | 3.22-4 제 3 편 공기청정 (2) V-벨트, 풀리 ① 벨트의 수명 : 적정한 장력으로 운전 시 일반적으로 약 10000 시간 이상 연속운전으로 1~1.5 년 수명의 기준이 된다. 외피가 마모되어 벨트로서의 기능을 수행할 수 없을 시점이 수명이 다된 것이다. ② 교체, 조정 : V-벨트는 운전개시 후 2~3 주간 급격히 늘어나므로 최초의 3 주간 정도는 수일마다, 그 후는 1 개월 단 위로 점검 조정한다. 벨트의 장력이 너무 강하면 축과 베어링 에 강한 하중을 줌으로 적정하게 장력을 조정한다. 손끝으로 눌러 적정한 탄력성과 운전 중 이완측이 적당하게 만곡하여 시동 시 슬립음이 없고 풀리의 발열이 적도록 장력을 조정한 다. ③ 풀리의 수명 : 벨트의 장력이 부족할시 풀리는 급속하 게 마모되므로 적정한 장력조정이 요구된다. 그러나 장력조 정이 적정하다고 판단되더라도 시동시 슬립음이 발생하면 풀 리의 마모가 있으므로 수명이 다한 것으로 보고 교환한다. (3) 각 부분 볼트의 덧조임 운전초기에 미진동에 의한 볼트이완의 경우가 생길 수 있 으므로 최초의 1~2 개월은 가끔 덧조임을 하고, 그 다음에는 정기 점검 시 체크한다. 중요한 곳은 표시를 하여 확인가능 한다. (4) 장시간의 정지 공조기가 수개월 이상 정지될 경우 설치장소의 환기를 좋 게 하고, 1 개월에 수회 임펠러를 회전시켜 경화되지 않도록 한다. (5) 분해, 조립 공조기의 매뉴얼과 도면을 충분히 이해하는 숙련된 근무 자가 작업을 하고, 분해 조립 시 주변을 청결히 한 상태에서 실시한다. 특히 베어링부는 보호커버를 씌워 이물질이 들어 가지 않도록 한다. (6) 필 터 공조기의 필터는 클린룸 청정도에 영향을 주는 주요한 부 분으로 철저한 관리가 요구된다. 일반적으로 초기필터 성능 의 60% 또는 초기 차압의 약 2 배에 도달 시 교체한다. 단, 케 미컬, 카본필터는 기능성 필터로 차압 뿐만 아니라 필터 전 · 후단 공기오염 농도와 성능 분석을 통하여 요구사양을 벗어 날 시 교체한다. (7) 온, 습도 센서 및 가습기 ① 온, 습도 센서는 조절되는 지역, 순환 공기용 덕트, 배기 공기용 덕트에 설치되므로 이물질 부착 여부를 주기적으로 점검한다. ② 공조기 또는 가습기가 빈번하게 가동 정지되는 경우에 는 증기가 공급되더라도 가습기가 충분히 예열된 후 건조한 증기가 공급될 수 있도록 타이머 설치나 배출 응축수 온도 감지로 컨트롤 밸브의 개방을 지연시키는 것이 바람직하다. ③ 효율적인 온 · 습도 조절을 위하여 대부분 비례제어식 의 콘트롤러를 사용하므로 정기 점검 시 온 · 습도 대상지역 의 측정값과 콘트롤러 상의 표시 값을 비교하여 보정한다. (8) 동파방지 동절기 운전 중이거나 운전 정지 시 코일 내 순환수의 동 결로 동파현상이 일어날 수 있다. 일반적으로 물은 동결 시 그 체적의 10% 정도가 증가되므 로 코일의 동파뿐만 아니라 트랩 및 이음부의 균열이 발생할 수 있다. 동파를 방지하기 위해서는 트랩 및 환수관에 매수가 머무르지 않도록 사전확인을 철저히 하고, 장비구성에 따라 바이패스를 시켜 지속적인 순환이 되도록 하는 것도 한 방법 이다. (9) 기타 과도하게 재고를 보유하는 것은 좋지 않으나, 최소한 베어 링과 밸트는 적정재고에 따라 보유해 두는 것이 신속한 문제 대응에 효율적이다. 3) 고장 원인별 보수법 장비고장에는 그 원인이 있고, 천재지변이나 자체결함 외 에는 대부분이 관리 소홀에 기인한 고장들이다. 운전 장비의 현상에 따라 정확한 원인을 파악하고, 신속한 보수를 실시한 다. 보수 후 시스템 개선이나 부품변경으로 고장발생 가능한 요소를 제거함으로써 재발방지 대책을 수립한다. 2.2 FFU 유지관리 대다수 반도체공장 내 클린룸에는 ULPA 필터에 소형 순 환팬을 조합시킨 그림 1 과 같은 FFU(fan filter unit)가 설치 되어 환기시스템의 저항과 소요 기계실 면적을 줄일 수 있다. 공정라인 확장 시 변경 설치가 쉬우나 천정 내 다량의 팬 설 치로 유지보수상의 어려움이 있으므로 운영, 유지보수 기준 에 따라 정기적으로 관리한다. ![image](/image/placeholder) ⑤ ① ② ③ ⑧ ⑦ ⑥ ¦ ① ¦ 안전망 ¦ ④ 모터 고정부 ⑦ 고성능 필터 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② ¦ 벨마우스 ¦ ⑤ 제어기 ⑧ 케이싱 ¦ ¦ ③ ¦ 팬과 모터 ¦ ⑥ 필터 가스켓 ¦ 그림 1 FFU 의 구조 및 명칭 1) 기능 온, 습도 조정이 최종적으로 이루어진 공기를 일정한 풍량 과 풍속으로 ULPA 필터를 거쳐 청정한 공기로 만들어 공급 하는 기능을 지닌다. 2) 구성 | {}
041570ea-9518-488f-bb14-3c30e3b22b31 | 3권.pdf | 제 22 장 클린룸 유지관리 3.22-5 FFU 는 별도의 공조기 없이 공기의 순환이 가능하므로 클 린룸을 매우 경제적으로 구성할 수 있다. 또한 저소음으로 별 도의 흡음시설 없이 정숙운전이 가능하다. (1) 케이싱 기본 모듈(module)에 간결하게 설계가 되어 팬 인입부에 서의 기류저항을 최소화하기 위하여 벨마우스(bell mouth)를 금형으로 처리한다. (2) 팬과 모터 저소음의 적절한 풍량공급이 가능한 팬을 선정하고 팬부 하에 맞는 최대효율(75% 이상)의 모터를 사용한다. (3) 필터(ULPA~GIGA 급) 저압손 ULPA 필터를 사용하며, 분진입경이 0.01~0.17 �m 까지 등급별로 계수법기준 99.999 9%~99.999 999 999% 효율 을 가지는 제품을 사용한다. (4) 콘트롤러 스텝제어 또는 인버터로 개별제어가 가능하다. 3 단계 제어 가 보통이나 4 단계 제어도 사용된다. ① low 단계 : 0.25±20% ② middle 단계 : 0.35±20% ③ high 단계 : 0.45±20% ④ exta high 단계 : 0.55±20% (5) 모니터링 시스템 FFU 는 제어 및 감시기능을 동시에 가지고 있다. 제어 기 능은 FFU 의 on/off 기능과 속도제어 기능, 트립(trip)발생 리 셋트 기능이 있다. 감시기능은 FFU 의 작동상태, 가동속도, 알람발생, 기타 에러 발생 등을 확인할 수 있다. 이들 제어 및 감시기능의 데이터는 FFU 의 각각에 설치된 LCU(local control unit)로부터 전송받아 중앙처리 장치에서 분석 처리한다. FFU 는 안전상 모터 과열방지용 써모스타트 (thermostat)와 전류 검출회로가 설치되어 있어, FFU 이상 발생 시 전체가 정지되지 않고, 이상 발생된 FFU 만 정지되도 록 설계되어 클린룸 전체의 청정도 유지 및 안전유지가 이루 어지도록 설치한다. ① 운전제어 감시기능 개별 또는 그룹별 FFU 의 on/off 제 어, 속도제어, 운전 감시제어가 가능하다. 이는 일부 구역의 FFU 를 별도 운전이 필요한 경우 개별로 운전 및 속도를 제 어할 수 있으며, 넓은 구역을 관리할 때는 그룹별로 운전 및 속도를 제어하여 시간 및 인력을 줄일 수 있다. ㉠ 개별/그룹별 FFU on/off 제어 ㉡ 개별/그룹별 FFU 속도제어 ㉢ 개별/그룹별 FFU 운전상태 감시 ② 운전 이상발생 감시기능 FFU 모터측에 과열방지용 써 모스타트 및 LCU 측에 전류검출회로(current sensor)설치로 안전성을 확보하였으며, 이들의 이상발생시 자동으로 FFU 는 운전 정지되며, 이상발생 내역은 저장되고, 프린트 출력도 가 능하다. ㉠ 과열방지용 써모스타트 내장 ㉡ 전류감지회로 내장 ㉢ 이상발생시 표시 및 FFU 자동운전 정지 기능 ㉣ 이상발생 내역 저장 및 출력기능 ③ 안전운전 기능 컴퓨터, MCU(multi control unit), LCU 에 각각의 CPU 가 내장되어 어느 한 측에서 이상이 발생되어 도 자동적으로 이전에 갖고 있던 데이터로 운전할 수 있도록 되어있다. 또한 FFU 가동 시 전체가 동시에 가동되면 순간적으로 과 전류가 발생되어 주전원 측의 트립발생 소지가 있으므로 순 차적 기동으로 순간 기동 전력을 최소화시키고, 정전 및 기타 전원상의 문제발생 후 재가동 시에는 FFU 가 문제 발생 전의 데이터를 기억하고 있어, 이전상태의 운전조건을 유지할 수 있다. ㉠ CPU 내장으로 자가진단 기능 ㉡ FFU 가동 시 순차적 기동으로 순간기동전력 최소화 ㉢ 순간정전 및 전원문제 발생 후 재정상 가동시 이전상 태의 운전조건으로 가동 3) 유지보수 기준 FFU 는 장기간 사용 시 또는 이설시 부주의 에 의한 필터누 설 및 풍속저하 현상이 발생되어 청정도에 영향을 미치므로 이를 방지하고 요구 청정도를 유지하기 위하여 적정 하게 유 지 보수한다. (1) 유지 및 보수 FFU 가 클린룸의 청정도에 미치는 영향은 절대적이므로 운영기준 또는 규정에 의거 일상점검과 정기점검을 실시하여 불량부분은 즉시 수리 또는 교체가 되도록 유지와 관리를 철 저히 한다. ① 일상점검 ㉠ FFU 의 가동수량이 적은 클린룸의 경우 속도, 필터 스 캐닝, 가동/통신상태 등을 일일점검일지에 기록한다. FFU 의 가동수량이 많은 대형 클린룸의 경우 FFU 의 가 동상태와 통신 상태를 확인/점검하고 일일점검일지에 기 록한다. ② 정기점검 ㉠ FFU 의 풍속, 스캐닝은 정기적인 주기를 가지고 체크 하고, 불량발생 즉시 교체 또는 수리를 실시하여 클린룸의 고청정도를 유지한다. ㉡ 불량 발생 시 팬의 회전속도와 필터의 차압을 점검하 여 이상부분을 교체 또는 수리한다. ㉢ 통상 FFU 수량이 많은 대형 클린룸의 경우 매년 1~2 회 정기적으로 풍속과 필터 누설부분을 테스트하여 이상 여부를 확인한다(그림 2 참조). ③ 보수 FFU 의 점검결과 불량이 확인되면 즉시 해당부분을 수리하 거나 교체하여 클린룸의 청정도를 최적의 상태로 유지한다. ¦ 항목 ¦ 방법 ¦ 사유 ¦ 보수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍속 ¦ 풍속체크 ¦ 기준풍속 초과 시 ¦ 팬, 모터, 전원 ¦ ¦ 누설 ¦ 누설시험 ¦ 입자발생시 ¦ 필터 ¦ | {}
9bdcda24-05ea-454e-a55d-d77edf159f85 | 3권.pdf | 3.22-6 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 음 음 FFU FFU FFU 양 모울드 바 그림 2 FFU 주변의 기류 흐름 3. 클린룸의 온 · 습도 유지관리 3.1 시스템 기기선정 클린룸의 온 · 습도 콘트롤의 능력은 자동화의 성능에 절 대적으로 기인된다. 따라서 적절한 자동 시스템 및 장치선정 은 시스템의 운전품질과 내구수명을 높인다. 또 시스템의 주변 환경은 시스템의 오동작이나 수명에 큰 영향을 주므로 시스템 선정 시 주의 할 사항이다. 3.2 온, 습도 감시 온, 습도 감시는 일일점검 사항으로 구분하고, 그 중요도에 따라 일 3 회 이상 감시한다. 최근에는 인력비 절감에 따라 중앙관제 설비가 갖춰지는 실정이며 이의 경우에는 어느 기간 동안의 자료가 저장되어 있도록 하여 실의 온, 습도 경향을 파악한다. 감시 시스템에서 이상발생 알람을 설치할 경우 운전자가 즉시 조치함으로써 그로 인한 피해를 최소화 한다. 1) 감시방법에 따른 시스템 분류 (1) 콘트롤러, 인디케이터(indicator)를 클린룸 가까이 설치 하고 운전자실에는 알람만 설치한다. ① 단점 : 운전자의 감시가 소홀해지기 쉽다. ② 장점 : 콘트롤 기기들이 모두 가까이 있어 조정 또는 이 상발생시 조치가 쉽다. (2) 콘트롤러, 인디케이터를 운전자실에 설치한다. ① 단점 : 이상발생 또는 교정(calibration)시 조정, 처치시 간이 길어진다. ② 장점 : 운전자의 감시가 쉽고 이상 발생 시 어디에 어떻 게 발생했는가를 알 수 있다. (3) 콘트롤러, 인디케이터를 클린룸 가까이 설치하고 운전자 실에는 알람과 중앙관제 모니터를 설치한다. ① 단점 설치비용이 높다. ② 장점 (1), (2)의 장점을 합친 것으로 감시와 관리가 쉽다. 공장자동화의 전형적인 형태이다. 3.3 시스템 유지보수 1) 센서의 검교정 센서의 검교정은 정기적으로 실행할 수 있도록 교정절차 서를 만들어 실행하여야 하고 기준기 또한 정기적으로 실행 할 수 있도록 교정 절차서를 만들어 실행할 수 있도록 한다. (1) 센서의 허용오차 센서는 관리 정도에 따라 허용오차를 설정하여 교정할 것 인지, 교체할 것인지를 판단할 수 있는 기준이 있어야 한다. 예) 온도; ±1 °C, 습도; ±5% RH 의 경우 교정범위; 온도(0.3°C), 습도(2% RH) 교정주기; 1 회/년 허용오차; 온도(±1°C), 습도(±10% RH) 2) 액츄에이터(밸브)의 유지보수 공압밸브의 고장원인 및 조치방법 (1) 포펫밸브 ① 과도한 마찰이나 스프링의 손상으로 기계적인 스위칭 동작에 이상이 있을 수 있다. ② 실링 시트가 손상을 입었을 경우(육안으로 쉽게 볼 수 없다)이상이 있을 수 있다. ③ 실링 플레이트에 구멍이 생기거나 또는 너무 부드러워 서 밸브의 제어 위치를 전환시켜 주는 시스템에 더 이상 충 분한 힘을 가해 줄 수 없는 경우가 있다. (2) 슬라이드 밸브 ① 과도한 마찰이나 스프링의 손상으로 기계적인 스윗칭 동작에 이상이 있을 수 있다. ② 배기공이 막힌 경우 이상이 있을 수 있다. ③ 금속 대 금속의 실링이 있는 경우 먼지가 손상을 일으 켜 계속 누설이 발생할 수 있다. ④ 평판 슬라이드 밸브에서 압력 스프링의 손상으로 누설 이 발생되는 경우가 있다. (3) 실린더에서의 예방조치 ① 보수, 유지 시 실링 부품을 교환할 때는 실린더내부를 깨끗이 청소하여 기름과 그리스 찌꺼기를 완전히 제거한 다 음 새 그리스를 주입한다. ② 피스톤 로드는 먼지나 퇴적물로부터 가급적 손상을 받 지 않도록 주기적으로 이러한 이물질을 제거한다. 4. 클린룸의 청정도 유지관리 4.1 개요 클린룸의 유지관리에 있어서 클린룸의 청정도는 현재의 첨단 기술 산업의 발달과 더불어 제품의 성능과 수율 향상을 | {}
49a67eb0-3a77-4554-b35a-419443d5dc68 | 3권.pdf | 제 22 장 클린룸 유지관리 3.22-7 위한 필수적인 기술로 요구되어 왔다. 특히 반도체 산업에 있 어서 LSI 집적도가 M DRAM 에서 G DRAM 으로 초고집적 화 됨에 따라 디바이스룰(device rule)도 더욱 미세화 되고 있으며 웨이퍼크기도 200 mm 에서 300 mm 로 변화되었다. 이러 한 변화에 따라 클린룸의 청정도 기준은 물론 공기오염이 생 산 수율에 영향을 끼치는 가장 큰 요인으로 대두되고 있다. 4.2 오염원의 종류와 발생원인 1) 화학 오염원의 종류 및 발생원인 공기오염은 입자상 오염물질과 가스상 오염물질로 나눌 수 있는데, 디바이스 크기가 작아짐에 따라 공기청정도(air cleanliness)의 개념이 입자제어(크기 : 0.01 ��m~100 �m)에서 분 자제어(AMC, atomic micro-contamination)(크기 : 0.0001 m~0~0.01 �m)로 바뀌어 가고 있다. 입자는 ULPA 필터에 의해 필터링이 가능하나 AMC 는 화학 필터에 의해서만 효과 적인 필터링이 가능하다. 금속이온은 공기 중에서 입자에 붙어있 는 상태로 존재하므로 ULPA 필터에 의해 여과 가 가능하다. 이러한 클린룸내 공기오염의 발생원은 외부의 대기오염 유입 과 클린룸내부 발생원으로 구분되어지며 내부발생에 대해서 는 내장재, 작업자, 공정물질, 화학 약품 등 많은 요소들이 존 재하고 있다. 표 2 는 반도체 공정별 화학 오염과 영향을 나타 내며 이러한 물질들은 세정장치, 작업자, 내장재, 외기 등에 기인하며, 각 제조 공정상에서 디바이스(device)에 중대한 악 영향을 끼치는 것으로 알려져 있다. 표 2 반도체 생산 공정별 화학 오염물질 ¦ 프로세스 ¦ 오염원 ¦ 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 포토 (photo) ¦ 암모니아 등의 아민(amine)류, HMDS ¦ 광학렌즈 흐림, 리지스트 재료와 반응 리소그라프 불량, T-TOP 현상 ¦ ¦ 에칭 (etching) ¦ 산(acid) 류 F, C1, P, C 화합물 ¦ FAB 부식 산류(acid)가 HEPA 필터의 섬유를 식각하여 보론 방출 ¦ ¦ CVD ¦ B2, BF3 siloxane Na, Fe, Ni, S, Cl, K ¦ P 반전 이상 막생성 이상 디바이스 특성 노화 ¦ ¦ 확산 (diffusion) ¦ P, B, S ¦ 불순물 ¦ ¦ 웨팅 (wetting) ¦ Fe, Cr, F, Na DOP ¦ 세정 잔유물, 내압불량 세정효과 저하 ¦ ¦ 스퍼터 (sputter) ¦ 응축 가능한 무기물 · 유기물, 산 ¦ 웨이퍼 표면에 부착 ¦ 특히 이러한 화학 오염은 외기에 의한 영향보다는 클린룸 내부의 장비, 프로세스 공정에서 배출되어 순환되는 공기를 오 염시키는 비중이 일반적으로 큰 것으로 보여진다. 표 3 은 클린 룸에서의 화학 오염 발생요인과 오염종류를 나타내고 있다. 표 3 클린룸 내 화학 오염 발생요인과 오염종류 ![image](/image/placeholder) 발생요인 오염종류 이온주입 P 1. 도포재 배기계 문제발생 공기 밸런스 불균일 B 전치필터 2. 필 터 (B2, BF3, BBr3) 난연재 HEPA, ULPA HF 유리여재 산화보론 3. 웨 팅 중기약액 아민 4. 사 람 활동, 호흡 NH3 5. 밀봉, 가스켓 휘발성 탈가스 도료, 난연재, 가소재 유기물 박스, 카세트 agv 등 6. 웨이퍼 저장용기, 탈가스 반응장치 HMDS 7. 리지스트 접착 촉진재 공기중의 수분 NH3 2) 화학 오염 방지대책 클린룸에서 화학 오염물질에 의한 오염방지를 위해서는 다음의 4 원칙을 적용한다. (1) 외기로부터의 침입방지 클린룸 외조기에 의한 제거시스템으로 알카리 중금속제거 를 위해서는 HEPA 필터를 설치하고, 가용성 가스와 유기계 가스 제거를 위해서는 별도의 화학 필터를 사용한다. (2) 클린룸 내부에서의 발생방지 클린룸 내부에서 발생되는 화학 오염을 줄이기 위해서는 탈가스가 적은 부자재를 선정해야 한다. 또한 클린룸 밀봉재 나 도장, 필터는 다음과 같은 제품을 적용한다. ① 저분자 실룩산컷형의 밀봉재 ② 무용제 도장 ③ 난연재를 사용하지 않는 필터 | {}
fef816a4-b3a5-4631-8a65-7e32c5401f68 | 3권.pdf | 3.22-8 제 3 편 공기청정 보론 발생이 없는 필터 (3) 제조공정에서의 확산방지 제조공정에서 발생하는 화학 오염을 방지하기 위해서는 제조공정을 격리한다. 공정격리와 함께 공정간 압력을 확보 하여 그 차압으로 화학 오염의 확산을 막기도 한다. 또한 공 정에서 발생하는 유기물을 적절히 배기하기 위한 배기시스템 을 적용한다. 최근에는 중요 공정에 국소적으로 독립 공조시 스템을 적용하는 SMIF 나 Mini-environment 방식이 적용되 고 있다. (4) 순환공기에서의 제거 이온 교환형 필터나 활성탄 섬유형 필터를 사용하여 클린 룸에서 순환되는 공기의 화학 오염을 제거한다. 1. Robert Solana, 1996, Procedual standards for certified testing of cleanrooms(second edition), NEBB, pp. 15.5 -18.5. 2. 조상준, 2000, 클린룸시스템, 공기청정기술 제 13 권, 제 1 호, pp. 34-46. 3. 기술부, 1995, 공기조화기, 경원세기(주), pp. 9-28. 4. 기술부, 1994, Super Cleanroom and FFU, 신성 Eng (주), pp. 23-38. 5. 한국산업규격, 2006, 클린룸 및 관련된 제어환경 제 5 부 : 운 영관리(KS M ISO 14644-5), pp. 2-18. 참 고 문 헌 | {}
f9bffc7e-2350-43a7-bf54-4049f2840f7d | 3권.pdf | 제 4 편 신재생에너지 | {}
206cb50e-78fa-48ec-92a0-2688c0b813ce | 3권.pdf | 제 4 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택, 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 4 편 책임위원 ¦ 민경천 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 23 장 민경천 제 24 장 홍희기 김종규 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 한화택, 권용일, 박종일, 김영호 ¦ | {}
804e601f-afbe-415a-87ac-911b1523869f | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-1 제 23 장 지열에너지 1. 개요 1.1 지열에너지 지구는 태양으로부터 일년 내내 태양열을 받아 일부는 대 기로 방출하고 일부는 지구의 표면에 저장한다. 동시에 지구 내부에 있는 고온의 마그마는 열을 지표면으로 방출한다. 이 로 인해 지구의 표면으로부터 일정 깊이의 지하는 일정한 온 도를 유지하게 된다. 위치에 따라 지중온도는 다르지만 우리 나라의 경우 지표면으로부터 10 m 아래부터 200 m 까지는 대부분 15°C±2°C 의 온도를 일년 내내 유지한다. 지하 200 m 이하로 내려가면 100 m 당 2°C 가 상승한다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 item_01 28°C 18°C 15°C 12°C 16°C 17°C 18°C 19°C 20°C 21°C 그림 1 지중의 깊이별 온도 분포 1 000 m 이상을 뚫고 내려갔을 때 따뜻한 물이 나오는 곳 을 온천이라고 한다. 온천도 지열에너지의 일종이다. 5 000 m 정도를 뚫고 내려가면 지중온도가 수백도에 이르게 되는데 여기에 물을 주입하면 수증기로 변하며 이를 이용하여 발전을 하는 것을 지열발전이라 한다. 지표면으로부터 수백미터 구간 의 일정한 온도(32°C 이하)를 이용하여 냉난방을 하는 것을 천부지열이라고 하며 수천미터 구간의 고온(150° 이상)을 이 용하여 발전을 하는 것을 심부지열이라 한다. 이 장에서는 냉 난방에 이용하는 천부지열에 대하여 다룬다. 1.2 지열냉난방시스템 우리나라는 겨울에 기온이 영하 20°C 까지 내려가 난방을 하지 않으면 정상적인 활동이 어렵고 여름에는 40°C 가까이 올라 냉방을 하지 않을 경우 매우 불편함을 느끼게 된다. 기 온이 연간 약 60°C 정도의 편차를 보이고 있으며 이로 인해 대부분의 건물에는 난방설비와 냉방설비를 갖추고 있다. 기온 의 편차가 크지만 앞에서 서술한 바와 같이 지표면으로부터 10 m 정도 지하로 내려가면 연중 15°C±2°C 의 일정한 온도 를 유지하고 있다. 이 온도는 여름에는 매우 시원한 온도이고 겨울에는 상당히 따뜻한 온도다. 지열냉난방시스템이란 이처 럼 일정한 지중의 열을 이용하여 냉방과 난방을 할 수 있는 시스템이다. 지열시스템 냉방운전 흐름도 ![image](/image/placeholder) ha GSHP ← 5°C 7°C 지원환수 생수공급 총액기 ● 팬굴장치와 20°C 12°C 공기제어장치 지열공급 냉수환급 자 - · 入 지중열교환기 지열히트펌프 펜코일유니트&공기조화기 ↓ input ↑in ↓ out 지열:125 kW 전기:25 kW output:100 kW 그림 2 지열시스템 냉방운전 흐름도 지열시스템 난방운전 흐름도 ![image](/image/placeholder) 그리고 GSHP 5°C 7°C 지열환수 생수공급 ● 팬글장치와 20°C 12°C 공기제어장치 지열공급· -생수환급 X 지중열교환기 지열히트펌프 팬코일유니트&공기조화기 ↑ input ↑ in ↓ out 지열:70 kW 전기:30 kW output: 100 kW 그림 3 지열시스템 난방운전 흐름도 1.3 지열의 정의 산업통상부에서 제정한 '신에너지 및 재생에너지 개발 · 이 용 · 보급 촉진법'에는 지열에너지를 재생에너지의 하나로 지 정하고 있으며 동법 시행규칙에 '지열에너지 설비: 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 변환시켜 에너지를 생산하는 설 비'라고 정의 하고 있다. 에어컨은 컴프레서의 냉동사이클을 이용하여 건물 내부의 열을 실외기가 흡수하여 실외기를 통해 건물외부로 방출하는 장치이다. 에어컨에 4 방밸브와 냉난방 선택 스위치를 추가로 설치하면 공기열원 히트펌프가 되며 하나의 장치로 냉방과 난 방을 할 수 있다. 공기열원 히트펌프는 냉방시 공기중에 열을 1.4 지열의 작동원리 | {}
baf0d825-fa46-40ec-850c-d0a1ee46a759 | 3권.pdf | 4.23-2 제 4 편 신재생에너지 방출하고 난방시 공기로부터 열을 흡수한다. 따라서 외기온도 가 상승할수록 냉방성능이 떨어지고 외기온도가 하강할수록 난방성능이 저하되는 단점이 있다. 그러나 지열냉난방시스템 은 공기를 대신하여 지중열과 열교환을 함으로써 외기온도 변 화에 따른 성능저하를 막고 공기열원 히트펌프에 비해 높은 효율을 얻을 수 있는 냉난방설비이다. <br><p id='51' data-category='paragraph' style='font-size:16px'></p> <br><p id='52' data-category='paragraph' style='font-size:18px'></p> U s D E P A RTMENT OF ENERGY <br><p id='54' data-category='paragraph'></p> 148 ![image](/image/placeholder) 부하(Load) 냉방 난방 지중열교환기 그림 4 지열시스템의 기본 구성도 지열냉난방시스템은 인류가 사용하는 냉난방시스템 중 가장 에너지 효율적이고 환경친화적인 시스템으로 DOE(Department of energy)와 EPA (Environmental Protection Agency) 공인된 바 있다. 1.5 지열냉난방시스템의 장점 지열냉난방의 장점은 다음과 같다. (1) 열원이 안정적이다 신재생에너지는 자연으로부터 얻는 에너지로 태양광은 낮 에만 발전이 가능하고 풍력은 바람이 불 때만 발전이 가능하 나 지열은 연중 일정한 지중온도를 이용하므로 하루 24 시간, 일년 365 일 안정적인 열공급이 가능하다. (2) 에너지효율적이다 지열은 하나의 기기로 냉방과 난방을 공급하며 기존의 냉 난방기기에 비해 COP 가 높아 에너지효율적이다. (3) 환경친화적이다 지열은 전기를 이용하여 냉열 또는 온열을 생산하므로 가 스나 기름을 사용하는 냉동기, 보일러에 비해 이산화탄소의 배출이 적어 친환경적인 시스템이다. (4) 화재, 폭발의 위험성이 낮고 유지관리가 쉽다 지열은 전기를 이용하는 콤프레서로 구동하는 냉난방 기기 로 가스나 기름을 사용하는 냉난방 기기보다 화재, 폭발의 위 험성이 낮고 유지관리가 쉽다. 미국에서 분석한 통계에 따르 면 상업용 지열히트펌프의 평균수명은 19 년, 가정용 지열히트 OFFICE OF GEOTHERMAL TECHNOLOGIES Environmental and Energy Benefits of Geothermal Heat Pumps Geothermal heat pumps are among the most energy- and cost-efficient heating and cooling systems available today. Tney use less electricity and produce fewer emissions than conventional systems. reduce air and water poliution, and provide a comfortable indoor environment for building occupants. Nearly 500,000 geothermal heat pumps are being used today for heating and cooling throughout the United States in residen- tial, commercial, and government buildings. ![image](/image/placeholder) UNITED STATES · ENVIRONMENTAL ECTION AGENCY PROT jarality 2006 CLIMATE CHANGE TECHNOLOGIES 따 Geothermal Heat Pumps G eothermal heat pumps (GHPs), also known as ground. source heat pumps or "GeoExchange systems, are among the most efficient and comfortable heating and cooling technologies currently available for homes and other buildings. Geothermal Heat Pumps BENEFITS OF GEOTHERMAL HEAT PUMPS · Greatly reduced energy costs. · Reduced emissions of greenhouse gases and other pollutants. · Higher installation cost is paid for in Just three to five years of energy savings. · Quiet operation. · Low maintenance costs. · Suitable for warm or cold climates. 그림 5 EPA 및 DOE 의 평가 펌프의 평균수명은 29 년으로 일반 냉난방설비에 비해 월등히 높다. (5) 쾌적한 공조를 제공한다 지열은 저온난방, 고온냉방을 지향한다. 따라서 실내 습도 가 유지되고 인체에 쾌적함을 제공한다. 2. 시스템 구성 지열냉난방시스템은 냉방시 건물의 열을 지중으로 방출하 | {}
cb44508e-6a91-43a1-85b5-522061888775 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-3 고 난방시 지중의 열을 건물로 공급하는 시스템이다. 지중에 열을 방출 또는 흡수하는 장치를 지중열교환기라고 하며 이 열을 농축하여 온수(또는 온풍) 또는 냉수(또는 냉풍)를 만드 는 장치를 지열히트펌프라고 한다. 2.1 보어홀(borehole) 지중에 열을 방출하거나 흡수하기 위해서 땅에 천공을 하는 ![image](/image/placeholder) 되메우기 101 画面지 케이싱 (초기암반까지) 보어홀 (150mm) 그라우트 HDPE 파이프 101 보이를 유밴드 데 일반적으로 직경은 150 mm, 깊이는 150~200 m 정도이다. 여러 개의 보어홀을 천공할 경우 에너지공단의 지열설비시공 지침에는 5 m 이상 간격을 유지하도록 권장하고 있으나 우리 나라에서는 6 m 의 간격으로 천공하는 것이 일반적이다. 6 m 간격으로 천공할 경우 한 공을 천공하기 위해서는 36 m2 의 부 지가 필요하다. 100 공을 천공할 경우에는 3 600 m2 의 부지가 필요한데 이처럼 지열은 넓은 부지가 필수적이다. 2.2 지중 열교환기 지중열교환기에는 고밀도 폴리에틸렌 재질의 배관이 주로 사용된다. 이 배관은 탄성이 좋고, 융착과 정을 통해 튼튼한 결 합을 이룰 수 있기 때문에 지중열교환기는 배관 내의 유체조 건과 지중의 열전달 조건을 고려하여 선정한다. 배관의 직경 을 크게 하면 소비동력은 감소하나 유체를 통한 열전달이 활 발하게 이루어지게 되고, 배관 직경을 작게 하면 소비동력은 증가하나 유체의 열전달은 감소한다. 천공이 끝나면 루프 배 관(loop pipe)를 삽입하는데 재질은 HDPE(high density poly-ethylene)를 사용하며 천공깊이 또는 유량을 고려하여 DN 40 이나 DN 50 을 사용한다. 루프 배관은 공급관과 환수 관을 유밴드로 연결하여 제작, 설치한다. ![image](/image/placeholder) 흑강관(케이싱) (150A) 지열파이프(HDPE) (SDR-11) 그라우팅 그림 7 지중열교환기 상세도 1) PE 배관의 특징 PE 배관의 특징은 다음과 같다. ① 내식성 어떤 토질조건에서도 전식 또는 부식이 없으며 해수나 습지 배관에서도 최적이다. ② 내한성 영하 80°C 까지는 물성 변화가 없으며 동파되지 않는다. ③ 내약품성 산, 알칼리, 유루 등에 대한 저항성이 우수하 며, 침식되지 않는다. ④ 위생성 수질오염이 발생하지 않으며 무독, 무취하므로 식수공급에 적합하다. ⑤ 작업성 중량이 가볍고 운반과 시공이 간편하며 작업성 이 쉽다. ⑥ 유연성 유연성이 뛰어나 파열되지 않고 지형에 따라 휘 어지며, 무거운 하중에서도 다시 복원된다. 2) 배관 치수 일반적으로 국내에서는 고밀도 폴레에틸렌 배관가 사용되며, 배관의 두께와 강도는 schedule rating(SCH)과 standard 그림 6 보어홀 상세도 | {}
35e2c414-7fda-4376-8183-a6233501e6ab | 3권.pdf | 4.23-4 제 4 편 신재생에너지 dimension ratio(SDR)을 사용하는 것을 권장한다. 해당 배 관은 국가표준 KS-M-3408 을 따른다. 3) 지중 열교환기 배관 선정 배관을 선정할 때는 다음의 조건을 만족해야 한다. 배관의 직경은 마찰손실을 최소화 하고 최적의 동력으로 유체의 흐름 을 만들 수 있어야 하며, 순환유체와 지중 암반과 의 원활한 열전달을 할 수 있도록 한다. 다음과 같은 조건이 만족하지 않을 경우 원활한 열전달이 이루지지 않을 수 있다. 또한 배 관의 설치비용을 고려한다. 표 1 배관 내 최소 유량 ¦ 공칭 직경 mm(인치) DN(NPS) ¦ 물 4°C LPM ¦ 칼슘 클로라이드 20% (-4°C) ¦ 프로필렌 글리콜 20% (-4°C) ¦ 메타놀 20% (-4°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PE (SDR-11) ¦ PE (SDR-11) ¦ PE (SDR-11) ¦ PE (SDR-11) ¦ PE (SDR-11) ¦ ¦ 25 (3/4) ¦ 4.16 ¦ 8.69 ¦ 12.85 ¦ 9.07 ¦ ¦ 32 (1) ¦ 4.91 ¦ 10.96 ¦ 16.64 ¦ 11.72 ¦ ¦ 40 (1 1/4) ¦ 6.43 ¦ 13.61 ¦ 20.80 ¦ 14.75 ¦ ¦ 50 (1 1/2) ¦ 7.82 ¦ 15.50 ¦ 23.82 ¦ 16.64 ¦ ¦ 63 (2) ¦ 7.07 ¦ 19.60 ¦ 29.87 ¦ 20.80 ¦ ¦ PE (SCH 40) ¦ PE (SCH 40) ¦ PE (SCH 40) ¦ PE (SCH 40) ¦ PE (SCH 40) ¦ ¦ 25 (3/4) ¦ 3.78 ¦ 8.32 ¦ 12.48 ¦ 8.69 ¦ ¦ 32 (1) ¦ 4.91 ¦ 10.58 ¦ 15.88 ¦ 11.34 ¦ ¦ 40 (1 1/4) ¦ 6.43 ¦ 13.99 ¦ 21.17 ¦ 14.75 ¦ ¦ 50 (1 1/2) ¦ 7.56 ¦ 16.26 ¦ 24.57 ¦ 17.39 ¦ ¦ 63 (2) ¦ 9.45 ¦ 20.80 ¦ 31.75 ¦ 22.30 ¦ 4) 배관 길이 지중열교환기의 길이는 유량과 허용 압력강하 그리고 열 교환기의 배치 방식에 따라 결정된다. 일반적으로 배관의 압 력은 모든 배관의 압력강하가 거의 동일하도록 설계되어야 한다. 또한 각각의 열교환기가 충분한 열성능을 가져야 하기 때문에 열전도테스트 수치와 시뮬레이션 결과 값을 반영해야 한다. 2.3 그라우팅 (grouting) 그라우팅이란 지중암반과 케이싱으로 구성된 보어홀 내부 와 고밀도 폴리에틸렌 배관 사이의 빈 공극에 저투수성 물질 을 채우는 것을 말한다. 보어홀의 공극을 따라 지표수나 지하 수가 유동하지 않도록 영구적인 지하수의 불투수성 차수공간 을 만드는 것이다. 그라우팅은 열전도적인 측면과 환경적인 측면에서 매우 중요하다. 그라우팅으로 지중과 배관 사이에 빈공간을 최소화해서, 보어홀 주변의 지중과 지중열교환기의 내부를 순환하는 유체의 열전달이 원활하게 하도록 한다. 이 런 열전달을 보장하기 위해서는 그라우팅 재료로 충진한 천공 공간의 열저항이 최소화 되어야 하며, 열전도율이 커야 한다. 보어홀 내부를 충진할 때 그라우트 재료 자체의 점성이 낮아 야 하며 천공 바닥부터 상부로 충진되어서 작은 공극이나 틈 이 생기지 않도록 하는 것이 중요하다. 열교환기 자체가 온도 변화에 따라 수축과 팽창을 반복하기 때문에 그라우트재와 열 교환기 자체의 물리적 결합이 양호해야 한다. 또한 그라우팅을 통해 오염물질의 지표수나 지하수의 침투 를 막아 환경오염을 방지하고 지하수의 유출을 방지한다. 보 어홀 천공시 관통할 수 있는 취수용 대수층에 오염물질이 들 어가지 못하도록 보호하고, 수리적으로 차단한다. 부가적으로 열교환기를 따라 올려오려는 하위층의 지하수를 상향하지 못 하도록 하는 목적도 있다. 이외에도 보어홀 내부의 붕괴를 방 지하여 지중열교환기가 목적에 맞는 역활을 할 수 있도록 도 와준다. 그라우팅 재료가 보어홀 내부를 채우지 못하면 지중 열교환기의 열전달 능력은 감소하고, 오염이나 보어홀의 내부 붕괴가 발생할 수 있다. 그라우팅의 역할은 다음과 같다. ① 보어홀 붕괴방지 ② 지하수 유출방지 ③ 지표수 및 오염물질 유입방지 ④ 루프 배관과 지중 암반과 의 원활한 열교환 1) 그라우트 재료의 종류 일반적으로 시추공의 밀폐제로 시추시 발생하는 파쇄물질, 벤토나이트 그라우트, 일반 시멘트, 콘크리트 그라우트, 모래, 점토 등이 사용된다. 이중 환경적인 측면에서 가장 신뢰 받는 그라우트 재료는 벤토나이트 그라우트재와 순수 시멘트 그라 우트재이며 지열에서도 주로 두가지를 그라우트 재료로 사용 한다. ![image](/image/placeholder) 이송펌프 그라우팅 M/C ず 5M 1. HDPE 파이프 트리밍관 100~200M Grout 베토나이트 보어홀 벽 JU 유밴드 그림 8 그라우팅의 모식도 | {}
b34744ee-5a25-496e-a1bf-8b22614758f6 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-5 냉방과 난방에 모두 이용하는 우리나라에서는 벤토나이트 계를 주로 사용한다. 표 2 그라우트의 특성 ¦ 그라우트 종류 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벤토나이트 그라우트 ¦ - 건조수축현상 없음 FB 양생시간이 불필요 - 불투수성 확보가능 ¦ - 높은 점도 - 비싼 가격 - 펌핑과 믹싱이 어려움 一 파쇄대에서 유실 우려 - 오염수에 의한 피해 우려 - 장비세척이 필요함 - 염분많은 지역에서 사 용불가 ¦ ¦ 시멘트 그라우트 ¦ - 저렴한 가격 - 불투수성 - 펌핑과 믹싱이 쉬움 - 견고한 충진가능 - 현장사용 쉬움 - 재료를 구하기 쉬움 ¦ - 건조수축 발생 - 긴 양생시간 - 수질오염 발생 - 수화열 발생 ¦ 벤토나이트는 화산재의 일종으로 물과 혼합되면 부피가 증 가하는 특성을 갖고 있으며, 점착성이 좋아 그라우팅 후 보어 홀 벽면의 붕괴를 방지하여 지하수를 차단하는 특징을 가진다. 토목공사의 방수공사에 많이 쓰이는데 지열에 사용하는 벤토 나이트는 부피의 증가율이 토목용에 비해 월등히 낮은 지열용 벤토나이트를 사용한다. 토목용 벤토나이트를 사용할 경우 팽 창이 루프 파이프의 변형 또는 소손을 야기하기 때문이다. 절 대 사용하면 안된다. 지열용 벤토나이트는 최소한의 부피만 팽 창하므로 보어홀의 붕괴를 방지함과 동시에 지하수의 유출 및 지표수의 유입을 차단할 수 있다. 벤토나이트에 실리카샌드와 유동화재를 첨가함으로 벤토나이트가 가진 특성을 지속하며 단점으로 지적되는 열전도 계수를 증가시키는 장점을 가진다. 하지만 실리카샌드를 첨가하면서 시공시 배합에 유의 하며, 그 라우팅 시 재료의 중량이 크게 증가하는 단점이 있다. 시멘트 계열 그라우트는 주로 포틀랜드 시멘트로 석회질 원료와 점토질 원료가 혼합된 재료이다. 시멘트 그라우트는 압력이 심한곳이나 파쇄암 지대, 대수층이 있어 그라우트가 유실되는 지역 또는 염분이 많이 검출되는 지역에서 사용된 다. 보통 벤토나이트를 사용할 수 없는 현장에서 많이 사용되 며, 대표적으로 대수층이 있는 지역에서 빠른 경화를 통해 유 실의 유려를 방지하는 목적으로 주로 사용된다. 하지만 벤토 나이트 그라우트에 비해 팽윤성이 부족하여 지중열교환기와 의 공극이 생성될 수 있기 때문에 주의 가 필요하다. 2) 첨가제 혼합 그라우트재 지열에서 일반적으로 사용되는 벤토나이트 그라우트재는 지중암반보다 열전도도가 낮아 지열에서 가장 중요한 열적성 능 부분에서 한계점이 명확하다. 벤토나이트 내부에 다른 첨 가물을 추가함으로써 만들어지는 혼합물은 벤토나이트 자체 의 열적성능이 보다 우수하기 때문에 열적성능의 한계점을 극 복할 수 있다. 여러 혼합물과 의 혼합 후 열적특성을 확인한 결과 는 실리리카샌드를 첨가제로 사용할 때 가장 열적성능이 좋아졌다. 또한 첨가물의 함량이 클수록 첨가제 혼합물의 열 전도도는 증가하였다. 열전도도를 증가시키기 위해서는 벤토 나이트와 첨가물의 혼합이 균일하게 이루어져야 하며, 현장에 서는 적합한 시공법으로 한다. 벤토나이트 그라우트에 첨가제를 혼합하면 시공시 트레미 파이프를 이용하여 주입할 때 재료가 가지는 점성 때문에 시 공상 어려움이 있다. 이를 위해서 혼합물의 점성을 낮춰주고 주입을 쉽게 하는 첨가물 또는 유동화재를 주입하며, 첨가물 또는 유동화재를 통해 시공성도 확보할 수 있다. 3) 고효율 그라우트 서술한 바와 같이 그라우트는 열교환이 잘 되어야 하나 벤 토나이트는 열전도도가 매우 낮다. 열전도도를 높이기 위해서 비중이 큰 실리카샌드(silica sand)를 혼합해 사용하는데 이 를 고효율 그라우트라고 한다. 열전도도가 높으면 천공길이가 감소하고 초기투자비를 줄일 수 있어 유용하다. 고효율 그라 우트는 혼합과 이송이 일반 그라우트보다 훨씬 어려우므로 장 비의 선정과 혼합에 세심한 주의 가 필요하다. 표 3 고효율 그라우트의 종류 및 특성 ¦ 종류 ¦ 열전도도 ¦ 혼합비 ¦ 혼합비 ¦ 혼합비 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ W/m·K ¦ 벤토나이트 ¦ 실리카샌드 ¦ 물 ¦ 비고 ¦ ¦ 일반 ¦ 0.76 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 일반 ¦ 0.95 ¦ 2 ¦ 1.5 ¦ 6.5 ¦ ¦ ¦ 고효율 ¦ 1.73 ¦ 1 ¦ 20⌀ ¦ ⌀3 ¦ ¦ 2.4 트렌치 배관 보어홀의 수량이 많은 경우 공급관과 환수관을 각각 기계 실과 연결하는 것은 비효율적임과 동시에 공사비의 증가를 야 기한다. 따라서 8 개~10 개 정도의 보어홀을 묶어서 기계실의 헤더에 연결하는데 이를 트렌치 배관이라고 한다. 트렌치 배 관에서 가장 중요한 것은 모든 보어홀에 유량이 균등하게 순 환되도록 하는 것이다. 따라서 각각의 트렌치 배관은 리버스 리턴 방식으로 배관하고 모든 트렌치 배관는 기계실 헤더로 부터 가급적 동일한 마찰손실을 갖도록 설계한다. 각각의 트 렌치 배관 마찰손실이 상이할 경우 유량의 편중이 발생하게 되는데 이를 방지하기 위해서는 플로우리미트밸브를 설치한 다. 트렌치 배관은 조경지역이나 도로의 하부에 설치 하는 것 이 일반적이며 깊이는 깊이는 1.5 m 를 기준으로 한다. 보어 홀의 위치가 건물하부에 위치할 경우에는 건물하부에 배관을 하게 되는데 이러한 경우에는 유지보수가 불가능하므로 시공 에 세심한 주의 가 필요하다. 트렌치는 지중에 매설되므로 장 시간이 경과 할 경우 배관이 토압을 받게 된다. 이때 자갈 또 는 금속성 물질 등이 배관에 압력을 가하게 되면 배관 파손 및 누수가 발생하게 되므로 배관 주변에 모래를 채워주어 배 관의 파손을 방지하여야 한다. | {}
6c32bad5-9095-4f85-99d7-6948e93c1c74 | 3권.pdf | 4.23-6 제 4 편 신재생에너지 2.5 지열순환수 지중열교환기를 통과 하는 유체는 부동액을 첨가한 유체를 사용한다. 첨가물과 온도에 따라 순환유체의 물리적 또는 화 학적 성질이 변하기 때문에 이를 고려하여 선정한다. 루프 배 관을 순환하는 지열순환수는 에틸알콜과 물을 혼합한 부동액 을 사용하는 것이 일반적인데 이는 난방시 증발기 내부의 순 환수가 얼 경우 증발기가 파손되는 것을 방지하기 위함이다. 냉매의 온도는 영하로 내려가는 경우가 있으며, 이때 순환이 원활하지 못하면 순환수가 얼면서 부피가 팽창되어 증발기가 파손되며 냉매와 순환수가 혼합된다. 그리고 이것이 컴프레서 로 유입될 경우 컴프레서도 파손될 수 있다. 따라서 증발기의 파손을 방지하기 위해 부동액을 주입하는 것이 중요하며 우리 나라에서는 영하 6°C 에서도 결빙이 생기지 않도록 부동액의 농도를 유지한다. 루프 배관이 손상될 경우 부동액이 지하로 유출되므로 부동액은 지중 환경에 유해하지 않은 물질을 사용 한다. 표 4 지열순환유체 선정조건 ¦ 선정조건 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안전성 ¦ 독성 및 휘발성 ¦ ¦ 동결점 ¦ ¦ ¦ 열전도 특성 ¦ 주로 열전도율과 점성 ¦ ¦ 압력손실 ¦ 유체특성 ¦ ¦ 가격 ¦ 재료비 ¦ ¦ 운반성 및 저장성 ¦ ¦ 2.6 지열히트펌프 히트펌프는 공기를 열원으로 하는 공기열원히트펌프, 물을 열원으로 하는 수열원히트펌프, 지열을 열원으로 하는 지열원 히트펌프로 나눌 수 있다. 타 열원을 이용하는 열펌프보다 훨씬 효율적이고 개선된 장비로 지중열(지하수열)을 이용하는 열펌프가 냉난방 시설로 서 이용되고 있으며, 이를 지열히트펌프라고 한다. 일반적으 로 열펌프와 지중에 매설한 지중열교환기를 이용하여 옥외에 서 열원을 취득하고, 내부에 순환수를 통해 건물내부의 냉난 방을 수행한다. 일반적으로 국내의 경우 지하수면 아래에 지 하수와 지층의 온도는 연중 15°C 내외로서 비교적 일정하며 이를 이용하여 건물의 냉난방을 실시한다. 지열을 히트펌프에 공급하는 지열측 배관에는 지열순환수 가 순환되나 부하측에 열을 공급하는 것은 물인 경우와 냉매 인 경우로 구분된다. 부하측에 냉수와 온수를 공급하는 지열 히트펌프를 물-물 방식이라고 하며 냉풍과 온풍을 공급하는 지열히트펌프를 물-냉매방식이라고 한다. 2.7 순환펌프 순환펌프는 순환유체가 배관 내부를 순환할 수 있도록 하 표 5 히트펌프의 종류 ¦ 분 류 ¦ 열 원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 대 공기 히트펌프 ¦ 공기 ¦ ¦ 물 대 물 히트펌프 ¦ 물 ¦ ¦ 공기 대 물 히트펌프 ¦ 공기 ¦ ¦ 지열히트펌프 ¦ 지열, 지하수 ¦ 여 열교환을 할 수 있도록 돕는다. 순환펌프는 지열시스템의 에너지소비량 및 시스템 효율과 관련이 있다. 순환펌프의 구 ![image](/image/placeholder) △GL=0 455 경고용 테이프 450 흙 다짐 1,500 300 600 mm 이상 이격 다짐 모래 300 100 mm 모래부설 레벨링+다짐 그림 9 트렌치 파이프 단면 상세도 ![image](/image/placeholder) - 그림 10 물-물 방식 지열히트펌프 | {}
93bf16f9-f8bb-4a4f-bfdf-dec1e53341c4 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-7 ![image](/image/placeholder) 복합지열원 시스템을 위한 쿨링타워 마음열 지하수 지표수 토양 a. 상업용 적용 ![image](/image/placeholder) 지표수 수직보어홈 활용 수평형 지중지열원 지중지열원 수직 우물활용 지열원 b. 주거용 적용 그림 11 지열을 이용하는 시스템의 종류 성 및 효율에 따라 시스템의 효율이 변하기 때문에 효율의 측 면에서 중요한 요소로 작용한다. 순환수의 최적 유략은 1 RT 당 9.45~13.4 LPM 이다. 순환펌프를 선정할 때, 순환유체의 유량 및 압력손실 등을 충분히 고려한 뒤 가장 효율적인 순환 펌프를 선정하는 것이 바람직하다. 2.8 기타 설비 앞에서 언급한 주요 구성품 이외에 지열냉난방시스템에는 헤더, 자동제어 등이 필요한데 이는 일반 공조설비와 동일하 므로 설명을 생략한다. 시스템은 크게 밀폐형과 개방형으로 구분된다. 밀폐형에는 수 직형과 수평형이 있으며 개방형에는 스탠딩 컬럼 웰(standing column well) 방식과 2 웰 방식, 3 웰 방식 등이 있다. 개방 형은 지하수가 직접 히트펌프에 열을 공급하는 시스템으로 효 율이 좋지만, 지하수 오염이나 배관 내부의 문제를 야기하는 단점이 있다. 반면 밀폐형은 시스템의 형태나 수요에 따라 다 양하게 시공할 수 있으나 개방형에 비해 효율이 떨어지기 때 문에 현장여건에 따른 적절한 시스템 선택이 필요하다. 3. 지열냉난방시스템의 종류 지열원 히트펌프 시스템은 지열을 추출하거나 실내에서 추출 한 열을 지중으로 방열하기 위해 여러 가지 형태의 지중 순환 회로를 지중에 설치한다. 지중 열교환기는 지중의 열을 흡수 또 는 방열하여 냉난방의 열원으로 이용하며, 지중에 설치되고 열 원으로 이용되기 때문에 정확한 시공이 필요하다. 지열냉난방 표 6 순환펌프의 효율적인 설계기준 ¦ 순환펌프의 동력/냉방부하 ¦ 등 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 이하 ¦ 우수 ¦ ¦ 75 ~ 75 이하 ¦ 양호 ¦ ¦ 75 ~ 100 ¦ 보통 ¦ ¦ 100 ~ 150 ¦ 부족 ¦ ¦ 150 이상 ¦ 불량 ¦ | {}
a608de8a-60f8-4cd7-9791-510c6eab3aea | 3권.pdf | 4.23-8 제 4 편 신재생에너지 3.1 밀폐형 시스템 지월원 열펌프 시스템 중에서 밀폐형 시스템은 가장 보편 적인 시스템이다. 밀폐형 시스템은 지하수의 상태에 관계없이 설치할 수 있으며, 시스템의 설치 면적만 충분하면 어디든 설 치할 수 있는 시스템이다. 밀폐형 시스템은 지중 또는 지하수 의 열을 직접적으로 사용하는 것이 아닌, PE 관 또는 다른 재 질의 열교환기를 지중에 매설하고 그 내부의 순환유체를 통해 열전달을 하여 열을 흡수 또는 방출하는 방식이다. 다음방식 에는 열교환기 방식에 따라 수평형 또는 수직형으로 나눌 수 있다. 1) 수평형 시스템 수평형 시스템은 열교환기를 매설할 수 있는 공간이 넓고 부하량이 적은 건물에 설치되는 시스템이다. 굴착하기 쉬운 곳에서 가장 경제적으로 설치할 수 있는 시스템이다. 대체적 으로 미국이나 유럽에서는 단독주택에서 시작하여 상업용 건 물과 공공건물로 적용이 확대됐다. 이들 국가의 단독주택은 넓은 마당이 있는 것이 일반적이어서 집 주변의 땅을 1~3 m 정도 파고 배관을 매설하여 지열냉난방시스템을 구성한 것이 수평형 시스템의 열교환기 매설깊이는 지하 1~3 m 이 며, 지면에서 수평방향으로 매설한다. 냉난방용량 1 RT 당 필 요한 PE 관의 매설길이는 통산 120~180 m 이고, 제한된 굴 착 공간 내에 보다 많은 배관을 매설하기 위해 환형 또는 코 일형 열교환기를 설치하기도 한다. 외기온도의 변화에 어느 정도 영향을 받으므로 배관길이가 길어지게 되고 이를 위해 ![image](/image/placeholder) 그림 12 수평형 시스템 ![image](/image/placeholder) 그림 13 수직 밀폐형 시스템 서는 넓은 부지가 필요하다. 수평형의 경우 밀폐형에 비해 2.5~3 배 정도의 배관이 필요하며 효율도 낮다. 우리나라의 경우 부지의 상당부분을 건물이 차지하므로 수평형의 적용이 쉽지 않다. 2) 수직 밀폐형 시스템 부지의 지질상태가 양호하나, 열교환기의 매설부지가 협소 한 경우나 대용량 냉난방 부하를 필요로 하는 곳에 주로 적용 하는 방식이다. 평균 150~200 m 심도의 수직천공을 건물주 위에 실시한 뒤 U 자형 PE 관을 하나 또는 두 개 삽입한 열교 환기를 설치한다. 순환배관을 설치한 공은 되채움재로 채워넣 고 설치를 완료한다. 수직에 설치한 열교환기를 지표 밑에서 연결한 뒤 상부와 연결한다. 연결된 배관을 통해 순환유체는 지열과 열교환을 하여 보온열을 내부에 열교환을 통하여 건물 로 공급한다. 수직 밀폐형 시스템을 적용하는 것이 일반적이 며 전세계 지열냉난방시스템의 약 90%가 여기에 속한다. 일 반적으로 지중온도가 일정하여 효율이 높고 많은 양의 지열을 취득할 수 있는 것이 장점이나 공사비가 높다는 단점이 있다. 3.2 개방형 시스템 개방형 시스템은 지하수량이 풍부하고 수질과 지중 상황이 매우 우수한 곳에서 이용 가능한 시스템이다. 개방형은 밀폐형 에 비해 성능이 매우 우수하다. 지하수를 직접 사용하기 때문 에 시스템 설치 전 설치장소의 지하수량과 수질검사가 선행되 어야 한다. 지하수를 직접 사용하기 때문에 지하수 내부에 포 함된 오염물질이 배관 내 스케일을 생성할 수 있으며, 이 스케 일은 시스템의 성능저하를 발생시킬 수 있다. 이를 방지하기 위 해 주기적인 스케일 청소가 필요하며 부식에 의한 시스템 부식 으로 시스템 수명이 줄어들 수 있기 때문에 이에 대한 대책이 필요하다. 개방형 시스템에는 스댄딩 컬럼웰 방식, 2 웰 방식, 3 웰 방식 등 다양한 방식이 있으나 현실적으로는 스댄딩 컬 럼웰 방식만 적용되고 있다. 개방형 시스템은 지하수를 이용 하는 방식으로 밀폐형보다 효율이 높으나 지하수를 직접 이용 하므로 몇가지 조건을 갖추어야 한다. ① 지반이 단단한 암반으로 구성되어 있는 경우 | {}
6f79a407-7802-4dc6-9ae6-bdaa71aea3c5 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-9 ② 지하에 풍부한 지하수가 존재하는 경우 ③ 지하수의 수질이 음용수 이상인 경우 이상의 세가지 조건 중 하나라도 충족하지 못하는 경우 개 방형은 적용하지 않는다. 1) 우물관정형시스템(standing column well system) 우물관정형시스템(standing column well system)은 뉴 욕에서 먼저 개발된 기술로 대수층이 발달되고 지층조건이 좋 은 지역에서 주로 설치되는 시스템이다. 수직으로 450 m 이상 천공된 우물에서 지하수를 이용하여 열교환을 실시하고 이를 통해 건물에 냉난방에 이용 후, 열교환 된 지하수를 우물 상 부에 다시 방류하기 때문에 효율이 좋은 시스템이다. 우리나 라에 설치된 개방형 시스템은 모두 이 시스템이라고 할 수 있 다. 그러나 수위가 저하되거나 수질이 오염될 경우 시스템 성 능이 현저히 떨어질 수 있는 위험이 있으므로 위에서 서술한 개방형 시스템의 구비조건을 면밀히 파악한 후 적용 여부를 결정한다. 이 시스템은 지하수량이 풍부한 미국, 스위스, 독일 등에서 널리 이용되고 있다. ![image](/image/placeholder) gaothermal ground source heat pump standing calumn well system. 그림 14 standing column well 시스템 3.3 복합형 지열원 시스템 지중열교환기의 설치는 부지와 설치비용에서 제약을 받으 며 건물에 따라 다양한 방법을 고려한다. 건물에 따라 냉난방 조건이 모두 다르기 때문에 부하의 불균형이 발생할 수 있는 데 이를 해결하기 위해 하이브리드 지열시스템이 제안되고 있 다. 난방부하가 큰 경우 태양열이나 보일러 등을 보조 열원으 로 이용하여 차이나는 부하량을 해결하고, 냉방부하가 클 경 우 냉각탑 또는 냉동기를 이용하여 지중 열교환기 수량을 최 소화하고 부하량을 조절할 수 있다. 냉난방부하의 많은 차이 가 있는 경우 복합형 지열원 시스템을 설치하여 설치비용과 운영비용은 줄이고 시스템 효율을 상승 시킬 수 있다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 건물 열교환기 펌프 3 방밸브 펌프 지중열교환기 그림 15 복합형 지열원 시스템 3.4 지표수 이용 지열시스템 지표수 이용 지열시스템은 건물 주변에 위치한 연못, 호수, 저수지를 이용하여 냉열원과 온열원으로 활용하는 시스템이 다. 지표수 이용 지열시스템은 밀폐형과 개방형으로 분류할 수 있다. 밀폐형 시스템은 나선형 형상 또는 호리호리한 슬릴 짐 형태의 열교환기를 이용하여 열교환을 실시한다. 물 속에 열교환기를 설치할 때 열교환기는 부력에 의해 상부로 뜰 수 있기 때문에 설치할 때 유의 한다. 지표수를 직접 사용하는 개 방형 시스템은 시스템에 설치된 지표수를 직접 이용하기 때문 에 지표수의 조건에 따라 시스템 효율이 감소할 수 있다. 4. 지열의 설계 지열을 설계한다는 것은 냉난방부하를 감당할 수 있는 지 중열교환기의 길이를 계산하고 이를 어떻게 배치할 것인가가 ![image](/image/placeholder) 그림 16 지표수 이용 지열시스템 | {}
c05a6000-ec33-4889-94c1-c0cede53167b | 3권.pdf | 4.23-10 제 4 편 신재생에너지 핵심이다. 지중열교환기는 부하에 따라 길이가 달라짐은 물론 지중열전도도, 지중온도, 배관규격, 그라우트의 종류, 히트펌 프 사양 등에도 영향을 받는다. 따라서 지열을 설계하기 위해 서는 가장 먼저 지중열전도도를 측정한다. 지중열전도도는 열 전도테스트를 통해 구할 수 있으며 이때 초기 지중온도값도 얻을 수 있다. 여기에 배관의 종류, 그라우트의 종류, 히트펌 프의 사양 등을 고려하여 지중열교환기의 길이를 구하는데 이 계산공식은 매우 복잡하여 많은 시간이 소요된다. 이를 해결 하기 위한 소프트웨어가 여러가지 개발되었으나 우리나라에 서는 GLD(ground 100p design)를 이용하는 것이 일반적이 다. 지중열교환기의 설계에서 가장 중요한 것은 모든 배관에 동일한 유량이 흐르도록 설계하는 것이며 유량이 흐르지 않는 배관은 지중열교환기의 역할을 못하기 때문이다. 모든 배관에 동일한 유량이 흐를 수 있게 하기 위해서는 기하학적으로 동 일한 형태의 트랜치 배관을 구성하고 트랜치 배관은 리버스리 턴 방식으로 설계한다. 부지의 형태가 이를 허용하지 않는 경 우에는 플로우리미트밸브를 설치한다. 지중순환수는 열전도 효율을 높이기 위해 3 gpm/RT(11.4 LPM/RT) 정도의 유량 을 확보하며 이때 유속은 1.5 m/s 정도가 된다. 4.1 열전도테스트 지열은 지반과 의 열교환을 통해 얻어지는데 열교환의 양은 지중 암반조건, 지하수의 수량과 유동 지중온도, 그라우트의 종류 등에 따라 달라진다. 이는 계산으로 구할 수가 없는 것 이므로 열전도 시험을 통해 구한다. 일반적으로 지중에 설치 된 열교환기는 1 m 당 50~80 W 의 열전달이 이루어지는 것 으로 간주한다. 열전도 시험은 실제 시공하고자 하는 샘플 시 공을 통해 수행하는데 일례로 200 m 를 천공하고 DN 50 HDPE 관을 삽입한 후 그라우팅을 완료했을 경우 50 W x 200 m = 10 kW 의 열을 48 시간 연속적으로 투입하면 지중 온도가 상승하면서 시간과 지중온도 사이에 일정한 그래프가 형성되는데 이를 분석해서 열전도도를 구한다. 열전도 시험 초기 30 분 동안은 가열을 하지 않고 순환만 시키는데 이때의 지중온도가 지중초기온도가 된다. 열전도 시험을 통해서 얻는 값은 지중 열전도도와 지중 초기온도다. 지열순환수는 HDPE 관→그라우트→암반을 통해 열전달 이 이루어진다. HDPE 관의 열전도도는 K, 그라우트의 열전 도도는 일반 벤토나이트의 경우 0.73 W/mK, 고효율 벤토나 이트의 경우 1.76 W/mK 가 일반적이며 암반의 경우 화강암 이 3.0 W/mK 인데 열전도 시험을 통해 구한 값은 이 세가지 의 합성값이다. 1) 열전도시험 시험방법 열전도 시험은 공인인증기관을 통해 수행된다. 시스템의 설 계에 적용하기 위해 시행되며 그라우팅 완료 후 72 시간 이후 측정을 시작한다. 최소 48 시간 이상 열량을 투입하여 지중 온 도변화를 관측한다. 열전도도 k= Q/(4x�xLxa), W/mK 평균온도 Tavg = (Tin +Tout)/2, °C ![image](/image/placeholder) Whienter) WHeater2 LWT 용 税店 ▼ Air Bleed Flowmeter Coulpling1 Water Stainer EWT Valve Heater1 Heater2 Coulpling2 Pump Tank Pump Water G.L. HDPE Pipe Conrol panel Soil or Rock Heoter Borehole Healbor Data Acquisition System Grout EWT : Entering Water Temperature LWT : Leaving Water Temperature 17 열전도도 테스트기 그림 Chart Type: line Red Blue Green Purple item_01 3500 3400 3300 3200 그림 18 지중 온도 및 열량 Date 그래프 기울기 a= (T2 - 71)/{In(tz)-In(t))} 연전달률 Q= mx Cpx(Tin + Tout), W 시험공깊이 L : m, 유량 m : L/min 4.2 GLD(ground loop design) 지열의 설계에서 가장 널리 사용되는 소프트웨어가 GLD 다. GLD 는 지중열교환기의 길이에 영향을 미치는 모든 설계 인자를 입력하면 지중열교환기의 길이와 20 년 가동 후의 지중 온도를 산출한다. GLD 에 입력하는 설계인자는 다음과 같다. ① 냉난방 피크 부하, 시간대별 부하 및 월간피크, 부하, 시 간대별 부하, 월간부하가 증가할수록 지중열교환기의 길이가 증가함 열전달률 | {}
490b6a31-e5f6-4ab2-ba13-a0d7d7c4bac6 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-11 ② 사용하고자 하는 온수와 냉수의 공급온도(일반적으로 온수는 45°C, 냉수는 7°C) 온수의 온도가 낮을 수록 또는 냉수의 온도가 높을 수록 COP 가 향상됨 ③ 사용하고자 하는 지열수의 공급온도(일반적으로 난방시 5°C, 냉방시 30°C) ㉠ 난방시 지열수의 온도가 높을 수록 COP 가 향상되나 지중열교환기의 길이가 증가한다. ㉡ 냉방시 지열수의 온도가 낮을 수록 COP 가 향상되나 지중열교환기의 길이가 증가한다. ④ 지중열전도도 및 지중 초기온도 ㉠ 지중열전도도가 낮을 수록 지중열교환기의 길이가 증가 한다. ㉡ 지중초기온도가 높을 수록 난방 COP 는 좋아지나 냉방 COP 는 나빠진다. ⑤ 보어홀 간격(일반적으로 6 m) 보어홀 간격이 작을 수록 지중열교환기의 길이가 증가한다. ⑥ 그라우트의 종류 그라우트의 열전도도가 낮을 수록 지중 열교환기의 길이가 증가한다. ⑦ 루프 배관 직경(일반적으로 40 mm 또는 50 mm) 배관 직경이 작을 수록 지중열교환기의 길이가 증가함 ⑧ 히트펌프 사양 히트 펌프의 COP 가 낮을 수록 지중열교 환기의 길이가 증가한다. ⑨ 순환펌프 사양 순환펌프의 소비동력이 많고, 효율이 낮 을수록 지중열교환기의 길이가 증가한다. GLD 에 설계인자를 모두 입력하면 GLD 가 제공하는 설계 값은 다음과 같다. ① 냉방에 필요한 총 천공길이 ② 난방에 필요한 총 천공길이 ③ 입력한 기간이 경과 한 후의 지중온도 건물의 용도에 큰 경우와 난방이 따라 냉방이 큰 경우가 있는데 일반적으로 사무용 건물은 냉방부하가 난방부하보다 크며 주거용 주택은 난방부하가 더 크다. 따라서 GLD 는 냉 방과 난방 각각에 필요한 천공길이 두 개를 제시한다. 냉방부 하가 난방부하보다 큰 경우 장기간 가동하면 지중온도는 점차 상승하면서 냉방효율이 떨어지고 반대로 난방부하가 큰 경우 에는 지중온도가 점차 하강하면서 난방효율이 저하된다. 두 개의 부하편차가 클수록 지중온도의 변화도 커지므로 냉방부 하와 난방부하의 크기를 비슷한 규모로 설계하는 것이 이상적 이다. 지열의 경제성을 극대화하기 위해서는 냉방부하와 난방부 하 중 작은 것에 지열용량을 맞추고 냉방이 부족한 경우에는 냉각탑을, 난방이 부족한 경우에는 보일러를 추가하는 것이 바람직하다. 지열과 냉각탑 또는 보일러가 연결된 시스템을 하이브리드 시스템이라고 하며 미국과 유럽에서는 이러한 설 계기법이 보편적으로 적용되고 있다. 하이브리드 시스템은 초 기투자비를 최소화 할 수 있으며 축열현상을 최소화 할 수 있 는 장점이 있다. 1) GLD 계산방법 메뉴-file-new borehore 을 선택한 후 메뉴-loads- average block loads 를 선택한다. ![image](/image/placeholder) Borehole Design Project #1 Results 1 Fluid I Soll U-Tubel Pattern Extra kw ] Information Calculate COOLING HEATING Total Length (ft): 0.0 0.0 Borehole Number: 70 70 Borehole Length (ft): 0.0 0.0 Ground Temperature Change (°F): 0.0 0.0 Unit Inlet (*F): 89.6 41.0 Unit Outlet (°F): 99.9 34.9 Total Unit Capacity (kBtu/Hr): 0.0 0.0 Peak Load (kBtu/Hr): 0.0 0.0 Peak Demand (KW): 0.0 0.0 Heat Pump EER/COP: 0.0 0.0 System EER/COP: 0.0 0.0 System Flow Rate (gpm): 0.0 0.0 Optional Cooling Tower/Boiler Cooling Tower Condenser Capacity (kBtu/hr): 0 . 0 % Cooling Tower Flow Rate (gpm): 0.0 · Cooling Range (°F): 10.3 Booer Annual Operating Hours (hr/yr): 0 0 % i 4 · · Boiler Capacity (kBtu/hr): 0.0 Load Balance D⌀E 그림 19 New Boreholle 생성 Avergae Block Loads-New 를 선택하여 부하입력창을 생성하고, Monthly Loads 를 선택하여 월간 냉난방 부하를 입력한다. □ Average Block Loads . ].Intitled.zon ![image](/image/placeholder) Monthly Load Data Cooling Heating Update Total Peak Total Peak Cancel (kWh) 이 (kW) 0 (kwh) 이 (KW) 0 0 January February March Apri May June July August September October November December 3.0 3.0 Total: HoursatPeak HoursatPeak Flow Rate: UnitInlet(°C): 29.4 10.0 11.4 (1./min)/3.5kW 문期适当 그림 20 Monthly Loads 입력 히트펌프를 선정하고 냉온수 설계 인입온도를 입력한다. 히트펌프 선정 이후 유체, 지질조건, 열교환기 특성, 배치방 법 등과 같은 설계 자료를 차례로 입력한다. 모든 조건을 입력 후 계산하면 지열배관의 총길이, 홀당 배 관길이 냉난방 COP 계산결과 가 나오며, 이 결과 를 보고서 출 력할 수 있다. | {}
6419667b-efc2-4dd0-89f3-fa08b0af27ff | 3권.pdf | 4.23-12 제 4 편 신재생에너지 ![image](/image/placeholder) 1 Borehole Design Project 정읍교정시설 090330 rev1 Results [ Fluid I Soil¦ U-Tube Pattern Extra kw I Information¦ Vertical Grid Arrangement Borehole Number: 70 Rows Across: 7 Rows Down: 10 Borehole Separation: 6.0 m 「 Use External File Select Clear Show Renamer llo F㉞ Boreholes per ParallelCircuit Bores Per Circuit 1 2 3 Fixed Length Mode 「 On/Off Borenole Lengto 150 M ■ 그림 25 지중열교환기 배치조건 입력 ![image](/image/placeholder) Borehole Design Project 정읍교정시설 090330 rev1 Results I Fluid Soil I U-Tubel Pattern 1 Extra kw I Information I Undisturbed Ground Temperature Ground Temperature: 15.0 °C SoilThermal Properties Thermal Conductivity: 1.94 W/(m*K) Thermal Diffusivity: 0.045 m^2/day Diffusivity Calculator Check Soil Tables Modeling Time Period Prediction Time: 10.0 years *** ¦ 1 BoreholeDesignProject 정읍교정시설 090330-rev1 x ¦ 1 BoreholeDesignProject 정읍교정시설 090330-rev1 x ¦ 1 BoreholeDesignProject 정읍교정시설 090330-rev1 x ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Results I Fluid ] Soil U-Tube] Pattern / Extra kw I Information¦ Calculate ¦ COOLING ¦ HEATING ¦ ¦ Total Length (m): ¦ 10466.4 ¦ 6988.9 ¦ ¦ Borehole Number: ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ Borehole Length (m): ¦ 149.5 ¦ 99.8 ¦ ¦ Ground Temperature Change (°C): ¦ +0.6 ¦ +1.0 ¦ ¦ Unit Inlet (°C): ¦ 32.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ Unit Outlet (°C): ¦ 37.7 ¦ 1.6 ¦ ¦ Total Unit Capacity (kW): ¦ 672.7 ¦ 695.5 ¦ ¦ Peak Load (KW): ¦ 662.0 ¦ 518.0 ¦ ¦ Peak Demand (KW): ¦ 6.2 ¦ 139.8 ¦ ¦ Heat Pump COP: ¦ 4.1 ¦ 3.8 ¦ ¦ System COP: ¦ 4.0 ¦ 3.7 ¦ ¦ System Flow Rate (L/min): ¦ 2137.4 ¦ 1672.5 ¦ ¦ Optional Cooling Tower/Boiler Cooling Tower ¦ Optional Cooling Tower/Boiler Cooling Tower ¦ Optional Cooling Tower/Boiler Cooling Tower ¦ ¦ Condenser Capacity (kW): ¦ 0.0 0 % ¦ 0.0 0 % ¦ ¦ Cooling Tower Flow Rate (L/min): ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ Cooling Range (°C): ¦ 5.6 Boter ¦ 5.6 Boter ¦ ¦ Annual Operating Hours (hr/yr): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 给 ¦ 0 给 ¦ ¦ Boiler Capacity (kW): ¦ 0.0 Load Balance ¦ 0.0 Load Balance ¦ 그림 26 지중열교환기 계산결과 표 7 천공간격에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 간격, m ¦ 지중열교환기, m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 ¦ 150 ¦ 108.9% ¦ ¦ 4 ¦ 142.7 ¦ 103.6% ¦ ¦ 6 ¦ 137.7 ¦ 100% ¦ ¦ 8 ¦ 135.9 ¦ 98.7% ¦ ¦ 10 ¦ 135.2 ¦ 98.2 ¦ 그림 23 지중조건 입력 ![image](/image/placeholder) Borehole Design Project 정읍교정시설 090330 rev1 Results I Fluid [ Sol U-Tube I Pattern I Extra kw I Information I Calculated Borehole Equivalent Thermal Resistance Borehole Thermal Resistance: 0.135 m*K/W Pipe Parameters Pipe Resistance: 0.061 m*K/W Check Pipe Tables Pipe Size: 1 1/4 in. ( 32 mm ) U-Tube Configuration Outer Diameter: 42.2 mm O 。 ☞ Single Inner Diameter: 34.5 mm Pipe Type: SDR11 ▼ C Double Flow Type: Turbulent Radial Pipe Placement Borehole Diameter C Close Together Borehole Diameter: 150.1 mm C Average Backfill (Grout) Information ☞ Along Outer Wall Thermal Conductivity: 1.00 W/(m*K) 需要 그림 24 열교환기 조건 입력 2) GLD 의 지중열교환기 길이변화 분석 지중열교환기의 길이를 산정하는 GLD 는 다양한 설계인자 를 통해 지중열교환기 길이를 산정한다. 지중열교환기의 길이 를 선정할 때 고려사항은 천공간격, 배치형태, 보어홀의 이격 거리 암석종류와 수분비율이다. 그리고 사용시간과 부하형태 에 따라 지중열교환기 길이가 변화한다. 각 요소에 변화에 따 른 지중열교환기의 길이변화는 다음과 같다. 표 7 과 같이 천공간격이 감소하면 천공길이는 9% 상승한 | {}
294f0775-f2c8-48e1-910c-53cfd2b964a8 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-13 ![image](/image/placeholder) ■ Average Block Loads 정읍교정시설\정읍교정시설 090330.zor Reference Label: 정읍교정시설 Design Day Loads Design Day Loads 6.0 Days /Week Time ofDay Heat Gains HeatLosses (kW) (KW) Transfer 8a.m. -Noon 9 9 518.0 Noon 4p.m. 662.0 21.7 Calculate Hours 4p.m.-8p.m. 9.9 21.7 MonthlyLoads 8p.m. · 3a.m. 00 0.0 Annual EqivalentFull-Load Hours: 475 582 Heat Pump Specifications atDesign Temperature and Flow Rate 「 Custom Pump Pump Name KGH042W Cooling Heating Select Capacity (kW) 1072.3 1108.6 Details Power (kw) 1 261.92 ! 471.39 COP 4.1 3.8 Clear Flow Rate (L/min) / 2137.4 I 1672.5 Partial Load Factor I 0.62 1 0.47 Flow Rate: UnitIniet (°C): 32.0 5.0 11.4 (L/min)/3.5kW 1385 그림 21 히트펌프 선정 및 설계온도 입력 ![image](/image/placeholder) Borehole Design Project 정읍교정시설 090330 rev1 Results Fluid soil U-Tube¦ Pattem I Extra kw 1 Information I Design Heat Pump InletFluid Temperatures Cooling: 32.0 °C Heating: 5.0 °C DesignSystem Flow Rate Flow Rate: 11.4 (L/min)/3.5kw Solution Properties 「 Automatic Entry Mode Fluid Type: 수 20 % Ethanol Specific Heat (Cp): 4,048 k1/(K*kg) Density (rho): 999.6 kg/m^3 Check Fluid Tables �� 그림 22 유체조건 입력 다. 또한 천공간격이 증가하면 천공길이는 2% 감소하며, 천 공간격이 6 m 이상이 될 때에는 천공간격 증가에 따른 지중열 교환기 감소 비율이 적음을 알 수 있다. 표 8 과 같이 천공의 배치형태에 따라 2%이내의 길이변화를 확인할 수 있다. 지중열교환기의 선형 배치 시 좌우간격은 4 m 이상을 유지해야 하며, 장방형 배치시 가로세로 이격거리를 6 m 이상 유지한다. 6 m 는 열간섭 현상을 고려한 거리이다. 표 9 와 같이 보어홀 내 열교환기의 이격거리에 따라 지중 열교환기의 길이가 변화한다. 지중열교환기가 보어홀 내부에 서의 간격이 최소일 때 기준보다 약 20%의 지중열교환기 증 가율을 보이며, 최대일 때는 약 10%의 감소율을 보인다. 표 10 과 같이 암석의 종류와 수분 함유량에 따라서도 지중 열교환기의 길이가 변화한다. 암석의 경우 열전도율이 높은 암석일수록 열확산도가 좋아 지중열교환기의 길이가 감소한 다. 또한 암석의 수분함유량이 높을 수록 지중열교환기의 길이 가 감소한다. 표 11 과 같이 동일한 규모의 시스템이라도 시스템의 사용 시간과 냉난방기간에 따라 지중열교환기의 길이에 차이를 보 표 8 배치형태에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 배치형태 ¦ 지중열교환기(m) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1*90 ¦ 135.7 ¦ 98.5% ¦ ¦ 2*45 ¦ 136.9 ¦ 99.4% ¦ ¦ 3*30 ¦ 137.7 ¦ 100% ¦ ¦ 5*18 ¦ 138.2 ¦ 100.4% ¦ ¦ 6*15 ¦ 138,3 ¦ 100.4% ¦ X-Axis: 그림 27 지중열교환기의 배치간격 Chart Type: line 7.6 8.4 14.4 쌓여있는 U-tube 공 7.6m 7.6m 6.8m 건설현장때문에 6.0m 7.6m 6.0m 증권에 설치된 UI-tube 와의 3.0m 7.3m 5.3m 옅이 확산되어나가지 4.6m 7.6m 6.8m 않는 거리(반경) 3.0m -0.0m 6.0m 표 9 보어홀 내 이격거리에 따른 지중열교환기 길이 변화 ¦ 간격 ¦ 지중열교환기 m ¦ 열저항 m·K/W ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최소 (close together) ¦ 167.1 ¦ 0.171 ¦ 118.4% ¦ ¦ 평균 (average) ¦ 148.8 ¦ 0.143 ¦ 100% ¦ ¦ 최대 (along outer wall) ¦ 126.9 ¦ 0.110 ¦ 89.6% ¦ | {}
dc2a3f8b-cd42-47ae-96d3-ab67945aabc0 | 3권.pdf | 4.23-14 제 4 편 신재생에너지 표 10 암석에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 암석종류 ¦ 수분 ¦ 지중열 교환기, m ¦ 열확산도 m2/day ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 0 ¦ 137.9 ¦ 0.110 ¦ 91.5% ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 5 ¦ 135.9 ¦ 0.095 ¦ 90.2% ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 10 ¦ 134.2 ¦ 0.084 ¦ 89.1% ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 15 ¦ 132.9 ¦ 0.076 ¦ 88.2% ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 20 ¦ 131.9 ¦ 0.071 ¦ 87.5% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 0 ¦ 155.9 ¦ 0.089 ¦ 103.5% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 5 ¦ 153.1 ¦ 0.077 ¦ 101.6% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 10 ¦ 150.7 ¦ 0.068 ¦ 100% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 15 ¦ 149.0 ¦ 0.062 ¦ 98.9% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 20 ¦ 147.3 ¦ 0.057 ¦ 97.7% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 0 ¦ 166.4 ¦ 0.087 ¦ 110.4% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 5 ¦ 162.9 ¦ 0.074 ¦ 108.1% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 10 ¦ 160.3 ¦ 0.066 ¦ 106.4% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 15 ¦ 158.2 ¦ 0.060 ¦ 105.0% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 20 ¦ 156.3 ¦ 0.055 ¦ 103.7% ¦ 표 11 부하와 사용시간에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 부하구분 ¦ 사용 시간 ¦ 지중열교환기 m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방 : 6 ~ 9 월 난방 : 12 ~ 3 월 ¦ 10 ¦ 137.7 ¦ 100% ¦ ¦ 냉방 : 6 ~ 9 월 난방 : 12 ~ 3 월 ¦ 12 ¦ 139.6 ¦ 101.4% ¦ ¦ 냉방 : 6 ~ 9 월 난방 : 12 ~ 3 월 ¦ 16 ¦ 147.5 ¦ 107.1% ¦ ¦ 냉방 : 6 ~ 9 월 난방 : 12 ~ 3 월 ¦ 24 ¦ 159.8 ¦ 116% ¦ ¦ 냉방 : 5 ~ 9 월 난방 : 11 ~ 3 월 ¦ 10 ¦ 138.6 ¦ 100% ¦ ¦ 냉방 : 5 ~ 9 월 난방 : 11 ~ 3 월 ¦ 12 ¦ 139.8 ¦ 100.9% ¦ ¦ 냉방 : 5 ~ 9 월 난방 : 11 ~ 3 월 ¦ 16 ¦ 149.7 ¦ 108.0% ¦ ¦ 냉방 : 5 ~ 9 월 난방 : 11 ~ 3 월 ¦ 24 ¦ 161.5 ¦ 116.5% ¦ 인다. 사용시간이 늘어나면 지중열교환기의 길이가 늘어나며 또한 냉방기간과 난방기간에 따라 요구되는 열교환기의 길이 가 달라질 수 있다. 순환수의 온도는 지중열교환기에서 지열히트펌프로 들아가 는 유체의 온도를 말한다. 표 12 와 같이 순환수의 온도조건이 좋을 수록 지중열교환기의 길이는 감소하며 냉방보다 난방의 경우, 온도에 따른 변화값이 큰걸 확인할 수 있다. 표 13 과 같이 지중열교환기 길이는 그라우트 재료에 영향 을 받는다. 고효율 그라우트를 사용시 지중열교환기의 길이를 최소 20% 줄일 수 있다. 표 12 순환수 온도에 따른 지중열교환기의 길이변화 ¦ 운전조건 ¦ 순환수온도 ¦ 지중열교환기 (m) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방 ¦ 32 ¦ 5 711.9 ¦ 100% ¦ ¦ 냉방 ¦ 30 ¦ 6355.3 ¦ 111% ¦ ¦ 냉방 ¦ 28 ¦ 7 162.1 ¦ 125% ¦ ¦ 난방 ¦ 5 ¦ 3 466.4 ¦ 100% ¦ ¦ 난방 ¦ 8 ¦ 4 673.7 ¦ 135% ¦ ¦ 난방 ¦ 10 ¦ 6 085.9 ¦ 175% ¦ 4.3 지열냉난방시스템의 성능과 효율 지열냉난방시스템은 보일러와 비교할 경우 난방성능은 70% 에어컨과 비교할 경우 냉방성능은 30% 정도 향상된다 는 것이 일반적이다. 그러나 실제로 가동을 해보면 이보다 성 능이 월등한 경우가 있는가 하면 훨씬 낮은 성능을 나타내는 경우가 비일비재하다. 지열냉난방시스템의 성능과 효율에 큰 영향을 미치는 요소는 다음과 같다. 표 13 그라우팅에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 구분 ¦ 일반 그라우트 ¦ 고효율 그라우트 1 ¦ 고효율 그라우트 1 ¦ 고효율 그라우트 1 ¦ 고효율 그라우트 2 ¦ 고효율 그라우트 2 ¦ 고효율 그라우트 2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 그라우트 k 값 (W/m·K ) ¦ 0.72 ¦ 1.38 ¦ 1.55 ¦ 1.72 ¦ 1.37 ¦ 1.52 ¦ 1.73 ¦ ¦ 총 천공길이 (m) ¦ 70 000 ¦ 55 930 ¦ 54 355 ¦ 53 130 ¦ 56 035 ¦ 54 600 ¦ 53 060 ¦ ¦ 천공수량 (홀) ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ ¦ 홀당 길이 (m/홀) ¦ 200 ¦ 159.8 ¦ 155.3 ¦ 151.8 ¦ 160.1 ¦ 156.0 ¦ 151.6 ¦ ¦ 천공길이 감소 (m) ¦ - ¦ 37.7 (20%) ¦ 43.9 (22%) ¦ 49.2 (24%) ¦ 39.9 (20%) ¦ 44.0 (22%) ¦ 49.4 (25%) ¦ ¦ 환산 천공수량 (홀) ¦ - ¦ 280 ¦ 272 ¦ 266 ¦ 280 ¦ 273 ¦ 266 ¦ 1) 냉온수온도 지열냉난방시스템의 특징은 저온난방, 고온냉방이다. 지열 은 온수의 온도가 낮을 수록, 냉수의 온도가 높을 수록 COP 가 높아진다. 미국이나 유럽에서는 온수온도를 35~45°C 로 설계 한다. 반면 우리나라에서는 초기에 60°C 로 설계하다가 55°C, 50°C, 45°C 로 점차 낮추고 있는 추세이다. 아울러 외기온도에 | {}
29f6dcab-0ad9-424f-a180-f1767c850c90 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-15 따라 냉온수의 온도를 조절하는 부하대응형 히트펌프가 개발 되어 성능이 많이 개선되고 있다. 지열냉난방시스템을 설계할 경우 기존의 온수온도 60°C, 냉수온도 7°C 를 지키는 것 보다 는 온수온도는 최대한 낮추고 냉수온도는 최대한 올리는 것이 바람직하다. 2) 순환펌프 지열히트펌프는 컴프레서를 보호하기 위하여 히트펌프 가동 전후에 일정시간 동안 순환펌프만 가동한다. 이를 지연시간이 라고 하는데 히트펌프가 자주 가동-정지 반복할 경우 순환펌 프의 소요동력이 급격히 증가하여 시스템 효율을 저하시키는 주 요인이 된다. 또한 한대의 순환펌프에 여러 대의 히트펌프 를 연결하는 경우가 많은데 히트펌프가 모두 가동하면 문제가 없지만 일부만 가동될 경우 전력손실이 늘어나면서 효율이 급 격히 저하된다. 따라서 한대의 순환펌프에 여러 대의 히트펌프 를 연결할 경우에는 한대의 순환펌프가 가동될 경우 여기에 연결된 히트펌프 전체가 가동되도록 제어한다. 3) 그라우트 지열냉난방시스템의 성능에 가장 큰 영향을 미치는 것이 지중열교환기이며 지중열교환기의 성능에 가장 큰 영향을 미 치는 것이 그라우트이다. 그라우트는 일반 그라우트와 고효율 그라우트가 있는데 그라우트의 비중이 클수록 열전도도가 높 다. 따라서 고효율 그라우트를 사용함은 물론 비중을 최대한 높이는 것이 중요한데 이는 전적으로 시공에 좌우된다. 그라 우트의 효율을 높이려면 물의 혼합량을 최소화해야 하는데 물 이 적을 수록 혼합과 이송이 어렵다. 현장의 시공기술자들은 일을 쉽게 하기 위해서 물의 양을 늘리는 경우가 많은데 이는 지열의 효율을 떨어뜨리는 주 요인이 된다. ![image](/image/placeholder) 그림 28 그라우팅 배합 및 시공 5. 지열냉난방시스템의 시공 5.1 지질도 및 지질주상도 확인 지중열교환기의 시공은 시스템의 시공부분 중 가장 중요한 부분이다. 지열시스템은 설치된 지중열교환기를 통해 열을 취 득 또는 방출하고, 취득 또는 방출된 열을 이용하여 시스템의 냉난방을 실시하는 원리이기 때문이다. 천공을 실시하기 전 주 변의 지질도 및 지질 주상도를 확인하고 천공 부지를 선정해 야 한다. 지질 주상도에서 반드시 확인할 부분은 다음과 같다. ① 지질상태 및 암반상태 ② 케이싱 삽입 깊이 ③ 대상 부지의 지하수위 ④ 천공을 위한 장비선정 5.2 시추 지반에 긴 원통형으로 구멍을 뚫는 것을 시추(borinig)라 고 한다. 시추는 다양한 목적으로 행해지며 지하의 지질구조 와 분포상황을 조사하거나, 지각 내부의 상태를 조사하기 위 해서 실시되며, 이외에도 석유나 천연가스의 원전, 지하수와 온천개발과 지열을 사용하고자 할 때도 시추를 실시 한다. 1) 시공 시 유의 사항 시추시 가장 유의 해야 할 사항은 공내 붕괴현상이다. 공내 붕괴가 발생하면 내부로 삽입되어야 하는 지중열교환기의 삽 입과 그라우팅 작업에 어려움이 발생한다. 공내 붕괴현상은 지반의 강도나 낮은 점토질 암석지대에서 주로 발생한다. 또 는 지표 부근에 있는 토사층에서 붕괴가 발생한다. 지표 부근 은 암반보다 상대적으로 붕괴의 위험이 높은편으로 이런 조건 을 가진 부지에서는 필수적으로 암반 깊이까지 케이싱을 설치 하여 공내 붕괴현상을 예방한다. 5.3 지중열교환기 설치 천공을 완료 후 권선기를 이용해 지중열교환기를 설치한다. 시공 전 U 자형 PE 관의 수압테스트를 실시하여 PE 관의 훼손 유무를 확인 후 작업을 진행한다. 천공 이후 일정시간이 경과 하면 보어홀 내부에 공무너짐 현상이 발생하기 때문에 천공 직후 바로 지중열교환기를 설치한다. 5.4 그라우팅 그라우팅을 성공적으로 시공하기 위해서는 다음 사항을 만 족해야 한다. ① 그라우트 재료의 경제성 및 시공비 ② 유체의 흐름을 막을 수 있는 낮은 투수성 ③ 양호한 열전달 성능 ④ 지중열교환기와 시추공의 결합성 ⑤ 지하수와 의 화학적 반응성 ⑥ 재료의 혼합성 및 시공성 ⑦ 타설 시간 동안의 펌핑 가능성 ⑧ 환경적 안정성 1) 그라우팅 시공 그라우팅 작업은 트레미(tremie)를 이용해서 재료를 이동 시킨다. 국내에서 시공되고 있는 수직형 열교환기의 대부분은 150~200 m 로 대심도에 속하며, 트레미를 통해 사용하지 않 고는 내부충진이 불가능하기 때문에 시공시 트레미 사용이 필 수적이다. | {}
ae4c4727-95b9-41f3-978f-5a2bd0367227 | 3권.pdf | 4.23-16 제 4 편 신재생에너지 그라우팅 시공 할 때 그라우팅 재료에 대한 특성 및 특성 에 따라 장비에 발생 할 수 있는 한계점을 명확히 알아야 한 다. 일반적으로 시공시 가장 많이 발생하는 문제는 그라우팅 재료의 경화에 의한 트레미 배관의 막힘 현상으로 이를 즉각 조치할 수 있어야 한다. 그라우팅의 시공 순서는 다음과 같다. ① 시추공 밑바닥까지 트레미 배관 설치 ② 배합비에 맞게 그라우트를 배합 ③ 트레미 배관을 통해 그라우트를 주입 ④ 주입완료 후 트레미 배관 인양 그라우팅 시공할 때 트레미 배관을 밑바닥에 두고 상향식 으로 시공한다. 그라우팅을 하향식으로 시공할 때는 내부에서 공극이 발생하고 이런 공극으로 열교환기의 성능저하가 발생 할 수 있다. 그라우팅 재료를 주입하기 전에 적절히 혼합해야 목표하는 성능을 도달할 수 있다. 우선 사용하는 재료의 배합비를 정확 히 지키는 것이 중요하다. 그라우트 재료를 혼합할 때 사용하 는 혼합수는 청수를 사용하면 그라우팅재가 적절히 수화 될 수 있다. 혼합수에 염소 함량이 높을 때는 그라우팅 재료의 수화작용을 지연시키며 성능에 악영향을 준다. 또한 혼합수의 온도가 높으면 수화반응이 빨리 일어나기 때문에 트레미 배관 내부에서 굳어버리는 경우가 발생한다. 트레미 관을 교체하게 되면 비용적인 측면과 시공적인 측면에서 손해가 발생하기 때 문에 각별한 주의 가 필요하다. 그라우팅을 효과 적으로 실시하기 위해서는 적정한 장비를 선정하여 시공한다. 그라우팅 재료의 성질과 트레미 파이프의 특성을 고려하여 장비 또는 펌프를 선정하고 시공한다. 트레미 배관을 시추공 내에 설치한 후 그라우팅 재료를 충 진한 후 트레미 배관을 인양한다. 천공 후 내부 지층이 불안 정할 경우 내부에서 붕괴할 수 있기 때문에 트레미 배관을 설 치한 후 즉시 부설하고 인양을 완료한다, 2) 시공 시 유의 사항 그라우팅 시공시 그라우트 재료 자체의 특성과 제조사의 배합비를 맞춰 목표한 성능을 확보하는 것이 중요하다. 시공 시 수돗물을 이용하면 시공시 문제가 발생하지 않으나, 현장 에서 지하수를 사용할 때에는 시공전 수질검사를 선행한다. 해안 근처의 지하수는 염분을 함유하고 있으며, 지하수 내부 에 포함된 염분이 벤토나이트의 응집현상을 방해하고, 이로 인해 차수기능과 열전달성능을 상실할 수 있다. 시멘트를 그라우트로 사용할 때 시멘트의 건조수축 현상으 로 그라우트 자체에 균열이 생겨 방수 기능을 떨어 Em 릴 수 있다. 시멘트의 건조수축을 줄일 수 있는 저감제를 첨가되어야 하며, 재료분리도 고려한다. 콘크리트 자체의 체적변화는 적으 나 첨가되는 골재 또는 첨가물에 의해 체적의 변화가 생기고, 첨가물이 석영 일 때 가장 크며 사용을 지양하지 않는다. 5.5 트렌치 배관 트렌치 배관은 천공 후 설치된 지중열교환기를 연결하여 내부로 인입할 수 있도록 배관을 설치하는 작업을 지칭한다. 각각의 지중열교환기를 연결하고 똑같은 유량 분포를 가질 수 있도록 리버스-리턴 방식을 적용하며 유량이 증가함에 따라 배관을 조정한다. 지중열교환기의 하자는 대부분 천공이 아닌 트렌치 배관 시공시 연결부위에서 발생한다. 트렌치 배관은 용접 또는 융착부위가 많고 지표면에서 가까워 지표수가 지하 로 유입되면서 지반침하가 일어날 수 있다. 이때 지반침하가 발생하면 배관에 하중이 발생하여 배관이 파손 될 수 있다. 따라서 트렌치 배관은 철저한 시공이 필요하다. 1) 시공시 유의 사항 대부분의 트렌치 배관은 융착을 통해 배관을 연결한다. 융 착작업은 일정 온도 이상에서 고밀도 폴리에틸렌관을 녹인 후, 서로 맞대어 화학적으로 결합하게 하는 작업이다. 융착 시 요구 온도에 충분히 도달한 상태에서 융착을 실시하며 배관을 서로 화학적 결합이 완벽히 이루어진 상태까지 맞대는 것이 가장 중요하다. 이 때 완벽한 결합이 이루지지 않으면 누수가 발생할 수 있으며, 시공 후 수압 또는 기압을 가해 누수를 확 인해야 한다. 5.6 장비설치 및 기계실 배관 시스템을 효과 적으로 완성하기 위해 설계에 맞게 장비와 배관을 설치한 후 시스템을 완성한다. 이 때 설치되는 장비와 기계실 배관은 일반적인 내용이므로 설명을 생략한다. 5.7 플러싱과 퍼징 시스템의 시공 후 지중열교환기와 장비가 제대로 작동하는 지 선행해야 할 과정들이 있다. 시스템 시공과 정 중 배관 내 부에 쌓여있는 이물질을 제거하기 위하여 물로 씻어내야 한 다. 소량의 이물질이라도 장비내부로 들어갈 때는 시스템에 치명적일 수 있기 때문이다. 시스템으로 부터 이물질을 제거 하는 것뿐만 아니라 밀폐된 배관 시스템 내부에 존재하는 공 그림 29 플러싱과 퍼징 구성방법 ![image](/image/placeholder) ⑤ 리턴 호스 유량계 (return hose) 수조 Ⓟ압력계 냉매 대물 열교환기 펌프모듈 ③ 플러싱 펌프 필터 히트펌프 ⑦ 배관 ⑥ 바이패스 플러싱 유닛 (또는 퍼장 유닛) Ⓟ :압력계 지중 열교환기 ⑦ :열전대 :펌프 | {}
542c4dd7-68b5-4566-9931-d5a5d93fcadc | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-17 기 역시 이물질과 같이 제거한다. 만일 제대로 작업이 이루어 지지 않으면 배관내부에 공기가 배관의 금속성분들을 부식시 킬 수 있고, 더불어 유체의 흐름에 방해가 되고 제대로 된 열 성능을 낼 수 없다. 이 때문에 플러싱과 퍼징은 필수적이다. 그림 29 에 플러싱 퍼징 구성방법을 나타내었다. (1) 플러싱과 퍼징 과정 ① 퍼징과 유닛 펌프 출구측 호스를 밸브 2 에 연결한다. 밸 브 2 의 위치는 시스템 운전시 지중 열교환기를 순환한 순환유 체가 열펌프 유닛로 유입되는 입구측에 설치된다. ② 밸브 1 은 퍼징 유닛 펌프 입구 측 순환호스를 걸어 잠 근다. 밸브 1 은 열펌프를 순환한 순환유체가 지중 열교환기로 투입되는 출구측에 위치한다. ③ 밸브 1 과 2 를 연다. ④ 순환유체가 열펌프로 흐르는 것을 방지하고 지중열교환 기 부분을 플러싱하기 위해 밸브 3 을 차단한다. ⑤ 퍼징 유닛에 설치된 펌프를 작동시킨다. 지중열교환기 를 플러싱하는 순환유체 흐름은 일반적인 열펌프 순환 방향의 반대방향으로 이루어 진다. ⑥ 플러싱/퍼징 과정을 점검하기 위해서, 유닛에 설치된 저 수탱크의 수면 아래에 있는 순환 호스를 점검한다. 지중열교 환기를 순환한 배관에서 공기가 퍼징되고 있다면, 호스의 끝 에서 수면 위로 올라온다. 일반적인 물의 수직 동요(호스의 끝에서부터의 흐름)가 루프에서 발생한 공기 방울과 혼동되지 않도록 저수탱크 수면 깊은 곳으로 옮겨 설치한다. ⑦ 지중열교환기에서 공기와 이물질의 플러싱 및 퍼징이 완료된 후에는 밸브 3 을 연다. 순환수가 열펌프 내의 열교환 기를 통과 하여, 열교환기 내부의 추가적인 공기와 이물질을 제거한다. 이 과정을 통해 시스템의 플러싱과 퍼징을 완료하고, 부동 액을 첨가한 후 시운전을 위한 준비를 완료한다. 5.8 시스템의 시운전 시스템의 설치가 완료된 후 배관 내 이물질과 공기를 플러 싱/퍼징을 통해 제거 후, 부동액을 첨가하여 가압하면 시운전 을 위한 모든 준비가 끝난다. 5.9 성능측정 및 검증계획서 작성 성능측정 및 검증계획(서)는 에너지 절약량 계산방법, 성능 측정 및 검증방법, 측정에 필요한 계측장비, 측정일정, 측정 및 검증결과 의 보고양식 등이 포함된 계획서로서 향후 사업자 입장에서는 시공의 적정성 여부를 판단하는 자료가 되므로 객 관적으로 작성한다. 작성되는 성능측정 및 검증계획서는 다음 의 사항을 포함한다. ① 사업개요 및 추진 일정 ② 대상 건물의 냉난방부하 계산 결과 ③ 시스템 부하 및 에너지 절약량 계산 결과 ④ 성능측정 데이터 및 검증 계획서 ⑤ 지중열교환기 설계 결과 및 설계도 ⑥ 현장의 열응답 시험 결과 ⑦ 지하수 이용 시스템인 경우, ㉠ 해당 지역 지하수 탐사 보고서 ㉡ 지하수 영향조사 보고서 ⑧ 시스템에 사용한 장비의 인증서 ⑨ 하자보수 관련 내용 표 14 지열원 시스템 분석을 위한 측정 데이터 ¦ 항 목 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열펌프 데이터 ¦ 실내 온도, on/off 상태, 가동시간 등 ¦ ¦ 열펌프 운전시간 ¦ 열펌프 운전시간 ¦ ¦ 전력 사용량 ¦ 전체 시스템 소비전력 ¦ ¦ 외기온도 데이터 ¦ 외기온도 변화 측정 ¦ ¦ 기상 데이터 ¦ 온도, 습도의 기상 데이터 ¦ ¦ 순환펌프 운전시간 ¦ 순환펌프의 가동시간 ¦ ¦ 순환수 온도데이터 ¦ 순환유체의 입/출구 온도 ¦ ![image](/image/placeholder) TH 외기온도 /습도 Load ⓉⓅ ⓉⓅ M kW) 압축기 내기온도 /습도 POWER Ⓣ:온도 난방 지중 열교환기 Ⓟ:압력 ←:냉방 Ⓗ:습도 그림 30 물 대 공기 시스템의 성능측정 위치 ![image](/image/placeholder) 외기온도 ① P /습도 ⓉⓅ Ⓣ⑪ ⓉⓅ M kW 압축기 내기온도 /습도 POWER 온도 난방 Ⓟ:압력 T :냉방 지중 열교환기 습도 그림 31 물 대 물 시스템의 성능측정 위치 | {}
7a045dba-692f-4eae-9515-704918408e61 | 3권.pdf | 4.23-18 제 4 편 신재생에너지 1) 시스템 성능검증 성능검증을 위해 외기온도, 열교환기 입구와 출구의 유체온 도, 실내로 공급되는 공기의 온도 마지막으로 설비의 소비전 력을 측정한다. 지열시스템에 이용되는 열펌프는 제조사에서 성능 데이터를 제공하기 때문에, 해당 조건에서의 성능과 소 비전력 그리고 COP 를 확인할 수 있다. 시공자는 시스템 설치 완료 전 전체 시스템의 예상 성능 즉 냉난방 COP 와 소비전 력과 실제 가동시 현장에서 측정되는 냉난방 COP 와 소비전 력의 측정값이 ±15% 내에서 일치하는 값을 가져야 한다. 5.10 지열시스템의 감리 지열시스템은 성능, 유지관리 및 환경친화적인 측면에서 기 존의 냉난방시스템에 비해 많은 장점이 있으며, 신재생에너지 를 사용하는 시스템 중 가장 효율이 높고 경제성이 좋은 시스 템이다. 지열시스템이 지속적으로 보급되기 위해서는 열원으 로서 신뢰성을 확보하는 것이 중요하다. 특히 지열에서 설치하는 열교환기의 경우 지중에 설치되고 시공 후 확인과 보수가 어렵기 때문에 하자 발생을 최소화 해 야 한다. 또한 시공 시 일정성능을 유지하지 못하면 다른 열 원과 차별화된 우위점을 상실하기 때문에 신뢰성에 문제가 생 길수 있다. 따라서 설계 및 시공과 정에서 철저한 감리를 통한 완벽한 시스템의 시공이 필수적이며, 이를 통해 성능 및 경제 성 확보가 매우 중요하다. 지열시스템의 주요 감리 대상은 ① 설계 및 계산 자료, ② 지열시스템을 구성하는 장비 ③ 지중열교환기를 구성하는 자 재 등이다. ![image](/image/placeholder) 최대열 부하 건물부하특성분석 시간대별 부하 패턴 에너지 소비량해석 지층열 이용방식 가용면적 열펌프 구성 시스템 분석 부지 분석 지질특성 2 차측 시스템 구성 가용열원(토양,지하수) 법규, 조례 건물공조시스템 지중열교환기 지질 특성 분석 열반송시스템 시험시공 그라우팅 현장 열전도도시험 제어시스템 지중열교환기설계 등) 형식(수평,수직 (전용프로그램 활용) 천공깊이/소요수량 존구성 수원트렌치 장기 운전 성능분석(전용프로그램) (5 번/10 년/20 년/기타) 열교환기 재질 규격 그라우팅 방법 시공 파이프제작/동작 천공 1 차 기밀시험(10kg/cm) 삽입 충수/트레미 파이프 2 차 기밀시험(수압) 벤토나이트+실리카샌드+유동제 그라우팅 주입펌프(피스톤) 플러싱 수평 트렌치공사 (모든 열 교환기) 수평배관 3 차 압력 시험 순환펌프/헤더공사 1 차측 열 교환기 시공 플러싱 물+부동액 충수 공기 퍼짐 시운전 그림 32 지열시스템의 시공 및 감리 흐름도 | {}
a6020b80-e41b-4a64-aa46-b52432db9491 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-19 6. 설치사례 ![image](/image/placeholder) 그림 33 서울시 신청사 ¦ 지열용량 ¦ 1 100 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m x 218 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 건물하부천공 - 냉각탑 하이브리드 지열시스템 - 융설시스템 설치 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 34 제 2 롯데월드 ¦ 지열용량 ¦ 3 000 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m X 720 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 500 RT 히트펌프 6 대 설치 - 초고층에 건물에 설치된 지열시스템 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 35 에코팜랜드 ¦ 지열용량 ¦ 1 600 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 220 m x 500 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 국내 최대 유리온실 사업 - 냉방 난방 공급 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 36 한국전력 신사옥 ¦ 지열용량 ¦ 1 350 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m x 390 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 냉난방 부하의 100% 담당 - 냉각탐 하이브리드 시스템 - 국내 최대 융설시스템 적용 ¦ | {}
4e452d8a-9982-4b34-ae76-1fe6ed7d844d | 3권.pdf | 4.23-20 제 4 편 신재생에너지 ![image](/image/placeholder) 그림 37 세종시 정부청사 ¦ 지열용량 ¦ 2 200 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m X 340 홀, SCW 650 RT ¦ ¦ 특징 ¦ - 냉난방 부하의 100% 담당 (국무총리실 자 료) - 지열하이브리드 시스템 적용 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 38 경북도청 신청사 ¦ 지열용량 ¦ 1 800 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m x 510 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 국내 공공청사 중 최대지열프로젝트 - 냉난방 부하의 85% 담당 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 39 인천공항 3 단계 공사 ¦ 지열용량 ¦ 1 500 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m X 500 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 150 RT 장비 10 대 설치 - 건물하부천공 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 40 미군기지 통신센터 ¦ 지열용량 ¦ 4 500 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 230 m X 1 100 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 국내 최대의 지열시스템 공사 - 700RT 냉동기 7 대 설치 ¦ | {}
92541e31-b01b-4599-9687-13a0c24f953e | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-21 참 고 문 헌 1. 지열인력양성센터, 2011, 지열설계사, 건기원 2. 지열인력양성센터, 2010, 지열설계사, 건기원 3. 한정상 외 2 인, 2010, 지열에너지(지열냉난방, 지열발전), 한림원 4. Ground Loop Design Premier 2012 Edition User' s Manual. 2012 | {}
f590491a-8f95-4bb9-b1ef-9f56401b7190 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-1 제 24 장 태양열에너지 태양은 지구에 매우 큰 양의 에너지를 복사에너지의 형태 로 보내고 있다. 하지만 태양에너지는 에너지 밀도(대부분 950 W/m2 이하)가 낮아서 열이나 전기 같은 유용한 형태의 에너지로 변환시키기 위하여 다양한 장치들이 필요하다. 본장 에서는 태양열에너지를 공기조화 응용 관점에서 효율적으로 이용하기 위한 다양한 기기들과 시스템 설계에 대한 내용을 다루고자 한다. 1. 태양열 시스템 구성요소 공기조화 응용에 사용되는 태양열 시스템의 구성요소들은 온수 생산용 태양열시스템의 구성요소와 크게 다르지 않고, 제 3 권의 제 3 편에서 다루어진 태양열 장비들과 동일하므로 본절 에서는 태양열시스템의 주요 구성요소를 간략히 소개한다. 1.1 집열기 평판형 집열기는 30~80°C 의 온도를 요구하는 연중 부하 의 경우 가장 널리 사용되고 있는 집열기의 종류이다. 집광장 치는 직달 일사 성분만을 이용하지만, 평판형 집열기는 직달 및 확산 일사량 모두 이용할 수 있다. 냉난방에 필요한 온도 는 흡수식 냉동의 경우에도 90°C 를 넘지 않으므로 적절한 평 판형 집열기로 얻을 수 있다. 평판형 집열기는 그림 1 과 같이 일반적으로 다음의 구성요소로 되어 있다. Chart Type: pie Header Casing Insulation Fluid Tube Absorber Plate item_01 10% 30% 20% 10% 10% 그림 1 이중 평판형 태양열집열기 구성도 ① 유리(glazing) 1 개 이상의 유리판 또는 복사 투과 체 ② 관, 흰 또는 유로 열전달 유체를 입구에서 출구로 유도 하기 위한 것 ③ 흡수판 관, 흰 또는 유로가 붙여져 있는 평판형, 주름형 또는 홈형의 판. ④ 헤드 또는 매니폴더 열전달 유체가 들어오고 나가는 곳 ⑤ 단열재 집열기의 후면이나 측면으로 열손실을 최소화하 기 위한 것 ⑥ 케이스 다른 요소들을 감싸면서 먼지나 습기로부터 보 호하는 것 평판형 집열기는 다양한 재료의 다양한 구조로 만들어진다. 이 집열기는 물, 부동액 수용액 또는 공기와 같은 유체를 가 열하는데 사용한다. 집열기의 주요 목적은 최저 비용으로 가 능한 많은 태양열에너지를 집열하는 것이다. 또한 자외선, 부 식, 막힘, 동결, 에어바인딩(air binding), 침전물, 유리 파손 등과 같은 열악한 환경을 고려하여 유효 수명이 길어야 한다. 평판형 집열기 외 진공관형 집열기 및 집광형 집열기가 있 지만, 공기조화 분야에서는 많이 사용하지 않고 다른 편에서 다루고 있으므로 본 장에서는 생략한다. 1.2 열전달 유체 열전달 유체는 집열기로부터 열이용부로 열을 전달하는 역 할이므로, 화학적 조성(pH, 독성, 화학적 내구성)과 기계적 물성(비열, 점도)이 모두 고려한다. 태양열시스템의 일반적인 열전달 유체는 동파 방지를 고려하여 물과 부동액의 수용액을 사용하고 있다. 1.3 축열시스템 태양에너지는 기후에 따라 양적 및 질적 변동이 불가피하 고 열 공급부와 이용부의 시공간적 차이가 발생하므로, 열을 저장하는 축열시스템을 사용한다. 또한 축열시스템은 집열부 와 이용부 사이의 순간적인 부하 불균형을 조정하여 전체 태 양열시스템의 성능을 증가시키고 태양에너지의 저밀도 특성 을 고밀도 에너지로 변환시키는 기능이다. 효율적인 축열 시 스템은 다음과 같은 조건을 충족시켜야 한다. ① 단위 용적 당 축열 용량이 커야 한다. ② 열확산계수가 커서 열저장(또는 방열) 속도가 커야 한다. ③ 집열기로부터 모아진 열은 대부분 축열조 내 액체의 형 태로 저장되므로 단열이 잘 되어야 한다. ④ 저가이고 내구성을 가져야 한다. 축열 방법은 저장 온도, 저장 기간 또는 저장하는 에너지의 형태에 따라 구분할 수 있다. 현열을 이용하는 축열은 태양열 냉난방 시스템에서 가장 일반적으로 사용하는 방법으로, 축열 매체에 따라 액체식과 고체식이 있다. 액체 축열 매체로는 물, 다우썸, 프로필렌글리콜 등이 있으나, 공기조화 응용 분야에 서는 100°C 이하로 작동되므로 경제성 등을 고려하면 물이 가장 좋은 축열 매체이다. 축열탱크는 집열면적 1 m2 당 보통 40~100 L 의 크기로 | {}
efaff53d-52af-47d0-833b-16f1cfa30037 | 3권.pdf | 4.24-2 제 4 편 신재생에너지 설계한다. 약 1 일간 해가 없을 동안 충분한 열을 공급하기 위 해서는 단위 집열 면적당 75 L 의 크기로 설계하는 것이 가장 일반적이다. 하지만, 예상 열 수요량에 따라서 축열탱크의 용 량을 선정하는 것이 바람직하다. 1.4 열교환기 간접식 태양열 온수기는 하나 이상의 열교환기가 필요하다. 열교환기는 집열된 에너지의 사용 효율에 영향을 주므로, 다 음의 사항을 고려하여 선택한다. ① 열교환 유용도(effectiveness) ② 압력 강하, 작동 동력, 유량 ③ 설계 압력, 형상, 크기, 재료, 위치 ④ 가격 및 조달 용이성 ⑤ 열전달 유체에 의한 공급 식수의 오염 방지 ⑥ 누설 탐지, 검사, 유지 보수성 ⑦ 다른 요소들(예: 금속이나 유체)과의 재질 적합성 열교환기의 선정은 열교환기 유체의 특성들과 열교환기 자 체의 특성치들을 고려한다. 유체의 특성들은 유체 종류, 비열, 질량 유량, 입출구 온도이다. 열교환기의 물리적 특성치는 열 교환기의 열관류율과 열전달 표면적이다. 대부분의 태양열 가정용 온수기 설계에서는 온수와 냉수의 입 구 온도만 주어진다. 다른 온도들은 열교환기의 물리적 특성치를 이용하여 계산한다. 열교환기의 열전달과 집열기의 성능 특성을 결정하는데 유용한 두가지 양은 유체 용량률(capacitance rate) 과 열교환기 유용도이다. 유체 용량률은 열교환기를 통하여 흐르는 유체의 질량 유량과 비열의 곱이다. 열교환기 유용도 는 두 유체의 용량률과 유체 입출구 온도와 관련이 있다. 유 용도는 이론적으로 가능한 최대 열전달률에 대한 실제 열전달 율의 비와 같다. 일반적으로 0.4 이상의 유용도가 바람직하다. 1.5 팽창탱크 페루프 집열기로 작동하는 간접식 태양열 온수기는 과도한 압력을 방지하기 위하여 팽창탱크가 필요하다. 태양열 집열기 의 정체 조건에서 유체는 끓을 수 있으므로 집열기 루프에서 과도한 압력이 생길 수 있다. 따라서 팽창탱크는 이 조건에서 용량이 정해져야 한다. 폐루프 순환식 시스템의 팽창탱크 용 량 결정 방법은 태양열 집열기 내 및 배관 내의 유체의 총량 을 기준으로 하며, 이는 태양열 온수기 팽창탱크의 용량 선정 에 사용될 수 있다. 1.6 펌프 펌프는 집열기와 열교환기 내부의 열전달 액체를 순환시킨 다. 가정용 태양열 온수기의 펌프는 보통 300 W 이하의 모터 에 의해 구동되는 원심식 순환기이다. 일반적인 집열기의 유 량 범위는 0.010~0.027 L/(s·m2)이다. 1.7 배관 배관은 플라스틱, 동, 도금강 또는 스테인리스강으로 구성 할 수 있다. 가장 널리 사용되는 것은 L 형 동관이다. 만약 물/ 글리콜이 열전달 유체로 사용되면, 화학반응을 일으킬 수 있 는 도금된 배관이나 탱크는 사용할 수 없고 동관이 바람직하 다. 더불어 배관은 집열기의 유로 재료와 적합성을 가져야 한 다. 예를 들어 동 재료의 유로를 갖는 집열기에는 동관이나 플라스틱 관이 사용한다. 음용수용 배관은 플라스틱, 동, 도금 강 또는 스테인리스강을 사용할 수 있다. 간접식 시스템에서 부식방지제를 검사하고 적어도 연 1 회 조정되어야 한다. 공기 빼기, 배관 열팽창/수축 허용 및 적당한 배관 기울기 는 배관 파손을 방지하기 위하여 고려한다. 집열기 관(특히 매니폴드)은 정체 온도부터 동절기 온도 범위까지 팽창되는 것을 고려하여 설계한다. 이러한 팽창은 배관 내 오프셋 엘보 (offset elbow), 호스 또는 팽창 커플링을 이용하여 조절할 수 있다. 공기는 배관의 높은 곳에 통기 구멍을 설치하여 제 거할 수 있다. 집열기 관의 제어밸브 및 차단밸브 등은 배수 를 방해하지 않도록 선정한다. 부동액이 없는 시스템의 집열 기는 완전히 배수되도록 한다. 1.8 밸브 및 게이지 가정용 태양열 온수기의 밸브는 시스템 효율, 성능 및 기기 와 개인안전을 확보하기 위하여 설치된다. 배수밸브는 볼 타 입을 사용해야 한다. 게이트밸브는 스템(stem)이 수평으로 설치될 경우 사용할 수 있다. 동파 방지에 사용되는 동결방지 밸브 등은 중대한 손상을 방지하기 위한 신뢰성을 갖추어야 한다. 1.9 보조열원 청명한 날 전형적인 태양에너지 시스템은 정해진 온도의 물을 공급해야 하므로 태양열 저장탱크는 1~2 일 동안 충분 한 양의 물을 공급할 수 있는 크기로 한다. 보조 히터는 태양 복사에너지의 간헐성 때문에 필요하다. 보조 히터는 작동 시 기를 잘 조절하여 오프피크(off-peak) 설비 이용율의 이점을 이용할 수 있으므로, 태양열을 최대로 이용하기 위하여 태양 열 온수기와 잘 통합되어야 한다. 예를 들어, 보조히터는 집열 기 효율을 감소시킬 수 있는 축열탱크 내의 성층화 파괴를 일 으키지 않도록 한다. 1.10 제어 제어부는 유체 유동을 제어하여 태양에너지 집열을 조절하 고, 동파나 과열을 보호하는 장치를 가동시키고, 필요시 보조 열원을 가동시킨다. 제어부의 3 요소는 센서, 제어기 및 구동 기이다. 센서는 상태를 탐지하고 온도와 같은 양을 측정한다. 제어기는 센서로부터 출력 값을 받고, 일련의 명령을 선택한 후 상태를 조절하기 위하여 구성요소에게 신호를 준다. 펌프, 밸브, 댐퍼 및 송풍기와 같은 구동기는 제어기 명령을 이행하 고 시스템을 조절한다. 태양열 시스템의 중요한 제어는 집열 량을 최대화하기 위하여 집열기의 출구와 입구 사이의 온도차 이를 거의 일정하게 유지시키는 것이다. | {}
4d41a80b-134b-49f3-8085-793886989da3 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-3 온도센서는 집열기 출구 부근에서 흡수판의 온도와 축열탱 크의 하부에서의 온도를 측정한다. 온도센서는 차온 온도조절 기(thermostat) 같은 제어기에 신호를 보낸다. 차온 온도조 절기는 센서의 신호를 설정된 값과 비교를 한다. 제어기는 설 정값이 충족하는지에 따라 다른 기능을 수행한다. 액체 시스 템에서 집열기와 축열조 사이의 온도차이가 상부 설정값에 이 를 때 (보통 7~8 K) 펌프는 가동되고 자동밸브가 활성화되 어 유동이 시작한다. 온도차이가 보통 2 K 정도인 하부 설정 값에 도달하면 펌프는 가동 중지되고 밸브는 비활성화되어 정 상 상태의 위치로 되돌아온다. 만약 시스템이 동파나 과열 방 지장치가 없는 경우 센서가 동파나 과열이 막 일어나려는 상 태를 감지할 때 시스템을 보호하기 위하여 제어기는 밸브나 댐퍼를 열거나 닫고 펌프나 송풍기를 기동하거나 정지시킨다. 집열기 루프의 센서는 집열기의 출구에 가능한 가깝게 위치시 켜야 한다. 축열탱크의 온도 센서는 집열기나 열교환기로 들어가는 유 체의 온도를 감지하기 위하여 축열탱크의 하부에 설치한다. 축열탱크 유체는 열 성층화와 보충수 공급위치 때문에 일반적 으로 축열탱크 하부에서 가장 온도가 낮다. 동파 방지 센서는 집열기가 가동 중지되었을 때 가장 낮은 온도를 감지할 수 있 도록 위치되어야 한다. 일반적인 위치는 집열기의 바닥에서의 흡수판 후면, 집열기 입구 매니폴드 또는 흡수판의 중심이다. 기동정지 차온제어는 시스템 효율에 영향을 준다. 온도차이 가 너무 크면 집열기는 너무 늦게 기동되고, 너무 낮으면 너 무 일찍 기동된다. 액체 시스템의 기동 온도 차이는 보통 5.5 ~17K 의 범위이지만 보통 온화한 기후에서는 더 낮고 차가 운 기후에서는 더 높다. 공기 시스템에서는 14~25K 의 범위 이다. 기동정지 온도차이의 설정은 보다 어렵다. 이 설정값은 집열된 양과 집열에 필요한 비용과 의 비교를 통하여 이루어지 고 통상 2 K 로 설정된다. 집열기 루프에서의 수온은 주위 온 도, 복사에너지량, 집열기로부터 야간 천공으로의 복사량 및 집열기 단열에 의존한다. 동파방지센서는 4°C 를 감지하도록 설정되어야 한다. 2. 태양열 냉난방 시스템 2.1 태양열 냉난방 시스템 개요 2.1 절에서 기술된 구성요소들은 다양한 형태의 태양열 냉 난방 시스템을 구성하는데 이용될 수 있다. 태양열 냉난방 시 스템은 자연형(passive)과 설비형(active)의 두 종류로 분류 할 수 있다. 자연형 태양열 시스템은 비재생에너지를 거의 필요로 하지 않는다(Yellott 1977; Yellott et al. 1976). 모든 건물은 낮 에 가열되고 밤에 열을 잃는다는 측면에서 자연형이다. 자연 형 시스템은 태양열 집열, 저장 및 공급이 건물의 건축설계에 포함되고, 집열된 에너지를 공조 공간에 보내기 위한 송풍기를 사용하지 않거나 최소화된다. 자연형 태양열 난방, 냉방 및 조 명 설계는 건물의 외장 및 방향, 열저장량, 창문 형상과 디자 인을 고려해야 한다. Athienitis and Santamouris (2002), Balcomb et al. (1984), DOE (1980/1982), LBL (1981) 및 Mazria (1979)는 자연형 태양열 설계 개념을 적용할 때 얻어지는 에너지 절감량을 산정하고 있다. 설비형 태양열 시스템은 집열기 유체로서 액체나 공기를 이용한다. 설비형 시스템은 펌프나 송풍기를 작동시키기 위한 전기가 필요하다. 완전한 시스템은 태양열 집열기, 에너지 저 장장치 및 에너지를 저장하거나 부하에 보내기 위한 펌프나 송풍기를 포함한다. 부하는 냉방, 난방 또는 온수이다. 태양열 냉난방 시스템은 설계부하의 100%를 공급하는 것이 기술적 으로 가능하지만, 비경제적이고 용량의 과설계로 된다. 태양 열 시스템의 용량 및 부하에 대응하는 능력은 분할상환 태양 열 비용에 대한 감소한 에너지 비용을 비교하는 수명 주기 비 용 해석에 의해 결정된다. 온수 및 난방 목적의 설비형 태양에너지 시스템은 열펌프 (heat pump)와 결합하여 사용된다. 주거용 난방으로 가장 경제적인 배치는 열펌프와 태양열 시스템을 병렬로 두는 것이 다. 이때 열펌프는 태양열원이 없을 때 보조 에너지를 공급한 다. 고온의 물을 요구하는 가정용 시스템의 경우에는 축열탱 크와 직렬로 배치된 열펌프가 유리하다. Freeman et al. (1979) 및 Morehouse and Hughes (1979)는 태양열 열펌 프의 성능과 에너지 절감량에 대한 자료를 제공하고 있다. 하이브리드 시스템은 설비형과 자연형 시스템의 요소를 모 두 포함한다. 비신재생에너지를 사용하지만 ュ 양이 아주 적 어서 성적계수(COP)가 약 50 에 이른다. 일례로 열을 열매체 표면으로부터 부하(예: 건물 공조 공간)로 재방사하는 바닥판 열저장시스템이다. 자연형 시스템을 설비형 태양열 시스템이 나 다른 신재생에너지원과 결합하는 것은 매우 높은 태양열 이용률을 얻을 수 있는 가장 효율적인 방법이다. 2.2 자연형 시스템 잘 설계된 자연형 태양열 건물은 ① 적당한 열부하, ② 투 명한 유리창, ③ 과열을 최소화하고 야간에 열을 이용할 수 있는 열저장(예: 큰 용량의 바닥 또는 벽체, 물저장조), ④ 수 동 또는 자동 제어, ⑤ 야간시 열손실을 막을 수 있는 창의 단열을 필요로 한다. 자연형 시스템은 몇가지 범주로 구분될 수 있다. 잘 알려진 태양열주택(solar house)이 적용된 최초 의 주택은 태양 복사를 받기 위하여 남향의 크고 넓은 공간을 사용하였다. 이것은 직접획득(direct-gain) 자연형 시스템으 로 알려져 있다. 태양열 집열기(유리창)와 저장탱크(예: 바닥, 벽체)는 건물의 일부이고 열부하 중 태양열이 부담하는 비율 이 전형적으로 가장 높다. 보통 열저장의 최적량은 직접획득 바닥의 경우 약 20 cm 두께의 고밀도 콘크리트이다. 최적화 는 불필요한 비용 증가나 복잡성 없이 태양에너지를 최대로 집열하고 저장하는 설계 개념이 필요하다. 직접획득 표면은 높은 흡수율(검은색)을 가져야 하고 카펫, 바닥재, 가구 또는 다른 방해물에 의해 덮이지 않아야 한다. 열손실을 줄이기 위 하여 열저장체는 외부나 지표로부터 단열이 잘 되어야 한다. 간접획득 자연형 시스템은 태양 복사를 흡수하기 위하여 남향 벽면이나 지붕을 이용한다. 과거부터 널리 사용되어 온 남향 벽면에 비하여 유리의 등장은 현대적 간접획득 방식을 | {}
763929a4-47c3-486f-ace2-45b2bed5d728 | 3권.pdf | 4.24-4 제 4 편 신재생에너지 가능하게 하였다 (Balcomb et al. 1977; Trombe et al. 1977; Wilson 1979). 남향의 커다란 석벽에 유리를 설치함으로써 태양에너지는 낮 동안 흡수되고 내부 표면에 전도된 열은 밤에 복사열을 공 급한다. 벽체의 질량과 상대적으로 작은 열확산계수는 필요로 할 때까지 실내 표면으로의 열의 전달을 지연시킨다. 유리창 은 벽에서 대기로의 열손실을 감소시키고 시스템의 집열 효율 을 증가시킨다. 바닥과 천정 부근의 벽 내 구멍들은 열을 방으로 전달하는 대류를 발생시킨다. 유리와 벽 사이 공간의 공기는 태양이 외 벽을 가열하자마자 데워진다. 가열된 공기는 상승하고 상부의 구멍을 통하여 건물에 들어간다. 냉각된 공기는 하부의 구멍을 통하여 흐르고 태양이 있는 동안 대류열 획득이 이루어진다. 다른 간접획득 자연형 시스템에서는 금속 지붕/천정이 투 명 플라스틱 물주머니를 지지한다 (Hay and Yellott 1969). 겨울철 주간 동안은 태양열로 저장된 물을 데울 수 있도록 이 물주머니위에 이동형 단열재는 말려져 있다. 데워진 물은 대 류와 복사에 의해 실내로 열을 전달한다. 야간이나 흐린 날에 는 물주머니위에 단열재가 덮이도록 한다. 하절기의 야간에는 대류, 복사, 물주머니 위의 증발에 의해서 냉각되도록 물주머 니는 외부에 노출된다. 주간 시에는 복사열을 차단하기 위하 여 물주머니를 단열재로 덮는다. Pittenger et al. (1978)은 단열재 대신 물을 이동시키는 방법으로 하절기 냉방 및 동절 기 난방을 할 수 있는 건물을 실험하였다. 대부분의 자연형 시스템에서는 입사되는 태양복사에너지 양을 조절하는 부품을 움직여서 제어하고 있다. 수동 창문 차 양이나 블라인드는 가장 널리 사용되는 단순한 제어이지만 자 동형으로도 구성할 수 있다. 잘 설계된 자연형 태양열 건물은 1 일 열수요량의 45%에서 거의 100%까지 공급할 수 있다. 적절한 기후 조건에서 열획득 회피기술과 자연 냉각을 적용한 건축설계는 공조부하를 크게 감소시킬 수 있다. 3. 야간 복사와 증발에 의한 냉방 복사 냉각은 이슬, 서리 및 땅 안개를 일으키는 자연적인 열 손실이다. 복사 냉각은 주간에도 일어나지만 그 효과 는 야 간에 가장 확실하므로 야간 복사(nocturnal radiation)로 종 종 불린다. 건물의 벽이나 지붕의 표면 온도에 영향을 주는 열 적외선 복사는 상당외기온도 (sol-air temperature) 개념 을 사용하여 산정할 수 있다. 창문과 천창 면의 복사 냉각은 노점 온도가 낮을 때 동절기 조건에서 특히 중요하다. 수평 비분광 방사면과 하늘 사이의 복사 열전달을 특징짓 는 가장 유용한 변수는 천공온도(sky temperature) Tsky 이 다. 대기에 의해 아래로 방사되는 총복사열유속이 S 라고 하면 Tsky 는 식 (1)과 같이 정의 된다. Tsky = S/o 여기서, 0 = 5.67 x 10-8 W/(m2·K4) (1) 천공 복사량(sky radiance)는 Tsky 의 흑체 방사체로부터 나온 것처럼 간주된다. 따라서 절대온도 Trad 와 비분광 방사 율 g 를 갖는 수평면의 순 복사냉각율 Rnet 은 식 (2)와 같다. Rnet =eo(Trad - Tsky ) (2) 대부분의 비금속 건축 재료의 3 값은 약 0.9 이다. 3.1 설비형 시스템 천공온도는 대기 수증기, 구름량 및 공기 온도의 함수이다. 최저 천공온도는 건조하고 구름이 없는 하늘일 때이다. 천공 온도가 밤에 너무 높으면 효과 적으로 냉각을 할 수 없을 수 있다. Martin and Berdahl (1984)은 적당한 냉각이 되려면 7 월에 16°C 이하의 천공온도가 되어야 한다고 제안한다. 천 공온도가 1 달의 40% 이상 16°C 이하로 떨어지는 지역에서는 야간 동안 복사 냉각을 효과 적으로 이용할 수 있다. 설비형 시스템은 집열기로 태양복사를 흡수하고 흡수된 열 을 저장하기 위해 적당한 유체를 이용하여 이송시킨다. 열이 필요하면 저장탱크로부터 가열된 공기나 물로 얻는다. 제어는 여러 종류의 서모스탯으로 실행된다. 물론 집열기가 태양에 의해 충분히 데워졌을 때 집열기를 통하여 유체 유동을 시작 시키는 차온장치가 먼저 작동된다. 이것은 집열기가 더 이상 열을 획득하지 않을 때 유체 유동을 정지시키기도 한다. 동파 가 드물게 발생하는 지역에서 집열기의 저온부 센서는 동결이 일어나기 직전에 순환펌프를 제어한다. 이러한 작동은 저장된 열의 일부를 버리는 것이지만, 값비싼 집열기 패널의 손상을 방지하는 것이다. 이러한 시스템은 동결 온도가 장기간 지속 되는 지역에서는 적합하지 않다. 일반적으로 실내 난방 서모스탯은 제어 공간의 온도가 설 정값으로 떨어질 때 열을 필요로 하는 보통의 이중접촉형이 다. 만약 저장조의 온도가 난방 요건에 적합하면 펌프나 송풍 기는 따뜻한 유체를 순환시키기 시작한다. 저장탱크의 온도가 부적합하면 서모스탯은 보조 열원을 사용하도록 제어한다. 3.2 실내 난방과 급탕 태양열 콤비시스템(combi system) 건물 거주자에게 온수 뿐만 아니라 실내 난방을 제공하는 태양열 난방 장치이다. 주 요 에너지원은 태양열과 바이오매스, 가스, 오일 또는 전기 같 은 보조 열원이다. 태양에너지가 부담하는 난방 부하의 비율 인 태양의 존율(solar contribution)은 태양열집열기 면적, 축 열탱크 용량, 열부하 및 기후에 따라서 10%에서 100%에 달 한다. 유럽은 다양한 태양열 응용에 대하여 가장 발달된 시장 이다 (Balaras et al. 2010). 2006 년 콤비시스템의 유럽 시장 점유율은 총 태양열 시장의 약 5%를 차지하였다. 태양열 콤 비시스템에 대한 평판형과 진공관형 집열기의 총 용량은 이미 오스트리아에서 거의 40%의 시장 점유율을 가진다. 스위스 약 35%, 네덜란드 20%, 덴마크 15%, 프랑스 5%이다. 2007 년 독일의 콤비시스템 시장점유율은 신규 설치 태양열 시스템 의 45%에 이르렀다. | {}
55a369b8-8587-4448-a418-674e26a20c32 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-5 ![image](/image/placeholder) 통기관 집열기 보조히터 온수공급 T2 STORAGE P2 보급수 그림 2 가정용 온수 및 난방을 위한 태양열 집열, 저장 및 공급 시스템 그림 2 는 급탕 및 실내 난방을 위한 태양열 시스템의 한 예를 보여준다. 이 경우 대용량 상압 축열탱크가 사용되고 이 축열탱크로부터 물이 차온제어기 T1 에 반응하여 펌프 P1 에 의해 집열기로 보내진다. 동파를 방지하기 위하여 필요한 부 동액의 양은 굉장히 비싸기 때문에 드레인백(drainback)이 사용된다. 급탕은 성층화가 일어나도 가장 온도가 높은 탱크 상부에 열교환기 코일을 설치하여 얻을 수 있다. 보조 히터는 필요시 태양열에 의해 데워진 물의 온도를 증 가시킨다. 서모스탯 T2 는 실내 온도를 감지하고 열이 필요할 때 펌프 P2 를 가동한다. 축열탱크 내의 물의 온도가 너무 낮 아 열을 공급할 수 없을 때는 서모스탯의 두 번째 접촉으로 보조 히터를 가동시킨다. 보조열은 열수요가 증가할 때 더욱 더 중요하게 된다. 난방 부하, 동절기 태양복사 유용성 및 보조에너지의 비용과 유용 성이 결정되어야 한다. 난방이나 급탕의 전체 열 수요량을 태 양열 집열과 축열 시스템만으로 공급하는 것은 대부분의 경우 비용면에서 효율적이지 않다. 전기저항 히터는 가장 저렴하지만 종종 운전 비용이 높다. 증발기 에너지원으로 태양에 의해 가열된 축열탱크의 물을 사 용하는 물대공기 열펌프는 대안이 될 수 있는 보조 열원이다. 열펌프의 COP 는 약 3~4 이다. 동절기 난방뿐만 아니라 하절 기 냉방이 필요할 때 열펌프는 합리적인 대안이다. 특히 시스 템으로부터 방열을 하기 위하여 냉각탑이 사용되는 대형 시스 템에서는 유용한 대안이다. 4. 태양에너지에 의한 냉방 하절기 최대 냉방부하는 태양복사 유용성이 높을 때와 일 치한다. 이러한 것은 열구동 냉방기로 태양에너지를 이용하기 위한 훌륭한 조건이 된다. 현재의 높은 초기 비용외에 대규모 응용을 위한 주요 장애물은 이러한 시스템의 설계, 제어, 운 전, 설치 및 유지보수의 실제적인 경험이 부족하다는 것이다. 저전력 냉동시스템은 상업적으로 적용 가능한 기술에 한계가 있지만 현재 연구가 활발히 진행되고 있다. Swartman et al. (1974)은 다양한 흡수식 시스템을 강조 했다. 표준형 흡수식 냉동기는 일반적으로 최대 부하와 설계 응축기 수온에서 90°C 이상의 유체 온도를 가동시키기 위한 정격용량이 되도록 설계된다. 평판형 집열기는 이 범위에서 효율적으로 운전할 수 있는 것이 많지 않다. 따라서 태양에너 지가 열을 공급할 때는 더 낮은 온수 온도가 사용된다. 응축 기 수온과 설계 부하의 비율 모두 50°C 이하로 떨어지기도 하는 아주 낮은 최적 작동 온도의 결정인자이다. 적절한 제어 는 이런 부분 부하 상태에서 COP 를 증가시킬 수 있다. 많은 대규모 상업용 또는 규격화된 냉방장치는 연중 내내 운전되어야 한다. Newton(1977 Jordon and Liu 에서)은 동 절기 이용 가능한 저온 냉각수가 88°C 이하의 고온수 입구온 도로 LiBr/H2O 를 잘 가동되도록 할 수 있다는 것을 보였다. 80°C 범위의 입구온도로 5.3 kW 만큼 작은 크기의 가정용 칠 러가 개발되었다. 다양한 유럽의 장치들에 대한 개요는 Balaras et al. (2010)에서 제시되었다. 4.1 흡수식 냉동 이용 태양열 냉방 태양에너지가 난방뿐만 아니라 냉방용으로 사용될 때 그림 3 과 같은 흡수식 시스템이 사용될 수 있다. 집열기와 축열탱 크는 냉각탑으로부터의 물이 27°C 를 초과 하는 더운 하절기에 90°C 에 접근하는 온도에서 작동하여야 한다. 그러나 냉각탑 으로부터 더 차가운 물을 사용할 수 있을 때는 상당히 낮은 작동 온도가 사용될 수 있다. 집열, 냉각 및 공급에 대한 제어 는 집열기 서모스탯 T1 에 반응하여 작동하는 펌프 P1 과 함께 일반적으로 분리되어 있다. 서모스탯 T2 는 실내 공조 공간 온 도를 감지한다. T2 에서 난방이 필요할 때 밸브 V1 과 V2 는 축 열탱크로부터 비활성화되어 있는 보조 히터를 통하여 공기 공 급시스템내의 팬코일에 물을 흐르게 한다. 이 장치에서 송풍 기 F2 도 서모스탯과 연계하여 제어할 수도 있고, 적당한 온도 의 외부 공기를 실내로 공급하도록 독립적인 제어 회로를 가 질 수도 있다. 서모스탯 T2 에서 냉방이 필요할 때 밸브들은 온수를 흡수 기 발생기로 유도하게 되고, 펌프 P3 와 P4 는 흡수기와 응축기 루프를 통하여 냉각탑의 물을 공급하기 시작하고 공기 공급시 스템 내의 냉각 코일을 통하여 냉각된 물을 공급한다. 상대적 으로 큰 온수 저장탱크는 햇볕이 없을 때도 본 시스템을 가동 시킬 수 있다. 그림 3 에는 표시되어 있지 않지만 이 시스템이 적절히 작동하기 위한 충분히 높은 온도의 물이 이용 가능할 때마다 낮 동안 흡수식 냉동기가 작동할 수 있도록 냉수 저장 조도 부가시킬 수 있다. 전형적인 LiBr/H2O 흡수식 장치의 COP 는 양호한 조건에서는 0.75 까지 높을 수 있다. 하지만, 가변 냉방부하를 만족시키기 위해 이 냉동기를 빈번하게 온/ 오프 시키는 것은 매 정지 후 작동 온도까지 가열하기 때문에 | {}
d36e15fc-179f-4cee-8867-ca0eca73723a | 3권.pdf | 4.24-6 제 4 편 신재생에너지 ![image](/image/placeholder) 집열기 보조히터 P2 STORAGE 흡수식 P4 F1000 냉동기 냉각탑 그림 3 LiBr/H2O 흡수식 냉동기를 사용하는 난방 및 냉방 시스템 상당한 성능 손실을 일으킨다. LiBr/H2O 사이클이 세 개의 유체 회로(냉각탑 물, 냉각수, 작동 유체)의 온도들 사이에서 상대적으로 민감한 균형으로 작동하기 때문에 수냉식 응축기는 흡수식 사이클에 필요하다. 태양열 냉방시스템에서 유도된 증기식 흡수시스템은 통상 110~116°C 의 기동 온도에서 작동하지만, 이 시스템은 대부 분의 평판형 집열기의 온도 범위를 넘어선다. 태양열 냉방장 치는 상당히 낮은 온도에서 작동하도록 설계되지만 그 용량도 또한 낮아진다. 작은 가정용 장치는 자연 순환이나 LiBr/H2O 수용액을 발 생기로부터 분리기와 응축기로 운반하는 삼투(percolation)로 작동할 수 있다. 여기서 재농축된 LiBr 는 흡수기로 되돌아가 고, 수증기는 냉각이 일어나는 증발기로 되돌아가기 전 응축 기로 간다. 더 큰 장치들은 유체를 전달하기 위해 원심식 펌 프를 사용한다. 4.2 설계, 제어 및 작동 지침 흡착식(adsorption)같은 다양한 수착(sorption) 기술들이 이용 가능하지만 흡수식은 가장 보편적인 열구동 냉각 기술이 다. 각 기술은 건물의 HVAC 설계, 부하 및 기후 조건에 적 합한 고유 특징을 가진다. 좋은 설계는 우선 태양 복사를 가 능한 모두 이용해야 하고 나머지 부하를 전통적인 에너지원으 로 부담하는 것이다. 집열기와 저장탱크의 크기는 사용되는 태양열 냉방기술에 따라 적절히 계산되어야 한다. 온수 저장탱크는 냉방기로부터 복귀하는 온수 온도의 변동폭을 줄이기 위하여 태양열 집열기 와 열구동 냉방기 사이에서 통합되어질 수 있다. 저장조 크기 는 용도에 따라 달라진다. 즉, 주간 동안 냉방부하가 주로 발 생할 때는 저녁때 최대 부하가 발생할 때보다 저장탱크가 더 작아도 된다. 백업 열원으로 온수 저장탱크를 가열하는 것은 철저히 피한다. 저장탱크는 단지 태양열시스템의 과다 열을 저 장하고 태양열을 사용할 수 없을 때 이용하기 위해 필요하다. 1 중 효용 흡수식 장치는 80~100°C 의 열공급 온도에서 최 고의 성능을 보인다. 2 중 및 3 중 효용 장치는 더 높은 공급 온도가 필요하다. 따라서 이 장치는 더 높은 온도의 집열기가 필요하다. 그러나 2 중 효용 시스템은 만약 태양에 의해 공급 하는 온도가 100°C 이하로 떨어지면 그 성능이 1 중 효용 장 치보다 급격히 감소한다. 대부분의 대용량 장치(300 kW 이상)는 LiBr/H2O 를 사용 하고 약 6~7°C 의 차가운 물을 생산한다. 이 장치의 COP 는 H2O/NH3 장치보다 상대적으로 높다. 그러나 LiBr 시스템은 물이 냉각하여야 하므로 보통 냉각탑이 필요하다. 반면에 NH3 시스템은 공랭식 응축기로 운전될 수 있다. 물 냉매의 큰 기체 체적 때문에 LiBr/H2O 냉방기는 보통 물리적 크기 가 크다. 작은 냉방 부하와 수냉식을 사용할 수 없는 경우에 는 H2O/NH3 가 더 선호된다. 덥고 맑은 기후에서 필요한 태양열 집열기 면적은 kW 냉 방 부하 당 약 3~4 m2 이다. 다중효용 냉방기에 대하여 열공 급 온도가 올라가면 더 비싼 진공관형이나 집광형 집열기가 필요하고 더 높은 온도의 열저장 기술(예: 열화학적 방법)을 사용한다. LiBr/H2O 시스템에서 냉매는 0°C 에서 얼기 때문에 장치 가 가동되지 않는 때는 특히 동절기 때는 주의 가 필요하다. 다른 잠재적 문제는 고농도에서 LiBr 용액의 결정화이다. 이 것은 높은 발생기 온도에서 기인하거나 장치의 다른 부분에서 부적절한 온도 제어에서 기인할 수 있다. 따라서, 집열기나 축 열조로부터의 열공급 온도는 적절하게 제어한다. 냉각수 온도 특히 흡수기로의 온도 또한 감시한다. 냉방기 용량은 열공급 온도를 증가시키거나 냉각수 온도를 감소시켜서 제어할 수 있 다. 이 두 가지 기술 모두 COP 뿐만 아니라 용량을 증가시킨다. 일반적인 보일러는 열구동 냉방기의 고온재생기(desorber) 를 가열하기 위한 백업시스템으로 사용할 수 있다. 그러나 낮 은 일사량 동안에서는 백업 보일러와 직렬로 연결된 집열기는 열원이 아니라 히트싱크(heat sink)로 바뀔 수 있기 때문에 주의 한다. 대안으로는 태양열 장치와 함께 전통적인 냉방기를 백업시스템으로 사용하는 것이다. 하지만, 이것은 장기간 대 기 상태로 있을 수 있는 동일 용량의 부가적인 냉방기를 필요 로 한다. 1 중효용 흡수식 사이클의 현실적인 설계 안은 백업 장치에 의해 구동되는 보조 고온재생기를 포함시키는 반면 원 래의 고온발생기를 태양열로 구동하는 것이다. 묽은 용액은 태양열로 가능한 많이 농축시키는 태양열 구동 고온발생기로 우선 간 후, 백업 열원을 사용하여 더 농축시키는 보조 발생 기로 간다. 그런 다음 두 발생기로부터의 기체는 응축기로 보 내진다. 5. 태양열 난방 및 냉방 시스템의 용량선정 설비형 및 자연형/하이브리드 시스템에 대한 태양열 난방 | {}
5c9a74b6-f8c1-4b31-b02d-d21f6abf5230 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-7 및 냉방 에너지 수요량을 결정하기 위한 방법은 Feldman and Merriam (1979)과 Hunn et al. (1987)에 기술되어 있 다. 다음의 시뮬레이션 기술들은 설비형 난방 및 냉방 시스템 의 해석과 자연형/하이브리드형 난방, 냉방 및 채광의 해석에 적절하다. 5.1 성능 평가 방법 태양에너지 시스템의 성능은 ① 난방 부하, ② 태양 복사에 너지량, ③ 태양에너지 시스템의 특성에 직접 관계가 있다. 다 양한 계산 방법이 복사에너지량을 고려하여 다른 절차와 데이 터를 사용한다. 단순화된 방법은 평균 연간 입사 태양복사만을 고려하지만, 시간 데이터를 사용하는 복잡한 방법도 있다. 개별 구성품의 특성치뿐만 아니라 태양에너지 시스템의 특 성치는 성능을 평가하는데 필요하다. 이 시스템과 구성품들을 기술하는 복잡성 정도는 시스템마다 달라진다. 태양열 가정용 난방 및 급탕시스템의 비용 효율성은 초기 비용과 에너지 절감 비용에 의존한다. 중요한 것은 얼마나 많 은 에너지량이 절감되는지를 결정하는 것이다. 총 온수부하에 대한 태양에너지의 온수부하 기여도로 정의 되는 연간 태양의 존율(solar fraction)은 이러한 절감량을 산정하는데 사용할 수 있다. 태양의 존율은 소수나 퍼센트로 표현하는데 일반적으 로 0.3 - 0.8 (30 - 80%)의 범위에 있다. 5.2 단순화된 해석 방법 태양열 난방 시스템의 크기를 초기에 산정하는 매우 단순한 방법은 평균 1 일 부하를 특정 집열기의 1 일 생산량으로 나누 는 것이다. 이를 위해서는 설치 지역에서의 1 일 평균 입사 일 사량과 용도에 최적인 집열기의 종류에 대한 지식이 필요하다. 단순화된 해석 방법의 장점은 계산속도, 저 비용, 빠른 재 계산 시간 및 비전문가도 사용 가능한 편리성이다. 단점은 설 계최적화에 대한 제한된 유연성, 가정들에 대한 제어의 어려 움, 해석될 수 있는 시스템 선택의 한계이다. 따라서 만약 용 도, 구성 또는 부하특성이 표준과 상당히 다르다면 정확한 결 과를 얻기 위해서 상세한 컴퓨터 시뮬레이션이 필요하다. 본 절에서는 설비형 태양열 난방에 대해서는 f-Chart 법과 자연형 태양열 난방에 대해서는 태양열부하비(solar load ratio) 방법 을 기술한다 (Dickinson and Cheremisinoff 1980; Klein and Beckman 1979; Lunde 1980). 5.3 온수부하 필요한 온수량은 구성품 선정에 영향을 미치므로 정확하게 산정되어야 한다. 과대한 저장탱크는 물 온도가 낮게 되어 필 요한 공급온도를 맞추기 위하여 보조 가열을 필요로 할 수도 있다. 과소 설계는 태양에너지의 집열과 사용을 제한할 수 있다. 5.4 설비형 난방/냉방 Beckman et al. (1977)은 많은 기후 및 조건에서 실내 난 방 및 급탕을 산정하기 위하여 시간 기준 시뮬레이션 프로그 램(Klein et al. 1976)을 사용하는 f-Chart 법을 개발하였다. 이 해석의 결과 는 태양에너지에 의해 충족되는 열부하의 비율 f 를 관계시킨다. 관계식은 집열기 특성, 난방부하 및 날씨의 함수로서 태양에너지에 의해 공급되는 난방 및 온수의 월간 난방부하의 비율 f 를 계산할 수 있다. 상세한 시뮬레이션과 f-Chart 계산값과 의 차이에 대한 표준 오차는 약 2.5%로 알 려져 있다. 관계식은 또한 장기간 성능 자료의 측정 정확도내 에서도 잘 일치한다. Beckman et al. (1977, 1981) 및 Duffie and Beckman (2006)은 그 방법을 상세히 소개하고 있다. f-Chart 법은 다음의 자료가 필요하다. ① 수평면 월간 평균 일사량 ② 월간 평균 주위 온도 ③ 표준 집열기 시험으로부터의 집열기 열 성능곡선 기울 기와 절편, 즉 FRUL 과 FR(ta)n ④ 월간 난방 및 온수 부하 5.5 표준시스템 f-Chart 는 몇 개의 표준 시스템을 가정하고 액체 시스템에 만 적용한다. 표준 액체 히터는 집열기 루프의 열전달 유체로 서 물, 부동액 또는 공기를 사용하고, 저장탱크 유체로 물을 사용한다 (그림 4). 에너지는 물탱크에서 현열의 형태로 저장 된다. 물대공기 열교환기는 저장탱크로부터 건물에 열을 전달 한다. 물대물 열교환기는 저장탱크로부터 가정용 온수 예열탱 크로 에너지를 전달한다. 바꾸어 말하면 태양열에 의해 가열 된 물을 전통적인 온수가열기로 공급한다. 전통적인 가열로나 열펌프는 저장탱크의 에너지가 떨어질 때 난방부하를 맞추기 위하여 사용된다. 그림 5 는 페블 베드(pebble-bed) 저장장치를 가진 공기 식 태양열 히터의 한 구성도를 보여준다. 가정용 온수에 필 요한 에너지는 집열기 출구의 공기로부터 가정용 예열물탱 크로 열교환에 의해 공급된다. 필요시 온수는 전통적인 히 터로 더 가열된다. 하절기 운전 동안 수동식 바이패스 댐퍼 (damper)는 뜨거운 베드로부터 건물로의 열손실을 줄이기 위하여 사용된다. 표준 가정용 태양열 온수기의 집열기는 공기나 액체를 가 열한다. 집열된 에너지는 태양에 의해 가열된 물을 전통적인 히터에 공급하는 가정용 예열물탱크에 열교환기를 사용하여 전달된다. 이 물은 필요시 전통적인 연료를 사용하여 필요한 온도까지 더 가열된다. 5.6 f-Chart 법 컴퓨터 시뮬레이션은 시스템의 무차원 변수와 장기 성능의 관계를 보여준다. 태양에너지에 의해 공급되는 난방 및 온수 의 월간 부하의 비율 f 는 경험적으로 2 개의 무차원 그룹과 관 계가 있다. 첫 번째 무차원 그룹 X 는 집열기 손실이고 두 번 째 Y 는 집열기 이득이다. FRULAC△0 FFR )(tres-ta) X= L (3) | {}
6908a477-6f8b-47d0-b9d0-e265b2554e0a | 3권.pdf | 4.24-8 제 4 편 신재생에너지 ![image](/image/placeholder) 도피 완료 밸브 AUXILIARY 태양광 저장 예탱 열크 건물 급수 보조열원 그림 4 액체식 태양열 난방시스템 ![image](/image/placeholder) 온풍공급 보조열원 FAN 댐퍼 B 열교환기 댐퍼 A TO TAP 예열 가열기 페블 탱크 베드 집열기 급수 공급 ↕ 리턴공기 그림 5 공기식 태양열 난방시스템 FR(Ta)nHTNAc FFR Y= 여기서, (4) FRUL 과 FR(��)n 은 집열기 시험결과 로부터 얻어진다. Fr/FR 과 (��)/(��)』은 Beckman et al. (1977)이 제시한 방법을 사용하여 계산된다. ta 의 값은 해당지역의 해당 월 기 Ac : 태양열 집열기 면적, m2 Fr : 집열기 열교환기 효율 인자 FR : 집열기 효율 인자 UL : 집열기 총에너지손실율, W/(m2·K) △� : 월단위 총 초수 ta : 월간 평균 주 온도, °C L : 난방 및 온수용 월간 총 열부하, J HT : 단위면적당 집열기 표면에 입사되는 월간 평균 일 사량, J/(d·m2) N : 월단위 일 수 (��) : 월간 평균 투과 율-흡수율적 (��), : 수직 투과 율-흡수율적 tref : 기준 온도, 100°C 상자료로부터 얻을 수 있다. HT 는 Duffie and Beckman (2006)에 의해 제시된 방법으로 수평면의 월간 평균일사량으 로부터 계산할 수 있다. 월간 부하 L 은 해석적 방법이나 측정 등의 적절한 부하 산정방법으로 결정할 수 있다. 집열기 면적 Ac 는 계산을 위하여 선정될 수 있다. 따라서 위 식의 모든 항 은 주어진 정보로부터 결정될 수 있다. 투명 집열기 커버의 투과 율 T 과 흡수판의 흡수율 �는 집열 기 표면에 입사하는 태양 복사의 입사각에 의존한다. 집열기의 시험은 보통 집열기에 거의 수직으로 입사하는 복사로 수행된 다. 따라서 이 시험으로부터 결정되는 FR(��)"의 값은 통상 수직 입사 복사에 대한 투과 율과 흡수율 값에 해당한다. 집열 기 방향과 연중 시간에 의존하는 월간 평균투과 율 및 흡수율 값은 상당히 낮아질 수 있다. f-Chart 법은 수직 입사 투과 율- 흡수율에 대한 월간 평균의 비율 자료를 필요로 한다. 액체식 시스템의 f-Chart 법은 공기식 시스템과 유사하다. 태양열 공기가열 시스템에 의해 공급되는 월간 총 난방부하의 비율은 그림 6 과 같이 무차원 그룹 X 및 Y 와 관계된다. 1 달 동안 태양에너지에 의해 공급되는 난방부하의 비율을 결정하 기 위하여 X 와 Y 값은 f-Chart 상의 X 와 Y 의 절편 또는 다음 의 등가 식으로부터 결정된다. 공기식 시스템에서는 f=1.04Y-0.065X-0.159Y2 +0.00187X2-0.0095 y3 (5) 액체식 시스템에서는 /=1.029Y-0.065X-0.245 Y2 +0.0018X2-0.025 y3 이것은 연중 각 달에 대해 계산된다. 그 달의 태양에너지 기여도는 f 와 그 달의 총 난방부하 L 의 곱이다. 최종적으로 태 양에너지에 의해 공급되는 연간 난방부하의 비율 F 는 월간 태 양에너지 기여도의 합을 연간부하로 나눈 값이다. (6) F= �fL/EL X 와 Y 의 식에서 있는 집열기 열제거율 FR 은 집열기 유체 유량의 함수이다. 액체식 집열기보다 공기식 집열기의 유체 이 송은 더 높은 전력비용을 필요로 하므로, 공기식 히터에 사용 되는 용량비율은 액체식 히터보다 통상 훨씬 더 낮다. 결과 적 으로 공기식 히터는 일반적으로 FR 이 더 낮다. 집열기내 예상 공기 유량에 상응하는 FR 값이 X 와 Y 를 계산하기 위하여 사 용한다. (7) 공기 유량의 증가는 FR 를 증가시켜서 집열기의 성능을 향 상시키는 경향이 있는 반면 페블베드(또는 축열탱크)내 열 성 층화 정도를 감소시켜 성능을 감소시키는 경향이 있다. 공기식 시스템의 f-Chart 는 집열기 1 m2 당 10 L/s 의 집열기 공기 유량을 기준으로 한다. 이 공기 유량이 바뀌면 성능은 X 와 Y 에서 FR 의 적절한 값을 사용하여 추정할 수 있다. 더 정확한 X 값은 페블 베드내 성층화 정도의 변화를 고려한다. 공기식 시스템의 성능은 다음의 2 가지 이유 때문에 액체식 시스템보다 저장탱크 용량에 덜 민감하다. (1) 공기식 시스템 | {}
18db7d89-4430-44b0-a263-2ebc16f59871 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-9 X-Axis: x = Y-Axis: y = ABSORBED SOLAR ENERGY HEATING LOAD Chart Type: line AIR SYSTEMS f = 0.8 f = 0.7 f = 0.6 f = 0.5 f = 0.4 f = 0.3 f = 0.2 item_01 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.0 0.2 그림 6 공기식 시스템의 도표(Beckman et al. 1977) 은 저장탱크가 사용되지 않는 건물에 바로 공급되는 공기로 운전을 할 수 있다. (2) 페블 베드는 성충화가 잘 되어 있고, 고온 출구(hot end)와 같은 정도로 가열되거나 냉각되기 어려 운 베드의 저온 출구(cold end)에 용량의 부가를 효과 적으로 할 수 있다. 공기식 시스템의 f-Chart 는 공칭 저장용량에 대한 것이다. 다른 저장용량의 시스템 성능은 Beckman et al. (1977)이 기술한 바와 같이 무차원 그룹 X 를 수정하여 결정할 수 있다. 보정을 통하여 f-Chart 는 50~70°C 의 범위에서 작동하는 태양열 온수기의 성능을 산정하는데 사용할 수 있다. 주 공급 수 온도와 최소 허용 온수온도(즉, 필요 공급 온도) 모두 태양 열 온수기의 성능에 영향을 미친다. 집열기 에너지 손실에 관 계있는 무차원 그룹 X 는 이 효과 들을 포함하기 위하여 재정의 될 수 있다. 만약 월간 X 값이 수정계수와 곱해지면, 액체식 태 양열 난방 및 온수 시스템의 f-Chart 는 온수 가열에 대한 월 간 f 값을 산정하는데 사용할 수 있다. 실험이나 해석은 잘 설 계된 히터의 부하 프로파일이 장기 성능에 거의 영향을 미치 지 않는다는 것을 보이고 있다. f-Chart 는 원래 2 개 저장탱크 시스템에 대하여 개발되었지만, 집열기 탱크 열교환기의 유무 와 관계없이 단일 및 이중 저장탱크 가정용 온수시스템에 적 용할 수 있다. 산업공정열, 흡수식 공조 또는 공급 온도가 보통의 f-Chart 범위를 벗어나는 다른 공정용의 경우에는 수정된 f-Chart 를 적용할 수 있다 (Klein et al. 1976). 이 f-Chart 의 기저 개념 은 주어진 공정에 유용한 총 태양에너지의 비율인 태양열 유 용도이다. 이 비율은 집열기 특성과 일사량뿐만 아니라 요구 공급 온도에 의존한다. 이 절차는 공급되는 에너지가 f-Chart 의 절차와 유사한 방법으로 계산되도록 되어 있다. 태양열 보 조 열펌프에 이 방법을 적용하는 한 예는 Svard et al. (1981)에 제시되어 있다. 5.7 다른 설비형 집열기 방법 f-Chart 법의 상관관계에 기반한 상대면적 방법(relative areas method)은 월간이 아니라 연간 설비형 난방성능을 예 측한다 (Barley and Winn 1978). 시간 시뮬레이션 프로그램 은 주거용 시스템에 대한 다른 단순화된 절차인 월간 태양열-부 하비(monthly solar-load ratio, SLR) 방법을 개발하기 위하 여 사용하였다. 매 시간 시뮬레이션(hour-by-hour simulation) 에 기준한 방법은 월간 수평면 일사량 값에 기반하여 성능을 예측하기 위하여 고안되었다. 이 SLR 방법은 설계 수온 범위 에서 비거주용 건물에도 확장될 수 있다 (Dickinson and Cheremisinoff 1980; Schnurr et al. 1981). 5.8 자연형 난방 일반적으로 사용되는 단순화된 자연형 난방 설계툴은 태양 열-부하비(SLR) 방법이다 (Balcomb et al. 1984; DOE 1980/1982). f-Chart 와 같이 소프트웨어도 이용 가능하지만 직접 계산으로 적용한다. 자연형 시스템의 SLR 방법은 다수 의 매시간 시뮬레이션 결과 의 상관관계에 기초한다. 그 알고리 즘은 직접획득, 열저장벽, 부착온실(attached sunspace)과 같은 포괄적인 자연형 가열 방식에 대한 시험 데이터에 대하 여 검증이 되었다. 보조 난방 요구조건에 의해 표현되는 것과 같이 월간 및 연간 성능은 이 방법에 의해 예측된다. 이 방법 은 단일 구역 외장재가 지배적인 건물에 적용한다. SLR 결과 의 단순화된 연간 기준 증류, 부하집열기비율(load collector ratio, LCR) 방법 및 몇가지 사용하기 편한 방법들은 SLR 방법에서 발전한 것이다. SLR 방법은 Balcomb et al. (1982)이 건물 열부하에 대 한 태양에너지 획득량의 비율로 정의 한 하나의 무차원 상관 변수(SLR)을 사용한다. 흡수된 태양에너지 SLR= 건물열부하 (8) 1 달의 상관 기간이 사용된다. 따라서 SLR 에서 이 양은 1 달 기간에 대해서 계산된다. SLR 과 관계되는 변수인 태양의 존율 (solar savings fraction, SSF)는 다음과 같이 정의 된다. 보조열 SSF=1 - 순기준부하 SSF 는 비자연형 태양열 기준 건물에 대하여 자연 형 태양 열 건물에서 기대할 수 있는 에너지 절감량이다. 식 (9)에서 순기준부하는 태양열 구성품이 없는 건물의 켈 빈일(kelvin-day) 부하 KD 와 같다. 순 기준부하 = (NLC)(KD) 여기서 NLC 는 건물의 태양열 구성품을 제외함으로서 계 산되는 수정된 UA 계수인 순 부하계수이다. 공칭 단위는 kJ/(K·day)이다. 용어 KD 는 적절한 기준 온도에 대하여 계 산된 켈빈일에서 온도 차이이다. SLR 상관식에 기준한 건물 에너지 해석은 월간 SSF 값의 계산으로 시작한다. 그런 다음 월간 보조열 요구조건은 다음과 같이 계산된다. (9) (10) | {}
d582aaab-7f45-4e3f-8cd2-f19a362b5c34 | 3권.pdf | 4.24-10 제 4 편 신재생에너지 보조열 = (NLC)(KD)(1-SSF) 연간 보조열은 월간 값들을 더해서 계산한다. SSF 의 정의 는 태양열 장치에 의해 충족되는 건물의 열부 하의 비율이다. 만약 건물의 태양열 장치가 다른 장치로 대체 되어서 이 장치를 통한 연간 순 열유동이 0 이면, 건물의 연간 열소비는 순기준부하가 된다. 따라서 태양열 장치에 의해 얻 는 에너지절감량은 식 (10)의 순 기준부하에서 식 (11)의 보 조열을 뺀 식 (12)가 된다. 태양의 존량 = (NLC)(KD)(SSF) 식 (12)는 많은 경우와 다양한 기후조건에서 간단하지만 단지 근사값만을 준다. 이것은 불투명 벽과 창문의 보완재를 가진 보통의 벽이 전체 난방기간 동안 거의 0 에 가까운 효과 를 내기 때문이다. 어떤 경우이든 보조열의 산정은 주요 결과 이고 이 가정에 의존하지 않는다. SLR 상관식의 기준으로 사용되는 매 시간 시뮬레이션은 모든 설계 변수가 명시되는 건물의 상세 모델로 수행된다. 변 수로 남아있는 유일한 변수는 부하집열기비율(LCR)의 항으 로 표현될 수 있는 태양열집열기 면적이다. NLC 순부하계수 LCR= Ap 집열기투영면적 성능 변화는 사용자가 서모스탯 설정값, 내부 열발생, 유리 방향 및 배치 형태를 직접 고려할 수 있도록 하는 상관식과 음영, 기타 태양복사 수정인자로부터 산정된다. 태양열시스템 의 주요 특성들은 94 개 기준 설계 중 1 개를 선정함으로써 확 인된다. 열저장탱크 두께, 열전도율 및 유리 사이의 간격 같은 다른 설계 변수들은 매 시간 시뮬레이션을 사용하여 얻는 일 련의 민감도 계산에 포함된다. 그 결과 들은 일반적으로 그래 프 형태로 제시되므로 설계자는 특정 변수를 변화시킬 때의 영향을 알 수 있다. 집열기 면적에 대한 태양복사 상관식은 매시간 시뮬레이션 과 평균년 표준기상(TMY)데이터를 사용하여 결정된다. 이 상관식은 [위도-월중 태양적위(solar declination)]와 대기 청명지수(즉, 특정 위치와 특정 일에 대하여 실제 청명일 직 달일사강도와 표준 대기의 계산된 일사강도사이의 비)의 함수 로서 수평면 일사량, 투과 량 및 흡수량의 비율로 표현된다. SLR 방법에 의한 성능 예측은 상세한 매 시간 시뮬레이션의 예측값과 비교하여 2~4%의 전형적인 표준오차를 보인다. 연간 태양의 존율 계산은 12 개월 월간 계산의 결과 를 합한 다. 특정 도시에 대하여 SSF 결과 는 식 (13)의 LCR, 시스템 종류 및 온도 차이를 계산하는데 사용한 기준온도에만 의존한 다. 따라서 다양한 시스템 및 다양한 켈빈일 기준온도에 대하 여 SSF 와 LCR 의 상관관계 표가 특정 도시에 대하여 만들어 질 수 있다. 이 표는 SLR 상관식보다는 수동 계산에 더 편리 하다. Fernandez-Gonzalez (2007)는 구름 많은 가혹한 동 절기 기후의 조건에서 5 개의 자연형 태양열 시스템(직접 획 득, 트롬벽, 수벽, 온실 및 지붕 연못)의 열성능을 평가하고 있다. (11) 5.9 기타 자연형 난방방법 (12) 가용성(usability)의 개념은 자연형 건물에 적용되어 왔다. 이 방법에서는 0 및 무한대 용량의 건물에 대하여 에너지 요 구조건이 계산된다. 건물에 들어간 후 용량 0 건물의 순간 부 하를 초과 하는 태양에너지의 양이 계산된다. 이 초과 에너지 는 용량 0 건물에 버려져야 하지만, 유한 용량 건물내의 열부 하를 상쇄하기 위하여 저장될 수 있다. 유한 용량의 건물에 대하여 용량 0 및 무한 용량의 값 사이에서 보간하는 방법이 제시된다. 직접획득 및 집열기-저장벽 시스템에 대한 수식들 과 그래프는 Monsen et al.(1981, 1982)에 제시되고 있다. 6. 설치 가이드 (13) 대부분의 태양열 장치는 HVAC 및 물 시스템의 장치(펌 프, 배관, 밸브 및 제어기)와 동일하고, 관련한 설치는 보편적 인 설치 방법과 크게 다르지 않다. 태양열 집열기는 태양열 히터에서 가장 생소한 구성요소로서, 건물 외장을 통과 하여 외부에 설치된다. 또한 태양을 향하여 적당한 경사와 방향으 로 지지할 수 있는 구조물도 필요하다. 설치 부지도 고려한다. 집열기는 음영이 최소화되도록 설치 하고, 부지 내외부에서도 보기 좋도록 설치되어야 한다. 또한 파손을 최소화하고 안전상의 위험을 피할 수 있도록 위치되어 야 한다. 집열기는 배관 비용과 열손실을 줄이기 위하여 저장탱크 근처에 위치시켜야 한다. 집열기와 배관은 시스템 내에서 유 체가 갇히지 않고 배수가 될 수 있도록 설치한다. 최고의 연중 성능을 얻기 위해서 집열기는 그 지역의 위도 에 적합한 경사각으로 설치되어야 한다. 북반구에서는 남자극 (magnetic south)이 아니라 진남향으로 향한다. 경사각 (±10°)과 방향(±20°)에서의 작은 오차는 성능을 크게 감소시 키지 않는다. 6. 1 집열기 설치 태양열 집열기는 보통 지면이나 평편 또는 경사 지붕위에 설치된다. 지붕에 설치하는 것은 구성품, 배관 및 제어선을 설 치해야 하므로 건물 외장을 관통할 필요가 있다. 지면이나 평 편한 지붕에 설치할 경우 일반적으로 받침대 위에 설치한다. 경사 지붕에는 여러 가지 방법으로 설치할 수 있다. 집열기 는 태양 경사각을 최적화하기 위하여 지붕의 각도와 는 다른 각 도로 지지하는 구조적 버팀재(stand off)에 설치한다. 직접 설 치(direct mounting)로 알려진 또 다른 경사지붕 설치 기술에 서는 집열기가 지붕판 상부의 방수막 위에 설치된다. 이 후 집 열기 주위에 집열기 지지대과 비막이 장치 등과 함께 지붕표면 의 마무리 작업을 한다. 집열기와 지붕 사이에서 누설, 곰팡이 및 부식을 막기 위하여 내후성 실링이 유지되어야 한다. 내장 설치(integral mounting)은 신형 경사 지붕이나 커 튼월(curtain wall) 구조에 대하여 적용할 수 있다. 집열기는 구조재 부재에 부착되어 지지된다. 따라서 집열기의 상부는 | {}
bfcd5f96-154a-4006-8d20-10549af407a4 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-11 지붕 마감면으로 역할을 한다. 내후성은 손상과 곰팡이를 방 지하기 위하여 중요하다. 건물과 일체화되는 이 방법은 통상 그린 빌딩 설계에 포함되거나, 태양열 집열기보다는 태양광 모듈에 대하여 사용된다. 집열기는 지붕 위 그 면적만큼 덮는 눈의 부하를 지지한다. 집열기의 설치 기울기는 눈이 미끄러져 내려가도록 하므로 효 율의 감소를 아주 작게 할 수 있다. 지붕의 구조는 눈의 미끄 러짐을 방해할 수 있는 물체가 없어야 하고, 집열기는 그 위 에 눈이 적층되지 않도록 충분히 높게 설치한다. 지지 구조물은 적어도 160 km/h 의 바람에 견디도록 설치 되어야 한다. 이 풍속은 수직면에 1.9 kPa 또는 경사 지붕에 평균 1.2 kPa 의 풍하중을 부과 하는 것이다(HUD 1977). 풍 하중의 조건은 해안 지역과 같이 지역의 건축 규정에 따라 더 높아질 수 있다. 지붕면과 같은 평면에 설치된 평판형 집열기 는 동일한 풍속을 견디도록 설치한다. 집열기 배열(array)은 설치각이 증가할수록 돌풍에 더 취약해진다. 등가 지붕면적 풍하중과 더불어 이 풍하중은 적절한 공학적 절차에 따라 결 정한다. 시스템 구성요소들의 팽창과 수축, 재료 양립성 및 이종 금 속의 사용은 고려되어야 한다. 집열기 배열 및 설치 자재(볼 트, 나사, 와셔 및 앵글)는 내부식성을 가져야 한다. 알루미늄 과 접촉하는 강 설치 자재와 알루미늄 자재와 접촉하는 동관 은 모두 내부식성이 높은 금속 조합의 예이다. 이종 금속은 불화탄소화합물, 페놀 또는 네오프렌 고무로 제작된 와셔를 사용하여 이격시킬 수 있다. 6.2 동파 방지 동파 방지는 아주 중요하고 보통 시스템을 선정할 때 결정 적인 요소이다. 동결은 밤하늘로의 복사 때문에 6°C 의 주위 온도에서 발생할 수 있다. 수동 동파방지는 상용 설치의 경우 에는 사용하지 않는다. 자동으로 작동하는 동결방지밸브를 사 용하여야 한다. 한 가지 단순한 동파 방지 방법은 동파가 발생할 수 있는 조건일 때 집열기 배열 내 및 옥내 배관의 유체를 배출시키 는 것이다. 배수는 드레인다운(drain down) 및 드레인백 (drain back) 시스템에서와 같이 자동이 될 수도 있고, 직접 열사이편 시스템에서와 같이 수동이 될 수 있다. 자동 시스템 은 펌프의 고장이나 정전 같은 상황에서도 안전 정지 배출 작 동을 할 수 있어야 한다. 어떤 경우에서는 물이 펌프를 통하 여 역배출 되도록 설계되어서 캐비테이션 없이 다시 채울 수 있어야 한다. 동결이 드문 지역에서는 저장탱크로부터 집열기 배열까지 순환수를 이용하여 동파 방지를 할 수 있다. 동파는 부동액을 사용하여서 방지할 수도 있다. 물/글리콜 수용액, 실리콘 오일 및 탄화수소 오일 같은 유체가 펌프에 의해서 집열기 배열과 이중벽 열교환기를 통하여 순환된다. 집열기의 유체는 최저 외기온도보다 낮은 동결점을 가지므로 배수가 필요하지 않다. 재순환으로 동파 방지를 하는 온화한 기후에서는 집열기가 동결온도에 근접할 때 차가운 공급수를 집열기에 흘려 동파방 지 수준을 유지한다. 이것은 약 4.5°C 의 동결 근처 온도에서 작은 포트를 자동으로 연 후 약간 높은 온도에서 닫는 온도 제어밸브로 동결방지밸브[Freeze Protectional Valve]라고 한다.(4 권 밸브편 참고) 6.3 과열 방지 고 일사량 및 낮은 온수 수요량의 기간 동안 과열은 집열 기나 축열탱크 내에서 발생할 수 있다. 과열 방지는 태양열 온수시스템의 모든 부분에 대하여 고려한다. 액체 팽창이나 과도 압력은 배관이나 저장탱크를 파열시킬 수 있다. 시스템 내의 증기나 기타 가스는 액체 유동을 제한하여 시스템의 작 동을 멈추게 할 수 있다. 가장 일반적인 과열 방지 방법은 저장탱크 온도가 감소할 때까지 집열루프 내에서 순환을 정지시키고 과열된 물을 배출 시킨 후 차가운 보충수로 교체하거나 열제거 수단으로 열교환 기를 사용하는 것이다. 어떤 동파 방지 방법은 과다한 열을 방열하기 위하여 야간에 집열기 유체를 순환시켜서 파열 방지 도 할 수 있다. 6.4 안전 가정용 태양열 온수기의 설치, 운전 및 공급하는데 필요한 안전 유의 사항은 전통적인 가정용 온수기의 경우와 본질적으 로 동일하다. 한 가지 주요 예외 경우는 어떤 태양열 시스템 은 마실 수 없는 열전달 유체를 사용한다는 것이다. 지역 코 드에 따라 음용수 설치를 위한 이중벽 열교환기가 필요할 수 있다. 압력 방출은 밸브에 의해 격리될 수 있는 집열기 배열의 모 든 부분에서 고려한다. 이 방출밸브의 출구는 용기나 배출구에 배관 연결하고 사람이 영향을 받지 않는 곳에 연결한다. 6.5 시운전 절차 설치가 완료된 후 시스템에 유체를 채우기 전에 시험이 수 행되어야 한다. 시스템에 대해 누설을 검사하고, 펌프, 송풍기, 밸브 및 센서는 정상 작동을 확인한다. 시험 절차는 시스템 종류에 따라 달라진다. 1) 페루프 시스템 페루프 시스템의 경우 내압시험(정압누설시험)으로 검사되 어야 한다. 시스템이 채워지고 1 시간 동안 작동 압력의 1.5 배로 가압된 후, 누설과 현저한 압력 감소를 검사한다. 2) 드레인다운 시스템 이 시스템의 경우 모든 물이 옥외 배관 및 집열기로부터 배출되는지를 확인하기 위하여 시험된다. 중력에 의해 완전히 배출될 수 있도록 모든 배관은 적당한 간격으로 검사 한다. 모 든 밸브가 정상적으로 작동하고 있는지를 확인한다. 3) 드레인백 시스템 이 시스템의 경우 집열기 유체가 순환이 멈출 때 저장탱크 | {}
59df43d7-0e03-41f6-9fe8-1eb02bb07577 | 3권.pdf | 4.24-12 제 4 편 신재생에너지 로 배출되어 돌아오고 시스템이 다시 적절히 채워지는지를 확 인하기 위하여 시험한다. 4) 공기 시스템 이 시스템의 경우 누설에 대해 송풍기를 기동하고 배관을 검사함으로서 단열을 하기 전에 누설을 시험한다. 펌프와 센서는 정상적으로 작동하는지를 검사한다. 펌프의 적절한 회전은 운전 시간기록계로 확인할 수 있다. 오작동 가 능성이 있는 센서는 펌프가 기동 또는 정지하는지를 확인하기 위하여 온수와 냉수에 번갈아 가며 넣을 수 있다. 시스템을 시험한 후 및 열전달 유체를 충전하기 전에 시스 템은 찌꺼기들을 제거하기 위하여 세정한다. 6.6 유지 보수 모든 시스템은 특정 부품에 요구되는 주기적 보수와 더불 어 최소 1 년에 1 번은 검사한다. 수행된 모든 보수 기록은 유 지한다. 시스템 설계자와 설치자는 건물주에게 운전 매뉴얼을 제공해야 한다. 이 매뉴얼은 상시 성능을 유지하기 위하여 보 수 절차와 작동 모드을 상세히 기술한다. 집열기의 외부 유리는 주기적으로 호스로 씻어 내린다. 나 뭇잎, 씨앗, 먼지 및 기타 찌꺼기는 집열기로부터 세심히 제거 한다. 플라스틱 커버가 상하지 않도록 주의 한다. 밀봉된 집열기 패널의 개방없이 흡수판에 대해 벗겨짐, 잔 금 또는 홈에 의해 발생하는 표면 코팅의 손상을 검사한다. 또한 집열기 튜브가 흡수기에 접촉하고 있는지를 확인한다. 만약 튜브가 느슨해져 있으면 보수를 위하여 제작사에게 문의 한다. 열전달 유체는 제작사가 제시한 기간 마다 검사하고 교체 한다. 또한 태양에너지 축열탱크는 침전물을 제거하기 위하여 매 6 개월마다 배출한다. 6.7 성능 모니터링/최소 계측기 온도 센서와 차온 제어기는 대부분의 태양열 시스템의 운 전에 필요하다. 그러나 모니터링, 검사 및 고장 해결을 위해서 는 부가적인 계측기가 설치한다. 온도계는 집열기 공급측 및 회수측에 설치되어 배관상의 온도 차이를 가시적으로 결정되도록 한다. 압력계는 펌프의 토출부에 설치되어야 한다. 압력계는 펌프 가 작동해야 하는 압력을 확인하고 유로가 막히는지를 보여주 기 위해서 사용한다. 펌프와 송풍기의 운전 시간기록계는 시스템이 적절히 운전 되고 있는지를 결정하기 위하여 설치할 수 있다. 7. 설계, 설치 및 작동시 검사 항목 태양열 난방 및 냉방 시스템의 설계자가 검사하는 항목은 다음과 같다. 구체적인 수치는 각 응용분야에 따라 달라지므 로 포함시키지 않았다. 설계자는 특정 목적에 대해 설계 수치 가 허용 범위 내에 있는지를 결정한다. 나열된 검사 순서는 설계의 절차나 중요성을 반영하는 것은 아니다. 7.1 집열기 ① 제조사 권장사항에 따라 유량을 검사한다. ② 집열기 면적이 용도와 요구 태양의 존율을 만족시키는지 를 검사한다. ③ 집열기 순간 효율곡선을 검토하고 집열기와 시스템 요 구사항 간의 적절성을 검사한다. ④ 집열기 설치를 최종 용도에 맞도록 함. 일례로서 2 중 커 버 플레이트는 온화한 기후에서 저온 용도로는 불필요할 뿐만 아니라 실질적으로 저해 요소임. 2 중 커버 플레이트는 혹독한 겨울 기후나 냉방을 위해 고온이 필요할 때와 같이 흡수판과 외기 사이의 온도차가 높을 때 효과 적임. 복사 열손실은 상대 적으로 흡수판의 온도가 높을 때만 중요해짐. 이런 경우에는 선택적 표면이 사용되어져야 함. 저온 집열 경우는 흑색 평판 면이 적절하거나 때로는 더 나은 성능을 보인다. ⑤ 집열기 경사각, 위도 및 집열기 최종 용도 사이의 조화 를 확인한다. ⑥ 집열기 방위각을 확인한다. ⑦ 잠재적 그늘이나 파손 등을 고려한 집열기 위치를 검사 한다. ⑧ 높은 정체 온도에 대한 대책을 검사한다. 만약 대책이 없다면 하절기에 액체 집열기가 배출되거나 그대로 채워진 상 태인가? ⑨ 눈의 적층이나 얼음 생성에 대하여 검토한다. ⑩ 탈기(outgassing)가 있을 때는 예방책을 검사한다. ⑪ 커버 청소의 접근성을 검사한다. ⑫ 강풍 시 안정성을 위한 마운팅을 검사한다. ⑬ 건축과 의 조화를 검사함. 지붕위의 집열기가 빗물 배수 나 응축 문제를 야기하지 않는가를 확인한다. 지붕의 관통이 잠재적 누수 문제를 야기하지 않는가를 확인한다. ⑭ 구조적 건전성과 내구성을 고려하여 집열기 설치를 검 사함. 작동 조건하에서 재질이 저하되는가? 어떤 부속품이 떨 어지는가를 확인한다. ⑮ 액체 집열기 유로가 자연적으로 채워지고 배수되도록 구 성되었는가? 설치 형상이 이것에 영향을 주는가를 확인한다. ⑯ 공기 집열기 유로가 균일한 공기 유동과 열전달을 향상 시키도록 연결이 되어 있는가? 이러한 연결부에 잠재적 누출 이 있는가를 확인한다. 7.2 열전달 유체 ① 집열기 배열 내부의 유량이 시스템 변수와 일치하는 지 를 검사한다. ② 부동액이 사용된다면, 유량이 점도와 비열에 대해 수정 되었는지를 검사한다. ③ 권장된 부동액의 물성치를 확인함. 몇몇 유체는 인화성 이 높음. 독성, 증기압, 인화점 및 대기압에서의 끓는점과 어 | {}
f61142a2-2920-4b7b-a2ae-b05eb4a668e2 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-13 는점을 확인한다. ④ 동결방지장치의 보완 수단을 확인함. 보충수 자동장치 는 동결을 일으킬 수 있음. ⑤ 시스템의 배수 및 충전에 대한 대비책을 확인함(고점에 서 공기 빼기, 저점에서 배수, 적절한 등급의 배관, 저장조나 팽창탱크로 배기되는 드레인백) ⑥ 드레인백 동결 방지를 사용하는 시스템의 경우에는 다 음 항목을 검사한다. ㉠ 드레인백 체적과 탈기구에 대한 대비책 ㉡ 드레인백을 위한 배관 등급 ㉢ 주 펌프의 적합한 양정 값 ㉣ 탱크가 펌프 아래 있을 경우 자급식 펌프 여부 ⑦ 드레인백의 집열기 압력 강하가 공급측과 회수측 헤드 사이의 정압보다 약간 높은지를 검사한다. ⑧ 최적 배관 배치는 병렬형 집열기에서 역회수임. 직렬형 집열기는 유량을 감소시키고 수두를 증가시킴. 직병렬의 조합 은 경우에 따라 이점이 있지만, 적절한 용량과 종류인지 확인 이 필요하다. ⑨ 다른 작동 모드에서 교차 연결방식은 때때로 심각한 수 압 문제를 일으키는 반대방향 또는 직렬 방향의 펌프 작동을 초래한다. ⑩ 열교환기가 사용될 경우, 접근(approach)온도차가 계 산에 반영되었는지를 확인한다. ⑪ 물의 팽창과 수축에 대한 대비책을 확인함. 계산할 때 비체적/온도 표를 사용함. 각 회로는 팽창과 수축에 대한 독 립된 대책이 있어야 한다. ⑫ 3 방 밸브는 닫힘측 포트를 통하여 누설되는 경향이 있 음. 역류가 발생하는 특정한 상황과 함께 이 경우는 잠재적인 수압 문제를 발생시킨다. 7.3 공기 유동 ① 집열기 배열 내부의 유량이 시스템 설계값과 일치하는 지를 검사한다. ② 공기 질량 유량과 비열을 사용하여 집열기를 통한 온도 상승을 검사한다. ③ 덕트 속도가 설계치 내에 있는지를 검사한다. ④ 일사량이 없을 때 차가운 공기나 물이 중력에 의해 집 열기로부터 흐르는지를 검사한다. ⑤ 덕트 재질과 제작방법을 검사함. 덕트작업은 손실을 줄 이기 위하여 밀폐되어야 한다. ⑥ 집열기 배열을 통하여 균일한 유동을 얻기 위한 덕트 형상을 검사한다. ⑦ 직렬 집열기의 수를 확인함. 2 개 이상의 직렬 집열기는 집열 효율을 저하시킬 수 있다. 7.4 열 저장 ① 열저장 용량이 집열기 면적, 집열 온도, 사용 온도 및 부하 값과 일치하는지를 검사한다. ② 열관성이 효율적인 작동을 방해하지 않는가를 검사한다. ③ 집열 및 사용 동안 온도 성충화를 촉진시킬 수 있는 대 책을 검사한다. ④ 저장조로의 배관 및 덕트 연결은 최저 온도의 공기만이 집열기로 가도록 하기 위하여 제어부와 조화되어야 한다. ⑤ 액체 저장이 고온(90°C 이상) 용도로 사용된다면, 저장 탱크의 재질과 제작이 그 온도와 압력에 견딜 수 있는지를 검 사한다. ⑥ 저장탱크 위치가 의도치 않는 열손실이나 획득을 촉진 하지 않는지를 검사하고 적절한 단열이 되어 있는지를 검사 한다. ⑦ 액체 저장탱크의 내부식성을 확인한다. 이것은 일부만 채워지는 저장탱크에는 특히 중요하다. ⑧ 과압이나 진공으로부터 액체 저장조가 보호될 수 있는 대비책을 검사한다. 7.5 사용 1) 가정용 온수 ① 가정용 온수 부하의 특징은 긴 휴지 기간사이에 짧은 고부하 기간이라는 것이다. 가정용 온수 저장탱크가 태양열 입력량과 조화되는지를 검사한다. ② 가정용 온수 백업히터에 의한 태양열 저장탱크의 역가 열을 방지하는 대비책을 검사한다. ③ 저 일사량일 경우 차가운 보충수 예열이 설계에 반영되 었는지를 확인한다. ④ 고 일사량의 기간 동안 과온방지 밸브가 온수 공급을 안전한 온도까지 제한하는지를 확인한다. ⑤ 총용존고형물에 의존하지만 65°C 이상으로 가열된 수 돗물은 탄산칼슘 스케일이 침전될 수 있음. 집열기가 물을 직 접 가열하는 방식의 경우는 흡수판 수로에서 스케일의 생성을 방지하는 대책을 확인한다. ⑥ 이중벽열교환기를 가지도록 히터가 필요한지를 확인하 고, 집열기가 비음용 유체를 사용할 경우 적절한 코드를 따르 는지를 확인한다. 2) 난방 ① 공기가열시스템은 적당한 온도에서 태양에너지를 직접 이용할 수 있음. 낮은 공급온도에서 공기 체적이 난방 부하를 충분히 만족하는지를 확인하고 온도조절장치가 리셋되는지를 확인한다. ② 저 일사량에서도 태양열은 회기하는 공기를 예열함으로 서 부하의 일부분을 충당하는데 사용할 수 있다. 시스템 내에 태양열 가열코일의 위치를 확인한다. ③ 베이스보드형(baseboard) 가열기는 상대적으로 높은 공급온도를 요구한다. 이 출력은 대수평균온도차의 1.5 승으로 변하며 저온에서 급격히 떨어짐. 태양열이 베이스보드형 가열 기와 결합되면 공급온도가 난방부하와 비슷한지를 확인한다. ④ 열교환기는 최소 집열온도를 얻기 위하여 시스템 작동 온도에 더해져야하는 접근온도차를 의미함. 이 계산을 확인 한다. | {}
70fed441-6cb3-49cf-9215-4316f40cd557 | 3권.pdf | 4.24-14 제 4 편 신재생에너지 ⑤ 물대 공기 열펌프는 일정한 태양열 수열원에 의존함. 열 원이 떨어질 때 백업시스템이 사용되어야 함. 저장탱크가 적 당한지를 확인한다. 3) 냉방 화석연료 기반 백업시스템을 가진 태양열 흡수식 냉방 은 현재 상업적으로 이용 가능한 유일한 설비형 냉방시스템이 다. 모든 설계기준과 큰 태양열 기여도에도 검증이 된다. 이 계산을 확인한다. ② 온수와 냉수를 모두 저장하는 것은 이용가능한 저장탱 크 용량을 더 잘 활용할 수 있다. 7.6 제어 제어의 설계가 원하는 작동 모드와 상응하는지를 검사 한다. ② 집열기 루프의 제어기가 태양 입사량, 집열기 온도 및 저장조 온도를 인식하는지를 확인한다. ③ 집열기와 이용부 모두 독립적으로 작동하도록 제어되는 지를 확인한다. ④ 제어 순서가 원상태로 되돌릴 수 있는지 그리고 항상 가장 경제적인 모드로 전환될 수 있는지를 확인한다. ⑤ 시스템 요구사항 내에서 제어기가 가능한 간단한지를 확 인함. 복잡한 제어기는 고장의 빈도와 가능성을 증가시킨다. 모든 제어기는 고장시 안전(fail-safe) 상태를 확인한다. 7.7 성능 건물 난방, 냉방 및 해당되는 가정용 온수부하를 확인한 다. 건물의 열특성이 수용가능한지를 확인한다. ② 월간 기준 태양열 집열량을 확인한다. 부하와 비교하고 태양열 기여도를 확인한다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회 : 설비공학편람 제 2 판, 제 2 권 공기조화, 2001. 2. 공기조화위생공학회(일본), 1991, 공기조화위생공학편람, 제 11 판, 제 2 권. 3. ASHRAE Handbook 2015. HVAC Applications, 2015, ch.35. 4. Yellott, J.I., 1977, Passive solar heating and cooling systems. ASHRAE Transactions Vol. 83, pp. 429- 445. 5. Yellott, J.I., D. Aiello, G. Rand, and M.Y. Kung. 1976, Solar-oriented architecture. Arizona State University Architecture Foundation, Tempe. 6. Athienitis, A.K., and M. Santamouris, eds. 2002, Thermal analysis and design of passive solar buildings. James and James, London. 7. Balcomb, J.D., R.W. Jones, R.D. McFarland, and W.O. Wray. 1984, Passive solar heating analysis: A design manual. ASHRAE. 8. DOE. 1980/1982, Passive solar design handbooks, vols. 2 and 3, Passive solar design analysis. DOE Reports/CS-0127/2 and CS-0127/3. January, July. U.S. Department of Energy. 9. LBL. 1981, DOE-2 reference manual version 2.1A. Los Alamos Scientific Laboratory, LA-7689-M, Version 2.1A. Lawrence Berkeley Laboratory, LBL-8706 Rev. 2. 10. Mazria, E., 1979, The passive solar energy book. Rodale, Emmaus, PA. 11. Freeman, T.L., J.W. Mitchell, and T.E. Audit. 1979, Performance of combined solar-heat pump systems. Solar Energy Vol. 22(2), pp. 125-135. 12. Morehouse, J.H., and P.J. Hughes. 1979, Residential solar-heat pump systems: Thermal and economic performance. Paper 79-WA/SOL-25, ASME Winter Annual Meeting, New York. 13. Balcomb, J.D., J.C. Hedstrom, and R.D. McFarland. 1977, Thermal storage walls in New Mexico. Solar Age, Vol. 2(8), pp. 20-23. 14. Trombe, F., J.F. Robert, M. Caloanat, and B. Sesolis. 1977, Concrete walls for heat. Solar Age, Vol. 2(8), pp. 13. 15. Wilson, A.T. 1979, Thermal storage wall design manual. New Mexico Solar Energy Association, Albuquerque. 16. Hay, H.R., and J.I. Yellott. 1969, Natural air con- ditioning with roof ponds and movable insulation. ASHRAE Transactions, Vol. 75(1), pp. 165-177. 17. Pittenger, A.L., W.R. White, and J.I. Yellott. 1978, A new method of passive solar heating and cooling. Proceedings of the Second National Passive Systems Conference, Philadelphia, ISES and DOE. 18. Martin, M., and P. Berdahl. 1984, Characteristics of infrared sky radiation in the United States. Solar Energy, Vol. 33, pp. 321-336. 19. Balaras, C.A., E. Dascalaki, P. Tsekouras, and A. Aidonis. 2010, High solar combi systems in Europe. ASHRAE Transactions, Vol. 116, pp. 408-415. 20. Swartman, R.K., V. Ha, and A.J. Newton. 1974, Review of solar-powered refrigeration. Paper 73-WA/SOL-6. American Society of Mechanical Engineers, New York. 21. Feldman, S.J., and R.L. Merriam. 1979, Building en- ergy analysis computer programs with solar heating and cooling system capabilities. Arthur D. Little, Inc. Report EPRIER-1146 (August) to the Electric Power | {}
93d76933-4400-430b-acfb-b46d776102ca | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-15 Engineering, Vol. 103, pp. 135-143. 31. Barley, C.D., and C.B. Winn. 1978, Optimal sizing of solar collectors by the method of relative areas. Solar Energy, Vol. 21, pp. 279-289. 32. Balcomb, J.D., R.W. Jones, R.D. McFarland, and W.O. Wray. 1982, Expanding the SLR method. Passive Solar Journal, Vol. 1, pp. 67-90. 33. Schnurr, N.M., B.D. Hunn, and K.D. Williamson. 1981, The solar load ratio method applied to com- mercial buildings active solar system sizing. Proceedings of the ASME Solar Energy Division Third Annual Conference on System Simulation, Economic Analysis/Solar Heating and Cooling Operational Results, Reno, NV. 34. Fernandez-Gonzalez, A., 2007, Analysis of the ther- mal performance and comfort conditions produced by five different passive solar heating strategies in the United States midwest. Solar Energy, Vol. 81, pp. 581-593. 35. Monsen, W.A., S.A. Klein, and W.A. Beckman. 1981, Prediction of direct gain solar heating system performance. Solar Energy, Vol. 27, pp. 143-147. 36. Monsen, W.A., S.A. Klein, and W.A. Beckman. 1982, The un-utilizability design method for collector-stor- age walls. Solar Energy, Vol. 29, pp. 421-429. 37. HUD. 1977, Intermediate minimum property stand- ards supplement for solar heating and domestic hot water systems. SD Cat. No. 0-236-648. U.S. Department of Housing and Urban Development. Research Institute. 22. Hunn, B.D., N. Carlisle, G. Franta, and W. Kolar. 1987, Engineering principles and concepts for active solar systems. SERI/SP-271-2892. Solar Energy Research Institute, Golden, CO. 23. Dickinson, W.C., and P.N. Cheremisinoff, eds. 1980, Solar energy technology handbook, Part B: Application, systems design and economics. Marcel Dekker, New York. 24. Klein, S.A., and W.A. Beckman. 1979, A general de- sign method for closedloop solar energy systems. Solar Energy, Vol. 22, pp. 269-282. 25. Lunde, P.J. 1980, Thermal engineering. John Wiley & Sons, New York. 26. Beckman, W .A., S.A. Klein, and J.A. Duffie. 1977, Solar heating design by the f-Chart method. John Wiley, New York. 27. Klein, S.A., W.A. Beckman, and J.A. Duffie. 1976, TRNSYS-A transient simulation program. ASHRAE Transactions, Vol. 82, pp. 623-633. 28. Beckman, W .A., S.A. Klein, and J.A. Duffie. 1981, Performance predictions for solar heating systems. In Solar energy handbook, J.F. Kreider and F. Kreith, eds. McGraw Hill, New York. 29. Duffie, J.A., and W.A. Beckman. 2006, Solar thermal energy processes, 3rd ed. Wiley Interscience, New York. 30. Svard, C.D., J.W. Mitchell, and W.A. Beckman. 1981, Design procedure and applications of solar- assisted series heat pump systems. Journal of Solar Energy | {}
c9a3e229-29a2-4c46-8417-37f9a7fa681d | 3권.pdf | 제 5 편 건물운영과 관리 | {}
c98c502b-b9d2-4256-83be-a3640573543d | 3권.pdf | 제 5 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택, 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 5 편 ¦ 책임위원 김영균 ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 25 장 나정서 제 26 장 김주섭 제 27 장 김영균 제 28 장 김천용 한화택 권용일, 박종일 김영호 ¦ | {}
e7963035-7518-45c1-9fd9-370db39b4121 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-1 제 25 장 에너지 사용과 관리 건물의 에너지 관리란 실내 쾌적 조건과 기능적인 요구를 만족하면서 에너지 사용량과 비용을 관리하는 것이다. 이 장 에서는 에너지 관리 프로젝트의 계획 및 실행과 지속적 에너 지 관리 활동을 위한 지침을 다룬다. 에너지 관리자는 건물에서 에너지가 어떻게 사용되고 있는 가를 이해하고 이를 효과 적으로 관리할 수 있어야 한다. 여기 에는 에너지 단가를 줄여 전체 비용을 줄이는 방법과 기기의 사용을 줄이거나 효율을 높여 절약하는 방안이 있다. 상하수도 비용과 사용량도 에너지 관리 활동에 포함시킬 수 있다. 이것은 엄밀히 말하면 "유틸리티 관리"라고 할 수 있지만 이 장에서는 "에너지 관리"에 포함하도록 한다. 1. 에너지 관리 건물의 소유자 및 운영자가 에너지소비와 비용을 컨트롤하 는 절차는 빌딩의 규모에 따라 다르다. 주택이나 소규모 사업장 등의 작은 건물은 일반적으로 한 사람의 노력만으로 가능하다. 에너지 관리 절차는 가능한 한 단순하고 구체적이고 직접적이어야 한다. 에너지 관련 공공기 관 또는 기업에서 에너지 관리에 대한 일반적인 아이디어를 제공하고 있지만, 그것들이 해당 건물에 반드시 적용될 수 있 는 것은 아니다. 소규모 건물의 소유자 및 운영자에게는 보일 러 교체나 조명기구의 교체 등의 간단한 에너지 개선 조치에 대한 조언만으로도 충분 할 수 있다. 그러나 병원이나 대학 캠퍼스 산업단지 또는 대규모 오피스 빌딩 등 규모가 크고 복 잡한 시설은 일반적으로 조직적인 활동이 필요하다. 한 예로 그림 1 은 미국 ENERGY STAR(R) 웹 사이트 (www.energystar.gov)의 자료로서 이러한 에너지 관리 프 로세스를 보여준다. 기존 건물의 에너지 관리를 위해 다음과 같은 기본적인 절차를 고려할 수 있다. ① 에너지 관리 활동에 전념하여 전체 과정을 관장할 수 있는 에너지 관리자를 선임한다. ② 에너지 관리 활동에 대한 조직 내 의견을 사전 공유하 여 피드백을 얻는다. ③ 에너지와 물의 소비량 및 요금 자료를 수집할 수 있는 에너지 회계 시스템을 구축한다. 여기에는 벤치마킹을 위해 유사 건물들의 자료가 포함되어야 한다. ④ 현재 및 과거의 에너지 사용 이력을 확인하고 분석하여 기존의 에너지 절약 방안이 적절한지 검토한다. ⑤ 에너지 조사 및 감사를 통해 기존의 저비용/무비용 운 영, 유지관리, 에너지 절약 방안을 검토한다. 에너지 전문가에 맡겨서 수행하는 것을 추천한다. ⑥ 에너지 조사 결과 를 바탕으로 에너지 낭비가 최소화되 도록 건물 운영 방식을 조정한다. ⑦ 예상되는 에너지 절감량과 투자비 및 리스크, 그리고 에 너지 외의 혜택을 고려하여 에너지 절약 방안을 평가한다. 몇 개의 주요 에너지 절약 프로젝트의 사례을 참고한다. ⑧ 결정된 에너지 절약 방안을 적용한다. 아웃 소싱이 필요 한 활동에 대해서는 입찰을 실시한다. ⑨ 필요시 특정 프로젝트의 에너지 모니터링 등으로 전반 적인 성능에 대한 에너지 회계방식을 통해 결과 를 추적한다 ⑩ 에너지 절약 방안을 적용한 결과 를 과거의 목표치와 비 교하고 필요하면 수정하여 새로운 목표치를 설정한다. 결과 를 경영진과 입주자에게 보고한다. (7)의 절차로 돌아가 건물의 성능을 유지하고 지속적으로 향상시키는 활동을 계속한다. 이러한 에너지 관리 프로그램의 각 단계들을 다음 절들에 서 상세히 살펴보도록 한다. 1.1 에너지 관리를 위한 조직 효과 적으로 에너지를 관리하고자 하는 경영진이라면, 다른 비용이나 이익 관련 부서 못지않게 에너지 관리에 비중을 둘 필요가 있다. 경영진에서 에너지 관리 프로그램을 위해 수행 해야 할 활동은 다음과 같다. ① 에너지 비용/수익 부서를 조직한다. ② 프로그램에 대한 관리 책임을 할당한다. ③ 에너지 관리자를 선임하고 교육한다. ④ 필요한 자원을 할당한다. ⑤ 프로그램을 모든 부서 및 인원에게 알린다. ⑥ 프로그램의 목표를 명확히 한다. ![image](/image/placeholder) 목표설립 · 에너지관리자 선임 의견 공유 4 회계 관리시스템 구축 실행계획평가 ▶ 4 에너지회계시스템 구축 에너지사용 데이터 분석 · 목표 설정 실천계획창출 1 에너지 회계 감사 재평가 운전재량권 개선 · 새로운목표 설정 4 에너지최소화 방안 검토 성과 인식 실천계획 이행 결과 모니터 그림 1 에너지 관리 프로세스 | {}
59dbb836-7426-4575-941c-ab71e2aac478 | 3권.pdf | 5.25-2 제 5 편 건물운영과 관리 ⑦ 전사적으로 프로그램에 대한 참여 의식을 높이도록 북 돋운다. ⑧ 지속적인 보고 및 분석 절차를 수립한다. ⑨ 피드백 체계를 수립한다. 에너지 관리 프로그램의 운영을 위해 연간 에너지 비용의 3~10%가 할당되어야 하는 것이 일반적이다. 에너지 관리 인원의 지속적 교육을 위한 예산도 여기에 포함한다. 1.2 에너지 관리자 에너지 관리자의 역할은 크게 기술, 정책관련, 계획과 구매 및 일반 관리사항 등 4 가지 범주로 구분할 수 있다. 각 세부 역할은 명확히 문서화되어 건물 재실자들과 공유한다. 1) 기술자로서의 역할 ① 에너지 조사를 실시하고 에너지 효율 지표를 확인한다. ② 새로운 에너지 기술, 신재생에너지, 에너지 효율화 대책 들에 대해서 내부 전문가로서 활동한다. ③ 신축, 증축, 리모델링이나 새로운 장비도입을 계획할 경 우 에너지 효율을 평가한다. ④ 장비나 시설의 효율적인 운영에 대한 성능기준을 설정 한다. ⑤ 최신 에너지 관리 하드웨어를 검토한다. ⑥ 최적의 에너지 관리를 위한 건물운영 관리방법을 검토 한다. ⑦ 에너지 절약 방안을 실행한다. ⑧ 에너지 계량 시스템을 확립한다. ⑨ 에너지 절감량을 측정할 수 있는 기준 에너지 소비량을 결정한다. ⑩ 에너지 절약 방안의 효과 를 측정하고 유지한다. ⑪ 현장에서의 에너지 사용을 측정하여 설계와 운영 조건 을 검증한다. 2) 정책과 관련된 역할 ① 경영진이 결정한 에너지 정책을 수행한다. ② 정부 및 지자체에서 신설 및 개정하는 규제 사항을 모 니터링하고 정책을 제안하거나 이의 를 제기한다. ③ 에너지 관련 법규를 준수한다. ④ 에너지 관련 단체에서 회사 및 기관을 대표한다. ⑤ 정부에 대한 의무적인 보고사항을 관리한다. 3) 계획 및 구매와 관련된 역할 ① 요금 체계나 부하 관리를 통해 에너지 비용을 절감할 수 있는 방안을 도모한다. ② 생애주기비용을 고려하여 장비를 구매한다. ③ 유틸리티 공급자나 외부 기관이 제공하는 에너지 효율 프로그램을 이용한다. 화 ④ 유틸리티 공급 계약과 관련하여 협상한다. ⑤ 단전 등 유틸리티 공급 중단에 대비한 계획을 수립한다. ⑥ 단기 및 장기적 측면에서 에너지 수요 및 비용을 예측 하고 예산을 수립한다. 4) 홍보와 관련된 역할 ① 재실자들에게 효율적인 에너지 사용의 중요성을 인식시 킨다. ② 에너지 절약과 관련된 아이디어를 이끌어내고 평가하는 체계를 구축한다. ③ 에너지 절약 관련 성공사례를 발굴한다. ④ 에너지 절약 관련 의사소통 체계를 구축한다. ⑤ 보도자료 등을 통해 지역사회에 홍보한다. 5) 일반적으로 필요한 소양 ① 공학 분야의 기술적 소양 ② 건물의 에너지 절약 설계와 관련된 경험 ③ 시스템이나 장비를 다루어 본 실제 경험 ④ 목표 지향적 관리 성향 ⑤ 다양한 수준의 사람들과 일할 수 있는 능력 ⑥ 기술문서 작성 및 의사소통 능력 6) 이상적인 교육 소양 및 전문가 소양 ① 기계, 전기, 산업, 화학 공학 등의 분야와 관련된 공학 학사 ② 에너지 자원계획 및 보전에 관한 전반적인 지식 ③ 기술 및 통계적 정보나 보고서를 해석하고 정리할 수 있는 능력 ④ 도면 및 시방서를 해석할 수 있는 능력 ⑤ 유틸리티 단가, 에너지 효율에 관한 지식 ⑥ 자동제어와 관련된 지식 ⑦ 계량기와 관련된 지식 ⑧ 프로젝트 관리와 관련된 지식 상근 관리자를 둘 수 없는 경우에는 기존 인력 중 기술적 배경이 있는 직원을 선정하여 훈련시키는 방안을 고려한다. 그러나 에너지 관련 업무가 부차적인 업무의 하나가 되어서는 안된다. 다른 대안은 에너지 관리전문가를 고용하는 것이다. 에너지 서비스 업체(ESCO)는 계약에 따라 에너지 절감량의 일부로 보수를 받으며 에너지 관련서비스를 제공한다. 어떤 업체들은 일정 보수를 받고 다양한 에너지 관련업무를 수행하 기도 한다. 2. 커뮤니케이션 효율적인 에너지 관리를 위해서는 신중한 계획은 물론 건 물을 운영하고 이용하는 사람들의 도움이 필요하다. 에너지 관리자와 선임 관리자들은 정기적으로 에너지와 관련된 커뮤 니케이션을 점검할 필요가 있다. 초기의 커뮤니케이션은 에 너지 관련 계획을 소개하고 이에 대한 경영진의 목표 및 지 원 의지을 보여주는 것이 좋다. 기존의 행동 방식을 바꾸려면 시간이 걸리기 때문에 임대자나 직원들에게 가능한 한 일찍 알려주는 것이 좋다. 일단 커뮤니케이션을 시작하면 에너지 관리자는 다양한 분야로부터의 다양한 질문에 대비할 필요가 있다. | {}
b9020b54-0e34-41c3-a73b-4ce26bff4230 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-3 효과 적인 커뮤니케이션 방안에는 다음과 같은 것들이 있다. ① 정기적인 뉴스레터 발행 ② 에너지 절약 방안과 공지사항을 게시 ③ 유지관리 및 청소 직원과 연간 세미나 개최 ④ 운영 직원의 훈련 및 피드백 공유 ⑤ 관리 및 운영 직원에게 정기적으로 공지. 메시지의 내용은 각 대상에 맞게 조정해야 한다. 커뮤니케 이션이 성공적이어야 에너지 관리 활동이 각 구성원들에게 체 화될 수 있다. 끊임없이 보고함으로써 이러한 활동이 유효하 게 지속될 수 있다. 3. 에너지 회계 시스템 기저 사용량과 비용에 대한 에너지 회계 시스템은 필수적 이다. 에너지 절감 프로젝트에서 절약치를 확인하는데 필요한 에너지 사용 데이터를 제공해 준다. 주된 자료는 이용 명세서 이지만 다른 데이터들도 포함된다. ① 시간당 사용량에 대한 인쇄물 ② 연소 효율, 와전류, 수질 시험 ③ 온도 및 상대 습도 기록 ④ 에너지 사용의 보조 계량 ⑤ 특이사항 기록 ⑥ 재실 스케줄 및 재실자 활동 레벨 ⑦ 비슷한 기후의 비슷한 건물 데이터 ⑧ 적외선 스캔 ⑨ 컴퓨터 모델링 3.1 에너지 회계 과정 에너지 관리자는 검침, 모니터링, 에너지 사용량 집계를 위 한 절차를 수립한다. 또한, 주기적으로 사용 요율, 요금 구조, 추세를 파악하고 요금 변경을 위한 무료 이용 리스트에 가입 해야 한다. 에너지 관리자는 최고 관리자에게 정기적으로 보 고해야 하고, 작업의 성취, 비용대비 효과, 향후 작업 계획, 이 용 요금 전망을 요약하여 보고해야 한다. 이용 요금 명세서 분석 소프트웨어는 비용감소에 사용될 수 있다. 에너지 절감 방안이 비용 효율적이라면, 지속성을 확보하기 위해 계속된 모니터링과 주기적인 감사가 필수적이다. 3.2 에너지 회계 에너지 회계는 월별 이용 요금의 자료를 추적하는 것을 의 미한다. 건물 에너지 성능의 현재 상태를 제공하고 초과 사용 추세와 사례를 확인할 수 있다. "에너지 회계"를 검색하면 주 요 상용 서비스를 찾을 수 있다. 경우에 따라 설치용 소프트 웨어를 판매하거나 웹 기반의 회계 시스템을 제공하기도 한 다. 사용자가 필요한 것은 스프레드시트가 전부이다. 3.3 사용 요금 대부분의 에너지관리는 경제성에 의해 판단되기 때문에 에 너지관리자는 적용되는 사용요금에 대해 이해하여야 한다. 전 기 요금은 가스 또는 물 사용 요금보다 복잡하고 몇몇 요금 구조가 요금계산을 어렵게 한다. 게다가 일반 상업시설 또는 교육시설 전력사용요금엔 낮 시간, 중단 가능 서비스, 피크/피 크 외, 여름/겨울, 피크부하와 같은 특이 요금이 있다. 에너지 관리자는 건물에 유리한 요금이 무엇인지 확인하기 위해 지역 공익 사업자와 협력한다. 그리고 부하 계산, 평균가와 생산가 구분을 이해하여야 한다. 공익 사업 대표자는 계량과 요금 부 과에 있어서 가장 비용 효율적인 방법을 제시해줄 수 있다. (전력요금등 에너지 비용은 국내의 비용을 적용함이 당연 하지만, 현재 국내의 현황은 국토건설부에서 5 개년 계획으로 주거시설과 업무시설등에 대한 에너지 사용량 측정을 시행중 이라 현재까지는 공인된 자료를 구할 수 없어 추후 보완을 전 제로 본고에서는 ASHARE 의 자료를 원용하기로 한다,) 4. 에너지 데이터 분석 4.1 요금과 효율개선을 위한 준비 에너지 비용을 줄이기 위해서는 ① 에너지 단가를 줄이거 나, ② 에너지 소비를 줄여야 한다. 국내의 경우 소비자가 에 너지 공급자를 선택할 수 있는 경우는 거의 없으며, 일부에 한해 요금체계를 선택할 수 있다. 참고로 최근 북미를 비롯한 여러 국가에서는 에너지 시장에 대한 규제를 줄이고 에너지 가격 및 공급에 유연성을 주고자 하는 움직임들이 있다. 전력 요금은 일반적으로 전력 최대 부하와 사용 전력량에 따라 부과 된다. 4.2 에너지 사용 데이터 분석 기준이 될 기준연도의 데이터가 필요하다. 총 에너지 사용 량 데이터의 경우 전체 사용 일수로 나누어 정상기준화 시킬 수 있어야 한다. 만약 측정된 데이터가 없어서 추정된 기간이 포함되어 있는 경우 반드시 표기한다. 하나 이상의 건물 및 부서의 에너지 사용량 데이터가 있는 경우 각각 구분하여 표로 정리한다. 여기에는 단위 면적당 에 너지 사용량과 단위 면적당 에너지 비용을 포함하도록 한다. (산업 시설의 경우에는 단위 생산량당 에너지 사용량 및 비용 으로 한다.) 난방도일, 냉방도일, 재실률, 생산량, 재실자 수, 운전시간, 기상 자료 등의 변수들이 수집한다. 이러한 변수들 은 에너지 사용량에 직접적으로 비례하지는 않기 때문에 각 정보를 각각 따로 도식하거나 한 변수에 또다른 한 변수 정도 만 연관시켜 도식하는 것이 좋다. 어느 부문에서 에너지 사용량을 줄일 수 있는지 파악하기 위해서는 먼저 기상 조건의 영향을 받은 에너지 사용 량과 기 저 에너지 사용량을 분리한다. 기저 에너지 사용량이 란 기상 조건의 영향을 받지 않는 조명, 동력, 전열, 급탕 등의 에너지 사용량을 말한다. 전기로 냉방을 하고 난방은 전기로 하지 않 는 건물의 경우에는 겨울철 전력 사용량이 기저 에너지 사용 량과 같을 것이다. 연간 기저 에너지 사용량은 비 난방 또는 | {}
dfe264b8-652b-4c53-98cc-35bab81a115e | 3권.pdf | 5.25-4 제 5 편 건물운영과 관리 비 냉방 기간의 월평균 에너지 사용량을 구한 다음 12 개월을 곱함으로써 구할 수도 있다. 일반적으로 전체 에너지 사용량 에서 기저 에너지 사용량을 빼면 비교적 정확한 냉난방 에너 지 사용량을 구할 수 있다. 그러나 하계와 동계의 건물 운영 이 다르거나, 연중 냉방을 하거나, 여름에도 난방을 하는 경우 에는 이러한 접근 방식이 적절하지 않다. 시간당 부하 데이터 를 이용하여 기저부하 분석의 정확성을 높일 수 있다. 전력부 하율과 재실율도 시간당 에너지 프로파일 대신에 사용할 수 있다. 난방 및 냉방 에너지를 날씨와 직접적으로 연결하기는 어 렵지만, Fels (1986) 또는 Spielvogel (1984)를 포함한 몇몇 저자들은 curve-fitting 법을 사용하여 건물의 균형점을 찾는 것이 가능하다고 말한다. 이 방법에서는 정확한 날짜와 기상 데이터를 가진 건물의 실제 사용량이 필요하다. 상세한 에너지 사용명세서에는 일별 측정 데이터(겨울과 여름의 사용량 비교, 평일과 주말의 사용량 비교)와 밤(미사 표 1 애틀랜타 예시 건물의 전력 소비량 ¦ ¦ ¦ 점유요인 32.7% 여름 ELF 2002 82.5% ¦ 점유요인 32.7% 여름 ELF 2002 82.5% ¦ 점유요인 32.7% 여름 ELF 2002 82.5% ¦ 여름 ELF 2003 ¦ 여름 ELF 2003 ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 년 ¦ 월 ¦ 게시 시작 ¦ 게시 끝 ¦ 게시 기간 ¦ 사용한, kWh ¦ 현재 청구, kW ¦ 사용한 청구 kW ¦ LF ¦ 일간 사용, kWh ¦ 일간 월간 기본사용, 기본사용, kWh kWh ¦ 초과 비율 사용 kWh ¦ ¦ 2002 ¦ 1 월 ¦ 1/2/2002 ¦ 1/31/2002 ¦ 29 ¦ 54 600 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 47.3% ¦ 1 883 ¦ 1 665 48 285 ¦ 11.6% ¦ ¦ 2002 ¦ 2 월 ¦ 1/31/2002 ¦ 2/28/2002 ¦ 28 ¦ 46 620 ¦ 148 ¦ 166 ¦ 46.9% 1 665a ¦ 1 665 ¦ 46 620 ¦ 0.0% ¦ ¦ 2002 ¦ 3 월 ¦ 2/28/2002 ¦ 4/1/2002 ¦ 32 ¦ 60 900 ¦ 140 ¦ 166 56.6% ¦ 1 903 ¦ 1 665 ¦ 53 280 ¦ 12.5% ¦ ¦ 2002 ¦ 4 월 ¦ 4/1/2002 ¦ 4/29/2002 ¦ 28 ¦ 56 340 ¦ 166 ¦ 166 50.5% ¦ 2 012 ¦ 1 665 ¦ 46 620 ¦ 17.3% ¦ ¦ 2002 ¦ 5 월 ¦ 4/29/2002 ¦ 5/31/2002 ¦ 32 ¦ 65 520 ¦ 159 ¦ 166 53.7% ¦ 2 048 ¦ 1 665 ¦ 53 280 ¦ 18.7% ¦ ¦ 2002 ¦ 6 월 ¦ 5/31/2002 ¦ 6/28/2002 ¦ 28 63 540 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 52.5% ¦ 2 269 ¦ 1 665 ¦ 46 620 ¦ 26.6% ¦ ¦ 2002 ¦ 7 월 ¦ 6/28/2002 ¦ 7/31/2002 ¦ 33 76 680 ¦ 158 ¦ 171 ¦ 61.4% ¦ 2 329 ¦ 1 665 ¦ 54 945 ¦ 28.5% ¦ ¦ 2002 ¦ 8 월 ¦ 7/31/2002 ¦ 8/30/2002 30 ¦ 82 620 ¦ 192 ¦ 192 ¦ 59.8% ¦ 2 754a ¦ 1 665 ¦ 49 950 ¦ 39.5% ¦ ¦ 2002 ¦ 9 월 ¦ 8/30/2002 ¦ 9/30/2002 31 ¦ 66 780 ¦ 195b ¦ 195b ¦ 46.0% ¦ 2 154 ¦ 1 665 ¦ 51 615 ¦ 22.7% ¦ ¦ 2002 ¦ 10 월 ¦ 9/30/2002 ¦ 10/29/2002 ¦ 29 60 720 ¦ 193 ¦ 185 ¦ 45.2% ¦ 2 097 ¦ 1 665 ¦ 48 285 ¦ 20.5% ¦ ¦ 2002 ¦ 11 월 ¦ 10/29/2002 ¦ 12/2/2002 ¦ 34 62 100 ¦ 151 ¦ 185 ¦ 50.4% ¦ 1 826 ¦ 1 665 ¦ 56 610 ¦ 8.8% ¦ ¦ 2002 ¦ 12 월 ¦ 12/2/2002 ¦ 1/2/2003 31 ¦ 60 180 ¦ 166 ¦ 185 ¦ 48.7% ¦ 1 941 ¦ 1 665 ¦ 51 615 ¦ 14.2% ¦ ¦ 2003 ¦ 1 월 ¦ 1/2/2003 ¦ 1/31/2003 29 ¦ 57 120 ¦ 178 ¦ 185 ¦ 46.1% ¦ 1 970 ¦ 1 704 ¦ 49 429 ¦ 13.5% ¦ ¦ 2003 ¦ 2 월 ¦ 1/31/2003 ¦ 3/3/2003 ¦ 31 61 920 ¦ 145 ¦ 185 ¦ 57.4% ¦ 1 997 ¦ 1 704 ¦ 52 838 ¦ 14.7% ¦ ¦ 2003 ¦ 3 월 ¦ 3/3/2003 ¦ 4/1/2003 ¦ 29 60 060 ¦ 140 ¦ 185 ¦ 61.6% ¦ 2 071 ¦ 1 704 ¦ 49 429 ¦ 17.7% ¦ ¦ 2003 ¦ 4 월 ¦ 4/1/2003 ¦ 4/30/2003 ¦ 29 62 640 ¦ 154 ¦ 185 ¦ 58.4% ¦ 2 160 ¦ 1 704 ¦ 49 429 ¦ 21.1% ¦ ¦ 2003 ¦ 5 월 ¦ 4/30/2003 ¦ 6/2/2003 ¦ 33 73 440 ¦ 161 ¦ 185 ¦ 57.6% ¦ 2 225a ¦ 1 704 ¦ 56 247 ¦ 23.4% ¦ ¦ 2003 ¦ 6 월 ¦ 6/2/2003 ¦ 6/28/2003 26 ¦ 53 100 ¦ 171 ¦ 185 ¦ 49.8% ¦ 2 042 ¦ 1 704 ¦ 44 316 ¦ 16.5% ¦ ¦ 2003 ¦ 7 월 ¦ 6/28/2003 ¦ 7/30/2003 ¦ 32 67 320 ¦ 180b ¦ 185b ¦ 48.7% ¦ 2 104 ¦ 1 704 ¦ 54 542 ¦ 19.0% ¦ ¦ 2003 ¦ 8 월 ¦ 7/30/2003 ¦ 8/29/2003 ¦ 30 66 000 ¦ 170 ¦ 185 ¦ 53.9% ¦ 2 200 ¦ 1 704 ¦ 51 133 ¦ 22 .5% ¦ ¦ 2003 ¦ 9 월 ¦ 8/29/2003 ¦ 9/30/2003 ¦ 32 63 960 ¦ 149 ¦ 171 ¦ 55.9% ¦ 1 999 ¦ 1 704 ¦ 54 542 ¦ 14.7% ¦ ¦ 2003 ¦ 10 월 ¦ 9/30/2003 ¦ 10/30/2003 ¦ 30 55 260 ¦ 122 ¦ 171 ¦ 62.9% ¦ 1 842 ¦ 1 704 ¦ 51 333 ¦ 7.5% ¦ ¦ 2003 ¦ 11 월 ¦ 10/30/2003 ¦ 11/26/2003 ¦ 27 46 020 ¦ 140 ¦ 171 ¦ 50.7% ¦ 1 704a ¦ 1 704 ¦ 46 020 ¦ 0.0% ¦ ¦ 2003 ¦ 12 월 ¦ 11/26/2003 ¦ 12/30/2003 ¦ 34 61 260 ¦ 141 ¦ 171 ¦ 53.2% ¦ 1 802 ¦ 1 704 ¦ 57 951 ¦ 5.4% ¦ ¦ 2004 ¦ 1 월 ¦ 1/2/2004 ¦ 1/31/2004 ¦ 31 59 040 ¦ 145 ¦ 171 ¦ 54.7% ¦ 1 905 ¦ 1 676 ¦ 51 960 ¦ 12.0% ¦ ¦ 2004 ¦ 2 월 ¦ 1/31/2004 ¦ 2/28/2004 ¦ 29 54 240 ¦ 159 ¦ 171 ¦ 49.0% ¦ 1 870 ¦ 1 676 ¦ 48 608 ¦ 10.4% ¦ ¦ 2004 ¦ 3 월 ¦ 2/28/2004 ¦ 3/19/2004 ¦ 20 37 080 ¦ 122 ¦ 171 ¦ 63.3% ¦ 1 854 ¦ 1 676 ¦ 33 523 ¦ 9.6% ¦ ¦ 2004 ¦ 4 월 ¦ 3/19/2004 ¦ 3/31/2004 ¦ 12 22 140 ¦ 133 ¦ 171 ¦ 57.8% ¦ 1 845 ¦ 1 676 ¦ 20 114 ¦ 9.2% ¦ ¦ 2004 ¦ 5 월 ¦ 3/31/2004 ¦ 5/4/2004 ¦ 34 64 260 ¦ 148 ¦ 171 ¦ 53.2% ¦ 1 890 ¦ 1 676 ¦ 56 988 ¦ 11.3% ¦ ¦ 2004 ¦ 6 월 ¦ 5/4/2004 ¦ 6/2/2004 ¦ 29 ¦ 63 720 148 ¦ ¦ 171 ¦ 61.9% 2 197 ¦ 1 676 ¦ 48 608 ¦ 23. 7% ¦ ¦ 2004 ¦ 7 월 ¦ 6/2/2004 ¦ 7/2/2004 ¦ 30 69 120 ¦ 169 ¦ ¦ 169 ¦ 56.8% 2 304 ¦ 1 676 ¦ 50 284 ¦ 27.3% ¦ ¦ 2004 ¦ 8 월 ¦ 7/2/2004 ¦ 8/3/2004 ¦ 32 ¦ 73 800 170° ¦ 170° ¦ 56.5% ¦ 2 306a ¦ 1 676 ¦ 53 636 ¦ 27.3% ¦ ¦ 2004 ¦ 9 월 ¦ 8/3/2004 ¦ 9/1/2004 ¦ 29 ¦ 64 500 ¦ 166° ¦ 166b ¦ 55.8% 2 224 ¦ 1 676 ¦ 48 608 ¦ 24.6% ¦ ¦ 2004 ¦ 10 월 ¦ 9/1/2004 ¦ 10/1/2004 ¦ 30 ¦ 60 060 ¦ 152 ¦ 161 ¦ 54.9% 2 002 ¦ 1 676 ¦ 50 ¦ 284 16.3% ¦ ¦ 2004 ¦ 11 월 ¦ 10/1/2004 ¦ 11/2/2004 ¦ 32 ¦ 65 760 ¦ 128 ¦ 161 ¦ 66.9% 2 055 ¦ 1 676 ¦ 53 ¦ 636 18.4% ¦ ¦ 2004 ¦ 12 월 ¦ 11/2/2004 ¦ 12/3/2004 ¦ 31 ¦ 51 960 132 ¦ 161 ¦ 52.9% ¦ 1,676a ¦ 1 676 ¦ 51 ¦ 960 0.0% ¦ ¦ 2002 2003 2004 ¦ (kWh-y)/m2 265.35 255.29 240.42 ¦ ¦ ¦ 날짜 365 365 365 ¦ 총 Kwh 최대 kW 756 780 728 100 180 685 680 170 ¦ 청구 kW 195 195 171 ¦ 185 ¦ 평균 LF 51.6% 51.5% 52.4% ¦ 일간기본 사용, kWh 1 665 1 704 1 676 ¦ 총 ¦ 기본 사용, kWh 607 725 617 009 568 208 ¦ * 년 중 최소값, 최대값. 년 중 최대사용 청구. a 시즌 중 최소사용 청구 ELF 계산법. | {}
3ed416a0-a4d3-457b-934d-741866015956 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-5 용), 오전, 오후(사용), 마감 때의 프로파일 작성을 위한 시간 별 데이터가 필요하다. 최종 사용처의 에너지를 계량하는 것 은 최적의 에너지 관리에 효과 적이다. 표 1 은 조지아주 애틀랜타에 있는 2 층짜리 오피스 건물의 3 년 치 전력 사용 명세서 샘플이다. 4.3 전기사용 프로필 그림 2 에 표시된 전력 사용 프로필(EUP)에서 전력 사용량 은 기저 사용량과 날씨의 영향을 받는 사용량으로 나뉘어져 있다. 각 월의 평균 일별 사용량은 표 1 과 EUP 그래프에 표 현되어 있다. 평균 일별 사용량은 특정 월의 사용량을 요금 청구 계산일 수로 나눈 값이다. 일별 사용 란의 가장 낮은 값은 그림 2 의 기저 전력 사용 량(기저 사용 선으로 표현)에 해당한다. 전기를 냉방에만 또 는 난방에만 사용하는 건물이나 동시 냉난방을 하지 않는 전 기 냉난방 건물에서, 냉방 사용량과 난방 사용량의 차이는 날 씨의 영향을 받는 전력 사용량을 나타낸다. 날씨의 영향을 받는 에너지 사용량(전력 또는 그 외 연료) 을 동일 기간의 총 냉방도일(CDD) 또는 총 난방도일(HDD) 과 비교해 건물이 월별 또는 연별로 어떻게 운영되는지 알 수 있다. 총 열손실이 일사, 재실자, 조명 등으로 인한 열 획득과 같은 외기온인 균형점을 기준으로 HDD 는 멈추고 CDD 는 시 작된다. 하지만 모든 전기 냉난방 건물에서는 냉난방 중첩기 간이 존재하며, 그로 인해 기저 부하가 커지고 추가적인 냉난 방이 발생한다. 평균 일별 사용 곡선이 예상 계절별 곡선을 따르는지 검토 해 보아야 한다. 예를 들면, 가스난방을 하는 병원은 겨울에 전력 사용량 곡선이 기저 전력사용곡선과 매우 가까워야 한 다. 여름이 가까워짐에 따라, 냉방 부하가 반영되어 곡선이 꾸 준히 상승한다. 계량 오차, 측정일 불일치 또는 사용 변수 등 으로 곡선의 최고점과 저점이 일정하지 않게 나타난다. 필요 에 따라 데이터를 재검토하여 오차를 수정한다. Chart Type: bar 2002 년 1 월 2002 년 3 월 2002 년 5 월 2002 년 7 월 2002 년 9 월 2002 년 11 월 2003 년 3 월 2003 년 5 월 2003 년 7 월 2003 년 9 월 2004 년 11 월 2004 년 3 월 2004 년 5 월 2004 년 7 월 2004 년 9 월 2004 년 11 월 2100 기본사용 kWh/day 1900kWh/day 1950kWh/day 2000kWh/day 2050kWh/day 2600kWh/day 2400kWh/day 2300kWh/day 2380kWh/day 2200kWh/day 2100kWh/day 2000kWh/day 1900kWh/day 1800kWh/day 1700kWh/day 그림 2 애틀랜타 예시 건물의 전기사용 프로필 오차 수정 후에도 일정하지 않은 프로파일이 남아있다면, 에너지 절감 가능성이 존재할 수 있다. 예를 들어, 만약 3 월, 4 월, 5 월, 10 월, 11 월에도 평균 일별 사용 곡선이 여름과 비 슷하다면, 냉난방이 동시에 발생하고 있을 것이다. 이러한 현 상은 그림 2 에 표현되어 있고, 이중 덕트 시스템에서 자주 발 생한다. 동시 냉난방은 표 1 의 초과 사용 비율 란에 표시되어 있고, 기저 월별 사용량과 해당 월에 청구된 소비량의 백분율 차이 를 수치로 나타낸 것이다. 그림 2 에서 봄, 가을 의 초과 소비량 이 여름과 얼마나 가까이 나타나는지 유의 해야 한다. 기저 월 별 사용량은 일별 사용량에 해당 월의 요금 청구 계산일 수를 곱한 값 중 가장 작은 값이다.전기 냉방, 가스 난방 시설에서 날씨의 영향을 받는 소비량은 총 기저 월별 사용량과 청구된 사용량의 차이이다. 전기 냉난방 건물에서 전기 냉방부하는 냉방 기간의 총 청 구 사용량에서 월별 총 사용량을 제외하여 구하고, 난방부하 도 같은 계산을 하여 산정한다. Chart Type: bar 181 291 391 491 591 691 791 891 991 1091 1191 1291 1391 1493 1593 1693 1792 1893 1995 1985 1986 1987 198 199 309 3110 3119 3219 3317 3426 3593 3626 item_01 160m/m 162m/m 164m/m 166m/m 166m/m 152m/m 183m/m 3969m/m 142m/m 153m/m 151m/m 125m/m 153m/m 145m/m 114m/m 143m/m 138m/m 171m/m 165m/m 173m/m 165m/m 183m/m 187m/m 190m/m 194m/m 205m/m 213m/m 216m/m 208m/m 213m/m 224m/m 225m/m 그림 3 애틀란타 예시 건물에 대한 실제 및 청구 요구 비교 | {}
72493911-b851-48ad-b7dd-e147d7c293a9 | 3권.pdf | 5.25-6 제 5 편 건물운영과 관리 4.4 전력부하율 및 재실률 계산 에너지 절약 가능성을 발견하는 또 다른 방법은 건물의 전 력 부하율과 재실률을 비교하는 것이다. ELF 가 재실률을 초 과하면 보통의 재실률일 때 보다 에너지 사용량이 더 많다는 것을 뜻한다(선풍기나 전등을 켜놓거나 오전 시간의 불필요한 에어컨 작동 등). 이러한 경우는 온도조절장치를 재설정하거나 DDC 제어, 시간별 제어, 전등 제어를 통해 해결할 수 있다. ELF 는 평균 일별 사용량과 최대 부하로 24 시간 운전했을 때의 최대 사용량과 의 비율이다. 재실률은 하루 중 재실자가 실제로 건물을 이용하고 있는 시간의 비율이다. 표 2 2003 상업 부문 층 면적 및 EUI 백분위 수 ¦ 건물용도 ¦ 추정, 가중 ¦ 추정, 가중 ¦ 실제 건물수 N ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물용도 ¦ 건물수, 백개 ¦ 바닥면적 109m2 ¦ 실제 건물수 N ¦ ¦ 백분위수 ¦ 백분위수 ¦ 백분위수 ¦ 백분위수 ¦ 백분위수 ¦ ¦ 건물용도 ¦ 건물수, 백개 ¦ 바닥면적 109m2 ¦ 실제 건물수 N ¦ 10th ¦ 25th ¦ 50th ¦ 75th ¦ 90th ¦ Mean ¦ ¦ 관리자 사무실 ¦ 442 ¦ 0.62 ¦ 555 ¦ 286 ¦ 420 ¦ 630 ¦ 947 ¦ 1 407 ¦ 761 ¦ ¦ 은행/기타 금융시설 ¦ 104 645 6.02 ¦ 0.10 ¦ 75 ¦ 568 ¦ 688 ¦ 887 ¦ 1 196 ¦ 1 873 ¦ 1 084 ¦ ¦ 클리닉/기타 건강관리센터 ¦ 66 ¦ 0.07 ¦ 100 ¦ 293 ¦ 414 ¦ 678 ¦ 990 ¦ 1 787 ¦ 860 ¦ ¦ 대학 ¦ 34 ¦ 0.13 ¦ 88 ¦ 144 ¦ 684 ¦ 1 098 ¦ 1 815 ¦ 2 189 ¦ 1 246 ¦ ¦ 편의 점 ¦ 57 ¦ 0.01 ¦ 28 ¦ 699 ¦ 1 590 ¦ 2 362 ¦ 3 591 ¦ 4 233 ¦ 2 792 ¦ ¦ 충전소 편의 점 ¦ 72 ¦ 0.03 ¦ 32 ¦ 838 ¦ 1 375 ¦ 2 149 ¦ 2 836 ¦ 4 177 ¦ 2 300 ¦ ¦ 유통센터 ¦ 155 ¦ 0.49 ¦ 231 ¦ 89 ¦ 169 ¦ 333 ¦ 550 ¦ 927 ¦ 463 ¦ ¦ 기숙사, 사교클럽 ¦ 16 ¦ 0.05 ¦ 37 ¦ 370 ¦ 663 ¦ 754 ¦ 1 022 ¦ 1 566 2 ¦ 919 ¦ ¦ 초등/중학교 ¦ 177 ¦ 0.44 ¦ 331 ¦ 215 ¦ 355 ¦ 553 ¦ 944 ¦ 1 293 ¦ 770 ¦ ¦ 오락, 문화 ¦ 27 ¦ 0.05 ¦ 50 ¦ 17 ¦ 300 ¦ 470 ¦ 1 369 ¦ 4 264 ¦ 972 ¦ ¦ 패스트푸드 ¦ 78 ¦ 0.02 ¦ 95 ¦ 1 799 ¦ 2 737 ¦ 4 262 ¦ 8 327 ¦ 9 514 ¦ 5 451 ¦ ¦ 소방서, 경찰서 ¦ 53 ¦ 0.04 ¦ 47 ¦ 70 ¦ 249 ¦ 841 ¦ 1 146 ¦ 1 402 ¦ 795 ¦ ¦ 공공기관 ¦ 84 ¦ 0.13 ¦ 150 ¦ 321 ¦ 532 ¦ 780 ¦ 1 055 ¦ 1 525 ¦ 869 ¦ ¦ 잡화상, 식품점 ¦ 86 ¦ 0.07 ¦ 117 ¦ 1 000 ¦ 1 407 ¦ 1 892 ¦ 2 441 ¦ 4 457 ¦ 2 174 ¦ ¦ 고등학교 ¦ 68 ¦ 0.23 ¦ 126 ¦ 202 ¦ 444 ¦ 662 ¦ 1 008 ¦ 1 330 ¦ 765 ¦ ¦ 병원/병동 ¦ 8 ¦ 0.18 ¦ 217 ¦ 1 103 ¦ 1 728 ¦ 1 998 ¦ 2 844 ¦ 3 619 ¦ 2 319 ¦ ¦ 호텔 ¦ 20 ¦ 0.18 ¦ 86 ¦ 405 ¦ 522 ¦ 745 ¦ 1 182 ¦ 1 872 ¦ 968 ¦ ¦ 실험실 ¦ 9 ¦ 0.06 ¦ 43 ¦ 999 ¦ 1681 ¦ 2 759 ¦ 5 152 ¦ 9 433 82 721 ¦ 3 691 ¦ ¦ 독서실 ¦ 20 ¦ 0.05 43 ¦ 36 ¦ 357 ¦ 682 ¦ 935 ¦ 1 232 78 ¦ 2 008 .011 420 ¦ 1 064 ¦ ¦ 진료실 ¦ 54 ¦ 0.05 ¦ 58 101 ¦ 143 ¦ 251 ¦ 453 ¦ 1 018 ¦ 1 402 ¦ 609 ¦ ¦ 진료실 ¦ 37 ¦ 0.02 ¦ 33 ¦ 262 ¦ 407 ¦ 532 ¦ 678 ¦ 1 108 ¦ 598 145 ¦ ¦ 복합용도 사무실 ¦ 84 ¦ 0.21 ¦ 172 ¦ 204 460 ¦ 390 257 ¦ 724 ¦ 1 077 ¦ 1 614 ¦ 896 22 ¦ ¦ 모텔 ¦ 70 ¦ 0.10 ¦ 109 집회시설 ¦ 243 84 ¦ 373 ¦ 688 ¦ 1 041 ¦ 2 013 ¦ 885 80 ¦ ¦ 경비실(비냉방) ¦ 229 ¦ 0.28 ¦ 172 ¦ 23 ¦ 63 149 ¦ 194 0.24 ¦ 466 ¦ 888 ¦ 347 532 ¦ ¦ 요양원 ¦ 22 ¦ 0.09 ¦ 73 ¦ 424 ¦ 781 31 ¦ 1 179 117 ¦ 1 876 781 ¦ 2 095 ¦ 1 268 270 ¦ ¦ 기타 ¦ 70 ¦ 0.10 ¦ 68 178 ¦ 56 14 ¦ 295 ¦ 708 ¦ 975 313 ¦ 1 199 267 ¦ 759 ¦ ¦ 기타 교육시설 ¦ 51 182 ¦ 0.07 ¦ 60 4 ¦ 44 250 ¦ 232 ¦ 404 839 ¦ 658 ¦ 1 098 ¦ 519 1 127 ¦ ¦ 기타 음식판매 자동차 대리점/전시장 ¦ 10 50 ¦ 0.01 ¦ 10 40 ¦ 321 ¦ 375 408 ¦ 596 ¦ 1 938 ¦ 3 504 2 ¦ 1 286 ¦ ¦ 기타 음식서비스실 자동차 수리점 ¦ 58 212 ¦ 0.03 ¦ 56 131 ¦ 404 103 ¦ 724 162 ¦ 1 274 381 ¦ 3 154 879 ¦ 5 590 1 393 ¦ 2 470 592 ¦ ¦ 기타 숙소 ¦ 16 ¦ 0.06 ¦ 28 ¦ 318 9 ¦ 546 ¦ 722 44 214 ¦ 843 ¦ 1 492 Vacant 1 548 ¦ 776 ¦ ¦ 기타 사무실 ¦ 73 176 ¦ 0.04 0.11 ¦ 52 ¦ 156 ¦ 416 ¦ 578 ¦ 854 ¦ 1 494 ¦ 708 ¦ ¦ 기타 공공집회시설 ¦ 32 ¦ 0.04 ¦ 31 ¦ 101 100 ¦ 307 ¦ 431 1 105 ¦ 749 ¦ 1 583 116 ¦ 660 ¦ ¦ 기타 공공질서 안전시설 ¦ 17 ¦ 0.07 ¦ 38 5 451 ¦ 449 ¦ 592 528 ¦ 951 572 ¦ 1 636 ¦ 3 143 ¦ 1 297 ¦ ¦ 기타 소매점 ¦ 47 ¦ 0.02 ¦ 42 ¦ 334 ¦ 659 ¦ 936 ¦ 1 486 ¦ 2 092 3 095 ¦ 1 222 1 712 ¦ ¦ 기타 서비스실 ¦ 139 ¦ 0.04 0.05 ¦ 171 ¦ 285 73 ¦ 506 588 ¦ 881 651 ¦ 1 671 ¦ 990 ¦ 648 ¦ ¦ 추테국 유치원/데이커어 ¦ 19 56 ¦ 0.04 ¦ 23 46 ¦ 191 ¦ 360 ¦ 597 ¦ 771 1 138 ¦ 1 234 ¦ 765 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 레으레이션시설 ¦ 96 ¦ 0.12 ¦ 99 ¦ 137 ¦ 245 ¦ 103 ¦ 897 ¦ 1 550 ¦ 689 ¦ ¦ 경비실(냉방) ¦ 15 ¦ 0.05 ¦ 20 ¦ 66 ¦ 134 ¦ 1 455 ¦ 1 939 ¦ 2 622 ¦ 1 300 ¦ ¦ 종교시설 ¦ 370 ¦ 0.35 ¦ 313 ¦ 95 ¦ 178 949 ¦ 334 ¦ 648 ¦ 901 ¦ 468 ¦ ¦ 수선가게 ¦ 76 ¦ 0.06 ¦ 51 ¦ 71 529 ¦ 128 ¦ 304 ¦ 550 ¦ 830 ¦ 379 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.10 ¦ 212 ¦ ¦ 1 192 ¦ 2 107 461 ¦ 4 711 ¦ 6 483 ¦ 3 077 ¦ ¦ ¦ 151 347 198 ¦ 0.32 0.12 0.06 0.11 ¦ 99 ¦ ¦ ¦ ¦ 945 98 1 118 545 ¦ 1 734 155 ¦ 737 88 553 991 ¦ ¦ 레스토랑/카페테리어 소매점 물품보관실 자동차 보관소 합계 또는 평균치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 출처 : Calculated based on DOE/EIA preliminary 2003 CBECS microdata. | {}
ca769890-fb11-47b4-ad72-9f6c9fdcd7a4 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-7 ELF 를 계산하려면 가장 낮은 부하가 속한 달을 찾아야 한다. 이 수치는 기저 월별 최대 부하이며, 소비량이 가장 적 은 달이거나 그 주변에서 나타난다. EUP 보고서에서 일별 사용량 중 가장 작은 값을 찾는다. 예를 들면, 표 1 의 평균 일 별 사용량 중 가장 작은 값은 1 704 kWh(2003 년 11 월)이고 월별 부하 중 가장 작은 값은 1 22 kW (2003 10 월)이다. 따 라서 ELF 는 다음과 같이 계산된다. 최저일일평균사용량 ELF = 최저월간수요량 x 24 (1) 1 704 = = 58% 122 x 24 표 3 2003 상업 부문 층 바닥면적당 전력사용량 ¦ ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물용도 ¦ 10th ¦ 25th ¦ 50th ¦ 75th ¦ 90th ¦ Mean ¦ ¦ 관리자 사무실 ¦ 38 ¦ 72 ¦ 119 ¦ 161 ¦ 260 ¦ 137 ¦ ¦ 은행/기타 금융시설 ¦ 67 ¦ 156 ¦ 239 ¦ 317 ¦ 358 ¦ 243 ¦ ¦ 클리닉/기타 건강관리센터 ¦ 53 ¦ 101 ¦ 164 ¦ 222 ¦ 294 ¦ 179 ¦ ¦ 대학 ¦ 44 ¦ 113 ¦ 162 702 ¦ 259 ¦ 455 ¦ 191 ¦ ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ ¦ 충전소 편의 점 ¦ 216 259 ¦ 466 406 ¦ 517 ¦ 847 851 ¦ 1 157 1 292 ¦ 667 ¦ ¦ 유통센터 ¦ 19 ¦ 32 ¦ 49 ¦ 80 ¦ 107 ¦ 61 ¦ ¦ 기숙사, 사교클럽 ¦ 23 ¦ 35 ¦ 55 ¦ 71 ¦ 179 ¦ 72 ¦ ¦ 초등/중학교 ¦ 37 ¦ 61 ¦ 100 ¦ 151 ¦ 212 ¦ 130 ¦ ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ ¦ 패스트푸드 ¦ 301 ¦ 516 ¦ 881 ¦ 1 412 ¦ 1 809 ¦ 1 028 ¦ ¦ 소방서, 경찰서 ¦ 12 ¦ 41 ¦ 71 ¦ 135 ¦ 236 ¦ 105 ¦ ¦ 공공기관 ¦ 43 ¦ 87 ¦ 116 ¦ 207 ¦ 279 ¦ 154 ¦ ¦ 잡화상, 식품점 ¦ 281 ¦ 346 ¦ 456 ¦ 585 ¦ 1 083 ¦ 557 ¦ ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ ¦ 병원/병동 ¦ 164 ¦ 235 ¦ 259 ¦ 383 ¦ 494 ¦ 309 ¦ ¦ 호텔 ¦ 72 ¦ 125 ¦ 153 ¦ 197 ¦ 295 ¦ 177 ¦ ¦ 실험실 ¦ 123 ¦ 274 ¦ 422 ¦ 587 ¦ 1 029 ¦ 474 ¦ ¦ 독서실 ¦ 68 ¦ 93 ¦ 167 ¦ 250 ¦ 369 ¦ 186 ¦ ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ ¦ 진료실 ¦ 26 ¦ 48 ¦ 80 ¦ 130 ¦ 165 ¦ 93 ¦ ¦ 복합용도 사무실 ¦ 37 ¦ 59 ¦ 119 ¦ 194 ¦ 311 ¦ 154 ¦ ¦ 모텔 ¦ 53 ¦ 81 ¦ 116 ¦ 194 ¦ 283 ¦ 147 ¦ ¦ 경비실(비냉방) ¦ 4 ¦ 11 ¦ 32 ¦ 64 ¦ 115 ¦ 58 ¦ ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ ¦ 기타 ¦ 17 ¦ 32 ¦ 62 ¦ 131 ¦ 266 ¦ 102 ¦ ¦ 기타 교육시설 ¦ 14 ¦ 30 ¦ 53 ¦ 99 ¦ 169 ¦ 71 ¦ ¦ 기타 음식판매 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 116 ¦ 136 ¦ 630 ¦ 237 ¦ ¦ 기타 음식서비스실 ¦ 95 ¦ 166 ¦ 292 ¦ 647 ¦ 963 ¦ 434 ¦ ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ ¦ 기타 사무실 ¦ 33 ¦ 48 ¦ 101 ¦ 175 ¦ 197 ¦ 116 ¦ ¦ 기타 공공집회시설 ¦ 12 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 132 ¦ 148 ¦ 81 ¦ ¦ 기타 공공질서 안전시설 ¦ 59 ¦ 154 ¦ 180 ¦ 223 ¦ 453 ¦ 204 ¦ ¦ 기타 소매점 ¦ 52 ¦ 72 ¦ 241 ¦ 293 ¦ 412 308 ¦ 213 175 ¦ ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ ¦ 추테국 ¦ 23 ¦ 35 ¦ 77 ¦ 144 ¦ 229 ¦ 106 ¦ ¦ 유치원/데이커어 ¦ 36 ¦ 59 ¦ 95 ¦ 130 ¦ 311 ¦ 124 ¦ ¦ 레으레이션시설 ¦ 17 ¦ 31 ¦ 55 ¦ 116 ¦ 209 ¦ 94 ¦ ¦ 경비실(냉방) ¦ 20 ¦ 41 ¦ 379 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 307 ¦ ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ ¦ 수선가게 ¦ 11 20 ¦ 20 28 ¦ 65 ¦ 65 82 ¦ 93 152 ¦ 49 73 ¦ ¦ 레스토랑/카페테리어 ¦ 105 ¦ 164 ¦ 309 ¦ 537 ¦ 949 ¦ 408 ¦ ¦ 소매점 ¦ 26 ¦ 42 ¦ 87 ¦ 164 ¦ 294 ¦ 134 ¦ ¦ 물품보관실 ¦ 7 11 ¦ 13 ¦ 22 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 24 ¦ ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ ¦ Vacant ¦ 3 ¦ 19 5 ¦ 19 ¦ 41 ¦ 84 ¦ 35 ¦ ¦ 자동차 대리점/전시장 ¦ 27 ¦ 77 ¦ 148 ¦ 236 ¦ 365 ¦ 168 ¦ ¦ 자동차 수리점 ¦ 21 ¦ 36 ¦ 61 ¦ 103 ¦ 201 ¦ 89 ¦ ¦ 자동차 보관소 ¦ 3 ¦ 13 ¦ 36 ¦ 68 ¦ 112 ¦ 56 ¦ ¦ 합계 또는 평균치 ¦ 17 ¦ 39 ¦ 89 ¦ 184 ¦ 381 ¦ 169 ¦ 출처 : Calculated based on DOE/EIA preliminary 2003 CBECS microdata. | {}
666327ee-a61a-4348-9fd5-4817e7340398 | 3권.pdf | 5.25-8 제 5 편 건물운영과 관리 사무실은 보통 7:30A.M. ~ 6:30P.M. 월요일부터 금요일까 지 운영되므로 점유율은 다음과 같이 계산할 수 있다. 일주일 동안 점유시간 점유율 = 24 시간/일 x 7 일 55 = = 33% 168 (2) 4.5 계절별 ELF 의 계산 ELF 는 냉방기간, 난방기간에 대해 계산할 수도 있다. 기본 조건은 5 월에서 8 월까지 냉방 기간, 나머지는 난방 기간이지 만, 기후에 따라 바뀔 수 있다. 계절별 ELF 를 계산하는 방법은 다음과 같다. (1) 기저 일별 사용량은 EUP 보고서의 일별 사용량에서 표 4 2003 상업 조사의 에너지 비용 백분위 수 ¦ ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물용도 ¦ 10th ¦ 25th ¦ 50th ¦ 75th ¦ 90th ¦ Mean ¦ ¦ 관리자 사무실 ¦ 5.38 ¦ 8.83 ¦ 14.64 ¦ 20.67 ¦ 27.77 ¦ 16.68 ¦ ¦ 은행/기타 금융시설 ¦ 11.73 ¦ 14.75 ¦ 21.53 ¦ 31.54 ¦ 48.12 ¦ 25.94 ¦ ¦ 클리닉/기타 건강관리센터 ¦ 6.57 ¦ 9.36 ¦ 16.47 ¦ 21.85 ¦ 44.46 ¦ 18.73 ¦ ¦ 대학 ¦ 4.74 ¦ 12.92 ¦ 14.75 ¦ 24.43 ¦ 32.40 ¦ 19.59 ¦ ¦ 편의 점 ¦ 26.70 ¦ 40.37 ¦ 56.62 ¦ 86.33 ¦ 108.93 ¦ 66.42 ¦ ¦ 충전소 편의 점 ¦ 21.42 ¦ 29.60 ¦ 49.62 ¦ 73.52 ¦ 94.08 ¦ 55.11 ¦ ¦ 유통센터 ¦ 2.58 ¦ 3.55 ¦ 5.81 ¦ 9.47 ¦ 14.75 ¦ 7.97 ¦ ¦ 기숙사, 사교클럽 ¦ 6.24 ¦ 7.43 ¦ 9.36 ¦ 13.89 ¦ 22.93 ¦ 11.52 ¦ ¦ 초등/중학교 ¦ 5.81 ¦ 8.40 ¦ 11.73 ¦ 16.90 ¦ 27.99 ¦ 15.93 ¦ ¦ 오락, 문화 ¦ 1.51 ¦ 4.52 ¦ 6.03 ¦ 24.22 ¦ 191.82 ¦ 30.46 ¦ ¦ 패스트푸드 ¦ 31.54 ¦ 53.61 ¦ 95.48 ¦ 132.29 ¦ 152.21 ¦ 96.02 ¦ ¦ 소방서, 경찰서 ¦ 1.08 ¦ 5.71 ¦ 12.38 ¦ 18.62 ¦ 30.46 ¦ 14.10 ¦ ¦ 공공기관 ¦ 5.60 ¦ 9.69 ¦ 15.07 ¦ 20.24 ¦ 28.63 ¦ 16.36 ¦ ¦ 잡화상, 식품점 ¦ 27.99 ¦ 33.05 ¦ 46.39 ¦ 56.73 ¦ 73.74 ¦ 52.10 ¦ ¦ 고등학교 ¦ 6.46 ¦ 9.36 ¦ 10.98 ¦ 17.22 ¦ 23.57 ¦ 13.99 ¦ ¦ 병원/병동 ¦ 14.75 ¦ 23.25 ¦ 16.48 ¦ 34.12 ¦ 38.21 ¦ 29.06 ¦ ¦ 호텔 ¦ 7.97 ¦ 11.30 ¦ 14.32 ¦ 18.95 ¦ 27.13 ¦ 17.01 ¦ ¦ 실험실 ¦ 14.42 ¦ 22.26 ¦ 48.65 ¦ 82.24 ¦ 116.36 ¦ 55.76 ¦ ¦ 독서실 ¦ 8.40 ¦ 11.41 ¦ 14.75 ¦ 25.94 ¦ 31.43 ¦ 18.08 ¦ ¦ 진료실 ¦ 3.55 ¦ 7.32 ¦ 10.98 ¦ 22.93 ¦ 27.23 ¦ 14.32 ¦ ¦ 진료실 ¦ 6.24 ¦ 8.50 ¦ 11.41 ¦ 15.50 ¦ 20.67 ¦ 12.38 ¦ ¦ 복합용도 사무실 ¦ 4.95 ¦ 9.15 ¦ 13.99 ¦ 21.10 ¦ 31.22 ¦ 19.16 ¦ ¦ 모텔 ¦ 5.27 ¦ 8.93 ¦ 13.02 ¦ 19.59 ¦ 28.74 ¦ 15.93 ¦ ¦ 경비실(비냉방) ¦ 0.65 ¦ 1.83 ¦ 4.09 ¦ 8.61 ¦ 15.39 ¦ 6.57 ¦ ¦ 요양원 ¦ 7.86 ¦ 12.06 ¦ 16.36 ¦ 26.59 ¦ 32.19 ¦ 19.16 ¦ ¦ 기타 ¦ 1.61 ¦ 5.49 ¦ 10.01 ¦ 19.48 ¦ 25.94 ¦ 14.53 ¦ ¦ 기타 교육시설 ¦ 2.26 ¦ 5.39 ¦ 9.90 ¦ 13.56 ¦ 23.04 ¦ 10.33 ¦ ¦ 기타 음식판매 ¦ 6.46 ¦ 7.75 ¦ 10.23 ¦ 25.30 ¦ 64.80 ¦ 23.68 ¦ ¦ 기타 음식서비스실 ¦ 8.50 ¦ 17.22 ¦ 26.26 ¦ 69.97 ¦ 124.43 ¦ 50.81 ¦ ¦ 기타 숙소 ¦ 5.92 ¦ 6.03 ¦ 12.16 ¦ 18.41 ¦ 29.71 ¦ 13.99 ¦ ¦ 기타 사무실 ¦ 3.98 ¦ 7.64 ¦ 12.81 ¦ 23.25 ¦ 27.56 ¦ 15.82 ¦ ¦ 기타 공공집회시설 ¦ 3.77 ¦ 5.38 ¦ 8.72 ¦ 16.78 ¦ 22.17 ¦ 12.38 ¦ ¦ 기타 공공질서 안전시설 ¦ 10.76 ¦ 12.16 ¦ 16.79 ¦ 36.38 ¦ 51.02 ¦ 22.17 ¦ ¦ 기타 소매점 ¦ 10.44 ¦ 12.81 ¦ 17.12 ¦ 32.08 ¦ 60.28 ¦ 26.16 ¦ ¦ 기타 서비스실 ¦ 8.18 ¦ 12.16 ¦ 17.01 ¦ 31.41 ¦ 78.47 ¦ 29.17 ¦ ¦ 추테국 ¦ 3.44 ¦ 8.40 ¦ 11.73 ¦ 15.50 ¦ 20.34 ¦ 11.52 ¦ ¦ 유치원/데이커어 ¦ 4.95 ¦ 8.29 ¦ 11.73 ¦ 16.90 ¦ 28.31 ¦ 13.99 ¦ ¦ 레으레이션시설 ¦ 3.23 ¦ 5.71 ¦ 9.36 ¦ 14.85 ¦ 25.08 ¦ 12.27 ¦ ¦ 경비실(냉방) ¦ 4.09 ¦ 4.09 ¦ 23.79 ¦ 43.06 ¦ 56.51 ¦ 26.37 ¦ ¦ 종교시설 ¦ 2.69 ¦ 3.98 ¦ 6.46 ¦ 9.04 ¦ 14.21 ¦ 7.75 ¦ ¦ 수선가게 ¦ 2.15 ¦ 3.77 ¦ 6.57 ¦ 12.38 ¦ 15.82 ¦ 8.07 ¦ ¦ 레스토랑/카페테리어 ¦ 12.06 ¦ 20.02 ¦ 35.84 ¦ 80.09 ¦ 112.81 ¦ 51.67 ¦ ¦ 소매점 ¦ 3.88 ¦ 5.71 ¦ 10.55 ¦ 19.05 ¦ 31.22 ¦ 14.85 ¦ ¦ 물품보관실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.60 ¦ 2.48 ¦ ¦ ¦ 0.54 2.05 ¦ 1.08 3.55 ¦ 2.15 7.10 ¦ 2.91 10.98 ¦ 24.43 ¦ 9.58 ¦ ¦ 집회시설 Vacant ¦ 0.43 ¦ 0.86 ¦ 2.91 ¦ 7.53 ¦ 12.81 ¦ 5.17 ¦ ¦ 자동차 대리점/전시장 ¦ 7.21 ¦ 9.58 ¦ 14.75 ¦ 21.97 ¦ 42.84 ¦ 22.28 ¦ ¦ 자동차 수리점 ¦ 3.12 ¦ 5.38 ¦ 8.29 ¦ 14.85 ¦ 22.28 ¦ 11.84 ¦ ¦ 자동차 보관소 ¦ 0.43 ¦ 1.72 ¦ 5.17 ¦ 12.06 ¦ 21.10 ¦ 8.93 ¦ ¦ 합계 또는 평균치 ¦ 2.80 ¦ 5.81 ¦ 11.41 ¦ 21.53 ¦ 42.30 ¦ 19.38 ¦ 출처 : Calculated based on DOE/EIA preliminary 2003 CBECS microdata. | {}
abc9ff81-e1ee-4ef5-a790-f44d5eae7fa5 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-9 선정한다. 해당 계절 중 가장 높은 값에서 연중 가장 낮은 값 을 뺀다. (2) 기저 부하는 일별 최고 사용량을 기록한 달의 부하에 서 연중 가장 낮은 월 부하를 뺀 값으로 한다. 예를 들어, 전기 냉방을 하는 애틀랜타 예시 건물은 연간 운영되므로, 하계 ELF 를 계산해볼 수 있다. 기저 일별 사용 량(1 089)은 EUP 보고서에서 냉방기간 중 가장 높은 일별 사용량(2 754)에서 가장 낮은 값(1 665)를 뺀 값이다. 냉방기간 기저 부하(55)를 구하기 위해 2002 년 9 월의 부하 (냉방기 최대 실제 부하 해당 월)에서 월별 부하 중 가장 낮 은 값을 뺀다(195-140). 그러면, 하계 ELF 는 1089 하계 FLF = 55x24 (3) = 81% (for 2002 년) 이 값은 냉방설비가 건물의 재실율을 초과 하여 작동하고 있다는 것을 보여준다(82% 대 33%). 따라서 설비의 초과 운 전에 대한 조사가 필요하다. ELF 와 재실률을 비교하는 것은 병원과 같이 24 시간 내내 재실자가 있는 건물에서는 의미가 없다. 천연가스, 물, 기타 자원에 대해서도 유사한 표를 만들 수 있다. 4.6 전기부하 청구 애틀랜타의 예시 건물은 톱니바퀴형 부하율을 가지며(챕터 56 참조), 청구된 부하는 하계의 실제 부하의 백분율로 결정 됐다. 그림 3 을 보면, 청구된 부하는 측정된 부하보다 크고 과 거 12 달 중 가장 높게 측정된 부하의 95%보다 크다. Year3 의 1 월에 청구된 부하 와 Year2 7 월의 실제 부하의 95%는 171 kW(171 = 0.95x180)이다. 표 1 에서 2003 년 첫 6 개월간의 실제 부하는 청구된 부하에 아무런 영향이 없었고, 따라서 요금에도 영향이 없었다. 그 해 의 마지막 3 개월 동안도 같았다. 톱니바퀴형 부하율으로 인해 2004 년 1 월의 청구된 부하(171 kW)는 2003 년 7 월에 설정되 었다. 이것은 최대 부하를 줄이는 어떠한 방법도 다음 여름까 지의 청구된 부하에 전혀 영향을 끼치지 않는다는 것을 의미 한다(예를 들어, 2004 년 6 월부터 9 월까지). 하지만, 소비량 절약은 다음 청구 주기부터 나타나기 시작한다. 톱니바퀴형 부하율은 이용 요율 구조 때문에 에너지 절약 조치의 초기 투 자 회수기간이 길다. 에너지관리자는 사용시간 요율(TOU) 또는 계절요율 등 다른 요율을 조사한다. 작은 건물에 대한 요율구조는 부하에 대한 요금을 포함하지 않는 경우도 있다. 4.7 에너지 사용 벤치마킹 1) 벤치마킹 (개선된 에너지 소비량을 유사한 건물의 에너지 소비량과 비교) 에너지 효율을 높이는 데에 유용한 대책이 될 수 있다. 상 대적 에너지 사용량은 보통 에너지사용지표(EUI; 단위 면적 당 에너지 사용량)와 비용사용지표(CUI; 단위 면적당 연간 에 너지 비용)로 나타낸다. 애틀랜타의 예시 건물은 2 852 m2 의 크기로, 2004 년 EUI 는 866 MJ/m2, CUI 는 $15.82/m2 이다. 이 건물의 두 가지 벤치마킹 대상은 ENERGY STAR(www. energystar.gov)와 미국 에너지 정보 관리국(DOE/EIA)이 다. 미국 건물의 모든 부분에 대한 정보는 DOE/ELA 의 정기 보고서에 요약되어 있다. 표 2 부터 표 4 는 DOE/EIA CBEC S 데이터를 종합적으로 보여준다. 표 2 는 EUI 입력 값과 200 3 년에 조사된 EUI 분포를 나타낸다. 표 3 은 2003 년 상업용 건물 에너지 소비 조사 (CBECS)의 바닥 면적당 전력 사용 량을, 표 4 는 CUI 분포를 보여준다. 이 표들을 참조할 때 건 물의 운영시간, 재실시간, 현재의 이용 요율을 고려해야 한다. 2) 데이터베이스 과거의 에너지 사용량과 요금에 대한 데이터베이스를 작성 하는 것은 중요하다. 모든 신뢰할 수 있는 사용 정보를 확인 한다. 새 건물의 데이터베이스는 오직 표 2 와 같은 유사 건물의 정보만으로 구성되어 있을 것이다. 따라서, 설계 과정에서의 에너지 시뮬레이션으로 이 부분을 보완할 수 있다. 새 건물은 에너지 효율성을 확보하고 모든 시스템이 적절하게 한다. 세분화된 소비 패턴 보고서의 자료를 이용해 이 표들을 작 성했는데, 이 데이터들이 어떻게 도출됐는지 이해하는 것이 중요하다. 데이터를 이용할 때, EIA 원문과 일치하는지 확인 한다. 5. 조사 및 감사 이 섹션에서는 건물 조사의 지침을 제시하고 조사 강도에 대해 기술한다. 5.1 에너지 감사 에너지 감사의 목적은 에너지 사용 및 비용을 절감하기 위 함이다. 그 결과 는 소유자 또는 운영자가 어떤 권장사항을 이 행할 지 결정하는 데에 필요한 정보를 제공한다. 에너지 감사 는 다음의 과정을 포함한다. (1) 과거 에너지 사용량을 수집, 분석한다. ① 최소 1 년 이상의 에너지 사용량을 검토한다.(가급적 3 년) ② 유틸리티 별 청구 요금 등급을 확인한다. ③ 유사한 기후와 특성을 가진 건물의 에너지 수요와 비용 목표치를 도출한다. (2) 건물과 그 기능적 특성을 연구한다. ① 기계 및 전기 시스템의 기본적인 체계를 이해한다. ② 예비 조사를 실시하여 건물, 장비, 운영, 유지 보수에 대 한 정보를 습득한다. ③ 소유자 / 운영자 및 거주자와 만나 문제점 또는 필요사 항을 듣는다. ④ 기존 장비 및 시스템이 보수가 필요한지 확인한다. (3) 에너지 사용량 또는 비용을 절감하기 위해 잠재적으로 보수가 필요한 사항을 확인한다. | {}
5059a8e4-1d8a-4383-97ca-0b6df555e1e8 | 3권.pdf | 5.25-10 제 5 편 건물운영과 관리 ① 운영, 유지 보수 과정이나 시설에 저비용/무료 변경할 사항이 있는지 확인한다. ② 설비 개조가 가능한지 확인한다. ③ 장비 운영 직원에게 필요한 교육을 확인한다. ④ 중요 최종 사용 부문의 에너지 소비 내역을 개략적으로 측정한다. (4) 변경이 가능한 사항들에 대해 기술적, 경제적 분석을 수 행한다. ① 각각의 실질적인 측정에 따른 절약 분을 정한다. ② 건물의 운영, 유지관리 비용에 미치는 영향을 추산한다. ③ 총 예상 투자금의 재무 평가를 준비한다. (5) 순위 별 리스트를 준비한다. ① 에너지를 절감할 수 있는 모든 변경사항을 나열한다. ② 리스트 중 건물 소유자가 실용적이라 생각하는 사항을 채택한다. ③ 최고의 운영능력을 갖거나 최선의 투자수익을 내는 사 항이 먼저 수행되는 것으로 한다. ④ 예비 수행비용과 예상 절약 비용을 제시한다. (6) 결과 보고 ① 건물, 운전 시 필요사항, 주요 에너지 사용 시템에 대한 설명을 제공한다. ② 각 변경사항 및 그와 관련된 사항들로 인해 발생하는 예상 비용 절약 분을 명확히 제시한다. ③ 실질적인 변경 목록을 소유자와 함께 검토한다. ④ 권장 이행 순서 중 우선순위를 정한다. ⑤ 측정 및 검증 방법을 추천한다. 5.2 예비 에너지 사용 분석 감사절차 중 다음 4 가지 단계의 과정을 확인한다. 이 분석에는 과거의 유틸리티 사용 및 그 비용, 그리고 건 물 에너지 이용 지표(EUI)의 개발에 대한 분석이 포함되어 있다 비슷한 건물과 EUI 를 비교해 향후 공학적 분석에서 에 너지가 절약될 지 여부를 예측한다. 1) 레벨 I 연습 분석. 에너지 사용 명세서를 분석하거나 건물을 간략 히 조사함으로써 건물의 최근 에너지 효율 및 비용을 가늠한 다. 감사원은 건물 운영자와 동행한다. 레벨 I 분석은 초기의 비용, 절약과 함께, 저비용/무비용 조사와 향후 자본의 증진을 확인한다. 감사원의 경험과 의뢰인이 명시한 사항에 따라 세 부 분석 정도를 정한다. 레벨 I 감사는 건물의 에너지 절약 잠 재력을 알고 싶거나, 소유자가 건물을 짓기 전, 포트폴리오의 건물 중 가장 에너지 절약적인 건물을 선택하여 건설하기를 원할 때 가장 실용적이다. 감사 결과 는 레벨 II 나 III 감사의 우선순위 리스트를 작성하는 데에 사용될 수 있다. 2) 레벨 II 에너지 연구 및 분석. 레벨 II 에서는 에너지 사용 명세서, 소 유자의 제약 내에서 모든 실질적 조치 비용 분석, 유지 보수 과정 중의 영향에 대한 논의 를 포함해 더 상세한 건물 조사와 에너지 분석을 진행한다. 또한, 비용, 절약에 대한 초기 추정과 함께, 철저한 자료 분석이 요구되는 자본집약적 개선사항을 포 함한다. 이 분석 단계는 대부분의 건물들에 적절하다. 3) 레벨 III 자본 집약적 수정에 대한 상세 분석. 이 분석은 레벨 II 에서 확인된 자본집약적 프로젝트를 목적으로 하며, 더욱 상세한 현장 데이터와 공학적 분석을 포함한다. 주요 투자 결정에 이 용될 수 있을 정도의 높은 신뢰도를 가진 상세한 프로젝트의 비용과 절약에 대한 정보를 알 수 있다. 에너지 감사 단계에는 분명한 경계가 없다. 이것들은 정보 와 결과 의 신뢰도를 구별하기 위한 일반적인 범주이다. 에너지 관리 프로그램에서는 모든 건물에 레벨 II 감사를 수행한다. 철저한 시스템 접근이 최상의 결과 를 도출한다. 이 방법은 시작에서보다 끝에서 접근을 시작한다. 예를 들어, 증기보일 러를 일정하게 운전하는 공장에서 편의 적(종종 비용 효율적이 라 불린다.) 접근은 각 보일러의 연소 효율을 측정하고 보일 러 효율을 향상시킬 것이다. 끝에서 시작하는 것은 모든 또는 대부분의 증기 최종 사용처를 찾는 것이다. 대기 방출, 증기 트랩 불량, 단열되지 않은 배관, 미사용 열교환기를 통과 하는 배관을 줄임으로서 증기의 상당한 낭비를 알아낼 수 있다. 최 종 사용처의 낭비를 없애는 것은 보일러의 효율을 높이는 것 보다 훨씬 에너지를 절약할 수 있다. 6. 불필요한 에너지 사용의 개선 6.1 기본적인 에너지 관리 1) 에너지 시스템의 사용 관리 에너지 비용을 줄이는 가장 효과 적인 방법은 사용하지 않 는 기기의 전원을 끄는 것과 같이 필수적이지 않은 운전을 줄 이는 것이다. 이러한 방식으로 에너지를 절약할 수 있는 방법 에는 다음과 같은 것들이 있다. ① 불필요한 공조 설비 끄기 ② 누기 줄이기 ③ 비 재실 시간에 환기량 줄이기 ④ 불필요한 배기팬 끄기 ⑤ 덕트의 누기나 배관의 누수 수리하기 ⑥ 물이 새는 것 최소화하기 ⑦ 불필요한 조명 제거, 스위치 추가, 재실 센서 설치, 주광 센서 설치 등을 통해서 조명 끄기 ⑧ 설정온도 조절하기 ⑨ 외기 직접 이용한 냉방 ⑩ 사용하지 않는 외부로의 통기구나 덕트 봉인하기 ⑪ 난방기나 냉방기 전에 시스템 조정하기 ⑫ 유휴 시간에 변압기 차단하기 2) 저렴한 비용으로 에너지 구입 두 번째로 효과 적인 방법은 에너지 단가를 줄이는 것이다. 건물의 운영 관리자들은 에너지 구입에 대한 모든 대안들에 | {}
b50773b4-0492-485e-9992-3c15c7e0731f | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-11 대해서 잘 알고 있어야 하며 건물의 시스템이 요금 체계 변경 에 대응할 수 있어야 한다. 이와 관련하여 다음과 같은 대안 들을 고려할 수 있다. ① 여름피크시 발전기 운영으로 기본전기료 절약 ② 전기 역률 개선 ③ 전기 피크수요 조절 ④ 열 병합 발전 고려 ⑤ 전기저장장치 설치로 피크수요 분산 ⑥ 여름 냉방부하 피크시 가스냉방 3) 에너지 시스템의 운영 최적화 세 번째로 효과 적인 방법은 관리자 교육, 예방 정비, 시스 템 조정 등을 통해 에너지 시스템 최적 성능으로 유지하는 것 이다. 성능 최적화와 관련된 활동은 다음과 같다. ① 유지관리 인력 교육 ② 연소기기의 조율 ③ 가스연소기들을 최적효율로 조정 ④ 정해진 유지관리 프로그램을 준수 ⑤ 필터 세척 및 교체 ⑥ 송풍기의 날개와 덕트를 청소 ⑦ 재실 공간에만 환기 교번운전 ⑧ 수처리 4) 에너지 효율적인 시스템으로 교체 이 방법은 다른 세가지 방법보다 많은 비용이 소요되고, 에 너지 관리자에게 더 많은 책임을 요구한다. 또한 비용에 비하 여 효과 가 낮을 수도 있다. 여기서 중요한 것은 장비 또는 시 스템 교체가 필요한 경우 건축주가 비용과 효과 측면에서 이 를 명확히 납득할 수 있도록 그 필요성을 객관적으로 평가한 다. 장비의 수명이 다했거나 대규모 수리가 필요한 경우라면 비 효율적인 장비를 교체하기 위한 적기이다. 주로 다음과 같 은 시스템들이 교체 대상이다. ① 조명 시스템 및 등기구 ② 냉난방 장비 ③ 펌프 및 송풍기 ④ 전동기 ⑤ 단열재 ⑥ 에너지 관리 시스템 및 자동 제어 시스템 6.2 복잡한 시스템의 운전 최적화 건물 시스템이 복잡해질수록 에너지 시스템을 최적화하기 위해서 추가적인 대책이 필요하다. 재 커미셔닝(건물 입주 전 에 커미셔닝을 거친 건물의 경우), 개보수 커미셔닝(커미셔닝 을 한 적이 없는 기존 건물의 경우), 지속적인 커미셔닝(건물 의 상태가 건축주의 기존 요구 및 변화하는 요구에 적합한지 건물 입주 후에 지속적으로 커미셔닝 활동을 지속)이 여기에 해당된다. 이러한 접근 방식은 일반적으로 시설 관리 조직 및 외부 컨설턴트의 많은 노력이 소요된다. 공조 시스템의 운 전 및 제 어를 최적하기 위한 공격적인 노력뿐만 아니라 쾌적 측면에서 의 문제점을 찾아내고 개선하기 위한 활동들이 따라야 한다. 여기 포함되는 중요한 활동들은 다음과 같다. ① 공조기의 냉난방 데크 설정점 리셋 스케쥴 최 적화 ② 덕트 정압 리셋 스케쥴 최적화 ③ 펌프 제어 최적화 ④ VAV 유닛 설정 및 제어 최적화 ⑤ 냉동기 및 보일러의 공급온도 리셋 스케쥴과 시퀀스를 최적화 ⑥ 밸브 및 댐퍼의 오작동 및 누출/누기를 찾아내고 수리 ⑦ 최적 운전전략을 따를 수 있도록 운전관리자를 교육 ⑧ 중요 시스템 성능지표를 감시하고 보고할 수 있는 체계 를 구축 이러한 활동들을 통해 에너지를 약 20%까지 줄였다는 보 고가 있다. 7. 에너지 효율측정과 절약방안 7.1 에너지절약 방안의 특징 최종 사용처의 에너지 프로파일에서 다양한 에너지 절약 방안들(EEMs)이 정략적 평가에 사용된다. 이 과정에서 중요 한 고려사항은 다음과 같다. ① 시스템상호작용 ② 사용요금구조 ③ 상환 ④ 기업 목표와 의 정합성 ⑤ 설치요구사항 ⑥ 조치의 존속 기간 ⑦ 에너지 측정 및 검증 요건 ⑧ 유지보수비용 ⑨ 세입자 / 거주자의 쾌적성 ⑩ 건물의 운영 및 외관에 영향 시스템 간의 상호작용을 고려하고 그것을 완전히 이해해야 정확한 에너지 절약 계산이 가능하다. 연간 시뮬레이션 모델 은 다양한 EEM 간의 상호작용을 적확히 측정하는 것이 필 요할 것이다. 어떤 방안의 에너지 비용 절감치를 추산할 때 단위 에너지 의 평균비용을 사용하면 에너지 비용과 절감치가 부정확하게 된다. 그 이유는 에너지의 절약에 따라 비용절감이 비례하지 않고, 청구 계산법에 따라 비용이 부과 되기 때문이다. PNNL(1990)은 다음을 포함한 118 개의 EEM 에 대해 기 술했다. ¦ 보일러 ¦ 응축 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 차폐 침투 ¦ 물 처리 ¦ ¦ 틈막이 ¦ 코킹 ¦ ¦ 연료 시스템 ¦ 출입구 ¦ | {}
088816fa-2c57-47e5-bd30-0ea50cf8d228 | 3권.pdf | 5.25-12 제 5 편 건물운영과 관리 ¦ 냉동기 ¦ 증기 분배 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기 장벽 ¦ 순환수식 시스템 ¦ ¦ 유리 ¦ 펌프 ¦ ¦ 배관 단열 ¦ 증기 트랩 ¦ ¦ 계측 ¦ 시수 가열 ¦ ¦ 음영 ¦ 비품 ¦ ¦ 열 차단 ¦ 수영장 ¦ ¦ 표면 색 ¦ 냉각탑 ¦ ¦ 지붕 덮개 ¦ 응축유닛 ¦ ¦ 전등 ¦ 공조기 ¦ ¦ 밸러스트 ¦ 통합 장비 ¦ ¦ 조명 전환 스위치 ¦ 외기 제어 ¦ ¦ 광전지 제어 ¦ 밸런싱 ¦ ¦ 부하 제한 ¦ 차단 ¦ ¦ 역률 보정 ¦ 재가열 최소화 ¦ ¦ 에너지 회수 ¦ 배전 ¦ ¦ 필터 ¦ 주방기구 ¦ ¦ 가습 ¦ 냉장 ¦ ¦ 식기 ¦ 시스템 침기 ¦ ¦ 자판기 ¦ 시스템 상호작용 ¦ ¦ 보냉/보온 ¦ 공간 분리 ¦ ¦ 시간요율 ¦ 컴퓨터 제어 ¦ ¦ 열병합발전 액티브 태양열 시스템 ¦ 히트펌프 직원 교육 ¦ ¦ 거주자 교육 ¦ 문서화 ¦ ¦ 제어 ¦ 온도조절장치 ¦ ¦ 셋백 ¦ 공간 계획 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 조명 ¦ 가변 주파수 드라이브 ¦ 또한 이전에 실시 된 에너지 절약 방안은 ① 장치가 제대 로 작동하고 효과 적인지 확인하고, ② 건물 사용, 기술, 에너 지 비용의 변화에 따라 수정할 부분이 있는지 평가한다. 7.2 에너지절약 방안 평가 EEM 우선순위 설정에 있어, 자본금, 비용효율, 실내환경 에 대한 영향 그리고 자원의 유용성은 반드시 고려한다. 에너 지 절약 방안의 적정성 평가에 관련된 사항들은 다음과 같다. ① 회수율 (환수, 생애주기 비용, 순현재가치) ② 총 절감률 (에너지, 비용절감) ③ 초기비용 (투자비용) ④ 다른 혜택 (안전성, 쾌적성, 시스템 신뢰도 향상, 생산성 향상) ⑤ 부채 (유지비용증가, 잠재적 노후) ⑥ 실패에 대한 위험성 (절감 예측에 대한 신뢰도, 에너지 비용의 증가율, 유지관리의 복잡성, 같은 방안을 이용한 타 건 물 성공사례) 프로젝트의 성공은 관리 및 위탁, 기술 전문성, 인원, 투자 자본 등에 달렸다. 7.3 전기장비의 난방효과 조명 시스템 및 모터와 온수기 등 사무실용 장비등의 전 기설비는 유용한 서비스를 제공한다. 그러나 추운날 사용하는 전기설비는 건물의 난방부하를 감소시키는데 도움이 됩니다. 반대로 따뜻한 날씨 동안 그것은 냉방부하를 증가시키는 요 인이 된다. 일반적으로 인터랙티브 효과 또는 크로스 효과 라는 에너지 효율의 전반적인 절감을 고려하는 경우 냉난방 및 냉동 시스 템이 건물에 미치는 영향을 고려하는 것이 중요하다. 인터랙 티브 효과 는 더 나은 정보에 근거한 의사 결정과 현실적인 기 대를 제공한다. 특정 건물 또는 방에 유용한 열절약 비율은 다음과 같은 몇 가지 요인에 의해 결정된다. ① 조명기구의 위치 ② 히터 및 온도 또는 다른 센서의 위치 ③ 천장의 종류 ④ 건물의 크기 ⑤ 실내가 실내 공간 또는 외부 공간 하나 ⑥ 난방 및 냉방 계절의 범위 ⑦ 사용되는 난방, 환기 및 공조 시스템의 유형 각 방 불행히도, 인터랙티브 효과 는 종종 매우 복잡하고 전 문가에 의한 평가가 필요한 경우가 있다. 7.4 투자비 조달 방안의 고려 투자비 조달 대안들도 또한 고려한다. 특히, 자본이 많이 필요한 에너지 관리 프로젝트를 평가할 때 생애주기 비용을 분석한다. 이것은 재정적 이점에 대한 정보를 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 그 프로젝트가 신중히 분석되고 평가되었다는 믿음을 줄 수 있다. 몇몇 생애주기 비용 분석이 가능하다. 제 37 장에 세부내용 과 분석 시 고려할 사항들이 포함되어 있다. 에너지 효율 개선을 위해 민간, 공공자본을 사용할 수 있으 며, 다양한 금융도구를 이용해 접근할 수 있다. 변형, 결합된 방법들이 있지만 일반적으로 에너지 절약 투자금을 조달하는 방법은 다음과 같다. ① 내부 자금, 또는 기관의 내부자금이나 운영 예산에서 할 당받을 수 있다. ② 채권금융, 개인 투자자에게서 기관이 자본 대출. ③ 임대 또는 임대 구매 계약, 선금이 없거나 약간의 선금 을 내고 운영리스 또는 금융리스를 통해 설비를 확충한다. 잔 금은 5 년에서 10 년 동안 지불한다. ④ 에너지 성능 계약, 제 3 자에 의해 자본 조달, 설치, 유지 보수가 이루어지며, 에너지 절약분에 근거해 잔금을 지불한다. ⑤ 사용(또는 기타) 인센티브, 공적기금이나 에너지 유틸리 티로부터 장려금, 리베이트 또는 다른 재정지원을 받는다. 이러한 재원 조달 방법을 다양하게 조합하여 사용할 수 있 다. 프로젝트의 크기 및 복잡성, 내부 자본 및 제약, 내부 전 문가 등 조직(공공 또는 민간)의 특성에 따라 다양한 옵션이 존재한다. | {}
9e668b4b-88b2-4a4b-a577-dc72d7754923 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-13 8. 향상된 결과 와 모니터링 8.1 에너지 절약방안 시행 모든 바람직한 EEM 이 고려되고 권장사항 리스트가 작성 될 때, 관리 보고서도 준비되어야 한다. 각각의 권장사항에는 다음이 포함되어야 한다. ① 개선될 시스템 또는 설비의 현재 상태 ② 권장 조치 ③ 누가 조치를 취할지 ④ 필요 서류 또는 후속 조치 ⑤ 사용할 측정 및 검증 프로토콜 ⑥ 완료까지의 잠재적 방해요소 ⑦ 작업장 또는 생산의 혼란 ⑧ 직원의 노력과 훈련이 필요 ⑨ 실패 위험 ⑩ 다른 최종 사용처 및 EEM 과의 상호 작용 ⑪ 기업의 경제적 평가 기준을 이용한 경제 분석 (투자 회 수, 투자 비용, 추정 절약치) ⑫ 시행 일정 8.2 에너지 절약결과 모니터링 에너지 절약 방안이 실시되면, 각 건물 및/또는 최종 사용 처의 비용과 에너지 사용량을 기능적 비용에 맞게 정기적이고 빈번하게 기록한다. Turner(2001)는 10 개의 빌딩 군에서 구 성 요소의 결함 및 최적 시운전에 따른 운전 변경으로 2 년 동 안 에너지 소비가 5%이상 증가한다는 것을 확인했다. 자료는 에너지 공급 관련 사업체로부터 취득할 수 있고, 정확한 에너 지 사용량 감시에는 추가적인 계량이 필요하다. 계량에는 자 동으로 계량하여 중앙 감시반으로 데이터를 전송하는 계량기 나, 건물 관리자가 주기적으로 계량기를 체크하는 계량기가 사용된다. 자동 계량기의 선택에 있어서 가격은 그것의 장점 보다 더욱 중요하게 여겨진다. 많은 에너지 관리자들은 자동 계량기가 시간별로 에너지 사용정보를 수집하여 매우 유익하 다고 평가한다. 에너지 관리자는 데이터를 체크하고 에너지 프로파일 양상 에 문제가 나타나면 즉시 조치한다. 이러한 문제는 제어 미교 정, 운영방법 변경, 기계설비 결함 등에 의해 나타날 수 있으 며, 최대한 빨리 분리하여 교정한다. 9. 새로운 목표의 설정 관리자는 EEM 을 시행하기 전, 후 건물의 성능을 비교하 여 에너지 절약 방안을 순조롭게 진행하고 그 성능을 유지하 는 데에 도움을 준다. 에너지 성능 평가 및 보고에는 다음 4 가지 단계가 필요하다. ① 핵심성과 지표의 설정 ②. 성능 추적 ③ 새로운 목표의 개발 ④ 보고 9.1 핵심 성능지표의 설정 에너지관리 프로그램의 성능 지표를 설정하는 것은 중요하 다. 이것은 핵심성능지표(KPIs)라고 표현된다. 핵심 성능 지 표는 어떤 데이터를 수집할지, 수집 빈도, 상위 관리에 어떻게 제시될 지를 결정한다. 기본적인 핵심성능지표로는 ① 에너지 사용지표(EUI), 총 바닥 면적당 총 에 너지 사 용량 ② 비용 사용지수(CUI), 총 바닥 면적당 총 에너지 사용 비용 ③ 단위면적당 전력사용량 9.2 에너지 성능을 추적 에너지 성능 전반을 나타내는 더 높은 수준의 KPI 를 제공 하기 위해 추적 메커니즘을 만들어야 한다. 일일 모니터링은 사전 대책을 도모할 수 있는 도구이다. 대부분의 DDC 시스 템은 에너지 성능을 감시할 수 있고, 에너지 사용이 궤도를 벗어나면 관리자에게 알린다. 예를 들면, 표 1 에서 외기온도와 건물 사용 스케줄을 이용 해 일별 목표 사용량을 결정할 수 있다. 일별 사용량이 목표 량를 넘어서게 되면 DDC 시스템이 통지한다. 에너지 관리자 는 원인을 조사하고 장기 성능에 영향을 받기 전에 오류를 수 정한다. 이러한 성능 감시를 수행할 때, 측정 및 확인 계획에 서 표준 작업 절차를 제공하여 에너지 성능 알람이 문제 해결 역할을 원활히 수행하도록 하는 것이 중요하다. 9.3 새로운 목표 설정 기준 모델을 구현하는 것은 다음 3 단계로 구성되어 있다. ① 기준 기간 설정, ② 기준 모델 선정, ③ 에너지 성능 추적 을 위한 목표 모델 선정. 기준 기간은 현재 또는 건물이 사용 될 날과 매우 가깝게 설정되어야 한다. 이용 요금 명세서를 이용해 정상 상태의 건물 에너지 소비 기준 모델을 만들 수 있다. 정상 상태 모델은 월별, 주별, 일별 데이터를 사용할 때 유용하다. 1 년 치 요금 명세서는 기준을 발전시키는 데에 사 용된다. 많은 에너지 관리자들은 데이터를 수집하고 비교하기 위해 스프레드시트를 사용한다. 냉방도일과 난방도일을 이용하여 날씨의 영향을 받는 에너 지 소비량에 대한 목표 EEM 을 비교 분석할 수 있다. 전형적 인 상업시설과 주거용 건물의 균형점은 아니지만 균형점 1 8°C 를 기준으로 지역의 CDD 와 HDD 가 산정되어 있기 때문 에 지역의 HDD 는 일반적인 참고점이 된다. 건물의 날씨의 영향을 받는 에너지 소비량은 스프레드시트, 회귀분석, 건물 에너지 모델링 소프트웨어를 이용해 계산할 수 있다. 에너지 관리자가 전문 지식이 있다면, 회귀분석으로 더 크 고 복잡한 건물의 에너지 소비량을 분석할 수 있다. 선형 회 | {}
6bc89741-89c9-4c81-ae33-cc47b0fcf98d | 3권.pdf | 5.25-14 제 5 편 건물운영과 관리 ![image](/image/placeholder) 1 647 1 590 1534 10% Goal-1995 1 477 1 420 JrI/rW 1363 Actual Energy Use 20% Goal-2000 1306 1250 1 198 23.3% Reduction-2001 1 136 30% Goal-2005 、 1079 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 회계년도 그림 4 연방 정부의 에너지 감축 목표를 향한 진전 표준 건물 ![image](/image/placeholder) 120000 100000 80000 "m 60000 . 2005 40000 · 2004 □ 2003 20000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 월 그림 5 연도 별 천연 가스 사용량의 월간 비교 귀분석으로 이용 명세서를 일별 평균값으로 정상화 할 수 있 다. 이용 명세서와 가장 잘 맞는 데이터를 도출하기 위해 회 귀분석을 반복한다. 그림 6 에 분산된 데이터의 기준선과 목표 모델이 나타나 있다. 이 예시에서 냉방도일은 기저온도(균형 점) 12°C(Sonderegger 1998)와 건물 에너지 소비량에 상당 한 영향을 끼친다. 기울기와 절편의 상수를 기준선의 20%로 줄이면 20% 에너지 절감 목표치를 나타내는 방정식이 만들 어진다. 이용 명세서를 이용한 정상 상태 모델은 건물 전체 측정 및 확인에도 사용된다. 이 과정에 대한 상세 정보는 ASHRAE Guideline 14 와 EVO(2002)에 기재되어 있다. 9.4 보고 발표자료를 에너지성능 문서로 발전시킬 경우, 성능을 기관 에서 사용하는 핵심 성능 지표(KPIs)로 표현한다. 보고서는 청중에게 알맞아야 한다. 반면 회사 행정부 보고용으로는, 에 X-Axis: 냄방도일에 대한 에너지 소비량 Y-Axis: kWh/일 Chart Type: line Baseline Target item_01 20kWh/일 20kWh/일 그림 6 최적의 기본 모델을 보여주는 분산형 플롯 대상 모델 너지관리 프로그램이 운영비와 유지관리비에 어떤 영향을 끼 쳤는지 보여줘야 하고, 관리직원의 일일 부하 프로파일에 따 른 관리, 조치 보고서를 따로 준비한다. 그림 4 는 2001 년 미국 의회에 보고된 연방 정부 건물들의 에너지 감축 목표를 향한 진전을 나타내고 있다. 이 그림은 1999 년에 세워진 에너지 목표치와 에너지 성능을 비교하고 있다. 보고서는 독자가 읽기 쉬워야 한다. 자원 소비 변화, 이용 요금, 그 밖에 스태프가 판단한 실내 환경에 대한 영향(긍정 적이든 부정적이든)의 일련의 변화를 알 수 있도록 한다. 또 한, 주요 조치, 일별 절약치, 향후 조치할 내용에 대한 정보를 제공한다. 단위 자원 당 비용에 대한 원이나 막대 그래프를 포함해 기술한다. 그림 5 는 연도별 월간 천연 가스사용량 예 시이다. 참 고 문 헌 1. 2015 ASHRAE. Handbook -HVAC Application 국내 건 물 에너지 관리 시스템(BEMS) 적용 현황 및 개선 방향에 관한 연구 2. 홍지표 ; 조가영 ; 이선우 ; 여명석 ; 김광우 - 추계 학술발표 대회 : 2008 (200810) 3. 건물에너지관리시스템(BEMS)의 기능 및 활성화 방안 4. 이태원 ; 김용기 - 대한설비공학회 동계학술발표회 논문집 : (201011) 5. [특집] 건물에너지 관리기술 6. 허정호 - 건축환경설비(한국건축친환경설비학회지) : v.4 n.2 (201004) 7. 건물 에너지관리시스템의 에너지절감성능 평가지표 제안 8. 곽노열 - 한국생태환경건축학회 학술발표대회 논문집 : 통권 21 호 (201111) | {}
6d3f56e6-d0a9-4591-861a-d7f18eb3ada6 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-1 제 26 장 시험조정평가(TAB) 1. 시험조정평가 1.1 개요 시험조정평가(testing, adjusting and balancing, TAB) 기술이란 공기조화설비의 에너지 반송매체인 공기와 물에 대 하여 시공된 설비에 출입하는 양이나 질이 설계값에 합당한가 를 '시험(testing)'하고 오차가 있으면 '조정(adjusting)'하여 최종적으로 설비 계통을 '평가(balancing)'하는 분야로 공기 조화설비의 성능과 품질확보, 기기의 수명연장, 에너지 절약, 소음방지 및 실내환경의 쾌적성 등을 추구하는 종합적인 중요 한 기술 분야이다. 즉 시험조정평가 업무는 설계, 시공 및 운 전분야에 모두 관련하여 완벽한 공기조화설비의 운영이 되도 록 하는 것이 최대의 목표이다. 시험조정평가 기술은 에너지 반송매체인 공기와 물이라는 유체의 흐름, 온도, 습도 및 소음 등을 점검하나 시각적으로 쉽게 그 성과 를 알아볼 수 없으므로, 시험조정평가를 실시한 후 그 결과 에 의하여 정밀분석함으로서 판단할 수 있다. 또한 시험조정평가 기술을 적용하지 않은 건물과 간접 비교하는 방 법으로 그 효과 를 알 수 있으며, 시험조정평가를 시행하면 다 음과 같은 기대효과 를 얻을 수 있다. 1) 초기 투자비 절감 시공 중인 건물에 시험조정평가 기술을 적용할 경우, 설계 도면이 완료되기 전 또는 장비의 구매 발주 전에 시험조정평 가 측면에서 모든 기술도서를 면밀히 검토한다. 이러한 검토 중에 발견되는 문제점 등에는 적정하지 못한 용량선정, 계통 구성상의 미비점, 불필요한 장비선정 또는 누락 사항 등이 발 견되기도 한다. 그러므로 이러한 문제점을 수정 보완함으로서 초기 투자비를 절감할 수 있다. 2) 시공품질 증대 시험조정평가 기술을 적용하면 시험조정평가 전문 기술자 가 현장에서 시공 상태를 면밀히 점검하여 미비한 사항은 시 정 보완하도록 하며, 기타 문제점은 발주자와 협의 하여 해결 방안을 강구하게 된다. 그러므로 시험조정평가 기술을 적용하 지 않은 경우와 비교하여 월등히 향상된 품질의 시공이 가능 함에 따라 준공 후에 빈번히 문제가 되는 하자 문제가 거의 없게 되거나 현격히 줄어든다. 3) 운전경비 절감 과다하게 선정된 장비가 설치되어 있거나 공조계통이 불균 형한 상태로 운전될 경우에는 불필요하게 많은 에너지가 낭비 된다. 시험조정평가는 이러한 낭비 요소를 미연에 방지하는데 기여한다. 4) 쾌적한 실내환경 조성 시험조정평가를 실시하면 실내의 기류분포 및 온습도가 보 다 균일하게 유지되며, 환기 횟수 및 외기 도입량을 인체의 요구조건에 적합하게 유지시킬 수 있고, 구동기기에 의한 소 음, 기류 또는 워터 해머 수격작용에 의한 소음 진동 발생을 최소화 할 수 있어, 실내 분위기를 안락하고 쾌적하게 만들 수 있다. 5) 장비수명 연장 시험조정평가를 적용하면 적정한 장비용량의 선정과 부하 의 합리적인 분포의 결과 를 가져오므로 관련장비가 적절한 상 태로 운전될 수 있게 되어 과부하 운전으로 인한 장비의 수명 단축을 사전에 방지할 수 있고, 사고나 고장의 빈도수를 최소 화 할 수 있다. 6) 완벽한 계획하의 개보수 작업 기존 건물의 개보수 작업을 실시하는 경우에, 시험조정평 가 측면에서 진단을 받으면 그 건물의 현재 문제점이 잘 알 수 있도록 나타나, 그 건물의 용도에 부합되는 계통을 손쉽게 재구성할 수 있게 되고 공사비를 최소화함과 동시에 정확하 게 판단할 수 있다. 또한 개보수 공사 완료 후 전체적으로 시 험조정평가를 실시함으로서 완벽한 효과 를 만들 수 있다. 7) 효율적인 운전관리 현장에서 시험조정평가 기술업무가 완료되면 그 건물에 관 련된 모든 설비의 설계, 제작 및 시공에 관련된 기술자료 및 시험조정평가 기술수행 자료가 완벽하게 정리된 시험조정평 가 종합보고서를 준비하게 된다. 이 보고서는 향후 건물의 설 비관리에 편리하고 효율적으로 이용할 수 있는 참고서가 될 수 있다. 1.2 기술업무 내용 1) 적용 대상 건물 및 설비 시험조정평가 기술을 적용할 수 있는 건물은 냉난방설비가 구비되어 있으면 그 규모에 관계없이 모두 해당된다. 냉난방 설비는 그 용도에 따라 인체용 및 산업용으로 분류될 수 있다. 인체용 설비로 시설된 건물로는 사무동, 호텔, 병원, 백화 점, 상가, 오피스텔, 스포츠센터, 공연장, 아파트 및 지하철 역 사 등이 있고, 산업용 설비로는 섬유공장, 식품공장, 전자공장 등 각종 산업공장과 원자력 및 화력발전소, 박물관, 미술관 및 전시관 등을 들 수 있다. 대상설비로는 공기조화설비를 구성하는 모든 기기와 장비 가 모두 적용 대상설비에 해당된다. 계통은 공기분배계통 및 물분배계통으로 크게 대별된다. 공기분배계통은 공기조화가 필요한 실내에 적절한 양과 질의 공기를 공급하여 실내공기 상태가 설계값에 요구되는 상태가 되도록 하는 계통으로 대상 | {}
fe09a24b-d0f9-405f-9507-958f1431c1a1 | 3권.pdf | 5.26-2 제 5 편 건물운영과 관리 설비는 다음과 같다. ① 공기조화기 ② 변풍량 및 정풍량 유닛 ③ 팬파워드유닛 ④ 유인유닛 ⑤ 가열 및 환기유닛 ⑥ 팬 ⑦ 현열 및 전열교환기 ⑧ 덕트 및 덕트기구 물분배계통은 실내에 공급되는 공기조화용 공기의 온습도 를 조절하기 위한 것이며, 물을 매체로 하여 공기에 열을 가 하거나 공기로부터 열을 흡수하고, 또는 공기를 가습하거나 감습하는 계통으로 관련된 설비는 다음과 같다. ① 보일러 ② 냉동기 ③ 냉각코일 및 가열코일 ④ 냉각탑 ⑤ 열교환기 ⑥ 펌프 ⑦ 유닛히터 ⑧ 방열기 및 복사 패널 ⑨ 팬코일유닛 ⑩ 냉온수, 냉각수 및 증기배관 계통 ⑪ 각종 조절밸브 2) 수행업무 내용 공기조화설비의 시험조정평가를 수행할 때 현장 및 본사에 서 수행할 업무내용은 아래와 같으며 그 업무 처리순서도 일 반적으로 다음 순서에 따라 실시한다. 시험조정평가 업무를 처리하는 시점과 처리기간은 현장의 건설공정과 밀접한 관계 가 있으므로 시험조정평가 기술용역 수행 계획서에 의해 수행 되며, 이 계획서는 현장의 시공공정 계획표에 맞추어 작성한 다. (1) 계통 검토 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설 계에 참고된 자료를 활용하여 시험조정평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화설비를 면밀히 파악하고 검토하여 미비점 을 관련자가 보완하도록 하고 그 대안도 제시하여야 하므로, 이 과정이 시험조정평가 수행 업무 중 가장 중요한 부분 중에 하나라 할 수 있다. 계통 검토는 검토하는 시점이 가장 중요하므로 현장 건설 공정을 고려하여 최적 시기에 실시할 수 있도록 시험조정평가 용역을 조기에 발주하며, 시험조정평가 수행사도 건설 공정에 지장을 주지 않는 범위 내에서 적절한 시기에 수행한다. 기존 건물에 대한 경우에는 진단의 전(前) 단계로서 현장 에 기술자가 투입되기 전에 그 건물의 계통을 완전히 파악하 며, 특히 기존 건물은 노출되지 않은 부분이 많으므로 현장 작업 전에 설계도면을 면밀히 파악한다. (2) 예비보고서 작성 설계도면 및 관련 자료를 검토한 내용을 토대로 하여 시험 조정평가 보고서 양식에 각 계통별 계통도 및 각 장비규격 등 을 작성하여 시험조정평가 작업이 원활히 진행될 수 있도록 준비한다. 이 보고서는 계통 검토 및 현장 점검시 이롭게 활 용할 수 있도록 한다. (3) 현장점검 공기조화설비가 시공 중 일 때 시험조정평가 기술자가 수 시로 현장에서 다음과 같은 사항을 조사, 확인하여 완벽한 시 공을 함으로서 시험조정평가 작업을 수행할 때 차질 없는 업 무 진행이 이루어 질 수 있도록 한다. ① 설계도면과 의 일치여부 ② 장비용량서와 일치여부 ③ 시공품질 상태점검 ④ 기기 설치누락 여부 및 불량상태 점검 ⑤ 현장 여건상 불가피한 변경사항 발생할 경우 문제점 여 부 점검 ⑥ 동력, 전압, 전류, 회전수, 결선상태 등 전기사항 점검 ⑦ 구동기기 및 장비의 명판 기록값 점검 ⑧ 자동제어 계통 점검 (4) 시험조정평가 작업 본 작업은 시험조정평가 업무의 핵심부분으로 시험조정평 가 기술자가 현장에서 수행한다. 이 작업은 반드시 계통검토, 예비보고서 작성, 현장점검, 건축관련 모든 공사(내부 칸막이 공사 포함), 공기조화설비 공사, 전기관련 공사, 자동제어 관 련 공사 및 전기 인입 공사 등과 같은 모든 사항이 완료된 후 실시한다. 시험조정평가 작업은 대상건물의 모든 조건에서 완벽한 평 형상태가 유지될 때까지 반복적으로 작업하며, 공기분배계통 시험조정, 물분배계통 시험조정, 자동제어계통 점검, 온습도 조정 및 소음측정 과정을 통하여 이루어진다. ① 공기분배계통 시험조정 공기분배계통의 작업순서는 기계실에 설치되어 있는 팬의 정압을 측정하여 풍량을 산출하며, 공기조화기내의 코일 및 필터 전후에서 정압을 측정한다. 그 다음 메인(main), 분기메 인(sub-main) 및 분기덕트(branch duct)에서 풍량 분배 작 업을 실시한 후, 터미널(terminal)에서 조정작업을 반복 실시 하여 급기팬에서의 풍량과 터미널에서의 풍량의 합계를 비교 분석한다. 소음 측정을 실시하여 규정값 이상의 소음이 발생 하면 대책을 세운다. 이 모든 사항은 시험조정평가 규정 양식 에 기록한다. 현장에서 작업을 수행하면서 발생되는 설계 및 시공 상의 문제는 그 즉시 담당자와 협의 하여 수정하며, 완벽 한 상태가 될 때까지 반복 작업을 실시하여 실내의 상태가 최 적조건이 유지되도록 한다. ② 물분배계통 시험조정 물분배계통의 작업순서는 펌프를 가동시켜 펌프에서의 유 량 및 압력을 측정한 후, 유량 변화 상태가 펌프의 성능곡선 과 일치하는지 여부를 확인한다. 메인, 분기메인 및 분기배관 에서 유량을 측정하고 코일 및 열교환기에서도 유량을 확인하 며, 입출구에서 압력 및 온도를 측정한다. 마지막으로 터미널 에서의 유량과 성능을 측정하며 비정상적인 경우에는 반복 작 업을 실시하면서 문제점을 해결한다. 자동유량조절밸브가 설치되어 있는 경우에는 우선 수동밸 브를 이용하여 최대 유량으로 맞추어 놓은 후 자동유량조절밸 | {}
acd8464f-410b-4f6a-965a-b1dfa00ec75e | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-3 브의 작동범위를 조정한다. ③ 자동제어계통 점검 외기상태의 변화와 실내 조건의 변경에 적절히 대응될 수 있는 제어기능을 갖춘 자동조절계통인지 파악하고 설계 의도 에 적합하게 설치되었는가를 점검한다. 공기분배계통 및 물분배계통의 정상적인 운전을 위해서는 자동제어계통의 원활한 작동 여부가 가장 중요한 요소가 되므 로 완벽하게 작동하는 지를 점검한다. ④ 온습도 조정 하절기에는 냉동기가, 동절기에는 보일러가 가동될 때, 실 내 또는 덕트에 설치된 센서에 의하여 실내 온습도가 적절히 유지되도록 조정한다. ⑤ 소음측정 공기분배계통 및 물분배계통의 전체 작업이 완료된 후 다 음 조건에서 종합적으로 소음을 측정한다. ㉠ 건물 내 모든 구동기기의 정상 운전상태 ㉡ 모든 구동기기 가동을 중지한 상태 ㉢ 심야 중 모든 장비의 가동 중지한 상태 소음측정 위치는 구동기기 주위, 기계실, 기계실에서 가장 인접된 실내 또는 가장 열악한 실내 등에서 실시하며 건물 바 닥 위 약 1.5 m 에서 측정한다. 측정값은 옥타브 밴드(octave band)별로 표시하도록 규정된 측정지에 소음평가(NC)곡선으 로 나타내어 결과 를 분석한다. (5) 최종 종합보고서 작성 상기 모든 작업이 완료되면 공기조화설비에 대한 모든 기 술 자료와 현장에서 시험조정평가 작업을 실시한 모든 내용이 일목요연하게 정리된 보고서를 작성하며 다음과 같은 사항이 포함된다. ① 건물개요 및 기능 ② 공기조화설비 개요 ③ 용역의 목적 ④ 용역의 범위 및 내용 ⑤ 용역기간 및 일정 ⑥ 용역 수행 조직 ⑦ 측정결과 요약 및 분석 ⑧ 측정값, 수정 보완값 및 최종 조정값 ⑨ 문제점 및 대안, 해결 방안 ⑩ 측정장비 및 현장작업 사진 ⑪ 기타사항 최종 종합보고서는 인쇄 제본하여 하나의 책자로 만들어져, 향후 그 건물의 운전 관리에 중요한 기술 자료로서 사용될 수 있도록 보존한다. 2. 예비기술 검토 2.1 개요 예비기술 검토에 대한 적용범위, 목적, 수행흐름 및 수행절 차에 대한 요점을 기술한다. 1) 적용범위 모든 공기조화설비에 관련되는 문서로서 설계도면, 설계계 산서, 설계설명서 또는 설계보고서, 시방서 및 설계에 참고된 자료를 검토하는데 적용한다. 2) 목적 시험조정평가가 원활히 수행될 수 있도록 모든 공기조화설 비에 관련된 문서를 검토하여 미비점이나 부적합 사항이 시공 전에 적합하게 개선되도록 수행함을 그 목적으로 한다. 3) 수행흐름 예비기술 검토의 수행은 부적합 사항을 적합하게 개선하고 자 하는 것이므로 그 수행흐름을 파악하는 것이 수행의 성패 에 매우 중요하므로 표 1 에 한 예를 나타낸다. 4) 수행절차 설계관련 문서의 검토는 미국의 TAB 전문 기관인 AABC (Associated Air Balance Council), NEBB(National Environmental Balancing Bureau) 및 ASHRAE(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditio- ning Engineers, Inc.)에서 자세한 언급이 없고 다른 나라의 예가 아직까지 보고되고 있지 않으므로 (사)대한설비 공학회에 서 발행한 "공기조화 설비의 시험조정평가(TAB) 기술기준" 과 기계설비 엔지니어링 연합회에서 발행한 "공기조화 설비 의 시험조정평가(TAB)수행지침서"를 근간으로 수행한다. 2.2 수행절차 수행절차는 다음 각 항에 따른다. 1) 자료수집 ① 승인도(공조장비 제작도면) ② 설계도면 ③ 설계계산서 ④ 설계설명서 또는 설계보고서(운전방식 포함) ⑤ 시방서 ⑥ 기타 관련자료 2) 자료 및 계통검토 ① 측정위치 ② 유량조절기구나 밸브의 설치위치와 기능 ③ 발생 유량과 말단기구 유량의 비교 ④ 부하 및 장비 유량 ⑤ 계통 내 압력 ⑥ 덕트나 관로의 크기 ⑦ 자동제어 기능 ⑧ 소음 ⑨ 기타 설계 부적합 사항 | {}
61d077b3-f286-43ec-a5b4-9413db757be0 | 3권.pdf | 5.26-4 제 5 편 건물운영과 관리 표 1 예비기술 검토 흐름 예시 ¦ 수행자 ¦ 협조자 ¦ 흐름 예시 ¦ 흐름 예시 ¦ 수행 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TAB ¦ 발주처 ¦ ¦ 관련문서 입수 ¦ 관련자료 입수활동 ¦ ¦ TAB ¦ - ¦ 관련문서 검토, 개선안 작성 및 발주처에 보고 ↓ ¦ 계통 및 장비용량 등 ¦ ¦ ¦ 발주처 ¦ TAB ¦ 개선안 접수, 타당성 검토 및 필요 시 감리에 보고 ¦ 시공가능성 및 설계변경 관련 여부 ¦ ¦ ¦ 감리자 ¦ 발주처 및 TAB ¦ 개선안 접수, 타당성 검토 및 필요 시 건물주에 보고 ¦ 개선 성능, 효과 및 실현 가능성 ¦ ¦ ¦ 건물주 ¦ 설계자 및 감리자 ¦ 개선안 접수, 필요 시 설계자 의견 청취 및 판단, 감리자에게 지시 ↓ 이하 역순 지시 ¦ 실제적인 이익 여부 판단 ¦ ¦ 표 2 냉난방 부하요소 적용기준 검토서 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 계 절 ¦ 건구온도 DB, °C ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 x, kg/kg' ¦ 엔탈피 i, kJ/kg ¦ 건물위치 ¦ 검토 ¦ 2. 실내 온습도 조건 ¦ 구 분 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 검토 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 명 ¦ 건구온도 °C DB, ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 x, kg/kg' ¦ 건구온도 DB, °C ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 X, kg/kg' ¦ 검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. 면적당 인원, 조명, 기기 및 인체부하 ¦ 구 분 ¦ 면적당 ¦ 면적당 ¦ 면적당 ¦ 인체발생부하 ¦ 인체발생부하 ¦ 검토 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 명 ¦ 인원산정 인/m2 ¦ 조명부하 W/m2 ¦ 기기부하 W/m2 ¦ 현열 W/인 ¦ 잠열 W/인 ¦ 검토 ¦ 4. 종합 의견 검토 3) 검토 보고서 ① 검토내용의 정리 ② 검토내용의 협의 확정 ③ 검토보고서 제출 2.3 수행지침 1) 열원장비 용량 냉방 및 난방부하를 담당하는 냉동기, 냉온수기, 보일러 또 는 각종 개별 열원(PAC) 등에 대한 용량을 검토하여 설계된 장비가 당해 건물 또는 시설에 적용하였을 때의 문제점을 파 악한다. (1) 냉난방 부하요소 적용기준 검토 부하계산 시 적용한 기준이 당해 건물의 특성에 적합한지 여부를 검토한다. 검토 대상은 외기 온습도 조건, 실내 온습도 조건, 바닥면적당 인원수, 조명부하, 기기부하 및 인체발생부 하 및 기타 부하산정에 필요한 전반적인 사항들이며, 검토자 는 다음 항목을 포함한 표 2 의 냉난방 부하요소 적용기준 검 토서를 작성한다. ① 외기 온습도 조건의 적합성 ② 실별 온습도 조건의 적합성 ③ 실별 인원 및 인체 발열량 적용의 적정성 ④ 조명 및 기기부하 등의 적정성 (2) 냉방 및 난방 열원기기 용량검토 실별, 지역별 또는 시스템별로 검토된 냉난방 부하량을 근 거로 선정된 냉동기, 보일러 등 열원기기 용량의 적정성을 검 토한다. 검토대상은 배관부하, 예열부하 또는 동시 사용율 및 안전율 등 부가적인 요소들의 현장 부합성이며, 검토자는 다 음 항목을 포함한 표 3 의 냉방 및 난방 열원기기 용량 검토서 | {}
1618f466-8bab-4647-a1d5-672df744ec7a | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-5 를 작성한다. ① 냉동기-냉방부하량 및 선정용량 ② 냉각탑-냉각능력 및 선정용량 ③ 보일러-부하량 및 선정용량 ④ 열교환기-부하량 및 선정용량 (3) 시스템별 냉난방 용량 검토 각 공조기 또는 패키지에어컨이 담당하는 시스템별 부하에 대한 해당 장비용량의 적정성이 검토 되어야 한다. 각 시스템 별 실내부하 및 외기부하의 적정성과 이를 처리하는데 필요한 풍량, 유량 등이 함께 검토하여야 하며 필요시 공기선도를 이 용하여 냉각, 가열 또는 가습, 감습 과정의 적합성이 검토되어 야 하고, 검토자는 급기량, 외기량, 냉방부하, 난방부하 및 가 습량과 다음 항목을 포함한 표 4 의 시스템별 냉난방 용량 검 토서를 작성한다. ① 실별 냉난방 부하량(AHU, FCU) 집계 ② 급기, 회기, 배기, 외기 풍량 검토 ③ 실내 가압량 및 환기횟수 검토 ④ 현열비(SHF) 비교 검토 ⑤ 냉각, 혼합, 출구온도 검토 ⑥ 냉각코일의 용량 및 유량 검토 표 3 냉방 및 난방 열원기기 용량 검토서 용역명 : 열원기기 : ¦ 계통 ¦ 장비번호 ¦ 대수 ¦ 설계용량, kW ¦ 검토용량, kW ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 검토의 견 ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 비고 ¦ ¦ 구 분 ¦ 건구온도 DB, °C ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 x, kg/kg' ¦ 엔탈피 i, kJ/kg ¦ 건구온도 DB, °C ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 x, kg/kg' ¦ 엔탈피 i, kJ/kg ¦ 비고 ¦ ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ ¦ 실면적 m2 ¦ 실체적 m2 ¦ 실내현열 W ¦ 실내잠열 W ¦ 실내전열 W ¦ 냉방단위부 하 W/m2 ¦ 현열비 - ¦ 난방부하 W ¦ 난방부하단 위 W/m2 ¦ 비고 ¦ ¦ 냉방코일용량, kW ¦ 냉방코일용량, kW ¦ ¦ 난방코일용량, kW ¦ 난방코일용량, kW ¦ ¦ 가습량, kg/s ¦ 가습량, kg/s ¦ ¦ ¦ ¦ 3. 풍량 ¦ 3. 풍량 ¦ 급기온도차(°C) : ¦ 급기온도차(°C) : ¦ 급기온도차(°C) : ¦ 단위면적당 인원(인/m2) : ¦ 단위면적당 인원(인/m2) : ¦ 단위면적당 인원(인/m2) : ¦ 외기기준 : ¦ 외기기준 : ¦ ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ L/s L/s ¦ ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ ¦ ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ kW kW ¦ ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ kW ¦ ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ L/s ¦ ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ DB,°C ¦ ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ DB,°C ¦ ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ DB,°C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ kW ¦ ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ L/s ¦ ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ ¦ ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ kg/s ¦ | {}
1a70a483-5ddd-4fbc-a231-1c4c0ae457b7 | 3권.pdf | 5.26-6 제 5 편 건물운영과 관리 ⑦ 가열, 혼합, 출구온도 검토 ⑧ 가열코일의 용량 및 유량 검토 ⑨ 가습량 검토 2.4 공기분배계통 실별 또는 시스템별로 필요한 급기, 회기 및 배기량의 적정 성, 풍량 분배의 적정성 및 주덕트 크기를 검토한다. 검토자는 공기분배의 핵심 장비인 송풍기 선정이 당해 시스템에 적합한 지를 검토한다. 1) 풍량분배의 적정성 검토 덕트 계통에서 풍량 밸런싱에 필요한 풍량조절댐퍼 설치위 치, 실별 및 시스템에 필요한 급기량과 배기량의 적정성이 검 토하며, 검토자는 실내공기압력 유지 및 공기분포 측면에서 문제가 없는지 파악하고 다음 항목을 포함한 표 5 의 풍량분배 적정성 검토서를 작성한다. ① 실내 기류 분포의 적정성 ② 실별 밸런싱 계획의 적정성 ③ 풍량조절댐퍼 설치 유무 및 위치의 적정성 ④ 말단기구의 적정성 2) 주덕트 크기 검토 각 시스템별 주덕트의 경로에 대하여 크기가 검토되어야 한다. 검토자는 덕트 풍속과 마찰 저항이 적절한지에 대하여 주안점을 두어 다음 항목을 포함한 표 6 의 덕트 크기 검토서 를 작성한다. 주덕트의 통과 풍속 및 마찰저항 3) 공조기 및 팬 용량 검토 공조기 및 각종 급배기팬의 정압산정과 풍량산정, 선정된 동력, 팬 크기 및 팬 형식의 적정성을 검토되어야 한다. 검토 자는 다음 항목을 포함하여 표 7 의 팬 용량 검토 요약서, 표 8 의 팬 정압 계산서, 표 9 의 팬 풍량 검토서를 작성한다. ① 풍량, 정압, 동력 ② 팬 크기, 팬 형식 ③ 용도별 재질 및 기타 4) 실별 환기량 검토 실용도에 따른 외기량을 검토되어야 하며, 특히 환기가 중 표 5 풍량분배 적정성 검토서 ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ ¦ 급기량, L/s ¦ 회기량, L/s ¦ 외기량, L/s ¦ 배기량, L/s ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ ¦ 실명 ¦ 기구풍량, L/s ¦ 수량, 개 ¦ 합계풍량, L/s ¦ 기구크기, mm ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 6 덕트 크기 검토서 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 덕트구간 ¦ 설계풍량 L/s ¦ 덕트크기 mmxmm ¦ 덕트풍량 L/s ¦ 풍속 m/s ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ ¦ 장비번호 용도 ¦ 구 분 ¦ 풍량 정압 동력 L/s Pa ¦ 팬크기 kW ¦ 팬형식 ¦ ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 7 팬 용량 검토 요약서 | {}
a781a63c-5408-4845-8868-2d45962b72f4 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-7 표 8 팬 정압 계산서 ¦ 용역명 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 팬번호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 풍량, L/s / 정압, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 계수 ¦ 동압 ¦ 손실값 ¦ 계수 ¦ 동압 ¦ 손실값 ¦ ¦ 루버 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 디퓨저 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 그릴 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 댐퍼(FD, VD, MVD) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 엘보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 분기(분류) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 분기(합류) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 팬 토출구 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 팬 흡입구 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 직관덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 직관덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 필터(PRE) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 필터(MED) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각코일 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 가열코일 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소음기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 챔버 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 합계(팬 전압) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 동압 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 팬 정압 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 안전율(10%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 총합계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 팬 정압선정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 9 팬 풍량 검토서 용역명 : ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 풍량, L/s ¦ 풍량, L/s ¦ 풍량, L/s ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 부하계산서 ¦ 장비일람표 ¦ 취출구 합산 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 10 실별 환기량 검토서 용역명 : ¦ 실명 ¦ 면적, m2 천정고, m ¦ 체적, m2 환기량, L/s ¦ 환기횟수, 회/h ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 11 유량분배 적정성 검토서 ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 도면번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관계통 흐름도 ¦ 배관계통 흐름도 ¦ ¦ 유량검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구간별 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유량, L/s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 밸런싱 기구 검토 | {}
3f867b22-7f0a-4355-8c0c-e850b655cc86 | 3권.pdf | 5.26-8 제 5 편 건물운영과 관리 요시되는 주방, 화장실, 기계실, 전기실, 주차장 또는 정화조 등에 대하여도 검토되어야 한다. 검토자는 다음 항목을 포함 한 표 10 의 실별 환기량 검토서를 작성한다. 실별 필요 환기량 및 환기 횟수 2.5 물분배계통 각 시스템 또는 구역에 필요한 유량분배를 중점적으로 검 토되어야 한다. 검토자는 배관 크기, 펌프 유량 및 양정이 적 정한지를 아울러 검토한다. 각 터미널에서 필요한 냉수, 온수 및 증기량의 분배를 위한 유량조절밸브 설치위치의 적정성을 검토한다. 검토자는 유량 조절밸브(balancing valve)의 형식과 저항값이 ASHRAE 가 권장하는 펌프양정의 5~10% 범위에 드는지와, 밸브 구경이 적정한지를 검토하고 차압밸브, 2 방밸브, 3 방밸브 등의 적합 여부와 다음 항목을 포함한 표 11 의 유량분배 적정성 검토서 를 작성한다. 특히 차압밸브 용량이 "한국지역난방공사"의 "열사용 시설기준"에 적합한지 검토한다. 1) 유량분배의 적정성 검토 ① 각 조닝별 유량분배의 적정성 ② 유량조절기구 설치 유무 및 위치의 적정성 ③ 유량조절밸브에 대한 기능의 적합성 표 12 주배관지름 검토서(1) ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 간 ¦ 유량 L/s ¦ 설계 ¦ 설계 ¦ 설계 ¦ 검토 ¦ 검토 ¦ 검토 ¦ 비고 ¦ ¦ 구 간 ¦ 유량 L/s ¦ 관지름 mm ¦ 유속 m/s ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ 관지름 mm ¦ 유속 m/s ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ ¦ 장비명 ¦ 장비명 ¦ 유량 L/s ¦ 설계 ¦ 설계 ¦ 검토 ¦ 검토 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관흐름도 ¦ 번호 ¦ 번호 ¦ 번호 ¦ 번호 ¦ ¦ 관지름 mm ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ 관지름 mm ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ ¦ ¦ 배관흐름도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관흐름도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관흐름도 ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 표 14 펌프용량 검토 요약서 ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 구분 ¦ 유량 L/s ¦ 양정 Pa ¦ 동력 kW ¦ 형식 ¦ 사용압력 Pa ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 15 펌프유량 검토서 용역명 : ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 유량, L/s ¦ 유량, L/s ¦ 유량, L/s ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 부하계산서 ¦ 장비일람표 ¦ 터미널 합산 ¦ 비고 ¦ ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ | {}
fe6cb256-3cf0-4e54-b847-cdd850e62bfc | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-9 2) 주배관 크기 검토 각 시스템별 또는 구간별 주된 배관경로에 대하여 배관크 기가 적절한지를 검토한다. 검토자는 일정 유속 범위와 마찰 저항에 대하여 표 12 의 주 배관지름 검토서(1)과 표 13 의 주 배관지름 검토서(2)를 작성한다. 주배관의 통과 유속 및 마찰저항 3) 펌프 용량검토 냉수, 냉각수 및 온수 순환펌프 및 각종 공조설비에 사용되 는 펌프에 대하여 유량과 양정, 동력 및 형식의 적합성을 검 토한다. 검토자는 다음 항목이 포함된 표 14 펌프 용량 검토 요약서, 표 15 펌프 유량 검토서 및 표 16 펌프양정 계산서를 작성한다. ① 유량, 양정, 동력 ② 형식, 크기 ③ 사용 내압 및 기타 2.6 소음 및 기타부분 1) 소음 전달예상 부위검토 송풍기, 펌프, 냉동기, 냉각탑 및 보일러 등 공조설비의 주 된 소음 발생원에 대하여 소음전달 경로와 이에 대한 방음대 책 등을 설계계산서, 소음기 제작자의 계산서를 근거로 하여 검토하며, 보조적인 방법으로, 경험적 또는 개략적으로 추정 하여 검토한다. 또한 덕트 및 배관을 통한 소음 전달 또는 발 생부분은 TAB 측면에서 나타나는 경험적 자료를 이용하여 검토하고 검토자는 다음 항목을 포함한 표 17 소음발생 및 전 달 예상부위 검토서를 작성한다. 표 16 펌프 양정 계산서 ¦ 용역명 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프번호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유량, L/s / 양정, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관지름, mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단위 마찰손실, Pa/m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관길이, m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 부속손실 또는 엘보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스트레이너 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 체크밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 일반밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 합계길이, m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 손실수두, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉동기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공조기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 정유량밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 자동밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각탑 산수압 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각탑 높이 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 헤더손실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열교환기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 합계손실, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 안전율(10%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 총합계, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 펌프 선정양정, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ 표 17 소음발생 및 전달 예상부위 검토서 ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 도면번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 구성도 ¦ ¦ 덕트 기구 풍속 검토 ¦ 실명 ¦ 기구종류 ¦ 기구크기(ND), mm ¦ 풍량, L/s ¦ 풍속, m/s ¦ 검토 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타 발생소음 및 전달경로 확인사항 ¦ ¦ --- ¦ | {}
0d132bcb-ae1e-4bff-bee6-e51f6b9fc281 | 3권.pdf | 5.26-10 제 5 편 건물운영과 관리 표 18 자동제어계통 검토서 ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 도면번호 : ¦ 도면번호 : ¦ 도면번호 : ¦ 도면번호 : ¦ 도면번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ ¦ 장비번호 ¦ 밸브종류 ¦ 밸브크기 ¦ 유량, L/s ¦ Kv ¦ 검토사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ① 장비발생 소음도 및 전달경로 확인 ② 덕트 기구 통과 풍속의 적정성 2) 자동제어계통 검토 시스템별, 장비별 동작 설명서를 검토하며 유량제어 목적으 로 이용되는 자동제어밸브에 대하여 그 밸브의 규격과 사용압 력, 허용 차압 등을 검토한다. 검토자는 다음 항목을 포함한 표 18 자동제어계통 검토서를 작성한다. ① 동작설명서의 적정성 ② 자동제어밸브의 규격, 사용압력, 허용차압의 적정성 3) 기타 TAB 측면에서의 예상문제점 검토 TAB 수행 시 자주 나타나는 문제점은 경험적 또는 이론 적인 자료를 바탕으로 검토한다. 2.7 예비기술 검토보고서 작성 전항에서 검토한 내용을 순서대로 정리하여 다음 항목을 포함한 예비기술 검토보고서를 작성하여 처리방향 및 절차를 관련자와 협의 한 후 수정 보완하여 발주처에 제출한다. ① 제출문 ② 건물개요 ③ 설비개요 ④ 검토 내용 요약 ⑤ 검토표 ⑥ 부록 : 참고자료 3. 공기분배계통 3.1 개요 공기분배계통 TAB 업무는 공기 시스템을 이루는 여러 구 성 요소에 대하여 시험하고 조정하여 균형을 유지하는 것을 말한다. 이의 업무를 효율적으로 수행하려면 공기 시스템을 이루는 여러 구성 요소에 대한 기술적인 정보를 정확하게 이 해한다. 공기 시스템을 이루는 구성 요소는 일반적으로 팬(fan), 공 기조화기(AHU), 말단유닛(terminal unit), 터미널(terminal) 등이 있다. 여기서 팬과 공기조화기는 공기 시스템을 이루는 중요한 구성 요소이기 때문에 TAB 기술자는 이에 대한 특성 을 중점적으로 알 필요가 있다. 3.2 팬 1) 팬의 형식에 의한 분류 팬의 형식은 공기의 이동 방향과 임펠러 축이 이루는 각도 에 따라 원심식, 축류식으로 구분하며 임펠라의 형상 및 구조 에 따라 다음과 같이 세분화 된다. ![image](/image/placeholder) 다익 팬 (sirocco fan) 레디얼 팬 원심식 (radial fan) 후곡형 팬 (backward curved fan) 익형 팬 팬 (air foil fan) 프로펠러 팬 (propeller fan) 튜브축류 팬 축류식 (tube axial fan) 베인축류 팬 (vane axial fan) 2) 팬의 종류와 특징 (1) 원심식 팬(centrifugal type fan) 원심식 팬은 공기가 임펠러의 방사방향으로 이송되면서 공 기량과 압력을 발생시키는 팬으로서 임펠러 깃의 형상과 설 치각도에 따라 특성이 변한다. 원심식 팬의 종류에는 다익 팬, 레디얼팬, 후곡형 팬 및 익형 팬이 있으며 특징은 다음과 같다. ① 다익 팬 다익 팬은 폭이 넓고 깃 통로의 길이가 짧으며 회전 방향 에 대해 앞으로 기울어진 깃을 갖는 임펠러로 구성된 팬으로, 일명 시로코 팬이라고도 한다. 다익 팬은 다른 형태의 팬에 비해 낮은 속도에서 운전되며, 낮은 압력에서 많은 공기량이 | {}
cadc9a13-4103-4564-a5e8-2748070804a4 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-11 요구될 때 주로 사용된다. 다익 팬은 30~80%의 넓은 공기량 범위에서 운전되고, 최 대 정압 효율은 60~68% 정도이다. 다익 팬은 제작 가격이 저렴하고 운전 범위가 넓으며, 동일한 공기량에서 다른 팬에 비해 임펠러의 지름이 작기 때문에 설치 공간을 최소화할 수 있어 건물의 공기조화기 환기용으로 많이 사용되고 있다. 그 러나 다익 송풍기는 깃의 형태와 구조적인 취약점 때문에 물 질 이동용으로 적합하지 않다. ② 레디얼 팬 레디얼 팬은 반경 방향의 깃을 갖는 임펠러로 구성된 팬이 다. 레디얼 팬은 일반적으로 다른 팬에 비해 임펠러 폭이 좁 기 때문에 주어진 용량에 대해 임펠러의 지름이 커진다. 이러 한 특징은 제작 가격이 비싸지는 주요 원인이며, 용량에 비해 임펠러의 지름이 크기 때문에 공기조화용으로 거의 사용되지 않는다. 레디얼 팬은 높은 압력에서 적은 양의 공기를 이송시 키거나 또는 물질 운반에 적합하다. 또한 맥동(surge)현상이 없고 공기량 변화에 대해 축동력 이 선형적으로 증가하는 것이 장점이다. 이와 같은 레디얼 팬 의 축동력 변화를 이용하면 팬 풍량을 쉽게 제어할 수 있다. ③ 후곡형 팬 후곡형 팬은 회전 방향에 대해 뒤로 기울어진 깃을 갖는 임펠러로 구성된 팬이다. 후곡형 팬은 다익 팬에 비해 운전 속도가 약 2 배 정도 빠르고, 40~85%의 넓은 공기량 범위에 서 운전되며, 일반적으로 80% 정도의 정압 효율을 갖는다. 후곡형 팬은 효율이 높고 과부하 특성이 없으며 구조가 강하 기 때문에 보일러의 공기 압입 등 여러 용도에서 널리 사용하 고 있다. ④ 익형 팬 익형 팬은 후곡형 팬처럼 깃이 회전방향에 대해 뒤로 기울 어진 구조이나 깃의 단면이 익형으로 된 임펠러로 구성된 팬 이다. 익형 팬은 후곡형 팬의 깃을 익형으로 대체한 형태로 정압 효율이 86% 정도로 원심식 팬 중 가장 높으며, 운전 시 소음이 작기 때문에 청정한 공기 이송에 많이 사용되며, 주로 공기조화기의 급기팬으로 사용되고 있다. (2) 축류식 팬(axial type fan) 축류식 팬은 공기를 임펠러의 축 방향과 같은 방향으로 이 송시키는 팬으로서 프로펠러형 임펠러로 구성되며, 임펠러의 깃(blade)은 익형으로 되어 있다. ① 프로펠러 팬 프로펠러 팬은 튜브가 없는 팬으로서 축류식 팬 중 가장 구조가 간단하다. 프로펠러 팬은 낮은 압력에서 많은 공기량 을 이송할 때 많이 사용되며, 실내 환기용 및 냉각탑 등에서 주로 사용된다. 프로펠러 팬은 송풍량이 없는 상태에서 축동력이 최대가 되고 무정압 상태의 송풍량에서 축동력이 최소가 되는 특징을 갖고 있다. ② 튜브축류 팬 튜브축류 팬은 임펠러가 튜브 안에 설치되어 있어 프로펠 러 팬보다 높은 정압을 낼 수 있다. ③ 베인축류 팬 베인축류 팬은 튜브축류 팬에 베인을 장착한 팬으로써 베 인을 제외하면 튜브축류 팬과 동일하다. 베인축류 팬의 베인 은 임펠러 후류의 선회유동을 방지하여 줌으로써 튜브축류 팬 보다 효율이 높으며 더 높은 압력을 발생시킨다. 축류 팬은 약 55~90%의 공기량 범위에서 운전되며, 산업용 축류 팬의 최대 정압 효율은 85% 정도이다. 축류 팬은 배관이 간단하고 소형, 경량이라는 것이 장점이지만, 원심식 팬에 비해 소음이 크다는 단점이 있다. 3) 팬 성능에 대한 용어 (1) 팬 풍량 팬 구동에 의한 이송공기가 갖는 정압은 공기가 흐르고 있 는 관이나 장치 등에서 발생하는 유동저항을 극복하는데 필요 한 압력으로 관로저항 혹은 관로손실이라고 한다. 팬 성능평 가 시 주어지는 압력은 대부분의 경우 정압(static pres- sure)으로 나타낸다. 이에 비해 동압(velocity pressure)은 공기의 이송속도에 의해 발생하는 압력으로 이송되는 공기량과 밀접한 관계가 있다. 만일 운전 중인 팬의 출구가 댐퍼에 의해 완전히 막혀 있 다면, 공기가 이동하지 않기 때문에 동압은 발생하지 않고 이 때 나타나는 압력은 모두 정압으로 나타난다. 그러나 댐퍼가 열려 공기가 이동하게 되면 정압과 동압은 동시에 발생한다. 정압과 동압의 합을 전압(total pressure)이라 하며, 정압 은 관로벽에 수직으로 뚫은 정압공이나, 또는 공기흐름에 평 행하게 놓인 피토 정압관으로 측정할 수 있다. 또한 전압은 공기흐름에 평행하게 놓인 전압관을 사용하여 측정할 수 있 다. 피토관은 동압과 정압을 동시에 측정할 수 있으며, 또는 전압과 정압을 각각 측정하여 전압에서 정압을 감하여 측정할 수 있다. 공기의 흐름에 있어서 정압과 동압은 상호 변환될 수 있으 며, 이는 팬의 설치, 사용 및 설계에 있어서 매우 중요한 요소 가 된다. 팬 풍량은 팬 토출이나 팬 흡입측 또는 주덕트의 동압을 측정하여 속도로 환산하여 팬 풍량을 계산할 수 있다. (2) 팬 전압 ![image](/image/placeholder) 전압구 팬 공기흐름 전압 (TP) 전압구 그림 1 팬 전압 측정도 | {}
9feda4f5-943a-425e-9d73-8618121a5b63 | 3권.pdf | 5.26-12 제 5 편 건물운영과 관리 팬 전압은 팬 토출구의 전압에서 팬 흡입구의 전압을 뺀 값이다. 팬 전압은 팬에 의하여 공기에 가하여지는 기계적인 에너지를 측정한 것이며 팬 전압은 식(1)과 같으며 그림 1 과 같이 측정된다. 팬 TP= 팬 출구 TP - 팬 입구 TP (1) (3) 팬 정압 팬 정압은 팬 전압에서 팬 동압을 뺀 값이다. 다시 말하면 팬 정압은 팬 토출구 정압에서 팬 흡입구 전압을 뺀 값이라고 할 수 있으며 그림 2 와 같이 측정된다. 팬 SP = 팬 TP- 팬 VP (2) = 팬 출구 TP - 팬 입구 TP - 팬 출구 VP (3) = 팬 출구 SP - 팬 입구 TP (4) (4) 팬 동압 팬 동압은 팬 토출구의 공기속도에 상당하는 압력이며 그 림 3 과 같이 측정된다. (5) 축동력 축동력은 팬 운전에 필요한 실제 동력이다. 축동력은 이론 공기동력 보다 크며, 그 이유는 축동력에 팬 자체의 손실과 베어링 손실이 포함되어 있기 때문이다. 따라서 축동력은 모터를 선정하는데 있어서 중요한 수치가 된다. 축동력은 식(5)와 그림 4 에 의하여 구할 수 있으며, 식(5) 에서 L,는 축동력(W), V 는 운전 전압(volt), A 는 운전 전류 (A), PF 는 모터의 동력계수, E⌀는 모터의 운전효율이다. Lf= V3x VxAx PFx Eff (6) 팬 효율 팬 효율에는 정압효율과 전압효율이 있으며 식(6)과 식(7) 에서 전압효율과 정압효율을 구할 수 있다. 식(6)과 식(7)에서 SE 는 정압효율(%), TE 는 전압효율 (%), Q 는 팬 송풍량(m2/s), SP 는 팬 정압(Pa), TP 는 팬 전 압(Pa), Lf 는 축동력(W)이다. QxSP SE = x100 Lf QxTP TE x 100 Lf 4) 팬 곡선과 시스템 곡선 (1) 팬 곡선 팬 곡선은 TAB 기술자에게 매우 유용하게 사용되며, 특히 팬에서 성능상의 문제가 발생할 경우에는 더욱 그렇다. 팬 곡 선은 수직축의 정압선과 수평축의 풍량선이 교차하는 점을 연 결한 곡선이다. 팬 곡선상에서 정압이 결정되면 팬의 풍량이 어느 정도 송풍되는 지를 파악할 수 있다. 만약 팬 곡선상에서 시스템 정압이 설계보다 낮아지면 그 림 5 와 같이 운전점이 오른쪽으로 이동되어 팬의 풍량은 증가 (5) (6) ![image](/image/placeholder) 팬 정압구 공기 흐름 정압 (SP) 전압구 그림 2 팬 정압 측정도 (7) ![image](/image/placeholder) 피토관 전압 동압 (VP) 정압 그림 3 팬 동압 측정도 ![image](/image/placeholder) 100 % 동력계수 결제를 90 100 80 효율 90 70 동 Amperes 80 100 % 70 100 % 99 75 60 회전수 율 品を 서류금액, 50 효 40 97 호 50 30 전류 96 시 20 동 25 행위 95 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 모터마력, % 그림 4 모터의 동력계수 및 운전효율 Chart Type: bar 팹 곡선 운 전점 2 텍스트시스션(설계) 설계운전점 2 덕트시스 C item_01 0Not specified 1Not specified 2Not specified 0Not specified 0Not specified 그림 5 팬 곡선과 운전점 | {}
4979b29a-0ee1-40b3-978e-ea73f9b9e6be | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-13 하고 시스템 정압이 설계보다 높아지면 운전점이 왼쪽으로 이 동되어 팬의 풍량은 감소한다. 팬 곡선은 팬의 종류와 형식에 따라 곡선의 모양이 다르게 나타난다. (2) 시스템 곡선 덕트 시스템의 저항은 필터, 코일, 댐퍼, 덕트기구 등의 덕 트 국부저항에 의한 압력손실과 덕트 마찰저항에 의한 압력 손실의 합이라고 볼 수 있다. 시스템 저항 곡선은 공기가 시스템을 통과 하는데 있어서 필요한 압력이다. 시스템 저항이 변화하지 않는 상태에서의 시스템 저항은 그림 6 과 같이 통과 풍량의 제곱에 비례한다. 예를 들어 250 Pa 의 정압으로 1 000 L/s 의 풍량을 처리하 는 시스템이 있다고 할 때 이 시스템에 풍량을 2 배로 증가시 키면 정압은 제곱에 비례하게 되어 1 000 Pa 로 상승하게 된 다. 저항이 변화하지 않는 덕트 시스템에서 덕트 내의 풍량을 증가시키면 덕트 내의 정압은 높아지고, 풍량을 감소시키면 덕트 내의 정압은 낮아진다. 이처럼 덕트 시스템의 풍량 증감 에 따라 덕트 정압이 변화되는 점을 선으로 연결하는 곡선을 시스템 저항곡선 또는 시스템 곡선이라 한다. 시스템 곡선은 저항이 높은 시스템일수록 왼쪽으로 치우치 고 저항이 낮은 시스템일수록 오른쪽으로 치우친다. Chart Type: line 품량기본 품좋은 item_01 1000 2000 그림 6 시스템 곡선 (3) 운전점 그림 7 에서 시스템 곡선과 팬 곡선이 교차되는 점을 운전 점이라 하고 팬의 운전점은 팬 곡선 위를 따라 가면서 움직인 다. 팬의 운전점은 시스템 저항이 커질수록 팬 곡선 위를 따 라 왼쪽으로 이동하고 낮을 수록 오른쪽으로 이동한다. 만약, 설계된 시스템 저항이 실제 설치된 시스템 저항과 차 이가 생긴다면 팬의 운전점이 변하게 되어 팬의 실제 정압과 풍량은 설계된 값을 벗어나게 된다. 그림 7 에서 실측된 시스 템 저항이 설계보다 낮으면 실제 운전점은 설계 운전점에서 오른쪽으로 이동되어 실제 풍량은 설계값 보다 많게 되고 실 제 정압은 설계값 보다 낮게 된다. 반면에 실측된 시스템 저항이 설계보다 높으면 실제 운전 점은 설계 운전점에서 왼쪽으로 이동되어 실제 풍량은 설계값 보다 적게 되고 실제 정압은 설계값 보다 높게 된다. Chart Title: 그림 7 팬의 우절검 Chart Type: bar 푹량 뭉 시스템 곡선 40 60 축마력 곡선 10 40 팬 곡선 10 10 이처럼 운전점의 위치는 팬 성능을 분석하는데 중요한 기 술적인 정보가 된다. 따라서 팬 성능에 대한 문제점이 발생할 경우에는 팬 운전 점의 위치를 정확하게 파악함으로서 팬이 성능상에 문제가 있 는지 또는 덕트 시스템에 문제가 있는지를 분석할 수 있다. 5) 팬 형식에 따른 팬 성능 특성 곡선 (1) 다익 팬의 성능 특성 곡선은 그림 8 과 같다. Chart Type: bar 0 30 80 100 축마력 곡선 0% 38% 42% 60% 정압 곡선 0% 7% 10% 0% 정압효율 곡선 0% 61% 48% 46% 그림 8 다익 팬의 성능 특성 곡선 (2) 익형 팬의 성능 특성 곡선 그림 9 와 같다. Chart Type: bar 0 50 80 100 축마력 곡선 0 86 104 86 정압 곡선 0 80 108 82 정압효율 곡선 0 70 92 50 그림 9 익형 팬의 성능 특성 곡선 | {}
bb8b0d79-a795-4dd4-87e7-2d03b5cd351f | 3권.pdf | 5.26-14 제 5 편 건물운영과 관리 (3) 프로펠러 팬의 성능 특성 곡선은 그림 10 과 같다. Chart Type: bar 0 65 100 정말 곡선 100 91 56 정압효율 곡선 100 50 31 축마력 곡선 100 50 28 그림 10 프로펠러 팬의 성능 특성 곡선 (4) 베인축류 팬의 성능 특성 곡선은 그림 11 과 같다. Chart Type: bar 0 65 100 저압 곡선 100% 82% 78% 저압효율 꼭선 100% 50% 28% 축마력 꼭선 100% 61% 48% 그림 11 베인축류 팬의 성능 특성 곡선 6) 팬 상사법칙 팬의 운전조건이나 크기 등이 변할 경우, 다른 운전조건에 서의 성능을 예측하기 위해서 팬의 상사법칙을 적용할 수 있 다. 팬의 상사법칙은 원심식 팬 또는 축류식 팬에 동일하게 사용할 수 있으며, 이는 비교되는 팬이 기하학적으로 모양이 유사하거나 같을 경우에 적용되는 법칙이다. (1) 회전수가 변하는 경우 팬의 외형조건이 동일한 경우, 임펠러의 회전수(N)만 변 한다면 풍량(Q), 정압(Ps) 및 축동력(BP)은 다음과 같이 변 한다. ① 풍량은 회전수 변화에 비례한다. 82 N2 N1 ② 정압은 회전수 변화의 제곱에 비례한다. (8) Ps2 쓰지 2 ③ 축동력은 회전수 변화의 3 승에 비례한다. (9) BP2 NM BP1 (10) (2) 크기가 변하는 경우 팬의 모든 형상이 기하학적으로 상사되고 크기가 변할 경 우에는 풍량과 정압, 축동력은 다음과 같이 변한다. ① 풍량은 임펠러(D) 직경비의 3 승에 비례한다. 82- 음 ② 정압은 임펠러 직경비의 제곱에 비례한다. Ps2= 음 ③ 축동력은 임펠러 직경비의 5 승에 비례한다. BP2 D22 BP1 (3) 이송공기의 밀도가 변할 경우 (11) 풍량, 송풍기 크기 및 회전수가 일정하고 이송공기의 밀도 (p) 변화만 있을 경우에는 풍량, 정압 및 축동력은 다음과 같 이 변한다. (12) ① 공기량은 변하지 않는다. 8 = 82 ② 정압과 축동력은 밀도에 비례한다. (13) Ps2 BP2 P2 Ps1 BP1 P1 7) 시스템 효과(system effect) (14) 송풍기는 입출구 조건에 따라 그 성능이 달라진다. 공장시 험에서 문제가 없었던 송풍기가 현장의 덕트 시스템에 연결되 면 그 성능이 저하되어서 문제가 빈번하게 발생된다. 이런 경 우에 현장 기술자는 어떤 요인에 의하여 송풍기의 성능이 저 하되고 있는지를 파악하고 분석한다. (15) 이와 같은 성능저하의 원인을 정확하게 분석하려면 합리적 인 송풍기의 입출구 조건이 어떤 것인지를 알아야 한다. 덕트 시스템의 구성과 입출구측의 조건 등이 송풍기의 성능을 어느 정도로 떨어뜨리는지, 어떤 방법으로 시스템을 구성하여야 기 내에 내장되는 팬의 성능이 저하되지 않는지와 송풍기의 입출 구에 연결되는 적절한 덕트 형상 등을 숙지하여, 불필요하게 압력이 손실되는 것을 최소화한다. (1) 송풍기의 입구측 조건 송풍기의 성능을 저하시키는 입구측 조건은 3 가지가 있는 데 첫째, 입구측과 벽과 의 이격거리. 둘째, 공기회전(spin). 셋 째, 공기회전에 의한 불균일한 공기분포가 있다. ① 송풍기 입구측과 벽과 의 이격거리 그림 12 는 송풍기의 성능이 입구측과 간벽이나 벽에서의 이격거리에 따라 어떤 영향을 주는가를 나타내는 그림이고 여 기서 보는 바와 같이 벽으로부터의 이격거리가 휠(wheel)직 경의 3/4 정도일 때는 20% 정도의 성능이 감소된다. 따라서, 송풍기 입구측과 벽과 의 이격거리는 휠직경 만큼의 이격거리 | {}
ee42476f-64f3-4942-94e9-604ed395f29f | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-15 이내에 장애가 없는 것이 바람직하고 설치공간 등의 현장여건 으로 부득이할 경우에는 최소값이 휠직경의 3/4 정도로 한다. 만약, 휠직경의 3/4 정도 보다 가까운 곳에 장애가 있을 경 우에는 정상적인 것보다 모터의 마력과 송풍기의 회전수가 증 가된다. Chart Type: bar A A_ A_2 A_3 A_4 A_5 item_01 0% 10% 30% 70% 90% 100% 그림 12 입구축과 벽과 의 이격거리에 따른 송풍기 성능 또, 벨트 구동식의 경우 벨트가이드 및 벨트 풀리는 공기의 흐름에 제약을 가하므로 벨트가이드는 가능한 작게 만들고, 입구측에서 먼 곳에 설치하며, 판재보다는 메쉬(mesh)가 굵 은 것을 사용하는 것이 효과 적이다. ② 입구측의 공기회전 입구 측의 공기회전은 송풍기의 성능감소에 지대한 영향을 미친다. 공기회전이 휠의 회전방향과 일치하거나 입구 안내깃 (inlet vane)을 사용하여 휠의 회전방향과 일치시키면 송풍기 의 풍량과 정압, 동력이 예상보다 적어진다. 또, 공기회전이 휠의 회전방향과 반대인 경우에는 풍량과 정압이 예상보다 올라가고 축마력은 커진다. 입구측의 공기회 전은 어떤 경우든 송풍기의 효율을 떨어뜨리고 있다. 따라서 공기를 공기챔버에 유입시킬 때에는 공기회전이 발 생되지 않도록 유의 한다. 그림 13 은 플레넘에서 공기회전이 형성되는 것을 나타낸 것이다. 여기서 보는 바와 같이 공기회전 발생을 억제하려면 공조기의 외기와 환기덕트는 송풍기 흡입구의 중심에 맞추어 야 한다는 사실을 알 수 있다. ③ 입구측의 불균일한 공기분포 그림 14 와 같이 엘보가 흡입구에 너무 가까우면 공기의 분 포가 불균일해져 성능이 떨어진다. 따라서, 덕트의 직선부는 최소한 덕트지름의 1 배 이상은 되 어야하고 이것이 여의 치 않을 경우에는 엘보의 안쪽 곡률을 덕트경의 1 배 정도의 크기로 한다. ④ 팬 병렬운전의 입구측 조건 그림 15 는 팬 병렬설치 시 적정한 이격거리를 나타낸 그림 이다. (2) 송풍기의 출구측 조건 ① 팬 토출에서의 속도분포 팬 토출구에서 바로 덕트의 방향을 바꾸면 예상보다 큰 정 압 손실이 발생하는데 그 이유는 토출구에 존재하는 난류현상 과 속도분포 때문이다. ![image](/image/placeholder) 양호 불량 그림 13 공조기 플레넘에서의 공기회전 발생 ![image](/image/placeholder) 직경의 1 배 고속 불량 양호 그림 14 입구측의 덕트연결 상태에 따른 공기분포도 ![image](/image/placeholder) 0 6D 1 2D 0.6D 불량 - D < 휠 직경 양호 - D > 휠 직경 그림 15 팬 병렬 운전 시의 입구측 조건 그림 16 에서 보는바와 같이 팬 토출의 속도분포는 컷 오프 (cut off) 바로 밑에서 0(zero)의 속도가 되고 하우징이 최상 부에서 고속이 되며 장소에 따라 변한다. 팬 토출구에서 공기 가 덕트로 토출되면서 덕트 지름의 3~5 배 지점의 하류에서 균일화 되면서 속도 분포는 점차로 평준화 된다. 축류 팬은 대개 공기를 나선형으로 토출하므로 팬 외부에 서의 마찰손실이 커지게 되고 특히 토출구에서 바로 덕트의 방향을 바꾸면 정압손실은 더욱 크게 나타난다. 따라서, 팬 성능의 저하를 방지하기 위해서는 토출구에서 덕트 지름의 3~5 배 되는 직선덕트가 확보한다. ② 토출덕트에서의 정압재취득 정압재취득을 다음과 같이 설명할 수 있다. 팬 휠의 회전으 로 입구와 출구의 공기 압력차를 발생시켜 동압이 형성되고 그중 일부는 팬 스크롤(scroll)에 의해 정압으로 변환된다. 이 것이 정압재취득의 형태이다. 토출덕트는 정압재취득 효과 가 지속되도록 하는 스크롤의 연장으로 생각할 수 있다. 스크롤 에서 나온 공기가 공간으로 바로 토출되는 경우 공기 중의 에 너지는 토출덕트에서 처럼 재취득 되는 것이 아니라 손실되는 | {}
be8d8dfd-8e62-4e52-967e-57003b97ae45 | 3권.pdf | 5.26-16 제 5 편 건물운영과 관리 ![image](/image/placeholder) 블라스트 면적 토출덕트 컷 오프 출구 면적 ◀25%▶ 50% 75% 원심형 팬 100% 유효덕트길이 하우징 그림 16 토출구의 속도 분포도 것이다. 덕트의 방향을 변경하는데 있어서 충분한 거리가 확보되지 않아서 현장여건에 따라 적절한 토출구를 만들기가 부적절한 경우가 있다. 이럴 때는 공기를 플레넘에 토출시키고 토출구 반대편의 플레넘 벽까지의 거리는 저속일 때 최소한 1.5D 정 도 고속일 때는 3D 정도 떨어지고, 플레넘의 면적은 최소한 토출구 면적의 4 배로야 한다. (3) 팬과 코일간의 이격거리 ① 편 흡입에서의 팬과 코일간의 이격거리 시스템에서의 코일과 팬 흡입측 사이의 최소 이격거리는 편 흡입 팬인 경우 그림 17 과 같이 팬 휠직경의 1 배는 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) 속도분포 코일 D 팬 휠직경 최소 그림 17 편흡입측과 코일간의 최소 이격거리 ② 양흡입 팬에서의 팬과 코일간의 이격거리 시스템에서 코일과 팬 흡입측 사이의 최소 이격거리는 양 흡입 팬인 경우 그림 18 과 같이 팬 휠직경의 0.5 배로 한다. 3.3 풍량 측정구 설치위치의 선정 기준 덕트 반송 계통에서의 풍속 측정구의 위치는 엘보와 같은 방향 전환이나 와류가 생기는 곳으로부터 최소 덕트 지름의 7.5 배 이상의 하류쪽이나 2.5 배 이상의 상류쪽에 있어야 한다. 이것을 확보하지 못한 측정구의 위치에 대하여서는 측정기록 보고서에 이를 기록한다. ![image](/image/placeholder) 속도분포 코일 D 팬 휠직경 0.5D 최소 그림 18 양흡입측과 코일간의 최소 이격거리 3.4 풍량 측정점 수의 선정 기준 1) 동일 면적 분할법(equal area method) (1) 원형 덕트 ① 이송 측정점의 수는 최소 12 점이며 20 점 이상을 넘지 않도록 한다. ② 원형 덕트 직경에 따라 이송점의 수를 정한다. 원형 덕 트 지름이 230 mm 미만 이면 12 개, 230~300 mm 이면 16 개, 300 mm 초과 이면 20 개의 측정점 수로 한다. ③ 원형 덕트에서의 측정은 원형 덕트 중심에서 90°로 직 교하는 선상에서 덕트의 길이에 따라 6, 8, 10 개 지점, 총 12, 16, 20 개 지점의 풍속을 측정한다. 각 측정점의 위치는 표 19 와 같다. 표 19 원형 덕트 이송 측정점 위치(동일 면적 분할법) ¦ 각 직경의 측정점 개수 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각 직경의 측정점 개수 ¦ 측정점 1 ¦ 측정점 2 ¦ 측정점 3 ¦ 측정점 4 ¦ 측정점 5 ¦ ¦ 6 ¦ 0.0436 D ¦ 0.1465 D ¦ 0.2959 D ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 0.0323 D ¦ 0.1047 D ¦ 0.1938 D ¦ 0.3232 D ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 0.0257 D ¦ 0.0817 D ¦ 0.1465 D ¦ 0.2262 D ¦ 0.3419 D ¦ 주) D : 원형 덕트의 직경 (2) 장방형 덕트 이송 측정점의 총수는 최소 16 점이며 64 점 이상을 넘지 않도록 한다. ② 덕트 벽면 옆의 측정점 위치는 측정점간 중심거리의 1/2 로 한다. ③ 측정점의 수가 64 점 이하인 경우에는 피토관 측정점 간 의 거리는 150 mm 이하로 한다. ④ 장방형 덕트의 한 변의 길이가 600 mm 이하는 4 개, 750 mm 이하는 5 개, 900 mm 이하는 6 개, 1 050 mm 이하는 7 개, 1 050 mm 초과 는 8 개의 측정점 수로 정한다. 750 mmx750 mm 덕트의 경우에는 총 풍속 측정점의 수는 25 개이다. | {}
bfb30fd9-6c1c-4c49-a16a-7a557f8be492 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-17 2) 대수 선형 분할법(log linear method) 본 측정 방법은 덕트 벽면의 마찰영향 등을 고려한 것으로 정밀한 측정이 요구되는 경우에 측정하는 방법이다. (1) 원형 덕트 ① 원형 덕트를 60° 간격으로 분할하여 측정한다. ② 지름 230 mm 미만 덕트에서의 측정은 원형 덕트 중심에 서 60°로 교차하는 선상에서 6 개 지점, 총 18 개 지점의 풍속 을 측정한다. ③ 원형 덕트 지름 길이에 따라 이송점의 수를 정한다. 230 mm 미만은 18 개, 230~300 mm 는 24 개, 300 mm 초과 는 30 개의 측정점 수로 한다. 각 측정점의 위치는 표 20 과 같다. (2) 장방형 덕트 ① 이송 측정점의 수는 최소 25 점이며 49 점 이상을 넘지 않도록 한다. ② 덕트 한 변의 길이에 따라 이송점의 수를 정한다. 750 m m 이하는 5 개, 751 mm~900 mm 는 6 개, 900 mm 초과 는 7 개의 측정점 수로 한다. 각 측정점의 위치는 표 21 과 같다. 3.5 공기조화기 성능 측정 1) 측정 선행 요건 ① 시스템 검토 공정이 완료되고 시스템 검토보고서가 작 성한다. ② 보고서 양식에 장비 명판과 설계도면에 나타난 장비규 격을 비교하여 기입하는 예비보고서 작성이 완료한다. ③ 공기조화기 성능 측정 전에 각 계통의 시공도면, 장비 제작사 시방서에 나타나는 사항과 시공 상태가 시공도면과 일 치하는지의 여부를 점검하는 공정이 완료한다. ④ 사전 점검 작업이 수행되고 점검결과 가 모두 만족된 상 표 20 원형 덕트 이송 측정점 위치(대수 선형 분할법) ¦ 각 직경의 측정점 개수 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각 직경의 측정점 개수 ¦ 측정점 1 ¦ 측정점 2 ¦ 측정점 3 ¦ 측정점 4 ¦ 측정점 5 ¦ ¦ 6 ¦ 0.032 D ¦ 0.135 D ¦ 0.321 D ¦ ¦ 0.361 D ¦ ¦ 8 ¦ 0.021 D ¦ 0.117 D ¦ 0.184 D ¦ 0.345 D ¦ 0.361 D ¦ ¦ 10 ¦ 0.019 D ¦ 0.077 D ¦ 0.153 D ¦ 0.217 D ¦ 0.361 D ¦ 주) D : 원형 덕트의 직경 표 21 장방형 덕트 이송 측정점 위치(대수 선형 분할법) ¦ 이송 측정점 개수 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이송 측정점 개수 ¦ 측정점 1 ¦ 측정점 2 ¦ 측정점 3 ¦ 측정점 4 ¦ 측정점 5 ¦ 측정점 6 ¦ 측정점 7 ¦ ¦ 5 ¦ 0.074 L ¦ 0.288 L ¦ 0.5 L ¦ 0.712 L ¦ 0.926 L ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 0.061 L ¦ 0.235 L ¦ 0.437 L ¦ 0.563 L ¦ 0.765 L ¦ 0.939 L ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 0.053 L ¦ 0.203 L ¦ 0.366 L ¦ 0.5 L ¦ 0.634 L ¦ 0.797 L ¦ 0.947 L ¦ 주) L : 장방형 덕트의 해당 변 길이 태이어야 한다. ⑤ 측정구 위치 선정 및 설치 작업이 완료된 상태에 있어 야 한다. ⑥ 제작사의 공기조화기 시운전이 완료된 상태에 있어야 한다. ⑦ 공기조화기의 팬은 정회전으로 운전되고 모터는 정격 전류를 초과 하지 않아야 하고 필터는 설치가 완료된 상태에 있어야 한다. ⑧ 댐퍼, 말단 유닛(VAV 및 CAV 유닛), 터미널의 개도 는 완전 개방된 상태에 있어야 한다. ⑨ 배기, 외기, 혼합 전동 댐퍼는 냉방기준으로 개폐된 상 태에 있어야 한다. ⑩ 공기필터가 설치되어 있어야 하고 공조기내에는 이물질 이 없어야 한다. ⑪ 변풍량 시스템의 경우 동시부하계수(diversity factor) 가 적용되어 있으면 동시부하계수에 해당되는 풍량 만큼 VAV 유닛이 차단되어야 한다. 2) 공조기 시운전 ① 공조기를 운전시켜 팬 회전 방향이 정회전인지 확인한 다. ② 모터의 기동 전류와 운전 전류, 전압을 측정하여 정격값 이내에서 운전되는지를 확인한다. ③ 모터와 팬 회전수를 측정하여 설계 회전수와 비교한다. 3) 공기필터의 차압조정 ① 필터의 초기차압과 말기차압의 중간값을 필터 차압 조 정값으로 한다. ② 필터의 초기차압을 △P1, 말기차압을 △P2, 필터 차압 조정값을 △P 라 하면, 식(16)과 같다. △P2 - △P1 △P = △P1 + 2 ③ 예를 들면 프리필터의 초기차압과 말기차압이 각각 35 Pa, 70 Pa 이고, 중간필터 초기차압과 말기차압이 각각 150 Pa, 250 Pa 일 때 필터 차압 조정값은 252.5Pa 이 된다. (16) 4) 공조기 풍량 및 정압 측정 ① 공조기의 풍량은 주덕트에서 측정한다. ② 주덕트에서 동압이나 풍속 측정 시 피토관은 기류방향 수평으로 한다. 과 ③ 표준상태(공기밀도 p=1.2 kg/m2)에서 풍속은 V=1.29 VPU 이다. 여기서, V 는 풍속(m/s), Pv 는 동압(Pa)이다. ④ 공조기의 풍량은 Q=VxA 이다. 여기서, Q 는 풍량(m2 /s), V 는 평균속도(m/s), A 는 덕트 단면적(m2)이다. ⑤ 만약 공기밀도가 표준상태 공기밀도보다 10% 이상 변 화가 있다면, 온도 및 고도에 따른 보정계수를 적용하여 풍속 을 계산한다. ⑥ 공조기 팬의 정압 측정은 팬의 입구와 출구측에 측정구 를 뚫어 공기 압력을 측정한다. 이 때 팬 출구측에서는 정압 | {}
1effede7-f404-4c44-9f91-cdb7d15b8490 | 3권.pdf | 5.26-18 제 5 편 건물운영과 관리 을 측정하고 팬 입구측에서는 전압을 측정한다. ⑦ 팬 정압은 팬 출구 정압에서 팬 흡입 전압을 뺀 값이 된다. 팬 정압 = 팬 토출 정압 - 팬 흡입 전압 ⑧ 공조기 부속기기인 냉수 및 가열코일, 필터 등의 입출구 정압을 측정한다. 5) 모터의 운전전류, 전압 측정 ① 모터의 운전 전압을 측정한다. ② 모터의 운전 전류를 측정한다. ③ 측정이 가능하면 모터의 무부하 전류를 측정한다. 6) 모터와 팬 회전수 측정 ① 모터 회전수를 측정한다. ② 팬 회전수를 측정한다. 3.6 공기터미널 밸런싱 기준 ① 각 공조지역의 전체 급기량은 설계값의 -5%에서 +10% 이내가 되도록 밸런싱을 유지한다. ② 상기 (1)항과 관련된 공간과 같은 동일 공조지역내 각 취출구와 취입구는 표 22 와 그림 19 의 기준에 따라 설계량에 맞추며. 최종 풍량은 소음발생이 없어야 한다. 표 22 각 실의 취출구와 취입구 수에 따른 풍량 허용값 ¦ 공조지역 등급 ¦ 각 실의 취출구와 취입구 수에 따른 풍량 허용값 ¦ 각 실의 취출구와 취입구 수에 따른 풍량 허용값 ¦ 각 실의 취출구와 취입구 수에 따른 풍량 허용값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조지역 등급 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 3 개 이상 ¦ ¦ 일반건물 ¦ ±10% ¦ ±10% ¦ ±15% ¦ ¦ 창고 또는 산업용건물 ¦ ±10% ¦ ±15% ¦ ±15% ¦ ¦ 수술실 또는 특별환경실 ¦ ±5% ¦ ±5% ¦ ±10% ¦ 주) 이 값은 각 취출구와 취입구가 동일 공간 내에 설치된 것에 국한하여 적 용될 수 있다. ③ 조정 가능한 취출구의 기류 분포는 드래프트 현상이 없 는 적절한 분배가 되도록 조정되어야 한다. ④ 최종 밸런싱된 조건하에서 각 필터 입구와 출구 정압을 측정, 기록한다. ⑤ 최종 밸런싱된 조건하에서 각 코일 입구와 출구 정압을 측정하고 기록한다. 3.7 변풍량 시스템의 풍량 밸런싱 배기 및 외기도입 전동 댐퍼는 최소 외기량 만큼 유입 되도록 개도를 셋팅하고 혼합 전동댐퍼는 외기도입 전동 댐퍼 개도에 반비례 비율로 개방시킨다. ② 인버터 또는 입구 베인은 공조기가 최대 풍량이 유지되 도록 셋팅한다. 인버터는 60 Hz, 흡입 베인은 완전 개방 상태 이다. Chart Title: Q. CMH X-Axis: 난방모드 설정 Chart Type: line 갱방모드 설정 냄바모드 설정 item_01 475Not explicitly defined 625Not explicitly defined 그림 19 VAV 유닛의 실온별 지정 풍량 ③ VAV 유닛은 완전 개방된 상태로 하되 동시부하율이 적용된 시스템은 동시부하율 만큼의 풍량이 차단되도록 VAV 유닛의 일부를 완전히 닫는다. ④ VAV 유닛에서 풍량 밸런싱이 완료되면 덕트정압 검출 지점의 정압을 측정한다. ⑤ DCC 에서 나타난 풍량값과 TAB 실측값을 비교하여 보정한다. 3. 8 VAV 유닛 풍량 제어 TAB 1) 압력 종속식과 압력 독립식 VAV 유닛의 풍량제어 VAV 유닛의 풍량 제어는 실온제어기(room thermostat) 의 신호에 의하여 댐퍼나 콘(cone)의 개도를 변하게 하는 압 력 종속식(pressure dependant type)과 실온제어기와 동압 감지기의 신호에 의하여 댐퍼나 콘의 개도를 변하게 하는 압 력독립식(pressure independant type)이 있다. 압력 종속식은 어떤 실에서 급기가 불필요하여 댐퍼의 개 도가 최소값 또는 완전히 닫혀지면 덕트내의 정압상승으로 다 른 쪽의 VAV 유닛에 풍량이 과다해서 과냉이나 소음이 발 생하고 또 다시 다른 쪽으로 풍량이 계속 옭아가고, 반대로 어떤 실에서 급기가 필요하여 댐퍼의 개도가 최대값으로 열려 지면 덕트내의 정압이 떨어져 유닛에 풍량이 감소하여 실내에 서 적정 온도를 유지하지 못하는 경우가 발생된다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 VAV 유닛 내 동압감지기 를 설치하여 풍량을 측정함으로써 덕트 내의 압력이 상승하거 나 하강하여도 실온제어기에서 보내온 신호에 의하여 그림 19 와 같이 지정된 풍량을 일정하게 유지할 수 있는 제어방식을 압력독립식이라 한다. 압력종속식의 단점을 보완한 압력 독립식 VAV 유닛의 제 어성을 높이려면 동압의 감지성능이 좋아야 하고 이의 성능을 향상시키려면 VAV 유닛의 설치규격을 지킨다. 그림 20 은 VAV 유닛과 직관 덕트의 설치도이고 그림 21 은 VAV 유닛 동압감지기의 상류측에 1/2 D, 1 D, 2 D, 3 D 인 직관덕트가 연결되었을 때의 풍속 단면도이다. 여기서 보는 바와 같이 VAV 유닛 상류측에 연결된 직관 덕트의 거리가 짧으면 통과 풍량의 측정오차가 커지고 직관덕 트의 거리가 길어지면 통과 풍속의 측정오차가 적어짐을 알 수 있다. 따라서 직관덕트 길이는 3D 이상을 확보하면 VAV | {}
fc194bf0-f421-4a67-8446-af361bb9b1d2 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-19 유닛의 풍량 제어성이 좋아진다. 그림 22 는 VAV 유닛의 현 장 설치상태의 사진이며 직관 덕트의 3D 이상을 확보하는 좋 은 시공사례이다. 2) 냉방전용과 냉난방 겸용 VAV 유닛의 풍량제어 냉방전용 VAV 유닛은 계절에 관계없이 항상 냉방모드의 동작만을 행한다. 냉방모드는 설정온도보다 실온이 높을 경우 ![image](/image/placeholder) · D 7.6 m/s 17 해당 풍량제어기 - V 정압센서 ←X 그림 20 VAV 유닛과 직관덕트의 설치도 ![image](/image/placeholder) 29.3% X = 1/2D D 오차 0 3.8 A 7.6 11.4 m/ s 5.4 17.7% x= 1D D 오차 0 3.8 7.6 11.4 m/s B 6.1 11.7% X = 2D D 오차 3.8 C 7.6 11.4 m/s 6.7 X = 3D D 3.8 7.6 11.4 m/s D 덕트내의 풍속 그림 21 VAV 유닛 내 속도 분포 ![image](/image/placeholder) 그림 22 VAV 유닛의 설치기준에 따른 시공사례(3D 이상 확보) 실온에 대응되는 풍량 만큼 댐퍼의 개도가 열려지고, 설정온 도보다 실온이 낮을 경우 실온에 대응되는 풍량 만큼 댐퍼의 개도가 닫히는 동작을 행한다. 반면에 냉난방 겸용 VAV 유 닛은 하절기 시 냉방모드의 동작을 행하고 동절기 시 난방모 드의 동작을 행한다. 난방모드는 설정온도보다 실온이 낮을 경우 실온에 대응되 는 풍량 만큼 댐퍼의 개도가 열려지고 설정온도보다 실온이 높을 경우 실온에 대응되는 풍량 만큼 댐퍼의 개도가 닫히는 동작을 행한다. 냉방전용 및 냉난방 겸용 VAV 유닛의 동작 개념도는 그림 19 와 같다. 3.9 급기팬의 정압 제어 TAB 1) 정압 검출기의 설치지점 변풍량 시스템에서 급기덕트에 설치된 모든 VAV 유닛에 적절한 정압을 공급하려면 급기덕트 내의 정압 제어가 필요하 며 이것은 변풍량 시스템의 풍량제어 중에서 상당히 중요한 부분이다. 급기팬에서 정압 제어의 불안정으로 급기덕트 내에서 설정 값 이하로 정압이 형성되면 VAV 유닛이 요구하는 풍량이 통과 되지 않아서 적정한 실온 유지에 장애가 발생되고 반면 설정값 이상의 정압이 형성되면 공조공간에 소음이 증가하고 에너지 낭비의 요인이 된다. 급기팬의 정압제어가 급기덕트에 설치된 정압 검출기에 의 하여 제어되므로 정압 검출 지점의 선정은 신중히 검토하여 선정한다. 그의 위치는 와류 등의 영향이 없고 기류가 정상 상태에 있어야 하며 시스템의 풍량 변동이 있어도 정압 검출 지점에서는 정압 변동이 아주 작아야 한다. 2) 정압 검출기의 설치지점 고찰 급기팬의 송풍량을 효율적으로 제어하기 위해서는 덕트에 설치되는 정압 검출기의 위치 선정이 아주 중요하다. 합리적 인 정압 검출기의 설치지점을 선정하려면 덕트 계통에서의 압 력손실에 따른 압력분포의 변화를 검토하고 압력 변화가 적은 지점에 설치한다. 변풍량 시스템에서 부하 증감이 있을 때 급기 송풍기를 제 어하여야 한다. 급기 송풍기는 덕트에 설치된 정압 검출기에 의하여 제어되는데 이때 중요한 것은 정압을 검출하는 위치와 정압 설정값이다. 정압 검출기의 위치가 송풍기의 토출 측에 가까우면 송풍기 운전에는 큰 문제는 없지만 덕트 시스템 말 단부에 설치된 VAV 유닛은 일정한 압력이 미치지 못하여 송풍량 부족현상이 나타날 수 있다. 반면에 덕트 말단부에 정 압 검출기를 설치하면 말단 부분에서의 정압이 VAV 유닛의 필요 최소정압을 유지할 수 있다면 VAV 유닛 전체에 설계 송풍량을 공급할 수 있다. 이것은 덕트 말단까지 충분한 정압 을 유지할 수 있기 때문이다. 그림 24 와 이 변풍량 시스템에 서 정압 검출기 위치선정은 송풍기에서 가장 먼 분기 덕트 전 단(말단 VAV 유닛으로 분기하기 전)부위에 위치하도록 정 한다. 그 이유는 덕트 말단부의 정압이 유지되면 다른 덕트 부는 그 부분보다 높은 정압이 유지되어 송풍량을 충분히 공 급해줄 수 있기 때문이다. 그림 24 에서 덕트 말단부의 정압은 | {}
9b8c785f-b92c-4cbf-9af2-fcb556eeffe5 | 3권.pdf | 5.26-20 제 5 편 건물운영과 관리 그림 23 에서 100% 송풍량을 공급할 경우의 덕트 말단부의 정압과 같다. 남 ![image](/image/placeholder) R.A 정압검출기 S. + 터미널 유닛 정압 S.A : Supply Ail R.A : Return Ai 0 그림 23 정압검출기의 주덕트 설치 시 정압 분포 ![image](/image/placeholder) 정압검출기 + + 터미널 유닛 정압 S.A : Supply Air R.A : Return Ail 0 그림 24 정압검출기의 말단덕트 설치 시 정압 분포 또한 그림 24 에서 알 수 있는 바와 같이 송풍량이 감소하 여 최소 송풍량이 되었을 때 송풍기 출구 압력은 그림 23 의 최소 송풍량보다 더욱 낮아져 송풍기 운전이 더욱 효율적으로 된다. 일반적으로 정압 검출구의 위치 선정은 송풍기에서 가 장 먼 주관 덕트 또는 주덕트의 2/3 위치에 설치할 것을 권장 하고 있다. 3) 변풍량 시스템에 있어서 균등한 정압 배분을 위한 덕트 시스 템 설계 변풍량 시스템에서 그의 성능을 향상시키는데 중대한 영향 을 미치는 것은 덕트 시스템의 구성에 달려 있다고 해도 과언 이 아니다. 덕트 시스템의 구성이 급기 덕트에 연결된 모든 VAV 유닛에 균일한 공기 압력이 미치지 못할 경우 부적절 한 덕트 시스템이라 할 수 있으며 이는 공기분배에 있어서 실 패하는 것으로 보아야 한다. 좋은 덕트 시스템은 급기 덕트에 연결된 모든 VAV 유닛 에 균일한 공기압력이 미쳐서 전체 VAV 유닛에 일정한 풍 량이 유지되는 시스템을 말한다. 환상 덕트 시스템(loop duct system)은 그림 25 와 같이 전체 VAV 유닛에 공기압력이 균일하게 미쳐 모든 VAV 유닛에 균일한 풍량이 통과 되는 것으로 알려져 있다. 변풍량 시스템에 있어서 환상 덕트 시스 템 다음으로 좋은 덕트 시스템은 정압재취득법으로 설계된 일 ![image](/image/placeholder) 동 서 북 그림 25 환상 덕트 시스템 반 덕트 시스템이다. 3. 10 환기팬의 풍량제어 TAB 공조공간의 급기와 환기풍량이 불균형을 유지하면 건축 이 음 틈새에서 공기흐름에 의한 소음이 발생될 뿐 아니라 출입 문의 개폐에 지장을 초래하는 외풍이 침입하여 실내부하가 증 대되는 문제가 생긴다. 따라서 변풍량 시스템에 대해 환기량을 어떻게 일정한 밸 런스로 유지시켜야 하는지에 대하여 연구 검토한다. 3. 11 외기 도입 및 배기량의 제어 TAB 실내에 도입되는 외기 풍량은 환기규정 등에 최소량이 결 정된다. 변풍량 공조방식의 부분부하 시에는 실내에 공급되는 급기 송풍량이 감소한다. 이때 외기와 환기 송풍량의 비는 일 정하게 유지하는 것이 가능하나 절대 외기 송풍량이 감소하여 최소 필요 외기 송풍량을 얻을 수 없게 된다. 한편 공조 시스 템에서 외기 도입과 배기는 건물 내외부와 의 접점이 된다. 건 물 내의 양호한 환경을 유지하기 건물 내의 오염된 공기를 외 부로 배출하고 자연에 의해 정화된 공기를 건물 내에 도입한 다. 이 접점부분이 공조 시스템에서 자연 환경의 영향을 가장 크게 받는 부분이다. 또 외기부하는 공조부하 중에서도 큰 비 중을 차지하고 있으며 냉방을 하면 반대로 실내 부하를 경감 할 수 있다. 이러한 의미에서 외기도입과 배기의 밸런스를 유 지하는 것은 아주 중요한 제어라 할 수 있다. 1) 풍압에 의한 외기 및 배기량 영향 건물에 풍압이 가해지면 특히 초고층 건물에서는 풍압에 의한 외기도입과 배기는 당연히 외기 도입과 배기량의 밸런스 는 크게 변동한다. 급기구와 배기구가 건물의 동일면에 있는 경우 급기와 배기는 불균형이 될 수 있다. 급기구와 배기구를 반대 면에 설치하면 급기와 배기는 동일하게 변화되어서 균형 이 잡히지만 양이 변동해 버린다. 그림 26 에서 건물을 향하여 풍속이 10 m/s 의 바람이 불고 있다고 가정하면 앞바람과 뒤바람에 따라 풍압은 土 60 Pa 의 차가 생긴다. 만약 팬정압이 0.6 kPa 라고 가정하면 압력은 10%의 증감이 있는데 송풍량은 약 20%의 증감이 생긴다. 그 | {}
b106f77a-a369-4b37-94fa-59ce4cec36be | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-21 ![image](/image/placeholder) 풍향 풍향 무풍 배기 8 8 <□외기도입 e ① ④ 10 % 늑 60 mmAq 20 % 늑 25 mmAq 풍향 풍향 무풍 ⇒ 배기 @ @ @ @ @ @ ① 외기도입 그림 26 풍압에 의한 외기 및 배기 영향 리고 풍속이 20 m/s 바람이 불고 있다고 가정하면 士 0.25 kPa 차이로 풍압이 아주 커져서 공조 시스템에 미치는 영향 이 아주 커진다. 이 경우 적정한 환기를 확보하기 위해 외기 도입 및 배기 계통에 VAV 유닛이나 CAV 유닛을 설치하는 것이 바람직하다. 2) 굴뚝효과 에 의한 외기 및 배기량의 영향 건물 내부 및 외부의 온도 차이에 의하여 굴뚝 효과 가 발 생하는데 특히 겨울철 온도 차이가 많이 날 때 외기 및 배기 에 영향을 미치고 있다. 그림 27 은 굴뚝 효과 에 의한 외기 도입과 배기에 대한 영 향을 설명한 것이다. 건물 내의 온도와 외기 온도의 차이가 있으면 굴뚝 효과 가 있다는 것은 잘 알려져 있다. 겨울철은 온도차에 미치는 영향이 크므로 겨울철 상태에 대해 설명한 다. 저층부에서 외기가 침입되어 고충부에서 배기된다. 그림 과 같은 조건에서 45 m 높이의 건물에서는 상하 약 ±2 mm Aq 의 압력차가 생긴다. 굴뚝효과 는 풍압에 의한 영향보다 수 치적으로 작게 보이지만, 연간으로 보면 풍압에 미치는 영향 은 크다. 주요 유입구는 1 층 입구 출입문인데, 이음 틈에서의 유입량도 상당하다. 건물 외부에 대한 배기구는 공조환기구, 배연 루버, 엘리베이터 기계실 환기구 등이 있다. 화장실, 급 ![image](/image/placeholder) 건물높이 건물높이 45m �0.6 mmAq 45m=2 mmAq � + 120 m 늑 5.3 mmAq 120 m=1.6 mmAq ⇒ 배기 <=외기도입 R.T O.T R.T O.T R.T O.T 20 C 0°C 23 °C 23 °C 25 C 32 °C 건물틈바람 입구 건물높이 45 m 늑 -2 mmAqe ④ 45 m 늑 0.6mmAq 120 m 늑 -5.3 mmAq 120 m 늑+1.6mmAq 겨울철 중간기 여름철 그림 27 굴뚝효과 에 의한 외기량 및 배기량의 영향 탕실, 주방 등의 배기 설비에는 통풍력이 가해져 환기 량이 증 가된다. 이러한 계통에 CAV 유닛을 설치하여 환기량을 일정 하게 유지하거나, VAV 유닛을 설치하여 사용하지 않는 공조 공간 등의 조치를 강구하며, 굴뚝 효과 를 조금이라도 억제하 는 연구가 필요하다. 4. 물분배계통 4.1 개요 TAB 작업에서의 물분배라 함은 유체의 흐름을 이용한 냉 방 및 난방의 방법이라고 정의 될 수 있다. 물분배계통이라 함은 펌프를 사용하여 보일러 또는 냉동기 등의 열원으로부터 팬코일유닛 또는 공기조화기 등 말단 열교 환기로 유체를 이동시키는 배관계통이라고도 한다. 이러한 계 통은 배관구성 방법에 따라서 여러 가지 시스템으로 분류된 다. 따라서 TAB 기술자는 가장 효율적인 TAB 방법을 구상 하기 위하여 각종 배관의 구성 및 시스템의 종류와 여기에 이 용되는 각종 펌프 및 시스템 구성품과 열매체의 물리적 특성 을 이해하는 것이 필수적이라고 할 수 있다. 1) 펌프의 성능곡선 펌프의 성능을 표시하는 수단으로서 성능곡선도를 이용한 다. 성능 측정 방법은 KS B 6301 에 명시되어 있다. 펌프의 규정회전수에서의 토출량과 전양정, 펌프효율, 소요동력 등의 관계를 나타내는 것으로 그림 28 에 그 예가 나타나 있다. 2) 시스템 저항곡선 및 운전점 (1) 밀폐회로 저항곡선 물분배계통에서의 시스템 저항곡선은 어떤 주어진 시스템 에서 유량의 변화로 인한 에너지 수두의 변화로써 간단히 작 도된다. 배관의 크기와 주어진 설계유량으로부터 배관의 압력손실 이 정해진다. 밀폐회로에서 시스템의 정수두는 큰 의미가 없 다는 것을 고려한다. 왜냐하면 펌프의 흡입 및 토출배관에 걸 리는 정수두는 같기 때문이다. 이것은 토출배관 상단부로 양 수에 필요한 에너지 압력손실이 환수 배관에서 내려오는 유체 Chart Type: line 출장업계위 효율 0.5 1.0 1.5 2.0 item_01 0rpm 10rpm 70rpm 70rpm 60rpm 40rpm 그림 28 성능곡선도 | {}
5fdda890-f4a7-436b-bf66-55fca76f5479 | 3권.pdf | 5.26-22 제 5 편 건물운영과 관리 흐름에 의하여 재취득이 되어 토출 및 흡입측에서는 압력의 균형이 이루어진다. 따라서 밀폐회로에서 유체 순환에 필요한 펌프의 양정은 배관 계통내의 마찰손실로만 이루어진다고 볼 수 있다. 주어진 시스템에서의 유량과 양정의 관계는 아래와 같이 수학적인 비율로 계산된다. Hz 용) 여기서, ¦ H ¦ : ¦ 양정, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ : 유량, ¦ L/s ¦ 그림 29 에 나타난 바와 같이 펌프의 운전점은 배관 시스템 의 저항곡선과 펌프성능곡선과 의 교차점이 된다. Chart Type: line 0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 item_01 0m 5m 15m 30m 45m 40m 유량, 그림 29 펌프 성능곡선도 상의 시스템 저항곡선 ② 개방회로 저항곡선 개방회로에서의 시스템 저항곡선은 배관 계통내의 마찰손실 외에 실양정을 파악하여 이를 반영하여 작성한다. 그림 30, 그림 31 및 그림 32 는 각종 개방시스템의 실양정 필요 상태를 보여준다. 일반적인 냉각탑의 냉각수배관을 그림 33 에 나타낸다. 이러 한 시스템에서는 펌프가 냉각탑의 하부물탱크로부터 물을 끌 어내어 하부물탱크의 수위레벨보다 3 m 상부 높이에 있는 냉 각탑의 분사 노즐로 토출하고 있다. 전체배관 계통의 마찰손실(흡입, 토출배관, 응축기, 노즐 및 기타)이 15 m 이고 설계유량이 3.3 L/s 인 경우 유량 변화에 따른 압력손실의 결정과 시스템 저항곡선의 작성을 보면 다음 과 같다. 이러한 계통에서의 시스템 저항곡선의 작도는 직접적으로 밀폐회로와 같이 펌프 성능곡선의 교차점에 일치시켜서는 안 된다. 냉각탑의 실양정을 고려하지 않고 작성된 잘못된 저항 곡선을 그림 34 에 보여준다. 펌프 양정에는 냉각탑의 하부물탱크에서 냉각탑 상부노즐 까지 물을 올리는데 필요한 에너지 즉, 실양정을 포함한다. 이 경우 펌프는 물높이의 차이 3 m 만큼의 물을 올려주는데 필 요한 에너지를 추가로 가져야 한다. 따라서 전체 시스템에 필 요한 압력손실은 유량의 변화에 따른 배관의 마찰손실에 별도 (17) 그림 30 개방시스템 ①(흡입 실양정이 토출 실양정 보다 작은 경우) ![image](/image/placeholder) 실양정 토출실양정 흡입실양정 [○] 펌프 ![image](/image/placeholder) 토출실양정 실양정 ○ 펌프 흡입실양정 그림 31 개방시스템 ②(흡입 실양정 + 토출 실양정) ![image](/image/placeholder) (-)실양정 흡입실양정 토출실양정 [○] 펌프 그림 32 개방시스템 ③(흡입 실양정이 토출 실양정 보다 큰 경우) 의 실양정 3 m 를 더한다. 올바른 유량변화에 대한 전체 필요한 양정은 그림 35 에 보 여준다. 3) 냉수 및 온수의 열교환 특성 (1) 온수 대 공기의 열교환 특성 공기조화기에서 주로 사용되는 온수가열코일의 열교환에서 의 열방출능력과 온수유량과 는 정비례하지 않는다. 그림 36 에 서와 같이 온수의 설계공급온도가 93°C 이고 입출구 온도차가 11°C 인 경우 유량이 50% 정도로 감소하면 열교환량은 90% | {}
350875d8-c08d-43d2-89b3-2511e67d3337 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-23 ![image](/image/placeholder) 4 △ △ 3m 실양정 냉각탑 물탱크 토출실양정 흡입실양정 응축기 [○] 펌프 그림 33 냉각탑의 냉각수 시스템 Chart Type: bar 1.25 2.5 3.75 5.0 6.25 펌프의 성능곡선 21m 22.2m 14.6m 9.0m 1.95m 잘못된운전점 20m 20.9m 2.45m 14.4m 3.55m 그림 34 개방 회로에서의 시스템 저항곡선 (잘못된 펌프 운전점 선정) Chart Type: bar 1.25 2.5 3.75 5.0 6.25 펌프의 성능곡선 23.5L/s 8.65L/s 14.0L/s 16.6L/s 24.7L/s 펌프의 실제운전점 23.8L/s 22.2L/s 21.4L/s 8.3L/s 3.3L/s 그림 35 개방 회로에서의 시스템 저항곡선 (실제 펌프 운전점) 정도로 나타난다. 이것은 공기 대 온수 열교환기에서의 열방 출능력은 공기와 온수의 평균온도차에 크게 따르고, 온수유량 이 큰 폭으로 변해야만 온수 평균온도가 변화한다는 것을 통 하여 알 수 있다. 또한 일반적인 가열코일에서 유량이 설계값 이상으로 증가할 경우에는 유량증가량에 비하여 열교환량의 증가는 현저하게 작은 것을 알 수 있으며 그림 37 에 나타내었 X-Axis: 설계유량대비, % Y-Axis: 열 교환량, % Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0% 10% 50% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 그림 36 온수유량 감소와 열교환능력(공급온도 93°C, 온도차 11°C 일 때) X-Axis: 설계유량대비, % Y-Axis: 옅 교환량, % Chart Type: line 0 50 100 150 200 250 300 item_01 0% 80% 100% 105% 110% 110% 110% 그림 37 온수유량 증가와 열교환 능력 다. 그림에서 나타난 바와 같이 유량이 설계값 대비 200%일 때 열교환량은 106% 정도로 나타난다. (2) 냉수 대 공기의 열교환 특성 공기조화에 이용되는 냉각코일은 주로 습식이 사용되며 이 때 현열 및 잠열을 동시에 열교환하는 것을 기본으로 한다. 참고로 어떤 조건에 대한 열교환 특성을 그림 38 에 나타내었 고 이 때 냉수공급온도는 7.2°C 이고 온도차는 5.6°C 이며 코 일입구공기의 조건은 건구온도 26.7°C, 습구온도 19.4 °C 이다. 그림에서 보는 바와 같이 열교환량의 변화는 가열코일과 마찬가지로 유량과 정비례하지 않는다. 앞에서 언급한 냉수와 온수의 열교환 특성을 감안하여 물 계통의 유량분배 시에는 설계자가 정한 정확한 유량과 허용편 차를 알고 있어야 효율적인 밸런싱 작업이 된다. 4) 펌프의 상사법칙 기하학적으로 상사인 펌프라면 펌프의 유량(Q), 회전수 (N), 축동력(BP) 및 임펠러 직경(D)과의 사이에는 다음과 같은 관계가 있다. | {}
8e564b2a-d8c2-4bc1-b56f-20b032014c33 | 3권.pdf | 5.26-24 제 5 편 건물운영과 관리 X-Axis: 설계 유량, % Y-Axis: 옅 교환량, % Chart Type: line 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 20% 40% 80% 90% 100% 70% 80% 90% 100% 100% ![image](/image/placeholder) C 14 불구궁도서, 10 12 8 6 4 입 0 20 40 60 80 100 설계 유량, % 그림 38 냉수유량 변화와 열교환 능력 (1) 유량은 회전수와 임펠러 직경에 정비례한다. N2 D-21 용 = = N1 (2) 양정은 회전수와 임펠러 직경의 2 승에 비례한다. (18) H2 (주) = (음) = H1 (3) 축동력은 회전수와 임펠러 직경의 3 승에 비례한다. (19) BP2 (주) = (음) BP1 (20) 4.2 물분배계통의 TAB 작업 공기분배계통의 밸런싱이 끝나면 물분배계통에 대한 TAB 작업을 수행한다. 현장의 물분배계통은 여건에 따라서 상당히 달라지므로 각 시스템에 대해 단계적인 수행 방법을 수립하려는 시도는 매우 어려울 것이다. 여기에서는 통상 공조설비 물분배계통에서의 TAB 에 대하여 길잡이 형태로 3 부분으로 분리하여 설명한다. ① 유량측정 방법 물분배계통 TAB 작업에서 배관유량 결정을 위한 여러가 지 방법을 제시한다. ② 장비 TAB 작업 여러가지 형태의 공기조화 장비에 대해 권장되는 시험 및 밸런싱 절차를 제시한다. ③ 배관계통 TAB 작업 각종 배관 구성 및 시스템의 적용에 대해 권장되는 시험 및 밸런싱 절차를 제시한다. 1) 유량측정 방법 배관계통의 유량 측정을 위한 최선의 방법은 충분한 시스 템검토를 통하여 결정된다. 배관시스템의 유량측정을 위해 사 용 가능한 다섯 가지의 기본 방법이 있다. (1) 유량계 이용법 유량계는 보통 시스템의 유량을 측정하는데 가장 확실한 방법으로 여긴다. 유량계는 일반적으로 배관 시스템에 영구적 으로 설치하여 펌프, 열교환기 또는 각 지역 및 말단 유닛에 서의 유량을 측정하고 조절하는데 사용된다. 벤츄리, 오리피스와 같은 유량계는 시스템의 유량을 알아내 는데 차압게이지와 제작자가 제시하는 유량과 차압과 의 관계 자료가 필요하다. 유량계의 설치는 제작자가 제시하는 방법에 따라 그림 39 와 같이 설치되었는지 확인한다. 유량계는 반드시 충분한 길 이의 직관부가 유량계로부터 상류 및 하류에 확보되어야 시스 템의 밸런싱에 영향을 주는 오차를 최소화 할 수 있다. 최근에는 초음파를 이용하여 배관 외부에서 유량을 측정 하는 휴대용 유량계가 많이 이용되고 있다. 이 또한 사용 시 제작자가 제시하는 측정방법을 충분히 숙지하여 사용한다. 그림 39 유량계의 적절한 설치위치 ![image](/image/placeholder) 15x 배관지름 15x 배관지름 (하류측 (상류측 최소설치거리) 최소설치거리) M 유량계 엘보. 티 또는 밸브 엘보. 티 또는 밸브 "또는 제작자가 제시하는 자료" (2) 밸런싱 밸브 이용법 제작자에 의하여 교정된 밸런싱 밸브는 시스템 유량을 측 정하는데 사용되는 또 다른 매우 확실한 장치이다. 자동조절 형과 현장에서 조절하는 두 가지의 형태의 콤비네이션 밸브들 이 사용되었다. 자동유량제한 밸브는 그림 40 과 같이 미리 조정된 유량을 항상 일정하게 하기 위하여 시스템 차압을 보상하도록 내부 오리피스 개구부를 변경시키는 내부 장치를 갖고 있다. 이 장 치는 외부에서의 유량 조절이 불가능하다. 압력탭은 밸브 전 후의 차압측정에 이용되는 것으로 TAB 기술자로 하여금 시 스템 유량 확인하는데 필요한 것이다. 제작자에 의하여 교정된 밸런싱밸브는 현장 조절이 가능한 장치이다. 밸브의 압력손실은 차압식 유량계와 비슷한 방법으 로 측정한다. 밸브제작자가 제공하는 도표나 그래프는 밸브의 개도별에 서의 차압과 이에 대한 실제 유량을 나타내는 것이다. 차압식 유량계와 는 달리 밸런싱 밸브의 유량계수는 밸브의 개도에 따 라 바뀐다. 배관의 유량을 계산할 때에는 항상 실제 밸브개도 를 고려한다. (3) 장비의 압력손실 이용법 실제 시스템의 유량은 다음의 두 가지 항목이 확보되었다 | {}
0ce22f70-9934-4d02-82e6-228f9dc4ddd3 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-25 Chart Type: line 최소치 차압, kPa 최대치 item_01 20% 100% 120% 그림 40 자동유량제한 밸브의 유량특성 면 공조장비의 압력손실계산을 통하여 구할 수 있다. ① 장비제작자가 제공하는 인증된 유량별 압력손실 자료 ② 장비의 실제 압력손실을 측정할 수 있는 정확한 계기 장비의 설계표준과 실제압력 손실을 알 수 있을 때 유량은 다음과 같이 계산될 수 있다. △P2 L2 = L1x 1 △P1 (21) 여기서, L1,2 : 장비의 유량, L/s △P1,2 : 장비의 압력손실, Pa 이 식은 모든 종류의 압력단위 kg/m2, mmAq, Pa 를 사용하 여 유량을 결정하는데 사용될 수 있다. 제작자가 제시하는 장 비의 압력 단위와 측정된 장비의 압력손실의 압력단위는 반드 시 동일해야 한다. 각 장비의 유량은 전체 시스템의 유량을 구하기 위해 정확히 합산한다. (4) 열전달 이용법 가열 및 냉각코일 유닛에서의 실제 유량은 측정된 열전달 자료와 수식을 이용하여 산출할 수 있다. 여기에는 두 가지 방법이 있는데 사용된 식이 약간 달라도 두 방법 모두 열역 학 제 1 법칙인 "열손실 = 열취득"이라는 가장 기본적인 원칙 에 근거한 것이다. 각 방법은 측정 당시의 말단 코일의 총 열 전달량을 구하여 온수 및 냉수의 입출구 온도차를 가지고 계 산한다. ① 온수 터미널유닛(현열량) 온수코일의 총 열전달량 계산은 코일을 통과 하는 풍량과 입 출구 건구온도를 알 수 있을 때는 식 (22)와 같이 계산하며, 코일의 온수유량은 식 (23)과 같이 계산한다. qh = Qx1.23x1.0x △ta qh L= 4,186x △tw 여기서, (22) (23) qh : 온수코일 열량, W ¦ Q ¦ : 코일 ¦ 통과 풍량, ¦ L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 코일 ¦ 온수유량, ¦ L/s ¦ ¦ △ta ¦ : 공기의 ¦ 온도차, ¦ K ¦ ¦ △tw ¦ : 물의 ¦ 온도차, ¦ K ¦ ② 냉수 터미널유닛(전열량) 냉수코일의 총 열전달량 계산은 코일을 통과 하는 풍량과 입 출구 공기의 건구온도와 습구온도 알고 있을 때 계산할 수 있 다. 아래의 식을 이용하고자 한다면 엔탈피를 이해해야만 한 다. 엔탈피는 공기의 실제 열보유량이며 건구 및 습구온도에 의해 직접 구할 수도 있다. qc= Qx 1.2x △h (24) 여기서, qc : 냉수코일 열량, W Q : 코일 통과 풍량, L/s △h : 입출구 공기의 엔탈피 차이, kJ/kg 실제 코일의 유량은 온수 터미널유닛 적용 방법의 설명과 같은 방식으로 계산할 수 있다. qc L = 4,186x △tw (25) (5) 펌프성능곡선 이용법 펌프 유량은 펌프 입출구의 차압 측정과 펌프성능곡선으로 부터 알아낼 수 있다. 어떤 공조 장비에 직렬로 순환 펌프가 설치되었다면 그 배관의 유량은 펌프의 유량과 같다. 2) 장비 TAB 작업 여기서는 공조장비의 물분배계통에 해당되는 부분에 적용 되는 기본적인 TAB 방법을 검토한다. 각 항목에 기술된 유 량 확인 방법은 가장 신뢰성 있는 방법 순으로 차례로 명기되 어 있다. (1) 펌프 원심식 펌프에서의 유량은 다음의 방법을 이용하여 알아낸다. ㉠ 유량계나 교정된 밸런싱밸브 ㉡ 펌프성능곡선 ㉢ 연결된 장비의 압력손실 ① 유량계 또는 교정된 밸런싱밸브 순환펌프에 적절하게 설치된 유량계나 교정된 밸런싱 밸브 는 펌프의 유량을 결정하는데 가장 빠르고 쉽고 확실 한 방법 이다. 유량계의 측정이 유량 결정의 가장 확실한 방법이지만 펌프 성능곡선분석이 유량계 측정 대용으로 이용되고 있다. ② 펌프성능곡선 펌프성능곡선이 구비된 원심식 펌프에서의 유량의 확인은 다음에서 설명하는 펌프의 성능시험 방법에 따른다. ㉠ 펌프를 정지한 상태에서 시스템 정지 수두압을 판독하 고 기록한다. ㉡ 펌프를 운전하여 펌프의 토출측에 설치된 서비스(또는 밸런싱) 밸브를 서서히 완전히 잠근다. | {}
52f43b90-3beb-4293-9067-c5c5a5d9ae93 | 3권.pdf | 5.26-26 제 5 편 건물운영과 관리 펌프 토출 및 흡입 압력을 펌프 볼류트 하우징에서 가능한 가까운 위치나 펌프의 게이지 탭에서 읽고 기록한다. 압력 측 정은 같은 높이에 위치된 하나의 압력계에서 읽는 것이 좋다. 이 경우 펌프 가대에 설치된 게이지 메니폴더를 사용하는 것 이 좋다. ㉢ 모터전류 및 전압을 기록한다. ㉣ 토출 밸브를 완전히 닫은 상태에서 펌프의 운전압력 시험은 체절양정 시험(no-flow testing)이라고 한다. 시험은 무유량(no-flow)에서의 펌프 양정을 측정하여 실제 임펠러 지름과 펌프 운전곡선을 알기 위하여 행해진다. 무유량에서의 양정은 수두압, (m)으로 표기되므로 압력계 에서 판독한 압력, Pa 을 수두압, (m)으로 환산한다. ㉤ 체절 양정과 제작자가 제시한 펌프성능곡선의 합일점 을 표시하고 비교한다. 시험에 의한 체절양정이 펌프 커브의 시작점에 또는 근접하게 맞아 떨어진다면 다음 단계는 전유량 (full-flow testing)으로 시험을 수행한다. 만일 제작자가 제 시한 펌프성능곡선의 체절양정과 시험자가 측정한 체절양정 이 맞지 않는다면 도표상의 곡선에 비례하는 새로운 곡선을 그린다. 체절양정 시험 시 계기판독 잘못, 양정 계산의 오류, 또는 곡선 작도상의 실수는 판단의 혼선을 가져오고 불필요한 TAB 작업을 유발하므로 주의 한다. ㉥ 전유량 시험은 체절양정 시험의 방법과 비슷하다. 토출 밸브를 완전개방 위치까지 천천히 개방 후 펌프의 흡입과 토 출측 압력 및 모터 전류와 전압을 기록한다. 전유량 양정, m 을 계산하기 위해 펌프의 차압, (kPa)을 이용하여 계산한다. 실제 펌프유량을 알아보기 위하여 전유량 양정과 펌프 성 능곡선의 교차점을 표기한다. ㉦ 만일 실제 유량이 허용 가능한 편차보다 크다면 실제 유량보다 10% 정도 많은 유량 시의 차압이 얼마인지를 정하 여 펌프의 토출 배관에 위치된 밸런싱 밸브를 이용하여 조절 하도록 한다. ㉧ 펌프 용량이 허용 가능한 편차 내에 있다면 시스템의 시험과 밸런싱을 시작할 수 있다. 모든 시스템의 TAB 작업이 수행된 후에 최종 펌프운전 양정과 전류를 측정한다. 최종펌프 운전점을 성능곡선에 표시 하고 최종 시스템 유량을 기록한다. 시험에 필요한 양식은 펌 프 시험보고서 양식을 이용한다. ③ 연결된 장비의 압력손실 유량계를 이용하는 것이 불가능하고 순환펌프가 압력 손실 표가 구비된 장비와 직렬 배관되었을 때 펌프의 실제 유량은 장비의 압력손실시험에 의해 산출할 수 있다. 이 방법에 대한 하나의 예는 하나의 펌프와 한대의 응축기 및 냉각탑을 갖는 냉각수 시스템이다. (2) 열원장비 냉동기, 보일러, 콘덴서 열교환기 및 냉각탑과 같은 주 장비 에서의 유량은 다음의 방법에 의해 산정하고 조절할 수 있다. ㉠ 유량계나 교정된 밸런싱 밸브 ㉡ 압력손실 ㉢ 펌프성능곡선 ① 유량계나 교정된 밸런싱 밸브 유량을 알아내는 가장 정확한 방법은 확실히 유량계나 교 정된 밸런싱 밸브가 이용 가능할 때는 그들을 사용하는 것이 다. 유량계를 사용하는 것이 장비의 유량을 산출하는 가장 확 실한 방법이지만 압력 손실이나 펌프성능곡선 방법도 사용 가 능하다면 유량계 장치에 의해 산정된 유량을 확인 하는데 이 용할 것을 권장한다. ② 압력손실 유량계의 사용이 불가능할 때 장비유량은 본장에 설명된 대로의 압력 손실을 사용하여 산출될 수 있다. 여기서 주의 할 점은 측정된 장비의 압력손실은 반드시 해당 장비에 대한 것 이다. 어떤 설비는 배관 부속물 등의 손실이 가산되어 잘못 계산되는 결과 로 나타날 수 있는 부적절한 위치에 압력 측정 탭이 설치될 수 있으므로 주의 한다. ③ 펌프성능곡선 만일 시험되는 장비가 한대의 순환펌프에 의해서 개별로 공급 된다면 장비의 유량은 펌프의 유량과 같은 것으로 추정 할 수 있다. 이 경우 펌프 주위의 바이패스 배관들을 점검한 다. 유량조절이 완료된 후에 장비를 최고 부하 상태로 하여 용량을 시험한다. (3) 터미널유닛 터미널유닛(냉각수코일, 유닛히터, 유닛 벤틸레이터 및 팬 코일유닛 등)에서의 유량은 다음의 방법으로 산정하고 조절할 수 있다. ① 유량계나 교정된 밸런싱 밸브 다른 형태의 물분배계통 장비와 같이 유량측정 장치는 터 미널 유량을 산출하는데 가장 적합한 방법이다. 또한 적용 가 능한 다른 방법은 유량계의 측정값을 재확인하는 것으로 이용 한다. ② 압력손실 유량계 측정이 불가능할 때 유닛 유량은 장비의 압력손실 에 대해 산출되고 조정할 수 있다. 여기서 주의 할 점은 압력손실 시험방법은 만일 밸브의 유 량계수(Kv)를 알고 있다면 터미널 유닛용 조절 밸브가 이용 된다. 밸브의 1 Kv 는 개방된 밸브를 통해 105 Pa 의 차압이 생성되고 흐르는 유량이 1 m2/h 일 때이다. ③ 열전달 터미널 유닛의 유량은 몇 가지의 공기계통 및 물계통의 측 정자료를 이용하여 비교적 간단한 방법으로 열전달량에 의하 여 산출된다. 온도측정이 TAB 측정기록지 양식에 포함되었 으므로 열전달량에 의해 유량을 결정하는 것이 편리할 수도 있다. ④ 펌프성능곡선 만일 터미널 유닛이 하나의 펌프에 의해 개별로 공급된다 면 터미널 유량은 펌프유량시험에서 산출될 수 있다. 유량조 절이 완료된 후에는 장비를 최고부하 작동상태로 하여 용량시 험을 한다. 3) 배관 계통 TAB 작업 여기서는 각종 배관계통에서의 TAB 적용 방법과 권장된 수행절차를 제시한다. | {}
8ee6ad38-5fd3-4f88-82a0-970fd638b57d | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-27 많은 시스템은 여러가지 배관구성 방법에 따라 복합적으로 이루어져 있으므로 올바른 밸런싱 절차를 적용하는 것이 필요 하다. 이것은 수행절차 또는 시스템을 열원, 배관 또는 터미널 별로 몇 단계로 세분하는 것이 필요하다. 모든 밸런싱 수행절차는 아래 두 가지의 공통된 사항이 있다. 첫째, 강제순환 시스템들의 밸런싱은 펌프에서 시작한다. 펌프시험 및 조정은 설명된 것과 같이 반드시 어떤 계통의 배 관이나 터미널 유닛의 조절 전에 이루어져야 한다. 둘째, 계통 내 터미널 유닛은 밸런싱 작업 동안 전부하유량 위치에 있어야 한다. 예를 들면, 코일로 가는 조절 밸브는 개 방되고 바이패스로 가는 것은 닫혀야 한다. (1) 배관계통의 TAB 일반 순서 ① 주배관의 유량을 알아내어 만약 유량이 설계값 대비 10%를 벗어나면 발주자와 협의 하여 임펠러 교체, 밸브조정 또는 설계값 유량을 변경한다. ② 이러한 유량 과소가 해결되지 않으면 비례적인 밸런싱 을 한다. ③ 수동밸런싱 밸브가 설치되어 있으면 예비조절을 한다. ④ 모든 분기배관 또는 터미널의 유량을 측정한다. ⑤ 주배관의 유량을 확인하여 설계값 보다 5~10% 정도 크게 되도록 조절한다. ⑥ 분기 및 터미널의 밸런싱 작업을 행한다. ⑦ 펌프의 유량, 양정, 전류, 전압, 회전수 및 시스템 압력 과 온도 등을 측정하고 기록한다. ⑧ 최종밸런싱 결과 에 나타난 밸런싱 밸브의 차압을 기록 한다. (2) 밸런싱 순서의 두 가지 방법 ① 모든 분기계통의 유량을 측정한다. 설계값 보다 높은 유량비율의 터미널에서 시작하여 낮은 유량비율 쪽으로 허용범위 내의 유량으로 밸런싱 한다. 한 개 또는 그 이상의 밸런싱 밸브는 필히 완전히 열린 위치로 밸런 싱이 되도록 한다. 밸런싱 밸브에 표식을 하고 기록한다. ② 비례방법 모든 분기계통에서 유량을 측정한다. 설계값 보다 가장 적 은 유량이 측정된 분기를 기준으로 시작한다. 두 번째 적은 유량 분기부의 유량비율이 첫 번째 유량비율과 동일해지도록 밸런싱 한다. 세 번째 및 나머지도 똑같은 방법으로 첫 번째 유량비율과 동일하게 맞춘다. 가장 적은 유량비율의 첫 번째 분기는 손대지 않는다. 실제 첫 번째 분기유량과 차후 분기유 량은 각 분기부의 유량밸런싱에 의하여 증가하게 된다. (3) 각종 배관시스템의 밸런싱 방법 ① 직환수 방식(direct return system) 펌프의 유량조절에 근거하여 그림 41 과 같은 직환수 방식 의 밸런싱은 펌프로부터 공급되는 첫 번째 터미널 유닛에서 시작한다. 터미널 유닛의 유량 조절은 앞에서 개략적으로 설 명된 방법 중에서 이루어질 수 있다. 계통 내 터미널유닛은 펌프에서 가장 가까운 첫 번째에서 마지막 터미널유닛까지 계속한다. 적절한 밸런싱을 이루기 위 해서는 몇 차례의 반복 작업이 필요하다. 그래서 첫 번째 시 행 시에는 시스템의 첫 1/3 부분까지는 설계 요구값 보다 10% 정도 적게 조절한다. 그 이유는 터미널 유닛의 유량이 조절되면 시스템 차압이 증가할 것이기 때문이다. 두 번째 밸 런싱 과정에서는 앞부분의 터미널 유닛의 유량이 증가하게 될 것이다. 그러나 이것은 허용 가능한 한계 내에 있어야 한다. ![image](/image/placeholder) / 터미널 유닛 펌프 보일러 또는 냉동기 그림 41 직환수 방식 ② 역환수 방식(reverse return system) 역환수 방식의 조절은 그림 42 와 같이 일반적으로 배관의 구성이 근본적으로는 동일한 차압이 형성되기 때문에 매우 쉽 게 된다. 예를 들어 적절하게 크기가 결정된 역환수 배관계통에 10 개의 동일한 저항을 갖는 터미널이 연결되었다면 밸런싱은 전 체 유량만을 밸런싱하는 것만 필요로 한다. 유량은 배관 장치 의 구성에 의하여 각 터미널로 동일하게 분배될 것이다. 그러 나 많은 역환수 방식은 동일한 압력손실을 갖는 유닛만 설치 되지는 않는다. 유닛의 저항에 주의 를 기울여 터미 널유닛의 검토가 이루어져야 한다. 터미널 유닛의 유량 조절은 가장 작 은 저항을 갖는 유닛으로부터 시작하여 더 큰 저항을 갖는 유 닛을 향해 작업해 나간다. ![image](/image/placeholder) V 터미널 유닛 펌프 보일러 또는 냉동기 그림 42 역환수 방식 ③ 1 차-2 차(primary-secondary) 펌프 시스템 그림 43 과 같은 1 차-2 차 펌프 시스템은 처음 검토할 때 너 무 복잡하게 느껴질 수 있으나 시스템의 분석을 천천히 하면 비교적 간단하게 밸런싱 작업을 수행할 수가 있다. 첫째로 1 차 회로계통을 파악한다. 열원과 연결된 1 차 펌프 에서는 1 차 배관 계통의 출구로 공급할 것이므로 1 차 펌프의 의무는 1 차 계통에 적절한 유량보급과 열원으로 물을 되돌리 는 것이다. 초기의 밸런싱은 1 차 회로계통과 그의 구성요소에 | {}
e548e952-b06a-489f-99b6-08a3d6eaf899 | 3권.pdf | 5.26-28 제 5 편 건물운영과 관리 서만 행한다. 1 차 회로계통을 밸런싱 하는 동안 2 차 회로계통 은 반드시 전부하 유량으로 운전한다. 1 차 회로계통의 유량이 설계값으로 조절되었을 때 2 차 회 로계통의 측정을 시작한다. 각 2 차 회로계통의 측정은 2 차 회 로계통의 배관구성에 적절한 수행 방법을 채택하여 독립적으 로 이루어져야 한다. ![image](/image/placeholder) INV 세컨더리 펌프 X 정국フ 정동フ INV 냉각코일 DP 프라이머리 펌프 그림 43 1 차-2 차 펌프 시스템 ④ 냉온수 겸용 시스템 냉온수 겸용 시스템의 특징은 최초 시스템 시험 및 밸런싱 이 여름 운전조건에서 이루어져야 한다. 터미널 유닛에 대한 냉방 유량은 일반적으로 난방 유량보다 상당히 많다. 터미널 유닛은 하나의 유량으로 조절되므로 유량은 최대 요구값으로 하거나 일반적으로 냉방장치의 유량으로 한다. 배관계통은 펌 프 시험 전에 여름 운전에 필요한 상태가 되도록 시스템을 검 토하여 조절한다. 수동 또는 자동의 냉방-난방 전환밸브가 냉방운전 모드로 작동되고 개방되어야 하며 바이패스가 잠겨 있는지 확인한다. 냉수 운전에 필요한 펌프를 시험하고 조절한다. 순환펌프의 조절이 완료되면 배관 계통에 대해 주어진 절차에 따라 시스 템 터미널 유닛의 측정과 조절을 시행한다. 시스템의 밸런싱이 냉방모드에서 완료된 후에 시스템 운전 을 난방모드로 변환시키고 온수 배관에 관련된 전용 펌프와 기기를 조절한다. 이때에는 냉방상태의 밸런싱 작업 시 조절 된 밸브는 건드리지 말아야 한다. 필요한 경우에는 냉온수 겸 용 시스템의 밸런싱은 시스템 펌프와 터미널 유닛이 냉수 유 량의 설계값에 맞게 조절된 상태로 난방운전 모드에서 수행 할 수도 있다. ⑤ 정유량 시스템 그림 44 와 같은 정유량 시스템은 다음 특성을 갖는다. ㉠ 시스템 유량은 동시부하계수가 없다. 즉, 펌프와 주 열 교환기 용량은 터미널 유닛 용량과 동일하다. ㉡ 직접연결 또는 3 방향 제어밸브를 사용하여 터미널유닛 계통에서 항상 일정 유량이 유지된다. 정유량 시스템의 시험은 터미널유닛 코일을 전부하유량 상 태에서 행한다. 터미널유닛의 3 방향 제어밸브를 바이패스 상 태로 두고 바이패스 유량을 조절한다. 터미널 코일과 바이패 스 유량의 적절한 조절은 시스템의 안정된 차압과 그로 인한 정유량 및 일관된 열전달 용량을 이루게 한다. ![image](/image/placeholder) 냉각코일 영号フ 정동フ 영국フ 밸런싱 밸브 삼방향밸브 그림 44 정유량 시스템 ⑥ 변유량 시스템 그림 45 와 같은 변유량 시스템은 다음의 특성을 갖는다. ㉠ 시스템 동시부하계수를 적용할 수 있다. 즉, 전체 터미 널 합산 유량은 펌프와 주 열교환기의 용량보다 많을 수 있다. ㉡ 터미널 유닛에 2 방향 제어밸브를 적용하므로 가변유량 과 차압이 형성된다. ㉢ 필요한 시스템의 차압을 유지하기 위하여 차압조절 장 치(차압조절밸브, 가변속도 펌프 등)가 통상적으로 설치된다. 변유량 시스템은 동시 최대 부하상태에서 시험한다. 이 절 차는 일반적으로 시스템 배관 또는 터미널유닛의 일부분을 임 시로 폐쇄한다. 순환펌프 유량과 터미널 유닛 유량 합산이 허용 가능한 편 차 내에 있을 때, 배관 구성에 따른 적절한 절차에 의하여 밸 런싱을 수행한다. 폐쇄된 부분에 대한 밸런싱은 개방된 계통이 완료된 후 밸 런싱이 끝난 계통의 일부분을 당초 폐쇄된 부분과 같이 폐쇄 하고 당초 폐쇄된 유닛을 개방시켜 시스템의 초기에 실시한 방법과 동일한 방법으로 수행한다. 동시부하율을 적용한 시스템의 밸런싱 수행절차에 관련된 특별한 절차나 특별한 유닛은 현장 작업시작 전에 검토하여 기록하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 차압밸브 영국フ 냉동フ 냉동기 ※ 2 방향밸브 그림 45 변유량 시스템 5. 소음 공조장비 운전을 통하여 장비의 만족스런 작동여부와 소음 이 건축구조물이나 공간으로 전달되는지 확인할 수 있다. 비 록 소음분야가 전문적인 지식이 요구되는 특수한 분야라고 해 | {}
c110409a-263d-400a-bbec-d0f63809cbe8 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-29 도 공조설비 시스템의 소음측정은 비교적 간단하고 이 장에서 소개하는 단계에 따라서 최소한의 장비로 소음을 진단할 수 있다. 이 장에서 소음문제에 대한 어느 정도의 유용한 정보를 제공하지만 문제 해결이나 공조설비 시스템의 설계에 관한 상 세한 정보를 위해서는 전문적인 자료가 필요하다. 현재의 기술로 공조장비의 운전 중 각각의 실내 소음등급 (NC 혹은 RC)에 맞게 운전되는지를 알아보는 방법은 소음 측정계로 음압레벨(sound pressure level(dB) or dB(A))또 는 음향파워레벨(sound power level(dB))의 관점에서 공조 장비를 평가할 수 있다. 첫째, 음압레벨이 원하는 한계 (dB(A) 혹은 등급)에 있는지 둘째, 어느 장비, 시스템 또는 부속이 과도한 소음발생의 원인 인지를 알아내어야 한다. 5.1 소음 측정 공조기기 장비를 오래 동안 운전하고 있는 운전자나 기술 자도 귀로 들어서 현재 운전되고 있은 공조장비의 음의 상태 를 어느 정도 분석 및 평가하여야 하고 이 소음이 한계값 이 상인지 아닌지를 평가하여 정상여부를 결정할 수가 있어야 한 다. 무엇 보다 현재 운전되고 있는 공조기기 장비의 운전음의 정확한 수치 확인과 기록을 위해 소음측정 계측기가 필요하 다. 일반적인 소음계측기는 다음과 같다. 1) 용어의 정의 ① 소음원 소음을 발생하는 기계, 기구, 시설 및 기타 물체 를 말한다. ② 반사음 한 매질중의 음파가 다른 매질의 경계면에 입사 한 후 진행방향을 변경하여 본래의 매질 중으로 되돌아오는 음을 말한다. ③ 배경소음 한 장소에 있어서의 특정의 음을 대상으로 생 각할 경우 대상소음이 없을 때 그 장소의 소음을 대상소음에 대한 배경소음이라 한다. ④ 대상소음 배경소음 외에 측정하고자 하는 특정의 소음 을 말한다. ⑤ 정상소음 시간적으로 변동하지 아니하거나 또는 변동폭 이 작은 소음을 말한다. ⑥ 변동소음 시간에 따라 소음도 변화폭이 큰 소음을 말 한다. ⑦ 충격음 폭발음, 타격음과 같이 극히 짧은 시간동안에 발 생하는 높은 세기의 음을 말한다. ⑧ 지시값 계기나 기록지 상에서 판독한 소음도로서 실효 값(rms 값)을 말한다. ⑨ 소음도 소음계의 청감보정회로를 통하여 측정한 지시값 을 말한다. ⑩ 등가소음도 임의 의 측정시간 동안 발생한 변동소음의 총 에너지를 같은 시간 내의 정상소음의 에너지로 등가하여 얻어진 소음도를 말한다. ⑪ 측정소음도 이 시험방법에서 정한 측정방법으로 측정한 소음도 및 등가소음도 등을 말한다. ⑫ 배경소음도 측정소음도의 측정위치에서 대상소음이 없 을 때 이 시험방법에서 정한 측정방법으로 측정한 소음도 및 등가소음도 등을 말한다. ⑬ 대상소음도 측정소음도에 배경소음을 보정한 후 얻어진 소음도를 말한다. ⑭ 평가소음도 대상 소음도에 충격음, 관련시간대에 대한 측정소음 발생시간의 백분율, 시간별, 지역별 등의 보정값을 보정한 후 얻어진 소음도를 말한다. ⑮ KS 규격 한국산업규격 중 소음계에 관한 규격을 말한다. ⑯ IEC 규격 국제전기표준회의 에서 제정된 소음측정기기 에 관한 규격을 말한다. 2) 소음측정기기 (1) 기본구조 소음을 측정하는데 사용되는 소음계는 간이소음계, 보통소 음계, 정밀소음계 등이 있으며, 최소한 그림 46 과 같은 구성이 필요하다. (2) 구조별 성능 ① 마이크로폰(microphone) 마이크로폰은 지향성이 작은 압력형으로 하며, 기기의 본체 와 분리가 가능하여야 한다. ② 증폭기(amplifier) 마이크로폰에 의하여 음향에너지를 전기에너지로 변환시킨 양을 증폭시키는 것을 말한다. ③ 레벨렌지 변환기 측정하고자 하는 소음도가 지시계기의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효눈금범위가 30 dB 이하 되는 구조 의 것은 변환기에 의한 레벨의 간격이 10 dB 간격으로 표시 되어야 한다. 다만, 레벨 변환 없이 측정이 가능한 경우 레벨 렌지 변환기가 없어도 무방하다. ![image](/image/placeholder) 04 。 7 2 3 5 ⌀'8 06 ¦ 1. ¦ 마이크로폰 ¦ 5. 청감보정회로 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2. ¦ 레벨렌지 변환기 ¦ 6. 동특성 조절기 ¦ ¦ 3. ¦ 증폭기 ¦ 7. 출력단자(간이소음계 제외) ¦ ¦ 4. ¦ 교정장치 ¦ 8. 지시계기 ¦ 그림 46 소음계의 구성도 ④ 교정장치(calibration network calibrator) 소음측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하며, 80 dB(A) 이상이 되 는 환경에서도 교정이 가능하여야 한다. ⑤ 청감보정회로(weighting networks) 인체의 청감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 것으로 A 특성을 갖춘 것이어야 한다. 다만, 자동차 소음측정에 사용 되는 C 특성도 함께 갖추어야 한다. ⑥ 동특성 조절기(fast-slow switch) | {}
7d6fba52-54d0-4360-b21a-8e330cbe0168 | 3권.pdf | 5.26-30 제 5 편 건물운영과 관리 표 23 실내소음 권장값 (ASHRAE Handbook HVAC Applications, 2015 참조) ¦ 실명 ¦ 실명 ¦ NC/RC 값 ¦ dBA ¦ 실명 ¦ 실명 ¦ NC/RC 값 ¦ dBA ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주택, 아파트, 콘 도 ¦ 거실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 법정 ¦ 음성증폭기 없는 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 주택, 아파트, 콘 도 ¦ 침실, 부엌, 다용도실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 법정 ¦ 음성증폭기 있는 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 호텔 ¦ 객실, 스위트룸 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 공연장 ¦ 극장, 콘서트홀 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ 호텔 ¦ 회의 실, 연회장 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 공연장 ¦ 음악 교육 스튜디오 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ 호텔 ¦ 복도, 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 공연장 ¦ 음악 연습실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 호텔 ¦ 서비스구역, 지원구역 ¦ 40 ¦ 45 ¦ ¦ 최소 대화 있는 시험실 ¦ 50 ¦ 55 ¦ ¦ 사무실 ¦ 중역실, 개인사무실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 실험실 ¦ 광범위한 전화와 대화 있는 ¦ 45 ¦ 50 ¦ ¦ 사무실 ¦ 회의 실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 실험실 ¦ 단체 교육 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 사무실 ¦ 화상 회의 실 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 교회, 사원 ¦ 중요 음악 프로그램이 있는 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ 사무실 ¦ 칸막이 없는 사무실 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 학교 ¦ 교실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 사무실 ¦ 복도, 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 학교 ¦ 음성증폭기 있는 대강의 실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 병원 ¦ 병실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 학교 ¦ 음성증폭기 없는 대강의 실 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ 병원 ¦ 병동 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 도서관 ¦ 도서관 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 병원 ¦ 수술실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 체육관, 실내경기 장 ¦ 체육관, 실내수영장 ¦ 45 ¦ 50 ¦ ¦ 병원 ¦ 복도, 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 체육관, 실내경기 장 ¦ 음성증폭기 있는 대공간 체육관 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 지시계기의 반응속도를 빠름 및 느림의 특성으로 조절할 수 있는 조절기를 가져야 한다. ⑦ 출력단자(monitor out) 소음신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 교류단자를 갖춘 것이어야 한다. ⑧ 지시계기(meter) 지시계기는 지침형 또는 디지털형이어야 한다. 지침형에서 는 유효지시 범위가 15 dB 이상이어야 하고, 각각의 눈금은 1 dB 이하를 판독할 수 있어야 하며, 1 dB 눈금 간격이 1 mm 이상으로 표시한다. 다만, 디지털형에서는 숫자가 소수점 한 자리까지 표시한다. 3) 기록기 자동 혹은 수동으로 연속하여 시간별 소음도, 주파수밴드별 소음도 및 기타 측정결과 를 그래프, 점, 숫자 등으로 기록하는 기기를 말한다. 4) 주파수 분석기 소음의 주파수 성분을 분석하는데 사용하는 기기로 1/1 옥 타브밴드 분석기, 1/3 옥타브밴드 분석기 등을 말한다. 5) 데이터 녹음기 소음계 등의 아날로그 또는 디지털 출력신호를 녹음, 재생 시키는 장비를 말한다. 6) 부속장치 (1) 방풍망(anti-wind screen) 소음을 측정할 때 바람으로 인한 영향을 방지하기 위한 장치로서 소음계의 마이크로폰에 부착하여 사용하는 것을 말한다. (2) 삼각대(tripod) 마이크로폰을 소음계와 분리시켜 소음을 측정할 때 마이크 로폰의 지지장치로 사용하거나 소음계를 고정할 때 사용하는 장치를 말한다. (3) 표준음 발생기(pistonphone calibrator) 소음계의 측정감도를 교정하는 기기로서 발생음의 주파수 와 음압도가 표시되어야 하며, 발생음의 오차는 ± 1 dB 이내 이어야 한다. 7) 사용기준 (1) 간이소음계는 예비조사 등 소음도의 대략값을 파악하는 데 사용되며, 소음을 규제, 인증하기 위한 목적으로 사용되는 측정기기로서는 KS C 1502 에 정한 보통소음계 또는 이와 동 등 이상의 성능을 가진 것으로서 dB, dB(A) 및 dB(C)단위로 지시하는 것을 사용한다. (2) 소음계는 견고하고 빈번한 사용에 견딜 수 있으며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다. (3) 성능 ① 측정가능 주파수 범위는 31.5 Hz~8 kHz 이상이어야 한다. ② 측정가능 소음도 범위는 20~130 dB 이상이어야 한다. ③ 레벨렌지 변환기가 있는 기기에 있어서 레벨렌지 변환 기의 전환오차가 0.5 dB 이내이어야 한다. ④ 지시계기의 눈금오차는 0.5 dB 이내이어야 한다. 5.2 소음레벨 기준 실내소음은 창, 벽, 덕트 등을 통해 외부로부터 침입하는 소리와 실내의 각종 활동으로 발생하는 소리를 의미하며 비교 적 광대역의 정상성 소음 전반을 주된 대상으로 하고 있다. 실내소음을 평가하기 위한 연구의 배경에는 회화의 유해정 도를 파악하려는 시도에서 출발하였다. 또한 음의 명료도 시 험법이 제안되고 물리적 측정장치로부터 개략적인 회화방해 도, 불쾌감 등을 예측하는 평가방법의 연구로 이어져 왔다. 대 | {}
db91ae95-dbc0-4af0-8fd7-41870106c16d | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-31 부분의 소음레벨은 그 단위가 순수음의 물리적 단위 dB 에 청 감보정한 후의 dB(A)로 사용되고 있다. 그러나 소음평가 목 적으로는 dB(C) 단위도 사용한다. 1) A 보정음압레벨(LA) A 보정 소음레벨 소음계의 청감보정회로 A 를 통해 측정한 레벨을 말한다. 시시각각 변동하는 소음레벨을 평가하는 기본 척도이며, 실내소음의 평가 시 피크레벨 또는 평균레벨을 이 용한다. 2) 실내 소음의 권장기준 공조기 소음 등과 같은 실내소음을 평가하기 위한 방법으 로 NC(noise criteria) 곡선을 이용한다. NC 곡선은 소음을 1/1 옥타브밴드로 분석한 결과 에 의해 평가하는 ISO 기준이 다. 예를 들어 실내소음 권장값이 NC 40 이라면 실내 소음의 각 대역별 1/1 옥타브밴드 음압레벨이 NC 40 곡선 이하가 되 어야 함을 의미한다. NC 곡선의 문제점을 개선하여 공조설비를 위한 소음 평가 량으로 제안된 것이 RC(room criteria) 곡선이며, ANSI S12.2 에서 표준화 되었다. 종래의 NC 곡선과 의 차이점은 저 주파수 음역을 16 Hz 또는 31.5 Hz 까지 확장하였고, 2 kHz 및 4 kHz 를 보다 엄격히 보정하고 8 kHz 는 무시하여 제외 시켰다. 그리고 RC 곡선을 RC 25 에서 RC 50 까지로 하고, RC 25 이하는 음향 전문가의 판단에 맡기며, RC 50 이상은 NC 곡선을 적용한다는 점이다. 또 RC 는 주파수의 고저까지 평가하는 점이 NC 와의 중요한 차이점이라고 할 수 있다. 실 내소음 권장값은 표 23 과 같다. 5.3 소음측정 절차 이상적으로 건축구조물은 소음측정을 하기 이전에 완공되 고 입주준비가 되어 있어야 한다. 소음측정을 할 모든 공간은 커튼, 융단, 그리고 가구가 배치 등은 실흡음률과 주관적인 음 질에 영향을 미친다. 실제 상황에서 대부분의 검사는 공간의 완공 전과 최종입주 이전에 수행해야 하므로 검사자는 몇 가 지 사항을 고려한다. 왜냐하면 가구설치는 흡음계수를 증가시 켜서 음압레벨을 4 dB 까지 감소시키기 때문이며, 다음에 나 오는 지침은 가구가 배치되지 않은 공간 측정에 있어서 적합 할 것이다. 음압레벨이 명시기준이나 원하는 기준보다 5 dB 또는 그 이상 높다고 하면, 가구의 배치로 흡음률이 증가하여 기준은 맞지 않을 것이라고 가정할 수 있다. 음압레벨이 명시 기준 또는 원하는 기준보다 0 에서 4 dB 정도 크다고 하면, 기준에 맞는지 가구를 배치한 후에 재검토한다. 소음시험은 아래의 통상적인 절차를 따르도록 한다. ① 덕트, 배관 세부사항을 포함한 정밀한 도면을 입수한다. 소음과 진동기준 그리고 검사를 위한 다른 특별한 지시사항이 있는지 검토한다. ② 시스템이 계획이나 규격에 맞는지 그리고 명백한 실수 가 있는지 시각적으로 검토한다. 청각검사를 위해 시스템을 가동시킨다. 덕트 누설과 연결부 결함에 특히 주의 하면서 소 음과 진동을 듣는다. ③ 시스템의 실제 작동 조건에서 최종 측정이 되도록 장비 를 조절하고 균형을 맞춘다. 여름과 겨울운전 두 조건에서의 검사가 바람직하지만 이것이 비실용적인 곳에서는 보통 높은 소음레벨의 가능성이 있는 여름운전모드로 검사한다. 비상용 을 포함해서 모든 기계장비와 시스템을 검사한다. ④ 계측기 교정을 점검한다. ⑤ 계측기나 시스템이 개별적으로 작동되어야 한다면 3)항 의 측정과 더불어 전 지역의 소음레벨을 측정하는 것이 필요 하다. 특정지역에서 최종 측정을 하기에 앞서 가장 높은 음압 의 위치를 결정하기 위해 보정된 음압 레벨을 조사한다. 검사 용지에 이곳을 기록하고 시험검사에 이용한다. 그 위치는 사 람이 앉거나 서 있는 곳이어야 한다. 가령, 천장에 위치한 디 퓨저 바로 앞에서 측정하지는 않지만 사람이 근접할 수 있는 한도까지 디퓨저에 근접해서 측정한다. 명시된 소음기준이 없 는 경우, 검사자는 표 23 의 실내소음 권장값 기준에 맞는지를 결정하고 소음원의 위치를 찾기 위해 모든 거주공간에서 음압 레벨을 측정한다. ⑥ 주변 소음을 측정해야 할지를 결정한다. ㉠ 공기조화 장비자체만의 소음레벨의 측정이 필요하다 면, 공기조화 장비를 끈 후 생기는 주변소음인 배경소음을 평 가하는 것이 필요하다. ㉡ 설계도상 명시된 소음레벨 또는 기준에 맞는 것이 요 구된다면(가령 사무지역의 35 dBA 를 초과 하지 않는 소음레 벨) 배경소음 측정은 기준을 넘는 소음레벨이 있는 경우에만 행한다. ㉢ 매우 낮은 소음레벨을 요구하는 거주지역, 가령 보통 더 조용한 밤시간에 사용하는 녹음실 같은 장소에서는 밤에 소음측정을 하거나 배경소음을 측정하는 것이 바람직하다. ⑦ 냉각탑이나 콘덴싱 유닛과 같이 지붕에 장착되어 있는 장비나 밖에서 방사되는 외부소음의 측정을 결정하기 위해서 는 적절한 절차와 계산이 필요하다. 5.4 소음의 투과 문제 숙련된 기술자와 설치자에 의해 취해진 예방조치에도 불구 하고, 소음레벨이 기준레벨을 초과 하는 상황이 발생할 수 있 고, 완성된 설비에서 가끔씩 소음에 대한 불평이 있다. 어떤 소음과 진동 전달 문제의 해결을 시도하기 전에 이 장의 진동 시험 부분에 대하여 철저하게 이해하는 것이 바람직하다. 다 음은 상세한 문제해결 방법보다는 오히려 전반적인 사항을 다 룬다. 모든 소음 전달문제는 음원경로 리시버(source-path- receiver)개념으로 평가할 수 있다. 문제가 있는 전달은 첫째, 결함 있는 장비를 교체하고, 불안정한 작동을 개선, 알맞은 균 형과 조절, 그리고 더 정숙한 장비로 교체함으로써 음원에서 의 소음을 줄이고, 둘째, 소음기, 진동 절연장치, 그리고 전달 손실을 증가하기 위한 벽 처리로 전달 경로를 감쇠하고, 셋째, 실 흡음(room absorption)을 증가시키거나 또는 알맞은 차 폐음(masking sound)에 의하여 리시버에서 소음을 차폐하 거나 감소시키는 것으로 해결할 수 있다. 다음 내용은 첫째, 간단한 장비를 이용하거나 또는 장비 없이 실제 소음을 확인 | {}
b5a22fe1-7cb0-48df-a51a-c7712024d638 | 3권.pdf | 5.26-32 제 5 편 건물운영과 관리 하는 방법 그리고 둘째, 가능한 해결 방법들을 포함한다. 현장에서 고장원인을 파악할 때, 기술자는 귀에 거슬리는 소음을 듣게 된다. 어떤 최고의 장비도 주의 깊게 듣는 것을 대신할 수 없다. 인간의 귀는 어떤 익숙한 소음 가령 베어링 의 삐걱이는 소음 또는 덕트 누설을 감지하는데 뛰어난 능력 을 가지고 있고, 주파수의 작은 변화 또는 단지 계측기를 읽 는 것으로는 분명하지 않은 소음 특성을 구별할 수 있는 능력 이 있기 때문이다. 귀는 또한 좋은 방향 탐지기이다. 왜냐하면 소음은 일반적으로 귀가 그 음원에 접근할수록 더 크게 들리 므로, 방향은 종종 머리를 돌리는 것에 의하여 결정될 수 있 기 때문이다. 또한 소음원은 손으로 확인할 수 있다. 덕트 누 설에 의한 제트들은 종종 그 부위에 손을 대어서 감지하는 것 이 가능하고, 덜컥거리는 소음 또는 진동 패널이나 부품은 종 종 그 부분을 건드렸을 때 변하거나 또는 멈춘다. 음원과 전달 경로를 알아내기 위하여, 기술자는 영향을 받 는 지역의 위치를 고려해야 한다. 주요한 소음 발생지인 기계 실로부터 멀리 떨어져 있더라도 소음은 배관 또는 덕트 지지 물 그리고 앵커를 통한 구조진동으로 전달될 수 있다. 기계실 의 아래, 위, 또는 인접한 장소의 소음은 틈새(음향 누설) 또는 부적절하고, 비효과 적인 진동 절연이 원인으로 된다. 만일 소 음원 또는 전달경로가 불분명하다면, 이를 확인하는 최선의 방 법은 다음과 같이 단계적으로 모든 음원을 제거하는 것이다. (1) 공기조화 시스템에 의하여 원하지 않는 소음이 발생하 는지를 확인하기 위하여 모든 장비를 끈다. 만일 소음이 나지 않는다면, 원하지 않는 소음에 대한 공기조화 시스템 요소(압 축기, 팬, 펌프)의 기여도를 결정하기 위하여 공기조화 시스템 요소를 분리해서 작동시켜야 한다. 소음원 중 어느 하나가 주 원인이라면, 작동하는 모든 장비들로 시작하여 그 주된 소음 이 제거될 때까지 요소 또는 시스템을 차례로 끄는 것으로 시 험할 수 있다. 또한 모든 장비를 끈 상태에서부터 요소를 하 나씩 작동시키는 것으로 시험할 수도 있는데, 이렇게 하면 각 소음 요소의 평가가 가능하게 된다. 어떤 시스템 요소가 만일 그 장비를 멈추었을 때, 소음레벨 이 3 dBA 떨어졌다면 또는 만일 측정이 독립적으로 작동중 인 장비에 행해졌을 때, 소음레벨이 전체 측정레벨의 3 dBA 이내에 있다면, 명백한 소음원이라고 할 수 있다. 소음계가 이용되지 않을 때는 모든 장비를 작동시키고, 한 번에 하나의 요소를 끄는 것이 최선의 방법이다. 왜냐하면 귀 로 소음의 차이와 변화를 감지하는 것이 가능하기 때문이다. (2) 공기조화 시스템의 어떤 부분이 원치 않는 소음의 음 원으로 평가되었을 때, 그 소음원을 차단한다. 방 주위를 걸어 다니며, 소음이 공기 취출구, 환기구, 반자틀 천장(hung ceiling) 또는 바닥, 벽 어느 곳으로 들어오는지를 조사한다. (3) 만일 소음이 반자틀 천장을 통해 들어온다면, 덕트나 배관이 알맞게 격리되었는지 그리고 천장의 지지물 또는 전기 고정물과 접촉하지 않았는지를 점검한다. 이는 반자틀 천장이 거대한 소음 방사면을 제공할 수 있기 때문이다. 만일 덕트와 배관이 소음원이고 알맞게 격리되었다면, 소음을 줄이는 가능 한 방법은 유동조건을 변화시키고, 소음기를 설치하고, 납담 요(lead blanket)와 같은 것으로 덕트 또는 배관을 감싸는 것 이다. (4) 만일 소음이 벽, 천장, 또는 바닥을 통해 들어온다면, 인접한 축 또는 틈새를 점검하고, 구조 전달음을 차단해주는 진동 절연시스템을 점검한다. (5) 공기 취출구 또는 환기구로부터의 소음의 원인 분석이 나 대책의 수립에는 기술자 또는 음향 전문가에 의한 주의 깊 은 평가가 필요하다. 일반적으로, 공기 취출구는 충분하게 저 속을 유지함으로서 어떠한 음향적인 설계 목적이라도 만족시 킬 수 있다. 어떤 주어진 취출구에 대하여 유속을 10% 증가 시키면 소음레벨은 약 2 dB 증가하고 두 배로 증가시키면 대 략 16 dB 로 소음레벨을 증가시킨다. 또한, 부적절하게 위치 한 댐퍼 또는 부적당한 크기의 디퓨저에 의하여 소음레벨은 쉽게 10 dB 에서 20 dB 정도 증가될 수 있다. 아직까지도 소음원을 파악하는데 도움을 주는 가장 단순하 고 효율적인 장비는 막대에 설치된 마이크로폰이다. 이는 도 달하기 어려운 장소, 즉 반자틀 천장이나 무거운 가구 뒤의 소음을 파악하는데 사용할 수 있다. (6) 만일 소음이 공기 취출구를 경로로 한다면, 공기 흐름 이 마이크로폰에 부딪치지 않는 곳에서 출구에 근접하게 A- 소음레벨을 측정한다. 그리고 나서, 내부 조립 부품 또는 공기 출구의 코어(core)를 제거하고 이전과 정확하게 같은 위치에 서 계측기를 읽는 것을 반복한다. 만일 두 번째 값이 첫 번째 보다 3 dB 더 적다면, 주요한 소음은 디퓨저의 날개 또는 그 릴 위에서의 기류에 의하여 발생하는 것이다. 이러한 경우에, 시스템이 알맞게 균형을 이루고 있는지를 점검한다. 전체 공 기량의 10%만 늘려도 공기 출구에 의하여 발생하는 소음을 2.5 dB 증가시킨다. 마지막 수단으로서, 더 넓은 공기 출구는 같은 공기량으로 더 낮은 속도, 따라서 더 약한 난류 발생을 얻기 위하여 대체될 수 있다. 그러나 이것을 고려하기 전에 출구의 확대방법을 점검한다. 디퓨저 또는 그릴에서 발생하는 평균 비율을 초과 하는 소 음은 풍량조절댐퍼가 그것에 근접하게 장착되었을 때 발생한 다. 제트는 출구의 날개 또는 콘에 충돌하고, 자의 모서리에 바람이 부딪칠 때 들리는 히스(hiss)와 유사한 모서리음을 발 생한다. 비록 헐거운 날개가 진동으로 인하여 부가적인 소음 을 일으키지만, 날개의 재료는 이러한 소음에 영향을 미치지 않는다. 조합형 체적 댐퍼(integral volume dampers)로 공기량을 조절할 때, 공기량뿐만 아니라, 댐퍼를 가로지르는 정압강하 를 고려한다. 분리형 체적 댐퍼(separate volume dampers) 는 제트 충돌이 발생하지 않도록 출구로부터 충분히 상류에 설치되어야 한다. (7) 만일 공기 취출구가 과도한 소음의 원인이 아니라면, 송풍기실을 점검한다. 가능하다면, 약 10%로 송풍기 속도를 변화시켜 본다. 만일 공진이 포함되었다면, 이러한 작은 변화 는 주요한 차이를 나타낼 것이다. (8) 때때로 송풍기는 시스템에 잘 일치하지 않는다. 만일 벨트 구동 팬이 일정한 공기량을 시스템으로 이동시키는데 필 요로 하는 정압보다 더 높은 정압으로 공기를 이동시킨다면, 팬속도를 줄인다. 만일 팬이 충분한 공기를 공급하지 못한다 면, 덕트 시스템에 불가피한 손실이 있는지를 점검한 후에 팬 속도를 증가시키는 것을 고려한다. 팬 입구에 근접한 곳에서 | {}
4de168de-582d-466d-a501-09381baa63ae | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-33 난류는 팬 소음 발생을 증가시킬 뿐 아니라, 그것의 공기 풍 량을 감소시킨다. 과도한 난류를 일으키는 다른 부분은 댐퍼, 덕트 밴드, 그리고 급격한 확대 또는 축소부이다. 팬 소음을 조사 할 때, 팬의 제조자 또는 공급자로부터 자문을 구한다. (9) 만일 부가적인 음향처리를 덕트에 시행한다면 주파수 분석을 한다. 이는 옥타브 밴드 분석기의 사용을 포함하고 일 반적으로 숙련된 음향기사에게 넘겨진다. 6. 계통 종합조정 6. 1 개요 계통 종합조정은 외기상태 및 실내조건의 변화에 적절히 대응될 수 있는 제어기능을 갖춘 자동조절계통인지를 파악하 고 설계의 도에 적합하게 설치되었는지를 점검하며, 하절기에 는 냉동기, 동절기에는 보일러가 가동되면 실내 또는 덕트에 설치된 감지기에 의하여 실내 온습도가 적절히 유지되도록 조 정한다. 자동제어의 주요 점검사항은 다음과 같다. 1) 자동 댐퍼의 점검 구동부(actuator)의 부착 상태를 점검하기 위하여 수동 또 는 자동으로 구동기를 동작시켜 댐퍼가 완전히 열리고 닫히는 지를 확인한다. 2) 자동조절 밸브의 점검 구동부의 부착 상태와 밸브의 설치 방향 및 밸브의 동작 상태를 점검한다. 3) 공조기 인터록(interlock) 상태 점검 공조기의 가동 및 정지 상태와 연결된 댐퍼 및 조절밸브 등이 설계 의도대로 작동되는지를 확인한다. 또한 급기 송풍 기와 환기 송풍기의 순차기동이 적절한지를 점검한다. 4) 제어 시스템의 작동 상태 점검 실내 온습도 제어 상태가 적절한지를 확인한다. 또한 배관 및 덕트의 압력제어 상태가 적절한지를 확인한다. 6.2 자동온도조절 시스템 1) 제어 계통도 제어 계통도에는 공조 시스템이 어떻게 제어되는가에 대한 운전 흐름과 자동온도조절 시스템의 다양한 형태의 응용 기기 에 대한 일반적 설명이 나타나 있다. 이 계통도는 공조 시스 템이 어떻게 운용되는가를 알 수 있는 문서이기 때문에 TAB 기술자에게 매우 중요하다. 2) 자동온도조절 계통상의 문제 해결 제어 시스템 자료는 TAB 기술자가 문제를 해결하는데 필 요하다. 예를 들어, 송풍기 모터 기동 장치의 "자동-정지-수 동" 스위치가 자동 위치에 있을 때 작동하지 않고 수동 위치 에 있을 때 송풍기가 작동한다면, 이것은 여러 종류의 자동온 도 제어 장치나 안전 스위치가 송풍기의 작동을 방해한다는 것을 의미한다. 이는 시스템 제어 계통도와 순차적 운전 계통 을 재검사하면 송풍기 조절 회로에 보조 접점과 저한계 안전 장치가 있다는 것을 알 수 있다. 이 2 가지 장치는 하나 또는 둘이 제어 회로의 "열림(open)"에 관련이 있는지를 입증하기 위해 조사한다. TAB 기술자는 서로 다른 형태의 제어 계통에 대한 충분 한 지식을 가지고 제어 도면을 이해할 줄 알아야 부적절한 사 용 또는 부적절한 위치에 설치된 장치를 시스템이 손상되기 전에 찾아낼 수 있으며, 불안정한 조건에서의 TAB 작업 수 행에 따른 시간 낭비를 방지할 수 있다. 3) 제어 관계 일반적으로 자동제어 계통의 감지기와 조절기는 일반적으 로 선형(linear)동작이다. 그림 47 은 댐퍼와 밸브 같은 비선형 (non-linear) 동작 제어 장치에 대한 오차를 나타내며, 완전 개방 상태에서 50% 정도 게이트밸브를 닫았을 경우 통과 하 는 유량은 거의 변화를 일으키지 않는다는 것을 알 수 있다. Chart Type: bar 0 50 100 에서의 플레이 50 75 82 이상적인 직선곡선 50 94 11 교축형 블로그 85 94 10 글로우브 10 88 18 그림 47 밸브 개도에 따른 유량 특성 비교 4) 자동온도 조절밸브 자동온도 조절밸브에서의 압력강하는 유량의 제곱에 비례 하며, 대부분의 시스템에 적용될 수 있다. 조절 장치의 비선형 성(non-linearity)은 제어 결과 의 부적합성을 최소화하기 위 해 조절기와 조절되는 장치가 잘 조화되어야 평균적인 선형성 을 얻을 수 있다. 이런 것은 장치의 전체 범위에서 행하여질 수 없으므로 표준운전범위(normal operating range)에 적 합하게 조합되어져야 하는데 이는 시스템 설계자나 자동온도 조절 시스템 시공사가 판단할 일이다. 제어밸브의 유량은 식 (26)과 같이 계산된다. △P = 42x 옹) 여기서, (26) ¦ AP ¦ : ¦ 밸브의 차압, ¦ kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : ¦ 유량, L/s ¦ ¦ ¦ Cv ¦ : ¦ 밸브 유량계수 ¦ ¦ | {}
7088652a-f447-4241-bcc2-ab75a92f5c3e | 3권.pdf | 5.26-34 제 5 편 건물운영과 관리 5) 밸브 및 댐퍼 종류 온도조절용 밸브와 댐퍼는 일반적으로 비례식과 2 위치 식 의 2 가지로 분류되며, 비례식은 장치의 감지기에서 요구하는 다양한 조절 위치를 취할 수 있는 것을 의미한다. 3 방밸브는 혼합식과 분류식으로 구분되며, 혼합식은 그림 48 과 같이 2 개의 입구와 1 개의 출구로 되어 있으며, 2 개의 시 트 사이에 양면 디스크(disc)를 가지고 있다. 분류식은 그림 49 와 같이 1 개의 입구와 2 개의 출구 및 2 개의 분리된 디스크 와 시트로 구성되어 있으며, 이 밸브는 유체의 흐름을 각각의 출구로 비례적으로 분류하는데 사용된다. ![image](/image/placeholder) AB 출구 입구 입구 그림 48 혼합식 밸브 ![image](/image/placeholder) AB 출구 입구 출구 그림 49 분류식 밸브 6) 자동제어 시스템의 조절 및 교정 일부 DDC(direct digital control) 시스템을 제외한 대부 분의 제어 시스템에서 조절기는 범위, 셋 포인트(set point), 감도 및 편차를 조절할 수 있다. 모터 기동기와 같은 자동온 도 조절시스템의 제어 패널은 제어 시스템의 핵심부이다. 대 체로 다른 부분에 위치한 조작기와 감지장치를 제어 조절 및 교정할 수 있으나, TAB 기술자는 제어 계통을 변환할 만한 권한을 가지고 있지 않다. 이는 TAB 작업 동안에 교정 임무 를 맡은 자동제어 시공사가 교정 전문가를 고용하는 것이 공 조 계통과 관련된 모든 사람에게 유리하기 때문이다. 밸브와 댐퍼의 초기 위치 설정은 TAB 작업에 앞서 자동제어 시공사 의 교정 전문가에 의해 설정한다. TAB 기술자와 자동제어 기술자 간의 협조와 조화는 공조 시스템의 원활한 운영을 위 한 중요한 열쇠이다. 6.3 환기량 제어 건물의 실내공기질 상태는 건물로 도입되는 외기량 및 오 염상태에 따른다. 간혹 외기량이 표기되어 있지 않아도 TAB 기술자는 적절한 양의 외기 공급을 위해 공조 계통 댐퍼를 조 절하여야 하지만 명백히 TAB 기술자의 이런 작업은 적절치 못한 공조시스템 설계의 결과 이다. 빈약하게 설계되거나 운전 되는 자동온도제어는 실내공기질의 악화를 가져온다. 다음은 TAB 기술자가 어떻게 운전되는지 알아야 하는 외 기제어 시스템이다. 1) 고정된 최소 외기량 고정된 최소 외기 댐퍼는 환기와 실내의 압력유지와 배기 에 따른 보충 공기를 공급하도록 한다. 환기 송풍기가 없는 시스템의 경우 급기 송풍기가 가동될 때만 외기 댐퍼가 열리 도록 고정되며, 외기 댐퍼는 급기 송풍기 가동 시 환기 덕트 내의 급격한 압력이 떨어지는 것을 막기 위해 신속하게 열어 서 덕트의 파손을 방지하도록 한다. 어떤 시스템은 급기 송풍 기의 기동, 정지 스위치가 송풍기가 작동하기 전에 외기 댐퍼 를 열도록 연동되어 있다. 환기 송풍기가 있는 시스템의 경우 최소 외기 조절에는 2 가지 변수가 있다. 최소 외기량은 급기 송풍기와 환기 송풍기 와의 공기량에 의해 결정된다. 만약 공급되는 외기가 급기 송 풍기와 환기 송풍기와 의 공기량 차이 보다 크면 다양한 외기 냉방 제어가 가능하다. 100% 외기를 사용하는 시스템의 경우 외기는 급기 송풍기 로 급기되고 환기되는 공기는 없다. 외기 댐퍼는 공조기와 연 동되어 있고 급기 송풍기가 가동되기 전에 열린다. 2) 외기냉방 사이클 그림 50 과 같은 외기냉방 사이클은 외기 조건이 적절할 때 즉 외기가 냉각 매체로 사용되어 질 수 있도록 외기가 충분히 낮은 경우에 냉방 비용을 절감할 수 있다. 외기온도가 상한값 (보통 18°C) 이하일 때 외기냉방 설정값(보통 13°C ~16°C) 을 유지하기 위해 환기, 배기와 외기댐퍼가 조절된다. 급기 송 풍기 정지 시에는 배기와 외기댐퍼는 닫히고 환기댐퍼는 열리 도록 연동되어 있다. 외기온도가 상한값의 설정온도를 넘어서 면 환기와 배기댐퍼는 각각 따로 열리고 닫히며, 외기댐퍼는 최소 위치로 열리게 된다. 3) 엔탈피제어 사이클 엔탈피제어는 환기와 외기의 엔탈피를 감지하여 제어하는 외기냉방 사이클이며, 혼합공기의 하한치 제어가 사용되고 있 다. 외기냉방 사이클의 상한치 온도 시스템은 잠열부하가 과 도하게 걸릴 때의 에너지 비용을 감소시키기 위해 대체되어지 | {}
b0f30d48-2ae5-4857-8faa-51c0b6686581 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-35 ![image](/image/placeholder) 제어기 급기팬으로부터 RC 최소위치 설정기 ⑦- Ⓡ 릴리프 공기 상한치-① DM NC 급기팬 DM T 환기 하한치 NO 그림 50 외기냉방 사이클 고 있다. 연동기능은 다음의 3 가지에 근거하여 작동한다. ① 고정된 엔탈피 상한치 ② 환기의 엔탈피를 초과 하지 않도록 환기와 의 비교 ③ 엔탈피와 온도 상한값의 조합 4) 예열 예열 시간 동안에는 공조기에서 외기를 필요로 하지 않으 X-Axis: 품량 Chart Type: bar 0 R D 셩풍기 운전점 0 6 9 변풍량 유냇에 0 7 11 대한 설계 AP 0 1 4 시스 콕선 0 3 0 그림 51 정속운전 송풍기의 시스템 곡선 X-Axis: 풍량 Chart Type: bar 0 R D 변풍량 유에 1.0 1.4 1.0 대한 설계 AP 1.0 0.3 0.2 시스템 콕선 1.0 0.8 0.3 그림 52 변속운전 송풍기의 시스템 곡선 므로 외기 및 배기 댐퍼는 닫혀져 있다. 그러나 회기 송풍기 가 있는 시스템에서 외기 댐퍼는 최소 위치에 있어야 하고 덕 트내의 최소 양압(+) 또는 부압(-) 유지와 실내의 최소 압력 유지를 위해 급기량을 회기량 정도로 제한한다. 5) 야간냉각 야간냉각제어(night purge)는 비상주 시 실내의 냉각을 위해 100% 외기를 공급한다. 실내는 외기온도보다 대략 5°C 정도 높은 온도로 설정하며 유지한다. 한계제어는 외기온도가 실내보다 너무 높거나 너무 낮을 때(대략 10°C) 또는 외기 노 점온도가 과도할 때 작동을 제한한다. 야간 냉각 사이클은 외 기 온도가 비교적 낮은 경우 해뜨기 전까지 유지한다. 6.4 실내 압력제어 계통 실내 압력제어는 건물의 내부 압력과 외부 대기의 정압차 이를 제어하는 것이다. 건물에 외기량과 배기량이 동일하게 조절된다면 건물 내의 압력은 평행된 상태라고 말할 수 있다. 일반적으로 다양한 건물의 공간을 13 Pa 정도의 양압(+) 을 유지하도록 풍량을 설계하며, 먼지나 꽃가루, 냄새 등 이물 질이 공조되는 실내로 투입하는 것을 막는다. 건물 전체 환기 와 배기의 양이 급기량의 80~90% 정도가 되도록 유지하는 것이 바람직하다. 만약 실내 공간에서 냄새를 발생하는 설비 나 오염 물질이 있을 경우에 다른 공간으로의 유출을 방지하 기 위해 부압이 필요하다. 6.5 덕트 압력제어 1) 급기 송풍기 변풍량 시스템에서 급기 송풍기가 일정한 속도로 가동된다 면 변풍량유닛의 전체 풍량이 감소하는 경우 급기 송풍기의 성능곡선에 따라 시스템의 전압과 정압이 높아질 것이다. 이 럴 경우 압력이 조절되지 않는다면 덕트의 손상을 초래하고, 변풍량유닛 댐퍼는 높은 압력으로 제어성의 상실과 함께 소음 이 증가하게 된다. 그림 51 은 일정한 속도로 가동되는 변풍량 의 시스템 곡선을 나타낸다. 설계 풍량(D)에 있어서 설계 압 력차(�P)는 변풍량 유닛에 의해 발생된다. 송풍기와 시스템 곡선에서 감소된 풍량(R)에서는 보다 많은 AP 가 발생하므로 덕트 압력을 줄이기 위해 송풍기 풍량 제어용 댐퍼가 사용된 다. 따라서 이런 형식의 제어는 송풍기 소요동력을 약간만 감 소시킨다. 그림 52 는 변속운전 송풍기의 특성을 나타낸다. 감소된 송 풍기 회전수는 감소된 풍량과 약간 증가한 변풍량 유닛 △P 에 적합한 새로운 송풍기 성능곡선을 만든다. 이런 제어 방법에 있어서 송풍기 소요동력은 감소된 풍량의 거의 3 제곱에 비례 하여 감소하며 변풍량 유닛의 △P 는 증가한다. 흡입 베인 댐 퍼 제어 시에는 변속운전 송풍기 제어와 다른 송풍기 성능곡 선을 나타내며 송풍기 소요동력은 덜 절약된다. 이러한 모든 제어 과정은 급기 주덕트의 정압 감지에 의해 작동되며. 정압전송기 설치위치는 급기 송풍기에서 부터 가장 먼 터미널까지 덕트의 2/3 정도 위치에 설치된다. 어떤 시스템 | {}
a91792c2-9a99-40aa-982f-26190fb1cce0 | 3권.pdf | 5.26-36 제 5 편 건물운영과 관리 은 2 개 이상의 정압전송기를 설치하는 경우도 있다. 정압전송 기가 먼 거리에 설치되는 경우에는 정압전송기 사이의 방화용 댐퍼가 닫힐 경우 정압전송기에 의한 제어가 되지 않고 송풍 기 토출측에 설치된 높은 한계(high limit)용 정압전송기에 의한 제어가 필요할 수 있다. 송풍기의 에너지를 절약하기 위해 정압제어기는 설계 조건 에 따른 적절한 공기 분배가 가능한 가장 낮은 정압값으로 설정한다. 급기 송풍기 정압제어 장치의 위치는 초기 가동 시 덕트의 파손이나 모터의 과부하를 방지하기 위하여 송풍기 정지 시에는 최소 풍량 또는 닫힌 위치가 되도록 연동되어야 한다. 2) 정압조절기 일반 시스템에서는 환기와 배기 송풍기를 사용하였는데 비 해 변풍량 시스템은 동력식 릴리프댐퍼나 릴리프 송풍기를 사 용하여 건물 내부 압력을 조절한다. 동력식 릴리프댐퍼는 자 동 조절이 필요 없으며, 릴리프 송풍기는 일반적으로 건물의 정압을 감지하고 외기의 압력을 참조하여 2 위치 제어기에 의 해 제어된다. 환기와 배기 송풍기로 구성된 시스템은 세심한 주의 가 필요하다. 환기 송풍기의 풍량 감소와 급기 송풍기의 풍량 감소가 일정한 풍량으로 변하지 않는다면 건물 내의 압 력은 변화하기 때문이다. 다음은 일반적으로 적용되는 3 가지의 풍량조절 방법이다. (1) 건물 정압 제어 건물 정압 제어에서는 건물의 대표 공간과 외부의 압력차 를 감지한다. 건물 내 압력의 증감에 따라 환기와 배기 송풍 기 가동 또는 풍량을 조절함으로써 건물 내의 압력을 증감시 킨다. 대형 시스템에서는 건물의 대표 공간의 선정과 안정적 인 외부압력 감지가 어려우므로 신중을 기한다. (2) 개방 회로 제어(open loop control) 그림 53 과 같이 정압전송기에 의한 신호가 급기 송풍기와 환기 송풍기를 동시에 제어하는 시스템이다. 이 시스템은 시 퀀스 제어를 적절히 조정하기 위해 자동제어 시공사와 TAB 기술자와 의 긴밀한 협조가 필요하다. 급기 송풍기와 환기 송 풍기의 성능 특성이 비례적이지 않으므로 냉난방 부하가 크게 변하는 경우에는 건물 내의 압력도 크게 변화할 수 있다. (3) 밀폐회로 제어(closed loop control) 그림 54 와 같이 급기 송풍기의 풍량 변화에 따라 환기 송 풍기를 재설정하기 위해 급기 송풍기와 환기 송풍기의 풍량을 감지하여 제어하는 2 차 제어기를 사용한다. 이 제어기는 건물 내의 일정한 압력 유지와 부가적인 배기 시스템을 적용하기 위해 급기 송풍기와 환기 송풍기의 풍량 차이를 일정하게 유 지하기 위한 설정이 가능하다. 이 풍량 차이가 시스템이 요구 하는 최소량의 외기라면 송풍기의 풍량 제어기는 외기와 환기 댐퍼 특성과 는 무관하게 최소한의 환기를 유지할 것이다. 풍 량의 변화에 따라 풍속 분포가 변하므로 변풍량 시스템에서는 동압을 감지하기 위해 풍량측정장치(FMS, flow measuring station)가 사용되며 정밀도는 검증되어야 한다. 변풍량 유닛의 배치 형태에 따라 정압이 변동하므로 시스템 설계자는 도면에 정압전송기 설치 위치를 표기한다. 제어기가 없는 압력종속형(pressure dependent) 변풍량 유닛은 시스 ![image](/image/placeholder) 제어기 고한계용 정압감지기 냉각코일 예열코일 필터 정압 전송기 외기도입 흡입베인이 설치된 외기댐퍼 환기댐퍼: 급기팬 흡입 베인이 급기덕트 릴리프 댐퍼 설치된 환기팬 환기덕트 그림 53 개방회로의 송풍기 풍량 제어 ![image](/image/placeholder) 릴리프 댐퍼 흡입 베인이 설치된 환기팬 환기덕트 납 동압전송기 FMS 2 차제어기 환기댐퍼 필터 냉각코일 외기도입 x 고한계용 정압전송 외기댐퍼 정압감지기 흡입베인이 □ 설치된 급기팬 신호설정기 □ 제어기 그림 54 밀폐회로의 송풍기 풍량 제어 템의 압력 변화를 최소화하기 위하여 덕트 계통에서 정압이 중간인 지점에 설치하여야 한다. 압력독립형(pressure inde- pendent) 변풍량 유닛 시스템에서는 말단 변풍량 유닛에서 필요로 하는 최소 압력을 유지하면서 최대의 송풍기 소요동력 을 절감하기 위해 정압손실이 가장 많은 덕트의 말단 부분에 정압전송기를 설치한다. 그러나 현장에서는 덕트의 시공 상태 에 따라 풍량의 흐름이 변하고, 또한 정압손실도 다양하게 변 하므로 정압전송기를 최적의 위치로 재조정하는 경우도 있다. 대개 초기의 위치 선정은 급기 송풍기에서 가장 멀리 설치된 변풍량 유닛까지 거리의 2/3 또는 3/4 지점으로 한다. 3) 송풍기 풍량 제어 송풍기 풍량을 제어하기 위해서는 시스템이나 송풍기 풍량 특성을 반드시 변경한다. 시스템 특성곡선은 교축(thro- ttling)형 조절댐퍼에 의해 변화하는데, 이것은 시스템 압력과 소요동력을 증가시킨다. 댐퍼 제어는 풍량 제어 방법 중에서 공사비가 가장 저렴하다. 소요동력을 절감하는 제어 방법은 송풍기 특성곡선을 변경 하는 방법이며, 가장 바람직한 방법은 송풍기 회전수를 변화 하는 것이다. 변속 모터 또는 변속 장치가 사용되며 전기식과 유압식이 있다. 송풍기 풍량을 제어하는 방법은 다음과 같으며, TAB 기술 자에게 중요한 사항이다. | {}
f9bf58b1-a9df-42a3-883b-94215a5a1fe9 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-37 표 24 공기 및 물계통 측정에 공통으로 사용되는 장비 ¦ 장비 ¦ 측정 범위 ¦ 허용 오차 ¦ 교정 주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회전수 측정장비 ¦ 0~5 000rpm ¦ 지시값의 ±2% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 온도 측정장비(공기) ¦ -40~120°C ¦ 지시값의 ±0.5°C ¦ 12 개월 ¦ ¦ 온도 측정장비(물) ¦ -40~120°C ¦ 지시값의 ±0.5°C ¦ 12 개월 ¦ ¦ 온도 측정장비(표면) ¦ -40~120°C ¦ 지시값의 ±0.5°C ¦ 12 개월 ¦ ¦ 전기 계측장비 ¦ 0~600VAC 0~100A ¦ 지시값의 ±3% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 소음 측정계 ¦ 25~130dB (옥타브밴드필터 포함) ¦ 지시값의 ±2dB ¦ 12 개월 ¦ (1) 댐퍼 제어 변풍량 시스템에서 사용되는 원심형 송풍기의 풍량제어 중 하나이며, 송풍기의 흡입 베인 또는 토출 댐퍼를 사용한다. 흡 입베인 댐퍼제어가 주로 사용되며 그림 55 와 같이 토출 댐퍼 제어보다 동력 절감량이 많다. 그러나, 송풍기의 회전수가 감 소하지 않기 때문에 둘 중 어느 것도 송풍기 동력 절감 측면 에서는 바람직하지 못하다. Chart Type: bar 20 30 40 50 60 70 80 90 100 토 출 댑 퍼 40% 38% 52% 96% 99% 103% 75% 107% 100% 훔 임 베인 58% 42% 46% 51% 67% 85% 90% 93% 95% 희전수 계약 None% None% 18% 22% 28% 38% 40% 44% 56% 그림 55 풍량제어 방법에 따른 송풍기 동력변화 (2) 블레이드(blade) 제어 튜브형 축류송풍기와 베인형 축류송풍기는 송풍기의 균형 을 조절하기 위하여 조절 가능한 피치 블레이드(pitch blade) 가 장착되어 있다. 베인형 축류송풍기는 연속적 또는 빈번한 조절을 위하여 작동 중에도 다양하게 조절할 수 있는 제어가 가능한 피치 블레이드가 있다. 소음측면에서는 회전수를 제어하는 것이 피치 블레이드를 제어하는 것보다 바람직하다. 그러나, 블레이드 제어는 운전 효 율이 흡입베인이나 댐퍼제어보다 높으며 소음 발생도 적다. (3) 가변피치 풀리제어 원심형 송풍기의 풍량 제어의 또 다른 방법은 송풍기의 회 전수를 줄이는 것이다. 기어박스가 달린 자동 가변피치 풀리 는 모터 풀리 지름을 다양하게 변경함으로써 송풍기의 회전수 를 변화시킨다. 가변피치 풀리는 소요동력 절감측면에서는 유 리하지만 모터가 가장 효율적으로 작동하지는 못한다. (4) 인버터 제어 인버터 제어는 전압 및 주파수를 변화하여 모터와 송풍기 의 회전수를 변경함으로써 풍량을 조절하는 방법이다. 이 방 법은 소요동력 절감 및 모터의 효율적인 운전 측면에서 바람 직한 방법으로 국내에서도 많이 채용하고 있다. 7. 측정계기 7.1 개요 1) TAB 계측장비의 분류 현장에서 TAB 업무를 수행하기 위해 필요한 계측장비는 ① 공통 측정장비 ② 공기계통 측정장비 ③ 물계통 측정장비 ④ 특수 측정장비 로 편의 상 분류될 수 있으며, 최근에는 장비 하나로 한 가 지 이상의 계측을 할 수 있는 다목적 전자식 측정 장비가 실 용화되고 있다. 2) TAB 수행을 위한 장비에 대한 기본적 요구사항 (1) 장비에 대한 일반적 요구 사항 ① TAB 회사는 대한설비공학회의 TAB 기술기준에서 요 구하는 측정장비를 반드시 갖춰야 한다. ② 새로 구입하거나 기존의 사용되는 장비는 최소한의 정 확도가 제시된 범위와 맞아야 한다. ③ 장비는 일정한 기능을 유지하기 위한 정확성과 기준을 충족시키도록 제조된 것이어야 하며, 대한설비공학회에서 인 정하는 공인교정기관에 의하여 주기적으로 교정한다. ④ 다른 공구나 장비처럼 TAB 측정 장비의 수명과 유용 성은 적절한 취급 주의 와 사용에 달렸다. 측정 장비는 보관 시나 운반 시 또는 취급 시에 충격과 습기 등 부정확의 요인 이 되는 것에 대한 특별한 주의 가 필요하다. ⑤ TAB 작업 조건에 따른 올바른 장비의 선택은 최소한 | {}
28f83c44-16ec-4b52-83f3-8dbb82e9cadd | 3권.pdf | 5.26-38 제 5 편 건물운영과 관리 표 25 공기계통 측정 장비 ¦ 장비 ¦ 측정 범위 ¦ 허용 오차 ¦ 교정 주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기압력 측정장비 ¦ 0~250 Pa ¦ 지시값의 ±2% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 공기압력 측정장비 ¦ 0~1 250 Pa ¦ 지시값의 ±2% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 공기압력 측정장비 ¦ 0~4 500 Pa ¦ 지시값의 ±2% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 피토관 ¦ 450 mm, 900 mm 1 200 mm, 1 500 mm ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ ¦ 풍속 측정장비 ¦ 0.2~15 m/s ¦ 지시값의 ±10% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 습도 측정장비 ¦ 10~90% RH ¦ 지시값의 ±2% RH ¦ 12 개월 ¦ ¦ 후드형 풍량계 ¦ 0~600 L/s ¦ 지시값의 ±5% ¦ 12 개월 ¦ 표 26 물계통 측정 장비 ¦ 장비 ¦ 측정 범위 ¦ 허용 오차 ¦ 교정 주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물압력 측정장비 ¦ 0~400 kPa ¦ 최대값의 ±1.5% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 물압력 측정장비 ¦ 0~1,400 kPa ¦ 최대값의 ±1.5% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 물압력 측정장비 ¦ -100~400 kPa ¦ 최대값의 ±1.5% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 차압 측정장비 ¦ 0~100 kPa ¦ 최대값의 ±1.5% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 초음파 유량계 ¦ 0~6 m/s ¦ 최대값의 ±3% ¦ 12 개월 ¦ 표 27 열전대의 종류 및 온도범위 ¦ 금속종류 ¦ 온도범위, °C ¦ 전압변동 범위, mV ¦ 열전대 명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Platinum-6% Rhodium/ Platinum-30% Rhodium ¦ 38~1 800 ¦ 13.6 ¦ B ¦ ¦ Tungsten-5% Rhenium/ Tungsten-26% Rhenium ¦ 0~2 300 ¦ 37.0 ¦ (C) ¦ ¦ Chromel/Constantan ¦ 0~982 ¦ 75.0 ¦ E ¦ ¦ Iron/Constantan ¦ -184~760 ¦ 50.0 ¦ J ¦ ¦ Chromel/Alumel ¦ -184~1 260 ¦ 56.0 ¦ K ¦ ¦ Platiunm/Platinum-13% Rhodium ¦ 0~1 593 ¦ 18.7 ¦ R ¦ ¦ Platinum/Platinum-10% Rhodium ¦ 0~1 538 ¦ 16.0 ¦ S ¦ ¦ Copper/Constantan ¦ -184~400 ¦ 26.0 ¦ T ¦ 표 28 온도 및 습도 측정장비 ¦ 측정장비 ¦ 권장 사용처 ¦ 주의 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유리막대형 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 수은봉입 온도계는 클린룸에는 사용 금지, 액체온도 측정 시는 측정 웰(well)이 필요함. ¦ ¦ 다이얼 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 온도 측정 후 제자리로 오는데 시간이 걸림 ¦ ¦ 열전대 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 재질선택에 주의 를 요함 ¦ ¦ 저항 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 제조사의 설명에 따를 것 ¦ ¦ 서미스터 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 비선형성에 대한 특성을 고려할 것 ¦ ¦ 고온계 ¦ 표면온도 측정 ¦ 사용가능 범위내의 온도를 측정할 것 ¦ ¦ 사이크로미터 ¦ 공기 온습도 측정 ¦ 풍속이 5~25 m/s 이상 유지 필요, 습구온도용 섬유가 더럽거나 건조하면 정확한 습도 측정 불가 ¦ ¦ 전자식 서머 하이그로미터 ¦ 공기 온습도, 상대습도 측정 ¦ 상대습도 90% 이상일 때에는 정확한 수치 측정 불가 ¦ | {}
298565f3-15df-471e-8f35-355265834459 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-39 의 경비와 시간으로 최고의 효과 를 얻을 수 있다. 또 모든 상 황 하에서 정확한 측정은 가장 중요한 요소이다. ⑥ 모든 측정장비는 제조회사에서 제시한 사용법을 정확하 게 숙지하여 사용해야 하며 취급자에 대한 장비 취급 교육을 수시로 할 필요가 있다. (2) 측정 장비의 기능적 요구 사항 표 24~표 26 은 대한설비공학회의 TAB 기술기준에 의한 측정장비의 기능적 요구사항이다. 7.2 공통 측정 장비 1) 온도 및 습도 측정 장비 (1) 유리막대형 온도계 수은으로 채워진 유리막대형 온도계는 최저 -40~105°C 범위를 측정하며 표준온도계로도 사용된다. 방사능 취급 장소 나 클린룸에서는 수은이 든 온도계를 사용할 수 없다. (2) 다이얼 온도계 다이얼 온도계는 두 가지 형이 있다. 막대형과 모세관형이 있으며 모세관형은 막대형보다 읽기는 쉬우나 온도측정 후 바 늘이 제자리로 돌아오는데 시간이 오래 걸린다. (3) 열전대 온도계 열전대 온도계는 한 쪽 끝에 접점이 형성되어 이종(��) 의 금속선으로 구성된다. 그 접점의 온도변화는 기전력의 변 화를 유발하며, 온도가 상승함에 따라서 이 출력전압이 상승 한다. 열전대는 아주 넓은 범위의 온도계측이 가능하지만 냉 접점 온도보상이 필요하고 출력이 비선형이며, 출력전압이 다 소 낮은 단점이 있으나 가격이 저렴하고 간편하여 널리 쓰인 다. 표 27 에는 열전대 종류 및 온도범위를 나타내었다. (4) 저항 온도계(RTD, resistance temperature detector) 저항 온도계는 온도변화에 따라 물질의 저항이 변하는 특 성을 이용한다. 저항 온도계는 온도증가에 따라 거의 선형적 으로 저항이 증가하는 금속의 특성을 이용한 것이다. 저항 온 도계는 정밀하고, 출력이 선형인 반면에 브리지(bridge)회로 를 구성하여 전류를 흘려주어야 한다. (5) 서미스터 온도계(thermistor thermometer) 서미스터 온도계는 저항온도계와 마찬가지로 온도변화에 민감한 세라믹 반도체를 사용한다. 일반적으로 서미스터는 온 도상승에 따라 저항이 비선형적으로 감소하는 성질을 이용한 다. 서미스터는 다른 물질에 비해 온도에 아주 민감한 반사성 이 좋지 않은 단점이 있다. (6) 고온계(pyrometer) 고온계는 일반적 으로 냉난방 기기의 표면온도를 측정할 때 사용하며 온도감지장치로는 열전대가 주로 사용된다. 고온계 의 종류는 완전복사형 고온계와 부분복사형 고온계가 있다. (7) 사이크로미터(psychrometer) 습도를 측정하는 측정기기에는 슬링 사이크로미터, 기록식 온습도 기록계 및 전자식 서머 하이그로미터 등이 있다. ① 슬링 사이크로미터(sling psychrometer) 슬링 사이크로미터는 수은이 들어 있는 두개의 온도계로 구성되어 있으며 하나는 벌브(bulb)주위에 헝겊으로 싸여 있 다. 공기 중에 일정한 동작으로 회전시켜(1 초 당 2 번 비율) 건구 및 습구 온도를 읽는다. 여기서 읽은 건구 및 습구온도 를 건습구선도로부터 습도를 구할 수 있다. 배터리의 전원에 의해 전동팬으로 주위공기를 헝겊 주위에 불게 하여 습도를 측정하는 형식도 있다. 이것은 슬링 사이크 로미터와 같이 회전시킬 공간이 충분하지 않은 제한된 장소에 서 사용할 수 있으며 정확하다. ② 기록식 온습도 기록계 이 기록계는 장시간 계속 측정 시 알맞은 기기이며 정도가 높다. 일반적으로 중앙감시방식 등으로 계측이 이루어 지는 경 우 감지기 위치에 따라 실내의 평균값을 나타내고 있지 않는 경우도 있으므로 측정값과 의 상관관계를 사전에 확인하여 둘 필요가 있다. 또한, 측정장소의 선정은 공간의 사용조 건(사용 시간대, 사용형태, 금연 유무 등)과 공조영역 등을 고려할 필 요가 있다. ③ 전자식 서모 하이그로미터(electronic thermo hygrometer) 사이크로미터와 는 달리 서머 하이그로미터는 얇은 필름 형 태의 전기용량 감지기를 이용하여 10~98%의 RH 나 0°C ~ 60°C 범위 온도를 측정할 수 있다. 종이 창고, 박물관, 병원, 클린룸 같이 습기에 민감한 장소를 지속적으로 관찰하는데 사 용된다. 표 28 은 온도 및 습도 측정장비에 대한 특성 및 주의 사항 을 나타내었다. 2) 전기 측정 장비 (1) 전압 및 전류 측정 일반적으로 디지털 클램프형(clamp-on type)의 디지털 전 압, 전류측정 장비는 현장에서 전기적 측정을 위해 필요한 장 비이다. 전압 측정 시 합선, 감전 위험에 주의 해야 하며 전류 측정 시 모터가 최대속도에 도달했을 때 측정값을 읽는다. 기 타 전기적인 위험요소를 배제한 후 조심스럽게 다루어야 한다. 3) 회전수 측정장비 타코미터는 회전축이나 휠이 회전하는 속도를 측정하는 장 비이며 일반적으로 rpm(1 분 당 회전수)단위로 측정되지만 어 떤 것은 r/s, r/h, ft/s, in/s, cm/s 또는 m/min 와 같은 여러 단위로 측정된다. 회전수를 측정하기 위해 초시계를 함께 사 용해야 하는 것부터 rpm 을 직접 읽을 수 있는 디지털 형태의 최신형까지 종류가 다양하다. (1) 크로노메트릭 타코미터 크로노메트릭 타코미터는 몸체에 초시계와 회전 카운터를 결합시킨 것이다. 이것은 기기의 스핀들과 회전축이 접촉하여 같이 회전하므로 값을 읽을 수 있다. 일반적으로 회전축의 끝 에서 측정하기 쉽다. (2) 접촉식 디지털 타코미터 접촉식 타코미터는 크로노메트릭 타입과 같이 사용하나 광범 위한 수치를 측정하며 LCD 나 LED 로 표시된다. 어떤 것은 최 고값과 최저값을 비롯해 이전의 수치를 기억한다. 배터 리로 작 동되며 회전축에 접촉하여 사용된다. (3) 광학식 타코미터 | {}
0c575e4d-788b-4e0b-a928-c12ee025c239 | 3권.pdf | 5.26-40 제 5 편 건물운영과 관리 이 타코미터는 발광부에서 나온 빛이 회전기기에 부착한 반사 테이프에서 반사된 빛을 수신 센서로 받아 카운트하여 rpm 으로 나타낸다. 회전축 끝에서의 측정이 불가능한 동심팬 (in-line fan) 등의 회전수를 측정할 때 사용된다. 배터리로 작동되며 형광빛에 빔을 맞추고 지정된 수치와 비교함으로 사 용 중에도 보정이 가능하다. 정확한 각도로 반사테이프에 빛 을 반사시켜야 한다. (4) 스트로보스코프 타코미터 밴드 필터용이어야 한다. 스트로보스코프 타코미터는 전기적 후레쉬 라이트를 이용한 전자식 타코미터이다. 라이트에서 방사하는 주파수를 회전기 계의 회전수와 같도록 조절하면 회전체의 모습은 정지상태로 보이게 된다. 이때 아나로그나 디지털 눈금에 나타난 회전수 를 읽는다. 회전축과 접촉이 어려울 때 회전속도를 쉽게 측정 할 수 있다. (5) 복합형 타코미터 복합형 타코미터는 접촉식과 비접촉식 타코미터의 기능을 모두 가지고 있다. 회전축에 직접 접촉시킬 수 있고 접촉이 불가능한 경우 반사테이프를 이용해 회전수를 측정할 수 있 다. 배터리를 사용하며 최종 측정값의 최고, 최저, 평균값을 메모리 할 수도 있다. 표 29 는 회전수 측정장비에 대한 일반 적인 사항을 나타내었다. 표 29 회전수 측정방법 ¦ 측정장비 ¦ 주요 사용처 ¦ 사용상 주의 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 크로노메트릭 타코미터 ¦ 회전장비와 접촉시켜 회전수 측정 ¦ 제조사의 취급 설명서 참조 ¦ ¦ 접촉식 타코미터 (디지털) ¦ 회전장비와 접촉시켜 회전수 및 회전속도 측정 ¦ " ¦ ¦ 광학식 타코미터 ¦ 회전장비와 접촉시키지 않고 회전수 측정 ¦ 회전체에 붙인 반사물질과 각도를 정확히 유지하여야 한다. ¦ ¦ 스트로보스코프 타코미터 ¦ 회전장비와 접촉시키지 않고 회전수 측정 ¦ 제조사의 취급 설명서 참조 ¦ ¦ 복합형 타코미터 ¦ 회전장비와 접촉시키거나 접촉시키지 않고 회전수와 회전속도 측정 ¦ " ¦ 4) 소음 측정 장비 표준음파(1,000 Hz 의 sine 음파)의 음압, P。가 2x10-5 N/m2 인 경우를 0 dB(또는 0 phon)로 정의 하며 다음과 같은 식으로 나타낸다. dB= 10log10(P/Po)2, dB : 소음레벨 (27) 따라서 음압이 2x10~4(N/m2)인 경우는 20 dB 이 된다. 음의 강하고 약함은 음압의 제곱과 비례한다. 그러므로 음 의 강함이 2 배가 되면 3 dB 이 크게 되며 음의 강함이 10 배, 100 배가 되면 10 dB, 20 dB 값을 나타낸다. 그러나 실제로 감각적인 음의 크기는 10 dB, 20 dB 증가함에 따라서 2 배, 4 배 크게 느끼게 된다. (1) 소음 측정기의 기능 ① 소음 측정기는 휴대용으로 일반 목적시험기 이어야 한다. ② 소음 측정기와 보정기는 동일회사 제품이어야 하며, 보정기는 소음 측정기의 마이크로폰용으로 표시되야 한다. ③ 보정값으로 土 2 dB 가 요구될 때는 측정기와 보정기를 제조회사에 검사 및 보정을 의뢰한다. ④ 마이크로폰은 20 kHz 까지 측정 가능해야 한다. ⑤ 옥타브 밴드 분석기는 1 옥타브, 1/2 옥타브, 1/3 옥타브 (2) 소음 측정기의 종류 아날로그 방식과 디지털 방식이 있으나 순간값을 측정하기 위한 디지털 방식이 편리하다. 또한, 주파수분석기가 내장되 어 있는 기기가 바람직하다. 5) 공기계통 측정 장비 표 30 에는 풍량 측정 장비에 대하여 나타내었으며 각 측정 장비에 대한 상세한 내용은 다음과 같다. (1) U-튜브 마노미터 이 마노미터는 공기와 물계통의 부분적인 진공과 압력을 측정하는데 사용된다. 측정단위는 Pa 및 mmHg 를 사용한다. 공기계통 측정 시 U-튜브에 염색된 물 또는 특수 오일이 사 용되며, 물계통 측정 시 수은이 채워진 것이 주로 사용된다. 압력강하가 250 Pa 이상인 곳에서 사용이 권장된다. 수은이 채워진 물계통 측정용은 측정 시 수은이 시스템내의 물로 들 어가지 않도록 하며, 또한 수은은 구리를 급속도로 부식시키 므로 주의 한다. (2) 경사형 및 수직형 마노미터 이 마노미터는 공기의 속도와 압력을 측정한다. 경사형은 250 Pa 의 정확한 압력을 측정할 수 있으며, 수직형은 더 높 은 압력을 측정할 수 있다. 측정 단위는 Pa 이다. 예를 들어 750 Pa 압력은 한쪽 끝의 공기압력이 다른 쪽의 압력보다 물 높이가 75 mm 만큼 올라가게 압력이 높게 가해진다는 뜻이다. 어떤 것은 두개의 눈금을 가지고 있다. 하나는 상기의 압력을 나타내며, 다른 하나는 분당 속도 또는 MPS m/s 를 나타낸 다. 색깔 있는 특수 오일을 채우며 "0"점 조절용 나사로 현장 에서 쉽게 조절하여 사용할 수 있다. 이 장비는 덕트 등에서 공기유속이나 압력을 측정하며 피토관 등과 함께 연결하여 사 용한다. 진동이 없는 곳에 수평으로 설치하여 사용한다. 공기 의 속도가 매우 느린 곳에는 마이크로 마노미터나 다른 민감 한 장비를 사용해야 만족할만한 정확한 값을 얻을 수 있다. (3) 전자식 마노미터 전자식 마노미터는 매우 낮은 공기압력차를 정밀하게 측정 할 수 있다. 측정범위는 0.025~15 000 Pa 이며 기압과 온도 에 의한 밀도의 영향을 자동적으로 보정하며 측정된 수치를 기억시킬 수 있고 합계 또는 평균값을 다시 불러 읽을 수 있 다. 여러 개의 피토관과 조합하여 사용하여 HEPA 필터 출 구의 풍속, 배기후드 및 코일표면의 풍속, 풍량을 측정할 수 있다. (4) 피토관 마노미터와 적절하게 조합하여 사용하는 피토관은 덕트에 서 공기 속도를 간편하게 측정한다. | {}
d5dd3720-db2e-47b7-af7d-9db0f0b8f25a | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-41 ① 공기흐름의 전압(TP, total pressure)측정은 마노미터 의 한쪽과 피토관 내부 관연결부와 의 호스 연결로 측정한다. ② 공기흐름의 정압(SP, static pressure)측정은 마노미터 게이지의 한쪽과 피토관의 외부관 연결부와 의 호스 연결로 측 정한다. ③ 공기흐름의 동압(VP, velocity pressure) 측정은 마노 미터 게이지의 양쪽과 피토관의 양쪽연결부분 모두와 연결로 측정된다. ④ 다음은 피토관과 연결하여 사용되는 장비이다. ㉠ 마이크로 마노미터 : 매우 낮은 압력범위 0~1 500 Pa ㉡ 경사형 마노미터 : 보통의 압력범위 0~2 500 Pa ㉢ U-튜브 마노미터 : 중간의 압력범위 250~25 000 Pa ㉣ 마그네헬릭 게이지 : 0~120 Pa, 0~250 Pa, 0~1 250 Pa ⑤ 덕트 내 풍량계측을 하는 방법은 센서로부터 전압과 정 압을 측정하여 그 신호를 연산기를 통하여 지시계로 출력시키 게 된다. 지향성(���)이 있는 경우는 센서부를 공기방향 에 정확하게 설치하며, 계측자나 장해물의 영향으로 난류가 발생하지 않는 상태에서 측정한다. ⑥ 피토관은 기류방향과 수평으로 유지하며 덕트엘보와 같 은 방향전환 부분이나 와류가 생기는 곳으로부터 최소 덕트지 름의 7.5 배 정도의 하류쪽이나 2.5 배 정도의 상류쪽에서 측정 한다. ⑦ 사용상의 특징 일반적으로 2.5~25 m/s(동압으로는 4~380 Pa) 범위에 서 사용되며, 먼지, 분무 등이 많은 유체를 측정하는 데는 부 적당하다. 피토관을 이용하여 측정한 정압과 동압을 다음과 같은 베르누이 정리로부터 유속을 구할 수 있다. 여기서, Pt = Ps + 1,002 Pt : 전압, Pa Ps : 정압, Pa P : 밀도(kg/m2) (28) 따라서 공기의 유속은 다음과 같다. 2(Pt-Ps) v= P (29) (5) 마그네헬릭 게이지 마그네헬릭 게이지는 다이아프램 양쪽에 가해지는 압력차 에 의해 작동하며 비교적 저압의 차압을 측정한다. "0"점 조 절 나사가 앞면 커버에 있으며 동일 위치에서 보정 및 측정이 이루어져야 한다. 피토관이나 정압감지관과 같이 사용하며, 진동이 없는 곳에 수직으로 설치한다. (6) 회전날개형 풍속계 이 풍속계는 매우 가벼우며 측정된 시간 동안 기록용 다이 얼과 연결된 회전날개를 통과 하는 공기의 적산 거리를 읽을 수 있다. 이 장비는 분당 회전수 단위로 측정하며 그릴로 공 급, 환기 또는 배기되는 풍속을 측정하며 필터와 코일표면을 통과 하는 풍속도 측정한다. 공기 흐름과 장비의 방향을 일치 시켜야 하며 사용상 유의 점을 잘 지켜야 한다. 기계식은 초시 계와 같이 사용되며 취출구 제조사의 유효면적을 이용하여 풍 량을 계산하여 구할 수 있다. 표 30 풍량 측정장비 ¦ 측정장비 ¦ 권장사용처 ¦ 사용상 주의 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U-튜브 마노미터 ¦ 물 또는 오일 봉입 마노미터 : 25 mmAg(250 Pa) 이상의 압 력 강하를 받는 필터, 코일, 그릴 및 덕트 구간 등 압력 강하 측정 ¦ 제조회사가 추천하는 물 또는 오일이 채워져야 하며 깨끗이 할 것. 25 mmAg(250 Pa) 미만의 압력 강하를 받는 곳은 사용하지 말 것 ¦ ¦ 수직형/경사형 마노미터 ¦ 피토관 등과 조합하여 덕트 내의 정압, 전압 및 동압을 측정. 50 Pa 이상의 공기, 가스압력 측정 ¦ 현장 사용 전 수평유지 후 레벨을 조절하여 사용할 것. 저압 측정 시는 마이크로마노미터나 유사한 정밀성을 갖는 장비 사용 ¦ ¦ 전자식 마이크로 마노미터 ¦ 저압 또는 저속의 공기, 가스 측정 ¦ 제조회사의 설명서를 따를 것 ¦ ¦ 피토관 ¦ 마노미터와 조합하여 전압, 정압, 동압을 측정 ¦ 누설부가 없어야 하며 깨끗이 유지할 것 ¦ ¦ 마그네헬릭 압력계 ¦ 정압 프로브와 조합하여 정압 및 차압측정 ¦ 지시압력이 게이지 중간에 가리키도록 할 것 측정과 보정은 동일 위치에서 이루어질 것 ¦ ¦ 회전 베인 풍속계 ¦ 급기, 배기, 환기 그릴 및 레지스터의 풍속측정, 필터 및 코 일의 풍속 측정. 풍속 측정 후 계산에 의해 풍량을 구하나 전자식은 직접 풍량을 측정하는 것도 있다. ¦ 터미널장치 제조사의 면적계수로 보정하여 풍속 계산 ¦ ¦ 편향 베인 풍속계 ¦ 공기 터미널의 풍속 측정 ¦ 온도차가 심한 곳과 오염이 심한 곳에는 사용하지 말 것 ¦ ¦ 열선 풍속계 ¦ 실내의 공기흐름, 후드, 트로퍼 등 비교적 저속의 풍속 측정 ¦ 가연성 재질이나 폭발성 물질처리 장소는 사용금지. 먼지가 많은 곳이나 오염장소는 사용하지 말 것. 감지 프로브를 설명서에 맞게 위치 ¦ ¦ 후드형 풍량계 ¦ 디퓨저 등 터미널 장치에서 직접 풍량 측정 ¦ 터미널 장치를 통과 하는 풍속이 과도한 곳은 사용할 수 없음 ¦ | {}
788cc5b0-15fd-4d98-8a53-84844d5158b8 | 3권.pdf | 5.26-42 제 5 편 건물운영과 관리 (7) 디지털식 회전날개형 풍속계 배터리로 작동되는 디지털 타입이나 아날로그 타입의 전자 식 풍속계는 회전 날개를 규격별로 교체 사용할 수 있다. 디 지털 타입은 고정된 시간에 측정된 풍속을 자동적으로 환산한 평균값을 읽을 수 있게 하였고, 아날로그 타입은 선택한 범위 의 눈금을 가리키는 바늘로 직접 읽을 수 있다. 그릴, 코일, 기타 터미널 장치의 표면을 통과 하는 공기의 풍속 및 풍량을 측정할 수 있다. (8) 편향 베인형 풍속계 편향 베인형 풍속계는 몸체와 프로브를 두개의 호스로 연 결하여 함께 사용하며 TAB 작업상 꼭 필요한 장비이다. 대 부분 공기터미널 장치(디퓨저, 그릴 등) 제조업체들이 이 장 비의 사용을 기초로 해서 면적계수 값을 만들었다. 이 장비는 다양한 범위의 풍속과 정압을 측정하며 더운 공기, 차가운 공 기, 오염된 공기의 측정에는 사용하지 않는다. (9) 열선 풍속계 열선 풍속계는 장비에 내장된 배터리에서 나오는 전류를 공급받는 특수한 와이어로 된 프로브를 가지며 프로브 내에 있는 열선을 통과 하는 공기 속도에 따라 가열된 열선의 온도 변화에 따른 대류 열전달에 의해 생기는 냉각효과 에 대한 저 항의 변화를 속도변화로 나타내도록 되어 있다. 공기의 온도 도 측정할 수 있으며, 필터 표면, 실내공기 및 후드를 통과 하 는 비교적 저속의 풍속을 측정한다. 디퓨저나 그릴 표면의 풍 속측정은 제조사의 시방에 따라 측정부위에 적합하게 위치시 켜야 하며 측정된 공기온도에 따라 보정한다. 가연성 물질이 나 폭발의 위험이 있는 곳에서는 사용할 수 없으며 먼지나 오 염된 공기는 프로브를 오염시켜 정확한 값을 읽을 수 없다. (10) 후드형 풍량계 후드형 풍량계는 디퓨저 등 공기터미널 장치에서 신뢰성 있는 풍량을 측정하는 데 다른 측정 장비보다 시간과 노력을 감소시킬 수 있어 가장 많이 사용된다. 측정단위는 단위 시간 당 풍량(L/s)으로 직접 읽으며, 후드는 사용하는 곳에 따라 끝 부분을 디퓨저에 잘 맞도록 크기를 맞춰 조립하고 누설을 막기 위해 주위에 가스켓을 갖춰서 사용한다. 공기터미널을 통과 하는 공기속도가 범위를 초과 하는 곳에는 사용할 수 없으 며, 어떤 디지털 타입 장비는 메모리 기능도 가지고 있다. (11) 연기 발생기 이 장비는 일반적으로 공기의 흐름과 누설을 검사하기 위 해 쓰인다. 연기 발생기는 연소시간에 따라 다양한 크기가 있 다. 발생연기는 잘 보이는 무독성 가스로 되어 있으며 공기 중에서 기체의 흐름을 쉽게 관찰 및 조절하기 위해 사용하며 후드, 연도 등 배기 시스템에서 배기상태를 볼 수 있다. 연기 발생기를 사용하기 전 TAB 기술자는 반드시 그 장소내의 사 람들에게 연기 발생기가 사용되고 있다는 것을 알리고 조심스 럽게 다루어야 한다. 7.3 물계통 측정장비 표 31 에 물계통 측정장비를 나타내었으며 각 측정장비의 상세한 내용은 다음과 같다. 1) U-튜브 마노미터 기본적인 사항은 공기계통 측정장비의 U-튜브 마노미터와 동일하다. 물계통 내에서 측정되는 압력은 공기압력보다 높기 때문에 수은이 채워진 것을 선택한다. 마노미터는 900 mm 이 상의 길이를 가진 튜브를 사용한다. 이 마노미터는 120 kPa 이하의 압력을 측정하는데 사용하며 250 Pa 미만의 압력 강 하를 받는 곳에는 측정할 수 없다. 사용 중 수은이 물에 흘러 들어 가지 않도록 주의 한다. 2) 압력계 압력계는 A 등급 품질이어야 하고 스테인리스 스틸, 합금 강, 모넬 또는 청동제 부르동관으로 반사되지 않는 흰색 바탕 에 검정색 눈금이 표시된 것으로 약 90~150 mm 지름의 크기 로 한다. 여러 범위의 압력계와 연성계가 준비한다. 펌프 압 력, 코일 및 냉동기 등의 압력강하를 측정하며 오리피스 및 기타 유량보정장치의 압력강하를 정하는데 기본적으로 쓰인다. 3) 차압계 차압이란 유량측정 장치, 유량조절 장치 또는 장비를 통과 하는 유체의 압력 강하를 말하며 일반적으로 고압과 저압의 표 31 물계통 측정장비 ¦ 측정장비 ¦ 권장사용처 ¦ 사용상 주의 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U-튜브 마노미터 ¦ 열교환기(칠러 등) 오리피스나 벤투리 등 압력강하 측정 ¦ 250 Pa 이하의 측정에는 사용 불가, 수은 봉입형은 취급 시 수은이 물계통 장비로 들어가지 않도록 주의 ¦ ¦ 압력 게이지 ¦ 장비 및 배관 압력 측정 ¦ 측정압력이 게이지 중간 부분에 오도록 눈금 선택, 측정 시 게이지 코크를 천천히 열고 닫을 것 ¦ ¦ 차압 게이지 ¦ 장비 및 유량조절 장치의 차압 ¦ " ¦ ¦ 면적식 유량계 ¦ 유량을 직접 측정 ¦ 사용할 때 보정곡선이 필요함 ¦ ¦ 초음파 유량계 ¦ 장비 및 배관의 기존 시스템에 추가 작업 없이 측정 가능함 ¦ 사용 설명서 숙지 요망 ¦ ¦ 오리피스 유량계 ¦ 전후 차압에 의한 유량 측정 ¦ 유량계 통과 시 압력저하 발생 ¦ | {}
50b6a08c-5631-46e7-bf59-479f4ff4005c | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-43 압력차를 나타낸다. 차압계는 두 개의 연결구를 가지며 자동 적으로 두 압력간의 차이를 읽는다. 측정단위는 Pa, kPa, mm Aq, mmHg 등이다. 4) 면적식 유량계 수직으로 설치된 테이퍼 관내에 여러 가지 형태의 플로트 (float)를 넣고 관 아래쪽으로부터 유체를 흐르게 하면 플로 트에 가해지는 힘과 중량이 균형이 되는 위치에서 플로트가 정지하게 된다. 이 정지위치로부터 유량을 측정한다. 이 때 플 로트 전후의 압력차는 일정하며 관로의 단면적을 변화시켜 유 량을 측정하므로 면적식 유량계라고 부른다. 5) 초음파 유량계 배관 외부에 2 개의 센서를 부착하여 측정대상 액체 내의 초음파를 발진 시킨다. 이때 초음파가 액체 내를 상류방향으 로 전파하는 시간과 하류 방향으로 전파하는 시간의 차이를 검출하여 유속을 구하고 이 유속에 배관 단면적을 곱하여 유 량을 측정한다. 초음파 유량계는 휴대 및 측정이 쉬우며 배관 재질에 관계없이 사용이 가능한 장점이 있다. 초음파 유량계 센서는 배관표면에 밀착시켜 정확하게 설치한다. 또한 배관크 기에 따라 측정센서를 선택하며 측정 시 지시값, 관내 흐름 상태의 표시 경고신호에 주의 하여 측정한다. 초음파 유량계의 측정 원리는 시간차 방식(전파 시간차법)과 도플러 방식으로 나눌 수 있다. 시간차 방식(전파 시간차법)은 초음파가 직접 적으로 유체를 통과 하는 투과 파를 이용하는 방법으로 유체의 흐르는 방향의 정방향과 역방향으로 초음파를 투과(전파)시키 면 일정한 거리(관경)를 각각 전파(투과)하는 시간이 유속에 따라 다르게 나타난다. 이러한 정방향과 역방향의 초음파 전 파시간차를 이용하여 변환기를 거쳐 전기적인 신호로 바꾸어 평균유속을 구하며, 관 내면의 단면적과 곱하여 현재 유량값 을 나타내거나 적산 유량값을 나타낸다. 전파시간차법의 단점 으로는 투과 파를 이용으로 유체 속에 초음파를 교란시키는 입 자기포가 많으면 측정하기 어렵다. 즉, 유체에 입자가 섞여 있 지 않은 비교적 깨끗한 물이나 상수의 측정에 적합하다. 도플 러법은 송신기에서 초음파를 발생시키고 액체 속의 부유입자 나 기포로 산란되어 초음파(즉, 반사파)를 수신하는 방법이다. 유체 속에 고입자나 기포 등을 표적으로 삼아 그 이동속도를 측정한다. 도플러법에서는 유체속에 부유하는 입자가 섞여 있 는 것이 필요하므로 유체가 깨끗하면 측정이 곤란하므로 하수 나 오수 등 슬러리액의 측정에 적합하다. 6) 차압식 유량계 (1) 차압식 유량계의 일반적 원리 차압식 유량계는 일반적으로 유량계산을 위하여 비압축성, 정상류, 마찰손실은 무시한다는 가정하에 다음과 같은 베르누 이 방정식과 연속 방정식을 이용한다. P1+를 PV2 =P2+ 늘이끌 (30) A1V1 = A2V2 (31) 여기서, V1, V2 : 평균유속 ¦ P ¦ : ¦ 유체의 밀도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : ¦ 단면적 ¦ 따라서, 체적유량 용은 1 V2(P1 - P2) 외 = V2A2 = A2 V 1- P (32) 여기서, m : 면적비 1 : 접근 속도계수, E 1 그런데 실제 유동은 유동마찰, 유량센서, 수축부와 유동유 체 수축부의 불일치 등 이상적인 경우가 성립하지 않으므로 실제 유량을 나타내기 위해 정의 되는 유출계수(discharge coefficient, Cd)를 도입하면 실제유량(Q) Cd = 이론적인 유량(Q) (33) 가 된다. 그러므로 실제 유량(Q) 2△P Qa = Cd · Qt= Ca · E· A2 p (34) 여기서, Cd. E 를 유량계수(flow coefficient, a)라고 한다. 위 식에서 알 수 있듯이 차압의 크기는 유량의 제곱에 비 례한다. 즉, 유량이 최대유량의 1/10 이 되면 차압은 1/100 이 되어 저유량 영역에서는 차압의 측정오차가 유량의 측정 정확 도에 큰 영향을 미치므로 주의 한다. (2) 오리피스 유량계 오리피스 유량계는 유로 중에 설치된 오리피스를 통과 할 때의 정압변화로 유체의 유속을 측정한다. 오리피스 유량계 는 구조가 간단하고, 설치 장소가 협소해도 좋으며, 교체가 용이한 장점이 있으나, 차압식 중에서 압력손실이 가장 크고, 유출계수(Cd)가 0.6 정도로 낮으며, 침전물이 생성되는 단점 이 있다. (3) 노즐 노즐은 내구성이 우수하고, 유출계수(Cd)가 0.9~0.99 로 비교적 높으며, 압력손실이 중간 정도로 고속, 고압에 적합한 특징이 있다. (4) 벤투리 벤투리는 차압식 유량계 중에서 압력손실이 가장 적고 정 밀도가 높으며, 침전물이 생기지 않고 내구성이 뛰어난 특징 이 있다. 7) 특수측정장비 (1) 덕트 누기 측정기 시공 중인 덕트로 부터 누기되는 공기량을 측정하여 과다 누설 시 보완하도록 하여 시공 중인 덕트의 품질을 향상시켜 | {}
68d29cbe-ca87-43d9-9662-0879a0ef31a1 | 3권.pdf | 5.26-44 제 5 편 건물운영과 관리 준공 후 과다 누기로 인한 에너지 낭비를 방지하도록 하는 중 요한 장비이다. 덕트 내부로 공기를 가압하여 시험압력 도달 시에 송풍량을 측정하여 누기량을 판단한다. (2) 배기가스 측정기 배기가스 중에 포함되어 있는 산소, 일산화탄소, 탄산가스, 온도 등을 종합적으로 측정하며, 이를 토대로 보일러의 효율 및 연소상태를 파악할 수 있다. (3) 분진 측정계 실내 부유분진의 농도를 측정하거나 도입된 외기의 부유분 진 농도를 측정한다. 분진 측정계로는 광산란식 분진계가 널 리 사용되며, 반도체 레이저에 의한 광원과 광센서에 의해 분 진의 농도가 검출된다. (4) 적산열량계 적산열량계의 구성은 체적측정부, 온도측정부 및 연산부로 이루어진다. 체적측정부는 회전형 베인 또는 터빈의 회전을 픽업(pick-up)을 통하여 전자적 및 자기적으로 검출하여 파 형 정형회로로부터 펄스신호가 발신된다. 또한, 온도측정부에 서는 백금저항 온도계로 온도에 따른 저항 변화를 검출하게 된다. 이렇게 체적측정부에서의 펄스가 발신될 때마다 온도측 정부의 온도에 의한 저항변화는 펄스폭으로 변화되어 감산회 로에서 온도차에 비례한 펄스폭으로 변환된다. 이 신호와 미 리 설정된 발진 주파수를 갖는 발진기의 펄스를 곱하여 열량 이 산출된다. 8. 종합보고서 8.1 개요 종합보고서는 공기조화계통 밸런싱 보고서를 뜻한다. 보고 서 양식과 보고서의 내용에 구체적인 정보들을 포함하며 이들 내용에 포함되는 시험 결과 는 전체 보고서의 배경이 되므로 반드시 필요하다. 보고서는 설계자료, 초기측정자료 그리고 최종시험 자료가 포함하며 측정결과 와 설계값 사이의 차이점 을 표출하고 분석한다. 또한 보고서는 실제 시험조정평가를 수행한 결과 의 기록이 며 이 기록은 계통과 구성요소의 실측된 조건과 검사 결과 를 반영한다. 8.2 보고서 내용 ① 설비개요의 기술 ② 설계값과 측정값의 비교검토 ③ 설계, 시공상태의 문제점표출 및 대안제시 ④ 운전작동 기준 설정 ⑤ 시험조정평가 작업의 기준 및 결과 기술 8.3 보고서 작성시 유의 사항 보고서에는 조정이 완료된 계통에 관한 실제적이고 정밀한 설명이 포함되어야 한다. 그리고 보고서는 다음과 같이 설계 평가, 문제점 제시 그리고 자료의 기록을 갖추어야 한다. ① 설계는 관념상의 사고와 계산에 의한 창조적인 결과 이 기 때문에 실제 시험 및 조정된 자료는 설계서와 비교할 수 있는 중요한 자료가 된다. 따라서 종합보고서는 추후 설비를 개선하기 위한 자료를 제공하며 실제의 설비관련 공사에 영향 을 미치는 예기치 못한 요인들을 제시한다. ② 시공 시 생략되었거나 미비점에 관한 지적이 있어야 하 며 또한 이에 관한 개선안을 제시한다. ③ 자료는 원활한 건물 관리에 기초가 되도록 작성한다. 8.4 보고서 세부사항 보고서 작성은 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌에 이어 다 음과 같은 순서로 작성한다. 1) 용역목적 시험조정평가 용역의 목적은 해당 건물의 공기조화 설비에 관하여 그것이 설계 의도대로 시공되었으며 유지되고 있는지 확인하기 위하여 장비의 성능을 측정한 후 설계의 도에 부합되 게 조정하는데 있다. 또한 관련 기술 및 장비의 상호 불균형 으로 인하여 발생되는 문제점을 파악하여 개선하며, 낭비되는 에너지를 최소화하면서 쾌적환경 및 효율적 유지관리가 가능 하도록 전체 공기조화설비를 시험하고 조정하여 균형을 유지 시킴으로써 향후 운전 및 보수의 지침이 될 수 있는 자료를 제시하는데 목적이 있다. 2) 용역범위 및 내용 공기조화 설비에 관한 설계검토와 설비점검 그리고 각종 성능을 측정하고 조정하는 범위 및 내용은 아래 사항을 포함 한다. ① 공기 및 물분배 계통의 밸런싱 ② 설계값을 공급할 수 있는 전체 계통의 조정 ③ 전기계측 ④ 공기조화 관련장비와 자동제어 장치의 성능에 대한 확인 ⑤ 소음측정 ⑥ 보고서 작성 3) 건물개요 및 기능 (1) 건물개요 다음사항을 기록한다. ① 건물명 ② 소재지 ③ 대지면적 ④ 건물 연면적 ⑤ 구조 및 형태 ⑥ 건축 연혁 ⑦ 건물 단면 및 기준층 평면도 (2) 건물기능 건물에 관한 기능 사항을 기록한다. ① 용도별 기능 ② 각실 배치도 | {}
33160e7c-aa19-498f-be09-ab349ddc45ba | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-45 용역수행을 위한 전체 일정표를 제시하고 구체적인 용역일 정을 구분하여 기록한다. 4) 용역기간 및 일정 5) 용역수행 조직 시험조정평가 용역수행에 참여한 인원구성에 관한 사항은 표 32 와 같이 조직표를 작성한다. (1) 수행 조직 표 32 용역 수행 조직표 ![image](/image/placeholder) 업무총괄책임자 공기분배 계통 물분배 계통 소음측정 6) 측정계기 사진 시험조정평가 용역 수행에 사용한 측정계기 목록과 사진을 첨부한다. 7) 설비설계 개요 공기조화 설비의 공기분배계통과 물분배계통에 관한 제반 설비에 관하여 기술한다. (1) 설비설계 기준 ① 외기 온습도 조건(표 33) ② 실내 온습도 조건(표 34) (2) 시스템 개요 (3) 공조장비 일람표 ¦ 구 분 ¦ 건구온도 °C ¦ 습구온도 °C ¦ 상대온도 % RH ¦ 절대습도 kg/kg' ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 여름 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 겨울 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 33 외기 온습도 조건 표 34 실내 온습도 조건 ¦ 구 분 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 건구온 도 °C ¦ 상대온 도 % RH ¦ 절대습 도 kg/kg' ¦ 건구온 도 °C ¦ 상대온 도 % RH ¦ 절대습 도 kg/kg' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8) 측정결과 요약 및 분석 상기 2)항의 용역범위에 해당하는 장비를 명시한 후 각 해 당 시스템별 작업 절차서의 측정방법에 의하여 필요한 물리량 을 측정한 후 설계자료 및 조정자료를 장비 유형별로 구분하 여 집계하고 아래 표와 같이 분류하여 결과 를 기술한다. 또한 시험조정평가 수행결과 를 요약 기술한 후 공기조화 부분에 대하여 에너지 사용처 및 사용방법에 근본적으로 문제 가 되고 있거나 개선의 여지가 있는 부분 및 쾌적성 확보를 위한 항목을 조사 검토하고 분석하여 개선안을 제시 한다. 문 제가 된 계통에 대한 문제점 및 개선방법과 더불어 개선효과 에 관하여 요약 기술한다. (1) 공기분배계통 ① 공기조화기 ② 급, 환기 및 배기팬(표 35) ③ 터미널 ④ VAV, CAV 유닛 ⑤ 기타 장비 표 35 팬 성능 측정결과 표 ¦ 장비 번호 ¦ 풍량 L/s 용도 ¦ 풍량 L/s 용도 ¦ 정압 Pa ¦ 정압 Pa ¦ 회전수 rpm ¦ 회전수 rpm ¦ 전류 A ¦ 전류 A ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 번호 ¦ 풍량 L/s 용도 ¦ 풍량 L/s 용도 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 정격 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2) 물분배계통 ① 펌프(표 36) ② 냉동기 및 냉온수기 ③ 냉각탑 ④ 열교환기 ⑤ 기타장비 (3) 실내 온습도 측정(표 37) (4) 소음 측정(표 38) 표 36 펌프 성능 측정결과 표 ¦ 장비 번호 ¦ 용도 ¦ 유량 L/s ¦ 유량 L/s ¦ 양정 Pa ¦ 양정 Pa ¦ 전류 A ¦ 전류 A ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 번호 ¦ 용도 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 37 실내 온습도 측정결과 표 ¦ NO ¦ 측정 위치 ¦ 설계 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 실측 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NO ¦ 측정 위치 ¦ 온도 °C ¦ 습도 %RH ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 38 소음 측정결과 표 ¦ NO ¦ 실명 ¦ 허용소음 dBA ¦ 실측소음 dBA ¦ 실측소음 dBA ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NO ¦ 실명 ¦ 허용소음 dBA ¦ 장비 정지시 ¦ 장비 가동시 ¦ ¦ | {}
df7325c7-9c85-4de7-bf7c-edd93e479cef | 3권.pdf | 5.26-46 제 5 편 건물운영과 관리 9) 문제점 및 특기사항 설비설계 및 시공에 대한 관련기술 및 장비의 문제점을 파 악하여 계통별로 구분하여 원인과 조치결과 를 기록한다. 10) 측정 기록지 대상 계통에 대한 시험조정평가 작업을 수행한 결과 를 측 정 기록지에 기록한다. 측정 기록지 양식은 현장여건과 계약 조건에 따라 작성하여 사용한다. 11) 기타 시험조정평가 작업 사진을 각 과정별로 분류하여 첨부하고 각 사진에는 간단한 설명을 기술한다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 2011, 공기조화 설비의 시험조정평가 (TAB) 기술기준. 제 1 장~ 제 9 장. 2. (사)대한설비공학회, 2017, 시험조정평가(TAB) 및 공조시스 템 실무교육. 제 5 장~ 제 11 장. 3. 기계설비 엔지니어링 연합회, 2000, 공기조화 설비의 시험조 정평가(TAB) 수행지침서, pp. 1-23. 4. ASHRAE, 2015, HVAC Applications, Chapter 38. | {}
878db54f-f3e2-48c8-a8b9-f6711922c5d6 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-1 제 27 장 운전과 유지관리 오늘날 건축물은 인간이 가장 오랫동안 함께하는 공간이 되었고, 이에 건축설비의 효과 적이고 효율적인 운전 및 유지 관리가 절실히 필요하게 되었다. 거주자 입장에서 운전과 유 지관리는 기존 건축물의 가치를 극대화 하고, 거주자 및 다음 세대에 대한 이러한 지속적인 환경을 위해서 필수적인 요소가 되었다. 이 장에서는 건축물의 자산가치 하락을 최소화 하고, 쾌적한 실내환경을 유지하기 위해 모든 시스템이 원활하게 기 능을 지속할 수 있는 운전 및 유지관리 프로그램의 전략, 방 법, 절차와 기법을 소개한다. 발전하는 건축설비의 다양하고 복잡한 시스템과 운전비용 에 대한 부분을 고려해 볼 때 열쾌적성과 청정도 높은 실내공 기의 질을 유지하기 위한 장비 및 시스템은 에너지 효율을 유 지하며 거주자에 대한 만족도를 극대화시킨다. 이러한 완벽한 유지관리를 위해 체계적인 접근이 필요하고, 시설의 특정 요 구사항을 만족하는 유지관리 프로그램을 계획하고 실행한다. 과거로부터 건축물의 초기 투자비용(건축비, 자본투자)를 최 소화 하는데 맞춰졌던 초점이 최근 운전 및 유지관리(O & M)의 비용에 대한 비중이 높아지고 있고, 이는 건물의 수명 및 장기적인 소유비용에 더 큰 영향을 미치기 때문이다. 1. 생애주기비용과 건물의 운전, 유지관리 운전 및 유지관리는 건물의 생애주기 비용에 큰 부분을 차 지한다. 생애주기 비용의 주요 항목은 설계 및 건설, 운전 및 유지관리, 취득, 갱신 및 폐기, 인건비 등으로 구성된다. 그림 1 은 건물을 지탱하는 기둥에 설비 생애주기 비용의 주요 구성요소를 나타냈다. 각 범주에는 생애주기 비용을 구 성하는 대표적인 요소가 표시되어있다. 여러 연구를 통하여 (Romm 1994; Yates 2001) 운전 및 유지관리비용은 설계 및 시공비용을 초과 한다고 말한다. 예를 들어, Yates 는 다양 한 건물의 유지관리 비용을 분석한 결과 '유지관리 비용은 건 물 수명 60 년 동안 건설 비용의 약 5 배를 차지한다.' 라고 발 표하였다. 건물의 다양한 용도와 사용자의 성향을 감안할 때 통계적으 로 자료나 몇몇 건물 구성 요소의 주요 샘플을 통해 생애주기 비용을 정확하게 예측하는 것은 어렵다. (Whitestone 2012). 그림 2 (NIBS 1998)는 설계와 건설, 운전과 유지관리, 인건 비로 생애주기비용을 분류하였다. 또 다른 문헌(Romm 1994) 에서는 30 년 동안 설계 및 건설비용은 생애주기비용의 약 2% 를 차지하는 반면 운전 및 유지관리비용은 92%, 인건비는 약 6%수준이다. 그림 3 (BOMA 2008)은 일반적인 업무시설의 운전 및 유지관리비용을 분리해 HVAC 과 직접적으로 관련된 비용이 건물전체 운전비용중 50% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 현재대체가치(current replacement value) 방법은 설계 와 건축 비용을 건물 생애주기에 걸쳐 비교하는 또 다른 접근 ![image](/image/placeholder) 생애주기 비용 설계 및 운전 및 취득, 갱신 시공비 유지관리비 폐기 비용 설계, 설치, 직접관리기준 구매, 관리, 훈련 부품 가격 및 철거, 환경, 보관 유지관리 재활용 예비품 교육훈련 인건비 유틸리티 장비수명 분실 예방점검 비계획 보수 그림 1 생애주기비용의 3 가지 요소 Chart Type: pie 설계 및 시공 운영 유지관리 자원봉사자원봉사 item_01 1% 1% 88% 그림 2 전 생애비용 요소 : 인건비 포함한 상업용 빌딩의 사업비 (NIBS 1998 년) Chart Type: pie 행정 청소년 도로 및 토지 물, 전기, 연료 유지보수 보호 item_01 19% 18% 3% 32% 22% 6% 그림 3 일반적인 사무용 빌딩의 운전 및 유지관리비용 요소 (BOMA 2008 인용) | {}
e670a0fd-8455-462a-b02d-e98e619f0690 | 3권.pdf | 5.27-2 제 5 편 건물운영과 관리 법으로 건설비용을 백분율로 환산해 계산하는 것이다. CRV 는 유지관리비용 (M&R)을 고려하여 계산된다. M&R 에는 정기적인 유지관리, 수리 등이 포함되지만 보관, 부지 및 유틸 리티 비용은 포함하지 않는다. CRV 는 적용하려는 건물과 동 일한 용도로 설계되어 같은 공간을 갖는 대체 건물을 건축하 기 위한 예상비용이며 현재 일반적으로 인정되는 건축 및 환 경기준을 적용한다. (Kaiser 2009). CRV 에는 일상적인 유지 관리, 수리, 구성된 설비 또는 장비의 교체에 대한 비용은 제 외하면 다음과 같이 계산된다. 건설비용 현재대체가치 = (총 건축면적)x( ) 단위면적 NRC(national research council)의 연구에 따르면 CRV 의 2~4% (토지 및 주요 관련 인프라 비용 제외)의 범위가 연간 M&R 에 적절한 예산 배정이며, 유지관리 및 수리의 백 로그가 존재한다. 운전 비용만 평가한다면 예산 배정에 CRV 의 1.55%를 사용한다. (IFMA 2009a). 친환경 설계 원칙을 사용하여 건축된 건물의 경우, 2%의 투자로 평균 20%의 생애주기비용이 절감될 수 있다. (Katz 2003). 시설의 생애주기비용을 감안할 때 운전 및 유지관리 직원은 시설의 기획 설계, 설계 및 시공단계에 참여한다. 각 단계에서 생애주기 비용, 거주자의 편의, 에너지 효율성 및 유 지관리 전략은 의사 결정과 정의 주요 요인으로 고려한다. 예 를 들어, 건설 단계에서 첫 번째로 발생한 절충안은 효율적인 에너지 사용으로 실내공기질의 목표치를 유지하면서 생애주 기비용과 건물사용자의 쾌적성을 충족시킬 수 있는 능력에 대 한 장기적인 인자로 고려한다. 2. 성공적인 프로그램의 요소 성공적인 운전과 유지관리 프로그램은 빌딩의 성능을 보존 하며 열쾌적성, 실내공기질 및 에너지 효율성에 대한 소유자와 거주자의 요구사항을 효과 적으로 충족해야 한다. ① O&M 관리의 양적인 가치 상승과 질적 혜택 이해 ② 소유주 및 거주자 요구 사항과 직접 관련이 있는 명확 한 목표 및 목표를 달성할 수 있는 문서화 된 프로그램 ③ 사람, 교육 및 도구를 포함한 적절한 예산 및 자원 ④ 필요할 때 프로그램에 대한 정기적인 평가와 조정 O&M 은 소유자, 거주자, 시설 관리자등 관계자의 참여와 노력이 요구되며 모든 정보를 공유할 때 성과 를 얻을 수 있 다. 또한 관계자들은 원활히 운전되는 건물 시스템의 장점을 인정하고 가치를 평가할 때 각각은 O&M 프로그램의 목표를 달성하기 위해 노력할 것이다. 공유할 목표와 목적을 달성하기 위해서는 먼저 문서를 통 해 전달한다. 세부업무 수준은 각 팀 구성원이 자신의 개인적 인 역할, 책임 및 목표뿐만 아니라 자신의 기여가 다른 구성 원을 보완하는 방법을 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 모 든 사람이 공통의 목표를 향해 노력하고 담당자가 변경되어도 지속성을 유지할 수 있다. O&M 프로그램의 필수적인 목표 는 건물 자산의 적절한 기능이 건물 생산성에 구체적으로 연 결 한다는 것이다. 이를 통해 경영진은 O&M 목표를 지원하 는 예산 및 자원 배분 의사 결정을 보다 쉽게 수행할 수 있다. O&M 프로그램은 지속성을 갖는 문서이다. 건물의 생애주 기 동안 성능 목표는 변경 될 수 있다. (예: 건물 세입자가 변 경되거나 건물 시스템이 업그레이드 될 때). 이와 같이 중대 한 변화가 있을 때, O&M 관리 프로그램은 건물 소유주 및 거주자 목표와 여전히 일치하는지 확인하기 위해 재평가한다. 2.1 효과 적인 O&M 프로그램 작성 및 구현 효과 적인 유지관리는 실패 확률을 수용 가능한 수준으로 낮추는 조치를 찾고 취함으로써 최저 비용으로 필요한 신뢰성 과 가용성을 제공한다. 이 전략은 심각한 성능 저하 및 실패 가능성을 비용 효율적으로 줄이는 동작을 찾고 취하는 것이 다. 일반적으로 기업은 생산적인 자산에 우선적으로 투자한 다. 그러므로 건물은 업무상 중요한 것으로 간주되지 않아 건 물에 대한 투자는 종종 우선 순위가 낮다. 적절한 수준의 유지관리를 유지하기 위해서는 사전 계획, 목표 설정, 적법한 설계 구현 및 이전 프로젝트의 피드백이 필요하다. 효율적인 유지관리를 위한 적절한 조치가 건물의 설계 및 구축 단계에 통합되지 않으면 운전시간이 길어지고 시스템의 안정성이 악화되어 전체 생애주기비용이 크게 증가 할 수 있다. 그러므로 중요한 유지관리 가능성 및 생산 안정 성 문제를 파악하고 해결방안을 건물 설계에 반영하여 장기간 시설 소유 및 운전 이익을 달성하는 것이 중요하다. 유지관리 빈도는 부분적으로 시스템 실행 시간 및 시설 운전 유형에 영 향을 받는다. 유지관리 계획은 자산의 목록, 프로그램의 목표와 목적, 유 지관리 프로그램의 시행 절차를 포함한다. 유지관리 계획은 설비를 제공하는 특정 시스템과 장비의 크기, 범위, 준공년도 및 복잡성에 대해 작성한다. 이 계획은 모든 필수 작업, 빈도, 현저한 조건표의 시기와 작업, 문서 및 프로그램 모니터링 작 업 수행 책임자를 포함한다. 유지관리 계획을 작성할 때 고려 해야 할 중요한 개념은 다음과 같다. 1) 유지관리 유지관리 활동의 계획, 구현 및 검토이다. 비용 대비 효과, 건강 및 안전 문제에 의해 이상적으로 결정되는 정비 엄격성 의 특정 수준을 설정한다. 비용 효율성은 유지관리 수준, 장비 및 시스템 가용성, 안정성, 유지관리성, 성능 및 생애주기비용 을 포함한 시스템 효율성 간의 균형을 이용해 평가한다. 2) 성능 목표 열적 쾌적성, 에너지 효율, 실내공기질 수준과 같이 장비 및 시스템 선정 관점에서 비교 평가할 수 있는 원하는 결과 로 기술된다. 기타 성능 측정에는 운전 시간, 평균 고장 간격, 평 균 수리 시간 및 표준화된 비용 자료가 포함된다. 이 성능 자 료는 목표의 출처를 포함한다. | {}
955ab695-59ab-41e2-95f3-c55b09dc7f8f | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-3 3) 운전점검 물리적 상태 또는 성능 출력을 기반으로 수용 여부에 따라 장비와 시스템 상태를 설명한다. 일반적으로 운전점검 장비 및 시스템 오류 또는 성능 저하로 이어지는 것으로 알려진 조 건을 측정하고 관찰한다. 이러한 조건은 나중에 운전불량이나 더 큰 수리비용을 피하기 위한 조치로 신속히 실행한다는 신 호이다. 4) 시설의 운전 성과 장수명 목표를 달성하기 위한 장비 및 시스템의 위험을 최 소화하기 위해 검사 및 유지관리 작업을 개발한다. 비정상적 인 상태가 발견되면 그 원인을 조사하고 수리한다. 일반적으 로 유지관리 작업은 조건에 따라 청소, 조정, 서비스 또는 교 체와 같은 일련의 작업으로 구성된다. 의심할 여지없이 성능 수용할 수 없는 경우는 더 중요한 복구 작업을 수행한다. 5) 새로운 장비와 시스템의 점검 및 유지관리 이를 위한 작업 빈도는 초기에 제조업체의 권장 사항을 기 반으로 설정된다. 장비성능 상태 또는 성능 저하 속도에 따라 작업 빈도를 조정하여 장비성능이 수용 가능한 상태에 있음을 효율적인 비용으로 보장할 수 있다. 유지관리비용을 관리하기 위해서는 모니터링 및 검토 요소가 중요하다. 보증 기간이 지 난 장비 및 시스템은 O&M 직원 경험에 근거한 작업 빈도 또는 유지관리 기술자의 조언에 따라 장비를 관리한다. 6) 문서화 문서화는 유지 보수 프로그램의 핵심 요소이며 자산의 용 량, 위치, 검사와 유지 관리 작업의 빈도, 유지 관리 결과 에 대한 목록에 따라 유지 관리 작업이 수행되었는지 확인한다. 운전 조건 및 유지 관리의 기록 결과 는 작업 빈도를 조정하는 핵심 요소이다. 설비의 운전 계획은 검사 및 유지관리를 위해 장비와 시스 템의 정비 계획을 나타낸다. 지속적인 작동이 필수적인 시스 템의 경우 사전에 운전정지 계획을 수립하거나 유지관리를 수 행할 수 있는 해결 방법을 수립한다. 경우에 따라 장비 또는 시스템의 작동을 중단시키지 않고 오프라인 유지관리를 허용 하기 위해 여분의 장비가 필요할 수 있다. 이는 장비운전 중 지 시간을 없애거나 최소화하기 위해 수립된 작업 간격 또는 절차이다. 2.2 명확하게 정의 된 유지관리 목표 설정 유지관리 목표는 시설 운전 목표와 상호 보완적이다. 유지 관리 프로그램은 건물 운전 계획, 절차와 장비 및 시스템의 중요성을 설명해야 한다. 일반적으로 유지관리 프로그램은 장 비성능 저하와 장애를 완화하고 장비요구 성능을 제공할 수 있도록 설정된다. 다시 말해, 유지관리 목표는 장비 성능, 신 뢰성 및 가동 시간에 초점을 맞추고 있다. 이러한 목표는 예 상되는 자금과 인적 자원, 장비와 시스템의 수명, 단기간에 계 획된 자본 수립을 고려한다. 명확하게 정의 된 목표는 유지관리 프로그램을 적절하게 관 리할 수 있도록 마련해야 한다. 이러한 목표는 시설 유지관리 와 유지관리를 시설 운전전략에 따라 필요한 자원 및 허용 가 능한 위험 수준과 일치시키는 임무를 부여한다. 어떤 상황에 대한 목표를 정의 할 때 장비성능 유지와 관련된 여러 인자 간 의 상호관계를 이해해야 된다. 원하는 운전 결과 에 대한 공통 기술사항은 다음과 같다. 1) 가용성 필요할 때 기계 장치가 작동할 수 있는 시간이다. 가동 시 간이라고도 하는 가용성 향상은 제조 및 산업 회사의 생산 증가로 이어진다. 종종 가용성의 구성요소인 안정성과 구별 되어야 한다. 2) 능력 요구되는 서비스를 만족스럽게 제공할 수 있는 시스템의 능력이다. 주어진 조건 하에서 작동할 때 기능 요구사항을 충 족할 확률이다. 기능의 예는 겨울철 설계온도에서 난방 부하 를 충족시키는 난방 시스템의 기능이다. 기능은 요구사항이 변경될 때마다 정기적으로 시운전, 재시작 또는 재가동을 통 해 기능은 검증된다. 3) 인도능력 단위 시간당 사용자에게 전달되는 총 생산량이다. 높은 전 달 가능성은 다른 개념의 수준에 의해 분명히 뒷받침한다. 4) 의존성 시스템 상태의 척도이다. 시스템이 서비스 수명 초기에 작 동한다고 가정하면 신뢰도는 장비교체 직전까지 사용 시간 동안 시스템이 작동할 확률이다. 사용 중에 수리할 수 없는 시스템의 경우, 신뢰성은 사용 중에 고장이 발생하지 않을 확률이다. 사용 중에 수리할 수 있는 시스템의 경우, 신뢰성 은 얼마나 쉽고 빠르게 수리가 이루어질 수 있는지에 따라 결정된다. 5) 내구성 시스템 또는 시설의 예상 평균수명이다. 개별 제조업체는 내구성을 설계 수명으로 계량화한다. 이 수명은 고장 발생전의 평균운전시간이며, 가속 수명 시험과 핵심 구성 요소에 경제적 파손을 의미한다. 6) 유지관리성 유지관리 수행의 편리성, 정확성, 안전성 및 경제성이다. 유 지관리의 목적은 가동 시간을 극대화하기 위해 유지관리의 효 율성과 이를 향상시키는 것이다. 유지관리 가능성은 중요한 디자인 고려사항이며 가용성에 기여한다. 일부 산업의 경우 정비성은 정량적인데 특정 환경에서 규 정된 절차를 사용하여 지정된 기간 내에 유지관리 작업 또는 수리를 수행할 확률에 해당한다. 유지관리성은 단순히 유지관 리 작업을 수행할 수 있는 편리성이다. | {}
e46a917b-e985-4c93-a725-938c635406b7 | 3권.pdf | 5.27-4 제 5 편 건물운영과 관리 7) 작동 가능성 입력값과 입력 비율의 값이 최적인 제품으로 인력, 원자재 및 에너지를 효율적으로 변환하는 것이다. 유지관리성 및 신 뢰성은 가용성에 기여한다. 높은 수준의 가용성은 주어진 출 력에 필요한 입력을 최소화하므로 높은 수준의 조작성에 기여 한다. 8) 신뢰성 특정 조건 및 환경에서 사용될 때 시스템 또는 시설이 지정 된 기간 동안 의도된 기능을 수행할 확률이다. 신뢰성에 영향 을 미치는 문제는 운전 관행, 장비와 시스템 설계, 설치 및 유 지관리 관행을 포함한다. 신뢰성은 가용성에 영향을 미친다. 9) 지속 가능성 미래에 필요할 능력을 저하시키지 않으면서 현재의 요구능 력을 충족시키는 것이다. 지속 가능한 유지관리에는 운전시간 동안 건물의 유해한 환경을 파악하고 줄이는 것이 포함된다. 건물의 지속 가능성은 일반적인 설계 관행을 통해 간단히 달 성될 수 없으며 지속 가능한 운전 및 유지관리가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 친환경 신뢰성 기동 준비성 전달성 향상된결과 (기동시간) (생산량) (이익성) 보수성) 운전성 (효율) 그림 4 지속 가능성 개념의 일반적인 상호 관계 유지보수성, 신뢰성 및 가용성 간의 상호 관계는 다양하다. 유지보수성과 신뢰성은 서로 다른 관점에서 본질적으로 동일 한 설계 개념을 다루기 때문에 함께 그룹화 되는 경우가 많 다. 신뢰성 분석은 종종 유지관리 빈도 분석에 대한 입력 자 료로 사용된다. 이 장에서는 유지관리성과 안정성을 독립적인 개념으로 간주하며 둘 다 가용성에 기여한다. 가용성 및 운전 가능성이 향상되면 수익성이 크게 개선 될 수 있다. 그림 4 는 이러한 관계를 보여준다. 안정성과 유지관리가 결합되어 가용 성을 산출한·다음 운용 가능성을 결합하여 산출물을 산출한 다. 모든 영역의 개선 (다른 모든 요소가 동등한 경우)은 궁극 적으로 이러한 개념이 서로 관련되어 있어 결과 또는 수익성 을 향상시킨다. 예를 들어, 우수한 신뢰성과 가용성은 설치된 예비 용량에 대한 필요성을 최소화하거나 제거하여 설비의 공 간과 자원 소비를 줄인다. 작동이 좋으면 효율성이 높아지며 에너지 사용량이 줄어든다. 그림에서 알 수 있듯이 이 모든 개념들이 시설 유지에 기여한다. 설비 운전 계획은 유지관리 프로그램의 목표 달성을 지원 하는 측정 가능한 결과 로 설명할 수 있는 선행 개념을 통합 한 전략에서 비롯된다. 유지관리 프로그램의 효과 는 수익성에 큰 영향을 미친다. 그림 4 에 나와 있는 개념을 비용 효율적으 로 개선하면 유지관리 프로그램의 수익성과 효율성에 기여한 다. 게다가, 유지관리 프로그램이 얼마나 효율적으로 수행되 는지를 나타내기 위한 목표가 수립될 수 있다. 좋은 유지관리 는 시간이 지남에 따라 목표를 달성하기 위한 진행 상황을 모 니터링을 한다. 진행률을 모니터링 할 때 증가되는 수치보다 경향이 더 중요하다. 현재 성능 상태 및 성능 데이터를 비교 하면 효과 적인 유지관리 프로그램에 대한 자료 정보를 얻을 수 있다. 명확한 유지관리 목표는 유지관리 프로그램을 기업 의 비즈니스 전략과 그에 따른 공장 및 장비의 운전 시스템과 일치시킨다. 분명한 유지관리 목표는 측정 가능하고 관리가 용이한 목표를 개발하고 시설 성능을 향상시키는 데 도움이 된다. 2.3 O&M 전략의 최선의 조합 선택 운전은 유지관리와 달리 건물이 올바르게 작동할 때 사용 되는 장비 수리와 교체에 필요한 절차 및 방법이다. 건물 운 전에는 설계와 적합하게 시스템 및 장비를 계속 작동시키는 일련의 절차와 표준이 포함된다. 기계실은 장비 작동에 나쁜 영향을 미치는 요소를 확인하는데 도움이 되어야 한다. 빌딩자동화 시스템 (BAS)은 건물 수명 동안 에너지 소비 와 기타 운전 자료를 측정하는 기준과 분석하는 중요한 도구 이다. BAS 를 사용하여 전체 건물, 시스템 및 장비 성능을 추 적하려면 BAS 가 적절히 선정 되었는지, 적절한 수의 경보가 설정되었는지, 필요한 자료를 수집하기 위한 적절한 설정 로 그가 있는지 확인하는 것이 중요하다. 유지관리 전략 세 가지 기본 사항이 있다. 사후보존 유지 관리에서, 장비 또는 시스템이 고장날 때까지 유지관리에 필 요한 자원을 최소화하거나 전혀 투자하지 않는다. 예방 유지 관리는 운전시간 또는 일정에 따라 계획 된다. 조건 기반 및 예측 유지관리는 향후 장비 상태에 대한 예측을 사용하여 유 지관리 작업을 최적화한다. 다른 유지관리전략에는 수정, 계 획 및 계획되지 않은 유지관리가 포함된다. 각 전략 내에서 필요한 기술과 관리도구는 다양하다. 유지관리 프로그램은 세 가지 접근 방식의 기능을 단일 프로그램에 통합할 수 있 다. 이러한 각 프로그램의 비용 효율성에 대해 많은 논쟁이 있을 수 있다. 운전 및 유지관리비용은 시설의 총생애주기비 용 중 상당 부분을 차지한다. (그림 2 참조). 따라서 유지관 리 관리의 비용의 효율성이 가장 중요하다. 1) 사후보존 및 복구 고장은 시스템 또는 장비가 의도된 기능을 허용 수준에서 수행 수 없다는 것을 의미한다. 누출 고장은 유지관리 또는 수리 비용이 고장 발생시 교체 비용 또는 손실 비용을 초과 할 때 적용된다. 청소 또는 필터 교환과 같은 최소 유지관리 만 수행된다. 장비는 고장의 결과 에 따라 올바르게 작동하는 지 여부를 모니터링 할 수도 있고 모니터링 하지 않을 수도 있다. 이것은 비정상적인 조건을 다루는 매우 반응적인 접근 법이다. 예를 들어, 창문 에어컨은 진동 및 소음을 내면서 사 용할 수 있으며 수리하지 않고 교체할 수도 있다. | {}
785ee57f-8cf4-4b5b-914d-6dab44253f1d | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-5 2) 예방 정비 예방 유지관리는 유지관리 프로그램에 따라 시스템이나 장 비가 올바르게 작동 할 수 있도록 사용 가능한 자원으로 분류 한다. 내구성, 신뢰성, 효율성 및 안전이 주요 목표이다. 예방 유지관리는 운전시간 또는 일정을 고려하여 계획 된다. 3) 조건부 예측적 유지관리 상태 기반 유지관리는 유지관리를 수행해야 되는 장비 및 시스템의 성능 측정을 사용한다. 성능 저하 또는 작동 오류가 발견되면 정정 조치를 통해 해결되거나 향후 유지관리 작업을 필요한 만큼 충분한 성능 저하를 나타낼 때까지 보완 작업을 지연시킨다. 본질적으로 조건부 유지관리는 유지관리 간격을 최적화하기 위한 측정을 기반으로 조건 및 성능 지표를 사용 한다. 그런 다음 유지관리는 모니터링된 내용과 그 자료 해석 에 기초하여 수행된다. 조건 측정 자료를 이용하여 유지관리 작업 계획을 수립하면 유지관리 빈도와 플랜트 신뢰성을 최적 화하고 유지관리 인력을 효율적으로 사용할 수 있다. 조건부 예측 유지관리를 구현하는 데 필요한 보완 교육과 계측에는 비용이 소요된다. 이러한 비용은 접근법의 비용 효 과성 평가에 포함되어야 하며, 예방적 또는 사후보존의 이행 과 교체를 동시에 고려중인 건물 및 기타 방법에서 사용되는 현재 유지관리 접근법과 비교한다. 측정은 지속적으로 또는 주기적으로 (예: 매주, 매월) 수행 할 수 있다. 지속적인 모니터링은 지속적인 정보를 제공하여 심각한 고장 (예: 모터 또는 압축기의 고장)이 발생할 때 빨 리 대처할 수 있다. 오류 및 성능 저하는 정확한 기준(예: 제 조업체 사양, 과거 실적, 모델 값)을 기반으로 모니터링 된 성 능 지표의 예상 값과 비교하여 판단된다. 경우에 따라, 알려진 임계 값 (예: 최대 허용 온도, 허용 가능한 진동에 대해 표로 작성된 값)을 초과 하는 조건의 측정 값에 따라 운전 및 유지 관리자에게 상황을 시정하기 위한 조치가 취하도록 알린다. 복잡한 시스템의 경우 전체 시스템 상태를 평가하기 위해 여 러 조건 (예: 온도, 진동, 부하)을 모니터링 해야 한다. 지속적 또는 주기적으로 운전 조건을 확인하여 일정 기간 동안의 관찰된 자료를 사용하여 지속적인 변화를 추적 할 수 있으며, 예측 가능한 변화 비율을 기준으로 변화가 위험 수준에 도달하거나 사전에 계획된 방법을 통해 교정 작업을 수행 할 수 있다. 공급 팬이 필터를 통해 공기를 흡입하고 고정된 정압으로 제어되는 변풍량(VAV) 시스템에서 공기필터의 경우, 필터 를 교체하기 위한 기준보다 최대 차압에 도달한 필터는 장애 없이 견딜 수 있으나 필터 부하가 증가함에 따라 팬의 에너 지 소비가 증가되는 현상이 발생한다. 적재 속도가 느린 경우 파열 압력에 도달하기 전에 필터를 교체하는 것이 더 경제적 일 수 있다. 필터를 교체하는 것 보다 건물 자동화 시스템을 지속적으로 모니터링 하면(예: 인근 건축 작업에 의한) 급격 한 먼지 축적을 감지 할 수 있으므로 필터가 과부하가 되어 파열되기 전에 시스템이 건물 직원에게 경고할 수 있다. 일정량의 시스템에서 메인 팬이 필터를 통과 한 공기를 흡 입 한다면 필터 변경기준은 필터가 파열되지 않고 견딜 수 있 는 최대 차압과 시스템에서 견딜 수 있는 유속 저하의 함수로 판단한다. 필터가 오염되면 에너지 소비가 증가하고 필터 효 율이 감소한다. 필터 뱅크 변경 또는 주기적인 클리닝이 최적 의 조건을 유지할 수 없다. 모니터링 조건에 따라 필터를 교 체하면 필터 수명이 최적화되고 인건비가 최소화된다. 정기적으로 계획된 일상적인 운전플랜트 검사는 효과 적인 상태 모니터링 관행이 될 수 있다. 기술자의 지식, 경험 및 공 장 친숙성은 공장 진단에 유용한다. 그러나 설비 시스템에 대 한 친숙함은 기본적인 물리적 원리에 대한 확실한 지식을 기 반으로 할 때만 가치가 있으므로 기술자가 자주 변경되면 비 효율적이 된다. 특수 장비와 일반 건물 자동화 시스템 센서를 사용하여 많 은 물리적 매개 변수 또는 조건은 객관적으로 측정할 수 있 다. 이러한 조건 중 하나는 전동체 베어링의 진동이다. 진동 데이터는 컴퓨터에 기록된다. 특수 소프트웨어를 사용하여 샤 프트 정렬이 올바른지 여부, 회전 질량의 과도하게 불균형 여 부, 베어링 윤활 상태 및 고정 또는 움직이는 베어링 표면 또 는 롤링 요소의 결함 여부를 확인하기 위해 데이터를 분석한 다. 이러한 기술을 이용하여 오류를 진단하고 초기 요구 사항 을 결정할 수 있을 뿐만 아니라 수리를 완료 한 후 오류의 근 본 원인이 제거되었는지도 확인할 수 있다. 다른 기술로는 다음과 같다. ① 기계적 연결부가 견고하게 체결되었는지 전기적 연결의 열 적외선 이미지를 사용 ② 디젤 엔진의 연료 유의 물과 같은 액체에 오염 여부 분석 ③ 전류를 분석하여 진단 ④ 필터뱅크와 열교환기의 차압을 측정하여 최적 교체 또 는 세척 빈도의 결정 ⑤ 올바른 제어밸브 응답, 냉각기 작동 및 취급 공기 온도 차이 측정 어떤 경우에는 여러 매개 변수가 필요하다. 예를 들어, VAV 시스템에서 에어 필터 뱅크의 오염 정도를 결정하려면 필터를 통과 하는 차압과 실제 유량을 측정해야 한다. 팬이 작 동될 때 다음 차압을 측정하거나 유량 신호와 차압 신호를 결 합하여 교체시기를 결정할 수 있다. 예측 유지관리를 사용하면 성능저하지표를 미래에 예측하 여 허용할 수 없는 수준의 성능저하가 발생하여 수리 또는 유 지관리를 수행 여부를 예측할 수 있다. 외삽법은 미래 예측의 불확실성을 설명하는 통계적으로 유효한 접근법을 기반으로 한다. 결과 적으로 고장 시간 예측은 사전에 유지관리 계획을 수립하는 데 사용될 수 있다. 예측은 시간경과 에 따라 점진적 으로 변화하는 성능저하(예: 필터의 압력강하)와 같은 거의 모든 지표를 기반으로 할 수 있다. 비파괴 검사, 화학 분석, 진동 및 소음 모니터링, 일상적인 육안 검사 및 로깅과 같은 여러 기술이 예측 유지관리의 변수가 된다. 2.4 추가 유지관리 전략 시정 보전은 임박한 고장 상황을 예측하고 시정하기 위한 자원 (지출 또는 예비)을 분류한다. 시정 조치는 완벽하게 시 정되며 고장이 발생하기 전에 항상 수행된다. 고장에 대응하 | {}
dae3ce3d-33a6-4d5d-948a-52edcdad8cf5 | 3권.pdf | 5,27-6 제 5 편 건물운영과 관리 여 수행되는 작업을 수리로 분류된다. 조치가 선택적이고 관 련이 없는 경우 고장으로 인한 오류의 수정 조치가 취해질 수 있다. 계획된 유지관리는 주기적으로 선택된 업무를 수행함으로 자원을 쉽게 분류한다. 이 분류에서 모든 기능과 자원은 예산 책정 및 계획한다. 계획 유지관리에는 예방 및 수정 유지관리 가 포함된다. 계획되지 않은 유지관리는 유지관리 프로그램에서 다루는 시스템 또는 장비의 작동 또는 기능의 중단을 처리하기 위해 사용된 자원으로 분류된다. 3. 자동화 고장 탐지 및 진단(AFDD) 3.1 자동화된 고장 감지 및 진단 (AFDD) 소프트웨어 자동화된 고장 감지 및 진단(AFDD) 소프트웨어로 알려진 새로 운 도구는 O&M 담당자에게 HVAC&R(heating, ventilating, air-conditioning & refrigerating) 장비와 시스템의 상태에 대한 정보를 더 많이 제공하고 시스템 및 건물 수준 유지관리 를 수행하는 데 도움을 줄 수 있다. AFDD 는 자동으로 지속 적으로 시스템 성능을 모니터링하고 오류가 발생할 때 이를 감지하여 O&M 담당자가 관리하는 장비와 시스템의 상태에 대한 정보를 계속 제공할 수 있도록 한다. 이 절에서는 AFDD 가 무엇인지, AFDD 도구의 유형, AFDD 시스템의 특성, 실제로 AFDD, 시스템 및 장비 결함을 감지하고 진단 할 때의 이점에 대해 설명한다. AFDD 시스템의 주된 목적은 결함을 조기에 감지하고 원 인을 진단하여 시스템에 추가 손상, 서비스 손실 또는 상당한 에너지 낭비와 비용 증가가 발생하기 전에 수정을 가능하게 하는 것이다. AFDD 는 측정된 매개 변수의 값과 추세를 해석 하여 오류 또는 성능 저하 정도에 대한 결론에 자동으로 도달 한다. 이를 통해 수작업으로는 불가능한 대규모 장비 목록에 대해 성능 모니터링을 계속 수행할 수 있다. AFDD 에서 소프트웨어는 측정된 시스템 성능과 예상되는 시스템 성능을 자동으로 비교하고 불일치의 원인 (즉, 결함 자체로 인한 결함의 증상 또는 지표)을 결정한다. 오류 감지 는 감시되는 시스템이 정상 작동에서 벗어 났는지 여부를 결 정하는 프로세스이며 오류 진단은 감지된 오류를 다른 가능한 오류와 분리하는 프로세스이다. 이 프로세스는 HVAC 시스 템, 장비 및 구성 요소의 작동 원리에 대한 철저한 지식을 기 반으로 한다. 측정은 실제 성능에 대한 자료를 수집 할 때 제 공하고 정상 작동 동작을 접하는 모델은 일반적으로 시스템이 올바르게 작동할 때 동일한 변수의 값을 제공하는 데 사용된 다. 사용되는 모델에는 첫 번째 원칙에 기반한 엔지니어링 모 델, 과거의 성능을 기반으로 한 경험적 모델, 경험적 데이터와 엔지니어링 모델링을 결합한 회색 상자 모델 및 다양한 통계 적 접근 방법이 포함된다. 이러한 방법은 주로 사용 된 모델 의 유형, 측정 된 성능과 예상 된 성능 간의 차이를 탐지하는 데 사용되는 방법 및 진단 결과 를 구별하는 데 사용되는 방법 에 따라 다르다. 그런 다음 이러한 방법을 소프트웨어로 코딩 하여 측정 된 자료가 사용이 가능해지면 이를 자동으로 실행 한다. HVAC&R 시스템에서 까다로운 조건을 감지하는 기능은 오랫동안 존재해 왔으며 고가의 장비를 보호하고 거주자의 쾌 적성을 위해 주로 사용되었다. 이들 기술은 일반적으로 소정 임계값(예를 들어, 릴리프 밸브가 열리거나 장비가 정지되는 최대 수용 가능한 압력)을 초과 하는 변수의 크기에 기초한다. 그들은 또한 빌딩 자동화 시스템의 경보에 사용되어 유지관리 자에게 허용할 수 없는 상태(예: 과도한 냉각수 온도)를 경고 한다. 최근 몇 년 동안 AFDD 의 동기 부여에는 에너지 효율 성 증대, 실내공기의 질개선 및 예정되지 않은 장비 정지시간 감소가 포함된다(Braun 1999). 동시에 AFDD 기능은 다양 한 변수를 기반으로 결함을 감지하고 진단하는 데까지 확장되 었다. AFDD 기능의 이점은 부분적으로 공통 HVAC 장비에서 다 양한 작동 오류를 문서화한 연구를 통하여 검증되었다. (Breuker 및 Braun 1998; Breuker 외 2000; Comstock 외 2002; House 외 2001a, 2003; Jacobs 외 2003, Katipamula et al., Proctor 2004, Rossi 2004, Seem 외 1999). 고장이 난 패키지 에어 컨디셔너 및 히트 펌프의 절약 운전 장치가 제대 로 작동하지 않는다. 적고 많은 냉매 충전; 응축기 및 필터 파 울 링; 결함 있는 센서; 전기 문제; 응축기, 압축기, 윤활유, 배관 및 증발기가 있는 냉각기; 실외 공기 환기량을 일정하게 유지하는 풍량 조절 장치, 이코노마이저 제어 불량, 실외 공기 댐퍼 및 기타 문제의 부착 등이다. (1) AFDD 도구의 유형. 휴대용 서비스 도구는 페케이지 형 단일 증기 압축 시스템의 성능을 평가하고 문제를 해결하 기 위한 서비스를 안내한다. 자체 내장 마이크로프로세서 기 반 휴대용 하드웨어는 데이터 수집 및 분석을 위해 서비스 방 문 중에 사용된다. 시스템 성능을 측정하고 평가할 수 있는 센서는 일시적으로 또는 영구적으로 설치될 수 있다. 장비는 정상 상태에서 작동하는 동안 비교적 단시간 동안 수집된다. (2) AFDD 가 내장 된 로컬 컨트롤러는 제어 소프트웨어 코드의 일부로 결함 감지 및 진단 알고리즘이 포함된다. 임베 디드 AFDD 소프트웨어는 컨트롤러의 짧은 샘플링 간격으로 데이터에 액세스 할 수 있다. 컨트롤러를 이용하여 로컬로 분 석을 수행하기 때문에 임베디드 AFDD 도구는 제어 네트워 크 트래픽을 줄일 수 있다. 그러나 계산 및 메모리에 한계는 로컬 컨트롤러에 내장된 알고리즘의 복합성으로 실직적인 제 한을 일으킬 수 있다. (3) 중앙 워크스테이션 AFDD 도구는 전용 자동화 소프트 웨어와 전용 센서 또는 센서 네트워크의 자료를 사용하여 HVAC 시스템 결함을 감지하고 진단하는 전용 소프트웨어를 사용한다. 이 소프트웨어는 대개 빌딩 자동화 시스템의 일부 인 컴퓨터에 있거나 BAS 의 저장된 데이터에 액세스 할 수 있다. 워크스테이션 AFDD 소프트웨어의 주요 장점은 구성 요소 간의 상호 작용으로 인해 발생하는 시스템 수준별 오류 를 감지할 기능을 갖고 있다. 워크스테이션 AFDD 소프트웨 어는 구성에 많은 노력이 필요할 수 있다. 특히 건물 자동화 | {}
70ea0e1c-92e8-42ff-8dbd-c13681fd04e9 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-7 시스템에서 AFDD 도구로의 측정점을 매핑하는 작업은 AFDD 도구에서 사용하는 측정 및 제어점의 수에 따라 노동 집약적이며 비용이 많이 소요될 수 있다. (4) 웹 기반 AFDD 소프트웨어는 BAS, 독립형 데이터 수 집 시스템 또는 컨트롤러 내장형 AFDD 소프트웨어로부터 데 이터를 얻을 수 있다. 이 경우 데이터 수집을 위해 인터넷을 사 용하는 유선 또는 무선 인터넷 연결을 통해 많은 건물의 데이 터를 수집하고 전사적인 분석/평가를 지원할 수 있다. AFDD 처리는 웹의 소프트웨어로 수행되기 때문에 소프트웨어 업데이 트가 단순화되고 모든 사용자가 최신 버전에 액세스 할 수 있 다. 웹 기반 시스템은 개별 장비의 결함 및 전체 건물의 에너지 소비를 탐지하고 진단하기 위해 등장하고 있다. (Brambley 외 2005). 웹 기반 AFDD 의 중요한 문제는 추가 하드웨어 및 소프트웨어 관리가 필요할 수 있는 인터넷 보안이다. (5) AFDD 시스템의 특성. AFDD 시스템의 고유 한 특성 은 다양한 응용 프로그램 및 사용자에 맞게 조정할 수 있다. (6) 민감도는 오류의 정확한 탐지 및 진단에 반응하여 대 응하는데 필요한 최저 오류 심각도 수준이다. 이 특성은 안전 에 중요한 시스템을 모니터링을 하는 데 중요하다. 안전이 중 요하지 않은 장치(대부분의 HVAC 장비를 포함)의 경우 민 감도 임계값을 높게 설정하면 운영자에게 경고하기 전에 오류 가 중요한 성능이나 비용에 적은 영향을 줄 수 있다. (7) 오경보율은 AFDD 시스템이 실제로 존재하지 않을 때 (즉 정상적인 작동 시) 오류를 보고하는 비율이다. 높은 오탐 지율은 불필요한 서비스 검사 또는 장비 작동 정지로 인한 과 도한 비용을 일으킬 수 있다. 문제는 적절한 AFDD 시스템 민감도와 잘못된 경보를 최 소화하는 점 사이의 균형을 맞추는 것이다. 잘못된 경보가 AFDD 설치 목적을 무력화시킬 수 있기 때문에 올바른 균형 을 유지하도록 주의 한다. 중요한 시스템에 사용되는 기술 중 하나 인 중복 센서를 설치하면 과도한 오작동을 완화하면서 원하는 오류 감도를 유지할 수 있다. 그러나 여분의 센서는 추가 비용 때문에 HVAC 시스템에서는 적용하지 않는다. AFDD 도구를 선택할 때 고려해야 할 성능 및 유용성에 영향을 주는 추가 특성 (House 외 2001b)은 다음과 같다. ① 사용된 센서 및 제어신호의 갯수 ② 사용된 설계자료의 양 ③ 필요한 교육 데이터 ④ 사용자가 선택한 매개 변수 사용자는 의도된 응용 프로그램에 적합한 이러한 고려사 항 간의 균형을 찾아야 한다. 실제 AFDD. 그림 5 는 네 가지 별개의 기능 프로세스로 구성된 AFDD 를 사용하는 작동 및 유지관리 프로세스의 예 를 보여준다. 이 프로세스의 처음 두 단계는 오류 감지 및 오 류가 감지된다. 진단 후, 소프트웨어는 탐지 된 결함의 다양한 결과 를 분석할 수 있다. 그런 다음 운전자는 자동화 된 결함 영향 분석의 결과 를 평가하여 전반적인 결함 중요성을 통합적 으로 평가할 수 있다. (안전성, 가용성, 비용, 에너지 사용, 편 ![image](/image/placeholder) 설계된지 그럼 (견문 시스템 (요소) 측정 오륜감지 이상없음 이상있음 용인? 조치 불필요 인 분석 아니오 오류 처리과 정 제어 재설정? 예문 오류 평가 에 경보/차단 비용 환경에대한 영향 운전계속? 아디오 그림 5 엔지니어링 시스템의 운전 및 유지관리에 대한 AFDD 의 일반적인 적용 안함, 건강, 환경 영향 또는 다른 성능에 미치는 영향에 대한 운전 요구 사항을 기반으로 함) 지표). 오류 평가가 완료되면 운전자는 대응 방법 (예: 시정 조치)을 결정한다. 이 네 가지 단계를 통해 운전 및 유지관리 직원에게 문제를 알리고 문제 의 근본 원인을 파악하여 문제를 올바르게 해결하고 유지관리 활동의 우선 순위를 정하여 가장 중요한 문제를 우선 해결할 수 있다. 이것은 조건 기반 유지관리의 기초를 형성한다. 3.2 시스템 및 장비 결함 감지 및 진단의 이점 1995 년 이래로 0 & M 의 영향에 대한 많은 연구에 따르면 장비의 성능과 상태를 유지하기 위한 유지관리는 에너지 및 운 전 비용 절감에 도움이 된다. 운전비 절감은 AFDD 및 서비스 비용을 초과 하며 특히 서비스 작업 일정 계획, 불필요한 현장 검사 및 계절적 작업의 최고점과 최저점 감소를 고려할 때 유 용하다. (Li and Braun 2007a, 2007b, 2007c; Rossi 2004). 건물 소유주, 운전자는 특정 상황에서 기술을 구현하고 사용함 에 따른 비용과 이점을 면밀히 평가한다. 4. 문서 시설, 장비 및 계획된 작업 절차에 대한 정보는 유지관리 업무를 효율적으로 계획 및 수행하고, 유지관리 실적을 기록 하고, 유지관리 실적, 에너지보고 및 관리보고를 철저히 조사 하는 데 필수적이다. 이러한 이유로 문서화는 성공적인 유지 관리 프로그램의 핵심 요소이다. ASHRAE 가이드라인 4 의 설명대로 작동 및 유지관리 문서를 준비한다. 신규 건설의 경우, 프로젝트 요구 사항의 일부로서 운전 및 유지관리 문서 요건을 수립한다. 산출물은 예상 유지관리 전 략, 유지관리 및 운전 직원의 기술 및 운전 및 유지관리 수행 에 필요한 예상 자원을 지원한다. 기존 시설을 위해 개발된 유지관리 프로그램에 대한 요구 사항은 동일하다. 그러나 운 | {}
9af74387-bf91-42f4-95be-fd49bd67de57 | 3권.pdf | 5.27-8 제 5 편 건물운영과 관리 전 및 유지관리 담당자가 문서를 개발하는 데 더 많이 관여할 수 있다. 4.1 운전 및 유지관리 문서 수집된 정보는 이용 가능한 매뉴얼로 즉시 정리한다. 이 정 보는 설계 및 시공 활동, 시운전, 운전 및 유지관리 직원 교 육, 시운전 및 문제 해결을 지원하는 데 사용할 수 있다. 건설 팀에게 운전 및 유지관리 매뉴얼을 제공하는 것 외에도, 준공 후 건물 소유주와 관리 직원을 위해 적절한 수의 매뉴얼을 준 비해야 한다. 시스템과 장비를 운전하고 유지관리 하는 데 필 요한 모든 정보는 소유주와 관리 직원에게 할당 프로젝트가 완료하기 전에 수집되어 제공한다. 완전한 작동 및 유지관리 문서 패키지는 운전 및 유지관리 문서 디렉터리, 응급 정보, 작동 매뉴얼, 유지관리 매뉴얼 테 스트 보고서 및 시공 문서가 포함된다. 이러한 문서는 전체 유진관리 부서에서 사용한다. 운전 및 유지관리 문서 디렉토리를 통해 문서 내의 다양한 섹션에 쉽게 액세스 할 수 있다. O&M 매뉴얼은 전체 사용 수명을 위한 자료를 제공한다. 이 기간 동안 직원 회전율은 여 러 번 발생한다. 잘 조직되고 명확하게 조직 된 디렉터리는 새 로운 기술자와 운전자의 참조를 쉽게 한다. 응급 정보는 응급 대응 요원에게 직접 배포한다. 단일 위 치에 보관되는 O&M 문서에 긴급 정보를 포함시키면 필요 할 때 이 중요한 정보를 즉시 사용할 수 있다. 긴급 정보에는 긴급 상황 및 직원 및 대리인 통지 절차가 포함한다. (1) 작동 매뉴얼 ① 일반 정보 ㉠ 건물 기능 ㉡ 기본설계자료 ㉢ 건물 묘사 ㉣ 운전 표준 및 로그 ② 기술적인 정보 ㉠ 시스템 설명 ㉡ 운전 루틴 및 절차 ㉢ 계절성 시동 및 정지 ㉣ 특수 절차 ㉤ 기본 문제 해결 (2) 유지관리 운전 매뉴얼 ① 설치된 장비에 특정한 장비 자료 시트 ㉠ 작동 및 명판 자료 ㉡ 보증 정보 ② 유지관리 프로그램 및 절차 정보 ㉠ 제조업체 설치, 작동 및 유지관리 지침 ㉡ 예비 부품 정보 ㉢ 시정 및 계획된 유지관리 조치 ㉣ 빈도를 포함한 행동 계획 ㉤ 행동 묘사 ㉥ 역사 ③ 테스트 보고서 시운전 및 시운전 중에 관찰된 성능을 기록한다. 기록은 건 물사용기간 동안 지속적으로 수집한다. ④ 준공도면이라고도 하는 시공 문서 사본 이러한 문서는 전체 시설 부서에서 사용할 수 있어야 한다. 초기 시스템 유지관리 절차는 초기 설치 중에 제공되거나 설치 후 개발된 제조업체의 문서에 자세히 설명된 개별 장비 유지관리 빈도와 함께 유지관리 매뉴얼에 자세히 설명되어 있 다. 유지관리 프로그램은 각 특정 설비 및 시스템 유형에 맞 게 조정한다. 4.2 문서화 방법 운전 및 유지관리 문서를 수집하고 보관하는 기본적인 두 가지 방법은 다음과 같다. (1) 수동으로 실행 및 업데이트되는 문서 (2) 컴퓨터 기반 데이터베이스 관리 시스템 선택한 방법은 시설과 유지관리 프로그램의 복잡성, 범위 및 유지관리 직원의 기술수준과 일치해야 한다. 목표는 빌딩 시스템 및 자산에 대한 정보를 효율적이고 효과 적으로 입력, 보관, 업데이트 및 평가하는 것이다. 사용하는 방법에 관계없 이 운전 및 유지관리 담당자에게 필요한 정보를 수집하고 문 서화 할 적절한 시간을 제공하는 것이 중요하다. 그렇지 않으 면 수집 된 데이터가 효과 적인 의사 결정을 지원하는 데 필요 한 품질 또는 정확성을 유지할 수 없다. 전산화 된 유지관리 관리시스템(CMMS)은 유지관리 활동 계획을 확인하기 위한 데이터베이스 소프트웨어 도구이다. 상 점 유지관리 이력 및 자산 재고 정보, 건물 운전과 유지관리 정보전달, 유지관리 생산성을 수치화하는 보고서를 생성한다. CMMS 는 시설 관리자, 유지관리 기술자, 타사 유지관리 서 비스 공급자 및 자산관리자가 일상적인 유지관리 활동의 상 태, 자산상태 및 비용을 평가하는데 사용된다. CMMS 내에 서 사용되는 모듈의 수와 유형은 시설의 필요와 경영진의 목 표에 따라 시설관리팀에 의해 지정된다. 일반적인 CMMS 모 듈에는 작업 주문 생성 및 추적, 작업 주문 요청, 재고 관리, 계획된 유지관리, 장비 이력, 유지관리 계약 및 KPI (key performance indicator)보고가 포함된다. CMMS 는 유지관리 활동을 관리 할 필요가 없지만 보다 보편적으로 사용되고 있다. (Sapp 2008). 신규 시설 또는 기 존 시설에서 CMMS 를 구현하거나 기존 설비를 업그레이드 할 때 CMMS 및 계획 프로세스의 요구 사항을 신중하게 결 정해야 한다. CMMS 를 사용하면 설비관리팀의 효율성을 높 이고 과거 유지관리 아카이브로 사용할 수 있지만 구현의 50% 이상이 실패한다(Berger 2009). 실패의 한 이유는 부적 절한 데이터 수집이다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 빌딩 정보 모델링 (BIM)을 사용하여 신축건물과 주요 보수 공사 를 설계하고 건설할 때 특히 개방적인 정보교환을 사용할 수 있다. 이 장의 ASHRAE 핸드북 온라인 버전의 보충 자료는 개방형 정보교환 표준에 대한 간략한 개요를 제공하고 현재 및 개발중인 개방형 정보 교환 표준의 설명 목록을 제공한다. 적절한 소프트웨어를 선택한다고 해서 CMMS 를 사용하면 | {}
1775fd02-f6de-4e9a-b7ef-fda2d8622319 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-9 유지관리 생산성이 향상되는 것은 아니다. 시설 관리 프로세 스를 CMMS 의 사용 방법과 함께 평가, 문서화 및 정렬하는 것이 중요하다. CMMS 를 구현하거나 업그레이드 할 때 모든 이해 관계자를 포함하는 참여 방식을 사용하여 새로운 프로세 스를 설계하고 일련의 시스템 요구 사항을 개발하는데 3 개월 에서 6 개월 정도 일정을 잡는다. (Berger 2009). 5. 관리 지침서 유지관리 프로그램을 구현할 때 정확한 직원 수를 결정하 는 것은 복잡한 작업이다. 충분한 유지관리 직원이 작업을 수 행 할 수 있으려면 여러 요소를 고려해야 한다. 이러한 요소 에는 유지관리 직원의 기술 수준, 유지할 장비 및 시스템의 복잡성 및 중요성, 유지관리 프로그램의 엄격함, 유지관리 직 원의 출처, 사용 가능한 유지관리 프로그램 자금 지원, 노동 계약 조항, 비즈니스 필수사항, 인증자격 증명이 필요하다. 시설에서 근무하는 유지관리 직원의 수는 시스템 및 장비 작동 방법에 달려 있다. 예를 들어, 교대시간 또는 연중 무휴 운전에는 일반적인 5 일, 8 시간 근무하는 비즈니스 주간보다 많은 인력이 필요하다. 유지관리 프로그램의 요구 사항은 인 력 수준에 두 번째로 큰 영향을 미친다. 유지관리 계획은 작 업의 횟수와 빈도를 고려하여 주어진 작업을 수행 할 예상 시 간으로 변환할 수 있다. 인사관리는 휴가 및 직원의 병가를 고려하여 조정할 수 있다. APPA (2011)와 같은 여러 참조 자료는 계획을 개발하는 데 도움이 되는 유지관리 작업을 위 해 표준 노동 단위를 제공한다. 유지관리 직원은 요청 된 작업 및 유지관리 작업에 대해 고객 서비스를 제공하여야 한다. 이것은 건물 거주자의 요청 및 불만에 응답하는 것을 의미한다. 비 제조 시설에서 제공되 는 고객 서비스 수준 또는 제공되는 서비스 수준은 성공적인 유지관리 조직의 핵심 구성 요소이다. 1) 훈련 효율적인 운전 및 유지관리 직원은 기술 및 관리 기술을 모두 갖추어야 한다. 기술 능력은 기계 시스템이 작동하는 방 법과 기계 장비의 유지관리가 수행되는 방법을 이해하는 능력 은 물론 실제 플랜트 엔지니어의 분석적 문제 해결 전문 지식 을 포함한다. 실제 플랜트 엔지니어는 HVAC 시스템을 효율 적으로 운전하고 유지관리 프로그램을 구현하며 운전 및 유지 관리 직원을 관리하고 투자 계획의 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 기술을 요구한다. 투자 계획이 수립되는 동안 우 수한 물리적 공장 엔지니어링 해법이 개발되고 시설의 수명 내내 계속된다. 관리 기술에는 비즈니스를 지원하면서 안정성 및 효율성 목표를 달성하기 위한 시설 관리가 포함된다. 시설 관리 책임은 유지관리 전략이 포함된다. 프로그램 목표 및 목 적 결정은 세입자, 서비스 제공자 및 노동 조합과 의 계약 관 리. 전문 계약 유지관리 회사가 서비스를 제공하는 경우에도 설비 관리자는 현명한 구매자가 되기 위해 이러한 기술을 요 구한다. 지속 가능한 고성능 건물에 대한 관심이 증대됨에 따 라 직원이 기계 작동을 복습하거나 재 시작하는 방법 및 최소 한의 작동 및 유지관리비용에 대해 교육 받아야 한다. 또한 상세한 커미셔닝 문서 교육이 포함되어야 한다. 이를 통해 직 원은 건물 거주자의 불만 사항을 해결할 때 에너지 예산과 같 은 요소를 효과 적으로 고려해야 한다. 효과 적인 시설 관리자는 고위 경영진과 모든 부서 의 협력 을 얻어 직원을 관리 및 훈련하고 시설 운전 및 유지관리를 계획 및 제어할 수 있어야 한다. 시설 관리자의 책임에는 운 전 및 관리예산 관리 및 라이프사이클 목표보호가 포함된다. 시설 관리 (IFMA 2009b)의 핵심 역량은 11 가지이며, 그 중 8 가지가 운전 및 유지관리에 적용된다. (1) 시설관리 핵심역량 ① 운전 및 유지관리 인수를 감독한다. 설치, 조작, 유지, 건축 시스템, 가구 및 장비, 부지 및 외장 요소의 처리 및 처분을 한다. ② 인적 요소 건강, 안전, 보안, 업무의 질, 환경 및 조직의 효율성을 증 진하고 보호하는 관행을 개발하고 구현한다. ③ 프로젝트 관리 시설 계획을 개발한다. 건설 및 재배치를 포함한 프로젝트 의 각 단계 계획 및 관리를 한다. ④ 리더십과 전략 시설의 기능을 계획, 조직, 관리, 관리하고 이끌어 낸다. 각 기능에 할당 된 직원 관리를 한다. ⑤ 품질 서비스 품질 및 시설 효율성을 평가하는 프로세스를 관리 한다. 벤치마킹 프로세스 및 감사 관리를 한다. ⑥ 커뮤니케이션 계획 및 프로세스를 효과 적으로 전달한다. ⑦ 기술 시설 관리 비즈니스 및 운전 기술을 계획, 지시 및 관리하고 조직의 기술 인프라를 지원한다. ⑧ 환경 책임주의 및 지속 가능성 지속 가능한 관행을 사용하여 건설 및 자연 환경을 관리한다. (2) 교육 교육은 시설관리부서의 중요한 영역이다. 교육훈련은 집에 서 또는 사업장으로부터 훈련을 제공하는 계약된 제 3 자에 의해 수행될 수 있다. 사내 교육 프로그램을 개발하거나 제 3 자가 교육을 평가할 때 다음 주요 구성 요소를 교육 평가한다. ① 인사 교육 참석자, 유지관리 관리자, 감독자 및 거래자 목록 작성 ② 강좌 내용 강좌 요구 사항, 교육 유형 및 필수 미디어 ③ 일정 교육이 실시될 때 일상 업무와 조율 ④ 마스터 교육 계획 직원, 코스 내용 및 시간일정 요구사항을 기록하는 문서 2) 훈련자체 수행 대비 계약 고려사항 대규모 설비를 갖춘 대부분의 기업에서 유지관리 조직은 일반적으로 핵심 비즈니스가 아니지만 유지관리를 계약자의 | {}
dce81631-eb24-45f6-91fe-02ac6f3c1722 | 3권.pdf | 5.27-10 제 5 편 건물운영과 관리 수행여부가 중요한 변수가 된다. 임금 구조, 가용 노동력, 유 지관리 직원의 기술 수준, 전문화 된 업무 수행 능력은 계약 자를 선정할 때 평가되는 항목이다. 운전 간접비를 줄이는 것 이 중요할 때 최저 비용 옵션이 가장 매력적인 경향이 있다. 또 다른 비용 요소는 다양한 자격 증명에 대한 개발 및 교육 을 위한 교육 비용이다. 소유자가 사내 유지관리 직원을 고용할 경우, 필요에 따라 사용자의 불만 사항에 대응하고 시정 조치를 감독하는 것 외 에도 운전점검을 수행한다. 또한 관리자는 자신의 역량 내에 서 유지관리 작업을 수행한다. 최소한 필터, 벨트 및 모터 교 체 윤활 등 베어링 교체등 유사한 일상 관리를 일반적으로 수 행한다. 많은 건물, 특히 대형 건물이나 캠퍼스에서는 사내 유 지관리 직원이 전문 기술을 포함할 수 있으므로 계약 업체를 유지할 필요가 줄어든다. 운전자가 설치된 시스템 또는 구성 요소를 수리 할 수 없는 경우 소유자는 자격 있는 계약자 및 기술자가 작업을 수행하도록 한다. 전문적인 유지관리 작업을 수행하기 위해 규제요구 사항이나 인증이 필요한 경우 소유자 의 사내 관리자가 인증을 받았거나 작업을 보유한 직원과 계 약한다. 비용과 서비스 계약은 예상할 수 있는 위험이나 기타 요인 으로 인해 특정 필수 작업이 알려졌지만 전체 범위가 알려지 지 않은 경우 범위를 정의 하고 작업을 시작하기가 쉽기 때문 에 일반적이다. 응급 수리와 같은 알려지지 않은 위험이 있는 많은 경우에 많은 서비스 계약자는 작업 또는 범위 개정으로 인해 작업을 지체 없이 진행할 수 있도록 비용을 더 많이 지 불한다. 유지관리 프로그램이 잘 정의 되어 있고 확고한 고정 가격 계약에 도움이 되는 경우 대체 계약방법을 사용할 수 있 다. 이러한 계약에는 계획되지 않은 유지관리 또는 수리 요구 사항을 취급하기 위한 무기한, 불확실한 공급 조항이 있을 수 있다. 최근 계약기간 연장 및 상금과 같은 성과 인센티브가 계약자에게 제공될 수 있다. 6. 건물의 변화 관리 1) 리모델링 및 개보수 프로젝트 (1) 사용중인 건물에서의 설계 및 시공 조정 기존 건물의 기계 시스템을 리모델링하려면 일반적으로 신 축 공사에서 요구되는 것 이상 수준의 설계 및 시공 계획이 필 요하다. 종종 건물주는 공사 도중 건물 운전을 유지해야 하며, 이는 일반적으로 시스템 설계 및 설치 단계에 영향을 미친다. 설계 완료 전에 시공 팀을 선정하여 설계가 완료되기 전에 모 든 설계자의 구현하려는 의도가 반영 여부를 평가 한다. (2) 용이한 작동 및 유지관리를 위한 설계 모든 HVAC & R 시스템의 작동, 유지관리가 건물 설계 중에 고려되어야 한다. 성공적인 운전 및 유지관리 프로그램 에는 설계 의도 및 기준에 대한 적절한 문서가 포함한다. 건 물의 수명 내내 디자인 기능을 유지하는 것은 관리 및 운전 자의 책임이다. 새로운 건축 또는 리모델링 공사의 경우 건물 소유자는 설 계자와 협력을 받아 설비 요구 사항을 명확하게 정의 한다. 소 유자의 프로젝트 요구 사항을 충족시키는 것 외에도 설계도는 구성 요소를 검사하고 수리할 수 있는 적절한 유지관리 공간 을 갖춘 안전하고 효율적인 설비를 적용한다. 설계자는 액세 스, 중복성 및 구성 요소 격리 요구 사항과 같은 문제를 설정 하기 위해 각 시스템의 중요성에 대해 소유자와 합의 한다. 2) 새로운 기술로의 전환 건축 시스템 및 장비는 준비, 건설 및 설치시 기획자 및 설 계자가 사용할 수 있는 기술을 기반으로 한다. 유지관리, 수리 및 작동 방식은 설비 또는 시스템의 요구 수명 기간 동안 준 수되어야 한다. 시스템의 요구 수명 기간 동안 새로운 기술 (예: 고효율 장비, 스마트 기술 시스템, 지속 가능성 향상)이 전체 효율성을 높이고 유지관리, 수리 및 교체 프로그램에 영 향을 줄 수 있다. 기존 기술에서 신기술로의 잠재적 전환은 생애 사이클 측면에서 평가한다. 신기술로의 전환은 ① 모든 초기, 운전 및 유지관리비용 ② 서비스 수명과 설비의 잔여수명 사이의 상관 관계 ③ 가동 중단 시간으로 인한 매출 손실을 포함하여 전환 비 용. 장비 및 시스템이 업그레이드되면 장비 운전 및 유지관리 인력은 새로운 장비가 기대 수명을 유지하기 위해 시스템의 요구 수명 내내 효율적이고 효과 적으로 작동하도록 교육한다. 3) 문서화 및 의사 소통 시스템이 계획되고 설계되고 시공되고 사용되면 시스템에 대한 문서와 정보가 증가한다. 시스템에 대한 정보의 손실을 최소화하려면 계획 초기 단계부터 전체 시설 수명에 이르기까 지 정보를 문서화하고 전달한다. 계획 및 설계 단계에서 구성 되는 문서에는 물리적 크기, 위치, 시스템 상호 작용, 작동 설 정값(예 : 온도, 습도, 기류, 에너지 사용량, 상대 압력), 흐름 도표 및 기타 정보를 포함하여 장비의 모든 사항을 식별하는 상세한 계획과 사양이 포함한다. 계측 및 작동 순서에 대해도 설명한다. 장비 공급 업체는 사양을 충족하는 장비를 제공해 야 하며 소유자 및 설계자가 평가할 수 있는 생애주기비용을 낮추는 대안을 제시해야 한다. 설치 계약자는 O&M 매뉴얼 및 시운전 보고서 (예 : 대기 및 수질 균형, 흄 후드 인증)가 포함된 완전한 문서를 포함하여 체계적이고 포괄적인 방법으 로 새로 설치된 시스템을 소유자에게 넘겨야 한다. 설계 및 시운전팀은 장비 및 시스템 교육이 포함된 포괄적인 시스템 매뉴얼을 소유자에게 제공한다. 설계팀과 계약자는 시공 과정 에서 만들어진 초기 시공 도면의 모든 변경 사항을 포함하여 시공된 실제 시설을 보여주는 완전하고 정확한 기록 도면 세 트를 제공한다. 기술적 진보는 유지관리와 관련된 정보의 대부분이 IT 기술 에 접목되어 처리된다. 계획 및 건설 중에 사용되는 소프트웨 어 및 하드웨어 시스템은 건물의 생애주기 동안 소유자가 사 용할 수 있는 건물 정보 모델(BIM)을 만들 수 있다. BIM 은 건물 소유자, 운전자 및 기타 시설 관리요원이 건물 시스템을 유지관리하고 운전 및 유지관리하는 데 필요한 정보에 즉시 접근 할 수 있도록 CMMS, 건물 자동화 및 기타 스마트 빌 | {}
1c7a8ba6-3059-4fc5-9d4c-7dbd0b0f5629 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-11 딩 시스템에 연결할 수 있다. 빌딩의 생애주기 동안 시설을 개조하고 변경하면 정확한 기록을 계속 유지할 수 있도록 정 보를 지속적으로 업데이트한다. 4) 운전 및 유지관리를 위한 시운전 변경 사항을 수용하기 위해 기존 시스템을 재구성하고 재 사용해야 할 수도 있다. 기존 건물의 경우 가장 일반적인 두 가지 유형의 시운전은 복습 및 지속적인 시운전이다. 재배치 는 원래 건설되었을 때 위임되지 않은 기존 건물 시스템을 시 운전하는 과정이다. 이 과정을 통해 건물 시스템이 설계 의도 에 따라 운전되고 소유자의 현재 운전요구 사항을 충족시킬 수 있다. HVAC 시스템의 구입비용 및 운영비용에 대한 정보는 시설 투자 계획의 일부이다. 이 정보는 연간 예산준비, 자산관 리 및 설계 옵션 선택에 사용할 수 있다. 표 1 은 이러한 비용 을 요약한 대표적인 형태를 보여준다. 적절하게 설계된 시스템은 경제적이어야 하지만, 효과 적인 자금 관리를 둘러싼 복잡성과 미래의 운영 및 유지 보수비용 예측하기 어려움 때문에 평가하기가 어렵다. 복잡한 세금 구 조와 시간 가치로 인해 최종 결정에 영향을 미칠 수 있다. 이 것은 가장 싼 시스템이나 가장 비싼 시스템을 사용하는 것을 의미하지는 않으나 대신 재무 목표 및 소유자 요구 사항을 지 능적으로 분석한다. 소유 및 운영비용을 평가할 때 특정 유형 및 무형의 비용 또는 이점을 고려한다. 지역 조례를 사용하려면 특정 유형의 장비에 고도로 숙련된 인증 된 운영자가 필요할 수 있다. 이 것은 시스템의 생애에 걸쳐 상당한 비용이 될 수 있다. 7. 소유 비용 ① 초기 비용, ② 분석 또는 연구 기간, ③ 이자 또는 할인 율, ④ 보험, 재산세, 수리 또는 처분 비용 등의 기타 주기적 인 비용을 계산하기 위해서는 다음 요소를 설정한다. 일단 확 립되면 이러한 요소들은 경제적 분석을 개발하기 위한 운영비 용과 결합되며, 단순한 투자 회수 평가 또는 경제적 분석 기 법에서 설명할 심층 분석이 있다. 7.1 초기비용 건물의 생애에 대한 연간 소유 및 운영비용에 영향을 미치는 주요 사항에 대한 결정은 일반적으로 계약 도면 및 사양을 완 료하기 전에 이루어져야 한다. 최상의 성능과 경제성을 달성 하려면 대상 건물에 고유한 엔지니어링 문제를 해결하는 방안 을 설계 초기 단계에서 비교 검토하여 수립한다. 단순화된 추 정은 시스템을 평가할 때 상당한 오류를 유발할 수 있다. 평가는 고려중인 시스템에 대한 설치비용 및 부품 요구 사 항에 대한 철저히 이해하도록 유도하고 자재, 제어 장치, 공간 및 구조적 요구 사항, 서비스, 설치 인력 등의 세부 목록을 사 용하여 예비 원가 추정의 정확성을 높일 수 있다. 구성 요소의 자본 비용에 대한 합리적인 추정치는 최근의 유사한 설계의 설치 또는 단가표의 원가 자료를 활용할 수 있다. 1) 분석 기간 경제성 분석이 수행되는 기간은 결과 에 큰 영향을 미친다. 분석 기간은 일반적으로 계획 소유권 기간 또는 대출 상환 기 간과 같은 특정 목적에 따라 결정된다. 그러나 분석 기간의 시 간이 길어질수록 잔존 가치 계산에 미치는 영향은 줄어든다. 선택한 분석 기간은 장비 감가상각 기간 또는 서비스 수명과 관련이 없지만 이러한 요소는 경제성 분석에서 중요하다. 표 1 소유 및 운영비용 자료 및 요약 소유 비용 I. 시스템의 초기 비용 II. 정기적 비용 A. 소득세 B. 재산세 C. 보험 D. 임대료 E. 기타 기간 비용 총 주기 비용 III. 대체 비용 IV. 잔존 가치 총 소유 비용 운영비용 V. 연간 유틸리티, 연료, 물 등 비용 A. 유틸리티 1. 전기 2. 천연 가스 3. 상하수도 4. 스팀 5. 냉온수 B. 연료 1. 프로판 2. 연료유 3. 디젤 4. 석탄 C. 현장 발전 D. 기타 유틸리티, 연료, 물, 기타 비용 총 VI. 연간 유지비 / 비용 A. 사내 노동 B. 계약된 유지 보수 서비스 C. 사내 자료 D. 기타 유지비 / 비용 총 (예 : 수처리) VII. 연간 행정 비용 총 연간 운영 비용 총 소유 비용 및 운영 비용 | {}
1ab5d41b-d943-4df3-b3cf-24bdfa87489a | 3권.pdf | 5.27-12 제 5 편 건물운영과 관리 표 2 는 초기 비용에 대한 대표 점검표를 보여준다. 표 2 초기 비용 점검표 에너지 및 연료 서비스 비용 연료 서비스, 저장, 취급, 배관 및 유통 비용 전기 서비스 입구 및 배전 장비 비용 총에너지 플랜트 히트 생산 장비 보일러 및 용광로 증기-수 열교환기 열 펌프 또는 저항 히터 메이크업용 에어 히터 열 생산 장비 보조 설비 냉동 장비 압축기, 냉각 장치 또는 흡착 장치 냉각탑, 응축기, 상수도 냉동 장비 보조 장치 열분해 장비 펌프, 감압 밸브, 배관, 배관 단열재 등 터미널 장치 냉각 분배 설비 펌프, 배관, 배관 단열재, 응축수 배수구 등 터미널 유닛, 혼합 박스, 디퓨저, 그릴 등 공기처리 및 분배 장비 에어 히터, 가습기, 제습기, 필터 등 팬, 덕트, 덕트 단열재, 댐퍼 등 배기 시스템 열회수 시스템 시스템 및 제어 자동화 터미널 또는 구역 컨트롤 시스템 제어 프로그램 경보 및 표시기 시스템 에너지 관리 시스템 건물 건축 및 개조 기계 및 전기 공간 굴뚝 건물 단열 태양 복사 제어 음향 및 진동 치료 이송 샤프트, 기계 재단, 모피 2) 서비스 수명 본장의 내용은 1976 년 ASHRAE 연구 프로젝트 RP-186 (Akalin 1978)에 의한 조사를 기반으로 다양한 HVAC 시 스템 구성 요소의 서비스 수명 추정치가 포함되어 있다. 이러 한 견적은 실무자 세대에게 유용하지만 기술, 재료, 제조 기술 및 유지관리 관행의 변화로 인해 기존 견적의 지속적인 유효 표 3 중간 수명 ¦ 장비유형 ¦ 중간 수명,년 ¦ 총 유닛 수 ¦ 대체 된 유닛 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DX 공기 분배 장치 ¦ 24 ¦ 1 907 ¦ 284 ¦ ¦ 원심 송풍기 ¦ 25 ¦ 234 ¦ 34 ¦ ¦ 냉각탑, 금속 ¦ 22 ¦ 170 ¦ 24 ¦ ¦ 가스 온수 보일러 ,온수 ¦ 22 ¦ 117 ¦ 24 ¦ ¦ 제어, 공압 ¦ 18 ¦ 101 ¦ 25 ¦ ¦ 전자 ¦ 7 ¦ 68 ¦ 6 ¦ ¦ 전자 온수기, 전기온수기 ¦ 21 ¦ 304 ¦ 36 ¦ 성에 의문을 제기한다. 결과 적으로, ASHRAE 연구프로젝트 TRP-1237 은 장비 소유 및 운영비용 데이터를 지속적으로 업데이트하고 최신으로 유지할 수 있도록 HVAC 장비 서비 스 수명 및 유지 보수비용에 대한 인터넷 기반 데이터 수집 도 구 및 데이터베이스를 개발했다. 데이터베이스에는 미국 전역 의 주요 대도시에 위치한 163 개의 상업용 사무실 건물 샘플에 서 수집 한 정보가 포함되어 있다. Abramson et al. (2005) 는 건물 크기, 연령 및 기타 특성의 분포에 대한 세부 사항을 제공한다. 표 3 은 이 샘플에서 다양한 HVAC 구성 요소의 중 간 수명 추정치를 나타내고 있다. 표 3 의 평균 수명은 생존 곡선을 분석한 것으로, 서비스 중 인 유닛과 각 수명대에서 교체된 유닛수를 고려한다(Hiller 2000). 조건부 및 총 생존율은 각 수명별로 계산되며, 시간에 따른 생존율을 나타낸다. 아직 작동중인 유닛는 연구 당시의 수명이 현재 수명과 같은 시점까지 포함되며 그 이후에 이 유 닛들은 확인하도록 하였다. 이 표의 평균 수명은 표본 갯수가 30 이상인 경우 생존율이 50% 이상으로 유지되는 가장 높은 수명을 나타낸다. 표본이 통계적으로 충분히 큰 것으로 간주 되기 전에 표본에 필요한 장비의 수에 대한 명백한 규칙은 정 의할 수 없지만 대개 25~30 보다 커야 한다(Lovvorn and Hiller 2002). 샘플 갯수가 30 보다 작아지면 각 장비교체가 어림잡아 생존율의 3%보다 큰 변화를 나타내며 표본 갯수가 더 작아지면 그 비율은 빠르게 증가한다. 연구 프로젝트 TRP-1237(Abramson et al. 2005)하에 초기에 개발 및 시공된 데이터베이스는 현재 온라인으로 제공 되며 엔지니어에게 다양한 건물 유형 및 HVAC 시스템에 대 한 장비 수명 및 연간유지보수비용을 제공한다. 2009 년 말 현재 이 데이터베이스에는 300 개 이상의 건물 유형이 포함되어 있으며 38 000 개 이상의 장비에 대한 사용 할 수 있는 수명 자료가 포함되어 있다. 이 데이터베이스를 통해 사용자는 최신 정보에 입력하여 장비 소유 및 운영비용에 대한 통계값 범위를 결정할 수 있 다. 사용자는 자신의 서비스 수명 및 유지관리비용 자료를 제 공하여 이 도구의 유틸리티를 더욱 확장 할 것을 권장한다. 시간이 지남에 따라 이 자료는 다양한 HVAC 시스템 유형을 비교 분석할 수 있도록 충분한 서비스 수명 및 유지 보수비용 | {}
40fd4644-725b-412b-bdd9-3ad2d5e9b4f4 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-13 자료를 제공한다. 이 자료 수집 시스템은 자료 수집과 사용자 가 정보에 접근할 수 있는 시간을 크게 단축한다. Abramson 이 데이터를 기반으로 한 원심 냉각기의 생존율 곡선을 그림 6 에 나타낸다(2005). 설문 조사의 모든 데이터를 기준으로 생존율이 50%로 떨어지는 시점은 31 년이나 표본 갯수가 통계적으로 관련이 있는 25 년의 30 단위 이하로 떨어 지기 때문에 원심식 냉각기의 평균 수명은 25 년이라고 평가 할 수 있다. X-Axis: 수명,년 Y-Axis: 총 생존, % Chart Type: line 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 item_01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 70% 50% 30% 20% 10% 5% 그림 6 원심식 냉각기의 생존 곡선 (Abramson 등 2005) 표 4 는 Abramson 등(2005)과 Akalin(1978)에서 개발된 것들이 있다. 두 자료의 생존수명이 1~5 년 차이난다. 표 3 또는 표 4 에 없는 시스템의 새로운 장비 또는 구성 요 소의 예상 수명은 제조업체, 협회, 컨소시엄 또는 정부 기관에 서 얻을 수 있다. 이러한 자료의 일부 정보는 독점적 특성을 갖는 자료를 수집되는데 사용되는 다양한 기준 및 다양한 정 보를 전파하는데 있어 다양한 자료출처에서 제시된 사용 수명 을 비교하는데 엄중한 주의 가 필요하다. 표 3 및 표 4 에 나열 된 장비의 설계, 재료 및 구성 요소는 시간이 지남에 따라 변 경되며 해당 장비의 예상 사용 수명이 변경될 수 있다. 따라 서 수명을 동등하게 비교하는 것이 중요하다 언급한 바와 같이 사용 수명은 장비를 교체할 때의 기능이 며 교체는 고장, 일반 노후화, 신뢰성 감소, 유지 보수비용 초 과 및 변경된 시스템 요구 사항(예 : 건물 특성, 에너지 가격, 환경 고려 사항)을 포함하되 이에 제한하지는 않는다. 표에 표시된 사용 수명은 교체된 이유와 상관없이 교체된 장비의 수명을 기준으로 한다. 잠재적으로 부식성이 있는 환경과 같이 고유한 유지 보수 변수는 사용 수명에 영향을 미친다. 환경변수에 대한 예는 아 래와 같다. ① 해안 및 해양 환경 특히 열대 지방에서는 바다물 스프레이, 안개 또는 안개에 포함된 풍부한 염화나트륨(염분)이 포함된 특징이다. 표 4 사용 수명 견적의 비교 ¦ ¦ 평균가동수명, 년 ¦ 평균가동수명, 년 ¦ ¦ 평균가동수명, 년 ¦ 평균가동수명, 년 ¦ ¦ 평균가동수명, 년 ¦ 평균가동수명, 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비항목 ¦ Abramson et al. (2005) ¦ Akalin (1978) ¦ 장비항목 ¦ Abramson et al. (2005) ¦ Akalin (1978) ¦ 장비항목 ¦ Abramson et al. (2005) ¦ Akalin (1978) ¦ ¦ 냉방기 ¦ ¦ ¦ 공기 단말기 ¦ ¦ ¦ 응축기 ¦ ¦ ¦ ¦ 창문형 ¦ N/A* ¦ 10 ¦ 디퓨저, 그릴 및 레지스터 ¦ N/A ¦ 27 ¦ 공랭식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ ¦ 주거용 단일 또는 분리 패키지 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ 유인식 및 FCU ¦ N/A ¦ 20 ¦ 증발식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ ¦ 상용 창문형 ¦ N/A ¦ 15 ¦ VAN 및 이중 덕트 박스 ¦ N/A ¦ 20 ¦ 단열 ¦ ¦ ¦ ¦ 수랭식 패키지 ¦ >24 ¦ 15 ¦ 에어 왁스 ¦ N/A ¦ 17 ¦ 성형 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ ¦ 히트펌프 ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ N/A ¦ 30 ¦ 담요식 ¦ N/A ¦ 24 ¦ ¦ 주거용 공기대 공기 ¦ N/A* ¦ 15° ¦ 탬퍼 ¦ N/A ¦ 20 ¦ 펌프 ¦ ¦ ¦ ¦ 상용 공기대 공기 ¦ N/A ¦ 15 ¦ 송풍기 ¦ N/A ¦ ¦ 가대 설치형 ¦ N/A ¦ 20 ¦ ¦ 상용 물대 공기 ¦ >24 ¦ 19 ¦ 원심형 ¦ N/A ¦ 25 ¦ 배관 설치형 ¦ N/A ¦ 10 ¦ ¦ 지붕형 냉방기 ¦ ¦ ¦ 축류형 ¦ N/A ¦ 20 ¦ 집수조 및 우물 ¦ N/A ¦ 10 ¦ ¦ 단일 존 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ 프로펠러형 ¦ N/A ¦ 15 ¦ 응축수 ¦ N/A ¦ 15 ¦ ¦ 다중 존 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ 지붕형 환기기 ¦ N/A ¦ 20 ¦ 왕복동식 엔진 ¦ N/A ¦ 20 ¦ ¦ 보일러, 온수 (증기) ¦ ¦ ¦ 코일 ¦ ¦ ¦ 증기 터빈 ¦ N/A ¦ 3030 ¦ ¦ 강제 수관식 ¦ >22 ¦ 24 (30) ¦ 직팽, 물, 증기 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ 전동기 ¦ N/A ¦ 18 ¦ ¦ 강제 연관식 ¦ ¦ 25 (25) ¦ 전기 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ 전동기 기동반 ¦ N/A ¦ 17 ¦ ¦ 주철제 ¦ N/A* ¦ 35 (30) ¦ 령 교환기 ¦ ¦ ¦ 전기 변압기 ¦ NA ¦ 30 ¦ ¦ 전기식 ¦ N/A ¦ 15 ¦ 셀과 튜브 ¦ N/A* ¦ 24 ¦ 제어 ¦ ¦ ¦ ¦ 버너 ¦ N/A ¦ 21 ¦ 왕복동식 압축기 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ 공기압식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ ¦ 회로 ¦ ¦ ¦ 일체형 냉동기 ¦ ¦ ¦ 전기식 ¦ N/A ¦ 16 ¦ ¦ 가스 또는 기름 연소 ¦ N/A* ¦ 18 ¦ 왕복동식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ 전자식 ¦ N/A ¦ 15 ¦ ¦ 유닛 히터 ¦ ¦ ¦ 원심식 ¦ >25 ¦ 23 ¦ 밸브 구동기 ¦ ¦ ¦ ¦ 가스 또는 전기식 ¦ N/A* ¦ 13 ¦ 흡수식 ¦ N/A* ¦ 23 ¦ 유압식 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ ¦ 온수 또는 증기식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ 냉각탑 ¦ ¦ ¦ 공기압식 ¦ N/A ¦ 20 ¦ ¦ 복사 난방 ¦ ¦ ¦ 아연도금 금속 ¦ >22 ¦ 20 ¦ 내장형 ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 전기식 ¦ N/A* ¦ 10 ¦ 나무 ¦ NA ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 온수 또는 증기식 ¦ N/A ¦ 25 ¦ 도자기 ¦ N/A ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ 주) 해당 사항 없음 : Abramson et al.(2005). 이 범주에 대한 Akalin(1978)의 데이터는 구식일 수 있으며 통계적으로 관련이 없다. Abramson et al.에 의해 제시된 자료는 충분히 업데이트 된 자료가 축적될 때까지 이 자료를 신중하게 사용한다. | {}
65f76837-f5ee-4938-a51c-34cd334df246 | 3권.pdf | 5.27-14 제 5 편 건물운영과 관리 연안 해역에 위치한 건물이 많은 소유주는 HVAC 장비가 내 부식성 재료 또는 코팅을 구비한 장비 사양을 요구한다. 이 러한 조건에 설치된 시스템의 설계 기준은 신중하게 고려한다. ② 산업용 어플리케이션은 HVAC 설계자에게 많은 어려움을 제공한 다. 산업 플랜트의 배출물이 석탄, 연료 오일 또는 황산화물 (SO2, SO3)과 질소산화물(NOx)의 대기로의 연소 생성물을 함유하고 있는지를 아는 것은 매우 중요하다. 이러한 가스는 일반적으로 축적되어 산성비 또는 이슬 형태로 땅으로 되돌아 온다. 설계중인 산업 플랜트에서 방출되는 오염물질 뿐만 아니라 인접한 상향풍 또는 하향풍의 설비를 아는 것이 중요하며 제 지 공장에서 바람이 불어오는 곳에 설치된 플랜트의 HVAC 시스템 설계는 특별한 부식 방지 또는 HVAC 장비의 수명 단축 대책이 필요하다. ③ 도시 도시지역의 대기는 일반적으로 다량의 연소 부산물뿐 만 아 니라 높은 수준의 자동차 배출가스가 발생된다. 이 두 가지 모 두 높은 황산화물 및 질소산화물 농도를 포함하고 있다. ④ 유지관리 HVAC 설계자는 유지보수 요소로 장비의 수명 기대치를 낮춰야 한다. 표 3 의 예상 사용 수명 시간을 얻으려면 HVAC 장비를 적절하게 유지관리 한다. 예를 들어, 필터 교체 방식과 유지보수 절차가 적절해야 하며, 4 열 이상이고 핀 간격이 총 촘한 냉수 코일은 특별한 방법을 사용해도 사실상 청소할 수 없다. 이러한 문제를 해결하기 위해 종종 최대 4 개의 열과 더 가느다란 핀을 갖는 냉수코일을 직렬로 연결하여 여러 개의 코일로 대체할 수 있다. 3) 감가상각 감가상각 기간은 대개 지방세법에 따라 정해지며, 주기적으 로 변경된다. 감가상각에 대한 자세한 내용은 관련 세법을 참 조하기 바란다. 4) 이자 또는 할인율 대부분의 주요 경제 분석은 돈을 빌리는 기회비용, 인플레 이션 및 시간 가치를 고려한다. 기회비용은 돈을 투자(또는 대출) 할 때 발생할 수 있는 수입을 나타낸다. 인플레이션(가 격 상승)은 장래에 많은 돈으로 구입하여야 하기 때문에 미래 의 돈의 구매력이나 투자 가치(가치)를 감소시킨다. 돈의 시 간 가치는 오늘 지급받은 돈은 재투자를 위해 조기에 돈을 사 용할 수 있기 때문에 인플레이션이 없어도 1 년 후에 지급받은 것과 똑같은 금액보다 유용하다. 비용 또는 비용의 가치도 고려한다. 돈을 빌리려면 보통 수 수료 또는 이자율을 지불한다. 그러나 이자율이 반드시 정확 하지 않을 수도 있다. 경제 분석에 사용할 비용으로 할인율이라고 하는 또 다른 요소는 실제 비용을 반영하는데 더 일반적으로 사용된다. 참 조 분석에 사용되는 할인율은 개인 투자, 이익 및 기타 기회 에 따라 다르다. 반대로 이자율은 대출기관에 의해 중앙 집중 적으로 결정되는 경향이 있다. 5) 정기적 비용 정기 또는 주기적으로 반복되는 비용에는 보험, 재산세, 소 득세, 임대료, 재처리 비용, 처분 비용(예 : 냉매 재활용 비 용), 간헐적인 주요 수리비용 및 해체 비용이 포함된다. (1) 보험 보험 회사는 금융 손실만큼 재산 소유자에게 상환하므로 장비를 수리하거나 교체할 수 있다. 보험은 종종 소유자의 책 임도 면제한다. 재정적 회복에는 재산 피해로 인해 손실된 소 득, 임차료 또는 이익을 대체하는 것이 포함될 수 있다. 총 연간 보험료에 영향을 미치는 주요 요인 중 일부는 건 물 크기, 건축 자재, 기계 장비의 크기와 수량, 지리적 위치 및 정책 공제 금액이다. 일부 규정은 최소한의 보험 보상 범 위와 다양한 보험 대상 재산에 대해 부과 될 수 있는 보험료 를 산정한다. (2) 재산세 재산세는 중앙정부 지방 정부 또는 특별 평가 구역과 같은 하나 이상의 기관에서 징수할 수 있다. 또한 재산세는 부동산 (토지, 건물) 및 개인 재산(기타 모든 재산)에 적용될 수 있 다. 재산세는 대부분 평가된 가치의 백분율로 계산되지만 고 정 요금, 등록비 등과 같은 다른 방법으로 결정된다. 또한 평 가된 가치의 정의 는 각기 다른 지리적 영역에 따라 다르다. (3) 소득세 세금은 일반적으로 비용, 감가상각비 및 기타 여러 가지 요 인에 대한 총소득에서 공제한 후 순이익에 비례하여 부과 된 다. 특정 투자를 장려하기 위해 특별세금 할인이 종종 부여된 다. 소득세 전문가는 소득세 처리에 관한 최신 정보를 제공할 수 있다. (4) 기타비용 기타 비용의 예로는 유해 물질의 사용을 없애기 위해 예 기치 않게 장비를 개조해야하는 규정의 변경 및 그러한 물질 의 처리비용이 포함된다. (5) 대체 비용 및 회수 가치 소유 비용을 계산할 때 교체 비용 및 잔존 가치를 평가해 야 한다. 교체 비용은 기존 장비를 제거하고 새 장비를 설치 하는 데 드는 비용이며 회수 가치는 재활용 또는 기타 용도의 장비 또는 구성 요소의 가치이다. 제거, 폐기 또는 폐기 비용 을 고려할 때 장비의 회수는 적을 수 있다. 7.2 운용비용 운영비용은 시스템의 실제 운영으로 인해 발생하는 비용이 다. 여기에는 연료 및 전기 비용, 임금, 공급품, 물, 자재 및 유지 보수 부품 및 서비스 비용이 포함된다. 에너지는 전체 운영비용의 상당 부분을 차지한다. 대부분의 에너지 관리 활 동은 경제상황에 의해 영향을 받기 때문에 시설 관리자는 각 시설에 적용되는 공공요금을 파악해야 한다. 전기 요금은 일 반적으로 가스 또는 수도 요금보다 더 복잡하다. 일반 상업용 또는 기관용 전기 요금 외에도 시간대, 중단 가능한 서비스, | {}
a01c0779-640e-4fd9-ab25-5e3dc1db41ef | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-15 온 피크/오프 피크, 여름/겨울 및 피크 수요와 같은 특별 요 금이 있을 수 있다. 전기 요금은 여러 가지 조건에 따라 광범 위하게 다르므로 시설 관리자는 지역의 유틸리티 회사와 협 력하여 가장 유리한 요율을 파악하고 이 자격을 얻는 방법을 이해해야 한다. 현지 유틸리티설비 담당자는 설비관리자가 가장 비용 효율적인 계량 및 청구 방법을 개발하도록 도울 수 있다. 시설 관리자는 한계비용과 평균비용의 차이, 수요기 반 전기 요금의 경우 수요 계산 방법을 비롯한 유틸리티설비 요금을 이해해야 한다. 요금 계획(특히 전기)은 종종 소비, 시간에 따라 변동하는 가격의 슬라이딩 스케일을 갖기 때문에 일반적으로 총 에너지 소비에는 정확한 연간 유틸리티설비 비용에 도달하기 위해 단 위당 에너지 비용을 곱할 수 없으며 하루 및 기타 요인에 따 라 달라질 수 있다. 할인된 투자 회수 분석에 사용된 미래 에너지 비용은 주의 깊게 평가되어야 한다. 에너지 비용은 역사적으로 소비자가 측정한 전체 인플레이션율과 다른 비율로 상승했다. 가격 지수. 생애주기비용 분석을 위해 최종 사용 부문 및 연료 유형별 연료 가격 상승률 예측은 미국 표준 기술 연구소 (NIST)에서 매년 업데이트되며 NIST 핸드북 135(Rushing, 2010) 생애주기 비용 분석에 사용되는 물가에 대한 예상 반 영률은 없다. 가능한 경우 지역 급수 시설에서 수위 상승률을 얻어야 한다. 건물 설계자는 가능할 때마다 특히 대체 연료 유형을 평가할 때 지역 예측 대신 지역 유틸리티설비의 에너 지 가격을 예측 사용한다. 일부 지역의 규제 완화는 비전통적 에너지 공급자 및 가격 구조에 대한 접근성을 높일 수 있다. 다른 분야에서는 전통적 인 유틸리티설비 인프라 및 관행이 우선할 수 있다. 시설에서 사용하는 에너지의 양과 분포는 에너지 비용을 결정한다. 개별 적인 에너지 계약과 사용 지점으로의 운송 계약을 분리한 에 너지 장치는 각 서비스 구성 요소에 대한 별도의 계약을 지시 하거나 단일 공급 업체가 패키지화할 수 있다. 계약 기간 및 가격 안정성은 운영비용을 산정할 때 전통적 에너지 공급 업 체와 비교하여 비전통적 에너지 공급 업체를 평가하는 요소이 다. 건물 소유자/거주자가 필요로 하는 에너지 공급 및 시스템 신뢰성 및 가격 안정도는 깊이 있는 검토가 필요하다. 1) 전기에너지 총 전기 요금은 요금표에 의해 결정되며 일반적으로 소비, 수요 연료 조정 요금, 특별 수당 또는 기타 조정 및 적용 가 능한 세금 등 여러 구성 요소의 조합이다. 이 중 소비 및 수 요가 주요 비용 요소이며 소유주 또는 시설 관리자가 영향을 미칠 수 있는 요소이다. (1) 전기소비 요금 대부분의 전기 요금은 소비 단계별 요율을 가지고 있으며 소비된 마지막 단위의 비용은 첫 번째 단위의 비용과 크게 다 를 수 있다. 유틸리티에 대한 고정비용이 이전 소비 비용에서 이미 회수되었을 수 있으므로 마지막 단위는 일반적으로 첫 번째 단위보다 저렴하다. 이 때문에 에너지 분석은 평균 비용 을 사용하여 에너지 절약 조치 이행으로 인한 비용 절감을 정 확히 예측할 수 없다. 평균비용은 대체 장비 또는 시스템 사 이에서 가능한 절약을 과장할 것이기 때문에 대신 한계(또는 증분) 비용을 사용한다. 시간에 따른 운영비용을 반영하거나 피크 회피를 장려하기 위 해 전력회사는 사용시간과 계절에 따라 소비요금을 다르게 책 정할 수 있다. (2) 연료조정요금 연료 가격이 상당한 변동이 있기 때문에 전력회사는 비용 을 회수하기 위한 연료 조정 비용을 부과 할 수 있다. 이 조정 은 요율 일정에 반영되지 않을 수 있다. 연료 조정은 일반적 으로 소비 단위당 요금이며 실제 연료비가 에너지 소비율에서 얼마만큼 회수되는지에 따라 증가 또는 절감될 수 있으며 요 금은 매월 또는 계절에 따라 다를 수 있다. (3) 수당 또는 조정 고전압에서 전력을 공급받는 고객 또는 변압기 또는 유사 한 장비를 소유한 고객을 위해 특별 할인 또는 요금이 제공될 수 있다. 가정용 온수기와 같은 특정 장비에 대해서는 특별 요금이나 라이더가 제공될 수 있다. 특정 설비 전기 시스템은 저전력 할증율(즉, 유효 kVA 전 력 대비 유효 kVA 전력의 비율)를 적용할 수 있다. 이는 유 틸리티가 간헐적으로 더 많은 전류를 공급해야 하므로 비용이 증가해야 함을 의미한다. 역률이 유틸리티에 의해 설정된 수 준보다 낮으면 이 비용은 유틸리티 청구서에 대한 조정으로 부과 될 수 있다. 전력 요금을 계산할 때, 유틸리티는 다양한 소비수준에 대 한 자세한 비용 견적을 제공하도록 요청 받는다. 최종 계산에 는 적용 가능한 특별 요율, 수당, 세금 및 연료 조정 비용을 포함한다. (4) 수요요금 전기요금은 또한 고객의 피크 킬로와 트 수요를 토대로 요 구 요금을 부과 할 수 있다. 소비요금은 일반적으로 전력 회사 의 운영비용을 충당하지만, 수요 요금은 일반적으로 소유 비 용을 충당한다. 수요 요금은 다양한 방법으로 공식화 될 수 있다. ① 스트레이트 충전. 매월 최대 수요에 대해 청구되는 한달 에 킬로와 트 당 비용. ② 초과 요금. 매달 설정할 수 있는 기본수요 (예 : 50 kW)를 초과 하는 킬로와 트 당 비용. ③ 최대 수요 최대 연간 수요의 경우 1 킬로와 트 당 비용으 로 1 년에 한 번만 재설정할 수 있다. ④ 복합수요. 수요의 시간당 운영비용. 기본수요 부담 외에 도 전력 회사는 수요 관련 소비 요금으로 추가 청구료를 포함 할 수 있다. 실제 수요는 특정 기간(일반적으로 15, 30 또는 60 분) 동 안 평균한 최대 에너지 사용량을 나타낸다. 따라서 단지 몇 분의 높은 전기 부하는 전체 순간 값으로 기록될 수 없다. 대 안으로, 피크 수요는 몇 개의 연속적인 단시간(즉, 매시간 5 분)의 평균으로서 기록된다. 수요 측정 및 요금 청구의 특정 방법은 부하 차단 또는 이 동 장치를 고려할 때 중요하다. 수요에 기인 한 총 법안의 비 | {}
565d1f42-e075-499a-9a3e-4e2c97610cb8 | 3권.pdf | 5.27-16 제 5 편 건물운영과 관리 율은 0%에서 최대 70%까지 크게 다를 수 있다. 열이동과 같은 전기부하 이동 장비를 설치하거나 작업을 변경할 수 있는 최종 사용자는 이러한 속도를 이용할 수 있 다. 이러한 속도는 대개 유틸리티의 전반적인 부하 프로필 및 특정 발전 자원의 가용성을 반영하므로 공급 유틸리티와 의 접 촉은 이러한 속도가 특정 애플리케이션에 적합한 추가항목 인 지 여부를 결정하는 데 필수적이다. (5) 전기 요금 이해 래칫 (ratchet)을 사용한 전형적인 상용 전기 요금을 설명 하기 위해 예제 건물의 전력 소비량 및 수요 데이터가 표 5 에 제시되어 있다. 표 5 의 사례 건물은 확정된 비율로 되어 있고 청구서 요구 량은 여름의 실제 수요 비율로 결정된다. 래칫 작동 방식은 그림 7 에 나타나고 있다. 표 5 는 2004 년 상반기의 실제 수요가 청구서 수신 요구에 아무런 영향을 미치지 않았으므로 지난 3 개월 동안 청구서 금 액에 아무런 영향을 주지 않는다는 것을 보여준다. 래칫으로 인해 2004 년 상반기의 청구 수요는 이전 여름에 결정되었다. 마찬가지로 2004 년 하반기와 2005 년 상반기의 청구 수요는 2003 년 7 월의 최대 실제 수요 180kW 에 의해 결정되었다. 이 는 여름철(6 월에서 9 월) 수요에 주의 를 기울이며 이 특정한 비율을 위한 겨울(10 월에서 5 월) 수요가 아니다.(애틀랜타의 기후는 덥고 습한 데 다른 기후에서는 겨울의 전기 수요가 비 용의 중요한 결정 요소이다. 연간 소비를 모니터링 해야 한 다.) 에너지 절약 프로젝트의 경제성을 평가할 때 전기 요금을 이해하는 것이 중요하다. 일부 프로젝트는 전기 수요를 저장 하지만 소비는 하지 않는다. 전기 요금은 정확한 경제 분석을 위해 올바르게 적용해야 한다. 2) 천연가스 (1) 요금 기존의 천연가스 요금은 대개 두 가지 주요 구성 요소의 조합이다. ① 가스 소비에 대한 유틸리티 요금 또는 기본요금 ② 구매된 가스 조정(PGA) 요금 가스는 일반적으로 체적에 의해 측정되지만, 에너지 내용으 로 판매되는 경우가 많다. 유틸리티 요금은 지역 배급 회사가 가스를 특정 위치로 배달하기 위해 에너지 단위당 부과 하는 금액이다. 이 비율은 단계적으로 나뉠 수 있다. 소비된 가스의 현재 10 GJ 는 과거 10 GJ 와 같은 가격이 아닐 수도 있다. PGA 는 지역 유틸리티에 대한 에너지 단위당 가스 비용을 조 정한다. 그것은 전기 연료 조정 요금과 유사한다. 단위 에너지 당 총비용은 적절한 유틸리티 요금과 PGA 와 세금 및 기타 조정액의 합계이다. (2) 중단 가능한 가스 요금 및 계약 / 수송 가스 대규모 산업 플랜트는 대개 대체 연료를 사용하는 능력이 있으며 특별 중단 가능 가스 요금을 받을 수 있다. 극한의 추 운 날씨에 피크 기간 동안이 고객의 공급은 가스 시설에 의해 감소될 수 있으며 프로판, 연료 오일 또는 기타 백업 연료로 Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 140kW 160kW 120kW 140kW 160kW 140kW 160kW 160kW 160kW 160kW 120kW 140kW 그림 7 실제 수요와 요금 청구서 비교 전환해야 할 수 있다. 유틸리티 요금 및 PGA 는 일반적으로 확정 가격(비 인터럽트) 고객보다 중단 가능 고객에 대해 상 당히 저렴하다. 천연 가스 산업의 규제 완화로 최종 사용자는 공개 시장에 서 가스 공급을 협상할 수 있다. 고객은 실제로 가스 생산 업 체 또는 중개인과 계약을 맺고 에너지 공급회사에서 가스를 표 5 ASHRAE , 2003 년에서 2004 년 동안 전기 자료 소비 및 수요 ¦ ¦ Billing Days ¦ Consumption, GJ ¦ Actual Demand, kW ¦ Billing Demand, kW ¦ Total Cost, US$ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Jan.2003 ¦ 29 ¦ 205.6 ¦ 178 ¦ 185 ¦ 4,118 ¦ ¦ Feb. 2003 ¦ 31 ¦ 222.9 ¦ 145 ¦ 185 ¦ 4,251 ¦ ¦ Mar. 2003 ¦ 29 ¦ 216.2 ¦ 140 ¦ 185 ¦ 4,199 ¦ ¦ Apr. 2003 ¦ 29 ¦ 225.5 ¦ 154 ¦ 185 ¦ 4,271 ¦ ¦ May. 2003 ¦ 33 ¦ 264.4 ¦ 161 ¦ 185 ¦ 4,569 ¦ ¦ Jun. 2003 ¦ 26 ¦ 191.2 ¦ 171 ¦ 185 ¦ 4,007 ¦ ¦ Jul.2003 ¦ 32 ¦ 242.4 ¦ 180 ¦ 185 ¦ 4,400 ¦ ¦ Aug. 2003 ¦ 30 ¦ 237.6 ¦ 170 ¦ 185 ¦ 4,364 ¦ ¦ Sep.2003 ¦ 32 ¦ 230.3 ¦ 149 ¦ 171 ¦ 4,127 ¦ ¦ Oct. 2003 ¦ 30 ¦ 198.9 ¦ 122 ¦ 171 ¦ 3,865 ¦ ¦ Nov. 2003 ¦ 27 ¦ 165.7 ¦ 140 ¦ 171 ¦ 3,613 ¦ ¦ Dec. 2003 ¦ 34 ¦ 220.5 ¦ 141 ¦ 171 ¦ 4,028 ¦ ¦ Toltal 2003 ¦ 362 ¦ 2621.2 ¦ ¦ ¦ 49,812 ¦ ¦ Jan. 2004 ¦ 31 ¦ 212.5 ¦ 145 ¦ 171 ¦ 3,646 ¦ ¦ Feb. 2004 ¦ 29 ¦ 195.3 ¦ 159 ¦ 171 ¦ 3,837 ¦ ¦ Mar. 2004 ¦ 20 ¦ 133.5 ¦ 122 ¦ 171 ¦ 2,584 ¦ ¦ Apr. 2004 ¦ 12 ¦ 79.7 ¦ 133 ¦ 171 ¦ 1,547 ¦ ¦ May. 2004 ¦ 34 ¦ 231.3 ¦ 148 ¦ 171 ¦ 4,110 ¦ ¦ Jun. 2004 ¦ 29 ¦ 229.4 ¦ 148 ¦ 171 ¦ 4,321 ¦ ¦ Jul.2004 ¦ 30 ¦ 248.8 ¦ 169 ¦ 169 ¦ 4,458 ¦ ¦ Aug. 2004 ¦ 32 ¦ 265.7 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 4,605 ¦ ¦ Sep. 2004 ¦ 29 ¦ 232.2 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 4,281 ¦ ¦ Oct. 2004 ¦ 30 ¦ 216.2 ¦ 152 ¦ 161 ¦ 3,866 ¦ ¦ Nov. 2004 ¦ 32 ¦ 236.7 ¦ 128 ¦ 161 ¦ 4,018 ¦ ¦ Dec. 2004 ¦ 31 ¦ 187.1 ¦ 132 ¦ 161 ¦ 3,646 ¦ ¦ Toltal 2004 ¦ 339 ¦ 2468.4 ¦ ¦ ¦ 45,240 ¦ | {}
9d9d955f-1019-4f14-83aa-a4c1115186ad | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-17 공급한다. 수송비용은 가스 회사가 고객의 지역 가스 유틸리 티에 가스를 공급하는 파이프라인 회사와 협의 해야 한다. 이 것은 매우 복잡한 관리 프로세스가 될 수 있으며 일반적으로 대형 가스 사용자에게만 경제적으로 유리하다. 일부 지역 전 력 회사는 시스템을 통해 계약 가스량 공급을 위한 특별한 기 능을 가지고 있으며 고객은 단순히 표준 유틸리티 수수료를 부과 한다. 3) 기타 화석 연료 프로판, 연료유 및 디젤은 널리 사용되는 다른 화석 연료 다. 이러한 연료의 비용을 계산하는 것은 일반적으로 유틸리 티 요금을 계산하는 것보다 훨씬 간단하다. 연료 가격은 일반적으로 단위 부피당 또는 단위 질량당으 로 표현되는 금액이다. 그러나 운송료 또는 배달 수수료도 반 드시 포함된다. 최종 연료비 산정에는 해당 세금 및 적절한 비용이 포함되 어야 한다. 그러나 저장된 화석연료의 사용 비용을 운영비용 과 관련시키는 것은 일반적으로 어렵다. 이는 프로판 또는 연 료유가 대량으로 구입되어 필요할 때까지 저장되며 일반적으 로 소비될 때 계량되거나 측정되지 않는 반면, 천연 가스 및 전기는 사용되는 동안 계량 및 청구되기 때문이다. 4) 에너지 원 선택 새로운 시설을 계획할 때 설계자는 에너지 주요 계획을 수 립할 수 있다. 에너지 주요 계획의 한 요소는 연료의 선택이 다. 일반적으로 필요한 결정 사항으로는 전기 또는 천연 가스 로 건물에 난방이 적용 필요여부, 온수공급 여부, 하이브리드 난방 설비(예 : 전기 및 가스보일러의 조합)를 고려 여부, 비 상 발전기의 디젤 또는 천연가스 연료 공급 여부, 지역난방의 공급 여부이다. 의사 결정권자는 에너지원을 선택할 과거 가격 변동 또는 변동 예측을 고려한다. 국가별 추세 외에도 에너지 공급 업체 의 현지 에너지 가격 추세가 유익한 정보가 될 수 있다. 이러 한 평가는 다양한 연료 옵션간에 상대적 운영비용 패리티가 존재하거나 보다 효율적인 장비를 선택하면 유틸리티 가격 우 려를 완화하는 데 도움이 되는 경우 특히 중요하다. 역사적이고 예측된 에너지 비용의 많은 자료를 참고할 수 있다. 산업자원부의 예측 외에도 유틸리티 및 에너지 공급 업 체의 연간 보고서 및 그에 수반되는 재무 데이터는 미래의 에 너지 비용에 대한 통찰력을, 제한된 에너지 공급 또는 감소하 는 에너지 공급과 같은 지표는 향후 에너지 가격 추세를 예측 하는 주요 요인이 될 수 있다. 비정상적인 수준의 에너지 가 격 변동성을 나타내는 가격 패턴을 신중하게 분석해야 한다. 극도로 예측된 가격 수준에서 테스트하여 시스템 운영비용에 대한 잠재적 영향을 평가한다. 급속하게 진화하는 에너지 가격이나 새로운 가격 책정 옵 션, 절박한 기술 향상 또는 대기 중인 환경 표준 및 위임 조 건 하에서 설계 옵션의 적응성을 신중하게 평가한다. 적절한 경우 건물 시스템에 예측 가능한 변경을 수용하기 위한 비상 계획이 신중히 수립되어야 한다. 단일 에너지원 대신 다양한 에너지원 또는 공급 업체를 사용하면 단일 에너지 가격 책정 이 변동하는 경우 에너지 사용량 변경 비용을 줄일 수 있으며 시설 소유자에게 협상 권한을 제공할 수도 있다. 5) 상하수도 비용 물과 하수도 비용은 많은 지역에서 증가했으며 경제적 분 석에서 무시해서는 안된다. 다행히 이러한 요금선정은 일반적 으로 매우 간단한다. 일반적으로 물에 대한 단위 부피당 요금 과 하수도에 대한 단위부피 당 요금이 다르다. 물 소비량이 측정되고 하수도의 물량은 측정하지 않기 때문에 대부분의 요 금은 물 소비량을 기준하여 하수도 요금을 계산한다. 소유주 가 하수구로 배수되지 않은 물을 사용하는 경우, 신용 또는 환급을 받을 수 있는 기회가 있을 수 있다. 소유주는 수역 당 국이 하수도 요금 없이 특별한 관개율을 가지고 있을 때 관개 계량기를 자주 사용한다. 때로 간과 되는 또 다른 기회는 냉각 탑용 보충수를 별도로 측정하는 것이다. 계량기 설치비용이 정당화 될 수 있다면 관개 계량기로 이를 수행할 수 있다. 또 는 냉각탑용 인라인 유량계를 설치하여 수행할 수도 있다. 이 경우 소유자가 매년 사용량을 보고하고 신용 또는 환불을 신 청한다. 물과 하수도의 비용 상승으로 물 재활용이 보다 비용적인 면에서 효율적이 되고 있다. 예를 들어 냉각 코일에 사용되는 응축수를 보충수의 냉각탑으로 펌핑하는 것이 경제적인 경우 가 있다. 7.3 유지보수 비용 유지 보수 및 유지 보수 감독의 품질은 기계 시스템의 전 반적인 생애주기비용의 주요 요인이 될 수 있다. 기계 시스 템의 유지 보수비용은 구성, 장비 위치, 접근성, 시스템 복잡 성, 서비스 의무, 지역 및 시스템 신뢰성 요구 사항에 따라 크 게 다르다. 각 시스템과 시설이 다르기 때문에 유지 보수비용 을 단순히 예측하기 어려울 수 있다. Dohrmann 과 Alereza(1986)는 미국 35 개 주에 위치한 342 개 건물의 유지 보수비용과 HVAC 시스템 정보를 얻었 다. 1983 년 수집된 데이터는 평균 HVAC 시스템 유지 보수 비용이 연간 $3.40/m2 이었고 중앙 비용은 연간 $2.60/m2 였 다. 건물 연령은 HVAC 유지 보수비용에 통계적으로 유의 미 하지만 작은 효과 가 있다. 분석에 따르면 건물 크기가 비용 변동을 설명하는 데 통계적으로 유의 하지 않은 것으로 나타났 다. 건물 관리가 선택하는 유지보수 프로그램 또는 서비스 대 행사의 유형은 총 HVAC 유지 보수비용에 상당한 영향을 미 칠 수 있다. 광범위하고 철저한 일상 및 ·예방적 유지 보수 프 로그램은 관리 비용이 더 많이 소비 되지만 대개 장비 수명을 연장한다. 신뢰성 향상, 시스템다운 타임, 에너지 비용 및 전 반적인 생애주기 비용을 줄여준다. 일부 유지관리비용은 공개 도메인 및 다양한 상용 서비스 공급자가 사용하는 독점적 소스에서 사용할 수 있다. 이러한 소스에는 장비 제조업체, 독립 서비스 제공 업체, 보험사, 정부 기관(예 : 미국 총무 관리국) 및 산업 관련 기관 [예 : BOMA (Building Owners and Managers Association)] 및 서비스 | {}
a799f84d-dccf-4769-a944-03157c11ca5e | 3권.pdf | 5.27-18 제 5 편 건물운영과 관리 업계 간행물이 포함될 수 있다. 보다 전통적이고 널리 사용되 는 제품 및 구성 요소는 통계적으로 신뢰할만한 기록을 보유 하고 있다. 그러나, 대체 냉매와 같이 산업계 변화에 의해 요 구되는 설계 변경 또는 수정은 과거의 자료의 관련성을 떨어 뜨릴 수 있다. 최신 HVAC 제품, 구성 요소, 시스템 구성, 제어 시스템 및 프로토콜, 업그레이드되거나 개정된 시스템 응용 프로그램 은 추가적 과제를 제시한다. 광범위한 경험이나 현장 보고서 에서 가져온 것이 아닌 자료를 사용할 때는 주의 가 필요하다. 대부분의 경우 유지관리 정보는 독점적이거나 특정 단체 또는 단체가 후원했다. 이러한 자료를 사용할 때는 특히 주의 해야 한다. 이 데이터를 얻고 고려중인 응용 프로그램의 적합성과 적합성을 판별하는 것은 사용자의 책임이다. 1) 유지 보수비용 견적 다양한 유형의 장비를 갖춘 신규 및 기존 건물의 총 HVAC 유지 보수비용은 여러 가지 방법으로 추산할 수 있다. 장비 유지관리 요구 사항은 대형 장비 또는 주문형 장비 제조업체 로부터 얻을 수 있다. 사내 노동 요구 사항을 예측하는 것은 어려울 수 있다. BOMA (2003)는 이 주제에 대한 지침을 제 공한다. 많은 독립적인 기계 서비스 회사가 예방 적 서비스를 제공한다. 유지 보수 계약을 하는 회사는 일반적인 경험을 통해 개발 된 독점적인 견적 프로그램을 보유하고 있으며 요청이 있을 경우 기술자 및 소유자에게 일반적으로 유지관리비용을 의무 적으로 제공한다. 설계 또는 개조 중에 다양한 HVAC 시스템을 평가할 때 유지관리비용의 절대적인 크기는 상대적 비용만큼 중요하지 않을 수 있다. 평가 방법이나 건물이 선택 되더라도 평가를 통해 일관되게 사용되어야 한다. 평가에서 여러 자원의 정보 를 혼합하면 오류가 발생할 수 있다. 유지 보수를 위해 건물 단위 면적당 간단한 비용을 적용하 는 것은 매우 바람직하지 않다. 유지 보수비용은 시스템 유형 별로 일반화 할 수 있다. 다른 HVAC 시스템에 대한 유지 보 수비용을 예상할 때 주요 시스템 구성 요소는 필요한 수준의 유지 보수로 식별해야 한다. 유지비용에 대한 환경 문제의 잠 재적 장기 비용도 고려한다. 2) 유지 보수비용에 영향을 미치는 요소 유지비는 주로 노동 활동의 척도이다 .시스템 설계, 레이아 웃 및 구성은 유지 보수에 필요한 시간과 노력의 양, 즉 유지 보수비용에 상당한 영향을 줄 수 있다. 유지관리비용을 평가 할 때 고려해야 할 요소는 다음과 같다. (1) 장비의 수량 및 유형 각 장비는 크기나 용량에 관계없이 핵심적인 유지 보수 및 시간을 필요로 한다. 많은 수의 유사한 장비는 일반적으로 유 지 보수비용이 더 많이 들지만 더 적은 수의 장비보다 비싸다. 예를 들어 한 제조업체는 원심식 냉각기의 연간 유지 보수 시간이 공칭 3 500kW 냉각기의 경우 24 시간이라고 제시하 고 있다. (2) 장비 위치 및 접근 반복적이어서 비용이 효율적인 방식으로 장비를 유지관리 하는 능력은 장비 위치 및 접근성에 크게 영향을 받는다. 접 근하기 어려운 장비는 유지 보수에 소요되는 시간이 길어지므 로 유지 보수비용이 증가한다. 사다리 및 발판 또는 유압식 리프트의 설치가 필요한 장비 유지 보수는 유지 보수비용을 증가시키며 수행되는 유지 보수의 양과 품질을 감소시킬 수 있다. 장비 위치는 또한 더 많은 서비스가 필요할 수 있는 비 정상적인 근무 조건을 지시 할 수 있다. 예를 들어, 제한된 공간 (OSHA 정의 에 따라)에서 유지 보수를 수행하려면 안전상의 이유로 평소의 인원보다 추가 인 원이 필요하다. 표 6 연간 유지비 비교 ¦ ¦ Cost per m2, as Reported ¦ Cost per m2, as Reported ¦ Consumer Price Index ¦ Cost per m2, as Reported ¦ Cost per m2, as Reported ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Survey ¦ Mean ¦ Median ¦ Consumer Price Index ¦ Mean ¦ Median ¦ ¦ Dohrmann and Alereza(1983) ¦ $3.44 ¦ $2.58 ¦ 99.6 ¦ $6.57 ¦ $4.95 ¦ ¦ Abramson et al. (2005) ¦ $5.06 ¦ $4.74 ¦ 188.9 ¦ $5.06 ¦ $4.74 ¦ (3) 시스템 운전 시간 HVAC 시스템의 운전 시간은 유지 보수비용에 영향을 미 친다. 많은 유지 보수 작업은 장비 가동 시간에 따라 결정된 다. 장비운전 시간이 길수록 더 자주 이러한 작업을 수행해야 한다. (4) 중요한 시스템 신뢰성 시스템은 중단 없는 시스템 작동을 보장하기 위해 더 많은 유지 보수가 필요하다. 중요한 시스템의 유지 보수는 일반적으로 장비를 수리하는 데 필요한 시간을 늘리는 엄격 한 시스템 종료 및 안전 조치 절차로 수행된다. 사무실 건물 시스템은 사용자에게 거의 영향을 미치지 않고 짧은 시간 동 안 꺼질 수 있으므로 거의 언제든지 유지 보수가 가능하다. 병원 운영실 또는 제약 제조의 중단시, HVAC 시스템은 환 자 또는 제품에 대한 위험을 제거하기 위해 시설 운영과 긴 밀히 협조되어야 한다. 중요한 시스템의 유지관리는 비정상 적인 시스템 종료 요구로 인해 때때로 노동 프리미엄이 발생 할 수 있다. (5) 시스템 복잡성 보다 복잡한 시스템은 더 많은 장비와 정교한 제어를 필요 로 한다. 고도로 정교한 시스템에는 더 많은 비용이 드는 숙 련 된 관리자가 필요할 수 있다. (6) 환경 서비스 혹독한 작동 조건(예 : 해안 및 해양 환경) 또는 산업 운영 과 같은 환경에 노출되는 HVAC 시스템은 추가 유지 보수가 필요할 수 있다. (7) 지역 상황 시설의 물리적 위치는 추가적 유지보수를 요구할 수 있다. 먼지가 많거나 더러운 지역이나 계절에 노출 된 장비(예 : 꽃 가루, 나뭇잎)는 장비 및 필터를 더 자주 또는 더 많이 청소해 | {}
9e1db623-d7ac-4fe8-bcab-5b85f730407a | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-19 야 할 수 있다. (8) 지리적 위치 원격 위치의 유지 보수비용은 해당 위치로 오고 가는 비용 을 고려한다. 예상 유지 보수비용의 인건비와 사내 또는 외주 서비스 직원이 현장을 왕복하는 데 소요되는 인건비는 총 유 지비를 적절하게 추정하여 유지비에 추가한다. (9) 장비 수명 장비 수리비용에 대한 장비사용년수의 영향은 HVAC 장 비의 유형에 따라 크게 다르다. 장비설계 및 적용 기술이 크 게 변경되어 유지 보수비용에 영향을 준다. (10) 사용 가능한 인프라 유지관리비용은 장비, 구성 요소 및 시스템을 유지관리 할 수 있는 인프라의 가용성에 영향을 받는다. 사용 가능한 인프 라는 국가, 지역에 따라 다르며 HVAC 시스템 선택 절차에 서 중요한 인자이다. 7.4 냉동공장 일반적으로 사용되는 냉매의 공급이 되지 않으면 건물 소 유주는 기존 장비를 교체하거나 대체 냉매로 교체하는 개조작 업을 결정한다. 이때 아래와 같은 여러 가지 요소를 고려해야 한다. (1) 초기 비용 새로운 장비는 기존 장비를 개조하는 것보다 설치비용이 상당히 높을 수 있다. 예를 들어, 기존의 원심형 냉각 장치를 R-33(a)에서 작동하도록 개조하는 것은 새로운 냉각 장치의 비용의 50%만 소비될 수 있으므로 새로운 냉각 장치의 설치 비용은 신중 판단하여야 한다. 반대로 새 장치를 설치하는 비 용은 설치비용을 증가 하지만 냉동 시스템 교체로 인한 유지 비용 이점을 향상시킬 수 있다. (2) 운영비용 새로운 장비의 전반적인 효율은 기존 장비 수명보다 연식, 사용량 및 유지 보수 수준에 따라 기존 장비의 전반적인 효율 성보다 훨씬 높다. 그러나 대체 냉매로의 전환은 기존 설비의 용량의 효율을 감소시킬 수 있다. (3) 유지관리비용 새 장비의 유지 보수비용은 일반적으로 기존 장비보다 낮 다. 그러나 기존 장비와 새로운 냉매 사이의 호환성을 달성하 기 위해 필요한 개조 수준에는 주요 장비 구성 요소의 교체 또는 재 제조가 포함되며, 이로 인해 유지 보수비용이 새로운 장비에 예상되는 비용과 일치할 수 있다. (4) 장비 유용한 생활 장비 수명에 대한 개조의 영향은 필요한 개조의 정도에 따라 결정한다. 장치의 완전한 재생산은 잔여 유효 수명을 새로운 장비의 수준과 비교할 수 있는 수준으로 연장시켜야 한다. 기존 장비를 교체하거나 대체 냉매로 전환하면 전반적인 시스템 효율을 향상시킬 수 있다. 용량 요구 사항의 감소와 변수 드라이브 및 마이크로프로세서 기반 컨트롤러와 같은 신 기술 도입은 연간 운영비용을 크게 줄이고 프로젝트의 경제적 이점을 크게 향상시킨다. 7.5 기타 문제 1) 재정 대안 대체 자금 조달은 일반적으로 민영화, 제 3 자 융자, 에너지 관리 아웃소싱, 성과 계약, 에너지 절약 성과 계약 (ESPC) 또 는 혁신적인 자금 조달이라고 하는 제 3 자 프로젝트 자금 조 달, 특히 프로젝트 개조에 사용된다. 프로그램에서 평가자는 효율적인 에너지 절약 개조 프로젝트를 식별하거나 정량화하 기 위해 에너지 연구를 수행한 다음 소유자 또는 주거 시설을 대신하여 개장 프로그램을 설계, 구축 및 재정 지원한다. 이러 한 계약은 조명 업그레이드와 같은 단순한 프로젝트에서 에너 지 소비 및 시설 운영의 모든 측면을 포함하는 보다 자세한 프 로젝트에 이르기까지 다양하다. 대체 자금 조달은 다음 목표들 중 일부 또는 전부를 달성 하는 데 사용될 수 있다. ① 자본 설비 업그레이드 ② 기존 시설의 유지보수 제공 ③ 프로젝트 구현 속도 향상 ④ 자본 지출보전 또는 연기 ⑤ 에너지 절약 ⑥ 경비 절약 대체자금 조달의 이점은 무료가 아니다. 일반적으로 이러한 재정 계약은 계약자에게 지급되는 미래의 절감액을 소유주로 부터 계약자에게 이전할 위험을 감수한다. 또한 이러한 혁신 적인 소유 및 운영비용 절감 접근법은 주요 세금 결과 를 가지 므로 사례별로 조사한다. 기본 계약에는 많은 변형이 있으며 정의 하는 조건은 거의 다양하다. 일반적인 명칭은 성과 보장 저축, 저축 공유, 저축 대출, 보증 저당 대출, 자본 임대 및 운영리스를 포함된다. (1) 임대 대체자금 조달방법 중 가장 일반적인 방법은 임대 계약이 다. 진정한 임대 또는 임대 구매 계약에서, 외부 재정은 시설 건설을 위한 자본을 제공한다. 기관은 매달 고정 요금으로 시 설을 임대하고 운영과 관련된 연료 및 인건비에 대한 책임을 진다. 임대는 개별 장비 또는 개장 시스템에서 일반적으로 가 능하며 대개 모든 설계 및 설치비용이 포함된다. 장비 공급 업체 또는 독립적인 제 3 자는 새로운 장비의 소유권을 보유하 고 사용자에게 임대한다. (2) 아웃소싱 열병합 발전, 스팀 또는 냉각수 설비의 경우 리스 또는 에 너지 출력 계약을 사용할 수 있다. 에너지 출력 계약을 통해 개인 회사는 인력 및 연료와 같은 모든 자본 및 운영 비용을 제공 할 수 있으며 호스트 시설은 운영 회사의 에너지를 다양 한 월 단위 요금으로 구매한다. (3) 에너지 절약 에너지 사용량을 낮춘 개조 프로젝트는 투자 상환에 사용 할 수 있는 소득 흐름을 창출한다. 지불된 저축 프로그램에서, 유틸리티 지불금은 수년간 일정하게 유지되는 반면, 계약자는 프로젝트가 상환될 때까지 저금으로 지불된다. 공유 저축 프 로그램에서, 기관은 프로젝트가 그 자산이 될 때까지 장기간 | {}
54aec2a0-f472-47ce-b3d1-e3970ffde540 | 3권.pdf | 5.27-20 제 5 편 건물운영과 관리 에 걸쳐 저축의 비율을 받는다. 보증된 저축 프로그램에서, 소 유주는 모든 저축을 보유하며, 저축 수준이 달성될 것이다. 저 축의 일부는 프로젝트를 할부 상환하는 데 사용된다. 에너지 절약 프로젝트의 모든 유형에서 빌딩 운영 및 사용은 실제 실 현 된 저축 금액에 큰 영향을 줄 수 있다.. (4) 저금리 재정 이 계약에서 공급자는 시장 가격 이하의 특별 재정 장치를 제공한다. (5) 비용 공유. 비용 분담 프로그램의 여러 변형이 존재한다. 경우에 따라 두 개 이상의 그룹이 새로운 장비 또는 시설을 공동 구매하여 공유함으로써 장비 사용을 늘리고 양 당사자의 경제적 이익을 향상시킬 수 있다. 다른 경우 장비 공급 업체 또는 간접적 인 혜택을 받는 독립적인 제 3 자는 장비의 일부 또는 프로젝트 비용을 공유하여 제품에 대한 시장 발판을 마련 할 수 있다. 2) 지역 에너지 서비스 건물 소유자가 건물 에너지원을 선택할 수 있게 되었다. 지 역 냉난방은 현장의 난방 및 냉방 장비 대부분 설치하지 않는 다. 제 3 자는 냉수와 온수를 생산하고 중앙 플랜트에서 직접 건물로 공급한다. 건물 주인은 사용된 에너지에 대해 계량된 요금을 지불한다. 지역 에너지 서비스의 비용 비교는 연료에 대한 수요 및 에너지 비용을 초과 하는 수많은. 현장 특유의 요인을 면밀히 조사해야 한다. 지역난방 및 냉방은 설치, 유지 보수, 관리 등 과 관련된 대부분의 비용을 없애거나 최소화한다. 특히, 물 공급, 수처리, 전문 유지 보수 서비스, 보험, 직원 시간, 현장 장비 수용 공간 및 장비 지원에 필요한 구조적 추 가 비용과 관련된 비용을 고려해야 한다. 총 설비 연간 운영 비용의 20~30%를 차지하는 보조 장비와 관련된 비용도 포 함한다. 모든 관련 비용을 포함하지 못하면 건물 소유자의 난방 및 냉방 대안에 대한 명확한 그림이 제공되지 않는다. 가시적 인 비용 외에도 편의 성, 위험성, 환경 문제, 유연성 및 백업과 같 이 고려해야 할 여러 가지 요소가 있다. 3) 현장 전기 발전 현장 전기 발전은 비상 백업에서부터 시설의 전력 요구량 의 100%를 공급하는 현장 발전소에 이르기까지 광범위한 응 용 분야에 적용된다. 다양한 시스템 유형과 연료 원을 사용할 수 있지만 이 장에서 설명하는 경제 원리는 모든 시스템 유형 과 연료 원에 동일하게 적용된다. 현장 전기 발전에 대한 경제적 연구에는 소유, 운영 및 유 지 보수비용을 모두 고려한다. 일반적으로 현장 발전은 자본 집약적인 (즉, 높은 초기 비용) 투자를 지원하기에 충분한 발 전을 생성하기 위해 높은 사용률을 필요로 한다. 높은 사용 속도는 높은 런타임을 의미하므로 계획된 유지 보수 및 계획 된 운전이 필요하다. 소유 비용에는 건물을 현장 발전에 적용하는 데 필요한 모 든 관련 시스템이 포함된다. 건물이 유틸리티에서 구매 한 전 력을 사용할 경우 추가 장비가 필요하다. 공유 장비와 관련된 비용도 고려해야 한다. 예를 들어 발전기의 동력원이 스팀 터 빈이고 HVAC 수요를 충족시키기 위해 온수 보일러가 사용 된다면, 보일러는 열교환기가 있는 더 큰 고압스팀 보일러가 필요하다. 보일러의 운영 및 유지보수비용도 가동시간 증가로 인해 증가한다. 초기투자비용과 예비부품 목록도 고려한다. 대부분의 장비 제조업체는 권장 예비 부품 목록과 권장 유지 보수 일정(일 일, 주간 및 월간 정기 유지 보수 및 정기적인 주요 점검)을 제공한다. 주요 분해 횟수는 장비 사용에 따라 다르며 장비를 오프라인으로 전환한다. 셧 다운 중에 건물 사용이 중단되거 나 대체 전원으로 전기를 공급하는 데 드는 비용을 고려한다. 7.6 경제분석기법 전반적인 소유 및 운영비용 및 대안의 비교 분석은 기회 손실, 인플레이션 및 시간 가치 비용에 대한 이해를 필요하다. 대안의 경제 분석 과정은 단순 회수 회귀 분석과 상세한 생애 주기비용 분석을 포함한 경제 분석이 범주로 나뉜다. 단순 투자 회수 분석은 짧은 투자 회수 기간과 긴 투자 회 수 기간을 갖는 옵션을 나타낸다. 그러나 대체로 대안은 유사 하며 동일한 복수가 있다. 보다 정확한 비교를 위해보다 포괄 적인 경제 분석이 필요하다. 많은 경우에 단순 회수 분석과 상세한 경제 분석을 모두 수행하는 것이 적절하다. 간단한 환 수 분석을 통해 어떤 옵션을 더 이상 고려해서는 안됨을 보여 주며 자세한 경제 분석은 가능한 옵션 중 가장 강력한 옵션을 결정한다. 가장 강력한 옵션은 경쟁 대안을 포함하는 경우 허 용되거나 더 자세히 분석 될 수 있다. 1) 단순 투자 회수 (simple payback) 단순 투자 회수 기법에서는 수익흐름 예측, 비용 절감 및 기 타 요인을 추정하고 초기 자본 지출과 비교한다. 이 간단한 기 술은 자금을 빌리는 비용(이자)과 기회비용을 무시한다. 그것 은 또한 인플레이션과 시간 가치를 무시한다. 예시 1) 장비 품목 1 의 비용은 10 000 달러이며 연간 운영 비용은 2000 달러가 절감된다. 장비 품목 2 는 12 000 달러의 비용이 들고 연간 3 000 달러를 절약한. 어떤 아이템이 가장 빠르게 투자 회수를 하나? *항목 1 $10 000 ($2 000/yr) = 5 년 간단한 환급 *항목 2 $12 000 / ($3 000/yr) = 4 년 환급 실제 삶의 지속 기간 동안 장비분석이 매우 다른 결과 를 가져올 수 있으므로 간단한 회수 기술을 신중하게 사용한다. 2) 더 정교한 경제 분석 방법 경제 분석은 인플레이션율, 자본 및 이자 비용, 잔존 비용, 대체 비용, 이자 차감, 감가상각 수당, 세금, 세금 공제, 모기 지 지불 및 기타 모든 다른 요인들과 같은 분석 기간 동안의 긍정적 및 부정적 비용의 세부 사항을 모두 고려한다. (1) 현재 가치 분석 모든 정교한 경제 분석 방법은 돈의 시간 가치를 설명하기 위해 현재 가치 분석의 기본 원칙을 사용한다. 따라서 이러한 | {}
7b4482b8-0cc0-45d9-904d-b8baa8ad0700 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-21 원칙을 잘 이해하는 것이 중요하다. 모든 분석에 대한 총 현재 가치는 고려중인 모든 개별 항 목의 현재 가치, 미래의 단일 지급 항목 및 일련의 동등한 미 래 지급 금액을 합산하여 결정된다. 현재 활용도가 가장 높은 방식으로 선호되는 대안이다. 단일 지불 현재 가치 분석. 비용 또는 가격은 이용 가능한 이자율 및 인플레이션율의 함수이다. 기간당 복리 이자율 i 를 갖는 n 기간 동안의 현재 금액 P 의 미래 가치 F 는 다음과 같다. F= P(1+i)" 반대로, 미래의 화폐 F 의 현재 가치 P 또는 현재 가치는 (2)에 의해서 주어지거나 (1) P= F/(1+i)" (2) 또는 P= FxPWF(i,n) sgl (3) 예시 2) 현재 $10 000 상당의 시스템에 대해 연간 10%의 이자로 10 년 동안 가치를 계산하라 F= P(1+i)" = $10000 (1+0.1) 10 = $25 937.42 (4) 예시 3) 연간이자 10%와 분석 기간 10 년 동안 현 가치 요소를 사용하여 미래 가치 합계 $10 000 의 현재 가치를 계 산한다. (다른 말로 하면, 10 년 후 10 년 동안 10%의 이자로 계산하여 합계 금액을 지불한다.) P= FxPWF(i,n) sgl P= $10 000 x1/(1+0.1) 10 = $3 855.43 균등지불 시리즈. 미래에 동일한 일련의 지불(예 : 운영비) 에 대한 현재가치 요소는 (1+i)" - 1 PWF(i,n) ser = i(1+i)" 미래의 동등한 지불 (PMT)의 현재 가치 P 는 현재 가치 요소와 지불 [즉, P = PWF (i, n) ser X PMT]의 곱이다. 현재의 가치를 상환하기 위한 미래의 동등한 지급액의 수 는 일련의 균등지급에 대한 현재 가치 요소의 역수 인 자본 회수계수 (CRF)에 의해 결정된다. (5) CRF = PMT / P i(1+i)" CRF(i,n), = (1+i)" - 1 1-(1+2)-n (6) CRF 는 종종 정기적인 균일 모기지 또는 대출 지불을 설명 하는 데 사용된다. 연간 지급 기간을 연구할 때 이자율은 적절한 기간으로 표 시 되어야 한다는 점에 주의 한다. (7) 예를 들어, 월별 지불 또는 투자 수익 (ROI)이 분석되는 경우, 이자는 1 년이 아닌 월에 표시되어야 하고, n 은 개월로 표시한다. 예시 4) 연간 10%의 이자율을 가정하고 10 년간 연간 운 영비용 $1 000 의 현재 가치를 결정한다. PWF(i,n) ser [(1+0.1)10-1] / [0.1(1+0.1)10] = 6.14 = P = $1 000(6.14) = $6140 예시 5) 연간 10%의 이자로 30 년 동안 상환 될 $100 000 의 대출금에 대한 월별 모기지 지불금을 균등하게 결정 하라. 지 불 기간은 월간이기 때문에 환불 기간은 30(12)=36O 월간이 며, 이자율은 0.1/12 = 0.00833/월이다. = 0.008 773 PMT = P (CRF) = $100 000 (0.008 773) = $877.30 / 월 CRF(i,n) = 0.008 33(1+0.00833)360 / [(1+0.008 33 )360-1] (2) 향상된 자금회수 분석 이 방식은 정교한 상환접근법은 돈 환원 (금리, 할인율 등) 이 고려된다는 점을 제외하면 단순환수방법과 유사하다. n 에 대한 방정식 (7)을 풀면 다음과 같이 된다. ln[CRF/(CRF-i)] n= In(1+i) (8) 알려진 투자금액과 수익을 감안할 때 대안투자에 대해 CRF 를 계산할 수 있다. 결과 적으로, 투자회수가 달성될 때까 지의 기간 수는 식 (8)을 사용하여 계산할 수 있다. 예시 6) 돈의 가치가 연간 10 % 인 경우 예제 2 에 설명된 것과 동일한 항목의 투자회수기간을 비교하라 Item 1 cost = $10 000 savings = $2 000/year CRF = $2 000/$10 000 = 0.2 Item 2 n = In[0.2/(0.2-0.1)]/In(1+0.1) = 7.3 년 cost = $12 000 savings = $3 000/year CRF = $3 000/$12 000 = 0.25 n = In[0.25/(0.25-0.1)]/In(1+0.1) = 5.4 년 원금 회수 기간 만 비교할 수 있는 유일한 기준 인 경우 항 목 2 는 투자가 단기간에 상환되기 때문에 바람직하다. (3) 인플레이션 회계 다른 경제적 재화는 다른 속도로 부풀려 질 수 있다. 인플 레이션은 시간이 지남에 따라 상품의 실질 비용 상승을 반영 하며 시간 가치와 는 별도이다. 인플레이션은 종종 경제적 평 가에서 설명한다. 인플레이션을 설명하는 한 가지 방법은 인 플레이션을 설명하는 유효 이자율을 이 장에서 주어진 방정식 으로 대체한다. 실제 이자율이라 불리는 유효 이자율 i 는 인플레이션 율 j 와 이자율 i 또는 할인율 id 를 설명하며, 다음과 같이 표현할 수 있다. (Kreider and Kreith 1982). | {}
e6769212-4892-4d65-bfbc-8aad5b9ba1d9 | 3권.pdf | 5.27-22 제 5 편 건물운영과 관리 1+i i+j 2 1 = 1+j 1+j 비용의 개별 구성요소에 다른유효 이자율을 적용할 수 있 다. 미래 연료 및 에너지 가격전망은 NIST 핸드북 135 부록 (Rushing 외 2010)에 나와 있다. 예시 7) 연간 10%의 할인율과 연간 5%의 인플레이션 율 을 고려하면 10 년 동안 연간운영비 $1 000 의 현재 가치 P 를 결정하라. 다음은 생애주기비용 요소(장비 수명, 분석 기간, 할인율, 에너지 상승률, 유지비용 등 표 1 에 나와 있는 것처럼)를 포함 한 현재 가치 분석의 세 가지 일반적인 방법이다. 이러한 비교 기법은 동일한 가정과 경제분석 이론에 의존하지만 결과 를 다 른 형태로 표시한다. 또한 각 용어에 대해 동일한 정의 를 사용 한다. 분석 기간의 각 연도에 대한 일련의 계산을 사용하여 모 두를 단일 계산 또는 현금 흐름표로 표시할 수 있다. (4) 저축 - 대비 一 투자 비율 (9) 대부분의 대형 군사후원사업 및 기타 여러 미국 정부 기관 에서는 SIR (saving-investment-ratio) 방법이 필요하다. 간단히 말해서, SIR 은 비용 대비 옵션 절감액의 비율이다. 이 비율은 각 옵션의 상대적 경제적 강도를 정의 한다. 비율이 높 을수록 경제력이 높아진다. 비율이 1 보다 작으면 분석 기간 내 에 자체 비용을 지불하지 않는다. 연례 및 특별 (비회원) 기준 으로 에스컬레이트 된 비용 절감액이 계산되고 할인된다. 비용 은 시스템 또는 옵션의 수명 기간 동안 매년 특별 기초로 표시 된다. 저축과 투자는 매년 별도로 할인되며, 할인 총 누적 저 축은 할인 된 총누적투자(비용)로 나뉜다. 분석 기간은 일반적 으로 고려 대상인 시스템 또는 장비의 수명이다. SIR 은 프로젝트 대안의 일련의 운영 관련 절감액을 추가 투자 관련 비용의 합으로 나눈 값의 합계이다. 전형적으로, 이 것은 수년 (5, 10, 또는 20 년 또는 전형적인 예상 수명)의 기 간이다. SIR 의 일반적인 방정식은 이 두 항을 비율로 재배치한다. 표 7 두 가지 대체 LCC 예시 ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ First costs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Chilled-water costs ¦ ¦ $65 250 ¦ $66 881 ¦ $68 553 ¦ $70 267 $72 024 ¦ $738 24 ¦ $75670 ¦ $77 562 ¦ $79 501 ¦ $81488 ¦ ¦ Replacement costs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenance costs ¦ ¦ 65 250 ¦ ¦ 68 553 ¦ ¦ 73 824 ¦ ¦ ¦ 79 501 ¦ 81 488 ¦ ¦ Net annual cash flow ¦ ¦ ¦ 66 881 ¦ 70 267 ¦ 72 024 ¦ ¦ 75670 ¦ 77 501 ¦ ¦ ¦ ¦ Peesent value of cash flow ¦ ¦ 60 417 ¦ 57 340 ¦ 54 420 ¦ 51 648 49 018 ¦ 46 522 ¦ 44153 ¦ 41 904 ¦ 39770 ¦ 37745 ¦ ¦ ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 12 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ ¦ Financing annual payments ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Chilled-water costs ¦ ¦ $83 526 ¦ $85 614 ¦ $87 754 ¦ $89 948 $92 197 ¦ $94 501 ¦ $96864 ¦ $99 286 ¦ $101 768 ¦ $104312 ¦ ¦ Replacement costs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenance costs ¦ ¦ 83 526 ¦ 85 614 ¦ 87 754 ¦ 92 197 ¦ 94 501 ¦ 96 864 ¦ 99 286 ¦ 101 768 ¦ 104312 ¦ ¦ Net annual cash flow ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 89 948 29 064 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Peesent value of cash flow 20-year life-cycle cost $769 ¦ 823 ¦ 35 823 ¦ 33 998 ¦ 32 267 30 624 ¦ ¦ 27 584 ¦ 26179 ¦ 24 846 ¦ 23 581 ¦ 22380 ¦ ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ Year 2 ¦ 3 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ First costs ¦ $220000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Energy costs ¦ ¦ $18750 ¦ $19 688 ¦ $20672 $21 705 ¦ $22 791 ¦ $23 930 ¦ $25 127 ¦ $26383 ¦ $27702 ¦ $29087 ¦ ¦ Replacement costs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenance costs ¦ ¦ 15200 ¦ 15656 ¦ 16126 16609 ¦ 17108 ¦ 17621 ¦ 18150 ¦ 18694 ¦ 19255 ¦ 19833 ¦ ¦ Net annual cash flow ¦ 220000 ¦ 33950 ¦ 35 344 ¦ 36 798 38315 ¦ 39 898 ¦ 41 551 ¦ 43276 ¦ 45077 ¦ 46 957 ¦ 138 920 ¦ ¦ Peesent value of cash flow ¦ 220000 Year ¦ 31435 ¦ 30301 ¦ 29 211 28163 ¦ 27 154 ¦ 26184 ¦ 25251 ¦ 24 354 ¦ 23490 ¦ 64 347 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ ¦ Financing annual payments ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Energy costs ¦ ¦ $30 542 ¦ $32 069 ¦ $33 672 $35356 ¦ $37 124 ¦ $38 980 ¦ $40 929 ¦ $42975 ¦ $45 124 ¦ $47380 ¦ ¦ Replacement costs ¦ ¦ ¦ ¦ - 21672 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenance costs ¦ ¦ 20428 ¦ 21 040 ¦ 22322 ¦ 22991 ¦ 23 681 ¦ 24392 ¦ 25 123 ¦ 25877 ¦ 26653 ¦ ¦ Net annual cash flow ¦ ¦ 50969 ¦ 53 109 ¦ 55344 57678 ¦ 60115 ¦ 62661 ¦ 65320 ¦ 68099 ¦ 71 001 ¦ 74034 ¦ ¦ Peesent value of cash flow ¦ ¦ 21860 ¦ 21 090 ¦ 20350 19637 ¦ 18951 ¦ 18290 ¦ 17654 ¦ 17042 ¦ 16452 ¦ 15884 ¦ ¦ 20-year life-cycle cost ¦ $717 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
885dc913-9354-45d5-9d08-05738c491503 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-23 N �S/(1+d)2 SIRA:BC = N �4/(1+d)* (10) SIRA:BC : 기본 사례 BC 에 대한 (상호 배타적인) 대체 A 의 추가 PV 투자 비용 대비 PV 절감 비율 ¦ St ¦ : 대체 비용으로 인한 운영비 절감액 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ It ¦ : 대안에 기인 한 t 년도의 투자 관련 비용 ¦ ¦ t ¦ : 발생 연도 (0 은 기본 날짜 임) ¦ ¦ d ¦ : 할인율 ¦ ¦ N ¦ : 연구 기간 ¦ 건물에 대한보다 실질적인 SIR 기반 사례 방정식은 다음 과 같다. E+ W+OM&R SIR A:BC= I。+ Repl - Res (11) SIRA:BC = 기본 사례 BC 에 대해 대안 A 에 대해 계산 된 투자관련 추가비용에 대한 운영절감액의 비율 E = (EBC- EA), 기본 경우에 대한 대안에 따른 에너지 비용 절감 W = ( WBC- WA), 대체 비용으로 인한 물 비용 절감 OM&R = OM&R 비용의 차이; OMRBC - OMRA I。 = 기본 경우에 비해 대안에 필요한 추가 초기 투자 비용 (IA -IBC) Repl = 자본 대체 비용의 차이; (ReplA - ReplBC) Res = 잔존 가치의 차이; (ResA ResBC) 여기서 모든 금액은 현재 값이다. 예시 8) SIR 계산. 이 예제에서 분자와 분모는 다음과 같이 정의 된다. 분자:대안에 따른 운영비용 절감의 PV=$91 030 분모:대체 투자에 필요한 추가 투자비용의 PV=7 239 $91 030 SIR A:BC= = 12.6 $7 239 비율 12.6 는 에너지 절약형 디자인이 할인율에 의해 부과 된 최소 요구 수익률 이상으로 투자된 1 달러당 평균 12.6 달 러의 수익을 창출한다는 것을 의미한다. 이 예에서 프로젝트 대안은 분명히 비용이 효율적이다. 1.0 의 비율은 투자비용이 저축과 같음을 나타낸다. 1.0 미만의 비율은 절약할 수 있는 것보다 많은 비용이 드는 비경제적 대안을 나타낸다. SIR 방법 요약은 다음과 같다. ① SIR 이 1.0 보다 큰 투자는 비용이 효율적이다. 이는 순 저축이 0 보다 큰 것과 같다. ② SIR 은 상대적인 척도이다. 지정된 기본 경우에 대해 계 산한다. ③ 기본 케이스와 관련하여 대안의 SIR 을 계산할 때 동일 한 학습 기간과 동일한 할인율을 사용한다. ④ SIR 은 기본 사례에 대한 단일 프로젝트 대안을 평가하 거나 독립적인 프로젝트 대안을 선정하는데 유용하다. 상호 배타적인 여러 대안을 평가하는 데는 유용하지 않다. (5) 내부 수익률 내부 수익률 (IRR) 방법은 정의 된 분석 기간 동안 투자 수 익을 계산한다. 연간 절감액과 비용은 할인되지 않으며, 초기 비용 (또는 대출 금액)과 함께 사용되는 분석 기간의 매년마 다 현금 흐름이 설정된다. 연간 반복 및 특별 (비회환) 비용 절감 및 비용을 사용할 수 있다. 현금 흐름은 계산된 할인율 이 적용되어 순 현재 가치가 0 이 될 때까지 할인된다. 이 방 법은 저축이 계산된 동일한 수익률로 재투자한다고 가정한다. 따라서 계산된 수익률은 실제 수익률에 비해 과장될 수 있다. 또 다른 버전은 수정되거나 조정된 내부 수익률 (MIRR 또 는 AIRR)이다. 이 버전에서 재투자된 저축은 주어진 투자 수 익률을 가정하고 자금 조달된 자금은 주어진 이자율로 가정된 다. 현금 흐름은 계산된 할인율이 발견되어 순 현재 가치가 0 이 될 때까지 할인된다. 이 방법은 예상투자수익을 보다 현실 적으로 나타낼 수 있지만 대안 간의 차이는 작을 수 있다. AIRR 을 계산하는 가장 간단한 방법은 프로젝트의 SIR (기본 케이스에 비례)을 먼저 계산한다. 그러면 AIRR 은 다음 방정식을 사용하여 쉽게 계산할 수 있다. 여기서 r 은 재투자율이고, N 은 기간의 년수이다. 방정식 (10)에서 12.6 의 SIR 과 재투자율 3%[최소 수용 가능 수익률 (MARR)]을 사용하면 AIRR 은 다음과 같이 발견된다. AIRR A:BC = (1+0.03)(12.6) 1/20 - 1 = 0.1691 대안에 대한 16.9%의 AIRR 이 MARR (이 예에서는 FEMP 할인율 3%)보다 크기 때문에 이 대안에서 프로젝트 대안은 비용 면에서 효과 적이라고 인정한다. (6) 생애주기비용 이 분석 방법은 구현, 운영 및 유지보수비용의 누적을 비교 한다. 총 비용은 시스템 수명 또는 대출 상환기간 동안 할인 된다. 비용 및 투자는 분석기간이 끝날 때 합산 된 전체 라이 프 사이클 비용으로 할인 및 표시된다. 옵션은 다음과 비교된 다. 예상 프로젝트 수명 동안 가장 적은 총 비용을 가진 프로 젝트를 결정하라. 예시 9) 시당국은 관청 건물을 냉방하기 위해 냉각수를 제 공하는 두 가지 방법, 즉 지역의 중앙 냉수 유틸리티 서비스 에서 냉수를 구입하거나 기존 냉방 시스템을 설치하는 두 가 지 다른 방법을 평가하고 있다. 지방 자치 단체가 납세자가 아니기 때문에 평가에서는 세금을 고려할 필요가 없으며 현재 또는 일정한 달러 분석을 허용한다. 냉수 유틸리티 서비스 계약의 첫해 가격은 연간 65 250 달 러이며 연간 2.5%의 비율로 인상될 것으로 예상된다. 냉동기와 냉각탑의 설치비는 220 000 달러이며 수명은 20 년이다. 냉각 장치의 주요 분해 ($90 000)는 10 년 내에 발생 할 것으로 예상한다. 예방 정비 ($1 400), 노동 ($10 000), 물 ($2 000) 및 화학 처리 ($1 800)에 대한 연간 비용은 모두 | {}
a8bfd84b-b08a-4cc6-aa24-f631fa0744c6 | 3권.pdf | 5.27-24 제 5 편 건물운영과 관리 ¦ Name ¦ Algebraic Formab ¦ Name ¦ a,b Algebraic Form ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Single compound-amount(SCA) equation Uniform capital recovery (UCR) equation ¦ F = P · [(1+d)"] ¦ Uniform compound-amount(UCA) equation ¦ (1+d)" - 1 F= A · d ¦ ¦ Sing present-value (SPV) equation Uniform sinking-fund (USF) equation where A = end-of-period payment (or receipt) in (or receipts) over n periods at d interest A。 = initial value of a periodic payment (receipt) study period ¦ F= P · [(1+d)"] d A = F · (1+d)" 1 d(1+d)" A = P · (1+d)" 1 a uniform series of payments or discount rate evaluated at beginning of ¦ Uniform present-value (UPV) equation Modified uniform present-value (UPV*) equation At = A。(1+e)*, where t= 1,....,n d = interest or discount rate e = price escalation rate per period ¦ (1+d)" -1 P= A · d(1+d)" (1+등) · 1-1 また P= A。 · ¦ 연구 기간 동안 연평균 3%로 추정되는 인플레이션에 보조를 맞출 것으로 예상된다. 연간 전기료 ($18 750)는 매년 5% 씩 인상 될 것으로 예상한다. 지방 자치 단체는 재무 결정을 평가하기 위해 8%의 할인율을 사용한다. 재사용 비용이 가장 낮은 옵션은 무엇인가? 해결책. 표 7 에서는 두 가지 대안을 비교한다. 제공된 값의 경우 대안 1 은 20 년 생애주기비용이 $769 283 이고 대안 2 는 20 년 생애주기비용이 $717 100 이다. LCC 만이 결정의 유일한 기준이라면 대안 2 가 있다. 생애주기비용이 낮다. (7) 컴퓨터 분석 경제 분석 방법을 통한 많은 컴퓨터 프로그램을 이용할 수 있다. 이는 널리 사용되는 스프레드 시트 응용 프로그램 용으 로 개발된 간단한 매크로에서부터 보다 포괄적인 메이트가 없 는 컴퓨터 프로그램에 이르기까지 다양하다. 후자의 일반적으 로 사용되는 예에는 BLCC(Building Life-Cycle Cost) 및 PC-ECONPACK 이 포함된다. BLCC 는 미 교육부 (NIST)에서 미국 에너지성 (DOE) 을 위해 개발했다. 이 프로그램은 연방 에너지 관리 프로그램 (FEMP) 및 관리 예산국(OMB)이 수립한 기준을 따른다. 그 것은 비군사적 정부 건물에 대한 에너지 보존 투자 평가를 목 적으로 한다. 그러나 상업 시설에 대한 유사한 평가에도 적합 하다. 국방부에서 사용하기 위해 미국 육군 공병대 (Army Corps of Engineers)에서 개발한 PC-ECONPACK 은 OMB 가 수 립 한 경제성 기준을 사용한다. 이 프로그램은 순 현재 가치 동일한 연간 비용, SIR 및 할인 된 회수 기간과 같은 표준화 된 생애주기 비용 계산을 수행한다. 일반적인 스프레드시트 프로그램용으로 개발 된 매크로에 는 일반적으로 다양한 생애주기 비용 계산을 위한 미리 프로 그래밍된 기능이 포함되어 있다. 전형적으로 메뉴디드리븐 (menudriven) 프로그램만큼 정교하지는 않지만 매크로는 설 치 및 학습하기 쉽다. 7. 7 기호 ¦ AIRR ¦ : 수정되거나 조정된 내부 수익률(MIRR 또는 AIRR) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ c ¦ : 냉각 시스템 조정계수 ¦ ¦ C ¦ : 총 연간 건물 HVAC 유지보수비용 ¦ ¦ Ce ¦ : 에너지 연간 운영비용 ¦ ¦ Cs,assess ¦ : 평가된 시스템 값 ¦ ¦ Cs,init ¦ : 초기 시스템 비용 ¦ ¦ Cs,salu ¦ : 학습 기간 종료시 시스템 복구 가치 ¦ ¦ Cy ¦ : 연간 기계시스템 소유, 운영 및 유지 보수비용 ¦ ¦ CRF ¦ : 자본 회수 계수 ¦ ¦ CRF(i, ¦ n) : 이자율 i 와 분석 기간 n 에 대한 자본 회수율 ¦ ¦ CRF(i', ¦ n) : 연료 및 분석 기간 이외의 항목에 대한 이자율 i'의 자본 회수 공장 n ¦ ¦ CRF(i", ¦ n) : 연료 금리 i" 및 분석 기간 n 의 자본 회수율 , ¦ ¦ CRF(im, ¦ n) : 대출 또는 모기지 이자율 및 분석 기간의 자본 회수율 n ¦ ¦ d ¦ : 분배 시스템 조정 계수 ¦ ¦ Dk ¦ : 기간 k 동안 감가상각 ¦ ¦ Dk,SL ¦ : 정액 감가상각 방법에서 기간 k 동안의 감가상각 ¦ ¦ Dk,SD ¦ : 기간 합계 중 감가상각 방법에서 감가상각 ¦ ¦ F ¦ : 미래의 화폐가치 ¦ ¦ h ¦ : 가열 시스템 조정계수 ¦ ¦ 2 ¦ : 기간별 복합 이자율 ¦ ¦ id ¦ : 기간별 할인율 ¦ ¦ im ¦ : 시장 모기지 비율 ¦ ¦ i ¦ : 연료를 제외한 모두 실질 이자율 ¦ ¦ i" ¦ : 연료의 유효 이자율 ¦ ¦ I ¦ : 기간 당 보험 비용 ¦ ¦ ICT ¦ : 투자 세액 공제 ¦ | {}
57dba7b7-7523-4e4e-a69e-08dc50599300 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-25 출처) NIST 핸드북 135 (Fuller and Petersen 1996). 1. USF, UCR, UCA 및 UPV 방정식이 d = 0 일 때 정의 되 지 않은 답을 산출한다는 점을 유의 하라. 이 특별한 경우의 올바른 대수 형태는 다음과 같다. USF 공식, A = F/N; UCR 공식, A=P/N; UCA 공식, F=An. UPV*방정식은 또한 e=d 일 때 정의 되지 않은 해답을 산출한다. 이 경우, P = A0 . n 이다. ¦ 3 ¦ : 기간당 인플레이션 율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Je ¦ : 기간 당 연료 인플레이션 율 ¦ ¦ k ¦ : 대체물(들), 수리물(들), 감가상각 또는 이자가 계산되는 기간의 끝 ¦ ¦ M ¦ : 기간 당 유지 비용 ¦ ¦ n ¦ : 분석 기간 ¦ ¦ P ¦ : 돈 합계의 현재 가치 ¦ ¦ Pk ¦ : 기간 k 의 끝에 대부에 걸출한 원리 ¦ ¦ PMT ¦ : 미래 동등한 지불 ¦ ¦ PWF ¦ : 현재 가치 있는 요소 ¦ ¦ PWF (i⌀ k) ¦ : 기간 k 의 끝에 할인율 id 에 대한 현재 가치 요소 ¦ ¦ PWF (i',k) ¦ : 기간 k 의 끝에 유효 이자율 i'의 현재 가치 요소 ¦ ¦ PWF (i,n) sgl ¦ 단일 지불액 현재 가치 요소 : ¦ ¦ PWF (i,n) ser ¦ 미래의 동일한 지불금에 대한 현재 가치 요소 ¦ ¦ Rk ¦ : 기간 k 의 최종 교체, 수리 또는 폐기 비용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SIR ¦ : 투자 대비 저축률 ¦ ¦ Tinc ¦ : 순소득 세율 ¦ ¦ Tprop ¦ : 재산세 세율 ¦ ¦ Tsalv ¦ : 시스템의 잔존 가치에 적용 가능한 세율 ¦ 2. 알려진 값에 곱하는 항은 할인 요인 테이블에 있는 요인 의 공식이다. 요소 공식을 표현하기 위해 머리 글자어를 사용 하면 F=PxSCA, P=FxSPV, A=FxUSF, A=PxUCR, F=UCA, P=AxUPV, P=A0xUPV* 이다. 참 고 문 헌 1. BOMA, 2008. Experience exchange report (EER). Building Owners and Managers Association International, Washington, D.C. 2. Brambley. M.R., S. Katipamula. and P.O'Neill. 2005. Facility energy management via a commercial web service. Ch. 18 in Information technology for energy managers. vol. II: Web based energy information and control systems case studies and applications, pp. 229-240. B.L.Capehart and L.C. Capehart, eds. Fairmont/CRC. Liburn, GA. 3. Braun, J.E. 1999. automated fault detection and diag- nostics for the HVAC&R industry. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 5(2):85-86. 4. Breuker, M.S., and J.E. Braun. 1998 Common faults and their impact for rooftop air conclitioners. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 4(3):303-318. 5. Breuker, M.S., T. Rossi, and J. Braun 200O. Smart maintenance for rooftop units. ASHRAE, Journal 42(11) : 41-47. 6. Comstock, M.C., J.E. Braun, and E.A. Groll. 2002. A sur- vey of common faults for chilers. ASHRAE Transactions 108(1):819-825, 7. House, J.M., Vaezi-Nejad, and J.M. Whitcomb. 2001a. An expert rule set for fault detection in air-handling units. ASHRAE Transactions 107(1):858-871. 8. Jacobs, P., V. Smith, C. Higgins, and M. Brost. 2003. Small commercial rooftops: Field problems, solutions and the role of manufacturers. Proceedings of the 2003 National Conference on Buliding Commissioning, Portland Energy Consevation, Portland, OR. 9. Kaiser, H. 2009. Capital renewal and deferred main- tenance programs. APPA, Alexandria, VA. Available at http://entifexion.apa.og/scuments/B/BO82712- CaphalRenewallandDefamedMaintenanceProgram.pdf 10. Katipamula, S., and M.R. Brambley. 2005. Methods for fault detection, diagnostics and prognostics for building systems-a review, part 1. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 11(1):3-25. 11. Katipamula, S., R.G. Pratt, D.P. Chassin, Z.T. Taylor, K. Gowri, and M.R. Brambley. 1999. Automated fault detection and diagnosis for outdoor-air ventilation systems and economizers: Methodology and results from field testing. ASHRAE Transactions 105(1) : 555-567. 12. Katz, G. 2003. The costs and financial benefits of green buildings: A report to Californla's sustainable building task force. Available at http://www.usgb- e.org/Docs/News/News477.pdf. 13. Li, H., and J.E. Braun. 2007a. An overall performance index for characterizing the economic impact of faults in direct expansion cooling equipment. International Journal of Refrigeration 30(2):299-310. 14. Li, H., and J.E. Braun. 2007b. An economic evaluation of the benefits associated with application of auto- mated fault detection and diagnosis in rooftop air conditioners. ASHRAE Transactions 113(2):200-210. 15. Li, H., and J.E. Braun. 2007c. A methodology for di- agnosing multiplesimultaneous faults in vapor com- pression air conditioners. HVAC&R Research (now Science and Trchnology for the Built Enviromment) 13(2):369-395. | {}
187fbe6b-8ab7-4693-835f-9337179a82ad | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-1 제 28 장 기계설비 커미셔닝 1. 커미셔닝 일반사항 1.1 개요 커미셔닝은 기계설비 시스템에 대하여 설계 의도대로 주어 진 품질의 시설을 검증하여 건축주 또는 운영자에게 제공한 다. 그러므로 커미셔닝 수행자는 설계자나 시공자의 역할을 감소시키지 않으며 시스템의 시공, 운전 및 성능에 따른 공평 하고 객관적인 견해를 건축주에게 제공한다. 이는 효율적인 기계설비 시스템의 성능 확보를 위한 가장 중요한 요소로써 모든 시스템의 설계, 설치, 성능시험, 유지관리 등을 확인, 검 증하여 문서화하고 보증하는 과정이다. 건축기획에서 시작되 어 설계, 시공, 시운전, 준공 및 사후교육 등을 포함하여 건축 물의 라이프 사이클 전반에 걸쳐 적용된다. 특히 기계설비 커미셔닝은 설계의 도에 따라 설비시스템의 성능을 효과 적으로 발휘할 수 있도록 하기 위한 공정이다. 커 미셔닝이 건축기계설비 시스템에 적용되어 중요하게 부각되 는 이유는 건축물을 구성하는 시스템 중에서 타 계통과 의 기 능적 연동이 가장 많기 때문이며 합리적인 절차서에 따라 객 관적인 검증을 수행함으로서 시스템의 완성도와 질을 향상 시 키는데 그 목적이 있다. 1.2 배경 기계설비시스템을 구성하는 장치, 구성품 및 조립품들은 더 욱 복잡해지고 있다. 각종 요소들 간의 연결 작동이 증가되고 각 분야들은 더욱더 전문화가 되어 가고 있다. 이러한 전문 화와 연결 작동의 증가는 공급자들로 하여금 각 분야와 특정 시스템간의 융합을 필요로 한다. 건물주는 종종 저가격을 우선으로 하고 설계자의 업무범위 를 한정시키기도 한다. 이는 계획, 설계 및 시공 상의 결함으 로 이어져 건축물의 성능이 건축주의 기대를 충족시키지 못하 고 의도한대로 작동하지 않게 된다. 커미셔닝은 이러한 기반 부족을 극복하고 건물시스템 성능과 거주자의 생활여건을 근 본적으로 개선하는데 도움을 주는 부가가치 용역이다. 1.3 커미셔닝 이점 1) 설계변경 및 클래임 감소 커미셔닝 수행자는 커미셔닝 수행의 일환으로 설계도서 및 시공자료 등을 검토하게 된다. 이러한 검토를 통하여 잠재적인 문제점을 밝혀내어 수정함으 로써 추후 발생될 수 있는 설계변경이나 클래임을 감소시킨다. 2) 준공시 결함건수 감소 시공 중 커미셔닝 공정을 통하여 미비되거나 잘못된 부분 을 알아내어 사전에 수정함으로써 대부분의 문제점은 준공 전 에 해결되며 준공시점에서는 건물사용에 지장이 없게 된다. 만약 준공 시에도 결함사항이 고쳐지지 않고 그대로 있다 면 커미셔닝 수행자는 이러한 결함사항이 수정될 수 있도록 기록하여 책임소재를 분명히 한다. 3) 현장 공정지연 감소 커미셔닝 수행중 마련된 상세한 계획과 상호 협조체계는 시공자로 하여금 효율적인 공사절차를 유도하여 공정계획에 차질이 없도록 한다. 4) 시운전 절차 관리 장비 및 시스템 시운전과 관련된 여러 공종의 시공자들의 업무 범위 및 절차서를 개발하여 효율적인 시운전이 되도록 한다. 5) 건물 인수인계 기간 단축 건물의 공조설비가 당초 계획된 대로 운전되고, 유지관리팀 이 적절한 운전관리자 교육됨으로써 건물의 사용이 단시간에 이루어질 수 있다. 유지관리자는 시공상태의 미비점이나 불량한 시스템운전 에 신경 쓸 필요가 없이 시스템 운전에만 전념할 수 있기 때 문이다. 6) 입주후의 수정작업 감소 커미셔닝 수행에 포함된 성능확인시험(FPT : functional performance test)은 물적 조사만으로 밝혀지지 않는 문제 점들을 찾아낸다. 커미셔닝에서는 체계적인 시험수단에 의하여 진단을 하여 시공자가 현장에서 철수하지 않은 상태에서 수정한 재시험을 수행할 수가 있다. 결과 적으로 입주 후에도 문제점이 줄어들게 됨으로써 수정 공사로 인한 금전손실 및 분쟁 등이 최소화된다. 7) 설계변경의 부정적인 영향감소 커미셔닝은 조기에 유지관리 및 시운전공간의 접근성 결여, TAB 작업의 준비성 및 부적절한 운전설명서 등에 대하여 잠 재적인 설계 문제점을 포괄적으로 밝혀낸다. 설계 변경은 현장에서 그때그때 변경을 통하여 이루어지기 보다는 문서로 만들어지므로 설계변경에 대한 부정적인 영향 이 많이 감소한다. 8) 실내공기질 및 재실자의 생산성 향상 공조설비가 재실자의 요구조건에 맞게 설계되고, 적절히 운 전관리가 이루어지면 실내 공기질이 양호하게 나타날 것이다. 여기에는 온도, 습도, 정확한 외기도입량, 양호한 공기분포, 청정공기 및 냄새감소 등을 포함한다. | {}
5e811a9f-f6a3-410f-ab9e-dacf58829376 | 3권.pdf | 5.28-2 제 5 편 건물운영과 관리 따라서 실내공기질이 양호하면 재실자들을 만족시키고 생 산성 향상을 가져온다. 9) 운전, 유지관리 및 신뢰성 향상 운전관리자의 효과 적인 교육훈련은 운전관리자로 하여금 공조설비시스템의 정확한 유지관리에 필요한 서류나 자료를 숙지하도록 한다. 여기에는 시스템의 청결유지, 정확한 온도유지, 장비고장률 감소, 장비수명연장 및 기록유지 등 유지관리가 효율적으로 되도록 계획된 예방정비 계획이 포함된다. 10) 에너지 및 운전 비용절감 공조설비시스템의 에너지사용은 건물에너지 사용량에 상당 부분을 차지하고 있다. 따라서 효율의 개선은 중요하고 명백 한 이점이 된다. 적절한 예방정비계획은 신뢰성향상과 장비수명을 연장시킨다. 11) 시공품질 향상으로 인한 부가가치증대 커미셔닝은 작업절차, 상호협력 및 공정준수 등을 통한 양 질의 시공을 만들어 낸다. 질 높은 건물은 재실자를 만족스럽 게 하고 건물임대 시 개선공사를 줄이며 입주하고 싶은 건물 로 좋은 평판을 가지게 된다. 12) 유용한 기록서류 제공 커미셔닝은 현장 전반에 대한 가치 있는 서류를 만들게 되 므로 예를 들면 커미셔닝 계획서, 최종 커미셔닝 보고서, (시 공검증, 시운전 및 성능확인시험에 이용된 체크리스트 포함) 유지관리지침서 및 유지관리사 교육이 수록된 비디오테입 등 이 있다. 13) 유지관리자 지식증대 아주 좋은 건물이라도 때때로 어떤 문제에 봉착하게 된다. 커미셔닝 공정은 문서화 교육을 강조하고 있으므로 초기에 선 임된 유지관리자 뿐만 아니라 시간이 지나 인원이 교체된 인 원에게도 운전관리에 필요한 지식을 넓혀준다. 그러므로 만약 어떤 문제가 발생되면 유지관리자는 진단을 보다 정확히 하여 스스로 문제해결을 하거니 또는 외부전문가 와 필요유무를 판단할 수 있게 된다. 14) 추후설계 개선 커미셔닝에서 발생된 추가적인 설계 검토서와 현장 활동은 건물기획자나 설계자로 하여금 시공 및 커미셔닝을 통한 설계 의 주의 사항 등을 전반적인 관점에 바라보도록 한다. 이러한 자료는 추후 설계시에 피드백되어 보다 나은 설계 가 되도록 한다. 15) 설계 및 시공결정에 대한 건물주의 지지 앞서 설명된 커미셔닝 이점을 건물주가 경험함으로써 현장 의 설계에서 시공으로부터 운전관리에 걸쳐 품질과 가치를 크 게 강조하게 되고 커미셔닝의 확산을 지지하게 된다. 1.4 커미셔닝 목적 커미셔닝의 목적은 시설물이 건축주, 거주자 및 운전자 들 을 위한 주어진 성능을 충족시킨다는 것을 문서로 확인하는데 중점을 둔다. 이러한 목적을 달성하려면 (1) 성능과 유지관리성이 포함된 건축주요구조건(OPR)을 명확하게 문서화해야 하고 (2) 이러한 건축주 요구조건이 설계, 시공, 준공 및 초기 운전단계에서 준수되고 있는지를 검증하고 문서화해야 한다. 커미셔닝을 수행하기 위한 구체적인 목표에는 다음사항이 포함된다. ① 각종 물품의 품질을 개선하기 위한 도구나 문서제공 (예 : 각종양식, 추적소프트웨어, 성능개선 도구) ② 건물 준공과 입주시점에서 각종시스템 및 구성품들이 건축주요구조건(OPR)에 따라 성능이 되는지를 검증하고 문서화 ③ 건설현장을 인도하는데 필요한 균일하고 효과 적인 공정 제공 ④ 시스템적인 문제점을 발견하는 품질기반 샘플링 기술 사용 ⑤ 시스템을 구성하는 장비나 구성품들의 제조자, 납품자, 설비시공자 및 건설사들간의 적절한 협력체계 확인 ⑥ 시스템과 구성품의 적절하고 정확한 문서가 건축주에게 제공되는지 확인 ⑦ 유지관리자 및 거주자의 교육이 적절히 되었는지 확인 1.5 용어설명 사용된 용어의 정의 는 다음과 같다. 1) 건축주요구조건 건물 및 시설물의 운전관리에 대한 예상치 및 건물에 필요 한 요구조건을 상세하게 기록한 문서. 여기에는 사업목적, 계 량적인 성능표준, 소요예산, 벤치마크, 표준모델 및 지원정보 등이 포함된다. 2) 검증 건축주 요구사항에 명시된 기준에 따라서 문서작성, 구성 품, 장비, 조립품, 시스템 및 시스템과 의 결합장치 등이 완료 되었는지를 확인하는 과정이다. 3) 성능확인시험 시스템이나 구성품의 기능성을 증명하기 위하여 실시하는 시험을 성능확인시험이라 한다. 성능확인시험은 모든 예비성 능시험이 완료된 후에 실시한다. 4) 설계기초자료 설계자의 설계기초 자료는 설계기준과 설계설명서 두 가지 로 구성된다. 여기에는 건축주요구조건과 법적인 조건, 기준 및 가이드라인을 만족시키기 위한 설계 개념, 계산서, 결정사 항 및 제품선정서 등이 포함된다. | {}
d83313da-cc24-46a4-bc17-17cceeae5b82 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-3 5) 설계의 향서 건축주 요구조건 및 설계 기초자료를 포함하는 총체적 용 어. 이것은 건축주가 정의 하는 중요조건, 개념 및 견해에 대한 상세한 설명이다. 설계의 향서는 이러한 견해, 개념 및 기준에 대한 서면기록서로서의 역할을 한다. 6) 시공기록 실제 시공된 상태 등을 정확히 나타내는 자료이다. 7) 시공책임자 전체 공사 과정을 관리해야할 책임 있는 지정인, 회사 또는 대리인을 말한다. 8) 시스템 메뉴얼 건물 운전관리자에게 필요한 시스템운전 정보를 포함하여 시스템에 중점을 두고 작성한 서류이다. 9) 시운전성능시험 시스템이나 구성품들이 자동운전 준비를 위하여 제작자가 제시하는 대로 운전되는지를 확인하는 시험이다. 10) 예비성능시험 확인서 모든 장비, 시스템 및 자동제어의 현장설치검증, 시운전성 능시험이 완료되어 성능확인시험을 시작할 수 있는 조건에서 발급되는 문서이다. 11) 커미셔닝 시스템이 적절히 설계, 설치되어 각종 성능시험을 통하여 설계 의도에 적합하게 운전유지 관리가 가능하도록 보증하는 과정을 말한다. 12) 커미셔닝 계획 커미셔닝 과정에 필요한 서류와 공정표, 절차서 및 책무를 정의 하고 업무범위의 요점을 기록한 문서이다. 13) 커미셔닝 보고서 현장 커미셔닝 공정의 결과 물로 나타나는 최종서류, 커미셔 닝 보고서에는 결과 요약서, 커미셔닝 계획서, 문제점 기록서, 각종 통신서류와 모든 점검표 및 시험 양식 등이 포함된다. 14) 커미셔닝 관리자 커미셔닝 전체과 정을 주관한 검증시험 등을 수행하는 커미 셔닝 전문가, 소속직원 또는 대리인 등을 의미하는데 일반적 으로 쓰여진다. 15) 커미셔닝 관련자 커미셔닝 과정을 진행하는데 있어서 함께 수행해야 할 책 임이 있는 관련 회사 또는 대리인을 말한다. 16) 설치검증 시스템이나 구성품들이 계약서 및 업계최상관행에 따라서 설치되었는지를 검사하거나 관측하는 것을 말한다. 2. 조직구성 및 수행흐름도 2.1 커미셔닝 구성원의 책임과 역할 커미셔닝은 어느 한 조직이 할 수 있는 것이 아니고 관련 된 모든 분야가 팀을 이루어 수행하는 것이다. 커미셔닝 업무 를 총괄하고 주관하는 것은 커미셔닝 관리자가 하지만 건축주 를 포함한 각 분야에게도 각각의 임무가 있다. 성공적인 커미 셔닝이 되려면 각 분야에게 주어진 역할과 책임을 다하여야 한다. 각 분야별 주요 업무 분장은 다음과 같다. 1) 건축주 ① 건축주 요구사항을 수립하고 계획에 따라 시 행되도록 한다. ② 커미셔닝 담당자를 선정하여 설계시 커미셔닝의 요구사 항 등을 반영한다. ③ 건물유지 관리자를 선정하여 각종 협의, 검사 및 운전관 리자 교육에 참가시킨다. ④ 커미셔닝 공정에 필요한 서류를 제공한다. 2) 커미셔닝 관리자 ① 전반적인 커미셔닝 업무총괄 ② 커미셔닝 공정과 관련있는 각종 설계도서 및 승인서 검 토, 커미셔닝 계획서 작성 ③ 성능확인시험 및 품질 관련한 현장시험 및 점검 ④ 시운전 등 제반 커미셔닝 관련 활동에 대한 계획 수립 및 주관 ⑤ 관리상 필요로 하는 체계적인 관련조직 구성 ⑥ 유지관리 메뉴얼 검토 및 운전관리자 교육 주관 ⑦ 커미셔닝 보고서 작성 3) 설계 / 감리자 ① 설계기초자료, 시스템 설계개요, 설계의 도 등에 관련한 서류제공 ② 시스템 메뉴얼 작성 및 제출 ③ 장비승인도 및 시공도면 검토 및 승인 ④ 시공검사 및 시운전 참여 ⑤ 준공도면 준비 및 제출 ⑥ 주기적인 커미셔닝 회의 참석 및 운전자교육 참여 4) 시공자 ① 건축기계설비 커미셔닝 계획서 작성에 참여 ② 시공도면 및 장비승인서 작성 및 제출 ③ 수압시험, 덕트 누기 시험 등 제반시험실시 및 확인 | {}
0b0780de-a9f6-402c-a005-bd15a1bdb2f6 | 3권.pdf | 5.28-4 제 5 편 건물운영과 관리 ![image](/image/placeholder) 커미셔닝관리자 기계설비설계자 건축설계자 전기설계자 건축주 운전 · 유지관리 직원 또는 용역 계약자 시공관리자 기계설비 시공자 전기설비 시공자 자동제어 계약자 TAB 계약자 기타 계약자 장비 공급자 그림 1 커미셔닝 수행 조직도 ④ 장비제작자와 함께 각종 장비현장 설치확인 및 시운전 성능시험 수행 ⑤ 장비제작자, 공급자 또는 하도자로부터 운전관리 메뉴 얼 자료수집 및 제출 ⑥ 서브 시스템별 운전 메뉴얼 작성 및 제출 ⑦ 서브 시스템별 운전 관리자 교육실시 ⑧ 각종 품질 및 성능 보증서 입수 및 제출 5) TAB 수행자 ① TAB 수행 계획서 작성 및 제출 ② 예비 보고서 양식 작성 및 제출 ③ 개별장비 및 기기의 성능 시험 ④ 부분 시스템의 점검 및 확인 ⑤ 운전관리 메뉴얼과 관련되는 각종 보고서 제출 및 운전 관리자 교육 참여 ⑥ 계약서 요구범위내의 시험 및 조정작업 보고서 작성 및 제출 ⑦ TAB 보고서 작성 및 제출 6) 자동제어 시공자 ① 자동제어 커미셔닝 계획서 작성 및 제출 ② 시공도면 및 장비승인도 작성 및 제출(시험 및 관리를 위한 통로, 각종 소프트웨어 목록포함) ③ 자동제어 시공 및 현장설치 확인 ④ 자동제어 시스템의 시운전 성능시험 실시 ⑤ 시스템 및 기기 교정작업 ⑥ 성능확인시험 시행 ⑦ 설정점, 재설정 계획 등을 현실에 맞게 조정하고 확인 (계절별 조정 및 관련시스템 포함) ⑧ 준공도면 작성 ⑨ 운전관리 절차서 개발 ⑩ 운전관리자를 위한 메뉴얼 작성 및 교육실시 7) 장비 제작자 ① 해당장비에 대한 커미셔닝 계획서 작성 및 제출 ② 운전관리 메뉴얼, 부품목록, 설치요령, 보증자료 등이 포함된 제반승인 자료 제출 ③ 각종 예비시험 실시 및 증명서 제출 ④ 공장 검수계획서 작성 및 제출 ⑤ 현장 설치확인 및 체크리스트 제출 ⑥ 장비 시운전 성능시험 실시 ⑦ 운전관리 메뉴얼에 의한 운전관리자 교육실시 2.2 수행 조직도 그림 1 은 커미셔닝을 수행하는데 필요한 커미셔닝 구성원 들의 조직도 이다 2.3 수행 흐름도 그림 2 는 커미셔닝 업무를 각 단계별로 간략하게 나타내었다. 3. 설계전단계 3.1 목적 설계전단계의 목적과 행위는 다음과 같다. ① 건축주 요구조건 개발 ② 커미셔닝 업무 범위와 예산 확립 ③ 예비 커미셔닝계획서 개발 ④ 설계전단계의 커미셔닝 업무 검토 및 승인 ⑤ 과거 현장에 대한 경험적 교훈 적용 및 검토 3.2 건축주 요구조건 건축주 요구조건은 건축주의 목표, 목적 및 프로젝트의 기 대치를 문서화한 것으로서 프로젝트에 적합한 특정 요구사항 도 포함한다. 이것은 건축주가 프로젝트의 성패를 판단할 수 있는 근거가 된다. 또한 건축주 요구조건은 특정 프로젝트의 요구사항을 관철하기 위한 의사도구로 사용된다. 만약 건축주 요구조건의 목표가 높은 경우에는 건물성능, 지속가능 요구 조건, 커미셔닝 목표, 제품상세, 장비제작자, 현장여건, 유지관리비 및 에너지 사용량, 유지관리 기구 등에 대해 자세히 기술하여야 한다. 건축주 요구사항에는 빌딩 운전방법, 임대 형태, 유지관리 조건, 실내공기질 목표치, 산 관련사항 및 건축주가 목표하는 기타사항이 포함되는데 이들 목표치는 수행조건에서 정의 되 어야 한다. 공간배치와 거주자의 유연성 및 현장여건 등도 목 | {}
87957cea-0779-457c-98d7-c2932f9ca057 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-5 ![image](/image/placeholder) · 건축주 요구조건 문서화 설계전단계 커미셔닝 수행계획 · 커미셔닝 관련자의 책임과 역할 구분 · 커미셔닝 계획 수립 · 설계기초자료 문서화 작성 · 커미셔닝 시방서 작성, 검토 설계단계 설계기초자료 문서화 · 커미셔닝 계획 구체화 · 설계자료 검토 · 시스템과 장비의 제작도면 검토 · 커미셔닝 계획의 세부사항 최종 정리 시공단계 커미셔닝 및 (승인서검토 설계변경검토 등) 시공단계 현장설치검증 · 설비와 시스템을 유지보수를 위한 접근성 검토 · 설비와 시스템이 정확하게 설치되어 있는지 검증 · 설비와 시스템을 운전성능시험 할 준비 여부 · 설비와 시스템의 운전성능시험 항목선정, 입회, 검증 및 장비제작사의 추천에 따른 시운전 및 시험 시운전성능시험 · 온도제어 장치의 교정 및 시험 · 시스템과 장비간의 상호연동 시험, 검증 · 자동제어 계통의 시험, 검증 준공단계 검 증 · TAB 보고서 검증 결함의 보완 · 설비와 시스템의 기능성능시험, 항목설정, 입회, 검증 · 설비와 시스템이 기대되는 성능 표준과 비교 성능확인시험 · 설비와 시스템이 상호간에 정확하게 작동 여부 검증 · 시스템이 건축주에게 인계되어 운전할 준비 여부 확인 · 교육훈련 계획서 준비, 교육 실시 운전관리자 교육 · 운전 및 유지관리 매뉴얼 검토, 설명 · 커미셔닝 계획서, 검증 및 시험 점검표, 시스템 매뉴얼을 포함한 모든 커미셔닝 보고서 필요한 문서와 결과 요약서 등이 포함된 커미셔닝 보고서 제출 · 계절적인 이유로 실시하지 못한 추후 시험 실시 준공후단계 추후시험 및 성능점검 · 설계변경, 미해결사항에 대한 검증 및 시험 · 하자사항 및 보증사항에 대한 협조 및 검증 그림 2 커미셔닝 수행 흐롬도 표치에 해당되며 건축주와 건설본부는 건축주요구조건을 함 께 개발하고 결정한다. 경험이 풍부한 건축주는 건축요구조건 을 커미셔닝 관리자에게 명료하게 제시하는 경우도 있다. 커 미셔닝 관리자는 건축주요구조건을 개발함에 있어 건축주를 보조하고 지원하기에 충분한 자질과 전문적인 기술능력을 갖 추어야 한다. 건축주 요구조건은 계량화 할 수 있는 최종 결 과물에 초점이 맞추어져야 하며 건축주가 승인한 변경사항을 기초로 하여 커미셔닝 수행과 정 중 각 단계에서 수정, 정리되 고 확장되는 역동성을 가져야 한다. 3.3 커미셔닝 범위 및 예산 1) 커미셔닝 업무 범위 대상설비의 범위는 다음과 같으며 일부 항목별 수행이 가 능하다. (1) 열원 및 반송설비 냉동기, 냉각탑, 보일러, 열펌프, 열교환기, 순환펌프, 수처 리 장치, 탱크류, 배관, 부속장치 및 기타 관련설비 (2) 공기조화 및 환기설비 공기조화기, 송풍기, 공기열교환기, 덕트 기구류, 댐퍼류, 방열기기류, 덕트 및 기타 관련 장치 (3) 위생설비 탱크류, 펌프, 오배수 통기설비, 수량측정기, 배관, 위생기 기류 및 기타 관련설비 (4) 소방설비 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 연결송수관설비, 불연성 가스소화설비, 제연설비, 소화설비, 제어반 및 수신반 및 기타 관련설비 (5) 자동제어설비 중앙감시반, 밸브모터, 댐퍼모터, 각종 조절기, 각종 감지기, | {}
f64b25f9-e034-49f4-9dec-e835e0a97533 | 3권.pdf | 5,28-6 제 5 편 건물운영과 관리 DDC, 수위조절기 및 기타 관련 장치 (6) 기타설비 주방설비, 가스설비, 수처리 설비 및 기타 관련설비 2) 커미셔닝 예산 커미셔닝 예산은 업무 범위에 따라서 달라지므로 건축주는 커미셔닝 관리자와 협의 하여 설계전단계에서 개략적인 예산 을 확보한다. 3.4 설계전단계 커미셔닝계획서 ① 모든 커미셔닝 업무 범위 결정 ② 커미셔닝 대상 시스템 결정 ③ 각 단계별 커미셔닝 팀 구성원 결정 ④ 각 커미셔닝 팀 구성원의 역할과 책임의 정의 ⑤ 각 단계별 커미셔닝 업무 공정표 작성 ⑥ 필요한 문서 수립 ⑦ 의사소통과 보고절차 수립 커미셔닝 계획은 건축주 요구조건이 변경될 경우, 수용 가 능성여부 판단과 함께 처리방향을 결정하여 이를 커미셔닝 과 정 각 단계마다 반영하여 보완 수정 한다. 커미셔닝 관리자는 예비 커미셔닝 계획서를 작성하여 모든 커미셔닝 팀구성원에 게 배부하여야 한다. 4. 설계단계 4.1 목적 설계단계의 목적은 다음과 같다. ① 건축주요구조건 수정 보완 ② 건축주요구조건을 반영한 설계기초자료 검증 ③ 설계전 단계에서 작성된 커미셔닝 계획서 수정보완 ④ 현장 시방서상의 커미셔닝 요구사항 개발 ⑤ 예비체크리스트를 포함한 시공 및 준공 단계의 커미셔 계획서 개발 닝 ⑥ 건축주요구조건 및 설계기초자료가 반영된 시방서 및 계획서 검증 ⑦ 시스템 매뉴얼에 필요한 설계자 관련 자료 개발 ⑧ 유지관리자 교육 정의 ⑨ 커미셔닝 관점에서의 설계도서 검토 ⑩ 설계단계 커미셔닝 승인 4.2 설계 기초자료 설계 기초자료에는 설계설명서와 설계기준이 포함되며 다 음과 같은 사항을 포함한다. ① 주말, 공휴일을 포함한 주야 모든 시간대의 설비의 기능 ② 거주 필수 요건 ③ 자재와 시공 품질 ④ 실내환경 및 공기질의 요건 ⑤ 조명의 수준 ⑥ 동력 분배 용량 및 동시 사용율 ⑦ 동력의 질적 수준 ⑧ 에너지 성능조건 ⑨ 모든 운전조건에 대한 기술 ⑩ 정상 거주시, 부분 거주시, 비상시를 포함한 모든 조건 각 시스템 작동에 관한설명 에서의 ⑪ 각 시스템의 성능 기준과 운전방법 ⑫ 시설물의 한계와 제약 사항 ⑬ 설계의 도를 달성하기 위한 설계기초자료 작성 ㉠ 모든 거주공간에 대한 실내 건구온도 ㉡ 실내 상대습도 ㉢ 계절별 실외 건구, 습구온도 ㉣ 연간 이용되는 거주시간 및 설비 이용시간에 대한 자료 ㉤ 조명에 관한 동력 및 제어방식, 거주와 운전 상태의 기타동력 ㉥ 환기기준 및 모든 거주, 운전조건에 대한 효과 성 ㉦ 특별한 내부부하와 기타 건물주의 요구사항 ㉧ 지붕, 벽, 유리창에 대한 열관류율값, 창문 비율, 건물 규모, 부피, 방위 및 특징 ㉨ 모든 거주 및 운전조건에서의 건물가압 및 외기침입 ㉩ 유지관리 프로그램의 관리, 기계설비시스템에 대한 서술 ㉪ 정상운전시와 비상운전시의 기계설비시스템의 운전 압력과 유량 ㉫ 온도설정을 포함한 정상 운전 시와 비상 운전시의 설 비시스템 제어 전략 ㉬ 코드, 표준, 안내서의 요건, 공기질의 기준, 에너지 수 요와 성능 기준 ㉭ 기계설비 소음 및 진동 기준, 화재, 제연제어 및 생명 안전기준 4.3 시방서작성 및 검토 (1) 커미셔닝 시방서는 설계단계에서 준공 후 단계에 이르 는 커미셔닝 과정에 대한 각 관련자와 의 계약문서를 충족시키 기 위하여 필요하다. 커미셔닝 시방서는 설계단계, 시공단계, 준공단계, 준공후단계의 커미셔닝 과정에 있어서 목적과 범위 를 상세히 나타낸 것으로 커미셔닝 관련자 구성원의 작업 범 위, 역할, 책임, 요구사항을 명시한다. (2) 커미셔닝 시방서는 검증과 시험 및 준공 단계 절차를 구체적으로 나타내야 한다. 여기에는 요구사항을 명확하게 하 기 위해서 점검표 양식과 시험 양식 견본을 포함한 평가할 장 비와 시스템 목록이 포함한다. (3) 건축주 요구사항에서 작성된 정보는 커미셔닝 시방서 에서 나타낸다. (4) 커미셔닝 업무 범위에는 운전 및 유지관리자와 커미셔 닝 관련자에게 필요한 자격을 명시한다. (5) 각 관련 공정에는 커미셔닝 과정의 상세한 업무 범위 를 포함한다. | {}
092d336f-a73b-45a8-a886-f6fadcdb5e3e | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-7 4.4 커미셔닝 계획서 커미셔닝 관리자는 업무내용과 수행방법이 설명된 커미셔 닝 계획서를 준비하고 계획서에는 다음의 내용을 포함한다. (1) 커미셔닝 용역자의 업무범위 및 역할 결정 (2) 커미셔닝 팀 조직표 작성 일반적으로 건물주, 시공자, 하도급자 및 제작자가 포함됨. (3) 커미셔닝 팀원들의 역할 및 책임소재 정의 (4) 커미셔닝 일정표 작성 (5) 커미셔닝 대상기기 및 각종 체크리스트 준비 ① 현장설치검증 보고서 양식 ② 시운전성능시험 보고서 양식 ③ 성능확인시험 보고서 양식 (6) 커미셔닝 팀원들 간의 연락 및 보고지시에 관한 형식 및 방법 결정 4.5 설계도서 검토 설계자가 제공하는 각 시스템별 설계의 도와 설계기준을 문 서화하고 커미셔닝에 필요한 모든 설계도서를 검토한다. 원활 한 커미셔닝 수행에 방해가 되는 부분은 구체적인 검토서를 작성한다. (1) 설계기준서, 시방서, 계산서, 도면 등 각종설계도서 수집 (2) 설계기준 및 설계의 도에 적합한 성능발휘 여부에 대한 기술적 검토서 작성 ① 건물외피구조 확인 ② 계절별 실외 및 실내 설계 온 · 습도 확인 ③ 사용된 부하계산법 ④ 조명, 인체, 기기 등 내부부하 적용확인 ⑤ 적용된 환기시스템의 기준, 용량 및 운전제어에 대한 설 명 확인 ⑥ 각 공조시스템에 대한 부하, 효율 및 운전절차 확인 ⑦ 열원기기 및 열반송기기에 대한 용량 및 운전절차 확인 ⑧ 기타 설비기능유지에 관한 검토 등 (3) 기기설치 공간 확보 및 유지관리측면에서의 접근성 검토 5. 시공단계 5.1 목적 시공단계의 커미셔닝 활동은 다음과 같다. ① 필요한 모든 시험사항의 문서화 ② 모든 시스템 및 구성품의 설치 상태 검증 ③ 모든 시스템 및 구성품의 시운전성능 확인 ④ 모든 문서의 수정 보완 ⑤ 커미셔닝계획서 수정 보완 5.2 커미셔닝 회의 1) 커미셔닝 개시 회의 개시회의 는 시공단계에서 커미셔닝 팀 모든 구성원들 간의 최초 회의 이다. 커미셔닝 관리자는 필수사항으로 다음 사항을 수행한다. ① 의제수립 ② 회의 주재와 참석 ③ 팀 구성원과 커미셔닝 계획서 검토 ④ 각종 커미셔닝 업무와 일정 검토 ⑤ 각종 문서요건 검토 ⑥ 의사소통 및 보고절차 검토 ⑦ 회의 록 준비 및 배부 2) 커미셔닝 회의 커미셔닝 관리자는 필수사항으로 커미셔닝 업무 과정을 파 악하기 위하여 시공단계 전 과정을 통하여 주기적인 커미셔닝 검토 회의 를 주관한다. 커미셔닝 관리자가 수행할 필수사항은 아래와 같다. ① 의제수립 ② 회의 주재와 참석 ③ 커미셔닝 업무 검토 및 일정 수립 ④ 시공회의 및 업무 협조 ⑤ 회의 록 준비 및 배부 5.3 각종 승인서 검토 1) 각종 승인서 검토 (1) 각종 승인서의 검토는 시공 종료 전에 끝나야 한다. 시 공도면, 장비승인서 및 TAB 절차서와 양식이 포함된다. (2) 장비 승인서는 보일러, 냉동기, 콘덴싱유닛, 열교환기 및 코일 등 열교환장치와 같은 장비별 각 기기에 대해 전체 운전범위에서의 전부하와 부분부하의 성능자료를 포함되어야 한다. 자료는 용량, 유량, 속도, 압력손실, 동력, 회전수, 전원 자료와 그 밖의 필요한 관련자료를 포함한다. 장비 승인서 검 토 후에 장비의 유지관리 메뉴얼(파트 리스트, 설치지침서 및 특수 공구 등을 포함)이 시방서 요건에 따라 제출한다. (3) 자동제어시스템은 공조설비 시스템의 적절한 운전에 매우 중요하므로 자동제어 승인서에는 추후 운전관리자가 자 동제어시스템을 조절하고 보정할 수 있도록 모든 자료가 포함 하며 이러한 사항이 면밀히 검토한다. 자료에는 다음 사항이 포함한다. ① 컨트롤 배관 및 배선 계통도에는 모든 배관 및 배선의 표식과 연결상태를 자세히 명기한다. 설정치, 제어범위, 동작, 스팬, 그리고 그밖의 부속기기들의 조절 또는 설정자료와 같 은 모든 성능 변수를 포함한다. ② 컨트롤 다이어그램과 전기, 전자 회로도 등이 포함된 동 작설명서(자동제어시스템의 동작기능을 서술적으로 묘사) ③ 보정데이터를 포함한 각종 제어기기의 사양서 ④ 당해 현장의 응용 소프트웨어의 흐름도나 관련 문서 ⑤ 호환성 또는 물리적 연결 요건에 필요한 제어기기와 의 연동 확인자료 | {}
4216c31c-5912-4ec3-bc64-4a6a45de318d | 3권.pdf | 5.28-8 제 5 편 건물운영과 관리 5.4 세부절차 및 체크리스트 개발 커미셔닝 계획서에 포함된 현장 특성에 맞는 절차 및 체크 리스트를 개발하여 현장적용에 어려움이 없도록 한다. 5.5 현장 설치 검증 현장설치검증은 다음의 사항을 포함하여 검증한다. 1) 공기조화 시스템 열원장비, 공조기, 팬, 펌프 등 설치장비의 상태, 설계 용량 에 적합 여부, 시방서와 제작도면에 따른 규격 및 성능곡선 또는 성능자료 2) 터미널 유닛 수량, 크기, 규격 일치 여부 3) 급배기 덕트 시스템 크기와 두께 및 형상의 적합성, 분기와 변곡부의 적합성, 이음부의 적합성과 밀봉, 브레이싱과 보강방법, 방화댐퍼, 배 연댐퍼의 상태와 적합성, 조절댐퍼와 차단댐퍼의 상태와 적합 성 및 시공표준, 행거, 보온, 배열의 적합성 4) 냉온수 배관시스템 배관 재질, 규격 및 배열상태, 이음부속의 적합성, 공기 및 물 빼기 장치 점검, 밸런싱 밸브의 위치와 접근성, 각종 밸브 규격과 위치의 접근성, 지지철물 보온 상태 및 시공표준에 따 른 설치상태 5) 증기, 응축수 배관 시스템 트랩의 위치와 접근성, 드립 레그와 접근성, 응축수 환수조 의 조건과 접근성, 보일러 급수시스템의 적합성, 시공표준에 따른 설치 상태 및 지지철물, 보온 상태 6) 자동제어 구성요소의 설계도서 일치 여부, 감지기의 설치 위치, 조절 패널의 구성과 상태, 배관, 배선의 규격 확인, 배선과 요소의 라벨링 및 소프트웨어의 기능 7) 위생배관 시스템 배관재질의 적합성, 배관의 규격과 기울기, 배열 상태, 공기 및 물 빼기 장치이음부속의 적합성, 각종 밸브의 규격, 위치와 접근성 및 지지철물, 보온 상태 8) 소방설비 법규준수여부, 설치상태 및 마감상태 9) 기타 설비 수량, 규격, 설치 방법 및 시방서와 의 일치 여부 5.6 시운전 성능 시험 시운전성능시험은 현장설치검증이 완료되고 모든 시스템과 장비의 기동시험 절차에 대한 것으로 장비제작사에서 추천하 는 시운전 및 시험방법을 고려하여 각 시스템과 장비의 시험 절차를 아래와 같은 항목을 참고하여 시험한다. (1) 각 장비 (냉동기, 보일러, 공조기, 펌프, 송풍기 및 터미 널유닛)에 대한 사양과 전압, 전류, 회전수, 압력, 온도 및 기 타 기능점검 (2) 각종 배관의 정압시험, 배관청소, 세정여부 확인 (3) 덕트의 누기시험 확인 및 방화, 배연 댐퍼의 기능 시험 (4) 장비 및 시스템의 제어장치 동작확인 ① 각종 제어회로별 단계별 (step by step) 시험 ② 각종 제어회로별 접점 간 (point to point) 시험 ③ 각종 센서의 보정 여부 확인 ④ 각종 설정점 (온도, 습도, 압력 등) 확인 ⑤ 센서에 의한 자동운전 상태확인 ⑥ 동작설명서에 의한 동작순서 및 제어순서 확인 ⑦ 각종 자동댐퍼 및 밸브 동작시험 ⑧ 가변속 펌프 또는 송풍기의 회전수제어시험 5) 각종 경보 기능시험 6. 준공단계 준공 단계에서의 커미셔닝 공정은 크게 검증절차, 성능확인 시험, 운전자관리교육 및 커미셔닝 보고서 제출로 이루어진다. ① 최종 TAB 보고서의 정확성 검증 ② 계약 서류에 의한 건축기계설비의 일치여부 확인 ③ 건축 기계설비 시스템 성능에 대한 준공보고서 기준확립 ④ 준공 보고서 완성 ⑤ 커미셔닝 보고서 완성 ⑥ 시스템 매뉴얼 완성 ⑦ 운전 관리자 교육프로그램 완성 ⑧ 건물주에게 시설물 인계 6.1 검증 검증은 모든 구성기기, 장비 및 시스템과 시스템간의 인터 페이스에 대하여 전반적인 점검과 시험으로 구성된다. 이것은 각종 운전모드, 인터록, 제어 응답, 및 비정상 또는 긴급 상황 의 모든 특정 응답을 포함시키며 검증절차는 다음의 시험과 점검을 포함한다. 1) 검증절차 (1) 모든 검증은 절차에 의하여 수행하고 입회하며 결과 에 대하여 인증하도록 한다. 커미셔닝 계획서에는 책임소재와 상세한 절차가 나타나야 한다. | {}
b8c3b1d5-c68d-4ae6-a756-45917caf3014 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-9 (2) 시스템 및 장비(냉동기, 보일러, 공조설비 유닛, 배기팬 등)들은 시험할 운전모드(정상정지, 정상 자동위치, 정상 수동 위치, 비거주시 사이클, 비상 동력, 경보 상태 등)로 준비한다. (3) 각 운전 사이클의 작동시험은 일정한 시간동안 정상운 전이 된 후 정해진 운전조건에서 시행한다. (4) 체크리스트 상에 명기된 각 기기의 운전위치와 인터록 장치는 점검되고 확인한다. 각 항목은 합격과 불합격으로 표 기한다. (5) 이 시험은 시험대상 설비에 적용된 각 운전 사이클에 대해 반복되어야 한다. (6) 운전 점검은 공조시스템 각종 운전 모드에서의 모든 안전차단 및 경고와 제연계통 및 생명안전시스템과 의 연동장 치가 포함된다. (7) 만약 시험 중에 운전 결함이 발견된다면 체크리스트 상에 필요한 사항을 기록한다. (8) 모니터링 및 컨트롤 시스템과 TAB 기준치에 대한 상 호 검증은 다음과 같은 단계를 포함한다. ① 시스템 운전 시 각종 모드에서의 공기 및 물계통의 유량 확인 ② 각종 운전 모드에서의 터미널 유닛의 작동 확인 ③ 각종 운전 모드와 총 풍량의 최소 및 최대 상태에서 의 최소 외기 도입량 확인 ④ 빌딩 가압 확인 ⑤ 총 배기 풍량과 총 외기 도입량 확인 ⑥ 실내공기질에 대한 모니터링 시스템의 작동 확인 : 만약 검증시험에서 불합격이 되면 책임 있는 계약자에 의해 결함사항은 수정하며 합격 될 때까지 재시험이 이루어져야 한다. 해당 체크리스트에 그 결과 가 기록한다. (9) 모니터링 및 컨트롤시스템의 컨트롤러와 센서의 응답 검증은 다음 절차를 따른다. ① 각 컨트롤러 또는 센서는 모니터링 및 컨트롤시스템 상의 지시치와 계측장비의 측정치를 기록한다. ② 최초 계측에서 측정치가 설치된 기기의 제어범위를 벗어났다면 설치된 기기의 보정치를 점검하고 요구치에 맞게 조절한다. 결함이 있는 장치는 재시험하고 체크리스트 상에 결과 가 기록한다. 2) 최종 TAB 보고서의 검증 (1) 최종 TAB 보고서에 대한 현장 검증이 실시되고 입회 되어야 하며 결과 에 대하여 인증하도록 한다. 커미셔닝 계획 서에는 책임소재를 밝히고 그에 따른 절차가 상세히 나타나야 한다. (2) 검증을 위해 보고서 상의 데이터를 무작위 샘플로 선 택한다. 보고서 데이터는 유량, 유속, 압력, 전기사항, 소음측 정치 및 기타 해당측정치로 규정한다. (3) TAB 수행자에게 현장검증일이 정확히 알려져야 한다. 하지만 TAB 계약자에게 검증하는 위치 및 항목에 대해 미리 알려서는 안 된다. TAB 계약자는 당초 측정에 사용한 계측 기를 사용한다. (4) 불합격의 기준은 다음과 같다. ① 소음도를 제외한 모든 측정치에서 10%이상 편차 ② 소음은 3 dB 의 편차이상, 암소음의 영향이 고려한다. (5) 선정된 항목들 중 불합격률이 10% 이상이 면 최종 TAB 보고서는 불합격으로 처리한다. (6) 최종 TAB 보고서가 합격되지 않으면 추가 비용 없이 다음 사항을 완료하도록 TAB 수행자에게 요구한다. ① 불합격한 모든 시스템은 재작업한다. ② 새로운 종합 TAB 보고서를 작성한다. ③ 새로운 TAB 보고서에 대한 현장 검증을 수행한다. 3) 결함사항 공조시스템 또는 여타 건물 시스템과 연결된 장치에서 결 함이 발견되면 결함사항은 문서화되어 커미셔닝 관리자에게 보고한다. 현 상태를 보수하고 나서 재검증을 실시할 지를 결 정한다. 4) 검증 보고서 최종 체크리스트를 목록화하여 검증보고서를 만들어 검토를 위해 커미셔닝 수행자에게 제출한다. 검증 보고서에는 해결되 지 못한 결함사항이 문서화 되고 보완방안이 제시될 수 도 있 다. 책임 있는 파트는 검증이 완료됐는지 그리고 계약서에 따 라서 공조시스템이 기능을 발휘하는지를 결정한다. 6.2 성능확인시험 개별기기 시운전성능시험 및 각종 검증이 완료되면 전체시 스템이 설계 의도대로 작동하는지를 알아보는 성능 확인시험 을 실시한다. 열원 및 열 반송기기로부터 건물 전체 구역에 분배되는 시스템 시험까지를 포함한다. 각종 시험방법과 순서 는 시스템 규모, 시스템 수, 시공순서, 거주자 요구조건 등에 따라서 다양한 형태로 실시한다. ① 열원기기 및 열 반송기기를 포함한 각 시스템별 시험은 각종 모드, 정상상태, 비상상태, 비거주 상태, 경보상태 등에 서 실시한다. ② 각 운전 사이클에서의 시험은 정상운전 완료 후 정해진 운전조건에서 실시 ③ 각 기기의 운전위치와 기기· 또는 시스템간의 인터록 장 치 점검 ④ 시스템 운전 시 각종모드에서의 공기 및 물계통 유량확인 ⑤ 각종 운전모드에서의 터미널유닛의 작동확인 ⑥ 각종 운전모드와 최대 및 최소 운전 상태에서의 풍량 확인 ⑦ 시설물 가압상태 확인 ⑧ 총 배기 풍량과 총 외기 도입량 확인 ⑨ 실내공기 질에 대한 모니터링 시스템의 작동확인 ⑩ 모니터링 및 제어시스템의 컨트롤러와 센서의 응답검증 6.3 성능확인시험 문서제출과 보고 (1) 모든 측정 자료, 데이터 시트 그리고 시험시 설비시스 템의 운전을 서술한 요약서가 커미셔닝 관리자에게 제출한다. | {}
05d7ffd1-5f09-4fbf-b089-429c03cf37e1 | 3권.pdf | 5.28-10 제 5 편 건물운영과 관리 (2) 예비성능 확인시험 보고서를 준비하고 계약서나 설계 의도를 벗어나는 것에 대하여서는 분석과 자세한 설명으로 기 록되어야 한다. (3) 계약서에 따라 설비시스템이 시공되었는데도 성능결함 이 발견되면 설계의 도대로 설비시스템의 성능을 발휘하도록 어떤 변경사항들이 필요한 것인지 또는 기제출된 대로 성능 확인시험 결과 를 받아들일 것인지를 결정한다. 개선작업이 수 행된다면 성능확인시험은 부분적으로 재시행 되어야 하고 수 정 보고서 제출 여부를 결정한다. (4) 공조시스템 성능의 최종평가가 나오면 결과 치를 커미 셔닝 보고서에 삽입한다. 6.4 운전관리자 교육 운전관리 목적은 설계의 도, 제조업체의 권장사항, 시스템 매뉴얼에 수록된 절차에 따른 기계설비시스템을 운전관리하 는데 필요한 자질을 갖춘 기술자를 만들기 위함이다. 이 프로 그램은 신규 및 교체 인원들을 위한 반복될 수 있도록 상세하 게 꾸며져야 한다. 추후 교육에 대비하여 문서화한다. 추후 교 육을 위해 교육내용을 비디오에 담는 것도 좋은 방법이다. 교 육 프로그램은 교실수업, 현장체험 및 건물시스템 숙지 훈련 을 포함해야 한다. 몇 가지의 공식 교육은 제조업체나 기술훈 련 센터 등에서 이루어질 수도 있다. 1) 교육의 목표 교육의 목표는 주어진 시스템 기능과 시스템 및 구성기기 의 운전에 대한 일반적 이론을 이해하도록 하는 것이다. 다음 사항을 포함하여 시스템을 이해하도록 한다. (1) 운전 이론 ① 기초 개념 ② 에너지 효율 ③ 실내공기질(IAQ) ④ 쾌적성 ⑤ 거주, 비거주, 부분 거주 ⑥ 계절별 운전 방식 ⑦ 비상상태와 절차 (2) 시스템의 종류 (3) 시스템 운전방법 (4) 운전 파라메터 (5) 컨트롤시스템의 이용 ① 동작설명서 이해 ② 문제점 표출 ③ 진단 ④ 수정 처리 (6) 보고서와 기록지 이용 (7) 서비스, 유지관리, 진단 및 보수관리 2) 교육의 범위 교육 프로그램은 모든 장비류, 구성기기류, 시스템과 운전 에 대한 실질적인 이해와 조작 숙련도를 제공한다. 교육내용 에는 다음 사항들이 포함된다. (1) 아래 사항을 강조한 시스템 메뉴얼을 이용한 교육 ① 설계의 도 ② 시스템 상세 설명, 성능 및 제한 사항 ③ 워밍업, 쿨다운, 거주시, 비거주시 및 그 밖의 필요한 모든 운전모드에 대한 시스템 운전절차 ④ 각종 운전모드에서의 시스템 조절의 허용범위 ⑤ 특정 시스템 응답을 나타내는 비정상상태와 긴급상태 에서의 취급 절차 ⑥ 운전관리 지침서의 사용법 (2) 특정 성능 자료의 수집과 해석에 관한 권장 절차 교육 (3) 제조업체의 전문교육 프로그램 6.5 커미셔닝보고서 문서화 작업 (1) 준공단계 중의 문서화 절차는 검증 및 성능확인시험의 문서작성 및 제출, 최종 준공기록지의 완료 및 정리, 그리고 커미셔닝 보고서의 발행을 포함한다. (2) 준공단계 중 문서는 다음으로 구성된다. ① 커미셔닝 회의 록 ② 성능확인시험 보고서 ③ 교육문서 ④ 수정 보완된 문제점 기록서 ⑤ 수정 보완된 커미셔닝 계획서 ⑥ 수정 보완된 건축주요구조건 ⑦ 설계자가 수정보완한 설계기초자료 ⑧ 최종 커미셔닝 보고서 (3) 준공단계 동안 모아지는 자료에는 다음이 포함된다. ① 준공도면과 기타 기록지 ② 최근 갱신된 유지관리 메뉴얼 ③ 시스템 매뉴얼 ④ 교육 자료 6.6 최종준공 (1) 준공단계를 마치면, 준공서류작업이 따라야 하고 커미 셔닝 보고서와 시스템 메뉴얼이 완료되고 제출되면 시설준공 여부가 결정된다. 비계절과 같은 몇 가지의 준공절차는 완료 가 안될 수도 있으며 이러한 것들이 최종준공을 방해하지 않 도록 한다. (2) 계약서에 따라 각종 시스템이 설치 완료됐는지, 최종 설계의 향서에 나타난 성능을 발휘하는지를 커미셔닝 보고서 에 기재되어야 한다. (3) 커미셔닝 보고서에는 최종 설계의 향서 및 계약서와 준 공상태 간에 일어난 모든 대체수단, 절충안 및 변경사항 등을 나타내고 해결책에 대한 권장사항이 쓰여질 수도 있다. 이 보 고서는 시스템을 평가하고 추후 공조시스템의 운전에 대한 참 고문헌으로서 쓰여진다. 보고서에는 설계의 도를 능가하는 성 능과 부속 기기 및 설계의 도에 맞지 않는 것들에 대해 서술되 어야 한다. (4) 시스템 매뉴얼, 운전메뉴얼, 관리메뉴얼, 교육기록지와 준공기록지 등이 완료되면 제출하여 검토를 받는다. | {}
d35e1bd1-1cbe-4fd4-b73f-c585cf41de08 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-11 (5) 검토결과 가 끝나면 공조시스템의 최종 준공에 대한 의 견과 함께 해당 서류를 건물주에게 제출한다. 7. 준공 후 단계 준공 후 단계의 커미셔닝 목적은 하자사항 및 잔여 시공문 제점을 해결하고 추후 시험 수행을 확인하는 것이다. 건물 입 주후에 발생되는 운전상의 문제점들을 준공후단계에서 해결 한다. 1) 추후시험 및 성능점검 (1) 계절적인 이유로 실시하지 못한 추후 시험 실시하고 보고서를 작성한다. (2) 설계변경, 미해결사행에 대한 검증 및 시험을 실시한다. (3) 기타 하자 사항 및 보증사항에 대한 협조 및 검증을 실 시한다. 8. 커미셔닝 비용 커미셔닝에 소요되는 비용은 건축물의 규모, 유형, 시스템 유형, 적용 범위 및 조건에 따라서 많이 달라진다. 커미셔닝 도입 초기에는 공조설비와 자동제어를 대상으로 건물 시공 중 에 시작되었다. 근래에는 적용범위를 확대하고 커미셔닝을 설 계전단계부터 적용하고 있는 추세이다. 아직까지 커미셔닝이 국내에 완전히 정착하지 않았기 때문 에 업무범위에 따른 예산 견적은 매우 다양하다. 건축주는 예산에 필요한 견적을 얻기 위해서는 커미셔닝 수행자와 상의 하여 업무에 대한 세부내역을 얻도록 한다. 1) 설계단계 비용 (설계 전 단계 포함) 설계 전 단계의 비용에는 건축주 또는 컨설팅 팀과 의 사전 회의 및 설계검토, 참여하는 커미셔닝관리자의 비용이 포함된 다. 이러한 비용은 전체 커미셔닝비용의 8~12%까지 다양할 수 있다. 설계단계에서는 설계도서검토, 설계자와 의 협의 및 시스템 매뉴얼 개발 등이 포함되며 커미셔닝 전체 비용의 15~20% 정도가 필요할 수 있다. 일반적인 사무용 건물의 공조설비 및 자동제어, 일반적인 전기시스템, 건축외피 및 위생설비 등을 포함한 커미셔닝 수 행자와 추가설계분은 건축비의 0.2~0.6% 정도이다. 2) 시공단계에서 준공 후 단계 비용 표 1 은 커미셔닝 관리자가 주도하는 현장의 시공단계에서 준공후 단계까지의 커미셔닝 관리자(수행자)에게 소요되는 비 용이다. 표 1 에 나타난 비용은 커미셔닝 수행자에게만 지불하는 비 용이며 건설사, 설계자 및 건축주가 필요한 비용은 별도이다. 설비시공자가 수행하는 회의 참석, 체크리스트 작성 및 각 종시험 참여에 소요되는 비용은 커미셔닝 수행자의 설비시스 템에 소요되는 비용의 10~20% 정도이다. 전기시공자가 수행하는 커미셔닝 비용은 커미셔닝 수행자 의 전기시스템에 소요되는 비용과 거의 동일한 수준이다. 이는 전기시공자는 일반적으로 자격을 갖춘 별도 시험 기 관을 고용해야 하기 때문이다. 표 1 시공단계에서 준공후단계의 커미셔닝수행자 비용 (ASHRAE Handbook 2015, Chapter 43.) ¦ 커미셔닝 대상 시스템 ¦ 커미셔닝 비용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조설비 및 자동제어 ¦ 설비공사비의 2~3% ¦ ¦ 전기설비 ¦ 전기공사비의 1~2% ¦ ¦ 공조설비, 자동제어 및 전기설비 ¦ 전체공사비의 0.5~1.5% ¦ 9. 커미셔닝 수행자 자격 미국 등 외국에서는 몇 개의 민간단체에서 일정한 자격심 사를 통하여 커미셔닝자격을 부여하여 커미셔닝 업무에 적용 하고 있다. 국내에서는 (사)대한설비공학회에서 커미셔닝전문가 자격 규정에 따라서 교육과 시험을 통하여 소정의 자격을 갖춘 개 인에게 커미셔닝전문가 자격을 부여하고 있으며 (사)TAB 케 미셔닝협회에서는 커미셔닝전문가와 필요한 계측기를 구비한 회사를 심사하여 커미셔닝수행자 확인증을 부여하고 있다. 따라서 최소한의 커미셔닝 품질을 확보하기 위해서는 커미 셔닝수행자 확인증을 갖춘 회사로 하여금 커미셔닝을 수행하 도록 하는 것이 바람직하다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회 발행 "기계설비 커미셔닝 기술기준" 2. NEBB (National Environment Balancing Bureau) 발행 Procedural standard for Building Commissioning. 3. AABC (Associated Air Balancing Council) 발행 ACG Commissioning Guideline 4. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Inc.) 발행 Guidelind 0 및 1.1 The Commissioning Process. 5. SMACNA(Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association) 발행 HVAC System Commissioning Manual. | {}
9db58e42-5697-4cdf-be9c-7b5b9b29887c | 3권.pdf | 제 6 편 일 반 응 용 | {}
50289956-342a-4b70-b35c-e0d19b23fc3a | 3권.pdf | 제 6 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택, 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 6 편 ¦ 책임위원 조추영 ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 29 장 우창호 제 30 장 최재성 제 31 장 조추영 제 32 장 조추영 한화택, 권용일, 박종일 김영호 ¦ | {}
8d86a716-346f-4f86-821f-ad659ade35b3 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-1 제 29 장 소음과 진동제어 1. 실내 냉난방시스템의 소음제어 1.1 설비소음의 방지계획 건물 내의 소음레벨을 허용기준 이하로 제어하여 쾌적한 음향환경을 유지하기 위해서는 건물 외부에서 실내로 전달되 는 소음의 차단과 함께 건물 내에서 발생하는 공기조화설비 소음 등에 대한 음향적인 검토가 필요하다. 그림 1 은 설비 소음의 발생 및 전달경로를 알기 쉽게 나타 낸 것이다. 그림에서 보는 바와 같이 공조설비에서 실내로 전 파되는 음에는 덕트를 통하여 전파되는 기류음(송풍기, 덕트의 굴곡부, 댐퍼, 단면변화가 큰 부위), 설비기기의 진동이 건물 구조체를 통하여 전파되는 고체 전달음, 기계실벽을 투과 하여 실내로 전파되는 소음, 덕트 표면 또는 배관에서 방출되는 소 음이 천장을 통해서 전파되는 소음 등이 있다. 건축 또는 설비 의 기본계획 단계에서부터 이러한 전달경로를 예측하고, 음원 대책, 각종 소음장치의 설계, 차음 구조벽의 설계, 방진대책 등 의 소음방지 계획을 수립하는 것이 합리적이다. 1.2 설비 발생소음 예측 가장 먼저 중요 장비의 발생소음을 예측하고 정상작동 소 음인지를 파악 분석하는 것이 필요하다. 설계 시 각 장비제조 사별로 발생 소음도를 제시해주면 소음 검토 시 매우 유리하 ![image](/image/placeholder) 냉각탑가동소음 실외기가동소음 つつ つつ 급배기팬 OA,EA 소음> 냉각탑 가동시 전동및 : 0 * 고체전달음 こ RA ク [*] 증 팬코일유니트및 실내기 가동소음 ↑ 화장실 축소 배관에서 전달되는 진동 こ EA O ↑ A 배관을 투과 하는소음 화장실 축 소 실내기가동소음 + + + + : + ↑ 패키지에어컨소음 취출·흡입구소음 화장실 타 北 공조실및기계실 + + + + + + ↑ 申出 배관·덕트진동및고체전달음 덕트투과 소음 화장실 老 RA [] 수 OA 소음기 소음챔버 -SA □ 0 EA 기계실을 투과 하는 소음 x 표시 공조실 및 기계실의 진동 및고체전달음 그림 1 설비 소음의 발생 및 전달 경로 나 실제 소음도를 제공해주는 메이커는 일부에 지나지 않아 미제공시 아래의 데이터 및 식을 이용하여 소음을 검토한다. 1) 냉동기 원심압축기의 소음은 축과 의 틈새 부적합, 표면의 다듬질 불량, 부품 조립 정밀도 등에 의한 베어링소음과 회전자의 형 식 에어캡의 크기, 마그넷 센터 등이 부적당한 경우 전동기 소음이 발생한다. 왕복식 압축기에서는 토출 및 흡입가스에 의한 급격한 밸브의 개폐로 냉매 가스의 흐름이 급변하면서 발생하는 가스 음은 압축기의 주요 음원으로 볼 수 있다. 대부분의 냉난방 공조장비의 발생소음은 사용 동력과 보정 값을 알면 쉽게 예상소음을 소음을 예측할 수 있다. (1) 원심압축기의 경우는 Lp(A) =60+11log10 [0.284 Kw] (2) 왕복동식압축기의 경우는 Lp(A) =71+9log10 [0.284 Kw] Lp(A) : 0.9 m 떨어진 거리에서 예상소음도 dB(A) Kw : 냉동기 사용동력 만약 사용동력이 352 kW, 왕복동식냉동기이면, Lp(A) =71+9log10 [0.284 kWx352] = 89 dB(A) (2) 표 1 냉동기 종류별 중심주파수별 보정 값 ¦ 계산 값에서 감하는 보정 값(Lp-dB) ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정 값(Lp-dB) ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 원심압축기 : 스크류형 (중간~최대 가동부하) ¦ 8 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 14 ¦ ¦ 원심압축기 : 직결형 (중간~최대 가동부하) ¦ 8 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 18 ¦ ¦ 원심압축기 : >1 000 ton (중간~최대 가동부하) ¦ 11 ¦ 11 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 13 ¦ 19 ¦ ¦ 왕복동식압축기 (모든 가동부하) ¦ 19 ¦ 11 ¦ 7 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 19 ¦ ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정값 (Lp-dB) ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정값 (Lp-dB) ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ Lp(0.9 m 일때), dBA ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ ¦ 왕복동식 압축기 보정 값 ¦ -19 ¦ -11 ¦ -7 ¦ -1 ¦ -4 ¦ -9 ¦ -14 ¦ -19 ¦ ¦ Lp(0.9 m) dB ¦ 70 ¦ 78 ¦ 82 ¦ 88 ¦ 85 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 70 ¦ (1) | {}
9b5b5200-4121-4bbd-8813-3874ac278b25 | 3권.pdf | 6.29-2 제 6 편 일반 응용 2) 냉온수 유닛 냉온수 유닛는 장비특성상 용량과 모델에 차이 없이 일정 한 소음도를 나타낸다. 표 2 냉온수 유닛 중심 주파수별 예상 소음도 ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 전 모델 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 81 ¦ 78 ¦ 75 ¦ 70 ¦ 3) 보일러 보일러 용량별 예상 소음도는 아래와 같다. 표 3 보일러 용량별 중심 주파수별 예상소음도 ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 보일러 (500~20 000 kW) ¦ 90 ¦ 90 ¦ 87 ¦ 84 ¦ 82 ¦ 80 ¦ 76 ¦ 70 ¦ ¦ 스팀터빈 동력: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ ¦ (5 000~ 15 000 kW) ¦ 91 ¦ 91 ¦ 88 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 87 ¦ 84 ¦ ¦ ¦ 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 91 ¦ 88 ¦ 81 ¦ ¦ (15 000~ 50 kW) ¦ 93 ¦ 93 ¦ 90 ¦ 87 ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (50 000~ 150 000 kW) ¦ 95 ¦ 95 ¦ 92 ¦ 89 ¦ 91 ¦ 95 ¦ 92 ¦ 86 ¦ ¦ *스팀 밸브 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 4) 펌프 펌프는 회전수에 따라 발생소음도가 다르며 아래의 공식에 의해 산출한다. (1) 속도범위 : 450~900 RPM Lp=67+10login[1.34 kW] (≤ 75 Kw) Lp=81+3log10[1.34 kW] (≥ 75 Kw) (2) 속도범위 : 1 000~ 1 500 RPM Lp=69+10log1p[1.34 kW 75 Kw) Lp=83+3logio[1.34 kW(≥ 75 Kw (3) 속도범위 : 1 600 1 1 800 RPM Lp= 74+10log10[1.34 kW(≤ 75 Kw) Lp=88+3log10[1.34 kW 75 Kw) (4) 속도범위 : 3 000 ~ 3 600 RPM Lp=71+10logip[1.34 kW] (≤ 75 Ku) Lp=85+3logio[1.34 kW] (≤ 75 Kw) 만약 사용동력이 93 kW, 1 750 RPM 이면, Lp= 88+3log10[1.34* 93]= 94.3 dB 5) 공기압축기 공기압축기 용량별 예상 소음도는 아래와 같다. 표 4 펌프 중심주파수별 보정값 ¦ 계산 값에서 감하는 보정값(Lp-dB) ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정값(Lp-dB) ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 전 모델 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 13 ¦ 19 ¦ 계산결과: ¦ 계산 값에서 감하는 보정값, Lp-dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정값, Lp-dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ Lp(0.9 m 일때), dB ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ ¦ 왕복동식 압축기 보정 값 ¦ -12 ¦ -11 ¦ -9 ¦ -9 ¦ -6 ¦ -9 ¦ -13 ¦ -19 ¦ ¦ Lp( 0.9 m) dB ¦ 82 ¦ 83 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 88 ¦ 85 ¦ 81 ¦ 75 ¦ 표 5 공기압축기 용량별 중심주파수별 예상소음도 ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 공기압축기 (0.75~1.5 kW ¦ 81 ¦ 81 ¦ 80 ¦ 83 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 84 ¦ 81 ¦ ¦ (2.3~6.7 kW) ¦ 84 ¦ 84 ¦ 83 ¦ 86 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 87 ¦ 84 ¦ ¦ (7.5~56 kW) ¦ 87 ¦ 87 ¦ 86 ¦ 89 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 90 ¦ 87 ¦ 1.3 소음방지 대책 소음방지 대책 중에서 가장 효과 적인 것은 음원대책이지만, 일반적으로는 전달경로에 대한 대책이 주로 이루어지고 있다. 음원대책의 종류를 표 6 에 표시하였으나, 경제적인 장비선정 등으로 인해 실제 실효는 어려운 실정이다. 음원의 차폐, 방진 지지와 같은 경우 가급적 음원에 가까운 장소에서 실시하는 것이 바람직하다. ¦ 음원 ¦ 대책 방안 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비, 형식 및 방식 변경 ¦ 저소음, 저 진동 시스템의 변경 (소음 및 진동이 관리되는 업체 제품 선택 적용) ¦ ¦ 장비의 이설 ¦ 수음점과 원거리로 배치하거나 충분한 거리감쇠, 건축의 기본 차폐효과 를 최대한 이용, 배치 ¦ ¦ 운전조건의 변경 ¦ 속도 및 주파수 변경이 가능한 인버터제어 방식 적용 ¦ ¦ 운전시간의 조정 ¦ 사용시간별 운전제어가 가능하도록 운전계획 수립 및 제한 ¦ 표 6 음원대책의 종류 1) 기계실의 차음 기계실에서 투과 하는 소음을 적게 하려면 벽체에 투과 손실 이 큰 소재를 적용해야 한다. 일반적으로 콘크리트 벽이 쓰이 | {}
3b79d4c2-51d0-49cd-bc95-59ffce57b0d4 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-3 표 7 소음방지 대책의 종류와 내용 ¦ 구 분 ¦ 음원측 ¦ 전달경로 ¦ 수음측 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 차음 ¦ 음원의 차폐 ¦ 방음벽, 담장 등에 의한 차폐 ¦ 차음창호, 담장 등에 의한 차폐, 외부소음에 대한 주택의 차음 ¦ ¦ 흡음 ¦ 음원실의 흡음처리 ¦ 복도, 전실, 다중 벽체 내부 흡음처리,(덕트 내부 소음흡수용 흡음처리) ¦ 실내의 흡음처리 ¦ ¦ 방진 ¦ 장비 방진기 및 이중바닥 ¦ 덕트 · 배관의 방진 후 플렉시블조인트, 건축 익스펜션조인트분리, 다중벽체의 방진지지 ¦ 이중바닥, 이중마루, 정밀기기의 방진 ¦ ¦ 제진 ¦ 기기의 외형커버 제진 ¦ 덕트 외판의 제진시트 설치, 다중벽체의 판상제진시트 설치. ¦ ¦ ¦ 기타 ¦ 음원대책 ¦ ¦ BGMa)의 발생 ¦ 주) BGM : back ground music. ![image](/image/placeholder) 건물 외벽 00,0000,000,000,0,0 0,0,0 80%,00000003016 보조 기계실 벽체 처방일이 160% ABOULION 6 0 0-0 www.noo.com 및 0.800000000 경량 음향 천장 사무실 사무실 STROCO 2908,98 같은 60% 2010 년 010 년 허용 할 수 없는 조건 개선 된 조건 (기계실 소음은 바닥 모서리의 틈새를 지나 아래 (다층 건식 벽체 또는 벽돌 보조 벽체 의 경계 사무실로 건물 외벽을 따라 이동한다.) 설치로 소음 제어) 그림 3 기계실 소음의 전달 Chart Type: bar I II III IV AVI 사의 item_01 1 1 1 1 1 1 그림 2 기계실의 차음 는데, 블록 벽을 쌓을 때는, 특히 상부에 틈새가 생기지 않게 하고 벽면을 미장마감을 실시하여 틈새가 발생하지 않도록 한 다. 문과 문틀도 투과 손실이 높은 소재를 적용하고 기밀에 주 의해야 한다. 또 기계실에서는 덕트나 배관이 벽체를 관통하 므로 관통부의 틈새를 충진재로 밀봉하지 않으면 차음효과 가 현저히 감소한다. 2) 기기 소음의 차음 측정기기 주변의 소음을 감소시키는 데는 기기를 차음 투 과손실이 높은 케이싱이나 벽체로 구성하는 것이 유효하다. 표 8 소음제어를 위한 자재류의 특성 ¦ 자재명 ¦ 성상 ¦ 기능 ¦ 사용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡음재 ¦ 다공성 소재, 경량, 단열효과, 다양한 소재 구성 차음 재료로서는 불리 ¦ 음에너지의 전환 : 음에너지가 작기 때문에 소량의 열에너지로 변환됨 ¦ 잔향음의 에너지 저감 반사음을 흡수 ¦ 공기에 의해 전파되는 음의 저감 ¦ ¦ 소음기 ¦ 스플리터, 셀 형태의 직렬 또는 병렬조합 ¦ 기체의 정상흐름 상태에서 음에너지의 열에너지로 전환 a) ¦ 공조기계의 덕트소음 : 엔진의 흡배기 . 압축기 · 휀 터빈 ¦ 공기에 의해 전파되는 음의 저감 ¦ ¦ 차음재 ¦ 상대적으로 고밀도(콘크리트, 철판등)기공이 없고 흡음재료는 불리 ¦ 음에너지 감쇠 ¦ 음의 억제 : 음의 투과 를 저감 ¦ 음반사가 많이 발생하는 곳에 차음재로 구성되면 내부 잔향 많음. ¦ ¦ 제진재 (damping) ¦ 상대적으로 큰 내부손실을 가진 신축성이 있는 점탄성 자재 ¦ 진동 에너지의 전환 ¦ 진동으로 패널 떨려 발 생하는 음에너지의 저감 ¦ ① 공기전파음에 의해 발생하는 공진 진폭의 저감 ② 패널 가장자리나 구성요소 접속부의 진동에너지 전달의 저감 ¦ ¦ 차진재 (isolator) ¦ 방진패드나 금속스프링 ¦ 구조적 진동과 진동전달력 저감 ¦ 팬 · 압축기 · 엔진 · 기계류 등에 대한 방진 ¦ 회전기계류의 진동전달력 저감 ¦ 주 a) 에너지전환이란 자재의 점성흐름 손실이나 내부 마찰에 의해 열에너지로 변환되는 것을 말한다. | {}
c06e9655-f1d3-49cf-a3db-1fd5ff61cb1d | 3권.pdf | 6.29-4 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 측정점 P 기계 ![image](/image/placeholder) P 방진재 ![image](/image/placeholder) 흡 · 차음재 P ![image](/image/placeholder) 다공질재료로 은폐 P 각종재료로 밀폐 100 100 90 90 80 80 60 60 70 P 70 50 50 40 40 옥타브 밴드 [Hz] 방진재 100 흡음재 100 90 90 80 P 80 60 60 70 70 50 50 40 40 100 100 90 90 환기구 80 80 70 P 70 60 60 50 50 40 40 100 흡음덕트 100 80 80 90 개구부 90 70 70 60 60 50 50 40 40 100 차음하지 않은 경우 강성재료로 밀폐 90 차음한 경우 80 70 60 50 40 그림 4 각종 차음방법에 의한 기계소음의 감소(Bolt, Ingard) 여기서 제진재로는 제진시트와 철판 사이에 고분자 재료를 끼운 제진철판도 만들어지고 있다. 옥외에 설치된 냉각탑이나 집단 실외기, 외벽 면에 설치된 배기구 등의 소음은 옥외공간에 전파되어 인접건물에 도달한 다. 옥외의 소음전반에는 주위건물의 반사영향이 있고 또 원 거리의 경우는 바람이나 온도구배에 의한 음의 굴절, 공기에 의한 음의 흡수 등의 영향으로 복잡해진다. 그러나 이들 영향 을 무시할 수 있을 때는 음원을 점음원이라 가정하면 대략 다 음 식이 성립한다. 2. 옥외장비의 소음제어 ¦ Lp ¦ : 수음점에서의 음압레벨, dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Lw ¦ : 음원의 파워레벨, dB ¦ ¦ DI ¦ : 음원의 지향지수 ¦ ¦ DC ¦ : 방향에 따른 보정계수 ¦ ¦ T ¦ : 음원에서 수음 점까지의 거리, m ¦ 그림 4 에 각종 차음방법에 의한 효과 의 예를 든다. 기계에서 는 발생소음이 벽체를 투과 하는 것 외에 진동이 바닥에 전달 되어 발생하는 소음도 있으므로, 기계기초에 방진재를 삽입하 는 것도 소음감소에 효과 가 있다. 또 기기의 진동이 케이싱에 전달되는 것도 방지할 필요가 있으며, 접속부에 방진재를 丛 거나 케이싱에 제진재를 쓰는 것도 유효하다. Lp = Lw+20log(r) + DI+ DC-11 표 9 음원의 지향계수 ¦ 구 분 ¦ 태블릿 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음원 위치 ¦ 자유 음장 (점음원) ¦ 평평한 한 면 ¦ 2 면이 만나는 모서리 ¦ 3 면이 만나는 모서리 ¦ ¦ 지향계수(Q) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ 지향지수(DI) ¦ 0 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 자유음장에서의 음압이 Lp 라고 가정하면 한 개의 반사평면 근처에서의 반사의 영향으로 음압은 Lp+3 dB, 두개의 반사평면 근처에서의 음압은 Lp+6 dB, 세 개의 반사평면 근처에서의 음압은 Lp+9 dB 가 된다. 따라서 음압은 반사평면의 수와 그들의 크기에 의해 달라진다고 할 수 있다. | {}
8913bfd6-f8fd-47e7-8cd8-53784b35f5b1 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-5 2.1 냉각탑의 소음 제어 냉각탑의 형식과 제조사별, 모델별로 다양한 소음이 발생하 고 발생소음은 많은 민원사례로 장비메이커에서 주파수별 소 음도 및 예측 소음도를 관리하는 경우가 많아 설계 시 유용하 게 소음도를 예측할 수 있다. 1) 냉각탑의 발생소음 예측 장비메이커에서 벌생소음을 제공받지 못하는 경우에는 다 음식과 표를 이용하여 소음을 예측한다. 표 10 냉각탑 종류별 중심주파수별 보정값 ¦ 계산 값에서 감하는 보정 값, Lw -dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정 값, Lw -dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 냉각탑: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 프로펠러팬 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 21 ¦ 29 ¦ ¦ 원심팬 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 12 ¦ 18 ¦ 25 ¦ 표 11 냉각탑 종류별 방향에 따른 보정계수 ¦ 수음점 예상소음 계산 결과 ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수음점 예상소음 계산 결과 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ L�(overall), dB ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ ¦ 보정 값(30.2.1) ¦ -5 ¦ -5 ¦ -8 ¦ -11 ¦ -15 ¦ -18 ¦ -21 ¦ -29 ¦ ¦ Lw -보정값 결과 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 105 ¦ 102 ¦ 98 ¦ 95 ¦ 92 ¦ 84 ¦ ¦ 거리감쇠 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ ¦ 지향지수(DI) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 36 ¦ ¦ 방향보정계수(DC) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 수음 점 예상소음(Lp) ¦ 64 ¦ 64 ¦ 62 ¦ 60 ¦ 56 ¦ 53 ¦ 51 ¦ 43 ¦ ¦ 방향에 따른 보정계수, +dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방향에 따른 보정계수, +dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ ¦ 정면(송풍기 흡입측) ¦ 3 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 측면(케이싱 마감) ¦ 0 ¦ 0 ¦ -2 ¦ -3 ¦ -4 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ ¦ 뒷면(케이싱 마감) ¦ 0 ¦ -1 ¦ -2 ¦ -3 ¦ -4 ¦ -5 ¦ -6 ¦ -6 ¦ ¦ 상부(토출측) ¦ -3 ¦ -2 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ ¦ 정면(송풍기 흡입측) ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 측면(케이싱 마감) ¦ 1 ¦ 1 ¦ -2 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -6 ¦ ¦ 뒷면(케이싱 마감) ¦ -3 ¦ -4 ¦ -7 ¦ -7 ¦ -7 ¦ -8 ¦ 11 ¦ -8 ¦ ¦ 상부(토출측) ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ ¦ 정면(송풍기 흡입측) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 측면(케이싱 마감) ¦ -3 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -4 ¦ -5 ¦ -6 ¦ ¦ 상부(토출측) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ ¦ 모든 측면 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -2 ¦ -2 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -4 ¦ -4 ¦ ¦ 상부(토출측) ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ (1) 대향류형 냉각탑(프로펠러팬) Lw =99+8log10[1.34 kW] (≤ 75 Kw) Lw =95+10log10[1.34 kW] (≥ 75 Kw) (2) 원심형 냉각탑(원심팬): Lw =84+11log10[1.34 kW] (≤ 75 Kw) Lw =92+7log10[1.34 kW] (≥ 75 Kw) 계산결과 : 만약 수음점이 냉각탑 정면으로부터 60 m 떨어져 있고 냉 각탑은 유도 프로펠러형 37.5 kW 때 수음점에서의 예상소음 도를 산출하면 : Lw =99+8log10[1.34*37.5] = 113 dB 거리감쇠 : -20log(r)-11, r=60 m -20log(60)-11 = -47 dB ![image](/image/placeholder) 토출 흡입 a. 원심형 ![image](/image/placeholder) 토출 흡입 b. 엑셀 송풍형 ![image](/image/placeholder) 토출 토출 흡입 흡입 흡입 c. 유도 프로펠러형 d. 하부흡입 유도 프로펠러형 상기 결과 를 토대로 수음점에 예상소음도와 수음점의 소음 기준을 비교하여 추가 대책 유무를 판단한다. 추가대책이 필요 하면 음원 측에 집중적으로 소음을 저감시킬 수 있는 방음장 치를 설치하거나 소음전달 경로에 방음벽을 설치하여 수음 점 으로 전달되는 소음경로에서 차단할 수 있는 방안을 모색한다. 이와 같이 옥외에 전달되는 소음을 감소시키려면 음원에서 의 소음방출이 적어지도록 소음기를 설치하는 것이 바람직하 지만, 주위에 담을 쌓아 차음하는 방법도 쓰이고 있다. 그 차 음효과 는 담의 유무에 따른 수음점에서의 음압레벨의 차로서 표시된다. 그림 7 에 담이 충분히 긴 경우의 감음량의 개략치 를 든다. 그림의 8 는 담의 유무에 따른 음의 전달거리차이며, 음원의 위치 S 와 담의 정점 O 와의 거리를 A, O 와 수음 점 P 의 거리를 B, S 와 P 와의 직선거리를 d 라 할 때, 8 = (A+B-d)이다. 2.2 실외기의 소음 제어 실외기 초기운전 시에는 냉방 효율을 올리기 위해 압축기 | {}
5ef1a525-ea6c-4e25-88b3-cb88de79f939 | 3권.pdf | 6.29-6 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 토출무소음기 철구조물 대형 냉각탑 방음판넬 흡입측소용기 방음벽설치 정면도 측면도 ![image](/image/placeholder) 40 30 원 실험치 차음량, 20 10 이론치 0 0.2 0.40.60.81 2 4 6 8 13 20 40 6080 100 81 N=8· 을 늑 170 8 : 전달거리의 차 C 入 : 파장, m 入= f f : 주파수, Hz c : 음속, m/s 0 B 수음점 P 벽 d 8= A + B-d 그림 5 냉각탑 방음공사 예시 ![image](/image/placeholder) 소음 전달 건물 BUILDING 소음원 장벽 장벽의 뒤쪽으로 장비소음 전달 소음원 소음 전달 장벽 소음 전달 소음원 장벽 나 무 나 무 장벽 뒤 나무에서 소음 반사 장벽의 끝을 둘러싼 나무 또는 다른 구조물로부터의 반사 그림 6 장벽으로부터의 반사 의 회전수가 증가하면서 소음이 크게 정상 때보다 3~5 dB(A) 높게 발생한다. 또한 실외기가 설치된 공간이 협소하 거나 주위에 장애물이 있으면 열 방출이 되질 않아 부하가 걸 리면서 소음이 증가하므로 충분한 공간 확보 및 장애물을 제 거해야만 소음이 낮아진다. 공동구택에서 실외기 철 구조물이 외팔보 형태로 주택외부로 돌출되어 설치된 경우 실외기 내부 모터 진동이 실외기 구조물에 전달되어 난간 떨림에 의한 소 음발생도 빈번히 발생한다. 실외기는 단독으로 설치되는 경우에는 용량에 따라 50~ 75 dB(A)의 소음으로 떨어진 거리에 따라 소음의 문제가 발 생 하지 않을 수 있으나 집단으로 설치 시에는 합성소음에 의 해 발생소음 자체가 증가하여 새로운 소음원으로 많은 대책이 시행되고 있다. 2.3 환기구의 소음 제어 주차장 및 기계실 OA, EA 환기구, 공조실 OA, EA 그릴 그림 7 장벽에 의한 차음(Beranek) ![image](/image/placeholder) 토출측 흡입덕트 700H, 25T 1200 DETAIL-A ☆☆☆ コ-ANGLE 소음기지지 H-BEAM 100x100x6x8 ロ-PIPE 500 방움판넬 (50T)-지정색마감 방음판넬 H-BEAM (50T)-지정색마감 100x100x6x8 흡음덕트 50T 벽체 및 천정 흡음재 (1 200 이상) 홈음덕트 소음엘보 소음기 소음챔버 (900L) (300L) 방음챔버 실 외 기 실 외 기 (300L) 방진가대 방진가대 (서명) -15T 방진패드 그림 8 실외기 방음대책 예시도면 | {}
f6bc5ac9-fe32-4051-ba5f-788aeb1da03b | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-7 부, 지하철 본선 환기구 그릴부등 장비와 연결되어 건축 공동 구를 통해 외부 지면 부근에 소음 확산으로 인한 피해가 증가 하고 있다. 최근에는 냉각탑 장비도 지상에 설치되지 않고 실 내로 배치되는 사례가 늘고 있다. 특히 실내부분은 건물 용도 별 실내소음기준에 의해 소음을 계산 적용하여 방안이 초반에 잘 검토되나 외부 소음은 장비 배치 후 공간의 협소로 기류소 음과 함께 장비 소음도 같이 전달되는 상황이다. ![image](/image/placeholder) velocity 소음 전달 (m/s) 6.0 급기타워 소음 전달 OA 5.4 4.8 소음기(대책) ▼1 층 FL 4.2 3.6 3.0 급기 FAN 2.4 ▼B1 층 FL 1.8 1.2 급기 PAN 0.6 B2 층 FL 0.0 그림 9 주차장 환기구 방음 예시도면 및 기류 CFD 환기구 방음대책은 다음과 같다. ① 환기구와 연결되는 장비의 외부측 연결부분에 소음기를 설치하여 각 장비의 발생소음을 낮추어 합성소음이 외부 배출 소음이하가 될 수 있도록 조치. ② 기구측 통로 내부에 소음기를 설치하여 소음을 저감.(통 과 기류속도에 대한 안전성은 추가 검토) ③ 환기구 마감 그릴부분에 방음장치(소음챔버, 방음루버) 를 설치.(통과 면풍속을 고려하여 더 많은 면적을 확보, 건축 마감 고려) 3. 덕트 계통의 소음제어 3.1 덕트 계통의 방음 절차 송풍기로부터 수음자실 취출구를 통해 전파되는 소음경로 에 대한 방음설계 절차는 다음과 같다. 3.2 송풍기 발생소음 예측 송풍기에서 발생되는 소음 파워 레벨의 추정 식은 일반적 으로 많이 사용되는 ASHRAE 의 식을 이용하여 산출한다. ![image](/image/placeholder) 송풍기 발생소음 1/1 중심주파수(Hz) (PWL 산출) 실내 허용 소음 실용도 기준 레벨결정(NC,NR) 직관 덕트의 감음량 방사계수 엘보 감음 자연감음량 개방단 반사감음 계산 소음챔버 감음 취출구 발생소음 체크 분기감쇠 필요감음량 (PWL)-자연감음량 산출 +허용소음레벨 소음기 선정 (규격 및 정압손실) 그림 10 덕트 계통의 방음대책 절차 Lw = Kw+10log10 ( 용 ) +201og10 ( PP + C+BFI 여기서, Lw : 송풍기의 파워 레벨, dB Kw : 기본 파워 레벨, dB(단위유량, 단위압력의 파워 레벨) : 풍량, CMH, (L/s) : 기준 풍량, 1.7 CMH, (0.472 L/s) P : 압력, mmAq, (Pa) P1 : 기준압력, 25.4 mmAq, (0.249 Pa) C : 송풍기 동작점에 의한 보정치, dB BFI : 날개 통과 음에 따른 파워 레벨의 증가치, dB 표 12 송풍기 종류별 소음파워레벨(Kw) ¦ 송풍기 종류 ¦ 구분 (직경, 허브비) ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 송풍기 종류 ¦ 구분 (직경, 허브비) ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 원심식 익형, 터보형 다익형 ¦ 900 이상 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 39 ¦ 34 ¦ 30 ¦ 23 ¦ 19 ¦ 17 ¦ ¦ 원심식 익형, 터보형 다익형 ¦ 900 미만 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 43 ¦ 39 ¦ 34 ¦ 28 ¦ 24 ¦ 19 ¦ ¦ 원심식 익형, 터보형 다익형 ¦ 전모델 ¦ 53 ¦ 53 ¦ 43 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 31 ¦ 26 ¦ 21 ¦ ¦ 직선형 ¦ 저압용 (1~25kPa) ¦ 56 ¦ 47 ¦ 43 ¦ 39 ¦ 37 ¦ 32 ¦ 29 ¦ 26 ¦ ¦ 직선형 ¦ (1.5~37kPa) ¦ 28 ¦ 24 ¦ 45 ¦ 42 ¦ 38 ¦ 33 ¦ 29 ¦ 26 ¦ ¦ 직선형 ¦ (3.7~16kPa) ¦ 61 ¦ 58 ¦ 53 ¦ 48 ¦ 46 ¦ 44 ¦ 41 ¦ 38 ¦ ¦ 축류형 ¦ 0.3~0.4 ¦ 49 ¦ 43 ¦ 43 ¦ 48 ¦ 47 ¦ 45 ¦ 38 ¦ 34 ¦ ¦ 축류형 ¦ 0.4~0.6 ¦ 49 ¦ 43 ¦ 46 ¦ 43 ¦ 41 ¦ 36 ¦ 30 ¦ 28 ¦ ¦ 축류형 ¦ 0.6~0.8 ¦ 53 ¦ 52 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 49 ¦ 47 ¦ 43 ¦ 40 ¦ ¦ 원통류형 ¦ 1 000 이상 ¦ 51 ¦ 46 ¦ 47 ¦ 49 ¦ 47 ¦ 46 ¦ 39 ¦ 37 ¦ ¦ 원통류형 ¦ 1 000 미 만 ¦ 48 ¦ 47 ¦ 49 ¦ 53 ¦ 52 ¦ 51 ¦ 43 ¦ 40 ¦ ¦ 프로펠러형 ¦ 프로펠러형 ¦ 48 ¦ 51 ¦ 58 ¦ 56 ¦ 55 ¦ 52 ¦ 46 ¦ 42 ¦ | {}
1beec1a9-0ee1-4f48-80aa-061693ee9744 | 3권.pdf | 6.29-8 제 6 편 일반 응용 표 13 송풍기 동작점에 의한 보정치(C) ¦ 송풍기의 최고효율에 대한 운전효율의 비율 n, %, PEAK ¦ 효율저하에 의한 보정치 , C,dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 90~100 ¦ 0 ¦ ¦ 85~89 ¦ 3 ¦ ¦ 75~84 ¦ 6 ¦ ¦ 65~74 ¦ 9 ¦ ¦ 55~64 ¦ 12 ¦ ¦ 50~54 ¦ 15 ¦ 송풍기가 최대효율로 운전되지 않는 경우에는, Kw 의 값은 표 12 의 값보다 커진다. 그에 따른 보정치 C'는 표 13 에서 얻 는다. 표 14 날개 통과 음에 따른 파워 레벨의 증가치(BFI) ¦ 송풍기 형식 ¦ 중심주파, Hz ¦ 보정치, dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원심식 : 익형, 터보형 ¦ 250 Hz ¦ 3 ¦ ¦ 다익형 ¦ 500 Hz ¦ 2 ¦ ¦ 직선형 압력 블로워 ¦ 125 Hz ¦ 8 ¦ ¦ 축류형 ¦ 125 Hz ¦ 6 ¦ ¦ 원통류형 ¦ 63 Hz ¦ 7 ¦ ¦ 프로펠러 : 일반배기, 냉각탑 ¦ 63 Hz ¦ 5 ¦ ¦ 발생소음계산 ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발생소음계산 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ Kw ¦ 45 ¦ 45 ¦ 43 ¦ 39 ¦ 34 ¦ 28 ¦ 24 ¦ 19 ¦ ¦ 풍량+정압 계산 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ ¦ 효율보정(C) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ BFI ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Lw PWL dB ¦ 100.9 ¦ 100.9 ¦ 101.9 ¦ 94.9 ¦ 89.9 ¦ 83.9 ¦ 79.9 ¦ 74.9 ¦ 표 WNS 의 BFI 의 값은 날개 통과 음에 따른 파워 레벨의 증가치로서, 날개 수 n, 송풍기회전수 N(rpm)로부터 날개통 과음의 주파수 Bf 을 구하여 그 주파수에 해당되는 옥타브밴 드의 Kw 에 보정한다. nN Bf= Hz 60 송풍기의 특성을 알 수 없는 경우에는 표 14 에서 BFI 를 이 용한다. 만약 공조기 급기용 송풍기가 익형(휠 직경 900 mm 이하)이 며 15 000 CMH 1 200p Pa 88% 운전조건 일 때, 15000 120 10log10 ( ) +20log10( = 52.9dB 1.7 25.4 3.3 실내 소음기준 선정 인간의 음에 대한 크기 감각은 주파수에 따라 다르므로 소 음레벨을 측정하는 소음계에는 이러한 인간의 반응에 상응하 는 청감보정(A, B, C, D)을 하고 있다. 그 중 'A' 청감보정 곡선은 인간의 감각에 가장 잘 대응하므로 일반적인 허용기준 치에서 사용되고 있으며 이 특성에 의해 측정된 소음레벨은 청감보정 없이 측정한 소음레벨, dB 과 구분하기 위해 dB(A) 로 표시한다. Chart Type: line A B+C item_01 0dB -20dB 그림 11 청감보정회로의 상대응답 청감보정회로별 특성은 표 15 와 같다. 표 15 청감보정회로의 특성 ¦ 청감보정 회로 ¦ 신호 보정 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 특성 ¦ 저음 역대 ¦ 가장 유용하게 많이 사용 (등감도 곡선의 40 Phon 곡선에 감도가 근사) ¦ 인간의 귀의 특성과 밀접 ¦ ¦ B 특성 ¦ 중음 역대 ¦ 현재 폐지되어 사용되지 않음(등감도 곡선의 70 Phon 곡선에 감도가 근사) ¦ ¦ ¦ C 특성 ¦ 고음 역대 ¦ 소음등급평가, 물리적 특성 파악시 이용 (등감도 곡선의 85 Phon 곡선에 감도가 근사) ¦ 전 주파수에서 평탄 ¦ ¦ D 특성 ¦ 고음 역대 ¦ 항공기 소음평가 시 사용 ¦ 1 K~12 KHz 범위의 고주파음 에너지를 보충 ¦ ¦ Linear (L 혹은 F 특성) ¦ 없음 ¦ 물리적 특성파악 ¦ (무보정) ¦ 소음의 전파나 소음량을 산정할 때 공조설비에서 발생하는 소음은 보통 넓은 주파수 범위에 음에너지가 분포하고 있 고 소음의 전파나 감음량은 주파수에 따라 서로 다르기 때문에 적당한 주파수 범위로 구분하여 옥타브 대역별 중심주파수로 계산을 수행한다. 감음량의 계산은 옥타브 대역별로 행해지므로 허용 소음 치로서 옥타브 대역별로 표시된 그림 12~14 와 같은 NC 곡선 이나 NR 곡선, PNC 곡선이 쓰이는 경우가 많다. | {}
85b5f3bc-b955-4e20-b997-25f0aa61815a | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-9 NC 소음기준곡선별 1/1 중심주파수별 음압레벨은 다음과 같다. NC 는 건물의 용도별로 어느 정도 소음의 크기가 그 실의 기능에 지장을 주지 않는가에 대해 소음의 변동정도, 노출시 간대 및 주파수별 청감을 고려하여 제안되었다. 미국에서는 NC 기준을 사용하고 유럽에서는 NR 기준을 사용하며 거의 유 사하게 적용된다. PNC 기준은 기존 NC 소음기준에서 저주파 소음에 대해 높은 수준의 음환경(음악당, 오페라 하우스 등)이 요구되는 실내 환경기준에 적용한다. 기준곡선을 비교하면 NC 기준보 다 낮은 주파수에서 PNC 가 엄격하게 관리된다. 표 19 는 HVAC 관련 실 용도별 소음기준은 건물 내 용도 별 적용기준을 참조할 수 있도록 기준을 제공한다. 표 16 NC 소음기준별 중심주파수 음압레벨 ¦ NC- 곡선 ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NC- 곡선 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ 8 K ¦ ¦ NC65 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 71 ¦ 68 ¦ 66 ¦ 64 ¦ 63 ¦ 62 ¦ ¦ NC60 ¦ 77 ¦ 71 ¦ 67 ¦ 63 ¦ 61 ¦ 59 ¦ 58 ¦ 57 ¦ ¦ NC55 ¦ 74 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 58 ¦ 56 ¦ 54 ¦ 53 ¦ 52 ¦ ¦ NC50 ¦ 71 ¦ 64 ¦ 58 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 49 ¦ 48 ¦ 47 ¦ ¦ NC45 ¦ 67 ¦ 60 ¦ 54 ¦ 49 ¦ 46 ¦ 44 ¦ 43 ¦ 42 ¦ ¦ NC40 ¦ 64 ¦ 56 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 41 ¦ 39 ¦ 38 ¦ 37 ¦ ¦ NC35 ¦ 60 ¦ 52 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 33 ¦ 32 ¦ ¦ NC30 ¦ 57 ¦ 48 ¦ 41 ¦ 35 ¦ 31 ¦ 29 ¦ 28 ¦ 27 ¦ ¦ NC25 ¦ 54 ¦ 44 ¦ 37 ¦ 31 ¦ 27 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 21 ¦ ¦ NC20 ¦ 51 ¦ 40 ¦ 33 ¦ 26 ¦ 22 ¦ 19 ¦ 17 ¦ 16 ¦ ¦ NC15 ¦ 47 ¦ 36 ¦ 29 ¦ 22 ¦ 17 ¦ 14 ¦ 12 ¦ 11 ¦ Chart Type: bar 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz item_01 15dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 20dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 25dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 30dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 35dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 40dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 45dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 50dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 60dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 그림 12 NC 소음기준 곡선 표 17 NR 소음기준별 중심주파수 음압레벨 ¦ NR- 곡선 ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NR- 곡선 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1K ¦ 2K ¦ 4K ¦ 8K ¦ ¦ NR65 ¦ 86.8 ¦ 78.5 ¦ 72.4 ¦ 68.1 ¦ 65 ¦ 62.5 ¦ 60.5 ¦ 58.9 ¦ ¦ NR60 ¦ 82.9 ¦ 74.2 ¦ 67.8 ¦ 63.2 ¦ 60 ¦ 57.4 ¦ 55.4 ¦ 53.8 ¦ ¦ NR55 ¦ 78.9 ¦ 69.8 ¦ 63.1 ¦ 58.4 ¦ 55 ¦ 52.3 ¦ 50.3 ¦ 48.6 ¦ ¦ NR50 ¦ 76 ¦ 65.5 ¦ 58.5 ¦ 53.5 ¦ 50 ¦ 47.2 ¦ 45.2 ¦ 43.5 ¦ ¦ NR45 ¦ 71 ¦ 61.1 ¦ 53.6 ¦ 48.6 ¦ 45 ¦ 42.2 ¦ 40 ¦ 38.3 ¦ ¦ NR40 ¦ 67.1 ¦ 56.8 ¦ 49.2 ¦ 43.8 ¦ 40 ¦ 37.1 ¦ 34.9 ¦ 33.2 ¦ ¦ NR35 ¦ 63.1 ¦ 52.4 ¦ 44.5 ¦ 38.9 ¦ 35 ¦ 32 ¦ 29.8 ¦ 28 ¦ ¦ NR30 ¦ 59.2 ¦ 48.1 ¦ 39.9 ¦ 34 ¦ 30 ¦ 26.9 ¦ 24.7 ¦ 22.9 ¦ ¦ NR25 ¦ 55.2 ¦ 43.7 ¦ 35.2 ¦ 29.2 ¦ 25 ¦ 21.9 ¦ 19.5 ¦ 17.7 ¦ ¦ NR20 ¦ 51.3 ¦ 39.4 ¦ 30.6 ¦ 24.3 ¦ 20 ¦ 16.8 ¦ 14.4 ¦ 12.6 ¦ ¦ NR15 ¦ 47.3 ¦ 35 ¦ 25.9 ¦ 19.4 ¦ 15 ¦ 11.7 ¦ 9.3 ¦ 7.4 ¦ Chart Type: bar (31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz item_01 70dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 70dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 70dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 70dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 60dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 50dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 45dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 40dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 35dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 그림 13 NR 소음기준 곡선 표 18 PNC 소음기준별 중심주파수 음압레벨 ¦ PNC- 곡선 ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PNC- 곡선 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ 8 K ¦ ¦ PNC65 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 70 ¦ 67 ¦ 64 ¦ 61 ¦ 58 ¦ 58 ¦ ¦ PNC60 ¦ 73 ¦ 69 ¦ 66 ¦ 63 ¦ 59 ¦ 56 ¦ 53 ¦ 53 ¦ ¦ PNC55 ¦ 70 ¦ 66 ¦ 62 ¦ 59 ¦ 55 ¦ 51 ¦ 48 ¦ 48 ¦ ¦ PNC50 ¦ 66 ¦ 62 ¦ 58 ¦ 54 ¦ 50 ¦ 46 ¦ 43 ¦ 43 ¦ ¦ PNC45 ¦ 63 ¦ 58 ¦ 54 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 41 ¦ 38 ¦ 38 ¦ ¦ PNC40 ¦ 59 ¦ 54 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 33 ¦ 33 ¦ ¦ PNC35 ¦ 55 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ PNC30 ¦ 52 ¦ 46 ¦ 41 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 23 ¦ ¦ PNC25 ¦ 49 ¦ 43 ¦ 37 ¦ 31 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 18 ¦ ¦ PNC20 ¦ 46 ¦ 39 ¦ 32 ¦ 26 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 13 ¦ 13 ¦ ¦ PNC15 ¦ 43 ¦ 35 ¦ 28 ¦ 21 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 8 ¦ | {}
6ef1f8dd-a4c2-4131-aac0-4e941a738bf3 | 3권.pdf | 6.29-10 제 6 편 일반 응용 표 19 HVAC 관련 실 용도별 소음기준 ¦ 실내 구분 ¦ 실내 구분 ¦ 1/1 중심주파수 분석 NC/RC ¦ 전체 합성 음압레벨 ¦ 전체 합성 음압레벨 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실내 구분 ¦ 실내 구분 ¦ 1/1 중심주파수 분석 NC/RC ¦ dB(A) ¦ dB(C) ¦ ¦ 외부에서 실내로 소음 유입 야외 소음 원 ¦ 교통소음 ¦ N/A ¦ 45 ¦ 70 ¦ ¦ 외부에서 실내로 소음 유입 야외 소음 원 ¦ 항공기 비행 소음 ¦ N/A ¦ 45 ¦ 70 ¦ ¦ 주거, 아파트, 콘도미니엄 ¦ 거실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 주거, 아파트, 콘도미니엄 ¦ 화장실, 부엌, 다용도실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 60 ¦ ¦ 호텔, 모텔 ¦ 개별 객실, 스위트 룸, 회의 장, 연회장 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 호텔, 모텔 ¦ 복도와 로비, 서비스 지원지역 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 65 ¦ ¦ 호텔, 모텔 ¦ 임원사무실과 개인사무실, 회의 실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 사무실 ¦ 화상회의 실 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 55 ¦ ¦ 법정 ¦ 개방형 사무실, 복도와 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 65 ¦ ¦ 법정 ¦ 전기음향설비가 없음. ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 법정 ¦ 전기음향설비가 있음 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 60 ¦ ¦ 법정 ¦ 극장, 콘서트, 리사이틀 홀 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 50 ¦ ¦ 공연 예술 공간 ¦ 음악 교습 스튜디오 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 55 ¦ ¦ 공연 예술 공간 ¦ 연습실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 병원 ¦ 중환자실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 병원 ¦ 병동, 수술실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 60 ¦ ¦ 병원 ¦ 복도와 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 65 ¦ ¦ 병원 ¦ 연구실, 최소한의 대화가 가능한 실험실 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 75 ¦ ¦ 실험실 ¦ 전화와 대화가 가능한 실험실 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 70 ¦ ¦ 실험실 ¦ 그룹강의 실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 60 ¦ ¦ 종교시설 ¦ 중요한 음악 프로그램을 포함하는 곳 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 55 ¦ ¦ 학교 ¦ 교실, 음성 증폭이 가능한 대형 강의 실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 학교 ¦ 음성 증폭이 없는 대형 강의 실 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 55 ¦ ¦ 도서관 ¦ ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 실내 경기장, 체육관 ¦ 체육관 및 응급실 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 70 ¦ ¦ 실내 경기장, 체육관 ¦ 음성 증폭 기능이 있는 좌석 공간 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 75 ¦ 3.4 자연감음량 계산 장비의 발생소음과 실내소음기준을 선정한 다음 중요한 것 이 인위적인 방음장치를 적용하기 전에 자연적으로 감쇠되는 ![image](/image/placeholder) 80 70 PNC 60 65コ 60 50 ♡ 55= 응급별새로운데, 40 50- 45 구 40- 30 35 곡 30- 20 25- 20- 10 15- 0 31.5 63 125 250 500 1 000 2000 4 000 8000 1/1 중심주파수, Hz 그림 14 PNC 소음기준별 중심주파수 음압레벨 감음량을 계산하는 것이 중요하다. 1) 덕트의 감음량 사각 덕트는 저주파수에서 공기음을 감소시킨다. 또한 주파 수가 증가할수록 감쇠가 떨어지는 특징이 있다. 덕트가 중요 실을 관통 할 때 사각 덕트의 낮은 주파수에서 감쇠한 소음은 덕트 투과 음으로 작용하여 중요실에 영향을 줄 수 있으므로 중요실 관통 시에는 덕트 투과 음을 검토한다. 사각 덕트와 비교할 때 원형 덕트는 훨씬 더 단단하기 때 문에 저주파수에서 사각 덕트에 비해 1/10 밖에 감음하지 못 한다. 그러나 원형 덕트에서의 덕트투과 소음은 사각 덕트보 다 현저히 적게 발생하는 특징이 있다. 표 20 사각덕트의 감음량 ¦ 덕트 치수 mmxmm ¦ P/A 1/mm ¦ 감쇠, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 감쇠, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 감쇠, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 감쇠, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 치수 mmxmm ¦ P/A 1/mm ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ >250 ¦ ¦ 150x150 ¦ 0.26 ¦ 0.98 ¦ 0.66 ¦ 0.33 ¦ 0.33 ¦ ¦ 305x305 ¦ 0.13 ¦ 1.15 ¦ 0.66 ¦ 0.33 ¦ 0.20 ¦ ¦ 605x610 ¦ 0.10 ¦ 1.31 ¦ 0.66 ¦ 0.33 ¦ 0.16 ¦ ¦ 610x610 ¦ 0.07 ¦ 0.82 ¦ 0.66 ¦ 0.33 ¦ 0.10 ¦ ¦ 1220x1220 ¦ 0.03 ¦ 0.49 ¦ 0.33 ¦ 0.23 ¦ 0.07 ¦ ¦ 1830x1830 ¦ 0.02 ¦ 0.33 ¦ 0.33 ¦ 0.16 ¦ 0.07 ¦ | {}
3091044d-ec54-4d18-9ba1-654e1f9b9f33 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-11 표 21 원형 직관 덕트의 감음 량 ¦ 직경 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직경 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ ¦ D≤180 ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.16 ¦ 0.33 ¦ 0.33 ¦ 0.33 ¦ ¦ 180 ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.23 ¦ 0.23 ¦ 0.23 ¦ ¦ 380 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.16 ¦ 0.16 ¦ ¦ 760 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 2) 엘보의 감음량 덕트 엘보 부분에서는 내부 회절에 의한 삽입손실이 발생 하며 형식에 따라 다음과 같은 효과 를 나타낸다. 표 22 엘보의 삽입손실 ¦ 엘보 형식 적용 ¦ 사각 엘보(square elbows) ¦ 사각 엘보(square elbows) ¦ 사각 엘보(square elbows) ¦ 사각 엘보(square elbows) ¦ 라운드 엘보 (round elbow) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 엘보 형식 적용 ¦ 터닝 베인(�) ¦ 터닝 베인(�) ¦ 터닝 베인(�) ¦ 터닝 베인(�) ¦ 터닝베인(�) ¦ ¦ 엘보 형식 적용 ¦ 흡음 내장 (無) ¦ 흡음 내장 (有) ¦ 흡음 내장 (無) ¦ 흡음 내장 (有) ¦ 흡음 내장(�) ¦ ¦ *fw<48 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 48 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 96 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦ 190≤fw<380 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 3 ¦ ¦ 380≤fw<760 ¦ 4 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 3 ¦ ¦ fw≥760 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 3 ¦ ![image](/image/placeholder) 사각 엘보 라운드 엘보 *fw = f(중심-주파수 : kHz) x w(엘보-폭:mm) 3) 소음챔버의 감음량 덕트의 전달 경로 상에 확대실을 구성하여 내면에 흡음재 를 부착한 것으로 개략적인 구조와 전달 감음량 TL 산출식은 다음과 같다. Sout Q Sout (1 -�。) TL = b +OAE dB 4��2 S�a ¦ b ¦ : 3,505, n : -0.359 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Sout ¦ : 챔버 토출측 면적, m2 ¦ ¦ Q ¦ : 지향계수(그림 16 참조) ¦ ¦ S ¦ : 챔버 총 내부 표면적-(입구 및 출구 면 적), m2 ¦ ¦ r ¦ : 챔버 내 입구 및 출구 중심 간 거리, m ¦ ¦ �a ¦ : 평균 흡음계수 ¦ ¦ OAE ¦ : 차단주파수에 따른 오프셋 각도 효과 ¦ 소음 챔버의 계산식은 입력조건이 복잡하며 2 분기로 분기 될 경우 OAE 계산이 매우 어렵게 된다. 이때 소음 챔버는 내부 표면적과 토출측의 위상각에 따라 감 음량이 결정되므로 간략화하여 다음과 같이 계산 적용한다. aiSj TL 늑 10log dB Se ai : 주파수별 흡음계수 Sj : 챔버 총 내부 표면적-(입구 및 출구 면적), m2 Se : 출구 덕트의 단면적, m2 ![image](/image/placeholder) INLET OUTLET 내부에 흡음재가 부착되어 있지 않은 경우에는 감음량을 거의 없으며 내부에 흡음재가 부착된 경우 감음량을 산정할 수 있다. 표 23 선택된 소재의 흡음계수 ¦ ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 63 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ ¦ 콘크리트 ¦ 0.01 ¦ 0.01 ¦ 0.01 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.03 ¦ ¦ 강판 ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ 0.05 ¦ 0.05 ¦ 0.05 ¦ 0.07 ¦ ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ ¦ 25 mm, 48 kg/m2 ¦ 0.05 ¦ 0.11 ¦ 0.28 ¦ 0.68 ¦ 0.90 ¦ 0.93 ¦ 0.96 ¦ ¦ 50 mm, 48 kg/m2 ¦ 0.10 ¦ 0.17 ¦ 0.86 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ ¦ 75 mm, 48 kg/m2 ¦ 0.30 ¦ 0.53 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 mm, 48 kg/m2 ¦ 0.50 ¦ 0.84 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 0.97 ¦ 4) 흡음덕트의 감음량 사각덕트 내의 흡음재를 부착하면 단열과 소음 모두 효과 를 볼 수 있다. 단열을 위한 흡음덕트(내부 라이닝)는 일반적 으로 15~50 mm 의 범위에서 사용한다. 효과 적인 장비소음을 감소하기 위한 유리섬유 두께는 최소 25 mm 이상이어야 한다. 표 13~17 은 흡음두께 25 와 50 mm 적 용한 사각 및 원형 덕트의 감쇠치를 표로 나타내었다. | {}
2d1b811d-c40d-43c2-926d-5f145f309a55 | 3권.pdf | 6.29-12 제 6 편 일반 응용 표 24 25 mm 흡음재 적용 사각 덕트 감음량 표 25 50 mm 흡음재 적용 원형 덕트 감음 ¦ 덕트치수 mmxmm ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 덕트치수 mmxmm ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트치수 mmxmm ¦ 63 067x2 134 1 5.87 ¦ 125 0.69 0.69 0.62 ¦ 250 1.61 1.41 ¦ 500 4.30 3.94 3.71 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ 덕트치수 mmxmm ¦ 63 ¦ 125 1.21 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 0.46 ¦ 8 000 ¦ ¦ 102x102 ¦ 6.56 6.14 5.87 4.63 5.05 5.18 ¦ 6.76 4.00 ¦ 7.15 8.07 0.82 1.12 ¦ 12.01 ¦ 33.14 7.78 ¦ 33.99 6.99 6.40 ¦ 15.75 6.36 ¦ 9.42 5.77 ¦ 102x102 8.23 9.06 7.15 ¦ 11.61 610x1 0.75 0.89 143 ¦ 12.50 0.92 1.15 ¦ 14.83 ¦ 24.97 8.23 7.81 ¦ 33.14 762x1 7.19 ¦ 33.99 ¦ 15.75 ¦ 9.42 ¦ ¦ 102x152 914x1 ¦ 4.89 ¦ 5.35 ¦ 6.20 ¦ 10.93 3.94 3.08 ¦ 29.20 7.19 6.33 5.87 ¦ 29.36 4.63 ¦ 14.47 6.14 6.07 ¦ 8.99 3.08 ¦ 102x152 2.66 ¦ 8.43 5.12 ¦ 9.81 6.76 143 ¦ 12.83 ¦ 22.77 6.53 ¦ 29.20 5.18 ¦ 29.36 6.43 ¦ 14.47 5.05 ¦ 8.99 ¦ ¦ 102x203 ¦ 4.20 ¦ 4.69 ¦ 5.74 ¦ 10.37 ¦ 27.13 ¦ 26.97 ¦ 13.81 ¦ 8.76 ¦ 102x203 1 ¦ 7.05 ¦ 8.53 ¦ 11.78 ¦ 21.59 5.48 ¦ 27.13 ¦ 26.97 5.84 ¦ 13.81 5.28 ¦ 8.76 ¦ ¦ 102x254 ¦ 3.81 ¦ 4.33 ¦ 7.54 1.94 4.82 ¦ 10.01 ¦ 25.59 ¦ 25.52 ¦ 13.35 ¦ 8.63 ¦ 102x254 6.40 ¦ 6.30 ¦ 7.81 ¦ 11.15 ¦ 20.87 ¦ 25.85 ¦ 25.52 ¦ 13.35 ¦ 8.63 ¦ ¦ 152x152 ¦ 3.54 ¦ 4.07 ¦ 5.25 ¦ 9.78 ¦ 25.00 ¦ 24.54 829 ¦ 13.06 ¦ 8.53 ¦ 152x152 ¦ 5.84 ¦ 7.32 ¦ 10.73 ¦ 20.34 ¦ 25.00 ¦ 24.54 ¦ 13.06 ¦ 8.53 ¦ ¦ 152x254 ¦ 2.69 ¦ 3015 219 ¦ 4.43 ¦ 8.73 ¦ 21.39 ¦ 20.54 ¦ 11.78 ¦ 8.07 ¦ 152x254 ¦ 4.17 ¦ 5.54 ¦ 8.99 ¦ 18.18 ¦ 21.39 ¦ 20.54 ¦ 11.78 ¦ 8.07 ¦ ¦ 152x305 ¦ 2.53 5.28 ¦ 2.95 219x1 ¦ 4.23 ¦ 8.43 4.82 ¦ 20.44 ¦ 19.49 ¦ 11.45 ¦ 7.94 ¦ 152x305 ¦ 3.81 ¦ 5.12 ¦ 8.56 ¦ 17.59 ¦ 20.44 ¦ 19.49 7.25 ¦ 11.45 ¦ 7.94 ¦ ¦ 152x457 457x914 ¦ 2.26 ¦ 2.59 ¦ 3.87 ¦ 7.94 ¦ 18.83 ¦ 17.75 ¦ 10.86 6.56 6.92 ¦ 7.74 5.97 5.25 5.05 ¦ 152x457 1 ¦ 3.28 ¦ 4.43 ¦ 7.81 ¦ 16.57 610x1 ¦ 18.83 ¦ 17.75 ¦ 10.86 0.89 6.56 ¦ 7.74 ¦ ¦ 203x203 ¦ 2.53 ¦ 2.95 5.05 0.43 ¦ 4.23 ¦ 8.43 6.27 ¦ 20.44 ¦ 19.49 ¦ 11.42 4.66 ¦ 7.94 6.14 ¦ 203x203 ¦ 3.81 0.49 ¦ 5.12 ¦ 8.56 ¦ 17.59 ¦ 20.44 6.99 ¦ 19.49 457x1 372 ¦ 11.45 0.98 6.92 ¦ 7.94 ¦ ¦ 203x305 ¦ 2.13 0.52 ¦ 2.43 0.79 4.43 ¦ 3.67 1.67 5.84 372 ¦ 7.68 4.40 ¦ 18.01 0.52 ¦ 16.83 0.92 ¦ 10.53 ¦ 7.61 ¦ 203x305 ¦ 3.05 ¦ 4.10 1.54 0.85 1.08 ¦ 7.41 ¦ 16.04 7.78 ¦ 18.01 10.14 9.51 ¦ 16.83 ¦ 10.53 610x610 1.94 ¦ 7.61 ¦ ¦ 203x457 ¦ 1.97 ¦ 2.20 6.66 ¦ 3.41 4.17 ¦ 7.28 6.14 5.74 ¦ 16.73 8.76 5.48 ¦ 15.49 732x1 ¦ 10.04 1.31 1.51 ¦ 7.41 3.67 ¦ 203x457 ¦ 2.72 ¦ 3.64 ¦ 6.82 2.92 524 ¦ 15.22 8.76 7.19 ¦ 16.73 ¦ 15.49 ¦ 10.04 ¦ 7.41 ¦ ¦ 203x610 ¦ 1.84 0.69 ¦ 1.97 ¦ 3.15 5.35 ¦ 6.86 ¦ 15.42 9.51 7.19 762x762 ¦ 14.07 5.84 ¦ 9.51 5.74 ¦ 7.22 5.05 ¦ 203x610 762x762 ¦ 2.43 ¦ 3.22 ¦ 6.23 ¦ 14.34 ¦ 15.42 0.85 ¦ 14.07 610x914 ¦ 9.51 ¦ 7.22 ¦ ¦ 254x254 ¦ 2.07 0.79 3.38 ¦ 2.33 ¦ 3.58 ¦ 7.51 ¦ 17.52 0.82 8.14 762x1 ¦ 16.31 6.76 ¦ 10.33 ¦ 7.55 5.84 ¦ 254x254 ¦ 2.89 ¦ 3.94 ¦ 7.19 ¦ 12.72 8.14 ¦ 17.52 ¦ 16.31 610x1 219 ¦ 10.33 ¦ 7.55 5.77 0.62 ¦ ¦ 254x406 ¦ 1.80 5.84 0.69 5.61 ¦ 1.94 ¦ 3.08 ¦ 6.76 ¦ 15.16 7.19 732x1 524 0.46 ¦ 13.81 0.98 ¦ 9.38 5.74 ¦ 7.19 5.61 ¦ 254x406 ¦ 2.36 ¦ 3.12 0.95 ¦ 6.14 5.61 5.74 6.27 2.66 ¦ 14.17 ¦ 15.16 5.84 ¦ 13.81 ¦ 9.38 1.41 3.94 5.48 ¦ 7.19 ¦ ¦ 254x508 ¦ 1.74 ¦ 1.80 ¦ 2.92 1.28 ¦ 6.50 ¦ 14.34 ¦ 12.93 7.22 6.92 ¦ 9.06 ¦ 7.05 9.51 5.61 ¦ 254x508 ¦ 2.23 ¦ 2.85 0.85 2.43 ¦ 5.77 829 ¦ 13.62 ¦ 14.34 2.33 ¦ 12.93 2.10 ¦ 6.03 5.74 ¦ 7.05 5.48 ¦ ¦ 254x762 9.22 ¦ 1.67 ¦ 1.67 ¦ 2.69 ¦ 6.14 ¦ 13.19 1 ¦ 11.78 ¦ 8.60 1 067x1 ¦ 6.86 8.37 ¦ 254x762 ¦ 2.03 ¦ 2.56 ¦ 5.28 067x1 626 ¦ 12.83 0.59 067 ¦ 13.19 610x610 ¦ 11.78 457x1 372 ¦ 8.60 610x1 ¦ 6.86 5.61 ¦ ¦ 305x305 ¦ 1.84 0.69 ¦ 1.97 0.69 ¦ 3.15 1.41 ¦ 6.86 ¦ 15.42 ¦ 14.07 5.35 5.84 ¦ 9.51 5.74 5.64 ¦ 7.22 5.61 ¦ 305x305 914x914 ¦ 2.43 0.75 0.62 ¦ 3.22 0.95 ¦ 6.23 2.66 0.49 ¦ 14.34 ¦ 15.42 6.66 ¦ 14.07 5.84 ¦ 9.51 ¦ 7.22 ¦ ¦ 305x457 914x1 ¦ 1.67 0.59 ¦ 1.71 0.56 ¦ 2.79 1.21 ¦ 6.23 ¦ 13.58 ¦ 12.17 ¦ 8.76 ¦ 6.92 ¦ 305x457 914x1 372 ¦ 2.10 ¦ 2.66 0.79 2.30 ¦ 5.45 7.51 1 ¦ 13.09 8.23 6.33 ¦ 13.58 7.19 ¦ 12.17 ¦ 8.76 5.38 ¦ 6.92 5.38 ¦ ¦ 305x610 ¦ 1.64 0.52 ¦ 1.57 ¦ 2.59 1.05 3.58 3.38 ¦ 5.94 ¦ 12.63 ¦ 11.19 ¦ 8.33 5.28 ¦ 6.76 ¦ 305x610 914x1 ¦ 1.97 ¦ 2.40 ¦ 5.02 7.15 ¦ 12.40 ¦ 12.63 ¦ 11.19 0.75 ¦ 8.33 5.25 5.05 ¦ 6.76 ¦ ¦ 305x914 829+ ¦ 1.31 ¦ 1.41 ¦ 2.43 1.12 ¦ 5.58 0.95 ¦ 11.61 10.60 ¦ 10.17 ¦ 7.91 5.05 ¦ 6.56 ¦ 305x914 829+ ¦ 1.57 0.56 ¦ 2.10 0.69 ¦ 4.66 7.64 ¦ 11.68 5.87 6.43 ¦ 11.61 ¦ 10.17 8.07 4.63 ¦ 7.91 0.52 ¦ 6.56 5.25 ¦ ¦ 381x381 1 067x1 067 ¦ 1.67 0.59 ¦ 1.67 ¦ 2.69 1.25 3.64 ¦ 6.14 8.76 ¦ 13.19 ¦ 11.78 5.15 ¦ 8.60 5.35 ¦ 6.86 5.41 ¦ 381x381 067x1 ¦ 2.03 0.66 ¦ 2.56 0.79 626 3.31 5.64 ¦ 5.28 ¦ 12.83 ¦ 13.19 0.56 ¦ 11.78 5.15 ¦ 8.60 5.35 ¦ 6.86 5.41 ¦ ¦ 381x559 ¦ 1.31 6.36 ¦ 1.44 5.91 610x914 3.18 8.37 5.91 ¦ 2.46 1 219x1 829 ¦ 5.61 ¦ 11.71 ¦ 10.24 ¦ 7.94 ¦ 6.59 5.18 ¦ 381x559 ¦ 1.57 0.56 ¦ 2.13 0.66 ¦ 4.69 2.00 6.96 ¦ 11.75 ¦ 11.71 ¦ 10.24 4.43 0.95 1.80 ¦ 7.94 3.67 4.92 1 219x1 829 ¦ 6.59 5.18 ¦ ¦ 381x746 ¦ 1.18 3.07 0.52 2.10 ¦ 1.28 8.69 8.07 4.63 ¦ 2.23 1.05 ¦ 5.28 ¦ 10.79 457x914 ¦ 9.35 1.12 4.92 ¦ 7.51 ¦ 6.43 ¦ 381x746 ¦ 1.38 ¦ 1.87 1.51 ¦ 4.27 ¦ 11.09 5.97 ¦ 10.79 1.12 ¦ 9.35 ¦ 7.51 1.77 219 ¦ 9.71 ¦ ¦ 381x1 143 ¦ 1.05 ¦ 1.12 4.00 ¦ 2.03 914x914 4.66 ¦ 4.99 4.53 9.55 3.15 ¦ 9.94 ¦ 8.50 0.98 ¦ 7.12 10.10 0.75 0.69 ¦ 6.23 5.09 5.05 ¦ 381x1 143 7.35 067x2 134 ¦ 1.21 0.49 ¦ 1.61 0.56 ¦ 3.87 3.35 1.77 ¦ 10.47 11.68 6.46 ¦ 9.94 11.61 ¦ 8.50 10.17 3.97 ¦ 7.12 7.91 4.63 ¦ 6.23 6.56 6.27 5.02 5.25 ¦ ¦ 457x457 457x635 1 ¦ 1.31 1.08 0.98 0.46 ¦ 1.41 1.15 1.05 ¦ 2.43 2.10 ¦ 5.58 5.05 10.10 ¦ 11.61 10.14 4.10 ¦ 10.17 8.69 4.69 ¦ 7.91 7.22 6.92 ¦ 6.56 6.27 9.52 ¦ 457x457 457x635 8.07 ¦ 1.57 1.25 219x1 219 0.56 ¦ 2.10 1.67 0.69 ¦ 4.66 3.97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) 덕트(W) 알루미늄 호일 알루미늄 호일 유리면 흡음재/ 유리면 흡음재/ 폴리에스터 흡음재 폴리에스터 흡음재 の画面 나선 강선 나선 강선 부직포 마감 알루미늄 호일 타공판 wwwwwwww. 아연도 다공판(0.8THK) glass cloth glass wool(48 K, 25 T/50 T) 아연도 강판(0.8~1.2T) | {}
c2eb2b22-6a2c-4d7d-afc3-3db891387b20 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-13 표 26 25 mm 흡음재 적용 원형 덕트 감음량 표 27 50 mm 흡음재 적용 원형 덕트 감음량 ¦ 덕트치수 ⌀, mm ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 덕트치수 �, mm ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트치수 ⌀, mm ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ 덕트치수 �, mm ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 152 ¦ 1.84 ¦ 2.62 ¦ 4.49 ¦ 7.38 2.95 ¦ 7.12 0.26 ¦ 7.58 ¦ 6.69 ¦ 4.13 ¦ 152 ¦ 1025 ¦ 1.94 ¦ 3.05 ¦ 5.02 ¦ 7.12 ¦ 7.58 ¦ 6.69 ¦ 4.13 ¦ ¦ 203 ¦ 1.67 ¦ 2.46 ¦ 4.36 ¦ 7.32 ¦ 7.19 ¦ 7.12 ¦ 6.00 ¦ 3.87 ¦ 203 ¦ 1.05 ¦ 1.77 0.52 ¦ 2.92 ¦ 4.92 ¦ 7.19 ¦ 7.12 ¦ 6.00 0.30 ¦ 3.87 ¦ ¦ 254 ¦ 1.51 ¦ 2.33 ¦ 4.23 ¦ 7.22 ¦ 7.22 ¦ 6.69 ¦ 5.38 ¦ 3.67 ¦ 254 ¦ 0.89 ¦ 1.64 ¦ 2.79 ¦ 4.86 ¦ 7.22 ¦ 6.69 ¦ 5.38 ¦ 3.67 ¦ ¦ 305 ¦ 1.38 ¦ 2.20 ¦ 4.10 ¦ 7.15 ¦ 7.15 ¦ 6.27 ¦ 4.86 ¦ 3.44 ¦ 305 ¦ 0.75 ¦ 1.51 ¦ 2066 ¦ 4.76 ¦ 7.25 ¦ 6.27 ¦ 4.86 ¦ 3.44 ¦ ¦ 356 ¦ 1.25 ¦ 2.07 ¦ 3.97 ¦ 7.05 ¦ 7.02 ¦ 5.87 ¦ 4.40 ¦ 3.28 0.23 ¦ 356 ¦ 0.62 ¦ 1.38 ¦ 2053 ¦ 4.69 ¦ 7.02 ¦ 5.87 ¦ 4.40 ¦ 3.28 ¦ ¦ 406 ¦ 1.15 ¦ 1.94 ¦ 3.84 ¦ 6.96 ¦ 6.82 ¦ 5.48 ¦ 3.97 ¦ 3.12 ¦ 406 ¦ 0.52 ¦ 1.25 ¦ 2.40 ¦ 4.59 ¦ 6.82 ¦ 5.48 ¦ 3.97 ¦ 3.12 ¦ ¦ 457 ¦ 1.05 ¦ 1.84 ¦ 3.71 ¦ 6.89 ¦ 6.59 ¦ 5.12 ¦ 3.61 ¦ 2.95 ¦ 457 ¦ 0.43 ¦ 1.15 ¦ 2.26 ¦ 4.49 ¦ 6.59 ¦ 5.12 ¦ 3.61 ¦ 2.95 ¦ ¦ 508 ¦ 0.95 ¦ 1.71 ¦ 3.58 ¦ 6.79 ¦ 6.30 ¦ 4.76 ¦ 3.28 ¦ 2.85 ¦ 508 ¦ 0.36 ¦ 1.02 ¦ 2.13 ¦ 4.40 ¦ 6.30 ¦ 4.76 ¦ 3.28 ¦ 2.85 ¦ ¦ 559 ¦ 0.89 0 ¦ 1.61 ¦ 3.44 ¦ 6.66 ¦ 5.97 ¦ 4.40 ¦ 3.02 ¦ 2.72 ¦ 559 ¦ 0.26 ¦ 0.92 ¦ 2.00 ¦ 4.30 ¦ 5.97 ¦ 4.40 ¦ 3.02 ¦ 2.72 ¦ ¦ 610 ¦ 0.82 ¦ 1.51 ¦ 3.31 ¦ 6.56 ¦ 5.61 ¦ 4.07 ¦ 2.79 ¦ 2.62 ¦ 610 ¦ 0.23 ¦ 0.82 0.33 ¦ 1.87 ¦ 4.20 ¦ 5.61 ¦ 4.07 ¦ 2.79 ¦ 2.62 ¦ ¦ 660 ¦ 0.79 ¦ 1.41 ¦ 3.18 ¦ 6.43 ¦ 5.22 ¦ 3.74 ¦ 2.59 0.26 ¦ 2.53 ¦ 660 ¦ 0.16 ¦ 0.72 ¦ 1.74 0 ¦ 4.07 ¦ 5.22 ¦ 3.74 ¦ 2.59 ¦ 2.53 ¦ ¦ 711 ¦ 0.72 ¦ 1.31 ¦ 3.05 ¦ 6.33 ¦ 4.79 ¦ 3.41 ¦ 2.43 ¦ 2.43 ¦ 711 ¦ 0.10 ¦ 0.62 ¦ 1.61 ¦ 3.94 ¦ 4.79 ¦ 3.41 ¦ 2.43 ¦ 2.43 ¦ ¦ 762 ¦ 0.69 ¦ 1.21 ¦ 2.95 ¦ 6.17 ¦ 4.36 ¦ 3.12 ¦ 2.26 ¦ 2.33 ¦ 762 ¦ 0.07 ¦ 0.52 ¦ 1.48 0.92 ¦ 3.81 0.26 ¦ 4.36 ¦ 3.12 ¦ 2.26 ¦ 2.33 ¦ ¦ 813 ¦ 0.66 ¦ 1.12 ¦ 2.82 ¦ 6.04 ¦ 3.94 ¦ 2.85 ¦ 2.17 ¦ 2.26 ¦ 813 ¦ 0.03 ¦ 0.46 ¦ 1.38 ¦ 3.67 ¦ 3.94 ¦ 2.85 0.59 ¦ 2.17 ¦ 2.26 0.72 ¦ ¦ 864 ¦ 0.62 ¦ 1.05 ¦ 2.69 ¦ 5.87 ¦ 3.51 ¦ 2.59 0.52 ¦ 2.07 ¦ 2.17 ¦ 864 1 473 ¦ 0 0 ¦ 0.36 0 ¦ 1.25 0.30 ¦ 3.51 0.56 ¦ 3.51 ¦ 2.59 ¦ 2.07 0.59 ¦ 2.17 0.49 ¦ ¦ 914 ¦ 0.59 ¦ 0.95 ¦ 2.59 ¦ 5.71 ¦ 3.05 ¦ 2.33 0.59 ¦ 1.97 ¦ 2.10 0.49 ¦ 914 ¦ 0 ¦ 0.26 ¦ 1.15 ¦ 3.35 ¦ 3.05 ¦ 2.33 ¦ 1.97 ¦ 2.10 ¦ ¦ 965 ¦ 0.56 ¦ 0.89 ¦ 2.49 ¦ 5.54 ¦ 2.62 ¦ 2.10 ¦ 1.90 ¦ 2.00 ¦ 965 ¦ 0 1 523 ¦ 0.20 ¦ 1.02 ¦ 3.15 ¦ 2.62 ¦ 2.10 ¦ 1.90 ¦ 2.00 ¦ ¦ 1 016 ¦ 0.52 ¦ 0.79 ¦ 2.40 1.74 ¦ 5.35 ¦ 2.23 ¦ 1.87 ¦ 1.80 ¦ 1.90 ¦ 1 016 ¦ 0 ¦ 0.10 0 ¦ 0.92 ¦ 2.99 0.20 ¦ 2.23 1 473 ¦ 1.87 ¦ 1.80 ¦ 1.90 0.23 ¦ ¦ 1 067 ¦ 0.49 0 ¦ 0.72 ¦ 2.30 ¦ 5.15 ¦ 1.84 ¦ 1.64 ¦ 1.74 ¦ 1.80 ¦ 1 067 0.82 1 523 ¦ 0 0 ¦ 0.03 ¦ 0.82 ¦ 2.76 ¦ 1.84 ¦ 1.64 ¦ 1.74 ¦ 1.80 ¦ ¦ 1 118 ¦ 0.43 ¦ 0.66 ¦ 2.20 ¦ 4.92 ¦ 1.48 ¦ 1.44 ¦ 1.67 0.30 ¦ 1.71 ¦ 1 118 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.75 ¦ 2.56 ¦ 1.48 ¦ 1.44 ¦ 1.67 ¦ 1.71 ¦ ¦ 1 168 ¦ 0.39 0.33 ¦ 0.56 ¦ 2.10 ¦ 4.69 ¦ 1.15 ¦ 1.28 0.46 ¦ 1.57 ¦ 1.57 ¦ 1 168 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.66 0.26 ¦ 2.33 ¦ 1.15 ¦ 1.28 ¦ 1.57 ¦ 1.57 ¦ ¦ 1 219 ¦ 0.36 ¦ 0.49 ¦ 2.03 ¦ 4.46 ¦ 0.85 ¦ 1.12 ¦ 1.48 ¦ 1.44 ¦ 1 219 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.59 ¦ 2.07 ¦ 0.85 ¦ 1.12 0.46 ¦ 1.48 ¦ 1.44 ¦ ¦ 1 270 ¦ 0.30 ¦ 0.39 ¦ 1.97 ¦ 4.20 ¦ 0.62 ¦ 0.95 ¦ 1.35 ¦ 1.31 ¦ 1 270 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.49 ¦ 1.80 ¦ 0.62 ¦ 0.95 ¦ 1.35 ¦ 1.31 ¦ ¦ 1 321 ¦ 0.23 ¦ 0.33 ¦ 1.90 ¦ 3.90 ¦ 0.43 ¦ 0.82 ¦ 1.21 ¦ 1.12 ¦ 1 321 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.46 ¦ 1.51 1.21 ¦ 0.43 0.30 ¦ 0.82 0.72 ¦ 1.21 1.02 ¦ 1.12 0.95 ¦ ¦ 1 372 1 422 ¦ 0.16 0.07 ¦ 0.26 0.16 0.10 ¦ 1.84 1.80 1.74 ¦ 3.61 3.28 2.59 ¦ 0.30 0.26 ¦ 0.72 0.59 ¦ 1.02 0.82 ¦ 0.95 0.72 ¦ 1 372 1 422 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0.39 0.33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 28 소음 플렉시블 감음량 ¦ 관경 DN ¦ 설치 길이, m ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 관경 DN ¦ 설치 길이, m ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 DN ¦ 설치 길이, m ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ 관경 DN ¦ 설치 길이, m ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ ¦ 100 ¦ 3.7 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 31 ¦ 37 ¦ 42 ¦ 27 ¦ 225 ¦ 3.7 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 36 ¦ 22 ¦ ¦ 100 ¦ 2.7 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 32 ¦ 20 ¦ 225 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 17 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 17 ¦ ¦ 100 ¦ 1.8 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 16 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 14 ¦ 225 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 11 ¦ ¦ 100 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 7 ¦ 225 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 6 ¦ ¦ 125 ¦ 3.7 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 32 ¦ 38 ¦ 41 ¦ 26 ¦ 250 ¦ 3.7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 22 ¦ 32 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 21 ¦ ¦ 125 ¦ 2.7 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 24 ¦ 29 ¦ 31 ¦ 20 ¦ 250 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 17 ¦ 24 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 16 ¦ ¦ 125 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 16 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 13 ¦ 250 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 11 ¦ ¦ 125 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 7 ¦ 250 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 5 ¦ ¦ 150 ¦ 3.9 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 33 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 26 ¦ 300 ¦ 3.9 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 34 ¦ 31 ¦ 18 ¦ ¦ 150 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 13 ¦ 25 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 300 ¦ 2.7 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 15 ¦ 23 ¦ 26 ¦ 23 ¦ 14 ¦ ¦ 150 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 13 ¦ 300 ¦ 1.8 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 9 ¦ ¦ 150 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 7 ¦ 300 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 5 ¦ ¦ 175 ¦ 3.7 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 19 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 38 ¦ 25 ¦ 350 ¦ 3.7 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 16 ¦ 27 ¦ 31 ¦ 27 ¦ 14 ¦ ¦ 175 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 19 ¦ 350 ¦ 2.7 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 20 ¦ 11 ¦ ¦ 175 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 13 ¦ 350 ¦ 1.8 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 14 ¦ 7 ¦ ¦ 175 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 350 ¦ 0.9 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 4 ¦ ¦ 200 ¦ 3.7 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 21 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 24 ¦ 400 ¦ 3.7 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 9 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 23 ¦ 9 ¦ ¦ 200 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 16 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 18 ¦ 400 ¦ 2.7 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 17 ¦ 7 ¦ ¦ 200 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 12 ¦ 400 ¦ 1.8 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 12 ¦ 5 ¦ ¦ 200 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 6 ¦ 400 ¦ 0.9 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 2 ¦ | {}
5aefa1de-cdb1-448f-935e-e9d0e818d95a | 3권.pdf | 6.29-14 제 6 편 일반 응용 5) 분기에 의한 감쇠 덕트 내를 이동하는 소음은 덕트의 분기점에서 그 주파수 특성이나 분기부의 형상과 관계없이 분기 덕트의 단면적에 비 례해서 소음의 에너지가 분할된다. 단면적의 비대신 풍량 비 를 사용하여도 동일한 효과 를 예측할 수 있다. SBi ALBi = 10log dB ESBi ¦ ALBi ¦ : 분기 감음량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SBi ¦ : 분기된 덕트 단면적(m2)또는 분기 풍량(CMH) ¦ ¦ ESBi ¦ : 메인 덕트 단면적(m2)또는 전체 풍량(CMH) ¦ 표 29 단면적비에 따른 분기 감음량 ¦ SBi/ �SBi ¦ ALBi ¦ SBi/ �SBi ¦ ALBi ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.00 ¦ 0 ¦ 0.10 ¦ 10 ¦ ¦ 0.80 ¦ 1 ¦ 0.08 ¦ 11 ¦ ¦ 0.63 ¦ 2 ¦ 0.063 ¦ 12 ¦ ¦ 0.50 ¦ 3 ¦ 0.050 ¦ 13 ¦ ¦ 0.40 ¦ 4 ¦ 0.040 ¦ 14 ¦ ¦ 0.32 ¦ 5 ¦ 0.032 ¦ 15 ¦ ¦ 0.25 ¦ 6 ¦ 0.025 ¦ 16 ¦ ¦ 0.20 ¦ 7 ¦ 0.020 ¦ 17 ¦ ¦ 0.16 ¦ 8 ¦ 0.016 ¦ 18 ¦ ¦ 0.12 ¦ 9 ¦ 0.012 ¦ 19 ¦ 6) 개방단 반사 감음(ERL) 덕트 내를 전반하는 소음은 덕트 개구부에서 갑자기 넓은 공간에 개방될 때 소리 에너지의 상당한 양이 덕트 내로 반사 되며 감음된다. 특히 저주파수의 평면 음파가 커다란 룸에서 도관과 상호작용할 때 효과 가 크며 개구부의 크기가 작을 수록 효과 가 크다. 표 30 덕트직경별 개방 단반사 감음량 ¦ 덕트직경 mm ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트직경 mm ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ ¦ 150 ¦ 18 ¦ 12 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ 200 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 250 ¦ 14 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 300 ¦ 12 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 400 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 510 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 610 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 710 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 810 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 910 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 1 220 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 1 830 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 7) 덕트 기류 소음 덕트내로 전달되는 장비소음은 방음장치 및 자연 감음량에 의해 제어될 수 있지만 덕트 기류소음은 속도를 제어해야만 문제를 해결 할 수 있다. 표 31~32 는 주 덕트 및 말단환기구 에서 최대 권장 덕트 통과 속도 유지 지침을 제공한다. 표 31 지정된 음향 설계 기준을 달성하기 위한 최대 권장 주 덕트 기류 속도 ¦ 구 분 (주 덕트 설치 위치) ¦ 최대 덕트 통과 속도, m/s ¦ 최대 덕트 통과 속도, m/s ¦ 최대 덕트 통과 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 (주 덕트 설치 위치) ¦ 설계기준 RC(N) ¦ 사각덕트 ¦ 원형덕트 ¦ ¦ 샤프트내 또는 건식 천장 마감 ¦ 45 ¦ 17.8 ¦ 25.4 ¦ ¦ 샤프트내 또는 건식 천장 마감 ¦ 35 ¦ 12.7 ¦ 17.8 ¦ ¦ 샤프트내 또는 건식 천장 마감 ¦ 25 ¦ 8.6 ¦ 12.7 ¦ ¦ 음향 천장 마감 ¦ 45 ¦ 12.7 ¦ 22.9 ¦ ¦ 음향 천장 마감 ¦ 35 ¦ 8.9 ¦ 15.2 ¦ ¦ 음향 천장 마감 ¦ 25 ¦ 6.1 ¦ 10.2 ¦ ¦ 점유 공간 내에 위치한 덕트 ¦ 45 ¦ 10.2 ¦ 19.8 ¦ ¦ 점유 공간 내에 위치한 덕트 ¦ 35 ¦ 7.4 ¦ 13.2 ¦ ¦ 점유 공간 내에 위치한 덕트 ¦ 25 ¦ 4.8 ¦ 8.6 ¦ 표 32 지정된 음향 설계 기준을 달성하기 위한 말단 환기구 최대 권장 덕트 기류 속도 ¦ 구 분 (개구부 형식) ¦ 설계기준 RC(N) ¦ 자유공간 개방 기류 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급기구 ¦ 45 ¦ 3.2 ¦ ¦ 급기구 ¦ 40 ¦ 2.8 ¦ ¦ 급기구 ¦ 35 ¦ 2.5 ¦ ¦ 급기구 ¦ 30 ¦ 2.2 ¦ ¦ 급기구 ¦ 25 ¦ 1.8 ¦ ¦ 환기구 ¦ 45 ¦ 3.8 ¦ ¦ 환기구 ¦ 40 ¦ 3.4 ¦ ¦ 환기구 ¦ 35 ¦ 3.0 ¦ ¦ 환기구 ¦ 30 ¦ 2.5 ¦ ¦ 환기구 ¦ 25 ¦ 2.2 ¦ 표 33 은 디퓨져 소음비에 더해지는 소음은 댐퍼를 지나면 서 조절한 압력의 하강을 댐퍼를 지나고 최소의 음압으로 떨 어지는 것을 나눈 압력 비에 비례한다. 덕트가 개방된 콘서트홀 같이 음향적으로 민감한 공간에 서는 댐퍼 적용을 자제하고 통상 환기구로부터 덕트 지름의 5~10 배 이격하여 설치하여야 소음에 안전하다. | {}
91082b17-ee60-4fa4-b3e1-f3b83ab39c42 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-15 표 33 엘보 형태별 최대 권장 기류 속도 ¦ 덕트 시스템에 의해 제공되는 최저 NC/ RC 등급 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 시스템에 의해 제공되는 최저 NC/ RC 등급 ¦ 사각 ¦ 라운드 ¦ 사각, 짧은터닝베인 ¦ 사각, 긴 터닝 베인 ¦ 라운드, 긴 베인 ¦ ¦ 덕트 시스템에 의해 제공되는 최저 NC/ RC 등급 ¦ 최고 속도(m/s) ¦ 최고 속도(m/s) ¦ 최고 속도(m/s) ¦ 최고 속도(m/s) ¦ 최고 속도(m/s) ¦ ¦ 50 이상 ¦ 10 ¦ 12.5 ¦ 12.5 ¦ 14 ¦ 15 ¦ ¦ 45 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 13 ¦ ¦ 40 ¦ 6.5 ¦ 8.5 ¦ 8.5 ¦ 11.5 ¦ 12.5 ¦ ¦ 35 ¦ 5 ¦ 6.5 ¦ 6.5 ¦ 8.5 ¦ 9 ¦ ¦ 30 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7.5 ¦ ¦ 25 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 20 이하 ¦ 사용 불가 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3.5 소음기 설계 1) 소음기의 종류 그림 15 는 소음기의 종류 구분으로서 크게 수동형과 능동 형으로 구분할 수 있으며 HVAC 에서 가장 많이 적용되는 형 태는 흡음재를 이용한 감쇠형 소음기이다. 덕트 내에 전반되는 소음을 감소시키는 데에는 소음기가 이용된다. 일반적인 공조용 사각 감쇠형 소음기 길이는 900 mm ~ 3 000 mm 로 300 mm 규격으로 관리되고 있다. 그림 16 은 덕트 형태 및 적용 위치에 따라 평형판형(스플 리터형)을 응용한 엘보형, 직사각형, 변형형 T-엘보형, 원형 의 소음기 형태를 나타낸다. 그림 17 은 동일한 압력 강하에 대한 반동형 소음기의 삽입 손실과 보호 필름 재료가 있거나 없는 감쇠형 소음기의 삽입 손실을 비교한 자료이다. 2) 소음기의 성능 소음기의 성능은 ASTM E 477 표준시험법- (덕트 라이 닝 및 소음기의 음향 및 유동특성)을 근거로 한 KS I ISO 7235 기준에 준한 소음 측정 실에서 실시한다. 소음 측정 실 ![image](/image/placeholder) 감쇠형 소음기 ▷편형판형(스플리터형) (dissipative ▷원형 silencer) ▷셀형(격자형) 수동형 소음기 ▷지그재그형 (passive type silencer) ▷유선형(sound stream) ▷ 팽창형 반동형 소음기 ▷공명형 (reactive silencer) ▷간섭형 ▷ 전방전송형(feed forward type) 능동형 소음기 ▷ 적응필터기 법(filtered x LMS 알고리즘) (active type silencer) ▷반응형(feedback type) 그림 15 소음기 종류 구분 ![image](/image/placeholder) c. rectangular a. rectangular elbow b. transitional d. rectangular t-elbow e, circular 그림 16 감쇠형 덕트 소음기 종류 Chart Type: line 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz item_01 10dB 15dB 20dB 30dB 35dB 30dB 25dB 20dB +space 그림 17 소음기 흡음재 피복마감에 따른 삽입손실 비교 에서는 소음기의 가장 중요한 성능인 삽입손실(덕트 라인 중 에 소음기를 설치하지 않았을 때와 설치하였을 때 동일조건에 서 소음기의 하류 동일지점에서 측정한 음압레벨의 감소량)과 전압손실(시험소음기의 상류 측 전압과 하류 측 전압의 차이) 을 측정한다. 3) 소음기의 선정 다음은 장비 발생소음에서 상기 자연 감쇠량의 여러 요인 들의 계산 적용하여 실내소음기준에 근거한 필요감음량을 산 출하여 만족하는 소음기 규격을 선정한 예시이다. | {}
b51e96d9-b18f-46e3-9ecb-30b5405139e7 | 3권.pdf | 6.29-16 제 6 편 일반 응용 덕트 소음기 선정 계산서 (예시) serial NO : ST2017- 2017. 일자: ¦ 장비번호 ¦ AHU-01 (S) ¦ 송풍기 풍량 ¦ 3 2000 m2/h ¦ 덕트 규격 ¦ 1500 X 700 ¦ 효 율 비 ¦ 90% ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 사 명 ¦ 한국 00 사옥 신축공사 ¦ 한국 00 사옥 신축공사 ¦ 한국 00 사옥 신축공사 ¦ 용 도 ¦ 지상 2 층 사무실 ¦ 수 량 ¦ 1 SET ¦ ¦ 설치위치 ¦ 지상 2 층 좌측 ¦ 송풍기정압 ¦ 115 mmAq ¦ 토출구 형식 ¦ NOZZLE ¦ 덕트 풍속 ¦ 8.5 m/s ¦ ![image](/image/placeholder) code 송풍기 종류 1/1 옥타브 대역의 중심 주파수(Hz) 1 에어포일 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 1. 송풍기발생소음(PWL) 92.9 dB(A) 95.9 95.9 97.9 89.9 85.9 78.9 74.9 2. 자연감쇠량 1) 직관덕트에 의한 감음량 폭 높이 P/A 길이 a. 장방형덕트 1.50 0.70 4.19 5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2) 엘보에 의한 감음량 a. 장방형엘보 수량 0 폭 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 b. 소음엘보 수량 0 폭 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3) 소음챔바에 의한 감음량 1.9 L 1.9 W 1.1 H 흡음계수 0.65 2.8 4.1 9.8 10.6 10.1 9.7 9.7 수 량 1 입구 A 1.1 출구 A 1.1 4) 분기에 의한 감음량 분기 풍 량 474 m2/h 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 5) 개방단의 단말반사 감음량 수량 1 폭 0.2 18.0 12.0 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 6) 기타 감음량 (합 계) 40.6 35.9 36.6 33.4 30.9 29.5 29.5 3. 덕트반송소음(PWL) 1 의합계-2 의합계 55.3 60.0 61.3 56.5 55.0 49.4 45.4 소음기준: NC- 45 (53 4. 실내허용소음레벨(SPL) 67.0 60.0 54.0 49.0 46.0 44.0 43.0 dB 이하) 5. 실효취출구음압 의한 보정 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 6. 실내 흡음효과 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 7. 취출구 발생소음 *소음기 설치 전 실내 예상 소음:61 dB(A) 68.2 61.2 55.2 50.2 47.2 45.2 44.2 8. 필요 감음량 (3 - 7) -12.9 -1.2 6.1 6.3 7.8 4.2 1.2 9. 소음기 선정 자료 선정규격 W H L *소음기풍속: 9.9 m/s 정압손실 : 2.2 mmAq * 소음기 설치 후 실내 예상 소음 : 48 dB(A) Select 2000 900 1200 5 6 11 17 26 31 17 ![image](/image/placeholder) 송풍기 출구속도 5 m/s 마다 최소한 송풍기 출구속도 5m/s 마다 최소한 출구속도 5 m/s 마다 최소한 송풍기 휠(wheel)직경 1 배 소음기 직경외 3/4 이상 송풍기 휠(wheel)직경 1.5 배 송풍기 휠(wheel)직경 2 배 -6 - 30° Max 소음기 15° Max transition 송풍기의 입구 vane: 출구 소음기 소음기 axial 15° Max 평면도 소음기 tan 소음기 -51 30° Max 소음기 15° Max 30° Max 15° Max 원심형 송풍기 토출부분 설치 원심형 송풍기 입구부분 설치 베인형 축류 송풍기 입구 및 출구의 각형 소음기 천이 부분의 흡입측과 토출측 (주:소음기의 배출은 송풍기측에 수직이 되어야 함) <지하철, 터널용> (주:소음기 전 트렌지선 덕트는 최고 30° 소음기 통과 후 최고 15° 유지 소음기 - 조용품? 덕트 직경의 2 배 이상 - 덕트 직경의 1.5 배 이상 vane vane 소음기 axial 소음기 axial fan tan 소 소망 7 $ 수 베인형 축류 송풍기에 직접 부착된 원형 sound trap 베인형 축류 송풍기에 직접 부착된 콘형 소음기 곡선 및 직각굴곡부 터닝베인과 함께 설치 직각굴곡부 터닝베인 미부착 설치 (주:소음기의 배출이 열보 측면에 평행이어야 함) (주:소음기의 배출이 엘보 측면에 평행이어야 함) | {}
f721b8d8-9bff-45ee-8c45-79c8941ad0d3 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-17 그림 18 소음기 흡음재 피복마감에 따른 허용풍속 기준 ¦ 허용풍속, m/s ¦ 허용풍속, m/s ¦ 흡음재 마감 구조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평행 ¦ 수직 ¦ 흡음재 마감 구조 ¦ ¦ 6 이하 ¦ 4 이하 ¦ 보호 없는 흡용재 ¦ ¦ 6~10 ¦ 4~7 ¦ 표면처리 표면처리 된 흡음재 ¦ ¦ 10 ¦ 7 ¦ 섬유 또는 철망 흡음재 ¦ ¦ 10~22 ¦ 7~15 ¦ 다공 금속판(개구율 20% 이상) 흡음재 ¦ ¦ 22~30 ¦ 15~21 ¦ 다공 금속판(개구을 20% 이상) 유리 섬유 흡음재 ¦ ¦ 30~60 ¦ 21~42 ¦ 다공 금속판(개구을 20% 이상) 철망 유리 섬유 흡읍재 ¦ ¦ [특기사항] 평행, 수직은 재료표면에 대한 흐름의 방향이다 ¦ [특기사항] 평행, 수직은 재료표면에 대한 흐름의 방향이다 ¦ [특기사항] 평행, 수직은 재료표면에 대한 흐름의 방향이다 ¦ ![image](/image/placeholder) 소음기, 소음기 최 상 매우좋음 덕트 내부로 브레이크인(break-in)되는 벽에 소방 댐퍼가 요구되는 경우의 대인으로 덕트 전달 소음과 공조실 소음을 억제, 출구를 벽면에 붙임 보 통 권장하지 않음 공조실의 소음이 소음기에서 감소 되지 않고 모든 소음이 소음기에서 감쇠되기 전에 주변 덕트 내부로 브레이크인(break-in)될 수 있음 공간으로 브레이크 아웃(break-in)이 됨. 그림 19 공조실을 기준으로 한 소음기 설치 위치 4. 공조 설비의 소음 저감 대책 공조 설비의 토출, 흡입측은 소음기에 의해 많은 부분 해결 될 수 있지만 기타 배관, 덕트, 장비, 전달경로 등의 소음은 덕트 내부 소음과 는 별도로 수음자측의 여건을 검토하여 추가 대책을 강구하여야 한다. 4.1 덕트 외판을 통한 음향 방사 대책 덕트 럼블(duct rumble)은 평평한 덕트 표면의 진동으로 인해 발생하는 저주파수 소음으로 압축성 유체의 압력 변동에 ![image](/image/placeholder) 4b 16 6 14 3 3 2 4a 5 199 0 11 12 10 13 12 13 11 1 : 음원실의 스피커 2 : 시험대상 소음기 상류의 시험덕트 3 : 연결덕트 4a : 시험 대상 소음기 4b : 치환덕트(빈 덕트) 5 : 시험 대상 소음기 하류의 시험덕트 6 : 유동 디퓨저로 사용되는 전달요소 7 : 잔향실 9 : 마이크로폰 위치 10 : 송풍기 11 : 송풍기 소음기 12 : 플렉시블 덕트 13 : 방진기 14 : 유량 측정을 위한 노즐 16 : 정압 측정 그림 20 덕트 소음기 KS I ISO 7235 기준에 준한 소음 측정 장치도 의해 발생한다. 덕트 럼블은 덕트의 공진 주파수에서 발생하며 16~100 Hz 주파수 범위에서 65~95 dB 의 덕트 럼블 소음이 점유 공간에서 측정된다. 벨트 구동형 팬의 경우 럼블 소음은 평균 정상 음에서 5~25 dB 까지 변동한다. 그림 21 과 같이 덕트 럼블은 덕트 진동 수준에 따라 다르 며 매우 낮은 공진 주파수는 음파 파장이 매우 길어서 (3~ 20 m) 럼블이 장거리에서 음향 에너지를 발휘할 수 있음을 의미한다. ![image](/image/placeholder) wall wall air/sound pressure air/sound pressure fluctuations vibrating fluctuations entering duct duct walls leaving duct sound power radiated from duct walls 그림 21 덕트 럼블 현상 | {}
844ad9db-c25c-418e-b7f5-5383fca3c072 | 3권.pdf | 6.29-18 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) note 1 note 2 note 3 note 4 flex connector. 최적 매우 좋음 좋음 적당 나쁨 나쁨 그림 22 원심 팬 근처의 덕트 구성 덕트 럼블 근원 근처의 금속 프레임 및 건식 벽체 시스템 과 같은 저 질량 건축 구조물은 덕트 떨림에 동조하여 쉽게 진동하고 덜컥거리는 소리를 낼 수 있음에 유의 한다. 그림 22 는 원심 팬 근처의 덕트 구성을 나타낸다. 최적의 팬 배출 전이 설계는 덕트 럼블 (duct rumble) 가 능성을 최소화한다. 그러나 이것은 팬 휠에서의 유동 난류, 덕 트 강성, 덕트 내 공기 속도 및 덕트 공진 특성에 크게 좌우되 는 덕트 럼블의 잠재성을 완전히 제거하지 못할 수도 있다. 노트: ① 1/7(14%) 슬로프가 선호. 1/4(25%) 경사는 10 m/s 이하로 허용. A 치수는 B 의 1.5 배 이상이어야 한다. (B 는 가장 큰 토출 덕트 치수) ③ 견고한 터닝 베인은 엘보의 전체 반경을 확장한다. ④ 최소 150 mm 반경이 필요하다 흡음 덕트, 소음기, 유리섬유 보온재 등은 덕트 럼블을 완 전히 감소시키지 못한다. 1) 덕트 럼블을 제어 방법 (1) 팬 또는 모터 속도를 변경. 공기 압력 변동의 주파수를 변경하여 덕트 외판 공명 주파 수와 다르게 구성. (2) 덕트 보강재와 건식 벽체와 같은 단단한 재료를 덕트 외판에 적용하여 케이싱 공진 주파수를 변경 상기 방법을 통해 31.5~63 Hz 주파수 대역에서 5~11 dB 의 소음개선이 가능하다 . 2) 방음 래깅(lagging) 관이나 판에서 소음이 방사될 때 직접 흡음재를 부착하고, 차음재를 씌우는 것보다 그림 25 와 같이 진동부에 제진 (damping) 대책을 한 후 흡음재를 부착하고 그 다음에 차음 재를 설치하는 것이 효과 적이다. 한편, 파이프 소음은 고속기체가 배관계를 지나갈 때 발생 하는 소음으로 배관의 굴곡부, 밸브 등에서 발생하며, 팬 · 송 풍기 · 압축기 등에서 발생한 소음도 부분적으로 배관를 통해 ![image](/image/placeholder) 돌출형 덕트 연결 이음 보강앵글 (보통 600 mm 간격) X * X , ※ , . ⌀ 건식보드 외부면에 두꺼운 직결나사 체결 와셔 및 덕트 외판 간격) (보통 450 mm 접착제 16 mm 방화건식보드 설치 (덕트연결이음 및 보강 포함) 그림 23 덕트 럼블 제어를 위한 건식 래깅(lagging)공법 ![image](/image/placeholder) · 덕트 고정로드 실란트 코킹 덕트 스터드&2 겹 방화 건식 보드 스터드 사이 (덕트와 일정거리 흡음재 설치 유지) 그림 24 덕트 럼블 제어를 위한 건식 방음실 공법 ![image](/image/placeholder) (테이프 마감 처리) 차음재(강판)0.4~2 T 흡음재(G/W,40 K)25/50 T 차음시트(제진)2~4 T 먹트/배관 외판 공기/ 유체 그림 25 방음래깅 상세도 투과 된다. 배관에서 발생하는 링 주파수 fr 은 파이프 횡단면 의 최저 공명주파수로 식과 같다. 여기서, CL 은 배관 벽에서 의 종파의 전파속도, d 는 관의 직경이다. CL fr Hz �d 4.2 장비 케이싱 투과 소음 저감대책 1) 엔클로저 (enclosure) 장비가 수음자측에 노출되어 직접 음에 대한 대책이 필요 할 때 가장 유효한 방법은 방음실을 구성하여 수음자로부터 장비를 은폐하는 것이 바람직하다. 음원을 밀폐할 때 유의 할 점은 ① 방진, ② 차음, ③ 흡음, 환기, ⑤ 개구부의 소음 등이다. 밀폐실에 의한 차음도 NR 식은 다음과 같다. | {}
388d8c55-4f5c-4609-b6b7-b374cf4752a3 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-19 ![image](/image/placeholder) 5 400 W 10800L 4500H 급기 소음기 양개 방음문 (1 800 W x2100H) 방음실 상세도 ![image](/image/placeholder) 5400 1080 720 900 900 720 1080 500 소음기 후드 1 소음기 지지대 500 650 1 004 방음시창 、 500 우측면도 그림 26 방음실 예시도 NR = SPL1 - SPL2 = 10log( 1) = TL(dB) 여기서, SPL1 : 방음실의 내부 음압레벨, dB SPL2 : 방음실의 외부 음압레벨, dB 방음실에 의한 삽입 손실치 IL 은 다음 식으로 구한다. IL = SPL1 - SPL2 (dB) 여기서, SPLo : 방음실를 씌우기 전의 임의 의 지점 음압레벨, SPL2 : 방음실을 씌운 후 같은 지점 음압레벨, dB 2) 차음시트 진동으로 케이싱이 떨려 발생하는 음에너지의 저감 목적으 로 사용하며 공진 진폭의 저감, 구성 요소의 접속 부분의 진 동 저감 등에 적용한다. 고체 전달 음에 대한 차음 특성이 우수하고 충격흡수성과 유연성, 기계적 특성 및 내수성, 내후성이 우수한 판상소재이다. 난연 처리로 자기 소화성을 가지고 있어 화재에 대한 안전 성도 우수하며 다른 소재와 의 복합화가 쉽고 현장작업이 편리 Chart Title: 빵음실 Chart Type: bar 그림 27 방음실 삽입손실 item_01 60 년 50 년 40 년 20 년 SPL 40 년 30 년 10 년 0 년 기타 40 년 30 년 10 년 0 년 한 특징이 있어 많이 사용한다. 그림 28 송풍기의 소음 발생원을 살펴보면 ① 1 차 고체 음으로 방진장치의 적용으로 문제를 해결할 수 있고 ② 2 차 고체 음으로 진동에 의해 발생하는 이 부분에 차음 시트를 적용하여 제진(damping)하며 흡입, 토출 측 공기음은 소음기로서 제어할 수 있다. ![image](/image/placeholder) ② ③ ③ 굴뚝 흡입구 ③ 소음기 차음시트 차음시트 소음기 흡음처리 토출구 방진구조 집진 보일러 차음시트 소음기 그림 28 각종장비 차음시트 설치 예시 4.3 천장설비의 음향 방사 대책 팬코일유닛, 공기조화기, 덕트 또는 기계장비실의 급배기 계통이 중요실의 천장에 위치되어 있을 때 천장 시스템을 통 한 소리의 투과 는 세심한 주의 를 요한다. 가급적 소음이 예상 되는 장비는 중요실 내부 위치를 피해 설치하고 복도, 창고 등 서비스 공간의 상부에 배치한다. 천장을 통한 직접적인 소 리 투과 를 측정하는 표준 시험절차는 없으며 보통 전등, 환기 구, 스피커 등이 설치되어 전체 천장 마감재의 투과 손실은 이 표 34 볼륨 댐퍼와 연결된 환기구 소음등급에 할증 소음 ¦ 구 분 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 1.5 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ 볼륨댐퍼(VD)의 위치 ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ ¦ 선형 환기구와 연결 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 24 ¦ ¦ 선형 환기구의 챔버 입구 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 9 ¦ ¦ 선형 환기구의 입구 챔버로 부터 적어도 1.5 m 의 급기 덕트 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ | {}
fa72803c-0d33-4670-8b75-3d6a49675ed7 | 3권.pdf | 6.29-20 제 6 편 일반 응용 론적인 수치보다 감소하므로 유념한다. 방음대책으로는 천장 마감재 상부에 흡음재를 설치하여 투과 되는 소음의 일부를 흡 음하는 방법과 소음원을 방음박스를 설치하여 투과 소음을 개 선하는 방안이 주를 이룬다. 천장 마감재 종류에 따른 투과 손실치는 표 34 를 이용한다. 표 35 천장 마감재에 따른 투과 손실 ¦ 천장 마감재 ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천장 마감재 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ ¦ 9.5 ■■ 석고 보드 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 23 ¦ ¦ 12.5 mm 석고 보드 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 25 ¦ ¦ 16 mm 석고 보드 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 21 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 27 ¦ ¦ 38 ■■ 석고 보드 ¦ 13 ¦ 18 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 29 ¦ ¦ 6 mm 무석면 불연보드 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 27 ¦ ¦ 미네랄 섬유 천장 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ ¦ 유리섬유 천장 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 11 ¦ ![image](/image/placeholder) 인라인 팬 (0.2Kw) 경량철골천장틀(M-BAR) THK6 무석면불연천장재 그림 29 천장 내 기계장비 설치 예시도 표 36 천장 내 기계장비 예시 계산 ¦ 투과 소음계산 ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 투과 소음계산 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 0002 ¦ 0004 ¦ 000 ¦ 합성소음 dB(A) ¦ ¦ 장비소음(0.2 kW) ¦ 74 ¦ 67 ¦ 68 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 61 ¦ 60 ¦ 69 ¦ ¦ 6 mm 천장마감재 (80% 적용 계산) ¦ -4 ¦ -4 ¦ -6 ¦ -10 ¦ -14 ¦ -18 ¦ -22 ¦ ¦ ¦ 천장 투과 후 소음 ¦ 70 ¦ 63 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 51 ¦ 43 ¦ 38 ¦ 58 ¦ ¦ 실내소음기준(NC-35) ¦ 60 ¦ 52 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 33 ¦ 44 ¦ ¦ 필요감음량 필요 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 17 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 9 ¦ 5 ¦ 14 (만족) ¦ ¦ 추가대책 방음박스(50T) ¦ 15 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 36 ¦ ![image](/image/placeholder) BW[방음박스:D+300] VSH 스프링 행거 50 D[fan 규격] 50 방음박스 (정적변위:25 mm) 따른따라따라따라고 12 뜰 피부피부마동아 [kt BWV 응용했습니다.150 타공판 0.8t Difan glass eloth g/wool (48 K.50 t) 아연도 강판 1.2t 료 의료 식품판매장 띄고 고 교환 또는 四 II channel fan 고정지지대 L-200 ID-100l L-100 W1[W+200] L W1+100 BL[L+200 그림 30 천장 내 장비 방음박스 예시도 5. 기계실 주변 소음 제어 5.1 위치 보통 실 안에 HVAC 장치를 위치시키는 것은 설계자가 장 비소음이 인접실에 영향을 주는 것을 인식하고 통제하여야 한 다. 종종, 이런 공간은 다른 공간으로 전달되는 장비 소음에서 의 충분한 감소를 이루는데 필요한 구조와 형식에 영향을 끼 치는 기본적인 소음 허용 레벨 기준을 가진다. 내부 기계실에 서 가장 효과 적인 소음 제어방법은 소음 민감 구역으로부터 가능한 멀리 장비를 위치시키는 것이다. 어떤 상황에서 이것 은 장비를 놓기 위해 분리된 구조를 필요로 한다. 지하실은 보통 근접하기 가장 먼 곳이기 때문에 지하실 위치는 소음장 치에 전형적으로 가장 안정적인 곳이다. 옥탑층 기계실은 일 반적이지만 소음과 진동에 대해 매우 세심한 주의 를 요한다. 공조실은 덕트의 자연스러운 변형과 반경 내의 엘보의 사 용을 가능하도록 충분한 공간을 확보해야 한다. 공조실 배치 에서 건물 모서리 위치는 근접 인테리어 공간의 수와 관련 외 부 덕트 작업의 양을 줄이기 때문에 좋은 위치이다. 소음완충 구역으로 창고, 복도, 배관 입상 공동구 등과 같은 근접하기 쉬운 공간을 이용하는 것은 효과 적인 소음 저감 배치방안이 다. 상기 그림 31 과 같이 기계실배치에서 벽 하나만 두고 계 단, 엘리베이터, 배관 입상 공동구 등을 배치하는 방안이 소음 에 가장 유리하다. 기계실을 배치하면 기계실 내부 발생소음 이 벽이나 천장, 바닥으로 전달되는 소음을 예측하여 문제가 없도록 조치하여야 하기 때문이다. 매우 높은 소음 레벨을 갖 는 냉동기와 다른 장비들은 콘크리트 구조 벽으로 구성된 공 간에 있는 것이 최상이다. ![image](/image/placeholder) 기계실 창고 [불량] 3 년에 주거공간에 화장실 엘리 화장실 노출, 기계심과 배관 출입구 계단사이의 벽을 베이터 관통할 수 없으므로 입상 급기 및 환기택트, 공동구 배관이 주거공간 옆에서 이루어진다. 창고 기계실 [보통]기계심의 2 번이 주거공간에 노총, 엘리 화장실 화장실 배관 기계산에서 계단사이의 입상 벽을 관통 할 수 없으므로 베이터 급가 및 환기덕트, 공동구 이루어진다. 옆에서 주거공간 창고 기계실 [양호] 기계심의 2 멘이 화장실 화장실 배관 엘리 주거공간에 노출, 화장실 입상 베이터 천정을 통해 택트 및 배관 이용 가능 공동구 창고 기계실 화장실 엘리 [최상] 주거공간에 노출된 베이터 기재성벽이 없다. 텍트 및 배판의 몽로도 화장실 주거공간 옆에 위치하지 않는다. 배관 입구 공동구 그림 31 다양한 건물의 음향학적 기계실 배치 비교 | {}
acbe04fd-4066-44c5-ac8b-82b15ca4cea4 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-21 ¦ 벽체 관통시 ¦ 유연한 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄성 실란트 마감 ¦ 덕트이음 ¦ ¦ 바닥 관통시 ¦ ¦ ¦ 탄성 실란트 마감 ¦ MISEPATIORALLY 事 事 ¦ ¦ (105,,,000 원) 15 ¦ WWW.FIGHTS.COMMENTALLY.COMPAN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 덕트는 소음에 민감하지 않은 ¦ ¦ ¦ 공간으로 바닥을 관통해야 한다 ¦ ¦ ¦ 소음에 민감하지 않은 공간 ¦ 소음에 민감한 공간 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1967611596 ¦ 그림 32 덕트 관통시 주의 사항 표 37 소음에 민감한 점유 공간에서 기계실을 분리하는 바닥 선택 지침 ![image](/image/placeholder) 필요에 따라 전산로드 및 방진행거 설치 코킹개구부 팩트 또는: 파이프가 벽체를 관통할때 벽의 양면 접속부가 경화되지 않도록 실란트 코킹 처리할 것 (필요에 따라 방화 등급의 코킹소재 적용) 화재 등급에 따라 미네랄 섬유 또는 세라믹 섬유로 슬리브 사이 13mm 환형 공간을 완전히 충진(특정 UL 인증제품또는 시스템에 필요한 실러트 두께 변경 가능) 벽체에 매립된 금속 슬리브 콘크리트 또는 시멘트 벽체에 설치된 슬리브는 습식 벽체 덕트또는파이프의 의경보다 13~19mm 더 크게 설치, 건식 벽체 ¦ 장비형식 ¦ 동력(kW) 또는 크기 ¦ 바닥 두께 1) 2300 kg/m3 콘크리트 ¦ 바닥 두께 1) 2300 kg/m3 콘크리트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비형식 ¦ 동력(kW) 또는 크기 ¦ 잡음에 민감한 점유 공간 (NC-35) ¦ 다소 민감한 점유 공간 (NC-40) ¦ ¦ 왕복동식 냉동기 ¦ 모든 규격 ¦ 200 2) ¦ 200 ¦ ¦ 원심형 냉동기 ¦ 1 000 kW 미만 ¦ 200 ¦ 150 ¦ ¦ 원심형 냉동기 ¦ 1 000 kW 이상 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 스크류 냉동기 ¦ 모든 규격 ¦ 2002) ¦ 200 ¦ ¦ 송풍기. 공조기(덕트 연결 無) ¦ 7.5 kW 미만 ¦ 100 ¦ 75 ¦ ¦ 송풍기. 공조기(덕트 연결 無) ¦ 7.5~22.5 kW ¦ 160 ¦ 100 ¦ ¦ 송풍기. 공조기(덕트 연결 無) ¦ 22.5 kW 초과 ¦ 2002) ¦ 150 ¦ ¦ 덕트연결 된 송풍기, 공조기 ¦ 22.5 kW 미만 ¦ 100 ¦ 75 ¦ ¦ 덕트연결 된 송풍기, 공조기 ¦ 22.5 kW 이상 ¦ 1502) ¦ 100 ¦ ¦ 펌프 ¦ 18.5 kW 미만 ¦ 100 ¦ 75 ¦ ¦ 펌프 ¦ 18.5~75 kW ¦ 150 ¦ 100 ¦ ¦ 펌프 ¦ 75 kW 초과 ¦ 200 ¦ 160 ¦ ¦ 냉각탑, 증발형 냉각기, 공랭식 냉각기 ¦ 22.5 kW 미만 ¦ 150 ¦ 100 ¦ ¦ 냉각탑, 증발형 냉각기, 공랭식 냉각기 ¦ 22.5~75 kW ¦ 2002) ¦ 150 ¦ ¦ 냉각탑, 증발형 냉각기, 공랭식 냉각기 ¦ 75 kW 초과 ¦ 2) 200 ¦ 200 ¦ 그림 33 덕트 및 배관 벽체 관통 적용 상세 ![image](/image/placeholder) m 2 m m m 60 dB 40 dB 60 dB 34 dB 60 dB 40 dB 20 dB TL = 20 TL = 26 TL = 20 TL = 20 주) 1. 여러 장비 및 여러 유형의 장비를 수용하는 기계실의 경우 각 장비 유형에 대한 바닥두께를 결정하고 전체 장비 실에 대해 가장 큰 값을 적용. 상기 표보다 낮은 1 760 kg/m2 콘크리트를 사용하면 바닥 두께 는 33% 증가한다. 2. 이 유형의 일부 설비 및 여러 유형의 장비를 갖춘 기계실 (각각 두께 200 ■■ 두께의 바닥 필요)은 그림 32 에 따라 주의 를 요한다. 참고) 장비 등급이 NC-30 또는 그 이하인 방에 기계 장비를 배치하면 안 된다. 그림 34 중공 2 중벽의 효과 ![image](/image/placeholder) var 80 25 var 25 8 8 · 강판 2.3T 발포폴리우레탄 강판 1.6T 충진 gypsum 보드 9T 고무패드 2T 발포 폴리 유리솜 충진 우레탄 충진 강판 1.2T STS 2.0T 유리솜 충진 고무패드 2T 8 gypsum 보드 9T F.L� 용 강판 1.6T var 의 표 38 일반적인 벽체 구성에 따른 소음투과 등급 및 주파수별 차음량 그림 35 방음문 구성 상세 ¦ 실 구성 형식 ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 구성 형식 ¦ STC ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K4 ¦ K ¦ ¦ 200 ■■ 시멘트 벽돌 ¦ 50 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 41 ¦ 44 ¦ 50 ¦ 57 ¦ 64 ¦ ¦ 200 mm 시멘트벽돌 + 16 mm 석고보드 ¦ 53 ¦ 33 ¦ 32 ¦ 44 ¦ 50 ¦ 56 ¦ 59 ¦ 65 ¦ ¦ 92 mm 스터드 + 양쪽 16 mm 석고보드 ¦ 38 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 33 ¦ 47 ¦ 55 ¦ 43 ¦ 47 ¦ ¦ 92 mm 스터드+흡음재 충진 + 양쪽 16 ■■ 석고보드 ¦ 49 ¦ 16 ¦ 23 ¦ 44 ¦ 58 ¦ 64 ¦ 52 ¦ 53 ¦ ¦ 92 mm 스터드+흡음재 충진 + 양쪽 16 mm 석고보드 2 겹 설치 ¦ 56 ¦ 19 ¦ 32 ¦ 50 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 58 ¦ 63 ¦ ¦ 두줄의 92 mm 스터드 + 25 mm 공기층 + 양쪽 16 mm 석고보드 2 겹 설치(내부 흡음재 충진) ¦ 64 ¦ 23 ¦ 40 ¦ 54 ¦ 62 ¦ 71 ¦ 69 ¦ 74 ¦ ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 천장 ¦ 53 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 49 ¦ 58 ¦ 67 ¦ 76 ¦ ¦ 150 mm 콘크리트 바닥 + 100 mm 뜬 바닥 콘크리트내 흡음재 충진 ¦ 72 ¦ 44 ¦ 52 ¦ 58 ¦ 73 ¦ 87 ¦ 97 ¦ 100 ¦ ¦ 150 mm 콘크리트 바닥 + 흡음재 설치 + 스프링 방진적용 + 16 mm 석고보드 2 겹 설치 ¦ 84 ¦ 53 ¦ 63 ¦ 70 ¦ 84 ¦ 93 ¦ 104 ¦ 105 ¦ | {}
8274eaf0-7f16-4130-ab1f-10a658de5618 | 3권.pdf | 6.29-22 제 6 편 일반 응용 5.2 벽체 설계 구조적 문제와 많은 제한 때문에 기실벽이 건식벽체로 설 치될 수 있다. 소음을 줄이기 위해 벽 파티션 구조에 충분한 크기의 두께가 필요하고 전형적으로 흡음재를 충진하고 벽의 양면에 여러 겹의 석고보드를 사용한다. 높은 수준의 소음감 소가 필요한 곳에는 벽체 구조를 면밀히 검토하고 소음투과 등 급(STC)이 높은 벽체를 구성한다. 상기 그림은 중공 이중벽의 차음특성을 보인 것으로 I 영 역은 면밀도가 (m1 +m2)인 단벽의 질량법칙에 대한 TL 값 에 근사하며 II 영역은 공직과 같은 현상이 나타나 차음성능 이 저하되며 III 영역에서는 면밀도가 (m1 +m2)인 단일 벽의 TL 보다 크게 된다. IV 영역에서는 중공 내에 정재파가 발생되 어 TL 증가가 완만하게 되며, 이 영역에서는 각 벽체에서 일 치효과 도 나타나므로 TL 은 더욱 감소한다. 5.3 문 설계 기계실로 들어가는 문은 소음 차단에 있어서 가장 취약한 연결통로다. 소음 제어에서 가장 유용한 문은 면밀도가 높고 ![image](/image/placeholder) 창 고 건식벽체설치 -소음에 민감하지 않은 공간. 공공 복도나 개방형 사무실로 연결된 곳은 벽돌 또는 강화된 건식 기 계 실 벽체로 적용. 이중 문 (고무개스킷이 설치 되고 기밀성이 좋은 복 도 마감문 설치) 소음에 민감한 공간 습식 벽체. 회의 실/ (가능하면 벽체를 개인 사무실 관통하는 덕트, 파이프는 없도록 조치) 그림 36 기계실 문 배치 ![image](/image/placeholder) 50T 흡음재 실란트코킹 소음기 천장마감재 교 ↘ xx 사무실 소음기준 1.0B 조적쌓기 45 dB(A)이하 100T 건식벽체 공조기 E.A CHA 진동전달 구조체 전달음 천장마감재 구조체 전달음 회의 실 소음기준: 35dB(A)이하 그림 37 공조실 진동 전달 예시 1 자유도계 시스템 ![image](/image/placeholder) 댐핑제어 영역 control by damping 강성제어 영역 질량제어 영역 control by dynamic control by (存2%0%)金花 stiffness mass is.olation region 주파수, Hz fn 向 * fn 방진 유효 영역 그림 38 1 자유도계 시스템에서의 주파수 비의 특성 문 경계부분에 고무개스킷을 설치되어 있으며 기밀성이 우수 해야 한다. 만약 소음에 민감한 공간이라면 1~3 m 복도로 통로를 분리하며 이중 방화문을 설치함으로서 소음을 제어할 수 있다. 6. 장비의 진동제어 6.1 건물의 진동 응답 기계적 진동 및 진동 유발 소음은 현대 건물의 거주자 불 만의 일반적인 원인이 되었다. 건물의 경량, 장 스판 구조는 진동 관련 문제를 야기할 수 있는 조건을 제공하며 에너지 절약에 대한 요구로 인해 가변 풍량 시스템으로 많은 건물이 설계되어지고 있다. 회전하는 장비의 회전 속도가 느려지므로 강제 주파수는 구조의 공진 주파수에 가까워지며 진동 유도 소음을 증폭하고 구조의 공진 주파수에서 진동을 발생한다. 옥탑 기계실 및 옥외 기계 설비, 중간기계실은 일반적으로 진동 관련 문제를 많이 유발한다. 건물 진동과 관련된 내실자의 불만은 일반적으로 다음 세 가 지 형태 중 하나 이상을 차지한다. ① 거주자가 느끼는 진동 수준은 성가심, 불안감 또는 경보 를 유발할 정도의 크기이다 ② 건물 구조물로 전달되는 기계 장비의 진동 에너지는 건 물의 여러 부분으로 전달된 후 구조체 소음으로 방출된다. ③ 건물 내 진동은 민감한 장비 또는 계기의 올바른 작동 을 방해할 수 있다. 6.2 장비 진동 제어 방법 1) 주파수비에 따른 진폭제어 요소 동적변위에 대한 정적 진폭의 비인 진폭비의 특성에 따라 진동을 제어할 수 있는 방법은 주파수비에 따라 다르다. 공진 점을 중심으로 주파수비 7 가 1 보다 작은 경우는 강성제어 영 | {}
0f167137-620c-42fb-98ee-f0e03e1f33f0 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-23 그림 39 방진재료 별 특성 ¦ 방진재료 ¦ 방진재료 ¦ 금속 코일스프링 ¦ 공기스프링 ¦ 방진고무 ¦ 고무패드 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대표 그림 ¦ 대표 그림 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 선택 가능한 고유진동수, Hz ¦ 선택 가능한 고유진동수, Hz ¦ 2~10 (최소 1.5) ¦ 1~5 기밀형 3~10 ¦ 7~20 ¦ 15~25 ¦ ¦ 감쇄비 ¦ 감쇄비 ¦ 0.005 ¦ 0.05~0.1 ¦ 0.05~0.1 ¦ 0.05~0.1 ¦ ¦ 고주파수의 절연성능 ¦ 고주파수의 절연성능 ¦ △ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 가진력이 큰 기계에 대한 운용 ¦ 가진력이 큰 기계에 대한 운용 ¦ ○ ¦ ◎ ¦ △ ¦ X ¦ ¦ 가격 ¦ 가격 ¦ △ ¦ X ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ 제품의 균일성 ¦ 제품의 균일성 ¦ ◎ ¦ ○ ¦ △ ¦ ○ ¦ ¦ 수명 ¦ 수명 ¦ ◎ ¦ △ ¦ △ ¦ X ¦ ¦ 환 경 조 건 ¦ 수분 ¦ △ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 환 경 조 건 ¦ 자외선 ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ x ¦ ¦ 환 경 조 건 ¦ 온도 ¦ ◎ ¦ ○ ¦ △ ¦ △ ¦ ¦ 환 경 조 건 ¦ 기름 ¦ ◎ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ 사용상의 주의 ¦ 사용상의 주의 ¦ 공진점 통과 시간이 긴 경우 는 방진용 고무 등을 함께 사 용하여 고주파에 대한 개선 ¦ 공기압의 일정 유지를 위한 관리 필요 기밀형의 경우에는 고유 주 파수를 낮추는데 한계가 있음 ¦ 온도의 영향이 크다. 제품의 여유가 있는 설계를 한다. ¦ 방진에 효과 를 보기보다 는 보조적인 사용에 적합 ¦ 역(stiffness controlled region)으로 스프링강도를 크게 하고, 주파수비 7 가 1 부근인 공진점에서는 감쇄제어 영역(dam- ping control region)으로 감쇄비를 증가시켜야 하고, 주파수 비 7 가 1 보다 큰 경우에는 질량제어 영역(mass controlled region) 으로 계의 질량을 증가시켜 진폭을 제어하는 것이 바 람직하다. 2) 방진재의 특성비교 일반적으로 쓰이고 있는 방진재료에는 금속스프링, 공기스 프링, 방진고무, 고무패드 등이 있다. 그림 39 방진재료별 특 성을 비교하였다. 상기 방진효율 도표를 이용하면 쉽게 원하는 방진효율에 맞는 방진기의 정적변위를 근사값으로 예측할 수 있다. 만약 장비의 강제진동수(fa)가 2 000 rpm 이고 방진효율을 98%를 달성하기 위해서 필요한 방진기의 고유진동수와 정적 변위를 알고 싶다면, 1) x-축에서 2 000 rpm 찾기 → 2) 빗 표 39 진동수 비에 따른 특징 ¦ 진동수비 ¦ 응답진폭의 크기 ¦ 진동제어요소 ¦ 구 분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 《 1 ¦ x(w) = Fo/k ¦ 스프링 강도 ¦ 강성제어 영역 ¦ ¦ 7》 1 ¦ x (w) = Fo/mw2 ¦ 계의 질량 ¦ 질량제어 영역 ¦ ¦ 7=1 ¦ x (w) = F⌀/ Cewn ¦ 감쇄계수(저항) ¦ 감쇄제어 영역 ¦ 면 방진효율(%)에서 98% 찾기 → 3) y-축에서 고유진동수 및 정적변위 찾기를 수행하면 간단히 값을 찾을 수 있다.(� 280 CPM, 12 mm) 왕복 또는 회전하는 장비는 주위 또는 지지 X-Axis: 감제진동수(fd) Y-Axis: 짐척변위(d) 또는 고유진동수(m) Chart Type: line 100 200 300 400 600 800 1000 2000 item_01 100 120 140 160 180 200 220 240 item_02 130 140 220 240 260 280 300 320 item_03 100 60 40 20 100 220 440 620 item_04 100 80 20 60 80 100 120 140 그림 40 방진효율 도표 | {}
7545dec4-3eff-4a05-9410-b15ec3239a4a | 3권.pdf | 6.29-24 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 계산 검증 : fd = 2 000 rpm / 60 늑 33.3 Hz 방진효율(E) : 98% → 전달율(T,) : 0.02 고유진동수(fn) = fd*V(Tr/ 1-T.) = 33.3* V(0.02/(1-0.02) 늑 4.67 Hz *60 늑 280 cpm 방진기 변위( 6) = (4.98/ fn)2 cm = (4.98/4.67)2 늑 1.14 *10 늑 11.4 mm 구조에 상당한 수준의 진동을 전달하지 않도록 장착해야 한다. 기계 마운트나 연결된 배관, 덕트 또는 전기 연결을 통 해 전달되는 진동은 벽, 바닥 및 천장을 진동시켜 소리 및 진동을 발산할 수 있다. 따라서 구조용 마운트 및 배관 연결, 덕트 설치, 배관 연결 및 전기 시스템들은 적절하게 격리된 경우에도 부착된 배관 및 덕트 작업의 잔류 진동을 완화하는 것이 중요하다. 그림 41 는 90%의 효율로 인해 10%의 진동이 전달되는 것 을 보여준다. 이 경우 건물로의 전달 크기는 진동력의 크기에 따라 달라진다. 그림 42 은 다양한 방진 효율성 수준의 영향을 보여준다. 진동에 대한 중요 계산식 중 전달률 및 방진효율은 장비의 표 40 진동의 단위 환산 ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 단 위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ dB→가속도(�) ¦ a=10(dB/20)x10-5 ¦ m/s2 ¦ ¦ 가속 도(�)→속도(U) ¦ a/2mf ¦ m/s ¦ ¦ 가속도(�)→변위(�) ¦ a/(2元f)2 ¦ m ¦ ¦ 속도(U)→변위 (�) ¦ v/2元f ¦ m ¦ ![image](/image/placeholder) 가진력 10N 100 N 1 000 N 장비 방진기 방진효율 90%(10% 투과 율) 1N 10 N 100N 바닥 전달 그림 41 가진력에 따른 방진효율과 바닥 전달 A 10000 N 가진력 B 1000N 가진력 장비 장 비 99% 방진효율 30% 방진효율 1% 바닥 전달 70% 바닥 전달 ▼ , 100N 700N 그림 42 가진력 크기에 따른 방진효율과 전달률의 상호관계 강제진동수와 격리 시스템의 고유주파수의 함수이다. 전달률은 다음과 같이 주어진다. 1 T = x 100% 1 - (fa/fn )2 여기서 fd 는 장비의 강제진동수, fn 은 방진기의 고유진동수 이다. 방진효율은 다음과 같이 주어진다. E = 100% - T ![image](/image/placeholder) 4dB/oct 0 6dB/oct -10 DB -20log10「 감쇠치, -20 -[(10logior+0.5(r-1)] -30 -40 2 3 45 710 20 30 50 진동원으로부터의 거리, m 그림 43 진동의 거리감쇠 ![image](/image/placeholder) [불량] 진동 발생 장비의 하중이 2 개의 빔 사이에 집중 장 비 되어 바닥이 과도하게 변형되고 방진 P.D.O.G. ··················································· 기를 사용해도 진동이 바닥으로 투과 된다. 진동 발생 [보통] 장 비 장비 밑에 빔이 추가되어 바닥의 변형 0 12,,0,0,0,0,09,000 0% 이 개선 진동 발생 [좋음] 장 비 장비의 기초 받침대를 추가하여 분포하중 !PO 빙! 을 받아 바닥의 경도가 더욱 높아졌다. ## 0 0 0,0000 으로 진동 발생 장 비 [매우 좋음] 장비 바로 아래의 기둥은 지붕에 매우 ⑤ 등 ... 명 , Paco 오늘 높은 국부 강성을 제공하지만 일부 장비 잔여진동은 바닥으로 전달. 진동 발생 장 비 8 8 [최상] 지둥의 연장 부에 위해 철골 프레임 인상 요. 시지부에 장치를 성치하여 실질적으로 모든 진동이 바닥에서 차단된다. 그림 44 진동제어를 위한 옥상 기계의 지지 구조물 | {}
674843ee-0073-4347-a75e-8b6b38741f9f | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-25 진동원으로 부터 멀어질수록 진동레벨은 감소한다. 따라서 진동원을 멀리 설치하면 진동을 저감할 수 있다. Lm = - [(10log10r+0.5(r-1)] 진동원으로부터 1 m 지점의 가속도레벨을 기준으로 할 때 그 레벨의 감쇠량은 1 ~ 10 m 범위에서는 근사적으로 거리가 2 배로 될 때마다 - 4 dB 씩, 4~2 0m 범위에서는 6 dB 씩 감 쇠한다. 3) 기계실의 위치 건물에서 진동 유발 기계의 설치 위치 및 설치 부위 구조도 건물 진동에 아주 큰 영향을 미친다. 건물 구조체 또한 탄성체 로서 그 자체의 고유 진동수를 가지고 있으며, 바닥의 중앙 등 비교적 유연한 부위는 고유진동수가 낮고 빔, 기둥, 벽체와 만 나는 부위 등 비교적 견고한 부위는 고유진동수가 높다. 만약 고유진동수가 낮은 부위에 기계가 설치되면 기계에서 발생한 진동주파수가 건물 구조체의 고유진동수가 근접하여 방진효과 가 반감될 수 있고, 극단적인 경우 공진을 일으켜 심 각한 진동문제가 야기될 수 있다. 따라서 설치위치를 잘 선정 하여야 하고 필요할 경우 구조물을 적절히 보강한다. 기계의 설치위치에 대한 설명은 다음 그림 43 과 같다 4) 진동의 기준 HVAC 설계자의 경우 진동 기준은 세 영역을 기준으로 지정된다. ① 진동에 대한 인간의 반응, ② 건물 내의 민감한 장비 사용에 잠재적인 방해가 되는 Chart Type: line Curve designation velocity workshop office residential day residential night operating room vc-a curve research laboratory vc-b curve vc-c curve vc-d curve vc-e curve item_01 10000μm/sec 10000μm/sec 10000μm/sec 10000μm/sec 10000μm/sec 10000μm/sec 100μm/sec 100μm/sec 100μm/sec 50μm/sec 25μm/sec 12.5μm/sec 6μm/sec 그림 45 건축물의 진동 측정을 위한 진동 기준 진동 수준 mm/s velocity, rms X-Axis: frequency (Hz) Y-Axis: RMB/s Chart Type: line 1 2 3 5 10 20 30 50 100 item_01 0.088mm/s 0.176mm/s 0.353mm/s 0.705mm/s 1.41mm/s 2.82mm/s 5.64mm/s 11.28mm/s 10.0mm/s frequency, Hz 그림 46 장비 구조 또는 베어링 캡에서 측정된 진동의 진동 속도 한계 표 41 인간의 편안함과 장비 지속적인 진동으로부터의 진동 기준 (rms 속도) ¦ 인간 거주 지역 ¦ 시간대 ¦ 8~80 Hz Curve,(mm/s) 실효값(rms) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공장 ¦ 항상 ¦ 0.813 ¦ ¦ 사무실 지역 ¦ 항상 ¦ 0.404 ¦ ¦ 주거지역(좋은 환경기준) ¦ 07:00-22:00 ¦ 0.203 ¦ ¦ ¦ 22:00-07:00 ¦ 0.144 ¦ ¦ 병원 수술실과 중요한 작업지역 ¦ 항상 ¦ 0.102 ¦ ¦ 장비 요구 조건(중요하고 민감한 경우, 제조업체의 요구 사항 참조) ¦ 장비 요구 조건(중요하고 민감한 경우, 제조업체의 요구 사항 참조) ¦ Curve ¦ ¦ 컴퓨터 장비, 검사시설 장비 및 현미경이 40x 미만인 경우 적합 ¦ 컴퓨터 장비, 검사시설 장비 및 현미경이 40x 미만인 경우 적합 ¦ 0.203 ¦ ¦ 현미경 작업대 100x 확대 까지 ; 로봇 실험실 현미경 작업대 400x 확대 까지 ; 광학 및 기타 정밀 저울; 좌표 측정 기계; 도량형 실험실; 광학 비교기; 초소형 전자 공학 제조장비; 근접 및 투영 정렬기 등(VC-A curve) ¦ 현미경 작업대 100x 확대 까지 ; 로봇 실험실 현미경 작업대 400x 확대 까지 ; 광학 및 기타 정밀 저울; 좌표 측정 기계; 도량형 실험실; 광학 비교기; 초소형 전자 공학 제조장비; 근접 및 투영 정렬기 등(VC-A curve) ¦ 0.102 0.051 ¦ ¦ 미세 수술, 안과 수술, 신경외과; 현미경 작업대 400x 광학 장비보다 큰 배율 (VC-B curve) ¦ 미세 수술, 안과 수술, 신경외과; 현미경 작업대 400x 광학 장비보다 큰 배율 (VC-B curve) ¦ 0.025 ¦ ¦ 전자 현미경 최대 30 000x 확대; 마이크로톰; 자기 공명 영상기; 초소형 전자 공학 제조 평판인쇄 및 검사 장비와 같은 장비를 1 mm 상세 사이즈 가능.(VC-C curve) ¦ 전자 현미경 최대 30 000x 확대; 마이크로톰; 자기 공명 영상기; 초소형 전자 공학 제조 평판인쇄 및 검사 장비와 같은 장비를 1 mm 상세 사이즈 가능.(VC-C curve) ¦ 0.013 ¦ ¦ 30 000x 보다 큰 배율의 전자 현미경; 질량 분석기; 세포 임플란트 장비; 축소 투영형 노광장치 및 1/2 LLM 선폭의 포토 리소그래피 용 기타 중요 장비와 같은 전자 공학 제조장비; 전자빔 시스템을 포함(VC-D curve) ¦ 30 000x 보다 큰 배율의 전자 현미경; 질량 분석기; 세포 임플란트 장비; 축소 투영형 노광장치 및 1/2 LLM 선폭의 포토 리소그래피 용 기타 중요 장비와 같은 전자 공학 제조장비; 전자빔 시스템을 포함(VC-D curve) ¦ 0.0064 ¦ ¦ 초소형 분리되지 않은 레이저 및 광학 연구 시스템; 축소 투영형 노광장치 및 1/4 ,LAM 선폭의 포토 리소그래피를 위한 기타 중요 장비와 같은 초소형 전자 공학 제조 장비; 전자빔 시스템을 포함.(VC-E curve) ¦ 초소형 분리되지 않은 레이저 및 광학 연구 시스템; 축소 투영형 노광장치 및 1/4 ,LAM 선폭의 포토 리소그래피를 위한 기타 중요 장비와 같은 초소형 전자 공학 제조 장비; 전자빔 시스템을 포함.(VC-E curve) ¦ 0.0032 ¦ | {}
e79fc21b-901b-4859-a875-dfa7dc03d495 | 3권.pdf | 6.29-26 제 6 편 일반 응용 표 42 장비형식별 방진기 선정 가이드 ¦ 장비 형식 ¦ 동력 kW 및 용량 구분 3 ¦ 장비 회전수 RPM 89 3 C 3 C ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 형식 ¦ 동력 kW 및 용량 구분 3 ¦ 장비 회전수 RPM 89 3 C 3 C ¦ 지면 슬래브 ¦ 지면 슬래브 ¦ 지면 슬래브 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ ¦ 장비 형식 ¦ 동력 kW 및 용량 구분 3 ¦ 장비 회전수 RPM 89 3 C 3 C ¦ 베이스 형식 A A A A ¦ 방진기 형식 A 4,19 2,3,4,8,9 ¦ 최소 변위 ¦ 베이스 형식 ¦ 방진기 형식 3 1 ¦ 최소 변위 mm C C 38 6.4 ¦ 베이스 형식 C C C ¦ 경간 6~9 m 방진기 형식 3 4 ¦ 최소 변위 加 6.4 ¦ 베이스 형식 B A/D ¦ 9~12 m 방진기 형식 3 ¦ 최소 변위 NE 19 ¦ 참고 (Note) 9,8 ¦ ¦ � 냉동 기계 및 냉각 장치 89 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수랭식-왕복동형 64 ¦ All ¦ All 38 B 19 B ¦ A ¦ 2 ¦ 6.4 9,19 38 25.4 ¦ A 8,19 C ¦ 4 3,8,9 3 A D A/D ¦ 19 38 1 4 3 ¦ A B A ¦ 4 1 4 ¦ 38 38 ¦ A ¦ 4 ¦ 64 38 ¦ 2,3,12 ¦ ¦ 수랭식 원심 스크롤 ≤1 ¦ All 3,8,9 3 ¦ All 3,8,9 ¦ A ¦ 1 3 3 ¦ 6.4 19 3 ¦ A 8,19 ¦ 4 64 ¦ 19 C ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ 3 3 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 수랭식 스크류 ¦ All ¦ All 501 이상 ¦ A ¦ 4 3 ¦ 25 19 ¦ A 4 ¦ 38 38 ¦ A C 300-500 501 이상 ¦ 4 ¦ 300-500 ¦ 38 A 64 B C ¦ 4 3 ¦ 38 ¦ ¦ 2,3,4,8,12 3 3 38 ¦ ¦ 흡수식 B B A 19 ¦ All ¦ All ¦ A ¦ 1 ¦ 6.4 B ¦ A 3 ¦ 4 ¦ 19 6.4 3 64 89 64 64 ¦ A ¦ 4 4 89 64 ¦ A 38 ¦ 4 3 64 3 ¦ ¦ 64 2,3,4,12 2,3,4,9 ¦ ¦ ¦ 공랭식 스크롤 ¦ All C ¦ All ¦ A ¦ 1 ¦ 6.4 B ¦ A ¦ 4 ¦ 38 ¦ A ¦ 4 19 89 ¦ A 38 C 38 ¦ 4 38 ¦ 64 ¦ 38 64 ¦ 2,3,5,12 ¦ ¦ 공랭식 스크류형 ¦ All 19 ¦ All 89 ¦ A ¦ 4 ¦ 25 ¦ A ¦ 4 ¦ 38 C ¦ B ¦ 4 ¦ A 64 ¦ B 38 ¦ 4 4 ¦ 64 ¦ 2,4,5,8,12 ¦ ¦ 공기압축기와 진공 펌프 송풍기류 공기조화기류 B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 탱크-바닥지지 수평 ¦ ≤7.5 All ¦ All ¦ A ¦ 3 B B ¦ 19 ¦ A ¦ 3 ¦ 19 38 ¦ A ¦ 3 ¦ 38 ¦ A C C ¦ 3 3 ¦ 38 3,15 >1 501 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ ≥7.5 3 ¦ All B ¦ C ¦ 3 3 ¦ 19 ¦ C 3 ¦ 3 ¦ 19 ¦ C ¦ 3 ¦ 38 ¦ C 19 ¦ 3 ¦ 3,15 ¦ ¦ ¦ 베이스-바닥지지 수직 C 3 19 C 최대직경 560 菜自 이상 610 ¦ All ¦ All ¦ C ¦ 3 ¦ 19 ¦ C B ¦ 3 89 3 3 ¦ 19 ¦ C B ¦ 3 ¦ 38 ¦ C ¦ ¦ 38 ¦ ¦ ¦ 베이스- 바닥지지 ¦ All 300 까지 ¦ All A 301-500 ¦ C ¦ 3 ¦ 19 ¦ C 300 까지 ¦ 3 ¦ 19 3 38 ¦ C ¦ 3 89 ¦ 38 C ¦ 3 3 8,19 ¦ 38 38 ¦ 3,15 ¦ ¦ ¦ 대형 왕복동식 ¦ All All ¦ All 300 까지 ¦ C C A A ¦ 3 3 3 3 ¦ 19 19 3 301-500 ¦ C ¦ 3 ¦ 19 19 ¦ C B ¦ 3 64 3 ¦ 38 C ¦ 3 3 3 ¦ 38 B C 3 ¦ 3,14,15 3,14,15 2,3,8,9,19 ¦ ¦ ¦ 펌프 64 19 38 원심형 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 근접 연결 ¦ ≤5.6 300-500 3 ¦ All C C 1 ¦ B 3 1 38 A ¦ 2 3 3 ¦ 6.4 ¦ C 3 3 A ¦ 3 ¦ 19 ¦ C 3 C 3 ¦ 19 38 ¦ C C C ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 프로펠러 고정 ¦ ≥5.6 ¦ All ¦ C ¦ 3 3 2 ¦ 19 ¦ C 3 ¦ 3 ¦ 19 64 ¦ C ¦ 38 ¦ C A ¦ 3 3 ¦ 19 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 큰 인라인 ¦ 3.7 to 19 All ¦ All 300 까지 300-500 A ¦ A ¦ 3 1 ¦ 19 ¦ A ¦ 3 ¦ 38 89 ¦ 3 3 ¦ 38 ¦ A ¦ 3 6.4 ¦ 38 38 19 89 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ≥19 ≥500Pa SP. All kPa ¦ All 19 ¦ A 3 ¦ 3 고정 1 ¦ 38 C 3 6.4 ¦ A ¦ 3 38 ¦ A A ¦ 3 ¦ 38 ¦ A ¦ 3 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 편 흡입 및 분할케이스 천정 팬 코일 유닛, ¦ ≤30 ≤30 All ¦ All All ¦ C ¦ 3 히트펌프, 컴퓨터실 유닛 콘덴싱 ¦ 19 ¦ C ¦ 3 19 ¦ C ¦ 3 ¦ 38 2,3,8,9,19 ¦ C ¦ 3 3 ¦ 64 38 2,3,8,9,19 501 이상 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 to 93 ≥37 All ¦ All All ¦ C ¦ 3 ¦ 19 A 4 19 팩케이지형 (AH, AC, H and V Units) 전체 ¦ C ¦ 3 All All ¦ 19 C ¦ 3 벽체 19 ¦ 38 송풍기류 ¦ C C ¦ 3 ¦ 64 ¦ 10,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ≥93 ¦ All ¦ C ¦ 3 64 ¦ 19 ¦ C 3 3 ¦ 38 64 ¦ C B ¦ 3 3 6.4 38 ¦ 64 64 ¦ C C ¦ 3 19 38 C ¦ 89 ¦ 10,16 ¦ ¦ ¦ 패키지 펌프 시스템 B B ¦ All 3 ¦ All ¦ A B ¦ 3 38 ¦ 19 ¦ A 3 B B ¦ 19 3 3 89 ¦ A 3 ¦ 3 3 19 ¦ 38 19 19 19 ¦ C A 3 C ¦ 3 ¦ 64 9,8 9,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각탑 ¦ All 7.5 All ¦ 300 까지 ¦ A B ¦ 1 89 ¦ 6.4 4 501 이상 ¦ A 4 3 >11, ¦ 89 ¦ A ¦ 4 3 ¦ 89 C SP ¦ A ¦ 4 3 3 38 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 301-500 89 C ¦ A ¦ 1 ¦ 6.4 ¦ A 4 ¦ 64 3 C 19 89 ¦ A A ¦ 4 19 ¦ 64 A 3 ¦ A 3 ¦ 4 19 ¦ 89 64 ¦ 5,8,18 5,18 6.4 300 까지 3 ¦ ¦ ¦ 보일러 B ¦ ¦ 501 이상 A A ¦ A ¦ 1 38 ¦ 6.4 ¦ A 4 C ¦ 19 3 ¦ A ¦ 4 89 64 ¦ 19 C C ¦ A 3 ¦ 4 3 ¦ 38 3 89 ¦ 5,18 89 2,4,8,19 3 64 ¦ ¦ ¦ 연관식 ¦ All 7.5~11 kPa SP ¦ All ¦ A ¦ 1 ¦ ¦ B A ¦ 4 64 C ¦ A ¦ ¦ A ¦ 3 ¦ 유닛 89 64 ¦ 64 ¦ 38 4,19 ¦ ¦ ¦ 수관식, 쿨러핀 ¦ All ¦ All 6.4 A ¦ A ¦ 1 2 ¦ 6.4 3 6.4 ¦ A A A ¦ 19 1 3 ¦ B 3 A 19 A 38 ¦ 4 1 3 ¦ 38 3 19 A ¦ B B 3 ¦ 4 4 3 38 ¦ 64 6.4 501 이상 ¦ 4 4,9 3 ¦ ¦ ¦ 축류형, 플래넘, 캐비넷형 송풍기류, 원심 인라인 송풍기류 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 최대직경 560 咖 이상 직경 610 매 이상 직경 에 이상 ¦ All ≤500 Pa SP. ¦ All A 300 까지 B 3 3 38 B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
114762de-89c2-4bc6-a340-1865aa4f3628 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-27 ③ 작동 기계의 진동 한계 그림 45 와 표 41 는 건물 구조의 진동에 대해 권장되는 허 용 기준을 제시한다. 그림 46 은 설비 구조물 상 측정된 진동수준은 "good" 부 분 혹은 그 아래에 있다. "fair" 혹은 "slightly rough" 부분 은 유지를 필요로 하는 잠재적인 문제를 지시하기도 한다. 이 부분의 진동은 문제가 발생하지 않도록 안전함을 관리해야 한 다. "rough"와 "very rough"부분의 기계 진동 속도 수준은 잠재적으로 심각한 문제를 지적한다. 그리고 문제를 인지하고 수정하는 즉각적인 행동을 하도록 한다. 표 43 은 선택된 설비에 대한 최대 허용 실효값(rms) 속도 수준을 보여준다. 표 43 최대 허용 실효값(rms) 속도 수준 ¦ 장비 ¦ 최대 허용 rms 속도 mm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프 ¦ 3.3 ¦ ¦ 원심력 압축기 ¦ 3.3 ¦ ¦ 송풍기(배기 sets, 원심형, 축류형) ¦ 2.3 ¦ 5) 방진기의 선정 진동 방지는 바닥 강성을 보충해서 선택한다. 빌딩의 진동 타입 운동을 더 쉽게 맞추기 위해 장 스팬은 더 유연한 구조 물로 한다. 건물 기둥 경간, 기계 작동 속도, 기계 에너지, 감 쇠 그리고 다른 요소들은 표 42 에 주어진 진동 방지 선택 가 이드를 보고 적용한다. ◈ 베이스 형식 ![image](/image/placeholder) a. 베이스 없음 b. 철 구조물 레일&베이스 c. 콘크리트 관성베이스 d. 큐브마운트 지지베이스 ◈ 방진기 형식 RUBBER PADS RUBBER MOUNTS(TYPE 2) SPRING ISOLATOR (TYPE 1) (TYPE 3) RESTRAINED SPRING ISOLATOR THRUST RESTRAINT (TYPE 4) (TYPE 5) 방진 효율, 전달률 또는 이론적인 요소보다는 진동 절연 장 치의 처짐을 상세히 말함으로써 설계자는 최소 진동 전달을 공급하고 지지된 바닥보다 더 편차를 가지는 바닥 강성과 건 물의 공진을 보상할 수 있다. 표 42 의 최소 처짐 기준은 장비 업체와 진동 제어 제조업자 경험에 기초한다. 추천된 방진기 형식과 최소 정적 처짐은 HVAC 장비 설치의 70~80%는 합리적이고 만족한 결과 를 나타낸다. 표 42 에 표기된 노트는 각 해당 장비별 신중한 가이드를 제공한다. 상기 선정가이드를 적용하여도 건물로의 진동 전달 이 문제가 될 수도 있다. 문제가 지속되면, 지지 경로 (예 : 천장에서 바닥까지)를 변경하고, 방진기의 변위량을 높이고, 저주파 공기 스프링을 사용하고, 작동 속도를 변경하고, 회전 부품 밸런싱을 개선하고, 최후의 수단으로 질량을 보강하거나 추가하여 바닥 주파수를 변경하는 것이다. ① Note 1 : 방진기 변위는 바닥 면적 및 장비 등급에 따라 합리적으로 예상되는 바닥 강도에 기초한다. 특정 공간은 높은 수준의 방진효과 를 요구한다. 기둥 경간이 넓은 지상건물은 공장보다 38 mm, 상업용 사무실 빌딩에서는 64 mm 이상의 정적 처짐이 필요하다. ② Note 2 : 상당한 진동력과 구조물에 의한 소음을 발생 시킬 수 있는 대형 장비의 경우, 필요한 경우 방진기의 처짐 을 증가시켜 장비의 하중으로 인한 처짐에 의해 정의 된 바와 같이, 방진기 강성이 지지 구조의 강성의 10 분의 1 미만이 되도록 조치한다. ③ Note 3 : 소음이 심한 장비 근처 또는 소음에 민감한 지역의 경우 기계 장비실 소음 차단 방법을 참조한다. ④ Note 4 : 특정 장비 설계는 베이스 없이 개별 방진기 (type A)에 직접 설치할 수 없으며 장비 제조업체 또는 진동 전문가는 베이스 형식의 필요성에 대해 상담한다. ⑤ Note 5 : 풍하중 조건을 고려한다. 제한된 스프링 방진기(type 4), 보조 브레이싱, 내진 장치 를 사용하여 구속 할 수 있다. ⑥ Note 6 : 특정 유형의 장비에는 큐브 마운트 지지베이 스(type D)가 필요하다. 공기전파음을 고려한다 ⑦ Note 7 : 장비와 인접한 행거 위치에 대해서는 방진행 거 및 지지대 부분을 참조한다. ⑧ Note 8 : 공진 주파수는 장비 정상 동작속도 보다 40% 의 낮은 방진기를 적용하여 공진 문제 회피할 수 있다. 가변 주파수 드라이브와 같은 일부 장비 및 스크류 냉각기 및 축류 팬과 같은 고속 장비에는 초고주파 진동이 포함된다. 이 장비 는 건물의 구조에서 고주파 소음 및 진동을 차단하는데 있어 새로운 기술적 문제를 야기한다. 방진기의 내부 및 외부 모두 의 구조적 공진은 고주파수에서 성능을 크게 저하시킬 수 있 다. 현재 방진기의 고주파수 동적 특성을 측정하기 위한 시험 표준은 존재하지 않으며, 상업적으로 이용 가능한 제품은 높 은 주파수에 대한 유효성을 결정하기 위해 시험되지 않는다. 고주파 진동 전달을 줄이려면 방진기 (Type 3, Note 22, 23, 24 )의 베이스 플레이트에 최소 20 mm 두께의 탄성 패드 (Type 1, Note 20)를 추가한다. 일부 민감한 장소의 경우 공기 스프링 (Note 25)이 필요할 수 있다. 장비가 소음에 민감한 지역 근처에 있으면 음향 전 문가의 의견에 따른다. | {}
021fa0d6-75f3-4bcc-9674-1e21205aee9b | 3권.pdf | 6.29-28 제 6 편 일반 응용 ⑨ Note 9 : 바람직하지 않은 움직임을 제한하기 위해 500 Pa 이상 전 정압에서 작동하는 모든 천장형 및 거치형 장비 에는 수평밀림방지기(Type 5)가 필요하다. ⑩ Note 10 : 55 kW 이상의 펌프에는 추가 질량 및 구속 장치가 필요할 수 있다. ⑪ Note 12 : 냉동기 : 대형 원심식, 스크류식, 왕복식 냉 동기는 매우 높은 소음 수준이 발생하며 이러한 장비를 상층 또는 소음에 민감한 장소에 설치하는 경우에는 특히 주의 가 필요하다. 기기가 소음에 민감한 장소 근처에 있다면, 방진방 음 전문가의 추천에 따른다. ⑫ Note 13 : 공기압축기 : 2 개의 기본 왕복 동식 압축기 는 ① 일반적으로 공기 압축기인 단일 및 이중 실린더 수직, 수평 또는 L 헤드; ② Y, W 및 멀티 헤드 또는 멀티 실린더 공기 및 냉동 컴프레서. 단일 및 이중 실린더 압축기는 높은 진동력을 발생시키며 큰 관성베이스(type C)가 필요하고 일 반적으로 상부 층 위치에는 적합하지 않다. 이 장비를 상부 층 위치 또는 가까운 중요실 위치에 설치하는 경우 소음에 민 감한 지역에서는 예상되는 최대 불균형력 데이터를 장비 제조 업체로부터 얻어야 하며 방진기술자와 시스템 설계를 위해 협 의한다. ⑬ Note 14 : 압축기 : Y, W, 멀티 헤드 및 멀티 실린더 압축기를 사용할 때 장비 제조업체의 불균형 힘의 크기를 구 하고 관성 베이스의 필요성을 평가할 수 있다. ⑭ Note 15 : 압축기 : 4 kW 의 기본 탑재 압축기와 8 kW 의 수평 탱크 형 공기 압축기는 필요에 따라 구조용 받침 대 (type B)가 있는 방진기(type 3)에 직접 설치할 수 있으 며 스프링 방진기에는 10 kW~75 kW (type 3)에 압축기 질량의 1 ~2 배 질량의 관성베이스(type C)를 사용한다. ⑮ Note 16 : 펌프 :콘크리트 관성베이스(type C)는 모든 플렉시블 커플링 펌프에 적합하며 대부분의 근접 연결 펌프에 적합하지만 스틸베이스 (type B)를 사용할 수도 있다. 근접 연결 펌프는 임펠러가 일반적으로 모터 지지대 위에 돌출되어 있기 때문에 개별 방진기를 (type A)에 직접 설치하면 후방 에 장력이 발생하여 안된다. (type C)의 기본 요구 사항은 기 본 배관 엘보 지지대를 수용할 수 있는 강도 및 모양이다. 질 량은 일반적으로 55 kW 이상의 펌프를 제외하고는 중요하지 않다. 여분의 질량은 시동 토크 및 힘으로 인해 초과 운동을 제한하는데 도움이 되며 콘크리트 베이스(type C)의 두께는 가장 긴 길이의 1/10 의 두께로 설계한다. ㉠ 최대 20 kW, 150 mm ㉡ 30~55 kW, 200 mm ㉢ 75 kW 이상 300 mm 적용. 55 kW 이상의 펌프 및 다단 펌프는 시동 시 과도한 움직 임을 나타낼 수 있다. 필요한 경우 보조 밀림방지 장치를 설 치할 수 있다. 90 kW 이상의 펌프는 높은 기동력을 발생시 킬 수 있어서 진동 전문가와 상의 하여 결정한다. ⑯ Note 17 : 루프탑 패키지 에어컨 : 이 장치는 일반적으 로 소음과 진동 전달의 문제가 발생하기 쉬운 낮은 질량 구조 물에 설치되어 있다. 소음 문제는 커브에 장착된 장비로 더욱 강화되며 공급 및 반환 공기를 위해 큰 개구부를 필요로 한 다. 이 표는 최대 6 m 의 모든 스팬에 대한 Type D 큐브마 운트지지 베이스를 선택한다. 특히 6 m 이상에 위치한 장비 의 경우 특히 개방형 구조물 또는 얇은 저 질량 바닥인 경우 주의 를 요한다. 부가적인 지붕의 변위가 6 mm 이하의 경우는 부가적인 지붕의 변위의 10 배까지 방진기를 선택한다. 부가적 인 지붕의 변위가 6 mm 를 초과 하는 경우에는 지붕의 변위가 6 mm 이하로 낮추기 위해 보조적인 지붕 보강을 실시하거나 유닛을 더 단단한 지붕의 위치에 재배치해야 한다. 높은 소음 을 발생하는 장치의 경우 장치를 지붕 갑판 상부의 플랫폼에 설치하고 덕트가 건물에 들어가기 전에 에어 갭 (버퍼 영역) 을 마련하고 유닛을 관련 지붕의 관통부로부터 멀리 배치한 다. 일부 옥상 시설로는 압축기, 팬 및 기타 장비가 내부에서 진동 절연되어 있다. 135 kg 이상의 옥상 장비는 내부 격리 가 사용되지 않은 것처럼 외부에서 격리하는 것이 좋다. ⑰ Note 18 : 냉각탑 : 일반적으로 타워 바로 아래에 제한 형 스프링 방진기 (type 4)를 설치한다. 모터-팬 조합 바로 아래에서 사용하도록 제안된 고효율 방 진기는 모든 풍하중 및 기상 조건에서 안정하게 사용되어지 도록 주의 한다. Note 5 를 참조. ⑱ Note 19 : 송풍기와 공조장비 : 송풍기와 공조장비를 위한 제어 시스템 선택에 있어서 다음을 고려해야 한다. ㉠ 휠 직경이 560 mm 이하, 최대 300 RPM 으로 가동되는 모든 송풍기는 큰 진동력을 발생하지 않는다. 300 RPM 미 만으로 작동하는 송풍기의 경우 방진기 고유진동수가 송풍 기 속도의 40% 이하가 되도록 방진기 변위량을 선정한다. 예를 들어 송풍기 작동 275 RPM 이면 0.4 x 275 = 110 RPM. 따라서 방진기 고유 진동수는 110 RPM 이하가 필 요하다. 이것은 75 mm 변위 스프링 방진 기 (type 3)로 수 행할 수 있다. ㉡ 플렉시블 덕트 커넥터는 공기 덕트의 진동 전달을 줄 이기 위해 모든 송풍기와 공조장비의 흡입구와 토출구에 설치한다. ㉢ 탄성 기초(type C)는 모든 2, 3 등급 송풍기 및 공 조 설비에 권장됩니다. 왜냐하면 부가질량으로 인해 강성 스프링을 사용할 수 있기 때문입니다. ㉣ 바닥용 방진기와 동일한 변위를 가진 수평밀림방지기 (type 5)는 모든 송풍기 토출구, 모든 일시 중단이 많은 송 풍기 및 500 Pa 이상의 총 정압에서 작동하는 공조장비에 사용한다. ![image](/image/placeholder) 방진 고무 패드 방진 고무 마운트 (TYPE-1) (TYPE-2) 레벨볼트 본체 베이스 플레이트 네오르렌피패드 Note 20~32 는 HVAC 장비용 상용 방진기를 평가하는 데 도움이 되는 수치를 포함한다. | {}
714fa048-42c4-4ccf-9319-c81c1eb172bd | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-29 특정 용도로 선택된 방진기는 필요한 변위, 수명, 비용 및 관련 구조와 의 호환성에 따라 달라진다. ⑲ Note 20 : 방진고무 패드(type 1)와 방진고무마운트 (type 2) 형태로 제공된다. 패드는 단일 또는 적층으로 사용 된다. 방진고무마운트는 30~70 경도(Hs) 범위에서 제공된 다. 70 경도(Hs)이상은 방진소재로 적합하지 않는다. 방진기 는 최대 13 mm 의 변위를 위해 설계되었지만, 8 mm 이하의 처 짐이 필요한 곳에 사용된다. 단단한 고무 및 복합 직물 고무 패드도 사용할 수 있다. 이 제품은 작은 처짐으로 높은 정격 하중을 받을 수 있어 기둥 아래 및 배관지지대에 대한 구조체 전달음 차단으로 사용된다. 이 패드류는 정확한 위치에 균일 하게 분포하중을 받을 때 유효하다. 이때 균일하게 하중을 받 을 수 있도록 금속 하중 판을 이용할 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 유리섬유 패트 (TYPE- 1) Note 21 : 압축 유리섬유 패드(Type 1)는 유연성, 방 습성이 우수한 탄성중합체 막으로 코팅되고 사전 압축 성형 되어 사용된다. 유리 섬유 방진패드의 고유 진동수는 지원되 는 장비의 작동 하중 범위에 대해 본질적으로 일정하다. 상기 방진고무패드처럼 정확한 위치에 균일하게 분포하중을 받을 때 유효하며 이때 균일하게 하중을 받을 수 있도록 금속 하중 판을 이용 할 수 도 있다. 유리섬유 패드는 거의 이중바닥구 조와 기초 콘크리트의 진동방지용으로 이용된다. ㉑ Note 22 : 스틸 스프링은 가장 일반적이고 거의 영구적 이고 어떤 범위든 유용하기 때문에 HVAC 장비에 폭넓게 사 용되는 방진기다. 스프링 방진기는 강철 스프링 코일 아래로 이동할 수 있는 고주파 진동 및 소음의 전달을 줄이기 위해 방진고무패드를 부착한다. 만약 부식이 일어날 수 있는 환경 이나 옥외에 설치된다면 부식방지 도장한다. 기본 형식은 다 음과 같다. 22 Note 23 : 개방형 스프링 방진 기(type 3)는 수평 조절 장치용 조절볼트가 있는 상부 및 하부 하중 플레이트로 구성 된다. 스프링은 안정성을 보장하기 위해 수직 강성 (kx/ky)의 최 소 80%의 수평 강성으로 설계한다. 유사하게 스프링은 스프 링 높이로 나눈 직경에 대해 0.8 의 최소 비율을 가져야한다. 스프링 마운트 (TYPE-3) ![image](/image/placeholder) 캡스크류 조절볼트 스프링캡 스프링 하부캡 네오프렌패드 Note 24 : 제한형 스프링 방진기(type 4)에는 수직 및 수평 이동을 제한하는 제한볼트가 있다. (a) 물을 제거할 때 배관의 변형을 방지하고 움직임을 제한하기 위해 질량 변화가 큰 장비 (예 : 보일러, 냉동기, 냉각탑등), (b) 응축 장치 및 냉각탑과 같은 실외 장비, (c) 지진의 영향을 받는 모든 장비 에 적용된다. 스프링 기준은 개방형 스프링 방진기와 동일해 야 하며, 제한장치는 임시 구속이 필요할 때만 활성화되도록 적절한 간격을 유지한다. (전형적인 내진공법에 대한 사항은 내진설계 참조) 밀폐형 스프링 마운트 또는 하우징 형 스프링 방진기는 탄성 소재로 분리된 2 개의 포개진 하우징으로 구성 된다. 이것들은 측면 수평밀림방지와 장비 이동의 수직 감쇠 를 제공하지만 수직 이동을 제한하지는 않는다. 수직 이동이 제한되어야 하는 경우에는 추가 수직 제한 내진스토퍼를 사용 해야 한다. 결속과 단락을 최소화하기 위해 선택 및 설치시 주의 한다. Note 25 : 공기 스프링(type 6)은 모든 주파수에 대해 설계될 수 있지만 1.33 Hz 이하 (150 mm 이상의 변위)의 고유 주파수를 갖는 장비 적용에서만 경제적이다. 공기스프링은 고 주파 소음을 전달하지 않고 문제가 있는 작업 (예 : 상부 층 에 설치된 대형 변압기)의 고효율 코일스프링을 대체하기 위 해 종종 사용된다. ![image](/image/placeholder) 제한형 스프링 마운트 (TYPE-3) 상부 하우징 고정볼트 FSL2- 하우징 스프링 하부 하우징 네오프렌패드 일정한 공기공급장치(공기 압축기와 분배기)와 높이조절 밸브가 일반적으로 필요하다. ![image](/image/placeholder) 공기 스프링 마운트(Type 6) ROLLING LOBE BELLOWS Note 26 : 방진 행거(Type 2,3)는 천정에 설치되는 배 관 및 장비에 사용되며 고무, 스프링 또는 스프링 및 고무 요 소의 조합이 있다. 측면 안정성이 덜 중요하지만 기준은 개방 형 스프링 절연체와 유사하며 지지대 각도의 불일치가 문제가 될 경우에는 로드가 하우징에 닿지 않도록 충분한 여유 공간 | {}
d48eedd1-8451-4e53-aa7f-68abc50c989b | 3권.pdf | 6.29-30 제 6 편 일반 응용 을 가진 행거 또는 고무 부싱을 사용한다. 압축된 스프링 행 거는 격리된 장비 또는 시스템의 움직임을 최소화하기 위해 스프링의 사전 압축 또는 사전 로드 고정을 실시한다. ![image](/image/placeholder) 방진 고무 행거 스프링 방진 행거 (Type 2) (Type 3) 하우징 상부고무 하우징 스프링 캡 스프링 방진고무캡 고무컵 Note 27 : 수평밀림방지기(type 5)는 스프링 행거 방 진장치와 유사하며 공기 압력으로 인한 추력에 저항하도록 쌍 으로 설치된다. 이들은 일반적으로 6.4 mm 이하로 측면 이동을 제한하는 장치로 구성된다. ㉗ Note 28 : 베이스 없이 장비에 직접 설치(type-A)는 장비가 단일하고 단단하고 추가 지원이 필요하지 않은 경우에 사용된다. 직접 설치는 대형 냉각기, 일부 송풍기, 공랭식 응축기, 공 기조화기등 많은 장비가 적용된다. 장비와 방진기를 직접 설 치될 수 있는지 의심스러운 경우 구조용 베이스 (type B) 또 는 관성베이스 (type C)를 사용하거나 장비 제조업체와 협의 한다. ![image](/image/placeholder) 수평밀림방지기 (Type 5) INCET AIRFLOW DISCHARGE Note 29 : 구조용 방진베이스(type B)는 장비를 개별 위치에서 지지할 수 없거나 장비의 구성 부품 정렬을 유지하 기 위해 어떤 수단이 필요한 경우에 사용된다. ![image](/image/placeholder) 구조용 방진 베이스(Type B) 이러한 베이스는 방진 스프링 또는 방진고무 마운트 (type 2 및 type 3)와 함께 사용할 수 있으며 보조 내진보강 장치 없이 모든 시동 및 작동 시에 견딜 수 있도록 충분한 강도를 가져야 한다. 베이스는 장변의 1/10 과 같은 두께의 구조 부재 를 사용하여 직사각 형태로 만든다. 일반적인 베이스 높이는 구조적 또는 정렬 고려 사항이 달 리 지정하는 경우를 제외하고 100~300 mm 이다. Note 30 : 구조용 방진레일 (type B)은 단일베이스를 필요로 하지 않는 장비를 지원하거나 방진기가 장비 외부에 있고 레일이 이동받침대처럼 작동하는 데 사용된다. 구조용 방진 레일은 스프링 또는 고무 마운트와 함께 사용할 수 있으 며 구부러지지 않고 장비를 지탱할 수 있을 정도로 견고해야 한다. 통상적으로 구조물의 고려 사항이 달리 지시하지 않는 한 장변의 1/10, 일반적으로 100~300 mm 의 두께를 가진 구 조 부재를 사용한다. ![image](/image/placeholder) 구조용 방진 레일(Type B) Note 31 : 콘크리트 관성베이스(type C)는 장비가 견 고한 지지대 ![image](/image/placeholder) 콘크리트 관성 베이스 (Type C) (예 : 플렉시블 커플링 펌프)를 필요로 하거나 스프링 방진 기에서 과도한 움직임이 발생할 수 있는 곳에 사용된다. 일반 적으로 용접 철근이 있는 강철 몸체, 장비와 고정 앵글 및 방 진기 브라켓 등으로 구성된다. 구조용 방진베이스와 마찬가지 로 콘크리트 관성베이스는 장변의 1/10 의 두께와 배관 엘보 지지대를 포함하는 직사각형 또는 T 자형 모양으로 구성된다. 관성 베이스 두께는 일반적으로 질량, 강성 또는 구성 요소 정렬에 추가 깊이가 필요하지 않는 한 일반적으로 150~300 mm 이다. ![image](/image/placeholder) 큐브 마운트 지지 베이스(Type D) Note 32 : 큐브 마운트지지 베이스(type D)는 옥상에 설치되는 바닥토출형 장비에 특별히 설계되었다. 장비와 밀 폐 된 방수, 때로는 밀폐된 장치류에 의해 방진 스프링을 격 | {}
2917cc69-ff1d-42ad-8913-19138d56aca9 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-31 리된다. 옥상 레일은 조절할 수 없는 스프링으로 분리된 상부 및 하부 프레임으로 구성되며 건축 상의 지붕 턱의 꼭대기에 있다. 두 종류 다 스프링 방진기(type 3)에 설명 된 설계 기준을 충족시키기 위해 25~75 mm 범위의 정적 변위를 갖는 스프링 으로 설계되어야 한다. 가요성 탄성 씰은 일반적으로 상부 및 하부 프레임 사이의 내후성을 위해 가장 효과 적이다. 상부 프 레임은 추가로 방수에 문제가 없도록 주변에 연속 스펀지 개 스킷을 설치한다. 7. 배관 및 덕트의 진동 제어 7.1 배관의 진동 제어 배관이나 축의 경우에는 도중에 고무나 합성수지를 접속하 고 넓은 면 사이에는 패킹(packing)을 설치하면 진동반사에 유효하다. 그림 47 과 같이 진동이 전달되고 있는 임피던스가 Z1 인 재질에 절연재(또는 제진재) %을 중간에 접속한 경우, 파동 에너지의 반사율 TT 과 감쇄량 △L 은, Z-Z 2 Tr = x100, % Z+Z1 △L = 10log(1 - TT), dB ![image](/image/placeholder) Z1 P Z2 Z1 P P, 진동전달 그림 47 진동전달 개요 재질별 특성 임피던스(Z)는 아래와 같으며, 특성 임피던스 는 밀도 x 음의 전파속도이다. 표 44 재료별 특성 임피던스 ¦ 재료 ¦ 음속 C, m/s ¦ 밀도 P, kg/m2 ¦ 특성 임피던스 Z, kg/(m2 · s) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고 무 ¦ 35~230 ¦ 1010~1250 ¦ (2.8~3.5)x104 ¦ ¦ 콘크리트 ¦ 3500~5000 ¦ 2000~2600 ¦ (7~13)x106 ¦ ¦ 철 ¦ 5000 ¦ 7800 ¦ 39x106 ¦ 모든 배관 시스템은 장비에 의해 발생된 기계적 진동과 임 펠러에서 생성될 것 유체 유동 진동 및 소음을 포함하며 파이 프재질과 내부 유체를 통해 전달된다. 또한, 진동 절연 장치가 지원하는 장비는 작동 중 압력 추력으로부터 약간의 움직임을 발생한다. 장비 진동은 기동 및 정지 시에 방진기의 공진 주 표 45 배관의 최대속도 및 권장 유량 ¦ 배관 규격, mm ¦ 최대속도 10/s ¦ 스케줄 파이프 40 의 근접한 최대 유량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 0.5 ¦ ¦ 50 ¦ 1.2 ¦ 2.5 ¦ ¦ 75 ¦ 1.5 ¦ 7 ¦ ¦ 100 ¦ 2 ¦ 15 ¦ ¦ 125 ¦ 2.2 ¦ 27 ¦ ¦ 150 ¦ 2.4 ¦ 45 ¦ ¦ 200 ¦ 2.7 ¦ 88 ¦ ¦ 250 ¦ 2.9 ¦ 145 ¦ ¦ 300 이상 ¦ 3 ¦ 215 ¦ ![image](/image/placeholder) 스프링 방진 행어 스프링고무패드 철구조물 전산로드 볼트, 너트&와셔 파이프 클리비스행어 개별배관 지지방식-1 공통배관 지지방식-1(스프링 고무패드) 스프링 방진 행어 U-볼트 철구조물 전산로드 0 �-첸넬 제한형스프링 마운트 (정적변위:25 mm) 개별배관 지지방식-2 공통배관 지지방식-2(스프링방진기) 그림 48 천장지지 배관 방진 상세 예시 파수를 대역을 통과 한다. 연결된 배관을 통한 진동 전달을 줄이고, ② 방진장치의 성능을 떨어뜨리지 않으면서 장비의 이동을 허용하고, ③ 연결부 및 장비에 과도한 움직임을 허용하지 않고 연결 부에서 배관의 장비 이동 또는 열이동을 수용한다. 배관의 유동 소음 및 진동은 난류, 급격한 압력 강하 및 동 반 된 공기에 의해 재유입될 수 있다. 그러나 배관 크기를 조 정하여 배관이 50 mm 이하의 경우 최대 속도가 1.2 m/s 가 되 도록 하고 배관 길이가 m 당 400Pa 의 압력 강하 제한을 사용 하고 큰 경우 최대 속도는 3 m/s 이하가 되도록 최소화 할 수 있다. 7.2 수평배관의 행거와 지지 배관 행거 및 지지대는 배관 시스템에서 건물 구조로의 진 | {}
e9679104-ec7d-4a4d-9616-85bcf43aad19 | 3권.pdf | 6.29-32 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 5 6000 6000 6000 EL, -4,750 150 ![image](/image/placeholder) 기회 1 층 FL、 002 1880-500 물 동 160 06553 본 390420380 BEO 410:560 830 B10 ●● 0 + + ○ 00 �� 150 8 表 ※ ! 위 0 8 8 � 수 : 罢 5 6 ! 署 몰 As · En 199 0 字 0 원 음 N 185 8 용 · ODD'E 900 cz e2202 기재료 EL. -11.850 기계실다. 그림 49 기계실 공통배관 천장지지 방진 설치 예시 동 및 소음 전달을 방지하고 배관에 유연성을 제공하는 데 사 용할 수 있다. 1) 천장 지지 배관 방진 표 42 의 Note 26 에 기술 된 방진 행어는 기계실의 모든 배관에 사용하며 장비 및 압력 조절 밸브에서 최대 15 m 까 지 사용한다. 장비 방진의 효율성을 저하시키는 것을 방지하기 위해서 장비의 처음 세 개의 고정지점은 장비 방진기와 같은 변위을 가지거나 50 mm 의 변위 이내로 사용한다. 나머지 행어 부분은 20 mm 의 변위의 방진스프링 행어 또는 스프링 방진고무 행어를 적용한다. 배관 시스템이 충족될 때기기 플랜지에 하중 전달을 방지 하기 위해 장비에 인접한 처음 두 행어는 위치 고정 또는 사 전 압축 형식이어야 한다. 위치고정 행어는 큰 파이프 설치에 도움을 주며, 많은 엔지니어는 200 DN 이상의 배관을 위해 모든 배관 방진 행어에 대해 이 형식을 지정한다. 소음에 민감한 지역의 아래 또는 15 m 이내에서 설치되는 지름 50 DN 이상의 배관은 방진행어를 설치하며 소음에 민 감한 지역에 인접한 방진행어는 스프링 및 고무 조합 type 3 을 설치한다. 그러나 최근에는 개별지지배관 고정이 적고 철 구조물을 이용한 공통지지방식이 많아 그림 49 와 같은 공법에 많이 적 용된다. ![image](/image/placeholder) 스프링마운트 지지 고무 패드 지지 고무마운트 지지 그림 50 바닥지지 배관 방진 상세 예시 2) 바닥지지 배관 방진 기계실 및 격리된 장비 근처의 배관에 대한 바닥 지지대는 표 42 에 설명된 바와 같이 방진기를 사용해야 한다. 첫 번째 두 개의 인접한 바닥 지지대는 제한 형 스프링 방진기이어야 하며 배관에 물이 채워지거나 배수될 때 장비 플랜지로의 하 중 전달을 차단하는 차단 기능이 있어야 한다. 열팽창이 많은 배관은 슬라이드 플레이트(PTFE, 흑연 또는 스틸)를 설치 하며 고무 제품을 스팀 또는 온수 라인 바로 아래에 설치할 때는 열차단재를 부착한다. 60°C 이상의 온도는 고무 절연체 에 영향을 줄 수 있다. 7.3 입상배관의 방진지지 많은 배관 시스템에는 팽창 이음 장치, 엘보 또는 배관 루 프가 제대로 작동할 수 있도록 특히 입상배관에 앵커 및 가이 드가 있다. 표 44 각종 재료의 평균팽창계수(mm/mm°Cx 10-6) ¦ 온도범위 재료 ¦ -100~ 0 ¦ 0 ~ +100 ¦ 0 ~ 200 ¦ 0 ~ 300 ¦ 0 ~ 400 ¦ 0 ~ 500 ¦ 0 ~ 600 ¦ 0 ~ 700 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알루미늄 황동 ¦ 21.0 ¦ 24.0 ¦ 24.7 ¦ 25.5 ¦ 26.1 ¦ 26.6 ¦ 27.9 ¦ 28.3 ¦ ¦ 동 ¦ 16.6 ¦ 17.5 ¦ 18.0 ¦ 18.5 ¦ 18.9 ¦ 19.3 ¦ 20.0 ¦ 20.6 ¦ ¦ ¦ 15.7 ¦ 16.6 ¦ 16.9 ¦ 17.3 ¦ 17.8 ¦ 18.2 ¦ 18.5 ¦ 18.9 ¦ ¦ 주철 탄소강 ¦ 8.3 ¦ 10.4 ¦ 11.0 ¦ 11.7 ¦ 12.4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ (C:0.3~0.4 ¦ 10.5 ¦ 11.5 ¦ 11.9 ¦ 12.6 ¦ 13.3 ¦ 14.0 ¦ 14.2 ¦ 14.5 ¦ ¦ % 스테인리스 ¦ 9.7 ¦ 11.0 ¦ 11.5 ¦ 12.1 ¦ 12.3 ¦ 12.9 ¦ 13.2 ¦ 13.3 ¦ ¦ 스틸 (Cr: 12%) 스테인리스 스틸 (Cr : 18% Ni : 8%) ¦ 16.2 ¦ 16.7 ¦ 17.2 ¦ 17.6 ¦ 18.1 ¦ 18.5 ¦ 18.8 ¦ 19.1 ¦ 요양 | {}
7e8a3618-21b9-4d37-9d9c-3e7aafbaf445 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-33 ![image](/image/placeholder) 배관 배관 방진클램프 방진 브라켓 H-형강 RPA 입상관방진기 RPA 입상관방진기 (정적변위:3 mm) �-형강 (정적변위:3 mm) �-형강 방진 앵커 설치상세도-1 방진 앵커 설치상세도-2 (대구경입상배관) ![image](/image/placeholder) 배관 방진 클램프 방진 클램프 SMA2 스프링 마운트 RPA 입상관방진기 (정적변위:50 mm) (정적변위:3mm) �-형강 �-형강 발진 가이드 설치상세도 방진 스프링 설치상세도 앵커 및 가이드는 배관을 고정 또는 제한 (가이드)하도록 설계되어 있으며, 구조에 견고히 설치된다. 이것은 효과 적인 방진이 요구했던 탄성력과 상반되는 것이다. 그림 51 입상배관 방진 상세도 설계자들은 배관용 공동구를 소리에 민감한 공간 바로 옆 에 설치하는 것을 피하고 엘리베이터 샤프트, 계단, 그리고 화 장실 옆 같은 중요하지 않은 부분에 설치해야 한다. 앵커와 가이드들이 건물에 견고하게 설치되어야 하기 때문 에, 스프링 방진기는 앞에서 언급되었던 것과 같이 위치에서 이동할 수 없기 때문에 배관 전달 소음이 주요 관심사가 된다. 최소의 처짐으로 큰 하중을 수용할 수 있는 고중량 고무 패드가 배관전달소음을 제어할 수 있다. 그림 51 에서는 방진앵커와 가이드의 설치모습을 나타낸다. 입상배관 방진을 위해서 비슷한 방진 지지가 사용될 수 있다. 7.5 플렉시블 커넥터 배관의 방진 앵커, 가이드들을 위한 방진 지지는 소음 전달 방지에는 효과 가 높으나 진동방지에 필요한 탄성력은 제공하 지 않는다. 유연한 배관 플렉시블 커넥터와 방진행거, 입상방진 스프링 에서 진동을 제어해야 한다. 입상관 앵커, 가이드, 스프링 방 ![image](/image/placeholder) 보온재 보온재 지지 철판 (0.2t) 파이프 S 문강구원 25 S 내열코킹 슬리브강판(2.3t) 보온재 충진 (rock wool) ![image](/image/placeholder) 50 25 증기관, 온수관의 경우 보온재 보온재 파이프 슬리브강판(2.3t) 파이프 15 50 몰탈충진 탄성코킹 언급 =2D 50 25 몰탈충진 보온재 충진 (rock wool) 보온재 충진 슬리브강판(2.3t) 냉수관, 냉온수관, 급수관, 배수관의 경우 보온재 충진 슬리브강판(2.3 t) 파이프 실링플레이트 25 관의 구경 25 않은 한강 보온관의 경우 25 몰탈충진 내열코킹 그림 52 배관 관통부 상세도 기름관 냉각수관의 경우 | {}
f6bbbbd0-4b45-4eca-af30-a5617aedf7eb | 3권.pdf | 6.29-34 제 6 편 일반 응용 진 시스템은 많은 사례에 있어 성공적으로 이용되어 왔으며 효과 적인 진동과 방음을 제공하였다. 이러한 유형의 방진 시 스템에서 스프링은 열팽창을 수용할 수 있는 크기로 되어 있 고 배관을 가이드하고 지지한다. 이 시스템은 열팽창 및 수축으로 인해 예측 가능한 힘의 전달을 제공하지만 입상배관 뿐만 아니라 분기배관에서도 발 생하는 움직임을 수용할 수 있도록 신중한 엔지니어링이 필요 하여 배관에 과도한 응력을 주지 않아야 한다. 열적 선팽창량에 의한 신축량은 다음 식으로 산출한다. E= 1000Lx Cx △t 여기서 E : 배관의 팽창량, mm L : 배관의 길이, m C: 평균열팽창계수, mm/mm°C △t : 온도변화, 최종온도-초기온도, °C 7.4 배관의 관 통부 처리 HVAC 시스템에는 일반적으로 바닥, 벽 및 천장을 관통해 야하는 배관이 많다. 이러한 관통부분이 적절히 처리되지 않으면 공기의 소음에 대한 경로를 제공하여 점유 공간의 소음기준을 상회 할 수 있다. 기계실과 같이 시끄러운 지역과 소음에 민감한 지역을 관 통 할 때에는 유리섬유 충진 및 탄성 코킹을 조치하여 관통부 의 틈새를 철저히 막아야 한다. ![image](/image/placeholder) 고무 호스 원구형 고무 커넥터 에 SK 금속 호스 고무 신축조인트와 컨트롤 로드 그림 53 플렉시블 커넥터 종류 플렉시블 커넥터의 특징은 다음과 같다. ① 방진기가 올바르게 작동 할 수 있도록 배관 유연성을 제공하고 ② 배관의 오정렬 및 팽창 또는 수축으로 인한 변형으로부 터 장비를 보호하며 ③ 배관을 따라 전달되는 소음 및 진동을 줄여준다. (그림 53 참조) 커넥터는 다음의 두 가지 구성으로 사용할 수 있다. ① 호스 유형, 고무 또는 금속의 직선 또는 약간 주름진 관 구조, ② 고무, PTFE 또는 금속으로 구성된 아치형 또는 확장 조인트 형식이나 하나 이상의 큰 반경 아치가 있는 짧은 길이 의 커넥터. 금속 벨로우즈 조인트는 음향적으로 비효율적이며 HVAC 시스템의 진동 및 소음 차단에 거의 사용되지 않는다. 기존의 파이프 진동 감쇠용으로 대체 사용할 수 없다. 압력 추력에 수용하기 위해 플렉시블 커넥터는 ① 커넥터 추가되거나 ② 설계에 의해 통합 적용하거나 ③ 배관 시스템에 추가되는 (앵커) 또는 ④ 시스템의 강성을 부여한다. 플렉시블 커넥터를 사용하는 경우, 격리된 장비의 압력 추 력에 의한 커넥터의 신장도 고려해야 하며 과도한 확장으로 인해 배관의 손상이나 피해가 발생할 수 있다. 제한장치, 압력 및 온도 제한 등에 관한 제조업체의 권장 사항은 엄격히 지켜 야한다. 이러한 제한 장치는 플렉시블 커넥터의 효과 를 거의 없앨 수 있다. 호스 커넥터는 길이에 수직인 측면 이동을 수 용하며 매우 제한적이거나 축 방향 이동 기능이 없다. 고무호 스 커넥터는 와이어 보강으로 몰드 또는 손으로 감싼 구조를 가질 수 있으며 금속 나사식 끝 부분 피팅 또는 일체형 고무 플랜지로 사용할 수 있다. 나사형 부속의 적용은 배관 DN 80 이하로 제한되고 부속은 기계적으로 팽창된 유형이어야 하며 압력 추력 파열 가능성을 최소화한다. 플랜지형은 더 큰 파이 프 크기에서 사용할 수 있다. 짧은 길이의 금속 호스 또는 금속 벨로우즈 또는 펌프 커 넥터는 브레이드 없이 사용할 수 있으며 제어 어셈블리가 내 장되어 있다. 금속 호스는 소음보다는 오정렬과 진동을 제어 하는데 사용되며 주로 흐름 매체의 온도 또는 압력이 다른 물 질의 사용을 방해하는 곳에서 사용된다. 신축조인트 또는 아치형 커넥터는 하나 이상의 회선 또는 아치가 있고 축방향, 횡방향 및 각도 방향의 움직임 및 위치 어긋남 등 모든 모드에 대응할 수 있다. 고무는 일반적으로 신축이음스풀조인트 또는 원구형 커넥터라고하고 PTFE 는 커플링 또는 신축 이음으로 알려져 있다. 고무 원구형 커넥터는 금속 대신 고강도 섬유 또는 타이어 코드 보강재로 성형되며 큰 반경 아치가 특징이다. 일부 설계 의 모양과 구조는 1 MPa 로 작동하는 시스템에서 제어 어셈 블리 없이 사용할 수 있으며 진동 전달을 최소화하는 데 가장 효과 적이다. PTFE 확장 조인트 및 커플링은 강화 금속링이 있는 고무 확장 조인트와 구조상 유사하다. 이러한 장치를 평가할 때 온 도, 압력 및 서비스 조건은 물론 각 장치의 진동 및 소음 감 쇠 기능을 고려해야 한다. 금속 호스 연결은 배관케이싱을 통해 전달되는 기계적 진 동을 줄이고 오정렬을 수용할 수 있지만 소음을 감소시키지는 않는다. 대신 금속 커넥터는 장기간의 온도 영향에 대해 우수 한 내구성을 가진다. 고무호스, 신축 조인트 및 원구형 커넥터 는 배관케이싱을 통해 전달되는 진동 및 임펠러 발생 소음을 감소시킨다. 고무 확장 조인트 및 구형 커넥터 내벽은 유연하기 때문에 체적에 따라 커진다. 블레이드 통과 주파수에서 소음과 진동 | {}
a5811652-4c4b-49f1-9847-3c9c97a39388 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-35 을 감쇠시킬 수 있다. 따라서 소음에 민감한 지역에 인접해 있을 수 있는 응축기 또는 가정용수와 같은 비절연 배관 시스 템에서 특히 바람직하다. 그러나 고압은 커넥터 적용은 진동 및 소음을 감쇠 능력에 악영향을 미친다. 7.6 덕트의 진동 제어 1) 진동의 원인 덕트 진동 원인은 다음과 같다. ① 송풍기의 진동 ② 덕트 내부 기류의 난류에 의한 진동 ③ 송풍기의 서징에 의한 진동 ④ 송풍기 설치불량, 방진기 선정 잘못, 장비의 편심, 송풍 진동의 증폭에 의한 것. 기 2) 방진대책 배관의 방진대책과 공통되는 내용 외에 다음과 같은 사항 에 대한 대책을 고려하는 것이 바람직하다. (1) 팬 흡입 및 배출시 유연한 캔버스 및 고무 덕트 연결부 를 사용한다. 그러나 압력에 의해 단단해지기 때문에 진동 팬이 덕트 케이싱을 당길 수 있기 때문에 완전히 효과 적이지 않다. 플렉시블 덕트 연결부의 느슨한 위치를 유지하기 위해, 표 표 47 국내 적용 이중바닥 적용 공법 비교 ¦ 공법구분 ¦ 공법구분 ¦ 고무 잭업시스템 ¦ 스프링 잭업 시스템 ¦ 복합 잭업시스템 ¦ 플라이우드 판넬 시스템 ¦ 폴리우레탄, 네오프렌매트 시스템 ¦ 복합 판넬 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적용자재 ¦ 적용자재 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제품구성 ¦ 제품구성 ¦ 잭업하우징 + 네오프렌마운트 ¦ 잭업하우징 + 스프링마운트 ¦ 잭업하우징+네오프렌 마운트 (스프링내장) ¦ 내수합판+G/Wool+ 네오프렌마운트 ¦ 폴리우레탄 매트 단일 소재 ¦ 폴리에스터흡음재+ 네오프렌마운트+내수 합판+댐핑 시트 ¦ ¦ 적용단면 ¦ 적용단면 ¦ 설명회프로개별#비국 아이소제로 ¦ G(N25WHID) 下 ¦ KILKD ¦ 회 ¦ 00 ME sel ¦ 요금(₩25x110) 마이소핑크 내수발전·영공시트 고무마운트 대한 wir 법클리데스터벌을 지 8 ¦ ¦ 시공방법 ¦ 시공방법 ¦ 비닐설치 후 잭업 마운트설치→보강철근 배근 및 콘크리트 타설 →양생 후 리프팅작업(공기층 형성) ¦ 비닐설치 후 스프링 잭업마운트 설치→ 보강 철근 배근 및 콘크리트 타설→양생 후 스프링삽입, 리프팅작업(공기층 형성) ¦ 비닐설치 후 잭업 마운트설치→보강철근 배근 및 콘크리트 타설→양생 후 리프팅 작업 (공기층형성) ¦ 플라이우드 판넬 설치→보강철근 배근 및 콘크리트 타설→ 양생 ¦ 폴리우레탄매트설치→ 보강철근배근 및 콘크리트 타설→양생 ¦ 폴리에스터 흡음재 설치 →네오프렌 마운트설치→내수합판+ 댐핑시트설치→비닐시트 설치→보강철근배근 및 콘크리트 타설→ 양생 ¦ ¦ 상승 높이 (mm) ¦ CON'C ¦ 100 ¦ 150 ¦ 116 ¦ 100 ¦ 125(150) ¦ 100 ¦ ¦ 상승 높이 (mm) ¦ 완충층 ¦ 50 (공기층) ¦ 50 (공기층) ¦ 34 (공기층) ¦ 62 (소재) ¦ 25/50 (소재) ¦ 66 (공기층+소재) ¦ ¦ 상승 높이 (mm) ¦ 전체 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 162 ¦ 150 (200) ¦ 166 ¦ ¦ 상승작업 필요성 ¦ 상승작업 필요성 ¦ 반드시 필요 ¦ 반드시 필요 ¦ 반드시 필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ ¦ 시공성 ¦ 시공성 ¦ 낮음 ¦ 매우 낮음 ¦ 낮음 ¦ 보통 ¦ 좋음 ¦ 낮음 ¦ ¦ 시공기간 ¦ 시공기간 ¦ 길다 ¦ 길다 ¦ 길다 ¦ 짧다 ¦ 매우 짧다 ¦ 길다 ¦ ¦ 특 징 ¦ 특 징 ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효 하며 리프팅을 반드시 해야만 효율을 발휘 할 수 있음. ¦ 고유진동수에서 감쇠 가 거의 없기 때문에 전달률이 가장 높으나 공진대역을 피한 방진 설계 시 높은 효과 를 기대할 수 있음. (서징현상 주의) ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효하며 리프팅을 반드시 해야만 효율을 발휘(고무마운트 형상 특성상 처짐에 대한 안정성 위해 스프링삽입) ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효 하며 리프팅이 필요 없고 소음에 효과 가 타공법 보다 높으나 시공성 및 경제성 때문에 적용현장이 적음. ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효 하며 리프팅이 필요 없고 타공법 보다 시공성 및 경제성, 내구성이 탁월하며 균일분포하중을 받음. ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효 하며 리프팅이 필요 없으나 시공성, 경제성이 낮아 적용 현장이 적음. ¦ ¦ 이중바닥 소재 변위 ¦ 이중바닥 소재 변위 ¦ 8 mm ¦ 40 mm ¦ 8 MEIII ¦ 7.5 mm ¦ 7.5mm ¦ 7.5 mm ¦ ¦ 고유진동수 ¦ 고유진동수 ¦ 10.7 Hz ¦ 2.4 Hz ¦ 8.6 Hz ¦ 23 Hz ¦ 8.6 Hz ¦ 10.7 Hz ¦ ¦ 진동방지 효과 ¦ 진동방지 효과 ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ ¦ 소음 방지 효과 ¦ 소음 방지 효과 ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ | {}
03e62b78-f71f-41e0-8b5c-5708d3da6599 | 3권.pdf | 6.29-36 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) NFC 플렉시블커넥터 조절봉 P 0 IB-200 방진베이스 서 SMA 스프링 마운트 콘크리트(by others) ![image](/image/placeholder) 공기음 e 고체음 (정적변위:25 mm) 그림 54 펌프 플렉시블 커넥터 적용 예시 ![image](/image/placeholder) 상부 SLAB 500 이내 SH 스프링 행거 (정적변위:25 mm) 행거로드 Max, H 덕트 �-앵글 (Min.50) 덕트 폭(W) (Min.50) 100 100 덕트 방진 행거 상세도 ![image](/image/placeholder) Min 200 이상 덕트 폭 +25~50 T(보온재) 덕트 폭(W) 덕트보온 �-형강 �-형강 SMB 스프링 마 운 트 정적변위 : 25 mn 바닥관통 덕트 방진 상세도 그림 55 덕트 방진 예시 47 에 표시된 대로 모든 장비에 수평 밀림 방진기(Note 27)를 사용해야 한다. (2) 덕트 내의 유동 맥동은 덕트케이싱에 기계적 진동을 유발할 수 있으며 단단한 행거를 통해 전달될 수 있다. 덕트 그림 56 고체 음과 공기 음 전파경로 예시 가 소음에 민감한 영역 아래 또는 근처에 매달려있는 곳이면 스프링 또는 스프링 방진고무 행거를 사용하는 것이 좋다. 이 행거는 덕트 정압이 523 Pa 보다 큰 경우 10 m/s 보다 큰 유 량의 덕트와 모든 덕트 크기에 특히 권장된다. (3) 덕트 단면 형상의 급격한 변화를 피한다. 불가피한 경 우 보강과 차음대책을 고려한다. (4) 풍량 조절댐퍼에 의한 난류가 발생하지 않도록 적정한 풍량 및 정압을 가지는 송풍기를 선정한다. 8. 이중바닥 시스템 8.1 구조체 전달 음 음원에서 음이 직접 공기 중으로 방사되고 이렇게 방사된 음이 체적탄성파로서 공기를 매질로 하여 전달되는 음을 공기 음이라고 하는데 반해, 진동원에서의 진동이 고체를 매질로 하여 전달되다가 이것이 건물의 천장, 바닥, 벽 등을 진동시켜 서 공기 중으로 직접 방사되어 공기 전달음처럼 인식되는 고 체음을(solid-borne sound, 구조체 전달음)이라 한다. 따라 서 공기음과 의 차이는 음원에서 방사되는 방사형태가 음형태 또는 진동형태로 구분할 수 있으나, 이들 모두는 청각에 의해 서 지각된다는 공통점을 갖고 있다. 이러한 고체음을 발생원별로 분류해 보면 건물내부에서는 물체의 낙하나 이동시 또는 사람의 보행 시 바닥에 가하여지 는 충격에 의해 바닥구조가 진동함으로써 발생하는 바닥충격 음이나 펌프, 송풍기, 엘리베이터는 건축설비 기계에 의한 소 음, 수전류에서 생기는 진동이나 배수관에 있어서의 수류진동 에 의한 급배수 설비 소음, 창이나 문을 여닫을 때 발생하는 소음, 피아노나 기타 악기에서 발생하는 소음 등이 있으며, 건 | {}
1d0b3030-8112-48c9-82c4-cc0e01d45c62 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-37 물외부에서는 철도나 도로 및 건설공사, 공장의 기계 등에서 발생된 고체음이 지반을 거쳐 건물내부로 전달됨으로써 발생 한다. 그림 56 은 공동주택 내부에서 발생하는 고체음 계통의 소 음이 거주자에게 전달되는 과정을 나타낸 것이다. 건물의 진동 및 소음장해의 주원인이라 할 수 있는 고체음 의 특징에 대해 요약하면, (1) 장애가 광범위 하다 고체에서 진동의 감쇠는 1 개 충당 약 3~10 dB 로써 극히 적으며 수 개층 또는 여러 스팬 (span)에 영향을 준다. (2) 미소한 전달진동에 의해서도 커다란 소음장애로 된다. 소리의 에너지가 적은 것과 이에 대해 인간의 귀가 광범위한 음압을 청취할 수 있는 것과 관계가 있다. 진동과 그로 인해 방사되는 음의 크기(loudness)를 관련지어 생각하면 진동자 체는 미소하지만 발생하는 소음은 일정한 크기가 되어 느낄 수가 있다. (3) 음질로서의 압박감이 크다 고체음은 기기의 주요한 가 진 성분이 탁월하여 순음성의 음(音)으로 되는 경향이 있어 잡다한 혼합음에 비해 식별력이 명료하기 때문에 소음레벨이 상의 수음감이 높다. ISO 등이 순음성의 음에 대해서는 5 dB 를 높여서 평가하기를 권하고 있다. 또한, 실내의 천장 바닥, 벽 등이 방사면 이기 때문에 음의 지향성이 결여되어 있는 것 도 많다. 무지향적인 방사 음에 포위되어 있는 것 같은 형태 로 음원과 방향이 완벽한 경우에 비해 수음감이 크다. 8.2 이중바닥 시스템의 개요 장비 진동(공조기 등)에 의한 진동은 구조체에 전달되어 ![image](/image/placeholder) 콘크리트 뜬 바닥 비닐시트 흡음재+ 내수합판 고무마운트 판넬연결자재 실란트 코킹 주변격리자재 a. 판넬시스템 내수합판 흡음재+고무마운트 ![image](/image/placeholder) 코킹 비닐시트 코킹 구조바닥 보강철근 공기충 HS 장비기초 주변격리자재 콘크리트 뜬 바닥 잭업마운트 b. 백업시스템 그림 57 2 가지 일반적인 뜬 바닥 구조 바닥 또는 천장을 통해 하부공간에 진동 및 소음을 전달시킨 다. 이중바닥은 이러한 문제를 방지하기 위한 방법 중 하나로 바닥 상부에 뜬 바닥을 구성하는 것으로 바닥구체와 뜬 바닥 사이에는 공기층 또는 탄성체를 삽입하여 방진하는 방법이다. 이중바닥시스템과 이중 천장을 올바르게 설치하면 매우 높 은 수준의 방음이 가능하며, 기계실을 소음에 민감한 공간 근 처에 배치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 소음전달 0 0 경로 h 음원실 스피커 바닥 투과 소음 TEST 25 mm 격리 보드+코킹 잭업 마운트 50 mm 건축 100 mm 몰탈마감 콘크리트 뜬바닥 마이크 수음실 상하층 바닥 투과 소음 TEST-1 150 mm 콘크리트 블록 방진행거 16 mm 석고보드 SEAL [*] ⑮ 벽체, 천장 방음 공기층 바닥 투과 TEST 음원실 격리보드 잭업 마운트 100 mm 콘크리트 뜬바닥 수음실 상하층 바닥 투과 소음 TEST-2 그림 58 잭업 이중바닥 구조 소음 TEST | {}
938beb79-3571-4de5-8c9a-e4e48b0d111c | 3권.pdf | 6.29-38 제 6 편 일반 응용 이중벽 구조와 마찬가지로, 이러한 구성은 별도의 지지 구 조를 제공하여 두 표면을 분리한다. 그러나 이러한 유형의 구 성은 상당한 비용과 조정의 복잡성을 추가할 수 있다. 신중하 게 평가한다. 상부 뜬 바닥은 최소 100 mm 의 두께로 디자인되었고 이것 은 뜬 바닥과 구조물 사이를 25~100 mm 분리할 수 있으나 통 상 50 mm 분리가 대부분 적용된다. 바닥 사이의 연결은 내구 표 48 잭업 이중바닥 소음투과 손실 ¦ ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ ¦ 1. ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 36 ¦ 40 ¦ 46 ¦ 53 ¦ 58 ¦ ¦ 2. 150 미미 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬바닥, 벽과 천장에 장비소음 전달 구조 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44 ¦ 47 ¦ 58 ¦ 68 ¦ 75 ¦ 87 ¦ ¦ 3. 방음 적용 구조 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ ¦ ¦ 52 ¦ 64 ¦ 78 ¦ 90 ¦ 96 ¦ 73 ¦ ![image](/image/placeholder) 장비 drain 배관 공조기 (By Others) u-bolt & 고정 철지 지물 (by others) floor drain 장비 기초 125 150 △ ◁ 2 4 4 4 △ ☆ 배관 슬리브 배관격리(보온재 마감) (by others) a. 장비주변 DRAIN 배관상세도 ![image](/image/placeholder) 평강 30x50M ML=200 con'c 와이어메쉬 @450 0.07T P.E film L-25x25x4 PO-MAT 아연도코너앵글 방진방음매트 open 트렌치 100 코킹마감 장비기초 pad 器 W=300 방수몰탈 125 150 100 150 30 15 器 25 20T 아이스핑크 0.5B 조적쌓기 b. 중간기계실 벽체주변 상세도 그림 59 매트 이중바닥 주변 상세도 성에 뛰어난 방진마운트로 지지하며 이 뜬 바닥의 모서리는 탄력성 재질과 탄성코킹으로 구조물로부터 분리된다. 그림 57 는 이중바닥공법 중 플라이우드 판넬 시스템(A)과 잭업 시스템의 적용 구조를 나타낸다. 두 가지 방법으로 진동 방지된 기계 장비는 뜬 바닥 시스템의 공진주파수에 0.7~1.4 배한 축회전 속도로 가동하는 장비 대신 이중바닥 상부에 설 치할 수 있다. 이런 경우에 장비는 상부 이중바닥을 통하는 구조적 바닥 상승에 대한 주변 격리분리대를 설치한다. 이런 설치형식은 구조적 관통과 이중바닥 사이에서 부적당 한 음향학적 간섭을 피하기 위해 상세하고 신중한 주의 를 요 구한다. 표 48 과 그림 58 은 잭업이중바닥 소음투과 손실의 시험 방 법 및 그 결과 를 나타낸다. 그림 59 는 폴리우레탄매트 이중바 닥시스템의 배관 배수상세 및 트렌치주변상세도를 나타낸다. 고도의 정숙한 실내를 유지하기 위해서는 건축설비뿐만 아 니라 건축적으로 충분한 차음구조를 형성하는 것도 병행하어 야만 가능하다. 그림 60 은 실내에서 벽체의 진동이 건축구조 에 전달되지 않도록 진동방지기를 형성한 이중벽체의 구성과 이중천장이 적용된 단면이다. 표 48 은 흡음재의 종류별 특징을 비교한 자료이다. 특히 흡 음재의 성능을 좌우하는 지표인 감음계수(NRC)는 250, 500, 1 000, 2 000 Hz 에서의 흡음률의 산출평균치를 나타내면 1 를 기준으로 1 에 가까운 수치가 흡음력이 높다. NRC= (�250 +�500 +�1000 +�2000)/4 9. 진동 및 소음 조사 9.1 진동 조사(vibration investigations) 이론적으로 진동 차단 시스템은 가장 극한의 기계적 진동 원을 완화하도록 설계된다. 그러나 방진기는 장비와 작동에 손상을 주기 전에 교정해야 하는 상태를 숨겨서는 안된다. 진동 수준이 높으면 교정이 필요한 장비 작동 상태가 잘못 되었음을 나타낼 수 있으며 진동하는 장비와 장비가 지지되거 나 구조물이 부착된 구조 사이에 공진 상호 작용의 징후가 될 수 있다. 진동조사는 아래 사항들을 포함할 수 있다. ① 진동장비의 진동 레벨 측정(권장 진동 기준은 그림 41 참조) ② 건물 바닥, 배관 시스템 등과 같이 진동 장비가 연결된 건물 구조물의 진동 수준 측정 (권장 건물 진동 기준은 그림 41 및 표 40 참조) ③ 베어링, 드라이브, 펌프 등과 같은 시스템 구성 요소에 의해 생성된 장비 진동 검사 ④ 진동 장비 또는 연결된 구조의 고유 진동수(공진) 측정 ⑤ 장비 정렬, 방진 장치 배치 등과 같은 장비 설치 요소 검사(표 42 참조) ⑥ 왕복 또는 회전 장비 구성 요소의 불균형 측정 | {}
52e5c916-15cc-4253-9682-e0d450458b00 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-39 1) 문제 해결 모든 예방 조치에도 불구하고 소음 및 진동이 불안정한 상 황이 발생할 수 있으며 문제는 다음과 같은 방법으로 식별하 고 수정할 수 있다. 표 49 흡음재의 종류별 특징 비교 ¦ 구분 /제품명 ¦ 발포알루미늄 (AL) ¦ 글래스울 (G/wool) ¦ 폴리에스터(PET) ¦ 멜라민 (melamine) ¦ 활성탄소흡음재 ¦ 목재흡음판 ¦ 나무섬유 (heraklith) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 그 림 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 불연성 ¦ 100% 불연 750°C ¦ 불연 300°C 조직변 ¦ 난연, 비난연 ¦ 난연 ¦ 비난연 ¦ 비난연 ¦ 난연, 비난연 ¦ ¦ 비중 (밀도) ¦ 0.2~0.4 ¦ 0.48~0.96 ¦ 0.32~0.42 ¦ 0.12 ¦ 1.5~2.0 ¦ 1.2~1.8 ¦ 1.2~1.5 ¦ ¦ 흡음률 ¦ NRC 0.3~0.4 ¦ NRC :0.85 ¦ NRC :0.8 ¦ NRC : 0.8 ¦ NRC : 0.4 ¦ NRC : 0.5 ¦ NRC :0.6 ¦ ¦ 단열성 ¦ 양호 ¦ 우수 ¦ 양호 ¦ 양호 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 분진 ¦ 없음 ¦ 심함 ¦ 약간 ¦ 약간 ¦ 보통 ¦ 없음 ¦ 보통 ¦ ¦ 악취 및 유독 가스 ¦ 없음 ¦ 약간 ¦ 약간 ¦ 많음 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 습기 (물) ¦ 물청소도 가능 ¦ 물에 취약함 ¦ 보통 ¦ 약함 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 약함 ¦ ¦ 변형 ¦ 전혀없음 ¦ 많음 ¦ 보통 ¦ 많음 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 수명 (내구성) ¦ 반영구적 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 짧음 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 가공성 ¦ 자유자재 가공 가능 ¦ 가공이 좋음 ¦ 가공이 좋음 ¦ 가공이 좋음 ¦ 어려움 ¦ 어려움 ¦ 어려움 ¦ ¦ 시공성 ¦ 보통 ¦ 좋음 ¦ 좋음 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 좋음 ¦ 보통 ¦ ¦ 도장성 (후처리) ¦ 도장(후처리) 가능 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 가능 ¦ ¦ 미관성 ¦ 뛰어남 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 뛰어남 ¦ 뛰어남 ¦ 보통 ¦ ¦ 재활용성 ¦ 100% 재활용 ¦ 특정 폐기물 ¦ 부분적 가능 ¦ 불 가 ¦ 100% 재활용 ¦ 100% 재활용 ¦ 부분적 가능 ¦ ¦ 경제성 ¦ 최고가 ¦ 저 가 ¦ 저 가 ¦ 고 가 ¦ 고 가 ¦ 고 가 ¦ 증가 ¦ ¦ 시공부자재 ¦ 필요(철) ¦ 필요(플라스틱) ¦ 필요(플라스틱) ¦ 필요(플라스틱) ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ ![image](/image/placeholder) [벽체수직진동방지기 방진행거 이중천장시스템 WM-2 WM-1 벽체수 벽체수 흡음텍스 평진동 평진동 방지기 방지기 벽채 흡음 이중벽체시스 ↖ 이중벽체시스 6 템 ④ 템 (습식) ○ (건식) -PO-MAT 이중바닥시스템 � 고무잭업시스템 스프링 잭업시스템 NFM 플라이우드판넬시스템 이중바닥시스템은 해당 상세적용공법참조 그림 60 이중천장과 이중바닥, 벽체방진시스템 적용 단면 | {}
feaa0a8b-a105-4d67-9927-2a19bcff50f5 | 3권.pdf | 6.29-40 제 6 편 일반 응용 (1) 문제의 원인이 되는 장비 또는 시스템 결정 (2) 문제가 공기 중의 소리, 구조적 소음, 진동 중 어느 하 나인지 결정 (3) 적절한 해결방안 적용 문제 해결은 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 들고 어렵고 숙련된 음향 컨설턴트의 도움이 필요로 한다. 정확한 해결법 을 알아내기 위해 문제에 대해 제대로 진단하는 것이 제일 중 요하다. 한번 소음과 진동 투과 의 문제가 있을 경우, 거주자들 을 더욱 예민해지고 소리와 진동레벨의 감소를 처음 만족했던 것 보다 더 필요로 한다. 건물 사용되어지기 전과 장치들이 사용될 준비가 되자마자 제대로 설계하고, 설치하고, 시스템 들을 검토함으로써 고장의 수리를 감소시키는 것이 필요하다. 2) 문제의 원인 파악 문제의 원인을 간단하고 정확하게 파악하는 방법은 진동이 나 소음이 제거될 때까지 개별장비를 켜고 끄는 것이다. 여러 장비 또는 여러 시스템의 상호 작용 일 때가 문제가 발생하기 때문에 시스템을 종료하고 장비를 개별적으로 조작하여 다시 확인하는 것이 좋다. 3) 문제 유형 결정 원인이 확인되면 다음 단계는 문제가 소음인지 진동인지 판단하는 것이다. 분명히 인식 가능한 진동은 진동 전달이 문 제의 주요 원인이라는 단서가 된다. 경량벽체 또는 천장 패널 이 공기 전파음에 의해 진동할 가능성도 고려해야 한다. 그러 나 진동이 쉽게 감지되지 않더라도 문제는 여전히 구조 전달 음을 일으키는 진동전달 중 하나일 수 있다. 다음 절차를 사용하여 확인할 수 있다. (1) 소음측정계가 있다면 몇 가지 측정값을 검토한다. C- 가중치와 전체소음도(비보정 또는 선형)의 차이가 6 dB 보다 큰 경우, 또는 낮은 주파수(63 Hz 이하)에서 음향 스펙트럼 의 기울기가 1 옥타브 당 6 dB 보다 가파른 경우 진동인자 요 소의 문제이다. (2) 장비 및 주 덕트, 배관 근처에서 과도한 소음이 검출 된 경우는 주로 공기전파음의 소음이 주된 원인이다. (3) 영향을 받는 영역이 원인 기기에서 떨어져 있는 경우 중간공간에는 문제없다는 것이며 덕트시스템 또는 디퓨저에 서 소음이 발생하지 않는 경우에는 구조체 전달음이 원인일 가능성이 높다. 많은 소음 또는 진동 문제를 진단하는데 있어 중요한 단계 중 하나는 특히 영향을 받는 지역이 기계 장비실과 가까운 경 우 장비의 진동 차단 시스템을 점검하는 것이다. 간단한 테스 트는 한 사람이 영향을 받은 지역에서 듣게 하고 다른 사람은 장비실에서 크게 소리를 지르는 것이다. 목소리가 들리지 않 으면 문제는 구조적 소음일 가능성이 높다. 목소리가 들리는 경우에는 벽이나 구역을 구분하는 구멍이 있는지 확인한다. 만약에 그런 구멍이 존재하지 않는다면 공간을 나누는 그 구 조물이 적절한 투과 손실을 제공하지 않는 것이다. 4) 소음 문제 덕트전달소음(그릴 또는 환기구에서 나오는 소음 또는 덕 트 투과 소음)이 문제인 것처럼 보이면 소음측정기로 측정하고 이를 설계기준(NC, RC 등)과 비교한다. 터미널장치가 설치 되어 있거나 설치되어 있지 않은 상태에서 소음데이터를 얻는 것이 도움이 된다. 두 결과 의 비교는 주어진 단말기(댐퍼, 환 기구등) 장치가 얼마나 많은 잡음을 발생시키는지를 알 수 있 다. 만약 그 소음의 근원이 팬, 펌프 또는 이와 비슷한 회전 장비들이라면 제일 중요한 것은 최상의 운전곡선과 가까운 곳 에서 운전되고 있느냐는 것이다. 운전곡선이란 웬만한 모든 장치들이 최상으로 작동하고 제조회사가 광고했던 것과 같이 예측가능할 만큼의 소리와 진동의 한계만 발생한다. 그리고 이것은 건축 설계에 사용된다. 팬이나 펌프가 공기 또는 물을 너무 적게 또는 너무 많이 이동 시키려고 하면 과도한 전동 과 소음이 발생한다. 베인, 댐퍼 및 밸브가 올바른 작동위치 에 있고 시스템이 올바르게 균형을 이루고 있는지 꼭 확인해 야 한다. 5) 진동 문제 진동 및 구조상의 소음 문제는 ① 부적절하게 지정되거나 설치되거나, 균형이 맞지 않거 나, 잘못 정렬되거나, 설계 조건을 벗어난 상태에서 작동하는 장비. ② 부적절하거나 방진기가 잘못 설치된 장비 ③ 단단한 파이프 또는 덕트연결부, 진동격리장비의 밑에 있는 장애물, 부적절한 장비내진구속장치설치, 진동차단 또 는 장비설치 및 작동 후 제거되지 않은 임시받침대나 고정 장치들. ④ 유연성이 과도하게 높은 바닥과 장비의 부적절한 구조 적지지조건, 부적절한 방진기. ⑤ 장비, 방진시스템, 건물 구조 또는 연결된 구조물 (예 : 배관)의 공명 ⑥ 방진기위에 장비가 정숙하게 운전되고 있는지 확인 ⑦ 천장설치 장비에서 주변 간섭연결 장치가 연결되어 있 는지 여부 확인. ⑧ 적절한 방진기 처짐량 확인 및 코일스프링 권선 사이 여유 공간 확인. ⑨ 고무마운트는 높은층에 있는 장비, 중요장비, 중요한 응 용프로그램 및 변속장비에는 적용하지 않는 것이 좋다. 10. 소음 및 진동 문제점 관리 10.1 송풍기와 공조기의 일반 지침 ① 용도에 가장 적합한 송풍기/공조기의 타입과 용량을 선 정한다. 대개의 경우 이 사항으로 소음이 최소화될 수 있다. 토출풍속은 낮을 수록 좋다. ② 송풍기 선정 시 작동 범위가 곡선의 적정 위치가 되도 록 선정하며 실속 영역을 피하는 것이 안전하다. ③ 덕트가 연결되지 않는 흡입구에서는 최소한 송풍기휠 (wheel) 직경의 1 배 길이에 해당하는 간격을 확보하고 덕트 | {}
b042f444-47f6-4fb5-b7ee-72a0785a3650 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-41 가 연결되지 않는 토출구에서는 1.5 배 길이에 해당하는 간격 을 확보한다. ④ 0.7 kW 이상의 송풍기로서 소음에 민감한 구역 가까이 설치한 송풍기에는 보조베이스(필요시)와 함께 방진마운트 또 는 행거를 사용한다. ⑤ 덕트와 송풍기/공조기 연결 부분에는 반드시 캔버스를 사용한다. ⑥ 흡입구와 토출구의 변경부분(transition)은 경사가 완 만해야 한다. 변경부분의 각도는 15°를 초과 하지 않아야 한 다.(1:7 비율) ⑦ 덕트와 함께 설치되는 사운드트랩, 엘보, 어긋남(offset), 천이 또는 지관연결부분들은 송풍기/공조기의 토출구와 흡입 구에서 덕트 상당 직경의 3 배 길이 이상이 떨어져야 한다. ⑧ 모든 덕트이음부는 압력강하가 크지 않도록 설계한다. 터닝 베인을 사용하고 곡선 반경이 커야 한다. ⑨ 소음은 송풍기로부터 토출측과 흡입측 양쪽 모두를 통 해서 전반되기 때문에 흡입구와 토출측 공기통로 모두에 소음 기 또는 흡음덕트 설치가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 송풍기/덕트 형상 지침 내용 송풍기/덕트 형상 지침 내용 A<3B 이면 보통 A<3B 이면 나쁨 A<1.5B 이면 나쁨 A<3B 이면 나쁨 A>3B 이면 좋음 터닝베인이 삭제 A>1.5B 이면 보통 되면 매우 나쁨 ↑ A<1.5B 이면 나쁨 R-150 mm A>3B 이면 매우 좋음 -A A>1.5B 이면 최상 A<3B 이면 보통 천이덕트 경사도 1:7 이 선호 입구 속도가 10 m/s 보다 작으면 1:4 경사가 허용 C>1.5"송풍기 휠직경" 이면 최상 Duet C=1.5"송풍기 휠직경" 이면 좋음 C<"송풍기 휠직경" 이하면 나쁨 평면도 그림 61 원심형 송풍기 설치지침 10.2 취출구 선정과 응용 점검 지침 건물 내의 소음에 민감한 모든 구역들의 NC 등급을 구 한다. ② 방의 NC 등급보다 최소한 5 포인트 이상 낮은 NC 등 급의 급기와 환기 장치를 각각 선정한다. ③ 급기 취출구에 연결된 덕트는 취출구의 접속 덕트로부 터 상류 측에 최소한 덕트 상당 직경의 3 배 길이만큼 직선 덕 트이어야 한다. 굴곡이 많은 덕트는 취출구에 균일하지 못한 공기 흐름을 유발시켜 압력 강하와 소음을 증가시킨다. ④ 취출구의 접속 덕트에 밸런싱 댐퍼를 설치해서는 안된 다. 댐퍼는 취출구로부터 최소한 덕트 상당 직경의 3 배 길이 만큼 떨어져야 한다. ⑤ 취출구는 제작 회사에서 명시한 음향 데이터를 이용하 여, 설계 목적을 달성할 수 있는 가장 낮은 소음이 발생하는 기구를 선정한다. 분기덕트와 환기구 사이의 플렉시블덕트 연결은 공기 장치 를 천장 그리드에 맞추는 편리한 수단을 제공하지만 오정렬 시에는 공기역학적으로 생성된 사운드에서 12~15 dB 높은 음향레벨을 유발할 수 있어 주의 한다. 10.3 중앙 기계실의 소음과 진동 제어 지침 대규모 건물에서는 중앙 기계실을 주변 소음에 민감한 구역이 있는 장소에서 멀리 배치한다. ② 배기 통로에 루버형 소음기, 덕트 소음기 또는 방음 판 넬로 방음처리하여 공공장소로 누출되는 소음을 억제한다.(그 림 63 참고) 중앙 기계실의 모든 기계와 배관은 방진기를 설치한다. ④ 중앙 기계실의 모든 기계에 연결되는 전기배선은 플렉 시블전선관을 사용하여 느슨하게 연결한다. ⑤ 상부 또는 하부에 있는 소음민감구역에 대한 소음 제어 처리를 할 경우에 다음 옵션을 고려한다. ㉠ 상향소음제어 시에는 건물의 표준 바닥에 냉동기와 ![image](/image/placeholder) 제조사의 기준 제조사에서 제시한 균일한 기류가 형성되지 못하면 적용 동일한 수준의 소음레벨 최대 12 dB 소음레벨 상승 ![image](/image/placeholder) (a) Do D 제조사에서 제시한 제조사에서 제시한 수준보다 동일한 수준의 소음레벨 12~15 dB 높게 소음레벨 상승 (b) 그림 62 취출구 기류조건 및 플렉시블 덕트 설치 영향 ![image](/image/placeholder) 송풍기와 외기루버 사이에 경량벽체 또는 방음판넬로 외기루버 소음 흡수(간섭형) 중앙기계살 송풍기 008 25~100 mm 유리섬유 흡음재 설치 그림 63 중앙기계실 외부전달 방음대책 | {}
312954d8-89ce-47b3-a01f-ce1bc5621f33 | 3권.pdf | 6.29-42 제 6 편 일반 응용 공기 압축기용 방음 실을 사용한다. (그림 64 참고). � 하향 소음제어 시에는 건물의 표준바닥과 그 밑에 스 프링행어를 설치하여 경량천장에 매달아준다 (그림 65 참 고). ㉢) 상 하향 소음제어 시에는 무게 500 kg/m2 이상의 독립형 바닥을 고려한다. ㉣ 조건이 까다로운 경우에는 500 kg/m2 무게의 이중바 닥시스템을 적용한다. (그림 57 참조) ㉤ 옥상이나 중간층 중앙기계실의 경우는 다음의 추가 지침을 고려한다. ㉥ 중앙기계실을 바닥가장자리까지 연장시키지 않는다. 이럴 경우 바닥가장자리와 건물외벽사이의 작은 간격을 통 해 기계실의 소음이 누출된다. (그림 64 참조) ㉦ 중앙기계실의 기계용전선관은 소음에 민감한 구역에 접하는 바닥이나 천정 바닥을 관통하지 않아야 한다. 이 전 선관은 민감하지 않은 구역의 바닥을 관통하여 기계실 벽을 통해 들어가야 한다.(그림 65 참고) ㉧ 중앙기계실의 계단, 덕트 또는 엘리베이터샤프트 옆에 ![image](/image/placeholder) 소음 민감 지역 0 电 25~100 mm 유리섬유 흡음재 설치 기계실 상부에 배관을 설치하면 천장에 진동 전달 우려. 장비주변의 방음실은 목표저검량에 따라 달라진다. 간섭형 방음전환판을 냉동기 설치하여 환기를 개선한다. 배관 관통부 탄성 87 일 '0 기밀처리 그림 64 냉동기 방음실 대책 예시 ![image](/image/placeholder) 18,000,0,,,00 중간기계실 건물표준 바닥 또는 두꺼운 바닥 구성 명 。000 8 00,00,0,0,000 최소 150 mm 두께의 최대 간격 유지 흡음보드 설치 외국인 産 밀도가 높은 경량천장(관통금지) 스프링 방진 행거 최종 마감 천장 소음 민감 지역 그림 65 상부 중간기계실에 대한 하부층 방음 천장 예시 위치해 있을 경우, 그 사이의 벽은 중앙 기계실의 소음 레 벨에 따라서 습식벽체 또는 여러 겹의 건식벽 구조가 되어 야 한다. ㉨ 조건이 까다로운 시설에서는 중간기계실 바닥 밑(주 거 공간 천장 위)으로 연결되는 바닥 배수관에 건식벽구조 의 방음실이나 배관 방음래깅이 필요할 수 있다. 10.4 공조실의 소음과 진동 제어 지침 ① 기계실의 바닥면적은 장비의 공기 용량 1 km2/s 당 2~3 m2 가 되어야 한다. ② 기계실 내의 장비와 덕트의 위치는 환기구에서 공조기 입구까지 공기 흐름이 부드럽게 이루어지도록 정해야 한다. ③ 장비의 형식과 토출구의 위치에 SMACNA 의 요건을 충족시키는 급기덕트 시스템을 사용하여 공조기토출구에서 급기 덕트로의 공기흐름을 부드럽게 한다. ![image](/image/placeholder) 가장 높은 소음 개선된 상태 가장 낮은 소음 15*Max. 15°Max. 7.5*Max 15°Max. 그림 66 덕트 변환부분에서의 재생소음 최소화를 위한 지침 ![image](/image/placeholder) 가장 높은 소음 개선된 상태 가장 낮은 소음 1/2D 15 D 그림 67 덕트 연결부에서의 재생소음 최소화를 위한 지침 ![image](/image/placeholder) 가장 높은 소음 개선된 상태 가장 낮은 소음 공기 흐름 유도를 위한 2 개의 직각 엘보 이중 곡선 분할 베인 미설치 맞대기 이음 그림 68 덕트 T 자 부분에서 재생소음 최소화를 위한 지침 | {}
db536357-8289-4300-8a80-68d7842dd74f | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-43 ④ VAV 시스템의 송풍기유량제어방식은 다음의 우선순 위에 따라 선정한다. ㉠ 가변-속도 모터 제어기 ㉡ 원추형 입구 판(플레넘 송풍기용) ㉢ 원통형 입구 절개부(플레넘 송풍기용) ㉣ 송풍기의 입구나팔 바깥쪽에 설치된 원추형 입구베인 ㉤ 판형 입구베인(flat inlet vane)(포워드 커브형 송풍 기에만 적용) ㉥ 송풍기특성곡선 상에서의 선전(포워드 커브형 송풍기 에만 적용. ⑤ 벽의 구조는 가능한 한 습식벽체로 한다. ⑥ 공조기/기계실과 주거공간 사이에는 가능한 한 중간 방 을 둔다. 중간방의 각문은 무게가 25 kg/m2 이상으로 전 둘 레에 밀봉재를 사용하고 문의 열림 방향은 기계실의 부압이 문을 문설주에 밀착시키도록 한다. ⑦ 중간방 배치가 불가능할 경우에는 소음투과 등급(STC) 이 벽의 등급과 같은 특수소음등급의 문 결합체(문, 문틀, 밀 봉재)를 사용한다. ⑧ 공통플레넘으로 환기를 모으기 위해 사용되는 공조실 천장 위의 모든 벽개구부에는 소음기를 사용한다. 10.5 지하실 및 옥상 설치용 소음 진동 제어 지침 ① 장비의 공동구 위치는 최저의 흐름속도와 최저의 압력 손실조건에서 공기가 부드럽게 흐를 수 있도록 선정한다. ② 2 대의 급기용 송풍기(원심형 및 베인 축류형)를 병렬로 사용할 경우에는 토출 부분을 Y 자형이 되도록 한다. ③ 모든 장비와 배관은 방진기를 사용하여 매달거나 지지 한다. ④ 장비에 연결되는 모든 전기배선은 플렉시블전선관으로 느슨하게 연결한다. ⑤ 공공소음문제를 예방하기 위하여 외기 입구 및 배기구 의 루버 뒤에 루버형 소음기 또는 소음기가 필요할 수 있다. ⑥ 공조실이 소음에 민감한 공간 바로 위에 위치할 경우에 는 방음 실 또는 이중바닥시스템을 고려한다. ⑦ 공조실이 소음에 민감한 공간 바로 아래 위치할 경우에 는 전체의 빌트업 결합체 주위에 방음 실사용을 고려한다. ⑧ 베인 형 축류 송풍기를 사용할 경우에는 일반적으로 송 풍기의 급기측과 환기측 양쪽에 소음기를 설치한다. 10.6 공공 소음(community noise) 제어 지침 소음에 민감한 건물이나 주택가의 30 m 이내에 설치하는 경우에는 다음사항을 고려한다. ① 소음이 중요한 관건이 되는 곳에 냉각탑을 설치할 경우 에는 소음제어가 쉬운 고주파수 소음 특성을 갖는 냉각탑을 고려한다. ② 제조회사의 소음데이터를 이용하여 가능한 소음도가 낮 은 장비를 선정한다. ③ 건물의 옆면과 같은 대형음향반사면은 장비와 최소한 6 m 이상의 거리를 둔다. ![image](/image/placeholder) 가장 높은 소음 개선된 상태 가장 낮은 상태 V ] - 반경이 큰 곡선* 직각 직각/긴 트레일링 반경이 큰 곡선 에지 베인** 베인 설치 직각/짧은길이 베인 설치* = 공기속도와 상류측, 하류측과 인접부분의 이음부 및 송풍기에 따라 형식 결정 ** 트레일링 에지의 길이는 베인사이의 간격의 3 배 이상이어야 한다. 그림 69 엘보에서의 재생소음 최소화를 위한 지침 ![image](/image/placeholder) 굴절음 냉각탑 경영입 조용한 사무실 반사음 인접 구조물 그림 70 인접 구조물에 반사되는 장비 소음 ④ 가능한 한 장비의 루버가 없는 쪽(조용한 쪽)을 소음에 민감한 구역으로 향하게 한다. ⑤ 장비와 소음에 민감한 구역 사이에는 음향 장벽이 될 수 있는 방음벽을 설치한다. ⑥ 흡입구와 토출구에 방음장치를 추가로 설치한다. 그림 31 은 5 번과 6 번을 응용한 설치 상태를 보여준다. 신중한 선 정, 위치 결정 및 장비의 방향결정이 매우 중요한 관건이다. 그렇지 못할 경우 5 번과 6 번 항목의 적용 비용은 장비 구입비 용을 초과 할 수도 있다. 10.7 루프탑(rooftop) 설치 지침 ① 기계를 소음에 민감한 구역의 위나 옆에 설치해서는 안 된다. 예를 들면 옥상 설치 시, 굴절음이 빌딩의 모서리를 감싸 고 주변창으로 들어가지 않도록 주변에 위치시키지 않아야 한 다. (그림 69 참고). ② 장비를 소음에 민감한 구역위에 설치할 경우에는 지붕 의 구조와 내부천정의 결합체에 방음 조치를 취한다. ③ 장비를 지지하는 지붕 구조는 경직도가 높아야 한다. 그림 35 에는 다양한 지지 방법을 보여준다. 모든 경우 장비 의 정하중과 동하중부하에 의한 구조물의 변형은 8 mm 이하로 한다. ④ 장비와 부착된 배관에 방진기를 설치한다. | {}
b41fddf8-32da-4680-a920-8b38b4d679c3 | 3권.pdf | 6.29-44 제 6 편 일반 응용 참 고 문 헌 1. 2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications(SI) 2. 1995 ASHRAE Handbook-HVAC Applications(SI) 3. A Practical Guide to Noise and Vibration Control for HVAC Systems-Mark E.Schaffer. 4. HVAC Sound and Vibration Manual-SMACNA 5. 최신 소음.진동 이론과 실무 - 정일록, 김재용, 윤세철, 이태호 6. 건축설비 설계. 시공. 견적의 실무 - 정한봉 7. 공조 설비의 소음설계 - 조 설비소음연구회 | {}
5ff2e3a2-78f4-4870-84ec-914e4a24d70f | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-1 제 30 장 내진설계 1. 개 요 1.1 서 론 세계 각지에서 발생한 강진으로 인한 피해사례 보고에 의 하면 지진재해의 규모는 지진에 대한 사회 전체의 준비태세와 내진설계 기술의 정도에 따라 큰 차이가 있는 것으로 알려져 있다. 특히 근래에 발생한 중국, 이탈리아, 파키스탄, 대만, 동 남아, 인도, 일본 등의 지진피해는 이러한 사례를 잘 보여주고 있다. 그리고 지진 발생으로 인해 고귀한 생명과 귀중한 재산 인 건물이 피해를 입은 사례를 많이 볼 수 있다. 최근 국내에 서도 경주와 포항에서 큰 규모의 지진으로 인한 피해가 발생 되었다. 대부분의 건물의 경우, 건물을 짓기 위한 총 투자자본에 있 어서 구조요소와 비교하여 비구조요소는 상당히 높은 비율을 차지한다. 그리고 지진에 의한 비구조요소의 손상은 구조적인 손상과 같은 수준으로 건물의 기능을 방해할 수 있을 뿐만 아 니라, 건물 거주자의 안전에 상당한 위험을 가져올 수 있다. 표 1 은 국내 건축기준에서 요구하는 내진 설계시 요구성능을 나타낸 것이다. 부적절하게 구속된 공조설비와 같은 장비의 지진 피해는 광범위할 수 있다. 지지 구조물에서 떨어져 나간 기계 장비는 위험물이 되어 생명과 재산을 위협할 수 있다. 손상된 장비를 교체하거나 수리하는데 필요한 높은 비용, 생명 손실에 대한 책임 또는 손상된 설비로 인해 가동 중단시 발생되는 손실 비 용 등과 비교하면, 장비를 적절하게 내진 보강하는 비용은 적다. 지진에 노출될 가능성이 있는 장비와 부착물의 강도는 적 절한 조건으로 평가 및 설계한다. 내진 장치의 설계 및 설치 에는 다음과 같은 주요 목표가 있으나, 내진 설계와 관련하여 건축설계 기준의 목적은 재산 또는 대상 장비 자체에 대한 손 상을 방지하는 것이 아니다. ① 부상 및 생명의 위협이 발생할 가능성 최소화 ② 장비 손상 및 가동 중지로 인한 장기적인 손실 비용 최 소화 이 장에서는 장비 움직임을 제한하고 지진이 발생하는 동 안 장비를 고정된 상태로 유지하기 위한 구속 설계에 대한 내 용을 다룬다. 지진 구속 및 방진 장치는 구속된 장비로 전달 되는 힘을 감소시키지 않는다. 대신 적절히 설계되고 설치된 지진 구속 장치와 방진 장치는 부과 된 힘을 견디기 위해 필요 한 강도를 가진다. 그러나 구속될 장비도 구속 장치에 부착된 상태로 유지되기 위해서는 필요한 강도를 가져야만 한다. IBC(International building code)는 지진에 의해 장비에 전달되는 동적 하중에 상당하는 등가정정하중을 적용하기 위 한 방법의 규범적 접근법을 제공한다. 기계 시스템의 경우, 지 진 하중 조건의 해석은 규범적인 접근법으로 정적 해석을 사 용할 수 있다. 지진하중 응답분석 및 평가의 복잡성을 줄이기 표 1 국내 건축법의 내진 요구성능과 피해 정도 ¦ 내진성능 grade ¦ 건축법 (내진설계) ¦ 건축법 (내진설계) ¦ 건축법 (내진설계) ¦ 건축법 이상 ¦ 건축법 이상 ¦ 건축법 이상 ¦ 건축법 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내진성능 grade ¦ 미진 - 약진 ¦ 중지진 ¦ 중지진 ¦ 대지진 ¦ 대지진 ¦ 대지진 ¦ 거대지진 ¦ ¦ MM 진도 (기상청) ¦ 진도 1-3 ¦ 진도 4-5 ¦ 진도 6 ¦ 진도 7 ¦ 진도 8 ¦ 진도 9 ¦ 진도 10-12 ¦ ¦ JMA 진도 ¦ 진도 1-3 ¦ 진도 4-5 ¦ 진도 5 약 ¦ 진도 5 강 ¦ 진도 6 약 ¦ 진도 6 강 ¦ 진도 7 ¦ ¦ 규모 (magnitude) ¦ 1-3.9 ¦ 4.0-4.9 ¦ 5.0-5.9 ¦ 5.0-5.9 ¦ 6.0-6.9 ¦ 6.0-6.9 ¦ 7.0 ¦ ¦ 가속도 (cm/s2) ¦ 10-50 ¦ 60-90 ¦ 100-150 ¦ 200-300 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 600 이상 ¦ ¦ 특급 설계 (특별건물) ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 경미한 피해 (보수불요) ¦ ¦ 1 급 설계 (대지진후 기능유지) ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 경미한 피해 (보수 불요) ¦ 소파 (보수후 사용가) ¦ 소파 (보수후 사용가) ¦ ¦ 2 급 설계 (대지진후) ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 경미한 피해 (보수불요) ¦ 소-중파 (보수후 사용가) ¦ 대파 (보강후 재사용가) ¦ 대파 (보강후 재사용가) ¦ ¦ 표준 설계 (대지진시 붕괴방지) ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 경미한 피해 (보수불요) ¦ 소-중파 (보수후 사용가) ¦ 대파 (재사용 곤란) ¦ 도괴 (재사용 곤란) ¦ 도괴 (재사용 곤란) ¦ ¦ 피해 정도 ¦ 흔들림 ¦ 흔들림 ¦ 균열발생시작 ¦ 균열발생시작 ¦ 균열발생시작 ¦ 도괴위험 2 차재해 및 사망사고 ¦ 도괴위험 2 차재해 및 사망사고 ¦ ¦ ¦ 낙하물 ¦ 내부손상 ¦ (보수/기능마비) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
2466ecd1-d43d-419f-9d1c-1743616e6e76 | 3권.pdf | 6.30-2 제 6 편 일반 응용 표 2 1964 알래스카 지진에 의한 기계 및 전기 비구조 요소의 손상 ¦ 비구조 요소 ¦ 지진 피해 상황 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보일러 ¦ 미끄러짐, 가스나 연료 및 배기라인의 파괴, 스팀라인의 파괴 또는 굽혀짐 ¦ ¦ 냉각기 ¦ 미끄러짐, 넘어짐, 기능 상실, 냉매 누출 ¦ ¦ 비상발전기 ¦ 면진격리받침대의 파손, 연료, 배기, 신호 및 전력라인의 파괴, 기능상실 ¦ ¦ 진화용 펌프 ¦ 정착물 파손, 펌프와 모터간 어긋남, 파이프의 파손 ¦ ¦ 물탱크 ¦ 저수조의 파괴, 파이프의 파손 ¦ ¦ 통신장비 ¦ 미끄러짐 또는 넘어짐, 기능 상실 ¦ ¦ 주 변압기 ¦ 미끄러짐, 기름 누출, 기능 상실 ¦ ¦ 주 분전반 ¦ 미끄러짐 또는 넘어짐, 도관이나 모선의 파손 ¦ ¦ 승강기 ¦ 평형추의 이탈, 케이블 및 장비의 이탈 ¦ ¦ 기타 고정된 장비 ¦ 미끄러짐 또는 넘어짐, 기능 상실, 서로 이웃하는 장비간 손상 ¦ ¦ 덕트 ¦ 파손, 분리, 연기 누출 ¦ ¦ 파이프 ¦ 파손, 누출 ¦ ![image](/image/placeholder) a. 방진마운트 및 지지구조의 파손 (1994 년 노스리지 지진) 그림 1 기계 비구조 요소의 지진 피해 사례 위해 보수적인 안전 계수가 적용된다. 적절히 설계된 구속 시 스템에서는 다음 세 가지가 고려된다. ① 장비에 구속 장치를 부착하는 경우 장비는 구속 장치에 확실하게 부착하며, 부과 된 힘을 견딜 수 있고 힘을 구속 장 치에 전달할 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다. ② 구속 장치의 설계 구속 장치는 부과 된 힘을 견디기 위 해 충분히 강해야 한다. 제조업체가 시험 또는 해석을 통해 결정한다. ③ 하부 구조에 구속 장치를 부착하는 경우 볼트, 용접 또 는 콘크리트 앵커 등을 사용하여 부착할 수 있다. 하부 구조 는 부과 된 하중을 견디어야 한다. 북미 지역에서 채택되는 대부분의 내진 요구조건들은 미국 건축설계기준인 IBC(International building code)를 기반 으로 하고 있으며, 우리나라도 이 기준을 인용하여 건축설계 기준(KBC)을 만들었다. 적절한 설계 인자를 사용하려면, 설계자는 내진설계 조건에 ![image](/image/placeholder) b. 천장설치형 공조장비의 파손 (2010 년 칠레 지진) 대한 정보(지반 분류 및 건축물의 중요도)를 얻어야 한다. 기 준 적용 시, 장비와 시스템들을 지진 발생 후 반드시 기능을 수행해야 하는 항목으로 포함하기 위해서는, 지진의 영향을 받는 장비와 시스템의 중요성을 이해해야 한다. 소유주 또는 건축 공무원은, 설계 전문가가 작성하고 관할 당국이 승인한 시공 관련 문서, 특수 검사 요구 사항 및 인증 요구 사항을 요구함으로써, 설계 코드가 요구하는 품질 관리 를 유지한다. 설치가 완료되면, 내진 장치의 공급자나 자격이 있는 대리인이 설치를 검사하여 모든 내진 장치 및 내력 시스 템이 적절히 설치되어 있고 규격을 준수하는지 확인한다. 이 장에 기재된 각종 법규, 기준 및 계산식은 참고한 원본 자료의 작성년도에 따라 내용이 변경될 수 있다. 따라서 진행 하는 프로젝트에서 공통으로 적용하기로 합의 된 작성년도의 자료를 사용하며, 사전 합의 된 내용이 없을 경우에는 가장 최 신 개정판을 사용할 것을 권장한다. 그리고 이 장에 기재된 내용과 수식이 그 최신 개정판과 다를 수 있으므로 항상 자료 | {}
745abbb5-29a3-4a91-9c5e-042756b71534 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-3 들의 원본 내용을 확인한다. 1.2 비구조 요소의 정의 비구조 요소는 건축물의 기둥, 기초, 보, 가새, 슬래브, 구조 벽체 등의 구조부재를 제외하고 구조물에 영구히 설치되는 건 축, 기계 및 전기설비 등의 구성요소와 그 고정장치 및 부착 물을 의미한다. 즉 건물의 비구조적 요소는 구조부재를 제외 한 모든 요소들을 포함한다. ① 건축 비구조 요소 외벽, 칸막이 벽, 내·외부치장부재, 천 장, 난간, 차양, 굴뚝, 계단 등. ② 기계 비구조 요소 기계장비, 보일러, 물탱크, 냉각기, 비 상발전기, 펌프, 배관, 덕트 등. ③ 전기 비구조 요소 변압기, 전기 및 통신장비, 분배장비, 조명기구, 승강기 등. ④ 기타 역사적 가치가 있는 물품, 가구, 가전용품, 컴퓨터, 악기 등. 1.3 해외 지진 피해 사례 Ayres 와 Sun 은 1964 년 알래스카 지진에 의하여 손상된 건물을 조사한 후 작성한 보고서에서 건물이 무너지지 않더라 도 마감재나 가구, 장비, 파편들에 의해 건물로부터 탈출이 어 렵거나 다칠 수 있음을 언급하면서 비구조 요소의 내진 대책 의 중요성을 이야기 했다. 1964 년 알래스카 지진에 의한 비구 조 요소의 피해상황은 표 2 와 같다. 이러한 비구조 요소의 손 상이나 고장으로 인해 2 차적인 피해가 발생할 수 있는데, 실 제로 1999 년 대만 Chi-Chi 지진 발생 후 비상발전기, 공조 설비, 급수 설비 등 비구조 요소의 파손으로 인하여 지진피해 지역 내 많은 병원들의 비상시 의료서비스가 마비된 사례가 보고되어 있다. 그림 1 은 바닥설치형 장비와 천장설치형 장비 가 파손된 사례이다. 2. 손상 요인 및 피해 분류 2.1 비구조 요소의 손상 요인 지진으로 인한 지반의 흔들림은 건물 내부의 비구조 요소 들에 주로 4 가지 유형으로 영향을 미친다. 이는 비구조 요소 자체의 관성 또는 흔들림에 의한 영향, 건물 구조체가 수평으 로 흔들릴 때 발생하는 비구조 요소의 변형, 인접된 구조요소 와의 경계면에서의 분리와 충돌로 인한 영향, 비구조 요소 간 의 간섭 등이다. 1) 관성력 지진 발생으로 인해 건물이 흔들릴 때, 건물의 기초는 지면 과 일체가 되어 움직이지만, 기초 위의 전체 건물과 건물 내 부의 물체들은 관성력의 영향을 받게 된다. 이러한 관성력은 이동하는 차량 탑승자에 비유되어 설명 될 수 있다. 차량이 빠른 속도로 가속 또는 감속할 때마다 탑승자는 관성 력을 느 끼게 된다. 관성력은 가속도의 반대 방향으로 작용하기 때문 에 차량이 가속될 경우에는 탑승자는 좌석 뒤로 밀리는 느낌 을 느낄 수 있다. 그리고 차량이 감속하거나 제동을 걸 경우 에는 탑승자는 앞으로 밀리는 느낌을 느끼게 된다. 엔지니어링적 측면에서의 지진 관성력은 하나의 물리 원칙 보다 더 복잡하지만, 힘은 뉴턴의 공식인 F= ma 으로서, 기 본적으로 가속도와 질량의 곱으로 표현될 수 있다. 일반적으 로 건물 자체나 건물 내 물체의 질량이 크면 또는 가속도나 흔들림이 커지면 관성력은 더 커진다. 비상 발전기, 공조기, 펌프 등 모든 장비들은 관성력에 의해 손상될 수 있다. 고정되지 않은 장비들이 지진에 의해 흔들릴 때, 관성력은 그림 2a 와 같이 해당 장비가 미끄러지거나, 흔들 리고, 다른 물체에 부딪치거나 넘어지는 원인이 될 수 있다. 일반적으로 가질 수 있는 오해는 아마도 우리가 무거운 물체 를 움직이기 더 힘들기 때문에 크고 무거운 물체는 가벼운 물 체보다 안정적이고 지진에 의해 손상이 덜 될 수 있고 생각하 는 것이다. 실제로는 여러 유형의 장비들은 관성력에 의해 지 진 피해에 취약할 수 있다. 그리고 지진으로 인한 관성력은 장 비의 질량 또는 무게에 비례하기 때문에, 같은 크기의 장비라 면 가벼운 것보다는 무거운 장비의 경우에 미끄러짐이나 넘어 지는 것을 막기 위해서 더 강한 구속장치를 설치한다. 2) 건물의 변형 지진 발생시 건물 구조는 그림 2b 와 같이 지진하중에 의해 좌우로 굽어지거나 또는 뒤틀리는 응답이 발생한다. 예를 들 면, 높이가 높은 건물의 최상층에서는 지진 발생시 각 방향으 로 수십 cm 는 변형이 발생할 수 있다. 각 층의 상부 높이에 서의 변형, 즉 층간변위는 지진의 규모나 건물 구조의 특징에 따라 수 mm 에서 수 cm 의 범위로 다양하게 발생할 수 있다. 이때 구조물에 완전히 고정되어 있는 창문, 파티션 및 기타 장비는 구조물의 변형과 동일한 수준으로 강제적 변형이 일어 나게 되고 이로 인해 손상이 발생된다. 3) 건물 및 구조체 간 이격거리 변화 비구조 요소 손상의 또다른 요인은 그림 2c 와 같이 인접 구조물 간의 경계면 및 각종 조인트에서의 이격 간격이 벌어 지거나 가까워져 부딪치는 현상이다. 조인트는 두 개의 다른 구조물이나 설비가 서로 독립적으 로 움직이도록 고려된 간격이다. 특히 내진 조인트는 지진 발 생시 수평의 상대적인 거동을 흡수할 수 있도록 한다. 이런 경우에는 양측 구조물 및 장비는 기능적 연속성을 위해서 익 스텐션 조인트로 양쪽을 연결한다. 따라서 모든 배관, 스프링 클러 라인, HVAC 덕트, 파티션 및 바닥재 등은 양측의 구조 체 및 장비가 서로 가까워지거나 멀어질 때 해당 위치에서 지 진에 의한 움직임을 충분히 감당할 수 있어야 한다. 4) 비구조요소 간의 간섭 비구조 요소 손상의 또 다른 원인은 서로 다른 양상으로 | {}
5bd3fa3b-ca06-4787-a56f-2a9fd3d6d8d8 | 3권.pdf | 6.30-4 제 6 편 일반 응용 Chart Title: 높이가 높은 물체의 전도 Chart Type: line 들이 궐 궐 높이가 높은 물체의 10.0 높이가 늦욘 불체의 이동 10.0 ![image](/image/placeholder) 창문 또는 칸막이의 파손 b. 구조체의 변형 ![image](/image/placeholder) 건물의 변형 형상 다른 변위 및 위상으로 인해 내진 조인트에서 배관 또는 덕트 파손이 발생할 수 있음. (분리 및 부딪힘) 건물의 변형 형상: C. 건물 이격의 변화 그림 2 지진에 의한 손상 요인 움직이는 인접 비구조 요소 간의 간섭이다. 예를 들면, 모양과 크기가 다른 인접된 배관들이 브레이스가 설치되지 않은 상태 에서 서로 충돌하거나 근접 물체에 충돌할 수 있다. 또한 매 달려 있는 장비가 휘둘리거나 창문, 루버 또는 파티션과 의 충 돌할 수 있다. 그리고 천장의 구성 요소들이나 장비들이 떨어 지거나 이동 및 전도되어 비상 탈출 경로를 막을 수도 있다. 그림 2 는 1994 년 미국 노스리지 지진시 사무실 내부 비구조 요소의 파손 사례이다. 2.2 비구조 요소 손상으로 인한 피해 분류 비구조 요소의 지진 피해와 관련된 리스크는 생명 안전, 재 산 손실, 및 중요 기능의 방해 또는 손실 등 크게 3 가지로 분 류하여 논의 될 수 있다. 해당 항목의 손상은 직접적인 손해 또는 손실을 가져올 수 있다. 또는 손해 또는 손실은 해당 피 해항목의 이차적 영향으로 인한 결과 일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 3 지진에 의한 비구조 요소의 파손 1) 생명 안전 리스크의 첫 번째 유형은 사람들이 손상되거나 떨어지는 비구조 요소에 의해 다치거나 사망할 수 있다는 것이다. 비 록 평상시 아무 문제가 없어 보이는 요소들도 만약 그 안전 성에 대해 방심하고 있는 사람들에게 떨어진다면 치명적일 수 있다. 제대로 천장에 고정되지 않은 10 kg 가량의 형광등은 지 진 발생시 부서질 수 있고 이는 사람의 머리에 떨어질 수 있다. 과거의 사례로 본 지진 발생시 발생가능한 잠재적 위험요 소들의 예는 깨진 유리, 높이가 높고 무거운 캐비닛, 선반의 전복, 떨어지는 천장 또는 천장 조명기구, 가스배관 및 유해 물질용 배관의 파열, 부서지기 쉬운 칸막이벽용 조적벽 또는 건식벽체 등이 있다. 2) 재산의 손실 대부분의 상업용 건물의 경우, 원래의 건설 비용의 약 20 ~25%가 지하와 상부의 구조요소가 차지하고 반면에 기계, 전기, 건축비 구조요소가 나머지 75~80%를 차지한다. 그리 고 해당 건물의 거주자들이 보유하고 있는 각종 사무기기 및 의료기기 등과 같은 중요 시설물이나 업무 자료 등도 상당한 추가 비용에 해당한다. 이러한 구성 요소들은 건물 비용의 대 부분을 차지하기 때문에 건물의 비구조 요소 및 시설물의 손 실은 상당한 비용을 발생시킬 수 있다. 이들 손실에 의한 재 산상 손실은 종종 전체 지진으로 인한 손실의 3 분의 1 정도로 추정되기도 한다. 재산 손실은 비구조 요소의 직접적 손상 또는 그 손상의 결과 로 인해 2 차적으로 발생할 수 있다. 여기까지 언급된 재 산 손실은 단지 직접적인 손상만을 의미한다. 만약 수도관이나 소방용 스프링클러 라인이 파손된다면, 전 체 재산 손실은 배관을 수리하기 위한 비용에 물로 인한 내부 시설물의 피해를 복구하기 위한 비용이 더해 질 것이다. 만약 온수기용 가스 라인이 파열되어 화재가 발생할 경우, 분명히 배관을 새롭게 교체 설치하는 비용보다 재산상 손실은 훨씬 클 것이다. 또한 예비용 물탱크를 건물의 지붕에 설치하여 발 생한 피해는 그것을 지하층이나 건물 외부 주차장에 설치했을 때의 피해보다 훨씬 커질 수 있다. | {}
34d8bf4a-a9fe-43e1-8a52-eb1276fd369c | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-5 3) 기능의 손실 앞서 언급한 인명 및 재산 손실과 함께, 비구조 요소의 손 상은 시설물 자체의 정상적 기능의 수행이 어렵게 하거나 불 가능하게 할 수도 있다. 또한 심각한 생명의 위협으로부터 살아남은 이후, 생산성의 감소 또는 중단은 가장 중요한 리스크로서 부각되는 경우가 종종 있다. 그리고 전력 및 물 공급의 중단, 철도, 도로와 관 련된 구조물의 손상, 시민들의 혼란발생, 치안 문제, 통행금지 등의 여러 외부요인들도 지진 발생 후의 상황에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 이러한 사항들은 건물의 소유자, 거주자 또는 설계자들에 의해 통제될 수 있는 사항들은 아니다. 3. 내진 설계시 고려할 사항 3.1 비구조요소의 지진위험 수준 경감 목표 설정을 위한 체크 사항 일반적으로 건물의 설계기준 또는 성능 목표에 따라 비구 조 요소에 앵커, 브레이싱 및 내진장치를 시공하는 것은 건설 기간 동안 또는 입주 초기 단계에 실시하는 것이 효율적이다. 즉, 신규 건물의 계획 및 설계 단계는 해당 시설이 요구하는 성능의 내진설계를 적용할 수 있는 적절한 시기이다. 이때 건 설 프로젝트의 전략과 적절한 설계를 진행하기 위해 건물의 소유주에게 내진 성능, 위험요인, 그리고 관련 선택항목들에 대한 개념을 전달하고 협의 하는 것이 중요하다. 프로젝트의 비구조 요소의 위험 요인을 경감하기 위한 체 크 사항을 몇 가지 살펴보면 다음과 같다. ① 해당 시설을 어떤 유형의 사업이나 조직이 이용할 것 인가? ② 어느 정도 수준의 지진 발생 규모, 발생 확률 등의 단계 별로 지속 중 또는 발생 이후 해당 시설의 기능에 문제가 없 어야 하는가? ③ 어느 정도 수준의 지진 발생 규모, 발생 확률 등의 단계 에서 어느 정도의 구조요소 및 비구조요소의 손상을 허용할 것인가? ④ 특히 지진 발생 후 해당 시설이 즉시 가동되어야 한다 면, 설계자가 비구조 요소의 다양한 유형들에 대한 내진 설계 를 수행한 경험이 있는가? 또한 중요 프로젝트의 경우, 설계 내용의 적절성을 검토할 제 3 의 전문가가 있는가? ⑤ 설계되는 건축 마감재, MEP 시스템, 가구 및 기타 시 스템의 가치는 얼마인가? 각각의 항목의 고장 또는 파손의 재 정적 손실은 얼마나 되는가? ⑥ 지진으로 인한 잠재적 손실이 보험으로 얼마나 보상될 수 있는가? 설계자나 엔지니어가 추가적으로 고려할 사항은 다음과 같다. ① 시설의 설계수명은 얼마인가? ② 건물의 설계수명 동안에 발생될 것으로 예상되는 지진 빈도와 크기는 얼마나 되는가? 의 ③ 구조 시스템이 구조 및 비구조 요소를 보호하기 위해 요구되는 수준으로 설계되었는가? 적용된 구조 시스템이 매 우 뻣뻣 또는 매우 유연한가? 층간 변위가 큰가? 구조 설계 에 기초 면진받침 또는 구조 댐퍼와 같은 에너지 소산장치가 적용되어 있는가? ④ 설계 제안하는 비구조 요소는 어떤 유형인가? 그 요소 가 고장 또는 손상시 인명 안전에 위험을 주거나, 막대한 재 산의 손실이 발생하거나, 건물의 기능에 악영향을 미치는가? ⑤ 지진에 견딜 수 있도록 설계 및 시스템을 업그레이드하 는데 소요되는 비용은 얼마나 되는가? ⑥ 건물 완공 후 설치되는 가구, 비품, 내부 장비 및 각종 내용물들의 지진 대비 설치 방법은 누가 정하고 지도하거나 조정하는가? 3.2 건물의 성능수준 분류와 성능기반 설계의 필요성 건물의 성능수준(performance level)은 크게 작동가능, 즉 시거주, 인명안전, 그리고 붕괴방지 등이 있다. 1) 작동가능 성능수준(operational level) 작동가능 성능수준은 구조물 피해의 최소 수준을 나타낸다. 작동가능 수준을 만족하는 구조물은 지진이 발생한 경우 구조 시스템에 단지 무시할만한 손상과 비구조 시스템에 작은 손상 이 발생한 경우이다. 또한 구조물은 지진 피해를 입기 전의 강도와 강성을 거의 보유하고 있으며, 기계, 전기, 배관, 구조 물의 정상적인 작동을 위해 필요한 다른 시스템 등이 제기능 을 하는 것이다. 만약 수리가 요구되는 경우는 거주자의 편의 에 의해 진행되는 경우이다. 작동가능 수준을 만족하는 구조 물에 있어 지진 발생동안의 인명안전에 대한 위험은 없어야 한다. 이 성능수준을 만족하기 위해서는 정상적인 작동을 위 해 필요한 모든 편의 시설은 반드시 이용 가능해야 함을 유념 한다. 매우 낮은 수준의 지반가속도를 제외하고 이와 같은 성 능수준을 만족하도록 구조물을 설계하는 것은 일반적으로 실 용적이지 못하다. 2) 즉시거주 성능수준(immediate occupancy level) 즉시거주 성능수준은 작동가능 수준에 비해 다소 비구조 요소에 더 많은 피해가 예상되지만 작동가능 성능수준과 유사 하다. 이 성능수준을 만족하는 구조물은 지진으로 인한 구조 시스템의 손상은 경미하며 지진피해 전의 강도와 강성을 거의 보유하고 있다. 또한 천장, 외장재, 그리고 기계, 전기 요소 등 의 비구조 요소는 지진피해를 입지 않은 상태이며 외부 비구 조벽 요소와 지붕 요소도 그 기능을 수행할 수 있는 상태이 다. 구조물은 거주하기에 안전하지만 그 기능을 수행하기 위 해서는 보수와 청소가 필요한 정도의 손상으로 정의 된다. 3) 인명안전 성능수준(life safety level) 인명안전 성능수준은 중요한 구조적, 비구조적 피해가 발생 한 경우이다. 구조물은 원래 횡강성과 강도를 손실한 경우이 지만 붕괴에 대해서는 여전히 여력을 보유하고 있다. 구조물 은 영구적인 변형을 보이며 횡력저항시스템의 몇몇 요소에서 충분한 균열, 파단, 항복, 그리고 좌굴을 보일 수 있다. 구조물 | {}
02264f98-055d-4d12-980f-45700196de8a | 3권.pdf | 6.30-6 제 6 편 일반 응용 의 비구조요소에는 심각한 손상이 발생하며 기능을 수행하지 못한다. 여진에 의한 진동으로 인명피해가 발생할 우려가 있 으므로 보수가 이루어지기 전까지 이러한 구조물에서의 거주 는 안전하지 못하다. 구조물의 보수는 적절하게 이루어져야 하지만 경제적 손실은 불가피하다. 지진 발생동안 인명안전에 대한 위험은 매우 낮다. 4) 붕괴방지 수준(collapse prevention level) 붕괴방지 수준은 구조물이 거의 완벽하게 피해를 입은 상 태이다. 이 수준에서의 구조물의 횡력저항시스템은 거의 대 부분의 강성과 강도를 잃고 붕괴에 대한 여력을 거의 가지고 있지 않은 상태이다. 광범위한 균열과 조적조와 콘크리트 요 소의 파괴와 강재의 좌굴과 파단을 포함하는 구조요소의 상 당량의 강도 감소가 발생한다. 구조물은 상당한 영구변형이 발생했을 수도 있다. 비구조요소에도 상당한 손상이 발생한 다. 구조물은 중간 규모의 여진에도 붕괴될 수 있으므로 거주 에 안전하지 않다. 구조물의 보수와 서비스의 복원은 사실상 힘들다. 5) 표준적인 설계가 적용된 경우 표준적인 설계가 적용된 경우에는 구조 및 비구조 요소에 대한 생명 안전 측면에서의 최소 수준의 설계기준이 적용되나, 중요 손상의 제어 측면에서의 설계기준은 제시되지 않는다. 작 동가능 수준, 즉시거주 성능수준 또는 구조 및 비구조 요소의 손상 제어 측면에서 더 높은 수준의 성능을 만족시키기 위해 서는 최소 설계기준에 내포되어 있는 생명 안전 수준 보다 더 높은 수준의 목표로 기준이 설정되어 설계한다. 즉, 설계기준은 일반적으로 생명 안전을 제공하는 최소 수 준으로 작성되었지만, 일부 시설은 높은 기준으로 의무적으로 설계한다. 이러한 시설은 일반적으로 병원, 항공관제탑, 지정 된 비상 대피소, 경찰서 및 소방서, 발전소, 물 저장시설, 유해 물질 처리시설 및 다른 많은 주요 기능 시설들이며, 지진 발 생 수준이 매우 낮은 지역이 아니라면 표준적인 수준보다 더 강화된 수준으로 구조 및 비구조 요소들을 설계한다. 특히, 지진 발생 중 또는 발생 이후에도 건물의 기능에 문 제가 없도록 하려면 비구조 요소는 해당 건물의 구조 설계 기 준에서 요구하는 수준보다 더 높은 수준으로 설계되어야 한 다. 일반적으로 구조 설계 기준은 장비나 시스템을 블랙박스 로 간주하고 각 블랙박스의 내진 설계는 단순히 정착 방법 또 는 브레이스를 설계하는 것으로 제한되어 있다. 블랙박스로 간주한 장비 또는 시스템 자체의 온전한 작동은 고려하지 않 는다. 예를 들어 에어컨을 전형적 방법으로 내진 설계하면 구 조물에 에어컨을 정착하기 위한 앵커 볼트와 에어컨 외함을 위한 브래킷만 설계하게 된다. 비록 내부 부품들이 앵커 설계 하중에 영향을 주는 가속도보다 더 낮은 가속도 수준에 민감 하거나 취약할 수 있더라도, 내부 부품의 무결함을 위한 설계 는 설계 기준에서 요구하지 않는다. 배관 시스템에서도 시스 템의 붕괴를 막기 위해 설계된 브레이스는 누수나 파손을 막 기에 충분치 않을 수도 있다. 6) 성능기반설계 성능기반설계는 설계하중과 부재강도만을 고려하는 하중기 반설계와 달리 건물 소유자와 설계자가 해당 건물의 목표성능 을 명확히 설정하고, 이를 구현하도록 설계하는 방법이다. 그 리고 지진 위험과 내진 성능을 특성화하기 위해 용어를 제공 하며, 시설의 예상되는 수명, 지진 위험도, 구조 및 비구조 요 소의 성능, 지진 이후의 기능, 허용 또는 허용할 수 없는 손상 그리고 지진에 의한 총손실 간의 비교를 위한 체계를 제공한 다. 성능기반설계를 하기 위해서는 기대성능과 지진 위험의 허용수준에 대해 설계 전문가와 건물 소유주의 토론이 필요하 다. 달성하고자 하는 목표를 합의 하여 설정하고 계획 단계부 터 그 목표와 책임을 명확히 하는 것이 중요하다. 3.3 비구조 요소의 위험을 줄이는 방법 잠재적인 비구조 요소에 의한 지진 피해를 줄이기 위해 사 용할 수 있는 방법은 다음과 같다. ① 구조 바닥이나 벽에 견고하게 고정하기 위해 앵커 볼트 를 사용하고 보강재를 적용한다. ② 해당 요소가 떨어지거나 그네처럼 흔들리는 경우에는 밧줄 또는 케이블 등으로 움직이는 범위를 제한한다. ③ 해당 요소가 미끄러질 가능성이 있을 경우에는 미끄러 지는 범위를 제한하기 위해 스탑퍼나 완충기를 적용한다. ④ 내진 조인트를 통과 하거나 완전하게 고정된 장비에 배 관이나 전선관을 연결시킬 때에는 플렉시블 이음을 사용한다. ⑤ 중요한 개별 장비는 기초를 절연하거나 내진용 완충기 를 적용한다. 이 같은 방법들의 일부는 특정 요소의 기능수행을 보호하 기 위해 설계하며, 일부는 단지 손상 발생에 의한 피해를 줄 이기 위해 설계한다. 따라서 다양한 대책방안에 대한 설계는 그 적용성과 한계를 이해하고, 특정상황 및 특정 요소에 적합 한 방안을 선택하여 적용하는 것이 중요하다. 그리고 중요하 고, 값비싼 것들을 특별히 주의 해서 대책을 세운다. 또한 흔들 림이 심할 것으로 예상되는 지역의 주요 시설들을 위해서는, 그리고 비구조 요소들을 적절하게 보호하기 위해서는 다음과 같은 사항들의 일부 또는 전부가 필요할 수 있다. ① 전문 엔지니어의 전문 지식 ② 코드에 의해 요구되어지는 하중보다 더 높은 수준의 설 계 하중 ③ 경험 많은 전문기업 ④ 철저한 시공 검사 ⑤ 하중에 대한 등급이 평가된 장비 ⑥ 내진시험장비에서 시험 평가되어 공급되는 장비 ⑦ 개별 장비별 내진설계 ⑧ 인접 구조물간 충돌을 막기 위한 적절한 내진 조인트 ⑨ 구조 프레임의 과다한 변형을 막기 위한 전단벽과 같은 강성이 보강된 구조 시스템 3.4 비구조 요소의 일반적인 내진 설계 방법 내진에 대한 기본적인 고찰 방법은 기기, 배관, 덕트 등을, | {}
115a0848-634b-4103-9ced-d9b6d6ee0f5b | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-7 건축 구조체에 견고히 고정하고, 지진 시에는 건물과 일체가 되어 진동하도록 설비기계의 강성과 강도를 높이는 것이다. 모든 설비에 있어서 내진 대책을 실시하는 것이 바람직하지 만, 제반 사정으로 인하여 어려운 경우도 있다. 그러나 지진에 의한 피해의 영향을 고려하면, 다음에 열거하는 설비에 있어 서는, 최소한 내진 대책을 실시할 필요가 있다. ① 이동, 전도, 낙하 등으로 인명 또는 다른 설비에 피해를 줄 염려가 있는 설비 ② 중대한 2 차 재해를 일으킬 염려가 있는 설비 ③ 화재의 감지, 소화 및 사람들의 피난에 필요한 설비 ④ 지진 발생 후에도 건물의 기능을 유지하기 위해 필요한 설비 ⑤ 손상된 경우, 복구에 시간과 경비가 많이 드는 설비 설계 계획에 있어서는, 이것들의 조건 외에 건물의 용도, 중 요도, 입지조건, 기타를 종합적으로 판단하고 설계 수준을 결 정하는 것이 필요하다. 내진 설계시 유의 사항은 다음과 같다. ① 지진력은 고층일수록 커지므로, 중량기기는 절대 저층 또는 지하층에 설치한다. ② 방진장치의 활용을 신중하게 하고, 방진의 필요성 유무 를 충분히 검토한다. ③ 기기는 거실 등의 거주 공간으로부터 가급적 떨어진 장 소에 설치한다. 또 집중하여 설치함으로서, 내진대책 비용이 줄어들 수 있도록 한다. ④ 기기의 설치방법은 가능한 바닥설치형으로 하고 행거형 은 피한다. ⑤ 기기와 접속되는 덕트, 배관 등은 플렉시블 이음 등으로 접속한다. ⑥ 덕트, 배관 등의 행거지지 철물은 가급적 짧게 한다. 4. 내진설계기준 공통 적용사항 4.1 목적 및 근거 「내진설계기준 공통적용사항」은 「지진·화산재해대책법」 제 14 조(내진설계기준의 설정) 및 동법 시행령 제 10 조에 따른 '시설별 내진설계기준'의 일관성유지를 위하여, 「지진·화산재 해대책법」 제 14 조(내진설계기준의 설정) 및 동법 시행령 제 10 조의 2(내진설계기준 공통적용사항)을 근거로 201 7 년 3 월 22 일에 확정되었다. 4.2 국가 내진성능의 목표 및 내진설계 기준 공통 적용사항 4.2.1 국가 내진성능의 목표 '국가 내진성능의 목표'란 국가가 지진에 대비해서 국가적 기능을 유지하기 위하여 설정한 목표를 말한다. 이를 달성하 기 위하여 발생 가능한 강진에 대해서 인명손실과 사회·경제 적 피해를 최소화하여 사회기능을 조속히 회복할 수 있어야 하며, 내진설계기준의 설정 대상 시설물의 내진성능을 이에 부합하도록 관리하여야 한다. 4.2.2 내진설계기준 공통적용사항 1) 지역에 따른 설계지진의 세기 (1) 지진구역 및 지진구역계수(Z, 재현주기 500 년 기준)는 표 3 과 같다. (2) 위험도계수(I)는 표 4 와 같다. (3) 유효수평지반가속도(S)는 다음과 같이 결정한다. ① '유효수평지반가속도(S)'란 지진하중을 산정하기 위하 여 국가지진위험지도나 행정구역을 기준으로 제시된 암반지 반의 수평지반운동수준을 말한다. 표 3 지진구역 및 지진구역계수 (Z) ¦ 지진 구역 ¦ 행정구역 ¦ 행정구역 ¦ 지진구역 계수(Z) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ 시 ¦ 서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종 ¦ 0.11g ¦ ¦ I ¦ 도 ¦ 경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부* ¦ 0.11g ¦ ¦ II ¦ 도 ¦ 강원 북부**, 제주 ¦ 0.07g ¦ ¦ * 강원 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백 ¦ ¦ --- ¦ ¦ ** 강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초 ¦ 표 4 위험도계수 (I) ¦ 재현주기 ¦ 50 년 ¦ 100 년 ¦ 200 년 ¦ 500 년 ¦ 1 000 년 ¦ 2 400 년 ¦ 4 800 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위험도계수(I) ¦ 0.4 ¦ 0.57 ¦ 0.73 ¦ 1.0 ¦ 1.4 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ ※ 표 3, 표 4 항목은 2013 년 12 월 13 일 공표(전 소방방재청 공고 제 2013-179 호) 관련임 | {}
f672941b-6c6b-43df-9e50-a1853da69da6 | 3권.pdf | 6.30-8 제 6 편 일반 응용 ② 행정구역에 의한 방법으로 재현주기에 따른 유효수평 지반가속도(S)는 식(1)과 같이 지진구역계수(Z)에 각 재현주 기의 위험도계수(I)를 곱하여 결정한다. S= ZxI ③ 국가지진위험지도를 이용하여 결정한 유효수평지반가 속도(S)는 행정구역에 의한 방법으로 결정된 유효수평지반가 속도(S) 값의 80% 보다 작지 않아야 한다. 2) 지반분류 (1) '지반분류'란 국지적인 토질조건과 지표 및 지하 지형 이 지반운동에 미치는 정도를 공학적인 특성에 근거하여 지반 을 분류하는 등급을 말한다. (2) 국지적인 토질조건, 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 다음 각 ①에서부터 ③까지 를 따른다. ① 내진설계를 위한 지반분류는 기반암의 깊이(H)와 기반 암 상부 토층의 평균 전단파속도( Vs.Soil)에 근거한다. 기반암 은 전단파속도 760 m/s 이상을 나타내는 지층이다. 토층 평 균 전단파속도( VS,Soil)은 식(2)에 따라 결정된다. �d VS,Soil= 24 여기서, di : 기반암 깊이까지의 i 번째 토층의 두께, m V⌀i : 기반암 깊이까지의 i 번째 토층의 전단파속도, m/s ② 지반은 표 5 와 같이 S1, S2, S3, S4, S5, S6 등 6 종류로 분류한다. ③ S6 : 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되 는 다음 경우에 속하는 지반 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반, 즉 S6 로 분류할 때는 상기 S6 에 대한 정의 에서 제시한 기준이 (2) 고려되어야 한다. 만약 해당 부지가 이 기준과 일치하면 그 부지는 지반 종류 S6 으로 분류되어야 하며, 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 이루어져야 한다. (1) ㉠ 액상화가 일어날 수 있는 흙, 예민비가 8 이상인 점토, 붕괴될 정도로 결합력이 약한 붕괴성 흙과 같이 지진하중 작 용 시 잠재적인 파괴나 붕괴에 취약한 지반 ㉡ 이탄 또는 유기성이 매우 높은 점토지반(지층의 두께 > 3 m) ㉢ 매우 높은 소성을 띤 점토지반(지층의 두께 > 7m 이 고, 소성지수(PI; plasticity index) > 75) ㉣ 층이 매우 두껍고 연약하거나 중간 정도로 단단한 점 토(지층의 두께 > 36 m) ㉤ 기반암이 깊이 50 m 를 초과 하여 존재하는 지반 ④ 토층의 평균 전단파속도( Vs,Soil)는 탄성파시험 결과 가 있을 경우 이를 우선적으로 적용한다. ⑤ 표준관입시험 관입저항치의 전단파속도로의 변환 표준관입시험 관입저항치(SPT-N 치)를 전단파속도로 변 환할 수 있다. 변환에는 국내 지반에 대해 제안된 상관관계식 (Sun et al. 2013)을 활용할 수 있다. 표준관입시험 시 단단 한 암질에 도달하여 항타수가 50 에 이르러도 30 cm 깊이를 관입하지 못할 경우 50 타수 이상의 N 값은 선형적인 비례관계 를 토대로 30 cm 두께 관입 시 N 값으로 환산한다. 이때 환 산 N 치의 최대값은 300 이다. 3) 설계지반운동의 특성표현 (1) 암반지반 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼 ① 암반지반인 S」의 5% 감쇠비에 대한 수평설계지반운동 의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 그림 4 과 같다. ㉠ 전이주기(절점주기) ㉡ 2 감쇠비(5,%단위)에 따른 스펙트럼 형상은 다음에 제 시한 감쇠보정계수 CD 를 표준설계응답스펙트럼에 곱해서 구 할 수 있다. 단, 감쇠비가 0.5%보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 구조물의 경우 시간이력해석을 권장한다. ⓐ T=0 초 , 모든 감쇠비에 대해서 CD =1.0 표 5 지반분류체계 ¦ 지반종류 ¦ 지반종류의 호칭 ¦ 분류기준 ¦ 분류기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반종류 ¦ 지반종류의 호칭 ¦ 기반암* 깊이, H (m) ¦ 토층 평균 전단파속도, VS,Soil (m/s) ¦ ¦ S1 ¦ 암반 지반 ¦ 1 미만 ¦ - ¦ ¦ S2 ¦ 얕고 단단한 지반 ¦ 1~20 이하 ¦ 260 이상 ¦ ¦ S3 ¦ 얕고 연약한 지반 ¦ 1~20 이하 ¦ 260 미만 ¦ ¦ S4 ¦ 깊고 단단한 지반 ¦ 20 초과 ¦ 180 이상 ¦ ¦ S5 ¦ 깊고 연약한 지반 ¦ 20 초과 ¦ 180 미만 ¦ ¦ S6 ¦ 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 ¦ 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 ¦ 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 ¦ 주) 전단파속도 760 m/s 이상을 나타내는 지충 기반암 깊이와 무관하게 토층 평균 전단파속도가 120 m/s 이하인 지반은 S5 지반으로 분류 | {}
ed53a295-2994-4100-a5f9-69299ad680b0 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-9 표 6 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼 전이주기 ¦ 구분 ¦ �A (단주기스펙트럼 증폭계수) ¦ 전이주기(sec) ¦ 전이주기(sec) ¦ 전이주기(sec) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ �A (단주기스펙트럼 증폭계수) ¦ T。 ¦ Ts ¦ TL ¦ ¦ 수 평 ¦ 2.8 ¦ 0.06 ¦ 0.3 ¦ 3 ¦ Chart Type: line T0 Ts Tl 주기 T(초) item_01 6.5g 0.2g 0.3g 0.0g 0.05g 그림 4 암반지반 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼 표 7 비탄성응답스펙트럼의 유사가속도 스펙트럼과 전이주기 ¦ 구분 ¦ �A ¦ 전이주기(sec) ¦ 전이주기(sec) ¦ 전이주기(sec) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ �A ¦ T。 ¦ Ts ¦ TL ¦ ¦ 14 = 1.0(표준설계응답스펙트럼) ¦ 2.8 ¦ 0.06 ¦ 0.30 ¦ 3 ¦ ¦ m = 1.5 ¦ 2.0 ¦ 0.05 ¦ 0.27 ¦ 3 ¦ ¦ m = 2 ¦ 1.65 ¦ 0.044 ¦ 0.24 ¦ 3 ¦ ¦ 从 = 3 ¦ 1.33 ¦ 0.036 ¦ 0.21 ¦ 3 ¦ ¦ 14 = 4 ¦ 1.17 ¦ 0.03 ¦ 0.20 ¦ 3 ¦ ¦ 11 = 5 ¦ 1.07 ¦ 0.02 ¦ 0.18 ¦ 3 ¦ ¦ m = 8 ¦ 0.74 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 3 ¦ ¦ 14 = 10 ¦ 0.64 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 3 ¦ 주) 표에 열거된 변위연성도(�)는 대표적인 값들이며 예시된 변위연성도 이외의 사이값에 대해서는 보간한 값을 적용할 수 있다. 단, 위연성도에 대하여 증폭비와 전이주기를 로그단위로 보간하도록 한다. ⓑ 20 T≤ To, T=0 초에서 CD =1.0, T= �에서 10.48 6.42 CD= 이며 그 사이는 직선보간 1.42+6/ 6.42 \0.48 ⓒ T⌀ = T , CD= 1.42+5 ㉢ 표준설계응답스펙트럼에 대응하는 비탄성응답스펙트 럼이 필요한 경우의 적용 기준 Chart Type: bar 1 2 3 3.5 2.5 μ=1 2.7 0.0 0.0 0.2 0.0 μ=1.5 1.7 0.0 0.2 0.3 0.0 μ=2 1.4 0.0 0.2 0.3 0.2 μ=3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 μ=4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 @ 2.7 0.0 0.2 0.3 0.0 그림 5 표준설계응답스펙트럼에 대응하는 비탄성응답스펙트럼 기준 (T=0.01 초에서 Sa=1g 로 정규화) ⓐ 표준수평설계응답스펙트럼에 대응하는 수평지반운동 에 대한 비탄성응답스펙트럼은 변위연성도(�)와 감쇠비(�)의 함수로 정의 된다. ⓑ 감쇠비 0.5%에 대한 표준설계응답스펙트럼에 대응하 는 비탄성응답스펙트럼의 형상은 그림 4 의 수평설계응답스펙 트럼과 같은 형상을 갖는다. ⓒ 비탄성응답스펙트럼의 유사가속도 스펙트럼에 대한 단주기스펙트럼증폭계수(ay)와 전이주기는 표 7 을 따른다. ⓓ 감쇠비에 대한 스펙트럼 형상은 다음에 제시한 감쇠 보정계수 CD 를 비탄성응답스펙트럼에 곱해서 구할 수 있다. 각 변위연성도에 대한 감쇠보정계수는 표 8 의 값을 따른다. 변위연성도가 8 이상의 경우 감쇠보정계수는 1 을 사용한다. 단, 감쇠비가 0.5%보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 구조물의 경우 시간이력해석을 권장한다. ㉮ T=0 초 , 모든 감쇠비에 대해서 CD=1.0 ㉯ い≤ T≤ To, T=0 초에서 CD=1.0, T=To 에서 CD= CD,� 이며 그 사이는 직선보간 ㉰ T≥ T。 , CD= CD.p ② 수직설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 다 음과 같다. ㉠ 5% 감쇠비에 대한 수직설계지반운동의 가속도 표준 설계응답스펙트럼은 ①에 있는 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 같은 전이주기와 감쇠보정계수를 갖 는다. ㉡ 최대 유효 수평지반가속도에 대한 최대 유효 수직지반 가속도의 비는 0.77 이다. ③ 표준설계응답스펙트럼에 대응하는 가속도시간이력 작성 기준 ㉠ 인공합성 가속도시간이력 작성 인공합성 가속도시간이력의 포락함수에 대한 최소 요구조건 은 다음과 같다. ⓐ 시간이력의 절단(cut off) 진동수는 최소 50 Hz 이 상이어야 한다. ⓑ 규모에 따른 구간선형 포락함수의 형상과 지속시간은 | {}
99736850-e9be-4bd9-9630-3dec100a843c | 3권.pdf | 6.30-10 제 6 편 일반 응용 표 8 비탄성스펙트럼의 감쇠보정계수 ¦ 변위연성도 1.5 ¦ 변위연성도 2 ¦ 변위연성도 3 ¦ 변위연성도 4 ¦ 변위연성도 5 ¦ 변위연성도 8 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.42 7.23 CD.1.5 = 2.23+� ¦ 0.37 7.70 CD,2 = 2.70+� ¦ 6.68 \0.24 CD,3 = 1.68+� ¦ 6.47 \0.20 CD,4 = 1.47+g ¦ 6.17 \0.16 CD,5 = 1.17+g ¦ CD=1 ¦ 주) 표에 열거된 변위연성도(�)는 대표적인 값들이며 예시된 변위연성도 이외의 사이값에 대해서는 가까운 변위연성도의 감쇠보정계수 중 큰 값을 사용한다. 그림 6 및 표 9 과 같다. 강진동지속시간(tm)의 한쪽 파워스펙트럼밀도(PSD; power spectral density)는 식(3)과 같이 구할 수 있다. LF(F)P s(f) = �tm 여기서, F(f)는 강진동지속시간의 푸리에 변환이다. ⓒ 그림 6 의 포락함수가 적용되지 않은 경우 강진동지속 시간 tm 은 가속도 시간이력의 누적에너지가 5%에서 75%에 도달하는 구간으로 정의 된다. 누적 에너지는 식(4)와 같이 정 의된다. E(t) = fa2(t)dr 여기서, a(T)는 지반가속도 시간이력이다. ⓓ 다수의 인공합성 가속도 시간이력으로부터 계산된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 전체 주기 영역에서 표준 설계 응답스펙트럼의 10%보다 작아서는 안 된다. (4) Chart Type: bar 7 릴 6 가솔도 시각이력의 구가선형 포락함수 item_01 0 1 1 1 0 (3) 표 9 가속도 시간이력 구간선형 포락함수에 대한 지진규모별 지속시간 ¦ 지진규모 ¦ 상승시간 ( t, ) ¦ 강진동지속시간 ( tm ) ¦ 하강시간 ( td) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7.0 이상-7.5 미만 ¦ 2 ¦ 12.5 ¦ 13.5 ¦ ¦ 6.5 이상-7.0 미만 ¦ 1.5 ¦ 9 ¦ 10.5 ¦ ¦ 6.0 이상-6.5 미만 ¦ 1 ¦ 7 ¦ 9 ¦ ¦ 5.5 이상-6.0 미만 ¦ 1 ¦ 5.5 ¦ 8.0 ¦ ¦ 5.0 이상-5.5 미만 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 7.5 ¦ ⓔ 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 0.04 초와 10 초 주기 영역에서 표준설계 응답스펙트럼의 30%를 초과 해서는 안 된다. ⓕ 어떤 두 개의 가속도 시간이력 간의 상관계수는 0.16 을 초과 할 수 없다. ⓖ 시간이력 생성을 위해 표준설계 응답스펙트럼에 대응 하는 파워스펙트럼이 필요한 경우, 수정 Kanai- Tajimi 모 델로 정해지는 파워스펙트럼 형상을 사용할 수 있다. 1+482(w/wg)2 S1-sided(w) = Sl-sided. 1- (w/wg)2] +45%(w/wg)2 (w/w⌀)4 1- (w/wg)2] +482p (w/w⌀)2 ⓗ 제곱평균제곱근(RMS; root mean square) 지반가 속도가 0.5 g 가 아닌 경우에는 목표 파워스펙트럼밀도를 제 곱평균제곱근 지반가속도의 제곱으로 눈금을 바꾸어야 한다. ㉡ 실지진기록을 활용한 가속도 시간이력 작성 ⓐ 실지진 기록은 국내여건과 유사한 판 내부(intra-plate) (5) Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 item_01m3/s 0.0m3/s 0.45m3/s 0.42m3/s 0.38m3/s 0.25m3/s 0.22m3/s 0.18m3/s 0.15m3/s 0.13m3/s 0.12m3/s 0.0m3/s 0.08m3/s 0.06m3/s 0.04m3/s 0.02m3/s 0.03m3/s 0.02m3/s 0.01m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.01m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 그림 7 수정 Kanai-Tajimi 모델의 형상 표 10 수정 Kanai-Tajimi 모델 파라미터 (제곱평균제곱근 가속도 0.5g) ¦ 수정 Kanai-Tajimi 파라미터 ¦ S。 ¦ Wg ¦ Eg ¦ wcp ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 값 ¦ 0.35 m2/s325.02 ¦ rad/s ¦ 1.00 ¦ 5.63 rad/s ¦ 0.64 ¦ | {}
cf4f9c97-cda0-42f3-af62-3e14ba0abba4 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-11 지역에서 계측된 기록을 선정한다. 이때, 관측소 하부지반이 S1 지반 혹은 이에 준하는 보통암 지반에서 계측된, 고려하는 설계지진과 유사규모의 기록을 선정하여야 한다. ⓑ 선정된 지진기록은 S1 지반의 수평설계 지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼(그림 4)에 맞추어 수정 적용한 다. 수정 시, 원본파형의 왜곡을 최소화하기 위해 기존파형의 응답스펙트럼을 설계응답스펙트럼에 맞추어 보정(spectral matching)하는 것을 추천한다. 이때, 설계 대상구조물의 탁 월주기(dominant period)를 주 대상으로 보정하는 것이 바 람직하다. Ⓒ 입력 지진기록 최대지반 가속도(PGA; pak ground acceleration)의 절대크기가 중요한 경우, 상기 절차로 보정 된 지진기록에 대하여 최대지반가속도를 보정할 수 있다. (2) 토사지반 설계지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼 ① 토사지반인 S2, S3, S4, S5 지반의 5% 감쇠비에 대한 수 평설계 지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼은 기반암 의 스펙트럼 가속도와 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭비율 을 의미하는 '지반증폭계수(F., Fu)'로부터 그림 8 과 같이 구 할 수 있다. ㉠ 토사지반에서 감쇠비에 따른 스펙트럼 형상은 해당 토 사지반에 적합한 가속도시간이력을 이용하여 공학적으로 적 절한 분석과 정을 통해 결정 할 수 있다 ② 유효 수평지반가속도(S)에 따라 단주기 지반증폭계수 (Fa)와 장주기 지반증폭계수(F,)는 표 11 을 이용하여 결정한 다. 유효수평지반가속도(S)의 값이 중간 값에 해당할 경우 직 선보간하여 결정한다. ③ 수직설계 지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼은 Chart Type: line Tm item_01 0.2 그림 8 토사지반 수평설계지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼 표 11 지반증폭계수 ¦ 지반분류 ¦ 단주기 증폭계수, Fa ¦ 단주기 증폭계수, Fa ¦ 단주기 증폭계수, Fa ¦ 장주기 증폭계수, Fu ¦ 장주기 증폭계수, Fu ¦ 장주기 증폭계수, Fu ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반분류 ¦ S≤0.1 ¦ s = 0.2S ¦ = 0.3 ¦ S≤0.1 ¦ s = 0.2 ¦ S = 0.3 ¦ ¦ S2 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ ¦ S3 ¦ 1.7 ¦ 1.5 ¦ 1.3 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ ¦ S4 ¦ 1.6% ¦ 1.4⌀ ¦ ⌀1.2⌀ ¦ 2.2 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ S5 ¦ 1.8 ¦ 1.3% ¦ €1.3 ¦ 3.0 ¦ 2.7 ¦ 2.4 ¦ 다음과 같다. ㉠ 5% 감쇠비에 대한 S2~S5 지반의 수직설계 지반운동 의 가속도 표준설계 응답스펙트럼은 ①에 있는 수평설계 지 반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼과 같은 전이주기를 갖는다. ㉡ 대 유효 수평지반 가속도에 대한 최대 유효 수직지반 가속도의 비는 공학적 판단에 의해 값을 결정할 수 있다. ④ S2~S5 지반의 경우 그림 8 의 표준설계 응답스펙트럼 대신 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙트럼 을 사용할 수 있다. ⑤ S6 지반의 경우 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙트럼을 사용한다. ⑥ 가속도 시간이력은 암반지반에 대해 작성된 가속도시간 이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다. 4) 내진성능수준 분류체계 (1) 내진성능수준을 '기능수행', '즉시복구', '장기복구/인명보 호', '붕괴방지'의 4 가지로 분류한다. ① '기능수행' 수준은 설계지진하중 작용 시 구조물이나 시 설물에 발생한 손상이 경미하여 그 구조물이나 시설물의 기능 이 유지될 수 있는 성능수준을 말한다. ② '즉시복구' 수준은 설계지진하중 작용 시 구조물이나 시 설물에 발생한 손상이 크지 않아 단기간 내에 즉시 복구되어 원래의 기능이 회복될 수 있는 성능수준을 말한다. ③ '장기복구/인명보호' 수준은 설계지진하중 작용 시 구조 물이나 시설물에 큰 손상이 발생할 수 있지만 장기간의 복구 를 통하여 기능 회복이 가능하거나, 시설물에 상주하는 인원 또는 시설물을 이용하는 인원에 인명손실이 발생하지 않는 성 능수준을 말한다. ④ '붕괴방지' 수준은 설계지진하중 작용 시 구조물이나 시 설물에 매우 큰 손상이 발생할 수는 있지만 구조물이나 시설 물의 붕괴로 인한 대규모 피해를 방지하고, 인명 피해를 최소 화하는 성능수준을 말한다. 5) 설계지진 분류체계 설계지진은 시설물의 사용연한과 해당 기간 내 지진의 초 과발생 확률로서 정한다. 이를 반영한 「지진·화산재해대책법」 제 12 조 국가지진 위험지도에 의한 50 년, 100 년, 200 년, 500 년, 1000 년, 2400 년, 4800 년 재현주기(7 가지, 표 12) 지진을 설계지진으로 정할 수 있다. 6) 내진등급 분류 체계 (1) 시설물의 중요도에 따라서 '내진특등급', '내진 I 등급', '내 진 II 등급'의 3 가지 등급으로 분류한다. ① '내진특등급'은 지진 시 매우 큰 재난이 발생하거나, 기 능이 마비된다면 사회적으로 매우 큰 영향을 줄 수 있는 시설 의 등급을 말한다. ② '내진 I 등급'은 지진 시 큰 재난이 발생하거나, 기능이 마 비된다면 사회적으로 큰 영향을 줄 수 있는 시설의 등급을 말 한다. | {}
7a41fec8-6db7-4078-89ce-92b915d76171 | 3권.pdf | 6.30-12 제 6 편 일반 응용 표 12 평균재현주기별 분류 ¦ 평균재현주기 ¦ 발생확률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 년 지진지반운동 ¦ 5 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 100 년 지진지반운동 ¦ 10 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 200 년 지진지반운동 ¦ 20 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 500 년 지진지반운동 ¦ 50 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 1000 년 지진지반운동 ¦ 100 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 2400 년 지진지반운동 ¦ 250 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 4800 년 지진지반운동 ¦ 500 년내 초과 발생확률 10% ¦ ③ '내진 II 등급'은 지진 시 재난이 크지 않거나, 기능이 마비 된다면 사회적으로 영향이 크지 않은 시설의 등급을 말한다. (2) 구체적인 내진등급 분류기준은 시설별 내진성능기준에 서 정의 한다. 7) 시설물의 내진등급별 내진성능수준 (1) 시설물의 내진등급별 최소 내진성능수준은 표 13 과 같 으며 내진등급에 따라 '기능수행'수준을 포함하여 '즉시복구', '장기복구/인명보호', '붕괴방지' 수준 중에서 하나 이상의 성 능수준을 선택하여 적용할 수 있다. 표 13 시설물의 내진등급별 내진성능수준 ¦ 설계지진 재현주기(년) ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계지진 재현주기(년) ¦ 기능수행 ¦ 즉시복구 ¦ 장기복구/ 인명보호 ¦ 붕괴방지 ¦ ¦ 50 ¦ 내진 II 등급 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 내진 I 등급 ¦ 내진�등급 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 내진특등급 ¦ 내진 I 등급 ¦ 내진�등급 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 내진특등급 ¦ 내진 I 등급 ¦ 내진 II 등급 ¦ ¦ 1 000 ¦ ¦ ¦ 내진특등급 ¦ 내진 I 등급 ¦ ¦ 2 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 내진특등급 ¦ ¦ 4 800 ¦ ¦ ¦ ¦ 내진특등급 ¦ 4.3 「내진설계기준 공통적용사항」 적용(활용) 대상 「지진·화산재해대책법」 제 14 조 및 시행령 제 10 조에 따른 '시설별 내진설계기준'에 적용한다. 다만, 「원자력안전법」 에 의한 원자력이용시설의 경우 중앙재난안전대책본부장과 협의 하여 별도의 기준을 정할 수 있다. 4.4 「내진설계기준 공통적용사항」 적용에 따른 조치사항 '시설별 내진설계기준' 시행일 이전에 보강한 시설은 내진 성능이 확보된 것으로 인정할 수 있다. (내진보강공사 인· 허 가(협의)일을 기준으로 함) 「내진설계기준 공통적용사항」이 '시설별 내진설계기준'보 다 낮은 경우 「내진설계기준 공통적용사항」을 공통 최소기준 으로 보아, 높게 정해져 있는 '시설별 내진설계기준'을 유지할 것을 권장한다. 4.5 시행 시기 「내진설계기준 공통적용사항」은 2017 년 7 월 1 일 부터 시행 한다. 또한 「지진·화산재해대책법」 제 14 조에 따른 관계 중앙 행정기관의 장은 '시설별 내진설계기준'을 내진설계기준 공통 적용사항 시행일로부터 1 년 6 개월 이내에 개정하여 시행한다. 5. 건축구조기준(KBC, 2016 년)에 따른 지진하중 산정 5.1 설계법에 따른 하중조합 1) 강도설계 강도설계 또는 한계상태설계를 수행할 경우에는 각 설계법 에 적용하는 하중조합의 지진하중계수는 1.0 으로 한다. 하중 조합에 대한 자세한 내용은 KBC 에서 확인할 수 있다. 2) 허용응력설계 허용응력설계를 수행할 경우에는 지진하중을 포함하는 하 중조합에서 지진하중계수는 0.7 로 한다. 이 경우에는 각 재료 기준에 따라 허용응력을 증가시킬 수 있다. 5.2 지진위험도 결정 1) 지진구역 및 지진구역계수 우리나라 지진구역 및 이에 따른 지진구역계수 값은 표 14 와 같이 구분한다. 5.3 지반의 분류 1) 지반 종류 국지적인 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미 치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 표 15 와 같이 지반 분류 의 기준면으로부터 보통암(지층의 전단파속도, Vs= 760 m/s 이상)까지의 지반에 대한 평균지반특성으로 분류하며, 보통암 표 14 지진구역 구분 및 지역계수 ¦ 구역 ¦ 행 정 구 역 ¦ 행 정 구 역 ¦ 지진 구역 계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ 시 ¦ 서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종 ¦ 0.22 g ¦ ¦ I ¦ 도 ¦ 경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부* ¦ 0.22 g ¦ ¦ II ¦ 도 ¦ 강원 북부**, 제주 ¦ 0.14 g ¦ 주) 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백 강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초 | {}
071d71e2-3ecd-464a-90f3-e019cd90c90f | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-13 의 위치가 기준면으로부터 5 m 이하 혹은 30 m 이상인 경우 에는 상부 30 m 에 대한 평균지반특성으로 분류한다. 대상지 역의 지반을 분류할 수 있는 자료가 충분하지 않고, 지반의 종류가 SE 일 가능성이 없는 경우에는 지반종류 SD 를 적용할 수 있다. 2) 지반 분류의 기준면 일반적으로 지반분류는 지표면을 기준면으로 정한다. 다만, 지하층을 가진 구조물로서 직접기초를 사용하고 기초저면의 지반종류가 Sc 이상의 단단한 지반인 경우에는 기초면을 지 반분류의 기준면으로 사용할 수 있다. 이때 지진에 의하여 지 하층 구조벽에 작용하는 횡토압에 대하여 상부구조의 안전성 표 15 지반의 분류 ¦ 지반 종류 ¦ 지반종류의 호칭 ¦ 평균지반특성 ¦ 평균지반특성 ¦ 평균지반특성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반 종류 ¦ 지반종류의 호칭 ¦ 전단파속도 (m/s) ¦ N 표준관입시험 (타격횟수/300 mm) ¦ 비배수전단강도 S (x10~3 MPa) ¦ ¦ SA ¦ 경암 지반 ¦ 1 500 초과 ¦ - ¦ - ¦ ¦ SB ¦ 보통암 지반 ¦ 760 에서 1 500 미만 ¦ ¦ ¦ ¦ Sc ¦ 매우 조밀한 토사 지반 또는 연암 지반 ¦ 360 에서 760 미만 ¦ > 50 ¦ > 100 ¦ ¦ SD ¦ 단단한 토사 지반 ¦ 180 에서 360 미만 ¦ 15 에서 50 ¦ 50 에서 100 ¦ ¦ SE ¦ 연약한 토사 지반 ¦ 180 미만 ¦ < 15 ¦ く 50 ¦ 표 16 단주기 지반증폭계수, Fa ¦ 지반종류 ¦ 지반종류 ¦ 지진지역 ¦ 지진지역 ¦ 지진지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반종류 ¦ 지반종류 ¦ Ss ≤ 0.25 ¦ Ss = 0.50 ¦ Ss = 0.75 ¦ ¦ SA ¦ SA ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ ¦ SB ¦ SB ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ Sc ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 이상 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ ¦ Sc ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 미만 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ ¦ SD ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 이상 ¦ 1.6 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ ¦ SD ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 미만 ¦ 1.7 ¦ 1.5 ¦ 1.3 ¦ ¦ SE ¦ SE ¦ 2.5 ¦ 1.9 ¦ 1.3 ¦ 주) Ss 는 설계스펙트럼 가속도 산정식(식(6))에 적용된 값이다. S 를 2.5 배한 값이다. 위 표에서 Ss 의 중간값에 대해서는 직선보간한다. 표 17 1 초주기 지반증폭계수, Fu ¦ 지반종류 ¦ 지반종류 ¦ 지진지역 ¦ 지진지역 ¦ 지진지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반종류 ¦ 지반종류 ¦ S ≤ 0.1 ¦ S = 0.2 ¦ S == 0.3 ¦ ¦ SA ¦ SA ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ ¦ SB ¦ SB ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ Sc ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 이상 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ ¦ Sc ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 미만 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ ¦ SD ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 이상 ¦ 2.4 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ SD ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 미만 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ ¦ SE ¦ SE ¦ 3.5 ¦ 3.2 ¦ 2.8 ¦ 주) Ss 는 설계스펙트럼 가속도 산정식(식(67)에 적용된 값이다. 위 표에서 S 의 중간값에 대하여는 직선보간한다. | {}
c4b58328-73ec-4014-ae7c-fc82e4a715ca | 3권.pdf | 6.30-14 제 6 편 일반 응용 을 확보하여야 한다. 말뚝기초를 사용하는 경우에는 지하구조 의 저면의 지반종류가 Sc 이상이고, 건물 진동의 입력이 지하 구조의 저면을 통하여 전달되도록 설계 · 시공되는 경우에 한 하여 지하구조의 저면을 기준면으로 사용할 수 있으며, 그렇 지 않은 경우에는 지표면을 기준면으로 사용하여야 한다. 5.4 설계스펙트럼 가속도 단주기와 주기 1 초의 설계스펙트럼가속도 SDS, SD1 은 식 (6), (7)에 의하여 산정한다. SDS = Sx 2.5xFax2/3 여기서, Fa (표 16)과 Fu (표 17)은 지반증폭계수이다. 식 (6), (7)에서 2400 년 재현주기지진의 유효지반가속도 S 값은 표 14 를 이용하여 결정하거나, 그림 9 의 국가지진위험지도를 이용하여 구할 수 있다. 단, 국가지진위험지도를 이용하여 결 정한 S 는 표 14 를 이용하여 결정한 S 값의 80% 보다 작아서 는 안 된다. SD1= SxF⌀x2/3 또한 Fa, Fu 값을 부지고유(site specific)의 지진응답해석 을 수행하여 결정할 수 있다. 이 경우, 산정한 설계스펙트럼가 속도 SDS, SDI 는 표 14, 표 16, 표 17 를 이용하여 구한 값의 80% 이상이어야 한다. (6) (7) ![image](/image/placeholder) 10 10 111213 ~ 4 15 강원도 인천광역시 경기도 충청북도 8 13 배전광역시 경상북도 12 구광역시 라북도 18 18 광주광역시 역시 전라남도 12 10 0 9 제주특별자치도 그림 9 국가지진위험지도, 재현주기 2400 년 최대예상지진의 유효지반가속도(S)% (소방방재청, 2013) 5.5 설계스펙트럼 가속도 작성 지진의 설계응답 가속도 tm 펙트럼은 다음 식(8), (9)에 따 라 구한 후 그림 10 과 같이 작성한다. ① T ≤ To 일 때, 스펙트럼 가속도 Sa 는 식(8)에 의한다. ② To ≤ T ≤ Ts 일 때, 스펙트럼 가속도 Sa 는 SDS 와 같다. ③ T > Ts 일 때, 스펙트럼 가속도 Sa 는 식(9)에 의한다. SDS Sa= 0.6 T+ 0.4Sps To SD1 Sa= T (8) (9) 여기서, T : 구조물의 고유주기(초) To : 0.2 SDI / SDS Ts : SDI / SDS Chart Type: line Tσ Ts T(주기) item_01 0.6Dimensionless 1.0Dimensionless 2.5Dimensionless 그림 10 설계스펙트럼 가속도 5.6 건축물의 중요도 분류 건축물의 중요도는 용도 및 규모에 따라 다음과 같이 중요 도(특), 중요도(1), 중요도(2) 및 중요도(3)으로 분류한다. 1) 중요도(특) ① 연면적 1 000 m2 이상인 위험물 저장 및 처리시설 ② 연면적 1 000 m2 이상인 국가 또는 지방자치단체의 청 사 · 외국공관 · 소방서 · 발전소 · 방송국 · 전신전화국 ③ 종합병원, 수술시설이나 응급시설이 있는 병원 ④ 지진과 태풍 또는 다른 비상시의 긴급대피 수용시설로 지정한 건축물 2) 중요도(1) ① 연면적 1 000 m2 미만인 위험물 저장 및 처리시설 ② 연면적 1 000 m2 미만인 국가 또는 지방자치단체의 청 사 · 외국공관 · 소방서 · 발전소 · 방송국 · 전신전화국 ③ 연면적 5 000 m2 이상인 공연장 · 집회장 · 관람장 · 전 시장 · 운동시설 · 판매시설 · 운수시설(화물터미널과 집배송 | {}
331c048b-231c-4094-b049-b7b9150497a8 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-15 시설은 제외함) ④ 아동관련시설 · 노인복지시설 · 사회복지시설 · 근로복지시설 ⑤ 5 층 이상인 숙박시설 · 오피스텔 · 기숙사 · 아파트 ⑥ 학교 ⑦ 수술시설과 응급시설 모두 없는 병원, 기타 연면적 1 000 m2 이상인 의료시설로서 중요도(특)에 해당하지 않는 건축물 3) 중요도(2) (1) 중요도 (특), (1), (3)에 해당하지 않는 건축물 4) 중요도(3) (1) 농업시설물, 소규모창고 (2) 가설구조물 5.7 건축물의 내진등급과 중요도 계수 각 구조물은 표 18 에서 건축물의 중요도에 따라 내진등급 과 중요도계수를 결정한다. 2 개 이상의 건물에 공유된 부분이 나 하나의 구조물이 동일한 중요도에 속하지 않는 2 개 혹은 그 이상의 용도로 사용할 때는 가장 높은 중요도를 사용하여 표 18 내진등급과 중요도계수 ¦ 건축물의 중요도 ¦ 내진등급 ¦ 중요도계수 (IE) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중요도(특) ¦ 특 ¦ 1.5 ¦ ¦ 중요도(1) ¦ I ¦ 1.2 ¦ ¦ 중요도(2), (3) ¦ II ¦ 1.0 ¦ 표 19 단주기 설계스펙트럼 가속도에 따른 내진설계범주 ¦ SDS 의 값 ¦ 내진 등급 ¦ 내진 등급 ¦ 내진 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SDS 의 값 ¦ 특 ¦ I ¦ II ¦ ¦ 0.50 ≤ SDS ¦ D ¦ D ¦ D ¦ ¦ 0.33≤ SDS < 0.50 ¦ D ¦ C ¦ C ¦ ¦ 0.17 ≤ SDS く 0.33 ¦ C ¦ B ¦ B ¦ ¦ SDS く 0.17 ¦ A ¦ A ¦ A ¦ 표 20 주기 1 초에서 설계스펙트럼 가속도에 따른 내진설계범주 ¦ SDI 의 값 ¦ 내진 등급 ¦ 내진 등급 ¦ 내진 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SDI 의 값 ¦ 특 ¦ I ¦ II ¦ ¦ 0.20 ≤ SD1 ¦ D ¦ D ¦ D ¦ ¦ 0.14≤ SDI< 0.20 ¦ D ¦ C ¦ C ¦ ¦ 0.07 ≤ SDI < 0.14 ¦ C ¦ B ¦ B ¦ ¦ SD1 く 0.07 ¦ A ¦ A ¦ A ¦ 야 한다. 건축물이 구조적으로 분리된 2 개 혹은 그 이상의 부 분으로 구성된 경우에는 각 부분을 독자적으로 분류할 수 있 다. 다만, 한 구조물에서 구조적으로 분리된 부분이 더 높은 중요도를 가진 다른 부분에 대해 접근로나 탈출로를 제공하거 나 인명안전요소를 공유할 경우에는 양쪽부분 모두 높은 중요 도를 사용하여야 한다. 5.8 내진설계범주의 결정 모든 구조물은 5.7 에 따라 결정된 내진등급과 5.4 에 따라 결정한 설계스펙트럼 가속도 SDS, SDI 에 따라 표 19 와 표 20 에 의하여 내진설계범주를 결정한다. 표 19 와 표 20 에 따라 결정한 내진설계범주가 다를 경우에는 높은 내진설계범주로 분류한다. 5.9 건축구조기준에서의 변형과 횡변위 제한 건축구조기준(2016 년)에 의해 결정한 설계층간변위 △는 어느 층에서도 표 21 에 규정한 허용층간변위 4. 를 초과 할 수 없다. 표 21 허용층간변위 ¦ ¦ 내진등급 ¦ 내진등급 ¦ 내진등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특 ¦ I ¦ II ¦ ¦ ¦ 허용층간변위 △a ¦ 0.010 hsx ¦ 0.015 h SH ¦ 0.020 h s实 ¦ hsz : x 층 층고 6. 건축구조기준(2016 년)에 따른 기계 및 전기 비구 조요소의 지진하중 산정 6.1 일반사항 구조물에 영구히 설치되는 기계 및 전기설비 등의 비구조 요소는 이 조항에 따라 결정된 등가정적하중과 변위에 견디도 록 설계하여야 한다. 단, 다른 구조물에 의하여 지지되는 비구 조요소의 중량이 전체 중량의 25%를 초과 하는 경우는 '건축 구조기준의 건물외구조물의 내진설계' 규정에 따른다. 6.2 적용범위 비구조요소는 비구조요소가 설치되는 구조물과 동일한 내 진설계범주(5.8)에 속하는 것으로 간주한다. 단, 다음의 요건 에 해당하는 비구조요소는 이 조항의 규정을 적용하지 않아도 된다. ① 내진설계범주 'A'의 구조물에 설치된 비구조요소 ② 내진설계범주 'B'의 구조물에 설치되고, 중요도계수 Ip 가 1.0 인 건축비구조요소로서 내력벽이나 전단벽에 의하여 지 지되는 난간 이외의 것. | {}
82e18b07-ef07-416e-8841-4aa3a471f41a | 3권.pdf | 6.30-16 제 6 편 일반 응용 ③ 내진설계범주 'B'의 구조물에 설치된 기계 및 전기 비 구조요소 ④ 내진설계범주 'C'의 구조물에 설치되고, 중요도계수 Ip 가 1.0 인 기계 및 전기 비구조요소 ⑤ 모든 내진설계범주의 구조물에 설치되고, 중요도계수 Ip 가 1.0 인 기계 및 전기 비구조요소로서 덕트나 파이프와 의 연 결부가 유연한 재료로 구성되어 있고, 바닥으로부터 설치높이 1.2 m 이하, 중량 1 800 N 이하이면서 구조물의 기능에 큰 영향을 주지 않는 것. ⑥ 내진설계범주 'D'의 구조물에 설치되고, 중요도계수 Ip 가 1.0 인 중량 100 N 이하의 기계 및 전기설비 비구조요소로 서 덕트나 파이프와 의 연결부가 유연한 재료로 만들어진 것. 6.3 등가 정적하중 지진에 의한 등가 정적하중 Fp 는 식(10)에 의하여 산정한 다. Fp 는 비구조요소에 작용하는 가동중량과 함께 고려하되 축방향 및 축 직교방향에 대하여 각각 독립적으로 적용하도록 한다. 비구조 외벽에 작용하는 풍하중이 Fp 를 초과 하는 경우 에는 풍하중에 대하여 설계하여야 한다. 0.4apSDsWp (1+2 름) Fp= 목록 Fp 는 다음 식(11)의 값을 초과 할 필요는 없다. Fp= 0.16SDsIpWp (11) 그러나 Fp 는 다음 식(12)의 값 이상이 되어야 한다. Fp= 0.3SDsIp Wp (10) (12) 여기서, ¦ ap ¦ : 1.0~2.5 사이의 값을 갖는 증폭계수 (표 22) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fp ¦ : 비구조요소 질량 중심에 작용하는 설계지진력 ¦ ¦ Ip ¦ : 비구조요소의 중요도계수로서 1.0 또는 1.5 ¦ ¦ h ¦ : 구조물의 밑면으로부터 지붕층까지의 평균높이 ¦ ¦ Rp ¦ : 비구조요소의 반응수정계수로서 1.0~3.5 사이의 값 (표 22) ¦ ¦ SDS ¦ : 5.4 에 따라 결정한 단주기에서의 설계스펙트럼 가 속도 ¦ ¦ Wp ¦ : 비구조요소의 가동중량 ¦ ¦ 2 ¦ : 구조물의 밑면으로부터 비구조요소가 부착된 높이 ¦ ¦ Z =0 : ¦ 구조물의 밑면 이하에 비구조요소가 부착된 경우 ¦ ¦ Z =h ¦ : 구조물의 지붕층 이상에 비구조요소가 부착된 경우 ¦ 6.4 상대변위 비구조요소가 수용해야 할 지진에 의한 상대변위 Dp 는 다 음과 같이 계산한다. ① 동일한 구조물 또는 구조시스템상의 수직 위치가 x 와 y 인 2 연결점에 대하여 Dp 는 다음과 같이 계산한다. Dp= SZA - SyA 그러나 Dp 는 다음 값을 초과 할 필요는 없다. △aA Dp= (X- Y) h 8 쪽 ② 독립된 2 개의 구조물 또는 구조시스템상의 수직 위치가 각각 x 와 y 인 2 연결점에 대하여 Dp 는 다음과 같이 계산한다. Dp= ¦�zA¦+18UBl 그러나 Dp 는 다음 값을 초과 할 필요는 없다. (14) X△GA Y△aB Dp= + hsz hsx 여기서, (15) (16) Dp : 비구조요소가 수용해야 할 지진에 의한 상대변위 hsx : 표 21 에서 허용층간변위를 정의 하기 위하여 사용 된 충고 STA, SyA, SyB : 건축구조기준에 의해 계산된 변위증폭계수 를 곱하여 구한 구조물 A 또는 B 상의 수직위치 x 또는 y 에서의 변위 X : 구조물 밑면으로부터 상부부착지점 x 까지의 높이 Y : 구조물 밑면으로부터 하부부착지점 y 까지의 높이 △aA, △aB : 표 21 에 명기된 구조물 A 또는 B 의 허용층간 변위 6.5 중요도계수 비구조요소의 중요도계수 Ip 는 1.0 으로 한다. 단, 다음에 해 당할 경우에는 Ip 를 1.5 로 한다. ① 인명안전과 관련된 비구조요소로 지진 후에도 작동하여 야 하는 경우 ② 위험물이나 발화물질이 비구조요소에 지지되거나 담겨 있는 경우 ③ 대형 창고형 매장 등에 설치되어 일반대중에게 개방된 적재장치 ④ 표 18 의 내진등급(특)에 해당하는 구조물에서 시설물의 지속적인 가동을 위해 필요하거나 손상시 시설물의 지속적인 가동에 지장을 줄 수 있는 비구조요소 6.6 정착 비구조요소의 정착은 다음에 따라야 한다. ① 비구조요소 연결부에 작용하는 하중은 30.6.3 절에 따라 결정한다. 다만, 비구조요소가 팽창성 정착물이나 화학성 정착 물, 또는 (낮은 변형도의) 현장타설 정착물에 의하여 얕게 정 착될 경우에는 Rp 는 1.5 를 사용하여 연결부의 힘을 산정한다. ② 콘크리트나 조적조에 묻히는 정착물은 다음 중 가장 작 은 값의 힘을 전달하도록 설계한다. (13) ㉠ 연결부의 설계강도 ㉡ 연결부의 FpxRp 에 해당하는 힘의 1.3 배 ㉢ 비구조요소가 연결된 부위에 전달되는 힘의 최대값 | {}
2cf585ca-d465-4a61-93a9-68d6deffc534 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-17 (3) 정착부의 내력은 편심과 프라잉(prying)효과 의 영향을 고려하여 정한다. 6.7 기계 및 전기 비구조요소 표 22 에 열거된 기계 및 전기 시스템 비구조요소와 이를 지지하는 부착물 및 장비는 6.2 의 규정에 따라 설계 하여야 한다. 1) 기계 및 전기 구성요소의 주기 기계 또는 전기 장치에 사용되는 비구조요소의 기본주기 (비구조요소의 지지점과 건물구조체와 의 연결장치 포함) Tp 는 요소와 지지점, 그리고 연결장치가 간단한 스프링과 질량 표 22 기계 및 전기 비구조요소 설계계수 ¦ 기계 및 전기 비구조요소 또는 부재 ¦ 증폭계수 ap ¦ 반응수정계수 Rp ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 일반 기계 ¦ 1. 일반 기계 ¦ 1. 일반 기계 ¦ ¦ a. 보일러 및 난방기계실 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ b. 덮개 있는 자립형 압력용기 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ C. 수직 배기구 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ d. 캔틸레버 굴뚝 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ e. 기타 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 2. 제조 및 처리 기계류 ¦ 2. 제조 및 처리 기계류 ¦ 2. 제조 및 처리 기계류 ¦ ¦ a. 일반 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ b. 운반기(승용 제외) ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 3. 배관시스템 ¦ 3. 배관시스템 ¦ 3. 배관시스템 ¦ ¦ a. 대변형이 가능한 부재 및 부착물 ¦ 1.0 ¦ 3.5 ¦ ¦ b. 변형이 제한된 부재 및 부착물 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ c. 변형성능이 낮은 재료 및 부착물 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ ¦ 4. HVAC 시스템 장비 ¦ 4. HVAC 시스템 장비 ¦ 4. HVAC 시스템 장비 ¦ ¦ a. 진동격리된 경우 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ b. 진동격리되지 않은 경우 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ C. 덕트와 함께 붙어서 설치된 경우 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ d. 기타 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 5. 승강기 비구조요소 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 6. 이동계단 비구조요소 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 7. 트러스로 지지된 탑(자립형 또는 케이블로 지지된 경우) ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 8. 일반 전기 ¦ 8. 일반 전기 ¦ 8. 일반 전기 ¦ ¦ a. 분산된 시스템(모선덕트, 배선, 케이블선반) ¦ 1.0 ¦ 3.5 ¦ ¦ b. 장비 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 9. 전기조명기구 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 으로 이루어진 단자유도시스템으로써 해석적으로 나타낼 수 있는 경우 식(17)로 계산할 수 있다. (17) Wp Tp= 2� Kpg 여기서, Tp : 비구조요소의 기본주기 Wp : 비구조요소의 운전하중 g : 중력가속도 Kp : 요소의 무게중심에서 단위변위당 하중으로 결정되는 요소, 지지점, 그리고 연결장치의 조합강성 또 다른 방법으로, 기본주기 Tp 는 실험데이터 또는 적절히 입증된 해석에 의하여 결정할 수 있다. 2) 승강기와 에스컬레이터 ① 에스컬레이터, 승강기, 그리고 승강기 수직통로의 구조 시스템은 6.3 과 6.4 의 하중, 그리고 변위 요구조건을 충족하 도록 설계되어야 한다. ② 승강기장치와 제어기의 지지물, 그리고 연결장치는 6.3 과 6.4 의 하중, 그리고 변위요구 조건을 충족하도록 설계되어 야 한다. 7. 건축구조기준(2016 년)에 따른 구조 설계법 및 동 적해석법 적용시 고려 사항 7.1 구조설계법 구조설계는 강도설계법, 한계상태설계법, 허용응력설계법, 허용강도설계법에 따르거나 국토교통부장관이 이와 동등 이 상의 성능을 확보할 수 있다고 인정하는 구조설계법(성능설계 법 등)에 따른다. 1) 강도설계법 또는 한계상태설계법 강도설계법 또는 한계상태설계법에 따라 구조부재의 설계 를 할 때에는 다음 방법에 따른다. ① 구조부재는 설계하중 및 외력을 사용하여 산정한 부재 력을 강도설계법 또는 한계상태설계법의 하중조합에 따라 하 중계수를 곱하여 조합한 값 중 가장 불리한 값으로 설계한다. ② 구조부재의 계수하중에 따른 설계용 부재력은 그 부재 단면의 공칭강도에 강도감소계수를 곱한 설계용 강도를 초과 하지 않도록 한다. 2) 허용응력설계법 또는 허용강도설계법 허용응력설계법 또는 허용강도설계법에 따라 구조부재의 설계를 할 때에는 다음 방법에 따른다. ① 구조부재는 설계 하중 및 외력을 사용하여 산정한 부재 력을 허용응력설계법의 하중조합에 따라 조합하여 가장 불리 한 값으로 설계한다. | {}
da7c5f98-6699-44fb-bdf7-2fbbfa630060 | 3권.pdf | 6.30-18 제 6 편 일반 응용 ② ①의 설계하중 및 하중조합에 따른 구조부재의 응력 또 는 부재력은 허용응력 또는 허용강도 이하가 되도록 한다. 3) 성능설계법 성능설계법에 따라 구조부재의 설계를 할 때에는 다음 방 법에 따른다. ① 구조물은 적절한 수준의 신뢰성과 경제성을 확보하면서 목표하는 사용수명 동안 발생가능한 모든 하중과 환경에 대하 여 요구되는 구조적 안전성능, 사용성능, 내구성능 및 친환경 성능을 갖도록 설계한다. ② 구조부재의 설계는 의도하는 성능수준에 적합한 하중조 합에 근거하여야하며, 재료 및 구조물 치수에 대한 적절한 설 계 값을 선택한 후 합리적인 거동이론을 적용하여 구한 구조 성능이 요구되는 한계기준을 만족한다는 것을 검증한다. 구조 부재의 강성·강도와 감쇠·물성치는 관련기준 또는 실험결과 를 기초로 한다. ③ 구조부재, 비구조부재 및 그 연결부는 해석 또는 실험과 해석에 의하여 강도설계법에 따라 설계된 부재에서 기대되는 신뢰성 이상의 강도·강성을 보유한 것이 입증되어야한다. 7.2 동적해석법 1) 해석방법의 선택 동적해석을 수행하는 경우에는 다음 중 1 가지 방법을 선택 할 수 있다. ① 응답스펙트럼 해석법 ② 탄성시간이력 해석법 ③ 비탄성시간이력 해석법 2) 모델링 해석을 위한 수학적 모델은 질량과 강성의 공간적 분포를 표현할 수 있어야 한다. 서로 독립적이고 직각으로 배치된 횡 력저항시스템을 갖는 정형구조물에 있어서는 독립적인 2 차원 모델을 사용할 수 있다. 반면에 서로 독립적이 아닌 저항시스 템을 갖는 비정형 구조물의 경우에는 각 층별로 평면상의 2 직 각 방향에 대한 변위와 수직축에 대한 회전을 포함하는 최소 한 3 개의 자유도를 갖는 3 차원 모델을 사용하여야 한다. 격막 이 횡력저항시스템의 수직부재에 비하여 유연한 경우에는, 해 석모델은 격막의 유연성과 그것이 동적응답에 미치는 영향을 고려할 수 있는 추가적인 자유도를 포함시켜야 한다. 횡력에 의해 발생한 횡방향 변위와 축력이 조합되어 추가 모멘트가 발생하는 효과(P-△ 효과)가 큰 경우에는 반드시 이 를 고려할 수 있는 모델을 사용하거나 해석결과 에 P-△ 효과 를 반영하여야 한다. 3) 응답스펙트럼 해석법 응답스펙트럼 해석법을 사용할 경우, 고유주기, 모드형상벡 터, 질량참여계수, 모드질량 등과 같은 건축물의 진동모드륵 성은 횡력저항시스템의 질량 및 탄성강성에 의해 밑면이 고정 된 것으로 가정하여 공인된 해석방법으로 구하여야 한다. 해 석에 사용할 모드 수는 직교하는 각 방향에 대하여 질량참여 율이 90% 이상이 되도록 결정한다. 4) 시간이력 해석법 시간이력해석은 지반조건에 상응하는 지반운동기록을 최소 한 3 개 이상 이용하여 수행한다. 3 차원해석을 수행하는 경우 에 각각의 지반운동은 평면상에서 서로 직교하는 2 성분의 쌍 으로 구성된다. 계측된 지반운동을 구할 수 없는 경우에는 필 요한 수만큼 적절한 모의 지반운동의 쌍을 생성하여 사용할 수 있다. 개별 지반운동의 성분별로 5% 감쇠비의 응답스펙트 럼을 작성하고, 주기별로 제곱합제곱근(SRSS)을 취하여 제 곱합제곱근 스펙트럼을 산정하며, 이 제곱합제곱근 스펙트럼 들의 평균값이 설계대상 구조물의 기본진동주기의 0.2 배부터 1.5 배 사이에 해당되는 주기에 대해서 설계스펙트럼의 1.3 배 보다 10% 이상 작지 않도록 해야 한다. 지반운동의 크기를 조정하는 경우에는 직교하는 두 성분에 대해서 동일한 배율을 적용하여야 한다. 3 개의 지반운동을 이용하여 해석할 경우에 는 최대응답을 사용하여 설계해야 하며, 7 개 이상의 지반운동 을 이용하여 해석할 경우에는 평균응답을 사용하여 설계할 수 있다. 2 차원 해석을 수행하는 경우에는 개별 지반운동에 대해 작 성된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균값이 해석을 수행하는 방향의 구조물 고유주기의 0.2 배부터 1.5 배 사이에 해당되는 주기에 대해서 설계스펙트럼보다 작지 않도록 해야 한다. 시간이력해석은 부재의 비탄성 능력 및 특성의 고려 여부 에 따라, 탄성시간이력해석, 비탄성시간이력해석 등이 있다. 8. ASHRAE(2015 년)의 설비 내진설계 가이드 8.1 일반사항 이 절에서의 장비 지지대는 탄성지지와 구속 기능이 모두 있는 장치로 가정한다. 탄성지지와 운동 억제의 두 가지 기능 이 분리되거나 개별적으로 작용할 때에는, 추가적인 스프링 하중이 억제 장치의 앵커 하중 계산에 추가되어야 한다. 일체 형 장치의 내부 하중은 이 절에서 다루지 않으며, 이러한 장 치는 모든 정착 하중과 내부 스프링 하중을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다. 정적 및 동적해석법은 지진에 의해 발생되는 하중을 요소 의 무게 중심에 수평 또는 수직 방향으로 작용하는 등가정적 하중으로 단순화한다. 전도 모멘트는 고정볼트에서의 전단력 과 인장력(인발력)에 의해 견뎌진다. 정적해석은 견고하게 바 닥에 고정 설치된 장비와 방진장치 등을 이용하여 탄성지지된 모든 장비에 적용된다. 8.2 동적해석 방진 장치와 완충장치(snubber)의 동적해석은 IBC 및 ASCE 7 등의 설계 기준에서 제시된 지반 응답 스펙트럼을 기반으로 할 수 있다. 비구조 요소에 적용되는 응답 스펙트럼은 ICC-ES 의 AC | {}
952b9c78-d694-4ada-b35d-c6985e073b37 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-19 156 기준(ICC-ES 2007)을 적용할 수 있다. 지반 또는 토질 기술자가 제시하는 부지 고유 지반 응답스펙트럼도 적용할 수 있다. 사용되는 해석프로그램은 비선형 지지와 부지 고유 지 반운동을 분석할 수 있어야 한다. 동적해석은 장비에 최대 지 진 입력 가속도를 입력원으로 사용하며, 장비의 생존 가능성 을 결정하기 위한 3 차원 충격(낙하)시험 또는 진동시험의 취 약성 수준과 비교할 수 있도록 한다. 그러나 모든 HVAC 장 비의 실제 낙하시험 또는 진동 시험 자료를 구축하는 것은 쉽 지 않다. 설계기준에 의한 지상층에 입력되는 응답 스펙트럼 또는 상부 층에 대한 ATC 29-2 의 스펙트럼을 사용하면, 동적해 석으로 장비에 입력되는 최대 입력가속도를 구할 수 있다. 이 값을 장비의 허용 가속도 값과 비교하면, 기술자가 장비의 생 존 가능성을 평가하는 데 도움이 된다. 동적해석은 모든 연결 부에서의 최대 이동량을 제시해 줄 수 있으며, 기준에서 제시 하는 바닥과 천장의 최대 상대변위량을 비교하면, 유연한 연 결부를 설계하고 해당 위치에서의 인발 및 전단 파괴를 방지 할 수 있다. 일부 조건 하에서 IBC 의 17 장은 중요도 인자 Ip 가 1.0 또 는 1.5 인 장비에 대해서 장비 및 부속품에 대한 성능 인증서 를 요구한다. 이는 중요 장비의 보호 문제일 뿐만 아니라 생 명안전과 도 관련된 문제이다. Ip = 1.5 인 필수 중요 장비는 성능 인증서가 있어야 하고, 동적해석 결과 는 성능인증서의 자료로 활용될 수 있다. 대부분의 경우에 관련 전문가가 계산 서와 인증서를 검토해야 하며, 표 23 은 적용 해석법(정적해석 법 또는 동적해석법)과 인증서 서류 필요 여부를 설명하고 있 다. 동적해석은 이 장의 서술 범위를 벗어나며 숙련된 전문가 에 의해 수행되어야 하는데, 일반적으로는 탄성 응답 스펙트 럼을 가정한다. 동적해석의 결과 는 건물 구조설계시 수행된 정적해석으로부터 산출된 전체 수평하중의 백분율로 배율을 증가 또는 축소시킬 수 있다. 배관, 덕트 시스템 및 장비의 동적해석은 모든 지진 발생 주파수에 대한 장비의 응답을 반영한다. 특히 배관 및 장비의 경우, 지진의 강제 주파수가 시스템의 고유 진동수와 일치하 면 공진현상으로 인해 작용하는 힘이 증폭된다. 8. 3 정적해석시 하중 정의 IBC 에서의 비구조 요소에 대한 내진 설계 횡하중 Fp 는 KBC 의 설계 횡하중 식(10)과 동일하다. 장비에 작용하는 힘은 지진 하중, 중력 및 장비를 원위치에 고정시키는 구속력 등으로 인해 발생하는 횡하중과 수직하중 이며, 이 하중은 무게 중심에 작용한다. 해석시, 지진 발생시 장비가 움직이지 않는다고 가정한다. 따라서 힘과 모멘트의 합은 0 이어야 한다. 상향 인자를 고려하여 전도모멘트를 계 산할 때, 무게 중심에서의 수직 성분 Fpu 는 일반적으로(IBC 의 경우) 다음 식과 같다. Fpv= 0.2SDsWp (18) 여기서, SDS : 5.4 에 따라 결정한 단주기에서의 설계스펙트럼 가속도 Wp : 장비의 운전중량 장비의 무게 중심에서 작용하는 수평 정적 지진력의 크기 를 계산하는 데 사용하는 Ss 값은 각 국가의 지진 관련 기관 에서 제시하는 자료에서 확인할 수 있다. 8.4 건물에 정착시 하중 계산 ASCE 7 기준은 하중 및 저항계수설계(LRFD)를 기반으 로 한다. 과거에는 건축설계 기준이 허용응력설계(ASD)를 기반으로 했다. 두 가지 방법 모두, 내진구속설계가 가능하다. 설계 시 고려하는 하중계수 및 하중조합은 ASCE 7 기준의 2 장에 정의 되어 있다. 장비가 후설치 앵커로 고정된 경우, 설 표 23 IBC 내진해석 요구 사항 ¦ 생명안전을 위한 장비가동 필요성 ¦ IBC 건물 내진설계 등급 ¦ 해석 요구 사항 ¦ 해석 요구 사항 ¦ 해석 요구 사항 ¦ 해석 요구 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생명안전을 위한 장비가동 필요성 ¦ IBC 건물 내진설계 등급 ¦ 정착 ¦ 장비의 구조성능 ¦ 장비의 가동성능 ¦ 성능인정서 ¦ ¦ 불필요 ¦ A ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ ¦ 불필요 ¦ B, C ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ ¦ 불필요 ¦ D ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 요구되지 않음 ¦ 위치고정 ¦ ¦ 필요 ¦ C, D ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 기능유지 확인 ¦ ¦ 불필요 ¦ E ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 기능유지 확인 ¦ ¦ 불필요 ¦ C, D ¦ 정적해석 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ ¦ 필요 ¦ C, D ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 기능유지 확인 ¦ ¦ 불필요 ¦ F ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 요구되지 않음 ¦ 위치고정 ¦ ¦ 필요 ¦ F ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 기능유지 확인 ¦ | {}
97488027-9ef6-416e-bacc-0368200111ca | 3권.pdf | 6.30-20 제 6 편 일반 응용 계는 일반적으로 LRFD 의 규정을 사용하여 수행된다. 설계 하중은 ASCE 7 기준의 2.3.2(LRFD) 및 2.4.1(ASD) 의 하중 조합으로 고려한다. 일반적으로, 견고하게 장착된 장 비의 경우, LRFD 는 0.9D+1.0E, ASD 는 0.6D+0.7E 의 보수 적 조합이 사용된다. 장비를 제자리에 고정시키는 구속 장치의 힘은 전단강도와 인장강도를 포함한다. 중요한 것은 지진에 영향을 받는 볼트 의 수를 결정하는 것이다. 수평 하중은 그림 11 과 같이 두 수 평 방향으로 평가한다. 모든 볼트 또는 단지 하나의 볼트 정 도의 적은 수의 볼트가 영향을 받을 수 있다. ![image](/image/placeholder) F⌀/3 Fp/3 Fp Fp cg Wp Wp V T T 정면 측면 그림 11 고정 설치된 장비 1) 단순 계산법 그림 11 은 바닥에 완전 고정 설치된 장비를 보여준다. 이 장비의 방향별 측면에는 구속 장치가 설치되어 있으며, 장비 의 무게 중심은 대략적으로 구속 장치들의 중간에 위치한다. 이때, 전단력 계산은 수평 평면에서 힘의 합과 같다. 0 = Fp- V 그림 11 의 장비는 각 면에 2 개의 볼트가 있어 4 개의 볼트 가 전단된다. 단일 축의 모멘트 방정식을 사용하여 인장력을 계산하면, 전도 모멘트의 합은 전도 모멘트(OTM)와 저항 모 멘트(RM)가 된다. 그림 11 의 경우, 두 개의 볼트가 인장 상태이다. D(dead load)와 E(지진 하중)를 조정하는 하중 조합에 대해서는 ASCE 7 기준을 참조한다. 전단력 V 와 인장력 T 는 두 축 방 향에 대해 독립적으로 계산한다. 2) 일반적 계산법 지진 하중을 분배하는 데 사용되는 고전적인 방법은 고정 장치에 수평 하중을 분배하고, 이 하중을 질량편심함수로 수 정한다. 가장 불리한 조건의 질량, 수직 지진 하중 및 전도 성분을 결합하여 최대 수직하중 성분을 결정한다. 이러한 방 법을 극좌표법이라고 하며, 일반적으로 사용된다. 두 번째, 집중질량법은 장비 질량과 분포에 따라 구속하중 을 비율로 계산합니다. 지진하중이 크거나 장비가 불안정한 경우에는, 지진 하중을 보다 균등하게 분배하여 앵커 크기 및 최대 구속 요구 사항을 줄여 준다. 극좌표법과 집중질량법은 둘 다 편심 하중을 다룰 수 있다. 일반적인 장비의 경우에 대한 하중을 계산하는 방법은 많 이 있지만, 어떠한 방법이 사용되든지 장비의 질량, 지진 상향 력, 전도 하중 및 무게 중심의 편심 정도를 고려하는 것이 중 요하다. 3) 탄성 지지시 고려 사항 만약 지진에 대비하여 구속되는 장비가 방진장치가 설치되 어야 하는 경우에는 다음 세 가지 요소를 고려한다. ① 주축 방향과 다른 방향의 모든 힘에 대해서는 모서리에 서의 구속 효과 만을 고려하고, 모서리에서의 구속만이 수직 하중을 버티는 것으로 고려한다. ② 구속 장치가 스프링 방진장치와 별도의 시스템으로서 독립적으로 설치된다면, 또는 상향 하중이 작용하는데 수직 스프링 하중을 구속장치와 방진장치가 일체로 조립되어 해당 장치의 외형틀이 상향 하중을 흡수 또는 상쇄시키지 못한다 면, 자체 중량에 의한 인발력(인장력) 저감효과 를 고려하지 않는다. ③ 만약 구속장치의 간격이 6 mm 를 초과 하는 경우, IBC 에 따라 최종 계산된 힘을 두 배로 늘려야 한다. 4) 건물에 부착시 고려 사항 일반적인 부착 방식은 볼트를 이용한 직접 체결, 용접 또는 후설치 앵커를 이용하여 콘크리트에 고정하는 방법 등이 있 다. 이러한 연결 방식에 있어서 동시에 작용하는 결합된 유효 인장력과 전단력을 평가하려면 별도의 분석이 필요하다. 강도설계 기반 IBC 기준의 경우, 관통볼트 연결을 위한 자 재의 크기를 결정하기 위해 허용응력설계(ASD) 자료를 사용 하는 경우, 하중은 1.4 배 감소시킨다. 만약 자재를 선택할 때 LRFD 자료가 사용되면, 1.4 배는 적용되지 않다. 콘크리트용 후설치 앵커 볼트 선정을 위해 사용되는 모든 허용능력은 ICC-ES 시험보고서에서 가져와 야 한다. 이 수치들은 단일 앵커에 대한 시험 결과 를 반영하며, 그리고 콘크리트 강도, 묻 힘 깊이, 연단 거리, 간격 또는 위치 등이 시험 조건과 다른 경 우에는 성능을 보정해서 적용한다. 앵커 제조사는 설치 조건을 고려하여 앵커 볼트 성능을 결정하는 선정 소프트웨어를 보유 하고 있을 수 있다. 또한 ES 보고서에 기재된 값은 ASD 또 는 LRFD 값일 수 있으므로 사용되는 IBC (LRFD) 기준과 의 호환성을 위해 변환되어야 할 수도 있다. (19) 8.5 ANSI 강재 볼트 ASD 기준을 적용하여 관통볼트로 직접 부착하는 경우, 부 착 철물의 설계능력은 AISC(american institute of steel construction) 매뉴얼에 설정된 기준을 기반으로 한다. 예를 들어, A307 볼트의 사용하는 경우, 전단응력이 있을 때 허용 가능한 인장응력을 계산하기 위한 기본 공식은 다음과 같다. Tallow = 179- 1.8S% 여기서 S.는 볼트의 전단 응력으로 단위는 MPa 이다. 최 (20) | {}
b182cf9f-5a4a-4862-9fd4-b330e5cf577b | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-21 대 허용 인장응력인 Tallow 는 138 MPa 을 초과 하면 안된다. 그러나 이러한 응력은 고정하중과 활하중의 조합에 적합하 기 때문에 허용웅력설계(ASD) 조항이 사용되는 경우와 바람 및 지진 하중에도 견뎌야 하는 경우, 1.33 까지 증가될 수 있 다. 최대 볼트 하중은 최대 허용 응력에 공칭 볼트 면적을 곱 한 값을 기준으로 한다. 8.6 콘크리트용 후설치 앵커볼트 콘크리트용 후설치 앵커볼트의 하중 성능은 제조업체나 앵 커 유형에 따라 다르다. 성능 자료는 앵커의 최신 ES 보고서 에서 가져와 야 한다. 강재의 파손이 인장 하중에 의해 발생되 지 않는 경우에 강도 기반 설계(LRFD)가 사용한다. 앵커 및 설치 요소를 기반으로 앵커 ICC-ES(이전의 ICBO-ESR) 보고서에서 앵커 정보를 얻는다. 그룹 앵커의 경우, 특별 인자 가 필요하고 ACI(American concrete institute) 318 기준 을 참고한다. 1) 허용응력 설계법(ASD) 볼트에 인장과 전단이 동시 작용하여 복합적인 경우, 유효 인장강도(���)와 유효 전단강도( Veff)을 평가하려면 다음의 상호작용 수식 중 하나를 사용한다. (Teff/TallowASD)5/3+ (Veffl Vallow ASD)5/3 ≤ 1.0 또는 (Teffl TallowASD)+ (Veff/VallowASD)≤ 1.2 그러나 Teff≤ 0.2TallowASD 이면 전단강도만으로 평가할 수 있다. 2) 강도 기반 설계법 (LRFD) (21) ACI 318 또는 ACI 355 의 설계조항(해당 조항은 동일함) 을 충족하는 앵커를 선정할 때에는 최신 ICC-ES 시험보고 (22) 서를 참고해서 선정해야 한다. ACI 318-14 에 의하면 지진을 고려한 앵커의 성능은 다음 식과 같이 저감시켜야 한다. T= 0.75⌀N V= ⌀v 여기서, (23) ⌀n : 앵커의 최소 설계 인장강도 ⌀v : 앵커의 최소 설계 전단강도 / : 강도 저감계수 상기 식을 사용하면, LRFD 의 상호작용 식은 다음과 같이 수정된다. (Teff/Tallow)+ (Veff/Vallow)≤ 1.2 (24) 3) 콘크리트용 후설치 앵커의 종류 (25) 콘크리트용 앵커 볼트는 다양한 유형으로 제조되는데, 웨지 앵커, 비틀림 제어 확장형인 언더컷 앵커과 슬리브 앵커, 직결 나사형 앵커, 변위 제어 확장형인 드롭 인 확장 앵커, 접착성 앵커 등이 있다. 웨지 및 언더컷 앵커는 직결나사형, 슬리브형 또는 드롭 인 유형보다 성능이 우수하다. 접착성 앵커는 다른 앵커보다 강하나 고온(예 : 옥상 및 화재로 손상된 부위)에서 강도가 떨어진다. 콘크리트용 앵커설계법은 국내의 콘크리트 구조설계기준 또는 ACI 기준과 같은 해외 국가별 기준에 따 라 설계되어야 하며, 앵커 제조사에서 제시하는 설계 기술자 료 및 설계프로그램을 참고한다. 8.7 용접 성능 용접 성능은 철판에 장비를 부착하기 위해 필요한 용접의 크기를 결정하기 위해서 계산된다. 정적 계산으로 유효 인장 강도와 전단강도를 계산할 수 있다. 용접 성능은 용접 재료의 ![image](/image/placeholder) a. 웨지 앵커 b. 언더컷 앵커 c. 직결 나사형 앵커 d. 드롭 인 확장 앵커 인등 图 e. 슬리브 앵커 f. 접착성 앵커 그림 12 콘크리트용 후설치 앵커의 종류 | {}
bc2ae44a-4bfe-4529-afa7-027e1822d14d | 3권.pdf | 6.30-22 제 6 편 일반 응용 전단 강도를 기본으로 하여 용접의 단위 길이 당 으로 주어진 다. 강재 용접의 경우, 허용되는 전단 강도 성능은 용접부의 목 부분에서 110 MPa 이다. 단면 길이는 지정된 용접 크기의 0.707 배이다. 1.5 mm 용접의 경우, 용접부의 전단 길이는 1.5 mm 의 0.707 배이다. 1.5 mm 용접의 허용 용접 강도 Fw,allow 는 다음과 같다. Fw,allow = 1.5x 0.707x 110= 117 N/mm(용접길이 mm) (26) 3 mm 용접의 경우, 성능은 233N 이다. 유효 용접강도 Fw⌀eff 는 유효 전단 및 유효 인장 항으로 계 산된 벡터 합으로 유도된다. 벡터가 수직이기 때문에, 제곱항 의 합을 제곱근으로 계산하는 방법(SRSS)으로 더해진다. Fw⌀eff= V(Tess)+ (Veff) 용접의 요구 길이는 다음 식에 의해 주어진다. 용접 길이 = Fw⌀effl Fw,allow (27) (28) ![image](/image/placeholder) A 형 9. 장비용 내진장치 9.1 내진 스너버 (seismic snubbers) 여러 종류의 스너버들이 공장 제조되거나 현장에서 제조된 다. 모든 스너버는 HVAC&R 장비에 과도한 가속이 전달되 지 않도록 다음 최소 요구 사항을 만족해야 한다. ① 충격을 받는 표면은 경화되지 않는 고품질의 탄성고무 재질의 면으로 한다. 탄성이 있는 재료는 손상 검사와 교체가 쉬워야 한다. 스너버 시스템은 모든 방향으로 구속한다. 스너버 용량은 테스트 또는 분석을 통해 검증한다. 전형적인 스너버의 유형은 그림 13 과 같이 A 형에서 J 형으 로 분류할 수 있다. 1) A 형 탄성 마운트의 일부로서 만들어진 스너버. 교량 받침용 재 질의 네오프렌의 두께를 최소 3.2 mm 이상 사용하여 모든 방 향으로 결합. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) B 형 형 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) D 형 E 형 ![image](/image/placeholder) ② ⑧ H 형 ![image](/image/placeholder) F 형 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) G 형 I 형 그림 13 내진 스누버 ![image](/image/placeholder) J 형 | {}
f3c71420-0932-4e75-907c-007f9c546145 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-23 2) B 형 방진기 및 구속장치. 견고한 방진 스프링이 고정적인 구속 부재가 있는 하부판 위에 설치된다. 방진장치가 설치된 장비 의 지진 운동이 하부판의 근접 위치에서 발생되도록 높이를 제한하여, 하부판에 설치된 앵커에 작용하는 인발력을 최소화 한다. 3) C 형 모든 방향으로 구속장치가 설치된 방진기. 구속장치에는 최 소 3.2 mm 두께의 성형된 네오프렌이 부착되어 있다. 소음 차 단용 네오프렌 패드가 스프링과 하부판 사이에 설치한다. 하 부판 밑에 소음 차단 패드를 설치하는 것은 내진 목적의 설치 법으로는 추천하지 않는다. 4) D 형 모든 방향으로 사용가능한 스너버와 네오프렌이 부착된 제 한형 스프링 방진기가 일체형으로 제작된다. 5) E 형 금속 간의 접촉을 방지하는 형태를 가지며, 모든 방향으로 지진 하중을 견딜 수 있는 성능을 가지도록 완전히 결합된 네 오프렌 마운트이다. 6) F 형 네오프렌이 부착된 모든 방향용 3 축 스너버. 교량 받침용 재질의 네오프렌이 최소 두께 4.8 mm 이다. 스너버는 최소 두 개의 앵커 볼트 구멍이 있어야 한다. 7) G 형 측면 스너버. 네오프렌의 최소 두께는 6.4 mm 이다. 상부 브래킷은 장비에 용접된다. 8) H 형 방진용 고무가 부착된 금속 부품을 맞물리는 형태로 설치 하는 바닥 설치형 장비를 위한 구속장치. 장비에는 볼트로 고 정되고 슬롯형 구멍을 통해 구조물에 고정되어 현장에서 조정 이 가능하다. 최종 조정을 마친 후, 앵커를 바닥 브래킷에 용 접하고 용접 앵글 클립을 장비에 용접하거나 미끄러짐을 방지 하기 위해 슬롯을 접착 그라우트로 채운다. 최소한 바닥 장착 에는 두 개의 앵커볼트가 사용된다. 각 면에 2 개씩 최소 8 개 를 사용한다. 9) I 형 단일 축, 단방향 측면 스너버. 네오프렌은 최소 두께 6.4 mm 이다. 최소한 바닥 설치에는 2 개의 앵커 볼트가 사용된다. 각 면에 2 개씩 최소 8 개를 사용한다. 10) J 형 바닥설치형 장비용 다단형 스너버. 네오프렌이 부착되고 파 이프 내부의 넓은 면적에 지진 하중을 분배시키도록 설계된 다. 이 스너버는 최소 4 개의 스너버가 설치될 때 모든 방향 제한을 위한 시스템이다. 부착된 네오프렌은 최소 두께가 6.3 mm 이며, 공극이 4.8 mm 에서 6.3 mm 를 초과 하지 않도록 설치 한다. 9.2 내진 구속장치 (seismic restraints) 천장에 매달려 있는 장비, 파이프, 덕트 및 전선로 등은 해 당 시스템에 작용하는 지진가속도에 의해 발생하는 수평 움직 임을 억제해야 한다. 움직임이 제한되지 않고 천장에 매달려 있는 장비와 관련 시스템들은 앞뒤로 격렬하게 흔들리고, 근 접한 건물 자재에 부딪힐 수 있어서 행거로드에 과도한 응력 이 발생할 수 있다. 과도 응력이 발생된 행거로드는 결국 파 손되고 장비는 추락할 것이다. 이러한 흔들림을 방지하기 위 해, 천장에 매달린 장비들은 강철 스트럿, 앵글 또는 다른 강 철 부재 등을 사용한 단단한 버팀대와 와이어 로프 시스템 중 하나의 방법으로 움직임을 억제한다. 와이어 로프 구속장치는 고강도의 아연 도금 강철 항공기 케이블(GAC)을 이용하여 천장에 매달리는 장비, 배관 또는 덕트용 구속장치로 사용될 수 있도록 조립된다. 그림 14 는 전 형적인 케이블 제한 시스템들이다. 케이블은 인증된 파단 강 도를 가져야 한다. 일부 모델은 현장에서 쉽게 확인할 수 있 도록 색상으로 구분되어 있다. 케이블은 최소 재료 및 표준 요구조건을 충족하거나 초과 하도록 제조되어야 한다. 파단 강도는 ASTM E-8 절차에 따라야 한다. 케이블 파단 강도 에 충족되게 설계된 끝단 연결부와 프리스트레치 케이블 (prestretched cable)이 함께 사용될 경우에 안전 계수를 2 ![image](/image/placeholder) 내진 케이블 수량 및 방향 개요 UNIT 케이블의 정 면 각도는 45°±15° 이어야 함. 케이블 보강된 강봉 측 면 UNIT 선설치된 브래킷 각도 상세 또는 장비 지지대 그림 14 케이블 구속장치 | {}
a1b879a8-cd7e-4af7-b5a0-bbb6459bef38 | 3권.pdf | 6.30-24 제 6 편 일반 응용 Chart Title: 회사 강봉 Chart Type: pie 0.01 앵글 보강재 10.0% 고속도로 보증재 10.0% 제도사 지침에 따른 10.0% 증권 코드 클램프 20.0% 그림 15 로드 보강재 로 할 수 있다. 케이블은 과도한 지진 운동을 방지하기 위해 설치하며, 정상 작동 중에는 시스템을 방해하지 않도록 처리 한다. 방진 장치가 있는 천장 장비는 방진 성능이 저하되지 않도록 케이블 구속장치를 사용한다. 강체 타입 브레이스는 방진 장치를 탈락시킬 수 있다. 행거로드의 좌굴을 방지하려 면 그림 15 과 같이 로드 보강재를 추가한다. 케이블 구속장치의 정격 용량을 충족하도록 설계된 브래킷 또는 스테이크 아이(stake eye)를 통해 구조물과 보강 부재 에 고정한다. 케이블은 일반적으로 다음 방법 중 하나를 사용 하여 보호된다. ① 공장에서 설치 고정된 스테이크 아이 사용 ② 현장에서 브래킷에 감고 케이블 그립으로 고정 ③ 현장에서 브래킷에 감고 타원형 슬리브로 고정 ④ 케이블 고정용 케이블 클램프가 있는 공장 제조 브래킷 사용 케이블이 현장 제작 브래킷 또는 지지대 구멍을 통해 감기 게 될 때에는 케이블을 보호하기 위해 케이블 심블(cable thimble)을 사용한다. 공장에서 제작되는 많은 브래킷은 심블 없이 케이블을 감을 수 있도록 특별히 설계한다. 자세한 내용 은 제조업체의 지침을 확인한다. 그림 16 은 다양한 부착 방법 의 일반적인 케이블 구속장치의 세부 사항들을 보여준다. 구 조물 및 구성 요소에 강체 버팀대를 고정하는 일반적인 부착 방법은 그림 17 에 나와 있다. ![image](/image/placeholder) 케이블 클램프 볼트 그림 16 케이블의 다양한 연결부 ![image](/image/placeholder) 강재볼트 및 강재볼트 및 와셔 와셔 구조 용접 러그 구청장안동 각도 강재 앵글 버팀대 최적 각도 45°±15° 강재 앵글 버팀대 그림 17 버팀대 끝단 연결부 | {}
7b8c0785-9fd7-419f-8482-528a27db9ce3 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-25 9.3 수직 배관 및 수직 덕트의 구속장치(restraint) 배관 및 덕트 작업이 구조물 관통하여 수직으로 설치될 때, 라이저(riser)로 구분된다. 이것들은 수평 배관 및 덕트처럼 지진 하중과 (혼하지 않지만) 풍하중에 영향을 받을 수 있다. 주요 차이점은 라이저의 축을 따라 작용하는 힘은 수직 지진 력과 중력 하중의 합계이며, 반면에 수평 시스템에서는 축 방 향 힘이 단순히 수평 지진 하중 또는 풍하중이라는 것이다. 또한 구속 장치를 제공할 때, 어느 정도 긴 길이이고 온도 변화가 있는 라이저에는, 설치되는 라이저 전체 길이의 열에 의한 변화를 수용할 수 있는 지지가 필요하다는 것이 중요하 다. 수직 지진하중 및 풍하중은 중력에 비해 작기 때문에, 보 통은 시스템을 지지하는 데 사용되는 특수 구성 요소의 규격 을 약간만 늘리면 라이저의 축 방향 운동의 구속이 가능하다. 시스템이 신축할 때 구속 장치 또는 지지 시스템이 손상될 수 있으므로, 불필요한 축 방향 구속 장치를 라이저에 장착하는 것은 바람직하지 않다. 대신에 기본 지지 시스템이 성능요구 조건을 충족하도록 설계되거나 선택한다. 또한 길이가 상당히 긴 라이저는 안정성을 위한 몇 가지 장치들이 장착된다. 이 장치들은 라이저들을 바닥의 구멍에 꽉 끼워 맞춰 관통하는 것과 같이 단순할 수도 있고, 배관 또 는 덕트의 수축과 팽창을 허용함과 동시에 그것들의 정렬을 유지하는 특수한 브래킷 또는 가이드 장치일 수도 있다. 수직 력의 경우에서와 같이, 가이드로 사용되는 구성 요소는 크기 및 부착이 적절하다면 지진 또는 바람에 대한 보강용으로 자 주 사용될 수 있다. 수평하중의 경우에, 만약 가이드의 역할로 사용된 구성 요 소가 설계 지진하중 또는 바람하중 조건을 만족하지 못한다 면, 기능을 수행할 수 있도록 내진 성능이 확인된 시스템이 추가적으로 설치한다. 라이저에 설치된 모든 축 방향 및 측면 방향 구속 장치는 어떠한 수평 또는 수직 방향의 하중이 발생하더라고 효과 적으 로 견뎌야 한다. 또한 사용되는 부착 장치는 내진성능이 확인 된 시스템(예: 앵커)이어야 하고, 내진성능이 검증된 절차에 따라 설치한다. 10. ASCE 7 규정 요약 ASCE 7 의 규정은 다음과 같이 요약 될 수 있다. : ① 바닥과 천장의 상대 변위 공식은 천장 높이의 1%로 보 수적으로 추정할 수 있다. 이 변위는 장비 연결부에서 요구되 는 배관, 덕트 또는 전기적 연결부의 수평 유연성을 결정하는 데 사용한다. ② ASCE 7 에서는 7 mm 이상의 공극을 가지는 모든 방향 용 스너버를 사용하면 Fp 를 2 배 증가시킨다. ③ 장비의 지지대는 구조물 또는 다른 시스템에 부딪히는 것을 방지하기 위해 장비의 변위를 수용할 수 있도록 설계 한 다. 이는 내부의 절연체 및 스너버에 영향을 준다. 지진 충격 력에 노출되고 비연성 재질의 하우징을 사용하는 장비 구성 요소는 재료 항복응력의 25%를 사용하여 설계한다. ④ 중요성이 낮은 장비로 인해 필수 장비가 고장날 수 있 는 경우에는 중요성이 낮은 장비도 필수 장비로 설계한다. ⑤ 구조물의 지반등급이 계약 문서에 포함되어 있지 않은 경우, 지반등급 D(KBC 의 경우, SD)로 가정하며, 이는 건축 공무원에 의해 변경될 수 있다. ⑥ 임의 의 경로상에 배관 또는 덕트가 설치되어 있다고 가 정하고, 그 경로 상에서의 모든 지지대가 구조물의 바닥으로 부터 지지대 상단까지의 거리가 305 mm 이하이면 그 경로에 서는 흔들림 버팀대가 필요 없다. ⑦ 배관 및 덕트는 크기, 재료 함량 및 중요도에 따라 흔들 림 버팀대가 필요하지 않을 수 있다. 이 조건들은 ASCE 7 13 장에 정의 되어 있다. 11. 내진장치 설치시 고려사항 지진 구속 장치를 설치할 때는 다음 사항을 고려한다. ① 앵커 위치는 필요 강도에 영향을 준다. 콘크리트 앵커는 모서리, 응력 연결부(stress joint) 또는 기존의 파손부와 거 리를 두고 설치한다. 선택된 앵커에 대한 평가 보고서는 연단 거리와 중심 간의 간격에 대한 지침을 준수한다. ② 보강용 강재 받침대 및 가대, 콘크리트 기초 또는 장비 수정 등은 제조업체의 보증 조건을 위반할 수 있다. 예를 들 면, 스너버가 하부 받침대에 부착하거나, 완충장치가 스프링 과 함께 추가적으로 사용될 수 있다. ③ 정적 해석은 장비 또는 부품의 공진 발생시 영향을 고 려하지는 않는다. 모든 장비는 작동할 때와 작동하지 않을 때 에 서로 다른 공진 주파수를 가지기 때문에, 구속 장치가 파 손되지 않더라도 장비 자체가 고장 날 수 있다. 덮개 안쪽에 장착된 장비는 외부 구속과 동일한 기준을 충족하도록 내진 구속한다. ④ 스프링 마운트와 함께 사용되는 스너버는 모든 방향으 로의 움직임을 견뎌야 한다. 일부 완충기는 한 방향으로만 구 속하도록 설계되어 있다. 따라서 여러 개의 스너버가 사용되 거나 다방향 목적으로 설계된 스너버를 사용한다. ⑤ 장비는 탄성을 가지는 구속장치에 의해 발생되는 높은 ![image](/image/placeholder) Fpr plan d, cg Fp Fp Wp h cg cg anchor bolt 그림 18 구조물에 완전 고정된 장비 (예제) | {}
8cd3009d-a8a5-4d89-b9b9-a7efcd216cf3 | 3권.pdf | 6.30-26 제 6 편 일반 응용 감속력을 견딜 수 있을 정도로 강해야 한다. ⑥ 보강된 장비와 보강할 필요가 없는 배관 및 덕트 사이 는 유연하게 연결한다. ⑦ 방진장치가 설치된 장비와 보강된 배관 및 덕트 사이는 유연하게 연결한다. ⑧ 수평 이동을 제한하기 위해 설치된 완충장치에는 장비 의 잠재적 충격 부하를 완화하기 위해 탄성 네오프렌 패드가 설치한다. ⑨ 앵커 설치 상태는 검사한다(보통 지진을 견디어야 하는 앵커에 필요함). 볼트가 제대로 설치되지 않아 손상이 발생하 는 많은 사례가 있다. 정격의 구속 장치를 개발하려면, 제조업 체의 권장 사항에 따라 볼트를 설치한다. ⑩ 구조용 강재 부착물의 브래킷들은 연결부에서의 굽힘 및 내부 응력을 줄일 수 있어야 한다. ⑪ 배관 시스템에 길이 방향으로 고정 장치를 부착하는 데 사용되는 대형 클램프를 제외하고는, 어떤 하중을 견디기 위 해 마찰은 고려하지 않는다. 부착 지점에서의 모든 연결은 확 실히 해야 하고, 모든 구멍은 헐겁지 않도록 끼워 맞춰지거나 최소한의 여유 간격이 있어야 하는 경우에는 그라우트로 고정 한다. 12. 예제 풀이 다음은 콘크리트 후설치 앵커를 이용하여 건물의 지붕층 바닥에 고정 설치된 장비의 지진 하중을 고려한 정착 설계에 대한 예제이다. 풀이는 KBC 2016 및 IBC 2012 등의 2 가지 기준이 각각 적용되었으며, 등가정적하중법이 사용하였다. 12.1 공통 설계 조건 ① 장비의 운전 중량(Wp) : 4 500 N ② 장비의 높이방향 무게중심(hg) : 1.5 m ③ 장비의 폭방향(짧은 변) 앵커 설치간격(dmin) : 0.7 m ④ 장비의 중요도 계수(Ip) : 1.5 ⑤ 구조물의 밑면으로부터 지붕층까지의 평균높이(h) : 40 m ⑥ 구조물의 밑면으로부터 비구조요소가 부착된 높이(z) : 40 m ⑦ 증폭 계수(ap) : 1.0 ⑧ 반응수정계수(Rp) : 2.5 ⑨ 팽창형 후설치 앵커(내진용, M10) LRFD 설계저항 인장저항 : 6.0 kN / 전단저항(Vallow) : 3.0 kN (앵커볼트의 최소 연단거리 45 mm 가정 시) ASD 설계저항 인장저항(Tallow) : 4.3 kN / 전단저항(Vallow) : 2.1 kN (앵 커볼트의 최소연단거리 45 mm 가정 시) 10 앵커 수량(No) : 4 개 ⑪ 지역 계수(S) : 0.22 g ⑫ 지반 종류 : Sc 12. 2 LRFD 설계 (하중 조합 : 0.9D + 1.0E) 1) KBC 2016 적용 (1) 단주기 설계스펙트럼 가속도(Sps) 계산 Ss=S x 2.5 단주기 지반증폭계수(Fg) : 1.18 (Ss = 0.55, Sc 지반의 경 우 표 16 참조) SDs=SsxFax2/3= 0.22x2.5x1.18x2/3 녹 0.433 (2) 등가정적하중(Fp) 계산 0.4xap xSDsxWp (1+2 름) Fp (목) 0.4x1.0x0.433x4500 = 2.5 1.5 (1+2-10 ) 늑 1403N 최소 등가정적하중 계산 Fp = 0.3xSDsxIpxWp =0.3x0.433x1.5x4 500 늑 877 N 최대 등가정적하중 계산 Fp= 1.6xSDsxIpxWp =1.6x0.433x1.5x4 500 늑 4 676 N 따라서, 수평방향 등가정적하중 Fp = 1 403 N (3) 전도 모멘트(OTM) 계산 OTM= Fpxhg= 1 403x 1.5= 2 104.5 N.m (4) 저항 모멘트(RM) 계산 RM = Wpx(dmin/2)= 4500x (0.7/2)= 1 575 N.m (5) 정착부에 작용하는 최대 인장력(T) 계산 T= (OTM-RM)= /dmin =(2104.5-1575x(0.9))/0.7= 981 N (6) 정착부에 작용하는 최대 전단력(V) 계산 V= Fp = 1403 N (7) 앵커볼트에 작용하는 최대 인장력(Tb) 계산 T⌀ = T/(Ng/2)= 981/2 늑 491 N (8) 앵커볼트에 작용하는 최대 전단력(V6) 계산 V⌀ = V/N⌀= 1403/4 늑 351 N (9) 앵커볼트에 작용하는 인장력과 전단력의 상호작용 검토 5 흐 To 등 V8 을 491 351 I=( ) +( ) = ( ) 3 +( ) 3 0.043 ≤ 1.0 늑 Vallow Tallow 6000 3000 (O.K.) 따라서, 선정된 M10 앵커볼트(4 개)는 설계 조건에 적합하다. 2) IBC 2012, ASCE 7-10 적용 (1) 단주기 설계스펙트럼 가속도(SDs) 계산 Ss= Sx2.5 | {}
39821855-04bf-40a0-b400-be41b388a6cd | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-27 Fa = 1.2 가정(ASCE 7 에 의해 구함) SDs=SsxFax2/3= 0.22x1.2x2/3 늑 0.176 (2) 등가정적하중(Fp, Fpu) 계산 ① 수평방향 등가정적하중(Fp) 계산 0.4xap xSDsxWp (1+2 름) Fp: (목) 0.4x1.0x0.176x4500 2.5 ) 1.5 (1+2㊵ ) 늑 570 N 40 최소 등가정적하중 계산 F⌀= 0.3xSDsxIpx Wp = 0.3x0.176x1.5x4500 늑 356 N 최대 등가정적하중 계산 F = 1.6xSDsxIpxWp =1.6x0.176x1.5x4500 늑 1900 N 따라서, 등가정적하중 Fp = 570 N ② 수직방향 등가정적하중(Fpw) 계산 Fpu=0.2xSDsxWp =0.2x0.176x4500 늑 158 N (3) 전도 모멘트(OTM) 계산 OTM = Fpxh⌀= 570x 1.5= 855 N.m (4) 저항 모멘트(RM) 계산 BM=(Wj-FFw)x(4,g/2)=(4500-158)x (0.7/2) 늑 1520 N.m (5) 정착부에 작용하는 최대 인장력(T) 계산 T= (OTM-RM)/dmin = (855-1520x(0.9))/0.7= - 733 N 따라서, 최대 인장력 T = 0 N (6) 정착부에 작용하는 최대 전단력(V) 계산 V= Fp = 570 N (7) 앵커볼트에 작용하는 최대 인장력(Tb) 계산 T⌀= T/(N/2)=0/2= 0 N (8) 앵커볼트에 작용하는 최대 전단력(V6) 계산 V⌀= V/N⌀= 570/4 늑 143 N (9) 앵커볼트에 작용하는 인장력과 전단력의 상호작용 검토 흐 흙 To � V8 등 0 143 I= ( ) +( ) = ( ) 3 +( Tallow Vallow 6000 3000 늑 0.0063 ≤ 1.0 (O.K.) 따라서, 선정된 M10 앵커볼트(4 개)는 설계 조건에 적합하다. 12. 3 ASD 설계 (하중 조합 : 0.6D + 0.7E) 1) KBC 2016 적용 (1) 단주기 설계스펙트럼 가속도(SDs) 계산 Ss=S x 2.5 SDs=SsxFax2/3= 0.22x2.5x1.18x2/3 늑 0.433 (2) 등가정적하증(Fp) 계산 0.4xapxSpsx Wp (1+2 름) Fp (목) 0.4x1.0x0.433x4 500 2.5 ) 1.5 (1+2㊵ 늑 1 403 N 40 최소 등가정적하중 계산 F = 0.3xSDsxIpxWp = 0.3x0.433x1.5x4500 늑 877N 최대 등가정적하중 계산 Fp= 1.6xSDsxIpxWp =1.6x0.433x1.5x4500= 4676N 따라서, 수평방향 등가정적하중 Fp = 1 403 N (3) 전도 모멘트(OTM) 계산 OTM = F⌀xh⌀= 1403x 1.5= 2 104.5 N.m (4) 저항 모멘트(RM) 계산 = Wpx(dmin/2)= 4500x (0.7/2)= 1 575 N.m (5) 정착부에 작용하는 최대 인장력(T) 계산 T= (OTM-RM)/dmin = (2104.5x(0.7)-1575x(0.6))/0.7 늑 755 N (6) 정착부에 작용하는 최대 전단력(V) 계산 V= F⌀ = 1403x(0.7)늑 982 N (7) 앵커볼트에 작용하는 최대 인장력(Tb) 계산 T。= T/(N/2)= 755/2 늑 378 N (8) 앵커볼트에 작용하는 최대 전단력(V6) 계산 V⌀= V/N⌀= 982/4 늑 246 N (9) 앵커볼트에 작용하는 인장력과 전단력의 상호작용 검토 흐 등 To 을 V8 등 378 246 I= ( ) +( ) = ( ) 3 + ( Vallow Tallow 4300 2100 늑 0.045 ≤ 1.0 (O.K.) 따라서, 선정된 M10 앵커볼트(4 개)는 설계 조건에 적합하다. 2) IBC 2012, ASCE 7-10 적용 (1) 단주기 설계스펙트럼 가속도(SDs) 계산 Ss= S SDs=SsxFax2/3= 0.22x1.2x2/3 늑 0.176 (2) 등가정적하중(Fp, Fpu) 계산 | {}
2a3ac7ad-0dd3-45bd-bd16-3c1df2e8a02c | 3권.pdf | 6.30-28 제 6 편 일반 응용 수평방향 등가정적하증(Fp) 계산 0.4xap xSDsx Wp Fp= (1+2 름) ( RID ) 0.4x1.0x0.176x4500 2.5 ) 1.5 40 (1+2 늑 570 N 40 최소 등가정적하중 계산 F⌀= 03xSDsxIpxWp = 0.3x0.176x1.5x4500 늑 356 N 최대 등가정적하중 계산 Fp= 1.6xSDsxIpxWp = 1.6x0.176x1.5x4 500 늑 1 900 N 따라서, 등가정적하중 Fp = 570 N 수직방향 등가정적하중(Fpw) 계산 Fm=0.14xSDsxWp =0.14x0.176x4500 늑 111 N (3) 전도 모멘트(OTM) 계산 OTM = Fpxhg= 570x 1.5= 855 N.m (4) 저항 모멘트(RM) 계산 RM = (Wp-Fpw)x(dmin/2)= (4500-111)x(0.7/2) 늑 1 536 N.m (5) 정착부에 작용하는 최대 인장력(T) 계산 T = (OTM-RM) /dmin = (855x(0.7)-1536x(0.6))/0.7 = - 462 N 따라서, 최대 인장력 T = 0 N (6) 정착부에 작용하는 최대 전단력(V) 계산 V= Fp = 570x(0.7) 늑 399 N (7) 앵커볼트에 작용하는 최대 인장력(Tb) 계산 To = T/(N/2)=0/2= 0 N (8) 앵커볼트에 작용하는 최대 전단력(V6) 계산 V⌀= V/N⌀= 399/4 늑 100 N (9) 앵커볼트에 작용하는 인장력과 전단력의 상호작용 검토 5 To 点 V8 을 0 을 100 I=( ) 3 +( ) = ( + ( ) 3 Vallow Tallow 4300 2100 늑 0.0063 ≤ 1.0 (O.K.) 따라서, 선정된 M10 앵커볼트(4 개)는 설계 조건에 적합하다. 참 고 문 헌 1. 건축구조기준, 국토해양부 고시 제 2009-1245 호, 2009, 제 1 장, 제 3 장. 2. 건축구조기준, 국토교통부 고시 제 2016-317 호, 2016, 제 1 장, 제 3 장. 3. 지진화산재해대책법 시행령, 제 28477 호, 2017.12.19., 제 10 조의 2(내진설계기준 공통적용사항). 4. 국민안전처, 2017, 내진설계기준 공통적용사항. 5. ASHRAE, ASHRAE Handbook-HVAC Applications, 2015, 제 55 장. 6, International Code Council, International Building Code (IBC), 2009. 7. International Code Council, International Building Code (IBC), 2012. 8. American Society of Civil Engineers(ASCE), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE standard 7), 2010. 9. ACI Committee 318, 2008, Building Code Requirements for Structural Concrete(ACI Standard 318) and Commentary, American Concrete Institute. 10. ACI Committee 318, 2014, Building Code Requirements for Structural Concrete(ACI Standard 318) and Commentary, American Concrete Institute. 11. FEMA, 1994. Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage - a practical guide (FEMA 74), 3rd ed., 12. FEMA, 2011. Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage - a practical guide (FEMA E-74), 13. 국토해양부, LH, 2010, 소규모 건축물 내진보강 체크리스트 20. 14. 한상환 외 공역, 2007, IBC 내진기준 소개 및 해설, 태림문 화사, p.241-253. 15. 학교시설 내진설계 기준 고시, 2009, 교육과 학기술부 고시 제 2009-13 호. 16. Farzad Naeim(ed.), John D. Gillengerten, The Seismic Design Handbook, Kluwer Academic Publishers, 2nd Ed., 제 13 장. 17. Sun, C. G., Cho, C. S., Son, M., & Shin, J. S., 2013, Correlations between shear wave velocity and in-situ penetration test results for Korean soil deposits. Pure and Applied Geophysics, 170(3), 271-281. 18. (社) 日 本建築設備技術者協�, 2006, 建築設備計� 매 뉴얼-空�調和設備設計, 기문당, p.359. 19. 최재성, 2014, 지진피해 경감을 위한 건축구조요소의 성능 기반 내진설계, 대한설비공학회, 설비저널 제 43 권 6 월호, pp.68-83. | {}
1948c589-50b6-47b5-bbca-480b4b60f57d | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-1 제 31 장 제어의 설계와 응용 1. 자동제어시스템 개요 1.1 자동제어 어떤 주어진 동작을 하도록 만들어진 물리계에 그 동작이 바라는 바와 같이 되지 않을 때, 그것을 바라는 바와 같이 되 도록 그 물리계에 필요한 조작을 가하는 것을 제어라 하며 수 동제어와 자동제어로 나눌 수 있다. ① 수동제어 사람의 조작에 의해 목표 물리량에 도달하게 되는 제어 ② 자동제어 제어기기에 의해서 자동적으로 목표 물리량에 도달하게 되는 제어 공기조화에 있어서의 자동제어는 목적하는 공간을 공조부 하(냉난방부하)에 따라 냉각기, 가열기, 댐퍼, 팬 등에 의해 기체, 액체의 유량제어 또는 열원기기, 팬, 펌프 등의 각 기기 를 운전 제어해서 온도, 습도, 압력을 일정하게 유지함으로써 경제적인 운전이 되기 위함이다. 1) 자동제어 정의 건물 내의 재실자에게 쾌적한 거주환경을 제공하고 각종 장비류의 가장 안전하고 경제적인 운전조건을 유지하며, 비상 시에 즉각 대처할 수 있도록 하여 건물의 운영보수유지를 가 장 합리적으로 수행할 수 있도록 제반 요소를 제어, 관리하는 설비이다. 「자동제어란」 「미리 설계된 목표치에 대하여 편차 가 발생했을 때 이 편차를 없애기 위하여 자동적으로 출력을 제어하는 것」이라고 정의 할 수 있다. 2) 자동제어 목적 제어라고 하면 일반적으로, 어떤 공간의 온도나 습도의 조 절을 자동으로 하는 시스템으로만 생각할 수 있다. 실제는 이 것 이외에도 그 기능이 다양하다. 두 공간 간에 압력 차이를 조절하여 오염 확산을 방지하는데도 유용하고 안전제어는 불 완전한 조건에서는 장비가 동작하지 못하도록 하며 운영자에 게 이러한 상황을 시각적, 청각적으로 경보한다. 시스템은 장비용량이 부하와 가장 근사하게 선정되었을 때 가장 경제적으로 운영되며, 수동시스템 보다는 자동시스템이 더 경제적이다. 절환제어(change over control), 연동(interlock), 감시(monitoring), 보상제어(compensation control) 등을 겸비한 완전자동제어 시스템은 사람의 개입을 최소화하여 오 동작을 감소시키는 목적도 있다. 3) 수동제어와 자동제어 (1) 수동제어 제어 대상의 물리량은 온도, 습도 등 여러 가지가 있으나, 가장 일반적이고 간단한 온도제어에 대한 예를 들어 「제어 한 다」는 것의 의미를 설명하면 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 판단 목표치(희망치) 비 교 측정 냉수 수정 수증기 온수 그림 1 열교환기 제어의 개념도 그림 1 은 열교환기의 주변 배관개념도를 나타내고 있다. 배 관 내에 증기를 통과 시킴으로써 열교환을 통하여 냉수의 온도 를 상승시키는 기능을 하는 장치로 밸브를 열어 지속적으로 증기 공급량을 증가시키면 냉수의 온도는 상승한 후, 비등점 에 도달하면 증발하게 된다. 이러한 열교환기의 열 교환량을 조절하기 위해서는 온도계 를 설치하여 희망온도보다 높아지면 증기 밸브를 닫고, 온도 가 낮아지면 다시 증기량을 늘리기 위하여 밸브를 열어야 한 다. 즉, 밸브 핸들을 조작함으로써 열교환기를 제어하여 희망 온도가 얻어질 수 있도록 수정하지 않으면 안된다. ![image](/image/placeholder) 수증기 밸브를 조작한다. 밸브의 개도를 조작한다. 수증기가 흐른다. 희망온도와 비교한다. 열교회기의 물이 더 워진다. 온도계의 지시를 읽는다. 온도계가 온도를 지시한다. 그림 2 수동 온도제어의 과정 열교환기 속에서 일어나는 현상의 과정과 운전자가 행하는 작업은 그림 2 에 나타낸 것과 같이 그 과정이 하나의 루프 (loop)가 되는 것을 알 수 있다. 이것은 루프가 닫혀져 있다 고 말하며 「제어 한다」고 하기 위해서는 이 루프가 형성되어 있는 것이 필수조건이다. 또, 「제어 한다」는 예의 내용에서 확실한 것은 페루프 중 온도를 읽는 부분은 온도계가 지시를 해주기 때문에 가능하며 온도계가 행하는 역할인 「측정」을 잊지 않아야 한다. 「제어 한다」를 위하여 「측정한다」는 것이 필요조건이며, 이 제어와 측정을 끊어서 생각할 수 없는 관계라는 것도 대단히 중요 | {}
b331751e-306f-449f-a6db-1e9fec0cc0ef | 3권.pdf | 6.31-2 제 6 편 일반 응용 하다. 또 운전자는 온도계의 표시와 희망온도를 비교하여 그 비 교결과 를 가지고 밸브개도를 어느 정도의 개도로 조작해야 좋 은가를 판단하여 수정하기 위한 밸브 조작을 행한다. 여기서 「제어한다」를 위하여 기본적으로 그림 3 에 나타낸 것과 같이 4 가지 기능이 필요하며 이를 제어의 4 요소라고 칭 한다. ![image](/image/placeholder) 측 정 수 정 비 교 판 단 그림 3 제어하기 위한 기능 여기서 항상 온도계의 표시에 의하여 증기밸브를 운전자 (사람) 자신이 조작하여 제어를 하며 사람에 의한 비교, 판단, 수정, 측정이 행해질 때 일반적으로 수동제어라 한다. (2) 자동제어 그림 2 에 나타난 제어 예에서 운전자가 행한 작업의 과정 을 자동으로 바꾸면 자동제어가 행해지며, 이해하기 쉽게 하 기 위하여 수동제어에서 운전원이 행한 과정을 그림 2 에서 가 려내어 나타내면 다음과 같이 된다. ![image](/image/placeholder) 수증기 밸브를 조작한다. 온도계의 지시를 읽는다. 희망온도와 비교한다. 밸브의 개도를 조작한다. 그림 4 운전자에 대한 작업과 정 그림 4 는 4 가지 기본적 기능을 대조하여 자동제어 루프를 구성해 본 것이다. 그림 1 에서 수동제어에서의 측정, 비교, 판단, 수정의 4 가 지 기능이 확인된다. 그림 3 는 일반적인 자동제어 루프를 나타낸 것으로, 이 2 개 의 그림을 비교함으로써 제어루프에서는 본질적으로 다른 점 이 없다는 것을 확인할 수 있다. 즉, 증기 열교환기에서 예로 들어보면, 프로세스는 열교환 기, 검출부는 온도계, 온도계에서의 측정결과 와 목표치를 비 교, 판단하여 밸브 조작을 지시하는 조절기 및 밸브를 조작하 ![image](/image/placeholder) 외란 (수증기) (수증기) 조작기 프로세스 (온수) 수정 조절기 검출부 판단 비교 측정 목표치 그림 5 자동제어계의 블록도 는 조작기로 자동제어 루프가 구성된다. 4) 제어계 (control system) 제어장치와 제어대상과 의 계통적인 조합으로 다음의 2 가지 종류가 있다. ① 개회로 제어계 (open-loop control system) ② 폐회로제어계(closed-loop control system) 그림 5 에서와 같이 자동제어에서의 모든 물리량은 신호화 하는 것으로 사용하고 있으며, 이 신호를 기준으로 정리하면 그림 6 과 같이 되고 이것이 일반적인 블록선도이다. 블록선도는 전류, 전압, 공기압 또는 기계적 변위 등의 형 태가 다른 신호 형태에 구애되지 않고 신호라는 공통점이 중 요하다. 프로세스가 열교환기인지 액면인지의 구별과 는 관계 없이 그것들의 전후관계, 즉 입출력 신호의 관계만을 표현한 것이다. ![image](/image/placeholder) 외란 목표치 제어편차 조작량 제어량 프로세스 조절부 조작부 제어대상 검출부 (변환기능을 포함) 그림 6 자동제어계의 블록선도 그림 6 은 제어량 → 제어편차 → 조작량 → 제어량이라는 신호가 순환 루프 즉 피드백 페루프(closed loop)로 의해 구 성되고 있고, 이 폐루프에 대하여 피드백이 없는 경우의 신호 경로를 개루프(open-loop)라 한다. (1) 개방회로 제어계 가장 간단한 장치로서 장점은 있으나 제어동작이 출력과 전혀 관계가 없어 오차가 많이 생길 수 있고, 이 오차를 교정 할 수 없는 단점이 있다. 또한, 이 제어계는 미리 정해놓은 순 서에 따라서 제어의 각 단계가 순차적으로 진행되므로 시퀀스 제어라고도 한다. (2) 폐회로 제어계 | {}
e2620ae3-6278-4839-aadf-a904fcf531b8 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-3 좀 더 정확하고 신뢰성 있는 제어를 위해 제어계의 출력이 목표 값과 일치하는가를 항상 비교하여, 일치하지 않을 때에 는 그 오차를 수정하도록 하는 피드백 경로를 가지고 있는 제 어계를 말하며, 이 경우 피드백 경로가 있기 때문에 피드백 제어계(feed-back control system)라 한다. 5) 제어방식 (1) 시퀀스 제어와 스케줄 제어 시퀀스 제어는 프로그램 제어와 조건제어로 분류되며 프로 그램 제어에는 핀 보드, 테이프, 카드 캠 등에 의해 미리 제어 동작이 정해져 있어 그 정해진 순서대로 동작하는 제어방식이 다. 조건 제어는 위치, 전기량, 물리량 등 미리 정해진 조건이 만족되었을 때 그 조건에 의해 동작하는 제어방식이다." 그러 나 일반적으로 분류하기는 어렵다. 스케줄 제어의 가장 간단한 방법은 프로그램 타이머에 의 한 기기의 간헐적 운전제어방식 등을 들 수 있다. (2) 피드백(feed-back)제어와 피드포워드(feed-forward) 제어 수동제어와 자동제어 예 가운데 어느 것이든 하나의 폐루 프가 형성되어 있었으나, 특히 화살표 방향에 주의 해 그림 3 을 보면 「측정 → 비교 → 판단 → 수정」이라고 하는 순서 로 돌며 마치 흐르고 있는 것 같은 느낌을 준다. 실제 이 흐름에 주목하여 그림 5 와 그림 7 의 흐름을 비교 해보자. ![image](/image/placeholder) (수증기) (수증기) 조작기 프로세스 ▶(온수) 페루프 (closed loop) 조절기 검출부 목표치 그림 7 자동제어계의 블록선도 검출부에서 측정한 측정치(측정결과)가 화살표와 같이 조 절기에 가해지면 조절기는 자신이 갖고 있는(기억하고 있는) 목표치와 비교하여 그 차 기준으로 판단을 하여 조작단에 수 정신호라고 하는 「명령」을 전달한다. 그리고 측정치가 목표치 와 일치하도록 수정동작을 행하여 갈라진 곳에서 수정동작을 고정시킨다. 여기서 측정치와 목표치의 차를 제어편차라 하며 이 제어 편차에만 의지하여 그것을 0(zero)으로 일치한 수정을 가하 여 양호한 제어상태를 이끌 수 있게 된다. 동시에 수정한 결과 는 다시 한 번 검출부에서 검출되어 비 교되고 그 결과 에 따라서 다시 수정량을 판단하는 방법으로 제어편차에 의지하여 행하는 이와 같은 제어루프는 이미 알고 있는 대로의 결과 가 루프 속을 통하여 행해지는 것이 아니고 한 바퀴 돌아서 다시 처음으로 돌아오므로 이를 피드백 제어 라 부르고 있다. 그리고 이것들을 자동적으로 행해지도록 하 는 것이 피드백 자동제어이며, 또 이 피드백 제어계를 가리켜 피드백 루프(feed back loop)라 부르고 있다. 현재 우리 생활 중에서 많은 기기가 피드백 제어에 의해 자동 운전되고 있다. 예를 들면 우리 주변에서 룸 에어컨은 실내온도를 설정하면 설정온도가 되도록 모터를 기동/정지시 키거나 전동기의 회전수를 변화시켜 실온을 제어한다. 이 경 우는 실온을 계측하면서 실온이 설정온도보다 낮으면 전동기 의 회전수를 내리거나 정지시켜 실온이 내리는 것을 방지하고 반대로 실온이 설정온도보다 높으면 전동기의 회전수를 높여 실온이 상승하는 것을 방지한다. 이러한 온도제어 외에 유량 제어, 액면제어, 펌프의 운전 대수제어 등에 적용되고 있다. 이와 같이 피드백 제어는 제어결과 가 제어 편차에 반영되 는데(최종적으로는 제어량에 반영됨) 대해 피드포워드 제어는 제어결과 에 의하지 않고 목표 값으로부터 제어량을 변위시키 는 요인을 미리 예측, 제어할 수 있는 조작량을 결정하며 제 어를 하는 것이다. 이 제어의 특징은 목표 값으로부터 제어량을 변위시키는 요인을 파악하여 그 행동을 예측함으로써 다음에 제어할 조작 량을 결정하기 때문에 원리적으로는 제어 지연이 발생하지 않 고 예측(추정)을 하는 데에도 온라인에 의한 예측 연산이 필 요하기 때문에 컴퓨터에 의한 디지털 제어(DDC 제어 : direct digital control 제어)가 대부분이며 비교적 대규모 장 치가 있어야 한다. 1.2 용어정의 1) 제어대상 제어기로부터의 제어 신호에 의해 조작기가 작동되고 그에 따라 반응을 나타내는 제어 대상을 의미한다. 예를 들면 방의 온도를 조절하는 제어 시스템에서 제어기와 조작기에 의해서 반응하는 방을 제어대상이라고 할 수 있다. ① 개방회로 그림 8 과 같이 제어대상의 출력이 제어기에 영향을 미치지 않고 입력 값에 따라서만 제어기의 제어 신호가 결정되는 회로이다. ![image](/image/placeholder) 입력 제어기 조작기 제어대상 출력 그림 8 개방회로 (open loop) 예를 들면 외기 온도 변화에 따라서만 정해진 열을 공급하 도록 설계되어 있는 건물 난방 시스템의 제어기는 제어하려는 실내 온도에 관계없이 외기 온도에 의해서만 공급 열량이 결 정되는 시스템 이상 실내 온도는 제어기 제어 시스템에 아무 런 영향을 미치지 못함으로 개방회로 제어 시스템이라 한다. ② 폐회로 | {}
0096d711-c934-4adb-9a56-14ac799d7426 | 3권.pdf | 6.31-4 제 6 편 일반 응용 그림 9 과 같이 제어대상의 출력을 검출기를 통해 측정하여 입력 값과 비교한 후 입력 값에 도달할 수 있도록 수정 동 작을 계속 수행하는 회로 이다. ![image](/image/placeholder) 외란 오차 입력 제어기 조작기 제어대상 출력 검출기 그림 9 폐회로(closed loop) 예를 들면 제어대상의 출력인 공기의 온도를 일정하게 유 지하는 것을 목적으로 하는 시스템에서 측정된 공기의 온도 값을 입력된 설정 값과 비교하여 제어기에 입력시킨다. 그 다 음 제어기의 제어 신호에 의해 작동된 조작기를 통해 제어대 상의 출력을 설정된 온도로 유지하기 위해 수정 동작을 계속 수행하는 제어 시스템을 폐회로제어 시스템이라 부른다. 2) 제어매체 (controlled medium) 어떤 프로세스로부터 물질이나 에너지를 흡수하고 다른 프 로세스로 방출하여 전달하는 유체를 의미한다. 3) 제어변수 (controlled variable) 조작기의 조작 량에 따라 제어대상에서 반응되는 변수 중 제어기에서 사용되는 변수를 의미하며, 일반적으로 센서를 통 하여 측정되는 온도, 습도, 압력, 유량, 조도, 전력 등을 사용 한다. 4) 제어신호 (control signal) 제어 루프내의 제어기기 또는 시스템 사이에서 상호 교환 되는 정보의 실재를 의미한다. 5) 설정점 (set point) 입력이라고도 부르는 설정 값은 사용자나 설정 알고리즘에 의해 설정되는 값으로 제어 시스템을 통해 제어하고자 하는 목적을 달성하기 위하여 설정된 목표 값을 의미한다. 6) 외란 (disturbance) 제어 시스템에 작용하는 원하지 않는 외부 입력을 의미한다. 예를 들면 건물의 공조 시스템에서 창문이나 문을 열 경우 와 같이 시스템을 교란시키는 외부 입력을 의미한다. 7) 오차 (error) 검출된 제어변수와 설정 값과 의 차이를 의미하며 이 오차를 줄이기 위해 제어기에서 적절한 제어 알고리즘을 사용한다. 8) 스팬 (span) 신호의 작동범위에서 최대 값과 최소 값의 차이를 의미한다. 예) 온도 센서의 측정범위가 40°C ~ 100°C 일 경우 스팬 = 100-409 = 60 9) 시정수 (time constant) 그림 10 와 같이 1 차 시스템에 계단함수를 입력하였을 경우 최종 출력값의 63.2%에 도달할 때까지 걸리는 시간을 의미한 다. 따라서 시정수가 작으면 출력은 입력의 변화에 빠르게 반 응하고, 시정수가 크면 느리게 반응한다. Chart Title: 그림 10 시정수와 데드타임 Chart Type: bar 테크타임 시정수 item_01 0.632 0.632 10) 데드타임 (deadtime) 그림 10 와 같이 제어대상에 입력 변화를 주었을 때 출력 변화가 최초로 나타날 대까지 걸리는 시간을 의미한다. 예를 들면 온수 코일 난방 시스템에서 조작기를 통해 온수 를 공급할 경우 온수 히터에서 온수 코일까지 온수가 도착하 는데 소요되는 시간을 의미한다. 11) 존 (zone) 제어대상의 일종으로 같은 설정점에서 제어변수가 유지되 도록 하는 빌딩내의 영역을 의미한다. 12) 튜닝 (tuning) 시스템에 제어기를 설치한 후 작동시킬 때 요구되는 목적 에 맞게 시스템이 작동되도록 제어기에 필요한 각종 파라미터 를 적절히 선정하는 과정을 의미한다. 13) 정확도 (accuracy) 측정된 변수의 실제 값과 센서가 가리키는 값 사이의 최대 편차의 절대 값을 의미한다. ¦측정된값-실제값¦ 정확도 = x 100(%) 센서 입력 스팬 예를 들면 온도 센서의 측정값이 73.5°C 이고, 실제 값이 75°C 이며, 스팬이 200°C 라면 정확도 = ]73.5-75] x100=0.75% 200 | {}
65b98409-e091-4188-b001-c3534076c6e5 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-5 14) 민감도 (sensitivity) 입력신호 변화에 대하여 일어나는 출력신호 변화의 비율을 의미한다. △ 출력신호 민감도 = △ 입력신호 예를 들면 실내습도의 변화범위가 42~50% RH 이고 습도 센서의 출력범위가 0.3~0.75 VDC 이면 (0.75-0.3)VDC 민감도= = 0.056VDC/%RH (50-42)%RH 15) 분해능(resolution) 센서 출력신호를 통해서 측정될 수 있는 측정값의 최소 변 화를 의미한다. 예를 들면 분해능이 0.25°C 인 센서를 1°C 에서 응답하는 제 어기에 쓸 필요가 없다. 1.3 제어동작(control mode) 자동제어계에서 검출단의 신호와 조작단의 조작신호 간을 연결하는 것이 조절기이며 제어계 전체가 적절히 작동하도록 조절기가 움직인다. 이와 같이 조절기 자신의 입력(제어편차) 과 출력(조작신호)과의 관계를 제어동작이라 말하며 일반적 으로 다음과 같은 동작방식으로 분류되어 단독 또는 조합하여 사용된다. 1) 2 위치 제어 (1) 목표치와 측정치와 의 차이, 즉 제어편차에 따라 조작량 을 전폐 또는 전개시켜 제어하는 것을 2 위치 제어 또는 on/off 제어라고 한다. (2) 제어량이 설정값에서 어긋나면 조작부를 전폐하여 운 전을 정지하거나 반대로 전개하여 운동을 시동하는 것이며, 제어의 결과 가 사이클링(cycling; 상하진동)을 일으키며 잔 류편차(off-set)를 일으키는 결점이 있다. ![image](/image/placeholder) on on 개 개 조작량 조작량 off off 폐 폐 목표치 목표치 △+ 동작간격 (a) (b) 그림 11 2 위치 동작 2) 비례제어 (P 동작 : proportional acting) 비례동작이란 목표치로부터 제어량이 벗어나는 편차가 발 생할 때 그 편차에 비례하는 크기로 조작량을 변화시킴으로써 2 위치 동작에서 발생하는 싸이클링(목표치를 중심으로 한 상 하의 진동)을 제거할 수 있는 동작을 말한다. 생략해서 P 동작 이라고도 한다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다. y(t) = Kpe(t) 여기서 Kp 는 정수로서 비례감도라 하고, 그 역수 1/Kp 을 비례대라 한다. 비례대란 동작신호의 폭을 조절기의 전 눈금 범위로 나누 어 퍼센트로 표시한 것을 말하며, 어떤 비례동작 조절기의 비 례대를 알면 그 조절기가 어느 정도의 감도로 사용되고 있는 지를 알 수 있다. (1) 설정값과 제어결과, 즉 검출값 편차의 크기에 비례하여 조작부를 제어하는 것으로 정상오차(off-set)를 수반한다. (2) 사이클링(cycling)은 없으나 정상오차를 일으킨다. Chart Type: line P P2 P3 item_01 100% 50% 0% 그림 12 비례 동작 3) 비례적분제어 (PI 동작, proportional reset acting) 비례제어에서는 잔류편차를 제거하기 위하여 수동 리셋 (reset)을 사용하는데 이것을 자동화한 것이 비례적 분동작이 다. 즉, 비례동작에 의해 발생한 잔류편차를 제거하기 위해 적 분동작을 첨가시킨 제어동작이다. 생략해서 PI 동작이라고도 한다. 비례적분동작을 수식으로 나타내면 다음과 같다. y(t) = Kpe(t)+ 去 f'e(t)dt 단, y(t) : 비례적분동작에 의한 조작신호 Kpe(t) : 비례동작의 정수 Kp 1/1 : 적분동작의 비례정수 e(t) : 제어편차 (1) 비례동작에 의해 발생되는 정상오차(off-set)을 소멸 시키기 위해 적분동작을 부가시킨 제어동작 (2) 제어결과 가 진동이 되기 쉽다. 일반적으로 비례적분동작은 지연시간이 작고 부하변동의 크기가 작은 제어계에 적합하다. 지연시간이 긴 제어계에서 | {}
6ca22b63-e1c9-48b8-9d1b-8dc0bbad3158 | 3권.pdf | 6.31-6 제 6 편 일반 응용 비례적분동작만 적용하여 진동이 일어나는 것을 방지하기 위 해서는 비례대를 넓게 하고 적분동작을 약하게 해야 하지만 부하변동이 발생하면 안정할 때까지 긴 시간을 필요로 한다. 이 때 미분동작을 더하여 주면 진동하지 않고 빠른 시간 내에 평형을 이루게 된다 4) 비례적분미분제어 (PID 동작 : proportional integral derivative acting) 검출기를 사용하여 실내온도를 정확하게 제어하고자 할 때, 검출기와 실내 온도에는 그 특성상 제어를 지연시키는 지연요 소가 항상 포함되어 있다. 이러한 지연요소가 포함되어 있는 제어계를 비례적분 동작으로 제어를 하게 되면 제어결과 에 진 동이 발생할 수 있다. 부하변동이 발생하면 제어결과 가 안정 하게 될 때까지 긴 시간을 필요로 한다. 그러므로 지연시간이 긴 제어계에서 비례적분동작에 미분동작을 적용하여, 과거(적 분동작), 현재(비례동작)의 상태를 관찰하면서 그 제어계의 성질로부터 미래(미분동작)를 예견함으로써 편차가 아직 작을 때에 큰 수정 신호를 발생시켜 과도상태 및 정상상태의 오차 를 효과 적으로 제거하기 위한 동작을 비례적분미분 동작이라 고 한다. 생략해서 PID 동작이라고도 한다. PID 제어에서는 다음과 같이 3 가지 동작을 한다. (1) 편차의 크기에 비례하는 비례동작에 의해 응답속도를 개선한다. (2) 편차의 크기와 지속시간에 비례하는 적분동작에 의해 정상상태의 오차를 제거한다. (3) 편차의 변화속도 및 경향을 감지하는 미분동작에 의해 과도오차상태를 제거한다. 가령 실내온도를 제어할 때 외부로부터 갑자기 차가운 공 기가 유입되어 실내온도가 떨어진다 하자. 시간 T」에 차가운 외기가 유입되면 검출기의 검출지연으로 T2-T1 만큼의 지연 시간이 발생한다. 이와 같이 지연시간이 발생하는 제어계를 PI 동작으로 제어하면 실내온도는 상당히 낮은 온도까지 저하 된다. 검출기의 검출지연에 따른 PI 조절기의 완만한 수정신호 (과거의 편차를 적산하여 그 편차를 제거하는 적분동작의 특 성 및 현재의 편차를 제거하는 비례동작의 특성)가 합쳐졌기 때문이다. 그러나 여기에 미분 동작을 더하면 온도가 저하되는 경향 을 감지함과 동시에 그 경향을 가정하여 큰 수정신호를 조작 부에 전달함으로써 온도가 크게 떨어지는 것을 방지하고 즉시 원래의 온도로 복귀하여 안정하게 한다. 미분동작은 편차의 변화율에 따라 조작신호를 보내게 된다. 잔류편차와 같이 그 변화율이 없는 일정한 편차에 대해서는 아무런 조작신호를 보 내지 않는다. 따라서, 미분동작에 의해 제어온도가 안정하게 되면 미분동작은 끝나게 되고 이때부터의 조작신호는 비례+ 적분동작에 의한 조작신호가 된다. 정리하면, PID 조절기는 시간흐름에 따라 편차를 검출하고 그 경향을 판단하여, 편차의 변화하는 경향이 클수록 큰 조작 신호를 만든다. 비례적분미분동작을 수식으로 나타내면 다음과 같다. de(t) + 1, f'e(t)dt y(t) = Kpe(t)+Td dt ¦ 여기서 y(t) ¦ : 비례적분미분 동작에 의한 조작신호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Kp ¦ : 비례감도(proportional sensitivity) 이득(gain) ¦ ¦ T ¦ : 적분시간 ¦ ¦ 77, ¦ : 리셋롤(단위시간당 반복횟수) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Td ¦ : 미분시간 ¦ ¦ e(t) ¦ : 제어편차 ¦ PID 조절기의 이득(감도)을 최적으로 설정하는 방법에는 한계감도법과 과도응답법이 있다. 앞에서 기술한 여러 가지 제어동작들의 적합한 제어 대상을 표 1 에 정리한다. 표 1 각종제어 동작에 적합한 제어대상 ¦ 제어동작 ¦ 제어 대상 ¦ 제어 대상 ¦ 부하 변동 ¦ 부하 변동 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제어동작 ¦ 시정수 ¦ 데드타임 ¦ 크기 ¦ 속도 ¦ ¦ 2 위치 ¦ 대 ¦ 소 ¦ 소 ¦ 소 ¦ ¦ 다위치 ¦ 대 ¦ 소 ¦ 중 ¦ 소 ¦ ¦ 단속도 ¦ 대 ¦ 소 ¦ 소 ¦ 소 ¦ ¦ 비례 ¦ 대 또는 중 ¦ 소 또는 중 ¦ 소 ¦ ㉟중 ¦ ¦ PD ¦ 중 ¦ 소 ¦ 소 ¦ 임의 ¦ ¦ PI ¦ 임의 ¦ 소 또는 중 ¦ 중 ¦ 소 ¦ ¦ PID ¦ 임의 ¦ 중 ¦ 임의 ¦ 임의 ¦ 2. 자동제어 시스템 방식 건물의 자동제어 시스템은 한가지의 특정설비를 제어하는 것이 아니고 복합적으로 여러 설비를 제어하기 때문에 여러 종류의 자동제어 방식이 고려된다. 건물의 자동제어 방식에는 크게 4 가지 있으며 이에 대한 분류는 다음과 같다. 자동제어 ![image](/image/placeholder) 전기식 방식 전자식 + 아날로그 방식 공기식 DDC 방식 디지털 방식 그림 13 자동제어 방식 전기식, 전자식 및 공기식은 검출부에서 검출한 온도, 습도, 압력 등의 아날로그 신호를 조절부에서도 신호 형태의 변환 없이 직접 사용하기 때문에 아날로그 방식이라고 하며, DDC 방식은 검출부의 아날로그 신호를 조절부에서 디지털 신호 형 태로 변환하여 처리하기 때문에 디지털방식이라고 한다. 아날 | {}
e52827c0-4565-4b81-9cc9-947c361da9bc | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-7 표 2 아날로그 방식과 디지털 방식 ¦ 항 목 ¦ 아날로그 방식 ¦ 디지털 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기 능 ¦ 제어 시스템을 구성하기 위한 기기의 결합이 제한된다. ¦ 다양한 소프트웨어 처리로 기능의 고급화를 도모할 수 있다. ¦ ¦ 조작성 ¦ 제어반에서 각 루프의 계기를 순시하면서 감시 및 조작한다. ¦ 모니터를 중심으로 감시한다. ¦ ¦ 보수 유지 ¦ 계기 자체로는 고장개소를 판단할 수 없다. ¦ 자기 진단 기능을 보유하고 있다. ¦ ¦ 신뢰성 ¦ 제어의 정밀도에 한계가 있으며 신뢰성이 다소 떨어진다. ¦ 제어의 정밀도가 높으며, 소프트웨어에 의해 효율적으로 제어할 수 있다. ¦ ¦ 경제성 ¦ 대체로 저렴하다. ¦ 시스템 자체의 가격이 다소 높다. ¦ ¦ 중앙 감시반 ¦ 자동화전용의 중앙감시반을 필요로 한다. ¦ PC 기종의 중앙감시반을 필요로 한다. ¦ 로그 방식과 디지털 방식의 비교는 다음 표 2 와 같다. 아날로그 방식이든 디지털 방식이든 그 제어 방식에 관계 없이 이 제어방식들은 실내의 온도, 습도, 공기성분 및 압력을 쾌적한 상태로 유지하는 것을 목적으로 한다. 지역에 따라서 또는 건물의 목적에 따라서 다소 차이는 있으나 일반적으로 일반 사무실 건물에서는 CO2 농도를 1 000 ppm, 실내의 압 력을 양압으로 유지하면서 다음과 같은 온도, 습도를 쾌적한 조건으로 유지함을 목적으로 생각한다. 2.1 전기식 공조설비 자동제어에서는 통상 온도, 습도, 압력 등의 제어 변수를 취급한다. 전기식에서 이러한 제어변수의 변화는 각종 검출부에 의해 기계적인 토크로 나타나게 된다. 전기식 자동 제어 시스템의 특징은 다음 표 3 과 같다. 표 3 전기식 자동제어 시스템의 특징 ¦ 조 절 기 ¦ 검 출 부 ¦ 조 절 부 ¦ 조 절 부 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도조절기 ¦ 다이어프램 벨로즈 감온통 ¦ 스프링레버 + ¦ 마이크로스위치 수온스위치 포텐쇼미터 ¦ ¦ 습도조절기 ¦ 모발 나일론 리본 ¦ 스프링레버 + ¦ 마이크로스위치 수은스위치 포텐쇼미터 ¦ ¦ 압력조절기 ¦ 벨로즈 다이어프램 브르돈관 ¦ 스프링레버 + ¦ 마이크로스위치 수은스위치 포텐쇼미터 ¦ ① 검출부와 조절부가 하나의 케이스 내에 함께 설치된다. ② 신호전송 및 조작 동력원으로서 상용전원을 직접 사용 한다. ③ 기기의 구조가 간단하기 때문에 취급이 쉽다. ④ 신호처리가 쉽고, 원격조작도 편리하다. ⑤ 전기회로의 조합에 의해 계장에 융통성이 있다 ⑥ 계장공사(설치, 배선)가 간단하다. ⑦ 대용량이 아니면 설비비가 다른 방식에 비해 싸다. 전기식 조절기는 SPDT(single pole double throw: 단극 양단) 3 로 스위치의 on/off 출력신호인 2 위치 제어동작과 0~135 (�)의 포텐쇼미터 출력신호인 비례제어동작만을 발 생한다. 이 포텐쇼미터에 의해 비례 제어되는 모터로 스텝조 절기를 구동하면 다위치 제어 동작이 된다. 별도로 플로팅 조 절기를 사용하면 플로팅 제어 동작을 한다. 따라서 전기식 제어 방식은 고정도 제어 및 복잡한 제어에 는 적합하지 않으며, 그다지 정밀도를 요구하지 않는 (±2°C, ±5%RH 이상) 소규모 건물의 제어에 적합하다. 2.2 전자식 방식 전자식 자동제어 시스템에서는 검출기와 조절기가 별도로 구성되며, 조절기는 검출기로부터 원거리에 설치될 수 있다. 검출기는 온도, 습도, 압력 등의 제어량을 전기 저항치 또는 정전용량의 변화를 검출하여 그림 14 와 같이 조절기의 브릿 지회로로 입력한다. 브릿지회로는 전기 저항치 또는 정전용량의 변화를 전압으 로 변환하고, 이 변환된 전압신호는 증폭되어 조작기에 전송 되며, 이 신호에 의해 조작기가 구동되는 과정을 거친다. 전자 식 자동제어 시스템이 전기식과 가장 크게 다른 점은, 온도, 습도 등의 제어량을 검출하는 방식이 작은 상태 변화에서도 안정하고 빠르며 선형(linear)으로 변환하는 검출단을 사용한 다는 것, 조절기가 마이크로프로세서에 의해 동작되므로 2 위 치제어 또는 비례제어 외에도 미분제어나 적분제어 동작 등의 혼합제어가 가능하고, 하나의 조절기에 여러 개의 검출기를 조합할 수 있어 각종 보상제어가 가능한 것이다. 전자식 자동 제어 방식은 다음과 같은 특성을 가지게 된다. ![image](/image/placeholder) 설정 <조절기 브릿지 증폭 출력 검출기 조작기 회로 회로 회로 그림 14 전자식 자동제어 시스템 ① 신호의 전송 및 조작 동력원으로서 상용전원을 사용할 수 있다. ② 열용량이 작은 검출단을 사용하므로 장기사용에 따른 열화가 적고 감도가 좋다. ③ 외기온도 변화에 따라 자동으로 실내온도를 조절하는 외기보상 제어를 할 수 있다. ④ 하기, 중간기, 동기의 연속제어를 간단하게 할 수 있다. ⑤ 원격설정이 가능하므로 중앙제어 시스템을 구성하기 쉽다 이상의 특징들로 인하여 전자식 자동제어 시스템은 높은 정밀도를 요구하는 곳에 적합하다. 현재 주로 사용되는 자동 | {}
d131290c-75e7-4906-8549-8aaf0fb622f1 | 3권.pdf | 6.31-8 제 6 편 일반 응용 제어 방식은 검출기로는 전자식, 조절기로는 DDC, 조작기로 는 DDC 출력신호를 입력받을 수 있는 조작기를 사용하는 방 식으로 중 · 대규모 건물을 자동제어 하는 데 사용되고 있으 며, 전자식 조절기는 항온 항습실이나 클린룸과 같은 곳에서 전용으로 사용되고 있다. 검출기의 검출소자로서는 다음과 같은 것들이 있다. 1) 온도검출소자 (1) 금속 측온 저항체 일반적으로 금속 측온 저항체는 그림 15 와 같이 온도 증가 에 따라서 자체의 저항이 증가하는 정의 온도계수를 가지며, 금속의 순도가 높을 수록 이 온도계수가 커진다. 또한 열용량 이 작아서 온도변화에 대하여 응답이 빠르다. 검출기 자체에 는 온도설정기구를 가지고 있지 않으므로 전자식 온도조절기 또는 DDC 와 조합되어 사용된다. 금속 측온 저항체로 주로 사용되는 것은 백금, 니켈 및 등이 있다. 그림 16 은 측온 저항 체의 구조에 관한 그림이다. Chart Type: bar -200 0 200 400 2300°C]에서 562°C 23[°C]°C 500°C 2300°C]°C Pt 1000°C 50°C 2200°C 2100°C 2300°C] -10°C°C -290°C 490°C 860°C 그림 15 측온 저항체의 온도특성 ![image](/image/placeholder) 백금소선 유리 또는 세라믹 조절기 백금박막선 절연기관 조절기 그림 16 측온 저항체의 구조 (2) 반도체 측온 저항체 ① 서미스터 여러 가지 금속산화물을 적당한 결합체와 혼합해서 가압성 형한 후 고온에서 소결한 반도체 감온소자가 서미스터이다. 서미스터란 열에 민감한 저항체(thermally sensitive resistor) 라는 의미로서, 그림 17 와 같이 온도가 증가함에 따라 전기 저 항이 지수 함수적으로 감소하는 부(-)의 온도계수를 갖는 NTC(negative temperature coefficient) 서미스터와 정(+) 의 온도계수를 갖는 PTC (positive temperature coefficient) 가 있다. 일반적으로 서미스터라고 하면 NTC 서미스터를 의 미하며, 덕트 또는 배관내의 온도 검출보다는 변풍량 공조 시 스템에서 주로 VAV 유닛용 실내온도 검출기로서 사용되고 있다. Chart Type: bar -20 10 40 70 100 PTC 51 67 10 34.7 5 NTC 66 0 77 51.7 7 그림 17 서미스터의 온도특성 ② 트랜지스터 온도센서 트랜지스터에 일정한 전류를 흘렸을 때 베이스-에미터 간 전압의 온도 의존성을 이용한 온도센서이다. 온도에 대한 전 압(전류)변화가 크고 감도가 양호하다. 또한 전원만을 접속함 으로써 선형적인 전압(전류) 출력이 얻어지며, 외부 부품이 적은 것이 특징이다. (3) 열전대 그림 18 과 같이 이종의 금속을 접합하고 두 금속의 접합점 에 온도차가 발생하면 온도차 72 - 7 만큼 금속선에 전위차 (전압)가 발생하여 전류가 흐르는 현상을 제벡 효과 라고 한 다. 이러한 제벡 효과 를 이용하여 온도변화를 검출하는 소자 를 열전대(thermocouple)라고 한다. ![image](/image/placeholder) A 금속 Q 측정온도접점(T2) P B 금속 기준온도접점( T1 ) 그림 18 제벡 효과 2) 습도검출소자 (1) 전기저항식 습도검출 그림 19 와 같이 염화리튬(LiCI)의 저항치는 상대습도와 거 의 반비례 관계를 갖는다. 따라서 그림 19 와 같이 절연기관에 순금 박막 전극을 형성하고, 그 위에 염화리튬을 결합제와 함 께 도포한다. 이와 같은 구조에서 주변 공기의 상대습도가 증 가되면 염화리튬의 저항이 감소되기 때문에 염화리튬을 통하 여 조절기로 흐르는 전류가 증가된다. 이 전류는 그림 20 과 | {}
3bda9e9c-a9af-499c-93f3-8b7057866bf6 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-9 같이 상대 습도와 일정의 관계가 있으므로 조절기는 이 전류 의 양으로 상대습도를 검출할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 조합특성 (27°C) 10 저 항 1 [M�] 0.1 0.01 0 25 50 75 100 상대습도(%RH) ![image](/image/placeholder) 순금 박막 전극 조절기 염화리튬의 막 절연기판 그림 19 염화리튬의 특성 및 상대습도 검출 소자 Chart Type: bar 20 40 60 80 item_01 0% 3% 25% 75% 그림 20 상대습도와 전류 (2) 정전용량식 습도검출 콘덴서의 전극간격이 멀어지거나 전극간의 수분이 증가할 때, 콘덴서의 정전용량(전하를 저장하는 양)이 감소되는 원리 를 사용하여 상대습도를 검출하는 방식이다. 그림 21 의 a 와 같이 두 개의 전극사이에 수분을 흡수하는 초산 셀룰로스 계 통의 막을 배치한다. 만약 주변의 습도가 증가하면 흡습성 고 분자 막이 수분을 흡수하게 되며 이에 따라 전극간의 정전용 량은 감소하게 된다. 상대습도 조절기는 이 정전용량의 감소 (변화)로 상대습도를 감지하게 된다. 그림 21 의 b 는 흡습성 고분자 막의 수분 흡수특성을 증가시켜서 상대습도 변화를 보 ![image](/image/placeholder) 흡습성 고분자 흡습성 고분자 초박막도체 막 막 조절기 조절기 전극 또는 전극 또는 금박막 금박막 a b 그림 21 정전용량식 습도검출 다 민감하게 검출하기 위한 방식이다. 3) 압력검출소자 전자식 압력검출기는 압력변화를 전자식 조절기가 사용할 수 있도록 전압, 전류 또는 저항과 같은 변수로 변환하는 방 식을 사용한다. (1) 저항식 압력검출 금속선은 전류를 흐르지 않게 하려는 전기저항을 갖고 있 다. 이러한 금속선의 저항은 금속의 재질에 의해서도 차이는 있지만, 일반적으로 금속선이 가늘고 길수록 저항은 크게 된 다. 이 금속선에 힘을 가해서 가늘고 길게 되도록 하면 전기 저항이 증가한다. 이 변화는 결정의 대칭성이 변화되어 저항 값이 변화되므로 피에조저항(piezo-resistive) 효과 라고 한 다. 그림 22 와 같이 테프론과 같이 유연한 절연체 기판위에 매우 가는 반도체선 또는 박막 금속선을 형성한다. 이러한 기 판을 스트레인 게이지라고 한다. ![image](/image/placeholder) 압력(물 또는 공기) 반도체 박막선 절연기판 유연한 또는 금속박막선 다이어프램 N c 증폭기 증폭기 접속 그림 22 저항식 압력검출 (2) 정전 용량식 압력검출 그림 23 과 같이 압력변화에 따라 신축하는 다이어 프램으로 변위되는 가동극판과 고정극판으로 압력을 검출할 수가 있다. 압력을 받은 다이어프램이 휘게 되면 가동극판도 함께 휘면서 고정극판과 의 간격이 좁혀지게 된다. 이와 같이 가동극판과 고정극판의 간격이 좁아지게 되면 정전용량이 증가하게 되므 로 압력 변화를 정전용량으로 검출할 수가 있다. 압력변화에 따른 정전용량의 변화도 미소하기 때문에 증폭기를 사용해야 한다. | {}
88a54069-56ba-4bf9-94b7-5fbdbd7585be | 3권.pdf | 6.31-10 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 압력(물 또는 공기) 다이어프램 가동극판 고정극판 증폭기 그림 23 정전 용량식 압력검출 (3) 정전용량식 차압검출 압력 P」과 P2 의 차에 의하여 가동극판이 편위되고 고정극판과 의 간격이 변화된다. 예컨대 압력 이 P2 보다 크게 되면 간격 d」은 작게 되고 간격 d2 는 크게 되 므로 단자 A 0A1 간의 정전용량은 증가되고 A 0A 2 간의 정 전용량은 감소된다. 이 단자에 브릿지 회로를 사용하여 가동 전극의 편위에 따른 정전용량의 변화량을 측정하면 차압을 검 출살 수 있다. ① 공기압력을 주는 공기원이 필요하다. ② 응답이 확실하고 고장이 적다. ③ 동작특성이 비례적이다. ④ 구조가 간단하고 취급이 쉽다. ⑤ 공기를 이용하므로 방폭성이다. 제어용 압축공기 발생장치에서 조작부까지의 공기식 제어 장치의 간단한 예를 그림 25 에 나타냈다. 각 요소의 구 성은 압축공기 발생장치, 공기식 검출기와 조절기, 공기식 조 작부로 되어 있다. 는 경우가 있다. 이 방식의 특징은 아래와 같다. 자동 P1 그림 25 공기식 자동제어 장치의 구성 ![image](/image/placeholder) 주배관 타계통으로 공기흡입구 압축기 2 차감압밸브 압력스위치> + 안전변→ 필터 [릴레이류] [조절기 공기탱크 드레인→ 8 가지배관 [공기압축기] [조작부] 그림 24 정전용량식 차압 검출기 ![image](/image/placeholder) A2 A 0 가동극판 고정극판 다이어프램 �2 d1 압력 압력 P1 P2 2.3 공기식 방식 공기식 조절장치는 일반적으로 100~150 kPa 인 압축공기 를 이용하여 작동된다. 물론 대형밸브나 댐퍼의 동작용으로 더 높은 압력인 경우도 있다. 공기식은 원래 조절범위가 넓고 간단하며 취급이 쉬운 특성을 가지고 있다. 건축설비의 중소규모용으로는 전기식이나 전자식에 비하여 비용이 많이 들어 사용빈도가 적지만 고압의 공기를 쉽게 얻 을 수 있는 공업용 시설이 있을 때나 대형건물에서는 사용되 2.4 DDC 방식 1) DDC 방식의 개요 DDC 방식은 현대의 공조설비에서 가장 일반적으로 사용되는 시스템이다. DDC 란 direct digital control 혹은 distributed digital control 의 약어로서, 각종 센서로부터 측정된 아날로 그 정보를 디지털 양으로 변환하여, 소프트웨어로 구현된 마 이크로컴퓨터의 제어로직으로 조작부 제어(디지털 방식)를 수 행하는 방식을 말한다. 전자식 조절기와 의 차이점은 DDC 의 종류에 따라 그 세부 적인 차이는 있겠지만, 일반적으로 검출기로부터 출력되는 3 종류의 신호형태 즉, 전압, 전력, 저항치의 변화 등과 같은 모 든 신호형태를 모두 입력받을 수 있다는 것이라 할 수 있다. DDC 방식은 대개 EMS(energy management system), EMCS(energy management and control system), BMS (building management system), BAS(building automation system)과 같은 설비와 함께 사용된다. DDC 방식은 DDC 에 연결된 장비들의 작동 효율을 최대화 하는 것을 목적으로 컴퓨터에 기초한 하드웨어와 소프트웨어 기술을 사용한다. DDC 방식 시스템은 제어를 위해 건물에 설치된 패널 내에 마이크로컴퓨터를 설치하여 각각의 장비에 대한 분산 제어를 실시한다. 데이터의 수집 및 프로그래밍을 위한 컴퓨터와 의 연결을 위해 모든 DDC 패널에 꼬임쌍선 (twisted pair) 통신 도선이 연결된다. 통신 버스는 여러 개 의 DDC 로 작업을 분산하도록 구현하는 것과 DDC 패널들 간의 데이터 공유 및 시스템 리소스의 공유가 가능하도록 한 | {}
c60b5857-0b71-4308-83fa-fe307f159fab | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-11 다. 현장에서의 PC 는 운전 데이터 및 수행 프로그램, 시스템 운전에 관한 분석, 프로그램 개발, 로컬 패널제어 무효화, 긴 급 상황에서 패널제어 무효화, 보고서 작성 등에 관한 데이터 를 수집하고 저장하는 역할을 수행한다. 2) DDC 방식의 구성 DDC 방식이란 그림 26 과 같이 검출기는 전자식을 사용하 며, 조절기로는 DDC 를 사용하고, 조작기로는 DDC 의 출력신 호를 입력받을 수 있는 것을 사용하는 방식을 말한다. ![image](/image/placeholder) 검출기 ①전류변화신호 D ① SPDT 접점신호 조 출 입력 D 출력 입력 작기 (전자식 력 을 사용) ②전압변화신호 C ② 전류신호(AC 4~20[mA]) ③ 측온저항체 저항변화신호 ③ 전압신호(DC 2~10 V) 그림 26 DDC 방식의 입출력신호 형태 검출기는 전자식과 같은 것을 사용하므로, 3 종류의 출력신 호 중 한가지의 신호만을 출력한다. 그러나 DDC 가 전자식 조절기와 다른 점은 DDC 의 종류에 따라 그 세부적인 차이는 있겠지만, 일반적으로 검출기로부터 출력되는 3 종류의 신호형 태를 모두 입력받을 수 있다는 것이다. 그리고 DDC 는 3 종류 형태의 출력신호를 모두 출력할 수 있다. 그러므로 DDC 방식에서 사용하는 조작기도 이 3 종류 형태 의 출력신호를 받아들일 수 있는 기종으로 선택해야만 한다. 일반적으로 검출기로부터 AC 4~20 mA 의 입력을 받은 DDC 는 제어의 정확도를 기하기 위하여 DC 0~10 v 또는 DC 2~10 V 의 전압으로 변환하여 조작기를 제어하는 경우 가 많다. 전류보다는 전압의 승 · 강압이 보다 용이하기 때문 이다. 조절기의 내부저항을 500 �으로 고정하였을 경우, 검 출기로부터 4 mA 의 전류가 DDC 에 입력되면 V=IR 에 의해 2 V 의 DDC 출력이 나오게 되며, 20 mA 의 전류가 검출기로 부터 입력되면 10 V 의 전압이 DDC 로부터 출력되는 원리이 다. DDC 가 전자식 검출기 및 조작기와 연결되어 공조제어를 할 때의 구성은 그림 27 과 같다. 각 DDC 내에서의 데이터 처리 과정은 그림 28 과 같다. 아날로그 제어계(전기식, 전자식, 공기식)와 디지털 제어계 (DDC 방식)의 가장 큰 차이점은 아날로그 제어계가 연속제어 계인 점에 비해서 디지털 제어계는 샘플치 제어계라고 할 수 있다. 즉, 아날로그 제어계는 그림 29 과 같이 검출부의 아날로그 신호 입력을 받아 이 아날로그 신호를 사용하여 제어 연산부 (조절기)에서 연산처리를 하는 것과 는 달리 디지털 제어계는 그림 30 과 같이 검출부에서 수신한 아날로그 신호를 A/D 변 환기에서 일정시간에 샘플링해서 디지털 신호로 바꾸고, 이 신호에 의해 연산처리장치(microprocessor)에서 연산처리를 하며, 이에 따른 제어 동작신호는 다시 D/A 변환기 (digital/ analog converter)를 거쳐 아날로그 신호로 변환된다. 조작 기는 이 아날로그 신호로 제어되는 것이다. 그러므로 DDC 방 식이 디지털 제어계라는 것은 데이터(신호)의 디지털 처리 과 정을 의미하는 것이다. ![image](/image/placeholder) DDC 운용 및 응용 프로그램 중 변환, 전송신호 앙 전송신호 신호수신 → ◀ 편집 입력 관 ▼ ♠ 공조설비 제 변환장치 DDC 응용프로그램 장 치 프로그램① 프로그램② 프로그램③ ▼ ▲ 변환, 제어신호 수 신호송신 ▼ ◀ 편집 출력 DDC ![image](/image/placeholder) 프린터 그림 28 DDC 의 데이터 처리 중앙관제장치 보조기억장치 온도센서 (아날로그조절기) 전송신호변환장치 습도센서 모듀트롤모터 · 밸브 비교부 DDC * 댐퍼조작기 · 댐퍼 아날로그신호 제어량 (목표치) 제어 신호전송선 조작부 ▶ 제어대상 동력반· 인버터반 연산부 조작량 DDC (편차) 상 동 공조설비 아날로그신호 검출부 그림 27 공조제어의 DDC 구성 그림 29 아날로그 제어계 | {}
9a9e5b75-c9a9-44b1-8360-bd0f2f06e20b | 3권.pdf | 6.31-12 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) (DDC) 비교부 아날로 제어량 구신호 목표치) 연산처 D/A 홀드 ▶ 조작부 ▶ 제어대상 리장치 변환 회로 (편차) 디지털신호 (샘플러) A/D 변환 아날로그신호 검출부 그림 30 디지털 제어계 3) DDC 방식의 장점 (1) 저렴한 가격 동일한 기능을 만족할 경우에 기존 제어 방식에 비해 초기 투자비 측면뿐만 아니라 도입 후 유지 보수 측면에서도 가격 이 매우 적다. 또한 현장 여건에 맞는 프로그램이나 에너지 절약 프로그램은 적은 투자비로 가능한다. (2) 폭 넓은 응용 각종 제어로직은 손쉽게 소프트웨어에 의해 조정될 수 있 고, 각종 설정점이나 변수는 간단한 입력 절차에 의해 수정될 수 있다. 제어의 시퀀스가 바뀔 때 별도의 하드웨어의 추가 없이 프로그램의 변경만으로 가능하기 때문에 응용성이 풍부 하다. 정확성 (3) 제어의 정밀성과 PID 제어에 의해 오프셋(offset)을 제거할 수 있는 정밀한 제어를 할 수 있으며, 예측제어가 필요한 조기냉방 등의 시간 을 선택하는 최적기동이 필요한 경우, 또는 정압제어 등에서 적응 제어를 도입함으로써 제어대상이 요구하는 정밀성을 만 족시켜 줌과 동시에 계절 전환에 의한 수동 설정점 변경 등이 필요 없다. (4) 기능의 통합성 빌딩의 제반 기능을 통합하는 데에는 해당 특성에 맞는 고 유 프로그램과 더불어 통합을 관정하는 프로그램이 있어야만 한다. DDC 에서는 이러한 고유의 프로그램과 관련 프로그램 을 일관된 체계하에서 운용할 수 있다. (5) 신뢰성 DDC 에는 자기진단 기능이 있어 고장이나 이상 시에 운용 자에게 통보해 줄 수 있기 때문에 신뢰성 측면에서도 우수하 다. 또한 DDC 내의 입출력 회로는 외부로부터의 각종 외란에 견딜 수 있도록 보호되어 있기 때문에 권유하는 대로의 설치 운영이 이루어진다면 자체의 신뢰성은 상당히 높다고 볼 수 있다. (6) 에너지 절약기능 DDC 내에는 소프트웨어로 각종 에너지 절약 기능을 프로 그램 할 수 있어서 빌딩 내 에너지 사용량을 최대한 합리화시 킬 수 있다. 각종 설비가 정확히 설계되어 있다면 별도의 하 드웨어장치가 필요 없이 단지 소프트웨어적인 방법에 의해 그 기능을 만족시킬 수 있다. (7) 기능의 분산화 DDC 에서는 제어는 분산화하고 관리는 집중화하는 기능의 분산을 꾀하고 있다. 종래의 중앙 집중형 감시제어계에서는 현장제어에도 중앙장치가 크게 관여하여 모든 정보가 중앙으 로 집중되어 정보의 폭주화가 심했다. 그러므로 중앙에서는 제어 기능을 만족시키기 위하여 관리기능은 최소한의 것만 실 현하였다. 중앙은 관리에 전념하고, DDC 는 제어에 전념하기 때문에 기능 분담에 따른 정보의 폭주화를 억제할 수 있다. 이러한 DDC 의 특징은 현장 특성에 따른 제어의 고도화를 도 모할 수 있을 뿐만 아니라, 감시제어계의 부분적인 접속과 분 리, 시운전 조정을 쉽게 해준다. 4) 하드웨어 그림 31 은 DDC 의 기본 구조를 나타낸다. 일반적으로 CPU, 입/출력 모듈 및 릴레이 보드로 분류할 수 있다. (1) CPU CPU 부분은 다시 제어 연산부, 기억부, 통신 인터페이스 부분으로 구성되며 각각의 역할은 다음과 같다. ① 제어 연산부 일반적으로 마이크로프로세서가 핵심부분이 되며 제어 및 연산 작용을 수행한다. 마이크로프로세서는 많은 제어루프를 가지고 있는데 각각의 루프는 최소 수초에 한번 씩 갱신된다. ![image](/image/placeholder) 공조설비 ↑↓↑ 기억부 V I/O I/O I/O I/O 릴 레 제어연산부 ☆ 모 모 모 모 이 220 V 이상을 보 사용하는 기기류 V ↑ 듈 듈 듈 들 드 통신인터페이스부 CPU 그림 31 DDC 의 기본 구조 ② 기억부 프로그램 메모리는 응용 프로그램 뿐만 아니라 DDC 의 운 용에 필요한 기본적인 처리 절차를 지원하는 역할을 한다. 일 반적으로 DDC 의 운용프로그램을 저장하고 있는 것은 ROM (read only memory)과 PROM(programmable ROM)이며, 사용자가 사용할 수 있도록 수정이 가능한 기억부는 EEPROM (electrically erasable PROM)이나 배터리 백업된 RAM (random access memory)이다. ③ 통신 인터페이스부 통신 인터페이스 장치는 제어 시스템의 통신버스로서 이를 통해 DDC 간의 데이터를 서로 공유할 수 있음은 물론 상위 레벨의 중앙 감시 장치와 통신할 수가 있다. 일반적으로 상위 주 컴퓨터와 RS485AC 가 조합된 통신버스를 통해 통신한다. | {}
a177a7db-6bad-4f68-89bf-5d880b5beb48 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-13 (2) I/O 모듈 I/O 모듈(입/출력)은 DDC 의 CPU 가 연산 작용을 할 수 있도록 검출기로부터 받는 모든 아날로그 신호(전압, 전류, 저 항신호 등)를 디지털 신호로 변환시켜 주는 역할을 하며, CPU 의 마이크로프로세서가 연산 처리한 디지털 결과 를 다시 아날로그 신호로 변환하여 조작기로 출력하는 역할을 한다. 따라서 입출력 모듈은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환시 키는 A/D 컨버터 및 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환시 키는 D/A 컨버터로 구성된다. (3) 릴레이 보드 릴레이 보드는 DDC 에서 팬이나 펌프 등 220 v 이상의 모터를 제어하기 위해서 필요한 부분으로 모든 DDC 내의 장 치들은 24 V 의 약전으로 운영되므로 강전의 회로에 직접적인 출력을 줄 수 없다. 강전의 회로를 직접 제어할 경우, 전압 유 도 등이 DDC 내부에 치명적인 손상을 줄 수 있기 때문에 별 도의 장치를 구성한 것이다. 일반적으로 릴레이 보드란 별도 의 릴레이를 사용하여 DDC 가 제어하고 있는 회로 중에서 강 전 회로를 직접제어하기 위해서 사용된다. 5) DDC 방식의 관제점 DDC 는 대략 200~280 관제점을 수용하지만 업체별로 상 이할 수 있다 관제점이란 온도나 전류, 전압의 신호를 받아들일 수 있는 아날로그 입력(AI : analog input), 기동/정지 상태나 경보신 호를 받아들일 수 있는 디지털 입력(DI : digital input), 밸 브나 댐퍼 등을 비례적으로 동작시킬 수 있는 아날로그 출력 (AO : analog output), 기동/정지 등을 시킬수 있는 디지털 출력(DO : digital output)을 말한다. 여기에서 AI, AO, DI 및 DO 에서 I 와 O 는 입력과 출력을 의미하는데, 이것은 DDC 를 기준으로 하여 DDC 에서 출력되 는 신호이면 AO 와 DO 로 기재하고 DDC 로 입력되는 신호이 면 AI 및 DI 로 기재한다. AI, AO, DI 및 DO 는 검출신호와 제어신호이다. 따라서 이 신호들 각각이 DDC 에서 하나의 관 제점이 된다. (1) DDC 의 입출력 구성 ① DDC 의 구조 ![image](/image/placeholder) DDC 의 구조 DDC : Direct Digital Controller(직접디지발제어기) Distributed Digital Controller(분산처리장치) DDC 현장측 기억부 DO FAN, PUMP 의 모터류 ON/OFF(2 위치제어) I/O 제어 연산부 DI 상태, 경보 감시(PI : 적산입력) 모 통신인터페이스부 AO 밸브, 댐퍼의 비례제어(4~20 mA, 0~10Vde) 들 전원 공급부 AI 검출부의 입력신호(온도, 습도, 압력, 수위, .) DO : Digital Output AO : Analog Output DI : Digital Input AI : Analog Input PI : Pulse Input 그림 32 DDC 의 기본 구성 DDC 입출력의 구성 ![image](/image/placeholder) AI analog point AO DI digital point physical point DO 관제점(point) totalization point - TOT global point pseudo point parameter-point(program point) 그림 33 DDC 입출력 구성 DDC 제어 흐름도 ![image](/image/placeholder) 엔지니어링용 온도센서 습도센서 공조기 필터차암센서 → 중앙감시장치 테이터 설정기 상태 : 통합 BA 시스템 savicnet 점점 n⌀ 。 다른 DDC DI 콘트롤러에 입력 인터페이스 [상호통신] 데이터설정파일 (一) 어 연산유니 지미 0% 출력 인터페이 A 잉 6 。 。 。 。 DO 별 과 이미 가슴기 별표 터 오퍼레이션 기기 공조기 그림 34 DDC 제어 흐름도 (2) DDC 관제점 구성 각 설비기기(단말)와 접속하여 아날로그점의 계측, 디지털 점의 상태변화 등의 데이터를 중앙에 전송한다. 또한 중앙으 로부터 조작, 명령, 설정변경 명령을 단말로 보낸다. ① AI 연속적인 물리량(계측값) 입력(온도, 습도, CO, CO2, 풍량, 유량, 수량, 액위, 압력의 계측), 입력신호 : 저항, 전류, 전압, 펄스 등 ② AO 연속적인 비례 출력 (모터, 인버터), 출력신호: 전 압 2(0)~10 V DC ③ DI 접점 신호 입력, 운전상태(각종 팬/펌프, 열원 설 비 등), 이상경보(화재, 고/저수위, 과열, 과냉, 과습, 필터차 압, 열원설비 등),입력신호: 무전압 접점 ④ DO 기동/정지 출력(on/off) 각종 열원설비, 공조기, 각종 팬/펌프, 인터컴 등 출력신호 : 릴레이 접점 ⑤ TOT 계측값 적산 입력(유량, 전력량, 열량 등) 입력신호 펄스신호 다음은 H 사의 보드형 DDC 로서 다음과 같은 특징을 갖고 있다. 보드형 DDC 는 보드 타입의 공동관제점(universal input /output points) 수용기능을 가지는 DDC 이다. DDC 는 자체에 16 비트 마이크로 프로세서를 갖고 있어서 독립적 운용으로 사용 할 수 있고 PEER NETWORK RS-485 를 이용하여 다른 | {}
bef13088-d132-418a-a634-ec4cfc5a3ed3 | 3권.pdf | 6.31-14 제 6 편 일반 응용 ¦ 관제점 기기종류 ¦ AI/DI ¦ AO ¦ DO ¦ TOT ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보드형 A 타입 ¦ 18 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 4 ¦ AO 는 AI/DI 로 사용가능 ¦ ¦ 보드형 B 타입 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 4 ¦ AO 는 AI/DI 로 사용가능 ¦ ![image](/image/placeholder) DI 배기 환기 환기 화재 댐퍼 AFA 온도 습도 감시 ■RF 혼합 DI ▼ ▼ - 댐퍼▲ AI AI DI 외기 외기 외기 급기 급기 -APA 온도 습도 댐퍼 ASG 온도 습도 DDC#1 �� C 혼합 록 SF 총매중인공동 온도 AO AI AI AI Data 통신 DDC#1 27 P/S CPU AI AO DI DO 그림 35 DDC 관제점 구성 DDC 또는 신호전송 변환장치와 연결하여 사용할 수 있다. 각 DDC 는 A/D 및 D/A 변환을 이용하여 아날로그 및 디지 털 관제점에 대한 직접 처리가 가능하고 직접 디지털 제어, 에너지 관리 및 빌딩관리 소프트웨어를 내장하고 있다. 보드 형 DDC 의 입출력 관제점은 다음과 같다. 5) 소프트웨어 소프트웨어는 크게 운용 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 분류된다 (1) 운용 소프트웨어 운용 소프트웨어에는 운용 시스템(OS : operating system) 과 입출력 스캐닝, 프로세스에 필요한 우선순위 인터럽트 제 어, 디지털/아날로그 변환이나 아날로그/디지털 변환, 그리고 각종 설정점이나 파라미터 등과 같은 제어 프로그램 변수들의 화면 표시, 또한 데이터 파일의 정보제공 등과 같은 내용들이 포함되어 있다. (2) 응용소프트웨어 ① 직접디지털제어 소프트웨어 직접 디지털 제어 소프트웨어(DDC software)로 비례제어 에 적분동작을 추가함으로써 부하가 변동함에 따라 비례대를 이동시켜 편차를 제거하거나, 미분동작을 추가하여 급격한 부 하 변동에서 기인하는 오버슈트(overshoot) 혹은 언더슈트 (undershoot)를 줄임으로써 좀 더 안정된 제어를 할 수 있도 록 하는 소프트웨어가 있다. ② 에너지 관리 소프트웨어 에너지 관리 소프트웨어는 재실자의 쾌적함을 유지하면서 에너지 소비량을 줄이거나 제어하는데 그 목적을 둔다. ㉠ 절전 운전제어(duty cycling) : 전력을 사용하는 동력 (주로 송풍기류)을 사용 시간대별로 연속 운전시키다 환경조 건에 대응하여 주기적인 간헐정지를 시켜 절전 및 열원부하의 경감을 돕는 것이다. ㉡ 최적 기동/정지 (optimal start/stop) : 실내온도 조건을 소정의 시각까지 만족시키는 것을 목적으로 최소의 시간으로 워밍업(warming up) 시키는 것을 최적 기동이라 하고, 소정 의 시각까지는 실내온도 조건이 만족되는 것을 조건으로 가능 한 빨리 공조운전을 정지시키는 것을 최적정지라 한다. ㉢ 엔탈피 제어(enthalpy control) : 외기와 건물내의 엔 탈피를 비교하여 외기의 온도가 실내냉각에 유효하게 이용 가 능할 경우에 외기도입을 한다. ㉣ 전력 디멘드 제어(power demand control) : 전력 소 비량을 감시하며, 계약 전력보다 초과 되지 않도록 부하를 정 지 및 재기동 시키는 프로그램이다. ㉤ 야간운전(night cycle) : 주야간의 급격한 온도 차이 때 문에 발생할지 모르는 건물의 균열을 사전에 방지하여 건물수 | {}
77eb7cd2-386f-4a42-aa7b-720fbf76febc | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-15 명을 지속시키며, 또한 워밍업시 너무 많은 에너지 소비를 하 지 않도록 하는 프로그램이다. ㉥ 야간배기(night purge) : 이 프로그램은 냉방시즌에만 동작하는 것으로 기계적인 냉방이 시작되기 전에 외기온도를 이용하여 예냉하도록 함으로써 열원 에너지를 절약한다. ㉦ 제로 에너지 밴드/로드리셋(zero energy band/load reset) : 실내온도가 미리 설정된 최적조건에 만족한다면 냉 난방 설정점을 재설정함으로써 최소 에너지로 운전하는 프로 그램이다. (3) 빌딩관리 소프트웨어 대부분의 빌딩 관리 기능은 중앙관제 시스템에서 이루어지 며, 일차적인 데이터 수집분석 기능 중 다음과 같은 기능은 DDC 에서 이루어진다. ① 경보 잠금 팬이 정지되었을 경우나 최초 기동할 때 급 기 온도 경보나 습도 경보를 일시 정지시키는 기능이다. ② 통신기능 중앙 감시반이나 다른 DDC 로 전송하기 위한 통신제어를 한다. ③ 광역 관제점 버스상에 연결된 다른 DDC 들과 외기 온 습도 등과 같은 특정 관제점을 공유한다. ④ 가동시간기동이나 정지시간을 적산하거나 기동/정지 횟 수를 카운트하여, 중앙감시반으로 전송하며, 기준사용시간 초 과시 경보를 발생한다. ⑤ TEP(time and event program) 경보 상태나 관제점 상태변화, 시간 스케줄, 시간 경과 등에 의해 제어동작의 초기 화를 시킨다. 2.5 자동제어 밸브 피드백 자동제어계는 검출부, 조절부, 조작부로 구성되어 있고, 이들 각각은 각기 중요한 역할을 가지고 있다. 이들 중 어느 하나라도 불균형한 부분이 있으면 자동제어계로서 좋은 결과 를 얻을 수 없다. 특히, 그 중 조작부 즉, 조작기와 조작단(밸브 또는 댐퍼)의 선택은 매우 중요하다. 여기에서는 조작단 중 밸브, 특히 자동 제어 밸브에 대해서 기술한다. 밸브에는 수동조절 밸브와 자 동조절 밸브가 있다. 수동조절 밸브는 주로 스톱밸브로 사용 되고 있다. 이는 완전히 닫는 것으로 관로중의 유체흐름을 막 는 것이 주된 역할이며, 이를 위하여 밸브플럭에 합성고무 또 는 테프론 등을 설치하여 전폐(full close)시의 밀폐도를 높이 는 구조로 되어 있고 밸브 플럭이 상하로 이동하는 전폐(full close)와 전개(full open)의 중간과 정에 있어서의 제어성은 문제가 되지 않는다. 한편, 자동조절 밸브는 밸브플럭과 밸브 시트의 상대위치의 변화(시트는 고정되어 있으므로 결국은 플럭의 리프트를 일컬 음)에 의해 유체의 유량을 조절한다. 일반적으로 조절밸브의 플럭 및 시트는 유체의 유속에 의한 마모에 충분히 견디도록 금속재질로 되어 있어 전폐시의 누설량은 수동조절 밸브에 비 하여 크다. 또한, 일반 상업용 빌딩의 공기조화에 있어서는 계 절에 의한 부하의 변동이 크고, 계절 중에도 아주 조금밖에 없는 최대 부하시의 수치를 기초로 크기선정을 하였기 때문에 프로세스 제어의 경우와 는 달리 항상 가혹하게 사용되는 경우 가 드물다. 1) 제어 밸브의 구성 제어밸브는 크게 밸브 몸체와 조작기로 구성되는데, 더욱 자세히 구분하면 다음과 같이 구성된다. (1) 조작기 조작밸브의 스템(stem)을 움직이는 부분으로, 일반적으로 전동모터와 공기구동기(다이아프램식) 등이 사용된다. (2) 몸체 유체가 흐르는 부분으로 유체가 새지 않도록 하는 구조로 되어 있다. 보통 주철, 구상흑연 주철, 주강, 황동 혹은 청동 재질로 제작된다. (3) 플럭 밸브가 닫혔을 때 밸브 시트와 접촉하는 부분으로 유량을 제어하는 면적을 변화시킨다. 보통 제어밸브의 플러그는 컨투 어형, V-포트형, 급개형으로 분류된다. (4) 디스크 밸브 시트와 직접 접촉하는 플럭 부분으로 유체가 누설되 는 것을 막는다. (5) 가이드 밸브 플러그의 정확한 상하운동을 안내하여 완벽한 유량특 성을 보장하기 위한 것으로 플럭를 밸브 시트와 잘 밀착하게 하는 밸브 플럭 부분을 말한다. (6) 포트 밸브가 완전히 열렸을 때 시트와 디스크 사이의 유체가 흐 르는 구멍을 말하며 몸체크기나 배관구경과 는 다르며 표준밸 브에서는 밸브크기를 포트크기로 호칭한다. (7) 트림 밸브 본체를 제외하고 밸브에서 유체와 접촉하는 모든 부 분 중 분해 가능한 부분을 말하며 트림의 구성요소는 플럭, 시트, 스템, 패킹 등이 있다. ① 플럭, 시트 밸브를 통하는 유량을 가변시키는 기능 ② 스템 조작기(actuator) 혹은 손잡이의 움직임을 플럭 로 전달하는 기능 ③ 패킹 유체가 스템을 지나 유출되는 것을 방지하는 기능 2) 제어 밸브의 종류 (1) 분류 제어밸브는 밸브구조, 사용 유체의 종류, 연결방법, 조작기 의 구동원에 따라 다양하게 분류된다. ① 밸브구조에 의한 분류 ㉠ 전자밸브(솔레노이드밸브) 직동(direct operation) 식, 마그나 리프트(magnalift valve)식, 파일럿(pilot)식 전 자밸브 ㉡ 소형 전동밸브 ㉢ 2 방 제어밸브 단좌(single seated)밸브, 복좌(double seated)밸브 ㉣ 3 방 제어밸브 혼합형(mixing type)밸브, 분류형 (diverting type)밸브 ② 사용유체의 종류에 의한 분류 물용, 증기용, 가스용, 공기용, 기름용 | {}
5d4aa2c4-c8ae-4aa5-9283-690a9987671e | 3권.pdf | 6.31-16 제 6 편 일반 응용 ③ 배관과 연결방법에 의한 구분 플랜지형(flange type), 나사형(screw type) ④ 조작기의 구동원에 의한 구분 전기식(전기를 이용해 동작), 공기식(건조된 압축 공기원으로 동작), 자력식(self operated type ; 배관 계통 내 자체의 압력을 이용해 동작) (2) 소형 전동밸브 ① 팬코일유닛에 내장하여 사용되는 냉온수 제어용의 소 형밸브이다. ② 전자밸브와 는 달리 동작음이 없다(실내 제어에 적합) ③ 2 방 밸브와 3 방 밸브가 있다. ④ 전동모터의 회전을 기어로 감속하여 완만한 속도의 회 전으로 바꾸고 고무로 된 공모양의 플러그를 움직여 포트를 개폐하는 구조로 되어 있다. ⑤ 제어동작 : 2 위치식이며 2 방 밸브의 경우 전원 투입으 로 열리고 전원을 차단하면 내장스프링에 의해 입구쪽 포트를 닫게 되어 있다. 수동 개폐레버가 있다. ![image](/image/placeholder) 스템 가이드링 핀 핀 패킹누르개 패킹 플럭 패킹 가스켓 시트링 D 패킹부쉬 시트 ① 디스크 플럭 본체 그림 36 제어밸브의 구성 요소 (3) 단좌 2 방 밸브 단좌 2 방 밸브는 1 개의 플럭와 시트로 구성되어 있다. 밸브 전후의 압력차가 직접 플럭에 걸리기 때문에 고차압, 대구경 ![image](/image/placeholder) ◀34.8⌀ I1=89. 4 전회시 E D ① ▶ h⌀ xN A 그림 37 단좌 2 방 밸브 에는 사용하기 어렵지만 차단능력은 우수하다. 주로 유체가 스팀일 때, 혹은 유체가 물일지라도 차압이 크게 걸리지 않는 곳에는 사용이 가능하다. (4) 복좌 2 방 밸브 복좌 2 방 밸브는 2 개의 플럭와 시트로 구성되어 있어서 밸 브 시트에 걸리는 압력이 서로 상쇄되므로 적용 차압이 크게 작용하는 곳에 사용한다. 주로 유체가 물일 때 사용하고, 스팀 에는 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 스템보턴 스템보턴 조임나사 스템인장 스템(G,⌀) (MP953A 13 인치형에부속) 패킹압축나사 로크링� 12 <F⌀ 전폐시 패킹(8 매) 11 전폐시 촉발이링 핀 가스켓 상부시트 플러그 E 하부시트 D⌀ t h⌀ xN A 그림 38 복좌 2 방 밸브 (5) 혼합 및 분류형 3 방 밸브 ① 혼합형 3 방 밸브 2 방향에서 흘러들어와 한 방향으로 혼합되어 흘러 나가는 밸 브를 말한다. ![image](/image/placeholder) 그림 39 혼합형 삼방 밸브 그림 40 분류형 삼방 밸브 | {}
74ea1b84-abd6-4be3-8fde-294b76002ab4 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-17 ② 분류형 3 방 밸브 한 방향에서 흘러들어와 2 방향으로 혼합되어 흘러 나가는 밸 브를 말한다. 3) 제어 밸브의 특성 제어기의 출력 신호가 변경될 경우 최종 출력 장치인 조작 기에 의해 밸브의 스템과 플럭의 위치를 조정하게 된다. 밸브 플럭의 이동은 유량을 변경하게 되며 이 밸브 스템의 위치와 유량의 변화의 관계를 유량 특성 또는 고유 특성이라고 한다. 이러한 특성은 밸브 플럭와 시트의 형상과 관련이 있으며 밸 브의 수명 기간 동안 고유 특성으로 유지된다. 급개형 (quick opening), 선형(linear), 등비율 (equal percentage) 특성이 HVAC 프로세스에서 사용되는 유량 특성이다. (1) 급개형 특성 급개형 특성의 밸브는 2 위치 제어의 활용에 사용된다. 이 밸브의 플러그는 평평한 형태로 구성되며 2 위치 제어기의 출 력 신호가 변경되면 플럭의 위치가 변경되며 밸브 스템의 작 은 변위의 이동으로도 전체 유량이 흐르게 된다. 급개형 특성 의 밸브는 제어기의 출력 신호가 설정치의 ±1/2 을 초과 하는 경우 완전히 열리거나 닫히게 된다. 급개형 밸브는 높은 반응 게인을 가지게 된다. 최대 유량의 90%에 도달하였을 경우의 스템은 전체 스트로크의 20% 정도만 이동하게 된다. 그림 41 에 급개형 밸브의 유량 특성을 나타내었다. Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 20% 40% 60% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 그림 41 급개형 밸브 응답 밸브의 적절한 설치는 유량 특성을 결정짓는 매우 중요한 요소이다. 일반적으로 밸브의 표면에는 유체의 흐름의 방향 을 화살표로 표기하고 있으며 이는 유체의 유동으로 인하여 발생하는 힘에 관계되는데 반드시 조작기에 의해 발생하는 닫는 힘에 반대 방향으로 동작하도록 한다. 만일 밸브가 반대 방향으로 설치되었을 경우, 유체에 위한 힘이 밸브가 점차 닫 힘에 따라 조작기의 스프링 힘의 반대방향으로 동작하게 되 고 일정 포인트에서 조작기의 스프링이 더 이상 시트에서 플 럭을 닫는 힘을 지탱하지 못하는 경우가 발생한다. 이 경우에 는 플럭이 급격히 시트 방향으로 이동하여 유량이 급격히 '0' 로 줄게 되며 유량이 줄어들어 유체에 의한 힘이 없어지면 조작기의 스프링이 다시 플럭을 들어 올려 급격한 개폐를 반 복하게 된다. 이를 채터 (chatter) 현상이라 부른다. 채터 현 상은 시트와 플럭의 파손 현상을 나타낼 수 있으며 이 현상 으로 인하여 배관계의 워터 해머(water hammer)와 같은 큰 소음을 발생시킬 수 있으며 배관계를 약하게 하는 주원인 으로 작용할 수 있다. (2) 선형 밸브 특성 선형 유량 특성의 밸브는 제어 신호에 출력 신호에 비례하 여 유량이 선형적으로 비례하는 특성을 가지고 있다. 예를 들 어, 제어 출력 신호가 전체 스팬의 12% 만큼 변화하면 조작 기는 밸브의 스템을 전체 스트로크의 12%를 변화시키고 유 량 역시 12% 만큼 변화하게 된다. 밸브의 비례 게인 (△유량 / △스트로크)은 밸브의 제작사에 의해 결정되며 밸브 수명 내 내 유지된다. 그림 42 에 선형 밸브의 특성을 나타내었다. 그 림에서와 같이 스트로크의 양쪽 끝단에서 약간의 비 선형성이 나타난다. Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 그림 42 선형밸브 응답 선형 특성을 가진 밸브는 선형 응답 특성을 가진 프로세스 에 활용되는데 증기 난방이나 냉수 제어 등이 선형 프로세스 이다. (3) 등비율 밸브 특성 등비율 밸브 특성은 비선형 유량 특성이다. 이 밸브의 유량 특성은 스템의 스트로크에 비례하지 않고 대신에 등비율에 기 준하여 변화된다. 그림 43 에 등비율 밸브의 특성을 나타냈다. 특성을 가진 밸브는 비선형적인 프로세스를 선형화 하는데 활 용된다. 비선형적인 프로세스를 선형화하여 전체 시스템이 선 형적으로 동작할 수 있도록 한다. 온수 응용이 비선형적인 프 로세스의 대표적인 예인데 설정 온도보다 10°C 높은 온도를 가지는 프로세스의 경우 유체의 흐름의 감소가 프로세스의 온 도를 선형적으로 감소시키지 않으며, 밸브가 닫힌 후에도 코 일 등에 남은 열로 인하여 공기의 온도가 상승하는 경우가 있 다. 이러한 현상 비선형적인 프로세스의 대표적인 예이며 만 일 이러한 프로세스에 등비율 특성을 가지는 밸브가 활용될 경우의 시스템의 반응을 그림 44 에 나타내었다. 4) 밸브 특성 용어 (1) 레인지어빌리티(rangeability) 밸브의 레인지어빌리티는 제어 가능한 최소 유량에 대한 제어 가능한 최대 유량의 비율로 나타낸다. 제어 가능한 최소 유량은 밸브의 플럭과 시트 사이에 존재하는 간극의 함수로 나타낸다. | {}
cd2ac29f-3021-4937-ba57-f57d539bde63 | 3권.pdf | 6.31-18 제 6 편 일반 응용 Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 5GPM 10GPM 15GPM 20GPM 25GPM 30GPM 35GPM 40GPM 45GPM 50GPM 100GPM 그림 43 등비율 밸브 응답 ![image](/image/placeholder) 240 legend 220 equal% 200 heat transfer 180 ・・・・・・・・・ linear 160 140 GPM 120 100 80 60 40 20 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % stroke 그림 44 비선형 프로세스에 설치된 등비율 밸브의 응답 레인지어빌리티= 제어가능최대유량/제어가능최소유량 (1) 대부분의 HVAC 프로세스에서 측정 범위 가능성은 30:1 에서 50:1 의 값을 가지며 선형 밸브의 경우 30:1, 등비율 밸 브의 경우 40:1 에서 50:1 의 값을 가진다. 큰 값을 가질 경우 제어 성능이 우수한 결과 를 보인다. (2) 턴다운 비(turndown ratio) 턴다운 비는 레인지어빌리티와 매우 유사한 개념으로서 최 대 요구 유량과 제어 가능한 최소 유량의 비를 나타낸다. 여 기서 최대 요구 유량은 설계 부하로 프로세스가 동작하기 위 해 요구되는 유량이다. 만일, 설계 부하 유량이 최대 제어 가 능한 유량보다 작다면 턴다운 비는 밸브의 제어 범위를 나타 내는데 유용하게 활용될 수 있다. 턴다운 비는 레인지어빌리 티와 같을 수 있으나 일반적으로 작게 나타난다. 턴다운비 = 최대요구유량/최소제어가능유량 (3) 클로즈 오프 레이팅(close off rating) 제어기로 동작되는 상태에서 닫힌 밸브의 전후단의 최대 압력 차이는 적절한 밸브를 선택하는데 필수적인 요소이다. 클로즈 오프 레이팅은 밸브가 닫힌 상태에서 유체의 누설이 없는 상태로서, 단좌 방식의 밸브는 설계 압력을 초과 하지 않 고 조작기가 감당할 수 있는 범위 내에서는 누수율이 낮은데 이러한 상태가 유지될 수 있다면 프로세스 전반에서 좋은 제 어 성능을 기대할 수 있다. 복좌 구조나 3 방 밸브 등은 누수 율이 높은 구조를 가지고 있는데 통상적으로 이러한 밸브들은 약 1%에서 3% 정도의 누수율을 나타낸다. (4) 유량 계수 ① 유량계수 C 유량계수 C,는 15.5°C 의 물이 밸브 전후의 압력차가 1 psi(47.9 Pa)일 때 완전히 열린 밸브를 통과 하는 유량(GPM : gallon per minutes)을 무차원 수로 나타낸 값이다. ② 유량계수 K U , Av A · 값은 SI 단위를 사용하여 밸브 전후의 압력차를 1 Pa 로 하고 밸브를 전개하였을 때 상온 상태의 맑은 물을 1 시간 흘렸을 때의 유량을 [m2/s]으로 나타낸 것을 말하며 이러한 경우 단위 크기의 문제로 압력차를 1 bar, 유량 m2/h 를 적용 하는 K"를 널리 사용하고 있다. 그리고 1 C v=1.167 K"이 다. p/Po K0 = 81 △P (3) 여기서, Q : 유량, m2/h ¦ Po ¦ : 기준유체의 밀도, 1 000 kg/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 유체의 밀도, kg/m3 ¦ ¦ △P ¦ : 밸브차압, 1 bar(100 kPa) ¦ (5) 최대 압력과 온도 제어 대상 유체의 최대 압력과 온도는 밸브의 각종 재질을 결정하는데 중요한 요인이다. 5) 밸브 선정 (1) 밸브의 유량 특성 밸브 양단의 압력강하는 밸브의 고유 유량 특성을 결정하 기 위하여 일정압력으로 유지하여야 한다. 설치된 밸브의 실 제 유량 특성은 일정한 압력강하일 때의 고유 유량 특성과 는 차이가 있는데 이러한 현상을 밸브의 실제 유량 특성이라고 한다. 코일, 밸런싱 밸브, 접속 배관, 부속품, 제어 밸브로 구 성되는 열전달 시스템에서, 제어 밸브 이외의 나머지 배관 시 스템 구성요소의 총 압력 강하에 대한 완전히 열린 밸브의 압 력강하의 비를 밸브 오소리티(authority)라고 하며 제어 밸브 의 실제 유량 특성을 결정하는데 사용된다. 밸브의 실제 유량 특성과 고유 유량 특성 사이의 차이를 최소화하기 위해, 완전 개방 상태의 압력강하 비는 충분한 검토 후 선정한다. (2) (2) 압력강하 배관계의 저항은 배관 직경, 재질, 배관 길이, 부속류의 수 와 종류, 관내 유체 속도의 함수로 나타난다. HVAC 시스템 의 압력은 펌프 또는 공급, 환수 주배관의 압력차에 의해 공 급되며 일정 압력을 유지하게 된다. 이 압력원은 배관, 밸브, 부속류, 코일 등을 지나면서 조금씩 소멸되고 이들에 의한 총 압력 소멸을 압력강하라고 한다. 최대 유량은 배관계의 총 압 력 강하에 의해 좌우되며 만일 배관계의 압력 강하가 증가되 | {}
3a47321d-8599-43ed-a672-a27078d3103c | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-19 면 유량은 감소되며 반대로 압력강하가 감소할수록 유량은 증 가하게 된다. 정확한 밸브의 압력강하를 선정하기 위해서는 배관계의 다른 압력 강하를 알고 있어야 하는데 그림 45 은 간 단한 열전달 배관계를 나타내고 있다. 그림에서 압력원에 의 해 극복해야 하는 배관계의 저항은 최대 유량에서의 배관, 부 속류, 코일 및 완전 개방 상태의 밸브 압력 강하의 합과 같으 므로 P1, P3 과 P4 의 최대 유량에서의 압력강하를 기준으로 완전히 열린 상태에서의 밸브 압력강하가 계산된다. 설치된 밸브의 유량 특성을 유지하기 위하여 밸브의 압력강하는 다 른 압력강하의 합보다 같거나 커야 한다. 즉 완전히 열린 밸 브의 압력강하가 나머지 시스템의 저항보다 크거나 같게 유 지된다면 밸브는 전 개도에 대하여 유량을 조절할 수 있고 만일 배관계의 다른 요소나 부분이 완전 개방 상태의 밸브 보다 저항이 크다면 밸브가 아닌 그 구성 요소에 의하여 통 과 유량에 영향을 미친다. 높은 저항을 가지는 요소는 밸브가 배관계에서 최대 저항을 가지게 될 때까지 통과 유량이 영향 을 받는데, 예를 들면 밸브의 최대 압력강하가 코일 보다 작 을 경우에는 코일이 프로세스에서 통과 유량을 결정하며 밸 브가 점차 닫혀 압력 강하가 코일 저항보다 크게 되면 밸브 가 유량을 조절하기 시작하며 나머지 개도에서 이러한 경향 을 유지하게 된다. ![image](/image/placeholder) return supply valve(P2) piping(P1) △P fittings (P3) coil(Ps) △P=P1+P2+P3+P4 그림 45 열교환기 회로의 압력 강하 이렇게 배관계에서 밸브 이외의 구성 요소의 압력 강하가 크게 되면 밸브가 크게 선정된 것으로 전체 개도에 대하여 유 량 조절을 수행하지 못하게 되고 비선형적 특성을 가지고 마 치 2-위치 밸브처럼 동작하는 경향을 보이기도 한다. 게다가 크게 선정된 밸브는 유량 조절을 위해 작은 개도에서 동작하 게 되고 이는 결국 유체의 통과 면적이 작아져 적정 유속 보 다 빠른 유속을 나타내게 되어 케비테이션과 후레싱이 발생할 가능성이 커진다. 또한 빠른 속도의 유체는 시트 등의 손상을 가져온다. 만일 밸브의 압력 강하가 너무 크면 밸브의 입출구의 직경 이 배관의 크기보다 현저히 작을 수 있고 밸브가 제어를 전혀 할 수 없어서 완전히 개방된 상태로 운전될 수도 있다. 이러 한 작은 밸브는 고 양정의 펌프를 필요로 하며 이로 인한 추 가적인 펌프의 에너지 사용은 배관 계통의 운전 비용을 높이 게 된다. (3) 밸브 압력강하의 올바른 선정 밸브와 시스템 설계자는 밸브를 선택할 때 완전히 열린 밸 브의 압력강하가 남은 배관계의 압력강하의 약 1.0 배가 되도 록 선정한다. 이는 완전히 열린 밸브의 압력 강하가 전체 배 관계의 압력강하의 약 50%가 되는 것을 의미한다. 만일 밸브 의 압력강하가 이러한 범위를 벗어나면 자체의 유량 특성 때 문에 전체 배관 계통의 제어성, 용량 및 효율을 저하시킨다. 2 위치 밸브는 유량을 조절하지 않기 때문에 큰 압력강하를 필 요로 하지는 않는다. 일반적으로 시스템 압력 강하의 20% 정 도에서 선정된다. 이러한 작은 압력강하는 전체 시스템의 펌 프 양정을 감소시키는 효과 가 있다. (4) 증기 밸브 선정 증기 시스템에서, 유량은 시간당 증기의 질량으로 계산한 다. 증기 시스템에서 유량을 공급하기 위한 에너지는 보일러 에서 발생된 증기 압력이다. 압력강하는 밸브 입구 배관과 코 일 출구의 압력차로 정해진다. 증기 밸브 크기 선정은 제어밸브의 임계 압력강하에 따른 다. 임계 압력강하는 밸브 양단에 발생할 수 있는 허용 가능 한 최대 압력강하를 의미한다. 밸브의 압력강하가 허용 가능 한 최대 압력강하를 초과 하면 밸브를 통과 하는 유량을 제한시 키는 폐색 유동 조건이 발생한다. 유량이 폐색 유동으로 인해 설계값 보다 작게 되면 코일의 열전달은 정격 용량보다 작아 지므로 임계압력은 식 (4)와 같이 밸브 입구에서 허용 가능한 절대압의 50%로 계산된다. △Pcritical = 0.50 x P inletabsotute (4) 2.6 자동제어 댐퍼 댐퍼의 특성은 밸브와 유사하게 공기 유량을 조절하는 기 능을 수행한다. 공기조화기, 덕트 등의 HVAC 시스템의 공기 유량을 제어하는데 활용되며 밸브처럼 2 위치 제어와 비례 제 어를 수행할 수 있다. 평행익형 댐퍼와 대향익형 댐퍼를 가장 많이 사용한다. 1) 평행익형 댐퍼(parallel blade dampers) 평행익형 댐퍼는 2 위치 제어에 많이 활용된다. 조작기의 조 작에 따라 댐퍼를 구성하는 날개가 그림 46 과 같이 같은 방향 으로 동작한다. 이러한 방식의 댐퍼는 공기조절 보다는 개폐 용으로 많이 적용된다. 급개형 밸브와 유사하게 평행익형 댐 퍼는 약 80% 정도가 닫히더라도 공기의 풍량 변화가 적은데 그때의 특성은 그림 47 과 같다. 그림에서와 같이 평행익형 댐 퍼 조작기의 스트로크가 20%에 도달하게 되면 거의 100%의 공기 흐름을 나타내며 약 20% 정도까지만 선형을 나타내는 것을 알 수 있다. 만일 완전 개방된 상태의 댐퍼를 지나는 평행익형 댐퍼의 압력 강하가 증가하게 되면 댐퍼의 유량 특성은 그림 47 에서 와 같이 선형성을 나타내게 되며 이러한 반응을 만들기 위하 여, 완전 개방 상태의 댐퍼 압력 강하는 전체 유로 저항의 30%를 초과 해야 한다. 이러한 경우에는 시스템의 팬 동력을 | {}
0dcb10cb-e385-4f47-8bd1-c5d6104ca732 | 3권.pdf | 6.31-20 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) shaft parallel blade dampers 그림 46 평행익형 댐퍼 inherent Chart Title: characteristic ratios = sampled quarter residence X-Axis: % dumber opening Y-Axis: % full airflow Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 20% 10% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% characteristic 그림 47 평행익형 댐퍼 특성 증대시켜야 하며 부가적인 에너지는 열과 소음으로 소멸된다. 또한 팬 동력의 증가로 부수적인 소음이 발생한다. 그러므로 평행익형 댐퍼는 2 위치 제어에 사용하는 것이 적절하다. 2) 대향익형 댐퍼 (opposed blade dampers) 대향익형 댐퍼는 공기의 유량을 조절하기 위하여 많이 사 용한다. 인접한 날개는 서로 반대 방향으로 움직이며 이를 통 하여 공기 흐름의 면적을 변화시키며 이때의 특성을 그림 48 에 나타내었다. 대향익형 댐퍼의 특성은 마치 등비율 밸브와 도 유사한 형태의 비선형 특성을 나타내며 댐퍼를 통과 하는 압력 강하를 적절히 선택하여 그 풍량 특성을 더 선형적으로 만들 수 있다. 대향익형 댐퍼의 압력 강하가 전체 시스템 저 항의 10% 정도가 되면 선형적인 특성을 얻을 수 있다. 3) 댐퍼조작기 그림 49 의 댐퍼조작기는 댐퍼 연결구가 필요 없이 댐퍼 구 series resistance inherent Chart Title: characteristic ratios = sampled residence X-Axis: % dumber opening Y-Axis: % full airflow Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 10% 20% 10% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0% characteristic 그림 48 대향익형 댐퍼 특성 동축에 직접 체결하여 댐퍼의 개도를 조절하는 것이다. 밸런 싱 릴레이에 의해 회전각도 90°범위 내에서 정회전 및 역회전 을 할 때 그 종류에 따라서, 교류/직류 24 v 또는 교류/직류 220 V 의 전원으로 8, 16, 24 Nm 의 토오크를 내며, 동작시 간은 30 초, 80 초 또는 125 초의 것들이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 49 댐퍼조작기 전원공급이 차단될 때 내부의 스프링에 의해 초기상태로 복원되는 스프링 리턴(spring return)타입과 스프링이 없어 서 전원공급이 차단되면 그 위치에서 정지하는 논스프링리턴 (non spring return)타입이 있다. 스프링 리턴타입의 댐퍼조작기는 내장된 스프링의 장력에 영향을 받지 않고 동작될 만한 힘을 필요로 하므로 구동 토크 가 작으며 규모가 커지고 가격도 비싸다. 이에 비해 논스프링 리턴타입은 스프링의 장력이 없기 때문에 상대적으로 구동 토 크가 크며 규모도 작고 가격도 낮은 편이다. 전원이 차단되었을 때의 영향이 자동제어의 각 장비에 심 각한 영향을 미치지 않는 경우에는 논스프링 리턴타입을 주로 사용한다. 전기식 조절기와 연결되는 댐퍼조작기는 조절기로 부터 0~135 �의 포텐쇼미터 저항변화 신호를 입력받아 비 례제어되며, 전자식 조절기 또는 DDC 와 연결되는 댐퍼조작 기는 SPDT 접점신호, 전류신호(DC 또는 AC 4~20mA), 전 | {}
e68e66fa-8fd6-412b-9a20-4406b00bbb73 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-21 압신호 2(0)~24(10) v 중의 한가지 신호를 입력받아 비례 제어, 비례적분제어 또는 PID 제어동작을 취할 수 있다. 댐퍼조작기가 입력받을 수 있는 신호선택은 부착되어 있는 DIP 스위치로 설정할 수 있다. 댐퍼조작기의 회전방향은 공장 에서 출고될 때 정회전방향으로 설정되어 있다. 비례 또는 비 례적분제어는 정풍량방식에서 주로 사용하며, PID 제어는 변 풍량방식의 VAV 조절기에서 사용된다. 3. 빌딩 자동제어 시스템 설계 빌딩내의 자동화 대상설비에는 공기조화기, 보일러 및 계통 설비, 냉동기 및 계통설비, 송풍계통설비, 급.배수 위생설비, 전력설비, 조명설비, 방범 및 방재설비 등이 있다. 빌딩 자동화 기술은 날로 대형화 되는 빌딩의 효율적인 관 리와 적정량의 에너지를 사용하여 빌딩 이용자에게 쾌적하고 안전한 환경제공을 목적으로 발전되었고 컴퓨터 기술과 서로 다른 시스템간의 통합 기술의 발달로 획기적인 기술 발전을 이루고 있다. 계통별 자동제어 시스템 설계하기 위한 기초지식은 다음과 같다 ① 공기조화기 자동제어 빌딩 내에 공급되는 공기를 요구하는 환경에 알맞게 조정 하는 공기조화기 구성요소별 자동화 설계 지침을 알아보고 자 동제어 관제 점을 파악, 도면화 하고 그 운전 및 동작을 이해 한다. ② 보일러 계통의 자동제어 빌딩 내에서 필요로 하는 온수를 만들어 내는 보일러 계통 의 구성 요소별 자동화 설계 지침을 알아보고 자동제어 관제 점을 파악 도면화 하고 그 운전 및 동작을 이해한다. ③ 냉동기계통 자동제어 빌딩 내에서 필요로 하는 냉수를 만들어 내는 냉동기 기기별 구성요소의 자동화 설계지침을 알아보고 자동제어 관제 점을 파악, 도면화 하고 그 운전 및 동작을 이해한다. ④ 회기송풍계통 자동제어 빌딩 내 주차장 및 특수지역의 급기, 배기를 위한 회기 송 풍계통 기기별 자동화 설계 지침을 알아보고 자동제어 관제 점을 파악, 도면화 하고 그 운전 및 동작을 이해한다. ⑤ 급.배수 위생계통 자동제어 빌딩 거주자들이 필요로 하는 물의 공급, 저장을 위한 위생 설비계통의 기기별 자동화 설계 지침을 알아보고 자동제어 관 제 점을 파악, 도면화 하고 그 동작을 이해한다. 3.1 자동제어 시스템의 설계 흐름 1) 제어 시스템 설치계획 제어 시스템은 건물설비의 신경계통으로 중요한 역할을 담 당한다. 건물 계획단계부터 충분히 검토하며 건축설비 계획시점에 서 제어시스템 전체를 계획한다. 건물 전체 조건파악: 건물의 용도, 규모, 운영관리형태, 건물 개요 등을 파악한다. ↓ 건축설비개요 파악 : 건축설비 개요, 방식, 계통 , 대수 등을 파악한다. ↓ 설치계획 조건 결정 : 제어시스템 전체개요, 요구품질, 환경조 건 등을 정리, 결정(온도조건, 에너지제 ↓ 어, 제어방식 등) 제어항목, 기능의 결정 : 각 설비들의 제어대상과 감시항목 등 기능개요를 결정 ↓ 제어시스템 제어방식결정 : 필요한 기능부터 전체구성과 제어 방식을 결정 공조기 제어 등은 어 떤 방식으로 할 것인가를 결정 ↓ 설비계통과 일치 확인 : 결정된 제어기능, 제어방식 등이 설비 계통과 일치되는지를 확인 2) 자동제어 시스템의 설계순서 ① 설비의 기기 일람표, 계통도, 평면도 등의 전체내용과 해당설비의 위치를 파악한다. ② 계획시점에서 검토한 해당 설비계의 제어에 요구되는 제어항목, 기능, 정밀도를 확인한다. ③ 해당 설비에 관련되는 기기, 닥트, 배관계통 등을 파악 해서 제어항목에 적정한가를 확인한다. 예를 들면 공조기의 경우 회기팬, 배기팬, 덕트계통, 배관계통 등. ④ 해당설비에 관련된 조작 가능한 밸브, 댐퍼, 가습기, 인버 터 등이 제어항목과 적정 한 개소에 놓여 있는가를 확인한다. ⑤ 제어항목에 필요한 센서가 제어대상의 부하를 정확하게 파악되도록 센서의 종류와 설치위치(실내, 회기닥트 등) 를 결정한다. 이때 설치 공간, 디자인과 주위환경도 고려하여야 한다. ⑥ 제어항목, 요구품질의 조건, 동력원, 계측, 설정, 표시의 필요/불필요와 위치, 운전방법, 관리방법 등에 의해 제어방식 을 결정한다. ⑦ 지금까지 검토한 요소를 감안해서 필요한 제어루트와 그 동작, 각 루프사이에 관련, 인터록, 중앙감시 등의 전송요 점을 정리해서 제어로직을 설계한다. 이 제어로직의 개요를 표시한 것이 제어 계통도와 동작설명서가 된다. ⑧ 제어로직, 입출력신호, 취합 회로, 예산 등에 맞는 제어 기기를 선정한다. ⑨ 유체, 유량, 입구압력, 압력강하 압력정격 등으로부터 적절한 제어밸브의 종류와 구경을 선택한다. 이때 압력과 허 용차압, 유속 등이 밸브의 허용범위내인가 아닌가의 확인이 필요하다. 자세한 것은 밸브자료를 참조한다. ⑩ 이상의 과정에 의해 계통도, 자동제어 기기일람표, 제어 밸브 일람표, 중앙감시 일람표등을 작성한다. ⑪ 해당하는 자동제어 패널에 설치하는 기기를 기본으로 | {}
6b17b667-fb1f-4f0a-a28f-5a88f418ca24 | 3권.pdf | 6.31-22 제 6 편 일반 응용 하여 패널 크기를 계산해 일람표( 치수, 길이 )를 작성한다. ⑫ 설비기기, 배관, 닥트, 동력 분전반 등의 위치, 공사구분, 배선루트 및 계통도에 의해 자동제어 평면도를 작성한다. ⑬ 이상에서 기기, 패널, 배선배관의 설치공사의 수량을 모아 기기, 패널, 계장공사비, 시운전조정비 등의 예산을 산출한다. 3.2 공기조화기 자동제어 1) 공기조화기 공기조화기는 실내공기의 온,습도를 적정하게 유지하기 위 한 기계장치로 구성은 댐퍼부분, 코일부분, 팬 부분으로 나눌 수 있다 공조기의 분류 방법은 다양하지만 자동제어 측면에서 보면 외기처리 공조기, 정풍량 공조기, 변풍량 공조기, 패키지 형 공조기, 팬 코일유닛 등이 있다. 2) 구성요소별 설계지침(일반형 공조기) 댐퍼 댐퍼의 구동은 급기 팬과 연동하여 급기팬 가동 시 동작 된다. ![image](/image/placeholder) AO 씨앗 MDD (N.C) MODI [전열교환기] RR MCC CMIM TDA HDA SDA EA (N.C) RA MDC AC 220 V 10 월 DI MDD (N.O) AI AI AI DO cw⌀ AO DI DI DO COOL NG HEATING DO COIL CWS� HWS MCC MDC TDA OA (N.C) SF SA TDA HXCP ⑨ 호 A 0 MDD (OA 용) EHP FILTER HV CHR S.S AI 올 CCV HCV MDD AO ow DODI AI 발 AO AO DO DI DO 그림 50 DDC 방식 자동제어 계통도 (정풍량 공기조화기) DIDIDOAO ![image](/image/placeholder) TDA HDA SDA RA EA (N.C) MDD V AC 220 DI MDD (N 이 미미 DOAO DI AI AI AO <� VA AO NG HEATING CHS WS SA PD6 TDA HDA OA (N.C) SF VCH VCH VCH MDD TDA 0 m FILTER CHR HWR- S S AI AI CAV VAV CCV HCV HV AO VTC VTC ₩ AI AO AO AO 그림 51 DDC 방식 자동제어 계통도(변풍량 공기조화기) | {}
ba1b35e3-f524-4da4-a2cb-74c931b8a2fb | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-23 환절기에는 에너지 절감을 위하여 외부공기 유입으로 실내 온습도 조절을 하며 여름이나 겨울에는 실내 쾌적도를 유지하 기 위하여 최소 열림 제어를 한다. 또는 실내 이산화탄소 농도에 따라 제어한다. ② 필터 외기 및 순환공기에 섞여있는 먼지나 이 물질에 의한 필터 의 막힘을 알기 위한 감지기에 의한 제어가 필요하다. ③ 냉 온수 코일 및 가습기 실내온도, 습도의 변화에 따라 실내의 적정온도를 유지하기 위하여 냉수 및 온수코일에 공급되는 냉온수량을 조절한다. 실내습도가 건조할 때에는 가습기에 공급되는 양을 조절 요구 하는 습도를 조절한다. ④ 급기 및 배기 팬 팬의 기동과 정지를 원격제어하고 동작 상태를 감시한다. 모터의 고장이나 화재와 같은 돌발사고로 인한 긴급 상황 발 생 시 위험을 감지하여 팬과 연동한다. 3) 도면작성 ① 일반적으로 덕트 연결 형태를 가지고 외기, 급기, 회기, 혼합 및 배기 표기를 한다. ② 댐퍼, 냉온수용 코일, 필터, 가습기, 급배기 팬을 공기조 화기 내에 위치를 표기한다. ③ 외부공기 인입구에 온도 및 습도 감지기를 표기하기도 한다. ④ 댐퍼 조작기를 표기한다. ⑤ 외기와 회기가 만나는 혼합공기에 온도감지기를 표기 한다. ⑥ 필터 전후단에 차압 감지기를 표기한다. ⑦ 냉난방코일에 공급되는 냉온수 배관에 조절용 제어밸브 와 밸브 조작기를 표기한다. ⑧ 가습기에 공급되는 증기 또는 물 배관에 습도 조절용 제어밸브와 밸브 조작기를 표기한다. ⑨ 급기 및 회기 팬 전후 단에 공기흐름 스위치를 표기한 다. 이때 급기팬의 가동 시 회기팬이 연동되도록 표기하고 기 동/정지 신호표기도 해야 한다. ⑩ 급기 덕트에 온도 및 습도감지기를 표시한다. ⑪ 실내로부터 돌아 나오는 회기덕트에 온도 및 습도 감지 기를 표기한다. ⑫ 실내로부터 돌아 나오는 회기덕트에 화재감지용 연기감 지기를 표기하고 급기팬과 연동 4) 장비별 포인트 스케쥴(DDC 관제점 일람표) ![image](/image/placeholder) 감시 및 제어 디지브 커 디지브로이 아니도그 � 이내로그 딥러 to WE 그래픽 계 비 연계비의 - 념혈인 최성현역위료예방 정확한 에이 T 내내 DDC 판넬 치 선산 처치 DDC 번호 관제 장비 1 회 [ 비퇴그래에서 설치위치 터 비 철 MM 의료의 료 고 홈페이트 따라 치과 에 디파리약액의 의료 [비과 비액티커 v ] 확 LOC 1 NHL 6 4 동 동조설 15 65 324 3 2 13 FCU70HE-4181 7 FCUZONE-4 덕후: 미 2 2 FCU 질환원법 를 2 IZINE 5) 동작 설명서 작성 ① 급기팬을 가동시키면 회기팬이 연동하여 공기조화가 시 작된다. ② 회기덕트 내에 설치된 온도 감지기의 검출온도로 냉난 방밸브를 비례제어하여 실내온도를 일정하게 유지시킨다. ③ 회기덕트 내에 설치된 습도감지기의 검출습도에 의해 가습밸브를 비례 또는 개폐제어 하여 실내 습도를 일정하게 유지시킨다. ④ 변풍량 공조기의 경우 급기닥트 내에 설치된 온도감지 기의 검출온도에 의해 냉난방 밸브를 비례제어 하여 공급되는 공기온도를 일정하게 유지시킨다. ⑤ 환절기에는 외부공기와 실내공기의 엔탈피에 따라 댐퍼 를 제어하여 외기만으로 실내온도를 유지시킨다. ⑥ 여름과 겨울에는 외기댐퍼를 최소한으로 조절하여 신선 한 공기를 적절히 공급한다. ⑦ 회기 덕트에 이온화 연감지기가 연기를 감지하면 급기 및 획기 팬을 정지시키고 화재경보 신호를 보낸다. ⑧ 급기팬 정지 시 공기조화기 주요 구성요소의 상태는 다 음과 같다. ㉠ 회기팬 : 정지, ㉡ 냉난방밸브: 닫힘 ㉢ 가습밸브 : 닫힘 ㉣ 외기댐퍼 : 닫힘 ㉤ 배기댐퍼 : 닫힘, ㉥ 혼합댐퍼 : 열림 ⑨ 중앙감시반에서는 아래사항을 감시 및 제어한다. ㉠ 급기 팬 기동,정지 및 운전상태 감시(DO, DI) ㉡ 회기 팬 기동,정지 및 운전상태 감시(DO, DI) ㉢ 필터 이상감시 (DI) ㉣ 화재경보감시(DI) ㉤ 닥트내 온 습도 감시 (AI) ㉥ 실내 온 습도 감시 (AI) 3.3 보일러계통 자동제어 보일러 계통의 자동제어을 통하여 다음과 같은 내용을 확 인한다. ① 보일러 계통의 기본 구성요소를 파악 ② 보일러 계통의 기본 설계지침을 파악 ③ 보일러 계통 자동제어 도면작성과 운전 및 동작을 파악 1) 구성요소별 제어 설계 지침 (1) 증기보일러의 경우 ① 보일러의 운전은 원칙적으로 별도의 현장 제어반에서 직접 조작하게 설계하며 자동제어와 연결은 비상시 보일러 정 지 기능만을 고려한다. ② 보일러는 회기송풍기와 연동한다 ③ 보일러의 급수는 수위조절기(LC: level controller)를 이용하여 펌프를 가동시킨다. 이때 응축수 탱크의 수위가 낮 을 시에는 급수펌프를 정지시키고 응축수를 보충 한다. ④ 응축수 수조의 보급수 제어는 전동 2 방 변이나 2 위치 | {}
90455b47-accf-4b24-b15a-0fc03f222042 | 3권.pdf | 6.31-24 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 오일주입구 1996445 ![image](/image/placeholder) DIDI ne E-w⌀ BCP BCP DI 8\\-30 DI DI 011 DI -₩ AC 220 V FEED まLC WATER SV COND. TANK + GAS 그림 52 DDC 방식 자동제어 계통도 (도시가스용 증기보일러) ![image](/image/placeholder) 오일주입구 AI ③ ⑥ AC 220 V # ○ LI 由 T-3 경유탱크 ![image](/image/placeholder) HWS AO OUTAIR ONLY 1 SET TWA 1110 AI W⌀ AI \8 S.S HEV 10 AI H.X-1 백엽상 MCC DOx2 DIx2 TWA AI 0 HWR 그림 53 DDC 방식을 이용한 열교환기 제어 계통도 제어밸브를 사용하며 고수위, 저수위를 감시한다. (2) 열교환기 열교환기는 온도제어를 하여 항상 온수가 일정한 온도 로 잘 공급한다. 증기 공급밸브는 온수 순환펌프와 연동하고 펌프정지 시 밸브는 닫혀야 한다. ③ 팬 코일용 열 교환기는 외기 보상에 의한 밸브조작이 필요하며 이때 최소 PI (비례, 적분)제어 한다. ④ 열 교환기는 온수, 환수, 급수 온도감시를 통해 밸브 및 펌프의 이상을 감시한다. | {}
8588cbe3-9eed-467e-a03d-e73350c6bd30 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-25 2) 도면의 작성 (1) 보일러 ① 증기 보일러의 계통도를 가지고 보일러, 응축수 수조, 보일러 등의 위치를 확인해 본다 ② 응축수 수조에 고수위, 저수위 경보를 감시하는 수위 조 절기를 표기한다. ③ 응축수 급수용 밸브를 표시하고 수위조절기와 상호 연 결동작 하도록 표기한다. ④ 보일러 운전 조작반(BCP: boiler control panel) 의 상태를 표기한다. (2) 열교환기 ① 열교환기의 계통도상에 열 교회기에 공급되는 증기 공 급 배관에 제어밸브를 표기한다 ② 온수공급배관에 온도감지기를 표기한다. ③ 온수환수배관에 온도감지기와 온수 흐름 감지스위치를 표기한다. ④ 펌프의 기동,정지 신호를 표기한다. ⑤ 외기 온도와 습도를 감지하는 외기 온도, 습도 감지기를 표기한다. 3) 동작 설명서 (1) 보일러 ① 응축수 탱크에 설치된 수위조절기는 보급수 밸브를 제 어하여 수조 내 수위를 일정하게 유지시킨다. ② 보일러의 운전과 관련된 제어는 현장 제어반 동작 설명 서에 따른다. ③ 중앙감시반에서는 아래사항을 감시 및 제어한다. ㉠ 보일러 운전 상태 및 이상경보 (DI) ㉡ 응축수 탱크 고.저 수위 경보 (DI) ㉢ 보일러 기동/정지(DO) (2) 열교환기 ① 열교환기 공급 배관에 설치된 온도감지기의 온도에 의 해 가열밸브를 비례제어 하여 급수온도를 일정하게 공급한다. ② 외부에 설치된 외기 온습도 검출기의 외기 온도는 급수 배관에 설치된 온도감지기와 외기 보상에 따른 설정으로 가열 밸브를 비례적분 제어하여 보상된 온도로 공급 한다. ③ 난방순환펌프 정지시 가열밸브는 평상시 닫힘 상태를 유지한다. ④ 중앙감시반에서는 아래사항을 감시 및 제어한다. ㉠ 난방순환 펌프 기동/정지(DO) ㉡ 난방순환 펌프 상태감시 (DI) ㉢ 온수출구 온도감시(AI) ㉣ 온수환수 온도감시(AI) ㉤ 외기 온습도 감시(AI) 3.4 냉동기계통 자동제어 냉동기 계통 자동제어를 통하여 다음과 같은 내용을 확인 한다. ① 냉동기 계통의 기본구성요소 ② 냉동기 계통의 기본설계지침 ③ 자동제어 도면작성과 운전 및 동작설명 1) 구성 요소별 자동제어 설계지침 ① 냉동기의 기동/정지는 기기부속 조작반(CCP : chiller control panel)에서 직접 조작하는 것이 원칙이며 빌딩 자동 ![image](/image/placeholder) DIDO N 0 T E MCC ② 냉각탑 냉각수펌프 냉· 온수기제어반 냉·온수펌프 [연동배선, 배관공사는 1. 자동제어 SCOPE] 2. 냉 온수기와 냉. 온수/냉각수 순환펌프의 순차 운전 SEQUENCE 호 구성 [냉. 온수기 공급업자 SCOPE] AI CT-1 �� PDW CH-1 TWA SUPPLY HEADER * * ② ** RETURN HEADER □●"≥AI BV TWA →AI -0% DI DIO AI AI MCC TWA TWA DI DO MCC +[MCC DI DO DI DO +[MCC DIDO 그림 54 냉동기 장치의 감시 계통도(DDC 방식) | {}
dc9d2d28-eea5-4375-abb2-4e7bb98dfbfb | 3권.pdf | 6.31-26 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) MCC �� ![image](/image/placeholder) IF-01:기류순환펜 OA MCCTICSRA INTERL OCK 은 전기공사분 DO DI DO DI 주차장 일산화탄소 DO DI 검출기 CMD AI AC 220 V MCC 급기 배기 그림 55 DDC 방식 배기팬 제어 계통도(CO 감지기에 의한 주차장팬 제어) 제어 시스템에서 운전상태나 비상시 운전정지를 할 수 있게 한다. ② 냉동기의 운전은 냉수펌프, 냉각수펌프, 냉각 탑, 팬이 동작된 후에 기동시켜야 하며 정지 시에는 반대 순서로 동작 시켜야 한다. ③ 냉동기는 냉수펌프, 냉각수펌프, 냉각탑팬과 연동 운전 시켜야 한다. ④ 냉동기가 3 대 이상인 경우에는 칼로리에 의한 대수제어 한다. ⑤ 냉각탑은 실외에 설치되므로 겨울에는 전기히터로 가열 하여 어는 것을 방지해야 한다. ⑥ 냉각수온도를 26~32°C 로 유지하여 냉각탑 팬을 제어 한다. ⑦ 중앙감시반에서는 아래 사항을 관제한다. ㉠ 냉수 및 냉각수 순환펌프 기동/정지(DO) ㉡ 냉수 및 냉각수 순환펌프 상태감시(DI) ㉢ 냉수 및 냉각수 출구 온도감시(AI) ㉣ 냉수 환수 온도감시(AI) ㉤ 냉수 차압 감시(AI) ㉥ 냉각탑 팬 기동/정지(DO) ㉦ 냉동기 이상경보,상태감시, 긴급정지(DI) 2) 도면작성 ① 냉동기의 다이어그램을 가지고 냉각탑, 냉수와 냉각수 펌프, 냉동기를 확인한다. ② 냉각탑의 팬의 상태를 표기한다. ③ 냉각탑의 냉각수 출구 온도에 의하여 냉각탑팬이 기동/ 정지 되도록 표기한다. ④ 냉각수 공급배관에 온도감지기를 표기한다. ⑤ 냉각수 환수 배관에 온도감지기를 표기한다. ⑥ 냉각수 펌프에 물 흐름 상태 스위치를 표기한다. ⑦ 냉동기 제어패널에 운전상태를 표기한다. ⑧ 냉수 공급배관에 온도감지기를 표기한다. ⑨ 냉수 환수배관에 온도감지기를 표기한다. ⑩ 냉수펌프의 운전상태를 감시하는 물 흐름상태 스위치를 표기한다. ⑪ 냉수공급 헤더의 차압밸브 및 감지기를 표기한다. 3) 동작 설명서 작성 (1) 냉동기 ① 냉동기 운전은 냉동기 현장제어반 또는 중앙감시반을 통해 냉동기를 기동/정지 시킨다. 운전 순서는 냉수펌프, 냉 각수펌프, 냉각탑 팬, 냉동기 순으로 기동되며 정지 시는 반대 로 하면 된다. ② 냉수 환수 배관에 설치된 온도감지기의 냉수온도 감지 에 의해 냉각 탑 팬이 기동/정지되어 일정한 냉각수 온도를 유지시킨다. ③ 중앙감시반에서는 아래 사항을 제어 감시한다. ㉠ 냉동기 기동/정지(DO) ㉡ 냉동기 운전상태, 이상경보 감시 (DI) ㉢ 냉각수 펌프 기동/정지 제어 (DO) ㉣ 냉각탑 팬 기동/정지제어 (DO) ㉤ 냉각탑팬의 운전 상태 감시 (DI) ㉥ 냉수, 환수, 급수 온도 감시 (AI) ㉦ 냉각수 환수, 급수 온도감시 (AI) 3.5 송풍기계통 자동제어 송풍기 계통의 자동제어를 통하여 다음과 같은 내용을 확 인한다. ① 송풍기의 설계지침 ② 송풍기 자동제어 도면과 운전설명 | {}
7b4cf349-05cd-4a1c-a361-23d4b189e827 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-27 ![image](/image/placeholder) DIDO AF 文 EF (공기흐름감지스위치 부착) DIDO EF (모터제어반 접점 감시) 그림 56 DDC 방식 배기팬제어계통도 1) 설계지침 송풍기의 종류 ① 배기팬이나 급기 팬의 기동 및 정지를 해야 한다. ② 주차장에 있는 배기 팬은 일산화탄소에 의한 환기량 제 어를 한다. ③ 발전기실의 환풍기는 발전장치와 연동되게 한다. ④ 화재 발생시 팬은 화재 경보신호에 의하여 정지시킨다. 2) 도면 ① 팬의 운전상태를 확인하기 위하여 공기흐름 감지스위치 와 팬의 흡입 토출측에 연결관을 표기한다. ② 모터 제어반에서 팬의 기동 및 정지표시를 한다. ③ 주차장용인 경우 급배기팬 제어용 일산화탄소 농도감지 기를 표기한다. 3) 동작 설명서 작성 원격 중앙감시반에서 팬을 기동/정지 시킨다. 중앙 감시반에서 팬의 상태감시 3.6 급배수 위생계통 자동제어 급배수 위생계통의 자동제어를 통하여 다음과 같은 내용을 확인한다. 급배수위생 설비의 종류. ② 급배수위생 설비의 기본 설계지침 ③ 자동제어 도면 작업, 운전 및 동작 설명 1) 설계지침 ① 급수 설비계통 (고가물탱크 방식) : 양수펌프는 고가물 탱크의 수위를 검출하여 기동.정지 시킨다. 양수펌프는 2 대 를 자동으로 교대운전 시켜야 한다. ② 배수설비 : 배수펌프는 2 대를 자동 교대 운전시켜야 한다. ㉠ 배수펌프는 배물탱크수위조절기에 의하여 기동.정지 시켜야 한다. ㉡ 배물탱크는 고수위를 감시한다. ㉢ 배물탱크에 사용하는 수위조절기는 일반 화장실에서 볼 수 있는 플로트(float) 형이나 오뚜기식 수위조절기를 사 용한다. ③ 급탕계통 ㉠ 급탕탱크의 온수온도는 설계 설정기준으로 한다. ![image](/image/placeholder) 。 。 OUTAIR ONLY SET TWA AI THO AI <mo AI W0 AO TWA ow AI ⌀mo H.W.G 백엽상 H.W.G AO S.S <mo HWV TWT S.S HWV DIx2 DOx2 MCC DIDO MCC < h⌀ TWA MC&S TWA AI 。 。 ○○○ 그림 57 DDC 방식 급탕탱크 제어 계통도 | {}
7170f955-5fe3-4977-a458-9a4ba1f8ae37 | 3권.pdf | 6.31-28 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) DIDI DIDI DIDI DIDI * & 电电 AC 220V AC 220 V AC 220 V AC 220 V # LC LC LC LC WV2 WV2 HCWT HCWT HCWT HCWT [좌측 고가 수조] [우측 고가 수조] AI AI AC 220 V AC220 V LIC LIC CITY WATER WV1 MCC CWT CWT [저수조] 그림 58 DDC 방식 위생설비 제어 계통도(시수 - 고가수조 방식) ![image](/image/placeholder) DI DI AC 220 V中 AC 220 V中 + \ 76 ◇ DRAIN LC ま 118 �DRAIN MCC HI ALARM HI ALARM PUMP X 2 RUN PUMP x 2 RUN PUMPx 1 RUN PUMPx 1 RUN □ PUMPx 2 OFF MCC PUMPx 2 OFF 그림 59 DDC 방식 배수펌프 제어 계통도 급탕순환펌프는 원격 기동/정지가 되어야 한다 2) 도면작성(시수, 정수, 급탕 ) 급배수계통에서 각 탱크의 위치를 확인한다. ② 저탱크의 수위조절기를 표시하고 시수공급 배관에 제어 밸브(정수위밸브)를 설치표시 하여 수위조절기와 의 연결을 표 시한다. ③ 고가탱크에 수위조절기를 표기하고 양수펌프와 연결 운 전표기를 한다. ④ 집수정의 수위조절기를 표기하고 배수펌프와 연결을 표 기한다. 표기한다. 급탕탱크 공급 배관에 온도감지기를 표기한다. ⑥ 급탕온도를 유지하기 위한 증기공급배관에 제어밸브를 ⑦ 환탕배관에 온도감지기를 표기한다. ⑧ 급탕순환펌프의 기동 정지를 표기한다. ⑨ 입형 급탕탱크의 경우는 온도조절기에 의해 대류순환펌 프의 운전을 표기할 수 있다. 3) 동작 설명서 작성 (1) 급수설비 (저수조, 고가수조) ① 저탱크에 설치된 수위조절기는 정수위 조절밸브를 개폐 | {}
7db32242-2049-4d93-b659-5df6382e3682 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-29 제어 하여 탱크내 수위를 일정하게 유지시킨다. ② 고가탱크에 설치된 수위조절기는 양수펌프를 기동/정지 시켜 탱크 내 수위를 일정하게 유지시킨다. ③ 중앙감시반에서는 아래 사항을 제어 감시한다. ㉠ 저탱크, 정탱크 고.저 수위 경보 (DI) ㉡ 저탱크, 정탱크 수위감시 (AI) ㉢ 고가탱크 고.저 수위경보 (DI) (2) 집수정 ① 집수정에 설치된 수위조절기는 수위에 따른 배수 펌프 를 기동/정지시켜 일정 수위를 유지시킨다. ② 중앙감시반에서는 다음의 사항을 감시 및 제어한다. ㉠ 집수정 고수위 경보 (3) 급탕탱크 ① 급탕탱크에 설치된 온도 감지기의 급탕 온도감지에 의해 증기밸브를 제어하여 급탕공급 온도를 일정하게 유지 시킨다. ② 급탕 순환펌프가 정지하면 증기밸브는 상시 닫힘 상태 를 유지한다. ③ 중앙감시반에서는 다음의 사항을 제어 감시한다. ㉠ 급탕순환펌프 기동/정지 (DO) ㉡ 급탕순환펌프 상태감시 (DI) ㉢ 급탕 온도감시 (AI) ㉣ 급탕 환수온도 감시 (AI) 3.7 중앙감시 시스템 중앙감시 시스템은 빌딩의 규모, 용도에 따라 적합하게 선 정 구성해야 한다. 빌딩 중앙감시 장치는 크게 중앙관제부, 현장제어부, 데이 터전송선 그리고 조작/검출단의 4 요소로 구성된다. ![image](/image/placeholder) CCRT PRT INT 700 250 V (정면도) (측면도) (DDC 상세도) [중앙감시실] [열교환기실] [1136 POT 지하 1 층 원룸] 1) 중앙관제부 그림 60 중앙감시 시스템 개요도 중앙관제부는 DDC 패널로부터 설비의 정보데이터를 받아 운전원에게 제공하기 위해 표시장치, 기록장치, 경보장치로 출력한다. 중앙관제부는 일반적으로 기계실, 중앙감시실 등에 설치되 며 그 구성은 빌딩의 규모 용도에 따라 다양하게 구성할 수 있다. ① 중앙처리장치 ② 칼라그래픽 CRT ③ 프린터 메시지용, 데이터 로깅용, 비디오 프린 터등으로 구성 ④ 그래픽구동기 주요 기기의 연속운전, 고장상태 표시를 위한 램프 구동기 빌딩자동화 시스템의 중추부로 전용 컴퓨터시스템 또는 범 용컴퓨터 시스템을 중심으로 구성되며 CRT,키보드, 프린터, 그래픽구동기 등의 제어, 그리고 현장제어부와 의 통신을 실시 함과 동시에 각종제어 프로그램을 실천하기 위한 BAS 전용 OS 와 응용 소프트웨어 프로그램이 함께 편성되어 있다. ⑤ 그래픽 패널 mosaic 패널, 아크릴 펀넬 ⑥ 인터폰 중앙감시실과 현장과 의 통화, 기계음의 청취, 호 출기로사용 ⑦ UPS 무정전 전원장치 ⑧ DDC 패널: BAS 시스템과 설비와 의 인터페이스를 위한 장치로 모든 정보는 이곳으로 연결된다. 현장제어부는 공기조 화기, 보일러, 등 설비기기 단위로 설치할 수 있도록 구성되어 있으며 빌딩내의 기계실, 펌프실,전기실,공조실 등에 분산 설 치한다. ⑨ 데이터 전송선(TW) : 중앙관제부와 현장제어부와 의 신호 전송용으로 시스템의 규모에 따라 다르지만 빌딩의 전기 샤프트, 케이블랙 등 경로에 맞추어 시공한다. 2) 건물 규모별 중앙감시 시스템 설계흐름도 ![image](/image/placeholder) 온도검출기: (온도) DDC 연감지기: (경보) CCMS �� 댐퍼 구동기: (댐퍼) DO AO DI AI 현장 감시 제어 기능 시스템 상태 감시 기능 경보 관리 기능 냉난방밸브: (밸브) 예약 기능 경향 감시 기능 보고서 기능 가습밸브: (밸브) 그림 61 중앙감시 시스템 계통도 3) 빌딩중앙감시 장치의 선정 시 고려사항 ① 확장성 ㉠ 거주 환경의 변화에 대한 대응성 ㉡ 기능, 용량의 변경 편리성 | {}
9eb22796-52df-476d-a01c-23244c9d2ed2 | 3권.pdf | 6.31-30 제 6 편 일반 응용 ㉢ 공사의 편의 성 ② 사용의 편리성 ㉠ 조작, 설정의 편리 ㉡ 정보 데이터의 실시간성 ㉢ 정보 데이터의 판별 편리성 ③ 제어 시스템의 표준화 ㉠ 유지보수 체제의 확보 편리성 ㉡ 보수 부품 구입의 편리성 ④ 경제성 ㉠ 설비비가 저렴 ㉡ 운전이 경제적이고 운전인원이 적을 것 4) 중앙감시반의 기능 중앙관제 장치는 건물내에 분산배치 되어 있는 각종 장비 를 집중감시하고, 모든 상태를 파악하기 위하여 다음과 같은 기능이 있다. (1) 빌딩 정보 관리 기능 ① 관리상황 감시, 기기의 안전확인, 운전시간과 투입회수 의 표시 및 인쇄를 하며, 데이터를 기록 · 검침하고 건물 운영 에 필요한 여러 가지 데이터를 작성하는 기능이다. ② 일/월보 작성 : 운전관리에 필요한 데이터를 일보 및 월 보로 작성 ③ 경향 그래프 표시 : 전력계측치, 온습도 변화상황을 그 래프로 표시 ④ 경보 경향 : 과거에 발생한 경보의 기록, 표시 및 인쇄 ⑤ 조작 · 상태변화 경향 : 과거의 조작 및 상태변화의 기 억, 표시 및 인쇄기능 ⑥ 관리 감시 : 기기의 운전시간 및 투입횟수를 자동 계측 하고 목표치를 초과 한 경우에 검침하여 출력 ⑦ 집중 검침 : 전력계 등의 검침, 각종 계량기에 대한 리 포트 인쇄 ⑧ 간이 요금 계산 : 광열비의 간이 요금 계산, 테넌트별 리포트 인쇄 ⑨ 우편 : 시스템의 경보사항 또는 건물의 상황을 다음 근 무자에 우편전달 (2) 환경관리 기능 설정된 온도에 맞추어 공조를 제어하고 쾌적화와 에너지절 약을 위한 연동제어를 하며, 타임 스케줄에 의한 공조 및 조 명을 연동제어 하고, 방범 시스템 등과 연동하여 안정성을 확 보하는 기능이다. 타임 스케줄 제어, 이벤트 프로그램 제어, 전력 디멘드 제어, 역률개선 제어, 복전처리 제어, 조명 스케 줄 제어 등이 여기에 속한다. (3) 방재 관리 기능 경보 및 화재시에는 경보상태, 관제점 상태/값, 날짜/시간, 실제번지, 설명문 등을 화면 또는 프린터로 출력하며, 일원화 에 의해 공조의 정지, 조명 점등, 엘리베이터 정지, 화재경보 수신기로부터의 방배연 제어 등을 통하여 건물의 안전성을 높 이는 기능을 말한다. (4) 시스템 보안 기능 운전원을 등록하여 운영자가 자신의 근무를 마치고 다음 운영자에게 시스템을 넘겨줄 때 운영자 ID 와 암호를 이용하 여 근무 교대를 할 수 있다. 또한 운전원이 아닌 사람은 시스 템에 접근을 금지하는 기능을 갖추고 있다. 이 기능은 각각의 운영자에게 사용할 수 있는 권한을 부여하여 사용등급에 따라 시스템을 기동하도록 한다. 3.8 통신 프로토콜 1) 프로토콜의 기준 통신 프로토콜이란 정보의 전송을 원하는 두 실체간에 언 제, 어떻게, 무엇을 통신할 것이냐에 대해 사전에 상호 약속된 통신 규약을 말한다. 사람들의 대화에서는 말의 전후관계, 상 대방의 표정 등을 통해 어느 정도 문법에 맞지 않아도 서로 간에 내용을 전달할 수 있지만 컴퓨터의 경우에는 사람의 경 우처럼 융통성이 없으므로 미리 규칙을 정해 놓고 이 규칙을 따르지 않으면 통신이 불가능하다. 따라서 컴퓨터가 관여하는 통신에서는 규칙, 즉 프로토콜의 확립이 필수적이다. 프로토 콜은 물리적 측면과 논리적 측면으로 이루어진다. (1) 물리적 측면 자료 전송에 쓰이는 전송매체, 접속용 커넥터 및 전송신호, 회선규격 등 (2) 논리적 측면 프레임(자료의 표현 형식 단위)의 구성, 프레임 안에 있는 각 항목의 뜻과 기능, 자료 전송의 절차 등 (3) 폐쇄적인 프로토콜 자사 장치들끼리 통신하기 위한 독자적인 통신규약으로 자 세한 규격이 공개되지 않아 이기종간 통합은 별도 공개를 하 지 않는 한 어렵다. (4) 공개된 범용 프로토콜 여러 장치들에 쓰이는 널리 알려진 규격으로 인터넷의 TCP/IP 가 대표적이다. 2) BACnet 프로토콜 (1) BACnet 의 개념 BACnet 은 미국 ANSI/ASHRAE 에 의해 채택된 빌딩자 동화용 개방형 통신 프로토콜이다. 현재 BACnet 은 미국, 유럽 표준이며, 국내에서는 1999 년말 산업표준규격(KSX6909)으 로 제정되었다. BACnet 은 최근 공개 검토를 끝내고 화재와 안전 기능을 추가하여 빌딩자동화를 위해 더욱 강력한 상호동 작 가능한 표준이 되고 있다. BACnet 은 개발 초기부터 빌딩 자동제어 분야의 장비를 위한 프로토콜을 표준화하기 위해 시 작되었기 때문에 서로 다른 제조 업체에서 만든 빌딩 자동화 제품들이 상호 동작할 수 있도록 개발되었다. BACnet 은 다 양한 통신매체를 지원할 수 있으며 이는 시스템 구축에 많은 유연성을 제공해 주었고 또한 시스템의 유연성을 위해 객체지 향 개념을 도입하여 표준화된 오브젝트를 정의 하고 모든 데이 터는 이 오브젝트내의 속성들을 이용하여 표현하였다. 이렇게 정의 된 오브젝트를 이용하여 자료를 교환하는데 있어, 오브젝 트에 접속하여 동작하는 서비스 중 일반적으로 사용되는 것을 표준화함으로써 서로 다른 제조업체에서 만든 제품 상호간의 상호동작을 확보하도록 하였다. | {}
8a34ec30-9281-4441-a172-89c0eba43926 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-31 BACnet 은 OSI 7 계층 중 4 계층만을 가지는 구조로 되어 있으며, 통신에 반드시 필요한 기능만을 하부 계층의 기능으 로 하고, OSI 의 기능 중 상당 부분을 응용계층에 남겨 놓았 다. OSI 와 BACnet 의 각 계층을 비교해 보면 다음 그림 62 과 같이 나타낼 수 있다. BACnet 계층들 대응 OSI 계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ 응용계층 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ 통신망계층 ¦ ¦ ISO 8802-2 (IEEE 802.2) type 1 ¦ ISO 8802-2 (IEEE 802.2) type 1 ¦ MS/TP ¦ PTP ¦ LonTalk ¦ 데이터링크 계층 ¦ ¦ ISO 8802-2 (IEEE 802.2) ¦ ARCNET ¦ EIA-485 ¦ EIA-232 ¦ LonTalk ¦ 물리계층 ¦ 그림 62 BACnet 과 OSI 모델의 계층 (2) 하부 계층 하부 계층은 응용계층을 제외한 나머지 계층을 말하는 것으 로, BACnet 표준은 OSI 의 물리 계층 및 데이터 링크 계층의 프로토콜로 MS/TP, ARCnet, Ethernet, Lontalk, PTP (point-to-point)와 같이 5 가지 LAN 형태를 정의 하고, 네트 워크 계층은 네트워크 주소와 MAC 주소를 이용해 각 장비의 주소를 시스템 내에서 유일하게 지정하도록 하였다. 이렇게 함 으로써 BACnet 에서는 두 장비 사이에 반드시 하나의 경로만 이 존재하도록 하였다. 이 제한은 라우터가 최적의 경로를 찾 는 기능을 가질 필요가 없어지므로 구조가 간단해진다. (3) 응용 계층 응용 계층은 메시지를 생성하고 이를 관리하는 계층을 의 미하며, 기본적으로 빌딩자동화에 필요한 오브젝트들을 모아 18 가지 형태의 표준화된 오브젝트를 정의 해 놓았다. BACnet 장치는 여러개의 오브젝트들로 구성되며, 이들 각 오브젝트는 다시 여러 속성들로 구성된다. 이중에서 장치에 대한 정보를 포함하는 장치 오브젝트는 반드시 포함한다. 응용 프로그램은 이 오브젝트와 속성에 접속하여 정보에 접근할 수 있다. 즉, 모든 BACnet 프로토콜을 사용하는 장치들은 오직 오브젝트 를 통해서만 서비스의 수행이 가능하다. 응용 서비스는 다른 장치에 정보를 요구하거나 어떤 동작을 하도록 요구하며, 하 나 또는 그 이상의 오브젝트에 이벤트를 알리는 것을 말한다. BACnet 에서는 35 가지의 응용 서비스를 정의 하고 있으며, 5 가지 범주로 서비스를 표준화하였다. (4) BACnet 의 이용 형태 BACnet 의 이용형태와 관련하여 BACnet 에 대한 웹 사이 트인 'http://www.bacnet.org' 에서는 BACnet 이 적용되는 이용 형태를 다음과 같이 분류하고 있다. ① 제어기(controller) BACnet 프로토콜을 이용하는 디 지털 제어장치 ② 게이트웨이(gateway) BACnet 과 자사의 독자적인 프 로토콜간의 메시지를 변환하는 장치 ③ 라우터(router) 인터넷이나 MS/TP 같이 다른 종류의 BACnet 근거리 네트워크를 서로 연결할 수 있도록 하는 장치 ④ 워크스테이션(workstation) 하나 또는 여러 종류의 BACnet 근거리 네트워크 상에서 직접 통신할 수 있는 워크 스테이션 ⑤ 개발도구(tools) BACnet 개발자나 사용자를 위한 프 로토콜 스택이나 프로토콜 분석기 등. 3) TCP/IP TCP/IP 란 transmission control orotocol/internet protocol(전송 제어 규약/인터넷 프로토콜)의 약어로서 현재 LAN(local area network)에서 가장 적합한 프로토콜이며 사용상의 어려움이 많지 않다. 인터넷의 기본 프로토콜로 사용 되면서 표준 통신 프로토콜로 자리 잡고 있다. TCP/IP 는 인 터넷의 역사와 같이 한다. 1960 년대말 미국의 ARPA(미 국방성의 고도 연구 계획국) 에서 프로토콜을 개발하기 시작하였으며, 1972 년 ARPANET 에서 운영을 시작하면서 본격화 되었다. 현재 전세계를 하나로 묶고 있는 프로토콜이 바로 이것이다. 패킷 통신 방식의 인터넷 프로토콜인 IP 와 전송 조절 프로토콜 인 TCP 로 이루어져 있다. IP 는 패킷 전달 여부를 보증하지 않 고 패킷을 보낸 순서와 받는 순서가 다를 수 있는데 TCP(IP 위에서 동작하는 프로토콜)가 자료의 전달을 보증하고 보낸 순 서대로 받게 해주어 신뢰성이 향상된 프로토콜이다. 4) Ethernet 근거리 통신망(LAN)의 가장 대표적인 버스 구조방식의 통신 프로토콜로서 오늘날 우리가 사용하는 컴퓨터 통신의 대 부분은 인터넷 기술을 바탕으로 운영된다. 1973 년 보브 멧칼프 박사가 처음으로 발명했고 1980 년에 미국의 제록스(Xerox), 미니컴퓨터 제조회사인 디지털 이퀴 프먼트(DEC), 인텔(Intel) 3 사가 공동으로 개발한 구내 정보 통신망(LAN)의 모델이다. '이더넷'이라는 이름은 우주에 존 재한다는 가설속의 물질인 에테르(ether)에서 따온 것이다. 인터넷은 인터넷 프로토콜(IP)라는 프로그램을 사용해 광범 위한 통신 및 컴퓨터기기를 연결한다. 데이터 단말(data station)간의 거리 약 2.5 km 내에서 최대 1 024 개의 데이터 단말 상호간에 10 Mbps 의 전송 속 도로 정보를 교환할 수 있는 지역적인 네트워크로, IEEE 802.3 표준을 구현한 모델의 하나이다. 사용 케이블은 10BASE 5, 10BASE 2 및 10BASE T 등이 있으나 주로 사용되는 것은 배선 공사가 용이하고 관리 및 안전성 등이 우 수한 10BASE T 이다. 최근에는 대역폭이 100 Mbps 인 고 속이더넷도 사용하고 있다. 자료 공유 및 전송기술, 랜카드나 라우터 등 네트워크 장비 들이 이더넷 기술의 산물이라고 할 수 있다. 5) LonWorks LonWorks 는 미국 Echelon 사에서 개발된 제어용 통신 프 | {}
ba34f9a2-f5b9-47dd-a34a-b3dcf84c8d8e | 3권.pdf | 6.31-32 제 6 편 일반 응용 로토콜로 분산 환경, 개방성, 단위 디바이스의 상호 운용성을 강조하고 있다. LonWorks 는 BACnet 의 일부이기도 하지만 ANSI/EIA 709.1(제어네트워킹), IEEE 1473(기차/전동차 제어), SEMI E54.6 (반도체장비) 등의 표준으로 다양한 산 업분야에서 사용되고 있다. LonWorks 의 핵심은 LonTalk 이라고 하는 프로토콜이다. LonTalk 은 프로세서에 대한 제약은 없으나, 대부분의 디바 이스들이 Toshiba 와 Motorola(2001 년부터는 Cypress 로 대체)에서 생산되는 31x0 계열의 Neuron 칩으로 구현하고 있다. LonWorks 에서는 통신의 상호 운용성을 확고히 하기 위해 LonTalk 디바이스 공급자와 사용자들로 구성된 컨소시엄인 LonMark Inter-operability Association 이라는 별도의 단 체가 설립되었으며, LonWorks 기기, 트랜시버(transceiver), Object modeling 등에 대한 가이드라인을 제시하고 있다. 그림 63 대표적 자동제어도면 심볼 ¦ 기 호 ¦ 사 양 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ OA ¦ 외기 (outdoor air) ¦ ¦ SA ¦ 급기 (supply airZ) ¦ ¦ RA ¦ 회기 (return air) ¦ ¦ EA ¦ 배기 (exhaust air) ¦ ¦ N.O ¦ 평상시 열림 (normally open) ¦ ¦ N.C ¦ 평상시 닫힘 (normally close) ¦ ¦ DO ¦ 디지털 출력 (digital output) ¦ ¦ DI ¦ 디지털 입력 (digital input) ¦ ¦ AO ¦ 아날로그 출력 (analog output) ¦ ¦ AI ¦ 아날로그 입력 (analog input) ¦ ¦ S.S ¦ 스팀 공급 (steam supply) ¦ ¦ CHS ¦ 냉수 공급 (chilled water supply) ¦ ¦ CWS ¦ 냉각수 공급 (cooling water supply) ¦ ¦ HWS ¦ 온수 공급 (hot water supply) ¦ ¦ SF ¦ 급기 팬 (supply fan) ¦ ¦ RF ¦ 회기 팬 (return fan) ¦ ¦ EF ¦ 배기 팬 (exhaust fan ¦ ¦ ¦ 필 터 (fil ter) ¦ ¦ ¦ 냉 · 난방 코일 (cooling & heation coil) ¦ ¦ ¦ 가습기 (humidifier) ¦ 6) 모드버스 Modbus 는 PLC(programmable logic controller)의 사 용을 위해 1979 년에 Modicon 에 의해 개발된 시리얼 통신 프 로토콜이다. 초기에는 직렬접속을 목적으로 RS-232C 통신을 지원하는 프로토콜로 개발되었으나, 현재에는 인터넷 TCP/IP 모드버스까지도 지원하고 있다. 모드버스 프로토콜은 마스터/ 슬레이브 형식의 프로토콜이며, 산업체에서 표준 통신 프로토 콜이 되어 산업용 전자기기들의 연결에 가장 보편적인 방법이 되어오고 있다. 마스터는 개별적으로 또는 모든 슬레이브에 대하여 명령을 전송할 수 있다. 다른 통신 프로토콜들보다 모드버스가 널리 사용되는 주 된 이유는 개방형 프로토콜이면서 특허권 사용료가 없고 상 대적으로 쉬운 산업용 네트워크, 원시 비트 및 단어를 사용 하기 때문에 제품공급업체와 많은 제약없이 사용 가능하기 때문이다. 그림 64 계장도에 사용되는 범례 ¦ 기 호 ¦ 사 양 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 2 방 제어밸브 (2-way control valve) ¦ ¦ ¦ 3 방 제어밸브 (3-way control valve) ¦ ¦ ¦ 정수위 조절밸브 (watering valve) ¦ ¦ ¦ 전자밸브 (solenoid valve) ¦ ¦ DT ¦ 덕트용 온도 검출기 (duct temp. detector) ¦ ¦ DH ¦ 덕트용 습도 검출기 (duct humi. detector) ¦ ¦ PT ¦ 배관용 온도 검출기 (immersion temp. detector) ¦ ¦ RT ¦ 실내용 온도 검출기 (room temp. detector) ¦ ¦ □ DM ¦ 덕트용 댐퍼 조작기 (air damper actuator) ¦ ¦ DS ¦ 덕트용 이온화 연감지기 (duct smoke detector) ¦ ¦ 「○」 DF ¦ 덕트용 공기 흐름 검출스위치 (air flow switch) ¦ ¦ DP ¦ 덕트용 차압 검출스위치 (air diff. press. switch) ¦ ¦ ¦ 현장제어용 패널 (local control panel) ¦ ¦ DD ¦ 직접디지털 제어기 (direct digital controller) ¦ | {}
801f3c93-8eba-4cb9-afaf-40f1c5fe9397 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-33 모드버스는 수많은 장비들을 동일한 네트워크에 연결해 통 신을 할 수 있다. 모드버스는 종종 SCADA(supervisory control and data acquisition) 시스템에서 RTU(remote terminal unit)를 감 시용 컴퓨터에 연결해 사용한다. PLC, DCS, HMI, 계측기, 미터 등의 수많은 공업기기는 모드버스를 통신표준으로 사용 하고 있다. 7) OPC (OLE for Process Control) OPC 는 공장제어의 프로세스 컨트롤 분야에서 주로 사용 하는 이기종 기기간의 통합을 위하여 정의 한 표준 인터페이스 이다. OPC 는 서버/클라이언트로 시스템이 구성되며, 물리적 인 연결은 주로 인터넷 LAN 통신을 통하여 이루어진다. OPC 는 프로세스 제어에 적용된 OLE 기술을 의미한다. OLE(object linking and embedding)는 대형화, 모듈화 되어 가는 소프트웨어의 유지 및 보수 등의 문제에 있어 효율 적인 대처를 위해 적용한 공통된 기준으로, 하나의 테두리 안 에 여러 가지 통합 기술들을 이용하여 각 구성요소들을 객체 화 함으로써, 단일 소프트웨어에서 구성 요소화된 각각의 기 술들을 이용할 수 있게 한다. 즉, 여러가지 통합 기술들로 다 수의 소프트웨어를 하나로 통합하여, 그 범위 내에서 소프트 웨어가 갖는 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해 등장한 것이 'OLE'이며, 이 OLE 기술을 산업 현장에 적용한 것이 OPC 이다. OPC 는 마이크로소프트의 OLE/COM 표준에 그 기반을 두고 있다. OPC 는 상이한 시스템 구조 간에서도 유용하게 사 용될 수 있으며, 특별히 네트워크 환경에서도 안정된 성능을 보장함으로써 새로운 제어 기술의 표준으로 자리를 잡고 있다. OPC 표준은 프로세스 컨트롤 장비로부터 데이터를 액세 스하기 위하여 단지 하나만의 인터페이스 드라이버를 개발하 면 되므로 클라이언트앱을 개발하는 업체들에게 대단히 큰 장 점을 제공한다. 또한 시스템 통합 시에도 별도의 개발 없이 시스템을 통합 할 수 있으므로 안정적으로 시스템을 통합할 수 있는 장점이 있다. 3.9 빌딩자동제어 도면 구성 1) 자동제어 도면 보는 법 공조용 자동제어 도면은 독특한 표기이므로 익숙하지 않아 어려워하는 경향이 많다. 그러나 몇 개의 원칙(제작사에 따라 다소 다르다)을 파악할 수 있으면, 비교적 쉽게 이해할 수 있다. 중앙감시, 자동제어를 포함한 자동제어 시스템의 도면은 다 음과 같이 구성되어 지는 것이 일반적이다. ① 자동제어 범례 대표적인 자동제어 도면의 심볼을 나타냄. ② 자동제어 기기 일람표 : 해당 프로젝트의 자동제어 관 련 현장 제어기기의 도면상의 기호, 수량, 규격을 나타냄. ③ 제어밸브 일람표 : 자동제어용 밸브를 한장표로 나타냄. ④ 현장제어 패널 일람표 : 현장에 설치되는 각종 패널내 의 구성품, 수량, 패널의 크기, 규격 등을 나타냄. ⑤ 중앙감시 시스템 블럭도 및 구성도 : 중앙감시반에 대 한 시스템 구성 및 장비의 수량, 규격등을 나타냄. ⑥ 중앙감시 관제점 일람표 : DDC 관제점 일람표라고 하 며 현장에 설치되는 DDC 장비의 관제점 구성 및 위치, 수량 등을 나타냄. ⑦ 자동제어 계통도 : 설비장치의 제어 계통을 나타내며 (온 습도제어, 풍량제어등) DDC 방식에서는 제어의 동작설명 을 나타냄. ⑧ 자동제어 평면도: 현장에 설치된 장비의 자동제어 공사 를 위한 현장제어기기, 현장제어패널, DDC 장비, 배관배선 등의 평면도상의 위치 및 규격을 나타냄. 이외의 경우에 따라 공사구분도, 중앙감시 수직계통도 중앙 감시 입출력 접속회로도등을 추가할 수 있다. 그중에서도 자동제어기능, 시스템을 설비개요와 같이 그린 계장도는 자동제어 시스템을 이해하기 위해 매우 유용하다. 다음은 계장도에 사용되고 있는 기호와 그림의 의미를 설 명하기로 한다. 그림 63 에서는 대표적인 기호를 그림 64 에는 계장도에 사 용되는 범례를, 그림 65 는 일반적인 자동제어 용어 및 약어를 제시하였다. ¦ 약 어 ¦ 용 어 ¦ 의 미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AF ¦ air flow switch ¦ 공기유동 스위치 ¦ ¦ AFA ¦ air flow switch ¦ 공기유동 스위치 ¦ ¦ AI ¦ analog input ¦ 아날로그 입력신호 ¦ ¦ AL ¦ alarm ¦ 경보 ¦ ¦ AO ¦ analog output ¦ 아날로그 출력신호 ¦ ¦ ASG ¦ ¦ 공기차압 스위치 ¦ ¦ BCP ¦ boiler bontrol panel ¦ 보일러 제어 패널 ¦ ¦ BV ¦ booster pump panel ¦ 부스터펌프 패널 ¦ ¦ BV ¦ by-pass valve ¦ 바이패스 밸브 ¦ ¦ CAV ¦ constant air volume ¦ 정풍량 ¦ ¦ CCMS ¦ central control & monitoring system ¦ 중앙관제장치 ¦ ¦ CCP ¦ chiller control panel ¦ 냉동기/냉온수기 제어패널 ¦ ¦ CV ¦ control valve ¦ 제어밸브 ¦ ¦ CCV ¦ cooling control valve ¦ 냉방밸브 ¦ ¦ CHV ¦ cooling/heating valve ¦ 냉난방밸브 ¦ ¦ CMD ¦ CO detector ¦ 일산화탄소 감지기 ¦ ¦ CMG ¦ CO2 detector ¦ 이산화탄소 감지기 ¦ ¦ CMM ¦ CO2 detector ¦ 이산화탄소 감지기 ¦ ¦ CO ¦ CO sensor ¦ 일산화탄소 감지기 ¦ ¦ COP ¦ compressor panel ¦ 응축기패널 ¦ ¦ CO2 ¦ CO2 sensor ¦ 이산화탄소 감지기 ¦ ¦ CHWS ¦ chilled/hot water supply ¦ 냉온수 급수 ¦ | {}
96be9281-82e9-4f92-b2f7-93e7ec9c29fa | 3권.pdf | 6.31-34 제 6 편 일반 응용 ¦ 약 어 ¦ 용 어 ¦ 의 미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CHWR ¦ chilled/hot water return ¦ 냉온수 환수 ¦ ¦ CWS ¦ cooling water supply ¦ 냉각수 급수 ¦ ¦ CWR ¦ cooling water return ¦ 냉각수 환수 ¦ ¦ DC1 ¦ DC power supply ¦ 직류 전원 공급기 ¦ ¦ DD ¦ damper driver(actuator) ¦ 댐퍼 조작기 ¦ ¦ DD-V ¦ VAV damper actuator ¦ 변풍량(VAV) 댐퍼 조작기 ¦ ¦ DDC ¦ direct digital controller ¦ 원격제어장치 ¦ ¦ DHTD ¦ duct humidity temperature detector ¦ 덕트용 온습도 감지기 ¦ ¦ DI ¦ digital input ¦ 디지털 입력신호 ¦ ¦ DO ¦ digital output ¦ 디지털 출력신호 ¦ ¦ DPS ¦ differential pressure switch ¦ 공기용 차압스위치 ¦ ¦ DPV ¦ differential pressure valve ¦ 차압밸브 ¦ ¦ ECA ¦ enthalpy controller ¦ 엔탈피 조절기 ¦ ¦ EMS ¦ energy management system ¦ 에너지관리시스템 ¦ ¦ FMS ¦ facility management system ¦ 시설관리시스템 ¦ ¦ FMS ¦ flow measuring station ¦ 풍량측정장치 ¦ ¦ FCV ¦ fancoil unit control valve ¦ 팬코일유닛 조절밸브 ¦ ¦ H/C ¦ humidity check ¦ 습도 체크(감시) ¦ ¦ HA/LA ¦ high alarm/low alarm ¦ 고수위/저수위경보 ¦ ¦ HCV ¦ heating control valve ¦ 난방밸브 ¦ ¦ HDA ¦ humidity detector for duct ¦ 덕트용 습도감지기 ¦ ¦ HDO ¦ humidity detector for duct ¦ 덕트용 습도조절기 ¦ ¦ HEV ¦ heat-exchanger valve ¦ 열교회기밸브 ¦ ¦ HSV ¦ humidity solenoid valve ¦ 가습밸브 ¦ ¦ HV ¦ humidity valve ¦ 가습밸브 ¦ ¦ HWS ¦ hot water supply ¦ 온수급수 ¦ ¦ HWR ¦ hot water return ¦ 온수환수 ¦ ¦ HWV ¦ hot water valve ¦ 급탕조절밸브 ¦ ¦ HXV ¦ heat-exchanger valve ¦ 열교환기밸브 ¦ ¦ INV ¦ inverter ¦ 가변전압 가변주파수 제어기 ¦ ¦ ISS ¦ intelligent sub-station ¦ 원격제어장치 ¦ ¦ LC ¦ level controller ¦ 수위조절기 ¦ ¦ LI ¦ level indicator ¦ 수위지시기 ¦ ¦ LIC ¦ level indicating controller ¦ 수위지시 조절기 ¦ ¦ LOC ¦ local/remote ¦ MCC 로켈/리모트 상태 ¦ ¦ LS ¦ level sensor ¦ 수위감지기 ¦ ¦ MCC ¦ motor control center ¦ 모터제어반 ¦ ¦ 약 어 ¦ 용 어 ¦ 의 미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MDC ¦ damper motor for duct ¦ 댐퍼조작기(2 위치) ¦ ¦ MDD ¦ damper motor for duct ¦ 댐퍼조작기(비례) ¦ ¦ MDE ¦ damper motor for Duct ¦ 댐퍼조작기(비례) ¦ ¦ MDG ¦ damper Motor for duct ¦ 댐퍼조작기(비례) ¦ ¦ NFB ¦ no fuse breaker ¦ 전기배선 차단기 ¦ ¦ OHTD ¦ outdoor humidity temperature detector ¦ 외기용 온습도 감지기 ¦ ¦ VAV ¦ variable air volume ¦ 가변풍량 ¦ ¦ OIP ¦ oil inlet panel ¦ 오일 주입구 패널 ¦ ¦ PCP ¦ package control ranel ¦ 팩케이지 제어 패널 ¦ ¦ PD6 ¦ pressure detector for duct ¦ 덕트용 압력감지기 ¦ ¦ PDW ¦ pressure detector for pipe ¦ 배관용 압력감지기 ¦ ¦ PHV ¦ pre-heating valve ¦ 예열코일 밸브 ¦ ¦ QRB ¦ ¦ 댐퍼 최소개도 설정기 ¦ ¦ R ¦ relay ¦ 릴레이 ¦ ¦ RCP ¦ refrigerating control panel ¦ 냉동기/냉온수기 제어패널 ¦ ¦ RHTD ¦ room humidity temperature detector ¦ 실내용 온습도 감지기 ¦ ¦ RHV ¦ re-heating valve ¦ 재열코일밸브 ¦ ¦ RTD ¦ room temperature detector ¦ 실내용 온도감지기 ¦ ¦ RTS ¦ room temperature sensor ¦ 실내용 온도감지기(조절기) ¦ ¦ S/S ¦ start/stop with ssatus ¦ 기동/정지/상태 ¦ ¦ SDA ¦ smoke detector ¦ 덕트용 연감지기 ¦ ¦ SI ¦ system integration ¦ 시스템 통합 ¦ ¦ SPD ¦ static ressure detector ¦ 공기용 정압감지기 ¦ ¦ SST ¦ start/stop ¦ 기동/정지 ¦ ¦ ST ¦ status ¦ 상태 ¦ ¦ STA ¦ status ¦ 상태 ¦ ¦ SW ¦ switch ¦ 선택 스위치 ¦ ¦ SV ¦ steam valve ¦ 증기밸브/난방밸브 ¦ ¦ T/C ¦ temperature check ¦ 온도체크(감시) ¦ ¦ TCV ¦ temperature control valve ¦ 온도조절밸브 ¦ ¦ TD ¦ temperature detector ¦ 온도감지기 ¦ ¦ TDA ¦ temperature detector ¦ 덕트용 온도감지기 ¦ ¦ TDO ¦ temperature detector ¦ 덕트용 온도조절기 ¦ ¦ THD ¦ temperature humidity detector ¦ 덕트용 온습도 감지기 ¦ ¦ THO ¦ temp. humidity detector for outdoor ¦ 외기용 온습도 감지기 ¦ ¦ TI ¦ temperature indicator ¦ 온도지시계 ¦ | {}
7b12bdd5-5345-48ab-a2d0-4cedc33c7aab | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-35 ¦ 약 어 ¦ 용 어 ¦ 의 미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TR1 ¦ transformer ¦ 변압기(220V → 24V AC) ¦ ¦ TRA ¦ temperature detector for room ¦ 실내용 온도감지기 ¦ ¦ TS ¦ temperature switch ¦ 온도조절기 ¦ ¦ TWA ¦ temperature detector for pipe ¦ 배관용 온도감지기 ¦ ¦ VAV ¦ variable air volume ¦ 가변풍량 ¦ ¦ VCH ¦ VAV controller ¦ 변풍량(VAV) 조절기 ¦ ¦ VCM ¦ VAV controller module ¦ 변풍량(VAV) 조절기 모듈 ¦ ¦ VTC ¦ VAV temperature sensor ¦ 변풍량(VAV)용 온도감지기 ¦ ¦ VVVF ¦ variable voltage variable frequency ¦ 가변전압 가변주파수 제어기 ¦ ¦ WCP ¦ water control panel ¦ 우수처리패널 ¦ ¦ WV ¦ watering valve ¦ 정수위 조절밸브 ¦ 그림 65 일반적인 자동제어 용어 및 약어 4. 자동제어 공사 및 시공 4.1 자동제어 배관 배선 공사 자동제어 계장공사는 일반전기공사와 마찬가지로 전기배선 공사를 대상으로 하며, 설계와 시공시 전기내선 규정 및 전기 설비 기술기준에 따라야 한다. 1) 배관재료 배관재료에는 전선관과 전선관을 연결하는 박스(Box)와 금속덕트로 크게 나눌 수가 있다. (1) 전선관 ① 강제전선관 강제 전선관은 강관에 아연 용융도금처리를 하고 전선관 1 개 의 길이가 3.6 m 로 되어 있으며 길이를 연장할 수 있도록 말 단에는 나사로 처리되어 있다. 강제 전선관에는 재질은 같지 만 전선관의 크기 규정이 상이한 후강 전선관과 박강 전선관 이 있는데 일반적인 전기공사 및 계장공사에서는 주로 후강 전선관계열을 사용한다. 전선관 부속품으로는 부싱(bushing), 로크너트(lock nut), 커플링(coupling), 노멀밴드(normal band) 등이 있다. ㉠ 부싱 박스와 전선관을 연결할 때 전선의 손상이 없도 록 전선관 말단에 취부하는 부속품 ㉡ 로크너트 박스와 전선관을 연결할 때 전선관을 박스에 고정하기 위해 사용하는 부속품 ㉢ 커플링 전선관과 전선관을 연결할 때 사용하는 부속품 ㉣ 노멀밴드 전선관의 방향을 90 도 바꿀 때 사용하는 부 속품으로 28C 이상의 전선관에서만 적용되고, 28C 이하는 전선관을 직접 가공하여 사용한다. ㉤ PVC 전선관 전선관로를 흙에 직접 매설하고자 할 때 표 4 강제 전선관 (KSC8401) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규격 膝盖 ¦ 외경 mm ¦ 내경 mm ¦ 내단면적 mm2 ¦ 내단면적의 40% mm2 ¦ ¦ 16 ¦ 21.0 ¦ 16.4 ¦ 211.2 ¦ 84 ¦ ¦ 22 ¦ 26.5 ¦ 21.9 ¦ 376.7 ¦ 150 ¦ ¦ 28 ¦ 33.3 ¦ 28.3 ¦ 629.0 ¦ 252 ¦ ¦ 36 ¦ 41.9 ¦ 36.9 ¦ 1 069.0 ¦ 427 ¦ ¦ 42 ¦ 47.8 ¦ 42.8 ¦ 1 439.0 ¦ 575 ¦ ¦ 54 ¦ 59.6 ¦ 54.0 ¦ 2 290.0 ¦ 915 ¦ ¦ 70 ¦ 75.2 ¦ 69.6 ¦ 3 805.0 ¦ 1 522 ¦ ¦ 82 ¦ 87.9 ¦ 82.3 ¦ 5 320.0 ¦ 2 128 ¦ ¦ 92 ¦ 100.7 ¦ 93.7 ¦ 6 894.0 ¦ 2 729 ¦ ¦ 104 ¦ 113.4 ¦ 106.4 ¦ 8 886.0 ¦ 3 554 ¦ 강제 전선관은 흙 속에서 부식이 되기 때문에 PVC 전선관을 사용한다. ② 가요 전선관(flexible conduit) 강제 전선관 또는 PVC 전선관은 전선관이 잘 구부러지지 않 고 단단하기 때문에 기기에 직접 연결을 할 수 없다. 이 때 사용하는 것이 가요 전선관이다. 가요 전선관은 쉽게 구부릴 수도 있고 중간 어디에서나 절단하여 기기와 연결할 수 있다. 부속품으로는 박스와 가요 전선관을 연결하거나 또는 기기와 가요 전선관을 연결하는 가요 전선관 연결구가 있다. (2) 박스 ① 풀박스(pull box) 전선관을 너무 길게 연결하면 전선을 입선하기가 힘들기 때문 에 전선관 중간에 풀박스를 설치하여 전선을 쉽게 입선할 수 있도록 한다. 풀박스의 크기는 사용전선이나 케이블의 경도, 곡률, 외경 등에 따라 달라지게 된다. 일반적으로 전선관의 크 기와 수량에 의하여 결정한다. W= �(D+30) +(30x2) ㉠ 직선 배관 시 직선배관 시에 전선관의 폭은 각 전선관의 외경에 각각 30 mm 를 가산하고 양단에 여유폭 30 mm 를 가산한다. 표 5 전선관의 길이 및 높이 ¦ 전선관 규격 ■の ¦ 길이(L) 加の ¦ 높이(H) mm ¦ 높이(H) mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선관 규격 ■の ¦ 길이(L) 加の ¦ 1 단 배열 ¦ 2 단 배열 ¦ ¦ 16 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 200 ¦ ¦ 22 ¦ 200 ¦ 100 ¦ 200 ¦ ¦ 28 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 200 ¦ ¦ 36 ¦ 300 ¦ 150 ¦ 300 ¦ ¦ 42 ¦ 400 ¦ 150 ¦ 300 ¦ ¦ 54 ¦ 500 ¦ 200 ¦ 350 ¦ ¦ 70 ¦ 600 ¦ 200 ¦ 350 ¦ ¦ 82 ¦ 700 ¦ 250 ¦ 400 ¦ | {}
e7953c28-2006-430c-aeda-7092334eb68c | 3권.pdf | 6.31-36 제 6 편 일반 응용 D 는 전선관의 외경[mm]을 의미하며, 전선관 길이 및 높 이는 표 5 와 같다. ㉡ 직각 배관 시 직각 배관시에 전선관의 폭 또는 길이는 다음과 같다. 표 6 각종 전선의 특성 ¦ 전선명칭 ¦ 전선 기호 ¦ 크기 [mm] ¦ 가닥 수 ¦ 완성품 외경 [mm] ¦ 완성품 단면적 [mm2] ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 1.0 ¦ ¦ 2.6 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 1.2 ¦ ¦ 2.8 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 1.6 ¦ ¦ 3.2 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 2.0 ¦ ¦ 3.6 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 1.25[mm2] ¦ ¦ 3.0 ¦ 18 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 2.0[mm2] ¦ ¦ 3.4 ¦ 21 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 3.5[mm2] ¦ ¦ 4.0 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 5.5[mm2] ¦ ¦ 5.0 ¦ 32 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 8.0[mm2] ¦ ¦ 6.0 ¦ 48 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 14[mm2] ¦ ¦ 7.0 ¦ 53 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 2C ¦ 10.5 ¦ 87 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 3C ¦ 11.0 ¦ 95 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 4C ¦ 12 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 5C ¦ 13 ¦ 133 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 6C ¦ 14 ¦ 154 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 2C ¦ 11.5 ¦ 104 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 3C ¦ 12.5 ¦ 123 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 4C ¦ 13.5 ¦ 143 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 5C ¦ 14.5 ¦ 165 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 6C ¦ 15.5 ¦ 189 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 2C ¦ 11.5 ¦ 104 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 3C ¦ 12 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 4C ¦ 12.5 ¦ 123 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 5C ¦ 13.5 ¦ 143 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 6C ¦ 14.5 ¦ 165 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 2C ¦ 12.5 ¦ 123 133 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 3C ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 4C ¦ 14 ¦ 154 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 5C ¦ 15 ¦ 177 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 6C ¦ 16 ¦ 201 ¦ ¦ ¦ 고주파 동축케이블 (ECX Cable) ¦ 5C-2V ¦ ¦ ¦ 7.4 ¦ 43 ¦ 75 오 ¦ ¦ 고주파 동축케이블 (ECX Cable) ¦ 7C-2V ¦ ¦ ¦ 10.4 ¦ 85 ¦ 75 요 ¦ ¦ 고주파 동축케이블 (ECX Cable) ¦ RG-58A ¦ ¦ 5.0 ¦ 20 ¦ 50 요 ¦ ¦ ¦ 고주파 동축케이블 (ECX Cable) ¦ RG-62U ¦ ¦ ¦ 6.2 ¦ 30 ¦ 93 요 ¦ ¦ 마이크로폰용 케이블 ¦ MVVS ¦ 0.9 ¦ 2C ¦ 9 ¦ 64 ¦ ¦ ¦ 600 V 비닐 꼬임 전선 ¦ TIV ¦ 1.0 ¦ 2C ¦ 4.14 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ 600 V 비닐 꼬임 전선 ¦ TIV ¦ 1.0 ¦ 3C ¦ 4.27 ¦ 15 ¦ ¦ W 또는 L= �(D+30)+30+5DM D 는 전선관의 외경을 의미하며, DM 은 최대 전선관 외경을 의미한다. ② 스위치 박스, 사각박스 실내에 각종 검출기를 설치하려면 실내 공간의 벽체에 전선관 을 매립하여야 한다. 이때 스위치 박스를 사용하여 벽체에 매 립하며, 기기 크기가 큰 것은 사각박스를 벽체에 매입한다. 부 속품으로는 박스 커버가 있다. ③ 금속덕트 다수의 간선을 인입하거나 아주 많은 전선을 인입하려면 아무 리 큰 전선관을 사용하여도 부족하다. 이 때에 사용하는 것이 금속덕트이다. 금속덕트는 녹이 슬지 않도록 방청도장이나 도 금을 하며 유지 및 보수를 위하여 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에 한하여 취부한다. ④ 케이블 랙 케이블 등을 시설하는 경우에 사용되는 방식으로 전선을 시설 할 수는 없다. 케이블 랙은 금속제의 사다리 모양의 것으로 서 천장면 또는 벽면 등에 고정된다. 케이블 랙은 시공상 작 업이 쉬우며, 점검이 용이한 장점도 있지만 노출되어 있으므 로 외압이나 외력에 대해서 보호가 불가능하다. 그 때문에 건 조된 노출 장소 또는 점검이 가능한 은폐 장소에 설치된다. 2) 전선관 크기 선정 전선관의 크기는 전선관에 입선할 전선의 양과 전선에 흐르 는 신호 또는 전압에 따라 달라진다. 전선에 흐르는 신호 또는 전압이 전력 공급용 전원이면 여타의 약전선로에 전압 유도현 상을 방지하기 위하여 구분하여 전선관에 입선해야 한다. 전선관내에 1 가닥의 전선을 입선하면 1 개 전선의 단면적이 전선관 내 단면적의 60%까지의 전선을 입선할 수 있고, 2 가 닥의 전선을 입선하면 2 가닥 전선의 단면적이 전선관 내 단면 적의 30%만 입선해야 하며, 3 가닥이상의 전선을 입선하면 전 선 단면적의 합이 전선관 내 단면적의 40%까지 입선할 수 있다. 표 7 후강 전선관의 최소 크기의 선정 ¦ 전선 규격 ¦ 전선 규격 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IV 단선 mm ¦ IV 연선 mm2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ 1.2 ¦ 1.25 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ 2.0 ¦ 3.5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ 5.5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ ¦ ¦ 8.0 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 42 ¦ ¦ ¦ 14.0 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 54 ¦ 3) 시공 배관경로는 시공 후 배선의 검사, 점검 그리고 보수가 용이 한 장소를 택하고 계장용 배관과 다른 강전의 배관이 교차 또 | {}
27388022-9a7a-4dfb-bc73-ae89ce5a7793 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-37 는 접근하지 않도록 배관한다. 또한 고온, 다습, 먼지가 많은 장소, 부식성 가스나 화학약품이 있는 장소를 피하여 시공한 다. 배관은 미관을 고려하고 유지 보수 시 편리하도록 시공하 여 새들, U 볼트, 클램프 등의 배관 고정재로 최대지지 간격 2 m 이하가 되도록 지지한다. 매설박스 근처를 제외하고는 철 근 내측 배관을 원칙으로 하며 박스근처는 300 mm 이내, 기타 는 1 500 mm 이내로 철근에 매어 콘크리트 타설 시 쉽게 이 동하지 않도록 한다. 전선관과 전선관의 접속은 커플링으로 하고 전선관과 박스 류의 접속은 로크너트 및 부싱으로 단단히 접속한다. 전선관 의 굽힘은 곡률반경이 관 내경의 6 배 이상이어야 하며, 하나 의 전선관에서 4 개소를 초과 하는 직각 또는 직각에 가까운 굴 곡개소가 생기면 박스를 사용하여 입선이 쉽도록 한다. 전선 관이 28C 이상에서 직각 굽힘이 필요할 경우에는 노멀밴드를 사용한다. 전선관과 기기와 의 접속에는 일반적으로 가요 전선 관(flexible conduit)과 컨넥터를 사용하여 접속한다. 전선관 을 벽체 또는 천장에 지지하는 방법은 천장에 앵커(anchor) 를 고정하고 행거(hanger)를 연결한 다음 행거사이를 C 형 찬넬(C-channel)로 연결하거나 "�"형 형강을 연결한다. 그 다음 C 형 찬넬에는 파이프 클램프(clamp)로 전선관과 C 형 찬넬을 고정하고 "�"형 형강에 U 볼트로 고정한다. 노출배관 시 행거는 1.8 m 간격 이내로 고정한다. 4) 배선재료 배선재료를 주로 전선이라 칭하지만 엄밀히 말하면 배선의 종류에는 크게 전선과 케이블의 두 종류로 구분된다. 전선이 라 함은 도체에 절연체를 씌운 것으로 한 가닥 또는 두세 가 닥을 모아서 꼬은 선을 말하며 케이블이라 함은 전선을 한 가 닥 또는 여러 가닥을 모아서 다시 한번 피복을 씌운 것을 말 한다. (1) 배선의 선택 사용 목적에 따라 600 v 비닐절연전선(IV), 제어용 비닐 절연 비닐쉬스케이블(CVV, 쉴드된 것은 CVVS), 고주파 동 축 케이블(ECX), 마이크로폰용 쉴드케이블(MVVS), 600 v 비닐꼬임전선(TIV) 등을 사용한다. 전원용 배선으로는 600 v 비닐절연전선(IV) 또는 가교폴리에틸렌절연 비닐시즈케이 블(CV)을 사용한다. 신호용 배선으로는 마이크로폰용 쉴드케 이블(MVVS) 또는 STP(shield twisted pair) 케이블을 사 용한다. 계측용 배선으로는 일반적인 DI(digital input), DO (digital output)용은 600V 비닐절연전선(IV)이나 전력 제어 용으로 기계적 강도가 필요로 하는 곳에는 비닐절연 비닐시즈 케이블(CVV)을 사용하고 AI(analog input), AO(analog output)용은 600V 비닐꼬임전선 또는 전력 제어용으로 기계 적 강도가 필요로 하는 곳에는 비닐절연 비닐시즈 쉴드케이블 (CVVS)을 사용한다. 화상 신호를 전송하는 것은 고주파 신호의 누설을 차단하 는 고주파 동축케이블(ECX)을 사용한다. (2) 시공 계장용 약전배선과 강전배선을 동일 관로에 입선하지 않아 야 한다. 한 회로의 전선은 동일 관로에 입선하여 전자평형을 유지하도록 하여야 하며, 관로 속에서 배선이 접속되지 않도 록 하여야 한다. 전선과 전선을 연결할 때에는 다음의 조건을 갖추어야 한다. ① 접속함으로써 전선의 저항을 증가시키지 않는다. ② 접속함으로써 전선의 인장강도를 20% 이상 감소시키지 않는다. ③ 전선의 단자로는 압착단자를 사용하여야 한다. ④ 전선접속에는 조인트선, 슬리브, 커넥터 등을 사용하고 직접 접속이나 조인트선 접속에는 절연테이프를 감아 완전히 절연되도록 한다. 기기와 제어반 사이에 연결되는 전선이나 케이블에 대하여는 반드시 꼬리표를 취부하여 꼬리표만 보면 전선 또는 케이블이 어떤 제어반에서 출발하여 어떤 기기로 가는 지를 알 수 있도록 한다. (3) 접지공사(유도장애방지 : 배선 차폐, 배선 이격, 전원필 터 사용) 계장공사에서의 접지공사는 전기공사에서의 안전을 목적으 로 하는 것과 유도방지 및 잡음방지를 위한 접지가 있다. 안 전을 목적으로 하는 접지는 기기의 외함 등의 접지이며 유도 방지 및 잡음방지용 접지는 케이블의 쉴드선 접지 또는 신호 선의 한쪽을 접지하는 시스템 접지가 있다. 접지공사는 제 3 종 접지공사가 원칙이나 400 V 이하의 계 장용 케이블에서는 생략하여도 된다. 4.2 자동제어 기기 설치 공사 자동제어용 기기는 정밀 기기이므로 취급할 때에는 세심한 주의 가 필요하다. 각종 기기를 설치하는 곳은 반드시 점검 및 수리가 쉬운 곳이어야 하며, 은폐된 곳일 경우에는 점검구를 설치하여 점검할 수 있도록 한다. 운전 시작 시에 발생하는 초기 고장의 대부분은 주로 기기선정의 부적당, 운송중의 취 표 8 계장공사의 접지저항 ¦ 접지공사의 종류 ¦ 접지 저항치, � ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 종 접지공사 ¦ 10 � 이하 ¦ ¦ 제 2 종 접지공사 ¦ 변압기의 고압측 또는 특별 고압측 선로의 1 선 지락 전류의 전류치로 150 을 나눈 값과 같은 수 이하, 다만 5 요이하일 경우는 필요 없다. ¦ ¦ 제 3 종 접지공사 ¦ 100 Q 이하 ¦ ¦ 특별 제 3 종 접지공사 ¦ 10 Q 이하 ¦ 표 9 접지공사의 종류와 저항치 ¦ 접지공사의 종류 ¦ 접지 저항치, 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외함 접지 ¦ 제 3 종 접지공사에 준하는 100 요 이하 ¦ ¦ 쉴드 접지 ¦ 1 점 접지시 3 요 이하 ¦ ¦ 시스템 접지 ¦ 1 점 접지시 3 요 이하 ¦ | {}
d1b7cee1-0c19-4d85-a596-97b3b9ea0faf | 3권.pdf | 6.31-38 제 6 편 일반 응용 급 부주의 에 의한 고장 및 배관시공시의 잘못 등에서 기인되 는 사례가 많으므로 이 점을 특히 유의 해야 한다. 시공 취급 시에 반드시 검토해야할 사항은 다음과 같다. 및 ① 각 검출부는 제어량의 평균치가 검출될 수 있는 장소를 선정하여야 하며, 다른 장치의 진동이나 설비운전 개시후에 설치물이나 칸막이 등의 영향을 받지 않도록 한다 ② 기기에 배관을 접속하기 전에는 반드시 배관 중에 남아 있는 먼지나 고형물질 등을 완전히 제거해야 할 것이며, 배관 중에 수분이 있을 경우에는 완전히 건조될 때까지 기다린다. ③ 공기배관 중에 결로가 일어날 가능성이 있는 장소 예를 들면 냉수관을 따라서 배관이 되는 곳은 절대로 피해야 한다. ④ 배관재로서 폴리튜브나 플라스틱 튜브를 사용할 경우에 는 배관길이에 정확히 맞추어서 끊어 사용할 것이며 만일 필 요이상으로 너무 길게 하면 여분의 길이는 굴곡이 발생되는 원인이 되어 막히는 경우가 발생한다. ⑤ 굴곡이 발생되는 장소에는 필요에 따라서 코일 스프링 을 삽입해서 막히는 것을 방지한다. ⑥ 튜브를 접속류(fitting)에 접속시킬 경우에는 부속된 가 는 동관을 적당한 길이로 선단에 남겨두어야 한다. ⑦ 교정 또는 운전에 들어가기까지는 공장에서 출하시의 덮개를 그대로 둘 것이며 덮개가 없는 것은 필요에 따라서 현 장에서 처리한다. ⑧ 용접부분이나 접속부분에 대한 누기를 점검한다. ⑨ 배관중의 필요장소에 점검 압력계를 부착할 수 있도록 접속구를 설치한다. 1) 배관 삽입형 검출기 배관용 온도 검출기는 배관에 삽입할 때 보호관(well)을 사용하는 데 보호관의 재질이나 삽입 깊이는 유체의 성질, 온 도, 압력 등의 영향을 받는다. 보통 금속 보호관에서는 보호관 직경의 15~20 배, 비금속 보호관에서는 10~25 배의 삽입 깊 이가 필요하다. 표준 설치방법은 그림 66 에 표시하였다. 측온 저항체 소자인 경우에는 시간 지연이 있어 시간적 오차가 생 기므로 오차를 감소하기 위하여 보호관 설치 깊이를 깊게 하 고 보호관과 감온부 사이에 열전달도가 높은 실리콘액 등을 충진하여 개선할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 용접 패킹 보호관 용접용 소켓 45° 60 그림 66 배관형 검출기의 설치방법 2) 덕트 삽입형 검출기 감온부가 덕트 중심부의 온도를 측정할 수 있도록 설치한 다. 진동이 없는 장소를 선택하고 검출부의 삽입위치는 덕트 내 와류가 없는 곳이어야 한다. 증기압형의 감온부를 사용할 경우에는 감온부를 수평으로 삽입해서 증발자유표면이 최대 가 되는 형태로 사용하면 시정수를 적게할 수 있다. 노점온도 검출기를 설치할 때는 기체의 풍속이 15 m/min 이상의 경우 에만 사용할 수 있으며, 개구부의 위치가 유체의 하류측에 오 도록 설치한다. 3) 실내형 검출기 설치 위치는 주로 바닥에서 1.5 m 높이의 벽면에 설치한 다. 공조실이나 기계실에서는 전선관을 노출하여 시공하지만 실내에 설치하는 검출기는 실내의 미관을 고려하여 전선관을 매입하고 검출기만 실내에 노출되게 설치한다. 최근에는 사무 실 건물이 칸막이를 하지 않고 주로 개방형 사무실에 낮은 높 이의 경량 OA(office automation)칸막이를 함으로써 검출 기 등을 벽면에 설치하기가 힘들다. 그러므로 온도검출기를 회기측 그릴이 있는 천장에 취부하는 경향이 높다. 문의 개폐로 인한 영향이나 태양 복사열의 영향, 공조기로 부터 직접 냉온풍을 받는 장소 또는 토출과 회기의 단락회로 가 이루어지기 쉬운 장소는 가능한 피한다. 수은스위치를 사 용하는 조절기는 설치각도나 진동 등에 주의 하며, 조절기에 연결되는 배선도관을 통해서 타 장소의 공기가 조절기 안으로 흘러 들어오는 경우가 있으므로 이 경우에는 도관 입구의 공 간을 막아 공기의 흐름을 막아야 한다. 염화리튬을 사용하는 상대습도 검출기는 전해질 조직이라 서 이온화를 시키는 물질에 의해서 손상을 받기 때문에 산성 증기, 아황산가스, 암모니아 및 알칼리성 증기나 염분을 포함 한 공기중에서 사용하지 않는다. 또한 염화리튬 검출요소는 상온 및 청정공기 중에서 일년에 1~2%RH 가 증가한다. 이 것은 지시계의 지시치가 실제치보다는 낮게 지시됨을 뜻한다. 이러한 경년변화는 저온도 범위의 검출요소일수록 크고 주변 온도가 높을 수록 빨리 진행되기 때문에 55°C 이상에서의 사용 은 피한다. 4) 유량계 (1) 차압식 유량계 오리피스를 설치하는 곳은 점검, 수리 및 밸브 조작이 편리 한 곳이어야 하며 가능한 수평배관에 설치한다. 오리피스의 상 류측에는 관 내경의 10~15 배의 직관부와 하류측에는 관 내 경의 5~7 배의 배관이 일직선으로 되는 곳에서 유체의 흐름을 ![image](/image/placeholder) 바이패스관 스트레이너 유량계 그림 67 용적식 유량계 | {}
ad727563-e5bf-4944-906f-c06f960797b3 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-39 측정해야만 측정오차를 줄일 수 있다. 배관의 중심에 오리피스 중심이 오게 하고 오리피스판에 각인이 있는 쪽이 상류측이다. 유체가 증기나 습한 공기일 경우에는 배수를 시키기 위하여 오리피스의 아래쪽에 구멍이 있고, 액체일 경우에는 기체를 통 과시키기 위한 구멍이 오리피스의 위쪽에 있다. 패킹의 내경이 유체관 내경의 1.05 배 밖에 안되기 때문에 패킹이 유체관에 돌출되지 않도록 주의 한다. 오리피스 선단은 특히 상류측이 손 상되지 않도록 주의 하여 취급한다. (2) 기계식의 용적식 유량계 관부가 필요하지 않지만 스트레이너와 바이패스 배관을 반 드시 설치해야 한다. 또한 유량계의 지침축이 바닥과 수평이 되어야 한다. (3) 기계식의 날개바퀴식 유량계 유량계 상류에 배관 구경의 10~ 20 배의 직관부와 하류에 는 배관 구경의 4~5 배의 직관부가 필요하다. 상류측의 직관 부가 짧으면 정류기를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 스트레이너 유량계 직관부 직관부 10 D~20 D 4 D~5 바이패스관 그림 68 날개바퀴식 유량계 5) 흐름 검출스위치 액체흐름 검출스위치 또는 공기흐름 검출스위치의 설치시 고려사항은 배관의 직관부를 고려하며 특히 유속 검출용 패들 이 배관의 내면이나 설치용 소켓에 닿게 되면 동작할 수 없는 현상이 발생한다. 6) 조작기 (1) 밸브조작기(valve actuator) 유체의 온도나 밸브조작기 주변 온도가 밸브조작기의 사용 온도 범위를 넘지 않도록 한다. 설치할 때에는 항상 유지보수시를 고려하여 충분한 작업 공간을 확보하여 밸브조작기 등을 분리할 수 있어야 한다. (2) 댐퍼조작기(damper actuator) 전자식 댐퍼조작기를 설치할 때에는 댐퍼축과 조작축이 평 행하도록 설치하여 힘의 전달이 자연스럽게 전달하도록 한다. 단 공기식 댐퍼조작기일 때는 댐퍼축과 조작축이 수직이 되게 한다. 또한 조작기의 설치 위치에 따라 상시 닫힘(NC : normal close), 상시 열림(NO : normal open)이 결정되므 로 설치 전에 댐퍼의 동작을 확인한다. 4.3 현장제어반 설치 공사 현장 제어반이 계장 공사에서의 가장 핵심이 되는 부분으 로 현장에 있는 검출기로부터 정보가 수집되고 수집된 정보에 의해 자체 프로그램으로 분석, 판단하여 자동으로 기동, 정지 또는 동작 명령을 조작기에 지시한다. 또한 이러한 모든 정보를 중앙 감시실에 있는 컴퓨터로 전 송도 하기 때문에 계장공사에서는 가장 핵심이 되는 공사이다. 1) 설치 환경 주변 온도가 10~30°C 이내이고 먼지, 습도, 부식성 가스, 진동 및 충격이 없는 장소에 설치한다. 운반시에 기계적 충격 이나 손상을 주어서는 안되고 설치 장소는 콘크리트로 기초대 를 만들고 기초대에는 제어반을 고정할 수 있도록 앵커볼트를 사용한다. 설치 위치는 전면에 1 500 mm 이상, 개폐문이 측면 에 있을 때는 1 000 mm 이상의 공간을 두어 유지보수 시에 지 장이 없도록 한다. 2) 제어반 구비사항 제어반에는 제어반에서 관장하고 있는 각종 제어 기기들에 대한 정보를 확인할 수 있는 전선에 취부한 꼬리표(tag number) 일람표, 제어반의 관제점 일람표 및 결선도 등과 같 은 자료를 비치하여 운전원이 제어반에서 유지보수 할 때 필 요한 모든 정보를 확인할 수 있도록 한다. 4.4 중앙감시반 설치공사 1) 시스템 설치 시 유의 사항 (1) 중앙관제장치의 용도 및 기능을 파악한다. ① 분야별 단독 시스템인가, 통합인가의 결정 ② 통합 범위의 결정 ③ 통합 방법의 결정 2) 중앙관제장치의 관제규모 계획시에 관제규모를 산정하여 보는 것이 시스템 결정에 중요한 역할을 한다. 계획 시에는 약산법에 의하여 하드웨어 점을 약산한다. 약산법에 의하여 계산한 총 관제점에 향후 설비의 확장성 을 고려하여 규모를 정한다. 일반적으로 전 관제규모의 10~ 20% 정도를 가산하여 계획한다. 3) 관제 대상점의 결정 건물마다 그 용도가 다르므로 관제해야 할 대상 및 중요도 가 다르다. 그 우선순위는 A, B, C, D 로 구분하였다. 우선순위 A : 경제적인 관리, 안전성에 꼭 필요한 것 B : 설비를 효율적으로 관리하는데 필요한 것 C : 전 시스템 관리에 도움을 주는 것 D : 중요도가 떨어지나 관리에 도움이 되는 것 4) 중앙감시 장치 선정기준 ① 설비목적과 일치할 것 ② 설비비가 저렴할 것 ③ 운전이 경제적일 것 ④ 운전인원이 적을 것 ⑤ 간단하여 조작이 쉬울 것 ⑥ 에너지의 절약 | {}
1a92a95d-b9bd-43d1-9200-9088b0ff0ff4 | 3권.pdf | 6.31-40 제 6 편 일반 응용 ⑦ 설비의 유용성 향상 ⑧ 인명, 장비 및 건물의 안정성 증대 ⑨ 부품조달 및 유지보수의 편리성 ⑩ 내구성 5) 중앙연산처리장치 (CPU) 선정 시 초기 투자비만을 고려하지 않고 장차 추가 가능성 이 있는 기능이나 관제규모 등을 충분히 고려한 후 하드웨어 나 소프트웨어 면에서 여유를 고려하여 선정한다. 유의 사항은 다음과 같다. ① 기능 및 관제 규모 ② 시스템의 처리속도 ③ 신호전송의 신속성 ④ 프로그램의 추가 및 변경의 용이성 6) 표시 조작의 매체 표시와 조작은 운전관리자와 가장 밀접한 관계가 있으므로 중앙관제장치의 용도와 관리규모에 알맞도록 그 종류와 수량 을 선정한다. ① 표시 장치 단색 CR ,칼라 CRT ② 기록 장치 프린터, 하드카피 프린터 ③ 조작 장치 ㉠ 키보드 ㉡ 라이트펜 ㉢ 터치스크린 ㉣ 마우스 7) 구조 구조는 제품에 따라 정해져 있으나 감시성, 조작성 및 공간 적 미려성 등을 고려하여 선정한다. 8) 전송간선 신호전송 간선도 빌딩중앙관제장치의 요소로서 시스템 선 정 시 충분히 고려한다. 전송간선 선정 시 유의 사항은 다음과 같다. ① 최대 전송거리 ② 조달 용이성 ③ 경제성 디지털 전송방식인 경우에는 고주파 동축케이블, 600 v 비 닐 트위스트 전선, 광통신 케이블 등이 사용된다. 최대 전송거 리는 시스템에 따라서 다르나 일반적으로 3 km 정도이며, 더 욱 먼 거리인 경우는 리피터를 사용하거나 전화국 통신회선을 차용하고 모뎀을 설치하여 전송한다. 간선을 계획할 때에도 다음과 같은 사항을 유의 한다. ① 관리가 편리하도록 관제대상별 현장처리장치 위치 고려 ② 간선별 현장처리장치의 연결 능력 ③ 전송거리가 짧아지도록 ④ 전기적 노이즈(noise)를 받지 않도록 ⑤ 경제적인 시공이 되도록 9) 중앙 관제실 (1) 실의 크기 중앙 관제실은 일반적으로 15 m2 정도가 적당하다. 그러나 보조기구나 릴레이 판넬 등을 별실에 설치하고 관제 요원실이 별도로 있을 경우에는 30~100 m2 범위 내에서 적당한 크기 를 선정한다. (2) 실의 위치 중앙 관제실은 원칙으로 실외출입이 용이한 곳이 적합하다. 그러나 공조설비나 전력공급설비의 관제의 경우는 주기계실 이나 주전기실 부근으로 선정하는 것이 편리하다. (3) 기타 유의 사항 ㉠ 건축 계획 시부터 사전에 충분히 검토하여 계획함이 바람직하다. (access floor 등) ㉡ 중앙관제장치는 대체로 전자식이므로 어느 범위의 온 도, 습도 및 청정도를 유지시킬 필요가 있으므로 단 독의 공기조화를 설치함이 바람직하다. ㉢ 기기를 배치할 때에도 운전, 감시의 편리성을 고려함 은 물론 균형 있고 미려하게 한다. 5. 자동제어시스템 커미셔닝 자동제어 커미셔닝은 자동제어 시스템의 각종 구성기기에 대한 시험까지 시행하며 항목별 자세한 내용과 시험범위는 계 약서와 커미셔닝 계획서에 따른다. 각종 시험방법과 시험순서는 시스템규모 시스템종류, 시공 방법, 여타 빌딩 시스템간의 관계, 거주자 요구사항 등에 따라 다양하게 된다. 5.1 시험 및 검사 시험 및 검사는 계약완료 후 지정한 기간 내에 시험 및 검 사에 대한 계획서와 점검표를 승인받고 세부일정은 커미셔닝 수행자와 협의 하며 30 일전에 검토용 자료를 제출한다. ① 시험을 담당하는 기술자들은 소프트웨어 하자 포함한 하자를 처리할 수 있고 또한 자동제어시스템의 조정, 운전, 이 상 장비의 교체작업을 수행할 수 있는 자로 구성되어야 한다. ② 규격서상의 성능 및 요구사항을 확인할 수 있는 종합적 이고 체계적인 시험계획을 작성, 제출하여 커미셔닝 수행자의 승인을 받은 후 이 시운전계획에 의하여 시운전을 수행한다. 시운전은 커미셔닝 수행자 입회하에 수행한다. ③ 시험의 단계 ㉠ 자동제어시스템의 기기별 시험방법은 한국산업규격 (KS), 내선규정 및 기타 관련규정을 기준으로 한다. ㉡ 자동제어시스템의 시험 및 검사는 규격서 규정에 의한 제작검증과 성능확인을 위하여 최초로 제작되는 자동제어시 스템의 기기 및 구성품에 대하여 시험은 크게 설치 전 검사와 설치 후 검수로 구분하고 품명, 수량, 시스템 규격 등에 대한 제작과 정을 검사하는 설치 전 검사는 구성품 시험과 완성품시 험으로 구분한다. ④ 시험대상 및 방법 | {}
9309db32-c0da-4c5d-8007-3c3c62d66f35 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-41 완성품의 시험 및 설치후 시험은 커미셔닝 수행자의 입회하에 시험을 실시하며, 완성된 자동제어 시스템의 각 기기에 대하 여 표 10 의 시험을 행한다(입회시험). 표 10 시험대상 및 방법 ¦ 구분 ¦ 시험 대상 및 내용 ¦ 시험 대상 및 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험대상 ¦ - 중앙제어장치 (CPU) 및 칼라모니터 (CCRT) 노트북 -메세지 프린터 로깅프린터 -무정전 전원장치 (UPS), 인터콤 (INT) - 현장제어 장치 (DDC), 현장기기 및 밸브류 ¦ - 중앙제어장치 (CPU) 및 칼라모니터 (CCRT) 노트북 -메세지 프린터 로깅프린터 -무정전 전원장치 (UPS), 인터콤 (INT) - 현장제어 장치 (DDC), 현장기기 및 밸브류 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 외관검사 ¦ 외관 검사 도장 및 색상 점검 치수 점검 견고성 및 재질 점검 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 성능 및 동작시험 ¦ 정상 가동시 성능 점검 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 재료시험 ¦ 도면에 따른 재료 점검 기기 시험 성적서 점검 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 시스템시험 ¦ 시스템이나 구성 기기의 기능과 성능 시험 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 기타시험 ¦ 추가된 시험은 명세서나 도면에 기록된 내용에 따라 처리한다. ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 외관검사 ¦ 명세서와 도면이 일치되는지 와 각 부속품의 연결 및 결합 상태 점검 ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 성능 및 동작시험 ¦ 장비의 개별 성능 및 동작 상태 점검 ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 절연시험 ¦ KS 와 내선규정에 따른 절연 상태 점검 ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 시스템구성시 험 ¦ 주변장비와 의 연동시험, 통합 시스템 동작시험 ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 기타시험 ¦ 추가된 시험은 명세서나 도면에 기록된 내용에 따라 처리한다. ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 시스템 기능 ¦ 각 부속품의 연결 및 결합 상태 점검 ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 성능 및 동작시험 ¦ 장비의 개별 성능 및 동작 상태 점검 ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 선로시험 ¦ 절연 시험 기기와 DDC 간 연결된 선로에 대한 선로시험 ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 시스템 구성시험 ¦ 주변장비와 의 연동시험, 통합 시스템 동작시험 ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 기타시험 ¦ 추가된 시험은 명세서나 도면에 기록된 내용에 따라 처리한다. ¦ 1) 예비성능시험 성능확인시험에 앞서 제어설비의 구성품이 올바르게 설치 되고 작동하는지를 점검하는 현장설치검증 및 기동시험으로 서 다음 항목을 확인하고 결과 보고서를 제출한다. 미비하거나 확인이 안된 항목은 상세한 설명이 필요하다. ① 각종 제어시스템의 구성품, 전선 및 부속품의 설치상태 확인 ② 제어회로상의 전압 및 접지상태 확인 ③ 각종 전선, 구성품 및 패널에 합당한 표식이 되어 있는 확인 지 ④ 각종 밸브 및 구동기는 영점 및 스팬조절이 올바르게 되었는지 확인 ⑤ 각종 감지기의 판독값에 대한 검교정 완료여부 확인 ⑥ 각종 안전장치의 제어기능 적정성 확인 ⑦ 모든 전기적인 인터록상태 확인 ⑧ 각종 워크스테이션, 노트북 및 운전관련 조작기가 납품되 고, 시스템 및 데이터베이스 소프트웨어가 설치되었는지 확인 ⑨ 현장설치도면 및 준공도면 완료상태 확인 ⑩ 필요 시 네트웍 및 시리얼 프로토콜 분석기를 이용한 통신 오류상태 확인 ⑪ 모든 디지털 제어기의 프로그램은 백업이 되었는지 확인 ⑫ 각 제어기기의 독립운전 기능(stand-alone) 확인 ⑬ 현장설치도면 및 준공도면 완료상태 확인 5.2 시험계획 자동제어시스템에 대하여 공정에 의거한 시운전 계획 시에 는 시험항목, 시험방법 등이 포함된 시험 계획을 제출 한다. 시 험 기간 동안 시험 장비를 제작자 매뉴얼에 따라 조정하여 정 상상태의 눈금과 항상 최적의 상태로 시험 장비를 유지한다. 1) 시험계획 ① 시험계획서에는 다음의 내용이 포함되며 특히 규격서 상의 요구사항을 만족시키는데 필요하다고 생각되는 사항을 추가한다. ② 자동제어시스템의 성능을 실증하기 위하여 시험 프로그 램을 제출한다. 시험은 커미셔닝 수행자의 승인을 받은 후 시 험프로그램에 의해 실시하며, 시험은 커미셔닝 수행자의 참석 하에 실행한다. 2) 시험단계 시스템 시험의 종류는 4 단계 시험으로 구분한다. 각 단계 별 시운전은 다음의 절차로 실시한다. ① 개별시험과 준비된 모든 물품에 대한 견본 시험 ② 시험 목적에 대한 확인 표 11 샘플 시험 성능 시험 개요 ¦ 기기 또는 시스템 ¦ 부 품 ¦ 기 능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ EMS ¦ 조명장치 ¦ · 임대자 무시 · 스케쥴 ¦ ¦ EMS ¦ HVAC ¦ · 최적 시동 · 스케쥴 · 무시 · 제어기법 ¦ ¦ HVAC ¦ 이코노마이저 ¦ · 댐퍼 작동 · 엔탈피제어 · 최소 공기요구 ¦ ¦ 냉각탑 ¦ 환 ¦ · 소형모터 · 주 모터 · 제어기법 ¦ ¦ HVAC ¦ 히트펌프 ¦ · 제어장치 · 난방시의 압축기 · 냉방시의 압축기 · 역전 발브 ¦ ¦ 비상전원 ¦ 발전기 ¦ · 전환 스위치 ¦ | {}
2e209460-ffef-4372-b824-46c435c84e12 | 3권.pdf | 6.31-42 제 6 편 일반 응용 표 12 세부 시험 항목 ¦ 시험의 단계 ¦ 시험 항목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 현장기기의 시험 ¦ 현장의 DDC 를 중심으로 한 DDC 에서 각종 검 출기와 조작기로 관제점 입출력 조작을 시험한다. ¦ ¦ 계통시험 ¦ 공조기, 냉동기, 급배수시스템 등 시스템계통단위 로 요구하는 기능의 충족여부를 시험한다. ¦ ¦ 전체시스템 시험 ¦ 각 시스템 시험을 실행하기 전에 현장 기기의 시 험을 먼저 실행하며, 전체 시스템 시험은 전체 기 계설비 자동제어시스템에 연결된 모든 사항에 대 해서 시험한다. ¦ ③ 성능시험과 결과 에 대한 문서작성 ④ 시험결과 에 대한 분석 3) 시험결과 조치 ① 각종시험은 수행자의 확인을 받아 시험을 실시한 후 시 험결과 보고서를 작성 제출한다. ② 시험 보고서에는 사진과 시험결과 를 보증할 수 있는 추 가적인 자료가 포함된다. ③ 제작 시 작성된 시험성적서는 커미셔닝 수행자에게 제 출한다. ④ 시험결과 각 성능 및 기능 등 요구사항을 충족시키지 못하였을 경우에는 수정 보완 계획을 작성하여 커미셔닝 수 행자의 승인을 받아 수정 보완작업을 시행하고 재시험을 시 행한다. ⑤ 모든 시험은 완료되면 시험결과 를 종합분석, 정리, 검증 하여 최종보고서를 작성한다. 5.3 성능확인 시험 전 시스템에 대한 검수, 시험, 시운전계획서와 리스트를 제 출한다. 1) 성능확인시험 계획서 시공자는 당해 현장에 맞는 제어시스템의 특성을 고려하여 커미셔닝 관리자와 협의 하여 성능확인시험 계획서를 작성하 고 승인을 얻는다. 이 계획서에는 시험대상 구성품 각각의 시 험절차서, 응답 예상치, 합격 또는 불합격 기준과 동작설명서 를 확인하는 명확한 시험항목이 포함되도록 한다. 2) 성능확인시험 예비성능시험이 완료되면 성능확인시험 계획서에 따라서 성능확인시험을 수행한다. 커미셔닝 관리자와 협의 하여 시험 일정표를 준비하고 관련자에게 통보한다. 시험에 따르는 인 력, 장비, 계측기기 및 자재는 시공자 부담으로 제공한다. 시 험 중 불합격 사항이 발견된 경우, 시간의 여유가 있으면 문 제점 해결 후 재시험을 실시하고, 만약 시간의 여유가 없으면 결함사항을 재조사하여 수정한 후 추후에 재시험에 임한다. 모든 문제점과 수정사항을 기록한다. 3) 성능확인시험 보고서 성능확인시험이 완료되면 관련자에게 완료보고서를 제출한 다. 보고서에는 시험 수행 시 발견된 문제점을 설명하고 수정 한 내용을 포함한다. 4) 운전관리자 교육 운전관리자에 대하여 당해 현장에 설치된 제어시스템 운전 과 관련한 교육을 실시한다. 교육 강사는 당해 현장의 제어시 스템을 충분히 이해하고 설명할 수 있는 강사를 선정한다. 교 육일정은 건축주 또는 운전관리자와 협의 하고, 교육은 가능한 통상적인 근무 시간에 당해 현장에서 이루어져야 한다. 교육 교재로는 승인된 유지관리지침서 및 준공도면이 이용하고, 교 육 시작 전 피교육자에게 제공한다. (1) 교육계획서 교육 전 최소 30 일내에 교육계획서를 제출한다. 계획서에 는 교육일자, 목적, 각 교육과 정의 요약설명과 강사이력서 및 자격 사항을 포함한다. (2) 1 단계 기초교육 ① 네트웍 통신 기초 ② 현장 제어시스템의 목록, 제어점검 및 용도 ③ 제어기기 및 네트웍 통신 구조체계 ④ 현장제어 시퀀스 ⑤ 각종 경보 기능 ⑥ 통신 및 하드웨어 오류에 대한 문제해결 (3) 2 단계 운전교육 ① 기계설비시스템 및 현장제어장치 구성품 (제어기, 밸브, 댐퍼, 스위치, 온도감지기및 각종 감지기 ② 각 DDC 패널의 기능과 구성품 설명 ③ 각 운전의 인터페이스별의 개별제어기기에 대한 찾기, 읽기 및 쓰기 ④ 제어프로그램 변경에 대한 내려 받기 및 수정 ⑤ 설정된 변경, 트랜드 및 경보장치의 생성, 편집 및 보기 ⑥ 프로그램 및 데이터베이스 저장 및 백업 ⑦ 그래픽 자료, 배경수정 및 여타 그래픽과 의 연결 ⑧ 경보 및 이벤트 관리 ⑨ 네트웍 기기의 제거 및 추가 5.4 자동제어 시스템 설계도서 검토 1) 설계도서 확인 (1) 필요 문서 제어 도면 및 규격은 성능을 기반으로 하므로 설계 문서에 는 성능 기대치를 명확하게 정의 할 수 있는 충분한 정보를 포 함한다. (2) 공사 범위 공사 범위에는 해당 작업과 타 공사분에 대한 작업이 구분 되어 있어야한다. 예를 들면, 이더넷 LAN, 광섬유 케이블, 컴 퓨터, 전원 배선, 전원 회로, 밸브 및 댐퍼 설치, 덕트형 기기 설치 등이다. (3) 인증 인증이 필요한 시스템이 지정되어야 한다. 전기 안전 규정, | {}
0b1fe573-6756-47f1-b216-fca6796e0bc7 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-43 품질 관리를 위한 IS 09000, 연기제어를 위한 규정. 이때 연 기제어 규정은 시스템이 직접 연기제어 및 경보에 사용될 경 우에만 필요하다. (4) 시스템 설명 작업 범위에는 상위 LAN 이 BACnet 프로토콜을 사용하 는 이더넷 LAN 이 되고 하위 LAN 이 Lon 또는 RS-485 프 로토콜이 될 것이므로 원하는 시스템 구성을 명시한다. 시스 템이 BACnet 또는 Lon 이어야 Work 하는 것과 같은 일반 용어는 실제 범위를 설명할 필요가 없다. 시스템이 인터넷에 액세스 할 수 있어야 하거나 시스템에 전화 접속 가능해야 하 는 등 시스템 액세스 방법을 명시한다. (5) 하드웨어 규격 DDC 하드웨어는 벽부형 LCD 인터페이스 또는 오버라이 드 스위치와 같은 기능에 대해 명시한다. 중요한 기능으로는 EEPROM 메모리 (전원을 껐다 결 때 프로그램이 손실되지 않음), 실제 아날로그 출력 (밸브 또는 조작기를 조절하는 경우 필요) 및 기관 승인이 포함해야 한 다. 특정 공급 업체의 데이터를 사용하는 경우 사용자에게 이 점을 주지 않고 가격 이점을 제공하는 독점적 기능을 포함 할 수 있으므로 주의 해야 한다. 컴퓨터를 지정할 때 최소 CPU 속도, RAM 및 HD 크기 또는 최신 업계 표준을 검토한다. 일반적으로 PC 를 구입할 때까지 규격이 만료될 수 있기 때문 이다. (6) 소프트웨어 규격 소프트웨어 규격은 그래픽 화면, 경보, 트랜드, 스케쥴, 수요 관리 및 보고서와 같이 필요한 일반 기능을 지정해야 한다. 얼마나 많은 그래픽 화면, 스케쥴, 트랜드 및 보고서가 필 요한지 명확하게 지정하는 것이 중요하다. 모든 최신 소프트 웨어 패키지가 이러한 기능을 제공하기 때문에 각 관제점에 대한 상세한 규격을 제공할 필요는 없다. 계약자가 기능을 프 로그램 하도록 보장하는 것이 중요하다. (7) 기기규격 센서, 액추에이터 및 압력스위치와 같은 제어장치는 3 가지 수준의 품질로 생산된다. 이러한 수준은 산업용, 상업용 및 경 량 상업용으로 나누어진다. 산업용 기기는 비싸지만 매우 견 고하고 정확하다. 상업적인 품질의 기기는 오랜 기간 상업적으로 사용하기에 적합하다는 것이 입증되었다. 이러한 기기는 제조업체마다 다 른 특성을 나타낼 수 있다. 경량 상업용 기기는 일반적으로 엄격한 제어 또는 장수명이 필요하지 않은 저비용 개발 프로 젝트에 사용된다. 2) 설치 시방서 설치 요구사항이 명확한지 확인한다. ① 전선 및 케이블 전선 및 케이블은 저압 케이블 또는 배 관에 설치한다. ② 전선 및 전선관 전원 배선 및 배관은 해당 용도에 맞게 설치한다. 습기가 있거나 부식되는 곳에서는 플라스틱 코팅 배관이 필요 할 수 있다. 3) 협조 사항 (1) 기동 시험확인 시방서에는 자동제어 계약자가 모든 시스템에 대한 기동 및 시험을 책임지고 있음을 명시한다. 작업을 시작하기 전에 관제점 간 테스트를 수행하고 문서화한다. (2) 교육훈련 시공자가 운영자에게 제공하는 교육 시간 수를 검토해야 한다. 일반적인 규모의 시설 경우 사이트 별 시스템 교육이 8~16 시간, 자세한 프로그래밍 및 운영교육을 위해 40~80 시간의 교육이 있어야 한다. (3) 커미셔닝 책임 확인 ① 자동제어 시공자가 프로젝트를 진행하는 커미셔닝 수행 자의 지원에 대한 책임을 명확하게 규정한다. 최소한 다음 내 용을 포함한다. ② 커미셔닝 수행자와 건물주가 중앙감시반에서 최종 기기 까지의 시스템 전체의 포인트와 포인트 사이의 시험을 확인하 는데 필요한 작업에 대하여 커미셔닝 수행자를 지원한다. ③ 커미셔닝 수행자의 지시에 따라 시험하되, 장비 또는 시 스템 당 적어도 두 개의 조건을 만들어 시험을 수행해야 한다. ④ 문제점 발견 및 해결 방안 제안에 참여한다. (4) 시공자의 품질 보증 및 품질 보증서 확인. 보증 기간이 지정되어야 한다. 제조업체는 일반적으로 제조 일로부터 24 개월 동안 기기를 보증한다. 시방서에는 계약자가 시스템의 전체 작동이 기능 및 성능에 대한 계획 및 시방서의 의도를 준수함을 보증하는 내용의 보증서가 포함되어야 한다. (5) 예비품 확인 시방서에는 현장에 필요한 예비품을 명시한다. 일반적으로 예비품은 DDC 조절기, 센서 및 액추에이터는 50 개당 1 개로 하되 최소한 각 1 개 이상이어야 한다. 4) 자동제어 시스템 설계도면 (1) 제어도면 확인 도면은 현장명을 명확하게 표기한다. ① 워크스테이션 위치 도면에는 워크스테이션의 위치가 표시되어야 한다. ② 제어 패널의 위치 도면에는 주요 제어 패널의 위치가 표시되어야 한다. 전기도 면에서 전원 공급 장치를 찾을 수 있도록 위치가 표시한다. ③ 제어 계통도 도면에는 시스템에 의해 제어되는 각 유형의 장치에 대한 제 어 계통도가 있어야 한다. 계통도는 센서 및 기기 위치를 보 여주는 계통도처럼 간단하거나 전체 산업용 PID 계통도만큼 복잡할 수 있다. 이러한 도면은 제어 계약자의 주요 설계자료 가 된다. ④ 관제점 일람표 각 시스템 위치, 유형 및 기능을 나타내는 관제점 일람표를 포함한다. 관제점 일람표는 제어도면과 일치해야 한다. ⑤ 동작 설명서 각 장비별 제어시스템에는 명확한 동작설명이 있어야한다. 동 | {}
6fbcca8b-438c-48b1-a735-2fe47cc561f0 | 3권.pdf | 6.31-44 제 6 편 일반 응용 작설명서는 제어 계통도 및 관제점 일람표보다 우선하여 적용 된다. 동작설명서는 제어 계통도와 함께 표기한다. 동작설명서는 스케줄 제어, 냉각 제어, 가열 및 리셋 제어, 외 기냉방 제어, 비상경보 제어 및 감시 포인트를 표시해야 한다. (2) 도면과 시방서의 일치 여부 확인. 시방서가 제어 계통도, 관제점 일람표, 동작 설명서 및 전 기 도면과 일치하는지 확인한다. 이때 모든 구성 요소가 일치 해야한다. (3) 승인서류 검토 확인 승인서류는 완전한 패키지로 검토되어야 하며 단계적으로 수행하지 않는 것이 좋다. 자동제어 시공자는 제어 도면을 작 성하는데 시간이 걸리기 때문에 제품 자료 제출과 도면 제출 을 분리하는 경우가 있으나, 이럴 경우 구성품이 누락되거나 부적합한 구성품이 사용될 수 있으므로 조심한다. ① 워크스테이션 제출 자료에는 케이스 유형 및 스타일, CPU 속도, RAM 크 기, HD 크기, 속도, 화면 유형, 크기, 픽셀 수, 저장 매체 유 형, 크기 및 속도를 포함한 PC 규격이 포함되어야한다. 이때 모든 소프트웨어 포함한다. ② 워크스테이션 소프트웨어 제조업체의 자료는 모든 소프트웨어 기능 및 기능을 포함하여 워크스테이션 소프트웨어가 제공되어야 한다. 필수 운영 체제 가 그래픽 소프트웨어와 일치하는지 확인해야 한다. 각 장비 별 시스템에 대한 그래픽화면의 사본을 포함한다. ③ DDC 하드웨어 DDC 하드웨어를 검토하고 시방서를 준수하는지 확인한다. 시방서와 선정된 공급 업체 간에 약간의 차이가 있을 수 있음 을 유념한다. ④ 제어도면 제어도면을 검토하여 제어계통도에 부합되는지 확인해야 한 다. 필요한 동작설명서를 만족시키기 위해 일부 품목을 변경 할 수도 있다. ⑤ 전원계통 제출 자료에는 전원 공급 장치, 변압기, UPS 시스템 및 제조 업체가 요구하는 기타 장치 또는 규격을 보여주는 상세한 전 원계통을 포함한다. ⑥ 시험 및 커미셔닝 보고서 제출 자료에는 시험 및 커미셔닝 보고서에 사용되는 관제점 간 시험 보고서 샘플을 포함한다. ⑦ 예비품 목록 규격이 명시된 예비품 목록을 상세하게 표기한다. 5.5 DDC 조절기 1) 하드웨어 규격 확인 현장 시방서는 컨트롤러 제조업체간에 약간의 차이가 있는 만큼 유연성을 확보한다. 제출된 컨트롤러가 원하는 기능을 제공할 수 있는지 확인하는 것이 중요하다. CPU 용량과 메 모리 용량을 평가하는 것은 중요하지 않다. 각 제조사에서는 제공된 I/O 를 적절히 관리할 수 있도록 다른 구성 요소를 사 용할 수 있다. (1) 통신 방식 컨트롤러 통신 기능이 RS-485, LON, BACNet 등과 같 은 시스템 설계와 일치하는지 확인한다. (2) 전원 요구사항 대부분의 컨트롤러는 24V AC 또는 DC 전류에서 작동하 지만 일부 컨트롤러는 120V AC 에서도 작동할 수 있다. 제어 용 변압기 공급 책임 소재를 확인하고 컨트롤러의 절연 요구 사항과 일치하는지 확인한다. (3) 관제점 수량 (DO, AO, DI, AI) 컨트롤러에는 다양한 관제점이 있다. 이 관제점들은 컨트롤 러가 사용되는 시스템의 종류에 따라 결정된다. 모든 입력 및 출력을 단일 조절기의 단일 루프에 보관하는 것이 중요하며, 이렇게 하여 통신이 끊어질 경우에도 제어 루프가 단독으로 작동해야 한다. 일부 시스템은 단일 컨트롤러에 비해 용량이 너무 커서 하 나 이상의 컨트롤러가 있어야 하므로 승인 요청된 컨트롤러 관제점 수를 제어에 필요한 것과 비교 검토한다. 실제 AO 를 사용하는 비례제어 기기를 대신하여 DO 만을 사용하는 플로 팅 제어 기기로 대신할 경우에는 주의 가 필요하다. 플로팅 제 어는 비례제어를 모방하고 있지만 비례 제어보다 훨씬 느리고 PID 동작을 사용할 수 없다. 컨트롤러는 제조사마다 차이가 있을 수 있으며, 제어 관제 점 수에 대한 기본 I/O 는 제조사마다 다를 수 있다. (4) 용량 컨트롤러의 용량은 메모리양과 응용 프로그램 크기에 따라 다르다. 일반적으로 컨트롤러 제조사는 컨트롤러의 I/O 를 관 리하기에 충분한 메모리를 제공하며 때로는 매우 복잡한 프로 그램의 경우 컨트롤러가 제어 루프의 수를 제한해야 할 수도 있다. 의심스러운 점이 있으면 AO 관제점 사용률을 사용 가 능한 것보다 적게 제한한다. (5) 절환 스위치 일부 시스템에는 디지털 I/O 를 선택적으로 수동 절환 스위 치 (H/O/A)를 적용할 수 있다. 운영자는 제어기기를 수동으 로 켜거나 끌 수 있다. 절환 스위치의 부적절한 사용은 에너 지 관리 절차를 무력화시킬 수도 있다. (6) 표시 스템에 대한 운전자 인터페이스를 위해 화면창이 있는 것 도 있다. 이들은 데이터 조작을 위한 버튼이 있는 패널 면에 부착된 LCD 화면창일 수 있다. (7) 서비스 연결단자 대부분의 컨트롤러에는 서비스 연결단자가 부착되어, 컨트 롤러를 프로그래밍 할 수 있다. 벽부 센서에서도 연결이 가능 할 수도 있다. (8) 인증 컨트롤러는 규정에 의한 인증을 받은 제품이어야 한다. 2) 소프트웨어 규격 확인 최근 컨트롤러는 일반적으로 블록 프로그래밍 또는 객체 프로그래밍을 사용하고 표준 프로그램 프로파일을 사용한다. 표준 프로그램 프로파일은 ASHRAE 제어 프로파일에 따라 | {}
eb22df5f-7135-4077-8909-f208100f4724 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-45 작성되며 어플리케이션 별 컨트롤러를 허용하므로 컨트롤러 에는 프로그램이 미리 설치되어 현장에서의 프로그래밍이 필 요하지 않다. 이들이 현장에서 사용된다면 모든 프로그램이 비슷할 것이기 때문에 샘플링으로 시퀀스를 확인할 수 있다. (1) 프로그래밍 유형 프로그래밍의 유형은 사용의 편의 를 위해 중요하다. 라인 프로그래밍은 구현 및 테스트하기가 훨씬 어렵다. (2) 프로그램 손실 컨트롤러가 RAM 을 사용하여 프로그램을 저장하면 전원 을 끄면 모든 프로그래밍이 손실된다. 프로그램에 EEPROM 또는 FLASH RAM 을 사용하면 전원이 끊어져도 프로그램 이 유지되므로 이의 사용 여부를 확인해야 한다. (3) 프로그래밍 프로토콜 컨트롤러 프로그램 프로토콜은 비호환성이거나 LON 또는 BACNet 일 수 있다. 일반적으로 비호환성 프로토콜 컨트롤 러는 개방형 프로토콜 컨트롤러보다 저렴하다. 상기 세 가지 유형의 기능은 비슷하다. (4) 정전 후 재가동 컨트롤러는 기존의 현재 설정치 또는 수동 입력치의 손실 없이 정전 후 재가동할 수 있어야한다. 이렇게 되려면 복귀된 후 중앙 컨트롤러가 컨트롤러에 기존 설정치를 자동으로 다시 설치한다. 참 고 문 헌 1. Engineering Manual for Automatic Control-Honeywell 2. Design Phase Commisioning Handbook for HVAC System-National Envirommental Balancing Bureau 3. 건축설비 자동제어 - 기문당-이해경, 이성재, 조추영 4. 건축설비자동에어-건기원-김명호,성순정,최기철, 5. 빌딩자동제어 - 건기원-김명호,성순경,최기철 6. 기계설비 커미셔닝 기술기준-사단법인대한 설비공학회 7. 자동제어실무- 한국설비기술협회 | {}
1bae5e88-4f0a-4e1f-8d25-d962f746ffab | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-1 제 32 장 스마트빌딩 1. 빌딩관리 시스템 빌딩 관리 시스템은 감시, 관리를 목적으로 빌딩에 도입되 는데 빌딩 규모별로 비용 대비 효과 를 최적화하기 위해서 일 반적으로 빌딩 규모별로 시스템이 구축된다. 빌딩 규모는 크 게 다음 3 가지 ①소규모 빌딩, ②중규모 빌딩, ③대규모 빌딩 의 빌딩관리시스템으로 분류할 수 있다. 1.1 빌딩관리 시스템의 분류 1) 소규모 빌딩의 빌딩관리 시스템 이 규모의 빌딩은 빌딩관리 시스템에 드는 금액의 총액이 많지 않기 때문에 베이스 시스템으로 얼마나 비용을 낮게 억 제시킬 수 있나 하는 것이 가장 중요한 과제가 된다. 때문에 하드웨어, 소프트웨어 모두 특화된 전용 시스템으로 구축되어 있는 케이스가 많다. 더욱이 빌딩 내 빌딩 관리 시스템을 설 치하는 공간도 대부분은 확보할 수 없어 공간 효율을 높이기 위하여 벽걸이 등의 형상이 요구되는 경우도 있다. 이 규모의 빌딩 관리 시스템 과제는 특화된 시스템이라는 점에서 준비된 시스템 기능으로 만족할 수 있는 케이스에서는 비용 대비 효과 가 매우 좋다. 그 빌딩에서 미리 시스템으로 준비된 기능 이외의 기능을 추가하려면 큰 비용이 발생할 수 있다. 이는 베이스 시스템의 비용 대비 효과 를 최대화하기 위 해서 확장성 등을 희생할 수밖에 없었기 때문이다. 대표적인 시스템 구성을 그림 1 에서 나타냈다. 본 시스템에 서 중앙감시 장치는 관리점 수가 대략 300 점 미만(예를 들면 5~7 층 미만, 연면적 1 000 평 미만 정도)의 소규모 중앙관제 시스템의 예이다. 본체는 펜티엄급 마이크로 컴퓨터를 내장하 고, 그래픽터미널(CCRT), 키보드, 인터컴, 프린터, 무정전 전 원장치(UPS) 및 전송제어장치로 구성되며 그래픽 드라이버 ![image](/image/placeholder) · 중 앙 관 제 실 C · · 프린터 인터컴 RS-232C 전원 · 신호전송 AC220V 60Hz 제어장치 UPS RS-485ac PeertoPeer Network DDC DDC 인터컴 인터컴 그림 1 소규모 중앙 관제 시스템의 구성 를 접속시킬 수가 있다. 2) 중규모 빌딩의 빌딩관리 시스템 이 규모의 빌딩은 준비된 빌딩관리 시스템에 구성된 범위 로 거의 대응할 수 있지만 빌딩별로 특화한 기능이 요구되는 경우가 많다. 따라서 시스템 구성방식은 어느 정도까지는 고 정으로 하고 기능의 확장성을 충분히 고려한 빌딩 관리 시스 템 플랫폼으로 하고 있다. 이를 실현하기 위해 빌딩 관리 시 스템의 포트 웨어는 마이크로소프트의 윈도우를 베이스로 한 퍼스널 컴퓨터(PC)를 중심으로 구하는 시스템이 늘어나고 있 다. 초기 UINX Workstation, 미니컴퓨터 등으로 시스템을 구축했지만 윈도우의 신뢰성, PC 의 성능향상, 범용 소프트웨 어에 의한 생산성 향상 등 다양한 상황의 변화에 의해 윈도우 PC 를 베이스로 한 시스템이 되고 있다. 이와 같은 범용 플랫 폼 상에서 감시기능으로부터 에너지관리 기능의 중요성에 대 한 인식이 높아졌다. 따라서 이제는 고도의 에너지 관리기능 이 일반적인 기능으로 되고 있다. 본 시스템은 중앙감시 장치는 데스크톱 타입이나 콘솔 타 입이 가능하고 있다. 또 리모트 유닛 · 컨트롤러 통신 라인 외 에 방재설비, 보안설비 등 설비단위의 시스템과 통합을 위한 인터페이스를 갖추므로서 통합기능을 실현을 가능하게 하고 있다. 3) 대규모 빌딩의 빌딩 관리 시스템 대규모 빌딩은 초고층 빌딩으로 대표되는 매우 규모가 큰 빌딩이다. 이 대규모 빌딩의 특징은 관리하는 점수가 매우 많 다는 것 외에 시스템 구성이 빌딩별로 케이스가 다른 많은 멀 티 벤더 시스템으로 구성되는 케이스가 많다는 점이다. 관리하는 점수가 상당히 많다는 점에서 관리 방법에 있어 서도 관리 대상의 파악방법이라는 의미로 그래픽 표현의 연 구, 계층적 표현 등 휴먼 인터페이스에 있어서는 인간공학적 인 고려가 필요해진다. 이에 대하여 규모가 크다는 점에서 특 히 신뢰성 실현이 중요한 설계사항이 된다. 신뢰성이란 기기 의 우발고장, 유지관리에서의 부품 교환 작업 등에 대한 시스 템 전체의 기능의 계속성에 관한 사항을 뜻한다. 시스템 전체 에 끼치는 영향을 최소한으로 하기 위한 기법으로 '분산', '이 중화'라는 기법이 사용되고 있다. '분산'은 시스템 구성 중에서 기능을 독립한 하드웨어 모듈 로 분할, 실장하고 실행 가능하게 한 것으로 어느 하나의 하 드웨어 모듈이 고장 나더라도 그 고장이 시스템 전체로 파급 되지 않도록 하는 것이다. 한편 분산하면 그만큼 독립한 하드 웨어 모듈이 필요해지기 때문에 비용이 높아지게 된다. 따라 서 분산은 전체 비용과 의 균형을 고려해 빌딩의 특성에 맞게 설계할 필요가 있다. '이중화'는 기기의 고장 등에서도 시스템이 조금도 영향을 받지 않고 기능을 계속해서 실행할 수 있도록 시스템을 구성 하는 것을 말한다. 지금까지는 특화된 하드웨어, 소프트웨어 | {}
55ad9b5b-5d23-459d-8587-5f4ebf1602a7 | 3권.pdf | 6.32-2 제 6 편 일반 응용 등으로 이 이중화를 실현해왔지만 최근에는 개개의 기능 모듈 의 비용이 낮아져서 통상 기기를 2 세트 배치하는 것으로 이중 화를 실현하는 케이스가 많아지고 있다. 예를 들면 PC 베이 스의 센트럴 시스템에서는 디스크의 의한 이중화로 시스템 기 능의 계속성을 높이고 있는데 비용 대비 효과 면에서 PC 자체 를 2 세트 준비하는 편이 나은 케이스도 많아지고 있다. 시스템 구성이 빌딩별로 다른 케이스가 많은데 빌딩 감시 시스템의 구성을 처음부터 빌딩별로 개발하는 것은 현실적이 못한다. 대규모 시스템의 빌딩 관리 시스템은 네트워크 구성 을 기본으로 하여 그 네트워크 내 기능 모듈 조합으로 각종 시스템 구성에 유연하게 대응할 수 있도록 하고 있다 또한 대규모 빌딩에서는 전기설비, 공조설비, 급배수 설비, 방재설비, 방범설비 등 개개의 설비 자체도 큰 규모가 되기 때문에 각각의 설비별 멀티벤더에서의 시스템 구축이 되는 경 우가 많다. 이 멀티벤더 시스템에 대응할 수 있도록 서브시스 템 단위로의 통합이 가능한 시스템으로 구성도록 할 필요가 있다. 또한 멀티벤더 시스템은 그것을 통합한 시스템을 하나 의 시스템으로 운용 가능하도록 통합할 필요가 있다. 이 통합 설계에 투자가 필요한 점도 인식해 두는 것이 중요하다. 구성을 그림 2 에서 나타냈다. 대표적인 시스템 본 시스템은 중앙감시장치 주변의 네트워크와 DDC 의 네 트워크의 통신적 2 계층 구성으로 하며 그 게이트웨이로써의 설비통합 컨트롤러에 의해 큰 확장성을 실현하고 있다. 또 에 너지 관리 등 관리업무의 비중도 커지기 때문에 빌딩 매니지 먼트 장치를 독립시켜 보다 질 높은 관리업무를 가능한다. 현재 상황의 빌딩 관리 시스템이 갖는 기능은 아래와 같다. (1) 시스템 운용/기본기능 중앙감시 시스템을 사용해 빌딩 및 빌딩 내 설비의 감시, 관리를 효율적으로 하기 위한 기본 기능 (2) 감시/조작/인자기능 빌딩 및 빌딩 내 설비의 감시, 관리를 효율적으로 하기 위 한 기능 (3) 그래픽 화면표시 관리점의 정보뿐만 아니라 관련 화면으로 이행을 포함해 그래픽 화면에서 정보 표시함으로써 용이하게 빌딩 내 정보를 파악할 수 있는 기능 (4) 오퍼레이터 지원기능 풍부한 정보 표시기능, 간편하고 알기 쉬운 조작성 등에 의해 큰 점수를 관리하고 있는 점을 의식하지 않고 정확한 정보를 파악할 수 있는 동시에 효율적인 감시를 실시하는 것 을 실현하기 위한 기능 (5) 멀티미디어 기능 음성 및 영상 등의 멀티미디어 정보를 활용해 오퍼레이터 오조작 및 부가적인 작업부하의 경감을 도모하며 관리업무 전 체의 질 향상을 지원하는 기능 (6) 데이터 관리기능 시스템으로 수집, 축적되는 정보를 효율적인 빌딩 관리를 위한 목적에 맞춰 표장 및 여러 그래프 형식으로 임의 로 가공 하는 기능 (7) 제어기능 ![image](/image/placeholder) HM ver 방범 BAC-Net(Ethernet, TCP/IP) 本人 BA-Network : : CHI LLER RIM AHU BOILER 2011 기계설비 방범설비 전력설비 그림 2 대규모 중앙 관제 시스템의 구성 | {}
1531f2e4-1ef1-4f9a-8165-2733bb4de4e0 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-3 빌딩 관리 및 각 설비 운전의 에너지절약을 위한 연동제어 기능 ① 공통 각종 빌딩 내 설비운전의 위한 연동/자동제어 기능 ② 전기 에너지절약을 위한 제어기능 및 정전시 및 복전 시의 제어기능 ③ 공조 공조설비 및 열원설비의 운전 에너지절약을 위한 제어기능 ④ 방재 화재발생 시 제어기능 ⑤ 보안 빌딩의 안전성 및 에너지절약을 위한 보안과 의 연 동 제어기능 (8) 빌딩 매니지먼트 기능 데이터베이스 기능을 이용해 빌딩 오너에게 빌딩운영관리, 보전관리의 지원과 오퍼레이터(보수 관리자)로 일상 업무 지 원 및 예방보전을 위한 각종정보 제공을 실시하기 위한 기능 (9) 광역 빌딩 관리기능 여러 빌딩을 일괄/집중 관리함으로써 리모트 빌딩의 에너 지절약화/무인화를 도모하기 위한 기능 (10) 시스템 관리기능 중앙감시 시스템을 장기적 사용해 가기 위해서 시스템 자 체가 갖고 있는 기능 (11) 사용자 주문 기능 각종 프로그램의 설정정보 등 빌딩의 운용을 지속해서 실 시해 가기 위해 필요한 정보의 설정변경 기능 (12) 시스템 상태관리기능 중앙감시 시스템을 항시 정상적인 상황으로 운용해 가기 위해서 필요한 시스템 구성기기의 상태감시 기능 (13) 신뢰성 기능 빌딩의 용도에 따라 필요로 하는 높은 신뢰성을 BEMS 시 스템으로 실현하기 위한 이중화 기능 1.2 시스템의 구성요소 1) 구성요소 (1) 중앙처리 장치(CPU) 시스템의 모든 장비들을 제어 및 감시할 수도 있으며, 시스 템레벨과 존레벨에 분산 배치되어 있는 각종 장비들과 의 통신 (정보교환)으로 얻은 관리 포인트 정보를 사용 목적에 따라 소프트웨어로 처리할 수도 있다. 관리포인트의 상태, 그래픽 표시, 화면 정보데이터, 일보, 월보데이터의 축적 등 다량의 데이터를 메모리할 수 있는 주기억 및 보조기억 장치를 내장 하고 있으며, 중앙관제장치의 이상시에 독립적 운용(stand alone) 기능에 의해 DDC 가 독립적으로 프로그램을 실행할 수 있도록 한다. (2) 그래픽 터미널(CCRT) 고해상도 컬러 그래픽 모니터를 사용하여 시스템과 관련된 모든 정보를 디스플레이하는 것으로서 여러 개의 화면이 동시 에 표시되기도 하고, 컬러 심벌에 의한 상태 변화를 표시하기 도 하고, 애니메이션 그래픽, 경보 메시지, 플로우차트, 트랜 드 그래프 등 60 매 이상의 그림을 표현할 수 있다. (3) 키보드 및 마우스 컴퓨터와 운용자간의 인터페이스로서 전용 키보드(103 키, AT 스타일)와 마우스로 각종의 조작을 행한다. (4) 그래픽 드라이버 및 그래픽 패널 그래픽 드라이버는 그래픽 패널에 감시 포인트의 개별 표 시를 나타내는 경우에 사용하는 표시용 출력장치이며, 그래 픽 패널은 각종 장비의 계통을 아크릴판에 모자이 크화하여 나타내는 것으로 장비의 운전상황을 계통적으로 파악할 수 있다. (5) 프린터 상태 및 경보 기록, 전 관제점 기록, 일, 월, 년보 기록 및 관제점 요약 등을 자동으로 기록할 수 있다. (6) 인터컴 중앙인터컴 1 대와 다수의 현장 인터컴으로 구성되며, 중앙 관제실 내 또는 중앙관제실과 현장과 의 통화 및 호출, 장비음 청취 등에 사용된다. (7) 신호전송 제어장치 데이터의 직렬전송방식(RS232C)을 원거리로 데이터 전송 을 할 수 있도록 병렬전송방식(RS485ac)으로 전환한다. (8) 무정전 전원장치(UPS) 무정전 전원장치(UPS : uninterruptiable power supply) 는 교류입력을 정류기를 이용해 직류로 변환하고, 직류부분에 접속된 축전지를 축전함과 동시에 인버터에 직류전원을 공급 한다. 인버터는 이 직류를 교류로 역변환하고 교류필터를 사 용하여 파형을 정형하면 안정된 교류 출력을 발생하는 기능을 가지고 있다. 또한 정전을 거쳐 복전이 되면 무순단(���)으로 부하에 자동으로 상용 교류전원을 공급할 수 있는 기능을 갖고 있기 때문에 급격한 부하증가에 따른 갑작스런 정전 또는 전압 변 동으로부터 정보와 기기를 보호하고 전원공급의 신뢰성을 높 이기 위하여 사용되는 보호장치이다. 1.3 장래 시스템 구축 미래를 향한 빌딩 관리 시스템의 구성에 영향을 끼치는 몇 가지 키워드가 존재한다. 구체적으로는 PC 를 비롯한 범용기 술을 한층 활용하는 것이다. 그리고 인터넷, 인트라넷으로 대 표되는 Web 기술응용과 국제적인 통신 프로토콜의 표준화, 일반화를 들 수 있다. 환경에 대한 배려가 사회적인 요구로 커지고 있는 오늘날, 이들 키워드를 어떻게 활용해 에너지절 약 및 빌딩의 효율적인 운용에 대한 효과, 효용을 창출할 수 있을 지가 향후 빌딩의 관리 시스템 구성을 결정짓는 중요한 요인이 될 것이다. ASHRAE 협회에 의해 표준화된 BACnet 을 비롯한 국제 적인 통신 프로토콜의 표준화, 일반화는 빌딩 관리 시스템에 기존부터 이뤄졌던 빌딩 내 설비 및 기기의 통합을 점점 가속 화할 것이다. 기존의 전용 인터페이스 및 게이트웨이라는 통 합을 위한 울타리가 없어진다는 것으로 기술적, 비용적인 문 제로 통합이 진행되지 못한 설비 및 기기가 통합되기 쉬운 환 경으로 바뀌어 각 설비, 기기와 의 정보 교환을 긴밀하게 하는 것이 가능해진다. 보다 효율적인 감시, 관리가 가능해지는 것 과 동시에 각종 설비 간 연계제어 등이 가능해지며 더욱 효율 적 설비운용이 실현될 것으로 기대된다. 또 이들의 새로운 연 | {}
cd0fcfde-a637-4b98-9d6c-63b9c1394ffc | 3권.pdf | 6.32-4 제 6 편 일반 응용 계제어 연장으로 새로운 에너지절약 기법이 만들어지는 것으 로 빌딩 관리 시스템으로써의 부가가치가 증대하는 것으로 이 어질 것이다. 이들의 기대를 구현화하는 향후 빌딩 관리 시스템의 구성 은 컨트롤러의 레벨 및 방재설비 등 설비 아일랜드의 레벨 중 하나에 있어서도 특정 통신 프로토콜에 구애받지 않고 다양한 설비, 기기의 통합이 가능한 시스템으로 진화될 것이다. 통신 프로토콜의 표준화, 일반화가 실현된 빌딩 관리 시스 템은 빌딩 내 모든 정보를 일원 관리하는 시스템으로 그 중요 성이 증대되는 동시에 그곳으로부터의 정보를 이용하는 유저 또한 크게 변화할 것이다. 빌딩 설비관리자 주체에서 빌딩 내 거주자 및 빌딩 오너, 빌딩 내 설비의 보수를 담당하는 제조업 체 보수 엔지니어로 여러 번 검토하여 확장해 간다. 긴밀해진 정보의 활용범위는 더욱 확대하게 되며 지금 이 상으로 웹 기술 및 네트워크 기술을 활용해 모든 유저에게 필 요한 정보를 적시에 그리고 용이하게 제공할 수 있는 시스템 구성을 실현하는 것이 요구되며 그것이 구현화되고 있다. 구체적인 기법으로써는 빌딩관리 시스템으로 전용의 정보 송신 웹 서버를 설치하는 케이스와 각 설비기기가 독자적으로 정보송신 기능을 갖는 경우 등을 생각할 수 있다. 공통적으로 는 외부의 네트워크(LAN 및 전화회선)와의 접속 기능을 갖 으며 빌딩 관리 시스템 내에 웹 정보를 송신하는 서버 기능을 갖춘 시스템으로 구성된다. 또 일부 정보는 가공 데이터로써 유저에게 알기 쉬운 정보로 송신하는 것이 필요해지며 시스템 내에는 송신정보를 가공하는 서버가 존재해 가는 형태가 되며 정보의 집중감시, 관리, 데이터 가공, 정보 송신기능 모두를 갖춘 시스템으로 구성된다. 오늘날 및 향후 발전을 지지하는 기술은 특수한 하드웨어 소프트웨어 환경 상에서 구축된다고 생각할 수 없으며 웹 기 술을 필두로 PC 등의 일반적인 플랫폼 상에서 계속해서 진화 하게 된다. 빌딩 관리 시스템은 상기와 같은 기능을 갖게 된다는 전제 로 대부분을 범용 기술을 최대한 활용한 형태로 시스템을 구 축하게 된다. 단, 본래 빌딩 관리 시스템이 갖는 실시간성 등 기능 및 때로는 중복까지를 요구하는 신뢰성을 실현하는 것도 필요하며 시스템 내부에 있어서는 전용 기술과 범용기술의 최 적 조합에 의한 구성으로 변화해 간다. 그러한 의미에서는 현시점에서 완성하고 있는 빌딩 관리 시스템의 구성은 충분히 장래에 걸쳐 통용되는 것이며 향후에 는 기술 변화에 추종하는 것은 당연시되며 더욱이 시스템 구 축의 최적화를 향한 튜닝을 실시하게 된다. 대표적인 시스템은 멀티벤더에서의 대규모 시스템을 나타 내고 있다. 중앙감시 장치 주변의 통신 네트워크와 DDC 의 네트워크로 통신적으로는 2 단계 구성으로 되어 있으며 각각 의 네트워크는 표준화된 통신이 사용된다. 또 멀티벤더 시스템도 이 표준화된 네트워크상에서 실현된 다. 게다가 네트워크 서버에 의해 인터넷 세계와 접속되며 원격으로 정보발신과 원격으로부터의 본 시스템 내 데이터로 접근을 가능하게 하고 있다. 이와 같은 장래 시스템 구축 실현을 향해 현재 상황의 빌 딩 관리 시스템 및 향후 빌딩 관리 시스템의 하드웨어에 관해 몇 가지 과제가 존재하고 있다. 그 중에서 다음 2 가지 사항을 중요한 과제로 들 수 있다. 1) 오픈화 대응 빌딩관리 시스템의 과제 통신 및 범용기술이라는 오픈 환경을 이용해 보다 구체적 인 효과, 효용을 실현하는 빌딩 관리 시스템을 구축할 때에는 필요한 기능을 충분히 만족할 수 있는 시스템 구축을 위한 엔 지니어링이 중요한 요소가 되고 있다. 통신사양의 표준화에 의해 다양한 설비, 기기가 통합 가능 해지는 것은 한편으로는 국내외를 막론하고 다양한 설비, 기 기가 시스템으로써 선택, 조합되는 가능성으로 이어진다. 안 이한 시스템을 구축하면 시스템의 기능은 선택한 설비, 기기 의 최대 공약수적인 사양범위에 그칠 필요성이 나타나고 있 다. 결과 적으로 시스템으로써의 실현기능이 한정되며 본래의 빌딩 관리 시스템에서 요구되고 있는 요구를 충분히 만족하지 못할 가능성을 품고 있다. 오픈 시스템의 환경은 다양한 설비, 기기를 조합하는 것이 목적이 아니며 그 결과 로 발생되는 새로운 부가가치, 효용을 활용하는 것이며 올바르게 이 목적에 따라 시스템 구축을 실 시하는 것이 가장 중요한 점이다. 이와 같은 환경 하에 있어서는 도입하는 설비, 기기에 대해 충분한 지식을 갖는 한편 빌딩 관리 시스템으로써 요구되고 있는 실현해야만 하는 기능과 그 실현기법을 충분히 이해할 수 있는 엔지니어가 시스템 구축을 위한 정리를 실시할 필요 가 있다. 또 최적 설비, 기기의 선택에서 시스템의 기동 감수까지를 실시할 수 있는 지식을 갖는 동시에 장기에 걸쳐 가동하는 빌 딩 관리 시스템에 있어서는 그 기능을 계속해서 유지하는 동 시에 필요에 따른 기능향상을 계속적으로 실시할 수 있는 점 도 중요한 요소다. 이들 지식, 자질을 갖춘 엔지니어가 시스템 인터그레이터(SI)로 육성되는 것이 향후 오픈화 대응 빌딩 관 리 시스템의 진출과 발전을 위해서는 필수 불가결하다. 2) 빌딩관리 시스템의 리뉴얼 대응과 제 빌딩관리 시스템이 도입되는 빌딩의 수명은 매우 길고 수 십 년에 이른다. 한편 빌딩 내 각종 설비는 노후화 및 진부화, 보수를 위한 부품의 공급한계 등에서 더욱 짧은 15 년을 넘는 정도의 기간을 사용 가능 년수라고 생각하는 것이 일반적이 다. 향후 빌딩관리 시스템의 사용 가능 년수도 같은 정도라고 생각한다. 결과 적으로 빌딩의 사용 가능 햇수에 도달할 때까지의 기 간, 빌딩 관리 시스템을 포함한 빌딩 내 각종설비, 기기는 여 러 번의 리뉴얼(갱신)을 경험하게 된다. 구체적으로는 고액 예산을 준비해 일식 리뉴얼을 실시하는 것은 거주자가 존재하는 가동 중인 빌딩이라는 점을 고려해도 기본적으로는 있을 수 없고 부분적인 개수를 장기간에 걸쳐 실시해 가는 것이 일반적이다. 또 리뉴얼 시에는 실시 시 최신 설비로 갱신하는 것 또한 당연한 요구며 어느 시기 빌딩 관리 시스템으로써는 신구 설 비, 기기를 충분히 감시, 관리, 제어할 수 있는 것이 중요해진 다. 빌딩에서 요구되는 기능은 그 때 사회 환경 등에 의해 변 | {}
ea210a38-28cd-4fe3-ba90-45c165535948 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-5 화하며 반드시 구 설비와 완전히 같은 기능을 실현할 필요는 없다고 생각되는데 빌딩 관리 시스템의 감시, 관리, 제어라는 기본기능에 대해서는 충분히 기능의 계속성을 유지할 필요가 있다. 종래 감시되고 있었던 설비가 리뉴얼에 의해 감시할 수 없 게 되거나 기존 자동으로 운전되고 설비가 수동이 아니면 운 전할 수 없는 등과 같은 빌딩의 관리효율 및 품질자체에 영향 을 끼치는 리뉴얼은 절대로 피한다. 오픈 환경 하에서 구축된 빌딩 관리 시스템 또한 리뉴얼 시 대응을 원활하게 할 수 있을 필요가 있으며 앞에서 구술한 SI 가 신설 시와 동일한 엔지니어링이 실시 가능할 필요가 있 다. 기능을 지속적으로 계승하면서 더한 기능혁신을 실시한 제품이 계속해서 공급한다. 2. 빌딩관리 시스템 통합 2.1 빌딩관리시스템 통합 일반사항 1) 시스템 통합의 의의 와 역할 시스템 통합이란 빌딩자동재어기능(공조, 열원, 위생급탕, VAV, 전력, 조명, 방범, 방재 등)을 수용함에 있어 안정성과 법적규제성에 제약을 받지 않는 부문은 제어계를 하나의 제어 전용을 위한 네트워크에 통합하여 구성하므로써 부가적인 기 능과 더불어 기능의 신뢰도를 높인다. 이 통합에 있어서 하드웨어적인 통합이 아닌 소프트웨어 적인 통합을 지향하여 경제적 이점을 도모하고 모든 데이터 의 연동이 일괄적인 체계하에 자유로운 기능구현이 가능하게 한다. 2)시스템 통합의 특성과 기능 ① 제반 설비의 감시 및 제어가 24 시간 가능토록 하고 공 조, 전력, 조명, 승강기, 방범, 방재 시스템이 통합관리 되도록 구성한다. ② 공조제어, 전력제어, 조명제어용 워크스테이션과 중요계 통을 일괄감시하는 상시감시채널(그래픽패널 등)을 구성한다. ③ 통합 감시실은 전원의 공급 여부에 관계없이 지속적으 로 운전되도록 별도의 무정전 전원장치를 설치하며 전용의 접 지선을 구성한다. ④ 통합감시실과 기계실, 전기실 및 필요개소에 통신망을 구성한다. ⑤ 워크스테이션은 20 인치 이상의 칼라그래픽 화면으로 기 기의 상태를 다양한 색상으로 알기 쉽게 하며 모든 조작은 그 래픽 상에서 처리한다. ⑥ 데이터 기록용 프린터는 고속의 연속용지가 사용 가능 하며 소음 커버를 설치한다. ⑦ 각종 에너지 절약 소프트웨어 기능이 분산화 DDC 내에 위치하도록 함으로써 최적운용을 할 수 있도록 하고 전력수요 제어같은 종합적인 기능은 BA-네트워크에서 처리하여 에너 지 절약을 극대화 한다 ⑧ 향후 설비의 변경이나 증축 등에 대비하여 운용면(soft- ![image](/image/placeholder) 정보관리 。 기능의(수직) 빌딩 통합화 메니지먼트 시스템 Ⓡ 시스템(수평) 분산화 감시조작 중앙 감시(BA) 중앙제어 시스템 방범 시스템 자동제어 방제 현장(Local)제어 시스템 시스템 승 조 수 공 열 위 출 침 화 방 이용자단말기 강 변 배 입 입 재 관 감 경 기 명 전 조 원 생 리 시 보 연 · 대상설비의(수평)통합화 · 시스템의(수평) 분산화 그림 3 통합화 건물자동화 시스템 개념도 ware)이나 설비면(hardware)에서 충분히 대응할 수 있도록 한다. 3) 빌딩자동제어의 기능 및 통합 빌딩자동제어 시스템에서 기본요소중의 하나인 BAS 시스 템은 건물의 LCC 분석을 통하여 나타났듯이 매우 중요한 부 분으로서 그 기능을 제대로 발휘했을 때 건물에서의 경제성은 더 높이 평가된다고 생각할 수 있다. 또한 스마트 빌딩에서는 많은 정보화 기기의 사용, 환경의 질적 향상, 24 시간 대응 가능한 기능과 정보 네트워크에 충실 한 기능 등으로 인한 기존의 에너지 소비량이 증가됨은 분명 하다. 그리고 개별화에 대응하여 사용자 커뮤니케이션 기능에 충 실한 스마트 빌딩에서는 건물과 설비의 고급화에 따른 투자 비의 증가요인과 함께 관리를 위한 요구사항도 많아진다. 이와 같이 관리의 효율화, 에너지 절약의 극대화 및 정보네 트워크의 보안을 위해서 반드시 통합화 운용이 요구되며 그 필요성은 다음과 같다. ① 시스템 상호간의 연동제어 공조, 조명, 방범, 방재, 반송시스템의 상호 연동제어에 의 해 최적화 제어가 가능하며 에너지 절약과 건물사용자의 편의 를 최대한 높힐 수 있다 ② 조작운영의 간소화 종래 각 설비별로 다른 시스템을 사용했을 경우보다 시스 템 종류의 단순화 및 중앙 집중제어를 통해 조작 및 운영이 간단해 진다. 이에따라 관리요원의 대폭적인 절감을 가능하게 한다.. | {}
748adb33-87b4-46ea-95c0-90d438ac6d84 | 3권.pdf | 6.32-6 제 6 편 일반 응용 ③ 초기투자비 및 건축공간의 절감 각 설비별로 시스템을 통합 하므로써 별도의 중앙감시 장 치에 대한 초기투자비를 점감할 수 있음은 물론 감시실 면적 의 절감도 가능하게 한다. ④ 각 설비간의 섬세한 운전제어 공조, 조명. 방범이 유기적으로 통합되어 종래 빌딩에서는 찾아보기 힘든 고도의 섬세한 제어를 가능케 함. 다른 시스템 통합과 비교해 최적화를 높이기 때문에 고도 의 기술력을 요한다. 이러한 빌딩의 기능유지를 위한 각종 설비기기는 빌딩 입 주자 이용자 관리자의 생활 활동, 안전에 크게 좌우되고 있으 며 스마트화에 따른 건물자동화 기능으로서 다음과 같은 항목 을 들 수 있다. ㉠ 쾌적한 집무환경의 확보를 위한 건축설비계의 고도화 ㉡ 빌딩운영의 경제성 추구를 위한 합리적인 에너지관리 시스템의 충실 ㉢ 빌딩의 합리적 관리, 운영업무를 지원해 주는 계측, 계 량기능의 강화 특히 BAS 는 빌딩내에서 근무하는 사람에게 보다 쾌적하 고 효율적으로 안전하게 보장된 환경을 제공하기 위해 건축환 경과 가장 밀접한 관계로 유기적으로 연관한다고 생각한다. 4) 멀티벤더 환경에 있어서 시스템 통합 시스템 통합은 그림 3 에 나타낸 것과 같이 서브시스템 별 로 시스템 설계가 이뤄지고 있다. 그리고 기능별로 벤더가 다 른 점이 많으며 이 경우 멀티벤더 환경이 된다. 통합시스템의 경우 이 멀티벤더 환경 하에 연계를 취하면서 시스템 전체를 최적으로 하는 시스템 통합 기술이 필요해진다. 5) 설비 설계자와 시스템 통합 시스템 통합을 실시하는 자, 혹은 조직을 시스템 통합자라 고 부르고 있다. 제어 알고리즘을 포함한 넓은 의미의 시스템 통합에 있어서 그 중에서도 기술적으로 최적화가 어려운 것이 특히 공조 시스템이다. 공조설비 설계자와 시스템 통합은 협 조적으로 공조 시스템 전체의 최적을 도모한다. 공조설비 설 계자는 에너지절약 및 쾌적성 등 공조 시스템의 평가함수 및 제약조건을 명확하게 해 그것을 실현하기 위한 기본 어플리케 이션을 계획한다. 그것을 구현화하기 위한 하드웨어와 그에 부수하는 소프트웨어를 정리해 가는 것이 시스템 통합이다. 여기에서 명확하게 해야만 하는 설비설계자(시스템의 복잡성 관점에서 특히 공조설비 설계자)와 시스템 통합의 협조 분업 이다. 다음으로 설비설계자와 시스템 통합자 간의 공조 시스템 구축 사례에 있어서 역할분담에 대해 구술하겠다. 공조 시스 템의 기본계획에서 커미셔닝 까지의 흐름을 표 1 에 나타냈다. 6) 새로운 업태로서의 시스템 통합자 발전하고 있는 통신환경, 오픈 시스템에 있어서 멀티벤더 환경을 전제로 하면 전항에서 구술한 시스템 통합자가 독립한 입장에서 업무를 실시하지 않고서는 콘셉트에 따른 통합시스 표 1 공조 시스템 통합 흐름 ¦ ¦ 통합 항목 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 공조 시스템 설계 콘셉트 명확화 ¦ 에너지절약, 쾌적성, 경제성 등 고객요구 의 관점에서 공조 시스템 기본 콘셉트를 정리한다. ¦ ¦ 2 ¦ 공조 시스템 최적화를 위 한 자동제어 기본계획 ¦ 어떤 공조자동제어를 실시할지 그 기본 어플리케이션을 기술 및 알고리즘으로 정리한다. ¦ ¦ 3 ¦ 공조 시스템의 정보관리계획 ¦ 에너지 및 실내 환경에 있어서 어떤 정보 가 필요한지 계산 · 계측 및 그 표시 본 분을 계획한다. ¦ ¦ 4 ¦ 포인트리스트, 인포메이션 리스트 작성 ¦ 공조시스템 기본계획의 정보 수수 도구 로써 수수용 포인트 리스트, 인포메이션 리스트를 작성한다. ¦ ¦ 5 ¦ 공조 시스템 제어기능 사양서 작성 ¦ 공조자동제어의 목적, 기능 등에 대해 기 능사양서를 작성한다. ¦ ¦ 6 ¦ 공조 시스템 제어의 통신 네트워크 기본방침 ¦ 공조 시스템 제어의 통신 네트워크 시스 템 전체에서의 평가의 명확화 및 신뢰성 확보를 위한 기본방침을 정리한다. ¦ ¦ 7 ¦ 견적용 사양서 작성과 예비적 입찰 ¦ 견적용 사양서에 입각, 수의 계약, 제안발 주(VE 등)를 실시한다. ¦ ¦ 8 ¦ 설계사양서에 따른 상세설계 ¦ 설계사양서에 따라 최적 제어기기 및 통 신 프로토콜의 선택 등 구체적인 하드웨 어 및 소프트웨어를 구축한다. 성과 물로써는 계장도 및 네트워크도가 이 단계에서 정리된다. 이것이 각 벤더로 발주사양서가 됨 ¦ ¦ 9 ¦ 시공을 위한 상세사양서 작성 ¦ 소프트웨어의 상세 등을 기술한 상세사 양서를 작성한다. 최종적인 하드웨어 선 정 및 소프트웨어 설계를 실시한다. ¦ ¦ 10 ¦ 시공관리 ¦ 설계사양서 및 상세사양서에 적합하도록 시공관리를 실시한다. ¦ ¦ 11 ¦ 시스템조정 및 커미셔닝 ¦ 종합시운전 조정을 거친 후 검수순서에 입각한 성능시험을 실시한다. 최소, 시공 후 1 년간은 필요하게 된다. ¦ ![image](/image/placeholder) FIRE 화재시 화재시 전원제어 door look 연동 화재시 급배기훤 /공조제어 peak demand control V 재실시 정복전제이 공조제어 SEC ELEC HVAC ACS + Intrusion peak demand control 재실시 조명재어 정복전 제어 경보시 경보시 조명제어 VAV 연동제어 & 녹화 camera preset LTG CCTV 그림 4 통합화 건물자동화 시스템 연동 기능도 | {}
02acaf55-c33f-4fbb-a094-e2a32864a4fd | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-7 이기종간의 통합 (BACnet 에 의한 방식) ![image](/image/placeholder) BACnet workstations system 600 apogee RS-485 or ethernet BACnet ethernet BACnet field device MBC BLN LAGYR (P2) QIIKI MBC MBC 그림 5 이기종간의 시스템 통합 사례 템를 구축하는 것은 곤란하다. 따라서 시스템 통합자라는 새 로운 직능이 확립되어 가는 것이 필요하다. 그와 동시에 어플 리케이션 설비설계자는 벤더에 맡겨서는 안 되며 그것은 설비 설계자 기본업무의 방임이라고도 할 수 있다. 설비설계자는 상기와 같이 설계 콘셉트를 명기해 시스템 통합자와 제조자가 그 개념을 구현해 가기 위한 기본설계를 스스로 실시하는 것 이 기본적 조건이 된다. 그 후 전체의 통합시스템 코디네이터 로써 시스템 통합자에 통합 업무를 발주하는 것이 마땅한 자 세일 것이다. 시스템 통합자는 '설계의 도를 토대로 통합 시 전체 시스템 의 최적화에 대한 책임 및 설계자로부터 위양된 범위에서의 권한을 갖는' 자 또는 조직이다. 당연히 그 존재가 고객까지 포함해 공식적으로 인정받으며 적절한 엔지니어링 비용을 지 불한다. 특히 통신 프로토콜이 오픈화될 경우 네트워크 아키 텍처, 각 벤더의 업무분담, 기능구분, 공사구분 등 계약이 기 존에도 증가해 중요해지며 시스템 통합의 최적화를 위해서 시스템 통합자라는 독립한 업태를 확립하는 것이 중요해지고 있다. 2.2 빌딩관리 시스템 통합 업무 내용 1) 고객 요구와 자동제어 설계취지 이해 설계단계에 있어서 고객 및 유저와 시스템 사양에 대해 확 인해 놓아야 하는 사항이 일반의 설계사양서와 마찬가지로 많 이 있다. 설비설계자가 요구를 정확하게 파악하고 응용 설계 취지를 알기 쉽게 설명한다. 특히 빌딩의 운용을 어떻게 실시 할지라는 관점에서의 확인이 중요하다. 그밖에 유저의 시스템 조작(맨-머신 인터페이스)에 대해 중앙 모니터 장치 및 터미널 조작기기의 사양에 대해서도 확 인할 필요가 있다. 2) 빌딩 정보 통신 시스템과 의 통합성 IT(정보기술)의 고도 전개에 수반해 다양한 서비스가 가 능해지며 시스템에 요구되는 기능도 PC, LAN 및 인터넷 등을 이용해 다양한 기능을 실현할 수 있다. 이를 주체적으로 정리하는 것도 시스템 통합자의 업무다. 시스템을 이용함으로써 실현 가능한 기능의 사례를 소개한다. ① BA(building automation) 모니터 중앙감시라 불리며 기존에는 제어까지 포함해 중앙에서 제 어도 실시하고 있었는데 제어의 분산화에 수반해 모니터 기능 이 중심이 되고 있다. 빌딩 관리자가 모니터링하거나 설정을 할 때 맨-머신 인터페이스다. ② BEMS/BOFD(building energy and environment management system/building optimization, fault de- tection and diagnosis) 빌딩의 에너지 및 실내 환경을 최적화하는 서포트 시스템이 다. BA-LAN 과 온라인으로 접속되며 실시간 시뮬레이션 등 에 의해 이상 검지 진단 등을 실시하는 기능을 갖는 것도 가 능하다. ③ CAFM(computer aided facility management system) 컴퓨터를 이용한 시설 관리 시스템으로 BMS(building man- agement system)라 불리는 것도 있다. 설비기기 대장의 데 이터베이스 및 경보관리, 테넌트 과금표 작성 등 기능이 있다. ④ BA(building automation) 서버 OA(office automation)계의 PC LAN 과 온라인 접속해 예를 들면 오피스에 있어서는 관리자가 공조의 운전시간 연장 및 설정 온습도 등의 변경을 실시할 수 있도록 하는 구조를 구축할 수 있다. 보안상, 방화벽 기능을 갖추게 할 필요가 있 다. 온라인 이외 인터넷에 접속하는 것도 가능하다. ⑤ ASP(application service provider)와의 접속 인터넷과 접속해 외부의 프로바이더 소프트를 이용해 에너 지 매니지먼트 등의 서비스를 받는 것 등이 가능하다. 방화벽 중요성은 4)와 동일하다. ⑥ 경영관리용 시스템 예를 들면 호텔이라면 호텔 컴퓨터와 온라인 접속해 그 데 이터를 BEMS 에 편입시킨다. 그 경우 객실 가동율 등 데이 터에 의해 열 부하 예측 및 공조열원기기의 최적제어를 실시 하는 것이 가능하다. 2) 시스템 결정흐름 시스템 결정 프로세스는 표 1 의 시스템 통합 흐름의 항목 1 에서 7 부분이다. 설비설계자와 시스템 통합자와 의 작업이 독 립적으로 이뤄지는 부분과 협업으로 이뤄지는 부분이 일부 중 복하면서 시계열적으로는 피드백을 포함하면서도 직렬하는 부분이며 여기에서 업무의 효율화와 양자 간의 의사소통을 도 모하는 것이 가장 필요하며 그로 인해서 절대적으로 중요한 도구가 포인트 리스트, 인포메이션 리스트, 시스템의 성능표 기 기법, 시스템 사양서 가이드라인이다. 3) 설계에서 발주흐름 설계에서 발주 프로세스는 표 1 의 시스템 통합 흐름의 항 목 7 및 8 이다. 항목 7 의 설계 사양서는 고객과 의 성능 확인을 하며 예비입찰 및 시스템 비용의 베이스로 하는 것이다. 8 의 상세 사양서는 각 벤더로 발주하기 위한 것이며 상세사양서를 중심으로 계약이 이뤄진다. | {}
310126c9-5834-447b-a66d-7eb5b501f2d5 | 3권.pdf | 6.32-8 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 출퇴근 관리 회의 실 응접실 공조, 조명의 서비스 예약 서비스 개별 제어 전화에 의한 예약 데이터 자동소집 빌딩유지관리 사무실요원에 의한 전화에 의한 근무 기록 공조/조명 제어 공조/조명 제어 경영계획서비스 공조/조명 제어 개별 제어 관리조달 정보 설비상태 데이터 OA 시스템 BA 시스템 통신시스템 테넌트 사용량 사용량 경비회사로의 음성 경비 데이터 과금 정보 데이터 데이터 응답 자동 통보 주차댓수관리 주차댓수 보수 보수관리 경비 서비스 매상 관리 대웅 관리 데이터 회사의 정보 주차장 관리 전기, 가스, 수도 사용료 통산비 원격관리 서비스 자동과 금 서비스 서비스 자동과 금 서비스 그림 6 시스템의 상호 데이터 2.3 BA 시스템 개방 1) 시스템 개방화의 장점 시스템 개방에 수반한 장점으로 생각되는 것을 아래에 나 열한다. ① 신뢰성 향상 시스템 통합자가 최적기기 선정 및 네트워크 아키텍처를 구축하고 신뢰성을 향상하는 것이 가능하다. 게다가 통신 신 뢰성의 확보를 위한 소프트 · 하드를 개별적으로 네트워크에 편입하는 고장방지(failsafe)를 도모하는 것도 가능하다. 단 신뢰성을 확보할 수 있는 네트워크 설계를 실시하는 것이 필 요하다. ② 비용절감 멀티벤더 환경의 경우 각 디바이스의 조달에 있어서 경쟁 원리가 작용함으로써 동등한 성능으로 저렴하게 조달할 수 있 는 가능성이 높아진다. 각 벤더의 프로토콜 간을 접속하기 위 한 인터페이스 구축에 드는 수고와 비용이 감소한다. 또 비용 의 투명성이 높아져 비용절감이 기대된다. 한편 시스템 통합 자의 엔니지어링 비용도 명확하게 보증되어야만 한다. 종합적 으로 비용 절감할 수 있을 지, 품질을 설계자가 어떻게 명확하 게 할 수 있을 지가 과제다. ¦ 번호 ¦ 기 능 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 최적 기동/정지 제어 ¦ - 실내 온도, 외기 온도를 비교 분석 - 가장 적절한 기동시간을 산출해 공조기를 기동 - 외기용 댐퍼는 건물 사용 시간에 맞추어 에너지 낭비 가 없도록 자동제어 - 실내 예열을 최대한 이용할 수 있는 정지 시간을 계산 - 계획된 시간마다 자동 정지 ¦ ¦ 2 ¦ 엔탈피 제어 ¦ - 실내와 외기의 엔탈피를 연산 비교 - 냉동기의 운전 시간을 최대한 절감하여 에너지 절약 ¦ ¦ 3 ¦ 실내 온/습도 제어 ¦ - 실내에 설치된 온/습도 검출기에 의한 측정치와 CPU 의 설정치와 비교 분석 설정점 유지를 위한 냉방/난방 밸브 및 가습밸브를 제어 ¦ ¦ 4 ¦ 제로 엔탈피 밴드 제어 ¦ - 쾌적한 실내환경 범위를 설정 - 실내 환경이 이 범위에 속하게 되면 공조기 및 관련 장비의 기동을 정지시켜 에너지 절감 ¦ ¦ 5 ¦ 스케줄 제어 ¦ - 년, 월, 요일 및 특정일을 설정하여 장비를 가동 ¦ ¦ 6 ¦ 장비의 댓수제어 ¦ - 실내의 부하 요구량과 장비의 공급 능력을 비교 분석 - 최소한의 장비를 가동 시킴으로서 에너지를 절약 ¦ ¦ 7 ¦ 부하 재설정 제어 기능 ¦ - 실내 온도 변화에 따른 급기온도 설정점을 변경 - 실내 온도를 일정하게 유지 ¦ 표 2 공조/위생 제어 시스템 기능 | {}
c65bad8e-d3a6-49d5-a78b-dca1659f1b3b | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-9 ③ 장래 확장성 시스템개방화에 의해 장래에 있어서 현장 자동제어에서의 기기 추가가 시스템 통합자 존재에 의해 기존과 비교해 저렴 하게 할 수 있는 기대가 있다. 이와 같이 확장성이 높아지는 것을 시스템 개방화로 들 수 있다. 2) TAB 와 커미셔닝 네트워크의 오픈화에 의해 TAB(testing, adjusting and balancing: 종합 시운전조정) 및 커미셔닝이 설계자 및 시공 자 이외의 제 3 자라도 실시할 수 있는 가능성이 높아진다. 자 동제어의 커미셔닝은 어렵고 기존에 충분하다고는 말하기 어 렵지만 개방화에 의해 시스템 내용물인 하드웨어 및 소프트웨 어 모두 보기 쉬워진다. 본래 TAB 및 커미셔닝에는 객관성 이 요구되기 때문에 시스템 개방화는 이 점에서도 메리트로서 들 수 있다. 2.4 BA 시스템 통합방안 1) 빌딩 자동화를 구성하는 각종 제어 시스템 건물 내 근무환경의 쾌적성, 편리성과 안전성을 최소한의 에너지로 만족하며 생산성 향상을 돕는 시스템이다. 건물 내 의 공간에 대한 적용에 있어 공공부분과 개인 전용부분으로 분류하는 경우, 공공부분에 대하여는 거주자의 평균적인 쾌적 조건을 만족시킬 수 있는 시스템을 구축하고, 개인 전용부분 에 대하여는 개인의 쾌적을 만족시킬 수 있는 시스템을 구축 한다. 건물의 기능 및 특성에 맞도록 공조가능 시간대를 계산하 고 제어가 이루어져야 된다. 지적 생산성 향상을 위하여 실내 근무자에게 보다 쾌적한 환경과 OA, TC 등의 기술변화에 대한 대응 및 이로 인한 구 획(layout)변경과 교체 등에 유연하게 대응할 수 있어야 하 며, 무엇보다도 에너지 절약을 달성할 수 있는 시스템으로 구 성하여야 한다. 2) 공조/위생제어 시스템 의 특성 및 기능 공조/위생제어 시스템의 특성은 다음과 같다 기본으로 DDC 제어방식으로 분산제어를 실현한다. 분산제어는 각각의 제어는 현장 제어반에서 수행하고 중앙 감시반 에서는 제어의 중요한 부분과 감시, 분석업무를 수행 하는 개념이다 또한 중앙 감시반이 고장나더라도 현장 제어반은 계속적으 로 작동을 하여 하나의 현장 제어반 고장이 타 현장 제어반 에 영향을 미치지 않도록 하는 독립형 DDC 를 채택한다. 중요한 것은 각 DDC 는 에너지 절약소프트 웨어를 내장하 고 있어 독자적으로 해당구역 에너지 절감을 효율적으로 도모 하고 중앙감시반과 에너지 절약을 위한 스케쥴 및 연동 기능 을 공유해야 한다. 공조/위생 제어 시스템의 제어 기능은 표 2 와 같다. 3) 전력제어 시스템 빌딩 내에 설치되는 컴퓨터를 비롯한 고도의 정보 응용 기 기들은 전원 변동에 민감하므로 안정한 전원공급이 이루어져 야 하고 일순간의 정전도 있어서는 안 된다. 따라서 빌딩에서 는 높은 품질이 요구되는 양질의 전력과 한 순간의 단전이나 정전이 없는 전력설비를 갖추어야 한다. 또한 쾌적한 근무환경 조성을 위한 전력요구량이 증대되기 때문에 전력 사용량 조절을 위해 공조/위생, 조명제어 시스템 과 연동을 통한 전력 사용량의 효과 적인 제어 방법이 적극적 으로 도입한다. 따라서 효율적인 전력감시 및 원활한 관리를 위해 전력감 시 시스템을 중앙 감시실 내에 설치하여 사옥내로 인입되는 변전실의 전력계통을 일괄관리하며, 변전실의 전기설비 계통 의 단말(transducer, controller)로부터 전송 되어오는 각종 정보(상태, 경보, 계측치, 적산치)를 중앙관제장치가 분류, 분 석, 처리하여 프로그램에 의한 제어를 하고, 고장 발생 시 경 보음을 발생시키며 감시점의 변화 및 프로그램 제어 상태를 시간, 명칭, 종별 등으로 프린터에 자동 기록한다. 전력제어 시스템은 다음의 특성을 가져야 한다. ① 빌딩 내 설치되는 수/변전 시설의 전력 계통을 일괄 통 제하여 전력 부하를 항상 효율적으로 관리하고 전력설비 계통 의 운전 정보를 종합 감시하고 전력설비 기기류의 이상을 감 시한다. ② 특고압, 고압계통은 원격 투입 /차단 및 관련 데이터를 3 상 계측하며 저압계통은 원결 투입/차단 및 관련데이터의 단 상 계측을 기준으로 한다. ③ 분전반 계통은 원격 차단/수동 투입으로 유지보수의 안 전을 고려 설계하여 과부하 트립시 전력제어 컴퓨터에서 경보 신호를 확인한다 ④ 전력 제어용 컴퓨터는 순간 사용 전력 및 예상 최대 사 용전력을 추정하는 전력 부하 제어 기능을 가진다. ⑤ 공조, 전력, 조명 등 중요설비를 제외한 동력 장비 등은 중요도에 따라 3 단계 이상으로 구분 부하제어를 행하며 목표 치 초과 시 경보를 알리는 시스템으로 구성한다. ⑥ 정전 및 사고에 의한 비상 발전기 기동 시 일반부하는 차단되고 발전기 기동 완료후 부하의 우선순위에 의하여 발전 기 전원에 접속되며 복전시 동일한 순서에 의하여 상용전원에 접속되도록 하는 정복전 프로그램을 적용한다. ⑦ 분산 제어방식을 도입하여 계통별,지역별, 단위 분산 제 어로 사고 발생범위를 최소화 한다 ⑧ 화재 및 비상 사태시 해당지역의 부하를 공조,소방 등과 연동하여 선별 차단할 수 있도록 구성하여 전원공급으로 인한 2 차적 사고를 방지한다. 전력제어 시스템의 제어 기능은 표 3 와 같다. 4) 조명제어 시스템 건물의 고층화 및 대형화 현상에 의해 건물의 에너지 수요 도 대폭적 증가 추세에 있으며, 사무실 빌딩의 경우 전체 전 력 시설의 약 40%정도를 차지하는 전등 전력을 효율적으로 관리하고 에너지 및 관리인력을 절감하기 위하여 효율적인 설 계와 제어방식의 도입이 요구된다. 조명 부하에 대한 관리가 초기 빌딩 건축 당시 고려되어, 재래식 방법에 의한 점.소등으 로 많은 인원이 투입된 불합리한 조명관리를 피하기 위하여 | {}
1596e6cb-f8cd-42f3-b497-f1560df9ae09 | 3권.pdf | 6.32-10 제 6 편 일반 응용 표 3 전력제어 시스템의 제어 기능 ¦ 구 분 ¦ 기 능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전력디멘드 제어 ¦ 사용 전력량으로 최대 수요 전력량을 초과 하지 않도록 예측 제어를 하여 계약 전력을 넘지 않도록 하며 부하의 차단, 복귀 순서에도 우선 순위에 따라 안정된 운전이 가능하도록 관리하는 기능 ¦ ¦ 역률 개선 제어 ¦ 건물내의 인덕턴스성분 부하에 의한 무효전력을 제어하 기 위하여 진상 콘덴서를 이용하여 역률을 상시 목표값 이 되도록 제어하는 기능 ¦ ¦ 정전/복전 제어 ¦ 정전시 발전기 기동 제어를 하며 복전시 전체 부하의 순 차적 투입으로 과부하 방지 및 우선순위에 따라 차단기 투입으로 안전한 수전 계통을 유지하는 기능 ¦ ¦ 변압기 댓수 제어 ¦ 전력 부하의 증감 상황에 의해 그에 상응한 변압기 댓수 를 선택하여 적절한 용량으로 유지하는 제어 ¦ ¦ 운전시간, 투입 회수 적산 제어 ¦ 각종 동력기기의 운전 시간과 투입 회수를 적산함으로서 향후 유지 보수 계획이나 기기 노화 경향을 파악하여 유 효 데이터로 사용하는 기능 ¦ ¦ 전력 계통 감시 및 제어 ¦ 전력 계통 설비의 감시 및 제어 기능 ¦ ¦ 전력 소비량 검침 ¦ 소비된 전력량을 적산하여 전력 사용량을 분석함으로써 입주자들에게 전력량 청구시 참조하는 기능 ¦ 효과 적인 조명관리 시스템의 도입으로 전기요금 및 관리비용 을 줄이고, 개선된 빌딩관리 체제를 이루어 보다 쾌적하고 편 리한 사무 환경을 조성하는데 목적을 둔다. 조명제어 시스템은 다음의 특성을 가져야 한다. ① 각 레벨의 장치는 마이크로프로세서로 구성되어 상위레 벨에 어떠한 고장이 발생되어도 조명제어는 독자적으로 동작 되어 운영에 지장이 없는 독립적 기능을 가지며 하나의 조명 제어고장이 다른 조명제어기에 영향을 미치기 않도록 한다. 즉 각종 스케쥴 기능과 데이터 저장 능력을 가지고 통신 두절 시에도 독자적으로 제어를 수행한다. ② 각각의 릴레이는 섹터 번호로 비상/상용, 혹은 비상전 용, 상용전용으로 구성할 수 있다. 이를 그룹으로 조합한다. 반대로 한 개의 릴레이는 한 개의 섹터나 다른 섹터에 중첩되어 할당될 수도 있다. ③ BA 네트워크를 통한 각종 연동제어: 조명제어가 빌딩자 동화 네트워크을 통하여 전화기 제어, 카드출입연동, 공조연 동 등 효율적인 데이터 연동을 실현한다. 조명제어 시스템의 제어 기능은 표 4 와 같다. 5) 주차관제 시스템 주차관제 시스템은 지하주차장을 이용하는 모든 차량의 원 활한 교통소통과 출차 경보등, 유도등 등의 안전장치를 설치 하여 불의 의 안전사고를 미연에 방지하기 위한 안전보호시설 및 최소 인원으로 주차관제 설비 전체를 관리할 수 있는 효과 적인 관리 운영 체계를 갖춤으로써 보다 능률적인 주차장 관 리가 되도록 구성한다. 주차관제 시스템에서는 차량의 안전한 표 4 조명제어 시스템의 제어 기능 ¦ 번호 ¦ 기 능 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 주광센서에 의한 제어 ¦ - 태양광에 의해 보상되는 창측의 조명 기구 자동 소등 - 일정 조도를 설정할 수 있는 부가장치와 한시(time delay) 장치를 설치 - 태양광에 의해 보상되는 창측을 예상하여 조명회로 의 세분화 - 시공시 주광센서의 설치 위치와 조도 설정에 대한 충분한 검토 요구 ¦ ¦ 2 ¦ 타임 스케줄에 의한 제어 ¦ - 규칙적인 타임 프로그램에 의해 자동적으로 제어 대상을 기동 및 정지 - 거주 시간동안 효과 적인 운전으로 에너지 절감을 도모 - 다른 프로그램과 관련하여 연관성 있는 제어를 실행 - 중복되는 제어방식 적용시 우선순위를 소프트웨어 상으로 처리 ¦ ¦ 3 ¦ 정전시 제어(UPS 전원 공급시 가능) ¦ - 발전기 부하에 해당하는 비상 전등만 현상태로 유지 - 일반 전등부하는 소등 - 특고압반이 저전압 계전기(UVR)로부터 저전압 상태 접점신호를 입력 받아 릴레이를 동작 - 복전시는 정전시 전원 차단 순서의 역순으로 순차 투입 ¦ ¦ 4 ¦ 전화기에 의한 제어 ¦ - 전화기를 이용 해당 지역 조명을 on/off - 예약 기능도 보유(연장 근무 신청서가 필요함) ¦ ¦ 5 ¦ ID 카드에 의한 제어 기능 ¦ - 카드 판독기(card reader)가 설치된 지역에 해당 - ID 카드에 의한 각층 연동 제어 - 시간대별 동작 - 휴일이나 타임 스케줄이 적용되지 않는 시간대에 동작 ¦ 운행 및 유도를 위하여 유도등, 신호등을 비롯한 주차상황의 감시 및 통제를 위한 루프코일(loop coil), 감지기, TV 카메 라, 중앙 통제반 등을 구성하여 안전하고 신속한 시스템을 형 성한다. 그 주요 제어 기능은 다음과 같다. ① 차량유도 및 호출 기능 ② 주차위치 표시 기능 ③ 차량출입 통제 기능 ④ 차량통행 경보 기능 ⑤ 주차요금 징수 및 관리 기능 6) 방재시스템 건축물 전체의 안전을 확보한 방재 감시 시스템의 중추적인 역할을 하는 것이 방재센터이다. 이 방재센터를 중심으로 한 방재 관련의 정보처리 기능은 각종의 방재 설비 중 화재 발생 시 더욱 효과 적인 기능을 발휘 한다. 이 방재 시스템은 중앙감시반(man-machine interface) 을 중심으로 하여 구성되고 예방에 의한 화재발생 요인의 배 제, 화재의 발견, 확인, 통보, 피난유도, 소화, 방화, 방배연 등 의 각 설비 기기 등 화재방지용 설비를 유기적으로 결합시켜 | {}
988b88de-198a-4cf3-bad9-d94528f4b1ea | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-11 안전의 확보(인명과 재산의 보호), 화재 시에 유효하게 대응 하는 감시 및 제어의 편리성, 관리 및 운영의 합리화를 도모 하는 것이 중요하다. 이러한 것을 기본으로 하여 방재 시스템을 구축하며, 그 기 능들은 표 5 와 같다. 표 5 방재 시스템의 기능 ¦ 구 분 ¦ 기 ¦ 능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 화재감지 경보 ¦ 화재 감지기에서의 신호에 따라 화재의 경보, 표시를 수행 하는 기본동작으로 방화 셔터, 방화 댐퍼의 동작, 소화설비 의 기동 등을 수행 ¦ 화재 감지기에서의 신호에 따라 화재의 경보, 표시를 수행 하는 기본동작으로 방화 셔터, 방화 댐퍼의 동작, 소화설비 의 기동 등을 수행 ¦ ¦ 소화설비 점검 ¦ 수계 소화설비인 스프링쿨러 설비, 포소화 설비, 옥내 소화 전 설비, 옥외 소화전 설비 및 펌프설계에 부가된 자동 시 스템으로서 미리 작성된 스케줄에 따라 각종 항목의 점검 을 자동적으로 수행 ¦ 수계 소화설비인 스프링쿨러 설비, 포소화 설비, 옥내 소화 전 설비, 옥외 소화전 설비 및 펌프설계에 부가된 자동 시 스템으로서 미리 작성된 스케줄에 따라 각종 항목의 점검 을 자동적으로 수행 ¦ ¦ 누수감지 제어 ¦ 컴퓨터실, 통신기기 실, 귀중품 실 등의 누수와 예측할 수 없는 침수로부터 지키는 기능을 수행 ¦ 컴퓨터실, 통신기기 실, 귀중품 실 등의 누수와 예측할 수 없는 침수로부터 지키는 기능을 수행 ¦ ¦ 배연 제어 ¦ 화재 시 발생한 연기가 복도, 로비, 계단 등의 피난 경로로 유출하는 것을 방지하고 적절한 방법으로 배연기능을 수행 ¦ 화재 시 발생한 연기가 복도, 로비, 계단 등의 피난 경로로 유출하는 것을 방지하고 적절한 방법으로 배연기능을 수행 ¦ 7) 통합 방범 시스템 통합 방범 시스템은 방범, 방재시설, 엘리베이터 등에 CCTV(폐쇄회로 TV)나 각종 감지기술을 응용하여 자동감 시, 경보, 운전을 통해 빌딩의 안전성 및 신뢰도를 높여주는 시스템으로서 출입관리 시스템, CCTV 시스템, 순찰감시 시 스템으로 구성된다. ① 출입관리 시스템 사무실 출입구 및 주요 보안 구역의 출입구에 카드판독기 를 설치하여 허가된 인원 외에 출입을 통제하는 시스템이다. 출입 상황은 시간 및 장소, 출입자의 현황을 프린터에 자동 기록하여 관리한다. ② CCTV 시스템 빌딩 내에 중요한 보유자산 및 시설을 외부 침입자로부터 보호하고 부정기적인 출입자들의 출입 상황, 내부 인원들의 이동 상황 등을 파악하고 출입 통제 및 주요 시설물에 대한 출입 제한 등을 실시하여 내부의 정보나 중요한 자료들이 외 부로 반출되는 것을 방지한다. ③ 순찰감시 시스템 순찰자의 안전과 근무상태를 점검 및 관리 할 수 있는 시 스템으로 데이터 수집기를 컴퓨터에 연결하여 순찰자의 기록 을 컴퓨터상에서 볼 수 있게 한다. 3. 스마트 빌딩 고도 정보화 빌딩, 지능형 빌딩 또는 스마트 빌딩이라고도 불리어지는 인텔리전트 빌딩이라는 말은 미국 UTBS(united technology building system)사가 미국의 코네티컷 주 하 트포트에 1984 년에 준공한 City Place 건물에서 그 특징을 선전하는 의미로 최초에 사용되었다. 본 빌딩에 인텔리젼트 빌딩이라는 이름을 붙인 것은 빌딩 ![image](/image/placeholder) PBX, 통신망 등에 의해 음성, 문서, 화상 등의 다양한 전송교환서비스기능 통신 서비스를 제공하는 기능 음성메일, 팩시밀리메일, 문서메일 등의 고도의 통신 통신 대응 기능 전자메일서비스기능 서비스를 제공하는 기능 TV 회의 나 전화회의 등 각종의 통신회의 서비스를 제공 통신회의 서비스기능 하는 기능 문서작성, 출력, 보관 등 각업무에 공통된 기본적인 문서처리서비스기능 OA 서비스를 제공하는 기능 OA 대응 기능 LAN 과 다기능 워크스테이션에 의한 고도의 통합오피스 B 의 정보처리서비스기능 시스템을 제공하는 기능 빌딩관리시스템기능 빌딩 설비 등의 각종제어, 관리 상태 감시 기능 기능 빌딩에 방재/방범 등의 종합적인 안전계획, 감시/정보 BA 대응 기능 씨큐리티시스템기능 등의 기능 빌딩의 운용과 관련하여 에너지절약 운전 기능, 컨트롤에 성에너지시스템기능 대응하는 기능 인텔리전트오피스에 합당한 작업공간기능(어메니티 IB 대응건축공간기능 공간기능, 에르고노믹스에 기초를 둔 워크스페이스), 이것을 만족시키는 배선방식 대응기능 건축 대웅 기능 IB 대웅건축설비기능 인텔리전트빌딩의 배선이나 전력대응, 공조, 조명, 씨큐리티 대웅의 설비기능 통신기기실, 케이블 샤프트, 안테나시설 대응기능, IB 대응통신설비기능 통신기기의 내진 대웅 기능 그림 7 스마트 빌딩의 기능 | {}
bede594c-5fb0-4d4a-bbd9-77a341401c92 | 3권.pdf | 6.32-12 제 6 편 일반 응용 의 공실률을 최소화하기 위한 광고 홍보차원에서의 목적 때문 이었다. 이 건물은 입주자 공용서비스(STS : shared tenant service) 즉 입주자가 사무자동화기기, 컴퓨터, 통신기기 등 을 공동으로 이용할 수 있도록 건물주가 시설하고 입주자에게 빌딩 및 정보통신 설비를 임대하여 주는 서비스를 제공하는 특징을 갖고 있었으며, 이것이 초기 무렵의 인텔리전트 빌딩 에 대한 정의 또는 개념이었다. 하지만 이 건물을 포함하여 입주자 공영서비스 사업은 모 두 실패하였다. 현재 스마트 빌딩에 대한 관심과 개념은. 통합빌딩이라는 측면으로 변화하고 있다. 최근에는 산업 사회에서 정보화 사회로 이행되어가면서, 컴 퓨터의 발달이 정보화 사회를 더욱 가속시킴에 따라, 조만간 인공위성과 종합정보통신망(ISDN)의 광케이블이 전세계를 거 미줄처럼 연결할 것이므로 최근의 인텔리전트 빌딩은 정보통 신 시스템, 사무 자동화 시스템, 빌딩 자동화 시스템이 건축 환 경과 유기적으로 통합된 통합 빌딩(integration building)의 개념으로 변화되어 정보화 사회의 전초기지(base of intelligent society)의 의미로 사용되고 있다. 3.1 스마트빌딩 일반 사항 스마트 빌딩(IB : intelligent building)이 추구하는 목표 는 쾌적한 사무환경 속에서 지적 생산성을 극대화하는 동시에 인간과 정보와 빌딩의 안전성을 높이고 건설과 유지관리 면에 서 경제성을 추구하는 것인데, 이와 같은 개념을 실현하기 위 하여 보다 경제적인 투자전략 수립에 발맞추어 균형성 있는 하나의 시스템으로 통합했을 때 진정한 인텔리전트 빌딩이라 볼 수 있다. 또한 이를 이용한 부가가치를 창출하고, 현재보다 월등한 성능을 실현함으로써 향후 더 첨단화된 정보화 시대의 출현에 도 유연히 대응할 수 있는 시스템이 될 수 있도록 설계 시공 한다. 1) 스마트 빌딩의 기능 스마트 빌딩은 입주자에게는 편리하고 양호한 환경을, 빌딩 관리자에게는 효율적인 설비관리를 기여하기 위하여 다음과 같은 기능이 필요하다. 2) 스마트 빌딩의 주요 경향 스마트 빌딩 시스템 도입에 따른 현재의 경향을 파악하는 것은 스마트 빌딩 구축에 중요한 의미를 갖는다 (1) 빌딩자동화 및 건축설비는 사무자동화에 따른 보완 형 태로서의 기능을 강화하고 있다. 사무자동화가 진행되면 될수록 빌딩이 진부화 하게 하는데 빌 딩자동화, 건축설비는 다음과 같이 대응토록 한다. ① 고도의 양질 전원 ② 냉방용량의 증가와 세분화 대응 ③ 화면의 GLARE 방지대책 ④ 정보 시스템에 대한 안전성 ⑤ 시스템의 신뢰성 ⑥ 즉각적인 유지보수 (2) 빌딩자동화/건축 과 사무자동화 /정보통신은 가급적 통 합하지 않는다. 그 이유로서는 ① 제품 수명이 각기 달라 향후 개선 시 어려움이 발생된다. ② 사무자동화/정보통신은 신뢰성, 보안성, 확장석이 중요 한데 통합하면 이를 저해할 수 있다. ③ 각기 도입시점이 틀려 시운전, 조정기간이 오래 걸린다. ④ 시스템 이상이 생길 경우 책임 구분이 모호하다. (3) 빌딩자동화 부분은 인력절감 및 에너지 효율성을 위해 가급적 통합한다. (4) 사무자동화/정보통신은 정보통신 형태로서 융합된다. 3) LCC(life cycle cost) 측면 스마트 빌딩 시스템에서 투자비용에 대한 경제성은 정량적 기준으로 건물의 LCC 에 의해 검토된다. 건물의 LCC 는 건물 의 수명이 다할 때까지의 총사용 기간 중에 필요한 비용의 합 계로 건물의 총비용에 대한 효율성을 평가하는 방법이다. 환 언하면 LCC 란 건물의 기획 설계비, 건설비, 운용 관리비, 폐 기 처분비 등의 합이다. 그림 8 은 건물의 수명을 60 년으로 계산하였을 때 생애 주 기중의 비용의 비율을 표시하고 있다. ![image](/image/placeholder) 기획설계비용 0.4% 폐기처분비용 0.4% 건설비용 16% 운영관리비용 83.2% <산정조건> - 일반물가상승률 5%/년 - 에너지비,건설비등상승률 7%/년 - 금리 8%/년 - 설비기기의 갱신사이클 15~30 년 그림 8 60 년간 건물의 라이프사이클중의 소요비용비율 그림에서 보는 바와 같이 보전, 수선, 개수, 운용, 일반관리 에 드는 비용을 운영관리 비용(cost)이로 할 때 이는 전체 LCC 의 4/5 를 차지하는 비율이다. 이와 같은 현상은 라이프 사이클 코스트 관점에서 볼 때 건설비를 낮추기 보다는 운용 관리비용에 포함되는 에너지절약과 인력절감 및 계획적인 보 존, 수선관리를 행하는 것이 유리함을 알 수 있다. 더구나 인 텔리전트빌딩에서는 업무환경의 쾌적화를 위해 각종 열원,전 | {}
d9a5d5fa-573c-486a-995f-00623becb3c6 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-13 력등의 용량이 기존 건물보다 증가하는 경향이기 때문에 운용 관리 비용의 절감의 중요성은 더욱 높아진다. 건물주 입장에 서 IB 화를 추진하기 위해서 초기 투자비의 제약에 따라 선뜻 결정을 내리지 못하는 면이 있지만 LCC 관점에서 보면 운영 관리비용의 절감에 대한 중요성을 인식하여 IB 시스템 도입시 부터 LCC 분석을 수반한다면 초기 투자비 증가에 따른 고민 은 해결될 수 있다. 특히 건설비용 및 운용관리 비용의 계산예에 의해 인텔리 젼트화에 의한 라이프 사이클 코스트 전체 변동은 다음과 같 이 정리되어 질 수 있다. IB 시스템에서 건설비용 상승분 10~20%는 운영관리비의 절감분 7~9%에 비해 수치적으로 큰 것으로 보지만 LCC 의 항목별 비율에서 운영관리 비용이 건설비용보다 약 5 배가 높으므로 전체적으로는 3-6%의 절감이 가능할 것으로 판단 한다. 또한 운영관리 비용의 절감액은 종래 빌딩을 대상으로 분 석되었기 때문에 IB 시스템에서는 OA 기기 증가에 대한 광열 비 등을 고려하고, 건물에서의 장비 복합화에 따른 종합제어 에 의한 에너지 절약과 인건비 절약 폭은 더 커질 수 있다. 따라서 IB 시스템에서 투자에 대한 경제성은 곧 BA 시스 템의 고도화에 직결되며, 인건비 증가 추세에 대응한 시설관 리 시스템의 도입은 사무소 건물의 IB 화에 가장 중요한 요소 로 인식된다고 볼 수 있다. 표 6 라이프사이클 코스트의 스마트 화에 의한 영향 ¦ ¦ 라이프사이클 코스트의 비율 ¦ 인텔리젼트화에 의한 변동 ¦ 라이프 사이클의 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건설비용 ¦ 16% ¦ 10~20% 증가 ¦ 16x 0.1~0.2=1.6~3.2% ¦ ¦ 운용비용 ¦ 83% ¦ 7~9% 절감 ¦ 83x0.07~0.09=5.8~7.4% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 계 2.6~5.8%절감 ¦ 3.2 인텔리젼트 빌딩의 기본계획 다음은 스마트 빌딩의 기본계획 프로그램을 나타낸 것이지만 반드시 이 프로그램의 순서로 검토를 진행하는 것은 아니다. 1) 스마트 빌딩의 주요 검토 사항 (1) 사무실의 업무계획 ① 사무실 업무내용, 기업의 특성과 전략, CI ② 조직, 임원 ③ 설비, 비품 접기, 시설등의 개용 (2) 스페이스 계획 ① 부지 이용계획, 건물규모 계획, 장래계획 ② 건물구성 스페이스 계획 ③ 평면계획, 단면계획, 층별 이용계획 ④ 건물디자인, 외부계획 , 사인계획 (3) 인텔리젼트화 계획 ① 정보전송 계획(반송 및 정보계통) ② 통신계획 ③ 정보관리계획(데이터, 문서관리, 파일량, 시스템, 데이터 처리, 검색 ) 등 ④ 빌딩 자동화 계획 ⑤ 통신, 사무자동화 시스템 계획 (4) 조닝계획 ① 사무공간 구성 요소의 검토 ② 층별 조닝계획 ③ 수직 계통 조닝계획 (5) 방범 방재계획 ① 방범(출입통제, 침입감시) 방재계획 ② 비밀보호 유지계획 (6) 사무실 배치계획 ① 업무의 형태 및 업무성격 파악 (7) 환경,설비계획 ① 환경 및 에너지 절감계획 ② 시각환경, 음향환경, 공기환경계획 ③ 각종 설비계획(공조설비, 전력설비,조명설비) (8) 가구 기기계획 ① 인간공학에 기초한 사무가수 배치계획 ② 효율적,합리적인 통신, 사무자동화 배치계획 2) 스마트 빌딩의 주요 검토항목 표 7 스마트빌딩의 주요 검토항목 ¦ 계획 항목 ¦ 인텔리전트 빌딩의 주요 검토항목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사무실의 업무계획 ¦ - 자사빌딩, 임대빌딩, 등의 빌딩 운영형태의 차이 - 사무내용 및 업무형태에 의한 사무실 공간 특성 - 업무의 변화 예측, 인텔리전트화로의 계획 - 시설관리 관점에서의 시설관리 계획과 투자게획 ¦ ¦ 스페이스 계획 ¦ - 부지용 계획, 동선계획, 규모계획, 건물구성계획, 외부 계획 - 사무실 구성, 주요공간별 스페이스 계획과 향후 레이아 웃변경에 대응하는 계획(일반 사무실, 전용 기능실, 로 비 등) - 1 인당 사무공간이 필요면적 산정과 변화 예측 ¦ ¦ 인텔리젼트화 계획 ¦ - 문서 반송계획 및 고도의 통신망을 이용한 통신망 구축 계획 - 인텔리전트빌딩의 등급(수준)과 장래 업그레이드 대책 (통신, 사무자동화 빌딩자동화) - 건축주가 설치하는 것과 입주자가 설치할 것의 구분 계획 ¦ ¦ 조닝계획 ¦ - 건물에 필요한 필요 기능실 및 사무공간 구성요소의 결정 - 층별 조닝계획 - 수직계통 조닝계획 ¦ ¦ 방범,방재 계획 ¦ - 건축계획에 의한 방범,방재 대책의 검토(공간구성 요소 별 방범 레벨의 검토와 층별 조닝에 반영) - 설비계획에 의한 방범,방재 대책의 검토(각종 센서, 조 절기등의 합리적 배치 계획, 관리 방식) - 중요도가 높은 시설, 설비 등의 이중화 와 백업방식의 검토 ¦ ¦ 사무실 배치 계획 ¦ - 업무의 형태 (기획,영업,광고 등)업무 성겨의 차이(업무 계획,사무처리업무, 협의 업무)와 적절한 레이아웃 계획 ¦ | {}
71f4be5f-cc03-409d-b3e9-121a1e098962 | 3권.pdf | 6.32-14 제 6 편 일반 응용 ¦ ¦ - 업무에 적합한 작업공간의 형상과 장래의 확충으로 대 웅(장래 변화에 대한 고려) - 헤비듀티존이나 전용 기능실에 대한 레이아웃 계획 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환경,설비 계획 ¦ - 지적 생산성을 향상 시킬 수 있는 적절한 사무공간의 창출 - 바람직한 사무환경을 유지할 수 있는 합리적인 설비 시 스템의 구축 (공조, 시각, 음향) - 에너지 절감을 위한 최신의 제어방식의 채택 및 소구역 별 제어방법의 검토 - 공간의 변화나 환경조건의 변화에 대응할 수 있는 설비 의 유연성고려 ¦ ¦ 가구,기기 계획 ¦ - 작업성이 뛰어나며 피로감을 주지 않고 환경에 기초를 둔 사무가구, 통신, 사무자동화 기기의 검토 - 장래 인원의 확장이나 부서의 변경에 대응할 수 있는 파티션의 채용 - 작업공간당 공조,조명,음향 등의 제어 및 음성,데이터용 배선수납공간의 확보 La 가구,통신,사무자동화 기기의 다지인 측면에서의 조화 ¦ 3.3 단계별 스마트 빌딩 구축 방안 1) 빌딩 스마트화의 단계별 개념 ¦ 단계 ¦ IB 도입 시점 ¦ 도입항목 ¦ 통합 대상 ¦ 책임구분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 단계 ¦ 빌딩완공전 구축해야 됨 ¦ - 건축 및 건축설비 一 빌딩 자동화 - 통합 배선 ¦ 빌딩 통합 ¦ 건축주 ¦ ¦ 2 단계 ¦ 빌딩 완공 후 1~2 년 내 ¦ - 컴퓨터 장비 통신장비 ¦ 업무 통합 ¦ 입주자 ¦ ¦ 3 단계 ¦ 빌딩 완공 후 1~2 년 이후 ¦ 노하우를 이용한 관련 소프트웨어 의 개발/적용 ¦ 업무 통합 ¦ 입주자 ¦ 2) 빌딩 스마트화에 따른 효과 ¦ 단계 ¦ 도입 항목 ¦ 효과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 단계 ¦ - 건축 및 건축설비 - 빌딩 자동화 E 통합 배선 ¦ - OA 화에 대응: 2 단계, 3 단계 인텔리전트 화 기능도입을 가능하게 함 - 융통성 제공: 레이아웃 변경, 기능확장이 용이 - 쾌적환경 제공: 창조적 업무 공간 제공 - 관리 인력 절감: 30% 이상의 인력 절감 - 에너지 절감 : 에너지 사용량의 20~ 30% 절감 - 기업 이미지 향상 : 쾌저간 근무 환경에 따른 인재모집 ¦ ¦ 2 단계 ¦ - 컴퓨터 장비 통신 장비 ¦ - 업무효율화: OA 화에 따른 업무 효율 제고 ¦ ¦ 3 단계 ¦ - 노하우를 이용한 관련 소프트웨어 의 개발 /적용 ¦ ¦ 3) 빌딩 스마트화에 따른 추가비용검토 ¦ 단계 ¦ 도입 항목 ¦ 비 용 중 가 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 단계 ¦ - 건축 및 건축 설비 m 빌딩자동화 - 통합 배선 ¦ - 배선 시스템 및 충고 부분에서 2~3% 정도 - 빌딩 자동화 시스템의 세분/고도화에서 2~3% 정도 - 엘리베이터 기능 고도화 및 건축설비 부 분에서 6~7% 정도 - 합계 : 약 10~13% 정도 비용 증가 ¦ ¦ 2 단계 ¦ - 컴퓨터 장비 - 통신 장비 ¦ - 기업 규모 - 업무내용 - OA 화 정도 - 사업전략 등에 따라 각기 틀리다 ¦ ¦ 3 단계 ¦ - 노하우를 이용한 관련 소프트웨어 의 개발 /적용 ¦ - 기업 규모 - 업무내용 - OA 화 정도 - 사업전략 등에 따라 각기 틀리다 ¦ 일반적으로 빌딩 IB 화 비용은 1 단계 만을 의미하며 2, 3 단계 비용은 포함하지 않는다. 4) 추진 단계별 담당 및 관련 회사 ¦ 단계 ¦ 검토 항목 ¦ 추진 담당 ¦ 관 련 회 사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 단계 ¦ - 건축 및 건축 설비 - 빌딩 자동화 - 통합 배선 ¦ 사옥 신축본부 ¦ - 건축/기계/전기 설계사 무소 - 건설회사 - 빌딩 자동제어 공급업체 - 배선 시스템 공급업체 E 기타 하드웨어 공급업체 ¦ ¦ 2 단계 ¦ - 컴퓨터 장비 - 통신 장비 ¦ art 사무자동화 추진 본부(전산실, 기 획실, 총무계통) ¦ - 정보통신 기기/ 시스템 업체 - 전산 개발 업체 - OA 팩키지 소프트웨어 공급업체 ¦ ¦ 3 단계 ¦ - 노하우를 이용 한 관련 소프트 웨어의 개발 / 적용 ¦ art 사무자동화 추진 본부(전산실, 기 획실, 총무계통) ¦ - 정보통신 기기/ 시스템 업체 - 전산 개발 업체 - OA 팩키지 소프트웨어 공급업체 ¦ 5) 빌딩 스마트화 성공을 위한 주요 관련 항목 (1) 인식의 공유 빌딩 정보화는 한꺼번에 이룩될 수 없다는 것을 경영층과 실무자가 공유 (2) 단계별 적용 단계별 도입 기능에 때한 도입시점, 책임구분을 명확화 (3) 우선/긴급성 고려 빌딩특성, 빌딩규모에 대비하여 우선적으로 긴급히 적용할 사항 결정 (4) 스마트에 의한 기능 검증 ① S specific - 명확성 (도입기능이 명확한가?) ② M measurable-투자대 효과(도입 기능이 투자효과 가 있는가?) ③ A achievable - 가능성(상상에 의한 기능이 아닌가?) ④ R result-oriented - 결과 예측(바람직한결과 를 나타낼 수 있는 기능인가?) ⑤ T time-domained-공정고려(공정상 무리가 없는가?) 인텔리전트 빌딩은 SMART 하게 검증 받는다 | {}
f1131f8e-61fd-4570-944a-9a0aa7ef3217 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-15 6) 빌딩 스마트화 요인 (1) 빌딩 스마트화 기준 다음과 같은 기능의 검토/도입이 인텔리전트화의 기준이 될 수 있다. 주의 할 것은 정보통신/OA 화는 초기 건물 신축 시 인텔리 전트화 기준이 아니다는 것이다. (2) 전원설비 ① 전원용량 OA 기기의 도입 증가로 공조용량 증대와 전 력수요량이 증대. 전원설비의 증설 공간 확보가 필요하다. ② 무정전 대책 정보의 중요성 때문에 무정전 대책이 요구 된다. 전압변동, 주파수변동 허용치 이내의 정전압/정주파수 장치가 필요하다. ③ 분전반 간선 노이즈 발생전원(공조기설비, 엘리베이터 설비 전원 등) 의 분전반 간선은 각기 독립화 시킨다. ④ 고조파 방해 대책 고조파 발생원이 많은 시스템/설비에 대해 허용 전압 왜곡률에 대한 적절한 장해 방지 대책이 필요 하다. ⑤ 접지 외부 노이즈 방지를 위한 접지와 컴퓨터 회로용 접지는 가급적 독립시켜 안전성을 높인다. (3) 배선/배관설비 ① 샤프트(각층의 전원 및 통신장비 수납고) 샤프트의 위 치와 수 전원설비, 정보통신설비,시스템 등의 건축물 전체의 각충내의 배선. ② 위치에 대응한 계획 샤프트 내의 배선 전력수요량 및 전기통신 수요량의 증대와 변동 및 편재에 대응한 배선. ③ 용량과 배선 수를 고려 샤프트 단면적 수납되는 배선의 용량 재료, 매설방법 및 설치하는 각종 기기의 결선방법. ④ 점검공간과 더불어 배선용량과 배선수의 증설을 위해 여유 공간등을 고려한 적절한 계획을 한다. 샤프트 벽 관통부 처리 방화/방연/방수 고려 샤프트 의 문 시정을 하여 안전성을 확보한다. ⑤ 배선방식 수평방향의 배선은 레이아웃 변경에 따라 대 응 가능한 유연성을 고려한다. ⑥ 통신배선 정보 통신 설비시스템의 통신 배선은 노이즈 발생원설비와 이격한다. (4) 정보통신 설비 시스템에의 대응 설치공간 : 전자교환기 등의 고도 정보통신설비시스템의 설 치가 예상되는 경우는 필요한 설치 공간을 확보한다. 대규모 안테나 : 필요시 장래 무선계 전기통신 수요량의 증 대에 대응한 대규모 안테나의 설치가 가능하도록 조치한다. (5) 구도 강도 정보통신 설비/시스템 등의 도입경우에는 필요한 해당설 비/시스템등의 하중에 대응한 적재하중을 고려한다. (6) 실내 환경수준은 다음을 기준으로 유지한다. ① 먼지량 : 공기 1 m2 당 0.15 mg ② CO 함유율 : 10 ppm 이하 ③ CO2 함유율 : 1 000 PPM 이하 ④ 온도: 17~28°C ⑤ 상대습도: 40~70%RH ⑥ 기류 : 0.5 m/s 이하 (7) 환경대응 ① 내부 발열 대응 : 컴퓨터 ,조명, 인체의 발열 량에 따른 대응을 고려한다. ② 천정고 : 가능한 천정고를 높여 준다.(2.6 M 이상) ③ 눈부심(glare) 방지 : 컴퓨터 작업에 따른 화면에서의 반사를 줄여 준의 피로를 덜어준다. ④ 수평면 조도 확보 : 작업내용에 따른 적정조도를 제공해 준다. ⑤ 쾌적환경 공간 : 긴장을 이완시켜 줄 수 있는 쾌적한 공 간을 제공한다. (8) 빌딩 자동화 시스템 고려 ① 공조 / 냉난방 제어/열원 /급탕/ 위생 ② 방범/방재 ③ 조명/전력 ④ 주차 ⑤ 출입관리 ⑥ 엘리베이터 (9) 정보통신 고려 ① 정보통신 부문의 스마트화는 필요한 기능을 적절한 규 모로 도입해야 하며 당장 도입하지 않더라도 향후 도입 가능 부분에 대해서 대응책을 고려한다. ② 일반적으로 중요시하여야 될 정보 통신부문에서의 기간 시스템으로서는 디지털 교환기, LAN, CATV 등이 있다. 7) 스마트 빌딩과 정보통신 시스템 스마트 빌딩이란 빌딩 소유자가 테넌트공용의 정보통신 기 능을 미리 갖춰 놓은 빌딩으로서 빌딩오토메이션(정보처리) 텔 레커뮤니케이션(정보통신) 사무자동화 시스템 쾌적한 환경 (amenity) 의 4 요소를 구비하여 이용하는데 편리한 빌딩이다. 또한 스마트빌딩을 국제화, 정보화 시대에 대응하는 기능을 통합하여 인간의 지적 생산성에 기여하는 장치와 공간을 제공 하는 빌딩이라고 정의 하고 있다. 정보통신, 정보처리, 빌딩자동화 설비는 건축의 두뇌 신경 계를 구성하고 건축기술은 그것을 넣기 위한 신체인 동시에 거기에 종사하는 인간의 거주공간을 형성시켜주며 쾌적한 환 경의 제공은 빌딩에서 일하는 사람들의 개개의 지능을 최대한 으로 발휘할 수 있도록 하기 위한 것이다. (1) 서비스 종류 스마트빌딩의 소유주가 테넌트에 제공하는 서비스 종류로 서는 전화, 팩시밀리 등의 음성계 서비스, 사무자동화나 데이 터베이스 등의 데이터계 서비스, CATV 등의 영상계 서비스 에 의한 정보통신 서비스와 빌딩관리 서비스가 있다. 그런데 이러한 다양한 서비스 제공의 기반이 되는 것이 바 로 정보통신설비(정보네트워크)이다. (2) 정보통신 서비스 빌딩에 설치된 구내교환 시스템은 사설 교환기를 기본으로 하여 업무에 적합한 구내 통신망을 구현하는 것으로 가정하 고, 시스템의 기본 구성은 건물 구축 계획과 입주 일정에 맞 | {}
8f29d812-9f21-4dc6-910e-84ac4b11553d | 3권.pdf | 6.32-16 제 6 편 일반 응용 추어 개발 완료 가능한 시스템으로 규정하여 향후 기능 추가 에 대비한 확장성 있는 시스템으로 구성하여야 한다. 또한 구 내교환기 기종 선택의 융통성을 기하기 위해 구내 사설교환기 (DPBX)는 IBS 건물에 적용 가능한 기종으로 국내의 상용화 실적이 있는 확장성이 큰 시스템으로 한다. 향후 건축환경 변 화, 정보통신 기술환경 변화 발생시 및 제품의 제안, 구매, 기 종선택 등의 설계내역은 추후설계에서 반영한다.. (3) 영상계 서비스 ① 광대역 전송로를 이용하여 가입자의 다양한 욕구에 부 응할 수 있는 다목적 서비스를 제공한다. ② 관련 부서간에 일체감 조성과 다양한 영상 정보를 보유 한다. ③ 회의 효율 극대화 및 신속한 의사 결정 필요시 이동없 이 현장감 있는 회의 진행 서비스를 제공한다. ④ 각종 영상, 정지화상 및 음성정보 요구에 항상 대응 가 능한 서비스를 제공한다. ⑤ 각종 자료(정지화상, 동화상, 음성)를 축적 저장 후 필 요시 항시 인출한다. ![image](/image/placeholder) <설비자동제어> + 설비 CCM 에서 원격제어 <CCMS> 또는 기계실에서 실시간 제어 감시 <설비자동제어> <설비자동제어> <CCMS> <CCMS> 백업 온도 28°C 합 经 습도 5% 22 C 1 차압 4-H20 대 <중앙처리장치 이중화> e �� 터치스크린 LCD 모듈 설비 DDC 지능형 DDC 판넬 <지능형 현장 제어반> 그림 9 시스템 이중화 및 분산화 ![image](/image/placeholder) 및 인 비 관리" 임대관리 국인관리 시설관리 시스템 위치관리 설비작업정보 임대계약관리 도면보기 번 量운 영 자재관리 CAS 관리 일정관리 결과 리 시설관리자 0 신청/발주 예방점검지시 가동시간분석 작업일정관리 게시판관리 시설운영 현황 유선시설관리 무선 시 설관리 바코드/RFID: PDA 알지낼 추석 시설운영팀 FMS(시설관리 서버) 설비 전력 조명 FM · MR 에너지 사용량 DB 자동 입력 0 선택하 선택일하고 한국일평가 < FMS 시스템의 운영 > 그림 10 시설관리시스템 운영 | {}
ac6a1ff8-e8de-4cbd-b2e6-19eda4a677d1 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-17 (4) 사무자동화 서비스 현대의 사무자동화는 컴퓨터 통신, 사무, 업무지원, 경영지 원, 빌딩관리, 복리, 후생지원 등 각 분야에 지대한 영향을 미 치고 있으며, 컴퓨터 기술과 반도체 기술의 급격한 발전에 따 른 통신 기술, 시스템 과학 및 행동과 학 측면의 복합기술로 이루어지고 있는 현실이다. 이러한 사무자동화가 자연스럽게 발전하게 된 또 다른 배경은 정보통신 장비의 개인별 이용동 향과 네트웍을 통한 업무처리의 신속, 효율적 처리, 효율적 경 영 의사결정을 위한 기업간부들의 OA 이용 확대, 본, 지점 간의 정보 교환을 위한 컴퓨터 네트웍 이용 및 업무적용 추세 가 확대되었기 때문이다. 따라서 인텔리전트화된 빌딩에서 LAN 기능은 각종 IB 서비스 등을 통합적으로 연동시켜 LAN 을 통하여 구현함으로써 중추적인 역할을 수행한다. 8) 스마트빌딩에서 빌딩관리 (1) 시스템의 통합화 및 타 시스템과 의 인터페이스 빌딩자동제어 시스템은 설치되는 설비별로 제각기 발달해 왔으나, 인텔리전트 빌딩에 있어서는 이들 시스템의 중앙처리 장치가 하나의 시스템으로 통합되어 소수인원의 운영에 의한 관리 경비의 절감, 관리의 일원화, 시스템간의 연동기능에 의 한 유기적 제어 등이 가능하게 되었다. 또한 타 시스템, 즉 OA, 통신 시스템과 의 인터페이스에 의 하여 일상의 운전조작이 제한된 범위 내에서 전화기나 OA 터미널을 이용하여 누구나 할 수 있으며, 또한 BA(building automation) 관련 정보를 OA 에서 이용할 수 있게 되었다. (2) 분산형 구조 중앙처리장치가 통합화 되면 시스템의 신뢰성이 더욱 요구 된다. 과거에는 중앙처리장치에 감시 및 제어기능이 집중되어 있었으나, 인텔리전트 빌딩에서는 현장에 배치되어 있는 분산 처리장치들이 과거의 중앙처리장치가 갖고 있던 제어기능을 갖추고 중앙처리장치는 맨-머신(man-machine) 인터페이스 로서의 역할과 최소한 제어기능만을 보유하게 함으로써 만약 에 중앙처리장치에 트러블이 발생하여도 전체 관리기능에는 이상이 없도록 한다. 또한 중앙처리장치의 기능도 분산화, 이 중화함으로써 전체 시스템은 신뢰성을 완벽하게 보장한다. (3) 시설관리(facility management) 기능의 강화 인텔리전트 빌딩에서는 건물의 기능이 복잡 다양화되어 구 태의 연한 방법으로는 건물의 관리를 더 이상 감당할 수 없게 되어 보다 과학적으로 관리를 해야 할 필요가 생겼다. BA 의 기능이 통합화 되고 모든 현장정보를 손쉽게 파악할 수 있도 록 중앙처리장치의 기능이 향상되어 수집된 정보를 이용한 데 이터의 처리가 가능해졌다. 이에 따라 시설관리 기능의 강화가 필요하게 되었고, 기술 적으로도 이를 뒷받침할 수 있게 되었다. (4) 군관리(인텔리전트 콤플렉스/스마트도시) 중앙처리장치의 통신기능의 향상에 의해 여러 빌딩의 군관 리가 가능해짐으로써 야간 무인 관리, 보수 요원의 전문화와 능률 향상 등을 꾀할 수 있다. 중앙처리장치의 통합화와 개방형 통신 프로토콜의 채택에 의해 한 지역 또는 도시의 인텔리전트화도 가능해진다. 열병 합발전, 정보통신시설, 상하수도시설, 문화시설 등 지역내의 공공설비의 빌딩내의 각종 시스템의 유기적인 결합에 의해 에 너지 수요, 공급관리, 상하수도의 집중관리, 광역방제, 광역교 통 집중관리, 공해방지 등 도시기능의 향상을 도모할 수 있다. 4. BEMS 에너지 자원 수급의 해외 의존도가 높은 우리나라는 특히 배럴당 100 달러를 넘는 초고유가 시기임에도 수입에너지의 소비는 감소하지 않고 여전히 증가하고 있다. 이러한 실정을 감안해볼 때, 에너지 소비 분야 중 건물분야의 에너지 절약에 대한 기술개발 및 적용은 매우 중요한 분야로 받아들여지고 있다. 건물에서의 효율적인 에너지 사용은 건물주는 물론 국가 기간산업에도 직접적인 영향을 주는 중요한 요소로서 이에 대 한 기술개발 및 투자가 절실히 요구하고 있다. 건물에서의 합리적이지 못한 에너지 사용은 건물 내 설비 들의 비효율적인 운전 및 관리에도 연관성이 있다. 예를 들어 여름철 전력수요의 20% 가량이 건물의 총 부하 중에서 냉방 부하의 몫이라는 결과 는 냉방부하가 피크전력과 전략예비율 에 상당한 영향을 준다는 것을 알 수 있으며, 겨울철 또한 난 방부하가 상당한 부분을 차지하고 있다. 이러한 건물에서의 에너지 절약 방법으로는 건축 계획적 접근방법과 에너지 사용 기기 및 시스템의 운전효율을 향상시키는 설비적 접근방법이 있다. 특히 설비 분야에 있어서는 적절한 환경을 창조하는 것 과 동시에 에너지 소비량이나 환경보전을 고려한 설계와 효율 적인 설비 시스템의 운용이 요구되고 있다. BEMS(building energy management system)란 건물 내의 쾌적한 실내 환경을 유지하면서 에너지 성능을 높이기 위하여 도입되는 건물관리 시스템을 말한다. 이 시스템은 건 물 내 설비 시스템의 가동 상태 감시와 자동제어를 수행하며, 에너지 사용량 파악 및 시간대별 환경변수(외기, 습도)를 종 합분석하고, 이를 바탕으로 설비의 최적운전을 사전에 시뮬레 이션 함 으로써 건물 에너지를 절감할 수 있게 하는 시스템 이다. 4.1 BEMS 의 정의 BEMS 는 실내 환경과 에너지 성능의 최적화를 도모하기 위한 빌딩관리 시스템으로 장비 혹은 시스템의 가동상태 및 에너지 소비량을 수집하여 이의 적절한 평가를 거쳐 최적의 자동제어 구축, 비효율적 운영 장비 파악, 에너지 소비분석을 실시하여 궁극적으로는 에너지 절감을 도모하는 시스템을 일 컫는다. BEMS 의 주요 대상으로는 빌딩에 있어서의 열원/공조/위 생/환기설비, 전기/조명설비, 방재설비, 보안설비 등 건축 설 비들이며, 이러한 설비들을 각종 센서 및 계기에 의해 실내 환경이나 설비의 상황의 모니터링 및 운전관리, 자동제어를 수행하게 된다. | {}
2467d7da-9218-433e-a7be-c6f7ac9fc65a | 3권.pdf | 6.32-18 제 6 편 일반 응용 4.2 BEMS 의 기능 최근 인텔리전트 빌딩(IBS)을 지향하는 일반적인 대규모 빌딩에는 설비관리 시스템(BAS), 시설관리 지원시스템(BMS) 까지 포함한 통합 시스템이 도입되는데, 표 7 에 나타난 바와 같이 BEMS 는 건물자동화(BAS), 에너지관리 시스템(EMS), 설비관리 시스템(BMS), 시설운용 지원시스템(FMS) 등의 종합적인 기능을 수행하는 것으로 볼 수 있다. 또한, BEMS 의 주요기능은 건물 에너지의 효율적 가용 및 절약, 시설관리 의 최적화를 도모함으로써 데이터나 분석 결과 의 비주얼화에 의해 감시가 가능하며, 데이터를 수집해 기기 운전의 적정화 를 도모하는 것으로 효율의 유지를 가능하게 한다. 이외에도 계측 데이터로부터 각종 트렌드 그래프나 데이터 해석을 통해 건물의 에너지 소비량을 파악할 수 있다. 표 7 종합적인 BEMS 의 기능 ¦ B E M S ¦ B E M S ¦ B E M S ¦ B E M S ¦ B E M S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반적인 명칭 ¦ 빌딩 오토메이션 ¦ 에너지관리 시스템 ¦ 설비관리 지원 시스템 ¦ 시설운용 지원 시스템 ¦ ¦ 일반적인 명칭 ¦ BAS (building automation system) ¦ EMS (energy management system) ¦ BMS (building management system) ¦ FMS (facility management system) ¦ ¦ 이용자 ¦ 빌딩관리 기술자 ¦ 빌딩관리 기술자, 설계/시공자, 성능검증 담당자 ¦ 빌딩관리 기술자 ¦ 건물주, 빌딩관리 기술자 ¦ ¦ 주요기능 ¦ 설비기기 상태감시 경보감시 운전관리 설비의 자동제어 ¦ 에너지 관리 실내환경 관리 설비운용 관리 ¦ 설비기기 대장 관리 수전이력 관리 보전스케줄 관리 ¦ 자산관리 LCM(Life Cycle Management) 도면관리(CAD) ¦ 건물 에너지의 관리시스템은 일반적인 기계, 전기, 조명 및 방재 등 각종 설비의 상태감시 및 제어, 경보를 발령하는 BAS(building automation system)을 기반으로 하여 , 에 너지 및 환경의 관리, 건물설비 관리지원, 시설운영 지원 등의 기능을 수행하는 BEMS(building enenergy management system)시스템이 주가 되고 있다. 여기서는 특히 에너지의 절약과 관련하여 건물에너지관리시 스템(BEMS)이 지녀야 하는 주요 기능은 크게 다음과 같다. 1) 에너지 모니터링 본 기능은 건물/에너지별/관제점에 대한 에너지 모니터링 기능으로 에너지 사용현황 및 과거 데이터 조회 기능을 목적 으로 하며 가시적으로 그래프 및 데이터 리스트 형태로 제공 되어 진다 수집기간은 기본적으로 15 초 단위로 저장하는 것이 보통이다. (1) 년도별 사용량 조회 등록된 에너지원 전체에 대하여 현재사용량 과 예상 사용 량의 확인 과거 사용량과 의 비교가 가능한 기능이며 에너지 사용량을 일간 월간 연간으로 조회가 가능하다. (2) 전체 사용량 조회 각 에너지원에 대한 전체 건물의 사용량을 조회하는 기능 으로 시간/일/월/년별 조회 기능을 제공하며, 각 에너지원에 대한 건물 전체의 사용량을 그래프 및 리스트로 제공한다. 아래 그림은 전체 건물에 대한 일별 전력에너지 사용량을 조회 한 화면이다. (3) 에너지원 별 모니터링 에너지원 별(전력, 가스)로 전체 개별 건물들의 에너지 사용 량을 조회하는 기능으로 시간/일/월/년별 조회 및 24 시간 조회 가 가능하며 에너지 사용량을 그래프 및 리스트로 제공한다. 아래 그림은 에너지원 별 사용량을 일별 조회한 화면이다. (4) 용도별 에너지 사용량 등록된 에너지 원 전체 및 각각의 누적 상세 사용량을 설 계시 고려된 용도에 따라 확인이 가능하며 시간/일/월/년별 조회가 가능하며 각 관제점에 대한 에너지 사용량을 그래프 및 리스트로 제공된다. 2) 에너지 소비 분석 (1) 에너지 사용량 트렌드 분석 조회기간 동안 개별 건물의 시간대별 평균 사용량을 조회하 는 기능으로, 설정 기간의 시간대별 에너지 사용 추이를 확인 할 수 있으며 분석하고자 하는 건물에 대해 개별 에너지원의 시간대별 평균 사용량을 그래프와 리스트로 제공할 수 있다. (2) 에너지 사용량 추적 분석 개별 건물의 에너지 사용량 평균 및 표준편차 대비 실제 사용량을 조회하는 기능으로, 시간별/일/월/년 별 조회가 가 능하고, 사용량 평균 및 표준편차 대비 에너지 사용량은 그래 프 및 리스트로 제공한다. (3) 에너지 사용금액 비교 분석 월별 단가를 기준으로 건물별 사용량에 대한 사용금액을 비교 분석하는 기능으로 개별 건물 혹은 복수 건물의 사용금 액 및 비중 비교를 수행한다. 아래 그림은 선택한 건물들에 대해 지정한 기간 내 건물별 에너지 사용금액을 비교하는 화면이다. 3) 에너지 성능 분석 (1) 기기별 운전 현황 건물내 설치된 설비 중 관리대상 설비에 대하여 운전상태 및 운전시간 등 각 항목이 설정치 대로 운용되고 있는 지를 확인할 수 있다 (2) 기기 별 성능 평가 건물내 설치된 설비 중 관리대상 서비에 대하여 운전효율 과 추이, 성능계수의 오동작 여부를 확인할 수 있다. | {}
031318ec-b029-408a-a15c-e4da9bf770f3 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-19 ![image](/image/placeholder) □ 전체사용량 당일 당월 당년 40 2,000 15,000 32 1,600 12,000 사용방(TOE) 사용량(TOE) 사용량(TOE) 24 1,200 9,000 16 800 6,000 8 400 3,000 0 0 0 2011-01-20 2012-01-19 2012-01-20 2011-01 2011-12 2012-01 2010 2011 2012 2011-01-20 2012-01-19 2012-01-20 2011-01 2011-12 2012-01 2010 2011 2012 사용량 사용량 사용량 29.87 25.86 15.09 917.51 0 333.53 14,285.32 9.762.33 393.53 (TOE) (TOE) (TOE) 목표량 목표랑 목표량 N/A N/A 29.87 N/A N/A 1,283.17 N/A N/A 10.030.37 (TOE) (TOE) (TOE) 예상량 예상량 예상당 N/A N/A 25.87 N/A N/A 519.13 N/A N/A 9,762.33 (TOE) (TOE) (TOE) 상세 상세 상세 ![image](/image/placeholder) ② 전체사용량 조회기준 10 시간� 일간 。 월간: 조회일자 20120217 조금 전체사용량 사용량(TOE) 00 01 21 22 사 성세정보 에너지 누적사용량 용도 누적사용량 공간 누적사용량 저층(2 층_5 층) 고층(69_9 층) 전력 전산 。 저춘(2 층_5 층) ⑩ 고층(6 층_9 층) ![image](/image/placeholder) □ 종류별 사용량 조회기준 :0 시간● 일간� 월간 조회년을 : 201110 에너지원 : 냉수 영수사용량 110 103 량(Gcal) " 시 無 85 40 1 1 3 4 , 6 7 8 , 10 11 12 13 24 は 1 층 け 18 19 과 21 22 23 24 23 25 27 26 ㉙ ⑩ 31 혈 | {}
e2edd024-4ff6-4071-bcca-eaa95a571b3b | 3권.pdf | 6.32-20 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 0 용도별 사용량 조회기준 :⌀ 시간 0 일간 0 일간 조회일자 : 20120119 동도 : 전산□ 조합 전체 전산·전체 사용량 1.0 원 0.82 사용량(TOE) 0.55 0.27 00 91 04 05 4 07 에 04 15 14 12 1· 15 it 17 1* 10 20 21 23 23 치 전세 정보 누작사용량 성세사용량 수를 UPS · · 소 4 활동학습용동력 0 7 항혼합습 사용량(TOE) 6 8 : 행 8 z 8 물 정 품 증 0 二 0 2 류 : 료 사 UPS · 한국학습 4 BCMS beasidi : 백화정보 수단위통신표 o 로그이초 Eimergult 분식 인 BEMS Micrasell Internet Explerer 계층분류 0 테니지 경상문학 을 디설비 Point -데 백업상 mk-cr 영,열린 시스템 계층명 검진항목별 항목 단위 누적이부 中 건일반 공조기 백업상 독립 백업상 음도(PH/3HELTER-TEMP) 숫자 V .crww 공조기 aww 평면 ※COVM 평면 (2009-04-16) 금말 경험값 총 aCONVECTOR �CIMATER 4日 16 일 (音) 8OF AN 및 혈 · * # : 토 -동 스핑핑계 + 1 2 ) 송디간틱제어 5 6 ▼ · , LE 17 -0 원격감동 12 は 14 13 48 17 " -3 메인계량기 술-O 전력 IN " 20 21 22 교교 24 25 SCBENS N " " " 90 -o 스림향기 S�수기경험 분당 겹친갈 (0 시) 5 시 · 6 m 12 M 16 18 20 료 및 완료 로컬 인플라넷 -JUEMY 파일 편집(인) 보기 00 즐겨찾기(상: 도구(D 뒤로 · 21 금액 http BCMS beme's! 4 코리정보 5 단위에선표 0 로그이웃 에너지 전계 시수 분석 상수소매 0 실수 소비량 일간분석 바로과 · 의견보석 :수병원등에서 150 원인원부터 。 기준일자 ; 2009-05-15 덕광역 단위(ton) 일간샵수시용량 일간상수사용량 � 하여 :2000 원 R 여 8 SN SAL 씨 N w w 15M 15 시 11 시 18 시 21 시 25 시 시간 2001 년 2000 년 2037 년 团 2009 년 월 2008 년 回 2007 년 성수 사용량 일간 그래프 상우 사용량 일간 그래프 일간내리탑보급(수량 일간생각담보급 20000ml monogotuo 3 시 11 시 15 시 15 시 17 시 19 시 러시 23 시 글로벌 의료리넷 | {}
1512ae56-1c9b-4058-b23f-ee3927436de4 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-21 ![image](/image/placeholder) 조회기준 : 0 일간 · 월간 e 연간 보혁년을 1 201110 구분 : 페너지원 10 ra 94,000 04 72,000,000 사용금액(환) ** 000,000 한 34,000, KRIC · and.nog 13.2 영수 전력 봉수 가스 매�자� 단가구분 사용량 단가(중) 사용금액(명) 전체 い気 断GLM 보고 62,751 영수 전체 1.415.86 Gem 52.32 87,040 전체 检 75 Geal 및 x 183,643 · - - · 전자히 30% kwh 제 1 51.00% 54) 글 " 전액 최대부터 201 560 91.5 12,123 명 ··· 공부와 113 422 rwh 58 , 14 490.50% For ¦ · 전에 270 19 Geal 20 27,548 Illiter 본수 전체 175.38/5cal 290 4,02) 2. : 전체 63.57 Gou 250 : 28533 . : 2 : 경제 5% 420.51 Mor 580 : 32,143,096 가스 건에 76677.40180/ 100 44, 473062 ·· - 전체 11 TAI 원작가 TOO 13月 646 N/A A/A ITL 構 N3 ¦ 편집 물거 요구(D 도움말 ← 뒤로 x 즐겨찾기 주소(Q) ② http://hem ¦ ¦ --- ¦ ¦ BeMS ㉑bemeMI 4 보령정보 수단위원산을 ¦ ¦ 권력 ·가스 ·C02 배출판 .00g 배출량 트렌드 편집장 베니치세프린 관리건 오랜드 분석 제품비용서 에너지 분석(전력) 세트교실 ¦ ¦ 환불은 처음 감성열심 0 에너지 소비량 항목별 구분포 ¦ ¦ 있는 +주라 offin st 년간 . 기준일자 : 2009-05-15 증 G.검색 에너지 소비처구분 주원에너지 항목 물을 소비기기 ¦ ¦ 생활기가: 법원본제 보일러스는 냉각수 펌프 열린 김보초등학 생각할 냉온수 1 차점프 개별공조가: DVM ■반송 냉온수 2 차 펌프 일반송 45 공기반송 공조기 보일러 급항 일원경제 (금량순환펌프) 결 조명/콘센트 조명/콘베르 조명/콘센트 판기 금배기분 9 등학 - 그 회 그 회 그 외 갈비수 금배수 펌프 단위 환산표 00 GI 02 03 04 05 05 07 08 09 17 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 ㉓ 시간 ¦ ¦ ■일정 일반송 ■답장 ■조명 콘센트 ■응적 □그외 ¦ ¦ 건물용 1 차용도 일간하게 05-15 05-15 05-15 05-15 05-15 05-15 00:00 01:00 02:00 财团 DA op 05:00 05:03 열원 5,041 37.00 50.00 6:0 %,00 54.00 51.00 68.00 열반송 4,253 2.00 3:00 2.00 4.00 5.00 82,00 231.00 20 결단 ¦ �BEMS Micregn't ![image](/image/placeholder) Enc 피일ⓕ 말이다. 보기(?) 즐거찾기(8) 도구 + 뒤로 x e 주소(D) BeMS bemay! 보령정보 이단위료산업 로그이웃 뮤킹시스템(영방) 평가항목 。 냉동기 COP (터보냉동기(CH3)) 장비정보 데이터 조코 새로고싶 냉동계 냉동능력 냉동계 COP 일반영상을 지하세요 �조립(인포부기다) 태보면도가 ICH WERE 영수 (새냄새 WII +빌라: ritMe mon c 기준일자 1 ⑤ 2029 . 5 월 ② 다.검색 세스맨 COP 건설부대로(반도기) 냉동지 대수제미 수온도의"삼원 COP 와 Hate 행천 대수제이 예나지소비단 흰목그래프: ·기준선 생각디오전병원 파랑: 냉각수 출구분 짜장 2· 냉각수 입구온 생각수염료 별감 COP 기준선 오른북그래프: ·기준점 빨강 · COP 기준선 10 40 8 20 28 ▼ 24 28 32 36 20 40 50 83 100 냉각수 공급온도(tC) 부하률(%) 부하를 *0- 20 · 20- 4G ▼40 ~ 60 ■60 · 60 ▲50 · 100 냉각수 +20- 24 *24 · 26 ▼28- 발 ·X· % ▲35 N 40 2009 년 05 월 운인실액 냉동기 COP (최동근) 냉동기(서보) 2-1 호기 COP 입주를 전월평균 5,51 손을 % 금원평균 5,00 0.00% 전필비 ��� 재 0 소녀 의료료법인프라넷 | {}
0eec86cf-a05c-4594-ac9a-82a0146d9c2e | 3권.pdf | 6.32-22 제 6 편 일반 응용 4) 제어 기능 (1) 설비시스템운영에 의한 에너지 절약제어 ① CO2 농도에 의한 외기적용 실내공기상태는 적정 온도 및 신선한 조건을 유지하기 위 하여 어느 정도의 외기를 항상 도입하지 않으면 안 된다. 이 때 외기 도입량을 상황에 따라 변화시키기에는 곤란하기 때문 에 일정의 외기량을 계속해서 받아들이도록 조절하여 냉난방 을 하게 되며 이에 따라 에너지의 손실이 발생한다. 그러나 CO2 의 실내 농도가 일정 조건 이하일 때 외기 도입 을 최소화하면 그 만큼의 부하가 줄어들 것이다. 따라서 CO2 농도를 감지하여 외기 댐퍼를 비례제어한다면 재실 인원의 변 동에 따라 외기 도입을 할 수 있기 때문에 부하의 경감 및 에 너지 절약을 기대할 수 있다. 그러므로 이러한 제어방식은 재 실인원의 변동이 큰 백화점이나 극장 등에서 그 효과 가 매우 크다고 할 수 있다. 일반적으로 탄산가스의 기준농도는 1 000 ppm 이하이다 펌프나 냉동기 등과 같은 열원용 기기는 범용기기이기 때 문에 필요한 용량을 분할하는 것은 비용이나 운전 운영상의 유지관리 측면에서 장점이 크다. 이러한 대수제어를 통해 1 5~27% 정도의 에너지 절약을 할 수 있다. 공기조화 설비에서 공기를 반송하는 동력은 송풍기(급기 및 환기팬)이다. 그러므로 부하변화에 따라 팬동력이 증감되 는 가변풍량 방식을 사용하여 상당한 에너지 절감 효과 를 얻 을 수 있다. ![image](/image/placeholder) 110 ※ 정격풍량시의 축동력을 100%로 한다 100 토출댐퍼제어 90 80 전 (100%회전수) 동 70 흡입댐퍼제어 기 60 (100%회전수) 출 50 력 40 이상값 [%] (계산값) 30 VVVF 제어 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 풍량 또는 회전수[%] 그림 11 송풍기용 전동기의 소비전력 (2) 에너지관리 소프트웨어의 의한 에너지절약 제어 ① 최적 기동/정지 최적 기동은 건축물의 재실을 준비하기 위하여 종래의 고 정된 시간설정에 따르던 방식과 는 달리 외기 등의 부하조건에 의하여 최적기동 시간을 판단하여 기동함으로써 불필요한 예 열, 예냉 시간을 줄이고 보일러나 냉동기의 초기 과부하를 줄 여 전력 및 공조에너지를 절감하는 기능이다. ② 야간 운전 사이클(night cycle) 비 재실시간대에는 난방기의 경우, 최소온도, 냉방기에는 최대온도로 유지하기 위하여 댐퍼를 폐쇄하고 공조기를 주기 적으로 가동한다. ③ 나이트 퍼지(night purge) 냉방기에만 적용되는 제어 방식으로 이른 아침의 외기를 이용하여 기계적인 냉방이 시작되기 전에 건물을 예냉하는 운 전 방법이다. 외기온도, 외기의 이슬점온도, 실내온도를 분석 한다. 외기가 하계-동계의 전환온도인 10°C 보다 높을 경우, 외기온도가 실내온도 보다 낮은 경우, 외기의 이슬점 온도가 15°C 보다 낮은 경우, 실내온도가 나이트 퍼지를 위한 최소온 도인 24°C 보다 높을 경우에는 외기를 100% 실내로 끌어드 린다. ④ 엔탈피 제어(enthalpy control) 환절기와 같은 중간기 동안에 외기의 공조부하가 순환공기 의 부하보다도 낮을 때나, 외기를 냉방용으로 사용 가능할 때 에 외기를 유효하게 적용한다. ⑤ 제로 에너지 밴드(zero energy band) 실내 쾌적온도 범위를 냉방구역, 공조기의 가동이 불필요한 구역, 난방구역으로 나누어서 실내 공급공기를 동시에 냉·난방 하므로써 생기는 에너지 낭비를 줄이고 자 하는 제어방식이다. 여기서 냉·난방을 할 필요가 없는 구간을 제로 에너지 밴드라 고 하는데 실내온도가 최소와 최대값 사이에서 자유롭게 유동 하게 허락함으로써 에너지의 낭비를 줄이고자 하는 제어방식 이다. 만약 외기의 상태가 냉방에 적합하다고 판단되면 혼합 공기의 댐퍼를 제어한다. ⑥ 부하 재설정(load reset) 실내의 설정온도를 만족시키는 최소 냉·난방 에너지가 사 용되도록 한다. 실내의 온도가 샘플링 되고 냉·난방공기의 온 도를 재설정하기 위해 최대부하의 구역이 사용된다. 즉, 실내 여러 구역들에서 감지되는 다양한 온도 중에서 난방의 경우는 최저온도, 냉방의 경우는 최고온도에 맞춰 가변적으로 냉·온 수 코일의 온도를 설정하는 것을 말하며, 이를 통해 모든 실 내 구역을 가장 쾌적한 상태로 유지 할 수 있게 해준다. ⑦ 절전 사이클(duty cycle) 주어진 재실시간 내에서 공조장치를 연속적으로 가동하지 않고 그림 C, D 와 같이 일정주기별로 실내조건에 맞는 정지 시간 길이를 판단하여 쾌적한 환경을 유지하면서 공조장치를 간헐적으로 정지시켜 에너지를 절감하는 기능이다. ⑧ 외기도입량 제어 난방에서 필요 이상으로 외기를 취입하는 것은 에너지를 낭비하는 것이 되기 때문에 공조기에 설치된 각종 검출기에 의해 외기 및 공조기에서 공급, 회수되는 공기의 온도, 습도조 건과 공기의 유입량 등의 필요한 제반정보를 컴퓨터에서 수 집, 외기도입량을 적절히 제어하지 않으면 안된다. 외기도입 량 제어방법으로는 시간에 의해서 운전패턴을 바꾸어 댐퍼를 스케줄 제어하는 방법과 CO2 검출기에 의해 CO2 의 농토를 감지하여 댐퍼를 조작하여 외기도입량을 제어하는 방법이 있 다. 여기서 CO2 검출기는 1 000 ppm 을 기준으로 하고 800 | {}
3055af36-fd1d-4f38-a041-c56b35d78920 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-23 ppm 이상에 서 작동하는 것이 일반적이다. 외기냉방을 주로 하는 경우에는 외기온도에 따라 도입량을 제어하며, 실내습도 에 알맞은 가습량을 제어한다 4.3 BEMS 의 레벨구분 BEMS 와 관련된 기술이 체계화되고 발전된 일본의 경우 레벨을 4 단계로 구분해서 운영하고 있다. 표 8 와 같이 level 1 에서 4 까지의 차이는 전체 에너지 종별 큰 규모의 에너지 소비를 분석하는 수준에서부터 특정기기 단위의 말단 세부기 기까지 계량, 계측하는 수준까지의 차이다. 국내에서는 아직 까지 이와 같은 체계적 등급을 나눌 수 있는 단계에는 이르 지 못했기 때문에 이러한 체계화된 분류법 또한 참조해 볼 수 있다. 표 8 BEMS 의 레벨 (출처 : 일본 공기조화위생 공학회-SHASE) ¦ level 1 전체 에너지 종별 ¦ aa 건물 전체의 에너지 소비를 시간단위, 일단위로 계산 - 건물 전체의 에너지 소비실태를 파악하는 것이 가능 - 계절, 요일, 시간대마다의 소비경향을 분석하여 최적 에너지 계획을 선정함. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ level 2 에너지 용도별 ¦ - 용도별 에너지 소비를 파악 - 타 건물과 비교하여 조명에너지 소비가 크다면 조명안정기 교환, 반송동력이 커가면 팬의 인버터화 등 건물의 이용 상황에 따라 적절한 에너지 대책을 선택 ¦ ¦ level 3 에너지 계통별 ¦ - 계통별 에너지 소비를 파악 - 이상구역의 발견이나 에너지 대책을 준비하는 구역의 선정을 실시하는 것이 가능 - 복수계통을 비교하여 우선적으로 대응해야 하는 계통을 발견하는 것이 가능 ¦ ¦ level 4 특정기기 ¦ - 특정 기기나 기준층의 계측을 실시 - 열원기기의 효율관리를 실시하여 갱신이나 유지보수의 판단이 가능 - 기준층을 중심적으로 계측하여 보다 상세한 동작 검증을 실시하는 것이 가능하여 설비운용의 최적화가 가능 ¦ 앞으로의 에너지 절감기술은 관리기술에서 찾아야 할 것이 다. 건물 장비의 수명연장과 운영비 절감을 위해서는 시스템 의 효율적인 운영 및 유지관리의 최적화가 이루어져야 하며 아울러 현장에서 수집되는 데이터에 의한 장비의 예방 및 보 수가 필요하다. 설비장비의 운전 신뢰성과 안정성을 확보하기 위한 유지관리측면에서 설비 예방보전기술이 더욱 필요한 시 기이다. 4.4 BEMS 의 성능진단 건물의 에너지 절감을 수행하기 위해서는 건물의 현황과 건축, 기계, 전기 등의 물리적 특성과 운영에 관한 자료 및 이 에 사용하는 에너지 사용 등에 관한 자료를 수집, 분석하여 대상건물의 에너지 성능을 분석, 평가할 수 있어야 한다. 건물의 에너지 성능진단은 크게 개략적인 진단, 에너지비용 분석, 표준 에너지 진단 그리고 상세한 진단으로 세분할 수 있다. 특히 건물 에너지 진단을 위해서는 현장조사에 필요한 양 식을 사용하여 상세한 진단이 이루어지도록 한다. 이 작업은 에너지 관리공단에서 그 동안 에너지 진단 전문 가를 배출하여 진단사로 하여금 업무를 수행하여 오고 있다. 1) 에너지 분석 항목 BEMS 의 측정되고 수집되는 성능관련인자들의 평가시점 은 실시간 들어오는 순간 데이터들을 기준으로 판단할 것인지 일정기간 누적되는 데이터들을 통해 분석평가 할 것인가에 따 라 실시간 평가와 기간별 평가로 분류된다. (1) 실시간 평가 실시간 평가는 운전 중 모니터링 상에서 장비의 운전상태, 온도, 유량, 차압, 풍량, 전압, 전류, 효율 등 각종 측정 인자를 통해 정상운전 여부 및 고장 등을 예지 평가하는 요소이다. ① 측정치가 판단기준에 비해 오차 범위 이상 혹은 이하로 일정시간 이상 연속 운전 시 이상 경보 작동. (예. 유량, 온도, 압력, 풍량 등 기준에 의한 오차범위 이상으로 10 분 이상 연 속 운전 시 경보 작동) ② 측정치가 판단기준에 비해 오차 범위 이상 혹은 이하로 일정기간에 일정 횟수 이상 운전 시 이상 경보 작동. (예. 유 량, 온도, 압력, 풍량 등 기준에 의한 오차범위 이상으로 10 회 이상 운전 시 이상 경보 작동) (2) 기간별 평가 기간평가는 정해진 기간에 누적된 데이터를 통하여 열원장 비의 성능 판단 및 평가를 하는 방법으로 실질적인 장비성능 을 판단할 수 있는 부분이다. ① 장비 설치 후 초기 1~2 년은 열화가 거의 발생하지 않 으므로 이때 측정된 데이터를 토대로 부분 부하에 따른 장비 의 추세선 및 추세식을 도출한다. ② 기간 평가는 다양한 형태의 분석이 가능하며 열화 등을 판단하기 위해 일정 기간에 대해 장비가 추세식에 의한 표준 COP 및 효율에 비해 얼마나 낮게 운전되는지 판단하여 열화 여부 분석이 가능하다. ③ 상기 항과 같은 결과 를 도출 시, 열화는 아니지만 열화 가 발생 중 이거나 장비에 이상이 생긴 것일 수 있으므로 지 속적인 관리가 필요한 시점을 분석할 수 있다. (3) 경향분석 경향분석은 기간평가의 항목간의 복합적인 분석을 통해 보 다 정확한 장비의 성능을 판단하는 요소이다. 성능판단 시점 이 결정되면 이를 판단할 수 있는 기준이 있어야 한다. 성능 판단기준에 따라 경험값, 초기값, 규격값, 표준값 및 이론값으 로 구분한다. ① 경험값 : 실시간 측정에 의해 누적된 값 ② 초기값 : 초기 TAB 시운전, 설계자료 등에 의한 기준 ③ 규격값 : 장비제조업체 등에서 제공한 장비 사영서, 출 시 성능값(시험성적서)등에 의한 데이터 고 ④ 표준값 : KS 기준, 국제기준 등에 의해 통상적으로 사용 가능한 기준 ⑤ 이론값 : 실험이나 시뮬레이션 등을 통해 이론적으로 검 증된 값.등에 의한 데이터 | {}
5e28e151-7968-4a0e-8abd-5afb15b3390f | 3권.pdf | ○ こ 찾 아 보 기 V 9 | {}
99833a95-35ae-44cc-b393-84e4a8c6b029 | 3권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ 가스상태 오염 가스제거율 ¦ 7 3.18-14 ¦ 다목적 특별교실 ¦ C 1.7-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스식 히트펌프 ¦ 1.2-17 3.18-18 ¦ 대류건조 대수 선형 분할법 덕트 ¦ 2.17-5 5.26-17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 가압 ¦ 1.8-5 ¦ ¦ 2.11-15 1.5-1 ¦ ¦ 간호 주택 ¦ 1.8-8 1.1-13 ¦ 도서관 동일 면적 분할법 ¦ 5.26-16 ¦ ¦ 건강친화형 건물의 성능수준 ¦ 6.30-5 ¦ 동적해석법 ¦ 6.30-18 ¦ ¦ ¦ 5.27-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 건물의 운전 ¦ 2.17-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 건조시간 ¦ ¦ □ ¦ ¦ ¦ 건축주요구조건 ¦ 5.28-2 ¦ 마이크로웨이브 건조 ¦ 2.17-4 1.6-10 ¦ ¦ 검찰청사 공기공급 방식 ¦ 1.9-4 ¦ 모텔 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.11-2 ¦ 물 분배 시스템 ¦ 1.4-19 ¦ ¦ ¦ 2.10-8 ¦ 물/공기 ¦ ¦ ¦ 공기여과 시스템 공기이송장치 ¦ 2.11-19 ¦ 시스템 미생물 측정 ¦ 1.4-11 3.19-12 ¦ ¦ 공기조화 · 환기설비의 공랭식 항온항습기 ¦ 계획 1.2-1 2.13-6 ¦ 미술관 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 공립학교 공연장 ¦ 1.7-1 1.5-6 ¦ � ¦ ¦ ¦ 건조 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 과열증기 지침서 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 관리 교반층 건조 ¦ 2.17-7 5.27-9 ¦ 바닥급기 공조 시스템 ¦ 1.4-11 2.10-7 ¦ ¦ 교육 실험실 ¦ 2.17-7 ¦ 바닥난방 바이오해저드 설비 ¦ 3.21-22 ¦ ¦ 교정시설 ¦ 2.12-21 ¦ 박물관 ¦ 1.5-1 3.20-24 ¦ ¦ 교통시설 ¦ 1.9-1 1.3-7 ¦ 반도체 공장 클린룸 ¦ 3.18-2 ¦ ¦ 교통환기력 환기방식 ¦ 2.15-4 ¦ 반도체 공장 방사화학 ¦ 2.12-21 ¦ ¦ 교환 국소 환기방식 ¦ 2.11-3 2.11-3 ¦ 실험실 배기 풍량의 산출 배기후드 ¦ 2.16-9 2.16-4 ¦ ¦ ¦ 4.23-4 1.4-9 ¦ ¦ 2.11-5 ¦ ¦ 그라우팅 (grouting) ¦ ¦ 배열제어 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 법원청사 ¦ 1.9-6 ¦ ¦ 초고층 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 극 ¦ ¦ 베이크 ¦ 1.1-14 2.15-5 ¦ ¦ 및 의한 ¦ 2.15-4 ¦ 아웃 벽면마찰저항 ¦ 2.12-13 ¦ ¦ 급기노즐 배기구에 승압력 가시화 기법 ¦ 3.19-2 ¦ 변풍량(VAV) 병원 수술실과 병실 ¦ 3.21-1 ¦ ¦ 기류 측정 ¦ 3.19-1 ¦ 병원시설 보건조건 ¦ 1.8-1 ¦ ¦ 기류 기류건조 ¦ 2.17-7 ¦ ¦ ¦ ¦ 기숙사 ¦ 1.6-11 ¦ 보어홀(borehole) ¦ 2.10-5 ¦ ¦ 기타 식물환경 시설 ¦ 2.14-24 ¦ 보통교실 ¦ 4.23-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.7-4 ¦ ¦ ¦ ¦ 복사천장 ¦ 1.4-12 ¦ ¦ ¦ ¦ 봉쇄 실험실 ¦ ¦ ¦ L ¦ 6.30-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 내진 요구성능 ¦ ¦ 봉쇄장치 ¦ 2.12-19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.12-4 ¦ ¦ 냉방빔(칠드빔) ¦ ¦ 부속 관련실 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.13-2 ¦ ¦ 부유입자 ¦ 3.18-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 빌딩관리 시스템 ¦ 6.32-1 ¦ 人 ¦ 사무용 건물 ¦ 1.3-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 새집증후군 ¦ 1.1-1 ¦ ¦ 생애주기비용(LCC) ¦ 1.2-10, 5.27-1 ¦ ¦ 서버실 ¦ 2.13-2 ¦ ¦ 성능기반설계 ¦ 6.30-6 ¦ ¦ 성능확인시험 ¦ 5.28-2, 6.31-42 ¦ ¦ 소음기 ¦ 6.29-15 ¦ ¦ 소음제어 ¦ 6.29-1 ¦ ¦ 수냉식 항온항습기 ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 수술실 ¦ 1.8-7 ¦ ¦ 수장품의 보존 방법 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 수직 운송 ¦ 1.4-22 ¦ ¦ 스마트 빌딩 ¦ 6.32-11 ¦ ¦ 승강로 가압 ¦ 1.4-22 ¦ ¦ 시스템 곡선 ¦ 5.26-13 ¦ ¦ 시운전성능시험 ¦ 5.28-3 ¦ ¦ 식물 생장 환경 시설 ¦ 2.14-19 ¦ ¦ 식물 시설 설계 ¦ 2.14-11 ¦ ¦ 식물생장 조정실 ¦ 2.14-23 ¦ ¦ 식품 공장 ¦ 3.21-3 ¦ ¦ 실내 소음기준 ¦ 6.29-8 ¦ ¦ 실내공기질 관리법 ¦ 1.2-4 ¦ ¦ 실험동물 사육시설 ¦ 3.21-11 ¦ ¦ 실험동물 사육실 ¦ 3.21-1 ¦ ¦ 실험동물 시설 ¦ 2.12-16 ¦ ¦ 실험실 동물 ¦ 2.14-10 ¦ ¦ 실험실 유형 ¦ 2.12-1 ¦ ¦ 실험실 환기 ¦ 2.12-9 ¦ ![image](/image/placeholder) 。 압력 독립식 5.26-18 압력 종속식 5.26-18 압력 중립선 1.4-1 약품제조 공정 3.21-1 야간냉각 5.26-35 양압 2.10-6 에너지 관리 5.25-1 에너지 사용 대책 2.13-11 | {}
093e7b35-2f54-43a1-8a6f-b0db35bd3cb9 | 3권.pdf | 4 제 3 권 공기조화응용 ¦ 에너지 효율측정 ¦ 5.25-11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 여객선 터미널 ¦ 1.3-7 ¦ ¦ 역연돌효과 ¦ 1.4-1 ¦ ¦ 연구실 ¦ 1.7-5 ¦ ¦ 연돌효과 ¦ 1.4-1 ¦ ¦ 열 저장 ¦ 4.24-13 ¦ ¦ 열원설비 리뉴얼 ¦ 1.2-9 ¦ ¦ 열전대 온도계 ¦ 5.26-39 ¦ ¦ 열전도테스트 ¦ 4.23-10 ¦ ¦ 영화관 ¦ 1.5-6 ¦ ¦ 오염가스 측정 ¦ 3.19-10 ¦ ¦ 외기냉방 사이클 ¦ 5.26-34 ¦ ¦ 외래환자 건강관리시설 ¦ 1.8-1 ¦ ¦ 유닛히터와 공조기 ¦ 2.10-7 ¦ ¦ 유동층 건조 ¦ 2.17-7 ¦ ¦ 유전건조(dielectric drying) ¦ 2.17-4 ¦ ¦ 유지관리 목표 ¦ 立3 ¦ ¦ 유지관리 ¦ 5.27-1 ¦ ¦ 유해성 평가 ¦ 2.12-2 ¦ ¦ 일반교실 ¦ 1.7-5 ¦ ¦ 임상실험실 ¦ 2.12-21 ¦ � ¦ 자동제어 댐퍼 ¦ 6.31-19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자동제어 밸브 ¦ 6.31-15 ¦ ¦ 자연풍에 의한 환기저항(△PMTW) ¦ 2.15-5 ¦ ¦ 자연환기방식 ¦ 2.15-5 ¦ ¦ 자외선 복사건조 ¦ 2.17-3 ¦ ¦ 재실률 ¦ 5.25-6 ¦ ¦ 저항 온도계 ¦ 5.26-39 ¦ ¦ 적외선 복사건조 ¦ 2.17-3 ¦ ¦ 적외선 히터 ¦ 2.10-7 ¦ ¦ 전공기 변풍량 시스템 ¦ 1.4-10 ¦ ¦ 전기식 ¦ 6.31-7 ¦ ¦ 전도건조 ¦ 2.17-4 ¦ ¦ 전력부하율 ¦ 5.25-6 ¦ ¦ 전자공업의 클린룸 ¦ 3.20-16 ¦ ¦ 전자식 방식 ¦ 6.31-7 ¦ ¦ 정풍량(CAV) ¦ 2.12-13 ¦ ¦ 제어동작 ¦ 6.31-5 ¦ ¦ 제트팬 승압력 ¦ 2.15-4 ¦ ¦ 제품 및 공정조건 ¦ 2.10-1 ¦ ¦ 종류식 환기방식 ¦ 2.15-5 ¦ ¦ 주거 건강관리 및 지원시설 ¦ 1.8-1 ¦ ¦ 중앙기계실 위치 ¦ 1.4-18 ¦ ¦ 중앙식 기계실 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 중앙식 난방 및 냉방 프랜트 ¦ 1.4-16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지열냉난방시스템 ¦ 4.23-1 ¦ ¦ 지중 열교환기 ¦ 4.23-3 ¦ ¦ 진공건조 ¦ 2.17-7 ¦ ¦ 진동 ¦ 6.29-38 ¦ ¦ 집열기 ¦ 4.24-1 ¦ ¦ 집회장 ¦ 1.5-6 ¦ ![image](/image/placeholder) � ¦ 창고 및 물류센터 ¦ 1.3-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 체육 시설 ¦ 1.5-13 ¦ ¦ 초고층 ¦ 1.4-9 ¦ ¦ 축열시스템 ¦ 4.24-1 ¦ ¦ 층별 송풍기실 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 치과 진료시설 ¦ 1.8-18 ¦ � ¦ 커뮤니케이션 ¦ 5.25-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 커미셔닝 관리자 ¦ 5.28-3 ¦ ¦ 커미셔닝 ¦ 5.28-1 ¦ ¦ 클린룸 ¦ 3.18-3 ¦ ¦ 클린룸의 4 원칙 ¦ 3.20-2 ¦ ¦ 클린룸의 공조 시스템 유지관리 ¦ 3.22-3 ¦ ¦ 클린룸의 온 · 습도 유지관리 ¦ 3.22-6 ¦ ¦ 클린룸의 운영관리 ¦ 3.22-1 ¦ E ¦ 태양열 냉난방 시스템 ¦ 4.24-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양열 시스템 구성요소 ¦ 4.24-1 ¦ ¦ 터널 환기계획 ¦ 2.15-2 ¦ ¦ 통제 방법 ¦ 1.8-3 ¦ ¦ 투과 곡선 ¦ 3.18-18 ¦ ¦ 특별교실 ¦ 1.7-4 ¦ II ¦ 팬 상사법칙 ¦ 5.26-14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프의 상사법칙 ¦ 5.26-23 ¦ ¦ 폐열회수용 환기유닛 ¦ 1.1-8 ¦ ¦ 표면오염 측정 ¦ 3.19-9 ¦ ¦ 풍량 측정 ¦ 3.19-2 ¦ ¦ 프리쿨링 (free cooling)식 ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 플러쉬 아웃 ¦ 1.1-14 ¦ � ¦ 호텔 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 혼합공기 분배방식 ¦ 2.11-3 ¦ ¦ 환경챔버 ¦ 2.14-20 ¦ ¦ 횡류 환기방식 ¦ 2.15-7 ¦ ¦ 후드 유형 ¦ 2.16-4 ¦ ¦ 후드 ¦ 2.11-15 ¦ ¦ 후드 ¦ 2.16-2 ¦ ¦ 훈증(��) 설비 ¦ 1.5-5 ¦ ¦ 휘발성 유기화합물 ¦ 1.1-1 ¦ 1 1 차에너지 소요량 1.1-12 ![image](/image/placeholder) A AABC 5.26-3 B BA 시스템 6.32-8 BEMS 6.32-17 D ![image](/image/placeholder) N DDC 조절기 6.31-44 NEBB 5.26-3 O O&M 프로그램 5.27-2 U UPS 실 2.13-2 | {}
0a6ce157-ce2d-4761-8d81-a2030f7e0dd6 | 3권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 장 : 사 ¦ 박종일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 : 위 원 : 권용일, ¦ 정재동 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 서항석, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, ¦ 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 3 권 공기조화응용 / 정가 70,000 원 ¦ 1991 년 9 월 일 2001 년 12 월 20 일 ¦ 초판 발행 ¦ 판 권 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 제 2 판 발행 제 3 판 ¦ ¦ ¦ ¦ 11 월 18 일 제 1 쇄 발행 8 월 30 일 ¦ 소 유 ¦ ¦ 2011 년 2018 년 ¦ 제 4 판 제 1 쇄 발행 ¦ ¦ ¦ 발 행 처 : ¦ 대한설비공학회 ¦ ¦ ¦ 사단법인 서울특별시 ¦ 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 554-8571~2, (02) 568-7853 552-3929 : E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ 전화 : (02) 팩스 : ¦ (02) www.sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ Homepage ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IS B N : ¦ 978-89-98049-08-9 ¦ ¦ ¦ (세트) ¦ 94540 978-89-98049-05-8 94540 ¦ ¦ | {}
6e9f55e6-c34a-4f85-9fb3-d1721ccce2fc | 2권.pdf | 설비공학 편람 제 2 권 냉 동 대한설비공학회 | {}
3ed5ca40-4868-47e3-b5db-c0e653bc0b27 | 2권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
e14eb001-5ac1-4085-a405-23d3fbca9798 | 2권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바람니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
9b9e926c-f553-47ce-bd0b-3ae572eb0576 | 2권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 냉동장치 제 1 장 냉동이론 4.1 혼합냉매 4.2 자연냉매 1. 개요와 원칙 .... 1.1-1 5. 브라인과 그 특성 ····· 1.2-21 5.1 무기 브라인 2. 냉동의 원리 ...... ........ 1.1-1 5.2 유기 브라인 3. 냉동사이클 ····· 1.1-2 6. 냉동기 오일과 특성 1.2-22 6.1 냉동기 오일의 특성 6.2 냉동기 오일의 종류 제 2 장 냉매와 브라인 6.3 냉동기 오일의 규격 6.4 냉동기 오일의 평가 시험법 1. 냉매의 정의 .... 1.2-1 1.1 냉매의 종류 1.2 냉매의 표기 방법 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3 냉매의 구비조건 2. 주요 냉매의 열물성 1.2-2 1. 압축기 .... 1.3-1 2.1. 물리적 성질 1.1 개 요 2.2. 화학적 성질 1.2 왕복동 압축기 2.3 열역학적 성질 1.3 로타리 압축기 2.4 R1234yf 냉매 1.4 스크롤 압축기 2.5 R410A 대체냉매 1.5 스크루 압축기 3. 흡수식 냉동기용 냉매와 흡수제 ··········· 1.2-18 1.6 원심식 압축기 3.1 흡수식 냉동기 냉매의 성질 2. 응축기와 증발기 1.3-40 3.2 물을 냉매로 사용하는 시스템 2.1 개요 3.3 암모니아를 냉매로 사용하는 시스템 2.2 열전달 및 압력강하 3.4 알코올을 냉매로 사용하는 시스템 2.3 응축기 및 증발기 선정 인자 3.5 할로카본을 냉매로 사용하는 시스템 2.4 응축기 4. 혼합냉매 및 자연냉매 ..... 1.2-19 2.5 증발기 | {}
00b740ce-1aa2-42e9-8f91-c76ae359431a | 2권.pdf | 2 제 2 권 냉 동 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.1 열전소자의 특징 1.2 열전소자 구동원리 1.3 열전소자 열효율 성능계수 1. 흡수식 냉동기 ······· 1.4-1 1.4 열전냉각 기본 이론 1.1 개요 1.5 열전물질 1.2 대형 흡수식 냉동기 1.6 열전모듈 1.3 소형 흡수식 냉온수기 1.7 열전냉각 응용분야 1.4 제어와 안전장치 1.5 보수 관리 2. 자기 냉동기 1.6-14 2. 흡착식 냉동기 1.4-16 ······· 1.6-16 3. 열음향 냉동기 2.1 개요 열음향 냉동 기술 3.1 2.2 작동원리 3.2 음향 냉동 및 냉각 기술 2.3 구조 태양열 에너지를 활용한 음향 냉각 기술 3.3 2.4 성능 3.4 요약 2.5 특징 2.6 시장의 적용범위 2.7 현재의 기기규격 제 7 장 열펌프(heat pump) 1. 열펌프 개요 1.7-1 제 5 장 터보냉동기 1.1 열펌프 특성 1.2 열원에 따른 열펌프의 분류 1. 개 요 1.5-1 2. EHP(전기구동 열펌프) 1.7-3 2. 냉동사이클 1.5-1 2.1 EHP(전기구동 열펌프)의 개요 2.1 1 단 증기압축 사이클 2.2 EHP(전기구동 열펌프)의 구성 요소 2.2 다단 증기압축 사이클 2.3 제상 시스템 2.3 냉동사이클의 구성 2.4 개별식 전기구동 열펌프 2.4 터보냉동기의 열교환기 구조 2.5 패키지형 전기구동 열펌프 2.5 1 단 및 2 단 냉동장치도 2.6 멀티형 열펌프 3. 증발기와 응축기 ..... 1.5-5 3. GHP(엔진 구동 냉동기 히트펌프) ............ 1.7-12 4. 오염 계수 ············ ··········· 1.5-6 3.1 개요 3.2 작동 원리와 특징 5. 터보냉동기의 최신 동향 ······ 1.5-6 3.3 엔진 구동 냉동기·히트펌프의 구조 3.4 엔진구동 냉동기·히트펌프의 성능 3.5 선정·사용상의 주의 제 6 장 기타냉동기 4. 지열 열펌프 (geothermal heat pump, GHP) .... 1.7-17 4.1 지열 열펌프 종류 및 특징 1. 열전냉동기 ......... ...... 1.6-1 4.2 지중열교환 기술 | {}
220f1fb4-3328-4978-a5c5-81720c20be8b | 2권.pdf | 차 례 3 ¦ 4.3 지열 ¦ 열펌프 유닛 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.4 지열 열펌프 ¦ 시스템 시공기술 ¦ 제 8 장 극저온냉동 1. 개요 ······ 1.8-1 1.1 극저온 관련 열역학 1.2 액화·냉동의 원리 2. 공기의 액화와 분리 1.8-3 5.3 자기냉동기 2.1 공기액화 사이클 2.2 액화·분리법 2.3 대형 저장용기와 운반 3. 수소의 액화와 저온장치 1.8-7 3.1 수소가스의 성질 3.2 수소의 액화 3.3 안전관리 3.4 액체수소의 대량저장 4. 헬륨 냉동기, 액화기 ····· 1.8-9 4.1 냉동기와 액화기 4.2 헬륨의 성질 4.3 헬륨 냉동기와 액화기의 현황 4.4 Claude 냉동 및 액화 시스템 4.5 Stirling 냉동기 4.6 GM 냉동기 4.7 맥동관 냉동기 5. 특수 극저온 기술 1.8-14 5.1 희석냉동기 5.2 Pomeranchuk 냉각 6. 저온 재료 1.8-15 6.1 저온 고체 6.2 저온 유체 7. 우주환경 시험 장치 ......... .......... 1.8-22 8. 저온 생체의 학 응용장치 .... 1.8-26 8.1 저온 손상(cryoinjury) 8.2 저온 수술법 8.3 저온 냉동 보관(cryopreservation) 제 2 편 냉동응용 ¦ 제 9 장 부하계산 1. 냉장창고의 분류와 부하계산 ········ 2.9-1 1.1 냉장창고 1.2 동결고 1.3 제빙고 2. 부하계산 2.9-5 2.1 냉장고 부하계산 ¦ 2.2 동결실 부하계산 2.3 제빙실 부하계산 3. 부하계산의 실례 2.9-12 3.1 냉장고 부하계산의 사례 3.2 동결실 부하계산의 사례 3.3 연속식 Freezer 부하계산의 사례 3.4 제빙실 부하계산의 사례 4. 결론 2.9-18 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
474cf926-46f8-437f-bf7d-87eb1df6ec8c | 2권.pdf | 4 제 2 권 냉 동 제 10 장 냉동냉장설비 6. 냉각 음료수 장치 2.10-46 6.1 단일유닛 냉각 음료수 장치 1. 업무용 냉장고 2.10-1 6.2 중앙공급식 냉각 음료수 장치 1.1 냉동기 선정 및 추가 고려사항 1.2 소형 냉동냉장 유닛 7. 자동판매기 .......... 2.10-49 1.3 중형 냉장유닛 7.1 개요 1.4 대형 냉동유닛 7.2 자동판매기의 종류, 구조, 기능, 성능 1.5 조립식 냉동·냉장고의 패널과 규격 7.3 IT 대응 2. 가정용 냉장고 2.10-11 8. 콜드 롤 박스 ......... 2.10-52 2.1 주요 기능 8.1 개요 2.2 성능 8.2 콜드 롤 박스의 종류 2.3 규격 8.3 콜드 롤 박스의 구조 2.4 내구성 8.4 기능 · 성능 2.5 단열 캐비넷 8.5 선정 · 사용상의 주의 2.6 냉동시스템 8.6 최신 CRB 의 개발 동향 2.7 평가 방법 9. 축열 시스템 2.10-55 3. 쇼케이스 2.10-18 축열 시스템 개요 9.1 3.1 쇼케이스의 개요 9.2 축열 시스템의 분류 3.2 쇼케이스의 종류 9.3 수축열 시스템 3.3 쇼케이스의 구조 9.4 빙축열 시스템 3.4 쇼케이스의 물리적 분류 9.5 심야전력 이용 축열 시스템 3.5 쇼케이스의 설계시 주의 사항 9.6 기타 축열 시스템 3.6 쇼케이스 시험 방법 9.7 축열 시스템의 전력저장 효과 3.7 쇼케이스의 냉각 부하와 압축기의 선정 3.8 쇼케이스의 제어 방식 3.9 쇼케이스의 설치 환경 제 11 장 냉동운송설비 3.10 쇼케이스 시스템의 지속가능성 4. 얼음 제조설비 ····· 2.10-33 1. 냉동자동차 ······· 2.11-1 4.1 얼음 제조설비의 종류 1.1 용어의 정의 4.2 얼음 제조설비의 설계 1.2 냉동차의 일반적인 구조 4.3 얼음의 저장, 이송 및 포장 1.3 냉동자동차 단열 설계 시 일반적인 고려사항 1.4 냉동차의 종류 5. 아이스크림 제조기 2.10-40 1.5 냉동차의 사양 및 구조 5.1 아이스크림 제조의 개요 1.6 냉동차의 이용 5.2 원료의 특성 5.3 동결장치 2. 자동차 에어컨 및 철도차량 ···· 2.11-8 5.4 충전 및 포장 2.1 자동타 에어컨 5.5 경화 및 저장 2.2 철도차량 | {}
95dbfd92-bdce-4828-8bf1-c497fa37512c | 2권.pdf | 차 례 5 제 12 장 산업공정냉동설비 3. 냉장운반선 2.11-20 3.1 운반선의 종류 1. 빙상경기장 2.12-1 3.2 냉장운반선의 수송조건 1.1 개요 3.3 냉장창고의 단열 1.2 빙상경기장의 종류 3.4 냉장창고의 열부하계산 1.3 링크의 바닥구조 3.5 냉장창고의 냉각방식 1.4 링크냉각관 및 연결관 3.6 냉장창고의 냉각 및 제상장치 1.5 빙상경기장의 공조방식 3.7 냉장창고내 공기가열장치 1.6 냉각장치 3.8 냉장창고내의 공기순환장치 1.7 건축 계획시 고려사항 3.9 제어·계측·감시경보장치 1.8 빙상경기장의 관리 3.10 부속설비 3.11 냉장설비의 운전보수 2. 인공스키장 2.12-12 2.1 미즈호하이랜드의 인공조설 시스템 및 현황 4. 컨테이너 2.11-25 2.2 스키장용 인공조설 장치의 현황 4.1 개요 및 수송의 종류 2.3 돔스키장의 공기조화 4.2 철도컨테이너 2.4 국내·외 주요 돔스키장 현황 4.3 해상컨테이너 3. 댐 및 지반 동결 2.12-27 4.4 항공컨테이너 3.1 댐 동결 5. 항공냉동수송 2.11-30 3.2 지반 동결 5.1 냉동화물의 수송방식 4. 담수설비 2.12-33 5.2 냉동수송의 종류 4.1 개요 5.3 조리실 냉동 4.2 냉동식 담수화 설비 6. 선박냉동 2.11-36 5. LPG 의 저장과 수송 2.12-36 6.1 선박 냉동설비의 설계 및 장비에 대한 기본 5.1 개요 6.2 선박 냉동장치의 설계 기준 5.2 저온저장장치 6.3 장비의 일반기준 5.3 저온수송장치 6.4 기기의 선정기준 5.4 장치의 이용 (LPG 캐리어의 오퍼레이션) 7. 저온물류체계 2.11-45 6. LNG 의 저장과 수송 2.12-43 7.1 물류의 개념 6.1 개요 7.2 물류활동의 범위 6.2 LNG 의 해상수송 7.3 기능별 물류활동 6.3 LNG 저장 7.4 저온물류체계의 개념 7.5 저온물류체계의 특징 7.6 저온물류의 온도영역 7.7 저온물류체계의 구조 제 13 장 기타 냉동설비 7.8 저온물류의 관련 기술 7.9 저온물류의 관련 제도 1. 화학공업 2.13-1 | {}
04f31966-43cd-487c-94b3-438f3ab7269c | 2권.pdf | 6 제 2 권 냉 동 1.1 개요 1.2 설계 계획상의 일반적 사항 1.3 염소가스의 액화 1.4 아황산가스의 액화 2. 콘크리트 2.13-6 2.1 콘크리트 구조물의 온도제어 방식 2.2 지반동결공법에 대하여 제 3 편 초저온 응용 ¦ 제 14 장 가스액화 1. 개요 ····· 3.14-1 1.1 극저온 관련 열역학 1.2 액화·냉동의 원리 2. 수소 액화 3.14-4 ¦ 2. 공기 액화 3.15-1 2.1 액화분리 기술의 개요 2.2 공기액화 사이클 2.3 액화·분리장치 2.4 대형 저장용기와 운반 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2.1 수소의 성질 2.2 수소의 액화 2.3 안전관리 2.4 액체수소의 대량저장 3. 헬륨 액화 3.14-7 3.1 냉동기와 액화기 3.2 헬륨의 성질 3.3 헬륨 냉동기와 액화기의 현황 3.4 Claude 사이클 및 액화 시스템 3.5 스털링 냉동기 3.6 GM 냉동기 3.7 맥동관 냉동기 4. 천연가스 액화 3.14-12 제 15 장 공기분리 ¦ 제 16 장 초전도응용 1. 초전도 전력기기 냉각 ........... 3.16-1 1.1 초전도 케이블 1.2 초전도 변압기 1.3 초전도 한류기 1.4 초전도 자기에너지 저장장치 1.5 초전도 회전기기 2. 초전도 자석 냉각 .... 3.16-10 2.1 NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 2.2 MRI (Magnetic Resonance Imaging) 2.3 초전도 핵융합 장치/초전도 입자가속기 3. 기타 응용장치 냉각 3.16-14 3.1 초전도 양자간섭 3.2 ¦ ¦ 1. 개요 3.15-1 ¦ 장치 (SQUID) 초전도 통신소자 ¦ | {}
f1b869f4-6e7b-46ef-86a0-dbd2e75e1f6e | 2권.pdf | 차 례 7 제 4 편 식품냉동 제 17 장 식품냉동의 기초 6. 냉동식품의 저온저장 중 품질변화 억제 ..... 4.17-23 6.1 데치기(blanching) 1. 식품냉동의 원리 및 효과 ......... ······ 4.17-1 6.2 가당 처리 1.1 식품냉동의 정의 6.3 가염 처리 1.2 냉동식품의 특성 6.4 인산염 처리 1.3 식품냉동의 원리 6.5 산화방지제 처리 1.4 식품냉동의 목적 6.6 글레이징(glazing) 처리 1.5 식품냉동의 이용 온도 범위 6.7 포장처리 6.8 저온 삼투압 탈수처리 2. 동결현상과 관련 용어 .......... 4.17-4 2.1 빙결점(동결점, freezing point) 7. 냉동식품의 위생 ........ 4.17-26 2.2 식품의 공정점(eutetic point) 7.1 식품 미생물의 발육과 온도 2.3 과냉각 현상 7.2 식품의 저온저장과 미생물 2.4 식품의 동결률 7.3 미생물의 저온사멸 2.5 동결 3 상 7.4 해동과 미생물 2.6 동결 곡선 7.5 냉동식품의 오염지표 세균 2.7 최대 빙결정 생성대 2.8 빙결정 8. 냉동식품의 포장 ··········· 4.17-27 2.9 동결 팽창 및 내압 발생 8.1 냉동식품의 포장처리 목적 2.10 동결속도 8.2 포장의 종류 8.3 포장재료 3. 식품의 냉각과 동결 ········ ········ 4.17-10 8.4 포장방법 3.1 냉각 3.2 식품의 동결 저장법 9. 냉동식품의 품질검사 ...... 4.17-29 9.1 품온검사 4. 식품의 냉동시간과 냉동부하 ·················· 4.17-16 9.2 이물검사 4.1 식품의 비열 9.3 내용량 검사 4.2 식품의 동결 잠열 9.4 용기 또는 포장검사 4.3 식품의 동결 시간 9.5 표시검사 4.4 식품의 열전도율 4.5 식품의 열전달률 10. 냉동식품의 국내규격 및 기준 ··········· 4.17-30 4.6 냉동 부하 10.1 냉동식품의 정의 10.2 포장조건 5. 냉동식품의 저온저장 중 품질변화 .......... 4.17-18 10.3 표시 및 보관방법 5.1 냉각 저장 중 품질 변화 10.4 검사방법 및 시료 채취수량 5.2 동결 저장 중 품질 변화 10.5 검사방법 및 시료 채취수량식품 위생법상의 5.3 품질 유지를 위한 시간-온도 허용한도 냉동식품 규격 및 기준 5.4 품질 유지 기간에 관한 용어 | {}
59e55641-272e-4858-8d0c-994588ef6451 | 2권.pdf | 8 제 2 권 냉 동 제 18 장 냉동식품 1.5 전처리 기술 1.6 농산물 저온저장고의 관리 1. 냉동식품의 정의 4.18-1 2. 농산물의 저온저장 전처리 및 저장관리 .... 4.19-10 2.1 채소류 2. 냉동식품의 분류 ....... ········· 4.18-1 2.2 과실류 3. 농산 냉동식품의 제조공정 ····· 4.18-2 2.3 임산물 3.1 채소류 2.4 곡류 3.2 과실류 2.5 화훼 4. 축산냉동식품의 제조공정 4.18-4 4.1 식육의 생산 4.2 식육의 동결 제 20 장 동결품의 해동 5. 수산냉동식품 4.18-4 1. 해동품의 복원 4.20-1 5.1 수산냉동식품의 정의 1.1 형태적 복원 5.2 비생식용 어패류 1.2 본질적 복원 6. 조리냉동식품 4.18-5 2. 해동경직 4.20-2 6.1 조리냉동식품의 정의 와 종류 6.2 조리냉동식품의 제조와 품질관리 4.20-2 3. 드립 6.3 전처리(절단, 해동) 3.1 드립의 종류 6.4 성형공정 3.2 드립 발생량 7. 냉동식품의 내부압력 발생에 의한 품질 손상 ... 4.18-7 4. 동결 눌음 4.20-5 7.1 동결, 냉동냉장 및 해동 중의 내부압력 변화 7.2 균온처리에 의한 내부압력 변화 5. 최적 해동 조건 4.20-5 7.3 균온처리 동결에 의한 우육의 저장중 품질변화 5.1 해동전 품질 5.2 해동 속도 8. 고품질 냉동식품 제조를 위한 최신 5.3 해동 최종 온도 연구 동향 4.18-11 5.4 최적 해동 방법 6. 해동장치 4.20-7 6.1 해동장치가 갖추어야 할 조건 제 19 장 농산물의 저온저장 6.2 해동방법 및 해동장치의 분류 6.3 해동장치의 특징 1. 농산물 ....... 4.19-1 7. 냉동식품의 해동 4.20-13 1.1 농산물 저장에 있어서 저온의 이용 7.1 농산물의 해동 1.2 저온하에서 농산물의 품질유지 7.2 축산물의 해동 1.3 저온 저장중 장해 현상 7.3 수산물의 해동 1.4 저온저장고 | {}
0f271046-ab05-41b2-ad90-8b9376cf4b42 | 2권.pdf | 차 례 9 제 21 장 농식품의 콜드체인 시스템 ¦ 1. 콜드체인시스템 4.21-1 1.1 콜드체인시스템의 필요성 1.2 콜드체인시스템 관련 기술 1.3 콜드체인시스템 유통 물류 현황 2. 콜드체인시스템 모델 4.21-5 2.1 한국형 농식품 콜드체인시스템 모델 3. 선진외국의 저온유통 실태 ......... .......... 4.21-7 3.1 일본 3.2 미국 4. 콜드체인 구축을 위한 기술개발 방안 ....... 4.21-8 ¦ 5. 농식품의 저온유통시설 4.21-8 5.1 농식품의 저온유통시설 개선 5.2 농식품의 저온유통 기술개발 6. 콜드체인 유통을 위한 예냉 및 유통 실무 기술 4.21-9 6.1 예냉시설 설치 6.2 신선도 유지를 위한 효율적인 예냉처리 기술 6.3 운영 기술 7. 스마트 콜드체인 기술 4.21-25 7.1 IoT 기반 식품품질모니터링 기술 7.2 스마트 품질유통시스템 상용기술 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 제 5 편 냉동 시공 ¦ 제 22 장 냉동배관 1. 개요 5.22-1 1.1 배관 재료 1.2 배관 부속품 2. 냉매 배관 5.22-4 2.1 암모니아 배관 2.2. 프레온 배관 2.3 CO2 냉매 배관 3. 급 · 배수 배관 5.22-27 제 23 장 단열 및 방습 1. 단열 5.23-1 ¦ 1.1 단열 재료와 그 성질 1.2 단열층의 두께 1.3 단열 방식의 종류 2. 방습 5.23-6 2.1 방습의 필요성 2.2 방습재료 2.3 방습시공 3. 단열 및 방습의 시공 기준 5.23-7 3.1 단열 공사 시공법 4. 기기 및 배관의 단열 5.23-7 4.1 단열 두께 4.2 단열 시공 5. 단열장치의 성능평가 ...... ······· 5.23-14 5.1 현재의 성능평가 방법 5.2 건물체에 포함된 단열벽의 성능평가방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
e8b81d7f-c8c9-469b-92ef-e613b1189bee | 2권.pdf | 10 제 2 권 냉 동 제 24 장 냉동기의 제어 1.1 기초의 종류 1.2 콘크리트 기초 1.3 방진(��) 기초 1. 개요 5.24-1 1.1 제어 목적 2. 냉동기의 설치 5.25-2 1.2 제어 원리 2.1 일반 기계의 설치 1.3 조작기 유형에 따른 제어 방법 2.2 중·대형 냉동기 1.4 플랜트 동특성 모델과 제어응답 특성 2.3 냉각탑의 설치 1.5 제어 알고리즘 3. 냉매의 취급 5.25-4 2. 증발기 제어 5.24-5 3.1 일반사항 2.1 건식 증발기용 냉매조절장치 3.2 냉매 취급상 주의 사항 2.2 만액식 증발기용 냉매조절장치 2.3 방향전환밸브 3.3 냉동시스템에서의 수분의 영향 3.4 제습제 3. 압력 제어 5.24-12 3.5 드라이어 3.1 고압측 압력 제어 3.6 다른 오염물질 3.2 저압측 압력 제어 절차 3.7 밀폐형 전동기 파손이후 시스템 세정 3.3 압력 스위치 3.8 개보수시 오염물질 제어 4. 용량 제어 5.24-14 4. 윤활유의 취급 5.25-13 4.1 왕복동식 4.1 냉동시스템에서의 윤활유 4.2 터보식 4.2 냉동 윤활유 요구조건 4.3 스크류식 4.3 광물유 구성과 성분 특성 4.4 흡수식 4.4 합성유(synthetic lubricants) 5. 응축기 제어 5.24-15 5. 냉동기의 고장과 대책 5.25-21 5.1 수냉식 응축기 5.2 증발식 응축기 5.1 냉동기의 보안관리 5.2 냉동기 고장의 원인과 대책 6. 제어대상 온도제어 5.24-16 6.1 바이메탈식 온도조절기 6. 냉동기의 운전 및 보수 관리 5.25-26 6.2 벨로우즈식 온도조절기 6.1 보수 및 안전관리 6.3 전기식 온도조절기 6.2 운전 관리의 기본 6.3 냉동기의 운전시 유의 사항 7. 제어대상 습도 제어 5.24-16 6.4 냉동기의 보수 계획 7.1 모발식 습도조절기 6.5 냉동기의 보수 관리 7.2 건구습구식 습도조절기 7.3 Dewcel 습도조절기 7. 냉매 밀봉, 회수, 재활용 및 재생 ········· 5.25-27 7.1 개요 7.2 누설 검출 7.3 냉매 회수, 재활용과 재생 제 25 장 설치 운전 및 시공 7.4 서비스 작업 7.5 시스템 운전과 유지보수 1. 설치 기초 5.25-1 7.6 오염물질 | {}
2a455215-fe2c-408e-8415-23a61879aa2c | 2권.pdf | 차 례 11 ¦ 7.7 냉매 회수 7.8 재활용 7.9 표준 장치 7.10 복합냉매를 다루기 위한 장비와 특별한 고려사항 7.11 냉매 재생 7.12 청정도 표준 7.13 냉매 전달, 이송과 저장 ¦ 7.14 냉매저장 컨테이너 8. 수질관리 ················ ·············· 5.25-38 8.1 수질에 영향을 미치는 요소 8.2 냉각수 계통의 장해(��) 및 대책 8.3 브라인 계통의 장해 및 대책 9. 방음 및 방진 ............. ··········· 5.25-40 9.1 방음 9.2 방진 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
13e9ea7f-a19d-45f1-b9d3-b63c2669c5f3 | 2권.pdf | 제 1 편 냉 동 장 치 | {}
9c15467f-e249-461a-b6b2-d7bf5e58a041 | 2권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 2 권 ¦ 편찬위원 오후규, 오종택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 편 집필위원 ¦ 책임위원 조금남 제 1 장 오후규 ¦ ¦ ¦ 제 2 장 강병하 ¦ ¦ ¦ 제 3 장 이건호, 김민수 ¦ ¦ ¦ 제 4 장 정시영 , 권오경 제 6 장 김우철, 고득용, 김현세 김용찬, 김욱중, ¦ ¦ ¦ 제 5 장 조용훈 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 7 장 장기창 고득용 ¦ ¦ ¦ 제 8 장 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 오후규, 오종택 ¦ | {}
b4000749-e590-4388-88df-ca9b6b602654 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-1 제 1 장 냉동이론 1. 개요와 원칙 현재의 첨단기술은 AI, IT, VR, 생명공학, 초전도, 우주항 공 등의 관련기술이며 이들 기술은 서로 연결되면서 날로 발 전하고 있다. 이에 비해 냉동기술은 비록 첨단기술은 아니지 만 인류 최고의 기반 기술이라 해도 과언이 아닐 것이다. 냉 동기술이 주목 받는 것은 그 자체가 중요한 것이 아니라 각종 첨단 기술은 물론이고 식품산업, 생산공정, 수송, 의학, 공기 조화, 우주개발, 에너지, 토목기술 등 거의 모든 산업에 적용 되는 필수적 바탕기술이기 때문이다. 또한 냉동기술은 각종 산업이나 문화의 발전에 따라 더욱 광범위하게 적용되면서 관 련 산업 발전에 견인차 역할을 하게 될 것이다. 냉동기술이 다양한 산업에서 광범위하게 적용되는 것만큼 그 온도 범위도 다양하다. 냉동(��)은 '물을 얼리는 것'으로 생각할 수 있으므로 0°C 이하의 온도범위로 생각할 수 있으 나 반드시 그렇지는 않다. 냉동은 역카르노 사이클에 의하여 이루어지는 것이며, 이 때 냉동 장치의 사용 목적이나 용도에 따라 냉동(refrigeration), 열펌프(heat pump), 에어콘 등으 로 구분하여 말한다. 여기서 냉동장치는 어떤 공간의 온도를 주위의 온도보다 내릴 목적으로 사용되는 것이며, 열펌프는 주위의 온도보다 높은 온도로 올리기 위한 목적으로 사용되는 것이다. 그리고 주로 생물이나 사람을 대상으로 온도나 습도 등을 최적의 상태로 유지하기 위해 사용될 때 에어콘(air conditioning)이라 말한다. 따라서 냉동장치는 어떤 공간의 온도를 내리거나 올리고자 할 때, 혹은 온도나 습도를 조절하 기 위해 사용되는 장치이므로 냉동의 온도범위를 말하는 것은 의미가 없다. 2. 냉동의 원리 냉동(refrigeration)이란 어떤 공간이나 물체[고체, 액체, 기체] 등으로부터 인위적으로 열을 제거하여 그 공간이나 물 체의 온도를 주위의 온도보다 낮추어 주는 조작을 말한다. 예 를 들면 상온의 물을 냉각시켜 더 낮은 온도의 냉수를 만들거 나 얼음을 만드는 것 등의 조작을 냉동이라고 한다. 이러한 냉 동에는 물품의 동결점 이상의 온도로 낮추는 냉각(cooling)과 동결점 이하로 낮추는 동결(freezing)을 포함하나, 어느 경우 이건 주위의 온도보다 낮은 상태로 유지하는 경우를 말한다. 냉동의 효과 를 얻기 위해서는 어떤 물질의 상태가 변화할 때 주위의 물질로부터 열[주로 흡수열]을 흡수하는 성질을 이 용하는 경우가 많다. 예를 들면, 병원에서 주사를 맞기 전에 알콜로 피부를 소독할 때 누구나 시원함을 느낀 경험이 있을 것인데, 이것의 주된 원인은 피부에 묻은 알콜(alcohol)의 증 발에 의한 효과 이다. 즉, 액체가 증발해서 기체 상태로 변하기 위해서는 주위로부터 증발에 필요한 열[증발잠열]을 흡수해야 하는데, 이 때 피부에서 그 열을 흡수하기 때문이다. 냉동장치에 사용되는 암모니아, R134a, R410A 등은 대기 압인 상온에서 쉽게 증발할 뿐만 아니라 상당히 저온에서도 증발하는 물질이다. 냉동기는 이와 같은 액체를 냉각관[증발 기] 속에서 증발시킬 때 증발열은 냉각관을 통해서 받게 된 다. 이때 냉각관은 주위의 공기나 어떤 물질로부터 열을 받음 으로써 냉장고의 온도는 낮아지고 따라서 냉장고내 물품의 온 도도 낮아지게 되는 것이다. 냉동의 방법은 여러 가지가 있으나 일회성과 연속성을 기 준으로 얼음, 액체질소, 드라이아이스 등을 사용하는 자연냉 동법(natural refrigeration)과 기계냉동법(mechanical ref- rigeration)으로 구분할 수 있다. 자연냉동법은 증발[액체가 기체로 되는 것], 융해[고체가 액체로 되는 것] 또는 승화[고 체가 기체로 되는 것] 등의 상변화 현상이 일어날 때의 흡열 작용을 이용하는 경우가 많다. 자연냉동법에서 연속적으로 냉 동효과 를 얻기 위해서는 냉매[열을 흡수하는 매체]를 연속적 으로 공급하여야 한다. 기계냉동법은 어떤 물질의 상태 변화 를 이용하되 기계적인 일이나 열에너지를 소비해서 연속적으 로 저온영역의 열을 흡수하여 고온영역으로 방출시킴으로서 저온을 유지시키는 장치를 말한다. 기계 냉동법에서 가장 일반적으로 사용되는 증기압축식 시 스템은 냉동방식이나 냉동사이클에 따라 그 구성이 다르게 되 나, 일반적으로 압축기, 팽창기구[팽창밸브], 열교환기[증발기, 응축기 등] 등으로 구성된다. 이러한 기계냉동법을 이용한 대표적인 시스템은 증기압축 식과 흡수식 냉동장치가 있다. 이에 대한 중요 항목을 나열하 면 다음과 같다. 1) 증기압축식 냉동장치 증기압축식 냉동장치의 요소를 요약하면 다음과 같다. ① 사이클의 종류 : 단단압축사이클, 다단압축 · 다단팽창사 이클, 다효율사이클, 이코노마이저 사이클, 다원사이클, 액화사 이클 등이 있다. ② 냉매 및 윤활유 : 단성분냉매, 혼합냉매, 자연냉매 등이 있다. 장치의 성능에 윤활유나 냉매의 충진량[주로 소형장치] 등이 영향을 미친다. ③ 압축 : 냉매의 비열비, 압축일, 흡입냉매의 과열도, 밀도, 토출가스 온도와 압축비 등이 압축기의 성능에 영향을 미친 다. 그리고 압축기 자체의 단열효율, 체적효율, 기계효율 등의 요소가 성능에 영향을 미친다. ④ 팽창 : 모세관의 경우 모세관의 관지름 및 길이, 팽창액 건도 등의 최적화가 중요하다. ⑤ 열교환기 : 열교환 방식, 전열관 및 핀의 선정, 전열성능 과 압력손실, 온도차와 전열면적의 관계, 냉매의 적정분포, 착 상의 제어, 다상류의 비평형성, 응축수 등의 요소가 전열 성능 에 영향을 미친다. | {}
a84c35e2-a51e-4b00-970b-a7969fee6a6f | 2권.pdf | 1.1-2 제 1 편 냉동장치 ⑥ 용량제어 : 대수제어, 구동전동기의 주파수제어, 무부하 기구, 냉매유량제어, 피냉각유체의 유량제어 등이 있다. ⑦ 진동, 소음 : 압축기 및 전동기, 송풍기, 냉매음, 매체 통 로(관 및 덕트) 등에 유의 할 필요가 있다. 2) 흡수식 냉동장치 ① 사이클 : 1 중 사이클, 2 중 사이클, 열펌프사이클[1 종 및 2 종] 등이 있다. ② 작동유체 : 다성분계(냉매+흡수제)이며, 첨가물의 효과 [방식제, 계면활성제, 용해도 확대를 위한 결정억제제]에 대해 분석할 필요가 있다. ③ 용액순환 : 펌프의 선정, 기포펌프 등의 부속기기가 있다. ④ 흡수과 정 : 흡수 현상의 메카니즘, 액막의 흐름, 마랑고 니(Marangoni) 효과 와 파상류, 저압냉매증기의 이동과 압력 손실, 관내흡수, 관외흡수, 전열관의 선정[배열, 횡주관, 입상 관, 표면형상], 추기 등이 냉매 흡수에 영향을 미친다. ⑤ 냉매증기 발생과 정 : 다성분 유체의 비등, 분리과 정[정 유기, 유출대책] 등의 요소가 관여한다. ⑥ 용액열교환기 : 열교환방식, 전열성능과 압력손실 등이 관여한다. ⑦ 운전과 제어 : 정상 운전, 시동 및 정지, 희석운전 제어 법 등이 있다. ⑧ 신뢰성 : 기밀구조, 재료 등이 관여한다. 3. 냉동사이클 사이클은 과정 중에 어떤 변화를 거쳐 최초의 상태로 되돌 아오는 주기적인 반복 과정을 말한다. 따라서, 냉동사이클은 최초의 상태로 되돌아오는 과정 중에 냉동작용을 하는 사이클 을 말한다. 이러한 냉동사이클에는 여러 가지가 있으나, 현재 적용되고 있는 냉동장치의 대부분은 증기압축식 냉동 사이클 이고 그 다음은 흡수식 냉동사이클이다. 기타 증기분사식 냉 동사이클, 압축공기팽창식 냉동사이클 등은 특수한 분야에만 한정적으로 사용되고 있다. 다음은 증기압축 냉동사이클에 대 한 설명이다. ![image](/image/placeholder) 저압계 고압계 송풍기 냉각수 증발기 T 흡입관 T 토출관 저온액 옹축기 팽창밸브 압축기 수액기 액관 그림 1 기본적인 기계식 냉동장치 1) 단단압축 냉동사이클 단단압축 냉동사이클, 즉 1 단압축 냉동사이클은 가장 일반 적으로 사용되는 냉동사이클로 냉매의 증발온도가 상온 이하 로부터 보통 -25°C 정도까지는 이 냉동사이클이 사용된다. 그 림 1 은 단단 냉동장치의 개략도를 나타낸 것이다. 그림 1 에서 증발기내의 냉매액이 증발됨에 따라 주위는 냉 각된다. 이때 증발한 냉매중기는 압축기로 흡입 · 압축되어 고 온 고압 가스 상태[냉매증기]로 토출된다. 토출가스 중에 포 함되어 있는 압축기 윤활유의 대부분은 유분리기에서 분리되 고, 나머지 냉매증기는 응축기로 들어가서 냉각수 혹은 공기 에 의하여 냉각 · 액화된 후 고압액의 상태로 수액기로 들어 간다. 여기서 일시적으로 저장되었다가 팽창밸브를 통해 증발 기로 재순환된다. 이러한 냉동사이클의 설계 및 운전을 위해 서는 여러 가지 냉동량을 계산할 필요가 있다. 즉, 설계하고자 하는 냉동장치의 냉동사이클을 가정하여, 그 장치의 필요 냉 각온도와 냉각량을 얻기 위해서는 어느 정도 크기의 압축기를 사용해야 하며, 어느 정도의 증발기를 설치해야 할지를 계산 할 필요가 있다. 이러한 계산의 기초가 되는 것은 냉매순환량, 압축기, 응축기, 증발기 등 각종 기기 출입구에서의 냉매의 열 역학적 물성 값이다. 이들 계산에 필요한 냉매의 물성 값은 그림 2 와 같은 냉매의 p-h 선도에 의하여 구할 수 있으며, 또 이 선도로부터 냉매의 온도, 압력, 기체와 액체의 혼합비(건 도) 등 여러 가지 값을 알 수 있으므로 이들 값으로부터 냉동 장치의 각종 기기용량을 계산할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 포화증기선 온도=일정 임계점 P (절대압력) 과냉각구역 과열증기구역 포화액체선 습증기 비체적=일정 엔트로피=일정 표현자 건도=일정 온도=일정 h (엔탈피) 그림 2 냉동량 계산에 사용되는 p-h 선도의 구성 ① 증발과 정 : 냉매는 액체에서 기체로 변화한다. 증발기 (냉각관) 속에 있는 냉매액은 점차 증발된다. 이 때 냉매액은 냉각관 주위에 있는 공기[냉장고내 공기]로부터 증발에 필요 한 열[증발잠열]을 흡수하면서 증발한다. 이로 인해 냉장고내 공기는 냉각되므로 냉장고는 저온으로 유지된다. 그림 3 의 p-h 선도에서 4 → 1 로 나타낸 냉매의 증발과 정을 수평으로 나타낸 것은 액체에서 기체로의 상태변화 과정 중에도 압력 (증발압력)과 온도(증발온도)는 각각 일정하다는 것을 나타내 며, 이때의 온도와 압력과 의 관계는 냉매에 따라 다른데 표 1 그림 3 은 그림 1 의 냉동장치를 p-h 선도에 나타낸 것인데, 선도상에 나타낸 냉동사이클은 다음의 4 가지 과정으로 구성 되어 있다. | {}
b423c189-de14-494d-9f5b-143f0c1c34f0 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-3 은 몇 가지 냉매에 대한 증발온도와 증발압력과 의 관계를 나 타낸 것이다. 표 1 증발온도와 증발압력의 관계 ¦ 증발온도, °C ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증발온도, °C ¦ R410A ¦ R407C ¦ R22 ¦ R502 ¦ NH3 ¦ R134a ¦ ¦ 0 ¦ 797.1 (8.13) ¦ 514.3 (5.24) ¦ 498 (5.08) ¦ 570.8 (5.82) ¦ 429.4 (4.38) ¦ 292.7 (2.98) ¦ ¦ -15 ¦ 479.6 (4.89) ¦ 301.1 (3.07) ¦ 296.2 (3.02) ¦ 347.6 (3.54) ¦ 236.2 (2.40) ¦ 163.9 (1.67) ¦ ¦ -30 ¦ 269.2 (2.75) ¦ 163.75 (1.67) ¦ 163.9 (1.67) ¦ 198.2 (2.02) ¦ 119.5 (1.21) ¦ 84.36 (0.86) ¦ Chart Type: line h3 / h4 h2 item_01 3 0 그림 3 단단 냉동사이클의 p-h 선도 ② 압축과 정 : 증발기에서 증발된 냉매증기를 압축기에서 압축하는 과정이다. 그림 3 의 선도에서는 과정 1→2 로 나타낸 과정이다. 이 과정은 압축과 정 중의 열출입 유무에 따라 달리 생각할 수 있으나, 단열압축과 정이라 가정하면 그림 3 에서와 같이 점 1 을 지나는 등엔트로피선[실선]을 따라 올라가서 점 2 의 응축압력까지 도달하게 된다. 이 과정 중에 압축기의 실 린더에 흡입된 냉매증기는 피스톤에 의하여 응축압력까지 압 축된다. ③ 응축과 정 : 압축기에서 응축기로 유입된 냉매는 점차 기 체[증기]에서 액체로 변화한다. 압축기에서 나온 고압가스는 상온의 냉각수나 냉각공기에 의하여 쉽게 액화할 수 있는 상 태[고온, 고압의 냉매증기 상태]이다. 응축과 정 중에 냉매가 냉각수 또는 냉각공기로 방출되는 열을 응축열이라고 한다. 응축열량은 냉매가 증발기에서 제거한 열[증발잠열]과 압축과 정 중에 냉매에 가해진 일[열]을 합한 열량이 된다. 이 응축과 정은 그림 3 의 과정 2 → 3 에서와 같이 증발과 정과는 반대로 냉매의 엔탈피와 엔트로피가 감소하는 과정인데, 냉매가 팽창 밸브를 거쳐 증발기에서 냉동작용을 하기 위한 에너지 축적과 정이라 볼 수 있다. 또한 응축과 정에서도 증발과 정과 마찬가 지로 습증기 구역 내에서는 압력[응축압력]과 온도[응축온도] 는 각각 주어진 조건에서 일정하게 유지되므로 압력이 정해지 면 온도가 정해지게 된다. 몇 가지 냉매에 대한 응축과 정 중 의 온도와 압력과 의 관계는 표 2 와 같다. 표 2 응축온도와 응축압력의 관계 ¦ 응축온도, °C ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축온도, °C ¦ R410A ¦ R407C ¦ R22 ¦ R502 ¦ NH3 ¦ R134a ¦ ¦ 30 ¦ 1878 (19.15) ¦ 1 264.5 (12.89) ¦ 1192 (12.16) ¦ 1322 (13.48) ¦ 1167 (11.90) ¦ 770.1 (7.85) ¦ ¦ 35 ¦ 2130.5 (21.73) ¦ 1443 (14.71) ¦ 1355 (13.82) ¦ 1 497 (15.27) ¦ 1 350 (13.77) ¦ 886.9 (9.04) ¦ ¦ 40 ¦ 2407 (24.54) ¦ 1639 (16.71) ¦ 1534 (15.64) ¦ 1 687 (17.20) ¦ 1555 (15.86) ¦ 1016 (10.36) ¦ 팽창과 정 : 팽창밸브를 통과 할 때의 냉매변화과 정이다. 이때는 외부와 의 열출입이 없으므로 엔탈피 변화는 없고 압력 과 엔트로피는 감소하는 과정이다. 팽창밸브는 액화된 냉매를 증발기에 보내기 전에 증발이 쉽게 되도록 압력을 내리는 작 용과 함께 증발기의 냉매유량을 조절하는 역할도 한다. 1 단압축 냉동사이클은 일반적으로 냉매의 증발온도가 대략 -25°C 이상인 냉동장치에 사용되는 사이클로서, 이 냉동사이 클의 개략적 장치도는 그림 4 와 같다. 즉, 그림 1 의 냉동장치 를 보다 간단하게 표현한 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 옹축기 2 수액기 1 3 팽창밸브 압축기 4 증발기 그림 4 단단압축 냉동장치의 개략도 그림에서, 저압 · 저온 상태인 증발기 내의 냉매액은 점차 증발하면서 냉각관 주위를 냉각시킨다. 여기서 증발된 냉매중 기[상태 1 의 증기]는 압축기로 흡입 · 압축되어 고온 · 고압인 냉매증기[상태 2 의 증기]가 되어 토출된다. 토출되는 냉매증 기는 응축기로 들어가 냉각수 또는 공기에 의하여 냉각 · 액 화하고, 다시 증발기로 유입되어 냉동사이클이 반복된다. 그 런데, 그림 3 에서와 같이 증발기 출구의 냉매증기는 과열증기 1 의 상태로 압축기에서 단열압축된다면, 압력-엔탈피선도 (p-h 선도) 상의 표현은 위의 설명에서와 같이 등엔트로피선상 인 점 2 의 상태로 토출되며, 그 압력은 응축압력 Pk 로 된다. 상태 2 의 냉매증기가 응축기내로 흐르면서 응축된 냉매액은 보통 과냉각액 3 의 상태로 된다. 증발과 정과 마찬가지로 응축 과정도 등압과 정이므로 전체 응축과 정 즉, 그림 3 의 2 → 3 과 정은 등압선상에 있게 된다. 이것은 어디까지나 이론적 냉동 | {}
893426ac-b200-4511-81f8-a51ecc8dd3f1 | 2권.pdf | 1.1-4 제 1 편 냉동장치 사이클이고, 실제로는 이들 모든 과정 중에 압력 및 열손실이 발생할 수 있으므로 이론사이클과 는 다소 차이가 있지만 대부 분의 경우 이론사이클로 가정하여 여러 가지 냉동량을 계산하 고 있다. 냉동량 계산을 위해 각 과정 중의 냉매 변화를 좀 더 설명 하면 다음과 같다. 즉, 응축기로부터 증발기로 들어가는 냉매 액은 먼저 팽창밸브를 통과 하게 되는데, 이때 팽창밸브에서의 교축(throttling) 작용에 의하여 고압상태[응축압력]의 냉매 액은 저압으로 된다. 이 과정에서 냉매액은 외부에 대해 일을 하지 않을 뿐만 아니라, 열의 출입도 없기 때문에 냉매의 총 에너지는 변화가 없다. 즉, 이 변화에서는 냉매가 가지고 있는 압력에너지의 일부는 팽창밸브를 통과 할 때 속도에너지로 변 하게 된다. 이때 속도에너지는 밸브에서 일어나는 유체의 마 찰에 의한 열에너지로 변환되어 냉매로 되돌아감으로 냉매의 총에너지는 변하지 않는다. 따라서 이 과정 중의 엔탈피는 일 정하므로 P-h 선도에서는 엔탈피(h)축에 수직인 상태 변화를 하여, 증발압력(p.) 상태인 점 4 의 냉매액과 증기가 되어 증 발기로 들어간다. 물론, 냉매상태 4 는 습포화영역에 있으므로, 이 점의 냉매 건도는 x4 = (h⌀ -h5/h1 -hg)로 나타낼 수 있으 므로, 3 의 상태에 있었던 냉매액은 팽창밸브를 통과 할 때 1 kg 중에 x4 kg 이 증기로 되었다는 것을 의미하고, 이 과정 중 의 증발잠열은 냉매액 자체에서 공급되므로 냉매의 온도는 저 하하여 증발압력(pg)에 상당하는 포화온도인 t。가 된다. 점 4 의 냉매는 증발기 내를 흐르는 과정동안 점차 증발하 여 건조포화 증기가 되는데, 일반적으로 냉매증기가 증발기 출구에서 압축기 입구까지 흐르는 동안 외부의 열을 받아 다 소 과열되어 1 의 상태에서 압축기로 흡입되는 냉동사이클을 반복한다. 이러한 냉동사이클에서 증발기내 냉매 1 kg 당 흡열량[주위 로부터 냉매 1 kg 이 흡수하는 열량]을 냉동 효과(refrigeration effect)라 한다. 즉, 그림 3 에서 냉동효과 를 T, kJ/kg 로 표시하 면 다음 식과 같다. 또한, 냉동능력을 R, kW 라 하면 압축기의 이론축동력 Pth, kW 와 실제축동력 P, kW, 압축기의 압축효율과 기계효율을 각각 7s, 17m 라면 이들의 관계는 다음 식과 같다. -ho r=h1 R= Gmr r=Gmr(h1 -h4) Pth = Gmr(h2 -11) Gmr(h2 ーク) Gmr(h2-h1) P= nsnm 17m 여기서, (1) (2) ¦ R ¦ : ¦ 냉동능력, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : ¦ 압축기의 축동력, kW ¦ ¦ Pth ¦ : ¦ 압축기의 이론축동력, kW ¦ ¦ Gmr ¦ : ¦ 냉매순환량, kg/s ¦ ¦ ns ¦ : ¦ 압축기의 압축효율 ¦ ¦ 7m ¦ : ¦ 압축기의 기계효율 ¦ (3) (4) 따라서 냉동사이클의 이론성능계수(COPth )와 냉동장치의 실제 성능계수(COP)는 다음과 같이 나타낼 수 있다. 11 - h4 COPth = h2 - 41 (5) ん -h4 h1 - h4 COP = = 17s 7m 17m h2 - 11 h2' - 41 (6) 한편, 체적효율을 �라 하면 왕복동식 압축기의 냉매순환량 Gmr, kg/s 은 다음 식과 같이 나타낼 수 있으므로 Vurnu Gmr 3600v1 압축기의 피스톤 압출량 Vur, m2/h 은 다음과 같이 나타낼 수 있다. (7) 3600R V1 Vur h -h4 17 (8) 식(6)에서 알 수 있는 바와 같이 증발기를 나온 냉매의 과 열도(그림 1.5 에서 2'의 상태)가 클수록, 즉 식(1)에 나타낸 냉 동효과(r=h1 -h4)의 값이 크게 되므로 성능계수는 좋아지게 된다. 그러나, 일반적으로 흡입가스의 과열도가 클수록 단열 압축일(h2-h1)이 증가하는 성질이 있는데, 이것은 다음의 단 열 압축식, 식(9)에서 알 수 있듯이 압축가스의 비열비 k= C/영에 의존하기 때문이다. 따라서 성능계수는 냉동효과 가 크다고 해서 반드시 이것에 비례적으로 증가하지는 않게 된다. k-1 kp。v。 Pipo -1) h2 - 소 = k-1 (9) 일반적으로 냉매의 비열비가 1.18(k=1.18) 이하인 경우는 압축기 흡입증기를 과열시킴으로써 냉동능력 및 성능계수가 증대한다. k=1.18 이상일 경우는 냉동능력은 증대하지만 압 축일량이 감소하기 때문에 성능계수는 감소하는 경향이 있다. 이와 같은 이유로 R134a 와 같은 냉매를 사용하는 냉동장치에 서는 압축기 흡입 냉매증기[저온의 냉매]로 응축기 출구의 고 온 냉매액을 냉각하는 사이클을 적용하는 경우가 있다. 이것 은 액-가스 열교환기를 부착하여 증발기 입구 냉매의 엔탈 피 값을 감소시켜 냉동효과 를 증대시키는 냉동사이클이다. 비 열비가 다소 큰 냉매에도 액-가스 열교환기가 사용되는 경우 도 있으나, 이것은 성능계수의 증가보다 압축기의 액압축방지 를 위한 것이라 할 수 있다. 자연냉매로서 대형 냉동 공장에 많이 적용하고 있는 암모니아 냉동장치의 경우는 액-가스 열 교환기를 사용하지 않는다. 암모니아의 경우 지나친 과열증기 를 흡입하여 압축하면 성능계수가 저하하고 토출가스의 온도 가 과도하게 높아져 냉동기유를 열화시키는 등 여러 가지 문 제점을 발생시킬 수 있으므로 건조포화증기 압축 사이클로 운 전하는 것이 좋다. 반면에 습증기를 압축하게 될 경우도 이러 한 염려는 없으나 압축기의 안전에 심각한 위험이 되므로 포 화증기상태로 압축될 수 있도록 운전하는 것이 좋다. 위에서 설명한 것은 이론 사이클 상의 변화를 나타낸 것이고, | {}
61ed08f4-d4a9-41d0-bf07-2aecc33c30af | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-5 실제의 냉동사이클에서는 이와 달리 다음과 같은 여러 현상들 이 일어난다. (1) 증발기에서의 압력손실 그림 5 에서와 같이 증발기 입구에서 출구로 갈수록 압력손 실분만큼 압력이 내려가며 증발온도도 출구로 갈수록 약간씩 내려간다.(4 에서 1 까지의 과정) 증발기에서의 압력손실은 증 발기의 설계사양에 따라 무시할 수 있을 정도로 작은 경우도 있으나, 무시하면 용량부족 등의 영향을 가져올 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 등엔트로피선 압축기 흡입상태(11)에서 p 단열압축했을 때의 토출상태 2 응축 3 2' 2�� 증발 폴리트로픽압축 4 등온선 h 그림 5 실제사이클의 p-h 선도 (2) 흡입배관에서의 압력손실과 열취득(1 → 1'과정) 흡입배관에서도 증발기와 마찬가지로 압력손실이 있다. 흡 입배관의 길이가 길거나, 단열이 부족하면 냉매가 증발기를 나와 서 압축기로 들어가는 동안 외부로부터 열을 받아 엔탈피 가 증가한다. 즉, 증발기 출구의 냉매상태와 압축기 입구의 냉 매상태가 서로 다르게 되므로 이들 상태를 p-h 선도 상에 나 타내면. 전자를 점 1, 후자를 점 1'라면 그림 5 와 같은 사이클 상의 상태변화를 예상할 수 있다. (3) 압축기 내에서의 흡입가스 변화(1'→1"과정) 압축기에 들어간 냉매는 압축과 정 중에 상태 값이 변한다. 실린더 내에서 피스톤에 의해 압축되기 직전의 냉매상태를 점 1"라면 1'→1"과정에서 압력손실과 열취득이 일어나게 된다. 압력손실은 특히 왕복동식 압축기와 같이 흡입밸브가 있는 경 우 여기서 교축 되어 약 1~30 kPa(0.1~0.3 kgf/cm2)정도의 압력손실이 생긴다. 밀폐형 압축기에서는 전동기의 냉각을 흡 입냉매 가스로 하기 때문에, 전동기의 냉각열은 모두 흡입냉 매의 열취득이 되어 냉매의 압력손실에 영향을 미친다. (4) 압축과 정(1"→2, 2'→ 2"과정) 압축과 정 중의 냉매변화는 압축기의 종류나 구조 등에 따라 다르다. 보통의 왕복동식 압축기에서는 폴리트로픽(polytropic) 압축이지만 스크루 압축기 등과 같이 냉동기유와 함께 압축되는 경우는 등온압축에 가깝다. (5) 압축기 흡입냉매가스의 변화가 냉동사이클에 미치는 영향 냉동설비의 종류에 따라서 차이는 있으나 일반적으로, 증발 기를 나와 서 압축될 때까지의 냉매 상태는 압력이 다소 저하 하고, 엔탈피가 증가하는 방향으로 변한다. 이에 따라, 그림 5 의 p-h 선도에서도 알 수 있듯이, 냉매의 비체적이 증가하게 된다. 냉매의 비체적이 증가하게 되면 증가하지 않는 경우에 비해 압축기가 흡입하는 냉매유량이 감소하게 되므로 냉동능 력이 저하한다. 실제 냉동사이클에서는 이와 같은 영향이 일 어날 수 있으나, 그 정확한 값을 예측하기가 쉽지 않으므로 대부분의 경우 이론 사이클을 가정하여 여러 가지 설계계산을 하고 있는데, 이때는 냉동능력이 부족하지 않도록 유의 할 필 요가 있다. (6) 응축기에서의 압력손실(2, 2', 2"→ 3 과정) 응축기에서의 압력손실도 증발기에서와 같이 응축기의 종 류나 구조 등에 따라 다르게 되는데, 대략 나타내면 그림 5 의 2(2, 2', 2") → 3 의 과정과 같다. (7) 팽창밸브에서의 열취득(3→4 과정) 이론 냉동사이클의 팽창과 정은 단열팽창이므로 등엔탈피선 을 따라 내려오면 그림 5 의 3 → 4 과정이 된다. 하지만 실제 사이클에서는 냉매가 팽창밸브를 통과 할 때 온도와 압력이 저 하하므로 주위 공기로부터 열을 흡수하게 된다. 이로 인해 실 제 팽창과 정은 냉매 엔탈피가 상승하여 그림 5 에서 3→4 과정이 된다. 2) 1 단(단단) 열펌프 사이클 냉동장치는 저열원에서 고열원으로 열을 이동시킬 목적으 로 사용하는 것이나, 고열원인 응축기에서의 배열을 적극적으 로 이용하는 경우가 있다. 이때의 냉동장치를 특히 열펌프 장 치라고 부른다. 일반적으로 에너지 유효이용상의 측면에서 볼 때 열펌프방식이 유리할 경우가 있기 때문에 난방, 건조, 농축 등과 같이 크게 높은 온도가 필요 없는 곳에서 이용되고 있 다. 열펌프는 바로 냉동장치 그 자체의 응축기 배열를 이용하 는 것이므로 이론적 열출력은 그림 3 에서 Qh.th = Gmr(h2-h3) (10) 이고, 실제의 열펌프 장치에서는 일 = Goa(hy-hy)=Gmv(r+(hy-h,)/ng) 이다. 여기서 식(4)에서 고려한 �은 압축기 기동시의 일 손실을 고려한 효율이므로 냉매에 가하여지는 일과 는 관계가 없다고 생각하여 위의 식에서는 고려하지 않았다. 그러나 밀 폐형 압축기에서는 압축기의 마찰에 의한 열의 일부가 냉매로 길을 포함시켜 계산할 필요가 있다. 전달되므로 그림 3 의 냉동사이클을 열펌프 장치로 사용할 경우 이 열 펌프 사이클의 이론성능계수(COPh.th ) 및 실제 열펌프 장치의 성능계수(COP』) 계산식은 다음과 같다. (11) h2 -h3 (h1 -h4)+(h2 ーク」 COPh.th= h2 -h1 h2-h1 =COPth (냉동기의 이론 COP)+1 (h2-h1) (h1 - h4)+ h2' hz 17s COPh h2 -h1 h2 -h 7s7m ns7m =COP(냉동기의 실제 COP)+7m (12) (13) | {}
66b0b97f-61ae-48c2-8e1e-7b9a5bc00a74 | 2권.pdf | 1.1-6 제 1 편 냉동장치 식 (12), (13)에서 열펌프의 성능계수는 냉동기의 성능계수 보다 항상 높으므로 에너지 유효이용상 유리하게 된다. 그러 나 COP 를 사용하는 냉동장치와 COPh 를 사용하는 열펌프 장 치는 서로 사용하는 목적이 다르므로 COP 로 우열을 따질 수 는 없다. 그리고 고온열원을 얻으려고 하면 토출가스 온도가 상승하게 된다. 이에 따라 냉동기유가 열화되며, 냉매와 유에 의한 화학작용도 촉진되는 등 나쁜 영향이 일어나게 된다. 이 로 인해 통상적 열펌프 사이클의 응축온도는 50~60°C 가 대 략적인 사용 한계온도로 볼 수 있다. 그러나 R142b 의 비열비는 k= 1.11(30°C)이므로 실제 압 축기 토출가스온도(t2)가 그다지 높게 되지 않는 경우도 있다. p-h 선도에서 증발온도가 20°C 이고, 응축온도가 80°C 인 경 우에는 t2 = 95°C 정도이고, 나중에 설명할 2 단 압축방식을 사용하면 증발온도가 -5°C 이고, 응축온도가 80°C 인 경우에 서도 t2= 85°C 정도이다. 따라서 상기의 온도조건하에서 R142b 를 냉매로 사용할 경우 냉동기유를 열화시키지 않고 종래의 R22 보다 고온을 얻을 수 있다. 그렇다고 이 냉매가 열펌프용 냉매로 적합한 것은 아니다. 즉, R142b 는 증기 비체적이 상당히 크고 공기와 의 용적비로 6.9~17.0%의 혼합 비율에서 인화되는 성질이 있으므로 실용 설계에서는 주의 하여야 한다. 3) 2 단압축 냉동사이클 -30°C 정도 이하의 낮은 증발온도가 되면 증발압력이 낮 아서 1 대의 압축기로써 증발압력에서 응축압력까지 냉매를 압축하는 것은 압축비(증발압력과 응축압력과 의 비)가 증대하 여 압축효율이 낮아진다. 또 냉동장치의 성능계수도 감소하며 압축기 토출가스 온도가 높아져서 윤활유 열화현상이 일어난 다. 일반적으로 윤활유는 120°C 를 초과 하면 탄화할 우려가 있다. 증발온도가 -30°C 이하의 경우에는 일반적으로 2 단압 축 방식을 사용하는 것이 좋다. 즉 냉매증기를 2 번 압축하여 응축압력까지 압력을 높이는 것이 효율적이다. 증발온도와 응 축온도가 동일한 경우 1 단압축을 하지 않고 2 단압축을 하게 되면 압축비가 감소하므로 압축효율의 저하를 방지할 수 있고 압축기 토출가스의 온도상승을 막을 수 있는 등의 장점이 있 다. 이러한 2 단압축 냉동사이클에는 일반적으로 2 단압축 1 단 팽창 냉동사이클과 2 단압축 2 단팽창 냉동사이클이 사용된다. (1) 2 단압축 1 단팽창 냉동사이클(중간냉각이 불완전한 경우) 그림 6 은 중간냉각이 불완전한 2 단압축 1 단팽창식 냉동장치 의 개략도이고, 그림 7 은 이 장치도를 p-h 선도에 나타낸 것 이다. 산업에 적용되고 있는 2 단압축 냉동장치는 그림 6 과 달 리 대부분 후술하는 콤파운드 형식이다. 그러나 2 단압축 냉동 장치의 원리를 이해하기 위해서는 그림 6 과 같이 저단측 압축 기와 고단측 압축기를 서로 분리하여 생각하는 것이 편하다. 즉, 그림 6 에서와 같이, 증발기에서 증발한 냉매증기 1 은 저단 압축기에 흡입되어 중간압력까지 압축된 후 2 의 상태가 된다. 상태 2 의 과열냉매 증기는 중간냉각기에 들어가게 된다. 수액 기에서 공급되는 고압액 5 의 일부가 바이패스 되어 중간냉각 기용 팽창밸브에 의해 중간압력까지 감압 · 팽창된다. 이때의 냉매상태는 6 이다. 상태 6 의 냉매는 2 의 냉매증기를 3 의 상태 까지 냉각함과 동시에 중간냉각기를 통해 증발기로 들어가는 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 4 수액기 5 고단 3 압축기 6 2 중간냉각기 (중간냉각기용) E·V 1 저단 증발기 E·V 압축기 8 그림 6 중간냉각이 불완전한 2 단압축 1 단팽창 냉동장치의 개략도 Chart Type: line h7 h8 h5 h6 h3 h2 h4 item_01 8 7 5 6 1 3 4 그림 7 2 단압축 1 단팽창 냉동사이클의 p-h 선도 냉매, 즉 고온 · 고압 냉매 액 5 의 상태를 7 의 상태(증발기용 팽창밸브 직전의 상태)가 될 때까지 냉각하고, 3 의 상태가 되 어 저단 압축기의 토출증기와 같이 고단 압축기로 흡입된다. (그림 6 과 같은 장치에서는 고단압축기 흡입증기, 즉 그림 7 의 냉매 상태 3 은 포화증기까지 냉각되지 않고 과열증기 상태로 되는 것이 보통이다.) 즉 6 의 냉매는 2 의 냉매증기를 3 의 증 기상태로, 5 의 냉매액을 7 의 냉매 액으로 냉각하고 자신은 3 의 증기상태로 되어 고단 압축기로 흡입된다. 7 의 냉매는 팽창밸브를 지나 8 의 상태로 증발기에 유입되 는데, 이와 같이 중간냉각기가 있는 사이클에서는 (hg-hz)만 큼 증발기에서의 냉동효과 를 증가시키게 된다. 그리고 고단 압 축기에서 토출되는 4 의 증기가 응축기에서 응축되어 5 의 고압 액이 되어 대부분의 액 냉매는 중간냉각기에서 냉각되어 증발기 로 가고, 일부는 중간냉각기에서 팽창되는 사이클이 반복된다. 이러한 냉동장치의 증발기 냉동능력을 Ro, kW 이라고 하면 증발기로 흐르는 필요 냉매순환량 Gmro, kg/s 는 다음과 같이 나타낼 수 있다. Ro Gmro = M - hs (14) | {}
8e67f2ef-ffd4-4535-a94b-e4354179de33 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-7 이때 냉동사이클을 순환하는 냉매 1 kg 당 중간냉각기 내에 서 (hg -식) 및 (h2-h3)의 열이 제거되는데, 이 열은 중간냉 각기용 팽창밸브 6 을 통과 하는 냉매의 냉동효과(hg -hg)에 의 한 것이다. 따라서, 바이패스된 냉매순환량(중간냉각기용 팽 창밸브를 통과 하는 6 의 냉매량)을 Gmro 라 하면, 열역학 1 법 칙으로부터 다음과 같다. Gmro{(hz -hz)+(h2 -h3)}=Gmro(h3 -he) (15) 그리고, 고단압축기의 냉매순환량을 Gmrk, kg/s 라 하면, (h2 - h7) - (hz -hg) Gmrk = Gmro + G mro =Gmro1+ hz he h2 - M =Gmro - he h3 따라서 이 경우의 이론냉동사이클의 성능계수 COPth 는 다음 과 같다. (16) Gmro(h1 -hg) COPth Gmro (h2 -11) + Gmrk(h4 -hz) (서 -hg) h2 -적 (h2 - h1)+ (hs - h3) hz The (17) 실제의 2 단압축 1 단팽창식 냉동장치에서 냉매압축에 소요되는 일은 단열압축보다 큰 일이 필요하므로 p-h 선도에서의 냉매상태 2 는 2'로, 4 는 4'로 된다. 따라서 중간냉각기용 팽창밸브 통과 냉매(바이패스 냉매)의 열부하가 증가하므로 식(15)는, nso 를 저 단 압축기의 압축효율이라 하면 다음 식과 같이 된다. h2-h1 Gmrol(hs-h7)+(h1 + h3 =Gmro(h3 -hg) nso 따라서 냉매순환량 Gmro 는 조금 증가한다. 이때, 냉동장치 의 성능계수를 알기 위해서는 이 Gmro 를 식(16)에 대입하여 계산할 수 있다. 운전조건에 따라 다르지만 Gmro 는 Gmro 의 약 20~40% 정도이다. 고단측과 저단측 압축기의 체적효율을 각각 nvk, nvo, 압축효율을 각각 nsk, nso, 기계효율을 각각 7mk, nmo 라 하면, 고저단 압축기의 피스톤 압축량 Vurk' Vuro, P, kW 는 다음과 같다. m2/h 및 총 동력 3600GmrkU3 3600Gmrov1 Vork Vuro nuk nvo (18) Gmro(h2 -1) Gmrk(h4 -h3) P= 17so nmo 17sk 17mk Gmro 는 Gmrk 보다 적지만, 저단 압축기의 흡입증기 비체적 01 이 고단측의 03 보다 크기 때문에 일반적으로 Vuro 는 Vurk 의 2~3 배가 된다. 다만, 고단측 압축기의 필요동력 Pk 는 저단측 의 P。보다 당연히 커지게 된다. (19) (20) 2 단압축 방식을 선택하는 주된 이유는 앞에서 언급한 것처 럼 압축비의 증대에 의한 압축효율 저하(즉 동력 증대)를 방 지하는 것이 그 목적의 하나이다. 따라서, 고저단 압축기의 압 축비를 동일하게 할 필요가 있다. 이렇게 압축비를 동일하게 할 경우 고저단측 냉매순환량이 큰 차이가 없게 되므로 냉동 장치의 성능계수도 대략 이론상 최대값을 가지게 된다. 따라 서 중간압력 pm 은 일반적으로 다음 식으로 구한다. Pm Pk = 또는 Pm = VPkPo Po pm (21) 따라서 중간압력이 식(21)과 같이 되도록 하며, 식(19)로 압축기의 토출량을 선정한다. (2) 2 단압축 2 단팽창 냉동사이클(중간냉각이 불완전한 경우) 그림 8 은 2 단압축 2 단팽창 냉동장치의 개략도이며, 그림 9 는 이 사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. 이 냉동사이클이 2 단압축 1 단팽창 방식과 다른 점은 고단 수액기를 나온 냉매 전량을 제 1 팽창밸브(중간냉각용 팽창밸브)에 의해 중간압력 까지 내리고, 중간냉각기 저부의 냉매 액을 다시 제 2 팽창밸 브(증발기용 팽창밸브)를 통해 증발기로 보내는 사이클이다. 이 사이클의 특징은 2 단압축 1 단팽창 사이클과 는 달리 저단 압축기에서 토출된 냉매증기가 중간냉각기에서 완전하게 포 화증기로 냉각된다는 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 수액기 고단 3 5 압축기 6 2 중간냉각기 제 1 팽창벨브 1 저단 증발기 제 2 팽창벨브 압축기 8 그림 8 중간냉각이 불완전한 2 단압축 2 단팽창 냉동장치의 개략도 Chart Type: line h7 h8 h5 h6 item_01 8 7 9 4 그림 9 중간냉각이 불완전한 2 단 압축 2 단 팽창 냉동 사이클의 P-h 선도 그림에서와 같이 제 1 팽창밸브에서 나온 냉매는 중간냉각기 에 유입된다(대부분은 액체냉매이나 팽창과 정에서 액의 일부 | {}
5923bf91-3f3d-4bda-b77b-55f9c508c2fe | 2권.pdf | 1.1-8 제 1 편 냉동장치 가 증가로 된다). 냉 동량 계산을 위해 팽창하는 냉매가 중간 냉각기내에서 X6(kg/kg)의 건조 포화증기와 (1-X2)(kg/kg)의 포화액으로 분리된다고 하자. 중간냉각기에서 증기로 된 X6 은 곧 바로 고단 압축기로 흡 입되며, (1-X6)의 냉매액은 제 2 팽창밸브를 통과 하여 증발기 에서 냉동작용을 한 후, 저단압축기로 흡입되어 압축된다. 저단 압축기에서 압축된 냉매는 엔팔피 hg(kJ/kg)인 증기 성과 혼합하여 3 상태로 되어 고단 압축기로 흡입된다. 이 때 상태 3 의 엔탈피 hg(kJ/kg)는 다음과 같이 계산할 수 있다. h3 = X6hg +(1-X6)h2 여기서 점 6 의 냉매 증가량을 나타내는 X6(kg/kg)와 냉매액 량을 나타내는 (1- X6)(kg/kg)은 다음과 같다. (he -13) X6 = (hg -hz) (22) (hg -he) (1- X6) = (hg -hz) (23) (24) 따라서 냉동효과 r(kJ/kg)는 (hg -hg)(h1 -hg) r=(1-X6)(h1 -hg) = (hg -hz) (25) 로 되고, 이 냉동장치의 전체 압축기 소요일량(Aw)은 저단과 고단 압축기 소요일량의 합이므로 Au=Aug+AWe=(L-Z)=(ky-4)+()+))-hg) (hg-hg)(h2-h1)+(h4 -hz)(hg-hz) (hg -h) (26) 로 된다. 따라서 이 냉동장치의 성능계수(COP)는 식(25)와 식(26)으로부터 다음과 같다. (hg ーhe)(h1 -hz) COP= Aw (hg -hz)(h2-h1)+(h4 -hz)(hg -hz) 또 응축기내에서 냉매가 방출하는 열량 Q(kJ/kg) 및 저단 압축기 토출 가스의 냉각열량 �(kJ/kg)는 다음과 같다. Qc=(hs -hs) (hg -he)(h2 -h3) Q=(1-Xg)(h2-h3) = (hg -hz) 그리고 중간압력 Pm 은 식(21)과 같이 되도록 결정한다. (3) 중간냉각이 완전한 2 단 압축 2 단 팽창 사이클 이 냉동 사이클의 개략도는 그림 10 과 같다. 즉, 이러한 2 단 압축 2 단 팽창 냉동 사이클은 압축기에서 액화된 냉매가 먼저 제 1 팽창밸브를 통과 하여 중간냉각기로 들어간다. 여기서 중간압력에 상당하는 포화온도까지 냉매액의 온도 가 저하하고, 이렇게 냉각된 냉매액이 다시 제 2 팽창밸브를 통 하여 증발기로 들어가는 사이클이다. 이 사이클의 특징은 중간냉각기에 있는 액화냉매 즉, 제 2 팽 (27) (28) 창밸브 직전의 액화냉매가 중간압력에 상당하는 포화온도까 지 완전히 냉각된다는 것이다. 그림 10 의 개략도를 P-h 선도에 나타내면 그림 11 과 같다. 선도상에 있는 기호들은 개략도 중에 있는 기호와 서로 상응 하는 위치에서 나타낸 것들이다. (29) ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 수액기 고단 3 5 압축기 6 2 중간냉각기 제 1 팽창벨브 1 저단 증발기 제 2 팽창벨브 압축기 8 그림 10 중간냉각이 완전한 2 단 압축 2 단 팽창 냉동장치의 개략도 Chart Type: line h7 h8 h5 h6 item_01 8 7 1 3 그림 11 중간냉각이 완전한 2 단 압축 2 단 팽창 사이클의 P-h 선도 이 사이클에 대한 냉동량은 다음과 같이 계산할수 있다. 먼저 앞의 경우에서와 마찬가지로 그림 10 에서 제 1 팽창밸 브를 통과 한 냉매액을 1kg/kg 이라고 가정하면, 이 1 의 냉매 액은 Xc(kg/kg)의 증가와 (1-Xg)(kg/kg)의 액체로 분리된다. 액의 대부분은 제 2 팽창밸브를 통과 하여 증발기로 들어가서 냉동작용을 한후 건조포화증기로 된다. 여기서 증기는 저단 압축기에서 압축되어 압력 Pm 의 과열증기로 된다. 저단 압 축기에서 나오는 온도 t2 의 증기는 중간냉각기에 있는 냉매 액을 통과 할 때, 냉매액의 증발에 의하여 냉각되어 온도 t3 으 로 된다. 이 때(1-X6)의 냉매액 대부분인 �(1-X6)에 상당하는 양이 제 2 팽창밸브를 통과 하여 증발기로 감으로써, 결국 중간냉각 기에서 증발하는 냉매량은 (1-X6) -a(1-X2)=(1-X)(1-a) 이 된다. 따라서 다음의 관계식이 성립한다. | {}
d832ed32-2a30-44f7-80cb-7f23fea00897 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-9 (1-4)(1-a)(hy-hy)=a(1-%)0hg -h3) (1-Xg)(1-a)(h3-h7) =a(1-X6)(h2 -h3) (30) 여기서, 중간냉각이 불완전한 경우에서와 마찬가지로 점 6 의 냉매 증기량을 나타내는 X6(kg/kg)과 냉매액량을 나타내는 (1-Xg)(kg/kg)은 다음과 같다. (he -hz) (hz -h6) X6 = (1-X6) = (hz -1) (hz - ん) (31) 따라서, 냉동효과 r(kJ/kg)은 (hz -h7)(hg -ho) r=�(1 - X6)(h1 -hg) = (11 -hg) (h2 -h7)(h3 -h) (hz -hg)(h1 -hg) (h2 -h) (32) 이고, 압축기의 전체 압축일량 Aw(kJ/kg)은 Aw=Am』+AWg=o(1-X)=(hz -h1)+(h4-h3) (h3-hz) (h3-hg)(h2 -h1) +(h4 -h3) (h2 -h7) (h3-h7) (h3-h6)(h2 -h1)+(h2 -h7)(h4-h3) (h2 -h) (33) 이다. 따라서 이 냉동장치의 성능계수(COP)는 식(32)와 식 (33)으로부터 r (hz -h6)(h1 -hg) COP= Aw (hz -hz)(hg-hz)+(hg-hy)(hd-hz) 이다. 그리고 응축기내에서 냉매가 방출하는 열량 �(kJ/kg)와 저단 압축기 토출 가스의 냉각열량 Q(kJ/kg)는 다음과 같다. Qc = (hs -hg) (34) (hz -h) (hz -hg) 요 =a(1-X6)(h2 -h3) = (h2 -h3) (h2 -12) (hz -hz) (hz -h6)(h2 -h3) (h2 - hz) 그리고 중간 압력 Pm 은 식(21)과 같이 되도록 결정한다. (35) 2 단압축 2 단팽창식 냉동장치에서 제 2 팽창밸브 직전의 냉 매 엔탈피는 중간압력의 포화액 h7(= hg)로서, 2 단압축 1 단팽 창식의 hg 보다는 약간 적다. 따라서 증발온도와 응축온도가 같은 조건이라면 2 단압축 2 단팽창식의 냉동효과 는 1 단팽창식 보다 조금 크고, 성능계수도 약간 좋아진다. 이상과 같은 냉동사이클은 고저단 2 대의 압축기를 필요로 하지만, 고속다기통 압축기의 기통수를 저단측과 고단측으로 구분하면 1 대의 압축기로 2 단압축을 하게 된다. 이와 같은 역 할을 하는 압축기를 일반적으로 콤파운드 압축기(compound compressor)라고 한다. 현재 우리나라에서 사용되는 2 단압 축기의 대부분은 콤파운드 압축기이다. 콤파운드 압축기는 압 축기 분리식에 비해 설치면적을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 현장에서의 배관도 간단하다. 이러한 콤파운드 압축기의 성능 에 관계하는 중요한 인자는 기통비(a= Vuro/Vurk)인데, 이 값 (36) 은 보통 2 혹은 3 이다. 고단압축기와 저단압축기로 나누어서 압축할 경우는 먼저 증발압력을 설정한 후, 식(21)로 중간압 력 pm 을 정하고, 이것을 바탕으로 식(16), 식(19)에 의하여 고저단 압축기의 피스톤 압출량을 산정하게 된다. 그러나 콤 파운드 압축기에서는 기계 자체에서 기통수가 정해져 있기 때 문에 고저단측 압축량도 이것에 따라 자동적으로 정해지게 되 므로 중간압력 pm 도 식(21)로 계산할 필요가 없게 된다. 즉, 실 제의 2 단압축 냉동장치에 관해서 고려하면, 식(19)로부터 기 통비는 다음 식과 같이 된다. Vuro = = a Gmrov1 Nuk (hz - h6)nuzu1 Vork GmrkU3 nvo (h2 -h7)nvov3 따라서 위의 식을 만족하는 pm 을 결정하면 된다. 일반적으 로 실온 -23~ -25°C 정도의 냉장창고에 사용되는 경우 기통 비 a 가 2 인 콤파운드 압축기가 사용되고, 실온이 -50°C 정도 일 경우에는 기통비 �가 3 정도인 콤파운드 압축기가 사용된다. (37) 4) 3 단압축 냉동사이클 냉동장치의 작동 매체로서 R410a 를 사용할 경우, 증발온 도 -60°C 정도까지는 2 단압축 방식으로 사용할 수 있다. 그 러나 이것보다 더 낮은 증발온도를 얻고자 할 경우 2 단압축으 로는 1 단당 압축비가 너무 높게 되고, 압축효율이 저하하여 성능계수도 저하하므로 3 단압축을 할 필요가 있다. 그러나 이 경우는 압축비만의 문제가 아니라 여러 가지 좋지 않은 문제 가 따르게 된다. 즉, 증발온도가 고진공으로 되고, 증기의 비 체적도 대단히 크게 되므로 부적합하다. 따라서, 왕복동 압축 기에 사용되는 냉매는 대단히 낮은 저압에서도 어느 정도의 압력이 있어야 하며, 동시에 비체적도 적당히 적은 냉매를 사 용해야 할 필요가 있다. 3 단압축 냉동장치에서도 2 단압축 방식과 마찬가지로 3 단압 축 1 단 팽창방식과 3 단압축 3 단팽창 방식이 있다. 물론, 중간 압력의 선정에서도 2 단압축에서와 마찬가지로 각 단의 압축 비가 동일하게 되도록 선정하는 것이 성능계수가 좋게 된다. (1) 3 단압축 1 단팽창 냉동사이클 그림 12 는 3 단압축 1 단팽창식 냉동장치의 개략을 나타낸 것이고, 그림 13 은 이 냉동사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. 그림 13 에서와 같이 증발기를 나온 냉매증기 1 은 저단압축기 에서 압축되어 2 의 과열증기 상태로 저단측 중간냉각기로 들 어간다. 이 중간냉각기에서는 고단측 중간냉각기에서 한 번 냉각된 고압액을 일부 바이패스시켜 포화압력 pmo 까지 팽창시 킨다. 이때, 2 의 과열증기는 3 의 포화증기로 될 때까지 냉각 되고, 나머지의 고압액을 냉각하기 위해 증발한 증기 및 저단 측 중간냉각기로 팽창될 때에 발생된 냉매증기와 같이 중간압 축기로 흡입 · 압축되어, 상태 4 의 과열증기로 된다. 상태 4 의 과열증기는 고단측 중간냉각기에서 냉각된다. 여기서 중간냉 각기는 저단측 중간냉각기와 마찬가지로, 고압액의 일부가 팽 창하여, 4 의 과열증기 및 나머지 고압냉매액을 과냉각시킨다. 여기서 발생한 증기 및 5 까지 냉각된 4 의 증기는 모두 고단압 축기로 흡입되어 압축된 후 상태 6 의 증기로 응축기에 유입된 다. 그림에서와 같이 대부분의 액은 고단측 및 저단측 중간냉 | {}
a2dd91c6-7118-4c86-975a-1acdcac50d9f | 2권.pdf | 1.1-10 제 1 편 냉동장치 각기에서 2 회 과냉각된 후 팽창밸브를 통하여 증발기로 유입 되는 냉동사이클을 반복한다. 이러한 사이클에서 필요냉동능 력 Ro, kW 이 주어지면, 증발기에서의 냉매순환량 Gmro, kg/s 및 피스톤 압출량 Vuro, m2/h 은 다음 식과 같다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 고단압축기 6 5 Gmrk 수액기 E·V 8 7 중간압축기 4 고단측 중간냉각기 3 10 Gmrm 2 저단측 중간냉각기 저단압축기 Gmro 증발기 11 E·V 12 그림 12 3 단압축 1 단팽창 냉동장치의 개략도 Chart Type: line Pk G'_mark G'_more V_s V_s_from G_max V_s_div item_01 10Degrees (°) 8Degrees (°) 5Degrees (°) 3Degrees (°) 4Degrees (°) 2Degrees (°) 2Degrees (°) 그림 13 3 단압축 1 단팽창 냉동사이클 p-h 선도 R。 3600Gmrov1 Gmro Vuro M -h12 nvo 여기서 3 600 은 시간 s 와 h 의 환산을 위한 것이다. 그리고, 저단측 중간냉각기로의 바이패스 냉매량 Gmro 는 실제냉동장 치에서의 저단압축기 토출냉매가스 상태를 2'라고 한다면 다 음 식과 같다. (38) Gmro{(h2, - h3)+(h10-h11)} mro h3 h10 따라서 중간(중단)압축기의 냉매순환량 Gmrm, kg/s 는 다 음식과 같다. (39) h2' - h11 Gmrm = Gmro+Gmro=Gmro - h10 hz (40) 중간압축기의 체적효율을 num 이라고 하면 실제피스톤 압출 3600Gmrm V3 이다. 마찬가지로 고단 Vurm, m2/h 은, Vvrm nvm 중간냉각기로 팽창되는 냉매량 G mrk' kg/s 는 Gmrm {(hs -hz)+(hg-hg)} G mrk hs -hg 로 되므로, 고단압축기의 냉매순환량 Gmrk, kg/s 는 다음의 식 과 같다. (41) h4, - hg Gmrk = Gmrm +Gmrk=Gmrm - hg hg (42) h.2' - h11 h4, - hg =Gmro hz h10 hs -hg (h2 -h11)(h4-hg) R。 (h1 - h12)(h3 -h10)(h5 -hg) 고단압축기의 체적효율을 nuk 라고 한다면 피스톤 압출량 Vork, m2/h 은 다음 식과 같다. 3600GmrkU5 Vork nuk (43) 따라서 필요 동력 P, kW 는 저단, 중단, 고단의 합이므로 Po' Pw, P&라고 하면 P=P。 +Pm +Pk (44) 이다. 따라서 이 냉동사이클의 성능계수는 COP= R/P 이 된다. (2) 3 단압축 3 단팽창 냉동사이클 그림 14 는 3 단압축 3 단팽창 냉동장치의 개략도를 나타낸 것이고, 그림 15 는 이 냉동장치의 p-h 선도이다. 이 냉동장치도 2 단압축 2 단팽창방식과 마찬가지로 저단측 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 6 고단압축기 Gmrk 수액기 5 E·V 7 8 4 중간냉각기 고단측 9 중간압축기 Gmrn 3 10 E·V 2 중간냉각기 저단측 저단압축기 1 11 E·V Gmro 증발기 12 그림 14 3 단압축 3 단팽창 냉동장치의 개략도 | {}
8f2f0822-2d92-4510-9dda-8941c8971933 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-11 ![image](/image/placeholder) p 7 Gmric 6 6 pk 9 G mrk 5 Pm2 U5 Gmrm 11 G mro 3 2 2' Pm1 10 V3 G'mro po 12 vi h 그림 15 3 단압축 3 단팽창 냉동사이클의 p-h 선도 중간냉각기에는 중간압력 pm2(상태 9)인 포화액을 중간압력 Pm1 (상태 10)까지 팽창시켜, 저단측 토출가스 2 를 3 까지 냉각 함과 동시에 저온의 포화액(상태 10 → 11)을 만들고, 이 액을 팽창밸브에 의해 압력 Po (상태 12)까지 팽창시켜 증발기로 보 내는 시스템이다. 고단측 중간냉각기에서는 수액기로부터의 액(상태 7)을 팽창밸브로 압력 Pm2(상태 8)의 포화액으로 만 들어, 중간압력 Pm1 의 저단측 중간냉각기로 보냄과 동시에 중 단압축기의 토출가스 4 를 건조포화증기상태 5 까지 냉각한다. 이 방식에서도 3 단압축 1 단팽창 방식에 비하여 중단압력 Pm1 의 포화액을 P0 까지 팽창시키기 때문에 증발기 입구에서의 냉 매 엔탈피 값이 작아져서 냉동효과 및 성능계수가 1 단팽창 방 식에 비해 증가한다. 이 장치에서의 성능계수 계산요령은 3 단 압축 1 단팽창 방식과 같다. 5) 다효냉동사이클 다효냉동사이클은 그림 16 에서와 같이 수액기와 증발기 사 이에 다효분리기를 설치하여, 먼저 고압액(상태 4)을 분리기 압력까지 팽창시키고(상태 5), 이 때 분리된 액만(상태 7)을 다시 팽창시켜 증발기로 들어가게 하는 장치이다(상태 8). 다 효분리기에서 발생한 증기(상태 6)는 압축기가 정압 증발기의 증기를 흡입하는 행정 종료점에서 실린더 저부 측벽의 흡입부 로 유입시켜 압축하는 것이다. 이 때, 실린더 내압은 p。에서 Pm 으로 되어 압축이 시작되며, 비가역적이다. 또, 이 방식에서 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 3: 1 수액기 2 6 4 E·V 다효식 다효분리기 5 압축기 고온증발기 증발기 E·V 8 그림 16 다효냉동장치의 개략도 는 다효분리기에서의 분리액 일부를 이용하는 방법으로, 그림 16 의 점선으로 나타낸 증발기를 부속시켜 중간증발온도용 중 발기로 사용할 수 있다. 이와 같은 다효식냉동사이클은 탄산가스와 같이 팽창밸브 통과 직후에 가스(플래시 가스) 발생율이 높은 냉매일수록 유 리하다. 따라서 플래시 가스의 발생율이 적은 암모니아 냉매 는 그 효과 가 적고, 프레온계 냉매의 경우는 플래시 가스 발 생율이 비교적 크기 때문에 성능계수가 향상한다. 그리고, 증 발온도가 낮을 수록 다효식의 효과 가 크다. 실제의 장치에서는 단단냉동 사이클보다도 압축비가 적기 때문에 압축효율이 크 게 되므로 이것에 상당하는 것만큼 성능계수가 더욱 향상한다. 그림 17 은 다효압축사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. Chart Type: line Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 6 Peak 7 Peak 8 item_01 6 2 1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 그림 17 다효냉동사이클의 p-h 선도 여기서, 냉매순환량 1 kg 에 대해서 생각하면, 다효분리기에 서 발생한 냉매증기(플래시 가스) X5, kg/kg 는 x5= (h5-h7) /(he- h7) 이고, 저압증발기로의 유입냉매량은 (1-x5), kg/kg 이 므로 냉동효과 r', kJ/kg 은 r'=(1-x5)(h1 -hg) (45) 이다. 또 압축기는 흡입행정 최후에 플래시 가스를 흡입하여 V2, m2/kg 로 되므로 (1-x5)v1 =U2 가 된다. 압축을 시작할 때의 실린더 내 증기상태는 플래시 가스 유입에 의해 내부에너지가 증가하여 1 에서 1'로 된 증기 와 유입증기 6 과의 혼합에 상당한다. 따라서 에너지평형식을 고려하면 다음과 같다. (46) h2 = (1-x5)h1 +x5h6 +(1-x5)v1(pm -po) 따라서 필요일량 Aw, kJ/kg 는 (47) Aw=h3 -h2+v2(Pm -po) 이다. 이상에 의하여 다효식냉동사이클은 식(32)와 식(33)을 만 족하는 사이클이어야 하므로 Pk' Po, 다효분리기용 팽창밸브 직 전의 냉매액 과냉각도, 저온증발기 출구에서의 냉매상태 1 등의 운전조건이 주어지더라도 2 의 상태는 간단하게 결정되는 것이 아니므로 Pm 의 추정을 반복해서 계산할 필요가 있다. 예를 들 (48) | {}
83a1c561-b8e5-4993-bc97-79c9960b9de4 | 2권.pdf | 1.1-12 제 1 편 냉동장치 면, 어느 추정값 pm 에 대하여, 식(33)으로 h2 를 구함과 동시에 식(32)에 의한 V2 및 p-h 선도, 혹은 냉매과 열증기표 등으로부 터 추정한 h2 가 서로 일치할 때까지 계산을 반복하여야 한다. 6) 이코노마이저식 냉동사이클 스크류 압축기나 2 단압축 이상의 원심냉동기에서는 이코노 마이저를 설치하여 성능계수를 향상시키는 경우가 있다. 2 단 압축 2 단팽창 사이클과 유사하다. 그림 18 은 이코노마이저식 2 단압축 원심냉동장치의 개략도를 나타낸 것이다. 그림에서와 같이 증발기를 나온 냉매중기(상태 1)는 제 1 단 임펠러 I 에 서 압축된 후(상태 2), 바로 이코노마이저 내에서 고압액이 중간압력까지 팽창할 때(5 → 6 과정) 발생하는 플래시 가스 (상태 7)와 혼합(상태 3)되어 임펠러 II 로 유입된다. 여기서 2 차 압축(상태 4)되고 응축기와 수액기를 거쳐 다시 이코노마 이저로 유입(상태 5)되는 사이클을 형성한다. ![image](/image/placeholder) 고단 저단 3 I 모 터 II 2 4 응축기 수액기 5 6 0 에코노마이져 7 9 1 증발기 그림 18 이코노마이저식 2 단압축 원심냉동장치의 개략도 이코노마이저 내에서 중간압력까지 팽창할 때(5 → 6 과정) 액만이 다시 증발압력까지 팽창하여 증발기로 들어간다. 그림 19 은 그림 18 의 냉동사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 3Degrees (°) 2Degrees (°) 3Degrees (°) 4Degrees (°) 4Degrees (°) 3Degrees (°) 5Degrees (°) 6Degrees (°) 7Degrees (°) 8Degrees (°) 그림 19 이코노마이저식 2 단압축 원심냉동 사이클의 p-h 선도 그림 19 에서 장치의 냉동능력을 R。 kW 라고 하면, 증발기 로 흐르는 냉매순환량 Gmro, kg/s 는 다음 식과 같다. R。 Gmro = (11 -hg) (49) 이코노마이저에서의 냉매증발량 G mro' kg/s 는 저단 임펠러 I 에 의한 압축가스를 냉각하지 않으므로 이코노마이저에서의 열평형으로부터 다음 식이 성립한다. Gmro(h6 -hg) G mro (hz - he) (50) he -hg Gmrk=Gmro+ Gmro = Gmroll + hz The R。 (소 -hg) (12 hg) (hz h6) (51) 고단측의 임펠러 II 에 흡입된 냉매 증기는 이론상 2 와 7 의 혼합증기이므로 h3 은 Gmroh2+Gmroh7 h3 qmrk (52) 이다. 따라서 중간압력 Pm 에서 3 의 상태를 알 수 있다. 실제 압축기에서는 임펠러의 압축효율 %를 고려해야만 하기 때문 에 압축 후의 상태는 2'이고 Gmroh2+Gmroh7 h3 Gmrk (53) h2 -11 h2. =h1 + 17s 이다. 압축에 필요한 동력 P, kW 는 (54) R。 (hz - hg)(h4 -13) P= (h2-h1)+ - h6) 7s7m (소 - hg) (hz 가 된다. 여기서 원심식 압축기에 의한 압축에서도 (55) Pm Pk Po Pm 와 같이 중간압력 Pm 이 결정된다. 일반적으로 임펠러 I 과 II 는 동일하게 설계되기 때문에 압축효율 7c 및 기계 효율 깊은 저단 및 고단 압축에서 동일하게 적용한다. (56) 그림 20 은 에코노마이저 부착 3 단원심식 냉동사이클을 나 타낸다. 그림 20 에서 각 지점을 순환하는 냉매순환량을 계산 하면 Ro Gmro h - h14 Ro(h11 - h13) G mro (h1 -h14)(h12 -hu (Gmro + Gmro)(hg - h10) Gmrk (hg -hg) (58) (57) | {}
c8506676-8dbd-4dc3-b61c-cb64adbccd25 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-13 Ro(h12 -h13)(hg -h10) (h1 - h14)(hg -hg)(h12 -h11) Gmrk=Gmro+Gmro+Gmrk (59) 이다. 이론냉동사이클상의 1 단, 2 단, 3 단째 임펠러의 필요 동 력 Po, Pm, Pk, kW 는 (60) Ro(h2 -h1) P。 = (11 - h14) Ro(h12 -h13)(h4 -hz) Pm (서 h14)(h12-h11 Ro(h12 -h13)(h6 -hs)(hg -110) Pk = (h1 -h14)(h12-h11)(hg -hg) (61) 이므로, 이론냉동사이클의 총 필요동력 P, kW 는 다음 식과 같다. (62) (63) P=P。+Pm +Pk (64) 성능계수(COP)는 R。 COP= P (65) 이다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 item_01 14 2 3 4 5 6 7 그림 20 이코노마이저식 3 단압축 원심냉동 사이클의 p-h 선도 7) 다원 냉동사이클 (1) 2 원냉동사이클 이러한 불편을 해소하기 위해서는 서로 다른 냉매를 사용하 는 2 대의 독립된 냉동기를 이용하는 2 원 냉동장치가 필요하 다. 이 장치는 저온용 냉매를 압력이 낮은 저온에서 응축시키 게 됨으로 특별히 안전성이 큰 기기를 필요로 하지 않는다. 이 처럼 냉매가 다른 2 개의 냉동사이클을 조합해서 저온을 얻는 방법을 2 원 냉동사이클이라 부르며, -120°C 정도까지의 저온 을 얻는데 이용된다. 이러한 경우 저온측 냉매로서는 R744(이 산화탄소) 등이 사용되고, 고온측 냉동사이클의 냉매로는 R23, R717(암모니아), R290(프로판) 등을 사용할 수 있다. 보통의 상용냉매로 - 60°C 정도 이하의 낮은 증발온도를 얻고자 할 경우 2 단압축으로는 압축비가 너무 커져서 압축효 율이 나빠지고 성능계수도 저하한다. 따라서 이와 같은 경우 에는 3 단 이상의 압축을 필요로 하게 되나 실제 공업에서는 대부분 2 원 냉동장치를 사용한다. 왕복동식 압축기를 사용해 서 - 60~70°C 정도 이하의 낮은 증발온도에서 작동시키기 위해서는 저온에서도 어느 정도 압력이 유지되고, 포화증기의 비체적이 작은 냉매를 사용할 필요가 있다. 즉 메탄, 에탄과 같은 냉매가 적합하다. 그러나 이들 냉매를 상온의 물이나 공 기로 응축시키기 위해서는 응축압력이 높아지므로 안전성이 보장되는 큰 장치를 사용해야만 함으로 경제적이 못하다. 그림 21 는 2 원 냉동장치의 개략도이고, 그림 22 는 이 냉동 사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. 이 사이클의 요점은 고 온측 냉동장치의 증발기와 저온측 냉동장치의 응축기[이 두 열교환기를 합해 캐스케이드(cascade) 열교환기 혹은 냉매증 발식 응축기라고 한다.]를 서로 열교환시켜 저온측 냉매를 응 축시키는 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 고온측압축기 6 고온측수액기 5 냉매증발식 응축기 7 E·V 8 2 저온측수액기 저온측압축기 1 3 증발기 E·V 4 Chart Title: 그림 22 2 원 냄동장치의 -h 선도 Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 7 h 1 2 3 4 5 6 7 P' 0 1 2 3 4 1 2 Gmro 0 1 7 4 5 3 1 그림 21 2 원 냉동장치의 개략도 그림 20 과 같은 2 원 냉동장치에서의 필요 냉동능력이�, kW 일 때 저온측 냉동장치의 필요 냉매순환량 Gmro, kg/s 는 다음과 같다. Ro Gmro 소 -h4 한편, 고온측 냉동장치의 냉매순환량 Gmrk, kg/s 는 냉매 증발식 응축기에서의 열평형식으로부터 다음과 같이 나타낼 (66) | {}
a0442a6f-b40d-4023-9921-9702c6d8529d | 2권.pdf | 1.1-14 제 1 편 냉동장치 수 있다. Ro(h2 -hz) Gmrk (hs -hg)(h1 -h4) 실제값은 저온측 압축기의 토출가스 상태를 2 보다 과열괸 2'라 하면 위 식의 (h2 -h3)을 (h2-hg)으로 하면 된다. 단, h2'는 다음과 같다. h2 -11 h2, =h1 + nso 여기서 nso 는 저온측 압축기의 압축효율이다. 저온측 및 고 온측 냉동장치의 사이클상 필요동력을 각각 Po, Pk, kW 라 하 면 다음과 같다. R。(h2 ーん」 P。 (h1 ーh」 Ro(h2. -hz)(he -hg) Pk (hs -h8)(h1 -h4) 또한, 총 필요 동력 P, kW 는 다음 식과 같다. R。 (h2 -hz)(h5 -hg) P = (h2 -h1)+ (11 - h4) (hs -hg) 그러나 실제 장치에서 고온측 압축기의 압축효율을 7sk 라 하고, 저온 및 고온측 압축기의 기계효율을 각각, nmo, 7mk 라 하면 다음과 같이 나타낼 수 있다. R。 (h2-11) (h2,-h3)(h6 -hs) P= + (h1 h) 7so nmo nsk · 7mk(h5 -hg) (2) 3 단압축 2 원냉동사이클 앞에서 설명한 바와 같이 저온을 얻기 위해 단단 사이클을 사용할 경우는 압축비가 대단히 크게 되어 압축효율이 저하하 고 성능계수도 저하한다. 따라서 고온측을 2 단압축 방식으로 채용한 2 원 냉동사이클이 에너지 절약상 유리하다. 그림 23 은 고온측이 2 단압축 1 단팽창식 냉동사이클인 2 원 냉동장치의 개략도이고, 그림 24 는 이 장치의 p-h 선도이다. 그림 24 에서 필요냉동능력을 R, kW 라고 하면, 저온측 냉 동장치의 필요 냉매 순환량 Gmro, kg/s 는 R。 Gmro h1 -h4 이다. 이론냉동사이클에서 응축기의 열수지에 의해 고온측 냉동장치에서의 저단측 냉매순환량 Gmrko, kg/s 는 Ro(h2 -hz) Gmrko (1, - h4)(h5 - h12) 이며, 고온측 압축기의 필요 냉매흡입량 Gmrk, kg/s 는 Ro(h2-h3) (he -h11) Gmrk = Garko+G = (소 h4)(hs -h12) (hz -hg) 이다. 냉동사이클 상에서 저온측 압축기, 고온측 저단 압축 (70) (69) (68) (67) ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 8 고온측수액기 고 9 온측) 고단압축기 7 중간냉각기 10 6 E·V (고온측) 저단압축기 5 11 냉매증발식 응축기 E·V 12 2 저온측수액기 저온압축기 1 증발기 E·V 4 그림 23 고온측이 2 단압축 1 단팽창식 냉동사이콜인 2 원 냉동장 치의 개략도 (71) (72) (75) Chart Type: line (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (110) (21) item_01 4Not specified 31Not specified 12Not specified 11Not specified 9Not specified 7Not specified 6Not specified 8Not specified 1Not specified 2Not specified (73) (74) 그림 24 고온측이 2 단압축 1 단팽창식 냉동사이클인 2 원 냉동장치의 p-h 선도 기, 고온측 고단 압축기, 총 소요 동력을 각각 Po, Pko, Pkick, P, kW 라 하면 다음 식과 같다. Ro(h2-h1) P。 = (h1 -h) Ro(h2 -hz)(h6-hs) Pko (h1 - h4)(hs-h12) R。(h2 -hz)(he -h11)(hs -13) Pkk (서 - h4)(h5_h12)(h7 -hg) (76) P= Po+Pko + Pkk 성능계수(COP)는 (77) R COP = P (78) 이다. (79) (80) | {}
53378f55-3043-4d28-a37c-64306ce477e9 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-15 (3) 3 원 냉동사이클 증발온도가 -120°C 보다 더욱 낮은 경우 3 원 냉동사이클을 사용하게 된다. 그림 25 은 3 원 냉동사이클을 p-h 선도에 나타 낸 것이다. Chart Type: line 입 쉘 뭉매낸동사이클 장은 냄매생동사이클 저온 냄매생동사이클 ᄆ 장은 장은 냄 장은 뭉매생동사이클 item_01 4 7 11 12 11 19 6 그림 25 3 원 냉동 사이클의 p-h 선도 필요 냉동능력을 Ro, kW 이라고 할 때, 저온측 냉동장치의 필요 냉매순환량 Gmro, kg/s 는 다음 식으로 구할 수 있다. Ro Gmro h1 -hs (81) 중온측 냉동장치의 냉매순환량 Gmrm, kg/s 는 Ro(h2 -hg) Gmrm (h1 - h4)(hs -hg) 이고, 고온측 냉동장치의 냉매순환량 Gmrk, kg/s 는 Rg(h2-h3)(hg-h7) Gmrk (h1 h4)(hg-h8)(hg-h12) (82) 이 된다. 그리고 저온, 중온, 고온 냉동사이클의 필요동력을 Po, Pm, Pk, kW 라고 하면 다음과 같다. (83) P。 = Gmro(h2 -h) Pm = Gmrm (he -hg) (84) (85) Pk = Gmrk(h10 -hg) (86) 초기 천연가스액화 과정에는 이러한 사이클을 이용하였다. 저온측 냉매에 메탄, 중온측 냉매에 에탄, 고온측 냉매에 프로 판을 사용한 원심압축식 3 원 냉동사이클이 사용되었다. 천연 가스는 최종적으로 메탄을 냉매로 하는 저온측 냉동장치에서 -151 °C 의 냉매액이 된 후, 대기압에서 일부를 가스화시켜, -161.5°C 의 LNG 로 된다. 저온측 메탄 압축기의 토출가스는 프로판 증발기에서 예냉된 후 에탄 냉동장치의 증발기에 의해 냉각된다. 이 장치에 대한 좀 더 자세한 내용은 "대한설비공 학회 설비공학편람 제 3 판 1.1-13"에 있다. 8) 실용 증기압축식 장치와 냉동사이클 앞에서 언급한 증기압축식 냉동사이클은 현장에서 사용되 고 있는 각종 증기압축식 냉동장치의 기본이다. 실제 장치에 는 그 목적, 용도, 사용냉매의 종류에 따라서 사이클 구성이 다르기 때문에 산업에 사용되고 있는 냉동장치와 그 냉동사이 클에 관해서 설명한다. 따라서 총 소요동력 P, kW 는 그림 26 는 이와 같은 냉동 장치의 개략도를 나타낸 것이고, 그림 27 은 이 냉동 사이클의 p-h 선도를 나타낸 것이다. 결국 액-가스 열교환기를 부착함으로서 그림 27 과 같은 사이클로 된 것이다. (1) 액-가스 열교환기 부착 냉동장치 R134a 와 같이 비열비가 작은 냉매는 압축기의 흡입 증기 가 과열되는 편이 냉동효과 가 증가할 수도 있고 과열되어도 압축기의 토출가스 온도가 냉매나 냉동기유에 영향을 줄 정도 로 높게 되지 않는다. 따라서 증발기를 나온 저온의 냉매 증 기와 팽창밸브 직전의 고압액을 열교환시켜 압축기의 흡입 증 기를 과열시키면서 고압액의 과냉각도를 증가시키는 사이클 이 적용되고 있다. P=P。+Pm +Pk (87) 이고, 성능계수(COP)는 R P COP = (88) ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 수액기 압축기 3 4 E·V 액-가스 열교환기 6 5 증발기 이다. 그림 26 액-가스 열교환기 부착 냉동장치의 개략도 이러한 장치에서의 COP 계산은 다음과 같은 사항에 유의 해야 한다. 먼저 액-가스 열교환기를 부착하지 않은 경우와 부착한 경우의 냉동효과 는 다르게 되며 그 결과 COP 도 다르 게 된다. 냉동효과 는 팽창밸브를 통과 한 냉매가 압축기로 흡 입될 때까지 주위로부터 단위 1 kg 의 냉매가 흡수한 열량을 말하므로 그림 27 에서의 냉동효과 �, kJ/kg 은 r=(h1 -h5) (89) 이므로, 액-가스 열교환기를 사용한 냉동장치의 COP 는 당연히 | {}
766ce6b0-029d-46fc-9529-22ac67bb2e15 | 2권.pdf | 1.1-16 제 1 편 냉동장치 COP=(h1 -h5)/(h2-h1) 가 되어야 할 것이다. 그런데 여기서 고려하여야 할 것이 있 다. 사이클의 최초상태로 생각하면 그림 27 에서 냉매 3 의 상 태에서 팽창밸브를 지나 냉매 5'의 상태로 증발기로 흡입되며 증발기 출구를 나온 상태 6 의 냉매는 수액기 출구에서 팽창밸 브로 향하는 다른 냉매(그림 26 에서 냉매 3 의 상태)와 열교환 하여 상태 1 의 냉매가 되어 압축기로 흡입된다. 즉 사이클 1-2-3-5'-6-1 로 되고 이때의 냉동효과 는 r=(h -hs.) 이다. 따라서 성능계수는 COP=(h1 -h5.)/(h2-h1) 이다. (90) (91) Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 item_01 1 2 3 4 5 1 1 1 (92) 그림 27 액-가스 열교환기 부착 냉동사이콜의 p-h 선도 다음은 증발기 출구 냉매증기에 의해 팽창밸브 직전 냉매 액이 과냉각된 경우이다. 그림 26 에서 알 수 있는 바와 같이 압축기 흡입냉매증기와 응축기 출구 냉매액이 열교환하였고, 열손실이 없다고 보면 (적 - h6)=(h3-h4) 의 관계에 있다. 즉 이때는 그림 27 에서와 같이 팽창밸브 직전의 냉매는 3 의 상태가 아니라 4 의 상태로 과냉각된 상태 이므로 팽창밸브를 통과 한 냉매는 5 의 상태에서 증발기로 흡 입되어 6 의 상태로 되고, 또 여기서 그 다음 사이클로 진입하 는 응축기 출구의 냉매액을 과냉각시키게 되므로 냉매는 1 의 상태로 과열되어 압축기로 흡입된다. 이 사이클은 1-2-4-5-1 이므로 냉동효과 는 r=(hs-hs)+(he-hs)+(hz -h�)=(h1 -hg) (93) 로 생각될 것이며, COP 는, COP=(h1 -h5)/(h2-h1) (94) (95) 이다. 그런데 그림 26 과 그림 27 을 보면, 이미 설명된 바와 같이 (h5.-h5)=(h1 -�)이며, 이 두 과정은 서로 다른 사이클 에 걸쳐 동시에 일어나는 것이므로 하나의 사이클에 서로 다른 두 과정을 동시에 포함시킬 수 없다. 따라서, (h1 -h6)의 과정은 현재 실행되고 있는 사이클의 냉동효과 가 아니라 후속되는 사이 클의 냉동효과 증대에 사용된 것이므로 현행 사이클의 냉동효과 에 포함시킬 수 없음을 알 수 있다. 뿐만 아니라 (hz -h4)는 엔 트로피 감소과 정이므로 동일한 사이클에서는 그 자체의 엔트로 피가 스스로 감소할 수 없으므로 액-가스 열교환기를 사용할 경우의 냉동효과 는 식(94)의 r=(hs:-hs)+(h6 -h5.)+(h1 -ho) 에서 우변 제 1 항 혹은 제 3 항이 생략되어야 하므로 r=(h1 -hg.) 혹은 (he -hs) (96) 로 계산하여야 하며 이 경우의 COP 계산은 당연히 COP=(h1 -hg)/(hg-hy)=(te-ho)/(hg-Az) 로 계산하여야 한다. (97) 2 단압축 냉동장치에서는 저단측 압축기의 토출가스를 냉각 할 때 중간냉각기로 냉각하는 것보다 별도의 가스냉각용 열교 환기를 사용하는 것이 유리한 경우가 있다. 그림 28 은 가스냉 각용 열교환기 부착 2 단압축 1 단팽창 장치의 개략도이다. 중 간냉각기용 바이패스 액과 별도로 일부 고압액을 중간압력까 지 팽창(바이패스 팽창)시켜 저단측 압축기 토출가스의 과열 을 대부분 제거하도록 한 것이다. 이 경우 고단압축기의 흡입 냉매증기량 Gmrk, kg/s 는 식(16)과 같으나, 중간냉각기용의 바이패스 냉매량은 가스냉각용 열교환기의 냉매량에 상당하 는 만큼 감소한다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 고단압축기 팽창밸브 수액기 유분리기 팽창밸브 냉각용증발기 중간냉각기 저단압축기 팽창밸브 증발기 그림 28 가스냉각용 열교환기 부착 2 단압축 1 단팽창 장치의 개략도 (2) 다온증발 냉동장치 증발온도가 각각 다른 2 실 이상을 1 대의 압축기로 냉각하 고자 할 때, 고온실용 증발기의 출구를 좁히지 않으면 그 증 발기의 실온은 실온이 낮은 쪽 증발기의 증발온도와 동일하게 된다. 이와 같은 경우, 고온실 증발기의 전열면적은 작아도 되 | {}
d4a7cf8b-612d-4c65-a381-532d5fbaa5ca | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-17 지만, 실온과 의 온도차가 크게 되므로, 실내 저장품의 건조가 심하게 되어 품질 보존상 좋지 않다. 따라서 최저실온에 사용 되는 증발기 이외의 증발기에는 출구밸브를 조금 닫아주거나, 증발압력 조정밸브(EPR, evaporator pressure regulator) 를 설치하여, 이들 증발기의 증발온도가 일정치 이하가 되지 않도록 할 필요가 있다. 그림 29 는 이와 같은 냉동장치의 개략도이며, 그림 30 은 이 냉동사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 증발기 수액기 I 3 액분리기 E.P.R E·V 압축기 10 7 E.P.R E·V 11 8 III E· 9 6 그림 29 증발온도가 다른 2 대 이상의 증발기에 압축기가 1 대인 냉동장치의 개략도 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 item_01 7 1 3 1 1 1 1 8 1 그림 30 증발온도가 다른 2 대 이상의 증발기에 압축기가 1 대인 냉동장치 그림 29 에서 증발기 I, II 출구 냉매는 팽창밸브 또는 증발 압력 조정밸브에 의하여 팽창되어, 증발압력 Pol, P⌀II 에서 P⌀III 까지 압력이 저하한 후, III 의 증발기 출구 증기와 혼합되 어 압축기로 흡입된다. 압축기 흡입직전의 냉매상태는 다음 식으로 구할 수 있다. 즉, 증발기 I, II,III 의 냉동능력을 각 각 Ro1 , RoII, R.I kW 이라고 하면 여기에 필요한 냉매순환량 Gmr I , GmrII, GmrIIkg/s 는 다음과 같다. Rol RoII Gmrl = GmrII (hs hs) (hz h4) ROIII GmrIII (hg he) 압축기의 냉매순환량 Gmr, kg/s 는 (98) Gmr = Gmrl +GmrII +GmrIII 이므로 흡입증기의 혼합 전후 열평형으로부터 압축기 흡입 증기의 엔탈피 석은 다음과 같다. (99) Gmrl h7+Gmr�h8+Gmr�hg 41 Gmr (100) 여기서 h1 과 소요증발압력 PII 에서 1 의 상태는 결정된다. 압축기 필요 동력 P, kW 는 압축기 필요냉매 흡입량 Gmr 과 1 kg 에 대한 압축일량 (h2-h1)로부터 P = Gmr · (h2 -1) (101) 가 되고, 이 냉동장치의 성능계수 COP 는 R⌀I +R⌀II +RoIII COP P (102) (3) 만액식 증발기를 가진 냉동장치 로 된다. 이와 같은 냉동장치에서 고온 증발기 출구 냉매는 저압 증발기의 흡입압력까지 저하되므로 냉매 단위 순환량당 압축동력이 증가하여 장치의 열역학적 효율은 감소하게 된다. 그림 31 은 만액식 증발기를 설치한 냉동장치의 개략도를 나타낸 것이다. 만액식 증발기는 증발기 출구까지 냉매액이 존재하기 때문에 증발기 출구에서 냉매가 과열되는 직접 팽창 식보다 열교환 성능면에서 유리하다. 이러한 장치는 주로 냉 동부하가 큰 제빙장치에 이용된다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 액분리기 1 압축기 7 수액기 4 3 증 증 액집중기 5 팽창밸브 발 발 기 기 H 6 그림 31 만액식 증발기의 냉동장치의 개략도 그림 32 는 이러한 냉동사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. 그림 32 에서 증발기 입구 6 의 냉매압력은 저압 기 · 액분리기 (혹은 액집중기, 저압수액기)의 액높이(점 6 에서 5 까지의 액 높이에 상당하는 압력)만큼 높게 된다. 증발기 내에서 증발된 냉매증기의 유동 마찰손실과 가속, 2 상유동 등에 의해 압력이 저하하여 출구에서는 저압 기 · 액분리기 상부와 동일압력인, 건도 x7 인 7 의 상태가 된다. 장치내 냉매순환량을 Gm, kg/s 이라 하면 냉동능력은 다음 식과 같다. h4-hs Gmr · (h1 -h) R。 = Gmr(h1 -hg)<1 h1-hs (103) | {}
be4fcee2-3e70-48d1-9a8e-c92f51a0219f | 2권.pdf | 1.1-18 제 1 편 냉동장치 혹은 증발기내에서 증발한 냉매량을 Gmr, kg/s 라고 하면 Ro = Gmr (hz -he) (104) 으로 계산할 수 있다. 압축기 필요 동력 P, kW 는 압축기 필요냉매흡입량 Gmr, kg/s 와 1 kg 에 대한 압축일량 (h2-h1)로부터 P= Gmr(h2-h1) (105) 가 되고, 이 냉동장치의 성적계수 COP 는 R。 Gmr.(h7 -h6) COP = P Gmr(h2 -h1) (106) 로 된다. 식(89)를 위의 식에 대입하면 COP 는 (h1-h4) / (h2-h1)로 된다. 따라서 이 식에서 알 수 있는 것과 같이 기액 분리기가 있더라도 COP 는 단단압축 때의 COP 와 같다는 것 이다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 item_01 2 1 3 4 5 6 7 8 그림 32 만액식 증발기의 냉동사이클의 p-h 선도 (4) 냉매액 강제 순환식 냉동장치 이 냉동장치는 그림 33 에 나타낸 바와 같이 저압 저압수액 기의 냉매액을 냉매펌프로 증발기에 보내는 방식이다. 만액식 그림 33 냉매의 강제 순환식 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 1 수액기 9 압축기 E·V 3 5 증발기 증발기 저압수액기 4 정보 6 8 7 액펌프 증발기와 마찬가지로 증발기 출구의 냉매상태는 습증기 상태 이므로, 증발기의 성능을 높일 수 있으며 액펌프를 이용하여 강제로 순환시킴으로서 만액식보다 냉동능력을 증대시킬 수 있다. 또 다분지 증발기를 사용할 경우 냉매액 공급을 균일화 시키는 이점도 있다. 펌프 출구의 과냉각 냉매액은 정압조정밸브(CPR)에 의하 여 정압으로 유지되고, 증발기내 압력손실 상당분까지 감압해 서 증발기에 보낸다. 따라서 이 냉동사이클을 P-h 선도에 나 타내면, 그림 34 와 같으며, 이 냉동장치의 냉동능력은 만액식 냉동장치에 적용된 식(89)로 계산할 수 있으며 COP 는 식 (92)로 계산할수 있다. 즉 COP 는 변함이 없게 된다. 그림 34 냉매액 강제 순환식 냉동사이클 59 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 (5) 유회수장치가 있는 냉동장치 프레온계 냉매는 윤활유와 잘 혼합되기 때문에 응축기의 응축액에는 압축기 토출가스 중에 포함되어 있는 윤활유가 용 해되어 있다. 이 냉매액이 증발기로 흘러 냉매가 증발하면 냉 동유가 분리된다. 여기서 남은 유가 압축기로 되돌아가기 쉽 도록 배관하지 않으면 크랭크케이스 내의 윤활유가 저압부에 고이게 되어 압축기에는 윤활유가 부족하여 과열에 의한 파손 위험이 있다. 그리고 증발기내에서도 냉매 내 유의 용해도가 증가하여 열전달율이 감소하므로 증발기의 성능도 나빠지게 된다. 직접팽창식 증발기를 사용하는 경우에는 압축기 흡입관 직경을 적당하게 선정하여 일정한 흡입가스 속도로서 증발기 에서 분리된 유를 압축기로 회수하고 있다. 그러나 만액식 증 발기나 냉매액 강제순환식 증발기에서는 증발기 출구의 냉매 가 기 · 액분리기나 저압수액기로 들어가게 되므로 여기서 다 시 증발기에서 분리된 유가 냉매 중에 용해하게 된다. 물론, 직접팽창식 냉동장치에서도 증발기 출구에 기 · 액분리기를 설치하는 경우는 마찬가지로 이곳에서 유가 용해된다. 따라서 냉동장치에서는 냉동유(윤활유)가 압축기로 되돌아 갈 수 있 도록 설계할 필요가 있다. 그림 35 는 이와 같은 냉동장치의 예를 나타낸 것이다. 그림 (냉매액 강제순환식 냉동장치)에서 저압수액기 중의 액의 일 부를 연속적으로 추출하여 저압수액기로 흐르는 고압액과 열 교환시킴으로 해서 고압액의 과냉각도를 크게 함과 동시에 추 | {}
039594af-f626-46a8-8a68-6e3dc6852ff2 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-19 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 11 수액기 10 E·V 3 열교환기 6 증발기 증발기 조정 CPR 6 12 밸브 저압수액기 7 9 8 액펌프 그림 35 유회수장치가 있는 냉동장치 출액을 증발시켜 분리된 유를 흡입가스속도에 의해 압축기로 회수되도록 한 것이다. 이 경우, 유는 압축기 가스 흡입부 저 부에 모이게 되어 크랭크케이스로 떨어진다. R134a 를 냉매로 할 경우는 비교적 용이하나, 냉동유의 용 해도가 다른 경우는 이것에 따른 분리방법을 강구해야 한다. 분리온도는 윤활유의 종류에 따라 다르나, 온도가 낮을 수록 용해도의 차가 크다. 그리고 유의 용해도가 큰 액은 상층에, 작은 액은 하층에 고이기 쉽게 된다. 이와 같은 성질이 있기 때문에 그림 35 와 같이 액면 근처로부터 액을 추출하는 경우 가 많다. 그림 36 은 이 장치를 p-h 선도에 나타낸 것이다. Chart Type: line 1 12 11 10 8 5 6 item_01 2 12 11 7 6 8 4 그림 36 유회수장치가 있는 냉동사이클의 p-h 선도 팽창밸브를 통과 하는 냉매량을 Gmr, kg/s, 추출냉매량(냉 동유의 양은 별도로 생각함)을 Gmr, kg/s 이라고 하면 열교환 기에서의 열평형으로부터 다음의 식이 성립한다. Gmr(h3 -h) G mr (h12 -he) (107) 따라서 증발기에서의 냉동능력 R。 kW 는 R。 = {Gmr (1-x5) - Gmr}(h11 -he) (h11 -hg) (h3-h4) =Gmr (h11 -h⌀) (h11 - he) (h12 - he) 이 된다. 압축기의 흡입증기 엔탈피 h1, kJ/kg 은 (Gmr-Gmr)h11 +Gmrh12 41 = Gmr 가 된다. 펌프에서 증발기로의 냉매순환량을 Gmrp, kg/s 라 고 할 때, 증발기에서의 증발량과 의 비 n 을 냉매액 강제순환 비라 하면 다음 식과 같다. (109) Gmrp n= -Gmr Gmr(1-x5) 적당한 n 값은 증발기부하, 증발관의 크기 및 길이, 관외 표 면열전달을 등에 의하여 변하게 되나, 일반적으로는 증발량의 4~5 배 정도로 하고 있다. 또, 암모니아를 사용하는 경우 유 는 저압수액기의 하부에 모이게 되므로 저압수액기 하부에 설 치된 유 배출밸브로 추출할 수 있다. 그림 37 에서는 냉매액 강제순환식 냉동장치에서 저압수액기로부터 냉매를 연속적으 로 추출하는 장치를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 9 수액기 압축기 8 3 E·V 4 증발기 증발기 조정 저압수액기 5 윤활유 밸브 7 6 5 유회수탱크 액펌프 히터 유펌프 (110) 그림 37 유회수장치가 있는 냉동장치의 개략도 (압축기 크랭크케이스로 유회수) 그림에서와 같이 추출냉매를 유저장탱크로 보내고, 여기서 가열기로 가열하여 냉매증기는 저압수액기로, 나머지 유는 압 Chart Title: 그림 38 유회수장치가 있는 벙동장치의 p- h 선도 Chart Type: bar 1 2 3 4 5 h 7 6 7 1 8 5 1 3 1 1 6 (108) (압축기 크랭크케이스로 유회수) | {}
58ed100a-afb3-438f-a9cd-0ef003684154 | 2권.pdf | 1.1-20 제 1 편 냉동장치 축기 크랭크케이스로 회수하는 장치이다. 이때, 가열온도는 40°C 정도를 확보할 필요가 있다. 따라서 유탱크로부터의 냉 매증기 과열제거를 위해 그림에서와 같이 저압수액기 중의 액 의 일부를 증발시킬 필요가 있다. 이 경우, 유탱크용 가열기의 입력을 Po, kW 유의 유량을 Go, kg/s, 비열을 C。, kJ/(k g · °C)라고 한다면, 과열제거를 위한 저압수액기 내부액의 증발량을 G" kg/s 는 그림 38 로부터 다음식과 같이 된다. mr, Ro = {Gmr(1-x4)-Gmr - G"mr}(h1 -hg) P。 = G mr (hg -hs)+CG(40-to) Gmr(hg ータ) mr h1 -hg [예제 1] 그림 6 과 같은 2 단압축 1 단팽창 냉동사이클의 각 상 태에 있어서 냉매 엔탈피는 아래 표와 같을 때 이 냉동사이클의 성적계수를 구하시오(단, 이 냉동사이클의 냉동능력은 3.86 kW 이고, 저압 압축기의 토출가스는 중간압력에 있어서 액냉매의 증 발에 의하여 냉각되는 것으로 하고 그 외 열침입은 없다). (111) (112) <운전조건> (113) ¦ 상태점 ¦ 엔탈피 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ h1 ¦ 1 624.478 kJ/kg ¦ ¦ h2 ¦ 1 812.88 kJ/kg ¦ ¦ hz ¦ 1 670.5 kJ/kg ¦ ¦ h4 ¦ 1 871.5 kJ/kg ¦ ¦ h5 ¦ 535.91 kJ/kg ¦ ¦ h⌀ ¦ 535.91 kJ/kg ¦ ¦ hz ¦ 418.68 kJ/kg ¦ ¦ hg ¦ 418.68 kJ/kg ¦ [풀이] 식(14)으로부터 저단측 냉매순환량, Gmro 은 다음과 같 이 구할 수 있다. Ro 3.86 Gmro 1 624.478-418.68 0.0032 kg/s h1 -hg 식(16)으로부터 고단측 냉매순환량, Gmrk 은 다음과 같 이 구할 수 있다. h2-h7 Gmrk = Gmro hz -ho 1 812.88-418.68 = 0.0032x = 0.0039 kg/s 1 670.53-535.91 ③ 식(17)로부터 이 시스템의 성능계수는 다음과 같다. Gmro (h1 -hg) COPth Gmro (h2 -h1) + Gmrk (h4 -h3) 정답) 2.77 (h1 -hg) (h2 -hz) (h2 -11)+ (h4 - hz) (hz - he) 1 205.798 2.77 1 394.2 188.402+ x201 1 134.59 [예제 2] 그림 21 과 같은 2 원 냉동사이클에서 냉매의 엔탈 피는 아래와 같을 때 이 냉동사이클의 냉동능력, 압축일량, 성 능계수를 구하시오. <운전조건 및 설계조건> ¦ 상태점 ¦ 엔탈피 ¦ 기호 ¦ 주어진 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소 ¦ 485.32 kJ/kg ¦ Voro ¦ 50 m2/h ¦ ¦ h2 ¦ 523.43 kJ/kg ¦ nvo ¦ 0.48 ¦ ¦ h3 ¦ 396.13 kJ/kg ¦ nuk ¦ 0.65 ¦ ¦ h4 ¦ 396.13 kJ/kg ¦ 7so ¦ 0.62 ¦ ¦ h5 ¦ 614.30 kJ/kg ¦ 7sk ¦ 0.73 ¦ ¦ he ¦ 659.52 kJ/kg ¦ nmo ¦ 0.8 ¦ ¦ 3 ¦ 452.24 kJ/kg ¦ 7mk ¦ 0.8 ¦ ¦ hg ¦ 452.24 kJ/kg ¦ v1 ¦ 0.1342 m2/kg ¦ [풀이] ① 식(7)로부터 저단측 냉매순환량을 구할 수 있다. Vuronvo 50x0.48 Gmro = 0.049 7 kg/s 3600v1 3600x0.1342 ② 식(66)로부터 냉동능력을 구할 수 있다. R。 = Gmro(h1 -h4) =0.0497(485.32-396.13) =4.433 kW ③ 식(68)로부터 저온측 압축기의 토출가스 상태 2'의 엔 탈피를 구한다. h2-h1 523.43-485.32 h2' = h1+ 485.32+ = 546.79 kJ/kg 0.62 nso 식(75)로부터 고온측 냉매순환량을 구할 수 있다. Ro(h2-h3) Gmrk (hs - hg)(h1 -h4) 4.433(546.79-396.13) = 0.0462 kg/s (614.30-452.24)(485.32-396.13) | {}
d5b19b14-989f-4954-ae1d-63376a7bd97f | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-21 식(78)로부터 압축일량을 구할 수 있다. R。 (h2 -4) (h2' -hz)(h6 -hs)1 P= + (h1 -h4) nso · 7mo 17sk · 7mk (hs -hg) 4.433 38.11 150.66x45.22 + = 7.397 kW 89.19 0.62x0.8 0.73x0.8x162.06 ⑥ 성능계수( COP)는 저온측 냉동능력과 압축일량의 비이 므로 R。 4.433 COP = = = 0.60 P 7.397 정답) 4,433 kW, 7.397 kW, 0.60 | {}
7b412d72-76dd-4507-8599-5432c32378ed | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-1 제 2 장 냉매와 브라인 1. 냉매의 정의 냉매란 넓은 의미에서 냉각작용을 일으키는 모든 물질을 가 리키며, 특히 냉동장치, 열펌프, 공기조화장치 및 소온도차 열 에너지 이용기관 등의 사이클 내부를 순환하면서 저온부(증발 기)에서 증발함으로써 주위로부터 열을 흡수하여 고온부(응축 기)에서 열을 방출시키는 작동유체를 가리킨다. 일반적으로 중 발 또는 응축의 상변화 과정을 통하여 열을 흡수 또는 방출하 는 냉매를 1 차냉매라 하고, 단상상태에서 현열 열전달을 통하 여 열을 교환하는 냉매를 2 차냉매라 한다. 그러나 기체사이클 에 적용하는 공기, 헬륨, 수소 등은 1 차냉매로 분류하며, 주요 2 차냉매로는 브라인 및 부동액 등이 있다. 이 장에서는 일반적 으로 냉매라 부르는 1 차냉매에 대하여 주로 서술되어 있다. 1.1 냉매의 종류 냉매는 일반적으로 할로카본, 탄화수소, 유기화합물, 무기 화합물 등 네 종류의 화합물 중 하나이다. 할로카본 냉매는 1930 년 Midgley 와 Henne 에 의해 처음으로 개발되었으며(1) 메탄(CH4) 및 에탄(C2Hg)의 수소를 불소, 염소 또는 브롬으로 치환하여 만든 화합물이다. 이 때에 치환한 할로겐 원자의 종 류나 수에 따라 물리적, 화학적 성질이 순차적으로 변하기 때 문에 사용조건에 따라 그에 알맞은 냉매를 선택할 수 있다. 그림 1 은 메탄계 냉매인 CH4(R50), CCl4(R10), CF4(R14) 를 정점으로 하여, 할로카본 냉매의 구성을 체계적으로 나타낸 그림으로, 그 속의 번호는 서로 다른 냉매의 번호이다. 에탄계 냉매도 이와 같은 방법으로 구성하여 묘사할 수 있다. ![image](/image/placeholder) CH4 H 50 H 40 41 30 31 32 20 21 22 23 Cl F 10 12 13 14 CCl4 CF4 F 그림 1 할로카본(메탄 계열) 구성도 그림에서 볼 수 있듯이, 비등점 및 임계온도는 변 50→10 에서 염소 수가 증가함에 따라 상승하며, 변 10→14 에서 염 소가 불소로 치환됨에 따라 연속적으로 내려간다. 또 변 50→ 14 에서는 R32 가 최대로 되며, 삼각좌표의 내부에서도 각 변 과 비슷한 경향을 나타낸다. 가연성은 메탄을 정점으로 하여, 수소 수가 많은 물질일수록 높기 때문에 그림의 밑으로 갈수 록 불연성이 된다. 한편 독성 및 마취성은 염소의 수가 많은 R10 과 R20 이 강하며, 열분해에 대한 안정성은 R14 를 정점으 로 하여 불소가 많을 수록 크고, 이 경향은 수소를 포함하지 않는 밑변 10→14 로 갈수록 강해진다. 밑변 10→14 에 속한 냉매들은 완전히 할로겐화 된 냉매로서 대기권내에서 잘 분해 되지 않고 그 수명이 매우 길기 때문에 성층권 오존 붕괴의 원인이 되고 있다. 그림 2 는 이와 같은 할로카본 냉매의 특성 을 잘 요약하여 보여주며 특히 대체냉매의 영역을 보여주고 있다. Chart Title: 주소(H) X-Axis: 완전히 할로화 됨 Chart Type: pie 속초(CI) 속초(F) 남양주남양주 가연성 10.0% 30.0% 10.0% 가장 유명한 대체 10.0% 10.0% 10.0% 낵매의 영역 10.0% 10.0% 10.0% 그림 2 할로카본의 일반적 특성 냉매로 주로 활용되고 있는 할로카본은 크게 CFC, HCFC, HFC, HFO 로 분류할 수 있는데, CFC 는 염소, 불소 및 탄소 로 구성된 '염화불화탄소'로서 R11, R12, R113, R114 및 R115 등이 이에 포함된다. HCFC 는 구성 원자 중에 최소한 수소가 한 개 이상 포함되어 있는 '수소화염화불화탄소'로서 R22, R123, R124, Rl4lb 및 R142b 등이 여기에 포함된다. 성층권의 오존을 파괴하는 주요 인자가 염소임을 감안하면 CFC 의 오존층붕괴지수가 이들 중에서 가장 높음을 쉽게 알 수 있다. 염소의 일부를 수소로 대체한 HCFC 의 경우에는 CFC 에 비해 오존층붕괴지수는 작지만 여전히 염소가 존재하 므로 성층권 오존을 파괴시키지 않는 것은 아니다. 반면에 HFC 는 수소, 불소 및 탄소로 구성된 '수소화불화탄소'로서 염소가 없으므로 오존층을 전혀 파괴시키지 않으나, 최근 지 구 온난화가 문제로 대두되고 있다.. 주요 HFC 로는 R32, R125, Rl34a, R143a 및 RI52a 등을 들 수 있으며, 그 특징 은 번호를 다 더하면 항상 5 나 8 이 된다는 점이다. | {}
7f520e6a-a145-4d44-8f36-47e5e958e1ed | 2권.pdf | 1.2-2 제 1 편 냉동장치 HFO 로는 자동차용 R134a 를 대체한 R1234yf 와 R1234ze(E), R1234ze(Z) 등 순수냉매와 이들이 혼합된 R400 계열 비공 비혼합냉매(R446A 등)가 GWP(global warming potentioal, 지구온난화지수)가 낮은 친환경냉매이기에 최근 HFC 계열 냉매를 대체하는 냉매들로 개발되고 있다. 할로카본은 개발되자마자 냉동/공조기의 냉매로 거의 독점 적으로 사용되어 왔으며, 특히 미국의 듀퐁사에서 자체적으로 '프레온'이라는 이름을 붙여 '프레온 가스'로 널리 알려져 왔 지만 현재에는 여러 회사가 동일한 냉매들을 제조하여 다양 한 상품명으로 시장에 내놓고 있다. 한편 단일 화합물의 순수냉매로 원하는 시스템 특성을 얻 을 수 없는 경우에는 두 성분 이상의 혼합물을 이용한 혼합냉 매를 적용하여 적절한 열역학적 물성치를 얻을 수 있으며, 혼 합냉매는 크게 공비혼합냉매와 비공비 혼합냉매로 구분한다. 1.2 냉매의 표기 방법 냉매를 표기할 때 화학명을 그대로 쓰면 너무 복잡하고 불 편하기 때문에 국제표준화기구(ISO)에서 정하는 방법에 따라 번호를 부여하고 냉매(refrigerants)의 머리글자를 따서 'R+number'의 형태로 표기한다. 때로는 '프레온 22'와 같이 제조회사의 상품명에 냉매번호를 붙이기도 하지만 공식적인 명칭은 다음과 같은 방법에 따라 표기하는 것이 원칙이다. (2) 1) 메탄, 에탄 및 프로판계 냉매 R+xyz 의 세 자리수로 나타내며, 각각의 숫자는 냉매내의 원소의 숫자와 상관이 있다. 100 단위 숫자인 x 는 탄소 원자 의 수에서 1 을 뺀 값이며, 10 단위 숫자인 y 는 수소 원자의 수 에 1 을 더한 값이고, 1 단위 숫자인 z 는 불소 원자의 수를 나 타낸다. 따라서 탄소, 수소, 불소 및 염소의 네 가지 원자로 구성된 냉매의 경우, 염소 원자의 수는 (2x-y-z+5)가 된다. 메탄계 냉매의 경우 100 단위 숫자 z 가 0 이 되므로 이를 무 시하여 냉매의 번호가 두 자리 숫자가 되며, 에탄계 냉매는 100 단위 수가 항상 1 이 된다. 특별한 경우로 R13B1 등을 들 수 있는데, 이의 분자식은 CBrF3 이며, 브롬 원자 1 개를 포함 하고 있다는 뜻이다. 에탄계 냉매의 경우 수소 원자 대신에 할로겐 원소로 치환 하면 화학적 구성성분은 같으나 구조가 틀려 물성치가 다른 이성체(isomer)가 존재하므로, 이 때 치환한 할로겐 원소의 안정도에 따라 냉매번호 오른쪽에 a, b 등을 붙인다. 2) 비공비혼합냉매 400 번대의 번호로 표시하며, 혼합냉매를 이루고 있는 구성 냉매의 번호 및 질량 조성비를 명시한다. 이 때 비등점이 낮 은 냉매부터 먼저 명시하는 것이 관례이다. 3) 공비혼합냉매 500 번대의 번호로 표시하되, 개발된 순서대로 R500, R501, R502 등의 일련번호를 붙인다 4) 유기화합물냉매 600 번대의 번호로 표시하며, 부탄계는 R60○, 산소화합물 은 R61○, 유기화합물은 R62○, 질소화합물은 R63○ 으로 부르되 개발된 순서대로 일련번호를 붙인다. 5) 무기화합물 냉매 700 번대의 번호로 표시하되 뒤의 두 자리는 화합물의 분자 량을 사용하며 암모니아, 물, 이산화탄소 등이 이에 해당한다. 예를 들어, 물은 분자량이 18 이므로 R718 로 부른다. 6) 불포화 유기화합물 냉매 1 000 번대의 번호로 표시하되, 100 단위 이하는 할로카본 냉매의 번호를 붙이는 방법에 따른다. 예를 들어, 프로필렌 (propylene)은 R1270 으로 부른다. 표 1 은 주요 냉매의 명칭을 나타낸 것이다. 1.3 냉매의 구비조건 냉매의 구비조건을 간략히 기술하면 다음과 같다. ① 저온에서 증발압력이 대기압보다 높고, 상온에서는 응 축압력이 낮을 것. ② 동일한 냉동능력을 내는 경우에 소요동력이 적을 것. ③ 증발잠열이 크고 액체의 비열이 작을 것. ④ 임계온도가 높고 응고온도가 낮을 것. ⑤ 동일한 냉동능력을 내는 경우에 냉매 가스의 비체적이 작을 것. ⑥ 화학적으로 안정하고, 냉매 증기가 압축열에 의해 분해 되지 않을 것. ⑦ 액상 및 기상의 점도는 낮고, 열전도도는 높을 것. ⑧ 불활성으로서 금속 등과 화합하여 반응을 일으키지 않 고, 윤활유를 열화시키지 않을 것 ⑨ 전기저항이 크고, 절연파괴를 일으키지 않을 것. ⑩ 인화성 및 폭발성이 없고, 인체에 무해하며, 자극성이 없을 것. ⑪ 가격이 싸고, 구입이 쉬울 것. ⑫ 쉽게 누설되지 않으며, 누설시에는 발견하기 쉬울 것. ⑬ 오존층붕괴 및 지구온난화효과 에 영향을 주지 않을 것. 사실 위에서 언급한 구비 조건을 다 만족시키는 이상적인 냉매는 존재하지 않는다. 따라서, 냉동/공조 장치의 설계 시 적용 냉매를 선정할 때는 압축기의 종류, 증발온도와 압력 및 응축온도와 압력 등의 열역학적 모든 조건에 따라 장치의 성 능을 신중히 고려하여야 하며, 특히 열전달 성능 이외에도 사 용 조건하에서의 화학적 안정성, 인체에 대한 독성, 가연성, 폭발성, 대기오염 문제, 가격, 냉동유 및 사용 재료와 의 적합 성 등을 검토하여야 한다. 2. 주요 냉매의 열물성 냉동/공조 시스템 내에서 냉매의 열역학적 상태는 액체상 | {}
63f0f1e8-6b46-49fb-813e-51247aa8e652 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-3 표 1 주요 냉매의 명칭 ¦ 냉매번호 ¦ 화학적 명칭 혹은 조성(질량%) ¦ 분자식 ¦ 냉매번호 ¦ 화학적 명칭 혹은 조성(질량%) ¦ 분자식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탄계 ¦ ¦ ¦ 비공비 ¦ 혼합냉매(질량%) ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 사염화탄소 ¦ CCl4 ¦ 400 ¦ R12/114 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 트리클로로플루오로메탄 ¦ CCl3F ¦ 401A ¦ R22/152a/124(53/13/34) ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 디클로로디플루오로메탄 ¦ CCl2F2 ¦ 401B ¦ R22/152a/124(61/11/28) ¦ ¦ ¦ 12B1 ¦ 브롬화클로로디플루오로메탄 ¦ CBrClF2 ¦ 401C ¦ R22/152a/124(33/15/52) ¦ ¦ ¦ 12B2 ¦ 디브롬화트리플루오로메탄 ¦ CBr2F2 ¦ 402A ¦ R125/290/22(60/2/38) ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 클로로트리플루오로메탄 ¦ CClF3 ¦ 402B ¦ R125/290/22/(38/2/60) ¦ ¦ ¦ 13B1 ¦ 브롬화트리플루오로메탄 ¦ CBrF3 ¦ 403A ¦ R290/22/218(5/75/20) ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 카본테트라폴로라이드 ¦ CF4 ¦ 403B ¦ R290/22/218(5/56/39) ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 클로로포름 ¦ CHCl3 ¦ 404A ¦ R125/143a/134a(44/52/4) ¦ ¦ ¦ 21 ¦ 디클로로플루오로메탄 ¦ CHCl2F ¦ 405A ¦ R22/152a/142b/C318(45/7/5.5/42.5) ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 클로로디플루오로메탄 ¦ CHClF2 ¦ 406A ¦ R22/600a/142b(55/4/41) ¦ ¦ ¦ 22B1 ¦ 브롬화디플루오로메탄 ¦ CHBrF2 ¦ 407A ¦ R32/125/134a(20/40/40) ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 트리플루오로메탄 ¦ CHF3 ¦ 407B ¦ R32/125/134a(10/70/20) ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 메틸렌클로라이드 ¦ CH2Cl2 ¦ 407C ¦ R32/125/134a(23/25/52) ¦ ¦ ¦ 31 ¦ 클로로폴루오로메탄 ¦ CH2C&F ¦ 407D ¦ R32/125/134a(15/15/70) ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 메틸렌플로라이드 ¦ CH2F2 ¦ 408A ¦ R125/143a/22(7/46/47) ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 메틸클로라이드 ¦ CH3Cl ¦ 409A ¦ R22/124/142b(60/25/15) ¦ ¦ ¦ 41 ¦ 메틸플로라이드 ¦ CH&F ¦ 409B ¦ R22/124/142b(65/25/10) ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 메탄 ¦ CH4 ¦ 410A ¦ R32/125(50/50) ¦ ¦ ¦ 에탄계 ¦ ¦ ¦ 410B 411A ¦ R32/125(45/55) R1270/22/152a(1.5/87.5/11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411B ¦ R1270/22/152a(3/94/3) ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 헥사클로로에탄 ¦ CCl3CCl3 ¦ 412A ¦ R22/218/142b(70/5/25) ¦ ¦ ¦ 111 ¦ 펜타클로로플루오로에탄 ¦ CCl3CCl2F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 112 ¦ 테트라클로로디플루오로에탄 ¦ CC/2FCC/2F ¦ ¦ 공비혼합냉매 (질량%) ¦ ¦ ¦ 112a ¦ 테트라클로로디플루오로에탄 ¦ CCl3CCLF2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 113 ¦ 트리클로로트리플루오로에탄 ¦ CCl2FCC/F2 ¦ 500 ¦ R12/152a(73.8/26.2) ¦ ¦ ¦ 113a ¦ 트리클로로트리플루오로에탄 ¦ CCl3CF3 ¦ 501 ¦ R22/12(75/25) ¦ ¦ ¦ 114 ¦ 디클로로테트라플루오로에탄 디클로로테롤트라플루오로에탄 ¦ CC/F2CC/F2 CCl2FCF3 ¦ 502 ¦ R22/115(48.8/51/2) ¦ ¦ ¦ 114a ¦ ¦ ¦ 503 ¦ R23/13(40.1/59.9) ¦ ¦ ¦ 114B2 ¦ 디브로모테트라플루오로에탄 ¦ CBrF2CBrF2 ¦ 504 ¦ R32/115(48.2/51.8) ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 클로로펜타플루오로에탄 ¦ CC/F2CF3 ¦ 505 ¦ R12/31 (78/22) ¦ ¦ ¦ 116 ¦ 헥사플루오로에탄 ¦ CF3CF3 ¦ 506 ¦ R31/114(55.1/44.9) ¦ ¦ ¦ 120 123 ¦ 펜타클로로에탄 디클로로트리플루오로에탄 ¦ CHCl2CCl3 CHCl2CF3 ¦ 507A 508A ¦ R125/143a(50/50) ¦ ¦ ¦ 123a ¦ 디클로로트리플루오로에탄 ¦ CHC!FCCLF2 ¦ 508B ¦ R23/116(39/61) R23/116(46/54) ¦ ¦ ¦ 124 ¦ 클로로테트라플루오로에탄 ¦ CHCLFCF3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 124a ¦ ¦ CHF2CClF2 ¦ 509A ¦ R22/218(44/56) ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 클로로테트라플루오로에탄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 133a ¦ 펜타플루오로에탄 클로로트리플루오로에탄 ¦ CHF2CF3 CH2ClCF3 ¦ 기타냉매 ¦ ¦ ¦ ¦ 134a ¦ 테트라플루오로에탄 ¦ CH2FCF3 ¦ 탄화수소 ¦ ¦ ¦ ¦ 140a ¦ 트리클로로에탄 ¦ CH3CCl3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 141b 142b ¦ 디클로플루오로에탄 ¦ CC/2FCH3 ¦ 600 ¦ 부탄 이소부탄(2 메틸프로판) ¦ CH3CH2CH2CH3 ¦ ¦ 143a ¦ 클로로디플루오로에탄 트리플루오로에탄 ¦ CC/F2CH3 ¦ 600a ¦ 에틸렌 ¦ CH(CH3)3 CH2=CH2 ¦ ¦ ¦ ¦ CF3CH3 ¦ 1150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150a ¦ 디클로로에탄 ¦ CHCl2CH3 ¦ 1270 ¦ 프로필렌 ¦ ¦ ¦ 152a ¦ ¦ CHF2CH3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 160 ¦ 디플루오로에탄 ¦ ¦ 비유기화합물 ¦ ¦ ¦ ¦ 170 ¦ 에틸클로라이드 ¦ CH3CH2Cl ¦ ¦ ¦ CH3CH=CH2 ¦ ¦ ¦ 에탄 ¦ CH3CH3 ¦ 702 704 ¦ 수소 헬륨 ¦ H2 ¦ ¦ 프로판계 ¦ ¦ CC/F2CF2CClF2 ¦ 717 ¦ 암모니아 ¦ He NH3 ¦ ¦ 216ca 218 ¦ 디클로로헥사플루오로프로판 옥타플루오로프로판 ¦ CF3CF2CF3 ¦ 718 720 ¦ 물 네온 ¦ N2O ¦ ¦ 245cb 290 ¦ 펜타플루오로프로판 프로판 ¦ CF3CF2CH3 ¦ 728 729 ¦ 질소 ¦ Ne N2 .2102. 78N2. .01Ar ¦ ¦ ¦ ¦ CH3CH2CH3 ¦ 732 산소 ¦ 공기 ¦ O2 ¦ ¦ 고리형 유기화합물 ¦ ¦ ¦ 740 아르곤 744 ¦ 산화질소 ¦ Ar CO2 ¦ ¦ C316 ¦ 디클로로헥사플루오로사이클로부탄 ¦ C4Cl2F6 ¦ 이산화탄소 744A ¦ ¦ N2O ¦ ¦ C317 ¦ 클로로웹타플루오로사이클로부탄 ¦ C4ClF7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C318 ¦ 옥타플루오로사이클로부탄 ¦ C4F8 ¦ 764 이산화황 ¦ ¦ SO2 ¦ 태, 기체상태 및 기/액 공존상태가 있다. 냉매의 물성을 이해 하려면 일반적인 유체의 물성을 다 고려하면 된다. 일반적으 로 유체의 물성에는 물리적 성질, 화학적 성질, 그리고 열역학 적 성질이 있다. | {}
60217a32-4a8a-47aa-8743-5b67a3498483 | 2권.pdf | 1.2-4 제 1 편 냉동장치 2.1. 물리적 성질 중요한 물리적 성질에는 비등점, 동결점, 임계상수, 용해도, 굴절율, 유전율 및 절연내력 등이 있으며, 이 모든 성질은 온 도 및 압력에 따라 변화하기도 한다 표 2 는 각종 냉매의 중요한 물리적 성질을 보여준다. 2.2. 화학적 성질 냉매는 냉동/공조 시스템 내에서 장기간에 걸쳐서 안정된 상태로 작동해야 하기 때문에 여러 가지 화학적 특성이 요구 된다.(냉매의 구비 조건 참조) 주요냉매 중에서 현재 주류를 이루고 있는 할로카본 냉매에 대하여 화학적 특성을 설명하면 다음과 같다. 1) 색깔 및 냄새 냉매는 대부분 무색, 투명하다. 무기화합물인 암모니아와 SO2 등이 자극성 냄새를 강하게 내지만 할로카본은 대개 미 소한 에테르 냄새를 풍기며 대기 중에서 희석되면 냄새가 없 어진다. 2) 화학적 안정성 화학적 안정성이란 냉동기 내부에서 분해되거나 다른 물질 과 결합하여 이물질을 만들지 않는 성질을 말한다. 냉동장치 내의 냉매는 냉동기유, 미량의 수분 및 금속과 접촉되기 때문 에 냉매 단독의 경우보다 안정성이 나빠지게 되며, 온도가 높 으면 열분해가 일어나기 때문에 특히 고온용 열펌프의 경우에 는 주의 를 요한다. 열분해에 의한 주요 생성물은 HCl, HF 및 Cl2 이지만, 공기와 혼합된 할로카본 가스는 고온의 철이나 화염에 접하게 될 때 격한 반응을 하여 독성이 강한 포스겐 가스를 발생한다. 또한 물과 공존하는 경우에는 가수분해를 일으키며, 특히 강철, 아연 및 알루미늄 등의 금속이 존재하는 곳에서는 할로카본 냉매의 안정성이 더욱 저하된다. 3) 대기중의 잔존 수명 근년에 스프레이 분사제 및 발포제로 대기중에 방출되는 할 로카본 방출이 급증함에 따라 CFC 및 HCFC 는 지상 10 km 이하의 대기권에서 분해되지 않고 성층권까지 확산되어서 원 자상태의 Cl 및 CIO 로 되어 오존층을 파괴하는 연쇄반응을 일으킨다. 1974 년 미국 캘리포니아 주립대학의 Rowland 와 Molina 가 CFC 및 할론 가스가 성층권의 오존을 파괴한다는 논문을 발표한 후에(3) 미국과 영국 등 많은 선진국에서 실측 을 통해 이를 확인하였다. 광분해의 반응 속도와 확산기구에 의해 계산한 대기권내 잔존수명은 CFC 의 경우 100 년 정도로 나타나 있다. 잔존수명이 10~20 년 이하인 HCFC 는 대기권 상층부에서 OH 기 등과 반응하여 H2O, HCl, HF 및 CO2 의 형태가 되어 지상으로 되돌아오기 때문에 오존층 붕괴에 미치 는 영향은 매우 적지만, 수소를 전혀 포함하지 않아 대기권내 잔존수명이 매우 긴 CFC 는 성층권으로 확산되어 오존층 붕 괴를 일으킬 가능성이 매우 크다. GWP(global warming potential)란 온실기체가 지구온난화에 얼마나 영향을 주는지 나타내는 척도로서, 대기 중에 방출된 1 kg 의 기체를 이산화 탄소 1 kg 과 비교하였을 때 가열 효과 가 어느 정도인지를 평 가한다. 100 년을 기준으로 이산화탄소의 GWP 는 1 이며, 가 정용 에어컨 및 히트펌프에서 많이 사용되는 R410A 의 경우 2088, 자동차 공조기에서 사용되었고, 터보칠러에서 사용되고 있는 R134a 의 경우 1 430 으로 비교적 높은 GWP 값을 나타 낸다. LCCP(life cycle climate performance)란 GWP 뿐만 아 니라 유체가 만들어지기까지 사용되는 에너지 및 유체를 사용 하면서 소모하는 에너지 등 더 넓은 범위에서 유체에 대한 안 전도, 성능, 환경성, 경제성 등을 나타내는 지표이다. LCCP 는 냉매 누설에 의한 직접적 영향 및 에너지 소비에 의한 간 접적 영향을 더해서 계산한다. R410A 가 3.5 kW 용량의 히 트펌프에서 15 년간 사용될 경우 직접적 영향 541, 간접적 영 향 13 410 으로 총 13 951 의 LCCP 값을 나타낸다. 아래 식 (1)~(3)은 LCCP 를 계산하는 식이다. (4) LCCP = 간접배출+직접배출 (1) 간접배출 = C*(L*ALR+EOL)*(GWP+Adp.GWP) (2) 직접배출 = L*AEC*EM+ M (m*MM)+ �(mr*RM)+C *(1+L*ALR)*RFM+C*(1-EOL)*RFD (3) C = refrigerant charge (kg) L = average lifetime of equipment (yr) ALR = annual leakage rate (% of refrigerant charge) EOL = end of life refrigerant leakage (% of refrigerant charge) GWP = global warming potential (kg CO2e/kg) Adp. GWP = gwp of atmospheric degradation product of the (kg CO2e/kg) refrigerant AEC = annual energy consumption (kWh) EM = CO2 produced/kWh (kg CO2e/kWh) m = mass of unit (kg) MM = CO2e produced/material (kg CO2e/kg) mr = mass of recycled material (kg) RM = CO2e produced/recycled material (kg CO2e/kg) RFM = refrigerant manufacturing emissions(kg CO2e/kg) RFD = refrigerant disposal emissions (kg CO2e/kg) 4) 가연성 및 폭발성 할로카본은 대개 불연성이다. 비교적 반응성을 가진 R22 의 경우에도 인화점은 630°C 부근이며, 폭발성은 없다. 5) 독성 냉매의 독성 등급은 미국 보험업자 연구소(UL)(4)의 독성분 류 등급을 이용하며 그 정의 는 다음과 같다. ¦ A1 ¦ : 공기중 농도가 0.5~1%일 때, 5 분내에 사망하거 나 치명적인 상해를 주는 것. 예) SO2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A2L ¦ : ¦ ¦ A2 ¦ : 공기중 농도가 0.5~1%일 때, 30 분내에 사망하거나 중대한 상해를 주는 것. 예) NH2 ¦ | {}
4e47a5b8-0d9f-4b25-ab59-27024dc8f1aa | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-5 표 2 주요 냉매의 물리적 성질 ¦ 냉매 ¦ 냉매 ¦ 분자식 ¦ 분자량 ¦ 비등점(*)°C ¦ 동결점 °C ¦ 임계온도 °C ¦ 임계압력 kPa ¦ 임계체적 L/kg ¦ 안전 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 번호 ¦ 화학적 명칭 혹은 조성(질량%) ¦ 분자식 ¦ 분자량 ¦ 비등점(*)°C ¦ 동결점 °C ¦ 임계온도 °C ¦ 임계압력 kPa ¦ 임계체적 L/kg ¦ 안전 등급 ¦ ¦ 704 ¦ 헬륨 ¦ He ¦ 4.0026 ¦ -268.9 ¦ None ¦ -267.9 ¦ 228.8 ¦ 14.43 ¦ A1 ¦ ¦ 702n ¦ 수소(노르말) ¦ H2 ¦ 2.0159 ¦ -252.8 ¦ -259.2 ¦ -239.9 ¦ 1 315 271.1 ¦ 33.21 ¦ A3 ¦ ¦ 702p ¦ 수소(파라) ¦ H2 ¦ 2.0159 ¦ -252.9 ¦ -259.3 ¦ -240.2 ¦ 1 292 ¦ 31.82 ¦ A3 ¦ ¦ 720 ¦ 네온 ¦ Ne ¦ 20.183 ¦ -246.1 ¦ -248.6 ¦ -228.7 ¦ 3 397 ¦ 2.070 C4H10O ¦ A1 ¦ ¦ 728 ¦ 질소 ¦ N2 ¦ 28.013 ¦ -198.8 ¦ -210 ¦ -146.9 ¦ 3 396 ¦ 3.179 ¦ A1 ¦ ¦ 729 ¦ 공기 ¦ - ¦ 28.97 ¦ -194.3 ¦ - ¦ -140.53 ¦ 3 785 ¦ 3.31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -140.6 ¦ 3 764 ¦ 3.126 ¦ ¦ ¦ 740 ¦ 아르곤 ¦ Ar ¦ 39.948 ¦ -185.86 ¦ -189.3 ¦ -122.49 ¦ 4 860 ¦ 1.88 ¦ A1 ¦ ¦ 743 ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 31.9988 ¦ -182.962 ¦ -218.8 ¦ -118.569 ¦ 5042.9 ¦ 2.293 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 메탄 ¦ CH4 ¦ 16.04 ¦ -161.5 ¦ -182.2 ¦ -82.5 ¦ 4 638 ¦ 6.181 ¦ A3 ¦ ¦ 14 ¦ 테트라플루오로메탄 ¦ CF4 ¦ 88.01 ¦ -127.9 ¦ -184.9 ¦ -45.7 ¦ 3 741 ¦ 1.598 ¦ A1 ¦ ¦ 1150 ¦ 에틸렌 ¦ C2H4 ¦ 28.05 ¦ -103.7 에틸에테르 ¦ -169 ¦ 9.3 ¦ 5 114 ¦ 4.37 ¦ A3 ¦ ¦ 503 ¦ R23/13(40.1/59.9) ¦ - ¦ 87.5 ¦ -88.7 ¦ - ¦ 19.5 ¦ 4 182 ¦ 2.035 ¦ ¦ ¦ 170 ¦ 에탄 ¦ C2H6 ¦ 30.07 ¦ -88.8 ¦ -183 ¦ 32.2 ¦ 4 891 ¦ 5.182 ¦ A3 ¦ ¦ 744A ¦ 질화산소 ¦ N2O ¦ 44.02 ¦ -89.5 ¦ -102 ¦ 36.5 ¦ 7 221 ¦ 2,216 ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 트리플루오로메탄 ¦ CHF3 23.82 ¦ 70.02 ¦ -82.1 ¦ -155 ¦ 25.6 ¦ 4 833 -111 ¦ 1.942 ¦ A1 ¦ ¦ 13 ¦ 클로로트리플루오로메탄 ¦ CClF3 ¦ 104.47 ¦ -81.4 ¦ -181 ¦ 28.8 ¦ 3865 -107.15 ¦ 1.729 ¦ A1 ¦ ¦ 744 ¦ 이산화탄소 트리클로로에틸렌 ¦ CO2 ¦ 44.01 ¦ -78.4 ¦ -56.6 ¦ 31.1 ¦ 7372 ¦ 2.135 214.0 ¦ A1 ¦ ¦ 13B1 ¦ 브롬화트리플루오로메탄 ¦ CBrF3 ¦ 148.93 ¦ -57.75 ¦ -168 ¦ 67.0 ¦ 3962 ¦ 1.342 204.2 ¦ A1 ¦ ¦ 504 ¦ R32/115(48.2/51.82) ¦ - ¦ 79.2 ¦ -57.2 ¦ - ¦ 66.4 4 406 ¦ 4 758 ¦ 2.023 ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 디플루오로메탄 ¦ CH2F2 ¦ 52.02 ¦ -51.8 ¦ -136 ¦ 78.4 198.0 ¦ 5 830 ¦ 2.326 ¦ A2 A1 B1 ¦ ¦ 125 ¦ 펜타플루오로에탄 트리클로로플루오로메탄 ¦ C2HF5 - ¦ 120.03 ¦ -48.57 ¦ -103.15 ¦ 66.3 ¦ 3 630.6 ¦ - -116.3 194.0 ¦ A1 ¦ ¦ 1270 123 ¦ 프로필렌 디클로로트리플루오로에탄 ¦ C3H6 CHCl2CF3 ¦ 42.09 디클로로헥산플루오로프로판 ¦ -47.7 ¦ -185 ¦ 91.8 183.79 ¦ 4 618 3 674 ¦ 4.495 - 180.0 ¦ A3 ¦ ¦ 502 611 ¦ R22/115(48.8/51.2)] 메틸포메이트 ¦ - C2H4O2 ¦ 111.63 ¦ -45.4 ¦ - -99 ¦ 82.2 ¦ 4 075 5 994 ¦ 1,785 2.866 ¦ A1 31.8 B2 ¦ ¦ 290 141b ¦ 프로판 디클로로플루오로에탄 CCl2FCH3 ¦ C3H8 ¦ 44.10 ¦ -42.09 에틸아민 116.95 ¦ -187.7 ¦ 96.70 4 250 ¦ 4 248 ¦ 4.53 631 ¦ A3 32 ¦ ¦ 22 610 ¦ 클로로디플루오로메탄 ¦ CHClF2 ¦ 86.48 ¦ -40.76 74.12 ¦ -160 ¦ 96.0 3 603 ¦ 4974 ¦ 1.904 11 -- 3,790 ¦ A1 34.6 ¦ ¦ 115 ¦ 클로로펜타플루오로메탄 ¦ CC/F2CF3 ¦ 154.48 ¦ -39.1 ¦ -106 ¦ 79.9 ¦ 3 153 ¦ 1.629 ¦ A1 ¦ ¦ 717 216ca ¦ 암모니아 ¦ NH3 ¦ 17.03 220.93 ¦ -33.3 35.69 ¦ -77.7 -125.4 ¦ 133.0 ¦ 11 417 2 753 ¦ 4.245 1.742 ¦ B2 ¦ ¦ 500 ¦ R12/152a(73.8/26.2) ¦ - ¦ 99.31 ¦ -33.5 ¦ -159 -97 ¦ 105.5 ¦ 4 423 6077 ¦ 2.016 ¦ A1 ¦ ¦ 12 ¦ 디클로로디플루오로메탄 메틸렌클로라이드 ¦ CCl2F2 ¦ 120.93 84.93 물 ¦ -29.79 40.2 ¦ -158 ¦ 112.0 ¦ 4 113 ¦ 1,792 ¦ A1 ¦ ¦ 134a 113 ¦ 테트라플루오로에탄 ¦ CF3CH2F ¦ 102.03 187.39 ¦ -26.16 47.57 ¦ -96.6 -35 ¦ 101.1 ¦ 4 067 ¦ 1.81 ¦ A1 A1 ¦ ¦ 152a ¦ 디플루오로에탄 ¦ CH3CHF2 ¦ 66.05 ¦ -25.0 ¦ -117 ¦ 113.5 ¦ 4 492 ¦ 2,741 ¦ A2 ¦ ¦ 40 1130 ¦ 메틸클로라이드 ¦ CH3Cl CHCl=CHCl ¦ 50.49 96.95 ¦ -12.4 47.8 ¦ -97.8 -50 ¦ 143.1 243.3 1120 ¦ 6 674 5 478 ¦ 2,834 30 ¦ B2 ¦ ¦ 124 ¦ 클로로테트라플루오로에탄 ¦ CHC&FCF3 ¦ 136.47 ¦ -13.19 87.2 ¦ -199.15 -73 ¦ 122.5 ¦ 3 660 ¦ - ¦ A1 ¦ ¦ 600a ¦ 이소부탄 ¦ C4H10 ¦ 58.13 ¦ -11.73 ¦ -160 ¦ 135.0 ¦ 3 645 ¦ 4,526 ¦ A3 ¦ ¦ 764 718 ¦ 이산화항 ¦ SO2 ¦ 64.07 ¦ -10.0 100 ¦ -75.5 B2 ¦ 157.5 373.99 ¦ 7 875 ¦ 1.910 ¦ B1 ¦ ¦ 142b ¦ 클로로디플루오로에탄 ¦ CH3CC!F2 ¦ 100.5 ¦ -9.8 ¦ -131 ¦ 137.1 ¦ 4 120 ¦ 2.297 ¦ A2 ¦ ¦ 630 ¦ 메틸아민 ¦ CH3NH2 ¦ 31.06 ¦ -6.7 5 016 ¦ -92.5 ¦ 156.9 ¦ 7 455 ¦ ¦ ¦ ¦ C318 ¦ 옥타클로로사이클로부탄 ¦ C4H8 ¦ 200.04 ¦ -5.8 ¦ -41.4 ¦ 115.3 ¦ 2 781 ¦ 1.611 ¦ A1 ¦ ¦ 600 ¦ 부탄 ¦ C4H10 ¦ 58.13 ¦ -0.5 ¦ -138.5 ¦ 152.0 ¦ 3 794 ¦ 4.383 ¦ A3 ¦ ¦ 114 ¦ 디클로로테트라플루오로에탄 ¦ CC/F2CC/F2 CHCl2F ¦ 170.94 102.92 ¦ 3.8 8.9 ¦ -94 -135 ¦ 145.7 178.5 ¦ 3 259 5 168 ¦ 1.717 1.917 ¦ A1 B1 ¦ ¦ 21 160 ¦ 디클로로플루오로메탄 에틸글로라이드 ¦ C2H5Cl C2H5NH2 ¦ 64.52 45.08 ¦ 12.4 16.6 ¦ -138.3 -80.6 ¦ 187.2 183.0 ¦ 5 267 5 619 ¦ 3.028 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C3Cl2F6 HCl-CCl2 H2O ¦ 137.38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.804 ¦ ¦ ¦ ¦ 트리클로로트리플루오로에탄 디클로로에틸렌 ¦ CCl3F CH2Cl2 CCl2FCClF2 ¦ 152.93 60.05 131.39 18.02 ¦ 27.87 ¦ 0 ¦ 237.0 214.1 ¦ 3 437 22 064 ¦ 1,736 3.11 ¦ A1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (*) 표준 대기압(101.325 kPa)에서의 비등점임. | {}
2b617819-fea3-4b9f-8148-f28c072f36b5 | 2권.pdf | 1.2-6 제 1 편 냉동장치 ¦ A3 ¦ : 공기중 농도가 2~2.5%일 때, 1 시간 내에 사망하 거나 중대한 상해를 주는 것. 예) CCl4, CHCl3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 ¦ : 공기중 농도가 2~2.5%일 때, 2 시간 내에 사망하 거나 중대한 상해를 주는 것. 예) CHCl3 ¦ ¦ 4~5 ¦ : 분류 4 와 5 의 중간. 예) 에탄, 프로판, 부탄 ¦ ¦ 5a ¦ : 독성이 4 보다 작고 6 보다 큰 것. 예) CO2, R11, R22, R502 ¦ ¦ 5b ¦ : 5a 보다 독성이 약간 적은 것. 예) 에탄, 프로판, 부탄 ¦ ¦ 6 ¦ : 농도가 20%인 공기 중에 2 시간 있어도 아무런 피해가 없는 것. 예) R12, R114, R115 ¦ 할로카본 중에서 염소나 브롬 혹은 수소를 포함한 것은 독 성이 강하지만, 불소를 포함한 것은 독성이 약하다. 또 독성이 없는 것도 공기중의 농도가 높아지면 산소 결핍에 의한 질식 을 일으키므로 통풍이 잘 안 되는 장소에서 사용할 때에 주의 해야 한다. 2.3 열역학적 성질 순수물질의 열역학적 성질 중 가장 중요하며 기본적인 성 질은 압력-체적-온도 관계이다. 냉동/공조기에는 증기압에 따라 저압, 중압, 고압 냉매가 쓰이며, 저압 냉매의 경우 R123 을 사용하고 중압 냉매의 경우 R134a 가 쓰이고 있으며, 고압냉매의 경우 기존냉매로는 R22, 대체냉매로는 R407C, R410A 가 쓰이고 있으며, 수송냉동의 경우 기존냉매로는 R502, 대체냉매로는 R404A 가 가장 많이 쓰이고 있다. 이에 본 장에서는 7 가지 기본 냉매의 열역학적 물성치 표와 몇몇 P-h 선도를 제시하였다. 그림 3~그림 8 은 기존냉매와 대체냉 매의 P-h 선도를 나타내고, 표 3~표 9 는 냉매의 포화 상태 에서 물성치를 나타낸 것이다. (5) 1) 온도와 압력, 비등점 및 임계온도 냉매에 따라서 같은 온도에서도 그 포화압력은 매우 다르 며, 포화압력에 로그를 취한 값과 온도의 역수는 근사적으로 직선 관계를 가진다. 압력이 표준대기압(101.325 kPa)일 때 의 포화온도를 비등점이라고 하며, 이 비등점은 냉매의 특성 을 나타내는 대표적인 수치로 다음과 같은 특성을 가진다. ① 비등점이 낮은 냉매는 압력이 높다. ② 비등점이 낮은 냉매는 일반적으로 압축기의 행정체적이 적다. 즉, 동일한 행정체적의 압축기에 대하여 냉동능력이 크다. ③ 비등점이 낮은 냉매는 일반적으로 저온용으로 적당하다. ④ 비등점이 낮은 냉매는 저압 및 고압 사이의 압축비가 적다. 임계온도란 포화액체와 포화기체가 공존하는 점에서의 온 도로, 이 온도 이상에서는 압축을 해도 응축이 일어나지 않으 며, 냉매의 경우 임계온도가 높을 수록 좋은데, 그 이유는 대개 임계온도가 높은 냉매일수록 성능계수가 좋기 때문이다. 2) 증발잠열 어떤 일정한 온도 하에서 냉매 1 kg 이 포화액체에서 포화 증기로 변할 때에 흡입하는 열량을 그 온도에서의 증발잠열이 라고 하며 단위는 kJ/kg 이다. 증발온도(중발압력)가 높아지 면 증발잠열은 감소하며 임계온도에서는 0 이 된다. 3) 비열비 비열비는 정압비열 CD 와 정적비열 Cv 의 비를 말하며 비열 비가 큰 냉매는 압축기 토출가스 온도가 높다. 4) 압축기 체적 용량 압축기 체적 용량은 압축기 흡입 단위 체적당 냉동 능력으 로 단위는 kJ/m2 이며, 냉동 사이클에서 매우 중요한 값이다. 기본적으로 이 값은 냉매의 비등점에 의하여 결정된다. 이 값 이 큰 냉매는 소형의 압축기에 사용할 수 있다. 예를 들어 R22 와 R410A 를 비교하면, R410A 용 압축기의 행정체적은 같은 온도조건에서 R22 용 압축기 행정체적의 60% 정도만 되면 동일한 냉동능력을 낼 수 있다. 5) 성능계수 성능계수는 사용하는 냉매에 따라 조금씩 다르지만, 동일한 온도 조건하에서는 냉매에 따라 큰 차이를 보이지 않는다. 표 10 은 동일한 증발 및 응축 온도에서 주요 냉매의 이론적 성능 을 비교한 것이다. (5) 2.4 R1234yf 냉매 R1234yf(2,3,3,3-tetrafluoropropene, CH2=CFCF3)는 HFO (hydrofluoro-olefin)계열의 냉매로서 지구온난화지수(global warming potential, GWP)가 매우 낮아 R134a 의 대체냉매 로서 주목받고 있다. R134a 는 지구온난화지수가 1430 으로 매우 높아, 유럽 연합은 2011 년부터 생산되는 신규 자동차의 공조기에 R134a 를 사용하지 못하게 강제 규정을 만들었으 며, 지구온난화지수가 150 이하인 냉매만을 사용해야 한다고 규정하였다. R1234yf 의 오존층 파괴지수(ozone depletion potential, ODP)는 0 이며, 지구온난화지수는 4 로서 R134a 에 비교해 매우 낮다. R1234yf 의 물리적 성질을 R134a 와 비교하여 표 11 에 나 타내었다. R1234yf 의 열역학적 물성은 R134a 와 유사하며, 포 화압력은 30°C 를 기준으로, 온도가 낮은 경우에는 R1234yf 가 R134a 에 비해 약간 크며, 온도가 높은 경우에는 R134a 의 포 화압력이 더 커진다. 따라서 R1234yf 가 압축기에서 낮은 압 축비로 효율 향상이 기대된다. R1234yf 는 불연성인 R134a 와 달리 가연성이 있으며, LFL (lower flammability lmit,% in air)는 6.2, UFL(upper flammability limit,% in air)는 12.3 이며, MIE(minimum Ignition energy, 최소점화에너지)는 5 000 - 10 000 MJ 로서 R152a 와 같은 가연성 냉매에 비해서 낮은 수준의 가연성을 가지는 것으로 알려져 있다. R1234yf 의 독성은 R134a 와 비슷한 수준이며, PAG(poly alkylene glycol) 또는 POE(polyolester) 윤활유, 물이 포 함된 상태에서도 열적으로 안정하다. 자동차 공조기에 사용되 고 있는 플라스틱과 폴리머와 의 물질적합성도 R134a 와 유사 한 것으로 알려져 있다. 냉방용량과 성능계수는 R134a 와 동 등한 수준이거나 약간 낮은 수준으로, 최소한의 시스템 최적 화를 통해 R134a 의 대체가 가능하다. | {}
f5ffc2ba-95dc-45bd-838e-305b9ee7d204 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-7 X-Axis: 엔 탈퍼 k/kg Y-Axis: edM Chart Type: line Red Line Blue Line Green Line Yellow Line item_01 4edM 640edM 450edM 460edM 그림 3 R123 의 P-h 선도 Chart Type: line 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 item_01 10 7 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 엔탈피, kJ/kg 그림 4 R134a 의 P-h 선도 | {}
8d8546c8-797c-46c9-842b-507eaae7a415 | 2권.pdf | 1.2-8 제 1 편 냉동장치 X-Axis: 엔 탄 kl Y-Axis: eDIM Chart Type: line R-22 T-O°C 20°C 40°C 50°C 60°C item_01 -22Dimensionless 20Dimensionless 15Dimensionless 10Dimensionless 5Dimensionless 0.2Dimensionless kJ/kg 그림 5 R22 의 P-h 선도 Chart Title: R-407C X-Axis: 엔 a kl/kg Y-Axis: BdM Chart Type: line Red line Blue line Green line item_01 4 0 0 그림 6 R407C 의 P-h 선도 | {}
5e786653-430e-40a6-85e8-0d078ad104f6 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-9 MPa Chart Type: bar 100 150 200 250 300 350 400 450 500 item_01 6.0kV/kg 6.0kV/kg 7.0kV/kg 8.0kV/kg 8.0kV/kg 9.0kV/kg 9.0kV/kg 10.0kV/kg 11.0kV/kg 그림 7 R502 의 P-h 선도 Chart Title: R-404A X-Axis: 엔 탈퍼, kW Y-Axis: EdM Chart Type: line R-404A R-358 item_01 0.6dB 0.0dB 그림 8 R404A 의 P-h 선도 | {}
7f63f17d-d9e6-4981-a15d-6e75f63c647c | 2권.pdf | 1.2-10 제 1 편 냉동장치 표 3 R123 의 열물성치 ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa ¦ 밀도 kg/m2 1,2488 1.6726 ¦ 체적 m2/kg 12.55 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 9.32 ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 9.32 ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ Cp/Cu 증기 1.134 1.136 1.144 1.149 ¦ 점성계수 �Pa · s ¦ 점성계수 �Pa · s ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 표면 장력 mN/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa ¦ 액체 ¦ 증기 0.04418 0.04194 299.0 0.03103 292.7 ¦ 액체 ¦ 중기 ¦ 액체 ¦ 증기 1.6734 1.6742 1.6751 ¦ 액체 ¦ 중기 ¦ Cp/Cu 증기 1.134 1.136 1.144 1.149 ¦ 액체 259.3 ¦ 중기 12.99 ¦ 액체 1.6670 58.3 ¦ 증기 ¦ 표면 장력 mN/m ¦ ¦ -30.00 ¦ 6.98 465.75 61.2 489.95 ¦ 1591.5 1 1 1 1 1 1 280.0 ¦ 1.8798 12.39 311.4 0.03424 305.2 0.03259 ¦ 175.47 65.9 0.819 0.823 ¦ 362.04 11.86 ¦ 0.9050 ¦ 1.6723 1.119 ¦ - 12.06 12.12 1.108 1.111 ¦ 0.611 0.807 0.811 0.815 ¦ 1.105 82.00 ¦ 884.0 253.53 262.21 264.41 239.5 ¦ 12.19 ¦ 65.3 64.7 ¦ - 1.084 1.092 1.095 1.099 1.102 13.78 13.92 ¦ 22.20 ¦ ¦ -20.00 ¦ 12.21 11.10 10.87 ¦ 1569.5 422.15 423.32 ¦ 1.1145 ¦ 183.38 ¦ 367.87 424.49 425.64 430.20 431.32 432.43 ¦ 0.9369 1.2361 1.2425 ¦ 1.6657 1.6709 1.6717 ¦ - 1.114 12.79 ¦ 0.629 60.1 ¦ 1.105 1.146 ¦ 755.0 - - ¦ - 12.85 12.92 ¦ 89.7 59.5 58.9 ¦ - 12.82 ¦ 20.93 ¦ ¦ -10.00 ¦ 20.41 ¦ 1 546.9 11.55 11.32 ¦ 0.69040 1,1974 ¦ 191.48 291.17 293.43 ¦ 373.77 10.65 249.2 ¦ 0.9683 10.42 10.20 90.00 ¦ 1.6610 ¦ - 12.66 12.72 ¦ 0.648 ¦ 1.104 8.88 ¦ 652.4 ¦ - 1.2168 ¦ 86.8 1.120 ¦ - ¦ 19.68 ¦ ¦ 0.00 54.00 ¦ 32.73 ¦ 1 523.8 1 ¦ 0.44453 ¦ 200.00 ¦ 369.75 ¦ 1.0000 67.6 ¦ 1.6581 68.2 ¦ 0.875 347.3 341.4 ¦ 0.667 0.768 9.10 ¦ 1.104 ¦ 569.6 1.1778 ¦ 一 ¦ 83.9 ¦ - ¦ 18.43 ¦ ¦ 2.00 0.06839 1.2926 ¦ 35.81 ¦ 1 519.1 364.5 ¦ 0.40879 ¦ 201.76 ¦ 380.95 ¦ 1.0064 ¦ 1.6577 ¦ 0.885 1.081 419.79 9.54 ¦ 0.670 418.61 0.787 13.51 9.76 13.64 ¦ 1.105 386.9 ¦ 555.0 ¦ - 1.2864 ¦ 83.3 ¦ - ¦ 18.19 1.125 63.6 63.0 ¦ ¦ 4.00 ¦ 39.12 ¦ 1 514.3 0.05180 ¦ 0.37644 ¦ 203.54 ¦ 382.16 0.791 ¦ 1.0129 ¦ 1.6573 268.81 ¦ 0.895 ¦ 0.674 ¦ 1.105 280.7 ¦ 541.0 ¦ - 257.85 415.02 1,1909 11.99 260.03 416.22 ¦ 82.7 60.00 ¦ - ¦ 17.94 ¦ ¦ 6.00 ¦ 42.67 ¦ 1 509.6 ¦ 0.34709 ¦ 205.34 ¦ 383.37 ¦ 1.0193 ¦ 1.6571 ¦ 0.905 ¦ 0.678 ¦ 1.105 ¦ 527.5 ¦ - ¦ 82.1 ¦ - ¦ 17.70 ¦ ¦ 8.00 ¦ 46.48 ¦ 1 504.8 ¦ 0.32045 ¦ 207.16 ¦ 384.58 ¦ 1.0258 ¦ 1.6568 ¦ 0.915 ¦ 0.682 ¦ 1.105 70.00 ¦ 514.5 ¦ - 0.783 ¦ 81.6 303.04 ¦ - ¦ 17.45 ¦ ¦ 10.00 ¦ 50.57 ¦ 1 500.0 ¦ 0.29622 ¦ 209.00 ¦ 385.79 ¦ 1.0323 ¦ 1.6567 ¦ 0.924 ¦ 0.686 ¦ 1.105 ¦ 502.0 ¦ - ¦ 81.0 286.24 ¦ - 270.16 ¦ 17.21 ¦ ¦ 12.00 ¦ 54.94 ¦ 1 495.2 1.2104 ¦ 0.27416 ¦ 210.86 266.60 0.04656 ¦ 387.00 ¦ 1.0389 ¦ 1.6566 ¦ 0.934 ¦ 0.689 ¦ 1.105 ¦ 489.9 ¦ - 420.97 0.828 ¦ 80.4 ¦ - ¦ 16.96 ¦ ¦ 14.00 62.00 1.2039 64.00 66.00 68.00 ¦ 59.61 ¦ 1 490.3 ¦ 0.25405 ¦ 212.74 ¦ 388..22 ¦ 1.0454 1.2233 1.2297 ¦ 1.6565 298.0 1.6685 1.6701 ¦ 0.943 1.105 ¦ 0.693 ¦ 1.106 275.2 ¦ 478.3 ¦ 一 78.00 ¦ 79.8 ¦ - ¦ 16.72 ¦ ¦ 16.00 ¦ 64.59 426.80 ¦ 1 485.5 1 ¦ 0.23569 ¦ 214.64 ¦ 389.43 ¦ 1.0520 ¦ 1.6565 1.6677 ¦ 0.952 9.98 ¦ 0.697 ¦ 1.106 ¦ 467.1 ¦ - ¦ 79.2 13.23 13.37 ¦ - ¦ 16.48 357.94 1 377.82 ¦ ¦ 18.00 ¦ 69.90 1 358.8 1 353.1 ¦ 1 480.5 ¦ 0.21890 1.2614 1.2677 ¦ 216.55 ¦ 390.65 ¦ 1.0586 ¦ 1.6565 ¦ 0.961 412.61 ¦ 0.701 ¦ 1.106 ¦ 456.3 ¦ - ¦ 78.7 ¦ - ¦ 16.24 1 ¦ ¦ 20.00 ¦ 75.55 ¦ 1 475.6 1 329.6 286.65 ¦ 0.20354 0.03983 14.05 1.2740 14.19 ¦ 218.49 66.5 1.122 ¦ 391.87 413.82 ¦ 1.0652 1.126 ¦ 1.6566 ¦ 0.970 ¦ 0.704 1.1843 ¦ 1.107 1 323.6 1.139 ¦ 445.8 12.52 12.59 0.03599 ¦ - 255.69 61.8 ¦ 78.1 ¦ 9.81 12.41 ¦ 16.00 ¦ ¦ 22.00 ¦ 81.57 ¦ 1 470.6 0.03786 0.02955 288.91 ¦ 0.18946 8.67 1.2802 ¦ 220.44 1.6759 1.125 1.6768 - ¦ 393.09 1.127 0.832 ¦ 1.0718 1.128 596.28 0.837 ¦ 1.6568 ¦ 0.978 ¦ 0.708 ¦ 1.107 14.33 ¦ 435.7 ¦ - ¦ 77.5 ¦ 9.95 ¦ 15.76 ¦ ¦ 24.00 80.00 0.02685 ¦ 87.96 ¦ 1 465.7 ¦ 0.17654 279.92 8.45 ¦ 222.40 417.41 1,6776 ¦ 394.31 ¦ 1.0784 1.130 1.132 ¦ 1.6569 ¦ 0.986 286.4 ¦ 0.712 ¦ 1.107 ¦ 426.0 ¦ - 76.9 60.7 ¦ 1 335.5 ¦ 10.08 264.5 72.00 ¦ 15.52 ¦ ¦ 26.00 ¦ 94.73 ¦ 1 460.6 ¦ 0.16467 282.16 433.54 ¦ 224.39 398.51 ¦ 395.54 427.94 ¦ 1.0850 ¦ 1.6572 ¦ 0.994 ¦ 0.716 ¦ 1.108 ¦ 416.5 - ¦ ¦ 76.3 ¦ 10.22 74.00 ¦ 15.28 240.07 254.2 ¦ ¦ 27.84b ¦ 101.33 515.08 ¦ 1 456.0 370.2 ¦ 0.15460 ¦ 226.22 420.05 84.00 ¦ 396.66 ¦ 1.0912 ¦ 1.6574 ¦ 1.001 ¦ 0.719 0.772 0.775 ¦ 1.108 ¦ 408.1 - ¦ 75.8 541.16 ¦ ¦ 10.35 76.00 ¦ 15.06 320.57 338.87 ¦ ¦ 30.00 ¦ 109.52 568.22 ¦ 1 450.5 1 375.8 1 ¦ 0.14371 ¦ 228.40 ¦ 397.98 ¦ 1.0983 ¦ 1.6577 317.5 ¦ 1.009 ¦ 0.723 ¦ 1.109 ¦ 398.5 - 1.117 ¦ 75.2 86.00 ¦ 442.46 ¦ 10.49 1 ¦ 14.80 ¦ ¦ 32.00 1,130 ¦ 117.57 ¦ 1 445.4 286.4 0.02816 ¦ 0.13445 12.26 12.32 ¦ 230.42 ¦ 399.21 ¦ 1.1050 269.8 ¦ 1,6581 ¦ 1.016 ¦ 0.727 ¦ 1.109 1,2551 ¦ 389.9 ¦ - 74.6 88.00 ¦ ¦ 10.63 8.24 ¦ 14.57 ¦ ¦ 34.00 ¦ 126.07 ¦ 1 440.2 ¦ 0.12590 ¦ 232.46 ¦ 400.43 12.68 ¦ 1.1116 ¦ 1.6585 271.02 ¦ 1.023 ¦ 0.731 0.802 284.40 429.08 ¦ 1.110 1.156 - ¦ 381.6 ¦ - 0.05469 ¦ 74.0 ¦ 10.77 ¦ 14.33 ¦ ¦ 36.00 12.46 ¦ 135.04 277.69 ¦ 1 435.1 ¦ 0.11800 0.795 0.798 ¦ 234.52 ¦ 401.65 12.27 ¦ 1.1183 0.04910 ¦ 1.6589 273.24 275.46 ¦ 1.029 ¦ 0.734 ¦ 1.111 ¦ 373.6 ¦ - 62.4 ¦ 73.4 ¦ 10.90 ¦ 14.10 ¦ ¦ 38.00 ¦ 144.51 ¦ 1 429.9 ¦ 0.11070 11.92 ¦ 236.59 ¦ 402.88 ¦ 1.1249 ¦ 1.6594 ¦ 1.035 ¦ 0.738 ¦ 1.111 ¦ 365.7 ¦ - 67.0 ¦ 72.9 ¦ 11.04 ¦ 13.86 ¦ ¦ 40.00 ¦ 154.48 625.37 ¦ 1 424.6 ¦ 0.10394 ¦ 238.67 ¦ 404.10 ¦ 1.1316 ¦ 1.6598 1.6784 ¦ 1.041 292.1 1.133 ¦ 0.742 ¦ 1.112 ¦ 358.1 ¦ - ¦ 72.3 ¦ 11.18 ¦ 13.63 ¦ ¦ 42.00 12.00 ¦ 164.98 ¦ 1 419.4 ¦ 0.09768 12.24 ¦ 240.67 ¦ 405.32 ¦ 1.1382 ¦ 1.6604 ¦ 1.047 ¦ 0.745 ¦ 1.113 ¦ 350.7 - ¦ ¦ 71.7 ¦ 11.32 1.118 310.2 ¦ 13.39 ¦ ¦ 44.00 12.14 ¦ 176.03 ¦ 1 414.0 ¦ 0.09186 12.01 56.00 ¦ 242.86 ¦ 406.54 ¦ 1.1448 ¦ 1.6609 ¦ 1.052 ¦ 0.749 ¦ 1.114 254.78 ¦ 343.5 - 1.6641 1.076 ¦ 71.1 ¦ ¦ 11.45 1.119 304.1 ¦ 13.16 ¦ ¦ 46.00 48.00 0.06461 0.06108 ¦ 187.64 1.153 ¦ 1 408.7 1 403.3 ¦ 0.08647 1.6648 11.78 58.00 ¦ 244.97 1.141 ¦ 407.76 ¦ 1.1514 ¦ 1.6615 ¦ 1.058 14.46 ¦ 0.753 ¦ 1.115 ¦ 336.5 - ¦ - ¦ 70.5 ¦ 11.59 11.73 1 381.4 ¦ 12.93 1270 12.47 ¦ ¦ 50.00 52.00 0.05778 ¦ 199.83 212.61 226.02 ¦ 1 397.9 1 392.4 1.6662 1.088 0.779 1.123 ¦ 0.08145 0.07678 0.07244 1.6655 64.1 ¦ 247.10 249.23 251.37 12.96 244.3 ¦ 408.97 410.19 411.40 ¦ 1.1580 1.1646 1.1712 ¦ 1.6621 1.6627 1.6634 1.6693 ¦ 1.063 1.067 1.072 13.10 ¦ 0.757 0.760 0.764 ¦ 1.116 1.117 316.6 ¦ 329.7 323.0 11.72 11.79 ¦ 69.9 69.4 68.8 ¦ 11.86 1.122 ¦ ¦ ¦ b = 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
8b85a2d0-06a1-406e-996f-ed7a07aeb542 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-11 표 4 R22 의 열물성치 ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa 84.6 ¦ 밀도 kg/m2 1.0923 1.1088 1,7151 ¦ 체적 m2/kg 10.11 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg . K) 11.18 30.00 ¦ 엔트로피 kJ(kg . K) 11.18 30.00 ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ Cp/Cu 1.330 1.370 1.380 1.440 ¦ 점성계수 �Pa · S 151.7 ¦ 점성계수 �Pa · S 151.7 ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 표면 장력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa 84.6 ¦ 액체 ¦ 증기 0.01767 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ 액체 1.302 ¦ 증기 ¦ 증기 1.454 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ 액체 1.7333 1,7306 80.6 ¦ 증기 ¦ mN/m ¦ ¦ -70.00 ¦ 20.44 131.4 1 192.4 ¦ 1 491.1 1 170.7 255.7 1 162.5 1 154.2 1 145.7 1 137.1 1 128.4 ¦ 0.94476 0.01864 ¦ 122.36 0.919 0.935 ¦ 373.68 413.93 ¦ 0.6738 ¦ 1.9109 1,7126 1.7101 1,282 1.7075 ¦ 1.072 12.20 12.28 1,246 1.254 1.263 1.272 ¦ 0.544 0.889 0.904 ¦ 1,231 214.31 216.74 219.18 0.875 ¦ ¦ 12.36 ¦ 128.0 ¦ 1.195 1.208 1.215 1.223 1,230 11.30 ¦ 23.10 ¦ ¦ -60.00 16.00 ¦ 37.47 - ¦ 1 463.6 411.93 ¦ 0.53734 ¦ 133.11 ¦ 378.58 412.46 412.98 415.54 ¦ 0.7253 1.1006 ¦ 1.8770 1,7202 1.7177 ¦ 1.076 ¦ 0.563 0.952 ¦ 1,231 1,426 ¦ - 148.5 145.4 ¦ - 410.21 - - ¦ 123.1 82.2 ¦ 5.61 10.47 ¦ 21.39 ¦ ¦ -50.00 ¦ 64.49 - ¦ 1 435.5 - ¦ 0.32405 1.0422 ¦ 143.91 249.71 ¦ 383.39 - ¦ 0.7748 - - 40.00 ¦ 1.8480 - ¦ 1.083 - - ¦ 0.584 81.4 ¦ 1.233 - ¦ - ¦ - 1.0673 ¦ 118.4 254.0 ¦ 6.31 10.59 ¦ 19.70 ¦ ¦ -48.00 4.00 ¦ 71.40 ¦ 1 429.8 239.7 ¦ 0.29469 ¦ 146.08 ¦ 384.35 ¦ 0.7844 93.6 ¦ 1.8427 ¦ 1.085 1.183 210.0 ¦ 0.589 0.762 1 ¦ 1.233 11.42 11.54 ¦ - ¦ - ¦ 117.5 ¦ 6.44 ¦ 19.37 ¦ ¦ -46.00 0.03906 1.1667 1.6973 ¦ 78.90 ¦ 1 424.1 232.4 ¦ 0.26849 ¦ 148.25 ¦ 385.29 ¦ 0.7940 ¦ 1.8376 ¦ 1.087 1.189 ¦ 0.594 26.00 ¦ 1.234 ¦ - 0.04152 201.2 ¦ - 1.0254 1.1584 0.01507 ¦ 116.5 ¦ 6.58 32.00 ¦ 19.04 87.8 87.0 ¦ ¦ -44.00 ¦ 87.00 ¦ 1 418.4 0.03079 ¦ 0.24507 0.02906 ¦ 150.43 ¦ 386.23 0.825 0.837 ¦ 0.8035 ¦ 1.8326 221.63 ¦ 1.089 410.80 11.06 28.00 ¦ 0.598 ¦ 1.235 ¦ - 176.6 ¦ - 209.49 407.67 1.0338 12.12 211.89 408.33 12.44 ¦ 115.6 ¦ 6.71 ¦ 18.70 ¦ ¦ -42.00 ¦ 95.75 ¦ 1 412.6 ¦ 0.22410 ¦ 152.61 ¦ 387.17 ¦ 0.8130 ¦ 1.8277 ¦ 1.091 ¦ 0.603 ¦ 1.236 ¦ - ¦ - ¦ 114.7 12.00 ¦ 6.85 ¦ 18.37 ¦ ¦ -48.80b ¦ 101.32 ¦ 1 409.1 ¦ 0.21256 ¦ 153.93 ¦ 387.72 ¦ 0.8186 ¦ 1.8249 ¦ 1.092 ¦ 0.606 ¦ 1.237 20.00 ¦ - ¦ - ¦ 114.1 766.98 ¦ 6.93 ¦ 18.18 ¦ ¦ -40.00 ¦ 105.18 234.14 ¦ 1 406.8 ¦ 0.20526 ¦ 154.80 ¦ 388.09 ¦ 0.8224 ¦ 1.8230 ¦ 1.093 ¦ 0.608 ¦ 1.237 ¦ - ¦ - 0.813 ¦ 113.8 641.09 681.19 723.14 ¦ 6.98 ¦ 18.05 ¦ ¦ -38.00 ¦ 115.33 247.06 ¦ 1 401.0 ¦ 0.18832 ¦ 156.99 0.02744 ¦ 389.01 10.00 89.5 ¦ 0.8317 ¦ 1.8184 ¦ 1.096 ¦ 0.614 ¦ 12.39 ¦ - ¦ 411.38 ¦ 112.9 ¦ 7.11 ¦ 17.72 ¦ ¦ -36.00 1.323 1.0506 14.00 ¦ 126.23 ¦ 1 395.1 1.0590 ¦ 0.17306 ¦ 159.19 1 ¦ 389.93 ¦ 0.8410 1.0756 1.0840 ¦ 1.8140 192.6 1.7254 1.7228 ¦ 1.098 ¦ 0.619 ¦ 1,240 172.8 ¦ - ¦ - 0.970 ¦ 112.0 ¦ 7.24 ¦ 17.39 ¦ ¦ -34.00 ¦ 137.93 413.46 ¦ 1 389.2 ¦ 0.15927 ¦ 161.40 ¦ 390.84 ¦ 0.8502 ¦ 1.8096 ¦ 1.101 1.238 ¦ 0.624 ¦ 1.242 ¦ - ¦ ¦ 111.1 10.71 10.82 - ¦ 7.37 18.00 ¦ 17.07 860.56 910.41 ¦ ¦ -32.00 ¦ 150.45 1 1 225.0 1 217.6 ¦ 1 383.3 1 534.1 ¦ 0.14680 1,1336 ¦ 163.61 ¦ 391.74 ¦ 0.8594 ¦ 1.8054 ¦ 1.104 406.30 ¦ 0.630 ¦ 1.243 ¦ - ¦ ¦ 110.1 10.94 ¦ 7.50 ¦ 16.74 ¦ ¦ -30.00 ¦ 163.84 ¦ 1 377.3 1 194.6 ¦ 0.13551 0.02451 0.02319 1.1419 ¦ 165.82 91.1 ¦ 392.63 406.99 ¦ 0.8685 ¦ 1.8013 ¦ 1.107 ¦ 0.636 ¦ 1.245 1 186.8 1.391 ¦ - ¦ - 85.4 ¦ 109.2 ¦ 7.63 0.782 9.99 ¦ 16.42 ¦ ¦ -28.00 ¦ 178.15 ¦ 1 371.3 0.02194 0.01675 244.44 415.18 ¦ 0.12525 11.66 ¦ 168.04 1.7050 - 1.7024 1.313 ¦ 393.52 1.325 ¦ 0.8776 1.345 1.353 1 0.989 1.338 ¦ 1,7973 ¦ 1.110 ¦ 0.642 ¦ 1.247 ¦ - - ¦ - ¦ 108.4 ¦ 7.76 ¦ 16.10 ¦ ¦ -26.00 ¦ 193.40 ¦ 1 365.2 0.02077 ¦ 0.11593 ¦ 170.27 408.97 409.60 ¦ 394.39 ¦ 0.8866 1.361 1.009 ¦ 1,7934 ¦ 1.114 184.4 ¦ 0.648 ¦ 1,249 ¦ - ¦ - 83.8 ¦ 107.5 1 202.4 ¦ 7.89 22.00 ¦ 15.77 ¦ ¦ -24.00 ¦ 209.65 ¦ 1 359.1 ¦ 0.10744 236.69 ¦ 172.51 962.36 ¦ 395.26 ¦ 0.8955 ¦ 1,7896 ¦ 1.117 ¦ 0.654 ¦ 1.252 ¦ - ¦ - 1 83.0 ¦ 106.6 1.7415 ¦ 8.02 165.4 24.00 ¦ 566.22 161.9 ¦ ¦ -22.00 ¦ 226.93 ¦ 1 352.9 1 1 415.87 ¦ 0.09970 ¦ 174.75 1 016.5 ¦ 396.12 ¦ 0.9044 ¦ 1.7859 ¦ 1.121 ¦ 0.660 0.772 ¦ 1.254 ¦ - ¦ - 34.00 1 321.5 ¦ 105.7 ¦ 8.14 ¦ - 812.77 ¦ ¦ -20.00 ¦ 245.29 ¦ 1 346.8 1 246.9 ¦ 0.09262 ¦ 177.00 ¦ 396.97 ¦ 0.9133 ¦ 1.7822 158.4 178.8 ¦ 1.125 ¦ 0.667 ¦ 1.257 1.316 ¦ 260.1 ¦ - 36.00 1 389.8 ¦ 104.8 072.8 1.1501 ¦ 8.27 1 ¦ - 460.6 ¦ ¦ -18.00 ¦ 264.77 90.3 ¦ 1 340.5 0.01589 ¦ 0.08615 12.52 0.02593 - ¦ 179.26 ¦ 397.81 ¦ 0.9222 ¦ 1.7787 ¦ 1.129 ¦ 0.674 ¦ 1.260 1.1171 1.1254 142.3 ¦ 254.7 ¦ 11.08 38.00 ¦ 103.9 ¦ 8.40 - 1.6999 - ¦ - ¦ ¦ -16.00 ¦ 285.42 ¦ 1 334.2 ¦ 0.08023 169.1 0.01968 ¦ 181.53 ¦ 398.64 10.23 10.35 - ¦ 0.9309 ¦ 1.7752 224.10 ¦ 1.133 ¦ 0.681 0.862 239.25 414.37 ¦ 1.263 139.3 ¦ 249.4 ¦ 11.16 0.03265 ¦ 103.1 ¦ 8.52 ¦ - 1.413 ¦ ¦ -14.00 - - ¦ 307.28 231.60 ¦ 1 327.9 ¦ 0.07479 0.849 ¦ 183.81 ¦ 399.46 9.87 ¦ 0.9397 ¦ 1.7719 226.59 229.09 ¦ 1.137 ¦ 0.688 241.84 414.79 ¦ 1,266 ¦ 244.2 ¦ 11.24 86.2 ¦ 102.2 ¦ 8.64 ¦ ¦ ¦ -12.00 ¦ 330.40 ¦ 1 321.5 ¦ 0.06979 12.04 ¦ 186.09 ¦ 400.27 ¦ 0.9484 ¦ 1,7686 ¦ 1.141 ¦ 0.695 ¦ 1.269 ¦ 239.1 ¦ 11.32 92.8 ¦ 101.3 ¦ 8.77 ¦ ¦ ¦ -10.00 ¦ 354.82 ¦ 1 315.0 ¦ 0.06520 ¦ 188.38 ¦ 401.07 ¦ 0.9571 ¦ 1.7653 ¦ 1.146 188.5 ¦ 0.703 ¦ 1.273 ¦ 234.1 ¦ 11.40 92.0 ¦ 100.4 ¦ 8.89 ¦ - 1.292 ¦ ¦ -8.00 ¦ 380.59 ¦ 1 308.5 ¦ 0.06096 ¦ 190.69 - ¦ 401.85 ¦ 0.9657 ¦ 1.7621 ¦ 1.151 1.156 ¦ 0.710 ¦ 1,277 ¦ 229.1 ¦ 11.48 94.5 ¦ 99.6 ¦ 9.02 9.63 ¦ - ¦ ¦ -6.00 9.75 ¦ 407.75 ¦ 1 301.9 ¦ 0.05706 6.00 ¦ 193.00 180.5 ¦ 402.63 ¦ 0.9743 ¦ 1.7590 ¦ ¦ 0.718 ¦ 1,281 ¦ 224.2 11.56 11.96 ¦ ¦ 98.7 ¦ 9.14 1.305 207.10 196.9 ¦ - ¦ ¦ -4.00 -2.00 0.03676 1.470 ¦ 436.36 466.46 ¦ 1 295.3 1 288.6 ¦ 0.05345 0.05012 8.00 ¦ 195.32 197.66 1.402 ¦ 403.39 ¦ 0.9829 0.9915 ¦ 1,7560 1.7530 ¦ 1.161 1.166 11.78 ¦ 0.727 0.735 ¦ 1.285 1.337 ¦ 219.4 ¦ 11.64 ¦ 97.9 602.79 ¦ 9.26 9.38 1 261.1 1.310 1 ¦ - - ¦ ¦ 0.00 2.00 0.03463 1,486 ¦ 498.11 531.34 ¦ 1 281.8 1 275.0 1 268.1 1.7360 1.202 0.792 0.802 ¦ 0.04703 0.04417 1.7387 88.7 ¦ 200.00 202.35 204.72 1,7280 155.0 ¦ 404.14 404.87 405.59 ¦ 1.0000 1.0085 1.0170 ¦ 1.7500 1,7471 1,7443 ¦ 1.171 1.177 ¦ 0.744 0.753 ¦ 1.289 1.294 1.299 205.6 ¦ 214.7 210.1 11.80 11.88 ¦ 11.72 ¦ 97.0 96.2 9.50 95.3 ¦ ¦ ¦ c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
30a70446-0886-4f34-9fc5-7bf6e4580c29 | 2권.pdf | 1.2-12 제 1 편 냉동장치 표 5 R134a 의 열물성치 ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa ¦ 밀도 kg/m3 1.7094 ¦ 체적 m2/kg 14.56 277.86 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg ·K) ¦ 엔트로피 kJ(kg ·K) ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ Cp/Cu 증기 1.251 1.295 1,306 1.318 1,395 ¦ 점성계수 �Pa · S ¦ 점성계수 �Pa · S ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 표면 장력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa ¦ 액체 ¦ 중기 0.01890 0.01353 0.01280 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ 액체 ¦ 증기 1.7086 1.7078 1.7070 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ Cp/Cu 증기 1.251 1.295 1,306 1.318 1,395 ¦ 액체 174.0 ¦ 증기 ¦ 액체 1.7142 ¦ 증기 ¦ mN/m ¦ ¦ -50.00 ¦ 29.48 252.7 317.7 ¦ 1 443.1 414.94 1 102.0 1 092.6 082.8 073.0 1 062.8 1.2752 ¦ 0.60560 0.01430 ¦ 136.21 1,218 1.241 ¦ 367.83 ¦ 0.7432 1.2279 1.2373 ¦ 1.7812 1,569 ¦ 1.229 12.48 12.60 1.513 ¦ 0.712 1,156 1,175 1,196 ¦ 1.146 247.47 52.00 ¦ 594.3 ¦ 8.79 12.72 12.84 ¦ 116.5 77.7 76.8 ¦ 7.12 1.438 1.457 1.467 1.478 1,489 16.84 ¦ 19.28 ¦ ¦ -40.00 36.00 ¦ 51.22 7.05 ¦ 141.8 ¦ 0.36095 ¦ 148.57 ¦ 374.16 421.28 422.09 425.03 425.68 425.29 ¦ 0.7973 1.1997 1.2091 1.2185 1.2657 ¦ 1,7649 1.7101 ¦ 1.243 1,525 1,539 70.4 13.99 69.5 14.16 ¦ 0.740 68.5 ¦ 1.148 1.360 1.226 1.377 ¦ 502.2 153.8 149.9 ¦ 9.20 ¦ 111.9 67.5 ¦ 8.19 15.19 ¦ 17.66 ¦ ¦ -30.00 ¦ 84.36 ¦ 1 385.9 7.84 7.57 ¦ 0.22596 ¦ 161.10 ¦ 380.45 6.78 ¦ 0.8498 6.27 6.01 ¦ 1.7519 ¦ 1.260 13.67 13.83 ¦ 0.771 ¦ 1.152 ¦ 430.4 ¦ 9.62 1.1715 ¦ 107.3 ¦ 9.16 ¦ 16.13 ¦ ¦ -28.00 24.00 ¦ 92.68 ¦ 1 380.0 1 179.3 ¦ 0.20682 ¦ 163.62 ¦ 381.70 ¦ 0.8601 81.4 ¦ 1.7497 ¦ 1.264 146.5 ¦ 0.778 1.006 1 ¦ 1.153 4.76 ¦ 418.0 1.1149 ¦ 9.71 ¦ 106.3 ¦ 9.35 ¦ 15.83 8.38 ¦ ¦ -26.07b 0.03003 ¦ 101.32 ¦ 1 374.3 ¦ 0.19016 ¦ 166.07 ¦ 382.90 ¦ 0.8701 ¦ 1.7476 ¦ 1.268 1.429 417.78 ¦ 0.784 416.85 16.10 16.34 5.51 16.59 5.26 ¦ 1.154 ¦ 406.4 0.03189 ¦ 9.79 ¦ 105.4 ¦ 9.52 5.01 ¦ 15.54 74.1 ¦ ¦ -26.00 ¦ 101.64 ¦ 1 374.1 0.02374 ¦ 0.18961 ¦ 166.16 ¦ 382.94 1.088 ¦ 0.8704 ¦ 1,7476 ¦ 1.268 418.69 419.58 420.44 ¦ 0.785 ¦ 1.154 191.4 ¦ 406.0 ¦ 9.79 238.77 413.95 1.1338 241.65 ¦ 105.4 30.00 ¦ 9.53 ¦ 15.53 ¦ ¦ -24.00 ¦ 111.27 ¦ 1 368.2 ¦ 0.17410 ¦ 168.70 ¦ 384.19 ¦ 0.8806 ¦ 1,7455 ¦ 1.273 ¦ 0.791 ¦ 1.155 ¦ 394.6 ¦ 9.88 ¦ 104.5 32.00 ¦ 9.71 7.31 ¦ 15.23 ¦ ¦ -22.00 ¦ 121.60 6.52 ¦ 1 362.2 ¦ 0.16010 ¦ 171.26 ¦ 385.43 ¦ 0.8908 ¦ 1.7436 ¦ 1,277 ¦ 0.798 ¦ 1,156 40.00 ¦ 383.6 ¦ 9.96 1.058 ¦ 103.6 815.30 ¦ 9.89 ¦ 14.93 ¦ ¦ -20.00 ¦ 132.68 ¦ 1 356.2 ¦ 0.14744 ¦ 173.82 ¦ 386.66 ¦ 0.9009 ¦ 1.7417 ¦ 1.282 ¦ 0.805 ¦ 1,157 ¦ 373.1 ¦ 10.05 1.073 ¦ 102.6 770.08 ¦ 10.07 726.76 ¦ 14.63 ¦ ¦ -18.00 ¦ 144.54 284.25 ¦ 1 350.2 ¦ 0.13597 ¦ 176.39 253.37 ¦ 387.89 ¦ 0.9110 ¦ 1.7399 1.7129 ¦ 1,286 ¦ 0.812 ¦ 1.159 ¦ 363.0 ¦ 10.14 ¦ 101.7 ¦ 10.24 186.9 ¦ 14.33 ¦ ¦ -16.00 205.5 1.1432 1,244 200.7 1.1527 34.00 38.00 ¦ 157.21 ¦ 1 344.1 1.1621 ¦ 0.12556 ¦ 178.97 1 ¦ 389.11 ¦ 0.9211 1,1809 1.1903 ¦ 1,7383 1.7108 ¦ 1.291 ¦ 0.820 ¦ 1.160 ¦ 353.3 ¦ 10.22 ¦ 100.8 ¦ 10.42 ¦ 14.04 ¦ ¦ -14.00 ¦ 170.74 422.88 ¦ 1 338.0 ¦ 0.11610 ¦ 181.56 50.00 ¦ 390.33 ¦ 0.9311 ¦ 1,7367 1.7135 ¦ 1,296 1.500 ¦ 0.827 ¦ 1.162 ¦ 344.0 48.00 ¦ 10.31 ¦ 99.9 15.86 ¦ 10.59 ¦ 13.74 963.01 1 016.5 ¦ ¦ -12.00 ¦ 185.16 1 171.3 1 163.2 1 154.9 ¦ 1 331.8 ¦ 0.10749 1.2468 ¦ 184.16 244.55 ¦ 391.55 ¦ 0.9410 ¦ 1,7351 ¦ 1.301 411.93 ¦ 0.835 ¦ 1.164 ¦ 335.0 ¦ 10.40 ¦ 99.0 5.76 ¦ 10.76 ¦ 14.45 ¦ ¦ -10.00 ¦ 200.52 ¦ 1 325.6 1 129.2 0.01786 ¦ 0.09963 265.42 1.2562 17.36 ¦ 186.78 233.05 79.6 78.7 1,585 ¦ 392.75 412.95 ¦ 0.9509 1.259 ¦ 1.7337 ¦ 1.306 ¦ 0,842 ¦ 1.166 120.3 ¦ 326.3 13.52 0.01598 ¦ 10.49 235.90 72.2 ¦ 98.0 ¦ 10.93 14.35 ¦ 13.16 ¦ ¦ -8.00 ¦ 216.84 ¦ 1 319.3 0.01689 281.04 ¦ 0.09246 268.49 1.7061 4.52 ¦ 189.40 1.602 1,7051 1.621 146.1 ¦ 393.95 1,293 1.641 ¦ 0.9608 1,238 1.267 1,276 1.322 ¦ 1.7323 ¦ 1.312 ¦ 0.850 ¦ 1.168 16.63 ¦ 318.0 10.58 71.3 ¦ ¦ 97.1 ¦ 11.10 137.9 ¦ 12.87 ¦ ¦ -6.00 ¦ 234.18 ¦ 1 313.0 ¦ 0.08591 4.28 ¦ 192.03 415.90 1,7041 ¦ 395.15 ¦ 0.9707 1.285 ¦ 1.7310 182.5 178.2 ¦ 1.317 196.0 ¦ 0.858 ¦ 1.170 ¦ 309.9 10.67 ¦ 96.2 ¦ 1 ¦ 11.28 ¦ 12.58 ¦ ¦ -4.00 ¦ 252.57 ¦ 1 306.6 194.9 ¦ 0.07991 271.59 ¦ 194.68 1 072.1 ¦ 396.33 423.63 ¦ 0.9805 ¦ 1.7297 ¦ 1.323 ¦ 0.866 ¦ 1.172 ¦ 302.2 10.76 1 ¦ ¦ 95.3 1.7162 ¦ 11.45 44.00 169.8 ¦ 12.29 645.66 ¦ ¦ -2.00 ¦ 272.06 1 385.2 ¦ 1 300.2 1 187.2 ¦ 0.07440 ¦ 197.33 1 130.0 ¦ 397.51 1.1244 ¦ 0.9903 ¦ 1.6285 ¦ 1,329 ¦ 0.875 1.018 1.031 ¦ 1.175 ¦ 294.7 10.85 ¦ 94.3 17.10 54.00 1 455.3 1 ¦ 46.00 ¦ 11.62 ¦ 12.00 862.50 911.72 1 ¦ ¦ 0.00 ¦ 292.69 ¦ 1 293.7 1 ¦ 0.06935 ¦ 200.00 ¦ 398.68 ¦ 1.0000 ¦ 1.7274 165.7 ¦ 1,335 ¦ 0.883 ¦ 1.178 ¦ 287.4 10.94 1,553 ¦ 93.4 56.00 528.0 1 ¦ 1 ¦ 11.79 1 111.3 ¦ 11.71 1 603.3 ¦ ¦ 2.00 ¦ 314.50 ¦ 1 287.1 0.01212 ¦ 0.06470 0.02116 12.97 0.01999 13.10 ¦ 202.68 ¦ 399.84 ¦ 1.0097 ¦ 1,7263 ¦ 1,341 ¦ 0.892 ¦ 1,180 ¦ 280.4 11.03 11.13 ¦ 92.5 58.00 ¦ ¦ 11.96 ¦ 11.43 ¦ ¦ 4.00 ¦ 337.55 ¦ 1 280.5 ¦ 0.06042 ¦ 205.37 ¦ 401.00 14.76 14.97 ¦ 1.0194 ¦ 1.7252 ¦ 1,347 42.00 ¦ 0.901 1,138 424.35 ¦ 1,183 1.416 142.3 ¦ 273.6 ¦ 91.6 0.02667 0.02516 ¦ ¦ 12.13 0.01511 ¦ 11.14 1.345 ¦ ¦ 6.00 13.24 13.38 ¦ 361.86 ¦ 1 273.8 ¦ 0.05648 1.104 1.120 ¦ 208.08 ¦ 402.14 14.15 14.33 ¦ 1.0291 0.02241 ¦ 1.7242 250.41 256.35 259.35 262.38 ¦ 1.353 ¦ 0.910 ¦ 1.187 ¦ 267.0 ¦ 11.22 73.1 ¦ 90.7 ¦ 12.31 ¦ 10.86 274.71 ¦ ¦ 8.00 ¦ 387.49 ¦ 1 267.0 ¦ 0.05284 ¦ 210.80 12.36 ¦ 403.27 ¦ 1.0387 ¦ 1.7233 ¦ 1.360 ¦ 0.920 ¦ 1.190 ¦ 260.6 11.32 ¦ 89.7 80.5 ¦ ¦ 12.48 ¦ 10.58 ¦ ¦ 10.00 ¦ 414.49 ¦ 1 260.2 ¦ 0.04948 ¦ 213.53 ¦ 404.40 ¦ 1.0483 ¦ 1.7224 ¦ 1.367 ¦ 0.930 ¦ 1.193 ¦ 254.3 ¦ 11.42 88.8 ¦ ¦ 12.66 ¦ 10.30 ¦ ¦ 12.00 13.76 ¦ 442.89 ¦ 1 253.3 ¦ 0.04636 ¦ 216.27 8.65 ¦ 405.51 ¦ 1.0569 ¦ 1.7215 ¦ 1.374 ¦ 0.939 ¦ 1.197 248.3 ¦ 11.52 ¦ 82.4 ¦ 87.6 ¦ 12.84 215.4 ¦ 10.02 ¦ ¦ 14.00 13.96 ¦ 472.76 ¦ 1 246.3 ¦ 0.04348 26.00 ¦ 219.03 ¦ 406.61 ¦ 1.0674 ¦ 1.7207 ¦ 1.381 12.25 ¦ 0.950 ¦ 1.201 ¦ 242.5 11.62 1.420 12.14 ¦ 87.0 ¦ ¦ 13.02 1 210.1 1,226 210.4 ¦ 9.74 9.47 ¦ ¦ 16.00 18.00 0.02829 ¦ 504.13 ¦ 1 239.3 ¦ 0.04081 8.11 28.00 ¦ 221.80 1.331 ¦ 407.70 ¦ 1.0770 ¦ 1.7199 ¦ 1,388 1,396 ¦ 0.960 ¦ 1,206 ¦ 236.8 11.72 ¦ ¦ 86.9 685.31 ¦ 13.20 13.39 1 202.6 1,231 1 190.1 ¦ 9.19 8.92 ¦ ¦ 20.00 22.00 ¦ 537.06 571.59 607.77 ¦ 1 232.1 1 224.9 1 217.5 1.7149 1.447 1.044 75.0 ¦ 0.03833 0.03603 0.03388 1.7155 75.9 ¦ 224.59 227.40 230.21 161.7 157.7 ¦ 408.78 409.84 410.89 ¦ 1.0865 1.0960 1.1055 ¦ 1.7191 1,7183 1,7176 1.7169 1.7122 1.7115 ¦ 1.404 1.412 15.41 15.64 ¦ 0.971 0.982 0.994 ¦ 1.210 1.215 225.8 1,220 220.5 ¦ 231.3 11.82 11.92 12.03 ¦ 85.1 84.2 83.3 ¦ 13.57 ¦ ¦ ¦ b= 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
ae2cf2de-1e7b-439f-a1a1-479e6c2f25d0 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-13 표 6 R404A [R125/143a/134a (44/52/4)]의 열물성치 ¦ 절대압 kPa ¦ 온도°C 238.04 ¦ 온도°C 238.04 ¦ 밀도 kg/m2 액체 829.4 813.3 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 1.1307 ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 1.1307 ¦ 비열 kJ/(kg・K) ¦ 비열 kJ/(kg・K) ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압 kPa ¦ Bubble 41.49 2900.00 ¦ Dew 20.36 ¦ 밀도 kg/m2 액체 829.4 813.3 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 액체 ¦ 증기 380.31 ¦ 액체 1.1967 1.2085 ¦ 증기 1,5954 1.5939 ¦ 액체 ¦ 증기 1,296 2.418 ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ 8.00 ¦ -88.37 ¦ -87.26 1,498 34.39 34.76 36.86 37.22 ¦ 1 428.6 379.23 ¦ 1,964 43.67 72.50 ¦ 89.73 ¦ 314.09 377.72 378.53 ¦ 0.5172 ¦ 1,7291 31.80 1 ¦ 1.147 ¦ 0.647 ¦ 1.160 ¦ ¦ 9.00 0.01595 0.00542 ¦ -86.82 0.00367 ¦ -85.73 ¦ 1 424.4 1.1720 ¦ 1,759 ¦ 91.51 ¦ 315.02 233.40 ¦ 0.5267 376.78 1.1846 ¦ 1,7242 1.5892 1.5875 1.5857 ¦ 1.150 1.671 1.707 ¦ 0.651 ¦ 1.160 ¦ ¦ 10.00 ¦ -85.42 ¦ -84.34 72.50 ¦ 1 420.5 1.1451 ¦ 1,594 ¦ 93.13 1,745 ¦ 315.87 1.607 1.638 ¦ 0.5354 ¦ 1.7198 ¦ 1.152 ¦ 0.655 ¦ 1.159 ¦ ¦ 20.00 ¦ -75.50 19.92 574.0 ¦ -74.52 ¦ 1 392.9 859.9 844.9 ¦ 0.8336 ¦ 104.65 1.5969 ¦ 321.89 ¦ 0.5952 ¦ 1.6925 ¦ 1.171 8 ¦ 0.682 888.6 ¦ 1.158 ¦ ¦ 40.00 ¦ -64.25 ¦ -63.37 ¦ 1 360.7 ¦ 0.4360 ¦ 117.95 ¦ 328.76 ¦ 0.6605 ¦ 1.6682 ¦ 1.193 ¦ 0.715 ¦ 1.158 ¦ ¦ 60.00 ¦ -56.95 ¦ -56.11 ¦ 1 339.4 1.256 ¦ 0.2983 ¦ 126.73 0.00174 ¦ 333.21 ¦ 0.7017 ¦ 1.6555 ¦ 1.208 ¦ 0.738 ¦ 1.160 ¦ ¦ 80.00 ¦ -51.39 ¦ -50.59 ¦ 1 322.8 ¦ 0.2278 ¦ 133.48 ¦ 336.58 ¦ 0.7325 ¦ 1.6472 ¦ 1,220 ¦ 0.756 ¦ 1.163 ¦ ¦ 100.00 ¦ -46.84 ¦ -46.08 ¦ 1 309.0 ¦ 0.1847 ¦ 139.06 ¦ 339.32 ¦ 0.7574 ¦ 1.6412 ¦ 1.231 ¦ 0.772 ¦ 1.165 ¦ ¦ 101.32b ¦ -46.57 ¦ -45.80 ¦ 1 308.2 ¦ 0.1824 ¦ 139.40 ¦ 339.49 ¦ 0.7589 ¦ 1.6408 ¦ 1.232 ¦ 0.773 ¦ 1.165 ¦ ¦ 120.00 ¦ -42.96 ¦ -42.22 ¦ 1 297.1 ¦ 0.1555 ¦ 143.86 ¦ 341.64 ¦ 0.7783 ¦ 1.6365 ¦ 1.240 ¦ 0.786 ¦ 1.168 ¦ ¦ 140.00 ¦ -39.56 ¦ -38.84 ¦ 1 286.6 ¦ 0.1345 ¦ 148.10 ¦ 343.67 ¦ 0.7965 ¦ 1.6328 ¦ 1.249 ¦ 0.799 ¦ 1.170 ¦ ¦ 160.00 ¦ -36.52 ¦ -35.82 1 100.00 55.48 57.19 ¦ 1 277.0 ¦ 0.1185 ¦ 151.91 335.45 ¦ 345.46 ¦ 0.8127 ¦ 1.6297 1 400.00 ¦ 1.257 1 500.00 ¦ 0.811 ¦ 1.173 1.305 ¦ ¦ 180.00 ¦ -33.77 ¦ -33.07 0.01151 ¦ 1 268.2 ¦ 0.1060 ¦ 155.40 ¦ 347.08 ¦ 0.8273 ¦ 1.6271 ¦ 1,264 ¦ 0.822 ¦ 1.175 ¦ ¦ 200.00 ¦ -31.24 26.20 ¦ -30.56 23.58 0.01071 ¦ 1 260.1 ¦ 0.09585 ¦ 158.61 ¦ 348.55 ¦ 0.8406 ¦ 1.6249 ¦ 1.272 ¦ 0.832 ¦ 1.178 ¦ ¦ 220.00 ¦ -28.90 26.61 ¦ -28.23 039.3 254.86 1,383 970.4 0.01000 1.432 ¦ 1 252.5 1.490 ¦ 0.08752 ¦ 161.60 ¦ 349.91 ¦ 0.8528 ¦ 1.6229 1.550 29.47 1.5923 1,578 957.0 ¦ 1,278 ¦ 0.842 ¦ 1.181 ¦ ¦ 240.00 ¦ -26.71 ¦ -26.06 1 ¦ 1 245.4 025.2 262.53 ¦ 0.08053 ¦ 164.40 1.5984 ¦ 351.16 ¦ 0.8642 ¦ 1.6212 380.70 ¦ 1,285 ¦ 0.852 ¦ 1.184 ¦ ¦ 260.00 ¦ -24.67 ¦ -24.02 ¦ 1 238.6 1 011.3 600.00 ¦ 0.07458 0.01241 b = ¦ 167.05 ¦ 352.33 ¦ 0.8748 ¦ 1.6196 943.5 380.99 ¦ 1.291 ¦ 0.861 23.16 ¦ 1,186 ¦ ¦ 280.00 ¦ -22.74 ¦ -22.10 0.00823 ¦ 1 232.1 ¦ 0.06945 ¦ 169.55 ¦ 353.42 ¦ 0.8847 ¦ 1.6183 ¦ 1.297 1.338 ¦ 0.869 1 200.00 1 300.00 ¦ 1.189 ¦ ¦ 300.00 ¦ -20.91 67.67 ¦ -20.28 ¦ 1 226.0 ¦ 0.06498 ¦ 171.93 ¦ 354.44 ¦ 0.8941 ¦ 1.6170 ¦ 1.303 1 800.00 1.2417 1.2523 ¦ 0.788 ¦ 1.192 61.80 ¦ ¦ 320.00 ¦ -19.17 1.397 ¦ -18.56 ¦ 1 220.1 ¦ 0.06105 29.07 ¦ 174.20 258.74 ¦ 355.41 ¦ 0.9030 ¦ 1.6159 246.74 ¦ 1.308 ¦ 0.886 ¦ 1.194 1.527 ¦ ¦ 340.00 1 900.00 ¦ -17.52 ¦ -16.91 32.18 41.83 ¦ 1 214.4 ¦ 0.05756 ¦ 176.37 ¦ 356.33 ¦ 0.9115 ¦ 1.6148 ¦ 1.314 ¦ 0.894 1.5728 ¦ 1.197 1.1589 1.5908 1,569 266.23 1.615 ¦ ¦ 360.00 ¦ -15.93 ¦ -15.33 ¦ 1 209.0 ¦ 0.05445 ¦ 178.46 1 068.7 ¦ 357.20 ¦ 0.9196 983.9 1.2199 ¦ 1.6138 1.5839 1.5819 ¦ 1.319 ¦ 0.902 ¦ 1.200 997.5 ¦ ¦ 380.00 1.524 ¦ -14.42 ¦ -13.82 43.99 ¦ 1 203.7 381.27 1,794 ¦ 0.05166 ¦ 180.47 1 053.8 1 ¦ 358.03 ¦ 0.9273 ¦ 1.6129 ¦ 1.325 ¦ 0.909 1.2626 ¦ 1.203 ¦ ¦ 400.00 ¦ -12.96 ¦ -12.37 46.08 ¦ 1 198.6 381.17 ¦ 0.04914 0.00876 51.62 55.22 ¦ 182.41 ¦ 358.82 381.18 ¦ 0.9347 1.2309 ¦ 1.6121 1.5799 ¦ 1.330 1,787 ¦ 0.917 1,544 ¦ 1,206 45.76 1.667 ¦ ¦ 420.00 2 100.00 ¦ -11.55 ¦ -10.97 48.09 ¦ 1 193.6 930.0 ¦ 0.04684 56.94 ¦ 184.29 269.85 ¦ 359.57 ¦ 0.9418 1.5777 ¦ 1.6113 ¦ 1.335 1.833 ¦ 0.924 1.609 ¦ 1,209 273.41 ¦ ¦ 440.00 2200.00 ¦ -10.20 47.79 50.03 ¦ -9.63 916.4 ¦ 1 188.8 ¦ 0.04475 0.00774 ¦ 186.10 ¦ 360.29 381.28 ¦ 0.9487 1.5753 ¦ 1.6106 1.884 ¦ 1.340 1.682 2300.00 ¦ 0.931 ¦ 1,211 1,726 276.91 ¦ ¦ 460.00 ¦ -8.89 49.74 ¦ -8.32 902.6 ¦ 1 184.1 ¦ 0.04283 ¦ 187.86 0.00728 ¦ 360.99 ¦ 0.9553 ¦ 1.6099 1.941 2,006 ¦ 1.345 1,764 ¦ 0.938 ¦ 1.214 280.38 ¦ ¦ 480.00 2 400.00 ¦ -7.63 ¦ -7.06 0.00935 ¦ 1 179.5 ¦ 0.04107 ¦ 1.89.57 0.00686 ¦ 361.65 ¦ 0.9617 ¦ 1.6092 ¦ 1,350 ¦ 0.945 1.857 ¦ 1.217 1.871 ¦ ¦ 500.00 2 600.00 ¦ -6.40 ¦ -5.84 8 ¦ 1 175.0 ¦ 0.03944 0.00610 ¦ 191.23 287.21 ¦ 362.29 380.62 ¦ 0.9679 1.2828 1.5672 ¦ 1.6068 2.165 ¦ 1.355 2,090 ¦ 0.952 2.069 ¦ 1.220 ¦ ¦ 550.00 ¦ -3.49 ¦ -2.94 ¦ 1 164.3 250.87 ¦ 0.03588 ¦ 195.20 290.60 ¦ 363.79 380.17 ¦ 0.9825 1.2928 ¦ 1.6072 1.5640 2,267 ¦ 1,367 2.239 ¦ 0.969 1.4207 ¦ 1.228 2.196 ¦ ¦ 600.00 ¦ -0.77 375.70 ¦ -0.24 39.22 ¦ 1 154.0 ¦ 0.03288 39.57 0.00575 ¦ 198.94 1.325 1,347 ¦ 365.16 ¦ 0.9962 ¦ 1.6059 2,388 ¦ 1.379 ¦ 0.986 335.45 1.4207 ¦ 1.235 ¦ ¦ 650.00 ¦ 1.79 58.60 ¦ 2.31 58.84 ¦ 1 144.2 1.456 1 700.00 ¦ 0.03033 ¦ 202.48 293.99 ¦ 366.42 379.59 ¦ 1.0089 1.3027 ¦ 1.6048 1.5606 ¦ 1.391 ¦ 1.002 ¦ 1.243 1.371 2,351 ¦ ¦ 700.00 1.425 ¦ 4.20 5.233 ¦ 4.71 ¦ 1 134.8 ¦ 0.02814 0.01460 0.01343 3780.00c ¦ 205.85 8 ¦ 367.59 ¦ 1.0210 ¦ 1.6037 ¦ 1.403 ¦ 1.018 ¦ 1.251 ¦ ¦ 750.00 ¦ 6.48 60.22 ¦ 6.98 1,486 60.45 ¦ 1 125.8 ¦ 0.02622 51.91 0.00511 ¦ 209.07 297.40 ¦ 368.67 1.115 378.85 ¦ 1.0324 0.01754 1.3125 ¦ 1.6027 1.5568 ¦ 1.414 228.55 2,538 2.640 ¦ 1.034 374.47 1.0993 1.1155 ¦ 1.260 2.543 ¦ ¦ 800.00 ¦ 8.66 ¦ 9.15 ¦ 1 117.0 ¦ 0.02453 ¦ 212.15 300.84 ¦ 369.68 1.148 ¦ 1.0432 1.183 1.3225 ¦ 1.6018 1.5526 ¦ 1.426 ¦ 1.050 ¦ 1.268 ¦ ¦ 850.00 3000.00 ¦ 10.73 ¦ 11.21 62.01 796.4 ¦ 1 108.5 ¦ 0.02304 0.00481 ¦ 215.12 ¦ 370.62 377.95 ¦ 1.0535 1.218 3400.00 ¦ 1.6009 4.633 ¦ 1.438 2,728 2,921 ¦ 1.066 2 700.00 800.00 ¦ 1.277 2,788 ¦ ¦ 900.00 950.00 1 000.00 ¦ 12.72 14.62 16.45 ¦ 13.19 15.08 16.91 2000.00 67.83 713.8 ¦ 1 100.2 1 092.0 1 084.1 ¦ 0.02171 0.02051 0.01942 ¦ 217.98 220.74 223.42 315.68 ¦ 371.49 372.31 373.08 379.83 371.64 ¦ 1.0634 1.0729 1.0820 1.3648 ¦ 1.6001 1.5992 242.47 1.5290 ¦ 1.450 1.462 1.474 5,704 ¦ 1.082 1.099 2 ¦ 1,286 1.295 ¦ 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
dfbb6971-ad35-4a8c-9ae0-85a27365ebf7 | 2권.pdf | 1.2-14 제 1 편 냉동장치 표 7 R407C [R32/125/134a (23/25/52)]의 열물성치 ¦ 절대압 kPa ¦ 온도°C 258.39 ¦ 온도°C 258.39 ¦ 밀도 kg/m2 액체 924.7 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg ·K) ¦ 엔트로피 kJ(kg ·K) ¦ 비열 · K) kJ/(kg ¦ 비열 · K) kJ/(kg ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압 kPa ¦ Bubble 49.73 ¦ Dew ¦ 밀도 kg/m2 액체 924.7 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 액체 ¦ 증기 425.87 ¦ 액체 1.2411 1.2515 1.2616 ¦ 증기 1.7318 1,7288 ¦ 액체 ¦ 증기 1,805 ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ 60.00 ¦ -54.16 1,389 ¦ -46.88 43.49 45.65 50.29 ¦ 1 413.8 425.75 ¦ 0.3539 58.86 ¦ 127.48 ¦ 383.20 425.30 425.56 ¦ 0.7061 ¦ 1.8553 2 000.00 ¦ 1,282 ¦ 0.734 ¦ 1.182 ¦ ¦ 80.00 0.01406 ¦ -48.59 0.00483 ¦ -41.42 ¦ 1397.1 1.2195 ¦ 0.2701 ¦ 134.64 ¦ 386.48 254.46 424.96 1.716 ¦ 0.7384 1.2305 ¦ 1.8427 1.1839 1.7172 1.7142 ¦ 1.291 1,744 1,774 ¦ 0.751 ¦ 1.184 ¦ ¦ 100.00 ¦ -44.04 849.6 821.0 ¦ -36.97 77.91 ¦ 1 383.2 ¦ 0.2190 ¦ 140.53 ¦ 389.13 1,664 1.689 ¦ 0.7643 ¦ 1.8333 1,559 ¦ 1,298 ¦ 0.765 ¦ 1.187 ¦ ¦ 101.32b ¦ -43.77 ¦ -36.70 ¦ 1 382.3 936.3 ¦ 0.2163 ¦ 140.89 ¦ 389.29 ¦ 0.7658 1.528 ¦ 1.8328 ¦ 1,299 ¦ 0.766 ¦ 1.187 ¦ ¦ 120.00 283.08 ¦ -40.17 ¦ -33.18 ¦ 1 371.2 ¦ 0.1844 ¦ 145.58 ¦ 39.135 ¦ 0.7861 ¦ 1.8258 ¦ 1.305 ¦ 0.778 ¦ 1.189 ¦ ¦ 140.00 ¦ -36.78 ¦ -29.85 ¦ 1 360.6 1.350 ¦ 0.1594 ¦ 150.03 0.00437 ¦ 393.28 ¦ 0.8050 ¦ 1.8196 ¦ 1.312 ¦ 0.790 ¦ 1.192 ¦ ¦ 160.00 ¦ -33.75 ¦ -26.89 ¦ 1 351.1 ¦ 0.1405 ¦ 154.02 ¦ 394.99 ¦ 0.8217 ¦ 1.8143 ¦ 1.318 ¦ 0.801 ¦ 1.195 ¦ ¦ 180.00 ¦ -31.00 ¦ -24.20 ¦ 1 342.3 ¦ 0.1256 ¦ 156.65 ¦ 396.51 ¦ 0.8367 ¦ 1.8098 ¦ 1.324 ¦ 0.811 ¦ 1.197 ¦ ¦ 200.00 ¦ -28.48 ¦ -21.73 ¦ 1 334.2 ¦ 0.1137 ¦ 161.00 ¦ 397.90 ¦ 0.8504 ¦ 1.8058 ¦ 1.329 ¦ 0.821 ¦ 1.200 ¦ ¦ 220.00 ¦ -26.15 ¦ -19.45 ¦ 1 326.7 ¦ 0.1038 ¦ 164.11 ¦ 399.16 ¦ 0.8639 ¦ 1.8022 ¦ 1.335 ¦ 0.830 ¦ 1.203 ¦ ¦ 240.00 ¦ -23.98 ¦ -17.33 64.41 ¦ 1 319.6 ¦ 0.09552 ¦ 167.02 326.32 ¦ 400.33 ¦ 0.8746 ¦ 1,7989 ¦ 1.340 1 800.00 ¦ 0;839 ¦ 1.206 ¦ ¦ 260.00 3800.00 ¦ -21.95 75.18 ¦ -15.34 67.41 ¦ 1 312.9 1 900.00 ¦ 0.08847 ¦ 169.75 ¦ 401.41 ¦ 0.8855 ¦ 1,7960 ¦ 1.345 ¦ 0.847 1,423 ¦ 1,208 ¦ ¦ 280.00 ¦ -20.03 ¦ -13.46 0.01087 ¦ 1 306.5 ¦ 0.08240 ¦ 172.34 ¦ 402.42 ¦ 0.8957 ¦ 1.7933 ¦ 1,349 ¦ 0.855 ¦ 1.211 0.00869 ¦ ¦ 300.00 ¦ -18.22 38.90 ¦ -11.69 41.47 1 026.9 0.01025 ¦ 1 300.5 1 073.2 ¦ 0.07712 ¦ 174.80 ¦ 403.36 ¦ 0.9053 1.1962 ¦ 1,7908 1,7258 ¦ 1.354 ¦ 0.863 ¦ 1.214 39.01 ¦ ¦ 320.00 ¦ -16.49 43.82 ¦ -10.00 1.475 1 015.6 0.00969 1.522 ¦ 1 294.7 272.99 1.592 276.42 ¦ 0.07247 ¦ 177.14 ¦ 404.25 ¦ 0.9144 ¦ 1,7885 245.91 ¦ 1,359 ¦ 0.871 ¦ 1.217 ¦ ¦ 340.00 ¦ -14.85 ¦ -8.39 1 061.4 ¦ 1 289.1 279.78 ¦ 0.06835 0.01230 425.88 ¦ 179.38 ¦ 405.09 ¦ 0.9231 ¦ 1,7863 1 004.3 ¦ 1.363 ¦ 0.879 33.90 ¦ 1,220 ¦ ¦ 360.00 ¦ -13.28 ¦ -6.86 1.572 ¦ 1 283.8 ¦ 0.06467 0.01155 ¦ 181.53 ¦ 405.88 ¦ 0.9313 ¦ 1,7843 425.79 ¦ 1.368 ¦ 0.886 1 600.00 36.46 ¦ 1.222 ¦ ¦ 380.00 ¦ -11.78 ¦ -5.39 ¦ 1 278.6 ¦ 0.06137 ¦ 183.59 ¦ 406.63 ¦ 0.9392 ¦ 1,7824 ¦ 1.372 1.431 2 100.00 47.73 1.2810 ¦ 0.893 1 700.00 ¦ 1.225 69.71 ¦ ¦ 400.00 ¦ -10.33 ¦ -3.98 ¦ 1 273.6 ¦ 0.05838 ¦ 185.58 1.639 ¦ 407.34 ¦ 0.9467 ¦ 1,7806 ¦ 1,376 2 1.2903 ¦ 0.900 41.24 ¦ 1,228 1.499 ¦ ¦ 420.00 200.00 2300.00 ¦ -8.94 ¦ -2.62 46.07 48.22 ¦ 1 268.7 ¦ 0.05567 ¦ 187.50 ¦ 408.02 ¦ 0.9539 ¦ 1.7789 265.89 ¦ 1.380 ¦ 0.907 1.628 ¦ 1.231 1,666 ¦ ¦ 440.00 ¦ -7.60 ¦ -1.31 54.19 ¦ 1 264.0 ¦ 0.05320 ¦ 189.36 1 097.4 ¦ 408.67 500.00 ¦ 0.9609 1 038.3 ¦ 1.7772 1.7113 1.7084 ¦ 1.385 ¦ 0.914 1.6961 ¦ 1.234 1 049.8 1,7200 1.709 ¦ ¦ 460.00 1,594 1.616 ¦ -6.30 ¦ -0.04 56.04 ¦ 1 259.5 ¦ 0.05094 ¦ 191.16 1 085.2 ¦ 409.29 ¦ 0.9676 ¦ 1,7757 ¦ 1,389 ¦ 0.921 ¦ 1.237 ¦ ¦ 480.00 ¦ -5.05 ¦ 1.18 57.82 ¦ 1 255.0 425.09 1.860 ¦ 0.04885 0.00917 60.53 ¦ 192.91 ¦ 409.88 ¦ 0.9741 1.2714 ¦ 1.7742 1,7054 ¦ 1.393 ¦ 0.928 1,2995 ¦ 1.240 53.55 ¦ ¦ 500.00 2 400.00 2500.00 ¦ -3.84 ¦ 2.36 ¦ 1 250.7 993.0 ¦ 0.04693 ¦ 194.61 3,490 ¦ 410.45 425.62 ¦ 0.9803 1.7023 ¦ 1.7728 ¦ 1,397 1.840 1.683 ¦ 0.934 1.625 ¦ 1.242 1,755 ¦ ¦ 550.00 2 ¦ -0.95 55.37 57.14 ¦ 5.18 59.54 981.8 61.22 ¦ 1 240.3 ¦ 0.04272 0.00825 ¦ 198.65 286.32 ¦ 411.77 425.39 ¦ 0.9951 1.6992 ¦ 1.7695 1.876 ¦ 1.407 ¦ 0.950 ¦ 1,250 289.51 1.805 ¦ ¦ 600.00 600.00 ¦ 1.74 ¦ 7.80 970.5 ¦ 1 230.4 ¦ 0.03919 ¦ 202.46 0.00783 ¦ 412.97 ¦ 1.0089 ¦ 1,7665 1.916 1.959 ¦ 1.416 2 ¦ 0.966 1,746 ¦ 1.257 292.66 ¦ ¦ 650.00 700.00 ¦ 4.26 400.00 ¦ 10.26 959.2 ¦ 1 221.0 1.2081 ¦ 0.03618 ¦ 206.05 0.00745 ¦ 414.07 ¦ 1.0217 ¦ 1,7637 ¦ 1,426 ¦ 0.981 1.815 ¦ 1.265 ¦ ¦ 700.00 2 800.00 ¦ 6.64 ¦ 12.58 947.8 ¦ 1 212.0 1,7229 ¦ 0.03359 0.00709 ¦ 209.47 295.77 ¦ 415.07 ¦ 1.0339 1.3086 1.6928 ¦ 1.7611 2.006 ¦ 1.436 ¦ 0.997 1,890 1.6618 ¦ 1.273 1.921 ¦ ¦ 750.00 ¦ 8.90 ¦ 14.78 ¦ 1 203.4 ¦ 0.03133 0.00675 ¦ 212.72 298.85 ¦ 416.00 424.72 424.28 ¦ 1.0453 1.3175 ¦ 1.7587 1,6894 2.058 ¦ 1,445 ¦ 1.012 1.973 1.6518 ¦ 1,280 1,988 ¦ ¦ 800.00 2 900.00 ¦ 11.05 2.479 ¦ 16.87 65.93 ¦ 1 195.0 269.48 ¦ 0.02934 52.27 ¦ 215.84 1.447 ¦ 416.85 ¦ 1.0562 ¦ 1,7564 ¦ 1.455 ¦ 1.027 ¦ 1,288 ¦ ¦ 850.00 ¦ 13.10 424.53 62.16 000.00 63.74 ¦ 18.86 51.67 ¦ 1 187.0 ¦ 0.02758 0.00643 ¦ 218.83 301.89 ¦ 417.65 423.76 ¦ 1.0665 1.3262 ¦ 1.7542 1.6860 ¦ 1.464 2.115 ¦ 1.042 2.065 ¦ 1,297 1.472 2,064 ¦ ¦ 900.00 ¦ 15.06 ¦ 20.77 ¦ 1 179.1 ¦ 0.02601 0.01313 62.83 ¦ 221.71 3.256 ¦ 418.38 ¦ 1.0764 ¦ 1.7622 ¦ 1.474 ¦ 1.056 ¦ 1.305 ¦ ¦ 950.00 3200.00 ¦ 16.94 66.80 ¦ 22.59 70.25 ¦ 1 171.5 900.9 ¦ 0.02460 0.00585 ¦ 224.49 307.97 ¦ 419.06 422.48 ¦ 1.0858 1.3435 ¦ 1.7502 1.6787 ¦ 1.483 250.40 2.251 ¦ 1.071 424.00 1.1710 2,283 ¦ 1.314 2.244 ¦ ¦ 1 000.00 ¦ 18.75 ¦ 24.35 ¦ 1 164.1 ¦ 0.02333 ¦ 227.18 314.01 ¦ 419.69 420.85 ¦ 1.0949 0.01511 1.243 1.3605 ¦ 1.7483 1.6707 ¦ 1.493 ¦ 1,086 2,565 ¦ 1.322 ¦ ¦ 1 100.00 3 ¦ 22.17 ¦ 27.67 72.94 ¦ 1 149.8 876.0 ¦ 0.02111 0.00531 ¦ 232.31 ¦ 420.83 ¦ 1.1121 1.277 1.313 ¦ 1,7446 ¦ 1.512 2.427 ¦ 1.116 3 2,945 ¦ 1.340 ¦ ¦ 1 200.00 3600.00 ¦ 25.37 72.50 ¦ 30.77 75.49 ¦ 1 136.0 ¦ 0.01925 ¦ 237.16 320.10 ¦ 421.81 428.79 ¦ 1.1281 1,3775 ¦ 1.7412 2.665 ¦ 1.532 ¦ 1.147 ¦ 1,359 2,798 ¦ ¦ 1 300.00 1 400.00 1 ¦ 28.37 31.21 ¦ 33.67 36.41 ¦ 1 122.8 1 109.9 ¦ 0.01767 0.01630 ¦ 241.77 246.17 ¦ 422.66 423.38 416.20 ¦ 1.1432 1.1575 1.3948 ¦ 1,7380 1,7348 262.19 3,009 ¦ 1.552 1,573 ¦ 1.178 1.210 ¦ 1.379 1.400 ¦ b = 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
e6ecf7d8-e746-46b4-864c-91a58b2b0f2d | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-15 표 8 R410A [R32/125 (50/50)]의 열물성치 ¦ 절대압 kPa ¦ 온도°C 244.99 248.54 ¦ 온도°C 244.99 248.54 ¦ 밀도 kg/m2 액체 874.9 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 1.1534 ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 1.1534 ¦ 비열 kJ/(kg・K) ¦ 비열 kJ/(kg・K) ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압 kPa ¦ ¦ ¦ 밀도 kg/m2 액체 874.9 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ ¦ 425.41 ¦ 1.2169 ¦ 1.2169 ¦ 액체 ¦ 액체 ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ 절대압 kPa ¦ Bubble 39.62 ¦ Dew 23.91 34.36 36.21 ¦ 밀도 kg/m2 액체 874.9 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 액체 8 ¦ 증기 ¦ 액체 ¦ 액체 ¦ ¦ ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ 60.00 ¦ -61.39 ¦ -61.34 1.656 1.679 32.31 34.23 36.09 ¦ 1381.9 426.08 425.83 ¦ 0.39302 61.66 70.22 ¦ 113.49 ¦ 393.54 426.40 426.27 ¦ 0.6445 ¦ 중기 1,9668 ¦ 1.340 ¦ 증기 0.716 1.454 ¦ 1.230 ¦ ¦ 80.00 0.01467 ¦ -56.12 0.00498 0.00451 ¦ -56.07 ¦ 1365.6 1.1866 ¦ 0.30016 ¦ 120.58 ¦ 396.50 ¦ 0.6775 426.45 ¦ 1.9487 1.7419 1.7374 1.3552 ¦ 1.348 1.843 1.876 ¦ 0.732 ¦ 1.233 ¦ ¦ 100.00 ¦ -51.82 802.5 ¦ -51.76 70.22 ¦ 1 352.1 1.1649 ¦ 0.24343 ¦ 126.40 ¦ 398.87 1,783 1.812 ¦ 0.7040 ¦ 1.9349 1.1970 ¦ 1.354 ¦ 0.745 ¦ 1.236 1,496 ¦ ¦ 101.32b ¦ -51.56 23.79 547.5 ¦ -51.50 ¦ 1351.3 918.0 896.7 ¦ 0.24044 ¦ 126.75 1.7649 ¦ 399.01 ¦ 0.7056 ¦ 1,9341 ¦ 1.355 ¦ 0.746 ¦ 1.236 ¦ ¦ 120.00 ¦ -48.16 ¦ -48.10 ¦ 1340.5 ¦ 0.20506 ¦ 131.38 ¦ 400.84 ¦ 0.7262 1,722 ¦ 1.9238 ¦ 1.360 ¦ 0.758 ¦ 1.240 ¦ ¦ 140.00 ¦ -44.95 ¦ -44.89 ¦ 1330.3 1.408 ¦ 0.17733 ¦ 135.75 ¦ 402.54 ¦ 0.7455 ¦ 1.9145 ¦ 1.366 ¦ 0.769 ¦ 1.243 ¦ ¦ 160.00 ¦ -42.09 ¦ -42.02 ¦ 1 321.0 ¦ 0.15631 ¦ 139.68 0.01688 ¦ 404.03 ¦ 0.7625 ¦ 1.9065 ¦ 1.372 ¦ 0.780 ¦ 1,246 ¦ ¦ 180.00 ¦ -39.50 ¦ -39.43 ¦ 1 312.5 ¦ 0.13981 ¦ 143.25 ¦ 405.36 ¦ 0.7778 ¦ 1.8995 ¦ 1.377 ¦ 0.790 ¦ 1,250 ¦ ¦ 200.00 ¦ -37.12 ¦ -37.05 ¦ 1 304.7 ¦ 0.12651 ¦ 146.54 ¦ 406.56 ¦ 0.7918 ¦ 1.8932 ¦ 1,383 ¦ 0.799 ¦ 1.253 ¦ ¦ 220.00 ¦ -34.92 ¦ -34.85 ¦ 1 297.4 ¦ 0.11555 ¦ 149.59 ¦ 407.64 ¦ 0.8046 ¦ 1.8876 ¦ 1,388 ¦ 0.808 ¦ 1,257 ¦ ¦ 240.00 ¦ -32.87 ¦ -32.80 ¦ 1 290.5 1 077.7 ¦ 0.10635 ¦ 152.44 233.60 354.53 ¦ 408.64 ¦ 0.8164 ¦ 1.8825 ¦ 1,393 ¦ 0.817 ¦ 1.260 ¦ ¦ 260.00 1 ¦ -30.95 ¦ -30.88 1 600.00 ¦ 1 284.1 ¦ 0.09852 ¦ 155.13 ¦ 409.56 ¦ 0.8275 ¦ 1.8778 1 900.00 ¦ 1.397 2 000.00 ¦ 0.826 ¦ 1.264 1,523 ¦ ¦ 280.00 4 852.39c ¦ -29.15 ¦ -29.07 0.01147 ¦ 1 277.9 ¦ 0.09177 ¦ 157.66 311.72 ¦ 410.41 ¦ 0.8378 ¦ 1.8735 ¦ 1.402 1,285 100.00 ¦ 0.834 ¦ 1.267 21.41 1.551 ¦ ¦ 300.00 ¦ -27.44 28.23 ¦ -27.36 26.18 0.01085 ¦ 1 272.1 ¦ 0.08589 ¦ 160.07 ¦ 411.20 ¦ 0.8476 ¦ 1.8695 ¦ 1.407 ¦ 0.842 ¦ 1.271 21.53 1.683 ¦ ¦ 320.00 ¦ -25.81 ¦ -25.73 28.35 1.553 990.6 852.2 ¦ 1 266.5 1 043.8 1,763 ¦ 0.08072 ¦ 162.36 ¦ 411.94 ¦ 0.8568 ¦ 1.8657 1.7554 30.43 1.7508 ¦ 1.411 1.729 ¦ 0.850 ¦ 1.274 ¦ ¦ 340.00 ¦ -24.27 ¦ -24.18 261.90 1.608 ¦ 1 261.1 1 032.9 1.808 265.06 ¦ 0.07614 425.14 ¦ 164.55 1,7698 ¦ 412.63 ¦ 0.8656 980.2 ¦ 1.8622 1,755 ¦ 1.416 ¦ 0.858 ¦ 1.277 ¦ ¦ 360.00 ¦ -22.79 ¦ -22.70 ¦ 1 255.9 1 022.1 268.17 ¦ 0.07205 0.01216 ¦ 166.65 ¦ 413.29 ¦ 0.8740 ¦ 1.8598 969.8 424.70 ¦ 1.420 ¦ 0.865 26.06 ¦ 1,281 ¦ ¦ 380.00 ¦ -21.37 ¦ -21.29 0.01571 ¦ 1 250.9 1 011.5 ¦ 0.06838 ¦ 168.67 ¦ 413.90 ¦ 0.8819 ¦ 1.8558 ¦ 1.424 1.502 2 200.00 ¦ 0.873 1 700.00 ¦ 1,284 ¦ ¦ 400.00 ¦ -20.01 61.73 ¦ -19.29 ¦ 1 246.1 ¦ 0.06506 ¦ 170.62 ¦ 414.48 ¦ 0.8896 ¦ 1.8528 ¦ 1.429 2300.00 1.2450 ¦ 0.880 1 800.00 0.01027 ¦ 1.288 59.36 ¦ ¦ 420.00 ¦ -18.70 1.646 ¦ -18.61 ¦ 1 241.4 ¦ 0.06204 ¦ 172.49 ¦ 415.03 ¦ 0.8969 ¦ 1.8499 ¦ 1.433 1.2539 ¦ 0.887 30.31 ¦ 1.291 ¦ ¦ 440.00 2500.00 ¦ -17.44 ¦ -17.35 32.43 ¦ 1 236.9 ¦ 0.05929 ¦ 174.31 2 ¦ 415.55 ¦ 0.9040 ¦ 1.8472 252.01 ¦ 1.437 ¦ 0.894 1.7107 ¦ 1.295 1.1759 1,7463 1.857 ¦ ¦ 460.00 ¦ -16.22 ¦ -16.13 38.00 39.73 ¦ 1 232.5 ¦ 0.05677 ¦ 170.07 1 066.1 ¦ 416.05 ¦ 0.9107 ¦ 1.8447 1.7330 1.7286 1.7242 ¦ 1.441 1.911 47.63 ¦ 00.901 1,7061 ¦ 1,298 1.910 ¦ ¦ 480.00 1.703 ¦ -15.04 ¦ -14.95 ¦ 1 228.2 ¦ 0.05445 ¦ 177.77 1 054.9 ¦ 416.52 ¦ 0.9173 1 001.0 1,2264 ¦ 1.8422 ¦ 1.445 47.52 ¦ 0.908 ¦ 1.302 ¦ ¦ 500.00 ¦ -13.90 41.29 ¦ -13.81 41.41 ¦ 1 224.0 ¦ 0.05232 0.00925 ¦ 179.43 ¦ 416.97 ¦ 0.9236 1,2358 ¦ 1.8398 ¦ 1.450 1,948 48.98 ¦ 0.915 1.729 1.2628 ¦ 1.306 1,967 ¦ ¦ 550.00 2 ¦ -11.19 42.92 ¦ -11.10 43.04 ¦ 1 214.0 959.5 ¦ 0.04763 0.00979 ¦ 183.37 271.22 ¦ 418.01 424.20 ¦ 0.9386 ¦ 1.8342 1.7197 1,988 ¦ 1.460 ¦ 0.932 1,798 ¦ 1.314 ¦ ¦ 600.00 2 700.00 ¦ -8.67 44.50 44.61 ¦ -8.57 949.2 ¦ 1 204.5 ¦ 0.04369 0.00836 ¦ 187.08 274.23 ¦ 418.94 423.63 ¦ 0.9526 1.7152 ¦ 1.8291 2.031 ¦ 1.470 1.872 ¦ 0.949 ¦ 1.324 2,030 277.19 ¦ ¦ 650.00 2 800.00 ¦ -6.30 46.03 46.14 ¦ -6.20 938.8 ¦ 1 195.5 ¦ 0.04035 ¦ 190.58 0.00796 ¦ 419.77 423.00 ¦ 0.9656 ¦ 1.8243 2.078 ¦ 1.480 1,952 ¦ 0.965 ¦ 1.333 2,099 ¦ ¦ 700.00 ¦ -4.06 1.2071 ¦ -3.96 0.00974 928.4 ¦ 1 186.5 ¦ 0.03746 ¦ 193.90 0.00759 ¦ 420.53 ¦ 0.9778 ¦ 1.8199 2.130 ¦ 1.490 2.041 ¦ 0.981 ¦ 1.342 2.176 ¦ ¦ 750.00 2900.00 3000.00 ¦ -1.94 828.3 ¦ -1.84 0.00183 ¦ 1 178.6 ¦ 0.03494 ¦ 197.07 280.13 ¦ 421.21 422.31 ¦ 0.9894 1.2715 ¦ 1.8157 2,186 ¦ 1.500 2.139 ¦ 0.997 1.6455 ¦ 1.352 ¦ ¦ 800.00 ¦ 0.07 ¦ 0.17 8 ¦ 1 170.6 ¦ 0.03273 0.00724 ¦ 200.10 283.03 ¦ 421.82 421.55 ¦ 1.0004 ¦ 1.8117 1.7014 ¦ 1.509 ¦ 1.013 2,260 1.4775 ¦ 1.361 ¦ ¦ 850.00 3200.00 ¦ 1.99 241.32 426.43 ¦ 2.09 37.88 49.08 ¦ 1 162.9 255.38 258.68 ¦ 0.03077 0.00659 ¦ 203.01 1.581 288.77 ¦ 422.38 419.81 ¦ 1.0108 1.2885 ¦ 1.8080 1,6918 2.316 ¦ 1.519 ¦ 1.029 2.369 354.53 1.4775 ¦ 1.371 2,461 ¦ ¦ 900.00 ¦ 3.82 51.77 3.540 ¦ 3.93 51.87 ¦ 1 155.4 ¦ 0.02902 ¦ 205.81 ¦ 422.89 417.75 ¦ 1.0208 1.3052 ¦ 1.8044 1.6816 ¦ 1.529 2.479 2.662 ¦ 1.045 425.16 ¦ 1.381 1.613 ¦ ¦ 950.00 3400.00 ¦ 5.58 54.42 3.403 4.262 ¦ 5.69 54.51 8 ¦ 1 148.1 ¦ 0.02745 0.01375 0.00601 ¦ 208.50 294.45 ¦ 423.35 ¦ 1.0303 ¦ 1.8010 ¦ 1.539 500.00 ¦ 1.061 426.34 1.1291 ¦ 1.392 2,718 ¦ ¦ 1 000.00 ¦ 7.27 56.95 ¦ 7.38 1,666 57.03 ¦ 1 141.0 ¦ 0.02603 1.1162 0.01291 0.00547 ¦ 211.11 300.12 ¦ 423.77 1.248 415.32 ¦ 1.0395 1.3218 ¦ 1.7977 1.6707 ¦ 1,549 237.53 2.691 3.051 ¦ 1.077 ¦ 1.402 3.061 ¦ ¦ 1 100.00 3600.00 ¦ 10.47 ¦ 10.58 ¦ 1 127.4 ¦ 0.02356 ¦ 216.09 ¦ 424.49 ¦ 1.0568 1.324 1.3384 ¦ 1.7915 1.6589 ¦ 1,569 ¦ 1.110 1.1415 1,7601 ¦ 1.424 ¦ ¦ 1 200.00 1 300.00 1 400.00 3800.00 ¦ 13.46 16.26 18.90 ¦ 13.57 16.38 19.02 2 400.00 600.00 50.44 ¦ 1 114.3 1 101.7 1 089.5 ¦ 0.02149 0.01973 0.01820 ¦ 220.79 225.25 229.51 304.85 ¦ 425.08 425.54 425.90 412.43 408.93 ¦ 1.0730 1.0882 1.1026 1.365 4000.00 ¦ 1.7857 1,7801 1.7749 ¦ 1,590 1.611 1.633 2,980 3.592 4.405 ¦ 1.143 1.177 1.212 ¦ 1.447 1.471 ¦ b = 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
c512869e-232f-4a78-b668-99e3d1c0aec6 | 2권.pdf | 1.2-16 제 1 편 냉동장치 표 9 R502 [R-22/115 (48.8/51.2)]의 열물성치 ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa - ¦ 밀도 kg/m3 1.5257 - ¦ 체적 m2/kg 10.49 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg · K) ¦ 엔트로피 kJ(kg · K) ¦ 비열 kJ/(kg ·K) ¦ 비열 kJ/(kg ·K) ¦ Cp/Cu 一 ¦ 점성계수 �Pa · S - ¦ 점성계수 �Pa · S - ¦ 열전도도 mW/(m ·K) ¦ 열전도도 mW/(m ·K) ¦ 표면 장력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa - ¦ 액체 526.2 1 1 ¦ 증기 0.01631 0.01312 0.01244 172.6 0.01179 162.2 0.01118 ¦ 액체 ¦ 증기 0.899 ¦ 액체 ¦ 증기 1.5240 ¦ 액체 1.276 ¦ 증기 ¦ 증기 - ¦ 액체 - ¦ 중기 13.89 ¦ 액체 12.60 ¦ 증기 1.211 1.217 11.82 ¦ mN/m 600.3 ¦ ¦ -54.00 ¦ 66.71 254.5 - ¦ 1 508.6 350.67 318.9 1 385.6 1 140.7 ¦ 0.23753 192.6 1 182.7 ¦ 145.18 70.2 0.869 0.884 ¦ 321.15 357.01 ¦ 0.7788 1.0246 1.1057 1.1137 1.1217 1 ¦ 1.5818 ¦ 1.053 12.36 1.258 1.264 1.270 ¦ 0.585 0.841 0.855 ¦ 430.7 213.88 216.24 0.828 ¦ ¦ - 12.48 ¦ 95.5 69.4 68.7 ¦ 1.223 67.1 ¦ 16.48 ¦ ¦ -52.00 16.00 ¦ 73.77 - ¦ 1 502.4 ¦ 0.21627 ¦ 146.97 ¦ 322.16 355.72 356.38 359.30 359.81 ¦ 0.7869 1.0976 1.1457 ¦ 1,5791 1.5265 ¦ 1.057 1,246 1.252 ¦ 0.589 - - ¦ 一 - - ¦ 419.1 13.56 13.67 ¦ - 13.78 ¦ 94.7 - ¦ 10.92 ¦ 16.17 ¦ ¦ -50.00 ¦ 81.42 - ¦ 1 496.1 - ¦ 0.19726 ¦ 148.77 ¦ 323.16 - 360.28 ¦ 0.7950 - ¦ 1,5765 1.5429 ¦ 1.061 13.44 ¦ 0.592 ¦ - 34.00 36.00 ¦ 407.9 ¦ - ¦ 93.9 ¦ - ¦ 15.86 ¦ ¦ -48.00 ¦ 89.69 ¦ 1 489.7 1 274.1 1 265.6 ¦ 0.18024 ¦ 150.60 ¦ 324.17 204.57 ¦ 0.8031 72.5 ¦ 1,5741 ¦ 1.066 239.4 ¦ 0.595 0.724 1 ¦ - 11.98 32.00 12.14 ¦ 397.2 ¦ 一 ¦ 93.1 ¦ - ¦ 15.56 8.11 - ¦ ¦ -46.00 0.02573 1.5194 ¦ 98.61 ¦ 1 483.4 0.02040 ¦ 0.16496 ¦ 152.44 ¦ 325.17 ¦ 0.8113 ¦ 1.5717 ¦ 1.070 ¦ 0.599 0.733 11.67 ¦ - ¦ 386.8 ¦ 一 0.01060 245.72 1.1537 0.01005 ¦ 92.3 ¦ - ¦ 15.25 - ¦ ¦ -45.42b ¦ 101.32 209.19 - ¦ 1 481.5 ¦ 0.16082 0.01927 ¦ 152.98 ¦ 325.46 ¦ 0.8136 0.792 ¦ 1.5710 ¦ 1.071 353.66 354.36 ¦ 0.600 ¦ - ¦ 383.9 - ¦ - 1.0327 12.12 ¦ 92.1 ¦ - ¦ 15.16 ¦ ¦ -44.00 ¦ 108.21 ¦ 1 476.9 ¦ 0.15123 ¦ 154.30 ¦ 326.17 ¦ 0.8194 ¦ 1,5694 ¦ 1.074 ¦ 0.602 ¦ - ¦ 376.9 ¦ - ¦ 91.6 12.00 ¦ - ¦ 14.95 ¦ ¦ -42.00 ¦ 118.54 ¦ 1 470.5 ¦ 0.13885 ¦ 156.19 ¦ 327.16 ¦ 0.8276 ¦ 1.5672 ¦ 1.078 ¦ 0.606 ¦ - 20.00 ¦ 367.3 ¦ - 0.760 0.770 ¦ 90.8 865.77 ¦ - ¦ 14.65 ¦ ¦ -40.00 ¦ 129.64 ¦ 1 464.0 ¦ 0.12769 1.5306 ¦ 158.09 ¦ 328.15 ¦ 9.8357 ¦ 1.5651 ¦ 1.082 ¦ 0.609 ¦ - ¦ 358.1 ¦ - ¦ 90.0 773.05 818.45 ¦ 7.11 729.51 ¦ 14.35 ¦ ¦ -38.00 ¦ 141.53 248.27 ¦ 1 457.4 ¦ 0.11759 1.0653 ¦ 160.01 221.02 ¦ 329.13 10.00 ¦ 0.8439 ¦ 1.5631 ¦ 1.087 ¦ 0.612 ¦ - ¦ 349.3 ¦ - 0.915 ¦ 89.3 ¦ 7.25 ¦ 14.05 ¦ ¦ -36.00 212.2 12.24 1.0490 14.00 ¦ 154.26 ¦ 1 450.9 ¦ 0.10845 0.02731 ¦ 161.95 1 ¦ 330.12 ¦ 0.8521 18.00 1.0734 1.0815 ¦ 1.5612 1,5298 1.5290 1.5282 1.5274 ¦ 1.091 1,228 1,234 ¦ 0.616 ¦ - ¦ 340.8 ¦ - ¦ 88.5 ¦ 7.39 ¦ 13.75 ¦ ¦ -34.00 ¦ 167.86 4.00 ¦ 1 444.2 306.8 ¦ 0.10016 1 ¦ 163.91 1 ¦ 331.09 ¦ 0.8603 ¦ 1.5593 ¦ 1.095 1,189 - ¦ 0.620 - ¦ - ¦ 332.5 ¦ 1 ¦ 87.7 11.36 ¦ 7.52 ¦ 13.45 966.34 1 ¦ ¦ -32.00 ¦ 182.39 1 257.0 1 248.3 ¦ 1 437.5 ¦ 0.09262 1.1297 ¦ 165.89 ¦ 332.06 ¦ 0.8685 ¦ 1.5575 ¦ 1.100 1.195 ¦ 0.623 ¦ - ¦ 324.6 ¦ - ¦ 87.9 11.51 ¦ 7.66 ¦ 13.16 019.7 ¦ ¦ -30.00 ¦ 197.86 ¦ 1 430.8 1 221.2 0.01544 1 ¦ 0.08577 ¦ 167.89 71.0 1.5231 1.5222 ¦ 333.03 348.29 349.10 349.89 ¦ 0.8767 - ¦ 1.5558 - ¦ 1.104 ¦ 0.627 ¦ - 一 ¦ 317.0 0.01385 ¦ - 206.87 - ¦ 86.2 ¦ 7.80 ¦ 12.86 ¦ ¦ -28.00 ¦ 214.33 ¦ 1 424.0 211.9 0.01462 243.18 ¦ 0.07952 12.30 12.47 ¦ 169.90 1.5213 - ¦ 333.99 1,283 ¦ 0.8849 1.0409 1,289 0.932 1,295 ¦ 1.5542 ¦ 1.109 ¦ 0.631 ¦ - ¦ 309.6 13.20 13.32 38.00 ¦ - ¦ 85.4 ¦ 7.93 ¦ 12.57 ¦ ¦ -26.00 ¦ 231.84 ¦ 1 417.2 ¦ 0.07382 233.19 12.64 ¦ 171.94 351.44 1.5204 ¦ 334.94 352.20 1.0572 352.94 ¦ 0.8931 - 0.949 ¦ 1.5526 - ¦ 1.114 ¦ 0.635 ¦ - ¦ 302.5 ¦ - ¦ 84.7 1 230.4 ¦ 8.07 - ¦ 12.28 ¦ ¦ -24.00 ¦ 250.43 ¦ 1 410.3 - ¦ 0.06861 235.67 1.1617 ¦ 173.99 1 075.1 ¦ 335.89 357.62 ¦ 0.9013 ¦ 1.5511 ¦ 1.118 ¦ 0.640 ¦ - ¦ 295.6 - ¦ ¦ 83.9 1,5341 132.7 ¦ 8.20 24.00 ¦ 11.99 647.86 ¦ ¦ -22.00 ¦ 270.14 ¦ 1 403.4 1 290.7 ¦ 0.06384 ¦ 176.06 1 ¦ 336.83 - 26.00 ¦ 0.9095 ¦ 1,5497 ¦ 1.123 ¦ 0.644 0.741 ¦ - ¦ 289.0 - ¦ 1 454.7 ¦ 83.2 192.5 ¦ 8.34 ¦ 11.70 915.05 ¦ ¦ -20.00 ¦ 291.01 ¦ 1 396.4 1 282.4 ¦ 0.05946 ¦ 178.15 ¦ 337.76 ¦ 0.9178 ¦ 1,5483 1.5469 ¦ 1.128 ¦ 0.649 ¦ - 276.4 ¦ 282.6 677.0 ¦ - 1 ¦ 82.4 1 ¦ 8.47 28.00 1 202.3 ¦ 11.42 ¦ ¦ -18.00 1 ¦ 313.08 ¦ 1 389.3 151.6 ¦ 0.05545 12.72 0.01723 12.84 ¦ 180.26 ¦ 338.69 ¦ 0.9260 10.35 ¦ ¦ 1.133 ¦ 0.653 ¦ - ¦ ¦ - 0.02288 ¦ 81.7 ¦ 8.60 8.73 30.00 40.00 ¦ 11.13 10.85 - ¦ ¦ -16.00 ¦ 336.41 ¦ 1 382.2 ¦ 0.05176 - ¦ 182.39 ¦ 339.61 10.63 10.77 ¦ 0.9342 ¦ 1,5456 ¦ 1.137 22.00 355.05 ¦ 0.659 0.816 238.16 358.20 ¦ - - ¦ 270.5 ¦ 一 0.02160 ¦ 80.9 1,240 ¦ ¦ 10.57 ¦ ¦ -14.00 12.96 13.08 ¦ 361.02 230.73 ¦ 1 375.0 ¦ 0.04836 0.804 ¦ 184.53 ¦ 340.52 10.21 ¦ 0.9425 ¦ 1,5444 218.62 223.42 225.84 228.28 ¦ 1.142 ¦ 0.664 240.66 358.76 ¦ - 1.1377 ¦ 264.7 ¦ - 1.0896 - ¦ 80.1 ¦ 8.87 0.781 ¦ ¦ ¦ -12.00 ¦ 386.97 ¦ 1 367.7 ¦ 0.04523 ¦ 186.69 ¦ 341.42 ¦ 0.9507 ¦ 1.5432 ¦ 1.147 1.152 ¦ 0.669 ¦ - ¦ 259.1 ¦ - 71.8 - ¦ 79.4 ¦ 9.00 9.13 ¦ 10.29 ¦ ¦ -10.00 ¦ 414.30 ¦ 1 360.4 1 353.0 ¦ 0.04234 0.03967 ¦ 188.87 ¦ 342.31 ¦ 0.9589 ¦ 1.5420 1,5409 ¦ 1.158 ¦ 0.675 0.681 ¦ - - ¦ 253.7 248.5 ¦ - - ¦ 78.6 ¦ 9.27 ¦ 10.01 9.73 ¦ ¦ -8.00 9.94 ¦ 443.04 ¦ 1 345.5 ¦ 0.03721 8.37 - ¦ 191.06 193.27 ¦ 343.20 344.07 - ¦ 0.9671 ¦ 1,5399 ¦ 1.163 11.90 ¦ ¦ ¦ ¦ 73.3 ¦ 77.9 ¦ 220.4 ¦ 9.46 ¦ ¦ -6.00 10.07 ¦ 473.26 ¦ ¦ ¦ 6.00 ¦ 344.94 ¦ 0.9754 ¦ 1.5388 ¦ 0.688 12.01 ¦ ¦ - 243.4 - ¦ - ¦ 687.79 ¦ 77.1 ¦ 9.40 1 216.2 ¦ 9.18 ¦ ¦ -4.00 -2.00 0.02426 ¦ 504.98 538.26 ¦ 1 337.9 1 330.3 ¦ 0.03492 0.03281 7.84 1.5332 7.58 ¦ 195.50 197.74 8.00 - - ¦ 345.79 ¦ 0.9836 0.9918 ¦ 1.5378 ¦ 1.168 1.173 ¦ 0.694 0.701 ¦ - ¦ 238.5 - ¦ - 1 ¦ 76.4 75.6 ¦ 9.53 9.67 1 298.8 - ¦ 8.91 8.64 ¦ ¦ 0.00 2.00 211.53 0.01822 - ¦ 573.13 609.65 ¦ 1 322.5 1 314.7 0.751 ¦ 0.03084 0.02901 1.200 1.5323 1,206 67.9 ¦ 200.00 202.27 ¦ 346.63 347.47 ¦ 1.0000 1.0082 1.0164 ¦ 1.5368 1.5359 1.5350 ¦ 1,178 1,184 1.5315 11.06 11.21 ¦ 0.709 0.716 ¦ - 229.2 224.7 ¦ 233.8 11.69 11.79 ¦ 74.8 74.1 ¦ 9.80 - ¦ ¦ ¦ b = 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals | {}
2b8d9222-20e8-4828-8a6b-4b798e3e10cd | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-17 표 10 주요 냉매의 성능 비교(1 kW 냉동시) ¦ 냉 매 ¦ 증발기 압략 ¦ 응축기 압력 ¦ 압축비 ¦ 순냉동효 과 ¦ 냉매 순환령 ¦ 액체 순환량 ¦ 흡입가스 비체적 ¦ 압축기행 정체적 ¦ 동력 ¦ 성능 계수 ¦ 압축기 토출온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 번호 화학적명칭 혹은 조성(질양%) ¦ (kPa) ¦ (kPa) ¦ 압축비 ¦ (kJ/kg) ¦ (kg/s) ¦ (L/s) ¦ (m2/kg) ¦ (L/s) ¦ (kW) ¦ (COP) ¦ (K) ¦ ¦ 170 에탄 ¦ 1623 ¦ 4637 ¦ 2.86 ¦ 162.44 ¦ 0.00616 ¦ 0.0232 ¦ 0.0335 ¦ 0.206 ¦ 0.364 ¦ 2.74 ¦ 324 ¦ ¦ 744 이산화탄소 ¦ 2291 ¦ 7208 ¦ 3.15 ¦ 134.24 ¦ 0.00745 ¦ 0.0123 ¦ 0.0087 ¦ 0.065 ¦ 0.338 ¦ 2.96 ¦ 343 ¦ ¦ 13 B1 브롬화트리플루오로메탄 ¦ 536 ¦ 1 821 ¦ 3.39 ¦ 66.14 ¦ 0.01512 ¦ 0.0101 ¦ 0.0237 ¦ 0.358 ¦ 0.274 ¦ 3.65 ¦ 313 ¦ ¦ 125 펜타플루오로에탄 ¦ 400 ¦ 1 570 ¦ 3.93 ¦ 87.76 ¦ 0.01139 ¦ 0.0098 ¦ 0.0394 ¦ 0.449 ¦ 0.272 ¦ 3.68 ¦ 315 ¦ ¦ 1270 프로필렌 ¦ 362 ¦ 1 304 ¦ 3.60 ¦ 286.48 ¦ 0.00349 ¦ 0.0070 ¦ 0.1285 ¦ 0.449 ¦ 0.197 ¦ 5.07 ¦ 354 ¦ ¦ 290 프로판 ¦ 291 ¦ 1 077 ¦ 3.71 ¦ 279.88 ¦ 0.00357 ¦ 0.0074 ¦ 0.1542 ¦ 0.551 ¦ 0.211 ¦ 4.74 ¦ 320 ¦ ¦ 502 R22/115(48.8/51.2) ¦ 349 ¦ 1 319 ¦ 3.78 ¦ 104.39 ¦ 0.00958 ¦ 0.0080 ¦ 0.0500 ¦ 0.479 ¦ 0.226 ¦ 4.43 ¦ 310 ¦ ¦ 22 클로로디플루오로메탄 ¦ 296 ¦ 1 192 ¦ 4.03 ¦ 162.46 ¦ 0.00616 ¦ 0.0053 ¦ 0.0774 ¦ 0.476 ¦ 0.210 ¦ 4.75 ¦ 326 ¦ ¦ 717 암모니아 ¦ 236 ¦ 1 164 ¦ 4.94 ¦ 1 102.23 ¦ 0.00091 ¦ 0.0015 ¦ 0.5106 ¦ 0.463 ¦ 0.207 ¦ 4.84 ¦ 371 ¦ ¦ 500 R12/152a(73.8/26.2) ¦ 214 ¦ 879 ¦ 4.11 ¦ 140.95 ¦ 0.00709 ¦ 0.0062 ¦ 0.0938 ¦ 0.665 ¦ 0.213 ¦ 4.69 ¦ 314 ¦ ¦ 12 디클로로디플루오로메탄 ¦ 183 ¦ 745 ¦ 4.07 ¦ 116.58 ¦ 0.00858 ¦ 0.0066 ¦ 0.0914 ¦ 0.784 ¦ 0.213 ¦ 4.69 ¦ 311 ¦ ¦ 134a 테트라플루오로메탄 ¦ 160 ¦ 770 ¦ 4.81 ¦ 150.71 ¦ 0.00664 ¦ 0.0056 ¦ 0.1224 ¦ 0.812 ¦ 0.226 ¦ 4.42 ¦ 316 ¦ ¦ 124 클로로베트라플루오로에탄 ¦ 90 ¦ 440 ¦ 4.89 ¦ 118.49 ¦ 0.00844 ¦ 0.0063 ¦ 0.1705 ¦ 1.439 ¦ 0.224 ¦ 4.47 ¦ 305 ¦ ¦ 600a 이소부탄 ¦ 89 ¦ 407 ¦ 4.60 ¦ 262.84 ¦ 0.00380 ¦ 0.0070 ¦ 0.4029 ¦ 1.533 ¦ 0.220 ¦ 4.55 ¦ 318 ¦ ¦ 600 부탄 ¦ 56 ¦ 283 ¦ 5.05 ¦ 292.01 ¦ 0.00342 ¦ 0.0060 ¦ 0.6641 ¦ 2,274 ¦ 0.214 ¦ 4.68 ¦ 318 ¦ ¦ 114 디클로로테트라플루오로에탄, ¦ 47 ¦ 252 ¦ 5.41 ¦ 99.19 ¦ 0.01008 ¦ 0.0070 ¦ 0.2700 ¦ 2,722 ¦ 0.225 ¦ 4.44 ¦ 303 ¦ ¦ 11 트리클로로플루오로메탄 ¦ 20 ¦ 126 ¦ 6.24 ¦ 156.22 ¦ 0.00640 ¦ 0.0044 ¦ 0.7641 ¦ 4.891 ¦ 0.196 ¦ 5.09 ¦ 313 ¦ ¦ 123 디클로로트리플루오로에탄 ¦ 16 ¦ 110 ¦ 5.50 ¦ 143.30 ¦ 0.00703 ¦ 0.0045 ¦ 0.8853 ¦ 6.221 ¦ 0.229 ¦ 4.36 ¦ 301 ¦ ¦ 113 트리클로로트리플루오로에탄, ¦ 7 ¦ 54 ¦ 7.84 ¦ 127.34 ¦ 0.00785 ¦ 0.0051 ¦ 1.6793 ¦ 13.187 ¦ 0.173 ¦ 5.77 ¦ 303 ¦ 주의 사항: 계산은 증발온도 258 K, 응축온도 303 K 에서 이루어짐. bSaturated suction except R113 and R114. Enough superheat was added to give saturated discharge. 2.5 R410A 대체냉매 HFO(hydrofluoro-olefin)계열 순수 냉매들은 낮은 GWP 와 안정적인 성능으로 인해 다양한 냉매들에 대한 대체냉매로 서 거론되고 있지만, 통상적인 냉동시스템에서 적용되는 포화 온도 조건일 때 비교적 낮은 압력을 나타내기 때문에 가정용 에어컨 및 히트펌프에서 사용되는 R410A 냉매를 대체하기에 는 어려움이 있다. 때문에 HFO 계열 혼합냉매들이 R410A 의 유망한 대체 냉매로서 거론되고 있다. 표 12 는 R410A 대 체냉매로서 거론되고 있는 냉매 후보들을 나타낸 것이다. 대 부분의 냉매들은 R32 가 주를 이루고 있으며, HFO 계열 순 표 11 R1234yf 와 R134a 의 열역학적 성질 비교 ¦ 물리적 성질 ¦ R1234yf ¦ R134a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분자량 ¦ 144.04 ¦ 102.03 ¦ ¦ 비등점(at 101.325kPa), °C ¦ -29 ¦ -26 ¦ ¦ 임계온도, °C ¦ 94.7 ¦ 101.1 ¦ ¦ 임계압력, kPa ¦ 3382 ¦ 4 067 ¦ ¦ 임계체적, L/kg ¦ 2 092 ¦ 1.81 ¦ ¦ 포화압력(at 25°C), kPa ¦ 677 ¦ 665 ¦ ¦ 포화압력(at 80°C) ¦ 2 440 ¦ 2630 ¦ ¦ 포화액 밀도(at 25°C), kg/m3 ¦ 1 094 ¦ 1 207 ¦ ¦ 포화기체밀도(at 25°C), kg/m3 ¦ 37.6 ¦ 32.4 ¦ 표 12 R410A 냉매 대체냉매 후보 ¦ 냉매 ¦ GWP ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ GWP ¦ R32 ¦ R1234ze ¦ R1234yf ¦ R125 ¦ R152A ¦ R6O0 ¦ R744 ¦ ¦ R455A ¦ 145 ¦ 21.5 ¦ ¦ 75.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ R454C ¦ 239 ¦ 21.5 ¦ ¦ 78.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R454A ¦ 250 ¦ 35 ¦ ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R444B ¦ 295 ¦ 41.5 ¦ 48.5 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ R446A ¦ 461 ¦ 68 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ R454B ¦ 466 ¦ 68.9 ¦ ¦ 31.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R447A ¦ 572 ¦ 68 ¦ 28.5 ¦ ¦ 3.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R450A ¦ 604 ¦ 58 ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R452B ¦ 698 ¦ 67 ¦ ¦ 26 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
b16b8d9f-5e02-43e1-bf7c-862689702c1c | 2권.pdf | 1.2-18 제 1 편 냉동장치 수냉매가 혼합된 형태를 보인다. R32 의 경우 성능은 좋지만 GWP 가 675 로 비교적 높아서 GWP 가 낮은 HFO 계열 냉매를 혼합하여 냉매를 만든다. 때 문에 높은 성능과 낮은 GWP 를 갖는 냉매를 만들기 위해서 혼합비율을 바꿔가며 제품을 개발하고, 성능시험을 통해 대체 냉매로서의 적합도를 판단한다. 대체냉매 후보에 대한 열물성치들은 NIST 사의 REFPROP v.9.1 (6) 프로그램을 통해 얻을 수 있으며 물성치를 상관식에 적용하여 열전달 성능을 어느 정도 예측할 수 있다. 표 13 은 대체냉매 후보 중 하나인 R446A 의 열물성치들을 나타낸다. 표 13 R446A 의 열물성치 ¦ 냉매 ¦ R446A ¦ R446A ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거품점 (Tb) (K) ¦ 278.15 ¦ 283.15 ¦ ¦ 노점 (Td)(K) ¦ 282.32 ¦ 287.26 ¦ ¦ GTD (K) ¦ 4.17 ¦ 4.11 ¦ ¦ 포화압력 (kPa) ¦ 936.2 ¦ 992.9 ¦ ¦ 액체 밀도 (kg/m2) ¦ 1058 ¦ 1 040.3 ¦ ¦ 기체 밀도 (kg/m2) ¦ 25.089 ¦ 27.670 ¦ ¦ 액체 점성 (pa-s) ¦ 0.000153 ¦ 0.000145 ¦ ¦ 기체 점성 (pa-s) ¦ 1.18E-05 ¦ 1.21E-05 ¦ ¦ 액체 Pr 수 ¦ 2.0705 ¦ 2.0449 ¦ ¦ 기체 Pr 수 ¦ 1.1876 ¦ 1.1469 ¦ ¦ 액체 열전도율 (W/m-K) ¦ 0.123 ¦ 0.120 ¦ ¦ 기체 열전도율 (W/m-K) ¦ 0.0123 ¦ 0.0127 ¦ ¦ 잠열 (J/kg) ¦ 280 190 ¦ 257 490 ¦ ¦ 액체 표면장력· (N/m) ¦ 0.0110 ¦ 0.0102 ¦ ¦ 액체 정압비열 (J/kg-K) ¦ 1 663.8 ¦ 1 692.0 ¦ 3. 흡수식 냉동기용 냉매와 흡수제 흡수식 냉동기용 냉매/흡수제 중에서 현재 실용화된 것은 H2O/LiBr 와 NH3/H2O 의 2 종류뿐이다. H2O/ LiBr 는 비등점 이 높은 물이 냉매이기 때문에 시스템의 공냉화가 어려우며, 0°C 이하의 저온을 얻을 수가 없고, 부식성이 강하기 때문에 용액관리가 어렵다. 한편 NH3/ H2O 에서는 냉매인 암모니아 가 유독성, 가연성 및 폭발성 등의 치명적 결점을 지니고 있 기 때문에 적용시 이 점에 유의 하여야 한다. 그러나 최근 들 어 환경 문제가 크게 대두되고 있고 흡수기/발생기 열교환기 (GAX) 사이클 같이 온도 중첩 원리를 이용하는 신기술이 개 발됨에 따라 NH3/H2O 가 크게 각광을 받고 있으며, 특히 소 형 공냉 흡수식 공조기의 개발에 NH3/H2O 가 사용되고 있다. 위의 두 가지 냉매/흡수제의 결점을 보완하려고 알코올 및 할 로카본 등을 냉매로 사용하는 연구도 진행되고 있다. (7) 3.1 흡수식 냉동기 냉매의 성질 냉매와 흡수제의 조합시 요구되는 성질을 살펴보면 다음과 같다. ① 잠열이 크고, 임계압력이 충분히 높을 것. ② 흡수제와 냉매의 비등점 차가 크고, 열용량(흡수액순환 량 x 비열)이 작을 것. ③ 냉매와 흡수제의 동결점이 실온보다 낮고, 냉동기 정지 시에도 용액이 응고하지 않을 것. ④ 철판 및 배관재료에 대한 부식성이 없고, 열 안정성이 있을 것. ⑤ 가격이 저렴하고, 손쉽게 구입할 수 있을 것. 현재 사용중이거나 개발 중에 있는 냉매와 흡수제의 조합 을 정리하면 표 14 와 같다. 3.2 물을 냉매로 사용하는 시스템 H2O/LiBr 를 기본으로 하는 2 성분계와 이것을 개선하기 위 한 3 성분계, 4 성분계 등이 있다. 물은 증발잠열이 크고, 성능 계수가 좋으며, 어디서나 쉽게 구할 수 있는 우수한 냉매이다. 그러나 H2O/LiBr 를 사용하는 경우 빙점 및 결정석출의 문제 점을 해결해야 한다. 최근 들어서는 H2O/LiBr-LiSCN 이 태 양열을 이용한 냉난방용 흡수냉동기의 냉매/흡수제로서 주목 되고 있다. 표 14 냉매/흡수제 조합 ¦ 냉 매 ¦ 흡 수 제 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물 계 H2O ¦ LiBr, Lil, LiSCN, LiCl, NaOH, CsBr, CsF, RbF LiBRLiSCN, LiBr-ZnCl2, LiBr-ZnBr2, LiBr-C4H6O2 LiBr-C2H6O2, LiBr-LiCl, LiClTM CaCl2-Zn(NOs)2, CH3 OH-LiBr-ZnCl2 ¦ ¦ 암모니아계 NH3 CH3NH2 C2H3NH2 ¦ H2O H2O, LiSCN, C2H6O, LiSCN-NaSCN H2O ¦ ¦ 알코올계 CH3OH, C2H3OH CFH2CH2OH CF2HCH2OH CCIF2CH2OH OF3CH2CH2OH CF3CH2OH ¦ LiBr, Lil, ZnBr2, LiBr-ZnCl2, Lil-ZnBr2 TEGDME, N-methyle-2-pirolidone ¦ ¦ 할로카본계 R22, R21 R124, R23 R31, R123 R133 ¦ TEGDME, TrEGDME, DMF DMA, DEGDME, DMF DMA, DEGDME, ETFE, ETFE ¦ DMF: dimethylformamide DEGDME: diethyleneglycol-dimethylether TrEGDME: triethyleneglycol-dimethylether ETFE: ethyltetrahydro-fluflylether BTFE: buthyltetrahydro-fluflylether DMA: dimethylacetamide TEGDME: tetraethyleneglycol-dimethylether | {}
7bf66e55-2db3-4685-bcdc-fb1bbc0276ec | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-19 3.3 암모니아를 냉매로 사용하는 시스템 암모니아를 냉매로 하는 경우 작동압력이 높아서 고압 용 기를 필요로 하지만, 암모니아가 냉매로서 좋은 특성을 가지 고 있기 때문에 NH3/H2O 가 실용화되고 있다. 1922 년에 엔탈 피/농도선도가 작성된 이래 다수의 냉동기가 제작되었으며, 현재에도 공업용의 대형 흡수식냉동기는 물론, 공기조화용의 소형 흡수식 냉동기 및 냉장차 등에도 이 계통의 냉매/흡수제 가 사용되고 있다. 이 외에 아민/물(CH,NH0/H,O)이 암모니아보다 독성 및 가연성이 약하며, 증기압이 낮기 때문에 제 2 종 열펌프용으로 주목을 받고 있다. 3.4 알코올을 냉매로 사용하는 시스템 알코올류는 물, 암모니아 다음으로 증발잠열이 크며 또 물 에 비해 동결점이 낮다. 그러나 일반적으로 알코올류(메탄올, 에탄올)는 가연성이 있기 때문에 바람직하지 못하다. 최근에 는 불화알코올인 3 불소에탄올(CF3 CH2OH)이 주목을 받고 있다. 불화알코올류는 일반적으로 알코올보다 증발잠열이 작 지만 가연성, 독성 및 부식성이 적으며 결정석출의 가능성이 적어서 H2O/ LiBr 의 대체물로 쓰인다. 흡수제로서는 N-메틸 -2-피로리돈, TEGDME, DEGDME 등이 있다. 3.5 할로카본을 냉매로 사용하는 시스템 할로카본 냉매로서는 R21, R22, R124, R31, R123, R133a 등이 있으며, 흡수제로는 디메틸포르마이드(DMF) 외 에 여러 종류가 있다. 할로카본 냉매 중 R22, R124 는 열안정 성이 높고, 효율도 좋아서 열펌프용으로 유망하다. R21 은 열 역학적 특성이 뛰어나지만 열적, 화학적 안정성이 나쁘다. 4. 혼합냉매 및 자연냉매 4.1 혼합냉매 단일냉매로 원하는 특성을 얻을 수 없는 경우 2 개 이상의 순수냉매를 혼합한 혼합냉매를 이용한다. 특히 최근에는 열펌 프에 관한 혼합냉매의 응용연구가 가열능력 및 성능계수의 향 상을 위해 여러 곳에서 이루어지고 있다. 또한 비공비혼합냉 매는 오존층 붕괴에 대한 억제 효과 도 있어서 대체냉매로서 상업화되고 있다.⑦ 1) 비공비 혼합냉매 (non-azeotropic refrigerant mixture (NARM), zeotropic mixture) 비공비 혼합냉매는 2 개 이상의 냉매가 혼합되어 각각 개 별적인 성격을 띠며, 등압의 증발 및 응축과 정을 겪을 때 조 성비가 변하고 온도가 증가 또는 감소되는 GTD(gliding temperature difference, 온도구배차)를 나타내는 냉매를 말 한다. 일반적으로 두 성분으로 이루어진 비공비 혼합냉매는 그림 9 의 R134a/R123 의 특성을 나타낸다. 그림 9 에서 초기상태가 A 인 과냉액체의 온도를 상승시키면 상태 B 에 이를 때까지 액상은 일정한 조성비를 나타낸다. 상태 B 에 이르면 처음으 로 기포가 발생하기 시작하며 이를 기포점이라고 한다. 온도 를 기포점 이상으로 증가시키면 증발성이 강한 성분, 즉 증발 온도가 상대적으로 낮은 성분이 더 많이 증발하여 기상에 더 많이 존재하며, 액상에는 증발성이 약한 성분이 상대적으로 더 많이 남아 있게 된다. 예를 들어, 상태 C 에 도달한 경우 기 상은 점 2 가 되며 이 점에서는 상대적으로 R134a 가 많고 액 상은 점 1 이 되어 R123 의 성분이 더 많다. 상태 D 에 도달하 면 기체의 성분은 상태 A 에서와 같아지며 그 이상 온도를 증 가시키면 성분이 일정한 기체상태가 된다. 상태 D 는 과열기 체상태인 점 E 에서 냉각시킬 경우 처음 응축되기 시작하는 점으로서 이슬점이라고 한다. Chart Type: bar 0 0.2 0.6 0.8 1 압력 = 400 kPa 70% 50% 84% 32% 46% 2 상영역 38% 35% 9% 0% 0% 과내액체 영역 41% 24% 41% 38% 4% 그림 9 비공비 혼합냉매의 특성 비공비 혼합냉매를 사용하면 등압에서 증발이 일어날 때 온도가 상승하고 반대로 등압웅축과 정에서는 온도가 감소한 다. 즉, 포화액체에서 포화기체상태로 변할 때 냉매의 온도상 승효과(온도기울기)가 발생한다. 이와 같은 현상을 이용하면 열교환기의 열효율을 개선시킬 수 있다. 그림 10 에 있는 것처 럼, 순수냉매의 경우에는 증발 또는 응축과 정은 등온과 정으로 서 열원 또는 수열체와 현열 열교환을 할 때 한쪽 끝에 냉매 와 열원의 온도가 거의 같은 점이 생기고(pinch point), 반대 쪽에는 온도차가 크므로 열교환시 비가역성이 커지며 손실되 는 일이 많아진다. 그러나 비공비 혼합냉매는 냉매와 열원 사 이의 온도가 평형이 되게 하여 로렌쯔(Lorenz)사이클을 구성 할 수 있고 평균온도차를 줄일 수 있어 비가역성이 감소되며 효율을 향상시킬 수 있다. 다만 평균유효온도차가 감소하므로 필요 열전달면적을 증가시켜야 하며, 유체의 흐름을 서로 평 행이 되게 하려면 반드시 대향류 열교환기를 사용해야 한 다. (8-11) 비공비 혼합냉매의 가장 큰 문제점은 2 상 상태에서 냉매가 누설되는 경우 시스템에 남아 있는 혼합냉매의 조성비 | {}
60b4c978-54dd-410a-959e-860dfedd03f4 | 2권.pdf | 1.2-20 제 1 편 냉동장치 가 변한다는 것이다. 냉매가 2 상 상태에서 누설되었을 때 증 기압이 높은 성분이 먼저 누설되므로 새로운 조성비를 갖는 냉매가 시스템에 존재하게 된다. 따라서 냉매의 누설이 생겨 재충전을 하는 경우 시스템에 남아있는 냉매를 전량 회수한 후 새로이 냉매를 주입하여야 한다. ![image](/image/placeholder) T 고열원 유체 저열원 유체 이용가능한 에너지 S S (a) 이상적인 carnot 사이클 (b) 이상적인 Lorenz 사이클 그림 10 이상적인 Carnot 사이클과 Lorenz 사이클 현재 R22, R502 등의 대체냉매로 사용되고 있는 주요 비 공비 혼합냉매에는 R404A, R407C, R410A 등이 있다. 2) 공비 혼합냉매(azeotropic mixtures) 서로 다른 두 개의 순수물질을 혼합하였는데도 등압의 증 발 또는 응축 과정중에 기체와 액체의 성분비가 변하지 않으 며, 온도가 변하지 않는 혼합냉매를 공비 혼합냉매라 한다. 즉, 공비 혼합냉매는 혼합냉매임에도 불구하고 순수냉매와 유 사한 특성을 지니고 있으며 등압의 증발 및 응축 과정후에는 75 ppm 이하가 바람직하다. 수분량의 측정은공비 혼합냉매는 그림 11 의 Propane/R134a 와 같이 특정한 조성비에서 이슬 점과 기포선이 서로 만나게 되어 기상과 액상에서의 성분이 서로 같아 순수냉매와 같이 행동하는 냉매이다. 공비 혼합냉 매의 증발 또는 응축온도는 그림 11 에 나타낸 바와 같이 이 혼합냉매를 구성하는 두 개의 순수냉매보다 낮은 경우가 대부 분이다. Chart Type: bar 0.2 0.4 0.6 0.8 과열기체 영역 -5.5 -7.7 -6.5 -9.5 이상역 -4.5 -7.5 -7.5 -6.5 기본리 -5.5 -6.5 -9.5 0 과넹액체 영역 -5.5 -2.5 -9.5 -8.5 그림 11 공비 혼합냉매의 특성 현재까지 ASHRAE 에서 냉매번호를 부여받아 사용되고 있는 주요 공비 혼합냉매로는 R500, R501, R502, R503, R505, R506, R507 등이 있다. 4.2 자연냉매 물, 암모니아, 질소, 이산화탄소, 프로판, 부탄 등은 인공화 합물이 아니고 지구상에 자연적으로 존재하는 물질이므로 자 연냉매라 하며, 지구 환경에 추가적으로 악영향을 미치지 않 기 때문에 냉매로서 적용하는 것이 적극적으로 검토되고 있 다. 오존충문제가 제기되기 전까지 CFC 냉매에 비하여 자연 냉매가 잘 활용되지 않은 이유는 그 나름대로의 문제점이 있 었기 때문이다. 그러나 CFC/ HCFC 의 사용이 규제를 받고 특히 지구온난화에 대한 규제가 더욱 심화되면서 자연냉매에 대한 관심 및 연구가 더욱더 활발히 진행되고 있다. 1) 탄화수소 탄화수소는 탄소와 수소만으로 구성된 냉매로서 R50 (메 탄), R170(에탄), R290(프로판), R600(부탄), R600a (이소 부탄), R1270(프로필렌) 등이 있다. 탄화수소는 독성이 없으 며, 화학적으로 안정적이며, 광유에서 적절한 용해도를 나타 낸다. 또한 탄화수소는 오존층붕괴지수가 0.0 이며 지구온난화 지수도 매우 낮아, 이산화탄소의 지구온난화지수를 1 로 하였 을 때, R12 는 7100, R134a 는 1 200 이나, 프로판은 이보다 매 우 낮은 3 을 나타내고 있다. 탄화수소는 냉매로서 우수한 열 역학적 특성을 지니고 있으나 가연성이 문제점으로 지적되고 있다. 현재 가정용 냉장고의 경우 R600a 냉매가 활발히 사용 되고 있다. 대개 탄화수소는 액체의 비체적이 크기 때문에 동일한 냉 동능력을 내는 경우에 다른 냉매에 비하여 냉매 주입량이 감 소한다. 탄화수소 순수냉매로 기존 냉매의 증기압 및 용량을 만족시킬 수 없는 경우에는 탄화수소와 탄화수소 혹은 탄화수 소와 HFC 냉매 등을 혼합한 혼합냉매를 적용할 수 있다. 2) 암모니아 암모니아는 우수한 열역학적 특성 및 높은 효율을 지닌 냉 매로서 제빙, 냉동, 냉장 등 산업용의 증기압축식 및 흡수식 냉동기 작동유체로 널리 사용되어 왔다. 작동압력이 다소 높 고 인체에 해로운 특성을 지니고 있으므로 관리 인력이 상주 하는 산업용 대용량 시스템에 주로 사용되어 왔으며, 소형에 는 특수 목적에만 이용되었다. 암모니아를 소형 시스템에 적 용하기 위해서는 수냉식이나 공냉식 시스템을 개발하야 하는 데, 최근 들어 CFC/HCFC 냉매의 규제로 인하여 암모니아 에 대한 대체냉매 연구가 많이 수행되고 있다. 3) 물 물은 환경에 대한 피해가 전혀 없으며 손쉽게 구할 수 있 다는 장점을 갖고 있다. 물은 투명하며 무해, 무취, 무미한 냉 매로 동결점이 매우 높고 비체적이 크므로 압축기가 소화하여 야 할 체적유량 및 압축비가 너무 크기 때문에 증기압축식 냉 동기에는 사용이 제한되어 왔다. 그러나 흡수식 냉동기의 작 | {}
c04fdafe-fa73-45a9-bd8e-ae092ae73b08 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-21 동유체로 널리 사용되고 있다. 4) 공기 공기는 물과 같이 투명하고 무해, 무취, 무미한 냉매로서 소요동력이 크고 성능계수가 낮으므로 주로 항공기 내부의 공 기조화나 공기액화 등에 사용된다. 5) 이산화탄소 이산화탄소는 할로카본 냉매가 사용되기 이전에 암모니아 와 더불어 선박용 냉동, 사무실이나 극장 등의 냉방을 위한 냉매로 가장 많이 사용되었다. 그러나 할로카본의 등장과 함 께 이산화탄소의 사용은 점차 감소되었고, 최근에는 특수한 용도 이외에는 거의 사용되고 있지 않다. 이산화탄소는 안정 성이 뛰어나고, 무취, 무독하고 부식성이 없고, 연소 및 폭발 성이 없는 물질로서 냉매 회수가 필요 없으며, 일반 윤활유와 양호한 상용성을 가지고 있다. 이산화탄소는 포화압력이 높기 때문에 냉동기 설계시 내압 성 재료를 사용하여야 한다. 하지만 다른 냉매에 비하여 가스 의 비체적이 매우 작기 때문에 체적유량이 적으며 냉동장치를 소형의 시스템으로 제작할 수 있는 장점이 있다. 그러나 냉매 의 임계온도(31 °C)가 낮으므로 냉각수의 온도가 충분히 낮지 않으면 응축기에서 액화가 되지 않는 단점이 있다. 현재 일본 에서 이산화탄소를 냉매로 한 급탕기가 시판되고 있으며, 유 럽을 중심으로 자동차용 공조기에 이산화탄소 냉매를 적용하 고 있다. 또한 일본과 국내 업체에서도 이산화탄소 냉매를 가 정용 급탕 · 냉방 · 난방용 공조기에 적용하기 위한 연구가 활 발히 진행 중이다. 5. 브라인과 그 특성 간접 냉각식 냉동장치에 사용하는 액상 냉각 열매체(부동 액)를 브라인 또는 2 차냉매라 부른다. 현재 일반적으로 널리 사용되고 있는 것은 염화나트륨, 염화칼슘 등의 무기 브라인 과 에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜 등의 유기 브라인이다. 브라인의 구비조건은 다음과 같다. ① 비열이 커야 한다. ② 열전도율이 커야 한다. ③ 점성이 적어야 한다. ④ 동결온도가 낮아야 한다. ⑤ 부식성이 적어야 한다. ⑥ 불연성이어야 한다. ⑦ 악취, 쓴맛이 없고, 특히 독성이 없어야 한다. 브라인을 선택할 때에는 사용조건, 사용온도, 냉각방식 및 피냉각물의 종류 등을 검사한 후에 결정해야 한다. 표 15 는 각종 브라인의 특성을 나타낸다. 5.1 무기 브라인 1) 염화칼슘(CaCl2) 염화칼슘 브라인은 현재 널리 사용되고 있으며, 동결점도 매우 낮고(비중 1,286, -55°C), 부식성도 비교적 적으며 값이 싸다는 장점이 있다. 동결온도를 -55°C 까지 내릴 수 있기 때 문에 제빙, 동결 및 냉장에 널리 이용되며, 농도에 따라 적당 한 동결온도의 용액을 만들 수 있다. 그러나 쓴맛이 있기 때 문에 식품동결에 사용할 때에는 간접식 동결방법을 사용해야 한다. 염화칼슘 브라인의 특성은 그림 12 와 같다. 그림에서 동결 점 곡선은 브라인의 온도를 내릴 때 얼음이 석출하기 시작하 는 온도를 연결한 선이다. A 점의 브라인을 냉각하면 B 점의 온도에서 얼음이 석출되기 시작하고 얼음이 석출된 것만큼 염화칼슘의 농도가 높아지는데 냉각을 계속하면 B~E 곡선 (동결점 곡선)에 따라서 농도는 높아지고 온도는 낮아진다. 또한 물에 염화칼슘을 용해시킬 때 염의 양이 많으면 녹지 않 고, 알맹이 상태로 남게 되는데, 그 이상 용해되지 않는 상태 표 15 브라인의 특성 ¦ 구 분 ¦ 염 화 칼 슘 브라인 ¦ 염 화 나트륨 브라인 ¦ 메 틸 알코올 ¦ 에 틸 알코올 ¦ 프 로 필 렌 글리콜 ¦ 트 리 에틸렌 글리콜 ¦ 디 에틸렌 글리콜 ¦ 에틸렌 글리콜 ¦ 에틸렌 클 로 라이드 ¦ 디 클로르 에틸렌 ¦ 트 리 클로르 에틸렌 ¦ 포 클로르 에틸렌 ¦ R11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결온도 ¦ -51 ¦ -21 ¦ -96 ¦ -115 ¦ -60 ¦ -34 ¦ -51 ¦ -57 ¦ -96.1 ¦ -50 ¦ -87 ¦ -21.7 ¦ -111 ¦ ¦ 점성계수 [Pa ·S) (-45.5°C) ¦ 0.045 ¦ 고 체 ¦ 0.002 ¦ 0.005 ¦ 늑 1.5* ¦ 고 체 ¦ 늑 0.5* ¦ 늑 0.15* ¦ 0.0011 ¦ 0.0012 ¦ 0.0013 ¦ 고 체 ¦ 0.0011 ¦ ¦ 밀 도 [kg/m2] (0°C) ¦ 1280 ¦ 1180 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 1051 ¦ 1141 ¦ 11 ¦ 1127 ¦ 1360 ¦ 1280 ¦ 1550 ¦ 1650 ¦ 1530 ¦ ¦ 비 열 [kl/(kg · K)] (0°C) ¦ 2.72 ¦ 3.35 ¦ 2.43 ¦ 2.18 ¦ 2.34 ¦ 2.22 ¦ 2.18 ¦ 2.30 ¦ 1.17 ¦ 1.21 ¦ 1.0 ¦ 0.92 ¦ 0.80 ¦ ¦ 증 기 압 [PA] (0°C) ¦ 413 ¦ 498 ¦ 4000 ¦ 1 738 ¦ 10.6 ¦ 1.33 이하 ¦ 1.33 이하 ¦ 16.0 ¦ 18.665 ¦ 13.332 ¦ 3,200 ¦ 538 ¦ 40,000 ¦ ¦ 인 화 점 (°C) ¦ ¦ ¦ 167 ¦ 19 ¦ 107 ¦ 165 ¦ 143 ¦ 116 ¦ - ¦ 37 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ | {}
e7309009-8138-4f63-b967-522c6b074d1c | 2권.pdf | 1.2-22 제 1 편 냉동장치 를 그 용액의 포화상태라 한다. 포화상태의 농도와 온도와 의 관계는 N~E 로 나타내는 포화농도 곡선으로 표시된다. 동결 점 곡선과 포화농도 곡선은 E 점에서 하나가 되며, E 점 온도 이하에서는 브라인은 모두 동결되어 고체가 된다. 점 E 를 공 정 브라인은 온도가 낮은 상태에서는 공기중의 수분을 응축 시켜 흡수하여 점점 묽어지므로 비중을 측정해서 묽어진 브 라인을 빼내고 염화칼슘을 추가해서 적절한 농도로 유지해야 한다. 일반적으로 브라인의 농도측정에는 보메도(Baume degree =144.3-144.3/비중)를 사용한다. Chart Type: bar M A B (열 체) 포항도곡선 N item_01 0°C -10°C -20°C -30°C -60°C -10°C 그림 12 염화칼슘 브라인의 특성 2) 염화나트륨(NaCl) 염화칼슘 브라인보다 동결온도가 높으며(비중 1.17 에서 -21 °C), 금속재료에 대한 부식성이 크다. 그러나 식품에 대해 서는 무해한 장점이 있다. 5.2 유기 브라인 1) 에틸렌글리콜 및 프로필렌글리콜 무색, 무취의 액체이며, 물로 희석하여 농도를 조절할 수 있다. 부식성이 약간 있기는 하지만 부식방지제를 첨가해서 모든 금속재료에 적용할 수 있다. 비점이 높으며 독성이 적어 서 식품동결에 사용된다. 브라인의 특성 및 데이터에 관하여 좀더 자세한 정보를 원 하는 독자는 ASHRAE 핸드북을 참조하기 바란다. (7) 6. 냉동기 오일과 특성 냉동기에 사용되는 윤활유를 일반적으로 냉동기 오일이라 한다. 냉동시스템의 운전 시 냉동기용 오일은 압축기 부위에 서는 고온, 증발기 부위에서는 저온이 되는 가혹한 조건이 된 다. 냉동기 오일의 역할은 압축기의 베어링, 실린더와 피스톤 사이의 마찰 및 마모를 줄이는 윤활작용 외에 마찰열을 흡수 하는 냉각작용, 샤프트 실과 피스톤링 등의 밀봉작용, 장기 휴 지 중에는 방청 작용 등이 있다. 냉동기의 장기간 정지 시 상용성이 나쁘면 압축기 내에서 냉매와 오일이 2 층으로 분리된다. 이 경우 압축기를 구동하 면 원활한 윤활이 되지 않아 압축기 파손의 원인이 되기도 한다. 따라서 오일은 큰 폭의 온도 · 압력 범위에서 기능하 여야 한다. 그리고 장기 휴지 중에 방청능력이 있고 오일 소포성이 있어야 장기간 안정적으로 사용할 수 있다. 따라 서 냉동기용 오일은 저온특성, 화학안전성, 열안정성, 윤활 성 등의 성능이 균형적으로 유지되어야 하며 이러한 성능 이 우수할수록 장기간 안정적인 운전과 함께 냉동효율을 극대화 할 수 있다. 냉동기용 오일의 선정 기준은 오일이 냉매에 적절히 용해 되어야 하며 냉매와 오일은 전체 운전온도 및 압력에서 서로 상용성(miscibility)을 가져야 한다. 상용성이란 냉매와 오일 이 융화하는 성질이다. 또한 윤활과 유동이라는 두 가지 조건 을 만족하는 점성을 가져야 하며 압축기의 특성 및 오일이 노 출되는 환경을 고려해야 한다. 이처럼 냉매/오일 혼합물의 용 해도 및 상용성 자료는 냉동기용 오일을 선정하는 기준이 되 며, 열교환기의 정확한 해석 및 압축기의 파손을 예방할 수 있는 중요한 자료이다. 6.1 냉동기 오일의 특성 냉동기 오일의 특성에는 물리적 특성과 화학적 특성이 있 다. 물리적 특성 중 중요한 것은, 1)점도, 2)점도지수, 3)각종 냉매와 의 상호 용해성, 4)저온부에서의 유동성, 5)왁스의 분 리, 6)수분 용해성, 7)공기 용해성, 8)휘발성, 9)포밍 현상 (foaming) 등이며, 화학적 특성에는, 1)경계면에서의 유막 형 성능력, 2)열안정성, 3)냉매와 의 반응성, 4)혼합물과 첨가제의 영향 등이 있다. 냉동시스템 내에서 냉동기오일의 온도는 크게 변화하며, 또 한 냉매가 녹아서 그 성질이 변화되기 때문에 오일 회수 등을 고려하여 선정해야 하지만 압축기 제조사가 지정하는 냉동기 오일을 사용하는 것이 무난하다. 1) 비중 오일의 비중은 동일한 부피의 15°C 오일과 4°C 순수한 물 의 중량비를 말한다. 2) 점도 점도는 윤활유의 물리화학적 성질 중 가장 기본이 되는 성 질 중의 하나로서 액체가 유동할 때 나타나는 내부 저항을 말 한다. 따라서 기계 윤활에 있어서 기계의 조건이 동일하다면 마찰손실, 마찰열, 기계적 효율이 점도에 의해 결정된다. 점도 는 온도가 상승하면 점도는 떨어지고 반대로 온도가 떨어지면 점도는 커진다. 온도에 따른 점도의 변화를 지수로 나타낸 것 이 점도 지수이다. 점도 지수(Viscosity Index, VI)는 온도 의 변화에 따른 윤활유의 점도 변화를 나타내는 수치이다. | {}
bb8737c0-6369-40df-8fed-96e4b6ead1f3 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-23 3) 인화점 윤활유를 가열해서 발생한 증기와 공기의 혼합가스에 불을 가까이 하면 순간적으로 타버린다. 이때의 온도를 인화점이라 한다. 가열을 계속하면 증기발생이 심해지고 그것에 점화하면 연소가 계속하게 된다. 이때의 온도를 발화점 또는 연소점이 라 한다. 발화점은 일반적으로 인화점보다 높으며 그 온도 이 상에서 윤활유를 사용할 수 없다. 4) 유동성 윤활유를 냉각시키면 점도가 증가되어 유동성을 잃게 되고 굳어지기 시작한다. 이 때의 온도를 응고점이라 한다. 응고점 에 도달하기 전까지 유동성을 갖는 온도를 유동점이라 한다. 5) 극성 물질은 분자구조로 극성물질 또는 비극성물질로 나눈다. 극 성 분자는 분자 내에 전자들이 편재화되어 쌍극자가 존재하는 분자로, 정전기적 인력이 작용한다. 비대칭 구조로, 중심 원자 에 비공유 전자쌍이 있다. 비극성 분자는 분자 내의 전자가 고르게 분포되어 쌍극자가 존재하지 않는 분자이다. 즉 원자 의 전기음성도에 의한 극성이 상쇄되어 벡터합이 0 인 분자이 다. 대칭 구조로, 중심 원자에 비공유 전자쌍이 없다. 이산화 탄소(CO2)는 C 와 0 원자 사이에 있는 2 개의 전자쌍을 1 개로 취급하고 선형분자 모양을 하고 있는 비극성 분자이다. 일반 적으로 극성 분자는 극성 분자끼리 비극성 분자는 비극성 분 자끼리 잘 섞이는 특성이 있다. 따라서 극성 오일은 극성 냉 매에, 비극성 오일은 비극성 냉매에 잘 섞이는 성질을 가지고 있다. 6.2 냉동기 오일의 종류 냉동기용 오일의 종류는 용도와 형식 그리고 사용냉매에 ![image](/image/placeholder) 냉동기오일 광유 나프텐계 파라핀계 합성유 알킬벤젠 (AB) 폴리비닐에테르 (PVE) 폴리페닐에테르 (PPE) 폴리아킬렌글리콜 (PAG) 폴리올에스터 (POE) 그림 13 냉동기 오일의 종류 따라 달라진다. 냉동기용 오일은 광유와 합성유로 나누며 그 종류는 그림 13 과 같고, 냉동기용 오일의 물성치는 표 16 과 같다. 기존 냉매인 염화불화탄소(CFC)와 염화불화탄화수소 (HCFC)에는 일반적으로 광유를 사용한다. 광유는 나프텐계 와 파라핀계를 기본으로 한 것이다. 또한 파라핀계에 알킬벤 젠(alkyl benzene, AB)을 혼합하여 사용한다. CFC 냉매와 HCFC 냉매는 비극성 물질이며 비극성인 광유와 혼합이 잘 된다. 이러한 광유는 윤활성이 양호하고 수분관리에 장점을 가지고 있다. 따라서 시스템에서 순환하는데 문제가 없다. 그러나 탄화수소계(hydrofluorocarbon, HFC)냉매의 특 징은 극성물질이다. 따라서 비극성인 광유와 잘 혼합되지 않 는다. 상용성을 높이기 위해 산소분자가 들어있는 폴리알킬렌 글리콜(poly alkylene glycol, PAG), Esters 등의 극성 합 성유가 새로 도입되었다. 오일의 윤활성 문제에서도 HFC 냉 매는 염소원자가 배제되어 냉매 자체의 윤활성이 상당히 저하 된다. 따라서 마모방지제 등과 같은 첨가제를 넣어 윤활성을 개선했다. HFC 냉매인 R-134a 등은 PAG, 폴리올에스테르 표 16 냉동기 오일의 규격 ¦ 점도등급 ¦ ISO VG 10 ¦ ISO VG 15 ¦ ISO VG 22 ¦ ISO VG ¦ 32 ¦ ISO VG 46 ¦ ISO VG 68 ¦ ISO VG 100 ¦ V G 38 ¦ v G 56 ¦ 시험법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항 목 ¦ 1 종 ¦ 1 종 1 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ ¦ 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ JIS ¦ ¦ 동점도 (40°C) ¦ 9.0~11.0 ¦ 13.5~16.5 ¦ 19.8~24.2 ¦ 28.8~35.2 ¦ ¦ 41.1~50.6 ¦ 61.2~74.8 ¦ 90.0~110 ¦ 35.2 61.2 미만 ¦ 50.6~ 61.2 미만 ¦ K2283 ¦ ¦ 색 (ASTM) ¦ 1.0 이하 ¦ 2.0 이하 ¦ 2.5 이하 ¦ 2.5 이하 ¦ 3.0 이하 ¦ ¦ 3.5 이하 ¦ 3.5 이하 ¦ 3.0 이하 ¦ 3.0 이하 ¦ K2580 ¦ ¦ 인화점 (°C) ¦ 140 이상 ¦ 145 이상 ¦ 155 이상 ¦ 160 이상 ¦ ¦ 165 이상 ¦ 165 이상 ¦ 180 이상 ¦ 160 이상 ¦ 165 이상 ¦ K2265 ¦ ¦ 유동점 (°C) ¦ -40 이상 ¦ -35 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ K2569 ¦ ¦ 전산가 (mg KOH/g) ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ ¦ 0.05 이하 ¦ ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ K2501 ¦ ¦ 동판부식 (100°C, 3h) ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ K2513 ¦ ¦ 절연파괴전압 (kV) ¦ ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ C2101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수 분(ppm) ¦ ¦ ¦ 이하 ¦ ¦ 50 이하 ¦ ¦ 이하 ¦ 50 이하 ¦ ¦ 50 이하 ¦ 50 이하 ¦ ¦ 50 이하 ¦ ¦ 50 이하 ¦ K2211 4.9 ¦ | {}
559bc577-b26e-462d-9563-79d8f0aa0d4d | 2권.pdf | 1.2-24 제 1 편 냉동장치 (polyol ester, POE), 알킬벤젠 등과 같은 극성 합성유를 사 용했다. HFC 냉매는 극성을 띄어 기존 CFC, HCFC 냉매에 사용되었던 비극성 광유와 나쁜 상용성을 가지기 때문에 오일 순환성에 문제가 있었고 용해도가 낮아 열전달 효율이 떨어졌 다. 따라서 상용성이 좋은 합성유 중에서 POE 오일이 일반적 으로 사용되고 있으나 수분관리, 윤활성의 문제가 있었다. 또 HFC 냉매와 PAG 오일 혼합물은 R-22 와 광유 혼합물에 비 해 화학적 안정성과 윤활성은 우수하나 수분 흡수성이 높고 상분리 현상 등의 문제가 있어, 수분 흡수가 낮고 가수분해 안정성이 높은 POE 오일의 사용이 요구되었다. 혼합냉매인 R-410A, R-407C 등은 합성유인 POE, 폴리 비닐에테르(poly vinyl ether, PVE), PAG 등을 사용하였 다. R-502 냉매에는 광유를 사용하기도 했고 탄화수소냉매인 R-290 에도 광유를 사용했다. 6.3 냉동기 오일의 규격 냉동기오일의 공업규격은 1 종(개방용형)과 2 종(밀폐형 및 반밀폐형)으로 구분되어 있으며, 각각의 ISO 점도 등급을 8 종 류씩 규격화하고 있다. 표 16 은 이들의 규격을 나타낸 것이다. 6.4 냉동기 오일의 평가 시험법 1) 윤활성 냉동기유의 윤활성을 평가하는데 사용되는 파렉스 시험법 (Falex method)은 ASTM 에서 채용하고 있다. 2) 화학적 안정성 냉동기유의 화학적 안정성이란 열적 안정성 및 산화반응에 대한 안정성을 말하며, 그 평가 방법으로는 밀폐튜브 시험법 이 가장 많이 사용된다. 이것은 유리관 속의 냉동기오일, 냉 매, 금속 및 유기재료 밀봉하고, 일정온도(175±2°C)로 일정기 간(8, 16, 23 일) 가열한 다음, 색상의 변화, 금속의 부식도 및 생성물의 분석, 냉매 및 분해 가스의 정량, 생성 산량, 냉동오 일의 열화상태 등을 측정하여 냉동기오일의 우열을 판정하는 방법이다. 3) 전산가 냉동기에 사용되는 윤활유는 절대적으로 중성이어야 한다. 이 값은 냉동기오일의 악화정도를 판단하는 기준이 되며, 사 용오일에서는 0.05 KOH mg/g 이하가 바람직하다. 4) 수분 함유량 냉동기오일 중의 수분은 결빙, 슬러지 생성 및 부식의 원인 이 된다. 따라서 수분 함유량은 사이클 내에 봉입하기 전에 20 ppm 이하, 사이클 내에 봉입후에는 75 ppm 이하가 바람직 하다. 수분량의 측정은 카알 피셔법(Karl Fischer method) 을 사용한다. 5) 왁스 분리점 냉동기오일 · 냉매혼합액(냉동기유: 10%, R12: 90%)을 유 리관내에 충전하고, 서서히 냉각시켰을 때 왁스가 석출되는 온도를 구한다. 실제 장치에서는 왁스 분리점보다 10°C 정도 낮은 온도까지 사용할 수 있다. 6) 임계용해도 곡선(2 층 분리 온도) 냉동기오일과 냉매의 용해도-온도곡선을 말하며, 냉매의 종류에 따라 냉동기오일과 상용성이 다르다. 이와 같이 할로 카본 냉매와 냉동기오일의 관계는 매우 복잡하며, 냉동기오일 조성에 따라서도 달라진다. 참 고 문 헌 1. Midgley, T. and Henne, A.L. 1930, Ind. Eng. Chem., Vol.22, p.542. 2. ASHRAE Standard 39-42, 1992, "Number De- signation and Safety Classification of Refrigerants, " ASHRAE, Atlanta, GA. 3. Molina, M.J. and Rowland, F.S., 1974, "Stratospheric sink for chlorofluoromethanes : chlorine atom " Nature, Vol.249, catalyzed destruction of ozones, pp.810~812. 4. Yunho, H., 2015, "Life Cycle Climate Performance Guideline," IIR Working Party, Paris 5. Underwriters Laboratories Inc., National Board of Fire Underwriters, Chicago, 1940. 6. Lemmon, E.W., Huber, M.L., and Mclinden, M.O., NIST Standard Reference Database 23. NIST Reference Fluid Thermodynamics and Transport Properties - REFPROP, 9.1, 2010. 7. ASHRAE Fundamentals Handbook, 2013, ASHRAE, Atlanta, GA. 8. 高田秋一, 1989, 吸收冷凍機と ヒ - ト ポンプ, 일본냉동 협회, 동경. 9. Didion, D. A., and Bivens, D.B., 1990, "Role of Refrigerant Mixtures as Alternatives to CFCs, " Int. J. Refrigeration, Vol. B, pp. 163~175 10. Lorenz, A. and Meutzner, K., 1975, "On Application of Nonazeotropic Two Component Refrigerants in Domestic Refrigerators and Home Freezers," XIV Int. Congress of Refrigeration, Moscow. 11. Kruse, H., 1981, "The Advantages of Nonazeotropic Refrigerant Mixtures for Heat Pump Application, " Int. J. Refrigeration, Vol. 4, pp. 119-125. 12. Radermacher, R. 1986, "Advanced Versions of Heat Pumps with Zeotropic Refrigerant Mixtures," ASHRAE Trans., Vol. 92, Pt.2, No. 2977. 13. McLinden, M. 0. and Radermacher, R., 1987, "Methods for Comparing the Performance of Pure | {}
2b0397b2-0135-4fb4-84d8-b7b8adaed6f7 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-25 and Mixed Refrigerants in the Vapour Compression Cycle, " Int. J. Refrigeration, Vol. 10 November. 14. United Nations Environment Programme., 1989, "Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer, " Final Act. 15. McLinden, M. 0. and Didion, D. A., 1987, "Quest for Alternatives, " ASHRAE Journal, December, pp. 32~ 42. | {}
69a9d8e7-0646-4cb9-8d27-5351f5a0f7ba | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-1 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1. 압축기 1.1 개 요 압축기는 냉동사이클을 이루는 4 개의 중요한 구성요소중의 하나이며 냉동사이클 내에서 냉매를 순환시키는 역할을 한다. 이러한 압축기는 냉동기의 심장부로서 압축방식에 따라 크게 용적식 압축기와 터보식 압축기로 나누어진다. 용적식 압축기는 압축실 내의 체적을 감소시켜 냉매의 압 력을 증가시키는 기기로 압축기구의 구조에 따라 왕복동식과 회전식으로 나누어지며, 회전식은 회전하는 기구에 따라 로터 리식, 스크롤식 및 스크루식으로 분류된다. 또한 터보압축기는 회전체의 고속회전에 의해 기체 유속을 일으켜 유속에 의한 운동량을 압력상승으로 변환 시키는 기기 로서 회전축과 유속흐름이 일치하는 축류식과 회전축과 유속 흐름이 직각방향으로 원심력을 이용하여 보다 높은 압력상승 을 유발시키는 원심식으로 나누어진다. 그림 1 은 압축 방식에 따른 압축기 분류를 보여주고 있다. 그리고 압축부를 감싸고 있는 하우징의 개방여부에 따라 개방형, 밀폐형 그리고 반밀폐형으로 나누어진다. 개방형은 구동축이 하우징을 관통하여 외부의 동력부와 연결되어 압축 부를 구동시킨다. 구동축이 하우징을 관통하는 부분에 메카니 칼씰 혹은 립씰를 부착하여 하우징 내부 냉매가 외부로 누설 되지 않도록 한다. 이러한 개방형 압축기는 엔진의 동력원에 의 해 작동하는 자동차 에어컨이나 산업용 냉동기 등에 사용된다. 또한 밀폐형 및 반밀폐형 압축기는 하우징 내에 모터가 설 치되어 있는 것으로 밀폐형은 하우징이 용접으로 밀폐된 반 면, 반밀폐형은 하우징의 일부가 볼트에 의해 체결되어 볼트 를 해제하면 개방할 수 있도록 되어있다. 가정용 냉장고나 가 정용 에어컨에 사용되는 압축기는 모두 밀폐형 압축기가 주로 사용된다. ![image](/image/placeholder) 왕복동 로터리 용적식 회전식 스크롤 압축기 스크루 축류식 터보식 원심식 그림 1 압축방식에 따른 압축기 분류 1) 압축기 성능 (1) 이론 압축기 성능 이론적인 압축기 성능을 나타내는 성적계수는 냉동능력과 압축기 소요동력의 비로써 아래와 같이 나타낸다. 이때 밀폐 형 압축기의 성적계수는 모터효율을 포함하는 반면, 개방형 압축기의 성적계수에는 모터효율이 포함되지 않는다. 냉동능력, kW 밀폐형 성적계수(COP) = 모타소요동력, kW 냉동능력, kW 개방형 성적계수(COP) = 축소요동력, kW 어떤 운전조건하에서 이론적 냉동능력 및 압축기일은 p-h 선도 상의 엔탈피 차와 냉매순환량의 곱으로 구하여진다. 이 때 냉매순환량은 식(1)에서 나타낸 것과 같이 압축기의 단위 시간당 흡입체적과 압축기 흡입냉매 가스 밀도의 곱과 같다. m=psV (1) 여기서 m : 압축냉매의 냉매순환량, kg/h Ps : 압축기로 흡입되는 냉매가스의 밀도, kg/m2 V S : 압축기의 단위시간당 이론적 흡입체적, m2/h 그림 2 는 냉동사이클의 압력-엔탈피 선도이다. X-Axis: 엔탈피, h Chart Type: line 압력, p 압력, h 둠엔트리 엔탄트리 item_01 3 3 1 2 그림 2 압력-엔탈피 선도 그림에서 냉동효과 와 단위질량당 압축기일은 다음과 같이 나 타낼 수 있다. 9 냉동효과 = (h1 -h4) W 압축기일 = (h2-h1) 따라서 냉동능력 및 압축기일은 다음과 같이 구해진다. 이론적인 냉동능력 = mq 냉동효과 이론적인 압축기일 = mw 압축일 (2) 실제 압축기 성능 실제적인 압축기의 성능은 다양한 손실에 의해서 이론 압 축기 성능과 는 차이를 갖게 되며 압축기의 소비동력은 커지게 된다. 압축기의 종류에 따라 아래의 요인 중 일부 또는 모든 요인들이 압축기의 성능에 주요한 영향을 끼치게 된다. ① 압축기 내부의 압력강하 | {}
13f1c761-76df-4861-85ea-0cbbfc02978c | 2권.pdf | 1.3-2 제 1 편 냉동장치 · 흡입밸브 및 토출밸브 · 모터와 하우징 통로(밀폐형) · 압축기내부 머플러 · 압축기내부 유분리기 · 압축기내부 체크밸브 등 ② 흡입냉매가스의 열 취득 · 모터 발열(밀폐형) · 오일펌프의 마찰열 · 압축기구의 마찰열 ③ 흡입밸브 및 토출밸브의 불안정한 거동에 의한 손실 ④ 압축기 내부의 압축가스 누설 ⑤ 불충분한 오일 순환율 ⑥ 재팽창체적 : 왕복동식의 경우 냉매가스의 토출과 정이 완료된 후, 압축실의 간극체적 내에 남아있는 고온, 고압가스 흡입과 정 중에 재팽창하여 흡입가스의 유입을 제한하며 이 가 로 인해 체적효율의 저하를 초래한다. ⑦ 단열효율의 저하 : 이론적인 압축과 정은 등엔트로피 과 정으로 이루어지지만 실제적인 압축기에서는 압축실 안에서 의 냉매가스와 윤활유와 의 마찰 및 열전달에 의해 등엔트로피 과정이 이루어지지 않게 된다. ⑧ 과압축과 미압축 : 고정된 체적비를 가지는 스크롤 및 스 크루 압축기에 있어서 압축실 내의 냉매압력이 압축실과 토출 실이 만나기 전에 토출압력에 도달하면 과압축이 생성되고, 토 출압력에 앞서 압축실이 토출실과 만나면 미압축이 형성된다. 2) 압축기 효율 (1) 체적효율 체적효율은 압축을 위해 흡입되는 실제적인 냉매가스의 토 출유량과 이론적으로 계산된 토출유량과 의 비이다. 실제 냉매 유량은 누설이나 압력 손실, 흡입냉매가스의 가열 등에 의해 이론적인 냉매유량보다 작다. 7v Gideal 체적 효율은 단순한 유량의 비율이 아니라, 식(2)에서와 같 이 이상 유량에 대한 이상동력과 실제 유량에 대한 이상 동력 의 비율로서, 에너지 측면에서도 중요한 의미를 가진다. (Gideal- △Gi)△had G△had N⌀ = Gideal△had Gideal△had 위 식은 누설된 유체에 작용한 압축 동력이 낭비되어, 에너 지 손실이 발생했다고 이해할 수 있다. 또한 흡입행정에서 가 열 손실에 의해 체적 효율이 저하 된 경우에는 가열에 의해 냉매가스의 비체적이 증가한 만큼 일이 증가하고 있다고 볼 수 있다. (2) 압축기 효율 그림 3 은 압축기의 에너지 흐름을 나타내고 있다. 압축기는 전기 또는 외부 동력원으로 부터 에너지를 받지만, 모터와 인 버터의 손실 또는 벨트의 전달손실을 뺀 만큼이 압축 기구에 입력된다. 압축기의 입력동력 Li 에 대해 모터나 외부동력원의 (2) (3) 전달손실 △ Lmo 을 뺀 순수하게 압축부로 들어가는 입력동력 La 과 압축기의 소요동력과 의 비를 모터효율 nmo 또는 전달 효율이라 하고 다음과 같이 정의 된다. ![image](/image/placeholder) 모터 손실 (전달 손실) 기계 손실 유체 손실 누설 손실 외기로 △Lmo △Lm △L� △Gi△hed 실 유량에 냉매로 입력 축동력 압축동력 이상 유량에 =부동력 대한 이상 G(hdis-hsue) 대한 이상 도시 동력 동력 Li La L Gidest△had ¦GAhad (a) 손실분석 (b) 압축기를 거시로 본 경우 그림 3 에너지 흐름 (Li - △Lmo) LLa nmo Li 또한, 압축 기구에 입력된 동력의 일부는 기계 손실로 소비 되고 있으며, 기계 손실을 뺀 만큼이 유체의 압축에 사용된다. 기계 손실에는 기계 마찰이나 유체점성 마찰에 의한 손실이 포함되지만, 유체의 교반 동력도 유체의 압축에 상관없이 축 동력을 증가시키기 때문에 기계 손실과 마찬가지로 취급한다. 유체의 압축에 사용된 동력 L 과 압축기구에 입력된 La 과의 비를 기계효율 7m 이라 명명한다. (4) (La - △Lm) 늘 7m = La 여기서 △Lm 은 기계손실이다. 유체의 압축에 사용되는 동 력 L 은 이상적으로 압축에만 사용되는 이론적 압축동력 Ls 과 과압축 등과 같은 손실동력이나 압축실로 누설되어 들어오 는 냉매 가스의 재 압축에 의한 손실동력의 합 △Lk 로 나누 어 생각할 수 있다. 유체의 압축에 사용되는 동력과 이상적인 압축동력과 의 비를 유체효율로 정의 된다. (L-△LK) Li 7k= = L (5) 그림 4 는 압력-체적 선도상에서 이론적 압축기일과 유동손 실 및 과압축기 손실을 고려한 실제 압축기일을 나타내고 있 다. 이러한 이론적 압축기일 Ws 와 실제 압축기일 W 의 비율 를 지시효율이라 한다. Ls Ws 7k= L = =7ind W 압력-체적 선도 상에서 얻은 압축기일은 냉매가스를 압축 하는 일이며, 단위시간당 압축기 회전수(N)을 곱함으로써 압 축기 동력을 얻을 수 있다. 이론적 압축기 동력은 압력-체적 선도 상에서의 이론적 압축기일과 압축기회전수와 의 곱이며, 이는 식 (8)과 같이 구하여진다. (6) (7) | {}
72853190-3018-48fa-9769-06b4d6afc64b | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-3 WsN=Gideal△had (8) Chart Type: bar 0 100 보험 3 1 재평창(재압축 손실) 1 2 이상 4 3 누설 전열 2 3 이용약관 1 2 그림 4 압력-체적 선도 압축기의 전체 효율은 실제의 유량에 대한 이상적인 동력 과 압축기에 입력된 동력의 비율이 되지만, 식 (4)~(8)의 정 의에 따라 각각의 효율의 곱이 되는 것을 알 수 있다. (9) G△had G Gideai△had LaLa 17t Li Gideal L G Ls L La =7v7ind7m7mo Gideal L La Li 또한, 모터 효율을 포함하지 않은 효율로서, 실제 유량에 대한 이상동력과 축입력의 비율 (G△had/La)을 취해, 이를 전체 단열 효율이라고 부르는 경우도 있다. 여기에서 누설이 많은 경우, 위 압력-체적 선도에서 지시 일이 줄어들어 지시효율이 커지는 경우가 있지만 체적효율과 곱하게 되면 전체단열효율은 적어지게 됨에 주의 하여야 한다. 여기에서는 각각의 손실이 효율 저하에 기여하고 있는 비율을 분명하게 하기 위해 편의 적으로 각각의 손실을 독립적으로 취 급 하지만 각각의 손실은 서로간에 밀접한 관련이 있으므로 압축기의 효율을 생각할 때는 하나의 효율성에만 주목할 것이 아니라, 전체효율과 각각의 효율변화 모두를 아울러 검토 할 필요가 있다. 압축기를 거시적(macro)으로 파악하면 압축기에 입력된 에너지는 최종적으로 냉매에 흡수된 에너지와 외기로 빠져나 간 에너지의 합이다. (그림 3(b)) 만약 압축기가 단열되어 있 으면, 압축기의 입력은 모든 냉매에 주어지게 되고, 이 경우 전체 효율은 다음 식으로 표현된다. G△had G△had nt Li G(hdis - hsuc 이 경우, 그림 3(a)의 에너지 흐름에 나타낸 각 손실은 궁극 적으로 모두 열이 되어 냉매에 반입된다. 냉매의 정압 비열이 일정하면, 식 (10)은 다음 식처럼 되는데, 이를 단열효율이라 고 정의 하기도 한다. 여기에서 Tad 는 단열압축 후의 토출 냉매온도, Tsuc, Tdis 는 각각 실제 흡입 냉매온도과 토출 냉매온도이다. 이러 한 단열효율에서는 손실이 있으면 그 만큼 압축기의 토출 온 도가 높아지는 것을 나타내고 있지만, 이는 압축기에서 외부 로의 방열을 무시할 수 있는 경우에만 성립하는 식이다. 1.2 왕복동 압축기 1) 왕복동 압축기의 종류 왕복동식 압축기는 크랭크축으로부터 커넥팅로드 또는 크 랭크 핀으로 동력을 전달해서 피스톤을 왕복시켜 압축하는 기 기이다. 동력전달 방식에 따라 개방형, 반밀폐형 및 밀폐형으 로 구분된다. 개방형 압축기는 축단에 V-벨트 또는 커플링을 장착하여 모터나 엔진과 같은 별도의 구동장치를 연결하여 운전된다. 따라서 축에는 오일 및 가스의 누설을 방지하기 위한 축봉 장 치를 가지고 있다. 이것이 밀폐형과 가장 큰 구조상의 차이점 이다. 왕복동압축기의 용량은 수십 kW 에서부터 약 수백 kW 전 후까지 넓은 범위를 차지하고 있으며 중간 영역은 스크롤식 및 스크루식과 함께 사용된다. 냉매는 주로 R-22 및 암모니 아가 사용되나, 대체냉매인 R134a 와 R410A, R404A 도 많이 사용된다. (1) 개방형 압축기 소형 개방형 압축기는 그림 5 에서 보여주는 바와 같이 왕복압축식 직립 2 기통의 것이 많이 사용되고 있다. 이 형식 은 구조가 간단하고, 실린더가 동일한 선상에 나란히 있으므 로 밸브 시트 판과 실린더 헤드가 하나로 되어 가격이 타 기 (10) ![image](/image/placeholder) ② ⑧ ⑪ ⑩ 16 훈㉑ ⑬ ⑮ ⑭ 18 ⑲ 中 부 ① 실린더 ⑫ 크랭크 축 ② 헤드커버 크랭크 메탈 ③ 밸브플레이트 ⑭ 샤프트실 ④ 고압 밸브리드 ⑮ 씰커버 ⑤ 저압 밸브리드 ⑯ 사이드커버 ⑥ 피스톤 ⑰ 메탈 베어링 ⑦ 피스톤링 ⑱ 유면계 ⑧ 오일링 ⑲ 하부커버 ⑨ 피스톤핀 ⑳ 플라이휠 ⑩ 커넥팅로드 ㉑ 반달키 ⑪ 메탈베어링 (11) 그림 5 소형 개방형 압축기 Tad - T suc nad Tdis - Tsuc | {}
11217a5e-68c0-48bc-baba-99874e875e98 | 2권.pdf | 1.3-4 제 1 편 냉동장치 종에 비해 저렴하다. 또한 소형 개방형 압축기는 보통 범용 모터의 약 1/3 정도의 회전수인 저속운전에 많이 사용되고 있 으며 아래와 같은 특징을 가진다. ① 부하변동에 대한 내구력이 좋다. ② 회전수가 작으므로 오일순환량의 변화가 적다. ③ 보수점검이 간단하고 취급이 쉽다. ④ 고온에서 저온까지 똑같은 압축기로 대응할 수 있다. 또한 고속다기통 압축기는 10 kW 에서 150 kW 정도까지 의 냉동장치에 주로 사용되고 있다. 150 kW 이상의 대용량 에 대해서는 대형 고속다기통 압축기를 여러 대 설치하는 대 신 보수가 쉽고 설치면적이 작은 스크루 압축기가 사용된다. 고속다기통 압축기는 흡입압력에 대응하는 포화온도가 -3 0°C 에서 +10°C 범위에서는 단단 압축식, -60°C 에서 -30°C 범 위에서는 2 단 압축식이 사용되고 있다. 최근의 2 단 압축식은 2 대의 압축기에 의한 2 단 압축방식을 개량한 것으로 1 대의 압축 기로 2 단 압축을 행하는 고효율압축기로 크랭크하우징 및 토출 관에 중간 분리판이 설치되어 있다. 예를 들면 6 기통인 경우 4 기통을 저단측, 2 기통을 고단측으로 사용하거나 또는 8 기통 인 경우 6 기통을 저단측, 2 기통을 고단측으로 사용하여 흡입 관과 토출관을 각각 설치한다. 이러한 고속다기통 압축기는 기통의 배열을 적절히 사용하 여 피스톤의 왕복 운동에 의한 진동을 최소화하면서 고속운전 이 가능하므로 보통 700 rpm 에서 3 600 rpm 의 속도로 운전 되고 있다. 따라서 소형 경량화가 가능하고 설치면적은 입형 2 기통 식에 비해 1/2~1/3 정도이다. 또한 기통배열에 따라서 기통 수를 변경 할 수 있으므로 용량의 크기를 기통수에 따라 증감할 수 있다. 이는 동일 실린더 직경으로 용량이 큰 것부 터 작은 것까지 제작할 수 있어 부품의 호환성이 있고 대량생 산이 가능하다. 일반적인 기통배열 방식은 그림 6 과 같다. 이 경우 적당한 밸런스 웨이트(balance weight)를 크랭크축에 적용하면 피스톤의 왕복운동에 의한 1 차 관성력의 밸런스는 완전히 잡을 수 있다. 또한 2 차 이상의 관성력은 1 차에 비해 매우 작으므로 통상 2 기통 입형 압축기에 비해 회전수를 3 에 서 4 배로 할 수 있다. 실린더 직경은 50 mm 에서 180 mm 까 지이며 이보다 크게 하면 부품의 중량이 무거워 취급이 불편 하므로 일반적으로 제작하지 않는다. 그림 7 은 고속다기통 압 ![image](/image/placeholder) 60° 60° 90° 60° W 형 45° 45° 45° 90° V 형 90° VV 형 그림 6 기통배열방식 축기를 보여주고 있다. ![image](/image/placeholder) ⑨ ⑧ ⑦ 100⌀ ⑥ ⑤ ⑪ ④ ③ ⑫ ⑬ ② ⑭ ① ⑮ ① 플러그 ⑥ 컨넥팅로 ⑪ 압력계 ⑯ 축수 베어링 ② 축봉장치 ⑦ 피스터 ⑫급유펌프 ⑰ 케이싱 ③크랭크축 ⑧ 실린더 ⑬축수 베어링 ④밸트 푸울리 ⑨ 안전두 ⑭ 베어링 ⑤유압 조절밸브 ⑩ 실린더 헤드 ⑮오일 필터 그림 7 고속다기통 압축기 (2) 반밀폐형 압축기 반밀폐형 왕복동 압축기는 모터가 내장되며 볼트에 의해 분리가 가능하다. 냉매는 용도에 따라 주로 R22, R502, R404A, R134a, R410A 가 사용되지만, 특수공조 및 극저온 용으로서 R124, R23 등의 냉매가 사용되는 경우도 있다. 반 밀폐형 왕복동식은 단단 압축기 및 2 단 압축기가 있다. 단단 반밀폐형 압축기의 구조는 그림 8 에서 보는 바와 같이 몇 개의 하우징들 사이에 오링이나 가스켓을 넣어 볼트로 체 결되어 있다. 따라서 운전 중 가스의 누설이 없고 내부의 어 떤 부품에 고장이 발생할 경우 쉽게 하우징를 열고 내부의 점 검 및 보수가 가능하다. 그리고 내부 부품도 볼트체결이나 키 박음에 의한 고정 등과 같이 최대한 서비스가 가능한 구조를 하고 있다. 실린더의 배치는 주로 복열 배치로서 V 형, W 형 또는 VV 형이 사용되고 있다. 따라서 단열배치에 비해 구조적 으로 용이하며 크랭크축의 동일크랭크 핀에 여러 개의 커넥팅 로드를 장착시켜도 압축기의 평행이 우수하다. 이러한 단단 반밀폐형 압축기에서의 냉매흐름을 보면 우선 저압의 냉매는 모터커버에 있는 흡입구로부터 압축기 내부로 흡입필터를 거 쳐 들어온다. 하우징 안으로 들어온 냉매는 모터의 에어갭 (air gap) 및 고정자와 하우징 내벽 사이의 틈을 통하여 지나 가면서 모터를 냉각시킨다. 모터 냉각으로 온도가 높아진 냉 매가스는 피스톤의 흡입행정 중에 생긴 차압에 의해 실린더 내에 흡입되고 압축행정을 지나 토출밸브를 통해 토출실을 거 쳐 토출관으로 나간다. 이와 같이 반밀폐형은 구동축이 하우징을 관통하고 있지 않 다는 점에서 개방형과 구별되며 상대적으로 개방형보다 간단하 고 누설 및 소음 등의 면에서 유리하게 설계할 수 있다. 반면에 다음과 같은 결점에 유의 할 필요가 있다. | {}
4cdf73d4-421d-40bb-8430-8c3c4cd92e16 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-5 ![image](/image/placeholder) 12 ⑬ ⑭ ⑨ ⑩ ⑲ 따른 ③ ⑤ ④ ③ ③ ② ① ⑥ ⑦ ¦ 항목 ¦ 명칭 ¦ 항목 ¦ 명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 크랭크 케이스 ¦ 12 ¦ 스프링 서포터 ¦ ¦ 2 ¦ 크랭크 축 ¦ 13 ¦ 헤드 스프링 ¦ ¦ 3 ¦ 베어링(전동기측, 기어펌프측) ¦ 14 ¦ 토출 밸브 ¦ ¦ 3 ¦ 베어링(전동기측, 기어펌프측) ¦ 15 ¦ 실린더 라이너 ¦ ¦ 4 ¦ 로터 ¦ 16 ¦ 흡입밸브 플레이트 ¦ ¦ 5 ¦ 스테이터 ¦ 17 ¦ 흡입 스프링 ¦ ¦ 6 ¦ 커넥팅 로드 ¦ 18 ¦ 언로더기구 ¦ ¦ 7 ¦ 크랭크 베어링 ¦ 19 ¦ 오일 펌프 ¦ ¦ 8 ¦ 피스톤 ¦ 20 ¦ 오일 스트레이너 ¦ ¦ 9 ¦ 피스톤 링 ¦ 21 ¦ 가스 스트레이너 ¦ ¦ 10 ¦ 오일 링 ¦ 22 ¦ 모터 커버 ¦ ¦ 11 ¦ 헤드 커버 ¦ 23 ¦ 터미널 ¦ 그림 8 단단 반밀폐형 압축기 ① 모터의 냉각이 압축기의 운전조건에 영향을 끼치므로 운 전조건에 제약을 받고 또 적절하게 권선온도를 보호해야 한다. ② 모터 절연재료의 선택에 주의 해야 한다. ③ 냉동사이클 내에 이물질이 잔류하고 있으면, 전동기 소 손의 위험성이 있으므로 이물질 대책이 보다 중요하다. ④ 모터효율이 압축기 효율에 포함된다. 2 단 반밀폐형 압축기는 약 -30°C 이하의 저온을 얻으려고 하는 경우에 단단 반밀폐형압축기 대신에 사용된다. 그 이유 는 다음과 같다. ① 증발온도가 낮으면 압축기가 지나치게 과열 운전되어 어느 한도를 넘게 되면 냉매가 열 분해되어 냉동기유와 반응 하여 산, 수분, 탄소슬러지(carbon sludge)등을 생성시킨다. 일반적으로 그 한도는 압축비로서 약 10 에 상당한다. ② 증발온도가 낮으면 압축비가 크게 되어, 체적효율 및 압축 기 효율의 저하 즉 냉동능력의 저하을 유발하고 압축기 소요동 력의 증대를 가져온다. 따라서 어느 증발온도 이하(응축온도에 따라 다르다)가 되면 단단 압축기의 성능계수는 2 단 압축기의 성적계수보다 현저히 적어진다. 그림 9 는 단단압축기와 2 단압축기의 분지점을 나타낸다. 2 단 압축기에서는 저단과 고단의 기동비 선정이 중요하며 이는 몰리에르 선도상에서 그림 10 처럼 냉매사이클을 이용하 여 아래와 같이 구한다. Chart Type: bar -40 -30 -20 -10 item_01 10°C 20°C 35°C 45°C 그림 9 단단압축기와 2 단압의 분지점 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 item_01 3 2 1 3 4 5 그림 10 2 단압축 냉동사이클 nvLVL(h7 -hs) QL = 07 (12) nVAVA (h2 -h4)(h7 -h5) QL V2 (h1 - hs) (13) 여기서, ¦ QL ¦ : 냉동능력, ¦ kW ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ VL ¦ : 저단의 ¦ 피스톤압출, ¦ m2/h ¦ ¦ VH ¦ : 고단의 ¦ 피스톤압출, ¦ m2/h ¦ ¦ NVL ¦ : 저단의 ¦ 체적효율 ¦ ¦ ¦ NVH ¦ : 고단의 ¦ 체적효율 ¦ ¦ ¦ U ¦ : 비체적, ¦ m2/kg ¦ ¦ ¦ h ¦ : 엔탈피, ¦ kJ/kg ¦ ¦ 식(12), 식(13)로부터 NVH V7 h2 -hs VL/VH= nVL U2 석 - hg 식(13-a)은 응축온도, 증발온도, 저단 및 고단측 과열도, 고단측 과냉각도 그리고 체적효율이 주어지면 토출량비를 구 할 수 있다. 그림 11 은 피스톤의 토출량비와 냉동능력의 관계 (13-a) | {}
51ad853c-2696-4ff1-8852-3a19a924f323 | 2권.pdf | 1.3-6 제 1 편 냉동장치 를 보여주고 있으며, 피스톤 토출량비가 2 내지 3 사이에서 냉 동능력이 최대로 되는 것을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) x0.01163 100 증발온도 -30°C VL+VH+500 m2/h 냉매 : R22 응축온도 38°C 80 과열도 고단 5°C 저단 5°C 40°C -Pi=VPJ ·Ps 60 KW 약국은 40 -50°C -60°C 20 -70°C 0 1 2 3 4 5 6 저단 고단 피스톤 토출향비, VL/VH 그림 11 토출량비와 냉동능력과 의 관계 이러한 2 단 압축기는 단단압축기에 비해 수요가 적기 때문 에 일반적으로 단단압축기의 주요부품을 사용하여 설계 및 제 작된다. 저단측 기통과 고단측 기통과 의 비율은 2 : 1 또는 3 : 1 로 한다. 그림 12 는 6 기통 2 단 압축기의 예로서 저단 4 기통 고단 2 기통으로 구성되어 있는데, 그림 12 의 왼쪽그림에서 중앙 및 우측의 실린더들이 저단, 좌측의 실린더들이 고단이다. 전동 기는 냉매 냉각식인데 저단측의 토출가스에 팽창밸브를 통과 한 액냉매를 혼합하여 적당한 과열도를 가진 냉매가스를 모터 에 전달되면서 모터를 냉각시킨다. 단단 압축기의 경우 흡입가스의 과열도가 큰 경우에는 토출 가스온도의 상승을 초래하나, 2 단 압축기의 경우에는 모터실에 들어오는 과열 냉매가 제어되므로 토출가스는 단단 압축기 만 고단실린더커버 ![image](/image/placeholder) 토출조작밸브 저단 실린더커버 0 큼 흡입가스의 영향을 받지 않는다. 그러나 운전 초기에 중간 압 상승에 의해 전동기 및 고단측 밸브기구의 부하가 크게 되 므로 흡입압력 조정밸브에 의한 흡입압력 제어를 필요로 하는 경우도 있다. (3) 밀폐형 압축기 압축기 내부에 구동용 모터를 설치하고 하우징을 용접으로 완전 밀폐시킨 압축기를 밀폐형 압축기라고 한다. 따라서 밀 폐형 압축기에 있어서는 모터와 냉매가 함께 공존하므로 축봉 장치, 벨트, 풀리 및 모터지지부 등이 필요 없으므로 소형 및 경량화가 가능하고 냉매누설이 없으며, 진동 및 소음이 적다 는 장점이 있으나 사고가 발생한 경우 현지에서 분해 및 수리 가 불가능하다. 또한 밀폐화와 소형화는 압축기구의 냉각에 대해 불리하므로 과열되기 쉽고, 경제적 양산성에 중점을 두 고 설계 및 제작되므로 사용조건이 제한되어 있다는 등의 단 점이 있다. 이러한 왕복동식 밀폐형 압축기는 왕복운동을 하 는 피스톤에 피스톤핀의 유무에 따라 스카치요크(scotch york) 방식(그림 13)과 커넥팅로드방식으로 나누어진다. 스카 치요크형은 피스톤과 슬라이더 가이드(slide guide)가 일체로 되어있고 슬라이더를 사이에 끼워 크랭크 핀의 회전운동을 피 스톤의 왕복운동으로 바꾸는 구조로 되어있다. 이 방식은 크 랭크축과 피스톤의 중심선을 직각으로 할 필요가 없고 간극 체적의 조절이 가능하므로 조립이 비교적 쉽다. 그러나 슬라 이더와 슬라이더 가이더의 습동부분에 면압이 많이 걸리는 것 과 실린더 수에 제한을 받는다는 것 때문에 일반적으로 소형 기종에만 적용된다. 반면 커넥팅로드방식은 소형 및 대형에 관계없이 가장 널리 사용되고 있다. 그림 14 는 커넥팅로드 방 식의 밀폐형 압축기 구조를 보여주고 있다. 2) 압축기 구조 (1) 크랭크 하우징 크랭크하우징은 압축기의 외부를 구성하는 것으로 압축기 의 외형 및 강성이 결정된다. 크랭크하우징은 실린더에 별도 의 실린더라이너를 조립하여 사용하는 것과 실린더 자체가 크 랭크하우징과 일체로 되어 있는 것이 있다. 제작방법은 구조 가 복잡하므로 대부분 주조로 제작된다. 주조재로서 요구되는 특성은 다음과 같다. ① 흡입측은 약 -30°C 까지 낮아질 수 있고 압축 기구부측 커넥팅로드 ![image](/image/placeholder) 흡입조작밸브 전원단자스테이터 피스톤 고단흡입관 오일펌프 ○ 크랭크샤프트 로터 오일스트레이너 윤활유 그림 12 2 단 반밀폐형 압축기 구조도 | {}
c8937bc1-864c-49f7-be34-72012f8f17e7 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-7 ![image](/image/placeholder) ⑥ ⑤ ③ ② ① 실린더 ④ 크로스슬라이드 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 피스톤 ¦ ⑤균형추 ¦ ¦ ③크랭크핀 ¦ ⑥회전자 ¦ 그림 13 스카치요오크 방식 ![image](/image/placeholder) 냉매가스 흡입측 ⑰ ② ① ③ ④ ⑤ ① ⑱ m ⑦ ⑲ ⑭ ⑪ 냉매가스 ⑩ 토출측 ⑬ ⑳ ⑥ ⑨ ⑦ ⑫ ⑧ ⑮ ⑯ ¦ 항목 ¦ 명칭 ¦ 항목 ¦ 명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 스테이터 ¦ 11 ¦ 커넥팅 로드 ¦ ¦ 2 ¦ 로터 ¦ 12 ¦ 실린더 헤드 ¦ ¦ 3 ¦ 터미널 프라그 ¦ 13 ¦ 헤드 커버 ¦ ¦ 4 ¦ 전동기 커버 ¦ 14 ¦ 상 프레임 ¦ ¦ 5 ¦ 토출파이프 ¦ 15 ¦ 트러스트 베어링 ¦ ¦ 6 ¦ 프레임 ¦ 16 ¦ 오일 스트레이너 ¦ ¦ 7 ¦ 크랭크 샤프트 ¦ 17 ¦ 스프링 ¦ ¦ 8 ¦ 피스톤 ¦ 18 ¦ 상 챔버체크 조인트 ¦ ¦ 9 ¦ 피스톤 링 ¦ 19 ¦ 상 챔버 ¦ ¦ 10 ¦ 피스톤 핀 ¦ 20 ¦ 하 챔버 ¦ 그림 14 밀폐형 압축기 은 약 150°C 까지 높아질 수 있으므로 이러한 온도영역에서 사용 가능할 것. ③ 가스누설이 없도록 조직이 치밀할 것 ④ 진동 및 흡수성이 좋을 것 ⑤ 실린더와 하우징이 일체인 경우는 내마모성 등 라이너 재질과 똑같은 특성을 갖출 것 ⑥ 절삭성이 좋을 것 ⑦ 가격이 저렴할 것 위와 같은 특성을 비교적 만족시키는 것으로서 일반적으로 사용되는 재질로는 회주철(GC250 등) 및 알루미늄 합금 (AC2B, ALDC7 등)이 사용된다. 회주철은 상기와 같은 좋은 특성을 가지고 있는 반면, 두께 에 따라 칠드(chilled)화가 생겨 절삭이 어렵게 되거나, 주조 중 결함이 생기기 쉬운 결점이 있으므로 두께의 결정, 제조관 리 및 검사관리가 비교적 중요한 요소로 된다. 또한 압축기 정지 중에 주위 온도가 높게 되면, 하우징내의 압력은 그 온 도에 대한 냉매의 포화압력까지 높아지게 된다(예를 들어 R22 냉매의 경우 주위온도 35°C 일 때 하우징내의 압력은 약 1 275 kPa). 따라서 안전에 대한 충분한 검토가 필요하며 이 것에 대해서는 고압가스안전규격에 따른 내압 및 기밀시험에 만족해야만 한다. (2) 크랭크축 크랭크축은 모터의 회전운동을 피스톤의 왕복운동으로 변 환시키는 대단히 중요한 기구 요소이다. 구조로는 주베어링과 부베어링의 저널크랭크핀(crank pin), 밸런싱웨이트(balancing weight), 크랭크 암(crank arm) 및 모터 회전자 등으로 나 누어진다. 크랭크축의 일부에 오일주걱을 부착하여 크랭크축이 회전 하면서 크랭크하우징 하부에 고여 있는 오일을 습동부에 공급 한다. 대형 압축기에서는 크랭크 축단에 회전식 급유 펌프를 설치하여 크랭크축 자체에 뚫어져 있는 오일구멍을 통해 필요 한 곳으로 오일을 공급하고 있다. 크랭크축은 운전 중에 비틀 림 및 굽힘응력을 반복해서 받게 된다. 따라서 이와 같은 응 력에 대해 충분한 강도를 가지고 있어야 하며 축의 힘은 모터 에어갭(air gap)의 불안정과 베어링부의 이상마모 등을 생기 게 한다. 따라서 크랭크축은 강성이 요구된다. 이와 같은 특성상의 요구와 함께 크랭크축은 구조가 복잡 하기 때문에 일반적으로 구상흑연주철, 페라이트 가단주철, 고탄소강(SM45C) 등의 재질이 사용된다. (3) 피스톤 및 피스톤 링 피스톤은 실린더 및 실린더헤드와 함께 하나의 압축실을 형성한다. 그리고 고속회전하기 때문에 압축기 가동부의 관성 력을 크게 하여 진동을 증대시킨다. 따라서 압축기 진동감소 를 위해서는 피스톤의 경량화가 절대적으로 필요하다. 또한 압축실내는 고온고압, 저온저압, 기상, 경우에 따라서는 액상 의 냉매가 들어 올 수 있으므로 피스톤은 기계적 강도가 우수 하고, 열팽창계수가 작고, 열전도율이 큰 것이 바람직하며 냉 매 및 냉동기유와 의 화학반응을 일으키지 않아야 한다. 이와 같은 이유 때문에 일반적으로 피스톤은 알루미늄합금을 이용 한 주물이 가장 많이 사용된다. 알루미늄합금의 경우에는 화 학성분 중에 2% 이상의 마그네슘이 함유되어 있어 냉매에 약간의 수분만 있어도 부식이 발생하기 쉬우므로 주의 할 필요 ② 온도영역내 열변형(열팽창계수)이 적을 것 | {}
64625d48-fcbd-4c45-ab55-14506d57e9ad | 2권.pdf | 1.3-8 제 1 편 냉동장치 가 있다. 현재 비교적 잘 사용되고 있는 것은 Al-Si-Ni-Cu 합금인 AC8A 나 AC8B 이다. 이것은 다른 알루미늄합금에 비 해 열팽창계수가 작고 내열성, 내마모성 등이 우수하기 때문 이다. 그러나 주철에 비해 열팽창계수가 대단히 커서 실린더 와의 간극을 크게 할 필요가 있으므로 피스톤 링이 사용되기 도 한다. 피스톤 링은 보통 2 개의 압축 링과 1 개의 오일 링 이 사용된다. 압축 링은 실린더 벽과 피스톤 사이의 기밀을 유지하며, 오일 링은 실린더벽면의 여분의 오일을 긁어내려 유막을 조정하고 오일이 실린더내로 넘어가는 것을 방지한다. 피스톤의 지름이 작은 소형의 경우에는 하나에서 두 개의 압 축 링만을 사용하여 오일 링의 기능을 겸하는 경우도 있다. 피스톤 링은 보통 특수 주철재에 인산피막처리 또는 경질 크 롬을 코팅한 것을 주로 사용한다. 최근에는 사불화에틸렌에 유리섬유 또는 카본 등을 충진제로써 배합한 합성수지제도 일 부 사용되고 있는 등, 재질, 단면형태, 표면처리 등 여러 면에 서 개량된 피스톤링이 나오고 있다. (4) 커넥팅로드 커넥팅로드는 일체형과 분할형이 있다. 밀폐형 2 단 압축기 와 같이 행정거리가(stroke) 작은 기종에는 일체형이 많이 채 용되고, 반밀폐형과 같이 행정거리가 비교적 긴 것은 크랭크 축의 구조상 분할형이 사용된다. 커넥팅로드는 피스톤 상부의 가스압력(경우에 따라서는 액 압력)등에 의한 압축력과 왕복운동의 관성력에 의한 인장력이 복합적으로 가해지므로 충분한 기계적 강도가 요구되며, 크랭 크축의 대단부와 소단부는 베어링이 설치됨으로 재질적 특성 도 중요하다. 일반적으로 알루미늄 합금주물의 경우에는 인고 트(ingot) 자체로, 단조재 및 주철의 경우에는 별도의 베어링 메탈(화이트메탈, 연청강 등)을 삽입하는 경우가 많다. 이 경우 대단부보다 소단부 쪽이 급유, 온도 및 하중 등의 사용조건이 나쁘므로 보다 고하중용 메탈베어링을 사용하기도 한다. 커넥 팅로드로서는 앞에서도 언급한 바와 같이 먼저 기계적 강도가 우수해야 한다. 그리고 피스톤의 경우와 마찬가지로 경량이어 야 한다. 따라서 일반적으로 많이 사용되는 재질은 알루미늄 합금의 주조재(AC2B, ALDC7 등), 단조재(A2014 FD 등) 및 주철(GC20 등) 등이며 이들 중에서도 알루미늄합금이 비 교적 많이 사용된다. (5) 밸브기구 왕복동식 압축기에 있어서 밸브기구는 효율, 신뢰성 및 소 음에 큰 영향을 미치는 부분이다. 그림 15 및 그림 16 은 리드 (reed) 밸브와 링(ring)밸브를 보여주고 있다. 대형 압축기에는 링 밸브가 소형 압축기에는 리드밸브가 사용되는데 최근에는 소형에도 링 밸브가 사용되는 경우가 많 다. 링 밸브는 리드밸브에 비해 가스의 통로면적을 크게 할 수가 있어서 가스 통과 시의 손실을 감소시킬 수가 있다. 리드 밸브에서는 통로면적을 크게 하는 경우에는 간극 체적 및 밸 브 응력이 증대되는 제약조건이 따른다. 그림 16 에서 보는 바와 같이 링밸브는 피스톤 상부가 토 출통로 내에 들어가도록 한 경우 간극 체적의 증가 없이 리드 밸브에 비해 2 내지 3 배의 가스통로면적을 얻을 수가 있게 된 다. 또한 밸브기구는 압축기의 주 소음원이다. 따라서 밸브기 ![image](/image/placeholder) 토출밸브 토출구 흡입구 흡입밸브 그림 15 리드밸브 기구 토출밸브 흡입밸브 토출구 흡입구 그림 16 링밸브 기구 구의 개량화는 고효율화와 함께 저소음화도 진행되고 있다. 밸브기구에 기인하는 소음의 발생은 주로 가스 토출시 또는 토출완료 후의 재팽창행정에서의 압력변동에 의한 것이다. 이 압력변동은 피스톤 등을 가진하여 소음을 발생시킨다. 일반적으로 밸브기구의 개량에 의한 저소음화는 토출밸브 의 리프트 형상 및 포트형상의 최적화가 가장 중요한 데 이 경우 효율향상 및 신뢰성 평가가 요구된다. 흡입밸브 및 토출밸브에 필요한 조건을 열거하면 다음과 같다. ① 밸브의 개폐에 필요한 가스압이 작을 것. 즉, 가스의 통 과저항이 작을 것. ② 밸브의 관성력이 작아서 운동이 경쾌하고 닫힘이 늦지 않을 것. ③ 밸브가 파괴된다던지 고장이 없을 것. ④ 리드밸브에 있어서는 고정단이 확실하게 고정되어 밸브 선단에서의 가로방향 진동이 없을 것(마모의 원인). 또한 밸브의 재질로서 요구되는 주요한 특성을 열거하면 다음과 같다. ① 내부 피로강도가 높을 것. ② 영속적인 탄성을 가지고 있을 것. ③ 고경도를 가지고 있을 것. ④ 높은 내마모성을 가지고 있을 것. ⑤ 표면이 치밀하고 두께가 균일할 것. ⑥ 표면평활도가 대단히 좋을 것. 이상과 같은 특성에 가장 적합하기 때문에 현재 가장 많이 사용되고 있는 밸브판재는 스웨덴제의 플랩퍼 밸브강(flapper valve steel)으로 uddeholm 와 sandvik 회사에서 제작되고 있다. 표 1 에 양사의 밸브에 대한 특성을 보여주고 있다. 이중 에서 스테인리스강제 FVS(flapper valve steel)는 고탄소강 재에 비해서 피로강도, 고온강도, 내식성, 충격강도에 우수하 여 링밸브에 주로 사용된다. | {}
8fdf9679-7430-4723-a2b5-90b32c45e532 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-9 표 1 플래퍼 밸브강의 특성 고탄소강재 ¦ 종류 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 인장강도, N/mm2 {kg/mm2} ¦ 경도, HV ¦ 편진 반복 굽힘피로 한도 (50% 파단율), kg/mm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ C ¦ Si ¦ Mn ¦ 인장강도, N/mm2 {kg/mm2} ¦ 경도, HV ¦ 편진 반복 굽힘피로 한도 (50% 파단율), kg/mm2 ¦ ¦ Uddeholm UHB 20 ¦ 1.00 ¦ 0.20 ¦ 0.40 ¦ 1666~2107 (170~215) ¦ 550~618 ¦ ¦ ¦ Sandvik 20C ¦ 1.00 ¦ 0.25 ¦ 0.45 ¦ 1666~2107 {170~215} ¦ 550~620 ¦ t=0.381 598±598 ¦ 스테인리스재 ¦ 종류 ¦ 화학성분(%) ¦ 화학성분(%) ¦ 화학성분(%) ¦ 화학성분(%) ¦ 화학성분(%) ¦ 인장강도, N/mm2 {kg/mm} ¦ 편진 반복 굽힘피로 한도 (50% 파단율) kg/mm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ C ¦ Si ¦ Mn ¦ Cr ¦ Mo ¦ 인장강도, N/mm2 {kg/mm} ¦ 편진 반복 굽힘피로 한도 (50% 파단율) kg/mm2 ¦ ¦ Uddeholm stainless 716 ¦ 0.35 ¦ 0.45 ¦ 0.45 ¦ 13.6 ¦ 0.95 ¦ 1862 {190} ¦ - ¦ ¦ Sandvik 7c27Mo2 ¦ 0.38 ¦ 0.40 ¦ 0.60 ¦ 13.5 ¦ 1.0 ¦ 1813 {185} ¦ 774±774 ¦ (6) 축봉장치 개방형압축기는 외부로부터 구동되므로 구동용 크랭크축의 끝이 크랭크실의 외부로 관통되어 있어 회전부분과 고정부분 에서 냉매가스 누설을 방지하기 위해 축봉장치가 필요하다. 축봉장치로는 주로 메커니컬실이 많이 사용된다. 이는 2 종의 정밀 랩핑 다듬질이 된 고체면을 가볍게 접촉시키어 한쪽은 정지하고 다른 한쪽은 크랭크축과 함께 회전시켜 습동하면서 습동면에서의 누설을 방지한다. 습동면의 재질은 인청동과 담 금질 강, 탄소와 특수주철 등의 조합으로 사용되고 있다. 메커 니컬 실은 습동면 사이에 극히 얇은 유막을 형성시켜 습동면 이 거칠어지는 것을 방지하면서 오일의 누설을 방지하고 간접 적으로는 냉매의 누설도 방지한다. 습동면의 면압을 적당히 유지하기 위해 면압비, 스프링 하중 등은 신중히 선택 결정해 야 한다. 크랭크축의 편심, 축방향 변위 등이 발생할 경우에도 ![image](/image/placeholder) 트러스트 링 스냅링(snap ring) (thrust ring) 그러브 스크류 고정링 (grub screw) (seat ring) A 형 고정자 ('A'type seat) P 형 고정자 ('P'type seat) 스프링 (spring) 고정 O-링 (seat O-ring) 고정장치(retainer) 쐐기 균형면 (wedge) (balanced face) 그림 18 축봉장치 습동면의 접촉이 변화하지 않도록 합성고무제의 고무 벨로즈 를 사용하여 어긋난 정열(missing alignment)을 흡수하는 방식이 가장 많이 채용되고 있다. 그림 18 은 축봉장치의 한 예이다. (7) 모터 반밀폐형 및 밀폐형 압축기에는 일반적으로 3 상유도모터가 사용된다. 고정자의 권선방법은 이층권이 주를 이루지만 동심 권도 많이 사용되고 있다. 상세한 구조에 대해서는 기본적으 로 범용모터와 큰 차이가 없으므로 여기서는 생략한다. 그러 나 압축기용 모터는 범용모터에 비해 냉매 및 냉동기 환경 하 에서 사용되고 운전환경이 다양함으로 전기적 절연이 대단히 중요하다. 일반적인 절연계급으로 보면 압축기용 모터의 절연 계급은 E 종에 해당되며, 범용의 것에 비해 다음과 같은 특성 이 요구되므로 절연계급을 보다 엄밀히 선정하지 않으면 안 된다. ① 압력쇼크, 열쇼크 및 냉매의 상변화에 의한 절연재료의 벗껴짐이나 용해 및 탄화가 발생하지 않아야 한다. ② 냉매 및 냉동기유와 의 접촉된 환경 하에서 절연내력, 절 연저항이 심하게 저하하지 않을 것 ③ 절연재료의 일부분이 냉매 및 냉동기유에 용출하지 않 을 것 ④ 흡습성이 작을 것 일반적으로 모터의 절연구조는 권선(magnetic wire)의 절 연, 슬롯(slot)부의 절연, 코일엔드의 상간절연, 마무리처리 등 으로 이루어진다. 고정자의 권선에는 동선에 에나멜로 절연된 것을 사용하는 데 이 에나멜 재료로 현재 가장 많이 사용되는 것은 우레탄변 성 호루말 또는 폴리에스테르이미드와 폴리아미드이 미드의 2 중 코팅된 것이 있다. 슬롯부 및 코일엔드상간의 절연물로는 폴리에스테르필름이 많이 사용되고 있다. 마무리처리는 절연 조직에 신뢰성과 내구성을 주는 것으로 절연조직의 종합성능 을 결정하는 중요한 요인이다. 전동기의 권선은 압축기의 시 동 및 운전 중의 가진과 진동 또는 이물등에 의한 충격으로 권선의 절연파괴가 일어 날 수 있다. 따라서 이것을 방지하기 위해 동선과 절연성 재료를 서로 밀착시켜 표면에 전기적, 기 계적, 화학적 및 열적으로 강인한 보호피막을 형성시킨다. 이 렇게 하여 종합적인 전기절연 성능을 증대시킨다. 절연 성능시험으로는 절연저항시험과 절연내력시험이 있는 데 절연저항 시험은 500 볼트 절연저항계를 사용하여 전동기 의 충전부와 비충전부 사이의 저항치를 측정하여 규정치 이상 이어야 한다. 이러한 규정치는 제작경험에 의해 일반적으로 10 M� 이상으로 하는 것이 바람직하다. 절연내력시험은 절 연저항시험이 만족되면 전동기의 충전부와 비충전부 및 독립 된 충전부사이에 다음의 시험전압을 인가하여 규정전압에 달 한 후 1 분간 견뎌야한다. 시험전압 = 2 x 정격전압 + 1 000 V(최저 1 500 V) 모터의 시동방식은 여러 가지가 있으나, 소형 압축기는 일 반적으로 직접 시동방식을 채택하지만, 15 kW 를 넘는 압축기 는 시동 시 높은 전류를 요구함으로 이는 다른 전기기구에 나 쁜 영향을 줄 수 있다. 또한 과도한 전압강하로 시동 시 토크 | {}
57944da0-bd48-4bff-b93a-31d8d3eab346 | 2권.pdf | 1.3-10 제 1 편 냉동장치 가 감소하게 됨으로 Y-△ 법 및 파트와 인딩 (part winding) 법 등을 주로 사용한다. 그리고 압축부에서도 시동 토크를 감 소하기 위하여 언로딩법 및 압축기 용량을 제어하는 기술을 사용하고 있다. 3) 왕복동 압축기의 용량제어법 냉동기의 운전 조건에 따라 압축기 용량을 변화시켜 냉방 능력을 맞추는 것을 용량제어라고 부른다. 냉방능력 Q 는 다 음 식 (14)로 주어진다. (14) Q= G△h G= npnvVthm 여기서 G 는 질량 유량, △h 는 냉매의 비엔탈피 차이, n 은 단위시간당 압축기 회전수, 젊은 체적 효율, Vth 는 실린더 1 개의 행정체적, m 은 실린더 수, p 는 압축기 흡입 냉매밀도 이다. 이러한 냉방능력에 영향을 주는 매개변수를 변화시켜 용량을 제어한다. 다음은 그에 대한 종류들이다. (1) 회전수 변화 ① 모터 구동의 경우 : 인버터에 의한 가변속화 ② 벨트 구동의 경우 : 유성(遊星, Planetary)드라이브 구동 (2) 행정체적의 변화 ① 흡입 밸브 조기 폐쇄 : 흡입 완료시점인 하사점 보다 이전 흡입 밸브를 폐쇄한다. 에 ② 흡입 밸브 폐쇄 지연 : 하사 점 이후에도 흡입 밸브를 연 다. 이것을 바이패스라고도 불리며 체적 효율을 저하시키는 기 구로 분류되기도 한다. 하사점 보다 위쪽 측면에 흡입구로 통 하는 구멍을 뚫어 밸브를 개방, 폐쇄하는 것으로 실질적으로 행정체적을 변화시킨다. ③ 행정거리 변화 : 사판식 압축기의 사판 각도를 변화시킴으 로써 피스톤의 행정거리를 변화시키는 방식이며 크랭크 피스톤 방식에서는 링크에 의해 행정거리를 변화시킨다. (3) 탑크리어런스 변화 링크기구에 의해 톱 클리어런스 체적을 증가시켜 체적 효 율을 저하시킨다. (그림 19 참조) (4) 기통수 변화 흡입 밸브를 계속 개방하거나 또는 계속 폐쇄함으로써, 그 실린더와 피스톤의 실질적인 일을 없애는 방식으로 왕복동압 축기에서 사용된다. (5) 운전 조건 변경 흡입 냉매가스의 밀도(p)를 변화시킨다. 압축기 입구의 흡 입 부를 교축시켜 저압측 압력을 저하시킴으로써 가스 밀도가 저하되고, 질량 유량을 감소시킬 수 있다. 위의 용량 제어 기술은 왕복동 압축기에서 실용화되어 있 지만, 같은 방식으로 로터리 압축기나 스크롤 압축기에서도 용량 제어가 가능하다. 1.3 로타리 압축기 1) 개요 로터리(rotary)압축기란 왕복운동 대신에 회전운동을 하는 회전자과 실린더와 의 조합에 의해 압축을 행하는 것이다. 이 ![image](/image/placeholder) 용량제어 압력 도입부 top volume 조정피스톤 그림 19 톱 클리어런스 볼륨 가변구조 형식의 특징은 직결구동을 용이하게 할 수 있다는 것이다. 밀폐식 소형 로터리 압축기는 일부 가정용 냉장고 또는 최 근 가정용 공조기(room air conditioner)에 많이 사용되고 있다. (그림 20). ![image](/image/placeholder) 프로세스관 터미널박스 단자 토출관 흡입관 상부쉘 00 스트레이너 권선 (마그네틱와 이어) 흡입머플러 (어큐뮤레이터) 크랭크샤프트 하부쉘(고정자) 로터(회전지) 프레임(상베어링) 실린더 롤링피스톤 토출밸브 베이스 실린더 헤드 토출 머플러 (하베어링) 그림 20 로터리 압축기 단면도 밀폐식 소형로터리 압축기는 일반적으로 두가지 형식이 있 다. 그 하나는 그림 21 에서 보는 바와 같이 축에 회전자(roller) 가 편심되어 조립되고 편심축의 회전으로 실린더 내벽에 밀착 하여 원통형의 회전자가 회전하는 것이다. 고압측을 막는 베 인(vane)은 실린더의 홈속에서 스프링 또는 가스의 압력에 의해 회전자에 접한다. 냉매는 한쪽에서 흡입되고 편심된 회전자가 회전하면서 냉매 는 압축되어 베인의 반대측으로 토출된다. 최근에는 이러한 롤링 피스톤 방식에 있어서 베인과 롤링 | {}
20fc77fc-4fd3-404d-abac-3c1530f27f88 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-11 피스톤을 일체화한 스윙압축기도 있다. 일체화 된 피스톤을 요동 운동시키기 위해 요동 부시 (또는 스윙 부시)라는 반 원 통 형상인 1 쌍의 기구를 이용하여 냉매를 압축시킨다. ![image](/image/placeholder) ⑦ ④ ⑥ ① ② ③ ① 실린더 ④ 베인 ⑥ 흡입구 회전자 ⑤ 토출밸브 ⑦ 토출구 ③ 편심축 그림 21 롤링피스톤형 압축기 그림 22 는 이러한 스윙압축기의 구조를 나타낸다. 크랭크축 이 회전하면 피스톤 돌출부 (롤링 피스톤 압축기에서 베인에 상당하는 부분)가 실린더에 삽입된 요동 부시 사이를 왕복 운동 하면서 부시의 회전 중심을 지지 점으로 하여 시계와 같은 진자 운동을 한다. 롤링 피스톤 압축기와 같이 실린더 내부는 저압의 흡입실과 고압의 압축실을 형성하고 있다. 압축실의 용적이 감 소함에 따라 냉매가 압축되어 토출 압력이 되는 시점에서, 토출 밸브가 열리고 압축된 냉매는 토출 공간으로 토출된다. ![image](/image/placeholder) 요동푸시 흡입구 토출 피스톤 크랭크 축 그림 22 스윙 로터리 압축기 또 다른 형식의 로타리 압축기는 그림 23 에서 보여주는 바 와 같이 회전자가 축에 동심으로 조립되고 회전자와 실린더가 편심으로 되어있는 것이다. 회전자 홈에 2 개 이상 조립된 베 인(vane)은 유압, 가스압, 스프링, 원심력 등에 의해 실린더 내벽면에 밀착된다. 이 베인은 회전자의 회전에 따라 반경방 향으로 운동하며 냉매는 베인과 의 사이에 흡입되어 압축된다. ![image](/image/placeholder) ⑦ ⑤ ② ↑ ④ ③ ① 실린더 ④ 베인 ⑥ 흡입구 ② 회전자 ⑤ 토출밸브 ⑦ 토출구 ③ 편심축 그림 23 베인식 로터리 압축기 2) 작동원리와 특징 로터리 압축기의 압축원리를 그림 24 에 나타내었다. 실린 더 내의 회전축에 장착된 롤링 피스톤이 편심 회전 운동하면 서 스프링 또는 배압에 의해 가압된 베인에 의해 실린더내 고 압측의 압축실과 저압측의 흡입실로 나누어져 각각 압축행정 및 흡입 행정이 동시에 이루어진다. 토출 밸브는 압축실 내의 냉매가스가 토출 압력과 동일한 압력이 되는 싯점에서 열리고 토출냉매 가스의 역류를 방지한다. ![image](/image/placeholder) ■ ett A 회전축 0° 회전축 90° ■ UUWOOQ 회전축 270° 회전축 180° 그림 24 작동원리 정도 로터리 압축기와 왕복동식 압축기와 의 다른 점은, 모터의 회전력을 왕복운동으로 변환하지 않고 회전력을 그대로 압축 운동에 적용시킨다는 것이며, 또한 흡입밸브가 필요치 않다. | {}
c16f22c1-1c2a-4351-874a-6ba1f6298201 | 2권.pdf | 1.3-12 제 1 편 냉동장치 다음은 로타리압축기의 장점이다. (1) 흡입행정과 압축행정이 동시에 연속적으로 이루어지므 로 압축부하 변동이 작고, 회전평행을 이루기 쉽기 때문에 진동이 적다. (2) 회전운동을 왕복운동으로 변환하는 구성품이 없기 때 문에 부품 수가 적고, 소형 및 경량화가 가능하다. (3) 흡입밸브가 필요없고 무효용적이 작기 때문에 흡입시 압력손실이 작으며, 체적효율 및 압축효율이 좋다. Chart Type: line 2 4 6 8 10 12 14 16 1 item_01 78% 75% 72% 60% 54% 52% 49% 65% 0% 그림 25 로터리 압축기와 왕복동 압축기의 체적효율과 압축비와 의 관계 그러나 이러한 장점과 같이 아래와 같은 단점도 있다 (1) 각부의 틈이 균일하지 않아 압축된 냉매가스가 저압측 으로 누설되어 체적효율이 낮아질 수 있으며, 가공이나 재질의 불량으로 인하여 마모가 발생하는 경우 급격한 성능저하를 초 래한다. (2) 가동부의 틈새를 윤활유로 밀봉하기 위해 하우징 내를 고압으로 유지하는 것이 필요한데 이로 인하여 모터 및 압축 기 내부가 과열되기 쉽다. 따라서 대형압축기 및 저온용 압 축기에는 주로 사용하지 않는다. (3) 매우 높은 가공정도를 요한다. 3) 로터리압축기의 용량 (1) 롤러형 (그림 21) 이론토출량 Vuh 는 Vth = �(R2-r2)L, cc/rev L : 실린더길이, cm R : 실린더반경, cm T : 회전자 반경, cm (2) 베인형 (그림 23) 이론토출량 Vth 는 Vth = nLeRsin �n +a)+R2(퓨+a)- r2 쯤-th, cc/rev n : 베인의 수 e : 편심, cm t : 베인의 두께, cm l : 흡입완료 시점의 베인나온 길이, cm "n 여기서, sin a Rsin 따라서 식 (16)은 근사적으로 아래와 같다. Vth =2L/2e(r+e)+플(R2-r2)-et), cc/rev (17) 4) 로타리 압축기 구조 (1) 기본구조 일반적인 공조용 로터리 압축기의 기본구조는 그림 26 과 같다. 밀폐용기 하부에 압축기구가 설치되고, 상부에 모터가 있으며 크랭크축에 의해 서로 연결되어 있다. 밀폐용기 내에 는 고압의 토출가스로 채워진 고압형이 일반적이다. 또한, 밀 폐용기 바닥에는 압축 기구부의 윤활을 위한 오일이 있다. 모터의 회전력은 크랭크축에 의해 로터리 압축 기구에 전 달되고, 크랭크축은 실린더를 사이에 두고 상하에 설치된 주 베어링와 부 베어링에 의해 지지된다. ![image](/image/placeholder) 흡입머플러 토출관 흡입관 밀폐용기 모터고정자 로터회전자 크랭크축 밸런스웨이트 주 베어링 토출머플러 실린더 롤링피스톤 냉동기유 부 베어링 (15) 그림 26 로타리압축기 구조 (16) 냉매 가스는 흡입관에 유입되어 흡입 머플러로 들어가며 흡입머풀러로 들어온 냉매가스는 압축 기구부인 실린더 내로 유입된다. 실린더 내로 유입된 냉매가스는 롤링 피스톤의 편 심 회전 운동에 의해 밀폐체적이 적어짐으로서 압축되며 압축 된 냉매가스는 토출밸브를 통해 토출 머플러로 들어가고 이는 토출관을 통하여 압축기로부터 나간다. 흡입 머플러는 액분리기와 유사한 구조로 액냉매를 저장하 면서 액냉매가 직접 실린더 내로 유입되거나 액 압축을 일으 키는 것을 방지하고 있다. (2) 크랭크축 그림 27 은 로타리 압축기의 압축기구부를 나타내고 있다. 로터리 압축기 크랭크축은 모터 회전자에 삽입되어 모터의 회 전력을 압축기구부에 전달한다. 따라서 크랭크축은 액압축 운 전 조건을 포함한 어떤 과도한 운전조건에서도 압축을 위한 부하토크나 모터의 최대 토크에 대해 충분한 비틀림 강성을 | {}
51a2cae0-e127-4054-ba48-b660d7bcebb6 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-13 가지고 있어야 한다. 또한 인버터 구동에 의한 고속 운전 시 모터 회전자에 발생하는 원심력에 대해 충분한 굽힘 강성도 갖고 있어야 한다. 만약 굽힘 모멘트에 의한 휩 변형이 크면 저널 베어링에서 경계윤활 및 금속과 의 접촉을 일으킬 수 있 다. 이러한 크랭크축은 롤링 피스톤이 삽입되는 크랭크 축 편 심 부를 사이에 두고 장축부와 단축부 및 모터 회전자의 열 압입부로 나누어진다. 크랭크축 하부에는 베어링이나 습동부 에 오일을 공급하기 위한 원심펌프가 설치되어 있는 것이 많 으며 하부에 고여진 오일은 축 중심에 있는 구멍을 통하여 원 심펌프에 의해 급유된다. 한편 압축기의 용량은 편심부의 편 심량에 의해 결정되며 편심량이 클수록 압축용량은 커진다. 크랭크축의 재질은 구상흑연주철, 공정흑연주철 및 열처리 탄 소강 등이 주로 사용되고 있으며 압축기의 초기운전에 부드 러움과 윤활성을 좋게 하기 위해 표면에 인산망간염 처리 및 이황화몰리브덴 처리를 하는 경우가 많다. ![image](/image/placeholder) 흡입구멍 실린더 베인 크랭크축 편심부 토출머플러 주 베어링 크랭크축 체결볼트 부 베어링 롤링피스톤 토출밸브 토출밸브누름 그림 27 로타리압축기 압축부 (3) 베어링 로터리 압축기의 크랭크축은 압축실을 사이에 두고 전동기 측의 주 베어링과 반대측의 부 베어링에 의해 지지된다. 이들 두 베어링은 실린더의 좌우측에서 압축실내의 냉매가스의 누 설을 방지하여야 함으로 베어링 내경의 진원도 뿐만 아니라 베어링 단면의 평면도 및 직각도의 정밀도가 요구되며, 조립 시에도 주 베어링 및 부 베어링 사이에 엄격한 동축 정밀도가 요구된다. 주 베어링에는 그림 27 에서 보여주는 바와 같이 압 축 된 냉매가스를 압축실로부터 토출머플러로 내보내는 토출 포트가 있으며 이를 개폐하는 토출밸브와 토출밸브 누름판이 장착되어 있다. 일반적으로 로터리 압축기의 베어링은 변동하중을 받는 저 널 베어링으로 이는 비압축성 유체에 대한 레이놀즈 방정식에 의해 유막 특성이 구해지며 베어링 부하용량과 최소 유막 두 께도 이론적으로 구할 수 있다. 최근에는 압축기의 소형경량 화 및 저속에서 고속으로의 가변속 운전으로 인하여 베어링에 대한 보다 큰 내구성을 요구한다. 따라서 냉매가스 압축부하 와 모터의 원심력에 의해 발생되는 크랭크축과 베어링간의 틈 새 변형이 베어링 유막 특성에 어떤 영향을 미치는지를 고려 하여 베어링 구조나 강성 및 베어링 틈새 등을 결정하여야 한 다. 또한 축과 접촉된 베어링 내면 부의 강성을 적게 해서 축 의 휩 변형에 유연성을 가지도록 설계하여 베어링의 부하용량 을 증대시키는 구조가 실용화되어 있다. 주 베어링 및 부 베어링의 재질은 회주철 또는 산화피막이 생성된 철계 소결금속이 사용된다. 크랭크축과 베어링의 재질 은 내마모성이 중요하며 실제 사용시에는 충분한 신뢰성 시 험을 통해 결정하여야 한다. (4) 롤링피스톤 롤링 피스톤은 크랭크 축 편심 부에 장착되어 실린더 내에 서 편심 회전하고, 그 외주의 베인과 함께 압축실을 구성하여 흡입과 정과 압축과 정을 수행한다. 롤링피스톤의 외주면과 베 인의 끝단에서의 접촉은 회전과 미끄러짐이 동시에 발생되는 선 접촉이다. 롤링 피스톤의 자전 속도는 외주 면에 작용하는 베인의 힘과 내주 면에 작용하는 부 베어링의 하중 그리고 습 동 부위의 윤활상태에 의해 결정되지만 일반적으로 롤링피스 톤의 자전회전수는 크랭크축 회전수의 수십 분의 일이다. 이 와 같은 구조는 베인 끝단에서의 접촉속도가 줄고 미끄럼 손 실이 적어져서 압축기의 마모 및 소착을 방지할 수 있다. 롤링 피스톤과 베인과 의 틈새, 롤링피스톤 외주면과 실린더 내주면과 의 틈새는 재질간의 열팽창계수 및 압축하중의 방향 뿐 아니라 윤활을 이용한 압축실에서의 누설방지 등을 고려하 여 결정되어야 한다. 일반적으로 10 내지 20 미크론 미터이 다. 이러한 롤링피스톤의 재질은 내마모성이 좋은 공정흑연주 철(������) 및 Ni-Cr-Mo 주철 등이 사용된다. (5) 베인 베인은 실린더의 홈 내에 설치되어 압축기 시작 운전 시에 는 스프링 힘에 의해, 또한 압축기 운전 후에는 스프링 힘과 밀폐용기 내의 배압에 의해 롤링 피스톤 외주면과 접촉된 상 태로 실린더의 홈 내를 왕복운동하면서 흡입실과 압축실을 구 분 시킨다. 로타리 압축기의 밀폐용적을 형성하는 베인의 끝 단부와 롤링피스톤의 외주면, 롤링피스톤 외주면과 실린더 내 주면 그리고 롤링피스톤 상하부 면과 베어링 면간의 윤활상태 는 모두 경계윤활이 되므로 마모저감이 압축기 신뢰성에 중요 한 역할을 한다. 특히 선 접촉이 되는 베인끝단 면의 가공 정 도(조도 및 진직도 등의 형상 정밀도)는 섭동특성에 크게 영 향을 준다. 또한, 베인은 실린더 내부를 압축실과 흡입실로 나누고 있 기 때문에, 베인 단면의 틈새나 베인 홈의 틈새를 통해서 압 축된 냉매가스가 압축실에서 흡입실로 누설된다. 따라서 압축 기 운전 중에 이러한 틈새를 적절히 유지하면 오일에 의한 누 설방지 뿐 아니라 마모에 의한 손실을 줄일 수 있기에 압축기 효율개선에 매우 중요하다. 그리고 장시간 압축기 정지 후 운전하는 경우에 액 압축 및 오일 압축이 발생하게 되면 압축실 내 고압의 냉매는 베인 의 끝단을 롤링 피스톤 외주 면으로부터 떨어뜨리면서 누설을 야기시키므로 과도한 압력이 발생하지 않도록 한다. 베인의 재질은 열처리된 고속 공구강이나 베어링강이 주로 사용되며 고온, 고압 및 고속 운전시의 내마모성 개선을 위해 질화처리 등의 방법으로 표면을 경화시키기도 한다. (6) 실린더 실린더의 상부면과 하부면은 각각 주 베어링과 부 베어링 에 의해 밀폐된 공간을 형성한다. 실린더에는 냉매를 흡입하 는 흡입구멍과 베인을 가이드하는 베인 홈이 있으며, 실린더 | {}
5325068b-9107-4c55-aa78-6c09a429f40b | 2권.pdf | 1.3-14 제 1 편 냉동장치 내주면은 롤링 피스톤 외주면과 비접촉이 되도록 틈새가 설정 된다. 일반적으로 실린더 외주면은 하우징에 용접되어 고정되므 로 일정한 강성을 가지도록 설계된다. 또한 외주면의 용접 고 정부를 리브구조로 함으로써 실린더 내경이나 베인 홈의 형상 정밀도에 의한 영향을 최소화 한다. 실린더 내경(D) 와 높이(H)는, 압축기의 용량과 압축실의 종횡비를 결정하는 주요 제원이다. 이 비율 D/H 에 의해 베어 링 부하와 베인 부하의 비율 또는 반경방향 누설면적과 축방 향 누설면적과 의 비율이 결정됨으로 압축기 효율에 크게 영향 을 준다. 실린더의 재질은 일반적으로 대형 압축기인 경우는 회주철이 사용되고 소형압축기인 경우는 철계 소결금속이 사 용된다. (7) 토출밸브 토출밸브는 리드밸브가 주로 사용되고, 실린더 내부와 외부 의 압력 차에 의해 개폐되며, 밸브의 개방높이는 밸브누름 판 에 의해 규제된다. 토출밸브에 의한 압력손실을 과압축손실이라 명명하며, 이 는 압축기의 손실중에서 매우 큰 비중을 차지한다. 고속회전 시 냉매유속이 증가하면 이러한 과압축 손실이 증대됨으로 토 출밸브에 대한 형상인자 즉 밸브높이, 토출구 직경, 밸브형상 및 밸브재질 등에 대한 적절한 설계 및 선정이 요구된다. 만약 밸브높이가 크게 설정되면 토출가스의 압력손실은 감 소되지만 밸브 눌림하중 이나 밸브 플레이트와 의 충돌 속도가 증가하여 밸브의 피로강도와 충격강도에 문제가 된다. 이러한 밸브의 충격응력은 밸브의 형상 및 두께와 함께 밸브 리테이 너의 형상 및 높이에 의해 결정된다. 또한 밸브의 닫힘에 지 연이 발생할 경우, 압축실 내 압력이 흡입압력이 됨으로서 밸 브의 내부와 외부의 압력차가 크게 되어 밸브 닫힘 시에 큰 충격응력을 받아 파손에 이르는 경우도 있다. 일반적으로 토출 밸브는 주 베어링 및 부 베어링의 한쪽 혹은 양쪽에 설치되는 경우가 많으며, 토출압력 손실을 줄이 기 위해 실린더 내경과 인접하여 원통형으로 설치된다. 토출 밸브의 재질은 피로강도와 충격강도가 뛰어난 고급 강재인 스 웨덴 강철이 사용된다. 5) 로터리 압축기 용량제어법 용량제어 방식은 인버터 구동이나 모터 극수 변경에 의해 압축기의 회전수를 변화시켜 단위 시간당 냉매 순환량을 제어 하는 속도제어와 압축기 1 회전 당 실린더 용적(토출량)을 변 화시켜 냉매순환량을 제어하는 기계식 용량제어로 나뉜다. 최근에는 전자제어 기술의 발전으로 인버터 구동에 의한 회전속도제어가 용량제어의 주요 흐름이지만, 여기에서는 로 터리 압축 메커니즘의 압축원리를 이용한 기계식 용량 제어 방법 및 동향에 대해 소개한다. (1) 흡입가스 바이패스 방식 그림 28 에 흡입가스 바이패스 방식의 냉동 사이클을 보여 준다. 흡입행정 종료 후, 압축실 내의 냉매가스를 흡입 측으 로 바이패스 시키는 바이패스 통로를 설치하여 압축 시작을 지연시킴으로서 밀폐되는 실린더 용적을 감소시켜 냉방능력 을 저감시킨다. 이때 압축실과 흡입실이 바이패스 통로에 의 해 연통되는 동안에는 압축실 내의 체적이 감소해도 압축실 압력은 변하지 않으며 바이패스 통로가 차단되는 싯점부터 압력은 높아진다. 로터리 압축기의 경우, 롤러가 바이패스 통 로를 지나가면서 바이패스 통로를 열거나 닫게 함으로 바이 패스 통로의 위치에 따라 통로가 열리는 기간과 바이패스 유 량이 결정된다. ![image](/image/placeholder) 응축기 전원절약 ON/OFF 용 솔레노이드 압축기 밸브 팽창 밸브 증발기 그림 28 흡입 가스 바이패스 방식 실제로는 바이패스 통로로의 가스흐름을 야기시키기 위한 압축실에서의 압력상승에 따른 압력손실 이나 기계 손실에 의 해 압축일이 증가하여 효율을 저하시킨다. (2) 가스주입 방식 가스주입식 압축기는 그림 29 와 같이 냉동 사이클의 감압 그림 29 가스주입 방식 ![image](/image/placeholder) 응축기 1 번 팽창 가스 주입 밸브 압축기 기액 분리기 2 번 팽창 증발기 밸브 P 가스 주입 기액 분리 h 냉동 효과 증가분 | {}
819a3f32-c754-4bf6-a803-e3bb8c477568 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-15 을 두 단계로 구성하고 그 중간에 액 분리기를 설치하여 냉매 가스와 냉매 액으로 분리하고, 냉매가스만을 압축기의 압축행 정이 일어나는 실린더 내에 직접 주입하는 방식이다. 따라서 몰리에르 선도에 나타낸 바와 같이 증발기 측에서 엔탈피 차 이 즉 냉동효과 를 증대시킨다. 또한 응축기 측에서도 압축기 의 압축행정 과정에서 중간압력으로 유입되는 냉매량 만큼 응 축기로 순환되는 냉매량이 많아짐으로 응축능력 즉 난방능력 을 증대시킬 수 있다. 그리고 이러한 가스통로의 개폐를 조절함으로서 냉방 및 난방능력을 제어할 수 있다. 용량제어는 가스주입량에 의해 결정됨으로 압축실내 주입통로의 위치와 크기는 운전조건과 압력손실을 고려하여 적절하게 설계하는 것이 중요하다. 이러 한 통로는 압축과 정에서 재 압축 일을 증대시키거나 체적효율 의 저하를 유발할 수 있다. (3) 가변 실린더 방식 2 개의 실린더를 가진 로터리 압축기에서 한쪽 실린더에 있 ![image](/image/placeholder) 흡입 가스 고압 토출 가스 케이스 케이스 상부압축실 전환 밸브 스프링 압축 베인 뒤 저압 압축 베인 저압 저압 가동 하부압축실 롤링피스톤 고압 2 실린더 운전 ![image](/image/placeholder) 흡입 가스 고압 토출 가스 x 압축 자석 저압 베인 고압 고정 하부압축실 고압 롤링피스톤 1 실린더 운전 그림 30 가변실린더 방식 는 베인을 롤링 피스톤에서 분리하여 공회전 시키는 방식이 다. 그림 30 은 이러한 로타리 압축기의 구조를 보여주는데 그 림에서와 같이 상부 압축실의 베인은 스프링에 의해 항상 롤 링 피스톤 외주에 눌러져 있는 반면, 하부 압축실의 베인은 베인에 작용하는 차압에 따라 롤링피스톤에서 접하거나 또는 이탈이 가능하게 되어있다. 이러한 로타리 압축기는 최대용량 의 절반까지 제어가 가능하므로 압축기의 단속횟수를 줄일 수 있어 에너지 절약 및 쾌적성이 향상된다. 가정용 에어컨에 탑 재되어 냉방부하가 적은 경우에 효율이 높은 한 개의 실린더 로 연속 운전을 실시함으로서 소비전력량을 44%감소시킨 예 도 있다. 6) 생산기술 (1) 고정밀 가공기술 로터리 압축기의 압축기구 부품은 수 미크론의 형상 정밀 도로 연삭 가공되어 각각 수 미크론 정도의 간격 설정으로 조 립된다. 따라서 가공 및 조립 정밀도의 개선은 누설 손실이나 기계 손실의 저감 등 압축기 효율의 개선과 신뢰성 향상에 직 결되어있다. 대량생산을 전제로 한 로터리 압축기의 고효율화 및 신뢰성 향상, 운전범위 확대 및 사용용도 확대 등의 기술 발전은 설계적인 면과 함께 생산기술면에서의 개선이나 혁신 이 필요하다. 여기에서는 그 일례인 정밀가공기술에 대해 설 명한다. 로터리 압축기에서 베인은 실린더에 설치된 베인 홈을 따 라 왕복운동하고 실린더 내에서 압축실과 흡입실을 분리한다. 따라서 베인과 베인 홈의 틈새를 통해 고압측에서 저압측으로 냉매의 누설이 생긴다. 또한, 베인은 베인 홈에서 차압에 의해 눌려진 상태에서 섭동한다. 따라서 베인 홈의 형상 정밀도나 베인의 틈새 정밀도는 압축기 효율이나 신뢰성에 큰 영향을 준다. 베인 홈과 같이 좁은 홈 가공은 일반적으로 브로치 (broach) 공구에 의한 절삭 가공으로 이루어졌다. 황삭 가공 칼날과 마 무리 가공 칼날을 병용하여 가공 속도를 어느 정도 확보하여 ![image](/image/placeholder) 폴리 구동 모터 볼 베어링 고장력 벨트 3.19 mm 베인 홈 실린더 3.2 mm 그림 31 베인 홈 연삭가공 | {}
45479909-f2fa-46db-a3d1-f5867497e1d6 | 2권.pdf | 1.3-16 제 1 편 냉동장치 도 홈 가공 정밀도는 칼날 형상과 공구 이동 시의 진직도로 결정되어짐으로 양산공정을 전제로 한 경우, 평면도에서 수 미크론의 형상정밀도가 한계였다. 이러한 베인 홈 평면도의 고 정밀도를 실현하기 위해서는 연삭가공이 유리하지만, 연석 (숫돌)을 회전시키는 실린더 내경보다 작은 구동계가 필요함 으로 가공에 어려움이 있었다. 이에 대해 그림 31 과 같이 연석 회전부와 구동계를 분리한 그라인딩 헤드를 개발하여 베인 홈 연삭 가공을 수행하였다. 그림에서 연석 회전부는 홈 폭 이하의 두께를 가진 원반 모양 의 얇은 연석, 구동부는 구동 모터와 풀리로 구성하고, 모터 동력은 벨트를 통해 숫돌 회전부에 전달된다. 이 연석헤드를 2 축의 이동 축으로 제어함으로써 실린더 내에 설치된 좁은 베 인 홈 연삭가공이 가능하게 되었다. 이로 인해 양산공정을 전 제로 한 경우에도 브로치 가공의 약 1/3 의 평면도, 약 1/2 의 조도로 베인 홈을 연삭할 수 있게 되었다. (2) 고정밀 조립기술 로터리 압축기의 조립공정에서 가장 중요한 공정은 편심 조립공정과 동심 조립공정이다. 편심 조립공정은 실린더 내에 형성되는 압축실과 흡입실의 압력 차이에 의해 발생하는 압축 하중이 롤링 피스톤에 작용하여 운전 중에 조립 틈새가 변할 것을 가정하여 크랭크축의 회전중심을 실린더 중심보다 사전 에 일정량을 압축실의 방향으로 오프셋 시켜 조립하는 공정이 다. 또한 동심 조립공정은 실린더를 사이에 두고 크랭크축을 지지하는 두 베어링을 동심에 위치시켜 실린더에 체결하는 공 정이다. 이러한 두 공정의 조립 정밀도는 운전 중의 틈새에 영향을 끼쳐 누설 손실이나 기계 손실이 크게 변화하기 때문에 두 공 정을 고정밀화 함으로써 압축기 효율의 향상을 도모 할 수 있 다. 최근에는 조립부품마다 조립 시에 관련된 부품치수를 측 정하여 적정한 간극과 위치를 연산하여 위치 결정 및 체결하 는 조립 방식이 채용되고 있다. 그림 32 는 계측식 동심 조립 방식을 보여 준다. 그림 32 계측식 동심 조립 ![image](/image/placeholder) Fcs Fcs:크랭크 축 편심 부에 작용하는 원심력 Fcw Fcw:카운터 웨이트에 작용하는 원심력 카운터 웨이트 M ![image](/image/placeholder) 실린더 용접 부분 밀폐 용기 반력 반력 용접부의 외관 림 33 과 같이 아크 스폿 고정은 밀폐 용기와 실린더 사이에 용접 부재가 침입하므로 직경 방향으로 반력이 발생되는 것이 불가피하고, 이 힘이 베인 홈이나 실린더 내경을 변형시켜 누 설 손실의 증가에 따른 성능 저하를 초래하는 요인이 되고 있 었다. 이러한 문제의 개선책으로 아크 스폿 고정을 실린더 이 외의 다른 부재나 베어링에 수행할 수 있는 구조 또는 용접 시 고정에 대하여 원리적으로 응력발생을 억제 할 수 있는 열 코킹 고정을 채용한 방식이 실용화 되고 있다. 그림 34 는 열 코킹 고정방식을 보여 주고 있다. 실린더에 작용하는 것은 밀 폐 용기의 코킹 부분의 열 수축에 의한 원주 방향의 파지력 (把持力)이 지배적이므로 원리적으로 응력을 억제 할 수 있 다. 강성이 동일한 실린더로 실험하였을 때, 베인 홈 폭의 변 형량이 적어진다. 그림 33 실린더의 아크 스폿 고정 또한 압축 기구부를 밀폐 용기에 고정할 때에 실린더를 아 크 스폿으로 고정하는 방식이 널리 이용되고 있다. 그러나 그 ![image](/image/placeholder) 그림 34 실린더의 열 코킹 고정 1.4 스크롤 압축기 1) 개요 스크롤압축기(scroll compressors)는 로터리압축기의 일 종으로 인벌루트 형상의 두 개의 맞물린 스크롤 부품이 선회 운동을 하면서 압축하는 용적형 압축기이다. 이 스크롤압축기 | {}
046ce41b-d070-42de-b1d0-c189b3b4271d | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-17 의 역사는 Leon Greux 가 1905 년에 취득한 미국특허 801, 182 호가 최초이며 그 후 미국의 ADL(Arthur D. Little, Inc) 사가 헬륨 압축기용으로 채용했다는 보고서가 있다. 본격적인 공조용 밀폐형 스크롤압축기는 1983 년 일본의 히타치사가 2.2 kW ~4.5 kW 의 패키지 에어컨용으로 개발하면서 상용 화가 시작되었고 그 후로 스크롤 압축기는 주거용 및 상업용 공조기, 냉동기, 히트 펌프 뿐만 아니라 자동차용 에어컨으로 도 사용되고 있다. 냉동능력은 3~50 kW 범위이고 효율적인 작동을 위하여 스크롤 부품의 정밀한 공차 가공이 요구되며, 최근 제조 기술의 발전으로 고정도의 가공이 가능하게 되어 공조용 및 저온용으로 널리 사용되고 있다. 2) 작동원리와 특징 스크롤 압축기구는 기하학적으로 180°의 위상차를 갖는 선 회스크롤과 고정스크롤이 쌍으로 이루어져 있다. 각각의 스크 롤 부품은 평판 상에 스크롤 형상의 랩(wrap)를 갖고 있으며 이 양쪽 랩은 기본적으로 같은 모양의 인벌류트곡선으로 이루 어져 있다. 선회스크롤과 고정스크롤의 맞물림에 의해 다수의 초승달 모양인 밀폐공간이 형성되어 압축사이클을 이루게 된 다. 이 밀폐공간은 바깥쪽일수록 크고 중심에 가까울수록 작 게 되어 외주에는 흡입실이, 중심부에는 토출구를 갖게 된다. 스크롤의 옆면이 접촉한 상태로 접촉된 부분이 바깥쪽에서 안 쪽으로 움직이게 되고 스크롤사이의 상대적인 회전은 선회스 크롤의 하부에 연결된 커플링에 의해 자전하지 않고 선회하게 된다 (그림 35). ![image](/image/placeholder) 고정스크롤 자전방지 선회스크롤 커플링 트러스트 베어링 저널베어링 그림 35 스크롤 압축기의 기본구조 압축과 정은 양 스크롤에 의하여 밀폐되어진 공간이 외곽에 서 중앙으로 이동하면서 체적이 감소되면서 밀폐된 공간내의 냉매가스를 압축하게 된다. 그림 36 은 흡입과 정, 압축과 정, 그 리고 토출과 정의 회전 위상각을 나타낸 것이다. 가장 외곽의 밀폐공간은 밀봉되어 있으며(그림 36A) 이때 압축기 내부의 가스 압력은 흡입 압력이고, 압축 과정에 들어가기 직전의 상 태이다. B~F 단계에서처럼 하나의 스크롤은 고정되고 나머지 하나의 스크롤이 선회운동을 하게되면 밀폐된 공간이 스크롤 의 중심으로 이동하게 되고 밀폐공간의 체적이 감소됨으로써 압력은 상승한다. G 단계에서 냉매가스는 토출구에 도달하게 되고, 스크롤에 의한 밀폐공간에서 토출되기 시작한다. 그림 36 의 A~H 에서 알 수 있듯이, 두 개의 서로 다른 압축 경로 가 동시에 발생되고 또한 냉매가스가 토출된 후에는 바로 연 이어 새로운 밀폐공간이 토출 상태에 도달하므로 토출 과정은 거의 연속적으로 이루어진다. ![image](/image/placeholder) B C D E F H 그림 36 스크롤 압축과 정 스크롤 압축기는 스크롤의 형상과 토출구 위치에 따라 토 출압력과 흡입압력의 압력비를 결정하는 체적비가 정해진다. 이러한 특징을 가짐으로써 스크롤 압축기는 왕복동식 압축기 | {}
6e94c439-d537-4988-b930-f91ac0f2b4a4 | 2권.pdf | 1.3-18 제 1 편 냉동장치 나 롤링 및 베인형 로터리 압축기와 는 다른 성능 특성을 갖는 다. 스크롤압축기는 왕복동식이나 롤링 및 베인 로터리식에 비해 ① 토크 변동이 적다 ② 흡입밸브나 토출밸브가 필요 없다 ③ 압축요소들 간의 상대속도가 낮다 ④ 압축실 간의 냉매가스의 누설이 적다. ⑤ 부품수가 적다 등 원리적으로 우 수한 장점이 많기 때문에 고효율, 저소음, 저진동 및 고신뢰성 을 갖는다. 3) 스크롤압축기 용량 스크롤압축기의 흡입체적(V2)은 그림 36 에서처럼 고정스크 롤과 선회스크롤 사이의 랩에서 형성하는 최대 밀폐체적으로 다음과 같다. Vs =2he(e+t)(2⌀e -3�) 여기서, ¦ 6 ¦ : 선회반경 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ h ¦ : 랩 높이 ¦ ¦ t ¦ : 랩 두께 ¦ ¦ ⌀e ¦ : 인벌루트 끝 각, rad ¦ 또한 토출체적(Vg)은 아래와 같이 된다. Vd =2he(e+t)(2⌀�+�) 여기서, ⌀a : 인벌류트 시작 각, rad 이로부터 고유체적비(built-in volume ratio, V)는 다음과 같이 나타난다. (19) (18) 2⌀e -3� V, = 2⌀a +� 4) 스크롤 압축기 구조 스크롤 압축기의 하우징 내부는 고압 또는 저압으로 모두 구성할 수 있다. 전자인 고압방식은 스크롤 내부를 제외한 전 체 하우징 공간이 토출 압력 상태이며 흡입 가스는 배관을 통 하여 스크롤의 흡입구로 들어가며 압축기의 나머지 부분과 분 리되어 있다. 이때 토출가스는 압축기 하우징 내로 들어간다. 반면에 저압 방식은 대부분의 하우징 내부가 흡입 압력이며, 스크롤에서 토출되는 토출가스는 분리된 토출실을 거쳐 바로 토출된다. 스크롤압축기의 내부에는 고정스크롤, 선회스크롤, 자전방 지 구조, 크랭크축, 프레임, 모터 등으로 구성되어 있다. (1) 스크롤 현재 실용화 되어 있는 스크롤의 형상은 대부분 인벌루트 곡 선으로 중심에서 외측까지 랩의 두께 및 홈 폭이 일정하다. 이 에 대해 치수상의 제약이나 작동 압력, 압축비 등의 조건에 대 응하기 위해 새로운 스크롤 형상도 제안되고 있다. 첫 번째는 비대칭 스크롤 형상이다. 이는 고효율과 소형 경 량화, 높은 신뢰성과 같은 복합적인 요구를 충족시키기 위한 방안으로, 종래의 대칭 스크롤 랩 대신, 고정 스크롤 랩의 최 종 인벌루트 각을 선회스크롤의 그것 보다 크게 한 비대칭 랩 이 적용되기 시작했다. 그림 37 에서와 같이 비대칭 형상 랩의 경우, 선회 스크롤 랩의 내선 측에 형성되는 밀폐실과 외선측 에 형성되는 밀폐실이 흡입과 정이나 압축과 정에 있어서 연속 적으로 위상이 다르므로 맥동에서 보다 유리하게 설계 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 챔버 내부 순환 고정 스크롤 선회 스크롤 챔버 회부 순환 a. 대칭 랩 b. 비대칭 랩 그림 37 대칭과 비대칭 스크롤 두 번째는 스크롤의 피치가 가변되는 형상으로 기초원 반 경을 나선각에 따라 변화시킨 알제브릭 곡선을 기본으로 하는 새로운 스크롤 형상을 이용하면, 그림 38 에서와 같이 랩의 두 께나 홈 폭을 임의 로 변화 시킬 수 있다. 이렇게 하면 압력 차가 큰 중앙부의 랩을 두껍게, 압력 차가 작은 외주부의 랩 을 얇게 하는 등 치수적 제약을 만족하고, 보다 더 내부 누설 이 적은 스크롤 형상을 얻을 수 있다. 또한 가장 강성이 요구 되는 중심부의 랩 두께나 선단부의 곡률 반경을 크게 할 수 있어 강도적인 여유를 향상 시킬 수 있다. 최근에 전기자동차 에어컨용 전동식 압축기에 사용되고 있다. (20) ![image](/image/placeholder) 그림 38 알제브릭 스크롤 세 번째는 스크롤의 상부와 하부에 단차를 두어, 스크롤 바 깥부 랩의 높이를 중심부보다 높게 형성한 형상도 개발 되어 있다. 그림 39 에 나타낸 바와 같이 외주부의 랩을 높게 하는 것으로 외형을 증대시키지 않고 용량 증가가 가능하여 소형 경량화에 적합하다. 또한 원주 방향뿐만 아니라 높이 방향으 로도 용적이 변화하는 것으로 높은 압축비를 얻을 수 있는 등 의 특징이 있다. | {}
19503aad-9d52-4927-aa40-55a7eaadb104 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-19 ![image](/image/placeholder) 외주부 고정 스크롤 랩 높이 고정 스크롤 랩 높이 중앙부 선회 스크롤 선회 스크롤 랩 높이 a. 기존 랩 b. 다단 랩 그림 39 다단 구조 스크롤 (2) 자전방지 기구 압축기가 구동되면 선회 스크롤은 크랭크축 회전 방향과 동일한 방향으로 회전력을 받는다. 이 회전력에 의한 자전을 방지하고 크랭크축의 회전 운동을 선회 운동으로 변환하기 위 한 자전 방지기구가 필요하다. 올댐 링 기구는 서로 직진 운동하는 키 모양의 돌기를 위 아래 면에 설치한 올댐링(oldam ring)과 선회 스크롤 배면 및 프레임에 설치된 키홈 (또는 선회 스크롤 및 고정 스크롤 에 설치된 홈)으로 이루어진다. 크랭크축이 회전함에 따라 올 댐 링은 프레임에 대하여 선회반경과 동일한 진폭으로 왕복 운동하며, 선회 스크롤은 이것과 직교하는 방향으로 동일한 진폭으로 올댐 링 위를 왕복 운동하면서 선회한다. 또 다른 자전방지 기구로서 크랭크축과 동일한 편심량을 가지는 복수개의 핀과 링을 사용하거나 그림 40 에 나타낸 바 와 같이 스러스트 베어링의 기능을 겸하는 볼 커플링이 이용 되기도 한다. 이러한 볼 커플링은 선회 스크롤의 배면에는 가 동 링이 설치되고 하우징에는 고정 링이 장착되어 각 링에 있 는 다수의 구멍에 끼워 넣어진 강구가 선회 스크롤의 움직임 에 따라 구멍의 내주를 이동하고 선회 스크롤의 자전을 방지 한다. 더불어 선회 스크롤에 작용하는 축 방향 힘을 받는 스 러스트 베어링 기능도 담당한다. 그림 40 볼 베어링 기구 ![image](/image/placeholder) 판형링 볼 포켓 볼 포켓 판형링 베어링볼 (3) 반경방향 누설방지 기구 스크롤 내에서의 가스 밀봉 정도는 스크롤 압축기 성능에 큰 영향을 주게 된다. 스크롤 조합에서의 밀봉은 측면 접촉선 과 선회스크롤과 고정스크롤의 쌍이 맞물린 끝단면 사이에서 이루어지며 일반적으로 랩의 끝단면의 밀봉은 측면 밀봉보다 성능에 미치는 영향이 크므로 더 중요하게 다루어야 한다. 반 경방향 누설방지기구는 고정식과 가변식으로 나눌수 있다. 고정식은 선회스크롤과 고정스크롤 사이의 틈새가 항상 일 정한 틈새를 유지하도록 선회 스크롤과 편심된 축의 크랭크 핀 을 직접 연결한 구조로 되어 있다. 일반적으로 고정식은 오일에 의하여 밀봉이 이루어진다. (그림 41) ![image](/image/placeholder) 고정스크롤 선회스크롤 크랭크핀 그림 41 반경방향 고정식 가변식은 선회스크롤이 고정스크롤과 접촉하여 만나는 유 연한 경로를 따라 선회스크롤이 움직이도록 되어 있어 스크롤 의 측면 밀봉이 우수하다. 이러한 형태로써 슬라이딩 언로더 부싱(unloader bushing)은 선회스크롤의 반경방향 운동이 원활히 되도록 크랭크축의 편심된 핀과 잘 연동되게 되어 있 다. 선회스크롤의 하부에 삽입된 베어링과 언로더 부싱이 연 결되며 스크롤의 가공 오차와 조립시의 조립 오차로 인한 편 차를 보상하도록 되어 있어 반경방향의 안쪽과 바깥쪽으로 선 회스크롤이 움직이도록 되어있다. 이러한 특징으로 인하여 고 정스크롤과 선회스크롤의 랩 측면이 일정하게 접촉되도록 유 지되며 정상적이지 못한 접촉의 경우, 벽면에서의 충격을 감 소시켜 주는 역할도 하게 된다. 또한 핀과 언로더의 조립시에 ![image](/image/placeholder) 크랭크핀 고정스크롤 슬라이딩 언로더 부싱 선회스크롤 크랭크핀 축 그림 42 반경방향 가변식 | {}
3c7a46ff-aa4f-4dd9-b69f-a61d4975a63f | 2권.pdf | 1.3-20 제 1 편 냉동장치 충분한 간극이 필요할 때, 스크롤의 벽면들이 완전하게 분리 되기 때문에 소량의 액압축이나 이물질 등이 순간적으로 혼입 된 경우도 문제없이 동작되게 된다(그림 42). 설계방법으로써 선회스크롤의 원심력이 스크롤의 벽면이 떨어지도록 작용하는 반경방향 가스 압축력보다 크도록 선회 스크롤의 무게를 선정하거나 구동힘이 원주방향의 가스압축 력을 이겨내도록 한다. (4) 축방향 누설방지 기구 축방향 누설방지 기구로는 팁씰이나 배압실을 이용하는 구 조로 되어있다. 팁씰 구조는 축방향의 누설을 방지하기 위하여 스크롤 랩 의 끝단면 위에 홈을 파서 팁 실(tip seal)을 끼워 넣는 구조 로서 스크롤간의 균일한 접촉력을 향상시키기 위한 방향으로 팀씰의 모양이 개선되고 있다. 배압 구조는 배압실의 압력을 이용하여 스크롤에 적절한 축방향의 힘을 부가하면, 랩의 끝단과 상대 스크롤 저면과 의 밀봉접촉을 유지하는 것이 가능하다. 배압력은 압축기가 정지 될 때 해제되며, 압축기 기동 사 정상적으로 회전속도와 압력 부하에 도달될 수 있도록 기동을 원활하게 도와 주는 역할을 한다. 이러한 배압실 구조는 선회 및 고정스크롤의 축방향 간 극을 제거함으로써 팁 실을 사용하지 않으면서도 압축부 간의 누설을 최소화할 수 있는 방법이 된다. 이는 팁 실의 마모를 유발하지 않으며, 오히려 랩 팁(wrap tip)부와 상대 스크롤 저면 간의 적절한 윤활이 확보되면 길들임 효과 로 인해 밀봉 이 개선되는 경향을 보인다. 이러한 축방향 누설방지 기구는 선회 스크롤과 고정 스크롤 양쪽 다 적용될 수 있으며, 배압 실의 밀봉을 위한 보조 밀봉 장치를 필요로 한다. 5) 스크롤압축기 용량제어법 두 개의 다른 용량 조절 메카니즘이 현재 스크롤 압축기 에 적용되고 있다. (1) 회전수 가변방식 공조분야에 사용되는 압축기는 회전수가 일정한 정속 모터 를 주로 사용하지만 가변식 스크롤 압축기는 고정된 주파수 교류 전류를 적절한 전압과 주파수로 바꿔 압축기의 모터 회 전속도를 변환할 수 있도록 인버터 구동방식을 사용하며 유도 전동기 또는 BLDC 전동기를 주로 사용한다. 작동 주파수는 25 Hz 에서 150 Hz 범위이며 용량은 운전 주파수에 거의 직 선적으로 비례하기 때문에 실제적으로 연속용량제어가 가능 하다. (2) 바이패스 방식 고정 스크롤에 바이패스홀을 사용하여 부하변동에 따라 바이 패스 구멍에 설치된 밸브의 개폐에 의해 흡입가스를 바이패스 시키는 방법이다. 이러한 바이패스 구멍이 완전히 닫혀 있을 때 압축기는 최대 용량에서 운전되며 흡입 측으로 일부 또는 모든 바이패스 구멍이 열렸을 때 부분부하 운전을 하게 된다. 6) 생산기술 (1) 가공기술 스크롤 형상가공은 여러 가지로 검토되어 왔지만, NC 엔 드밀에 의한 절삭 가공이 일반적이다.(그림 43-a) 인벌류트 곡선 등으로 이루어진 랩 측면의 정밀도는 가스압축 시의 누 설량과 직결되므로, 높은 정밀도가 요구된다. 따라서 범용 X-Y 제어에 의한 NC 밀링 머신 보다 더 빠르고 고정밀도 가 공이 가능한 R-O 제어에 의한 가공법이 전용으로 사용되고 있다. 스크롤은 주로 주물이나 정밀주조가 사용되고 소재의 절삭 비 절감, 절삭의 고속화, 엔드밀의 수명 연장 등에 대한 연구 가 진행되고 있다. 또한 경량화나 한층 더 고속화가 요구되는 차량용 압축기에서는 알루미늄 합금이 채용되고 있다. (2) 스크롤 형상 측정기술 스크롤 형상은 미크론 단위의 정밀도가 요구되므로 형상 측정도 중요한 기술이 되고 있다. 그림 43-b 와 같이 고정밀 3 차원 측정기에 의한 측정이 일반적이지만, 높은 정밀도로 보 다 간편할 뿐만 아니라 측정 시간의 단축을 도모하기 위해, 스크롤 압축기 전용의 형상 측정 장치의 개발도 이루어지고 있다. 또한 형상 측정 결과 를 신속하게 스크롤 가공에 피드백 함으로써 가공 정밀도 향상을 기하고 있다. 선회스크롤 ![image](/image/placeholder) 엔드밀 그림 43-a NC 밀링에 의한 절삭가공 ![image](/image/placeholder) 측정프로브 고정스크롤 그림 43-b 3 차원 측정기에 의한 측정 1.5 스크루 압축기 1) 개요 스크루압축기(screw compressors)는 한 쌍의 나선형 로터 리식 스크루압축기의 일반적인 명칭이다. 스크루압축기는 1934 년 스웨덴의 Lysholm 에 의해 고안되어 공기압축기로 개발되 | {}
8c14cba2-d413-491e-90d9-df64da6b0447 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-21 어 사용되었고 그 기초 이론과 경험은 스웨덴의 SRM 사에 의 해 정립되었으며, 최근에도 많은 특허를 보유하고 있으며, 산업 현장에서도 널리 사용되고 있다. 스크루압축기는 그림 44 에서 와 같이 깊은 홈이 있는 여러 개의 치형을 갖는 숫로터(male rotor)와 암로터(female rotor) 그리고 흡입구 및 토출구가 있 는 여러 개의 하우징과 모터 등으로 구성되어 있다. 최근 널리 사용되고 있는 치형 조합은 숫로터의 잇수 + 암로터의 잇수로 4+5 치형, 4+6 치형, 5+6 치형, 5+7 치형 등이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 44 스크루압축기의 구조 예를 들면 5 개의 잇수를 갖는 숫로터가 3 600 rpm 으로 회 전할 때 7 개의 잇수를 갖는 암로터는 약 2 570 rpm 으로 회전 하게 되며 주로 숫로터의 축이 구동축이며 암로터는 숫로터에 의해 종속되는 형식이 일반적이다. 특수하게 암로터를 구동축 으로 하는 5+7 조합의 경우 숫로터를 구동시키는 경우에 비해 회전수를 40% 증대시켜야 함으로 회전속도가 낮아 효율이 급격히 나빠지는 영역에서는 용량를 증대시킬 수 있는 장점을 갖고 있다. ![image](/image/placeholder) ⌀E ⓞ 그림 45 소형 밀폐형 스크루 압축기 ![image](/image/placeholder) ≡ . 그림 46 반밀폐형 스크루압축기 스크루압축기의 냉동용량은 11 kW ~ 375 kW 급까지 폭넓 은 범위를 갖고 있으며 냉동공조용, 저온냉동, 열펌프 및 산업 용 냉동장치 등에 널리 적용되고 있다.(그림 45, 그림 46) 2) 작동원리 및 특징 하우징 내에서 서로 맞물려 있는 숫로터와 암로터의 회전 에 의해 하우징과 조합되는 밀폐공간의 증가 및 감소가 밀봉 선(sealing line)을 경계선으로 이루어진다. 그림 47 과 같이 가스의 흡입과 정, 압축과 정 및 토출과 정을 연속적으로 이루는 것이 스크루압축기의 작동원리이다. ![image](/image/placeholder) <흡입과 정> <압축과 정> <토출과 정> <유분사과 정> 그림 47 스크루압축원리 (1) 흡입과 정 흡입과 정 중에 하우징 내로 흡입된 가스는 흡입구를 통하 여 밀폐공간으로 흡입되며 숫로터의 회전각의 증가에 따라 밀폐공간이 점차 커지면서 가스가 유입된다. 이러한 흡입과 정 은 흡입구가 막히는 지점까지 밀봉선을 기준으로 치형 간의 밀폐공간이 최대로 될 때까지 이루어진다. (2) 압축과 정 회전이 계속 진행되어 숫로터와 암로터의 치형이 흡입구를 지나자마자 로터와 하우징간의 공간은 밀봉선을 기준으로 밀 폐되고 체적이 감소하면서 압축이 시작된다. 이 압축행정 도 중에 하우징 내부와 오일탱크와 의 압력차에 의해 로터와 하우 징이 이루는 공간으로 오일이 분사되며 분사된 오일은 로터와 하우징과 의 간극에서의 냉매가스의 누설을 감소시키고 압축 가스의 냉각효과 및 밀봉선의 윤활작용을 도와 준다. (3) 토출과 정 회전이 계속되어 미리 설계되어진 설계 체적비(built in volume ratio)에 도달되면 토출구와 밀폐공간이 연결되어 압축 된 가스는 토출구를 통해 토출된다. 이러한 토출구에 대한 설계는 냉매가스의 압축비와 매우 깊은 관련이 있으며 운전 중 냉동사이클 조건에 맞도록 압축비를 바꾸기 위하여 하우징 내에 슬라이드 스톱 밸브(slide stop valve)가 부착되어진 것도 있다. 압축된 가스가 토출된 후 다시 맞물리는 동안 흡 입포트를 | {}
dcbb0c4e-3af1-4aa7-987a-46b357643509 | 2권.pdf | 1.3-22 제 1 편 냉동장치 통해 새로운 냉매가스가 흡입되어 연속적인 반복과 정을 행하 게 된다. 따라서 5 개의 잇수를 갖는 숫로터가 3600 rpm 으로 회전하는 경우 5 개의 맞물림에 의한 밀폐공간에 흡입가스가 채워지며 분당 18000 번 토출과 정을 갖게 되며 흡입과 토출과 정이 동시에 발생하기 때문에 부드럽고 연속적인 가스의 유동 을 얻을 수 있다. 이러한 스크루압축기는 왕복동식에 비해 아래와 같은 장점 이 있다. ① 체적효율과 단열효율이 높다. ② 흡입밸브와 토출밸브가 없다. ③ 고성능 치형의 개발과 정밀가공에 의하여 로터의 잇수 와 회전수를 곱한 높은 주파수대의 소음 특성으로 소음 및 진 동이 적다. ④ 회전에 의한 용적 감소형 압축방식으로 액압축에 강하다. ⑤ 원심식 압축기에서 발생되는 서어징의 염려가 없어 중 대형에서 산업용 냉동으로 널리 사용되고 있어 고효율, 고성 능, 고신뢰성을 갖고 있다. 적용할 수 있는 냉매는 R22, R407C, R134a, R404A, R410A 등의 프레온 냉매와 암모니아를 비롯한 천연냉매 등이 있다. 3) 스크루압축기 용량 고정된 위치에 있는 토출구를 갖는 모든 스크루압축기에 있어서 로터의 회전에 따른 치형 내의 압축정도는 흡입구와 토출구의 위치에 의해 정해진다. 스크루압축기의 설계체적비 는 흡입 종료시의 밀폐공간내의 체적(V1)과 토출직전의 치 형공간 내의 체적(V2)의 비로써 정의 되며 흡입구는 최대흡 입량을 흡입하는 위치까지 열려 있어야 하며 토출구의 위치 는 설계체적비에서 정하는 체적에 해당되는 곳에서 시작되 어야 한다. 스크루 압축기의 흡입체적과 설계체적비를 결정하는 식은 다음과 같다. Vswept = 60Vth N = 60(CDPCWRD⌀L)N 여기서, (21) ¦ Vswept ¦ : 토출체적(swept volume), cm2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Vth ¦ : 이론체적(displacement volume), cc ¦ ¦ CDP ¦ : 체적상수(displacement constant) ¦ ¦ CWR ¦ : 랩각상수(constant of wrap angle) ¦ ¦ D ¦ : 로터 지름(rotor diameter), cm ¦ ¦ L ¦ : 로터 길이(rotor length), cm ¦ ¦ N ¦ : 회전속도(rotation speed), rpm ¦ 흡입종료시 최대 치형공간체적 V = 토출직전의 치형공간체적 압축기에 있어서 흡입압력과 설계체적비에 의한 토출구의 크 기에 따라 도달되는 내부압력이 결정되며 실제 운전되는 냉 동사이클 상에서의 응축온도와 증발온도에 해당되는 압력이 압축기로 연결된 배관 내에서 형성된다. 이때 압축기의 내부 작동 압력과 실제 냉동사이클에서의 압력이 다른 경우에는 압축기에서 미압축 또는 과압축이 발생되어 손실을 야기해 (22) 효율의 저하를 초래하게 된다. 실제 운전조건이 변하지 않는 경우 높은 효율을 얻을 수 있는 고정된 설계최적비가 선정되 어야 한다. 반면에 운전조건이 다양하게 변하는 경우에 스크 루압축기에는 각 운전조건을 고려한 여러가지의 설계체적비 를 갖도록 토출구의 크기가 다르게 되도록 개발되고 있다. 따 라서 실제 요구되는 압력비를 고려하여 적정한 설계체적비를 갖는 압축기를 선정하여야 효율적인 운전이 가능하다. PR = Pa/Ps 여기서, (23) ¦ PR ¦ : 실제압축비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pd ¦ : 토출절대압력 ¦ ¦ P8 ¦ : 흡입절대압력 ¦ 등엔트로피 과정으로 이론압축비를 정한다. P = Vi 서 여기서, (24) Pi : 이론압축비 V : 설계체적비 k : 사용냉매의 비열비(등엔트로피 지수) 이론압축비가 실제압축비와 유사하도록 설계체적비를 선택 한다. Pi=PR (25) 이러한 설계체적비를 변화시키는 스크루 압축기로는 용량조 절용 슬라이드 밸브의 앞에 슬라이드 스톱밸브(slide stop valve)가 설치되어 있어 슬라이드 밸브가 앞뒤로 움직임에 따 라 원주방향 토출구가 운전 중 최적의 압축기 설계체적비를 맞 추기 위한 위치로 변동되어 최고효율을 유지하면서 여러 가지 의 운전조건에서의 흡입압력과 토출압력에서 운전을 가능하게 한다. 또한 압축기 효율은 고정체적비를 갖는 압축기의 최고효 율을 넓은 압력비에 걸쳐 유지할 수 있고 오일폼(oil foam) 현상이 적고 유분리기 기능이 우수한 장점은 있으나 기계가 복 잡하고 제어시스템을 갖추어야 하는 단점도 있다. 4) 스크루 압축기 구조 스크루압축기는 숫로터, 암로터, 하우징과 베어링 등으로 구성되어 있으며 반밀폐형과 개방형 압축기가 주를 이루고 있 고 소형의 경우 밀폐형으로 구성된 것도 있다. 밀폐형과 반밀폐형의 경우 전동기가 내장되어 있고 전동기의 냉각은 흡입가스, 토출가스, 액냉매 또는 오일로써 이루어지고 있으나 대부분이 흡입가스에 의한 냉각방식을 채택하고 있다. 또한 스크루 압축기는 오일분사(oil injection) 방식이 주 를 이루고 다량의 오일이 압축된 냉매가스와 함께 토출되기 때문에 유분리기가 반드시 필요하며 압축기와 일체로 되어 있 는 경우가 많다. 베어링의 윤활 및 오일분사를 시키기 위한 윤활유의 급유 방식은 압축기 회전 시 발생되는 고압과 저압의 차압을 이용 하는 형식과 오일펌프를 별도로 설치하여 급유하는 형식이 있 으며 급유흐름 구조에는 오일을 정제하기 위한 오일 여과 기 | {}
2e618901-211e-4442-a9b3-25a476c067ad | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-23 등이 설치되어 있다. 저온용 스크루압축기로는 증발온도 -30°C ~ -60°C 까지를 냉각 할 수 있는 것으로 개방형 2 단 스크루압축기(그림 48)와 반밀폐형 2 단 스크루압축기(그림 49)가 있다. 2 단 압축기는 저단측과 고단측이 직접 연결되어 설치면적이 적고 저단측에 서 압축된 가스는 중간냉각기의 중간압 가스와 동시에 고단측 으로 흡입되어 압축된다. 2 단 압축기의 압축비는 1 단 압축기 에 비해 압축비가 작기 때문에 체적효율이 높고 액냉매의 과 냉각에 의한 냉동효과 증가와 더불어 2 단 압축에 따른 소비동 력 감소의 효과 가 있어 냉동기 효율이 높다. 주로 사용되는 냉매로는 개방형인 경우 암모니아를 포함하여 R22, R404A 등이 적용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 48 개방형 2 단 스크루압축기 ![image](/image/placeholder) 그림 49 반밀폐형 2 단 스크루압축기 (1) 스크루 로터 스크루 로터의 조합은 그림 50 과 같이 4+6, 5+6, 5+7, 6+8 치형 등이 주로 사용되고 있으며 토출압이 낮은 저압축인 경우 3+4 치형도 사용되는 경우도 있다. 로터의 치형은 처음 에는 대칭형으로 점접촉에 의한 설계였으나 급유식 압축을 채 용하면서 누설의 최소화를 위해 선접촉으로 설계된 비대칭형 이 주를 이루고 있고 동일한 크기의 로터에서 더 많은 토출량 을 얻기 위하여 종래의 숫로터 구동방식 뿐만 아니라 암로터 구동방식도 사용되고 있다. 로터의 설계는 우선 운전 조건에서 발생되는 축 하중을 예 상하고 이로 인한 축의 굽힘 및 비틀림 해석을 행하여 축 지 름을 결정한다. 또한, 로터 축에 작용하는 가스의 힘은 로터 치형의 잇수에 따라 변화하고, 로터 축의 지름은 로터 치형의 골지름에 의해 제약을 받기 때문에 로터 축 설계 시 치형, 잇 수를 함께 검토해야만 한다. 또한 스크류 로터는 고속으로 회 ![image](/image/placeholder) a. 수 5 / 암 6 b. 수 4 / 암 5 C, 수 6 / 암 8 d. 수 3 / 암 5 그림 50 스크루 로터의 잇수 조합 전하는 운동 요소이기 때문에 신뢰성 확보와 소음의 양면에서 충분한 강성이 요구되는 것과 동시에 높은 균형적 우수성이 요구된다. 로터의 재료로서 각종 주철, 단조강, 높은 강도의 특수강 및 쾌삭강 등이 사용되며 필요에 따라 레이디얼 베어링부에는 고주파 열처리 및 도금 등의 표면 처리가 실시된다. 로터 치 형의 가공은 압축기의 성능에 직결되므로, 정밀 절삭 기계나 연삭 기계에 의한 마감 가공을 실시하고 철저한 관리가 중요 하다. (2) 로터 하우징 로터 하우징은 스크류 로터의 외측 면을 덮고 압축실의 외 벽이나 흡입구 및 토출구의 일부를 구성함과 동시에, 흡입부 하우징 및 토출부 하우징과 함께 결합되어 있다. 두 개의 원 통이 교차되는 형상으로 여기에 한 쌍의 로터가 들어가 압축 실을 구성한다. 로터 하우징은 압력용기로 설계해야 하고 설 계압력이 미치는 각부의 응력을 바탕으로 두께나 리브가 설계 된다. 최근 이러한 검토에는 수치해석인 유한요소법이 활용되 고 있다. 로터 하우징 내벽과 로터의 치형 선단 사이의 틈새 는 내부 누설 통로가 되기 때문에 최소화해야 하며, 보링머신 등으로 정밀하게 절삭된다. 또한 로터 축을 지지하는 흡입부 하우징 및 토출부 하우징이 로터 하우징에 의해 결합되는 구 | {}
db666979-7cd0-400f-ab22-a0b1158d56a2 | 2권.pdf | 1.3-24 제 1 편 냉동장치 조로 볼 때, 베어링 정렬이 하우징의 조립 정밀도에 따라 좌 우되기 때문에 양쪽 면의 평행도 및 직각도가 매우 중요하다. 재질로는 일반적으로 주철 및 주강이 사용된다. 또한 신뢰성 확보 및 저소음화를 위해 높은 강성이 요구된다. (3) 흡입부(inlet) 하우징 흡입부 하우징은 흡입구를 형성하고 흡입가스 통로를 적절 한 시간에 닫아 냉매가스를 가두는 역할을 한다. 또한 레이디 얼 베어링을 설치하여 암로타와 숫로타를 지지한다. 흡입구 의 단면적은 유량에 대해 충분히 커도록 흡입시 유체 손실이 작도록 설계한다. 또한 로터하우징과 이웃하는면은 로터와 하 우징과 의 틈새로 압축기의 누설에 영향을 줌으로 높은 정밀도 가 요구된다. 재질로는 주철과 주강이 사용되며 신뢰성 확보 와 저소음화를 위해 높은 강성이 요구된다. 또한 흡입구 하우 징은 경우에 따라 로터 하우징과 일체화 되어진 경우도 있다. (4) 토출부(outlet) 하우징 토출부 하우징은 운전 시 적절한 시기에 압축실과 토출실 을 연통시키는 토출 포트를 구성하며 압축된 냉매가스를 배출 한다. 또한 암로터와 수로터의 레이디얼 베어링과 스러스트 베어링을 함유하고 있다. 토출 가스에 의한 유체 손실은 흡입 가스보다 유속이 낮기 때문에 손실은 적지만 토출가스의 유량 에 대해 충분한 단면적을 확보해 두는 것이 필요하다. 로터 하우징 등과 마찬가지로 토출 하우징 또한 주철 및 주강으로 제작되어 높은 가공 정밀도와 강성이 요구된다. 또한 소형 기 종에서는 로터 케이싱과 토출 하우징이 일체화 되어있는 구조 도 있다. (5) 흡입 포트 오일 분사식 스크루 압축기에 있어서 흡입포트는 압축실 체적이 최대가 되는 회전각도에서 냉매가스를 가두도록 하는 기하학적 관점에서 설계된다. 그러나 회전수가 높은 무급유식 등에서는 치형 홈에 가스를 가득 채우기 위한 시간을 확보하 기 위해 수로터 측의 닫히는 각도를 늦추거나 반대로 낮은 회 전수인 경우에는 내부 누설량을 줄이기 위해 닫히는 각도를 빨리하는 경우도 있다. (6) 토출 포트 토출 포트가 열리는 싯점은 압축기의 토출손실에 큰 영향 을 주기 때문에 가장 많이 사용되는 운전 조건에서 운전 압력 비와 체적비(V)가 적합하도록 아래의 식으로 V 을 산출하 고 기본설계를 실시한다. Pps Vs k = V Vd Pd : 토출 압력 Ps : 흡입 압력 k : 냉매가스의 비열비 (26) 운전 압력비와 체적비( V)의 관계가 압축기의 성능에 미치 는 영향은 그림 51 에서 보여주고 있다. 또한 용량 제어기구나 체적비 가변기구가 설치된 압축기인 경우, 토출포트가 이러한 기구들의 작동 시 이동할 수 있도록 슬라이드 밸브 등에 마련 되어있는 경우가 있다. Chart Type: line Vi=2.6 Via=3.7 Vi=5.8 L item_01 2.6kW 3.7kW 5.8kW 5.8kW 그림 51 스크루 압축기의 성능특성 (7) 베어링 스크루 압축기의 베어링에 작용하는 하중에서 가장 중요한 것은 로터에 작용하는 가스 하중이 있다. 이러한 가스 하중은 토출 포트에 가까울수록 높고 가스압력 차에 의한 축방향 하 중 및 반경방향 하중을 발생시킨다. 또한 오일 분사식 압축기 의 경우에는 로터간의 토크 전달도 하중을 발생시키는 요인이 되며, 타이밍 기어를 갖는 무급유식 및 증속 기어를 구비한 경우에는 토크 전달에서 발생하는 힘이 베어링에도 똑같이 작 용한다. 압축기 회전수가 변하는 경우에 로터의 관성 모멘트에 의 해 전달 토크가 증대하여 그 반력이 축 및 반경방향의 힘이 되어 베어링에 작용한다. 또한 반밀폐형 압축기인 경우에서는 주로 구동축에 모터의 회전자가 장착되어 축의 무게와 모터에 발생하는 힘의 반력이 모든 구동축의 베어링에 작용한다. 이 외에, 축과 축에 부착된 그에 따른 부품까지 포함한 회전축 계에 조금이라도 불균형이 있는 경우에는 그로 인한 하중이 발생한다. 스크루 압축기에서 베어링의 기능은 베어링에 작용 하는 위와 같은 다양한 하중에 견디며, 운전 중에 있는 로터 를 적정한 위치에 유지시키며, 높은 신뢰성과 작은손실 그리 고 낮은소음을 실현하는 것이 요구된다. 운전 중의 수, 암 로터를 적정한 위치에 유지할 수 있다면, 각부의 설계 공차를 작게 설정하는 것이 가능하며, 압축기의 효율을 향상시킬 수 있다. 따라서 예측되는 하중을 정확하게 계산하여 이에 견딜 수 있는 충분한 지지강성을 갖는 베어링 을 선택하는 것이 매우 중요하다. 반경방향 위치 정밀도는 베어링 자체의 반경방향 클리어런스와 회전 정밀도에 의해 영 | {}
46695292-d9f9-4182-845c-1fe761280114 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-25 향을 받고, 축 방향의 위치 정밀도는 베어링 자체의 축 방향 클리어런스와 가스압에 의해 영향을 받는다. 또한 하우징이나 축 및 베어링의 조립 정밀도 및 조립시의 변형도등도 위치 결 정 정밀도에 영향을 주기 때문에 이들의 선택과 설계 및 제조 에 세심한 주의 를 기울일 필요가 있다. 구름베어링은 조립시의 위치 결정이 정확하기 때문에 틈새 를 관리가 쉽고 운전시의 틈새도 작게 할 수 있다. 또한 압축 기 회전수나 윤활유 온도 등 운전 조건에 관계없이 마찰 손실 이 작아, 베어링의 윤활과 냉각에 필요한 오일의 양이 적기 때 문에 기계 손실이나 펌프손실을 줄일 수 있다. 따라서 윤활유 에 대한 냉매의 용해나 순간적인 오일 부족현상과 같은 가혹 한 윤활 조건에도 견디는 것이 가능하여, 기동 시 급유가 필요 하지 않은 것도 큰 특징이다. 또한 차압만으로 급유를 하고 오 일펌프를 이용하지 않는 시스템을 구성하는 것도 가능하다. 이러한 많은 장점을 갖는 베어링이지만, 설계상 정해져 있 는 수명으로 인해, 유지보수를 위한 베어링 수명이 적을 뿐 아니라 레이디얼 베어링과 압축실 사이에 몇 개의 누설방지 장치가 필요해 구조가 복잡하게 되고 비용이 높아지는 단점이 있다. 또한 베어링 외경이 크기 때문에 치형과 로터 사이의 거리가 정해져 있는 경우에는 베어링 선정에 제한이 생기는 경우도 있다. 그림 52 와 그림 53 에 스크루 압축기에 사용되는 베어링을 보여주고 있다. 레이디얼 베어링으로는 원통형 롤러 베어링이 사용되고, 스러스트 베어링으로는 조합 앵귤러 볼 베어링이 많이 사용된다. 또한 용도에 따라 니들 롤러 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 4 점 접촉 볼 베어링 등도 사용된다. 반면에 미끄럼 베어링은 유막의 압력으로 지지되어 유체 윤활 상태에서 사용되므로 긴 수명을 가지는 특징이 있다. 이 상적인 조건에서 운전되는 경우 수명은 반영구적인 것으로 알 려져 있다. 또 부하 능력은 속도와 함께 증가하기 때문에 하 중이 속도와 함께 증가하는 경우에 매우 유리하다. 또한 미 끄럼 베어링은 유막에 의해 충격을 흡수하는 특징을 가지기 때문에 베어링 하중이 주기적으로 변동하는 스크루 압축기에 적합하다고 할 수 있다. 설계나 제조의 관점에서 볼 때 미끄 럼 베어링은 공간 절약성이 우수하기 때문에 로터간의 거리의 제약을 받지 않는 것과 저렴한 것도 큰 장점이다. 베어링이 손실될 정도로 유막 압력이 큰 운전조건이라면, 롤러 베어링 의 마찰과 동등하거나 더 낮은 값이 된다. 이러한 미끄럼 베 어링의 단점은 기동 시나 저 회전 시 유막 압력이 작은 조건 에서 윤활 상태가 악화되거나 윤활유의 온도, 냉매의 용해나 액냉매의 유입 등으로 손상을 입는 경우가 있다. 또한 기동 시 반드시 선행 급유가 필요하기 때문에 시스템에 오일펌프가 필수적이다. 레이디얼 베어링으로 사용되는 미끄럼 베어링의 예를 그림 54 에 나타내었다. 축방향의 정하중 및 변동하중이 지극히 큰 특수용도로는 그림 55 와 같이 가스 터빈 등으로 자 주 이용되는 틸팅 패드 베어링이 스러스트 베어링으로 사용하 는 경우도 있다. 따라서 베어링 선정 시 이러한 장단점을 충 분히 이해하고, 압축기가 사용되는 전체적인 시스템 구성을 고려하여 최적의 베어링을 선택해야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 54 미끄럼 베어링 ![image](/image/placeholder) 그림 52 원통형 롤러 베어링 ![image](/image/placeholder) 그림 53 조합 앵귤러 볼 베어링 ![image](/image/placeholder) 그림 55 틸팅 패드 베어링 설계 시에 예상되는 베어링 하중과 회전수 등의 조건 및 베어링 재료의 허용면압이나 미끄럼 속도 등을 고려하여 축 | {}
68d8a831-da58-4a22-984d-85d4381d5af5 | 2권.pdf | 1.3-26 제 1 편 냉동장치 경, 베어링 폭 등을 결정하고, Sommerfeld 수, 최소 유막두 께, 유막 온도 등을 평가하여 문제가 없는 것을 확인한다. 구름 베어링, 미끄럼 베어링 모두 사양 선정과 설계 방법 자체는 일반 기계의 경우와 같지만, 압축기의 베어링으로는 특히 주의 해야 할 점으로는 베어링 재료의 냉매 가스에 대한 화학적 내성이다. 특히 부식성 가스 및 냉매를 취급하는 경우 에는 충분한 검토가 필요하다. 5) 스크루압축기 용량제어법 모든 용적식 압축기에 있어서와 마찬가지로 회전수 변환 방식과 흡입 교축방식으로 스크루 압축기로 들어오는 흡입가 스량을 조절할 수 있다. 스크루압축기의 이상적인 용량변환을 위한 조건은 ① 100% 부터 10% 미만까지의 넓은 범위의 연 속변환, ② 효율적인 부분 부하효율, ③ 무부하 기동, ④ 변 하지 않는 신뢰성이다. 체적변환방식과 속도변환방식이 이러 한 조건들을 만족하는 최선의 방법이라 할 수 있으며 체적 변 환방식이 가장 많이 사용되는 용량제어방식이며 특별한 적용 조건에 따라 여러 기계적 형태로 가변체적을 얻을 수 있다. 이러한 방식에는 슬라이드 밸브방식(slide valve), 슬롯 & 피스톤밸브방식(slots and piston valve), 리프트 밸브방식 (lift valve), 혹은 이들의 복합방식 등이 쓰이고 있다. (1) 슬라이드 밸브방식 용량제어용 슬라이드 밸브는 로터의 안지름에 평행으로 미 끄럼운동을 하는 밸브로서 고압 모서리(high pressure side cusp) 영역 안이나 그것에 가깝게 위치하고, 1 개 또는 2 개의 로터의 치형과 접하고 있어 밸브의 위치에 따라 흡입된 가스 량을 변화시키면서 압축량을 결정하도록 되어 있다. 이러한 용량제어 밸브방식에는 두 가지가 있다. 토출구의 크기를 조절하는 방식으로는 그림 56 에서 보여주 는 바와 같이 원주방향의 토출구 뿐 아니라 축방향의 토출구 크기도 조절되면서 압축기 용량이 제어된다. 특히 축방향 토 출구는 전부하 및 부분부하에서도 성능이 우수하도록 설계되 어 있다. 또한 토출구를 조절하지 않는 방식으로는 고압부 영 역 밖에 슬라이드밸브를 설치하여 토출구 크기는 변하지 않는 다. 전자가 많이 사용되며, 부분부하 시 내부체적비(built-in volume ratio)를 간접보정하고 슬라이드 밸브(slide valve) 의 큰 움직임이 없이 체적감소를 가져올 수 있기 때문에 일반 적으로 가장 효율적인 용량제어방법이다. (2) 슬롯 및 피스톤 밸브방식 용량제어 슬롯 밸브는 로터의 나선각을 따라 여러 개의 구 멍들이 있고 1 개 또는 2 개의 로터 치형에 접해 있다. 이러한 슬롯은 피스톤 밸브의 왕복 이동에 의해 열리고 닫히며 부분 부하 운전특성이 좋으며 전부하 운전특성을 좋게 하기 위하여 하우징에 있는 슬롯의 깊이를 최소화 할 필요가 있다. 그림 57 은 개략적인 모양을 나타낸다. 그림 57 슬롯 피스톤 밸브 ![image](/image/placeholder) 저압측 끝단 저압측 끝단 고압측 끝단 저압측 끝단 0000 ![image](/image/placeholder) 저압축 끝단 고압축 끝단 저압축 끝단 저압축 끝단 (3) 리프트 밸브 방식 그림 56 슬라이드 밸브 용량제어 리프트 밸브는 실질적으로 기동시 압축부하를 조 절하는 1 개 또는 2 개의 로터의 치형에 해당되는 부분에 설치 되며 한정된 단계로 용량을 제어한다. 슬롯밸브(slot valve) 나 리프트밸브(lift valve)는 반경방향의 토출구를 이동시키 지 않기 때문에 슬라이드밸브(slide valve)보다 부분부하에서 효율이 좋지 않다. 그러므로 압축기가 전부하 운전에서 적당 한 체적비를 갖는다면 부분부하에서의 불완전 압축손실은 예 상될 수 있으며 부분부하에서 압축비는 감소하지 않는다. 따 라서 이를 보완한 시스템이 설계용적비 변환 리프트밸브이며 그 개념도는 그림 58 과 같다. ![image](/image/placeholder) 저압측 끝단 저압측 끝단 고압측 끝단 저압측 끝단 ◇ 그림 58 리프트 밸브 (1) 로터의 윤활방식 스크루압축기 윤활시스템에는 무급유식과 급유식 두 가지 방식 6) 스크루압축기 관련기술 | {}
12c82bfd-f549-4512-b185-4524497887b5 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-27 이 있으며 무급유식은 평행한 두개의 로터를 타임 기어(timing gear)로써 회전되는 로터의 위치를 동기(synchronize)시켜 로터가 서로 닿지 않도록 하는 방법이며 로터 간 접촉이 없다 는 것은 압축영역에서 윤활이 필요 없다는 것을 의미한다. 최 초의 스크루압축기 설계는 이러한 무급유 방식이었고 공기압 축기나 가스장치 산업에 현재까지 사용되고 있다. 타임 기어 (timing gear)와 습동부위의 밀봉재등 부품의 추가적인 가격 으로 인해 냉동공조용 급유식 스크루압축기보다 일반적으로 고가인 것이 단점이다. 급유식 스크루압축기는 냉동공조용으로 가장 많이 사용되 고 있으며 대체로 토출용량 체적의 약 0.5%의 체적비에 해 당되는 오일이 공급된다. 이 오일 중 일부는 오일분사 전에 베어링과 축봉장치 등의 윤활에 사용되며 일반적으로 파라핀 계 또는 나프탄계 광유가 사용되지만 합성유도 CFC 대체냉 매와 기타 가스적용에 의한 필요에 따라 사용되기도 한다. 오 일분사 시 오일은 슬라이드 밸브의 구멍이나 하우징 내에 설 치된 노즐을 통하여 로터의 맞물린 공간으로 분사된다. 이러한 압축기내로 분사되는 오일은 밀봉, 냉각, 윤활작용 등 3 가지 중요한 역할을 하며 로터사이의 틈새나 주위의 누설 통로를 메워줌으로써 높은 압축비에서도 체적효율(volumetric efficiency)이 유지되도록 한다. 이러한 작용으로 회전속도가 감소하여도 균일한 효율선도와 정숙한 운전을 가질 수 있다. 오일은 압축되는 가스로부터 압축열을 전달받아 냉매나 오일 열화의 염려 없이 높은 압축비를 허용하면서 90°C 이하로 토 출온도를 유지시키며 베어링, 실링재, 로터의 접촉면 등의 습 동부위의 윤활 역할을 한다. (2) 오일분리(oil separation)와 냉매 액분사에 의한 냉각 오일분사에 의한 다량의 오일이 주입되므로 압축된 냉매로 부터의 오일분리가 필요하며 일체로 된 분리장치는 순환하는 냉매에서 보통 5 ppm 이하로 분리한다. 주로 패키지 유닛 (packaged unit)에 사용되는 압축기는 오일분리 능력이 없 어 토출시에 오일순환량이 7% 이상 이다. 오일분사 방식은 일반적으로 다음의 두 가지가 사용되고 있다. ① 오일펌프를 사용하는 방법으로 펌프의 동력은 압축기의 모터동력의 0.3~1.0%에 상당하고 토출압력보다 210~320 kPa 높은 유압을 발생시키는 오일펌프를 연속해서 운전하는 방식. ② 오일 저장소(oil reservoir)에서의 토출압력과 압축과 정 에서의 압력과 의 차압을 이용하여 오일펌프 없이 오일을 자동 적으로 분사하는 방식. 오일은 급유운전에서 많은 양의 압축열을 흡수하기 때문에 낮은 토출온도를 유지하기 위해서 냉각되어야만 하며 이러한 오일 냉각방식 중의 하나는 압축과 정에 액냉매를 직접 분사하 는 방식이며 분사되는 액냉매의 양은 토출체적의 약 0.02%에 해당한다. 분사되는 액냉매량은 보통 토출온도를 감지하여 일 정한 온도를 유지하기 위해 충분한 액냉매를 분사함으로서 제 어된다. 분사되는 액냉매 중 일부는 오일과 혼합되고 저압측 으로 누설되는데 이것이 압력을 상승시키고 압축기가 흡입할 수 있는 가스량을 감소시킨다. 또한 액냉매 중 일부는 열을 흡수하여 증기되면서 재 압축되는 소비동력을 상승시킨다. 액 냉매량과 동력손실을 최소화하기 위해 압축과 정에서 될수록 늦게 액냉매 분사구를 통하여 액분사 되도록 설계되어진다. 압축비에 따라 액냉매분사로 인한 손실은 1~10% 정도이다. 오일 냉각의 또 다른 방법은 소형 냉매액 펌프를 이용하여 수액기로부터 냉매액을 끌어들여 압축기 토출측으로 직접 분 사시키는 것으로 이 방법에 있어 동력손실은 펌프 가동 동력 이다(750 kW 급 압축기에서 약 0.75 kW 의 동력이 필요). 세 번째 방법으로 오일 저장소(oil reservoir)와 분사 위치 사이의 압축기 외부에서 오일을 냉각하는 방식으로 여러 형식 의 열교환기를 이용할 수 있고 오일냉각기의 냉각에는 ① 개 별적인 물공급 ② 패키지 유닛의 냉수 ③ 패키지 유닛의 냉 각수 ④ 증발식 응축기의 하부로부터의 물 ⑤ 강제공냉식의 유냉각기 ⑥ 액냉매 ⑦ 고압액냉매 재순환(thermo siphon) 등의 방법을 사용할 수 있다. 응축기에서 독립된 곳으로부터 의 물 또는 다른 매체를 이용하는 외부 오일냉각기는 용량에 상당하는 양만큼 응축기 크기의 축소를 고려할 수 있다. 또한 냉동사이클 내부에서의 냉각방식으로는 ① 압축과 정 이나 토출과 정 측으로 액냉매를 직접 분사하는 방식, ② 외부 열교환기 내에서 액냉매를 직접 팽창시키는 방식, ③ 패키지 유닛 내 냉수를 이용하는 방식, ④ 응축기에서 고압 액냉매를 재순환시키는 방식, ⑤ 증발식 응축기 하부에서 물 등을 이용 하여 냉매 시스템 내에서 냉각시키는 방식 등이 있으며 응축 기는 전체 방열을 고려한 크기로 정해져야 한다. 오일은 주로 열전달 매체로 작용하기 때문에 외부 오일냉각기에 있어서 압 축기에 분사되는 액냉매의 질량유량은 대개 토출온도에 의해 서 결정된다. 반대로 액냉매 분사냉각에 있어서 필요 오일량 은 압축기 윤활과 기밀유지의 필요성에 의해 결정되 어진다. (3) 이코노마이저(economizer) 스크루압축기는 흡입구과 토출구 사이에 형성되는 중간압 력 하에서의 보조흡입구를 사용하여 액냉매의 과냉각과 소비 동력의 절감을 얻는 2 단 압축의 효과 를 가질 수 있다. 이 보 조흡입구는 증발기에서의 흡입압력보다 높은 압력에서 냉매 액과 증발기의 플래시가스(flash gas)를 흡입하는데 이를 이 코노마이저(economizer)라고 부른다. 운전 중 흡입 측으로부터 로터의 맞물림 공간으로 가스가 흡입되고 로터에서 이코노마이저 흡입구로 흡입된 냉매가 연 속해서 밀봉되고 압축되며 압축과 정에서 도달되는 압력보다 약간 높은 압력에서 중간압력 가스로써 연결된다. 로터 전단 에서 흡입된 흡입가스와 함께 이코노마이저를 통하여 추가적 으로 흡입된 냉매는 압축되어 토출조건에 이른다. 이코노마이저는 압력비가 약 2 이상일 때 효과 적이며 과냉 각은 직접팽창, 원통관(shell-and-tube)식 또는 판형 열교환 기, 플래시 탱크(flash tank), 원통코일(shell-and-coil)식 중간냉각기에서 만들어진다. 스크루압축기가 무부하가 되면 이코노마이저 압력은 흡입 압력까지 떨어지며 이코노마이저 시스템의 추가적인 용량과 개선된 효율은 설계에 따라서 용량의 어떤 비율 이하에서는 더 이상 효과 를 얻을 수 없다. | {}
53daab29-24e2-41c7-ac7d-025a3722d728 | 2권.pdf | 1.3-28 제 1 편 냉동장치 7) 스크루압축기 생산 기술 (1) 스크루 로터의 가공 방법 스크루 로터는 특수한 치형을 가진 헬리컬 기어의 일종이 며, 그 가공도 기어와 비슷한 방식으로 진행된다. 로터 치면의 가공법으로 널리 보급되어있는 기어 호빙반, 스크류 로터 치 형 절삭반, 스크루 로터 연삭선반과 비교적 최근에 사용되는 복합 선반에 의한 것이 있으며, 목적에 따라 구분하여 사용된 다. 여기에서는 이러한 대표적인 스크류 로터의 가공법에 대 한 각각의 특징을 설명한다. ① 기어호빙 머신(gear hobbing machine) 그림 59 와 같이 웜에 몇 개의 세로 홈을 넣어 절삭 날을 만 들고 웜 나사 홈을 따라 두번 도피면을 취한 형상의 공구이 다. 또한 호빙머신은 호브를 사용하여 치 절삭 가공을 행하는 기계이다. ![image](/image/placeholder) 그림 59 로터가공용 절삭 날 그림 60 은 기어호빙 머신를 사용할 때 재료의 위치관계와 운동을 보여준다. 호빙 머신의 로터 가공은 호브(hob)와 로터 의 회전 운동 및 호브의 로터 축방향의 직진운동에 의해 치아 홈을 가공한다. ![image](/image/placeholder) 그림 60 절삭날을 이용한 로터 가공 호빙 머신은 나사 모양 공구인 호브에서 복수개의 치아 홈 을 동시에 가공하므로 다른 가공법에 비해 피치오차가 적으며 생산성이 높다. 또한 가공 후의 로터 치면에 커터마크라고 불 리는 비늘 모양이 나타나는 것이 특징이다. 이 커터마크에 의 해 가공 결과 가 정상인지를 확인하는 것이 가능하며, 정상이 아닌 경우에는 그 모양에서 가공 불량의 원인을 추측 할 수도 있다. 호브에 의한 가공은 주로 소형 기종의 로터에 적용된다. ② 스크류 로터 치절삭 선반 스크류 로터 치절삭 선반은 스크류 압축기의 로터를 가공 하기 위한 전용기이다. 나사절삭 선반이나 나사밀링 선반과 유사하지만 피치를 정확하게 설정하기 위한 기구를 갖추고 있 는 것이 특징이다. 그림 61 은 1980 년대 초기에 개발 된 초기 의 CNC 제어 스크류 로터 치절삭 선반의 외관이다. ![image](/image/placeholder) 1000 원 組 [ 그림 61 CNC 제어 스크류로터 치절삭 선반 스크류 로터 치절삭 선반에서는 로터 축에 대하여 로터 커 터의 축을 기울여 배치하고 로터의 축 회전과 축 방향의 직선 운동을 동기화하여 나사 모양을 가공한다. 그리고 로터 커터 의 회전에 의해 치형을 절삭 가공한다. 로터와 로터 커터의 위치 관계와 운동을 그림 62 에 나타냈으며, 치절삭 가공의 모습을 그림 63 에 나타내었다. ③ 스크류 로터 연삭선반 ![image](/image/placeholder) --- 그림 62 로터와 로터커터의 위치관계 및 운동 | {}
55599a3e-0850-4d7a-8af1-257e5217f148 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-29 ![image](/image/placeholder) 그림 63 로터 치절삭 선반에 의한 가공 ![image](/image/placeholder) 그림 65 연석에 의한 로터 가공 스크류 압축기에 대한 성능향상 요구로 인해, 높은 수준의 치형 정밀도가 요구되어 스크류 로터 연삭선반에 의한 로터의 가공도 널리 행해지게 되었다. 스크류 로터 연삭선반은 그림 64 와 같은 날 모양을 가진 연석(��)으로 치아 홈의 가공을 수행한다. 연석의 절삭 날은 무수한 연마입자로 구성되어 연 마입자 하나 당 절삭 깊이가 작아, 가공면의 표면 거칠기도 적고 마무리 가공도 수월하다. ![image](/image/placeholder) 그림 64 로터 가공용 연석 로터 소재와 연석의 위치관계 및 상대 운동은 그림 65 와 같이 스크류 로터 치절삭 선반과 동일하며 로터 커터를 연석 으로 대체 한 것으로 생각할 수 있다. 연석의 종류로는 일반 연석과 CBN(cubic boron nitride) 호일이 있다. 일반 연석 의 경우 범용 연석 에 트루우잉(truing)과 드레싱에 의해 날 모양을 형성하고 연마입자를 노출시킨다. 일반 연석을 이용한 가공에서는 치형 가공 후에 측정을 수행하고 그 결과 를 피드 백 함으로써 연석의 윤곽을 수정하면서 목표의 치형에 수렴시 켜 나가는 것이 가능하므로 오차가 적은 치형을 얻을 수 있 다. CBN 호일은 공구 윤곽형상을 가진 본체에 본드나 전착 (��)등에 의해 CBN 연마입자를 고정시킨 것으로, 일반연 석에 비해 가공성이 좋기 때문에 효율적으로 연마를 할 수 있 어 공구 수명이 긴 특징을 가지고 있다. 그러나 본체 자체가 이미 공구 윤곽 형상으로 형성되어 있기 때문에 일반연석과 같은 범용적인 형상의 변경이나 가공 후의 측정 결과 를 피드 백 한 연석 윤곽의 수정 등은 할 수 없다. ④ 복합 선반 공작기계와 CAD / CAM 기술의 발전으로 최근에는 일반 복합 선반에서도 복잡한 형상을 비교적 쉽게 가공 할 수 있게 되었고, 그것을 응용한 로터 가공도 시행되고 있다. 복합 선반은 ATC (자동 공구 교환 장치)에 의해 공구를 자동 교환하는 로터의 축부, 키홈, 치형을 하나의 기계로 가공 할 수 있다. 치형 가공에서는 범용 엔드 밀로 황삭을 한 후에 전용 공구를 사용하여 마무리 치절삭 까지도 할 수 있다. 그 러나 생산성의 문제로, 현재는 황삭까지 복합 선반에서 수행 한 다음, 스크류 로터 치절삭선반 또는 연삭선반으로 마무리 하는 것이 일반적이다. 범용 볼 엔드밀에 의한 로터 가공은 그림 66 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 그림 66 볼 앤트밀에 의한 로터가공 ① 삼차원 측정과 치형 맞물림 검사 치면 사이의 미세 틈 새로 압축 공간을 밀봉하는 스크루 압축기에 있어서, 로터의 가공 오차에 의한 틈새 증가는 바로 성능의 저하를 의미한다. 또한 로터를 일종의 기어로 볼 때에는 그 형상 오차가 진동 소음을 증가시키는 요인이 된다. 따라서 스크루 압축기의 제 조에 있어서, 가공된 로터의 정확도를 관리하는 것이 중요하 고 필수적이다. 로터 가공 정밀도 관리 방법은 그림 67 과 같 이 삼차원 좌표 측정기에 의한 로터 형상 측정 (단품 검사)와 (2) 스크류 로터의 가공 정밀도 관리 | {}
4aabffa9-8ff1-40f5-870c-e4a5912bdd72 | 2권.pdf | 1.3-30 제 1 편 냉동장치 그림 68 과 같이 암수 한 쌍의 로터에, 맞물림 상태를 확인하 는 맞물림 검사(조합 검사)가 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 67 로터의 3 차원측정 ![image](/image/placeholder) 그림 68 로터의 맞물림 검사 삼차원 좌표 측정기에 의한 측정 항목으로는 치형, 리드, 피치의 오차 이다. 치형 오차는 공구 형상 오차나 가공 조건 의 차이, 공구의 열화에 의해 발생하고, 치형의 오차 분포를 관찰하는 것에 의해 치형 오차의 원인을 추정하는 것이 가능 하다. 또한 리드 오차, 피치 오차에 관해서는 공구가 아니라 가공기의 기계정밀도나 상태에 의존하기 때문에 이러한 측정 결과 로 부터 기계의 상태를 판단하고, 필요하다면 수리 및 개 보수를 수행한다. 맞물림 검사에서는 압축기에 내장된 암수 로터쌍을 검사대 위에서 서로 맞물리게 하여 백래시(backlash) 및 클리어런스 확인을 수행한다. 또한 운전시의 진동이나 소음의 원인이 되 는 이상한 치면의 접촉이나 암수의 리드 불일치 등에 대해서 도 이 맞물림 검사에서 발견 할 수 있다. ② 동(動) 밸런스 수정 한 쌍의 로터가 고속 회전함으로써 압축을 수행하므로, 스 크루 압축기에 있어서 로터의 불균형은 진동 소음이나 고장의 원인이 된다. 로터는 기본적으로 키 홈부를 제외하고 축 중심 에 대하여 불균형이 생기지 않는 형상으로 되어있지만, 가공 공차내의 경미한 형태의 편향이나 재료 밀도의 불균일 등에 의해 어느 정도의 언밸런스를 발생시킨다. 따라서 로터 제조 공정의 마지막에 불균형을 제거하는 작업, 즉 평형 시험 및 밸런스 수정이 필요하다. 이 공정에서는 전용 밸런싱 머신에 서 로터를 회전시켜 측정된 불균형량과 위치 결과 를 바탕으로 치 단면에 드릴 구멍을 내는 등의 방법으로 평행을 조정한다. 1.6 원심식 압축기 1) 개 요 터보 압축기라고도 불리는 원심식 압축기는 팬, 프로펠러, 터빈을 포함하는 터보기계류에 속한다. 이 터보압축기는 회전 하는 기계 요소와 정상적인 유체 유동 사이의 각운동량을 연 속적으로 변화시키며 연속적인 유동 때문에 터보기계는 용적 식 압축기보다 더욱 큰 체적용량과 크기를 가진다. 효과 적인 운동량 교환을 위해 회전속도가 높으나 운동의 안정성과 접촉 부위가 없기 때문에 작은 진동이나 마모가 거의 없다. 원심식 압축기는 다른 터보압축기와 비교할 때 높은 압축 비 때문에 냉동기와 냉동응용분야에 아주 적합하며 냉매가스 는 축방향으로 임펠러로 유입되며 높은 속도로 원주방향으로 토출된다. 유입된 가스의 임펠러를 통한 지름방향으로의 변화 는 가스 유동의 속도를 증가시키고 발생된 동압은 확산 과정 을 통해 정압으로 바뀌게 된다. 확산과 정은 일반적으로 임펠 러, 원주방향 디퓨저의 끝부분, 임펠러의 스크롤 바깥경계에 서 시작된다. 원심식 압축기는 흡입유량 1.7~850 m3/min 범 위이며 회전속도는 1 800~90 000 rpm 으로 다양한 냉동공조 설비에 사용되고 있다. 2) 냉동 사이클 일반냉동사이클의 증발, 압축, 응축, 팽창 과정 중 1 점과 2 점 사이에서 작동하는 원심식 압축기에서의 기본 증기압축사이클은 그림 69 와 같으며 1 단, 2 단, 다단 할로겐화탄소(halocarbon) 압 축기나 7 단 암모니아 압축기를 포함하는 전형적인 것들이 응용 된다. Chart Type: line 열방출 응축기, C 압축기, B 펼창 장치, D 증발기, A 열홉수 엔탈피, h A B C S S 2S S2 item_01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 그림 70 은 2 단 압축과 에코노마이저를 갖는 압축 사이클로 서 이 사이클은 기본 사이클보다 더 높은 성적계수를 가지며 주로 2~4 단 압축 할로겐화탄소(halocarbon)와 탄화수소 압 축기에 적용되고 있다. 그림 69 기본 증기 압축 사이클 그림 71 은 팽창장치 대신에 동력절감용 2 상유동 터빈을 사 용하는 증기압축사이클을 나타내며 터빈에 의해 회수되는 동 력은 압축기에서 필요로 하는 입력을 감소시키는데 사용된다. | {}
9650a784-a32e-4690-9d3d-94ac39d9bbe9 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-31 팽창과 정 동안의 동력회수는 2 상유동 혼합물의 엔탈피를 감 소시키며 이 사이클의 냉동 효율을 증가시킨다. ![image](/image/placeholder) 열방출 d 응축기 환자가별, 압축기, B2 팽창 장치, D1 플래시 참버, E D1 2S B2 일입력 2 팽창 장치, D2 D2 B1 압축기, B1 1 A 증발기, A 열흡수 T 엔탈피, h 그림 70 플래시 냉각을 갖는 압축 사이클 ![image](/image/placeholder) 열방출 응축기,C 2 상 유동 팽창기, D 압축기, B 일 요 입력 강의 해물 B 일출력 , 증발기, A A 열흡수 엔탈피, h 그림 71 동력회수 팽창기를 가진 압축 사이클 1 단 이상의 플래시냉각(flash cooling)은 2 개 이상의 임펠 러를 갖는 압축기에 응용될 수 있으며 과냉각과 이코노마이저 도 효율적으로 사용된다. 3) 기본 관련식 (1) 각운동량 원심식의 임펠러와 유동냉매와 의 모멘텀 교환 또는 에너지 전달은 다음과 같이 표현된다. W =uicu /g 여기서, (27) W : 냉매 단위질량 당 임펠러의 입력 Uz : 임펠러 익의 선단 속도 Cu : 임펠러 익의 출구에서의 냉매 속도의 접선방향 성분 g : 변환계수(conversion factor) 그림 72 에 임펠러 날개 사이로부터 나오는 냉매 유동의 속 도는 상대속도 b, 절대속도 c 를 의미하며 상대속도의 각 �는 슬립이라고 불리는 현상 때문에 블레이드 각보다 몇 도 정도 작다. 식(28)은 냉매가 접선속도성분이나 선회가 없이 임펠러로 들어온다고 가정한 것이고 일반적으로 설계 유동 상태를 나타 낸다. 만일 흡입되는 냉매가 이미 회전 방향으로 선회하고 있 다면 유동으로 각운동량을 전달하는 임펠러의 능력은 감소하 ![image](/image/placeholder) B Ui 程 회 전 그림 72 임펠러 출구속도 게 된다. 임펠러에 의해 행해진 일의 일부는 냉매 압력을 증가시키 며 나머지는 운동에너지만을 증가시키게 된다. 전체일에 대한 압력을 상승시키는 일의 비율은 임펠러의 반동도를 나타내며 이 반동도는 약 0.4~0.7 정도로 변하기 때 문에 운동에너지의 상당한 양이 임펠러를 떠나게 된다. 이 운동에너지를 추가적인 압력으로 변환시키기 위해 임펠 러 다음에 디퓨저를 설치한다. 이러한 디퓨저에는 베인이 없 는 원주방향 디퓨저(radial vaneless diffuser)가 널리 사용 되고 있으며 베인이 있는 디퓨저(vaned diffuser), 스크롤 디 퓨저, 원뿔형 디퓨저도 역시 사용되고 있다. 다단 압축기에서는 첫 번째 디퓨저를 떠나는 유동은 두 번 째 임펠러의 입구로 안내되어 그림 73 에서와 같이 두 번째 임 펠러에서 냉매압력을 증가시키고 재차 디퓨저에서 추가적인 압력상승을 꾀하게 된다. 냉매의 단위질량 당 전체 압축일은 각각의 단에서의 입력의 합과 같으며 질량유량은 압축기 전체 에 걸쳐 일정하다. ![image](/image/placeholder) 베인리스 디퓨지 라바린스 실 리턴 채널 토출 볼류트 입구측 임펠러 가이드베인 트러스트 베어링 축실 밸런싱 피스톤 저어널 베어링 그림 73 원심식 압축기 단면도 W= EW 일반적으로 흡입가스는 임펠러로 유입되기 전에 가변흡입 가이드 베인(adjustable inlet guide vane)이나 흡입댐퍼 (28) | {}
7832580c-8d1f-4a56-97ff-1f04cb005f44 | 2권.pdf | 1.3-32 제 1 편 냉동장치 (external suction damper)를 거치게 되며 이러한 베인이나 흡입 댐퍼는 원심식 압축기의 용량조절장치로써 사용된다. 임펠러로부터 토출된 빠른 속도의 가스는 디퓨저로 토출된다. 베인이 있는 디퓨저는 전형적으로 높은 압력을 요구하는 압축기에 사용되며 베인은 일반적으로 고정되어 있으나 조정 이 가능한 구조도 있다. 가변형 디퓨저는 흡입가이드 베인과 조합하여 용량조절을 할 수 있다. 다단 압축기에서 1 단으로부터 토출된 가스는 중간통로를 통해 2 단 임펠러의 입구로 유입되며 중간통로는 고정유동베 인(fixed flow straightening vane)이나 가변흡입 가이드베 인(adjustable inlet guide vane)을 포함하고 있으며 냉매가 스는 최종단에 이르고 볼류트(volute)로 토출되게 되고 압축 된 높은 압력의 가스가 볼류트를 통해 토출측 연결부로 보내 지게 된다. 압축기의 일로 발생되는 또한 주어진 압력상승을 형성시키 기 위하여 필요한 일로부터 초래되는 정압(static pressure) 은 압축기의 효율이나 냉매의 열역학적 특성에 따라 다르며 단열과 정에서 요구되는 입력일은 압축이 등엔트로피일 때 최 소가 되므로 실제 압축과 정을 등엔트로피 과정으로 비교하여 성능을 평가하는 것이 일반적이다. 그림 70 에서 1 단과 2 단 사이의 등엔트로피 압축에 의해 요 구되는 가역일(reversible work)은 두 지점 사이의 엔탈피 차이에 의해 측정되는 단열과 정으로 알려져 있다. W8 = (h2s-h1) 무시할 수 있는 냉각이 일어난다고 가정할 때, 실제 압축기 가 행하는 비가역일은 Wg = (h2-h1) 실제일에 대한 등엔트로피 일의 비율은 단열 효율로 정의 된다. (h2s -h) 17s (h2 ん) 이는 사용조건에 따라 0.62~0.83 정도의 범위에 있으며 가 스의 열역학적 특성 때문에 압축기의 전체 단열효율은 각 단 의 개별적 성능과 완전히 같다고 할 수 없다. 동일 압축기에 서 냉매의 종류에 따라 단열 효율상에 차이가 있고 동일 냉매 에서의 흡입조건이 다른 경우도 단열효율은 차이를 보인다. 그림 69 에서 가역 폴리트로프(polytropic)과정이 점 1 과 점 2 사이의 실제압축을 여러 경로로 적용할 수 있기 때문에 폴 리트로프 과정으로 분석한 계산값은 등엔트로피로 계산한 값 보다 널리 사용되고 있다. 가역 과정의 경로 방정식은 (31) (29) (30) 7= v(dp/dh) 여기서 7 는 폴리트로프 효율이며 v 는 냉매의 비체적이다. 폴리트로프 경로를 따라 행해진 가역일은 폴리트로프 일이 라 하며 다음과 같이 주어진다. (32) W = vdP PI 식(30), 식(32)과 식(33)로부터 폴리트로프 효율은 실제일 에 대한 가역일의 비율로 식(35)와 같다. Wp n= h2-h1 식(32)는 다음 식들에 의해 접근될 수 있으며 pm Pin Pin T T1 T2 pv" = Plul =P2V2 여기서, 1 n (37) Y- (ZR/cp)(1/n+X)(1+X) Y((1/k)(1/n+X)-(1/m-1)] 1+X pv X= av -1 V dp RT Z= Y = av V de T (34) R 은 기체상수이며 k 는 비열비이다. 모든 특성은 온도 T 에 따른다. 이 방정식들을 조합하면 식(33)은 다음과 같이 정의 된다. (35) Wp = RV(R) (n- 1)/n (36) 다시 변형하면 (38) P2V2-PV1 Wp= In(P2/P1) In(P2V2/P,V) (39) 완전가스의 특성으로부터 많이 벗어난 성분을 갖는 가스를 다루는 데 있어서 더욱 정밀하게 하기 위해서는 좀 더 복잡한 과정이 요구된다. 식(35)과 식(36)으로 식(32)는 표현하는 정 밀성은 폴리트로프 경로에 따른 m, n 의 일정성에 달려 있다. 이들 지수는 통상 다양하게 변하기 때문에 1 상태와 2 상태의 평균값을 사용해야 한다. 가스에 대한 압축률함수 X 와 Y 는 Schultz(1962)가 일반화했으며 동일치는 Edminster(1961)가 목록화하였다. 냉동과 관련된 일반 적인 조건(즉, p<0.9pc, T < 1.5Tc, 0.6 < Z)에서는 다음 함수로 서 접근할 수 있다. (40) (41) (42) X=0.1846(8.36)1/2-1.539 (33) (43) | {}
b9e38b98-526c-4c86-b8f2-eeb9a8991549 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-33 Y=0.074(6.65)1/z +0.509 (44) 압축계수 Z 는 Edminster(1961), Hougen 등(1959) 등에 의해 일반화되었다. 일정압력 Cp 에서 비열비에 대한 일반화 된 보정 역시 이 작업에 의해 발견되었다. 식(35)과 식(36)은 식(34)를 적분할 수 있게 한다. Wp = 10,00 (n-1)/n (45) 식(46)에서 어떤 오차가 수집되는 폴리트로프 일 계수 f 는 식(35), 식(36)과 비슷하게 결과 가 나타날 수도 있다. f 의 값 은 대부분의 냉동에서 1.00~1.02 사이이기 때문에 일반적으 로 무시된다. 일단 폴리트로프 일이 발견이 되면 효율은 식 (34)에 따른다. 폴 리트로프 효율은 약 0.70~0.84 의 범위를 가지며 전형적인 값은 0.76 이다. Davis 등(1951)이 제안한 Reynolds 수의 영향 때문에 압 축기가 클수록, 냉매의 농도가 높을 수록 높은 효율이 얻어진 다. 단계수가 적으면 역시 각 단계에서 파생되는 손실이 적어 져 향상된다. 전반적으로 단계의 공기역학적인 평균 성능을 나타내기 때문에 폴리트로프 일과 효율은 하나의 응용으로부터 다른 것에 응용할 때 더욱 일치한다. 식(32)~ 식(45)을 사용하는 대신에 등엔트로피 분석으로 단열일을 결정하기가 쉽고 바람직한 경우가 많으며 다음 식에 의해 폴리트로프 일로 바꿀 수 있다. W (P2/P1)(n-1)/n 1 7 W8 (P2/P1)(K-1)/k 1 식(46)은 엄밀히 하면 이상기체에 대해서는 정확히 맞지만 분자와 분모 모두에 공통적인 에러를 포함하는 비율이 있기 (46) ![image](/image/placeholder) 1.25 1.20 w 일 w 1.15 프로그램 구름길 1.10 1.05 1.00 1 2 3 6 7 10 20 30 60 70 절대 압력비 P2/Pl 그림 74 단열일에 대한 폴리트로프 일의 비 때문에 좀더 일반적인 유용성이 있다. 식(46)은 几 = 0.76 에 대해 그림 74 처럼 나타난다. 최대한 정확히 하기 위해서 비열 비 k 는 1, 2 및 2 단계의 평균값이어야 한다. 만일 Cp 의 값을 알고 있다면 k 는 다음 식에 의해 결정된다. 1 K 1- (ZR/C,)(1+X)2Y (47) 가스 압축 동력은 P= wW (48) 여기서 W 은 질량유량이다. 전체 축 동력을 얻기 위해서는 기계적인 마찰 손실을 첨가 해야 한다. 마찰 손실은 가스력의 1% 이하에서 10% 이상까지 다양하다. 전형적으로 압축기의 마찰 손실은 3%로 평가한다. 4) 무차원 계수 (1) 유량 계수 원심식압축기의 성능을 나타내는 무차원 성능변수는 원심 식 압축기의 유량 계수, 폴리트로프 효율, Mach 수, 비속도 이다. 적정한 임펠러의 지름과 회전속도는 무차원의 유량계수 (Q/ND3)에 의한 익선단의 속도로부터 결정되며 유량계수에서 오는 체적유량률이다. 이 계수의 실제적인 값은 0.02~0.35 의 범위이며 우수한 성능에 있어서의 유량계수는 0.11 ~ 0.21 까 지 내려가고 최적의 결과 는 0.15~0.18 에서 나타난다. 임펠러 의 지름 D 와 회전속도 N 과의 관계식은 다음과 같다. (Q/NDP)=x(Q/0,0,*)=m2(Q,N2) (49) 4 는 익의 선단속도이다. 다단 압축기에서 각 단에서의 치우친 부하가 걸리지 않을 경우 최대유량계수는 첫 번째 단에서 나타나며 최종단에서 최 소값이 나타난다. 높은 압력비의 경우 적정값까지 최종단의 유량계수(Q/ND3)를 증가시키기 위한 특별한 방법이 필요하며 부가적인 부하는 이러한 관점에서 유익하나 중간냉각의 경우 는 불리하게 된다. (2) 폴리트로프 일 계수 폴리트로프일과 폴리트로프 헤드(polytropic head)는 같은 개념으로 사용되며 여기서의 폴리트로프 헤드는 Hg = Wp/g 에 의한 값으로 정의 된다. 폴리트로프 일로써 임펠러 선단속도와 단수 및 요구되는 동력이 결정되며 각각의 압축단에 대한 일은 다음 식과 같이 속도와 관계된다. WPi = u⌀/g 여기서 ui 은 각 단에서의 계수이며 총괄폴리트로프 일은 각 단에서의 일의 합이고 Wp = EWA (50) 총괄일계수(overall work coefficient) �는 다음 식과 같이 정의 되 (51) | {}
70031038-d697-40e7-a605-29016f2f0705 | 2권.pdf | 1.3-34 제 1 편 냉동장치 며�와 �의 값은 약 0.42~0.74 의 범위이며, 평가목적으로 한 대 표적인 값은 0.55 이다. 적절한 일계수로 설계된 압축기는 대부분 �=gWp/Eu2 �=gWp/Eu2 (52) 곡형 임펠라(backward curved impeller)를 채용하고 있다. 이 임펠러는 레이디얼 브레이드(radial-bladed)로 설계된 것 보다 폭넓은 부분부하운전 범위와 높은 효율을 갖는 경향이 있다. 최대 선단속도는 강도를 고려할 때 약 4.6 m/s 로 제한되며 비용과 신뢰성 측면에서 선단속도 3.2 m/s 가 일반적인 제한 이다. 이를 토대로 하면 전형적인 압축단의 최대 폴리트로프 일의 용량은 약 20.33 kJ/kg 이다. 압축단의 일용량의 제일 큰 제한조건은 임펠러의 마하수 M 라 할 수 있으며 적당한 성능범위에서 M 는 외팔보 형식으 로 축의 끝단에 고정되는 임펠러 압축단의 경우는 약 1.8 이며 축이 임펠러의 입구를 통과 하는 경우 약 1.5 로 제한되어진다. 좋은 성능을 얻기 위해서는 마하수가 반드시 낮아야 하며 이 런 조건을 고려했을 때의 최대압축단의 일은 약 1.5a22 로 제 한된다. 여기서 ai 는 압축단 입구에서의 음속이다. (3) 비속도 기하학적으로 유사한 압축단의 최적성능특성의 무차원 요 소는 다음과 같이 정의 된다. 0.75 Ns = NVQ / WPi 가장 높은 효율은 600 ~850 의 비속도를 가지는 압축단에서 일반적으로 얻어진다. (4) Mach 수 두 가지의 다른 Mach 수가 사용되며 유동 Mach 수 M 은 유체 흐름에서 특정 지점의 음속 a 에 대한 유동속도 c 의 비율 이다. (53) 표 2 포화냉매증기의 음속표, m/s ¦ 냉매 ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ -129 ¦ -101 ¦ -73 ¦ -46 ¦ -18 ¦ 10 ¦ 38 ¦ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 118 ¦ 125 ¦ 131 ¦ 136 ¦ 139 ¦ ¦ 12 ¦ ¦ 118 ¦ 126 ¦ 132 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 133 ¦ ¦ 13 ¦ 119 ¦ 127 ¦ 132 ¦ 132 ¦ 128 ¦ 117 ¦ ¦ ¦ 13B1 ¦ 99 ¦ 106 ¦ 112 ¦ 116 ¦ 116 ¦ 113 ¦ 105 ¦ ¦ 22 ¦ ¦ 144 ¦ 152 ¦ 159 ¦ 163 ¦ 163 ¦ 159 ¦ ¦ 23 ¦ 149 ¦ 160 ¦ 168 ¦ 170 ¦ 167 ¦ 157 ¦ ¦ ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ 105 ¦ 110 ¦ 115 ¦ 118 ¦ ¦ 114 ¦ ¦ 96 ¦ 103 ¦ 109 ¦ 113 ¦ 116 ¦ 116 ¦ ¦ 123 ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 117 ¦ 123 ¦ 127 ¦ 130 ¦ ¦ 124 ¦ ¦ 109 ¦ 116 ¦ 123 ¦ 127 ¦ 129 ¦ 127 ¦ ¦ 125 ¦ 108 ¦ 116 ¦ 123 ¦ 128 ¦ 128 ¦ 124 ¦ 114 ¦ ¦ 134a ¦ ¦ 127 ¦ 136 ¦ 143 ¦ 147 ¦ 148 ¦ 143 ¦ ¦ 142b ¦ ¦ 128 ¦ 137 ¦ 145 ¦ 151 ¦ 153 ¦ 153 ¦ ¦ 152a ¦ ¦ 162 ¦ 172 ¦ 181 ¦ 187 ¦ 189 ¦ 187 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 130 ¦ 140 ¦ 146 ¦ 150 ¦ 151 ¦ 147 ¦ M = c/a (54) 여기서, a=vV-g(ap/av, = Vnsgpu 냉매별 온도에 따른 포화증기상태에서의 음속값은 표 2 와 같으며 전형적인 압축기의 유동 마하수는 압축단의 입구에서 약 0.3 부터 임펠러 출구에서 약 1.0 까지 변하며 유동 마하수 가 증가하면 박리, 2 차 유동, 충격파 때문에 손실이 증가한다. 임펠러의 마하수 M 는 유사 Mach 수로서 압축단의 입구에서의 음속 a 에 대한 임펠러 선단속도의 비율이다. Mi =ui / ai (55) 5) 성능 응용적 관점에서 �와 (Q/ND3)보다 더 유용한 변수는 오와 ⓦ이다. (56) �=gW,/a?=�(�u 콜/ a2) �=Q/a,D9=(M/T)(G/ND?) 이러한 변수는 통상적인 시험계수로 일반적으로 다루어지 며 그림 75 에서와 같이 1 단에서의 임펠러의 마하수 M]으로 표현되는 속도에서의 성능곡선을 만들 수 있다. 실제 압축기를 선정하여 사용하고자 하는 경우 일정 회전 속도에서의 유량에 대한 출력과 압축비와 같은 좀 더 명확한 성능곡선을 필요로 하며 이때 아주 정확한 흡입상태가 요구된 다. 특히 토출 압력과 출력이 질량 유량이나 냉동 효과 의 함 수로써 그려진 성능곡선인 경우 특히 그렇다. (57) (58) Chart Title: 시스템 특성 X-Axis: 풍량, m2/min Y-Axis: \(5.%) Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 시스템 특성 81% 86.4% 92.5% 93% 82.8% 82.4% 91% 97% 101% 73% 75% 76.7% 71% 그림 75 전형적인 압축기 성능곡선 전형적인 압축기의 성능곡선은 그림 75 와 같이 나타나며 | {}
dcef50a3-17e2-48d8-af0f-4993c3401849 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-35 일량율이 다양한 속도에서 체적 유량율에 대해 효율 등고선으 로 구성된 것이고 A 점은 최대 효율에서 운전되는 압축기의 설계점이다. B 점은 특별한 시스템에 적용되는 압축기의 선택 점 또는 정격점이다. 응용 또는 사용자의 관점에서 볼 때 �와 ⑭는 B 점에서 100%의 값을 가지고 있다. 설치비용을 줄이기 위해서는 그림 75 에서와 같이 최대효율 영역을 벗어난 압력 과 용량의 냉매압축기가 선택되어지며 최대효율을 발휘하는 압축기를 선택하는 경우 큰 임펠러와 추가적인 압축단을 필요 로 한다. 냉매음속과 충분히 높은 마하수에서 운전되는 능력 역시 고려해야 하며 만일 그림 75 에서의 압축기가 다단으로 구성된 경우는 M1 은 약 1.2 가 되고 단단 압축의 압축기의 경 우는 약 1.5 가 된다. 다른 음향 효과 는 성능곡선의 오른쪽에서 볼 수 있으며 속 도의 증가에 따라 용량의 증가가 일어나지 않음을 알 수 있 다. M1 과 1.1M1 에서의 최대 유량은 1 단 임펠러로 들어오는 냉매의 상대속도에 의해 결정되는 한계에 이르게 되며 속도가 음속에 이르면 유동에 초크현상이 발생하고 더 이상의 속도 증가가 불가능하게 된다. 이 현상은 스톤월링(stonewalling) 이라고도 말하며 이는 임펠러의 최대 용량을 나타낸다. 6) 시험 원심식 압축기를 시험할 때 일정한 M1 에서의 Q/ND13 에 대한 총괄 �와 n.가 그려지며 이들은 한 종류의 냉매가스에 대한 시험 결과 로써 다른 냉매에 대해 실제 성능을 환산할 수 있기 때문에 유용하게 사용되어진다. 추가적인 유동과 냉각이 포함될 때 총괄일 계수는 압축 단간의 혼합과 냉각효과 를 별 도로 평가함으로써 식(52), 식(53)으로 부터 구해진다. Ewi Wpi 7 = Ewi W (59) 설계 냉매와 다른 유체의 시험을 보통 동등성능시험이라고 하며 이는 원심식압축기의 설계시의 입력, 냉매의 전 범위에 대한 시험을 실제 시험장치에서 완벽하게 실시할 수 없기 때 문에 필요하다. 시험압축기는 체적비(�)와 Reynolds 수가 U1 동일한 유체에서의 M1 와, 동일한(Q/ND2)에서 동일한 �와 n 를 나타내기 때문에 동등성능시험이 가능한 것이다. 7) 압축기 특징 압축기의 열역학적 성능은 냉매의 정체성분과 정적성분으 로 평가될 수 있으며 정체 효율(stagnation efficiency)은 정 적 효율(static efficiency)보다 높을 수 있다. 성능을 평가하 는 가장 안전한 방법은 정적성분을 이용하고 별도로 운동에너 지 변화량을 평가하는 것이다. (1) 서징(surging) 서징이 발생하는 그림 75 에서 선의 오른쪽 영역이 부분부 하 범위로써 한정되어지며 서징 구역에서의 운전은 냉매가 압 축기를 통하여 번갈아가며 앞뒤로 유동하는 불안정한 서징이 나 헌팅을 유발시키게 된다. 또한 증가된 소음과 진동 및 열 을 수반하며 이 상태에서의 연속된 운전은 압축기를 손상시킬 수 있다. 약 2 초 마다 한번 씩 서징이 발생하는 동안에 유동은 반대 로 되고 작은 시스템은 높은 주파수에서, 큰 시스템은 낮은 주파수에서 서징이 일어난다. 역유동이 구동축에 부하와 무부 하를 교대로 준다는 사실에 의해서 다른 종류의 소음과 진동 과 구분될 수 있으며 전동기의 전류는 서징 발생하는 동안에 뚜렷하게 변한다. 초기 서징이나 실속과 같은 불안정성이 실제 서징 곡선의 오른쪽에서도 약간 발생할 수가 있으며 디퓨저에서의 회전 실 속 격실의 형성도 일어날 수 있다. 이로 인하여 격실의 수와 임펠러의 회전속도에 의해 결정되는 주파수에서 굉음이 발생 되며 압축기에 손상을 초래하지는 않는 초기 서징 동안 구동 축의 부하는 일정하지만 부품을 과도하게 진동시킬 수 있다. (2) 시스템 균형 만일 냉동 시스템 특성을 압축기 성능 도표에 포개어 놓으 면 특정한 영역에서 작동하는 압축기의 속도와 효율을 볼 수 있다. 전형적인 브라인 냉각 시스템 곡선은 그림 75 에서와 같 이 B, C, D, E, F, G, H 점을 지나게 되며 속도가 증가함에 따라 H 점에서의 압축기의 냉동용량은 증가하게 되고 C, D 점 에서 속도를 감소시킬 경우 냉동능력은 감소하게 된다. 아울 러 서징으로 인하여 압축기는 E, F, G 점에서 만족스럽게 운 전될 수 없게 된다. E, F, G 점 영역에서도 핫가스 바이패스(hot gas bypass) 를 사용하여 시스템을 운전시킬 수는 있으며 압축기 흡입에서 의 체적유량은 최소한 그림 75 에서의 D 점에서의 유량만큼은 돼야 한다. 이때 요구되는 체적유량은 압축기 토출로부터 증 발기나 압축기 흡입덕트로 추가되는 핫가스에 의해 충만된다. 핫가스 바이패스(hot gas bypass)가 사용되는 경우 부하가 감소하더라도 소요동력의 감소는 일어나지 않으며 이와 같은 경우 압축기는 서징이 발생하는 영역 밖으로 운전되기 위하여 인위적으로 부족한 만큼이 핫가스 바이패스로써 부하를 받게 되고 핫가스의 재순환으로 인해 증가된 체적은 유용한 냉동으 로 작용하지 않기 때문에 실제에 있어서 손실로 작용된다. (3) 용량 제어 운전 속도가 일정할 때 용량을 바꾸는 일반적인 방법은 하 나 또는 그 이상의 임펠러로 들어오는 냉매량을 조절하는 것 이며 실제에 있어서 가변흡입 안내베인(adjustable inlet guide vane)(그림 73)이나 회전베인(prerotation vane)을 회전시켜 흡입가스를 회전시킴으로써 흡입량을 조절하게 된 다. 이러한 베인을 설치하여 임펠러의 회전방향으로 유동을 선회시킴으로써 속력의 변화 없이 새로운 압축기의 성능 곡선 을 얻을 수 있는 것이며 베인의 설정 위치는 공압식, 전기식, 유압식에 의해 구성되어 있다. 일정속도 Mi 을 갖는 압축기의 경우에 있어서의 다섯 단계 의 베인 위치에 대한 전형적인 성능곡선은 그림 75 와 같다. 회전베인이 완전히 열릴 경우의 성능곡선은 그림 75 에서의 Mi 곡선과 일치하게 되나 효율곡선과 서징곡선은 상이하다. 동일 시스템 특성은 이 두 가지 작동형식을 비교하기 위해 그림 75 에서의 성능 곡선도에 나타내고 있으며 그림 75 에서 의 E 점은 회전흡입베인으로 접근시킬 수 있으나 H 점은 접근 | {}
30c88790-699f-405c-b168-7da36bcd0103 | 2권.pdf | 1.3-36 제 1 편 냉동장치 시키기가 불가능하다. 이론적으로 임펠러의 회전방향과 반대 로 베인을 회전시켜 H 점을 지나는 성능곡선을 만들 수 있지 만 실제는 상대입구속도 마하수가 낮은 경우를 제외하고는 이 것이 불가능하기 때문에 회전흡입베인의 제어는 F, G 점에서 이루어져야 한다. 이러한 흡입량을 조절하는 방식은 회전속도 를 가변시키는 방식보다 부분부하 운전 영역이 작다. 두 가지 제어방법에 대한 가스압축힘은 표 3 과 같으며 압 축기와 시스템에 있어서 속도제어방식은 부분부하 운전으로 약 55%의 용량까지 가스압축힘을 감소시킬 수 있음을 알 수 있다. 회전 흡입베인을 제어하는 것은 55% 이하까지 힘을 감 소시킬 수 있다고 할 수 있다. 표 3 부분부하시 속도와 베인 조절을 하기 위한 압축일 입력 ¦ 시스템 체적 유량, % ¦ 입력, % ¦ 입력, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 체적 유량, % ¦ 속도 조절 ¦ 베인 조절 ¦ ¦ 111 ¦ 120 ¦ - ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 80 ¦ 76 ¦ 81 ¦ ¦ 60 ¦ 59 ¦ 64 ¦ ¦ 40 ¦ 55 ¦ 50 ¦ ¦ 20 ¦ 51 ¦ 46 ¦ ¦ 0 ¦ 47 ¦ 43 ¦ 더욱 효율을 높이기 위하여 가변속도제어의 경우 유량(용 량)이 감소함에 따라 폴리트로프 일(압력)을 감소시킬 필요가 있다. 폴리트로프 일의 감소는 일반적으로 응축압력을 줄임으 로써 이루어지며 임펠러 선단속도는 양력의 요구량이 변하지 않으면 일정하게 유지되어야 한다. 냉동 용량은 압축기의 속도와 직접적인 관계가 있으나 압력 을 형성시키는 압축기의 능력은 압축기 회전속도의 변화량의 제곱이 비례하며 예를 들면, 압축기 회전속도의 50% 감소는 냉동 용량의 50% 감소로 이어지며 압축기를 위한 실제적인 압력은 100% 회전속도일 때 값의 1/4 이 될 것이다. 만일 압 축기의 작동상태와 실제 냉동시스템의 작동상태가 일치하지 않는다면 압축기에 불필요한 부하를 필요로 하게 되고 핫가스 바이패스에 의해 서어징 상태를 방지하도록 작동하게 된다. 0% %ポル Chart Title: 시스템 특성 X-Axis: 풍량, m3/min Y-Axis: 뚫헤드, % Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 item_01 85% 70% 75% 80% 85% 90% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 75% 그림 76 다양한 베인회전 각도에서의 전형적인 압축기의 성능 예를 들면, 그림 76 에서 폴리트로프 일의 요구량이 29%가 량 감소한다면 압축기는 28%의 힘으로 15%의 냉동용량을 발휘하게 되는 것이다. 그림 77 은 압축기 입구에 설치된 베인 댐퍼(vane damper) 가 조절 모터(control motor)에 의해서 구동되어 링크와 기어 (gear)를 통해 개폐됨으로써 용량을 제어하는 용량제어장치 기구의 일례를 나타내고 있다. 정속도의 전동기가 원심식 압축기에 일반적으로 많이 사용 되고 있기 때문에 회전흡입베인으로 제어하는 것이 가변속도 를 조절하는 것보다 더욱 일반적으로 사용되고 있다. 흡입베 인 제어방식은 압력의 요구량이 부분 부하에서 현저하게 변하 지 않는 적용에 있어서 일반적인 최적의 제어방식이 압력의 요구량이 부분 부하에서 현저하게 변하지 않는 적용에 있어서 일반적인 최적의 제어방식이라 할 수 있다. 다른 일반적인 제 어방식은 (1) 흡입교축(suction throttling)을 이용하는 방법, (2) 조정 디퓨저 베인(adjustable diffuser vanes)을 사용하 는 방법, (3) 가동디퓨저 벽(movablediffuserwalls)을 사용 한 방법, (4) 임펠러 교축 슬리브(impeller throttling sleeve) 를 사용하는 방법, (5) 회전베인(prerotation vanes)과 회전 수를 조절하는(variable speed) 방법 등이 있다. 각각의 방법 은 성능, 복잡성, 비용 등의 면에서 장단점을 가지고 있다. ![image](/image/placeholder) 조정 모터 개도지시계 조정 모터 ○○ 폐 개 / 링크 조정 모터 베인 댐퍼 개도개 기어 8) 응용기술 그림 77 용량제어 장치기구 (1) 임계 속도 원심식 압축기는 첫 격자(first lateral)의 임계속도를 작동 속도의 근처에 있도록 설계하며 첫 격자 속도의 0.8~1.1 배 사이에서의 운전은 일반적으로 신뢰성 측면에서 허용되지 않 으며 두 번째 격자임계속도는 압축기의 작동속도보다 최소한 | {}
af855920-c19d-4d4e-be73-fef033f95994 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-37 25%는 높아야 한다. 밀폐형 압축기의 작동속도는 고정되어 있기 때문에 설계자 는 반드시 임계속도가 작동속도보다 상당히 높게 설계하여야 만 한다. 개방형 압축기를 적용함에 있어서 터빈이나 전동기, 커플링 설계의 함수로서 전단임계속도를 고려할 필요가 있으며 기어 를 채용하는 시스템에서는 기어박스의 설계도 고려해야 한다. 엔진으로 구동되는 경우 엔진의 토오크 맥동으로부터 압축 기를 보호하기 위해서는 유체 커플링을 사용하는 것이 바람직 하다. (2) 진동 원심식 압축기의 과도한 진동은 하자를 초래하는 요인의 지표이기 때문에 적당한 위치에서의 진동 스펙트럼의 정기적 인 점검과 그 위치에서의 진동의 연속적인 기록 측정 등은 기 계의 작동상태를 확인하는 데 유용하다. 내부 변위와 응력, 외 부 진동과 의 상관관계는 압축기 설계마다 다르며 이러한 상관 관계는 역시 회전 부위의 불균형(침전물, 침식, 부식, 헐거움, 열역학적인 비틀림에 의해 야기되는), 베어링 불안정성, 미흡 한 결합, 배관의 부하, 전동기의 회전자의 손상, 또는 금이 간 임펠러의 익으로 인한 비틀림과 같은 내부 변위, 응력의 다양 한 요인에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 과도하다고 생각되 는 진동값에 대한 기준을 설정하는 것은 어렵다. 주어진 기계나 설계의 의미 있는 기준을 설정하기 위해서 는 적절한 작동을 나타내는 기준선을 지정할 필요가 있으며 기준선을 초과 하는 진동 스펙트럼의 주파수에서의 현저한 증 가는 기계의 운전상 나쁜 상태를 나타낸다고 할 수 있다. 이 와 같은 진동의 증가를 일으키는 주파수는 기계를 악화시키는 부위를 나타내는 좋은 안내가 된다. 기본 작동주파수에서 부 품의 진동 증가는 보통 균형이 깨지기 때문이고 기본 작동주 파수의 약 1/2 에서의 진동 증가는 베어링의 불안정성에 기인 하기 때문이며 2 배의 작동주파수에서의 증가는 정렬의 어긋 남, 특히 커플링 정렬의 어긋남의 결과 이다. 만족할 만한 진동 값으로 일반적인 기준은 일정한 속도 기준에 의하며 많은 경 우에 있어서 0.005 m/s 의 속도 크기는 베어링 하우징에서 측 정된 합당한 진동의 기준이 되고 있다. 베어링 하우징에서의 진동 폭의 측정이 편리하지만 측정값 이 전형적인 원심식 압축기에서 베어링 하우징의 강성이 오일 막의 강성보다 더 크기 때문에 이러한 방법은 매우 제한적이 다. 때문에 베어링 진동하우징의 진동감시를 상기의 진동 감시 시스템의 대체로서 또는 추가적으로 베어링 하우징에 대한 축 의 변위를 측정하는 비접촉 센서를 사용하기도 한다(Mitchell, 1977). 이러한 비접촉 센서는 트러스트베어링에 대한 축의 축 방향 변위를 측정하는데 유용하게 사용되고 있다. 어떤 응용에서는 신뢰성 관점에서 완벽히 허용되는 압축기 의 진동일지라도 빌딩으로부터 적절히 격리되어 있지 못할 경 우 소음 문제를 일으킬 수 있다. (3) 소음 압축기가 빌딩의 소음에 민감한 지역에 있을 경우 원심식 압축기의 사용에 있어서 소음 제어에 대한 신중한 고려를 필 요로 한다. 원심식 압축기의 소음은 임펠러의 주파수, 가스의 맥동과 관련된 가스유동소음으로 구성되며 공기역학적인 요 인에 기인한다. 대부분의 주요한 소음의 원인은 잘 설계된 음 향적, 구조적인 차단에 의해 소음을 대폭 감소시킬 수 있는 1 000 Hz 보다 높은 주파수로 구성되어 있다. 소음이 압축기 내에서 발생되는 경우 대부분이 토출배관과 응축기로 방사되 며 이는 토출배관과 응축기를 흡음재로 둘러쌈으로써 10 dB 이상 장치실 소음을 감소시킬 수 있다. 증속기어를 갖는 압축 기에서는 기어의 맞물림에 의한 소음이 발생되나 이는 높은 주파수대의 소음으로 종종 가청 주파수대보다 높은 경우가 많 으며 이러한 소음은 기어 하우징에 방음 재료를 사용함으로써 줄일 수 있다. (4) 구동장치 원심식 압축기는 대부분 원동기 즉, 전동기, 터빈, 또는 엔 진에 의해 구동된다. 출력 범위는 24.6~8948 kW 이며 구동 축이 압축기에 직접 연결되는 경우가 많고 낮은 구동속도를 요구하는 경우에는 그림 78 에서와 같이 종종 기어장치로 연 결한다. 조립과 설치에서 발생되는 축방향, 측면방향, 각 방향 에서의 축심의 불일치를 완충하도록 커플링을 설치한다. ![image](/image/placeholder) 모터 회전자 모토회 전자 회전자축 회전자 축 기어 어 중속 기어 피니언 피니언 임펠러축 임펠러축 임펠러 임펠러 그림 78 동력 전달 장치 밀폐형 압축기는 전동기가 냉매에 의해 냉각되기 때문에 전동기의 열을 흡수하며 개방형 전동기는 장치실 내에 있는 공기에 의해 냉각되는 반면 밀폐형 전동기에 의한 열은 냉동 시스템의 설계에서 반드시 고려해야 한다. 전동기에서 발생되 는 열은 대부분 기계적인 환기에 의해 장치실로부터 배출되며 밀폐형의 경우는 낮은 온도에서 작동하기 때문에 밀폐형 전동 기는 같은 출력 용량에서 일반적으로 개방형보다 작지만 전동 기가 소손되어버릴 경우 밀폐형 시스템은 내부청소가 불가피 한 반면 개방형 전동기는 손쉽게 교체가 가능한 장점이 있다. 수리 또는 설치를 할 때 개방형 전동기는 신뢰할 만한 성능을 확보하기 위해 신중히 정렬하여야 한다. 정렬이 잘못되었을 경우 불필요한 동력의 소비와 진동이 유발되기 쉽다. 기동 토크는 전동기나 단일축 가스터빈을 선택하는데 있어 서 반드시 고려하여야 하며 압축기의 토크는 속도의 제곱과 냉매의 밀도에 대략적으로 비례한다. 냉매의 밀도는 실제운전 조건에서 보다 기동시가 더 높을 때가 많다. 회전 베인이나 흡입 교축이 기동시 충분하게 토크를 감소시키지 못할 경우 기내의 압력은 어떤 보조 방법에 의해 낮추어져야 한다. (5) 병렬 운전 축소된 부하 조건에서 터빈구동 병렬 운전되는 원심식 압 | {}
d8e48d68-31f1-479d-a5b8-9b8db2429a9b | 2권.pdf | 1.3-38 제 1 편 냉동장치 축기의 운전상태는 그림 75 에서 I 점과 J 점으로 나타나며 그림 에 나타낸 두 대의 동일한 압축기는 공통의 흡입 덕트와 토출 덕트에 연결되며 동일 터빈에 의해 구동된다. 운전제어기는 두 대의 터빈 속도조절기에 일반 신호를 보내어 두 개의 압축 기가 부분부하 K 점(최대하증은 L 점이다)에서 작동하게 한다. I 압축기는 각각의 조절에 의해 상대 압축기보다 1% 빨리 작 동되는 반면 J 압축기는 배관의 차이로 인해 1% 이상의 높은 압력차로 운전된다. 그 결과 로써 두 대의 압축기의 부하간에 는 20%의 차이가 발생된다. 처방 중의 하나는 J 압축기를 다른 압축기보다 0.5% 빠르 게 회전하도록 터빈의 조속기를 재조정하는 것이며, 좀더 영 구적인 해법은 공통 헤더 하나를 제거하고 별도의 증발기와 별도의 응축기를 설치하는 것이다. 이는 큰 용량을 가진 어느 하나의 압축기의 압축률을 증가시키고 다른 압축기의 압축비 를 감소시켜 K 점을 향하도록 하는 것이다. 동일용량의 부하에 대해 2 대의 압축기가 1 대의 냉동기에 설치되어 병렬운전을 하는 경우는 냉동기를 2 대로 분할하는 경우보다 설치 면적의 축소, 설치비용의 감소, 배관 설비의 간 편, 부분부하 효율의 증가 등의 이점이 있고, 1 대의 냉동기에 큰 용량의 압축기 1 대를 적용한 경우에 비해서는 초기 기동시 기동 전류의 축소 및 정격전류의 감소에 따른 수변전 설비의 감소 효과 를 얻을 수 있는 등의 장점이 있는데 앞의 그림 79 는 병렬운전을 하는 냉동기의 외형을 보여주고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 79 병렬운전용 터보냉동기 9) 기계 설계 (1) 임펠러 그림 80 에서와 같이 슈라우드가 없는 임펠러는 개방 또는 슈라우드 없는 설계라고 칭하며 익이 슈라우드로 덮인 것을 (그림 81) 슈라우드 임펠러라 한다. 개방형 임펠러는 베인 주 위의 과도한 누설을 방지하기 위해 고정된 면의 윤곽에 근접 하여 작동해야 하며 슈라우드 임펠러는 비슷한 목적으로 임펠 러 입구 주위에 라비린스 시일을 설치하여야 한다. 다단 압축 기의 경우에는 각단마다 라비린스 시일을 설치하여 누설을 최 소화하여야 한다. 임펠러는 열적, 원심적 팽창으로 인해 축과 의 고정상태가 느슨해지는 것을 방지하기 위하여 열박음, �쇠고정, 키박음, 볼트 조임 등으로 단단히 고정되어야 한다. 일반적으로 알루 미늄주조나 알루미늄 용접 또는 주강, 철재의 용접이나 리벳 팅에 의한 것을 사용하고 있다. 알루미늄 합금은 강도-무게 비가 약 149°C 까지 강철보다 높으며 철재 임펠러는 높은 온 도에서 강도가 유지되며 침식에 좀 더 강하다. 납도금과 스테 인리스 강철은 부식성이 강한 적용에 사용된다. ![image](/image/placeholder) 그림 80 슈라우드 없는 임펠러 ![image](/image/placeholder) 그림 81 슈라우드 임펠러 (2) 하우징 원심식 압축기의 하우징은 유동 Mach 수 0.1 ~ 0.3 범위에 적합한 크기의 흡입연결구와 토출연결구를 갖는 임펠러의 두 배정도의 크기를 갖는다. 최대 설계 작동 압력보다 50% 높은 압력으로 강도 시험에도 변형으로 인한 파손이 없어야 하다. 주철이 가장 보편적으로 사용되는 하우징 재료이며 가단주 철(nodular iron), 주강 또는 조립식 강철도 역시 낮은 온도, 높은 압력, 큰 충격, 위험한 응용분야에 사용되고 있다. (3) 윤활 전동기나 기어와 마찬가지로 원심식 압축기의 베어링과 윤 활 시스템은 냉매 분위기에서 운전되는지 여부에 따라 내부 | {}
e9dd8687-e5fc-47ba-889c-364e02bbcc2c | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-39 또는 외부에 설치될 수 있다. 단순성, 크기, 비용의 측면에서 대부분의 냉동 공조용 압축기는 베어링으로 구성되어 있으며 내부에 전동기나 압축기의 축에 의해 구동되는 오일 펌프를 가지고 있는 경우도 있다. 냉매는 오일에 용해되며 냉매 압력에 따라 그 용해도가 증 가하며 오일온도에 따라 감소하는 경향이 있다. 압축기의 윤 활유는 전형적으로 높은 압력의 휴지기간 동안 질량비로 20%의 냉매를 포함하고 있으며 정상 운전상태에서는 5% 정 도가 용해되어 있는 것이 일반적이다. 따라서 압축기가 기동 될 때 윤활유에 용해된 냉매는 증발하여 오일포밍을 일으키게 된다. 오일펌프의 캐비테이션과 베어링의 윤활 부족 현상을 막기 위하여 운전하지 않는 기간 동안 오일히터로써 가열하여 냉매 의 용해도를 최소화시키며 압력에 따라 54~65°C 의 온도로 오일의 온도를 유지시킨다. 압축기가 기동되면 오일의 점도가 증대되도록 냉각되어야 하며, 완전히 냉동기를 사용하지 않는 기간 동안 냉매 보유량 을 최소화하기 위하여 오일히터가 가동되어야 한다. 기동하기 전에 있어서 압력의 급격한 저하는 오일을 과포 화하려는 경향이 발생되며 이는 압축기가 기동된 후에 동일압 력저하에서 보다 기동시에 더 많은 오일포밍이 발생되며 낮은 예비 압력을 유지하는 경우를 제외하고 20 또는 그 이상의 압 축비로 설계된 압축기는 압력의 저하가 너무 빨라 과도한 오 일 포밍의 발생을 피할 수 없게 된다. 오일에 대한 냉매의 용해도에 있어서 모든 종류의 가스는 미네랄 오일(mineral oil)에 어느 정도까지 용해되고, 많은 종류의 냉매가스들은 높은 용해도를 갖는다. 그 용해된 양은 냉매와 오일의 특성에 따라 각각 냉매의 압력과, 오일의 온도 에 영향을 받는다. 냉매는 오일에 비해 훨씬 작은 점성을 갖 고 있으므로, 용해 상태에 있어서 감지할 수 있을 정도의 냉 매의 양은 현저하게 오일의 점도를 줄이는 원인이 된다. 암모 니아와 이산화탄소의 두 냉매는 미네랄 오일에 적게 용해되는 냉매로 간주된다. 아래의 표 4 에서는 미네랄 오일에 이러한 냉매가 아주 적게 용해됨을 보여주고 있고, 압력이 높을 수록, 온도가 낮을 수록 흡수량이 증가함을 알 수 있다. 적당한 압력 표 4 오일에 대한 낮은 용해도를 갖는 냉매의 흡수도 ¦ 절대압력, kPa ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 0 ¦ 20 ¦ 65 ¦ 100 ¦ 150 ¦ ¦ 97.9 ¦ 0.246 ¦ 0.180 ¦ 0.105 ¦ 0.072 ¦ 0.054 ¦ ¦ 196 ¦ 0.500 ¦ 0.360 ¦ 0.198 ¦ 0.144 ¦ 0.108 ¦ ¦ 294 ¦ 0.800 ¦ 0.540 ¦ 0.304 ¦ 0.228 ¦ 0.166 ¦ ¦ 393 ¦ ¦ 0.720 ¦ 0.398 ¦ 0.300 ¦ 0.222 ¦ ¦ 979 ¦ ¦ ¦ 1.050 ¦ 0.720 ¦ 0.545 ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 0 ¦ 20 ¦ 65 ¦ 100 ¦ ¦ 101 ¦ 0.26 ¦ 0.19 ¦ 0.13 ¦ 0.10 ¦ 하의 암모니아 시스템에서 오일에 용해된 1% 이하의 냉매량 은 오일의 점도에 매우 적은 영향을 미친다. 그러나, 표 4 에는 나타나 있지 않지만 CO2 시스템의 운전압력 조건하에서는 보 다 높은 용해 경향을 보이고, 이 경우에 있어서의 오일에 대 한 냉매의 용해량은 점도를 줄이기에 충분한 양이다. 예를 들 어 Beerbower 와 Greene 는 27°C 의 CO2 의 압력인 2 697 kPa 조건하에서 오일의 동점도가 32 mm2/s 일 때 69%의 점도 가 감소되는 것을 관찰하였다. 외부 베어링은 오일 회수 문제를 제외하고는 냉매-오일 용 해도에 따른 복잡함을 피할 수 있으나 개방형 압축기는 최소 한 하나의 축봉장치를 설치하여야 한다. 기계적 실링은 휴지 기간 동안에 확실한 밀봉을 유지하기 위하여 보편적으로 많이 사용된다. 이 축봉장치는 작동시에 조금의 윤활유가 누설되며 내부 베어링을 가진 압축기로부터 오일이 밀봉장치를 통하여 누유되고 외부 베어링을 가진 압축기로부터 오일의 누유가 발 생된다. 이러한 누설로 인한 냉매의 누설 손실을 최소화하기 위한 방법으로써 외부 베어링 시스템이 적합하다고 할 수 있 다. 아래의 그림 82 는 압축기에서의 오일 윤활 계통도의 일례 를 보여주고 있다. ![image](/image/placeholder) 오일 필터 헤드 탱크 임펠러 오일 필터 오일 압력 오일 밸브 오일 펌프 오일 히터 오일 저장 탱크 오일 레벨게이지 그림 82 윤활계통 구조도 (4) 베어링 원심식 압축기의 베어링은 일반적으로 원주방향 부하를 지 지하는 슬리브 베어링으로 구성되며 유체역학적인 설계에 의 한 것이다. 축방향 하중용 베어링은 앵귤라 컨텍트 볼베어링, 경사 패드, 포겟 베어링 등이 사용되고 있으며 재료는 알루미 늄, 구리-안티몬-주석의 합금을 입힌 청동이다. 축방향 베어링은 원심식 압축기에서 중요한 부분이며 축방 향 하중은 임펠러 입구에서의 압력보다 임펠러 뒤쪽에서 발생 되는 압력이 큼으로 인하여 발생되는 하중이다. 다단식 설계에 있어 이 하중은 각각의 임펠러는 임펠러의 일부분에 역으로 하중이 작용하더라도 전체축방향 하중을 총 합한 것이다. 이 반대로 작용하는 힘을 없애기 위하여 최종 임펠러 뒤에 반력을 작용시키는 피스톤을 사용하여 반력을 주는 밸런싱 피 스톤을 설치하는 것이 통상적이다. 축방향의 로터 진동을 피 | {}
39086733-53a9-40ad-ac51-ba84f84a4d54 | 2권.pdf | 1.3-40 제 1 편 냉동장치 하기 위해서 총축방향 하중은 양쪽방향의 밸런스 정렬로가 유 지되어야 한다. (5) 기타 주요 부속품 원심식 압축기에서 필요한 최소한의 부속품은 오일 필터, 오일 쿨러, 그리고 세 가지의 안전장치가 있다. 오일 필터는 주로 15~20 LLM 또는 그 이하의 것을 사용하며 이는 압축기 안에 설치되지만 가끔 외부에 설치되기도 한다. 단일 또는 이 중 오일 쿨러는 냉각매체로서 냉각수, 냉수, 냉매 또는 공기를 사용하며 냉수, 냉매 냉각 기종은 압축기 내에 설치하고 냉매 냉각 오일 쿨러는 시스템의 열 교환기 내에 설치한다. 대부분 의 오일 쿨러는 유지 보수상 편리하도록 외부에 설치하는 경 우가 많다. 사전 경보 기능을 포함하는 안전장치는 낮은 오일압력 차단 기(low oil pressure cutout), 높은 오일 온도 스위치(high oil temperature switch), 높은 토출 및 낮은 흡입 압력(또는 온도) 차단기(high discharge and low suction pressure cutout)를 포함하고 있어야 한다. 전동기 보호용 고온도 제어 장치는 밀폐형 압축기에 필요하며 보편적인 안전제어와 경보 기능은 토출 온도, 베어링 온도, 오일 필터의 압력차, 오일 레 벨, 낮은 오일 온도, 축의 실링 압력, 밸런싱 피스톤 압력, 서 징, 진동, 그리고 축방향 베어링의 마모 등을 감지하는 것이다. 압력 게이지와 온도계는 제어에 의해 감시되는 제한값에 대한 지시계로 많이 사용되며 흡입, 토출, 그리고 오일 압력 게이지와 이에 따른 흡입, 토출 및 오일 온도계는 필수적이라 할 수 있다. 흡입과 토출제어장치는 압축기 자체보다 부품에 부착하는 경우가 많으며 중간 단의 압력과 온도도 역시 압축 기 또는 시스템의 제어에 유용하게 사용된다. 전기적인 부품 이 모든 안전과 작동 제어에 사용되며 전기 센서와 표시부는 압력과 온도의 감시 기능으로써 사용된다. 2. 응축기와 증발기 2.1 개요 1) 분류 열교환기(heat exchanger)는 둘 이상의 열매체(heat media) 가 서로 섞이지 않으면서 서로의 온도 차이에 의해 열을 교환 하는 장치이다. 열매체 중 열역학적 사이클을 형성하는 냉매 를 1 차측 열매체라 부르고, 이 냉매의 상변화(응축, 증발)에 따라 열교환기의 이름을 응축기와 증발기로 구분한다. 냉매가 아닌 다른 열매체는 2 차측 열매체라고 호칭하며 1 차측 열매 체와 열교환하여 열 수요가 있는 곳으로 열을 전달하거나 열 을 방출하는 역할을 한다. 다양한 열교환기는 1 차측 열매체(냉매)의 유동 위치와 2 차 측 열매체의 물성 상(�, phase)에 따라 표 5 와 같이 분류할 수 있다. 1 차측 열매체(냉매)가 관의 내부에서 유동하는 경우 와 관의 외부에서 유동하는 경우로 나눌 수 있으며, 이에 따 라 보편적으로 적용하는 2 차측 열매체의 상을 분류하였다. 응축기는 냉매가 응축하면서 발열하는 과정으로 2 차측 열 매체의 온도를 상승시키는 역할을 한다. 열방출 방법에 따라 수냉식, 공랭식, 증발식 등으로 구분한다. 수냉식 응축기는 일 반적으로 냉각탑으로부터 냉각수를 공급하며 공랭식 응축기 는 뜨거운 냉매 가스가 순환되는 코일 상에 대기를 송풍하여 열을 방출한다. 증발식 응축기는 냉매코일 위로 물을 분사하 면서 공기를 송풍하여 물을 증발시킴으로써 물의 잠열을 이 용, 열전달량을 증가시킨다. 표 5 열교환기의 열매체 배치 ¦ 열교환기 ¦ 1 차측 열매체 유동 위치 ¦ 2 차측 열매체 상(phase) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축기 ¦ 관(tube)의 내부 ¦ 기상 ¦ ¦ 응축기 ¦ 관(tube)의 외부 ¦ 액상 ¦ ¦ 증발기 ¦ 관(tube)의 내부 ¦ 기상 또는 액상 ¦ ¦ 증발기 ¦ 관(tube)의 외부 ¦ 액상 ¦ 증발기는 냉매가 증발하면서 흡열하는 과정으로 2 차측 열 매체의 온도를 낮추는 역할을 한다. 목적에 따라 액냉각용, 공 기냉각용 등으로 구분한다. 2.2 열전달 및 압력강하 열교환기의 열전달의 형태는 보통 크게 두 가지로 나타난 다. 첫째, 각 열매체의 열교환기 내부에서 유동하면서 발생하 는 대류(convection)이다. 둘째, 두 열매체를 분리하는 열교 환기 벽면에서 두 열매체의 온도 차이에 의해 발생하는 전도 (conduction)가 있다. 일반적으로 열매체간 온도차이가 매우 크지 않다면 복사에 의한 열전달은 고려하지 않는다. (1) 총괄열전달계수 뉴톤의 냉각법칙에 의하면 온도가 다른 두 유체사이의 열 전달량은 그 온도차와 열전달면적에 비례한다. 이를 등식으로 표시하기 위해서는 비례계수가 필요하고, 이 비례상수를 총괄 ![image](/image/placeholder) 저온 열매체 고온 열매체 열전달 t= r⌀- ri ↗ 저온 Ai,hi 열매체 T Ao.ho 고온 T。 열매체 ww www www 1 1 R1= Rwall R。= hiAi hoA。 그림 83 배관에서 열전달의 개략도 | {}
f6b31ea2-14b7-4a21-bc54-dc90dd5f09c4 | 2권.pdf | 열전달계수(overall heat transfer coefficient, U)라고 정의 한다. 그림 83 에 나타낸 바와 같이, 고온 열매체가 내부 관에 서 유동하고 저온 열매체가 내부 관이 감싸며 흐르면, 두 열 매체가 주고받는 열전달량(g)은 식(60) 및 식(61)과 같이 나 타낼 수 있다. q = U。A。(T.- T) (60) q= U.A(T.- T) (61) 여기서, ¦ q ¦ : 열전달량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U。 ¦ : 외벽면적 A。을 기준으로 한 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ Ui ¦ : 내벽면적 A 을 기준으로 한 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ T。 ¦ : 냉매 온도, °C ¦ ¦ Ti ¦ : 물 온도, °C ¦ 이 식에서 총괄열전달계수와 전열면적의 곱(UA)의 역수는 총괄열전달저항(R)을 뜻한다. 정상상태에서 냉매로부터 외벽 에 전달되는 열량, 관 외벽에서 내벽으로 전달되는 열량, 그리 고 내벽면에서 냉각수로 전달되는 열량이 모두 같다는 조건하 에 총괄열전달저항은 직렬 연결된 상태로 두고(7), 관 내부 대 , 류저항(�), 관의 전도저항(Rwall), 관 외부 대류저항(R2)을 합 산하여 면적과 곱한 후 역수를 취하여 총괄열전달계수를 구한 다. 원형 배관의 총괄열전달계수는 기준 면적에 따라 식(62) 및 식(63)으로 나타낼 수 있다. 1 U。= A。 1 A.ln(r./ri) 1 + + Ai hi 2�kL h。 (62) 1 Ui= 1 Ailn(r./ri) 상금 + + hi 2�kL (63) 여기서, ¦ A ¦ : 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ h ¦ : 열매체의 대류열전달률, W/(m2 · K) ¦ ¦ k ¦ : 배관의 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ L ¦ : 배관 길이, m ¦ 일반적으로 관의 두께가 얇고 열전도율(k)이 높아, 전도저 항은 작은 값을 갖는데 반하여, 열매체의 유속에 따라 대류저 항은 크기 때문에 총괄열전달계수는 대류열전달률에 지배적이 다. 관 벽에 침전물 등 오염물이 부착하면, 열저항이 증가하며 오염계수(fouling factor, R1)를 추가하여 총괄열전달계수를 구한다. (2) 열매체 유동에 따른 열전달 일반적으로 관내유동에 대한 단상 대류열전달계수의 계산 (8) 은 다음 식을 이용한다. h= Kr0.023Re0-8Pr" 여기서, 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-41 ¦ Re ¦ : Reynolds 수, uD/ U ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pr ¦ : Prandtl 수, v / a ¦ ¦ D ¦ : 관의 안지름, m ¦ ¦ u ¦ : 관내 유속, m/s ¦ ¦ V ¦ : 동점성계수, m2/s ¦ ¦ a ¦ : 열확산계수, m2/s ¦ ¦ n ¦ : 가열 시 0.4, 냉각 시 0.3 ¦ 통상의 응축기와 증발기는 열전달계수를 높이기 위해서, Reynolds 수가 낮은 층류 영역보다는 Reynolds 수가 높은 난 류 영역에서 운전한다. 식(64)이 납득할만한 열전달계수를 계 산할 수 있지만 모든 조건 하에서 정확한 열전달계수 값을 엄 밀하게 산출하는 것은 아니다. 예를 들어, 관의 길이가 짧은 조건 하에서 식(64)를 이용하여 난류 영역의 열전달계수를 계 산하면, 실제 열전달계수 값에 비해 약 15% 정도 작은 값으 로 산출된다. 냉매가 관내를 유동하는 웰-관(shell and tube)형 증발기 에서와 같이 냉각될 액체를 관군(tube bundle)을 가로질러 용기 내에 유동시키는 경우의 상태를 그림 84 에 나타낸다. 여 기서 열전달 효과 를 높이기 위하여 격판을 사용하여 액체가 입구에서 출구로 바로 빠져나가는 것을 막고 있다. 이 경우의 열전달현상은 이론적으로 예측하기가 쉽지 않으며 특히 관군 을 통과 하는 액체거동이 매우 복잡하기 때문에 설계 또한 쉽 지 않다. 실용적인 방법으로 관계 식(65)(9)를 원용하여 식(66) 을 이용한다. 즉 실험이나 카탈로그 등의 기존 데이터로부터 하나의 유량에 대한 열전달계수를 얻을 수 있을 때 설계용의 h-유량의 그래프를 구성할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 냉수입구 냉매 냉수출구 그림 84 쉘-관(shell and tube)형 증발기에서 액체의 유동상태 hocRe⌀.6 Pr0.3 (�/�m)0.14 h=(상수) · (유량)0.6 여기서, (65) : 유체 온도의 점성계수, kg/(m·s) m my : 관벽 온도의 점성계수, kg/(m·s) (66) 핀 · 튜브 상의 공기유동에 의한 열전달과 압력손실은 핀간 격, 핀높이, 관군의 숫자와 배치상태에 크게 의존한다. ARI standard(10)에 의하면 열전달계수는 식(67)에 의해 근사값을 예측할 수 있다. h,=(상수) · (전면풍속)0.5 (64) (67) | {}
e9e8ac43-4b20-4e12-a829-aecbf7bafc68 | 2권.pdf | 1.3-42 제 1 편 냉동장치 열전달촉진-핀(fin) 총괄열전달저항에 포함되는 열전달저항 중 한 쪽이 매우 커지는 경우가 있다. 이를 테면 외측의 열전달저항(1/(hoA.) 이 전체저항의 80% 정도라고 할 때(특히 공기측이 액체측에 비해 열전달저항이 크게 됨) h。A。값을 증가시키기 위한 기술 개발이 매우 필요할 것이다. 이것은 결국 열전달계수(ho)를 크게하기 위한 노력과 병행하여 전열면적(A0)을 증가시키는 방법 즉 관외측에 핀을 부착하는 방법을 의미한다. 핀을 부착 한 경우 외측면적이 크게 늘어나지만 핀의 온도가 관표면온도 와 같지 않기 때문에 늘어난 면적 전부를 A 에 포함시킬 수 없다. 따라서 핀 효율(n)은 식(68)와 같이 정의(11)하며, 관표 면과 등가한 유효표면적(A0)은 식(69)과 같이 산출한다. (실제열전달량) 7 = (핀의 표면이 관표면온도일 때의 열전달량) Ao = Atube +7Afin (3) 압력강하 유체가 증발기나 응축기 내를 유동할 때 관, U-밴드, 그리 고 헤드, 입출구 등에서 압력손실이 발생하므로 이 손실량을 추정하여 펌프 일을 공급함으로써 원활한 유체유동을 도모하 여야 한다. 일반적으로 직관에서의 압력강하는 다음 식(6)을 이용한다. AP=f�pn2 (68) 여기서, (69) ¦ △P ¦ : 압력손실, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ f ¦ : 마찰계수(선도에서 찾음) ¦ ¦ L ¦ : 관의 길이, m ¦ ¦ P ¦ : 유체의 밀도, kg/m3 ¦ 식(71)은 직관에서 발생하는 압력강하만 고려하기 때문에 실제 압력강하의 50%~80%에 불과 한 값을 산출하는 경우가 대부분이다. 정확한 압력강하 값을 원할 경우, 직관뿐만 아니 라 곡관 등 각 세부별 압력강하 식들을 종합하여 활용하거나 제조사가 제공하는 카탈로그 값을 인용하거나 직접 실험하여 측정할 것을 추천한다. 식(70)에서 압력손실은 유속, 즉 유체 의 체적유량의 제곱에 비례함을 보이고 있기 때문에 하나의 유량( 용)에 대한 압력손실 값을 알면 다른 운전상태, 즉 다른 유량(�)에서의 압력손실을 다음과 같이 추정할 수 있다. (70) 용 AP2 = △P1 8 웰-관(shell and tube)형 열교환기의 압력손실 계산도 같 은 이유로 이론적 계산이 어려우며 유사한 방법으로 예측한다. 이 경우 내부형상에 따라 다소 다를 수 있겠으나 다음 식 (72)(11)를 이용하면 비교적 정확한 값을 얻을 수 있다. AP=(상수) · (유량)2 핀-튜브 상의 공기유동에 의한 압력손실은 전면풍속의 (71) (72) 1.5 승 전후에 비례한 값으로 개략적으로 파악할 수 있다. △P=(상수) · (전면풍속)1.5 판형열교환기의 경우, 패닝 마찰계수(f)는 열교환기의 쉐브 론 각도 (�)가 30°≤�≤65°에서 식(74)와 같이 계산된다. (73) n f=( )(-1.89+6.56R-3.69R2) Re R 값은 30/�으로 계산하여 대입하고, 유동의 Reynolds 수 에 따른 m 과 n 의 값을 표 6 에서 찾아 같이 대입한다. (74) 표 6 Reynolds 수에 따른 m, n 값 ¦ m ¦ n ¦ Re ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.137 ¦ 2.99 ¦ <4000 ¦ ¦ 0.172 ¦ 2.99 ¦ 4 000 < Re < 8000 ¦ ¦ 0.161 ¦ 3.15 ¦ 8000 < Re < 16000 ¦ ¦ 0.195 ¦ 2.99 ¦ > 16000 ¦ 판형열교환기의 냉매 입출구 포트에서 발생하는 압력강하는 유동을 포화증기라고 두고 식(75)와 같이 구할 수 있다. APport =5.3433pu2/2g 응축기와 증발기는 냉매의 상변화를 활용하므로, 열교환기 내부에서 액상과 기상이 공존하여 유동하는 이상유동(two phase flow)을 보이는 경우가 많다. 관 내부에서 유동하는 이상유동의 압력강하는 중력의 영향, 운동량 변화, 마찰등으 로 식(76)처럼 나타낼 수 있다. (75) dp 음성 + 용성 용성 = + dz total static mom fric (76) 우변의 2 번째로 표현된 운동량 압력 구배는 보통 액상의 증발이나 기상의 응축 등으로 발생하는 유동 속도의 변화(가 속도, acceleration)에 의해서 야기된다. 식(77)에 나타낸 바 와 같이, 유체가 x 축 방향으로 유동하면서 발생하는 압력강하 는 유체의 속도(G)에 제곱에 비례한다. dpz = + 2 (1-x)2 エ mom Pl(1-Ev PvEv (1-x)2 x 2 + P2(1 Ev �v�v ) 여기서, 기포율(void fraction, 80)은 통로 단면적에 증기 가 차지하고 있는 단면적의 비율을 뜻한다. (77) 2.3 응축기 및 증발기 선정 인자 적용하고자 하는 시스템에 적합한 응축기와 증발기를 선정하기 위해 고려해야할 인자들은 다음과 같다. ① 총괄열전달계수, 열전달률(온도, 유량) | {}
640cefe6-cbf3-47ad-a2dc-98bc29d6664a | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-43 ② 열교환 형식 ③ 초기예산, 운전비용 ④ 운용 조건(화학적, 생물학적 조건 등) ⑤ 크기, 무게 ⑥ 재료 내구성 ⑦ 제품 신뢰성, 안전성, 기밀성 응축기와 증발기를 가장 주된 선정하는 인자는 총괄열 전달계수이다. 시스템의 설계 값으로 주어진 질량유량으로 원하는 작동매체의 온도변화를 달성할 수 있는 최소 총괄 열전달계수를 파악하고, 열교환기 선정 시 고려해야 한다. 또한 시스템에 적용을 고려하는 열교환기의 형식은 열매 체의 형태, 크기와 무게의 제한, 상변화 과정의 존재 등을 고려하여 결정한다. 유체의 압력강하와 질량유량을 최소화 하는 것을 간과 하기 쉬우나, 운전비용 절감 측면에서 중요 하다. 2.4 응축기 응축기는 전달하는 열매체와 열소산 방식에 따라 공랭식, 수냉식, 또는 증발식 응축기로 구분한다. 공랭식 응축기의 용량은 순환공기의 건구 온도에 의해 제 한된다. 냉각탑과 증발식 응축기는 습구온도에 관련되기 때 문에 응축온도를 더욱 낮출 수 있다. 핀 · 코일형의 열교환기 가 대체로 소용량의 냉동 유닛에 한해 적용되어 왔으나 근래 에는 수백 냉동톤급의 장치에도 활용되고 있다. 유지 보수의 관점에서는 물 회로가 포함되지 않는 공랭식응축기가 가장 단 순하다. 수냉식 응축기는 주로 공조용으로 사용되며, 열을 소산시킬 수 있는 위치가 응축기에서 상당히 떨어져 있을 때 큰 이점을 가진다. 웰-관(shell and tube)형의 열교환기가 흔히 사용 되며, 냉각탑을 설치하여 냉각수가 응축기에서 받은 열량을 대기로 소산시킨다. 냉각탑이 있는 수냉식에 대한 유지보수비 용이 가장 비싸다. 증발식 응축기는 수냉식과 공랭식이 혼합된 방식으로, 가 장 낮은 응축온도를 이루고 열은 냉매로부터 증발수로 직접 전달된다. 대형냉동설비에 주로 사용되는 방식이다. 냉매코 일은 물때나 조류가 발생하여 생물오손(bio-fouling)이 발생 할 가능성이 높아, 적절하게 물을 취급하기 위한 수처리 과정 이 필수 불가결하다. 1) 응축 열전달 및 압력손실 수증기에 노출된 열교환기의 벽면이 수증기의 포화온도 이 하로 냉각되었을 때 표면에서 응축이 일어난다. (1) 응축 형태에 따른 응축 열전달 응축 열전달계수에 영향을 미치는 인자는 다음과 같다. ① 냉매의 종류 ② 응축이 일어나는 표면의 형태 ③ 응축온도 ④ 응축속도 또는 액막의 질량유속 ⑤ 관군의 형태 ⑥ 증기유동속도 및 분포 ⑦ 응축액의 과냉상태 응축은 증기의 온도가 포화온도(��)보다 낮을 때 발생하며, 증기가 놓여있는 압력 P 조건에 따라 포화온도(Tsat = Tsat (P)) 는 달라진다. 일반적으로 포화온도보다 낮은 온도의 고체표면 과 접촉할 때 발생한다. 응축은 조건에 따라 액막형태(film-wise; 막응축) 또는 액 적형태(drop-wise)로 일어난다. 표면특성이 특수한 경우를 제외하고, 일반적으로 고체표면에서 발생하는 응축의 형태는 막응축(film condensation)이다. 포화증기에 노출된 수직 벽 면 또는 수직관의 외부표면의 온도가 Tw <Tsat 로 유지되면, 증기는 벽 표면에서 계속해서 응축되어 액상의 막이 벽면을 덮으며 중력에 의해 얇은 막의 형태로 벽면을 따라 흘러내릴 것이다. 액막이 벽면을 따라 흘러내리는 유동 형태에 따라 층 류, 파동상 층류(wavy laminar), 그리고 난류 등 세 가지 형 태로 구분되며 Reynolds 수로 유동 형태를 판단할 수 있다. 유동의 속력이 낮아 Reynolds 수가 작은 유동을 층류 유동이 라고 하며 액막 유동의 표면이 매끈하게 보인다. 유량이 좀 더 증가하여 Reynolds 수가 증가할수록 막의 표면상에 잔물 결이 발생한다. 액막의 표면에는 파형이 생성된 유동을 파상 충류유동(wavy laminar flow)이라고 부르며, 유량이 더 증 가하여 유속이 빨라지면 액막의 유동은 난류가 된다. 일반적으로 응축 유량이 크지 않거나 유속이 빠르지 않다 면, 응축기에서 발생하는 유동의 형태는 액막의 표면에서 파 형이 거의 없는 층류일 것이다. 수냉식의 쉘-관(shell and tube)형 응축기에서는 통상 응축이 수평관의 외벽에 응축하 는 경우가 되며 등온상태의 벽에 대한 액막두께 8 는 식(79)과 같다. 1/3 3 Ptv? Re 8 = 4 (Pt -vi)g sin⌀ 상하로 배열된 n 개의 수평원관 상에서의 층류(lami- nar)응축에 대한 응축열전달계수는 식(79)(13)와 같으며, 다 른 조건에서 발생한 막응축의 열전달계수를 계산하는 관계 식은 표 7 에 주어졌다. (78) (pt-po)ghfgki 1/4 h = 0.728 NvtD(Tsat- Tw) 응축열량은 벽면에서 막을 가로질러 전달되고 막의 표면에 서 방출되므로, 열전달에 의한 액막의 열저항이 존재한다. 이 러한 응축막은 매우 얇아서, 상당 열전달계수는 상대적으로 크다. 예를 들면, 305 K 의 포화온도에 있는 증기가 표면온도 300 K 인 2 cm 바깥지름의 관표면에서 응축할 때, 평균 막 두께는 대개 50 �m 정도이고, 이에 대응하는 평균 열전달계 수는 11 700 W/(m2 · K)이다. 냉매증기는 관표면에서 응축 하여 하부에 위치한 관의 상부로 흘러 떨어지기 때문에 밑으 로 갈수록 액막의 두께는 두꺼워지므로 열전달저항이 증가한 다. 그러나 이때 액막의 난류가 증가하여 열전달을 다소 촉진 시키는 역할을 하는 등 두 가지 상반된 현상이 있다. (79) (2) 열교환기 종류에 따른 응축 열전달 대부분의 열교환기의 관의 형태는 원형 혹은 비원형이므로, | {}
890a5cdd-77db-4eb0-af05-9252592bf7da | 2권.pdf | 1.3-44 제 1 편 냉동장치 표 7 막응축의 열전달계수 ¦ 사용영역 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 수직평판(높이 L) 층류유동 Re = 4T/m <1 800 �=m1/b ¦ Based on Nusselt(1916) ¦ Plg(Pl - pu)higki 1/4 h = 0.943 (1) ML3(tsat -ts) ¦ ¦ 난류유동 Re= 41/mg > 1 800 ¦ McAdams(1954) ¦ 1/3 KiPi(A -pu)g h = 0.007 7 Re0.4 (2) 사를 ¦ ¦ 2. 수평원관 외부 단일 튜브 N 튜브, 수직으로 정렬 핀-관 (fin-tube) 핀 밀도가 낮고 표면장력이 작은 유체를 적용하는 경우에만 신뢰할 수 있음 ¦ Dhir and Lienhard(1971) Incropera and DeWitt (2002) Beatty and Katz(1948) ¦ KiP(Pl-po)ghfg 1/4 h= 0.729 Hi(tsat -ts)D h= hDN1/4, hD 는 식(3)에서 계산한 h 1/4 pikigh ⌀ h = 0.689 씨(tsat -ts)De 1 As⌀ Ap 1.30 + AeffLmi AeffD1/4 Aeff = As⌀+ Ap, Lmf =�(D2-D2)/D。 � = 핀 효율 D。 = 튜브 외경(핀을 포함하여) Dr = 핀 뿌리에서의 직경 As = 핀 표면적 Ap = 핀 사이의 튜브 표면적 ¦ ¦ 3. 원관 내부 균일 막 분포의 환상류 (수직 혹은 수평) 0.002 350 Pri > 0.5 ¦ Shah(1979) ¦ (3) (4) (5) D1/4 3.8�0.76(1-�)0.04 Nu = Nuto (1-x)0-8 + p0.38 p Pr = Pc 0.023Re0-8Pr0.4 Nuto = GD Rel 円 ¦ ¦ 10 ¦ Cavallini and Zecchin(1974) Fujii(1995) ¦ (6) 0.82 Nu = 0.034 4Re9-83 1+x V P.P Pro-35 (7) 0.9 (0.1z+0.8) Pl x (8) Nu = 0.018¦ReIV Pro 1-x Pr1/3(1+ AH/PrI) ¦ | {}
41d5f345-7c88-4f78-8f19-f1e3fca89135 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-45 열전달계수 상관식은 일반적인 원형 및 비원형의 열전달계수 와 비슷하다. 만액식 증발기(flooded evaporator)에 대한 상 관식은 대부분의 열전달이 풀비등(pool boiling)에 의해서 발 생되는 쉘-관(shell-and-tube)식 열교환기와 는 다소 다르다. 판형열교환기(PHE, plate heat exchanger) 만액식 증발기 의 좁고 복잡한 통로로 인해 대부분의 열전달은 국부적인 핵 비등보다는 대류 비등을 통해 발생하며 이는 주로 만액 시스 템에서 판의 하부 부분에 주로 영향을 준다. 그리고 이 열전 달은 냉매와 접촉하는 플레이트의 하부 1/3 의 표면 구조를 변 경함으로써 향상 될 수 있다. 또한 반대쪽 쉐브론(Chevron) 형태의 두 개의 인접한 플레이트 사이의 접점(노드)이 핵 비 등을 향상시킬 수도 있다. 각 노드 접촉점은 오목한 공동을 쉽게 만든다. 식(80)는 암모니아와 R22 냉매에 대한 만액식 판형열교환기의 열전달률에 관한 상관식이다. n=c(�)( Refise)04124(p.)0.12(. 65 )0.35 (80) 여기서, 만액식 열교환기와 열사이편(thermo-siphon)의 경우 C = 0.1121 이고, DX(direct-exchange) 열교환기의 경우 C = 0.0675 이다. 이 상관식의 �는 쉐브론 각도이며, kl, de, hfg, Lp 의 단위는 I-P 단위계에서 각각 Btu/h·ft·°F, ft, Btu/lb, ft 이다. (3) 불응축성 기체 혼재에 따른 응축 열전달 만일 순수한 물질에 불웅축기체(noncondensible gas)가 혼합되면, 순수한 물질의 본래 특성과 다른 특성을 나타낸다. 예를 들어, 불옹축기체(noncondensible gas)의 혼재 여부에 따라 수증기의 포화온도가 달라진다. 불응축기체가 포함되어 있지 않은 순수한 수증기의 포화온도는 전압력에 대응하는 값인데 반하여, 불응축기체가 수증기에 혼합되면 포화온도는 수증기의 분압에 상당한다. 이처럼, 냉매에 불응축기체가 혼 재할 경우 본래의 냉매 특성과 다른 결과 가 나타나게 된다. 일반적으로 냉난방 시스템 제조공정 중에 불응축성기체가 해당 시스템에 유입되어, 다소간 존재할 수 있다. 불응축성기 체는 시스템이 작동될 때 응축기부분으로 집결되어 그곳의 분 압을 증가시키고 응축기의 열교환성능과 시스템 성능을 동시 에 현저히 떨어뜨린다. 미소한 양의 불응축성기체라도 응축기 열전달계수를 크게 감소시킬 수 있다. 이는 이론적 해석으로 도 잘 예측된다. 예로써 바깥지름 19.1 mm, 안지름 16.1 mm 의 수평동관내에 온도 10°C, 유속 1.74 m/s 인 냉각수가 흐르는 경우 관외부에 온도 63°C, 0.115 기압의 수증기가 응축하는 저압에서 불응축성기체가 질량으로 0.62% 포함되어 있으면 열교환 성능이 절반 이하로(계산상으로 57%) 감소하는 것을 볼 수 있다. (9) 이와 같은 이유로, 저압냉매를 사용하여 시스템 최저압력이 대기압 이하 조건에서 운전하는 냉난방 시스템의 경우, 시스 템이 완벽하게 실링(sealing)되지 않으면 불응축가스가 시스 템으로 유입되어 성능을 저하시킬 가능성이 높다. 따라서 대 기압 이하에서 운전되는 시스템은 자동방식의 추기장치를 설 치하는 것이 바람직하다. 불응축가스의 잔존 여부를 판단하기 위해 시스템 내부 열 매체의 성분조사를 통하여 직접 측정하는 방법이 있을 수 있 다. 그렇지만, 대부분의 경우 정성적인 방법을 통해 간접적으 로 불응축가스의 잔존 여부를 판단한다. 운전 중에 응축기압 력이 과도히 높아진다든지 시스템 성능이 정격 출력에 크게 못 미치는 경우, 불응축성기체의 존재를 의심할 수 있다. 또 다른 정성적 방법으로는 냉동시스템을 끄고 응축기의 냉각수 는 계속 공급하여 냉매와 냉각수가 같은 온도에 도달하게 한 후, 응축기압력을 측정 및 비교하여 냉매온도에 대응하는 포 화온도보다 높으면 이는 장치 중 불응축성기체가 잔존하는 증 거로 간주할 수 있다. 이 방법은 물론 정확한 방법은 되지 못 하며 극소량의 기체가 있는 경우 탐지가 되지 않는다. (4) 벽 표면 상태에 따른 응축 열전달 벽 표면이 더러워져 있거나 특수 코팅되어 있어서 응축액 이 벽면을 적시지 않는 경우, 액적 생성은 표면의 거친 부분 에서 시작되고 방울들끼리 합쳐지는 등 급속히 성장하게 된 다. 이 액적들이 충분히 크게 되었을 때, 중력의 작용에 의해 표면을 흘러내리고 그 자취에 다음 액적이 생성된다. 방울의 지름은 대개 100 1.4m 이하이며 이 형태를 방울응축(dropwise condensation)이라 한다. 이러한 물방울들의 저항은 매우 작아서 방울응축에 대한 열전달계수는 300 000 W/(m2 · K) 이상으로 매우 크다. 설계자들에게는 이러한 높은 열전달계 수가 관심거리였으며 완전한 성공사례는 없지만 방울응축을 일으키는 표면의 개발에 많은 노력을 기울였다. 예를 들면 표면에 방울응축을 촉진시키기 위하여 스테아린 산(stearic acid)과 같은 물질로 처리하는 방법을 사용하였으나 며칠이 지나지 않아 씻겨 없어진다든지 산화되어 버리는 결과 를 가 져왔으며 이러한 촉진제를 계속 공급하는 것은 비용도 문제 지만 작동유체를 오염시키게 된다. 테프론(TeflonⓇ)과 같은 중합체를 표면처리하는 것도 비용이 많이 들고 열저항이 부 가된다. 금도금 역시 비싸고 효과 가 지속적이지도 못하다. 응축기를 처음으로 가동할 때, 특별한 주의 로 시스템을 깨 끗하게 하지 않는 한 응축의 최초 형태는 방울응축이 된다. 그러나 얼마 지나지 않아 방울응축과 막응축의 혼합된 형태 가 발생할 것이고, 결국 막응축의 형태가 될 것이다. 그리하 여 설계에서는 여유를 두어 막응축으로 가정하는 것이 보통 이다. (5) 응축기 압력손실 냉각탑을 사용하는 수냉식의 경우 응축기를 통한 수측의 압력손실은 대체로 70 kPa(10 psi)로 제한된다. 냉각탑을 사 용하지 않는 경우에도 관내 오염과 같은 압력손실 요인을 충 분히 고려하여 설계 허용압력차를 정해 주어야 한다. 직관을 통하는 유체의 압력손실은 앞 절에서 기술한 방법으로 예측하 며 관의 양단에서의 입출구 관의 크기나 길이 등에 따라서 추 가로 고려해야 한다. 이것은 관의 길이가 짧을 수록 중요한 역할을 하며 최소한 1 패스당 1.5 kPa 이상으로 한다. 쉘-코일(shell and coil)형 의 응축기에서 관내 유체의 압력강하는 코일 제작시에 관 단 면변형으로 말미암아 그 예측이 더 어려우며 곡률에 의한 영 향은 Seban 과 McLaughlin(8)이 제시하고 있다. | {}
7b08c69f-19b2-49f4-b69c-76a8ce0ed620 | 2권.pdf | 1.3-46 제 1 편 냉동장치 2) 수냉식 응축기 일반적으로 사용되고 있는 응축기는 횡형의 쉘-관(shell and tube)식 또는 이중관식의 응축기 형태로 설계되며 압축 기, 사용냉매, 냉동용량 등의 조건에 따라 특수한 다른 형식의 응축기를 채용하기도 한다. 수냉응축기의 종류를 아래의 설명 과 같이 요약하였다. (1) 쉘-관형 응축기 쉘 · 튜브(shell and tube)형이라고 널리 알려져 있으며, 응축기직관과 양단의 관판을 조립한 형태가 일반적이다. 간혹 U 자 관과 한편의 관판으로 만들기도 한다. 용량은 3 kW 로부 터 3 만 kW 의 대형에 이르며 관내로 냉각수가 흐르고 외벽에 냉매증기가 응축한다. 관군은 총괄열전달계수를 최대로 하기 위하여 수평으로 배치하나 설치장소가 제한되어 있을 때는 수 직형을 도입하기도 한다. 냉매에 따라 재질 선택에 신중을 요하며 탄화 할로겐계의 냉매일 때는 통상 20~25 mm 바깥지름 핀이 부착된 동관을 사용한다. 이 범위의 동관은 외표면에 높이가 0.9~1.5 mm 이 며 1 인치당 19~40 개의 핀을 가진 제품으로 사용하면 좋다. 암모니아 냉매용으로는 32 mm 바깥지름에 두께가 2.4 mm 인 동관이 흔히 사용된다. 열전달촉진을 위한 각종 관의 형태가 제안되고 있으며(16) 이 중에는 관내면에 골을 판 것, 핀을 가 공한 것, 난류를 일으키기 위한 장치를 더한 것, 외면에 응축 과 응축수 유동을 촉진시키기 위한 특수가공을 한 것이 있다. 관의 내외부 열전달 촉진을 도모할수록 오염계수의 영향이 무 시할 수 없게 되고 최근의 기술을 도입할 때 관표면의 오염에 의한 열전달저항이 전체의 50% 이상을 점하게 된다. (2) 쉘-코일형 응축기 쉘 · 코일(shell and coil)형 응축기라고도 불리며, 그림 85 에 보인 바와 같이 용기 내에 하나 또는 여러 개의 코일관 이 배치되고 관의 내부로 냉각수가 흐르며 외부에 냉매증기 가 응축하게끔 설계되어 있다. 통상 2~50 kW 급의 용량에 적용되며 형태나 조립상의 특징 때문에 코일관내의 소제나 교환이 불가능하다. 그림 85 는 쉘-코일 응축기의 구조를 나 타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 고온냉매증기 용기 핀코일 응축냉매 냉각수 냉매출구 그림 85 쉘-코일(shell and coil) 응축기의 구조 (3) 이중관형 응축기 이중관(double-pipe)형 응축기는 가장 간단한 형식의 열 교환기이며, 냉매증기는 내관의 안쪽 또는 두 관 사이를 유동 하면서 응축된다. 1 kW 에서 200 kW 급의 용량에 적용된다. 이중관형의 응축기는 앞에 기술한 형태의 응축기 설계와 응축열전달 설계면에서 매우 다르다. 관내면에서의 응축과 정 이 외표면에서의 응축과 정과 매우 다르며 특히 내표면에 특수 가공이 되어있을 때는 제작자의 사양에 의거하여 열전달계산 을 수행한다. 그림 86 및 그림 87 은 각각 이중 전열관의 구조 와 이중관행 응축기내의 냉매상태를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 86 이중 전열관의 구조 냉각수출구 고온냉매증기 응축시작 고온냉매증기 응축냉매출구 냉각수 냉매액 수액기 그림 87 이중관형 응축기내의 냉매상태 (4) 판형 응축기 판형 열교환기(PHE, plate heat exchanger)는 초기에는 저압의 액체끼리의 열 교환에만 사용되었지만 기술의 발달과 함께 보다 높은 압력에서 이상(two-phase) 열유동 과정에 사용할 수 있게 되면서, 냉동공조시스템의 응축기와 증발기에 널리 사용되고 있다. 기존의 쉘-관(shell and tube)형 열교 환기보다 부피를 적게 차지하면서 큰 열전달 효율을 보인다. 제작 방식에 따라 크게 다음과 같이 세 가지로 구분할 수 있다. ① 개스킷을 사용하는 판형 열교환기 ② 용접을 하는 종류 ③ 브레이징(brazing) 판형 열교환기 개스킷을 사용하는 경우, 유지·보수를 위한 분해가 가능하지 | {}
31e2487d-f99a-4809-b1cf-3f1eb07e89f4 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-47 만 누설이 발생할 수 있어 냉매에는 사용이 힘들다. 용접형과 브레이징 형은 냉매에도 사용가능하지만 분해를 통한 유지·보 수가 불가능하다. 브레이징 형의 경우 용량은 1.5 kW 에서 350 kW 의 범위를 가진다. 반용접식(semi-welded) 혹은 프레임- 판(frame-plate)형 응축기의 경우 냉매측은 누설 방지를 위해 레이저로 용접을 하고 2 차 유체측은 개스킷을 사용하여 2 차 유 체 유로에 대한 분해 · 관리가 가능하도록 제작되기도 한다. 이 러한 종류의 응축기는 보다 넓은 용량 범위를 가진다. 판의 재질은 스테인레스 강, 니켈 합금, 티타늄 등이 있다. 사용 유체에 따른 내식성을 고려하여야 하며 특히 판의 두께 가 얇은 경우 부식 여유 두께는 매우 제한된다. 판은 일반적 으로 난류를 쉽게 유도하고 부착물이 덜 발생하도록 하는 물 결 패턴을 가공한다. 이러한 디자인은 빙결이 발생하여도 어 느 정도 견딜 수 있도록 해 주며 또한 작은 크기 덕분에 냉매 충전량도 줄일 수 있다. 브레이징된 유닛은 분해하여 세척하기가 어려우므로 폐쇄 형 냉각탑을 사용하거나, 개방형 냉각탑을 사용하는 경우에는 필터링이나 분리기를 설치하여 적절하게 물의 청결도를 유지 할 필요가 있다. 세척 시에는 화학적인 방법으로 세척을 하는 등의 방법이 필요하다. 반면 반용접형은 냉각수 측에 대한 세 척이 가능하다. 3) 공랭식 응축기 (1) '공랭식 응축기의 열전달 공랭식 응축기에서 입출구의 5~10%씩에 해당하는 과열 된 증기의 냉각과 과냉 부분을 제외하면 통상 응축열전달이 일어나는 부분은 전체 열전달 표면의 85% 전후로 지정된다. 응축이 되는 구간에서는 거의 일정한 온도가 유지되나 다만 유체유동으로 인한 마찰손실의 크기만큼 그에 해당하는 미 소한 포화온도의 강하가 있다. 물론 과열 또는 과냉 부분에 서의 열전달은 현열교환으로써 냉매온도의 변화는 비교적 크다. 주어진 용량의 응축기에 사용되는 코일은 표면적이 최 소이며 압축기유와 냉매의 처리, 토출압력 등의 운전조건을 만족시킬 수 있어야 한다. 코일은 통상 동이나 알루미늄, 스 텐레스강 등으로 제작되며 호칭구경 6~20 mm 의 범위인 것 을 사용한다. ![image](/image/placeholder) 냉각 古궁 냉매 공기 % 과냉 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 응축면적,% 그림 88 공랭식 응축기내의 온도변화 동은 제작상 가공성이 좋으며 부식에 강한 특성을 가지고 있다. 관지름의 크기는 작을 수록 설계나 제작이 용이하며 냉 매 충전량도 작아지지만 제작설비, 제작경비, 공기측 저항, 그 리고 냉매측의 전달특성 등의 제반 인자에 따라 결정된다. 공 기측의 열전달을 촉진하기 위하여 핀이 사용되는 것은 제 7.1 에서 설명한 바와 같다. 판형(plate)의 핀이 관외부에 끼워지거 나 누선형으로 감아서 사용되며 경우에 따라서 다양한 형태의 핀이 인발가공 등의 방법으로 튜브와 일체로 제작되기도 한다. (2) 공랭식 응축기의 구조 공랭식 응축기는 압축기와 함께 콘덴싱유닛으로 제작되거 나 또는 응축기만 별도로 실외에 설치되기도 한다. 원격 설치 되는 공랭식응축기의 용량은 2~2000 kW(0.5~500 RT)에 이르며 그 구성요소는 다음과 같다. ㉠ 응축용 핀-코일 ㉡ 전동기와 송풍기 ㉢ 프레임과 외부 덮개 ![image](/image/placeholder) 그림 89 공랭식 응축기의 핀-튜브 배열 ① 마이크로 채널 응축기 마이크로 채널 열교환기는 냉매 유로의 수력 직경을 매우 작게 만들어 열전달을 촉진시킨 열교환기로 주로 공랭식 열교환기에 많이 사용된다. 특히 차량용이나 항공기 등 경량화와 소형화가 필요한 경우에 알루미늄으로 제작한 평행류형 평판관 응축기가 많이 사용되고 있다. 매우 작은 수력직경으로 인해 부피에 비해 뛰어난 전열성능을 달성할 수 있어 알루미늄으로도 기존 핀-관 열교환기보다 소형으로 제작 가능하다. 평판관 열교환기의 개략도는 그림 90 과 같으며 각 채널은 0.01~6 mm 정도의 수력직경을 가진다. 통상적으로 수력직경에 따라 아래와 같이 채널을 구분한다. - 마이크로(micro) 채널: 10 �m <dn く 200 �m - 미니(mini) 채널: 0.2 mm <dh < 3 mm - 매크로(macro) 채널: dh > 3 mm 평판관 사이는 16~20 mm 정도이며 루버핀이 브레이징되어 공기 측 열전달 계수를 향상시킨다. 평판관은 원형관보다 얇은 형태이므로 공기 측 항력손실을 줄일 수 있고 냉매 측 압력강 하 역시 냉매 유로 구성에 따라 기존 응축기보다 작은 값을 가지도록 설계하는 것이 가능하다. | {}
8951880a-3820-4656-95f2-1d742cbefedf | 2권.pdf | 1.3-48 제 1 편 냉동장치 a. 냉매유로 채널형상 ![image](/image/placeholder) b. 평판관 마이크로채널 응축기의 부분 상세도 그림 90 마이크로 채널 응축기 일반적으로 냉매의 압력손실을 줄이기 위하여 다수의 관이 하나의 패스를 형성하도록 설계되며 한 패스를 통과 한 냉매는 헤더에서 모아져 다시 다음 패스의 관들로 분배된다. 또한 응축이 진행됨에 따라 냉매의 부피가 감소하므로 이를 고려하여 응축기의 패스 당 관 수를 점점 감소시켜 나간다. ② 공랭식 응축기용 송풍기 적절히 배열된 응축기코일은 대체로 송풍팬에 의하여 강제 냉각되며 회전속도 850~1 750 rpm 의 축류송풍기가 흔히 사 용된다. 송풍기의 크기는 열전달 특성, 설치비, 운전비와 더불 어 소음한계 등의 부수조건을 감안하여 정하나 통상 1 kW 냉동용량당 0.08~0.16 m2/min 의 송풍량과 20~40 kW 의 송풍동력을 주도록 한다. 정상적인 운전에서 냉매의 응축온도 와 공기의 입구온도와 의 차는 8~22°C 정도로 한다. 송풍기 깃의 전후방이 일부 막혀 있으면 큰소음의 원인 되며 잘못 설 치된 지지대 등도 같은 결과 를 가져온다. 프로펠러가 전동기 축에 직접 설치될 때에는 전동기 베어링이 적합한 강도를 가 지는 확인을 요한다. 벨트구동은 사용범위가 크지만 유지보수 상 다소 불편이 따른다. 공기측에 높은 정압차가 요구될 때에 는 원심식 송풍기를 사용한다. 용도에 따라 코일과 송풍기의 배치는 수직, 수평 또는 모든 방향으로 매우 다양하게 할 수 있다. 콘덴싱 유닛은 압축기를 포함하고 있으므로 외부 케이싱을 완전히 해줄 필요가 있으나 대부분의 구동장치를 외부에 설치 함으로써 공간상 소음상 이점을 가진다. 개방형의 압축기가 사용된 경우 압축기 구동모터가 송풍기 까지 구동시킨다. 이러한 시스템의 설계상 유의 할 사항을 요 약하면 다음과 같다. ㉠ 유닛을 거주 공간과 직접 보이는 곳에 설치하지 말 것 ㉡ 케이싱 내부와 공기통로 중 가능한 곳에 방음 재료를 사용할 것 ㉢ 압축기를 방진 지지대 위에 설치할 것 ㉣ 사용한 판재와 냉매배관의 자동진동수를 압축기나 송풍 기의 주파수와 달리 할 것 ㉤ 송풍기에서 발생하는 소음을 최소화 할 것 (3) 공랭식 응축기 설치 및 유지 원격 설치되는 공랭식 응축기는 응축유닛에 비하여 구조가 간단하므로 그 설치도 비교적 간단하다. 이것은 압축기의 상 하부 어느 위치에든지 설치가 가능하지만 가능한 한 압축기에 가깝게 설치한다. 공랭식 응축기의 설치 및 유지상 유의 해야 할 점은 다음과 같다. 그림 91 은 공랭식 응축기의 설치방법을 그림으로 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 커버 주풍향 콘크리트 기초 제어반 덮개 그림 91 공랭식 응축기의 설치방법 ㉠ 가급적 통풍이 좋고 먼지 발생이 적은 장소를 택한다. ㉡ 실내 설치시 온배풍은 적당한 방법으로 실외로 배출시 켜야 한다. 동시에 신선한 외기가 응축기 가까운 곳으로 인입 되어야 한다. ㉢ 실외 설치시 응축기의 공기 인입구는 주풍향 쪽으로 설 치되어야 하며 공기 배출구측에는 필요 시 바람막이를 설치 한다. ㉣ 송풍기 모터와 베어링의 급유계획을 수립하고, 벨트구 동의 장력 조정을 연 1 회로 한다. ㉤ 먼지 발생이 심한 장소에 설치된 경우 물이나 압축공기 또는 경우에 따라서는 기름기 제거용의 세제 등을 사용하여 정기적으로 청소하여야 하며 실내에 설치된 경우 세척 가능한 필터를 설치한다. (4) 다른 형식과 비교 수냉식과 공랭식의 구조와 전열특성상 초기 설치비용 및 유지보수 관점에 따른 경제성을 비교하면 다음과 같다. ㉠ 공랭식의 경우 수냉식에 비하여 약 20% 큰 압축기가 사용되므로 전력비용이 일반적으로 커진다. ㉡ 저렴한 용수가 공급되는 곳에서는 수냉식의 응축기가 초기 설치비용과 관리 유지비용면에서 모두 유리하다. ㉢ 냉각탑의 설치가 필요한 경우 초기비용과 운전비가 추 가되므로 경제성 분석을 요한다. ㉣ 경제성 비교를 할 경우 수냉식이나 공랭식의 관내부 또 는 외벽 핀 사이의 오염물질 제거 등에 소요되는 제반비용을 포함한다. 실제의 운전경험에 의하면 공랭식 응축장치의 유지비용은 | {}
9ece9916-5fa7-4644-b6e8-636d155e7909 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-49 수냉식의 경우에 비하여 약 25% 전후이며, 특히 관의 오염 (fouling)으로 인한 성능감소면에서 유리한 것으로 보고되고 있다. 4) 증발식 응축기 (1) 증발식 응축기의 열전달 수냉식 또는 공랭식의 경우와 같이, 증발식 응축기도 냉매로 부터의 응축열을 시스템 외부로 방출하는 열교환기이다. 이 방 식에서는 그림 92 에 나타낸 바와 같이 내부로 냉매증기가 흘러 가는 응축코일 상에 순환하는 물이 뿌려지고 동시에 공기가 호 름으로 증발이 수반된 열 및 물질전달을 통한 열량제거로 냉매 가 응축하게 된다. ![image](/image/placeholder) 팬 엘리미 네이터 응축 냉매 응축코일 공기입구 펌프 공기입구 그림 92 증발식 응축기의 구조 증발식 응축기에서 열은 관내측에서 관벽을 통과 하고 외벽 의 수막을 거쳐 공기로 전달된다. 이러한 응축기내의 온도변 화를 그림 93 에 나타내었다. 열전달을 일으키는 구동력은 첫째 단계 : 열전달 구동력-응축온도와 수막온도의 차이 둘째 단계 : 열전달 구동력-수막온도와 대기온도의 차이 셋째 단계 : 증발의 구동력-수막과 대기의 수분 몰농도차 로 구분할 수 있으며 둘째 및 셋째 단계에 포함된 두개 구동 력에 의한 전달현상은 병렬 현상으로, 그리고 첫째 및 둘째 단계는 직렬의 현상으로 나타난다. 총괄열전달계수는 열 및 물질전달의 동시 현상에 관한 해석방법으로 추산될 수 있다. Chart Title: 응축운동 Chart Type: line 끙기입구 쿄일입구 곡은도 굣일입구 item_01 0.7 년 0.3 년 0.6 년 0.5 년 그림 93 증발식 응축내에서의 온도변화 (2) 증발기 응축기의 구조 이러한 응축기의 중요요소는 다음과 같다. ① 응축코일 ② 송풍기 ③ 물분무 펌프 및 분배장치 ④ 엘리미네이터, 수공급장치 등 증발식 응축기에 쓰이는 관은 스텐레스 또는 아연도금된 강관, 또는 동관이 쓰이며, 증발현상자체가 열전달계수가 높기 때문에 청소가 번거로운 핀 · 튜브 대신 나관(bare tube)을 사용한다. (3) 다른 형식과 비교 상술한 수냉식, 공랭식, 증발식 모두 응축열을 시스 템 외부 로 방출한다는 공통점이 있다. 그러나 증발식 응축기는 잠열 을 이용하기 때문에 동일한 응축용량일 때 코일 표면적을 작 게 할 수 있는 장점이 있다. 그렇지만 냉각탑과 수냉식 응축기의 조합에 비해 증발식 응축기와 냉각탑 조합은 열교환을 한 단계의 덜 거치는 형태 이므로 일반적으로 후자에 비하여 열등한 성능을 가지는 약점 이 있다. 또한 증발식 응축기에서 재순환되는 물은 고형 불순 물들의 농도가 커지면서 스케일이나 부식문제를 유발하고 또 한 대기 중의 각종 미생물질이 서식하여 크게 오염되므로 적 절한 수처리 계획이 필요하다. 5) 응축기 설계 및 선정 응축기에서는 증발기에서 얻어진 열량과 압축기에서 압축열로 부가된 열량을 방출하여야 하며 이 용량은 주로 냉동용량 및 증발과 응축온도로부터 정해진다. 열방출비(heat rejection rate) 는 다음과 같이 정의 된다. 응축기에서의 방열량 열방출비 = 증발기에서의 냉각열량 이것은 P-h 선도 상의 표준 증발압축식 냉동 사이클로부터 계산할 수 있지만 밀폐형(hermetic type) 압축기를 사용하는 경우에는 모터의 비효율성으로 인한 발생열량이 추가되므로 열방출비가 다소 증가하게 된다. 응축온도가 일정한 경우 증 발온도가 낮아짐에 따라 열방출비는 증가한다. 즉 저온 냉동 의 경우 냉장장치에 비해 응축기 용량이 20% 가량 증가됨을 알 수 있다. 2.5 증발기 증발기는 냉매가 증발하는 과정에서 공기, 물, 브라인과 같 은 유체의 온도를 낮추어 주는 열교환기이다. 냉동기의 수액 기로부터 공급되는 액체상태의 냉매는 증발기에서 증발하면 서 그 잠열을 냉각하는 유체에서 빼앗고 다시 압축기, 응축기, 팽창밸브, 그리고 수액기의 순서로 순환된다. 1) 증발 및 비등 열전달 (81) 액체를 가열하여 기화시킬 때 통상 표면상에 액막을 이룬 상태에서 증발하거나(film evaporating), 고정된 수조에서 비등하거나(pool boiling, 풀비등), 관내를 유동하는 사이에 열을 받아 비등(forced convection boiling, 강제대류비등) 하게 된다. 증발과 비등은 액상에서 기상으로 상변화하는 과 정으로 공통점이 있으나, 이 둘 사이는 상당한 차이가 있다. | {}
fb05bc22-a1de-4654-a444-92b679b55718 | 2권.pdf | 1.3-50 제 1 편 냉동장치 증발(evaporation)은 액체의 기액계면의 온도에 해당하는 중 기압이 액체의 포화압력보다 적을 때 일어나며, 기포를 형성 하지 않는다. 반면 비등(boiling)은 고체 벽면의 온도가 액체 의 포화온도보다 충분히 높을 때 고체와 액체 계면에서 발생 하며, 증기기포가 형성되고 운동하는 형태에 따라 열전달률이 달라진다. 흔히 사용되는 냉매증발기는 만액식 또는 액 또는 공기 냉 각용 쉘 · 튜브형 증발기를 사용하며 냉매는 관의 내부 또는 외부에서 유동하며 증발(급격한 증발의 경우 비등이라 함)한 다. 이상혼합유동은 그 유동 및 열전달현상의 영역에 따라 특 성을 매우 달리하며 이를 테면 다음과 같이 구분한다. ㉠ 자연대류 상태인가 강제대류 상태인가 ㉡ 온도 및 유동속도의 범위 ㉢ 가열표면의 재질 및 제반 상태 ㉣ 열유동 물성치 등 여러 인자들의 복잡한 지배를 받고 있다. (1) 막증발 액막이 표면상에서 Tsat 보다 높은 온도로 가열되고 있다면 액막의 표면으로부터 증발을 일어날 것이며 증발기에서 긴 수 직관과 같은 유체통로의 내부를 흘러 내려가는 액막으로부터 증발이 일어나는 예와 같다. 증발하는 낙하액막의 열전달문제는 기본적으로 막응축의 문제와 동일하나 장비의 운전환경에 따라 현상의 상이점이 있 다. 중요한 차이점으로 증발하는 액막은 항상 일정한 두께로 시작하고 막 레이놀즈수(film Reynolds number)는 증발이 발생 진행되면서 감소하는 것이다. 그러나, 많은 경우 증발률 은 전체유량에 비하여 작으며 따라서 레이놀즈수의 변화는 그 다지 크지는 않을 것이다. Tw > Tsat 이므로 벽 쪽의 액체는 과 열상태가 되고 이 과열이 커지면 벽면에서 기포들이 성장하는 비등이 발생하거나 액체와 함께 유입되는 기포들이 폭발적으 로 성장하는 케비테이션(cavitation)을 일으킬 것이다. 이 경 우 액막은 벽면에서 분리될 것이므로 열전달 과정은 훨씬 더 복잡해진다. 증기의 점성항력을 무시할 때 막 Reynolds 수와 Nusselt 수는 다음과 같이 계산된다. DhPlvl 4APIUL 4divid 4m Re= 円 imd 円 ph Pri (v2/g)1/3 Nu= (Reo -ReL) 4Ja L 여기서, Dh =4A/p=48 : 응축에서 수력지름, m p : 응축되는 접수길이, m A=pS: 접수길이 x 막두께, 유동의 가장 낮은 부분에서 응축유동의 단면적, m2 : 액체의 밀도, kg/m2 Pl : 액체의 점도, kg/(m·s) M 0 : 유동의 가장 낮은 부분에서 응축의 평균속도, m/s · 부분에서 응축의 질량유동률, m : 유동의 가장 낮은 kg/s (2) 풀비등 (82) 비등(boiling)이란 과열된 액체에서 순수 증기가 발생되는 것이며 벽면온도 Tw 가 Tsat 를 초과 할 때 시작된다. 비등은 총체적 유체의 유동(bulk fluid flow)의 유무에 따라 풀비등 과 유동비등으로 나눈다. 총체적 유체의 유동이 없는 비등을 풀비등(pool boiling)이라고 한다. 한편 총체적 유체의 유동 이 존재하는 유동비등(flow boiling)은 강제 대류비등이라고 도 하며, 후술한다. (83) 풀비등에서는 유체가 정지되어 있으며, 부력에 의한 자연대 류와 기포의 운동이 존재한다. 과열된 벽의 기포 핵으로부터 증기 기포의 발달이 빨라지면 용기에서 끓는 소리가 난다. 기 포가 얇은 자연대류 열경계층을 지나 과냉각된 액체층에 도달 하면 그 발달을 멈추고 급속히 없어진다. 처음에는, 이들 기포 가 눈에 보이지 않지만, 계속적인 가열로 인해 액체온도가 상 승함에 따라서, 발달되고 소멸되는 기포를 볼 수 있을 만큼 충 분히 커지게 된다. 이러한 비등을 과냉각된 핵비등(subcooled nucleate boiling)이라 부른다. 계속 가열하면, 대부분의 액 체가 과열되고 기포는 벽의 기포핵에서 발달을 계속하여 기포 의 부력이 벽으로부터 기포를 분리시킬 수 있을 만큼 충분히 커지면 벽 표면에서 분리되어 액체 내를 상승한다. 이때 열전 달 현상은 기포 내부의 증기가 이동하는 일종의 상변화 엔탈 피의 전달이며 상승하는 기포가 벽에 접촉하고 있는 뜨거운 액체를 이동시켜 열전달 효율이 급격히 상승한다. 한층 더 가 열하게 되면, 활성적인 비등핵의 수가 급격히 증가한다. 수많 은 기포가 서로 합쳐서 증기 기둥을 형성하게 된다. 마침내 증기가 너무 빨리 상승하여(즉 증발률이 너무 커져서) 가열표 면에 액체의 보충이 어려울 정도가 되면 이 상태를 비등 위기 (boiling crisis) 또는 핵비등에서의 이탈이라 하고, 최대열유 속(peak heat flux, 9max ) 상태가 된다. 이 상태를 번아웃 (burn out)이라고도 한다. 벽의 온도가 9max 에 상당하는 값을 넘어서 증가하게 되면, 증기의 막이 벽을 차단시켜 액체가 벽 과 접촉되지 않을 때까지 진행된다. 이때의 열유속은 열이 전도율이 낮은 증기막을 통해 전달 되기 때문에 9max 보다 훨씬 적으며 막비등(film boiling)의 특성치인 최저열유속 qmin 이 정의 된다. 그러나 벽의 온도를 더욱 상승시키면 q 는 완만한 상승을 하고 온도치가 아주 높 아지면 증기막을 통한 복사 열전달이 중시된다. 전형적인 비등곡선(boiling curve)을 그림 95 에 보여주고 있으며 벽의 열유속 q 가 △T=(Tw - Tsat)의 함수로써 나타나 있 다. 열전달계수보다 qmax 와 qmin 를 포함하는 열유속은 상대적으 로 쉽게 이해될 수 있기 때문에 q 를 변수로 택하였다. 가열면과 의 온도차에 따라 다음과 같이 구분, 표시할 수 있다. ① 자연대류 열전달이 일어나는 과냉된 비비등 영역 ② 핵비등(nucleate boiling) 영역 ③ 최대 열속도의 번아웃(burn-out)점 ④ 천이영역 | {}
2ec8fbb7-f252-42c1-92e8-b3fe7476e796 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-51 표 8 비등(또는 증발) 열전달계수의 관계식 ¦ 사용영역 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 자연대류 온도차가 낮아 기포가 없고 GrPr < 108 일 때. 모든 물성은 액체 상태 기준 ¦ Jakob(1949, 1957) ¦ Nu = c(Gr)m (Pr)n 수직일 경우 특성 길이는 판 혹은 실린더의 높이. 수평면에 대해서는 Le = As / P 를 사용하는 것을 추천함. : 표면적, P : 페리미터) (As gB(ts -tsat)L3 Gr= v2 (Gr)0.25 (Pr)0.25 Nu= 0.61 = 0.16(Gr)1/3(Pr)1/3 Nu h = (80△t)1/3 여기서, h[Btu/h-ft2. F], △t[ F] 임. ¦ ¦ 잠긴 수직면 잠긴 ¦ Jakob(1949, 1957) ¦ (1) (4) (2) (3) (4) ¦ ¦ 수평면 물에 대한 간략식 2. 핵비등 ¦ ¦ (5) (6) (7) ¦ ¦ ¦ Stephan and Abdelsalam(1980) Cooper(1984) Gorenflo(1993) ¦ 0.5 0.67 hDd Po qDd = 0.054 6 ki Pl Akitsat hfgD2 0.248 4.33 Pi-Po on Pl 7 0.5 0 여기서 Da = 0.020 80 0 는 35° g(Pl-Po) , h = 55p0.12-0-43431n(Rp) (-0.4343 Inp.)-0.55 10.67 q 대한 압력의 비 p/Pc. · K), q/A 는 나타내는 ¦ ¦ ¦ Stephan and Abdelsalam(1980) Cooper(1984) Gorenflo(1993) ¦ M0.5 A Pr 은 임계압력에 여기서 h 는 W/(m2 W/m2, R,는 �m 로 표면거칠기(모를 경우 1 �m)이다. 구리의 경우에는 h 에 1.7 을 곱한다. lnf/ Rp 0.133 q/A h = hoFPF (q/A)o Rpo 물의 경우 기준 조건 (q/ A)o = 20 000 W/m2 Rpo = 0.4 �m Pr FPF= 1.2p0.27 +2.5p, + 1 - Pr nf=0.9-0.3p0.15 물과 헬륨을 제외한 모든 유체에 대해. 유체 h0,W/(m2 · K) ¦ ¦ ¦ Stephan and Abdelsalam(1980) Cooper(1984) Gorenflo(1993) ¦ R-134a 4 500 R-22 3 900 Ammonia 7 000 ¦ ¦ ¦ ¦ 많은 변한다. 평균값으로 0.13 을 ¦ ¦ 3. 임계 열유속 수평판에서의 막비등 시 최소 열유속 ¦ og(pl -�) 1/4 9A 0.09p.hfg (pl+pu)2 ¦ ¦ ¦ ¦ Kutateladze(1951) Zuber et al.(1962) Zuber(1959) ¦ 0.25 q/A pi = KD (8) Pvhf⌀ og(pl-pt) 액체에 대해 KD 는 0.12 에서 0.16 까지 추천한다. (9) ¦ | {}
67b08d35-3ba5-4aca-99a8-b3c46c16af4f | 2권.pdf | 1.3-52 제 1 편 냉동장치 표 8 비등(또는 증발) 열전달계수의 관계식(계속) ¦ 사용영역 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (계속) ¦ ¦ ¦ ¦ 수평 실린더에서 막비등 시 최소 열유속 수평판에서 막비등시 최소 온도차 ¦ Lienhard and Wong(1964) ¦ 4B2 0.25 q/A=0.633 (10) 1+ B2 go(Pi-Pu) 10.25 <0.09p.hfg (pl+po)2 10.5 0 여기서, B= (2L/D)2, Lo = g(Pl -�) ¦ ¦ ¦ Berenson(1961) ¦ Puhfg g(Pl - po) 12/3 (ts -tsat) =0.127L。 (11) kv Pl+Pu 1/3 ま [g(Pi-Po) ¦ ¦ ¦ Berenson(1961) ¦ 10.25 kop⌀hfgg(Pi -Po) h = 0.425 (12) uv(ts - tsat)Lb ¦ ¦ ¦ Bromley(1950) ¦ 0.25 Kop⌀hfgg(Pl -%) h = 0.62 mu(ts -tsat)D ¦ ¦ ¦ ¦ tw to ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수평판에서의 막비등 수평 실린더에서의 막비등 복사 열전달의 영향 ¦ Anderson et al.(1966) ¦ h' f⌀ = hf⌀ 1 +0.4cp hfg 위 식을 이용하여 대입 ¦ ¦ ¦ ¦ (13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급랭하는 구(quenching sphere) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Frederking and Clark(1962) ¦ Ra > 5x107 인 경우 Nu = 0.15(Ra)1/3 D3g(Pl -%) hfg +0.4/응 Ra Pru - tsat ) Cp,v(ts ¦ ¦ ¦ ¦ 11/3 ¦ ¦ ¦ ¦ v2.Pu a 는 국소 가속을 나타냄. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 막비등(film boiling) 영역 비등영역 및 기타 조건에 따른 열전달계수의 계산식은 표 8 과 같다. (3) 강제대류비등 강제대류비등(forced convection boiling)은 유동비등이 라고도 불리며, 유체가 상변화하는 과정 중 외력이 작용하여 강제로 움직이면서 발생하는 비등을 말한다. 유체가 강제로 가열표면 위를 흐르는지 안쪽으로 흐르는지에 따라 외부 강제 대류비등과 내부 강제대류비등으로 구분된다. 표 9 수평 및 수직 원관 내의 강제대류비등 열전달계수 ¦ 구 분 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 수평 및 수직관 R11, R12, R22, R113, R114, 물 등의 데이터를 이용 ¦ Gungor and Winterton(1987) ¦ h = EE2hf+SS2hi (1) 여기서, E= 1+3 000B00-86 0.41 0.75 Pl X S = 1.12 1-x PU hf = 0.023Re0-8Pr0.4 (kn/D) G(1-x)D q Ret = Bo= , 11 Ghfg. 만약 관이 수평이고 Fr く 0.05 이면 다음을 사용한다: E2 = Fr(0.1-2Fri) S2 = Fr1/2 , G2 Fri = PlgD 다른 경우에는, E2 = S2 =1 을 대입한다. ¦ | {}
ac9d1b54-79be-451a-a5ae-86b0a9d5df5b | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-53 표 9 수평 및 수직 원관 내의 강제대류비등 열전달계수 ¦ 구 분 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2. 수평 및 수직관 R11, R12, R22, R113, R114, R125a, 질소, 네온, 물 등의 데이터를 이용. 관 크기는 6 에서 31 mm. 유체 특성 계수 Fft (따로 언술 되지 않은 경우 상업용 구리관에서의 값이다.) 물 1.00 R11 R12 R13B1 R22 R113 1.30 R114 1.24 R134a 1.63 R152a 1.10 R32/R-132(질량비 60 대 40) 3.30 등유 0.488 스테인리스 강에 대해 모든 유체 1.0 ¦ Kandlikar(1999) 1.30 1.50 1.31 2.20 ¦ 핵비등이 지배적인 경우 ¦0.1 h Pl = 0.668 3 x0.16(1-x)0.64/2(Fri) (2.a) hf Pa / +1 058Bo0-7 (1-x)0.8Fft 대류비등이 지배적인 경우 h Pl ¦0.45 = 1.136 x0.72(1-x)0.08f2(Fri) (2.b) hf 1 Pv / +667.2Bo0.7 (1-x)0.8Fft 104 ≤ Rel ≤ 5x106 일 때, 0.5 ≤ Pr ≤ 2 000 이고 RePr」(f/2)(kr/D) hf = 1.07+12.7(Pr2/3 -1)(f/2)0.5 0.5 ≤ PrI ≤2000 이고 2300 ≤ Rel ≤ 104 일 때, (Rey-1000)Pr,(f/2)(k;/ D) hf = 1+12.7(Pr3/3-1)(f/2)0.5 여기서, f= [1.58ln(Rev)-3.28]-2 수평관에서 Fri <0.04 일 경우 f2(Fri) = (25Fr1)0.3 다른 경우에는, f2 =1 ¦ ¦ 3. 수평 및 수직관에서 모든 유체에 적용 가능 ¦ Shah(1982) ¦ h = 230Bo0-5h, (3.a) h = 1.8[Co(0.38Fr�0.3)"]-0.8h, (3.b) h = F exp(247[Co(0.38Frj13)*]-018}h/ (3.c) h = F exp(2.47[Co(0.38Frj03)*]-01}hy (3.d) h」는 Kandlikar 식과 같은 식으로 계산한다. Bo > 0.001 1 인 경우, F= 14.7Bo0.5 Bo < 0.0011 인 경우, F= 15.4B00.5 수직인 경우 n= 0 수평인 경우 Fri > 0.04 인 경우, n=0 Fri < 0.04 인 경우, n=1 0.5 0.8 PU 1 -x Co= エ Pl ¦ ¦ 4. 수직관 핵비등과 대류비둥이 더해질 수 있다는 개념을 바탕으로 함. 저압 증기와 일부 탄화수소에 잘 맞음 ¦ Bennett and Chen (1980); Chen (1963) ¦ h = hmac + hmic 여기서, hmac = h⌀E hmic = hpbS E= (1 + Xu 0.5)1.78 [(Pr,+1)/2]0-444 10.9 10.5 10.1 1 -x Pa 14 Xtt = x Pl ん 1 RelE1.25 S= 0.962 2 - tan 6.18x104 hf = 0.023Re0.8Pr0.4 (kn/D) 0.001 22k9.79 CP.45 �0.49 hph 80.21 At0.24 △p 0.75 0.5�0.29�0�.24. △t sat =ts -tsat; △Psat =Psat (ts) -Psat(tsat) ¦ 무차원수를 제외한 값들은 inch-pound 단위를 사용할 것(lbm, h, ft °F, Btu). | {}
5ebd4047-e1fe-4ea2-a7e3-399ff223c9fe | 2권.pdf | 1.3-54 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 14 분사 및 과도 I 막비 칼럼지역 비등구역 I 등구역 12 12 3 1 기업의 0IxIII/M 8 조회수 'b 営業 6 4 핵비등 2 비등시작 자연대류 qmir 0 1 2 4 6 10 100 1000 2000 과열(Twall-Tset), °C 그림 95 비등곡선의 형상과 비등영역 ![image](/image/placeholder) 유동 열전달 온도변화 단상증기 기체에 대류 유동 열 전달 %- 액체환상 지역 액 적 류 Tvaper x core 可 Twall 부유물을 포함 발戸분 한 환상류 액막을 통한 긍휼 강제대류 열전달 x 환상류 Tliquid 1, Tiquid core 슬러그류 포화핵비등 =エ " 기포류 H 과냉각비등 단상액체 액체에 Twall 대류열전달 그림 96 일정한 열유속을 가진 수직관에서 이상 혼합유동 Chart Type: bar 0 100 1000 10000 가포류 9000 9000 6000 9000 철충류 6000 9000 7000 7000 철수를 7000 7000 3000 7000 평판이나 원통에 대한 외부 강제대류비등은 풀비등과 비슷 하지만 유체가 이동하면서 비등 열유속과 임계 열유속이 상당 히 증가하게 된다. 특히, 관내의 강제대류비등현상은 자연비 등보다 더 복잡한 인자들을 포함하고 있어서 정량적인 해석이 간단하지 않다. 그림 96 에 수직관 내의 강제대류비등 영역이 그리고 그림 97 에는 수평원관 내의 이상유동 영역이 나타내 있다. 이상혼합유동의 비등은 유동이 진행됨에 따라 증가하여 그 림에 표시된 비등영역을 거쳐 결국은 드라이 아웃(dry out) 에 이르게 된다. 열유속이 매우 큰 경우에는 드라이 아웃에 앞서 번아웃(burn out) 현상이 나타난다. 표 9 에는 수평관과 수직관에 대한 비등열전달계수의 계산식을 나타낸다. 2) 액냉각용 증발기 (1) 액냉방용 증발기 종류 만액식 증발기의 형태는 주로 쉘 · 튜브형 또는 쉘 · 코일형 으로서 그 구조는 그림 98 과 그림 99 에 나타난 바와 같다. 전 체가 바깥지름이 32 또는 50 mm 정도인 용기 내의 냉매는 유 체냉매속에 잠겨있는 관의 외측에서 증발하게 되며 냉각될 액 체가 관내를 유동한다. 관내를 유동하는 액체의 유속은 통상 1~4 m/s 를 유지토록 하며 이를 고려하여 관지름과 관의 숫 자, 그리고 패스(pass)의 숫자를 정한다. 단, 액체 내에 부유 이물질이 없을 때는 이 범위를 벗어날 수 있다. 이러한, 형태 의 증발기는 흔히 로타리, 스크류식 또는 원심식 압축기와 조 합되어 사용된다. 냉매는 대체로 용기의 하부로부터 공급되며 균일한 분포를 위하여 분배기(distributor)를 사용한다. 이 형태에서 변형된 것으로 냉매분무식(spray type)증발기가 있다. 냉매에 따라 증 발 열전달계수가 압력에 대하여 큰 영향을 받는 경우가 있으며 이때에는 만액식의 형태를 사용하면 냉매액의 수두로 말미암아 용기 하부의 증발온도가 높아져서 열전달 효과 를 감소시킨다. 이러한 경우에는 펌프를 사용하여 냉매를 관군의 상부에서 분무하여 줌으로써 관 표면에 액체막을 형성시킨다. 이 구조 는 수평관의 경우에만 적용되며 충전 냉매량이나 열전달계수 의 관점에서 이득이 크나 보조펌프 설치 등으로 제작비가 커 지므로 대용량의 냉동장치에 적용된다. ![image](/image/placeholder) 기포류 슬러그류 플러그류 환상류 성충류 분산유동 파형류 그림 97 수평관 내의 2 상혼합유동 영역 | {}
34e78e3b-7eb1-417a-86af-35c370fa39e2 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-55 ![image](/image/placeholder) 헤드 증기냉매출구 헤드 헤드 용기 관 액체냉매입구 그림 98 만액식 쉘 · 튜브형 증발기 ![image](/image/placeholder) 냉매입구 증기냉매출구 냉매입구 코일 용기 냉수출구 그림 99 쉘 · 코일형 증발기 쉘 · 코일 형 증발기에서는 액체냉매를 담고 있는 용기 내 에 코일 형태의 관을 잠기게 한 구조를 가지고 있으며 제과 용, 사진 현상실용 또는 음료수용의 소용량에 적용된다. 경우 에 따라서는 코일은 용기 외벽에 용접되기도 한다. ① 직접 팽창식 증발기 이것은 공기조화 또는 각종 공정장치에서 액체냉각에 사용 되며 관내를 냉매가 통과 하면서 증발하여 증발기 말단에서 증 발이 완료되도록 한 '건식'의 증발기이다. 흔히 왕복동식, 로 터리식, 또는 스크루식의 용적형 압축기와 조합하여 용기측을 흐르는 물이나 브라인을 냉각하는데 사용된다. 대체로 2~ 250 냉동톤의 용량이며 다양한 형태로 조합된 전자동운전의 냉동 유닛에 적용된다. 이 방식의 구조는 그림 100 에 보인 바 와 같이 만액식의 쉘 · 튜브형과 유사하며 관의 재질은 물을 냉각하는 경우 동관을 흔히 사용하나 그 외의 경우(각종 브라 인, 알콜류, 기름류, 기타 각종 화학물질 종류에 따라) 적절한 ![image](/image/placeholder) 냉수 냉수 용기 분배기 중기냉매 코일 냉매입구 관관 관 배플 그림 100 직접팽창식 증발기 재질 선택이 요구된다. 관의 외측유속은 냉각되는 유체 등에 따라 0.3~2.4 m/s 로 한다. 냉매가 통하는 관내의 유속을 증가 시킬 때 열전달은 촉진되나 압력강하가 커져서 유닛성능이 저 하되므로 주의 를 요한다. 이 방식의 냉각기의 특징은 다음과 같다. ㉠ 만액식에서 요구되는 냉동기유의 회수장치가 특별히 요 구되지 않는다. ㉡ 별도의 수액기가 필요치 않고 냉매의 충전량이 감소된다. ㉢ 냉매제어에 온도식 자동팽창밸브 또는 파일롯식 팽창밸 브를 사용하므로 간단하다. ㉣ 물을 냉각하는 만액식에 비해 동파 위험이 적다. 냉매측의 압력강하는 만액식에 비하여 상당히 크게 되며 또한 증발기의 말단에서 냉매증기가 과열되는 영역이 있으므 로 열전달계수가 감소한다. ② Baudelot 식 증발기 이 방식은 물이나 우유 등을 2°C 이하의 낮은 온도로 냉 각할 때 즉 냉각되는 액체가 동결되더라도 장치에 미치는 위험을 최소로 요구하는 경우에 사용된다. 그림 101 에 나타 낸 구조와 같이 냉각되는 액체는 용기의 상부에서 분배장치 에 의해 균일하게 관의 외측에 공급되며 중력에 의해 하부 의 팬에 모아지고 순환된다. 이 경우에는 장치 내에서 동결 이 발생하더라도 외부로부터 점검이 가능하므로 그 성장을 제어하기가 쉽다. 이 방식의 유닛에는 암모니아 냉매가 흔히 사용된다. ![image](/image/placeholder) 플로트밸브 냉매입구 냉매출구 수분배기 냉매액구 냉각코일 냉매출구 그림 101 Baudelot 식 냉각기 ③ 판형 증발기 판형 증발기는 직접 팽창식과 만액식 모두에 다 사용할 수 있으며 브레이징(brazed) 형과 반 용접형이 있다. 반용접형은 냉매측은 용접을 하고 2 차 유체측은 개스킷을 사용한다. 반용 접형은 2 차 유체측에 대해 점검이나 세척이 가능하도록 분해 를 할 수 있다. 브레이징 형은 분해가 불가능하며 내부 누설 이 발생할 경우 보수가 불가능하다. 이런 형태의 열교환기들 은 보통 수직으로 설치되도록 설계된다. 각 유로로의 냉매 분 배가 불균일한 경우 열전달 효율이 감소하게 되므로 포트와 판은 냉매가 균일하게 분배될 수 있도록 디자인하여야 한다. 특히 직접 팽창식 증발기의 경우에는 냉매의 적절한 분배가 | {}
5c69e3d7-7d2d-4ce9-8fb0-7040812232cf | 2권.pdf | 1.3-56 제 1 편 냉동장치 상당히 중요하다. 냉매의 분배를 고려하지 않고 설계된 열교 환기를 사용하는 경우 냉동 사이클이 불안정하게 될 수도 있 다. 반면 만액식의 경우에는 냉매의 분배가 상대적으로 덜 중 요하다. 그림 102 는 만액식 판형 증발기를 나타내고 있으며 하부에서는 액상의 냉매가 들어오고 상부에는 기상의 냉매가 토출되는 포트가 존재한다. ![image](/image/placeholder) 증기 방출 0 액 유입 그림 102 만액식 판형 증발기 판형 열교환기의 일반적인 내부 형상은 그림 103 과 같이 이루어져 있으며 자세한 셰브론(chevron)의 각도, 형상 등은 제품 마다 고유의 형태로 되어 있다. 판형 열교환기의 주요 형상은 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) W 곡선길이 투영길이 그림 103 판형 열교환기의 주요 형상 ㉠ 셰브론 각도는 주로 �로 나타내어지며 일반적으로 22° ~65° 사이를 이룬다. 이 각에 따라 열유동이 압력강하와 열 전달이 영향을 받는다. ㉡ 확장계수 �는 굴곡으로 인한 곡선 길이와 평면에 투영 된 길이의 비율이다. ㉢ 채널 간격 b 는 채널 사이에 실제 유체가 흐를 수 있는 간격을 의미하며 그림 103 에서 b= q- t 로 나타난다. ㉣ 채널 유동 면적 Az 는 실제 유체가 흐를 수 있는 면적으 로서 Az = bw 로 나타난다. ㉤ 채널 등가 직경 믿는 de = 4A2/P 에서 de = 2b / ⌀d 로 근사된다. 복잡한 유동 형태 때문에 판형 열교환기에 대한 정확한 계산 은 아직 불충분하지만 다양한 형상에 대한 마찰계수와 열전달 계수의 실험식이 제공되고 있다. 이를 LMTD 법이나 e-NTU 법에 적용함으로써 근사된 전열 면적 등을 구할 수 있다. (2) 열전달 및 압력강하 만액식의 경우 냉동부하에 따라 열전달계수의 변화가 크지 않으나 직접팽창식에서는 부하에 따른 성능 변화가 매우 심하 다. 일반적으로 수냉각기에서 냉매측의 열전달계수는 다음 조 건에 따라 다소 커진다. ㉠ 냉각기의 부하증가 ㉡ 과열도의 감소 ㉢ 유농도의 감소 수측의 열전달계수는 냉각기의 구조, 수량, 그리고 열물성 치등에 관계가 있으며, 주어진 냉각기에서는 유량과 수온이 증가할수록 열전달계수가 커진다. 수냉각기의 총괄열전달계수를 향상시키기 위하여 각종의 전열촉진표면을 가지는 전열관을 사용하며 이를 통해 ㉠ 열교환 표면적의 증가 ㉡ 저속에서 난류형성 ㉢ 만액식의 경우 비등 핵 발생의 촉진 등을 도모할 수 있다. 전열관은 장시간 사용할 때 작동유체 에 의한 표면오염으로 인한 열전달 저항이 증가한다. 흔히 냉 매측의 오염은 무시하나 수측의 표면오염 영향은 설계시부터 고려하여 주어야 한다. 예로써 오염에 의한 열전달저항을 0.000 176 m2K/W 로 기준하는 경우가 있다. (11) 오염이 미치 는 영향이 크다고 판단될 때 기계식 또는 화학식(직접팽창식 의 경우) 세정방식을 사용하도록 한다. ARI standard 480 표면오염과 관련된 계산이 기술되어 있다. (3) 용기 설계 용기는 여러 관점의 안전면에서 만족되도록 기계적, 화학 적, 전기적인 조건을 만족하여야 한다. 소정의 압력하에서 안 전한 운전이 되도록 관련 규정에 따라 제작, 검사되어야 한다. 또한 사용냉매에 따라 부식이 되지 않는 재질을 선택해야 하 며 냉각되는 유체의 전기전도도가 있다고 판단될 경우 전기화 학적인 부식을 방지하기 위하여 접지를 행한다. 3) 공기냉각용 증발기 강제송풍식 냉풍기(air cooler)는 두 개의 주요소, 즉 냉각 코일과 전동식 송풍장치로 구성되어 있다. 0°C 이하의 저온장 치에는 제상장치가 추가되어 있다. 이러한 냉풍기의 설계 주 안점은 ㉠ 밀폐공간 내에 요구되는 온도조건을 유지 ㉡ 적절한 풍속과 기류분포를 형성하는 것이며 이에 관련 된 기술적 문제들을 나열하면 ㉢ 냉각코일의 선정 : 핀의 형상 ㉣ 제상방식의 선정 ㉤ 토출공기의 속도 ㉥ 송풍기방식 : 원심식, 축류식, 벨트구동식, 전동기직결식 등 | {}
3e0d73af-75f7-4e78-ad38-56c4fe136761 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-57 ㉦ 덕트사용의 여부 ㉧ 설치방식 : 바닥설치, 천장설치 등이다. (1) 공기냉각용 증발기 종류 ① 실내용 냉풍기(unit cooler) 냉장 또는 냉동실에 적용하는 냉각코일의 전면풍속은 3 m/s 를 넘지 않으며 대개 1.5~2.0 m/s 범위에서 설계한다. 그러나 육류를 주로 취급하는 장소에서는 습도유지를 위하여 0.4~1.0 m/s 정도의 저풍속을 적용시키는 경우도 있으며 이 때는 고밀도의 핀 · 코일을 사용한다. 실내용 냉풍기는 또한 크기에 따라 소, 중, 대형으로 나누며 중형의 것은 대체로 0.4 ~1.2 m 의 높이를 가진다. ② 공정용 냉풍기(product cooler) 급냉과 정에서의 탈습이 큰 문제가 되지 않는 공정에서는 10 m/s 전후의 고풍속을 사용하는 '건코일' 방식이 적용되나 경우에 따라서는 코일표면에 부동액을 분무하여 공기를 건코 일온도가 아닌 코일표면온도로 처리해 주는 분무코일형 공정 용 냉풍기를 사용한다. 분무형의 냉풍기는 드레인 용기, 분무 코일, 엘리미네이터, 그리고 송풍장치 등으로 구성되며 엘리 미네이터는 공기를 따라 나오는 액적을 효과 적으로 제거하여 야 한다. 이 형태의 냉풍기는 주로 바닥에 설치되며 냉풍을 수직방향으로 토출시킨다. 0°C 이상의 공정에서는 분무액체 로 물을 그대로 사용할 수 있으나 그 이하의 온도에 적용 할 경우 적절한(코일 표면온도 보다 약 10°C 낮은) 빙점을 가지 는 다음에 나열된 물질의 수용액을 흔히 사용한다. ㉠ 염화나트륨 : 최저 빙점은 -21 °C 이며 -12°C 이상의 냉 풍에 사용함 ㉡ 염화칼슘 : -23°C 의 냉풍까지 적용되나 음식물을 오염 시킴 ㉢ 프로필렌 그리콜(propylene glycol) : -37°C 의 온도까 지 적용됨 모든 부동액은 수용성이 커서 냉각에 의한 응축수분을 흡 수하여 농도가 점차 묽어지므로 수시로 이를 점검하여야 한 다. 또한 사용되는 염은 부식성이 대단히 크므로 적합한 내식 처리를 한 용기를 사용하고 수시로 점검하여야 한다. ③ 마이크로채널 증발기(microchannel evaporator) 마이크로 채널을 이용한 열전달 개념은 1981 년에 처음으로 제안되었는데, 정상상태의 관내 열전달계수는 수력직경에 반 비례한다는 점에서 시작되었다. 마이크로 채널 열교환기는 채 널의 크기가 작아지는 대신 채널의 수가 늘어나며 큰 전열면 적을 가진다. 채널의 수력직경이 작아질수록 큰 대류열전달계 수를 가지며, 단위체적당 큰 전열면적을 가지므로 기존의 매 크로 열교환기 보다 우수한 성능을 나타내지만 관경이 작아짐 으로 인하여 큰 관내의 압력강하가 증가한다는 문제가 있다. 마이크로 채널을 증발기로 사용하기 위해 결로에 의한 응축수 배출문제와 헤더에서의 냉매 불균형 분배문제에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. (2) 열전달 관내를 유동하는 브라인이나 냉매등의 냉각매체와 외부의 공기간에 교환되는 열량은 다음의 인자들에 의해 결정된다. ㉠ 두 유체의 온도차 ㉡ 코일 표면의 형상 및 면적 ㉢ 공기측의 유속 등 유동특성 ㉣ 냉매측의 유속 등 유동특성 열전달량은 직접팽창방식의 경우 관내의 강제대류비 등에 관련된 열전달 계수를 계산하여야 하는 등 다소 복잡해지나 직렬의 열전달 저항치들을 구함으로써 계산된다. 냉풍기의 경 우 일반적으로 공기측의 열전달저항이 매우 크므로 이를 개선 시키기 위하여 관내측에 핀을 부착하는 것은 그림 104 에서 설명한 바와 같다. ![image](/image/placeholder) 슬릿핀 루버핀 그림 104 슬릿핀과 루버핀 공기와 냉매 간의 열 저항은 크게 다음과 같이 세 가지로 구분할 수 있다. ① 공기와 핀 표면 간의 열저항 ② 공기측 코일 표면에서 코일 내부까지의 열저항 ③ 코일 내부 벽과 냉매 사이의 열 저항 일반적으로 공기측 열 저항이 매우 큰 비중을 차지하며 각 각의 열 저항을 줄이기 위한 다양한 방법들이 제시되고 있다. 핀의 경우 평판핀에 비해 열경계층을 줄이기 위해 루버핀, 슬릿 핀 등이 사용되고 있으며 핀의 형상에 따라 전열 성능은 향상되지만 공기 유동의 압력강하가 커지고 소음이 증가하는 경우가 있어 적절한 설계가 요구된다. 냉매측 열전달 성능은 관의 형상과 가공에 따라 결정된다. 평활관 대신 사용할 수 있는 마이크로 핀 관은 전체적으로 전 열 성능을 향상시키는 영향을 가져오지만, 건도에 따라 전열 성능이 감소하기도 하며 압력 강하가 증가하기 때문에 적절한 선택이 필요하다. 핀 · 관 열교환기의 해석은 Domanski 에 의해 관순법이 제시된 이후 이를 이용한 해석 프로그램들이 개발되고 있다. Maryland 대학에서는 관순법을 이용하여 사용자가 관의 배치를 임의 로 설계하고 계산할 수 있는 "Coil Designer"라는 프로그램을 개 발하여 배포하고 있으며 상용으로 사용되기도 한다. (3) 공기유동 및 분포 냉풍기의 선정과 설치에서 중요한 문제로써 공기분포와 풍 속을 들 수 있다. 설치위치는 기류가 냉각될 물체를 지나도록 | {}
b110baab-bdd2-4fdc-9ed8-d64cdbd61d9b | 2권.pdf | 1.3-58 제 1 편 냉동장치 하고 다음 사항에 주의 해야 한다. 문 또는 다른 폐구부로 향하지 말 것 ② 출입문 근처에 설치하지 말 것 ③ 다른 냉풍기에서 토출되는 기류측에 설치하지 말 것 여기서 ② 항은 문 틈새를 통한 외기 유인을 방지하기 위 한 것이며 ③ 항은 제상의 어려움을 피하기 위한 것이다. 냉 각될 물품 위를 지나는 냉풍의 풍속과 상대습도는 표면건조와 질량감소에 직접 영향을 미친다. 대개의 경우 냉각기류의 풍 속은 2.5 m/s 전후로 정하며 풍속을 증가시키면 냉각속도는 다소 빨라지나 송풍동력이 크게 증가한다. 냉각 코일의 공기유동 저항은 관의 배열, 핀의 배치, 핀의 형상 등에 의해 결정된다. 관이나 핀을 증가시킬수록 열 교환 양을 증가시킬 수 있지만, 공기의 압력강하 또한 증가하게 되 며 적정한 수준 이상의 관의 과다한 배치는 비효율적이다. 핀 피치는 작을 수록 전열 성능은 향상되지만 너무 작은 핀 피치를 가지는 경우 오염에 의한 공기 저항 증가, 응축수 배 출 방해, 잦은 착상 등의 문제를 야기할 수 있어 적절한 설정 이 필요하다. 현재 일반적으로 실내기는 1.0~1.6 mm 정도, 실 외기는 1.3~2.0 mm 의 핀 피치를 채용하고 있다. 복잡한 형상과 유동 때문에 공기의 압력강하를 정확하게 예측하기는 힘들지만 다양한 경우에 대하여 실험식이 제공되 고 있다. (4) 제상 증발기 코일에 수분이 부착, 응고하여 서리가 형성되면 공 기의 흐름을 방해하고 표면의 열전달저항을 증가시키기 때문 에 적절한 방법으로 이를 제거시킬 필요가 있으며 이 과정을 제상(defrost)이라고 한다. 서리의 부착량 표면온도, 환기량, 냉장-냉동품의 종류 및 량 등에 따라서 달라지나 대체로 다음 식에 의거하여 추산한다. 서리의 생산율 m = {Q(1-SHF)}/hgs, kg/h 제상의 주기 f= Atp / m, h 여기서, Q : 냉각부하, kW SHF : 현열비 hgs : 서리의 승화열, 2 842 kJ/kg A : 코일의 표면적, m2 t : 서리층의 허용두께, m P : 서리의 밀도, 450 kg/m3 제상방식 통상의 제상방식은 다음과 같으며 제상으로 발생하는 물기 를 제거시켜 주는 드레인이 별도로 설치되어야 한다. 열풍제상(hot gas defrost) : 뜨거운 증기상태의 냉매 를 증발기에 불어넣는 방식이다. 열선제상 : 전열선 등을 설치하여 주기적인 제상을 시행 한다. 참 고 문 헌 1. Proceedings of the International Compressor Engi- neering Conference at Purdue, 1984~2012. 2. ANSI/ASHRAE, 1996, ASHRAE Handbook Systems and Equipment. 3. IMechE Conference Transactions Compressors and thier Systems, City Univ., London, UK., 1999~2011. 4. The Japan Refrigeration and Air Conditioning Association, 2013, Refrigerant Compressor. 5. Japikse, D. Baines, N. C., 1994, Concepts ETI, Inc. and Oxford Univ. Press, Introduction to Turboma- chinery. 6. Hanjalic, K. Sto i, N., 1997, Development and Opti- mization of Screw Machines with a Simulation Model, Transactions of the ASME, Vol. 119, pp. 664-670. 7. Kohsokabe, H. Ohshima Y., Takebayashi M., Hata H. and Kunugi Y., 1996, New Scroll Profiles based in an Algebraic Spiral and their Application to Small Capacity Refrigeration Compressor, ASHRAE Tran- sactions, pp. 34-39. 8. Yanagisawa, T. and Shimizu T., 1983 Influence of Clearance Volume on the Performance of the Rolling Piston Type Rotary Compressor, JSME, Vol. 26, No. 214, April, pp. 537-544. 9. (사)대한설비공학회, 설비공학 편람, 제 1 권 기초, 2011. 10. McAdams, W. H., Heat Transmission, 3rd Ed., McGraw-Hill, NY, 1989. 11. Emerson, W. H., "Shell-side Pressure Drop and Heat Transfer with Turbulent Flow in Segmentally Baffled Shell-and-Tube Heat Exchangers," Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 6, No. 8, pp. 649-668, 1963. 12. ARI Standard for Forced-Circulation Air Cooling and Air Heating Coils, ARI(Air Conditioning and Refrigeration Institute), Arington, VA, 1972. 13. Stoecker, W. F. and Jones, J, W., Refrigeration and Air Conditioning, 2nd Ed., McGraw-Hill, NY, 1982. 14. Chapman, A., JL, Heat Transfer, 3rd Ed., Macmillan Pub., NY, 1974. 15. Mills, A. F., Basic Heat and Mass Transfer, Irwin, Chicago, 1995. 16. Bergles, A. E., "Survey of Augementation of Tube-Phase Heat Transfer," ASHRAE Trans., Vol. 82, No. 1, p. 881, 1976. 17. Seban, R. A. and McLaughlin, E. F., "Heat Transfer in Tube Coils With Laminar and Turbulent Flow," | {}
f14302d3-acee-4dda-b721-5424676e00ff | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-59 Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 6, pp. 387, 1963. 18. Tubular Exchanger Manufacturers Association(TEMA), "Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association, " 5th Ed., NY, 1970. 19. Cengel, Y. A., Heat Transfer: A Practical Approach, 2nd Ed., McGraw-Hill, NY, 2004 | {}
9489053b-9aee-441c-a0f0-b69678b82a39 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-1 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1. 흡수식 냉동기 1.1 개요 현재 건물공조용으로 사용되고 있는 흡수식 냉동기는 흡수 제로는 리튬브로마이드 수용액을, 냉매로는 물을 사용하고 있 으며, 이러한 종류의 흡수식 냉동기는 1945 년에 미국에서 최 초로 제작되었다. 그 후 미국에서는 가스의 국내생산량 감소로 흡수식 냉동기의 생산량이 감소하였으나, 일본에서는 국가적 인 가스사용 확대정책에 힘입어 비약적으로 발전하게 되었다. 국내에서는 1960 년대 중반에 최초로 제작되었고, 그 후 약 20 년간은 그 생산량이 매우 미미하였다. 그러나 급속한 도시 화와 그로 인한 대기오염문제, 그리고 하절기의 높은 전력수 요 등으로 인하여 1980 년 중반에 도시가스가 확대 보급되기 시작하면서 흡수식 냉동기의 설치량이 급속히 증가하여 현재 는 냉난방 열원기기로서 중요한 위치를 점유하게 되었다. 공조용으로 적용되고 있는 흡수식 냉동기는 증기 또는 고 온수를 열원으로 사용하는 단효용, 2 중효용 흡수식 냉동기와 도시가스 또는 경유 등을 연료로 사용하고 냉난방겸용 직화식 흡수식 냉온수기가 있으며, 최근에는 구동 온수의 회수온도를 크게 낮출 수 있는 저온수 흡수식 냉동기도 개발되어 열병합 발전에서 발생하는 온수를 사용하는 곳에 보급되고 있다. 또 한 흡수식 냉동기의 응용기기로서, 저온 폐열을 이용하여 고 온의 열을 발생시키는 열펌프가 제작되어 산업용으로 제조공 정의 에너지 절약기기로 사용되고 있다. 흡수식 냉동기는 초기에 저압증기를 사용하는 단효용 흡수 식 냉동기로 개발되었으나 현재 사용되는 대부분의 흡수식 냉 동기는 중압증기(압력 900 kPa 정도)를 사용하거나 가스나 석유를 직접 열원으로 사용하는 2 중효용형으로 단효용에 비 하여 증기소비량은 약 2/3, 냉각탑 용량은 3/4 으로 절감되었 다. 2 중효용형의 경우 성능계수가 1.0~1.2 정도로 단효용형의 0.6~0.7 에 비해 효율적이므로 운전비가 저렴하여 전기를 동 력원으로 사용하는 터보냉동기의 대체기종으로 보급되고 있 다. 현재까지 상품화된 흡수식 냉동기의 발전과 정을 살펴보면 그림 1 과 같으며, 표 1 은 각종 흡수식 냉동기의 특징과 열원을 나타낸다. 현재 국내에는 성능계수가 1.6 이상인 3 중효용 직화 식 흡수식 냉온수기가 개발되고 있으며, 향후 흡수식 냉동기는 전기냉방 대체 기기로서 역할이 증가될 것으로 기대된다. ![image](/image/placeholder) 단효용증기흡수냉동기 단효용고온수흡수냉동기 단효용직화식흡수냉온수기 단효용저온흡수냉동기 2 중효용증기흡수냉동기 2 중효용고온수흡수냉동기 2 중효용직화식흡수냉온수기 냉온수동시공급형흡수냉온수기 배기가스흡수냉온수기 1 종 열펌플(온수발생열펌프) 2 종 열펌프(중기발생열펌프 또는 히트트랜스포머) a. 대형 흡수식 냉동기 패키지형 단효율흡수냉온수기 ![image](/image/placeholder) 패키지형 2 중효용흡수냉온수기 냉각탑· 펌프 조합형 흡수냉온수기 b. 소형 흡수 냉동기 그림 1 흡수식 냉동기의 발전과 정 표 1 각종 흡수식 냉동기의 열원 ¦ 기종 ¦ 특징 ¦ 열원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단효용 중기 흡수식 냉동기 ¦ 저압증기를 사용한다 ¦ 저압증기(150~200 kPa) ¦ ¦ 단효용 고온수 흡수식 냉동기 ¦ 고온수를 사용한다. 지역냉난방 제조공정에 적합하다. ¦ 고온수(120~150°C) ¦ ¦ 단효용 저온수 흡수식 냉동기 ¦ 저온수를 사용한다. 태양열이용, 열병합발전설비 등에 적합하고 필요시 지역냉방에 이용된다 ¦ 저온수(80~95°C) ¦ ¦ 2 중효용 증기 흡수식 냉동기 ¦ 중압증기를 사용하며 효율이 좋다. ¦ 중압증기(600~1000 kPa) ¦ ¦ 2 중효용 고온수 흡수식 냉동기 ¦ 고온수를 사용하며 효율이 좋다. ¦ 고온수(180~190°C) ¦ ¦ 2 중효용 저온수 흡수식 냉동기 ¦ 냉온수를 제조할 수 있고 효율이 좋다. ¦ 기체 · 액체연료 ¦ ¦ 냉온수 동시공급형 흡수식 냉온수기 ¦ 냉수 · 온수를 동시에 제조할 수 있다. ¦ 기체 · 액체연료 ¦ ¦ 배기가스 2 중효용 흡수식 냉온수기 ¦ 배기가스를 이용하여 냉온수를 제조할 수 있다. ¦ 배기가스(500~300°C) ¦ ¦ 1 종 열펌프 ¦ 저온의 폐열을 이용하여 사용가능한 온도의 온수를 제조한다. ¦ 중저압증기(200~600 kPa), 폐열 ¦ ¦ 2 종 열펌프(heat transformer) ¦ 저온의 폐열을 이용하여 사용가능한 온도의 온수를 제조한다. ¦ 폐열원 ¦ | {}
00eac75e-aeb3-449f-a27a-f01769cfaddd | 2권.pdf | 1.4-2 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 응축기 냉각수 증기입구 드레인 CMS 출구 재생기 26W 69W DT DT 측온 저항체 냉수 증발기 흡수기 26 W 동결방지서모스타트 추기장치 열교환기 69 W 냉수플로우스위치 23 CH 온도조절기 ← 희액 <= 농액 介 냉매 介 냉수 ← 냉각수 냉매 흡수액 ↑ ← 냉매증기 펌프 펌프 ← 드레인 냉각수 <=중기 그림 2 단효용 흡수식 냉동기의 계통도 1.2 대형 흡수식 냉동기 대형 흡수식 냉동기와 소형 흡수식 냉동기를 구분하는 기 준은 명확하지 않지만, 일반적으로 냉동용량에 따라 100 RT (350 kW) 이상을 대형으로 구분하고 있다. 1) 단효용 흡수식 냉동기 단효용 흡수식 냉동기는 순환사이클이 단순하여 1945 년 미 국에서 개발된 이래 현재까지 널리 사용되고 있다. 단효용 흡 수식 냉동기의 동력열원은 저온증기가 일반적으로 사용되고 있으나 근래에는 고저온의 온수가 사용되고 있다. 단효용 흡 수식 냉동기의 주요 구성기기는 증발기, 흡수기, 재생기, 응축 기, 용액열교환기, 흡수액과 냉매펌프 등이며 각 기기의 구성, 배치, 작동은 제조회사마다 다르다. 증발기는 다량의 전열관과 냉매받이, 냉매 산포장치(트레이 또는 스프레이노즐)등으로 구성되어 있고, 내부 압력이 0.9 kPa 정도로 낮은 상태에서 냉매산포장치를 통하여 냉매인 물 을 전열관 위에 산포시키면 물은 증발하여 수증기로 변화하면 서 전열관내를 통과 하는 물을 냉각시켜 냉수를 만든다. 이때 발생한 수증기는 역시 다량의 전열관과 흡수액 산포장치(트레 이 또는 스프레이노즐) 등으로 구성된 흡수기로 가고 흡수액 산포장치에서 산포되는 진한 흡수액(농용액)에 흡수된다. 흡 수과 정에서 발생하는 열은 전열관내를 통과 하는 냉각수에 의 하여 회수되고, 이 때 흡수액의 수증기 흡수과 정을 촉진시키 기 위하여 흡수액에 계면활성제인 옥틸알콜을 투입하기도 한 다. 증발기에서 발생한 수증기를 흡수하여 묽어진 흡수액(희 용액)은 흡수액 펌프에 의하여 용액열교환기를 통과 한 후 재 생기로 간다. 이때 희용액은 용액열교환기의 쉘측을 흐르는 농용액을 냉각시켜 흡수기의 효율을 증대시키며, 자신은 가열 되어 온도가 상승하여 재생기의 부하를 경감시키고 흡수식 냉 동기의 효율을 향상시킨다. 희용액은 재생기에서 재생기 전열 관내를 흐르는 증기 또는 온수에 의하여 가열되어 수증기를 발생하면서 농용액으로 변화하고 이 농용액은 용액열교환기 를 통과 하여 흡수기로 돌아온다. 재생기에서 발생한 수증기는 응축기에서 전열관내를 흐르는 냉각수에 의하여 냉각되어 물 로 응축되고 이 물은 다시 증발기로 보내어짐으로써 단효용 흡수식 냉동기의 사이클은 완성된다. 그림 2 는 단효용 흡수식 냉동기의 계통도이다. 냉매펌프, 흡수액 펌프 등은 펌프의 흡입헤드(head)를 확보 하기 위하여 흡수기, 증발기의 가장 낮은 곳에 설치하고 있다. 또한 용액열교환기는 증발기, 흡수기, 재생기, 응축기 등의 본 체 열교환기와 별도로 제작되어 역시 본체 하부측면에 부 착된다. 용액열교환기는 일반적으로 각 종 웰-튜브(shell and tube)형 열교환기를 사용하며, 튜브의 내측에 희용액 을, 외측에 농용액을 순환시켜서 리튬브로마이드 용액이 외측에서 결정되는 경우에 쉽게 결정융해작업을 할 수 있 도록 한다. 그림 3 은 단효용 흡수식 냉동기의 외관이다. ![image](/image/placeholder) 그림 3 단효용 흡수식 냉동기의 외관 단효용 흡수식 냉동기의 가열원으로는 여러 종류가 이용되 고 있으며, 가열원의 종류와 특성, 그리고 냉동용량범위 등을 구분하면 표 2 와 같다. 증기를 가열원으로 사용하는 단효용 흡수식 냉동기는 현재 3.5 kW 당 8 kg/hr 정도의 증기를 소 비하고 성능계수가 0.7 정도로 2 중효용의 1.2 에 비하면 매우 낮아서 불가피하게 저압증기를 사용하는 곳이나 저압증기의 제조가격이 매우 낮은 곳에 적용된다. | {}
89e0f076-c103-4ba6-a441-119bd77a6ad5 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-3 표 2 가열원에 따른 냉동용량 ¦ 가열원의 종류 ¦ 특성 ¦ 냉동용량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중기 ¦ 150~300 kPa ¦ 350~7000 kW ¦ ¦ 고온수 ¦ 120~150°C ¦ 350~7000 kW ¦ ¦ 저온수 ¦ 80~95°C ¦ 35~3500 kW ¦ 고온수를 이용하는 단효용 흡수식 냉동기의 경우도 역시 에너지 이용효율이 2 중효용에 비하여 매우 낮아서 폐열로 발 생하는 고온수를 이용하는 특수한 경우에 사용된다. 저온수를 이용하는 단효용 흡수식 냉동기의 경우는 초기에 태양열을 이 용할 목적으로 개발되었으나 현재는 열병합발전설비의 폐열 (배기가스열, 엔진냉각열 등)을 이용하는 곳에 적용되며 지역 냉방기용 온수를 가열원으로 하여 사용되기도 한다. 저온수를 이용하는 경우 재생기의 온도가 낮고, 농용액의 농도가 낮으 며 결정발생의 위험이 없고 사이클이 단순하므로 저온수를 사 용할 수 있는 경우에 매우 효과 적인 설비로 평가된다. 2) 2 중효용 흡수식 냉동기 재생기에서 발생한 냉매증기를 응축기에서 냉매액으로 응 축시킬 때 제거하여야 하는 응축열을 재생과 정에서 활용하여 흡수식 냉동기의 효율을 증가시킨 것이 2 중효용 흡수식 냉동 기이다. 현재는 2 중효용 흡수식 냉동기와 흡수식 냉온수기의 수요증가에 의하여 경제적이고 효율적인 설계가 진행되어 성 능계수가 평균 1.2 정도, 900 kPa 의 포화증기 사용시 증기소 비량이 3.5 kW 당 4.2~4.8 kg/h 정도이다. 2 중효용 흡수식 냉동기의 재생기는 고온재생기와 저온재생 기로 구분되며, 고온재생기에서는 중압증기에 의하여 흡수액 을 가열하여 냉매증기를 발생시키고, 그 냉매증기가 저온재생 기에서 응축할 때 방출하는 열을 이용하여 다시 한번 흡수액 을 가열하여 냉매증기를 발생시킨다. 이 냉매증기는 응축기에 서 응축되고, 저온재생기에서 응축된 냉매액과 함께 증발기로 간다. 따라서 응축기에서는 부하가 단효용형에 비하여 1/2 정 도로 감소하므로 냉각수로의 방출열이 단효용형에 비하여 3/4 으로 절감된다. 저온재생기에서 응축하는 냉매가 흡수액을 가열하여 냉매 를 증발시키기 위해서는 고온재생기에서 단효용형보다 높은 압력의 냉매증기가 발생되어야 하므로 중압의 증기가 사용되 는 것이다. 흡수액의 비등온도가 단효용에 비해서 높아짐으로 2 중효용 흡수식 냉동기는 고온열교환기, 증기 열회수기 등의 열교환기가 추가로 필요하며 흡수액 펌프의 양정도 높아진다. 2 중효용 흡수식 냉동기의 효율상승을 위해서 일반적으로 다음과 같은 방법이 적용된다. (1) 고온열교환기의 열교환 효율 향상 고온열교환기는 고온재생기에서 내려오는 중간농도 용액 (중간액)과 흡수기의 흡액펌프에 의하여 고온재생기로 가는 희 용액을 열교환시키는 것으로 전열효율을 향상시키기 위하여 최 근에는 스파이럴튜브와 같은 특수가공 전열관을 사용하고 있다. (2) 저온열교환기의 열교환 효율 향상 저온열교환기는 저온재생기에서 흡수기로 흘러가는 농용액 과 흡수기의 흡수액 펌프에서 고온재생기로 가는 희용액을 열 교환시키는 것으로, 전열효율향상 방법은 고온열교환기의 경 우와 같다. 그러나 농용액측의 압력차가 적어 농용액의 순환 이 원활하지 않을 수 있으므로 농용액순환펌프를 설치하는 경 우도 있다. (3) 흡수액 순환량의 감소 희용액은 저온과 고온열교환기에 의하여 가열되지만 재생 온도까지 이르지 못하므로 재생기에서 가해진 열에 의하여 재 생온도에 이르게 되나, 이것은 결과 적으로 흡수기에서 냉각수 로 손실된다. 이 손실량을 줄이기 위해서는 흡수액의 순환량 을 감소시켜야 한다. 또한 순환량을 감소시키고 성능을 유지 하려면 각 열교환기의 전열성능 향상과 전열면적 증가가 필요 하게 된다. (4) 냉수와 냉각수 조건의 변경 냉수온도는 가능한 한 높게 하는 것이 에너지 절약적이므 로 건물의 부하정도에 따라서 냉수온도를 조절하는 것이 좋 다. 또한 냉각수온도가 낮을 수록 에너지절약이 되므로 냉각수 의 온도 범위는 가능한 한 크게 한다. 2 중효용 흡수식 냉동기와 단효용 흡수식 냉동기는 단위냉 동용량당 흡수액 순환량, 냉매 순환량이 거의 비슷하므로 흡 수기 · 증발기 · 저온열교환기 등의 구조와 크기는 매우 유사 하다. 그림 4 는 2 중효용 흡수식 냉동기의 외관이며, 그림 5 는 그 계통도를 나타낸다. 증기를 사용하는 2 중효용 흡수식 냉동 기는 증기를 발생하는 별도의 보일러를 필요로 하므로 대용량 으로 많이 사용되며 최근에는 지역냉방용으로 이용된다. ![image](/image/placeholder) L 그림 4 2 중효용 흡수식 냉동기의 외관 3) 흡수식 냉온수기 흡수식 냉온수기는 여름에는 냉방용 냉수를 제조하고, 겨울 에는 난방용 온수를 제조할 수 있는 냉난방 겸용기기이므로 냉동기와 보일러를 조합시켜 운용하였던 과거의 설비에 대한 대체기기로서 보급되고 있다. 냉방시의 사이클은 기본적으로 2 중효용 흡수식 냉동기와 동일하다. 고온재생기에서 버너에 의하여 도시가스, 등유 등 의 연료를 연소시킨다. 이때 고온재생기 내부의 희용 액은 가 열 농축되면서 전열관 외면을 흐르는 중간농도의 흡수액(중간 액)을 가열 농축하여 농용액을 만들고 냉매 증기를 발생시킨 다. 한편 고온재생기에서 가열 농축된 흡수액은 고온열교환기 의 전열관 외측을 흐르면서 흡수액 펌프에 의하여 고온재생기 | {}
ccb68386-ba0d-4c93-a011-58a8c39f2c3e | 2권.pdf | 1.4-4 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 고온재생기 sss 증기제어밸브 증기입구 응축기 CMS 저온재생기 26W 99 DT 희중농냉냉 간 액액액매수수 " ← 스팀트랩 냉수 증발기 흡수기 '÷// 介 介 추기장치 XXXX ← ← ← 냉 각 냉매 열교환기 00000 ← 냉동매중기기 레 펌프 냉각수 ← 드 호 드레인출구 ← 증 흡수액 ↑ 펌프 DT 측온 저항체 동결방지서모스타 26 W 트 69 W 냉수플로우스위치 23 CH 온도조절기 그림 5 2 중효용 흡수식 냉동기의 계통도 로 들어오는 희용액을 가열시키고 자신은 냉각된다. 이 중간 액은 저온재생기에서 가열 농축되고, 저온열교환기를 거쳐 흡 수액의 상부에서 산포되며 증발기에서 증발한 냉매증기를 흡 수한다. 그림 6 은 흡수식 냉온수기의 냉방계통도를 나타낸다. 흡수식 냉온수기의 냉수제조 사이클은 어느 회사에서나 비 슷하지만 난방용 온수제조 사이클은 제조방법에 따라 3 가지 방식이 사용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 냉난방전환밸브(폐) 응축기 흡수기 증발기 저온재생기 고온재생기 냉각수출구 www.kr 냉각수출구 저온 냉각수입구 온 냉난방 열교환기 전환밸브(폐) 추기장치 냉각수입구 냉매펌프 흡수액펌프 냉난방전환밸브(폐) ¦ 흡수액희석액 ¦ 흡수액중간액 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡수액농액 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉매액 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 그림 6 흡수식 냉온수기의 냉방계통도 (1) 전용온수열교환기를 이용한 온수제조 온수는 전용으로 독립 설치된 온수열교환기에서 제조된다. 이 사이클은 그림 7 과 같이 온수제조인 경우에는 냉온수기의 기타요소와 고온재생기를 연결하는 배관을 밸브로 차단한다. 즉, 고온재생기 부분과 온수기만으로 운전하며, 버너에 의해 가열된 흡수액에서 발생한 냉매증기는 온수열교환기에서 튜 브 안을 흐르는 온수를 가열한 다음, 응축한 냉매액은 중력에 의해 고온재생기로 돌아오고 농축한 흡수액을 희석시켜 사이 클을 반복한다. 이 방법의 좋은 점은 온수를 제조할 때에 다 른 기기를 정지시킨다는 점이다. ![image](/image/placeholder) 배기가스 온수 온수기 고온재생기 그림 7 전용 온수 열교환기를 이용한 온수제조 (2) 증발기를 이용한 온수제조 온수를 증발기에서 만드는 방법으로서 온수제조를 위한 용 액 사이클의 일부를 교체시켜, 고온재생기에서 발생한 냉매증 기를 흡수액과 함께 흡수기로 보내고, 이 냉매증기가 증발기 의 전열관에서 응축할 때 튜브 안을 흐르는 온수를 가열하는 것이다. 그림 8 은 이러한 방법의 사이클을 나타낸다. 이 방법 의 장점은 냉수와 온수가 같은 열교환기에서 제조되므로 외부 배관을 교체할 필요가 없다는 것이다. | {}
df60f971-003c-4d05-891f-02fdd832eccd | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-5 ![image](/image/placeholder) 응축기 흡수기 냉난방전환밸브(개) 증발기 저온재생기 고온재생기 냉각수출구 냉온수출구 냉온수입구 냉난방전환 열교환기 흡수액희석액 밸브(개) 주기장치 흡수액중간액 흡수액농액 냉매펌프 냉각¦수입구 냉매액 흡수액펌프 냉난방전환밸브(개) 그림 8 증발기를 이용한 온수제조 (3) 흡수기, 응축기를 이용한 온수제조 온수제조가 흡수기, 응축기에서 이루어지는 이 사이클은 내 부 사이클이 냉수제조 사이클에서 온수제조 사이클로 전환되 면, 흡수기와 응축기에서 냉각수 대신에 온수가 얻어진다. 그 림 9 는 이 방법에 의한 온수제조방식을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 냉수(겨울에는 배수) 온수 응축기 저온 재생기 증발기 고온 재생기 흡수기 냉방시 닫음 냉방시 열교환기 열음 냉매펌프 냉수 온수 그림 9 흡수기와 응축기를 이용한 온수제조 온수제조시에는 냉수를 토출시켜 냉매펌프를 정지시키고 냉매 토출 밸브를 개방한 다음에 고온재생기를 가열하면 고온 재생기에서 보내온 냉매증기의 응축열에 의해, 저온재생기에 서 발생한 냉매증기는 응축기의 전열관 내부를 흐르는 온수에 열을 전달하고 응축한다. 응축기에서 응축된 냉매액과 저온재 생기에서 응축된 냉매는 U 자형관을 통해 증발기로 유입되고, 토출밸브를 통하여 흡수기로 들어간다. 저온재생기내의 흡수 액은 열교환기를 지나, 흡수기에 들어가 흡수기의 전열관 내부 를 흐르는 온수에 열을 전달한 후 흡수액 펌프에 의하여 고온 재생기로 보내진다. 흡수식 냉온수기의 효율 향상을 위하여 2 중효용 흡수식 냉동 기에서 서술한 내용에 부가하여 다음과 같은 사항이 실행되고 있다. ① 고온재생기의 연소효율 향상 연소효율의 향상은 연료를 직접적으로 절감하는 것으로 이 를 위하여 버너와 연소실의 개량, 연관제조의 개선 또는 연관 면적의 증대, 전열계수의 향상 등을 시도하고 있다. 이러한 개 선효과 로 현재 흡수식 냉온수기 배기가스의 온도는 대체적으 로 200°C 전후로 유지된다. ② 배기가스열의 회수 고온재생기에서 나오는 배기가스의 높은 온도를 이용하여 버너의 입구공기를 예열하거나, 흡수액을 가열하여 연소효율 을 향상시킨다. 그러나 이 경우 배기드래프트 또는 배기가스 중의 수분이 응축되어 부식이 발생할 위험이 있으므로 주의 해 야 한다. ③ 냉각수온도의 허용범위 확대 냉각수온도가 낮을 수록 흡수식 냉동기의 에너지 절감효과 가 크므로 최대한 낮은 냉각수온도를 이용할 수 있어야 한다. 그러 나 일반적으로 냉각수온도가 기준치 이하로 낮아지면 결정발생, 냉매펌프 공회전 등의 위험이 발생하므로 냉각수온도를 제어한 다. 현재 사용되고 있는 흡수식 냉동기의 냉각수입구온도의 허 용범위는 22°C 이며 15°C 정도까지 그 범위가 확대되고 있다. ④ 태양열 또는 폐열 이용 흡수식 냉동기 흡수식 냉동기는 여러 종류의 폐열과 태양열 등의 이용이 가능하여 80~90°C 의 저온수를 열원으로 하는 저온수 흡수 식 냉동기, 공업로나 발전기 또는 소각로 등의 ·배기가스열 등 을 이용하는 배기가스 흡입냉동기 등이 개발되고 있으며, 폐 열을 회수하여 온도가 높은 온수나 증기를 제조할 수 있는 열 펌프로도 널리 이용되고 있다. ㉠ 저온수 흡수식 냉동기 저온수 흡수식 냉동기는 태양열 이용을 목적으로 개발되었 으나, 태양열 집열기의 가격이 비싸고, 태양열의 이용 시간이 일정하지 않다는 이유로 발전기 냉각수와 같은 80~90°C 의 저온수를 이용하는 흡수식 냉동기로 보급되고 있다. 저온수 흡수식 냉동기는 저온수를 이용하므로 다음 사항을 고려하여 기기의 크기를 가능한 한 작게 하는 것이 초기의 기기투자비 를 줄일 수 있는 방법이다. ⓐ 냉수 출구온도를 높게 한다. 일반적으로 8~10°C 의 온 도를 선택한다. ⓑ 냉각수 입출구온도를 낮게 한다. 통상 입구온도는 30~ 31°C, 출구온도는 34~38°C 로 한다. ⓒ 저온수 온도를 높게 한다. 일반적으로 입구온도를 85~ 95°C, 출구온도를 80~85°C 로 한다. 그림 10 은 저온수 흡수식 냉동기의 계통도를 나타내는 것 이고 그림 11 은 열병합발전설비의 배기가스 열을 이용하는 시스템의 예이다. 이 시스템에서 보는 바와 같이 저온수 흡수 식 냉동기는 열병합발전설비의 보조기기이므로 발전기의 부 하와 저온수 흡수식 냉동기의 냉각부하 등의 변화를 예측하고 이러한 열순환을 제어하여 저온열의 흡수와 방출 등의 운전계 통에 대한 세밀한 설계가 고려되어야 한다. ㉡ 배기가스 흡수식 냉온수기 | {}
fc55f792-2935-4afc-833d-463e98c9d89d | 2권.pdf | 1.4-6 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 응축기 냉각수 온수 재생기 DT 증발기 흡수기 냉수 추기장치 열교환기 희액 농액 T 냉매 介 냉수 ← 냉각수 냉매 흡수액 ← 냉매증기 펌프 23CH 펌프 냉각수 ← 온수 그림 10 저온수 흡수식 냉동기의 계통도 ![image](/image/placeholder) 온수입구 연돌 냉각수 냉수 온수가열기 시수 온수출구 W.H.R.B 연료 저온수흡수식냉동기 ( 지하수도내 배수 방열 발전손실 열회수용 열교환기 디젤엔진 C.A. 냉각기 디젤엔진 J.W. 냉각기 L.O.냉각기 L.O.냉각기 그림 11 열병합발전설비의 예 배기가스 흡수식 냉온수기는 흡수식 냉온수기와 비슷한 구 조이며 고온재생기만이 그 구조가 다르다. 배기가스 흡수식 냉온수기는 각종 노에서 나온 고온의 배 기가스를 이용하므로 고온재생기에는 연소실이 없고 그 전열 면적만큼의 연관이 있을 뿐이다. 공업용 각종 노의 배기가스 손실은 표 3 과 같다. 직화식 흡수식 냉온수기는 약 1 000°C 정도의 연소가스가 연소실에서 연관을 흐르면서 열교환을 하지만 배기가스 흡수 식 냉온수기는 그 온도가 낮으므로 고온재생기의 전열면적이 직화식 흡수식 냉온수기에 비하여 크다. 배기가스는 고온재생 기를 부식시키는 경우가 있으므로 사용 전에 충분한 검토가 필요하며 분진의 혼합여부, 냉온수기를 사용하지 않을 때 고 온의 배기가스로부터 냉온수기를 보호하는 방법 등에 대해서 도 제조회사와 협의 해야 한다. 가스엔진 또는 가스터빈 등과 같이 상대적으로 효율이 표 3 각종 노의 배기가스 손실 ¦ 노의 종류 ¦ 배기가스가 지닌 손실에너지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동용해로 ¦ 40~60% ¦ ¦ 알루미늄용해로 ¦ 30~50% ¦ ¦ 압연가열로 ¦ 30~50% ¦ ¦ 단조열로 ¦ 50~70% ¦ ¦ 열처리로 ¦ 45~55% ¦ ¦ 탈 취로 ¦ 100% ¦ | {}
5ee030b1-128d-4514-961d-de7bcc67e0c2 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-7 낮아 배기가스 이용이 전체 효율을 좌우하는 시스템의 경우 에는 배기가스 흡수식 냉온수기의 사용이 매우 효과 적이다. 그러나 이 경우는 모든 부하조건에서 냉수를 어떤 방법으로 사용할 것인가에 대하여 충분한 검토가 필요하다. 만약 냉온 수기의 부하가 적은 경우에는 냉온수기가 단순한 냉각기로만 사용될 수도 있다. 1.3 소형 흡수식 냉온수기 소형 흡수식 냉온수기는 대형 흡수식 냉온수기와 거의 동 일한 시기에 개발되었고 초기에는 도시가스를 열원으로 하는 흡수식 냉동기만으로 사용되었으나 오늘날에는 도시가스, 등 유를 열원으로 하는 흡수식 냉온수기가 주류를 이루고 있다. 냉매-흡수제로는 물-리튬브로마이드 수용액 이외에 암모 니아-물을 이용하는 기종이 있으나 암모니아의 독성과 폭발에 대한 위험성이 있으므로 빌딩 공조용으로는 물-리튬브로마이 드 방식이 주로 이용되고 있다. 소형 흡수식 냉온수기는 흡수 식의 일반적인 특징에 추가하여 단효용은 10~70 kW, 2 중효 용은 20~180 kW 의 다양한 기종으로 그림 12 에 나타난 바 와 같이 냉방부하에 따라 2~3 대를 조합하여 병렬 설치할 수 있다. 기종선택의 폭이 넓으며 패키지화된 유니트형으로 옥외 설치가 가능하여 중소형 빌딩과 고급주택의 공조용으로 적합 하다. 현재 우리나라의 경우는 소형 흡수식 냉온수기에 대한 기 초 및 상품화 연구가 진행 중이나 일본에서는 흡수식 냉온수 기 본체와 냉각탑, 냉온수 순환펌프 등을 단일 패키지화한 기 종과 공랭화한 기종 등을 상품화하여 보급하고 있다. 1) 소형 흡수식 냉온수기의 구조 (1) 물-리튬브로마이드 흡수식 냉온수기 ![image](/image/placeholder) 그림 12 소형 물-리튬브로마이드 흡수식 냉온수기의 외형 냉난방 사이클은 대형과 큰 차이가 없으나 흡수액과 냉매 의 순환 방식으로서 기내의 저진공부와 고진공부사이의 압력 차를 재생가열과 정에서 발생하는 기포를 이용하여 극복함으 로써 동력이 불필요한 자연순환 방식을 채용하고 있다. 2 중효용형에서 냉방사이클은 그림 13 과 같이 흡수액은 순 환펌프에 의하여 흡수기에서 저온 · 고온 열교환기를 거쳐서 고온재생기로 보내진다. 고온재생기에서 가열에 의하여 발생 된 기포와 함께 흡수액은 분리기로 상승하여 냉매증기와 분리 된 후, 고온열교환기, 저온재생기, 저온열교환기를 거쳐 흡수 기로 보내어진다. 이때 미증발 냉매는 기포펌프에서 응축냉매 에 의하여 가열되어 발생된 기포와 함께 증발기로 보내진다. 난방 사이클은 흡수기에서 분리기까지, 그 사이클이 냉방시 와 동일하나 분리기와 흡수기를 잇는 연속배관상에 설치된 냉 난방 전환밸브를 열어 흡수액과 냉매증기를 흡수기로 보내는 단축 사이클을 형성한다. 단효용형에서는 흡수액과 냉매를 모 두 기포펌프에 의해 자연 순환 방식으로 유동하며 냉난방전환 ![image](/image/placeholder) 저온 파라디움셀 재생기 분리기 불응축가스탱크 냉각수 응축기 트랩 증발기 흡수기 냉난방 전환밸브 냉수 (패) 배기가스 배기 열회수 냉각수 가스 공기 기포 펌프 증기드레인 열회수 흡수액펌프 저온열교환기 고온열교환기 고온재생기 ¦ 진한용액 ¦ - 중간용액 묽은용액 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매액 ¦ 냉매증기 ¦ 그림 13 소형 흡수식 냉온수기의 냉방계통도 | {}
6e0f5c00-42c0-49f0-a018-e87a84c10446 | 2권.pdf | 1.4-8 제 1 편 냉동장치 도 U 자형 트랩에 의한 자동전환 방식을 사용하나 2 중효용형 에 비하여 냉방 효율이 떨어진다. 소형 흡수식 냉온수기의 경우 전체적인 구조를 최소화하기 위하여 전열관은 U 자형이나 환형으로 구성하고 단효용형에서 는 흡수액 순환량이 적으므로 열교환기의 열교환량을 크게 하 기 위하여 플레이트형이나 중공원통형을 이용하며, 기내에 누 입된 공기 및 흡수액과 철판의 반응에 의하여 발생되는 수소 가스 등을 사이폰 관의 원리를 이용하여 추출한다. 외형상 소 형 흡수식 냉온수기는 길이에 비하여 높이가 높은 입형 구조 이므로 설치 면적을 축소할 수 있다. (2) 암모니아-물 흡수식 냉온수기 암모니아-물 냉온수기에서 흡수제인 물은 휘발성이 있으므로 흡수액의 재생과 정은 부분 증류과 정(fractional distillation)이 된다. 냉매인 암모니아의 특성으로 응축기는 약 20 bar 에서 운전 되고 증발기는 약 5 bar 에서 운전되며 공랭화가 가능하다. 그림 14 는 암모니아-물 소형 흡수식 냉온수기의 계통도로 서 리튬브로마이드-물 냉온수기의 기본 구성요소에 추가하여 냉매의 암모니아 농도를 증가시키기 위한 정류기가 재생기와 응축기사이에 설치되어 있다. 외측에 흰이 장착된 수직 실린 더형 압력용기의 재생기에 대하여 가스버너에 의해 직화식으 로 열이 공급되며 재생기내에서 비등과 정 후 상향유동하는 암 모니아-물 혼합증기와 하향유동하는 수용액사이에 열전달과 함께 혼합증기의 분축, 정류과 정이 발생한다. 가스버너의 연 소과 정에 필요한 공기는 응축기 냉각용 공기 휀이 형성하는 부압으로 공급되며 연소가스는 응축기와 흡수기를 통과 한 공 기와 혼합된 후 대기 중으로 방출된다. ![image](/image/placeholder) 응축기 증발기 팽창변 냉수펌프 냉매 열교환기 조절탱크 에널라이저 흡수기 버너→ 용액냉각 정류기 흡수기 재생기 용액펌프 그림 14 암모니아-물 소형 흡수식 냉온수기의 계통도 암모니아성분의 농도가 높은 용액과 낮은 용액사이의 열교 환은 부분적으로 재생기-애널라이저에서 발생한다. 재생기에 서 재생과 정 후 배출되는 낮은 암모니아 농도의 용액은 애널 라이저내의 나선형으로 설치된 관내를 유동하면서 재생기내의 높은 농도의 용액과 열교환을 수행한다. 수용액-냉각 흡수기 에서 낮은 암모니아 농도의 용액은 높은 농도 용액이 유동하 는 헬리켈 코일관 외면에 산포되어 증발기로부터 되돌아오는 암모니아 증기를 흡수하고 이 때 흡수열을 관내측의 용액으로 전달하여 열에너지를 회수함으로써 시스템의 성능계수를 향상 시킨다. 수용액-냉각 흡수기에서 미처 흡수되지 못한 냉매증 기는 낮은 농도의 용액과 함께 공기-냉각 흡수기에 유입하여 흡수과 정이 완료되고 흡수열은 주위 공기로 배출된다. 수용액 펌프에서 가압된 상대적으로 낮은 온도의 수용액은 흡수기와 재생기로 공급되는 도중에 정류기내의 나선형 관 내 측을 통과 하면서 관외측의 암모니아-물 혼합증기를 분축시킨 다. 정류기의 기능은 재생기에서 생산되는 혼합증기 중 암모 니아 성분의 농도를 증가시키고 물 성분을 제거하는 것으로 응축액과 혼합증기사이의 대향류 접촉을 향상시키기 위하여 특수 형태의 충전재(packing)를 사용하기도 한다. 공랭형 흡수기와 응축기는 외면에 흰이 장착된 관으로 환 에 의하여 유도된 주위 공기가 먼저 응축기를 통과 한 후 다시 대부분의 공기가 흡수기를 통과 하도록 구성되어 있다. 증발기 에서 냉수는 나선형으로 가공된 관 외면에 산포되어 관내측의 암모니아의 증발과 정에 의해 냉각된다. 증발기에서 배출되는 냉매증기는 냉매열교환기를 통과 하면서 응축기에서 배출되는 냉매액체를 냉각하여 시스템의 냉동효과 를 증가시킨다. 암모니아-물 소형 냉온수기는 일반적으로 on-off 제어로 운전된다. 냉수의 온도가 동결점에 접근하면 냉수 스위치에 의해 버너 운전을 멈추도록 한다. 일반적인 안전장치로는 화 염 점화 및 모니터 제어, 연소가스의 버너 유입 방지를 위한 세일(sail) 수위치, 압력 이완 밸브, 재생기 고온 스위치 등이 있다. ![image](/image/placeholder) 100 상 w 실수 1400 냉 결요하고, 48 이상 냉각수기 600 냉각탑 1200 설치공간, L 그림 15 소형 흡수식 냉온수기 설치도 Chart Type: bar 6 7 8 냄각수량 375 70.5kW 74.7kW 72.5kW 냄온수량 200 66.8kW 67.2kW 72.7kW 냄온수량 ᆞ다 69.0kW 68.3kW 68.6kW 그림 16 냉방능력 특성도 | {}
f435cbdf-8ae1-489d-b7c7-e78a5a8a659d | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-9 ¦ 윤정법 구분 ¦ 단독운전 ¦ 단독운전 ¦ 2 대병렬 ¦ 2 대병렬 ¦ 3 대병렬 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉 방 ¦ 냉방대수 1 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ 냉방대수 1 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ 냉방대수 2 1 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ 냉방대수 2 1 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ 냉방대수 3 12 1 6 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ ¦ 난 방 ¦ 난방대수 1 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 난방대수 1 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 난방대수 2 1 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 난방대수 2 1 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 난방대수 3 12 1 6 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 그림 17 냉온수 온도제어 센서 설정방법 2) 설치와 운전 (1) 설치 그림 15 는 소형 흡수식 냉온수기를 옥상에 설치한 예로서 냉온수기 본체와 냉각탑, 그리고 냉각수 펌프 등이 나타나 있 으며, 기기의 주위에 보수공간을 확보해야 한다. 기기 본체의 수계통 내압강도는 일반적으로 최대 600 kPa 이다. (2) 운전 소형 흡수식 냉온수기의 냉수 출입구온도는 12.5~7°C, 냉 각수 입출구 온도는 32~36.9°C, 온수 입구온도는 50.2~55°C 정도로 운전되며 그림 16 은 냉수와 냉각수 온도 조건에 따른 냉방능력 특성을 나타낸다. 일반적으로 용량제어는 on-off 제 어가 사용되며 2~3 대를 병렬 설치하는 경우에는 그림 17 과 같이 센서의 설정치를 다르게 함으로써 대수제어를 한다. 한편 소형 흡수 냉온수기는 전열관을 U 자형이나 환형으로 하여 제작하기 때문에 기계적인 관세척이 어려우므로 세심한 수질관리가 요구된다. 3) 보조기구 흡수식 냉동기는 열교환기로 구성된 기구로서 다른 종류의 냉동기에 비하여 보조기계가 3~4 종류에 불과 하다. 주요 보 조기구로는 냉매와 흡수액 펌프, 추기장치, 밸브류 등이 있고, 직화식 흡수식 냉온수기의 경우에 연소장치가 포함된다. (1) 추기장치 리튬브로마이드를 흡수액으로 사용하는 흡수식 냉온수기는 운전 중이나 정지 중에도 기기내부가 대기압보다 낮은 상태로 유지된다. 특히 운전 중에는 흡수액 펌프의 토출압이 영향을 미치는 희용액 배관을 제외한 모든 부분이 대기압보다 낮아서 대부분 10 kPa 이하로 된다. 따라서 흡수식 냉온수기에는 반드 시 추기장치가 필요하며 기기내부에는 유입되는 공기와 기기내 부에서 발생하는 불응축가스를 기기외로 방출해야 한다. 흡수식 냉온수기에서 불응축가스가 기기내부에 존재하면 냉 동능력이 저하하고, 흡수액의 농축이 진행되어 결정현상이 발생 하며 기기의 운전이 불가능하게 될 수도 있다. 누입된 공기 중의 산소는 기기내부를 부식시켜 흡수식 냉온수기의 수명을 단축시 킨다. 일반적으로 대형 흡수식 냉온수기에 사용되는 추기장치는 다음의 2 종류로 분류된다. ① 추기펌프에 의한 방식 흡수기에서 수증기와 혼합된 불응축가스를 추기장치로 흡 입하여(흡수액 펌프 토출측의 분출력을 이용하여 흡입) 흡수 액과 혼합할 때 저실의 압력이 상승하여 일정한 압력 이상이 되면(대체로 6-10 kPa 정도) 추기펌프가 가동하여 불응축가 스를 배출하는 방식이다. 흡수식 냉온수기를 운전하지 않을 때, 즉 운휴 중에 추기할 때는 흡수액 펌프가 동작하지 않아 저실에 불응축가스가 모이 지 않으므로 밸브 조작에 의하여 본체에서 직접 추기한다. 그 림 18 은 추기펌프에 의한 추기식의 예이다. 현재 제작되고 있 는 대부분의 흡수식 냉온수기에는 이와 같은 추기펌프에 의한 추기장치를 부착하고 있다. ![image](/image/placeholder) 흡수액펌프 불응축가스 진공마노메터 액트랩 저실 진공펌프 그림 18 추기펌프에 의한 추기식 추기 펌프로는 캠형 진공펌프 또는 베인형 진공펌프 등이 사용되며, 추기시 유입되는 수증기를 진공펌프내의 오일에서 제거하기 위한 가스밸러스트 밸브가 부착되어 있다. ② 흡수액 펌프 토출압에 의한 방식 불응축가스를 저실에 포집하는 원리는 추기펌프에 의한 방 식과 같다. 즉 흡수액 펌프의 토출압에 의하여 흡수액이 불응 | {}
3d768379-beb4-4ca7-b56f-40b41c3941d9 | 2권.pdf | 1.4-10 제 1 편 냉동장치 축가스와 함께 분리기로 분출되고 이곳에서 흡수액과 불응축 가스가 분리되어 불응축가스만이 저실에 모이게 된다. 불응축 가스가 많아지면 저실압력이 상승하거나 액면이 하강하므로 이것을 감지하여 표시등이 켜지고 이때 흡수액 리턴 밸브를 닫아 저실에 흡수액 펌프 토출압을 가하여 저실의 압력이 대 기압 이상으로 상승하면 배출밸브를 열어 불응축가스를 배출 하는 방법이다. 가장 전형적인 방법은 그림 19 와 같다. ![image](/image/placeholder) 체크 저실 밸브 배출 축적실 응축기로부터의 추기 배관 수 불응축가스 밸브 B 흡입실 추기용 병 보조 병 받침대 추기 흡수액 밸브 펌프에서 분리대 흡수기로부터의 불응축가스 체크 흡입실 흡입실 밸브 발생기 오버플로우관으로 추가레벨스위치 그림 19 흡수액 펌프 토출압에 의한 추기식 (2) 펌프 대형 흡수식 냉온수기에는 증발기 튜브위에 냉매를 산포하 기 위한 냉매펌프, 흡수기에서 재생기에 흡수액을 보내는 흡 수액 펌프, 흡수기에 흡수액을 산포시키는 펌프(제조회사에 따라 사용하지 않는 경우가 많다) 등이 사용되고 있다. 흡수식 냉온수기는 내부가 진공상태이고, 기밀정도가 매우 높으므로 일반적으로 밀폐형 모터에 의하여 구동되는 펌프를 사용하고 있다. 기기내를 순환하는 흡수액이나 냉매가 펌프와 모터의 윤활 제로 사용되며 모터의 발생열도 모터의 고정자와 회전자 사이 로 통과 하는 흡수액이나 냉매에 의해 제거된다. 일반적으로 냉매 · 흡수액 펌프는 임펠러의 회전에 의하여 토출압이 형성되고 순환액체중 일부가 임펠러 측면의 필터를 통과 하여 불순물이 제거된 후, 전방베어링, 고정자와 회전자 틈새, 또는 후방베어링, 축중심의 관통구멍을 통하고, 다시 펌 프의 흡입측으로 돌아오는 구조로 되어 있다. 1.4 제어와 안전장치 1) 제어 (1) 용량제어 흡수식 냉온수기의 용량제어는 냉온수온도를 열전대 또는 측온저항체로 검출하여 온도조절기에 설정된 값과 비교하고 제어대상에 동작신호를 보냄으로써 행한다. 일반적으로 냉온 수의 온도 검출은 출구측에서 행하고 있으나 입구에서 검출하 게 되면 저부하 운전시에 에너지소비를 줄일 수 있어서 이에 대한 실용화 연구가 추진되고 있다. 용량제어를 위한 제어 대상은 주로 증기, 온수 또는 가스 등의 구동열원이지만 저부하 운전시에 효율을 높이기 위하여 흡수액 순환량제어를 병행하는 경우도 있으며 소형 흡수식 냉 온수기인 경우에는 버어너를 온-오프(on-off) 제어하거나 고-저 -오프(high-low-off)의 3 위치 제어를 한다. ① 구동열원 입구제어 이 방식은 2 중효용 흡수식 냉동기의 증기, 또는 고온수 등 단위부하당 순환량이 적은 경우에 사용하며 구동열원의 입구 에 열원 발생장치의 조건에 따라 변유량 방식의 2 방향 밸브나 정유량 방식의 3 방향 밸브를 설치한다. 밸브 조작은 일반적으 로 전기식 모터를 사용하며 방적 또는 방폭이 요구될 때에는 공압식의 액튜에이터(actuator)가 사용된다. 그림 20 은 증기 조절 밸브에 의한 용량제어시의 배관 예이다. ![image](/image/placeholder) 증기입구 압력계 압력계 증기조절밸브 냉동기의 발생기 스트레이너 스팀트랩 그림 20 증기조절 밸브를 이용한 배관 ② 증기 토출 제어 단효용 흡수식 냉동기에서 저압증기를 구동열원으로 사용 하는 경우 입구제어를 하려면 증기의 비체적이 커서 밸브를 크게 해야 하므로 출구측의 토출량을 제어한다. 이 방식은 그 림 21 과 같이 재생기의 전열관내에 정체하는 증기 토출량에 의하여 증기부의 전열면적과 중기 토출부의 전열면적비율을 조정하여 가열량을 제어하는 방식으로 부하 변동에 대한 응답 속도가 늦고 수증기 햄머 현상을 일으킬 우려가 있다. ![image](/image/placeholder) 압력계 배기관 스트레이너 안전밸브 역류 방지용 입상관 수동밸브 감압밸브 압력계 0.3m 이상 드레인트랩 M 흡수냉동기 * 수동 드레인 밸브 제어밸브 그림 21 토출 제어를 하는 기종의 증기배관 계통 ③ 버어너 연소량 제어 직화식 흡수식 냉온수기에서는 버어너의 연소량을 제어하 여 부하에 따른 용량을 제어한다. 연료 제어밸브와 공기 댐퍼 는 링크기구에 의하여 연결되고 캠 기구가 부가되어 있어서 부하에 따라 연료량과 공기량비를 일정한 범위내에 유지하도 록 조정하며 일정한 공기비로 효율적으로 연소시킨다. 그림 22 는 연소계통도이다. | {}
307df86d-3622-46b3-80d8-d3f2fa3927b0 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-11 ![image](/image/placeholder) 풍압스위치 PA 송풍기 A PA GH 메인 G 버너 워코그 가버너 차단 차단 스트레 플랜지 밸브 밸브 가스제어밸브 이너 그림 22 연소 계통도 ④ 우회 제어 폐열을 열원으로 하는 흡수식 냉동기에서 부하가 적어 폐 열을 소비할 수 없을 경우에 대비하여 흡수식 냉동기의 최대 부하시에 상응하는 방열설비로서 냉각탑 등을 설치한다. 이러 한 경우에는 방열용 냉각탑의 중복설치를 피하기 위하여 우회 제어방식을 적용하는데 증발기, 흡수기 사이에 우회 밸브를 설치하고 부하에 따른 밸브개도 조정으로 냉수부하에 관계없 이 에너지 소비량을 일정하게 유지한다. ⑤ 기타 제어 방식 상기의 제어방식과 병행하여 저부하시에 에너지 효율을 높 일 목적으로 흡수기에서 재생기로 보내는 흡수액량을 제어하 는 방식이 있으며, 소형 흡수식 냉온수기에서는 버어너를 온- 오프 제어하거나, 고-저-오프의 3 위치 제어를 하며 냉온수기 를 2~3 대 병렬 설치하는 경우에는 각 제어온도 설정치를 다 르게 조절하여 대수를 제어한다. (2) 냉수제어 흡수식 냉온수기의 온도 제어는 냉수 출구온도제어가 일반 적이다. 흡수식 냉온수기의 냉수출구온도를 감지하여 이 온도 를 비례제어하는 온도조절기로 보내고 온도조절기에서 가스 버너로 신호를 보내 가스버너의 입열량을 가감한다. 그림 23 은 냉수출구온도 비례제어에 의한 제어형태로 냉수 출입구온도와 냉동용량의 관계를 나타내고 있다. 최근에는 에 너지 절약의 중요성에 따라 냉수 입구 온도제어를 채택하는 경우가 많다. Chart Title: 비례대 2 °C Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 내수집구운동 5.82°C 6.4°C 7.81°C 9.3°C 10.4°C 11.2°C 설정온도 5.1°C 5.59°C 6.04°C 6.32°C 6.05°C 7.83°C 그림 23 냉수출구온도 비례제어에 의한 냉수 출입구 온도와 냉동용량의 관계 (3) 냉각수 제어 냉각수 온도를 낮게 운전하면 연료소비율이 감소하여 경제 적 운전이 된다. 그러나 지나치게 낮은 냉각수 온도는 용액의 결정 등의 치명적 영향을 미칠 수 있으므로 결정이 생기지 않 을 정도의 범위 내에서 운전하여야 한다. 사용 가능한 냉각수 의 최저온도는 15°C 이며 이는 냉각수 입구온도가 15°C 이상 이면 별도의 냉각수 온도 제어가 필요하지 않다. 냉각수 입구온도가 낮은 경우에도 운전이 가능한 것은 용 액농도 조절밸브의 기능 때문이다. 용액농도 조절밸브는 응축 기와 증발기 사이 배관상에 설치되어 냉각수 온도가 내려가면 흡수기 출구온도에 따라 용액농도 조절밸브를 열어 응축기 내 부 냉매를 증발기를 통하여 흡수기 내부로 유입하여 용액의 상태를 결정선으로부터 멀리 이동시키는 역할을 한다. (4) 희석운전 제어 흡수식 냉온수기의 작동유체로 사용되는 리튬브로마이드 수용액은 온도가 낮을 수록, 농도가 높을 수록 결정을 일으키기 쉽다. 결정이 발생하면 시스템은 능력을 발휘할 수 없음은 물 론 작동유체의 흐름이 원활하지 않고, 캐비테이션에 의해 펌 프가 파손되기도 한다. 이에 대한 조치중의 하나가 희석운전 (dilution operation)이다. 희석운전은 시스템이 정지하여 가열원의 공급은 중단된 상 태에서 자동적으로 15 분간 증발기 내부의 냉매를 흡수기로 보내어 농용액이 온도가 낮아질 경우 결정화되는 것을 방지하 는 운전이다. 희석운전은 증발기와 흡수기를 연결한 배관라인 에 설치된 희석밸브에 의해 이루어지며 희석밸브의 개방은 희 석운전으로 인한 자동조작 이외에 결정으로 인한 고장시 해정 을 시킬 수 있도록 수동조작으로도 개방이 가능하다. 희석운전은 자동적으로 이루어지므로 사용자는 이 운전의 필요성을 인식하여 시스템이 정지했다고 해서 주전원 스위치 치를 내려 재기동이 안 되는 등의 문제가 발생하지 않도록 해 야 한다. 희석운전의 운전제어 방식에는 타이머에 의해 설정 시간동안 용액유동을 실행하는 희석 타이머방식과 희석 서모 스탯을 진한 용액의 배관라인에 설치하여 시스템 정지 후 소 정의 온도까지 낮아지면 희석운전이 정지되도록 하는 희석 서 모스탯 방식이 있다. 희석타이머 방식은 정지시 부하 조건에 따라 변동되지 않는 고정방식으로 희석이 과도하게 실행된다 거나 불충분할 수도 있으나 제어 방식의 간편성 때문에 현재 거의 모든 시스템에 적용되고 있다. (5) 용액량의 제어 흡수식 냉온수기에서는 부하의 대소에 따라 재생기에서의 가 열량을 가감하고 있다. 부하가 감소하면 즉 가열량이 감소하면 고온재생기 내부 용액의 액면은 상승하고 부하가 증가하면 고온 재생기 내부용액의 액면은 하강한다. 이와 같이 부하변동에 따 라 액면이 변동하므로 액면이 과도하게 높아지거나 낮아지면 정상적인 운전이 불가능하므로 고온재생기의 액면을 조절해 주 어야 한다. 적절한 액면을 유지시키기 위하여 흡수기 출구에서 용액펌프로 송출 용액량을 조절해 준다. 용액량의 제어 방식에는 플로트 밸브에 의한 LCD(level control device)방식과 용액펌 프 on-off 방식, 용액펌프 회전수 조절에 의한 송출량 조절방식 등이 있다. | {}
3ba4e630-c35b-4526-ba8c-474fa201bf2f | 2권.pdf | 1.4-12 제 1 편 냉동장치 2) 안전장치 운전 시 안전확보와 기기의 보호를 위하여 여러 가지 안전 장치가 설치되어 있으며 안전장치가 동작하면 시동이 되지 않 거나 운전 중에는 경보부저가 울리고 이상 표시 등이 점등되 며 흡수식 냉동기가 정지한다. 한편 안전장치는 장시간 경과 되면 지시치가 변화하므로 정기적으로 그 설정치를 보정해야 한다. 표 4 와 표 5 는 일반 공조용 흡수식 냉동기와 냉온수기 에서 안전장치의 대표적인 예를 나타낸다. 표 4 흡수식 냉동기의 안전장치 ¦ 목적 ¦ 장치명 ¦ 설정치와 접점동작 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수펌프 「인터로크」 (외부접점) ¦ 냉수펌프 정지에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수 「플로우스위치」 ¦ 냉수유량 정격치의 50% 이하에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수동결방지 「서머스태드」 ¦ 냉수출구온도 3~3.5°C 이하에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 온수조절기 L-CUT ¦ 냉수출구온도 주설정 -2°C 이하에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 냉각수펌프 「인터로크」 (외부접점)· ¦ 재생온도 155~160°C 이상에서 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 재생온도계 ¦ 재생압력 100 kPa 이상에서 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 재생압력계 ¦ 고온재생기 액면하강시 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 액면릴레이 ¦ 고온재생기 액면상승시 기동 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 흡수액 펌프 「서머리레이」 ¦ 정격전류치 이상에서 정지 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 냉매펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상에서 정지 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 추기펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상에서 정지 ¦ 표 5 흡수식 냉온수기의 안전장치 ¦ 목적 ¦ 장치명 ¦ 설정치와 접점동작 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수펌프 「인터로크」 (외부접점) ¦ 냉수펌프 정지에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수 「플로우스위치」 ¦ 냉수유량 사양치의 50% 이하에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수동결방지 「서머스태드」 ¦ 냉수출구온도 3~3.5°C 이하에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 온수조절기 L-CUT ¦ 냉수출구온도 주설정 -2°C 이하에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 냉각수펌프 「인터로크」 (외부접점) ¦ 냉수펌프 정지에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 온수펌프 「인터로크」 (외부접점) ¦ 온수펌프 정지에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 온수 「서머스태드」 ¦ 온수출구온도 80°C 이상에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 재생온도계 ¦ 냉방 재생온도 155~160°C 이상에서 기동 난방 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 재생압력계 ¦ 재생압력 100 kPa 이상에서 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 배기가스온도계 ¦ 배기가스온도 300°C 이상에서 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 액면릴레이 ¦ 고온재생기 액면강하시 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 온도휴즈, 흡수액 펌프 「서머릴레이」 ¦ 재생온도 이상 상승에서 정지(약 197°C) ¦ ¦ 연소안전보소 ¦ 화염검출기 「프로텍트릴레이」 ¦ 착화실패와 이상 소화에서 정지 ¦ ¦ 연소안전보소 ¦ 풍압 「스위치」 ¦ 송풍기 풍압저하에서 정지 ¦ ¦ 연소안전보소 ¦ 오일히터 「서머스태드」 (예열기 설치시) ¦ 오일온도 이상 상승에서 기동 ¦ ¦ 연소안전보소 ¦ 저연소 확인스위치, 고연소 확인스위치 흡수액펌프 「 서머릴레이」 ¦ ¦ ¦ 모터보호 ¦ 냉매펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 버어너송풍기 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 추기펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 오일펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상 ¦ | {}
61eef0a0-2230-445d-9d3b-bfdbf27f3519 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-13 흡수식 냉동기를 산업용으로 사용하여 년중 정지기간 없이 연속운전을 하는 경우에는 상기의 안전장치 이외에 흡수액 결 정방지를 위하여 재생기와 흡수기 간에 연결된 오버플로우관 의 온도를 감지하여 이상 고온시 냉매를 열교환기 농용액측으 로 우회시키도록 하는 결정방지장치와 냉매 펌프가 공회전으 로 인하여 손상되지 않도록 하는 냉매액면 제어장치 등을 설 치한다. 3) 연소 안전제어 직화식 흡수식 냉온수기는 1984 년 이후 국산화되어 도시가 스가 공급되는 대도시에 수요가 증가되고 있으며 가스형이 주 종을 이루고 있다. 가스는 청정연료로서 사용하기에 편리한 반 면에 사고시 그 피해가 크므로 철저한 안전관리가 필요하다. (1) 안전 관리 직화식 흡수식 냉온수기의 용량이 350 kW 이상인 가 스버너에는 다음과 같은 안전장치를 부착해야 한다. ① 화염 검출기 1 개 ② 주차단 안전밸브 2 개 ③ 가스 압력 스위치 1 개 ④ 풍압 스위치 1 개 ⑤ 주차단 안전밸브 닫힘 확인스위치 1 개 ⑥ 가스 제어밸브 완전 닫힘 확인스위치 1 개 ⑦ 가스 제어밸브 완전 열림 확인스위치 1 개 아울러 상기의 안전장치와 제어장치에 의한 버너의 점화, 안전장치, 이상정지 등을 제어하는 「버너콘트롤러」 (일명 프로 텍트 릴레이)가 부착되어야 한다. 냉방이나 난방 시에는 사용 전에 가스버너에 대한 안전점 검을 실시해야 하며 가스배관과 부품 등의 누설과 밸브자체의 누설여부를 확인해야 한다. 외부 누설 검사 시 2 kPa 이하의 저압을 사용하는 경우에 는 가스배관 내를 5kPa 정도로 가압하고, 9 kPa 이상의 압 력으로 사용하는 경우에는 사용압력의 1.5 배로 가스배관 내를 가압하여 누설이 전혀 없어야 하며 밸브 자체에 대해서도 압 력구분 없이 사용압력의 1.5 배의 압력을 가하여 밸브시트의 누설량이 2 cc/min 이하이어야 한다. 각 안전장치는 그 설정치와 그 스위치의 동작여부 등이 개 별적으로 확인되어야 한다. 가스 압력 스위치는 사용압력이 2 kPa 이하의 저압일 때는 하한스위치로서 사용압력 x 0.7 배 이하에서 작동되도록 설정하며, 9kPa 이상일 때는 상한스위 치로서 스위치의 기준치 x 1.2 배 이상에서 작동되도록 설정되 어야 한다. 기타 안전장치에 대해서도 설치와 설정이 올바르 게 되었는지를 반드시 확인한 다음에 운전해야 한다. (2) 운전 관리 버너 연소시에는 효율적인 운전관리로 에너지를 절약해야 한다. 버너 연소시에 공기량이 이론공기량보다 부족하게 되면 연료가 불완전 연소하여 그을 음이 발생하고 연소효율이 저하 한다. 실제로는 이론공기량보다 약간 많은 공기로 완전연소하 나, 공기가 과잉일 때에는 배기가스에 의한 열손실이 커진다. 그림 24 는 천연가스(LNG)를 사용했을 때의 공기비와 배 기가스 온도에 다른 배기가스 손실을 나타낸 것으로, 일반적 으로 적정한 공기비는 1.2~ 1.3 정도로 권장한다. Chart Title: (고위발열량기준) Chart Type: bar 100 200 300 400 500 item_01 4% 6% 8% 16% 24% item_02 3.8% 1.2% 13.5% 17.5% 22.2% item_03 3.2% 11.5% 13.5% 14.8% 17.5% item_04 3.2% 13.5% 14.8% 16.5% 22.5% 그림 24 배기가스 손실 공기비의 조정은 최초 시운전시에 정확히 행하며 그림 25 에서와 같이 배기가스 중의 O2 와 CO 농도를 분석하여 확인 한다. 공기비를 1.2~1.3 정도로 유지하려면 O2 는 3 ~5% 범 위이고 그을 음 발생과 공해문제를 고려하여 CO 는 50 ppm 이하(가능하면 0 ppm)를 유지해야 한다. Chart Type: bar 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 item_01 12% 11% 10% 9% 8% 그림 25 공기비와 배기가스중의 02, CO2%의 관계 (13A 46046 kJ/Nm2) 1.5 보수 관리 LiBr 농용액을 흡수제로, 물을 냉매로 사용하는 흡수식 냉 | {}
b1d4d57a-7a48-4f14-a28f-9c03e139e5a9 | 2권.pdf | 1.4-14 제 1 편 냉동장치 동기와 흡수 냉온수기는 기밀유지와 흡수액 관리가 유지관리 에 있어서 가장 중요한 요소이다. 따라서 누설여부의 진단과 흡수액과 냉매의 정기적인 추출 분석이 흡수식 냉동기와 흡수 식 냉온수기의 고장과 운전불능을 사전에 예방하고 기기의 수 명을 연장하는 관리 방법이다. 1) 기밀유지 흡수액(LiBr 수용액)은 공기 중에서는 금속에 대한 부식성 이 강하므로 운전 중 또는 장기적 운전 중지시에도 누설의 가 능성을 제거하고 누설부위 발견시는 즉시 보수해야 한다. (1) 제작 설치시의 기밀유지 흡수식 냉동기 기밀상태는 제작과 설치시에 확인하는 것이 누설진단과 누설가능성 제거에 있어서 가장 좋은 방법이다. 각 냉동기 제작회사는 누설을 확인하는 할로겐 누설탐지기 (leak detector), 피라니(Pirani) 계기, 헬륨 누설탐지기 등의 장비를 갖추고 기밀도를 1x10mg kPa · m2/sec 이하로 관리해 야 한다. 또한, 현장에 설치하여 냉동기에 흡수액과 냉매를 주입하기 전에 진공방치 시험을 실시하여 기기 운송 도중의 누설부위 발생을 진단한다. 일반적으로 보통 진공방치 시험은 48 시간 실시하여 누설여부를 판단하며 냉동용량별 그 허용량은 표 6 과 같다. 표 6 냉동용량에 따른 압력 상승분 ¦ 냉동용량 ¦ 방치시 압력상승분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 350 kW ¦ 13.3 Pa ¦ ¦ 1 750 kW ¦ 4 Pa ¦ ¦ 3500 kW ¦ 2.7 Pa ¦ 방치후 온도, K 주) 보정압력 = 방치전압력 x 방치전 온도, K (2) 운전 중 기기 상태의 점검 흡수식 냉동기의 기밀상태가 양호하면 주 1~2 회, 아무리 많아도 1 일 1 회 정도의 저실 추기를 하면 운전이 가능하다. 그 이상으로 추기횟수가 잦아진다든가, 본체 추기를 해야만 정 상운전이 가능하다면 기밀상태가 불량하다고 판단해야 한다. 동일한 부하조건에서 기밀도가 양호한 정상운전과 비교하 면 기밀 불량시의 운전상태 변화는 냉수출구온도 상승, 냉매 액면 상승, 흡수액 농도 상승, 흡수액 결정에 의한 오버플로 우, 고온재생기의 온도 또는 압력의 상승, 냉각수출입구 온도 차의 감소 등의 현상이 발생하며 부식억제제의 소모가 심하고 흡수액에 산화철 등의 산화물이 혼재되어 흡수액 색상이 흑색 으로 변화하거나 흡수액 분석시 산화철과 산화동 등이 검출된 다. 또한 흡수액을 침전시키면 산화동으로 인하여 푸른색을 나타낸다. (3) 장기 보관시의 기밀유지 흡수식 냉동기를 겨울철동안 장기적으로 운전 정지하면 외 부공기의 누입이나 주변설비 보수시의 부주의 로 인한 냉동기 부품의 파손 등으로 외부공기가 누입하여 기밀이 파괴되는 경 우가 발생한다. 이를 방지하기 위해서는 냉동기 내부를 질소 가압하여(보 통 3 kPa 계기압) 장기 보관하는 것이 좋다. 그리고 재가동 하기 전에는 반드시 압력계를 확인하여 그 압력이 다음의 압 력 이하가 되면 누설의 가능성이 있으므로 주의 해야 한다. (273+ T) P= P⌀x (273+ To) 여기서, (1) ¦ P ¦ : ¦ 재운전 전의 압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ : ¦ 재운전 전의 주위온도, °C ¦ ¦ Po ¦ : 질소 ¦ 봉입시의 압력, kPa ¦ ¦ T ¦ : 질소 ¦ 봉입시의 주위온도, °C ¦ ④ 누설 부위 진단 방법 흡수식 냉동기와 흡수식 냉온수기에서 누설을 발견 또는 확인하는 방법은 여러 가지가 있지만 경험과 숙련이 요구된 다. 흡수액과 냉매가 주입되어 있는 상태에서 누설 부위 확인 은 대단히 어려우며, 육안 또는 청음기에 의한 방법 등이 사 용된다. 또 프레온 가스와 질소를 봉입하여, 기기 내부의 압력 을 200 kPa 까지 상승시킨 후 비눗물 또는 할로겐 누설탐지 기로 누설부위를 찾거나 초음파 누설감지기로 누설 부위를 확 인하는 방법이 있다. 2) 흡수액 관리 흡수액 즉 LiBr 수용액은 소금물과 유사한 화학적 특성을 가지고 있어서 부식성이 강하므로 흡수액과 접촉하는 금속면 의 부식을 방지하기 위하여 부식억제제(inhibitor)로 크롬산 리튬(LiCrO4), 몰리브텐산리튬(LiMoO4), 질산리튬(LiNOg) 등을 사용하며 알칼리도는 일정기준으로 유지시켜야 한다. (1) 크롬산 리튬을 사용하는 경우 흡수액의 색상은 노란색이며 부식억제제가 소모됨에 따라 무색으로 변하므로 육안으로 식별이 가능하나, 몰리브덴산 리 튬과 질산리튬을 사용하는 경우에는 흡수액의 색상은 무색이 며 부식억제제의 존재여부는 화학분석에 의해서만 확인할 수 있다. 일반적으로 사용하고 있는 크롬산리튬의 관리농도는 700- 2 500 ppm 정도이며 이 기준치보다 낮으면 다음 식으로 첨 가량을 산출하여 부식억제제를 첨가한다. Bx(2500-C) A = 1 000000 여기서, A : 첨가해야 할 LiCrO4 의 양, kg B : 흡수식 냉동기의 흡수액 용입량, kg C : 측정된 크롬산 리튬의 농도, ppm 첨가할 크롬산 리튬이 분말인 경우에는 분자식이 LizCrO4 · H2O 임을 고려하여 계산된 첨가량에 1.28 을 곱한 양을 투입해 야 하며, 20% 수용액인 경우에는 농도(0.2)로 나눈 양을 투 입한다. 크롬산리튬을 주입할 경우에는 증류수에 희석시켜 20% 이하의 농도로 흡수액측에 투입하며, 투입 후 흡수액을 (2) | {}
53c030fc-f4d3-4a06-8fbd-302d36a94da5 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-15 순환시키고 작업종료 후 30 분 정도 본체추기를 실시한다. 크 롬산리튬은 맹독성이므로 취급시 주의 하고 과잉투입은 부식 을 유발시키므로 반드시 기준치의 단위 내에서 조정한다. (2) 알칼리도의 관리 기준 제조회사에 따라 다르며, 크롬산리튬을 부식억제제로 사용 하는 경우로서 일반적인 관리 기준은 0.02 N 으로 한다. 흡수 액을 추출하여 증류수의 희석, pH 확인 등의 과정을 거쳐서 알칼리도를 측정한 다음 기준치보다 낮으면 수산화리튬(LiOH) 을, 높으면 브롬화수소(HBr)를 첨가하여 흡수액의 알칼리도 를 조정한다. ① 알칼리도가 높아 브롬화수소(HBr)을 투입하는 경우 8.092x 흡수액량 x (알칼리농도-0.02) 첨가량 = Xx Y 여기서, ¦ X ¦ : ¦ HBr 수용액의 ¦ 농도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y ¦ : HBr 수용액의 ¦ 비중 ¦ ¦ (3) ② 알칼리도가 낮아 수산화리튬 분말(LiOH · H2O)을 사용하는 경우 첨가량 = 41.96- 흡수액량- (0.02- 알칼리도) (4) 여기서 사용되는 브롬화수소(HBr)와 수산화리튬(LiOH · H2O) 은 강산과 강알칼리이므로 전문적인 취급기술과 경험을 가진 기술자가 분석하고 주입해야 한다. (3) 옥틸 알콜 흡수기의 흡수능력을 증진시키기 위하여 계면활성제로서 99% 이상의 순수한 1 급 옥틸알콜을 투입한다. 그 종류로는 n-옥틸알콜과 2-에틸헥산올이 있다. 일반적으로 n-옥틸알콜 을 사용하며 이를 첨가하면 냉동능력은 10~20% 정도가 증 가한다. 흡수액에 대한 혼합율은 0.1%(중량비)일 때가 가장 효율이 좋은 것으로 알려져 있으며, 350 kW 당 0.001 m2 정 도의 투입이 적당하다. 3) 정기 점검 흡수식 냉동기와 흡수식 냉온수기를 안전하게, 그리고 효율 표 7 정기점검 항목 일람표 ¦ 항목 ¦ 냉방개시 ¦ 최대부하시 ¦ 냉방종료시 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 추기펌프 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 추기펌프 오일량 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (2) 추기펌프 오일상태 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (3) 추기펌프 도달진공도 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (4) V 벨트의 장력상태 ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ 2. 안전보호장치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 「플로우스취치」 작동 · 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (2) 동결방지 「서모」의 작동 확인 ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (3) 재생압력스위치 작동 확인 ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (4) 재생온도계 작동 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (5) 액면릴레이 동작 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (6) 전동기 서모릴레이 동작과 설정치 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (7) 각 타이머 동작과 설정치 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 3. 운전상태의 점검과 측정기록 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 인터록(interlock) 관계의 점검 ¦ ¦ O ¦ ¦ ¦ (2) 온도조절기의 동작과 설정치 확인 ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ (3) 온도조절기와 제어밸브 동작 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (4) 냉매 블로우 다운 실시 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (5) 진공 유지상태의 점검 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (6) 운전데이터 기록 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (7) 「옥틸알콜」의 점검 · 보충 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (8) 흡수액 「부식억제제」의 점검 · 보충 ¦ O ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (9) 냉매량의 점검 · 보충 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 4. 냉수 · 냉각수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 수계통 누설점검 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (2) 냉각수 워터박스 개방점검 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. 흡수액, 냉매펌프 (1) 운전상태(이상소음, 파열 등) 점검 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6. 장기 운전정지 상태 확인 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 진공유지 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ (2) 콘트롤 패널 상태 확인 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ | {}
564b9a8e-f939-4c98-9fdc-320b3ac00cdc | 2권.pdf | 1.4-16 제 1 편 냉동장치 적으로 그 수명을 오래도록 유지하기 위해서는 보수관리와 정 기적인 점검이 필요하며 운전일지의 기록보존이 중요하다. 이 것은 기기의 상태 점검을 운전자 스스로가 진단하게 하며 일 반적으로 사용하는 정기점검 항목 일람표는 표 7 과 같다. 2. 흡착식 냉동기 2.1 개요 흡착식 냉동기는 Faraday 가 1848 년에 그 원리를 최초로 제안한 이후 1900 년대 초기에 상품화 되었다. 이 당시의 흡착 식 냉동기의 흡착제/냉매계는 칼슘크로라이드/암모니아, 활성 탄/메탄올이 주로 사용되었다. 1920 년대 후반에 온열 · 냉열 동시공급 가능한 실리카겔/ 이산화유황계를 이용한 흡착식 히트펌프가 개발되어 기차에 적용되었으나 공기압축식 냉동기의 개발로 연구개발 및 생산 이 중단되었다. 이후 1980 년대 초기에 들어서 흡착식 냉동시스템은 물, 알 코올, 암모니아 등의 자연냉매와 실리카겔, 제올라이트, 활성 탄 등의 흡착제를 이용하게 되었으며 공장폐열, 코제너레이션 폐열 등 저온폐열의 열회수기기로서 일본에서는 1986 년에 실 리카겔/물계를 사용한 17 kW 급 흡착식 냉동기가 상품화 되 었다. 현재 일본의 Mayekawa 사에서는 70~500 kW 급의 흡착식 냉동기를 실용화하여 판매하고 있다. 최근에는 독일의 SorTech 사에서 7.5 kW, 15 kW 급의 두 모델을 개발하여 태양열 집열기와 연계하여 냉방하는 시스템을 판매하고 있다. 흡착식 냉동기는 흡수식 냉동기와 거의 비슷한 사이클로 운전 되며, 다만 흡수기 대신 흡착탑에서 냉매를 흡착한다는 점이 다르다. 흡수식의 경우 흡수용액이 냉매를 흡수하여 시스템내 를 같이 순환하나 흡착식의 경우 흡착탑에 고정되어 있는 고 체상태의 흡착제에 냉매가 흡 · 탈착되어 시스템내에서는 냉 매만 순환하게 된다. 특히 흡착제와 냉매로 실리카겔/물계를 사용하는 흡착식 냉동기는 기존의 흡수식 냉동기보다도 저온 의 구동열원으로 운전이 가능하므로 열의 다단계 이용의 마지 막 단계에 사용가능하다는 큰 장점이 있다. 2.2 작동원리 흡착식 냉동기는 고체흡착제와 냉매의 가역반응에 의해 흡 · 발열현상을 이용하고 온수를 구동열원으로 하여 냉열을 발생 시키는 열기관이다. 흡착식 냉동기는 압축기 대신에 실리카 겔, 제올라이트, 활성탄 등의 고체흡착제를 이용하지만 증발 기나 응축기는 증기압축식 냉동기와 동일하다. 흡착은 물리흡 착에서 행해지며, 흡착시(흡착공정)에 흡착열을 방출하고, 탈 착시(재생공정)에는 열을 흡수한다. 이 시스템은 증발기, 응축기, 흡착식 열교환기 2 기(재생 기, 흡착기)로 구성된 밀폐계의 고진공기기로 계내에는 실리 카겔과 물(냉매)만이 존재한다. 흡착식 냉동기의 재생공정과 흡착공정은 그림 26 에 나타내었으며, 흡착식 냉동기의 사이 클 선도는 그림 27 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 온수 냉매중기 냉각수 당내 액 흡착제 응축기 흡착식 열교환기 중발기 a. 재생공정 ![image](/image/placeholder) 냉각수 냉매증기 냉수 흡착제 응축기 흡착식 열교환기 증발기 b. 흡착공정 그림 26 흡착식 냉동기의 공정 Chart Type: line T_ε item_01 0.05InP item_02 0.09InP item_03 0.08InP temperature, T 그림 27 흡착식 냉동기의 사이클 선도 ① 재생공정 흡착식 열교환기(재생기)는 외부열원(온수)에서 열을 받 아 흡착제를 가열함으로써 흡착제층으로부터 냉매의 탈착이 일어나게 된다. 한편 탈착된 냉매는 응축기측에서 응축하고 이 때 발생된 응축열은 외부(냉각수)로 버려진다. 재생공정에서 흡착제는 온수로부터 열을 받아서 그 온도가 Ta→Tr 로 상승하고, 흡착식 열교환기내에 흡착된 냉매는 수 증기가 되어 탈착되고 응축기의 응축온도 Tc(압력 Pc)에서 물로 된다. 이 과정에 의해서 선도상에서는 흡착제의 함수율 이 qb→qa 로 이동한다. ② 흡착공정 | {}
b4a6dace-f0c4-4908-8c50-d4ff96f4ab7e | 2권.pdf | 증발기에서 외부(냉수)로부터 열(냉동부하에 상당하는)을 흡수한 냉매는 증발한다. 냉동은 이 증발잠열을 이용하여 얻어진다. 한편, 증발된 냉매는 냉각수에 의해 냉각된 흡착 식 열교환기(흡착기)의 흡착층에 흡착되고 이 때 발생하는 흡착열은 외부(냉각수)로 버려진다. 흡착공정에서 흡착제는 냉각수에 의해 Tr→Ta 로 냉각되 고 냉매는 냉수로부터 열을 흡수하여 증발기의 증발온도 Te(압력 Pe)에서 증발하고 흡착제에 흡착된다. 이 때 흡착 제의 함수율이 로 증가하게 된다. 따라서 흡착식 냉동기의 사이클은 2 개의 열교환기를 1 조로 하고 한쪽이 흡착공정일 때 다른 한쪽은 재생공정의 2 개의 과 정을 주기적으로 변화시키면서 연속적으로 냉수를 얻는 것이 가능하다. 2.3 구조 그림 28 은 흡착식 냉동기의 구조를 나타낸 것이다. 흡착식 냉동기는 하부에서부터 증발기, 흡착기 · 재생기, 응축기 순 으로 되어 있으며, 4 개의 기기 각각에 냉매, 열원매체가 접속 되어 있다. 응축기에는 냉각수, 증발기에는 냉수가 접속되어 있다. 또한 재생기(온수가 접속)와 흡착기(냉각수가 접속)는 온수와 냉각수의 유로가 바뀌면서 재생기와 흡착기가 바뀌 게 된다. 상용화되어 있는 각 열교환기는 전열관의 열팽창, 수축을 고려하여 흡착 및 탈착이 용이하도록 Shell & Tube 형태로 구성되어 있다. 또한 계내의 진공도를 유지하기 위해 진공펌프가 구비되어 있고 운전은 자동으로 행해진다. ![image](/image/placeholder) 냉각수 냉각수 옹축기 흡 착 기 증발기 XX 냉수 온수 그림 28 흡착식 냉동기의 구조 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-17 2.4 성능 성능계수(COP)는 재생에 투입되는 열량(Qv)에 대해서 얻어 진 냉동능력(Qg)의 비로 정의 된다. 정성적으로는 재생에 필요 한 열은 재생열이고, 얻어지는 냉동은 냉매의 증발잠열이므로 COP= & 실리카겔/물계의 경우, 592.4kcal COP = = 0.94(Te =9°C) 630.5kcal 로 정의 가능하며, 이론상으로는 이하의 관계식이 성 립한다. Te To 282K COP = = =0.93(Te =9°C, Ta =30°C) Ta Tr 303K 여기서, ¦ Te ¦ : 증발온도 K, Ta : 흡착온도 K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Tc ¦ : 응축온도 K, Tr : 재생온도 K ¦ ¦ Qe ¦ : 냉동능력(kcal, 증발잠열), ¦ ¦ : ¦ 재생열(kcal, 흡착열)이다. ¦ · 냉수온도가 높게 되면 COP 및 냉동능력은 증가한다. · 냉각수온도가 낮게 되면 COP 및 냉동능력은 증가한다. · 온수온도가 약 80°C 보다 높게 되면 냉동능력은 증가하지만 COP 는 변화하지 않는다. 이상의 관계식에서 온수, 냉각수, 냉수온도와 성능은 다음 과 같다. 참고를 위해서 그림 29 와 그림 30 은 흡착식 냉동기의 성능 특성의 한 예를 나타낸 것이다. 그림 29 는 온수온도와 냉동능 력의 관계를 각 냉수온도별로 나타낸 그림이며, 그림 30 은 온 수온도와 COP 의 관계를 각 냉수온도별로 나타낸 그림이다. 그림 29 에서 온수온도가 높고 냉수온도가 높을 수록 냉동능력 이 상승함을 알 수 있다. 이러한 경향은 중온수 구동 흡수식 냉동기에서도 동일한 경향이 나타나지만 흡착식 냉동기에서 는 온수온도가 65°C 이하에서도 경제적인 냉방운전이 가능하 Chart Title: 온수온도와 능력비의 관계 (생각수 29°C→33°C) Chart Type: bar 넹수온도 20^-15°C 정격점 냄수온도 14^+9°C 넹수온도 8^-3°C 냄수온도 10^-5°C item_01 0.4Not explicitly visible 0.8Not explicitly visible 1.2Not explicitly visible 0.6Not explicitly visible 온수온도 (°C) 그림 29 온수온도와 냉동능력과 의 관계 | {}
8cd4b162-5efa-45b3-8424-ff8e219412a9 | 2권.pdf | 1.4-18 제 1 편 냉동장치 며 온수온도 변동에 의한 냉동출력 비율이 작다는 특징이 있 음을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) 온수온도와 COP 의 관계 (냉각수 29°C→33°C) 0.70 냉수온도 25→20°C 정격점 냉수온도 14→9°C 0.65 냉수온도 12→7°C 냉수온도 20→15°C 0.60 COP 0.55 냉수온도 10→5°C 0.50 냉수온도 8→3°C 0.45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 온수온도 (°C) 그림 30 온수온도와 COP 와의 관계 또한 그림 30 에서 온수입구온도가 상승함에 따라 COP 도 상승한다. 정격운전점에서 COP 는 0.60 으로 온수온도가 낮아 져도 COP 의 변동이 작음을 알 수 있다. 이것은 온수온도변동 이 심한 폐열이용에 대단히 유리한 특징이라고 생각된다. 흡착식 냉동기의 성능을 향상시키기 위한 방안으로는 우선적 으로 고효율 흡착탑의 개발이 필요하다. 최근 다양한 사이클 개 발로 효율은 많이 향상 되었으나 보다 콤팩트하고 신뢰성을 높 이기 위해서는 각 요소기기, 특히 흡착탑의 고효율화가 필요하 다. 흡착탑의 효율향상 방안으로는 1) 흡착탑의 열교환기 형상 개선 2) 흡착탑의 표면처리를 통한 열전달 향상, 3) 흡착제에 특정한 결합재(다공성 금속, 금속 foam, expanded graphite 등)를 이용한 복합체의 구성을 통하여 열전도를 향상하는 기 술로 대별할 수 있다. 또한 흡착제의 흡 · 탈착중량차(△q)의 향상과 사이클 시간 의 단축화, 흡 · 탈착 절환시 열손실의 저감화 기술이 필요하다. 2.5 특징 표 8 에서와 같이 흡착식 냉동기의 장단점을 비교해보면 장 점으로는 저온폐열(저온수)을 구동열원으로 사용가능하고, 구 동부분이 적기 때문에 진동 · 소음이 적고, 물, 메탄올, 암모니 아 등을 냉매로 사용하기 때문에 프레온계 냉매에 의한 오존 표 8 흡착식 냉동기 장단점 비교 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - 구동부분이 적음 - 진동 · 소음이 적음 - 독성 · 부식성 · 가연성이 없음 (물을 냉매로 사용할 경우) - 흡수식과 같은 용액결정화 위험 이 없음 불응축가스(수소등) 발생이 적음 (추기조작 불필요, 진공유지 유리) ¦ - 주기적 흡 · 탈착 전환에 의한 흡착탑 열팽창 · 수축으로 Leak 위험 - 흡착탑 및 흡착제 간의 열 및 물 질전달 향상 필요 - 내구성있고 열화가 적으며 흡착 성능이 뛰어난 흡착제 개발 필요 ¦ 층 파괴문제가 없으며, 흡수식에서와 같은 흡수용액 결정화의 위험이 없으므로 각 요소의 온도, 압력 등의 운전조건 결정에 유연성이 있다. 흡수식에 비해 불응축가스(수소등)의 발생이 적기 때문에 진공유지를 위한 추기조작이 필요없다. 진공압력 상태에서 작동하므로 흡착제의 열화가 적고, 흡착제는 반영구 적으로 사용가능하여 교체할 필요가 없으며, 운전자가 불필요 하다. 또한 흡착제의 가열 · 냉각을 수분내에 행하므로 운전개시 후 수분내에 안정화된 냉동능력이 출력가능하다. 한편 단점을 살펴보면, 흡착탑은 주기적으로 흡 · 탈착 전 환이 이루어지므로 열팽창 · 수축이 일어나 타 요소기기와 흡 착탑과 의 연결부위 등에서 리크가 발생할 위험이 있다. 흡착식 냉동기는 사용하는 흡착제와 냉매의 종류에 따라 몇 가지로 분류할 수 있으며 표 9 에 각각의 흡착제를 비교하 였다. 실리카겔-물계 시스템의 특징은 70°C 이상의 열원만 있 으면 탈착이 가능하므로 저온폐열을 회수하여 사용할 수 있어 운전비 절감에 효과 적이다. 제올라이트-물계 시스템은 냉매로 물을 사용하기 때문에 독성, 가연성이 없으며, 재생온도가 275°C 정도이므로 천연가스 등을 연료로 하는 직화식으로 운 전되며 가정 및 건물 냉난방에 적합한 시스템이다. 표 9 흡착제의 종류 및 특징 ¦ 흡착제 특성 ¦ 실리카겔 ¦ 제올라이트 ¦ 활성탄 ¦ 활성탄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ 물 ¦ 물 ¦ 메탄올 ¦ 암모니아 ¦ ¦ 냉매특성 ¦ 무독성 ¦ 무독성 ¦ 독성, 가연성 ¦ 독성, 가연성 ¦ ¦ 세공크기 ¦ 20-50A ¦ 4-15A ¦ 10-30A ¦ 10-30A ¦ ¦ 재생온도 (°C) ¦ 70 ¦ 275 ¦ 120 ¦ 255 ¦ ¦ 흡착온도 (°C) ¦ 34 ¦ 70 ¦ 20 ¦ 47 ¦ ¦ 응축온도 (°C) ¦ 34 ¦ 65 ¦ 20 ¦ 47 ¦ ¦ 증발온도 (°C) ¦ 7 ¦ 2 ¦ -10 ¦ 5 ¦ ¦ 냉매 구동량 △q(g/kg) ¦ 50 ¦ 135 ¦ 225 ¦ - ¦ ¦ COP ¦ 0.6 ¦ 0.45 ¦ 0.49 ¦ 0.75 ¦ ¦ 흡착탑 조건 ¦ 2 기 batch ¦ 2 기 batch ¦ 1 기 ¦ 2 기 thermal wave ¦ ¦ 활용분야 ¦ 냉방 ¦ 냉난방 ¦ 냉동 ¦ 냉방 ¦ ¦ 특징 ¦ 저온폐열회 수에 적합 ¦ 천연가스 직화식 ¦ 냉동시스템 에 적합 ¦ 냉방시스템 에 적합 ¦ 활성탄-메탄올계의 경우 메탄올을 냉매로 사용하므로 리크 가 발생할 경우 독성, 가연성의 위험이 있으나, 저온생산이 가 능하여 냉방뿐만이 아니라 냉동시스템으로도 활용이 가능하다. 흡착식 냉동기의 온수입구온도와 COP 의 그래프를 그림 | {}
6fc01ecc-85e0-44de-b656-2e366ac93136 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-19 31 에 나타내었다. 60°C 에서 온수입구온도가 상승함에 따라 COP 도 상승한다. 그러나 75°C 이상에서 온수입구온도를 상 승시켜도 COP 는 크게 상승하지 않는 특징이 있다. Chart Type: bar 60 65 70 75 80 85 홉착식 벙동기 0.43 0.52 0.57 0.58 0.62 0.7 정책점 0.48 0.52 0.57 0.62 0.96 0.97 온수 75°C 0.48 0.52 0.57 0.63 0.66 0.69 COP = 0.63 0.71 0.74 0.71 0.71 0.71 0.83 그림 31 흡착식 냉동기의 성능 2.6 시장의 적용범위 각 시장분야에 있어서 흡착식 냉동기의 적용범위는 아래와 같다. ① cogeneration, GHP, 연료전지의 폐열이용 공장내 spot 공조(디젤엔진의 쟈켓 냉각수에서의 배열이 용), 제빙용 원수의 예냉(디젤엔진의 쟈켓 냉각수에서의 배열 표 10 흡착식 냉동기 정격규격(N 사) ¦ 형식 ¦ 형식 ¦ 형식 ¦ NADAC 050 ¦ NADAC 050 ¦ NADAC 080 ¦ NADAC 080 ¦ NADAC 100 ¦ NADAC 100 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동능력 ¦ 냉동능력 ¦ kW ¦ 250 ¦ 175 ¦ 400 ¦ 280 ¦ 500 ¦ 350 ¦ ¦ COP ¦ COP ¦ - ¦ 0.68 ¦ 0.6 ¦ 0.68 ¦ 0.6 ¦ 0.68 ¦ 0.6 ¦ ¦ 냉수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 14 ¦ 6 ¦ 14 ¦ 6 ¦ 14 ¦ 6 ¦ ¦ 냉수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 9 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 3 ¦ ¦ 냉수 유량 ¦ ¦ m'/min ¦ 0.72 ¦ 0.84 ¦ 1.14 ¦ 1.34 ¦ 1.44 ¦ 1.68 ¦ ¦ 온수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ ¦ 온수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 83.2 ¦ 84.2 ¦ 83.2 ¦ 84.2 ¦ 83.2 ¦ 84.2 ¦ ¦ 온수 유량 ¦ ¦ m2/min ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 1.75 ¦ 1.75 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ ¦ 냉각수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ ¦ 냉각수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 35.4 ¦ 34.4 ¦ 35.4 ¦ 34.4 ¦ 35.4 ¦ 34.4 ¦ ¦ 냉각수 유량 ¦ ¦ m2/min ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3.2 ¦ 3.2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 부피 ¦ D ¦ mm ¦ 3380 ¦ 3380 ¦ 3880 ¦ 3880 ¦ 4 500 ¦ 4 500 ¦ ¦ 부피 ¦ W ¦ mm ¦ 2030 ¦ 2030 ¦ 2255 ¦ 2255 ¦ 2 255 ¦ 2 255 ¦ ¦ 부피 ¦ H ¦ mm ¦ 3050 ¦ 3050 ¦ 3 050 ¦ 3 050 ¦ 3 150 ¦ 3 150 ¦ 이용) ② 식품, 화학공업 면(�)냉각용 냉수의 예냉(면 냉각수 배열과 디젤엔진의 쟈켓 냉각수에서의 배열이용), 저온이용, 레토르트(retort)의 냉각(디젤엔진의 쟈켓 냉각수에서의 배열이용) ③ 선박 공조(엔진, 보기류(발전기 등)에서 발생하는 저온배열을 이용) ④ 공장배열 인쇄물의 냉각 및 공조(그라비아(gravure) 인쇄기의 건조 기 연도의 열회수, 인쇄기에서 배출되는 유기용제의 연소열회 수) ⑤ 태양열 이용 빌딩, 호텔의 공조 2.7 현재의 기기규격 현재 일본에서 시판되고 있는 2 개사의 흡착식 냉동기의 정 격사양을 표 10, 표 11 에 나타내었다. 냉동능력의 범위는 70 ~350 kW, 입구온수온도는 88°C 와 75°C 로 다르지만 COP 는 0.6 이 얻어진다. 냉수온도 14/9°C 및 저온취출형 3°C 제 품도 시판되고 있다. 냉동능력 350 kW 의 경우에 펌프동력으 로서 냉각수펌프, 냉수펌프, 진공펌프에 사용되는 각각의 소 비전력은 18 kW, 1.1 kW, 0.75 kW 가 필요하다. 따라서 펌 프의 소비전력은 냉동능력의 약 5%이다. 표 11 흡착식 냉동기 정격규격(M 사) ¦ 형식 ¦ 형식 ¦ 형식 ¦ ADR-20 ¦ ADR-30 ¦ ADR-50 ¦ ADR-100 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동능력 ¦ 냉동능력 ¦ kW ¦ 70 ¦ 105 ¦ 175 ¦ 350 ¦ ¦ COP ¦ COP ¦ - ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ ¦ 냉수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ 냉수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ ¦ 냉수 유량 ¦ ¦ m2/h ¦ 12.1 ¦ 18.1 ¦ 30.2 ¦ 60.5 ¦ ¦ 온수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ 온수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ 온수 유량 ¦ ¦ m2/h ¦ 20.2 ¦ 30.2 ¦ 50.4 ¦ 100.8 ¦ ¦ 냉각수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ ¦ 냉각수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ ¦ 냉각수 유량 ¦ ¦ m2/h ¦ 40.3 ¦ 60.5 ¦ 100.8 ¦ 201.6 ¦ ¦ 부피 ¦ D ¦ mm ¦ 2300 ¦ 3100 ¦ 3800 ¦ 6300 ¦ ¦ 부피 ¦ W ¦ mm ¦ 2100 ¦ 2100 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ ¦ 부피 ¦ H ¦ mm ¦ 2400 ¦ 2800 ¦ 3200 ¦ 3400 ¦ | {}
c68c5ba6-26ab-414d-9017-6a8f5d0b61d0 | 2권.pdf | 1.4-20 제 1 편 냉동장치 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 1998, ASHRAE Handbook. 2. Herold, K. E., Radermacher, R. and Klein, S. A., 1996, Absorption Chillers and Heat Pumps, CRC Press. 3. Dorgan, C. B., Leight, S. P. and Dirgan C. E., 1995, Application Guide for Absorption Cooling/Refrigerat- ion Using Recovered Heat, ASHRAE. 4. SHASE, SHASE Handbook, 2010, Vol.2, pp.424-426. 5. Herold, K. E., Radermacher, R. and Klein, S. A., Absorption Chillers and Heat Pumps, 1996, CRC Press. 6. Dorgan, C. B., Leight, S. P. and Dirgan C. E., Application Guide for Absorption Cooling/ Refrigeration Using Recovered Heat, 1995, ASHRAE. 7. Saha, B.B., Alam, K.C., Hamamoto, T., Akisawa, A. and Kashiwagi, T., 2001, Sorption refrigeration/heat pump cycles, Trans. of the JSRAE, Vol.18, No.1, pp.1-14. 8. Iwase, K., 2006, Adsorption refrigerating machine, Refrigeration, Vol.81, No.946, pp.18-21. 9. Yonezawa, Y., 1998, Adsorption chiller, Refrigeration, Vol.73, No.854, pp.41-44. 10. Kubokawa, S., 2010, Development of product with neo-adsorbent, Refrigeration, Vol.85, No.994, pp.20-26. | {}
39a19eb0-a86a-4e82-a12a-005aa16e8186 | 2권.pdf | 제 5 장 터보냉동기 1.5-1 제 5 장 터보냉동기 1. 개 요 터보 냉동기는 터보압축기를 사용한 냉동기로써 대략 100 RT 이상의 대형 냉방에 사용되며 1922 년 미국의 Carrier 가 공조용을 목적으로 제작한 것이 최초라고 할 수 있다. 터보 압축기는 주로 원심력 작용으로 작동유체의 압력을 상승시키며. 임펠러에 유입된 작용유체를 고속으로 회전하는 날개에 의해 얻는 속도 에너지를 임펠러와 디퓨져를 통해 압 력에너지로 변환시켜 압축하는 방식이다. 터보 냉동기는 대용량이며, 비교적 증발온도가 높은 공조를 위한 냉수용으로 개발되어 많이 사용되고 최근에는 -10°C 정 도의 브라인 냉각용으로도 개발되어 화학공장, 원자력 발전소 및 대형플랜트 등 대규모 플랜트에 사용되고 있다. 시스템은 압축기, 증발기, 응축기, 팽창장치로 구성되며, 압축기와 증발 기, 응축기 사이에 긴 배관을 사용하지 않아 compact 하게 구 성할 수 있다. 터보냉동기의 장점으로는 다음과 같다 ① 진동이 적고 맥동현상이 없다. ② 보수관리가 용이하고 고장이 적다. ③ 대용량일수록 중량, 설치 면적이 감소하고 가격이 저렴 하다. ④ 용량 제어 폭이 넓고 무단계 비례제어(100~10%) 가 능하다. ⑤ HCFC-123 경우 저압냉매로써 고압냉동기 취급 자격 이 불필요하다. ⑥ 다른 냉동기에 비해 COP(성적계수)가 가장 높다. 그리고 단점은 다음과 같다. ① 중용량 이하의 경우 설치비용이 상승하고 소용량 제작 에 한계가 있다. ② 냉동 능력에 비하여 소요 동력의 변화 크다. ③ 고압 대용량의 수배전 설비가 필요하다 ④ 임펠러(impeller)로 냉매를 압축하는 방식이므로 사용 냉매에 따라 냉동용량 변화가 크다. ⑤ 냉매 냉각식 유도전동기를 사용함으로써 전동기 과열방 지를 위해 재기동 시간에 제한이 있다. ⑥ HFC-134a 경우 고압 냉매이므로 고압냉동기 취급 자 격이 필요하다. 2. 냉동사이클 일반냉동사이클과 마찬가지로 증발기, 압축기, 응축기, 팽창 밸브의 4 가지 주요부로 구성되며 냉매를 증발시켜 증발, 압축, 응축, 액화, 팽창을 반복하므로써 피 냉동물로부터 열을 제거 한다. 2.1 1 단 증기압축 사이클 그림 1 은 중기압축 기본적인 냉동 사이클의 계통도이고 그림 2 는 T-s 선 및 P-h 선도를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) Q1 4 응축기 3 팽창밸브 압축기 증발기 1 2 그림 1 1 단 증기압축 냉동 사이클 계통도 그림 1 의 1 단 압축 냉동사이클에서는 팽창밸브를 통과 하여 교축 팽창된 냉매가 증발기내에서 흡열하여 냉동 효과 를 얻고 압축기로 들어가 단열 압축되어, 냉매 가스는 상태 3 의 고압, 고온 증기가 된다. 상태 3 의 고온, 고압의 증기는 응축기로 들 어가 정압 응축으로 열량 Q1 을 방출하고 액화하여 팽창밸브 를 통과 하면서 사이클을 완성한다. 그림 2 의 T-s 선도에서 냉매 1 kg 이 1→2 과정중에서 흡수하는 열량 %를 냉동효과 라고 하며 T-s 선도상의 면적 122'1'1 로 표시할 수 있다. 압 축기로 들어가는 상태가 건포화 증기이면 건압축 냉동 사이클 이라고 한다. 이 때 증발기에서의 증발 효과 92, 압축기에서의 일량 w, 응축기에서의 발열량 91 은 다음과 같이 나타낼 수 있다. 92= h2 - h1 kJ/kg w = hz - h2 kJ/kg 91 = hz - h4 kJ/kg ![image](/image/placeholder) 3 T1 P q1 qi P1 3 T2 4 2 42 P2 2 Q2 w 4' 1 2' S h a. T-s 선도 b. P-h 선도 그림 2 1 단 증기압축 사이클의 T-s 및 P-h 선도 | {}
6ccdba90-ec9d-49d0-befc-fd2d9c4b1944 | 2권.pdf | 1.5-2 제 1 편 냉동장치 그림 2 의 P-h 선도에서 h1 = h4 이므로 성적 계수는 다음식으로 표시할 수 있다. 92 h2-h1 h2-h4 COP = 92 = = = w 6-6 h3-h2 hz - h2 2.2 다단 증기압축 사이클 증발 온도가 -40°C 이하의 저온이 되면 저압이 낮게 되고 1 단 압축으로 어느 정도 이상의 높은 압축비로 운전을 하면 일 반적으로 압축기의 토출가스 온도가 높아져 체적 효율이 감소 된다. 또한 냉동능력이 감소하고 소요동력도 현저히 증가하여 동력 손실이 발생한다. 이와 같은 경우에는 증발기에서 발생 한 저단의 냉매 가스를 2 단계 또는 3 단계로 나누어 압축하여 응축압력까지 그 압력을 상승시킨다. 이 때 저단측 압축기에 서 토출된 가스를 중간냉각기에서 냉각하여 그 냉각된 냉매를 고단측 압축기로 흡입시켜 압축시킨다. 이와 같이 압축을 몇 단계로 나누고 중간 냉각기를 사용함으로써 가스 압축이 소요 되는 일량을 절감하여 성적계수를 높이고 또한 토출 온도를 낮추어 냉매가스의 온도 상승을 감소시키는 것이 다단 증기압 축사이클이다. 1) 2 단 압축 1 단 팽창 사이클 그림 3 은 2 단 압축 1 단 평창 사이클의 계통을 나타낸 것이 다. 증발기에서 중간 압력 P3 까지 압축된 다음, 중간 냉각기에 서 냉각되어 2 단 압축기(고단압축기)로 들어간다. 고단압축기 에서 토출된 가스는 응축기로 보내져서 방열 응축된 냉매액은 팽창밸브를 통과 하면서 교축 팽창된다. 그림 4 의 P-h 선도상 에서 면적 3455'3 은 2 단 압축하였을 때의 일의 감소를 나타낸 ![image](/image/placeholder) 6 응축기 5 고단 압축기 팽창밸브 중간냉각기 3 증발기 저단 압축기 1 2 그림 3 2 단 압축 1 단 팽창 사이클 계통도 ![image](/image/placeholder) P 1 P P P 7 55 T P2 P3 Ts P2 T2 S 그림 4 2 단 압축 1 단 팽창 사이클의 T-s, P-h 선도 것이다. 이 사이클의 냉동효과 q2, 저단압축기 소요일 w1, 고단 압축기 소요일 W2, 저단압축기 냉매순환량 G1, 고단압축기수 냉매순황량 G2, 성적 계수 8 은 다음 식으로 표시된다. Q2 = G1(h2 - h1) = G1(h2 - h6) kJ/kg w = W1 + W2 = G1(h3 - h2)+G2(h5 - h4) kJ/kg 92 G1(h2 -hg) 8 = = w G1(h3 - h2) + G2(h5 - h) 응축기의 방열량은 91 = h5 - he kJ/kg 가 되고, 중간 냉각기의 방열량 93 은 93 = hz - h4 kJ/kg 로 계산된다. 2) 2 단 압축 2 단 팽창 사이클 그림 5 는 2 단 압축 2 단 팽창 사이클을 나타낸 것이 있다. 그림 5 와 같이 제 1 팽창밸브로부터 통과 한 냉매가 분리기 내 부로 들어가 X8 kg 의 건포화증기와 (1-x8) kg 의 포화액으로 분리된다. 이 때 건포화증기는 1 단 압축기에서 토출되는 가스 와 합쳐져 2 단 압축기로 흡입되고 포화액은 제 2 팽창밸브를 거쳐서 증발기로 들어간다. 저압 압축기에서 압축된 냉매는 온도 t4 까지 냉각되어 엔탈피 hg 인 증기냉매 X8 과 혼합되고 상태 5 로 되어 2 단 압축기로 흡입된다. 따라서 상태 5 의 엔탈 피는 h5= X8 · hg + (1-x8)h4 가 된다. 여기 건도 X8 은 hg= h10 + X8( hg - h」o)의 관계에서 다음과 같이 계산된다. ![image](/image/placeholder) 7 응축기 6 1 단 팽창밸브 8 9 5 고단압축기 액분리기 4 중간냉각기 저단압축기 2 단 팽창밸브 증발기 1 2 그림 5 2 단 압축 2 단 팽창 사이클 계통도 ![image](/image/placeholder) P P1 qi P 6 6 P3 12 12 3 P3 10 P2 3 8 0 8 P2 2 T2 C12 1 h 그림 6 2 단 압축 2 단 팽창 사이클 T-s 및 P-h 선도 hs-h10 hg-hs. X8 = (1 - X8) = hg-h10 hg -h10 , | {}
ddc71564-c8af-4ae1-b6cf-b909b5b7f00c | 2권.pdf | 제 5 장 터보냉동기 1.5-3 이 된다. 이 때 냉동효과 q2, 압축기의 소요일 w 및 cop 는 다 음과 같이 구해진다. (hg - hg)(h2 -h10) Q2 = (1-x8)(h2-h10) = hg - h10 w = W1 + W2 = (1-x8)(h3-h2)+(h5-h5) (hg -hg)(h3 -h2) + (he - h5)(hg -h10) こ hg - h10 92 (hg - hg)(h2 - h10) COP = w (hg - hs )(h3 - h2) + (he - h5)(hg - h10) 이 된다. 여기서 w」은 저단압축기의 일, w2 는 고단압축기의 일이다. 또 응축기내에서 냉매가 방열하는 열량 q1 및 중간 냉각기에서 냉각되는 열량 q3 는 다음과 같이 계산할 수 있다. q1 = h6- h7 (hg - hg)(h3 -h4) q3 = (1-xs)(h3-h4) = hg - h10 2 단 압축인 경우의 중간 압력 P3 는 응축압력을 P1, 증발압 력을 P2 라고 할 때 P3 = P1P2 로 계산할 수 있다. 2.3 냉동사이클의 구성 냉동사이클은 그림 7 과 같이 증발 과정, 압축과 정, 응축과 정, 팽창과 정으로 구분되어진다. ![image](/image/placeholder) 압축기 임팰러 엘리미네이터 증발기 튜브 튜브 냉매 응축기 그림 7 터보냉동기 사이클 구성도 1) 증발과 정 액체 냉매는 터보압축기에 의해 저압으로 유지된 증발기내 에서 그 압력에 상당하는 증발온도로 증발된다. R-123 의 경 우 기내압력이 수은주 -244.86 mmHg 로 될 때는 냉매가 0°C 에서 증발할려면 약 181.44 kJ/kg 의 열이 필요로 하게 되는 데, 즉 1 kg 의 냉매가 0°C 로 증발하려면 181.44 kJ/kg 의 열 량이 냉수관을 흐르는 냉수로 전달되는 것이다. 2) 압축과 정 증발기내에서 증발된 냉매증기는 터보압축기내에 흡입되어 고속도로 회전하는 임펠러에 의해 응축기내의 압력까지 압축 된다. 이 때 냉매증기를 압축하기 위해 소비된 동력은 열로 전환되어 냉매 증기중에 축적되므로 냉매증기 온도는 상승하 게 된다. 3) 응축과 정 압축기에서 응축기로 보내진 냉매증기의 열, 즉 증발기내에 서 냉수로부터 흡수한 열과 압축과 정에서 가해진 열은 응축기 내를 흐르는 냉각수에 빼앗기고 냉매는 응축기내의 압력 상태 인 응축온도까지 저하되어 액체로 되고 응축기의 하부에 고인 다. 이 때 응축온도는 냉각수 출구온도보다 약간 높고 냉각수 는 냉매증기로부터 열을 빼앗아 온도가 상승되며 응축기 외부 로 나온다. 4) 팽창(감압) 과정 응축기 하부에 고인 고온의 냉매액은 응축기내의 압력과 증발기내의 압력차에 의해 증발기로 흘러가는데 이 과정에서 냉매액은 증발기내의 압력까지 감압되고 온도는 응축기내 온 도에서 증발기내 온도까지 강하하게 된다. 2.4 터보냉동기의 열교환기 구조 터보냉동기의 열교환기는 그림 8 과 같이 증발기, 응축기, 중간냉각기로 구성되고, 증발기와 응축기의 관은 low fin tube 로 구성되어 있다. ![image](/image/placeholder) 냉매액 헤더에서 증발기로 냉각수 입구 냉매중기 냉매증기 증발기에서 압축기로 압축기에서 응축기로 냉각수 출구 냉수 출구 냉수 입구 냉매액 응축기에서 증발기로 그림 8 터보냉동기의 열교환기 구조 | {}
8ccd9c9f-11e9-4e77-9e77-d3260e4fa9fe | 2권.pdf | 1.5-4 제 1 편 냉동장치 1) 증발기 횡형 셀-튜브형식으로써 칸막이로 2 분할된 좌측이 증발기 이며 냉각관에는 전열 효율이 좋은 전열관으로 구성되어 있 고 전열관의 양단은 확관되어 있다. 냉각관은 중간에 설치된 지지판에 의해 지지되어 있으며 관군 상부에는 효율이 좋은 특수강재의 eliminator 가 설치되어 있어 액냉매가 압축기로 흡입되는 것을 방지하여 준다. 또한 셀의 하부에는 냉매액이 관군 전체에 균일하게 분포될 수 있도록 분배판이 구성되어 있다. 2) 응축기 칸막이에 의해 2 분할된 우축이 응축기이며, 증발기와 같은 셀-튜브형식으로써 가스의 입구부에는 가열된 가스가 직접 관군에 부딪히지 않고 길이 방향으로 균일하게 분포될 수 있 도록 baffle plate 가 설치되어 있다. 냉각관으로는 low fin tube 나 전용 응축 전열관이 쓰이고 있다. 3) 중간냉각기 2 단 압축 냉동장치에서 고단 압축기의 토출가스 온도가 너 무 높게 되지 않도록 저단 압축기의 토출가스를 그 토출압력 (중간압력)의 포화온도까지 냉각하기 위하여 중간냉각기를 사 용한다. 또한 중간냉각기는 응축기로부터 저압측의 증발기로 보내는 냉매액을 과냉각하는 열교환기의 역할도 한다. 중간냉 각기는 그 냉각방법에 따라 플래시형 중간냉각기, 액냉각식 중간냉각기, 직접 팽창식 중간냉각기가 있다. 터보냉동기의 경우에는 플래시형 중간냉각기를 주로 사용 한다. 4) 응축 전열관 전열관은 그림 9 와 같이 열교환을 보다 향상시키기 위해 내부에는 groove 가 있고 외부에는 냉매가 응축되어 적하하기 쉽게 뾰쪽한 끝을 가진 micro-fin 형상이다. ![image](/image/placeholder) 그림 9 응축 전열관 5) 증발 전열관 전열관은 그림 10 과 같이 비등을 촉진시키기 위해 표면 하부 에 원주 방향의 터널을 가공하므로써 터널 내부의 냉매는 굽속 하게 증발되어 비등은 완전하고 연속적으로 이루어진다. 또한 냉수측의 전열 성능을 향상시키기 위해 내부에 corrugate 형태 의 돌기가 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 10 증발 전열관 6) 압축기 (1) 압축기 반밀폐형 원심식 압축기로 임펠러, 용량제어장치로는 suction 부에 inlet guide vane 을 장착하고 있으며 증속기어와 급유 장치로 구성되어 있다. 임펠러는 내식성의 특수 합금을 사용 하여 고속회전에 대하여 충분한 강도를 가지며 임펠러 날개의 형상은 유체역학적으로 가장 손실이 적은 형상으로 되어 있 다. 특히 입구부는 3 차원 곡면으로 되어 있어 넓은 범위에서 효율이 좋게 운전되도록 설계되어져 있다. 증속 치차는 기어 ![image](/image/placeholder) ㉗ ⑲ ⑮ ⑩ ⑪ ㉓ ¦ 품번 ¦ 부 품 명 ¦ 품번 ¦ 부 품 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 01 ¦ seal cover ¦ 16 ¦ combined bearing ¦ ¦ 02 ¦ motor bracket ¦ 17 ¦ bush bearing ¦ ¦ 03 ¦ gear casing ¦ 18 ¦ ball bearing ¦ ¦ 04 ¦ vane control casing ¦ 19 ¦ end labyrinth ¦ ¦ 05 ¦ motor ass'y ¦ 20 ¦ gas seal labyrinth ¦ ¦ 06 ¦ shaft(motor) ¦ 21 ¦ oil scraper labyrinth ¦ ¦ 07 ¦ impeller shaft ¦ 22 ¦ impeller labyrinth ¦ ¦ 08 ¦ shaft(vane) ¦ 23 ¦ helical gear ¦ ¦ 09 ¦ shaft(vane) ¦ 24 ¦ bearing housing ¦ ¦ 10 ¦ impeller ¦ 25 ¦ oil heater ¦ ¦ 11 ¦ vane ¦ 26 ¦ oil cooler ¦ ¦ 12 ¦ diffuser ¦ 27 ¦ bearing housing ¦ ¦ 13 ¦ movable diffuser ¦ 28 ¦ spacer ¦ ¦ 14 ¦ radial bearing ¦ 29 ¦ oil pump ¦ ¦ 15 ¦ radial bearing ¦ 30 ¦ terminal base ¦ 그림 11 압축기 및 전동기 사양 | {}
d515ae9c-65fd-46de-b5ea-a80fda83620a | 2권.pdf | 제 5 장 터보냉동기 1.5-5 케이싱 내부에 위치하고 임펠러 샤프트와 피니언의 이상적인 결합을 통하여 운전시 진동을 흡수하도록 되어있다. (2) 전동기 주전동기는 냉매냉각 방식의 유도 전동기로써 냉각용 냉매 는 응축기에서 흡입되어 rotor 와 stator, shaft 를 냉각시킨 후 증발기로 돌아오는 구조로 되어 있다. 순환하는 냉매량은 미리 조정이 되어 있으므로 조정할 필요가 없다. 권선의 절연 이나 재질은 냉매 및 냉동유에 대하여 특별히 설계된 것을 사 용하고 있다. 그림 11 은 압축기 및 전동기의 사양을 나타낸 것이다. 2.5 1 단 및 2 단 냉동장치도 증발, 압축, 응축, 팽창 과정의 터보냉동기 기본 증기압축장치도 는 그림 12 와 같으며 1 단, 2 단, 다단 할로겐화탄소(halocarbon) 압축기 또는 단단 암모니아 압축기를 포함하는 전형적인 압축기들 이 응용된다. ![image](/image/placeholder) compressor inlet guide vane main motor 냉각수 출구→ 냉각수 입구 응 축 기 orifice eliminator 냉수 출구 냉수 입구 증 발 기 그림 12 1 단 냉동장치도 그림 13 은 2 단 압축과 에코노마이저를 갖는 압축 사이클로 써 이 사이클은 기본 사이클보다 성적계수를 더 향상시킬 수 ![image](/image/placeholder) compressor 2nd 1st impeller main motor inlet guide vane 응 축 냉각수 출구 eliminator 냉각수 입구 1st orifice eliminator economizer 냉수 출구 냉수 입구 2nd orifice 증 발 미 있으며 대부분 2~4 단 압축 할로겐화탄소(halocarbon)와 탄 화수소 압축기에 적용되고 있다. 그림 13 2 단 냉동장치도 3. 증발기와 응축기 터보냉동기의 성능은 증발기와 응축기의 전열 성능에 따라 크게 좌우된다. 터보냉동기에 사용하는 증발기는 일반적으로 만액식이며, 고압냉매를 사용하면 소형화할 수 있다. tube 내에 냉매를 통 과시키는 건식 shell & tube 는 브라인의 농도에 따라 증발온 도의 보정이 필요하다. 터보압축기의 흡입압력은 보정온도에 상당하는 압력으로 낮출 필요가 있으며 그럴 경우 소비 동력 은 증가한다. 이러한 것을 고려하여 냉매펌프를 사용하는 스 프레이식을 이용한다. 응축기는 shell & tube 형을 사용하고 이때 냉각수는 tube 내측을 통과 한다. 공랭식 콘덴서를 사용하 는 경우에는 tube 내측을 냉매가 통과 한다. 그림 14 는 만대식 증발기를 나타낸 것이고, 그림 15 는 증발기 및 응축기의 온도 변화를 나타낸 것이다. 그리고 증발기와 응축기의 열 수지는 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 공기 배출 냉매증기 출구 Vapor Flow 브라인 출구 브라인 입구 Pohigment in 냉매액 입구 냉각관 오일 드레인 ![image](/image/placeholder) 냉각가스 출구 냉매액 입구 섹션헤더 물 입구 증발기 물 출구 액헤더 팽창 밸브 X 오일 배출 그림 14 만액식 증발기 ![image](/image/placeholder) 45 냉매온도 출구 온도 냉수온도 온도 온도차 t 냉매온도 출구 t 냉각수온도 온도차 증발기 표면적 응축기 표면적 그림 15 증발기 및 응축기의 온도 변화 | {}
439fd8c5-204a-499b-ada4-759a80470aac | 2권.pdf | 1.1-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 증발기의 냉각 열량 Qo 는 Qo = W x Cp x (t1 - t2) = W x Cp x △te ¦ Qo ¦ : 증발 열량 kcal/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W ¦ : 브라인의 유량 kg/h ¦ ¦ Cp ¦ : 브라인의 비열 ¦ ¦ △te ¦ : 브라인의 입출구 온도차 °C ¦ 4. 오염 계수 오염은 유체의 성질, 온도 및 유속에 관계되며 또한 열교환 기의 전열면의 온도, 재질, 표면상태등의 운전 조건에 따라서 도 크게 달라질 수 있다. 따라서 오염계수는 이러한 물질적인 요인에 따른 전열성능 등의 악화 속도와 청소주기, 청소경비 및 설비비등 경제적 요인과 의 상관 관계를 고려하여 가장 유 리한 상황이 되도록 설정하여야 한다. 냉동기를 장시간 운전 하다보면 증발기 및 응측기의 관내부에 스케일이 부착된다. 증발기와 응축기를 선정할 때 일반적인 오염 계수의 표준은 0.0001 ~0.0002 hm2°C/kcal 의 범위가 주로 사용한다. 표 1 은 물의 오염계수를 나타낸 것이다. 표 1 물의 오염 계수 [hm2 °C /W] ¦ 가열유체온도 ¦ 115°C 이하 ¦ 115°C 이하 ¦ 115~205°C ¦ 115~205°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물의 온도 ¦ 50°C 이하 ¦ 50°C 이하 ¦ 50°C 이하 ¦ 50°C 이하 ¦ ¦ 물의 속도 ¦ 0.09m/s 이하 ¦ 0.09m/s 이하 ¦ 0.09m/s 이하 ¦ 0.09m/s 이하 ¦ ¦ 증류수 ¦ 0.00009 ¦ 0.00009 ¦ 0.00009 ¦ 0.00009 ¦ ¦ 염수 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ ¦ 해수 ¦ 0.00009 ¦ 0.00009 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ ¦ 냉각탑 또는 분수대물 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 처리된 물 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ ¦ 처리되지 않은 물 ¦ 0.00053 ¦ 0.00053 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ ¦ 수돗물, 우물물, 큰 호수의 물 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 하수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 최소치 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ ¦ 평균치 ¦ 0.00053 ¦ 0.00035 ¦ 0.0007 ¦ 0.00053 ¦ ¦ 진흙을 포함한 물 ¦ 0.00053 ¦ 0.00053 ¦ 0.0007 ¦ 0.00053 ¦ ¦ 경수 ¦ 0.00053 ¦ 0.00018 ¦ 0.0009 ¦ 0.0009 ¦ ¦ Engine jacket ¦ 0.00018 ¦ 0.0009 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ ¦ 연화된 보일러 급수 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ ¦ boder flow tank 수 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 5. 터보냉동기의 최신 동향 최근의 에너지통계에 의하면 최종에너지 소비량 중 산업분 야에서 사용한 소비 비율이 61.7%의 높은 비율을 점유하고 있으며 그 비율은 계속적으로 증가하고 있다. 에너지의 사용량 이 증가함에 따라 국내 전력수요관리의 중요성이 증대되고 에 너지 사용에 대한 관심이 높아지면서 매년 다양한 정책들이 시행되고 있다. 현재 시행되고 있는 전력효율향상사업 중 하나 인 고효율기자재 보급 사업은 고효율제품을 사용함으로 에너 지 사용량을 절감하고 전력 수급을 안정화 시키고자 하는 사 업이다. IEA(International Energy Agency) 역시 한국에 대한 에너지정책을 에너지 가격의 합리화와 제품효율의 향상 등 에너지수요관리에 대한 정책을 추진하여야 한다고 한 바가 있다. 국내외에서 에너지 절약과 효율적인 사용이 더욱 중요시 되 어가고 있는 상황에서 터보냉동기는 원심식 압축기를 구동하 기 위해 전기모터를 사용하기 때문에 다른 방식의 냉동기들에 비해 대용량으로 많은 전력을 소비한다. 그러나 터보냉동기는 타 냉동기에 비해 상대적으로 높은 효율로 운전되고 있기 때 문에 에너지 절약이 가능하다고 할 수 있다. 하지만, 생산 부 하의 증가에 따라 산업분야에서의 에너지 소비량은 증가되는 추세이기 때문에 앞으로 에너지 사용의 절약 및 효율이 더욱 강조될 것이다. 현장에서 터보냉동기는 대형 빌딩의 공조용, 산업설비에 냉 수온도제어 등 여러 분야에서 중, 대형 용량으로 사용되고 있 고 운전 시간이 상대적으로 길며 100% 부하운전보다 계절 조건 또는 생산 부하에 따라 많은 시간을 부분부하로 가동하 고 있다. 이에 따라 냉동기의 100% 부하 운전효율보다 부분 부하에서의 효율이 더욱 중요시 되고 있다고 할 수 있다. 이 러한 대내외적 변화와 정책들 사이에서 기존 터보냉동기 대비 에너지 효율을 크게 향상시킨 마그네틱베어링이나 airfoil 베 어링, ceramic 베어링등을 적용한 무급유 인버터 터보냉동기 가 생산되고 있다. 참 고 문 헌 1. 터보냉동기, 일본냉동협회 2. 냉동공조기술, 일본냉동공조학회, 2006 3. 고효율 원심식 터보냉동기용 압축기 설계 및 기술개발, 서울대학교, 1996 | {}
5b1f40ac-275a-4fd5-a313-c3ae7661fc2c | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-1 제 6 장 기타냉동기 1. 열전냉동기 1.1 열전소자의 특징 열전소자는 열전재료에 열을 가하거나 전류를 공급함으로 써 전류를 생산하거나 냉각 및 가열을 동시에 이룰 수 있다. 기존의 냉각 시스템과 비교하였을 경우 열전소자를 이용한 냉 동시스템은 많은 장점을 지니고 있다. 이는 냉매를 이용한 증 기압축 냉동법과 비교하였을 때 소음 및 진동 등이 발생하는 압축기를 대체할 수 있다는 장점이 있다. 또한 열전소자를 통 한 냉동시스템은 냉매를 필요로 하지 않기 때문에 지구 온난 화의 문제를 일으키지 않으므로 친환경적인 냉동기술이라고 할 수 있다. 열전소자는 전류 방향에 따라 흡열부와 발열부 부분을 임의 로 조절할 수 있기 때문에 사용자의 편의 대로 냉, 난방이 가능하다. 또한 인가전류에 따라 냉각부의 온도를 임 의로 조절가능하기 때문에 온도 조절이 용이하다는 점이 있 다. 일반적인 상용열전소자의 크기는 매우 작기 때문에 소형 화가 가능하며 국부 냉각을 할 수 있다는 장점이 있으며 적은 전류의 인가만으로도 냉각의 효과 가 매우 크기 때문에 차세대 기술로 발전할 가능성이 무궁무진하다. 1) 열전소자 구조 한 쌍의 열전소자는 P 형 반도체과 N 형 반도체로 이루어져 있다. 그림 1 과 같이 P 형과 N 형은 전극으로 연결되어 있으며 여러 쌍의 열전소자들이 전기적으로는 직렬로 열적으로는 병 렬로 연결되어 있고, 이는 열전모듈이라고 한다. 전극 위, 아 래로는 열적으로는 전도가 잘되고 전기적으로는 절연된 기판 이 놓여있다. 기판의 재질은 주로 세라믹이다. ![image](/image/placeholder) 절연층(세라믹) 전도체(구리) 변도체 전도체(구리) 절연층(세라믹) 그림 1 열전소자 구조 1.2 열전소자 구동원리 1) 제백(Seebeck) 효과 ![image](/image/placeholder) hot alloy A junction T, resistance = R T2 loop cold junction alloy B 그림 2 Seebeck 효과 Seebeck 효과 는 그림 2 와 같이 두 개의 다른 전도체를 회 로 형태로 구성하여 발생하게 된다. alloyA 과 alloyA 가 전기 적으로는 직렬연결 되어 있고 열적으로는 병렬연결 되어 있 다. 서로 다른 두 전도체가 접하는 지점 즉, T1, T2 에서 온도 차이가 발생한다면 개회로(open circuit)의 경우 양 단 사이 에 기전력이 발생하게 된다. 이것이 전도체 내부에 전류를 흐 르게 하는 구동력(driving force)이다. 생성된 기전력과 Seebeck 은 식 (1a)와 식 (1b) 같이 표시된다. Voc =S12(T1- T2) (1a) V S= △T (1b) 여기서 S12 는 alloyA 과 alloyB 의 Seebeck 계수의 차이이 며 Seebeck 계수는 각 물질의 고유 성질이다. Seebeck 계수 는 온도에 관한 함수이고 전도체의 조성에 따라 변화가 크다. P 형의 경우 major carrier 가 정공이기 때문에 열 유속의 방 향과 전류의 방향이 같고 N 형의 경우 major carrier 가 전자 이기 때문에 열 유속의 방향과 전자의 방향이 같다. 보통 열 전물질의 Seebeck 계수는 �V/K 의 단위를 쓴다. 2) 펠티어(Peltier) 효과 Peltier 효과 는 열의 흡열 및 발열이 열전물질과 전극 사이 에서 일어나는 효과 이다. 1834 년 물리학자 Jean Charles Athanase Peltier 에 의해 발견되었다. 외부 전류 공급원을 열전소자에 연결하여 인가 전류를 가하게 되면 열전소자와 전 극 사이의 Seebeck 계수 차이에 의하여 흡열 및 발열이 일어 난다. 이때 흡열되는 양은 식 2b 이다. 여기서 II 는 Peltier 계 수이고 I 는 인가 전류이다. Peltier 계수는 식 (2c)와 같이 정 의한다. Peltier 계수 물리적 의미는 단위 전하 당 얼마만큼의 열을 전달하는가이다. 열전소자와 전극 간의 Seebeck 계수가 다르므로 Seebeck 계수의 차이에 비례하여 junction 부분에서 열을 흡수하고 방열 한다. Peltier 효과 는 Seebeck 효 과의 반 대 작용이라고 할 수 있다. | {}
fa850a7d-13a7-4fa3-b918-85cbfb04ee28 | 2권.pdf | 1.6-2 제 1 편 냉동장치 열전냉동의 기본원리인 Peltier 효과 를 조금 더 자세히 설명 하자면 다음과 같다. 반도체와 금속의 밴드구조는 다르다. N 형의 경우 도핑에 의하여 전자가 정공에 비해 많이 생성되어 도너 준위를 갖게 되며, P 형의 경우 도핑에 의하여 정공이 전 자에 비해 상대적으로 많이 생성되어 억셉터의 준위를 갖게 된다. 금속의 경우 valance band 와 conduction 밴드가 겹치 며 전자의 최외각이 Fermi 준위가 된다. 그렇기 때문에 반도 체와 금속을 접합하였을 경우 Fermi 준위를 맞추기 위하여 반도체의 경우 valance band 와 conduction band 의 사이에 Fermi 준위가 형성이 된다. 다른 말로 표현하자면, 반도체내 에서는 전자는 conduction 밴드에서, 정공은 valence 밴드에 서 거동을 한다. 하지만, 금속내에서는 전자는 Fermi 준위에 서 거동을 한다. 이러한 차이로 인해서, 금속과 반도체를 접합 하였을 경우에, conduction 밴드와 Fermi 준위, valence 밴드 와 Fermi 준위의 차이 때문에 에너지 배리어가 발생한다. N 형의 경우 그림 (3a)와 같이 전자가 major carrier 이기 때문 에 금속의 최외각에 있는 전자들이 반도체의 conduction band 로 전이하기 위해 금속으로부터 에너지를 흡수하여 냉각 이 되고 반대편 금속으로 에너지를 가진 전자를 방출하기 때 문에 반대편 금속은 가열이 된다. 그림 (3b)의 경우 major ![image](/image/placeholder) n-type:� <0 (a) e e EF e Ev cools down heats up heat flow + n-type: � > 0 (b) E EF heats up heat flow cools down + 그림 3 Peltier 효과 (a) N-형 (b) P-형 [17] carrier 가 정공이다. 정공의 경우 낮은 쪽에 있는 선이 더 높 은 에너지 준위를 가지게 된다. 그러므로 금속에 존재하는 정 공이 반도체의 valance band 로 전이하기 위해서는 에너지를 흡수해야하므로 한쪽의 금속은 냉각이 되고 에너지 준위가 낮 은 반대편 금속으로 정공을 보내야 하기 때문에 열을 방출하 게 된다. 이와 같이 한쪽에서는 흡열, 다른 한쪽에서는 방열을 함으로써 소자의 양단에 온도차가 생기게 된다. 이때 상단과 하단의 온도차가 생기므로 기전력 즉, Seebeck 효과 가 발생하게 된다. 이로 인하여 생성된 전압 차에 의하여 전압 구동력이 발생하게 되고 외부에서 인가한 전류와 반대 방향으로 흐르게 된다. 이 때, 생성된 전기장은 식 (2a)와 같 이 길이방향에 따른 열 구배와 Seebeck 상수의 값의 곱에 비 례한다. 소자 내부의 열 구배가 일정하다면 Seebeck 계수가 클수록 더욱 큰 전기장이 생성되는 것을 의미한다. N 형의 경 우, Seebeck 계수 값이 음수이다. 이 때, 식 (2a)에 의하면 전 기장은 열의 흐름 방향과 반대가 된다. P 형의 경우, Seebeck 계수의 값이 양수이다. 이 경우에는 N 형과 반대로 전기장이 열의 흐름 방향과 같게 된다. dT E= S dx (2a) Q= ITabI (2b) II=ST (2c) 3) 톰슨(Thomson) 효과 Thomson 효과 는 미소구간 내 양단의 온도차가 있는 전도 체 내로 전류가 흐를 경우 열이 생성되는 것을 말한다. 열의 생산량은 식 (3a)와 같다. 여기서 K 는 Thomson 계수를 의미 하며 식 (3b)와 같다. 전도 물체의 Seebeck 계수는 일정하지 않고 온도에 관한 함수이므로 물체 내 미소 온도 구배에 의한 Seebeck 계수의 구배가 생기게 된다. 즉 열전소자에 전류를 인가할 시 온도구배에 의한 Seebeck 계수의 변화에 의해 소 자내부에 연속적인 Peltier 효과 가 일어나게 된다. Thomson 효과 는 연속적인 Peltier 효과 와 같이 때문에 �의 단위는 V/K 로 나타낸다. Thomson 효과 는 열전 디바이스에서 우선적으 로 중요한 요소는 아니지만 보다 정교한 이론적으로 계산을 할 때 Seebeck 의 온도에 따른 물성치 값을 정확히 입력해주 어야 할 필요가 있다. q=TI△T dS T二 T dT 4) 톰슨(Thomson) 관계식 앞에서 언급한 Seebeck, Peltier, Thomson 은 식 4a 처럼 하나의 관계식으로 되어있다. 식 (4b) 또한 Thomson 관계 식이다. 이 식을 온도에 관하여 미분하여 식 (4a)에 대입하면 Thomson 계수를 얻을 수 있다. 즉, 톰슨관계식을 통해서, 제 (3a) (3b) | {}
cb540326-240d-4dee-a7b7-98963170c8c6 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-3 백상수, 펠티어계수, 톰슨계수과 서로 연관되어 있기 때문에, 보통 제백상수를 구한 후에 다른 계수들을 유추한다. (5e) dII T S dT (4a) II= TS 1.3 열전소자 열효율 성능계수 (4b) (5f) 1) 열효율 모든 열기관들이 열역학 법칙을 따르듯이 (열전 소자)또한 열기관이기 때문에 열역학적 법칙을 따른다. 이상적으로 열전 소자의 사이드 즉, 옆면으로 열 손실이 발생하지 않는다고 가 정한다면 열전을 이용한 발전소자의 열효율은 식 (5a) 같다. load 에 공급된전기 E / hotside 로부터의 흡열량 전기전도도, 열전도도, 제백상수가 온도에 관한 함수가 아니 라 디바이스 구동범위 내의 온도에서 일정하다고 가정, 고온 부와 저온부의 junction 에서의 저항을 무시한다면 발전소자 의 효율은 식 (5b)와 같이 된다. (5a) 12R。 SIT。+K(TH-Tc) - 늘 PR 여기서 K 는 thermal conductance 이고 R 는 전기저항으로서 i 는 소자내부, o 는 load 를 의미한다. 정확히는 열전소자 재료의 물성치가 온도에 관한 함수이므 로 재료의 열전도도, 전기전도도, 제백 상수 값을 온도에 관한 함수로 표현해야한다. 하지만 관심있는 디바이스 구동 온도 범위가 넓지 않다면 물성치를 평균값 정도인 상수로 사용해도 수용할만한 오차 범위내의 값을 얻을 수 있다. 발전소자에 대 한 최대 효율을 구하면 Carnot 효율과 �의 곱으로 식 (5c)와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 �는 Carnot 효율로서 식 (5d)와 같이 나타낸다. �는 식 (5e)와 같이 열전물질에 대한 물성치 Zc 를 포함하고 있다. 여기서 Zc 를 thermoelectric figure of merit(열전성능지수)라 하며 식 (5f)와 같이 나타낼 수 있다. 식의 오른쪽항의 분모에 있는 항 S2�을 electrical power factor 라고 한다. 효율은 온도에 관한 함수이기 때문에 열전 디바이스가 작동하는 온도 영역에 따라 효율은 달라지게 된 다. 즉, 열에너지를 전기에너지로 변환하는 효율은 그림 4 와 같이 ZT 에 따라 달라지 게 된다. ZT 는 주어진 열전물질에 대하여 얼마나 효율적으로 전기에너지를 생산할 수 있는지를 의미한다. 1+ZT-1 クニ Tc V1+Z。T+ TH S2o Zc = k conversion effciency % Chart Type: line 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 item_01 0% 33% 50% 60% 66% 71% 75% 77% 80% (5b) 그림 4 고온부 온도에 따른 효율 [2] 2) 열전소자 성능 향상 구조 유닛열전소자에서 열전냉각 펌프율을 결정하는 것은 열전 소자의 물성치과 A/L 의 비율에 따라 결정된다. A 는 열전소 자의 면적, L 은 열전소자의 높이를 나타낸다. 그러므로 열전 냉각성능의 향은 재료적인 측면과 기하학적 측면에 접근할 수 있다. 재료적인 측면에서는 열전소자의 Z 값을 높이기 위하여 재료의 합성과 물질의 구조를 만드는 연구가 진행되었다. 열 전물질의 Z 값은 특정온도에서 최대 Z 값을 갖게 된다. 결과 적 으로 열전물질이 다양한 온도영역에서 구동되었을 경우 열전 물질의 최대 성능보다 작게 구동된다. heat source 로부터 heat sink 가지 열전소자의 길이방향으로 온도구배가 있다. 이 경우 길이방향으로 각 지점마다 구동되는 온도영역에 맞춰 최 적 Z 값을 가질 수 있도록 운반자 농도를 조절하여 그림 5 와 같이 맞춤형 열전소자를 만드는 것이다. 이것을 functionally graded thermoelectric material (FGTM)이라고 한다.[2] 이 방식은 저온 영역에서 사용하는 p-type Bi 계열에 double doping 기술을 사용하여 만든다. 하지만 n-type 같은 경우는 FGTM 을 만들기가 힘들다. 그래서 이 경우에는 소자를 분할 한 후 운반자 농도를 다르게 하여 소자의 성능을 향상 시킨 다. 이러한 방식으로 고온영역의 사용되는 열전물질의 대해서 도 적용될 수 있다. ⌀max = ncY TH- Tc 7c= TH (5c) (5d) 각 열전소자의 A/L 비율은 소자내부로 흘러가는 구동전류 에 따라 결정된다. 경제적인 관점에서 볼 때 A/L 의 비율을 일정하게 유지한다고 하였을 경우 A 와 L 모두 가능한 작게 만드는 것이 재료가 적게 필요하여 경제적으로 유리하다. 하 지만 소자를 무한정 작게 만들 수는 없다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 소자와 전극의 접촉면에서 전극저항이 상대적으 로 매우 커지는 효과 가 나타난다. 둘째, 열전소자의 양 옆에서 | {}
e33af72f-d9f2-4164-8b14-dbf4b26361a7 | 2권.pdf | 1.6-4 제 1 편 냉동장치 Chart Title: functionally graded thermoelement Chart Type: bar 2.8×10^19 cm^-3 1.3×10^19 cm^-3 1.9+ type item_01 1.5Kelvin (K) 1.5Kelvin (K) 1.75Kelvin (K) segmented thermoelement 출할 때 x = 0 에서 P 형과 N 형에서의 열 이동은 각각 식 (6a),(6b)와 같다. 각 식의 오른쪽 항의 첫 번째 항은 Peltier 에 의한 열 흐름이고 두 번째항은 전도에 의한 열 흐름이다. T 는 절대 온도이며 Sp 는 양수, Sn 는 음수이다. P 형, N 형 두 경우 모두 Peltier 에 의한 열 흐름과 전도에 의한 열 흐름은 반대인 것을 확인 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) heat source B T, P n T2 C heat sink 그림 6 유닛 열전 소자의 단면도 [1] 그림 5 functionally graded thermoelement material(FGTM) [2] 발생되는 열적인 영향을 무시할 수 없게 된다. 왜냐하면 열전 소자 자체가 매우 작게 때문에 이와 맞닿고 있는 heat source 와 heat sink 가 영향을 소자 옆면으로 영향을 미치기 때문이 다. 이러한 이유 때문에 실제 상업용 열전 모듈 같은 경우 소 자의 길이를 1~2 mm 까지만 제조를 하고 있다. 원하는 냉각 성능을 달성하기 위하여 면적이 넓은 하나의 열전소자를 가지 고 비현실적인 전류를 공급하여 목적을 달성할 수 있지만 현 실적으로는 여러 쌍의 열전소자를 열적으로는 병렬, 전기적으 로는 직렬연결을 하여 열전모듈을 만든다. 이 때 유닛열전소 자간의 연결은 금속 전도체인 전극으로 연결되며 전극 전기저 항이 큰 비율을 차지 않을 정도로 적정 두께를 필요로 한다. 모듈 위, 아래로는 전기적으로 절연되어있으며 열적으로는 전 도가 잘되는 기판을 필요로 한다. 특정 목적을 위해 열전모듈 을 제작하는 경우는 드물다. 다만 어떤 특정 냉각성능을 갖는 표준형 모듈을 다양하게 제작한다. 그러므로 필요로 하는 냉 각성능과 구동되는 전류, 전압범위에서의 냉각열전모듈을 선 택해야 한다. 1.4 열전냉각 기본 이론 1) 열전달 모델 열전냉동의 이론은 다음과 같다. 전류가 전도체 내부로 호 르면서 열을 이동시킨다. 이것이 Peltier 효과 인데 전류가 흐르 면서 한쪽에서 열을 흡수하고 반대쪽에서 열을 방출시킨다. 유 닛열전소자는 P 형과 N 형으로 이루어져 있는데 소자에 전류를 가했을 경우 P 형과 N 의 열 이동 방향을 서로 반대가 된다. 열 이동 방향이 다른 이유는 P 형의 경우 major carrier 가 정공 이고 N 형의 경우 major carrier 가 전자이기 때문이다. 그림 6 과 같이 heat source 에서 heat sink 쪽으로 열을 방 dT qp =SpTI-kpAp dx In = SnTI-knAn 성분 줄 열은 volumetric 현상이므로 줄 열에 의하여 열전소자 내 부에서 단위 길이 당 발생하는 열 생산량은 PA 와 같다. 여 기서 p 는 전기 비저항이다. 이는 전기 전도도 �의 역수이다. 소자 내부에 줄 열이 발생한다는 것은 소자 내부의 온도구배 가 일정하지 않다는 것을 의미한다. 각 P 형, N 형의 소자 내부 에 대하여 열평형 지배방정식을 세우면 각각 식(6c), (6d)와 같이 나타난다. 여기서 식의 단순화를 위하여 소자의 옆으로 열 손실이 없고 소자의 물성치가 온도에 관한 함수가 아니라 일정하다고 가정 즉, Thomson 효과 는 무시하였다. (6a) d2T 12pp -kpAp dx2 Ap (6b) d2T 12 Pp -kpAp dx2 Ap 경계조건을 x=0 에서 T= T1, x=L 에서 T= T2 로서 양 단 의 온도를 고정하였을 경우 지배방정식은 식(6e), (6f)와 같 이 나타난다. (6c) 12pp(x - ) dT 2 kpAp(T2- T1) kpAp dx Ap Lp (6d) (6e) | {}
c708dad8-d193-4634-b777-2fabd5e8f3f4 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-5 Ln 12Pn(x - ) dT 2 knAn(T2-T1) KnAn dx An Ln (6f) x=0 에서의 열 흐름은 식(6a),(6b)를 식(6e),(6f)에 넣어 구 할 수 있다. heat source 즉, x = 0 에서 얻은 열 흐름을 냉각 성능 %라 하며 식 (6g)와 같이 나타난다. 12R qc = (Sp-Sn)T1I-K(T2 - T1) - 2 (6g) 여기서 K=kyAn/Ly+knAm/Ln 는 thermal conductance 이며 R= Lppp/Ap+LmPn/An 은 electrical conductance 이다. 유닛 열전 소자는 열적으로는 병렬연결이며 전기적으로는 직렬로 연결이다. 위 식의 오른쪽 항의 마지막 항은 줄 열 항으로서 줄 열의 반은 heat source 쪽으로 나머지 반은 heat sink 쪽 으로 전달된다. 2) 최대 냉각 펌프율 앞 절에서 열전냉각 성능에 대하여 이미 언급을 하였다. Peltier 항인 (Sp-Sn)T1I 은 공급하는 전류에 따라 식에서 보 12R 듯이 선형으로 증가한다. 반면, 줄열 항인 은 공급하는 2 전류의 제곱에 비례하여 증가한다. 즉, 전류를 증가시킴에 따 라 Peltier 효과 에 의하여 heat source 로부터 흡열하는 열량 보다 줄 열 항에 의하여 배출되는 열이 더욱 커지게 되어 냉 각 성능 %가 최대에 도달하게 되는 것을 의미한다. 이 때 냉 dqc 각 성능 %가 최대가 되는 공급 전류는 =0 가 될 때 발생한 dI 다. 식 (6g)를 I 에 관하여 미분하여 0 이 되는 전류를 찾으면 식 (7a)와 같다. 위 전류를 공급했을 때의 최대 냉각 펌프율 은 식 (7b)와 같다. (Sp-Sn)T1 Iq = R (7a) (Sp -Sn)2T2 qc,max K(T2 - T1) 2R (7b) 위 식에서 알 수 있듯이 열전소자 양단의 온도차가 매우 큰 차이로 고정되어 있다면 냉각 펌프율은 양수의 값을 얻을 수 없다. 즉 전도에 의한 열전달이 더욱 큰 비중을 차지하여 냉각 효과 를 얻지 못한다는 것이다. 그렇다면 최대 가능한 양 단의 온도차이는 qc,max = 0 으로 만듦으로써 식 (7c)과 같이 얻을 수 있다. 여기서 유닛열전소자의 성능지수 Z 를 식 (7d) 로서 정의 할 수 있다. (Sp -S.)2T2 (T2- T1) max 2RK ���� (7c) (Sp -Sn)2 Z= RK 즉, 열전냉각으로 만들 수 있는 양단의 최대 온도차는 유닛열 전소자의 성능지수에 비례함을 알 수 있다. 따라서 높은 열전 성능지수를 가진 물질이 더 높은 냉각 성능을 지니게 된다. 식 (7d)을 살펴보면 Z 는 열전물질의 물성치 뿐만 아니라 기하학 적 모형에도 관계가 있음을 알 수 있다. 즉, 주어진 유닛열전소 자에서 높은 Z 값을 갖기 위해서는 RK 를 최소화 하여야 한다. L/A 를 증가시킴에 따라 R 은 증가하고 K 는 감소한다. P 형과 N 형간의 적절한 기하학적 형태를 유지하면서 RK 를 최소화 시 킬 수 있다. P 형과 N 형의 높이가 같다면 이 두 소자간의 면적 비는 식 (7e)을 만족 시켜야 한다. 위 식을 만족시킬 때 유닛열 전소자의 성능지수는 Z= (Sp-Sn)2/l(knop)1/2 +(knpn)1/2]와 같이 나타난다. 높은 Z 값은 P 형과 N 형의 높은 Seebeck 계수 와 낮은 열전도도, 비저항 값을 필요로 함을 알 수 있다. 즉, 높은 냉각성능을 갖기 위해서는 가역 과정인 열전효과 가 비가 역 과정인 열전도도, 줄 열 항보다 우세해야 한다. (7d) Ap Ppkn 1/2 Pnkp 3) 냉각 성능계수 (7e) 열전냉각의 성능은 성능계수(COP), ⌀로 평가를 할 수 있다. 이는 qu 로 정의 를 하며 W 는 전기 열전소자에 공급한 전기 에너지이다. P 형과 N 형 각각에서의 공급한 전기 에너지를 살 펴보면 식(8a), (8b)와 같다. PPpLp Wp = SpI(T2- T1) + Ap PPnLn Wn = SnI(T2- T) + An (8a) 그러므로 소자에 공급한 총 전기적 에너지는 Seebeck 효과 를 극복하기 위한 항과 줄 열 항을 극복하기 위한 항의 합으 로 나타낼 수 있다. 식을 정리하여 보면 COP 는 식 (8c)와 같 이 나타낼 수 있다. (8b) (Sp-Sn)T1I- ��R-K(T2 - T1) (Sp - Sn)I(T2- T1) +1-R (Sp - Sn)(T2-T1) 1⌀ = R[1 + ZTm)1/2-1] (8c) 정리된 식을 보면 알 수 있듯이 냉각소자의 COP 는 열전소자 위, 아래 온도 T1,T2 에 의해 관련된 함수임을 알 수 있다. 최 대 COP 를 갖는 최적 전류를 찾는 것은 식 (8c)를 전류에 관 에 미분하여 0 이 되는 지점을 찾으면 식 (8d)과 같다. 위에 해당하는 전류를 COP 식에 넣으면 최대 COP 를 얻을 수 있 다. 이 때의 COP 는 Carnot COP 와 열전소자의 Z 값을 고려 한 상대적인 COP 를 고려함으로써 COP = COPc * COP,로 나타낼 수 있다. 여기서 COPc 는 Carnot COP 이고 COPr 은 (8d) | {}
04cdd996-669e-4170-9537-b11a568f4cf2 | 2권.pdf | 1.6-6 제 1 편 냉동장치 Z 값을 고려한 상대적인 COP 이다. 또한 Tm 는 고온부와 저온 부의 평균 온도이다. 각 COP 항에 대해 정리를 하면 식 (8e), (8f)와 같다. T1 COP c T2 - T1 = 1+ZTm ( T2 COP, V1+ZTm+1 앞서 언급한 COP 는 Thomson 효과, 열전물질의 온도에 따른 특성, 전기적 접촉 저항, 열적 접촉저항을 무시하고 간단하게 나타낸 것이다. 그림 7 을 보면 고온부를 300 K 으로 고정시켜 놓고 여러 Z 값에 대하여 저온부의 온도에 따른 COP 값을 나타내고 있다. 그림에서 볼 수 있듯이 Z 값이 높을 수록 높은 COP 값을 가진다. 또한 Z=0.005 인 경우 열전소자가 이상적인 Carnot COP 의 약 17%정도밖에 이용하지 못하는 것을 알 수 있다. 냉각열전소자 가 최대 COP 가 아니라 최대 냉각량을 가질 경우의 COP 는 6.5.2 절에서 언급한 냉각 펌프율이 최대가 될 때의 전류를 대입 하면 식 (8g)와 같다. 예를 들어 열전소자가 Z=3x 10-3 K, T1 = 250 K, T2 = 300 K 의 값을 가지는 경우 최대 냉각량은 최대 COP 를 가질 때의 냉각량에 비해 약 1.7 배정도 높은 값 을 가진다. 이 경우 최대 냉각량일 경우의 COP 는 0.19, 최대 COP 일 경우는 0.32 이다. 즉, 최대 COP 의 약 60%정도의 COP 를 얻는 대신 증가된 냉각량을 얻을 수 있다. T2 Z (T2 - T1) 2 ⌀q ZT1T2 ![image](/image/placeholder) (a) 10 Th =300 K 9 8 Carnot Z[K-1] COP 0.02 4 0.01 3· 0.005 2 1 0 250 260 270 280 290 300 Cold side temperature Te Chart Type: bar 250 260 270 280 290 300 0.01 0.3 0.35 0.37 0.43 0.42 0.44 0.02 0.25 0.27 0.3 0.3 0.35 0.43 0.05 0.15 0.16 0.17 0.2 0.25 0.3 그림 7 저온부 및 성능지수에 따른 COP [16] (8e) (8f) 이제 Thomson 효과, 열전물질의 온도에 따른 특성, 전기 적 접촉 저항, 열적 접촉 저항을 고려하여 각각의 요소가 미 치는 영향에 대해 살펴보자. 첫째, Thomson 효과 란 6.2.3 절 에서 언급했듯이 온도 구배가 있는 열전소자 내부로 전류가 흐름에 따라 열이 흡열되거나 생성되는 것을 말한다. Chen j et al. [5]에 의하면 간단하게 전개된 수식에서 Thomson 효 과가 미치는 영향은 2%라고 결론을 내렸다. Huang et al. [10]에 의하면 Thomson 효과 는 저온부에서 전도 항과 줄 열 항의 감소를 가져온다고 하였다. 또한 열전소자내의 온도분포 냉각량 또한 Thomson 효과 의 영향을 받는다고 하였다. 열전 냉각의 성능향상은 열전물질의 Z 값을 향상시키는 방법 의외 에도 Thomson 효과 를 고려함으로써 향상시킬 수도 있다. Chen et al 은 서로 다른 3 가지의 열전냉각모듈과 2 가지의 온 도 차이에 대하여 Thomson 효과 가 COP 와 냉각량에 미치는 영향을 살펴보았다. 결론은 Thomson 효과 를 고려하였을 경 우가 COP 나 냉각량이 증가한다고 보고하였다. 또한 열전냉 각에서 n-type 보다 p-type 이 Thomson 효과 에 더욱 영향을 받는다고 하였다. 둘째, 열전물질의 온도에 따른 특성을 고려 하여야 Thomson 효과 를 고려할 수 있을 뿐만 아니라 정확한 성능을 보장하는 적절한 열전디바이스의 디자인을 얻을 수 있 다. Huang et at[10]은 페르미 에너지의 조절을 통해 온도에 따른 Seebeck 계수를 조절할 수 있다고 언급하였다. 셋째, 열전모듈의 사이즈가 큰 경우 열전소자와 전극간의 전기적 접촉 저항이 COP 에 미치는 영향은 무시할 수 있는 수준지만 열전모듈의 사이즈가 작은 경우 전기적 접촉 저항은 COP 에 미치는 영향을 무시할 수 없다. (8g) ZL Zmodule= L+n (8h) ZTM The 1+( ) ( (1+ (L+n) COPU ZTM 1+( ) +1 (1+ (L+n) 열적 접촉 저항은 무시하고 전기적 접촉 저항만을 고려하였 을 경우 한 개의 열전 모듈에 대한 Z 값은 식(8h)과 같다. 여 기서 L 은 소자의 길이, n 은 전기적 접촉 저항과 열전소자의 전기 비저항의 비이다. 전기적 접촉 저항을 고려한 COP 는 COP = COPc*COPv 로 나타낼 수 있다. 이전 COP 의 정의 에 서 COP,대 전기적 접촉을 고려한 COPv 를 사용하여 나타낸 다. (8i) 그림 8 은 같이 고온부의 온도를 300K 으로 고정시켜놓고 여러 값을 n/L 에 대해여 저온부에 따른 COP 의 값을 나타내 고 있다. n 이 클수록 즉, 전극과 열전소자 사이의 전기적 접 촉 저항이 클수록 COP 의 값이 떨어지는 것을 확인 할 수 있 다. 또한 L 이 작을 수록 즉, 소자의 사이즈가 작을 수록 전기적 접촉 저항이 COP 의 값을 떨어뜨리는 것을 확인 할 수 있다. ROWE et al 에 따르면 전기적 접촉 저항을 감소시킴으로써 열전모듈의 COP 값을 60%까지 향상시킬 수 있다고 하였다. 넷째, 열전소자와 전극간의 열적인 접촉 저항을 고려하였을 경우 COP 의 식은 전기적 접촉 저항을 고려했을 때의 COP | {}
4b1ea0c4-ad92-43e0-9bf1-5bcc98313f93 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-7 식에서 변형이 된다. 열전소자와 접촉 층에서의 열전도도의 비율을 X 라고 하고 접촉 층의 길이를 y 라고 정의 하였을 때 COP 는 식 (8j 와 같이 변형이 된다. 실용적 관점에서 볼 때, 높은 COP 를 얻기 위해서는 열전소자의 길이가 상대적으로 길어야 한다. 그러나 열적 접촉 저항이 전체 열전모듈의 COP 에 영향을 미치지 않는 최적의 길이들이 필요로 한다. Pettes et al.[7]은 한 단의 냉각열전모듈을 가지고 열적 접촉 저항을 고려하여 특정 냉각량에 대하여 COP 를 최대화 할 수 있는 열전소자의 길이를 계산하였다. 그 결과 열적 접촉 저항을 상 당하게 증가시켰더니 적어도 10%의 흡열량이 감소하는 것을 확인했다. (a) T,=300 K n/1 COP 0 0.0025 0.05 0.075 Chart Type: bar 250 260 270 280 290 300 item_01 0.4 1 1.2 2 3.5 6 Chart Type: bar 250 260 270 280 290 300 0 0.13 0.167 0.19 0.235 0.24 0.22 0.0025 0.05 0.07 0.016 0.017 0.018 0.093 0.075 0.164 0.165 0.17 0.21 0.22 0.23 그림 8 열 접촉저항 및 저온부에 따른 COP [16] L XY 1 COP= COP COPU (L+2xy) (L+2xy) COP (8j) 1.5 열전물질 1) 열전물질특징 위의 이론에서 보듯이 열전소자를 이용한 성능계수에서 중 요한 파라미터는 열전성능지수 (ZT)이다. 열전성능지수는 소 재의 물성치이므로, 소재의 선택이 중요하다. 소재를 분류하 는 기준 중의 하나는 전기전도도이다. 금속계열은 높은 전기 전도도를 지니고 있으며 절연체는 0 에 가까운 매우 낮은 전기 전도도를 지니고 있다. 반도체의 전기전도도는 금속계열과 절 연체의 중간에 있다고 할 수 있다. 이러한 전기전도도는 전하 운반자 농도를 반영하고 있다. 열전성능지수인 Z 에 포함된 3 가지의 변수 k, 0, S 는 전하 운반자 농도에 대한 함수로써 나 타난다. 여기서 k 는 열전도도, o 는 전기전도도, S 는 Seebeck 계수이다. 그림 9 에서 볼 수 있듯이 운반자 농도가 증가함에 따라 전 기 전도도가 증가하고 Seebeck 계수는 감소하는 것을 볼 수 있다. 그래서 S2o 가 최대가 되는 운반자 농도가 존재하게 된 다. 여기서 S2�은 power factor 이다. 열전도도는 전자에 의 한 열전도도와 격자에 의한 열전도도로 나누어진다. 보통 열 전물질은 전자의 의한 열전도도가 전체 열전도도의 1/3 을 차 지한다. 운반자 농도가 증가함에 따라 전자에 의한 열전도항 이 증가하는 것을 볼 수 있다. 앞서 언급한 3 가지 변수를 잘 조합해보면 반도체 범위 내에서 특정 운반자 농도에서 성능지 수가 최적화 된다. Z 는 온도에 따라 변화하므로 의미있는 무 차원 성능지수를 나타내는 것이 ZT 이다. 여기서 T 는 절대 온도를 사용한다. 우리가 흔히 열전물질이라고 말하는 것은 보통 ZT 가 0.5 보다 큰 것을 말한다. Chart Type: line Sebeck coefficient Thermal conductivity Incarrier concentration(n) item_01 50Not specified 25Not specified 20Not specified 그림 9 전하 운반자 농도에 따른 물성치 변화[2] X-Axis: Temperature (°C) Y-Axis: Z(K-1+1x10^3) Chart Type: line Sb-BiTo-So 그림 10 온도영역에 따른 열전물질 [2] 상업용으로 사용되는 이런 열전물질은 사용되는 온도영역에 따라 그림 10 과 같이 3 가지의 그룹으로 나눌 수 있다. 첫째, 저 | {}
b969dcdc-83f5-4b58-936b-3440940fe96c | 2권.pdf | 1.6-8 제 1 편 냉동장치 온 영역에서 사용되는 물질은 Bi 를 기반으로 하여 Sb, Te, Se 를 같이 결합하여 약 450 K 에서 사용된다. 이러한 물질들은 열전냉동 분야에서 보편적으로 쓰이고 있다. 둘째, 중간 영역 인 약 850 K 까지는 PbTe 를 기반으로 한 물질이 사용된다. 셋째, 고온 영역인 약 1 300 K 까지는 SiGe 를 제작하여 사용 한다. 앞서 말한 모든 열전 물질은 열전냉동이나 발전에 있어 서 상업용 열전물질 중 가장 기본적인 물질이다. 새로운 물질을 합성하거나 물질 구조를 다양하게 만듦으로써 열전성능을 더욱 향상 시킬 수 있다. 주로 열전성능을 향상시키 기 위해 격자 열전도도를 줄이는 방향으로 연구가 진행되고 있 다. 이전에 물질을 연구하는 과학자들은 quantum well(2-D), quantum wire(1-D), quantum dot 과 같은 낮은 차원을 가진 구조가 향상된 열전성능지수를 가져올 수 있다고 기대했다. 그 이유는 낮은 차원을 가진 구조가 포논 경계 산란을 일으켜 결론적으로 격자열전도도가 감소되기 때문이다. 물론 낮은 차 원을 가진 구조가 마이크로전자장비에 사용될 수 있으나 현재 기술적인 측면에서 보았을 때 비용이 비싸고 bulk 디바이스에 적용하기에는 문제가 있다. 그림 11 은 연도별 열전연구동향을 나타낸다. 1950 년대에 인류가 반도체를 발견하면서, 최초의 응용분야로 열전에너지 변화소자를 염두에 두었다는 것은 잘 알려진 사실이다. 1950 년대 이후로 현재까지의 대부분의 연 구는 열전성능지수가 높은 소재 탐색 및 개발이었다. 그림 11 에서 보듯이 5~60 년대의 열전성능지수는 대략 1 정도였으나, 2000 년 이후 나노소재의 개발로 인하여 현재는 2 를 넘은 소 재가 보고되고 있다. 최근의 열전소자에 대한 연구는 아직 그 방향이 열전 소재에 대한 연구로 많이 편향되어 있다. 앞에서 언급하였듯이 열전성능지수를 높이기 위한 연구가 주를 이루 는 상황에서 열전도도 감소에 의한 열전성능지수 증가에 대한 보고가 고무적인 상황이다. 중고온용 SnSe 는 매우 낮은 이방 성 열전도도로 인해 열전성능지수 2.6 을 기록하였고, 중온용 Na-PbTe 는 내부에 Na 나노구조 두 가지가 복합적으로 존 재하여 열전도도를 낮춤으로써 열전성능지수 2.0 을 기록하였 다. 최근에는 상온용 Bi-Sb-Te 합금에서 결정립 사이에 격 자변위를 만듦으로써 열전도도를 감소시켜 열전성능지수 1.86 을 기록하기도 하였다. 이처럼 최근 열전 소재들은 열전성능 지수 2 를 넘는 소재들이 다양하게 연구가 되고 있고 이는 열 전소자가 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는 효율을 어느 정도 확보했다고 볼 수 있다. 2) 열전물질의 문제점 이처럼 열전소자는 다양한 응용분야를 가지고 있지만 가지 고 있는 효율에 비해 가격이 비싸서 상용화에 어려움을 겪고 있다. 만약 열전소자의 효율이 향상되고 가격이 떨어져 상용 화가 가능해진다면, 앞에서 언급하였던 시장의 규모는 매우 클 것으로 예상된다. 열전소자의 효율을 향상시키기 위해서는 열전 소재에 대한 연구와 열전 소자 자체에 대한 연구가 필요 하다. 그러나 대부분의 연구가 열전소재 자체의 효율 향상 연 구에만 국한되어 있다. 여기에는 크게 다음과 같은 세 가지 문제점이 존재할 수 있다. 첫째, 전극물질에 대한 고려가 없 다. 열전소재는 주로 비교적 높은 온도에서 사용되기 때문에 그 열적 안정성이 매우 중요하다. 그리고 가장 열적 안정성에 문제가 되는 것이 바로 전극과 열전소재 사이의 반응성과 접 X-Axis: Year Y-Axis: ZI Chart Type: line 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 400 500 600 700 800 900 1000 item_01 0.0Kelvin (K) 0.0Kelvin (K) 0.2Kelvin (K) 0.3Kelvin (K) 0.4Kelvin (K) 0.5Kelvin (K) 0.6Kelvin (K) 0.7Kelvin (K) 0.8Kelvin (K) 0.9Kelvin (K) 1.0Kelvin (K) 1.1Kelvin (K) 1.2Kelvin (K) 1.3Kelvin (K) 1.4Kelvin (K) 1.5Kelvin (K) 그림 11 연도별 열전연구동향 [18] | {}
7afca644-e3fd-4e47-96e9-a25e4cd29634 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-9 ![image](/image/placeholder) 1E+11 1E+10 1E+09 Tons) 1E+08 (Metric 1E+07 Availability 1E+06 1E+05 1E+04 Reserve 1E+03 1E+02 1E+01 1E+00 TI Ge In Ga Te Cs Pd Se Bi Ag Hf Yb Sb Nb Sn La Co Sr Zr Ni Pb Zn Ba Mn Ti Al Fe K 그림 12 열전소재에 사용되는 원소의 희소성 합성이다. 이를 해결하기 위해 확산 방지막 설치 등의 몇 가 지 해결책이 제안되었지만 근본적으로 이것들은 기존의 Bi�Te3 계 소재나 PbTe, SiGe 등 1980 년대에 연구된 소재에 맞추어져 있다. 아직까지 새로 연구된 소재를 이용한 제품이 시장에 나오지 못하는 것은 바로 신소재에 맞는 전극 물질을 찾지 못했기 때문이라고 해도 과언이 아니다. 새로 개발된 소 재에 적합한 전극 물질을 찾는 것은 매우 시간이 걸리는 일이 기 때문에 신소재가 소자로서의 역할을 할 때까지는 아직 많 은 연구가 필요하다. 둘째, 소재가 대부분 중금속으로 무겁고 독성이 존재한다. 최근 환경 규제에 따라 Pb-free 등 제품에 서 중금속을 제외하려는 노력들이 많이 일고 있다. 때문에 주 로 중금속으로 이루어져 있는 열전 소재는 약점을 가질 수 있 다. 마지막으로 소재 자체의 열전성능지수가 향상되더라도 대 부분의 소재의 가격이 비싸다. 즉 경제성적인 측면에서 바라 보았을 때, 여전히 열전소자의 대부분의 가격을 차지하는 소 재 자체의 가격이 내려가지 않기 때문에 효율이 증가한다 하 여도 여전히 시장에서의 경쟁력이 부족한 형편이다. 소재의 가격은 매장량의 한계성 때문에 큰 폭의 하락이 어렵고 대부 분이 매장량이 적은 중금속이라는 것이 가격 하락을 기대하기 어렵게 만든다. 즉, 폐열회수를 위한 열전발전소자의 상용화 를 위해서는 가장 중요한 경제성이라는 측면의 문제가 해결 되어야 하는데 이것은 열전 소재에 대한 연구만으로는 그 태 생적 한계 때문에 해결이 어렵다. 이러한 이유로 열전 소재의 연구와 함께 소자의 성능을 향상시키는 것이 매우 중요하다. 그림 12 는 열전소재에 주로 사용되는 원소의 희소성을 나 타낸다. 대표적으로 대부분의 고성능 열전소재에 들어가는 Te 는 지각에 0.1 ppb 이하로서 매우 희소하다. 따라서 그 가 격 하락에 대해 기대하기 어렵다. 때문에 최근 Si 계열의 열전 재료역시 새로이 연구가 되고는 있지만 물성이 기존의 Te 계 열을 따라가지 못하고 있고 소자화 측면에서도 전극물질이나 재료의 신뢰성 등 제약이 너무 많은 실정이다. 1.6 열전모듈 열전모듈은 열전소자를 전기적으로 연결한 구조를 말한다. single-stage module(1 단 열전모듈)은 여러 쌍의 유닛열전 소자가 전기적으로 직렬연결, 열적으로 병렬연결 되어 있고, 소자의 양 단에 전기전도도가 낮고, 열전도도가 좋은 세라믹 기판이 위치하여 한 층으로 이루어져 있으며 그림 13 과 같이 이루어져있다. 세라믹 기판은 저온부와 고온부를 형성하게 하 고 기계적으로 통합적인 시스템을 만들 수 있다는 장점이 있 다. 반면에 이러한 세라믹 기판을 제거하게 되면 세라믹 기판 자체의 열저항을 제거할 수 있다는 장점이 있으나 열전 모듈 을 만들 때 기계적으로 견고한 시스템을 유지할 수 없게 되며 별도의 전기 절연체가 필요하다는 단점이 있다. 상업용 냉각 모듈은 다양한 사이즈, 모양, 구동 전류, 구동 전압, 필요한 냉 각량에 따라 여러 선택이 가능하다. 상업용 냉각 모듈의 사이 즈는 단면적의 경우, 1.8x 3.4 mm2 에서 62x 62 mm2, 높이 의 경우, 2.45 mm 에서 5.8 mm 까지 다양하다. 최대 냉각량 은 0.2 W 부터 125 W, 유닛열전소자의 개수는 4 쌍부터 127 쌍까지 다양하다. 상업용 냉각 모듈에 관한 최대 냉각량이 그 림 14 에 나타나있다. 고온부가 300K 일 때 최대 전류 및, 최 대 전압에 따른 냉각량을 타나내고 있다.[1] ![image](/image/placeholder) Heat Absorbed(Cold Side) Positive(+) Negative(-) P-Type Semic:onductor Ceramic Plates N-Type Semiconductor (Electrical Insulator) Tabs Copper Heat Rejected(Hot Side) (Electrical Conductor) 그림 13 Single-stage 냉각 모듈 형상 [1] 1) 다단계 모듈(Single-Stage Module) | {}
ed269ffe-1eb5-4e5d-9178-e52958fbbe35 | 2권.pdf | 1.6-10 제 1 편 냉동장치 Chart Type: bar 0. W 0.5 W 1 W 5 W 10 W 20 W 30 W 50 W 100 W 150 W item_01 0.0Volt (V) 0.0Volt (V) 0.2Volt (V) 0.3Volt (V) 0.4Volt (V) 0.5Volt (V) 1.0Volt (V) 2.0Volt (V) 5.0Volt (V) 10.0Volt (V) 그림 14 single-stage 상용 냉각 모듈의 최대 냉각량 [1] 그림 15 와 그림 16 은 상용 냉각 모듈 특성에 관한 일반적 인 성능지표 그래프이다. 냉각 모듈은 △T/ △ Tmax 에 따라 그 ![image](/image/placeholder) 1.0 2.0 0.9 COP Q/Q max max 4T/ 4T, =0 0.8 1.5 COP 0.7 101 COP Performance, 0.6 8 0.5 1.0 - 0.4 of 0.5 0.3 0,6 0.5 Coefficient 0.2 0.7 0.1 0.8 0.9 0 4T/4Tmmx=1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 I/Imax 그림 15 single-stage 상용 냉각 모듈 특성(1) [1] Chart Type: line Red_line Blue Green Magenta item_01 1 1 1 1 그림 16 single-stage 상용 냉각 모듈 특성(2) [1] 림 15 와 같이 Qc/Qc-max, V/V max, I/Imax, COP 가 서로 연관 된 관계를 갖고 있다. 구동 전류의 비율인 I/Imax 가 증가할수 록 냉각량의 비율인 Q/Qc-max 가 증가한다. I/Imax 가 감소할수 록 COP 는 최대까지 증가하다가 그 이후 감소한다. COPmax 에 해당하는 전류를 흘리면 냉각량이 부족할 수 있고 Imax 에 해당하는 전류를 흘리면 냉각량은 증가하나 인가 소비전력 이 높아 COP 가 낮아지는 문제가 발생하게 된다. 그러므로 COPmax 가 될 때의 전류와 Imax 전류 사이에서 적절한 전류를 선택하는 것이 타당하다. 그림 16 은 I/Imax 에 따라 △T/ △ Tmax, V/Vmax, Q/Qc-max 의 관계를 나타낸다. I/Imax 가 고정 된 경우 △T/△Tmax 가 감소함에 따라 V/Vmax 가 감소하고 Q/Qc-max 가 증가하는 것을 확인 할 수 있다. 이는 냉각부에 열부하가 증가함에 따라 열전 모듈이 만들 수 있는 최대 온도 차이가 줄어들어 구동전압이 감소하는 것을 의미하며 냉각량 의 경우 열 부하에 비례하여 점점 증가하는 것을 의미한다. 2) 다단계 모듈(multi-stage module) multi-stage module 은 singel-stage module 을 여러 층 으로 쌓은 형태이다. 특정 냉각 온도를 목표로 하는 디바이스 가 single-stage module 을 사용하여 냉각을 하지 못할 시 여러층으로 이루어진 multi-stage module 을 사용할 수 있 다. multi-stage module 에서 상단 층의 모듈이 냉각을 하기 위한 부분으로 사용될 경우 상단 부에서 배출되는 열 발생량 은 하단 부분에 위치한 모듈로 들어가기 때문에 하단 부에 위 치한 모듈이 더 높은 냉각량을 지니고 있어야 한다. 그러므로 열전소자들의 사이즈(L/A)가 같다면 더 높은 냉각량을 내기 위해 하단부에 더 많은 개수의 열전 소자들이 필요하다. 이와 같은 이유로 그림 17(a)와 같이 하단 부로 갈수록 열전소자의 개수가 증가하는 것을 확인할 수 있다. 그림 17(b)의 경우 소 자의 개수는 같지만 소자의 사이즈 즉, L/A 를 조절하여 하단 부의 냉각량을 높인 형태이다. ![image](/image/placeholder) (a) (b) 그림 17 Multi-stage module [1] multi-stage module 에서 △Tmax 는 열전 모듈의 단의 개 수에 의해 결정된다. 그림 18 은 고정된 Imax 의 인가 전류에 | {}
a1959eb2-1662-4499-8bd4-f982f44a35a6 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-11 대하여 고온부에 따른 △Tmax 를 나타낸다. 냉각 모듈의 단 을 증가시킬수록 △Tmax 가 증가하는 것을 확인 할 수 있다. 상업용 냉각 모듈의 사이즈는 냉각되는 부분의 경우, 3.2 x 3.2 mm2 부터 62 X 62 mm2, 방열부의 경우, 3.8 x 3.8 mm2 부터 62 X 62 mm2, 높이의 경우 3.8 mm 부터 21.4 mm 까지 다양하다. 단의 경우 2 단부터 6 단까지 다양하다. 상업용 multi-stage module 의 설명서를 보면 △Tmax, Qc-max, V max, Imax 와 같은 최대 성능을 나타내는 변수들이 나와 있다. 이를 통해 모듈의 성능을 파악할 수 있다. 일반적으로 냉각하고자 하는 부분에 열 부하가 있을 경우, Qc, △T 는 식 (9a)에 의하여 구할 수 있다. △T Qe = Qc-max (1 ) △ T. max (9a) Hot JunctionTemperature,T�(K) Chart Type: line -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C 180°C 190°C 200°C 210°C 그림 18 multi-stage 냉각 모듈의 △Tmax [1] 3) 열전냉각 모듈의 선택 요구조건에 맞는 냉각 모듈을 선택하기 위해서는 Tc, Th, Qc 이렇게 3 가지 변수가 결정되어야 한다. 여기서 Tc 는 냉각 부의 온도이고, Th 는 방열부의 온도, Qc 는 냉각부의 흡열량이 다. 실제 상업용 냉각 모듈을 제작할 때, 전기적 절연체, 접착 및 thermal grease, 열 교환 장치 같은 요소들이 열의 흐름 을 방해하는 저항으로 작용한다. 그러므로 소자 방열부의 Th 는 외기온도보다 △T=WhQn 만큼 더 높게 되고 냉각부의 Tc 는 실제 냉각하고자 하는 물체의 온도보다 △T = WcQc 만큼 낮게 된다. 여기서 Wc(W/K)는 냉각부의 열 저항, Wh(W/K) 는 방열부의 열 저항이다. 만약 열전모듈의 냉각부에 냉각하 고자 하는 물체가 직접 닿을 경우 냉각부의 온도, Tc 는 냉각 하고자하는 물체의 온도와 같게 된다. 열전 모듈의 냉각부에 서 흡열하게 되는 열 부하는 크게 능동적인 열 부하와 수동적 인 열 부하로 나누어진다. 능동적인 열 부하는 열전 모듈을 통하여 실제 냉각하고자하는 물체가 발열하는 열 발생량으로 써 전자기기의 경우 인가 전력량에 해당하는 만큼 발열을 하 게 되므로 전자기기를 냉각하기 위해서는 인가 전력량에 해당 하는 만큼의 열 부하를 제거해줘야 한다. 수동적인 열 부하는 Qrad, Qconv, Qcond 으로 이루어져있다. 공조시스템의 경우 공기 의 대류 냉각을 목적으로 하므로 Qconu 에 의한 열 부하가 지 배적이며 다른 열 부하는 미미한 수준이다. 적외선 탐지기, 레 이저 다이오드, 전하결합소자(CCD)의 경우 능동적 열 부하 가 지배적이며 다른 열 부하는 미미하다. 그러므로 각 디바이 스에 따라 주된 냉각하고자 하는 열 부하가 다르므로 이에 맞 는 적절한 냉각 모듈을 선택하여야한다. 능동적 열 부하가 미 미하여 냉각 모듈이 만들 수 있는 양 단의 온도차가 큰 냉각 시스템의 경우 수동적 열 부하가 지배적인 영향을 미칠 수 있 으므로 영향을 덜 받을 수 있도록 최소화 해야 한다. 예를 들어 냉각하고자 하는 물체의 온도가 일정온도를 유 지하기 위해 48 W 의 열을 흡수해야 한다고 하자. 냉각 모듈 의 방열부의 온도는 308 K 이고 냉각부의 온도는 273 K 이라 고 하면 이 온도차를 유지하기 위한 △T = 308-273 = 35 K 이다. 고온부의 온도가 308 K 일 때 일반적인 상업용 소자의 △Tmax 가 70 K 이므로 적절한 인가 전류를 선택하면 그림 15 에서 QdQc-max, COP 등의 값을 얻을 수 있다. 냉각부에 걸리는 열 부하를 통해 Qc-max 를 구할 수 있으므로 상업 냉각 모듈의 카테고리를 통해 요구 조건에 맞는 냉각 모듈을 선택 할 수 있다. 1.7 열전냉각 응용분야 열전냉각 응용분야에서 열전냉각 시스템의 낮은 COP 때 문에 높은 신뢰성과 특정한 온도 조절, 소음 환경이 중요한 특정 분야에서 한정적으로 사용되어왔다. 이러한 열전냉각의 응용분야는 크게 5 가지로 분류하였다. 첫째, 휴대용 냉동기, 아이스박스, 음료 쿨러와 같은 냉동기 분야이다. 둘째, 전자기 기 냉각과 상업용 온도조절기기에 관한 디바이스 냉각 분야이 다. 셋째, 자동차 냉, 난방 시트 혹은 소형 냉장고 등 자동차 내 냉각에 관련한 장치들에 관한 분야이다. 넷째, 실내의 공조 시스템에 관련한 냉각 분야이다. 마지막으로 의료 응용분야에 쓰이는 장비들에 관한 의료분야이다. 1) 일반냉각기 VS 열전냉각 기존 냉각기의 경우 냉매를 압축하여 사이클을 순환시키는 증기 압축식 열펌프가 많이 사용된다. 증기 압축식 열펌프의 경우 그림 19 와 같이 증발기, 응축기, 압축기, 팽창밸브 4 지의 ![image](/image/placeholder) Q. 3 2 응축기 W 팽창장치 압축기 중발기 1 4 Qc 그림 19 증기 압축 시 열펌프 구조 | {}
7ddac7c5-c4da-436c-a603-3a8f762260d4 | 2권.pdf | 1.6-12 제 1 편 냉동장치 구조로 이루어져 있다. 이와 같이 증기 압축식 열펌프의 경우 냉매를 압축, 팽창시키고 열을 흡수하고 방출시키는 4 가지의 시스템 구조가 필요한 반면 냉각열전소자는 이러한 시스템 구 조 필요 없이 흡열부, 방열부 총 2 가지로 이루어져있다. 이러 한 이유로 시스템의 사이즈를 최소화 시킬 수 있으며 소자의 단면적이 일반적으로 매우 작기 때문에 국부 냉각을 할 수 있 다. 또한 인가 전류를 조절함으로써 온도 조절을 임의 로 할 수 있다는 점이 있다. 또한 증기 압축식 열펌프의 경우 냉매 를 압축하고 팽창시키는 구조 요소들 때문에 소음 및 진동이 발생하지만 열전소자는 인가 전류만으로 흡열 및 발열을 하기 때문에 냉매를 필요로 하지 않으며 구동 시 소음 및 진동이 없다. 2) 열전냉동 일반적으로 실내용과 휴대용 두 가지 종류의 열전 냉동기 기가 있다. 현재까지 두 가지 종류의 열전 냉동기기는 많은 연구가 진행되어왔다. 열역학적 측면에서 열전냉동기가 증기 압축시 냉동기보다 현저히 낮은 효율을 갖지만 보다 친환경적 이고 구동 시 소음이 없으며 견고하고 온도조절이 가능하며 ![image](/image/placeholder) cover box 230 Heat sink 180 Refrigeratio Area 320 Thermoelectric module cooling fan ![image](/image/placeholder) thick plastic layer thermoelectric module thin aluminum layer hot side thick plastic layer cooling fan cold side refrigerator cabinet heat sink 그림 20 열전냉동기 개략도 제한된 공간에도 설치를 할 수 있다는 장점이 있다. 또한 중 기 압축식 냉동기는 압축기의 반복적인 가동 및 가동 중지 사 이클 때문에 온도가 수 도 이내로 변동이 생기게 된다는 단점 이 있지만 열전냉동기는 가동 및 가동 중지 사이클을 거칠 때 온도의 변동성이 적다는 점이 있다. 휴대용 열전냉동기기는 배터리나 태양광 패널을 통하여 전력을 얻어 외출 시에도 유 용하게 사용할 수 있다. Dai et a[9]은 태양광 패널에 의해 구동되는 휴대용 열전 냉동기에 대해 실험을 진행하였다. 그 결과 열전냉동기기를 이용하여 0.23 의 COP 와 냉동기의 내부 온도를 278 K~283 K 으로 유지 시켰다. 그림 20 은 열전냉 동기기의 전반적인 형태를 나타낸 것이다. 일반적으로 실내용 과 휴대용 열전냉동기기는 외부온도와 냉동기 안의 냉각되는 온도의 차이가 약 293 K~298 K 일 때 COP 는 0.5 보다 작 은 값을 갖는다. 그러므로 냉각 모듈의 열 접촉 저항, 전기적 접촉 저항, 냉각하고자 하는 물체와 의 열 교환 시스템의 향상 시킴으로써 COP 를 향상시킬 수 있다. 그림 21 은 다양한 냉각기에 대해서 고온부와 저온부의 온도 차에 다른 COP 를 나타내고 있다. Bansal and Martin[14]은 증기 압축식 시스템, 열전 냉동 시스템, 흡수식 냉동 시스템의 COP 를 비교하였다. 외기 온도 289.6 K, 냉동 시스템 내의 온 도를 278 K 즉, 양단의 온도차를 11.6 K 유지하였을 때 증기 압축식 시스템이 2.59 로써 가장 높은 COP 를 얻었다. 다음으 로 열전냉동 시스템이 0.69, 흡수식 냉동 시스템이 0.47 의 값 을 얻었다. 증기 압축식 냉동 시스템과 열전냉동 시스템을 결 합한 시스템에 대해서도 연구가 진행되었다. 이 둘을 결합한 시스템의 주된 핵심은 증기 압축식 냉동 시스템의 높은 COP 와 온도 조절이 가능한 열전 냉동 시스템의 장점을 결합한 것 이다. 다른 연구결과 에 따르면 two-phase thermosy-phon (유동 순환형 열 사이펀)을 통해서 열전냉동 시스템의 COP 가 약 66% 향상되었다고 보고되었다. X-Axis: Temperature difference, K Y-Axis: COP Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 item_01 2.2Not explicitly visible 0.8Not explicitly visible 0.6Not explicitly visible 0.4Not explicitly visible 0.3Not explicitly visible 0.2Not explicitly visible 그림 21 다양한 열전냉동기의 온도차에 따른 COP [16] 3) 전자기기 냉각 PC 와 같은 전자기기들은 방대한 양의 열을 방출하게 된다. 전자기기들의 신뢰성 있는 구동을 위하여 최대 온도 358K 이 하로 유지시켜야 한다. 그렇기 때문에 방출된 열을 적절하게 배출시키는 것은 전자기기 핵심요소 중 하나라고 할 수 있다. 대부분의 전자기기는 작기 때문에 작은 공간에 열을 배출시킬 | {}
70e7fea7-4faa-4874-8a2e-bbd3c1538bc8 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-13 수 있는 열 관리 시스템이 필요하다. 하지만 기존의 수랭식, 공랭식 시스템은 그 크기가 너무 크기 때문에 작은 전자기기 의 열관리 시스템에 적합하지 않다. Phelan et al. [11]은 향 후 소형 냉각기술들이 소형 전자기기들의 열 관리 시스템에 있어 유일한 해결 방안이라고 하였다. 그림 22 은 수랭식과 열 전냉각을 결합한 시스템이다. 이 열전시스템은 열전모듈의 고 온부를 수랭식으로 냉각시키는 시스템으로써 전자기기의 높 은 열 부하가 걸릴 경우 단순히 핀 형태로 전자기기를 냉각시 키는 것보다 훨씬 좋은 성능을 나타냈다. 열전모듈의 고온부 를 수랭식 대신 공랭식으로 냉각시키는 시스템의 경우 전자기 기에 높은 열 부하가 걸렸을 때 핀 형태의 냉각방식보다 낮은 성능을 보였다. 하지만 전자기기의 낮은 열 부하가 걸렸을 경 우에는 단순히 전자기기를 핀 형태로 냉각하는 방식보다 더 높은 성능을 나타냈다. ![image](/image/placeholder) T。 Control Valve Fan T. Water Pump Heat Exchanger T T. Water In Water Out Td Cold Plate Hot side 용 7. TEC Cold side T。 Heater T. 그림 22 고온부에 수랭식을 이용한 열전냉각 시스템 [10] 4) 자동차시트 냉각 대부분의 자동차 공조시스템은 냉매로 R-134a 를 사용한 다. R-134a 는 오존을 파괴하지는 않지만 여전히 지구온난화 에는 영향을 준다. 또한 자동차내의 냉매의 누수 문제도 상당 하다. 열전냉각은 작고 조밀한 사이즈와 움직이는 구동부가 없고 냉매가 필요하지 않으며 냉난방모드를 전류의 방향 전환 으로 조절이 가능하다. 그러므로 열전냉각 시스템을 자동차용 응용부품에 사용하기 많은 이점이 있다. 이러한 자동차용 공 조 시스템 외에도 열전냉각 시스템을 사용할 수 있다. 예를 들어 Choi et al. [12]은 냉방과 난방을 할 수 있는 자동차 온도조절 시트를 개발하였다. Gentherm 회사도 온도조절 시 트를 개발하여 운전자가 운행도중 편안함을 느낄 수 있도록 하였다. 실제 대류방식의 열전냉각 시트가 그림 23 에 나타나 있다. 그림과 같이 팬을 통해 생성된 공기가 열전모듈을 통해 냉각이 되어 시트의 상,하단 부분을 통해 냉각된 바람이 배출 되게 된다. 이미 자동차 산업에 있어서 많은 열전냉각모듈을 통한 냉각 장치 시장이 활성화 되었다. 그러므로 향후 열전냉 각모듈을 통한 냉각 장치에 관한 시장이 확대 될 전망이다. ![image](/image/placeholder) 18 20 도면 1 17, 2 16 11 17 12 10 16 19 18 그림 23 열전냉각모듈을 통한 온도조절시트 [19] 5) 열전 공조시스템 열전 공조시스템은 규모의 크기가 작고 평면 구조에 설치 가 가능하다. 그러므로 역사적 건축물과 같이 기존의 공조시 스템을 설치하기가 어려운 곳에 벽과 같은 평면 구조에 열전 공조시스템을 설치 할 수 있다는 장점이 있다. Riffat and Qui [13]는 기존의 증기 압축식 공조시스템, 흡수식 공조시스 템, 열전 공조시스템을 비교하였다. 그 결과 COP 는 각각 2. 6~3.0, 0.6~0.7, 0.38~0.45 의 값을 얻었다. 증기 압축식 공 조시스템에 비해 열전 공조시스템이 COP 측면에서 비교해보 면 뒤처지지만 설치의 특수성, 소음이 없는 구동환경, 냉매가 필요하지 않다는 장점이 있다. 그림 24 는 열전 모듈을 이용한 공조시스템을 나타낸다. 이와 같이 열전 공조시스템은 냉각하 고자 하는 곳의 공기를 직접적으로 냉각시킨다. 이외에도 창 문에 열전 모듈을 설치하여 안과 밖의 온도차를 유지시키는 냉방시스템도 보고되었다. 열전 공조시스템에 대한 연구가 진 행 중이고 향후 시스템의 성능이 향상되어 증기 압축식 공조 시스템에 견줄 수 있을 것으로 예상이 된다. ![image](/image/placeholder) Cooled-space Cold-side Q Heat sink Tein Teout Copper W Ceramic condcting insulating strip plate Hot-side Thin Thout Heat sink Q 1 DC source 그림 24 열전 공조시스템 개략도 [13] | {}
239c9879-8c61-4170-ba75-b669008cbcf0 | 2권.pdf | 1.6-14 제 1 편 냉동장치 6) 기타 응용분야 그 외 열전냉각 응용분야에는 마이크로 냉각 시스템, 열전 냉각을 통한 태양 증류기, 태양발전과 열전모듈을 결합을 통 한 능동적인 건물 외각 시스템, LED 의 열 관리 시스템, 의료 용 기기 등이 있다. 향후 열전 물질의 향상과 열전냉각 장치 들의 효율이 향상 되어 새로운 응용 분야들이 생길 것으로 전 망된다. 2. 자기 냉동기 자기냉동(magnetic refrigeration)은 자기열량 효과(Mag- netocaloric Effect, MCE)를 응용한 냉동기술이다. 여기서 자기열량 효과 란, 특정물질에 강한 자기장을 가해주거나 제거 했을 때 물질의 엔트로피 변화에 의해 물질의 온도가 변하는 현상을 말하며, 1881 년 독일 물리학자인 Warburg 가 철에 서 최초로 발견하였다. 이러한 자기열량 효과 를 가지는 물질 을 자성냉매(magnetic refrigerant)라 하며, 자성냉매의 총 엔 트로피는 격자 엔트로피(lattice entropy, Si), 전자 엔트로피 (electron entropy, Se), 그리고 자기 엔트로피(magnetic en- tropy, Sm)의 합으로 이루어진다. S(T,H)= S(T)+S.(T)+S_(T,H) 평소에 자성냉매 내부의 자기 쌍극자(magnetic dipole)들은 그림 25(a)과 같이 매우 불규칙하게 분포되어 있다. 이 때 외부 에서 자기장이 가해지면 그림 25(b)와 같이 쌍극자들이 한 방 향으로 정렬되어 자기 엔트로피가 감소한다. 이러한 과정이 단 열 상태에서 일어난다면, 자성냉매가 가지는 총 엔트로피는 일 정해야 하므로 격자 및 전자 엔트로피가 증가하면서 자성냉매 의 온도가 상승하게 된다. 만약 이러한 과정이 등온 상태에서 일어난다면, 격자 및 전자 엔트로피는 일정한 상태로 자기 엔 트로피만이 감소하게 된다. 이와 같은 과정을 그림 26 의 온도- 엔트로피 선도(temperature-entropy diagram)에 표시하였다. 단열 상태에서의 온도 변화량(adiabatic temperature change, �Tad)과 등온 상태에서의 엔트로피 변화량(isothermal entropy change, 4Sm)은 자기열량 효과 의 정도를 나타내는 기준으로 (10) ![image](/image/placeholder) (a) (b) 그림 25 자성냉매가 단열 상태에 있을 때 자기 모멘트의 변화 (a) 외부 자기장이 없을 때와 (b) 외부 자기장이 있을 때 Chart Type: line S+S_E S2(H_high) S3(H_low) S(H_high) item_01 0.4Degrees (°) 0.3Degrees (°) 0.6Degrees (°) 0.7Degrees (°) 그림 26 자성냉매의 온도-엔트로피 선도 널리 사용되고 있으며, 아래의 식들과 같이 나타낼 수 있다. Hj T aM(T,H) △Tad(T,△H) = - / dH H H Cm aT (11) HI aM( T,H) △Sm(T,△H) = dH aT H H (12) 자기열량 효과 는 모든 온도에서 동일하게 발현하는 것이 아니라 물질의 종류에 따라 발현하는 온도가 서로 상이하며, 상 자성(paramagnetism)과 강자성(ferromagnetism)의 경계 인 퀴리온도(Curie temperature) 또는 상자성과 반강자성 (anti-ferromagnetism)의 경계인 닐 온도(Neel temperature) 와 같이 전이 온도(transition temperature) 부근에서만 크 게 발현한다. 이는 자기 냉동 시스템이 넓은 온도범위로 동작 하는 것이 어렵고, 동작 온도범위에 적절한 자성냉매를 선택 하는 것이 매우 중요하다는 것을 의미한다. 자기 냉동은 그림 27(a)의 기체냉매를 사용하는 냉동기의 압 축 및 팽창 과정을 그림 27(b)의 자성냉매에 가해지는 자기장을 변화함으로서 자화(magnetization) 및 탈자(demagnetization) 과정들로 대체하여 냉각효과 를 얻는다. 자기 냉동 시스템은 ![image](/image/placeholder) Heat rejection Heat rejection 0 Adiabatic Adiabatic Adiabatic Adiabatic expansion compression demagnetization magnetization QL Heat absorption Heat absorption (a) (b) 그림 27 (a) 일반적인 기체 압축-팽창 냉동사이클과 (b) 자화-탈자에 의한 자기 냉동사이클의 비교 | {}
4d62bbae-e2e8-4576-b815-a6cb02b2321f | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-15 작동방식 및 구성에 따라 크게 단열 탈자 냉동기(adiabatic demagnetization refrigerator, ADR)와 능동형 자기 재생 식 냉동기(active magnetic regenerative refrigerator, AMRR)로 구분할 수 있다. 그림 28 은 두 종류의 자기 냉동 기를 도시화 하고 있으며, 전자는 단열 상태에서 자성냉매를 자화 또는 탈자 시킴으로서 냉각효과 를 얻을 수 있는 단열 탈 자 냉동기이다. 초기에는 단 한 번의 탈자로 기체 압축-팽창 사이클로 도달할 수 없는 1 K 이하의 매우 낮은 온도를 달성 하기 위해 사용되었지만, 현재는 사이클을 이루면서 작동하는 단열 탈자 냉동기(continuous adiabatic demagnetization refrigerator, CADR)에 대한 연구가 이루어지고 있다. 또한 액화수소 또는 그보다 훨씬 높은 온도에서 작동하는 단열 탈 자 냉동기에 대한 연구도 진행 중이다. 단열 탈자 냉동기는 일반적으로 벌크(bulk)형의 자성냉매를 사용하고, 동작 온도 범위가 좁은 반면에 카르노(Carnot)사이클 과 유사하게 작동 하여 높은 열효율을 갖는다는 장점이 있다. 단열 탈자 냉동 사이클은 크게 네 개의 과정으로 구성된다. 먼저 자성냉매가 외부 자기장에 의해 단열 상태에서 자화 또는 탈자 함으로서 자성냉매의 온도가 올라가게 되며, 이는 역 브레이튼 사이클 (reverse-Brayton cycle) 또는 카르노 냉동 사이클(Carnot refrigeration cycle)의 등 엔트로피 압축(isentropic com- pression) 또는 팽창(isentropic expansion)과 같은 효과 를 얻을 수 있다. 또한 자성냉매가 외부 자기장에 의해 자화 또 는 탈자가 이루어지는 동안에 열 스위치(heat switch)를 통 해 열 저장소(thermal reservoir)와 적절한 열교환을 통해 등온을 유지하게 되면 에릭슨 사이클의 등온 압축과 정 (isothermal compression) 또는 등온 팽창과 정(isothermal expansion) 과 같은 효과 를 얻을 수 있으며, 이 과정에서 외 부로 열을 배출하거나 냉각 대상으로부터 열을 흡수하는 냉각 ![image](/image/placeholder) 열스위치 열스위치 고온 자성 저온 ○ ○ 열저장소 냉매 열저장소 자석 (a) 고온부 열교환기 저온부 열교환기 AMR 변위기 자석 (b) 그림 28 (a) 단열 탈자 냉동기(Adiabatic Demagnetization Refrigerator, ADR)와 (b) 능동형 자기 재생식 냉동기(Active Magnetic Regenerative Refrigerator, AMRR)의 개략도 효과 를 얻을 수 있다. 단열 탈자 냉동기의 각 과정을 정리하 면 아래와 같으며, 이를 온도 엔트로피 선도에 나타내면 그림 29(a)와 같다. Chart Type: bar H_max H_min 엔트로피 item_01 0.5 1.5 4.5 그림 29 (a) 단열 탈자 냉동 사이클과 (b) 능동형 자기 재생식 냉동 사이클의 비교 1 → 2: 단열 자화 과정 (외부 자기장 증가) 2 → 3: 등온 자화 과정 (외부 자기장 증가, 고온부 열저장 소와 열 스위치의 열교환에 의한 등온상태 유지) 3 → 4: 단열 탈자 과정 (외부 자기장 감소) 4 → 1: 등온 탈자 과정 (외부 자기장 감소, 저온부 열저장 소와 열 스위치의 열전달에 의한 등온상태 유지) 반면에 그림 28 의 다른 한 가지는 능동형 자기 재생식 냉 동기이다. 이는 전자와 달리 자성냉매를 재생기의 재생물질 로 사용하고 열전달 유체(일반적으로 극저온의 경우 헬륨, 상 온의 경우 물)가 그 내부를 왕복하면서 자성냉매와 열전달을 하는 구조이다. 외부 자기장의 변화에 의해 재생물질인 자성냉 매의 비열(specific heat)이 변화하기 때문에 일반적인 재생기 와 구분하여 능동형 재생기(active regenerator)라고 한다. 능동형 자기 재생식 냉동기는 일반적인 극저온 냉동기와 유사 한 구조를 가지지만, 유체의 압축 및 팽창에 의한 냉동효과 가 아닌 재생물질의 온도 또는 엔트로피 변화에 따른 냉동효과 를 이용하게 된다. 능동형 자기 재생식 냉동기는 재생기의 축 방 향으로 온도구배가 형성되기 때문에 이를 열역학적 관점에서 보면 그림 29(b)와 같이 각 부분이 독립적인 냉동 사이클을 이 루면서 작동하는 다단 냉동 시스템(cascade refrigeration system)과 같이 유사하게 작동하다고 볼 수 있다. 따라서 정 리하면, 상기의 단열 탈자 냉동기에 비해 열역학적 효율은 다 소 낮으나 동작 온도범위가 넓다는 장점이 있다. 능동형 자기 재생식 냉동기의 각 과정을 정리하면 다음과 같으며, 이를 그 림 30(a)에 나타내었다. 또한 각 능동형 재생기 축방향의 온도 를 외부 자기장의 변화에 따라 그림 30(c)에 나타내었으며, 이 를 일반적인 그림 30(b)의 일반적인 재생기와 함께 비교하였다. 1 → 2: 자화 과정 (외부 자기장 증가) 2 → 3: 재생 열교환 과정 (최대 자기장 유지, 저온부에서 고온부로의 열전달 유체 유동형성) 3 → 4: 탈자 과정 (외부 자기장 감소) | {}
9d227588-8126-48b2-9ff7-a0eca9b76b06 | 2권.pdf | 1.6-16 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 자화 재생 열교환(저온부 →고온부) 「 자화 L 「 재생 열교환(고온부 *저온부) L (a) 재생물질 시간평균 유체 온도 (저온부→고온부) 시간평균 유체 온도 (고온부→저온부) 재생물질 온도 변화 또는 Tc 재생기 축 방향 위치 (b) 재생물질 시간평균 유체 온도 (저온부→고온부) 시간평균 유체 온도 (고온부→저온부) 자화 또는 T 재생기 축 방향 위치 (c) 그림 30 (a) 능동형 자기 재생식 냉동기의 작동과 정과 (b) 일반적인 재생기 및 (c) 능동형 재생기의 축 방향 위치에서의 시간에 따른 온도변화 4 → 1: 재생 열교환 과정 (최소 자기장 유지, 고온부에서 저온부로의 열전달 유체 유동형성) 능동형 자기 재생식 냉동기는 단열 탈자 냉동기에서 사용 하는 열 스위치 대신 능동형 재생기 내부를 왕복하는 열전달 유체에 의해 열전달이 이루어진다. 따라서 왕복하는 열전달 유체와 자성냉매간의 열전달은 비 평형(non-equilibrium)상 태에서 이루어지기 때문에 열역학적 상태는 보다 복잡하여 현 재도 많은 연구가 진행 중이다. 단열 탈자 냉동기는 기체 압축-팽창 사이클로 도달할 수 없는 1 K 이하의 온도를 달성하기 위한 연구가 진행되어 왔 으며, 대표적으로 그림 31(a)의 미 항공우주국(national aer- onautics and space administration, NASA)에서 극저온 센 서의 냉각을 위해 단열 탈자 냉동기를 설계하고 실험한 바가 있다. 일본 재료연구소(National Institute for Materials Science, NIMS)에서 가넷 계열 DGAG(Gadolinium doped Dysprosium Aluminium Garnet) 자성냉매를 사용해 수소 액화용 단열 탈자 냉동기를 설계하고 실험한 바가 있다. 그림 31(b)는 수소 액화를 위한 단열 탈자 냉동기의 개략도이다. 이 시스템은 자 성냉매의 왕복운동에 의해 자화 및 탈자과 정을 구현하며, 자 성냉매로부터 외부로의 열 배출을 하기위한 고온부 열교환기 와 자성냉매를 선택적으로 연결하는 열 스위치가 존재한다. 수소는 자성냉매와 닿아 액화가 일어나는 구조로 열교환기 대 신 열 사이펜(thermo-siphon)방식의 직접액화 방식을 채택 하고 있다. 본 연구는 자기냉각에 의해 수소를 직접 액화한 것에 큰 의의 가 있다고 할 수 있다. 최근에는 국내 한국과 학기술원 (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST)의 저온공학연구실에서 수소 재액화용 단열 탈자 냉 동기(그림 31(c)) 및 능동형 자기 재생식 냉동기를 설계하고 실험한 사례가 있다. 상기 연구그룹에서 개발한 자기 냉동기 들은 시스템을 구성하는 모든 부품이 움직이지 않는 정체 (static)식 시스템이며 특정한 자기 냉동 사이클로 연속운전 이 가능하다는 특징이 있다. 이들은 자성냉매에 노출되는 자 기장의 세기를 능동적으로 조절할 수 있는 교류운전 고온 초 전도 자석(AC high temperature superconducting mag- net)을 공통적으로 사용하고, 여기에 더해 단열 탈자 냉동기 는 기계적 접촉에 의한 열전달이 이루어지는 열 스위치가 아 닌 특수한 형태의 열 스위치로 구성되어 있다. 3. 열음향 냉동기 3.1 열음향 냉동 기술 냉각기술은 일상생활의 가정, 자동차에 널리 쓰이는 유용한 기술 분야이며, 다양한 온도 범위에 맞는 여러 가지 냉각기술 들이 제안되고 사용되고 있다. 일반적으로 압축기를 사용하는 냉각기술이 널리 사용되고 있다. 압축기를 사용하는 냉각 사 이클은 증발기에서 냉매가 증발하면서 잠열을 빼앗아 가는 원 리를 이용하여 열원의 열을 식혀주고, 응축기에서 냉매가 응 축되면서 열을 방출하는 원리로 작동한다 [20]. 이때 필요한 작동 유체가 냉매이며 현재 주로 사용되는 것은 R-134a, R-22 등이 있는데, 여기서 R-22 는 R-410a 또는 R-32 로 | {}
f5d7483b-8ac3-4cdf-8e9b-419c6141d040 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-17 ![image](/image/placeholder) 가스-갭 열 스위치 1 단 초전도체 열 스위치 2 단 3 단 단열 4 단 지지대 4. 2K 베이스 (a) 대체가 되고 있다. 그러나 이러한 냉매들은 오존층을 파괴하 고, 지구온난화 등의 기후변화의 원인을 제공하는 문제점이 있다. 열음향 냉동 및 냉각 기술은 소리의 에너지 또는 열로부터 발생한 음향의 에너지로부터 공기의 압축과 팽창의 과정을 거 쳐 온도 구배를 얻어 내어 냉동 및 냉각을 할 수 있는 기술이 다. 기존의 냉각 기술은 대부분 압축기를 이용하여 냉매의 압 축과 팽창의 과정을 거쳐 냉각을 하게 되어 움직이는 부품이 있고, 이로 인해 베어링 등의 부품 등의 수명이 있으므로 일 정기간이 지나면 유지 보수가 필요한 단점이 있다. 반면 열음향 냉동 기술은 그림 32 와 같이 음파를 발생시키 는 장치, 음파를 통해 공명을 일으키는 공진부, 작동 유체가 진동하는 스택과 채널 및 열교환기 등으로 구성되어 있으며, 음파 발생 장치의 미세한 떨림 이외에는 움직이는 부품이 없 으므로 수명이 반영구적인 장점이 있다. 그러므로 본 기술은 높은 내구성이 요구되는 우주용이나, 워크스테이션 등의 전자 부품 냉각에 활용될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 구동부 열 스위치 열 스위치 냉각기 야간 6T 초전도 자석 열 스위치 6T 초전도 자석 자성냉매 액화부 6T 초전도 자성냉매 자석 냉각기 20 cm (b) ![image](/image/placeholder) resonator stack actuator QH 그림 32 음향 냉동 및 냉각 장치의 기본 구조 ![image](/image/placeholder) From helium Tohelium compressor compressor Vacuum port Metallic current lead LN2 vessel LN2 Cryo-panel Cold head (with a heat exchanger for hefium precooling and a heater) HTS current lead Recuperator (RE)BCO {W} magnet ADR MLI (c) 그림 31 magnetic refrigerators (a) 미 항공우주국에서 개발한 1 K 이하의 냉각을 위한 연속 단열 탈자 냉동기 (continuous adiabatic demagnetization refrigerator, CADR), (b) 일본 재료연 구소에서 개발한 수소 액화용 단열 탈자 냉동기와 (c) 한국과 학기술원에서 개발한 수소 재액화용 단열 탈자 냉동기 또한 근래에 제안되어 연구되고 있는 파동 냉각 기술 들은 냉매 대신 작동 유체로 Ar (아르곤), N2 (질소) 등으로 대체가 가능하므로, 환경오염의 가능성을 줄이는 장점이 있다 [21]. 3.2 음향 냉동 및 냉각 기술 1) 작동 원리 우선 작동원리를 살펴 보면 음향 냉동 및 냉각 기술은 파 동에너지를 운동에너지로 변환시켜 공기의 압축과 팽창의 과 정을 거쳐 온도 구배를 얻어 냉각 효과 를 얻는 방법이다. 본 기술은 스피커 등의 음파를 발생시키는 장치, 음파를 통해 공 명을 일으키는 공진부, 작동 유체가 진동하는 스택과 채널 및 열교환기 등으로 구성되어 있다. 그림 33 과 같이 시스템 내부는 스택과 평행한 채널로 구성 되어 있는데 외부에서 파동에너지가 전달되면, 채널 안에 있는 작동유체가 hot heat exchanger 과 cold heat exchanger 사 이에서 진동하게 된다 [21]. 이때 그림 33 과 같이 작동 유체가 | {}
ccbe3952-fd4d-4a56-aa9c-294067142309 | 2권.pdf | 1.6-18 제 1 편 냉동장치 왼쪽으로 진행할 경우 팽창하여, 열을 흡수하게 되고, 오른쪽 으로 진행할 경우 수축하여 방열을 하는 원리로 작동하게 된 다. 그러므로 기존의 압축기 등을 사용하는 냉동사이클에 비 해 단순한 기계구조를 갖는 장점을 가지고 있다. Chart Type: line isochoric cooling isentropic expansion isochoric heating isentropic compression item_01 0 20 30 40 그림 33 음향 냉동 및 냉각 장치의 원리 파동냉각 기술을 이용한 냉각장치에 대한 연구는 주파수에 따라 분류를 해 보면, 대부분 18 kHz 미만인 경우 음파를 이 용하여 냉각을 하는 기술이 주를 이루로 있다. 이는 음파를 이용할 경우 아래 공식에 의해 파장의 길이가 정해지는데, U = fl 여기서 음속 U 는 340 m/s, 시스템의 주파수 f 를 100 Hz 라고 한다면, 파장의 길이 �는 3.4 m 가 되고, 공명기의 길이 L 은 아래와 같으므로, (13) L = N4 에서 L 은 850.0 mm 로 상당히 긴 길이가 필요하다 [20]. 반 면 고주파를 이용할 경우 주파수가 1 kHz 라고 한다면 1/4 파장은 85.0 mm 가 되므로 시스템을 컴팩트하게 설계할 수 있는 장점이 있다. 이처럼 작동 주파수에 따라 주요 부품인 음파 발생 장치, 공진부, 스택과 채널 및 열교환기 등의 치수가 달라진다. 주파 수가 낮을 수록 이에 반비례하여 전체 시스템의 크기가 커지 며, 주파수가 높을 수록 전체 시스템의 크기가 작다. 다음에 음 향 냉동 장치 및 제작 실례를 보이겠다. (14) ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) pressure node loudspeaker ambient heat exchanger stack pressure node 그림 35 Los Alamos National Lab. 음향냉각 장치의 구성도 2) 음향 냉동 장치 음향 에너지를 이용한 냉각 기술 분야에서 미국의 Los Alamos National Lab.에서 아래 그림과 같은 음향냉각 장 치를 개발하였다[21]. 이 장치의 구동 주파수는 94 Hz 이며, 내부에는 92% 헬륨 (He)과 8% 아르곤 (Ar)을 혼합한 가스 를 냉매로 사용하였다. 그림 34 에 Los Alamos National Lab.에서 개발한 음향냉각 장치가 나와 있고, 그림 35 에 음향 냉각 장치의 구성도가 나와 있다. 본 장치는 4 개의 음파를 발 생시키는 스피커, 루프형태의 공진부, 작동 유체가 진동하는 스택 및 열교환기 등으로 이루어져 있다. ![image](/image/placeholder) 고온부 Stack 저온부 그림 36 파동냉각 시스템 사진 ((Type 1 (위), Type 2 (좌), Type 3 (우)) 그림 34 Los Alamos National Lab.에서 개발한 음향냉각 장치 | {}
afbc869d-927c-48ed-b895-20e4a007c943 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-19 3) 제작 예 다음으로 이러한 음향 냉각 기술의 실제 제작 예 및 간단 한 성능 실험에 대해서 설명하고자 한다. 기존의 작동 원리를 바탕으로 350 - 1 000 Hz 급 파동 에너지를 이용하여 냉각을 할 수 있는 파동 냉각 시스템 설계 제작하였다. Resonator 의 길이가 다른 3 가지 실험 장치를 제작 완료하 였으며 그림 36 에 사진이 나와 있다 (작동 주파수 Type 1: 350 Hz, Type 2: 700 Hz, Type 3: 1 000 Hz). 이 장치는 아래쪽에 스피커가 있고, 음파를 전달해주는 공진부, 공기가 내부에서 진동하는 스택 등으로 구성되어 있다. 제작한 350 - 1 000 Hz 급 음향 냉각 장치의 성능 실험을 위한 실험 장치를 제작 완료하였으며 그림 37 에 사진이 나와 있다. 이를 이용하여 파동 에너지를 이용한 냉각 test 를 수행 하였으며, 그 결과 아래와 같은 냉각 효과 가 있었다. ![image](/image/placeholder) 고온부 Stack 저온부 그림 37 파동냉각 실험 장치 사진 - 350 Hz: 5.0°C, 700 Hz: 2.2°C, 1 000 Hz: 3.3°C 이러한 결과 를 바탕으로 350 Hz 급 파동 에너지를 이용하 여 냉각을 해주는 경우 결과 가 제일 우수하였음을 알 수 있 다. 350 Hz 급의 경우 음향냉각 실험결과 그래프가 그림 38 과 같으며, 위쪽이 단열을 하지 않은 경우고 아래쪽이 단열을 한 경우이다. 단열은 긴 공명관 주위를 둘러싸서 외부의 열을 차 단한 상태에서 실험한 경우이다. 이때 작동 주파수는 350 Hz 이며, 전원을 공급해주는 앰프에서 1.0 V 와 1.5 V 의 두 가지 에 대하여 120 초 간 실험을 진행하였다. 그 결과, 냉각효과 는 파동 냉각 실험 결과(단열 없이) Chart Type: line 0V 5V 10V 15V 20V 25V 30V 35V 40V 45V 50V 55V 60V 65V 70V item_01 23.5Degrees (°) 23.5Degrees (°) 22.5Degrees (°) 23.5Degrees (°) 24.5Degrees (°) 25Degrees (°) 25.5Degrees (°) 26.5Degrees (°) 27.5Degrees (°) 28.5Degrees (°) 28.5Degrees (°) 27.5Degrees (°) 28.5Degrees (°) 27.5Degrees (°) 18.5Degrees (°) 파동 냉각 실험 결과(단열) X-Axis: 시간(S) Y-Axis: 은도(°) Chart Type: line 0° 5° 10°V 15°V 20° 25°C 30°C item_01 24Degrees Celsius (°C) 19Degrees Celsius (°C) 20Degrees Celsius (°C) 21Degrees Celsius (°C) 22Degrees Celsius (°C) 23Degrees Celsius (°C) 24Degrees Celsius (°C) 그림 38 파동냉각 실험 결과 1.5 V 로 전압을 가하고, 단열을 한 경우에 제일 우수하였음을 알 수 있다. 3.3 태양열 에너지를 활용한 음향 냉각 기술 또한 태양열 에너지를 활용한 음향 냉각 기술 분야에서 미 국의 Naval Postgraduate School 에서 그림 39 와 같은 음 향냉각 장치를 개발하였다 [22]. 본 장치는 태양열을 이용하 여, 왼쪽의 prime mover 에서 음파를 발생시키고, 다시 이 음 파를 이용하여 냉각을 해 주는 장치이다. 이 장치는 기존의 음향냉각 시스템에서 필요한 스피커가 없이 작동 할 수 있으 므로, 움직이는 부분이 거의 없다는 것이 특징이다. ![image](/image/placeholder) 31.57 cm 29.91 cm 6.36 cm 2.59 cm 2.27 cm PRIME-MOVER REFRIGERATOR STACK PRIME-MOVER STACK AMBIENT HEAT-EXCHANGER ⌀ 1.78cm ⌀ 1.16cm 0 2.49 cm ⌀ 2.49 cm REFRIGERATOR REFRIGERATOR COLD HEAT-EXCHANGER AMBIENT WINDOW HEAT-EXCHANGER PRIM MOVER REFRIGERATOR 그림 39 태양열 에너지를 활용한 음향 냉각 장치 | {}
4634654a-f567-4d42-abf0-ebc77b6dc707 | 2권.pdf | 1.6-20 제 1 편 냉동장치 3.4 요약 본 장에서는 음향 또는 파동에너지를 이용한 냉각 기술들 에 대하여 살펴보았다. 이 냉각 기술은 소리의 에너지 또는 열로부터 발생한 진동으로부터 공기의 압축과 팽창의 과정을 거쳐 온도 구배를 얻어 내어 냉동 및 냉각을 할 수 있는 기술 이다. 이는 기존의 압축기를 이용한 냉각 기술에 비해, 내구 성이 요구되는 우주용이나, 워크스테이션 등의 전자부품 냉각 에 활용될 수 있으며, 작동 유체로 Ar, N2 등으로 대체가 가 능하므로, 환경오염의 가능성을 줄이는 장점이 있다. 이 기술의 주요 구성요소는 음파를 발생시키는 장치, 음파 를 통해 공명을 일으키는 공진부, 작동 유체가 진동하는 스택 과 채널 및 열교환기 등이며, 스택에 파동에너지가 전달되면, 채널 안에 있는 작동유체가 hot heat exchanger 과 cold heat exchanger 사이에서 진동하여 냉각을 하는 원리로 작 동하게 된다. 작동 주파수에 따라 주요 부품인 음파 발생 장치, 공진부, 스택과 채널 및 열교환기 등의 치수가 달라지며, 주파수가 낮 을수록 이에 반비례하여 전체 시스템의 크기가 커지며, 주파 수가 높을 수록 전체 시스템의 크기가 작다. 본 장에서 이러한 음향 냉각 장치, 열음향 냉각 장치 및 제작 실례를 보였다. 참 고 문 헌 1. Rowe D.M. (Ed.), CRC Handbook of Thermoelectrics, CRC Press, Boca Raton, FL (1995). 2. Rowe D.M. (Ed.), CRC Handbook of Thermoelectrics, CRC Press, Boca Raton, FL (2006). 3. Chen, W. H, et al, 2012, "A numerical study on the performance of miniature thermoelectric cooler af- fected by Thomson effect." Applied Energy 89(1): 464-473. 4. Huang, M.-J., et al, 2005, "The influence of the Thomson effect on the performance of a thermoelectric cooler." International Journal of Heat and Mass Transfer 48(2): 413-418. 5. Chen, J., et al, 1997, "Nonequilibrium thermodynamic analysis of a thermoelectric device." Energy 22(10): 979-985. 6. Min, G. and D. M. Rowe, 2000, "Improved model for calculating the coefficient of performance of a Peltier module." Energy Conversion and Management 41(2): 163-171. 7. Pettes, A. M., et al, 2009, "Optimized Thermoelectric Refrigeration in the Presence of Thermal Boundary Resistance." IEEE Transactions on Advanced Packaging 32(2): 423-430. 8. Abdul-Wahab, S. A. et al, 2009, "Design and ex- perimental investigation of portable solar thermo- electric refrigerator." Renewable Energy 34(1): 30-34. 9. Dai, Y. J., R. Z. Wang and L. Ni, 2003, "Experimental investigation and analysis on a thermoelectric re- frigerator driven by solar cells." Solar Energy Materials and Solar Cells 77(4): 377-391. 10. Huang, H. S. et al, 2010, "Thermoelectric water-cool- ing device applied to electronic equipment." International Communications in Heat and Mass Transfer 37(2): 140-146. 11. Phelan, P. E., V. A. Chiriac and T. Y. T. Lee, 2002, "Current and future miniature refrigeration cooling technologies for high power microelectronics." IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies 25(3): 356-365. 12. Choi, H. S., et al, 2007, "Development of a temper- ature-controlled car-seat system utilizing thermo- electric device." Applied Thermal Engineering 27(17 - 18): 2841-2849. 13. Riffat, S. B. and G. Qiu, 2004, "Comparative inves- tigation of thermoelectric air-conditioners versus va- pour compression and absorption air-conditioners." Applied Thermal Engineering 24(14): 1979-1993. 14. Bansal PK, Martin A, 2000, "Comparative study of vapour compression, thermoelectric and absorption refrigerators." Int J Energy Res, 24:93 - 107. 15. Zhao, D. and G. Tan, 2014, "A review of thermo- electric cooling: Materials, modeling and applications." Applied Thermal Engineering 66(1): 15-24. 16. Enescu, D. and E. O. Virjoghe, 2014, "A review on thermoelectric cooling parameters and performance. " Renewable and Sustainable Energy Reviews 38: 903-916. 17. Winder, E. J., Ellis, A. B., & Lisensky, G. C. 1996, Thermoelectric devices: solid-state refrigerators and electrical generators in the classroom. J. Chem. Educ, 73(10), 940. 18. C. Kang, H. Wang, J. Bahk, H. Kim, W. Kim*, 2014, "Chap. 6: Thermoelectric Materials and Devices, " in Hierarchical Nanostructures for Energy Devices, edited by S. H. Ko and C. P. Grigoropoulos 19. 박장수,전덕재, 2010, "차량의 냉난방 통풍시트 모듈", 특허 20. Malone Refrigeration /Thermoacoustic Engines and Refrigerators, 1993, Los Alamos Science, No. 21. | {}
3c19b0e8-2955-4db5-8e5c-19051d7fe8de | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-21 21. Swift, G. W., 2002, Thermoacoustics: A Unifying Perspective for Some Engines and Refrigerators, Acoustical Society of America, New York. 22. Adeff, J. A. and Hofler, T. J., 2000, Design and construction of a solar-powered, thermoacoustically driven thermoacoustic refrigerator, Acoust. Soc. Am. Vol. 107, No. 6, pp. L37 - L42. | {}
178627f6-7a0a-4e20-8f02-f678c41c5fbd | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-1 제 7 장 열펌프 (heat pump) 1. 열펌프 개요 1.1 열펌프 특성 열펌프는 일반적으로 저온의 열원으로부터 열을 흡수하여 보다 높은 온도를 가진 또 다른 대상공간으로 열을 방출하는 기기들을 일컫는다. 냉동사이클로 구성되는 모든 냉동기기들 이 열펌프에 포함되며, 특히 공업적으로는 보다 넓은 의미로 서 단순 냉각을 위한 열제거 뿐만 아니라 유용한 목적으로 丛 이는 저온 열흡수, 고온 열방출을 위한 기기들이 열펌프의 범 주에 포함된다. 열역학적으로 볼 때 열공급에 목적을 둔 열펌 프시스템에서의 열의 방출과 열의 흡수는 동시에 일어나므로 대상공간으로부터의 열흡수에 초점을 맞춘 냉동기와 는 작동 온도범위만 다를 뿐 기본적으로 동일한 사이클을 이룬다. 그 러므로 실제 사용에 있어서도 이 시스템은 난방이 필요한 시 기나 장소에 열펌프 시스템으로 열을 공급하고 냉방이 필요한 때 열을 제거하는 냉난방 겸용 기기로 사용된다. 이러한 열펌프 시스템이 같은 목적으로 사용되는 전열기나 보일러 등과 같은 다른 기기들에 비해 지닌 장점은 에너지 이 용 효율의 향상이라는 측면에서 살필 수 있다. 우선 전열기의 경우 일정한 연료의 초기 가용에너지를 100 으로 볼 때 연소 과정과 응축기 배열, 송전과 정에서의 손실들로 실제 열공급은 35 정도에 불과 하며, 보일러 또한 불가피한 배기가스 손실 등 으로 인해 70 의 열공급만 이루어지는데 반해, 열펌프 시스템 의 가장 보편적인 방식인 전기에너지를 이용한 증기 압축식열 펌프의 경우 대기, 물, 지열 등의 별도의 열원으로부터 공급받 는 열을 이용하여 전체적으로는 개략적으로 105 의 열공급이 가능하다. 이를 도시한 것이 그림 1 이다. 전기 에너지로 구동되는 증기 압축식 열펌프의 기본적인 사이클은 그림 2 에 도시한 바와 같이 압축기, 고온부 열교환 기인 응축기, 팽창장치 및 저온부 열교환기인 증발기로 되어 있다. 저온 저압 상태의 기상 냉매를 압축하여 대기(또는 실 내공기)로 열을 방출할 수 있으며, 이때 방열되는 열에너지를 이용하는 것이 열펌프의 기본 개념이다. 이와 같은 열의 방출 은 응축기에서 일어나며, 동시에 작동유체인 냉매는 냉각되어 고압상태의 액체가 된다. 이를 팽창밸브 또는 모세관 등의 팽 창장치를 이용하여 압력을 떨어뜨리면, 냉매의 온도는 급격히 하강하게 되고, 이때 저온, 저압인 포화상태의 냉매가 된다. 저온 상태의 냉매는 외부로부터 열을 흡수할 수 있으므로 증 발기를 이용하여 대기(또는 열원)로부터 열을 흡수시키면 저 온, 저압의 기체가 되며, 이를 다시 압축기로 보내면 결과 적 으로 증발기에서 흡수한 열을 응축기에서 방열하는 열펌프 사이클을 이루게 된다. 이 때 증발기에서 흡수되는 열을 Qc, 응축기에서의 방열량을 Qh 라 하면 성능계수(coefficient of performance, COP)는 정의 에 따라 다음과 같이 표시된다. Qh COP(heating)= 요 - Q lvc COP(cooling)= Q 위 식에서 열펌프의 성능계수는 항상 1.0 보다 큼을 확인할 수 있다. 그림 3 에는 위의 과정을 압력-엔탈피(P-h) 선도에서 각 과정에 대한 냉매의 엔탈피 변화를 나타내었는데, 이때 식 (2a)와 식 (2b)는 아래와 같이 표현된다. (1a) h2 -hg COP(heating)= h2 - h1 (1b) ![image](/image/placeholder) 전기 40% 공급열 35% 연료 100% 전송손실 5% 응축기 50% 배열 및 기타손실 10% a. 전열기 h1 -h4 COP(cooling)= h2 -h1 (2a) 위의 식에서 이상적인 사이클로 가정하면, h3 = h」 이므로 (2b) ![image](/image/placeholder) 연료 100% 공급열 70% 연손실 5% 배기가스 손실 25% b. 보일러 대기로부터의 열 70% 공급열 105% 전기 40% 연료 100% 전송손실 5% 응축기 50% 배열 및 기타 10% C. 열펌프 그림 1 전열기, 보일러, 열펌프에서의 에너지흐름 개략도 ![image](/image/placeholder) Qh 3 2 응축기 팽창장치 압축기 증발기 4 1 Qc 그림 2 기본적인 증기압축식 열펌프 사이클 | {}
38788e99-9df7-43ca-afe0-274e89c99254 | 2권.pdf | 1.7-2 제 1 편 냉동장치 Chart Type: line 열밤출(응축) 압축 팸창 item_01 3% 2% 3% 그림 3 이상적인 압축식 열펌프 사이클 COP(heating)=1+COP(cooling) 이 되어 난방 시의 성능계수가 냉방 시보다 1 만큼 큰 것을 알 수 있다. 이 사실은 시스템을 실제 적용하는 데에 있어서 냉방부하와 난방부하를 동시에 맞추는 것이 요구될 때, 두 개 의 요구조건에 대하여 최적화된 시스템을 선택하는 것이 필요 하다는 것을 의미한다. 열펌프 사이클 중에서 가장 보편적으 로 쓰이는 것은 위에서 서술한 전기 에너지를 이용하여 압축 기를 구동하는 기본적인 증기압축 사이클이다. 용도에 따라 부분적으로 압축기를 엔진이나 가스터빈으로 구동한다거나 흡수식 사이클을 이용하는 방법 등이 존재하며, 이들처럼 난 방을 주목적으로 하는 시스템 외에 공업적으로 특수한 공정 가열용으로 쓰이는 산업용 열펌프도 있다. 1.2 열원에 따른 열펌프의 분류 1) 공기-공기 열펌프 대기를 열원으로 하여 증발기에서 직접 대기로부터 열을 흡수하고 응축기에서 공기를 가열하는 방식이며, 패키지형 공 기 조화기 등에 적합하다. 그러나 외기는 시간에 따라 온도 변화가 크고, 또 외기 온도가 내려가면 실내 난방부하는 증가 하는데 비해 열펌프의 성능은 저하되므로 전열기 등의 보조 열원이 필요한 경우가 많다. 이 시스템의 경우 냉난방 모두 가능한데 두 개의 열교환기의 역할(증발기, 응축기) 및 위치 는 고정되어 있고, 냉매의 유로가 바뀜으로써 냉방 및 난방을 수행한다. 한편 공기-공기 방식의 열펌프는 작동 방식에 따라, 4 방밸 브를 조작하여 냉매회로를 바꿈으로써 실외기의 열교환기를 냉방 시에는 응축기로, 난방 시에는 증발기로 사용하는 냉매 변환 방식과, 댐퍼를 조작하여 냉방 시에는 외기를, 난방 시에 는 실내공기를 응축기로 보내고 증발기 통과 공기를 냉방 시 에는 실내로, 난방 시에는 대기측으로 방출하는 공기 변환 방 식으로 나뉜다. 냉매 변환 방식의 시스템 개략도를 그림 4 에 나타내었다. 2) 물-공기 열펌프 물이 열원으로 사용되며, 공기가 대상 공간과 의 열교환을 수행한다. 이러한 물-공기 열펌프의 개략도를 그림 5 에 나타 ![image](/image/placeholder) 외기코일 냉방 난방 실내코일 냉난방 압축기 그림 4 공기-공기 열펌프 사이클의 개략도 (3) ![image](/image/placeholder) 칠러-응축기 냉방 난방 물 냉난방 압축기 8 수액기 그림 5 물-공기 열펌프의 개략도 내었다. 우물물과 같은 지하수를 열원으로 사용하기도 하며 이를 직접 작동유체로 사용하는 방식과 2 차 유체를 이용, 열 교환하는 방식이 있다. 지표수를 열원으로 사용하는 방식도 있는데, 열원이 지하수가 아니라 강, 호수, 연못 등의 지표수 라는 점만 제외하곤 지하수 열원이용 방식과 동일하다. 또한, 하수나 세탁폐수 등을 열원으로 이용하기도 한다. 경우에 따 라 정수장치를 거친 폐수가 열펌프 시스템으로 직접 유입되거 나 저장탱크로 보내지며, 때로는 증발기와 열원 사이에 간접 적으로 열교환이 이루어지는 경우도 있다. 3) 공기-물 열펌프 4) 물-물 열펌프 대기를 열원으로 하며 외기 코일에서 열을 흡수한 후 열펌 프의 응축기에서 물을 가열하고, 이 온수를 공기 가열 코일로 보내어 난방하는 방식이다. 일반적으로 외기의 온도가 낮아질 수록 열펌프의 성능계수는 떨어지고 구동전력이 많이 필요하 게 된다. 그렇기 때문에 공기-물 방식의 열펌프 난방장치에서 는 저온난방 장치가 주로 사용된다. 대개 외기 코일을 냉방 시에는 응축기, 난방 시에는 증발기로서 사용하며 열교환기에 서 냉온수를 만드는 방식이 많이 이용된다. 냉난방 시에 물을 열원으로 사용하며 공조용 코일에 온수 를 보내서 난방하고, 냉수를 보내서 냉방하는 방식이다. 냉난 방 변환은 냉매 유로를 변경하거나 열원인 물의 유로를 바꿈 으로써 가능하나 대개의 경우 후자쪽이 더 선호된다. 한편 물 의 유입은 증발기로 직접 공급되는 경우도 있고, 때에 따라서 는 시스템의 오염을 막기 위해서 간접적으로 공급되기도 한 다. 이 시스템의 개략도를 나타낸 것이 그림 6 이다. | {}
28004221-504a-4e36-9a8d-612af9f0ff50 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-3 ![image](/image/placeholder) 물 ↓ 회수 칠러 응축기 실내 냉난방 압축기 공급 방출 그림 6 물-물 열펌프의 개략도 5) 지중열 이용 열펌프 (ground-coupled heat pump) 지열을 열원으로 사용하며, 지열을 이용하여 데워진 물과 냉매 사이에 열교환을 하는 간접적인 방식과 냉매를 직접 열 교환시키는 방식으로 나뉜다. 냉매-물 사이의 열교환 방식의 경우 물과 부동액의 혼합물이 수평, 수직의 형태로 땅속에 묻 혀있는 관을 통하여 열원으로부터 에너지를 획득하여 이를 냉 매에 전달하고, 냉매를 직접 열교환 시키는 경우는 땅과 냉매 간에 직접 열교환을 한다. 앞에서 언급한 바와 같이 이 시스 템은 토양의 종류, 토양의 수분 함유량, 조성, 밀도, 균질도 등 에 따라 효율과 내구성이 크게 달라지는 단점이 있다. 그림 7 ![image](/image/placeholder) 난방 냉방 실내 냉난방 지중회로 압축기 5 그림 7 지중열 이용 열펌프의 개략도 냉각탑 태양 집열기펌프 펌프 팽창장치 응축기 압축기 증발기 축열조 냉수코일 온수코일 그림 8 태양열 이용 열펌프의 개략도 이 이 시스템의 개략도이다. 6) 태양열 이용 열펌프 화석 연료의 양이 한정됨에 따라 대체에너지로서 의 태양 에너지는 그 효용이 점차 증가하고 있으며, 세계 각국에서 대규모의 태양 에너지 이용 계획이 진행되고 있다. 태양열 의 흡수는 일반적으로 물을 매체로 하여 행해지나 그 원으 로 사용하며 흡수량이 기상조건, 시각 등에 크게 좌우되므 로 별도의 축열장치가 필요하다. 이 방식은 그림 8 와 같이 냉방 시에는 증발기에서 냉수를 만들어 그것으로 실내를 냉방하고, 이때 실내로부터 빼앗은 열은 응축기에서 냉각수 에 의하여 옥외로 방출된다. 한편 난방운전 중에는 열원으 로서 축열조 내에 저장된 온수를 증발기로 보내고 열펌프 로 온수를 난방에 이용한다. 2. EHP(전기구동 열펌프) 2.1 EHP(전기구동 열펌프)의 개요 전기구동 열펌프(EHP, Electrical Heat Pump)는 증기압 축 사이클로 구성되며, 전기에너지를 동력원으로 압축기를 구 동하여 냉 · 난방이 동시에도 가능한 시스템이다. 그림 9 는 전 기구동 열펌프의 대표적인 구성도를 나타낸다. 기본적 으로 압 축기, 실내열교환기, 실외열교환기 및 팽창밸브로 구성되어 있으며, 4 방밸브(4-way valve)의 적용을 통해 냉방 및 난방 운전이 가능하도록 설계한다. ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 팽창장치 스트레이너 열교환기 열교환기 어큐뮬레이터 4 방밸브 냉방 난방 그림 9 전기구동 열펌프의 구성도 냉방운전에서는 압축기에서의 토출냉매가 4 방밸브를 거쳐 응축기 역할을 하는 실외열교환기에서 응축되고, 팽창밸브를 통해 증발기 역할을 하는 실내열교환기에서 증발되어 다시 4 방밸브를 거쳐 압축기로 흡입된다. 난방운전에서는 4 방밸브의 방향 절환에 의해 압축기에서 토출된 냉매는 4 방밸브를 거쳐 실내열교환기로 보내지고, 이때 실내열교환기는 응축기의 역 | {}
5792bad0-c9d0-4c3d-b667-955c4153ea5b | 2권.pdf | 1.7-4 제 1 편 냉동장치 할을 한다. 실내열교환기에서 응축된 액상의 냉매는 팽창장치 를 통해 증발기 역할을 하는 실외열교환기에서 외기와 열교환 기를 통해 증발되며 다시 4 방밸브를 통해 압축기로 흡입된다. 압축기는 왕복동식, 로타리식, 스크류식 등 다양한 방식이 적용될 수 있으나, 저압식 압축기를 적용하는 경우에는 오일 포밍(oil foaming)이 발생될 수 있기 때문에 운전 정지시에 압축기 내부의 오일을 가열하기 위한 크랭크케이스 가열기 (crankcase heater)의 장착이 필요하다. 팽창장치로는 모세관, 감온통식 팽창밸브 및 전자식 팽창밸 브 등이 적용된다. 감온통식 팽창밸브의 경우는 냉매 방향성 을 가지고 있기 냉난방 운전별로 체크밸브 적용을 통해 개별 적인 팽창밸브를 적용한다. 전자식 팽창밸브의 경우는 냉매 방향성을 가지고 있지 않기 때문에 단일 팽창밸브로 냉난방 운전 모두에 사용할 수 있는 장점이 있으며, 제어 정밀도가 높기 때문에 현재 열펌프에 많이 적용되고 있다. 실내외 열교환기는 응축기와 증발기의 역할을 동시에 수행 하기 때문에 효율적인 운전을 위해서는 냉매회로 설계에 주의 를 기울여야 한다. 특히 실외 열교환기는 제상운전 효율 향상 을 위하여 핀피치(fin pitch)나 핀표면 처리에 대한 고려가 필요하다. 열펌프는 기존의 공조기와 는 달리 넓은 범위에서 운전되기 때문에 냉매유량의 제어 범위가 넓으며 이에 따라 잉여 냉매 량에 대한 고려와 함께, 냉난방 운전 절환에 따른 액압축과 같은 문제점을 해결할 수 있도록 액분리기(accumulator)의 설계에 대한 고려가 이루어져야 한다. 2.2 EHP(전기구동 열펌프)의 구성 요소 1) 압축기 전기구동 열펌프에 적용되는 압축기의 분류는 아래와 같다. (1) 왕복동식 압축기 일반적으로 50 tons 이하 산업용 냉동기에 적용하여 고압의 토출압력을 얻을 수 있는 장점이 있지만 진동 및 소음이 크 고, 비연속 운전으로 맥동이 발생할 우려가 있다. 밀폐형 (hermetic)과 반밀폐형(semi-hermetic)으로 구분되며, 소용 량에서는 주로 밀폐형을 적용하고, 대용량에서는 반밀폐형을 적용하고 있다. 왕복동식 압축기는 저압방식이기 때문에 오일 포밍 방지를 위한 크랭크케이스 가열기의 적용이 필수적이다. (2) 로타리식 압축기 주로 3 tons 이하의 소용량 가정용 열펌프에 많이 적용되 며, 최근에는 트윈 로타리식으로 5 tons 까지 적용 가능하다. 왕복동식 압축기보다 구조가 간단하고 잔류가스의 재팽창이 없기 때문에 체적효율이 효율이 좋으며, 흡입이 연속적으로 이루어지기 때문에 맥동이 없이 진동이나 소음도 상대적으로 낮은 장점을 가지고 있다. 로타리식 압축기는 흡입밸브가 없 고, 직접 냉매 흡입방식이기 때문에 액압축 방지를 위한 어큐 물레이터(accumulator)의 부착이 필수적이다. (3) 스크류 압축기 주로 40 에서 100 tons 의 용량의 산업용 열펌프에 적용되 며, 용량에 관계없이 높은 압축비를 가질 수 있으며 왕복동식 압축기에 비해 유체의 유출 위험이 적고 구조가 간단한 장점 이 있다. 하지만 용량 조절이 쉬운 반면에 대개 오일 분사 방 식을 사용하므로 부피가 큰 오일 분리기를 사용해야 하는 단 점이 있다. (4) 스크롤 압축기 스크롤 압축기는 고정스크롤과 선회스크롤로 구성되어 압 축실의 용적이 선회스크롤의 회전에 따라 감소되며, 이에 따 라 냉매압력이 상승하여 고정스크롤 중심부에 위치한 토출되 는 방식이다. 주로 2 에서 20 tons 범위의 가정용, 산업용 열 펌프 시스템에서 사용이 증가되고 있는 압축기로서 용량조절 은 회전속도나 압축 변위의 변화로 이루어지며 소음 및 진동 의 수준이 낮은 장점이 있다. 흡입 및 토출 밸브가 없는 구조 이기 때문에 운전을 정지하면 고압가스가 고저압의 차압에 의 해서 역류하여 압축기를 역회전시키므로 주로 토출측에 체크 밸브를 설치한다. (5) 원심 압축기 고속으로 회전하는 임펠러의 원심력을 이용하여 냉매가스 의 속도에너지를 압력으로 변환하는 방식으로 다단압축방식 이 주로 사용된다. 100 tons 이상의 대규모의 대형 건물 혹은 산업용 열펌프에 사용되며, 마찰부분이 없어 고장과 진동이 적으며, 광범위하고 정밀한 용량제어가 가능하다. 용량제어는 흡입가이드 베인(suction guide vane)을 통해 냉매가스의 양을 조절하며, 임펠러 전에서 미리 회전운동을 주어 효율을 증대시키는 역할도 함께 수행한다. 그러나 압축비가 높아질 경우 쉽게 서어지(surge)가 발생하는 단점이 있다. 압축기의 선정 : 일반적으로 냉방을 위해 사용되는 압축기 는 중간 정도의 간극 체적(clearance volume)을 가지나, 공 기를 열원으로 하는 열펌프의 경우 저온 동작 특성의 개선과 낮은 증발기 온도에서의 냉각 용량 증대를 위해 낮은 간극 체 적을 가지는 압축기를 사용하여야 한다. 그러나 이 경우 최대 냉방부하 운전조건에서는 중간 간극체적의 압축기보다 더 큰 전력을 소비하므로 주의 하여야 한다. 난방의 관점에서 최저 온도를 기준으로 압축기를 선정했을 때 그보다 높은 온도에서는 압축기의 회전수를 조절함으로써 용량을 감소시키는 것이 가능하기는 하나, 이럴 경우 압축기 가 대부분의 운전시간을 부분부하 상태에서 동작하게 되며, 이런 운전조건에서는 필수적으로 압축기 효율의 감소와 운전 비용의 증가를 수반하게 된다. 그러므로 경제적인 측면에서 적절한 압축기의 선정을 위해서는 이러한 비용들과 압축기의 초기 설치비의 합이 열공급을 과다하게 함으로써 얻을 수 있 는 이득과 함께 고려하여야 한다. 한편 낮은 외기 조건에서 난방 출력을 증가시키기 위해서 여러 대의 압축기를 사용하는 방법이 있다. 즉 -35°C 의 증발 기 포화온도와 5°C 의 응축기 포화온도를 냉난방 모두에 있어 서 병렬로 하는 압축기와 5°C 의 증발기 포화온도 및 50°C 의 응축기 포화온도를 갖는 두 대의 압축기를 냉방 시에는 병렬 로 난방 시에는 직렬로 연결하는 방식이 그 예이다. 2) 열교환기 열교환기는 냉매와 공기 사이에서 열을 전달시키는 역할을 하게 되며, 냉매는 열교환기 내부에서 상변화 열전달 과정을 | {}
947cde69-d929-428d-aca6-3f2484d7938a | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-5 수반하게 된다. 상변화가 수반되는 냉매측 열전달에 비하여 공기측의 열전달계수는 낮은 비열로 인해 냉매측 열전달계수 의 약 1/100 정도의 낮은 값을 보이므로 공기측의 열전달을 증가시키기 위해 공기측에는 핀을 달아 열전달 면적을 증가시 키게 설계한다. 열펌프에는 주로 핀튜브 방식의 열교환기가 적용되며, 알루미늄 재질의 핀과 구리 재질이 원형 전열관으 로 구성되어 있다. 핀튜브 열교환기에서의 열저항은 관과 냉매간의 이상유동 열저항, 관과 핀과 의 접촉저항, 핀에서의 전도에 의한 열저항, 핀과 공기간의 열저항으로 분류할 수 있다. 핀튜브 열교환기 의 고성능화는 이런 각각의 열저항을 최소화하는데 초점이 맞 추어져 있다. 열펌프에서의 실내 및 실외 열교환기는 냉방과 난 방시에 증발기와 응축기의 역할을 서로 바꾸게 되기 때문에 열 펌프 시스템에 있어서 각각의 열교환기는 응축과 증발의 두 가 지 성능을 동시에 고려하여 최적화 설계를 수행하여야만 한다. 제상 전용 코일은 공기를 열원으로 하는 열펌프에서만 쓰 이며 대개 외기 온도가 5°C 이하일 경우 서리 문제가 대두되 므로 이럴 때 유용하다고 볼 수 있다. 대부분의 시스템에서 제상작업은 사이클을 반대로 돌림으로써 이루어지지만 냉매 또는 보조 열원에 의해 가열된 물을 외기 코일에 보내어 열교 환하는 방법도 사용된다. 냉매 과냉 코일은 액상 냉매의 온도를 낮추는데 사용되는 코일이다. 냉방 사이클일 경우 응축기에 토출된 냉매를 추가 로 과냉각하면 엔탈피 차이를 크게 할 수 있으며, 15 에서 20%까지 냉방 효과 를 증가시킬 수 있다. 또한 장배관 설치시 압력 손실 저감, 전자팽창밸브에서의 냉매 소음 저감, 총 시스 템의 냉매량을 감소시킬 수 있다. 최근에는 이중관과 전용 팽 창밸브를 두어 과냉각 장치를 별도로 두어 정교한 과냉각 제 어를 수행하고 있다. 3) 팽창밸브 밸브의 개도를 조절함으로써 자동적으로 증발기로 유입되 는 냉매의 유량과 흡입 냉매의 과열도를 일정하게 유지하는 기능을 하는 밸브이다. 과거에는 모세관(capillary tube)을 용량가변이 불필요한 소용량 제품에 주로 적용되었다. 최근에 는 보다 넓은 증발온도 범위를 갖는 공기 열원 열펌프의 팽창 장치로 감온통식 팽창밸브(thermal expansion valve, TXV)나 전자식 팽창밸브(electronic expansion valve, EEV)를 사용하고 있다. 감온통식 팽창밸브는 냉매 방향성을 가지고 있기 때문에 열 펌프에 적용시 체크밸브의 적용이 필요하며 장치가 복잡해지 는 단점이 있다. 전자식 팽창밸브는 증발기 출구의 압력과 온 도를 센서를 통해 측정하여 밸브 개도를 전자적으로 제어하는 방식으로 제어 범위가 광범위하고 제어 정확도가 높은 장점이 있다. 또한 솔레노이드 밸브의 역할도 함께 병행할 수 있으며 열펌프 설계시 체크 밸브의 적용이 필요 없는 장점이 있다. 4) 4 방밸브 냉난방을 위해 냉매의 유로를 전환하는 밸브이다. 일반적으 로 솔레노이드 밸브를 사용하며 압축기 입출구의 고저압 차압 혹은 전기적인 신호로 절환할 수 있다. 이 외에도 제상 운전, 오일회수 운전 등에도 사용된다. 4 방밸브는 파이롯트(pilot) 방식의 솔레노이드(solenoid) 방식이 많이 적용되고 있으며, 이는 소용량의 솔레노이드 코일을 통해 대용량의 밸브를 구동 시키는 방식으로 압력차를 통해 구동하는 방식이므로 제어시 에 로직 구성에 대한 고려가 필요하다. 4 방밸브는 시스템의 용량에 맞게 선정하여야 하며, 시스템 용량보다 작게 선정될 경우는 냉매 압력강하에 냉난방 성능의 저하가 발생될 수 있으며, 과대하게 선정될 경우 4 방밸브 내 부에 설치된 슬라이딩 밸브의 작동이 원활히 이루어지지 않아 정상적인 운전이 불가능한 문제도 발생된다. 4 방 밸브 내부에 장착되어 있는 슬라이딩 밸브는 수지계열 재질이 적용되어 있 기 때문에 배관 용접시 내부온도가 상승되지 않는 방법을 적 용해야 한다. 5) 기타 부속 기기 체크밸브(check valve)는 한 방향으로만 냉매가 흐르도록 제어하기 위기 위하여 적용되는 부품으로, 열펌프의 냉매흐름 제어에 필수적으로 적용된다. 특히 각 열교환기 별로 개별적 인 팽창밸브를 적용하거나 핫가스 바이패스 운전의 경우처럼 냉매의 역방향 흐름이 발생할 가능성이 있는 경우에 주로 사 용된다. 수액기(Receiver)는 잉여 냉매량의 저장소 역할을 하며 액 상의 냉매만을 팽창밸브로 공급하는 역할을 수행한다. 액분리 기는(accumulator)는 액상의 냉매가 압축기로 흡입 되는 것 을 방지하며, 액분리기 내부에 열교환기를 설치하여 과냉각도 를 증가시키기 위한 목적으로 사용되기도 한다. 2.3 제상 시스템 공기열원 열펌프의 경우 난방운전시 실외측 증발 열교환기 표면온도가 영하 이하로 낮게 되어 열교환기에 접촉한 공기 중의 수분이 표면에 서리 형태로 생성되게 된다. 열교환기 표 면에 서리가 생성되면 열교환기를 통과 하는 공기 유량이 감소 하고 서리의 낮은 열전도도로 인하여 전열효율이 저하되어 서 리의 성장은 더욱 촉진되어 진다. 이러한 열교환기의 착상은 난방성능의 저하뿐만 아니라 압축기로의 액냉매 유입에 의해 압축기가 손상되는 문제점도 발생시키게 된다. 따라서 열교환 기의 착상 여부 및 정도에 따른 제상작업의 시작 시기와 종료 시기를 결정하는 것이 열펌프의 난방 연속운전의 신뢰성 측면 에서 대단히 중요하다. 열펌프 시스템에 적용되는 제상방식의 분류 및 개요를 표 1 에 나타내었다. 열펌프에 적용되는 제상방식으로는 역사이 클, 수제상, 히터 가열식, 핫가스 바이패스 및 축열방식 등 많 은 방법이 존재하지만, 전기구동 열펌프에는 제상을 위한 별 도의 장치가 추가가 필요 없는 역사이클(reverse-cycle) 방 식이 가장 많이 적용되고 있다. 본 방식은 난방운전 중 제상 이 필요한 시점에 냉방운전을 실시함으로서 실외열교환기 표 면온도를 높여 제상하는 방식이다. 하지만 제상 운전 완료 후, 다시 난방운전을 시작하기 위해서는 실내 열교환기의 온도가 난방에 충분한 온도로 상승되는 대기시간이 필요한 단점이 있 | {}
a975e122-6204-446e-b8a1-af159585f69d | 2권.pdf | 1.7-6 제 1 편 냉동장치 기 때문에, 이를 단축시키기 위한 압축기 회전수 제어 등 다 양한 제어 알고리즘 개발이 진행되고 있다. 핫가스 바이패스(hot-gas bypass) 방식은 압축기 토출가 스의 일부를 실외열교환기로 보내어 제상하는 방식으로 역사 이클 방식에 비해 제상시간이 긴 것이 단점이지만, 제상 중에 도 난방운전이 가능하기 때문에 연속난방 시스템에 적용되고 있다. 축열방식은 폐열을 저장하여 제상이 필요한 경우에 제 상열로서 사용하는 방식으로 축열조 등 추가비용의 발생이 있 지만, 난방효율을 향상시키기 위한 방안으로 연구되어지고 있 다. 수온을 이용하여 제상하는 수제상 방식은 배관 등 추가적 인 비용이 크기 때문에 대형 열펌프에 주로 적용되고 있다. 히터 가열식의 경우는 구조가 간단하고 제상효과 도 큰 장점이 있지만, 전력소모량이 크기 때문에 전체 시스템의 효율이 떨 어지는 단점이 있다. 제상작업의 시작은 대개 일정한 시간 간격마다 이루어지기 보다는 필요에 의해서 결정되며, 제상 작업의 종료는 시작 후 일정한 시간이 흐르면 수동 혹은 자동적으로 종결되도록 되어 있다. 그러나 특수한 경우 코일의 압력이나 외기 코일을 지나 는 액상 냉매의 온도를 계측함으로써 자동적으로 종료되도록 하는 방법도 있는데, 온도 계측 종료 시스템의 경우 액상 냉 매의 온도가 20°C 이상이 되면 안심하고 제상 작업을 종료하 는 것으로 일반적으로 알려져 있다. 제상작업이 필요한 시기를 감지할 수 있는 기준으로 코일 을 가로질러 진행하는 공기의 압력강하가 주로 사용되는데, 이는 서리가 적층됨에 따라 코일을 가로지르는 공기의 유량이 작아지고 압력강하도 크게 일어나는 현상을 이용한 것이다. 그러나 이 방법은 외기가 코일에 다른 불순물의 적층을 일으 키지 않는다는 가정 하에서 사용될 수 있다는 단점이 있다. 자동적으로 제상작업을 유발시키는 또 하나의 방법으로는 외 기의 온도와 코일을 지나는 냉매의 온도를 각각 계측하여 이 의 온도차가 기준 온도 이상으로 벌어질 경우 제상작업을 시 작하는 것이다. 이 경우에는 제상작업의 완료시기도 온도차가 기준온도 차이의 범위 안에 들 때 자동적으로 종료될 수 있다 는 장점이 있다. 최근에는 난방 시 증발측 열교환기를 분할 설계하여 부분 제상 운전을 통해 실내측 공급열량을 일부 공 급하는 방법도 적용되고 있다. 2.4 개별식 전기구동 열펌프 개별식 장비라 하면 일반적으로 개별식 공기조화기와 개별 식 열펌프를 포함한다. 그 중에서도 그림 10 에 나타난 개별식 전기구동 열펌프는 한 개의 실내 코일과 압축기, 외기 코일로 구성된 어셈블리를 일컫는다. 개별식 열펌프는 가정용, 준상 업용, 상업용으로 나뉜다. 이들 각각은 전체적인 설계기준의 측면에선 유사하나 특정한 장비의 설계, 사용범위, 성능 계측 기준 등은 상이해서, 가정용은 단상 전원을 사용하는 냉방능 력 19 kW 이하, 준상업용은 3 상 전원에 19 kW 에서 40 kW 사이, 상업용은 40 kW 이상의 시스템을 의미한다. 1) 개별식 열펌프의 분류 열펌프는 다음과 같은 기준에 따라 분류된다. (1) 배치 : 주요장비들의 배치가 표 2 에 나타나 있다. (2) 열원 : 외기 코일이 열공급을 받는 열원이 공기이면 A, 물이면 W 로 표시한다. 난방운전시의 열원은 냉방운전시의 열 방출부로 사용된다. (3) 실외기의 조건 : 필요한 기능을 갖추면서도 외관이 미 려해야 하고 날씨의 변화에도 견딜 수 있어야 한다. (4) 장착 ; 종류에 따라 바닥이나 벽, 천정 또는 지붕이나 땅에도 설치가 가능하다. (5) 내부 공기 순환 방식 : 실내기로 송풍이 가능한 장비는 공기 유동의 상승, 하강, 수평, 90°및 180°회전 등을 조절할 수 있다. 그러나 강제 대류 방식에서 대상공간의 크기 변화에 따라 다양한 용량의 송풍기가 장착될 수 있도록 팬을 부착하 지 않은 것도 있다. (6) 위치 : 실내기의 경우는 냉방, 난방을 필요로 하는 곳 에 직접 위치되기도 하고 외관을 신경 쓸 필요 없는 외진 곳 ¦ 종 류 ¦ 개 요 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 역사이클 방식 ¦ · 4 방밸브 절환에 의해 제상을 행하는 방식 ¦ · 제상을 위하여 별도의 추가장치가 필요없음. ¦ · 제상종료후, 다시 난방운전을 하기 위해 시간이 걸림. ¦ ¦ 수제상 방식 ¦ · 열교환기 표면온도가 영하로 매우 낮기 때문에, 수온으로 제상을 행하는 방식이며, 물 대신에 부동액 등이 사용되기도 함 ¦ · 핀간격이 5 mm 이상의 열교환기에서 제상효과 가 큼 ¦ · 급수장치 추가가 필요하며, 배관 동파 가능성이 있음. · 핀간격이 작은 시스템에서는 제상효과 가 낮음. ¦ ¦ 히터 가열식 ¦ · 전기히터를 코일사이에 삽입하여 제상을 행하는 방식 ¦ · 타 제상장치 대비 구조가 간단함 ¦ · 전력소모량이 큼 ¦ ¦ 핫가스 바이패스 방식 ¦ · 압축기 토출가스의 일부 또는 전부를 증발기로 보내어 제상을 행하는 방식 ¦ · 제상증에도 난방운전이 가능함 ¦ · 바이패스 회로, 전자밸브 등 추가 장치로 인해 비용이 높음 · 제상성능이 상대적으로 낮음 ¦ ¦ 축열방식 ¦ · 압축기 폐열을 축열조에 저장하거나, 외부열원에 의해 축열된 열원으로 제상하는 방식 ¦ · 폐열을 이용하므로 에너지 절약 효과 가 있음 ¦ · 축열조 제작 및 열교환기의 설치에 의해 기존 방식들보다 비용이 가장 높음 ¦ 표 1 제상방식의 분류 및 개요 | {}
4d9ab49e-1b7f-4c62-9abc-9b967649a00b | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-7 ![image](/image/placeholder) 냉방 압축기 역순환밸브 실비 외기 코일 필터 건조기 0 공기 공기 실내첵밸브 외기책밸브 난방 압축기 역순환밸브 실비 와기일 필터건조기 공기 공기 그림 10 개별식 전기구동 열펌프의 개략도 에 위치하여 덕트를 통해 공기가 공급되기도 하며, 벽에 부착 하는 방식도 있다. 실외기의 경우는 주로 땅에 세워진 콘크리 표 2 개별식 열펌프의 분류 ¦ 시스템 종류 ¦ 배 치 ¦ 배 치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단일패키지형 ¦ 팬 ¦ 압축기 ¦ ¦ 단일패키지형 ¦ 실내코일 ¦ 외기코일 ¦ ¦ 원격 외기 코일형 ¦ 팬 ¦ 팬 ¦ ¦ 원격 외기 코일형 ¦ 실내코일 ¦ 외기코일 ¦ ¦ 원격 외기 코일형 ¦ 압축기 ¦ ¦ ¦ 실내팬이 없는 원격 외기 코일형 ¦ 실내코일 ¦ 실내코일 ¦ ¦ 실내팬이 없는 원격 외기 코일형 ¦ ¦ 외기코일 ¦ ¦ 실내팬이 없는 원격 외기 코일형 ¦ 압축기 ¦ 외기코일 ¦ ¦ 분리형 시스템 ¦ 팬 ¦ 압축기 ¦ ¦ 분리형 시스템 ¦ 실내코일 ¦ 외기코일 ¦ ¦ 실내팬이 없는 분리형 시스템 ¦ ¦ 압축기 ¦ ¦ 실내팬이 없는 분리형 시스템 ¦ 실내코일 ¦ 외기코일 ¦ 트 받침대에 장치되거나 지붕에 위치한다. (7) 보조 난방 : 난방 부하에 따라 보조 난방을 사용할 수 있으며, 이 보조 난방의 종류에 따라서도 개별식 열펌프 시스 템이 분류될 수 있다. 보조난방으로 주로 사용되는 것으로는 가스나 오일의 연소열을 이용하거나 전열기를 사용하는 방법, 고온의 물이나 증기로 열교환하는 방법 등이 있다. (8) 환기 : 외기 댐퍼가 외기의 환기나 냉방을 위해서 시스 템에 추가될 수도 있다. (9) 과열기체 냉각기의 설치 여부 : 과열기체 냉각기는 압 축기로부터 배기되는 고온의 기체로부터 열을 회수하여 이를 지역난방을 위해 사용하는 장비로서 일반적으로 펌프, 열교환 기, 제어기로 구성된다. (10) 덕트 유무 : 대상공간에 직접 송풍하기도 하고 팬의 용량에 따라 덕트를 통해 송풍하는 경우도 있다. (11) 부가장비 : 기본설계 이외의, 원래의 설계에 없었던, 필요에 따라 부가되는 장비들에 따라서도 시스템을 분류할 수 있다. 그러나 이렇게 부가되는 장비는 자칫 시스템 성능의 저 하나 안전사고의 발생을 유발할 수 있으므로 항상 세심한 검 토를 필요로 한다. 2) 공기조화/온수 병합 사이클 현재의 개별식 시스템은 난방과 온수공급을 겸하는 것이 가능한데 그 일례로 공기조화 설비의 냉방회로와 결합된 완전 응축 온수공급 열교환기(full-condensing water-heating heat exchanger)를 가지고 있는 시스템을 들 수 있다. 이 완 전 응축 시스템은 압축기 출구 유체를 전부 응축할 수 있도록 그 규모가 설계되므로 과열기체 냉각기를 포함한 시스템에 비 해서 훨씬 많은 온수를 공급할 수 있으며 그에 따라 냉난방 사이클과 는 독립적으로 연중, 온수의 공급이 가능하다. 그러 므로 봄과 가을 에는 온수 공급만을 위해서 사용되는 것이 일 반적이다. 이것 외에 또 다른 병합 사이클로는 보조적인 열펌프 온수 가열기(heat pump water heater, HPWH)를 사용하는 시 스템이 존재한다. 이 경우 가열기의 열원으로는 공기 조화 시 스템에서 이용되고 난 후의 환기나 환수가 사용된다. 전체적 으로 볼 때 병합 사이클들은 최종 사용자에게 아주 중요한 에 너지 절약 요인으로 작용하나 구체적인 성능은 냉매의 충전량 및 냉매와 물의 배관, 제어방법, 배선방식(wiring)에 따라 달 라진다. 2.5 패키지형 전기구동 열펌프 패키지형 공기조화기기란 종합적인 공기조화시스템의 일부 분이 될 수도 있는 동시에, 그것만으로도 독립적인 기능을 갖 는 시스템을 말한다. 이에 속하는 기기들로는 터미널 열펌프 를 포함하는 패키지형 터미널 공기조화기기와 물을 열원으로 하는 열펌프를 들 수 있다. 패키지형 터미널 열펌프(packaged terminal heat pump, PTHP)는 벽을 통해 장치되며 냉난방을 위한 각종 장비들이 하나의 요소 안에 구성된다. PTHP 는 패키지형 터미널 공기조 화기(packaged terminal air conditioner, PTAC)에 비해 | {}
6d265b4b-264d-4f53-a06e-55e84ba6fb53 | 2권.pdf | 1.7-8 제 1 편 냉동장치 난방능력을 필수적으로 갖추고 있어야 함이 다를 뿐, 그 밖의 설계나 구성이 있어서는 유사하다. 이것은 다른 시스템에 비 해 비교적 작은 영역의 냉난방을 위해 사용되고 특히 PTHP 의 경우는 온수나 증기, 혹은 전기 저항열 등을 이용하는 보 조 난방방식이 추가로 도입되어야 한다. PTAC 의 경우 대개 냉방 시에 1.7 kW 에서 5.3 kW 의 소 비전력을 가지며 난방시에도 이에 상응하는 난방능력을 가진 다. 그림 11 에서처럼 구조상 분리형과 일체형으로 나뉘며 이 두 가지는 공통적으로 다음과 같은 구성 요소들을 포함한다. ![image](/image/placeholder) 가열부 외기루버 벽박스 냉각 새시 실내 캐비넷 a. 분리형 ![image](/image/placeholder) 캐비넷과 외기루버 벽박스 가열-냉각 새시 프론트 패널 b. 일체형 그림 11 패키지 터미널 열펌프 (1) 압축기 : 일정한 속도로 구동하는 왕복동식이나 로터리 식 압축기를 주로 사용한다. 단상 전류를 사용하며 사용전압 은 208 V, 230 V, 265 v 등이다. (2) 팬모터 : 일부 시스템은 한 개의 2 축 직접구동방식 (double shafted direct-drive)의 모터를 사용한다. 이 경우 모터는 대상공간의 넓이, 냉방부하 등에 따라 두 개의 속도를 갖게 되며 실내기와 실외기가 이 모터에 의해서 함께 구동된 다. 그러나 대부분의 시스템이 실외기와 실내기를 구동하는 모터를 각각 가지고 있는데 이는 단일한 속도로 구동되는 실 외기와 여러 회전수가 요구되는 실내기를 독립적으로 운용할 수 있다는 장점이 있다. (3) 실내공기 송풍장치 : 공기유량, 주변 압력, 사용 가능한 팬모터 회전수, 소음 기준 등에 따라 적절히 선정한다. 때로는 별도의 송풍장치가 쓰일 수도 있으며 2 개의 팬모터가 사용되 기도 한다. (4) 실내공기 필터 : 광섬유나 금속 혹은 플라스틱 폼(form) 의 재질로 된 필터가 공기 속의 불순물을 기계적으로 거른다. 이 작업은 실내 공기의 청정을 위해서 뿐만 아니라 열교환기 의 오염(fouling)방지를 위해서도 필요하다. (5) 실외 송풍장치 : 실외 송풍장치로는 원심식 송풍기, 혼 합류 송풍장치, 축류 송풍기 등을 사용한다. (6) 열교환기 : PTAC/PTHP 에는 판과 핀으로 구성되고 동이나 알루미늄 튜브가 장착된 가장 일반적인 열교환기를 사 용한다. 핀의 재질로는 방청효과 를 가지는 물질로 코팅된 알 루미늄을 사용한다. 이 시스템은 크기가 제한되어 있으므로, 열교환기의 성능을 향상시키기 위해서는 열교환기 전체의 크 기를 증대시키는 방법 대신 핀의 구조를 바꾸거나 열전달 유 효면적을 늘리는 방법을 적용한다. (7) 냉매 팽창장치 : 대부분의 경우 모세관을 팽창장치로 사용한다. (8) 응축수 배출장치 : 난방시에 생성되는 응축수는 외기 온도가 영하일 때 얼게 되고 이는 제상 과정을 거치면서 다시 녹는다. 이 응축수를 적당한 방법으로 배출하여야 하는데, 예 를 들어 영하의 온도에서 시스템이 운전될 경우 배수관이 어 는 것에 대비하여 이를 가열하는 장치가 필요하다. 장치에 따 라서는 난방된 공간의 상대습도를 높이기 위해서 이 응축수를 사용하기도 한다. (9) 제어기 : 냉방, 난방, 송풍, 정지기능과 송풍속도가 수 동으로 조절할 수 있다. 장치에 따라서는 냉난방이 자동으로 변환되도록 하는 것도 있으며 실내 온도의 제한선이나 증발기 의 빙결방지, 압축기의 오동작 방지, 그리고 이상 진단 기능 등을 전기적으로 제어할 수 있도록 제작된 것들도 있다. (10) 벽 슬리브 : 외부에 노출되어 있으면서 동시에 건물과 일체로 구성되어야 하므로 모르타르와 같은 건물 구성 자재들 에 의해 부식되지 않아야 하며 외부의 지속적인 풍화작용에도 견딜 수 있도록 설계하여야 한다. (11) 외기 그릴 : 미적인 측면에서 건물의 외관과 잘 어울 려야 하고 기능적인 측면에서는 새나 해충, 그리고 외기에 섞 여있는 각종 불순물의 유입이 없도록 설계하여야 한다. 또 눈 이나 비가 내부로 침입하는 것을 막으면서 외기가 자유롭게 통과 할 수 있도록 공간을 설계하여야 한다. (12) 슬라이드 인 요소 : 시스템의 각 요소들이 안전하게 장착되고 수리나 보수가 필요할 때는 쉽게 분해될 수 있도록 만들어져야 한다. (13) 실내기의 외관 : 대상 공간에 직접 놓여지는 실내기는 외관이 주위와 어울릴 수 있도록 다양한 모양과 크기로 제작 되어야 한다. PTHP 는 벽을 통해 설치되므로 다른 시스템들과 는 다르게 건물의 외관과 잘 어울려야 한다는 조건이 부가적으로 추가된 다. 점차 열펌프 시스템 보급이 확대되고 있는 현재의 추세로 볼 때, 이전의 덕트, 배관, 냉동장비 등의 설계에만 집중되어 있던 개념을 변화시키는 것이 요구된다. PTAC/PTHP 의 가장 큰 특징은 국부적인 냉난방을 필요 로 하는 곳에 매우 우수한 성능을 보인다는 것이다. 또 이 시 스템은 가동 중의 정지나 재가동이 자유로우므로 간헐적으로 | {}
d4918cb0-edab-472e-8614-a837159ceb1c | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1,7-9 집중적인 냉난방을 요구하는 곳에 적합하다. 그러므로 설계자 는 건물 전체의 첨두부하(peak load)를 기준으로 하기보다는 각각의 국부적인 영역이 필요로 하는 부하에 맞추어 시스템을 구성해야 한다. 그리고 이 시스템은 대상 공간 안에 설치되므 로 외관이나 소음기준도 중요한 고려 대상이 되며, 벽을 통해 손실되는 열도 다른 시스템에 비해서는 비중 있게 고려하여야 한다. 응축수의 효율적인 배출 문제에 관해서도 현재 많은 개 선이 이루어지고 있다. 2.6 멀티형 열펌프 멀티형 열펌프는 개별식 열펌프와 는 달리 하나 이상의 실 외측 유닛과 각 실외기 유닛에 적어도 둘 이상의 실내측 유닛 으로 구성되어 냉방 혹은 난방을 수행할 수 있는 기기로서, 별도의 보조 난방열원 없이 난방운전이 가능하여야 한다. 초 기 멀티형 에어컨은 1969 년 일본의 다이킨에 의해 소개된 이 래 1980 년도 초반부터 본격적으로 개발 및 보급되기 시작하 였다. 개발 초기 멀티 에어컨은 정속도 방식의 단일 압축기에 3 대에서 4 대 정도의 실내기를 연결한 멀티에어컨이 시장의 주류를 이루었다. 하지만 초기 멀티에어컨은 설치공간의 절약 및 가격이 저렴한 장점이 있었으나, 실내의 부하변동에 따른 시스템 대응능력이 부족하여 냉방능력의 부족 및 효율저하 등 의 문제점이 있었다. 1980 년대 후반 대형 에어컨 회사들이 용량조절이 가능한 속도가변형 압축기를 탑재한 멀티 에어컨 제품들이 개발되면 서 이러한 문제점이 해결되었고, 열펌프 시스템을 도입하면서 고가격에 따른 부담이 낮춰졌으며, 시스템의 적용 규모와 요 구에 따라 다양한 형태로 발전하였다. 멀티형 열펌프에 전자식 팽창장치 및 새로운 제어방식을 도입하면서 실내기에서 정밀 한 유량제어가 가능하게 되었으며, 시스템의 효율 및 실내 쾌 적성을 향상시켰다. 전자식 팽창밸브 적용을 통한 제어시스템 의 발전으로 인하여 냉매유량 가변형 (variable refrigerant flow: VRF) 멀티형 열펌프와 이러한 시스템을 병렬로 다수 조합한 모듈형 (modular multi system: MMS) 제품들이 시장에 출시되고 있다. 멀티형 열펌프를 이용한 공조시스템에 있어서 자가 고장진 단 및 고장예지 시스템의 개발과 고층건물에서의 장배관/고낙 차에 의한 신뢰성 향상, 빌딩 전체의 공조시스템의 제어프로 그램 및 원격 데이터 전송시스템 구축 등의 홈 네트워크 시스 템 개발에 전력을 다하고 있다. 앞으로 멀티열펌프의 특허출 원 및 개발은 멀티형 열펌프 자체 기술보다는 에너지절약을 위한 빙축열, 지열, 하천수의 다양한 열원과 열펌프와 의 결합 및 각종 홈 네트워크나 유비쿼터스 시대에 부합하는 멀티형 열펌프로 진화하는 기술로 발전하고 있다. 멀티형 열펌프는 ISO/DIS 15042 규격에서 정하는 "multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps"에 근거하여 기본 멀티, 모듈 멀티, 모듈 열회수형 멀 티 시스템으로 구분된다. 1) 멀티형 열펌프의 구분 (1) 기본 멀티 시스템 : 단일 냉매 회로로 하나 이상의 압 축기와 여러 개의 개별적으로 작동되는 실내측 유닛과 하나의 실외측 유닛으로 구성된 열펌프 시스템으로 정의 된다. (2) 모듈 멀티 시스템 : 단일 냉매 회로로 적어도 하나 이 상의 압축기를 가지고 능력을 변화 시킬 수 있는 시스템으로 여러 개의 개별적으로 작동되는 실내측 유닛과 하나 이상의 실외측 유닛으로 구성되어 각 실외측 유닛이 하나의 제어 시 스템으로 구성된 열펌프로 정의 된다. (3) 모듈 열회수형 멀티(동시냉난방) 시스템 : 모듈 멀티 시스템으로 냉방 및 난방 운전시 열희수 기능이 있는 것으로 냉방 모드에서 작동하는 실내측 유닛으로부터 회수된 열이 난 방 모드에서 작동하는 하나 또는 그 이상의 실내측 유닛으로 전달 될 수 있는 열펌프로 정의 된다. 2) 멀티형 열펌프 시스템의 구성 그림 12 와 13 은 기본 멀티형 열펌프의 사이클구성 도를 보 여주고 있다. 멀티형 열펌프는 기존의 에어컨과 는 달리 실내 기간 고저차, 실내외기간 고저차, 최장배관 길이, 총배관 길이 등 설치 제한 조건을 모두 만족할 수 있는 시스템으로 구성하 여야 하고, 실내기 운전비율 (최소 10% - 최대 200%)에 따 른 바하변동에 대하여 대응할 수 있어야 한다. 또한 이렇게 구성된 시스템을 실내와 실외의 온도부하에 따라서 최적의 상 태로 운전될 수 있도록 실외기 시스템을 구성하고, 운전비율 에 따라 사이클을 최적화 하는 제어기술이 포함된다. 이와 같 은 다양한 조건들을 만족시키기 위해 기본적인 사이클 형성을 위한 압축기와 이와 평형을 이루어 다수의 실내측 유닛에 냉 매유량을 선형적으로 적절히 조정하는 전자팽창밸브 (EEV : electronic expansion valve)를 둔다. 즉, 다양한 사용 환경 에 대해 얼마나 정밀하게 냉매유량을 제어할 수 있는지가 기 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 4 방 밸브 ← Fan Fan Fan → → 압축기 팽창 밸브 팽창 밸브 그림 12 기본 멀티형 열펌프의 냉방 사이클 실외기 실내기 실내기 → → Fan Fan Fan ← ▶ 압축기 팽창밸브 그림 13 기본 멀티형 열펌프의 난방 사이클 | {}
d46d8437-a3bd-433c-b853-14a17777358c | 2권.pdf | 1.7-10 제 1 편 냉동장치 기의 효율을 결정하는 중요한 요인이라 할 수 있다. 모듈 열회수(heat recovery)형 멀티시스템은 그림 14 에 나타낸 바와 같이 각 실의 냉방, 난방을 개별적으로 운영할 수 있는 시스템이다. 기본 모듈 멀티열펌프는 겨울철에는 난 방, 여름철에는 냉방으로 부하의 특성에 따라 냉방 혹은 난방 하나의 모드만이 작동되는 반면에 모듈 열회수용 멀티열펌프 는 그림 15 에 나타낸 사이클로 각 실의 부하특성에 따라 냉방 및 난방으로 동시운전이 가능하다. 특히 열회수 운전 기능을 가지고 있어, 냉방운전 실내기에서 회수한 열을 난방이 필요 한 곳으로 전달하여 이용함으로서 기존 멀티시스템보다 에너 지 소비량이 적은 것이 특징이다. ![image](/image/placeholder) 냉난방 전환기 열회수 방열 흡열 방열 Cooling Heating or 방열 흡열 OA room Office 그림 14 모둘 열회수형 멀티열펌프의 개념도 ![image](/image/placeholder) 실외기 MCU(HRU) 실내기 4 방 밸브 실내기 A Fan Fan ↓ ↓ ON ON → Fan ↓ 실내기 B 압축기 : 난방 (실내기 A : 냉방 운전, 실내기 B 운전) 그림 15 모듈 열회수형 멀티형 열펌프 사이클 모듈 열회수용 멀티열펌프는 실내 부하특성이 다양한 호텔 이나, 겨울철 냉방이 필요한 건물의 전산실, 냉, 난방이 동시 에 필요한 공간에서 각각의 용도에 맞게 사용할 수 있으며, 실내의 사람이 많거나 적을 때의 실내부하에 따른 조절, 건물 의 방향 및 내부 및 외부 조건에 따른 온도변화가 심한 건물 의 정밀한 온도제어가 필요한 곳에 이용 가능하다. 모듈 열회 수용 멀티열펌프의 장점으로는 중대형 건물에서 설치 시 기존 의 중앙집중식에 비해 무게가 가벼워 운반 및 설치가 편리하 며, 각 층마다 개별적으로 실내기가 설치 가능하다. 모듈 열회 수용 멀티열펌프는 유지보수가 쉬우며, 가변압축기를 이용한 용량조절 기술로 인해 개별실내에서의 사용자가 요구하는 온 도대로 제어가 가능하여 편리하고, 실외기에 의한 열을 회수 함으로서 에너지 효율이 높다. 멀티열펌프는 건물공조를 위해 실외기와 실내기간의 배관길이를 100 m 이상으로 장배관 설 치가 가능하고 설치높이를 30 m 이상으로 설치가 가능한 제 품이다. 모듈 열회수용 멀티열펌프는 일반 단일 인버터 시스템이나 단속도 멀티형 또는 인버터 멀티형과 특별히 구분하여 냉매유 량 가변형이라 부르고 있다. 단일 시스템으로 다양한 실내기 의 조합을 통해 최대 64 대의 실내기를 연결할 수 있다는 점과 냉매가 실외기 출구에서 각 실내기로 별도의 배관으로 나뉘는 기존 멀티에어컨과 는 달리 하나의 주 배관에서 필요에 따라 분배된다는 점이 크게 다르다. 또한 이러한 시스템을 다수 병 렬 조합한 것을 모듈형(MMS) 동시냉난방 멀티열펌프라 칭 하고 있다. 모듈 열회수용 멀티열펌프는 크게 실내기(indoor unit : IDU), 실외기(outdoor unit: ODU), 운전모드 전환유 닛(mode change unit : MCU)으로 구성되며, 4 방밸브와 냉 난방 모드전환밸브를 이용하여 그림 16 와 같이 냉방전용, 냉 방주체, 난방전용, 난방주체, 전열회수의 총 5 가지 운전모드로 전환된다. 기존의 멀티열펌프는 토출 가스관과 액관만이 존재 하여 실외기와 실내기를 연결하지만, 3 관식 모듈 열회수용 멀 티열펌프는 흡입 가스관이 추가되어 운전모드 전환유닛 (MCU)의 추가로 실내기로의 냉매배관의 자유로운 변환으로 동시냉난방이 가능하게 된다. ![image](/image/placeholder) 냉방전용 냉방 냉방 냉방 냉방 냉방주체 냉방 냉방 냉방 난방 전열회수 85 냉방 냉방 난방 난방 난방주체 ▶ 냉방 난방 난방 난방 난방전용 난방 난방 난방 난방 그림 16 모듈 열회수형 멀티열펌프의 운전모드 난방운전 실내기는 실외기로 버려지는 난방열을 실내로 바 이패스하여 배열을 회수하여 사용함으로서 시스템의 효율이 향상된다. 모듈 열회수용 멀티열펌프의 운전모드별 성능계수 (COP)는 열회수 운전이 많아 질수록 성능이 증가하게 되어 전열회수 운전에서 최대의 효율을 나타내게 된다. 다수의 실외기를 병렬 연결하여 전체 시스템의 용량을 증 가시키는 모듈 증가 기술에서도 각각의 실외기에 내장된 압축 기의 불균일한 냉매 분배 및 압축기 오일(oil)량 제어가 해결 해야 할 과제로 나타나고 있다. 다양하고 복잡한 시스템의 특 성상 다양한 용량의 실내기 제품의 신뢰성 검증을 위해 많은 설치조건을 적용하는 시뮬레이터나 성능예측을 위한 시뮬레 이션 프로그램이 필요하며, 이에 관한 연구가 진행되고 있다. 시스템의 유지 및 보수를 위한 고장진단 기술(FDD)을 이용 | {}
e4974cc5-d925-4997-8d05-6f163fabda1c | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-11 한 시스템의 신뢰성에 관한 연구도 중요한 이슈로 부각되고 있다. 3) 멀티형 열펌프 설계 및 제어 멀티형 열펌프 시스템은 일반적으로 냉방만을 목적으로 하 는 시스템에 비해서 많게는 5 배 정도의 운전 시간을 가지게 되며 운전 조건도 가혹한 경우가 많으므로 각각의 구성요소에 훨씬 큰 신뢰도를 요구하게 된다. (1) 외기 코일 회로 외기 코일은 난방시에는 증발기로, 냉방시에는 응축기로 동작 한다. 난방 운전시의 외기 코일 속의 냉매는 냉방을 위해 응축 기로 작동할 때보다 그 밀도가 작으므로 코일 입출구에서 냉매 의 지나친 압력강하를 방지하기 위해서는 증발기와 응축기의 최적화된 회로 설계 조건을 모두 고려하여야 한다. 외기 코일이 증발기로 동작될 때는 입구 냉매가 이상상태이므로 효율적인 냉매분배를 위한 분배기 설계가 이루어져야 한다. 코일 내부에 서의 압력강하는 압축기 입구 냉매의 밀도를 감소시켜 냉매유 량이 감소하는 원인으로 작용하므로 냉매회로 설계에 대한 고 려가 필요하다. (2) 제상 및 배수 시스템 공기열원 열펌프의 경우 외기가 10°C 이하의 낮은 온도이 거나 상대습도가 50% 이상으로 높을 때 외기 코일은 서리형 성 온도(frost point) 이하에서 동작하게 되므로 외기 코일 표면에 서리가 생기게 된다. 앞에서 언급한 바와 같이 제상 사이클은 냉매를 반대방향으로 흐르게 하면서 압축기로부터 고온 가스와 외기 코일을 열교환시켜 서리를 녹인다. 대체로 이 작업에는 약 4 분에서 10 분이 소요되며 이 작업동안 실외 기의 송풍기는 동작을 하지 않으며, 난방운전도 정지되게 된 다. 한편 제상 사이클은 과도적인 작업이므로 이것이 수행되 는 동안 냉난방 능력, 소비전력, 그리고 시스템 각 부분에 있 어서의 냉매의 온도와 압력은 전 과정을 통해 변한다. 제상작업에 소요되는 시간을 줄이고 열교환기에서 발생된 응축수의 배수가 원활하게 이루어지도록 핀 피치 및 형상 설 계 개선, 핀 표면처리 기술 개선, 그리고 외기 코일의 하단부 에 냉매회로 추가를 통해 지속적으로 냉매를 통과 시키는 방법 등이 적용되고 있다. 팽창밸브의 용량도도 제상시간의 단축 과 에너지 절감을 위해 중요한 요소인데 그 크기가 너무 작으 면 압축기 유입 압력이 대기압 이하가 되어 제상 시간이 너무 오래 걸리고 에너지 소비도 커지게 되며, 반대로 그 크기가 너무 커지면 압축기에 액상의 냉매가 유입될 수 있으므로 주 의하여야 한다. 일반적으로 역 사이클(reverse cycle) 제상방식에서는 제 상이 종료될 때 압력이 갑자기 상승하게 되는데(pressure spike), 이를 감소시키기 위해서 송풍 장치를 30 초에서 45 초 가량 먼저 구동시키는 방법을 사용하거나 압축기 운전회전수 를 제어하는 방법을 적용하고 있다. 제상 작업의 결과 로 생기 는 물을 올바로 제거하기 위해서는 실외기가 적당히 높은 곳 에 위치되어야 하고 얼음이나 눈의 영향을 받지 않는 곳에 설 치하여야 한다. 제상 작업의 시작시기와 종료시기를 결정하는 방법은 일정한 시간 간격으로 제상 사이클이 가동되는 경우와 외기 코일 주변의 압력강하나 외기와 의 온도차 등을 감지하여 필요한 때 이 작업을 실시하는 두 가지 방법이 있는데, 개별 식 열펌프 시스템에서는 약 60~90 분 정도의 시간 간격으로 무조건 행해지는 전자의 방법에 비해 에너지 소비가 적은 후 자의 방법이 보다 선호되고 있다. (3) 냉매유동 방향 제어 열펌프 운전에서는 일반적으로 외기 코일과 실내 코일 각 각에 대해 냉매 제어가 이루어진다. 냉매는 냉방 및 난방 운 전시에 유동 방향이 반대가 되는데, 체크밸브가 각각의 경우 에 있어서 두 개의 팽창장치 주변에서의 냉매의 유동 방향을 한 방향으로 만든다. 그 외에 모세관, 오리피스, 감온식 팽창 밸브, 전자 팽창밸브 등이 사용될 수 있으나 모세관과 오리피 스는 압축기로 지나친 양의 냉매가 유입되지 않도록 세심한 주의 를 기울여야 한다. 만약 오리피스 팽창장치나 2 방향 유동 팽창장치를 사용할 경우 체크밸브는 필요하지 않다. 전자식 팽창밸브를 적용하는 경우는 양방향 운전이 가능하기 때무에 장치의 구성이 간단해지고 제어의 정밀도는 높아지는 장점이 있다. (4) 냉매 충전량 관리 일반적으로 난방운전시보다 냉방운전시의 경우에 냉매 질 량유량이 더 크게 된다. 그러므로 각 모드에 따라 어느 정도 양의 냉매는 저장이 되어 있을 수밖에 없는데 이를 조절하는 것이 냉매 충전량 관리이다. 냉방운전시에 더 많은 냉매가 필 요하므로 이 경우 난방운전시에 비해 보다 적은 양의 냉매가 저장되어 있고, 이것은 곧 실내 코일과 외기 코일 내부 부피 에 영향을 끼치게 된다. 모세관이나 오리피스가 사용될 경우에는 압축기에서 역류 가 일어날 때에 대비하여 냉매가 유입관이나 흡입관 액분리기 에 저장되어 있어야 한다. 감온식 팽창밸브가 이러한 냉매 역 류 현상을 감소시켜 줄 수는 있으나, 이 경우 응축기 부분에 역시 냉매가 저장되어 있어야 하는 단점이 있다. 흡입관 액분 리기나 액상 냉매를 저장하는 수액기의 사용은 분리형 혹은 멀티형 시스템에서 특히 중요하며, 시스템의 용량 및 충전량 에 따라 적절한 사이즈의 선정이 필요하다. (5) 압축기의 선정 압축기는 성능, 신뢰도, 용도 등에 따라 선정하여야 한다. 이는 열펌프 시스템에서 핵심적인 부분이므로 시스템의 설계 는 압축기 제작자와 의 상호 협의 를 통해 이루어져야 한다. 압 축기는 넓은 범위의 입출구 압력에서도 정상적으로 작동할 수 있어야 하므로 설계 혹은 선정 단계에서 냉매의 출구온도, 압 력비, 간극체적, 과부하 방지장치 등의 요소를 중요하게 고려 하여야 하며, 운전 중에는 윤활, 액상 냉매의 역류, 고온의 냉 매 토출 온도 등에 주의 를 기울여야 한다. 4) 멀티형 열펌프 응용 시스템 그림 17 과 18 에서 보는 바와 같이 수열원을 이용한 멀티형 열펌프 시스템은 물을 열원(heat source)으로 멀티형 열펌프 를 가동하는 시스템이다. 냉방운전시에는 냉각탑으로 열을 방 출하고, 난방운전시에는 보일러로부터 열을 공급받아 열펌프 가 가동된다. 공기로부터 열을 회수하는 공기열원 열펌프와 는 | {}
f78debca-398c-486b-acdd-fb36f271e200 | 2권.pdf | 1.7-12 제 1 편 냉동장치 달리 물로부터 열을 회수하여야 함으로 열펌프에 열을 공급 혹은 제거할 수 있는 물-냉매 열교환기가 성능에 아주 중요 한 역할을 한다. 일반적으로 이중관 열교환기 또는 판형 열교 환기를 주로 사용하고 있는데, 최근 들어 판형 열교환기의 용 접 기술이 높아짐에 따라 이중관 열교환기보다 판형 열교환기 를 많이 사용하고 있다. 그러나 실외 온도와 냉각수 온도가 아주 낮거나, 냉각수 순환 유량이 아주 작을 때 판형 열교환 기 내에 결빙이 발생할 가능성이 있으므로 이에 대한 안전 제 어 설계를 고려하는 것이 중요하다. 열펌프 용량에 맞는 냉각 탑과 보일러 용량, 순환수량의 유량 분배가 기기 성능에 중요 한 역할을 한다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 팽창탱크 (밀폐형) V1 제어 판넬 펌프작동신호 Ti 수열원 ○ 히트펌프 순환 펌프 와의 열 교환기 연동 운전 (판형) V2 순환 펌프 T2 그림 17 수열원 멀티형 열펌프의 난방 사이클 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 팽창탱크 (밀폐형) V1 제어 판넬 펌프 작동신호 T1 수열원 ○ 히트펌프 순환 펌프 와의 열 교환기 연동 운전 (판형) V2 보일러 순환 펌프 T2 그림 18 수열원 멀티형 열펌프의 냉방 사이클 3. GHP(엔진 구동 냉동기 히트펌프) 3.1 개요 냉동기· 히트펌프는 증기 압축식과 열구동식(흡수식, 흡착 식)으로 크게 구분된다. 엔진 구동 냉동기· 히트펌프는 증기 압축기를 엔진으로 구동시켜 전동기 구동식과 동일한 증기압 축 사이클을 구성하고 냉매의 순환에 의해 냉 혹은 온열을 생 산하는 기기이지만, 엔진으로부터 발생하는 배열을 이용하는 점이 다르다. 엔진 구동 냉동기 · 히트펌프는 가정용이나 업무용의 냉난방 시스템이 대부분을 차지하고 있다. 시장의 점유율은 낮지만 냉각, 가열 및 토탈 시스템으로서의 산업 프로세스용과 스케 이트장의 얼음, 스키장의 인공 눈 제조용 냉동기 등으로도 널 리 이용되고 있다. 구동용 엔진으로는 가정·업무용의 대부분 은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG)를 연료로 하는 가스 엔진이지만 산업용으로 가스 엔진은 물론 A 중유와 등유 를 연료로 사용하는 엔진도 널리 보급되어 있다. 엔진 구동 냉동기·히트펌프는 전력 수요의 피크를 억제하 기 위해 도입되는 경우가 많고, 냉난방 히트펌프로는 상업, 가 정용을 시작으로 학교와 공장, 편의 점, 병원 등으로 향후에도 도입이 진행될 것으로 예상된다. 한편, 산업용으로는 계절 이 용 변동이 큰 분야에서의 계약 전력 요금 절감을 위한 열원으 로, 그리고 온수, 증기수요가 많은 공장에서의 열원 장치로 도 입되는 사례가 있다. 3.2 작동 원리와 특징 그림 19 는 대표적인 공기열원 방식의 엔진구동 히트펌프 개략도를 나타낸다. 시스템은 크게 히트펌프 사이클부와 구동 부로 구분된다. 히트펌프는 전동기 구동식과 동일하게 증기 압축기(왕복동식, 스크루 및 스크롤식 등)가 사용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 냉방 공기 냉방 고온수 또는 열교환기 증기 배기가스 가스전환밸브 배가스 열교환기 냉각수 히트펌프 ↓ 열교환기 액전환밸브」 엔진 냉난방으로 급수 연료 냉온수기 수 팽창밸브 그림 19 엔진구동 히트펌프의 개략도 또한 증기압축 사이클도 전동기 구동식으로 구성 할 수 있 는 것은 모두 가능하다. 따라서 증기압축 사이클의 구성방식 에 따라 냉동, 냉장, 히트펌프와 그 외 다양한 시스템이 구축 된다. 이와 같이, 증기압축 사이클 측은 전동기 구동식과 거의 동일하기 때문에, 사용되는 냉매도 전동기 구동식 시스템에 적용되는 것이 모두 사용 가능하다. 냉매의 종류로는 HFC, HCFC 의 프레온계 작동 매체가 주류이지만, 최근에는 프레온 규제에 대한 대응과 환경 친화적인 관점에서 자연냉매(암모니 아 등)의 도입도 증가하였다. 전동기 구동식에 비해 특징적인 부분은 구동부이다. 그림에 나타난 바와 같이 구동부는 전동기를 대신하여 엔진에 의해 압축기를 구동한다. 연료가 투입된 엔진은 압축기를 구동하는 동시에 고온의 배기가스와 냉각수를 발생시킨다. 일반적으로 이러한 배열은 냉각수 열교환기, 배기가스 열교환기를 설치하 | {}
3e841815-38df-4608-b00f-2e405a2c1618 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-13 여 고온수 또는 수증기로 만들어 이용한다. 히트펌프 시스템의 용량제어는 엔진의 회전수를 제어하는 방법을 사용한다. 또한 압축기 자체의 용량 제어를 병행하는 경우도 있어 세부적으로 넓은 범위의 부하 제어가 가능해진다. 다음은 엔진구동 시스템의 특징을 나타낸다. 1) 대용량 수전 설비가 불필요 스케이트장처럼 특정 계절 이외는 가동하지 않는 시스템이 나 급속 동결 장치와 같이 연간 가동 일수가 적지만 대용량의 수전 설비가 필요한 시스템에 적합하다. 백업 운전을 자주하 는 설비로 수전 설비 용량에 따라 사용 전력이 제한되고, 단 기적 사용에도 나름대로의 수전 설비를 갖지 않고는 가동 할 수 없는 문제를 해결할 수 있다. 또한 편의 점이나 학교와 같 이 저압 전력 공급(50 kW 미만)을 초과 하는 경우의 수변전 설비의 설치를 회피하는 수단으로서 냉난방용 가스엔진 구동 히트펌프를 도입하는 사례도 있다. 2) 높은 부분부하 운전 효율 공조부하와 같이 계절, 기후, 시간대에 따라서 큰 변동이 있고, 부분부하 운전이 오래 지속될 경우에는 부하에 따른 능 력제어(용량제어)를 엔진 회전수 조정으로 쉽게 행하여 전부 하(정격부하)시 보다 부분부하의 효율을 높게 운전 할 수 있 다. 또한 운전/정지 제어의 전동기 구동식보다도 세부적으로 넓은 범위의 부하 제어운전이 가능하기 때문에 에어컨 사용 등으로 에너지 손실을 적게 하면서 원하는 실내 온도를 유지 할 수 있다. 3) 폐열의 유효 이용 엔진의 폐열을 회수하여 급탕, 난방, 공정용 온수나 증기로 이용할 수 있다. 배열 회수량에 맞는 에너지 비용 절감 및 보 일러 설비의 절감이 가능해 진다. 이 때문에 급탕 수요가 많 은 병원이나 공장에서의 도입 사례가 확인되고 있다. 또한 최 근에는 회수한 배열을 열구동식 냉동기(흡수식냉동기 등)에 공급하고 여름철 냉방 수요에 대응하면서 토탈 시스템으로 효 율을 향상시키고 있는 사례도 나타나고 있다. 4) 열과 전력의 토탈 시스템이 가능 냉동기와 발전기를 함께 조합하여 열과 전력의 합리화를 도모하는 토탈 에너지시스템(그림 22 에 사례를 나타냄) 구축 이 가능하다. 엔진의 폐열을 유효하게 이용하기 위하여 열 수 요의 변화, 전력수요의 백업, 엔진 고장 시 모든 면에서 경제 성, 유연성이 높은 시스템 구성이 가능하다. 또 발전 전력으로 보조 기기를 가동시키는 시스템도 있고, 약간의 제어용 전원 이외는 별도의 전력이 필요 없는 시스템도 출시되고 있다. 3.3 엔진 구동 냉동기·히트펌프의 구조 1) 내부 구조도 그림 20 에 냉난방기로는 비교적 대형인 공기열원 방식의 엔진구동 히트펌프의 구조도를 나타낸다. 그림에 보인 바와 같이 엔진구동식의 특징인 증속기, 냉각수 열교환기, 배가스 열교환기, 소음기 등을 갖추고 있다. 업무용 등 소형의 경우 초기 비용의 관점에서 직결 구동이나 배열회수를 하지 않는 사례도 많이 볼 수 있다. ![image](/image/placeholder) ⑪ ⑫ ⑬ ↓ ⑨ ⑧ 0 ④ 입 0 (☏ ⑱ (의료 병 ⑦ ⑤ ⑧ ③ ① ⑳ ⑲ ② ⑮ ⑭ ⑥ ⑥ com ⑰ 0 ④ H ④ ⑯ ⑤ 60 ⑤ 입 ⑦ ¦ ① 가스엔진 ¦ ② 압축기 ¦ ③ 증속기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ④ 냉온수기 ¦ ⑤ 냉각수열교환기 ¦ ⑥ 배가스열교환기 ¦ ¦ ⑦ 수액기 ¦ ⑧ 냉매액전환밸브 ¦ ⑨ 냉매가스전환밸브 ¦ ¦ ⑩ 공기열교환기 ¦ ⑪ 송풍팬 ¦ ⑫ 흡기팬 ¦ ¦ ⑬ 에어필터 ¦ ⑭ NOx 컨버터 ¦ ⑮ 소음기 ¦ ¦ ⑯ 배터리 ¦ ⑰ 윤활유탱크 ¦ ⑱ 냉각수펌프 ¦ ¦ 방진가대 ¦ ⑳ 전체가대 ¦ ¦ 그림 20 엔진구동 히트펌프 내부 구조도 2) 연료 설비 사용 연료가 기름 혹은 가스인가에 따라 연료 설비의 형태 가 다르다. 기름의 경우는 보충 빈도를 고려한 용량의 주연료 탱크를 마련하지만, 장치 부근에도 보조 연료 탱크를 설치하 는 경우도 있다. 각각의 연료 공급설비의 용량에 따라 위험물 취급, 소방법, 화재예방 조례 등의 대상이 된다. 가스설비의 경우도 탱크에 액화 저장하는 가스는 상기와 | {}
81d25487-d755-4610-9855-3ffe0e8f1616 | 2권.pdf | 1.7-14 제 1 편 냉동장치 같은 법령이 적용된다. 배관 공급 가스의 경우는 공급되는 가 스의 종류나 압력이 매우 다양하므로 가스 사업자와 의 상담이 필요하다. 더구나 장치의 입구에 차단 밸브, 가스압력을 일정 하게 유지하는 레귤레이터와 계량기를 설치하여 사용하는 설 비의 소비 유량을 확보할 수 있는 배관 관경으로 시공한다. 3) 폐열 회수 장치 엔진의 배열은 엔진 냉각수 라인과 배기가스 라인 각각에 열교환기를 설치하여 회수한다. 냉각수 열교환기는 소형으로 는 플레이트형을, 대형으로는 플레이트형, 웰앤튜브형 중 하 나를 사용하고 있다. 냉각수로부터 회수 가능한 온도의 상한 은 87°C 정도이다. 배기가스 열교환기는 소형은 회수 사례가 적고, 대형은 배 플이 적용된 쉘-튜브형이 채용되고 있다. 여기서 회수온도는 고온에서 증기까지 임의 로 가능하다. 열교환기의 재질은 부식 을 고려하여 튜브는 SUS, 쉘은 SUS 또는 두꺼운 강관을 사 용한다. 가스 엔진의 경우는 연료 중 유황 성분이 없고 저온 부식이 발생하기 어렵지만, 액체 연료 엔진의 경우, 배기가스 중의 SOx 의 영향으로 부식되기 쉬우므로 배기가스 온도가 노점에 도달하지 않는 회수 온도조건으로 한정하고 있다. 또 한 석유연료는 저유황성분 연료를 선택하는 것이 좋다. 4) 응용 예 (1) 엔진 폐열의 난방 활용 소형으로서 엔진 폐열을 온수로 회수하지 않는 경우에는 그림 21 에 나타낸 것과 같이 엔진냉각수의 배열을 냉매로 회 수하여 에너지 손실을 없애고 빠른 기동 난방을 실현하는 사 례가 있다. 또한 엔진구동 히트펌프 방식의 에어컨은 서리 제 거 운전(제상운전)을 필요로 하지 않고, 난방이 중단되는 일 이 없이 쾌적한 연속 난방 운전이 가능하다. ![image](/image/placeholder) 흐름의 내부 그림 S 엔진 냉각수 인 플레이트 사이클 1 장마다 냉매와 냉매 회수 엔진 냉각수가 흘러 엔진 배열을 그림 21 배열을 냉매로 회수하는 예 (2) 발전기 조합형 토탈 시스템 산업용 히트펌프는 그림 22 에 나타낸 바와 같은 히트펌프 와 발전기를 함께 조합한 열과 전력의 합리화를 도모하는 토 탈 에너지시스템의 사례이고 다음과 같은 운전 패턴이 있다. ① 엔진구동 히트펌프 (운전)시 모든 클러치를 연결하고 히트펌프 부하에 맞게 엔진 출력 을 조정하여 운전한다. 연료를 소비하여 히트펌프로부터의 냉 ![image](/image/placeholder) 엔진구동히트펌프시 고온수 or 증기 엔진 클러치 1 히트펌프 냉수기 온수기 양축 클러치 2 V 모터 연료 냉열, 온열 ② 전동히트펌프시 상용전력 엔진 클러치 1 히트펌프 냉수기 온수기 양축 클러치 2 V 모터 냉열, 온열 ③ 발전시 고온수 or 증기 발전 엔진 클러치 1 히트펌프 냉수기 온수기 양축 클러치 2 V 모터 연료 ④ 히트펌프 경부하운전 및 발전시 고온수 or 증기 발전 (50%) 엔진 클러치 1 히트펌프 냉수기 온수기 양축 클러치 2 ス 모터 냉열, 온열 (50%) 출력 에너지 가동 기기 그림 22 발전기 조합 운전 예 열, 온열을 발생시키는 동시에 엔진 배열을 회수하여 고온수 또는 증기를 생산한다. ② 전기구동 히트펌프 (운전)시 전력 요금이 싼 야간에는 클러치 2 를 분리하고 모터에 의 해 히트펌프기를 구동한다. 상용 전력을 사용하여 히트펌프로 부터 냉열, 온열을 이용한다. ③ 발전 (운전)시 냉.온열 이용이 없는 경우는 클러치 1 을 분리하고 유도 발 전기로 발전한다. 이 경우 엔진 배열 이용이 불가능하면 고온 수 등으로 이용한다. ④ 히트펌프 경부하 운전 및 발전 (운전)시 히트펌프의 부하가 적은 경우는 엔진을 정격 운전하여 부 하의 비율에 따라 유도 발전기로 발전 할 수도 있다. 이 경우 는 히트펌프로부터의 냉열, 온열, 배열로부터의 고온수 등과 또한 전력과 통합적인 에너지 이용이 가능하다. 이러한 시스 | {}
430b9471-db87-4733-a9d6-76b4bc902a6b | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-15 템의 경우, 만일 엔진이 고장 나는 경우 엔진을 분리하고 전 동기로 운전하여 백업할 수 있도록 되어 있다. 또한 그림 23 에 나타난 것과 같이 소형 발전기를 탑재한 장치 안쪽의 보조 기기를 작동시키는 시스템과, 수냉식 시스 템에서는 장치 밖의 물 펌프 및 냉각탑 등의 관련보조기기를 발전에 의해 공급하는 사례도 있다. Chart Type: bar 괜모터 하이파워 전력부분 멘진 10.0 30.0 발전기 10.0 30.0 압축기 10.0 10.0 그림 23 소형 발전기 탑재 시스템의 예 (3) 흡수식 냉동기와 의 하이브리드형 시스템 냉열 위주로 사용하려는 경우, 엔진구동 냉동기의 냉수제조 와 엔진의 배열을 온수가열 흡수식냉동기로 보내 냉수를 제조 하는 장치와 결합된 하이브리드형의 사례도 있다. 3.4 엔진구동 냉동기·히트펌프의 성능 1) 소형 가정용부터 상업용을 대상으로 한 소형 가스엔진 구동 히 트펌프가 몇몇 제조업체에서 판매되고 있다. 냉방 능력은 8 ~ 84 kW(3~30 마력급)이다. 엔진 출력에 대한 냉방, 난방 능력은 각사 거의 동일하지만 연료 소비량은 제조사마다 약간 표 3 소형 가스엔진 히트펌프의 사양 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 8 마력 ¦ 10 마력 ¦ 13 마력 ¦ 16 마력 ¦ 20 마력 ¦ 25 마력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 능력 ¦ 냉방 ¦ kW ¦ 22.4 ¦ 28.0 ¦ 35.5 ¦ 45.0 ¦ 56.0 ¦ 71.0 ¦ ¦ 능력 ¦ 난방 ¦ kW ¦ 25.0 ¦ 31.5 ¦ 40.0 ¦ 50.0 ¦ 63.0 ¦ 80.0 ¦ ¦ 가스 소비량 ¦ 냉방 ¦ kW ¦ 16.1 ¦ 20.4 ¦ 24.5 ¦ 32.0 ¦ 39.0 ¦ 54.5 ¦ ¦ 가스 소비량 ¦ 냉방 ¦ Nm2/h ¦ 1.26 ¦ 1.59 ¦ 1.92 ¦ 2.50 ¦ 3.05 ¦ 4.26 ¦ ¦ 가스 소비량 ¦ 난방 ¦ kW ¦ 17.2 ¦ 21.7 ¦ 27.5 ¦ 34.5 ¦ 43.0 ¦ 58.6 ¦ ¦ 가스 소비량 ¦ 난방 ¦ Nm2/h ¦ 1.34 ¦ 1.70 ¦ 2.15 ¦ 2.70 ¦ 3.36 ¦ 4.58 ¦ ¦ 소비전 력 ¦ 냉방 ¦ kW ¦ 0.55 ¦ 0.55 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 0.97 ¦ 1.60 ¦ ¦ 소비전 력 ¦ 난방 ¦ kW ¦ 0.58 ¦ 0.58 ¦ 1.06 ¦ 1.06 ¦ 1.07 ¦ 1.70 ¦ ¦ 무게 ¦ 무게 ¦ kg ¦ 620 ¦ 640 ¦ 880 ¦ 880 ¦ 910 ¦ 940 ¦ ¦ 운전 소음 ¦ 운전 소음 ¦ dB(A) ¦ 56 ¦ 56 ¦ 57 ¦ 57 ¦ 58 ¦ 62 ¦ 1. 냉방능력 및 난방능력은 JIS B 8627 (냉방시 : 실내 측 흡입공기온 도 27°CDB, 19°CWB, 실외 측 흡입공기온도 35°CDB, 난방시 : 실 내 측 흡입공기온도 20°CDB, 실외 측 흡입공기온도 7°CDB, 6°C WB)에 준하여 운전한 경우의 값. 2. 가스소비량은 13A 가스의 고위발열량 (46.0 MJ/Nm2/h) 기준. 씩 다르다. 소형의 경우 엔진배열은 고온수 등으로 회수하는 예는 드물지만, 난방 시 냉매로 회수하여 난방능력을 높이고 있다. 일차에너지 환산효율로 냉방 시 1.3~1.4, 난방 시 1. 4~1.5 정도의 효율을 가지고 있다. 표 3 에 사양의 예를 나타 내었다. 2) 대형 산업용 등에 사용되는 대형시스템은 고객 사양에 맞게 설 계를 할 수 있도록 범용적 성능값 표시가 없다. 그림 24 에 엔 진출력 169 kW 의 대형 가스엔진 구동 냉동기 성능 개념을 나타낸다. 냉동기로는 비교적 성능이 좋은 수냉식 냉동기를 연결 한 예이다. 엔진은 연료(100%)가 투입되면 엔진의 축출 력에 33%, 폐열 회수에 47%가 이용되고 남은 20%의 열은 배기 등의 손실이 된다. 냉동기는 COP(발생 열량/소비 에너 지량)가 5.0 이므로 연료에 대해 165%(= 33% x 5.0)의 열량 을 생산 할 수 있다. 여기에 온열 (고온수 및 증기)로 47% 배열을 회수 이용하는 경우 합한 열의 일차 에너지 환산 효율 은 2.12(212%)가 된다. ![image](/image/placeholder) <냉동기부 특성> 손실 20% 수냉 냉동기 냉열 165% 냉방 등 축 COP 열입력 5.0 열이용 합계 212% (연료) 축출력 33% 100% *저위 배열회수 (온열) 47% 급탕 등 발열기준 <엔진부 특성> 그림 24 대형 엔진구동 수냉 냉각기의 성능 예 엔진의 특성은 이와 같은 용량에서는 그다지 큰 차이가 없 지만, 냉동기는 냉각 방식(수냉, 공랭 등) 및 냉열의 온도 (냉 방, 냉장고, 동결용) 등에 따라 COP 가 크게 변한다. 따라서 조건에 맞는 냉동기의 COP 를 추정할 수 있다면 가스엔진 구 동 냉동기의 종합에너지 효율을 추정할 수 있다. 3) 하이브리드형 그림 25 에 냉열 생산을 목적으로 한 하이브리드형 냉동기 ![image](/image/placeholder) <냉동기부 특성> 수냉 손실.20% 냉동기 냉열 165% 냉방 등 축 COP 열입력 5.0 열이용 합계 196% (연료) 축출력 33% 100% *저위 배열회수 (온열) 47% 흡 식 냉열 31% 냉방 등 발열기준 <엔진부 특성> 열변환 COP 0.67 그림 25 하이브리드형 냉동기 성능 예 | {}
0641a934-5b38-4256-b52d-7dbcfc494ed2 | 2권.pdf | 1.7-16 제 1 편 냉동장치 성능을 보여준다. 엔진구동 냉동기 부분은 그림 24 와 동일하 지만 배열에서 회수된 온수는 흡수식 냉동기에서 냉열로 변환 되어 이용된다. 이 경우 흡수식 냉동기의 열변환 효율(COP= 발생 냉열양/투입 온열양) 0.67 이 참가하는 열의 일차에너지 환산 효율은 1.96(196%)로 약간 감소한다. 3.5 선정·사용상의 주의 지금까지는 원리 파악을 쉽게 하기 위해 냉동기· 히트펌프 의 구동이 전동기에서 엔진으로 대체된 것을 중심으로 언급했 지만, 냉동기· 히트펌프와 엔진의 결합 방법 및 취급에 대하여 다음 각 항목을 사전에 충분히 검토, 숙지하고 설계 및 유지 보수를 할 필요가 있다. 1) 엔진부하 그림 26 에 엔진 회전수와 출력 특성의 예를 나타내고 있다. 엔진은 사용되는 부하변동의 상황에서 최대출력 1 시간 정격 출력, 연속 정격 출력 등이 있으며, 기본적으로는 연속 정격 출력 이내에서 작동하도록 선정표를 근거로 출력에 여유율을 살펴보고 선택한다. 또한 압력 및 흡입 공기 온도 등으로 출 력이 변하기 때문에 사용 환경 조건을 사전에 숙지하는 것도 중요하다. Chart Type: bar 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 축토크 20rpm 29rpm 45rpm 50rpm 60rpm 78rpm 83rpm 연구원 5rpm 11rpm 17rpm 24rpm 29rpm 42rpm 95rpm 축르 3rpm 8rpm 14rpm 20rpm 22rpm 23rpm 24rpm 현대조비량 3rpm 28rpm 41rpm 15rpm 20rpm 16rpm 19rpm 그림 26 가스엔진의 출력 특성 예 그림 27 에 엔진의 부하가 되는 냉동기· 히트펌프의 동력 변 화를 증발 온도, 응축 온도를 변수로 하여 나타낸다. 운전 조 건이 변하면 동력이 큰 폭으로 바뀌는 것을 알 수 있다. 시동에서 정지까지의 최대 운전부하, 연속부하, 최소부하에 대하여, 계절 변화, 사용 조건, 기타 조건을 추가하여 검토하 고 엔진과 의 매칭에서 출력의 여유도의 변화를 알아둔다. 여 유 있는 엔진을 선정하는 것이 과부하로 운전 불능이 되어 수 명 저하를 일으키거나 하는 경우 보수, 설비비를 경감할 수 있다. X-Axis: 증발온도 °C Y-Axis: 축동력의 비율 Chart Type: line -40°C -30°C -20°C -10°C 0°C item_01 0.8°C 1.0°C 1.2°C 1.3°C 1.4°C item_02 0.8°C 0.9°C 0.9°C 1.1°C 1.2°C item_03 0.8°C 0.9°C 1.0°C 1.1°C 1.3°C item_04 0.67°C 0.8°C 0.9°C 1.0°C 1.1°C 그림 27 냉동기 동력 변화 2) 엔진과 냉동기·히트펌프의 커플링 냉동기·히트펌프는 엔진과 직결 또는 증속, 감속 기어를 통 해 동축 형태로 구동하는 경우가 많다. 특히 회전수 가변의 경우, 구동축 계통의 비틀림과 진동의 공진도 여러 차례 확인 하여 커플링의 스프링 경도를 조정하여 위험 영역에서 벗어나 게 한다. 특히 왕복동식 냉동기·히트펌프의 직결 구동은 비를 림 진동의 확인이 어렵기 때문에, 충분한 실적으로 보정된 커 플링 또는 약간 동력 전달 효율은 저하하지만 토크컨버터(유 체커플링 등)를 사용한다. 직결 구동이란 다른 벨트 구동을 사용할 수도 있다. 3) 방진 엔진 형식, 기통 수, 회전수에 따라 여러 가지 고유의 진폭, 진동가속도가 발생한다. 산업용 엔진이 기초 콘크리트에 직접 설치되는 반면, 빌딩 등 업무용으로는 사용 장소의 주변에 진 동 문제가 나오지 않도록 방진 장치로 조치하는 경우가 많다. 고무식과 스프링식이 있고 발생 고유 진동수가 낮은 엔진에서 는 고유 진동수의 충분히 낮은 스프링의 스프링을 사용한다. 4) 방음 소음의 영향을 감소시키기 위해 가능한 투과 손실이 큰 벽 재료를 사용하여 소음 발생부를 둘러싼다. 특히 주의 를 요하는 곳은 기계실을 방음벽로 둘러싸거나 방음 케이싱을 장착한 것 은 엔진룸의 흡배기 계통에서 외부로 소음이 새지 않도록 소 음 챔버가 붙어있는 흡배기 덕트를 사용하는 대책을 수립한다. 엔진의 배기는 배기소음기를 설치하여 외부로 배출한다. 배 기음의 저주파 성분은 제거하여 이것으로 인해 소음 공해가 | {}
6e0fe73d-d2f2-474b-b365-005c058c159a | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-17 발생하지 않도록, 또한 인근 지정 소음 값 이하가 되도록 충 분히 소음효과 가 있는 것을 사용하여, 설치 위치, 토출 방향에 주의 한다. 5) 제어 장치 엔진은 모터와 다르게 전원을 차단하면 정지한다는 간단한 방법을 찾기가 어렵다는 것을 알아야 한다. 액체 연료 엔진은 연료를 완전하게 차단하지 못하면 정지가 불가능하다. 또한 가스 엔진은 연료 가스를 차단함과 동시에 점화 계통의 전원 도 끄지 않으면 안 된다. 부하가 급격하게 감소하는 경우 및 회전수 조정 장치가 고 장 난 경우, 정지장치가 작동하지 않을 때 전동기에서는 있을 수 없는 회전속도 상승이 일어나 과속 회전에 의한 사고가 발 생할 수 있다. 제어 장치는 만일의 경우에도 안정적으로 작동 하는 것을 선정 제어계의 부분에 대해서는 항상 점검하고 작 동을 확인하는 것이 필요하다 6) 배기가스 규제 대기 오염 방지법에서 엔진 배기에 포함된 것은 질소산화 물(NOx), 황산화물(SOx), 분진의 세 종류이다. NOx 규제 는 장치에 대한 규제 기준인 배출 기준 규제와 공장, 사업장 을 단위로 한 총량 규제의 두 종류가 있다. 배출기준제는 배 출농도규제 (ppm)로 대기오염방지법과 대도시 지역에서의 지자체가 정한 가산 기준이 있다. 총량 규제 (Nm2/h)도 대기 오염방지법(도쿄도, 가나가와 현, 오사카 3 개 지역을 지정)과 지자체가 정한 가산 기준이 있다. 본 규제는 가스엔진, 액체 연료 엔진 모두 포함되기 때문에, 설치장소의 기준을 충분히 숙지하고 필요한 경우 NOx 저감 대책이 필요한 경우도 있다. SOx 규제도 배출기준과 총량 규제 두 가지가 있지만, 유 황 성분에 기인하는 규제 때문에 유황 성분이 들어 있지 않은 가스엔진은 기본적으로는 규제의 범위에서 제외된다. 배출기 준은 일반적으로 K 값 규제이며 K 값이 지역별로 정해져 있고, 특히 대도시 주변, 공장지역에 대해서는 특별 배출 기준이 설 정되어 있다. 총량규제는 대도시 및 주변도시, 공업지역 등 24 개 지역이 지정되어 있다. 규제 방법은 NOx 규제와 같은 개념이기 때문에, 설치 장소의 기준을 충분히 숙지하고 필요 한 경우 SOx 대책이 필요한 경우도 있다. 7) 안전 대책 냉동, 공조설비는 엔진 구동시에도 고압가스 안전관리법의 규칙을 그대로 사용하므로 달라지는 내용은 없다. 엔진은 화 기를 취급하는 것은 아니지만 연료와 발열부가 있으므로 보안 과 안전에 충분한 주의 가 없어서는 안 된다. 대형냉동, 히트펌프 제조시설의 안전기준으로 특히 주의 해 야 할 사항은 다음과 같다. ① 진동 등으로 냉매, 연료누설이 생기지 않는 구조로 조 립한다. ② 엔진 연소용 공기는 외부로부터 흡입하여 만일의 경우 누출된 냉매 가스를 흡입하지 않는 구조로 한다. ③ 엔진의 고온 부분 (배기 가스관 등)은 내구성이 있는 표면 단열 처리를 한다. ④ 배기 가스관은 내장재에서 화재예방상 안전 거리를 취 한다. 또한 벽관통부는 불연재로 처리한다. ⑤ 엔진의 방열 및 실내 환경유지의 기계 환기장치와 엔 진운전이 연동되어 있도록 한다. ⑥ 가스엔진의 경우는 연료가스 누출검지기를 방음 케이 싱 내부에, 케이싱이 없는 것은 기계실 내부 감지하기 쉬운 곳에 설치한다. ⑦ 가스엔진의 경우는 공급가스관에 이중 안전 차단밸브 를 설치한다. 이외에도 설치상황을 고려하여 설비별 안전 조치 대책이 필요하다. 8) 유지관리 엔진에 관해서는 모터와 비교하여 유지 관리에 손이 많이 가는 것은 부정할 수 없다. 따라서 제조업체 및 가스 사업자 가 고객과 점검, 정비, 고장 수리를 하나로 묶은 유지 보수 체 제의 사례가 나타나고 있다. 점검, 정비 간격은 장비의 종류 및 운전 시간에 따라 결정된다. 표 4 에 소형 가스엔진 히트펌 프의 점검, 정비내용의 사례를 나타낸다. 표 4 소형 가스엔진 히트펌프의 점검 내용의 예 ¦ 엔진오일 점검·교환 ¦ 냉각호스 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오일필터 교환 ¦ 연료호스 점검 ¦ ¦ 에어엘리먼트 점검·교환 ¦ 배가스호스 점검 ¦ ¦ 점화플러그 점검·교환 ¦ 밸브클리어런스 점검조정 ¦ ¦ 디스트리뷰터의 점검 ¦ 냉동기의 냉매 누설 점검 ¦ ¦ 엔진의 소음점검· ¦ 실외기의 이상음진동 점검 ¦ ¦ 실외기 팬 점검 ¦ 냉난방능력 확인 ¦ 4. 지열 열펌프 (geothermal heat pump, GHP) 지열은 태양과 지구표면 그리고 지구내부의 에너지 평행에 의해 생성되는 지구내부의 열원을 가리키며, 에너지 평행에 의해 지구내부에서 대기로 방출하는 지구의 평균 지열류량은 약 87 mW/m2 으로 한반도 내륙 지방의 지열류량은 구성 암상 에 따라 49~87 mW/m2 정도 나타난다. 지열 열펌프는 지구 내부의 온도변화가 태양에 복사와 대기온도에 따라 변화되는 천부지열을 이용하는 것으로서 일반적으로 지하 200 m 까지 의 지열 열원을 말하며, 우리나라에서는 계절의 변화와 태양 의 복사량에 따라 지온이 변화하지만 지중 10 m 이상에서는 연중 14~16°C 의 값을 가지며 온도변화가 적다. 천부지열은 주로 태양 복사열이 지중(토양, 지하수, 지표수 등)에 저장된 것을 말하며, 이는 전체 태양 복사 에너지 중 약 47%를 차지한다. 이러한 지열은 계절에 따른 온도 변화없이 일정하게 온도를 유지하는 거대한 축열체와 같기 때문에 이러 | {}
032bc270-89fe-4369-8068-7193340d09d8 | 2권.pdf | 1.7-18 제 1 편 냉동장치 한 축열성능을 이용한 지열 열펌프 시스템은 땅 속에 매설된 파이프 내에 부동액이 순환하면서 동절기에 상대적으로 높은 온도의 열을 열펌프 내로 전달하고 하절기에는 열펌프 내의 열을 흡수하여 땅속에 축열하게 된다. 이와 같은 지열 열펌프 는 주로 건물의 냉난방 및 온실 난방 등에 활용하고 있다. 지열 열펌프 시스템은 크게 지중열교환기(ground heat exchanger)와 열펌프(heat pump)로 구성된 냉난방겸용 시 스템이다. 그림 28 과 같이 냉방사이클(cooling cycle)로 작동 하는 지열 열펌프는 실내에서 흡수한 열을 지중열교환기를 통 해 지중으로 방출한다. 반대로 난방사이클(heating cycle)인 경우, 지중열교환기는 지중에서 열을 흡수하여 실내로 공급한 다. 이와 같은 지열 열펌프 시스템의 장점은 상용 공기열원 열펌프(air source heat pump)보다 에너지 소비량이 적고, 대기 중에 노출되는 기기가 없으며, 사용되는 냉매의 양이 상 대적으로 적다는 것이다. 또한, 냉방 및 난방 사이클에서 각각 열침(heat sink) 및 열원(heat source)의 역할을 하는 지열 은 공기보다 안정적이다. 따라서 지열 열펌프는 높은 효율과 우수한 성능을 갖고 있으나 지중열교환기의 매설을 포함한 전 체 시스템의 초기 설치비가 기존 냉난방 설비보다 큰 것이 단 점이다. ![image](/image/placeholder) [난방] [냉방] 지열히트펌프 88°C~49°C 지열히트펌프 8°C~16°C 18°0~24°C 18°C~24°C 7°C~12°C 3°C~7°C 15°C~20°C 26°C~34°C 그림 28 지열 열펌프의 냉난방 운전 모드 4.1 지열 열펌프 종류 및 특징 지열 열펌프는 지중열회수 방식에 따라 지중토양이용 열펌프 (ground-coupled heat pump), 지하수이용 열펌프(ground water heat pump), 지표수이용 열펌프(surface water heat pump) 그리고 하이브리드 지열 열펌프(hybrid ground source heat pump) 등으로 구분된다. 그림 29 는 상업용 건물 및 가 정용 주택 등에 적용되는 지열 열펌프를 개괄적으로 표현한 것으로서 각각의 지열이용 기술을 살펴보면 다음과 같다. 1) 지중토양이용 열펌프 지중토양이용 열펌프는 그림 30 과 같이 지중열교환기의 형 상에 따라 수직형과 수평형으로 구분된다. 수직형 지중토양이 용 열펌프의 지중열교환기는 토양 속에 수직으로 매설된다. 타 시스템에 비해 이 시스템의 지중열교환기는 매설에 필요한 부 지를 적게 필요로 한다. 또한, 지중열교환기를 냉난방 용량에 따라 다양한 깊이로 매설할 수 있다. 전체 지중토양이용 중 배 관 및 부동액 이송동력이 적게 소요되기 때문에 가장 효율이 높은 시스템이다. 일반적으로 수직형 지중열교환기는 직경 ![image](/image/placeholder) 또는 Optional cooling tower for hybrid systams Wells to Surface water loops groundwater Surface water loop Matrix of ground heat exchangers In vertical bores Ground heat exchangers in vertical bores Ground heat exchanger horizontal loop Standing column 그림 29 지열 열펌프 시스템의 종류 150 mm, 깊이 100~200 m 의 보어홀(borehole, 시추공)을 지면에서 천공(drilling)한 후 외경 25~40 mm 의 폴리에틸렌 또는 폴리부틸렌 파이프를 U 자관으로 하여 삽입한다. 이와 반면에 지중열교환기가 지면에 수평으로 매설되는 수 평형 지중토양이용의 시공비용은 수직형에 비해 저렴하다. 학 교 또는 공공기관 등에서 운동장이나 주차장과 같이 지중열교 환기를 설치할 수 있는 부지가 충분할 경우 경제적이다. 반면 지중열교환기 파이프가 지면에서 1.5~3 m 의 깊이로 굴착한 트렌치에 매설되기 때문에 효율은 수직형 지중토양이용보다 낮다. 이는 수평형 지중열교환기 파이프가 매설되는 위치에서 지중온도 및 지중 열물성치 등은 계절 및 연간 강우량 등에 영향을 받기 때문이다. 슬린키형(slinky type)은 트렌치의 길 이를 줄이고 제작 및 시공이 간편한 슬린키 열교환기를 사용 한다. 슬린키형 지중열교환기의 설치면적은 다른 수평형 시스 템보다 상대적으로 적게 소요되는 반면 지중열교환기의 파이 프 길이가 길어지는 단점도 있다. ![image](/image/placeholder) 수직형 수평형 슬린키형 그림 30 지중토양이용 지중열교환기 그리고 지중열교환기 파이프가 다중관으로 구성되는 경우, 파이프의 연결방식에 따라 그림 31 과 같이 직렬흐름 방식과 병렬흐름 방식으로 구분할 수 있다. 수직형 직렬흐름 방식은 직경이 큰 파이프를 사용하기 때문에 파이프 단위길이 당 성 능이 우수하고 배관길이가 짧아 경제적이다. 반면에 지중열교 환기 순환유체가 상대적으로 많이 필요하며, 지중열교환기 파 이프 안에서 발생하는 압력손실 때문에 파이프 길이에 제한이 | {}
e127760d-556e-4516-89e3-58c997d03791 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-19 있다. 수직형 병렬흐름 방식의 지중열교환기는 비교적 작은 직경의 파이프를 사용하기 때문에 파이프 구입비용을 줄일 수 있다. 직렬흐름 방식보다 부동액을 적게 사용하며 설치비도 적게 소요되기 때문에 현재 이 방식을 주로 채택되고 있다. ![image](/image/placeholder) series-vertical parallel-vertical supply header supply line verse return loop returen return header loop U-bend U-bend 그림 31 지중열교환기 연결방식 2) 지하수이용 열펌프 지하수이용 열펌프는 양질의 지하수가 풍부할 때 이를 활 용하는 시스템이다. 개방형으로써 다른 지열 열펌프보다 효율 이 우수하지만 물 속의 오염물질은 배관 및 열교환기에 파울 링(fouling) 또는 스케일(scale)을 야기할 수 있다. 이 때 스 케일은 주기적인 세정에 의해 줄일 수 있으나 세척제가 갖고 있는 산 성분은 금속을 부식시켜 열교환기 수명이 단축된다. 따라서 지하수의 수질이 우수하다고 판명되었을 때만 이 시스 템을 적용할 수 있다. 또한, 시스템 설계가 적절하지 못하거나 지하수 수위가 깊으면 펌프의 소비동력이 증가하게 된다. 주 로 중대형의 상업용 및 공공건물에 적용되는 경우가 많다. 그 림 32 는 지하수 이용 지중 열교환기를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) Disposaltolake, pond, river, creek, etc. two well single well 그림 32 지하수이용 지중열교환기 그러나 최근에는 지하수를 외부에 방출하지 않고 지열만 이용하는 방법으로서 단일관정을 이용한 SCW(standing column well) 방식의 지중열교환기가 국내에 많이 보급되고 있는 실정이다. 그림 33 과 같은 SCW 지중열교환 시스템은 개방형으로서 하나의 우물에서 지하수를 계속 퍼 올릴 경우 지하수 고갈로 인한 지반침하를 막기 위해서 고안된 시스템으 로 심부에서 지하수를 끌어올려서 열펌프의 열원 및 열침으로 사용하고 다시 지하관정의 상부로 보내어 순환시키면서 지열 을 이용하게 된다. 일반적으로 관정깊이는 약 300~500 m 정도로 하며, 수직밀폐형의 지중열교환기 설치면적보다 작은 곳에서 시행되고, 지하대수층이 잘 발달되어 있는 지역에서 적용하여야만 장기적으로 사용할 때 지하수 고갈의 문제점을 막을 수 있다. ![image](/image/placeholder) 밀폐장치 그림 33 SCW 지중열교환 시스템 3) 지표수이용 열펌프 지표수이용 열펌프는 자연 또는 인공연못 그리고 호수 등 을 열원 또는 열침으로 활용한다. 지중열교환기 순환유체는 펌프에 의해 물 속에 잠긴 지중열교환기와 열펌프의 열교환기 내를 순환한다. 일반적으로 간접형 지표수이용 열펌프는 나선 (spiral) 형상의 지중열교환기를 사용한다. 지표수이용 열펌프 의 지중열교환기는 물 속에서 부력에 의해 지표면으로 올라올 수 있기 때문에 설치에 주의 를 기울여야 한다. 열원이나 열침 ![image](/image/placeholder) indirect direct pond pond 그림 34 지표수이용 지중열교환기 | {}
088dfd04-b74e-4045-81b4-c7791066635d | 2권.pdf | 1.7-20 제 1 편 냉동장치 으로 사용하는 연못 또는 호수의 크기가 작은 경우 외기의 변 화에 영향을 받아 효율이 다소 감소한다. 그림 34 는 지표수 이용 지중열 교환기를 나타낸 것이다. 4) 하이브리드 지열 열펌프 하이브리드 지열 열펌프는 지중열교환기 설치를 위한 부지 와 설치비용 면에서 제약을 받는 경우에 적용한다. 이는 지중 토양이용 열펌프를 적용할 건물이 커질수록 지중열교환기 설 치비용은 더욱 상승하게 된다. 이러한 단점을 보완하기 위해 제안된 방식이 하이브리드 지열 열펌프 시스템이다. 이 시스 템은 지중토양이용 열펌프와 냉각탑(냉방사이클 시) 또는 보 일러(난방사이클 시) 등을 보조열원으로 병행함으로써 지중열 교환기의 길이 및 개수 등을 줄일 수 있다. 그림 35 는 냉각탑 과 판형열교환기를 수직형 지중토양이용 열펌프에 연결한 시 스템을 보여주고 있다. 판형열교환기 안에서 부동액과 냉수를 간접 접촉시키는 방식이다. 정해진 수준의 부하까지는 지중열 교환기를 이용하고, 설정 수준을 넘어서는 부하에 대해서는 냉각탑을 동시에 가동하게 된다. 난방 시 하이브리드 지열 열 펌프는 상용 난방설비에 주로 사용되는 보일러 또는 태양열 집열판 등을 보조열원으로 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) ventilation air cooling → G→ ground tower water source heat pump units loop pump diverter water-to-water ◁ valve heat pump heat plate tower circuit building exchanger pump ground heat exchanger 그림 35 하이브리드 지열 열펌프 시스템 4.2 지중열교환 기술 1) 지중열교환기 순환유체의 열교환 방식 일반적으로 지열 열펌프를 지중열교환기 순환유체(부동액) 와 열펌프 냉매간의 열교환 방식에 따라 간접식과 직접식으로 구분할 수 있다. 간접식은 부동액과 냉매가 열펌프의 열교환 기에서 간접 접촉하여 열교환을 하는 방식이다. 현재 지열 열 펌프의 주류를 이루고 있는 방식이다. 반면에 직접식은 부동 액을 사용하지 않고 냉매와 토양이 직접 열교환하는 방식이 다. 이 방식은 지열 열펌프가 활성화 단계에 접어든 외국에서 도 개발 단계에 있는 시스템이다. 2) 지중열교환기 파이프 지중열교환기에 사용되는 파이프의 선택은 지열 열펌프의 수명, 시스템 유지비용, 펌프 소요 에너지, 초기설치비 그리고 시스템의 성능 등에 영향을 끼치기 때문에 중요하다. 간접식 지열 열펌프는 고밀도 폴리에틸렌 또는 폴리부틸렌 파이프를 주로 사용한다. 이들 재료는 유연한 성질을 갖고 있으며, 열융 착법(thermal fusion method)으로 연결할 수 있다. 지중열 교환기 파이프의 직경을 결정할 때에는 파이프 내의 부동액을 순환시키는데 소비되는 동력과 부동액과 지중 사이의 열전달 을 동시에 고려해야 한다. 즉, 파이프의 직경을 크게 하면 펌 프의 소비동력은 감소하지만 열전달이 원활하게 이루어지지 않는다. 반대로 부동액의 파이프 내 흐름을 난류유동으로 만 들면 열전달은 향상되지만 펌프의 소비동력은 증가한다. 또 한, 파이프의 직경이 커질수록 가격은 상승하며 작업자가 다 루기가 힘들다. 3) 지중열교환기 설치 그림 36 은 지열 열펌프의 수직형 지중열교환기 설치 개략 도를 보여주고 있다. 지중열교환기로 사용되는 U 자 관을 보 어홀에 삽입한 다음 파이프와 보어홀 사이의 빈 공간을 그라 우트(grout)로 다시 채운다. 그라우트는 지중열교환기 파이프 와 보어홀 주변의 토양 또는 암석 등과 열전달을 촉진하고 지 면에 고인 물이 보어홀 내로 유입되는 것을 방지하며, 보어홀 주변의 지하수맥에서 보어홀 안으로 지하수가 유입되는 것을 방지하는 중요한 역할을 한다. 현재 투과 계수(permeability) 가 낮은 시멘트 그라우트나 벤토나이트 그라우트 등이 주로 사용되고 있다. 시멘트 또는 벤토나이트 그라우트에 대한 각 각의 장단점을 표 5 에 정리하였으며, 그라우트는 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다. 표 5 상용 그라우트의 장단점 ¦ 종 류 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시멘트류 ¦ · 즉시 이용 가능 · 적당한 투과 성 · 혼합과 이송이 용이 ¦ . 수화열에 의한 파이프 손상 우려 · 파이프에 밀착되지 않을 수 있음 발생 시간 필요 밀도가 높음 수축 가능성 ¦ ¦ 벤토나이트류 ¦ · 수화작용에 의한 발열현상이 없음 ■ 공정시간이 짧음 · 적당한 투과 성 · 낮은 밀도 ¦ 혼합이나 이송 곤란 지층수분이 적을 경우 수축이나 균열발생 소지가 있음 · 염분이나 유기산에 영향을 받음 ¦ | {}
de0f2e5e-ea18-4414-a237-41041212acf2 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-21 - 낮은 투과 계수 (1x10-7~x10-9 cm/sec) - 높은 열전도계수 및 화학적인 안정성 - 지중열교환기 파이프와 보어홀 벽면에의 높은 접착력 (bond strength) - 저렴한 가격 및 우수한 혼합성 - 그라우트 혼합기(mixer) 또는 그라우트 펌프 사용 후 기기 세척용이 현재 주로 사용되는 순수 시멘트 그라우트(시멘트+물)와 순수 벤토나이트 그라우트(벤토나이트+물)는 보어홀 주변의 토양 또는 암석과 비교했을 때 상대적으로 낮은 열전도계수를 갖는다. Allan and Kavanaugh 는 시멘트 그라우트와 벤토 나이트 그라우트의 열전도계수는 각각 0.80~0.87 W/mK 그 리고 0.75~0.80 W/mK 의 값을 갖는다고 보고하였다. 또한, 벤토나이트 그라우트를 적용할 경우 투과 성, 접착력 그리고 그라우트가 함유하고 있는 수분의 유출로 인한 열전도계수 감 소 등을 주의 깊게 고려해야 하며, 규사(silica sand)와 같은 고체재료를 첨가함으로써 열전도계수를 향상시킬 수 있다. 지열 열펌프 시스템을 설계할 때 지중열교환기의 장기간 운전에 따른 지중온도 변화 및 부동액 누설이 지중 환경에 미 치는 영향 등을 고려해야 한다. 또한, 그라우트 사용에 대한 법적 기준을 검토하여 시스템 설치 예정 지역에 적합한 지중 열교환기를 시공해야 한다. ![image](/image/placeholder) 벤토나이트 플러그 토양 침투상한선 정보 수위 모래, 자갈 U 튜브 암석충 대수충 시추공벽 되채움재 암석층 시추공직경 U 벤드 종류 Bult Socket Unit-coil U-Bend U-Bend 그림 36 수직 U 자관 지중열교환기 파이프 설치 개략도 4) 지중열교환기 순환유체 지중열교환기 순환유체로 부동액을 주로 사용한다. 이상적 인 순환유체는 열전달 능력이 우수하고 점도가 낮아야 하며 지 중 환경에 대한 영향이 없어야 한다. 또한, 값이 저렴하면서 장 기간 사용할 수 있어야 한다. 현재 주로 사용되고 있는 부동액 은 에탄올(ethanol, C2H5OH)/물, 프로필렌글리콜(propylene glycol, CH3CHOHCH2OH)/물 등이다. 유럽은 질량비율로 20~30%를 물과 혼합하여 사용하는 글리콜 계열의 부동액을 주로 사용한다. 그러나 -10°C 이하 의 낮은 온도에서 글리콜 계열의 부동액은 점도가 증가하고 따라서 부동액 순환펌프의 소비동력이 증가하게 되어 전체 지 열 시스템의 효율이 감소하는 단점이 있다. 미국은 알코올 계 열(에탄올)의 부동액을 주로 사용한다. 지중열교환기 순환유 체는 각종 금속에 대해 내부식성을 갖추어야 한다. 최근에는 부동액이 누설로 인한 지하수 오염을 방지하기 위해 가격이 고가임에도 불구하고 에탄올/물을 주로 사용하고 있다. 4.3 지열 열펌프 유닛 1) 냉난방운전 사이클 그림 37 은 지열 열펌프의 냉난방운전 사이클의 개략도를 나타내고 있다. 냉방운전 사이클에서는 고온 · 고압의 냉매는 과열증기 상태로 압축기를 나와 4 방 밸브를 거쳐 응축기로 들 어간다. 응축기에서 고온의 증기냉매는 상대적으로 온도가 낮 은 부동액과 열교환을 한다. 이 과정에서 부동액의 온도는 상 승하며 증기냉매는 기상에서 액상으로 응축하게 된다. 응축기 를 나온 고온의 액상냉매는 팽창밸브를 지나면서 저온 · 저압 의 상태가 된다. 저온 · 저압 상태의 액상냉매는 증발기로 들 어가 실내공기와 열교환을 한다. 이 열교환 과정에서 액상냉매 는 증발기로 유입되는 실내공기를 차갑게 만들면서 증기로 증 발하게 된다. 증발기를 나온 저온 · 저압의 액상냉매는 4 방 밸 브를 지나 압축기로 들어가 압축과 정을 겪으면서 다시 고온 · 고 압의 증기냉매가 된다. 한편 전형적인 지열 열펌프에서 부동액의 응축기 입구온도(EWT, Entering Water Temperature)는 약 25°C 이고, 출구온도(LWT, Leaving Water Temperature)는 냉매로부터 열(온도차에너지)을 받아 약 3~5°C 정도 상승한 다. 온도가 상승한 부동액은 지중열교환기 파이프 내를 순환하 면서 약 15°C 의 토양과 열교환을 하여 설정 입구온도로 된다. ![image](/image/placeholder) expansion valve chilled air condensor 10°C 10°C 18°C 20°C returna compressor →15°C indoor 26°C GHX evaporator he 4 way valve heat pump expansion valve hot air evaporator 43°C 43°C 30°C 5°C compressor Supply retumair → 10°C indoor 22°C GHX condensor 4 way valve heat pump heatingcycle 그림 37 지열 열펌프 시스템의 냉난방 사이클 | {}
249a9be7-def6-4a5c-8bb4-88a91a80904a | 2권.pdf | 1.7-22 제 1 편 냉동장치 또한, 난방운전 사이클에서 압축기를 나온 고온 · 고압의 증기냉매는 4 방 밸브를 거쳐 응축기로 들어간다. 응축기에서 고온의 증기냉매는 상대적으로 온도가 낮은 실내순환공기(물 대 공기 방식) 또는 물(물대 물 방식)과 열교환을 수행한다. 이 과정에서 증기냉매는 액상으로 응축하고, 실내순환공기 또 는 물은 냉매가 갖고 있던 에너지를 받아 온도가 상승한다. 온도가 상승한 공기 또는 물을 분배장치를 통해 난방을 하거 나 온수를 공급하게 된다. 응축기를 통과 하면서 액상으로 상 이 변한 냉매는 팽창밸브를 지나면서 온도와 압력이 감소하여 증발기로 들어간다. 증발기로 유입된 액상냉매는 지중열교환 기를 순환하는 부동액으로부터 에너지를 받아 다시 증발하고, 4 방 밸브를 지나 압축기로 들어간다. 압축기는 저온 · 저압의 액상냉매를 압축하여 처음 상태로 만든다. 지중열교환기의 부 동액은 증발기에서 냉매를 증발시키고 자신은 약 3~5°C 정 도 온도가 감소한다. 이때 부동액의 증발기 입구온도는 대략 10°C 이하로 운전된다. 온도가 강하된 부동액은 지중열교환 기 내를 순환하면서 약 15°C 의 토양과 열교환을 하여 설정 입구온도로 된다. 실내측 분배장치는 기존의 냉난방 설비와 차이가 없다. 즉, 공기조화기, 팬 코일 유닛 (fan coil unit, FCU) 등과 조합하 여 사용할 수 있다. 2) 구성 및 성능 특성 지열 열펌프 시스템의 핵심은 열펌프 유닛(heat pump unit)과 지중열교환기(ground heat exchanger)라고 할 수 있다. 이중 열펌프 유닛은 물-물(water to water) 방식, 물- 공기(water to air) 방식 그리고 물-공기 멀티형(water to air multi) 방식으로 구분된다. 지열을 이용하기 위한 지중열 교환기에서의 매체는 주로 물이 사용되고, 건물에 필요한 냉 난방부하를 공급하기 위해서 물, 공기 또는 멀티(냉매)가 이 용되고 있다. 물-물 열펌프 유닛은 부하측 냉매-물 열교환기(냉방시 증 발기, 난방시 응축기), 냉매압축기, 열원측 냉매-물 열교환기 (냉방시 응축기, 난방시 증발기), 팽창장치(팽창밸브 또는 모 세관) 그리고 방향전환밸브(reversing valve) 등으로 구성된 다. 이 유닛은 구성요소 들이 케이싱 내에서 냉매배관에 의해 모두 연결되며 냉난방 변경시 유닛 내에서 자동전환이 되도록 해야 한다. 단, 부하측과 열원측의 열매가 혼합되는 구조여서 는 안 된다. 물-공기 열펌프 유닛은 외부에서 실내로 유입되는 공기를 가열하거나 냉각시키는 냉매-공기 열교환기(냉방시 증발기, 난방시 응축기), 냉매압축기, 열원측 냉매-물 열교환기(냉방 시 응축기, 난방시 증발기), 팽창장치(팽창밸브 또는 모세관) 그리고 방향전환밸브 등으로 구성된다. 이 유닛은 구성요소들 이 배관에 의해 모두 연결되며 한 개의 케이싱 또는 두 개 이 상의 케이싱에 조립된 장비이다. 물-공기 멀티형 열펌프 유닛은 열흡수와 방출이 분리되어 있는 경우 2 대 이상의 실내기로 구성된 증기압축식 냉난방기 를 의미한다. 실외기에는 냉매압축기, 냉매-물 열교환기, 방향 전환밸브, 팽창장치 등이 포함되어 있고, 실내기에는 핀-관 열교환기, 송풍기, 팽창장치 등으로 구성되어 있으며, 실외기 와 복수대의 실내기에는 냉매배관으로 모두 연결되어 있다. 이러한 장비는 하나 이상의 부품으로 구성되며, 개개의 부품 들이 함께 조립되어 사용된다. 물-물 지열 열펌프 유닛에 대한 성능인증 시험기준은 KS B 8292(2015. 7. 6)에 의해 규정하고 있으며, 정격용량 530 kW 이하를 시험대상으로 한다. 그리고 물-공기 지열 열펌프 유닛은 KS B 8293(2016. 12. 23)에 의해 규정하고 있으며, 정격용량 175kW 이하를 시험대상으로 하고, 물-공기 지열 멀티형 열펌프 유닛은 KS B 8294(2016. 12. 23)에 의해 규 정하고 있으며, 정격용량 175 kW 이하를 시험대상으로 한다. 따라서 다음 표 6 에 명시된 최소 성능기준을 만족해야 한다. 표 6 물-물 열펌프의 최소 요구성능 ¦ 운전모드 ¦ 열펌프 적용 시스템 ¦ 최소성능기준*, W/W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방 ¦ 지하수 시스템 ¦ 5.04 ¦ ¦ 냉방 ¦ 지중루프 시스템 ¦ 4.31 ¦ ¦ 난방 ¦ 지하수 시스템 ¦ 3.78 ¦ ¦ 난방 ¦ 지중루프 시스템 ¦ 3.62 ¦ * 냉방인 경우 COPc(W/W), 난방인 경우 COPh(W/W) 4.4 지열 열펌프 시스템 시공기술 지열 열펌프 시스템 시공은 대상 건물의 냉난방부하 계산 및 시스템 설계, 지중열교환기 시공, 열펌프 설치 및 기계실 배관 공사, 팬코일 유닛(FCU) 또는 바닥 난방코일 등 부하 측 설비 시공, 자동제어장비 시공, 시운전 등 여러 단계를 거 친다. 초기 투자비 절감과 시스템 성능 확보를 위해 정확한 부 하 계산과 지중 열물성 값 확보는 필수적이다. 지중 열물성 중 지중열전도도(ground thermal conductivity)는 지중열교환 기의 사양과 장기간의 성능에 영향을 미치는 중요 인자로, 현 장에서 측정하여 설계에 반영해야 한다. 아울러 전문 기술력 을 보유한 엔지니어가 시공기준에 맞게 시스템을 시공하는 것 도 매우 중요하다. 지열 열펌프 시스템 설비의 시공기준에서는 여러 가지 방 식의 지중열교환기 중에서 수직밀폐형은 지중에 수직으로 보 어홀을 천공하고 지중열교환기를 설치하는 방식이며, 지중수 평형은 지중에 수평으로 트렌치를 설치하고 지중열교환기를 설치하는 방식 그리고 스탠딩컬럼웰형(SCW)은 수직으로 지 열우물공을 설치하고 지열우물공으로부터 지하수를 취수하여 열교환을 한 후 지하수를 다시 동일한 지열우물공으로 주입하 는 방식으로서 이에 대해 기술하면 다음과 같다. 1) 수직밀폐형 지중열교환기 및 지중 트렌치 배관 (1) 설치계획서 또는 설계도의 보어홀 깊이·직경·간격을 준 수하여 천공하되, 보어홀 깊이는 트렌치 바닥부터 산정하여야 한다. 천공시, 보어홀 상단부의 붕괴를 방지하기 위해 지면에 서 지하 암반층 출현 지점까지 케이싱을 삽입하여야 한다. 천 | {}
d3770325-5a1e-43b6-aaef-9422de46666d | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-23 공완료 후 케이싱을 제거하지 않을 경우 지표수가 유입되지 않도록 조치하여야 한다. (2) 보어홀 그라우팅 재료로 순수 벤토나이트, 순수 시멘 트, 벤토나이트-열촉진제 혼합물, 시멘트-열촉진제 혼합물 등 을 사용하여야 하며, 혼합물인 경우 설계 혼합비율을 준수하 여 주입하여야 한다. 순수 벤토나이트 및 벤토나이트-열촉진 제 혼합물의 열전도도는 자료를 이용한다. (3) 그라우트가 혼합물인 경우 설계 시 혼합비율을 준수 시공하여야 한다. (4) 보어홀 천공 시 발생하는 암석파쇄물·시추용 슬러리·자 갈 등으로 보어홀을 채워서는 안 된다. (5) 그라우팅 작업 ① 이송펌프, 트레미 파이프(tremie pipe) 등은 전용장 비를 이용하여야 한다. ② 트레미 파이프는 보어홀 최하단부에 설치한 후 올리 면서 그라우팅 재료를 주입하여야 하며, 침하되는 부분을 보충하여야 한다. (6) 공동대 등 지하수 다량유출 구간에서 주입재 유실로 정상적인 그라우팅이 어려운 경우 해당구간을 자갈 등의 채움 재로 충전할 수 있으며, 지표면 1 m 깊이까지 벤토나이트 그 라우팅을 하여야 한다. (7) 지중열교환기 ① KS 품질기준 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 파 이프를 사용하고, 열융착법으로 연결하여야 한다. ② 열간섭 최소화를 위해 유입·유출관 간격이 일정하게 유지되는 제품을 사용하거나, 적절한 간격으로 스페이서를 부착여야 한다. (8) 시공자는 보어홀 내 삽입 후·되메우기 전·기계실 열원 부 배관 작업 완료 후 각각에 대하여 배관 누수여부 확인을 위하여 최고 사용압력의 1.5 배(최소 0.6 MPa(6 kg/cm2)) 이 상의 압력으로 30 분 이상 수압시험을 실시하여야 한다. (9) 지중순환수로 물과 에틸알코올 또는 프로필렌글리콜을 혼합하여 사용해야 하며, 혼합 비율은 동결점이 -6°C 이하가 되도록 하여야 한다. 지중순환수의 종류·특성·혼합비 등을 설 계도서에 명시해야 하며, 시공 시 지중순환수의 설계 비율을 준수하여 주입하여야 한다. (10) 트렌치 배관은 지중매설물 및 조경수 등을 고려하여 해당지역의 동결심도 이하의 깊이에 매설하여야 한다. (11) 균일 유량 분배를 위해 지중열교환기를 역환수배관 (reverse return) 방식으로 설치하거나 또는 정유량 밸브를 설치하여야 한다. 2) 지중수평형 지중열교환기 및 지중 트렌치 배관 (1) 지중열교환기 매설 위치의 지상에는 지중열교환기의 변형을 일으킬 수 있는 구조물 및 도로의 설치, 나무 식재 등 을 할 수 없다. 단 도로는 '도로법 제 2 조 제 1 항'에서 정의 하는 도로를 칭한다. (2) 지중열교환기 및 트렌치 배관은 지중매설물 및 조경수 등을 고려하여 해당지역의 동결심도 이하의 깊이에 매설하여 야 하며, 주변 구조물의 변형, 주변 지반 침하 등 지중열교환 기 설치에 따른 주변 영향을 검토하여야 한다. (3) 설계 도면의 트렌치 간격, 지중열교환기 파이프 길이 및 간격 등을 준수하여 시공하여야 한다. (4) 지중열교환기는 고밀도 폴리에틸렌 파이프를 사용하여 야 하며, 지중순환수의 누수 방지를 위해 열융착법으로 연결 하여야 한다. (5) 시공자는 되메우기 전·기계실 열원부 배관 작업 완료 후 각각에 대하여 최고 사용압력의 1.5 배 이상의 압력에서 30 분 이상 수압시험을 실시하여 이상이 없음을 확인하여야 한다. (6) 지중순환수로 물과 에틸알코올 또는 프로필렌글리콜을 혼합하여 사용해야 하며, 혼합 비율은 동결점이 -6°C 이하가 되도록 하여야 한다. 지중순환수의 종류·특성·혼합비 등을 설 계도서에 명시해야 하며, 시공 시 지중순환수의 설계 비율을 준수하여 주입하여야 한다. (7) 균일 유량 분배를 위해 지중수평형 지중열교환기를 역 회수 배관방식으로 설치하거나 또는 정유량 밸브를 설치하여 야 한다. 3) 스탠딩컬럼웰형 지중열교환기 및 지중 트렌치 배관 (1) 지하수법 제 27 조에 따른 지하수 영향조사 기관에서 , 지하수 영향조사'를 실시하여야 한다. (2) 지열우물공 오염방지시설(밀폐식 상부보호시설, 수위측 정공 등) 및 지중시설(직경 등) 설치시 「지하수법 시행규칙」 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 등을 준수하고, 보 호시설의 상단부에 식별이 용이하고 지워지지 않는 방법으로 "지열우물공" 표식을 하여야 한다. (3) 설계도의 지열우물공 깊이 및 간격을 준수하여 시공하 되, 지열우물공의 깊이는 시스템 정상 운전시 유지되는 지하 수 안정수위부터 지열우물공 최하단부까지로 한다. (4) 그라우팅 재료로 체적분율 3%의 벤토나이트를 함유한 시멘트 혼합물을 기준으로 하고 급결재도 사용할 수 있다. 다 만, 물과 시멘트 혼합물의 중량 비를 1:2(물:혼합물)로 하여 최대한 수축을 방지하여야 한다. 시공자는 설계 시 혼합비율 을 준수하여 케이싱 하부부터 채워야 한다. (5) 지하수위를 측정하기 위해 지열우물공 또는 관측공(지 열우물공으로부터 50 m 이내) 내에 수동 또는 자동으로 수위 를 측정할 수 있는 관측장치를 설치하여야 한다. (6) 지열우물공내에 지하수 공급·환수공간을 분리시키는 배관은 STS 관, 수도용 PVC 파이프, PE 관 등 지하수 수질을 오염시키지 않는 재질의 제품을 사용하여야 하며, 공급·환수 공간 내에 지중순환수의 흐름을 방해할 수 있는 충진재 등을 채워서는 안 된다. (7) 6)항의 분리배관은 지열우물공 최하단으로부터 지열우 물공 깊이의 3% 이내까지 설치하여야 한다. (8) 지열우물공의 지하수 수질항목 및 검사의 주기 등은 지하수법 제 20 조를 따른다. (9) 두 개 이상의 지열우물공 설치 시, 지질특성, 용량 등을 고려하여 우물공 사이의 거리를 두어야 한다. (10) 지하수 공급·환수관은 KS 품질기준 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 파이프를 사용하여야 하며, 지열우물공 내에 삽입되는 파이프는 기밀성이 유지되는 연결방법을 적용 | {}
51c23293-06e0-4d7f-b59c-18eba08eece5 | 2권.pdf | 1.7-24 제 1 편 냉동장치 하여야 한다. 또한 환수관 끝단은 안정수위 보다 아래에 있어 야 한다. (11) 블리딩을 위한 배관 및 밸브를 설치하여야 하며, 블리 딩량은 순환지하수량 또는 지하수영향조사의 1 일 적정 취수 량 중 작은량의 20% 이내로 한다. 또한 공급관과 환수관의 적정 위치에 순환유량과 블리딩량 확인을 위한 유량계와 온도 계를 각각 설치하여야 한다. (12) 심정펌프에 모래 등의 이물질 여과 장치를 구비하고, 지 하수 안정수위보다 10 m 이상 깊은 지점에 설치하여야 한다. (13) 중간 열교환기 전에 모래 등 이물질을 여과 하는 장치 를 설치하여야 하며, 지하수 수질검사 결과 칼슘(Ca), 마그네 슘(Mg) 등 스케일을 형성하는 성분이 KS I 3003:2008 "냉 동·공조용 냉각수 수질 기준"을 초과 할 경우 수처리장치를 설 치하여야 한다. (14) 지열우물공 내부에 파쇄대 또는 연약지반 등 공 붕괴 가능성이 있는 경우 이를 방지하기 위한 보강 공사를 사전에 수행해야 한다. (15) 시공자는 지중 배관을 되메우기 전에 열융착 및 기계 실 열원부 배관 작업 완료 후 각각에 대하여 배관 누수여부 확 인을 위하여 최고 사용압력의 1.5 배(최소 0.6 MPa(6 kg/cm2)) 이상의 압력으로 30 분 이상 수압시험을 실시하여야 한다. (16) 트렌치 배관은 지중매설물 및 조경수 등을 고려하여 해당지역의 동결심도 이하의 깊이에 매설하여야 한다. 4) 배제시설 지중열교환기 공사 중 빗물이나 지상 오염물질이 지하로 침투하지 않도록 다음의 배제시설을 설치하여야 한다. (1) 수직밀폐형 : 보어홀 덮개 및 빗물 배수로 (2) 지중수평형 : 빗물 배수로 (3) 스탠딩컬럼웰형 : 지열우물공 밀폐장치 및 빗물 배수로 5) 지열 열펌프 유닛 (1) 사양 : 인증받은 설비를 설치하도록 한다. 다만, 인증대 상설비가 아닌 경우에는 "KS B 8292~8294"에 따라 최소성 능기준(COP) 등을 만족하는 시험결과 가 포함된 시험성적서 를 바탕으로 한다. (2) 지열열펌프 유닛 감쇄 장치 : 지열 열펌프는 압축기의 진동을 감쇄시키기 위해 콘크리트 기초위에 앵커볼트 고정 및 방진설비(10 mm 이상의 방진고무 또는 방진스프링)을 설치 하여야 한다. 바닥설치형이 아닌 경우 철제구조물(앵커볼트· 방진설비 포함)에 설치하여야 한다. (3) 지열 열펌프 유닛 구성요소 단열 : 열교환기 및 외부 노출 배관은 반드시 단열하여야 한다. 가급적 냉매배관에 웅 축수가 발생하지 않도록 해야 하며, 응축수 발생 시 지열 열 펌프 유닛에 손상이 가해지지 않도록 드레인관 설치 등 안전 대책이 있어야 한다. (4) 압축기 오일히터 : 압축기에는 오일히터나 오일포밍 방 지장치를 장착하여야 한다. (5) 지열 열펌프 유닛의 냉매 배관 길이 : 지열 열펌프 유 닛의 냉매 배관 길이는 신재생에너지 설비 인증서(인증을 위 한 시험성적서)에 기재된 냉매배관 길이 이하로 설치하여야 한다. ① 냉매압력 이상 시 : 고압가스안전관리법에 따라 이상 고압이나 저압이 발생한 경우 지열 열펌프 유닛을 자동을 정지할 수 있는 안전장치를 설치하여야 한다. (6) 안전장치 ② 순환수유량 이상 시 : 열원측 순환 유량 및 부하측 순환 유량이 지열 열펌프 유닛의 제조사에서 제시하는 최 소 순환수 유량보다 작을 경우 자동으로 운전을 정지할 수 있는 안전장치를 설치하여야 한다. ③ 냉매액관 냉매온도 이상 시 : 고압가스안전관리법에 따라 냉매 액관 내 냉매온도의 이상 고온 시 회로내부의 냉매를 자동으로 외부로 방출할 수 있어야 한다. 냉매의 호 름이 양방향일 경우는 난방 운전 시 액관을 기준으로 한다. ④ 압축기 토출 냉매온도 이상 시 : 압축기 토출 냉매온 도가 이상 고온일 경우 압축기를 자동 정지하는 안전장치 를 설치하여야 한다. ⑥ 과전류 발생 시 : 과전류 발생 시 자동으로 전원을 차단할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. ⑤ 투입전원 역상 및 결상 시 : 투입전원이 역상 및 결 상으로 설치될 경우 자동으로 전원을 차단하여 압축기를 보호할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. ⑦ 육안확인 및 경고장치 : '①~ ⑥ 항'의 이상 발생시 육안확인이 가능한 조명등 또는 경보장치가 설치되어야 한다. (1) 설치상태 : 지열 열펌프 유닛 및 탱크류 등은 실내(또 는 기계실)에 설치하여야 한다. 실외설치가 불가피할 경우 조 립식패널 구조물 등을 설치하여 빗물침투를 막아야 하며, 열 원측 배관의 동파 및 열교환기 열손실 방지를 위해 보온하여 야 한다. 6) 관련부품 및 기기 (2) 팽창탱크 : 배관 내부의 지중순환수 온도변화의 체적변 화에 따른 배관 파손을 방지를 위해 열원측 및 부하측 배관의 순환펌프 흡입측에 적정한 용량의 팽창탱크를 설치하여야 하 며, 순환펌프 기동 시 대기압 이상을 유지할 수 있어야 한다. (3) 순환펌프 ① 열원측 및 부하측 순환펌프의 용량은 설치하고자 하는 지열 열펌프의 인증시험에 적용된 유량 이상이어야 한다. ② 열원측 및 부하측 순환펌프의 흡입측에 스트레이너를 설치하여야 한다. ③ 순환펌프는 볼트/너트로 지지대 또는 바닥에 흔들림 없이 고정하여야 한다. ④ 고효율인증 또는 KS 품질기준 이상의 제품을 사용하 여야 하며, 해당 용량에 인증제품이 없는 경우에는 EM 마 크 또는 KC 인증 제품을 사용하여야 한다. 단, 설비용량이 17.5 kW 이하인 경우에는 CE 마크를 득한 제품을 사용할 수 있다. (4) 밸브류 ① 밸브는 배관 구경이 50A 이하일 경우 나사접속형 또 는 플랜지 접속형으로, 50A 이상일 경우 플랜지 접속형으 로 설치하여야 한다. 동파방지를 위해 전체 배관에서 가장 낮은 위치에 배수밸브(drain valve)를 설치하여야 한다. | {}
cf7516fb-e179-41f2-9650-76b690b8ce13 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-25 ② 순환펌프·스트레이너·체크밸브 등의 교체 작업을 위 해 가까운 위치에 개폐밸브를 설치하여야 한다. ③ 모든 밸브는 연중 외기온도 및 사용온도에서 정상적 인 기능을 해야 하며, 전동밸브는 By-pass 배관을 병행 설치하여야 한다. 다만, 전동밸브에 수동개폐장치가 설치되 어 있을 경우에는 By-pass 배관을 설치하지 않아도 된다. ④ 배관 속의 공기를 제거할 수 있는 자동 공기빼기밸브 (automatic air vent valve)를 전체 배관에서 가장 높은 위치에 설치하여야 한다. ⑤ 모든 밸브류는 최고사용압력에서 견딜 수 있는 충분 한 강도를 가져야 한다. (5) 온도계, 압력계 : 부하측 및 열원측 공급·환수관에 온 도계(공업용 바이메탈식(KS B 5320) 또는 동등이상의 성능 확보) 및 압력계(부르동관 압력계(KS B 5305) 또는 동등이 상의 성능 확보)를 설치하여야 한다. 7) 배관 (1) 고정철물, 지지철물, 인서트 등은 워터해머, 신축 응력 관의 자중 등에 대해 충분히 견딜 수 있어야 하며, 단단히 고 정하고, STS 주름관 이외의 주름관은 사용할 수 없다. (2) STS 관, 동관을 사용하여야 하며, 꺽이는 부분이 있는 경우에는 엘보(또는 벤딩)를 사용하여야 한다. 다만, STS 주 름관은 열처리된 제품을 실내 전용으로 사용하되 1 m 간격으 로 지지대를 설치하고 고정하여야 한다. (3) 배관은 보온하여야 하며, 관 및 이음쇠 부분에 누수가 없어야 한다. (4) 배관에는 냉·온수 공급 및 환수배관, 지중순환수 공급 및 환수배관 등 배관명과 유체의 흐름방향을 표시하여야 한다. (5) 지중열교환기 배관, 트렌치 배관, 기계실 배관 및 부하 측 배관 공사 완료 후, 깨끗한 물을 순환시켜 이물질을 제거 하는 플러싱 작업을 수행해야 한다. 또한 지열 열펌프 유닛의 흡입 배관에는 스트레이너를 설치하여야 한다. (6) 기계실 배관은 탱크(버퍼탱크, 축열탱크 등) 또는 헤더 (분배기 등)가 있는 경우 지열 열펌프 유닛으로부터 유닛에서 가까운 탱크나 헤더까지의 연결부위를 적용범위로 한다. (7) 기계실 인입배관은 옥외 트렌치 배관보다 높은 위치에 상향 배관으로 설치하여야 하며, 기계실의 배관 인입 시 배관 을 타고 기계실 내부로 물이 유입되지 않도록 조치를 취해야 한다. (8) 보온공사 ① 보온재 및 두께 기준 : 건축기계설비공사 표준시방서 (국토교통부)에 따른다. 다만, 기준 열손실율은 배관 : 25 W/m 이하, 열교환기 및 축열조 : 30.4 W/m 이하를 만족 해야 한다. 배관 마감 가) 실내 배관에는 매직테이프 등으로 이음새 없이 겹 쳐 감아야 한다. 다만, 고무발포단열재를 실내배관에 시 공할 경우에는 제외할 수 있다. 나) 실외배관 및 축열조, 판형열교환기는 실내 마감 처리 후에 알루미늄판, (칼라)함석으로 케이싱 한 후, 빗 물유입 방지를 위해 실리콘 등으로 이음새를 마감하여야 하며, 케이싱 마감부 등에 의한 부상 방지를 위해 예리한 돌출부가 없도록 하여야 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016, ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment, ASHRAE. 2. Sauer, Jr., H.J. and Howell, R.H., 1983, Heat Pump Systems, John Wiley and Sons. 3. Brodowicz, K. and Dyakowski, T., 1993, Heat Pumps, Butterworth-Heinemann Ltd. 4. 김동한, 박완규, 2008, 시스템에어컨 기술 동향 및 다양한 시 스템 별 적용 사례 - 공기열원, 수열원, 지중열원을 중심으로, 한국설비기술협회지, Vol. 25, No. 4, pp. 89-107, No. 5, pp. 83-96. 5. ISO/DIS 15042, 2006, Multiple split-system air-condi- tioners and air-to-air heat pumps - Testing and rat- ing for performance. 6. 김병순, 2008, LG 전자 고효율 DC 인버터 VRF 시스템에어 컨 기술동향, 대한설비공학회, 설비저널 Vol. 37, No. 6, pp. 53-61. 7. 문제명, 김종엽, 권형진, 2005, 시스템 멀티에어컨의 개발동 향과 적용기술, 대한설비공학회 강연회 및 기타간행물 대한 설비공학회 HARFKO 2005 국제학술강연회 및 신기술발표 회, Vol. 5, pp. 472-480. 8. 김만희, 2002, 일본의 CO2 냉매를 이용한 열펌프 급탕기 개발 동향, 설비저널, 제 31 권 제 7 호. 9. 양성근, 2008, 일본냉동공조전 2008 제 2 회 한중일 냉동공조 협회 회의, 한국냉동공조협회 정책브리핑 자료, 3 월. 10. 김현영, 2008, 가정용 공조기용 열교환기의 개발동향, 대한 설비공학회, 설비저널, Vol. 37, No. 2. 11. 김내현, 2008, 공랭식 열교환기의 최근 기술 동향, 대한설비 공학회, 설비저널, Vol. 37, No. 2. | {}
8168ea0c-3db5-4892-ab7a-f61e8c0e79ac | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-1 제 8 장 극저온 냉동 1. 개요 극저온 냉동(cryogenic refrigeration)은 일반적으로 약 -150°C (123 K) 이하의 매우 낮은 온도에서 수행하는 냉동을 의미한다. 이러한 온도에서의 냉동은 일반적인 증기압축의 방 법과 약간은 다른 원리를 사용해야 하기 때문에 특수한 냉동 기술로 분류한다. 극저온 냉동기술은 이미 오래 전부터 공기의 액화 및 정제, 천연가스의 액화, 수소와 헬륨의 액화 및 냉동 등 극저온 유 체의 액화에 직접적으로 응용되고 있다. 표 1 은 여러 극저온 유체의 대기압에서의 끓는 온도, 임계점, 삼중점 등을 나타내 고 있다. 극저온 유체는 임계온도가 상온보다 낮은 유체를 뜻 하는데, 이러한 유체는 상온 또는 그 이상의 온도에서 아무리 높은 압력으로 압축하더라도 액화되지 않는다. 이러한 의미에 서 소위 영구기체(permanent gas)라고도 부르는 극저온 유 체를 액화하기 위해서는 반드시 극저온으로의 냉각이 필요하다. 극저온 냉동기술은 이밖에도 여러 산업분야에 응용되고 있 다. 특히, 다양한 분야에서 실용화가 진행 중인 초전도 자석 및 초전도 전자기기의 냉각기술, 고진공의 생성기술, 광학기 기 및 통신장비의 극저온 냉각기술, 생체의 극저온 저장 및 처리기술, 식품산업 및 환경산업에서의 극저온 응용기술, 우 주개발 및 고에너지 물리학 분야의 실험기술 등이 그 대표적 인 예가 될 것이다. 표 1 여러 극저온 유체의 대기압에서의 끓는 온도, 임계점, 삼중점 ¦ 유체 ¦ 끓는 온도, K ¦ 임계 온도, K ¦ 임계 압력, MPa ¦ 삼중점 온도, K ¦ 삼중점 압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3He ¦ 3.19 ¦ 3.32 ¦ 0.117 ¦ - ¦ ¦ ¦ 4He ¦ 4.21 ¦ 5.20 ¦ 0.229 ¦ 2.171(A 점) ¦ 5.073(�점) ¦ ¦ n-H2 ¦ 20.27 ¦ 33.2 ¦ 1.315 ¦ 13.9 ¦ 7.20 ¦ ¦ Ne ¦ 27.09 ¦ 44.4 ¦ 2.65 ¦ 24.54 ¦ 43.3 ¦ ¦ N2 ¦ 77.36 ¦ 126.1 ¦ 3.39 ¦ 63.2 ¦ 12.85 ¦ ¦ 공기 ¦ 77.8 ¦ 133 ¦ 37.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ CO ¦ 26.67 ¦ 132.9 ¦ 3.45 ¦ 68.1 ¦ 15.37 ¦ ¦ Ar ¦ 87.28 ¦ 150.7 ¦ 4.89 ¦ 83.8 ¦ 68.8 ¦ ¦ O2 ¦ 90.18 ¦ 154.6 ¦ 5.08 ¦ 54.4 ¦ 0.152 ¦ ¦ CH4 ¦ 111.7 ¦ 190.7 ¦ 4.64 ¦ 88.7 ¦ 10.0 ¦ ¦ Kr ¦ 119.7 ¦ 207.7 ¦ 5.41 ¦ 115.9 ¦ 73.19 ¦ 1.1 극저온 관련 열역학 열역학은 극저온 냉동 및 액화의 근본원리를 이해하는데 매우 중요하다. 특히 열역학의 개념과 법칙들은 극저온에서 물질들의 상태량들을 계산하고 냉동 및 액화의 성능을 평가하 는데 필수적이다. 극저온 냉동의 원리에 앞서 극저온에 관련 된 열역학을 간단히 정리한다. 1) 열역학 제 1 법칙 열역학 제 1 법칙은 에너지 보존의 원리로, 어떤 시스템의 에 너지 변화는 에너지 전달의 합과 같다고 표현된다. 여기에서 에너지 전달은 일(W)과 열(Q), 두 가지가 가능한데, 직접 위 치에너지의 변화와 동등한 효과 를 나타내는 에너지 전달을 일 이라 하고, 그렇지 않은 에너지 전달을 열이라 한다. 따라서 임의 의 시스템에 대해, 에너지 변화(dE)는 dE = 8Q- 8W (1) 이다. 여기서 일은 시스템의 종류에 따라 여러 가지가 가능한 데, 압축성 시스템에 대해서는 압력(P)과 체적(V)의 변화로 §W=PdV (2) 로 나타낼 수 있고, 자기 시스템에 대해서는 자기장의 강도 (H), 그리고 자화도(M)의 변화로 8W= - 10 HdM (3) 와 같이 표현된다. 식(3)에서 �� 투자율로 상수이다. 2) 열역학 제 2 법칙 열역학 제 2 법칙은 열을 일로 변환하는 열기관의 효율에 관 한 원리로, 하나의 열저장소에서 열을 받아서 일을 수행하는 열기관을 만들 수 없다는 것이다. 즉, 모든 열을 일로 변환하 는 효율 100%의 열기관 사이클의 불가능함을 설명하고 있다. 이 경험적 사실을 이용하여 이론적으로 얻을 수 있는 최대 효 율은 두 열저장소와 교환하는 열의 크기에 비례하도록 정의 된 열역학 온도(T)로 표현되며, 가역과 정에 대해 보존되는 상태 량인 엔트로피(S)의 개념이 도입된다. 따라서 임의 의 시스템 의 가역과 정에 대해, 엔트로피는 보존되므로 8Q dS = T 으로 표현된다. 그러나 비가역과 정에 대해서는 엔트로피의 변 화가 dS> 음 (4) 으로 표현되며, 식(5)의 좌변과 우변의 차이를 생성된 엔트로 피라 한다. 식(4) 및 식(5)의 엔트로피 균형은 두 가지의 에너 지 전달방법 중에서 열만 관계되며, 일은 무관하다는 점에 주 의해야 한다. (5) 3) 열역학 제 3 법칙 열역학 제 3 법칙은 유한 횟수의 사이클 운전에 의해 절대온 도 0 K 에 도달할 수 없음을 설명한다. 여기에서 가장 중요한 점은, 절대 0 K 에 도달할 수 없는 이유가 극저온에서 의 기술 적 어려움 때문이 아니라, 절대온도의 본질이 그러하다는 점 이다. 또 제 3 법칙은 0 K 에 가까운 극저온에서, 비열과 엔트로 | {}
61c4111c-6172-4437-b8e1-5ccb3e79ad6b | 2권.pdf | 1.8-2 제 1 편 냉동장치 피와 같은 열역학 상태량 등 물질의 거동을 설명하는데 사용 되기도 한다. (9) 4) 냉동기 및 액화기의 성능지표 밀폐사이클로 운전되는 냉동기에 W 의 일을 투입하여, TL 의 저온에서 요의 열을 흡수할 때, 그 성능계수(COP)는 COP = 로 정의 된다. 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙을 이 냉동시스템에 적용하면, 같은 온도조건에서 가역과 정으로 운전되는 냉동기 가 최대의 성능계수를 얻을 수 있음을 보일 수 있다. 이 최대 값은 TL COPmax To-Ti 인데, 여기서 T6 는 냉동기가 열을 방출하는 온도이다. 식(7)에 서 보듯이, 냉동온도가 낮아질수록 분자가 감소하고 동시에 분모가 증가하여, 최대 성능계수가 급격히 감소함을 알 수 있 고, 또 실제 성능계수는 이보다 더 작은 값을 갖게 된다. 열역 학 가용성(availability) 관점에서의 냉동기의 유효도(effect- iveness) 또는 FOM (figure of merit)은 실제 COP 에 대한 최대값의 비로 정의 되므로 QL 10 COP FOM= COP W max 이며 항상 0 과 1 사이의 값을 갖는다. 개방사이클로 운전되는 액화기에 W 의 일을 투입하여 질량 m 의 상온기체가 액화되었을 때, 에너지 관점에서의 성능지표 는 단위 질량당 액화일은 W/m 이 될 것이다. 이 경우에 열역 학 제 1 법칙과 제 2 법칙을 적용하면, 같은 조건에서 가역과 정으 로 운전되는 액화기가 W/m 의 최소값을 가짐을 보일 수 있다. 이 최소값은 액체의 유동가용성으로, 엔탈피 h 와 엔트로피 s 로 표현하며 (7) (6) (8) W = (hy-ho)- To(sf - s⌀) m min 인데, 여기서 T6 은 액화기가 열을 방출하는 온도이다. 열역학 가용성 개념에서 액화기의 유효도 또는 FOM 은 최소일에 대 한 실제일의 비로 (Wm)min (hy - ん) - To(sf-so) FOM - W/m W/m (10) 로 정의 되며, 역시 항상 0 과 1 사이의 값을 갖는다. 1.2 액화 · 냉동의 원리 극저온용 냉동기 및 액화기의 일반적인 구성을 그림 1 에 나타내었다. 저온부에서는 냉열을 흡수하거나 액체를 추출하 고, 상온에서는 열을 방출하는 일련의 사이클이 연속적으로 수행된다. 이때, 압축되어 열교환기 또는 재생기를 통하여 일 단 냉각된 고압기체가 저온에서 팽창되면서 냉동이나 액화를 수행한다. 고압기체의 팽창은 등엔트로피 팽창과 등엔탈피 팽 창의 두 가지 방법이 가능하다. 등엔트로피 팽창은 열역학적으로 가장 이상적으로 온도를 낮추는 방법이다. 식(4)에서 알 수 있듯이 가역과 정에서 엔트 로피는 열을 통하여만 전달된다. 따라서 엔트로피가 일정한 가역과 정은 열전달이 없는 단열과 정으로 이루어지며, 유체의 온도가 낮아지기 위해서는 외부로 일을 하며 팽창해야 한다. 압축성 물질이 팽창터빈이나 팽창엔진에서 단열팽창하는 경 우가 가장 대표적인 저온생성과 정이며, 자화되어 있는 자성물 질이 탈자화(demagnetization)하는 과정도 역시 등엔트로피 과정이다. 등엔트로피 팽창과 정에서 압력강하에 따른 온도강하는, 편미분관계식과 Maxwell 관계식을 이용하여 표현할 수 있다. 따라서 같은 압력팽창에 대해 온도가 낮을 수록, 비열이 클수 록, 그리고 팽창율이 작을 수록 등엔트로피 팽창으로 인한 온 도강하가 작아지게 된다. (인) = 등 음악, ![image](/image/placeholder) 방열, Q 동력, W 방열, 0 동력, W 상온, T。 가스의 압축 가스의 압축 ← 기체,g 또는 또는 또는 또는 재생기 열교환기 재생기 열교환기 보조냉각 재생기 열교환기 재생기 열교환기 보조냉각 열교환 열교환 가스의 팽창 저온, TL 가스의 팽창 흡열, Q 액체,f (a) 냉동기 (b) 액화기 (11) 그림 1 극저온 냉동기 및 액화기의 일반적 구성 | {}
80da6a89-f61f-451c-90b0-b1214e654490 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-3 등엔탈피 팽창은 모세관, 밸브, 오리피스, 다공성물질 등의 유 동저항을 지나면서 압력과 온도가 강하하는 과정으로 1862 년 Joule 과 Thomson 에 의하여 발견되었다. 이 과정은 근본적 인 비가역과 정이므로, 열전달이 없다고 하더라도 식(5)에서 알 수 있듯이 엔트로피가 증가하며, 이 증가는 엔트로피의 생 성에 기인한다. 등엔탈피 과정에서 압력변화에 따른 온도변화율을 JT 계수(Joule Thomson coefficient)로 부르며, 역시 편미분 관계식과 Maxwell 관계식을 이용하여 나타낼 수 있다. 온도 가 매우 높거나 압력이 매우 낮아서 실제 유체가 이상기체의 거동을 할 때에는 Pu = RT 의 관계가 성립되므로 식(12)의 분 자가 0 이 되며, 따라서 팽창에 의한 온도강하가 없다. av T U aT aT = �JT� aP h (12) 그러나 상대적으로 온도가 낮고 압력이 높아서 분자간의 인력이 에너지에 중요한 상태가 되면 JT 계수가 양수가 되어 온도강하를 얻을 수 있다. 반면에 압력이 지나치게 높으면 분자간의 거리가 너무 가까워서 서로 밀치는 척력이 작용하 는 상태가 되고, 이 때 JT 계수는 음수가 되기도 한다. 이 사 이에 JT 계수가 0 이 되는 상태로 이루어지는 곡선을 역전곡선 (inversion curve)라 부른다. 등엔탈피 팽창을 이용하여 냉 동이나 액화를 수행하기 위해서는 기체가 JT 계수가 양수가 되는 역전곡선 내에서 팽창되어야 한다. 극저온 생성을 위한 냉동 또는 액화사이클의 가장 기본적 인 분류는 그림 1 의 중심부에 (1) 열교환기를 사용하느냐, 혹 은 재생기를 사용하느냐 그리고 (2) 등엔트로피 팽창을 이용하 느냐 또는 등엔탈피 팽창만 하는가에 따라 이루어진다. 열교환 형(recuperative) 냉동 또는 액화사이클에서는 고온고압 기체 와 저온저압기체가 서로 다른 공간을 반대방향으로 흐르며 열 을 교환하는 대향류 열교환기가 사용된다. 등엔탈피 팽창을 하는 열교환형 사이클이 Linde 사이클이며, 등엔트로피 팽창 을 동시에 사용하는 열교환형 사이클로 Claude 사이클이 대 표적이다. 열재생형 냉동사이클에서는 하나의 공간을 기체 가 주기적으로 왕복유동하며 정지한 고체에 축열과 방열을 반복하는 재생기가 사용된다. 등엔트로피 팽창을 하는 재생형 사이클로 Stirling 사이클과 Solvay 사이클이 있고, 그 밖 의 팽창을 이용하는 사이클로 GM(Gifford McMahon) 사이 클과 맥동관(pulse tube) 사이클이 있다. 일반적으로 열교환형 사이클은 대형 열교환기를 필요로 하 므로 대용량 시스템에 적합하고, 열재생형 사이클은 소용량에 적합하다. 또 등엔트로피 팽창 사이클이 등엔탈피 팽창 사이 클보다 냉동성능이 우수하나, 등엔트로피 팽창 위해서는 저온 에서 운전되는 팽창엔진이나 팽창터빈이 필요하므로, 가격이 비싸고 운전이 어려운 단점이 있다. 2. 공기의 액화와 분리 2.1 공기액화 사이클 공기의 액화는 1877 년 Cailletet 와 Pictet 에 의해 Joule- Thomson 효과(JT 효과)를 이용하여 최초로 이루어졌다. 그 후, 산업용으로는 1895 년 JT 효과 를 이용한 Linde 의 공기액 화 방법과 1902 년 등엔트로피 과정에 가까운 팽창엔진을 이용 한 Claude 의 공기액화 방법이 기초를 이루고 있다. 공기는 질소와 산소가 주성분인 혼합물로, 각 성분의 주요 열역학 상태량은 표 2 에 나와 있고, 그림 2 는 공기의 온도-엔 트로피(T-s)선도를 나타내고 있다. 공기액화 사이클에는 Linde 사이클, Claude 사이클 및 캐스케이드(cascade) 사이클 등이 있으며, 소형으로는 밀 폐 Stirling 사이클을 이용한 Phillips 냉동기도 있다. 1) Linde 사이클 JT 효과 를 이용하여 공기액화를 연속적으로 수행할 수 있 도록 한 사이클로 초기 공기액화에 사용하였다. Linde 사이 클에서 압축된 상온의 고압기체는 저온저압의 증기와 대향류 (counterflow) 열교환하여 냉각된 후 팽창밸브에서 JT 팽창 하며 액화된다. 그러나 이 팽창과 정은 근본적으로 등엔탈피 과정이므로, 항상 열역학적 비가역성을 동반하고 매우 높은 압력(약 20 MPa)으로 압축을 하더라도 액화효율이 매우 낮 ¦ 성분 ¦ 화학식 ¦ 조 성 Vol % ¦ 분자량 ¦ 기체밀도, kg/m2 0C, 0.1 MPa ¦ 액체밀도, kg/L ¦ 끓는온도, °C ¦ 녹는온도, °C ¦ 임계온도, °C ¦ 임계압력, MPa ¦ 임계밀도, kg/L ¦ 비 열 kg/(kg · K), 상온, 0.1 MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질소 ¦ N2 ¦ 78.03 ¦ 28.01 ¦ 1.251 ¦ 0.808 ¦ -196 ¦ -210 ¦ -147 ¦ 3.39 ¦ 0.311 ¦ 1.038 ¦ ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 20.99 ¦ 32.00 ¦ 1.429 ¦ 1.141 ¦ -183 ¦ -219 ¦ -118 ¦ 5.08 ¦ 0.427 ¦ 0.888 ¦ ¦ 알곤 ¦ Ar ¦ 0.93 ¦ 35.95 ¦ 1,783 ¦ 1.398 ¦ -186 ¦ -189 ¦ -123 ¦ 4.86 ¦ 0.536 ¦ 0.523 ¦ ¦ 탄산가스 ¦ CO2 ¦ 0.03 ¦ 44.01 ¦ 1.977 ¦ 1.030(-20°C) ¦ -78.5(승화) ¦ -56.6 ¦ 31 ¦ 7.39 ¦ 0.468 ¦ 0.833 ¦ ¦ 수소 ¦ H2 ¦ 0.01 ¦ 2.02 ¦ 0.090 ¦ 0.071 ¦ -253 ¦ -259 ¦ -240 ¦ 1.30 ¦ 0.031 ¦ 14.193 ¦ ¦ 네온 ¦ Ne ¦ 18x103 ¦ 20.18 ¦ 0.900 ¦ 1.204 ¦ -246 ¦ -249 ¦ -229 ¦ 2.73 ¦ 0.484 ¦ 1.047 ¦ ¦ 헬륨 ¦ He ¦ 5x104 ¦ 4.00 ¦ 0.179 ¦ 0.125 ¦ -269 ¦ -272 ¦ -268 ¦ 0.23 ¦ 0.069 ¦ 5.225 ¦ ¦ 크립톤 ¦ Kr ¦ 1x104 ¦ 83.80 ¦ 3.74 ¦ 2.413 ¦ -153 ¦ -157 ¦ -64 ¦ 5.50 ¦ 0.908 ¦ 0.251 ¦ ¦ 크세논 ¦ Xe ¦ 1x105 ¦ 131.3 ¦ 5.85 ¦ 3.053 ¦ -108 ¦ -112 ¦ 16.6 ¦ 5.88 ¦ 1.105 ¦ 0.167 ¦ 표 2 공기 각 성분의 열역학 상태량 | {}
76a47530-d07d-4d7a-9602-e28add9b75ca | 2권.pdf | 1.8-4 제 1 편 냉동장치 다. 현재 Linde 사이클은 비교적 소용량의 탄화수소가스의 액화와 탄화수소를 포함한 수소가스의 정제 및 분리에 사용되 고 있다. ![image](/image/placeholder) -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 350 M-16 330 04 급 60 12 ⑩ 40 310 8 6 20 290 4 2 0 270 20 250 -8 -40 230 -10 -12- -14 -60 210 K ⑱ 내 190 20 80 -22 -24- -100 170 25 28 -120 150 -30 -32 130 -34 -140 -38 -38 -160 110 40 -180 90 44 48 유 -200 70 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 엔트로피, cal/(g · K) 그림 2 공기의 온도-엔트로피(T-s)선도 2) Claude 사이클 현재 산업용 공기액화 설비의 대부분이 Claude 사이클로 운전되고 있다. 이 사이클에서는 고압기체의 일부가 팽창엔진 을 통하여 외부로 일을 수행하며 팽창하고, 나머지 기체만 열 교환하여 저온으로 JT 팽창하며 액화된다. 팽창엔진을 통한 팽창과 정은 이상적으로 등엔트로피 과정이므로 액화효율이 Linde 사이클보다 상당히 높다. 공기의 압축압력을 Linde 사이클보다 매우 낮게(약 700 kPa 정도) 한 공기액화장치는 Kapitza 사이클을 사용하고 있지만, 열역학적으로 저온 열교 환기를 제외하고는 Claude 사이클과 동일하다. 또한 약 20 MPa 의 고압으로 액화하는 Heylandt 사이클도 Claude 사 이클의 변형이다. 대부분의 대형 액체질소 및 액체산소 생산 장치는 3~5 MPa 의 압력으로 작동되는 Claude 사이클을 이용한 것이다. C 완도 3) 캐스케이드(cascade) 사이클 캐스케이드 사이클은 여러 개의 Linde 사이클을 직렬로 연 결한 구성을 하고 있다. 보통은 가장 고온부에 암모니아 사이 클이 위치하여 그 하부의 에틸렌 사이클의 열을 흡수하고, 에 틸렌 사이클은 메탄 사이클의 열을 흡수하며, 메탄 사이클이 공기액화 사이클의 열을 흡수한다. 열역학적으로 좋지만, 장 치의 복합성으로 인해 미국의 일부 설비를 제외하고는 실용화 되지 못하였다. 그러나 초대형 액화장치에는 이 방식이 유리 하고, 혼합냉매 방식으로도 개발되고 있으며, LNG 액화기로 도 채용되고 있다. 2.2 액화 · 분리법 1) 공기 액화 · 분리의 개요 1902 년 단정류방식의 분리기가 제작되었고 1910 년 복정류 방식이 개발되었다. 이후 대형화가 진행되어 특이한 방식도 개발되었다. 오늘날 산소, 질소 제조장치의 주류를 이루는 저 압장치는 1935 년 Linde 사에 의하여 제작된 린데 프랑클 방 식이 발전된 것으로 재생기와 팽창터빈을 채택하여 대용량으 로 개발되고 있다. 표 3 공기 액화, 분리의 구성요소와 기능 ¦ 부분 ¦ 기능 ¦ 구성요소 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압축부 ¦ 원료공기의 압축 보조사이클의 압축 ¦ 터보압축기(원심압축기, 축류압축기 등) 왕복동 압축기 ¦ 처리가스 종류, 양 및 압력에 의해 형식 및 윤활방식 등을 선택 ¦ ¦ 청정부 ¦ 수분, 탄산가스 등 저온부에 응고하는 성문 의 제거 SO2 등의 산성성분의 제거 C2H2 등의 폭발성가스 제거 ¦ 청정, 흡착, 응축 또는 응고 ¦ 장치규모, 원료공기, 압력, 제품종류, 생산량 등에 의한 선택 또는 복합방식채용 ¦ ¦ 열교환부 ¦ 원료공기, 보조사이클의 냉각 및 액화 ¦ 대향류열교환기 또는 재생기, 알루미늄 판형 핀 열교환기, Hampson 열교환기 ¦ 수분, 탄산가스 제거기 등 겸비 ¦ ¦ 정류부 ¦ 원료공기의 정류분류 ¦ 선반식, 충전식 정류탑 ¦ 다공식, 발포식 정류관 ¦ ¦ 냉동발생부 ¦ 열교환기 손실열, 외부 침입열, 액화열의 방 지 및 냉동발생 ¦ Joule-Thomson 효과 에 의한 저온발생, 단 열 팽창기관(팽창터빈, 팽창기), 캐스케이드 식 냉동사이클 ¦ 장치규모, 액체채취의 유무 등에 의해 냉동 발생 사이클 형식 선정 ¦ | {}
6bf6d428-84ee-4747-8bc0-0908dff02782 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-5 ![image](/image/placeholder) GN2 LN2 -193°C 폐가스 (저순도 GN2) 저순도 LN2 저순도 LN2 지금공간 KPa 50 GO2 -180°C -178°C 액화산소 KPa 이미지를 500 공기 액체질소 173°C 그림 3 공기의 복증류탑 2) 공기 액화분리 장치의 개요 공기 액화분리 장치는 ① 압축부 ② 정화부 ③ 열교환부 ④ 증류부 ⑤ 냉동발생부의 5 가지로 구성되었다. 각 부분의 기능, 요소 등을 표 3 에 표시하였다. 동시에 갖는 열교환기로, 500 kPa 의 원료공기가 유동할 때, 원료공기 중의 수분, 탄산가스 등은 열교환기의 핀 표면(재생 기는 재생기 표면)에 응착하고, 열교환기 출구의 저온공기는 수분, 탄산가스를 함유하지 않은 청정공기가 된다. 반면, 열교 환기 표면에 응착된 수분, 탄산가스 등의 불순물이 다량 누적 되면 열교환기 통로가 막히게 되므로, 일정기간 가열하여 재 생하여야 한다. 공기 정화분리에 사용되는 복증류는 약 500 kPa 의 압력으 로 작동되는 예비 복증류부를 합한 것으로 그림 3 과 같이 외 부에서의 가열 및 냉각이 필요 없는 증류기가 사용된다. 3) 공기 액화분리 장치의 형식과 종류 (1) 저압식 산소가스 제조장치 산소가스의 제조장치는 제철공업, 화학공업 등 산소를 대량 으로 공장 등에서 사용되고 있다. 그림 4 는 일반적인 저압식 산소가스 제조장치의 개략도를 나타낸 것이다. 원료공기는 ① 흡입탑에 들어와 서 ② 여과 기에 의해 분진 등을 제거하고 ③ 압축기에서 약 500 kPa 로 압축된다. 압축 공기는 ④ 청정탑에서 수분과 SO2 등의 산성가스가 제거된 후, ⑦ 대향류 열교환기에 의해 -17°C 정도까지 냉각된다. 이 때, 공기 중에 함유된 수분과 탄산가스는 열교환기 표면에 응 착되어 제거된다. 냉각된 공기는 ⑩ 증류탑의 하부로 들어가 서 다시 증류되어 산소, 질소 및 폐가스로 분리된다. ⑨ 액화 기와 ⑪ 과냉기는 분리되어 증류탑을 나간 가스의 저온을 회 수하고, 증류분리 효율을 상승시키기 위한 보조 열교환기이 다. 공기 중에 함유된 아세틸렌은 대향류 열교환기를 통과 하 여 증류탑 최저부의 액체공기 중에 침투하기 때문에 상부로 향하는 도중에 ⑬ 아세틸렌 흡착기를 설치하여 흡착 제거한 다. 그러나 흡착기를 통과 한 아세틸렌은 최종적으로 액체산소 중에 농축되기 때문에 액체산소의 일부를 ⑭ 펌프에 의하여 ![image](/image/placeholder) 폐가스 폐가스 ⑤ ⑩ ⑧ ② ③ ⑥ O2 ⑪ ⑨ ⑦ 산소가스 고순도질소가스 그림 4 저압식 산소가스의 제조장치 계통도 대향류 열교환기(또는 재생기)는 정화 및 열교환 기능을 | {}
0638c85f-d1e6-4ada-9c1f-ade0b707ce0d | 2권.pdf | 1.8-6 제 1 편 냉동장치 순환하고 ⑬ 흡착기를 이용해서 제거한다. 이외에 탄화수소 등도 흡착에 의하여 제거되지만, 메탄과 에탄 등은 흡착되지 않으므로, 소량의 액체산소를 방출시켜 ⑮ 액체산소 증발기에 서 강제 기화시켜 농축을 방지한다. 공기액화는 -170~ -290°C 의 저온에서 이루어지기 때문에 저온부 전체를 단열시키고, 압축공기의 일부가 ⑧ 팽창터빈 에서 동력을 생성하면서 저온을 생성한다. 열교환기를 빠져 나가는 폐가스는 저습도와 저온으로 ④ 청정탑의 냉각수를 냉각하는데 이용한다. 이 형식은 산소가스 제조량이 100 m2/h 이상인 경우에 사 용되며, 최대 50000 m2/h 정도까지 제작될 수 있다. (2) 보조사이클이 있는 저압 액체산소 · 액체질소 제조장치 앞에 설명한 저압식 산소 제조장치에서 냉동발생부로 중압의 질소사이클을 첨가해서 분리한 산소 · 질소를 액체상태로 채 취하는 방식이며 대형장치에 적합하다. 그림 5 는 이 방식에 대한 개략적인 계통도이다. (3) 중압식 산소 · 질소 제조장치 원료공기를 2~3 MPa 로 압축시키는 중규모의 장치로 가스 또는 액체의 생산에 적합하다. 이 형식은 대향류 열교환 기를 사용하지 않으므로, 산소가스 제조량보다 질소가스 제조 량을 많게 할 수 있어 질소가스를 대량으로 필요로 하는 장치 에 적합하다. (4) 고압식 액체산소 · 액체질소 제조장치 500~1 000 m2/h 의 액체산소 · 액체질소 제조장치가 채택 되고 있다. (5) 질소 제조장치 화학공업, 섬유공업 등에서 필요로 하는 질소를 제조하기 위한 방식으로, 사용량의 변화에 자동적으로 대응할 수 있는 것이 특징이다. 그림 6 은 이 장치의 개략도이며, 흡착기에 의 한 정제 외에 대향류 열교환기 방식도 채택하고 있다. ![image](/image/placeholder) 질소 폐가스 오 공기 ⑥ ① ⑦ ② ⑪ C. W. ③ ⑧ ⑫ M ⑤ ⑩ 그림 6 질소 제조장치의 계통도 (6) 소형 산소제조장치 그림 7 은 충전용 고압산소의 제조가 주목적인 소형 산소제 조장치의 개략도이다. 대부분 고압용기의 충전은 펌프압축에 의존하므로 이 방식은 운전이 곤란한 지역 및 공장현장(특히 장기 해외공사 등)과 소량의 수요가 필요한 곳에 사용된다. 공 기 액화분리장치의 형식과 응용범위를 표 4 에 정리하였다. 2. 3 대형 저장용기와 운반 1) 운반 및 공급 산소와 질소의 공급방식에는 다음의 3 가지 종류가 있다. ① 제조공장에서 배관연결에 의한 공급하는 방식 ② 액체상태로 제조한 후, 운반차에 의하여 수요지까지 운 반하고 기화하여 사용하는 방식 ![image](/image/placeholder) LN2 LO2 0 13 ① ⑧ ⑱ V ⑤ ⑮ ⑤ ⑪ ③ ⑥ ⑦ ⑩ ⑰ ④ 폐가스 산소가스 그림 5 보조사이클이 있는 산소, 질소 제조장치의 계통도 | {}
5ff761f4-a51c-4fde-b791-07996e8e08e4 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-7 표 4 공기 액화 및 분리장치의 형식 ¦ 구 분 ¦ 저압장치 ¦ 보조 사이클이 있는 저압장치 ¦ 중압장치 ¦ 고압장치 ¦ 질소 제조 장치 ¦ 소형 산소 제조 장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준생산량, m2/h ¦ 300 이상 ¦ 액체제품 1 000 이상 ¦ O2 and/or N2~3000 ¦ 액체제품~2000 ¦ 100~3000 ¦ 고압 50~200 ¦ ¦ 제품순도 ¦ O2, 99.6% 이상 N2O2 10 ppm 이하 ¦ LO2 99.8% 이상 ¦ O2 99.6% 이상 ¦ LO2, 99.8% 이상 LN2, O2 1 ppm 이하 ¦ N2, O2 1~100 ppm ¦ O2 99.6% 이상 ¦ ¦ 운전압력, kPa ¦ 490 ¦ 공기압축기 490 중압사이클 2940~4900 ¦ 1 470~2940 ¦ 14700~19600 ¦ 813 ¦ 2940 ¦ ¦ 냉동발생 발생장치 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창터빈 또는 팽창기 ¦ 팽창기 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창기 ¦ ¦ 동력사용량, kWh/m2 ¦ 소형 0.6~ 대형 0.4 ¦ 1.2~1.4(Liq) ¦ GO2, 0.5~0.6 Liq 1.3~1.5 ¦ 1.2~1.4 (Liq) ¦ O2 < 10 ppm 0.69 MPa N2 0.8~0.5 ¦ 19.61 MPa O2 약 2 ¦ ¦ 비고 ¦ GN2 는 GO2 와 동량까지 생산가능 ¦ 액체 및 가스 생산가능 ¦ 액체 및 가스 생산 또는 질소 제조 비율이 클 때 사용 ¦ 소, 중 용량의 액체 제조에 적용 ¦ 통상자동운전 ¦ 충전용 고압산소 제조용 ¦ ③ 고압용기에 가스상태로 충전한 후, 공급하는 방식 배관연결에 의한 공급은 제조설비와 수요지의 거리가 가까 운 경우에 적용되며 가장 경제적인 공급방식이다. 액체산소의 운반차는 대당 9~10 톤, 액체질소의 운반차는 대당 6~7 톤 이 표준이다. 오늘날 도로사정의 악화로 운반차에 의한 공급 은 안정성에 위협을 받고 있다. 그러나 해상운송에 의한 대량 수송과 수요지 근처의 저장기지에 의한 운반 및 공급방식은 유망하다. ![image](/image/placeholder) 공기 액체산소충전장치 폐가스 -AF H1 E1 LAir EA 호 액체공기 CA A2 C H 우 입 : E2 205 EF 8 E4 =SD E3 액체산소 RF 그림 7 소형 산소 제조장치의 계통도 2) 액체 저장용기 (1) 대형 저장용기 저온 액체의 저장용기는 내부 및 외부를 이중벽으로 하고 사이에 단열재를 채워 외부로부터의 열침입을 줄인다. 외벽은 상온용의 탄소강이 사용되고, 내벽은 저온용으로 알루미늄합 금, 스테인레스강 또는 9%니켈강이 사용된다. 저장시의 증발 손실은 용기에 따라 다소 차이가 있으나, 액체산소용은 0.2~ 0.25%/day, 액체질소용은 0.35~0.4%/day 이다. 저장용기는 용기형상 및 용량에 따라 구형, 원통형, 평저원 통형이 있다. 구형 용기는 가압사용에 용이하며, 액체산소 · 액체질소용으로는 보통 200 kPa 로 설계 제작된다. 원통형 용 기는 해상수송에 용이한 것으로, 500~1 000 톤 규모의 대용량 으로 제작된다. (2) 중소형 저장용기 운반차용 저장용기는 대부분 중소형으로 2 MPa 의 고 압용으로도 설계가 가능하다. 일반적으로는 700 ~ 800 kPa 범위의 용기가 많이 사용되고 있다. 증발손실은 액체산소 용은 0.3~0.5%/day, 액체질소용은 0.5~0.7%/day 정도 이다. 3. 수소의 액화와 저온장치 3.1 수소가스의 성질 수소는 대기압에서 끓는 온도가 20.4 K 인 2 원자분자이고, 두 원자의 각운동량의 방향에 따라 두 가지의 분자형태가 존 재한다. 그림 8 에 도식적으로 나타낸 바와 같이 두 원자의 각 운동량의 방향이 평행인 수소를 o-수소(ortho hydrogen)라 하고, 반대인 수소를 p-수소(para hydrogen)라 한다. 일반 적으로 말할 때, 같은 조건의 p-수소는 o-수소보다 더 적은 에너지를 갖고 있으므로, o-수소에서 p-수소로의 변환은 에 너지가 방출되는 발열과 정이다. 상온의 평형상태에서는 o-수소와 p-수소가 3 : 1 의 비로 존 재하는데, 이 비율로 혼합된 수소를 n-수소(normal hydrogen) 라 한다. 온도가 낮아지면 평형상태에서 p-수소의 비율이 점 차 증가하여 끓는 온도인 20.4 K 에서는 99.8%가 p-수소로 존재하게 된다. 그림 9 는 p-수소의 평형농도와 온도와 의 관계 를 나타내고 있다. 일반적으로 o-수소가 p-수소로 변환은 매우 천천히 진행 되므로, 액화를 위하여 n-수소를 냉각할 때, o-수소가 평형농 도 만큼 충분히 p-수소로 변환되지 못하는 경우가 많다. 이 경우, 시간이 지나면서 o-p 변환이 진행되면 변화에 따른 발 | {}
89df9373-c049-4544-a19c-e7849906a960 | 2권.pdf | 1.8-8 제 1 편 냉동장치 열로 액체가 증발되거나 온도가 상승하게 된다. 따라서 저온 의 상태로 수소를 장기간 저장하기 위해서는 미리 p-수소로 의 변환이 필요하다. o-수소를 p-수소로 변환하는 과정은 활 성탄에 흡착된 미량의 상자성 물질의 촉매작용에 의하여 가속 시킬 수 있다. 삼 0-수소 P-수소 그림 8 도식적인 o-수소 및 p-수소의 구조 Chart Type: line 0 50 100 150 item_01 100% 90% 50% 30% 그림 9 온도에 따른 p-수소의 평형농도 3.2 수소의 액화 수소의 최대 역전온도(inversion temperature)는 205 K 로 상온보다 낮기 때문에, JT 효과 만을 이용한 액화를 위해서 는 다른 냉매나 냉동기에 의한 예냉(precooling)을 필요로 한다. 소형액화기(수-수십 L/h)에는 많은 경우, 고압수소를 최대 역전온도 이하로 예냉시킨 후, 열교환기를 지나 팽창밸 브에서 팽창시키는 Linde-Hampson 사이클이 응용된다. 그 림 10 에 나타난 바와 같이, 이 사이클은 압축기에서 수소를 압축한 뒤, 저온의 기체질소(또는 액체질소) 및 고온저압의 수소가스와 동시에 열교환하여 최대역전온도 이하까지 예냉 한 후, 다시 열교환기를 거쳐 냉각되고 최종적으로 JT 팽창하 여 액체온도에 도달한다. 이 냉각과 정 동안, 활성탄을 통해 정 제 및 p-수소변환을 할 수 있다. 근래에는 많은 수소액화 플랜트가 안전유지를 위하여 냉동 부분은 헬륨을 사용하여 수소의 끓는 온도 이하로 냉각시켜 열교환에 의하여 압축된 수소를 냉각한 후, 액화시키는 그림 11 과 같은 시스템을 채용한다. 큰 용량에 대해서는 압축기에 서 헬륨을 15~18 기압까지 압축하여 질소 예냉 및 열교환을 수행한 후, 팽창엔진이나 팽창터빈을 통해 매우 낮은 온도의 기체가 되어 고압수소를 냉각한다. 이외에 헬륨을 이용한 재생형 냉동기인 Stirling 사이클이 ![image](/image/placeholder) 냉각수 냉매압축기 ⓐ ⓑ Mr Ⓒ 냉매응축기 J-T 밸브 Wcg ⓐ 충전(가스) QR ⓓ ③ ④ ① m ⑥ J-T 열교환기 밸브 ⓖ ⑤ Wc1 (m -mr) 주압축기 LH2 그림 10 Linde-Hampson 사이클 수소액화 ![image](/image/placeholder) 헬륨압축기 QRHc w w MHe LN2bath TWHe MHC2 충전가스 LN2 QR m 주압축기 Wc (m-m,) JT 밸브 We 헬륨팽창기 mr LH2 그림 11 헬륨이용 수소액화사이클 3.3 안전관리 나 Gifford-McMahon 사이클을 이용하는 방법이 있다. 이 러한 헬륨사이클은 다음 절에 구성과 작동원리를 설명한다. 보통 2 단식 냉동기가 주로 사용되는데, 수소기체가 냉동기의 저온부(cold head)에 직접적으로 접촉하여 액화되는 경우도 있고 또는 간접적으로 확장표면이나 순환형 열교환기를 통하 여 액화될 수도 있다. 또 그림 10 이나 그림 11 에서 액체질소나 저온헬륨이 수행하는 예냉을 냉동기가 수행하여, 냉동기 예냉 Linde-Hampson 액화기로의 제작도 가능하다. 수소는 공기와 의 혼합에 의한 폭발한계가 4~84%로 광범 위하므로, 취급(화기 및 적재)에 특히 주의 해야 하며 계통에 | {}
f52b2d4c-4f36-4a1b-8dec-165f370f3580 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-9 대한 누설검사(특히 대기압보다 낮은 압력의 경우)가 필요하 다. 취급자의 의복은 목면제가 좋고, 공구는 베릴륨강과 같이 부딪혀도 불꽃이 튀지 않는 재료를 사용한다. 장치 계통내의 가스를 치환할 때에는 불활성 질소를 사용해야 하고 공기가 섞여서는 안된다. 이때, 다시 계통내로 수소를 투입시키려면 진공 펌프로 질소를 충분히 흡인해야 하는데, 대부분 배관이 가늘어서 질소가 충분히 흡인되지 않으므로 충전되는 수소에 의해서 희박하게 뽑아낼 수 있다. 질소가 유로 내에 잔류할 경우에는 운전 시 질소가 응고하여 유로를 폐쇄시켜 위험하기 때문이다. 3.4 액체수소의 대량저장 로켓 추진연료로 액체수소가 사용되어 10 000~50 000 리 터 정도의 단열 저장조와 운반차량이 제작되고 있다. 액체수 소용 내부조는 스테인레스강으로 수 겹의 복사쉴드(radiation shield)를 삽입한 다층 초단열재를 사용하여 단열한다. 4. 헬륨 냉동기, 액화기 4.1 냉동기와 액화기 최근 십 수 년 간 의료용 자기공명영상(MRI) 장치, 핵물리 실험장치, MHD 발전 실험기기, 초전도 회전기, 우주개발용 스페이스 챔버 등 대형 극저온 기기의 개발이 진행되어 왔고 이에 필요한 냉각기술의 요구가 증대되었다. 또한 초전도 송 전, 초전도 자기부상 열차, 핵융합로용 초전도전자석 등의 실 용화를 목표로 냉각시스템에 대한 검토도 진행 중이다. 이에 따라 간단한 헬륨 액화기로 개발된 극저온 발생기도 냉동기로 서의 기능이 중요하게 되었다. 장기간 연속적인 냉각을 필요 로 하는 대형 극저온 냉동기에 있어서 냉동기의 고장은 치명 적인 사고를 유발하게 되므로 높은 신뢰성을 가져야만 한다. 여기서는 액화만을 목적으로 한 기기를 액화기, 특정한 극저온 기기의 냉각을 목적으로 한 기기를 냉동기로 분류하기로 한다. 4.2 헬륨의 성질 헬륨은 가장 이상적인 유체의 거동을 한다고 할 수 있다. 이는 헬륨의 분자구조가 안정적이고 분자간 인력이 매우 미약 하기 때문이다. 헬륨의 임계온도는 5.2 K 로 모든 물질 중에서 제일 낮고, 임계압력도 0.226 MPa 로 모든 물질 중에서 제일 낮다. 또 헬륨은 유일하게 3 중점이 없는 물질로, 그 상평형 선 도는 그림 12 와 같다. 따라서 대기압력 하에서 아무리 온도를 나추어도 헬륨은 고체가 되지 않으며, 2.5 MPa 이상의 높은 압력에서만 고체상이 존재한다. 액체헬륨도 다른 물질에서 찾아볼 수 없는 특이한 거동을 한다. 일반 액체헬륨은 He I 으로 부르는 상태이며, 소위 �온 도인 2.172 K 이하에서 나타나는 초유체 또는 He II 상태로 구별된다. 초유체 상태에서 헬륨은 그 명칭에서 알 수 있듯이 아주 특별한 물성을 갖고 있다. 액체이면서도 점성이 거의 없 으며, 열전도율은 다른 액체에 비해 수 십 배 내지 수 백 배 이상 커서 거의 고체금속과 유사한 전도성을 갖는다. 그림 12 의 선도에서 He I 과 He II 를 구분하는 선을 �선이라 하는데, 그 이유는 온도의 함수로 비열을 그래프로 나타낸 모양이 그 리스 문자 �를 닮았기 때문이다. He I 과 He II 사이에는 잠 열은 없으므로, 두 상태는 평형을 이루며 공존할 수 없다. 기체헬륨은 분자 사이의 인력이 미약하고, 분자구조가 구형 이므로, 어느 정도 높은 온도영역에서 이상기체에 가까운 거 동을 한다. 반면에 압력이 약 2 MPa 이상이면, 분자 사이에 전기적 척력이 크게 작용하여 압축성인자(compressibility factor)가 1 보다 작아지고 제 1.2 절에 설명한 JT 계수가 음수 가 되는 비이상성이 나타난다. 기체헬륨은 대웅상태(corresponding state)의 원리가 잘 적용되지 않으므로, 열역학 상태량의 계 산에 일반표나 일반선도를 이용하여 계산할 수 없다. 헬륨의 상태방정식으로는 비리얼(virial)전개식이 가장 유용하다. Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 item_01 10kPa 1kPa 10kPa 100kPa 100kPa 10kPa 1kPa 10kPa 그림 12 헬륨의 상선도(좌 : kPa, 우 : atm) 4.3 헬륨 냉동기와 액화기의 현황 액화능력 10 L/h 이상의 액화기 및 냉동능력 100 W 이상 의 냉동기에는 대부분 Claude 사이클을 사용하고 있으며, 소 용량 냉동에는 여러 가지의 재생형 냉동기가 사용된다. Claude 사이클의 냉동기 및 액화기에서는 대부분 왕복동 팽창기를 사 용하고 있으며, 최근에는 초고속(수십만 rpm)의 터보 팽창기를 개발하는 연구가 진행되고 있다. 또 일부에서는 Claude 사이클 에서의 JT 밸브를 습식팽창기(wet expander)로 대치한 Brayton 사이클의 냉동기를 개발하기도 하였다. 재생형 냉동기로는 Striling 냉동기, GM(Gifford-McMahon) 냉동기, 맥동관(pulse tube) 냉동기 등이 있다. 이러한 냉동기 들은 냉동온도가 30~40 K 이상인 경우에는 1 단형으로 제작되 고, 그 이하인 경우에는 2 단형으로 제작된다. | {}
d0b7fbb9-1c54-4824-ad99-ad357e92c993 | 2권.pdf | 1.8-10 제 1 편 냉동장치 일반적으로 볼 때, 열재생기는 일정한 공간에 유체가 주기적 으로 왕복운동을 하면서 축열과 방열을 반복하는 구성이므로 열효율이 우수하고, 소형으로 제작이 가능하며, 불순물이 응착 되지 않고 스스로 정화되는 등 여러 가지 장점이 있다. 그러나 열재생물질의 비열이 극저온에서 급격히 줄어들어 재생효과 가 감소한다. 그 결과 로 모든 열재생형 냉동기들은 최저 도달온도 가 10 K 정도로 제한되어 있었다. 그러나 1980 년대 말에는 희토(rare earth)류 중에서 5~ 10 K 에서 비열이 매우 큰 물질(예 : Er3Ni, Er3Co, HoCu2 등)을 발견하여 열재생기의 축열재로 사용하게 되었고, 드디 어 1990 년대 초에는 액체헬륨 온도인 4.2 K 에 도달하는 2 단 형 GM 냉동기가 개발되어 초전도분야에 혁신적인 변화를 가 져오게 되었다. 냉동기술은 여기에 그치지 않고 1990 년대 말 에는 맥동관 냉동기도 4.2 K 에 도달하는 개가를 이룩하였다. 맥동관 냉동기는 극저온에서의 구동기구가 전혀 없어서 기기 의 신뢰성이 극도로 우수하여, 향후 개발 및 응용 가능성이 매우 높다고 할 수 있다. 현재 사용되고 있는 헬륨 냉동기 또 는 액화기의 종류를 그림 13 에 도식적으로 나타내었다. 4.4 Claude 냉동 및 액화 시스템 헬륨의 최대역전온도가 약 45 K 이므로 JT 밸브를 이용한 등엔탈피팽창을 이용하여 냉동 및 액화를 수행하기 위해서는 이 온도 이하로 예냉해야 한다. 가장 간단한 방법이 제 3 절의 방법으로 얻은 액체수소로 예냉하거나, 뒤에 소개하는 재생형 냉동기로 예냉하는 방법일 것이다. 그러나 이러한 복합사이클 은 구조가 복잡하고 경제성이 떨어진다. 대용량의 헬륨 액화 나 냉동에는 예외 없이 Claude 사이클이 사용된다. Claude 사이클의 구성과 도식적인 T-s 선도를 그림 14 에 나 타내었다. Linde-Hampson 액화사이클 또는 Joule-Thomson 냉동사이클에서 열교환기 고압측 헬륨(상태 7)의 일부가 팽창 기를 통해 일을 하며 팽창하며 냉각되어(상태 11) 저압측의 열교환기에 공급되는 구성을 갖는다. 팽창기에서의 팽창은 이 상적으로 등엔트로피 팽창이므로 다른 유체나 다른 냉동기에 의한 예냉이 필요 없다. 냉동기의 경우, 압축하는 단위 질량의 냉매당 냉동능력은 에너지 균형을 통해 QL qL= = (1-x)(h1 -h10) m = x(h7 -h11)+(hg -he) (13) ![image](/image/placeholder) 압축기 6 5 열교환기 1 4 팽창기 열교환기 2 8- 3 11 2 열교환기 3 9 팽창밸브 증발기 10 T P=PH P=PL 6/ To 5 2 9 3 T 10 그림 14 Claude 사이클의 구성 ![image](/image/placeholder) 헬륨냉동기 TL> 2K TL <2K 온도 열교환형 재생형 희석 열교환기 없음 있음 Pomeranchuk 밸브 Claude 있음 없음 팽창기 자기 Stirling GM 맥동관 그림 13 헬륨 냉동기의 분류 | {}
1b366949-7dcc-40e0-9d12-216596870dcc | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-11 임을 보일 수 있다. 여기서 x 는 Claude 사이클에서 가장 중 요한 변수인 팽창질량비로 Mexp X = m (14) 이며 압축되는 전체질량 중, 얼마만큼을 팽창기를 통해 팽창 시키냐의 비율을 나타낸다. 식(13)에서 아래식의 두 번째 항은 헬륨의 특성 때문에 항상 음수값을 갖는다. 따라서 만일 x 가 너무 작은 값을 가지면 냉동을 얻을 수 없다. 반면에 x 가 너 무 커서 1 에 가까운 값을 가지면 식(13)의 윗 식에서 알 수 있듯이, 저온부로 흐르는 헬륨이 줄어들어 역시 냉동을 얻을 수 없다. 결론적으로 최대의 냉동성능을 위한 최적의 x 값이 항상 0 과 1 사이에 존재함을 알 수 있다. 이러한 해석과 설계 의 원리는 직렬로 연결된 대향류 연교환기에서 두 유체간의 온도차를 고려한 소위 온도 핀치해석을 통해서도 설명이 가능 하다. Claude 사이클의 원리로 제작된 실제 대용량 헬륨액화기 가 Collins 사이클이며, 1946 년 Collins 에 의하여 완성되었고 현재까지도 대형 시스템의 대부분을 이루고 있다. Collins 는 두 개의 팽창기와 다섯 개의 열교환기를 사용한 사이클을 구 성하였고 두 팽창질량비와 각 열교환기의 크기를 최적화하여 헬륨의 대량액화에 성공한 것이다. Collins 가 개발한 왕복동 팽창기를 그림 15 에 나타냈다. 피스톤 로드(rod)가 팽창공간 을 통해 반대쪽의 피스톤과 연결되어, 팽창 시와 압축 시 모 두 압축력 대신 인장력을 받도록 설계되었다. 그 결과 로 축을 가늘고 길게 제작하여 극저온으로의 열유입을 최소화하였다. ![image](/image/placeholder) 피스톤 밸브로드 로드 미카르타 밸브스프링 흡입 토출 팽창공간 미카르타 그림 15 Collins 의 왕복동팽창기 밸브를 구동하는 밸브 로드도 스프링을 이용하여 개폐기에 항 상 인장력을 받고 있음을 관찰할 수 있다. 윤활과 기밀유지를 위해, 피스톤을 축방향으로 충분히 길게 하고 피스톤과 실린 더 벽사이의 간극을 작게 한 후, 미카르타(micarta)라는 고체 윤활제를 피스톤 외벽에 코팅하였다. 헬륨의 대용량 액화 및 냉동을 실현한 Collins 는 극저온학을 과학적 연구의 시대를 넘어, 실용적 공학의 시대를 여는데 결정 적인 역할을 했다. 이런 의미에서 혹자는 콜린스 이전의 시대를 저온공학의 BC(before Collins)라고 부르기도 한다. 4.5 Stirling 냉동기 Stirling 냉동기는 가장 먼저 개발된 열재생형 극저온 냉동 기이다. Stirling 사이클은 이미 1817 년 Stirling 이 외연기관 으로의 엔진에 적용한 것이 시초이나, 1940 년대에 Phillips 사 가 역 Stirling 사이클을 이용하여 냉동기로 개발하였다. 이상적인 Stirling 냉동사이클의 작동원리는 그림 16 에 나 타낸 바와 같이 두 개의 등온과 정과 두 개의 등적과 정으로 구 성되어 있다. 재생기 내부의 빈 간극체적을 무시하였을 때, 모 든 작동유체는 1~2 과정 동안 재생기의 고온부에 있는 압축 기를 통해 등온압축되며, 2~3 과정 동안 재생기를 통해 냉각 되면서 저온부의 팽창기로 등적이동된다. 3~4 과정에서 저온 의 유체가 외부에 일을 하며 등온팽창을 통해 냉동효과 를 얻 고 4-1 과정에서 재생기를 통해 등적가열된다. 이 때, 2~3 과 정에서 재생기에 축열되는 에너지는 4~1 과정에서 발열되는 량과 같고, 두 등온과 정을 통해 외부와 열전달이 이루어지므 로 이상적인 Stirling 냉동기는 Carnot 냉동기와 같은 최대 의 성능계수를 갖게 된다. ![image](/image/placeholder) 팽창기 재생기 압축기 1 P 2 TH 1 3 4 T 2 TH TL 3 S 그림 16 이상적인 Stirling 사이클의 작동원리 실용적인 Stirling 냉동기는 이와 같은 이상적인 운전을 하 지 못하나, 열재생기의 성능이 우수하며 저온부에서 외부로 일을 하며 냉동을 수행하므로 다른 냉동기에 비해 냉동성능이 월등히 우수하다. 실제 Stirling 냉동기의 구성은 그림 17 과 같이 세 가지가 가능하다. a 형은 두 피스톤을 이용한 형태로 가장 기본적인 구성이다. 두 개의 피스톤은 서로 평행하게 위치하기도 하고, | {}
3c5370f4-5b96-4d3e-bcd9-545fb509d785 | 2권.pdf | 1.8-12 제 1 편 냉동장치 하나의 구동축을 이용하기 위해 V 자로 배열할 수도 있고, 일 직선상에 서로 반대방향의 배열을 갖기도 한다. �형은 조합형 으로 하나의 변위기(displacer)와 하나의 피스톤을 갖고 있 다. 팽창부의 체적은 변위기의 운동으로 결정되며, 압축부의 체적은 변위기와 피스톤의 상대운동으로 결정 된다. 변위는 양단의 압력차가 크지 않아 구동이 매우 용이하며, 열재생기 를 내부에 장착할 수 있는 장점이 있다. 또 이 B 형에서 변위 기를 외부의 구동장치로 하지 않고, 양단 유체의 압력차로 행 하는 경우를 자유 피스톤(free piston) Stirling 냉동기라 한 다. �형은 분리형으로 B 형과 유사하나 압축기가 팽창기 및 재생 기와 배관 등을 통하여 분리된 형태이다. 이 형태는 진 동과 소음의 주원인인 압축기의 피스톤을 냉각부와 차단하는 경우에 유용하다. Stirling 냉동기의 소형화에 관한 연구도 활발하게 진행되 어, 1990 년대 중반에는 초소형 모터를 이용한 소형냉동기의 개발이 성공되었다. ![image](/image/placeholder) 열교환기 열교환기 T 재생기 TH 팽창 7 압축기 Q L QH a. �(두 피스톤) 형 열교환기 재생기 열교환기 T, TH 팽창기 변위기 압축기 b. 3(일체) 형 열교환기 재생기 열교환기 7 T H 팽창기 변위기 C. y(분리) 형 압축기 그림 17 실제 Stirling 냉동기의 구성 4.6 GM 냉동기 GM 냉동기는 1959 년 Gifford 와 McMahon 에 의하여 개발 ![image](/image/placeholder) 압축기 PH PL 밸브 TH 변위기 재생기 TL 그림 18 Gifford-McMahon 냉동기의 구성 된 냉동기인데, 1970 년대부터 극저온 고진공펌프(cryopump) 로 응용되면서 대량생산되었고 현재 소형 극저온냉동기를 대 표한다고 할 수 있다. 그림 18 은 1 단형 GM 냉동기의 구성을 나타내고 있다. GM 냉동기의 작동순서는 다음과 같다. 변위기가 하단에 위치한 상태에서 고압흡입밸브가 열리면 고압냉매는 변위기 의 상단공간에 채워지고, 변위기가 상향운동을 하면 고압냉매 는 재생기를 통해 냉각되며 변위기 하단공간으로 이동한다. 이 동안 계속해서 열려 있는 고압흡입밸브를 통해 냉매의 냉각에 의한 부피 축소만큼 더 흡입된다. 고압상태에서 변위기가 상 단에 도달하면 흡입밸브는 닫히고 저압배기밸브가 열린다. 이 때, 변위기 하단의 저온고압냉매는 팽창하며 냉동효과 를 얻고 변위기의 하향운동으로 재생기를 통해 가열되고 배기된다. 이 냉동기의 가장 큰 특징은 두 개의 밸브를 이용하여 압축 기를 재생 및 팽창부로부터 분리했다는 점이다. 이 분리는 기 하학적 분리는 물론, 압축기와 팽창기가 서로 다른 속도로 운 전할 수 있으므로 압축기 선택의 폭을 넓혔다는 점에서 중요 하다. 보통 일반 공조용으로 대량생산되는 수천 rpm 의 압축 기를 사용할 수 있으며, 밸브와 팽창부는 수십 또는 수백 rpm 으로 운전된다. GM 냉동기의 또 다른 특징은 변위기 양단의 압력차가 매 우 작다는 점이다. 이 압력차는 재생기를 통한 유체의 압력강 하 만큼 밖에 되지 않으므로 그 구동장치가 크게 간단해졌다. 실제로 대부분의 GM 냉동기에서는 소형 직류모터를 사용하 고 있다. 반면에 저온의 고압냉매가 외부로 일을 하지 않고 밸브와 재생기에서 소산(dissipation)되므로 열역학적 효율은 낮다. 구동장치의 간편화와 효율의 감소는 서로가 교환효과 (trade-off)로 생각할 수 있는데, 현대의 많은 응용분야에서 는 냉동기의 효율보다는 신뢰도가 더 중요하다는 면에서 GM 냉동기가 크게 성공하게 되었다. | {}
820847bc-8a69-48d3-8130-6f9fd41139c9 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-13 ![image](/image/placeholder) 구동장치 구동장치 V1 V2 변위기 재생기 재생기 변위기 그림 19 GM 냉동기에서 재생기의 위치 GM 냉동기는 1 단으로는 약 30 K 까지 도달할 수 있으며, 그 이하의 온도에는 2 단형으로 제작된다. 실제 냉동기에서 재 생기는 실린더 외부에 별도로 제작하는 경우도 있고, 재생기 내부나 실린더 벽에 위치하기도 한다. 이러한 구성들을 그림 19 에 도식적으로 나타내었다. 1990 년대에 들어서는 냉동기에서 제 2 단의 재생물질로 5~10 K 영역에서 비열이 매우 큰 희토류(rare earth)를 사 용하여, 액체헬륨온도(4.2 K)에 도달하는 GM 냉동기를 개발하 게 되었다. 이는 주기적인 액체의 공급이 필요 없거나 아예 액체헬륨 없이 냉동기로 직접 전도 냉각하는 시스템을 가능 하게 하였다. 4.7 맥동관 냉동기 재생형 냉동기로 저온의 운동부(moving part)가 전혀 없 는 냉동기가 맥동관(pulse tube) 냉동기이다. 이 냉동기는 1965 년 Gifford 와 Longsworth 에 의하여 고안되었는데, 이 방식을 기본형 맥동관이라 한다. 재생기를 통해 저온으로 냉각 된 냉매는, 상단이 상온으로 유지되는 밀폐공간인 맥동관에 압축되면서 온도가 상승한다. 이때, 상단의 열교환기를 통해 외부로 열교환이 이루어진다. 그 후, 냉매는 팽창하면서 더 낮은 온도로 재생기 쪽으로 이동하는데, 이를 냉동에 이용한 다. 맥동관 냉동기의 구성을 그림 20 에 나타내었다. 초기의 기본형 맥동관 냉동기는 회전밸브를 이용하여 맥동 관 내의 기체가 압축과 팽창을 반복하도록 하였다. 그리고 맥 동관의 지름이 19 mm, 길이가 318 mm 로 제작되었고, 최대 압력과 최소압력이 각각 2.38 MPa, 0.56 MPa 로 운전하여 124 K 에 도달하였다. 1984 년에 Mikulin 은 오리피스형을 도입하여 맥동관 냉동기 발전에 큰 전기를 마련하였다. 맥동관 내의 기체의 일부가 큰 부피를 갖는 저장소(reservior)로 흘러갈 수 있도록, 맥동관의 위쪽에 밸브 혹은 오리피스를 둔 것이다. 오리피스와 저장소에 의하여 맥동관을 흐르는 기체의 질량유속은 기본형에 비해 증가 하며, 따라서 관 단면을 지나는 엔탈피, 즉 냉동량도 증가한다. 그 후 Radebaugh 는 이를 개량하여 오리피스의 크기를 조정할 수 있는 니들밸브를 사용하여 약 60 K 에 도달하였다. Chart Type: bar 압축기 저온열교환기 객동관 item_01 1Not specified 0.8Not specified 0.6Not specified a. 기본형 ![image](/image/placeholder) 압축기 저온열교환기 고온열교환기 재생기 맥동관 저장소 오리 피스 QL QH b. 오리피스 ![image](/image/placeholder) 고온열교환기 저온열교환기 오리피스 저장소 맥동관 QH QL 재생기 QA 압축기 c. 이중입구형 그림 20 맥동관 냉동기의 종류 | {}
9f412936-977a-4c37-9b01-cce251b4a34c | 2권.pdf | 1.8-14 제 1 편 냉동장치 그 후로도 세계 각국에서는 맥동관의 냉동온도를 낮추고 냉동량을 늘리기 위한 끊임없는 노력이 계속되어 오고 있다. 특히, 맥동관 냉동기는 재생기 상부와 맥동관의 상부를 오리피 스로 연결한 이중입구형으로 개선되었고, 2 단형 또는 3 단형으 로도 설계 및 제작되었다. 1999 년에는 GM 냉동기에 사용했 던 희토류의 재생물질을 사용하여 드디어 액체헬륨 온도에 이 르게 되었다. 맥동관에서의 유체현상은 매우 복잡하여 아직도 냉동기의 최적운전 조건을 찾는 연구를 계속하고 있다. 5. 특수 극저온 기술 5.1 희석 냉동기 희석(dilution) 냉동기는 초유체 상태의 He4 를 이용하여 He3 을 희석시킴으로써 냉각효과 를 얻는 냉동기로, 1951 년 London 에 의해 제안된 냉동방식이다. He4 와 He3 의 혼합액을 냉동시키면 약 0.86 K 이하에서는 상분리가 일어나서 He3 의 농도가 진한 상은 He3 의 농도가 묽 은 상보다 가벼워서 위로 뜨게 된다. 이 때, He3 의 농도가 진 한 상의 He4 는 초유체 상태이며, He3 의 농도가 묽은 상의 He4 는 정상유체이다(그림 21 참조). 초유체 상태의 He4 는 진 공상태와 같은 역할을 하므로, He3 의 농도가 진한 상의 He4 분자들은 묽은 상의 방향으로 급격히 확산하게 된다. 이 때, 큰 운동에너지가 요구되므로 혼합액의 온도가 급격히 떨어지 게 되며 이 방법으로 최저 5 K 의 온도를 얻을 수 있다. 그림 22 는 희석 냉동기의 구성도이다. He3 은 응축기에서 감압상태의 He4 에 의해 응축 액화된 후, 모세관에서 유량이 조절되어 증류기에서 0.7 K 정도까지 냉각된다. 열교환기를 거치면서 더욱 냉각된 He3 은 혼합실에서 두 개의 상으로 분 리되면서 혼합실의 온도를 떨어뜨린다. 열교환기를 거쳐 증류 기로 되돌아온 혼합액은 증류기에 설치되어 있는 히터에 의하 여 He3 만 기화된다. 이러한 희석 냉동기로는 50~5 K 의 온 도를 얻을 수 있다. Chart Type: bar 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 정부유체 0 1.78 1.54 1.28 1.02 0.12 초유체 0 0.0 0.94 0.9 0.75 0.5 상분리영역 0 0.2 0.3 0.8 0.75 0.25 그림 21 He3-He4 의 상 분리도 ![image](/image/placeholder) Hea 펌프 He" 펌프 응축기 He4 1.1 k 증발기 He'-1 % He3 0.7k 열교환기 농축 He3 혼합실 희석 0.005-0.5 k He'-8.4 % He3 그림 22 희석냉동기의 구성도 5.2 Pomeranchuk 냉각 He3 의 엔트로피-온도 선도를 보면, 약 350 K 이하에서는 액체 He3 의 엔트로피가 고체 He3 의 엔트로피보다 더 낮음을 알 수 있다(그림 23 참조). 따라서 액체 He3 을 단열압축하여 응고시키면 엔트로피가 일정한 선을 따라서 온도가 떨어지게 된다. 이 원리는 1950 년 Pomeranchuk 에 의해 제안되었으 며, 그 후 실험에 의해 1 K 정도의 온도를 얻을 수 있음이 확 인되었다. X-Axis: 온도, mK Y-Axis: 엔트로피, s Chart Type: line 0.3 1 3 10 30 100 300 item_01 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 그림 23 고체 · 액체 He3 의 T-s 선도 그림 24 에 이러한 냉각장치를 나타내었다. 주름상자(bellows) 에 액체 He3 을 넣고 He3 로 압력을 가하면 주름상자가 늘어나 | {}
2929052f-e5f2-48c2-a88e-42035c6cccce | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-15 게 되고 액체 He3 은 고체로 전이하면서 온도가 떨어지게 된 다. 이 방법에 의해 He3 도 충분히 낮은 온도(약 3.5 m · K)에 서 초유체 상태가 되는 것이 발견되었다. 희석냉동기 혼합실 ![image](/image/placeholder) 가압 He3 액체 Hea 주름상자 m ww 주름상자 액체, 고체 He3 온도계용 상자성염 그림 24 Pomeranchuk 냉동기 셀 5.3 자기냉동기 자기냉동의 방법은 이미 19 세기 말에 알려지기는 하였으 나, 1926 년 Giaque 와 Debye 가 1 K 이하의 온도를 얻기 위 한 실험장치로 제작한 것이 자기냉동기의 효시라고 할 수 있 다. 그 후, 새로운 자성 재료의 개발, 사이클의 구성방법, 그리 고 시스템의 제작방법 등에 대한 많은 연구가 진행되어, 현재 에는 수 �K 의 극저온에 도달하는 데에도 이용되고, 4 K 이나 20 K 근처에서의 냉동으로도 그 응용영역이 확장되고 있다. 자기냉동의 기본원리는 그림 25 로 설명할 수 있다. 상자성 (paramagnetic)체는 외부에서 자기장을 가하지 않은 상태에 서는 자기모멘트가 무작위 방향으로 위치하여 자화되지 않고 있다. 이 상태를 온도-엔트로피 선도에 표시하면, 혼란한 상태 이므로 상대적으로 큰 엔트로피를 가지며 자기장이 0 인 곡선 상에 상태 1 로 위치한다. 여기에 온도를 일정하게 유지하며 (즉, 매우 천천히 냉각하면서) 자기장을 가하면 상태 2 와 같이, 자기모멘트가 자장방향으로 정렬하면서 엔트로피가 감소하게 된다. 이 등온 자화 과정은 T-s 선도상에서 왼쪽으로 수평 이동을 표시되는데, 이는 마치 압축성유체의 등온압축과 같은 효과 로 외부에서 일을 가하며 냉각되는 과정이다. 이제 열을 차단한 채(즉, 매우 빨리) 가하던 자기장을 제거(탈자화 : demagnetization)하면, 상자성체가 엔트로피의 변화없이 더 낮은 온도(상태 3)로 냉각되어 냉동을 수행할 수 있게 된다. 이 과정은 마치 압축성유체의 단열팽창과 같은 효과 를 갖는다. ![image](/image/placeholder) B= 0 T B B ② ① B = 0 ③ S 그림 25 등온자화 및 단열탈자화에 의한 자기냉동의 원리 자기장의 생성을 위해 과거에는 영구자석이나 저항식 전자석 을 사용하기도 하나, 현재는 초전도자석(superconducting ma- gnet)을 널리 사용하고 있다. 그리고 냉매라고 할 수 있는 상자 성체로는 GGG(gadolinium gallium garnet, Gd3Gas O12)가 가장 대표적이며, 그 밖에 냉동온도에 따라 DAG (Dy3Al5O12) 나 황화에로피움(EuS) 등도 사용되고 있다. 자기 냉동기에서 가장 중요한 부분은 자성체와 냉동부, 또 자성체와 열방출부와 의 열전달 제어이다. 하나의 사이클을 구 성하기 위해서는 자성체가 주기적으로 전열과 단열을 반복해 야 하는데, 이러한 역할의 기구를 열스위치라 부른다. 초기의 자기 냉동기에서는 헬륨을 자성체가 위치한 공간에 충전하여 열전달하고 진공펌프로 헬륨을 제거하여 단열하는 방식을 채 택하였다. 그 밖에는 셔터와 같은 기계적인 장치를 사용하거 나 좁은 간극에 유체를 충전하거나 제거하기도 한다. 최근에 는 자성체를 재생기의 축열재로 사용한 자기재생기를 이용한 냉동기에 대해서도 연구개발이 진행되고 있다. 6. 저온 재료 현재 저온학(cryogenics)이 포괄하고 있는 범위는 통상적 으로 -150°C 이하의 온도에서 발생하는 모든 현상들로서, 일 반적인 상온 냉동 분야에서 다루는 것보다 훨씬 낮은 온도 영 역이다. 분야에 따라서 이는 저온, 초저온, 극저온이라고 불리 기도 하는데, 저온학은 단지 온도라는 한 가지 물리적 개념만 이 확장된 영역인 것인데도 이를 특별히 다른 하나의 학문 영 역으로 분류한다는 것은, 다음과 같은 여러 가지 중요한 물질 의 독특한 저온 특성 이유들 때문이라 할 수 있다.(17) (1) 일상적으로 주위에서 볼 수 있는 물질들이 저온에서는 부서지기 쉬움(brittleness). (2) 저온 유체(cryogen)의 증발열 또는 잠열은 상온의 액 체들보다 훨씬 작으며, 그 비등점이 낮은 것일수록 그 경향은 | {}
41c527a1-2db5-4fd5-9f08-77dce190c70f | 2권.pdf | 1.8-16 제 1 편 냉동장치 커짐. (3) 순수 금속의 전기 저항은 저온에서 매우 작으며, 일부 물질은 전기저항이 완전히 없어져 버리는 초전도(supercon- ductivity) 현상을 보임. (4) 전기에서의 초전도(superconductivity)와 유사한 초 유동(superfluidity) 현상을 2.172 K 이하의 극저온인 He II 에서 관찰할 수 있음. (5) 대부분의 순수 금속과 순수한 단결정 고체의 열전도율 은 저온으로 갈수록 증가하며 매우 높은 극대치를 갖기도 함. (6) 온도가 낮아질수록 모든 액체와 고체의 비열은 크게 감소함. 6.1 저온 고체 모든 물질은 온도가 낮아지면 고체로 변하는데(단, 헬륨의 경우는 예외로서 1 기압에서는 아무리 온도가 낮아도 고체로 되지 않고 압력을 높여야 함.), 저온 응용 장치의 구조물 제작 시에는 이러한, 물질이 가지고 있는 저온에서의 특성을 잘 이 해할 필요가 있으며, 일반적으로 다음에 열거하는 바와 같은 여러 가지 특성을 저온에서 만족시켜 주는 물질이 요구된다. (1) 충분한 항복응력을 가질 것. (2) 충분한 인성(toughness)을 가질 것. 저탄소강은 저온 에서 취성(brittleness)을 가지므로 좋지 않음. (3) 충분한 피로강도(fatigue strength)를 가질 것. (4) 용접성이 좋을 것. 스테인리스 강 304L, 316L 은 용접 중에 발생되는 크롬 카바이드의 석출 현상을 억제하기 위하여 탄소 성분을 감소시킨 것임. (5) 열팽창계수, 열전도율, 복사 방사율 등 적절한 열적 특 성을 가질 것. (6) 산화율이 작으며 화학적으로 안정할 것. (7) 가격이 저렴할 것. 위와 같은 성질들을 만족시키면서 가장 저온에서 많이 丛 이는 물질은, 오스테나이트 계통의 스테인리스 강, 구리, 알루 미늄, 니켈, 티타늄과 그의 합금 금속이다. 큰 강도가 요구되 지 않으면서 전기적인 절연이 요구될 때에는 유리나 테프론 (PTFE, polytetrafluoroethylene), 캡톤(Kapton, polyimide), 등이 사용되나 대개 폴리머는 저온에서 열수축이 너무 크다는 단점이 있다. 따라서 이러한 단점을 줄이면서 플라스틱이 가지 고 있는 장점인 높은 강성/무게비를 살리기 위하여 복합재료가 많이 연구 개발되고 있다. 저온 복합재료에 사용되는 섬유 강화 재료는 유리(glass), 보론(boron), 탄소(graphite) 등이 있으 며, 일반적으로 유리 섬유 강화 복합 재료인 GFRP(glass fiber reinforced plastic)가 G-10CR, G-11CR 이라는 이름으로 많 이 사용되고 있다. 1) 기계적인 특성 대부분 물질의 탄성 계수(young's modulus 혹은 elastic modulus)는 온도가 낮아짐에 따라 그림 26 과 같이 증가한다. 단, 36% Ni-Fe 합금인 Invar 는 예외이다. 저온에서의 물질의 항복 응력은 온도가 내려감에 따라 예외 없이 증가하는 경향 을 그림 27 와 그림 28 에서 보이는데 이러한 성질이 취성 Chart Title: 니켈 합금(Hastelloy Waspaloy UDImet Rene 41) X-Axis: 온도, K Y-Axis: 영 계속, KN/m2 Chart Type: line 니켈강(SNi, 9Ni) 오스테나이트 스테인리스 강 K 모델 앞루미늄과 알루미늄 합금 왕동과 청동 구리 황동과 철동 비띈가슴은행 도로 item_01 220KN/m2 210KN/m2 180KN/m2 140KN/m2 130KN/m2 130KN/m2 120KN/m2 110KN/m2 100KN/m2 그림 26 영 계수(Young's modulus)의 온도에 따른 변화(18) X-Axis: 온도, K Y-Axis: 극한 강도, MPa Chart Type: line (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) item_01 8MPa 6MPa 9MPa 4MPa 3MPa 2MPa 1MPa 1MPa 그림 27 온도에 따른 여러 공학 재료의 극한 강도(19) (brittleness)과 관계가 있기도 하다. 재질의 격자구조에 따라 서 인성(fracture toughness)이 온도에 따라 어떻게 변화하 는 지는 그림 29 로부터 알 수 있다. 300 계열의 스테인리스 강 은 면심 입방 구조를 가지는 오스테나이트 조직으로서 저온 구조재로 많이 사용되고 있다. 2) 열적인 특성 물질의 열적인 특성은 온도에 대하여 민감하며 특히 불 순물이 포함되어 있지 않은 순수한 물질일수록 그 상태량 이 온도에 따라서 큰 차이를 보인다. 저온 실험을 수행하거 나 장치를 설계할 때 가장 먼저 고려해야 할 것 중의 하나 가 재료의 열전도율이다. 즉, 그림 30 와 그림 31 에서 보듯이 어떠한 재료를 선택하느냐에 따라, 저온에서의 온도 평형을 용이하게 얻을 수도 있으며, 상온으로부터의 열유입을 최소 | {}
26dc58db-4e4b-4a77-9f62-1db9516e02c7 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-17 X-Axis: 온도, K Y-Axis: 항복 옹력, MPa Chart Type: line (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) item_01 200MPa 600MPa 300MPa 200MPa 100MPa 100MPa 100MPa 100MPa (1) 2024-T4 알루미늄, (2) 베릴륨 구리 (3) K 모넬 (4) 티타늄 (5) 304 스테인리스 강 (6) C1020 탄소강 (7) 9% 니켈강 (8) 테플론 (9) 인바-36 그림 28 온도에 따른 여러 공학 재료의 항복 응력(19) X-Axis: 온도, K Y-Axis: 꽈꾀 인생 Kuc, MN/msø Chart Type: line focal ASI MHz item_01 150MN/msø 200MN/msø 270MN/msø 그림 29 조밀 6 방 구조(hcp), 체심 입방 구조(bcc), 면심 입방 구조(fcc) 합금의 온도에 따른 전형적인 파괴 인성의 변화(18) 화시킬 수도 있다. 물질의 비열은 정적 비열과 정압 비열로 나눌 수 있으며, 고체와 액체의 경우에는 그 차이가 크지 않다. 비열은 통계역 학의 관점에서부터 제시된 수학적인 모델로서 비교적 정확하 게 예측을 할 수 있는데, 고체에 대하여 Debye 모델은 Debye 온도로부터 이론을 전개하여 매우 저온에서 순수 물질의 비열 Chart Type: line A B C D E F G H J K item_01 20W/(cm K) 50W/(cm K) 60W/(cm K) 70W/(cm K) 30W/(cm K) 10W/(cm K) 0.8W/(cm K) 0.6W/(cm K) 0.5W/(cm K) 0.4W/(cm K) A : 99.999% 순도 B : 고순도 구리 C : 융합 구리(coalesced copper) D : 전해구리(electrolytic tough pitch) E : 단결정 알루미늄 F : 쾌삭 텔루륨 구리 G : 알루미늄 1100 F H : 알루미늄 6063-T5 I : 인동(phosphorus deoxidized copper) J : 알루미늄 2024-T4 K : 쾌삭 연황동 그림 30 상대적으로 높은 전도도를 갖는 몇몇 금속의 저온에서 의 열전도율(17) 이 온도의 삼승에 비례한다는 사실을 보였다. 그림 32 에 나타 난 바와 같이 온도가 내려감에 따라서 비열이 매우 작아지는 것을 알 수 있다. 이렇게 저온에서 비열이 매우 작다는 특성 은 약간의 열에 의해서도 물질의 온도가 크게 변할 수 있다는 사실을 시사하는데, 이와 관련하여 저온 공학자들은 다음의 사실을 주의 하여야 할 것이다. (1) 저온 장치를 상온에서부터 냉각할 경우, 대부분의 냉각 부하는 50 K 내지 57 K 정도까지의 냉각과 정에서 이루어진 다. 즉 액체 헬륨 온도 4.2 K 로 냉각을 할 필요가 있을 때 고 가의 액체 헬륨을 처음부터 사용하여 냉각을 하는 것보다는, 초기에 저가인 액체 질소를 이용하는 것이 매우 경제적이다. (2) 저온에서는 열확산도(thermal diffusivity)가 매우 크 므로, 열평형이 이루어지는 것은 상온에 비하여 상당히 용이 하다. (3) 저온에서 열접촉이 잘 되어있지 않은 부분은 와류 전 | {}
932414ab-8193-4720-afed-81f239859e2b | 2권.pdf | 1.8-18 제 1 편 냉동장치 X-Axis: 은도, K Y-Axis: 옅전도도, mW(cm K) Chart Type: line A B C D E F G H I J item_01 10km 100km 300km 100km 600km 800km 600km 400km 400km 600km ¦ A ¦ : 50~50 납-주석 용접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B ¦ : 강, SAE 1020 ¦ ¦ C ¦ : 베릴륨 구리 ¦ ¦ D ¦ : 콘스탄탄 ¦ ¦ E ¦ : 모넬 ¦ ¦ F ¦ : 규소 청동 ¦ ¦ G ¦ : 인코넬 ¦ ¦ H ¦ : 347 형 스테인리스 강 ¦ ¦ I ¦ : 융합 석영 ¦ ¦ J ¦ : 테프론(PTFE) ¦ ¦ K ¦ : 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) ¦ ¦ L ¦ : 나일론 ¦ 그림 31 전열성이 낮은 고체의 저온에서의 열전도율(17) 류(eddy current) 또는 복사 열전달, 마찰 등의 작은 열량에 의해서도 국소적인 온도 상승이 야기될 수 있다. 저온 시스템을 구성할 때 또 한 가지 매우 실질적인 문제 가 될 수 있는 것이 바로 물질의 열팽창률(혹은 열수축률)이 다. 물질의 열팽창률은 분자 상호간의 힘에 의한 이론에서부 터 이해될 수 있는데, 저온에서의 열수축률은 금속 또는 그의 합금보다도 분자구조가 복잡한 폴리머 물질이 상당히 크다는 것을 그림 33 과 그림 34 로부터 알 수 있다. 따라서 초전도 자 석의 에폭시 함침(epoxy impregnation) 제작 방법에서, 부 득이하게 폴리머가 많은 공간을 차지하는 경우에는, 열수축 X-Axis: 온도, K Y-Axis: 비열, Jᆞkg-ᆞK Chart Type: line 1 10 100 300 캬본 -4kg 1kg 1kg 10kg 파이렉스 유리 -3kg 1kg 10kg 10kg 알루미늄 -3kg 1kg 10kg 10kg 셀리콘 -4kg 1kg 10kg 10kg 그림 32 여러 형태의 재료에 대한 온도의 함수로서의 비열,(20) 금속(알루미늄, 베릴륨, 구리), 반도체(카본, 실리콘), 비결정질 무기물(파이렉스 유리), 유기 폴리머(PVC; polyvinyl chloride), 1 K 에서 초전도 상태의 알루미늄은 하나의 점으로 보임. Chart Type: bar 0 100 200 300 신바 0.4% 0.29% 0.24% 0.05% 파이레스 유리 0.4% 0.37% 0.15% 0.04% 콘스탄탄 0.28% 0.17% 0.03% 0.02% 미세먼지강 0.29% 0.15% 0.01% 0.01% 밀리미터 0.06% 0.07% 0.04% 0.01% 그림 33 일반적인 구조 물질의 열수축율(18) 률이 작은 충진재(filler)의 사용이 반드시 요구된다. 현재 많 이 사용되고 있는 충진재는 활석(talc), 실리카(silica), 알루 미나(alumina), 유리 섬유(glass fiber) 등이 있다. | {}
0cb4fef2-4453-4e9c-889c-fcbc1f71d029 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-19 ![image](/image/placeholder) 3 1 폴리에틸렌 2 테프론 1 3 홀리스티렌 4 나일론 2 5 폴리메틸메타크릴레이트 2 6 PCTFE % 릴수록 3 4 1 5 6 0 0 100 200 300 온도, K (1) 폴리에틸렌 (2) 테프론(PTFE, polytetrafluoroethylene) (3) 폴리스티렌 (4) 나일론 (5) 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) (6) PCTFE(polychlorotrifluoroethylene) 그림 34 몇몇 열가소성 물질의 온도 변화에 따른 전형적인 열 수축율(18) 3) 전기적인 특성 저온 재료의 전기적인 특성은 주로 전기 전도율 또는 전기 저항을 뜻하는 것으로서 포논-전자(phonon-electron)의 상 호 작용에 의하여 순수 금속의 경우에는 온도가 낮아짐에 따 라서 전기 저항이 낮아지지만 그림 35 에서 볼 수 있듯이, 아 무리 온도가 낮아도 잔류저항 값은 변하지 않고 일정한 값을 유지하게 된다. 저온에서는 이러한 잔류 저항값을 0°C 의 저항 값과 비교하여 RRR(residual resistivity ratio)이라는 수치 로 표현함으로써, 금속의 순수한 정도를 나타내는 척도로 사 용하기도 한다. 금속의 경우에 Debye 온도 이상에서는 자유 전자 운동이 사실상 전기 전도율이나 열전도율을 지배하기 때 문에, 이 두 상태량은 상호 관계가 깊다. 이러한 관계를 나타 내는 식을 Wiedmann-Franz 관계식이라 하여 다음과 같이 표현하기도 한다. kt �2k2 24.45 mW � /K2 3e2 ke T (15) 여기서, kt : 열전도도 ke : 전기전도도 k : Boltzmann 상수(Boltzmann constant) e : 전자의 전하량(charge of an electron) 반도체의 경우에는 전기를 통하는 기구가 전자(electron) 뿐만 아니라 정공(hole)도 있기 때문에 온도에 따른 전기 저 항의 변화는 좀 더 복잡하다. 반도체의 특성을 보면 보통 1 K · 에 전지저항, X-Axis: 온도, K Y-Axis: 센전자유, 꽈 Chart Type: line 3 10 40 항공 3m 9m 11m 베릴륨 1m 10m 12m 알루미늄(1100) 1m 11m 14m 무산소동(CDA102) 1m 8m 11m 그림 35 여러 금속의 온도에 따른 비저항(20) 에서 10 K 부근의 온도에서 전기 저항값이 급격히 변하는 경 우가 많으므로, 이러한 특성을 이용하여 반도체 저항 온도계 가 저온에서 많이 사용되고 있다. 4) 초전도(superconductivity) 물질의 저온 특성 중의 하나로서 매우 특이한 현상이 바로 '초전도' 성질인데, 일반적으로 초전도라는 것은 물질이 어느 임계 온도 이하에서는 전기 저항을 갖지 않는 성질로서 많이 알려져 있다. 이것을 좀 더 정확하게 서술하면 교류(AC, alter- nating current)가 아닌 직류(DC, direct current)의 경우에 서만 전기 저항이 영(0)이 되는 것이고, 아울러 초전도체는 완 벽한 반자성체(perfect diamagnetic)라는 것이 또 다른 중요 한 성질이다. 이것을 meissner 효과 라고 부르기도 하는데, 그 림 36 에서 볼 수 있듯이 외부의 자기력선이 초전도체의 내부 로 침투하는 것을 완전히 배재하는 성질이다. 이외에도 물질이 초전도성을 띄게 되면 비열이 갑자기 증가한다든지, 열전효과 (peltier effect, thomson effect, seebeck effect)가 모두 사 | {}
b02ed22a-c0e8-4696-b3e4-b468cd12a772 | 2권.pdf | 1.8-20 제 1 편 냉동장치 라진다든지, 열전도율이 자기장 하에서 크게 변화하는 등의 홍 미로운 성질을 보이기도하므로 학자들을 자극하여 많은 종류의 초전도 물질을 발견 또는 합성하게 하였으며 현재도 더 높은 임계 온도에서 초전도성을 가지는 물질을 합성하거나, 초전도 체를 응용하여 공학적인 시스템을 제작하는데 많은 연구가 이 루어지고 있다. 표 5 에 나타난 여러 가지 물질들은 액체 헬륨을 이용하여 4.2 K 부근으로 냉각이 되었을 때 초전도 성질을 보이 는 '저온 초전도체' 들이며, 이에 반하여 1986 년 이후 액체 질소 온도인 77 K 이상에서도 초전도 현상을 보이는 소위 '고온 초전 도체'로서 YBCO(YBa2Cu3 O7-8)가 합성된 이후 BSCCO (Bi2Sr2Can-1Cun O2n+4)와 Tl2Ba2Can-)CunO2n+4 등이 계속 합성 되면서 고온 초전도체의 시대가 도래하였다고 할 수 있다. 하 지만 아직도 고온 초전도체의 안정성 문제, 기계적인 강도, 가 격, 낮은 임계전류 밀도 등의 문제 때문에 실제 생활에 응용 되기까지는 더 많은 연구가 필요할 것이다. 현재 YBCO 선재 는 2G 선재라고 하여, 테이프 형태로서 기존의 고온초전도 선재인 BSCCO 를 대치할 것으로 많은 기대를 받고 있으며, 본격적으로 YBCO 선재가 대량으로 제조될 경우 저렴한 단 가로서 더 많은 분야에서 초전도의 상용화가 가능할 것이다. Chart Type: bar 정상상상태 초진도 상태 item_01 3.4 3.4 그림 36 Meissner 효과(19) (물질이 보통 상태일 때 자기력선은 물질을 통과 할 수 있으나, 초전도 상태일 때 자기장이 물질 밖으로 완전히 밀려나는 현상) 6.2 저온 유체 저온 유체는 표 6 에서 볼 수 있듯이 보통 120 K 이하에 서 비등점을 가지며, 증발 잠열이 작은 것이 두드러진 특징 이다. 1) 메탄(methane) 메탄은 천연가스의 주성분이며 1 기압일 때 111.7 K 에서 액화 되며 88.7 K 에서 응고된다. 액체 메탄의 밀도는 대략 액체 질 소의 절반 정도이고, 공기 중에 5.8~13.3%의 부피비로 메탄이 섞여 있으면 폭발할 가능성이 있으므로 주의 해야 한다. 현재는 액화 천연가스가 대량으로 수송, 저장되는 기술이 개발되어 메 탄의 사용량이 크게 증가하고 있는 추세이며, 앞으로도 LNG- FPSO(liquid natural gas-floating production storage offloading)의 수요가 예상되고, LFG(landfill gas), 심해 해 저 가스 하이드레이트에 대한 관심도 높으므로, 매우 중요한 표 5 초전도체의 천이 온도(19) 저온 유체라고 할 수 있다. 이와 관련된 저온 저장 기술, 저온 유체 비등기(vaporizer), 저온 유체 배관, 저온 유체 밸브 등 에 관한 개발이 많이 이루어져있다. ¦ ¦ 자기장이 없을 때의 천이 온도 To, K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원소 ¦ ¦ ¦ 알루미늄(AI) ¦ 1.19 ¦ ¦ 카드뮴(Cd) ¦ 0.55 ¦ ¦ 갈륨(Ga) ¦ 1.09 ¦ ¦ 인듐(In) ¦ 3.4 ¦ ¦ 란타늄(La)(�) ¦ 6.10 ¦ ¦ 납(Pb) ¦ 7.19 ¦ ¦ 수은(Hg) (a) ¦ 4.15 ¦ ¦ 니오륨(Nb) ¦ 9.2 ¦ ¦ 오즈뮴(Os) ¦ 0.66 ¦ ¦ 레늄(Re) ¦ 1.70 ¦ ¦ 루테늄(Ru) ¦ 0.49 ¦ ¦ 탄탈륨(Ta) ¦ 4.48 ¦ ¦ 탈륨(T1) ¦ 2.39 ¦ ¦ 토륨(Th) ¦ 1.37 ¦ ¦ 주석(Sn) ¦ 3.72 ¦ ¦ 티타늄(Ti) ¦ 0.39 ¦ ¦ 우라늄(U) ¦ 0.68 ¦ ¦ 바나듐(V) ¦ 5.41 ¦ ¦ 아연(Zn) ¦ 0.85 ¦ ¦ 지르코늄(Zr) ¦ 0.55 ¦ ¦ 특수 합금 ¦ ¦ ¦ Hg-Cd ¦ 4.1 ¦ ¦ Pb-In ¦ 7.3 ¦ ¦ Pb-Tl ¦ 7.3 ¦ ¦ Sn-Bi ¦ 3.8 ¦ ¦ Sn-Cd ¦ 3.6 ¦ ¦ Sn3Sb2 ¦ 4.0 ¦ ¦ Sn-Zn ¦ 3.7 ¦ ¦ Tl2Bi5 ¦ 6.4 ¦ ¦ TI-Mg ¦ 2.75 ¦ ¦ 특수 혼합물 ¦ ¦ ¦ Au2Bi ¦ 1.7 ¦ ¦ Cu-S ¦ 1.6 ¦ ¦ Li-Bi ¦ 2.5 ¦ ¦ KBi2 ¦ 3.6 ¦ ¦ Na-Bi ¦ 2.2 ¦ ¦ Nb3Al ¦ 17.1 ¦ ¦ Nb3Au ¦ 11.5 ¦ ¦ Ta3Sn ¦ 8.35 ¦ ¦ V3Sn ¦ 7.0 ¦ 2) 산소(oxygen) 산소는 공기 중에 두 번째로 풍부하게 있는 물질로서 비등 점은 1 기압에서 약 90.18 K 이다. 액체 산소는 공기를 액화하 여 분별 증류 방식(distillation)의 공정으로부터 대량 생산되 고 있으며, 다른 저온 유체와 달리 약간 푸른빛을 띠고 약자 성(paramagnetism)을 가진다. 다른 물질과 의 용이한 화학적 결합성 때문에 산소나 액체 산소를 다루는 것은 매우 신중해 야 하며, 대개 탄화수소 계통의 윤활유와 섞여 있을 때 폭발 | {}
61232d15-35be-4fea-b30e-953d07201765 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-21 표 6 저온 유체의 성질(19) ¦ 1 기압에서의 포화 액체의 물성치 ¦ ¦ 액체 헬륨 3 ¦ 액체 헬륨 4 ¦ 액체 수소 ¦ 액체 네온 ¦ 액체 질소 ¦ 액체 공기 ¦ 액체 플루오린 ¦ 액체 아르곤 ¦ 액체 산소 ¦ 액체 메탄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비등점 ¦ K ¦ 3.19 ¦ 4.214 ¦ 20.27 ¦ 27.09 ¦ 77.36 ¦ 78.8 ¦ 85.24 ¦ 87.28 ¦ 90.18 ¦ 111.7 ¦ ¦ 임계 온도 ¦ K ¦ 3.32 ¦ 5.20 ¦ 33.2 ¦ 44.4 ¦ 126.1 ¦ 133 ¦ 144.0 ¦ 150.7 ¦ 154.6 ¦ 190.7 ¦ ¦ 임계 압력 ¦ MPa ¦ 0.117 ¦ 0.229 ¦ 1.315 ¦ 2.65 ¦ 3.39 ¦ 3.92 ¦ 5.57 ¦ 4.89 ¦ 5.08 ¦ 4.64 ¦ ¦ 삼중점 온도 ¦ K ¦ ... ¦ a ¦ 13.9 ¦ 24.54 ¦ 63.2 ¦ ... ¦ 53.5 ¦ 83.8 ¦ 54.4 ¦ 88.7 ¦ ¦ 삼중점 압력 ¦ kPa ¦ ... ¦ b ¦ 7.20 ¦ 43.3 ¦ 12.85 ¦ ... ¦ 0.221 ¦ 68.8 ¦ 0.152 ¦ 10.0 ¦ ¦ 밀도 ¦ kg/m2 ¦ 58.9 ¦ 124.8 ¦ 70.79 ¦ 1206 ¦ 807.3 ¦ 874 ¦ 1507 ¦ 1 394 ¦ 1141 ¦ 424.1 ¦ ¦ 잠열 ¦ kJ/kg ¦ 8.49 ¦ 20.90 ¦ 443 ¦ 85.9 ¦ 199.3 ¦ 205 ¦ 166.3 ¦ 161.9 ¦ 213 ¦ 511.5 ¦ ¦ 비열 ¦ kJ/(kg · K) ¦ 4.61 ¦ 4.48 ¦ 9.68 ¦ 1.83 ¦ 2.05 ¦ 1.96 ¦ 1.54 ¦ 1.136 ¦ 1.695 ¦ 3.461 ¦ ¦ 점도 ¦ uPa-s ¦ 1.62 ¦ 3.56 ¦ 13.2 ¦ 130 ¦ 158 ¦ 168 ¦ 244 ¦ 252 ¦ 190 ¦ 118 ¦ ¦ 열전도율 ¦ mW/(m · K) ¦ 17.1 ¦ 27.2 ¦ 118.5 ¦ 113 ¦ 139.6 ¦ 141 ¦ 148 ¦ 123.2 ¦ 151.4 ¦ 193.1 ¦ ¦ 유전율 ¦ 8 r ¦ ... ¦ 1.049 ¦ 1,226 ¦ 1.188 ¦ 1.434 ¦ 1.445 ¦ 1.43 ¦ 1.52 ¦ 1.484 ¦ 1.676 ¦ ¦ 음속 ¦ m/s ¦ 115 ¦ 181 ¦ 1189 ¦ ··· ¦ 856 ¦ 866 ¦ ... ¦ 847 ¦ 902 ¦ 1 411 ¦ a 람다점 온도 = 2.171 K. b 압력 = 5.073 kPa. 람다점 사고가 빈번하므로, 산소 압축기의 경우 특별한 주의 가 필요 하다. 대량으로 생성된 액체 산소는 산소가 필요한 산업 공정, 병원, 산소 연소, 산소 호흡기 등 기체로 변환시켜 사용되기도 하고, 액체 연료 로켓의 산화제에 직접 이용되기도 한다. 3) 아르곤(argon) 아르곤은 공기 중에 0.934%(부피비) 존재하며, 비등점은 1 기압에서 87.28 K 으로 산소와 질소 사이에 있으므로 공기를 액화 분리하는 공정에서, 비교적 쉽게 아르곤 회수 증류탑으 로부터 얻어낼 수 있다. 1 기압에서 아르곤의 응고점은 83.8 K 이므로 매우 적은 온도 범위에서만 아르곤이 액체 상태로 존재하는 것을 알 수 있다. 아르곤은 질소와 더불어 산업체에 서 많이 사용되고 있는 가스이다. 4) 질소(nitrogen) 1 기압에서 질소의 비등점은 77.36 K 이며 응고점은 63.2 K 이다. 액체 질소는 물처럼 투명하고 물보다 약간 가벼운 액 체(밀도 807 kg/m2)이지만, 잠열이 199.3 kJ/kg 으로서 물의 2 257 kJ/kg 보다 훨씬 작다. 액체 질소는 공기를 액화, 분리 하는 공정에서 다량 생산되며 80 K 정도의 저온을 쉽게 생성 할 수 있는 편리함 때문에, 저온의 응용 분야에 매우 폭 넓게 사용되고 있다. 또한 화학적으로도 안정되고 저렴한 가격으로 인하여 액체 질소 온도 이하로 냉각을 필요로 하는 액체 헬륨 이용 초전도 자석과 같은 거대 저온 시스템의 초기 냉각 (precooling)에도 필수적으로 사용된다. 5) 네온(neon) 네온은 질소의 비등점보다 훨씬 낮은 27.09 K 에서 비등하 는 기체로서, 주로 램프의 충진 가스로 많이 사용되어 왔다. 요즈음에는 고온 초전도 물질로 만들어진 초전도 자석의 편리 하고 안정적인 냉각을 위하여 액체 네온이 사용되기도 한다. 6) 수소(hydrogen) 수소는 1 기압하에서 20.27 K 의 비등점을 가지며 액체수 소의 밀도는 70.79 kg/m2 으로서 가장 가벼운 액체 중의 하 나라고 할 수 있다. 저온 유체로서의 수소의 특성은 일반적 인 발화의 위험성, 이중수소(deuterium)와 삼중수소(tritium) 의 동위원소가 존재한다는 사실 이외에도, 오소-수소(ortho- hydrogen)와 파라-수소(para-hydrogen)의 형태가 있다는 것이다. 이러한 특성이 중요한 이유는, 수소를 액화하는 저온 공정에 큰 영향을 미치기 때문인데, 일반적으로 상온의 수소는 부피비로 75%의 오소-수소와 25%의 파라-수소가 혼합된 상태 로 평형을 이루고 있으며 이를 정상 수소(normal hydrogen)라 일컫는다. 오소(ortho)와 파라(para)의 차이는 그림 37 에서 보 듯이, 수소 분자를 이루는 두 개의 양성자와 전자에서, 두 개의 양성자가 동일한 방향으로 회전을 하고 있으면 오소-수소이고 반대 방향의 각운동량을 갖게 되면 파라-수소라고 한다. 온도 가 낮아져서 20.27 K 의 액화수소가 될 때의 평형 상태는 오소 가 0.2%이며 파라가 99.8%가 된다. 이러한 오소-파라 변환 (ortho-para conversion)은 단시간 내에 이루어지는 것이 아 오소-수소 파라-수소 그림 37 오소-수소와 파라-수소 | {}
47751e0a-7b36-4f42-89c2-062260e34ff4 | 2권.pdf | 1.8-22 제 1 편 냉동장치 X-Axis: T, K Y-Axis: P, atm Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 item_01 30 30 0 0 0 0 그림 38 He'의 상태도(21) 니라 서서히 그 평형 상태를 찾아가는 열역학적인 과정이므로, 수소 액화 공정에서 상온의 수소 가스를 짧은 시간에 액화시 켰다면 그 액체 수소의 상태는 비평형 상태이며 시간이 지남 에 따라 오소-수소가 파라-수소로 변환하게 된다. 문제는 이 러한 오소-파라 변환(ortho- para conversion)과정에서 발생하는 변환열(heat of conversion)이 703.3 kJ/kg 이나 되며 이것은 액 체 수소의 잠열인 443 kJ/kg 보다도 크기 때문에 이러한 현상 을 그냥 방치할 수 없다는 것이다. 실제 수소의 액화 공정에서 는 촉매를 사용하여 오소-파라 변환(ortho-para-conversion) 과정을 촉진시킴으로써 액체 수소가 저장되는 용기에서 이러 한 변환과 정이 뒤늦게 일어나지 않도록 하고 있다. 7) 헬륨(helium) 헬륨은 가장 낮은 비등점(1 기압에서 4.214 K)을 갖는 유체 로서, 1 기압 하에서는 아무리 온도가 낮아도 고체가 되지 않 는 독특한 성질이 있다. 그림 38 에서 볼 수 있듯이 고체 헬륨 이 생성되기 위한 조건은 25 기압 이상의 압력이며 그 보다 낮은 압력 하에서는 온도가 낮아짐에 따라 정상적인 헬륨 (helium I)과 전혀 상이한 거동을 보이는 헬륨 II(superfluid, 초유체)로 상변화를 일으킨다. 이러한 액체 헬륨의 상변화 경 계를 람다선(lambda line)이라고 부르며, 이 선이 포화 압력 선(vapor pressure line)과 만나는 점을 람다 점(lambda point)이라 한다. 정확한 람다 점의 값은 2.35 K, 5.073 kPa 이다. 람다 선 이하의 온도에서 보여주는 헬륨 II 의 거동은 보 통의 고전적인 유체의 성질과 매우 다르다. 점성이 거의 없는 것처럼 거동하며 유효 열전도율이 85 kW/(m · K)만큼 크게 나타나기도 하고, 제 2 의 소리(second sound) 라는 현상이 있어서, 보통의 압력 파동과 맥동에 의하여 소리가 전파되듯이 헬륨 II 에서는 국부적인 온도 파동과 맥동을 통한 소리 전파 현상이 일어난다. 이러한 기이한 성질들 때문에, 헬륨 II 는 물 리학자들의 많은 관심을 끌어왔으며, 거시적으로 실험실에서 많이 관찰할 수 있는 것으로서, '분수 효과(fountain effect)'와 'Rollin 막(rollin film)' 현상이 있다. (19) 7. 우주환경 시험 장치 이 절에서 다룰 우주환경 시험 장치와 다음 절의 저온생체 의학 응용장치는 제 3 편 초저온 응용에서 다루어야 하지만 제 3 편 초저온 응용의 각 절들과 성격이 많이 다른 응용분야 이고. 저온에 꼭 필요한 분야를 논하는 성격도 있으므로 제 1 편 냉동 장치에서 논하기로 한다. 인간이 우주를 탐험하기 위하여 인공위성을 발사하기 시작 한 순간부터, 우주 공간에서 작동을 하여야 하는 모든 장치들 은 지상과 다른 혹독한 환경에서도 원활히 작동하기 위하여 환경시험이 필수적인 사항으로 대두되었다. 즉, 우주는 인간 의 마지막 미개척지로서 보통 우리가 경험하는 상황과 매우 다른 조건을 갖게 되는데 우주환경 시험 장치는 이러한 극저 온, 고진공의 우주 상황을 모사하여 우주 비행을 하는 물체의 환경 적응 능력을 시험하는 장비라고 할 수 있다. 인공위성은 저온과 저압의 물리적 상황뿐만 아니라 태양으로부터 오는 복 사 에너지에 대한 열적인 반응도 시험이 되어야 하는데 우주 환경은 다음과 같은 정량적인 조건으로 고려할 수 있다. 1) 진공 지구상에서 멀어짐에 따라 공기의 존재에 의하여 발생되는 기체 압력은 감소하게 되는데, 60 km 이상의 상공에서는 100 Pa 이하, 600 km 이상에서는 10-6 Pa 이하, 1 200 km 이상에서는 10-8 Pa 이하이며, 행성간의 공간은 10-11 ~ 10-12 Pa 의 고진공이다. 2) 저온 우주에 존재하는 항성으로부터 멀리 떨어진 우주 자체의 평형 온도는 3 K~4 K 으로 간주된다. 즉 우주 저편의 암흑 은 복사 에너지의 완전 흡수체라 볼 수 있다. 3) 전자기 복사 지구 주위의 대기권 밖에서의 태양 복사세기는 1.40 kW/ m2 이며 파장 스펙트럼 특성은 6.000 K 의 흑체 복사와 유사하 다. 또한 지구의 반사 복사(albedo radiation) 세기는 0.48 kW/m2 이며 지구의 방사 에너지도 0.23 kW/m2 이므로, 인공 위성은 상대적인 위치와 각도에 따라서 매우 상이한 열복사에 노출될 수 있다. 우주환경 시험 장치에서 이러한 고진공을 쉽게 만들수 있 는 유일한 방법이 크라이오펌핑(cryopumping)이다. 크라이 오펌핑은 극저온을 이용하여 고진공을 가능하게 하는 진공 펌 프의 일종으로서, 헬륨을 제외한 모든 기체는 온도가 충분히 낮은 표면에 달라붙게 된다. 즉, 저온에서는 포화증기압이 낮 아진다는 그림 39 와 같은 물리적인 성질을 이용한 것이다. (20) 기체의 분자는 매우 낮은 온도의 고체 표면에 부딪히게 되 면 갖고 있던 운동에너지를 잃어버리게 되어 그 고체 표면에 달라붙게 된다는 크라이오펌핑의 기본 메카니즘은 다음과 같 이 저온 응축(cryocondensation), 저온 흡착(cryosorption), 저온 트래핑(cryotrapping), 저온 게터링(cryogettering)의 네가지로 세분하여 생각할 수 있다. | {}
ff6d16ae-dc4c-4b52-b65f-b56aa7035e08 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-23 ![image](/image/placeholder) 108 106 Pa mbar 。 임계점 106 Ar 104 · 삼중점 O2 104 102 102 1 1 10~2 PS/Pa 10~2 10~4 ps N2 CH4 H2O 3He 'He H 2 D2 Ne CH2 10~4 10~6 Ar 0 2 10~8 10~6 10-10 10~8 10~10 10-12 10~1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 10 2 4 6 8102 K 3 .102 T 그림 39 여러 기체의 온도에 따른 포화증기압의 변화(22) 저온 응축(cryocondensation)은 van der Waals 힘에 의 하여 이루어지는 물리적 상황으로서 매우 펌핑 속도가 큰 특 징이 있다. 20 K 으로 냉각되는 면에서 네온, 수소, 헬륨이 없 는 상태이면 10-9 Pa 이하의 진공이 가능하다. 순전히 저온 응축(cryocondensation)에 의하여 네온, 수소, 헬륨의 압력 을 낮추려면, 각각 6 K, 2.5 K, 0.3 K 의 저온이 요구되는데, 이것은 실질적이지 못하고, 초고진공(UHV) 장치에서 종종 유일하게 존재하는 잔류가스인 수소를 제거하는 데에는 저온 응축(cryocondensation)의 메카니즘만으로는 충분하지 못하다. 저온 흡착(cryosorption)은 이러한 이유 때문에 앞에서 언 급한 온도 이상에서 네온, 수소, 헬륨을 펌핑하기 위하여 사용 되는 방법으로서, 역시 van der Waals 힘에 의존하는 물리적 현상이다. 그러나 저온 흡착(cryosorption)의 장점은, 보통의 가스 분자 간의 인력 에너지(binding energy)보다 가스와 흡 착제(adsorbent)간의 인력 에너지(binding energy)가 훨씬 크 다는 것이다. 네온, 수소, 헬륨을 펌핑하기 위하여 주로 이용 되는 흡착제(adsorbent)는 크라이오펌핑에 의하여 응축된 이 산화탄소, 아르곤 같은 가스와 활성탄(activated charcoal), 분자 체(molecular sieve) 등이 있다. 저온 트래핑(cryotrapping) 방법은, 저온에서 잘 응축이 되는 아르곤 같은 가스를 이용하여 잘 응축이 되지 않는 수소 를 약간 높은 온도에서도 Ar-H2 형태로 혼합 응축물을 형성 시키게 하는 것이다. 이 방법으로는 아르곤 분자의 수에 따라 서 일정한 개수의 수소 분자만 결정 형태로서 응축이 될 수 있으며, 이 것 역시 van der Waals 힘에 의한 결합이 주 역 할을 하고 있다. 저온 게터링(cryogettering)은 금속막에서 화학적으로 활 성이 있는 가스가 화학 흡착(chemisorption) 과정에 의하여 흡수되는 것이다. 주로 80 K 의 게터(getter)를 장착한 티타늄 승화 (titanium sublimation) 펌프가 수소의 펌핑 성능이 우수하 기 때문에 많이 사용되고 있다. 크라이오펌핑의 원리는 1900 년도 이전에도 이미 알려져 있 었으나, 크라이오펌프(cryopump)가 진공펌프의 한 영역으로 서 그 중요성을 갖게 된 것은, 1957 년 20 K 이하의 장치가 대형으로 만들어질 수 있고 우주 개발의 시대가 열린 후라고 할 수 있다. 액체 질소에 의하여 냉각되는 면의 온도는 약 77 K 이어서, 공기 중의 이산화탄소, 수증기, 탄화수소 등만 제거 할 수 있으므로, 10-11 Pa 정도의 고진공에 도달하기 위해서 는, 기계적인 진공 펌프에 의하여 완전히 제거되지 못한 질소, 산소, 아르곤 등이 또한 제거되어야 한다. 따라서 크라이오펌 핑 장치는 대개 액체 수소 온도인 20 K 이하의 온도가 요구 되고 이러한 온도를 만들기 위하여, 액체 헬륨으로 냉각되는 패널을 많이 사용하고 있다. 이렇게 우주환경 시험 장치에서 는 103~104 m2/s 의 높은 펌핑 속도를 갖게 되는 크라이오펌 핑이 매우 유리하며, 우주의 저온을 모사하기 위하여 액체 질 소로 냉각되는 저온 패널이 결국 사용되어야 한다는 사실을 생각하면, 크라이오펌핑이 우주 환경 시험 장치에서 매우 적 절한 진공 제조 방법이라 할 수 있다. 극저온인 우주에서 인공위성으로부터 방출되는 열현상을 모사하기 위해서는, 우주환경 시험장치 내부의 벽면 온도를 매우 낮게 만들어주어야 한다. 그러나, 이 벽면 온도를 3~4 K 까지 냉각하는 것은 매우 비경제적이고 장치도 복잡해지며, 사실상 벽면온도가 100 K 정도로 유지된다고 하여도, 인공위 성으로부터 복사 열전달에 의하여 빼앗기는 열의 양은 우주에 서의 상황과 거의 비슷하므로, 우주환경 시험 장치에서는 액 체 질소에 의하여 냉각되는 저온 패널이 열 싱크(heat sink) 로서 충분한 역할을 하며 현재 사용되고 있다. 크라이오펌핑을 위한 20 K 의 저온 패널에 대한 냉각 부하 로서 큰 비중을 차지하는 것에 대하여 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.(23) (1) 인공위성과 같은 시험체로부터의 열복사 에너지 : 정상 상태에서 이 복사 열전달량은 인공위성이 흡수하는 에너지와 같다. 즉, 전기 입력 에너지, 축적되었던 화학 혹은 원자력 에너지, 모사된 태양 복사 입력 에너지 등이다. 인공위 | {}
6d694c8f-7c06-408f-be0b-20832a822c96 | 2권.pdf | 1.8-24 제 1 편 냉동장치 성 표면의 방사율(emissivity)과 자체 온도의 4 승에 비례하 는 양이다. (2) 태양복사 모사장치로부터 직, 간접으로 흡수되는 열복 사 에너지 : 우주환경 시험 장치의 저온 패널에 가장 큰 국부적인 열유 속 부하를 발생시키므로 시험 물체의 위치를 잘 조절하고 저 온 패널의 형상 인자(view factor)를 적절하게 선정하여 최 소한으로 줄여야 한다. 실제 시스템에서는 태양 복사 모사장 치에서 방사되는 큰 열유속은 100 K 의 저온 패널에서 대부분 흡수되도록 설계, 제작된다. (3) 우주환경 시험 장치의 외벽으로 부터의 열복사 에너지 : 대개의 경우 이러한 장치에서는 알루미늄을 패널 재료로, 잘 연마된 스테인리스 강을 외벽 재료로 사용하며, 방사율이 ![image](/image/placeholder) M ≤100 K DA a 100 K 200... 370 K! EG DA b a : 태양 복사 시험 b : 열진공 시험 S : 태양 복사 모사기 M : 움직임 장치 DA : 데이터 획득장치 EG : 외부 부가 장치 그림 40 우주환경 모사 시험 장치(22) 각각 0.1, 0.3 인 경우에 냉각 부하 열유속은 약 40 W/m2 라 할 수 있다. (4) 100 K 의 표면으로부터의 열복사 에너지 : 20 K 의 저온 패널은 대부분 100 K 의 표면으로 감싸져 있 으므로, 태양 복사 모사장치가 있는 우주환경 시험 장치의 경 우라 해도, 이 부분이 실질적으로는 가장 큰 냉각 부하를 발 생시키게 된다. 열복사 에너지 이외에도 20 K 패널을 기계적으로 지지하 는 부위를 통하여 전도 열전달에 의하여 유입되는 부가적인 냉각 부하도 고려하여야 하지만, 실제 시스템을 제작할 때 이 러한 부분은 얇은 벽면 두께를 갖는 스테인리스 강 구조물을 사용하고 있으므로, 정상적으로 적절하게 만들어진 경우에는 무시할 만 하다고 할 수 있다. 스테인리스강은 열전도율이 낮 은 장점 이외에 강도 면에서도 우수한 재질로서 극저온 및 고 진공 시스템에 많이 이용되고 있다. 그림 40(a)는 인공위성의 온도 조절 능력을 주로 알아보기 위한 우주환경 시험 장치로 서, 실제 태양 복사의 영향 하에서 인공위성의 내부 온도가 상온으로 유지되며 모든 동작이 원활하게 진행되는지 살펴보 는 것이다. 그림 40(b)는 인공위성의 온도를 200 K~370 K 로 변화시켜 가며 혹독한 열환경에서의 작동상태를 시험하는 것 이다. 시험 물체로부터 복사열을 흡수하기 위한 저온 패널은 그림 41 과 같이 배플(baffle) 형식으로 되어있는데, 재질은 스테인 리스강, 구리, 알루미늄 등이 사용된다. 대형의 시험 장치에서 는 알루미늄이 가장 많이 사용되는데 그 이유는 밀도가 낮고, 비열이 작으며, 압출(extrusion) 가공, 용접이 가능하기 때문 ■ - 그림 41 저온 패널을 이루는 여러 가지 알루미늄 냉각관과 판의 형태(22) | {}
cab61668-793c-4f62-a6c9-22026610ea35 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-25 이다. 그림 41 에 나타난 냉각관의 형태를 보면 액체 질소 혹은 기체 질소가 지나가는 알루미늄 튜브를 판에 용접한 형식도 있고, 처음부터 냉각 유체가 지나가는 통로를 배플 형태로 납 작하게 제작한 것도 있다. 저온 표면의 내부 면은 복사 에너지 를 잘 흡수하도록 전해산화(electrolytic oxidation) 시키거 나, 광학 특성을 갖는 래커 칠을 하여 스펙트럼 영역 0.2~50 �m 에서 흡수율(absorption coefficient)이 0.95 정도가 되도 록 하며, 외부 면과 우주환경 시험 장치의 내부 면은 잘 연마 ![image](/image/placeholder) 3 2 (a) 3 4 2 1 (b) 3 5 4 2 (c) 3 6 2 서 ▷ (d) (a), (b) : 액체 질소 단순 증발법 (c), (d) : 가압식 순환법 1 : 진공용기 2 : 냉각 패널 3 : 액체 질소 용기 4 : 액체 질소 펌프 5 : 쓰로틀 밸브 6 : 가압기 가공되어 방사율이 낮게(g = 0.1 ~0.2) 유지되어 있어야 한다. 그림 42 는 우주환경 시험 장치의 저온 표면을 냉각시키는 여 러 가지 방법을 나타낸 그림으로서, 그림 42(a)와 달리 그림 42(b), 그림 42(c), 그림 42(d)에서 액체 질소용 원심 펌프가 사 용된 이유는 냉각 통로를 잘 배열하더라도, 때로는 국부적인 열부하 때문에 질소의 증발이 과대하여 액체 질소의 공급이 원활하지 못한 경우가 발생하기 때문이다. 우주환경 시험 장치 는 현재까지 여러 나라의 우주 개발과 관련하여 많은 장치가 이미 제작되어 있다. 작은 것은 우주에서 사용되는 재료 시편 의 열환경을 모사하기 위하여 직경 1 m 이내의 것이 있는 반 면, 큰 것은 그림 43 에 나타난 바와 같이 높이 40 m, 직경 22 m 의 거대한 형태로 제작된 것도 있다. 그림 42 액체 질소를 이용한 냉각 패널 냉각 방법(22) 액체 질소나 액체 헬륨과 같은 저온 유체는 본질적으로 비 등점이 상온보다 훨씬 낮고, 증발 잠열이 작기 때문에 순환 시스템을 구성할 때 다음과 같은 세 가지 문제점이 항상 존재 한다. (1) 압력 강하 유체는 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 항상 이동하게 되 어 있으므로 이를 가능하게 하기 위해서는 상류에서 가압을 Texas 의 Houston 에 있는 NASA 의 MSFC(Manned Space Flight Center) Houston Chamber A, 높이 40 m, 지름 22 m 진공 펌핑 속도 S(N2) = 7x103 m2/s(6) ![image](/image/placeholder) 1 2 3 9 4 5 8 7 1 : 태양 복사 모사 장치 2 : 투시창 3 : TV 사진기 4 : 액체 질소로 냉각되는 저온 패널 5 : 크라이오펌핑 패널 6 : 오일 확산 펌프 7 : 달 모사 장치 8 : 지름 13 m 문 9 : 시험 대상과 전원 장치 그림 43 대형 우주 환경 시험장치 | {}
bffcce1e-d02c-4524-b8d4-7f5cdc15d3cb | 2권.pdf | 1.8-26 제 1 편 냉동장치 해야 하며, 이것은 유동 과정에서 발생되는 점도에 의한 마찰 압력 손실, 와류에 의한 압력 손실 그리고 운동량 변화에 의 한 압력 손실로써 소산된다. 특히 저온 유체의 유동에서는 열 전달에 의하여 일부의 유체가 기화하여 2 상 유동이 생기고 이 에 따라 압력 손실이 매우 크게 발생되는 경향이 있다. 이러 한 문제를 해결하기 위해서는 유체가 흐르는 관을 잘 단열시 키든지, 하류 부분에 증기 탈출구(vapor tab)를 설치하여야 한다. 특히 극저온 시스템에서 자주 볼 수 있는 초기 냉각 시 의 과도한 압력 강하 문제는 이러한 방법으로 어느 정도 해결 할 수는 있지만, 시스템의 형상에 따라서 크게 좌우되는 것이 므로, 반복실험을 통한 경험 습득이 매우 중요하다. (2) 맥동 압력 oscillation) 현상(pressure 맥동 압력 현상은 유로의 일부분에서 발생하는 유체의 기 화 및 액화되는 현상과 관련된 열적 불안정성으로서, 상온의 시스템에서도 곧 잘 발생하는데, 저온에서는 외부로부터의 열 유입이 증가되는 문제를 야기하기도 한다. 이러한 맥동 현상 은 온도차에 의하여 발생되는 열공진(thermal resonance)이 므로 시스템 변수를 조절함으로써 제거할 수 있다. (3) 캐비테이션(cavitation) 캐비테이션은 일반적인 액체 펌프에서 발생하는 문제로서, 저온 유체를 순환시키는 기계적 펌프(주로 원심 펌프)에서는 특히 외부로 부터의 열유입과 저온 유체의 작은 증발열로 인 하여 문제가 심각해 질 수 있다. 즉 액체가 저압에서 증발하 게 되어 기체로 변하면서 전체 순환 유량이 결과 적으로 크게 감소되고 기계적인 파손을 야기 시킬 수 있는데, 이를 방지하 기 위해서 저온 시스템에서는 반드시 과냉 상태의 저온 유체 를 사용하거나 NPSH(net positive suction head)를 충분히 크게 유지시키는 방법을 사용하여야 한다. 8. 저온 생체의 학 응용장치 저온 공학이 생체의 학에 적용될 수 있는 방법들로는 생체 물 질을 극저온 온도까지 냉각시켜 신진대사 및 생물학적인 반응을 억제시켜 장기간 보관하는 저온 냉동 보관(cryopreservation) 기술, 수술시 체온을 영상 10°C 정도로 냉각시켜 수술 과정에 서 발생되는 출혈을 억제하기 위한 방법으로서의 저체온법 (hypothermia) 기술, 외과 수술에서 제거 부위를 극저온으로 냉각시켜 나쁜 세포를 파괴시키고 절개하는 저온 외과 수술 (cryosurgery) 방법 등이 있다. 지금까지 저온 공학의 생체 의학에 대한 응용에 대해서는 주로 의학이나 생물 공학 분야에서 이루어져 왔으며, 대부분 실제 실험을 통해 시행착오(trial and error) 방식으로 수행 되었다. 하지만, 앞으로의 저온 냉동 보관과 저온 수술의 성공 적인 발전을 위해서는 저온 공학에 대한 정확한 이해와 의학, 생물학적 지식이 공유되어야 할 것이다. 또한, 저온 수술을 위 한 냉동기의 개발과 저온에서의 열 및 물질 전달에 대한 정량 적인 분석과 이론의 정립, 새로운 냉동 · 해동 방법들에 대해 체계적인 분석이 이루어져야 하며, 저온 공학의 기초 위에 의 학과 생물학의 실제 경험과 실험이 혼합되어야 할 것이다. 8.1 저온 손상(cryoinjury) 1) 천천히 냉각시킬 경우 생체 조직을 형성하는 기본 구조인 세포는 그 내부와 외부 가 물에 여러 가지 성분들이 녹아 있는 용액으로 가득 차 있 고, 그 사이에는 물 분자 만을 통과 시킬 수 있는 세포막으로 분리되어 있다. 평상시에는 세포 내부와 세포 외부의 물질들 은 평형상태를 유지하고 있고, 같은 온도와 몰농도를 갖고 있 으므로 삼투압이 발생하지 않는다. 일반적으로 삼투압은 아래 와 같은 식으로 나타낼 수 있다. P= cRT (16) 여기서, ¦ c ¦ : 몰농도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ R ¦ : 기체상수 ¦ ¦ T ¦ : 온도 ¦ 그림 44 에서 볼 수 있듯이 느린 속도로 세포를 냉각하게 되 면 세포 밖의 물질이 먼저 냉각되고, 이결과 로 세포 밖에서 얼음 결정이 먼저 생성되어 그 곳의 농도가 증가하게 된다. 이러한 농도의 차이는 삼투압의 차이를 발생시키고 세포 내부 의 물은 삼투압에 의하여 외부로 이동하며, 세포는 점점 탈수 되는 현상이 발생한다. 이 경우 세포 내부의 물이 일정량 이 상 빠져나가면 세포막의 붕괴가 발생할 수 있고, 또한 탈수로 인한 높은 몰농도로 인해 세포에 치명적인 피해를 줄 수 있다 ![image](/image/placeholder) ○ □ 얼음 결정 △ V 탈수 △ 세포막 세포 밖 유체 세포내 유체 a. 서냉(slow cooling) b. 급냉(rapid cooling) 그림 44 냉각 과정에서 발생하는 생체조직의 물리 화학 과정에 대한 개념도 2) 빠르게 냉각시킬 경우 빠르게 냉각시킬 경우에는 세포 내부에 빙점핵이 먼저 발 생하여 일정 온도 이하가 되면 세포내부에서 얼음 결정이 생 성되게 된다. 얼음 결정의 생성으로 인한 피해는 크게 두 가 지로 생각할 수 있다. 즉, 얼음 결정 생성에 의한 부피 팽창으 로 이 때문에 세포막이 파손될 수 있으며, 날카로운 얼음 결 정에 의해 세포막이 긁히거나 찢기는 현상이 발생할 수도 있 다. 따라서 손상을 줄이면서 생체조직을 냉각시키려면 적절한 냉각속도가 필요함을 알 수 있고, 실제 그 최적 냉각속도는 조직 내의 세포에 따라서 매우 다양한 값을 가진다. 8.2 저온 수술법 1) 저체온법 | {}
076af5ac-32f6-4239-af2c-76610fa23432 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-27 저체온법(hypothermia)은 수술시 환자의 체온을 강하시켜 인체의 신진대사를 억제하는 방법이다. 저체온을 통한 신진대 사의 억제는 산소 소모량을 감소시켜 피의 순환을 억제하고 수술 과정에 있어 많은 도움을 줄 수 있다. 심장 이식 등의 임상에서는 인체의 온도가 10°C 정도로 유지되면, 체내 물질 대사가 현저히 줄어들어 보통 장기의 경우 90 분, 산소부족에 민감한 뇌의 경우 약 60 분 동안 혈액 순환을 하지 않는 것이 가능하다고 알려져 있다. 혈액 순환 하에 개심술을 시행하는 경우 대부분 저체온법을 사용하고 있으며, 뇌수술의 경우에도 일부 사용되고 있다. 2) 저온 외과 수술 저온 외과 수술(cryosurgery or cryoablation)은 저온으 로 냉각된 도뇨관(catheter)을 이용하여 신체 내의 제거 부위 를 냉각을 통하여 파괴시키는 방법이다. 초기에는 액체 질소 를 사용한 냉각을 이용하였으나 현재는 극저온 냉동기를 이용 하여 도뇨관의 끝 부분을 냉각하고 이 부분을 제거 부위에 접 촉시켜 전도 열전달에 의한 냉각으로 그 부위를 제거하기도 한다. 그림 45 는 액체 질소를 이용하여 파킨슨병을 치료하는 모습을 나타낸 것이다.(24) 고온을 사용하여 제거를 하던 기존 의 방법과 는 달리 저온 외과 수술은 조직 내의 단백질에 영향 을 주지 않으며, 조직 구조를 그대로 유지할 수 있다는 장점 이 있다. 즉 문제 부위를 찾아 나갈 때에 부분적인 냉각을 통 하여 그 부위를 알아낼 수도 있으며, 냉각된 정도에 따라서는 냉각된 부위의 재생도 가능하다. 최근에는 간암세포의 제거에 도 저온 외과 수술이 응용되기도 한다. ![image](/image/placeholder) 액체 질소 공급선 기체 질소 배출구 시상(thalamus) 냉동 팀 제거 장소 그림 45 액체 질소를 사용한 저온 외과 수술(8) 저온 외과 수술은 저온 냉동 보관과 는 달리 냉각을 통하여 세포의 살생율을 높이고, 주위에 영향을 주지 않고 원하는 부 위만을 정확하게 제거하는 것이 목적이다. 효과 적인 수술이 가능하도록 도뇨관의 냉각 부위를 가능한 작게 그리고 낮은 온도로 냉각시키는 냉동 기술이 필요하였으며, 도뇨관의 냉각 판과 제거 부위와 의 사이에서 발생하는 전도 열전달의 해석이 또한 중요하다. 그림 46 은 도뇨관의 끝 부분을 나타낸 것으로, J-T 극저온 냉동기에서 고압의 냉매가 관 끝부분에서 팽창하 여 국부적인 냉각을 가능하게 하고 있다. 도뇨관 내에 열교환 기가 설치된 모습도 그림에서 볼 수 있다.(25) 따라서 이러한 시스템은 예전의 액체 질소를 사용한 냉각 방식과 는 달리 진 공단열 부분이 없으므로 훨씬 가볍고 직경이 작으며 사용이 편리하게 되어 있다. 저온 외과 수술에서는 생체 조직이 얼어 나가는 과정을 눈으로 확인하기 힘들므로 초음파 영상장치나 MRI 를 이용하여 결빙되는 부위를 관찰하는 기술이 적용되고 있기도 하다.(%) ![image](/image/placeholder) 열교환기 단면 ![image](/image/placeholder) 0 1 mm 2 3 팁 스페이서 안쪽 내강 다공판 JT 팽창기 바깥 내강 그림 46 도뇨관 팁의 개략도(㉕) 8.3 저온 냉동 보관(cryopreservation) 1) 냉장 보관(non-freezing storage) 장기 이식 수술의 경우에 수요자와 공급자의 위치가 시간 적, 공간적으로 다를 수 있다. 이런 경우에는 장기를 필요한 곳까지 혹은 필요한 시간까지 안전하게 보관할 수 있는 방법 이 필요하며, 의학의 발달과 장기 이식 수술의 수요 증가로 인해 그 필요성이 점차 증가하고 있다. 현재까지 개발된 저온 냉동 개발의 방법으로는 인체의 장기 같은 큰 대상들에 대해 서 생체 활동을 완전히 정지시켜 장기간 보관하는 것은 불가 능하고, 단지 낮은 온도에서 신진 대사를 억제시킴으로써 단 기간 동안의 보관만이 가능한 실정이다. 냉장 보관 방법은 얼음 결정의 생성이 일어나지 않도록 영 상 4°C 로 장기를 냉각시켜 보관하는 방법이다. 신진대사의 완 전한 억제가 불가능하기 때문에 일정 시간마다 신진대사에서 발생한 유해 물질을 제거해 주는 처리가 동시에 필요하다. 냉 동 온도가 그리 낮지 않기 때문에 대부분의 저온 손상은 삼투 압 차이에 의한 탈수에 의해, 세포의 수축이 발생하기 때문이 고, 이를 해결하기 위해 항동결제의 개발에 대해서 많은 노력 을 기울여 왔다. 현재까지 개발된 항동결제로는 삼투압 약품 (osmotic agent)이 첨가되어 삼투압에 의한 탈수를 억제할 수 있는 UW 용액(university of wisconsin solution) 이 가장 | {}
bc583699-5530-4274-9d68-9eb9213eec0b | 2권.pdf | 1.8-28 제 1 편 냉동장치 표 7 UW 용액의 조성 ¦ Lactobionic acid ¦ 100.0 mM ¦ Glutahione ¦ 3.0 mM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KOH ¦ 100.0 mM ¦ Hydroxyethyl starch ¦ 50.0 g/l ¦ ¦ NaOH ¦ 40.0 mM ¦ Dexamethasone ¦ 8.0 mg/l ¦ ¦ Adenosine ¦ 5.0 mM ¦ Insulin ¦ 40.0 U/I ¦ ¦ Allopurino ¦ 25.0 mM ¦ Heparin ¦ 5000.0 U/I ¦ ¦ KH2PO4 ¦ 5.0 mM ¦ Sulfamethoxazole1 ¦ 60.0 mg/l ¦ ¦ Raffinose ¦ 30.3 mM ¦ Trimethoprime ¦ 32.0 mg/l ¦ 널리 사용되고 있으며, 장기에 따라서 대략 10 시간에서 30 시 간까지의 보관이 가능한 것으로 보고되고 있다.(27) 표 7 은 UW 용액의 성분을 나타내고 있다.(27) 2) 냉동 건조(freeze-drying : lyophilization) 냉동 건조는 지금까지는 곡식 등에 함유된 물을 제거하여 오랜 기간 동안 저장을 하기 위해 사용되어온 방법으로서, 냉 각을 통하여 수분을 얼음으로 만든 뒤 승화를 통하여 물을 제 거하는 방법이다. 다른 방법들과 는 달리 수분을 제거함으로써 상온에서도 신진대사를 억제하고 저장할 수 있다는 장점을 가 지고 있으며, 이러한 장점 때문에 현재 세포나 조직 등 생체 물질들에 대한 적용 노력이 이루어지고 있다. 하지만 승화 과 정에서 세포 내의 물이 줄어들면서 용질의 농도가 높아져 단 백질의 변형이 일어나기 쉽고, 상온에서의 보관 역시 수분이 없는 곳에 서 보관을 해야 하는 단점이 있다. 재생 시에는 세 포 내부에 물을 다시 공급해 주어야 하며, 순수 물을 사용할 경우 삼투압 차이에 의해 여러 가지 손상을 입을 수 있기 때 문에 등장성(isotonic) 용액을 사용한다. 최근 이러한 냉동 건 조 방법이 각광을 받고 있는 분야는 피부 조직 은행(tissue bank)로서, 기증된 사체로부터 피부 조직을 확보하여 전처리 를 한 후, 액체 질소 온도에서 오랫동안 보관을 하며 화상을 입은 환자에게 피부 재생을 위하여 이식을 하는 것이다. 현재 는 냉각 과정에서의 세포 파괴를 피하기 위하여 얇은 형상으 로 만든 후에 냉각을 하며, 해동을 하는 재생 과정에서도 온 도 조절에 주의 하며 이 작업이 이루어지고 있다. 3) 냉동-해동(freeze-thaw) 냉동-해동 방법은 세포나 조직 등을 저장하기 위해 가장 일반적으로 사용하는 방법이다. 위에서 설명한 냉장 보관 방 법과 는 달리 영하의 온도에서 저장한다. 장시간의 보존이 가 능하고 이러한 장점을 이용하여 꽃가루, 효소, 적혈구, 배(�), 정자 등의 작은 생물학적 대상들에 대해서는 77 K 의 액체 질 소 온도에서 장기간의 저온 냉동 보관이 성공적으로 이루어지 고 있다 현재는 피부 조직이나 인체의 장기 같은 비교적 큰 대상들에 대한 연구가 진행되고 있다. 냉동, 해동 속도에 따라 앞에서 언급했던 두 가지의 저온 손상이 발생한다. 따라서 저 온 손상을 최소화하고 생존율이 최대가 되는 냉동, 해동 속도 를 찾아내는 것이 필요하다. 대부분의 경우 냉각 이전에 항동결제를 사용하여 전처리를 하는 것이 중요하며, 부작용 없이 저온 손상을 막을 수 있는 항동결제 개발이 또한 필수적이다. 항동결제의 흡수와 제거, 항동결제가 세포 내부로 흡수될 때의 열 및 물질 전달, 물의 상변화 과정 등이 체계적으로 연구되어야 한다. 4) 유리화(vitrification) 생체 물질의 유리화는 세포내의 물을 유리온도(=135 K) 까지 급속 냉각시킴으로써(100 K/s 이상) 저온냉동 보관의 가장 큰 실패요인인 얼음 결정의 생성을 억제하는 방법이다. 유리화 된 물은 결정을 이루지 않고 점성이 아주 큰 액체 상 태로 생각할 수 있으며 얼음 결정에 의한 상변화 과정과 는 달 리 비체적의 변화가 발생하지 않는다. 얼음 결정의 생성을 억 제하며, 유리화를 이루는데 필요한 냉각 속도는 항동결제와 세포 조직내의 성분에 따라 다양하지만 일반적으로 매우 빠른 급속 냉각을 필요로 한다.(28) 표 8 은 유리화를 용이하게 하는 용액(vitrification solution)에 대한 임계 냉각 속도를 나타 내는 결과 이다. 이러한 급속 냉각에 대한 필요성 때문에 유리 화가 가능한 대상들은, 그 크기가 아주 작은 것으로 한정되어 있지만, 저온 손상을 거의 입지 않고 장기간 동안의 안정적인 보관이 가능하다는 점 때문에 크게 각광받고 있다. Mazur(29) 는 유리화 과정을 통하여 기존의 냉동-해동 방법으로는 성공 하지 못했던 초파리 핵의 저온 냉동 보관에 성공하였으며, 최 근에는 국내에서도 유리화를 통하여 난자의 저온 냉동 보관에 성공하였다. 이것은 정자은행처럼 난자 은행의 가능성을 나타 표 8 유리화 용액의 종류와 농도에 따른 임계 냉각 속도 ¦ 유리화 용액, w/w ¦ 임계 냉각 속도, K/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 30% L-2, 3 - butanediol ¦ 132 ¦ ¦ 35% L-2, 3 - butanediol ¦ 9 ¦ ¦ 35% 1, 2 - propanediol ¦ 83 ¦ ¦ 37.5% 1, 2 - propanediol ¦ 30 ¦ ¦ 40% 1, 2 - propanediol ¦ 13 ¦ ¦ 45% ethylene glycol ¦ 102 ¦ ¦ 45% glycerol ¦ 135 ¦ ¦ 50% glycerol ¦ 27 ¦ ¦ 31.5% 1, 2 -propanediol 2-butanediol ¦ 48 ¦ ¦ +3.5% 1, ¦ ¦ ¦ 28% 1, 2 - propanediol ¦ 43 ¦ ¦ +7% 1, 2 - butanediol ¦ ¦ | {}
273f37f5-bd62-4386-be2e-e80ee61ef752 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-29 내고 있으며 불임치료에 상당한 효과 를 나타낼 것으로 예상할 수 있다. 그림 47 은 성공적인 냉동 해동 과정을 정리하고, 그 러한 상황에서 발생할 수 있는 세포의 파괴 가능성을 나타내 는 간략한 순서도이다. (30) 먼저 성공적인 냉동을 위해서는, 생 체에 치명적인 독성을 발생시키지 않도록, 적절한 농도의 항 동결제를 저온에서 첨가하여야 한다. 그 다음은 냉각 속도를 크게 하여 세포 내부에 얼음 결정이 생성되거나, 생성되더라 도 성장할 충분한 시간을 부여하지 않기 위하여 급속 냉각법 을 도입함으로써 세포액의 유리화를 달성한다. 이렇게 성공적 으로 유리화가 된 생체 조직이라 하더라도, 해동 과정에서 해 동 속도가 너무 느리면 재결정 현상이 발생하므로 해동 속도 를 높여야 하며, 온도가 충분히 상승하였을 경우에는 항동결 제를 빠른 시간에 제거함으로써, 독성에 의한 치사율을 줄여 야 한다. 현재까지 성공한 단세포의 저온 보관이나, 다세포인 얇은 피부 조직의 저온 보관은 특정한 양식(protocol)을 따라서 의 료진에 의하여 수행되어 온 것이며, 이보다 열전달 측면에서 침투 깊이(thermal penetration)가 큰 것에 대한 저온 보관 과정후의 치사율은 높은 편이다. 이 분야의 연구에 대한 중요 성은 피부 조직 은행(tissue bank)과 마찬가지로 장기은행 (organ bank)의 필요성이 요구되는 경우 엄청나게 커질 것 이다. 이러한 개념적인 저온 보관법은 사실상 냉각 대상이 큰 경 우에는 균일한 온도 분포를 가지면서 모든 대상이 급속하게 냉각이 이루어지기 힘들기 때문에 아직도 거대 생체 조직에 대한 저온 보관은 불가능하며 계속 연구가 이루어지고 있는 실정이다. (1) 항동결제(CPA, cryoprotective agent) 항동결제가 첨가된 수용액의 농도에 따른 녹는 온도(응고 온도), 동질 결정핵 생성 온도, 이질결정핵 생성 온도, 유리화 온도, 재결정화 온도는 그림 48 에 나타나 있다. 그림에서 볼 수 있듯이 세포질용액의 농도가 증가할수록 용액의 점도는 증 ![image](/image/placeholder) 세포의 저온 냉동 보존 항동결제 사용 안함 저온에서 항동결제 첨가 상온에서 항동결제 첨가 높은 농도 항동결제의 독성에 의한 손상 세포막 외부에서 얼음 결정 생성 세포 내부에 얼음 결정 발생 높은 냉각 속도 낮은 냉각 속도 세포막 손상 세포 내부에 얼음 결정 발생 안함 삼투압 차이에 의한 탈수로 세포 내부와 세포막 손상 낮은 항동결제 농도 유리화 이전에 세포막 벼형 발생 적당한 항동결제 농도 성공적인 유리화 낮은 해동 속도 높은 해동 속도 재결정 생성으로 탈유리화 재결정 발생 없음 세포막 밖에서 먼저 해동 발생 삼투압 차이 발생 항동결제의 제거가 늦음 항동결제의 빠른 제거 항동결제의 독성에 의한 손상 성공적인 해동 (점선은 저온 손상에 의한 세포의 죽음을 의미한다) 그림 47 성공적인 유리화를 위한 간략한 순서도(30) | {}
c761101a-ed96-4d8a-8111-1d414fdc97d2 | 2권.pdf | 1.8-30 제 1 편 냉동장치 X-Axis: 욤질 농도, % Y-Axis: 온도, K Chart Type: line Tm item_01 133% ¦ THET ¦ ¦ 핵 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ : ¦ 이질 ¦ 생성 ¦ 온도 ¦ ¦ THOM ¦ : ¦ 동질 핵 ¦ 생성 ¦ 온도 ¦ ¦ TG ¦ : ¦ 유리화 ¦ 온도 ¦ ¦ ¦ TD ¦ : ¦ 재결정 ¦ 온도 ¦ ¦ 그림 48 용질 농도에 따른 온도 변화 가하고, 빙점(녹는 온도, 응고점)은 강하되는 일반적인 화학 현상이 나타나며, 유리화 온도는 순수한 물의 경우에는 약 135 K 정도이지만, 농도가 증가함에 따라, 용액의 점도가 증 가함에 따라서 크게 상승하는 것을 알 수 있다. 따라서 이론 적으로는 매우 많은 양의 항동결제를 첨가하였을 때, 저온의 용액은 액체 상태에서 결정을 생성시키지 않으면서 쉽게 유리 화가 가능하다고 할 수 있지만, 대부분의 항동결제는 세포에 어느 정도 독성을 갖고 있기 때문에, 단순히 화학적인 영향 이외에도 생물학적인 영향을 고려하여야 한다. 이러한 이유 때문에 실제 저온 보관시에는 적정량 이상으로 항동결제의 농 도를 높일 수 없다. 항동결제의 사용은 이와 같이 얼음 결정 생성 온도를 낮추 어 얼음 결정의 생성을 억제해줄 뿐만 아니라 유리화 온도를 증가시켜 유리화 과정에 필요한 냉각 속도를 줄일 수 있고, 또한 재결정(recrystallization) 온도를 증가시켜 저온 상태 에서 안정적인 보관이 이루어지도록 한다. (31-33) 항동결제의 또 다른 역할은 삼투압에 의한 세포의 수축, 팽 창을 억제해 주는 것이다. 세포의 내부와 외부를 구별해주는 세포막은 크기가 작은 물분자만을 통과 시켜 냉동시 세포의 수축, 해동시 세포의 팽창을 일으키기도 한다. 이러한 물분자 의 움직임을 방해하기 위해 항동결제는 물분자에 달라붙어 물 분자의 크기를 증가시킨다. 항동결제는 종류와 조성비에 따라 여러 가지 역할을 하며, 여러 가지 세포와 조직 역시 각각 얼음 결정 생성에 민감한 경우와 수축, 팽창에 민감한 경우에 따라 그에 맞는 특수한 항동결제가 중요하다. 표 9 는 일반적으로 사용되는 항동결제 의 종류를 나열하고 있으며, 이러한 화학 물질 외에도 천연 식 물 또는 동물에서 추출한 AFP(anti-freezing protein)를 사 용하는 연구도 활발히 진행되고 있다. 항동결제는 세포막을 통과 하여 세포 내부로 흡수되는 침투성 항동결제와, 세포막 외부에서 작용하는 반 침투성 항동결제로 나누어진다. (31-33) 유리화를 위해서는 여러 가지 항동결제를 섞어서 사용하고 있 기도 하는데, 이를 표 8 에 나타나 있는 것처럼 특별히 유리화 용액(VS, vitrification solution)이라고 부르기도 한다. 이러 한 유리화 용액의 조성은 단지 몇 개의 예에 불과 하며 성공적 인 세포 조직의 유리화를 위해서는 더 많은 연구가 요구되고 있다. 표 9 여러 가지 항동결제 ¦ 침투성 항동결제 (penetrating CPA) ¦ 반 침투성 항동결제 (nonpenetrating CPA) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ dimethyl sulphoxide(DMSO) ¦ polyethylene glycol(PEG) ¦ ¦ glycerol ¦ polyvinylpyrrolidine(PVP) ¦ ¦ ¦ hydroxyethyl starch(HES) ¦ (2) 급속 냉각 기술(rapid cooling technique) 급속 냉각 기술은 세포 조직의 유리화를 가능하게 하는 필 요 조건으로서, 지금까지 다양한 방법이 시도되어 왔으며, 주 로 액체 질소, 액체 헬륨 등의 극저온 유체가 냉각 냉매로 적 합하다. 현재 조그만 생체조직, 혹은 세포의 급속 냉각을 위해 서는 여러 가지 냉각 방법들이 사용되고 있는데, 그림 49 에서 는 일반적으로 사용되고 있는 3 가지의 냉각 방법에 대한 모습 을 볼 수 있다. 먼저 그림 49(a)와 같이, 극저온 냉매에 냉각 대상을 단순히 빠른 속도로 담그는 담금 냉각(immersion cooling) 방법이 있다. 이것은 가장 단순하고 기본적인 방법 이며 주로 액체 질소의 용기를 이용하여 실험실에서 많이 행 해지고 있다. 이 방법의 경우, 냉각 시편의 크기가 작은 경우 에는 급속 냉각이 가능하지만, 어느 정도 크기 이상이 되면 시편의 표면에서 저온 유체의 막비등 현상에 의하여 냉각 능 력이 저하되는 수도 있다. 따라서 이러한 단점을 보완하기 위 하여 과냉 상태의 저온 유체를 사용하는 방법이 제안되기도 하였다. 한편, 막비등(film boiling)에 의한 전열저항을 줄이 는 또 다른 방법의 하나로서, 그림 49(b) 혹은 그림 49(c)와 같 이 극저온 온도로 냉각된 금속체에 시편을 밀착시켜 전도 열 전달에 의해 냉각을 시키는 충돌 냉각(impact cooling) 방 법이 있는데, 이것은 금속이 갖고 있는 열용량을 최대한 이용 하고자 하는 것이다. 이 방법은, 그림 49(b)에서와 같이 액체 질소에 의하여 약 77 K 으로 냉각, 유지되고 있는 금속봉에 냉각 시편을 가볍게 접촉시키거나, 그림 49(c)와 같이 변형이 가능한 스폰지 같은 물체를 냉각 시편과 함께 빠른 속도로 저온의 금속체에 충돌시켜, 비정상 전도를 통한 높은 냉각 속 도를 달성하는 것이다. 이러한 방법도 냉각 시편의 크기가 작 은 경우에는 효과 적이지만, 그 크기가 커지면 외부가 모두 동 일한 열접촉 조건을 형성하지 못하므로 균일한 냉각이 문제 가 될 수 있다. 그림 49(d)와 같은 방법은 냉각 대상에 극저온 냉매를 분사시켜 냉각하는 분사 냉각 방법으로서, 주로 액체 질소가 들어있는 용기를 가압하여 분출되는 액체를 냉각 시 편에 가하는 것이다. 이 방법의 장점은 앞에서 지적한 막비등 문제를 줄임으로써, 효과 적인 급속 냉각을 가능하게 한다는 것이다. | {}
579a91d4-cb99-4f1d-9653-b408d02da58c | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-31 ![image](/image/placeholder) (a) 담금 냉각(immersion cooling) 방법 (c) 충돌 냉각(impact cooling) 방법-2 그림 49 여러 가지 급속 냉각 기술 참 고 문 헌 1. Barron, R. F., 1985, Cryogenic Systems, 2nd ed., Oxford University Press, New York. 2. Timmerhaus, K. D. and Flynn, T. M., 1989, Cryogenic Process Engineering, Plenum Press, New York. 3. Walker, G., 1983, Cryocoolers, Vol. 1, No. 2, Plenum Press, New York. 4. Van Sciver, S. W., 1986, Helium Cryogenics, Plenum Press, New York. 5. White, G. K., 1979, Experimental Techniques in Low- Temperature Physics, 3rd ed., Oxford University Press, New York. 6. 김영인, 장호명, 1989, "극저온 냉동기(I)", 공기조화 · 냉동 ![image](/image/placeholder) (b) 충돌 냉각(impact cooling) 방법-1 ![image](/image/placeholder) (d) 분사 냉각(impinging jet cooling) 방법 공학, 제 18 권, 제 6 호, pp. 507-514. 7. 김영인, 장호명, 1990, "극저온 냉동기(II)", 공기조화 · 냉동 공학, 제 19 권, 제 1 호, pp. 7-18. 8. 김영인, 장호명, 1990, "극저온 냉동기(III)", 공기조화 · 냉 동공학, 제 19 권 제 3 호, pp. 175-183. 9. 김영인, 장호명, 1991, "극저온 냉동기(IV)", 공기조화 · 냉 동공학, 제 20 권, 제 1 호, pp. 60-74. 10. 김영인, 장호명, 1992, "극저온 냉동기(V)", 공기조화 · 냉 동공학, 제 21 권, 제 2 호, pp. 88-99. 11. 정은수, 1992, "맥동관 냉동기", 공기조화 · 냉동공학, 제 21 권, 제 2 호, pp. 75-87. 12. 정상권, 1995, "자기냉동", 공기조화 · 냉동공학, 제 24 권, 제 3 호, pp. 271-282. 13. 강병하 외, 1999, 수소액화 및 저장시스템 개발에 관한 최 | {}
b21417e1-b09b-4fe8-b921-b24fafef91dc | 2권.pdf | 1.8-32 제 1 편 냉동장치 종보고서, 산업자원부, 한국과 학기술연구원 보고서 N-HY02- P-01. 14. Flynn, T. M., Cryogenic Engineering 2nd Ed. CRC Press, New York. 2005. 15. Q UACK, H, "Helium Liquefaction and Refrigeration since 100 Years, " Proceedings of ICMC 22-ICMC 2008, Edited by Ho-Myung Chang et al. KIASC, 2009. 16. 장호명, 2008, "헬륨액화와 저온 냉동기술의 발전", 한국 초전 17. Scott, R. B., 1963, Cryogenic engineering, Atomic Energy Commission, pp. 344-345. 18. Hands, B. A., 1986, Cryogenic engineering, Academic Press, pp. 98-285. 19. Barron, R. F., 1985, Cryogenic systems, Oxford, Clarendon, pp. 13-56. 20. Reed, R. P. and Clark, A. F., 1983, Materials at low temperatures, American Society for Metals, pp. 163 -201. 21. Iwasa, Y., 1994, Case studies in superconducting magnets, Plenum Press, pp. 115-118. 22. R. A. Haefer, 1989, Cryopumping Theory and Practice, Oxford University Press, pp. 144-286. 23. D. Holkeboer, D. W. Jones, F. Pagano, and D. J. Santeler, 1993, Vacuum technology and space simu- lation, American Institute of Physics, pp. 151-171. 24. M. Sittig and S. Kidd, 1963, Cryogenics, D. Van Nostrand Company, pp. 126-130. 25. Dobak, J., 1998, A review of cryobiology and cry- osurgery, Adv. in Cryogenic Eng., Vol. 43, pp. 889-896 26. Marquardt, E. D., Radebaugh, R. and Dobak, J., 1998, A cryogenic treating heart arrhythmia, Adv. in Cryogenic Eng. Vol. 43, pp. 903-910. 27. Lopukhin, S. Y., Peek, D. F. M., Southard, J. H. and Belzer, F. 0., 1996, Cold storage of the heart with University of Wisconsin solution and 2, 3-butanedi- one monoxime : Langendorff VS isolated working rabbit heart model, Cryobiology, Vol. 33, pp. 178-185. 28. Hau, T. C., Liu, B. L., 1998, Heat and Mass Transfer in vitrification of Bio and food Materials, Proceed- ings of 11th IHTC, Vol. 1, August 23~28, Kyoungju, Korea, pp. 357- 369. 29. Mazur, P., Cole, K. W., Hall, J. W., Schreuders, P. D., and Mahowald, A. P., 1992, Cryobiological Preservation of Drosophila Embryos, SCIENCE, Vol. 258, December, pp. 1932-1935. 30. Wolfe, J. and Bryant, G., 1999, Physical stresses in cells at low temperatures, 20th International cong- ress of Refrigeration, IIR/IIF, Sydney. 31. Coger, R. and Toner, M., 1995, Preservation techni- ques for biomaterials, The Biomedical Eng. Handbook by Joseph D. Bronzino, CRC/IEEE press. pp. 1567-1577. 32. Echlin, P., 1992, Low temperature microscopy and analysis, Plenum Press, New York, pp. 59-61. 33. Hobbs, 1974, Ice physics, Oxford, Oxford University Press. | {}
71989c65-9b04-461f-8c02-05a1d09c191d | 2권.pdf | 제 2 편 냉 동 응 용 | {}
7a8ec8d3-02d6-4ae3-8e91-8ef09776fc16 | 2권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 2 권 ¦ 편찬위원 ¦ 오후규, 오종택 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 2 편 집필위원 ¦ 책임위원 제 9 장 ¦ 오종택 오종택 ¦ 윤 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 10 장 ¦ 박창용, ¦ 린, ¦ 송찬호, ¦ ¦ ¦ ¦ 이동원 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 11 장 조홍현, ¦ 안영철, ¦ 문병영 , ¦ ¦ ¦ ¦ 배종욱 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 12 장 윤정인, 정지환 ¦ 이동건, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 노건상, ¦ ¦ ¦ ¦ 제 13 장 강용태 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 ¦ ¦ 오후규, 오종택 ¦ ¦ ¦ | {}
56cdd955-95b4-4439-97b6-5d7eac04beda | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-1 제 9 장 부하계산 1. 냉장창고의 분류와 부하계산 국내의 냉동 냉장 산업은 2007 년 대비 지난 10 년간 그림 1 과 같이 동결은 5%정도 감소 되었고 냉장은 19% 정도 증설 되었으며, 단순히 양적 뿐만 아니라 질적인 면에서 상당히 발 전을 거듭하여 왔다. 이는 국민의 식생활 수준의 향상과 WTO, FTA 등의 전 세계적인 무역 개방 정책에 따른 수입 식품의 증가가 가장 큰 원인이라고 할 수 있다. 또한 국내의 여러 분야에 걸친 물류산업의 발전과 식품 안전에 대한 정부 의 규제 강화 정책 및 단체 급식 시장의 급속한 확대 등에 따 른 냉장 산업의 구조 변화가 빠르게 진행되고 있어 앞으로도 냉동 냉장 산업은 지속적으로 발전할 것으로 기대된다. 이러 한 국내외의 환경 변화에 따라 냉동 부하의 계산도 지금까지 사용해 왔던 기본 계산식에서 좀 더 새로운 계산 방식의 도입 이 절실히 필요하다. 표 1 연도별 냉동 냉장 시설 변동 추이 ¦ 구 분 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결능력, % ¦ 20914. 100 ¦ 18539 89 ¦ 19328 92 ¦ 19321 89 ¦ 18594 89 ¦ ¦ 냉장능력, % ¦ 2414836 100.0 ¦ 2604 158 108 ¦ 2645 730 110 ¦ 2661 521 110 ¦ 2 648 634 110 ¦ ¦ 구 분 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결능력, % ¦ 19008 91 ¦ 19401 93 ¦ 18790 90 ¦ 19790 95 ¦ 19819 95 ¦ ¦ 냉장능력, % ¦ 2 766 549 115 ¦ 2785274 115 ¦ 2 787 474 115 ¦ 2901 948 120 ¦ 2867 593 119 ¦ 주) 1) 단위 : 동결 T/D, 냉장 M/T. 2) 출처 : 농림수산식품부 미래성장산업을 위한 냉동냉장산업 발전방안. 표 2 냉장창고의 분류 ![image](/image/placeholder) 냉장창고 용도별 자가용 원료보관용 제품보관용 배송용(1, 2PL) 영업용 생산지, 항만용 소비지용 배송용(3PL) 온도급별 C3+10°C ~ - 2°C 미만 C2- 2°C ~ -10°C 미만 C1-10°C ~ -20°C 미만 F1-20°C ~ -30°C 미만 F2-30°C ~ -40°C 미만 F3-40°C ~ -50°C 미만 F4-50°C 이하 주) 1) 통상 C 급은 0°C, F 급은 -25°C 를 지칭함. 따라서 본장에서는 종래의 저온저장고, 동결고, 제빙시설의 냉동부하계산, 저온물류배송센터와 연속식 동결장치의 부하계 산 등에 대해 실례를 통하여 냉동 냉장 시설에 대한 부하계산 에 대해 설명한다. 1.1 냉장창고 냉장창고는 표 2 에서와 같이 용도별 및 온도급별에 따라 분류를 한다. 최근에는 단순 보관형 냉장창고에 물류기능이 강화되고 있으며 저온물류전문회사(3PL)들이 "복합형 저온배 송센터"를 국내 각 지역별로 운영하고 있다. 따라서 과거의 보관 온도급에 따른 냉동부하의 계산에서 하역장, 작업장 등 공조부하의 추가와 더불어 입 · 출고 물동 량을 선정하는데 있어서도 세심한 주의 가 필요하다. 그리고 단위면적당의 적재용량이 용도에 따라 다양하게 변 화되므로 공칭 냉동톤과 실수용톤과 는 용어를 구별하여 사용 하여야 한다. 공칭 냉동톤은 유효용적 2.5 m2 당 1 톤으로 계산한다. 유효 용적은 벽등의 구획 중심선에서 측정한 바닥 면적에 바닥 표 면에서 천정보의 하단 또는 덕트 하단까지의 높이 중 낮은 쪽 의 높이를 곱하고 여기에 기둥이나 방열재 두께 등에서 오는 손실을 고려하여 0.9 를 곱한 것으로 아래와 같이 계산한다. 공칭 냉동톤 = 냉장고의 용적, m2 x0.9 x 0.4 (1) 실수용톤의 계산은 보관 상품의 종류에 따라 달라지게 되므 로 실제 냉동창고에 적재되는 최대 파레트의 수량을 계산하고 파레트 당 적재하중을 곱하여 계산하는 것이 올바른 방법이다. 국내의 냉장창고의 경우 수산, 축산물의 경우 0.8~1.0 톤을 한 팰릿(1 000 W x 1 200 L X 1 500 H)에 적재하며 농산물 의 경우는 0.4 톤내외로 적재를 한다. 그러나 냉장창고의 부 하계산으로는 파레트 당 1 톤으로 최대치로 하여 실수용톤을 계산하고 여기에 냉장창고의 용적에 따른 입고율을 곱하여 입 고물량을 계산하는 경우가 일반적이다. 일일 입고량 = 최대 보관 팰릿의 수량 x 1 x 입고율 (2) 그림 1 에는 어느 한 지역 저장시설에서 소모되는 냉장부하 의 부하별 월별 부하변화량 추이를 나타낸 것이다. 특히, 그림 1 은 냉장부하를 구성하는 요소들 즉, 저장물품 냉각에 필요한 열, 외피를 통한 열 손실 보완부분, 그리고 실내 발열부분인 송풍기, 작업자 및 전등 등으로부터 생성되는 내부 발열체 냉 각에 필요한 부하요소들을 보여주고 있다. 그림 1 은 일반적으 로 저온저장고에서 발생되는 각 부하요인별 평균치를 보여주 고 있다. 그림 1 의 경우 년 평균 부하 비율 중 최대요소는 저 장물품 냉각용 부하로 약 43%이고, 그 다음이 벽체 열전도 부하로 약 26%임을 알 수 있다. 그러나 저온물류배송센터의 경우에는 일일배송의 물품을 주로 취급하므로 전량입고 및 전량출고의 운영형태를 갖게 된 | {}
51eea4d1-7e32-4f69-a7dd-913bd0f8b89a | 2권.pdf | 2.9-2 제 2 편 냉동응용 다. 이에 따라 물품의 냉각열량은 보관용 냉장창고에 비해 냉 각시간의 감소로 급격히 그 비율이 저하하게 된다. 그리고 분 류와 피킹작업을 위한 밝은 실내조명과 관련 기기류의 설치 및 많은 작업자가 필요하게 된다. 따라서 C3 온도급(-2°C ~ +10°C 미만) 저온물류배송센터의 부하비율 중 내부발생열량 은 25% 정도로 증가하는 특징이 있다. ![image](/image/placeholder) 20 부하합계 15 w 발급한 10 물품부하 5 벽체부하 환기 부하 송풍기부하 작업자 전동부하 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월 ¦ 평균년간 부하비율 ¦ 참고) 피크부하시의 부하비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물 품 : 43.1% ¦ 물 품 : 39.9% ¦ ¦ 벽 : 26.5% ¦ 벽 : 24.3% ¦ ¦ 환 기 : 11.1% ¦ 환 기 : 19.1% ¦ ¦ 송풍기 : 11.8% ¦ 송풍기 : 12.2% ¦ ¦ 작업자 : 3.7% ¦ 작업자 : 2.1% ¦ ¦ 전 동 : 3.7% ¦ 전 동 : 2.8% ¦ 그림 1 저온저장시설 냉장부하 변화 또 식품의 동결은 과거 수산물, 축산물 위주의 동결고를 이 용한 방식과 더불어 냉동식품의 증가에 따라 연속식 개체 동결 방식(IQF, individual quick freezing)의 설치 사례가 증가하 고 있다. 따라서 본장에서는 냉동기의 냉동부하계산에 관한 기 본 계산식과 설계에 필요한 각종 참고 자료를 첨부하였다. 그리고 이러한 냉동식품의 해동방법 역시 과거의 유수해동 방식에서 각종 기계적 시스템을 이용한 해동방식으로 전환되 고 있으며 최근 국내에서도 도입하고 있다. 1.2 동결고 동결장치의 냉동, 하역은 종래의 수(손)하역, 선반 코일방 식으로부터 운전의 자동화, 작업, 제상(defrost)의 용이함이 요망되어 차차 변화하고 있다. 즉, 냉각방식은 바닥설치냉각 기를 사용한 강제 에어브러스트, 2 단 압축방식이 대부분을 차 지하여, 포크리프트하역을 주체로 한 뱃치(batch)식 동결장치 가 많이 이용되고 있다. 이런 것으로부터의 동결은 연안어업 의 정비, 확장을 위해 냉장고와 병용되어 그 존재가치는 더욱 중요하게 대두되고 있다. 동결실의 배치도로 냉장실을 주체로 한 동결실은 냉실의 한쪽 구석에 5~10 톤/일 정도 능력의 동 결장치를 마련한 것이 많고 어선, 수산가공용의 대규모 동결 설비를 갖는 공장(동결능력 30 톤~50 톤)은 동결실을 주체로 한 냉장고(원료, 제품)가 함께 있으며 1 실당 5~10 톤의 동결 실을 몇 개로 설비하는 경우도 많다. 동결부하 계산의 기본은 종래와 변하지 않았지만 작업시간 의 한정, 동결품질의 향상 등의 면에서 해마다 단축되어 가는 경향이 있고, 예컨대 동결능력이라는 것은, 1 일 24 시간을 기 초로 생각하고 있었지만, 최근에는 16~18 시간 정도가 표준 으로 되고 있다. 이상과 같이 동결부하를 좌우하는 동결시간 이 점점 단축되어, 이것에 따라 동결장치도 능력이 향상되어, 종래의 1 톤을 동결하는 것에 요하는 냉동능력 비율이 1.2~ 1.5 정도이던 것이 1.5~2.0 정도로 향상되었다. IIR(international institute of refrigeration, 국제냉동기 구)의 동결에 관한 용어의 일부를 설명하면 다음과 같다. 1) 급속동결 식품을 동결시킬 때 식품의 온도 강하를 그 최대 얼음 결 정 생성 대를 급속하게 통과 하도록 하고, 동결이 식품의 평균 온도가 -18°C 에 도달해서 완료하는 경우를 말한다. 2) 공칭 동결 시간 초기의 균일 온도가 0°C 인 식품의 온도 중심점이 동결점 보다 10°C 낮은 온도에 도달할 때까지의 시간 3) 동결 속도 식품의 표면에서 온도 중심점까지의 최단거리를 표면온도 가 0°C 에 도달한 때로부터 온도중심점이 동결점보다 10°C 낮 은 온도에 도달할 때까지의 시간으로 나눈 값으로 정의 된다. 동결 시간은 프랭크의 식 이외에 수많은 계산식이 발표되었으 나 실제로는 식품의 형태, 성분, 적하형태 등 영향을 주는 요 소가 크게 변화하므로 계산식으로 대략의 지표를 구하고 실험 적으로 확실한 값을 구하는 것이 일반적이다. 프랭크가 1913 년에 유도한 식에서는 원통형 또는 직사각형 의 식품을 양쪽 밑면이 단열 되고 측면에서만 전열 되는 것으 로 하며 또한 초기온도는 동결점온도까지 예냉되어 있다는 조 건이다. ![image](/image/placeholder) L 그림 2 원통형 식품 (1) 원통형 식품 : 그림 2 의 형태에 대해서 두께 dr 의 바퀴 모양의 부분이 동결될 때 제거해야 할 열량을 dQ 라 하면 dQ = hL2�rLdr hL : 동결잠열 r : 동결되는 부분의 반경 L : 원통의 길이 (3) | {}
c5659420-8525-4441-987c-abd4153bf3b8 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-3 또한 식품으로부터 냉각 매체에 시간 당 전달되는 열량을 dQ 라 하면 방정식 (4)와 같이 계산할 수 있다. (4) 1 dQ 2�L�tdr 1 1k In r。 hr。 r ん : 피 동결 품의 표면과 냉각매체 사이의 열전달율 To : 원통형의 외부 반경 k : 피 동결품의 동결부 열전도율 At : 피 동결품의 동결부와 냉각 매체와 의 온도차 윗식으로부터 방정식 (5)와 같이 된다. -hL 1 kin'의 rdr dT = At hr。 (5) 따라서 원통 전부가 동결되는데 필요한 시간을 T 라 하면 2r⌀= D。이므로 방정식 (6)과 같이 구할 수 있다. hL D.D.+음) T = 16kAt (6) ![image](/image/placeholder) b ↑do a 그림 3 직사각형 식품 (2) 직사각형 식품 : 그림 3 의 형태에 대해서 식품의 상하 양면에서만 열전달이 이루어져 동결하는 것으로 할 때 두께 d8 의 판모양 부분을 동결하기 위해서 제거해야 할 열량을 d8 라 하면 방정식은 아래의 (7)과 같다. dQ= - hLA dh 여기서, A 는 표면적이다. 또한 식품으로부터 냉각매체로 시간 dT 에 전달되는 열량을 dQ 라 하면 방정식 (8)과 같이 정리 할 수 있다. 1 dQ A△tdT 1 8 h k (7) 여기서 8 는 동결된 부분의 두께를 나타낸다. 방정식 (8)로부터 dr 은 식(9)와 같이 계산할 수 있다. (8) hL 름+음)d8 dT = At 따라서 두께가 8 인 직사각형 전부가 동결하는데 필요한 시간 (9) 을 �라고 하면 아래의 방정식 (10)과 같이 구할 수 있다. hL 48 81 T = 8△t h 결론적으로 동결품의 동결시간은 동결품의 두께와 풍속에 의해 영향을 받는다. 이에 따라 뱃치식 동결고의 경우에는 풍 속을 2.5 m/s 내외로 설계하고, 연속식 Freezer 의 경우에는 풍속을 4~6 m/s 로 선택하고 있다. (10) 1.3 제빙고 제빙장치는 각빙(��) 제조장치와 자동제빙장치로 크게 나눌 수 있다. 각빙은 주로 135 kg 의 얼음 덩어리로 생산되는 데 수산용으로서는 어항에서 어선용 및 어시장에서의 어획물의 보존용으로 사용된다. 또한 식품공업용은 원료냉각, 배송, 빙과 의 원료로서 사용된다. 최근에는 인건비 상승 및 인력 부족 등 의 문제로 에너지절약화가 요망되어 장치의 자동화가 점차 추 진되고 있다. 자동제빙장치도 인력 절약화의 동향에 맞추어서 어항이나 시장 등에 많이 설비되고 있다. 얼음의 형성도 플레이트아이 스(plate ice), 플레이크아이스(flake ice)가 많이 사용되고 있다. 이외에 튜브아이스(tube ice), 셸아이스(shell ice), 래 피드아이스(rapid ice) 등이 있다. 제빙장치의 용도를 크게 나누면 다음과 같다. (1) 식품공업 : 수산, 식육, 식조, 유업, 빵의 제조 (2) 수송과 저장 : 수산, 식육, 식조, 유업 (3) 공장 : 화학, 제약 (4) 식용음료 : 유업, 음료, 시판 얼음 (5) 토목 : 댐공사 등에서의 콘크리트 냉각 이와 같이 제빙장치도 여러 가지의 용도에 사용되고 있는 데 그 내용에 따라 어떤 제빙장치를 사용할 것인지를 잘 검토 해야 한다. (1) 자동제빙기의 기본계획 얼음의 사용패턴 즉 사용량의 시간적인 변동, 계절적인 변 동에 대해 충분히 검토, 최대수요시에 부족을 일으키지 않도 록 제빙 및 저빙 규모를 결정하여야한다. 보통 제빙능력의 1~10 일분 정도를 저빙능력으로 하고 있다. 저빙능력이 적으 면 최대수요시에 공급에 지장을 초래하게 되는데 이것에 대응 하기 위해서는 큰 제빙능력이 필요하게 된다. 자동제빙장치의 배치계획은 제빙기를 저빙고보다 위의 층 에 배치하고 저빙고, 계량반출실은 아래층에 배치한다. 제빙 기의 규모에 따라 콘덴싱유닛과 결빙유닛은 별도로 설치하며 결빙유닛, 기계실은 같은 층에 배치하는 수가 많다. 또한 차량 적재와 선적의 양쪽에 사용하는 경우에는 각각의 라인에 계량 기를 설치하고 트럭의 조류나 선박의 크기에 따라서 슈트의 레벨이나 신축 등에 대해 충분히 검토해야 한다. 또한 저빙고 높이는 자동 제빙장치의 종류에 따라서도 다르지만 쇄빙의 비 중량은 500~550 kg/m2 정도이므로 필요한 저빙량이 결정되 면 이 비중량으로부터 필요한 용적을 결정한다. 먼저 평면 계 획에서 면적을 결정하였기 때문에 유효면적으로 나누면 유효 높이를 결정할 수 있다. 여기에 레이크(rake) 또는 스크레이 | {}
7a571f9e-f095-4fba-b548-bc43cb837881 | 2권.pdf | 2.9-4 제 2 편 냉동응용 프(scrape) 장치의 설치높이와 냉각기의 높이, 방열두께 등을 더해서 필요층 높이를 결정한다. 일반적으로 쇄빙 높이를 3~ 3.5 m, 기타 높이 2.5 m 정도로 하여 층의 높이를 결정한다. 그 림 4 는 그 사용 예를 나타내고 있다. ![image](/image/placeholder) 7000 제빙기 10 톤/일 반입 슈트 레이크호이스트 제빙게이 레이크머신 5460 �250 G.L. 그림 4 자동제빙 (2) 자동제빙의 종류와 기능 기본계획이 결정되면 자동제빙기를 선정하는데 얼음의 형 상, 질, 제빙기의 기능을 충분하게 이해해야한다. 자동제빙 기의 대부분은 외국에서 개발된 것이다. 자동제빙기를 선 정할 때에는 이들의 특징을 충분히 이해해서 계획조건에 잘 맞는 제빙기를 선정하여야한다. ① 플레이트아이스 제빙장치 플레이크아이스 제빙기와 함께 주류를 이루는 제빙기인데 어업용을 포함해서 냉각용으로 많이 사용되나 음식용으로도 사용하고 있다. 몇 매의 스테인레스강 또는 알루미늄제의 결 빙판 양면 또는 한 면에 그림 5 와 같이 흘러내리는 물은 순환 탱크에 들어가고 이 물을 순환펌프로 재순환시켜 결빙시킨다. 결빙판은 직팽 건식 냉각방식의 증발기로써 순차적으로 결빙 해서 두께가 15~20 mm 가 되면 물의 순환을 정지하고 과냉 각운전을 약 1 분간 한 후 탈빙사이클로 전환된다. 결빙판의 가열원으로는 핫가스 또는 온수(응축기 순환수 또는 히터 가 열수)가 사용되며 약 2.5~5 분동안에 탈빙한다. 탈빙된 플레 이트아이스는 중력에 의해 아래로 낙하한 후 쇄빙기에 의해서 20~25 mm 의 부정형 얼음으로 만들어진 후 밖으로 배출된 다. 두께는 5~25 mm 까지 결빙시간을 조정해서 임의 로 조 정할 수 있다. 이 제빙으로부터 탈빙까지의 1 사이클의 소요시 간은 약 30 분이다. 그림 5 는 물 제상 방식으로써 핫가스 제상 을 보조적으로 사용하고 있다. 이 시스템의 특징은 원수로 제 상을 하기 때문에 순환탱크에 회수해서 다시 원료수로 사용할 수 있다. 이 방식은 미국 터버사의 특허로 되어있다. 그림 6 은 플레이트아이스 제빙장치의 냉동기 내장형의 구조도를 나타 낸것이다. 플레이트 제빙장치에는 냉동기 별도 설치형과 냉동 기 내장형이 있으나 정비 등의 문제로 별도 설치형이 우수하 지만 설치 면적을 고려하면 내장형이 장점이 많다. ![image](/image/placeholder) 물분배기 빙판 물제상 빙판유하수 결빙판 통 순환수탱크 오버플로 물순환펌프 결빙사이클(A) 탈빙사이클(B) 그림 5 플레이트아이스기 제빙 과정도 ![image](/image/placeholder) '영 그림 6 플레이트아이스 제빙기(냉동기 내장형) 탈빙시의 가열은 전혀 필요하지 않다. 이 제빙기는 소형의 것을 제외하고는 대부분이 냉동기 별도 설치형이다. 또한 해 수로도 제빙할 수 있기 때문에 선박탑재용 제빙기로도 사용 된다. ② 플레이크아이스 제빙장치 제조업체에 따라서 여러 가지의 구조와 각각의 노하우 (know-how)가 있다. 그러나 기본적으로 재킷식의 이중 구 조로 되어 있으며 그 표면에 살수하고 반대편을 냉매에 의해 서 냉각함으로써 연속적으로 드럼 표면에 결빙시킨다. 얼음은 얇게 형성되며 채취기를 회전시켜서 긁어내는 방식으로 노스 스타(northstar)제빙기 수직형 고정드럼식으로써 드럼 내면을 채취기가 1~3 rpm 으로 회전해서 연속적으로 1~3 mm 의 플 레이크아이스를 만들어 낸다(그림 7 및 그림 8). 일본 성기전기 (����)(주)의 플레이크아이스 제빙기는 2~3 ton/일의 소형으로 수직형 고정드럼방식으로써 냉동기 내장형이다. 아 틀라스제(그림 9), 일본 전천공업(����)제의 플레이크아 이스 제빙기는 수직형 드럼회전식으로서 드럼 외면에서 고정 된 채취기에 의해 긁어내는 방식이며 냉매로는 암모니아와 프 | {}
d009183f-23ee-4fed-9f84-4fed486172a6 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-5 ![image](/image/placeholder) 완전히 밀봉된 물은 제빙기내로 자연낙하 하이포이드기어 II 점검조성용헤치 접속기 파이버글라스커버 어큐몰레이터 - ALA 고정식증발기 구동장차 연마결빙면 MR 구동용전동기 < 공장시공의 방열층 조절가능한 일음 채취기 발생한 주철제회전자 자동과 부하 보호스위치 000 냉장예냉기 도금된 물재순환탱크 금 및 펌플 (정지시에는 폐수) ※제빙기의 설치대는 밑의 저장고의 일부로 된다. 그림 7 노스스타 플레이크아이스기 구조도 Chart Type: line -12 -15 -20 -25 -30 -35 item_01 5000kg/24h 4330kg/24h 1000kg/24h 2450kg/24h 20000kg/24h 1650kg/24h item_02 5000kg/24h 4850kg/24h 9900kg/24h 6010kg/24h 3850kg/24h 9900kg/24h item_03 1000kg/24h 1250kg/24h 15500kg/24h 16000kg/24h 1250kg/24h 15500kg/24h item_04 5000kg/24h 5500kg/24h 7500kg/24h 10000kg/24h 9500kg/24h 9000kg/24h item_05 10000kg/24h 1250kg/24h 1350kg/24h 15500kg/24h 16000kg/24h 16500kg/24h item_06 -12kg/24h -15500kg/24h -20kg/24h -25kg/24h -30kg/24h -30kg/24h 냉매증발운동, °C 그림 8 노스스타 제빙기 성능곡선 ![image](/image/placeholder) 동결드럼용 감속기 및 모터 동결드럼 긁어내는 칼날 ① 원료수순환 펌 동결드럼의 냉매순환 자동제어장치 원료수 아연도금판 프레임 원료수 입구 청동임펠러와 스테인리스강 샤프트 그림 9 아틀라스 제빙기 구조도 레온을 사용할 수 있다. ③ 튜브제빙장치 수직원통형 용기 내에 내경 50 mm 의 결빙관이 여러 개 들어있고 셸측에 냉매를 공급해서 결빙관을 냉각한다. 원료수 는 순환펌프로 정상에 있는 정류기에 보내고 이것을 통과 하면 서 관내를 나선상으로 흘러내린다. 얼음 두께가 일정한 두께 로 되면 펌프를 정지하고 핫가스를 셸내에 보내서 냉매를 서 지드럼(surge drum)으로 이송하는 동시에 결빙관을 가열, 얼음을 녹인다. 관내의 속빈 원통상의 얼음은 중력에 의해 일 제히 미끄러 떨어져서 하부의 회전절단기에 의해 소정의 길이 로 절단된다. 스탤(Stal)사의 튜브아이스제빙기가 대표적이며 그 제빙공정도를 그림 10 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 어큐뮬레이터 어큐뮬레이터 흡입구 흡입구 상부분배수조 제연 상부분배수조 제액 어면 由 어장치 8 장치 0 (닫힘) (열림) 흡입압력 핫가스입구 ←결빙관 흡입압력 핫가스입구 ←결빙관 조정밸브 냉매액입구 조정밸브 냉매액입구 차단밸브(닫힘) 차단밸브(열림) 0 (열림) (닫힘) 얼음출구 물차단 그릿 얼음출구 물차단 그릿 아이스커터 아이스커터 원수보급구 원수보급구 하부수조 하부수조 원수 원수 순환펌프(운전) 순환펌프(운전) 탈빙공정 제빙공정 그림 10 튜브아이스 제빙과 정 ④ 셸아이스 제빙장치 미국 프릭사의 제품으로서 튜브제빙장치는 관내면에서 결 빙시키는데 반해 이것은 관의 외면에 결빙시키는 방식이다. 구조는 어큐뮬레이터, 결빙관, 살수헤더, 순환펌프, 쇄빙기로 구성되며 101.6 mm 의 스테인레스강관이 헤더에 의해 내려져 있고 상부의 어큐뮬레이터에 접속되어 있다. 원료수는 하부수 조에서 순환펌프로 살수헤더로 보내져 관 외면에 흘러내려 재 순환된다. 설정된 얼음 두께가 되었을 될 때 순환펌프를 정지 하고 1~2 분 과냉각한 후 핫가스를 도입해서 결빙관을 가열, 탈빙시킨다. 이때 결빙관 바로 밑의 쇄빙기가 회전해서 조개 껍질 모양의 얼음으로 쇄빙시켜 하부 저빙고로 낙하한다. 1 사 이클의 소요시간은 얼음두께 12 mm 일 경우 15 분정도이다. 2. 부하계산 고내온도에 따른 냉장, 동결, 제빙시설은 규모, 사용온도, 목적, 활용 조건 등이 다양하므로 부하의 산정은 상당히 어려 운 문제이다. 일반적으로 저온저장창고는 사용목적이 당초에 정해져 있지만 활용상황(일 가동시간, 입출고량과 그 온도 등)을 명확히 규정하기가 어렵고 때로는 계획과 다르게 이용 하는 경우도 있다. 이 때문에 미리 사용될 조건 사항은 충분 | {}
cbf5bac1-cb50-40d1-baa4-4b172a78b817 | 2권.pdf | 2.9-6 제 2 편 냉동응용 히 검토하여 설계의 근거를 명확하게 파악하는 것이 대단히 중요하다. 상기 시설의 부하열량을 산정하려면 냉매의 증발온도를 설 정하여 압축기, 증발기를 일괄적으로 선정할 수도 있지만 계 절, 활용시간대 등 부하의 변동요소, 장치의 분할(대수운전 여 부), 용량제어 방식 등을 포함시켜 검토해야 한다. 냉동시설의 설비능력을 최대부하에 맞게 설계하기 위해서는 정확한 부하 계산이 선행되어야 하며, 냉동시설의 냉동부하 주요 요소 각 항의 사용조건이 다르므로 여기에 적합하도록 부하를 아래의 계산법에 따라 산출하도록 한다. 2.1 냉장고 부하계산 부하 계산은 각 냉장실 별로 하고 최종적으로 각방의 열손 실을 합산하여 계산하며, 열손실을 산정하는 요소로는 외부침 입열, 냉각열, 발생열, 환기열, 기타 등으로 대별될 수 있으며 환기열과 기타열량은 대략적으로 침입열, 냉각열, 발생열 등 의 합계치의 35%에 계산하는 경우가 많다. 1) 외부침입열 외부침입열은 천정, 외벽, 내벽, 바닥 등 단열면의 크기, 위치에 따라 다르게 나타나며 각 단열면의 열부하는 면적에 비례하여 크게 나타나고, 각 단열면의 일사량에 의한 실내 외의 온도차이에 따라 다르게 산출된다. 침입열은 부하열량 중 상당한 부분을 점유하고 또한 보장품의 온도변동이나 건 조 등에 영향을 주기 때문에 단열 재료 및 그 두께는 신중히 고려하여야 한다. 또한 외기온도는 기상자료에 의하여 각 지역 최고온도의 평균치를 사용하여야 하며, 각 방위면에 복사열에 의한 부가 온도의 보정치로 계산하여야 하나 이렇게 계산한 총부하와 보 정하지 않고 계산되어진 총부하와 큰 차이가 없으므로 방위면 에 의한 보정치는 계산하지 않으며 천정 및 지반에 대한 보정 치만으로 계산한다. 천정 및 지반에서의 외기에 대한 보정치 는 각 항에서 자세히 나타내었다. (1) 벽면의 침입열 벽면에서의 침입열은 외기에 면한 벽면의 면적에 비례하여 크게 나타나며, 구조체에서 총괄열전달계수와 면적, 외기와 의 온도차의 곱으로써 식(11)로 나타낸다. 요 = KA△T ¦ K ¦ : 구조체 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 외기와 접한 벽체 면적, m2 ¦ ¦ △T ¦ : 외기(�)와 냉동고(�)와의 온도차, °C ¦ 위 식에서의 냉장창고 부하계산을 위한 총괄열전달계수는 일반적으로 두 가지 방법으로 구할 수 있으며, 구조체의 구성 재료에 따른 각각의 계산식에 의한 방법과 약산식에 의한 방 법이 있다. 즉, 아래 방정식 (12)가 구조체의 구성재료에 따른 방식이다. (11) 1 K= 1 4 풀+릉 + Oi 入 ¦ K ¦ : 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ai ¦ : 실내측 표면 열전달율, W/(m2 · K) (천정코일식 : 5.84, 강제통풍식 : 8.14, 에어브레 스트식 23.26) ¦ ¦ � ¦ : 실외측 표면 열전달율, W/(m2 · K) ¦ ¦ 入, ¦ : 단열재의 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ ム ¦ : 단열재의 두께, m ¦ ¦ 22 ¦ : 벽체 구조의 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ L2 ¦ : 벽체 구조의 두께, m ¦ 그리고 약산식은 식(13)과 같다. K= 실 (13) 여기서 단열재의 열전도율은 단열재의 온도가 0°C 일 때의 값을 기준으로 한 값이다. 이러한 계산식과 약산식에 의한 총괄열 전달계수에 대해 예제를 통해 비교해 보면 다음과 같다. [예제 1] 철근 콘크리트 200 mm 두께+ 경질 우레탄폼 250 mm 의 강제통풍 냉각방식 설비인 경우 - 철근콘크리트 200 mm 의 열전도율 : 1.628 W/(m · K) - 경질 우레탄폼 250 mm 의 열전도율 : 0.0255 W/(m · K) 로 한다. ① 계산식의 경우 1 K= 1/8.14+0.35/0.0255+0.2/1.628+1/20 =0.099 W/(m2 · K) ② 약산식의 경우 0.022 K= = 0.102 W/(m2 · K) 0.25 위에서 알 수 있듯이 총괄열전달계수 값은 계산식에 의하 여 구한 값이나 약산식에 의해 구한 값에는 거의 차이가 없 다. 그러므로 벽면의 침입열을 구하는 경우에 총괄열전달계수 는 K= X/L 를 표준식으로 사용할 수 있으며 실제로 일본의 창고업법에서는 실내측 및 실외측 표면 열전달률을 무시하고 있다. (2) 외기온도의 보정 천정, 바닥의 모든 경우에 해당되며, 이들 면에서는 복사열 및 지반에의 접지상황 등을 고려하여 실제의 외기온도로 계산 하지 않고 보정값으로 계산하는 것을 원칙으로 한다. 우리나 라의 경우 표준은 아래 표 3 에서와 같으며 표에 나타나지 않 은 지역에서의 평균온도는 통상적으로 33°C 를 기준으로 한다. 또한 외벽방위에 따른 온도차 등을 고려하여 벽면온도를 8 월 의 월 평균온도에 1~4.5°C 를 더하여 계산하여야 하나 전술 한 바와 같이 총부하에 미치는 영향이 크지 않으므로 벽면에 서의 온도 보정값은 사용하지 않는다. 한편 일본의 창고업법 에 의하면 인접한실이 냉장실 이외의 용도로 쓰이는 칸막이벽 의 경우에는 15°C 로 규정하고 있다. (12) ① 천정의 경우 : 직천정의 경우와 2 중천정의 경우로 대별 되어질 수 있으며 일반적으로는 40°C 로 계산한다. 또한 천정 | {}
37aa19c0-47bd-45b8-bd2a-fab3993e739d | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-7 면의 복사열을 고려하여 직천정은 외기온도에 5~10°C, 2 중 천정에서는 7~12°C 를 더하여 보정값으로 한다. ② 바닥의 경우 : 저장고의 주요구조에 따라 단열장치의 바 닥면이 지면과 접지되어 있는 경우와 지면으로부터 접지하여 있지 않은 경우로 나누어 외기온도에 대한 기준을 정한다. 단 열장치가 지면에 접지해 있는 경우에는 15°C, 단열장치가 지 면과 접지하여 있지 않은 경우에는 25°C 를 표준으로 한다. 표 3 지역별 8 월의 월평균온도 (단위 : °C) ¦ 구 분 ¦ 서울 ¦ 대전 ¦ 울산 ¦ 대구 ¦ 부산 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8 월의 월평균온도 ¦ 29.5 ¦ 30.2 ¦ 29.8 ¦ 30.9 ¦ 29.2 ¦ 출처) 기상청 기후자료. 2) 냉각열 1 회 입고량 및 입고품의 조건(온도차, 비열), 냉각율 등에 비례하여 다르게 나타나며, 입고량을 정확하게 계산할 수 있 을 때는 계산에 의하여 냉각열량을 구한다. 이 항목은 실제의 부하에 대해 상당한 여유를 주어야 한다. 또한 입고품은 24 시 간 안에 냉장실온도까지 도달하는 것으로 하며 통상의 경우는 저온저장시설의 운영실정을 파악하여 결정하여야 한다. 냉장품 보관 온도까지 냉각하기 위한 냉각 열량은 아래의 식(14)와 같다. 용 = GCp(T3- T)/24 G : 1 일중 입고되는 냉장품의 중량, kg Cp : 냉장품의 비열, W · h/(kg · K) T3 : 입고 냉장품의 온도, °C T4 : 냉장실의 온도, °C 위 식에서 1 회 입고량은, 공칭수용능력 4 000 톤 이상 : 수용능력의 2% 공칭수용능력 4 000 톤 이하 2000 톤 이상 : 수용능력의 2.5% 공칭수용능력 2 000 톤 이하 1 000 톤 이상 : 수용능력의 3% 공칭수용능력 1 000 톤 이하 : 수용능력의 4% 로 하며, 소비지형 저장고를 기준으로 하고 입고품의 입고온 도는 저장고 급수에 따라 아래 표 4 와 같다. 표 4 입고품의 입고온도 기준 ¦ 구 분 ¦ F 급 ¦ C1 급 ¦ C2 급 ¦ C3 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입고품의 온도 ¦ -15°C ¦ -5°C ¦ +10°C ¦ +15°C ¦ 일본의 창고업법에서는, C1, C2, C3 급 저온저장고에서 국내 와 같은 온도로 규정하고 있으나 F 급 저온저장고는 -10°C 로 하고 있다. 한편 입고품의 비열에서도 일본의 창고업법에서는 저장고의 급수에 따라 F, C」급에서는 0.46 W · h/(kg · °C), C2 및 C3 급에서는 0.93 W · h/(kg · °C)로 규정하여 열량부 하계산에 이용하고 있다. 국내도 각 제품의 비열 기준이 있지 만 일반적인 경우에는 일본의 창고업법 저장고의 급수별 제품 비열기준 표 5 에 준하여 계산하고 있다. 표 5 저장고의 급수별 비열기준 ¦ 구 분 ¦ F, C1 급 ¦ C 2, C3 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제품의 비열, W · h/(kg · K) ¦ 0.46 ¦ 0.93 ¦ 3) 발생열 저온저장고내에 정상적으로 발생하는 열량은 유닛쿨러를 사용할 경우에는 송풍기가 저장고 내에서 열을 발생시키고 또 한 작업시간 내에는 하역기계, 조명기구, 작업자의 발열 등이 고내의 발생열로 대별할 수 있다. 이러한 고내 발생열은 각 기기들의 수량 및 용량, 단위 발생량 등에 의하여 구해질 수 있으며 각 기기와 인체의 발열량을 각각 계산한 후 그 합계로 서 저장고내의 총 발생열을 구할 수 있다. (1) 전동 송풍기에 의한 발생열 전동 송풍기에 의한 발생열은 아래의 식(15)와 같이 계산 하며, 일반적으로 전동기 출력이 아니라 전부하시 입력의 합 을 취하여 부하율을 고려해야 하지만, 계산을 간단하게 하기 위하여 출력합계만을 취하여 계산한다. 전동송풍기의 자동운 전에 의한 사용 시간을 1 일 16 시간으로 하고 정지시간은 1 일 8 시간으로 규정한다. 전동 송풍기의 팬을 선정하기 위한 계산 으로는 전부하의 입력 합을 취하여 풍량에 따라 동력을 결정 하여야하고, 개략적 전부하는 벽면 침투열, 환기열, 제품의 냉 각열 등의 합에 안전율을 20% 더하여 계산한 값으로 한다. (14) Q3.0 = W N n/24 W : 전동 송풍기 총 동력, kW N : 전동 송풍기 수량 n : 1 일 동안의 전동 송풍기 사용 시간, h (15) 표 6 하역기계의 적재하중별 동력 (단위 : kW) ¦ 적재하중, kg ¦ 800 ¦ 1000 ~ 1200 ¦ 1 500 ~ 1 800 ¦ 2000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주행동력, MP ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 2.2 ¦ ¦ 승강동력, MP ¦ 3.7 ¦ 3.7 ¦ 3.7 ¦ 7.5 ¦ ¦ 합 계 동 력 ¦ 4.9 ¦ 5.3 ¦ 5.7 ¦ 9.7 ¦ (2) 하역기계(fork-lift)에 의한 발생열 하역기계 사용에 의한 발생열은 식(16)과 같이 계산하며, 하역기계의 1 회 입고의 평균주행거리, 적상 또는 적하시간, 입고회수 등을 고려한 저장고 내의 작업시간 등에 의하여 자 세히 계산되어져야 하지만 저장고의 규모, 적상 적하시간의 불규칙, 입고 제품량의 불규칙 등으로 인하여 정확한 발생열 | {}
8674d7b3-f04c-4753-94e7-0fa2cf7a689c | 2권.pdf | 2,9-8 제 2 편 냉동응용 을 구하기는 쉽지 않다. 그러므로 하역기계에 의한 발생열은 하역기계의 주행동력(MP)과 승강동력(EP) 합의 1/2 에 단위 발생열을 곱하여 구한다. 또한 저장고 내의 하역기계의 사용 은 공칭수용능력 1000 톤당 1 대를 표준으로 하며, 저장고내 의 사용 시간은 1 일당 3 시간을 표준으로 한다. Q3.1 = W N n/24 W : 하역기기 총 동력, kW N : 하역기기의 대수 n : 1 일 동안의 하역기기 사용시간, h (3) 작업원의 발생열 제품의 입 · 출고시 하역작업 및 하역기계의 작동을 위한 작업원에 의한 발생열로서, 작업시간에 따른 작업인원의 수, 인체의 단위 발생열량 등으로 계산한다. 일반적으로는 1 일당 3 시간을 작업 기준으로 하며, 공칭수용능력 500 톤당 1 인을 표준으로 하고 아래의 식(17)과 같이 계산한다. 표 7 은 저장 고의 온도에 따른 작업원의 단위발열량을 나타낸 것이다. Q3.2 = W N n/24 ¦ W ¦ : ¦ 인체에서 발생하는 ¦ 열량, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ : 냉장실에서 ¦ 작업하는 ¦ 인원수 ¦ ¦ n ¦ : 1 일 동안 ¦ 작업시간, ¦ h ¦ (4) 전등(작업등)에 의한 발생열 제품의 입 · 출고시 작업을 용이하게 하기 위한 저장고내에 조명기구로써 각 기구의 용량 및 수량, 단위 발생열 및 냉각 시간으로 계산하며 식(18)과 같이 구한다. Q3.3 = W N n/24 ¦ W ¦ : 전등 총 동력, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ : 전등 대수 ¦ ¦ n ¦ : 1 일 동안의 전등 사용시간, h ¦ 이상에서 저장고 내의 총 발생열 않는 아래의 식(19)로 표 현할 수 있다. Q3 = Q3,i i= 표 7 저장고 온도에 대한 작업원 단위발열량 (18) (17) ¦ 온도, °C ¦ 5 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -40 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 작업원 ¦ 5 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -40 ¦ ¦ 발열량, kW ¦ 0.24 ¦ 0.27 ¦ 0.30 ¦ 0.33 ¦ 0.36 ¦ 0.39 ¦ 0.41 ¦ 0.44 ¦ 0.50 ¦ 4) 환기열 (19) 환기에 의한 열량의 발생원인은 입 · 출고를 위한 문의 개 방에 있고, 주 · 야 및 계절에 의한 차이를 기초로 하여 경제 적인 장치를 설계하기 위해서는 당연히 독립적으로 검토를 해 야만 되는 항목이다. 일본의 현행 창고업법에 의하면 환기열 은 기타의 열손실로 규정하여 침입열, 발생열, 냉각열에 의한 (16) 열부하의 35%로 약산한다고 규정하고 있으나, 단열효과 가 점 점 크게 되고 있는 현재 상황으로는 좀 더 정확하고 근거 있 는 계산을 위해서 식(20)과 같은 방법으로 환기열량을 계산한 다. 이미 연구되어진 자료들에 의하면 환기량이 없는 야간과 환기가 이루어지는 주간의 발생열량부하의 대비는 약 1 : 2 정 도의 차이를 나타내는 것으로 조사되었다. 일 = V(h。-h,)n/24 V : 냉장실의 유효 내용적, m3 ha : 외부 공기의 엔탈피, W · h/m3 h, : 내부 공기의 엔탈피, W · h/m2 n : 1 일 동안 환기 회수 유효 내용적은 외형 용적에 90%에 해당하는 용적으로 아 래의 식(21)로 구한다. (20) V=L W Hx0.9 V : 유효 내용적, m2 L : 건물의 길이(벽 중심선으로 부터), m W : 건물의 폭(벽 중심선으로 부터), m H : 건물의 높이(보나 덕트의 하단), m 단위 체적당 환기열량과, 내용적과 온도차에 따른 환기횟수는 냉장고 부하계산설계에 따르며 표 8 및 표 9 와 같다. (21) 표 8 단위체적(1m2) 당 환기열량, W · h/m2 ¦ 실내온도 외기온도 ¦ 10 °C ¦ 0 °C ¦ -10 °C ¦ -20 °C ¦ -30 °C ¦ -40 °C ¦ -50 °C ¦ -60 °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -5°C ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 26 ¦ ¦ 0°C ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 29 ¦ ¦ 5°C ¦ 0 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 27 ¦ 33 ¦ ¦ 10°C ¦ 0 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 38 ¦ ¦ 15°C ¦ 2 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 19 ¦ 24 ¦ 30 ¦ 36 ¦ 41 ¦ ¦ 20°C ¦ 5 ¦ 10 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 29 ¦ 35 ¦ 41 ¦ 47 ¦ ¦ 25°C ¦ 9 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 29 ¦ 35 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 54 ¦ ¦ 30°C ¦ 16 ¦ 21 ¦ 29 ¦ 34 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 54 ¦ 60 ¦ ¦ 35°C ¦ 21 ¦ 28 ¦ 35 ¦ 42 ¦ 48 ¦ 56 ¦ 64 ¦ 69 ¦ ¦ 내용적, m2 △t ¦ 200 ¦ 300 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 70°C ¦ 7 회 ¦ 5.5 회 ¦ 4 회 ¦ 2.5 회 ¦ 1.4 회 ¦ ¦ 60°C ¦ 6.5 회 ¦ 5 회 ¦ 3.8 회 ¦ 2.3 회 ¦ 1.3 회 ¦ ¦ 351°C ¦ 4.5 회 ¦ 3.8 회 ¦ 2.8 회 ¦ 1.7 회 ¦ 1 회 ¦ 표 9 내용적과 온도차에 따른 환기횟수 △t : 저장고 내외 온도차. 5) 기타 발생열(냉동고 저장 산물의 호흡열) 청과 류는 수확 후에도 호흡작용으로 인해 내부에너지를 소 모하여 이산화탄소 수증기를 방출하기 때문에 신선도를 잃어 부패하게 된다. 온도조건, 환경가스 조건 등을 고려하지 않고, 또한 적당한 환기를 하지 않으면 기능장애를 일으키게 되어 일 | {}
6d390742-feaf-4aa9-b71a-2a60ad3d8bf9 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-9 표 10 냉장고 부하계산 엑셀 프로그램 ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 개략도 ¦ 개략도 ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 설계 조건 ¦ 설계 조건 ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 개략도 ¦ 개략도 ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 입고품명 물품형상 ¦ ice crearn ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 벽체 1 35°C 높 이 (유효고) ¦ 7.5 m 6.5 m ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 공칭 수용 능력 ¦ 1451.0 톤 ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 1 일 입고율 ¦ 3.0% ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 입고 온도 ¦ -15°C ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 고내온도 ¦ -30°C ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 동결점 ¦ -2.2°C ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 천정온도 ¦ -25°C ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 물품 냉각 온도 ¦ -30°C ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 바닥온도 ¦ -30°C ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 냉각 시간 ¦ 24 시간 ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 동결 전 비열 ¦ 0.7 kcal/(kg · °C) ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ 19.9 m ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 동결 잠열 ¦ 49.4 kcal/kg ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 벽체 3 ¦ 25°C ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 동결 후 비열 ¦ 0.39 kcal/(kg · °C) ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 외기 온도 ¦ 35°C ¦ ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 면적, m2 ¦ 방열 재료명 ¦ 열전도율, kcal/(m · h · °C) ¦ 두께 mm ¦ 열통과 율, kcal/(m2 · h) ¦ 고내외 온도차 °C ¦ 열부하, kcal/h ¦ ¦ 천정 ¦ 711.43 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 5 ¦ 355.7 ¦ ¦ 바닥 ¦ 711.43 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 벽체 1 ¦ 149.25 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 65 ¦ 970.1 ¦ ¦ 벽체 2 ¦ 268.13 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 65 ¦ 1742.8 ¦ ¦ 벽체 3 ¦ 149.25 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 55 ¦ 820.9 ¦ ¦ 벽체 4 ¦ 268.13 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소 계 ¦ 3889.6 ¦ ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유효내용적 m2 ¦ 외기와 의 환기열량, kcal/m2 ¦ 외기와 의 환기열량, kcal/m2 ¦ 1 일의 환기 회수 ¦ 1 일의 환기 회수 ¦ 열부하, kcal/h ¦ 열부하, kcal/h ¦ ¦ 4161.84 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 3 641.6 ¦ 3 641.6 ¦ ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ ¦ DE ¦ 1 일 제품 입고량, kg/day ¦ 1 일 제품 입고량, kg/day ¦ 입고품의 비열 (잠열), kcal/(kg · °C) ¦ 입고품의 비열 (잠열), kcal/(kg · °C) ¦ 동결점과 의 온도차, °C 열부하, kcal/h ¦ 동결점과 의 온도차, °C 열부하, kcal/h ¦ ¦ 동결 전 ¦ 43500 ¦ 43500 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ - 0.0 ¦ - 0.0 ¦ ¦ 동결 잠열 ¦ 43500 ¦ 43500 ¦ 49.4 - ¦ 49.4 - ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 동결 후 ¦ 43500 ¦ 43500 ¦ 0.39 15 ¦ 0.39 15 ¦ 10 603.1 ¦ 10 603.1 ¦ ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ ¦ ¦ 사양 ¦ 용량, kW ¦ 수량(�), n ¦ 단위발열량 kcal/(kW · 人) ¦ 1 일 가동(작업) 시간, hr/day ¦ 열부하, kcal/h ¦ ¦ 냉각 fan ¦ �600 ¦ 1.5 ¦ 3 ¦ 860 ¦ 16 ¦ 10603.1 2580.0 ¦ ¦ fork lift ¦ 1台/1 000 ton ¦ 5.7 ¦ 1 ¦ 860 ¦ 3 ¦ 612.8 ¦ ¦ 전등 ¦ 100 W/20 m2 ¦ 0.005 ¦ 711.43 m2 ¦ 860 ¦ 3 ¦ 382.4 ¦ ¦ 작업원 ¦ 1人/500 ton ¦ -- ¦ 5 ¦ 385 ¦ 3 ¦ 240.6 ¦ ¦ floor heater ¦ 210 W/mm2 ¦ 0.21 ¦ - ¦ 860 ¦ 12 ¦ 90.3 ¦ ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 3906.1 ¦ ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ ¦ 안전율 10% ¦ 입고시(cooling down) ¦ 24 244.4 kcal/h ¦ (7.3 JRT) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안전율 10% ¦ 보관시(keeping) ¦ 12581.0 kcal/h ¦ (3.79 JRT) ¦ 종의 냉장병을 발생시킬 수 있다. 또 입고할 때는 소정의 온도 까지 빨리 도달할 수 있도록 예냉조작이 필요하다. 이러한 호 | {}
5f79422a-76b8-49c0-9383-3ab5500ab14c | 2권.pdf | 2.9-10 제 2 편 냉동응용 표 11 Excel worksheet 프로그램 ¦ 건물명 ¦ 건물명 ¦ ¦ ¦ ¦ 방명 ¦ 방명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물규격 ¦ 건물규격 ¦ 길이 폭 높이 ¦ 길이 폭 높이 ¦ 길이 폭 높이 ¦ 외형용적 유효용적 ¦ m2 m2 ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 수용 능력 ¦ M/T ¦ M/T ¦ 외기온도 ¦ °C ¦ °C ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 실내 온도 ¦ °C ¦ °C ¦ 제품입고 온도 ¦ °C ¦ °C ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 입고 품명 ¦ ¦ ¦ 최종온도 ¦ °C ¦ °C ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 공칭 수용능력 ¦ ¦ ¦ 1 일 입고량 ¦ kg ¦ kg ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 구분 ¦ 구조체 재료명 ¦ 구조체 두께, mm ¦ 단열 재료명 ¦ 단열두께, mm ¦ 열전도율, kW/m ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 천정 ¦ ¦ ¦ 폴리 우레탄폼 ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 방열사항 외벽 ¦ ¦ ¦ 폴리 우레탄폼 ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 내벽 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 바닥 ¦ ¦ ¦ 폴리 우레탄폼 ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ ¦ A, m2 ¦ K, kW/(m2 · °C) ¦ K, kW/(m2 · °C) ¦ △T, °C ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 외벽 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 내벽 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 바닥 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 내벽 (사이벽) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 소계 kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유효내용적 x 단위체적당 환 기열 ¦ 유효내용적 x 단위체적당 환 기열 ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ ¦ 유효내용적 x 단위체적당 환 기열 ¦ 유효내용적 x 단위체적당 환 기열 ¦ V, m2 ¦ E, kW/m2 ¦ E, kW/m2 ¦ N 회/24h ¦ N 회/24h ¦ ¦ 호 흡 열 ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ ¦ 호 흡 열 ¦ G, kg/회 ¦ 1, kWh/ton ¦ ¦ 1/24 ¦ 1/1000 ¦ Q3, kW ¦ ¦ 호 흡 열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ ¦ 발생열 ¦ ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ ¦ 발생열 ¦ ¦ M, kW ¦ N ¦ kW ¦ WT/24 h ¦ Q , kW ¦ ¦ 발생열 ¦ 팬모터 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ 포크리프트 고내등 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 발생열 ¦ 작업원 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ 소계 ¦ ¦ ¦ Q5 kW ¦ ¦ ¦ ¦ 총 부하량 ¦ 안전율 ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ 흡작용은 발열반응을 동반하게 되며 그 열량의 계산식으로는 입고량과 호흡열에 비례하며 식(22)와 같이 나타낼 수 있다. 왕 = G R n/24 (22) G : 1 회 입고량, kg n : 입고 횟수 R : 호흡열, kW/(103 · kg) (6) 안전율을 고려한 총부하 일반적으로 안전율을 10%로 할 때, 안전율을 고려한 부하 않는 다음과 같이 식(23)으로 계산할 수 있다. 왕 = �Qx0.1, kW (23) 따라서, 저장고내 총 열부하 QT, kW 는 아래 식(24)와 같 이 계산된다. QT= ��, kW (24) 이상과 같은 냉장고 부하 계산의 엑셀 프로그램을 표 10 및 표 11 에 나타내었다. 2. 2 동결실 부하계산 1) 냉장부하 일반적으로 동결을 위한 저장고는 예냉과 동결실의 급격한 부하변동에 의한 설비의 과부하 방지 및 산물의 급속한 동결 에 의한 제품 손상을 최소화하기 위하여 한 켠에 냉장실을 두 어 동시에 운영하는 것이 일반적이다. 저장을 요하는 품목이 반입되면 우선 냉장실에 입고하여 제품에 적합한 냉각방식으 로 소요온도(대개의 경우 0°C 부근)까지 냉장시킨 후, 비로소 동결실로 옮겨 저장이 행하여진다. 이러한 이유로 동결실의 부하를 산정하기 위한 부하계산도 단계적으로 이루어지는데, 소요 품목의 냉장을 위한 부하계산과 동결을 위한 부하계산으 로 나누어진다. 냉장을 위한 부하계산의 경우 앞서 설명한 냉 장고의 부하계산과 동일한 방법과 수식을 활용하여 부하계산 이 이루어지므로 여기에서는 생략하기로 하고 동결실에 대한 부하계산 방법을 소개한다. 2) 동결부하 (1) 외부 침입열 동결실의 외부 침입열은 아래의 식(25)로 산출한다. Q = KA(T - T2) K : 구조체 총괄열전달계수, W/m2K A : 단열면의 표면적, m2 71 : 외기온도, °C T2 : 동결실 온도, °C (2) 식품 동결 식품의 동결에 필요한 열량을 산정하기 위해서는 식품의 (25) | {}
5f6b1b25-f1d8-45e3-ab21-d06b9cf5df98 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-11 표 12 식품의 물성치 ¦ 구 분 ¦ 수분함량, % ¦ 동결점, % ¦ 비열, Wh/(kg · °C) ¦ 비열, Wh/(kg · °C) ¦ 동결잠열, Wh/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 수분함량, % ¦ 동결점, % ¦ 동결 전 ¦ 동결 후 ¦ 동결잠열, Wh/kg ¦ ¦ 쇠고기 ¦ 68 ¦ -1.7 ¦ 0.90 ¦ 0.47 ¦ 64.66 ¦ ¦ 돼지고기 ¦ 60 ¦ -2.2 ¦ 0.79 ¦ 0.37 ¦ 55.94 ¦ ¦ 닭고기 ¦ 66 ¦ -2.8 ¦ 0.8 ¦ 0.40 ¦ - ¦ ¦ 대구 ¦ 78 ¦ -2.2 ¦ 1.04 ¦ 0.56 ¦ 42.68 ¦ ¦ 고등어 ¦ 64 ¦ -2.2 ¦ 0.76 ¦ 0.43 ¦ 39.30 ¦ ¦ 새우 ¦ 71 ¦ -2.2 ¦ 0.96 ¦ 0.52 ¦ 42.68 ¦ ¦ 굴 ¦ 87 ¦ -2.8 ¦ 1.04 ¦ 0.51 ¦ 41.63 ¦ ¦ 양배추 ¦ 92 ¦ -0.4 ¦ 1.09 ¦ 0.54 ¦ 85.28 ¦ ¦ 양파 ¦ 88 ¦ -1.0 ¦ 1.04 ¦ 0.53 ¦ 80.13 ¦ ¦ 건조마늘 ¦ 61 ¦ -0.8 ¦ 0.80 ¦ 0.44 ¦ 68.50 ¦ ¦ 버섯 ¦ 91 ¦ -1.0 ¦ 1.08 ¦ 0.54 ¦ 83.96 ¦ ¦ 딸기 ¦ 90 ¦ -1.2 ¦ 1.07 ¦ 0.54 ¦ 83.83 ¦ ¦ 감 ¦ 78 ¦ -2.0 ¦ 0.97 ¦ 0.50 ¦ 72.33 ¦ ¦ 바나나 ¦ 75 ¦ -2.2 ¦ 0.93 ¦ 0.48 ¦ 69.78 ¦ ¦ 사과 ¦ 84 ¦ -2.0 ¦ 1.00 ¦ 0.52 ¦ 78.15 ¦ ¦ 우유 ¦ 88 ¦ -0.60 ¦ 1.06 ¦ 0.53 ¦ 61.98 ¦ ¦ 아이스크림 ¦ 58~66 ¦ -2.8 ¦ 0.90 ¦ 0.52 ¦ 61.98 ¦ ¦ 치즈 ¦ 37~38 ¦ -2.2 ¦ 0.58 ¦ 0.36 ¦ 34.89 ¦ 출처) ASHRAE HANDBOOK. 비열과 잠열 등의 물성치가 필요하다. 대표적인 식품의 물성 치를 표 12 에 나타내었다. 식품 동결에 필요한 열량은 다음의 식들로 계산할 수 있다. 식품을 동결점온도까지 냉각하기 위해 소요되는 열량을 식(26)과 같이 계산한다. 22.0 = WCp1(T1-T,) ¦ W ¦ : 동결 식품의 중량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cpl ¦ : 동결 전 식품의 비열, J/(kg . K) ¦ ¦ T1 ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ Tf ¦ : 동결점 온도, °C ¦ 이상에서 동결고내의 총 동결부하 용는 아래의 식(27)과 같이 나타낼 수 있다. (26) 용 = Q2.i = €2.0 + V2.1 +Q2.2 =0 (3) 동력부하 동결고의 동력부하열량은 증발기측 냉기를 동결 수산물에 균일하게 송풍하는데 사용되는 전동 송풍기 가동과 동결수산 물의 입고 및 출하에 사용되는 하역기기에 의한 발생열로 구 (27) 성된다. 동력부하의 계산은 식(28)과 같다. 용 = C N n/24 (28) C : 정격용량, kW N : 원동기 대수 n : 1 일 동안의 작업시간, h (4) 발생열 ① 작업원의 발생열 Q4.0 = M N n/24 M : 인체에서 발생하는 열량, kW N : 냉장실에서 작업하는 인원수 n : 1 일 동안의 작업시간, h (29) ② 전등(작업등)에 의한 발생열 Q4.1 = WNn/24 (30) 이상에서 동결실내의 총 발생열 있는 아래의 식(31)로 표 현된다. W : 전등 총 동력, kW N : 전등의 대수 n : 1 일 동안의 전등 사용시간, h Q4 = � Q4.i = Q4.0+Q4.1 · 0 (5) 환기열량 (31) 동결실 동결부하의 냉장고 환기열 않는 식(32)에 의하여 산출된다. 용 = V△h n/24 V : 동결실의 유효 내용적, m2 Ah : 동결실 및 냉장실의 공기의 엔탈피차, Wh/m2 n : 24 시간당 환기 회수 (32) 유효 내용적은 외형 용적에 90%에 해당하는 용적으로 아 래의 식(33)으로 구한다. V=0.9L WH V : 유효 내용적, m2 L : 건물의 길이(벽 중심선으로 부터), m W : 건물의 폭(벽 중심선으로 부터), m H : 건물의 높이(보나 덕트의 하단), m (6) 안전율을 고려한 총부하 (33) 일반적으로 안전율은 10%로 할 때, 안전율을 고려한 부하 않는 다음과 같이 식(34)와 같이 나타낼 수 있다. 5 i=0 Q6 = �Q x0.1 = (Q +8+8+2+2)x01, kW (34) 따라서, 동결실 냉장고내 총 열부하 QT, kW 는 식(35)와 같 이 계산할 수 있다. | {}
0a910b02-57f9-4934-8145-c31f1d75f26f | 2권.pdf | 2.9-12 제 2 편 냉동응용 &= Equ kW 2.3 제빙실 부하계산 1) 외부침입열 제빙실 냉장부하의 외부침입열 산정은 식(36)에 근거하여 계산된다. 8 = KA △T ¦ K ¦ : 구조체 총괄열전달계수, kW/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 외기와 접한 벽체 면적, m2 ¦ ¦ △T ¦ : 제빙조와 외기온의 온도차, K ¦ 2) 제빙열 원료수를 소정온도의 얼음으로 만드는데 필요한 열부하를 의미하며 다음 식(37)에 근거하여 산출된다. 용 =mlCn(Ti-Ty)+hz +Cp2(T1-T2)]/24 m : 제빙량, kg/h Cp1 : 물의 정압비열, Wh/(kg · K) Cp2 : 얼음의 정압비열, Wh/(kg · K) Ti : 원료수의 초기온도, °C Tf : 물의 결빙 온도, °C hL : 얼음의 동결잠열, Wh/kg T2 : 얼음의 과냉각 온도, °C 3) 발생열 (1) 교반기의 동력 발생열 제빙기를 사용하는 제빙실 내에 정상적으로 발생하는 열량은 송풍기로써 다음의 식(38)과 같이 계산할 수 있다. 용 = P⌀1 ⌀2 P : 정격 출력, kW ⌀1 : 소요동력/정격출력 ⌀2 : 가동률 (2) 원료수 교반용 공기에 의한 열부하 제빙기를 사용하는 제빙실내에 열을 발생시키는 교반기의 열 량 계산은 식(39)와 같이 계산된다. Q4 = ma(hi-hoo) : 교반 공기량, kg/h ma hi : 송풍기 출구 공기의 엔탈피, Wh/kg hw : 제빙캔 중의 수온에 상당하는 포화공기의 엔탈피, Wh/kg 4) 안전율을 고려한 총부하 일반적으로 안전율을 10%로 할 때, 안전율을 고려한 부하 (39) (38) 않는 다음과 같이 식(40)으로 계산된다. (35) Q⌀ = �(Q)x0.1 i=0 (36) (37) 따라서, 제빙고내 총 열부하 QT, kW 는 식(41)과 같이 계산할 수 있다. = (2+3+2+Q)x01, kW 5 QT= Ee, kW (40) 3. 부하계산의 실례 (41) 3.1 냉장고 부하계산의 사례 1) 설계 건물 그림 11 은 면적 4 293 m2 저온물류배송시설의 평면도 및 각 실의 배치도이다. 저온물류배송시설의 전체시설은 각각 가 로 72 m X 세로 36 m x 높이 7 m 와 가로 54 m x 세로 31.5 m X 높이 7 m 의 규모이다. Chart Type: line A B item_01 100 100 그림 11 4 293 m2 표준저온저장 시설 평면도 2) 설계 조건 (1) 대상 품목 : 채소(신선식품) (2) 냉각 기준 - 초기 품온, T1 : 10°C - 목표 품온, T2 : 5°C - 냉각 시간 : 11 시간 - 1 회 처리량 : 100% 입고 1) (3) 입고품의 형태 - 상자 : 통기 비율 3%인 골판지 상자 - 규격 : 가로 mm X 세로 mm X 높이 mm (4) 상자 적재수 : 1 040 pallet(31 200 Box) - A cell : 620 pallet(18 600 Box) 1) 보관용 창고의 경우에는 24 시간의 냉각시간과 유효용적에 따른 입고율을 적용하여야 한다. | {}
d82ee22e-fef9-48af-8e51-646c8794d0f1 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-13 - B cell : 420 pallet(12 600 box) (5) 냉각시스템, 표 13 (6) 단열 - 종류 : 우레탄폼 패널 - 열전도 入 : 0.025, W/(m2 · K) (7) 외기와 접한 벽체의 면적 표 13 냉각시스템 사양 ¦ 구 분 ¦ 설계기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각방식 ¦ 2 차 냉매에 의해 유닛쿨러에서 열교환되는 중앙집중식 ¦ ¦ 응축방식 ¦ 증발식 응축기 ¦ ¦ 제상방식 ¦ 살수(water spray) 제상 ¦ ¦ 외기온도 ¦ 33°C ¦ ¦ 고내온도 ¦ 4°C ¦ ¦ 증발온도 ¦ -9°C ¦ ¦ 응축온도 ¦ 35°C ¦ ¦ 유닛쿨러 입출구온도차 ¦ 3°C ¦ ¦ 유닛쿨러 전면 풍속 ¦ 2.5 m/s 이상 ¦ 표 14 단위 셸별 외부침입열 계산 산정 수치 ¦ A cell ¦ 면적 A, m2 ¦ 단열재두께 8, m ¦ 총괄열투과 율 K, W/(m2 · K) ¦ 온도(T1-T2 ), °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 면적 A, m2 ¦ 단열재두께 8, m ¦ 총괄열투과 율 K, W/(m2 · K) ¦ 온도(T1-T2 ), °C ¦ ¦ 동측벽 ¦ 252 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 서측벽 ¦ 252 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 남측벽 ¦ 504 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 4-(4) ¦ ¦ 북측벽 ¦ 504 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 천정 ¦ 2592 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 40-(4) ¦ ¦ 바닥 ¦ 2592 ¦ 0.200 ¦ 0.127 ¦ 30-(4) ¦ ¦ B cell ¦ 면적 A, m2 ¦ 단열재두께 8, m ¦ 총괄열투과 율 K, W/(m2 · K) ¦ 온도(T1-T2 ), °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 면적 A, m2 ¦ 단열재두께 8, m ¦ 총괄열투과 율 K, W/(m2 · K) ¦ 온도(T1-T2 ), °C ¦ ¦ 동측벽 ¦ 220.5 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 서측벽 ¦ 220.5 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 남측벽 ¦ 378 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 4-(4) ¦ ¦ 북측벽 ¦ 378 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 천정 ¦ 1 701 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 40-(4) ¦ ¦ 바닥 ¦ 1701 ¦ 0.200 ¦ 0.127 ¦ 30-(4) ¦ 3) 부하계산 (1) 외부 침입열 각 단위 시설의 외부 침입열 용은 아래와 같이 계산한다. 8 = KA(T1 -T2) ¦ K ¦ : 구조체 총괄열전달계수, 0.025 W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 외기와 접한 벽체 면적, m2 표 14 ¦ ¦ △T ¦ : 냉동고와 외기와 의 온도차, °C 표 14 ¦ (2) 입고시 냉각열량 ① 입고품 냉각열량 각 단위 시설당 입고물량, 입고품의 온도가 동일할 때 단위 시설별 입고품 냉각열량 8.0 은 아래 식에 의하여 계산된다. 22.0 = GAC20△T1/11+GBC20 △T1/11 0.93 1 0.93 1 = 310000x x5x +210000x x5x 1000 11 1000 11 = 219.81, kW GA : A 실 입고물량, 310000 kg GB : B 실 입고물량, 210000 kg Cpo : 입고품의 비열 0.93, Wh/(kg · K) △T : 냉동고와 입고품의 온도차, 5°C 표 15 각 실별 외부 침입열 ¦ cell ¦ 외부 침입열 Q1, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 46.34 ¦ ¦ B ¦ 31.73 ¦ ¦ 총 계 ¦ 78.07 ¦ 표 16 각 실별 입고품 냉각열 ¦ cell ¦ 입고품 냉각열량 Q2, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 131.04 ¦ ¦ B ¦ 88.77 ¦ ¦ 총 계 ¦ 219.81 ¦ (3) 발생열 전동 송풍기에 의한 발생열 Q3.0 = WANAn/11+ WBNBn/11 11 11 =3.7x6x +2.2x6x = 35.4 kW 11 11 WA : A cell 전동 송풍기 동력, 3.7 kW WB : B cell 전동 송풍기 동력, 2.2 kW NA : A cell 전동 송풍기 수량, 6 NB : B cell 전동 송풍기 수량, 6 n : 전동 송풍기 사용 시간, 11 h | {}
49e9c1da-f64b-4dab-a06d-655ccd1a6aae | 2권.pdf | 2.9-14 제 2 편 냉동응용 하역기계(fork-lift)에 의한 발생열 Q3.1 = WNAn/11+WNBn/11 6 6 = 2.8x2x +2.8x2x 6.1 kW 11 11 W : 하역 기기의 총 동력, 2.8 kW2) NA : A 실 하역기기의 대수, 2 NB : B 실 하역기기의 대수, 2 n : 11 시간 동안의 하역기기 사용 시간, 6 h3) 작업원의 발생열 Q3.2 = MNAn/11+MNBn/11 11 11 =0.25x40x +0.25x26x = 16.5 kW 11 11 M : 인체에서 발생하는 열량, 0.25 kW NA : 냉장실에서 작업하는 인원수, 404) NB : 냉장실에서 작업하는 인원수, 26 n : 1 일 동안의 작업시간, 11 h ④ 전등(작업등)에 의한 발생열 Q3.3 = WNAn/11+ WNBn/11 11 11 = 0.02x2592x +0.02x1 705x = 85.86 kW 11 11 W : 바닥 면적당 소요동력, 0.02 kW5) NA : 총면적, 2592 m2 NB : 총면적, 1 705 m2 n : 11 시간 동안의 전등 사용 시간, 11 h 이상에서 저장고내의 총 발생열 않는 아래의 식으로 표 현된다. Q4 = 203.1 = 143.86 kW i=0 각 실별 발생열의 합계를 나타내면 표 17 과 같다. ⑤ 환기열 Q= V△hn/24 25.5 1.6 25.5 1.6 = 16329.6x x +10 716.3x x 1000 11 1000 11 = 100.30 kW 2) 본 저온배송센터는 분류작업기계(sorter)가 설치되지 않았으나, 분류작업 기계를 설치할 경우 그 동력을 발생열에 포함시켜야 한다. 3) 일일배송의 저온배송센터는 작업이 오후 5 시부터 시작되어 평균 12 시 간 작업을 하게 된다. 따라서 각 기기의 사용시간은 일반 보관용 냉장고 보다 증가하게 된다. 4) 저온배송센터는 하역과 더불어 분류작업에 필요한 작업자가 추가로 필요 하게 된다. 5) 전등에 의한 발생열은 분류작업을 위해 내부 전등의 설치가 증가한다. ¦ VA ¦ : A 냉장실의 유효 용적, 16329.6 m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ VB ¦ : B 냉장실의 유효 용적, 10716.3 m2 ¦ ¦ Ah ¦ : 외기와 실내공기의 엔탈피 차, 25.5 Wh/m2 ¦ ¦ n ¦ : 11 시간당 환기 회수, 1.6 ¦ 표 17 각 실별 발생열 ¦ cell ¦ 발생 열량 Q3, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 87.07 ¦ ¦ B ¦ 56.77 ¦ ¦ 총 계 ¦ 143.86 ¦ 표 18 각 실별 환기 열량 ¦ cell ¦ 환기 열량 Q4, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 60.56 ¦ ¦ B ¦ 39.74 ¦ ¦ 총 계 ¦ 100.30 ¦ 표 19 각 실별 호흡열 ¦ cell ¦ 호흡 열량 Q5, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 49.46 ¦ ¦ B ¦ 33.50 ¦ ¦ 총 계 ¦ 82.96 ¦ 표 18 은 각 실별 환기열을 나타낸 것이다. 호흡에 의한 열량 &= GARn/11+GBRn/11 1.755 1,755 = 310000x +210000x 11000 11000 =82.96 kW GA : 1 회 입고량, 310000, kg/회 GB : 1 회 입고량, 210000, kg/회 R : 호흡열, 1,755, Wh/(103 · kg) 안전율 10%를 고려한 총부하 일본 냉동창고법 및 냉동공조법에 의하면 대개 10%의 안 전율을 도입하여 냉동설비의 용량을 선정하므로, 안전율 10%를 고려하여 부하를 산정하였다. 안전율 10%를 고려 한 단위 셸별 부하 Q6.cell 와 외부침입열, 냉각열, 발생열, 환기 열, 호흡열을 포함하는 총 부하 QT.cell 는 아래와 같이 계산할 수 있다. Q6.cell- A = [] Qx0.10 | {}
3a64fea8-bb1e-406d-affe-6391a96482ea | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-15 = (46.34+ 131.04+87.07+60.56+49.45)x0.10 = 37.44 kW Q6.cell-B= 2 Q x0.10 i=1 = (31.73+88.77+ 56.77 +39.74+33.5)x0.10 = 19.31 kW QT.cell-A = Ee = (46.34+ 131.04+87.07 +60.56+49.45+37.44) = 411.90 kW QT.cell-B= Eq = (31.73+88.77+56.77 +39.74+33.5+25.05) = 275.56 kW 3.2 동결실 부하계산의 사례 1) 설계 조건 (1) 대상 품목 : 수산물 (2) 동결 기준 동결 처리량 W : 10 000 kg/회 동결 시간 : 14 h 동결 최종 온도 T2 : -20°C 동결실 온도 T2' : -30°C 입고품 온도 Z : 15°C(생선) 동결점 온도 Tj : -2°C 동결 전 비열 Cp1 : 0.884 Wh/(kg · K) 동결 후 비열 Cp2 : 0.465 Wh/(kg · K) 동결 잠열 hL : 67.44 Wh/(kg · K) (3) 냉각시스템: 표 20 냉각시스템 사양 표 20 냉각시스템 사양 ¦ 구 분 ¦ 설계기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각방식 ¦ 냉매에 의해 유닛쿨러에서 열교환되는 개별식과 혼합식 ¦ ¦ 응축방식 ¦ 리모터 컨덴서에 의한 공냉식 ¦ ¦ 제상방식 ¦ 히터에 의한 전열 제상 ¦ ¦ 외기온도 ¦ 15°C ¦ ¦ 고내온도 ¦ -30°C ¦ ¦ 증발온도 ¦ -40°C ¦ ¦ 응축온도 ¦ 35°C ¦ (4) 단열(외단열) 냉장실의 경우 : - 종류 : 천장, 암면 300 mm 벽, 암면 250 mm 바닥, 우레탄폼 175 mm 동결실의 경우 : - 종류 : 천장, 암면 300 mm 벽, 암면 250 mm 바닥, 스티로폴 175 mm (5) 설비능력 동결 20 톤/20 h(-35°C) 냉장 F 급 700 톤 C 급 100 톤 (6) 건축구조 냉장, 동결 철골 블록조 단층건물 사무, 기계실 철골 블록조 2 층 건물 가공실, 철골 블록조 2 층 건물 (7) 냉각방식 R22 고속다기통 콤파운드(compound)형 콘덴싱유닛 분산식(20 RT 이하) 전자동, 직접팽창건식, 살수 제상(defrost)식 2) 부하계산 (1) 동결 외부 침입열 Q1 =KA(T,-T) K : 구조체 총괄열전달계수, 0.022 W/(m2 · K) A : 외기와 접한 벽체 면적, m2 표 21 △T : 동결실과 외기와 의 온도차, °C 표 21 표 21 외부 침입열 계산 산정 수치 ¦ ¦ 가로, m ¦ 세로, m ¦ 총괄열 투과 율, W/(m2 · K) ¦ 온도, °C (T1-T2) ¦ Q1, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동측벽 ¦ 10 ¦ 5.5 ¦ 0.016 ¦ -30-(-30) ¦ 0 ¦ ¦ 서측벽 ¦ 10 ¦ 5.5 ¦ 0.016 ¦ 30-(-30) ¦ 0.56 ¦ ¦ 남측벽 ¦ 5 ¦ 5.5 ¦ 0.016 ¦ -30-(-30) ¦ 0 ¦ ¦ 북측벽 ¦ 5 ¦ 5.5 ¦ 0.016 ¦ 30-(-30) ¦ 0.27 ¦ ¦ 천정 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0.014 ¦ 38-(-30) ¦ 0.46 ¦ ¦ 바닥 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0.023 ¦ 15-(-30) ¦ 0.52 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.81 ¦ (2) 동결 전 현열량 Q2.0 = WC,(T1-T1) 0.884 =10000x[15-(-2)]x x1/14= 10.69 kW 1000 W : 동결 식품의 중량, 10000 kg CPt : 동결 전 식품의 비열, 0.884 Wh/(kg · K) Ti : 외기온도 즉, 식품의 온도, 15°C T, : 동결점 온도, -2°C | {}
97cd3cb9-7b00-4237-a9aa-86e21cead4c2 | 2권.pdf | 2.9-16 제 2 편 냉동응용 (3) 동결 열량 92.1 = WhLS 67.44 =10000x x1/14=48.17 kW 1000 W : 동결 식품의 중량, 10000 kg hL : 동결 잠열, 67.44 Wh/(kg · K) 8 : 동결율, 1/14 (4) 동결 후 현열량 Q22=WCp2(Ty-T2) 0.465 =10000x[-2-(-20)]x x1/14=5.98 kW 1000 ¦ W ¦ : 동결 식품의 중량, 10000 kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CP2 ¦ : 동결 후 식품의 비열, 0.465 Wh/(kg · K) ¦ ¦ Ti ¦ : 동결 최종 온도, -20°C ¦ ¦ TJ ¦ : 동결점 온도, -2°C ¦ 이상에서 동결고내의 총 수산물 동결부하는 아래와 같다. Q2 = 활용 = 10.69+48.17+5.98= 64.84 kW (5) 동력부하열량 동결고의 지게차 및 팬을 포함하는 동력부하 열량 않는 아 식에 의하여 계산된다. 래 용 = CNG =2.2x6x1.337 = 17.65 kW C : 정격용량, 2.2 kW N : 원동기 대수, 6 G : 열 발생율, 1.337 (6) 발생열 Q =0 kW 작업원의 발생열 Q4 = MNn/24= 0 kW M : 인체에서 발생하는 열량, 0.27 kW N : 동결실에서 작업하는 인원수, 4 n : 1 일 동안의 작업시간, 0 h ② 전등(작업등)에 의한 발생열 Q4.1 = MNn/24= 0 kW W : 인전등 총 동력, 0.10 kW N : 전등 대수, 6 n : 24 시간 동안의 전등 사용 시간, 0 h 이상에서 동결실내의 총 발생열 있는 아래의 식으로 표현 된다. Q = �Q4.i =0 kW i=0 (7) 환기에 의한 침입열 용 =0 kW Qs = V △hn/24= 0 kW V : 예냉실 용적, 1264 m2 △h : 동결실 및 냉장실의 공기의 엔탈피차, 52.33 Wh/m2 n : 24 시간당 환기횟수, 0 [-] (8) 안전율 10%를 고려한 총부하, QT=92.73 kW =24 RT 안전율 10%를 고려한 동결부하 왕 및 동결외부침입열, 식 품 동결열, 발생열, 환기열을 포함하는 총 부하 오는 아래와 같이 산정된다. 왕 = �Qx0.1= (1.81+64.84+17.65)x0.1=8.43 kW i=1 표 22 동결실 총 냉방부하 ¦ ¦ 냉방부하, kW ¦ 냉방부하, RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결실 ¦ 92.73 ¦ 24 ¦ QT= E.Qi =(1.81 +64.84+ 17.65+8.43) =92.73 kW = 1 3.3 연속식 프리저(Freezer) 부하계산의 사례 연속식 freezer 의 부하계산은 기본적으로 일반적인 동결실 부하계산과 방법이 동일하지만 제품의 동결시간당 처리량 및 그 크기와 형상에 따라 부하가 크게 변동된다. 그리고 동결고 에 비하여 freezer 내부의 체적 대비 쿨러팬의 동력이 크므로 팬의 동력부하와 freezer 가동 중 belt 가 상시 구동되기 때문 에 belt 의 부하 계산을 고려해 주어야 한다. 표 23 은 연속식 freezer 의 부하계산을 나타낸 것이다. 1) 설계 조건 (1) 대상 품목 : 햄버거 패티 (2) 동결 기준 동결 처리량 W: 1 809 kg/h 동결 최종 온도 T2 : -10°C 동결실 온도 T2' : -35°C 입고품 온도 Ti : -2°C 동결점 온도 Tf : -3°C 동결 전 비열 Cp1 : 0.954 Wh/(kg · K) | {}
196e2ef6-e433-4c84-8d6a-8c89736fcfb5 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-17 표 23 연속식 Freezer 부하계산 Sheet ¦ 침 임 열 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 침 임 열 ¦ m2 ¦ m2 ¦ Wh/(m2 · k) ¦ to-tr = T, °C ¦ Q1, W ¦ ¦ 침 임 열 ¦ 천장 ¦ 58.08 ¦ 0.219 ¦ 35 ¦ 445.18 ¦ ¦ 침 임 열 ¦ 벽 ¦ 58.08 ¦ 0.219 ¦ 25 ¦ 317.99 ¦ ¦ 침 임 열 ¦ 바닥 ¦ 147.84 ¦ 0.219 ¦ 35 ¦ 1133.19 ¦ ¦ 침 임 열 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 764.17 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ GT kg/h ¦ GT kg/h ¦ GT kg/h ¦ Wh/(kg · k) ¦ Wh/(kg · k) ¦ t1-t2 = T, °C ¦ Q2, W ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 동결 전 ¦ 1809 ¦ 1809 ¦ 0.95 ¦ 0.95 ¦ 1 ¦ 1718.55 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 동결 후 ¦ 1809 ¦ 1809 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 7 ¦ 6838.02 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ GT kg/h ¦ GT kg/h ¦ GT kg/h ¦ f, kcal/kg ¦ f, kcal/kg ¦ f, kcal/kg ¦ Q2, W ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 동결잠열 ¦ 1809 ¦ 1809 ¦ 66.61 ¦ 66.61 ¦ 66.61 ¦ 120 497.49 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 129 054.06 ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ P, W ¦ P, W ¦ P, W ¦ M ¦ M ¦ ¦ Q3, W ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ fan ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 14800.00 ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ fan(냉차단) ¦ 50 ¦ 50 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0.00 ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 14800.00 ¦ ¦ belt 부하 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ ¦ belt 부하 ¦ L, m ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ BG, kg/m 60 ¦ T, min ¦ (tB-tr) ¦ Q4, W ¦ ¦ belt 부하 ¦ 306.0 ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ 11.70 60 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 20049.12 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기량, V, m2/h ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기량, V, m2/h ¦ a ¦ 3600 sec/h ¦ (BW+0.1)xh 1-P ¦ V2 xgx△P ¦ /2 ¦ V, m2/h ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기량, V, m2/h ¦ 0.7 ¦ 3600 ¦ 0.15 1 ¦ 0.35 ¦ 2 ¦ 67.08 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 차압, △P, mmAp ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 차압, △P, mmAp ¦ h, m ¦ h, m ¦ {(1-(273+tR) / ¦ {(1-(273+tR) / ¦ (273+tF) / 2 ¦ △P, mmAp ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 차압, △P, mmAp ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ 2 ¦ 0.01 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기열, W ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기열, W ¦ V, m2/h ¦ V, m2/h ¦ (hF, kcal/kg-hR, kcal/kg) ¦ (hF, kcal/kg-hR, kcal/kg) ¦ V, m2/kg ¦ Q5, W ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기열, W ¦ 67.08 ¦ 67.08 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.843 ¦ 1.75 ¦ ¦ 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ ¦ 합계 ¦ Q1 ¦ Q2 ¦ Q2 ¦ Q3 Q4 ¦ Q5 ¦ 10% ¦ Q, W ¦ ¦ 합계 ¦ 1 896.36 ¦ 129054.06 ¦ 129054.06 ¦ 14800.00 20049.12 ¦ 1.75 ¦ 1.1 ¦ 182381 ¦ 동결 후 비열 Cp2 : 0.547 Wh/(kg · K) 동결잠열 hL : 66.61 Wh/(kg · K) (3) freezer size panel size(mm) : 8 800x660x4 800 belt 길이 : 306 000 mm belt 유효 폭 : 651 mm 2) 부하계산 Q = 침입열 + 동결부하 + 동력발생부하 + belt 부하 + 환기부하 = 1.89 kW + 129.05 kW + 14.8 kW + 20 kW + 0.002 kW = 182.40 kW | {}
e338c13a-489a-46dc-bc46-aa68477423aa | 2권.pdf | 2.9-18 제 2 편 냉동응용 3.4 제빙실 부하계산의 사례 1) 설계 건물 제빙조의 크기 가로 7.3 mx 세로 14.2 mx 높이 1.27 m 이다. 2) 설계 조건 1) 대상 품목 : 냉동 생선 2) 제빙 기준 - 원수온도 : 25°C - 브라인 온도 : -10°C - 제빙량 : 20 000 kg/h - 교반기 정격출력 : 7.5 kW ① 외부 침입열 외부 침입열 오는 아래 식에 의하여 계산한다. 8 = KA(T1-T) ¦ K ¦ : 구조체 총괄열전달계수, W/(m2 · °C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 외기와 접한 벽체 면적, m2 표 24 ¦ ¦ △T ¦ : 동결실과 외기와 의 온도차, °C 표 24 ¦ 표 24 외부 침입열 계산 산정 수치 ¦ ¦ 가로, m2 ¦ 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ 온도, °C (T1-T2) ¦ 외부침입열 Q, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동측벽 ¦ 18.0 ¦ 0.298 ¦ 25-(-10) ¦ 0.19 ¦ ¦ 서측벽 ¦ 18.0 ¦ 0.298 ¦ 25-(-10) ¦ 0.19 ¦ ¦ 남측벽 ¦ 9.3 ¦ 0.298 ¦ 25-(-10) ¦ 0.10 ¦ ¦ 북측벽 ¦ 9.3 ¦ 0.298 ¦ 25-(-10) ¦ 0.10 ¦ ¦ 천정 ¦ 103.7 ¦ 2.55 ¦ 25-(-10) ¦ 9.285 ¦ ¦ 바닥 ¦ 103.7 ¦ 0.298 ¦ 20-(-10) ¦ 0.93 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ ¦ 10.8 ¦ 제빙열 원료수를 소정온도의 얼음으로 하는데 필요한 열부하 읽는 아래의 식으로 계산할 수 있다. 용 = mlCp1(Ti - Tz)+hz+Ga(7)-T3)]x1/24 201000x(116*(25-0)+92.56+058x10-(-10)] 24x1 000 = 106.1 kW m : 제빙량, 20000 kg/h Cp1 : 물의 비열, 1.16 Wh/(kg · K) Cp2 : 얼음의 비열, 0.58 Wh/(kg · K) Ti : 원료수의 초기온도, 25°C Tj : 물의 결빙 온도, 0°C hL : 얼음의 동결잠열, 92.56 Wh/kg T2 : 얼음의 과냉각 온도, -10°C 발생열 교반기의 동력 발생열은 아래 식에 의하여 계산된다. 용 = P⌀1⌀2 =7.5x(6.75/7.5)x1 = 6.75 kW P : 정격 출력, 7.5 kW ⌀1 : 소요동력/정격출력, 6.75/7.5 ⌀2 : 가동률 1 원료수 교반용 공기에 의한 열부하 제빙기를 사용할 경우 송풍기에 의한 제빙고 내에서 발생 열은 아래 식에 의하여 계산된다. Q4 = ma(hi-hw) (20.35-3.14) =161.3x 1000 =2.78 kW : 교반 공기량, 161.3 kg/h ma hi : 송풍기 출구 공기의 엔탈피, 20.35 Wh/kg hw : 제빙캔 중의 수온에 상당하는 포화공기의 엔 탈피, 3.14 Wh/kg 안전율 10%를 고려한 총부하, QT = 139.1 kW = 36 RT 안전율 10%를 고려한 제빙부하 용 및 제빙외부침입열, 제 빙열, 발생열, 원료수 공기열부하를 포함하는 총 부하 87 는 아래의 표 25 와 같이 정리할 수 있다. 표 25 제빙실 총 냉장부하 ¦ ¦ 냉방부하, kW ¦ 냉방부하, RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제빙실 ¦ 139.1 ¦ 36 ¦ 용 = 2 일 x0.1 = (10.8+106.1 +6.75+2.78)x0.1 = 12.64 kW QT= � = (10.8+106.1 +6.75+2.78+12.64) = 139.1 kW 4. 결론 상기에서 냉장고, 동결고 및 제빙고 등을 포함하는 냉동고 의 개요와 부하계산 및 특정 냉동시설의 부하계산 사례에 대 | {}
28fe6087-61a0-4a52-8583-3e8aaade1716 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-19 해서 살펴보았다. 냉장고, 동결고 및 제빙고 시설의 냉동설비 선정기준이 되 는 냉동부하 계산 방법을 국내 냉동공조기술 및 일본 냉동창 고업법을 근거로 나타내었다. 또한 특정 냉동 시설의 냉동부 하계산 사례를 통하여 냉장 시설에 대한 부하 계산의 지침서 를 제공하였다. 이러한 냉동부하 계산 원리는 냉동식품 제조기술, 아이스링 크 등의 특수시설 냉동부하계산 산정 방안에도 적용할 수 있 으며, 그 경우 특수시설 설계변수가 사례별로 고려되어져야 할 것으로 사료된다. 참 고 문 헌 1. 冷藏倉庫, 2012, "日本冷凍空調�", 제 3 장, p.76-154. 2. 설비공학편람, 제 3 권 냉동 2011, "대한설비공학회" , 재 15 장 냉동부하계산. P. 1.15-1.15-19. 3. 한국냉동공조기술협회, 1996, "냉동공조기술", 제 22 장, p. 494. 4. 한국에너지기술연구소, 1997, "에너지 절약형 저온저장고 시스템 개발중간 보고서 " 48-59. , pp. 5. 한국에너지기술연구소, 1999, "에너지 절약형 저온저장고 시스템 개발최종 보고서", , p. 386-387. 6. 冷凍技士�編集, 冷凍協� 2010, "冷凍空調装置 및 設計 例", , pp. 98-99. | {}
e61c369c-3ce5-4536-9e67-acbbbeb48cd9 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 1 제 10 장 냉동냉장설비 1. 업무용 냉장고 장기간 식품의 신선도 유지를 위해서는 그 식품을 동결시 키거나 제품의 온도를 낮게 유지하여 미생물의 생육을 억제 시켜야 한다. 물론 식품의 종류 및 가공방식 등에 따라서 온 도 범위는 다르게 적용될 수 있다. 농산물의 경우 +10~ -5°C (냉장의 경우)이며 수산물 및 축산물의 경우에는 0~ -25°C (냉장 및 냉동의 경우), 동결장치는 -40°C 이하를 기준으로 하고 있다. 물론 동결되는 식품의 종류에 따라서 -20°C 에서 -60°C 까지 다양한 온도조건이 요구되는 경우도 종종 있다. 냉동 저장된 제품의 평균 중심온도를 기준으로 냉동식품의 경 우 - 18°C, 아이스크림의 경우 - 26°C 정도가 이상적인 온도 로 알려져 있다. 본 절에서는 냉동기 선정 및 추가 고려사항, 조립식 소형, 중형, 대형 냉동·냉장 유닛 및 냉동·냉장고에 사용되는 단열 패널 및 규격에 대해 언급하였다. 1.1 냉동기 선정 및 추가 고려사항 냉동기의 운전조건은 설비의 설계조건에 따라서 크게 달라 지기 때문에 다음 사항을 기본적으로 고려해야 한다. 1) 응축온도 이것은 냉매의 종류, 냉각방식에 따라서 응축기의 종류가 결정될 것이며 우리나라의 경우 일반적으로 +30~+50°C 정 도의 범위로 하고 있다. 너무 높은 응축온도에서 증발온도가 낮아지면 낮아질수록 압축비가 커지게 되고 축동력이 많아진 다. 또한 응축온도를 낮추기 위하여 응축기의 용량을 크게 하 면 초기 설비비용이 상승하게 된다. 그러므로 이 두 가지 사 항을 고려하여 적당한 크기로 선정해야 한다. 2) 증발온도 이것은 냉장고의 설계온도에 대한 냉각기의 형식과 저장물 품의 종류에 따라 결정해야 할 중요한 문제이다. 특히 농산물 과 같이 고내의 상대습도를 높게 유지할 필요가 있는 경우에 는 고내온도와 증발온도의 차이는 작으면 작을 수록 좋으나 너 무 작게 할 경우 증발기의 크기가 과대하게 커지게 되므로 경 제성을 고려하여 선정하지 않으면 안된다. 반면에 고내온도와 증발온도의 차를 크게 하면 할수록 증발기의 크기는 작아지나 압축비가 커지므로 이로 인한 동력비가 증대되고 증발기 표면 에 서리가 자주 생기므로 운전비용 및 보수유지 비용이 많이 들게 된다. 따라서 증발온도의 선정시는 저장물품의 종류에 따라 설치 의 경제성 및 운전관리상의 경제성을 모두 고려하여 선정해야 한다. 일반적인 냉장고에서는 고내온도와 증발온도의 차를 대 략 5~10°C 사이에서 선정하고 있다. 3) 압축기의 선정 응축 및 증발온도가 결정되면 어떤 종류의 압축기를 사용 하는 것이 경제적이며 에너지의 소모량이 최소화 될 수 있는 가를 고려해야 될 것이다. 일반적으로 소형 냉장유닛, 중형 냉 동유닛, 대형 냉동유닛, 냉장창고의 순으로 동결 · 냉장고의 크기를 분류할 수 있으며 이에 따라 압축기도 밀폐형 왕복동 압축기, 스크류형 압축기 순으로 선정 사용되는 것이 보통이다. 4) 에너지 절약을 위한 고려사항 최근 에너지 절약이 중요해지면서 냉동기기의 에너지 소비 감소는 설계에서 매우 중요한 고려사항이 되고 있다. 적용분야 에 따라 다양한 냉동기가 설치되고 운영될 수 있지만 이러한 시스템에 여러 가지의 에너지 소비절감 방법은 동시에 적용이 가능하다. 아래의 사항은 설계자가 적용할 수 있는 에너지 절감 기술을 요약하여 소개한 것이다. 몇몇 기술은 이미 상용화되어 사용되는 반면 일부 기술은 현재 연구가 진행되며 적용이 고려 되기 시작하는 기술이다. 설계자는 에너지 절감을 통한 비용의 감소를 통해 소비자의 요구사항, 제작비용, 시스템 성능, 신뢰성 그리고 유지비용 등과 비교하여 실제 경제적 이득이 어느 정도 될 것인가를 항상 심사숙고해야 한다. 아래의 모든 에너지 절약 방법이 동시에 적용될 수 있는 시스템도 존재하며 일부의 방법 만 적용 가능한 시스템도 있을 것이다. ① 용량조절이 가능한 고효율 압축기는 변화하는 냉동부하 에 대응하기 위한 압축기 회전수 변화를 가능하게 한다. ② 고효율의 증발기와 응축기는 공기와 의 열전달 면적을 증 가시키고 열전달 계수를 좋게 하여 공기와 더욱 효과 적인 열전 달을 가능하도록 한다. ③ 증발기 팬과 응축기 팬을 구동하는 ECM(electrically commutated motor)은 음극 모터(shaped-pole motor)에 비 해 전력소비가 작고 속도조절을 위한 제어기와 의 연동이 가능 하다. ④ 자동으로 문을 닫는 장치를 사용하면 완전히 닫히는 상태 의 25 mm 이내에 문이 존재하는 경우 자동으로 문을 당겨 닫 음으로써 외부 공기의 유입을 방지한다. ⑤ 절전형 조명(compact fluorescent light)은 백열전구를 대체할 수 있으며 전력 소비와 열 발생을 줄일 수 있다. ⑥ 내부 열교관기(liquid-to-suction heat exchanger)는 증발기 출구의 저온냉매로 응축기 출구의 액냉매를 냉각시켜 과냉도와 증발기 용량을 증가시킨다. ⑦ 압축기 흡입측 관을 단열하는 것은 시스템 에너지 손실을 방지하는 역할을 한다. ⑧ 과열도에 의해 제어되는 팽창장치는 부하가 낮은 조건에서 냉매의 질량유량을 감소시켜 압축기의 전력소비를 감소시킨다. ⑨ 고온 또는 저온의 기체상태 냉매를 활용한 효과 적인 제상 방법은 짧은 시간동안 증발기에서 서리를 제거하고 냉동 공간 으로 열 유입을 최소화한다. 제상과 정은 온도에 의해 제어되어 | {}
bd16f212-039d-443e-9fb6-2c508c7e8875 | 2권.pdf | 2.10-2 제 2 편 냉동응용 야 하며 서리(얼음)를 녹이는 동안에만 압축기를 정지시킨다. ⑩ 여러 조각으로 나누어진 커튼이나 플라스틱 문은 출입이 가능한 냉동/냉장고의 문이 열린 경우 외기의 침투를 막아준다. ⑪ 재실자 센서는 냉동고 내부의 작업자 및 작업의 유무를 감지하여 조명을 점멸한다. 재실자가 없는 경우 조명을 꺼서 전 력소비와 내부 열 발생을 줄여준다. ⑫ 출입이 가능한 냉동고의 증발기 팬 제어기는 압축기가 꺼 진 상태이거나 증발기에 냉매 유동이 없는 경우 팬의 공기유량 을 줄여 전력소비를 감소시킨다. 이러한 형태의 팬 제어기는 다 음과 같은 조건에서는 사용하면 안된다. ㉠ 고부하 조건에서 항 상 압축기가 작동하는 경우, ㉡ 증발기 팬이 항상 최고 회전수 로 작동하지 않는 경우, ㉢ 증발기 팬이 다상전력 모터에 의해 작동하는 경우, ㉣ 증발기 팬 모터가 음극모터가 아닌 경우, ㉤ 증발기가 사이클을 정지하는 제상을 사용하지 않는 경우. ⑬ 고효율의 조명 사용은 전력사용을 줄여준다. 고효율 조명 인 전자식 안정기와 효율적인 전구 및 LED 등을 포함한다. ⑭ 냉동/냉장 공간에서 원활한 공기유동은 증발기 팬의 동력 소모를 감소시키며 내부 공간의 온도를 일정하게 유지하도록 한다. ⑮ 냉동공간의 밀폐성 유지는 높은 온도와 습도를 갖는 외기 의 침입을 차단시킨다. ⑯ 강화된 단열은 냉동공간의 바닥, 벽면, 지붕의 총괄열전달 계수를 감소시킨다. ⑰ 윗면으로 제품을 출입시키는 테이블형 냉동/냉장고는 윗 면에 냉동공간을 밀폐하기 위한 뚜껑을 장착하는 경우 사용하 지 않는 동안 에너지 소비를 크게 절감할 수 있다. 1.2 소형 냉동냉장 유닛 소형 냉동냉장 유닛에 사용하는 압축기의 정격용량에 따라 분류하면 대략 0.4 kW 까지는 밀폐형 압축기를 사용하고 있 다. 대부분 공냉식 응축기를 사용하며 응축기 유닛과 유닛쿨 러가 함께 붙어있는 일체형으로써 식당용 동결냉장고로 널리 보급되는 기종이다. 이 경우 사용온도 범위에 따라 냉장유닛 과 냉동유닛으로 구분할 수 있다. 1) 소형 냉장유닛 사용온도 범위가 0~10°C 의 것과 -5~10°C 의 것 두 가 지가 있으며 전자는 병음료나 통조림류와 같은 맥주, 쥬스 류의 저장에 사용되는 것으로서 그 냉각저장조건이 반드시 0°C 이상이어야 하는 것에 사용된다. 후자는 청과 물, 채소 류의 저장에 사용되는 것으로서 두 방식에서의 차이점은 제상방식으로써 전자는 오프사이클 방식을 이용하여 유닛 쿨러에 서리가 낀 경우 그 송풍기를 정지시킴으로써 서리 를 제거하는 반면에 후자는 핫가스 바이패스(hot gas by pass)방식의 서리제거 장치를 사용하거나 전기가열기를 이 용한 서리제거 방식을 사용하는 점이 다르다. 그림 1 은 소 형 냉장유닛의 외형도(0.4 kW 용)를 나타낸 것이고 그림 2 는 사용압축기의 크기에 따른 냉장고의 크기 선정을 위한 크기 선정표를 나타낸 것이다. ¦ 평 수 ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 2 2.5 3 ¦ 2 2.5 3 ¦ 2 2.5 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평 수 ¦ 높이 2.2m ¦ 높이 2.2m ¦ 높이 2.2m ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.5 - ¦ 1.5 - ¦ 2 - ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 평 수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 평 수 ¦ 높이 1.8m m2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 24 ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 0.4kW ¦ 0.4kW ¦ 0.4kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 0 °C ~ 10 °C ¦ 0 °C ~ 10 °C ¦ 0 °C ~ 10 °C ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ※ 고내온도 5°C 외기온도 35°C 냉장고 방열 50 mm 우레탄발포기준. 그림 2 압축기 용량(kW)별 냉장고의 크기 선정표 ![image](/image/placeholder) 435 접지선접속구(M4) Control Box P ↓ 4-⌀11 ) 압축기(0.4kW) 自 南 275 . 560 320 0 495 증발기 : 증 513 호 - 30 송풍기용 ○ 전동기 냉기 177 208 드 록 흡입 120 5 32 응축기 (⌀150 D) 고내온도조절기 공기흡입 송풍기용 냉동기 470 (프로펠러 송풍기 고내용) 500 그림 1 소형냉장유닛의 외형도 | {}
500cf090-dd3a-496b-850b-4bf97b01c503 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-3 (1) 설치장소의 선정 ① 햇볕이 직접 닿지 않는 장소 그리고 다른 열원으로부터 직접적인 열을 받지 않는 곳을 택해야 한다. ② 냉장고의 바깥부분은 통풍이 잘되는 장소라야 하며 응축 기 흡입공기의 온도가 35°C 를 초과 하는 경우에는 강제로 환 기시킬 수 있는 환기용 송풍기를 설치해야 되기 때문에 실 내의 더운 열기가 천정 쪽에 모이는 점에 유의 해야 한다. ③ 전원 및 응축수 배수 배관의 거리가 짧은 곳을 택한다. 그리고 식품위생법 제 12 조(식품 등의 공전)에 의하면, '식품 의약품안전청장은 제 7 조 제 1 항의 규정에 의하여 정하여진 식 품 · 식품첨가물의 기준 · 규격, 제 9 조 제 1 항의 규정에 의하 여 정하여진 기구 및 용기 · 포장의 기준 · 규격과 제 10 조 제 1 항의 규정에 의하여 정하여진 식품 등의 표시기준을 수록한 식품 등의 공전을 작성 · 보급하여야 한다'라고 규정하고 있다. ④ 운전소음과 진동의 전달이 잘 안되는 장소를 택한다. ⑤ 설치, 점검, 서비스를 할 수 있는 작업공간을 그림 3 과 같이 확보한다. ![image](/image/placeholder) 300 이상(0.4kw) 400 이상(0.75 kw) 300 이상(1.5 kw) 그림 3 서비스 공간의 확인 2) 수평형 소형냉장유닛 이 유닛은 소형냉장유닛과 똑같은 역할로 사용되지만 그 유닛 쿨러의 구조가 응축기 유닛과 똑같은 높이로 그림 4 와 같이 만들어져 있기 때문에 유닛쿨러의 주요부분이 고내로 설 치되는 것에 비하여 고내 유효용적을 더욱 크게 활용할 수 있 도록 만들어 놓은 것이다. 이 경우 설치시 주의 사항은 유닛쿨러가 바깥의 응축기 유 닛과 나란히 있으므로 특히 응축수의 배수배관시에 그림 5 와 같이 배수가 잘되도록 구배를 주는 것은 물론 외기침입을 막 기 위한 U 트랩을 설치해 주어야 하며 특히 겨울철 동결의 위 험이 있는 곳에 설치할 때는 동파를 방지할 수 있는 장치를 고려한다. 3) 소형 냉동유닛 이 유닛은 주로 사용온도 범위가 -15°C ~ -25°C 의 유닛으 로써 주로 동결식품의 저장에 사용된다. 소형냉장유닛과 비교 시 다른 점은 증발기의 핀피치가 더 넓어야 되고 서리가 생기 는 정도가 더 심하여 서리제거 장치로 핫가스 바이패스(hot ![image](/image/placeholder) 400 40 압축기 드레인파이프 180 4- �12.5 Control Box 田 표 송풍기용 전용기 접지선접속 단자(M4) 由 공기흡입 600 15 950 증발기 응축기 Remocon Box 송풍기용 전동기 360 냉매흡입 절연팩킹 냉장고 단열판 공기출구 덕트 그림 4 수평형 소형 냉장유닛(0.75 kW 용) ![image](/image/placeholder) 수평형소형냉장유니트 구배를 준다. 냉장고 U trap 그림 5 드레인 배관의 설치 방향 gas by pass)방식을 쓰거나 전기가열기를 사용하여 제상을 하는 점이다. 특히 증발기의 제상수 물받이 및 배수구는 동결 에 의해 막힘이 없도록 전기가열기를 사용하여야 한다. 이 소 형냉동유닛의 사용 압축기의 용량범위는 0.75 kW ~1.5 kW 까지는 밀폐형 왕복동압축기를 사용한다. 그림 6 은 소형 냉동 유닛의 외형도를 나타낸 것이고, 그림 7 은 압축기의 용량, kW 에 따른 사용 냉동고를 크기를 나타낸 것이다. 이 조건은 창고온도 -20°C, 외기온도 +35°C 냉동고 방열 두께 100 mm 우레탄 발포패널을 사용한 것으로써 냉동된 물품을 저장하는 경우에 적용할 수 있는 도표이다. 물론 압축 기의 용량은 달라지므로 주의 를 해야 한다. | {}
72ff1f7e-abbc-4a94-9b76-942fbeedfbc0 | 2권.pdf | 2.10-4 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) P 500 15 470 Accumulator 298 4-⌀11 0 0 수 Control Box 車 100 771 640 360 □ 園 373 냉기 0 흡입 140 V Drain Pan 증발기 40 420 공기 흡입 Drain Pipe 그림 6 소형 냉동유닛의 외형도(0.75 kW) 높이 2.7m 평 2.02.252.5 3.0 3.75 높이 2.2m 남 1.5 2.02.25 2.5 3.0 3.75 4.0 4.5 수 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고내용적, m2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 30 ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ 0.75 ¦ ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ 1.5+0.75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1+1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5+1.1 ¦ ¦ ¦ 1.5+1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1+1.1+1.5 ¦ ¦ ¦ 그림 7 압축기 용량에 따른 적용 냉동고의 크기 ![image](/image/placeholder) 드레인 관 드레인 호스 좌측 상세도와 같이 설치한다. 밀봉할 것 05¢ 1,5 03 월 가열기부분 밴드로, 호스를 판넬에 15 15 고정 할 것. 가열기 부분은 판별내로 접촉 되지 않도록 주의 할 것. 외기침입을 방지하기 위한 내경⌀25(고외추) U 트랩 겨울에는 동파 방지 장치 취부 그림 8 냉동차의 드레인호스 설비상세 (1) 설계방법 ① 냉동고의 천정은 냉동유닛의 중량에 견딜 수 있는 구조 의 것이어야 한다. 특히 냉동유닛 증발기의 크기는 냉동유닛 에 비하여 크기 때문에 뚫어야 할 구멍이 커져야 하므로 필요 하다면 보강재를 넣어서 천정을 뚫어야 한다. 또한 뚫린 천정 부위의 밀봉은 프랜지 부위의 볼트를 조이면 되지만 코킹재로 한 번 더 밀봉을 하는 것이 좋다. ② 드레인판 및 냉동고 내부측의 드레인 파이프는 그림 8 과 같이 설치하는 것이 좋다. ③ 1 대의 냉동고에 여러 대의 유닛을 설치하는 경우에는 그림 9 와 같이 응축기의 더운 공기 및 냉동창고 내의 냉풍이 서로 섞여 간섭받지 않도록 서로 대향이 되도록 설치하고 칸 막이를 만들어 붙인다. ④ 설치방법 및 사용조건, 저장조건에 따라 서리제거 성능이 떨어지는 겨울 등에는 프로펠러 송풍기 및 서리가 낀 상태를 정 기적으로 점검하고 필요하다면 수동으로 서리를 제거하도록 한다. 4) 분리형 냉동 · 냉장유닛(중형) 여기서 분리형 냉동 · 냉장유닛으로 정하는 범위는 압축기 의 크기로 볼 때에 대략 2.2 kW ~7.5 kW 사이의 것이다. 여 기서는 R22 와 R502 용을 기준으로 한 것을 설명하고자 한다. 특히 분리형이란 응축기 유닛과 증발기가 각각 별개로 제작되 어 냉매배관으로 연결되도록 하는 방식의 것을 의미한다. 사용 압축기의 용량별 냉동저장고의 크기는 아래 그림 10 과 같다. 또한 냉동 · 냉장유닛의 크기는 저장물의 종류 및 사용조건 에 따라서 달라지게 되지만 그림 10 에서 보냉고란 의미는 이 미 생각된 물품의 온도가 올라가지 않도록 유지하는 것을 의 미하며 냉각고란 맥주나 쥬스류 등의 상온물품을 냉장고에서 냉각하여 저장하는 것을 말한다. | {}
b1fd4a7e-415e-42dd-9e75-78de9401934e | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-5 ![image](/image/placeholder) 창고내부칸막이 냉풍(유니트간 간력이좁은 경우에 설치(3 m 이하) 열풍 열풍 냉풍 설치 예(1) 냉풍 열풍 창고내부칸막이 냉풍 열풍 창고내부칸막이 설치 예(2) 그림 9 설치 예 ¦ 평 수 ¦ H=2.7m ¦ 2 2.5 ¦ 3 4 ¦ 5 6 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 20 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평 수 ¦ H=2.2m 1.5 ¦ 2 2.5 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 7 8 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 평 수 ¦ H=2.8m ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, m2 ¦ 고내용적, m2 ¦ 10 ¦ 15 20 ¦ 25 30 ¦ ¦ 40 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ ¦ 저온용 (보냉고) 고내 온도 -20 °C ¦ 저온용 (보냉고) 고내 온도 -20 °C ¦ ¦ 2.2.kW 3.75kW 3.75kW2 2.2kW+3.75kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 저온용 (보냉고) 고내 온도 -20 °C ¦ ¦ ¦ 2.2kW 3.75kW 2.2kW+3.75kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.75kW*2 ¦ ¦ ¦ ¦ 저온용 (보냉고) 고내 온도 -20 °C ¦ ¦ ¦ 2.2kW 3.75kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2kW+3.75 ¦ kW ¦ ¦ 그림 10 분리형 냉동 · 냉장고의 적용 압축기 크기에 따른 선정표 (외기온도 +35°C, 단열패널의 두께 75 mm, 우레탄발포기 준으로 한 것) (1) 설치 ① 설치장소의 선정 증발기 유닛(실내 유닛) 이 유닛은 냉장고내의 냉기류가 골고루 분포되도록 할 수 있는 위치에 설치해야 한다. 특히 냉동냉장고는 단열판(우레 탄, 혹은 고밀도 스티로폴)으로 제작되는 것이 대부분이기 때 문에 증발기 유닛은 천정에 매달리는 형상으로 하는 것이 대 부분이며 이 때, 그 유닛의 중량을 충분히 고려하여 설치하는 것이 중요하다. 그리고 기류분포상 냉장냉동고 문이 있는 부 위에 설치하지 않도록 해야 한다. 또한 보수 점검을 위한 서 비스공간을 확보 설치해야 한다. 그림 11 은 실내 및 실외유닛 의 서비스공간을 나타낸 것이다. ② 설치 예 그림 12 와 같이 실내 및 실외유닛을 설치한다. ③ 설치방법 증발기 유닛(실내 유닛) 이 유닛은 주로 천정에 설치용 볼트(M8 볼트 4 개소 혹은 6 개소)를 그림 13 과 같은 방법으로 설치한다. 이때 천정과 증 발기유닛 사이에는 완충역할을 할 수 있도록 목재 20 mm 두께 정도의 것을 끼워 넣는다. 천정을 관통한 볼트는 천정 바깥부분에 보강용 앵글을 넣어서 냉각기의 하중을 충분히 받을 수 있도록 한다. 완충재를 넣음으로써 천정에 서리가 끼는 현상이나 외부로 전달되는 진동을 어느 정도 개선시킬 수 있다. ![image](/image/placeholder) 냉기 취출구 0.2m 0.1m 0. 4m 공기 취출구 T 공기 흡입구 정면 1.0m 0.3m 0.3m 0.3m 11 실내 공간 그림 및 실외유닛의 서비스 ![image](/image/placeholder) 배관, 배선킷트 응축기유니트 유니트쿨러 온도조절기 그림 12 분리형 유닛의 설치 예 | {}
1e3b7e76-a097-498f-8866-f296b2bff39b | 2권.pdf | 2.10-6 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 완충재(목재의 길이는 유니트의 깊이를 고려한다) 보강앵글 M8 볼트 지지와 보강판 셔너트 그림 13 증발기 유닛의 설치 ![image](/image/placeholder) [2 대 설치] x x 상 m 3 5 m 이하 [3 대 설치] 5m 이하 그림 14 여러 개 유닛의 설치 1 개의 냉동, 냉장창고 내에 2 대 이상의 증발기 유닛을 설치 하는 경우에는 그 유닛 간의 상호거리가 5~10 m 인 경우 서 로 정면으로 마주 보도록 설치하면 안 된다. 그림 14 는 여러 개의 유닛을 설치한 예를 나타낸 것이다. 응축기 유닛은 공기가 재순환되지 않고 통기가 잘 되는 곳 에 설치해야 하며 먼지 등이 많지 않고 실내유닛과 냉매배관 및 전기배선 거리가 짧게 이루어질 수 있는 곳에 설치하는 것 이 가장 바람직하다. 설치는 위 그림 15 와 같이 한다. ④ 실내 및 실외유닛의 크기 실내 및 실외유닛의 크기는 제작메이커에 따라 다르다. 여 기에서는 2.2 kW 압축기를 사용한 한 가지 기종을 예로서 그림 16 및 17 에 실외유닛 및 실내유닛을 나타내었다. 실외유 닛인 경우는 고온용, 중온용, 저온용이 모두 동일한 크기로 될 수 있지만 실내유닛인 경우는 고온용, 중온용, 저온용의 크기 가 각각 다르게 선정 될 수 있다. 그 이유는 저장물이 농산물 인 경우, 가공식품인 경우, 동결식품인 경우 등에 따라서 고내 온도와 실내유닛 표면온도 사이의 온도차가 모두 달라지게 되 기 때문이다. ⑤ 냉매배관 냉매배관의 크기 선정은 냉매의 흐름에 따른 압력강하 및 냉각효율 그리고 경제성 등을 검사하여 결정해야 되지만 이 경우에는 분리형 냉동 · 냉장유닛 규격품으로서 배관의 가능 길이(수직 및 수평배관 전체길이) 15 m 기준시 대략 냉매배 관의 크기가 어느 정도 되는가를 다음 표 1 에 나타내었다. 유닛 사이의 고저차가 큰 경우 예를 들면 실외 유니트가 ![image](/image/placeholder) 실외유니트 앵커볼트 실외유니트베이스 ![image](/image/placeholder) 앵커볼트 콘크리트 몰타르 충전 � � 그림 15 옥외 유닛의 설치 ![image](/image/placeholder) 782 공기 흡입(2 연) 882 공기취출구 650 앵커볼트구멍 600 서비스 공기 커버 779 870 취출 약 전원연결 냉매가스배관 제어선연결 \228 핫가스접속구 접지선연결 냉매액배관접속구 그림 16 옥외 유닛 외형도(2.2 KW, 3 HP) 실내유닛보다 위에 있는 경우의 가스배관은 10 m 마다 트랩 을 설치하여 오일의 회수에 신경을 써야한다. 그리고 냉매배 관 길이는 그림 18 과 같은 범위를 초과 하게 되면 능력감소 뿐 만 아니라 기계고장의 원인이 될 수 있다. 따라서 전체길이 15 m 이내로 한다. 예를 들어 수평거리 2 m 로 된 경우 고저 차 13 m 까지 가능하다. 1.3 중형 냉장유닛 중형 냉장유닛을 사용압축기의 크기에 따라 분류하면 3.7 | {}
e8639140-0534-4364-a1e7-f9ec4e1b2004 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 7 냉매 배관 접속구(�9.53 동관) 18.5 ![image](/image/placeholder) 2-⌀9.5 공기 흡입기 282 322 2-⌀9.5 139 1553 공기취출구 67 1752 177 5 70 396. 480 70 53.5 28 115 915 전기 배선 68 315 접속구 냉매가스 배관접속구 1757 핫가스 배관접속구 그림 17 실내 유닛 외형도(2.2 kW, 3 HP 용) 드레인판 히터 삽입구 표 1 냉매배관의 크기 드레인 배관 접속구 ¦ 유닛별 ¦ 가스배관 ¦ 핫가스배관 ¦ 액배관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 HP 중온, 고온용 (-5°C~10°C) ¦ ⌀15.88 (동관) ¦ ⌀12.7 ¦ ⌀9.53 ¦ ¦ 3 HP 저온용 (-20°C) ¦ ⌀19.05 ¦ ⌀12.7 ¦ ⌀9.53 ¦ ¦ 5 HP 중온, 고온용 ¦ ⌀19.05 ¦ ⌀15.88 ¦ ⌀12.7 ¦ ¦ 5 HP 저온용 ¦ ⌀22.2 ¦ ⌀15.88 ¦ ⌀12.7 ¦ ![image](/image/placeholder) 수평배관 고저차 kW(5 HP)에서 15 kW(20 HP)까지의 크기로 분류할 수 있다. 그리고 응축기의 냉각방식에 따라 수냉식과 공냉식으로 나눌 수 있고 응축기 및 증발기 유닛이 분리되어 있으면 분 리형, 일체로서 하나의 패키지 안에 설치된 경우는 일체형이 라고 하고 있다. 이 유닛은 주로 고내온도가 -2°C ~ 15°C, 상대습도 90~95% 정도의 높은 습도유지가 필요한 농산물 의 저장에 주로 사용된다. 창고의 송풍기류는 덕트를 통해 연결시켜 사용하도록 하였으며 수냉식의 경우는 단일 패키 지 내에 모든 냉매회로가 설치되어 있어 외부로부터 연결되 는 것은 냉각수 배관 및 드레인 배관이 전부이며 설치가 간 단한 것이 큰 특징이다. 그 대표적인 외형을 그림 19 에 나타 내었다. ![image](/image/placeholder) 20-M6 70.5 645 13 13 315 10 8 28.5 % 6*100=600 657 315 스위치 55 360 11-9 55 520 소유지 540 580 700 1208 1 150 20 A A' 520 공기분출구(전면) 1 100 그림 18 배관 허용길이 배관의 최대허용길이, 수평 및 수직배관 그림 19 중형 냉장유닛 수냉식(3.7 kW, 5HP) 외형도 | {}
e04ed24e-e56b-4d17-8ff9-d685a66c0017 | 2권.pdf | 2.10-8 제 2 편 냉동응용 그림 19 와 같은 것의 서리제거는 10°C ~ 15°C 사이의 운전시 에는 서리가 끼지 않는 방식으로 운전되기 때문에 제상운전이 필요 없으나 -2°C ~ 10°C 사이로 운전할 때에는 제상을 위한 오프사이클 운전이 주기적으로 필요하게 된다. 또한 겨울철 외 기가 너무 저하되어 응축압력이 내려가게 되면 이로 인해 냉 동사이클이 원활히 작동하지 못하게 되는 것에 대비하여 응 축압력 조절장치를 수냉식의 경우에는 냉각수 입구배관에, 공 냉식의 경우는 응축기측에 각각 설치하도록 한다. 1.4 대형 냉동유닛 지금까지 설명한 것은 냉동냉장고의 범위 중 압축기의 크 기로 보아 0.4 kW(1/2 HP)에서부터 15 kW(20 HP)까지, 즉 소형에서 중형에 이르기까지의 내용을 요약 소개하였으나 냉동냉장고의 의미와 적용범위를 생각할 때 저온창고의 개념 즉 중앙식 대형압축기를 사용하는 압축기의 적용크기로 분류 한다면 55 kW (75 HP) 이상의 범위는 다음에 취급되는 것으 ![image](/image/placeholder) 점검구 덕트(현지시공) 송풍기 1 000 이상 토출구 댐퍼 (유니트 본체 내장) 수온조절밸브 냉장고 유니트의 출구수온을 (-20 ~ -40°C) 20°C 이상 유지시킬것 온도계 보급수 흡입덕트 天 냉각탑 냉각수 펌프 기계실 드레인 제상 드레인 그림 20 수냉식 일체형 유닛의 설치 ![image](/image/placeholder) 335 1 403 4~A26 구멍 행커 볼트용 192 1 三 530 35 2120 675 900 연결플렌지 연결플렌지 송풍기 400 보출구 탬퍼 300 086 에너지 절약형 조절장치 표시등 접원접촉구 냉각수 출구 제어스위치 냉각수 입구 270 1 300 % 700 140 2 (저압) 20 (중간압) 200 765 (유압) 압력계 560 630 550 400 75 (고압) 5 2080 드레인 비상드레인 2190 그림 21 일체형 유닛의 외형도(15 kW, 20 HP 용) | {}
5fcc0a41-5637-4a8d-9f44-615ca194b17f | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-9 로 보고 본장에서는 15 kW(20 hp) 이상 45 kW(60 hp)까 지를 대형 냉동유닛으로서 설명하고자 한다. 대형 냉동유닛은 일체형과 분리형으로 나눌 수 있으며 응 축기의 냉각방식에 따라 수냉식 및 공냉식을 사용할 수 있겠 으나 냉동유닛은 주로 고내온도가 -20°C 이하에 쓰여 지므로 압축기의 운전효율을 고려하여 수냉식을 많이 사용한다. 그림 20 에 일체형의 설치 예를 나타내었다. 그림에서 나타낸 바와 같이 일체형은 유닛이 냉동고의 바 깥부분에 설치되며 흡입공기덕트와 토출덕트의 연결시 누설 이 없도록 하는 것이 중요하다. 그림 21 에 일체형유닛의 외형크기를 나타내었다. 이 유닛 의 특징은 한 개의 패키지 내에 모든 냉동사이클이 들어가 있 어 별도의 냉매배관을 설치할 필요는 없다. 반면에 유닛쿨러 가 고외에 설치되어 외기와 의 단열 및 누설로 인한 손실이 분 리형에 비하여 큰 것이 단점이다. 그림 22 는 분리형유닛의 설치 예를 나타낸 것이다. 이 유닛 은 그림에 나타낸 바와 같이 응축기 유닛은 고외에, 증발기 유 닛은 창고 내에 설치하고 두 유닛 사이에 배관을 연결하는 방 식이다. 이 경우 주의 해야 할 사항은 드레인 배관의 동파방지 장치를 설치해야 하는 것과 외기침입을 막기 위한 에어컷트밸 브(air cut valve)를 설치하거나 트랩을 설치하여야 하는 것 이다. 그림 23 은 15 kW(20 HP)용 수냉식 분리형 유닛을 나타 낸 것이다. 이 그림에서 실내유닛의 서리제거는 핫가스방식으 로 하며, 그 방법은 드레인판을 지나 냉각기 코일에 역으로 흘리는 방식으로 하고 있다. 1.5 조립식 냉동 · 냉장고의 패널과 규격 이상의 내용은 모두 조립식 냉동, 냉장고용의 유닛을 소형, 중 형, 대형으로 분리하여 설명한 것이다. 지금부터는 이러한 냉동 · 냉장고의 패널과 규격 표준화에 대해 설명 하고자 한다. 1) 패널의 종류 우리나라에서 생산되고 있는 조립식 패널은 단열재의 종류 에 따라서 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 연질 우레탄 발포패 널로 그 열전도율의 대략 0.02 W/(m · K)것을 사용한 것이 있 고, 0.04 W/(m · K)의 스티로폴 패널의 것이 사용되고 있다. 표 2 냉장고내 온도에 따른 사용 단열재의 두께 ¦ panel 의 두께 ¦ K 값, W/(m · K) ¦ 사용온도범위 ¦ styrofoam (단열재)의 경우 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 42 ¦ 0.48 ¦ 60°C ~-5°C ¦ 70 ¦ ¦ 75 ¦ 0.23 ¦ 20°C ~ - 25°C ¦ 123 ¦ ¦ 100 ¦ 0.2 ¦ -15°C ~ -35°C ¦ 178 ¦ ¦ 125 ¦ 0.16 ¦ -25°C ~ 45°C ¦ 213 ¦ ¦ 150 ¦ 0.14 ¦ -35°C ~ -55°C ¦ 267 ¦ ¦ 200 ¦ 0.10 ¦ -45°C ~-60°C ¦ 356 ¦ 1. 사용온도범위는 참고치 입니다. 2. 경제적인 Panel 두께의 산정은 규격, 용도, 지역에 따라 다릅니다. 3. 열전도율, W/(m · K) : 경질 urethane form=0.02, styrofoam = 0.03 을 채용 주) K = 단열재의 열전도율, W/(m · K), 단열재 두께, m 표 3 패널의 크기 ¦ 사용부위 ¦ panel 형태 ¦ 폭, mm ¦ 두께, mm ¦ 최대길이, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 42 ¦ 3000 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 75 ¦ 3000 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 100 ¦ 3000 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 125 ¦ 3000 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 150 ¦ 3500 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 200 ¦ 3500 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 42 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 75 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 100 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 125 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 150 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 200 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 42 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 75 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 100 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 125 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 15 ¦ 7 800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 200 ¦ 6500 ¦ ![image](/image/placeholder) 덕트 송풍기 점검구 융축기유니트 송풍기 토출댐퍼 수온조절 밸브 10 이상 증발기유니트 (유니트 출구수은 21° 이상은 확보) 드레인 배관 구비 10° 이상 냉장고 온도계 보급수 에어캇트밸브 혹은 트랜 0 냉각수 냉각수 펌프 그림 22 수냉식 분리형 유닛의 설치 | {}
dd0d78ad-e349-4fa2-ab08-1e816580f757 | 2권.pdf | 2.10- 10 제 2 편 냉동응용 두 종류 모두 패널의 양면에 칼라강판 혹은 PVC 코팅강 판을 사용하기도 하며 주문에 따라서는 스테인리스강판을 사 용할 수도 있다. 우레탄 발포패널과 스티로폴패널의 차이점 은 고내설계 온도에 따라서 스티로폴인 경우가 우레탄인 경 ![image](/image/placeholder) 792 4-⌀20(앵커볼트용) 서비스 공간 1 200 이상 흡입 배관 접속구 서비스 공간 핫가스 배관 접속구 1 880 1 200 이상 액냉매 출구배관접속구 (25.4⌀) 에너지 절약 조절기 조작 스위치 전원반(⌀112) 502,05 냉각수 출구(PT 3) 냉각수 입구(PT 3) 675 325 、 1 (저압) 700 (중간압) 압력계 (유압) 200 」 (고압) 500 1 880 5 430 340 비상 드레인 1990 000 수냉식 압축기 유니트(20 HP) ![image](/image/placeholder) 800 450 단자대 상자 (뒷면) 421 ] 액배관 210 (�25.4, 동관접속) 1 핫가스 배관 000 흡입가스 배관 100 997 1 880 FPT 11(드레인용) 35 1 960 4-⌀20 Hole 1 197 250 2030 (앵커볼트용) 1 998 그림 23 수냉식 응축기 유닛 및 유닛 쿨러 외형도(20 HP 용) ![image](/image/placeholder) 22.5 평 25 평 30 평 w 18 7.2m 16 평 18 평 20 평 24 평 8 18 평 5.4 9 평 10.5 평 12 평 13.5 평 15 평 4.5m 6.25 평 7. 5 평 8.75 평 10 평 11 25 평 -12.5 평 15 평 日 4 평 5 평 6 평 평 8 평 10 평 8 10.8m 27 3 평 3. 75 평 4 5 평 5.25 평 2.25% 日 2 평 2.5 평 3 평 15 일 00 3.6m 4.5m 4m 日 27ml 5 6.3 그림 24 조립식 냉동 냉장고의 표준규격 평면도 | {}
d0567d7d-a863-45da-a57b-52ab542f4a8d | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 11 우에 비하여 더 두꺼운 것을 사용해야 된다는 점이 다르다고 할 수 있으며 사용온도범위에 따른 패널의 두께는 표 2 에 나 타내었다. 2) 패널의 크기 패널의 크기는 표 3 과 같으며, 이것은 국내 생산되는 표준 우레탄패널의 규격으로써 그 높이는 수요자의 요청에 따라 제 작되고 있다. 그림 24 는 패널조립형 냉동냉장고의 표준규격 평면도를 나 타낸 것이다. 2. 가정용 냉장고 본 장은 현재 사용되고 있는 표준형 가정용 냉장고, 냉동고 및 냉동냉장고들의 구성과 설계에 대하여 소개하고자 한다. 물- 암모니아 흡수식 시스템이나 열전소자를 이용한 작은 이동식 냉장고는 주로 레저용 차량, 피크닉 쿨러, 소음이 문제인 호텔 방의 냉장고 등에 사용된다. 최근 흡착식 시스템을 이용한 소형 냉동 사이클에 대한 연구도 계속되고 있다. 위에서 언급한 다양 한 장치나 사이클이 존재함에도 불구하고 현재 사용되는 대부 분의 가정용 냉장고는 증기 압축식 냉동 사이클을 기본으로 작 동하고 있다. 따라서 본 절에서는 전기를 동력원으로 사용하는 증기 압축식 냉동 시스템을 적용한 가정용 냉동냉장고에 대해 서만 설명하고자 한다. 일반적으로 가정용냉장고의 냉각방식을 크게 두 가지로 구 분한다. 증발기의 차가운 냉기를 자연대류에 의해서 냉기운반 을 하는 직냉식과 팬을 사용하여 강제대류에 의해 냉기를 운 반하는 간냉식이 그것이다. 직냉식은 일반적으로 별도의 제상 히터가 없고 1 년에 한두 차례 착상된 서리(frost)를 냉장고를 끄고 녹여 줘야한다. 간냉식은 전기히터와 같은 별도의 제상 장치가 있어 자동으로 제상을 해준다. 현재 가정에서 사용 중인 냉동냉장고는 문의 형식에 따라 크게 좌우개폐형(side-by-side), 상하개폐형(top-mounted freezer, bottom-mounted freezer), 단일개폐형(chest freezer, single- door type) 등으로 구별되며 다양한 종류의 가정용 냉동·냉 장고의 형태가 그림 25 에 제시되어 있다. 국내에서는 죄우개 폐형이 보편화되어 있다. 최근에는 김치를 보관필요에 따라 저 장온도를 0°C 이하로 낮춘 김치냉장고가 점점 확산 보편화되 는 추세이다. 2.1 주요 기능 냉동냉장고의 기본기능은 저온에서 식품을 보존할 수 있는 공간의 제공과 더불어 얼린 얼음을 공급하는 것이다. 신선한 음식의 보존을 위해 냉장실은 0°C 와 4°C 사이의 온도로 유지 하는 것이 바람직하며 식품에 따라 더 높은 온도 및 습도로 조절되는 특별한 목적의 공간이 제공되기도 한다. 장기간 보 존을 위하여 냉동실이 사용되며 항상 -15°C 이하를 유지하고 대부분의 경우 -20°C 내외의 범위에서 조절되도록 설계된다. 2.2 성능 냉동냉장고는 적정 온도를 유지해야 하며 무더운 여름철의 날씨에도 식품을 신선하게 보존할 수 있는 능력을 가져야 한 다. 대부분의 모델들은 정격전압 및 주위온도 30°C 에서 수 시 간 내에 각 실의 적정온도에 도달되도록 설계되어야 한다. 시스템의 효율은 최근 진행 중인 에너지 규격 상향 조정에 따라 그 중요성이 더해지고 있다. 따라서 열 교환기, 압축기 등 냉동회로 부품의 고 효율화와 캐비넷 발포 단열재의 성능 개선이 지속적으로 진행되어야 한다. 또한 사용자들에게 불쾌 감을 주는 냉기순환 팬 및 압축기가 운전될 때의 소음과 진동 의 최소화를 위하여 설계자들이 많은 노력을 기울여야 한다. 2.3 규격 가정용 냉동냉장고에 대한 모든 규격은 한국 산업규격(KS) 의 KS C 9305 "전기냉장고 및 전기 냉동고"에서 규정하며 한국 산업 표준심의 회 전기부회의 심의 를 거쳐 제정되어 발표 되고 있었으나 2010 년 폐지되었고, 현재에는 김치냉장고에 대한 KS G 9321 만 개정 고시된 상황이다. 하지만 구 규격인 KS C 9305 에는 용어에 대한 정의, 유효 내용적 계산방법, ![image](/image/placeholder) 소형 냉장고 MEAT EG. MEAT 단문형 직립 냉장고 냉장고 양문형 적체형 소형 스탠드 냉장고 냉장고 Ⓕ = 동결 상자형 냉장고 냉장고 Ⓖ= 냉장 그림 25 다양한 종류의 가정용 냉동·냉장고 | {}
985f8ddb-4f60-4703-9b10-6ce19a9badc4 | 2권.pdf | 2.10-12 제 2 편 냉동응용 성능 및 소비전력 측정 방법 등이 상세히 소개되어 있다. 에 너지 효율과 관련해서는 에너지 이용 합리법 제 17 및 18 조의 규정에 의거하여 산업자원부 산하 에너지 관리공단에서 고시 하는 "효율관리 기자재의 운영에 관한 규정"에서 1999 년 3 월 에 개정이 되어 전기냉장고의 에너지 소비효율 기준 및 등급 기준을 명시해 놓고 있다. 2008 년 5 월부터 ISO 국제표준규격 체계로 시험규격을 변경(KS C ISO 15502)하고 실사용에 가 장 가까운 조건에서 소비전력 등의 성능을 측정하도록 하고 있다. 2.4 내구성 가정용 냉동냉장고의 냉동사이클은 냉매와 윤활유가 섞여 순환하게 되는 밀폐형으로 되어있으며 제품에 따라 차이는 있 으나 일반적으로 10 년 이상의 수명을 유지하게 된다. 그러므 로 장기간 운전을 위한 시스템 자체 보호장치가 설계되어야 하며 이를 위해 압축기에 과부하 보호회로 장치를 부착하여 고온, 고압, 과전압 등의 비정상적 주위 조건으로부터 피해를 입지 않도록 압축기의 운전을 조절한다. 뿐만 아니라 냉장실 의 문은 수명기간 동안 최대 30 000 회(KS C 9305-1996, 8.2.15 항 참조)를 기준으로 부품, 장치들의 내구성 및 파손 시 교체 용이성을 고려하여 설계하도록 규정하였다. 제조사별로 차이는 있으나 주요 부품에 대한 보증기간을 명시하며 제품을 설계할 때 유지보수 및 사용자 설명서를 함께 제작하여 제공 한다. 냉장고 사용 환경은 국가마다 다르지만 고온고습지역과 겨울철에도 운전이 되도록 설계를 해야 한다. 2.5 단열 캐비넷 단열 캐비넷을 최적으로 설계하기 위해서는 아래와 같은 목적을 최대한 만족하도록 해야 한다. ① 최대 용적률(유효내용적+외부용적)의 유지 ② 최대의 사용편리성, 신뢰성 유지 ③ 최소의 열전달 성능 유지 ④ 최저의 가격 제공 ⑤ 구조 강도를 유지 용적률은 효과 적인 단열재의 사용으로 얇은 벽 두께를 유 지함과 동시에 압축기, 응축기 등의 기계실 부피를 최소화시 킴으로써 외부용적을 증가시키지 않고 최대용적률의 설계가 가능하다. 유효내용적의 계산 방법은 KS C 9305 부속서 1 에 명시되어 있다. 냉동실과 냉장실은 단열재로 된 중간 벽으로 나누어지며 일부를 개통시켜 냉동실의 냉기를 공유하도록 하는 구조와, 완전히 차단하고 각 실에 증발기를 각각 설치하여 독립적으로 냉기를 사용하는 두 가지 종류가 있다. 주로 0.5 m2 이상의 대형제품에서 볼 수 있는 독립적인 구조는 냉동실로의 냄새확 산 방지 및 야채실 습도 유지 측면에서 유리할 수 있다. 특별한 목적의 식품 저장을 위해 냉장실 문에 부착된 8°C 대를 유지하는 유제품 저장실, 냉장실 내부 0°C 대의 생선류 저장실, 6°C 대의 야채저장 서랍 등이 각각 설계되어 있으며 냉동실에는 제빙장치 및 얼음 저장실이 구성된다. 얼음 및 물 취출장치(dispenser)는 자동 및 수동으로 작동 되며 일간 제빙량은 가변적이나 설계 기준에 따라 2 kg 내외 로 유지된다. 자동제빙 장치는 제빙그릇으로 수압에 관계없이 일정량의 정수된 수돗물이 유량조절 밸브를 통해 유입되고 그 주위로 -25°C 내외의 냉기를 순환시켜 얼린 후 제빙그릇 주위 에 설치된 히터를 가열시키거나 모터의 힘을 이용하여 제빙 그릇을 비틀어 각빙(��)을 얼음 저장그릇으로 모은다. 저 장그릇에는 제빙 멈춤 장치를 부착하여 과다 제빙현상을 방지 한다. 캐비넷의 단열성능은 소비전력에 직접적인 영향을 미친다. 일반적으로 단열 캐비넷을 통과 하여 외부로부터 캐비넷 내부로 전 달되는 열부하는 전체 냉동부하의 45%에서 55% 정도로 알려질 만큼 단열성능은 매우 중요하다. 종래에는 R11(CCI3F, 0.0149 W/(m · °C)의 발포제를 사용하였으나 CFC 규제와 관련하여 최근에는 R141b(CH3CCl2F, 0.0169 W/(m · °C)) 또는 사이 클로 펜탄(C5H10, 0.019 2 W/(m · °C))을 적용하고 있으며 향후 R141b 마저도 HFC365mfc (CF3CH2 CF2CH3, 0.0169 W/ (m · °C), HFC245fa(CF3CH2CF2H, 0.0174 W/(m · °C) 등의 새로운 합성물질로 대체될 예정이다. 단열두께는 크게 두 가지 기준에 의거하여 결정되는데 첫 째는 한계 이슬맺힘 시험조건(주위온도 35°C, 상대습도 85 %)에서 연속운전의 경우 외벽에 이슬이 맺히지 않을 것과 둘 째는 30°C 의 주위온도에서 운전을 정지한 후 일정시간 동안 냉기 보존성능을 유지해야하는 것이다. 외벽의 이슬맺힘 방지 를 위해 응축기 배관의 일부를 외벽 내부에 설치하거나 소용 량의 히터를 특정 부위 내벽에 부착하기도 한다. 각 실 내벽 의 이슬맺힘은 문의 잦은 개방으로 생성되며 맺힌 이슬방울이 축적되지 않도록 냉동냉장회로 및 냉기분배 방식을 최적으로 설계한다. 캐비넷과 각 실의 문은 가스켓(gasket)에 의해서 상호 기밀을 유지하도록 설계되어 있으며 가스켓 부분으로의 열 침투는 캐비넷 전체 열부하의 약 30%를 차지하므로 열 침투를 최소화하기 위하여 열전도를 감소시키는 재질과 특수 형상의 구조로 제작해야한다. 최근에는 진공단열패널이 개발 되어 우레탄 단열사이에 5 mm~20 mm 두께로 삽입하여 발포를 함으로써 열전도를 극도로 작게 하는 기술이 적용되고 있다. 진공단열패널의 열전도계수는 0.002 W/(m · °C) 이하 이고 지속적으로 더 낮은 열전달계수를 갖는 진공단열패널이 개발되고 있다. 진공단열패널 단면 예는 그림 26 에 도시되어 있다. 캐비넷의 제조과 정을 간단히 설명하면 캐비넷은 성형된 강 판에 부식방지를 위한 표면처리를 한 외벽과, 얇은 플라스틱 판을 사출 또는 진공성형 방식으로 냉동실 및 냉장실의 서랍, 선반 등 부품을 위치시킬 수 있도록 형상화한 내벽을 함께 조 립하여 틀 속에 고정된다. 그리고 내벽과 외벽 사이에 발포액 을 주입하여 일정시간(5 분 내외) 경과 후 틀에서 분리하여 완 성한다. 문 힌지(hinge)의 고정을 위하여 내, 외벽 사이에 강 철 보강재를 설치하며 냉동냉장회로의 냉매배관 일부 및 전선 류 등과 함께 발포제 내부에 묻힌다. 특히 응축기의 배관을 연장하여 외벽 안쪽에 부착함으로써 응축면적 확보와 외벽의 이슬맺힘을 방지하도록 설계하기도 한다. 각 실내등 및 냉기 | {}
4c9c6d23-44a7-4d4f-8e96-7c52f816d0bf | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 13 Chart Type: line 재단 필름 상제도 금쇽화 나일본 금속화 폴리에스터 풀리비 알코올 풀리에틸렌 item_01 12 2 4 1 6 그림 26 진공단열패널 단면의 예 순환 팬의 전원 스위치는 문의 개폐와 연동 되도록 설치되며 증발기, 팬 및 냉기분배 덕트(duct) 등을 장착하기 위한 기구 물도 내벽에 설치된다. 전체적인 캐비넷의 구조는 운반 및 충 격에 충분히 견디고 내부 선반 등의 조립이 용이하도록 설계 되어야 하며 지속적인 사용에 견딜 수 있어야 한다. 문의 구조는 캐비넷의 제작방법과 동일하며 전자식 표시 창이 부착되는 경우 내, 외벽 사이에 전선류를 삽입하여 발포 하게 된다. 문의 개방력은 시험 전후에서 70 N 이하로 설계 되어야 하며 냉동실 문의 유지력 또한 시험조건에서 확보되도 록 한다(KS C 9305-1996, 8.2.16 항 참조). 플라스틱 재질은 냉동냉장고 내부에서 식품과 마주 닿는 주요한 부분으로서 통상 대형 냉장고 기준 10 kg 내외의 무 게를 차지하게 된다. 플라스틱 재질의 특성은 ① 물성치가 광 범위하고 ② 전기적 절연, 열적 단열성이 우수하며 ③ 수분에 잘 견디고 ④ 표면 청결이 용이하고 ⑤ 표면처리 없이 광택 유지가 가능하며 ⑥ 착색이 용이하고 ⑦ 디자인의 다양화가 가능 ⑧ 성형이 쉬우며 ⑨ 상대적으로 가격이 저렴하다. 주로 사용되는 재질 중 HIPS(high-impact polystyrene), ABS (acrylonitrile butadiene styrene) 등은 내벽으로, 폴리프로 필렌(PP, polypropylene), 폴리에틸렌(PE, polyethylene) 등은 서랍, 선반으로, 비닐 및 고무 등은 가스켓으로, 나일론 등은 소형 바퀴와 힌지로 적용되고 있다. 특히 음식물과 직접 또는 간접적으로 접촉되는 부분은 위생상 해로운 화학적 냄새 등이 발생하지 않아야 한다(KS C 9305-1996, 7 항 참조). 캐 비넷의 구조와 관련된 규격은 KS C 9305-1996, 6 항에서 상 세하게 소개되어 있다. 캐비넷에 관한 시험에는 캐비넷과 문의 비틀림과 같은 구 조시험, 문의 충격 여닫이 시험, 밀폐시험, 냄새 또는 맛의 변 화에 대한 시험, 플라스틱 재질의 물리적 화학적 실험, 열 누 설시험 등이 포함된다. 2.6 냉동시스템 가정용 냉동냉장고에 적용하고 있는 증기압축식 냉동시스 템은 수명기간 동안 폐회로를 유지하며 시스템 내부에서 냉매 와 윤활유가 혼합되어 순환되도록 설계하고 있다. 따라서 모 든 시스템을 구성하는 부품들은 수명기간 동안 최적 성능과 신뢰성을 유지해야한다. 따라서 본 제품은 전기적인 위험도에 따라 1 종 전기용품으로 구분하여 산업자원부 산하 한국 전기 용품 안전관리 협회에서 "전기용품 안전관리법 관계법령집 (1996. 1. 26)"을 제정하고 이에 따른 형식승인을 취득하도록 의무화하고 있다. 최근까지 사용되던 CFC(chlorofluorocarbon) 냉매인 R12 는 오존층 파괴물질로 규제됨에 따라 HFC R134a 또는 R600a 인 이소부탄(isobutane) 냉매로 대체 사용되고 있으며, 특히 R134a 냉매는 윤활유가 광유(mineral oil)에서 에스터유(ester oil) 로 변경되고 냉매의 특성상 효율저감을 가져옴에 따라 환경보 호 논의 와 함께 시스템의 효율개선 연구도 심도 있게 진행하 게 되었다. 현재 R134a 의 높은 GWP 로 인해 규제가 논의 되 는 상황이며 R-1234ze 나 R-1234yf 와 같은 HFO 계열의 냉 매가 그 대체 냉매로 고려되고 있으나 낮은 효율과 가연성 등 의 문제가 여전히 해결해야 하는 과제로 남아있다. 냉동냉장고의 효율개선은 고효율 압축기, 열교환기의 개발 과 저소비전력 모터 등 전기부품의 소형화, 고효율화 및 열역 학적 냉동회로의 최적화 방향에서 진행되고 있다. 이러한 노 력들은 증기압축식 시스템을 가정전기용품의 적용에서 가장 경쟁력 있는 냉동방식으로 만들고 있다. 1) 냉동사이클 냉동회로를 구성하는 부품은 일반적인 냉동시스템과 동일 하며 그림 27 과 같다. ① 압축기에 전원을 공급하여 증발기로 부터 흡입된 저온, 저압의 냉매를 압축하여 고온, 고압상태의 기체냉매를 응축기로 보낸다. ② 응축기로 흡입된 고온, 고압 상태의 기체냉매는 응축기를 통과 하면서 대기와 의 열 교환을 통해 열을 빼앗겨 고온, 고압상태의 액체냉매로 변환되어 팽 창장치인 모세관으로 들어간다. ③ 모세관을 통과 하면서 저 온, 저압으로 변환된 기체와 액체 혼합상태인 냉매는 증발기 로 들어간다. ④ 증발기로 흡입된 저온, 저압의 기액(��) 혼합냉매는 냉동, 냉장실의 열을 빼앗아 기체상태로 변환된 다. ⑤ 증발기에서 흡입관으로 들어온 냉매는 모세관-흡입관 열교환기를 거치면서 과열상태의 냉매로 변환되어 압축기로 흡입되면서 냉동냉장 사이클을 이루게 된다. 모세관-흡입관 열교환기는 압축기로 액체냉매의 흡입을 막 ![image](/image/placeholder) 응축기 filter-dryer 압축기 증발기 흡입관 그림 27 가정용 냉동냉장고의 냉동냉장 사이클 | {}
b6b889e1-9329-4163-b51f-6060777843d2 | 2권.pdf | 2.10- 14 제 2 편 냉동응용 고 증발기로 흡입되는 냉매의 냉각능력을 증가시키기 위하여 모세관과 흡입관을 함께 용접하여 서로 열교환이 일어나도록 설계하고 있다. 응축기 출구의 액체냉매는 필터-드라이어(filter-dryer)를 거치면서 냉동회로 내부의 이물질과 미량의 수분을 제거한다. 필터-드라이어의 내부에는 금속재질의 미세 망과 건조제 알 갱이가 충전되어 있으며, 특히 R134a 냉매 및 에스터유의 단 점인 흡습성을 보완하여 수분함유 경우에 발생되는 압축기 내 부의 재질산화를 방지한다. 냉동사이클의 운전은 냉동실 또는 냉장실 내부에 부착되어 있는 온도감지 센서로부터의 신호를 온도조절기가 받아 압축 기의 전원을 단속하여 원하는 온도를 유지하면서 진행된다. 대형 냉동냉장고를 기준으로 할 때 시스템 내부의 냉매는 R134a 의 경우 200 g 내외가 주입되며 이소부탄의 경우는 통 상 R134a 주입량의 반 정도가 주입된다. 운전 중 시스템 내 부의 압력차는 압축기 정지시간동안 모세관을 통하여 평형상 태로 복귀하여 압축기의 재 기동 순간 초기 기동부하를 저감 시킨다. 냉매 및 윤활유와 접촉하는 모든 부분의 재질은 서로 적합성(compatibility)을 가지고 있어야 한다. 또한 외부는 산화 및 부식에 잘 견뎌야 하고 연성이 우수하여 부품제작이 용이해야 하므로 증발기는 주로 알루미늄 재질을, 모세관 및 흡입관은 구리로, 고압부인 응축기는 철 또는 알루미늄 재질 을 사용한다. 구리와 알루미늄이 연결되는 부위는 응축수와 접촉할 때의 전위부식을 방지하기 위하여 열수축 튜브 등으로 수분과 격리시킨다. 냉동사이클을 고효율화하기 위해 냉동냉장실 각각에 별도 의 증발기를 사용하여 냉장실을 운전할 때는 증발온도를 올려 압축일을 저감시키는 두 개의 증발기를 사용하는 냉동사이클 을 사용하기도 한다. 2) 제상방식 증발기는 시스템 운전 중에 항상 저온을 유지하면서 각실 내부의 습공기와 열교환하므로 증발기 표면에 많은 서리가 생 성하게 된다. 이러한 성에를 주기적으로 제거해 주는 과정을 제상(�� : defrost)운전이라고 한다. 제상운전방식은 아래와 같다. ① 수동제상방식 : 소형 냉장고에서는 주로 자연대류를 이용한 직접냉각방식의 증발기를 사용하며 이들 주위의 서리 는 시스템의 운전을 중지하고 제거시킨다. ② 사이클제상방식 또는 자연제상방식 : 두개의 독립적인 증발기를 사용하는 냉 동냉장고의 경우 냉동실 증발기는 수동 제상방식을 택하고 냉 장실의 증발기는 압축기 정지기간 동안 냉장실의 열을 이용하 여 증발기 표면의 서리를 제거한다. ③ 자동제상방식 : 증발 기 주위에 전기히터를 부착하고 기계식 타이머에 의하여 주기 적으로 압축기 운전을 정지시키고 히터를 작동시켜 서리를 제 거한다. ④ 능동제상방식 : 전자식 제어시스템에서는 냉동, 냉 장실의 문 개폐 횟수 및 압축기 운전시간 등을 고려하여 마이 크로 프로세서에 프로그램을 입력시키고 상황에 따라 적절히 제상주기를 조절한다. 전기히터로 제상시키는 경우 제상수는 뒷벽 내부에 묻혀진 호스를 통해 기계실(압축기 및 응축기 설치부)에 설치된 물받이로 모이고 기계실 내부의 열로 증발 된다. 3) 증발기 냉동, 냉장실의 열을 빼앗기 위해 설치된 증발기는 ① 압출 된 알루미늄 튜브와 알루미늄 핀을 접촉시켜 제작하고 냉기순 환 팬을 작동시켜 열 교환을 하는 간접냉각방식과 ② 알루미 늄 압연판 두 장을 열간 접합하고 인쇄된 냉매 유동부를 팽관 시켜 제작하는 롤본드(roll-bond)형, ③ 알루미늄 튜브를 얇은 강판에 접촉시켜 제작하는 TOS(tube-on-sheet)형과 같은 두 가지 직접냉각의 열교환 방식으로 구별된다. 핀-튜브 방식의 증발기는 최 하단튜브의 집중착상을 피하기 위해 핀 간격을 최 하단에서는 넓고 이후 차츰 줄어드는 배열로 설계한다. 4) 응축기 냉동회로의 축적된 열을 대기로 방출하는 응축기는 ① 강 판을 성형하여 고주파 용접 후 파이프로 제작된 튜브를 굽혀 표면에 가는 철심을 핀으로 용접한 핀-튜브(wire-and-tube) 형 열교환기를 냉동냉장고 뒷벽 전면에 부착하여 방열시키는 자연대류방식과 ② 기계실 내부에 대기순환 팬과 함께 설치 하여 방열시키는 강제대류방식으로 구별된다. 이 경우 핀 사 이 간격은 흡입되는 먼지로 막힘이 일어나지 않도록 설계해야 하며 함께 설치되는 순환 팬의 설계는 응축기의 방열성능과 소음규격에 맞게 유량을 결정한다. 방열면적을 확장하고 캐비 넷 외부의 이슬맺힘을 방지하기 위해 튜브만을 캐비넷 외벽철 판 안쪽에 접촉하여 TOS 형으로 설계하기도 한다. 최근에는 먼지 막힘을 개선한 핀관(fin tube) 방식의 열교환기를 사용 하는 제품이 늘고 있다. 응축기 설계에서 중요한 요구사항은 ① 피크 부하 조건에 서 충분한 열 방출 용량 ② 모세관이 막히거나 풀다운 조건에 서 지나치게 높은 압력을 방지하도록 냉매를 저장할 수 있는 능력 ③ 응축기 내부에 고여 있는 냉매를 최소화시켜 원활이 냉매가 순환되도록 하는 구조 ④ 외부표면이 먼지에 의해 오 염되거나 먼지가 뭉치는 것을 방지하고 청소가 쉽도록 하는 형상 ⑤ 제상 후 발생하는 물을 효과 적으로 증발시키도록 하 는 구조 ⑥ 폭발을 방지하는 적정 안전율 등이 있다. 5) 팬 가정용 냉장고에서 사용되는 팬은 주로 증발기와 응축기에 서 공기 순환을 위해 사용되며 주로 플라스틱 재질로 제작되 고 효율적인 형상을 갖고 있다. 최근 기술적인 발전은 팬 자 체보다 팬을 구동하는 모터에 의해 이루어지고 있다. 고효율 팬 모터는 일반적으로 전기정류 DC 모터이며 하나의 장치 안에 AC 전원을 연결하고 이를 변환하여 모터에 공급하는 모든 요소가 통합되어 있다. 이러한 모터의 효율은 기존 AC 분극형 팬 모터에 비해 2 배 이상 높은 것으로 알려져 있다. 6) 모세관 모세관은 냉매의 교축과 정을 위하여 현재 대부분의 냉동냉 장고에서 사용하고 있다. 모세관은 응축기와 증발기 사이에 위치하고 보통 0.8 mm 내외의 내경과 2 m 내외의 길이를 가 진 가는 튜브로 구성된다. 만일 모세관에 기체 냉매가 유입되면 냉매의 유량이 감소하므로 기체냉매 유입을 방지하기 위해 응축 기에서 냉각이 더 필요하고, 지나치게 많은 액냉매가 유입되는 | {}
a14b4d6a-db73-4ad8-a508-70d60a636737 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 15 경우 액냉매가 응축기로 역류하며 응축온도와 압력이 상승하게 된다. 모세관이 갖는 유동저항과 속도 가변형 압축기에 의한 냉 매유량의 균형을 맞추는 것이 어렵기 때문에 최근 모세관 대신 전자팽창밸브도 많이 사용되고 있다. 하지만 구조가 간단하고 움 직이는 부문이 없으며 가격이 저렴하므로 많은 가정용 냉장·냉 동고에서 모세관이 사용되고 있다. 모세관이 갖는 다른 장점은 시스템이 작동하지 않는 상태에서 내부의 압력이 모두 같아져 압축기 시동 시 요구되는 토크를 감소시킬 수 있다는 점이다. 냉동회로의 최적화 설계를 위해서는 소비전력 및 냉각속도 성 능을 동시에 고려한 모세관을 적용해야한다. 최적 설계점의 모세 관 규격결정은 최초시험 후 최초규격의 전후 각기 다른 모세관 들을 독립적으로 사용하여 실험을 거쳐 최종 결정한다. 이 과정 에서 냉매 주입량의 증감도 함께 고려하여 최적화 설계가 이루 어지도록 한다. 7) 압축기 압축기는 주로 피스톤 왕복동식이 주류를 이루고 있으며 응축기 냉각 팬에 의해 방열이 되어 지거나 자연대류방식을 채택하고 있다. 압축기 모터의 과부하를 방지하기 위하여 압 축기 표면 온도나 권선온도를 감지하여 자동으로 정지, 운전 을 시켜주는 보호 장치가 부착되어 있다. 그림 28 는 가정용 냉장고의 왕복동 압축기 배열과 형태를 보여주고 있다. 최근 냉동회로의 소비전력 감소에 기여하기 위한 고효율 압축기의 연구, 개발이 진행되어 소형 냉동냉장 시스템을 위 한 능력 가변형 압축기가 개발되었다. 이 장치는 전자식 제어 부의 가격 상승을 유발시키는 것이 흠이지만 매 기동 때에는 ![image](/image/placeholder) 전형적인 배열 ![image](/image/placeholder) 실린더 피스톤 크랭크축 크랭크 크랭크축 크랭크 크로스 슬라이더 컨넥팅 로드 스카치 요크 그림 28 가정용 냉장고 압축기 배열과 형태 정격인 3 480 rpm 으로 운전하고 과부하 또는 초기 냉각운전 경우에는 모터의 회전수를 상승시켜 냉매 순환량을 증가시킴 으로써 시스템의 과부하에 대응하고 야간의 저부하에 는 정격 보다 낮은 회전수로 운전함으로써 시스템의 효율을 증가시키 게 된다. 압축기의 모터를 직류모터로 적용할 경우에는 모터 자체의 효율상승을 추가적으로 활용할 수 있다. 이와 는 다른 방식으로 리니어 모터(linear motor) 와 공진 스프링의 관성을 이용하여 크랭크의 회전 운동부를 삭제하고 실린더 내부의 피스톤을 직선 운동시켜 냉매를 압축하는 리니 어 압축기가 개발되어 가정용 냉동냉장고의 획기적인 소비전 력 및 소음 저감용 압축기로 채용될 예정이다. 리니어 압축기 는 기존의 왕복동식 압축기에 비해 크랭크 축 등 기구부가 삭 제되고 실린더와 피스톤 사이의 기밀유지를 위해 공기 베어링 을 사용하므로 부품 수도 줄어들게 되어 조립면에서도 유리하 게 된다. 또한 용량가변(inverter)를 적용하는 경우도 왕복동 식은 BLDC 모타에 주파수 가변제어 회로를 사용해서 회전 수를 제어해야 함에 비해 단순히 리니어 행정(stroke) 을 제어 함으로써 간단하게 용량을 가변하는 넓은 범위의 제어를 할 수 있다는 장점이 있다. 8) 시스템의 온도 제어 냉동냉장고의 제어는 크게 전기-기계식 타이머 및 온도조 절기를 사용하거나, 최근 많이 적용되고 있는 전자식 마이크 로 프로세서를 이용한 제어방식이 주류를 이루고 있다. 온도 조절기는 내부에 액체 및 기체상태의 유체가 함께 주입되고 온도감지부의 온도변화에 따라 유체가 수축, 팽창하게 되며 벨로우즈(bellows)나 다이어프램(diaphram)의 위치를 변동 시켜 압축기 운전을 조절하여 온도를 제어한다. 냉동실과 냉장 실의 냉기분배를 조절하는 댐퍼(damper)에도 온도조절기를 부착하여 각 실의 온도를 독립적으로 제어하기도 한다. 증발기 부 제상운전을 위한 히터의 제어는 타이머가 압축기의 운전을 정지시키고 증발기 취약부의 표면온도를 감지하여 일정온도를 초과 할 때 자동으로 히터의 전원을 차단시킨다. 전자식 온도 제어방식은 필요한 여러 곳에 온도센서를 부착하고 수신된 신 호를 기준으로 프로그램 된 절차에 따라 다양한 방법으로 미세 온도조절을 가능하게 하여 시스템의 효율향상과 사용자의 편리 성에 더 큰 도움을 주고 있다. 또한 전자식 제어는 속도 가변형 팬이나 모터로 움직이는 댐퍼를 제어하여 최적의 온도와 에너 지 성능을 실현시킨다. 온도센서의 위치는 온도조절을 위한 제 어 방법에 따라 그 위치가 달라질 수 있으므로, 적절한 위치의 선택은 온도제어에서 중요하다. 9) 시스템 설계 고려사항 설계에서 주로 고려하는 사항은 최소의 비용으로 최적의 시 스템 성능과 효율을 구현하는 부품을 선택하는 것이며, 이러한 설계의 목적이 달성되도록 하려면 면밀한 분석과 여러 번의 실 험이 함께 수행되어야 한다. 에를 들어 가정용 냉장고의 외형 크기, 저장 공간의 부피 그리고 내부 온도조건이 정해졌다고 한다면 다음과 같은 사항에 ① 단열 두께와 전체 크기, ② 단 열재료, ③ 시스템 용량, ④ 각 구성품의 성능 등에 대한 설계 의 균형을 맞추어야 한다. 이러한 각각의 설계변수는 전체 가 | {}
9f91c353-ea9d-4ccb-a03d-ad57495c0ea6 | 2권.pdf | 2.10-16 제 2 편 냉동응용 격과 효율에 영향을 주며 대부분 각 단계별 변화만 가능하다. 10) 열역학적 냉동 냉장사이클 냉동사이클 부분에서도 시스템의 효율개선을 위하여 활발 한 연구가 진행되어 냉동실과 냉장실의 큰 온도차(20°C 내 외)로 발생되는 열역학적 손실을 최소화하기 위한 대체 냉동 냉장사이클이 제시되었다. 유럽에서 제조되는, 두 개의 독립적인 냉동사이클을 냉동실과 냉장실에 각각 설치하는 그림 29 과 같이 듀얼루프(dual- loop) 사이클, 일본, 유럽, 한국에서 제조되는 그림 30 과 같이 두 개 의 냉동 냉장증발기를 직렬로 연결한 직렬 2 중 증발기(serial dual-evaporator), 냉장 증발기를 필요에 따라 벨브를 사용하 여 바이패스(by-pass)로 냉동 증발기와 연결시키는 그림 31 과 같은 바이패스 이중 증발기(by-pass dual-evaporator) 그 리고 냉장 냉동증발기를 필요할 때 벨브를 사용하여 각각 제어하 는 그림 32 와 같은 병렬 이중 증발기(parallel dual-evaporator) ![image](/image/placeholder) 응축기 응축기 Filter-dryer Filter-dryer 모세관 압축기 모세관 압축기 냉동 증발기 냉장 증발기 그림 29 냉장고 2 중루프(dual-loop) 사이클 ![image](/image/placeholder) 응축기 Filter-dryer 압축기 모세관 냉동 증발기 냉장 증발기 그림 30 냉장고 시리얼 직렬 2 중 증발기 (serial dual-evaporator) 사이클 사이클이 사용되고 있다. 이중에서 병렬 이중 증발기 사이클 의 냉장증발온도가 가장 높기 때문에 압축기의 압축비를 최소 화 할 수 있어 효율이 가장 높다. 또한 이중 또는 삼중의 혼 합냉매의 특성인 온도 기울기를 이용하여 각 실의 온도와 유 사하게 일치를 시킨 로렌즈-뮤즈너(lorenz-meutzner) 사이 클, 각 실의 증발기를 직렬로 연결하고 냉기 순환 팬을 순차 적으로 기동시켜 냉매 천이(transition) 현상으로 발생하는 손실을 최소화한 탠덤(tandem) 사이클 등이 있다. 11) 냉동냉장고의 조립 및 제조 냉동냉장고의 조립 및 제조는 캐비넷 벽 내부에 묻혀지는 각종 전선류, 냉매 및 제상수 배관류, 부품 고정장치 등을 설 치하고 발포하여 탈형을 하고 표면을 깨끗하게 정리한다. 한 편 냉동냉장회로의 부품들은 용접 등으로 서로 연결하고 진공 펌프를 사용하여 내부의 이물질 및 수분 등을 완전히 제거시 ![image](/image/placeholder) 응축기 Filter-dryer 3 Way Valve 냉장 증발기 모세관 압축기 모세관 냉동 증발기 그림 31 냉장고 바이페스 2 중 증발기 (by-pass dual-evaporator) 사이클 ![image](/image/placeholder) 응축기 Filter-dryer 3 Way Valve 냉장 증발기 모세관 압축기 모세관 냉동 증발기 그림 32 냉장고 병렬 2 중 증발기 (parallel dual-evaporator) | {}
fc9080d4-c937-4348-9763-6974c19f68b3 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 17 킨 후 냉매와 윤활유를 주입하고 밀폐시키며 선반, 서랍 등 내부 부품을 조립한다. 벨트 이송식 제조라인에서 시스템을 임시 기동시켜 냉동냉 장회로의 이상 유무를 점검하고 온도 하강 정도를 측정한 후 이상이 없는 제품에 대하여 규격에서 정해진 각종 인쇄물을 부착하여 포장을 완료하고 출하한다. 2.7 평가 방법 조립된 출하제품은 시장으로의 출시 전 수차례의 시험생산 및 각종 성능과 관련한 실험실 시험과 실 사용자를 선택하여 일정기간 점검하는 실지(��)시험을 거친다. 표준화된 시험 은 항온항습실에서 에너지 소비 시험, 내부 공간에서 열부하 유무에 따른 냉각능력 시험, 제빙시험, 외부표면 응결시험, 내 부 습기의 축적시험, 전기누전 시험 등이 수행된다. 국가별로 시험조건이나 항목에 약간의 차이가 존재하며 표 4 는 각 국가 별 비교를 보여주고 있다. 우리나라에서 출시 전 시험은 공업 진흥청 고시 "전기용품의 소비전력량 및 효율표시제도 운영요 령" 및 한국산업규격 "KS C 9305"의 규정에 의한 측정방법 에 따라 수행하며 간략한 내용은 아래와 같다. 항온항습 실험실은 시료를 위치하였을 때 좌우측면 중앙의 온도가 표준시험 조건인 30±1 °C 를 유지해야하는 밀폐공간으 로 폭 넓은 시험을 위하여 10°C 에서 43°C 까지 주위온도가 변 동되고 상대습도도 45~85±5% 범위로 조절이 가능하도록 설계되어야 한다. 무향실은 시료의 소음을 측정하기 위하여 측정값과 주위소 음인 암소음(���)의 차가 8 dB 이상 유지되도록 설계된 밀폐공간으로, 암소음은 통상 30 dB 이하가 되도록 한다. 이 러한 실험실에는 KS 규격에서 규정하는 각종 계측기들이 교 정되어 설치되고 컴퓨터를 통한 측정치의 저장 및 결과 가 자 표 4 각 국가별 시험조건 및 항목 비교표 ¦ ¦ 요구사항 ¦ AHAM HRF-1 (U.S. DOE)a ¦ AS/NZS 4474.1 ¦ CNS/KS ¦ IEC 62552b ¦ JIS C9801C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험 변수 ¦ 외기온도(°C) ¦ 32.2 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 25(also 32) ¦ 30 and 15 ¦ ¦ ¦ 습도(%) ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ 75 ¦ 45 to 75 ¦ 70 and 55 ¦ ¦ 냉장고 ¦ 신선식품온도(°C) ¦ 3.9 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 4 ¦ ¦ 냉장-냉동고 d ¦ 신선식품온도(°C) ¦ 3.9 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ -4 ¦ ¦ ¦ 냉동고온도(°C) ¦ -17.8 ¦ -15 ¦ -12/-15 ¦ *-6 **-12 **-18 ¦ -18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉동고 ¦ 냉동고온도(°C) ¦ -17.8 ¦ -15 ¦ -18 ¦ -18 ¦ -18 ¦ ¦ 냉동칸 ¦ 적재 상태 ¦ 적재 안함 f ¦ 적재 안함「 ¦ 적재 안함 f ¦ 적재 함" ¦ 적재 함 f ¦ ¦ 모든 칸 ¦ 문열림 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ ¦ ¦ 결로방지 히터 인증용적/MEPS" making) ¦ 평균적인 점멸 저장고 ¦ 계속 가동 총부치 ¦ 계속 가동 저장고 ¦ 필요시 가동 저장고 ¦ 계속 가동 저장고 ¦ ¦ ¦ 제빙(Ice ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 에너지소비 측정시간 ¦ ¦ 2 시간 초과 24 시간미만, 2 회 또는 그 이상의 사이클 ¦ 6 시간 초과 24 시간 미만" ¦ 24 시간 시험 ¦ 24 시간 이상 ¦ 24 시간 시험 ¦ a 2014 년 9 월 15 일 이후 시작하는 시험의 요구조건, 그 이전 실행 시험에서는 다른 신선식품과 냉동고 칸 온도를 제품에 적용. 멕시코와 캐나다의 요구조건은 U.S.DOE/AHAM 과 동일하나 모든 숫자 값은 SI 단위로 변환하여 적용됨. b 냉장-냉동고에 대한 별의 숫자는 다른 냉동능력을 가진 제품에 적용 C 2006 년 개정된 JIS Standard C 9801 d IEC 의 하나, 둘 또는 세 개의 별 구분은 -6, -12 그리고 -18°C 보다 높지 않은 각각의 저장 공간 온도에 의해 정의 됨. 그러나 이러한 별은 이용한 구분은 AS/NZS 와 U.S.DOE 에 적용되지 않음 e 냉동고의 온도는 -18°C 이하의 시험 적체물 온도 중 가장 높은 온도로 정의 됨 f 냉동고의 온도는 공기온도로 정해짐., 강제대류를 활용하는 frost-free 냉동고 칸은 일반적으로 적재하지 않음. 그러나 US.DOE 에서 분리형 냉동 고는 냉동방식과 관겐없이 적재 공간의 75% 정도를 적재한 상태로 시험 g Minimum Energy Performance Standards. h 시험에서는 반드시 1 회 이상의 제상 사이클을 포함해야 함 약어: AS/NZS: Australia-New Zealand Standard, IEC: International Electrotechnical Commission, U.S. DOE: American National Standard Institute, JTS C: Japanese International Standard, CNS/KS: Chinese National Standard/Korean Standard | {}
5570640b-52a0-4f02-b263-0afcad0a7ae6 | 2권.pdf | 2.10-18 제 2 편 냉동응용 동으로 계산되도록 장치되어 측정 오차를 줄인다. 냉각성능시험에서는 표준시험 조건에서 평균 냉장실 및 냉 동실 내 온도가 적정온도 이하로 유지하는 여부를 측정한다. 냉각속도시험은 주위온도 30±1 °C 에서 시료를 무부하 상태 로 방치하여 각 부의 온도가 평형이 되었을 때 기동하여 평균 냉장실 및 냉동실 온도가 정해진 온도로 도달하는 시간이 기 준값 내로 유지하는 능력을 측정한다. 냉동성능시험은 주위온도 30±1 °C 에서 냉동실에 일정 부하 를 넣고 -18°C 로 유지시킨 후 25±1°C 온도의 일정 부하를 추 가하여 추가된 부하의 온도가 -18°C 에 도달할 때, 24 시간으 로 환산된 시험용 부하의 단위부피 당 무게 및 기존 부하의 평균온도를 측정하는 시험이다. 이 때 냉장실의 온도는 0~1 0°C 의 범위 내에서 유지되어야 한다. 서리제거 성능시험은 주위온도 30±1 °C 에서 냉동실에 시험 용 부하를 넣고 안정상태에 도달 후 냉장실에 일정량의 물이 담긴 용기를 넣는다. 이후 운전도중 제상운전의 개시 및 종료 직전 부하의 온도와 증발기 및 배수로에 얼음의 잔류 여부를 측정한다. 냉기보존 성능시험은 주위온도 30±1 °C 에서 운전하여 안정 상태 도달 후 전원을 차단하고 일정시간 경과 후 각 실의 온 도를 측정하여 온도상승 량이 기준값 이하로 유지되는 캐비넷 의 능력을 점검한다. 온도시험은 주위온도 30±1 °C 에서 조절장치를 단락하고 연 속운전하여 각 부의 온도를 측정한다. 이후 32±1 °C 로 변경하 여 전원전압을 일정범위로 변동시키며 연속운전하고 각 부의 온도를 측정하여 상기 모든 측정 온도가 기준값 이하로 유지 하는 능력을 점검한다. 절연저항시험은 상기 온도시험 전후에서 절연저항계로 충 전부와 비충전 금속부 사이의 절연저항을 측정하고, 일정량의 맑은 물을 일정시간 주수한 직후 상기 위치의 절연저항을 측 정하여 측정 저항이 기준값 이하로 유지하는 여부를 확인한다. 내전압시험은 상기 온도시험 조건에서 절연저항시험 후 정 격전압의 일정 초과 전압을 충전부와 비충전 금속부에 일정시 간 인가하여 시료의 운전상태가 양호한지를 점검한다. 전압변동 특성시험은 표준시험 조건에서 전원의 정격전압 을 일정범위 내에서 변동시키며 운전상태를 점검한다. 시동특성시험은 주위온도 30±1°C 에서 연속운전을 하여 안 정상태에 도달한 후 일정시간 정지시킨 다음 정격의 일정 저 전압을 가할 경우 재시동 여부를 확인한다. 문의 개방력 시험은 시료를 운전하지 않은 상태에서 수명 기간 동안 평균적인 문 여닫이 횟수로 개폐하고 난 직후 핸들 부의 정해진 위치에서 개방력을 측정하여 기준값 이하로의 유 지 능력을 점검한다. 냉동실 문의 유지력시험은 상기 개방력 시험 후 냉장실 문 을 전개상태에서 일정 힘을 가하여 닫았을 때 냉동실 문의 개 방 여부를 확인하는 시험이다. 소음시험은 시료를 무향실에 설치하고 무부하 상태에서 정 격 주파수 및 정격 전압으로 운전하여 안정상태에 도달한 후 시료 주위의 정해진 위치에서 소음을 측정하여 기준값 이하로 유지하는 여부를 판단한다. 이와 같은 시험과 는 별도로 각 부품별 장기수명시험과 이 물질 함유량 및 신뢰성 시험, 캐비넷 발포제 및 내벽 플라스 틱 재질의 신뢰성 시험 등은 각 제조사별 강화된 자체 내규를 바탕으로 검증 절차를 밟고, 상기 성능시험들 또한 실지시험 결과 및 실제 사용자들에게서 발생했던 문제점들을 토대로 자 체적인 추가 시험법들을 제정하고 그에 따라 여러 갈래의 검 증을 거침으로써 품질관리에 철저히 대비하고 있다. 제품의 품질보증을 위한 성능시험 외에 가정에서 사용하는 전기소비제품에 대한 에너지 사용량을 절감하기 위하여 정부 에서는 최저소비효율 기준설정 및 등급부여에 관하여 규정을 제정하여 시행하고 있다. 본 규정에 따라 전기냉장고는 소비 전력량시험을 수행하여 월간 소비전력량(kWh/월)을 결정하 고 계산식에 따라 에너지 소비효율 등급 표식을 제품에 부착 한다. 소비전력량 시험은 주위온도 30±1°C, 상대습도 75±5%에 서 평균 냉장실 온도를 3±0.5°C 로, 냉동실 온도는 -18±0.5°C 로 유지하여 운전시킨다. 이 때 측정 개시점에 제상운전을 포 함하고 다음 제상운전이 일어나는 때를 맞추어 각각 일정 기 준시간을 정하여 총 소비전력량을 일일 소비전력량으로 계산 하고 그 값을 연간 소비전력량으로 환산한 후 최종 월간 소비 전력량으로 산출하여 결정한다. 상세한 시험방법 및 규정은 KS C 9305 부속서 3 소비전력량 시험 항목에서, 효율 및 등 급과 관련해서는 효율관리 기자재의 운영에 관한 규정, 별표 4 에너지 소비효율기준 및 등급기준에서 다루고 있다. 3. 쇼케이스 3.1 쇼케이스의 개요 냉동 · 냉장 쇼케이스는 진열 상품의 품질을 유지 판매하기 위하여 제작된 기기로 진열 상품에 적절한 온도, 습도, 조도를 유지해야 한다. 초기의 쇼케이스는 아이스크림 보관 및 음료 보관에 한정 했으나 근래 유통 산업의 발전에 따라 다양한 온도대의 쇼케 이스를 필요로 하고 있으며, 오픈형 쇼케이스의 수요가 증가 되는 추세에 있다. 최근에는 대형할인점, 대형슈퍼 등의 개점이 증대되면서 매 장 인테리어와 의 조화 및 쾌적한 쇼핑 공간의 확보 요구가 증 대됨에 따라 디자인의 중요성이 대두되고 있으며 기술적으로 는 에너지 절약형 기기에 대한 시장의 요구가 증대될 것으로 예상된다. 3.2 쇼케이스의 종류 1) 진열 상품 및 온도에 따른 분류 쇼케이스에 진열 판매하는 상품의 종류에 따라 필요로 하 는 적정 온도가 있으며 이온도 범위를 벗어날 경우 상품의 신 선도 및 상품의 가치가 떨어진다. 즉 어떠한 형태의 쇼케이스 를 설계하든 진열 상품을 결정하고 그에 적절한 온도를 유지 할 수 있는 구조로 설계 되어야 한다. 상품별 허용 온도 범위 는 표 5 에 나타내었다. | {}
a89bf67a-6398-40e5-a7e1-c0c64080dd73 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 19 표 5 쇼케이스의 온도에 따른 분류 ¦ 분류 ¦ 온도범위, °C ¦ 진열상품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온장 ¦ 55~60 ¦ 캔음료 ¦ ¦ 냉장 ¦ 16~20 ¦ 김밥, 도시락 ¦ ¦ 냉장 ¦ 5~10 ¦ 야채, 과일 ¦ ¦ 냉장 ¦ 2~8 ¦ 우유, 음료, 맥주 ¦ ¦ 냉장 ¦ -2~2 ¦ 정육, 생선 ¦ ¦ 빙온 ¦ -3~0 ¦ 정육, 생선 ¦ ¦ 칠드(Chilled) ¦ -8~-5 ¦ 생선 ¦ ¦ 냉동 ¦ -18 이하 ¦ 냉동식품 ¦ ¦ 냉동 ¦ -20 이하 ¦ 아이스크림 ¦ 2) 판매 점포 및 판매 형태에 따른 분류 쇼케이스를 설치하여 상품을 판매하는 점포로는 소형 점포, 편의 점, 슈퍼마켓, 대형 할인점, 백화점 등으로 구분될 수 있 다. 소형 점포의 경우 점포당 쇼케이스의 수가 1~5 대 정도 설치되어 있으며 음료수, 맥주, 우유, 아이스크림 등에 한정되 어 있다. 또한 이 소형 점포의 경우 매장에 에어컨이 설치 되 어있지 않거나 설치되어 있을 경우도 오픈 쇼케이스를 설치 하기 위한 매장 조건(25°C, 60% RH, 0.2 m/s)을 갖추지 못 하고 있기 때문에 문이 설치된 클로즈(closed) 쇼케이스를 설치해야한다. 편의 점의 경우 작은 매장에 3~4 대의 소형 다단 오픈 쇼케 이스 및 워크인(walk-in) 쇼케이스, 아이스크림용 냉동 쇼케 이스, 리친(reach-in) 쇼케이스 등이 설치되고 있으며 매장의 쾌적성을 위해서 콘덴싱 유닛 별치형을 주로 설치한다. 표 6 점포 형태별 적용 쇼케이스 ¦ 판매 점포 형태 ¦ 적용 쇼케이스 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소형 점포 ¦ - 소형냉동 · 냉장 쇼케이스(클로즈, 내치형) - 리친 쇼케이스(클로즈, 내치형) ¦ 매장조건 열악 오픈쇼케이스 설치 부적합 ¦ ¦ 편의 점 ¦ - 소형 다단 오픈 쇼케이스 - 냉동 리친 쇼케이스 - 워크인 쇼케이스 - 소형 냉동 쇼케이스 ¦ 매장조건 양호 판매상품이 음료, 유가공품, 도시락류, 셀러드, 아이 스크림 등으로 다양함. ¦ ¦ 할인점 · 백화점 ¦ - 대형 다단 오픈쇼케이스 - 대면 쇼케이스 - 평형 오픈 쇼케이스 - 듀얼형(dual type) 쇼케이스 ¦ 매장조건 우수 디자인 중요 관리 요원 상주 ¦ 표 7 쇼케이스의 종류 및 시장 적용 상태 ¦ ¦ ¦ ¦ 대형 쇼케이스 ¦ 대형 쇼케이스 ¦ 대형 쇼케이스 ¦ 소형 쇼케이스 ¦ 소형 쇼케이스 ¦ 소형 쇼케이스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동 ¦ 빙온 · 칠드 ¦ 냉장 ¦ 냉동 ¦ 빙은 · 칠드 ¦ 냉장 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 오픈형 ¦ 다단형 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ ○ ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 오픈형 ¦ 평형 ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 클로즈형 ¦ 다단형 ¦ ○ ¦ X ¦ ○ ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 클로즈형 ¦ 평형 ¦ x ¦ x ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 듀얼형 ¦ 듀얼형 ¦ ○ ¦ X ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 오픈형 ¦ 다단형 ¦ x ¦ X ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ ○ ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 오픈형 ¦ 평형 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ △ ¦ ○ ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 클로즈형 ¦ 다단형 ¦ ○ ¦ X ¦ ○ ¦ ○ ¦ x ¦ ○ ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 클로즈형 ¦ 평형 ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ○ ¦ x ¦ △ ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 듀얼형 ¦ 듀얼형 ¦ ○ ¦ X ¦ x ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ ○ : 많이적용, △ : 약간적용, x : 적용하지 않음. | {}
bf5a5834-e6f6-43e6-8857-02d35d4355a1 | 2권.pdf | 2.10-20 제 2 편 냉동응용 슈퍼마켓, 대형 할인점 및 백화점의 경우 대형 오픈 쇼케이 스가 주류를 이루고 있으며 냉동기는 별도의 기계실에 설치 관리되어지고 있다. 냉동기는 냉장용 1 대와 냉동용 1 대가 설 치되어 있으며 응축기는 수냉식 또는 공냉식을 사용한다. 즉 냉동기는 응축기 또는 칠러와 분리된 원격(remote) 형태의 것을 사용한다. 점포 형태별 적용 쇼케이스의 구분은 표 6 에 나타내었다. 3) 쇼케이스의 종류 쇼케이스는 온도 범위, 크기, 냉동기 설치 위치, 구조 등에 따라 그 종류가 다양하며 사용 점포의 특성에 맞추어 적절한 모델을 선정 설치해야할 필요가 있다. 현재 시판중인 쇼케이 스의 종류는 표 7 과 같다. 3.3 쇼케이스의 구조 쇼케이스는 케이스, 압축기, 응축기, 증발기, 유리문, 선반 등으로 구성되어 있으며 별치형의 경우 압축기 및 응축기가 제외되고 별도의 콘덴싱 유닛이 설치되어 사용되어진다. 1) 리친(reach-in) 쇼케이스 표 7 의 종류 중에서 클로우즈형 중 다단형을 리친 쇼케이 스라고 하며 냉동기 내장형과 냉동기 별치형 두 가지 종류가 있다. 외형 및 구조는 그림 34 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 팬 카바 증발기 팬 증발기 팬모타 안정기 광고 판넬 광고판넬 증발기 형광등 물받이 % 형광등 카바 드레인 호스 도아테 도아 유리 선반 지지대 형광등 선반 도아 핸들 도아 손잡이 도아테 전면 그릴 드라이어 전면 그릴 응축기 흡입 파이프 응축기 팬 모타 모타 브라켓 압축기 (전면) (측면) 그림 34 리친 쇼케이스의 외형과 구조 (1) 외관구조 케비넷 부분은 우레탄 발포를 실시 단열 및 견고한 구조를 이루고 있다. 단열 두께의 결정은 내부 온도 5°C, 외부 온습 도 38°C, 85% RH 에서 외측 표면에 이슬이 맺히지 않은 두 께 이상이 되어야 한다. 물론 쇼케이스의 설치 장소가 상기 조건 보다 더 고온 다습 할 경우 또는 내부 온도가 낮을 경우 실사용 조건에 맞추어 재설계되어야 한다. 도아 부분은 외부에서 내부 상품을 볼 수 있도록 투명한 유리로 제작되어야 하며 외부로부터 열 침입을 최소화하기 위 한 패킹의 구조가 중요하다. 유리는 2 중 유리 또는 복사열 차 폐가 가능한 반사 필름이 내장된 유리등을 사용하도록 한다. 이중 유리의 경우 내부에 제습제를 넣으면 수분이 제거되 어 건조공기 상태로 된다. 만일 유리사이 내부에 이슬이 맺히 면 이 밀봉 상태가 파손 되어 외부 공기가 유입된 것으로 판 단하면 된다. 또한 냉동의 경우 유리 외 표면에 이슬 맺힘을 방지하기 위하여 외표면에 특수 코팅을 시켜 전기에 의한 발 열이 이루어져 이슬 맺힘을 방지하는 경우도 있다. 이중 유리의 구조는 그림 35 를 참조하기 바란다. Chart Type: bar 오피 오피이서 10.0 안전유리 10.0 제습재 10.0 복사차폐 10.0 필름 10.0 그림 35 (2) 냉각 장치 압축기는 냉장의 경우 중 · 저온용을 사용하며 냉동의 경우 저온용을 사용한다. 증발기 및 응축기는 핀 튜브 방식을 사용 하며 축류 팬을 장착하고 있다. 일반적으로 외기온도를 35°C 기준으로 한 증발기 온도는 -15~-5°C, 응축기온도 45~50°C, 흡입 관 5~15°C 정도에서 사용되며 온도 조절기 단속 횟수 는 시간당 1~5 회 정도가 적당하다. 압축기의 내구성 확보를 위해서는 성능 시험 결과 를 반드시 압축기 제조회사에 통보해 협의 할 필요가 있다. 사용 시간이 길 경우 응축기 사이가 먼지에 막혀 방열 부족 현상이 나타날 수 있으므로 응축기 전면에 필터를 설치하여 주기적으 로 먼지를 제거할 필요가 있다. 또한 냉각장치의 수리 시 작업의 편리성을 위해 그림 36 과 같이 냉각 장치를 전면으로 꺼낼 수 ![image](/image/placeholder) 그림 36 냉각장치 구조 | {}
2f7e40f8-9d70-4bcc-b756-6e5bf14403b5 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-21 있는 구조로 제작되는 것이 좋다. 이를 위해서 반드시 흡입 관 길이를 길게 해서 코일 형태로 감아 주어야한다. 냉매 제 어장치로는 모세관이 사용되어지며 흡입관과 의 열교환을 함 으로서 냉각성능을 약 3~7% 향상시킬 수 있다. (3) 온도 제어 방법 온도 제어로 사용되는 센서(sensor)의 종류는 표 8 에 나타나 있 다. 쇼케이스에서는 주로 가스 봉입 방식이 많이 사용되고 있 으며 그 구조는 그림 37 과 같다. 작동 원리는 그림 38 에서와 같이 모세관(capillary tube) 및 벨로우즈(bellows) 내에 포 화 증기압 상태로 충진되어 있는 냉매가 실제 사용되는 온도 범위에서는 감온부 캐피러리 튜브 내에 일부 액화된 상태로 존재하게 된다. 표 8 쇼케이스용 센서 종류 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계식 ¦ 액봉입식 ¦ 감온관 내에 액체를 봉입하고 온도에 따른 압력변화 를 이용함 ¦ ¦ 기계식 ¦ 가스 봉입식 ¦ 감온관 내에 가스를 봉입하고 온도에 따른 압력변화 를 이용함 ¦ ¦ 기계식 ¦ 흡착제 이용식 ¦ 감온관 내에 가스 및 흡착제를 봉입하고 온도에 따른 압력변화를 이용함 ¦ ¦ 기계식 ¦ 바이 메탈식 ¦ 2 종 금속의 선팽창 계수차 이용 ¦ ¦ 전자식 ¦ 써미스터 ¦ 반도체의 온도에 따른 저항 변화 이용 ¦ 2) 워크인(walk-in) 쇼케이스 리친 쇼케이스와 유사한 형태로 되어있으나 쇼케이스 내부 로 사람이 들어갈 수 있고 상품을 저장하고 판매할 수 있는 구조로 되어 있다. 주로 음료 등의 판매 수량이 많은 편의 점 등에 설치되며 선반 후면에서 상품을 넣으므로 선입 선출이 이루어지는 장점이 있다. 기종은 주로 문짝의 수량으로 구분 된다. 그림 39 는 워크인 쇼케이스의 구조 및 외형을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 39 워크인 쇼케이스 외형 3) 소형 냉동 쇼케이스 주로 아이스크림 저장용으로 많이 사용되고 있으며 자연 대류 방식의 증발기를 가지고 있다. ![image](/image/placeholder) 조절스프링 손잡이 벨로우즈 조절볼트 캐피러리 튜브 작동판 스위치 그림 37 가스봉입식 써모스테이트 응축기도 와이어 콘덴서(wire condenser)를 채용하고 있 으며 중간 칸막이는 롤본드형(roll bond type) 증발기를 사 용하고 있다. 그림 40, 그림 41 및 그림 42 에 그 구조를 나타 내었다. ![image](/image/placeholder) Ts 벨로우즈(본체) Tb N m W Ts > Tb 감온부 그림 38 가스봉입식 벨로우즈 즉 감온부에서 상당 포화압력 상태로 있다 온도가 상승할 경우 벨로우즈 내의 압력 상승으로 이어진다. 이러한 이유로 감온부의 온도보다 벨로우즈(본체)부의 온도가 낮을 경우 정 확한 제어가 되지 않아 문제가 발생할 수 있다. 그림 40 소형 냉동 쇼케이스 구조 ![image](/image/placeholder) 형광등 도아 중간 칸막이 증발기 후면 스토퍼 압축기 팬 와이어 콘덴서 ![image](/image/placeholder) 냉매출구 냉매입구 그림 41 중간 칸막이 | {}
f938f345-9245-4564-8445-404041f6aa96 | 2권.pdf | 2.10-22 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 냉매출구 냉매입구 그림 42 소형 냉동 쇼케이스 증발기 4) 소형 냉장 쇼케이스 소형 냉장 쇼케이스의 구조는 그림 43 과 같다 증발기는 롤본드형을 사용하며 그 형상을 그림 44 에 나타내었다. 즉 자 연대류 현상에 의해 고내 온도를 저하시킨다. 그러나 팬과 핀 튜브 형태의 간접 냉각 방식을 사용하기도 한다. 케비넷은 우 레탄 발포를 원칙으로 하나 경우에 따라서는 스치로폴을 사 용하기도 한다. ![image](/image/placeholder) 형광등 카바 캡 형광등 도아레일 형광등 카바 캡 카바 도아 유리 형광등 카바 증발기 선반 지지대 도아 조립 선반 지지구 선반 외상 전판 후면 스토퍼 전장 박스 조립 ⑤ 압축기 캐스터 전면그릴 도아 도아레일 와이어 콘덴서 캐스터 외상 전판 그림 43 소형 냉장 쇼케이스 구조 ![image](/image/placeholder) 그림 44 소형 냉장 쇼케이스 증발기 5) 다단 오픈 쇼케이스 냉동 냉장 온도대가 있으며 냉각 부하를 최소화하기 위해 서는 에어 커튼(air curtain)을 효율적으로 설계할 필요가 있 다. 냉장의 경우 1 중 또는 2 중 에어커튼을 사용하나 냉동의 경우 반드시 3 중 에어커튼을 사용해야 한다. 전면 상단에 위 치한 허니콤(honey comb)고정 판은 이슬이 맺히는 부분이 므로 내부 표면에 이슬 맺힘 방지 히터를 부착해야 한다. 히 터의 적절한 용량결정이 필요하며 필요 이상으로 클 경우에는 소비전력의 증대 및 냉각 부하의 증대를 초래하게 된다. 히타 의 용량 결정 방법은 고정판 표면에 온도계를 설치하고 히터 의 용량을 가변시켜 가면서 요구되는 노점 온도 기준보다 약 2°C 정도 높은 상태로 결정하는 것이 좋다. 그림 45 는 다단 오 픈 쇼케이스의 구조를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 하나콤 이슬맺힘 케비넷 방지히타 형광등 토출구 선반 증발기 측면유리 흡입구 팬 드레인 그림 45 다단 오픈 쇼케이스 구조 케비넷은 우레탄 발포를 하며 이때 일체발포 또는 2~3 단 으로 분리 발포 후 조립하는 형태로 제작된다. 측면 유리는 이슬 맺힘 방지를 위해 이중 유리를 사용해야 하며 오픈 쇼케 이스를 길이 방향으로 붙여서 사용할 경우 단일 유리를 칸막 이로 사용해도 무방하다. 그러나 양쪽 쇼케이스의 고내 온도 가 다를 경우 반드시 이중 유리를 사용해야 한다. 선반은 설 치시 임의 로 경사각도가 변경 가능해야하며, 선반간의 간격도 조정이 가능한 구조이어야 한다. 고내 온도 및 증발기 온도를 표 9 에 나타내었다. 표 9 쇼케이스 고내 온도 및 증발기 온도 ¦ 분류 ¦ 고내온도, °C ¦ 증발온도, °C ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉장 ¦ 16~20 ¦ -10 ¦ 김밥, 도시락 ¦ ¦ 냉장 ¦ 5~10 ¦ -10 ¦ 야채, 과일 ¦ ¦ 냉장 ¦ 2~8 ¦ -10 ¦ 우유, 음료 ¦ ¦ 냉장 ¦ -2~2 ¦ -15 ¦ 정육, 생선 ¦ ¦ 빙온 ¦ -3~0 ¦ -17 ¦ 정육, 생선 ¦ ¦ 칠드 ¦ -8~-5 ¦ -25 ¦ 생선 ¦ ¦ 냉동 ¦ -18 이하 ¦ -40 ¦ 냉동식품 ¦ ¦ 냉동 ¦ -20 이하 ¦ -40 ¦ 아이스크림 ¦ 이것은 일반적인 기준이며 상품의 특성상 고내가 고습도를 요구할 경우 고내온도와 증발 온도의 차를 줄일 필요가 있다. 이럴 경우 증발기온도 상승에 따라 증발기의 크기가 커지게 되 므로 원가 상승의 부담이 따른다. 냉기의 흐름은 상부에서 에어커튼을 통해 분출되며 저온의 | {}
fa211a31-ee71-4c49-8d29-8563c89c5da6 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-23 표 10 오픈 쇼케이스의 열부하 구성 비율 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 에어 커튼 ¦ 침입공기의 부하(q1) 구성비, % ¦ 전도열부하 (q2) 구성비, % ¦ 방사열부하 (q3) 구성비, % ¦ 내부부하 (q4) 구성비, % ¦ 에어커튼 풍량, kg/h ¦ 주변공기 침입량, kg/h ¦ 주변공기의 침입비율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다단형 ¦ 냉장 ¦ 1 중 ¦ 77 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 900 ¦ 200 ¦ 24 ¦ ¦ 다단형 ¦ 냉장 ¦ 2 중 ¦ 67 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 16 ¦ 1200 ¦ 125 ¦ 10 ¦ ¦ 다단형 ¦ 냉동 ¦ 3 중 ¦ 38 ¦ 7 ¦ 14 ¦ 41 ¦ 1100 ¦ 65 ¦ 6 ¦ ¦ 평형 ¦ 냉장 ¦ 1 중 ¦ 39 ¦ 11 ¦ 45 ¦ 5 ¦ 130 ¦ 15 ¦ 11 ¦ ¦ 평형 ¦ 냉동 ¦ 1 중 ¦ 22 ¦ 14 ¦ 55 ¦ 9 ¦ 360 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 무거운 공기가 에어커튼을 형성하게 된다. 이때 주의 할 점은 풍속이 너무 빠를 경우 외부공기 유입량 이 증대되어 열 부하가 증대되고 너무 느릴 경우 외부의 약한 바람에도 에어커튼이 파괴되어 열 부하가 증대된다. 일반적인 풍속의 범위는 0.5~1.2 m/s 이다. ![image](/image/placeholder) 그림 46 허니콤 형상 또한 2 중, 3 중 에어커튼의 경우 각각의 노즐을 통해서 나오 는 풍속의 차이로 인한 공기의 마찰 또는 와류의 형성이 일어 날 수 있으므로 바람의 방향 및 속도에 유의 해야 한다. 그림 46 은 허니콤(honey comb)의 형상을 나타낸다. 표 10 는 에어 커튼 형태 및 온도대별로 열부하 구성 비율을 나타낸 것이다. 표에서 알 수 있듯이 1 중, 2 중의 경우 침입공기가 기타 열부 표 11 다단오픈 쇼케이스의 성능(참고) ¦ 항목 ¦ 일반형 ¦ 증발기증대형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상품온도 ¦ 3.7°C ¦ 3.4°C ¦ ¦ 제상시 상품온도변화 ¦ 1.4°C ¦ 0.85°C ¦ ¦ 증발압력 ¦ 294.2 kPa ¦ 362.9 kPa ¦ ¦ 증발온도 ¦ -12.3°C ¦ -8.2°C ¦ ¦ 흡입공기온도 ¦ 5.5°C ¦ 3.2°C ¦ ¦ 토출공기온도 ¦ -5.4°C ¦ -2.9°C ¦ ¦ 토출공기풍속 ¦ 1.1 m/s ¦ 0.5 m/s ¦ ¦ 응축온도 ¦ 34°C ¦ 35°C ¦ ¦ 냉매순환량 ¦ 0.0298 kg/s ¦ 0.0202 kg/s ¦ ¦ 냉동부하 ¦ 6073 kJ/h ¦ 4200 kJ/h ¦ ¦ 압축기소비 전력 ¦ 683 W ¦ 450 W ¦ ¦ 시스템소비 전력 ¦ 881 W ¦ 575 W ¦ 하보다 월등히 큰 것을 알 수 있다. 표 11 은 오픈 다단 쇼케 이스의 실제 성능을 참고적으로 나타낸 것으로서 풍속의 변화 가 냉동 부하에 영향을 미침을 알 수 있다. 6) 평형 오픈 쇼케이스 정육, 생선, 젖갈류 및 냉동식품을 진열 판매에 이용된다. 냉기의 순환은 1 중 에어커튼으로 그림 47 에 그 구조를 나타 내었다. 이 형태에 유리 도어를 설치할 경우 대면형 쇼케이스라 하 며 주로 정육이나 반찬류 등을 진열 판매 한다. ![image](/image/placeholder) 이슬맺힘 방지히터 흡입구 토출구 케비닛 상품 증발기 팬 제상히터 그림 47 평형 오픈 쇼케이스 3.4 쇼케이스의 물리적 분류 오늘날에 일반적으로 사용하는 냉동시스템은 단일(하나 의 압축기가 하나 또는 그 이상의 증발 부하랑 연결된 것), 다중(또는 병렬 압축기)에서는 랙, 루프, 그리고 분산 및 2 차유체로 분류할 수 있다. 각 유형에는 뚜렷한 장점과 단점 이 있으며 설계자가 전주기 운전비용의 여러 구성요소에 할당하는 가중치를 기반으로 선택할 수 있다. 성공적인 쇼케이스의 설치를 위해서는 부하관리 계획 및 압축기 크기 조정이 매우 중요하다. 직접 공랭식 응축기 또 는 임의 의 형식의 원격 응축기가 필요한 압축기 시스템을 공장에서 조립하는 것이 일반적이다. 단일 및 병렬시스템은 공장에서 수납하고, 미리 배선할 수 있다. 완성된 유닛은 작업장으로 보내져 옥상이나 상점 옆에 배치된다. 많은 슈 퍼마켓 설계자는 건물의 부동산 비용을 줄이기 위 해 일반 적으로 기계실이라고 하는 공장 조립식 주택에 압축기 장 비를 설치하도록 선택한다. 파이프 및 배선 설치도 사전제 작으로 소요되는 시간을 줄일 수 있다. | {}
1428227e-5b3b-4753-a6fd-759d7136bce3 | 2권.pdf | 2.10-24 제 2 편 냉동응용 3.4.1 단일 시스템 단일 압축기/단일 증발기 시스템은 때때로 기존 시스템 이라고도 한다. 각 압축기는 개별 응축기로 배관되거나, 여 러 개의 단일 압축기가 여러 개의 배관들이 있는 더 큰 응 축기로 배관될 수 있다. 일부 단일 압축기 시스템은 두 개 이상의 증발기 시스템에 연결되며, 이러한 경우에 각 증발 기 시스템은 자체적으로 액체 및 흡입 라인을 사용하며 독 립적으로 제어된다. 단일 시스템에 대한 솔리드-스테이트 압력 제어는 외기 온도가 떨어질 때 과도한 용량을 제어하 는데 도움이 된다. 이 제어는 압력을 감지하고 컷아웃 점을 조정하여 짧은 사이클링을 제거하므로, 낮은 부하 조건에서 많은 압축기가 파손된다. 또한 이 제어는 가능한 한 높은 흡입 압력을 유지하고, 전체 작동 시간을 줄임으로써 에너 지를 절약한다. 3.4.2 다중 시스템 또 다른 일반적인 냉동기술은 그림 48 에 나타낸 바와 같 이 두 개 이상의 압축기를 병렬로 연결하고 공통 흡입 매 니폴드와 공통 배출 매니폴드와 결합한다. 압축기는 일반적 인 오일 관리 시스템을 공유하며 일반적으로 하나 이상의 대형 응축기에 연결되어 작동한다. 다중 랙 시스템은 개별 적으로 제어되고 압축기 랙의 공통 흡입 라인에 연결된 여 러 개의 증발기 시스템을 갖추고 있다. ![image](/image/placeholder) 운전중인 압축기 22 100 ⑥ 17 75 ⑤ 15 67 운전단계 ④ 12 53 룡공누 중소금지 ③ 10 44 응용원 ② 31 ①- 5 22 5 10 그림 48 병렬 압축기 시스템의 여러 운전 단계 다중 증발기 시스템은 일반적으로 각 증발기 시스템이 서로 다른 포화 흡입 온도 (압력)에서 작동하도록 설계된 다. 모든 증발기 시스템은 하나의 공통 흡입 매니폴드에 연 결되기 때문에, 압축기는 가장 낮은 온도에서 작동하는 증 발기 시스템의 설계 온도를 유지하는데 필요한 포화 흡입 온도 (압력)에서 작동해야한다. 하지만 이렇게 작동하면 압 축기 효율을 희생해야 한다. 아이스크림이나 육류에 필요한 낮은 흡입 압력으로 모든 장비를 가동하면 다른 모든 압축 기가 필요한 것보다 낮은 흡입 압력에서 작동한다. 이러한 비효율성을 극복하기 위해, 대용량 병렬 시스템은 종종 아 이스크림과 육류 냉장을 분리한다. 위성 압축기(satellite compressor)는 극심한 하중에 사용될 수 있다. 위성 압축 기는 독자적인 흡입 기능을 갖추고 있지만 랙 시스템의 공 통 토출 배관 및 오일 관리 시스템을 공유한다. 스플릿-흡 입 매니폴드는 더 큰 부하에 종종 사용된다. 흡입 압력은 다르지만, 모든 압축기는 공통 헤더로 배출되고 오일 관리 시스템을 공유한다. 다중 랙 시스템은 흡입 압력강하를 뺀 최소 시스템압력보다 높은 공통 흡입 압력에서 모든 부하 의 총량을 전달하도록 설계되어야한다. 일반보다 높은 흡입 압력에서 작동하도록 설계된 시스템은 고온 증발기가 제품 온도를 유지하는데 필요한 온도보다 낮은 온도에서 작동하 지 못하도록 흡입 라인 조절 수단을 사용해야한다. 증기만 압축기 흡입구로 들어가게 하려면 고정 진열부 에서 나가는 흡입 가스 온도를 과열해야한다. 압축기로 되 돌아오는 흡입 증기의 온도가 과도하지 않도록 주의 해야 증기가 덜 밀집하고, 압축기의 질량 유량 용량이 감소한다. 이것은 저장소 주변에서 얻은 열로 흡입 라인의 증기온도 가 증가할 수 있기 때문에 저온 고정 진열부에서 특히 중 요하다. 이는 압축기 용량에 악영향을 미칠 뿐만 아니라 압 축기 배출 증기 온도를 상승시킨다. 이것은 시스템 설계를 위해 반드시 고려해야 할 사항이다. 흡입 증기 온도가 비정 상적으로 높지 않도록 하기 위한 한 가지 방법은 단순히 시스템의 온도식 자동 팽창 밸브(thermostatic expansion valves)를 과열 설정으로 설계하는 것이다. 온도식 자동 팽 창 밸브가 감압되면 증발기 출구에서 발생하는 결과 로 인 해 압축기 입구에서 흡입 증기 온도가 상승하는 원인이 된 다. 또한, 냉장 기구 출구와 압축기 입구 사이의 흡입 배관 에서 충분한 크기의 단열재를 사용한다. 이 두 가지 방법을 수행한 후에 흡입 증기 온도가 너무 높으면 감열 팽창 밸 브를 사용하여 일정량의 포화 액체 분사를 주입 할 수 있 다. 그리고 흡입 증기 온도를 일정하게 유지하거나 일정한 배출을 유지하는데 사용할 수 있다. 이러한 두 가지 방법을 수행한 후에 흡입 증기 온도가 너무 높으면 과열 방지 팽 창 밸브를 사용하여 포화 액체 냉매를 흡입 증기 온도를 낮추기 위해 압축기 입구의 흡입 라인 상류로 주입할 수 있다. 액체 주입을 제어하기 위한 이 방법은 일정한 흡입 증기 온도를 유지하는 것을 기본으로하나, 일정한 배출 증 기 온도를 유지하는 데에도 사용될 수 있다. 적절한 온도식 자동 팽창 밸브 작동을 보장하기 위해 엔지니어는 고정 진 열부로 들어가는 액체가 과냉이 되는지 확인해야 한다. 일 부 냉장고와 시스템은 액체 라인의 단열재가 필요한데, 이 는 외부 실외 공기 또는 기계적 과냉이 시스템 효율을 개선 하기 위해 사용되기 때문에 매우 중요하다. 병렬 작동은 저 온 적용을 위한 2 단 또는 복합 시스템에도 적용된다. 동일 한 용량의 여러 압축기를 갖춘 다중 랙 시스템을 균등 병 렬 시스템(even parallel system)이라고 한다. 서로 다른 용량의 압축기를 사용하는 경우 불균등 병렬 시스템(uneven parallel system)이라고 한다. | {}
44886e0e-16df-4cce-ab5b-f408f47414fa | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-25 병렬 압축기 시스템은 여름철 최고 부하일 때 적절한 쇼 케이스 온도를 유지하도록 설계되어야한다. 나머지 기간 동 안 저장 조건은 보다 이상적인 조건에서 쉽게 유지될 수 있 으며, 냉장 부하가 낮다. 과거에는 냉장 시스템이 32°C 이상 의 응축 조건에서 작동하여 냉장 쇼케이스 내 고정 팽창 밸 브를 적절히 사용하기에 충분한 고압 압력을 유지했다. 실외 환경 조건이 허용될 때, 현재의 기술은 응축 온도가 약 21°C 이하로 주위 온도를 따르도록 한다. 적절한 액체 라인 배관 작업과 밸브 선택 지침을 따르면 팽창 밸브는 이러한 낮은 응축 압력(온도) 하에서 증발기로 적절하게 냉 매를 공급한다. 따라서 부분 부하시 시스템은 적절하게 작 동할 수 있는 충분한 용량을 가지고 있다. 다중 압축기 시스템은 흡입 압력 강하에 따라 제어되거 나 운전 전개될 수 있다. 압축기들의 크기가 동일하면 기계 장치가 하나만 작동할 때까지 한 번에 하나의 압축기를 끌 수 있다. 흡입 압력은 대략 최적조건에서 35 kPa 또는 그 이하가 될 것이다. 마이크로 프로세서는 모든 유형의 압축 기에 대한 원격 제어 및 시스템 작동 옵션을 제공하고 각 각의 압축기의 압축기 사이클링 및 작동 시간을 관리하며 일반적인 흡입 압력을 최적화한다. 위성 압축기는 오일 압 력 및 경보 기능과 같은 다른 구성 요소를 모니터링하는 하나의 제어 장치로 정확하게 제어 할 수 있다. 증발기 부 하의 변화에 맞추기 위해, 압축기 사이클링, 하나 이상의 압축기 속도를 변경하고 스크류 압축기의 밸브 폐쇄 또는 포트 이동에 의한 압축기 실린더 언로드 등으로 랙 용량을 변경할 수 있다. 1) 루프 시스템 루프 시스템은 단순히 다중 랙 시스템의 변형이다. 다른 증발기 시스템을 기계실로 다시 넣는 대신, 단일 흡입 및 액체 루프는 각각의 일반적인 흡입 압력을 위해 저장소로 연결된다. 개별 냉매회로는 고정 진열부 근처의 루프에 연 결된다. EPR 및 솔레노이드 밸브가 사용되는 경우, 일반적 으로 쇼케이스 라인에 더 가깝게 설치된다. 2) 2 차유체 시스템 그림 49 에 나타낸바와 같은 2 차유체 시스템에서는 냉동 시스템에서 냉각된 2 차유체를 순환시켜 냉장 부하의 열을 제거한다. 유체 순환은 일반적으로 시스템 부하 및 배관 배 치에 필요한 유량 및 압력 강하를 위해 설계된 원심 펌프 에 의해 제공된다. 2 차유체 시스템은 몇 가지 장점이 있다. 1 차 냉동 배관 은 기계실 내에 대부분이 위치에 있기 때문에, 필요한 배관 및 냉매의 양은 80~90%까지 줄일 수 있다. 1 차 시스템의 현장 배관은 일반적으로 몇 개의 연결부로 제한되기 때문 에, 대부분의 1 차 시스템 배관 연결부는 공장에서 설치된 다. 공장 설치 연결부는 현장 설치 연결부보다 일반적으로 품질이 우수한데, 숙련공이 질소를 이용해 다양한 압력 시 험과 누설 식별 방법을 사용하여 통제된 조건으로 형성시 키기 때문이다. 적게 충전된 냉매와 높은 품질로 결합된 연 결부는 냉매의 누설을 현저히 줄일 수 있으며, 이를 통해 1 차 냉매와 관련된 환경 영향을 줄일 수 있다. 압축기와 증 발기는 밀접하게 결합되어 흡입 라인의 압력 손실과 열 취 득을 최소화하여 시스템 성능을 향상시킨다. 2 차유체 시스 템은 본질적으로 그림 50 의 직접 팽창식보다 덜 복잡하므 로 더 적은 수의 덜 복잡한 밸브와 제어 장치가 필요하다. 시스템 작동 압력이 낮고 일반적으로 415 kPa(게이지) 미 만이기 때문에 덜 비싼 비금속 배관 시스템 및 구성요소도 사용할 수 있다. 냉장 시스템의 서비스는 기본적으로 기계 실 영역으로 제한되며, 유지 관리 비용을 줄일 수 있다. 유 체 루프가 사용되기 때문에, 최대 전력 수요를 줄이고 유휴 시간대의 이점을 활용하기 위해 축열식을 적용할 수 있다. 추운 기후 지역에서는 주위 또는 자유 냉각을 사용할 수 있다. 2 차유체 시스템은 또한 암모니아 및 탄화수소를 포함 한 직접 팽창식 시스템에 일반적으로 적합하지 않은 1 차 냉매를 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 실외 응축기와 열회수 부하 냉매수액기 오일 분리기 냉매 압축기 2 차 유체 펌프 흡입부 열교환기 전자 팽창 밸브 솔레노이드 밸브 칠러 열교환기 냉장부하 그림 49 단상유체의 2 차냉각 시스템 ![image](/image/placeholder) 실외 응축기와 열회수 부하 냉매수액기 오일 분리기 냉매 압축기 =D-Ⓧ 온도조절 팽창 밸브 또는 전자 팽창 밸브 냉장부하 그림 50 직접-팽창 시스템 | {}
ffa3be1a-c597-469d-97aa-a548e1e1016b | 2권.pdf | 2.10-26 제 2 편 냉동응용 2 차유체 시스템의 단점은 칠러에서의 추가적인 열전달의 단계에서 고유한 열역학적 손실이고, 또한 유체 펌프에 의 한 에너지 손실과 순환하는 유체의 열로 전달된다. 또한 열 취득을 최소화하기 위해 냉각수 공급 및 회수 라인에 단열 재를 적용해야한다. 2 차유체 시스템에서의 열은 1 차 냉각 시스템에 의해 냉각된 2 차 루프에서 냉각된 유체를 순환시 킴으로써 냉장 공간 및 진열 캐비닛에서 제거된다. 유체 순 환은 일반적으로 시스템 부하, 배관 배열 및 사용 중인 2 차 유체에 의해 요구되는 유량 및 압력 강하를 위해 설계된 원심 펌프에 의해 제공된다. 3) 냉매로서 이산화탄소를 사용하는 시스템 이산화탄소는 상업용 냉장, 국내 및 상업용 난방 및 이동식 에어컨의 냉매로서의 새로운 용도로 사용되었다. 유럽의 슈퍼 마켓 시스템에 광범위하게 적용되고 최근 북미 지역에서 도입 된 이산화탄소는 다양한 시스템 유형 및 구성에서 사용될 수 있다. 냉동시스템에서 이산화탄소를 사용하는 주요 동인은 지 구 온난화 가스 배출 감소 및 우수한 열전달 특성을 포함한 다. 시스템 작동압력은 이 자연냉매의 주요 장벽으로 간주되 었다. 그러나 R-410A 시스템 및 대체 물질의 도입은 이러한 장벽을 극복했다. 이산화탄소 시스템은 일반적으로 두 가지 범주로 나뉜다: 아임계이거나 초월임계이다. 아임계 시스템은 임계 압력이 7.4MPa (포화 온도 31°C)아래에서 완전히 작동한다. 대부분 의 아임계 시스템은 캐스케이드 방식을 사용한다. 낮은 캐스 케이드에서는 이산화탄소를, 위쪽 캐스케이드에서는 자연 냉 매(HC,암모니아)를 사용하여 주위로 온도를 배출한다. 초월 임계 시스템은 일반적으로 이산화탄소를 냉매로 사용하고 훨 씬 더 높은 압력에도 불구하고 직접 주위로 열을 배출한다. 이산화탄소 시스템은 단상 및 2 차 시스템을 포함하여 적용 분 야에 따라 다른 시스템과 다양한 조합으로 구성될 수 있다. 이산화탄소 캐스케이드 시스템은 저온 냉동을 제공하고 상 부 캐스케이드에 열을 배출하는 아임계 시스템이다. 상부 캐스 케이드 시스템은 그림 51 에 나와 있는 것처럼 저온 시스템 전 용으로 사용하거나 다른 부하를 중간 온도로 냉각할 수 있다. 결합된 시스템의 공통적인 예는 아임계 시스템의 이산화탄소 리시버가 중간 온도에서 이산화탄소 2 차 시스템을 위한 액체/ 기체분리기로서도 기능을 갖지만 많은 변형 및 조합이 성공적 으로 사용되는 경우이다. 캐스케이드 시스템의 장점으로는 기존의 기술에 비해 라인 크기가 작아지고 시스템 효율성이 약간 향상되었다. 그러나 비 용은 일반적으로 주요 단점으로 간주된다. (2) 초월임계 시스템 이산화탄소 초월임계 시스템은 임계 압력보다 높거나 낮은 온도에서 작동하며, 보통 중간 온도 시스템을 냉각하고 대기로 직접 열을 배출하는데 주로 사용된다. 그림 52 에 나타낸 저온 냉동은 초월임계 시스템을 캐스케이드 시스템의 상위 캐스케이 드로 사용하거나 2 단 시스템을 적용하여 수행 할 수 있고, 2 단 압축기도 사용할 수 있다. (1) 캐스케이드 시스템 ![image](/image/placeholder) 응축기와 열회수 부하 냉매수액기 저온 1 차 냉매시스템 。 유분리기 냉매압축기 흡입부 열교환 응축-증발 열교환기 전자 팽창 밸브 저온부하 기액분리기 =⌀ =08 솔레노이드 밸브 CO2 펌프 그림 51 이산화탄소 2 차유체 시스템 ![image](/image/placeholder) 웅축기와 열회수 부하 냉매 수액기 유 O 분리기 캐스케이드 상단 중온 냉매 압축기 흡입부 열교환 응축-증발 전자 팽창 밸브 열교환기 유 CO2 O 분리기 수액기 캐스케이드 하단 중온 CO2 압축기 흡입부 열교환 저온부하 =DX =D-ⓧ 전자 팽창 밸브 그림 52 이산화탄소 직접 팽창 시스템 임계점 위의 이산화탄소는 더 이상 상(phase)을 구별 할 수 없는 액체 또는 기체의 형태를 가지지 않으므로, 아임계 시스템 에서 응축기로 간주되는 것은 초월임계 모드에서는 가스 쿨러가 된다. 대기로의 열을 배출하는 가스 냉각기는 8~11 MPa 의 압 력에서 작동 할 수 있으며 강 또는 스테인레스 스틸과 같은 고 강도 재료로 만들어져야하며, 고압 작동에 적합한 마이크로 채 널 기술을 적용해야한다. 가스 쿨러는 또한 물가열 분야에 매우 적합하며 국내 및 일본에서 이러한 용도로 널리 사용되었다. | {}
08672800-95e9-4e41-82c4-9faafd81d3dc | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-27 초월임계 시스템의 장점에는 규제할 필요가 있는 HFC 시스 템 또는 기타 천연 냉매의 독성 및 인화성 제거와 열희수 시스 템을 통한 열의 가용성 증가가 포함된다. 단점에는 고압 작동 및 시스템의 비용이 포함된다. 따뜻한 기후에서 시스템의 에너 지 효율에 관한 질문도 남아있다. 4) 분산 시스템 분산 시스템은 병렬 압축기 시스템에서 디스플레이 고정 장 치를 압축기 랙과 연결하는데 필요한 긴 길이의 배관을 제거한 시스템이다. 압축기는 냉장고 구성의 끝에 배치되거나 매장 주 변의 냉장고 뒤에 배치되는 리친 쇼케이스 구성과 밀접하게 연 결된 캐비닛에 있다. 분산 시스템은 일반적으로 육류, 유제품 또는 냉동식품과 같 은 특정식품에 냉장 보관하기 위해 매장에 배치되어 있다. 이러 한 배열로, 각 랙의 포화 흡입 온도는 리친 쇼케이스 및 워크인 쇼케이스의 증발기 온도와 거의 일치한다. 병렬 랙 직접 교환형 (parallel-rack direct-exchange) 시스템의 경우 항상 3~4 개의 증발기 온도가 있는 리친 쇼케이스를 사용하는 경우가 많 기 때문에 이러한 현상이 항상 발생하지는 않는다. 그리고 병렬 랙 직접 교환형 시스템은 하나로 연결된 가장 낮은 온도의 요 건을 충족시키기 위해 포화 흡입 온도에서 작동해야 한다. 분산 시스템과 대응되는 증발기 온도를 더 개선하면 시스템의 전체 에너지 소비량을 줄일 수 있다. 분산 시스템은 일반적으로 병렬형 랙 직접 교환 시스템보다 냉매 충전양이 훨씬 적다. 그 이유는 기계실과 고정 디스플레이 의 흡입 및 액체 라인이 짧기 때문이다. 원격 응축기로의 냉매 배관은 폐쇄 루프 수냉 시스템을 사용하여 제거할 수 있다. 폐쇄 루프 수냉 시스템의 경우, 중앙 펌프실에는 순환 펌프 와 병렬 압축기 캐비닛과 유체 냉각기 사이의 유체 흐름을 제 어하는 데 필요한 모든 밸브가 포함된다. 전체 시스템의 흐름에 대한 입구 및 출구 파이프의 크기는 유체 냉각기와 펌프실에서 결정된다. 각 분산 시스템으로의 흐름은 이러한 중앙 공급 및 회수파이프에서 연속적인 속도로 분기된다. 각각의 분산 형 압 축기 시스템으로의 흐름은 각 캐비닛으로의 적절한 흐름을 보장 하기 위해 설치 시 설정된 수동 밸런싱 밸브에 의해 제어된다. 5) 수냉, 독립시스템 수냉, 독립시스템에서, 하나 이상의 쇼케이스에 연결된 (밑이 나 뒤 또는 위) 냉동 응축 유닛은 슈퍼마켓의 진열 영역에 위 치한다. 일반적으로 브라인 또는 글리콜 용액인 저온 유체나 냉 각제는 응축기 역할을 하는 냉매-액체 열교환기를 통해 펌핑된 다. 가열된 냉각수는 원격의 냉동 시스템 또는 칠러로 흘러들어 가 열을 제거한 후, 다시 냉각수를 냉장고로 공급한다. 다른 시스템처럼 장점과 단점이 있다. 냉매 충전양이 80%나 적어 누출로 인한 냉매 손실 가능성이 적으며 초기 장비 비용 이 낮다. 또한 냉장고는 공장에서 출하되기 전에 성능 테스트를 거칠 수 있으며 설치 시에 인력이 다른 시스템보다 덜 필요하 다. 2 차유체 시스템과 마찬가지로 가장 큰 단점은 열전달 및 2 차유체 펌프의 추가 단계에서 증가된 에너지 요구 사항이다. 소 음 수준도 높아질 수 있으며 압축기 작용은 슈퍼마켓의 진열 영역에서 수행되어야한다. 더 조용하고 콤팩트하며 효율적인 에너지 시스템으로 가능케 하는 압축기 기술의 발전은 수냉, 독 립 시스템이 광범위한 응용 분야에서 실현 가능한 저충전 방식 으로 만들 수 있다. 3.5 쇼케이스의 설계시 주의 사항 소매 식품에 적용하기 위한 냉동 시스템은 원격과 독립 형, 이 두 가지가 일반적인 범주에 속한다. 원격 냉장 시스 템은 여러 캐비닛이나 보관실의 응축 장치의 소음이나 열 이 있으면 안되는 소매점에서 사용된다. 원격 시스템은 시 원한 주변 공기를 활용할 수 있으며 응축 온도를 낮추어 냉장 시스템을 보다 효율적으로 작동 할 수 있다. 독립형 시스템은 냉각 장치와 제어 장치가 쇼케이스 캐비닛 구조 에 내장된 독립형 장치이다. 독립형 시스템은 두 가지 디자 인이 일반적이다. 첫 번째 유형은 캐비닛 아래에 응축 장치 가 있다. 일부 디자인에서는 냉장고의 하단 전체 부분을 차 지하지만 다른 곳에서는 하단의 한 구석만 차지한다. 두 번 째 유형은 상단에 응축 장치가 있다. 독립형 시스템은 공기 또는 액체로 냉각 될 수 있다. 공 랭식 장치는 응축기 열을 상점의 판매 장소가 될 수도 있 는 주변 환경으로 배출한다. 액체 냉각 시스템은 냉매-액 체 응축기를 사용한다. 식품점은 모든 제품을 보존하고 가장 효과 적으로 전시하 기 위해 다양한 냉장 시스템이 요구되는 모든 종류의 부패 하기 쉬운 식품을 판매한다. 또한 냉장 시스템은 매우 부패 하기 쉬운 식품에 대한 막대한 투자를 보전하기 위해 10 년 이상 하루 24 시간 가동해야하기 때문에 신뢰성이 높아야한 다. 온도 제어는 주기적으로 코일을 제상하기 위해 유도된 열을 필요로 하는 아이스크림 냉장고부터 서리제거가 필요 없는 생산 준비실까지 매우 다양하다. 식품 저장을 위한 쇼 케이스 및 보관실을 운영하기 위해 냉동 장비를 선택할 때 비용/공간제한, 신뢰성, 유지보수 및 복잡성 및 운영 효율 성을 고려해야 한다. 해결책은 매우 간단한 것(하나의 압축 기 및 관련 제어장치를 하나의 냉장고에 포함)에서 복잡한 것(중앙 냉장 장치로 상점의 모든 냉장고를 작동시 키는)까 지 있다. 1) 흡입 압력 다양한 쇼케이스에는 서로 다른 증발기 압력/온도 요구 사항이 있다. 농산물 준비 구역과 고기 포장실은 일반적인 슈퍼마켓의 모든 냉장부하에서 가장 높은 설계온도 요구사 항을 가지며, 에어컨 응용 프로그램에서 사용되는 흡입압력 에 근접할 수 있다. 아이스크림을 진열하는 오픈 쇼케이스 는 최저 설계온도 요구사항을 가지며 -40°C 정도의 낮은 온도에 해당하는 흡입압력을 가질 수 있다. 다른 모든 냉장 고 및 냉각기는 이 둘 사이에 있다. 2) 냉동 부하 쇼케이스 요구 사항은 종종 단위 길이 당 냉동부하로 주 어지며, 더 복잡한 병렬 시스템의 경우 더 낮은 값이 허용 | {}
b0fd8beb-b550-49f2-8d6f-c6f94fbc8164 | 2권.pdf | 2.10-28 제 2 편 냉동응용 되는 경우가 있다. 업계는 표준저장소 주변조건을 에어컨과 함께 유지되어야하는 24°C, 상대습도 55%로 간주한다. 이 공조부하의 일부는 개방형 냉장고에 의해 얻게 된다. 3) 장비 선정 설계자는 쇼케이스 구성의 부하 요구 사항을 선택한 냉 동 시스템의 용량과 맞춘다. 제조업체는 적절한 냉장 시스 템을 장비 부하와 일치시키는 데 도움이 되는 부하등급을 게시한다. 단일압축기 적용의 경우, 정격은 응축장치가 임 의의 흡입압력에서 제공해야하는 용량으로 표시할 수 있다. 유사한 적용을 위한 쇼케이스는 많은 제조업체에서 상업적 으로 구입할 수 있다. 효율성과 제품의 상태 모두 좋은 결 과를 얻으려면 제조업체의 권장사항을 따라야한다. 적절한 장비 선택은 몇 가지 요인에 달려있는데, 첫 번째는 전주기 운전비용이다. 전주기운전 비용은 냉동 시스템의 전체비용 요소에 구매가격뿐만 아니라 운영비용, 설치 및 시운전 비 용, 유지와 보수 및 서비스비용 및 환경비용이 포함된다. 두 번째는 공간의 제한이다. 공간의 제한은 상점크기, 위 치 및 평당 가격은 장비의 유형과 위치를 결정하는 역할을 한다. 위치는 상점뒤쪽, 중간층(mezzanine), 지붕위의 기계 실이나 상점전체 또는 상점위에 배치된 기계실을 포함할 수 있다. 4) 냉매와 유체 식품 저장을 위한 적절한 냉매의 선택은 염소함유냉매의 오존붕괴효과 에 대한 국제적인 우려의 영향을 받는다. 국제 협약에 따라 CFC 냉매는 더 이상 생산되지 않으며, HCFC 냉매는 각 국가마다 일정에 따라 단계적으로 제거하고 있 다. 미국에서는 R-22 와 그 혼합물이 기존장비를 서비스하 는데 여전히 사용되고 있지만, 2010 년에 새로운 장비의 제 조 및 수입을 중단했으며, 기존장비를 서비스하기 위한 제 조 및 수입이 2020 년에는 금지될 것이다. 미국 및 대부분의 다른 국가에서는 새로운 시스템에 HFC 냉매를 사용하여 제 작된다. HFC 냉매에는 R-404A, R-134A, R-507 이 있다. 일부 천연 냉매도 시장에 진입했는데, 이산화탄소는 초월임 계나 캐스케이드 시스템에 사용된다. R-290 및 R-717(암 모니아)은 2 차 시스템에서 1 차 냉매로 사용된다. 점도 및 열전달 특성이 시스템 성능에 직접 영향을 미치기 때문에, 2 차유체 시스템과 유체 냉각형과 자체내장 시스템에 는 적절한 2 차유체가 필요하다. 2 차유체는 종종 단상(single phase)과 2 상(two phase)으로 나뉜다. 단상 2 차유체는 현열 전달을 통해 열을 흡수하므로, 열이 가해질 때 온도가 변한다. 예로는 물, 프로필렌 및 에틸렌글리콜 및 포름산칼륨, 아세트 산칼륨, 염화나트륨 및 염화칼슘과 같은 염 용액 또는 염수를 포함한다. 2 상 2 차유체는 온도변화보다는 상변화에 의해 열을 흡수한다. 상변화는 고체에서 액체 또는 액체에서 기체로 진 행될 수 있다. 아이스 슬러리는 일반적으로 물/글리콜 또는 물/에탄올 두 가지 물질의 혼합물이다. 이러한 물질의 사용은 적용 부분에서 제한적이다. 이산화탄소는 상업 및 산업용으로 광범위하게 사용된다. 5) 냉매 라인 액체 및 흡입 냉매의 라인의 크기 조정은 일반적으로 수 평이동이 길고 수직설치를 자주 사용하기 때문에 표준냉동 설치 시 중요하다. 팽창밸브에 액체를 완전히 공급하려면 정확한 액체 라인의 크기가 필수적이다. 그렇지 않은 경우 과대설계를 피하기 어렵거나, 시스템이 완전히 펌프 다운되 지 않거나, 단일 압축기 시스템에서의 제상 사이클이 부적 절하게 작동할 수 있다. 적절한 흡입 라인 크기는 과도한 압력강하 없이 압축기 로 오일 회수를 보장하기 위해 필요하다. 오일은 증발기에 서 분리되어 냉매보다 천천히 압축기 쪽으로 이동한다. 흡 입 라인이 제대로 설치되어있지 않으면 오일이 낮은 곳에서 축적되어 오일 슬러깅이나 압축 부족으로 인한 압축기 손 상, 과도한 압력강하 및 시스템용량 감소와 같은 문제를 일 으킬 수 있다. 이러한 문제를 방지하려면 냉매가 압축기 쪽 으로 흐를 때 수평 흡입 라인을 아래로 내려야하며, 모든 수 직 흡입 라인의 바닥을 트랩해야 한다. 수직 흡입 라인에 필 요한 더 큰 압력강하를 극복하기 위해, 흡입 라인은 긴 수평 이동부에서 클 수 있다. 그러나 좋은 오일 회수를 위해 여전 히 압축기 쪽으로 내려야한다. 흡입 또는 액체 라인에 열을 가하지 않으려면 제조업체의 권장사항과 적절한 라인크기 표를 따라야한다. 대형 매장에서는 두 가지 유형의 라인을 유익하게 단열할 수 있다. (특히 과냉을 사용하는 경우) 3.6 쇼케이스 시험 방법 쇼케이스의 성능 시험 방법에 대해서는 KS B 6367-1987 (냉동 · 냉장 진열장 시험 방법)에 제정되어있다. 3.7 쇼케이스의 냉각 부하와 압축기의 선정 1) 쇼케이스의 냉각부하 쇼케이스의 냉각부하는 그 종류 및 구성부품의 사양에 따 라 달라지므로 모든 경우에 대하여 부하계산방법을 나타내는 것은 어렵다. 그러므로 가장 일반적인 오픈 쇼케이스의 예를 들어 설명한다. (1) 오픈 쇼케이스의 총 열부하 현열에 의한 열부하와 잠열에 의한 열부하로 구분될 수 있다. Q=[Q+Q+Q+Q +QL+QP+QD+QASM+QPD)린인 (1) +[QL+QPR]장열 여기서, Q : 오픈쇼케이스의 총 열부하, W Qc : 전도 열부하, W QR : 복사 열부하, W Qis : 침입공기에 의한 현열부하, W QL : 조명등에 의한 열부하, W QF : 팬모타에 의한 열부하, W QD : 제상에 의한 열부하, W | {}
9047a50d-7887-46f1-a170-45861e59f2c0 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-29 ¦ QASH ¦ : 이슬맺힘 방지 히터 열부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ QPD ¦ : 상품온도 강하를 위한 열부하, W ¦ ¦ QiL ¦ : 침입공기에 의한 잠열부하, W ¦ ¦ QPR ¦ : 상품의 호흡에 의한 잠열부하, W ¦ (2) 전도열부하(�), W Q=⌀ U . A · (Troom - Tcase) (2) 여기서, U : 총괄열전달률, W/(m2 · K) A : 열통과 표면적, m2 Troom 건구온도, K : 실내공기의 Toase : 쇼케이스 내부의 건구온도, K 1 U= 1 h b � + 1/ + + + hi 적 정 여기서, (3) hi : 고내 벽면의 대류열전달률, W/(m2 · K) l1 : 내측 케이스의 두께, m 적 : 내측 케이스의 전도열전달률, W/(m · K) l2 : 케이스 내부의 단열재 두께, m 정 : 케이스 내부의 단열재의 전도열전달률, W/(m · K) l3 : 외측 케이스의 두께, m 정 : 외측 케이스의 전도열전달률, W/(m · K) ho : 외측 벽면의 대류열전달률, W/(m2 · K) (3) 복사열부하 (QR), W �=0(�-2010-61��-444-0 +(1-E。)/EA] (4) 여기서, 0 : Stefan-Boltzmann 상수, 5.67x10mg W/(m2 · K4) Tw : 실내 벽면의 온도, K Tc : 쇼케이스 내벽면의 온도, K Ew : 실내벽면의 복사율(emissivity) Aw : 실내벽면의 전체면적, m2 F : 쇼케이스로부터 실내벽면으로의 복사 형태계수 3 (view factor) Ec : 쇼케이스 내벽면의 복사율(emissivity) Ac : 쇼케이스 내벽면의 전체면적, m2 (4) 침입공기에 의한 현열부하 (Q), W Qia=PVCp(Troom - Tcase) 여기서, (5) P : 공기의 밀도, kg/m2 V : 쇼케이스 내부로 침입하는 공기 유량, m2/s g : 공기의 정압비열, J/(kg · K) Troom : 실내공기의 온도, K Tease : 쇼케이스 내부의 온도, K (5) 조명등에 의한 열부하 (인), W QL = Wlight K 여기서, (6) Wlight : 조명등 소비전력량, W K : 쇼케이스 내부로 전파되는 열량 비율, % (외부 조명 : 5%, 내부조명 : 90%) (6) 팬모타에 의한 열부하(QF), W QF = Wfan 여기서 Wfan : 팬모타의 소비전력량, W (7) 제상에 의한 열부하(QD), W (7) <전기히타에 의한 제상의 경우> QD = Wk -Qm (8) 여기서 W : 히타의 소비전력량, W 여기서 Qm = GC/t (9) ¦ 보 m ¦ : 제상시 필요한 단위시간당 열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ G ¦ : 착상량, kg ¦ ¦ C ¦ : 융해잠열, J/kg ¦ ¦ t ¦ : 제상완료시까지의 시간, S ¦ <핫가스 제상의 경우> QD=Qref-Qm 여기서, (10) Qref : 고압가스의 방출열량, W Q m : 제상시 필요한 단위시간당의 열량, W Qres=m(hi-ho) 여기서, m : 고압가스의 질량유량, kg/s hi : 증발기 입구의 엔탈피, J/kg h。 : 증발기 출구의 엔탈피, J/kg (8) 이슬맺침 방지히터 열부하(QASH), W 여기서, QASH = WK (11) W : 히터의 소비전력량, W K : 쇼케이스 내부로 전파되는 열량비율, % (오픈 다단 쇼케이스 내부 : 90%) (12) | {}
b87d19fa-b011-4ce1-8433-129834c8cfe4 | 2권.pdf | 2.10-30 제 2 편 냉동응용 (9) 상품온도 강하를 위한 열부하( QPD), W 초기 상품 투입시 온도강하 열부하 QPD = MC⌀(Ts - T;)/t (13) 여기서, ¦ m ¦ : ¦ 상품질량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : ¦ 상품비열, J/(kg · K) ¦ ¦ Ts ¦ : ¦ 초기 투입시 상품온도, K ¦ ¦ Tj ¦ : ¦ 쇼케이스 내부 저장온도, K ¦ ¦ t ¦ : ¦ 온도강하시 소요시간, s ¦ 제상종료 후 온도강하 열부하 QPD=mCg(TD-Tj)/t (14) 여기서, ¦ m ¦ : 상품질량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : 상품비열, J/kg ¦ ¦ TD ¦ : 제상종료시 상품온도, K ¦ ¦ Tf ¦ : 쇼케이스 내부 저장온도, K ¦ ¦ t ¦ : 온도 강하시 소요시간, S ¦ (10) 침입공기에 의한 잠열부하 QL, W QiL = Qil+2pr (15) 여기서, Qil : 외부공기 침입에 의한 잠열부하, J/kg Spr : 상품 호흡열에 의한 잠열부하, J/kg Q://Wroom - Wcase)] hfg (16) 여기서, P : 공기의 밀도, kg/m3 V : 쇼케이스 내부로 침입하는 공기 유량, m2/h Wroom : 실내공기의 습도비, kg/kg W : 쇼케이스 내부공기의 습도비, kg/kg case hfg : 물의 증발잠열, J/kg (11) 상품호흡에 의한 잠열부하 QPR' W QPR=mvAsnhfg 여기서, : 상품표면에서 증발되는 수증기의 질량유량, kg/ mu (m2 · s) As : 상품의 표면적, m2 n : 상품의 개수 hfg : 물의 증발잠열, J/kg 상기의 계산식은 리친타입 및 냉장, 냉동 쇼케이스에 적용 이 가능하며 관련이 없는 항목은 계산시 제외시키면 된다. 2) 압축기의 선정 압축기의 실제 냉동능력을 계산한 후 상기 1)항의 방법에 의해 계산된 냉각 부하보다 실제 냉동 능력이 약 1.2 배 큰 압 축기를 선정한다. 압축기의 실제 냉동능력이라 함은 실제 사용 조건에서 압 축기가 발휘할 수 있는 냉동 능력을 말하며 압축기의 정격 능 력은 압축기 제조회사에서 표준 시험 조건을 주고 칼로리메타 에 의해 측정한 냉동 능력을 말한다. 예를 들면 표 12 에서와 같은 조건에서 운전될 경우 냉동 사이클의 효율 계산은 아래 식과 같다. 표 12 냉동 사이클 운전 조건 ¦ 항목 ¦ 표준 시험조건 ¦ 실제 사용조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축온도 ¦ 45 ¦ 45 ¦ ¦ 증발온도 ¦ -12 ¦ -12 ¦ ¦ 모세관입구온도 ¦ 32 ¦ 44 ¦ ¦ 흡입가스온도 ¦ 32 ¦ -12 ¦ Qc= QsTxn 여기서, (18) Qc : 압축기의 실냉동 능력, J/s QST : 압축기의 정격 능력, J/s h3-h2 1] : 냉동 사이클의 효율, n= hs-h1 압축기 실제 냉동 능력과 운전률 및 최저도달 온도와 의 관 계는 그림 53 과 같다. Chart Title: 실제 사용 조건 Chart Type: bar h h2 h3 h4 item_01 32 44 -12 32 (17) Chart Type: bar t_a t_b t_c item_01 6.2J/s 6.8J/s 5.5J/s 그림 53 압축기와 운전률 관계 | {}
a73e494a-b3db-41ed-ab1c-d8549c5a5de3 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-31 여기서 t1 은 온도조절기에 의한 제어를 하지 않고 최대로 운전을 하였을 경우의 고내 온도로 쇼케이스의 최저 도달 가 능 온도이다. t2 는 온도 조절기 제어에 의한 실사용시의 고내 온도이다. 물론 외기 온도의 기준은 설계자의 기준에 따라 변 경될 수 있다. 외기온도 조건에 대해서는 다음 절에서 다시 다루기로 한다. b 운전률= x100 이다. a+b 3.8 쇼케이스의 제어 방식 쇼케이스의 제어는 온도 제어와 서리제거로 나눌 수 있다. 1) 온도제어 압축기 내장형 쇼케이스의 경우 기계식 서모스탯(thermostat) 과 전자식 서미스터(thermistor)에 의한 방식으로 직접 압축기 의 전원을 제어하는 방식과 액관의 솔레노이드 밸브(solenoid valve)를 제어하는 펌프다운(pump down)방식이 있다. 온도조절기 감온부는 토출 공기 감지식, 흡입공기 감지식, 증발기 표면온도 감지식 등이 있으며 토출 공기 감지식이 일 반적으로 사용된다. 그러나 최근에는 토출온도와 흡입온도를 써미스터로 모두 감지해 마이콤 제어를 함으로서 최적제어가 가능하며, 기기의 이상 유무도 자동으로 진단하는 방식을 사 용하고 있다. 펌프다운 방식은 쇼케이스의 온도제어에 가장 많이 사용되 는 방식으로 액압축에 의한 압축기의 파손을 방지할 목적으로 선택되는 방식이다. 동작원리는 그림 54 에서와 같이 온도조절 기에 의해 액관에 설치된 솔레노이드 밸브가 잠기게 되면 냉 매가 고압측에 모이게 된다. 이때 저압의 압력은 냉매 부족으 로 급격히 낮아지며 이로 인해 저압 스위치가 작동 압축기의 전원을 차단시켜 정지하게 된다. 기동시에는 역시 온도 조절기 에 의해 솔레노이드 밸브가 열리게 되며 이로 인해 저압 스위 치가 복귀되어 압축기에 전원을 공급하게 된다. 유의 할 점으 로는 저압 스위치는 반드시 자동 복귀형을 사용해야하며 사용 압축기는 하이토크 방식(high torque type)으로 해야 한다. 또한 저압 스위치의 설정 압력은 압축기 주변 온도에 상당 하는 냉매의 포화 증기압보다 낮아야 한다. 이것은 정지시 압 축기 내에 냉매의 침입을 방지하기 위한 것이다. 특히 저압 스위치 설정시 진공 상태 운전이 이루어지지 않게 주의 해야하 ![image](/image/placeholder) 전원 전원 팽창변 솔레노이드밸브 S 저압스위치 증발기 온도조절기 압축기 모터 그림 54 펌프다운 방식 며, on-off 사이클이 10 분 이상 되도록 해야 한다. 일반적으 로 cut-off 245.17 kPa(2.5 kgf/cm2)에 147.1 kPa(1.5 kgf/ cm2)를 설정하면 된다. 2) 서리제거 고내 순환 공기 중에 함유된 수분이 0°C 이하의 증발기 표 면에 응축된 후 동결되어 서리 형태로 부착된다. 초기에는 냉 각관과 핀 표면에 요철 형태로 부착되어 전열 면적의 증가와 공기의 와류에 의한 전열계수 증가가 이루어지나 이 두께가 1.0~1.6 mm 로 증가 되면 서리의 단열 효과 에 의해 전열 계 수의 감소를 가져오게 되며 증발온도 강하에 따른 저압의 감 소, 압축기 냉동 능력의 감소를 동반하게 되며 심할 경우 증 발기 핀 사이를 막아 고내 온도의 상승 및 온도 조절기에 의 한 제어가 불가능한 상태까지 나타나게 된다. 이러한 좋지 못 한 영향을 방지하기 위해 제상을 실시하게 된다. 제상의 개시는 타이머(timer)에 의해 하며 종료는 타이머 에 의한 것, 온도 복귀(고내 온도, 냉기 덕트 내 온도, 증발기 온도 등)에 의한 방식 등이 있다. 쇼케이스의 제상 방식은 세 가지로 대별 할 수 있다. (1) 오프 사이클(off cycle)방식 오픈 쇼케이스의 강제 대류 형태에 주로 사용되어지는 방 식으로 콘덴싱 유닛의 운전을 정지하고 고내 팬을 작동시켜 주변 공기에 의해 제상하는 방식으로 고내 온도가 3°C 이상 인 경우에 적용 가능하다. 이 방식은 제상 시간이 길고 제상 시 고내 온도가 상승되는 단점이 있다. (2) 히터제상 방식 파이프 형태의 시즈 히터를 증발기 핀에 압입하고 전기를 공급해 제상하는 방식으로 쇼케이스에 서 가장 많이 사용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 에너지 소비가 많고 저온시 전기 절연에 각별히 주의 를 해야 하는 단점이 있다. 표 13 는 증발 기 표면적과 히터의 용량을 표시한 것이다. 표 13 증발기 표면적과 히터 용량 (단위 : °C) ¦ 전열 면적 ¦ 10 m2 이하 ¦ 20 m2 이하 ¦ 30 m2 이하 ¦ 40 m2 이하 ¦ 50 m2 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉장용 ¦ 0.8~1.5 kW ¦ 1.2~2.5 kW ¦ 2.0~3.5 kW ¦ 2.5~4 kW ¦ 3~5 kW ¦ ¦ 냉동용 ¦ 1.5~2.5 kW ¦ 2~3.5 kW ¦ 3~4.5 kW ¦ 3.5~5 kW ¦ 4~6.5 kW ¦ 냉동기에서 나온 고온, 고압의 가스를 직접증발기로 넣어 응축열을 이용하여 서리를 제거하는 방식이다. 짧은 시간에 서리제거가 가능하고 에너지 절약이 가능하지만 제어 시공이 복잡하다. (3) 핫가스(hot gas) 제상 방식 상기 3 가지 방식의 서리제거법이 사용되지만 제어방식이 적 절치 못하면 서리가 완전히 제거되지 않고 남아 있게 된다. 그 러면 냉각불량의 원인이 되므로 증발기 및 주변배관과 팽창변 등의 조정 및 실제 운전시험을 거쳐 완전히 서리가 제거될 수 | {}
eec2838e-21d5-4fbd-93a9-70d06a47ac44 | 2권.pdf | 2.10-32 제 2 편 냉동응용 있도록 하여야 한다. 또한 냉동용 쇼케이스 하부 드레인 판에는 히타를 설치하여 제상된 물이 동결되는 것을 방지해야 한다. 3.9 쇼케이스의 설치 환경 1) 클로즈형 쇼케이스의 설치 환경 국내의 설치 조건을 만족하기 위해서는 온도 35°C 습도 60% RH 에서 적정 성능이 확보되어야 하며 더욱 좋지 못한 조건에서 운전시의 냉각장치 및 단열 성능에 대한 재검토가 필요하다. 또한 장소에 따라서는 전압이 175 V 까지 낮아지는 경우가 있으므로 175 V 에서도 압축기의 기동이 가능하게 설 계되어야 한다. 설치시 벽면에서 약 100 mm 간격을 두어 응 축기의 방열이 잘되도록 해야 하며 수평이 되게 해야 한다. 쇼케이스의 전면에는 유리문이 설치되어 있으므로 직사광선 이 직접 닿는 장소는 피해서 설치해야 한다. 2) 오픈 쇼케이스의 설치 환경 오픈 쇼케이스의 경우 에어커튼을 통한 외기 유입 열부하 가 약 70% 정도 되므로 매장의 조건에 따라 성능이 크게 좌 우된다. 권장되는 매장의 조건은 다음과 같다. 건구온도 : 25°C 상대습도 : 60% RH 주위풍속 : 0.2±0.1 m/s 실제 제조회사에서는 성능 보증을 위한 매장 조건을 각각 카다로그상에 명기 제시하고 있으므로 장비의 선정시 이점에 유의 해야 된다. 각사에서 제시하는 대표적인 매장조건은 아래 와 같다. 표 14 는 미국의 매장조건을 실측한 데이터를 나낸 것이다. 표 14 미국 점포의 매장 조건(실측 데이터) ¦ 계절 ¦ 건구온도, °C ¦ 습구온도, °C ¦ 상대습도, RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 겨울 ¦ 20.6 ¦ 12.2 ¦ 36 ¦ ¦ 봄 ¦ 21.1 ¦ 14.4 ¦ 50 ¦ ¦ 여름 ¦ 21.7 ¦ 16.1 ¦ 56 ¦ ¦ 가을 ¦ 21.1 ¦ 14.4 ¦ 50 ¦ A 사 : 25°CDB, 60% RH, 0.2 m/s 이하 B 사 : 27°CDB, 60% RH, 0.2 m/s 이하 C 사 : 27°CDB, 70% RH, 0.2 m/s 이하 D 사 : 30°CDB, 60% RH, 0.2 m/s 이하 3.10 쇼케이스 시스템의 지속가능성 1) 냉매 배출량 감소 성층권에 존재하는 오존층의 파괴에 대한 우려로 미국 환 경 보호국은 냉매 배출을 최소화하고 HFC 대체 냉매를 포함 한 모든 냉매의 의도적 배출을 금지하기 위해 1990 년대 초에 규제를 만들었다. 추가 규정은 R-22 와 같은 염소 함유 냉매 에 적용된다. 22.7kg 이상의 냉매가 연간 35% 이상 누출되 는 시스템은 장비 수리가 필요하다. 특정 서비스 및 기록 유지 업무 또한 요구된다(EPA 1990). 또한, HFC 냉매는 GWP 가 매우 높기 때문에 지구 기후 변화와 관련된 잠재적 규제에 대 한 감시가 필요할 수 있다. 첨단 저 충전 냉동 시스템의 환경적 이점은 현재 냉매를 사용하는 슈퍼마켓에서 사용되는 할로겐화된 냉매량을 현저 하게 줄이는 점이다. 상당수의 시설에서는 오존 파괴 지수가 0.055, 지구 온난화 지수가 1 700 인 R-22 (HCFC)를 사용한 다. 최신 대체 냉매는 R-134a, R-404A, R-507 인데 오존 파괴 지수는 0 이지만 지구 온난화 지수는 각각 1300, 3 260, 3 300 으로 비교적 높은 수치를 갖고 있다. 냉매 배출량은 냉매 충전을 줄이고 냉매 봉쇄를 극대화하 는 두 가지 접근법을 적용하여 최소화 할 수 있다. 열 제거 유형에 따라 충전 요구 사항에 약간의 차이가 있다. 가장 낮 은 충전량은 열 제거를 위해 2 차유체 루프를 사용하는 시스템 에 해당한다. 밀폐형 분배 시스템이나 2 차유체 시스템에 대한 충전량은 흡입 측 배관이 줄어들기 때문에 적다. 2)에너지 소비량 감소 냉동 시스템에서 에너지 사용량은 냉동 부하 감소, 효율적 으로 에너지를 사용할 수 있는 부품 및 작동의 사용, 설계 기 능의 세 가지 접근 방식으로 최소화된다. 다음 옵션 중 일부 는 익숙하고 업계에서 시험한 반면, 다른 기술은 최신기술이 다. 설계자는 에너지 절감을 우선시하는 고객 요구 사항, 제조 비용, 시스템 성능, 신뢰성 및 유지 및 보수비용의 균형을 맞 추어야한다. 부하 감소. 공간에서 제거해야하는 열의 양을 줄이면 에너 지 소비를 즉각적으로 절감 할 수 있다. 일반적인 냉장고의 냉각 부하는 내부 부품의 열 방출뿐만 아니라 주위로부터의 침투와 전도 및 복사에 따라 달라진다. 열린 수직 쇼케이스에 유리문을 설치하면 침투에 대한 영구적인 장벽이 생긴다. 유 사하게, 수직 냉장문을 갖춘 수직형 냉장고는 대부분의 침투 를 제거하고 냉각 부하를 크게 줄인다. 효율적으로 에너지를 사용할 수 있는 부품. 적절한 적용, 에너지 효율성 및 정확한 크기를 기반으로 구성 요소를 주의 깊게 선택하면 전반적인 시스템 효율을 높일 수 있다. 열전달 효율 증가. 효율적인 코일은 재료, 냉매 패스 및 핀 설계를 최적화함으로써 더 큰 열전달 표면적을 갖는다. 증발 기 팬은 가능한 최대 코일면 영역을 통해 공기를 고르게 분배 하도록 선택해야한다. 향상된 냉매 분포. 코일 성능은 증발기 코일을 통과 하는 냉매의 경로에 의존한다. 최적의 저온 설계를 위해, 가장 차가 운 냉매는 가장 차가운 공기와 접촉하여 최대 열전달 능력을 보장해야한다. 효율적인 에너지 운영. 에너지 효율성은 모든 매장의 관점 에서 접근해야한다. 건축 가능 공간, 조명, HVAC, 냉동, 실 내 공기의 질, 인적 자원 및 지역 유틸리티 비용은 모두 점포 설계 시 고려해야한다. 일단 상점이 건설되고 운영되면 효율 적인 시운전, 재시동 및 유지 보수가 에너지 비용을 최소한으 로 유지하는데 중요하다. | {}
57bd23dc-533e-43ce-96df-c9999184b689 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-33 4. 얼음 제조설비 4.1 얼음 제조설비의 종류 현재 우리나라에서 가장 널리 쓰여지고 있는 얼음 제조설비 는 아연도금 철판으로 만들어진 네모난 통속에 물을 넣어 얼리 는 캔(can) 아이스 방식이다. 이 방식은 1883 년 린데(Linde) 에 의해 개발된 것으로써 가장 오래된 얼음 제조법이다. 이것 은 주로 공업용으로 활용되어 왔으며 그 외에 특수용도로서, 식품의 운송을 위한 소형 얼음조각 및 식용음료용으로서 활용 되는 각형 얼음 등을 만드는 자동제빙기가 있다. 이러한 자동 얼음 제조설비는 소규모로서 유니트형식의 것이 많고 양산하 지 않으면 상업성이 없기 때문에 주로 유럽이나 미국에서 생 산되는 것이 대부분이다. 얼음의 형상에 따라서 굳이 분류를 한다면 다음과 같이 분류할 수 있다. (1) 블럭 아이스(can ice) (2) 플레이트 아이스(plate ice) (3) 후레이크 아이스(flake ice) (4) 튜브 아이스(tube ice) (5) 쉘 아이스(shell ice) 4.2 얼음 제조설비의 설계 1) 블럭 아이스(can ice) (1) 소요냉동능력 얼음제조시 사용되는 물은 주로 시수를 활용하고 있으므로 이때 소요되는 냉동능력은 다음 식으로 계산한다. q= �(4.2q1 +% +21⌀) , kJ/kg (19) 여기서, 入 : 안전율 91 : 초기온도 to, °C 인 원수를 0°C 까지 냉각하기 위한 열량 92 : 0°C 의 물을 0°C 의 얼음으로 만들기 위한 동결잠 열로 334 kJ/kg 93 : 0°C 의 얼음을 최종온도 t1, °C 까지 냉각하는데 필 요한 열량, 이때 얼음의 비열은 2.1 kJ/(kg · K)이 며, 윗 식에 이것을 대입하면 다음과 같이 바꿀 수 있다. q = �(4.2to +334+2.1t1) kJ/kg 일반적으로 �는 장치의 규모 및 구조에 따라서 달라지지만 1.1 ~ 1.3 배 정도로 하고 있다. 이것을 1.2 로 보면 원수온도 to = 25°C 최종온도 t1 = -5°C 로서 1 일 생산량 1 톤당의 소요 냉동능력을 산출하면 q = 22 500 kJ/h 이 된다. (2) 아이스 캔(ice can) 현재 우리나라에서 가장 널리 쓰이고 있는 아이스 캔은 무 게 135 kg 용으로서 그 외형크기는 그림 55 에 나타내었다. (3) 브라인의 온도와 시설해야 할 아이스 캔의 수 (20) ![image](/image/placeholder) A±2 B±2 ④ 장변 보강의 예 B+8 D±2 C±2 단변 바닥판 보강의 일례 장변 ¦ 호칭 중량, kg ¦ 내부크기 ¦ 내부크기 ¦ 내부크기 ¦ 내부크기 ¦ 내부크기 ¦ 높이 ¦ 보강대 ¦ 보강대 ¦ 판두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호칭 중량, kg ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ F ¦ 두께 ¦ 폭 ¦ 판두께 ¦ ¦ 11 ¦ 100 ¦ 260 ¦ 90 ¦ 250 ¦ 560 ¦ 580 ¦ 3 ¦ 25 ¦ 0.9(#21) ¦ ¦ 22 ¦ 130 ¦ 300 ¦ 115 ¦ 280 ¦ 790 ¦ 815 ¦ 5 ¦ 32 ¦ 0.9(#21) ¦ ¦ 45 ¦ 190 ¦ 405 ¦ 170 ¦ 385 ¦ 790 ¦ 815 ¦ ¦ 32 ¦ 1.2(#18) ¦ ¦ 90 ¦ 290 ¦ 570 ¦ 265 ¦ 545 ¦ 790 ¦ 815 ¦ 6 ¦ 38 ¦ 1.59(#16) ¦ ¦ 135 ¦ 290 ¦ 570 ¦ 265 ¦ 545 ¦ 1 120 ¦ 1 145 ¦ 6 ¦ 38 ¦ 1.59(#16) ¦ 그림 55 아이스 캔의 외형칫수 일반적으로 얼음을 얼리는 캔의 숫자는 그 캔 주위를 흐르 는 브라인 유속의 어느 일정범위, 평균유속 5~7.5 m/min 정도의 범위에서 브라인 온도를 미리 정해준다면 다음 공식에 따라 결빙속도를 구할 수가 있다. 반대로 결빙시간을 임의 로 선정하여 준다면 필요한 브라인 온도를 구할 수도 있다. 결빙 시간 T, h 는 다음 식으로 나타내고 있다. T=0.622xA2/tB 여기서 (21) A : 아이스 캔의 내부 두께, cm tB : 브라인의 온도, °C 그리고 일일생산량 1 톤당 설치되어야 할 아이스 캔의 수 는 다음 식에서 구할 수 있다. N=10007/24 W, cans/톤 여기서, (22) W : 아이스 캔의 용량, kg 위의 식들을 정리하면, tB = 622 · A2/(24xWxN) = 25.9 · A2/(WxN) 일반적으로 브라인의 온도는 -8~-12°C 의 범위에서 사용 되며 가장 경제적인 브라인의 온도는 -9~ -10°C 의 것을 사 용하는 것이다. (4) 캔용 나무칸막이 및 캔걸이 단독캔식의 탱크에서는 탱크의 윗부분에 나무로 된 틀을 (23) | {}
a8520218-6a1d-4a25-87f7-54485d624632 | 2권.pdf | 2.10-34 제 2 편 냉동응용 짜서 설치하여 그 속에 아이스 캔을 넣는다. 그림 56 에 캔용 나무칸막이의 예를 나타냈다. 여러 개의 캔을 동시에 빼내기 위해서 사용되는 것이 캔걸 이이다. 이것은 동판으로 만들어지며 조립된 후에 아연도금 처리를 한다. 이 캔걸이는 아이스 캔이 떠오르지 않도록 하며, 즉 적당한 길이까지 브라인 속에 잠기도록 충분한 무게가 필 요하다. 캔 내 얼음의 윗부분은 브라인 레벨보다 25 mm ~35 mm 낮은 정도가 적당하다. 캔걸이에 사용되는 아이스캔은 독립캔의 경우보다 50 mm 정도 길게 만들며 캔훅(can hook) 구멍을 설치하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 25 605 25 605 25 605 90 90 325 45 325 45 325 � 그림 56 캔용 나무칸막이 아이스 캔의 덮개는 나무로 만들며 캔용 나무칸막이 위에 놓거나 캔걸이 위에 직접 놓는다. (5) 브라인 냉각장치 일반적으로 가장 널리 사용되는 것은 좁은 공간에서 효율 좋게 열교환 시킬 수 있는 그림 57 과 같은 만액식 헤링본 코 일을 사용하거나 다관식 쉘앤 튜브 냉각기를 탱크내의 일부공 간에 설치하는 방식이다. 헤링본 코일 사용시에는 코일통과 평균유속이 0.9~1.0 m/s 정도이며, 대략 아래와 같은 열관 류율을 갖는다. NH3 인 경우 349 W/(m2 · K) R22 인 경우 314 W/(m2 · K) 쉘앤 튜브식의 경우에는 관내 브라인 유속 1.0~1.2 m/s 에서 약 4 465~582 W/(m2 · K)(NH3) 정도이다. 브라인 순 환량은 다음과 같이 계산할 수 있다. 브라인순환량, m2/min = 필요냉동능력,kJ/h (24) 3600x60x0.5x 브라인비중, kg/m2x 브라인비열,kJ/(kg · K) 이것으로 브라인 교반기의 크기가 결정된다. 이것은 유량이 크고 양정이 작기 때문에 프로펠러형이 쓰여 진다. 수직형과 수평형이 있지만 주로 유지보수 때문에 동력비가 다소 많이 드는 수직형이 많이 쓰인다. 교반기의 프로펠러가 부착된 부 분에는 공기가 흡입되지 않도록 프로펠러의 높이를 결정하고 적당한 가이드 베인을 설치하면 좋다. 공기가 흡입되면 캐비 테이션이 일어나서 프로펠러를 파손시키는 원인이 되며 브라 인의 pH 값(수소 이온 농도)을 저하시키므로서 제빙탱크내의 설비(탱크 본체, 냉각기, 아이스 캔 등)을 부식시키게 된다. 또한 탱크내로 떨어지는 나무 조각 등으로 인해서 프로펠러가 손상되지 않도록 스크린을 설치한다. ![image](/image/placeholder) 그림 57 헤링본코일 (6) 급수 예냉장치 일반적으로 아이스캔에 공급되는 물은 시수가 사용되며 지 역에 따라서 여름철에 물의 온도가 상승하기 때문에 제빙장치 의 능력을 증가시키기 위하여 급수예냉장치를 설치하는 경우 가 있지만 큰 효과 는 없다. 예를 들어 35°C 급수온도를 0°C 까지 냉각시킨다면 제빙탱크 내에서의 총필요냉각능력의 대 략 30% 정도 저하시킬 수 있을 뿐이다. 실제로 높은 온도의 급수를 브라인에 담겨진 아이스 캔 내에서 0°C 로 만드는 것 이 별도의 급수예냉장치를 사용하는 것보다 그 냉각시간이 대 단히 짧아진다. 예냉기 냉각기의 냉매증발온도는 브라인 냉각 기 보다 5~10°C 높은 온도로 되기 때문에 제빙용과 는 별도 의 냉동기를 설치해야 하므로 별도로 이용할 수 있는 냉동기 ![image](/image/placeholder) 급배수관 급수조 후로트 물배관 당김줄 아이스캔 얼음수확기 용해조 그림 58 자동물 주입기 | {}
6281da0e-1fb7-4abc-b54d-52e6d85a2710 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-35 가 있는 경우가 아니면 효율이 나빠진다. (7) 물 주입기 아이스 캔에 물을 빠른 시간 내에 주입시키는 장치로서 주 로 얼음 빼내는 장소의 윗부분에 설치되어 있다. 물의 주입량 은 제품의 중량보다 5~6% 많게 하여 얼음 수확 후, 운반, 제빙시의 용해로 인한 손실을 보충한다. 즉 135 kg 각빙인 경우에 대해서 145 kg 으로 한다. 물주입기의 구조는 그림 58 와 같이 급수조에 항상 일정한 양의 물을 채운 상태에서 후로 트기구를 이용하여 그 적정레벨을 맞추어 줌으로서 자동으로 급수될 수 있도록 만들어진 것이다. (8) 주입된 물의 교반 및 중심수의 흡인장치 주입된 물속에는 대기의 분압에 해당하는 만큼의 공기가 들어가기 때문에 물이 얼 때에 이것이 분리되어 기포를 발생 한다. 이것이 그대로 얼어 내리면 얼음결정 사이에 남아있게 되기 때문에 흰색의 얼음이 된다. 이 공기포를 대기 중으로 방출시키기 위해서는 얼음의 생성 중에 그 물을 잘 섞어 줄 필요가 있다. 교반장치로서 가장 널리 사용되는 것이 공기교반장치이며 송풍기로서 0.2~0.35 kg/cm2 의 공기를 아이스캔의 중심부에 고무 튜브를 끼워서 8 mm 직경의 드롭튜브를 캔속으로 떨어 뜨려 교반시킨다. 이 튜브는 공급되는 공기압 때문에 진동을 하게 되므로 아이스캔내의 물이 90% 정도 얼 때까지 동결되 지 않도록 된다. 공기 송풍기의 공기량은 설비되는 아이스캔 의 크기에 따라서 다르지만 1 캔당 다음 식으로 구한다. 필요공기량, m2/min = 아이스캔의 용량, kgx0.067+5 (25) 아이스캔에 주입된 물속에는 무기 및 유기염류, 불순물 등 이 동결되지 않고 중심부로 서서히 농축되어 모인다. 이 농축 된 물은 아이스캔내의 물이 90% 정도 얼었을 때 뽑아내고 새물을 갈아 넣는다. 이때 흡인용으로 낫슈식 진공펌프 등이 주로 사용된다. (9) 얼음의 이송 얼음을 수직 혹은 수평으로 이동시킬 때는 그 하중에 따라 서 그 속도를 결정하게 된다. 끌어 올리는 하중이 250 kg 이 하인 때는 7~12 m/min 로 크게 할 수 있다. 여러 개의 캔을 동시에 끌어올리는 경우는 보통 그 하중이 500~5 000 kg 의 범위가 되지만, 그 속도를 크게 하면 위험하고 작업이 원활하 지 않기 때문에 그 속도는 다음과 같이 결정한다. 수직이동속도 4~6 m/min 수평이동속도 30~40 m/min 이러한 속도는 끌어올리는 하중과 얼음이송의 구조에 따라 서 전동기의 출력이 크게 변하기 때문에 상세한 것은 제작사 에 문의 하여 결정하다. (10) 브라인 얼음제조에 사용되는 브라인으로는 염화칼슘, 염화마그네 슘, 식염, 프로필렌글리콜, 에틸렌글리콜 수용액 등이 있지만 우리나라에서 가장 많이 쓰이는 것은 염화칼슘 수용액이다. 염화칼슘의 비중은 1.18 정도(baume 도 22°C, 동결점 -17. 4°C) 수용액으로 한다. 제빙장치의 소요 브라인용적을 V, m2 으로 하고 시중판매 고형염화칼슘의 순도를 75%로 한다면 염화칼슘의 소요량 G, kg 은 식 (26)에서 된다. 1180x0.199xV G= 늑 310 V, kg 0.75 (26) 0.199 는 비중 1.18 인 경우 용액의 염분함유율이다. 즉 1 m2 의 염화칼슘브라인을 얻기 위해서는 310 kg 을 필요로 한다. 브라인의 pH 값을 적당히 유지해야만 설치된 강재류의 부식을 막을 수 있다. 적당한 사용범위는 pH = 7.8~8.2 정도에서 가장 부식이 적게 일어난다. 따라서 1 년에 한번은 샘플을 채 취하여 시험소에서 측정하던가 pH 측정기(비색시험지)로 측정 하는 것이 좋다. 브라인의 부식억제제는 여러 가지가 시판되 고 있지만 가장 경제적인 방법은 중크롬산소다(Na2-Cr20 2 · 2H2O)와 가성소다(NaOH)를 투입하는 것이다. 브라인 1 m2 당 중크롬산소다 560 g, 가성소다 150 g 의 비율로 한다. 여기서 브라인의 pH 값이 8 이면 pH 값을 조정할 필요가 없는 경우이며 pH 값이 8 이하로 되면 가성소다를 투입하고, 높아 진 경우에는 묽은 염산을 조금씩 투입하여 pH 값을 8 전후로 조정한다. (11) 스케일 형성 모든 제빙기의 성능은 사용된 유입수의 특성에 영향을 받 는다. 불순물과 과도한 얼음강도는 제빙기의 빙결 표면에 스 케일이 쌓일 수 있다. 그 퇴적물로 인하여 빙결 표면의 열전 달 능력을 감소시켜 제빙 능력을 감소시킨다. 퇴적된 스케일 은 수확과 정에서 빙결 표면에 얼음을 붙임으로써 제빙 능력을 더 감소시킬 수 있다. 모든 제빙기의 정격용량은 얼음을 빼내 는 동안 빙결 표면에서 모든 얼음이 실질적으로 방출되는 것 을 기준으로 한다. 왜냐하면 물을 얼리는 과정은 얼음 제조기 표면에 순수한 물의 비율을 더 많이 얼리는 경향이 있기 때문 에, 불순물이 초과 또는 재순환된 물에 남아있는 경향이 있다. 재순환된 물이 빠지거나 배출되는 블로 다운(blow down) 또는 블리드 오프(bled off)가 설치될 수 있다. 블리드 오프 시스템은 재순환 된 물의 화학 물질 및 불순물 농도를 제어 할 수 있다. 블리드 오프 시스템의 필요성과 스케일 퇴적관리 를 위한 이 개념의 효과 는 지역 수질에 달려있다. 배수로 배 출되는 재순환된 물이 사전에 냉각되기 때문에 일부 냉동 시 스템에서는 손실이 발생한다. 배출 된 물은 열교환기를 통과 하여 들어오는 보급수를 예냉시킬 수 있다. 2) 후레이크 아이스(flake ice) 후레이크 아이스기는 제작자에 따라서 여러 가지 구조의 것이 채용되고 있지만 그 기본적인 구조는 그림 59 와 같으며 2 중으로 단열된 ①벽으로 된 원통을 수직으로 설치 하였으며 물은 맨 윗부분의 ②물분배판을 통하여 원통내부표면의 ④크 롬판으로 연속적으로 분사되어 얼음을 제거하는 부분만을 제 외한 모든 부분에 물의 막을 형성시킨다. ⑤원통벽 사이에 물 을 동결시키기 위해 낮은 온도의 냉매가 흐르게 되며 과도하 게 투입된 물은 ⑥물받이로 튀어서 ⑦수조로 들어가게 된다. ⑧회전축은 ⑨구동벨트에 의해서 ⑩헬리컬 리마를 돌려주며 그것에 의해서 벽에 붙은 얼음을 수확하게 된다. 수확된 얼음 은 저장고로 떨어지게 된다. ⑪번은 점검구이며 ⑫번은 과부 하를 정지하기 위한 차단스위치이다. 이런 종류의 후레이크 | {}
8a2884ff-f95d-44b4-881f-7971bd50a3c1 | 2권.pdf | 2.10- 36 제 2 편 냉동응용 아이스 제조기는 그 용량이 일일 150 kg 에서 15 톤까지의 범 위로 주로 적용되며 제작자에 따라서 일일 60 톤까지의 용량 의 것도 생산되고 있다. ![image](/image/placeholder) ⑨ ⑫ ① ② ④ ⑤ ⑧ ⑩ ⑥ 그림 59 플레이크 아이스기의 구조 3) 플레이트 아이스 제조설치비(plate ice) 플레이트 아이스 제조설비는 말 그대로 두꺼운 금속판의 양표면으로 물을 흘려서 그 물이 얼도록 하여 얼음을 제조하 는 설비로서 그 구조는 그림 60 에 나타낸 것과 같다. 그림 61 은 외관도를 보여준다. ![image](/image/placeholder) 분배기 팽창 제빙판 4 장 밸브 필터드라이어 스트레이너 물탱크 기액분리기 스톱밸브 압축기 수액기 순환펌프 급수용전자밸브 그림 60 플레이트 아이스 제조장치의 구조 구조도에서와 같이 제빙판의 내부에는 낮은 온도의 냉매가 순환하게 되어 제빙판 표면으로 흘러내리는 물을 얼리게 되며 일정한 두께로 얼음이 형성된 후에는 수확하는 사이클로 들어 가게 된다. 수확시의 냉동사이클은 역사이클이 되어 핫가스가 제빙판의 내부로 들어가 표면에 형성된 얼음을 약간 녹여줌으 로써 얼음이 흘러내리도록 하는 것이다. 플레이트 아이스 제 ![image](/image/placeholder) Plate ice machine Ice duct Ice storage Ice storage 정면도 측면도 Steel frame Front view Side view 그림 61 플레이트 아이스 제조장치의 외관 조장치의 제빙능력은 제작메이커에 따라서 각각 다르지만 일 일생산량 1 톤에서 40 톤까지 여러 기종이 있다. 4) 튜브 아이스 제조장치 기본원리는 쉘 앤 튜브 열교환기에서 튜브 내부에는 물, 튜브 외부에는 암모니아가 순환한다. 아이스는 대략 12 mm 두께로 튜 브 벽면의 내부에 형성된다. 튜브의 관경은 50 mm 이다. 요구하는 아이스의 두께가 형성되면 순환되는 물을 정지시키 고 응축기로 부터 핫가스를 튜브 외부에 분사시켜 표면을 가볍 게 녹인 후 튜브 아이스를 떨어뜨린다. 이때 하부에 설치된 회전 칼날에 의해 적당한 크기로 잘려진 다음 저빙고로 떨어진다. ![image](/image/placeholder) 그림 62 에 튜브아이스 제조기의 구조를 나타내었다. 이 제 빙장치의 특징은 다른 제빙기에 비하여 증발온도가 다소 높은 온도(-10°C)에서 운전하므로서 동력비가 절감되며 물속의 불 순물 등이 계속 순환되므로 정체되지 않기 때문에 깨끗한 얼 음을 얻을 수 있다. 일반적으로 캔아이스나 후레이크(flake) 그림 62 튜브 아이스 제조장치 | {}
77480354-354c-421f-a419-baccfad66194 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-37 ![image](/image/placeholder) 흡입 흡입 어큐뮬레이터 어큐뮬레이터 냉매입구 냉매입구 펌프 펌프 그림 63 제빙운전 및 수확 운전과 정 아이스는 그 증발온도가 각각 -15°C 및 -20°C 에서 운전되므 로 경제적인 면에서 불리하다. 그림 63 에 제빙운전 및 수확 운전과 정을 나타냈다. 이 장치 의 얼음생산량은 일일 6 톤에서 270 톤까지 생산할 수 있다. 5) 아이스 빌더(ice builders) 아이스 빌더는 절연탱크에 잠긴 플레이트 코일의 냉각된 표면에 얼음을 생성하는 다양한 유형의 장치로 구성되어있 다. 이 장비는 일반적으로 아이스뱅크 워터 칠러로 알려져 있다. 냉동 코일에 내장된 얼음은 제조된 얼음 제품으로 사 용되는 것이 아니라 얼음이 코일에서 녹을 때 탱크를 통해 순환하는 냉각수의 수단으로 사용된다. 아이스 빌더는 냉각 수를 필요로 하는 피크 및 간헐적인 냉각 부하가 있는 축 열 적용에 가장 많이 사용된다. 4.3 얼음의 저장, 이송 및 포장 블럭아이스의 저장은 재래식으로 널리 알려져 있고 그 자 동화가 어려우며 인력에 의해 저장 및 출하가 되고 있는 실정 이다. 여기서는 자동제빙장치에 의해 생산되는 플레이크 아이 스, 플레이트 아이스 및 튜브 아이스 등의 저장 및 이송장치 에 대하여 소개한다. 1) 얼음 저장고 블럭아이스인 경우에는 750 kg/m2 로 되지만 자동제빙기에 서 생산된 얼음은 모두 부스러기 얼음이기 때문에 그 비중을 500~550 kg/m2 로 한다. 따라서 유효용적에 대해 500 t/m3 로 하여 얼음저장고의 크기를 계획한다. 얼음을 쌓는 높이는 블럭아이스의 경우는 10 m 이상할 수 있지만 이 경우에는 최고 4 m 로 하고 보통 3 m 로 설계한다. 그 이유는 높이 쌓이면 이송시간 문제가 발생하기 때문이다. 자동 얼음제조설비에 의해 생산되는 양의 1 ~3 일분을 저장 할 경우 자동 이송장치를 설치하지 않는 것이 보통이지만 경 우에 따라서는 자동이송장치를 설치하는 곳도 있다. 얼음공장 에 있어서 설치공간은 매우 중요한 요소이며 특히 부두와 같 이 공간이 부족한 곳에서는 5 가지 필수결합요소 배치를 잘 생 각해야 할 것이다. 즉 기계실, 자동제빙장치, 저빙고, 운반(내 부 및 외부) 기타 공정상 필요한 공간, 즉 5 가지 요소를 공간 의 효용성 및 지반의 조건, 투자비, 이용 가능한 건물, 인건비, 최대 얼음을 쌓는 높이, 기후 조건들을 고려하여 그림 64 에 나 타낸 방식으로 배열할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 얼음의 이송 생산된 얼음의 고압축 자동제빙 얼음저장고 저장이외의 기타 기계실 장치 목적용 공간 방식 A 방식 B 방식 C 방식 D 그림 64 자동 얼음공장의 배열방식 | {}
8217e5b5-9867-46e7-ad9b-012e8d70d151 | 2권.pdf | 2.10-38 제 2 편 냉동응용 각 방식별 차이점은 다음과 같다. 방식 A : 지상 설치시 가장 전형적인 방식으로서 건축비가 저렴하지만 넓은 면적이 소요되므로 얼음의 이송 거리가 길어 져 이송장치 비용이 증대된다. 방식 B : 가장 많이 사용되는 방식으로서 특히 선박용 플 랜트나 복합병용 건물구조에 적합하다. 방식 C : 방식 B 보다 제빙기의 설치높이를 올린 것으로서 얼음 이송장치의 거리가 짧아진다. 방식 D : 소형에 가장 적합하고 많이 사용하는 방식이다. 그리고 자동 레이크 하중 시스템이 포함된다. 얼음을 원거리 이송시 예를 들어 부두를 따라서 고용원이 나 스크루 콘베이어 사용시 많은 비용이 든다. 이 경우는 공 기식 이송장치가 바람직하다. 그림 65 에 소형제빙장치를 갖춘 얼음 제조공장의 전체 시스템을 개략적으로 나타낸 것이며 이 중 자동아이스 레이크의 설치 상세는 그림 66 에 나타내었다. 그림 67 에는 대형제빙기를 갖춘 자동제빙공장의 설치 예를 나타내었다. 그림 68 은 방식 A 와 유사한 시스템으로서 생산 된 얼음을 저장고에 저장하고 출하시는 펜듈러레이크에 의해 저장된 얼음을 끌어올려 스크루콘베어로 담겨지며 이것은 다 시 수직스크루 컨베어에 의해서 수평벨트 컨베어로 옮겨져 최 종방출구를 통해서 어선 혹은 트럭에 실려 수요처까지 운반되 도록 되어 있다. 2) 스크루 콘베어 그림 68 와 같은 스크루 콘베어는 자동이송장치에 가장 많 ![image](/image/placeholder) 자동아이스레이크 호피 스크루콘베어 자동제빙기 선박 코내냉각유닛 아이스 크러셔 자동얼음방출 시스템 자동중량측정기 나선형계단 써비스용 출입구 モラ 압축기 및 제어반실 얼음저장빈 그림 65 소형 제빙기를 갖춘 얼음공장 ![image](/image/placeholder) 레이크구동용전동기 스크루콘베어 아이스크러셔 그림 66 자동아이스 레이크의 상세 ![image](/image/placeholder) 자동아이스 저빙고이송장치 출하시스템 레이크 제빙기 ◇ s⌀ 현장제어반 운전실 ♡ � 압축계유닛 방출장치스위치 그림 67 대형제빙기를 갖춘 자동제빙공장 ![image](/image/placeholder) S / 프 D3 4 그림 68 스크루 컨베어 이 사용되는 것으로써 수평 또는 10°경사도까지 보통 사용되 나 45°경사나 이송거리가 짧은 경우는 수직으로 설치 사용되 기도 한다. 반송능력은 �D2 V=60⌀ SN, m2/h 4 여기서, (27) ¦ D ¦ : 스크루의 ¦ 외경, ¦ m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S ¦ : 스크루의 ¦ 피치, ¦ m ¦ ¦ � ¦ : 단면효율 ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ : 회전속도, ¦ rpm ¦ ¦ 이것을 중량으로 나타내면 �D2 Q=601⌀ SN, 톤/h 4 y 는 얼음의 경우 400~500 kg/m3 을 적용한다. S = 0.5D~D, � = 1/5~1/3 (28) 콘베어가 소형인 것은 S 의 비율이 커지게 되며 또한 S 가 큰 쪽은 �를 작게 하여야 한다. 평균치로서 대형은 2/3 D 소 형에서는 4/5 D 로 하며 자동제빙장치의 얼음은 대부분 부스 러기이므로 S 를 크게 할 수 있다. 이때의 이송속도는 V = SN/60 m/sec 로 하여 운반량 V 에 대한 직경 D 를 취하는 방 식으로 정한다. 일반적으로 N = 50~100 rpm 정도로 하고 있다. | {}
240524cc-f5c4-41f0-866b-dfab7aacc148 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-39 3) 벨트 콘베어 벨트 콘베어는 국내 제작메이커가 많이 있기 때문에 필요 시 제작자의 사양을 참조하기 바란다. 4) 공기이용 이송장치 공기이용 조각얼음의 이송장치는 30 m 혹은 그 이상의 거 리를 이송하거나 여러 장소로 한 번에 이송할 때는 경제적임 이 입증되었다. 원리는 많은 양의 공기와 함께 얼음 부스러기 파이프를 통하여 보내는 것으로서 운송능력은 직선거리로 300 m 까지 높이는 30 m 까지 가능하다. 송풍기는 토출압력이 높아야 하며 통상 70~81 kPa 로 사용한다. 풍량은 30 톤/h 운송하는 경우에 28.5 m2/min 로 한다. 송풍기에는 토출공기측 의 소음과 공기온도의 상승을 막기 위해서 사이렌서와 수냉식 공기냉각기를 설치한다. 송풍기로는 현재 국내에서 생산되는 것이 별로 없기 때문에 외국에서 수입하고 있는 것이 대부분이다. 이송용 파이프는 알미늄 파이프 혹은 스테인레스 파이프를 사용한다. 파이프 내에 턱이 지지 않도록 접속하는 커플링은 전혀 턱이 없는 것으로 사용해야만 얼음조각이 막히는 일이 없게 된다. 또 구부러지는 부분은 곡률반지름이 1.5 m 이상 으로 한다. 컨베어 밸브는 얼음조각의 투입구로 활용하고 투 입구에서 이송용 공기가 외부로 누설이 되지 않도록 회전날개 에 의해서 통로와 투입구 사이를 차단하는 구조로 되어있다. 얼음조각을 여러 곳으로 나누어 쌓아 넣는 경우에는 예를 들 면 어선에 직접하적 시킨 후 자동차로 바꾸는 경우 등에 자동 전환밸브를 사용하며 이것은 공기압으로 원격제어가 가능하도록 되어있다. 그림 69 는 공기이용 얼음 이송장치의 요약도이다. ![image](/image/placeholder) 얼음 공급구 분쇄기 Ice 저빙고바닥전체가전방으로이동하기 때문에 적체되어 쌓여있지않고 선입선출이가능함 캐러필러 스크류 컨베이어 얼음 배출구 그림 69 공기이용 얼음 이송장치 요약도 그림 70 에 공기이용 얼음 이송장치 구성도이며, 그림 71 은 공기이용 후레이크 얼음 이송장치의 구성 예를 나타낸 것이다. 5) 포장 상업용 얼음은 주로 사람이 섭취하는데 사용된다. 포장용 또는 소비자용 얼음라고도하며 음료수점 및 레스토랑, 호텔 및 기타 기관의 용도에 사용된다. 이 용도를 위해서는 저장 및 최종 분배를 위해 제빙 설비에서 포장해야한다. 포장된 형 태로 상업용 얼음을 식료품점 및 자동판매기에서 판매 할 수 ![image](/image/placeholder) 얼음 제조기 아이스 틱트 캐터릴러식 자동 배출형 얼음 저장고 스크류 킨베이어 분쇄기 캐터필러 패널 기어 유닛 컨트롤 패널 원격 조정기 나사식 저울 2 차 분쇄기 스크류 킨베이어 스크류 킨베이어↘ 배송지 라인 변환기 얼음 배출구 그림 70 공기이용 얼음 이송장치 구성도 있다. 음료수점에서 사용하기 위해 플레이트나 튜브 제빙기에 의해 생성된 얼음은 외관이 분명하고 더 두꺼운 형태로 만들 수 있기 때문에 선호된다. 레이크 시스템은 종종 포장된 얼음 을 저장하고 포장 시스템으로 운반하는 데 사용된다. 패키징 시스템은 일반적으로 얼음을 담는 포대나 백 클로 저(bag closer)를 포함한다. 이러한 구성 요소는 다양한 유형 및 크기의 얼음 포장 장비 제조업체에서 구입할 수 있다. 포 장 기계는 배출슈트 아래에 배치된 자루로 얼음량을 측정한 다. 자루에 측정된 얼음의 양은 사용된 장비에 따라 질량, 부 피 또는 육안에 의해 결정될 수 있다. 대량으로 포장 할 때, 얼음 봉지는 포장기계의 계량 테이블 에 놓인다. 그런 다음 얼음이 원하는 질량만큼 자루에 들어갈 때까지 분배된다. 이 시점에서, 저울에 설치된 스위치는 얼음 의 유출을 멈춘다. 체적측정포장장치는 체적을 조절할 수 있는 회전 챔버에 얼음을 저장한다. 미리 결정된 양의 얼음이 챔버로 들어간 후, 얼음은 아래의 자루내로 배출된다. 얼음의 모양과 크기가 일 정하지 않기 때문에 체적챔버는 일반적으로 체적의 3~5% 더 생산하도록 설정된다. 그러므로 자루내의 적절한 얼음 덩 어리가 보장된다. 백 클로저는 와이어 링, 와이어 트위스트 넥타이 또는 플라 스틱 클립으로 백의 상단을 묶고 밀봉하는 기계 장치로 구성 된다. 작은 짐을 싣는 작업은 백 클로저를 사용하지 않으며, 백은 플라스틱 타이, 와이어 링, 스테이플러 등으로 수공으로 한다. 더 정교한 시스템에서는 백은 밀봉하고, 얼음으로 채워 져 자동으로 포장기에서 꺼내어 자동으로 포장된 얼음을 냉장 보관실로 운반하는 컨베이어로 떨어진다. 백작업 및 포장 작 업의 자동화 정도는 하루 생산되는 얼음자루의 수, 자루의 크 기 및 자동화 장비와 비용 절감/인력 관계에 의해 결정된다. | {}
9834d3f7-f5d2-4b8b-afa8-4a5976823c8f | 2권.pdf | 2.10-40 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 전환 밸브 22 도 유연 압력 호스 퀵 커플링 장반경 엘보우 45 도 장반경 엘보우 튜브 커플링 사이클론 리시베 유연호스 얇은 관 튜브 호스 어댑터 직각 단반경 스파우트 고속 얼음 엘보우 배출기 중력이용 압력 게이지 압력 스위치 얼음공급기 얼음배출기 송풍기 직각 장반경 엘보우 열교환기 미래 소음장치 등 릴리프 밸브 대표 컨베잉 밸브 체크 밸브 그림 71 후레이크 얼음의 공기이용 얼음 이송장치의 예 아이스백은 플라스틱, 대개는 폴리에틸렌 또는 매우 드물게 두꺼운 내습성 용지로 만들어진다. 비닐봉지는 대부분의 최근 시설에서 사용된다. 포장된 얼음은 유통되기 전에 냉장창고 또는 실내에 보관 해야한다. 얼음 저장 공간은 일일 생산량 및 유통 요구 사항 을 충족시킬 수 있는 크기이다. 일반적으로 백 아이스 저장 시설은 3 일에서 7 일 사이의 생산량을 저장할 수 있다. 얼음이 0°C 이하의 저장 온도에서 녹지는 않지만 저장 온도를 -12~ -4°C 로 유지하는 것이 중요하다. 낮은 온도는 얼음을 과냉각 시켜 분배하는 동안 용해를 방지한다. 얼음의 종류와 품질에 따라 부풀린 얼음에는 약간의 물이 포함될 수 있다(최대 5%). 이런 이유로, 물을 재 냉동하는 제품 부하를 위해 저장 실 냉동 시스템을 제공한다. 4.4 얼음-공급 열펌프 제빙 시스템은 건물이나 공정에 난방과 냉각 또는 난방만 단독으로 제공할 수 있도록 구성할 수 있다. 물에서 얼음으 로의 전환은 상대적으로 높은 증발기 온도 및 낮은 대기 온도 에서 작동하는 공기-열원 열펌프와 유사한 성능 계수에서 발 생한다. 시스템은 필요한 난방을 제공 할 수 있으며 이로 인 해 생성 된 얼음은 태양과 같은 저온 열로 녹여 폐기된다. 또 한 얼음은 매일, 주간 또는 이월저장을 통해 유용한 냉각에 사용할 수 있다. 이 개념은 원래 주거용 난방 및 냉방으로 주로 고려되었지 만 사무실 건물과 같은 대형 구조물의 경우 설치가 가능하다는 것이 입증되었다. 기존 히트 펌프 시스템의 성능 계수로 인한 에너지 소비 절감 효과 가 있다. 오프-피크인 밤 및 주말 요금 을 사용하면 전력비용을 절감 할 수 있으며 생산된 얼음은 냉 각부하 요구 사항을 해결하는데 사용된다. 결과 적으로, 낮은 비 용으로 더 적은 에너지를 소비하는 시스템을 개발할 수 있다. 얼음-공급 열펌프는 두 가지 기본 접근법을 따른다. 첫 번 째는 히트 펌프의 증발기 구성 요소로서 대형 탱크에 코일이 있는 얼음 제조기 원리를 사용하는 것이다. 두 번째 접근법은 얼음과 물의 혼합물이 저장되어있는 탱크에서 증발기로 단편 유형의 제빙기를 사용한다. 많은 변형, 조합 및 개조가 이 기 본 시스템에서 개발 될 수 있다. 다량의 얼음을 저장하기 위 한 요구 조건은 건축물 설계에 새로운 계획을 요구한다. 한편, 건물의 난방 및 냉방 시스템 설계도 영향을 받는다. 5. 아이스크림 제조기 5.1 아이스크림 제조의 개요 아이스크림을 제조할 때는 혼합원료에 공기를 포함시켜서 얼리는 것이 중요하며 프리져(freezer)가 사용된다. 특히 아 이스크림은 그 원료와 배합에서부터 신경을 많이 써야 하며 특히 고려해야 할 사항은 판매하는 지역의 소비특성, 경제적 상태 등의 조건에 따라서 달라지기 때문에 한꺼번에 일률적으 로 처리할 수가 없다. 즉, 지방, 무지유 고형분, 설탕, 안정제 등 주원료 함유비율의 균형을 잃게 되면 좋은 아이스크림이 될 수가 없다. 그러므로 미국에서는 아이스크림의 성분조성비 율을 법으로서 규제하고 있다. 현재 시판되고 있는 아이스크림의 성분은 지방함량이 3.0 ~5.0%의 것이 많고, 10~ 12%의 것은 고급품으로 취급되고 있다. 표 15 는 미국에서의 아이스크림의 성분규정의 예를 나타낸 것이다. 표 15 아이스크림의 성분 규정(미국의 예) ¦ 성분 ¦ 최저, % ¦ 최고, % ¦ 평균, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지방 ¦ 8.0 ¦ 22.0 ¦ 10.0~12.0 ¦ ¦ 무지유고형분 ¦ 6.0 ¦ 14.0 ¦ 10.0~11.5 ¦ ¦ 설탕 ¦ 12.0 ¦ 18.0 ¦ 14.0~16.0 ¦ ¦ 안정제 ¦ 0.0 ¦ 0.7 ¦ 0.25~0.50 ¦ ¦ 계란 고형분 ¦ 0.0 ¦ 1.0 ¦ 0.25~0.0 ¦ ¦ 소금 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ ¦ | {}
8eb59aa9-b614-4108-8b94-13641939a3b8 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-41 이와 같이 혼합된 원료를 균질화하고 살균을 한 다음 냉각 을 시킨다. 그 후 저장고에 저장을 시켜 12~24 시간 3~6°C 로 숙성을 시킨 다음 향료를 섞어서 동결공정으로 들어가게 된다. 이때 제품의 종류에 따라 여러 가지 프리져가 활용되며 그 후 경화시켜 포장을 하게 되고 저장고에 저장한 후 각 수 요처로 이송시키는 공정을 거치게 된다. 이와 같이 아이스크 림은 사람이 소모시키는 것이기 때문에 제조에는 식품위생학 적 측면뿐만 아니라 포장 및 유통과 정까지 모두 엄격한 관리 가 필요하다. 5.2 원료의 특성 1) 유지방 아이스크림에는 일반적으로 유지방이 사용된다. 이 유지방은 아이스크림 특유의 맛 및 부드러운 조직과 양호한 형상 그리고 녹는 것에 적당히 견딜 수 있는 것이 필요하다. 유지방의 함량 은 적당히 높은 쪽이 좋지만 아이스크림의 원료 중 가장 고가 품이기 때문에 많이 사용하지 못하는 점이 있다. 사용하는 유지 방은 어떤 것을 사용하든 신선하고 청결한 것을 선택해야 한다. 2) 무지유고형분 무지유고형분이란 우유성분 중에서 지방을 제거한 것 이외 의 단백질, 유당 및 광물질의 총칭이다. 일반적으로 아이스크 림에서는 무지유고형분 대신에 식물성의 고형분을 많이 사용 하고 있는 것도 있지만 이것은 맛, 조직이 좋지 않다. 무지유고형분 중의 단백질은 혼합원료중의 수분을 수화작 용에 의해 상당히 유지하고 있기 때문에 아이스크림중의 얼음 결정 확대를 막는 조직을 대단히 순조롭게 한다. 맛에 대하여 는 지방등과 같이 그 효과 가 나타난 것은 없지만 유당의 부드 러운 맛, 광물질의 약간 짠맛이 제품에, 즉 소위 밀크 맛을 주 도록 한다. 그러나 지방의 비율을 현저히 변화시키어 무지유 의 고형분이 대단히 많을 경우는 지방특유의 크림 맛을 상쇄 시켜서 간유구 냄새 혹은 탈지분유 냄새 등으로 남게 되어 좋 지 않기 때문에 주의 를 요한다. 무지유고형분의 사용량을 제한하는 가장 큰 이유는 아이스 크림 중에 나타나는 모래형상화에 있다. 이것은 무지유고형분 중 유당을 용액으로서 유지하는 물의 양에 비하여 유당함량이 높아지는 것에 원인이 있기 때문이다. 유당의 함량이 많아지 면 과포화되므로 유당이 쉽게 결정분류를 하기 때문이며 이를 막기 위해서 유당함량을 적게 하는 것이다. 유당은 무지유고 형분 중의 한 가지 요소이기 때문에 결과 적으로는 무지유고형 분을 가감시키는 것이 된다. 혼합원료중 무지유고형분의 산출공식은 다음과 같다. 100- (고지유교형분이외의 고형분의 총계) 무지유고형분= (29) 6.9 여기서 6.9 는 상수이다. 3) 당류 당분은 보통 15~16%로 한다. 설탕은 아이스크림에 고형 분을 보급하는 것에 비하여 가격이 싸며 또한 맛도 나쁘지 않 은 이상적인 원료이기 때문에 단맛이 너무 높은 것을 원치 않 을 때는 단맛이 낮은 콘-시럽을 써서 전고형분을 보급하는 방식도 있다. 이 경우 설탕성분 1 kg 을 콘-시럽 1.5 kg 정도 로 치환하면 좋다. 이 콘-시럽을 많이 사용하면 설탕에 비하 여 동결점이 떨어지기 때문에 그다지 많이 사용하지 않도록 한다. 설탕과 콘-시럽을 병용하면 아이스크림의 조직 이 잘 되 며 또한 운반, 보관중에 품질의 저하를 막는 장점이 있기 때 문에 많이 사용된다. 기타 가미료로서 매플-슈거, 콘-슈거, 설탕을 가수분해 시킨 전화당, 꿀 등을 쓰는 것도 있다. 4) 안정제 안정제로서 옛날부터 제라틴이 가장 많이 사용되어 왔지만 제조방식의 현저한 발달로 현재는 특수한 것을 제조하는 것 이외에는 그다지 널리 이용되지 않는다. 물론 다른 안정제에 비하여 제라틴의 효과 는 충분하지만 무엇보다도 에이징(aging) 공정을 거쳐야 하므로 공정 중 박테리아가 번식할 기회가 많 아지게 되는 결점 때문에 사용을 멀리하기 시작하였다. 그러 나 박테리아가 번식하지 않도록 충분히 관리할 수 있다면 다 른 안정제에 비하여 제품의 조직이 좋으며 좋은 형상의 아이 스크림이 될 수 있다. 또한 산성에 강한 장점도 있기 때문에 과일에 다량으로 함유된 아이스크림과 프르츠 샤베트 등을 제 조하는 등의 공정에 쓰이며, 좋은 결과 를 얻는다. 기타 안정제 로서 알긴산소다, C.M.C 계통의 것, 가제인의 가공품, 콘-스 타치류 등 여러 가지가 있지만 각각 장단점이 있기 때문에 제 품의 종류에 따른 연구 개발이 필요하다. 5) 유화제 안정제와 거의 같은 목적으로 사용되는 것으로 생각하고 있지만 이것은 잘못된 것이며 조직의 개량, 형상의 향상, 제품 의 열충격에 대한 개량을 주 목적으로 하는 것이다. 이 목적 중 몇 가지 사항은 안정제와 같은 것이 있기 때문에 유화제를 사용한 경우 안정제의 사용량을 줄일 수도 있다. 사용되는 유 화제로서는 글리콜, 글리세롤, 솔비틀 또는 솔비탄의 지방산 모노에스텔 등이 있다. 6) 원료의 조제 원료의 조제는 믹서로서 실시한다. 이 믹서의 구조는 혼합 중에 가열이 필요하기 때문에 2 중 탱크로 간접적으로 가열 할 수 있는 믹서를 쓰는 것이 보통이다. 종래에는 이 믹서로 열살균공정까지 처리하였기 때문에 상 당히 고열(80°C 이상)에 견딜 수 있는 것이 아니면 안 되었 다. 현재 공업적으로 제조하는 설비에는 살균을 별도의 공정 ![image](/image/placeholder) 믹서 호모나이저 플에이트 냉각기 살균기 혼합 균질 살균 냉각 그림 72 원료의 처리과 정 | {}
0a406564-8138-41d2-bea0-d4af5ac5f020 | 2권.pdf | 2.10-42 제 2 편 냉동응용 에서 실시하기 때문에 원료의 혼합을 완전히 용해시켜 균질화 하는데 효과 적인 온도인 60°C 정도까지 가열할 수 있는 장치 면 충분하다. 최근 제조방법에서는 다음 그림 72 와 같은 방법 으로 시행하고 있다. 7) 균질화 시판되고 있는 아이스크림은 거의 가 균질화되어 있다. 균질 화의 목적은 혼합원료중의 지방을 곱게 부숴 주므로서 카디션 을 저하시키며 유성분을 향상시켜 인체에 대한 영양흡수율을 좋게 하고 맛이 좋아지면 아이스크림의 오버런(over run)을 증가시키고 조직 및 몸체를 좋게 함으로서 보존성을 증대시킨 다. 균질기의 실린더 구조도를 그림 73 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 10 2000 혼합원료출구 균질화 밸브 실린더 밸브 피스톤 혼합원료 입구 그림 73 균질기 실린더의 구조 8) 혼합원료의 살균 아이스크림 혼합원료의 살균목적은 원료의 보전성을 증가 시키고 원료에서 발생될 수 있는 유해한 전균 세균을 죽임으 로써 법으로 규정되어 있는 최고 세균수 이하까지 감소시키는 데 그 목적이 있다. 살균방식에 따른 특징은 다음과 같다. 유기/무기 염소계(자아염소나트륨 등)는 pH 변화에 따라 멸균 효과 가 달라지며(4.0 이하 독성가스, 8.5 이상 살균력상 실) 유기물 존재 시 살균력이 현저히 떨어진다. 그리고 열에 대한 안전성이 없어 50°C 이하에서 보관한다. 또한 금속(스테 인리스)부식성이 있다. 요오드계는 48.88°C (120 °F) 이하로 사용해야 한다. 저온공정에서는 살균력 저하되며, pH 7.0 이 상에서는 매우 늦게 작용한다. 비브리오균에 대해 염소계보다 우수하나, 박테리아의 포자나 박테리아파지에 대하여 염소계 보다 살균력이 약하다. 금속 부식성은 없다. 산/음이온 계면활 성계는 강산성으로 pH 1.9~2.2 에서만 효과 가 있다. pH 3.0 이상에서는 박테리아에 대한 효과 가 급격히 떨어진다. 포자 형성 균류에는 살균효과 가 지연되며, 금속(스테인리스)부식성 이 있다. 주정(알코올)계는 휘발성이 강해 지속적인 살균소독 효과 가 떨어진다. 세균장치는 공업적으로 제조하는 경우는 거의 가 프레이트 식 순간살균기를 쓰고 있다. 보통 뱃치(batch)식 살균방법에 서는 70°C 에서 30 분간 유지하면 살균되지만 맛이 떨어진다. 플레이트식 순간살균기는 살균부, 열교환부, 냉각부의 3 개 부분으로 되어있다. 물결무늬의 스테인리스판 사이에 뜨거운 열과 혼합원료, 브라인과 혼합원료를 교대로 흘려서 살균과 냉각을 행한다. 균질된 혼합원료의 온도는 대개 60°C 정도이 기 때문에 뜨거운 열의 온도를 90~95°C 로 조절하여 살균온 도가 80~85°C 로 되도록 한다. 살균부를 통과 한 것은 물로 예냉시킨 다음 브라인 또는 소금물로 10°C 까지 냉각시켜 다 음 공정으로 이송시킨다. 그림 74 에 플레이트식 살균기의 외 형을 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 냉각부 살균부 열교환부 。 그림 74 플레이트식 살균기 9) 저유(storage) 종래의 방식에서 살균후의 혼합원료는 에이징(aging)으로 3~6°C 에서 12~24 시간을 숙성시킨 후 사용하였지만 최근에 는 혼합원료내의 세균번식을 억제시키기 위해서 이 공정을 생 략하는 것이 많다. 아무튼 원료를 저장할 때에는 원료탱크내 의 온도를 10°C 이하로 유지시켜야 하며 냉각에 쓰여지는 냉 매는 보통 브라인이지만 직접팽창식으로 냉매를 직접 사용하 기로 한다. 연속식 프리져(freezer)가 사용되는 시스템에서의 향료의 첨가는 저장탱크에서 행하여진다. 여기서 과실류나 과자류 등 의 고체를 첨가하는 경우는 연속식 후리져인 경우 혼합원료에 직접 첨가하는 것이 불가능하기 때문에 후리징 종결 후 소프 트한 상태의 아이스크림에 특별한 장치로서 첨가한다. 과일, 과자류 특히 쵸코렛류, 코코아가루 등에는 상당한 량의 세균 이 부착되어 있기 때문에 완전히 살균하여 사용한다. 10) 향료의 첨가 5.3 동결장치 1) 뱃치(batch)식 동결기 | {}
0717df8b-6342-453b-85e2-e016eb08593e | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-43 혼합원료를 일정량씩 동결시키도록 하는 것이다. 뱃치식에 는 수직, 수평형, 브라인식, 직접팽창식 등 여러 가지가 있으 며, 소형 점포판매용 아이스크림 제조기에는 거의 직접팽창식 수평형을 사용하고 있다. 브라인식 수직형의 것은 위생적인 측면을 고려하지 않고 제작하였기 때문에 거의 사용치 않고 있으며, 브라인식 수평 형은 직접팽창식 동결장치 이전에 냉각효율이 좋지 않아 별로 사용하지 않는다. 반면 직접팽창식 동결장치는 동결기의 실린더 외부에 암모 니아를 직접 팽창시켜서 냉각시키는 방식이기 때문에 브라인 식에 비하여 동결시간이 현저하게 단축된다. 이 직접팽창식 동결장치는 실린더 안팎으로 암모니아 압력에 견딜 수 있을 만큼 강하지 않으면 안된다. 최근 직접팽창식 동결장치는 주 로 만액식으로 운전되며 프로트 밸브의 메카니즘에 의해서 액 체암모니아를 쟈켓으로 도입시키기 때문에 그 액레벨을 부하 에 따라 조절하는 방식을 사용하고 있다. 뱃치식 프리져의 기 종은 40, 80, 100 L 용이 주로 생산되고 있다. 2) 직접팽창식 연속형 동결장치 직접팽창식 연속형 동결장치는 그 원리가 직접팽창 뱃치식 동결장치와 똑같으나 아이스크림을 가압하여 동결시키는 것 이 다르다. 이것은 열전도를 좋게 하고 특히 -5~-6°C 정도의 저온동결을 시키는 경우에도 공기를 잘 침입할 수 있게 하는 장점을 갖고 있다. 100% 이상의 over run 에서 대단히 딱딱 하며 또한 차가운 아이스크림이 될 수 있기 때문에 제품의 조 직이 뱃치식에 비하여 대단히 부드러워진다. 그림 75 에 그 시 스템의 일례를 나타내었다. 그림에서와 같이 안전크러치 B 를 통하여 전동기 A 는 폴러 체인에 의해서 스크레버 샤프트 F 와 기어박스 C 를 가동시킨 다. 7 개의 기어를 갖고 있는 기어박스 C 에 의해서 공기펌프 H 가 동작되어 아이스크림 펌프 G 가 가동된다. 기어박스는 카 플링 D 와 기어 변경 핸들 E 에 의해서 운전된다. 냉동 시스템 은 콘덴싱 유닛에서 생성된 액암모니아가 자동저압 후로트밸 브 N 을 통하여 U 로부터 공급되고 그 냉매의 증발을 실린더 나 바깥측 쟈켓 사이에 원통부분에서 일어나며 배관 O 를 통 하여 액과 기체가 올라와 서 흡입압력조절 밸브 R 을 통과 해서 압축기로 흡입된다. 아이스크림 혼합원료는 두 개의 특수펌프로 후리져로 흡입 되어 보내진다. 1 차 펌프 G 는 에이징 밧트 또는 혼합밧트에 서 혼합된 원료를 끌어올린다. 아이스크림 에어펌프는 똑같이 에어흡입밸브를 통하여 공기를 흡입한다. 에어흡입밸브는 두 개의 펌프사이 배관에 설치되어 있다. 밸브 J 에 의해서 아이 스크림의 오버런(over run)은 조절된다. 아이스크림 에어펌프는 혼합원료와 공기혼합체를 동결 실 린더 속으로 흡입하고 아이스크림 원료와 섞여서 냉동되어 휘 프(whip)로 된다. 이것은 일정한 압력하에서 행하여지며 아 이스크림의 배출은 스프링 회전식 밸브 L 로써 아이스크림의 압력과 스프링의 팽창력을 통하여 조절된다. 오버런은 공기흡 입밸브로 조절한다. 그림 76 은 통상의 동절기 저장용 입자상 아이스크림 제조방법을 나타낸 것이다. 3) 오버런 오버런이란 동결에 따른 아이스크림의 증가량을 의미 하며 프리징의 최종 결정조건으로써 휘프된 아이 스크림에 ![image](/image/placeholder) 서지드림 안전변 ⑪ ⑩ R 흡입압력조절밸브 ⑨ U 액냉매 입구 V 핫가스 입구 L K ( ) M ① 전동기(A) ⑧ ② 안전크러치(B) 4. ③ 기어박스(Gear Box)(C) ⑤ ④ 카플링(D) ⑤ 기어변경핸들(E) 그 ① ⑥ 스크레버 샤프트(F) ⑦ 아이스크림 펌프(G) ⑧ 공기 펌프(H) ⑨ 후르트 밸브(N) ⑩ 스톱 밸브(L) ⑪ 압력계 ⑫ 스톱 밸브(J) + 그림 75 직접팽창 연속식 프리져 시스템 일례 | {}
6b497cb2-0885-40f7-88df-b438b294376f | 2권.pdf | 2.10-44 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 성분 54 50 60 52 48 40 30 28 29 38 39 46 24 16 19 14 26 12 56 20 20 22 32 운송 시스템으로 그림 76 통상의 동절기 저장용 입자상 아이스크림 제조방법 혼입된 공기량을 % 오버런으로써 나타낸다. 즉 아이스크림 용 적이 혼합원료의 용적보다도 얼마만큼 증가하는가를 혼합원 료의 용량을 기초로 하여 %로 나타낸 것으로써 수식으로 나 타내면 다음과 같다. 아이스크림용량-혼합원료용량 % 오버런= x100 혼합원료용량 실제 제조시에는 혼합원료 및 아이스크림의 중량으로 나타 내는 것이 편리하게 때문에 전 식을 다음과 같이 사용하고 있 다. 단위용적에 대한 중량은 공기혼입량에 반비례하기 때문에 오버런은 다음과 같이 표시할 수 있다. 혼합원료중량-혼합원료와 같은 용량의 아이스크림 중량 x100 (30) 혼합원료와 같은 용량의 아이스크림 중량 아이스크림의 오버런은 생산량 및 이윤과 직접관계가 있고, 형상, 조직 및 맛에 영향을 미치기 때문에 중요한 요소이다. 4) 제조공정과 냉동장치 아이스크림 제조공정중 냉동장치와 의 관계를 각 공정에 따 라서 분류해 보면 (1) 프레이트식 살균냉각기에 의한 아이스크림 혼합원료의 냉각(30°C 에서 7°C 까지) (2) 저장탱크에서 아이스크림 혼합원료의 온도유지 및 냉 각(7°C 에서 5°C 정도까지) (3) 동결기에 의한 아이스크림 mix 의 동결점 이하까지의 냉각(2°C 에서 5°C 정도까지) (4) 냉장고에 의한 제품의 냉장(실온 -23°C 이하) 이상과 같이 요약할 수 있으며 냉각부하의 계산을 다음과 같이 행한다. 동결점 이상 및 이하에서는 다음식을 활용하여 그 현열부 하만 계산한다. Q=G· at, -t2) (31) Q : 소요열량, kW G : 혼합원료의 중량, kg/s C : 비열, kJ/(kg · K) (동결 전 3.36, 동결 후 2.73) t1 -t2 : 혼합원료의 온도차, K 이상의 계산된 현열량에 잠열부하를 합하여 계산하면 되지 만 혼합원료의 성분에 따라 잠열을 명확히 알 수가 없기 때문 에 다음과 같은 표 16 를 이용하여 간이식으로 계산한다. 표 16 동결수분비에 따른 미동결 단백질의 동결점 ¦ 동결 수분비(%) ¦ 미동결 단백 질의 동결점(°C) ¦ 동결 수분비(%) ¦ 미동결 단백 질의 동결점(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ -2.4 ¦ 45 ¦ -4.65 ¦ ¦ 5 ¦ -2.6 ¦ 50 ¦ -5.22 ¦ ¦ 10 ¦ -3.15 ¦ 60 ¦ -5.88 ¦ ¦ 20 ¦ -3.31 ¦ 65 ¦ -6.79 ¦ ¦ 30 ¦ - 3.5 ¦ 70 ¦ -9.45 ¦ ¦ 35 ¦ -3.72 ¦ 80 ¦ -14.93 ¦ ¦ 40 ¦ -4.22 ¦ 90 ¦ -30.0 ¦ 5) 첨가물 혼합 아이스크림 제조공정중 후처리 과정으로 분쇄쿠키, 과육, 초코칩, 아몬드, 땅콩 등을 설정된 정량으로 주입하여 아이스 크림에 혼합하게 된다. 5.4 충전 및 포장 동결기에서 나온 아이스크림은 판매목적에 따라 각각의 용 기에 충전되어 경화저장 시키는 것이지만 최근에 유행되고 있 는 스틱 · 아이스크림 등과 같이 동결기에서 배출시킨 직후에 모울드 내에서 완전 경화시킨 후 포장을 하고 출하 또는 저장 하는 방법도 있다. 곧바로 급속동결시키는 방법이 품질상 이 상적인 방법이라고 할 수 있다. 1) 벌크류 이것은 일반적으로 대량 소비되는 것에 적당한 포장이며 제과 점, 호텔 등에서 대량으로 사용될 때 사용한다. 용량은 제 작자에 따라서 다르지만 5L, 10 L 정도의 것이 많다. 저장용기 때문에 4 L, 8 L, 20 L 또는 갤론단위로 1/4 갤론 1/2 갤런 등도 있다, 요즈음은 종이캔을 금속캔 대신 많이 사용하고 있다. 2) 컵류 · 기타 작은 단위 포장에서는 대표적인 것이 종이컵이다. 종이컵 용량도 각 메이커에 따라서 60 cc, 80 cc, 90cc, 100 cc 등이 시판되고 있으며 스틱류 등의 출현으로 수량이 줄어들었다고 볼 수도 있으나 점점 증가추세에 있는 것이 현실이다. 이 방 | {}
9308b564-d276-455a-ad5e-14ab0ba8e01d | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-45 법은 생산속도 면에서나 위생 면에서 탁월한 포장방법이기 때 문에 널리 추천되고 있다. 3) 스틱류 이런 형태는 최근 어린이들이 먹기 좋은 형식이기 때문에 제조라인을 전자동으로 하며 위생적으로 처리할 수 있어 컵류 의 포장방식에 비하여 장점이 많은 것이 특징이다. 프리져로 부터 배출된 소프트 아이스크림을 곧바로 경화용 모울드로 충 전하여 8~10 분간 급속냉동을 행하여 품온이 -15~ -18°C 가 된 때 모울드에서 꺼내어 봉투에 넣거나 또는 은박지 등으로 포장하기 때문에 아이스크림의 조직은 대단히 양호하게 된다. 또한 급히 판매해야 할 경우에도 포장직후 판매가 가능하다. 덴마크 그람사의 아이스바 프리져에 대한 구조 및 소요냉동능 력을 일례로서 소개하면 다음과 같다. (1) 냉동소요량 아이스크림은 브라인 온도 -34.5°C 에서 64 kW 아이스캔디는 브라인 온도 -28.9°C 에서 81 kW 정도이다. (2) 외형은 그림 77 에 나타낸 것과 같다. ![image](/image/placeholder) 스틱 디스펜서 프리징테이블 충진기 제거기(Remover) 컨베어 0.5 000 그림 77 아이스바 프리져의 외형도 그림에서 프리징테이블(freezing table)은 표면에 10x160 합계 1 600 개의 모울드와 모울드에 떨어지는 물방울을 막기 위해서 홈을 갖고 있으며 뒷면에는 모울드를 직경 방향으로 10 개씩 막은 칸막이가 방사형으로 설치되어 있고 차가운 브 라인과 따뜻한 브라인이 각각 이 테이블 회전 중에 방사형의 중심부로 사출되도록 되어 있다. 또한 이 회전운동은 제거기 하부의 기어가 회전함으로써 같이 움직인다. 충전기의 운동은 그 밑바닥에 있는 유압실린더 2 개로 움직이며 아이 스크림의 충전은 회전통의 20 개 구멍이 상하로 위치되었을 때 통내의 푸셔(pusher)를 포커가 밀어내어 아이스크림을 배출시킨다. 4) 바이타 프리져식 아이스바 제조기 전항에 소개한 그람사 아이스바 프리져에 비하여 본 기계 는 모울드를 체인 또는 롤라로 직선방향으로 진행시켜서 충전 된 아이스크림을 경화시키는 방법이며 아이스크림을 빼낸 후 빈몰드를 한 번에 세척 및 살균을 시키는 것이 큰 장점이다. 또한 운전 중에 자유롭게 간단히 형상을 바꾼 몰드를 교체할 수 있기 때문에 품종 및 종류의 변화를 쉽게 할 수 있다. 능 력은 한 시간 당 약 8 000 개~10000 개 정도 처리할 수 있다. 설치면적은 약 9 m 에서 13 m 까지로 공장규모에 따라서 설 계가 가능하다. 그 외형은 그림 78 에 나타낸 것과 같다. 그림 중 ①은 크림충전장치로 약 20 cc 에서 150 cc 까지의 범위에서 정확히 조정할 수 있어 균일하게 충전할 할 수 있 다. 충전장치는 2 개소 또는 3 개소로 한다. 3 가지색의 충전도 할 수 있다. ②는 스틱 삽입장치이며 ③은 빼내는 장치 ④는 쵸코렛 코팅장치로 쵸코렛을 두껍게 얇게 또는 전체 또는 1/ 2~1/3 등에 코팅 범위를 조절할 수 있다. ⑤는 모울드 세척 장치 ⑥은 브라인 탱크이다. 필요한 브라인은 2.4 m2/h 로 한다. 5) 브릭(brick) 자동포장기 이것은 무균환경하에서 장치된 아이스크림을 3 개의 실린더 를 갖춘 프리져에서 바닐라, 스트로베리, 쵸콜렛 등의 3 가지 종류의 프리징을 동시에 실시한다. 그리고 프리져에 직결된 충전포장기로 받아서 곧바로 브릭형 아이스크림으로 제형함 과 동시에 포장되기 때문에 작업원의 손가락에 의한 오염이 없어진다. 또한 프리징 온도를 상당히 낮게 함으로써 품질이 향상된다. ![image](/image/placeholder) 유압펌프 유니트(구동용) ③ ⑥ ■ 0 ⑤ 그림 78 바이타 프리져식(Vita Freezer) 아이스바 제조기의 구조도 | {}
fc90d215-67d2-4723-a0f8-c382e6b93d77 | 2권.pdf | 2.10-46 제 2 편 냉동응용 5.5 경화 및 저장 동결을 끝낸 소프트 아이스크림은 보통 포장이 된 후 경화 공정으로 이송된다. 앞에서 언급한 벌크류, 컵류 등이 이것에 해당된다. 현재는 스틱형 아이스크림, 3 색 브릭 아이스크림 기타 모울드 이용 아이스크림 등과 같이 경화가 끝난 후 포장 되는 형식의 것도 많이 생산되고 있다. 아이스크림의 조직, 위 생면에서 보면 양쪽 모두 장단점이 있지만 조직면만을 본다면 경화 후에 포장하는 쪽이 양질의 것으로 볼 수 있다. 그러나 포장 후 경화하는 방법에 대하여도 가능한 한 빨리 경화시키 는 것이 필요하다. 아이스크림 중의 수분은 프리징에 의해 약 20% 밖에 동결 되지 않기 때문에 냉장고의 조건이 나쁜 경우에는 경화 도중 에 조직은 현저히 저하된다. 아이스크림의 제조상 가장 중요 한 것은 무엇보다도 급속히 아이스크림의 온도를 떨어뜨려 함 유된 수분을 완전히 동결시키는 것이다. 즉, 조직이 좋은 아이 스크림을 만들기 위해서는 급속히 온도강하를 시킨다. 그림 79 에 아이스크림의 온도강하 그래프의 일례를 나타내 었다, ㉮는 보통의 냉장고에서 경화되는 것을 ㉯는 강제통풍 식 냉장고에서 경화되는 것을 나타내지만 어느 것이든 온도강 하과 정에서 A~B, A'~B'와 같은 수평경사가 일어난다. 즉, A~B, A'~B'사이의 길이가 길어지면 품질저하의 원인이 된다. 종이컵에 들어있는 아이스크림은 종이 자체도 열전도도 가 별로 좋지 않기 때문에 종이 면에 접한 부분이 일단 녹았 다가 다시 경화되면서 침상결정이 형성되어 품질이 떨어지므 로 이와 같은 경우에는 그림 중 A~B, A'~B'사이의 시간 을 짧게 하는 것이 중요하다. 경화실 공기의 온도는 -32°C 이하가 경제적 온도이다. Chart Type: line A B item_01 -10°C -30°C 그림 79 아이스크림의 온도강하 그래프 1) 경화실 (1) 정지공기형 경화실 이것은 냉장고내의 암모니아 코일을 선반과 같이 배열하여 그 선반위에 아이스크림 용기를 올려놓도록 하는 것이다. 즉 공기를 강제로 순환시키는 장치는 없다. 이 방법은 팽창코일 은 수평으로 설치하고 만액식을 채용하여 운전한다. 공기의 유동이 거의 없기 때문에 문을 여닫을 때의 열손실이 거의 없 는 것이 장점이다. 단점은 동결된 아이스크림을 경화실로 운 반하는데 콘베어로 운반할 수 없고 제상이 다른 방식에 비하 여 불편한 점이다. (2) 천정코일형 경화실 이것은 1)항의 방식과 똑같은 방법의 냉장고이나 그 팽창 코일을 천정에 여러 단으로 배열한 것으로써 코일로 인한 공간 의 장애가 없기 때문에 아이스크림을 컨베어로 운반할 수 있 으며 제상이 편리한 방식이다. (3) 강제통풍식 경화실 이것은 간단히 말해서 일반냉장고와 같이 유니트쿨러(냉각 코일+송풍기)를 천정에 가까이 매달아서 고내온도를 낮춘 냉 장고와 똑같은 원리의 경화실이며 나배관 방식에 비해 냉동속 도가 빨라지며 제상이 편리하고 창고의 유효공간이 넓어진다. 그러나 공기의 유동으로 문의 개폐시 환기손실이 큰 것이 단 점이다. (4) 급속동결 경화 이것은 에어 브라스트(air blast) 동결방식을 주로 사용하며 공기의 온도를 -29°C ~ -45°C 의 범위로 하고 공기의 유동을 1.5~3 m/s 정도로 유지하도록 하는 것이 가장 경제적이다. 2) 저장 경화가 완전히 끝난 제품은 저장고로 이송되어 출하시까지 저장되는 것이 보통이다. 저장고의 온도는 -20°C 가 표준이지 만 -18°C 이상 올라가지 않도록 하면 된다. 저장 중 냉장고 의 온도변화를 최대한 억제해야 하며 실내온도가 -18°C 이상 올라가게 되면 아이스크림의 동결수분 일부가 용해되었다가 다시 온도가 강하되면 아이스크림의 조직이 대단히 거칠어지 게 된다. 또한 온도변화에 따라 성분 중에 함유된 유당의 결 정화, 모래상화의 촉진의 원인이 된다. 3) 완성제품 경화, 저장을 하여 완전제품으로 된 것은 출하해도 좋지만 출하 전에 반드시 검사를 해야 한다. 검사의 요점은 제품의 조직, 맛, 성분, 세균의 검사를 시험한 후 출하토록 한다. 세균 에 관한 법규는 다음과 같다. (1) 유지방 3% 이상의 것 융해혼합원료 1 cc 당 일반세균 50 000 개 이하 대장균은 음 성일 것. (2) 유지방 3% 이하의 것 융해혼합원료 1 cc 당 일반세균 10 000 개 이하 대장균은 음 성일 것 6. 냉각 음료수 장치 냉각 음료수 장치는 단일유닛으로 제작되어 각각 필요한 장소에 설치하여 사용하는 것과 중앙에서 냉각시킨 음료수를 공급하는 중앙공급식으로 분류할 수 있다. | {}
5a3f96ff-7cdc-4333-8f91-057dd5f218ff | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-47 6.1 단일유닛 냉각 음료수 장치 음료수 냉각기의 용적은 m2/h 로 표시되며 1 시간 당 냉각되 는 음료수의 양을 규정된 입구온도에서 규정된 온도까지 냉각 시키는 것을 의미한다. 음료수 냉각기의 표준용량 범위는 일 반적으로 3.8 L/h 에서 114 L/h 까지로, 그 형상은 그림 80 과 같이 3 가지로 나눌 수 있다. ![image](/image/placeholder) 물병 수도 꼭지 물받이 물공급 냉각된 음료수 보급수 원격 드레인 냉각기 물병형 가압형 원격형 그림 80 단일 유닛 냉각 음료수 장치 형식 1) 물병형 그림에 나타낸 대로 플라스틱 물병을 거꾸로 설치하여 물 통내 물의 중력으로 흘러 내려가도록 만든 것으로써 수도꼭지 를 누르면 냉각기를 통하여 냉각된 물이 흘러나오도록 되어 있다. 2) 가압형 가압된 상태하의 음료수를 공급하는 방식으로 그림 중앙에 나타낸 것이다. 넘치는 물은 물받이를 통하여 흘러 나가도록 했고 원리는 그림 81 에 나타낸 것과 같다. 시수, 또는 그와 유 사한 방법으로 가압된 물을 드레인 배관과 접촉시켜 지나가게 함으로써 예냉시켜 음료수 저장탱크에 모아 놓는다. 이 물탱 크의 표면에 증발기 코일을 감아서 증발기 코일내의 냉매의 증발잠열을 이용하여 냉각시키는 방식을 사용하고 있다. ![image](/image/placeholder) 분부식 수도보호 카바 물받이 예냉기 물탱크 증발기 흡입배관 물입구 드레인 카필러리 압축기 응축기 그림 81 가압형 냉각 음료수 장치 3) 원격형 이것은 하나의 냉동기를 이용하여 냉각된 음료수를 별도로 떨어져 설치된 음료수용 수도꼭지에 공급하는 방식이다. 4) 적용 냉동기 음료수 냉각장치에 쓰이는 냉동기는 주로 소형의 밀폐형 압축기를 주로 사용하며 그 범위는 0.04~0.56 kW(0.05~ 0.75 HP)의 출력을 갖는 것으로써 가정용 냉장고와 같은 범 위의 것들이 주로 사용된다. 특히 직류나 25 Hz 를 공급하는 특별한 조건에서는 소형개방형 압축기에 벨트를 걸어서 사용 한다. 응축기의 형식은 공냉식이 주로 많이 사용되며 주위 공기 온도가 과도하게 높거나 공기가 오염된 정도가 심한 경우 수 냉식 응축기를 적용한다. 냉매의 유량제어는 완전 밀폐형에서는 모세관을 주로 사용 하며 개방형 압축기 및 완전 밀폐형 중 어떤 것은 팽창밸브를 사용하는 것도 있다. 그리고 증발기 코일을 물속에 투입시키 는 방식도 사용된다. 물의 공급회로는 보통 대형 튜브의 코일 혹은 물탱크를 사 용한다. 그 재질은 반드시 음료수이기 때문에 부식이 일어나 지 않도록 스테인리스강을 주로 사용한다. 가압식 냉각기는 예냉장치를 부착하는 경우가 많다. 그 이 유는 냉각된 음료수 사용시 그 중 60%의 물이 쓸데없이 소 모되기 때문에 드레인으로 흘러나가는 에너지를 회수하기 위 하여 드레인 배관 위에 예냉용 코일을 감아서 그 냉열 중의 일부를 회수하도록 한다. 또한 이 냉각된 물을 액냉매를 과냉 시키는 용도로 활용할 경우도 있다. 이때 이것을 과냉각기라 부른다. 냉각 저장공간이 별도로 설치된 냉각기는 별도로 구분된 냉각기들을 갖고 있으며 단일 냉각시스템으로 이루어진 것과 2 개의 독립된 냉각시스템을 갖춘 것이 있다. 단일 시스템인 경우 보급수는 먼저 냉각기용 증발기에 공급된 다음 별도로 구분된 냉각기에 채워지도록 되어 있으며 압축기가 운전될 때 는 두 냉각기 모두 동시에 냉각이 이루어지도록 되어 있다. 온도조절기의 설치위치는 별도로 설치된 냉각기의 온도에 가 장 영향을 미치는 곳에 설치하도록 한다. 어떤 냉각기는 압축기 1 대로 2 가지 온도를 제어하는 것도 있다. 이 경우 압축기는 전자변과 연동되어 증발기로 들어가 는 냉매를 필요에 따라서 주입시키는 역할을 한다. 또한 어떤 분리 구분된 냉각기는 별개의 독립된 냉동시스템으로 연결 운 전된다. 5) 음료수 냉각기의 정격사양 냉각 음료수 장치의 정격사양은 주위온도 및 음료수의 온 도조건 그리고 유량에 따라서 결정된다. 일반적으로 그 기준 은 우리나라에서는 별도의 규정은 없고 표 17 과 같이 미국의 ARI Standard 1010-84 를 참고로 하고 있다. 가압식 음료수기의 사용시 분출유량은 수도꼭지에서 적절 한 높이로 분출되도록 압력을 조절해야 하며 유량은 0.03 kg/s 정도로 맞추어 놓은 것이 마시기에 가장 적절한 유량일 것이다. 6.2 중앙공급식 냉각 음료수 장치 현재 우리나라에서는 중앙공급식 냉각 음료수 장치를 거의 | {}
a1cfb5cb-9a57-4976-b63f-0415636f1abc | 2권.pdf | 2.10-48 제 2 편 냉동응용 표 17 표준정격조건(ARI Standard 1010-84) ¦ 냉각기의 형식 ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 흘리는 물의 량, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각기의 형식 ¦ 주위 ¦ 급수 입구 ¦ 냉각수 ¦ 가열음료수 ¦ 흘리는 물의 량, % ¦ ¦ 물병식 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 10 ¦ 74 ¦ 없음 ¦ ¦ 가압식(예냉기를 사용 혹은 없음) 드레인 방식 ¦ 32 ¦ 27 ¦ 10 ¦ 74 ¦ 60 ¦ ¦ 예냉기를 사용 않거나 기타 열전달 장치 사용 ¦ 32 ¦ 27 ¦ 10 ¦ 74 ¦ 없음 ¦ 주) 수냉식 응축기용 냉각 음료수 장치는 응축기를 통하여 흐르는 물의 량이 정격용량의 2.5 배를 초과 해서는 안된다. 또한 응축기 출구의 물의 온도는 54.4°C 를 초과 해서는 안된다. 사용하고 있지 않는 실정이다. 중앙 공급식 시스템은 여러 층 의 사무소 빌딩과 같은 곳에 음료수기를 각층마다 설치할 필 요가 없을 경우와 공항터미널, 버스터미널, 병원, 도매상가 등 에 고려해 볼만한 것이다. 설계시 냉각 음료수기의 선정기준 은 ARI Standard 1010-84 에 나타낸 표 18 의 기준을 표준 으로 하고 있다. 예를 들면 음료수의 냉각은 중앙기계실에서 행하고 음료수 기가 설치된 단말까지는 거리가 많이 떨어져 있기 때문에 최 종 말단에서의 냉각 음료수 온도를 10°C 로 하면 이송시 온도 손실율을 감안하여 냉동기 출구에서 수온을 7.2°C 로 설계하 는 것이 보통이다. 최고 동작수압은 게이지압력 567 kPa 을 기준으로 한다. 표 18 음료수 냉각기의 선정기준 ¦ ¦ 담당인원 수/1 L/h 냉각음료수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사무소, 학교, 병원, 상가 ¦ 6.6 人/1 L/h ¦ ¦ 경제조업 ¦ 4.0 V1 L/h ¦ ¦ 중제조업 ¦ 3.1 人/1 L/h ¦ ¦ 중 공 업 ¦ 2.6 人/1 L/h ¦ 1) 냉동기 냉동기는 현장에서 조립한 것을 사용하거나 공장에서 완전 조립된 유닛을 사용하지만, 주요 구성부품은 압축기, 응축기, 증발기로서 압축기는 반밀폐형, 혹은 밀폐형을 사용하고, 증 발기는 직팽식으로 웰엔튜브식을 사용하여 별도의 물탱크를 설치하는 방식, 또는 물탱크 내부에 증발기 코일을 감아 넣은 방식을 사용하고 있다. 별도의 물탱크를 설치할 때에는 물을 순환시키기 위한 펌프를 설치해야 하며 특히 냉매회로와 음료 수 사이에 이중구조로 막아서 사용한다. 음료수 저장탱크는 정격 냉동기 용량의 절반 크기로 선정 하는 것이 좋다. 특히 탱크의 재질은 음료수이기 때문에 스테 인리스스틸을 주로 사용한다. 순환펌프는 메카니칼씰을 사용한 단단펌프를 사용하고, 용량 선정은 재순환 시스템과 같은 방법으로 하며, 펌프의 유량은 폐회로 순환시 온도상승이 3°C 이상이 되지 않도록 해야 한다. 자동제어방식은 고저압 안전장치, 동파방지, 수온제어, 그 리고 압축기 운전시 정격유량이 확실히 흐르는지를 감시하는 유량스위치 등이 포함되어야 한다. 기타 고려할 사항으로 수처리 설비에 활성탄 처리를 결합 시키는 것 등이 있다. 2) 배관시스템 각 단말에 설치된 음료수기까지의 배관은 아연도강관이나 동관, 혹은 황동관을 사용하되 운전압력이 게이지 압력으로 567 kPa 이 되도록 한다. 배관재질의 선정은 부식이 없고 아 연화반응이 일어나지 않는 것으로 해야 한다. 그러므로 보통 음료수 배관용으로는 스테인리스스틸 배관을 주로 사용한다. 보급수의 수질이 철분이나 칼슘의 농도가 높거나 냄새나는 가 스류의 용해도가 높은 경우는 휠터링을 하고 활성탄휠터로 처 리하여 보급하도록 하여야 한다. 배관의 단열재는 열전도율이 0.032 W/(m · K)(10°C 에서) 이하인 것을 사용해야 하며 모든 배관접속 부품류 및 밸브류 도 단열하도록 한다. 모든 음료수장치의 드레인 배관라인도 단열시공 하도록 하여야 한다. 3) 시스템의 설계 부하는 빌딩의 거주인원 및 작업정도 그리고 작업환경에 따라서 결정하는 것으로서 표 19 를 참조해야 한다. 배관시스 템으로부터의 열부하는 순환수온도 7.2°C 를 기준으로 한다. 표 19 에 주위온도 변화에 따른 열부하를 각 규격배관의 100 m 당 열손실로 나타내었다. 이 표를 활용하여 배관 내에서의 손실을 감안하고 그 밖의 고려해야 할 열손실은 펌프모터로부 터의 열손실, 보급수로부터의 열손실, 저장탱크로부터의 열손 실 등을 고려하여 냉동기의 크기를 선정하도록 한다. 순환펌프의 최소 순환유량은 매분기선마다 0.2 kg/s 로 하 고 순환수의 온도상승은 2.8°C 로 제한한다. 중앙공급식 냉각 음료수 장치의 분배배관의 크기를 선정할 시 주의 사항은 다음 과 같다. (1) 물의 우유빛 현상을 방지하기 위해서 순환배관내의 물 의 유속은 0.9 m/s 이하로 제한한다. (2) 마찰에 의한 과도한 손실은 피한다. 물을 순환시키는데 더 많은 에너지가 소요된다는 것은 결국 냉동기의 냉각부하를 증대시키는 것이 되기 때문이다. 실제로 허용 최대마찰손실은 1 kPa/m 이하로 한다. | {}
ab9845f0-f763-4fb8-b3a8-91d3bd39385a | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-49 표 19 배관시스템의 열손실 ¦ 공칭배관경 ¦ 열전도율 ¦ 배관에서의 열손실, W/(100 m) 순환수온도 7.2°C 기준 ¦ 배관에서의 열손실, W/(100 m) 순환수온도 7.2°C 기준 ¦ 배관에서의 열손실, W/(100 m) 순환수온도 7.2°C 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭배관경 ¦ 열전도율 ¦ °C ¦ 실내온도, ¦ ¦ ¦ mm ¦ W · °C/m ¦ 21 ¦ 27 ¦ 32 ¦ ¦ 15 ¦ 0.190 ¦ 269 ¦ 374 ¦ 480 ¦ ¦ 20 ¦ 0.206 ¦ 288 ¦ 403 ¦ 518 ¦ ¦ 25 ¦ 0.240 ¦ 336 ¦ 470 ¦ 605 ¦ ¦ 32 ¦ 0.268 ¦ 374 ¦ 528 ¦ 672 ¦ ¦ 40 ¦ 0.301 ¦ 422 ¦ 586 ¦ 758 ¦ ¦ 50 ¦ 0.346 ¦ 480 ¦ 672 ¦ 864 ¦ ¦ 65 ¦ 0.394 ¦ 547 ¦ 768 ¦ 989 ¦ ¦ 80 ¦ 0.465 ¦ 653 ¦ 902 ¦ 1162 ¦ (3) 주입상관으로부터 음료수 장치까지의 단말배관은 가능 한 한 최대로 짧게 한다. 즉 그 길이가 7.6 m 이하로 되도록 한다. 단말배관의 최대 배관경은 매우 짧은 거리를 제외하고 10 mm 이상 초과 해서는 안된다. (4) 총 유량에 관한 배관의 크기를 선정한다. 즉 소모되어 없 어지는 물의 양에다 열손실로 인한 부하를 감안한 값으로 한다. 7. 자동판매기 7.1 개요 자동판매기(이하 자판기)는 돈이나 카드를 넣어서 물품 등 을 자동적으로 구매할 수 있는 기계를 의미하는데 판매되고 있는 물품의 종류는 매우 다양하다. 길거리에서 볼 수 있는 음료자판기, 열차표자판기, 식품자 판기 등과 자동서비스기계로 정의 되는 코인 TV, 코인라커, 환 전기 등 종류가 많다. 본 장에서는 음료자판기를 중심으로 기기 구조, 에너지절 전, IT 기술 등에 대해 기술하고자 한다. 7.2 자동판매기의 종류, 구조, 기능, 성능 1) 캔·병 음료자판기 (1) 구조 자판기 내부의 냉각구조를 그림 82 에 나타내었다. 냉각과 정은 자판기 내 하부에 있는 냉각기(증발기)에 의해 이루어지 고 여기서 만들어진 차가운 공기가 음료가 있는 공간을 순환 하면서 음료를 시원하게 만든다. 판매가 될 음료의 온도를 약 5 도가 되도록 제어를 한다. 상부에 쌓여 있는 음료의 팔리는 상태를 고려하여 상부까지 냉각하도록 제어함으로써 절전효 과를 수행하고 있다. ![image](/image/placeholder) 전면 ---- 음료제품 단열재 공기순환 히터 상품 냉각기 배출구 (증발기) 내부팬 000 응축기 압축기 프 프 실외팬 모세관 그림 82 캔, 음료자판기의 단면구조도 압축기는 300~400 W 소모되고, 주로 단상 100 V 으로 되어 있으나 삼상 200 V 를 사용하고 있는 기종도 있다. 1 대의 자판기에서도 단열재로 구분되어 있는 저장실에서 냉각, 가열의 선택 운전이 가능하다. 3 개의 저장실 형 태가 일 반적이고 1 개의 압축기로 3 개의 냉각기(증발기)의 냉각을 수 행한다(그림 83 및 그림 84 참조). 가열은 저장실 내에 있는 히터로 한다. ![image](/image/placeholder) 냉온전환가능 저장실 냉온전환가능 냉장전용 저장실 저장실 음료 보관 배출장치 외부 케이스 (강판) 내부 케이스 (우레탄 단열재, 일부 강판) 칸막이 (우레탄 단열재, 진공단 열재, 일부 강판) 그림 83 일반적인 3 실 자판기의 구조도 | {}
1c975fba-e766-4dfa-9614-2c40048a5447 | 2권.pdf | 2.10-50 제 2 편 냉동응용 (2) 에너지 절전 캔·병 음료자판기는 계절에 대응하여 음료를 냉장 또는 가 열 보관해야 하므로 전력의 효과 적인 활용 측면에서 다음의 두 가지를 기본적으로 고려해야 한다. ① 열손실 저감 ② 냉각·가열하는 영역의 축소(zone 구축) 열손실 저감은 단열기밀 성능 강화로 가능하지만 내부 금 속부분을 없애버린 신단열구조를 채용 혹은 고밀도단열재 진 공단열재 등의 선정으로부터 단열성능을 높게 하고 있다 (그 림 83 참조). zone 의 구축은 신단열구조와 연계한 형태로 자판기 내부의 기류해석과 제어기술을 개발하여 풍량저감, 이상적인 유로화 를 하고 있다. 또, 피크대 이동, 피크 시 단전 기능을 탑재하고 있다. 이것 은 하절기(7~9 월)의 전력소비의 피크인 오후 1 시부터 4 시 사이의 냉각운전을 중지하고 그 시간 사이의 소비전력을 끊어 서 전력사용의 평준화에 기여하고 있다. 제품의 온도를 유지 하기 위해 오전 10 시부터 오후 1 시까지 냉각을 하고 있다. (3) 냉동기의 Non-Freon 대응 냉동기의 냉매에 관련하여 업계에서 대응하고 있는데 HCFC 냉매(R22)로부터 ODP(오존층파괴지수) 0 의 HFC 냉 매(R407C)로 대체를 완료했다. 또한 GWP(지구온난화지수) 를 최소로 하는 자연냉매로의 개발을 진행하여 본격적인 양산 을 바라보고 있다. ![image](/image/placeholder) 좌측 중앙 우측 저장실내 저장실내 저장실내 냉온 냉온 변환실 변환실 ○ 。 w 기계실 압축기 -w 히터 。 실내온도센서 냉각기 냉각기온도센서 (증발기) 응축기 전자팽창밸브 그림 84 압축기 1 대와 냉각기 3 종류 방식의 개념도 2) 아이스크림, 냉동식품자판기 상품을 냉동보존하기 위해 내부 케이싱 전체가 냉동고로 되어 있으며 - 23~ -26 도로 보존하고 있다. 압축기는 200~ 600 W, 단상 100 V 를 사용하고 있다. 내부구조도는 그림 85 에 표시하였다. ![image](/image/placeholder) 단열문 선반문 단열문 스위치 구동모터 스파이럴 선반 스파이럴 인 상품 배출구 B 응축수통 (정면 커버를 당겨서 내부문(하) 누전 차단기 응축기 밖으로 꺼냄) 그림 85 아이스크림 자판기 내부 구조도 판매는 스파이럴상의 수용부를 모터로 회전시켜 1 개씩 떨 어뜨리고 상품출구를 모터에 의해 열어서 배출시킨다. 상품의 수납과 판매 시 외기가 내부로 침입하는 것에 의해 냉각부에 서리가 발생한다. 이를 제거하기 위해 하루 2 번 히터로 강제 제상운전을 수행한다. 냉동식품판매기는 상품 배출 후 내부 전자렌지에 의해 상품을 가열조리하고 판매하는 것도 있다. 3) 컵방식자판기 음료판매의 경우 원료로부터 조리 시 컵으로 흘러 들어가 는 방식의 자판기에 해당한다. 따뜻한 커피나 코코아 등을 판 매하는 뜨거운 열기기와 차가운 콜라 등을 같이 조합하여 판 매가 가능한 열기기와 냉기기가 있다. 커피숍에서는 카페라떼 와 카푸치노, 프로즌 드링크를 판매하여 마실 수 있으므로 컵 방식자판기에서도 이와 같은 음료를 판매하기 위한 기구를 탑 재하여 판매 하고 있다. 내부구조도를 그림 86 에 표시하고 원 리도를 그림 87 에 표시하였다. (1) 판매기구 온수탱크는 조리에 사용하는 뜨거운 물을 보존하는 탱크로 약 95~97°C 로 보온된다. 가열히터는 약 1 kW 와 400 W 를 사용하고 있다. 냉각수조는 수조내부에 냉각코일을 가지고 있고 코일 주위 에 얼음을 생성시켜 수온을 0~1°C 로 보존하고 있다. 농축시 럽과 냉수용 코일을 약 14 m 통과 시키는 것에 의해 따뜻할 시에 차갑게 만든다. 또 냉수와 탄산가스를 수조내부의 탄산 수제조장치에 의해 혼합하여 탄산수를 만든다. 제빙기는 기계내부에 있는데 약 1 cm 의 조각얼음을 만드 는데 얼음저장량은 3.5 kg 이다. 음료에 따라 30~100 g 정도 컵에 배출된다. 냉각용 압축기는 200~400 W, 단상 100 v | {}
8c73a2f4-69da-421d-a6e9-700512242208 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 51 ![image](/image/placeholder) 제빙기 원료박스 온수탱그 컵기구 커피분쇄기 믹싱볼 계 커피제조장치 0 ⊙ I 냉각수조 + 0 커피찌꺼기 냉각유니트 용기 시럽펌프 b. 본체 내부 기기 배치 X 배수용기 공급장치 시럽 a. 문 개방 상태에서의 외관 c. 평면도 그림 86 컵방식자판기 내부 구조도 ![image](/image/placeholder) 수도직결방식 카트리지식 급수탱크방식 전환밸브 온수탱크 ② (배수밸브 부착시 없음) ② 제빙기 00 호 탄산가스 용기 저수조 커피콩 용기 시럽펌프 배수펌프 수 결 예열히터 (옵션) = 커피분쇄기 물펌프 요 : 1,5 샤워 커피제조장치 캐니스터 BIB 탄산발생장치 ② ② (파우더) 11 연료활송장치 냉각수조 믹싱볼 컵 커피찌꺼기 용기 그림 87 컵방식자판기 원리도 를 사용하고 있다. 일반적으로는 수조와 제빙기를 공용으로 하고 있고 서로 교대로 운전한다. 폐되어 상온상태로 보존되고 냉각 수조 내 코일을 통과 하는 경우에 냉각된다. 컵은 1~3 종류의 컵이 사용가능하고 최대 약 1 500 개가 수용될 수 있다. 콩, 파우더원료는 원료박스라 불리는 보존용기로 이동하여 판매할 때 마다 한통씩 투입한다. 시럽 원료는 냉장 또는 밀 (2) 판매음료 | {}
7a0f14a9-145a-4796-8645-e98742863d88 | 2권.pdf | 2.10-52 제 2 편 냉동응용 컵방식자판기에서는 기본적으로 위의 원료를 판매할 때 마 다 조리를 하는 포스트믹스방식을 채용하고 있다. 일반적으로 는 원료와 뜨거운 물을 믹싱볼로 불리는 교반용기 안에서 교 반 조리하는 방식으로 한다. 반송기구를 탑재하는 경우에 컵의 가운데에서 조리를 하는 컵안믹싱조리방식이 증가하고 있다. 레귤러 커피는 커피추출기로부터 1 컵씩 추출된다. 추출 후 설탕과 크림을 혼합한다. 파우더 음료는 원료와 뜨거운 물을 혼합조리하고 있다. 각각 찬 음료에서는 얼음과 냉수를 가해 서 혼합한다. 시럽음료(콜라, 오렌지 등)는 농축시럽과 탄산수, 냉수, 얼 음을 혼합한다. 카푸치노 등의 스페셜티, 커피와 음료를 잘게 슬라이스한 얼음과 혼합한 프로즌 음료도 판매한다. 7.3 IT 대응 1) 통신환경 POS 관련 IT 화된 분야에서는 DoPa 서비스의 대응이 진행 되고 있다. (DoPa: 휴대전화에서 제공하는 와이어리스파켓통 신서비스) 무선랜의 핫스팟을 이용한 자동판매기가 주목되고 있다. 2) cashless 화 인증수단으로는 비접촉 IC 카드를 채택한 방법이 증가하고 있다. 또 새로운 미디어로 휴대전화를 이용한 결제수단이 주 목되고 있다. 8. 콜드 롤 박스 8.1 개요 최근 냉동식품, 저온 냉장식품, 신선식품 등의 냉장를 필요 로 하는 식품은 놀라운 발전을 보이고 있고 생활에 빠질 수 없는 것이 되고 있다. 이러한 식품들의 발전에 따라 저온유통 도 시스템화, 합리화가 진행되고 있지만, 콜드체인이라고 하 는 저온물류 시스템 내에서는 점포의 조립식 냉장, 업무용 냉 장, 쇼케이스(진열용)등에서의 고정온도관리와 비교하여 수송, 배송이나 일시적보관의 경우에는 온도 관리가 미흡한 상황이 고 저온 보존품의 수 · 배송에는 많은 문제가 있어 일반적으 로 수송 효율이 좋지 않다. 과일, 야채, 유제품과 싱싱한 어류 등의 근거리 운송은 드라이아이스 정도만 이용할 수 있기 때 문에 신선식품은 짧은 시간이라 하더라도 상온 하에 놓여져, 특히 따뜻한 계절에 그 신선도가 떨어지는 것을 막을 수는 없 다. 그리고 장거리 수송이나 냉동 어류, 냉동 육류 등의 수송 에는 냉동운전실의 지붕 위나 화물칸의 앞 상부에 냉동기를 갖춘 냉동차 내지 냉장차가 이용되고 있다. 이러한 경우, 작동 동력을 자동차의 원동기를 이용한 방법과, 별도의 독립된 원 동기로 이용하는 방법이 있다. 화물칸 내를 드라이아이스나 얼음으로 냉각하는 경우에는 냉각능력 및 온도 관리 면에서 바람직하지 못 해 실내를 장시간에 걸쳐 필요 온도로 유지하 기가 어렵기 때문에 매우 한정된 범위의 상품과 지역 운송에 만 이용할 수 있다. 그리고 기계식 냉동기를 갖춘 것은 냉동 기 등이 상당한 중량일 뿐만 아니라, 그 때문에 상당한 공간 을 필요로 하며, 유지비도 많이 든다. 그리고 싣고 내릴 때에 화물칸의 문을 자주 개폐하면 온도 관리는 더욱 더 어려워지 는 문제가 있다. 콜드 롤 박스(cold roll box, CRB)는 보온 · 보냉이 요구 되는 식료품이나 약품 등 수송, 배송이나 일시적보관이 필요 한 저온물류에 대해 엄격한 온도관리를 실현하기 위한 기기로 개발되어 슈퍼마켓, 편의 점을 비롯한 유통업계나 외식상업, 물류업계 등 다양한 분야에서 채용되고 있다. 8.2 콜드 롤 박스의 종류 1980 년에 「콜드 롤 박스 팔레트」 라는 명칭으로 배송용 CRB 의 규격이 제정되어 각각의 제작 회사의 설계 기준이 되었다. 이 명칭은 일반 잡화용인 「콜드롤 박스 팔레트」 에 보냉성 능을 더한 것이라는 관점에서 붙여진 이름이고, 일반적으로는 콜드 롤 박스로 통용하도록 되어 있다. 단, 1991 년에 그때까 지 각 개별 회사에 의해 제작되고 있었던 CRB 와의 적합성 및 관련 규격과 의 정합성을 따져 규격의 개정이 이뤄졌다. 현 재는 용도, 냉각방식에 따라 다양한 것이 개발되고 있다. CRB 는 보냉 성능과 용도에 따라 분류되어 있고 표 20 과 같 이 분류할 수 있다. 성능 면에서는 배송 중에 상품의 온도 상 승을 막고 낮은 온도로 일정하게 유지하는 것이 하나의 기준 이 되어 박스 자체의 단열 성능을 목표로 하게 됐다. 온도에 따른 분류는 박스 전체의 열통과 율로 구분했다. 단, 열통과 율 의 좋고 나쁨은 그저 단순히 단열재의 종류, 두께에 의해서만 이 아니라 박스 전체의 기밀성, 밀봉성에 의해서도 영향을 받 으므로 주의 가 필요하다. 표 20 치수에 따른 분류 (mm) ¦ ¦ ¦ 배송용 ¦ 배송용 ¦ 수송용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ JIS 규격 ¦ 각 메이커 물건 ¦ 각 메이커 물건 ¦ ¦ ¦ ¦ 총 외측 치수 안치수 ¦ 폭 ¦ 760 이하 ¦ 600~730 ¦ 1100 ¦ ¦ 총 외측 치수 안치수 ¦ 길이 ¦ 850 이하 ¦ 790~1010 ¦ 1100 ¦ ¦ 총 외측 치수 안치수 ¦ 높이 ¦ 1 750 이하 ¦ 1 470~1755 ¦ 1 740~2000 ¦ ¦ ¦ 폭 ¦ ¦ 440~540 ¦ 950~985 ¦ ¦ 길이 ¦ ¦ 650~810 ¦ 800~985 ¦ ¦ ¦ 높이 ¦ ¦ 1 060~1420 ¦ 1 100~1690 ¦ ¦ 치수에 대해서는 표 20 과 표 21 으로 규정되어 있는 것 이 외에 실제 용도에 맞춰 안에 넣어 사용하는 플라스틱 콘테이 너나 포장 상자의 치수, 차량에의 적재효율 등으로 내측 치수, 외측치수가 결정되어 다양한 종류가 제작 되고 있다. 배송용 차량은 보통 2~4 톤인 차가 사용되고 차량의 적재효 율로 인해 외측 치수가 결정된다. 최대 적재하중은 250 kg 정 도로 일반적으로 뒷문이 있는 차가 사용되고 지게차 등은 불필 요하며 인력으로 싣는다. 주요 장거리수송에 사용하는 것은 한 편이 1 100 mm 인 것을 기준으로 하고 있고 높이도 2 000 mm | {}
0931bd19-293f-407d-9d9d-259983fa6843 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-53 표 21 온도대에 따른 분류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 주요 용도 ¦ 열통과 열 w/mK ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 층 ¦ CRR-1 ¦ 주로 상풍의 온도를 -18 도 이하로 유지하기 위한 것 ¦ 0.46 미만 ¦ ¦ 2 층 ¦ CRR-2 ¦ 주로 상풍의 온도를 -2- +10 도의 범위로 유지하기 위한 것 ¦ 0.46 이상 0.99 이하 ¦ ![image](/image/placeholder) 안치수 750 높이 안 치수 폭 안 치수 높이 760 850 최대 최대 로 내부 용적이 1 000~1 300 리터 급인 대형 CRB 도 제작되고 있다. 차량은 11 톤급이 사용되고 짐받이에 2 열 종대로 실어 지도록 외측 치수가 정해져 있다. 하역은 지게차 또는 운반 플랫폼으로 싣고 내린다. 8.3 콜드 롤 박스의 구조 CRB 의 구조에 대해서는 CRB 의 배송 중에 열리는 것을 방지하는 기능을 가진 잠김(lock) 장치가 달린 문을 사용할 것, 바퀴는 적어도 2 개는 정지 기능이 있는 것으로 달 것, 팔 레트 전체의 시동저항계수는 0.05 이하로 할 것, 무부하시 성 능의 전도 안전성은 14 도를 확보할 것 등이 규정된다. 그 외, 강도나 방수성, 방식성에 대한 주의 가 요구된다. 특히 강도는 물류용기에 있어서 중요하므로 접촉, 진동, 격돌 등으로 인한 손상을 막을 수 있도록 완충물을 설치하여 사용에 이상이 발 생하지 않도록 주의 가 필요하다. 냉각방식에 관한 것은 없다. 여기에서 냉각방식에 대한 분류를 해보자면 표 22 과 같다. 1) 보냉 박스형 보냉 박스형은 당시 가장 많이 보급되고 있었던 형식으로 기본형이다. 단열재로는 경질 폴리우레탄 일체 성형 주입 발포 가 많다. 두께는 50 mm 급이 많고 열전도율이 0.46 W/m2K 미만인 1 종 규정으로 하고, 냉동, 냉장의 겸용이 많다. 표면재 로는 스테인레스 강판, 컬러 강판 등이 사용되지만, 하역성, 경 량화를 중시하는 경우에는 알루미늄 판, FRP 등이 사용된다. 사용 방법으로는 사전에 냉장고 안에서 박스 전체를 미리 냉동해두고 상품을 냉장고 안에서 실어 나른다. 배송 시의 소 표 22 냉각방식에 따른 분류 ![image](/image/placeholder) 보냉 박스형 간이 보냉형 콜드 냉동기 탑재형 롤 박스 단열 보냉형 축냉제 탑재형 배터리 탑재형 거상 운전형 요 시간이나 온도 관리를 엄격하게 생각하는 경우에는, 별도 로 동결되어 있는 축냉제 또는 드라이아이스 등을 상품의 상 부, 또는 사이에 둔 채로 실어 나른다. 대형의 경우는, 냉장고 안의 상부에 축냉제 수납 선반을 구성하는 경우가 많다(그림 88 참조) ![image](/image/placeholder) 축냉제 수용 선반 단열 시트 (1) 보냉 박스형 (2) 대형 보냉 박스형 (3) 간이 보냉형 축냉제 냉각기 응축기 축냉제 압축기 축냉제, 축냉제 냉각기 압축기 (4) 축냉재 탑재형 (5) 배터리 탑재형 그림 88 냉각방식에 따른 분류 수송 중에는 단열 성능 또는 축냉제의 융해 잠열로 냉장고 안의 온도 상승을 방지한다. 보냉 박스형은 냉장고 내부 용적 을 넓게 확보할 수 있고 가벼우며 비용이 저렴하다는 것이 장 점이다. 설비에는 박스를 미리 냉동하는 공간이나 축냉제 동 결고 등이 필요하게 된다. 그림 88 의 (3)과 같이 널리 간이형 콜드 롤 박스라고 불리 는 것으로, 일반 잡화용인 롤 박스 팔레트(카고차)에 두께 10 2) 간이 보냉형 | {}
eb88088a-cc9f-4fad-aaf0-05423e877513 | 2권.pdf | 2.10-54 제 2 편 냉동응용 mm 정도의 알루미늄 단열 시트를 뒤덮어 내부의 온도가 너 무 높아지지 않도록 한 것이다. 충격 등에 대한 강도는 카고 차가, 보냉 능력은 단열 시트가 각각 분담해서 기능 · 효과 를 나타낸다. 단열 시트로는 알루미늄 필름과 폴리에틸렌 필름 시트를 여러 장 쌓은 것이 사용되고 필요에 따라서 나일론 범퍼 등으 로 보강한다. 보냉 박스형과 같은 모양으로 축냉제 등과 같이 쓰기이도 한다. 보냉 능력이 떨어지지만 비용이 저렴하고 가 볍다는 것, 또 접이식의 공간 활용형도 있다는 점에서 채용되 고 있다. 3) 냉동기 탑재형 일반적으로 기계식이라고 불려지는 것으로 소형의 경우 100~350 W, 대형의 경우 350~1100 W 급의 압축기를 박 스의 하부 또는 상부에 장착하고 내부에 냉동기를 장착해 냉 동 사이클을 구성하여 전원에 의해 내부예냉이 가능하다. 내 부 냉각기로는 핀튜브, 튜브 온 시트, 알루미늄 롤 본드 등이 사용된다. 또 축냉제 탑재, 내부 송풍기의 유무 등 다양하다. 단열재 두께는 50~70 mm 가 일반적이다. 이 형식은 물류센터에 대기 중에 상용전원에 의해 내장 냉 동기를 운전하여 냉각시킨다. 수송 중에는 냉동기를 운전하지 않는 지상 내 운전형과 수송 중에도 운전하는 차량 내 운전형 이 있다. 지상 운전형은 수송 중의 보냉 방식에 따라 아래의 (4)~(7)의 4 가지 타입으로 세분된다. 4) 단열 보냉형 내부 예냉은 지상에서의 전원 공급에 의해 내부 냉동기를 운전하고 수송 중에는 단열재의 보냉 성능으로 내부 온도 상 승을 방지하는 형식이다. 5) 축냉제 탑재형 그림 88 의 (4)와 같이 축냉제를 내장하고 있고 지상에서 운전 시, 내부 예냉과 함께 축냉제의 동결도 동시에 이뤄진다. 수송 중에는 축냉제의 융해 잠열을 이용하여 박스 안으로 들 어오는 열을 상쇄시켜 저온을 유지한다. 단열 보냉형과 비교 했을 때 축냉제를 탑재하고 있는 만큼 보냉 성능이 향상하게 된다. 6) 배터리 탑재형 축냉제와 함께 소형 배터리를 내장하고 있고 지상에서 내 부를 냉각할 경우, 축냉제가 동결되고 배터리가 충전된다. 수 송 중에는 배터리 전원에 의해 내부 냉각용 직류 송풍기를 회 전시켜 축냉제에 바람을 쐬게 하여 축냉제의 융해 잠열을 강 제적으로 빼내는 방식이다. 수송 중에도 자동 온도 조절기 (thermostat)의 온&오프로 운전이 가능하며 내부 온도 관리 가 정확하게 이뤄지는 특징이 있다. 구성 기기가 많기 때문에 주로 대형 CRB 가 채택된다.(그림 88 의 (5)참조) 7) 차량 내 운전형 전원을 탑재한 차에 의해 운반되는 것을 전제로 한다. 지상 에서의 운전이 가능하고 수송 중에도 전원에 의해 운전할 수 있는 것이 특징이다. 기본적인 구조는 지상 운전형과 거의 같 다. 축냉제나 배터리 등은 필요하지 않지만, 수송 중의 진동에 견딜 수 있도록 압축기나 배관의 고정 방법, 진동에 의한 오 작동이 없는 전장부품의 사용 등에 주의 가 필요하다. 차의 전 원으로는 유압식, 엔진 발전기식, 역변환 방식 등이 있고 전원 용량과 의 적합성에 대해서도 주의 가 필요하다. 용도로는 보냉 시간에 제한이 없고 내부 온도 관리도 정확하게 이뤄지기 때 문에 장시간 수 · 배송에 적합하다. 냉동기 탑재형은 각종 변형된 것들이 있고 배송용과 이동 이 가능한 냉장고는 내부 온도를 폭 넓게 설정할 수 있다는 것이 특징이다. 반면 중량이 무겁고 비용이 비싸다. 8.4 기능 · 성능 CRB 는 식품의 수송, 배송용 물류기기로써 온도 관리와 물 류의 관리가 함께 된다는 점에서 큰 역할이 하고 있지만, 그 외에는 점포 내에서 이동하는 냉장고의 역할 등 CRB 도입의 이점은 총 네 가지가 있는데, 첫 번째는 냉장고 기능의 대용 이다. 편의 점 등에서 쇼케이스에 들어가지 않는 경우는 그대 로 일시 보관할 수도 있다. 또, 슈퍼 등의 창고에서는 이동 냉 장고로 이용되어 창고에서 쇼케이스까지 상품 이송 시의 온도 관리용으로써 이용할 수 있다. 두 번째로는 상온품과 보냉상품의 동시 탑재가 가능한 것 인데, 냉동차나 보냉차와 같이 전용차량이 아니어도, 한 대의 차로 상온과 냉동, 그리고 냉장의 동시 수송이 가능하다는 점 이다. 세 번째는 분류 작업의 간소화다. 상품을 물품의 도착지별 로 CRB 에 실어두는 것만으로 사전에 준비가 용이해진다. 그 리고 경로에 따라 많은 점포에 배송하는 경우, 점포별로 분류 된 CRB 라면 각 점포에서의 외부 공기 유입의 영향을 받지 않게 되고 온도 관리가 이루어진 상품의 배송이 가능해진다. 마지막으로 네 번째는 차량 이용률의 향상이다. CRB 를 사 용하게 되면 하역이 합리적으로 이루어져 하역 시간을 절약할 수 있고 차량 이용률뿐만 아니라 운행 횟수까지 높일 수 있게 된다. 8.5 선정 · 사용상의 주의 저온 물류 시스템에서 신선식품, 저온 냉장식품은 산지 또 는 공장의 예냉고에서 출발하여 소비지에 도착하기까지 많은 유통경로로 운반되어 형태, 경로 모두 복잡할 거라고 생각된 다. 콜드 체인을 완결시키기 위해서는 수 · 배송을 통해 식품 을 일정 온도로 유지해서 운반하는 저온 물류 시스템이 완성 되어야만 한다. 지금까지의 시장에서는 냉장, 저온 냉장식품의 물류가 많아 단순한 보냉 박스형을 사용하고 장시간 수송을 필요로 하는 경우에는 축냉제를 추가하는 방법을 쓰고 있었지만, 확실한 온도 관리가 필요한 식품류의 물류대책기기로는 냉동기 탑재 형이 가장 적합할 것이다. | {}
eecd9bb6-2620-4e40-b623-5459ebf55619 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-55 표 23 최신 보냉형 CRB 의 특징 ¦ ¦ 기존 제품 ¦ 최신 보냉형 제품 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 ¦ 알루미늄 또는 스테인레스 ¦ 특수 폴리에틸렌 ¦ 일본은 아직 Steel 제품이 주를 이루고 있음 ¦ ¦ 단열 성능 ¦ 단열 성능 저조 내구성 부족으로 1 년 정도 지나면 급격히 감소 ¦ 24 시간 이상 지속 가능 ¦ 재질별 열전도율 및 충격 후 복원력 차이 ¦ ¦ 냉기 순환 ¦ 강제대류를 위하여 배터리로 팬구동 방식이며 내부가 저온다습하여 잦은 고장 발생 고장시 단열효과 보장 불가 ¦ 자연대류로 제품의 상, 중, 하단의 냉기가 고루 분산되는 구조 ¦ 내벽의 냉기 순환용 홈으로 인하여 내벽의 견고성 확보 ¦ ¦ 내구성 ¦ 평균 수명 2 년 정도 ¦ 10 년 이상 사용 가능 ¦ 탄성이 좋아 웬만큼 부딪혀도 찌그러지지 않음 ¦ ¦ 용기 무게 ¦ 금속성으로 무거움 ¦ 플라스틱 소재로 가벼움 ¦ 자체개발 특수 플라스틱 소재 ¦ 8.6 최신 CRB 의 개발 동향 최근 냉동기 탑재형의 CRB 의 개발동향에 따르면 물리적 인 전기공급 시스템의 개발을 통한 냉동 기술, 급속 충전 기 술 및 정보 통신 기술을 포함한 독점 기술을 통합한 새로운 2 차 배터리 유형의 콜드 롤 박스를 개발했다. 새로운 콜드 롤 박스는 기존 제품에 비해 더 적은 냉각 및 배터리 충전 시간 을 제공하고 더 오랫동안 냉장 보관을 할 수 있게 만들었다. 이러한 기능을 통해 사용 빈도를 하루에 한 번에서 하루에 세 번까지 늘릴 수 있으므로 장비를 보다 효율적으로 사용하고 공간 및 에너지를 절약 할 수 있게 했다. 또한, 새로 개발된 콜드 롤 박스는 와이파이나 블루투스를 이용해 데이터 수집 장치로 얻은 운송 상태 및 온도 추적, 소재 관리 정보를 제공 하여 사용하는 고객에게 확실한 보안을 제공할 수 있게 했다. 그리고 상위 시스템에서의 소프트웨어 다운로드를 통하여 콜 드 롤 박스의 기능 향상과 고객의 운용에 맞게 유연하게 대응 할 수 있는 구조로 하고 있다. 단열 보냉형의 최신 개발 동향으로는 쿨팩 또는 극저온 시 스템으로 주문 접수로부터 최종 목적지까지 배송 및 보관 전 단계를 걸쳐 요구되는 온도를 유지시켜준다. 그리고 내 · 외 부 일체형으로 회전성형(rotomolding)이 되어있고, 내부 벽 체의 홈이 냉기의 자연대류를 용이하게 한다. 최신개발 컨테 이너 종류에는 두 가지가 있는데, 롤 컨테이너와 백 컨테이너 이다. 롤 컨테이너는 식료품, 제약 및 의료용품, 혈장, 심지어는 화장품과 온도에 민감한 군수용품까지도 운반 가능하고 대형 유통에는 캐비닛 상부에 액체 CO2 를 주입하여 사용하는 별도 의 탱크가 설치된 시스템을 이용한다. 또한 백 컨테이너 형태 는 5°C 부터 -32°C 의 온도 범위까지 사용할 수 있고 용도에 따라 다양하게 서로 다른 쿨팩을 사용하며 색상으로 쿨팩의 온도 범위를 확인할 수 있다. 표 23 는 기존의 스테인레스 재 질의 제품과 비교하여 신제품의 특성을 나타낸다. 특수 폴리 에틸렌 재질의 제품이여서 가볍고 강제대류를 위하여 배터리 로 팬을 구동하는 방식이 아니라 자연대류로 냉기 순환하는 방식이다. 9. 축열 시스템 9.1 축열 시스템 개요 축열(��, TES(Thermal Energy Storage)) 이란 열 (�)에너지 저장을 뜻하며 전기(��)에너지 저장과 함께 에 너지 수요관리의 중요한 수단이다. 축열을 위한 탱크를 축열 조(���)라 하고, 축열조와 펌프 등 부속기기를 포함한 통 합 시스템을 축열 시스템, 그리고 축열 시스템에서 저장된 열 에너지를 수요처(부하)에 공급하는 것을 축열의 반대 개념인 방열(放�)이라고 한다. 그림 89 는 축열 시스템의 역할을 나 타낸 것이다. 1) 축열 기술 축열 기술은 열에너지 수요에 효과 적으로 대응할 수 있도 록, 열에너지를 효율적으로 저장하였다가 필요한 시간에 필요 한 양만큼 수요측에 공급하는 기술이다. 즉, 열에너지의 수요 와 공급 사이에 발생할 수 있는 시간적, 양적 부하격차를 해 소하기 위해 필요한 열에너지 수요관리 기술이다. 또한 열에 너지가 발생하는 지역에서 축열된 열에너지를 다른 지역으로 운송해서 이용할 수도 있으며, 이 경우 축열 기술은 열에너지 의 공간적 부하격차를 해소하는 역할도 한다. 축열 기술은 과 ![image](/image/placeholder) 열에너지 수급의 시간적 불균형 간헐적 열에너지원 저밀도 미활용 열에너지원 ↘ 축열 시스템(TES, thermal energy storage) 현열축열(sensible heat storage) 잠열측열(latent heat storage) 화학축열(chemical heat storage) 고밀도의 안정적인 에너지원 그림 89 축열 시스템의 역할 | {}
d13d12b1-1664-456d-b4e7-6a49791cc48a | 2권.pdf | 2.10-56 제 2 편 냉동응용 거에 인식되었던 바와 같이 단순한 보온 및 단열기술이 아니 라, 열에너지 이용 시스템 전체가 효율적으로 작동될 수 있도 록 하는 중요한 요소기술이며, 축열 시스템 자체가 효율적인 열이용 시스템이기도 하다. 축열 시스템은 전기에너지를 저장 하였다가 공급하는 2 차전지와 같은 기능을 하기 때문에, thermal battery 라고도 부른다. 축열 시스템은 열에너지의 부하격차를 해소하는데 유용할 뿐만 아니라, 열 이용기기를 효율적으로 운용하는데도 필요하 다. 예를 들어 냉난방 공조에 이용되는 히트펌프 시스템을 냉 방에 활용할 때, 응축기에서 발생하는 온열의 전부 또는 일부 를 축열조에 저장하였다가 온수급탕 등에 활용하면, 히트펌프 의 총괄 성능을 크게 향상시킬 수 있다. 또한 시간에 따라 변 동하는 부하에 대응하여 히트펌프를 운전하는 것보다는, 축열 조를 설치하여 버퍼탱크 역할을 하도록 하는 경우 정격운전에 따른 히트펌프의 성능과 내구성 향상을 기대할 수 있다(축열 식 히트펌프). 이와 같이 열에너지 이용 시스템에 축열 시스 템을 결합시키면, 시스템의 성능과 신뢰성을 향상시킴으로써 경제성도 높이는 효과 가 있다. 축열 시스템에서 요구되는 기술적인 사항은 2 차전지에서와 유사하게 단위 부피당 열에너지 저장량이 많아야 하고 경제적 이어야 하며, 환경에 유해하지 않아 안전해야 하고, 오랜 시간 동안 반복해서 축열하였다가 방열해도 성능이 유지되는 신뢰 성을 갖추어야 한다는 점 등이다. 2) 축열 효율 축열 효율은 에너지 효율과 축열조 기준의 용적 효율(축열 조 효율)로 구분할 수 있다. 에너지 효율은 일정시간 동안의 축열조 투입열량과 출력열량, 즉 축열량과 방열량의 비율로써 정의 한다. 일반적으로는 열원기기에서 생산하여 축열조에 저 장한 축열량과, 그 후 수요측에서 사용할 수 있는 최대한의 열을 방열했을 때의 방열량을 기준으로 산정한다. 에너지 효 율에 영향을 미치는 요소는 외부로의 열손실과 축열조 내 열 에너지의 분포상태 등이다. 용적 효율은 축열조 내 축열재 전부를 이용온도차로 이용 한다고 가정했을 때의 열량과, 실제 방열했을 때 얻어지는 방 열량의 비율로써 정의 한다. 용적 효율에 영향을 미치는 요소 는 에너지 효율의 그것들과 함께, 축열조 설계가 적절하게 이 루어졌는지 여부가 추가된다. 9.2 축열 시스템의 분류 축열 시스템은 저장되는 열에너지의 온도, 축열 기간, 축열 방식 등에 따라 구분할 수 있지만, 축열 방식에 따라 분류하 는 것이 가장 일반적이다. 1) 축열 온도에 따른 분류 저장하는 열에너지의 온도에 따라 저온, 중온, 고온으로 분 류한다. 건물의 냉난방 공조에 이용할 수 있는 100°C 이하의 온도를 저온이라고 하며, 냉장이나 냉동에 이용되는 0°C 이하 도 저온에 포함된다. 산업공정열로 주로 이용되는 300°C 까지 의 온도를 중온, 그리고 그 이상의 온도를 고온이라고 하는 것이 일반적이다. 2) 축열 기간 따른 분류 열에너지의 축열 기간이 일일(��) 또는 주간(��) 단위 와 같이 짧은 경우 단기 축열이라고 하며, 월 단위 이상으로 긴 경우 장기 축열이라고 한다. 태양열 시스템을 통해 여름철 에 생산되어 저장된 온열을 겨울철 난방이나 온수급탕에 이용 하거나, 겨울철의 눈이나 얼음을 저장하였다가 여름철 냉방에 이용하는 것과 같은 계절 단위의 장기 축열은 특별히 계간축 열(����, seasonal storage)이라고 한다. 그림 90 는 계 간축열조를 나타낸 것이다. 3) 축열 방식에 따른 분류 저장하는 열에너지의 형태에 따라 현열(��, sensible heat) 축열, 잠열(��, latent heat)축열, 화학(��, chemical)축 열 등으로 구분할 수 있다. (1) 현열축열 축열재(���)의 열용량(= 질량 x 비열 x 온도차)을 이용해 서 열을 저장하는 방식으로 축열 원리가 단순하여 기술적 문 제점이 거의 없으며, 물, 오일, 자갈, 벽돌 등과 같이 잘 알려 져 있고 경제적이며 안정된 축열재가 많다는 장점이 있다. 또 한 무한기간 축열 및 방열과 정이 가역적이므로, 한번 축열 시 스템을 구성하면 별도의 개보수가 거의 필요 없다는 장점도 갖고 있다. 그러나 단위부피 당 열을 저장할 수 있는 열량이 적어 큰 용량의 축열조가 필요하며, 많은 열에너지를 저장하 기 위해서는 사용온도보다 크게 높거나 낮은 온도로 축열해야 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 90 계간축열조의 예 | {}
27438d90-52f6-477a-b023-9ee678316a70 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-57 하므로 열손실이 크다는 단점도 있다. 현열축열 방식에서 많은 양의 열에너지를 저장하기 위해서 는 단위부피 혹은 단위질량 당 많은 열을 저장할 수 있는 비 열이 큰 축열재의 선택이 필요하다. 축열재의 밀도와 비열이 클수록 작은 체적으로도 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는 데, 축열재를 선택할 시에 작동온도, 밀도, 비열, 열전도도, 점 도, 안정성 및 경제성 등이 고려되어야 한다. 이러한 관점에서 가장 좋은 현열축열 재료는 물(�)이며, 물을 이용한 축열 시 스템을 수축열(���) 시스템이라고 한다. 물은 열용량이 크고 안정성이나 경제성이 우수하며, 냉 · 난방 공조용으로 사 용하기에 적합한 작동온도를 가지고 있다. 또한 축열재로써 뿐만 아니라 전열(��)매체로써도 이용할 수 있어 축열재와 순환매체 사이에 별도의 열교환이 필요 없다는 장점이 있다. 물의 비등점인 100°C 이상의 중 · 고온 축열을 위해서는 물 보다 비등점이 높은 오일류, 용융염, 액체 금속류 등이 제안되 고 있다. 그러나 이러한 축열재는 취급이나 용기제작이 어렵고 고가(��)인 경우가 대부분이어서 극히 제한적으로만 활용되 고 있을 뿐이다. 따라서 자갈이나 벽돌과 같은 세라믹 계통의 고체물질이 중 · 고온 축열재로 이용되기도 한다. 액체축열보 다 허용되는 축열 온도범위가 크기 때문에 저온뿐만 아니라 고온의 축열도 가능하다. 또한 화학적으로 안정하며 용기제작 의 문제가 없고 경제적이며 응용범위가 넓다는 장점을 갖고 있다. 그러나 수축열과 는 달리 공기와 같은 별도의 전열매체를 이용해야 하기 때문에, 축열재와 전열매체 사이의 원활한 열전 달이 이루어지도록 해야 한다. 건물의 구조체에 공조온도 이상 또는 이하의 과도한 온도로 열을 저장하였다가 서서히 방열하 도록 하는 구체(��)축열도 현열축열의 예이다. (2) 잠열축열 단위부피 당 축열량이 적은 현열축열의 단점을 해결하는 방안으로써 잠열축열이 있다. 잠열축열은 물질의 상변화(�� 化, phase change) 또는 전이과 정에서 발생하는(또는 필요 로 하는) 잠열을 이용하여 열을 저장하는 방법으로, 잠열재를 축열재로 사용하는 경우 단위부피 또는 단위무게 당 축열량이 커서 현열축열 보다 축열조의 부피나 무게를 크게 줄일 수 있 다. 또한 필요로 하는 일정한 온도로 축열 및 방열을 할 수 있기 때문에, 열 이용 측면에서 또는 부속기기의 열효율 측면 에서 유리하다는 장점도 있다. 그러나 사용하는 잠열재에 따라 운전온도의 범위가 한정되 어 있으며, 잠열재의 부식성 또는 상변화시 발생하는 부피변 화 등에 대응할 수 있는 용기가 필요하다는 단점이 있다. 즉, 잠열재는 일반적으로 용기 내에 충진하고 이를 축열조에 넣어 사용해야 하기 때문에 용기 내부 잠열재와 외부 전열유체간의 열교환이 필요하며, 발생할 수 있는 용기파손과 이에 따른 잠 열재 누출에 의한 환경문제를 고려해야 하는 단점도 있다. 또 한 축열 및 방열과 정의 반복 횟수가 증가함에 따라 상분리 현 상이나 과냉각 현상이 발생하여 성능이 저하되는 것이 일반적 이므로, 이를 방지하기 위한 증점제나 조핵제 개발이 필수적 이라는 문제점도 있다. 따라서 잠열재에 대한 연구는 그 대부 분이 퇴화현상을 막아줄 수 있는 첨가제의 개발과 이를 확인 하기 위한 수많은 cycle test 에 치중되고 있다. 또한 적절한 용기의 고안과 퇴화현상을 억제하려는 미세캡슐화에 대한 연 구도 진행되어왔다. 잠열재는 매우 매력적인 축열재임에도 불구하고, 갖추어야 할 기본적인 물성이 매우 까다로운 측면이 있다. 잠열재가 갖 추어야 하는 기본적인 특성에 대해서는 여러 문헌에 나와 있 으며, 이를 간단히 정리하면 다음과 같다. 야 ① 체적당 열용량(잠열량, 비열)이 커야 한다. ② 장기간 사용하여도 열적, 화학적 변화가 작아야 한다. ③ 상변화의 반복에 의한 과냉각이나 상분리 현상이 없어 한다. ④ 상변화의 반복에 의한 잠열량 저하가 발생하지 않아야 한다. ⑤ 축열조, 열교환기 등 구성 재질에 대한 부식이나 용해성 이 없어야 한다. ⑥ 상변화, 온도변화에 따른 체적변화가 작아야 한다. ⑦ 상변화 온도가 필요한 온도범위 내에 있어야 한다. ⑧ 독성 및 기타 위험성이 적어야 한다. ⑨ 저가이면서 쉽게 구할 수 있어야 한다. 대부분의 잠열재 용기는 PE 계통의 구형 구조나 얇은 판 형 구조 또는 파이프형 구조를 갖는 것이 일반적이다. 이 밖 에도 스테인레스 스틸 재질의 용기 또는 마이크로 캡슐이 사 용되기도 하지만, 이러한 용기는 제작 단가가 높기 때문에 상 업성에 문제가 있을 수 있다. 따라서 잠열재를 이용한 축열 시스템에 대한 많은 연구개 발이 수행되어 왔으나, 물을 잠열재로 이용하는 빙축열(�� 熱) 시스템과 저온 컨테이너를 위한 냉동, 냉장용 잠열재 외 에는 널리 이용되는 사례를 찾기 어렵다. 그림 91 은 잠열축열 재 및 잠열축열을 이용한 열수송 컨테이너를 나타낸 것이고, 그림 92 는 각 축열방식을 열저장 밀도 및 온도대로 간단히 나 타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) STL有熱シ ステム enviginor morMe SANKi THE 그림 91 잠열축열재 및 잠열축열을 이용한 열수송 컨테이너 | {}
99eec703-d5bf-4c73-8c6c-e7a9bc230835 | 2권.pdf | 2.10-58 제 2 편 냉동응용 (3) 화학축열 화학축열은 가역화학반응을 이용하여 열에너지를 화학에너 지 형태로 저장하였다가 필요한 때에 그 역반응을 일으켜서 화학에너지를 다시 열에너지로 변환시켜 회수하는 방식이다. 열저장 밀도가 잠열축열보다도 크고 열손실 없이 상온에서 장 기간 열을 저장할 수 있다는 큰 장점이 있다. 또한 반응계를 선택하는 것에 의해 넓은 온도범위에의 대응이 가능하며, 저 품질의 열을 고품질화(승온, ��)하거나 열의 수송이 용이하 다는 특징도 있다. ![image](/image/placeholder) 열저장 밀도 화학 얼· 음 ● PCM 물 세라믹 온도대 그림 92 각 축열방식의 비교 그러나 실질적으로는 불균일 반응계가 많아 이를 해결해야 하며, 장기적으로 지속적인 가역반응이 가능한지에 대한 신뢰 도가 낮다는 큰 단점이 있다. 이와 함께 반응속도 및 전열속 도와 관련하여 해결해야 할 기술적 문제점이 아직 많고, 시스 템을 구축했을 때의 경제적 · 실용적 문제점도 해결되어야 한 다. 따라서 화학축열의 실용화를 위해서는 아직 많은 기초 연 구개발이 필요한 상태이다. 9.3 수축열 시스템 1) 개요 및 특징 수축열 시스템은 물을 축열재로 이용하는 현열 액체축열 시스템이다. 물은 밀도는 좀 작지만 비열이 커서 단위부피 당 축열량이 상대적으로 크며, 쉽게 구할 수 있고 화학적으로 안 정된 물질이기 때문에 혹시 누출되더라도 큰 문제가 발생하지 않아 다루기 쉽다는 장점을 갖고 있다. 건물의 냉난방 공조나 온수급탕에 이용하는 온도대(0°C ~100°C)에서 축열이 가능 하다는 장점이 있으나, 역으로 이 이용온도 범위 바깥의 온도 가 필요한 경우에는 사용할 수 없다는 단점도 있다. 수축열 시스템을 통해 냉열을 저장하는 경우, 얼음을 축열 재로 이용하는 빙축열 시스템에 비해, 상대적으로 높은 온도 로 열을 저장하기 때문에 냉동기나 히트펌프의 성적계수 (COP)가 상승한다는 장점이 있다. 또한 냉열과 온열을 동시 에 생산할 수 있는 히트펌프를 열원기기로 사용하는 경우, 여 름철 냉방용 냉열을 저장하던 수축열조는 겨울철 난방용 온열 을 저장하는 목적으로 그대로 사용할 수 있다는 장점도 있다. 그러나 현열축열이라는 점 때문에 부피가 큰 점과 효율적인 이용을 위해서 축열조 내 온도성충화에 크게 유의 해야 한다는 점은 단점이라고 할 수 있다. 최근 지가상승 등으로 도심지 건물에 대형 수축열조를 설치하는 것은 공간 활용 측면에서 매우 어려울 수 있다. 따라서 수축열 시스템은 축열조 설치공간에 제약이 크지 않은 교외(��)지역이나, 운동장 또는 운동장 지하를 활용할 수 있는 학교 등, 그리고 소방수(���) 비축의 무가 있는 장 소에서 소방수 저장 겸용으로 활용되는 것이 바람직하다. 수 축열 시스템은 냉열을 생산하는 열원기기의 효율이 상대적으 로 우수하기 때문에, 축열조 부피가 크다는 단점이 큰 문제가 되지 않는다면, 우수한 축열 시스템으로 추천될 수 있다. 수축 열 시스템은 건물 공조용 축열 시스템뿐만 아니라 태양열 설 비나 지역냉난방 설비 등에서도 이용하고 있다. 수축열 시스템에서 유의 해야 할 것은 저장된 열을 효과 적 으로 이용하기 위하여 축열조 내 온도성층화가 잘 이루어지도 록 해야 한다는 점이다. 현장 여건 상 설치할 수 있는 하나의 수축열조(���)로 부하에 대한 대응이 불가능한 경우 복수 의 수축열조를 이용하는 다조식(���)을 이용할 수 있는데, 물의 분배 및 제어에 유의 해야 한다. 2) 온도성층화(thermal stratification) 온도성층화란 수축열조 내 저온수 영역과 고온수 영역이 혼합되지 않도록 분리시키는 것을 말한다. 고온수는 밀도가 낮아 당연히 상부에 위치하고 저온수는 하부에 위치하지만, 이 두 영역을 최대한 분리시키고 혼합 영역을 최소화하는 경 우 온도성층화가 잘 이루어졌다고 표현한다. 온도성층화가 잘 이루어지는 경우 냉난방 공조에 이용할 수 없는 혼합 영역이 감소하기 때문에 축열 효율이 증가한다. 10 여개 이상의 축열 조로 구성된 다조식 수축열 시스템의 경우에는, 제어의 편의 등을 위해 온도성층형 축열조와 반대되는 개념인 완전혼합형 수축열조를 지향하기도 한다. 5°C 냉수로 가득 차 있는 수축열조가 냉방부하에 대응하는 경우에 대해서 온도성층화의 중요성을 설명하면 다음과 같다. 냉방부하에 대응하여 부하측으로 공급할 수 있는 저온수의 온 도는 10°C 미만이고, 부하측에서 축열조로 환수되는 온도는 15°C 로 가정한다. 완전혼합형의 경우 50%를 방열하였을 때 수축열조 내 모든 영역에서의 물 온도는 10°C 가 되어 더 이 상 냉열공급이 불가능하게 된다. 그러나 이상적인 온도성충형 인 경우 수축열조 상부 50%는 15°C 의 물이지만 하부 5 0% 의 물은 아직 5°C 를 유지하고 있기 때문에, 완전혼합형의 경 우보다 두 배의 냉열공급을 할 수 있게 된다. 즉, 온도성층화 는 수축열조의 용량을 최대한 활용할 수 있는지 여부에 영향 을 주므로, 온도성층화가 잘 이루어지는 경우 수축열조의 부 피를 상대적으로 축소시킬 수 있다. 열원기기를 통해 생산된 저온 또는 고온의 물을 축열조에 유입시키는 경우에도 같은 효과 가 있다. 온도성층화를 저해하는 요인으로는 수축열조에 유입 또는 유출되는 물의 과도한 유량, 수축열조 내 물과 유입되는 물의 작은 온도차, 수축열조의 낮은 종횡비(���, aspect ratio) 등이다. 따라서 수축열조를 제작할 때에는 유입 및 유출되는 | {}
aa4a1bcd-5e11-435a-97cd-e57692a7c4d0 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-59 물의 관성력을 줄이기 위한 디퓨져를 설치해야 하며, 운전 시 에는 가능한 수축열조 내 온도차가 유지될 수 있도록 노력해 야 한다. 3) 배관 방식 수축열조의 배관을 설계할 때에는 냉열 및 온열을 저장하 였다가 공급할 수 있어야 하고 온도성층화에도 유의 해야 한 다. 그림 93 은 설명이 필요하지 않은지 대표적인 수축열조의 배관도를 예시한 것으로, 열원기기를 통한 냉온열 축열운전과 부하측으로의 냉난방 방열운전이 모두 가능한 배관 방식이다. 난방의 경우를 예를 들면, 온열공급을 완료하고 환수된 4 0°C 의 물이 수축열조 내 가득 찬 상태에서 축열운전을 하는 것으로 가정한다. 열원기기에서 생산되는 고온의 물이 수축열 조 상부로 유입되어야 하므로, 수축열조 하부로부터 펌프를 통해 열원기기로 물이 공급되고 승온된 고온의 물이 수축열조 상부로 유입된다. 이를 위해서 위 그림에서와 같이 수직 방향 의 밸브는 모두 열고 수평 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 한편, 열원기기에서 승온된 물이 목표로 하는 55°C 보다 낮은 경우, 3-way 밸브를 제어하여 수축열조로 환수되는 물 일부 가 열원기기로 재순환되도록 함으로써 목표한 고온의 물이 생 산되도록 한다. 이 때 제어기준은 열원기기에서 생산되어 수 축열조로 환수되는 물의 온도이며, 이러한 제어를 통해 수축 열조 내 온도성충화를 이룰 수 있다. 한편 고온수를 부하측에 공급하는 방열운전에서는 수축열 조 상부 고온의 물을 펌프를 통해 부하측으로 공급하고, 환수 되는 저온의(40°C) 물은 하부로 유입되도록 해야 한다. 이를 위해 축열운전에서와 는 반대로 수평 방향의 밸브는 모두 열고 수직 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 환수되는 물의 온도제 어는 인버터 펌프를 통한 유량제어에 의해서 이루어질 수 있 으며, 여의 치 않은 경우 축열운전에서와 마찬가지로 3-way 밸브를 활용할 수 있다. 냉방의 경우에는 냉열공급을 완료하고 환수된 15°C 의 물이 수축열조 내 가득 찬 상태에서 축냉운전을 하는 것으로 가정 한다. 열원기기에서 생산되는 저온의 물이 수축열조 하부로 유입되어야 하므로, 수축열조 상부로부터 펌프를 통해 열원기 기로 물이 공급되고 냉각된 저온의 물이 수축열조 하부로 유 입된다. 이를 위해서 난방의 경우와 는 반대로 수평 방향의 밸 브는 모두 열고 수직 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 역시, 열원기기에서 냉각된 물이 목표로 하는 온도(예를 들어 5°C) 보다 높은 경우, 3-way 밸브를 제어하여 수축열조로 환수되 는 물 일부가 열원기기로 재순환되도록 함으로써 목표한 저온 의 물이 생산되도록 한다. 이 때 제어기준은 축열운전에서와 같이 열원기기에서 생산되어 수축열조로 공급되는 물의 온도 이며, 이러한 제어를 통해 수축열조 내 온도성충화를 이룰 수 있다. 한편 저온수를 부하측에 공급하는 방냉운전에서는 수축열 조 하부 저온의 물을 펌프를 통해 부하측으로 공급하고, 환수 되는 고온의(15°C) 물은 상부로 유입되도록 해야 한다. 이를 위해 수평 방향의 밸브는 모두 닫고 수직 방향의 밸브는 모두 열어야 한다. 환수되는 물의 온도제어는 인버터 펌프를 통한 유량제어에 의해서 이루어질 수 있으며, 여의 치 않은 경우 축 열운전에서와 마찬가지로 3-way 밸브를 활용할 수 있다. 9.4 빙축열 시스템 1) 개요 및 특징 빙축열 시스템은 축열조 부피가 큰 수축열 시스템의 단점 을 극복하면서도 같은 축열재인 물을 사용하는 잠열축열 시스 템이라는 점 때문에 가장 많이 보급되고 있는 냉열 전용 축열 시스템이다. 즉, 물이 얼음으로 상변화할 때 필요한 약 79.8 kcal/kg(333 J/kg)의 잠열량을 이용하여 냉열을 저장하는데, 이 정도의 열량은 다른 축열재에서는 찾아보기 어려운 큰 잠 열량이다. 따라서 수축열 시스템에 비해서 축열조 부피를 크 게 줄일 수 있으며, 물과 마찬가지로 화학적으로 안정적이고 경제적이며 응고와 융해를 반복하여도 열적성능이 변하지 않 는다는 장점이 있다. 또한 축열조 부피가 축소되어 방열면적 이 작아지기 때문에 외부로의 열손실이 감소하며, 수축열 시 스템에 비해 저온의 냉수를 부하측에 공급할 수 있으므로 대 온도차 열교환에 따른 열교환기 용량 및 수송 동력의 경감을 기대할 수 있다. 그림 94 는 빙충진율에 따른 축열조 축소효과 를 나타낸 것이다. 그러나 공조에 필요한 냉수보다 저온의 얼음을 만들기 때 문에 냉동기 증발온도 저하에 의해 소비전력이 증가하며, 저 온의 증발온도를 갖는 냉동기가 필요하다는 단점이 있다. 또 한 빙축열 시스템의 축열조는 그 내부에 제빙코일이나 캡슐 등이 가득 차있는 경우가 대부분이어서 동절기 난방용 축열조 ![image](/image/placeholder) - 부하 열원 기기 그림 93 수축열 시스템의 배관도(난방의 경우) | {}
8b454680-6ac2-4137-8b3b-92c3403d2813 | 2권.pdf | 2.10-60 제 2 편 냉동응용 로 겸용하기 곤란하다는 불리한 점도 있다. 이론적으로는 빙 축열 시스템이 수축열 시스템에 비해 단위부피당 10 여배의 축냉능력을 갖지만, 축열조 내 얼음을 가득 채우는 것은 불가 능할 뿐만 아니라 각종 열적성능을 저하시키는 요인이 되기 때문에, 실제 축냉능력은 이보다 낮은 5 배 ~6 배 정도인 것이 보통이다. X-Axis: ice packing factor, % Y-Axis: storage volume ratio, % Chart Type: line orange_line blue_line item_01 50% 20% 그림 94 빙충진율(IPF)에 따른 축열조 축소 효과 ※ IPF : ice packing factor, 일반적으로 얼음의 체적분율을 의미하지만, 경우에 따라 질량분율로 사용하기도 함 2) 분류 빙축열 시스템은 지금까지 수많은 방식이 제안되고 있어 이를 간단히 분류하는 것은 어렵다. 예를 들어 열원방식에 의 한 분류(부동액 순환방식 또는 냉매 직팽방식), 제빙(��)방 식에 의한 분류(정적 제빙방식 또는 동적 제빙방식), 시공방 식에 의한 분류(유닛형 또는 분리형) 등이 있을 수 있으나, 이 중 제빙방식에 따라 분류하는 것이 가장 일반적인 것으로 판 단된다. 빙축열 시스템에서 축열재인 얼음을 생산하는 제빙방식을 크게 나누면 열교환기의 전열면적에 얼음을 고착시켜 저장하 는 정적(��, static-type) 제빙방식과, 연속적 또는 간헐적 으로 얼음을 이탈시켜 저장하는 동적(��, dynamic-type) 제빙방식 있다. 각 방식 또한 다양하게 분류되는데 간단히 설 명하면 다음과 같다. (1) 정적 제빙방식 정적 제빙방식은 오랫동안 이용되어 오면서 기술적 문제점 들이 거의 해결되었고, 안정성과 신뢰성도 어느 수준 이상으 로 확립되어 있으므로 이용하는데 큰 문제가 없다는 장점이 있다. 그러나 이 방식이 갖고 있는 최대 단점은, 전열면에 형 성된 얼음층의 두께가 증가함에 따라 열저항이 증가하여 시간 경과 와 함께 냉동기의 성적계수가 낮아진다는 점이다. 또한 얼음층이 대체로 두껍게 형성되어 신속한 융해가 이루어지지 않기 때문에, 방열성능이 낮아 부하변동이 심한 곳에서는 활 용에 문제가 발생할 수 있다. 이러한 얼음두께 증가에 따른 열저항을 줄이려는 목적으로, 즉 냉각면적을 크게 하고 얼음끼리의 결합(bridging)을 피하 기 위해, 얼음두께를 얇게 하거나 제빙 속도 증대를 위해서 관경이 작은 파이프나 얇은 평판 용기 내에 얼음을 형성시키 는 방법이 제안되고 있다. 또한 관외착빙형에 있어서 얼음의 융해속도를 증대시키기 위해 축열조 내에 기포를 bubbling 하 여 높은 열전달 계수가 유지되면서 균일한 융해가 가능하도록 하는 방법 등 다양한 시도가 이루어지고 있다. ① 관의 착빙형(�����, ice-on-coil type) 축열조 내 coil(관)을 설치하고 물을 채운 다음 관 내부로 냉매 또는 브라인을 순환시키면서 관 외벽에 얼음을 형성하는 제빙방법이다. 해빙방법에 따라 외융형(���, static-direct contact type)과 내용형(���, static-indirect contact type)으로 구분된다. 외융형은 냉매 또는 브라인 수용액(2 차냉매)이 축열조 내 관 내부를 통과 하면서 제빙이 이루어지고, 축열조 내 물이 부 하측과 순환되면서 관 외부에 부착된 얼음과 직접접촉하여 해 빙이 이루어지는 방식으로, 소형 빙축열 시스템에 적용된다. 한편 내융형은 브라인 수용액이 축열조 내 관 내부를 통과 하 면서 제빙이 이루어지고(외융형과 동일), 해빙은 브라인 수용 액이 부하측 열교환기와 축열조 내 관 내부를 순환하면서 이 루어진다. 해빙과 정에서 추가적인 냉열공급이 용이하며, 중대 형 빙축열 시스템에 적용되는 방식이다. 장치의 구성이 간단하고 유지관리가 비교적 용이하며, 특히 외융형의 경우 해빙시 냉수를 직접 순환시킬 수 있어 별도의 열교환기가 필요하지 않은 장점이 있다. 그러나 비교적 두꺼 운 얼음층에 의해 제빙효율이 저하되며 불완전한 해빙이 이루 어지거나 얼음끼리 서로 결합하는 경우 열적성능이 크게 떨어 진다. 또한 해빙성능도 좋지 않아 부하추종성이 낮은 단점이 있 다. 그림 95 는 관외착빙형의 축냉 및 방냉을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 냉매 또는 물 브라인 얼음 I 물 외융형 내용형 그림 95 관외착빙형의 축냉 및 방냉 캡슐형(capsule type) 그림 96 과 같이 일반적으로 PE 재질인 구형 또는 판형 용 기(capsule) 내에 물과 과냉방지를 위한 소량의 조핵제를 함 께 넣고 밀봉한 다음, 축열조 내에 적층하는 빙축열 시스템이 다. 제빙과 정에서는 브라인 수용액이 냉동기와 축열조를 순환 하면서 용기 내부의 물을 얼리게 되고, 방냉과 정에서는 브라 인 수용액이 부하측 열교환기와 축열조를 순환하면서 용기 내 부의 얼음을 녹여 얻어진 냉열을 부하측에 전달한다. 용기의 | {}
832ea51a-b2b0-4cd3-8301-724413fddabc | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-61 ![image](/image/placeholder) -1°C 9°C 5°C 브라인 수용액 브라인 수용액 시간경과 시간경과 1 물 4°C 축냉 방냉 그림 96 캡슐형의 축냉 및 방냉 형태에 따라 볼(ball) 타입과 렌즈(lens) 타입으로 구분된다. 볼 타입은 축열조 내에 적층하기 쉬운 구조이며, 렌즈 타입은 열교환 면적이 상대적으로 넓은 구조를 갖고 있다. 용기를 제외하고는 장치구성 및 시공이 간단하고 모듈화가 쉬우며, 축열조의 형태에 제한을 거의 받지 않는 장점이 있다. 또한 부하에 따라 축냉량의 조절(캡슐의 수)이 용이하고 캡슐 내에 잠열재를 넣을 경우 0°C 이상의 고효율 축냉도 가능하 다. 그러나 역시 두꺼운 얼음층 형성으로 제빙효율이 저하되 며 축열조내 브라인 흐름이 균일하지 않은 경우 부분결빙 및 부분해빙의 가능성이 높다. 또한 조핵제가 제 역할을 못하는 경우 과냉의 염려가 있으며 부하추종성도 낮은 단점이 있다. (2) 동적 제빙방식 동적 제빙방식은 정적 제빙방식의 단점인 낮은 제빙성능과 해빙성능을 해결하기 위하여, 두께가 얇은 얼음이나 얼음입자 를 연속적으로 제빙하고 탈빙하는 제빙방식이다. 따라서 별도 의 제빙기가 있는 것이 보통이며, 이에 따라 안정성 및 신뢰 성, 그리고 경제성 측면에서 정적 제빙방식에 비해 불리하다. 그러나 제빙과 정에서 얼음층에 의한 열전달 저하가 거의 없어 제빙효율이 우수하며, 만들어진 얼음 또한 두께가 두껍지 않 아 해빙성능 및 부하추종성이 우수하다는 큰 장점이 있다. 동적 제빙방식은 대부분 냉매직팽식을 이용하므로 열적효 율도 우수하고 추후 부하증가에 유연하게 대처할 수 있는 특 징이 있다. 또한 작은 얼음입자로 만드는 경우, 배관 내 직접 수송이 가능하여 단위유량 당 냉열수송 능력을 크게 증가시킬 수 있는 장점이 있다. 이러한 동적 제빙방식의 특징은 빙축열 시스템을 산업용 냉각시스템이나 지역냉방 시스템에 활용하 는데 큰 도움을 준다. ① 하베스트형(harvest type) 판형 증발기인 제빙기를 축열조 상부에 설치하고 그 위로 부터 축열조 내 물을 이송하여 증발기 외표면에 분사시키는 구조로 되어 있다. 이 구조에서 냉매가 순환되면서 증발기 표 면에 얼음층이 적절히 형성되면(5 mm~10 mm), 냉매순환 을 멈추고 역사이클로 바이패스된 고온의 기체냉매를 증발기 로 통과 시켜 증발기 표면에 부착되어 있던 판형의 얼음을 이 탈시킨 후 축열조로 떨어뜨리는 제빙방식이다. 이와 같은 과 정을 계속 반복하면서 제빙운전을 수행하고, 해빙과 정에서는 축열조와 부하측 사이에 물을 순환시키면서 축열조 내 얼음과 직접접촉 열교환에 의해 냉열을 공급한다. 3-way 밸브가 포함된 복잡한 구조의 제빙기가 축열조 상 부에 있어야 하므로 이에 따른 경제적, 공간적 불리함이 있는 시스템이며, 제빙과 정에서 역사이클 운전에 따라 발생하는 열 손실을 피할 수 없는 단점이 있다. 그러나 얇은 판형의 얼음 을 만들기 때문에 제빙효율이 좋고, 해빙 시 얼음과 직접열교 환을 하여 열교환기가 필요 없으며 방냉효율이 좋다는 장점도 갖고 있다. 또한 축열조를 다른 용도로 사용가능하고, 제빙된 얼음을 세편화(���)할 경우 직접수송이 가능하다는 특징 도 있다. ② 아이스슬러리형(ice slurry type) 그림 97 과 같이 일반적인 제빙기는 원통형 증발기 외부로 냉매를 순환시키면서 내표면으로는 축열조 내 저농도 브라인 수용액을 이송하여 흘려보내는 구조이다. 이러한 구조에서 증 발기 내표면에서 발생하는 수용액의 과냉각 유동층을 스크래 퍼(rod, wiper 포함)의 회전운동에 의해 긁어주어(또는 휘저 어주어) 미세한 얼음입자를 연속적으로 제빙하는 방법이다. 이 때 스크래퍼는 증발기 표면에 접촉되지 않는 상태에서 아주 가깝게 근접하여 과냉각층을 교란시켜 주는 것이 일반적이며, 얇게 형성된 얼음층을 긁어주는 방식도 있을 수 있다. 이러한 제빙방법에 의해 수십 ,um ~ 수백 ��m 크기의 작은 얼음입자가 만들어지며 수용액과 섞여 이른바 아이스슬러리 를 형성하게 된다. 이러한 아이스슬러리는 축열조 내에서 융 | {}
5b6912b7-c14e-48be-b7d3-31decc54cafa | 2권.pdf | 2.10-62 제 2 편 냉동응용 해되면서 냉열을 공급하는 것이 일반적이지만, 배관을 통한 직접수송도 가능하므로 전술한 바와 같이 다양한 분야에서 활 용될 수 있다. 제빙방법에서 짐작할 수 있듯이 제빙효율이 우 수하며 해빙효율 또한 가장 좋은 것으로 알려져 있다. 그러나 제빙기가 회전운동 기구를 포함한 복잡한 구조이므로 안정성 과 신뢰성에서 많은 점검이 필요하고, 대체로 고가인 단점이 있다. 또한 제빙기의 수명문제 등 유지관리에 유의 할 필요도 있다. ![image](/image/placeholder) 제빙기 얼음 물 또는 수용액 그림 97 아이스슬러리형의 축냉 및 방냉 물에 저농도 브라인을 첨가하는 이유는 제빙되는 아이스슬 러리의 온도를 낮추어 다양한 냉각시스템에 활용하려는 측면 도 있지만, 보다 부드러운 얼음을 생성하여 제빙기 표면으로 부터 쉽게 이탈시키려는 목적이 있다. 원통형 증발기의 내표 면이 양호한 표면조도를 유지해야 하며, 스크래퍼 등은 증발 기 표면과 가능한 직접접촉되지 않도록 진직도를 유지해야 한 다. 일반적으로 스크래퍼는 제빙기를 손상시키지 않으려는 목 적으로 엔지니어링 플라스틱 등의 재질을 이용한다. 3) 배치 방식 열원기기와 빙축열조, 그리고 부하사이의 배치를 어떻게 하 는 것이 유리한 가에 대한 고려는 공조부하에 어떻게 대응할 것인가에 따라 달라질 수 있다. 열원기기 우선 방식은 공조부하에 대한 기본적인 대응을 열원기기가 담당하고 부족분에 대하여 빙축열조를 이용하는 방식이다. 열원기기를 항상 정격운전 상태로 유지할 수 있기 때문에 운전성능이 향상되고 제어방식도 상대적으로 간단한 반면, 빙축열조가 보조역할을 하므로 운전비용이 증가하는 단 점이 있다. 빙축열조 우선 방식은 주간시간대 냉난방 부하를 축열조가 우선적으로 담당하고 부족분에 대하여 열원기기가 담당하는 방식이다. 주간 열원기기 운전을 최소화함으로써 운전비용의 절감을 최대한 얻을 수 있으나, 변동하는 부하에 대응하여 열 원기기가 운전되는 시간이 존재하므로 성능저하가 불가피하 며 제어가 다소 복잡하다는 단점이 있다. 그림 98 은 빙축열 시스템 배치 방식을 나타낸 것이다. 9.5 심야전력 이용 축열 시스템 냉열을 저장하였다가 공급하는 축냉(��) 시스템은 냉동 기가 보급되기 시작한 19 세기부터, 단기간에 냉방부하가 집중 하는 교회나 극장과 같은 건물 또는 유가공 공장 등에서 냉방 또는 냉각용 공조 시스템의 의 소형화를 목적으로 이용되어 왔 다. 국내에서 1980 년대 후반부터 보급되기 시작한 심야전력 이용 축열 시스템은 전력수요가 적은 심야(��)시간대 전력 을 이용하여 온열(��) 또는 냉열(��)을 만들어 저장하였 다가, 주간(��)시간대 냉난방공조 등에 사용하는 설비이다. 한국전력에서 지원하고 있는 축열식 냉난방설비(축냉설비)와 축열식 심야전기 히트펌프 보일러가 대표적인 예이다. 1) 필요성 그림 99 와 같이 일반적으로 전력부하가 가장 많은 시기는 여름철 및 겨울철 주간 냉난방부하가 급증할 때이며, 이때 나 타나는 최대 전력수요는 매년 꾸준히 상승하고 있다. 특히 여 름철 발생하는 최대 전력부하의 약 25%는 냉방공조에 의한 것으로 추정하고 있으며, 이 비율 또한 계속 증가할 것으로 예상된다. 최대 전력부하가 발생하는 날의 시간대별 전력부하 ![image](/image/placeholder) M 냉동기 냉동기 축열조 축열조 XM M XM (축열운전) (축열운전) 부하 부하 M 냉동기 냉동기 축열조 축열조 XM XM x M (방열운전) 부하 부하 (방열운전) [열원기기 우선방식] [빙축열조 우선방식] 그림 98 빙축열 시스템의 배치 방식 | {}
b84efd88-5117-4e69-be63-e1e59071b0be | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-63 를 보면 심야시간대에는 전력수요가 급격히 감소하는 것을 확 인할 수 있는데, 이로써 냉난방공조로 인한 전력부하 때문에 발전설비의 효율적 이용이 어렵다는 것을 짐작할 수 있다. Chart Type: line 시간 = 0 시간 = 4 시간 = 8 시간 = 12 시간 = 16 시간 = 20 시간 = 24 item_01 item_01 57.08 64.55GW 2010.08GW 21.019GW 82.97GW 85.18GW 2016.01GW 2016.08.12 item_02GW item_02 64.55 57.08GW 2010.08GW 21.019GW 12.15GW 21.21GW 21.0GW 21.21GW 21.0GW 그림 99 여름철 및 겨울철 최대 전력부하일의 시간대별 전력부하 전기는 일단 생산되면 저장이 거의 불가능하므로 모두 소 비해야 하고, 이를 거꾸로 얘기하면 최대 전력부하에 대비하 여 발전설비가 갖추어져야 한다는 것을 의미한다. 발전설비 건설은 경제적으로 국가에 큰 부담이 되며 최근에는 입지선정 에도 많은 어려움이 있는 것이 사실이다. 따라서 여름철이나 겨울철 짧은 시간에 발생하는 최대 전력부하에 맞추어 발전설 비를 건설하는 것은, 경제적인 면에서나 발전설비의 효율적 운용 면에서 모두 바람직하지 않다. 최근에는 대용량 전력저 장장치(ESS)를 이용하여 전력부하 평준화에 기여하자는 의 견이 있지만, 결국 열에너지로 변환되어 이용되는 에너지를 굳이 전기에너지로써 저장해야 하는지는 의문이다. 심야전력 이용 축열 시스템은 주간시간대 냉난방에 필요한 냉열 또는 온열을 전력수요가 적은 심야시간대에 만들어 축열 했다가 주간시간대에 이용하는 냉난방 공조설비이다. 냉열은 냉수 또는 얼음의 형태로, 그리고 온열은 온수의 형태로 만들 어 저장하는 수축열 및 빙축열 시스템을 적용하는 것이 일반 적이다. 주간과 야간의 전력부하 격차를 해소하기 위한 심야 전력 이용 축열 시스템은, 축열 기술을 적극적으로 활용하는 대표적인 사례라고 할 수 있다. 그림 100 은 심야전력 이용 축 열시스템의 역할을 나타낸 것이다. 국내에서는 1992 년부터 일정 규모 이상의 건물에 중앙 공급식 냉방설비를 설치 때에는 그 일부를 가스흡수식 히 트펌프나 축열 시스템 방식으로 설치하도록 의무화하고 있 다(개정 산업부고시 제 2008-17 호). 그러나 중앙공급식 공 조 설비보다는 개별식 공조설비의 설치가 증가하고 있어, 위 기준에 구애받지 않고 공조 설비가 설치되는 문제점이 제기되고 있다. 2) 효과 및 문제점 (1) 전력회사 또는 국가적 효과 연중 최대 전력부하는 냉방용 또는 난방용 전력소비가 많 은 여름철 및 겨울철 주간시간대(오후 2 시 ~5 시)에 나타나며 그 전력소비량도 생활수준의 향상에 따라 꾸준히 증가하고 있 다. 전력회사 또는 국가에서는 발전설비를 이러한 최대 전력 부하에 맞추어 증대시킬 수밖에 없기 때문에, 가능하면 전력 소비의 계절별 또는 시간별 평준화가 이루어지도록 수요관리 를 통해 노력하고 있다. 여름철 및 겨울철 몇 일간 발생하는 최대전력부하를 감당하기 위해서 고가의 발전설비를 설치하 는 것은 국가적으로도 큰 손해이기 때문이다. 심야전력 이용 축열 시스템이 보급되어 최대 전력부하에 따른 전력소비가 감소하게 되면 발전설비의 추가건설이 불필 요할 뿐만 아니라, 항상 문제가 되고 있는 전력예비율이 증가 하여 발전설비 운용에 여유가 생기게 된다. 또한 최대 전력부 하를 담당하는 발전용 에너지원은 부하변화에 능동적으로 대 처하기 위하여 상대적으로 고가인 천연가스 등을 사용하므로, 이에 따른 경제적 부담도 경감시킬 수 있게 된다. 이와 함께 야간의 송배전 손실은 주간보다 작은 것으로 알려져 있으므 로, 이에 따른 에너지 손실을 저감할 수도 있다. Chart Type: bar 0 4 8 12 16 20 24 item_01 1 1 4 6 8 10 1 item_02 1 1 7 8 34 50 28 item_03 1 1 9 11 35 1 16 item_04 1 7 11 40 0 20 24 따라서 심야전력 이용 축열 시스템의 보급은 전력회사 입 장에서 매우 중요한 전력 수요관리 수단이고 부하 평준화를 이루는데 있어서 가장 효과 적인 방법이라고 할 수 있으며, 국 가적으로는 에너지원의 효율적 이용을 가능케 한다. 이러한 이유 때문에 전력회사 및 국가에서는 심야전력 이용 축열 시 그림 100 심야전력 이용 축열 시스템의 역할 | {}
8afe69a2-806d-438f-b9fe-27272f52d1b7 | 2권.pdf | 2.10-64 제 2 편 냉동응용 스템의 보급을 위하여 저렴한 심야전력 공급 외에 다양한 지 원혜택을 부여하고 있다. (2) 수요자의 효과 그림 101 과 같이 심야전력 이용 축열 시스템은 축열조 및 기타 운전에 필요한 설비를 갖추어야 하므로 기존 냉난방 시 스템에 비해서 초기투자비가 증가하게 된다. 그러나 수요자가 심야전력 이용 축열 시스템을 채용하게 되면, 일반 전기료의 약 1/3 수준인 저렴한 심야전력을 이용할 수 있게 되어 냉난 방용 운전비를 대폭 절감할 수 있다. 또한 최대부하에 대응하 는 열원기기를 설치할 필요 없이 작은 용량의 열원기기를 장 시간 운전하는 것으로 부하에 대응할 수 있기 때문에, 열원기 기의 축소뿐만 아니라 기본전력요금을 좌우하는 수전설비의 용량 축소 및 계약전력의 감소가 가능하다는 큰 장점이 있다. 이밖에 설치지원금 등 전력회사 및 정부로부터의 각종 지원제 도를 이용할 수 있어 경제적 이익을 실현할 수 있으므로, 대 략 2 년 ~ 3 년 내에 초기투자비를 회수할 수 있는 것으로 알 려져 있다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 냉각수펌프 냉수펌프 10°C 저온냉동기 ①12°C 4.5°C V 7°C 가 판형열교환기 브라인펌프 그림 101 심야전력 이용 (빙)축열 시스템 개념도 한편, 심야시간대 축열운전 중에는 냉난방 부하변동에 관계 없이 정격운전을 할 수 있으므로 열원기기의 성능을 최대화할 수 있다. 또한 여름철에는 주간시간대보다 낮은 심야시간대의 응축온도 조건하에서 운전되므로 열원기기 성능 향상을 기대 할 수 있다. 이러한 이유로 냉난방 기간이 길거나 부하변동이 많은 건물 또는 공조시간이 주간시간대에 집중된 건물 등에서 는 특히 축열 시스템의 활용도가 높다. (3) 문제점 심야전력 이용 축열 시스템의 가장 큰 문제점은 냉열 또는 온열을 저장하기 위한 축열조의 설치비용 및 설치공간이다. 따라서 축열조의 용량을 축소하기 위한 노력이 필요하며, 그 중 하나의 방법은 실제 필요한 냉열원보다 낮은 온도 또는 필 요한 온열원보다 높은 온도의 열을 생산하여 저장하는 것이 다. 이러한 과정에서 발생하는 열원기기의 성능저하는 불가피 한 단점이며, 현장 여건을 고려하여 결정되어야 한다. 일반적 으로 생각하는 축열조에서의 열손실은 한국전력의 단열기준 을 준수하는 1 일 경우 5% 이내인 경우가 대부분이므로, 큰 문제점은 아니라고 할 수 있다. 이러한 노력에도 불구하고 상당한 규모의 축열조를 설치해 야 하므로 도심지역과 같이 지가(��)가 높은 지역에 있는 건물에서는 지하층에 축열조를 설치하는 경우가 대부분이며, 이에 따라 건물 설계단계에서부터 적용되지 않으면 심야전력 이용 축열 시스템의 적용이 곤란한 경우가 많다. 이와 함께 운전관리 상태에 따라 열적성능과 운전비용이 달라진다는 불 확실성은 건물의 공조설비를 운전하는 운전자에게도 큰 부담 으로 작용하게 된다. 또한 과거 기술적 수준이 낮은 상태에서 보급된 축열 시스템 중에 문제를 일으킨 경우가 있어, 일부 설계자와 시공자 사이에서 부정적 인식이 퍼져있는 점도 보급 에 걸림돌이다. 한편, 축열 시스템은 초기투자비의 증가를 운전비용의 절감 에 의해 상쇄시키는 설비인데, 국내 여건 상 초기투자비를 지 불하는 건물주와 운전비용을 지불하는 사용자가 다른 경우가 많기 때문에, 건물주가 심야전력 이용 축열 시스템을 적용하 려는 의지가 약할 수밖에 없는 문제점도 있다. (4) 적용이 유리한 건물 심야전력 이용 축열 시스템은 대부분의 건물에 적합한 공조 설비이지만, 다음과 같은 용도의 건물인 경우 특히 유리하다. ① 연간 냉방기간이 길거나 냉방용량이 비교적 큰 건물: 인텔리전트 빌딩, 호텔, 백화점, 방송국, 연구소 등 ② 주간 전력수요가 많아 계약전력의 증가가 부담스러운 건물: 공장, 대형빌딩 등 ③ 냉방시간이 불규칙한 건물: 회의 장, 경기장, 종교시설 등 3) 운전방식 심야전력 이용 축열 시스템은 적용받는 심야전력 요금 종 류에 따라 크게 두 가지 방식으로 운전된다. 하나는 심야시간 대에만 열원기기를 가동하는 전축열 운전방식이며, 다른 하나 는 주간에도 열원기기를 일부 가동하는 부분축열 운전방식이다. 그림 102 는 심야전력을 이용하는 전축열 방식과 부분축열 방식 을 비교한 것이다. (1) 전축열 방식 심야시간에 축열된 냉온열만을 이용해서 주간 냉난방부하 에 대응하는 축열률 100%의 운전방식이다. 이 때 적용되는 심야전력 요금은 매우 저렴한 반면, 심야시간 외에는 전력공 급이 중단되므로 만약 축열량이 부족한 경우를 대비하여 별도 의 대책이 강구되어야 한다는 단점이 있다. 현재 축열식 심야 전기 히트펌프 보일러와 소형 빙축열 시스템은 전축열 방식만 적용되고 있다. 모든 냉난방 부하를 축열조가 담당해야 하기 때문에 축열조 용량이 클 수밖에 없어 초기투자비에 대한 검 토가 필요하다. 축열식 난방온수 기기를 사용하는 경우 심야 전력(갑)을, 그리고 축냉식 냉방설비를 사용하는 경우 심야전 력(을) I 을 적용받는다. (2) 부분축열 방식 심야시간에 축열된 냉온열과 함께 주간에도 열원기기를 가 동하여 냉난방부하에 대응하는 축열률 40% 이상의 운전방식 이다. 최소 축열률 40%는 축열 시스템이 최소한 이 정도의 냉난방부하를 담당하여 주간의 전력소비를 감소시켜야 한다 | {}
3daef421-09da-4b6c-be88-9762e4e04412 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-65 ![image](/image/placeholder) 냉방부 방부 냉 하 하 축열조운전 축열조운전 필요한 축냉운전 냉방설비 필요한 용량 주간 냉방설비 축냉운전 냉동기 운전 용량 0 시 9 시 12 시 18 시 23 시 0 시 9 시 12 시 18 시 23 시 (전축열 방식) (부분축열 방식) 그림 102 전축열 방식과 부분축열 방식의 비교 는 개념에서 한국전력에서 정한 비율이다. 부분축열 방식을 이용하면 열원기기 운전시간이 증가하므로 열원기기, 축열조, 기타 운전기기의 소형화가 가능하여 초기투자비가 절감되며, 있을 수 있는 축열량의 부족분을 주간 열원기기 운전으로 해 결할 수 있는 장점이 있다. 그러나 적용되는 심야전력(을) II 는 기본요금이 있고 주간시간대 요금은 심야시간대 요금보다 비싸므로 유의 해야 한다. 부분축열 방식의 운전에서는 적용 대상 건물의 부하패턴에 따라 주간에 열원기기를 어떠한 스케쥴로 운전하느냐에 의해 설치비 및 운전비의 절감을 극대화할 수 있으므로, 설계단계 에서부터 이 점을 고려해야 한다. 4) 설계 심야전력 이용 축열 시스템을 설계할 때 가장 중요한 점은 가능한 설비용량을 축소시키면서 최대 전력소비를 줄이도록 노력하는 것이다. 이러한 사항은 초기투자비와 운전비용을 비 교 검토하여 사용자에게 최대한의 이익이 되도록 하는 것으로 써, 시간대별 냉난방 부하를 바탕으로 운전상황을 고려하여 결정할 수 있다. 또한 대형 건물의 경우 타 공조 설비와 함께 운용될 수 있으므로, 각 설비의 배분을 어떻게 할 것인가 등 에 대한 검토가 필요하다. 일반적으로 심야전력 이용 축열 시스템의 설계방법 및 순 서는 다음과 같다. ① 건물의 공조부하 계산: 최대부하일의 시간대별 부하를 파악 ② 심야전력 이용 축열 시스템 및 타 공조 설비와 의 배분 을 고려한 초기 경제성 검토: 각 공조 설비의 장단점과 경제 성을 고려한 배분 ③ 축열방식 및 축열률 결정: 각 축열방식에 따른 장단점 을 고려하며 냉난방 겸용인 경우 대부분 수축열. 공간적 제약 과 경제성을 고려한 40% 이상의 축열률 ④ 운전방식 및 배치방식 결정: 시간대별 부하에 따른 축 열 시스템 대응방안과 부하특성에 따른 배치방식 ⑤ 시스템 계통설계 및 운전제어 전략 수립: 유량과 공급 및 환수 온도, 열교환기 유효도, 배치방식 등을 감안한 계통설 계 및 운전제어 방법 ⑥ 열원기기 선정: 심야 및 주간 시간대 성능을 감안한 냉 동기 또는 히트펌프 ⑦ 축열조 설계: 축열률에 대응할 수 있으며 1 일 열손실이 5% 이내이고, 조 내 유동이 균일한 축열조 ⑧ 기타 장비사양 결정: 펌프, 열교환기, 3-way 밸브 등 ⑨ 성능 및 경제성 분석: 기계적/전기적 안정성을 포함한 성능분석 및 사용자 측면의 경제성 평가 5) 시공 및 자동제어 심야전력 이용 축열 시스템은 야간에 생산하여 저장된 열 에너지를 주간에 이용하는 공조 설비이기 때문에, 특히 신뢰 성이 우수해야 소비자로부터 호응을 받을 수 있다. 신뢰성을 높이기 위해서는 각 장비 및 부속설비의 시공 및 유지관리가 적절해야 하는데, 이를 통해야만 축열 시스템의 성능향상과 운전비용 절감 등의 설치 목적을 달성할 수 있기 때문이다. 축열 시스템을 최적의 상태에서 장기간 가동시키기 위해서는, 운전자에 대한 교육을 통한 이해 증진, 예방차원의 유지보수, 운전절차 및 유지보수에 대한 매뉴얼 작성 등이 필요하다. (1) 축열조 시공 축열조는 대부분 건물의 지하층 기계실 또는 그 인근에 설 치되며, 콘크리트 벽체를 일부 활용하는 콘크리트나 강판재 탱크를 이용한다. 사각구조인 경우 공간적 활용성이 우수하나 구조보강이 많이 필요하고, 원형 입형구조의 경우 미활용 면 적이 발생하지만 구조상 안정적이다. 콘크리트 탱크는 방수를 위해, 그리고 강판재 탱크는 부식방지를 위해 라이닝 (lining) 이 필요하다. 단기 축열이지만 열손실 방지를 위한 단열이 필 수이며 열교(thermal bridge)현상이 발생하지 않도록 유의 해 서 단열해야 한다. 한국전력의 기준에 따르면 각 부분 단열재 의 종합열전달율은 0.266 kcal/m2 · hr · °C 이하이고, 대기온도 36.2°C 일 때 축열조 외부 표면온도가 33.8°C 이상이어야 한다 | {}
2e51e95a-757a-4a49-a12b-13a10611cf7a | 2권.pdf | 2.10-66 제 2 편 냉동응용 <부하에 따른 축열 시스템 대응방안(예시)> ¦ 구 분 ¦ 값 ¦ 구 분 ¦ 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대 시간부하 ¦ 450 RT ¦ 최대 일 부하 ¦ 3600 RTh ¦ ¦ 축 열 량 ¦ 2300 RTh ¦ 방 열 량 ¦ 2200 RTh ¦ ¦ 축 열 률 ¦ 61.1% ¦ 방 열 시 간 ¦ 10 hour ¦ ¦ 열원기기능력(야간) ¦ 230 RT ¦ 열원기기능력(주간) ¦ 200 RT ¦ ¦ 시 간 ¦ 부하율 ¦ 축열량 (RT) ¦ 축열조 방열량 (RT) ¦ 열원기기 방열량 (RT) ¦ 합계 방열량 (RT) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 23:00 ~ 24:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 00:00 ~ 01:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01:00 ~02:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 02:00 ~ 03:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 03:00 ~ 04:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 04:00 ~ 05:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 05:00 ~ 06:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 06:00 ~ 07:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07:00 ~ 08:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 08:00 ~ 09:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 09:00 ~ 10:00 ¦ 90 ¦ ¦ 205 ¦ 200 ¦ 405 ¦ ¦ 10:00 ~ 11:00 ¦ 80 ¦ ¦ 160 ¦ 200 ¦ 360 ¦ ¦ 11:00 ~ 12:00 ¦ 80 ¦ ¦ 160 ¦ 200 ¦ 360 ¦ ¦ 12:00 ~ 13:00 ¦ 60 ¦ ¦ 170 ¦ 100 ¦ 270 ¦ ¦ 13:00 ~ 14:00 ¦ 90 ¦ ¦ 405 ¦ 0 ¦ 405 ¦ ¦ 14:00 ~ 15:00 ¦ 100 ¦ ¦ 450 ¦ 0 ¦ 450 ¦ ¦ 15:00 ~ 16:00 ¦ 90 ¦ ¦ 305 ¦ 100 ¦ 405 ¦ ¦ 16:00 ~ 17:00 ¦ 80 ¦ ¦ 160 ¦ 200 ¦ 360 ¦ ¦ 17:00 ~ 18:00 ¦ 70 ¦ ¦ 115 ¦ 200 ¦ 315 ¦ ¦ 18:00 ~ 19:00 ¦ 60 ¦ ¦ 70 ¦ 200 ¦ 270 ¦ ¦ 19:00 ~ 20:00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20:00 ~ 21:00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21:00 ~ 22:00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22:00 ~ 23:00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 계 ¦ 800 ¦ 2300 ¦ 2200 ¦ 1400 ¦ 3600 ¦ ¦ 최 대 ¦ 100 ¦ 230 ¦ 450 ¦ 200 ¦ 450 ¦ (축열조 외부 대기에 의한 열전달률은 7 kcal/m2 · hr · °C 로 가정). 수축열조의 경우 온도성층화를 위한 디퓨져를 반드시 설치 해야 하며, 빙축열조의 경우도 사구역(dead zone)이 발생하 지 않도록 하는 것이 시스템의 성능보장을 위해 중요하다. 중 대규모 관외착빙형 빙축열조의 경우 복수의 탱크로 구성되는 것이 일반적인데 각 축열조간의 균등흐름이 이루어지도록 필 요시 정유량 밸브를 설치해야 하고, 단위 축열조 내에서도 코 일간에 고른 브라인 분배가 이루어지도록 해서 불균형 제빙 및 해빙이 발생하지 않도록 해야 한다. 캡슐형 빙축열조의 경 우 수축열조와 마찬가지로 디퓨져를 설치하여 브라인이 축열 조 내부 전 면적에 고르게 흐를 수 있도록 해야 한다. (2) 배관류 시공 빙축열조의 경우 브라인 배관과 수배관으로 구분되는데 수 질관리에 특히 유의 해야 하며, 브라인의 경우 반드시 방청제 가 포함된 것을 사용해야 한다. 냉난방 겸용이 대부분인 수축 열조의 경우 전술한 바와 같이 저온수 및 고온수의 축열과 방 열이 모두 가능한 배관을 해야 한다. 수축열조 내에 적정 온도로 축열하고 방열 시 환수온도를 제어하기 위한 3-way 밸브는 매우 유용한 장비이다. 수축열 | {}
f53d204e-35c5-4e53-8bc5-85d829d12af6 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-67 조 내 축열량을 높이기 위해 냉방의 경우 10°C(5°C ~15°C) 그리고 난방의 경우 15°C(40°C ~55°C) 이상의 온도차를 갖도 록 하는데, 이는 일반적인 냉난방 공조 온도차 5°C 보다 큰 값 이다. 냉열을 축열하는 경우를 예로 들면, 축열조 내 15°C 의 물을 일단 10°C 로 낮추고 그 후 다시 10°C 의 물을 5°C 로 낮 추도록 운전할 경우 축열온도를 제어하는 3-way 밸브가 필 요 없는 것으로 생각할 수 있다. 또한 방열하는 경우도 그 역 으로 방열한다고 하면, 역시 환수온도 제어가 불필요한 것으로 판단할 수도 있다. 그러나 축열조 내 냉열이 일부 남아 있는 경우, 열원기기가 5°C 온도차의 물을 생산하지 못하거나 방열 시 공급 및 환수 온도차가 5°C 가 아닌 경우를 고려하면, 3-way 밸브를 통한 축열온도 및 환수온도 제어가 반드시 필 요함을 알 수 있다. 부하측으로 냉온수를 공급하는 펌프는 용량이 과다 설계되 는 경우가 대부분이므로, 인버터를 통한 유량조절이 가능하도 록 하는 것이 요구된다. 인버터 펌프를 적용하는 경우 3-way 밸브와 함께 부하변동에 따른 환수온도 제어가 용이하게 된 다. 빙축열조에서 브라인과 물 사이 열교환을 위한 열교환기 는 충분한 용량의 것을 선택해야 하고, 중대형 수축열 시스템 의 경우에도 수질관리를 위해 축열조 내 물과 부하측으로 공 급되는 물 사이의 열교환을 위한 열교환기 설치가 필요하다. (3) 자동제어 심야시간대 축열운전과 주간시간대 방열운전, 그리고 방열 운전 시 축열조 단독운전 및 열원기기와 의 동시운전 등을 제 어하기 위한 자동제어는, 심야전력 이용 공조용 축열 시스템 에서 매우 중요한 요소이다. 축열 시스템을 공급하는 각 업체 의 경험에 의한 자동제어 방식이 적용되는 경우가 일반적인 데, 사용자 입장에서의 운전비용 절감이 우선적으로 반영되어 야 한다. 축열조 내 저장된 냉온열은 주간시간대 모두 소진하 도록 해야 하며, 특히 최대부하 시간대 열원기기 운전을 회피 하도록 노력해야 한다. 공조용 축열 시스템의 자동제어는 부하 상황에 따라 달라 지므로 일률적으로 제시할 수 없다. 따라서 현장 경험이 많은 기술전문가에 의해 작성되어야 하며 피드백을 통한 지속적인 개선이 필요한 부분이다. 공급자인 업체측이 제시한 자동제어 방식을 운전자가 완전히 이해하도록 교육해야 하고, 운전자가 교체되더라도 전수되도록 문서화해야 한다. 또한 운전자의 현 장 경험에 의한 제어방식의 변경요청이 반영될 수 있는 방안 이 보장되어야 한다. (4) 준공검사 및 운전관리 축열 시스템(특히 빙축열 시스템)의 시공이 완료된 후에는 최소한 다음과 같은 사항에 대한 점검이 이루어져야 하며, 운 전자에게 운전관리 사항을 고지해야 한다. (가) 열원기기 ① 소음치가 기준값 이하인가? ② Short circuit 이 발생하지 않는가? ③ 보수를 위한 공간이 확보되었는가? ④ 기준 능력이 나오는가? ① 운전모드를 통하여 운전이 가능한가? ② 입출구 온도가 기준값 범위인가? ③ 심야시간대 운전이 우선되어 있는가? (나) 열원펌프 및 배관 ① 열원기기 순환배관이 만수 상태인가? ② 순환유량이 설계치 범위인가? ③ 열원기기와 연동되는가(interlock)? ④ 온도센서의 설치가 적정한가? ⑤현장여건에 맞게 유량 및 온도센서가 교정되었는가? (다) 빙축열조 ① 수위가 기준값 범위인가? ② 누수발생은 없는가? ③ 결로발생은 없는가? ④ 축열량의 예측과 만축열 정지가 가능한가? ⑤ 개별분산형인 경우 제빙센서와 수위 확인이 가능한가? ⑥ 설정된 부분축열이 이루어지는가? (라) 2 차측펌프 및 배관 ① 실내공조기가 정지했을 때 펌프가 정지하는가? ② 입출구 온도차가 설계치 범위인가(유량)? ③ 열교환기 유입온도가 적정한가(제어)? ④ 온도센서의 설치가 적정한가? (마) 실내공조기 외 ① 실내공조기가 상시운전하도록 되어 있는 것이 아닌가? ② 실내공조기 입출구 온도차가 설계치 범위인가? ③ 기기정지 시 2-way 밸브가 닫히는가? ④ 시운전 조정, 자동제어의 설정기록 등이 있는가? (바) 운전관리 체크리스트 ¦ 종 합 ¦ 준공도, 완성도서, 운전설명서 등의 서류가 구비되었는가? 적정운전의 목표(기준치)를 정리하였는가? 보수점검 계획을 세우고 있는가? ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열원기기 ¦ 열원기기의 불필요한 동시운전이 있는가? 타 열원기기 병용의 경우, 축열부분의 운전이 우선인가? 열원기기의 출구 온도는 안정적인가? 열원기기의 효율운전에 유의 하고 있는가? 브라인의 농도는 안정적인가? ¦ ¦ 축열조 ¦ 축열조 내 온도분포는 적정한가? 축열조에의 보급수량은 적정한가? 축열조 수위는 변화하지 않는가? 축열조의 물 교환을 수월하게 할 수 있는가? ¦ ¦ 펌프 및 배관 ¦ 펌프 유량을 관리하고 있는가? 공급/환수되는 온도차가 적정한가? ¦ ¦ 제어 ¦ 축열 제어의 설정치를 관리하고 있는가? 월별 열부하 및 운전 상태에 따른 설정치 변경을 하는가? ¦ 9.6 기타 축열 시스템 그림 103 과 같이 심야전력을 이용한 건물의 냉난방 공조용 이 아닌 다른 분야에서 축열 시스템이 이용되는 대표적인 사 례를 설명하면 다음과 같다. 1) 태양열 시스템에서의 축열 축열 시스템은 태양열 에너지와 같이 시간에 따라 양적 변 동이 심한 재생에너지(renewable energy)를 이용하는 설비 에서 반드시 필요한 주요 요소 기기이다. 태양열 에너지는 하 | {}
89429f62-ddfd-4e55-9c55-dcc6b1d9edc2 | 2권.pdf | 2.10-68 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 103 태양열/축냉설비/지역난방 시스템에서의 축열조 루 중 밤과 낮으로 또는 구름의 양과 같은 기상조건에 따라, 길게는 계절에 따라 이용할 수 있는 열에너지의 양이 크게 변 화하는 특징이 있다. 따라서 태양열 에너지를 효과 적으로 활 용하기 위해서는, 간헐적인 열에너지를 저장하였다가 필요한 시기에 필요한 양만큼 공급할 수 있는 축열 시스템이 필수적 이다. 태양열 설비에서 열에너지를 저장하는 축열조는 전체 시스템의 효율을 좌우하는 핵심 요소기기로서 작용하고 있다. 고온이 필요한 태양열발전 시스템에서는 용융염이나 세라믹 종류가 축열재로 이용되지만, 대부분의 일반적인 태양열 시스 템에서 이용되는 축열재는 물이다(수축열). 최근 국내에서 태양열 및 지열을 이용하여 지역 단위 열에 너지를 안정적으로 공급하기 위한 계간축열 시스템 실증연구 가 수행되고 있다. 봄부터 가을 까지 이용하고 남는 태양열 에 너지를 대규모 수축열조에 저장하였다가 겨울철에 활용하려 는 것으로, 재생에너지 이용이 활발한 유럽에서는 이미 활용 되고 있는 시스템이다. 2) 지역난방 시스템 등에서의 축열 국내 도심지에 많이 보급되어 있는 지역난방 시스템은 기 본적으로 열병합발전 시스템을 기반으로 한다. 전력을 생산하 면서 발생하는 배열을 온수급탕이나 난방에 활용함으로써 발 전 시스템의 총괄효율을 크게 향상시키는 효과 를 얻게 된다. 그러나 대규모 전력저장은 불가능하므로 열병합발전기는 전 력부하 추종운전을 해야 하며, 이에 따라 생산되는 열에너지 는 수급상의 시간적, 양적 부하격차가 발생할 수밖에 없게 된 다. 따라서 이용되지 않는 열에너지를 저장해 두었다가 필요 한 시기에 수요처에 공급하기 위한 대규모 축열 시스템의 설 치가 불가피하다. 수만 톤(m2) 규모의 축열조가 지역난방 시 스템에 필수 설비로써 활용되고 있으며, 축열재로는 역시 물 이 이용되고 있다. 신에너지 설비로서 기술개발이 꾸준히 진행되고 있는 연료 전지 또한 수소를 연료로 하는 열병합발전 시스템이다. 따라 서 발생되는 열에너지를 효과 적으로 이용해야만 연료전지의 장점을 취할 수 있는데, 이 역시 전력부하 추종운전에 따른 열에너지 수급의 문제가 발생하게 된다. 현재 부분적으로 보 급되고 있는 연료전지는 매우 작은 용량이라서 발생되는 열에 너지의 가치가 적어 버려지는 경우가 많지만, 중대용량의 연 료전지가 보급되는 시점에는 효과 적인 축열 기술의 접목이 필 요하다. 3) 콜드체인에서의 축열 축열 시스템이 효과 적으로 이용되고 있는 분야 중 하나는 콜드체인(cold chain)을 구성하는 요소 설비 중 하나인 냉 장 · 냉동탑차(저온컨테이너) 또는 냉장 · 냉동 창고이다. 일반 적인 냉장 · 냉동탑차는 차량의 기존 엔진을 이용하는 소규모 냉동기 또는 별도의 엔진에 의해 구동하는 중대규모 냉동기를 이용하고 있다. 그러나 이 경우 냉장 · 냉동탑차의 엔진 수명 을 크게 단축시키거나 연료소비 증가에 따른 경제적, 환경적 문제를 야기하는 문제가 발생하게 된다. 또한 주로 지입차량 에 의존하는 국내 냉장 · 냉동탑차 시장 환경에 의해 연료소 비를 줄이려는 운전자의 욕구가 상존하며, 최악의 경우 운송 과정에서 냉동기를 가동하지 않음으로써 냉장냉동 식품의 변 질을 야기할 소지도 무시할 수 없다. 이러한 냉장 · 냉동탑차에 냉장용 또는 냉동용 잠열재를 이 용하는 방안이 고안되어 일부 활용되고 있다. 즉, 물류집하장 등에서 경부하시간대(심야시간대) 저렴한 전력을 이용하여 냉 장용 또는 냉동용 잠열재에 냉열을 저장하였다가 이를 냉장 · 냉동탑차에 설치하게 되면, 운송과 정에서 냉동기 가동 없이 잠 열재에 저장되었던 냉열을 방출하여 고내 온도를 일정하게 유 지시킬 수 있다. 식품안전을 위하여 냉장 · 냉동탑차의 고내온 도 유지 준수가 엄격히 시행된다면, 잠열재를 이용한 냉장 · 냉동탑차의 보급이 크게 증가할 것으로 예상된다. 그림 104 는 잠열재가 설치된 저온컨테이너의 내부를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 104 잠열재가 설치된 저온컨테이너(냉동탑차) | {}
6990f37a-33f4-40de-8b57-13e162d22ec0 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-69 4) 기타 축열재를 이용하는 또 하나의 분야는 고밀도 열에너지 수 송 분야이다. 잠열재가 혼합된 물이나 물에 얼음입자가 섞여 있는 아이스슬러리를 배관을 통해 수송하는 경우, 온수 또는 냉수만을 이용하여 열에너지를 수송하는 경우보다 훨씬 큰 용 량의 열에너지 수송이 가능하다. 이와 유사하지만 배관을 이용하지 않고 잠열재를 이용하여 열에너지를 수송하는 방안도 국외에서는 실증되고 있다. 잉여 열에너지가 발생하는 곳에 잠열재가 탑재된 차량을 이동시켜 잠열재에 열에너지를 저장한 후, 열에너지가 필요한 곳으로 이동하여 축열된 열에너지를 공급하는 방법이다. 고가의 배관 망 구성이 필요 없는 큰 장점을 갖게 되며, 특히 열에너지가 간헐적으로 발생하는 경우에 상대적으로 더 큰 효과 를 발휘하 게 된다. 최근 에너지 신산업으로 선정된 발전소 배열의 농가 이용 분야에 이러한 방법을 일부 적용하는 것도 의미가 있을 것으로 판단된다. 발전소 배열을 이용하기 위해 중장거리 배 관망을 설치하는 것은 경제적으로 큰 부담이 되기 때문이다. 일정한 주기로 많은 냉열 또는 온열이 필요한 산업공정에 서도 축열 시스템이 유용하게 활용될 수 있다. 예를 들어 유 제품 생산의 경우 냉각 및 가열 공정이 반복적으로 포함되는 데, 히트펌프를 이용해 동시에 생산되는 냉열과 온열을 축열 조에 각각 저장하였다가 이용한다면 히트펌프의 총괄 성능을 크게 향상시킬 수 있다. 짧은 시간동안의 급격한 부하에 대응 하기 위해 냉열과 온열을 축열조에 저장하였다가 이용하는 단 순한 기능만으로도, 열원기기 축소효과 를 얻게 된다. 9.7 축열 시스템의 전력저장 효과 주야간 전력부하 격차를 해소하여 발전설비의 효용성을 증 가시킴으로써 추가 설치 필요성을 억제하기 위한 방안으로 대 용량 전력저장장치(ESS)의 개발 및 보급이 제안되고 있다. 그러나 주간시간대 최대 전력부하가 냉난방 공조에 의한 부분 이 많기 때문에, 전술한 심야전력 이용 축열 시스템을 통해서 도 동일한 효과 를 기대할 수 있다. 축열 시스템은 기술적으로 많은 부분이 상용화 수준이며 상대적으로 경제성도 우수하므 로, 전력저장장치를 대체하여 최대 전력부하를 저감시키는 주 요 설비로 활용될 수 있다. 축열조의 전력저장 효과 를 다음과 같은 예를 들어 살펴보았다. ¦ 구 분 ¦ 온도차 ¦ 축열량 ¦ 대웅 전력저장량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방용 수축열조 ¦ 10°C ¦ 580 kWh ¦ 166 kWh ¦ ¦ 난방용 수축열조 ¦ 15°C ¦ 870 kWh ¦ 290 kWh ¦ ¦ 난방용 수축열조 ¦ 40°C ¦ 2320 kWh ¦ 773 kWh ¦ ¦ 냉방용 빙축열조 ¦ 15°C ¦ 4570 kWh ¦ 1 300 kWh ¦ 우선, 심야시간대 축열 시스템을 운전하여 50 m2(WxLxH = 2.5mx4.0mx5.0m 또는 DxH = 3.5mx5.2m)규모의 축열 조에 열에너지를 저장하는 경우, 저장할 수 있는 축열량과 대 응되는 전력저장 효과 를 아래 표와 같이 정리하였다. 냉방용 으로는 10°C 온도차를 갖는 수축열 방식과 빙충진율(IPF) 80%인 빙축열 방식을, 그리고 난방용으로는 15°C 및 40°C 온도차를 갖는 수축열 방식을 비교하였다. 냉방용 수축열조는 5°C 의 냉열을 저장하여 15°C 까지 이용 한다는 개념에서 온도차를 10°C 로 한 것이며, 난방용으로는 55°C 의 온수를 생산하여 40°C 까지 이용한다는 의미에서 온 도차를 15°C 로 한 것이다. 또 다른 예로 난방용에서 온도차 40°C 를 가정한 이유는 심야전력 이용 히트펌프 보일러의 생 산 및 저장 온도가 80°C 이상이기 때문이다. 한편 냉방용 히 트펌프의 COP 는 3.5 를, 그리고 난방용은 3.0 을 가정하였다. 참 고 문 헌 1. 한국산업규격 KS C 9305, 1996, 전기냉장고 및 전기냉동 고, 한국표준협회. 2. 산업자원부고시 제 1999-24 호, 1999, 효율관리 기자재의 운 영에 관한 규정, 에너지관리공단. 3. 전기용품안전관리관계법령, 1996, 한국전기용품안전관리협 회. 4. ASHRAE JOURNAL, November 1999, pp. 46-54. 5. 冷凍空調便覧, 2006, 新版 · �6版, 제 2 권(���), 日本 冷凍協�, pp. 358-363. 6. ASHRAE HANDBOOK, 2014, Refrigeration 7. 계통운영처, '2015 년도 전력계통 운영실적', 2006, 한국전력 거래소 8. 이태원, 김용기, '건물에너지관리시스템의 기능 및 활성화 방안', 2010, 대한설비공학회 2010 동계학술발표대회논문집 9. 조진균 외, '건물의 공조시스템 에너지 효율화방안 및 평가 방법 연구', 2011, 대한설비공학회 2011 동계학술발표대회 논문집 10. 이동원, '열에너지 저장(축열)', 2014, 그린에너지기술저널 11. 한국전력공사, 2015, 축냉설비 가이드북 12. 한국설비공학회, 제 3 편 공기조화설비 제 3 장 축열식 공조시 스템 13. 日本 空調機器 �9章 蓄熱装置 14. 日本 ヒー ト ポン プ 蓄熱セン タ - , 2007, 氷蓄熱式 空調 システム マニュ ア ル(計� · 設計編) 15. 日本 ヒート ポンプ 蓄熱セン タ - 2007, 蓄熱 システム の 設計 と 制御 16. 축냉기술세미나, 2002, 한국생산기술연구원 17. Solar District Heating guidelines, 2014, SDH | {}
d4c64fa1-0254-4403-aa72-e944d0ff1da9 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-1 제 11 장 냉동운송설비 1. 냉동자동차 1.1 용어의 정의 냉동 및 냉장화물은 주변 온도 및 습도에 민감하여 부패하기가 쉽기 때문에 운송 시간과 온도 제어가 중요하다. 냉동자동차는 차 량내에 냉동기를 탑재하거나 드라이아이스 또는 PCM(phase change material)과 같은 냉각제를 차량에 탑재시켜 일정한 온 도로 물품을 보관 및 이송하는 도로수송용 자동차이다. 차량에 냉동 컨테이너를 탑재시켜 수송하는 것도 냉동자동차라고 할 수 있으나 국제적으로도 컨테이너 수송은 별도로 구분하고 있 을 뿐만 아니라 컨테이너는 육상 및 해상 수송 또는 소형 컨테 이너는 항공으로도 수송이 가능하기 때문에 이 단원에서는 도 로수송용 냉동자동차로 제한하여 설명한다. 1.2 냉동차의 일반적인 구조 냉동자동차의 온도제어를 통해 냉동 및 냉장화물을 운송하는 냉동자동차는 그림 1 과 같이 유사한 구조를 갖지만 아래와 같 이 3 가지 차이점을 갖는다. ![image](/image/placeholder) 폴리우레탄 모서리 맞춤 발포제 냉동기 문 T-bar 바닥 그림 1 일반적인 냉동 화물컨테이너 구조 (1) 단열재의 발포 위치 (2) 화물차 내의 공기 순환에 대한 구조 (3) 냉각 및 가열을 위한 설비 일반적으로 냉동 화물 컨테이너는 폭 2.4 m, 높이 2.4-2.9 m, 높이 6.1 또는 12.2 m 의 크기를 갖으며 화물 컨테이너의 앞쪽은 컨테이너 내부의 냉동 또는 냉각을 위한 기계류로 구성되며 뒤 쪽은 화물 적재를 위한 출입문으로 구성된다. 또한 단열을 위해 컨테이너는 단열재로 둘려 쌓인 구조를 갖는다. 차량, 선박, 철 도용 냉동차에 컨테이너를 고정하기 위해 표준화 된 코너 피팅 이 별도로 존재하며 냉동 화물 컨테이너는 ANSI Standard MH5.1.1.5 와 ISO standard 668 에 의해 외부 치수가 규격화 되어 있다. 냉동차는 효율적인 온도제어를 위해 다양한 구조와 크기로 설계된다. 냉동차의 측면과 후면에는 단열된 여닫지 문을 갖으 며 냉동 트레일러와 유사하게 여러 구역으로 분리된 단열된 격 벽 형성을 통해 다양한 온도 구역을 형성되도록 설계 할 수 도 있다. 소형 냉동자동차는 그림 2 와 같이 엔진 구동용 압축기가 포함 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 증발기 응축기 운전석 제어기 배터리 압축기 그림 2 소형 냉동 트럭 시스템(엔진 구동용 발생장치) 1.3 냉동자동차 단열 설계 시 일반적인 고려사항 냉동자동차의 단열은 차량의 에너지 소비와 적재 화물을 위 한 온도제어에 영향을 주며 냉동 차량 제조 및 운영비용을 고려 하여 설계가 수행되어야 하기 때문에 아래와 같은 요소를 고려 하여 설계가 이루어져야 한다. ① 외부조건의 극한상태 : 온도, 상대습도, 바람, 태양열 효과 ② 요구되는 실내온도 : 온도 및 상대 습도 ③ 단열특성 : 열전도도, 투습성 및 유지력, 화학 및 물리적 안정성, 접착성, 유연성, 내화성, 재료 및 응용 비용, 구조 부 재의 존재 ④ 공기와 수분 침투 ⑤ 제조비용과 운영비용 간의 상충관계 위 5 가지 요소는 교통수단과 관련된 주변 제약에 의해 더 복 잡해질 수 있으며 이는 아래와 같다. | {}
272f970f-8b5c-43ad-a65e-0321544b0b74 | 2권.pdf | 2.11-2 제 2 편 냉동응용 ① 외부 치수 제약 : 국내·외 표문 및 규정에 의한 최대 화물 공간 및 최소 용기 무게 ② 문 개폐빈도 및 냉동차 이송에 따른 물리적 손상 ③ 차량 사고 및 취급 사고에 인한 단열재 손상 ④ 환경에 미치는 영향성 ⑤ 재료의 재활용 가능성 1.4 냉동차의 종류 냉동차의 종류는 크기에 따라 소형차, 중형차, 대형차 등으 로 분류할 수 있고, 고내온도에 따라 냉동냉장으로 물품을 보관 하는 냉동차 및 -20°C 부근의 동결차로 구분할 수 있다. 또는 미국 및 유럽에서와 같이 적재 화물의 중간 하역 없이 300 k m~500 km 이상 수송하는 장거리 냉동자동차와 수송거리 300 km~500 km 이내에서 필요에 따라 화물 하역을 위해 회수에 관계없이 중간에 정차하는 단거리 냉동자동차로도 구분한다. 그 러나 이와 같은 구별은 냉동차의 특징에 따른 분류라고 할 수 없으므로 본 장에서는 냉각장치 및 냉각방법에 따라 구분하고 그 특징을 살펴보고자 한다. 1) 기계식 냉동차 그림 3 과 같이 기계식 냉동자동차는 차체에 냉동기를 설치 하여 차의 실내온도를 설정온도까지 도달할 수 있게 하는 냉 동차로써 그 냉동기는 실내에 설치할 수 있는 일반 냉동기의 구성요소와 거의 같다고 할 수 있다. 그러나 주행도로의 여 건, 풍설, 혹한에도 견딜 수 있는 내진 및 내식, 내후성이 요 구되고 주행 중에 고장의 발생이 없도록 구조와 기능을 충분 히 고려해야할 뿐만 아니라 최대한 경량으로 설계 및 제작해 야 된다. ![image](/image/placeholder) 요. 리 그림 3 기계식 냉동자동차 (1) 동력 기계식 냉동차의 동력은 지상의 전원을 사용할 수 없기 때 문에 디젤 엔진 또는 가솔린 엔진으로 냉동기를 구동하고 있 으며 이것을 서브엔진 방식이라고 하며 냉동기의 가동 및 정 지가 쉽고 연비의 절감효과 를 기대할 수 있다. 그리고 자동차 의 엔진에 PTO(power table off) 밸트를 걸어 압축기를 회 전시키고 유압펌프 및 유압모터가 설치된 것을 주(main)엔진 방식이라고 하며 중소형 특히 소형에 대부분 사용하고 있다. 그러나 주엔진방식은 소형 및 중형 배송차의 엔진 공회전에 의한 냉각성능 저하, 태양의 방사열 등에 의한 차체 외부로부터 침입열이 증가하기 때문에 냉동차의 고내온도가 자주 상승한다. 이것을 방지하기 위한 대책으로써 주엔진의 동력원으로 직류 발전 200 V 의 60 Hz 인 교류 변류기로 교류 발전시켜 압축기 의 전동기를 구동시키는 방법도 이용되고 있다. (2) 냉각 냉동차에 탑재된 냉동기의 냉각성능은 사용하는 차 및 차 체의 크기, 총괄열전달계수 등의 고려와 함께 각 상표에 따라 다르다. 즉 소형차는 대부분 배송용의 자가용차이거나 규모가 작은 하청 운송회사의 업무용 냉동차이기 때문에 냉동식품, 아이스크림, 소세지 등의 적재화물에 따라 냉동차의 고내온도 가 결정된다. 그러므로 -18°C 용, 0°C 또는 그 이상 온도의 용 도로 대부분 구분하고 있다. 또한 -18°C 용 냉동차를 저온용 냉동차, 0°C 및 그 이상의 온도용 차량을 고온용으로 표시하 기도 한다. 물론 -18°C 용 냉동기를 부착한 냉동차에서는 0°C 이상의 화물을 운반하는 것이 가능하지만 0°C 이하의 냉동차는 냉동 식품 등을 운반할 수 없는 단점을 가지고 있다. 국내는 일본의 북해도와 같은 한냉지가 없기 때문에 0°C 이상의 화물을 운반하기 위해 냉동차의 고내를 가온 할 수 있 는 열펌프 방식의 냉동차를 이용할 필요가 거의 없으나 외기 온도가 낮은 한냉지에서는 열펌프로도 사용할 수 있는 냉동기 탑재의 중대형차도 이용되고 있다. (3) 제상 기계식 냉동차의 제상은 가동중인 냉동기를 정지하고 외기 를 이용한 자연적인 방식의 제상(off cycle)방식과 고온가스 를 통과 시켜 제상하는 고온가스 제상(hot gas defrost)방식 등이 주로 사용되고 있다. 앞의 방식은 대부분 소형의 고온용 냉동차(0°C 이상)에서 이용하고, 그 이외는 수동식 및 자동식 과 관계없이 고온가스 제상방식을 채택하고 있다. 또한 자동 식의 경우는 착상을 감지하여 제상하는 방법이 이용되고 있지 만, 그보다 착상부 전후의 냉기 압력차를 감지하여 제상하는 방법을 대부분 채택하고 있다. (4) 온도관리 고내온도의 관리는 써모스탯(thermostat)으로 하며 대단 히 어려운 문제 중의 하나이다. 특히, 좋지 못한 도로에서 주 행 중 일어나는 진동 및 충격에 의해 온도부가 뒤틀리는 등 잘못될 경우 최초 정해진 온도로 고내온도가 조절되지 않아 청과 물 등은 냉해 또는 고온에 의해 상품으로서의 가치가 저 하된다. 예를 들면, 예냉한 청과 물을 5°C 로 조절하여 하절기 에 장거리 수송하면 냉기 흡출구 부근에 있는 청과 물은 동결 을 일으킬 수 가 있다. 일부 고내온도 편차를 최소화시키는 경향으로써 마이크로 컴퓨터 제어방식을 채택하고 있다. 앞으로는 냉동차 고내의 상품가치를 극대화시키기 위하여 이 방식이 광범위하게 사용 될 전망이다. (5) 공기냉각기 소형차는 차체의 바닥 밑과 전면에 각각 냉동기와 공기냉 각기를 부착하고 있다. 그러나 중 · 대형차에서는 냉동기 유닛 | {}
bfdcdf55-d5c0-4739-8a24-f2b531e4c595 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-3 전체를 차체 전면에 부착시키는 방법이 이용되어 왔다. 1975 년경 소형차와 같은 형식으로 공기냉각기만 냉동차 차체의 전 면 내측에 부착시키고 그 이외의 부분은 일체화(콘덴싱 유닛 또는 파워팩)시켜 차체 하부에 부착시키는 방식이 개발된 후 이 방식이 널리 사용되고 있다. 또한 이와 함께 냉동차 차체 의 전방(��) 상부를 전방에 밀어내어 그 내부에 부착시키 는 방식도 이용되고 있다. 2) 액체질소식 냉동차 액체질소가 기화할 때 주위로부터 빼앗는 기화열과 기화 후 소정의 온도까지 상승할 동안 그 흡열로써 차내를 냉각시 키는 방식의 냉동차이다. (1) 냉각열량 액체질소의 정적비열(C 0.73 kJ/(kg · K), 정압비열과 정 적비열의 비(k)가 1.4, 비점에서 기화한 질소가 소정의 온도 tc 까지 상승하는데 주위로부터 빼앗은 열량은 다음의 식(1)과 같다. Q = Co·k(te-t)=G(te-t) (1) 액체질소의 비점이 -195.9°C 이고 그때의 기화열이 5.6 kJ/mol 이 되므로 1 kg 의 액체질소가 기화할 때 주위로부터 빼앗는 열량은 200.5 kJ 이 된다. 이것이 냉동차의 고내온도까지 상승하는데 제거시키는 열 량은 -40°C 가 159.3 kJ, -18°C 가 181.8 kJ, 0°C 가 200.2 kJ, 5°C 가 205.3 kJ 이 된다. 따라서 1 kg 의 액체질소가 기화 해서 차내의 목적온도까지 상승할 때 주위로부터 빼앗는 열량 은 냉장차의 고내온도 -40°C 까지는 359.8 kJ/kg, -18°C 는 382.3 kJ/kg, 0°C 는 400.7 kJ/kg, 5°C 는 405.8 kJ/kg 이 된 다고 할 수 있다. 이와 같은 열량을 이용하여 냉각하는 것을 액체질소식 냉 각장치라 하고 이 장치를 차체에 부착시킨 것을 액체질소식 냉동차라고 말한다. (2) 장치의 구성 액체질소식 냉동차의 구성은 그림 4 와 같이 냉동차 자체에 안전통기구를 설치하여 고내에 충만된 질소에 의해 고내압력 이 상승하는 것을 방지시키도록 되어 있다. 대부분의 중 · 대 ![image](/image/placeholder) 9 8 7 6 x 3 2 ¦ 1. 메인스위치 상자 ¦ 4. 전자밸브 ¦ 7. 질소분사봉 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2. 질소 충진구 ¦ 5. 액체 질소통 ¦ 8. 비상스위치 ¦ ¦ 9. 제어상자 ¦ 6. 오도감지장치 ¦ 9. 안전통기문 ¦ 그림 4 액체질소식 냉동차 형 액체질소식 냉동차는 그림 4 와 같은 형식이다. 소형 액체질소식 냉동차에서는 차의 상하에 액체 질소통을 장착할 여유가 없기 때문에 질소 분사봉(분사노즐)과 메인 스 위치 등은 별도로 설치하고 고내의 한쪽 구석에 장착하는 경 우가 많다. 또 냉동차의 각 빈 공간에 각 부품을 별도로 부착 한 것도 있다. (3) 장점 및 단점 ① 장점 액체질소식 냉동차의 장점은 소음이 없고 고장이 적으며, -30°C 이하의 장기저장 냉동식품 및 냉동장치 수송에 적합하 다. 그리고 수송온도대가 다른 화물은 칸막이를 이용해서 탑 재시킬 수 있다. 또한 고내의 급속냉각 배송시 물물품 온도도 상승을 방지시킬 수 있다. ② 단점 냉동차의 냉동장치 중 유지비가 가장 많이 들며, 문을 개폐 할 때마다 침입하는 더운 외기 때문에 액체질소의 소모량이 많아지게 된다. 또한 액체질소의 보급소 수가 적기 때문에 중 · 장거리 수송시 사전에 주행거리를 고려해야 하며 냉장차 고내에서 작업할 때는 작업원들이 산소 부족에 의해 질식사가 일어나지 않도록 주의 해야 한다. 3) 축냉식 냉동차 축냉식 냉동차는 차체 내에 적절한 잠열재를 축냉판 또는 특정형태의 용기에 봉입한 축냉시스템을 장착하여 휴차중이 나 야간 전기로 냉열을 축적하고 운행 중에는 융해열을 이용 해서 냉동차의 고내온도를 저하시키는 방식이다. 미국, 유럽 및 일본 등에서는 에너지 절약을 위해 기계식 냉동차와 같이 냉동기 구동을 위해 별도의 엔진이 필요 없고, 또한 2.5 톤급 이하의 소형일 경우는 주엔진을 가동하지 않아도 되므로 단거 리 수송에 많이 채택하고 있다. 그리고 기계식 냉동차와 비교 하여 이 방식의 가장 큰 특징은 온실가스를 배출하지 않는 환 경 친화적이라는 점이다. (1) 원리 그림 5 에 나타낸 바와 같이 어느 물질 x% 수용액을 냉각 해주면 1 점의 온도에서 동결이 시작되고, 그때 용액의 동결물 온도는 s 이다. 더욱 더 냉각시키면 용액의 동결물 농도는 고 상선, 동결하지 않는 용액의 농도는 액상선에 따라 높게 되고, X-Axis: 것도 쇼왈인 도껀 Y-Axis: °C Chart Type: line ᄆ 렵 푹 윳 도, 움 0°C 1°C 핵심선 0°C 1°C 고삼성 0°C 0°C 액상선 0°C 0°C 그림 5 수용액의 동결 | {}
de42b4ea-db04-411d-ba98-81e8cba106d6 | 2권.pdf | 2.11-4 제 2 편 냉동응용 rr'에 이르게 되면 전 용액은 동결하게 된다. 즉 x% 농도의 용액을 동결하면 1 과 r'사이는 온도가 높은 용액과 온도가 낮 은 용액의 동결물로 공존하게 된다. 액상선과 고상선의 교점 을 E 라고 하면 이점에 상당하는 용액의 농도로서는 E 점에 상 당하는 온도로써 동결이 시작되어 그 온도대로 전용액이 동결 된다. 융해도 그 온도대에서 일어난다. 이와 같은 점을 공정점 또는 공융점(eutectic point)이라고 하고 농도의 용액을 공정 액(eutectic solution)이라고 한다. 축냉식 냉동장치는 이 원리를 이용하여 수송온도에 적합한 공정액을 금속 용기 내에 넣어 이것을 완전히 동결시켜 사용 하는 것이다. 공정액으로는 독성이 없고 금속용기 내면을 그 용액이 부식시키지 않는 물질로써 공융점은 수송온도보다 5°C 정도 낮은 물질이 적합하다. 그리고 공정액(공융용액)을 두께 수 cm, 축 · 길이를 0.5~2 mm 정도의 얇은 금속용기 에 넣어 그 액을 동결시키기 위해 냉매배관을 용기 내에 시설 한 것을 공정판 또는 냉동판(축냉판)이라고 한다. (2) 냉동능력 계산 축냉식 냉동차의 공정판 안에 있는 액을 10 시간 정도로 완 전히 동결시켜, 그것의 축척된 냉열로써 8~10 시간 정도 저 온수송이 가능하다. 공정판의 냉동능력은 그 표면적에 비례하 며 다음의 식과 같이 계산할 수 있다. Qc = qc ·t (2) qc =K1 · Sc (3) t=K2 · Tc (4) 여기서, ¦ ¦ : 냉동능력, kJ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qc ¦ : 단위시간당의 평균 냉동능력, kW ¦ ¦ Sc ¦ : 공정판의 표면적, m2 ¦ ¦ Tc ¦ : 공정판의 두께, mm ¦ ¦ t ¦ : 축냉지속시간, h ¦ ¦ K1, K2 ¦ : 공정판 구조 등에 의해 정해지며 거의 일정한 상수이다. ¦ Vc Tc 및 S.는 공정판의 자중과 함께 설계에 있어 고내에 장착할 때에 중요한 요소이다. 공정판의 자중에 대한 냉동능력 은 용액을 물로 사용하여 얼음 만드는 물의 잠열 334.9 kJ/kg 보다 작다고 할 수 있다. (3) 동결방법 공정액을 동결시키는 방법으로서는 차체의 바닥 밑에 부착 한 전동형 콘덴싱 유닛으로부터 냉매를 용기 내에 보내는 방 식과 브라인 냉동기로부터 브라인을 용기 내에 보내는 방식이 있다. 전자는 냉동차 1 대로써 동결이 행해질 수 있기 때문에 소유대수가 적은 경우에 이용될 수 있는 것에 비해 후자는 브 라인식 냉동기의 냉각능력을 충분히 크게 하면 수대 또는 그 이상의 냉동차 용기를 동시에 동결시킬 수 있다. 이 방식을 집중 충진 방식이라고 한다. 이 용기는 무겁기 때문에 차내의 천정에 부착시키면 차의 중심위치가 높게 된다. 보통은 그림 6 와 같이 차내의 측벽에 부착시키든가 그림 7 와 같이 차내의 ![image](/image/placeholder) 응축기 공정판 그림 6 측벽부착형 축냉식 냉동차 ![image](/image/placeholder) 통풍식 공정판 응축기 그림 7 전면부착형 축냉식 냉동차 그림 8 천장 및 전면 부착형 축냉식 냉동차 ![image](/image/placeholder) 냉동판 냉동기 유닛 3 상 200V ![image](/image/placeholder) 공정판 공정판 공정판 배관접속부 팽창밸브 건조기 고무호스 공냉웅축기 전동기 압축기 수액기 그림 9 공정판의 배관 계통도 | {}
3dc29a59-945f-430a-8ac6-c811e7b5a1fd | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-5 앞벽 또는 그림 8 과 같이 천장 및 전면 부착의 혼합형으로 부착시켜 송풍기로 차내 냉기를 순환시키고 있다. 그림 9 는 공정판의 배관계통도를 나타낸 것이다. 공정액의 동결은 운행시간과 거의 같은 시간이 필요하기 때문에 단거리 수송 및 배송 이외는 사용할 수 없는 단점을 지니고 있다. 그러나 냉동차 고내 습도를 높게 유지시킬 수 있기 때문에 햄 및 소세지, 축육 및 축육가공품 또는 청과 물 의 수송 및 배송에 이용 가능하다. 1.5 냉동차의 사양 및 구조 1) 냉동차의 발생열량 냉동차 고내에서는 사용 중(수송중 및 화물의 상 · 하차중) 또는 사용준비중(냉동기 등을 가동시켜 고내를 예냉중)에 다 양한 종류의 열이 침투하거나 발생한다. 그림 10 은 화물의 냉 각수송시 냉동차에 침입 및 발생하는 열량을 나타낸 것이다. 그림 10 에서 화물적재시의 화물 열량인 h 의 열은 동절기 수 송시 어느 정도 거의 제거되지만 잠열인 j 는 아이스크림과 같 이 녹을 수 있는 물품을 수송할 때 고려해야 한다. ![image](/image/placeholder) a g I d b C k a : 태양복사열 e : 문이 개폐 i : 호흡열 b : 도로면의 복사열 f : 세척에 의한 단열성능 저하 j : 잠열 C : 외기와 의 온도차 g : 장비에 의한 발열 k : 구조열 d : 외기침입 h : 화물 적재시 화물의 열량 10 그림 냉동차의 발생열량 2) 열량계산 태양 및 도로면에서의 방사열 대부분은 주행 중에 외기의 상대적인 바람에 의해 외기로 흩어진다. 따라서 차체 천정 및 바닥의 방열층을 두껍게 하여 열의 침입을 방지할 수 있다. 냉동차에 자연적으로 침투하는 열량계산식은 다음과 같다. QN = US。(T。 - Z)(1+�) (5) 여기서, QN : 침투열량, kW U : 냉동차체의 총괄열전달계수, W/(m2 · K) Sc : 냉동차체의 표면적, m2 T。 : 외기온도, K Ti : 냉동차체의 고내온도, K a : 냉동차체의 질 저하도(30% 정도) 는 태양의 방사에 의해 차체 표면의 온도가 상승하고 대기로 방산 되는 것이 적으므로 차체 외판의 온도가 60°C 까지 상승 하는 경우가 있다. 이때는 60°C 를 외기온도로 하지 않고 5°C 정도로 낮추어 외기온도(�)로 계산하는 것이 정확하다고 할 수 있다. 그림 10 에 나타낸 부하중류에서 g 는 전등 등에 의한 열량 으로 전체부하 중에서 아주 적으므로 생략해도 되겠으나 외기 부하인 d 와 적하물의 세척에 의해 전열성능을 저하시키는 부 하인 f 는 고려해야 한다. 또한 문 개폐에 의한 손실열량을 고려해 주여야 하는데 이 것은 다음의 식(6)과 같이 계산한다. Qs =0.34(0.54V。+3.22)(T。 - T)xB (6) 여기서, Qs : 문의 개폐에 의한 열손실량, W Vc : 차체내 용적, m2 T。 : 외기온도, K T : 차체고내온도, K � : 문의 개폐계수 방정식(6)에서 문 개폐에 의한 계수는 그림 11 을 이용하여 구한다. X-Axis: 고내용적, m^2 Y-Axis: 문의 개폐에 의한 손실열량, W Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 item_01 555m^2 580m^2 580m^2 580m^2 590m^2 610m^2 item_02 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 630m^2 item_03 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 710m^2 item_04 530m^2 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 730m^2 item_05 530m^2 570m^2 530m^2 710m^2 830m^2 930m^2 item_06 710m^2 770m^2 740m^2 760m^2 810m^2 830m^2 item_07 710m^2 740m^2 760m^2 760m^2 770m^2 840m^2 그림 11 문의 개폐에 의한 열손실 계산 이상의 방정식(5)와 방정식(6)에서 구한 것을 냉동차의 침 입열량으로 간주하고 30% 정도의 여유율을 고려하여 목적으 로 하는 냉동기와 냉각장치 등을 선정한다. 다만, 신호대기와 교통체증이 많은 지역에 사용되는 배송차 | {}
b885bc69-7fcf-4a3b-85d0-e10d46c69854 | 2권.pdf | 2.11-6 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) b b 일체구조형 : 상부부착 일체구조형 : 상부부착 a (nose mount) b 일체구조형 : 전면부착 일체구조형 : 전면부착 a (front mount) a. 냉각기 C. 압축기 e. 전동기 b. 응축기 d. 엔 진 a. 냉각기 c. 압축기 e. 전동기 b. 응축기 d. 엔 진 a. 대형차용 일체 구조형 b. 중 · 그림 12 대형차 및 중 · 소형차용 일체 구조용 3) 기계식 냉동차체의 구조 냉동기를 자동차 및 트레일러에 장착하는 방법은 냉동기를 구성하는 압축기, 증발기 및 응축기의 3 요소와 이들을 구동시 키는 동력을 어떻게 장착시키느냐에 따라 일체구조형과 분할 구조형으로 구별된다. (1) 일체구조형 대형차 및 중 · 소형차의 기계식 냉동차에서 냉동기나 냉각 장치 전체를 일체로 하여 냉동차체의 전면에 부착시키거나 상 부에 부착시키는 방식이 있다. 상부부착이 전면부착보다 차내 용적을 크게 할 수 있다. 그리고 이 방식은 그림 12 과 같이 대 형차와 중 · 소형차형 일체 구조형으로 분리하고 있다. 일체구 조형은 분할구조형에 비하여 장착이 용이하고 배관이 짧으며, 조립공장에서 조립할 수 있기 때문에 주행 중의 진동, 충격에 의한 냉매누설이 거의 없다. 또한 장착 및 탈착이 쉽기 때문 에 고장 수리할 때 예비 냉동기와 교환할 수 있는 장점이있 다. 그러나 차의 중심위치가 높기 때문에 운전하기가 어렵고, 고가도로 및 다리 위 등에서 강한 횡풍을 받으면 벨트가 빠질 수 있다. 뿐만 아니라 강한 횡풍을 받고 있는 방향으로 커브 를 돌 때 전복이 일어날 수 있다는 것이 가장 큰 단점이라고 할 수 있다. (2) 분할구조형 냉동기 등의 주요부분(콘덴싱유닛)을 냉동차체 바닥 하부 에 장착시키는 방법으로써 일체구조형과 마찬가지로 그림 13 은 대형차형과 중 · 소형차형으로 구별하고 있다. 이 방식은 차의 중심위치가 아래이기 때문에 운전하기는 쉬우나 작은 물 방울 등에 의한 부식, 주행 중 노면에서의 태양방사열에 의한 엔진의 과열, 모래 및 먼지 등 흙탕물에 의한 전기계통의 고 장과 함께 냉매누설이 일체구조형보다 많은 단점이 있다. 또 소형차용 일체 구조형 한 장착 및 탈착에는 필히 냉매를 누출시키고 충전시키는 결 점도 가지고 있다. 4) 다온도대 냉동차 슈퍼마켓이나 24 시 편의 점 등에서 상품 회전률을 좋게 하 고 소비자들이 신제품을 구매하는 경향 등으로 재고율을 낮추 어 주 1 회 배송이 매일 1 회의 소품목 소량 배송으로 변화하는 추세이다. 따라서 냉동차고내를 2 온도대 또는 3 온도대로 분할 시킨 대형 및 중형의 냉동차가 사용되고 있다. 2 온도대 냉동 차에서는 보냉차체의 전방부를 저온, 후방부를 고온실로 하 고, 냉동기로 저온부를 목적온도까지 저하시킨다. 그리고 저 온실과 고온실로 구분하는 벽의 상부와 저부에 뚜껑이 있는 구멍을 부착시킨다. 이 뚜껑의 개폐로써 고온부의 온도를 제 어하는 방식이 최근의 간단한 방법이지만 2 실 각각에 공기냉 각기를 설치하는 방법도 이용되고 있다. 또한 보냉차체를 3 분 할하고 그 중의 1 실을 응축기로 보내는 고온고압 가스를 이 용해서 가온 시킬 수 있게 한 3 온도대 등도 있다. 5) 이동 판매차 이것은 냉동차라고는 할 수 없지만 차체를 소매용 점포로써 냉장쇼케이스나 냉동쇼케이스 등을 설치하여 주택단지 등에서 어패류, 육류, 가공식품 등을 판매하는 차량이다. 또한 관광지 나 해수욕장 등에서 스낵류 및 아이스크림 등을 판매하는 차량 도 있다. 어느 것이든 소형차이고 냉각방법으로는 축냉제를 사 용하는 간단한 방법도 있지만 메인 엔진 구동의 냉동기를 사용 하는 것도 있다. 정차해서 장시간 판매할 경우는 엔진구동의 발전기를 장비하고 이것을 이용하여 냉동기를 가동시키는 방법 도 있으며, 어느 방법이든 저온유통의 자동차라고 할 수 있다. | {}
caa866f0-3bdd-46b5-bea3-d585b6b283e8 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-7 ![image](/image/placeholder) a 분할구조형 : 하부부착 (under mount) b C d ![image](/image/placeholder) 분할구조형 : 하부부착 (under mount) b C d a. 냉각기 c. 압축기 e. 전동기 b. 응축기 d. 엔 진 a. 대형차 ![image](/image/placeholder) 분할구조형 : 냉각기 이외는 a 전면부착 분할구조형 : 냉각기 이외는 a 하부부착 I e ![image](/image/placeholder) 분할구조형 : 상부부착 a 분할구조형 : 응축기 : 상부부착 a 파워백(poewer bag) : 하부부착 d e a. 냉각기 b. 응축기 C. 압축기 d. 엔 진 e. 전동기 b. 중 · 소형차 그림 13 대형차 및 중 · 소형차용 분할 구조형 1.6 냉동차의 이용 1) 냉동차체의 예냉 기계식 냉동차의 고내 온도는 외기온도와 같지만 외부에 그대로 방치하면 태양열에 의해 그 이상의 온도로 상승된다. 이곳에 낮은 온도의 화물을 적재하게 되면 냉동기가 그 온도 에 도달할 때까지 운전시간이 지속되고 적재한 화물의 온도가 상승하게 된다. 이러한 현상을 예방하기 위해 화물 적재 전에 냉동기 운전으로 차체온도를 충분히 저하시키는 것을 예냉이 라고 한다. 일반적으로 차내에 화물을 전혀 적재하지 않고 적재화물의 온도까지 저하시켜 적재시키고 있다. 화물을 싣지 않고 휴차 할 경우 차내온도가 0°C 에 도달하는데 30 분, -18°C 까지 도달 하는 데는 2 시간 정도 소요되기 때문에 화물을 싣는 장소까지 주행하면서 냉동기를 가동시킨다. 특히, 아이스크림을 수송할 경우 냉동차체를 충분히 예냉해 두지 않으면 수송중에 일부가 녹아 상품의 가치를 잃게 된다. 따라서 고내 온도까지 도달시 켜 최소한 2 회 이상 on-off 가 반복될 때까지 예냉을 계속시 키는 것이 좋다. 축냉식 냉동차는 축냉중에 자연적으로 예냉할 수 있기 때 문에 특별히 예냉할 필요가 없으며, 액체질소식 냉동차는 액 체질소를 차내에 분사하면 극히 단시간 내에 고내 온도가 저 하하지만 이것은 차내의 공기온도만 저하할 뿐 구조열은 거의 제거시킬 수 없다. 그러므로 최소한 기계식 냉동차의 예냉시 간 정도만큼 예냉시간이 필요하다. 또한 방열벽의 두께도 기 계식 냉동차의 보냉차체보다 30% 정도 더 두껍지만 이것도 충분한 것은 아니라고 할 수 있다. 2) 화물적재전의 물품 온도 체크 및 적재방법 수송온도를 지정했어도 물품의 온가이 상승할 경우가 있으므 로 필히 화물적재 전에 출하 담당자 입회하에 물품 온도를 점 검해야 한다. 화물 적재 전에 물품 온도가 소정의 목적온도로 되면 차내 의 측벽, 앞벽, 문측을 0.05~0.1 m 정도 간격은 두고 짐을 쌓는다. 주위 벽과 간격을 두고 화물을 적재해야만 냉기의 순 환이 원활하게 되어, 차체 외부에서의 침입열에 의한 물품 온 도 상승을 예방할 수 있다. 그리고 배송을 위해 차체의 문과 거리가 먼 곳에 최후 배달할 곳의 화물을 적재토록 한다. 또 | {}
77bc38f7-741b-4941-b795-746e273b679a | 2권.pdf | 2.11-8 제 2 편 냉동응용 한 문 개폐, 신호대기 및 교통체증 등으로 차내 온도를 소정 의 목적온도로 유지할 수가 없기 때문에 배송을 최후에 하는 화물은 건조하기 쉬우므로 모포 또는 보냉 시트 등으로 싸두 는 것도 온도유지의 한 방법이라고 할 수 있다. 3) 혼합적재 화물의 물품 온도가 같다면 혼합해서 적재할 수 있지만 물 품 온도가 현저히 다르고 장시간 수송할 경우는 가능한 한 혼 합적재를 하지 않는 것이 좋다. 특히 청과 물을 수송할 경우 식물의 숙성 호르몬인 에칠렌(ethylene)을 발생시키는 청과 물과 에칠렌에 민감한 청과 물을 혼합 적재시켜 장시간 수송하 지 말아야 한다. 표 1 에 과실류와 혼합적재 할 수 있는 품목과 할 수 없는 품목을 나타내었다. 표 1 과실류와 혼합 가능 및 불가능한 품목 ¦ 과실류 ¦ 혼합 가능한 품목 ¦ 혼합 불가능한 품목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사과 ¦ 당근 ¦ 토마토 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 무 ¦ 가지 ¦ ¦ 배 ¦ 양파 ¦ 오이 ¦ ¦ 감 ¦ 완두콩 ¦ 수박 ¦ ¦ 딸기 ¦ 스위트콘 ¦ 피망 ¦ ¦ 멜론 ¦ 완숙토마토 ¦ 강낭콩 ¦ ¦ ¦ 엽경채류 ¦ 청대완두 ¦ ¦ ¦ ¦ 고구마 ¦ 4) 문의 개폐 배송에 앞서 냉동차의 문을 열기전에 냉동기를 정지시켜야 한다. 그렇지 않고 냉동기를 운전했던 그대로 문을 개폐하게 되면 냉기는 외부로 나가게 되고 차의 바닥 밑으로 외기가 침 입하게 된다. 가능한 한 문을 필요 이상으로 개폐시키지 않도 록 한다. 5) 보수 냉동기나 냉각장치 제조회사에서 나타낸 일상적인 점검 등 의 보수 요령에 따라 보수점검을 실시해야 하며 특히 주의 할 점은 다음과 같다. (1) 차체 내부 및 바닥 밑에 부착되어 있는 기기류에 흙탕 물 등이 부착되어 있을 때는 가능한 한 자주 청소한다. (2) 써모스타터의 상태를 자주 점검하도록 한다. 특히 예 냉한 야채를 적재하기 전에는 필히 체크하여 저온에 의한 품 질 저하를 사전에 예방하도록 한다. 점검 방법은 알코올 온도 계를 감온부 근처에 두고 써모스타터의 눈금을 소정의 온도 로 설정하여 냉동기를 운전시킨다. 냉동기가 설정한 온도에 서 정지하면 가능한 한 빨리 문을 열어 온도계 눈금을 확인 한다. 이 방법은 화물 적재 전 차체의 예냉을 겸해서 하는 것 이 좋다. (3) 도어시트 밑면의 손상을 자주 점검하도록 한다. 2. 자동차 에어컨 및 철도차량 2.1 자동타 에어컨 1953 년 미국에서 최초로 자동차용 에어컨이 상품화 된 후, 버스용의 버스에어컨, 승용차용의 카에어컨, 트럭용의 트럭에 어컨, 불도저 등의 건설기계 카쿨러 등 모든 차량에 에어컨을 부착하고 있다. 현재 자동차용 에어컨은 단순히 냉방 기능뿐 만 아니라 제습, 난방, 환기 및 송풍 등의 기능을 갖춘 일반적 인 공조기와 같은 구조이다. 또한 차량 외부의 일사량과 실내 의 습도를 측정, 참조하여 에어컨에서 배출되는 바람의 세기 및 방향을 조절하고 차의 실내온도를 세밀하게 자동제어 함으 로써 공기의 질을 향상시켜 쾌적성을 더욱 더 높이는 방향으 로 발전하고 있다. 2. 1.1 자동차 에어컨의 특징 자동차 에어컨은 전 세계의 다양한 도로 조건 및 기후 환 경조건에 적합해야 하며 더욱 높아지고 있는 지구 대기 환경 보전과 에너지 문제에 능동적으로 대처해야만 하는 위치에 있 다. 에어컨을 가동시키는 동력은 주로 자동차 엔진 또는 전기 자동차의 배터리이므로 이들의 능력이 에어컨 성능에 상당한 영향을 미친다. 더욱이 자동차 에어컨은 좁은 공간에서 설치되 어 작동되는 만큼 설계 시에는 다음과 같은 고려가 필요하다. (1) 도로면과 엔진에서 받는 진동, 충격, 비바람 및 염화칼슘 과 같은 융설제, 그리고 고압 방전부 주위의 오존 및 오일, 가솔 린, 배터리액 등 내식성 및 내환경성과 내약품성 등을 갖추어야 한다. (2) 압축기, 응축기, 증발기(냉각기) 등의 주요기기를 엔진 룸과 차의 실내외에 분산 배치시키고 차의 시스템 특성에 적 합하도록 설계를 해야 한다. (3) 에어컨의 동력 및 중량, 응축기의 발열, 압축기 등은 자 동차의 주행성능 및 연비에 직접적인 영향을 미친다. 그리고 압축기 등의 토크(torque)변동, 진동과 소음은 승차감에 영향 을 주므로 설계 시 충분히 고려한다. (4) 냉방능력은 차량의 자연 환기량 및 유리 면적 등을 고 려하여 냉각시키는 공간용적보다 다소 크게 설계한다. 그리고 증발기 표면의 착상 및 급격한 차량 속도 변화에 따른 냉매 유동음 발생이 없도록 시스템 측면에서의 고려가 반드시 필요 하다. 그림 14 는 대형버스 및 승용차의 냉방부하를 나타낸 것이다. 2. 1.2 자동차 에어컨의 사양 및 설계조건 각종 자동차 에어컨의 일반적인 요구사양과 설계조건을 표 2 에 나타내었다. 1) 에어컨의 구동방식 및 차량탑재 버스에어컨의 구동방식에는 주행용 엔진에서 구동되는 직 결방식과 독립된 냉방전용의 소형엔진으로 구동되는 서브엔 진 방식이 있다. | {}
6c710757-c337-4fee-88ef-b28f40da99b0 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-9 Chart Type: bar 15 20 25 30 35 볏 29.3m3/min 29.8m3/min 28.5m3/min 14.4m3/min 11.7m3/min 전열 29.2m3/min 22.5m3/min 17.9m3/min 11.6m3/min 11.9m3/min 방사 17.4m3/min 17.9m3/min 17.3m3/min 11.6m3/min 11.7m3/min 위원(60 명) 5.9m3/min 2.5m3/min 2.4m3/min 8m3/min 0.2m3/min (1) 대형버스의 냉방부하 ![image](/image/placeholder) 40 km/h 100 km/h 공회전 3480 외기 35 °C, 70% RH 냉방부하 전열 w 2320 냉방부하, 침입외가 엔진전열 1160 일사 냉각팬 인원(1 인) 0 20 25 30 20 25 30 20 25 30 차내온도, °C 차내온도, °C 차내온도, °C 그림 14 자동차의 냉방부하 (2) 승용차의 냉방부하 표 2 자동차에어컨의 사양 및 설계조건 ¦ 종별 ¦ 요구 사양 ¦ 설계조건 ¦ 설계조건 ¦ 설계조건 ¦ 설계조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종별 ¦ 요구 사양 ¦ 쾌적성 ¦ 구동방식, 회전범위 (엔진 rpm) ¦ 내구성 (엔진룸) ¦ 가동시간 ¦ ¦ 승용차 트럭 ¦ · 쾌적성 완전냉방성 · 저소음, 저진동 · 고효율화, 소형경량화 · 조작용이 제어자동화 · 안전성 · 무공해성 · 수리용이 ¦ · 온도분포, 풍속분포(전 · 후석) · 온도, 습도안정 · 실내온도분포 · 저소음, 저진동 · 공기청정 ¦ · 엔진직결, 가변동 · 회전범위 : 600~8000 · 상용회전 : 1500~3000 · 연속고속 : 5000~6000 ¦ · 내진성 · 주변온도 : - 40~120°C · 전압 : 8~16V ¦ · 자가용차 : 1 000 h · 영업차 : 5 500 h (5~6 년 가동) ¦ ¦ 버스 ¦ · 쾌적성 완전냉방성 · 안전시계확보(서미스터, 제상) · 조작성, 내구성 · 소형경량화 ¦ · 온도분포, 풍속분포(좌, 우석) · 장시간 쾌적성지속 · 무부하냉방(체감, 수면) · 운전환경개선 · 사계절성 ¦ · 엔진직결, 가변동 · 회전범위 : 400~4000 · 상용회전 : 1 300~1500 · 연속고속 : 2500/대형 4 000/중 · 소형 ¦ · 내진성 · 주변온도: - 20/100°C · 전압 : 16~32 V ¦ 8000 h(10 년 가동) ¦ ¦ 건설 기계 ¦ · 동력화, 저연료 · 저소음, 저진동 · 소형경량화 · 사계절성, 제어자동화 내구성 · 보수, 점검 용이성 ¦ · 온도분포, 풍속분포(전 좌석) · 장시간쾌적성지속 · 제습, 송풍환기기능 · 저소음, 저진동 ¦ · 서브엔진 : 회전수 고속:1700~2000 저속 : 800~1000 · 직결식 : 가변동 회전범위 : 600~2500 ¦ · 내진성 · 주변온도: - 20/100°C · 전압: 16~32 v ¦ 1 000 h(10 년 가동) ¦ ¦ 건설 기계 ¦ · 내진성, 충격성 · 내진성 · 사계절성, 제어자동화 · 조작 용이성 · 안전시계확보 ¦ · 장시간쾌적성지속 · 냉방, 난방, 먼지제거 · 운전환경개선 ¦ · 엔진직결 : 회전수 무부하 : 700 작업시 :1800~2000 ¦ · 내진성 G(내충격성) · 주위온도 : -20/120°C · 전압 : 16~32 v · 방진성, 방수성 ¦ 8000 h(10 년 가동) ¦ 그림 15 은 직결구동방식의 차량탑재를 나타낸 것이고 그림 16 는 서브엔진 구동방식의 엔진시스템과 차량탑재를 나타낸 것이다. 직결방식은 노선버스에 주로 사용되며 주행용 엔진을 이용하므로 주행속도를 저하시키지만, 별도의 압축기 구동엔 진을 사용하지 않기 때문에 차량이 경량화 되어 연비를 절약시 킬 수 있다. 관광버스 및 장거리 노선버스에 대부분 사용되고 | {}
80823fd7-47eb-43b9-b41e-c448dbe4861b | 2권.pdf | 2.11- 10 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 외기도입구 쿨링유닛 압축기 컨트롤박스 5 콘덴싱유닛 트레인호스 콘트롤패널 그림 15 직결식차량 탑재 상태 ![image](/image/placeholder) 응축기 냉각공기 과냉각기 응축기 팬 수액기 마그네틱 드라이어 클러치 스트레이너 드라이브 샤프트 압축기 증발기 블로워 냉각용덕트 사이트 글래스 팽창 밸브 실내공기 a. 서브엔진 시스템 ![image](/image/placeholder) 클러 덕트 운전석용 덕트 히터 덕트 콘트롤 패널 및 메인 슈즈 릴레이 박스 에어콘 유닛 외기도 입구 가이드 석용 덕트 b. 서브엔진식 차량 탑재 상태 그림 16 서브엔진 시스템과 차량탑재 있는 서브엔진방식은 냉방 및 난방, 환기구조가 하나의 유 닛으로 되어 있다. 따라서 주행조건과 상관없이 안정된 냉 방능력을 얻을 수 있는 특징을 가지고 있다. 2) 구조 대형버스의 난방은 주(main)엔진의 냉각수를 사용하는 온 수가열 방식으로써 엔진발열량이 부족할 경우 연소식 온수기 (예열기)로 열량을 보충한다. 이 난방용 열교환기를 냉방용 증발기와 일렬로 배치하고 버스의 실내온도가 설정한 온도에 도달되도록 조절된다. 습도는 상대습도 60% 이하가 되도록 조절되고 에어컨의 환기구에 외기 도입구를 설치한다. 그리고 계절이 바뀌는 환절기인 중간기 등에 외기온도가 저하될 경우 외기량을 증가시켜 냉방기의 운전을 정지시킴으로써 에너지 를 절약시키는 경제적인 구조도 가능하다. 그림 17 은 대형버 스의 서브엔진식 자동에어컨을 나타낸 것이다. 3) 냉동사이클의 특징 버스용 에어컨 냉동사이클은 30% 정도의 냉방부하뿐만 아 니라 주엔진의 회전수 변동에도 안정된 냉방능력을 낼 수 있 어야 한다. 그러므로 압축기의 가변용량제어 및 2 대에 의한 대수제어방식을 사용하고 있다. 대수제어방식은 냉동사이클의 2 계통 독립방식과 1 계통 방식이 있다. 1 계통 방식은 배관계통이 간단하고 시스템의 효율이 높지 만 냉동유의 안정된 순환을 위해 유분리기를 설치해야 한다. 또한 일시적으로 취출 온도가 저하되는 것을 방지하기 위해 고온가스(hot gas) 바이패스 방식이 사용되기도 한다. 4) 설계조건 각종버스의 냉방능력을 표 3 에 나타내었다. 1 인당 최대 냉 방의 순환풍량 및 외기풍량은 각각 0.012~0.017 m2/s 를 표 준으로 설계하고 있다. 동력은 직결식 구동일 때 압축기의 부하비율이 증가하여 가속 및 고속 주행에 영향을 주지 않도 록 압축기 운전을 일시적으로 정지시키는 대책도 필요하다. 직결식에서의 압축기는 주엔진과 연결되므로 응축기를 앞바 퀴와 뒷바퀴의 중간에 설치한다. 압축기는 1 대 일 때는 개방 형 왕복동식이 대부분이며 2 대 일 경우는 개방형의 사판식이 나 스크류식을 사용하고 있다. 또한 열교환기는 동관 및 알 루미늄 관을 대부분 사용하지만 차체의 경량화를 위해서 알 루미늄 관만을 사용하기도 한다. 응축기는 바닥하부에 배치하 기 때문에 노면으로부터 방사열이나 다른 차량의 배기열에 의해 외기온도보다 10~15°C 상승하므로 충분히 여유를 주어 설계한다. 2.1.3 승용차 에어컨 1) 승용차 에어컨 시스템의 개요 승용차 에어컨은 그림 18 과 같이 실내에는 다익원심팬 송 풍기에 의하여 공기를 공급하는 송풍기 유닛, 증발기를 감싸 고 있는 냉방 유닛, 그리고 원하는 방향으로 바람을 토출하고, 적절하게 배분하기 위하여 각종 댐퍼와 더운 엔진냉각수를 난 방기로 보내 차 실내 난방에 이용하는 난방 유닛으로 구성되 | {}
3ab7c5f2-2f9d-4b5c-9e1a-03d8b98f988f | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 11 ![image](/image/placeholder) Panel 워터 펌프 스톱 밸브 써모 밸브 씨지탱크 T 스트레이너 ** 취출구 천정 취출닥트 톱 밸브 전환모타 콘트롤 박스 스톱 메인 엔진 RACIATOR 밸브 스톱밸브 M 톱 밸브 i 스톱 밸브 써모 밸브 M Right 밸브 Duct LPS, HPS 바닥취출닥트 수액 유분리 기 omp 회전검출기 Condenser Y 수온 서브엔진 센서 NO.2 M M RACIATOR 취출센서 M Comp 스타트 제어_밸브 ↑ 내기! No 실온센서 Heater EVAP 외기 증발 팬 바닥취출닥트 Left 내외기전환 Duct M 팬써모 증발 팬 모타 구 분 설 명 M 클러치 전기 배선 취출구 외온센서 전환모타 냉매 - - 온수 천정 취출 닥트 그림 17 대형버스용 서브엔진식 자동에어컨 표 3 버스의 종류별 크기 및 냉 · 난방능력 ¦ ¦ 대형버스 ¦ 대형버스 ¦ 중형버스 ¦ 중형버스 ¦ 소형버스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관광차 ¦ 노선차 ¦ 관광차 ¦ 노선차 ¦ ¦ 소형버스 ¦ ¦ 정원(인) ¦ 43~62 ¦ 81~96 ¦ 29~42 ¦ 56~65 ¦ 24~29 ¦ ¦ 차체길이, m LxWxH ¦ 11.19x2.49x3.25 ¦ 11.34x2.49x3.155 ¦ 8.99x2.29x3.09 ¦ 8.99x2.29x2.95 ¦ 6.95x1.995x2.695 ¦ ¦ 차내용적, m2 ¦ 52 ¦ 53 ¦ 36.4 ¦ 36.4 ¦ 24 ¦ ¦ 소요냉방능력, kW ¦ 19.76~22.09 ¦ 19.76~22.09 ¦ 11.63~15.11 ¦ 11.63~15.11 ¦ 8.72~10.46 ¦ ¦ 냉방풍량(최대), m2/min ¦ 45~55 ¦ 45~55 ¦ 30~40 ¦ 30~40 ¦ 22~25 ¦ ¦ 소요난방능력, kW ¦ 23.26~26.74 ¦ 23.26~26.74 ¦ 16.28~18.61 ¦ 16.28~18.61 ¦ 9.3~13.95 ¦ ¦ 난방풍량(최대), m2/min ¦ 25~30 ¦ 25~30 ¦ 20~25 ¦ 20~25 ¦ 15~20 ¦ ![image](/image/placeholder) 공기필터 라디에이터 송풍유니트 호스 & 파이프 내외기 응축기 팬 모터 엑류에이터 라디에이터 냉난방 유니트 팬 모터 응축기 . . 송풍기 팽창밸브 공조조절기 증발기 난방기 압축기 수액기 풍향조절 엑튜에이터 팬 & 쉬라우드 온도조절 엑튜에이터 그림 18 승용차 에어컨의 구성 | {}
ed633a2b-47e5-458e-9fe3-315d951481a5 | 2권.pdf | 2.11- 12 제 2 편 냉동응용 어 있다. 기존에는 이들 3 개의 유닛을 차량의 좌우 방향을 따 라 직렬로 결합하여 차 실내 계기판(instrument panel)아래 의 협소한 공간에 설치한 횡치형(3-pieces type)이 대부분이 었으나, 최근에는 넓은 차 실내를 요구하는 승객의 욕구를 만 족시키기 위하여 냉방 유닛을 난방 유닛에 합체하여 증발기와 히터코어를 함께 배치하여 보다 작게 구성한 반일체형 공기분 배장치나 여기에 송풍기 유닛까지 함께 구성한 일체형 공기분 배장치가 많이 사용되고 있다. 엔진룸에는 압축기, 응축기, 수 액기, 팽창밸브 그리고 각 구성부품들을 연결하는 배관류, 응 축기에서 냉매를 응축하기 위한 전동 구동 축류팬과 모터 등 으로 구성되어 있다. 표 4 및 그림 19 는 승용차용 에어컨의 냉동 사이클 종류에 따른 회로를 나타낸 것이다. 표 4 승용차 에어컨의 냉동사이클 종류 ¦ 냉동사이클 ¦ 냉동사이클 ¦ 교축방식 ¦ 냉매유량제어 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CCEV ¦ cycling clutch expansion valve ¦ 팽창밸브 ¦ 사이클링 클러치(서모스탯) ¦ 그림 19(a) ¦ ¦ STEV ¦ suction throttling expansion valve ¦ 팽창밸브 ¦ suction throttling valve(stv) ¦ 그림 19(b) ¦ ¦ VCEV ¦ variable displacement compression expansion valve ¦ 팽창밸브 ¦ 가변용량 압축기 ¦ 그림 19(d) ¦ ¦ CCOT ¦ cycling clutch orifice tube ¦ 오리피스튜브 ¦ 사이클링 클러치(저압압력스위치) ¦ 그림 19(c) ¦ ¦ VCOT ¦ variable displacement compression orifice tube ¦ 오리피스튜브 ¦ 가변용량 압축기 ¦ 그림 19(e) ¦ ![image](/image/placeholder) 압축기 응축기 압축기 응축기 수액기 수액기 STV 팽창밸브 증발기 증발기 팽창밸브 써모스타트 (a) CCEV (b) STEV 압축기 응축기 가변용량압축기 V / 응축기 응축기 팽창밸브 수액기 증발기 어큐뮬레이터 증발기 오리피스튜브 (d) VCEV (c) CCOT 응축기 가변용량압축기 오리피스튜브 어큐뮬레이터 증발기 (e) VCOT 그림 19 승용차용 에어컨의 사이클 회로 | {}
f17ea84e-b2b0-4145-a86b-1b306e5a84f2 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 13 2) 주요 구성기기 (1) 압축기 승용차용 에어컨의 압축기는 개방형의 왕복동식과 회전식 의 2 종류가 사용되고 있다. 왕복동식은 저속에서 고속까지의 회전수가 광범위한 것이 특징이며 소형화, 다기통화한 고정 사판식 압축기가 대부분이다. 연비향상과 압축기 on/off 사이 클에 의한 운전 쾌적성 저하의 개선을 위하여 냉방부하에 따 라 사판의 각도가 변하여 압축용량을 조절할 수 있는 가변사 판식 압축기의 사용이 많이 되고 있다. 또한 소형 · 경량화와 토크(torque) 변동이 작은 회전식 압축기 및 스크롤 압축기 가 일부 승용차용 에어컨의 압축기로 사용되고 있다. (2) 응축기 승용차 에어컨용 응축기는 알루미늄 재질의 다공관 튜브 및 핀으로 구성되어 있으며 과거에 서펜틴형이 사용되었으나 80 년 대 이후로 냉매의 압력손실을 줄이고 냉매의 흐름을 좋게 하여 성능 향상과 동시에 중량을 절감한 MF 형(multi flow)의 응축 기를 사용하고 있다. 또한 장착공간의 제한성 극복과 제작성 향 상을 목적으로 수액기와 일체화한 IRDS(integrated receiver drier subcool) 응축기가 개발되어 적용되고 있다. 그림 20 에 일반 MF 응축기와 IRDS 응축기의 차이점을 비교하 였다. Chart Type: pie MF 옹축기 IRDS 응축기 item_01 66.67% 33.33% 그림 20 MF 응축기와 IRDS 응축기의 형상 (3) 증발기 증발기는 알루미늄 재질의 핀과 요철 형상의 돌기로 구성 된 판형이 주로 사용되고 있다. 차의 좁은 공간에 설치해야 하는 증발기는 소형화 및 고성능화가 요구되고 있어 최근에는 응축기와 같은 형태의 다공관을 사용하는 박형 증발기가 개발 되어 사용되고 있다. (4) 수액기 · 드라이어(dryer) 응축기와 증발기 중간에 수액기 · 드라이어를 설치하여 에 어컨내를 순환하는 냉매에 포함된 수분을 제거하는 드라이어 역할과 팽창밸브에 액냉매를 보내기 위하여 기체냉매와 액체 냉매로 분리하는 역할을 수액기에서 한다. (5) 팽창밸브 증발기의 출구 과열도에 따라서 냉매를 팽창하는 팽창밸브 에는 산업용, 가정용으로 널리 사용되는 앵글형태의 외부균압 온도감응식 팽창밸브가 냉방 유닛에 장착되어 사용되었으나 지금은 정비성 및 냉매 유동소음을 차단하기 위하여 엔진룸 내에 설치되는 블록형 팽창밸브가 주로 사용되고 있다. 3) 에어컨의 제어 (1) 실온제어 및 서리 제거 승용차 에어컨의 제어방식은 크게 수동방식과 전자동방식 으로 나뉜다. 수동방식은 사용자가 수동으로 풍량, 온도, 바람 방향 등을 조절하는 방식이고 전자동방식은 사용자가 희망 설 정 온도를 설정하면, 차량에 설치된 각종 센서로부터 실내온 도, 외기온도, 일사량, 냉각수온 등을 검지하여 공조시스템의 풍량, 온도, 바람방향 등을 자동으로 제어하여 차 실내 환경을 쾌적하게 유지하는 방식이다. 또한 차량의 운전조건에 반응하 여 에어컨의 작동을 조절하는 기능도 포함하고 있다. 최근에 는 차량 실내의 습도를 검지하여 자동으로 차량 유리창의 성 에 발생을 방지 할 수 있는 전자동방식도 사용이 확대되고 있 다. 전자동방식의 기본적인 제어 로직을 그림 21 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 쾌적온도 FATC 제어 로직 + tempdoor 제어 쾌적한 실내온도 유지를 설정온도 블로어 회전수 제어 위한 제어 조건 결정 토출 온도(temp) 압축기 제어 외기온도 토출 품량(blower) 토출 풀향(mode) mode door 제어 압측기 on/off 내/외기(intake) intake door 제에 실내온도 일사량 그림 21 FATC 자동온도 제어 로직 (2) 안전장치 냉매가 에어컨 시스템 내에서 이상 고압으로 작동할 때 이 를 방지하기 위하여 압력스위치와 고압배출 밸브가 주로 사용 된다. 압력스위치는 냉매의 압력을 감지하여 냉매누설이나 과 충전시, 이로 인하여 에어컨 시스템이 이상 압력으로 작동할 때 압축기의 클러치를 탈착시켜 압축기를 보호하는 장치이며, 고압배출 밸브는 압축기에 위치하여 압축기에서 토출되는 냉 매압력이 높을 시 냉매의 일부를 대기에 배출시켜 냉매의 압 력을 안정시켜주는 안전장치이다. 2.1.4 자동차 에어컨의 기술 동향 자동차 에어컨 분야는 지구환경에 대한 세계적 관심 증대 로 사용 냉매 및 누설에 대한 규제가 강화되고 있다. 이에 따 라, 지구온난화지수가 낮은 냉매를 사용하는 에어컨 시스템이 나, R744 와 같은 천연냉매를 사용하는 에어컨시스템이 개발 되고 있으며, 열교환기, 압축기, 배관 등 에어컨시스템을 구성 하는 각 부품의 내압성과 기밀성을 향상할 수 있는 기술개발 이 요구된다. 또한, 제품의 설계 단계에서부터 재료의 사용과 제조공정에서, 나중에 분해가 용이한 구조를 적용하여 자원의 재활용율을 높이고, 유해물질 사용을 최소화 하는 등 제품의 설계단계부터 생산, 사용, 폐기 등 제품 라이프사이클의 전 과 정에 대하여 친환경성을 고려한 개발이 더욱 중요해지고 있다. 특히, 지구온난화 방지를 위하여 세계 각국에서 자동차에 | {}
7732d578-01e2-4f89-b468-4d58f65c423b | 2권.pdf | 2.11-14 제 2 편 냉동응용 대한 연비 및 배출가스 규제를 지속적으로 강화하고 있으며, 유류가격 상승으로 소비자들 또한 연비를 자동차 선택의 주요 척도로 사용하고 있다. 이에 따라, 자동차 및 부품업체의 연비 향상 기술개발은 필수적이며, 자동차 에어컨 분야에서도 경량 신소재를 적용한 중량 감소, 에어컨시스템의 고효율화, 소모 동력 저감기술 등을 개발하여 연비향상에 기여하고 있다. 아 울러, 하이브리드 자동차, 전기자동차 등 친환경차의 등장으 로 전동압축기, 배터리 냉각장치 등의 새로운 공조 장치의 기 술과 전기 · 전자 부품들의 열관리 기술의 중요성이 더욱 높 아지고 있으며, 태양열이나, 태양광 또는 차량에서 폐열로 버 려지는 에너지를 회수하여 에어컨시스템의 보조동력이나 냉 난방에 활용하여 연비를 향상시키는 기술도 개발되고 있다. 자동차는 실내 공간이 협소하여 외부온도 및 일사의 영향 을 많이 받을 뿐만 아니라, 외부에서 유입되는 오염된 공기와 차 실내에서 발생하는 각종 냄새 등으로 인해 실내 공기오염 에 취약하다. 따라서 강력하고 신속한 실내 온도조절 기술은 물론, 습도, 환기, 공기청정, 산소발생 기술 등을 종합하여 쾌 적한 실내 환경을 조성하는 방향으로의 기술 개발도 활발히 전개되고 있다. 아울러 탑승자 개개인의 온열특성을 반영한 온열감 제어 기술을 바탕으로 쾌적성과 편의 성을 높인 개별 공조제어 기술도 개발되어 적용되고 있다. 2.1.5 전기자동차 공조시스템 일반적인 자동차 공조시스템은 냉장고의 작동원리와 비슷 하게 압축-응축-팽창-증발 과정으로 거치는 증기압축 시스템 에 의해 실내의 냉방을 수행하게 된다. 난방의 경우 엔진으로 부터 열을 흡수한 고온의 냉각수가 HVAC 모듈의 히터 코어 를 통과, 차량 내부로 열을 방출하여 실내 난방 효과 를 얻게 된다. 전기자동차는 내연기관 엔진과 비교하여 방출되는 열의 양은 적지만 전기자동차의 모터, 인버터, 배터리도 냉방과 난 방을 필요로 한다. 전기자동차는 내연엔진의 히터 대신 PTC (positive temperature coefficient)히터, 히트펌프, 전기히 터로 난방을 하게 된다. 전기자동차에는 구동모터, 인버터, 배 터리 충전기, 대용량 배터리 및 PCU(power control unit) 등의 고용량 전장기기들로 구성되어 있으며 이러한 전장기기 들의 사용은 전기구동 자동차의 주행 시간 및 주행 능력과 밀 접한 연관 관계를 맺는다. 따라서 배터리 및 구동모터를 포함 한 고전압 핵심부품들의 효율적인 통합 열관리 기술은 전기구 동자동차에서 해결해야 하는 중요한 과제이다. 전기자동차에서는 배터리의 전기를 다른 기기에 사용함 에 따라 현격하게 그 성능이 떨어짐을 볼 수 있다. 예를 들 어 전기자동차 히트펌프를 전기자동차에서 공조를 위한 전 기 사용 시 이에 따라 변화하는 운전 거리의 관계를 나타내 고 있다. 그림 22 에서 보는 바와 같이 냉난방 공조를 위한 전기소모는 가능하면 줄여 주어야 전기자동차의 성능이 향 상되는데 특히 난방에 있어서 현재 적용하고 있는 PTC 히 터는 전기 소모량이 많으므로 차량의 성능이 더욱 나빠지게 된다. 이에 대해 열펌프는 공기를 열원으로 하는 매우 효과 적인 난방 기술로서 난방열량은 공기로 부터 흡수하는 열량 과 배터리에서 공급되는 전기 에너지를 합한 값이 된다. Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 item_01 180km 120km 90km 80km 70km 60km 그림 22 에어컨 소비동력에 따른 전기자동차 운전거리 관계 (battery capacity 16 kWh, driving power con. 2.3 kW) 차량공조 시 중요한 부분 중 하나가 실내의 쾌적성에 관계 되는데 온도뿐만 아니라 습도(제습)의 조절이 중요하게 된다. 따라서 그림 23 과 같이 실내로 유입되는 공기 측에 증발기와 내부 응축기를 두어서 제습 및 가열을 통한 온습도 조절을 하 여 쾌적성 증가에 기여한다. 기존의 차량 방식과 전기자동차 방식을 비교하면 그림 23 과 같다. ¦ car type ¦ conventional ¦ EV ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ waste heat ¦ available ¦ none ¦ ¦ system ¦ Q2=Q1-Q3 dissipation radiator eng. Q1 heater A/M door 포 Qe 1°C outer Comp evaporator X ¦ Qc=L+Qe±Qo X inner Cond. dissipation 보 A/M door L Q0 Jeino Qe absorption Comp 1°C evaporator ⓧ ¦ ¦ performance control ¦ (mass flow control by Comp.) refrigerant cycle dehum. ¦ - ¦ ¦ performance control ¦ coolant circuit reheat (radiation control by A/M door) ¦ refrigerant cycle (outer HE Performance Qo) ¦ 그림 23 기존 차량과 전기자동차의 제습/재가열 방식 기존 내연기관을 이용한 엔진차량에서 냉방은 증기압축기 에어컨, 난방은 엔진 열을 이용하였으나 전기자동차에서는 증 기압축기 히트펌프 시스템 하나로 증발기와 내부 응축기를 활 용하여 온습도 조절을 수행하게 된다. 그림 24 는 전기자동차 히트펌프 시스템 개략도로서 이와 같은 구성에 의해 냉방, 난방, 제습 운전이 모두 가능하게 된 다. 각각의 운전방식에 따른 작동원리는 그림 25 에 나타내었 다. 냉방운전에서는 외부 열교환기와 내부 열교환기는 응축기 역할을 하고 실내 증발기에서 공기를 냉각시키는데 내부 댐퍼 에 의해 실내로 유입되는 공기가 실내 응축기를 통과 하지 못 하도록 하고 있다. 따라서 최대한 증발기 능력이 반영되어 차 량 내의 냉방이 가능하도록 한다. 이때의 외부 열교환기 앞의 전자팽창장치는 완전 개방된다. 난방운전에서는 실내 증발기 는 사용하지 않고 외부 열교환기와 내부 열교환기가 사용되 | {}
8e3f513d-b212-40c0-bc96-ea02eeb4ee79 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-15 ![image](/image/placeholder) HTR 오리피스 APT 가열된 공기 축열기 양방향 밸브 열 센서 PTC 내부 HEX 컴프레서 A/C 증발 오리피스 ◀ 열 센서 냉각된 공기 외부 HEX 3 방향 밸브 그림 24 전기자동차 히트펌프 시스템의 개략도 ![image](/image/placeholder) cooling cabin EXV inner condenser full open A/M damper compressor max-cool<>max-hot evaporator 2way EXV ※ valve controlled ratio accumulator shut (sub-cool) outer HE HVAC pressure high low (a) 냉방운전 heating controlled ratio EXV ner condenser (sub-cool) A/M damper compressor max-hot X evaporator 2way EXV valve full shut accumulator open outer HE HVAC pressure high low (b) 난방운전 dehumidification EXV controlled ratio Inner condenser damper compressor max-hot evaporator 2way EXV valve controlled ratio accumulator shut outer HE pressure HVAC high middle Iow (c) 제습운전 그림 25 전기자동차 운전방식에 따른 작동원리 는데 이때 외부 열교환기는 증발기로, 내부 열교환기는 응 축기로 사용되고 내부 댐퍼는 실내 유입 공기가 내부 열교 환기를 통과 하도록 개폐된다. 외부 열교환기 앞의 전자 팽 창 장치는 완전 개방이 아닌 개도 조절을 하여 팽창하도록 한다. 제습운전에서 내부 열교환기는 응축기 역할을 하고, 외부 열교환기는 내부 열교환기의 응축열량 조절을 위한 열 교환기로 작용한다. 이에 따라 냉매는 외부 열교환기 앞 단 의 팽창 장치에 의해 적절히 팽창하도록 하고 후단의 팽창 장치에 의해 한 번 더 팽창하여 실내 증발기로 유입된다. 실 내 댐퍼에 의해 유입되는 공기가 실내 증발기와 내부 열교 환기를 통과 하도록 하여 제습 및 가열이 되도록 한다. 외부 열교환기 앞단의 팽창정도에 따라 그 역할이 바뀌는 데 팽창 후의 냉매 온도가 외기 온도보다 높을 경우 응축기 역할, 낮 을 경우 증발기 역할을 하게 되어 난방용량 또는 냉방 용량 을 조절할 수 있게 된다. 전기자동차에서 가장 큰 문제점 중의 하나는 외기온도가 낮을 때 난방용량의 부족과 성능계수(COP)의 감소이다. 낮은 증발온도에서 냉매의 비체적이 증가하고 이로 인한 냉매 순환 량 감소하며, 또한 응축온도가 하강함에 따라 난방 용량이 부 족하게 된다. 저압에서 등 엔트로피 압축일의 증가는 낮은 COP 를 유발시킨다. 따라서 난방 용량을 증가시키고 COP 를 향상시키기 위한 방법으로 가스 인젝션(vapor injection) 기 술에 대한 연구가 진행 중이다. 가스 인젝션 기술은 인젝션에 의한 추가유량 확보가 가능하여 난방용량을 증대시키고 증가 된 유량이 중간압에서 바로 압축되어 COP 증가가 가능하다. 기존 사이클과 가스인젝션 사이클의 성능향상 개념도를 그림 26 에 나타내었다. 가스 인젝션 사이클에서 추가된 냉매와 의 열교환을 위해 내부열교환기가 필요하며 증발기에서의 유량 변화 없이 중간 압과 응축압에서 추기된 냉매가 가하여 성능향상을 유발시키 게 된다. 가스 인젝션 사이클은 위의 내부 열교환기 적용하는 사이클(internal heat exchanger vapor-injection cycle, IXVI) 외에 상분리기(phase separator)를 적용하는 가스 인 젝션 사이클(Phase separator vapor-injection cycle, PSVI)로 나뉜다. 추기되는 냉매의 유량 없이 단순히 내부 열 교환기를 적용한 사이클의 경우 고온열원과 저온열원의 온도 차가 큰 경우, 내부 열교환기를 이용하여 냉매의 단위 질량당 냉난방 능력을 높일 수 있고 압축기 등엔트로피 일 증가, 압 축기 토출 부 온도 증가 효과 가 있다. 반면에 상분리기(phase separator) 적용 사이클의 경우 상분리기(phase separator) ![image](/image/placeholder) 120 120 condenser 2nd Comp. pressure 로 20 internal heat excha nger 1st Comp! evaporator 100 100 enthalpy 그림 26 가스인젝션 사이클의 구성 및 성능향상 개념도 | {}
7cfdda96-09f2-468b-9895-c8a9a944accb | 2권.pdf | 2.11-16 제 2 편 냉동응용 에서 기상(vapor phase)은 증발이 불필요하고 중간압에서 바로 압축함으로 인한 불필요한 압축일이 감소하며 증발기에 서 냉매 유량 감소로 인한 열교환기 효율 향상 가능, 중간 압 에서 분리되는 유량 및 중간압 제어에 따라 효율 변화가 가능 하다. 그림 26 와 같이 추가되는 냉매 유량이 존재하고 내부 열교환기를 적용하는 가스 인젝션 사이클의 경우 과냉도 증가 에 의해 증발기에서 단위 질량당 열교환량을 증가하고, 내부 열교환기에서 가열되는 냉매는 단위 질량당 난방 능력이 확보 가능하며 (저압에서 흡열과 정 필요 없이 중간압에서 바로 압 축함으로 인한 불필요한 압축일 감소됨) 마찬가지로 중간압에 서 분리되는 유량 및 중간압 제어에 따라 효율 변화가 가능하 다. 따라서 성능향상을 위해 인젝션 유량, 인젝션 압력, 중간 압 비율, 유량비율 등을 고려하여 최적 운전을 위한 연구가 진행되고 있다. 2.2 철도차량 저온운송에 사용되고 있는 철도차량은 냉동차의 한 종류라 고 할 수 있다. 냉동차에는 전체 벽면을 단열하여 외부로부터 열의 침입을 방지하는 것과 자체의 냉동설비를 가지고 있는 것이 있다. 냉동설비를 가지고 있는 것 중에는 단지 냉각제에 의해 냉각 방식(얼음 탱크를 가지고 있거나 드라이아이스를 적재할 수 있는 선반이 있는 것)과 냉동기를 탑재하여 온도제 어가 가능한 방식이 있다. 또한 화물차외에 주행 장치가 없는 냉동 컨테이너가 있다. 이것은 철도에서는 전용 화물차에 적재하여 수송하지만 출발 지나 도착지에서 그대로 트럭에 옮겨 실어 운송할 수가 있다. 따라서 이송 도중에 컨테이너 안의 화물을 바꾸어 실을 필요 가 없기 때문에 저온운송에는 대단히 좋다. 냉동차와 냉동 컨 테이너는 열에 대한 성능에서 보면 동일하므로 여기서는 하나 로 묶어 설명한다. 1) 냉동차의 종류 냉동차는 냉각방식에 의해 다음과 같이 분류할 수가 있다. (1) 온도제어가 가능한 것 냉동기, 액체질소 (2) 온도제어가 불가능한 것 얼음, 얼음과 소금, 드라이아이스 온도제어가 가능한 냉동기가 부착된 화물차는 많지 않다. 냉동기 장착 컨테이너도 마찬가지이다. 단, 컨테이너는 냉동 기 장착 또는 액체 질소식의 컨테이너가 많지는 않다. 트럭에 는 드라이아이스를 사용하여 온도제어가 가능한 방식이 있으 나 화물차에는 소수이다. 온도제어가 불가능한 종류에는 아이 스 탱크가 있는 것과 없는 것이 있다. 또한 얼음에 소금을 넣 으면 영하의 온도유지가 가능하나 소금물이 흐르기 때문에 차 량 및 장치에는 바람직하지 않다. 따라서 얼음 소금보다는 드 라이아이스를 사용하는 것이 좋다. 2) 냉동차의 보냉 성능 냉동차의 보냉 성능은 총괄열전달계수에 의하여 평가할 수 있다. 즉, 단위 열전달면적당, 단위 시간당, 단위 온도차당의 침입열량이며 단위는 W/(m2 · K)이다. 총괄열전달계수는 냉동차에 대하여 실측으로 구하는 것이 필요하여 이는 문의 구조, 하중지지 구조 등 단열이 완전하지 않은 부분을 포함한 값이므로 실제적이다. 냉동차의 실측값은 평균온도는 18°C 근처에서 0.26~1.18 W/(m2 · K)이다. 실 제로는 전체가 완전히 단열재로 덮여 있고 열 흐름 경로가 차 단된 열관류율보다 평균 60% 크다고 알려져 있다. 총괄열전 달계수는 단열재의 종류, 두께, 온도차, 설치의 위치, 그리고 틈새의 정도에 따라 크게 다르므로 경험값이나 실측값을 이용 하는 것이 바람직하다. 총괄열전달계수의 측정방법은 정상상태법과 비정상태법이 있다. 정상상태법은 정밀도가 높으나 실험에 긴 시간을 필요 하다. 비정상상태법은 짧은 시간에 끝낼 수 있지만 정밀도를 보증하기 위하여 세심한 검토와 주의 가 필요하다. 총괄열전달 계수는 다음의 식(7)로 구한다. K= Q A△T 여기서, (7) K : 총괄열전달계수, W/(m2 · K) Q : 침입열량, W A : 전열면적, m2 V 내표면적 x 외표면적 Q 는 얼음의 용해질량에 잠열과 현열을 곱하거나 또는 전열 기에 가해진 전력으로 구한다. 내부에 순환 송풍기가 설치된 경우에는 앞의 열량에서 송풍기의 동력을 배제해야 단열벽을 통과 한 정미열량(net heat)이 된다. 냉동차, 냉동 컨테이너는 레일 위에서 실험을 진행하기 때 문에 일반적으로 외기 온도의 변화가 없는 엄격한 의미의 정 상상태를 얻기 어렵다. 따라서 열량과 온도차의 값은 초기단 계가 끝난 이후 48 시간 이상의 측정값의 평균을 사용하는 것 이 바람직하다. 총괄열전달계수는 단열벽의 평균온도에 따라 선형적으로 변화하며 일반적으로 다음 식(8)과 같다. KT = K。(1+37) 여기서, KT : 온도 7 에서 총괄열전달계수, W/(m2 · K) K。 : 온도 0°C 에서 총괄열전달계수, W/(m2 · K) B : 온도계수, 1/°C T : 평균온도, °C 온도계수 B 는 사용된 단열재의 열전도계수를 그대로 사용 하여도 된다. 문 틈새와 기타 틈새를 통하여 내외에서 공기의 교환이 있으면 침입 공기에 의한 현열 및 잠열의 냉동부하가 추가된다. 냉동 트레일러 3 대에 대한 측정결과 에서 속도 80 km/h 로 주행하면 일반 냉동부하의 1.8~3.72 배의 도달한다 고 한다. 탄산가스 추적방식에 의한 실험결과 에서는 차종 및 측정조건에 따라 0.06~0.11 회/h 의 공기순환이 있었다. 이론 적으로는 내외온도차와 주행속도가 클수록 공기 교환회수는 증가하며 실제 실측의 자료를 이용하는 것이 바람직하다. 현 행의 수송조건에서는 공기교환에 의한 냉각부하가 핵심적인 (8) | {}
aa98b57a-5fe2-452d-ad23-6fb7caeef890 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 17 인자는 아니며 총괄열전달계수를 실측한 경우에는 침입공기 의 영향이 포함되어 있는 경우가 많다. 트레일러 차체에 태양복사열의 영향을 확인하기 위하여 차 체 외부에 적외선램프로 비추어 실험한 결과 흑색 표면인 경 우 냉동부하가 10%~24% 가량 증가되었고 흰색인 경우에는 검은색의 1/2 이하 수준이었다. 냉동차체가 정상상태에 도달할 때까지 흡입하는 열량도 냉 각부하이다. 단위전열면적, 단위내부 온도차의 냉각에 필요한 열량을 열용량이라 한다. 정상상태에서는 단열벽은 직선온도 분포이기 때문에 열용량은 중량과 비열의 곱의 1/2 이 된다. 열용량은 가열한 후 온도가 지수적으로 변화하는 집중열용량 계 해석법으로 구할 수 있다. 열용량에 영향을 주는 인자는 내부 구조재료가 주가 되고 단열재가 차지하는 비율은 매우 낮다. 냉동차 · 냉동 컨테이너의 열용량은 차량의 중량에 따라 8.4~41 kW/(m2 · °C)의 범위에 있다. 냉동차 내부의 공기 순환은 운송 중 제품의 손상을 피하기 위하여 꼭 필요하다. 또한 전도와 외부에서 유입되는 열을 제 거하기 위해 충분한 공기흐름을 제어해야 한다. 이를 위해 내 부 표면에는 공기의 흐름을 조절할 수 있는 채널이 있어야 한 다. 채널은 상부와 벽면, 그리고 하부에 만들 수 있다. 첫째, 화물의 상단과 천장 사이의 공간 또는 해당 공간의 굴절덕트 (flexible duct) 또는 고정덕트(fixed duct)가 있다. 둘째, 벽 면에 스트립 또는 채널이 형성되거나 고정덕트를 만들 수 있 다. 셋째, 바닥에는 고정된 세로형 "T-bar" 또는 "hat" 섹션, 이동식 랙(rack)이 있다. 조화를 이룬 공기는 화물의 상부 또 는 화물 하부의 공간으로 들어갈 수 있다. 그림 27(a)는 상부 공기 전달 시스템을 갖는 트레일러의 도식도이다. 화물 사이 의 공기 갭은 조정된 공기가 주변 및 측면을 따라 충분히 흐 를 수 있게 한다. 그림 27(b)는 하부 공기 공급 시스템이 있는 화물 컨테이너 시스템의 예를 보여주며, 하중 하에서 공기 압 ![image](/image/placeholder) (a) 상부 공기 전달 시스템 (b) 하부 공기 전달 시스템 력을 유지하는 것이 중요하다. 호흡이 많은 제품은 조화된 공 기가 잘 흐르고 열을 제거할 수 있도록 상단 및 하단에 통풍 구가 있는 상자에 포장해야 한다. 적절한 적재 기술과 화물 주변의 원활한 공기 순환은 물품의 손상을 방지하는데 매우 중요하다. 그림 27 공기전달 시스템의 도식도 . 3) 냉각재 적재량의 계산 냉동화물의 온도를 일정하게 유지하여 수송하기 위해서는 외부에서 침입하는 열량을 모두 흡입할 수 있는 만큼의 냉각 제를 적재하지 않으면 안 된다. 화주에게 추천하고 있는 냉각 제를 계산하는 방식은 다음과 같다. · 。 (1) 정상상태에서의 유입 열량의 냉각제 상대질량( 이하 어 느 것이나 냉각제 상대질량을 생략). Wi = KAt1△T1/L (2) 차체 냉각열량 (9) W2 =qA△T/L (10) (3) 화물의 흡입(방출)열량 W3 = CPAT3/L (11) (4) 화물의 호흡열량 W4 = QPt1/L (12) (5) 적재시 소모한 열량(생선 적재중) Ws = QPt5/L (13) (6) 정미의 열량 W6 II W1+ W2+ W3+ W4+ Ws (14) (7) 실적재량 W = W⌀/S (15) 여기서, W ~ We : 상기 항목의 냉각제 상대질량 ¦ W ¦ : 냉각제 소요 질량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ K ¦ : 차체의 열통과 율, W/(m2 · K) ¦ ¦ A ¦ : 차체의 열전달면적, m2 ¦ ¦ 9 ¦ : 차체의 열용량, J/(m2 · K) ¦ ¦ t1 ¦ : 수송시간, S ¦ ¦ t5 ¦ : 적재 필요한 시간, S ¦ ¦ △Ti ¦ : 내외 온도차(평균치) ¦ ¦ △T3 ¦ : 화물 온도 감소량(중가량) ¦ ¦ △T5 ¦ : 적재시 외기온도와 얼음의 온도차, °C ¦ ¦ L ¦ : 냉각재의 이용열량, J/kg ¦ ¦ C ¦ : 화물비열, J/(kg · °C) ¦ ¦ P ¦ : 적재한 실제 중량, kg ¦ ¦ Q ¦ : 얼음의 열교환계수, W/°C ¦ 계산 예로서 냉동 컨테이너에 돼지고기를 적재하여 냉각제 로 사용한 경우는 다음과 같다. | {}
256d80c0-d964-4943-8c4d-9b7813ed61ba | 2권.pdf | 2.11- 18 제 2 편 냉동응용 (1) 알고 있는 값과 측정 값 K= 0.34, A = 35, q= 4, t1 = 42.8, L= 150 △Ti = 15,S= 0.75 W3 = W4 = W5 =0 kg W = 0.34x35x4x15/150= 51 kg W2 = 4x35x15/150 = 14 kg W = 65/0.75 = 86.7 kg 실제의 적재량 118 kg 실제의 소모량 76 kg 76-65=11 kg 의 오차가 생겼기 때문에 실측값을 검토한다. t1 = 44, △T1 = 9.9 그 밖에 고기의 냉각이 있었기 때문에 W3 을 더한다. C= 0.8, P= 3207, △T2 = 2.0 W1 = 0.34x35x44x9.9/150 = 34.5 kg W2 = 4x35x9.9/150 = 9.2 kg W3 = 0.8x3207x2.0/150 = 34.2 kg W6 = 34.5+9.2+34.2 = 78 kg 실제소비량 76 kg 과는 2 kg 즉 2.6% 차이로 거의 같으므 로 양호하게 이용할 수 있다. 그러나 초기의 계산에 비하여 고기를 2.0°C 냉각하여 34.5 kg 을 소비한 것은 적재량의 설 계로서는 만족한 결과 가 아니다. 이 원인은 외기온도가 설계 치(주로 지점에 지나는 평균기온)보다도 낮았던 것, 즉 고기 초기온도가 예상보다 높았던 것에 원인이 있다. 이 계산방식 에서는 차체를 예냉하지 않고(실제로 하지 않는 경우가 많다) 예냉에 필요한 열량에 상당하는 냉각제를 함께 적재하여 도착 할 때까지 소비하는 방법을 취하고 있다. S 는 소비율이고(1-S) 는 냉각능력 유지를 위하여 필요한 잔여비율이다. 냉각제가 자연대류에 의해 소비되는 이상 어쩔 수 없는 일이지만 실제 로는 분할 · 포장 · 배치 등이 다르기 때문에 경험적 값을 사 용할 필요가 있다. S 는 얼음에서 0.5~0.6 드라이아이스에서 0.7~0.9 로 하는 것이 좋다. 연구적인 실험을 제외하면 일상수송에서 계산한 양대로 냉 각제를 적재하는 일은 드문 일이다. 냉각제의 직접경비와 냉 각제 중량만큼 수송경비가 증가하기 때문이다. 특히 냉동품에 이런 현상이 많이 나타난다. 실제로 생선이 전부라고 할 정도 로 계산량을 초과 하여 적재하고 있다. 이는 냉각보다는 상거 래상 이익을 우선으로 하기 때문이다. 4) 냉동차에 의한 운송실태 (1) 생선 : 대부분 물에 담가 두는 방식으로 냉동차에 의해 수송되고 있다. 냉각제의 적재량이 많기 때문에 온도유지에 대한 문제는 적고 생선은 0~2°C 로 도달한다. 적재지에 있어 서 생선의 예냉이 충분하지 않으면 그로 인해 냉각제소비가 많아져 0~2°C 에 도달하는 시간도 늦고 그 중에는 4°C 정도 에서 도달하는 것도 있다. 출발지에서 생선온도는 항구의 조 건에 따라 크게 다르다. 2~3 개 항구에서 초기온도는 0~1 0°C 이었다. (2) 고기 : 냉동 컨테이너에 드라이아이스를 사용하여 수송 하는 경우가 많다. 고기는 선반에 쌓는 것보다 매다는 것이 좋으나 적당한 온도를 유지하면 선반에 쌓아도 고기는 상하지 않는다. 초기온도의 실측값은 -0.5~7.4°C 로 적당한 온도인 0 ~4°C 를 초과 하는 경우가 있다. 그림 28(a)는 냉동기 부착 냉 동 컨테이너로 고기를 수송하였을 때의 온도상태를 나타낸다. 실험을 위하여 매다는 것과 선반에 쌓는 것을 반반으로 적재 하였다. 그림 28(a)의 적하위치 · 방법에 따른 분산은 적고 온 도범위는 적재 시 -0.3~1.3°C, 운송 중 최고 1.0~1.6°C 운 송 중 최저 -0.3~0°C 도착 시 0.5~0.7°C 이었다. 이는 온도 조절기가 ON/OFF 제어되기 때문이다. 예를 들면 10 월 19 일 19 시 ~20 시 40 분 사이의 실온을 연속곡선으로 표시하면 그 림 28(b)와 같다. ![image](/image/placeholder) thermostat : 설정온도 0°C 2°C 1°C 25 외기 평균치 20 16.3 °C 15 °C 안내 10 냉장콘테이너(냉동기부착) 5 실온 0.7°C 1AA 0 돼지고기온도(9 점의 평균) 0.6 °C B 로 확대 5 0 12 0 12 0 12 0 6 10 월 18 일(1968 년) 10 월 19 일 10 월 20 일 10 월 21 일 (a) 5 ON 실온 °C 0 또는 OFF 설정 -1 °C 평균 0.4 C 19:00 19:30 20:00 20:30 10 월 19 일(1968 년) 그림 28 (a) 돼지고기의 운송중 온도, (b) 자동제어된 실온 (b) (3)냉동품 : 냉동품은 종류가 많고 T.T.T(time, temperature, tolerance)도 다르나 수송중의 온도유지에 대해서는 동일하 게 보아도 된다. 철도운송상의 문제점은 화물 적재 초기에 온 도의 분산이 있는 것과 드라이아이스 적재량의 제한으로 일정 한 온도의 유지가 안 된다는 것이다. 그러나 일정온도 유지에 대한 실험으로부터 냉동어육 냉동고등어에 대해서는 수송 중 (72~102 시간)의 온도상승은 품질에 커다란 영향을 미치지 않는다고 알려져 있다. 초기온도가 대단히 잘 유지된 다진 생 선을 대상으로 드라이아이스 계산량 대로 적재한 방식, 출발 지에서 일반적으로 하고 있는 방식, 일반 방식의 운송경비에 | {}
ca82ee21-ea10-4fd4-893e-feca97bd9e38 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 19 X-Axis: 8 월 25 일 (1967 년) Y-Axis: 온도, ᄆ Chart Type: line 6 12 0 14 18 20 28 30 item_01 14.5kg 27.5kg 26.5kg 30.5kg 31.5kg 29.5kg 28.5kg 30.5kg 그림 29 냉동된 다진 생선 운송중의 외기 온도 해당하는 드라이아이스를 적재한 방식의 3 가지에 대하여 수 송중의 온도 측정한 결과 를 그림 29 에 표시하였다. 120 시간의 수송에 의한 온도상승의 평균값은 계산량 적재차 1.5°C, 일반 방식차 10.5°C, 일반 운송경비에 해당하는 드라이아이스를 적 재차 6.5°C 이다. 냉동품 수송에 얼음을 동시에 사용하는 것은 Chart Type: bar 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 item_01 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton ¦ ① ¦ 배(Slightly ripenik ¦ pears) ⑩ 사과( . . apples) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 배( 营 ¦ pears) ¦ 바나나(Green bananas) ¦ ¦ ③ 배( N ¦ , Bartlett pears) ¦ ⑫ 사과(Apples) ¦ ¦ ④ 복숭아( " ¦ # Green peachess) ¦ ⑬ 사과(Hard green apples) ¦ ¦ ⑤ 배( 者 ¦ , Wiliiam's pears) ¦ ⑭ 오렌지(Oranges) ¦ ¦ ⑥ 복숭아(Peaches) ¦ ¦ ⑮ 그레이프푸르우트(Grape fruits) ¦ ¦ ⑦ 배( " ¦ " Wiliiam's pears) ¦ ⑯ 포도(Grapes) ¦ ¦ ⑧ 배(Hard green pears) ¦ Bartlett ¦ ⑰ 레몬(Lemons) ¦ ¦ ⑨ 바나나(Slightly ¦ ripening bananas) ¦ ⑱ , ⑲ 감자(White potatos) ¦ 그림 30 청과 물의 호흡열량 여러 가지 방법이 있으나 원칙적으로는 얼음으로 냉동품을 가 열하는 것이 되어 바람직하지 않다. 그러나 그림 29 의 드라이 아이스 량이 부족할 경우, 열차지연, 열차불통과 같은 긴급한 경우의 예방조치로 한다면 나쁜 방법은 아니다. 이 실험수송 에서 계산량 적재방식의 우수성은 알고 있으나 실제는 운송경 비와 동일량의 드라이아이스 753.7 kg 의 절반 이하인 200~ 300 kg 정도가 사용되고 있다. 다시 말하면 그림 29 의 실온 곡선 중 계산량 적재차의 일부분에 팬(fan) 사용이라고 한 것 은 실온의 변동을 제거하기 위해 설치한 팬을 드라이아이스에 불어주어 승화를 한 것이다. 각종 조건의 냉동품 수송에 있어 서의 냉동품의 도착할 때 온도는 실험적인 온도보다 높다. 실 제 적용에 있어 해동온도 이상을 유지하도록 드라이아이스의 적재량을 산정해야 하고 운전에 주의 가 필요하다. (4) 야채 · 과일 : 과일의 종류에 따라 적당한 냉장수송의 온 도는 다르나 0~10°C 가 대부분이다. 따라서 이 온도 영역에 서 운전하는 냉동차나 또는 냉장차 상부의 얼음탱크에 얼음을 사용하는 냉각방식이 적합하다. 생산지 냉각설비 및 소비지 저온흡입 시설이 미흡한 경우에는 호흡열 발생량이 큰 야채와 과일의 품질변화를 방지하기 위하여 상온유지 냉동차 방법이 사용된다. 야채 · 과실의 철도수송 이전에는 통풍차가 사용되 어 왔다. 예를 들면 카튼 박스에 넣은 복숭아는 26°C 에서 적 재되어 평균기온 26°C 에서 53 시간 수송되면 중심부는 38°C 부근까지 상승한다. 냉동차에 적재하여 냉동제로 호흡열만 흡 Chart Type: line Black Red Green Light Blue Cyan Magenta item_01 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) ¦ ① 배(Pears) ¦ ⑦ 사과(Apples) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 복숭아(Peaches) ¦ 그레이프푸르우트(Grape fruits) ¦ ¦ ③ 복숭아(Peaches) ¦ ⑨ 감자(White potatos) ¦ ¦ ④ 미국포도(American Grapes) ¦ ⑩ 포도(Grape vinif erax) ¦ ¦ ⑤ 사과(Apples) ¦ ⑪ 오렌지(Oranges) ¦ ¦ ⑥ 녹색바나나(Green bananas) ¦ ⑫ 레몬(Lemons) ¦ 그림 31 냉장창고내의 탄산가스량 0.5%를 한계로 하는 신선공기량 | {}
6877121c-831f-4481-9d85-ca75bdc53b61 | 2권.pdf | 2.11-20 제 2 편 냉동응용 입하면 초기온도를 유지한 채 도달하여 품질변화가 방지되고 화물이나 포장에 이슬이 생기지 않는다. 야채나 과일의 냉장 차 수송에 대한 문제점은 수송온도에 대응하는 냉각제의 사용 방법에 있다. 그림 29 와 같이 냉동된 다진 생선 운송중의 외 기 온도 특히 얼음탱크를 사용하는 냉장차의 경우 적재량, 적 재위치, 얼음, 포장 등 경험에 의존하는 요소가 많다. 드라이아이스를 사용할 때는 적재물에서 15 cm 이상 자연 대류를 할 수 있는 공간을 두어 적재물이 얼지 않도록 해야 한다. 드라이아이스를 사용할 경우에는 실내에 탄산가스가 가 득하여 호흡에 의한 자연발생과 함께 수송중의 평균습도가 30~50%에 도달하게 되므로 화물에의 영향을 미리 고려하지 않으면 안 된다. 이것을 고려하여 드라이아이스 간접적인 냉각 방식도 있다. 이 경우와 수냉각의 경우 호흡에 의해 발생한 탄 산가스의 수송 중 평균습도는 화물온도에 따라 5~20%의 범위 를 나타낸다. 호흡에 의해 발생한 수증기는 냉각제에 부착 응결 하여 카튼 박스에 떨어져 적재물을 손상시킬 우려가 있다. 특히 상온유지 수송에서는 온도가 높은 만큼 이런 사고가 발생할 가 능성이 높다. 이는 차폐용 필름과 흡입용의 다공물질을 동시에 사용하여 방지하고 있다. 또한 냉각제를 화물의 위 이외의 위치 에 놓고 응축수를 차량 밖으로 배출하는 것이 이상적이다. 그림 30 및 그림 31 은 각각 청과 물의 호흡열량과 냉장창고 내의 탄산가스량 0.5%를 한계로 하는 신선공기량을 나타낸 것 이다. 5) 철도차량 내부 위생 곰팡이, 박테리아가 생길 수 있는 내부 틈새를 없애고 뜨거 운 물, 소독제, 세제 및 금속광택제와 같은 세척제를 사용하여 차량 내부 청결도를 향상시킨다. 또한 차량 내부는 정기적인 청소를 위해 에어컨(예: 팬, 냉각코일, 응축 팬)에 노출된 장 비 구성요소에 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 3. 냉장운반선 3.1 운반선의 종류 운반선은 냉장운반선, 컨테이너선, 벌크적재화물선, 유조선, 액체운반선, 특수화물선 등으로 분류하고 있다. 이 중에서도 식품의 냉동냉장 화물을 운반하는 냉장운반선은 다목적 냉장 운반선, 동결품 전용 운반선, 바나나전용 운반선, 선박 내 창 고의 일부분을 냉장창고로 한 화물선 및 냉장컨테이너선 등으 로 분류하고 있다. 그리고 냉장운반선 중에서도 냉장컨테이너 선을 제외하면 기본적인 시스템은 같다. 본 장에서는 냉장운반선에 대해서만 나타내기로 한다. 3.2 냉장운반선의 수송조건 1) 적재화물의 수송온도 적재화물인 야채, 과일 및 청과 물을 가공하지 않은 상태로 수송하기 위해서는 표 5 와 같이 그 종류에 따라 정상적인 생 리작용을 유지하기 위한 수송온도, 한계온도 및 상대습도 등 이 필요하다. 표 5 에서 한계온도는 어느 온도이상 또는 이하에서 저장품 의 변질 및 저온장해가 발생하는 것을 말하며, 이 경우 상품 으로서의 가치가 저하되거나 잃게 된다. 2) 냉장운반선의 온도범위 운반선 및 그 주위온도 범위는 표 6 과 같다. 단, 운반선 건 조시 특별한 조건이 있을 경우는 그 온도조건에 따른다. 표 5 적재물의 수송 온습도 ¦ ¦ 적재물 ¦ 운송온도, °C ¦ 한계온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 사과 ¦ -1.1~0 ¦ -1.5 ¦ 85~90 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 바나나 ¦ 13.3~14.4 ¦ 11.7 ¦ 85~95 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 포도 ¦ 0~10 ¦ -0.5 ¦ 80~85 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 레몬 ¦ 3.5 or 13~15 ¦ 2.8 ¦ 85~90 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 오렌지 ¦ 0~1.1 ¦ -0.5 ¦ 85~90 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 서양 배 ¦ -0.5~0 ¦ -1.0 ¦ 85~95 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 아스파라거스 ¦ 0.5~1.5 ¦ 0 ¦ 90~95 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 양배추 ¦ 0~0.5 ¦ 0 ¦ 90~95 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 양파 ¦ 0~0.5 ¦ 0 ¦ 70~75 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 호박 ¦ 12 ¦ ¦ 70~75 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 감자 ¦ 3~6 ¦ ¦ 85~90 ¦ ¦ 낙 농 품 ¦ 치즈 ¦ 1.0~4.5 ¦ - 1.0~3.5 ¦ 65~70 ¦ ¦ 낙 농 품 ¦ 버터(크림) ¦ -4.0~-2.0 ¦ -6.2 ¦ 80~85 ¦ ¦ 낙 농 품 ¦ 냉장육 ¦ -1.0~0.5 ¦ -2.0 ¦ 88~92 ¦ ¦ 낙 농 품 ¦ 달걀 ¦ -1.0~0 ¦ -1.0 ¦ 80~85 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 청과 물 ¦ -18~-23 ¦ - ¦ 90~95 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 버터 ¦ -15~-9.5 ¦ - ¦ 80~85 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 육류 ¦ -18~-23 ¦ - ¦ 90~95 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 어류 ¦ -18~-23 ¦ - ¦ 90~95 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 참치 ¦ -45~-50 ¦ - ¦ 90~95 ¦ 표 6 냉장운반선의 주위온도 조건 ¦ 구 분 ¦ 열대해역 ¦ 한냉해역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기온도 ¦ 35°C ¦ -10°C ¦ ¦ (상대습도) ¦ (70%) ¦ (50%) ¦ ¦ 해수온도 ¦ 32°C ¦ 5°C ¦ ¦ 상갑판표면온도 ¦ 60°C ¦ -10°C ¦ ¦ 외판온도(수면 상) ¦ 50°C ¦ -10°C ¦ ¦ 외판온도(수면 하) ¦ 32°C ¦ 5°C ¦ ¦ 기관실온도 ¦ 45°C ¦ 15°C ¦ ¦ 전단격벽온도 ¦ 40°C ¦ 0°C ¦ ¦ 이중저온도 ¦ 32°C ¦ 5°C ¦ | {}
e7cddc56-0c35-4185-a88f-2093a4e90d28 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-21 3.3 냉장창고의 단열 냉장운반선에 설치되는 냉장창고는 열손실이 크기 때문에 단열계획이 매우 중요하며 적재화물의 종류, 냉장창고 내 계 획온도에 따라 적절한 단열재료 및 두께, 단열구조 및 시공방 법 등을 고려해야 한다. 또한 단열공사 계획에 앞서 냉장창고 의 최저 유지온도, 용적, 냉장창고 외벽면의 결로방지 및 경제 성 등을 조사한 후 계획 및 시공을 하도록 한다. 1) 냉장창고 전체 평균 총괄열전달계수(Um) (16) �U+A�T+ EH,LAT Um W/(m2 · K) EADT 여기서, ¦ Ut ¦ : 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 단열외표면적, m2 ¦ ¦ △T ¦ : 단열벽 외부온도와 냉장창고 내부온도차, K ¦ ¦ Ht ¦ : 갑판의 열전도계수, W/(m · K) ¦ ¦ L ¦ : 갑판길이, m ¦ 갑판의 열전도계수(�)는 다음과 같이 구한다. (17) 入t Ht = W/(m · K) 1/2, Xt I+ U1+U2 여기서, ¦ 入 ¦ : 강판의 열전도계수, W/(m · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 갑판의 유효두께, m, (t.+g) ¦ ¦ L ¦ : 외판단열두께, m ¦ ¦ U1, ¦ U2 : 갑판상하의 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ 또한 각 평면 단열벽의 총괄열전달계수(U)는 다음 방정식 (18)과 같다. n⌀f Ut= W/(m2 · K) (☏+ ��+름) (18) 여기서, ¦ 11 ¦ : 갑판 테두리의 영향계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ � ¦ : 갑판의 영향계수 ¦ ¦ f ¦ : 공사시공계수 ¦ ¦ d ¦ : 단열재의 두께, m ¦ ¦ 入 ¦ : 단열재의 열전도계수, W/(m · K) ¦ ¦ a1 ¦ : 냉장창고 내측 열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ a2 ¦ : 냉장창고 외측 열전달계수, W/(m2 · K) ¦ 2) 냉장창고 단열의 구비조건 냉장운반선의 단열도 일반 냉동냉장창고의 단열방식과 대 부분 같다고 할 수 있으나 건물이 아닌 선박이므로 특히 다음 과 같은 조건을 구비해야 한다. (1) 냉장창고 내의 바닥은 높이에 따라 하중 및 하역용 포 크리프트의 주행하중에 견딜 수 있는 강도의 단열재로 할 것. (2) 공기냉각기의 받침대, 부속기기의 브라켓(Bracket), 냉 매배관, 브라인 및 제상수 배관, 통풍덕트 등은 가능한 선각과 접속되지 않도록 단열재를 충분히 설치하여 시공을 할 것. (3) 냉장창고 창구의 절연재와 창구 커버와 의 접촉면, 그 외 냉장창고 외부로 통하는 구멍 등의 물이 흐르는 구멍 및 기밀 등은 되도록 열침투를 방지할 수 있는 구조로 할 것. (4) 냉장창고의 바닥은 국부하중에 견딜 수 있도록 할 것. (5) 선박 밑의 만곡부 및 현측 외판은 단열커버를 설치하 거나 또는 물이 결빙되지 않는 적절한 구조로 하고 열침투가 일어나지 않도록 할 것. 3.4 냉장창고의 열부하계산 냉장운반선의 열부하계산도 일반 냉장창고에서와 비슷하나 적재화물의 종류에 따라 냉각시와 보냉시 각각에 대해 계산을 해야 한다. 1) 냉장창고 단열벽으로부터의 침입열량(QR) QH = UmA(t1 -t2) (19) 여기서, QH : 냉장창고 단열벽으로부터 침입열량, W Um : 단열벽의 총괄열전달계수, W/(m2 · K) A : 단열벽 외표면적, m2 t1 : 단열벽 외부온도, K t2 : 냉장창고 내 온도, K 만약, 냉장창고 내에서도 온도조건이 다를 경우는 그 각각 에 대해 계산한다. 2) 적재화물의 냉각열량(Qp) Qp = wats -t2)름 여기서, (20) W : 적재화물 질량, kg C : 적재화물의 비열, J/(kg · K) ts : 적재화물의 적재시 온도, K h : 냉각시간, s 3) 송풍기 및 펌프 등의 발생열량(QF) 순환 송풍기는 냉장창고내 온도에 관계없이 연속운전으로 간주하여, 그 전동기 출력을 냉각시와 보냉시 각각에 대해 다 음과 같이 계산한다. Qp=1000Wh 여기서, (21) W : 적재화물 질량, kg n : 전동기수 | {}
24b61201-7980-43dd-b969-137f686d4e69 | 2권.pdf | 2.11-22 제 2 편 냉동응용 4) 청과 물의 호흡열량(QB)(W) 호흡열은 청과 물의 종류, 상태 및 온도에 따라 상당히 다르 다. 그러므로 냉각시는 적재화물의 초기온도와 냉장창고 설계 온도와 의 평균온도로 열량을 계산하고, 보냉시는 냉장창고 설 계온도로 하여 그림 30 에서와 같이 단위호흡열량을 이용하여 구한다. QB = Gr 여기서, G : 적재화물 질량, kg T : 단위호흡열량, W/ton 5) 환기용 신선공기의 냉각열량(�) 환기용 신선공기량도 호흡열량과 마찬가지로 청과 물의 종 류, 상태 및 온도에 따라 다르다. 일반적으로 신선공기량을 도 입하는 환기회수를 1~30 회/h 로 하여 다음식과 같이 냉각열 량을 구하거나 그림 31 에서 신선공기량을 산출하여 냉각열량 을 계산하는 방법도 있다. (22) 1 요 = Vn(h。 -h) 1 x Vi 3600 여기서, V : 냉장창고내 용적, m2 n : 환기회수, 회/h h。 : 외기의 엔탈피, kJ/kg hi : 냉장창고 내 공기의 엔탈피, kJ/kg Vi : 냉장창고 내 공기의 비체적, m2/kg 그리고 신선공기량 도입시 배열 열교환기(전(全)열교환기) 를 이용할 경우는 위 식에서 배열 열교환기의 효율(n) 0.65~ 0.7 을 고려하여 다음 식과 같이 계산한다. (23) 1 일 = Vn(h。 -hi)(1-7) x vi 3600 6) 총부하 이상의 계산결과 를 적재화물별로 냉각시와 보냉시로 각각 나누어 계산한 값이 1 일 운전시의 총부하 Q�로써 표 7 과 같 이 분류할 수 있다. (24) 이 밖에도 해지 · 코밍, 도어프레임, 벌지(bulge) 코밍에서 의 침입열량, 단열구획외의 브라인관에서 침입열량 및 제상시 의 침입열량 등을 추가로 고려할 필요가 있다. 표 7 적재화물의 총부하 ¦ 청과 물 ¦ 냉각시 ¦ QT= QⒽ+ Qp+ Qp+ QB+ Qu ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청과 물 ¦ 보냉시 ¦ QT= QⒽ+ QF+ QB+ Qv ¦ ¦ 동결품 ¦ 냉각시 ¦ QT= QⒽ+ Qp+ QF ¦ ¦ 동결품 ¦ 보냉시 ¦ QT= QⒽ+ QF ¦ 3.5 냉장창고의 냉각방식 냉장운반선에 설치되고 있는 냉각방식은 일반 냉동냉장창 고에서 채용하고 있는 방식과 대부분 같다고 할 수 있다. 즉 건식, 냉매액펌프에 의한 강제순환식, 브라인을 이용한 간접 냉각방식이 주로 이용되고 있으며, 이 방식들은 선형, 냉장창 고 용적 및 구획수, 적재화물, 냉장창고 내의 설계온도, 냉동 기계실 위치 등의 조건에 따라 결정된다. 3.6 냉장창고의 냉각 및 제상장치 각 방식의 특징은 육상용 냉동 · 냉장창고 등의 설비설계와 대부분 같으므로 여기서는 생략한다. 1) 압축기 단원 11.3.4 에서 산출한 총부하와 냉장창고 내 설계온도, 각 냉장창고 구획에 대한 적재화물의 혼합 적재조건, 보냉시 의 운전시간 등에 의해 압축기 용량과 대수를 결정한다. 압축 기 대수는 냉각운전시를 기준으로하고 보냉시는 그 중에서 1 대만을 운전하는 것이 일반적이다. 다목적 냉장운반선은 적재화물의 종류에 따라 수송온도가 다르다. 즉 청과 물을 적재할 경우는 0~15°C, 동결품은 -30 ~-20°C 이므로 증발기내 냉매온도는 각각 -8~5°C 와 -38 ~ -28°C 가 적당하다고 할 수 있다. (1) 스크류 압축기 단단압축기는 증발온도 +10~ -40°C 의 범위에서 사용되고 고온에서 효율이 타 압축기에 비해 가장 좋다. 이코노마이저 를 사용하면 증발온도 0°C 및 -40°C 에서 각각 8%와 30%의 냉동능력을 상승시킬 수 있다. 용량제어는 15~100%의 무단 계 제어가 가능하기 때문에 다목적용으로 많이 설치되고 있 다. 또한 증발온도가 -35°C 이하인 동결품 전용선에서는 콤 파운드형 2 단압축기를 설치하도록 한다. (2) 왕복동압축기 콤파운드형 왕복동 2 단압축기를 사용하여 냉장창고 내 온 도가 15~ -20°C 의 운전범위에서 단단 및 2 단압축 운전을 하 도록 한다. -20°C 이하에서는 가능한 한 2 단압축 운전을 하 는 것이 성적계수를 증가시켜 에너지를 절약시킬 수 있다. 동결품 전용선에서 횟감용 참치를 -50°C 이하로 보관하기 위해 R22 용 왕복동식 압축기가 고진공으로 운전되어 효율이 다소 저하 하지만, 일반적인 저온에서의 COP 는 스크류 압축 기보다 약 25% 높다. 2) 압축기용 전동기 압축기용 전동기는 설계증발온도보다 10~15°C 높게 압축 기 축동력을 감안하여 결정하는 것이 좋다. 청과 물 냉장운반 선에서 증발온도가 높을 때 이것을 기준으로 스크류 압축기 및 그 전동기를 결정하는 경우가 있다. 이때는 전류제한장치 (전류차단기)를 설치하여 정격전류 이하에서 운전되도록 압축 기를 자동 언로드 되도록 한다. 3) 공기냉각기와 제상(defrost)장치 다목적 냉장운반선의 공기냉각기(유니트 쿨러, 에어쿨러)는 | {}
4b668bcc-74b9-430a-a4e6-8272edee4157 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-23 강관, 강관흰, 알루미늄 흰관을 사용하고 있다. 바나나 등의 보 관과 같이 냉장창고 내 온도가 높은 경우를 제외하면 증발온 도가 0°C 또는 그 이하가 되므로 공기냉각기의 냉각관에 착상 이 발생한다. 착상 두께는 4~6 mm 를 기준으로 하여 그 이상 이 되면 냉각효율이 현저하게 저하되므로 제상을 해야한다. 제상방법은 여러 가지가 있으며, 제상횟수는 적재화물의 종 류, 상태, 화물모양, 냉각시와 보냉시 그리고 냉각기의 사양 등에 의해 결정된다. 일반적으로 신선과 일은 수송 보냉온도가 0~+2°C 정도이므로 냉각관의 냉매증발온도는 -7°C 정도가 된다. 따라서 신선외기를 연속해서 냉장창고 내로 도입할 경 우 착상이 많아지므로 1~2 일에 1 회 정도 제상을 수행하는 것이 좋다. 동결품은 적재를 완료한 후 제상을 실시하고 그 다음 보냉상태에서는 5~7 일마다 1 회 정도로 실시한다. 제상방식은 공기냉각기의 냉각관 외측에 해수를 살포시키 는 것 이외에는 육상의 냉동냉장창고 냉각관 제상방식과 같다 고 할 수 있다. 4) 송풍기 냉장운반선 총 열부하의 25% 정도가 공기냉각기용 송풍기 팬모터에 의한 것이다. 갑판 높이 및 배치공간의 제한으로 육 상에서 이용하는 것 보다 성능효율이 좋다. 일반적으로 가볍 고 소형화하기 위해 축류송풍기의 짧은 케이싱을 사용한다. 팬모터의 회전수제어로써 풍량을 조절하며, 극수 변환방법과 주파수 변환의 인버터방식이 있다. 인버터방식은 운반선 자체 전원주파수로써 운전이 가능하고, 20~60 Hz 사이에서 임의 로 풍량을 조절할 수 있는 장점이 있다. 5) 냉각코일 어선을 포함한 동결품 전용 냉장창고에서 냉각코일은 대부 분 헤어핀(hair fin)코일로써 냉장창고에서 가장 많은 설비중 의 하나라고 할 수 있다. 헤어핀 코일방식은 냉각된 공기의 비중차에 의한 자연대류식이기 때문에 냉장창고 천정에 설치 된 냉각관이 가장 효율이 높다. 코일의 설치는 천정, 벽 등에 설치한다. 바닥에 코일을 배 관하는 냉장창고도 있지만 자연대류식이기 때문에 차가운 냉 기가 냉장창고 위에서 아래로 강하하여 관내온도와 바닥위의 온도차는 작아진다. 따라서 직접팽창식일 경우 열교환량의 감 소로 인해 바닥코일에서 냉매가 완전히 증발되지 않기 때문에 냉각능력이 저하하므로 그다지 좋은 방법이라고 할 수 없다. 6) 브라인 쿨러와 브라인 펌프 간접냉각방식에서 2 차 냉매의 냉각과 그 냉매를 냉장창고 내 냉각기로 순환시키기 위해서는 브라인 쿨러 및 펌프 설치 가 필요하다. 일반적으로 브라인 쿨러 및 펌프와 압축기는 1 대 1 의 독립 된 사이클이다. 따라서 냉동기가 보냉운전하는 경우 압축기 일부만 가동되듯이 브라인 쿨러 및 펌프도 일부만 가동되고 나머지는 정지하게 된다. 3.7 냉장창고내 공기가열장치 냉장운반선이 고위도 해역을 항해하는 경우, 외기온도가 낮 기 때문에 청과 물의 발생열량 및 순환송풍기의 발생열량보다 냉장창고의 방출열량이 더 많아지게 된다. 따라서 냉장창고 내 공기를 가열할 필요가 있다. 이 경우 전열기, 가스, 브라인 등을 이용한 가열장치를 갖춘다. 3. 8 냉장창고내의 공기순환장치 바나나 및 신선하고 상품성이 좋은 과일 수송에는 냉장창고 내의 완전한 온도관리가 이루어져야 한다. 예를 들어 바나나 수송이 2 주 이상의 장기간일 경우 냉장창고 내 공기취출 온도 를 13.2°C 로 설정한다. 만약 ±0.3°C 이상의 편차가 발생하면 황갈색의 변색과 저온장해가 일어나 상품으로서의 가치가 손상 된다. 따라서 냉각공기가 균일하게 분포되어야 한다. 냉각공기 를 공급하는 방식의 대부분은 바닥의 덕트에서 냉각공기를 공 그림 32 냉장창고 내부 냉각공기 순환장치 ![image](/image/placeholder) 적재물 냉각기실 순환송풍기 인 공기냉각기 경사덕트(grading duct) | {}
8397bf3d-0880-4e43-a525-c500c3d04a3d | 2권.pdf | 2.11-24 제 2 편 냉동응용 급하는 경사덕트(grading duct)방식이다. 그림 32 는 경사덕트를 이용한 냉장창고 내부의 냉각공기 순환 장치를 나타낸 것이다. 경사덕트는 슬릿식과 다공식이 있으며 냉각공기를 균등하게 냉장창고 내에 분포시키기 위해서는 다공식 이 좋다. 냉각공기를 순환시키는 다공식 구멍(blow hole)의 직경 은 16~25 mm 정도이다. 1) 경사덕트 내의 풍속 덕트 내의 풍속은 4~10 m/s 정도이며 전압(��)이 일정 할 경우 덕트 내의 풍속이 저하할수록 덕트 블로워(blower) 의 풍속은 상승하게 된다. 덕트 내 풍속을 낮추기 위해 덕트 단면적을 크게 하면 냉장창 내 용적이 감소하게 되므로 보관 물품 종류 및 냉장상태를 고려하여 결정하도록 한다. 2) 블로워 (blower) 풍속 블로워 풍속은 4~8 m/s 정도로 하며 풍속이 빠르면 순환 송풍기의 소요정압이 증가하여 소요 동력이 증대된다. 3) 경사덕트의 재료 및 강도 덕트의 재료는 목재와 알루미늄 합금제가 대부분이고 탈착 이 가능한 구조로 되어있다. 그림 33 및 그림 34 는 각각 목재 로 된 슬릿식 경사덕트와 다공식 경사덕트를 나타낸 것이다. 바닥의 중량은 냉장창고 높이, 적재화물의 중량에 따라 다 르지만 12.7~24.5 kPa 인 경우 목재의 두께는 20~35 mm 정도가 요구된다. ![image](/image/placeholder) 그림 33 목재 슬릿식 경사덕트 ![image](/image/placeholder) 그림 34 목재 다공식 경사덕트 또한 그림 35 는 알루미늄 합금제 다공식 경사덕트를 나타 낸 것으로써 바닥의 단위중량은 목재의 경우와 같다. 즉 바닥 12.7 ~ 24.5 kPa 인 경우 알루미늄 합급제 형성가공품의 순수 국부두께 2.5 mm, 전체두께 14 mm 의 형상으로 하면 최대 중량 24.5 kPa 에 견딜 수 있다. ![image](/image/placeholder) 14 mm 2.5 mm 그림 35 알루미늄 합금제 다공식 경사덕트 3. 9 제어 · 계측 · 감시경보장치 냉동장치 운전상태의 관리, 제어, 원격조절, 감시경보 시스 템은 기관제어실에 설치된 냉동장치 감시반 및 제어반에 의해 집중관리 된다. 3. 10 부속설비 1) 탄산가스 검지기 냉장운반선으로 청과 물을 수송할 경우 냉장창고 내 공기 중의 탄산가스 농도를 정기적으로 측정하여 신선공기량을 도 입 조절해야 한다. 그 농도를 일정 이하로 유지하기 위하여 탄산가스 검지기를 설치한다. 일반적으로 탄산가스 농도는 0.1 ~1.0%의 범위이지만 사과 및 포도는 각각 최대 2%와 5%이며, 청과 물의 종류와 상태에 따라 상당한 차이가 있다. 밀감류의 적정 탄산가스 농도는 0.1~0.5%이며 이를 유지시 키기 위해서는 냉동장치의 부하도 상당히 증가하게 된다. 탄산가스 검지기는 광파간섭형의 정치식을 사용하며 각 냉 장창고 및 신선공기용의 독립배관에 설치한다. 2) 오존발생기 오존은 산화 및 살균작용이 있기 때문에 적재화물의 양륙 후에 냉장창고 내의 탈취 및 살균 등을 위해 사용된다. 냉장 창고 내를 깨끗이 하기 위해서는 1 m2 당 3~6 mg/h 의 오존 이 필요하고, 청과 물 수송중의 오존농도는 청과 물에 따라 다 르지만 1 m2 당 0.01 ~0.33 mg/h 정도이다. 감귤류는 오존농도가 어느 정도 높은 상태에서도 견디지만 대부분의 과실은 오존농도가 2 ppm 을 초과 하면 상품으로서 의 가치가 저하된다. 특히 지질을 많이 함유한 식품을 수송할 때는 사용하지 않도록 한다. 오존발생기는 안전한 배치를 위 하여 각 냉장창고 마스터 하우스(master house)내에 설치하 고 냉장창고 순환덕트에 독립배관으로 설비한다. 3) 냉매누설 검지기 냉매누설 검지기는 기관실내 냉동기가 있는 곳과 공기냉 | {}
0a6dee48-49b0-44ee-a698-8e689e16ca60 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 25 각기실 및 냉동기기 안전밸브가 있는 곳에 설치하며, 자동적 으로 냉매누설을 검지하게 된다. 측정점의 가스농도가 지시 계에 나타나며 설정치를 초과 할 경우 경보장치가 발동하게 된다. 3. 11 냉장설비의 운전보수 다양한 냉장운반선의 냉동설비 운전보수에 대해 다음과 같 이 간단히 요약할 수 있다. (1) 모든 압력계 및 온도계는 정기적으로 점검할 것. (2) 냉동설비업자의 특별한 지시를 제외하고는 증발온도를 높게 유지시킬 것. 증발압력이 저하하면 적재화물의 건조 및 냉장창고내 습도 저하와 관계가 있기 때문이다. (3) 윤활유의 소비량이 평소보다 증가하였을 때는 냉동압 축기의 능력이 저하하고 있다는 것이므로 즉시 점검할 것. (4) 자동제어기기는 화물을 적재하기 전에 작동확인하고 모든 밸브류는 운항시마다 개폐 점검할 것. 5) 냉매의 누설시험 및 제상은 정기적으로 실시할 것. (6) 사용하지 않는 대형압축기는 적당한 시간간격을 두고 시운전을 할 것. (7) 압축기는 제작자의 특별한 주의 가 없는 한 적당한 과 열도를 유지시키면서 운전할 것. (8) 브라인은 허용 PH 값의 범위를 유지하고 건조제는 정 기적으로 점검하여 교환할 것. (9) 냉장창고 내에서 외기로 통하는 부분은 냉각공기의 누 설이 없도록 충분히 폐쇄시킬 것. (10) 새로운 냉동설비의 운전시는 수시로 점검하여 교체할 것 등이다. 4. 컨테이너 4.1 개요 및 수송의 종류 1) 개요 담는 그릇의 용기란 뜻을 의미하는 컨테이너는 화물수송 및 배송에 대단히 중요한 역할을 하고 있다. 컨테이너 수송은 운송, 하역, 보관, 포장 등 물류의 근대화 및 합리화로 해상, 육상 및 항공 등 복합운송의 일관체제를 가능하게 하였다. 컨 테이너는 그 운반되는 화물의 종류 및 방법, 수송기관, 그 외 의 여러 가지 요소에 따라 다양하게 분류되고, 최근에는 다품 종 및 소량, 경량 및 소규모 등 물류의 새로운 시대를 맞이하 여 매년 새롭고 다양하게 수송을 분담하고 있다. 냉동컨테이너는 선박, 자동차, 철도차량, 항공 등 별도로 설 비되는 단열용기와 냉동설비가 일체화되어 화물수송 뿐만 아 니라 이동식 창고 및 예냉장치로도 이용할 수가 있다. 따라서 다목적 용도로 사용 가능하기 때문에 앞으로도 광범위하게 이 용될 것으로 기대된다. 그림 36 은 냉동컨테이너의 전체 구조 도를 나타낸 것이다. 2) 컨테이너 일반 (1) 규격 그림 36 냉동컨테이너의 전체구조도 ![image](/image/placeholder) 문 라이닝 문짝 문틀 단열재 천정 천정판 단열재 측판 천정 레인 스페이서 단열 �전면 상부 천정 라이닝 코너 맞춤 측벽라이닝 스페이서 후면 코너 기둥 전면 후면하부코너맞춤 코너기둥 단열재 전면 바닥레일 바닥 레일 측면기둥 전면하부코너 측판 바닥판 바닥 레일 가로빛장 | {}
016d5bae-7f34-4e60-abc7-f80b6ca75ffc | 2권.pdf | 2.11-26 제 2 편 냉동응용 컨테이너는 국제간의 수송이 가능해야 하므로 ISO 규격과 일치해야 한다. ISO-IS668-1973 에는 13 종류의 컨테이너가 있으며 그 중에서도 화물 수송으로 많이 사용되고 있는 규격 은 표 8 과 같다. 그러나 해상컨테이너 수송을 먼저 시작한 미 국의 Matson 사 및 Sea Land 사가 화물 적재율을 높이기 위 하여 표준규격인 ISO 규격 이외의 것(8'-61/2"'x8'x24"와 8'-61/2"x8'x35")을 사용하고 있으므로 앞으로도 화물을 많 이 적재시키기 위하여 ISO 규격과 상이한 컨테이너가 이용될 것으로 사료된다. 그러나 냉동컨테이너도 ISO 규격과 일치해 야 하며 냉동유니트도 컨테이너 규격 내에서 설치되어야 한다. 표 9 는 현재 국제적으로 화물수송에 이용되고 있는 대표적인 냉동컨테이너의 공칭 외형규격을 나타낸 것이다. 표 8 ISO 규격 해상수송 컨테이너의 외형치수 및 중량 ¦ 형 식 ¦ 높이, mm ¦ 폭, mm ¦ 길이, mm ¦ 최대 총중량, kg ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IAA ¦ 2 591 05 ¦ 2 438 05 ¦ 12 192 10 ¦ 30480 ¦ 8'-6"x8'x40' ¦ ¦ IA ¦ 2 438 05 ¦ 2 438° ¦ 12 192 10 ¦ 30480 ¦ 8'x8'x40' ¦ ¦ IB ¦ 2 438°C ¦ 2 438°C ¦ 9 125 io ¦ 25 400 ¦ 8'x8'x30' ¦ ¦ IC ¦ 2 438° ¦ 2 438° ¦ 6 058 10 ¦ 20320 ¦ 8'x8'x20' ¦ ¦ ID ¦ 2 438°C ¦ 2 438°C ¦ 0 2 991 10 ¦ 10160 ¦ 8'x8'x10' ¦ 주)* JIS 에서는 IAA 및 IC 의 2 종류를 규정하고 있다. 표 9 냉동컨테이너의 공칭 외형 규격 ¦ 20' 및 24' 컨테이너 ¦ 35' 및 40' 컨테이너 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① 8'x8'x20' ¦ ① 8'x8'x40' ¦ ¦ ② 8'-6''x8'x20' ¦ ② 8'-6''x8'x40' ¦ ¦ ③ 9'x8'x20' ¦ ③ 9'x8'x40' ¦ ¦ ④ 8'-6''x8'x24' ¦ ④ 8'-6 1/2"x8'x35' ¦ (2) 재료 컨테이너의 중요 강도부 재료는 고장력강을 사용하고 코너 맞춤부에는 주강을 사용한다. 기타 보조적인 강도부 재료에는 알루미늄 합금을 사용하는 것이 일반적이다. 그리고 외부에 붙이는 재료로는 알루미늄 합금판, 강판, FRP 합성수지 합판 등을 이용하고 있다. 냉동컨테이너는 외장과 내장 사이에 열 의 침입을 차단하기 위하여 합성수지 등을 사용하고 있다. (3) 강도 컨테이너는 해상 및 육상수송 전후에 목적장소로 이동시키기 위해서는 크레인을 이용한다. 그러므로 여러 가지 형태의 하중을 받게 되므로 외부강체가 충분히 견딜 수 있어야 하며, 영구변형을 일으키지 않아야 한다. 3) 컨테이너 수송의 종류 컨테이너를 수송방법별로 분류하면 다음과 같다. (1) 육상수송 컨테이너 ① 철도컨테이너 화물의 일정한 온도수송을 위한 철도컨테이너는 대부분 냉 장컨테이너이다. 우리나라 및 일본 등 세계 여러 국가에서 기 계식 냉장장치가 없는 보냉식 컨테이너를 철도로 수송하고 있 다. 그러나 최근 일본에서는 철도를 이용한 컨테이너 수송이 활발해짐에 따라 5 톤 및 10 톤 규격의 냉각장치가 부착된 전 동식 또는 차체엔진 직결식으로 가동시키는 냉장컨테이너도 이용되고 있다. ② 자동차용 컨테이너 자동차용 컨테이너는 트럭의 틀(샷시)에 고정시킨 보냉팬 및 냉동 · 냉장팬에 의한 것이 있지만 엄격히 구별하면 이것 은 냉동컨테이너라고 할 수 없다. 트럭수송용 컨테이너로 비교적 많이 이용되고 있는 것은 수퍼마켓, 대형할인점, 외 식사업관련 등에 이용되는 식품이라고 할 수 있다. 일본에 서는 보냉식 또는 기계식 컨테이너로써 0.4 m2 정도 크기 의 cold-rolled-box 라고 하는 것이 이용되고 있다. 우리나 라는 해상 및 육상에서 이용하고 있는 대형컨테이너(6.058 m ~ 12.192 m)를 제외하면 대형할인점 및 백화점, 택배회 사에서 이용하는 보냉식의 소형컨테이너가 대부분이라고 할 수 있다. (2) 해상수송 컨테이너 해상수송컨테이너의 ISO 규격은 표 8 과 같다. 최근 해외 에서 사용되고 있는 것보다 규모가 더 큰 13.5 m 이상의 대형화된 컨테이너도 있지만 국제적으로 아직 범용화된 것 은 아니다. 선박용 컨테이너는 선내 냉동설비에 의해 냉각 시키는 기계식의 집중식이 대부분이지만 컨테이너에 냉풍 출입구가 있는 보냉식도 있다. 컨테이너 부두에서는 타워 유닛 냉동기를 사용하고, 육상 수송시에는 클립온유닛(clip- on-unit) 냉동기를 접속시켜 냉동냉장 화물을 수송하고 있다. (3) 항공컨테이너 항공 컨테이너는 항공기내 배치하기 쉬운 여러 가지 형상 의 보냉식과 축냉식이 있지만 항공기에 탑재시키는 화물의 중 량과 냉각성능을 고려할 때 드라이아이스식이 대부분 이용되 고 있다. 4.2 철도컨테이너 철도수송을 통한 물류환경은 1 차 산업에서 2 차 산업, 2 차 산업으로부터 3 차 산업으로 수송화물의 대상이 변화하고 있 다. 우리나라는 1972 년 수출입 컨테이너 철도수송을 시작한 이래 2006 년에 처음으로 1 백만 TEU 수송을 달성하였다. 이 후 2008 년에 1 185 000 TEU 를 정점으로 하여 2014 년까지 매년 1 백만 TEU 내외의 수준을 유지하고 있는 상황이다. 1) 냉각방식 철도수송을 이용한 저온 수송의 냉각방식은 수송대상물, 총 비용 등을 고려하여 결정해야 한다. 우선 빙장식은 온도제어 가 불가능하므로 냉동식품 수송에 부적합할 뿐만 아니라 적재 된 화물이 융해된 얼음물에 젖을 우려가 있다. 드라이아이스 는 최근까지 철도수송에 사용한 방법이지만 빙장식과 마찬가 지로 온도제어가 불가능하고 온도설정 범위가 저온영역이기 때문에 온도제어가 필수적인 물품에는 적합하지 않다. 그리고 | {}
c5d374cb-c09a-4863-96f7-11b8fbb633e5 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-27 ![image](/image/placeholder) 냉동기 6 058(20') 2 438(8') 띠 ... ② 명 500 2 물 물 1 669 2100 1 989 그림 37 전동기 구동방식 컨테이너 냉동기 6058(20') 2 438(8') 입구폭 2 260 0330 350 146 500 688 2 2 650 5 306 ▶1475 1 685 2400 2000 그림 38 엔진 · 전동기 구동방식 컨테이너 축냉식은 장거리 수송시 물품을 냉각시킬 수 없기 때문에 철 도수송에는 부적합하다. 액체질소식은 냉각속도, 온도제어 및 온도범위를 설정할 수 있는 장점이 있지만 장거리 수송시 액 체질소 충전서비스 장소가 한정되어 있기 때문에 일부의 자동 차(트럭)수송에 이용되고 있을 정도로 역시 철도수송에는 부 적합하다고 할 수 있다. 기계식은 온도제어 및 냉각속도를 조 절할 수 있고 온도 설정범위도 광범위할 뿐만 아니라 대부분 의 육상수송(트럭수송)에 이용하고 있어 화물수송에 적합하다 고 할 수 있다. 소형트럭의 압축기방식은 엔진직결식이고 대 형트럭은 서브엔진 직결방식을 채용하고 있다. 2) 냉동방식 냉동기의 구동방식에는 외부전원에 의한 전동기 구동방식, 외부전원과 자체발전 전원 양쪽 다 이용할 수 있는 엔진 · 전 동기 구동방식, 자체발전 전원만으로 구동이 가능한 엔진구동 방식의 3 가지가 있다. 전동기 구동방식은 고내 용적을 넓게 사용할 수 있지만 철도 및 트럭자체에서 컨테이너에 전원을 공급하는 발전설비가 필요하다. 엔진 · 전동기 구동방식과 엔 진구동방식은 전동기 구동방식보다 사용할 수 있는 고내 용적 은 다소 좁지만 어느 곳에서도 사용할 수 있는 장점이 있다. 그림 37 및 그림 38 은 각각 전동기 구동방식 컨테이너와 엔 진 · 전동기 구동방식 컨테이너를 나타낸 것이다. 3) 차량탑재용 전원 전원 탑재가 가능한 차량은 기관차, 화차, 컨테이너 등 어 느 것이나 가능하지만 전원의 설치공간 및 기동성을 고려하여 가장 우수한 방식을 통해 컨테이너에 전원 공급이 되도록 해 야 한다. 그리고 전원은 고장의 경우도 고려하여 이중계통으 로 하고 3 상 220 V 를 공급할 수 있도록 하며, 컨테이너 1 대 당 열부하용량 및 여유율을 고려하여 전체용량을 결정한다. 4.3 해상컨테이너 1) 냉동컨테이너의 종류 해상냉동 컨테이너는 정기화물선에 설치된 냉동화물창고를 컨테이너화 한 것으로, 화물의 냉장 및 냉동수송이 가능하도 록 단열 클로즈드 밴형(closed van type)의 컨테이너에 냉동 유닛을 설치한 것이다. 단열시킨 컨테이너 자체에 냉동유닛을 장착한 냉동유닛 내장식과 냉동컨테이너와 냉동장치를 별도 로 설치하여 단열컨테이너와 의 사이에 덕트를 연결하여 냉풍 을 순환시키는 냉동유닛 개별식 냉동컨테이너가 있다. 또한 부분적이나마 액체질소를 이용한 내장식 냉동컨테이너도 이용 되고 있다. 표 10 은 장착 형태에 따른 대표적인 냉동유니트를 비교한 것이다. (1) 내장식 컨테이너 노즈 마운트(nose-mount)형 및 플래시 마운트(flash mount) 형과 컨테이너 벽의 끝에 냉동유니트가 설치되어 있는 엔드월 (end-wall) 방식 등이 있다. (2) 개별식 컨테이너 크립온(creep-on) 방식이라고도 하며 육상에서는 단열 컨테이너에 탈착(��)하기 쉬운 냉동유니트를 필요에 따 라 설치한다. 해상에서는 중앙방식의 냉동장치로부터 각 | {}
21978f48-6bd4-4fc3-ac09-e95773b29c04 | 2권.pdf | 2.11-28 제 2 편 냉동응용 표 10 장착형태에 의한 냉동유니트의 비교 ¦ 비교항목 ¦ nose mount 방식 ¦ flash mount 방식 ¦ flash mount 방식 ¦ creep-on 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비교항목 ¦ nose mount 방식 ¦ 일체형 ¦ 분리형 ¦ creep-on 방식 ¦ ¦ 장착 개략도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 장착 개략도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 장치구성 장치가 차지하는 공간 컨테이너내부 유효용적 ¦ 1 유니트형 비교적 큼 용적감소 ¦ 1 유니트형 작다 용적 큼 ¦ 2 유니트형 매우 작다 용적 큼 ¦ 1 유니트형 크다 유니트 자체는 컨테이너 용적 을 전혀 점유하지 않는다. 용적 대단히 크다. ¦ ¦ 냉풍 순환성 ¦ 양호 ¦ 양호 ¦ 양호 ¦ 양호 ¦ ¦ 유니트장치 취탈성 ¦ 양호 ¦ 약간 양호 ¦ 응축기와 증발기 사이의 배관배 선 필요 때문에 약간 불량 ¦ 대단히 양호 ¦ ¦ 서비스 ¦ 양호 ¦ 약간 양호 ¦ 화물적재 상태에서는 증발기측 의 서비스 불가능 ¦ 대단히 양호 ¦ ¦ 유니트 중량 ¦ 가볍다 ¦ 무겁다 ¦ 비교적 무겁다 ¦ 대단히 무겁다 ¦ ¦ 유니트 가격 ¦ 비교적 저렴 ¦ 비교적 고가 ¦ 비교적 고가 ¦ 고가 ¦ 단열컨테이너에 냉풍을 공급하는 방식이다. 2) 냉동컨테이너의 계획조건 냉동컨테이너의 기초적인 사항을 결정할 때는 다음의 여러 가지 사항을 고려해야만 한다. (1) 컨테이너의 크기 6.058 m(20 피트)와 12.192 m(40 피트)에 따라 냉동열부하 가 달라지기 때문에 컨테이너 크기를 우선 고려해야 한다. (2) 고내온도범위 냉동화물(-20°C 전후)과 냉장화물(0°C 전후) 및 항온화물 (정밀기계, 필름 등 20°C 전후)의 고내온도는 화주가 지정하 는 온도를 유지해야만 한다. 일반적으로 냉동유니트는 -2 5°C ~+25°C 범위 내에서 연속적으로 고내온도를 조절할 수 있다. 그러나 최근에 -25°C ~ -40°C 의 저온을 요구하는 화물 도 증가하고 있다. 화물수송 중 정확한 온도를 유지하기 위해 서는 자동기록 장치가 부착된 온도 조절기를 사용하는 것이 바람직하다. (3) 외기온도 냉동컨테이너는 국제간을 운행하기 때문에 열대해역 항행 시 기온 및 일사의 영향을 고려해야만 한다. 또한 공냉운전되 는 일도 있기 때문에 냉동컨테이너의 제작 및 운전 조건 등에 따른 제약도 많다고 할 수 있다. 그러나 항행시 최고 온도를 조건으로 하는 설계는 비경제적이므로 표 11 과 같은 값을 설 계조건으로 하는 것이 바람직하다. 그리고 동절기 저온해역 항행시 청과 물 등의 저온장해를 방지하기 위해 냉동컨테이너 목적온도까지 가열해주어야 하며, 이 경우 주위온도는 -25°C 로 계산한다. 표 11 냉동컨테이너 설계기준온도(외부온도 및 컨테이너 외벽면온도) ¦ 온도조건 ¦ 온도조건 ¦ 온도조건 ¦ 육상 수송시 주간 ¦ 갑판상부 야간 ¦ 선적수송시 (주간 및 야간) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외부온도, °C ¦ 외기 ¦ 외기 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 외부온도, °C ¦ 해수 ¦ 해수 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 컨테이너외 벽면온도, °C ¦ 지붕 ¦ 지붕 ¦ 60 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 컨테이너외 벽면온도, °C ¦ 측벽 및 후면적 ¦ 일조부 ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 컨테이너외 벽면온도, °C ¦ 측벽 및 후면적 ¦ 일음부 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 컨테이너외 벽면온도, °C ¦ 바닥 ¦ 바닥 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 주) 1) 측벽 및 후벽의 각각 1 면은 일조부, 다른 1 면은 일음부로 한다. 2) 주간 및 야간은 각각 12 시간으로 함. (4) 고내의 환기 냉동컨테이너는 적재화물의 밀도가 높고 공간이 적을 뿐만 아니라 기밀성이 양호하다. 그러므로 청과 물 등 호흡을 동반 하는 화물을 수송할 때 탄산가스는 비교적 단기간에 고농도가 된다. 따라서 컨테이너 내에 신선공기를 순환시켜 고내공기를 배출하고 탄산가스 허용농도로 유지시켜주는 환기장치가 필 요하다. 냉동컨테이너의 기밀성능은 고내압력을 3.33 kPa 로 하였을 때 표 12 의 값으로 규정하고 있다. (5) 응축기 냉각방식 냉동컨테이너는 선창 내에 응축기를 설치하므로 수냉방식을 사용하고 있다. 냉각수는 청수를 사용하고 그 청수를 해수로 냉각시켜 재순환시킨다. 냉각수인 청수온도는 36°C 로 한다. (6) 전원의 종류 | {}
a7b244c7-8406-4af6-8e34-6a3e50954f9b | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-29 냉동컨테이너는 국제간을 운행하기 때문에 전원의 선택은 중요한 문제이다. 국내 및 국외의 육상수송과 해양수송시 전 원 공급에 이상이 없어야 한다. 표 12 냉동컨테이너의 기밀성능 ¦ 종류 ¦ 공기누설량, m2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1A, 1AA ¦ 25 이하 ¦ ¦ 1C ¦ 15 이하 ¦ ¦ 1D ¦ 10 이하 ¦ 비고 : 컨테이너의 내부공기압 3.33 kPa. 표 13 에서 알 수 있듯이 200 V 급 전원과 400 V 급 전원의 양쪽 모두에 지장 없이 운전하기 위해서는 전원 변압기를 사 용하는 것이 가장 일반적인 방법이다. 표 13 주요국가에서 사용하고 있는 전원 ¦ 국가 ¦ 전원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일본 ¦ 220 V, AC, 3⌀, 60 Hz(50 Hz) ¦ ¦ 미국 ¦ 240 V, AC, 3⌀, 60 Hz ¦ ¦ 영국, 오스트레일리아 ¦ 415 V, AC, 3⌀, 50 Hz ¦ ¦ 유럽 ¦ 380 V, AC, 3⌀, 60 Hz ¦ ¦ 한국 ¦ 440 V, AC, 3⌀, 60 Hz ¦ ¦ ¦ 220 V, AC, 3⌀, 60 Hz ¦ 3) 냉동컨테이너의 열부하 (1) 냉동화물 일반적으로 냉동컨테이너는 최초 설계시 화물을 풀다운 (full down)냉각(냉장 · 냉동화물을 설정온도까지 저하시키는 것)시키지 못하도록 했기 때문에 냉동열부하는 외부침입열만 다음 식(1.25)와 같이 고려한다. Q5⌀xE ALi △T 여기서, (25) Q : 침입열량, kW ⌀ : 나무(베니어판)계수 入 : 단열재의 열전도계수, W/(m · K) Ai : 벽의 표면적, m2 ム : 단열재의 두께, m △T : 벽의 외표면온도와 고내온도의 차, K (2) 냉장화물 ① 외부에서의 침입열 냉동화물의 경우와 같다 ② 화물의 호흡열 청과 물을 수송할 경우는 고려할 필요가 있다. ③ 환기열량 환기에 의한 신선공기 도입시의 열량도 냉각부하로 계산한다. 이상의 3 가지 경우를 냉동부하로 계산하며, 냉장화물인 경 우의 냉동부하는 냉동화물의 2 배 정도가 되지만 냉동유니트 의 냉동능력도 고내온도 상승에 따라 상승하기 때문에 실제로 는 냉동화물 수송시의 냉동부하가 냉동컨테이너 설계시 가장 어려운 조건이다. 또한 냉동부하 계산시 주의 해야 할 사항은 고내공기를 순환시키는 증발기팬(fan)에서 발생하는 열량 및 모터에 의한 열량도 냉동부하로 고려해 주어야 한다. 일반적 으로 냉동유니트에 나타낸 냉동능력은 위의 냉동부하를 제외 한 순수 냉동능력이다. (3) 냉동컨테이너의 방열성능 냉동컨테이너의 방열성능은 ISO 규격에 정해져 있고 컨테이 너의 총괄열전달계수 6.058 m(20 피트)는 26 W/(m2 · K), 12.192 m(40 피트)는 48 W/(m2 · K) 이하로 한다. (4) 냉동유니트의 가동률 냉동컨테이너는 냉동능력 과부족의 지표로서 냉동유니트의 가동률을 이용하고 있다. ISO 규격에서는 외기온도 38°C, 고 내온도 -18°C 조건에서 운전했을 때 냉동컨테이너의 전열(全 �)통과 량은 25%의 여유율이 필요하다고 하였으며, 일본해 사협회(NK) 규칙에는 최고사용 외기온도에서 냉동 및 냉장 화물 수송시 24 시간 동안 냉동유니트가 운전되는 시간은 18 시간 이내로 되어 있다. 그러므로 냉동컨테이너 설계시 필히 참고해야 될 항목이다. 4) 냉동컨테이너가 구비해야 할 사항 (1) 냉동컨테이너설계는 신뢰성, 내식성, 내충격 및 내진성, 내동요 및 내경사성 등을 특별히 고려할 필요가 있다. 또한 전장품 규격박스 및 제어기기를 방수구조로 해야 하며, 수송 화물의 중량 및 용적을 크게 하기 위해 소량 경량화가 되도록 한다. (2) 구동동력은 모터구동, 엔진구동 또는 모터 및 엔진 병 용구동의 3 종류가 있다. 해상에서는 점검, 정비, 보안 및 우천 시 운전 등을 고려하여 모터구동을 하도록 한다. 전원 플러그 는 그 컨테이너의 서비스 구역 및 기항지(부두)의 전원설비에 맞추도록 한다. (3) 공냉 및 수냉 병용의 유니트로 하여 선박의 갑판 또는 선창내의 어느 곳에서도 화물을 적재시킬 수 있도록 한다. (4) 수송대상 화물의 대부분이 냉동화물과 냉장화물이지만 냉동컨테이너는 겸용으로 사용되기 때문에 어떠한 온도조건 에서도 높은 효율로 운전되어야 한다. 중간온도의 수송에서도 온도제어기기 설정을 확실하고 용이하게 변경할 수 있고 자동 운전이 되도록 해야 한다. 현재 사용되고 있는 냉동유니트는 -25°C ~ +25°C 의 범위에서 컨테이너 내의 온도를 임의 로 조 절 및 유지시킬 수 있고 냉각, 가열, 통풍 운전이 가능하다. (5) 고내의 정확한 유지와 균일성 및 기록이 필요하다. 즉 냉장화물은 정확한 온도제어가 필요하므로 일반적으로 ±0.2°C 의 정확도를 요구하고 있다. 냉동화물은 압축기의 ON/OFF 제 어로써 흡입한 공기온도를 설정온도까지 유지시키도록 한다. 현재 사용되고 있는 냉동유니트의 온도제어기 정확도는 ±0. 1°C 이며, -30°C ~ +25°C 범위에서 1 개월 이상의 자동온도 기록이 가능하다. (6) 보안장치 및 표시장치를 해야 한다. 즉 냉동유니트의 안정성과 고장시의 손실을 최소화하기 위해 확실한 안전장치 | {}
97131a06-942b-45f5-a496-6ecb822ad3df | 2권.pdf | 2.11-30 제 2 편 냉동응용 가 필요하다. 그 부품은 육상 컨테이너에 사용한 냉동유니트 보다 더욱더 신뢰성이 높아야 한다. 그리고 냉동유니트의 운 전 상태는 고내온도범위, 냉동기운전, 제상 등은 운전표시등 으로 판별할 수 있도록 한다. 화물을 선박에 적재할 때는 야 간선박의 운항에 방해되지 않도록 표시등이 소등 가능하도록 하며 원격감시회로를 설치해야 한다. (7) 컨테이너 본체는 ISO 규격에서 정하는 치수, 강도, 성 능에 적합해야 되기 때문에 별다른 문제가 없으나 냉동유니트 는 각 국가의 선급협회에서 정하는 규격대로 설계 및 제작을 해야 하므로 그 요구에 맞아야 한다. 각국의 선급협회로는 NK(nippon kaijikyokai), BV(bureau veritas), AB(american bureau ship- ping) 등이 있으며, 또한 선급협회규격 외에 ASC(australian standard), BS(british standard), DIN(deutsche institute fur normung), CEE(international commission on rules electrical equipment) 등이 있다. (8) 냉동유닛의 가동 소음은 도로운송 차량의 규정에 맞도 록 한다. 4.4 항공컨테이너 항공기의 대형화와 동반하여 항공화물, 승객수화물 및 우편 물 수송에 항공컨테이너 및 팔래트가 이용되고 있으며, 이것 을 일반적으로 ULD(unit load devices)라고 한다. 육상 및 해상 컨테이너는 "문에서 문(door to door)"까지라고 하여 일괄수송용으로 이용하고 있지만, 항공컨테이너는 부분적인 일괄수송(육상, 해상, 항공)용 ULD 와는 달리 "공항에서 공항 (airport to airport)"까지의 항공수송용으로 이용되는 것을 의미한다. 1) 특징 항공컨테이너는 항공기내에 고정시키는 장치에 의해 고정 되고, 내공성 및 안전성을 만족하는 설계가 되어야 한다. 이를 위해 ULD 는 부분적인 종류를 제외하면 항공기 화물실 일부분 으로 간주하고 항공기와 같은 종류의 내공성 요건을 갖추어야 한다. 2) 규격 항공기에 적재한 화물은 다른 항공기로의 이송 등을 고려 해야 하므로 항공기 화물실 상호간에 호환성을 갖는 구조가 되어야 한다. 규격은 IATA(international air transport association) 및 SAE(society of automotive engineers) 등이 중심이 되어 체계화 하였으며, 이것을 ISO 가 심의 하여 국제규격화 하였다. 3) 분류 항공컨테이너는 수송품목의 다양화와 더불어 종류도 증가 하고 있다. 일반화물 및 특수화물용으로 분류하고, 특수화물 용에 냉동수송을 위한 항공 냉동컨테이너가 포함된다. 이 부 분은 부제 1.6 의 항공냉동수송에서 다루기로 한다. 5. 항공냉동수송 최근 항공수송 되고 있는 화물 중 냉동을 필요로 하는 것 은 농산물, 수산물, 축산물 등의 식품류와 의약품, 전자기기부 품 등이 있다. 그 대부분은 0°C ~ +10°C 정도의 냉장수송 및 저온수송이 필요한 것이다 이와 같은 화물을 항공기에 탑재시 킬 때 사용되는 것이 항공용 냉동컨테이너이고, 현재 각국의 항공회사에서 다양한 종류를 사용하고 있다. 항공기 화물 서 비스는 모든 화물 운송 업체 및 여객 항공사가 제공한다. 또 한, 여객항공사는 모든 화물 항공기를 보유하고 있다. 대용량 항공기는 주갑판에서 승객과 화물을 혼합하여 화물 수송 용량을 증가시킨다.(그림 39 과 그림 40) 모든 노선은 정 기 항공편을 유지하므로 화주는 배송 시간을 적절하게 계획하 여 운영할 수 있다. 특별 전세 항공편은 일반 터미널과 생산 지역에 가까운 공항을 이용할 수 있다. 대용량 제트기의 유효 하중 범위의 비교를 그림 40 에 나타내었다. 항공기 화물실은 종래의 벌크(bulk) 적재방식에서 화물의 대부분이 컨테이너방식으로 전환되고 있다. 운송 온도에 민감 한 상품에 대한 산업 표준으로는 국제 항공 운송 협회(IATA) ![image](/image/placeholder) 6-pallet arrangement 300 =⌀= 39587 06 8-pallet arrangement 병원 10-pallet arrangement lower deck arrangement 그림 39 승객/화물 혼합 적재 X-Axis: 거리, 1000 km Y-Axis: 유상차중 Chart Type: line 짙랗한계 유상햐중 = 80Mg 전화물 모든 공간제한 160 kg/m3 item_01 80kg 60kg 20kg 그림 40 대용량 제트기의 유효 하중 범위 | {}
19fc669e-8164-4741-b06a-10d1aeac73e3 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-31 에서 매년 업데이트 되는 Pens liable Cargo Regulations 가 있다. 화주는 IATA 규정을 검토하고 부패하기 쉬운 선적 을 처리하기 위한 구체적인 정보를 얻기 위해 해당 지역의 항 공사에 미리 연락해야 한다. 5.1 냉동화물의 수송방식 항공화물의 냉동수송은 차가운 온도대가 대부분을 차지한 다. 그러나 최근에는 낙농품, 의약품 및 화학제품, 전자제품 등의 지정온도 수송이 증가하고 있을 뿐만 아니라 고급 아이 스크림도 항공수송하고 있다. 냉동화물을 수송할 때는 수송환 경 및 속도, 시간, 화물경로, 크기 등의 요인을 충분히 고려하 여 화물을 최대한 잘 보존시키는 방법으로 수송 냉동온도를 결정해야 한다. 1) 일반 화물컨테이너 수송 일반컨테이너 수송은 하절기 고온 다습한 시기를 제외하 면 신선품을 단시간 내에 수송할 수 있어 국내선에 이용하 더라도 경제성이 충분히 확보할 수 있다. 사전에 수송하고자 하는 화물을 충분히 예냉시키고 컨테이너의 형태 및 길이, 중량, 내용적을 충분히 파악한다. 그리고 항공기에 탑재시 키는 시간을 단축시키도록 하여 냉동화물의 선도를 최대 한 유지토록 한다. 그림 41 은 냉동화물을 수송하는 일반 콘테이너를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 2007(79') 626)6,4,0 1 1 562(61.5') 1 534(60.4')▶ 그림 41 일반화물 컨테이너 과일과 야채는 일반적으로 표면 운송에 사용되는 것과 동 일한 용기에 담아 배송되는데 목재 상자, 여러 유형의 베니어 상자 또는 섬유판 상자가 이용되며 대부분의 꽃 용기는 골판 지로 제조된다. 목재 클리트(cleat)는 일반적으로 화물 상자 내부의 분할기 또는 모서리 보강재이며 강도 보강용으로 사용 된다. 선체가 매우 차가운 표면에 노출 될 수 있는 경우, 외부 클리트는 공간 확보용으로 사용되어 직접 접촉을 방지 할 수 있다. 치자나무와 난초와 같은 특정 꽃은 개별 셀로판 포장 상자 또는 쟁반에 포장하여 주용기에 넣을 수 있다. 단단히 밀봉 된 필름은 고지대로 상승하는 동안 컨테이너에서 공기를 방출 할 수 있도록 최소한 하나의 작은 구멍을 천공해야 한 다. 컨테이너는 팔레트 위에 제작될 수 있으며 내부 항공기 체적을 최대한 활용할 수 있도록 설계된다. 현재 사용 중인 항공사 컨테이너는 국제 항공 운송 협회의 단위 하중 장치 (ULD) 기술 매뉴얼에 설명되어 있다. 대형 여객기의 동체 하 부의 화물실을 제외하고는 항공기용 컨테이너는 비행기의 내 부 용적을 최대한 활용할 수 있는 모양이 아니다. 그 이유 중 하나는 컨테이너를 채우는 개별 패키지가 일반적으로 사각형 이기 때문이다. 또 다른 이유는 보다 쉬운 운송(예 : 모터 트 럭에서 비행기로 또는 그 반대로)을 용이하게 하는 것이다. 표면 탑재 차량 및 선박에 비해 항공기 적재 문 및 불규칙한 항공기 단면적의 크기 때문에 컨테이너 수송시 이러한 절충안 이 필요할 수 있다. 컨테이너 수송은 수동 및 자동 조작으로 크고 밀봉되어 있으며 재사용이 가능한 화물 컨테이너에서 제 품을 이동시키는 시스템이다. 장점으로는 화물의 손상과 도 난, 포장비용 감소, 취급 간소화, 운송료 감축 등의 이점이 있 다. 컨테이너는 항공화물 터미널에 적재되거나 화주의 시설에 적재 될 수 있으며 평판형 트럭 트레일러 또는 철도, 그리고 두 가지 모두를 통하여 항공 터미널로 수송될 수 있다. 2) 단열냉동 컨테이너의 냉동부하 단열냉동 컨테이너는 일반화물 컨테이너와 제반 사양은 같 다. 화물 컨테이너용 단열재 및 냉장 시스템을 설계하기 위한 중요한 조건은 컨테이너가 선적 대기중인 뜨거운 태양 아래에 서 부두에 보관되는 시간이다. 이 조건에서 건구온도는 38°C 의 주변 온도로 가정된다. 도색되지 않은 금속 용기의 평균 외부 피부 온도는 약 45°C 이다. 이러한 조건하에서 고효율 단 열재가 13 mm(공기 재순환 및 잠재적 하중을 고려하지 않 음)로 되어 있는 2.4x2.4x3.0 m 의 컨테이너 내부를 -1.7°C 로 유지하기 위해 약 5 kW 의 냉동이 요구되며 내부를 -18°C 로 유지하기 위해서는 약 7 kW 가 필요하다. 컨테이너와 부 패하기 쉬운 내용물의 온도에 대한 신속한 냉각을 위해(냉동 제품의 사전 동결 가정), 용량이 약 50% 정도 증가해야 한다. ![image](/image/placeholder) 1 780 mm 1780 mm 2070 mm 910x1600 mm 2150 mm 완전한 2 440 mm 문개방 910x1890 mm A. 표준 463L 완전한 3100 mm 2 160 mm master size 문개방 B. 표준 상업용 크기 DC-8 and 707 type aircraft 그림 42 단열 컨테이너의 구성 및 치수 | {}
68a31b4b-0519-4226-8e55-ae08f3b87bed | 2권.pdf | 2.11-32 제 2 편 냉동응용 신선한 생선, 새우, 굴은 상자 또는 특수 용기에 포장할 수 있 다. 용융된 얼음이 화물 공간으로 떨어지는 것을 방지하기 위 해 항상 주의 해야 한다. 살아있는 바닷가재는 해초가 함유된 단열 용기에 포장된다. 또한 냉동식품은 항상 단열 용기에 포 장한다. 혈액은 특수 제작된 용기에 넣어 운송한다. 또한, 단 열된 가방도 사용한다. 두 개의 단열 컨테이너의 구성 및 수 치는 그림 42 에 나타내었다. 컨테이너 외벽에 단열성이 좋은 재료를 격벽으로 설치한 것 으로써 예냉시킨 화물에 냉각제를 사용하지 않고 수송하는 경 우와 냉동화물에 소요량의 냉각제를 넣어 수송하는 2 가지 방 법이 있다. (1) 냉각제를 사용하지 않는 경우 단열냉동 컨테이너에 충분히 예냉시킨 포장된 화물을 수송 하는 방법이다. 이 때 컨테이너 외부로부터 침입하는 열에 의 해 컨테이너 내 온도가 상승하고 화물의 온도가 높아진다. 화 물의 온도변화는 다음의 방정식(26)으로 구할 수 있다. UAT2 t3 = t⌀ - (t1 -t2)xe 단, (26) ¦ t3 ¦ : T 시간 후의 화물온도, K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t。 ¦ : 수송환경온도, K ¦ ¦ t1 ¦ : 냉동화물의 허용 최고온도, K ¦ ¦ t2 ¦ : 냉동화물의 허용 최저온도, K ¦ ¦ U ¦ : 컨테이너의 총괄열전달계수, W/(m2 . K) ¦ ¦ A ¦ : 컨테이너 전열면적, m2 ¦ ¦ Cu ¦ : 컨테이너 내 열용량, kJ/K ¦ ¦ T ¦ : 시간, h ¦ 그리고 컨테이너로 침입된 열에 의해 냉동화물의 허용최고 온도(t1)에 도달할 때까지의 시간 T, s 은 다음 방정식(27)에서 구할 수 있다. WCp(t1 -t2) T= UA(to - t1 단, W : 수송화물의 질량, kg g : 수송화물의 비열, J/(kg · K) (27) 위 식(27)은 냉각제를 사용하지 않고 냉동화물을 수송할 수 있는 시간의 한계를 나타낸 것이다. 2) 냉각제를 사용할 경우 냉각제를 사용하지 않는 방법으로 수송할 수 없을 경우는 일반적으로 드라이아이스를 사용하여 항공화물을 수송하고 있다. 이 때 냉동화물의 물품 온도를 일정하다고 간주한 드라 이아이스 소요량은 다음의 방정식에서 구할 수 있다. UA(t。 -t1)T C= HR 단, C : 냉각제(드라이아이스) 소요량, kg (28) ¦ HR ¦ : 냉각제(드라이아이스) ¦ ¦ 잠열, J/kg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T : 시간, s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 위 방정식(28)에서 알 수 있듯이 드라이아이스 필요량은 컨테이너의 단열 성능, 주위환경온도, 냉동화물의 온도, 수송 시간 및 드라이아이스 잠열량에 의해 결정된다고 할 수 있다. 그림 43 는 항공화물 수송에 자주 사용되는 단열냉동컨테이너 를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 2 007(79) 626)6.4.0 완탄 1 534(60.4 1 562(61.5') 그림 43 단열냉동 컨테이너 3) 냉각장치부착 냉동컨테이너 수송 컨테이너 자체는 앞에서 나타낸 단열냉동 컨테이너와 거의 비슷하고 외형상의 크기는 일반화물용 컨테이너와 같다. 냉각 장치는 메이커 및 컨테이너의 형식 등에 따라 다양한 종류들 이 부착되어 있다. 최근 사용되고 있는 냉각장치를 부착한 냉 동컨테이너는 수송 중에 항공기 화물실로부터 전력공급을 받 지 못하므로 냉각형 냉각장치이다. 5.2 냉동수송의 종류 많은 상품이 운송 중에 냉동 보관되어야 하며 대부분의 경 우, 패키지식 냉매에 의해 이뤄진다. 물 얼음, 드라이아이스 및 특정한 독점 냉매가 사용된다. 운송 냉장 방법으로 따뜻한 제품을 원하는 운송 온도로 경제성 있게 냉각할 수 없기 때문 에 부패하기 쉬운 품목을 운송 전에 냉각해야 한다. 꽃은 일 반적으로 여러 겹의 종이 또는 단열재로 싸서 물 얼음(얼음이 있는 물)으로 시원하게 유지한다. 얼음(단단하고, 잘게 자르거 나 얇게 썬 형태)은 플라스틱 백에 넣거나 많은 종이로 싸서 컨테이너의 클리트 중 하나에 묶는다. 경우에 따라 얼음을 패 키지에 넣기 전에 얼음을 -18°C 까지 냉각시켜 조금 더 큰 냉 동용량을 얻을 수 있다. 어떤 경우이든 용지는 용융물 흡수에 도움이 되며 화물 공간으로 누출될 가능성을 줄인다. 공기 순 환과 균일한 냉각을 위해 일부 빈 공간은 컨테이너에 남겨둬 야 하며 상자는 공기 순환을 막기 위해 봉인되어야 한다. 밀 폐된 비닐봉지에 얼음이나 물을 넣으면 물방울이 떨어지지만 열린 용기에서 얼음이 녹으면 습도가 높아져 절화에 좋다. 물 에 의해 손상될 수 있는 상품에는 자유 액체가 빠져 나가지 않 | {}
b681a3d1-0f85-4766-8e86-717d27c1ae8f | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-33 는 포장된 냉매를 사용해야 한다. 물 얼음은 특수 혈액 용기에 서 냉매로 작용한다. 1) 냉동판(heat battery)방식 국제선 냉동컨테이너 시스템으로써 일본에서 최초로 채용 된 방식이다. 그 당시는 드라이아이스의 고가 및 구입이 어려 워 육상수송에 사용된 바가 있는 것을 그림 44 와 같이 항공기 용으로 개발하였다. 그림 44 에서 알 수 있듯이 단열컨테이너 내부의 냉동판과 지상에 설치된 냉동기 유닛을 냉매용 호스로써 접촉시켜 냉동 판을 동결시키고 항공기 수송 중에는 냉동기 유닛으로부터 분 리되는 스프릿(split) 방식이다. ![image](/image/placeholder) 온도자동팽창밸브 0 건조기 교통를 공간 냉각유니트 급속접속기(quick coupling) 그림 44 냉동판방식 컨테이너 및 냉동기 유닛의 사양은 수송조건에 따라 결정되지 만 30 시간 동안 컨테이너 내부온도를 0°C±2°C 로 유지시키고, 컨테이너를 동시에 2~3 대 냉각시키는 능력을 갖추고 있다. 2) 드라이아이스 방식 이 방식은 드라이아이스를 냉각제로 쉽고 값싸게 구입할 수 있게 된 다음부터 각종 국제선용 냉동컨테이너로 개발되었다. 드라이아이스는 냉동 제품 및 신선한 딸기의 냉동을 위하여 광범위하게 사용되며, 그 양은 컨테이너 유형 및 여행의 기간 에 따라 다르다. 때때로 그것은 자체의 냉장뿐만 아니라 물 얼 음의 용융을 늦추고 운송 기간의 끝까지 냉동용량을 확장하기 위해 물 얼음과 함께 사용된다. 매우 낮은 온도로 인해 인접한 꽃이 동결 손상을 입을 수 있으므로 드라이아이스 만을 사용 하는 경우는 거의 없다. 적절한 간격을 두지 않거나 단열이 되 어있지 않은 경우 매우 낮은 온도임으로 인접한 꽃에 동결 손 상을 야기할 수 있다. 화물칸의 적절한 환기가 제공되지 않는 한, 다량의 드라이아이스는 사람과 동물에게 위험한 농도로 이 산화탄소 가스가 축적될 수 있다. (1) 드라이아이스 직냉식 단열된 컨테이너 내부 천정 하단에 설치한 드라이아이스 벙커에 필요한 양 만큼의 드라이아이스를 넣어 화물을 예냉 (+5~ +10°C)시켜 수송시키는 방식이다. 그림 45 에 이 방식을 나타내었으며 수송시간은 5~ 15 시간 정도이고 육류 등의 수 송용으로 대부분 국제선에 이용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 3 175- 2 235 그림 45 드라이아이스 직냉식 2) 드라이아이스 팬 직냉식 1975 년 이후 개발된 것으로 그림 46 과 같이 단열된 컨테 이너 내부에 드라이아이스 벙커를 설치한 것이다. 배터리로 구동되는 팬은 서모스텟으로 제어되고 벙커 내의 드라이아이 스를 강제적으로 승화시킨 냉기가 직접 또는 천정면에 설치한 닥터를 통해 순환된다. ![image](/image/placeholder) 냉각판 드라이아이스 벙커 그림 46 드라이아이스 팬 직냉식 이 냉동컨테이너는 -5~ +10°C 정도의 온도설정이 가능하 지만 드라이아이스 탄산가스가 직접 컨테이너 내부를 순환하 므로 새우 및 전복 등 활어수송에는 적합하지 않다. 3) 드라이아이스 팬 밀폐식 위의 드라이아이스 팬 직냉식을 개량한 것으로써 활동하고 있는 화물 수송을 위해 1980 년 일본에서 국제선용으로 개발 한 것이다. 이 방식은 그림 47 과 같이 탄산가스가 컨테이너 내부로 방출되지 않는 구조로써 컨테이너 내부와 드라이아이 스 벙커를 완전히 차단시킨 것이다. 천정 아래의 밀폐식 냉각 판 내부로 드라이아이스 냉기를 팬으로 순환시켜 냉각판을 냉 각시키고, 이 냉각판의 방사방열에 의해 컨테이너 내부가 냉 각된다. 성능은 팬 직냉식과 거의 같다. | {}
b3178a0c-fa21-42b1-8523-9d502995539a | 2권.pdf | 2.11-34 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 2006 652 1 534 1 562 그림 47 드라이아이스 팬 밀폐식 또한 최근 운항되고 있는 항공기 중에서는 화물실내 온도 그 자체만으로도 보냉이 가능하므로 비행 중에 냉동장치 없 이 화물수송이 가능하다. 즉 냉풍식 냉동컨테이너 방법은 그 림 48 과 같이 출발 및 도착공항의 육상 냉동설비장치에서 덕트로 냉기를 불어넣어 화물을 보냉한다. 현재 이 방법은 운항 중 +4.4°C 의 저온을 얻을 수 있는 보잉 B-747 화물전 용기의 주화물실용과 비행시간이 짧은 국내선용으로 개발되 고 있다. ![image](/image/placeholder) 、 그림 48 냉풍식 컨테이너 5.3 조리실 냉동 항공기 식사는 사전에 지상의 주방에서 준비되며, 주로 항 공기내 취사 시설에서 냉장 보관된다. 비행기에서 음식을 요구 할 때, 운송하는 동안의 냉동은 지상의 주방에서 항공기 조리 실로 트럭에 의해 이송되는 서비스 카트에 드라이아이스로 음 식을 포장하여 제공한다. 조리실 냉동 장비는 승객과 승무원에 게 제공될 때까지 부패하기 쉬운 음식과 음료를 보존하기 위 해 운송기에 설치된다. 미국 공중 위생국(USPHS)은 비행기 조리실에서 운반되는 잠재적으로 부패될 수 있는 음식은 준비 2 시간 이내에 제공되거나 또는 7°C 이하 (USPHS 1964)의 온 도에서 저장해야 한다. 프랑스와 영국을 비롯한 다른 일부 국 가에서는 5°C 이하의 저온이 요구되기도 한다. 미국을 포함하 여 4°C 정도의 낮은 온도의 요구에 대한 논의 가 있는데, 이는 비행기에서의 식품보관을 위한 냉동 용량을 크게 증가시킨다. 드라이아이스는 수송 항공기의 초기 냉각 방식이었으며 오늘날 에도 여전히 사용된다. 짧은 국내선을 운항하는 대부분의 항공 사는 부패하기 쉬운 음식을 비행 후 나중에 제공해야 할 때 일 차 냉동용 드라이아이스를 사용한다. 약 4 시간 이내의 이 방법 으로 부패하기 쉬운 음식에 대한 서비스를 제공할 수 있다. 드라이아이스 냉각의 장점은 다음과 같다: (1) 설치가 간단하다. (2) 조리실과 서비스 카트 사이에 인터페이스가 필요하지 않다. (3) 냉각을 위해 항공기 동력을 소비하지 않는다. (4) 항공기 내부 환경에 낭비되는 열이 없다. (5) 드라이아이스가 증발함에 따라 시스템 질량이 감소한다. (5) 움직이는 부분이 필요 없고 소음이 없다. 드라이아이스의 단점은 다음과 같다: (1) 냉동 효과 는 기계적 냉동만큼 오래 지속되지 않다. (2) 드라이아이스가 고갈된 후에는 냉동 효과 가 중지되므로 추가 드라이아이스로 재포장해야 한다. (3) 온도 성층화가 가능하다: 드라이아이스로 냉각된 서비스 카트 전체에 걸쳐 지속적으로 넓은 온도 변화를 보였다. 자연 대류는 서비스 카트에서 냉각 효과 를 분산시키는 유일한 방법 이므로 공기 흐름 제한, 열악한 단열 및 드라이아이스의 낮은 승화 온도로 인해 내부 전체에서 16.7 K 의 음식온도 변화가 발생할 수 있다. (4) 드라이아이스 장치의 초기 비용은 기계적 냉동 시스템 의 초기 비용보다 적게 들지만, 드라이아이스 장치의 비용은 항공기 수명에 비해 상당히 높다. 드라이아이스의 질량과 비용을 고려할 때. 항공기 연료, 공 기 냉각기 및 지원 장비의 경우 드라이아이스는 기계 냉동보 다 수명주기 비용이 높다. 또한 이산화탄소의 환경적 영향은 항공사 승객에게 주요한 관심사이다. 조리실 근처의 CO2 농도 는 높지만 독성 물질과 는 거리가 멀다. 넓은 항공기와 긴 비행 편은 기계적 냉동 장치의 사용을 증가시킨다. 긴 국내선 및 국 제선을 운항하는 대부분의 항공사는 부패하기 쉬운 음식을 저 장하는 조리실 근처의 기계적 증기압축 사이클 냉동기를 설치 하여 사용한다. 기계적 냉동은 냉동식품 및 음료수 고내의 열 을 제거하여 차가운 환경을 조성하기 위해 항공기 전력을 소 비한다. 이 전력은 냉동 콘덴서의 냉각 공기를 통해 열로 변환 되고 배출된다. 냉동시스템 응축기 팬은 또한 냉각된 공간에서 열을 제거한다. 대부분의 경우, 조리실 칸을 냉각하는 결과 로 나온 열은 항공기 내부에서 냉방으로 제거된다. 그림 49 는 조 리실 냉동의 두 가지 방법과 냉동 장치에서 항공기 공조시스 템으로의 열 및 공기 흐름을 보여준다. 항공기 내부 전력 공급 장치는 고정 주파수 400 Hz 또는 360~900 Hz 의 가변주파 수의 3 상 115 v AC 이다. 전형적인 조리실 냉동 장치는 조리 실의 디자인에 따라 다양한 스타일의 조합으로 설치된다. 다른 장비로는 공기 냉각기, 액체 냉각기 및 갤리 냉동기 삽입 등이 있다. 1) 공기 냉각기 공기 냉각기는 항공기 조리실 (그림 50)의 대용량 냉동 저 장장치에 대한 냉각 및 순환 모듈형 냉각 장치이다. 일반적으 로 냉각용 냉기(증발기 열교환기를 통해 만들어짐)를 공급하 | {}
eb53a169-e31c-4ddb-9848-89ba5ccb00f2 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-35 ![image](/image/placeholder) 냉장고 음료 냉동기 항공기로의 열제거 기내 냉각 공기 항공기로의 열제거 환공기 공급 냉각된 주변공기의 조리실 냉각 조리실 열제거 냉각장치 배수 그림 49 항공 냉동기용 열전달 개략도 고 유닛에서 폐열(응축기 열교환기를 통해 제거됨)을 제거하 기 위해 팬을 사용하여 열교환기를 통해 공기를 이동시키는 냉각 장치를 사용한다. 냉각된 공기는 조리실의 음식 보관 구 역으로 보낸다. 폐열을 운반하는 기류(배기 공기)는 기내 환경 제어 시스템에 영향을 미치지 않고 방산 될 수 있는 지역으로 이송되어 배출된다. 이 장치는 조리실 칸 및 카트에서 예냉된 내용물(음식 및 음료)의 온도를 유지할 수 있다. 공기 냉각기 는 하나 이상의 조리실에서 원격으로 설치될 수 있다. 하나 이 상의 에어 덕트를 통해 조리실 칸에 냉기를 공급한다. 공기 냉 각기는 일반적으로 증발기, 압축기, 응축기 및 열팽창 조절 장 치의 4 가지 주요 기본 구성 요소가 있는 직접 팽창 시스템으 ![image](/image/placeholder) 강력 용기 증발기 공기 출구 증발기 공기 입구 응축기 공기 출구 응축기 기본 용기판 공기 입구 로 설계된다. 나머지 공기 냉각기는 증발기 공기 및 응축기 공기를 위한 내부 덕트와 팬으로 구성된다. 직접 팽창 시스템에서, 공기는 냉매가 증발기의 관 및 핀을 통과 함에 따라 직접 열교환기에 의해 냉각된다. 냉각된 공기는 조리실 덕트 시스템을 걸쳐 팬 에 의해 증발기에서 조리실 또는 냉각된 카트로 재순환된다. 냉각 수요는 공기 냉각기의 작동을 제어하는 전자 제어 시스 템에 의해 모니터링 된다. 제상 사이클은 증발기에서 얼음이 쌓이는 것을 방지하기 위해 정기적으로 작동된다. 공기 냉각 장치는 일체형이며, 모든 기계 및 전기 구성 요소가 하나의 장 치에 들어 있다. 서비스 카트 및 냉동실에 냉방용량은 351 에 서 2 460 W, 47.2~212.4 L/s 의 냉각된 공급 공기가 있다. 상업용 항공기에는 2 가지 유형의 강제 공기식 냉장 카트가 사 용된다. 하나는 air-through 이고 나머지는 air-over 방식이다. 일반적으로 이 카트는 음식이나 식료품의 보관, 분배, 유통에 사용되기 때문에 이러한 방식이 제일 유용하다. 이 두 가지 유 형의 카트에를 가지고 세 가지 표준 강제 공기 조절 냉동시스 템에 대한 설계 방법이 있다. 2) air-through 냉각방식(그림 51) 이렇게 널리 사용되는 시스템에는 각 카트마다 2 개의 밸브 매니폴드가 필요하다. 하나는 냉기 입구용이고 다른 하나는 온 기 출구용이다. 이 밸브 매니폴드는 조리실과 카트 사이의 인 터페이스 장치 역할을 한다. 공기 덕트에서 냉기는 카트와 덕 트의 입구와 출구 밸브 매니폴드를 통해 카트로 직접 순환되 고 저장된 음식물에 분사되어 강제 대류로 온도를 낮춘다. 장 점으로는 부패하기 쉬운 음식 온도가 일시적으로 한계를 초과 하면 급하게 냉동 할 수 있다는 것이다. 이 시스템은 또한 기 그림 50 항공기 칠러 | {}
fac256b1-d589-4fb5-bb74-2a3b879df716 | 2권.pdf | 2.11-36 제 2 편 냉동응용 류를 많이 만들어야하기 때문에 더 복잡하며, 에어 덕트와 카 트 벽을 통한 열전달과 누설, 기류 제한의 손실(예: 냉각, 기 류, 압력, 온도)이 더 많이 발생한다. 이상적으로는 고효율의 절연 카트가 사용되어야 한다. 이 시스템은 일반적으로 에어 오버(air over) 냉각시스템보다 더 많은 냉방용량을 필요로 한다. ![image](/image/placeholder) 응축기 공기 냉동시스템 -A 공기 공기 냉각기 냉각기 각 서랍 냉동기 전자가 불필요한 냉동카트 냉동카트 냉동카트 냉동카트 공간 요 LA a. A-A view b. front view 그림 51 air-through 냉각방식을 이용한 항공기 주방 냉각 시스템 3) air-over 냉각방식(그림 52) 이 시스템의 가장 큰 장점은 공기 덕트와 카트 사이에 인터 페이스 밸브 매니폴드가 없다는 것이다. 이러한 매니폴드는 일 반적인 누수 원인이기 때문이다. 에어 오버 냉동방식 (air-over system)은 밀폐된 카트에 공기를 분배하고, 차가운 공기로 서 비스 카트를 뒤덮고 저장된 음식물과 카트의 외부 표면 사이 의 온도 차이를 발생시킨다. 카트는 절연된 문으로 둘러싸여 있으며 문 잠금장치 또한 비교적 잘 밀봉되어 있다. 냉각은 카 트 벽을 통한 전도 및 카트 내부의 자연 대류에 의해 발생한 다. 이러한 시스템은 단위 냉동용량당 냉각될 수 있는 부패하 기 쉬운 물품을 고려할 때 구조가 간단하고 더 효율적이다. 이 는 서비스카트의 음식물이 차가운 공기와 분리되기 때문입니 다. 그러나 급냉각 성능이 매우 떨어진다. 이러한 시스템은 냉 각된 공기를 확보하기 위해 복잡한 칸막이 구조를 요구하는데 이를 위하 이 시스템은 각 칸에서 균등하게 분배된다. 이러한 시스템 유형의 장점은 air-through 냉각방식을 위해 제작된 서비스카트는 air-over 냉동용으로 설계된 조리실에도 사용할 수 있다는 것이다. 4) air-draw-through 냉각방식 이 시스템은 제한적으로 사용된다. air-through 카드는 air-over 칸에 카트 문을 열어둔 채 설치된다. 이 시스템은 air-over 냉각방식과 air-through 냉각방식 장점을 가지고 있 는데 이는 air-through 냉각방식의 풀다운 기능과 air-over 시 스템의 냉방용량 감소이다. 음식과 음료를 차게 유지하는 또 다른 방법은 조리실에 내장된 냉장실을 이용하는 것이다(그림 50-52 참조). 냉각된 공기는 공기 냉각기에 의해 순환된다. 공 ![image](/image/placeholder) 응축기 공기 냉동시스템 -A 공기 공기 냉각기 냉각기 각서랍 냉동기 전자가 냉동카트 냉동카트 냉동카트 냉동카트 불필요한 공간 �A a. A-A view b. front view 그림 52 air-over 냉각방식을 이용한 항공기 주방 냉각 시스템 기 냉각기는 단일 또는 다중 조리실 냉각 요구를 충족시키기 위해 쉽게 설치되도록 설계되었다. 여러 개의 공기 냉각기를 설치하여 항공기의 여러 조리실을 동시에 충족할 수 있다. 조 리실 음식 칸에 공급되는 차가운 공기의 온도는 음식과 채소 가 동결되는 것을 막기 위해 물의 빙점보다 높아야 한다. 조리 실 음식 칸의 상한온도는 각 국가별 항공기 음식 서비스의 규 정에 따라 다르며, 일반적으로 4°C 또는 7°C 로 조절된다. 공 기 냉각기의 응축기는 냉동 시스템 및 냉각기 내의 다른 열 발 생원으로부터 응축된 온열 공기를 배출하는 응축기 팬에 의해 냉각되는 것이 바람직하다. 인클로저는 응축기 팬에 의해 생성 된 부압을 이용하여 선실 배기 덕트 시스템에서 고온의 공기 를 배출하고 응축기를 냉각시키기 위해 인클로저로 실외 공기 를 끌어 들인다. 공냉식 응축기의 냉각 효율을 높이기 위해, 축류 팬을 이용한 조리실 냉각 부스터 팬 시스템을 항공기에 설치하여 조리실에서 냉각장치로 강제 순환 공기를 공급할 수 있다. 6. 선박냉동 선박은 사람 또는 물건을 적재하고 물에서 항해하는 구조 물로 정의 할 수 있는데, 선박은 부양성, 적재성, 이동성 등의 특징을 가지고 있다. 선박의 종류는 사용 목적에 따라 상선, 군함, 어선, 특수선, 화물선(cargo ship), 조선(��, tanker) 등으로 분류할 수 있다. 이 중 상선의 경우에는 그 종류가 객 선(passenger ship), 화물선(cargo ship), 유조선(tanker) 등으로 사용목적에 따라 분류되고, 군함은 전함(battleship), 순양함(cruiser), 구축함(destroyer), 항공모함(aircraft car- rier), 잠수함(submarine), 순시정(patrol ship) 등으로 분류 된다. 어선에는 어획물의 종류와 어획 방법에 따라 선미트롤 (stern trawler), 기선저인망어선(bull trawler), 참치연승어 선(tuna long liner), 유자망어선(gill netter), 모선(mother ship), 운반선(fish carrier), 건착망어선(purse seines), 공 모선(factory ship) 등의 종류가 있다. 또 특수선에는 병원선 (hospital ship), 해난구조선(salvage ship), 소방선(fire ship), | {}
c0301668-2c5e-47a3-9554-6646aaff2f19 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-37 표 14 외기온도 ¦ 구 분 ¦ 항행구역 ¦ 기준값 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 항행구역 ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ 하기 외기 ¦ 페르시아만, 인도, 동남아 ¦ 35 ¦ 70 ¦ ¦ 하기 외기 ¦ 열대지역 ¦ 32 ¦ 70 ¦ ¦ 하기 외기 ¦ 일반지역 ¦ 30 ¦ 70 ¦ ¦ 동기 외기 ¦ 북미구역 ¦ -20 ¦ 50 ¦ ¦ 동기 외기 ¦ 유럽, 북해도 ¦ -10 ¦ 50 ¦ ¦ 동기 외기 ¦ 일반지역 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 주) 1) 하기 외기의 온도규정 기준은 하기 최고온도 월을 정하고, 그 해 당월의 일 최고 월 평균 온도를 기준 한 것이며, 동기외기온도의 온도규정 기준은 동기최저온도 월을 정하고 그 해 당월의 일 최 저 월 평균 최저온도를 기준 한 것임. 표 15 냉각해수온도, °C ¦ 적용 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 항해선 ¦ 32 ¦ ¦ 국내항로 항해선 ¦ 27 ¦ 표 16 주위온도, °C ¦ 주위조건 ¦ 구역 ¦ 외기온도 35°C 기준 ¦ 외기온도 32°C 기준 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양의 복사열을 받는 면 ¦ 갑판(직사광) ¦ 60 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ 태양의 복사열을 받는 면 ¦ 갑판(그늘) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 태양의 복사열을 받는 면 ¦ 벽(직사광) ¦ 50 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 태양의 복사열을 받는 면 ¦ 벽(그늘) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 비공조 구역 ¦ 선실 ¦ 35 ¦ 32 ¦ 외기 온도로 함 ¦ ¦ 비공조 구역 ¦ 거주구 통로 ¦ 실온+5 ¦ 실온+5 ¦ ¦ ¦ 비공조 구역 ¦ 기관실 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 공조구역 ¦ 공조기실 ¦ 30 ¦ 27 ¦ ¦ 표 17 식료저장고내 유지온도, °C ¦ 구 역 ¦ 평균온도, °C ¦ 기타 규정온도, °C ¦ 기타 규정온도, °C ¦ 기타 규정온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 역 ¦ 평균온도, °C ¦ BOT1) ¦ SDS2) ¦ NR3) ¦ ¦ 육 류 ¦ -8 ¦ -7.8 ¦ -5 ¦ -12 ¦ ¦ 생 선 ¦ -8 ¦ -7.8 ¦ -5 ¦ -12 ¦ ¦ 채 소 ¦ 2 ¦ 1.7 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 로 비 ¦ 8 ¦ - ¦ 8 ¦ - ¦ 주) 1) BOT : Board of Trade, The merchant shipping 2) SDS : 조선설계기준 3) N.R : Sea worthiness of ships, Norwegian Regulation 4) 최근의 일반적인 설계기준은 육류/생선은 -18°C, 채소는 4°C, 로비는 5°C 로 설정한다. 도선(pilot ship), 순시선(patrol craft), 차도선(ferry boat), 부선(barge), 예인선(tug boat), 쇄빙선(ice breaker), 공작 선(factory ship) 등이 있다. 화물선의 경우에도 컨테이너선, 바지 운반선, 목재 운반선, 시멘트 운반선 등 적재화물에 따라 선종이 여러 종류로 분류되며, 유조선의 경우 역시 유제품 운 반선, 화학제품 운반선, LNG(liquefied natural gas) 운반선 등으로 분류된다. 이 외에도 해양법규, 선형 등에 의한 구분에 따라 여러 종류의 선박들로 분류되지만, 각 선박의 냉동장치 시스템은 반드시 선박의 용도와 사용목적에 적합한 시스템이 적용되어야 한다. 또한 선체의 선형, 적재성, 이동성 등을 고려 한 냉동장치의 설계가 이루어져야 하고, 선박의 종류에 따라 그 선박이 가지는 고유의 특징인 적재능력, 속도, 안전성 등에 부합하는 냉동장치의 설계가 이루어져야 한다. 따라서 선박 냉동장치를 설계하기 위해서는 선박의 종류와 사용목적 외에 대상선박의 구조와 특성을 잘 이해하고, 대상 선박의 조선 기술적인 사항까지도 알아야만 목적에 가장 부합 하는 이상적인 냉동장치의 시스템을 설계할 수 있을 것이다. 이와 같은 냉동장치의 설계에 있어서 냉동기의 용량과 압 력용기, 관련기기 및 부품, 방열 등의 선정을 위한 기초적인 계산이 열량계산이다. 열량계산을 수행하기 위해서는 선박의 종류, 항해구역, 항해기간, 규정선급 등을 파악하고 선박의 주 위온도, 외기온도, 해수온도 등을 정하여야 하며, 이로부터 냉 동부하(refrigeration load)를 산정한다. 이에 본고에서는 주 로 어선을 중심으로 선박의 냉동장치 설계에 적용될 수 있는 냉동부하 산출에 대한 설계기준을 서술하고자 한다. 6. 1 선박 냉동설비의 설계 및 장비에 대한 기본 냉동장치의 설계는 대상선박에 따라 그 시스템이 달라지며, 냉동방식과 냉각방식 등을 여러 가지로 설계할 수 있다. 앞에서와 같이 많은 종류의 선박일지라도 일반적으로 선실부 외의 식료저장을 위한 냉동장치의 설계나 대상화물의 사용목적에 따른 냉동장치의 설계는 냉동 용량의 크고 작음 외에는 특별한 시스템이 요구되지 않는 일반적인 냉동장치의 설계가 가능하다. 하지만 어선의 경우에는 어선의 종류와 어획물의 종류에 따라 냉동장치의 설계는 여러 방식으로 다양하고 복잡해지는 시스템이 된다. 즉, 어획물의 특성에 따라 동결되는 시간과 동 결속도, 동결방식의 선정 등은 대상어획물의 어가와 직결되는 매우 중요한 요소이며, 동결과 보냉을 장기간 유지할 수 있는 기계적인 냉동장치와 동결방식, 보냉방식, 그리고 방열설계 등이 적절한 균형을 이루는 설계 및 설비가 가장 중요한 핵심 기술이 되는 것이다. 6.2 선박 냉동장치의 설계 기준 1) 온도조건 설계를 위해서는 여러 가지 온도조건 등이 먼저 설정되어 야 하는데, 외기조건에 대해서는 표 14, 냉각해수온도에 대해 서는 표 15, 주위온도에 대해서는 표 16 에 각각 나타내었다. 식료저장고내 유지온도 기준은 표 17 과 같다. | {}
5bcfbc6c-a565-4f0c-8d73-3c763cbff640 | 2권.pdf | 2.11-38 제 2 편 냉동응용 2) 냉장고 용적의 결정 육류 저장실, 생선 저장실, 야채 저장실의 용적 VG, m2 는 식료의 소요량, 항해구역 기항지에서의 선적량 등을 고려하여 다음 방정식(29)에 의해 선정된다. VG = KVNAV 여기서, K : net 용적과 gross 용적의 비율(표 18) △V : unit cooler 및 기기의 용적(unit cooler 1 대당 1 m2 를 공제함) 표 18 Net 용적과 Gross 용적의 비율 K ¦ 구 분 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 육 류 ¦ 1.2 ¦ ¦ 생 선 ¦ 1.2 ¦ ¦ 채 소 ¦ 1.1 ¦ ¦ 로 비 ¦ 1.05 ¦ VN 은 다음과 같이 계산된다. VN = grN 여기서, (30) ¦ g ¦ : 1 인당 식료 필요량, kg/(인 · 일)(표 19) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ : 식료품의 적재계수, m2/kg(표 20) ¦ ¦ N ¦ : 승무원수, 명 ¦ 표 19 1 인 1 일당 식료필요량 g, kg/인/일 ¦ 구 분 ¦ 기준값 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 국내선 ¦ 외국선 ¦ ¦ 육 류 ¦ 0.21 ¦ 0.41 ¦ ¦ 생 선 ¦ 0.30 ¦ 0.10 ¦ ¦ 채 소 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 표 20 식료품의 적재계수 T, m2/kg (29) ¦ 구 분 ¦ 기준값 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 대형 ¦ 기타선 ¦ ¦ 육 류 ¦ 0.049 ¦ 0.014 ¦ ¦ 생 선 ¦ 0.033 ¦ 0.008 ¦ ¦ 채 소 ¦ 0.031 ¦ 0.013 ¦ 로비의 용적 VL, m2 은 다음 식으로 계산된다. 3) 로비의 용적 VL = AH (.31) A : 로비 측에서 열리는 문의 수에 대한 바닥 면적, m2 (표 21) H : 로비의 실 높이, m 여기서, 표 21 로비 측에서 열리는 문의 수에 대한 바닥면적 A, m2 ¦ 문수 ¦ 바닥면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 4.0 ¦ ¦ 2 ¦ 5.5 ¦ ¦ 3 ¦ 7.0 ¦ ¦ 4 ¦ 8.5 ¦ 4) 어획물의 동결 표준 (1) 어류의 초온(��)과 종은(��) 어선의 경우 어획물의 초온은 어류가 경직되기 전에는 조 업해역의 수온으로 정하고 경직 후에는 약 10°C 상승되는 것 으로 하며, 어획부터 처리까지의 시간이 일정하지 않은 경우 에는 어류의 초온은 수온+5°C 로 한다. 종온은 해당 어획물의 용도와 냉각방식, 동결방식에 따라 10°C 에서부터 -60°C 로 한다. 표 22 어종별 물성값 ¦ 물성값 ¦ 물성값 ¦ 참 치 ¦ 새 우 ¦ 오징어 ¦ 대 구 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수분 (X) ¦ 수분 (X) ¦ 71.5 ¦ 81.4 ¦ 80.3 ¦ 81.0 ¦ ¦ 유분 (Y) ¦ 유분 (Y) ¦ 2.4 ¦ 0.3 ¦ 1.0 ¦ 0.6 ¦ ¦ 비중, kg/m3 ¦ 동결 전 (P1) ¦ 1080 ¦ 1050 ¦ 1060 ¦ 1055 ¦ ¦ 비중, kg/m3 ¦ 동결 후 (P2) ¦ 1202 ¦ 990 ¦ 990 ¦ 990 ¦ ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 동결 전 (C1) ¦ 3.43 ¦ 3.68 ¦ 3.64 ¦ 3.68 ¦ ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 동결 후 (C2) ¦ 1.93 ¦ 1.97 ¦ 1.97 ¦ 1.97 ¦ ¦ 동결 전, °C ¦ 동결 전, °C ¦ -1.25 ¦ -2.5 ¦ -2.25 ¦ -1.0 ¦ ¦ 동결잠열, kJ/kg ¦ 동결잠열, kJ/kg ¦ 239.45 ¦ 272.66 ¦ 268.97 ¦ 271.32 ¦ ¦ 열전도율, W/(m · K) ¦ 동결 전 (X1) ¦ 0.88 ¦ 0.88 ¦ 0.85 ¦ 0.88 ¦ ¦ 열전도율, W/(m · K) ¦ 동결 후 (X2) ¦ 1.59 ¦ 2.20 ¦ 1.95 ¦ 2.16 ¦ | {}
673275df-2d1b-4024-9957-a802fc1e5a61 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-39 (2) 어종별 물성값 어획물의 열량계산에 필요한 비열(specific heat)과 잠열 (latent heat) 등은 표 22 에 준해 계산된다. 5) 어창의 침입열 어창 및 동결실 등에서 외부로부터 침입하는 열의 통과 율 은 방열의 두께, 방열재 및 시공 상태에 따라 다르지만 설계 표준치는 표 23 을 참조하여 적용할 수 있다. 열관류율 K, W/(m2 . K)는 다음 식(32)에 의해 계산할 수 있다. 표 23 방열두께에 따른 열관류율, W/(m2 · K) ¦ 방열두께, mm ¦ A ¦ B ¦ C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 ¦ 0.69 ¦ 0.84 ¦ 1.05 ¦ ¦ 150 ¦ 0.47 ¦ 0.56 ¦ 0.7 ¦ ¦ 200 ¦ 0.35 ¦ 0.42 ¦ 0.52 ¦ ¦ 250 ¦ 0.29 ¦ 0.35 ¦ 0.42 ¦ ¦ 300 ¦ 0.23 ¦ 0.28 ¦ 0.35 ¦ 주) A 는 방열시공이 양호할 경우 B 는 방열시공이 A 보다 약할 경우 C 는 방열시공이 열악할 경우 1 1 피마음 1 k = + a。 a 从 (32) 여기서, ¦ a。 ¦ : 외면 열전달율, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알 ¦ : 내면 열전달율, W/(m2 · K) ¦ ¦ 8 ¦ : 방열재의 두께, m ¦ ¦ 入 ¦ : 방열재의 열전도율, W/(m2 · K) ¦ ¦ mL ¦ : 공기층계수(= 5.4) ¦ ¦ � ¦ : beam, stiffner 의 크기 및 구조물의 보정값 ¦ 위 계산식에서 a。는 통상적으로 폭로부일 경우에는 30, 엔진 케이싱 부위는 12 로 선정할 수 있고, ai 는 8 로 선정할 수 있다. 6) 전동기 등의 열손실 동결실이나 냉장실 내부에 설치된 모든 전동기와 조명 등 의 열손실은 다음 식에서 산출한다. (1) 전동기 열량 Qm, kW 산출 1 Qm = (V3IV)x 역률 x x 1000 24 여기서, (33) I : 전류 V : 전압 t : 사용기간 (2) 실내조명등의 열량 일, kW 산출 1 Q = Wx 1000 24 (34) 여기서, ¦ W ¦ : 조명등의 ¦ 용량, ¦ W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 사용기간 ¦ ¦ ¦ 7) 환기에 의한 열손실 어창이나 동결실 등에 출입하는 횟수에 따라 환기에 의한 손실 열부하 Qa, kW 는 다음 식(35)에 의해 산출한다. 8=Nyxie-i v。 (35) 여기서, ¦ N+ ¦ : 환기횟수, R/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V, ¦ : 창 내용적, m2 ¦ ¦ io ¦ : 외기의 엔탈피, kJ/kg ¦ ¦ is ¦ : 실내공기의 엔탈피, kJ/kg ¦ ¦ vo ¦ : 외기의 비체적, m2/kg ¦ 8) 작업원 등의 열손실 실내에서 작업하는 작업원에 의한 열손실 Qw, kW 은 다음 과 같이 계산한다. & = Nm ⌀16Ft (36) 여기서, ¦ Nm ¦ : 작업원수, 명(표 24) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ % ¦ : 작업원 1 인당의 발생열, W/인(표 25) ¦ ¦ Ft ¦ : 작업시간 계수(표 24) ¦ ¦ 어선종류 ¦ 실명 ¦ Nm, 명 ¦ Ft ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 참 치 ¦ 동결실 ¦ 2 ¦ 0.1 ¦ ¦ 참 치 ¦ 준비실 ¦ 1 ¦ 0.17 ¦ ¦ 참 치 ¦ 어창 ¦ 4 ¦ 0.06 ¦ ¦ 트롤선 ¦ 준비실 ¦ 2 ¦ 0.15 ¦ ¦ 트롤선 ¦ 어창 ¦ 3 ¦ 0.08 ¦ ¦ 새우 트롤선 ¦ 준비실 ¦ 2 ¦ 0.08 ¦ ¦ 새우 트롤선 ¦ 어창 ¦ 2 ¦ 0.04 ¦ 표 24 Nm 과 F 의 값 표 25 작업원 1 인당의 발생열, W/인 ¦ 실온, °C ¦ 0 ¦ -5 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -35 ¦ -40 ¦ -45 ¦ -50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 인당의 발생열 ¦ 279 ¦ 302 ¦ 390 ¦ 419 ¦ 448 ¦ 477 ¦ 506 ¦ 535 ¦ 529 ¦ 9) 부하의 합계 (1) 어창 및 냉각실의 부하 8, kW 어창 및 냉각실의 부하는 다음과 같이 각종 열량의 합으로 계산된다. | {}
c1b45a41-fe30-45d7-8fe4-c25f0917d48e | 2권.pdf | 2.11-40 제 2 편 냉동응용 & = Q+Q+ Qm +9+0+0 (37) 여기서, & : 어창의 침입열, kW 용 : 어획물의 어창온도의 냉각열, kW Qm : 전등기 등의 열손실, kW Q : 실내조명등의 열손실, kW Qa : 환기에 의한 열손실, kW Qw : 작업원 등에 의한 열손실, kW 어획물의 냉후열 있는 다음과 같다. Q=GG(T-I)x 124 (38) 여기서, ¦ G。 ¦ : ¦ 1 일의 어획량(입고량), ¦ kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9 ¦ : ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ ¦ ¦ 꼭 ¦ : ¦ 어(�)의 초온, °C ¦ ¦ ¦ T2 ¦ : ¦ 어창 온도, °C ¦ ¦ (2) 동결부하 Qf, kW Q,= Gits x{G(Z - To)+L,+G(To- ㉗)} (39) 여기서, ¦ Gf ¦ : 동결량, kg/회 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ty ¦ : 동결시간, h ¦ ¦ 9 ¦ : 비열 동결점 이상의 값, kJ/(kg · K) ¦ ¦ C2 ¦ : 비열 동결점 이하의 값, kJ/(kg · K) ¦ ¦ 写 ¦ : 어(�)의 초온, °C ¦ ¦ T3 ¦ : 어(�)의 종온, °C ¦ ¦ To ¦ : 어(�)의 동결점, °C ¦ ¦ Lf ¦ : 동결 잠열, kJ/kg ¦ (3) 동결실의 전부하 QF kW 여기서, 8, Qm, 외, Qa, 오는 앞에서와 같고 왕 2 는 동결실의 침입열, kW 을 나타낸다. QF = 8, + Qt2 +Qm +9+0+0 (4) 예냉부하 Qp, kW 8=1 옥 G(T - 주)+& 여기서, (40) (41) Gp : 예냉량, kJ/회 tp : 예냉시간, h Qm : 펌프, 교반기 등의 열손실, kW 10) 열량계산의 안전율 (1) 어창부하 창구가 많은 소형어선에서는 1.2~1.3, 창구 수는 적은데 갑판면적에 비해 창구면적이 큰 경우에는 1.2~1.3, 선체구조 상 web-beam, web frame 등이 돌출되어 있는 경우에는 1.2~ 1.3, 어창용적이 50 m2 미만일 경우에는 1.15~ 1.2, 어 창용적이 50~ 200 m2 일 경우에는 1.1~ 1.15, 어창용적이 200 m2 이상일 경우에는 1.1 을 각각 적용한다. (2) 동결실 부하 동결실의 구역이 클 경우에는 1.05, 동결실이 어창가운데 있을 경우에는 1.05, 동결실 상부 및 주위가 직접 일사광을 받을 경우에는 1.1~1.15, 동결실의 주위가 선실, 창고등과 인 접해 있을 경우에는 1.1 을 적용한다. (3) 예냉부하 예냉조가 선체구조에 직접 설치된 경우에는 1.1 ~ 1.15, 예 냉조가 독립되어 있고 직접 일사광을 받을 경우에는 1.1 을 적 용한다. 11) 운전시간 압축기의 운전시간은 원칙적으로 동결장치(예냉포함)는 연 속운전으로 하고 어창냉각은 어업의 종류에 따라 다음 표 26 의 기준으로 한다. 표 26 운전시간, h ¦ ¦ 일반어선 ¦ 근해 참치선 ¦ 저인망 어선 ¦ 운반선 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 빙장 ¦ 일반어선 ¦ 빙장 ¦ ¦ 운반선 ¦ ¦ 초기 냉각 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24~96 ¦ ¦ 보냉 ¦ 20 ~ 24 ¦ 수동 4~6 ¦ 수동 8~12 ¦ 20~24 ¦ ¦ 보냉 ¦ 20 ~ 24 ¦ 자동 12~18 ¦ 자동 12~18 ¦ 20~24 ¦ 냉동장치를 사용하는 선박의 종류는 여러 가지로 구분할 수 있지만, 여기서는 선박의 냉동장치 설계기준으로 가장 기 본이 되는 부하계산을 중심으로 살펴보았다. 이를 다른 종류 의 선박에 적용하고자 할 때에는 선박냉동장치를 설계하고자 하는 설계자가 판단하여 그 선박에 필요한 항목만을 간추려 이용하면 될 것이다. 선박 냉동장치의 개요에 관한 기술상의 기준을 규정하는데 있어서 우선 언급되어야 할 사항은 적용되는 선박의 종류와 선박 냉동설비의 설계 및 장비에 대한 기준이 언급되어야 할 것이며, 선체관련, 방열설비의 설계도 동시에 검토 언급되어 져야 할 것이다. 그리고 선박이 적용되는 선급에서 요구되는 규정에 만족하는 사양을 반영한 선박 냉동장치의 시스템을 구 상하는 설계가 이루어져야 한다. 따라서 선박 냉동장치의 시 공을 위한 장비의 일반기준과 기기의 선정기준에 대해서도 잘 이해하여야 할 것이다. 6.3 장비의 일반기준 1) 냉각 방식 unit cooler 를 이용해서 공기를 냉각순환하면서 대상물질 | {}
0b3d17a2-0c32-4f71-9c0b-a54a666209f6 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-41 을 냉각하는 air-blast 냉각방식과 냉각 코일이나 shelf 내에 냉매를 유동하여 대상물질을 냉각하고 동결실 내부의 공기를 팬(fan)으로 강제 순환하면서 냉각하는 semi-air blast 방식, 그리고 대상물질을 직접 접촉하여 동결시간을 최소화하는 방 식인 접촉 냉동 방식 등이 있다. 2) 증발방식 코일 내에 직접 팽창식으로 냉매를 공급하는 방식인 건식, 직접 팽창식과 만액식 증발기에 냉매액을 채워 float 밸브 스 위치에 의한 전자 밸브 개폐방식에 의해 제어하는 만액식, 증 발기내에 다량의 액을 펌프에 의해 강제 순환시키는 냉매액 강제 순환식(액 펌프 순환식) 등의 방식이 있다. 3) 제어방식 (1) 압축기의 용량조절제어 압력조절기, 온도조절기 등으로부터 압축기의 흡입 가스 압력, 온도 등을 감지하여 unload 기구를 동작하는 제어방식이 있다. (2) 어창온도 제어 ① 자동 팽창밸브 흡입가스의 온도를 감지하여 팽창밸브의 개도를 조정하고 냉매 공급량을 제어하는 자동조절장치이다. ② 증발압력 조정밸브 증발압력을 검출하고, 개도를 자동 조절하는 기능으로서 냉매증발압력을 소정의 압력으로 제어 한다. ③ 온도조절기로서 고내온도를 감지하여 전자밸브를 개폐 하여 냉매공급량을 조정한다. ④ 온도조절기로서 고내온도를 감지하여 압축기 용량을 제 어하여 증발 압력을 제어한다. 3) 브라인 및 해수의 온도제어 ① 자동팽창밸브 흡입가스의 온도를 감지하여 개도를 조정 함으로써 냉매공급량을 제어한다. ② 증발 압력 조정밸브는 증발압력을 감지하여 개도를 조 정하여 냉매증발압력을 소정의 압력으로 제어한다. ③ 온도조절기로서 브라인 온도를 감지하고 냉매공급액 전 자밸브를 개폐하여 냉매공급을 제어한다. ④ 온도조절기로 브라인 온도를 감지하여 압축기의 용량을 제어하여 증발 압력을 제어한다. ⑤ 브라인의 빙결을 방지하기 위하여 브라인 온도나 냉매 증발온도를 감지하여 급액 전자밸브, 증발압력 조정밸브의 개 폐를 행하지 않고 냉매공급을 정지하거나 증발온도의 저하를 방지한다. 이 외에도 냉매유량제어, 흡입압력제어 등의 방식이 있다. 4) 규격 및 검사 선박안전법, 어선법, 선급에서 규정하는 강선규칙의 방열, 압력용기, 냉동, 냉장검사규칙 등의 규격에 적합해야 한다. 특 히 냉동장치는 한국선급(korean register of shipping)과 일 본선급(nippon kaiji kyokai) 외 관련선급 등에서 규정하는 냉장장치 등록검사를 받아야 한다. 그리고 완성시검사(RMC) 와 제조중검사(*RMC) 등의 규정에도 적합하게 설계, 설비하 여야 한다. 5) 냉매 냉동기는 열기관의 반대작용을 하는 것이기 때문에 동작유 체를 필요로 한다. 이 동작유체가 냉매이다. 냉매는 액화하기 쉬운 가스로서 냉동사이클에서 액체나 가스가 되어 그 상태를 변화하는 것이다. 프레온 물질에 함유된 염소, 할로겐가스 및 메탄에 함유된 질소, 탄소가스, 아황산가스에 의한 성층권의 오존층(ozone layer) 파괴방지를 위해 1987 년 몬트리올 의정서에서 프레온 냉매를 규제하게 되었다. CFCs 계 냉매(R11, R12, R113, R114, R115 등)는 이미 사용이 금지되었고, HCFCs 계 냉매(R22, R123, R124, R401A, R401B, R402A 등)는 소비량이 제한되고 있다. 따라서 대체 냉매의 개발과 대체냉매 및 자연냉매의 사용이 서서히 활성화 되어 가고 있다. 종전에 사용한 R11, R502, R12 등의 규제냉매는 R 134A 로 대체되고, R22 의 대체냉매로서는 R407C, R410A, R410B, R507 등이 사용되며, R502 의 대체냉매로서는 R402A, B, R403A, B, R404A, R407A, R407B, R507 등이 있다. 6) 냉동기유 냉동기유는 냉동기의 고온측에서 적당한 윤활점도를 유지 하는 성질이 있어야 하고, 장치내의 저온측에서는 유동성을 유지하는 성질이 있어야 한다. 특히 대체냉매 사용 시에는 냉매와 냉동기유의 혼합특성과 점도의 변화를 고려해서 냉동유를 선정해야 하며 냉동기 제조 업체에서 추천하는 냉동유를 선정해야 한다. 6.4 기기의 선정기준 1) 압축기(compressor) (1) 소요 냉동 능력 설계 부하계산에 의해 산출된 열량 계산 기준을 냉동기의 운전시간과 냉각시간 등을 고려하여 소요 냉동능력을 산정한 다. 이 때 선정된 냉동용량으로 압축기의 형식과 기종을 잘 선택하여야 하고 각 업체에서 제공하는 냉동 능력표를 참조한 후 선정토록 한다. (2) 선정조건 ① 응축온도(condensing temperature) 항해해역 및 해수온도에 따라 표 27 에 따라 선정한다. ② 증발온도(evaporating temperature) 표 27 응축온도 선정 ¦ 해역 ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 해역 ¦ R134a/R12 ¦ R404A/R22 ¦ R407C/R502 ¦ ¦ 열대 ¦ 40~45 ¦ 38~45 ¦ 38~ 40 ¦ ¦ 연안 ¦ 38~40 ¦ 36~40 ¦ 36~40 ¦ ¦ 북양 ¦ 30~35 ¦ 30~35 ¦ 28~30 ¦ | {}
537e2c14-0835-4efd-8fa7-d5fae1125a3e | 2권.pdf | 2.11-42 제 2 편 냉동응용 Te = T-△T (42) ¦ 여기서, ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Te ¦ : 증발온도, °C ¦ ¦ T ¦ : 동결 및 어창의 온도, °C ¦ ¦ △T ¦ : 온도차, °C(표 28) ¦ 표 28 증발 온도차 ¦ 구 분 ¦ △T ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직접 팽창식 grid-coil ¦ 8~15 ¦ ¦ 건식 청 · 해수 냉각기 ¦ 5~15 ¦ ¦ 브라인 냉각기 ¦ 5~10 ¦ ¦ 유니트 쿨러 ¦ 8~10 ¦ ¦ contact freezer ¦ 5 ¦ (3) 압축기의 종류 압축기를 형식에 따라 분류해 보면 왕복동식(reciprocating) 압축기, 로터리(rotary) 압축기, 스크루(screw) 압축기, 원심 식(centrifugal) 압축기 등이 있고, 증기압축 냉동사이클에 있어서는 1 단 압축, 2 단 압축, 3 단 압축 방식 및 2 원 냉동사 이클 방식 등이 있으며, 적절한 냉매를 채택함으로서 냉각온 도를 -60°C 이하까지 냉각 강하할 수 있다. 2) 응축기(condenser) 해수냉각을 할 경우, 횡형원통다관식(horizontal shell and tube type condenser)을 사용하며 응축기에서 제거하는 열 량 일, kW 은 증발기에서 흡수되는 열량과 압축일에 상당하 는 열량이 된다. 용 = Q+AL 여기서, Q : 압축기의 능력, kW AL : 압축기 일량 = 압축기 동력, kW 혹은 응축기의 방열계수를 다음 식(44)와 같이 계산할 수 도 있다. 용 = QRh 여기서, Rh : 증가율(방열계수) 응축기의 방열 면적 Ac, m2 는 다음 식(45)로 계산된다. 용 KAT 여기서, A⌀= (45) ¦ K : ¦ 열관류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △T ¦ : 응축온도와 냉각수와 의 평균 온도차, °C ¦ K 와 △T 의 값은 각각 표 29 와 표 30 에 따라 선정한다. 냉각수의 유속은 일반적으로 냉각관이 동관일 경우는 최대 유속을 1.2 m/s, 냉각관이 알부라그관일 경우에는 최대유속 을 2.4 m/s 로 설계한다. 표 29 열관류율 K, W/(m2 · K) ¦ 냉매 ¦ 냉각관, mm ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ 냉각관, mm ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ ¦ R134a R12 ¦ 19.05⌀ BSTF2 ¦ 512 ¦ 547 ¦ FT ¦ 628 ¦ 663 ¦ 698 ¦ ¦ R404A R22 ¦ 19.1⌀ BSTF2 (Low Fin) ¦ 541 ¦ 582 ¦ ¦ 669 ¦ 709 ¦ 744 ¦ ¦ R404A R22 ¦ 19.1⌀ BSTF2 (High Fin) ¦ 361 ¦ 523 ¦ ¦ 669 ¦ 791 ¦ 872 ¦ ¦ R717 ¦ 34⌀ SGP ¦ 872 ¦ 989 ¦ 1 045 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ R717 ¦ 42.7⌀ SGP ¦ 837 ¦ 971 ¦ 1 035 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 표 30 △T 값 ¦ 해수온도 ¦ △T 최대값, °C ¦ △T 최대값, °C ¦ △T 최대값, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 해수온도 ¦ R134a/R12 ¦ R404A/R22 ¦ R407C/R502 ¦ ¦ 32°C ¦ 8 ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ 28°C ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 15°C ¦ 3 ¦ 13 ¦ 11 ¦ 3) 증발기 (44) (43) 증발기는 어선의 종류 및 목적에 따라 팽창방법 및 증발방 법을 선정하는데 다음의 식(46)에 따라 계산된다. (46) Ae = K 197 여기서, ¦ Ae ¦ : 증발기의 냉각면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 열관류율, W/(m2 · K)(표 29) ¦ ¦ △T ¦ : 증발온도와 피냉각온도와 의 평균온도차, °C ¦ ¦ Qe ¦ : 증발기에서 받는 열량, kW ¦ 4) 압력용기 및 기기류수 (1) 고압수액기 고압수액기의 용량은 냉매 전충진량을 수용하는 크기의 용 량으로 하고, 그 소요용적 VR, l 은 다음의 식(47)에서 산정할 수 있다. VR = GRVe 여기서, (47) | {}
7c1df001-c1b6-4297-a603-121adb61b438 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-43 ¦ GR ¦ : 냉매 전충진량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ve ¦ : 냉매의 응축온도 35°C 에 대한 비체적, l/kg ¦ (2) 저압수액기 저압수액기의 용량별 설치를 선정함에 있어 셸(Shell) 외경 Ds, m 의 선정은 다음 식(48)에서 구할 수 있다. 1 000x�us Ds = 21 VgQs 여기서, V,는 1 000 kg/h 당 통과 하는 가스량, m2/min 을 나 타내고, 다음 식(49)와 같다. (48) 60(is -힘) V g 1000v 여기서, (49) : 흡입 가스의 엔탈피, kJ/kg : 팽창밸브 전 액의 엔탈피, kJ/kg U : 냉매가스의 비체적, m2/kg 셀 높이 H8, m 의 선정 은 다음 식(50)으로 구할 수 있다. V⌀e1 Hs xD2 0.785 (50) 여기서, V : 증발기내 용적, 흡입관용적, m2 €1 : V 에 대한 냉매 수용량의 비(0.2~0.3)로서 냉각 방식, 증발기의 형상 등을 고려 할 것 Ds : 셸의 직경, m (3) 액 펌프 액. 펌프의 용량선정은 다음 식(51)에서 구할 수 있다. V, =1000xF gQ (51) 여기서, ¦ Vp ¦ : 소요액 토출량, l/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fp ¦ : 배율(보냉용 3~4, 동결용 8~10) ¦ ¦ g ¦ : 1 000 kcal/h 당의 이론액순환량, l/min ¦ ¦ Qs ¦ : 냉동능력, kW ¦ g 는 다음 식(52)와 같이 계산된다. 1000xve g= 60x(is -ie) 여기서, (52) Ve : 액의 비체적, l/min : 흡입가드의 엔탈피, kJ/kg : 팽창밸브 직후의 포화액의 엔탈피, kJ/kg 액 펌프의 전양정 Ht, kg/m2 은 다음 식(53)과 같다. Ht = Ha+ Hy+Pa 여기서, (53) ¦ Ha ¦ : ¦ 실양정, kg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Hf ¦ : ¦ 저압손실, kg/m2 ¦ ¦ Pa ¦ : 여유도(1~3 ¦ kg/m2) ¦ (1) 냉각수 펌프 5) 해수, 브라인 펌프 등 냉각수 펌프의 용량은 응축기 및 압축기의 크랭크 케이스 (crank case), 실린더 헤드, 오일 냉각기를 냉각하는 수량을 필요로 한다. 소요유량은 다음 식(54)에서 산정할 수 있다. 용 V x1000 C cwpw△Tw 여기서, (54) V ⌀ c 냉각수 펌프 양수량, l/min : Q2 : 응축열량, kW Cw : 냉각수의 비열, kJ/(kg · K) Pw : 냉각수의 비중, kg/l △TU : 냉각수 출입구 온도차, °C (2) 냉각수 펌프의 전동기 Pw VpHt⌀p Mp 6120xnp 여기서, (55) Mp : 전동기의 출력, kW : 해수의 비중, 1~1.03 kg/l Pw Vp : 냉각수 펌프의 양수량, l/h Ht : 냉각수 펌프의 전 양정, m ⌀p : 여유율(1.1~1.2) 17p : 냉각수 펌프의 효율 (3) 브라인 펌프 Q1⌀p Vpb x1000 �po�To (56) 여기서, : 브라인 펌프의 양수량, m2/h Vpb 8 : 냉각부하, kW ⌀p : 여유율(1.1~1.2) 8 : 브라인의 비열, kJ/(kg · K) Pb : 브라인의 비중, kg/l △T。 : 브라인 냉각기의 브라인 출입구온도차, °C 브라인 펌프의 전 양정은 브라인 펌프의 실 양정과 브라인 관의 전 저항의 합으로 산정한다. 송풍기의 풍량 Vf, m2/min 는 다음 식으로 구할 수 있으며, 동결용 송풍량은 air blast 식일 경우 3~8 m/s, Semi-air 6) 송풍기의 풍량 | {}
34c50e8e-6a85-48a6-a477-bfa345e0b1eb | 2권.pdf | 2.11-44 제 2 편 냉동응용 blast 방식은 1.5~3 m/s 를 기준으로 한다. (57) 8 V f ○△Tx60 Ca va 여기서, ¦ & ¦ : 냉각부하, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ca ¦ : 공기의 비열, kJ/(kg · K) ¦ ¦ Va ¦ : 공기의 비체적, m3/kg ¦ ¦ △T ¦ : 공기 냉각기의 출구온도와 동결실, 어창공기의 온도차, °C ¦ 7) 유분리기 암모니아(R717)용 유분리기의 선정에 있어서 셸의 가스 속도는 0.5~1 m/s 로 선정하고, 소요단면적은 다음 식(58)에 의해 선정된다. Vs As= u (58) 여기서, As : 셸내경 단면적, m2 V8 : 셸내 가스 통과 량, m2/s u : 셸내 가스 허용속도, m/s 프레온용 유분리기 선정은 원심 분리식의 셸 내 가스 속도 는 10~20 m/s 로 선정하고 demister 식의 셸 내 가스 속도 는 다음 식(59)에 의한다. (59) Po-Pf Umax Pf = FaN 여기서, demister 의 두께는 300 mm 이내로 하고 유분리기의 셸 길이는 셸 내경의 2~3 배로 한다. ¦ Umax ¦ : 최대가스속도, ¦ m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fd ¦ : demister ¦ 계수(0.108) ¦ ¦ Po ¦ : 유밀도, ¦ kg/m3 ¦ ¦ Pf ¦ : 가스밀도, ¦ kg/m3 ¦ 8) 액분리기 액분리기의 셸 길이는 셸 외경의 2~3 배의 범위내로 선정 하고 부하변동의 대소를 감안하여 셸 길이를 선정한다. 소요단면적은 다음 식(60)에 의해 산출된다. Va Aa = U 여기서, Aa : 셸내의 내경 단면적, m2 Va : 셸내의 가스 통과 량, m2/s u : 셸내의 가스 허용속도, m/s (60) 9) 중간냉각기 저단토출가스를 중간압력에 해당하는 포화온도부터 5~1 0°C 높은 온도까지 냉각할 수 있어야 하고 증발기에 보내지 는 냉매 액의 냉각은 중간 압력에 해당하는 포화온도보다 5~ 10°C 높은 온도까지 과냉각 될 수 있도록 한다. 그리고 중간 냉각기로부터 흡입되는 고단 흡입가스의 액분리 능력을 가지 고 있어야 한다. 암모니아(R717)용 중간냉각기를 선정하는 기준은 관내 가 스속도를 0.5~1 m/s 로 선정하고 냉매액과 냉각용 냉각관의 소요 전열 면적은 0.12 m2/RT 정도로 개선한다. 프레온용 중간 냉각기를 선정할 때에는 관내의 가스 속도 를 0.1~1 m/s 로 선정하고 냉각기의 열관류율은 다음의 식 (61)에 의해 계산한다. 표 31 은 증발기 종류에 따른 열관류을 나타낸 것이다. 표 31 증발기의 열관류율, W/(m2 · K) (a) 건식 직접 팽창관(자연대류) ¦ 어창온도 ¦ R404A/R22 ¦ R404A/R22 ¦ R717 ¦ R717 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어창온도 ¦ 5°C ¦ 10°C ¦ 5°C ¦ 10°C ¦ ¦ 0°C 이하 ¦ 7.6 ¦ 10.5 ¦ 9.9 ¦ 12.8~14.0 ¦ ¦ -5°C 이상 ¦ 6.4~6.7 ¦ 9.3 ¦ 9.3 ¦ 11.6 ¦ ¦ -10°C 이하 ¦ 6.2~6.4 ¦ 9.1 ¦ 8.7~9.1 ¦ 10.5~11.5 ¦ (b) 브라인식 냉각관(자연대류) ¦ △T ¦ 5°C ¦ 10°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ 11.6 ¦ 15.7 ¦ (c) Unit cooler ¦ 어창온도 ¦ 직팽식 ¦ 직팽식 ¦ 브라인식 ¦ 브라인식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어창온도 ¦ 5°C ¦ 8°C ¦ 5°C ¦ 8°C ¦ ¦ 0°C 이하 ¦ 14~23.3 ¦ 21~29.1 ¦ 25.6~29.1 ¦ 29.1~34.9 ¦ ¦ -5°C 이상 ¦ 10.5~14 ¦ 12.2~18.6 ¦ 12.8~18.6 ¦ 16.3~23.3 ¦ (d) Semi air blast shelf 관 ¦ 방식 ¦ R404A ¦ R404A ¦ R717 ¦ R717 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방식 ¦ 1.5 m/s ¦ 2.0 m/s ¦ 1.5 m/s ¦ 2.0 m/s ¦ ¦ 건식 ¦ 11.6~16.3 ¦ 16.3~18.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 습식 ¦ ¦ ¦ 17.4~20.9 ¦ 20.9~23.3 ¦ (e) R404A/R22 건식 셸, 튜브 형 브라인 냉각식 ¦ 냉각관, mm ¦ △T ¦ K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15.8~19.0 ¦ 4.5 ¦ 483 ¦ ¦ 동관(물) ¦ 5 ¦ 564 ¦ ¦ 15.8~19.0 ¦ 6 ¦ 611 ¦ ¦ 브라인 탱크관 ¦ 7 ¦ 634 ¦ ¦ (해수 브라인) ¦ 8 ¦ 651 ¦ | {}
da64b9b2-0e9f-4452-9dd7-c10ade012540 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-45 (f) R717 만액식 브라인 냉각기 ¦ 냉각관경 강관, mm ¦ △T, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각관경 강관, mm ¦ △T, °C ¦ +5 ¦ -7 ¦ -30 ¦ ¦ 외경 19⌀ (Inner Fin) ¦ 7 ¦ 477 ¦ 388 ¦ 253 ¦ ¦ 외경 19⌀ (Inner Fin) ¦ 8 ¦ 465 ¦ 349 ¦ 233 ¦ (g) R717 만액식 브라인 냉각기(Shell and tube 식) ¦ 냉각 관경 (강관, mm) ¦ △T, °C ¦ 브라인 유속 ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각 관경 (강관, mm) ¦ △T, °C ¦ 브라인 유속 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -35 ¦ ¦ 외경 48.6⌀ or 50.8⌀ ¦ 5 ¦ 0.5 ¦ 268 ¦ 256 ¦ 244 ¦ 233 ¦ 204 ¦ 163 ¦ 134 ¦ ¦ 외경 48.6⌀ or 50.8⌀ ¦ 5 ¦ 1.0 ¦ 512 ~ 523 ¦ 488 ¦ 465 ¦ 430~ 436 ¦ ~ 361 372 ¦ 314 ¦ 238 ¦ ¦ 외경 48.6⌀ or 50.8⌀ ¦ 8 ¦ 0.5 ¦ 302 ¦ 291 ¦ 268 ¦ 256 ¦ 209 ¦ 186 ¦ 145 ¦ ¦ 외경 48.6⌀ or 50.8⌀ ¦ 8 ¦ 1.0 ¦ 547 ~ 582 ¦ 523~ 547 ¦ ~ 500 512 ¦ 465 ¦ 395 ~ 401 ¦ 326 ¦ 244~ 256 ¦ ¦ 외경 34⌀ ¦ 5 ¦ 0.5 ¦ 314 ¦ 302 ¦ 285 ¦ 268 ¦ 233 ¦ 198 ¦ 145 ¦ ¦ 외경 34⌀ ¦ 5 ¦ 1.0 ¦ ~ 547 582 ¦ 523~ 547 ¦ 500 ~ 512 ¦ 465 ¦ 395 ~ 407 ¦ 326~ 331 ¦ 244~ 256 ¦ ¦ 외경 34⌀ ¦ 8 ¦ 0.5 ¦ 377 ¦ 326 ¦ 314 ¦ 291 ¦ 256 ¦ 209 ¦ 157 ¦ ¦ 외경 34⌀ ¦ 8 ¦ 1.0 ¦ 593 ~ 605 ¦ 570~ 582 ¦ 547 ~ 558 ¦ 500~ 512 ¦ 430~ 436 ¦ ~ 349 366 ¦ 267~ 273 ¦ (h) R717 탱크형 브라인 냉각기(만액식) ¦ 냉각관 (강관, mm) ¦ 유속, m/s ¦ 물 ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각관 (강관, mm) ¦ 유속, m/s ¦ 물 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.3 ¦ 430 ¦ 454 ¦ 326 ¦ 308 ¦ 291 ¦ 268 ¦ 250 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.4 ¦ 523 ¦ 442 ¦ 419 ¦ 395 ¦ 372 ¦ 343 ¦ 320 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.5 ¦ 628 ¦ 541 ¦ 518 ¦ 489 ¦ 454 ¦ 425 ¦ 390 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.6 ¦ 727 ¦ 640 ¦ 611 ¦ 576 ¦ 535 ¦ 500 ¦ 465 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.7 ¦ 820 ¦ 721 ¦ 692 ¦ 692 ¦ 611 ¦ 564 ¦ 523 ¦ (61) 1 K= 1 름+꽂+ 옷, at 여기서, ¦ K ¦ : 열과 류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a ¦ : 가스측 열전달률, W/(m2 · K) ¦ ¦ Oq ¦ : 액측 열전달률, W/(m2 · K) ¦ ¦ 入 ¦ : 냉각관벽 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ 入 ¦ : 냉각관의 오염 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ p ¦ : 냉각관벽의 두께, m ¦ ¦ f ¦ : 냉각관의 오염두께, m ¦ 10) 열교환기 액 냉매배관의 마찰손실 압력강하는 0.2kg/m2 이하로 하 고 필요 냉각면적은 압축기의 냉동능력 1 000 kcal/h 당 0.037 m2(증발온도 -5~10°C), 0.1 m2(증발온도 -20~ -5°C)를 기 준하여 선정한다. 11) 팽창밸브 팽창밸브의 선정은 냉각방식과 제어방식에 따라 적합한 형 식의 팽창밸브를 선정해야 하는데 건식 팽창방식에서는 정압 식이나 온도식 팽창밸브를 선정하고, 반만액식 및 만액식일 경우에는 Float 식 팽창밸브를 선정한다. 팽창밸브의 형식 및 종류는 수동팽창밸브(manual expansion valve)와 자동팽창 밸브(auto expansion valve)로 구분되는데, 자동팽창밸브는 정압식과 온도식으로 분류되고, 온도식 자동팽창밸브는 균압 방식으로 내부 균압형과 외부 균압형이 있고, 가스충전방식으 로는 가스 충전식과 액 충전식 등이 있다. 12) 안전장치 이상 냉매 압력시에는 압축기를 정지할 수 있는 고압 차단 장치가 설치되어야 하고 유압(��) 이상 시에는 압축기를 정지할 수 있는 유압 보호장치를 설치해야 하며 압축기, 응축 기 및 수액기에는 안전 장치 및 안전 밸브 등에서 분출되는 냉매 가스를 선외(��)로 분출할 수 있도록 배기관이 설비 되어야 한다. 13) 제상장치 증발기의 제상은 원칙적으로 압축기의 분출가스, 해수(� 水), 가열 브라인 등을 사용하여 제상한다. (1) 압축기의 토출가스 방식 직접 팽창식의 건식 및 반만액식 증발기에 주로 사용한다. (2) 해수(��) 살수방식 unit cooler 에 주로 사용하며, 해수온도가 15°C 이하의 해 역에는 가열 히터에서 약 20~30°C 온도로 해수를 가열하여 증발기의 외표면에 직접 살수한다. (3) 가열 브라인 방식 브라인 식 냉각기에 사용하고, 브라인은 약 30~40°C 까지 가열하여 사용한다. 선박용 냉동장치의 설계 및 설비에 있어서 가장 중요한 것 은 대상 선박의 종류와 사용목적에 가장 적합한 냉동시스템을 설계하는 것이다. 냉동시스템이 정해지려면 기본적으로는 선박 냉동설계기준 에 준한 냉동부하 계산이 이루어져야 하고, 이에 따른 적절한 장비의 선정이 잘 되어 설계 및 설비의 균형과 조화가 이루어 짐으로써 목적하고자 하는 훌륭한 설계와 설비가 될 것이다. 7. 저온물류체계 7.1 물류의 개념 물류(��)는 물적유통(����), 로지스틱스(logistics), 공급사슬관리(SCM; supply chain management) 등의 용어로 도 사용되고 있다. 각 용어는 발전과 정에 따라 다음과 같이 정 | {}
789af4f8-8a71-48a2-9147-690be29cce6a | 2권.pdf | 2.11-46 제 2 편 냉동응용 의된다. (1) 물적유통(PD; physical distribution) : 생산지에서 소 비지까지 원자재, 중간재 및 완제품의 효율적인 흐름을 계획, 실행, 통제하기 위해 두 가지 또는 그 이상의 관련 활동들을 통합하는 과정 (2) 로지스틱스 : 고객의 요구를 충족시키기 위한 목적으로 발생지에서 소비지까지 원자재, 중간재, 완제품 및 관련 정보 의 흐름과 저장이 효율적이고 비용 효과 적으로 이루어지도록 계획, 실행, 통제하는 프로세스 (3) 공급사슬관리 : 최초의 공급자에서 시작하여 최후의 고 객에 이르는 제품과 서비스의 이동과 정에 참여하는 조직, 인 력, 기술, 활동과 자원의 시스템으로 조직 경계를 넘어 기업 간에 전략적 관계를 형성하는 프로세스 일반적으로 물류와 로지스틱스는 유사한 용어로 사용되고 있지만 최근의 물류는 고객 및 이해 관계자들에게 부가가치를 창출할 수 있도록 최초의 공급업체로부터 최종 소비자에 이르 기까지의 상품, 서비스 및 정보의 흐름이 이루어지는 비즈니 스 프로세스들을 통합적으로 운영하는 전략적 개념인 SCM 에 더 가깝다. 로지스틱스와 공급사슬관리를 비교하면 비용 절감과 서비스 수준 향상을 위해 시스템 내의 각기 다른 구 성요소간의 통합을 강조하고 있다는 점에 공통점이 있다. 그 러나 로지스틱스가 주로 특정기업의 물류 프로세스의 통합관 리에 초점을 두는 반면 공급사슬관리는 공급사슬내의 참여기 업 간 물류프로세스의 통합관리에 초점을 둔다는 점에는 차 이가 있다. 우리나라 물류정책기본법 제 2 조는 물류를 재화가 공급자로 부터 조달 · 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송 · 보관 · 하역(��) 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공 · 조립 · 분류 · 수 리 · 포장 · 상표부착 · 판매 · 정보통신 등으로 정의 하고 있다. 동 법은 효율적인 물류활동을 위하여 시설 · 장비 · 정보 · 조 직 및 인력 등이 서로 유기적으로 기능을 발휘할 수 있도록 연계된 집합체를 물류체계로 정의 한다. 물류체계는 반복되어 일어나는 물(�)의 흐름을 정형적인 흐름으로 정리하여 가능한 한 기계적으로 모든 활동이 이루어 져 각 부문을 연결하는 것이다. 따라서 물류를 전략적으로 관 리하기 위해서는 이에 합당한 물류체계 구축이 필요하다. 일 반적으로 물류체계는 운송시스템, 보관시스템, 하역시스템, 포 장시스템, 유통가공 시스템, 정보시스템 등으로 구성되며, 이 들 각각의 하부시스템이 하나의 라인에 연결, 결합되어 통합 된 기능을 발휘함으로써 시스템의 효과 가 나타난다. 물류의 대상은 상품뿐만 아니라 서비스, 정보, 나아가 지식 의 흐름까지를 포함하는 방향으로 그 범위가 확대되고 있다. 그리고 물류의 범위는 공급지로부터의 원재료 구매, 생산지에 서의 반제품 또는 완제품의 생산, 소비지로의 완제품 유통을 포괄한다. 그리고 물류는 비용절감과 같은 단기적인 목표보다 는 고객의 요구를 충족시킴으로써 고객가치를 창출이라는 보다 장기적이고 전략적인 목표를 추구한다. 물류 목표에서 고객서 비스를 구현하기 위해 7R(7 rights)원칙이 고려된다. 7R 원칙 은 고객이 요구하는 상품을(right commodity), 고객이 요구 하는 품질로(right quality), 고객이 요구하는 양을(right quantity), 고객이 요구하는 시간에(right time), 고객이 요구 하는 장소에(right place), 적절한 가격(right price)과 좋은 인상(right impression)을 주면서 고객에게 전달해야 한다는 것을 의미한다. 7.2 물류활동의 범위 1) 주요 물류프로세스 (1) 인바운드 물류(inbound logistics) 공급처에서 공장이나 물류센터까지 부품이나 자재를 효과 적으로 공급함으로써 생산이나 조립활동을 촉진하는 프로세 스이다. 생산관리, 구매관리 분야와 밀접하게 관련되며 물적 공급(physical supply)으로 부르기도 한다. (2) 아웃바운드 물류(outbound logistics) 고객기업이나 소비자에게 제품이나 자재를 효과 적으로 전 달함으로써 판매나 마케팅 활동을 촉진하는 프로세스이다. 마 케팅, 유통관리 분야와 밀접하게 관련되며 물적유통(physical distribution)으로 부르기도 한다. 2) 영역별 물류활동 물류는 활동 영역에 따라 보다 그림 53 과 같이 조달물류, 생산물류, 판매물류, 역물류로 구분된다. ![image](/image/placeholder) 인바운드 물류 아웃바운드 물류 공급처 자 사 판매처 조달 물류 생산물류 판매 물류 역 물류 그림 53 영역별 물류활동 (1) 조달물류 생산에 필요한 부품이나 원자재가 공급처로부터 구매자의 공장이나 창고에 반입되어 생산 공정에 투입되기 전까지의 과 정에 이루어지는 활동 분야이다. (2) 생산물류 원자재나 부품이 생산 공정에 투입되어 생산이 완료될 때 까지 그리고 생산된 제품을 향후 출하 준비를 위해 보관창고 에 입고하기까지의 과정에 이루어지는 활동 분야이다. (3) 판매물류 제품이 출고되어 고객에게 인도될 때까지의 과정에 이루어 지는 활동 분야이다. (4) 역 물류 제품의 판매가 이루어진 후 반품, 수리, 용기 회수, 자원 재 활동 등을 위해 조달에서 판매와 는 반대 방향으로 이루어지는 활동 분야이다. ① 회수물류 : 제품이나 상품의 판매물류에 부수적으로 발 | {}
c85234e6-fc38-4bd3-915d-c9acee9ea8ed | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-47 생하는 팔레트, 컨테이너 등과 같은 빈 용기를 회수하는 활동 이다. ② 반품물류 : 소비자에게 판매된 제품 품질, 불만족 등의 이유로 반품, 수리, 교환되는 과정에 이루어지는 활동이다. ③ 폐기물류 : 파손 또는 진부화된 제품이나 용기, 자재 등 을 재활용, 폐기하는 것과 관련된 활동이다. 7.3 기능별 물류활동 1) 운송 트럭, 철도, 선박, 항공기 등의 운송수단을 이용하여 물자를 공간적으로 이동시키는 것으로 생산지와 수요지의 공간적 거 리가 극복되어 장소적 효용을 창출한다. 2) 보관 물자를 창고, 물류센터 등의 보관시설에 물리적으로 보관 · 관리하는 활동으로 생산과 소비 사이의 시간적 차이를 조정함 으로써 시간적 효용을 창출한다. 3) 하역 운송과 보관의 접점에서 물품을 취급하는 것으로 하역설비 와 기기를 이용하여 물품을 상하좌우로 이동시키는 활동이다. 4) 포장 물품의 운송, 보관, 하역 등에서 물품의 가치 및 상태를 보 호하기 위하여 적절한 재료, 용기 등을 시행하는 기술 또는 시행한 상태이다. 5) 정보 물류활동에 관련된 정보를 수집, 처리, 제공함으로써 각 활 동들을 유기적으로 연결하고 결합하여 전체적인 물류관리를 효율적으로 수행하게 하는 활동이다. 6) 유통가공 물류활동이 수행되는 과정에서 가공, 조립, 재포장 등 물품 에 부가가치를 높이기 위한 활동으로 부가가치 물류활동 (value-added logistics)이라 부르기도 한다. 7.4 저온물류체계의 개념 저온물류체계와 관련하여 한국산업표준(KS)은 KS T 0001 (물류용어)에서 "콜드 체인 시스템(cold chain system)이란 냉장, 냉동 식품 등의 신선도와 품질 유지를 위해 물품을 저 온으로 보호하고 생산에서 소비까지 유통시키는 구조"로 정 의하고 있다. 그리고 동 표준은 KS T 1021(저온 유통용 포 장 상자 및 용기)에서 "저온 유통을 농산물의 수확 후 선별, 예냉, 저온 저장 시의 일정한 관리 온도를 유지하는 수송 수 단을 통해 소비지까지 운송하는 과정"으로 정의 하였다. 식품의 약품안전처의 식품의 약품등 용어집은 콜드체인시스 템에 대해 "식품의 유통과 정을 제품의 선도유지에 적합한 온 도로 관리하는 체계로서 최종제품을 생산에서부터 소비에 이 르기까지 지속적으로 적절한 저온을 유지시켜 생산직후의 품 질상태 그대로 소비자에게 공급하는 저온유통체계이다. 일반 적으로 냉장식품은 0~4°C 에서, 냉동식품은 -18°C 이하로 보관 · 유통하고 진열대의 식품적재 상태는 일정온도를 유지 하는데 직접적인 영향을 미치며, 포장식품과 비포장식 품을 혼 합진열할 경우 대장균 O-157 : H7 등 미생물의 교차오염을 야기하고 식품의 품질변화를 촉진시키므로 보관에 유의 하여 야 한다."라고 제시하고 있다. 저온물류체계는 그림 54 에 나타낸 바와 같이 대상물이 생 산지에서 소비자에게 전달될 때까지 대상물의 품질과 신선도 및 안전성 확보를 위해 단절되지 않고 일관되게 적절한 저온 으로 관리되는 공급사슬로서 콜드체인 시스템(cold chain system), 저온유통 시스템, 신선물류로 불리고 있다. 이는 농 · 수 · 축산물(화훼 포함)을 비롯한 식료품, 의약품 등 온도 민감성 물품의 생산, 보관, 운송, 판매, 소비에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 일정 온도관리를 통해 생물학적 반응을 적절히 억제하여 품질과 안전을 보장하여 본질적 가치를 연장시키는 물류체계를 의미한다. ![image](/image/placeholder) 콜드 체인 시스템 생산 저장 소비 유통 유통 물 소형 냉동·냉장 쇼케이스 대형 창고 !예냉 냉동·냉장 소비자 창고 물류센터 창고 대형마켓 택 배 물 백화점 수출 배송 자료 : 백종현, 김영률, 박승상, 김선창, 냉동식품의 저장 및 유통분야에서의 PCM 이용기술, 설비, 2003. 그림 54 저온물류의 개념 7.5 저온물류체계의 특징 저온물류에서는 대상물의 유지온도관리가 중요하다. 저온 물류 대상물은 원재료의 구입에서부터 생산이 이루어져 운송 회사 및 도매상을 거쳐 개별점포를 통하여 소비자에게 배달되 기까지 다단계 과정에서 관리 주체가 계속적으로 바뀌는 일이 발생한다. 따라서 저온물류체계에서 유지온도관리를 위해서는 이들 관련 주체들 간의 공통 취급기준이 필요하다. 일반적으로 저온물류 대상물의 품질은 경과 된 시간에 비례하 며, 같은 경과 시간에서는 온도와 외기 습도를 유지함으로써 우 수한 품질로 공급할 수 있다. 경과 시간과 온도가 품질에 미치는 영향에 대해 계량화한 것을 time temperature tolerance (T.T.T)이라고 한다. 이는 시간 · 유지온도에 따른 품질내성 또는 품질적으로 허용되는 시간 · 유지온도 등의 의미를 지닌 다. T.T.T 개념을 이용하여 물류과 정 중 노출된 온도와 시간 에 따른 품질저하량을 계산하여 최종품질을 수치적으로 나타 내고 있으며 유통과 정 중의 제품의 온도이력을 기록하는 것이 필요하다. 따라서 저온물류체계에서는 대상물의 포장, 운송, | {}
264aa0bd-6472-401e-b773-c768837e4209 | 2권.pdf | 2.11-48 제 2 편 냉동응용 하역, 저온 저장 과정 전반에 걸쳐 유지되는 온도 제어 시스템 이 필수적이다. 저온물류에서 선도관리를 보다 구체화하기 위해서는, 우선 수요와 공급의 수급(균형)관리와 재고관리가 선행되어야 한 다. 이것은 단순한 기능중심의 물류관리를 하는 수준으로부 터 기업내부 전체의 통합을 통한 최적화를 목표로 하는 로지 스틱스 단계로 발전하고, 나아가 대상물의 신선도와 품질의 고도화 및 안정성을 실현하기 위하여 물류 과정 기업들 간의 전체 프로세스 통합을 목표로 하는 공급사슬관리의 구축이 필요함을 의미한다. 재고 최소화 내지 무재고형의 공급은 신 선하고 품질이 우수한 대상물을 공급하도록 하는 것이 소비 자 지향의 저온물류이다. 따라서 대상물은 최적 온도대의 유지와 더불어 신선한 공 급 및 유통을 위해서는 생산과 소비를 가능한 짧은 시간 이내 로 완료 내지 조정할 수 있는 철저한 재고관리가 중요하다. 다품종 소량 주문방식 위주로 불필요한 중간 재고를 줄이고 유통경로를 단축하기 위해 JIT(just in time) 관리가 필요하 다. 반품, 체류, 인수거절에 따른 손실을 최소화하기 위한 관 리체계도 함께 요구된다. 7.6 저온물류의 온도영역 저온영역의 온도대를 크게 나누면 그림 55 와 같이 냉동 · 냉장 · 상온으로 구분할 수 있다. 각 대상물이 갖는 온도 특 성은 실제로 다양하며, 각 품목별 적정온도의 범위가 아주 좁 아 이를 온도대별로 잘 관리하는 것이 저온물류의 핵심 요소 이다. ![image](/image/placeholder) 냉동 냉장 상온 · 초저온, 냉동(F1, C1)으로 구분 파셜, 빙온, 칠드, 냉장으로구분 · 정온, 가온으로 구분 · 냉동참치, 아이스크림 등 선어, 절임생선, 유제품, 식육 초저온 냉동 냉동 냉동 파셜 빙온 칠드 냉장 정온 가온 냉동참치 아이스크림 조리식품 생크림류, 선어류 절임생선 유제품 식육 초코렛 도시락 일정온도를 유지하기 위해열을 가함 -40°C -25°C -18°C -10°C-5°C-3°C-2°C 0°C 5°C 10°C 15°C 그림 55 저온물류의 온도영역 1) 냉온~초저온 냉동에서의 구분은 상품군에 따라 상당히 구체적으로 세분 화 된다. 대표적인 분류 방법으로 온도가 낮은 순서부터 분류 하여 살펴보면 다음과 같다. ① 초저온 : -40°C 이하 → 냉동참치 등 ② 냉동 : -25°C 이하 → 아이스크림류 ③ 냉동 : -18°C 이하 → 냉동조리식품류 ④ 냉동 : -10°C 정도 → 빵의 생크림류 등 냉동식품은 기본적으로 상미기간이 길고, 선도관리상 상온 과 가깝다고 할 수 있지만, 유통단계에서의 선도요구는 일일 배송 상품에 가까우며, 엄밀한 온도관리가 필요하다. 2) 냉장~빙온 ① 파셜(partial)대 : -3°C 전후 → 선어류 ② 빙온대 : -3°C ~0°C → 선어 · 절임생선 등 ③ 칠드(chilled)대 : -5°C~+5°C → 유제품 · 연제품 · 식육 등 ④ 냉장대 : -2°C ~+10°C → 유제품 · 연제품 · 식육 등 이 온도대에서 유통되는 상품이 가장 맛이 뛰어나며, 이 와 관련하여 김치는 기본적으로 빙온대이며, 온도관리대를 벗어나면 발효산이 증가하여 상품가치가 크게 떨어지는 특성 이 있다. 3) 정온(��) 이 온도대는 +10°C ~ +15°C 정도를 유지하는 것으로 상품 으로는 초콜릿 과자류 · 마요네즈 · 드레이싱류, 미곡류 등이 다. 이 상품군은 여름철의 온도가 높은 시기에는 정온보다 대 기기온이 높아 상품의 온도관리가 요구되고, 기온이 낮은 동 절기에는 상온 상태 그대로의 대응이 가능하여 계절에 따라 관리온도가 다르다. 온도가 높은 하절기의 식음료류 등이 정 온상품의 대상이다. 4) 상온~가온(��) 외식사업 영역 등에서 저온상품과 함께 취급할 수 있는 상 온상품과, 더욱이 가온(��)을 필요로 하는 상품도 있다. 예 를 들면 도시락 · 피자 · 프라이(fried)류는 가온에 해당하는 데, 이것에 부수되는 일부 반찬 · 샐러드 · 음료는 저온으로서, 이것에 아이스크림이 추가되면 가온 · 냉장 · 냉동이라는 세 가지 온도대를 동시에 취급하는 것을 요구하므로 복수온도대 의 수송차량이 필요하게 되는 경우도 있다. 7.7 저온물류체계의 구조 저온물류의 체계는 그림 56, 그림 57, 그림 58 등과 같이 대상품의 유통구조와 특성으로 인해 다소 차이가 있다. 7.8 저온물류의 관련 기술 저온물류는 한 공정의 수행만으로 효과 를 거두기 어렵고 공급자부터 최종 소비자에 이르는 전 과정의 총체적인 품질경 영(TQM, total quality management)이 요구된다. 또한 일 ![image](/image/placeholder) 저온 저온 수송 도매시장 수송 생산자 산지유통센터 저온경매 소매점 소비자 저온저장 저온 저온매대 예냉 수집 저온저장 저온 물류센터 저온 선별포장 수송 수송 저온매장 저온저장 그림 56 농산물 저온물류체계 | {}
7639b6bd-f5fe-4726-a2c4-c5d3c4a31de7 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-49 표 32 저온물류의 관련기술 ![image](/image/placeholder) 소비지 저온수송 저온 수송 도매시장 소매점 저온경매 슈퍼마켓 어선 산지 저온저장 소비자 시장 위판장 할인점 저온가공, 분포장 저온저장 저온경매 재래시장 저온운반선 저온저장 저온선별, 분포장 물류센터 저온매대 저온수집, 운반 저온저장 저온가공, 분포장 저온관리범위 : 10 °C 이하 그림 57 수산물 저온물류체계 ![image](/image/placeholder) 저온 수배송, 보관 판매 도매업자 도축장 중개업자 도매업자 정육점 지역 생산지 소비자 농축협 공판장 대형유통점 그림 58 축산물 저온물류체계 부 대상물은 호흡활성을 하는 유기체이기 때문에 관리기술이 단순치 않으며, 상황에 따라서 적용 기술도 변형시켜야 한다. 따라서 표 32 에 정리된 저온물류에 관한 기술은 복합적인 종 합기술로서 체계적인 도입이 중요하다. 저온유통시스템에 활 용되는 기술은 주기술과 보조기술로 구분할 수 있는데, 주기 술이란 저온물류시스템의 운영에 직접 관련되는 기술로 산지 예냉, 저온포장, 저온수송과 배송, 저온보관 및 저장, 저온판 매시설과 관련되는 기술이다. 그리고 보조기술이란 저온물류 시스템의 본래 목적인 선도유지와 출하조절 등의 기능을 달 성하기 위하여 직간접으로 제공되는 기술을 말한다. 이 기술 에는 전처리기술, 포장, 선도유지기술, 표면살균 및 안전성 관 련 기술, 집출하, 선별, 규격, 표준화, 정보, 환경 등이 포함된 다. 저온물류체계에서는 전주기 관리를 위한 프레임워크 표준 과 실시간 온도관리를 위한 온도 데이터 공유에 필요한 프로 토콜 표준이 중요한 기술이다. 7.9 저온물류의 관련 제도 저온물류체계와 관련된 표준으로는 비영리기관인 CCA 와 독일선급협회가 2003 년 공동으로 제정한 단체표준인 CCQI (Cool Chain Quality Indicator), 유럽지역표준인 ATP (Agreement on the international carriage of perishable foodstuffs), 우리나라 외에 여러 국가가 적용하고 있는 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points) 그리고 국제표준인 ISO 22000(식품안전경영시스템), ISO 9000(품질경영시스템), ISO 14000(환경경영시스템) 등이 ¦ 주요 기술 ¦ 세부 기술 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 예냉 ¦ 산지예냉기술(강제통풍, 차압통풍, 진공, 냉수예냉), 주로 농산물에 사용 ¦ ¦ 저장 · 보관 ¦ 온도제어저장(저온저장, 빙온저장, 파아샬프리징, 한온저 장, 냉동저장), 온습도제어 · 관리기술, 가스제어 저장(CA 저장, 다목적 CA, 수정공기 CA, 감압저장), 에너지절약형 저장 (pssive 형, 태양에너지, LNG 냉열, 아이스폰드, 터널 이 용) ¦ ¦ 수송 · 배송 ¦ 수송 · 배송설비기재(보냉 · 단열컨테이너, 항공수송용 경 량 컨테이너, 축냉 · 단열재, 시이트파레트), 수송자재(포 장골판지, 통케이스, 기능성포장재, 완충자재), 고도유통시 스템(프로세스센타, 센트랄키친, 유통 · 배송센터), 생선물 의 수송기술(신선농산물 · 생화수송, 절단채소), 청과 물의 수출기술 고속대량수송기술(TSL, 공수시스템, 철도수송 시스템) ¦ ¦ 포장 · 보존 · 보장 ¦ 가스치환포장, 진공포장, 무균충전포장, MAP 냉동식품(포장자재, 동결, 저장, 해동, 온도관리) 기능성포장자재(항균, 방담, 흡수폴리머, 가스투과 성, 단열 성, 자외선카트) 품질유지제 봉입(탈산소제, 에탄올가스발생제, 에칠렌 흡 수발생제, 방훈제) 건조기술(수분활성, 중간수분식품) 삼투압, pH ¦ ¦ 살균· 미생물 제어, 살충, 리활성 · 소생 ¦ 전자파, 방사선, 전자장, 정전기, 오존, 활성수 천연첨가물, 항균성물질(알릴화합물, 히노끼치올, 향신료추 출물, 용균효소) ¦ ¦ 환경보전, 기타 ¦ 생분해성 플라스틱필름, 포장재처리 · 리사이클 등 농산물의 유통적성의 개질(재배, 육종, 품종개량) ¦ ¦ 집출하, 선별 · 검사 ¦ 비파괴검사(근적외법, 역학적, 방사선, 전자기학) 메카트로닉스화(외관 · 색조선별기, 이물, 오염 등의 체크) 센서기술(바이오센서, 칩, 디바이스), 선도 · 숙도판정 ¦ ¦ 규격, 표시, 정보처리 ¦ 청과 물 출하규격, KS 규격, HACCP 표준모델, 품질표시 가이드라인 가공식품의 식품첨가물 · 원재료 표시 등 생산 · 수확정보, 시장동향, 입출하 물류정보 등(VAN, POS, GPS, RFID/USN), 센스, IoT(Internet of Things), Big data, 멀티미디어 ¦ 있다. 우리나라가 저온물류 대상 품목군에 대해 규정하고 있는 주요 내용은 다음과 같다. 1) 식품 현행 법규에서 선도관리 및 저온유통에 대한 관련 근거는 식품위생법과 그 하위 규정에서 세부내용을 규정되고 있다. 식품위생법 제 3 조(식품 등의 취급)에서는 ① 판매를 목적으 로 하는 식품 또는 식품첨가물의 채취 · 제조 · 가공 · 사용 · 조리 · 저장 · 운반 및 진열은 깨끗이 하고 위생적으로 행하여 야 한다. ② 영업상 사용하는 기구 및 용기 · 포장은 깨끗하고 위생적으로 다루어야 한다, ③ 제 1 항 및 제 2 항의 규정에 의한 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기 · 포장의 위생적 취급에 관 한 기준은 총리령으로 정한다고 규정하고 있다. 이에 따라 동법 시행규칙 제 2 조(식품 등의 위생적 취급기 준)에서는 다음과 같이 저온유통과 관련된 기준을 제시하고 | {}
54a145d0-ef0d-4d3e-85ec-8839dbf58f25 | 2권.pdf | 2.11-50 제 2 편 냉동응용 있다. 첫째, 식품 등을 취급하는 원료보관실 · 제조가공실 · 포 장실 등의 내부는 항상 청결하게 관리하여야 한다. 둘째, 식품 등의 원료 및 제품 중 부패 · 변질이 되기 쉬운 것은 냉동 · 냉장시설에 보관 · 관리하여야 한다. 셋째, 식품 등의 보관 · 운반 · 진열 시에는 식품 등의 기준 및 규격이 정하고 있는 보 존 및 보관기준에 적합하도록 관리하여야 하고, 이 경우 냉 동 · 냉장시설 및 운반시설은 항상 정상적으로 작동시켜야 한 다. 이와 같은 항목이 기준에 해당된다. 그리고 식품위생법 제 14 조(식품 등의 공전)에 의하면, '식 품의 약품안전처장은 제 7 조 제 1 항의 규정에 의하여 정하여진 식품 · 식품첨가물의 기준 · 규격, 제 9 조 제 1 항의 규정에 의하 여 정하여진 기구 및 용기 · 포장의 기준 · 규격과 제 10 조 제 1 항의 규정에 의하여 정하여진 식품 등의 표시기준을 수록한 식품 등의 공전을 작성 · 보급하여야 한다.'라고 규정하고 있다. 이에 따라 식품공전 '제 2. 식품일반에 대한 공통기준 및 규 격'의 '6. 보존 및 유통기준'에 따르면, ① 모든 식품은 위생적 으로 취급 판매하여야 하며, 그 보관 및 판매장소가 불결한 곳에 위치하여서는 안 된다, ④ 제품은 직사광선을 피한 실온 에서 보관 · 유통하여야 하며 상온에서 7 일 이상 보존성이 없 는 식품은 가능한 한 냉장 또는 냉동시설에서 보관 유통하여 야 한다, ⑧ 냉동제품을 해동시켜 실온 또는 냉장 제품으로 유통시켜서는 안 되며, 실온 또는 냉장제품을 냉동시켜 냉동 제품으로 유통시켜서는 안 된다, ⑨ 냉동수산물은 해동 후, 24 시간 이내에 냉장으로 유통할 수 있지만 해동된 수산물을 재냉동하여서는 안 된다, ⑩ 냉장제품을 실온에서 유통시켜서 는 안된다, ⑫ 냉동 또는 냉장 제품의 운반은 적절한 온도를 유지할 수 있는 냉동 또는 냉장차량이거나 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법으로 한다 라고 규정하고 있다. 그리고 식품 공전 '제 5. 식품별 기준 및 규격'에 의하면 어육가공품의 원료 가 되는 어류는 5°C 이하, 냉동연육은 -18°C 이하에서 위생적 으로 보관 · 관리되어야 한다고 규정하고 있다. 2) 의약품 약사법 제 37 조제 1 항·제 38 조제 1 항 및 제 47 조제 1 항의 규정 에 의하여 의약품중 생물학적 제제등의 제조관리 및 판매과 정 에 있어서 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제 43 조· 제 48 조·제 60 조 및 제 62 조에서 정하지 아니한 준수사항을 생물학적 제 제 등의 제조·판매관리 규칙에서 규정하고 있다. 동 규칙의 제 5 조(보관)는 ①판매자는 자동온도측정장치가 부착된 생물학적제제등의 전용 냉장고 또는 냉동고를 이용하 여 법 제 52 조제 1 항의 규정에 의하여 식품의 약품안전처장이 정하는 저장온도(이하 "저장온도"라 한다)가 항상 유지되도록 생물학적 제제등을 보관하여야 한다. 다만, 약국개설자의 경 우에는 자동온도측정장치가 부착된 것을 필요로 하지 아니한 다, ②판매자(약국개설자를 제외한다)는 생물학적제제등의 보 관책임자를 정하여 보관책임자로 하여금 보관중인 생물학적 제제등의 온도 유지상태를 확인·기록하게 하고, 이를 2 년간 보존하게 하여야 한다, ③판매자가 생물학적제제등을 보관함 에 있어서 준수할 사항은 다음 각호와 같다. 1. 저장시설의 문 이 개방상태로 방치되지 아니하도록 할 것 2. 생물학적제제등 (동결하여 보관하여야 하는 제제를 제외한다)이 동결되지 아 니하도록 할 것 3. 수송된 생물학적제제등은 즉시 저장시설에 입고시켜 보관할 것을 규정하고 있다. 동 규칙의 제 6 조(수송)는 ①판매자는 생물학적제제등을 수송함에 있어서는 그 수송거리·수송시간등을 고려하여 별표 의 기준에 의한 수송용기를 사용하여야 한다. 다만, 판매자(약 국개설자는 제외한다)가 자신의 냉동차량 또는 냉장차량에 의 하여 직접 수송하는 경우에는 별표에 의한 수용용기를 사용하 지 아니할 수 있으며, 약국개설자가 의료기관에 공급하는 경 우에는 아이스박스등의 냉각용기를 이용할 수 있다, ②판매자 가 생물학적제제등을 수송함에 있어서 준수할 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 생물학적 제제등의 저장온도를 유지할 것 2. 수 송하는 자(이하 "수송자"라 한다)로 하여금 수령하는 자(이하 "수령자"라 한다)와 긴밀한 연락을 취하도록 하여 생물학적제 제등이 동결되거나 그 저장온도가 상승되지 아니하도록 할 것 3. 생물학적제제등을 여름에 수송할 때에는 야간을 이용하되 부득이 주간에 수송할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 햇빛 을 받지 아니하도록 필요한 조치를 할 것 4. 판매자는 생물학 적제제등의 수송에 있어서 유통경로와 그 책임한계를 명백히 하기 위하여 수송자로 하여금 별지 서식에 의한 출하증명서를 지니고 생물학적제제등을 수송하도록 할 것 5. 생물학적제제 등의 수령자로 하여금 제 4 호의 출하증명서를 받아 2 년간 보 존하게 하도록 할 것 ③판매자는 생물학적제제등의 수송용기 에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다. 1. 제품명 및 수량 2. 유지온도 및 시간 3. 수송목적지 및 수송시간 4. 수송자 및 수령자의 성명 5. 수송자 및 수령자가 소속되어 있는 업소의 상호 및 주소를 규정하고 있다. 3) 수산물 수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률 제 35 조(수산물 저온유통체계 등의 구축) 제 1 항에서는 수산물의 생산단계부 터 판매단계까지의 모든 유통과 정에서 저온유통체계 등의 구 축을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 시책을 수립·시행하 도록 규정하고 있다. 각 호는 다음과 같다. 1. 활어·선어·냉동 수산물 등의 보존방식에 따른 유통 위생관리기준의 확립 2. 저온유통 등을 위한 유통시설의 시설기준 마련 및 모니터링 3. 저온유통 등을 위한 운송 기준 4. 그 밖에 수산물 저온유통 체계 등의 구축을 위하여 필요한 사항. 동 법 제 35 조 제 2 항에 서는 그 밖에 수산물 저온유통체계 등의 구축을 위하여 필요 한 기준과 설비 등에 대한 사항은 대통령령으로 정하고 있다. 동법 시행규칙 제 19 조 (수산물 저온유통체계 등의 구축을 위한 기준 등)에 따르면 ① 해양수산부장관은 법 제 35 조에 따라 수산물의 생산단계부터 판매단계까지의 모든 유통과 정 에서 저온유통체계 등의 구축을 위한 시책을 수립·시행하거나 수산물유통사업자에게 지원을 하기 위하여 필요하면 설비 등 의 기준을 정하여 고시할 수 있다, ② 제 1 항에 따른 설비 등 의 기준은 수산물유통사업자가 취급하는 수산물의 종류, 수산 물의 소비행태 및 수산물유통사업자의 영업 특성, 사업규모 등을 고려하여 정하여야 한다, ③ 해양수산부장관은 제 1 항에 따라 설비 등의 기준을 정하여 고시하려는 때에는 미리 식품 의약품안전처장과 협의 하여야 한다고 규정하고 있다. | {}
e4075f6c-273a-4431-b14b-1d0af74bd932 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-51 참 고 문 헌 1. ASHRAE HANDBOOK, 2002, Refrigeration, ASHRAE Inc., pp. 29.1-31.5. 2. 日本冷凍協�, 1993, 冷凍空調便覧, 冷凍�用装置編, pp. 187-225. 3. Mc Dowell, T.P., Mitchell, J. W. and Klein, S.A., 1995, Investigation of ammonia-secondary fluid sys- tem in supermarket refrigeration systems, ASHRAE Transactions, Vol. 101, No. 2, pp. 486-496. 4. 川角順造, 宮川和仁, 川口��, 1999, カーエアコン, 冷 凍 第74卷, 第863号, pp. 789-793. 5. カーエア コ ン 研究�, 1996, 自動車工�シリーズカーエ ア コ ン 山海堂, pp. 142-210. , 6. Jetter, J.J., Delafield, F. R., Ng, A. S., Ratana-phruks, K. and Tufts, M. W., 1999, Composition changes in refrigerant blends for automotive air conditioning, ASHRAE Transactions, Vol. 105, No. 1, pp. 157-162. 7. 姜信哲, 1996, 자동차에어컨 입문, 普文堂, p. 39. 8. 오후규, 1991, 냉동운반선, 공기조화 · 냉동공학회, 제 20 권, 제 4 호, pp. 260-269. 9. 本多秀雄, 1991, 冷凍冷蔵運搬船の放熱, 冷凍, 第66卷, 第761号, pp. 283-288. 10. 田村健次, 1997, 海上輸送に よ る生鮮野菜の最新輸送, 冷 凍, 第72卷, 第841号, pp. 1061-1065. 11. 물류신문, 2008, 고비용 구조 저온물류시스템 분석 방법 연구-1-4. 12. 물류정책기본법, 법률 제 14714 호 일부개정, 2017. 13. 박창린, 오종택, 2009, 에너지 절약 및 경제적인 저온유통시 스템방안, 설비저널, 제 38 권 제 4 호 pp. 33-42. 14. 백종현, 김영률, 박승상, 김선창, 2003, 냉동식품의 저장 및 유통분야에서의 PCM 이용기술, 대한설비공학회 2003 년도 냉동냉장설비부문 학술강연회, pp. 17-28. 15. 생물학적제제등의 제조 · 판매관리규칙, 보건복지가족부령 제 1 호, 2008. 16. 손기철, 변혜진, 2002, 화훼류 저온유통 현황과 발전방향, 설비공. 17. 식품의 약품안전처, 2016, 식품공전. 18. 식품의 약품안전처, 2016, 기본적인 가이드라인 수준의 위해 예방관리계획. 19. 식품의 약품안전청, 1999, 식품의 약품등 용어집. 20. 식품위생법, 법률 제 14835 호 일부개정, 2017. 21. 수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률, 법률 제 14348 호 일부개정, 2016. 22. 약사법, 법률 제 14560 호 일부개정, 2017. 23. 한승철, 김정희, 2010, 제주지역 신선물류·유통 활성화 방 안, 제주발전연구원. 24. 윤홍선, 2003, 과일 · 채소류 저온유통설비 현황 및 개선방 향, 설비저널, 제 32 권, 제 7 호, pp. 10-15. 25. 인하대학교 물류산학협력센터, 2009, 물류학원론, 서울경제 경영. 26. 주문배, 이헌동, 2008, 수산물 저온유통시스템의 실태와 개 선방안, 한국해양수산개발원. 27. 허길행, 정은미, 1997, 농축산물 콜드체인시스템 구축방안, 한국농촌경제연구원. 28. 野口英雄, 2004, 低温物流の�務マニ ュ ア ル指針. 29. 냉동냉장수산업협동조합, 2017, 냉동 · 냉장업 시설현황, pp. 97-105. | {}
7d50ab5c-ed77-4181-820b-96e2b1d04d8a | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-1 제 12 장 산업공정냉동설비 1. 빙상경기장 1.1 개요 평창동계올림픽과 국민 소득의 증대에 따라 동계스포츠에 대한 국민들의 관심이 크게 증가하였다. 동계 스포츠로는 스 키와 스케이팅이 가장 대중적으로 관심을 모으고 있다. 이 중 스케이팅은 저렴하고 손쉽게 접할 수 있는 대중 스포츠라 할 수 있다. 빙상 링크(ice rink)에는 호수나 연못 등이 자연결빙 된 천연링크가 있지만 온난화나 수질오염, 개발 등에 의해 점 차 감소되고 있는 추세이다. 최근에는 인공 아이스링크의 발 달로 인해 연중 언제라도 스케이팅을 즐길 수 있는 인공링크 의 보급이 늘고 있다. 이러한 실내링크의 빙판은 주로 글리콜, 메탄올, 에탄올 등의 2 차 냉매나 R-22 와 R-717 등의 냉매가 빙판 하부에 설치된 그물망 형태의 배관을 통과 하며 발생하는 열전달에 의해 형성된다. 2 차 냉매의 냉각을 위해 주로 R-22, R-404A, R-507 그리고 R-717 냉매 등을 적용한 냉 동시스템이 사용되고 있다. R-12 와 R-502 와 같은 CFC 냉 매는 환경적 영향을 고려하여 사용이 중지되었고, 과거 흔히 사용되던 R-22 냉매 또한 대체되는 추세이다. 한편, 우리나라 의 인공 아이스링크는 1960 년대 초반 동대문 실내스케이트장 이 개장된 이래 전국적으로 많은 실내외 인공 아이스링크가 개장되었다. 링크는 설치위치에 따라 실내외로 구분할 수 있으 며, 각각 다음과 같은 특징이 있다. 1) 실내링크 (1) 기상의 영향을 받지 않으며, 이물질 등에 의한 빙의 오 염이 적기 때문에 장기간 사용할 수 있다. (2) 주위의 경치를 즐길 수 없다. (3) 건물 비용이 추가된다. (4) 도시부근에 비교적 많고 링크 규모는 그다지 크지 않다. 2) 실외링크 (1) 일사, 비, 눈, 바람 등의 영향을 직접 받기 때문에 링크 관리가 어렵고, 시간이 경과 함에 따라 먼지 등에 의해 빙이 오염된다. 따라서 실내링크에 비해 사용기간이 짧다. (2) 주위의 경치를 즐기면서 스케이팅 할 수 있다. (3) 건설비용이 저렴하다. (4) 외각 지역에 많으며 400 m 스피드링크를 포함하여 대 규모 링크나 변형된 링크도 가능하다. 1.2 빙상경기장의 종류 일반적으로 빙상경기장이라 하면 인공링크를 말하는데 이 것은 스케이트를 위하여 인공적으로 구성하는 빙면 또는 이들 설비가 있는 건물 등을 총칭하며, 사용목적에 따라 대중링크, 하키링크, 피겨링크, 스피드링크, 컬링링크, 쇼용 가반식링크 등으로 분류한다. 표 1 은 국내의 빙상경기장 현황을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) ⌀A , - 그림 1 실내 아이스링크 (강원도 평창군, 2017 년) 표 1 국내 빙상경기장 현황 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 강릉 아이스 아레나 ¦ 태능 실내 빙상장 ¦ 춘천시 실내 빙상장 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 2014 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ ¦ 주용도 ¦ 주용도 ¦ 올림픽경기장, 국제대회 (피겨스케이팅, 쇼트트랙) ¦ 국제대회 ¦ 4 계절용 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 형식 ¦ 스크류식 ¦ 스크류식 ¦ 스크류식 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 용량 x 대수 ¦ 580 kWx3 대 ¦ 380 kWx2 대 280 kWx1 대 240 kWx1 대 ¦ 150 kWx2 대 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 냉각방식 ¦ 간접냉각방식 ¦ 간접냉각방식 ¦ 간접냉각방식 ¦ ¦ 링크규격 ¦ 링크규격 ¦ 30 mx61 m, 2 면 ¦ 14 mx400 m, 주링크 30 mx61 m, 보조링크 ¦ 30 mx61 m, 1 면 ¦ | {}
7259407e-fb59-4dea-bb93-a01aa731c476 | 2권.pdf | 2.12-2 제 2 편 냉동응용 1) 대중링크 영업용 일반 대중링크는 효율적인 빙상 정비 작업만 가능 하면 특별한 제약은 없으며, 사각형, 트랙형, 원형 등 여러 가 지 형상이 있다. 크기는 200~300 m2 정도의 소규모에서 스 피드를 즐길 수 있는 10 000 m2 정도의 대규모 시설까지 다 양하다. 일반적으로 상대방에게 지장을 주지 않고 스케이팅 할 수 있는 약 3 m2/인의 유효면적으로 규모산정이 가능하다. 모서리 곡선 부 반지름 8.5 m, 길이 61 m, 폭 26 m 의 하키 링크를 대중 링크로 사용할 경우, 빙상 면적은 1 517 m2 이며 약 650 명까지 수용할 수 있다. 링크 운영 측면에서는 피겨나 하키 등의 공식규격에 맞추어 시설하고 초보자 연습용 보조링 크를 설치하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 실외 아이스링크 (서울특별시, 2012 년) 2) 하키링크 아이스하키 경기를 위한 링크의 넓이는 그림 3 과 같이 최 대 길이 61 m, 폭 30 m 이고 최소 길이는 56 m, 폭 26 m 이 다. 펜스(fence)로 둘러싸인 빙상면 위에서 경기가 이루어지 며, 링크의 모서리 반경은 7~8.5 m 로 한다. 올림픽과 국제 하키링크 규격은 길이 61 m, 폭 30 m, 모서리 반경은 8.5 m 이며, 정식 규격의 링크에서 모서리 반경은 경기장 정비 등의 이유로 4.5 m 이상이 확보되어야 한다. 또한, 하키링크는 피 겨스케이트 경기용 등의 트랙으로도 사용 가능하다. 링크 주위 보드(boards)는 얼음 면으로부터 높이 1.22 m 이하, 1.15 m 이상의 목재나 플라스틱 칸막이 벽 또는 펜스 로 둘러싸여 있다. 경기규칙에 규정된 공인 마크를 제외하고 는 전체를 흰색으로 도장하도록 한다. 3) 피겨링크 실내 피겨스케이팅은 일반적으로 링크로서의 특별한 규격 은 없으며 공식경기는 하키링크와 동일 규격 또는 그 이상의 링크로 한다. 링크사이드에는 경기자 및 임원 대기실, 기록원, 방송원, 음악설비 등의 장소가 필요하다. 학교나 규정 피겨의 경우는 일반적으로 가로 12 m, 폭 5 m 의 작은 경기장에서 이루어지며, 자유형(free style)이나 춤 연기(dance routine) 의 경우는 가로 36 m, 폭 18 m 의 경기장 또는 이 보다 큰 경기장이 필요하다. 일반적으로 전용 피겨링크는 거의 없고, 하키나 대중링크와 겸용하고 있다. 4) 컬링링크 컬링경기는 유럽에서 인기가 있는 빙상경기의 일종으로 수 레인규모의 전용 링크가 다수 있다. 링크의 치수는 국제컬링 링크연맹의 룰에 그림 4 와 같이 규정하고 있다. 컬링링크의 규격은 그림 4 와 같지만 빙면 분리대 설치를 위한 공간 때문 에 빙면이 넓어지기도 하여 대부분의 링크는 가로 약 46 m, 폭 5 m 정도이며, 훈련용은 한 면으로도 가능하나 보통은 4~5 면을 설치한다. 컬링링크도 일반적으로 하키링크 또는 대중링크와 겸용으로 사용되는 예가 많다. ![image](/image/placeholder) 56~61m 1/3 1/3 1/3 R7~8.5m R4.5m 흙 m 후 60 cm 7 m 日 26~30 30 4 m 후 후 5 cm 30 cm 30 cm 30 cm 그림 3 아이스하키링크 | {}
7683f8dd-3085-4252-9aff-23ab042b6c1d | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-3 ![image](/image/placeholder) 1,829 m 3,658 m 6,401 m 21,945 m 6,401 m 3,658 m 1,829 m 반경 0.152 m 0.610 m 1,219 m 1,829 m m 5 45,720 m 그림 4 컬링링크 ![image](/image/placeholder) 릴레이 존(외) S 릴레이 존(외) S1 500(내·외) 20.00 20.00 S1 000(외) 20.00 48.13 S3 000·S5 000(외) 7.80.7.91 4.18 19. 89 20.00 S3 000·S5 000(내 63.84 릴레이 존(내) 20.00 20.00 S1 000(내) 25.00 30. 00 릴레이 존(외) A111.98 35. 00 0.5 S20 O0R(내· 외) 20.00 20.00 S10 000(내· 외) 20.00 F 56.05 20.00 F1 000 S500(내·외) S : 스타트 라인 릴레이존(외) F : 피니쉬 라인 그림 5 400 m 표준더블트랙 빙상경기장 5) 스피드링크 일반적으로 스피드링크는 스피드 스케이트 경기를 하기 위 한 공식 링크를 말하며 둘레 400 m 또는 333.3 m 의 더블링 크(내측반경 25 m)를 「표준더블트랙」 으로 정하고 있다. 그러 나 공식 치수가 아니더라도 트랙형링크는 일반적으로 스피드 링크라 부른다. 실내 스피트 스케이팅은 일반적으로 하키링크 사이즈에서 경기가 진행된다. 올림픽 규격에 의하면 실외스피 드 스케이트 트랙은 둘레 400 m, 폭 10 m 로 직진 길이 112 m, 커브의 내측 반경은 25 m 로 정하고 있다. 대부분의 스피 드 스케이트장은 실외에 설치되지만 최근에는 규정 규격의 실 내 경기장도 생겨나고 있다. 400 m 더블트랙의 예를 그림 5 에 나타내었다. 6) 쇼용 조립식링크 극장이나 공연장 등에서 개최하는 아이스쇼 등에 사용되는 소규모의 링크로써 냉각관이나 링크 바닥 전체가 간단히 조 립, 해체 및 이동시킬 수 있는 구조로 되어 있다. 냉각방식은 액체질소를 냉각 파이프에 직접 흘리는 방식 등이 있다. 1.3 링크의 바닥구조 스케이트링크의 바닥구조는 링크의 종류와 관계없이 그 용 도, 운전방법, 보수성, 건설비, 빙상 시즌 이후 다른 설비와 의 병용, 지반 등을 고려하여 설계한다. 바닥구조를 분류하면 크 게 고정식과 가동식으로 나눌 수 있다. 고정식은 링크 냉각관 의 배관 방식에 따라 몇 가지로 분류할 수 있다. 일반적으로 바닥 구조를 크게 분류하면 고정바닥식(영구형, 개방형, 철판 형)과 가동식 바닥(조립형, 가설형)으로 나눌 수 있다. 링크의 바닥구조는 각 방식 모두 다음과 같은 조건을 만족 할 수 있어야 한다. ① 집중하중에 견딜 수 있어야 한다. ② 냉각에 의한 온도변화로 발생하는 팽창과 수축에 대응 할 수 있어야 한다. ③ 바닥 상태가 고르고 수평이어야 한다. ④ 얼음의 동결 또는 융해가 반복되더라도 이상이 발생하 지 않아야 한다. ⑤ 냉각관은 가능한 습기, 공기 및 일사에 노출되지 않아야 | {}
c2a88aeb-abc8-44f4-adb3-5942f14bf320 | 2권.pdf | 2.12-4 제 2 편 냉동응용 표 2 바닥마감 방식별 특징 ¦ 구 분 ¦ 모래마감 방식 ¦ 콘크리트마감 방식 ¦ 배관노출 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개요 ¦ · 사계절 영구빙상장에 사용 · 냉각관위에 모래를 4~5 cm 덮은 후 결빙 ¦ · 다목적 빙상장에 사용 · 냉각관 위에 콘크리트 타설후 결빙 ¦ · 행사를 위한 임시용 링크 · 냉각관 위 바로 결빙 ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 보통 ¦ 비싸다 ¦ 저렴 ¦ ¦ 장점 ¦ · 설치비가 비교적 저렴하면서 관리비가 저렴 · 냉매 누설시 보수 유리 ¦ · 빙상장으로 사용하지 않을 때 타용도로 사용 가능한 다목적 링크 ¦ · 시공이 가장 간단하고 설치비가 저렴 ¦ ¦ 단점 ¦ · 배관의 구배유지 등 시공에 주의 를 요함 ¦ · 설치비용 과다 · 냉매 누설시 보수가 어려움 ¦ · 매년 냉각관 청소 · 사계절 빙상장에는 부적합 · 얼음 두께가 두꺼워지므로 전기 소비량이 많음 ¦ ¦ 시공 사례 ¦ · 분당올림픽 스포츠센타 . 대구 빙상장 · 과천 빙상장 · 강릉 빙상장 · 춘천 빙상장 · 광운 빙상장 ¦ · 전주지상 빙상장 · 고려대 빙상장 · 목동실내 빙상장 ¦ · 인천대동월드 · 광주시 빙상장 · 롯데월드 ¦ 한다. ⑥ 바닥이 얼어서 부풀어 오르는 현상이 없어야 한다. 바닥마감 방식별 특징을 표 2 에 나타내었다. 1) 영구형 바닥 링크 바닥 및 냉각관이 일체로 고정되어 있으며 냉각관은 콘크리트 등에 의해 매설되어 있고, 빙층은 콘크리트 위에 살 수, 냉각되어 형성된다. 영구형 바닥방식의 경우는 동상이 발 생하면 큰 문제가 되므로 노반의 구조나 방열층의 두께 등을 충분히 검토하여 결정하여야 한다. 냉각관은 전열성능이나 콘 크리트와 의 밀착성을 고려하여 일반적으로 강관을 사용하고 있다. 이 때문에 매설콘크리트는 골재의 입자 정도나 단위수 량에 주의 하고, 팽창재 등을 혼합하여 경화후의 수축을 억제 하여야 한다. 또 타설에 있어서는 냉각관과 의 사이에 공동이 생기지 않도록 잘 다져서 시공한다. 그림 6 은 영구형 바닥구 조의 한 예를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 냉각관 얼음층 콘크리트 방수몰탈 방열층 방수층 。 콘크리트 기반석 그림 6 영구형 바닥 2) 개방형 바닥 영구형 바닥은 냉각관이 매설되어 고정된 것에 비해 개방 형 바닥은 시즌이 아닐 때 분리할 수 있도록 만든 구조를 말 한다. 따라서 영구형 바닥의 경우는 시즌 이후 시설을 이용할 때 심한 진동이나 충격을 바닥에 주어 콘크리트를 상하게 할 수 있으며 이 때문에 냉각관의 부식을 일으킬 수 있으므로 사 용상 제한을 받지만 개방형 바닥의 경우는 거의 제한을 받지 않는다. 개방형 바닥구조의 예를 그림 7 에 나타내었다. 냉각관 ![image](/image/placeholder) 얼음층 4 A 8 방수시트 ◁ V 콘크리트 방수몰탈 방열층 O 0.0 0 콘크리트 O 기반석 그림 7 개방형 바닥 3) 철판형 바닥 주로 수영풀 등으로 겸용 사용하는 방식으로 철판 위에 직 접 결빙되는 방식이다. 열전도가 양호하여 결빙시간이 빠르므 로 운전비용이 적게 드는 반면 철판의 비뜰림 등으로 얼음두 께가 불균일해 지기 쉬우며 철판의 부식 방지를 위해 페인트 로 도장을 하여야 하는 등의 단점이 있다. 여러 가지 철판형 바닥구조를 그림 8 에 나타내었다. 4) 가설형 바닥 가설형 바닥이란 링크바닥 전체를 필요시에 가설하고 떼어 낼 수 있도록 한 방식으로 체육관, 경기장, 수영풀 등 겨울철 유휴설비에 가설하여 스케이트링크로 사용한다. 바닥의 구조 를 단단히 하여야 하는 것은 말할 필요도 없지만 냉각에 의해 시설본체 바닥에 영향을 주어서는 안되며 환기 스페이스를 충 분히 확보하여야 한다. | {}
48ce3b45-8d04-4fbe-b237-c9411402bd99 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-5 냉각관 ![image](/image/placeholder) 얼음층 철판 수평유지 콘크리트 침목 또는 블록 콘크리트 기반석 a. 강관 냉각 ![image](/image/placeholder) 얼음층 철판 냉각관(L 형강을 철판에 용접한 것) 구형강 콘크리트 또는 블럭 0. 0 .0. b. 형강 냉각 그림 8 철판형 바닥 1.4 링크냉각관 및 연결관 링크냉각관 및 보조 분배관, 연결관은 보다 양질의 빙질형 성을 위해 재료, 관경, 배열 및 순환방식, 운전비나 냉각관의 수명, 동력비, 취급성 등을 감안하여 결정한다. 1) 링크냉각관 냉각관의 재질은 강관, 스테인리스관, 동관, 폴리에틸렌관, 합성수지관 등 여러 가지가 사용될 수 있으나 선정 할 때는 내 부식성, 시공 후의 하자 발생 빈도, 시공의 용이성, 경제성을 고려하여야 한다. 따라서 영구 바닥 구조는 강관 계열을 사용 하고 개방형 바닥이나 가설형 바닥의 경우는 취급이 간편한 PE(polyethylene)관 또는 EVA(ethylene vinyl acetate) 수지 계열의 플라스틱관이 주로 사용된다. 철판형 바닥의 경 우는 형강 등을 강판 아래측에 용접하여 냉각관을 보호하도록 한다. 소규모의 가반식링크 등에는 소구경의 동관이 사용되는 예도 있다. (1) 강관냉각관 균일한 빙층을 형성하고 매설 콘크리트 시공성을 용이하게 하기 위하여 일반적으로 20 A~32 A 관을 80 mm~100 mm 간격으로 링크 전면에 시공한다. 강관은 부식을 방지하기 위하여 습기 또는 공기 특히 염분 을 함유한 공기에 닿지 않도록 주의 해야 한다. 관코일 바닥 콘크리트를 타설할 때에는 관과 콘크리트를 밀착시키지 않으면 바닥이 약해지고 틈새에 수분이 침투하여 부식의 원인이 된다. 냉각관은 수평을 유지하는 것이 중요하 며 냉각관의 설치 높이차가 3~5 mm 이내가 되도록 마감한 다. 해안지대나 실외 링크에서는 특히 주의 할 필요가 있으며 강관의 수명은 보수상태에 따라 다르지만 대개 5~15 년 정도 이다. ① PIC 강관 배관용 PIC 는 1 본의 길이를 60 m 이상 길게 할 수 있어 시공 효율과 용접부위에서 발생할 수 있는 문제점을 해결할 수 있는 무이음 배관재이다. 이 강관은 외면에 내부식성 코팅 재를 도포할 수 있다. ② 배관용 탄소강관 계열 열전도율이 높아 브라인 온도를 높게 할 수 있는 이점이 있으며 영구 바닥으로 할 경우 콘크리트 내에 매설하여 사용 한다. 가장 일반적인 배관재이지만 부식에 약하고 누수시에 대책이 미흡하다. (2) 플라스틱 냉각관 저온성에 대한 내구성이 우수하여 폴리에틸렌 플라스틱관 이나 UHMW(ultra high molecular weight) 폴리에틸렌관 이 주로 사용된다. 플라스틱관은 시공이나 취급이 간단한 반 면 아래와 같은 단점이 있기 때문에 설계, 시공, 보수시에 주 의해야 한다. - 열전도율이 나쁘기 때문에 관 두께를 가능한 얇게 할 필 요가 있다. - 온도 신축율이 크므로 길이를 고려하여야 한다. - 자외선에 노출되면 노화되기 때문에 시즌 외에는 해체하 여 환기가 양호한 그늘진 장소에 보관하여야 한다. - 연질이기 때문에 손상되기 쉽고 스케이트날에 의해 구멍 나는 것을 방지하기 위해 얼음을 두껍게 하여야 한다. - 시간이 지남에 따라 조금씩 노화하기 때문에 내용년수가 비교적 짧다. - 연질이고 신축을 고려하여야 하기 때문에 완전한 직선으 로 설치가 불가능하며 관의 배열을 등간격으로 유지하기 가 어려워, 경우에 따라서는 양단을 고정할 필요가 있다. ① 폴리에틸렌 계열 영구 바닥에도 사용할 수 있으나 적용 예가 적고 매립시 내구 연수를 예측하기 어렵다. 팽창 계수가 크고 열전도율이 낮으므로 개방식 바닥에 적용하는 것이 유리하다. ② EVA 수지 계열 아이스매트 또는 아이스패널이라고도 하며 매트형은 접합 된 2 개의 관이 나란히 붙어 있어 소구경쌍관이라고도 한다. 아이스판넬은 수지판 위에 소구경 냉각관이 접합되어 일체를 이루며 냉각관의 관경과 피치가 작으므로 브라인 순환량을 적 게 하여야 한다. 열용량이 작으므로 급격한 부하변동에 대한 추종성은 적으나 반송동력이 작으므로 운전비 절약을 기대할 수 있다. 2) 링크냉각관의 배열 방식 온도불균일에 의해 얼음의 강도가 차이나는 곳이 발생하지 않도록 브라인을 가능한 균등하게 흐르게 하여야 하며, 헤더 배치방식에 따라 몇 가지 방식이 있다. (1) 중앙 헤더방식(center pit) 그림 9 와 같이 주헤더를 링크장 가운데에 배치하는 방식으 | {}
caea8f9c-f53e-4643-85ed-f8c2f8c7f731 | 2권.pdf | 2.12-6 제 2 편 냉동응용 로 헤더에서 소구경 냉각관이 분기된다. 하부에 주헤더 및 보조헤더를 수용할 수 있는 공간을 두어 누수시 점검이 용이하도록 한다. (2) 측면 헤더방식(side pit) 주 배관 및 헤더를 한쪽 측면에 배치하는 방식으로 그림 10 에서와 같이 헤더에서 소구경 냉각관이 분기된다. 주 배관 과 헤더는 링크면 하부에 렌치를 설치하거나 링크주변 바닥을 배관보다 높이는 바닥구조를 구성하여 설치할 수도 있다. (3) 양단 헤더방식(end pit) 그림 11 과 같이 길이 방향의 양단에 주헤더를 배치하는 방 식으로 헤더에서 소구경 냉각관이 분기된다. 역환수 방식이 이루어지도록 양측에 공급 및 환수 헤더가 설치되어야 한다. 3) 연결관 및 배관용 트렌치 (trench) 배관트렌치는 냉각관의 청소, 도장, 링크바닥배수, 브라인 관의 공기빼기 등을 위하여 설치하며 트렌치안에는 브라인헤 더, 공기빼기밸브 등이 있다. 배관 트렌치는 브라인 순환방식 에 따라 링크의 한쪽, 양쪽 또는 중앙부에 설치한다. 연결관은 냉각관에 균등하게 브라인을 순환시키는 것이 최대의 목적이 므로 이를 위해 그림 12 와 같이 전체를 리턴 시키는 역환수방 식(reverse return)의 3 관식 파이프 시스템으로 한다. 링크 냉각관이 플라스틱인 경우는 영업시에 스케이트 날 등에 의해 파이프가 절단되어 브라인이 유출될 수 있으므로 이에 대비하 여 보조 분배관을 설치하여 보수가 용이하도록 하는 것도 중 요하다. 일반적으로 링크 냉각관내의 브라인 유속은 작기 때문에 공기가 차기 쉬우므로 환수관측 연결관은 냉각관보다 높여 공 기가 빠지기 쉽도록 한다. 또 트렌치 내에는 링크 살수용 배 관을 설치하는 예가 많으며 동결사고의 방지를 위해 브라인 배관은 방열 하여야 한다. 이렇게 함으로써 트렌치 내의 온도 가 내려가 주위의 노면 등에 영향을 미치는 것을 방지할 수 있다. 냉각관의 시공방법에 따라서는 링크의 융해가 일시에 대량으로 트렌치 내로 유입할 수 있으므로 배관은 트렌치 밑 면보다 300 mm 이상 높여야 하며 또 트렌치 자신의 배수성 도 충분히 고려하여야 한다. 4) 냉각관의 지지 모래 충진형링크에서는 냉각관의 하부에 75 mm 정도의 각목을 사용하는 경우가 있는데 이때 각목에 크레오졸을 주입 하여 부식을 방지한다. 냉각관을 아연도금한 토클이나 못을 사용하여 누르고 영구형 바닥 냉각관은 헤링본형 또는 특수형 상의 지지물을 사용하여 빙면의 강도를 약화시키거나 균열되 지 않도록 지지한다. 영구형 바닥에서 각목을 사용하게 되면 콘트리트가 침하하거나 타닌산이 발생하여 냉각관이 부식하 기 쉽다. 지지물의 설치간격은 냉각관의 크기에 따라 다르지 만 32 A 인 경우 3~4 m 정도로 한다. 5) 링크의 배수 링크 사용 중에 생기는 얼음부스러기나 빙면정리시 생기는 배수를 처리하기 위하여 일반적으로 링크의 측면에 배수홈을 설치하고 응축기에서의 배수 또는 온수를 흘려보내 유출시킨 ![image](/image/placeholder) 그림 9 중앙 헤더방식 ![image](/image/placeholder) ↑↓↓ ↑ ↓↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ → ↑ ↓↑ ↓ ↑ 그림 10 측면 헤더방식 ![image](/image/placeholder) 그림 11 양단 헤더방식 ![image](/image/placeholder) ↑ · ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ a. 역환수방식 b. 2 관 분배방식 그림 12 브라인 분배방식 | {}
bb83e7a0-33f8-4e16-a96c-69f6b4fb2976 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-7 다. 링크바닥배수는 특히 주의 를 요하며 링크의 네 귀퉁이에 배수구를 설치한다. 링크바닥의 토질이 배수가 잘 안되는 경우 에는 1 m 정도 깊이로 파내어 10 cm 정도의 자갈이나 모래 층으로 지반을 형성하고 배수구를 설치한다. 지반이 습할 때에 는 1.2 m 의 깊이까지 결빙하는데 15 cm 이상 결빙하면 바닥 에 균열이 생겨서 빙암을 융기시킨다. 모래 충진형링크에서는 비사용기에 모래가 충분히 건조되지 않으면 냉각관이 부식된다. 1.5 빙상경기장의 공조방식 1) 정풍량 단일덕트 (1) 운전방식 하절기 및 동절기에는 모든 부하를 정풍량 단일덕트로 처 리한다. 중간기에는 정풍량 단일덕트로 외기냉방이나 환기를 하게 된다. (2) 온도조절기능 냉난방 운전시에는 공기조화의 리턴 공기온도 감지기에 의 해 실내온도를 조절하므로 정확한 실내온도 조절이 어려우나 충분한 환기량 확보로 실내 공기질을 고려해야 한다. 2) 정풍량 단일덕트 + 컨벡터 (1) 운전방식 하절기에는 모든 부하를 정풍량 단일덕트로 처리하며, 중간 기에는 정풍량 단일덕트로 외기냉방이나 환기를 하게 된다. 동절기에는 정풍량 단일덕트는 환기용으로 사용하고 외부 손 실부하는 컨벡터로 처리한다. (2) 온도조절기능 난방 운전시에는 컨벡터에 설치된 자동 2 방밸브와 실내온 도 조절기의 연동으로 온도조절이 가능하다. 냉방 운전시에는 공기조화의 리턴 공기온도 감지기에 의해 실내온도를 조절하 므로 정확한 실내온도 조절이 어렵다. 3) 정풍량 단일덕트 + 팬코일유닛 (1) 운전방식 하절기에는 내주부 부하를 정풍량 단일덕트로 처리하고 외 주부 부하는 팬코일유닛으로 처리하며, 중간기에는 정풍량 단 일덕트로 외기냉방이나 환기를 하게 된다. 동절기에는 정풍량 단일덕트는 환기용으로 사용하고 외부 손실부하는 팬코일유 닛으로 처리한다. (2) 온도조절기능 난방 운전시에는 팬코일유닛에 설치된 자동 2 방밸브와 실 내온도 조절기로 온도조절이 가능하다. 냉방 운전시에는 실내 온도를 공기조화기의 리턴 공기온도 감지기에 의해 조절하므 로 정확한 실내온도 조절이 어렵다. 1.6 냉각장치 열부하 요소는 경기장 종류, 시즌의 길이, 사용방법, 건물의 구조, 천장이나 조명으로부터의 열방사 및 링크가 위치하는 지리적 조건 등을 고려하여야 한다. 실외 링크의 경우 태양의 영향이나 기후 조건 등을 고려하여야 한다. 1) 냉동능력 빙상장 부하량은 초기 동결과 평상시 동결부하로 나누어 부하량을 산정하여야 하며 초기 동결시간을 얼마로 정할 것인 가와 동결시기를 잘 선택함으로써 경제적인 동결 장치를 선택 할 수 있다. 동결시간은 용도에 따라 급히 얼려야 하는 상업 용 링크의 경우를 제외하고는 사용목적에 알맞는 시간 설정이 중요하다. ASHRAE 에서는 12~16 시간 이내에 결빙되도록 요구하고 있으나 장비 용량이 과다하게 되므로 적정여부 판단 이 중요하다. 일반적으로 24 시간을 기준으로 동결부하를 계산 하는 예가 많다. 빙상경기의 냉각부하열량은 물의 온도를 상 온에서 0°C 까지 내리기 위한 열량, 빙반을 형성하기 위한 동 결잠열 및 소정온도까지 내리기 위한 열량 등 결빙에 필요한 열량과 표 3 의 공기 유동에 의한 빙면에서의 열손실, 공기 속 에 있는 수분이 빙면에서의 응축에 의한 열손실, 지반 및 활 주자로부터의 열전달에 의한 열손실 등 얼음을 유지하기 위한 손실열량과 의 합으로 일반적으로 결빙 개시 시기의 냉각부하 열량을 냉각설비의 냉각능력으로 한다. (1) 결빙에 필요한 열량 - 물을 상온에서 0°C 까지 냉각하는 열량 - 동결잠열 - 0°C 의 얼음을 소정의 온도까지 냉각하는 열량 (2) 얼음을 유지하기 위한 손실열량 - 공기에 의한 열전달 손실 - 공기 중의 수분이 빙면에서 응축할 때의 응축잠열 - 링크바닥 아래 지반으로부터의 침입열 - 활주자의 발열량 - 실내링크에서는 조명기구의 발열량, 실외 링크에서는 일 사량 표 3 실내링크의 일일 손실부하 ¦ 열손실 범주 ¦ 손실량, W/m2 ¦ 비율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대류 ¦ 17.9~18.4 ¦ 15~22 ¦ ¦ 복사 ¦ 31.0~49.3 ¦ 25~60 ¦ ¦ 전도 ¦ 2.2~3.4 ¦ 2~4 ¦ ¦ 응축 ¦ 1.6~18.5 ¦ 1~22 ¦ ¦ 빙면 재포장 ¦ 19.6 ¦ 16~24 ¦ ¦ 조명 ¦ 6.4~8.0 ¦ 5~10 ¦ ¦ 사용자 ¦ 3.9~5.4 ¦ 3~7 ¦ ¦ 합계 ¦ 82.6~122.6 W/m2 ¦ 82.6~122.6 W/m2 ¦ 출처) ASHRAE 2014 링크의 냉각부하는 그 용도, 활주기간, 기온, 습도 등에 따 라 달라지며 실외 링크에서는 특히 태양일사, 비, 눈, 바람 등 의 영향이 크다. 링크의 면적이 동일하면 피겨 전문의 클럽링크에서는 냉각 부하가 작지만 경기용 링크나 쇼용 링크와 같이 단시간에 빙 판을 만들어야 하는 경우는 상당히 큰 냉각능력이 필요하다. | {}
d3148be3-3e63-480b-b90b-71627d7941bb | 2권.pdf | 2.12-8 제 2 편 냉동응용 또 실외링크의 경우는 일사부하가 실내링크에 비해 약 2 배 정 도 크기때문에 되도록이면 그늘지고 바람이 불지 않는 곳을 선정하거나 태양을 차단하는 망을 설치한다. 이상에서와 같이 냉각능력을 결정할 때는 부하계산값과 경험값에 의한 과거의 실적이나 주위 링크의 예를 참고하여 결정한다. 표 4 는 링크바닥 단위면적당 냉동능력을 나타낸 것이다. 표 4 링크바닥 단위면적당 냉동능력 ¦ 종류 ¦ 냉동능력, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하키링크(겨울, 실내) ¦ 233~372 ¦ ¦ 하키링크(겨울, 실외) ¦ 209~302 ¦ ¦ 대중링크(겨울, 실내) ¦ 267~465 ¦ ¦ 대중링크(년간, 실내) ¦ 384~523 ¦ ¦ 대중링크(겨울, 실외) ¦ 116~326 ¦ ¦ 경기용링크(겨울, 실내) ¦ 267~465 ¦ 2) 냉각방식 스케이트링크의 냉각방식은 냉매 직접냉각방식과 간접냉각 방식(브라인 냉각방식)으로 나눌 수 있다. 직접팽창냉각방식이란 암모니아, R22 등의 1 차 냉매가 링 크 냉각관에서 직접 증발함으로 열교환 손실이 없어 간접제빙 방식에 비해 효율이 좋은 방식이다. 제빙속도가 빠르고 압축 기의 용량을 줄일 수 있으며 헤더와 배관의 관경을 줄일 수 있어 경제적이다. 냉각관의 입출구 온도가 거의 일정하므로 얼음의 경도가 균일한 반면 각 냉각관에 균등한 냉매의 공급 이 어렵다. 브라인 펌프를 사용하지 않으므로 동력비가 적게 소요되고 배관부식이 적지만 냉매누설에 대한 위험을 내포하 고 있는 단점이 있다. 또한 냉각관 내에 냉동오일 유입으로 인 한 도막현상 때문에 냉각관의 열전도율에 편차가 발생하여 빙 면강도의 불균형을 나타낼 수 있다. 간접냉각방식이란 브라인 냉각기에 의하여 냉각된 브라인 을 링크 냉각관에 순환시켜 냉각하는 방식이다. 브라인에는 염화칼슘 수용액이 사용되기도 하였지만 부식 성이 크기 때문에 지금은 에틸렌글리콜 수용액이 일반적으로 사용된다. 직접 팽창식은 냉매의 잠열에 의해 냉각되기 때문에 링크 입출구 냉매 온도차는 거의 없으며, 변형링크와 같이 링 크냉각관의 길이가 균등하지 않은 경우에도 균일한 빙질을 얻 을 수 있다. 또 냉매 펌프가 소형이므로 전력이 적게 소비되는 장점도 있지만 링크냉각관이 고정식이어야 하고 냉매가 누설 될 경우 공해발생 문제가 있어 그다지 많이 사용되지는 않고 있으며 일반적으로 브라인 냉각방식을 사용하고 있다. 표 5 는 냉각방식별 특징을 나타낸 것이다. 3) 냉매누설에 대한 문제 직접제빙방식의 냉매인 프레온 가스는 열적, 화학적 불안정 성에 의해 개방형 바닥구조에서는 가스누출 시 폭발에 대한 위험성이 있기 때문에 콘크리트 매설형 바닥구조에서만 사용 된다. 프레온가스는 냉각관에서의 누설시 대기 중에서 즉시 증발하므로 파손부위를 찾기가 어렵고, 찾아내더라도 냉매전 체를 제거한 후 보수해야 되므로 하자보수가 매우 어렵다. 간 접제빙방식은 브라인 누설시의 위험성이 없으므로 개방형 바 표 5 냉각방식에 따른 특징 ¦ 구 분 ¦ 직접냉각방식 ¦ 간접냉각방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내용 ¦ 얼음을 얼리는 코일 내에 직접 1 차 냉매(프레온 또는 암모니아)가 순환하여 빙면과 냉각코일의 열교환이 이루어짐 ¦ 1 차 냉매는 브라인을 냉각하며 2 차 냉매(브라인)가 빙상면을 순환하여 얼음을 얼림. ¦ ¦ 초기투자비 ¦ 크다 ¦ 작다 ¦ ¦ 운 전 비 ¦ 적다 ¦ 많다 ¦ ¦ 사용냉매 ¦ R22, R404A, R507, R717 등 ¦ 1 차 냉매 : R22, R404A, R507, R717 등 2 차 냉매 : 브라인(물+에틸렌글리콜) ¦ ¦ 냉각관 설치 위치 ¦ 콘크리트 속에 매설 ¦ 콘크리트 속에 매설 혹은 모래 위에 부설 ¦ ¦ 보수 유지 ¦ 보수가 곤관 ¦ 부분보수가 용이(개방식 바닥구조일 경우) ¦ ¦ 동결시간 ¦ 24 시간 이내 ¦ 3~5 일 ¦ ¦ 장점 ¦ ① 압축기의 용량이 작아진다. ② 헤더 및 배관의 관경이 작아지므로 경제적이다. ③ 브라인 펌프가 필요없기 때문에 운전비가 적게 소요된다. ④ 냉각 전열효율이 좋아서 냉각속도가 빠름 ¦ ① 냉매 누설이 없으므로 안전하다. ② 냉각관에서의 냉동유 체류에 의한 효율의 저하가 없다. ③ 빙면의 온도조절이 용이하다. ④ 냉동장치가 정지하더라도 한동안 빙면온도를 유지할 수 있다. ⑤ 운전 정지 시에도 브라인을 냉각관 속에 봉입하여 둘 수 있다. ⑥ 배관공사가 용이하다. ¦ ¦ 단점 ¦ ① 냉각관에 균등한 냉매를 보내기가 어렵기 때문에 빙질이 고르지 못하다. ② 냉각관을 콘크리트 속에 매설시키므로 보수가 어렵다. ③ 배관공사가 복잡하며 기계설비공사비가 많이 든다. ④ 냉매누설시 환경오염 및 암모니아식의 경우 사고발생이 있을 수 있음 ⑤ 시설유지비가 많이 듬 ¦ ① 열교환 손실로 인해 시스템 효율이 떨어진다. ② 브라인 펌프의 운전으로 동력비가 크다. ③ 동결시간이 길다. ④ 열교환기 및 브라인 순환펌프 등이 필요하다. ¦ | {}
fb8bafe9-0ee3-4beb-9fc8-f4c961dffda2 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-9 닥구조에 사용이 가능하며 누수 시에 파손부위를 쉽게 찾을 수 있기 때문에 보수가 용이하다. 4) 냉각설비 냉각설비는 왕복동식이나 스크루식 압축기와 이를 이용한 유 닛형 등이 있으며, 냉각설비를 결정할 때에는 냉각용량의 크기, 법적인 제한, 보수성, 비용, 설치면적, 소음, 진동 등 여러 가지 를 종합적으로 검토하여 실정에 맞는 것을 채택하여야 한다. 냉각부하는 기상조건 등에 따라 100%에서 0% 근처까지 변하므로 두 개 혹은 그 이상의 압축기가 사용되어야 한다. 한 대의 압축기는 평균적인 부하와 운전 조건하에서 빙판을 냉각 및 유지시킬 때 사용되며, 나머지 압축기는 초기 빙판을 생성하거나 발생 부하가 큰 경우에 운전하여 추가적인 부하를 충당한다. 대부분의 단일 빙판 빙상경기장의 냉각설비에는 왕 복동식 혹은 스크롤 압축기가 주로 이용되어왔으나, 중앙 설 비로부터 냉각되는 여러 개의 빙판을 갖춘 빙상경기장에서는 스크류식 압축기가 널리 이용되고 있다. 하나의 빙판에 하나의 증발기를 설치하는 것이 일반적이나, 설치비용 등의 경제적인 이유로 하나의 큰 증발기가 여러 개 의 빙판을 냉각하는데 이용되는 경우도 있다. 간접냉각방식에 서는 일반적으로 웰앤튜브형 열교환기, 판형 열교환기, 만액 식 열교환기가 사용되며, 2 차 유체의 종류에 따라 증발기의 재질에 유의 해야한다. 직접냉각방식은 빙판의 하부에 증발기 배관이 설치되어 팽창된 냉매에 의해 빙판이 생성된다. 5) 브라인 및 빙온 2 차 냉매로 사용되는 브라인은 주로 염화칼슘(CaCl2)이나 에틸렌글리콜을 사용하며, 부식성이 약간 있기 때문에 부식 방지제를 첨가하여야 한다. 에틸렌글리콜 브라인은 염화칼슘 브라인에 비해 부식성이 작지만 공기에 노출되면 산성으로 변 하여 부식성이 증가한다. 빙면의 온도는 링크의 사용목적에 따라 다르지만 빙면이 어느 정도 습기를 가지고 있도록 한다. 빙면의 온도를 -2°C ~-3°C 정도로 유지하기 위해서는 기온이 나 링크 냉각관 방식 등에 따라 다르지만 브라인의 평균 온도 는 대개 -6°C ~ -9°C 정도이다. 표 6 용도별 최적의 빙온 ¦ 용도 ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반활주 ¦ -2~-3 ¦ ¦ 피겨 스케이트 아이스 댄싱 ¦ -3~-4 ¦ ¦ 아이스하키 ¦ -4~-6 ¦ ¦ 컬링 ¦ -8~-10 ¦ 기온 등에 따라 다르지만 링크의 사용용도에 따라 외기 습 구온도 7.2°C, 얼음 두께 38 mm 일 때 적정한 얼음의 온도를 표 6 에 나타내었다. 특히 브라인의 경우 부하가 많을 경우에 는 -11~-12°C 로 낮게 유지하여야 하며, 냉각관으로 폴리에 틸렌관을 사용할 때는 강관사용에 비해 온도를 2~3°C 정도 낮게 하여야 한다. 특히 부하가 많은 경우는 링크냉각관의 열전달량을 증가시 키기 위하여 브라인 온도를 -13°C 정도까지 낮추는 경우도 있지만, 얼음이 너무 두꺼워 지거나 필요이상으로 냉각하게 되면 얼음이 균열되기 때문에 브라인의 온도는 -12°C 정도 이하로 되지 않도록 한다. 6) 링크 살수설비 결빙시 및 영업기간중의 빙상 정비를 위해 살수설비가 필 요하다. 영업기간중의 빙상정비는 일반적으로 전용 빙상정비 차로 한다. 한냉지 링크에서는 빙면을 정비할 때 융빙용 온수 도 사용할 수 있도록 설비하여야 한다. 빙상장 제빙 용수는 얼음의 질에 영향을 줄 수 있는 중요 한 부분이다. 급수는 미네랄 성분이 적어야 하며 알칼리도가 낮은 얼음을 형성하기 위하여 연수로의 전환이 필요하다. 최 적 PH 유지는 빙질을 좋게 하여 활주 속도를 증가시키고 얼 음 두께를 보다 얇게 하여 결빙 속도를 빨리하므로 냉동기의 운전시간을 단축시키는 요인이 된다. 또한 수중의 공기를 제 거하는 장치 또는 공기 제거제를 주입하여 미세기포를 제거함 으로써 양질의 투명한 얼음을 얻는데 주력하여야 한다. 1.7 건축 계획시 고려사항 1) 입지 선정 입지는 가급적 배수가 잘되는 토질이어야 하며 지하수의 수위가 높은 지역은 피하여야 한다. 사전에 지하수의 탐사 및 토질을 분석하여 입지의 적정성을 판단하여야 한다. 또한 가 까운 곳에 강이 흐르거나 호수 주변 등은 피한다. 2) 건물 배치 동결 부하를 적게 하기 위하여 서쪽으로 긴 배치는 가급적 지양한다. 지하로 배치할 경우 지하수위가 높으면 수분침투량 이 많아지거나 구조체의 동결 및 동상이 쉽게 발생되므로 진 흙 또는 통기성이 없는 토질을 제거하고 통기성이 좋은 지층 을 형성하여야 한다. 3) 천정 및 지붕재료 구조물의 노출로 인하여 여름철에 표면 결로가 발생되고 응축수가 빙상면으로 낙하하여 빙질을 훼손시키는 경우가 많 다. 이에 대한 건축적 배려가 우선되어야 하며 이를 방지하기 위하여 열교현상(thermal bridge)을 최소화하거나 천정 단열 재 등을 설치하여야 한다. 결로 발생을 방지하기 위하여 제습 기 등의 설치를 고려 할 수 있으나 대용량의 기기가 필요하게 되고 결국 에너지 비용을 증가시키는 요인이 되므로 건축적인 해결 방안을 모색하는 것이 좋다. 4) 단열 사계절 전용링크는 냉장창고와 같은 단열성능이 요구되므 로 건물 전체에 완벽한 단열 및 투습차단 대책이 이루어져야 한다. 또한 단열재는 흡습성이 아주 적은 것이어야 한다. | {}
0b57406d-5781-4601-84da-a91cda206470 | 2권.pdf | 2.12-10 제 2 편 냉동응용 5) 일사부하 차단 채광용 창문의 설치를 고려할 수 있으나 가급적 창문의 면 적을 작게 하여 햇빛이 직접 유입되지 않도록 하며 열관류율 이 낮은 결로방지형으로 선정한다. 불가피한 경우 차광막을 설치하여 일사의 유입을 억제시킨다. 6) 정빙실 배치 링크의 빙면으로부터 거두어들인 눈을 처리하고 정빙기를 보관 관리하는 장소를 두며 실외 배치일 때는 정빙기가 용이 하게 빙면으로 진입 할 수 있어야 한다. 7) 대셔보드 대셔보드(dasher board)는 링크의 빙면과 복도 경계를 구 분하고 선수의 안전을 위하여 설치하는 것으로 착탈이 용이하 고 시공이 간편하며 견고하여야 한다. 대셔보드 시스템은 냉 각관 배열 방식에 따라 브라인 주배관 및 보조 헤더의 설치와 밀접한 관계를 가지기도 하며 냉각관이 대셔보드 하단부를 통 과하기도 하므로 정확한 설계시공이 요구된다. 8) 기계실 배치 기계실 위치는 배관이 링크장으로 쉽게 연결될 수 있는 위 치에 배치하여야 한다. 기계실 면적은 냉동기의 설치 대수와 용량에 따라 달라지게 되며 유지 보수 공간 및 반출입을 고려 하여야 한다. 9) 냉각관 설치용 슬라브 얼음 하단의 콘크리트슬라브는 냉각관의 설치 방식에 따라 두께가 달라지나 몇 가지 유의 사항을 고려하여야 한다. (1) 슬라브 두께는 80~120 mm 정도로 한다. (2) 균열 방지에 대한 조치를 한다. (3) 콘크리트가 적정 압축 강도를 가지도록 한다. (4) 슬라브표면 오차는 ±3 mm 이내로 한다. (5) 표면처리시 전용 장비를 사용한다. (6) 완성 후 압축 강도를 고려한다. 10) 복사방열량 아이스링크의 부하계산시 외기 조건은 TAC 1%를 사용하 는 것이 바람직하고 천정면과 빙상면의 온도차를 줄이면 복사 방열량을 절감할 수 있다. 천정면에 파이버글래스(fiberglass), 알루미늄 포일, 불연성 비닐류를 막구조로 설치하여 천정면을 저방사표면으로 하면 효과 적이다. 이러한 방법은 결로 방지면 에서도 효과 적이다. 천정면과 막구조 사이의 공기층에 의해 막표면의 온도가 수증기의 응결점 이하로 내려가지 않으므로 결로현상이 발생하지 않는다. 1.8 빙상경기장의 관리 1) 용도별 빙면온도 일반적으로 빙상의 표면상태는 하키링크의 경우에는 굳은 얼음, 피겨링크는 건조한 얼음, 대중스케이트링크는 습한 얼 음이 좋다. 하키링크에서는 기민한 동작이 필요하기 때문에 브레이크가 걸리기 쉽고 패드가 정확하게 미끄러지기 위해 연 질의 얼음은 좋지 않다. 피겨링크에서는 미끄러짐이 좋고 흔 적이 남는 건조한 얼음을 필요로 하며 대중스케이트링크는 다 소 습한 것이 좋다. 얼음의 용도별 유지 온도는 참고문헌마다 약간 차이가 있으나 별 문제가 되지 않으며 각종 연맹에서도 얼음에 대한 유지 온도의 정확한 제시는 없다. 다만 빙면의 상태가 용도에 따라 바뀌어져야 하기 때문에 이에 대한 설비 적 대응 방안이 모색되어야 한다. 일반적으로 습구온도 7°C, 얼음두께 25 mm 인 경우 얼음의 중심부 온도는 하키링크에 서 약 -6.5~ -5.5°C, 피겨링크에서 -4~-3°C, 대중스케이트 링크에서 -3~ -2°C 정도가 좋다. 빙상표면의 온도는 여러 가지 방법으로 조정할 수 있다. 냉 동시스템을 조정하기 위해 브라인의 온도를 감지하거나 공급 되는 브라인 온도와 반송되는 브라인 온도의 온도차를 감지하 는 자동온도 조절장치(thermostats)가 이용된다. 이것은 브 라인 순환펌프의 제어에도 이용된다. 직접냉각방식의 경우 얼 음 내에 삽입된 센서로 압축기 작동을 제어할 수 있다. 2) 얼음두께 얼음의 두께는 얇을 수록 에너지소비량이 적게 되어 경제적 이지만 크랙 발생과 손상이 있을 수 있으므로 냉각관의 설치 상태나 사용 상태에 따라 적정하게 선정하여야 한다. 스케이 트에는 25 mm 까지의 얼음두께가 온도를 조절하는데 가장 편 리하고 경제적이지만 냉각관 매설식에서는 표 7 과 같이 초심 자들에 의한 빙면손상을 고려하여 50 mm 정도, 플라스틱 냉 각관의 경우는 스케이트날 등에 의한 절단을 방지하기 위해 70 mm 정도 두께로 결빙시키는 경우가 많다. 표 7 냉각관과 얼음두께 ¦ 냉각관 ¦ 냉각관 ¦ 두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 영구식 ¦ 영구식 ¦ 32~50 ¦ ¦ 개방식 (PE 또는 EVA 수지제) ¦ 34 mm ¦ 90~100 ¦ ¦ 개방식 (PE 또는 EVA 수지제) ¦ 15 mm ¦ 60~70 ¦ ¦ 개방식 (PE 또는 EVA 수지제) ¦ 9.5 mm ¦ 55~65 ¦ 결빙작업은 영구형 바닥링크의 경우 바닥을 깨끗이 청소한 다음 착상될 때까지 예냉운전을 하고 얼음 두께 2~3 mm 정도씩 살수하여 빙층을 형성한다. 플라스틱관의 경우 처음에 안개정도의 작은 입자로 분무하여 냉각관을 빙면에 빙착시키 고 반복 살수한다. 차가운 물을 얇게 뿌리면 얼음과 얼음 사이에 공기층이 생 길 수 있으므로 주의 한다. 실외링크는 일사의 흡수를 방지하 기 위해 바닥면은 10 mm 정도의 두께가 될 때 빙면에 흰색 페인트를 칠한 다음 그 위에 적당한 두께로 결빙한다. 아이스 하키 등의 라인이나 문양을 그리는 경우는 1/3 정도의 두께가 될 때 빙면에 전용 종이테이프를 붙이거나 문양 시트 등을 붙 | {}
e69878d1-5043-49d4-b3e9-91cfe1ea5777 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-11 이고 이 위에 얼음층을 형성시킨다. 이 경우 공기층이 남지 않도록 주의 한다. 3) 빙면 관리 대중 스케이트장의 링크 주위부분은 활주량이 많기 때문에 얼음이 깎여 중앙부분보다 수 cm 낮아지는 경우가 있다. 또 한 초가을 이나 늦은 봄에는 공기 중의 수분 응축량이 많아 얼 음이 두꺼워지는 경우도 있다. 이런 것들을 매끄럽게 하기 위해 하루 세 번 정도 빙상 정 비차 등으로 살수하거나 온수를 살포하여 정비하도록 한다. 온수살포는 최소한으로 하여 국부적 융기와 냉동부하의 증가 를 방지해야 한다. 4) 링크해빙 스케이트 시즌 종료 후는 일반적으로 빙상을 그대로 방치 하여 자연적으로 해빙하지만 실내링크에서는 시간을 단축하 기 위해 환기를 하여 외기를 순환시키거나 살수하는 경우가 있다. 특히 시즌 후 링크면을 다른 용도로 사용하기 위하여 단시간에 링크를 해빙하기 위해서는 별도로 설치한 가열설비 로 따뜻한 브라인을 링크 냉각관에 순환시키거나 온수를 살포 하면 얼음이 녹아 쉽게 제거할 수 있다. 5) 안개 및 결로 실내링크 천장 등에 결로가 발생하여 물방울이 떨어지는 경우가 있는데 이것은 빙면에 구멍을 내거나 얼음 죽순을 만 들어 활주에 지장을 준다. 결로에 의해 발생할 수 있는 피해 로는 아래와 같은 것이 있다. (1) 건물내 표면 응축수에 의한 마감재의 변형 및 부식 촉진 (2) 천장 결로시 응축수의 낙수로 빙질 유지 어려움(역고 드름 현상) (3) 습도상승으로 전기 배선 등 접속부의 부식 발생 (4) 안개발생 빈번으로 활주자 시야확보가 어려움 (5) 수증기 빙면 표면 동결로 빙면 얼음질 저하 이와 같은 피해를 방지하기 위해서는 공조기로 제습한 공기 또는 가열 건조한 공기를 통풍하도록 한다. 빙면적에 비하여 활주인원이 적은 경우 물방울이 생기기 쉬우므로 브라인을 이 용한 냉각기 또는 패키지형 공조기를 사용하여 제습공기를 송 풍하거나 온풍에 의한 통풍으로 건조시킨다. 한편 실내온도가 높을 때에는 빙면에 안개가 발생하기 쉽다. 이것은 활주가 시 작되면 없어지지만 처음부터 경기시합을 갖는 경우에는 지장이 많으므로 브라인 또는 냉동기에 의하여 냉각된 공기를 빙면 가 까이에 불어준다. 제습방식별 특성을 표 8 에 나타내었다. 6) 실외링크 관리 실외링크는 실내링크에 비하여 기상 영향을 많이 받으며 얼음이 오염되기 쉽고 관리 면에서 다음과 같은 많은 문제점 이 있다. (1) 태양의 직사광선을 직접 받는다. (2) 링크펜스가 있는 경우는 반사로 주위의 얼음이 녹는다. (3) 외기가 얼음 온도보다 낮아질 때가 있다. (4) 비나 눈이 링크면에 쌓인다. (5) 습도의 영향을 많이 받으며 냉각부하가 변동하기 쉽다. (6) 비바람에 노출되어 얼음이 융해되고 또 불순물이 날아 들어오기 쉽다. 태양의 일사량은 계절이나 시각에 따라 다르지만 2 월 중순 부터는 많아지게 된다. 일사열은 바닥면이나 얼음 내에 투과 흡수되기 때문에 브라인온도가 낮아도 얼음이 녹을 수 있다. 이를 방지하기 위해 링크 상공에 차광막을 설치하고 백색페인 트로 바닥면을 칠한다. 링크가 결빙되고 있는 동안 외기가 빙 점이하로 내려가면 얼음의 온도조절이 불가능하므로 얼음이 매우 단단해져 균열이 생기거나 스케이트날에 깎이기 쉽게 된 다. 이것을 방지하기 위해 냉동장치는 운전을 정지하고 빙상 정비차로 온수를 살포하여 정비하도록 한다. 또 밤과 낮의 온 도차가 큰 지역에서는 수분의 응축에 의한 빙착이 많아 얼음 이 두껍게 쌓이게 되고 그만큼 깎이는 양이 많아진다. 링크 바닥면에 부착된 낙엽이나 오물을 방치하게 되면 흡열하여 주 표 8 제습방식과 특성 ¦ 구 분 ¦ 히터 등에 의한 천장표면온도 상승 ¦ 제습기 설치 ¦ 공조기에 의한 실내 온습도 제어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개요 ¦ · 천정주변에 히터를 설치 또는 천정 내에 외부 공기를 유입시켜 천정면 온도를 상승시킴 ¦ · 제습기를 설치하여 수분만을 제거함 ¦ · 공조기를 설치하여 외기를 도입하고 제습/재열 사이클을 구비시켜 상대습도 감소는 물론 청정도, 온도관리를 도모함 ¦ ¦ 시공성 ¦ · 히터설치는 지지 및 열원이 해결되어야 함 · 외부공기 유입 시는 덕트 공간이 필요함 ¦ . 소형 개별식이므로 시공성은 양호 ¦ · 공조기 설치 공간 및 덕트 공간 등 약간의 시공상 번잡성 있음 ¦ ¦ 효용성 ¦ · 외부 공기가열은 효과 가 적음 · 히터 설치시 복사에 의한 냉각부하가 증대함 ¦ · 국부적으로만 효과 가 있고 전체에 걸친 효용성이 미흡함 ¦ · 전반적으로 쾌적한 실내 환경조성 등 효용성이 증대되고 확실성을 기할 수 있음 ¦ ¦ 환경성 ¦ · 실내 청정도 향상 및 쾌적한 온습도조건 조성이 곤란함 ¦ · 실내 청정도 및 온습도 제어가 곤란함 · 소음 발생으로 집중도가 떨어짐 ¦ · 청정도향상 및 온습도제어가 가능하며 쾌적한 환경조성에 유리함 ¦ ¦ 유지관리 및 안전성 ¦ · 관리상 화재 우려 등 안전성이 결여됨 ¦ · 소음 및 천정부착물의 과다로 편의 성, 안전성이 결여됨 ¦ · 공조기의 집중관리가 용이하고 안전성이 양호함 ¦ ¦ 투자경제성 ¦ · 투자비가 저렴 ¦ · 투자비가 저렴 ¦ . 투자비가 비교적 높음 ¦ | {}
0d9eff54-981d-44f6-9ef7-15724e4683b4 | 2권.pdf | 2.12-12 제 2 편 냉동응용 위의 얼음을 녹이게 되고 서서히 내부로 파고들어 빙질을 노 화시키기 때문에 온수를 세게 분출하여 빨리 제거하도록 한 다. 링크 주위부에 토양이 노출된 부분이 있으면 모래가 빙층 내로 날려 들어와 일사가 강한 시기에는 거의 활주가 불가능 하게 된다. 7) 링크배수 활주에 의해 생기는 얼음부스러기나 융해된 물은 빙상정비 차로 링크 밖으로 제거한다. 얼음가루 등은 쉽게 녹기 때문에 여유 공간 등이 없는 경우에는 온수 등을 살포하여 녹인 후 배수한다. 링크의 바닥 아래 부분에 물이 침입하게 되면 얼음 이 부풀어 오르기 때문에 링크 주위에 배수구를 설치하고 깔 끔하게 정비하도록 한다. 이와 같은 염려가 있는 지반일 때에 는 쇄석, 자갈, 모래 등으로 지반을 만들어 배수하거나 바닥방 열 혹은 이중바닥구조로 해야 한다. 2. 인공스키장 2.1 미즈호하이랜드의 인공조설 시스템 및 현황 1) 개요 CO2 의 증가에 따른 지구온난화의 영향에 의한 소설(��) 에 대응하기 위하여, 히로시마현과 시마네현에 있는 많은 스 키장이 제빙형 인공조설 시스템을 도입하여, 히로시마현과 시 마네현은 서일본 최대의 스키장으로 올라섰다. 종래 스키장에 는 조설/보설을 목적으로 하여 팬타임, 건타입과 같은 인공 강설기가 수많이 도입되어왔다. 하지만 최근 온난화에 의한 난동(��)은 인공강설장치의 사용한계(빙하점의 기온)를 넘 어, 시즌 중에 사용 가능한 기간이 극히 짧아 충분히 그 능력 을 발휘하지 못하고 있다. 그러한 상황 속에서 제빙형 인공 조설시스템은 기상조건에 영향 받지 않고 조설이 가능하기 때 문에, 11 월부터 스키장 오픈이 가능하게 되어 스키장 경영의 안정에 기여하는 것으로 평가 받고 있다. 1998 년 '미즈호 하 이랜드'에 도입된 조설설비의 특징과, 현재 일반적으로 보급 되어있는 제빙형 조설 장치를 소개한다. 2) 조설 장치의 현황 현재, 보급되어있는 조설 장치는 수산용 제빙기술의 응용으 로, 얼음 모양으로 아래와 같이 분류된다. (1) 제빙방식에 의한 분류 제빙방식 ① 플레이트 아이스식 플레이트식 제빙은 결빙판 여러줄을 세로로 정렬한 후 대 각선 위쪽부터 양면 또는 한쪽 면에 원료 수를 평균 유하(� 下)시켜 예정된 두께가 되었을 때, 냉매의 뜨거운 가스 또는 응축기로 열을 회수한 온수를 이용하여 탈빙(��)하는 방식 이다. 두께 15mm 정도로 제빙 1 사이클의 소요시간은 약 30 분 정도 이다. 이 방식의 최대특징은 분쇄기의 입자 조절기능에 의해 자연 눈과 다르지 않은 보슬보슬한 가랑눈부터, 기초 작 업에 적합한 잘 녹지 않는 큰 입자의 잔설(밑에 깔려 봄의 해 빙 때가지 녹지 않고 남는 눈)까지, 입자의 정도를 선택할 수 있다는 것이다. ② 플레이크 아이스식(연속적으로 긁어모으는 방식) 플레이크식 제빙은 두께가 0.5~3 mm 정도의 판유리를 깬 것 같은 얼음을 생산하는 장치로, 입형 냉각드럼의 내주에 산 수결빙시켜 냉각드럼은 고정되고, 칼날이 회전해서 얼음을 긁 어낸다. 또한, 냉각드럼의 외주에 산수결빙 시키는 방법도 있 다. 이 방식에는 드럼이 고정되어 칼날이 회전하는 방법과, 그 반대로 칼날이 고정되어 드럼이 회전하는 방법으로 2 개의 방 식이 있다. 입형 냉각드럼의 기본적인 구조는 재킷식의 2 중구 조로, 재킷 안에서 냉매를 직접 확장시켜 드럼면에 결빙시킨 다. 그 제빙공정은 연속형식으로, 탈빙식의 해동법은 불필요 하다. 제빙효력을 높이기 위해 원료수에 특정량의 소금을 투 입하는 경우도 있지만, 스키장 내 잔디 등의 식물에 대한 염 해를 고려하여 기피하는 경향이 있다. 분쇄기의 입도 조정 기 능에 의해 입도의 선택은 가능하지만, 플레이트 식과 비교하 면 그 범위는 좁다. (2) 형태에 의한 분류 형태에 의해 분류하면 다음의 3 가지 타입으로 분류된다. ① 저빙(��) 타입 저빙 타입은 어느 정도의 저빙 능력을 가지고 있고, 산빙하 는 시간대를 선택할 수 있는 이점이 있다. 그러기 위해서는 저빙고, 호수, 기중기, 게이트 장치 등이 필요하게 된다. 장점 으로는 산빙 시간대의 선택, 한곳에서 단시간에 대량 산빙, 설 비의 집중관리가 가능하다는 것을 들 수 있다. 반면에, 넓은 장치 공간과 건물이 필요해짐에 따른 건축비의 상승 및 집중 장치이기 때문에 반송공기 발생장치가 대형화 되어 송풍기 동 력이 커진다는 것을 단점으로 말할 수 있다. ② 패키지 타입 (저빙고 없음) 패키지 타입은 조설 능력, 일일 생산량 50~60 톤 규모의 조설기가 일반적이며 저빙 능력이 없고, 제빙기, 냉동기, 송풍 기 등의 기능을 패키지화한 것이다. 이 패키지는 슬로프 내에 100~150m 간격으로 분산배치 된다. 장점으로는, 작은 공간 에 설치가 가능하다는 것과 공장제작이 가능하기 때문에 고품 질, 대량생산이 가능하다는 것을 들 수 있다. 단점으로는 산빙 범위가 좁고, 한곳에서 단시간 대량 산빙이 불가능 하다는 것, 넓은 슬로프에 분산장치가 되어있기 때문에 관리 및 유지를 위한 이동, 부품운반이 많아 일손을 필요로 한다는 것, 송전 및 송수계통이 길고 복잡하게 되는 경향이 있으며, 고압송전 하는 경우에는 각 패키지마다 변압기를 필요로 하는 것 등이 있다. ③ 반송 일체 타입 (저빙고 없음) 반송 일체 타입은 저빙 타입, 패키지타입의 장점을 조합한 방식이다. 조설 능력 일일 생산량 200~400 톤 규모로, 슬로 프 여러 곳에 분할 집중 배치하여, 그 분할도는 패키지 타입 보다 작고, 저빙 기능은 없다. 장점으로는, 한곳에서 단시간에 대랑 산빙, 설치의 집중관리, 유지관리를 위한 이동, 부품운반 을 위한 일손의 경감 등을 들 수 있다. 또한, 설치 공간, 반송 공기발생장치 송풍기 동력이 중간 정도이다 3) 조설 코스의 개요 '미즈호 하이랜드' 는 히로시마 시내에서 1 시간 이내로 히 | {}
fc72c56b-8f56-4f09-949d-f6b124d900a7 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-13 로시마와 시마네현의 경계에 있으며, 시마네현 미즈호초의 아 사야마를 중심으로 전개되는 13 개의 코스를 갖춘 츄고쿠지방 제일의 스키장이다. 그림 13 은 하이랜드 측에서 본 체스너트 코스이다. (1) 코스명: 체스너트코스 코스 (2) 길이: 2 600 m (중급자 코스) (3) 경사도: 최대 20 도, 평균 13 도 (4) 해발고도 차: 500 m 표 9 기본사양 ![image](/image/placeholder) ¦ ¦ A 설비 ¦ B 설비 ¦ C 설비 ¦ D 설비 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제빙능력(톤/일) ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 반송능력(톤/시간) ¦ 8.4 ¦ 8.4 ¦ 8.4 ¦ 8.4 ¦ 33.6 ¦ ¦ 반송배관 길이(m) ¦ 490 ¦ 580 ¦ 710 ¦ 820 ¦ 2,600 ¦ ¦ 산빙 개수 ¦ 13 개소 ¦ 10 개소 ¦ 8 개소 ¦ 11 개소 ¦ 42 개소 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 14 기계실 외관 그림 13 하이랜드 측에서 본 체스너트코스 4) 조설 설치의 개요 (1) 조설 능력 : 800 톤/일 1998 년 600 톤/일 납입 1999 년 200 톤/일 납입 (2) 조설방식: 플레이크 아이스방식 (얼음두께 0.5~1.5 mm) (3) 반송방법 : 공기반송 조설 설비는 그림 13 이 나타내는 것처럼, 체스너트코스 하 부(A 설비), 중복(��)-1 (B 설비), 중복(��)-2 (C 설비), 정상(D 설비) 4 곳에 일일 생산량능력 200 톤의 설비가 분할설 치 되어있다. 표 9 는 분할설치 되어있는 각 설비의 기본 규정 을 나타내며, 그림 14 는 기계실건물의 외관으로 제빙기, 컨베 이어 등의 반출장치, 동력, 컨트롤 패널류가 비치되어 있다. 건 물은 슬로프 쪽과 그 반대편을 모두 유리창으로 하여 스키어 들에게 내부가 보이도록 하고, 깊이 있는 구조로 하여, 곤돌라 역사(��)와도 조화될 수 있는 것으로 했다. ![image](/image/placeholder) 8-2-1 곤돌라 리프트 A 설비 슬로프 슬로프 A 설비 A-1-0 C-1-0 회전밸브 회전밸브 A/B/D 설비동 C 설비동 ![image](/image/placeholder) 곤돌라 리프트 D-2- 0-8-20 ⑧라인 -1 031/2 DR LO D 설비 그림 15 설비 배치도 및 반송배관 | {}
23f3a6c5-ec4c-42f8-8a7e-476a7fe05c96 | 2권.pdf | 2.12-14 제 2 편 냉동응용 ¦ 부호 ¦ 기기명칭 ¦ 대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1-1 ¦ 제빙용 냉동기 ¦ 4 대 ¦ ¦ 1-2 ¦ 냉매축전기 ¦ 4 기 ¦ ¦ 1-3 ¦ 리시버 ¦ 4 대 ¦ ¦ 2 ¦ 제빙기 ¦ 4 대 ¦ ¦ 3 ¦ 1 차 켄베이어 ¦ 4 대 ¦ ¦ 4 ¦ 2 차 켄베이어 ¦ 1 대 ¦ ¦ 5 ¦ 수수탱크 ¦ 1 기 ¦ ¦ 6 ¦ 급수펌프 ¦ 1 대 ¦ ¦ 7-1 ¦ 공기냉각유닛 ¦ 1 대 ¦ ¦ 7-2 ¦ 공냉축전기 ¦ 1 기 ¦ ¦ 8 ¦ 에프터 쿨러 ¦ 1 기 ¦ ¦ 9 ¦ 송풍기 방음케이스 ¦ 1 대 ¦ ¦ 10 ¦ 블라인 펌프 ¦ 1 대 ¦ ¦ 11 ¦ 블라인 팽창 탱크 ¦ 1 기 ¦ ¦ 12 ¦ 로터리 밸브 ¦ 1 대 ¦ ¦ 13 ¦ 방출 밸브 ¦ 1 대 ¦ ¦ 14 ¦ 동력제어판 ¦ 1 면 ¦ ¦ 15 ¦ 냉동기 기동기관 ¦ 3 면 ¦ ¦ 16 ¦ 송풍기 기동기관 ¦ 4 면 ¦ ¦ 17 ¦ 변압/분전판(별도공사) ¦ 1 기 ¦ ¦ 18 ¦ 1 차 켄베이어 송풍기 ¦ 2 대 ¦ ![image](/image/placeholder) 슬로프 여 17m 0 사 ○ -08 0-D ⑩ O ■ ③ 18m 그림 16 조설 설비 배치 계획 조설 장비는 자동 플레이크 제빙기를 포함한 냉동설비, 반 출설비, 공기반송설비의 3 설비로 구성되어있으며, 반송일체 타입으로 말할 수 있다. 저빙 설비가 없으며, 24 시간 연속으 로 조설, 반출, 반송(운송) 및 방출 밸브의 전환 작업이 제빙 기를 멈추지 않고 프로그램 시킨 패턴에 따라 가능하게끔 한 것이 본 설비의 특징이다. 5) 냉동설비 (1 설비에 대하여) 설비 제원(��)을 아래에 나타내었다. (1) 제빙기 : 자동 플레이크 제빙기 4 기(2 매 날) 능력 : 50 ton/day (2) 냉동기 : 냉매 스크루 냉동기 4 기(단기 2 단 압축기) 능력 : 210 000 kcal/hr (응축온도 30°C 증발온도 - 30°C) (3) 송풍기 1 기 (4) 반송공기냉매장치 : 1 식 공기냉매기 쉘 & 플레이트 핀, 칠러 유닛 자동 플레이크 제빙기와 냉매기는 1 대 1 의 대응으로 하여, 고압가스 안전관리자는 불필요하다. 스키장이 입지하는 곳은 물의 확보가 힘들지만, 조설 설비에 있어서 원료수는 중요한 요소이다. 따라서 절수 및 냉각수의 동결방지를 목적으로 제 빙 원료수 이외에는 물을 사용하지 않는 시스템인 응축기는 공랭식 응축기로 하여, 외부온도가 비정상적으로 저하하여도 냉동 사이클 상에서 지장이 없도록 팬은 고압에 의한 대수를 제어하고, 또한 오일쿨러는 썸머 사이폰을 이용한 고압 액체 식 사이클 오일쿨러를 채용한다. 그림 15 에 설비 배치도 및 반송배관과 그림 16 에 배치계획을 나타내었고, 그 외의 필요 장비는 변압기, 수수(��)탱크가 있다. 6) 반출장치 눈(얼음)의 반출장치는 그림 17 에서 나타내듯이, 각 자동 플레이크 제빙기 하부에 설치되어 있는 벨트 컨베이어, 2 축식 스크루, 회전 공급기(정량공급 밸브)로 구성된다. 자동 플레이크 제빙기로 제빙된 플레이크 얼음은 벨트 컨베 이어로 운반되어서 스크루 컨베이어와 회전 공급기를 거쳐, 승 압 및 냉각제습 된 공기와 혼합되어 슬로프 안으로 반송된다. 두께 0.5~1.5 mm 의 플레이크 얼음은 얼음과 얼음, 얼음과 반송배관 내벽과 의 충돌에 의해 잘게 분쇄된다. 분쇄의 정도 는 반송거리에 따르기도 하지만 일례로써, 반송전의 입도분포 를 그림 18 에, 반송후의 입도분포를 그림 19 에 나타낸다. 7) 공기반송 및 산빙 장치 눈(얼음)의 반송은 송풍기에 의한 공기의 운동에너지를 이 용한 공기반송방식을 채용했다. 이 방식은 운동조건에 의하여 ![image](/image/placeholder) 분기변 설빙(눈) 수송관 제빙장치 빙설(눈) 공기(Air) 스크류 켄베어 벨트 켄베어 0 회전공급기 열교환기 빙설 송풍기 그림 17 반출장치 | {}
f8394cb1-d5c4-4df7-b482-ff6244bbd435 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-15 Chart Title: 입도분포공기 수송전 X-Axis: 입력 mm Y-Axis: % 쉬 되모양 Chart Type: bar 0.5 2.5 4.5 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5 item_01 35% 5% 10% 10% 5% 5% 2% 2% 그림 18 반송 전 입도분포 ![image](/image/placeholder) 그림 20 산빙(散氷)풍경 Chart Title: 입도분포공기 수송후 X-Axis: 입경 mm Y-Axis: % 수가 되아주 Chart Type: bar 0.05 0.25 0.45 0.65 0.85 1.05 1.25 1.45 item_01 1% 15% 30% 10% 5% 1% 1% 1% 그림 19 반송 후 입도분포 고체(얼음), 액체(물), 기체(공기)가 혼재하는 가능성도 있어 어려운 반송이라 할 수 있다. 따라서 얼음 및 반송공기의 양 호한 상태를 유지하는 것에 최대한의 주의 가 필요하다. 송풍 기로 승압된 고온의 공기는 브라인 칠러와 반송공기냉각기로 5°C 전후까지 냉각제습 후 회전밸브(정량공급밸브)에 공급되 어, 반송배관에 따라 눈은 반송되고, 슬로프에 50~70 m 간 격으로 설치된 방출 밸브로 그림 20 와 같이 산빙된다. 표 10 은 각설비의 반송거리 및 방출 밸브의 수를 나타낸다. 반송거 리는 반송 송풍기 동력의 경감을 목적으로 하여, '내리막' 을 길게 '오르막'을 짧게 하는 것을 기본적인 사고방식으로 하여, 설비의 설치 위치를 결정했다. 본 설비는 저빙 설비가 없기 때문에 24 시간 연속으로 반송 산빙되는 것이 된다. 험난한 기 표 10 반송거리와 방출밸브의 수 ¦ ¦ 오르막 내리막 ¦ 거리 ¦ 방출밸브의 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 설비 ¦ 오르막 ¦ 135 ¦ 3 ¦ ¦ A 설비 ¦ 내리막 ¦ 135 ¦ 10 ¦ ¦ B 설비 ¦ 오르막 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ B 설비 ¦ 내리막 ¦ 580 ¦ 10 ¦ ¦ C 설비 ¦ 오르막 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ C 설비 ¦ 내리막 ¦ 710 ¦ 8 ¦ ¦ D 설비 ¦ 오르막 ¦ 320 ¦ 4 ¦ ¦ D 설비 ¦ 내리막 ¦ 500 ¦ 7 ¦ 상조건의 경우에 방출 밸브의 전환 작업, 산빙대의 위치방향 및 각도의 변경작업은 중노동이라 말할 수 있다. 또한, 스키장 운영 중에 한곳에 집중적으로 장시간의 산빙 은 큰 설산(��)이 형성되어 스키어의 장애물이 된다. 따라 서 일손의 경감, 단시간 사이클로 산빙 개수의 변경이 가능하 도록 그림 21 이 가리키는 전동식 자동 방출밸브를 채용하여, 스케줄 운전과 수동운전이 가능한 시스템으로 하였다. ![image](/image/placeholder) 그림 21 분기밸브 구성도 | {}
073a628c-e4ad-45ac-b946-bbaca63b369a | 2권.pdf | 2.12-16 제 2 편 냉동응용 8) 시스템 제어 시스템 제어는 A, B, C, D 설비간은 각각 광케이블로 묶 여 정상의 D 설비에서 원격 조작, 감시가 가능한 구조로 되어 있다. 원격 조작 항목은 ①시스템 운전, ②운전 스케줄 선택, ③스케줄 설정이다. 스케줄 운전은 산빙 위치, 개시시각을 미 리 설정 해 두어, 시스템 운전 중에 설정시각이 되면 자동적 으로 방출밸브가 변환되는 운전시스템이다. 운전은 복수 패턴 의 설정이 가능하며, 스케줄 구분, 각각의 스케줄의 출빙(� 氷) 위치, 개시시각의 설정변경이 가능하다. 그림 22 에서 가리키는 것과 같이 조작 패널에는 스케줄 설 정화면, 알람 이력화면, 출빙 이력화면 등이 표시되어 일괄관 리, 감시가 가능한 시스템 제어로 하였다. 98/12/15 ¦ 출빙이력화면 ③ 01/01/01 ¦ 출빙이력화면 ③ 01/01/01 ¦ 출빙이력화면 ③ 01/01/01 ¦ 출빙이력화면 ③ 01/01/01 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개시시각 ¦ 정지시각 ¦ 출빙위치 ¦ 출빙량(t) ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ 15:03 그림 22 출빙(��) 이력화면 9) 맺음말 V 옥외 스키장의 냉동 및 조설 설비로써 하나의 형태는 완성 되었다. 하지만 스키장의 입지조건, 지구환경, 에너지절약의 관점에서 한층 더 기술발전이 필요할 것이다. 앞으로는 당 시 설뿐만 아니라, 냉동기술을 이용한 조설 설비가 수많이 등장 할 것이라 생각된다. 이들의 설비는 스키장의 안정된 경영을 향해 설비비용, 특히 러닝비용의 저감(��)이 과제이다. 2.2 스키장용 인공조설 장치의 현황 1) 개요 스키시즌의 도래와 함께 스키어나 스키장 운영에서 가장 곤란한 점이 불확실한 자연강설 이다. 이 때문에, 스키장의 정 기적 운영에 빠질 수 없는 시스템으로써, 미국과 유럽에서 스 노우 머신이나 스노우건이라 불리는 SMS(Snow Making System)이 도입되었다. 홋카이도부터 큐슈까지가 중심이 되 었던 스키장은 그 도입을 위하여 고액의 투자를 하고, 공식적 인 대회 등을 시행할 때의 필수 설비로써 보급해 나갔다. 그 렇지만 지구온난화가 진행되고, 외부온도가 내려가지 않을 때 가 많아지며, 이 장치를 가지고 있어도 슬로프를 유지하는 것 이 어려워짐에 따라 초기 오픈과 슬로프유지를 목적으로 개발 된 것이 쇄빙(��)식 인공조설 장치이다. 스키장 용 쇄빙식 인공조설 장치의 역사는 1992 년 츄고쿠 지구 스키장의 도입 부터 본격적으로 시작되어, 서일본 지구 스키장 슬로프의 정 비계획으로는 필수 불가결한 설비로 자리잡아가고 있다. 이 원형(��) 수산용 제빙설비의 응용을 이용한 것으로, 1953/1954 년 쇄빙분사기(아이스스린가머신) 로 만들어져, 초 기의 사야마스키장 이나 로코산스키장에서 활약 했지만, 현재 의 것과 는 상당한 차이가 있었다. 다음 항 에서 각종의 인공 조설 장치의 현황에 대하여 설명한다. 2) 주된 제빙 및 쇄빙방식과 설질(��) 현재 각 사에 의해 판매 되고 있는 인공 조설 장치의 제빙 방식(얼음의 종류)은 다음의 2 종류 이다. 각각 슬로프나 스키장의 운영방침에 맞춘 방식이 채용되고 있다. 시스템방식에 대하여는 후술 하지만, 얼음의 종류는 설 질(��)에 큰 영향이 있으므로, 간단하게 설명하고 싶다. 플 레이트 아이스 그림 23 은 결빙판을 이용해 판상의 얼음을 만 들고, 결빙 판에 열을 가해 탈빙하여 생긴 얼음을 쇄빙기로 잘게 부수어 슬로프에 뿌린다. 이 얼음의 특징은 열을 가해 탈빙하기 때문에, 녹기 시작한 0°C 의 얼음이다. 이 얼음으로 만들어진 눈은 수분을 다량 포함하고 있기 때문에, 외부온도 가 높을 때는 눅눅한 눈이 되는 경향이 있다. 반면에, 외부온 도가 영하로 내려갔을 때에는 단단한 슬로프를 만드는 것이 가능하지만, 물과 얼음의 작용으로 빙판과 같은 슬로프가 되 는 경우도 있다. (1)플레이트 아이스 타입 (2)플레이크 아이스 타입 ![image](/image/placeholder) 물테스트히터 물제상 얼음판 얼음유하수 결빙판 홈통 순환수탱크 오버플로우 펌프 결빙사이클 탈빙사이클 그림 23 플레이트 아이스 제빙기 그림 24 플레이크 아이스(얼음조각)는 그림 25 와 같이 냉 매에 의해 냉각된 원통형의 드럼 표면에 물을 흘려 결빙한 물 을 스크레이퍼라고 불리는 회전날로 긁어내는 방식과, (그림 | {}
89e74196-75a0-4719-8b2a-6aa0c00137f6 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-17 ![image](/image/placeholder) 그림 24 플레이크 아이스(얼음) ![image](/image/placeholder) 그림 25 스크래퍼식 플레이크 아이스 제빙기 ![image](/image/placeholder) 그림 26 드럼 회전 플레이크 아이스 제빙기 ![image](/image/placeholder) 그림 27 리머 식 플레이크 아이스 제빙기 26 와 같이 드럼이 회전하여 스크레이퍼가 고정되어 있는 것 도 있다.) 그림 27 과 같이 스크레이퍼 대신에 리머라 불리는 원주형의 롤러바(연필깎이의 날과 같은 물건)로 드럼에 붙은 얼음의 표면을 압박하여 깨뜨려 떨어뜨리는 방식이 있다. 완 성된 얼음의 형상은 판유리를 깬 것 같은 부정형(���)의 얇은 빙편이 되어, 그것을 분쇄기에 돌려 잘게 부수고 슬로프 에 살포한다. 이 얼음의 특징은 제빙면부터 기계적으로 얼음 을 박리시키기 때문에 빙온이 낮고, 드라이한 얼음을 만드는 것이 가능하다. 이것은 쇄빙시(���)나 반빙시(���)에 부수기 쉬워지고, 미세한 얼음(눈)을 만들 수 있다. 특히, 리 머 방식으로 만들어진 얼음은 얼음의 두께가 얇기 때문에, 두 꺼운 눈을 만드는 다른 방식에 비해 수온이 낮고, 부수기 쉽 고, 눈이 잘 녹지 않아 스키장의 조건에 맞는 눈을 만드는 것 이 가능하다. 플레이크 아이스의 눈은 플레이트 아이스의 눈에 비해 외 부온도가 높을 때에는 잘 녹지 않는 단단한 눈이 되어 좋은 슬로프를 만들 수 있다. 하지만 가공방법에 따라서는 쉽게 찢 어지는 현상(스키 업계용어 : 표면은 단단하고 좋은 눈처럼 느껴지지만 안은 틈이 많은 상태로, 스키가 가라앉아 스키 날 이 들지 않는 상태)이나 바깥 기온이 0°C 이하로 내려가면, 기존의 눈과 융합이 어려워져 눈사태를 일으킬 수도 있다. 이상과 같이 제빙방법과 얼음의 종류에 따라 완성되는 눈 의 질이 큰 폭으로 변하지만 시스템의 기본적인 구성은 그림 28 과 같이 제빙, 저빙, 반빙(搬)시스템의 조합으로 되어있으 며, 이 조합이나 방식도 설질이나 해빙률에 크게 영향을 주며 사용자의 채용기준이 큰 포인트가 된다. 현재 쇄빙식 인공조 설 장치는 다음의 3 종류로 크게 나눌 수 있다. ① 저빙형 인공조설 장치 ② 유닛형 인공조설 장치 ③ 세미 플랜트형 인공조설 장치 이하에, 각각의 조설 장치의 차이를 설명한다. 3) 저빙형 인공조설 장치 가장 기본적인 방식(그림 28)의 인공조설 장치이다. 이 방 식은 연속적으로 제빙한 얼음을 저빙고에 일단 모으고, 야간 에 단시간으로 슬로프에 눈을 뿌리는 방법이다. 제빙된 얼음 은 - 7°C 전후의 저빙고에 떨어져 레이크 머신에 의해 고 르게 되면서 만빙(��)까지 모을 수 있다. 반빙 시(�� 時) 저장된 얼음은 레이크 머신의 반전(��)에 의해 저빙 고에서 밀려나와 스크루 컨베이어에서 쇄빙기로 보내져 잘 게 깨진 후, 피더로 보내진다. 기계의 운전시간은 각각 다음과 같이 된다. 제빙은 24 시간 연속으로 운전한다. 반빙(��)은 영업종료후로 하여, 압설 등 실작업은 야간작업이 된다. 저빙형 인공조설 장치의 특징 은 이하와 같다. 각 기계가 같은 건물 내에 있기 때문에 보수관리가 쉽다. ② 반빙(��)의 스케줄이 야간에만 정해져 있기 때문에 스태프의 노무관리가 쉽다. ③ 대규모 저빙 시스템이므로 기본 건설비가 비싸다. | {}
15b5cc8a-783f-4395-86e2-830ec7b1feb5 | 2권.pdf | 2.12-18 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 냉동기 제빙기 분기변 송기관 반송관 유닛쿨러 저빙고 lake 장치 운반장치 얼음공급장치 스크류 컨베어 냉각장치 공기장치 그림 28 저빙형 인공조설 장치 설치 공간이 크다 4) 유닛형 인공조설 장치 유닛형 인공조설 장치(그림 29, 그림 30)는 제빙장치와 반 ![image](/image/placeholder) 그림 29 유닛형 인공 조설 장치 ![image](/image/placeholder) 6400 반빙구 OOZ! 1000 4400 1000 60 t/day TYPE Lay-Out (예) <기존사양> 60Hz 2300 제빙능력 60 t/ 일 30 t/일 반빙능력 2.5t/ 시 x 1 기 1.25t/시 x1 기 제빙기 DOPS 000T 콘텐싱유닛 콘텐싱유닛 반빙방법 반방용 호스로 Air 송출 공급전력 440 V · 220 V/60 Hz 0010 소비전력 152 kW x 1 기 83 kW x1 기 공급추량 42l/ 분 x1 기 21l/분 x1 기 0021 1000 1640 1,120 1640 1 000 <평면도> 제빙기 유닛 콘텐싱 유닛 4700 035 N 반설구 1 640 1120 1640 2800 1000 2300 4,400 6100 <정면도> <측면도> 그림 30 유닛형 인공조설 장치 빙장치의 구성에 의한 시스템이며 저빙고를 생략한 것으로, 소형의 유닛으로 한 것이다. 또한 슬로프에는 필요한 대수를 최적의 장소에 분산해서 마련한다. 이 방식은 저빙형의 단점 이었던 기본 건설비와 설치 공간의 문제를 해결하며, 심플한 시스템으로 주목 받고 있다. 제빙한 얼음을 분쇄화하여 그대로 반빙(��), 살설(��) 해 버린다. 24 시간 연속으로 시행하므로 반송량이 적으며, 근처에 뿌리기 위하여 압송에너지 및 반송에너지가 적은 방식 이다. 레이크 장치가 불필요하며 에너지 절약, 비용 절약 타입 으로 되어있다. 제빙기에서 나온 얼음은 직접 호퍼를 경유하 여 분쇄기에 넣고 잘게 눈의 상태로 만들어진 후, 송풍기에 의하여 공기반송 된다. 따라서 완성된 얼음은 거의 열손실이 없으며 건조한 상태로 반빙(��)된다. 유닛형의 특징은 아래 와 같다. ① 설치 장소를 선택하지 않고, 공간절약 할 수 있다. ② 각 유닛이 분산독립 되어있으므로 필요한 유닛만 단독 운전 가능하고, 효율적인 운전을 할 수 있다. ③ 급경사면 등의 설치도 가능하다. ④ 24 시간 연속으로 눈을 뿌리기 때문에, 슬로프상황의 확 인이 24 시간 체제로 필요하다. ⑤ 슬로프 내로 분산설치가 되므로, 슬로프의 경관이 변하 는 경우가 있다. 5) 세미 플랜트형 인공조설 장치 최근에 나온 신형 브랜드로 저빙형과 유닛형을 혼합시킨 특징을 가진다. 이 형태는 오히려 저빙형의 변형 버전으로, 저 빙형(���)부터 저빙고(���)를 취한 시스템이다. 한 곳 에서 대량으로 한빙(��)한 쇄빙설(���)을 저빙하지 않 고, 슬로프에 매설한 반송관을 통하여 소정의 곳부터 슬로프 에 눈을 뿌린다. 이 타입은, 스키장의 경관을 고려하는 경우나 설치장소가 저빙고를 설치할 수 있는 공간이 없는 스키장에 적합하다. 이 장치의 반빙은 저빙형과 마찬가지로, 슬로프 내 에 매설된 반빙관(���)에 의해 시행된다. 그러므로 반빙 된 설질도 저빙형의 설질과 비슷하지만, 저빙고가 없는 만큼 | {}
446c6be4-29df-4e0c-a52c-adcc7679d34b | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-19 저비용이다. 24 시간 연속 반빙이 되어 저빙형 보다도 반송 공 기량 및 반빙량이 적고 소동력(���)이지만, 멀리까지 반빙 하는 만큼 유닛형 보다도 전체적인 반송 에너지는 커진다. 세 미 플랜트형의 특징은 이하와 같다. ① 스키장의 경관을 유지하면서 설치가 가능하다. ② 저빙형에 비하여 기본 건설비가 저렴하다. ③ 저빙형 보다도 설치 공간이 작다. ④ 24 시간 눈을 뿌리므로, 24 시간 체제의 운전상황 확인이 필요하다. 6) 스키장 슬로프가 만들어 지기까지 위와 같은 각 시스템으로 만들어진 얼음은, 쇄빙기로 잘게 눈의 형태로 부서지고. 송풍기나 진공 압송 등을 사용하여 반 빙관으로 보내져, 취출구(��� )로부터 슬로프에 뿌려진다. (그림 31 과 같이 방식에 의해 직접 반빙호스를 사용하는 것도 있다.) 통상은 오픈일 14 일 이상 전부터 눈을 뿌리기 시작하 여, 작은 설산(��)을 슬로프에 따라 연속적으로 만든다(그 림 32). 완성된 설산을 오픈일 전날 또는 2 일 전에, 압설차(� 雪車)라고 하는 눈 전용 불도저로 평평하게 하고(그림 33), 더욱 평평해진 설면을 글루밍(표면을 뒤섞어 눈을 단단한 상 태로 하는 것)하여 완성한다(그림 34). 오픈 후의 보설(補�)은 저빙형의 경우, 영업종료 후 야간 에 실시한다. 유닛형이나 세미플랜트형의 경우는 주간 슬로프 사이드에 눈을 뿌리고 야간에 압설한다. 7) 앞으로의 인공조설 장치의 동향 앞서 소개한 것처럼 인공 조설 장치의 기본적인 내용은 같 지만, 각 사에 따라 각각의 특징이 있으며, 특히 설질(��) 에 관해서는 큰 차이가 있다. 이 시스템은 발표된 당시엔 얼 음을 사용하는 것으로 빙온(��) 등에 의한 차이나 슬로프 에 뿌려지는 얼음의 질은 같다고 생각했지만, 크러싱 방식이 나 반빙(��) 방법, 빙온 등에 의해 크게 차이가 있는 것을 알았다. 이것은 홋카이도의 눈을 찾아서 스키어가 움직이는 것과 같은 것으로, 스키 이용자가 매우 엄격하게 설질을 판단 하고, 그 설질은 방문객수를 대폭으로 변화시켜, 스키장 경영 에 영향을 미치게 된다. 그림 34 의 완성된 슬로프 또한 압설 차의 운전시간이 조설 장치를 도입한 것으로 인해 대폭으로 증가하여, 설질의 차이에 의한 관리, 유지 빈도 및 관리, 유지 장소의 증가 등 그 밖에 발생하는 비용이나 관련 장치 기종의 재고가 필요하게 된다. 이러한 것으로 차후에는 스키에 적합 한 설질, 압설에 적합한 설질, 오픈 시에 대응할 수 있는 설 질, 시즌 중에 대응 할 수 있는 설질, 특히 대처할 수 있는 장 치가 시장에서 요구되어질 것이다. 앞으로 인공 조설기 제조 사는 설질의 향상을 의논하는 것뿐만 아니라, 슬로프 레이아 웃부터 압설까지의 전체적인 플랜 중에서 스키장 운영을 고려 한 제안을 시행하는 것이 필요할 것이다. 더욱이 앞으로의 이 용자가 요구하고 있는 에너지절약 대책도 포함하여, 운전방법 까지 도입한 소프트 면의 대응도 필요해질 것이다. 지구온난화에 따라 쇄빙식 인공조설 장치의 필요성은 나타 날 것이라 생각되지만, 스키장 경영자도 장치 제조사도 단지 하얀 슬로프를 만들면 그만이라는 발상에서, 이제는 손님이 ![image](/image/placeholder) 그림 31 산빙개시 ![image](/image/placeholder) 그림 32 완성된 설산 ![image](/image/placeholder) 그림 33 압설 풍경 ![image](/image/placeholder) 그림 34 완성된 슬로프 기뻐하는 슬로프를 유지하고, 수익이 오르는 스키장을 만들기 위하여 앞으로 한층 더 노력할 필요가 있다. 특히 이들의 시 스템은 지금까지 말해왔던 것처럼 완성된 설질에 영 향을 주 고, 본 시스템의 도입만으로 판단한다면 거액의 투자를 헛되 | {}
1e7e4306-96b0-41af-960e-f14f2f6a8391 | 2권.pdf | 2.12-20 제 2 편 냉동응용 게 해버릴 우려가 있어, 도입된 스키장의 존속까지 영향을 미 치는 것을 제조사는 고려하지 않으면 안된다. 2.3 돔스키장의 공기조화 1) SSAWS(자우스)의 개요 옥내 인공스키장은 슬로프를 구성하는 눈의 종류에 따라 다음과 같이 대별할 수 있다. (1) 인공설 슬로프(인공강설 등) (2) 화학설 슬로프 (3) 그 외 슬로프(인공잔디 등) 이 슬로프 환경을 유지하는 공조설비는 채용하는 눈의 종 류에 따라 공조방식 공조온도도 크게 달라진다. 여기에서는 라라포토스키돔 'SSAWS(자우스)'에 채용된 인공강설형 옥 내스키장의 공조설비와 그 특수성에 대해 소개한다. 이 옥내 스키장은 1993 년 7 월 15 일에 오픈했다. "도심 가 까이서 퇴근 후에 스키를"을 목표로 해서 연중 스키를 즐기고 싶다는 꿈에의 실현 제안이 옥내 강설형 인공스키장 '자우스' 이며 프로젝트의 컨셉은 '실제의 눈'의 창조였다. 이번의 스키 장에 부여된 'SSAWS(자우스)' 라는 명칭은 Spring, Summer, Autumn, Winter 그리고 Snow 의 머리문자를 딴 조어인데 "1 년 중 언제라도 스키를"이라는 바람도 포함되어 있다. 2) SSAWS(자우스) 건물의 개요 그림 35 에 부지내 배치를 나타낸다. 시설은 연중 스키를 즐 길 수 있는 슬로프동, 스키객을 맞이해서 여흥을 하는 스키센 터, 특고변전실, 방재시설, 열병합발전시스템 등을 수용하는 에너지동의 3 동으로 구성되어있다. 아래는 건물개요이다. ![image](/image/placeholder) 주차장 프라자 슬로프동 70% 주출입구 에너지동 스키센터 그림 35 부지내 배치 (1) 명칭 : 라라포토스키돔 'SSA WS(자우스)' (2) 부지면적 : 98 773.27 m2 (3) 건축면적 : 52 032.66 m2 (4) 연면적 : 109 398.15 m2 (5) 슬로프동, 에너지동 : 86 298.66 m2 (6) 스키센터 : 23 099.49 m2 (7) 층 수 : 슬로프동 3 층, 스키센터 4 층 (8) 건물높이 : 89.94 m (9) 주차대수 : 1 100 대 또 슬로프의 개요는 다음과 같다. (1) 슬로프 면적 : 41 500 m2 전장 490 m, 전폭 70~100 m (2) 슬로프용적 : 560 000 m2 (3) 표고차 : 80 m (4) 최대사도 : 20° (5) 최대수용인원 : 2000 인 (6) 적설량 : 500 mm (7) 강설량 : 1 일당 6 시간의 제설시간으로 약 10 mm (8) 눈의 보수방법 : 패시브 융설시스템 3) 설비개요 슬로프내를 영업운전시 -3°C 로 유지하고, 제설운전시 - 5°C 로 유지하며 강설설비는 냉동·공조·제설설비로 구성되어 있다. 그 슬로프공간은 13 의 공조존으로 분할되어있고, 각각의 공조기계실에 냉동·공조·제설설비를 설치해서 슬로프내를 냉 각한다. 공조조우닝과 공조기계실의 배치를 그림 36 에 나타낸 다. 눈은 제설총을 천정에 설치해서 슬로프내에 인공강설한 다. 슬로프 및 그 설비의 전체구성을 그림 37 에, 주요설비기 기의 사양을 표 11 에 나타낸다. ![image](/image/placeholder) f2 (슬로프부) el e2 d2 c2 d1 e1 a1 (슬로프하부) ① d1 ⑤ ③ 2. 1 층 fast food 하부전기실 2 층 레스토랑 3 층 기계실 ① 공조기계실 ② 처리조 ③ 1 층 주전기실 ④ 2 층 중앙감시실외 ⑤ 연락통로 · 냉각탑위치 ⑥ 상부전기실 ⑦ 감시실 ⑧ 휴게실외 그림 36 공조조우닝과 공조기계실의 배치 (1) 냉동시스템 냉동시스템은 그림 38 의 시스템 플로우(system flow)에 나타내는 바와 같이 냉동기, 냉각탑, 냉각수펌프, 냉각코일 유닛, 제설용수 냉각기 및 제설용 압축공기 냉각기로 구성되 어 있다. 냉각코일은 직접팽창식을 채용하여 경제적인 증발온도로 함과 동시에 반송동력의 삭감을 꾀했다. 또 냉동기는 용량제 어가 연속적인 스크류형을 채용하고 그 용량제어는 슬로프로 | {}
29785655-6f2d-45b0-bbf7-13e05759c372 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-21 ![image](/image/placeholder) 단열층 ��노즐 덕트노즐 조명 ( 눈 냉각압축공기 먹트 눈 급기덕트 리프트 냉각수 리프트 [중급자슬로프] 리프트안전바닥 리프트안전바닥 a 쇼 요 수 단열층 [상급자슬로프] 무빙벨트 단열층 山 소 点 1 be ① 배열회수기 압송 휠터박스 송풍유니트 급기 공기조 H -() 배기 5 수냉각기 製雪用 냉각탑 8 하 냉각수 I 공기 저수조 ③ 모터댐퍼 ○ ⑪ ② 냉매 냉각기 도입 압축기 (냉동기로부터) 스크류냉동기 냉각기 외기 냉매 (냉동기로부터) 그림 37 '자우스' 슬로프와 설비 전체구성 표 11 슬로프용 주요설비기기 일람표 ¦ 기기명칭 ¦ 사양 ¦ 대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제설총 ¦ 이류체 노즐 ¦ 94 ¦ ¦ 공기압축기 ¦ 수냉오일프리 스크류형(115 kW) ¦ 13 ¦ ¦ 제설펌프 ¦ 20~35 1/m ¦ 13 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 수냉스크류형, 냉각능력 469 kW(403 000 kcal/h) / 냉매 R22 제설용수, 압공냉각기탑재 ¦ 13 ¦ ¦ 냉각코일유닛 ¦ 풍량 90 000 m2/h / 냉각능력 395 kW(340 000 kcal/h) 핫개스 제상 ¦ 26 ¦ ¦ 순환팬 ¦ 풍량 9 000 m2/h ¦ 13 ¦ ¦ 냉각탑 ¦ 저소음개방형 794 kW(175 RT) ¦ 13 ¦ ¦ 외기처리유닛 ¦ 풍량 3 850 m2/h 히트파이프형 열교환기 탑재 ¦ 13 ¦ 부터의 환기온도를 검출해서 냉동기의 슬라이드밸브를 직접 조정한다. 냉동시스템의 주된 에너지절약 수법으로서 다음과 같은 것 이 있다. ① 직접팽창식의 채용 ② 핫개스 제상 시스템의 채용 ③ 핫개스에 의한 드레인팬 가열 ④ 코일에 부착한 서리·눈을 냉열원으로서, 핫개스를 응축· 과냉각하고, 냉각측 냉각코일 직접급액하는 것에 의한 재이용 ⑤ 전자팽창밸브의 채용 ⑥ 냉매가스의 최적가열도제어 또, 냉동기에 제설용수냉각기 및 압공냉각기를 탑재하여 유 닛화를 꾀해 일련의 냉동기내 제어를 함으로써 제어의 신뢰성 을 높였다. 냉동기 제어반대에는 DDC(direct digital control)를 채 택해서 다음의 자동제어를 행했다. ① 냉동기의 용량제어 ② 전자팽창밸브의 제어 ③ 증발압력제어밸브의 제어 ④ 핫개스 제상 시스템의 제어 ⑤ 냉매가스의 과열도 제어 또 중앙감시반으로부터의 지령에 의해 다음과 같은 것을 가능하게 하여 운전의 인력 절약화를 꾀했다. ① 운전모드(영업, 제설운전 등)의 절환 ![image](/image/placeholder) 냉각수펌프 냉각탑 냉동기 핫개스 냉각코일 전자식팽창밸브 유니트(A), 핫개스 냉각코일. 전자식팽창밸브 유니트(B) 증발압력제어변 ���수냉각기 온도식팽창밸브 증발압력제어변 ��用압공냉각기 온도식팽창밸브 그림 38 냉동시스템 플로우 | {}
f0ea1fc2-e89d-498e-86d7-56ea77901e09 | 2권.pdf | 2.12-22 제 2 편 냉동응용 ② 제설용 물 압축공기의 송출온도의 변경 ③ 그 외 운전상태의 감시, 경보 (2) 공조시스템 공조시스템은 그림 39 에 나타내는 바와 같이 제설필터, 순 환팬, 냉각코일유닛 및 외기처리유닛으로 구성되어 있다. 외 기처리 유닛에는 영업 및 슬로프 정비때만 운전하여 외기처리 도입을 꾀하고, 부하가 가장 큰 제설운전 때는 외기도입을 정 지함으로써 공조부하 피크의 절감을 꾀했다. 냉각코일유닛에는 다량의 서리가 붙으므로, 2 대 설치해서 이것을 교대로 운전함으로써 시스템으로서 연속운전을 가능 하게 했다. 또 제설운전중에 슬로프로부터의 눈이 공조덕트· 냉각코일에 빨려들어가는 것을 방지하기 위해 제설필터(개발 품)를 슬로프 환기구에 장치했다. 공조시스템의 주된 에너지절약 수법으로서 다음과 같은 것 이 있다. ① 2 중 외벽구조에 의한 외벽부하의 감소 ② 순환풍량의 감소에 의한 반송동력의 삭감 ③ 저온잉여배기로부터의 열회수, 도입외기의 사전제습 ④ 열병합발전시스템의 도입에 의한 자원절약과 배열회수 중앙감시반으로부터의 운전모드 지령에 의해 외기 처리유 닛의 운전, 정지를 행하고 냉동기제어반으로부터의 운전신호 에 의해 냉각코일 유닛의 저온형 고기밀형댐퍼를 냉각 ·제상· 건조운전의 3 패턴으로 절환하는 것에 의해 운전의 자동화·인 력절감화를 꾀했다. ![image](/image/placeholder) 몽 냉각코일 몽 유니트(A) 슬로프 몽 냉각코일 몽 유니트(B) ��휠터 순환휀 외기처리유니트 그림 39 공조시스템 플로우 (3) 제설시스템 제설시스템은 저수조, 제설용펌프, 공기압출기, 제설총, 수 냉각기 및 압공냉각기로 구성된다. 천정면에 약 100 개 배치된 제설총에 의해 미세한 이슬상태 의 압축공기와 함께 슬로프 공간에 분출한다. 물방울을 이때의 단열팽창현상에 더해, -5°C 로 완전공조된 슬로프 공간(15~20 mH)에서 동결해서 얼음상태, 눈상태가 되어 슬 로프에 적설된다. 슬로프는 거의 무풍상태로서 온도는 균일하게 유지(설정온 도±1°C)되므로 자연계에서는 별로 볼 수 없는 50~100 �m 정도의 미세한 인공설을 만들어 낼 수 있다. 또 제설총에 공 급되는 물의 온도 압력과 압축공기의 온도·압력 등을 변화시 키는 것에 의해 아스피린 스노우에서 샤베트 상태의 눈까지 만들 수 있다. 시간이 경과 해서 오래된 눈, 더러워진 눈을 경신하는 방법 으로서, 설상차로 옥외로 운반, 물 또는 온수로 녹이는 시스템 을 생각할 수 있으나, 이 방법으로는 인력도 에너지도 막대 하게 필요하게 된다. 본 시설에서는 이 눈의 경신에 패시브융설시스템을 채용하 고 있다. 패시브융설시스템이라고 하는 것은 그림 40 에 나타 내는 바와 같이 슬로프바닥에 내장된 히트브리지를 이용해서 설충하부에 있는 오래되어 딱딱해진 눈, 더러워진 눈을 녹이 는 것인데, 외기의 열을 단열층이 없는 콘크리트 바닥(히트브 리지)을 통해서 설충하부에 이끌어내 자연스럽게 녹여, 매일 슬로프 표면에 새 눈을 보충하는 방법이다. 더러워진 눈은 점 차로 설층하부에 스며들어 하부로부터 녹아서 배수되므로 이 방법으로 하면 인력도 에너지도 전혀 불필요하여 에너지절약· 비용절약에 연결된다. ![image](/image/placeholder) 히트브리지 겸 배수구 스노우매트 눈 누름콘크리트 보호용폴리스틸렌폼 시트방수층(1.0 mm) 단열재 폴리스틸렌폼 알루미늄박 붙은 시트방수층 시트방수층(1.7mm) 콘크리트슬라브 데크플레이트 그림 40 패시브융설(바닥히트브리지부) 4) 공조설비의 특징 상세설계에 앞서서 옥내강설형 인공스키장의 실험 플랜트 에서 실온을 바꿔서 설질의 조사를 행했다. 최고의 컨디션으 로 설질을 유지하기 위해서는 슬로프 내를 항상 빙점하로 유 지하는 것이 필요하다는 것을 알았다. 이것에 의해서 스키돔의 대공간을 균일하게 제어하는 저온 장에서의 완전공조가 중요한 포인트가 되었다. 또 이 저온장 의 공조를 받쳐주는 것이 전기에너지이며 그 에너지 소비를 최소로 억제하는 것이 가장 중요한 과제로 되었다. (1) 외벽부하의 감소 슬로프 외표면은 철판으로 되어있어서 여름의 직사일광을 ![image](/image/placeholder) e a 그림 41 "자우스"슬로프의 단면 주) 일사 a 는 외피 b 에 닿는다. 한여름의 표면은도는 60°C 이상 될 때도 있다. 이 때문에 공기충 c 의 온도가 올라가서 상승기류가 생기며, 올 라간 공기는 개구부 d 를 통해 방출된다. 이 때문에 c 안의 온도는 외기온도+a 정도로 유지된다. | {}
24270676-4173-4e34-ab6c-2b2536ec7a50 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-23 ![image](/image/placeholder) 0°C 의 물 0°C 의 얼음 슬로프 온도의 눈 ··· 헌열분① 슬로프의 분무수량 제설효율 슬로프에의 수증기 ... 잠열분② 그림 42 제설부하의 분석 받으면 표면온도는 60°C 까지 된다. 슬로프내는 양질인 눈의 유지와 인공강설을 위해 연중 -3°C 에서 -5°C 로 완전공조 되 어있다. 그 내외의 온도차는 65°C 까지 달한다. 그 해결책으로서 그림 41 에 나타내는 바와 같이 건물의 밖 에 "갑옷", 즉 외곽을 2 중으로 해서 공기층을 마련, 자연대류 에 의해 돔의 지붕부에 설치한 벤틸레이터에 의해 열풍을 방 출한다. 이 방법에 의해 내외의 온도차를 45°C 이하로 하는 것 이 가능하여 외벽부하를 대폭 감소시켰다. 또 외벽단열에 글 래스울 200 mm 를 시공하고 또 내벽측에 공기층을 만듦으로 써 열관류율 0.23 W/m2· °C(0.2 kcal/h·m2· °C) 이하로 했다. 이들 수법에 의해 전공조부하중 외벽부하가 차지하는 비율을 18% 미만으로 했다. (2) 공조부하의 산출 슬로프의 실내공조부하는 현열부하와 잠열부하로 나뉘어지 는데 각각의 주요한 부하를 이하에 나타낸다. ① 현열부하 : 외벽부하, 조명부하, 기기발열부하(리프트 등), 스키어로부터의 부하, 제설부하의 현열분 ② 잠열부하 : 스키어로부터의 부하, 설면으로부터의 승 화부하, 제설부하의 잠열분 인공스키장에 있어서 공조부하의 특수성으로서, 설면으로 부터의 승화부하와 제설부하를 들 수 있다. 설면으로부터의 승화부하는 눈의 승화량으로 결정되는데, 슬로프내의 습도와 눈표면의 공기유속에 영향을 받는다. 또 슬로프내에 분무되어 진 물이 전부 제설부하로서 현열부하로 되는 것은 아니고 제 설기기의 종류와 슬로프내 습도에 의해 정해지는 제설효율(물 -눈 변환율)에 의해 제설부하는 그림 42 에 나타내어지는 바 와 같이 현열분①과 잠열분②로 나뉘어진다. 잠열분②는 결 과적으로는 슬로프공기를 냉각시키므로 조설부하의 실제 현 열분은 ①~②가 된다. 슬로프내의 온도에는 이들 실내 현열부하만이 기여하고 실 내잠열부하는 냉각코일상에 착상해서 냉각코일 능력에 영향 을 준다. 이들 공조부하의 분석을 적절히 행하는 것이 냉각코일, 냉 동기의 설계 및 공조풍량의 결정에 불가결하게 되고 저온장에 서의 공조시스템으로서는 특히 에너지 절약 설계에 이어진다. (3) 대공간 슬로프의 냉각 스키돔의 대공간을 균일하게 온도제어하기 위해서는 대풍 량의 공조공기를 공급하는 것이 유리하지만, 이 경우 공조공 기의 반송동력이 커지게 된다. 게다가 대공간을 균일하게 온 도제어하는 최소의 공조공기량은 제설운전시에 슬로프내에 분무되는 물방울을 눈으로 바꾸는 열교환(물방울과 공조공기 와의 열교환) 작용에 필요한 냉기량도 만족시키지 않으면 안 된다. 영업운전 및 제설운전 모드로 컴퓨터 시뮬레이션을 여러가 지의 조건하에서 행해 슬로프내의 기류분포 및 온도분포를 판 정조건으로 해서 상기조건을 만족시키는 최소의 공조공기량 및 취출구의 최적배치 취출방향을 구했다. 그 결과, 공조공기 량(순환풍량)은 환기회수 기준으로 2 회/h 정도로 충분하다는 것을 알았다. 그림 43 에 나타내는 바와 같이 슬로프내 온도분 포의 시뮬레이션 결과 의 실측결과 는 거의 일치하고 있다. 따 라서 전부분에 걸친 실측이 곤란한 대공간의 온도제어 예측에 는 적절한 계산 모델에 의한 컴퓨터 시뮬레이션 수법의 채용 은 대단히 유효하다는 것이 검증되었다. 제설 때 슬로프를 냉각하기 위한 순환공조공기는 저온(- 5°C)이고 상대습도는 거의 100%의 눈이 섞인 공기이며 냉각 코일면에 서리·눈이 부착해서 공기의 순환을 방해한다. 이것 을 방지하기 위해 그림 44 에 나타내는 바와 같이 2 대의 냉각 코일유닛을 3 시간마다 교대로 운전하는 시스템으로 하여 연 속냉각운전을 가능하게 했다. 이 교환운전에 따르는 제상량은 1 사이클(3 시간)당 400 kg(냉각코일팬면에서 서리두께 1.2 mm)으로 설계치대로의 결과 가 얻어졌다. 또 슬로프내의 환 기구에 불소수지섬유를 메디어로 사용한 제설필터를 장치해 서 공조공기에 포함되는 눈의 80% 이상을 제거해서 슬로프 a. 온도분포의 수치시뮬레이션 결과 ![image](/image/placeholder) -4.5 단위 [°C] -5.0 실측전원 -5.5 골지면 ![image](/image/placeholder) 단위[°C] 5. 0 -4.5 -4.0 b. 온도 분포의 실측 결과 그림 43 온도분포의 시뮬레이션 결과 와 실측결과 | {}
516d4219-cd25-46c8-9260-a6c4ad385fc7 | 2권.pdf | 2.12-24 제 2 편 냉동응용 에 돌려서 공조계에의 눈의 침입 및 덕트내에의 눈의 퇴적을 방지함과 동시에 연속냉각운전시간의 연장에 기여시켰다. Chart Type: bar 싱가포르 냄각코일(A) 습로프 냄각코일(b) 3 시간 0.0 0.0 0.0 그림 44 냉각코일유닛의 로테이션운전 (4) 외기도입과 배열회수 슬로프내에 공급되는 2 000 인분의 신선공기는 50 000 m2/h 에 달한다. 여름철의 고온다습의 외기를 생각하면 방대한 냉 각열량을 필요로 한다. 그림 45 에 나타내는 바와 같이 히트파 이프형의 현열교환기를 마련해서 슬로프로부터의 저온잉여배 기와 도입외기를 열교환함으로써 열회수를 행함과 동시에 도 입외기의 사전제습을 행했다. 또 이들 기능과 해염입자용필터 및 백연방지의 바이패스기능을 포함한 외조기의 형태로 유닛 화하여 외기처리유닛의 코스트다운을 꾀했다. (5) 슬로프내 냉기의 유출방지 빙점하로 유지된 슬로프내 공기는 외기에 비해 비중량이 커서 약 10% 무거운 공기가 된다. 슬로프 상층부와 슬로프입 구부의 고저차에 의해 입구부에서 약 147 Pa(15 mmAq)의 압력이 더해진다. 이 빙점하의 공기가 슬로프 입구로부터 외 부에 유출되는 것을 방지하기 위해서 에어록(air lock), 슬로 프로비, 로비 끝부분의 회전문, 연락복도의 슬라이드문으로 닫았다. 또 슬로프로비 주위의 보조실의 공조시스템이 정지되 었을 때 연통관기능으로 빙점하의 공기가 보조실 또는 외부에 유출되지 않도록 댐퍼에 의해 공기의 유통을 단절하는 제어를 행했다. 또 슬로프내 냉기의 유출은 외벽방습층 및 외벽문 등으로 부터 외기가 침입하는 결과 를 초래, 외벽 틈새부의 결빙, 냉동 기부하의 예상외의 증대에 연결되는 염려가 있으므로 슬로프 상층부에서 항상 19.6 P(2 mmAq)이상의 가압이 가능하도 록 외기처리 유닛의 조정을 행했다. ![image](/image/placeholder) 000 [슬로프] 2 눈흡입방지휠터 000 눈 10 FD 기계실 환기훤 2 대 건축공사 ⑧수 외기처리유니트 EAG (FS 포함) MD CDx2 배기 FD MD 잉여배기훤 VD 저온특수댐퍼 수 000 외기 MD OAG 8 등 2-0 10 FD MD MD VD 외기 컴비네이션필터 건축공사 냉각코일 급기훤 열회수기 (NBS 95%) (FS 포함) 유니트 2 대 ° 휀유니트 月 MD MD [공조기계실] 그림 45 외기처리유닛 표 12 스키센터용 주요설비기기 일람표 ¦ 기기명칭 ¦ 사양 ¦ 대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저온수흡수냉동기 ¦ 냉방능력 730 kW(210 USRt) ¦ 2 ¦ ¦ 가스냉온수기 ¦ 냉방능력 1220 kW(350 USRt) ¦ 1 ¦ ¦ 물-물 열교환기 ¦ 폐열회수용- 1233 kW(1060 Mcal/h) 난방용- 2465 kW(2120 Mcal/h) ¦ 2 ¦ ¦ 온수진공식보일러 ¦ 가열능력 -2442 kW(2100 Mcal/h) (단, 2 대중 1 대는 급탕용) ¦ 2 ¦ ¦ 급탕용축열조 ¦ 용량 210 m2 ¦ 1 ¦ ¦ 가스엔진발전기 ¦ 용량 1000 kVA ¦ 2 ¦ | {}
98a1890e-bc74-4cbf-abf0-be5e3d32d767 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-25 (6) 열병합발전시스템의 도입 열병합발전시스템은 하나의 에너지로부터 전기와 열을 동 시에 산출하는 에너지유효이용 기술이다. 이 시설에서는 가스 엔진에 의한 발전기 1000 kVA 2 대를 시설내에 준비, 연간 전력사용량의 30~40%를 발전해서 그것으로부터의 배열을 스 키센터에 공급함으로서 동센터의 냉난방, 급탕에너지의 60% 이상 절약가능하다는 것이 열수지 시뮬레이션의 결과 로 판명 되었다. 그리고 공조설비의 연간 운전비의 약 15%가 삭감 가 능한 것이 판명되었다. 이 가스엔진으로부터의 배열회수시스 템을 그림 46 에, 관련하는 스키센터의 설비기기의 사양을 표 12 에 나타낸다. 이 열병합발전시스템의 도입에 의해 만일의 상용전원의 정전시에도 냉동·공조시스템의 반수는 운전가능, 슬로프 내를 빙점하로 유지, 눈의 질을 유지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) GR -C ABR HEX 8 CR -H 01 HEX 급탕용 B HR HEX ST 그림 46 배열회수시스템 또 연간 소비전력량은 약 45 000 MWh/a 로, 이 중 약 1/3 에 해당하는 약 16 000 MWh/a 를 이 시스템으로 충당하고 나머지 약 2/3 의 29 000 MWh/a 를 전력회사로부터의 공급 으로 충당한다. 이것은 카스미가세끼빌딩과 신쥬�미츠이빌딩 의 연간 시용전력량과 거의 마찬가지이고 슬로프내의 저온공 조를 생각하면 극히 적은 것이다. (7) 컴퓨터에 의한 완전자동운전 중앙감시반과 각 공조기계실에 설치된 리모트스테이션반을 동축케이블(일부 광화이버케이블)로 연결, 운전상태, 경보, 각 종 온도데이터 및 on/off 지령, 설정치 등의 전송을 행한다. 냉동기제어반내에 내장된 로우컬콘트롤러는 중앙의 지령에 응해서 냉동기제어반, 기동반 및 센서류에 on/off 지령, 설정 치의 전송 및 운전, 온도 등의 데이터를 수집해서 중앙에 송 신한다. 또 로우컬콘트롤러 자체에서도 냉동기 및 보조기기의 운전상태를 감시해서 중앙과 의 전송이 양호하지 않게 되었을 경우에도 로우컬로 독립적으로 운전할 수 있는 시스템 구성이 되어있다. 또 공조자동제어반은 중앙의 지령에 따라서 외기처리 유닛 의 운전·정지 및 냉각코일유닛의 절환댐퍼의 작동을 행하고, 제설자동제어반은 운전상태의 파라미터로서의 온도, 경보 등 의 데이터를 리모트스테이션반을 경유해서 감시반에 송신한다. 이들 일련의 운전제어는 중앙감시반 내의 컴퓨터에 의해 완전 자동으로 행해진다. 그 시스템 개념을 그림 47 에 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 중앙감시반 ... 컴퓨터내장 리모트스테니션반 냉동기제어반 공조자동제어반 제설자동제어반 냉동기기동반 공조동력반 제설동력반 제설휠터제어반 그림 47 완전자동운전시스템 5) 맺음말 '자우스'의 시설은 1993 년 4 월부터 3 개월에 걸쳐 슬로프의 냉각, 제설을 행하고 오페레이션 훈련을 거쳐 1993 년 7 월의 그랜드오픈을 맞이했다. 이 3 개월간 각 설비간의 종합 최종조정을 행했기 때문에 개업해서 4 개월간 슬로프컨디션을 포함해서 커다란 트러블은 발생하고 있지 않다. 그러나 슬로프의 눈의 상태는 스키어수 와 정비방법에 따라 미묘하게 변화하므로 정성적으로 판단하 는 것은 대단히 어렵다. "눈은 살아있는 생물이다"라는 것이 우리들의 실감이다. 세계에서 실예를 볼 수 없는 시설이기 때 문에 앞으로는 슬로프내의 눈환경을 해석하면서 중요한 데이 터의 수집으로 슬로프의 눈의 유지감리기술을 확립해가는 것 이 우리에게 부여된 사명이라고 생각한다. 2. 4 국내·외 주요 돔스키장 현황 1) 국내 돔스키장 운영사례 (1) 일산 원마운트(경기도 고양시 일산 서구 한류월드로 300, 그림 48) 쇼핑몰과 스포츠 테마파크로 구성된 일산 원마운트는 1 년 내내 워터파크와 스노우파크를 동시에 즐길 수 있다. 48 000 m2 부지내에 지하 2 층 지상 9 층 규모로 지어졌으며, 그 중 1 년 내내 눈이 내리는 스노우파크는 8500 m2 규모로 스케이트, 썰매, 슬라이드를 즐길 수 있다. (2) 웅진 플레이도시(경기도 부천시 조마루로 2, 그림 49) 웅진 플레이도시는 국내 대표적 명물 레포츠시설이다. 지상 2 층에 위치한 실내 스키장은 국내에서는 유일하게 사계절 전 천후로 스키와 보드, 눈썰매를 즐길 수 있는 곳이다. 세계적 수준의 첨단 슬로프는 길이 270 m, 폭 70 m 규모 로 한 여름에도 뛰어난 설질에서 스키와 보드를 즐길 수 있 도록 설계되어 있다. 초급(11°), 중~상급(15°)용 슬로프 및 눈썰매 전용 슬로프 보유하고 있으며 일일 최대 3000 명까지 수용가능하다. (3) 포시즌(인천시 연수구 송도동, 그림 50) LNG 기지에서 기화과 정 중 발생하는 LNG 폐냉열을 열원 으로 활용하여, 인천 송도에 365 일 이용가능한 국제적 랜드마 크의 동계스포츠파크 조성을 목적으로 한 포시즌은 야심찬 목 표로 5 개의 슬로프와 길이 800 m 로 추진되었으나, 여러 가지 이유로 사업이 시행되지 않았다. | {}
207b17cd-1069-41df-b344-163af6ff25fc | 2권.pdf | 2.12-26 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 워터파크 스포츠클럽 스노우파크 &빛축제 쇼핑몰 그림 48 일산 원마운트 ![image](/image/placeholder) 여기는 한이름에도 눈을 만나는 꿈의 나라 최적의 눈상태를 갖춘 대한민국 최초의 실내 스키장! Snow'c 길이 270m, 록 70m 규모의 초대형 슬로프에서 하루 4 번 인공눈을 만들어 1 년 365 원 체계에 상관 없이, 지연설 수준의 눈과 함께 스키, 보드, 눈썰매출 술감 수 있습니다. 개장 전부터 수도권 스키 매니아들의 관심을 한몸에 받았던 이곳! 다양한 위반드로 레저, 스포츠의 강력한 랜드마크로 떠오르고 있는 웅진플레이도시 스노 무도시 1:1 솔로드 02. 소설대상 0%, 모코코스 114. 소노우파크 0%, 무병별도 그림 49 부천 웅진플레이도시 ![image](/image/placeholder) 그림 50 인천 포시즌 조감도 (4) 부산 황령산 스노우캐슬(부산시 남구 대연동 황령산일 대 사계절 돔스키장, 그림 51) 스포츠랜드부산(주)은 시범운영과 정을 거친 뒤 스노우캐슬을 2007 년 8 월 오픈하였다. 총 사업비 1 천여억원이 투입된 스노 우 캐슬은, 황령산 중턱 10 만여 m2 부지에 지하 1 층, 지상 4 층 규모의 돔에 길이 276 m, 너비 40~60 m 의 메인 슬로프 와 길이 110 m, 폭 20~40 m 의 보조 슬로프를 갖췄다. 슬로프 2 개의 순간 최대 수용인원은 7 천명이며, 실내 슬로 프와 함께 썰매장, 야외공연장, 조각공원, 분수대, 30 m 높이 의 폭포, 유실수 거리와 산책로 등의 부대시설을 갖춰 부산의 대표적 레저 파크 역할을 할 것으로 기대를 모았었다. 하지만 사업자의 부도로 인해 이듬해인 2008 년 8 월 폐장하고, 새 투 자자와 기존 분양자들의 보상 협의 가 차질을 빚으면서 9 년째 방치되고 있는 중이다. ![image](/image/placeholder) 그림 51 부산 스노우캐슬 조감도 2) 두바이의 Ski Dubai (1) 개요 그림 52 의 Ski Dubai 는 중동의 최초이자 최대 실내 스키 장으로 1 년 내내 스키와 스노우보드를 즐길 수 있고, 겨울을 주제로 한 다양한 이벤트와 즐길거리가 마련되어 전 세계 관 광객의 사랑을 받고 있으며, 다음과 같은 특징을 가지고 있다. ① 지상으로부터 약 30 m 까지 철근 콘크리트 구조(슬로프 하단 2/3 지점)로 건설되었다. | {}
5cadf2a7-5a76-4127-b8ad-8f0c044209d8 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-27 ② 상단부(약 3 000 t)는 60 x 60 m 강구조물 제작 후 스 트랜드 잭킹 공법을 이용하여 약 33 m 를 들어 올려 두 개의 콘크리트 기등부와 접속시켰다. ③ Mall of the Emirates 와 인접하고 있으며, 2 년의 공사 기간을 거쳐 2005 년 개장하였다. ④ 슬로프는 6 000 t 규모의 눈으로 덮혀 있고, 매일 30 t 규 모의 새 눈을 생산한다. 버리는 눈은 Mall of the Emirates 의 냉방을 위해 재활용한다. ⑤ 빌딩 상·하단에 냉방 장치가 설치되어 있고, 벽두께는 5 m 로 만들어 하나의 큰 냉장고와 같아, 1 년 내내 겨울을 체험 할 수 있다. (2) 건축개요 ① 면적 : 22 500 m2 ② 높이 : 85 m ③ 폭 : 30 m ④ 슬로프 : 5 개 ⑤ 최대슬로프 길이 : 400 m ⑥ 최대수용인원 : 1 500 명 ⑦ 리프트 : 2 기 ![image](/image/placeholder) 본인부담 恶性 그림 52 Ski Dubai 외부 (3) 전기 공급 방법 및 전력사용량 DEWA(Dubai electricity & water authority)로부터 일반 상업 전력을 공급 받아 사용하고 있으며 전력사용량은 4 MW/day (Mall of Emirates : 52 MW/day) 정도이다. (4) 냉각시설 개요 스키장 바닥에 설치되어 있는 100 km 길이의 파이핑 시스 템을 통해 냉각된 Glycol 이 순환되어 눈이 항상 얼어 있게 유지하며 스키장 천장 또한 Glycol 순환을 이용한 29 기의 Air Cooler 로 스키장 운영시간에 -1 ~ -2°C 온도를 유지한 다. 야간에 스키장 미운영시에는 -8°C 이하로 온도를 낮추고 1°C 온도로 시원하게 한 물을 스노우캐논으로 분사하여 매일 30 톤 정도의 새로운 눈을 생산한다. 그림 53 은 SKI DUBAI 의 냉각시설 개요도를 나타낸다. 3) 중국 하얼빈 완다 실내스키장 하얼빈 완다 시티 프로젝트(Harbin Wanda City Project) 의 주요 사업으로 진행된 그림 54 와 같은스키장은 400 억 위 ![image](/image/placeholder) The simple A to Fon 본인상 made indoors how snow is 1: batio-800 create&dloud atomised huld wates 00 d-Sprinkle cloud with day partides (1) micron diameter) -8( ofhardice. Snow crystals form Mound SupplyS+1'Cal.Gun) the ice partides aundfelloutof the doud Ammenia Stawage tank News KohO Exchanger ClynalSysiam helow the Teyer·15°C Use cooling systein under:the 7 sno toiosupthe baseward STM How snowis made indoors at the Ski Dubai 000 그림 53 냉각시설 개요도 안(약 6 조 5 천억원)을 들여 건축한 것으로 건축면적은 축구장 11 개 규모인 80 000 m2 이며, 수용인원은 최대 3 000 명까지 가능한 거대한 크기이다. 실력에 따라 6 개의 슬로프를 골라 탈 수 있고, 직선거리 500 m, 가로 150 m, 높이 120 m 로 세계 최대의 크기이다. 하얼빈은 중국 서북부의 최대 도시로 꾸준한 수요가 있는 것 은 물론 한여름에도 상당히 덥지 않아 운영비가 적게 들고, 겨울에는 실외온도가 - 20°C 로 야외활동이 불가능해 상대적 으로 따뜻한 실내 스키장에서 여가를 보낼 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 54 중국 하얼빈 돔스키장 3. 댐 및 지반 동결 3.1 댐 동결 대형 콘크리트댐을 건설하는 과정에 냉동기술이 적용되지 않으면 소규모의 구조 블록이나 단일 암체 사용에 따른 건설 공기 지연의 우려가 있다. 불필요한 열을 제거하는 냉동기술이 적용됨으로서 건설공 기 단축, 콘크리트의 품질 향상, 전체 공사비용의 절감 등을 기대할 수 있다. | {}
414b5cdb-cd17-41df-ba91-255652a3cb52 | 2권.pdf | 2.12-28 제 2 편 냉동응용 1) 온도 조절의 수단 거대 콘크리트 구조물에서의 온도 제어는 (1) 시멘트의 선 택, (2) 포졸란 물질로의 대체, (3) 내장형 냉각 코일의 사용, (4) 구조물에 대한 예냉 등에 대해 적용된다. 이와 같은 온도 제어는 구조물의 크기 및 유형, 공사 기간 등을 고려하여 선택된다. 2) 시멘트의 선택 및 포졸란 혼합 콘크리트가 시공된 후, 시멘트 재료의 수화열에 의해 콘크 리트의 온도가 상승한다. 이러한 온도 상승 정도는 단위 부피당 시멘트 함량과 종류 에 따라 달라진다. 일반적으로 포틀랜트 시멘트(유형 I)은 약 420 kJ/kg 의 열 을 방출하며, 그 중의 절반은 콘크리트가 타설된 첫째 날에 발생된다. 사양에 따라 유형 II 시멘트는 열발생량이 조금 적다. 유형 IV 는 느린 속도로 더 적은 열을 발생시키는 저열 시 멘트이다. 포졸란 혼합물은 시멘트의 일정 부분 대체제로서 사용될 수 있다. 이러한 포졸란에는 비산회, 소성점토, 세일, 규조토, 응회암, 점토암이 포함된다. 포란의 발열 특성은 다양하지만, 일반적으로 시멘트의 절반 정도이다. 시스템의 냉동부하를 결정할 때, 시멘트의 발열 데이터를 제조자로부터 확보해야 한다. 3) 내장형 코일 냉각 1900 년대 초반에서 중반에 걸쳐 대형 콘크리트 구조물의 경화열은 냉각코일에서의 글리콜 혹은 물 재순환 과정을 통해 서 제거되었고, 재순환되는 유체에 의해 구조물의 온도도 낮 게 유지되었다. 이는 시공과 정에서 대규모의 체적 수축이 발생될 경우에 효과 적으로, 예를 들면 중간 맞댐 구조의 수축 조인트 그라우 팅이 완료될 수 있도록 한다. 과거에는 얇은 두께의 관이 콘크리트 상단에 1.5~2.3 m 의 사이에 그리드 모양의 코일 형식으로 배치되었다. 차가운 냉수가 펌프에 의해 페루프 시스템에서 순환되면서 열을 제거하였다. 일반적인 시스템은 각각의 코일에 약 0.25 liter/s 의 유동 을 갖는 외경 25 mm 인 관을 사용하였다, 사용되는 코일의 수량은 구조물의 크기에 따라 달라지며, 150 개의 코일을 사용하는 거대댐은 드물지 않았다. 각 코일의 초기 온도 상승은 4~6 K 이지만, 최종적으로는 1.5~2 K 이다. 일반적으로 온도 상승 평균값은 3 K 이다. 냉동장치의 크기를 결정할 때, 헤더와 연결배관에서의 발생 열과 순환과 정에서의 발생열도 고려되어야 한다. 내장형 냉각코일에서 3 K 의 온도 상승 및 이를 제외한 모 든 열손실을 3 K 로 가정한 150 개 코일에 대한 냉동플랜트의 크기는 약 1 000 kW 이다. 그림 55 는 일반적인 내장형 코일 시스템의 흐름도를 나타 낸 것이다. 4) 냉각수와 얼음에 의한 냉각 매설되는 시점에 실제 혼합 온도는 전체 온도 변화에 큰 영향 을 미치고, 콘크리트의 후속 수축 정도는 단일 재료인 경우보 다 접합 재료의 열발생 특성에 의해 크다. 또한 콘크리트를 더 낮은 온도에서 타설하면 일반적으로 내장된 코일 냉각으로 얻는 온도 변화보다 온도 변화를 작다. 이와 같은 장점을 얻기 위해 대부분의 콘크리트 댐에서는 예냉 조치가 실시된다. Glen Canyon 댐의 필요 설비를 나타내고 있다. 하계 온도 31°C, 하천수 온도 29°C, 시멘트 온도가 65°C 인 상황에서 콘크리트 최대 타설온도는 10°C 이었다. 여름철 동안 최대 온도는 평균 38°C 이상이었다. 선정된 시스템에는 축냉조로 1.7°C 의 물이 분사 공급되고, 1.7°C 의 냉각수와 냉수 혼합물에 얼음이 추가되고 있다. 콘크리트의 냉각 온도는 콘크리트 하부 4°C 부터 상부 13°C 까지 다양하다. 암모니아 압축기의 축동력은 4600 kW 로서 하루 5 400 Mg 의 얼음을 만들 수 있는 능력이다. 콘크리트 혼합물에 첨가될 수 있는 최대 냉수량은 자유수 인 총 혼합수에서 지표수양을 뺀 값이다. 경우에 따라 화학 혼합물이 명시되어 있으면, 혼합물을 용 해시키기 위해 일반적으로 총 자유수의 20%에 해당하는 물 을 첨가한다. 이는 사용가능한 자유수의 80%에 첨가할 수 있는 얼음의 양을 제한한다. 냉각하는 데 필요한 얼음의 양이 결정된 후에. 제빙시설이 결정된다. 이와 같이 시설 용량을 결정할 때, 제빙 시간 이외의 청소, 보수, 유지 등에 필요한 시간과 비용 등을 고려해야 한다. 실제 제거열량을 계산할 때, 혼합기로 들어가는 얼음의 온 도는 0°C 로 고려한다. 혼합기로 들어가는 냉각수(child water)의 온도가 4°C 보 다 낮은 경우라도 4°C 로 가정한다. 5) 범람에 의한 냉각 일정 수준의 온도는 단지 혼합물에 얼음을 추가하는 것으 로는 얻어질 수 없다. 낮은 시멘트 함량과 낮은 물-시멘트 비율이 명시된 댐공사 에서 충분한 양의 얼음을 혼합물에 추가하면 일정 수준의 온 도를 얻는 것이 불가능한 것은 아니다. 결과 적으로 냉각수에서의 골재 범람에 의해 일정 수준의 온도가 얻어지고, 이는 거대댐에 냉동기술을 적용하게 된 방 법들 중의 하나로 자리매김하게 되었다. 일반적으로 큰 원통형 탱크내의 3 개 수조에서 골재들이 냉 각수에 의해 냉각된다. 일반적으로 2 개의 탱크는 재료의 안정적인 공급과 백업용 | {}
24e4e795-2af5-4fe5-a532-b1d7d45d1b5d | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-29 ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 브라인 공급 펌프 공기 흡입구 냉동유닛 (액체냉각방식) 내장형 코일 유체흐름을 고려한 역환수배관 -XT 격리밸브 필요시 코일 추가 -X- 격리밸브/밸런싱밸브 -N- 자동공기빼기 수 체크밸브 그림 55 일반적인 내장형 코일 시스템의 흐름도 으로 사용된다. 탱크에서 콘크리트 플랜트까지 밀폐된 상태에서 냉각탱크, 적하기, 양륙기, 스크린 및 컨베이어 시스템 등은 4~7°C 로 냉각되어야 하며, 이를 위해 탱크와 컨베이어 시스템 주위의 적절한 장소에 냉각팬이 설치되어야 한다. Peugh 와 Tyler (House 1949)는 이론 계산과 실제 시험 을 통해 필요 침수(혹은 침지) 시간을 규명하였다. 표 13 은 Peugh 와 Tyler (House 1949)의 파일럿 실험에 서의 골재 냉각 시간에 대한 결과 를 나타낸 것이다. 표에서 알 수 있는 바와 같이 40 분 동안의 담금 과정에서 표 13 다양한 크기에 대한 냉각 필요 시간 ¦ 시간(분) ¦ 총 크기(mm) ¦ 총 크기(mm) ¦ 총 크기(mm) ¦ 총 크기(mm) ¦ 총 크기(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시간(분) ¦ 150 ¦ 75 ¦ 40 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 1 ¦ 29.4°C ¦ 20.6°C ¦ 9.4°C ¦ 3.9°C ¦ 3.3°C ¦ ¦ 2 ¦ 25.0 ¦ 15.0 ¦ 5.0 ¦ 3.3(5.6) ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 18.9 ¦ 7.8(7.2) ¦ 3.3(5.6) ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 13.3 ¦ 4.4(5.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 10.0 ¦ 3.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 7.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 6.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 5.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 4.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 3.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.4°C 의 평균 온도 감소가 나타나고 있다. 이론적으로는 크기가 작을 수록 더 짧은 시간에 냉각 효과 를 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 냉각수의 펌핑 효율 등을 고려하면 30 분 미만의 냉각 과정 은 고려되지 않는 것이 바람직하다. 즉, 초과 냉각 과정은 안전계수를 확보할 수 있다. 그러나, 크기가 큰 골재의 냉각 시간에 대한 사이클의 제한 요소 시간은 약 45 분이고, 여기에 부하와 무부하에 필요한 15 분이 더 필요하다. 백업 용량은 재료의 일정한 흐름이 유지될 수 있는 크기를 고려해야 한다. 6) 공기 분사식 냉동 침수 방법의 발전에 따라 공기 분사식 냉동법이 개발되었다. 공기 분사식 냉동법을 이용하여 골재를 냉각시키는 과정에 서 침수용 탱크 혹은 재료 취급에 대한 특별한 변화를 필요로 하지 않는다. 즉, 콘크리트 믹서기 상부에서 탱크 내부로 송풍 되는 냉풍에 의해 골재는 냉각된다. 또한 냉각용 공기 사이클은 추운 계절에 골재를 히팅시키 는 경우에도 사용될 수 있다. 취급 최종 단계에서 냉각되는 골재의 함수율 변화는 없다. 공기 분사 냉각이 진행되는 혼합통은 재료 공급이 중단되 었을 때, 특정 재료 주입이 완료되기 전까지 혼합 공정이 폐 쇄되지 않을 정도의 크기로 결정된다. | {}
6d912f0c-f4b6-49c8-9028-a734e4eb2c84 | 2권.pdf | 2.12-30 제 2 편 냉동응용 이러한 상황을 고려한 대형 작업 공정에서의 평균 혼합 플 랜트의 콘크리트 팔각형 컨테이너의 용량은 적어도 460 m2 이상이다. 이는 일반적으로 허용된 공기 냉각 시간을 충분히 처리할 수 있는 정도의 크기이다. 그러나, 이를 충족시키기 위한 필요 조건이 선결되어야 한다. 즉, 1 시간의 부하 처리 및 냉각 과정을 기준으로, 최소 2 시 간 정도의 골재 냉각을 위한 각각의 용량이 확보되어야 한다. 표에서 확인할 수 있는 바와 같이 150 mm 골재 냉각에 대해 최소 1.5 시간 정도의 운전 시간이 확보되어야 한다. 표 14 의 콘테이너 격실 분석은 냉동 부하 및 정압을 결정 하는 시작점으로 사용될 수 있다. 표 14 냉동부하와 정압결정을 위한 격실 분설 ¦ 재료크기 (mm) ¦ kg/m3 ¦ 총 비율(%) ¦ 용기 개수 ¦ 용기비율 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 돌 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ~ 75 ¦ 480 ¦ 21.33 ¦ 4 ¦ 25.00 ¦ ¦ 75 ~ 40 ¦ 420 ¦ 18.67 ¦ 3 ¦ 18.75 ¦ ¦ 40 ~ 20 ¦ 390 ¦ 17.33 ¦ 2 ¦ 12.50 ¦ ¦ 20 ~ 6 ¦ 360 ¦ 16.00 ¦ 3 ¦ 18.75 ¦ ¦ 모래 ¦ 600 ¦ 26.67 ¦ 4 ¦ 25.00 ¦ ¦ 합계 ¦ 2250 ¦ 100.00 ¦ 16 ¦ 100.00 ¦ 이러한 분석 형식은 골재 크기에 상관없이 거의 동일한 저 장 기간이 주어진다. 실제로는 필요 냉각 부하가 계산된 후, 크기가 작은 골재, 소량의 모래와 소량의 골재가 들어 있는 컨테이너에 최대 냉 각 효율을 얻기 위해서는 보다 많은 양의 공기가 공급되어야 한다. 이는 크기가 작은 골재 사이에서의 공기 저항이 증가하고, 또한 모래 컨테이너에 대한 냉각 작용이 효과 적이지 않기 때 문이다. (1) 공기 분사 냉각부하 계산 필요 냉각 부하를 계산하기 위해 필요한 가정은 다음과 같다. 가정 1. 일반적으로 냉각 코일에서 취출되는 최저 공기 온 도는 약 3~4°C 이다. 이보다 낮은 공기 온도, 예를 들면 2°C 이하의 공기에 함유 된 수분은 코일에 급격한 착상을 일으킬 수 있기 때문에 피하 는 것이 좋다. 가정 2. 골재와 공기 사이의 열전달 효율은 80~90%이다. 덕트에서의 온도 상승, 열누설, 압력 강하 등을 고려하면 약 85%의 경험치를 적용할 수 있다. 따라서, 26°C 의 골재와 4°C 냉각 공기의 유효 온도차는 0.85x(26-4) = 18.7 K 로 계산될 수 있다. 가정 3. 골재 컨테이너에서의 공기온도 상승 정도는 골재 컨테이너로 반입되는 골재와 반입 공기와 의 온도차 80%를 초과 하지 않는다. 즉, 골재 온도 26°C, 공기 온도 4°C 인 경우, 골재 컨테이너 에서의 공기온도 상승 정도는 0.80x(26-4) = 21.6°C 이다. 리턴 공기의 최대 온도는 4 + 17.6 = 21.6°C 이다. 가정 4. 골재 컨테이너 양측면에서 허용되는 공기덕트로의 열손실은 공기분사 냉동부하의 약 2% 정도이다. 또 다른 주요 고려 사항은 골재를 통과 하는 공기 흐름의 정압이다. 컨테이너를 통과 하는 공기 흐름 저항은 공기 유량 혹은 속 도에 의해 달라지며, 이에 대한 값은 표 15 에 정리되어 있다. 표 15 저항 압력 ¦ 총 크기(mm) ¦ 속도(m/s) ¦ 저항압력(Pa/m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150 ~ 75 ¦ 1.5 ¦ 240 ¦ ¦ 75 ~ 40 ¦ 1.0 ¦ 260 ¦ ¦ 40~20 ¦ 0.5 ¦ 222 ¦ ¦ 20 ~6 ¦ 0.3 ¦ 246 ¦ 표 15 에 정리된 저항 압력은 단위 골재의 단위 높이를 기 준으로 한 것이다. 표 15 의 값을 적용하기 위해서는 골재를 저장하는 컨테이 너 등의 부피를 알고 있어야 한다. 이러한 값은 콘크리트 믹싱통과 믹싱 장치 제조업자들에게 서 확인할 수 있다. 7) 기타 냉각 방법 콘크리트 골재 혼합과 정에서 요구하는 온도가 낮아지면서 모 래와 시멘트를 직접 냉각하는 방법들이 적용되기 시작하였다. 그러나, 시멘트를 직접 냉각시킬 수 있는 방법은 활용되지 않고 있으며, 모래를 직접 냉각시키기는 방법도 시도되었으나, 큰 효과 가 없는 것으로 보고되었다. 이와 관련된 내용은 다음 과 같다. (1) 수분 함유율 : 모래 세척과 정에서의 모래의 자유수분 비율 증가는 시멘트 혼합비율을 정확하게 조절할 수 없다. (2) 중공형 스크류 콘베이어에서의 모래 이송 : 모래 이송 과정에 냉각수가 펌핑되었을 때, 구성 요소들이 이슬점 이하 로 냉각되면서 심각한 문제들이 발생되었다. (3) 표면 수분을 증발시킴으로서 골재 표면 온도를 낮추는 진공 시스템 : 장비 성능의 신뢰성이 없는 것과 공정에서의 성능이 발휘되지 못했다. 따라서, 모래를 냉각시키기 위한 여러 가지 방법중에서 공 기 냉각은 현재 다른 프로젝트에서 적용 가능성을 시도하고 있으나, 최종 결과 를 얻기에는 이른 감이 있다. 소규모의 타설 공정에서 최종 혼합 온도를 낮추기 위해 액 체 질소를 붓는 경우도 있다. 액체 질소는 기계적 시스템에 비해 초기 자본 비용이 낮지 만, 질소 제조 비용이나 운전 비용이 기계적 시스템에 비해 매우 높기 때문에 관련 비용 비교는 각각의 경우에 대해 이루 어져야 한다. 8) 시스템 선정 조건 플랜트 선정은 다음과 같은 요인을 고려한 다양한 요소에 | {}
dd55876c-cb87-4b0d-9e43-c5bd92171039 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-31 의해 결정된다. (1) 표준 주입 속도, m2/h(계약자 또는 계약서에 명시) (2) 최대 주입 속도, m2/h(계약자 또는 계약서에 명시) (3) 최대 허용 물 중량, kg/m2(계약자 또는 계약서에 명시) (4) 콘크리트 타설 온도(일반적으로 계약서에 명시) (5) 믹서에서 유출되는 콘크리트 온도(배치 장소에서의 보 관 및 재료 취급, 수송 시간 등을 고려하여 결정) (6) 최대 배치 기간 동안의 평균 외기 온도와 골재 온도 (7) 골재의 평균 주위 온도는 골재가 보관되는 기간(낮과 밤을 포함)의 평균 외기 온도로 가정할 수 있고, 이는 계약에 의한 골재 저장 용량과 콘크리트 배치 비율에 의해 결정된다. 예를 들어 최저 유효 저장 용량 100 Gg, 타설 속도 2000 m2/일이라고 가정하면 소비량은 약 4.5 Gg/일이다. 만약, 작업일수가 6 일이면 약 26 일간의 저장 용량이 되어 야 한다. (8) 기상 조건이 일반적인 경우가 아니라면 골재 처리 과 정에서의 돌의 온도는 매달 이전의 26 일 동안의 평균 대기 온 도로 가정할 수 있다. (9) 재료의 비열. 골재와 모래의 비열은 사용 조건에 따라 달라진다. 일반적인 각 재료의 비열은 다음과 같다. 모래 = 0.444 kJ(kgK), 골재 = 0.50 kJ(kgK), 물 = 4.18 kJ/(kgK), 시멘 트 = 0.50 kJ/(kgK)이다. (10) 시멘트의 방열량(재료 특성) 혼합물의 초기부터 최종까지의 골재 냉각 범위 온도가 상 대적으로 낮은 경우(8~11 K)이거나 혹은 필요 타설 온도가 상대적으로 높은 경우(18°C 혹은 그 이상), 냉각수와 얼음을 혼합물에 넣거나 혹은 냉각수와 공기 분사를 이용하면 냉각 부하를 조정할 수 있다. 총 온도 감소가 이상의 경우보다 크거나, 혹은 타설 온도가 10°C 혹은 그 이하인 경우에는 3 가지 냉각 수단의 혼합이 필 요할 수도 있다. 이는 하나의 냉각 기술만을 적용하였을 경우 필요 냉각 부하를 충족시키지 못할 우려가 있기 때문이다. 공기 분사 냉각의 유입 온도는 코일에서의 착상을 방지하기 위한 온도로 유지되어야 하므로 적용에 제한이 있을 수 있다. 침수 냉각 방식은 대규모의 침수 탱크가 필요하지만 가장 효과 적인 냉각 방식이고, 경우에 따라서는 얼음을 첨가함으로 써 냉각 부하에 대응할 수 있다. 이러한 결과 는 골재들의 적 절한 조합과 혼합물에 유입되는 물의 정확한 조절에 의한 것 이다. 3.2 지반 동결 1) 지하수 흐름의 조절 1880 년 이후 냉동기술은 불안정하고 습한 토양의 습기를 얼리고, 자갈투성이 개울에서의 지하수 흐름을 막기 위해 사 용되어져 왔다. 이와 같이 지하수 흐름을 조절하기 위한 일반적인 기술로 서는 널말뚝, 시멘트 주입, 화학요법, 웰포인트공법 등이 있었 으나, 이러한 방법이 효과 를 발휘하지 못할 때, 냉동은 마지막 수단으로 사용되었다. 또한, 다음과 같은 많은 사례에서 웰포인트공법, 그라우팅 과 냉동기술을 조합하여 문제를 해결하였다. (1) 빌딩건설현장에서 기초가 완성되지 전에 물이 굴착현 장에 스며드는 것을 방지하기 위한 굴착 현장 (2) 둑이 미끄러져 밀려드는 것을 막기 위한 배수로 구축 (3) 댐 건설현장에서 댐기초 완성전에 물 누수 방지 (4) 광산 채굴현장에서 지하수가 누수되는 지역의 일시적 인 안정 확보 이와 같은 상황에서 냉동기술은 지하수가 흐르는 경로에 일련의 동심이중관을 배치하여, 이중관 사이로 차가운 브라인 을 흐르게 함으로써 토양을 얼어지게 된다. 토양 동결을 위한 배관 간격은 동결시간에 따라 달라지지 만 배관중심을 기준으로 60~1 200 mm 가 가장 효과 적인 사 용되었다. 댐과 광산 분야에서 냉동배관은 지표수를 제어하는 데 효 과적으로 사용되었다. 그림 56 는 전형적인 냉동배관과 냉동시스템 다이어그램을 나타낸 것이다. 냉동시스템을 설계할 때, 브라인이나 냉매 선택, 냉매누설 처리 방법에 대한 내용이 충분히 고려되어야 한다. 만약 시스 템에서 냉매가 누설되면 냉매 종류에 따라 지하수 혹은 토양 오염에 대한 문제 발생 및 처리가 필요할 수 있기 때문이다. 따라서, 냉매가 누설되어도 환경적으로 무해한 냉매가 선택되 어야 한다. ![image](/image/placeholder) 헤더 공기빼기 브라인공급 배관 ���� 이중관의 외부배관 유체회수유로 동결반경 그림 56 댐과 광산 분야에서의 냉동배관 예 동결진행을 확인하기 위해 열전대를 사용하며, 브라인의 동 결온도는 동결소요시간 및 동결온도 등에 따라 달라지지만, 일반적으로 - 10~30°C 정도이며, 액체질소는 소형 프로젝트 에 사용되고 있다. 2) 토양 안정화 영구 동토층이 위치한 지역에서도 건물 및 장치류 기초에 | {}
e889a630-70f0-4472-a8f9-757065ad2b0e | 2권.pdf | 2.12-32 제 2 편 냉동응용 는 토양 안정화가 요구된다. 이를 위해 토양을 얼리고 언 상 태로 유지하기 위한 동상 억제층 자갈 제공, 단열처리, 냉동시 스템 사용까지 다양한 방법이 사용된다. 이러한 토양안정화를 위한 시스템의 대부분이 외딴 곳에 설치되므로, 이들 시스템 에 대해서는 단순성과 신뢰성이 주요 요소이다. 3) 열설계 (1) 말뚝박기 설계 북극 및 아북극지역에서의 말뚝박기와 빌딩설계 과정에서 추운 날씨는 아주 오래된 문제점이었다. 비열말뚝박기를 설계 할 때, 최대 400 kN/m 의 인양력 한계를 고려해야하는 것으 로 보고되었다(Long and Yarmak 1982). Long and Yarmak 은 빙결적 결합력을 감소시킴으로서 동토층의 인양 력을 저하시키기 위해 적용되는 슬리브, 그리스, 플라스틱 등 의 효과 가 일시적이란 것으로 보고하였다. 말뚝박기가 기존의 동토층 동결에 의한 지면상승을 예방하는 유일한 방법이다. (2) 지면 슬래브 건물, 야외 스래브, 장비 패들 지면 슬래브 건물, 야외 슬래브 혹은 장비 패드가 영구 동 토층 지역에 건설되면, 토양해동 및 해동온도를 고려해야한 다. 구조물, 슬래브, 패드 등을 안정화시키기 위한 냉동시스템 등이 적용될 수 있다. (3) 디자인 고려 사항 토양 특성에 따라 냉동시스템의 능력이 결정된다. 전도성이 높은 토양에 대해서는 냉동장치의 능력이 커야 되고, 냉동장 치의 능력 증가는 심토층 외부로 더 많은 열이 배출될 수 있 도록 한다. 반대로 전도성이 낮은 토양에 대해서는 그다지 큰 냉동장치의 능력이 필요하지 않다. 이와 같이 토양 수분 함량 과 토양 분석은 열전도도를 파악하는 데 중요하다. 냉동장치 의 백업 용량은 기반 붕괴 방지 측면에서 고려되어야 한다. 4) 패시브 냉각 열을 제거하기 위한 패시브 시스템의 3 가지 과정은 공기대 류, 액체대류, 기액 2 상 대류이다. 모든 패시브 냉동시스템은 토양과 겨울공기 온도차에 의해 결정된다. 토양의 온도가 공 기온도보다 낮으면 냉동시스템은 운전이 정지된다. (1) 공기대류 시스템 바닥 하부와 건축물의 지반 냉각을 위해 공기대류가 적용 되었다. 패시브 공기대류시스템이 작동하기 위해서는 대류를 촉진시키기 위한 공기 배출구가 유입구보다 더 높아야 하며, 또한 공기확산시스템이 유지될 수 있는 점을 고려하여 설계되 어야 한다. 공기 대류 시스템들은 보통 특정한 장소의 항풍을 이용하 도록 설계된다. 바람은 대류작용보다 빠른 속도로 공기를 확 산시킬 수 있으나, 북극지방의 바람은 많은 양의 눈을 동반하 므로, 분배덕트는 눈이나 얼음에 의해 폐쇄될 수 있고, 이로 인해 시스템이 고장날 수 있는 것으로 보고되었다(Long and Yarmak 1982). (2) 액체대류 시스템 바닥 하부와 건축물의 지반 냉각을 위해 액체대류가 적용 되었다. 냉동시스템에서 발열 부분과 흡열 부분은 마찰 손실을 줄 이면서 최대한의 냉동효과 를 덕기 위해 단수 혹은 복수의 파 이프로 연결되어 작동유체가 유동되고 있다. 작동유체로는 석 유, 메탄올, 물 등이 있다. 액체시스템에서 마찰손실은 높고, 열전달율은 제한되어 있다. 큰 반지름의 배관은 액체 시스템의 마찰손실을 감소시키고 보다 높은 열전달율을 얻기 위해 사용될 수 있다. 액체시스템 은 토양층으로 누설되는 것을 방지하기 위해 밀봉되어 있어야 한다. 토양층으로 누설되는 액체시스템의 작동유체에 의해 토 양 동결점을 낮아지고, 기반 붕괴의 가능성 우려가 있다. (3) 이상시스템(히트파이프) 기액 이상시스템은 영구 동토층 기반이나 토양 안정화를 위한 패시브 냉동시스템에 널리 사용된다. 일반적인 기액 이상유닛은 양쪽 끝이 밀봉된 내부에 작동 유체가 채워진 상태이다. 사양에 따라 방열부(응축부)는 매끈 한 상태이거나 핀이 부착될 수 있다(그림 57). ![image](/image/placeholder) 핀(필요시) 배수구 활동충 압축침니 시어링 4 모래충 혹은 자갈슬러리 설계 말뚝 깊이 설계 홀 깊이 필요시 추가깊이 그림 57 열경화성 링말뚝 위치 증발부는 증발기와 방열부 사이의 기울기가 유지되는 범위 에서 모든 배열이 가능하다(그림 58). 냉매는 증발부에서 증발되고, 방열부에서 응축된다. 응축된 냉매액은 증발기로 흐르게 된다. 기액 이상시스템은 방열부와 증발부 사이의 온도차가 0.005 K 이면 즉시 작동된다. 이에 비 해 액체 및 공기대류 시스템은 2~8 K 의 온도차가 필요하다 기액 이상시스템의 냉매로서는 프로판가스, 할로겐화탄소, 무수 암모니아, 이산화탄소 등이다. 냉매 선택은 주로 가스를 함유하는 용기의 내압 용량, 가용 가스들의 품질, 가스의 안전 | {}
b8024a24-25bc-4aab-9e76-07e32940eb07 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-33 성, 주문자 선호 등에 따라 달라진다. 블웅축 가스를 배기시킬 수 있는 시스템의 설계가 필요할 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 적설을 피하기 위한 라디에이터 지면슬래브 구조 wwwwwwww. 단열부 예측 해동충보다 두껍게 증발부 그림 58 일반적인 열탐침 설치 5) 액티브 시스템 액티브 토양동결 냉동시스템은 패시브 냉동시스템에서 충 족시키지 못하는 안정성을 확보하거나, 건물 혹은 장비의 기 초를 안정적으로 유지시키기 위한 목적으로 사용된다. 열은 냉동장치의 냉각코일이나 열교환기를 통해 제거된다. 외부공기는 함유하고 있는 눈이나 수분 때문에 직접적으로 사 용하지 않으며, 냉각코일의 제상을 위한 공기순환시스템도 고 려되어야 한다. 그림 59 은 일반적인 시스템을 나타낸 것이다. 4. 담수설비 우리나라에서는 연중 강우량이 불충분한 도서지방 또는 선 박에서 담수설비를 사용하고 있다. 최근 우리나라도 물부족 국가로 분류되어 있고 아열대성 기후 변화로 육지에서의 물 증발량이 많아 응용할 수 있는 물의 양이 부족한 실정이다. 해수를 담수로 만드는 담수방법은 해수에서 소금을 포함한 TDS(total dissolved solids)를 1000 mg/L 이하의 물을 만 드는 것이다. 해수담수화 기술은 18 세기 경선원들이 대나무 를 이용하여 해수를 증발 응축시켜 식수로 이용한 것이 그 기 원이다. 배에서는 해수 담수설비를 이용하여 원항 항해가 가 능하게 되었고 현재까지도 보일러의 급수, 승무원과 승객이 사용하는 물을 공급하고 있다. 해수를 담수로 만드는 설비 중에서 상용화되어 있는 것은 진공 상태에서 해수를 증발/응 축시키는 열을 이용한 방법과 삼투압막을 이용하여 해수에 삼투압 이상의 압력을 가해 해수에서 물을 생산하는 역삼투 압방법(reverse osmosis)이다. 현재까지 역삼투압방법이 생 산수 물 1 톤 당 약 4 kWh 로, 에너지 소비량이 가장 적다. 그 러나 이 방법으로 생산된 물의 순도는 상변화를 이용한 방법 에 비해 그 순도가 좋지 못하다. 상변화를 이용한 방법은 순도가 뛰어나다는 장점이 있지만 에너지 소비량이 많다. 상변화를 이용한 담수화 설비는 냉동 법과 증발방법 두 가지가 있으나 냉동법은 그다지 실용화되어 있지 못하다. 4.1 개요 바닷물을 끓이게 되면 액체가 기체로 변하는 소위 물질의 상변화가 일어나게 되며 이때 많은 열량이 필요하다는 것은 누구나 알고 있는 사실이다. 그러나 한번 상변화 시킨 것을 다시 응축시킴으로서 또 한 번의 잠열이 필요하게 되는 것이 담수화 설비가 갖는 특성인 것이다. 이 경우 증발에 의한 방 법과 냉동에 의한 방법 모두 상변화를 시키는 것으로써 기화 및 응축잠열은 실제 공정에서는 여러 가지로 연구를 많이 하 여 충분히 회수 사용되고 있기 때문에 위의 두 가지 방법에서 에너지 소비에 대한 우열을 따질 수는 없을 것이다. 그렇지만 냉동방식에 의한 것은 낮은 온도에서 작용하기 때문에 부식이 적어지게 되고 증발방법에 따른 배관내의 스케일의 문제가 없 어지므로 담수를 뽑아내는 효율이 좋아진다고 볼 수도 있다. 그렇지만 냉동법의 가장 어려운 점은 액체에서 고체의 상 태를 만들어서 분리시키는 일일 것이다. 즉 바닷물 중에서 물 을 동결시켜 뽑아낸다면 염분의 농도가 높아지게 되고 따라서 액체와 고체상의 경계면에서 액체확산속도도 관계가 있으므 로, 실제로 생성되는 얼음의 결정은 약 1 mm 정도의 크기밖 에는 될 수가 없다. 여기서 이 결정은 그 비표면적이 대단히 토공 후 표면 ![image](/image/placeholder) 토양 300~600 비톰 조인트가 있는 단열 시공 필요에 따라 시공 자갈 채우기 ※ 모래 혹은 슬러리 토양 냉각덕트 혹은 냉각배관 그림 59 지면 안정화 시스템 | {}
dbf8de3e-847a-4955-9d6a-11e05ff29ca5 | 2권.pdf | 2.12-34 제 2 편 냉동응용 크기 때문에 여기에 부착되는 원액의 양도 커지게 되어 담수 화된 물 중의 순도가 실용상 큰 문제로 되고 있다. 그러므로 얼음 결정의 비표면적이 작은 공의 모양으로 만들 수 있도록 노력해야 한다. 4.2 냉동식 담수화 설비 1) 간접 냉동방식에 의한 것 이것은 여러 개의 금속관 내부에서 냉매의 증발잠열을 이 용하여 금속관 바깥부분에 있는 바닷물을 냉각하여 그 중에 수분을 결정시키는 것으로서 열교환 효율과 설비비가 증발법 에 비하여 비싼 것이 단점이다. 2) 직접 냉동식 (1) 흡수식 냉동법에 의한 것 이것은 바닷물을 약 0.4 kPa 로 감압시킨 상태로 비등을 시킴으로서 그 기화잠열을 이용하여 남아있는 바닷물을 냉각, 동결시키는 방법이지만 이때에 발생하는 저압 및 대량의 수 증기 처리가 문제이다. 이것을 염화리튬 50% 수용액에 흡수 시켜서 희석된 액을 별도로 가열하여 농축시키는 방식으로 재생하여 사용하는 것이 흡수식 냉동법에 의한 것이다. 그림 60 에 그 원리를 나타내었다. 이 방식은 미국의 캐리어사에서 개발한 것으로 비용이 많이 들고 한 대의 용량으로 1 일 최대 생산량이 수백톤에 불과 했기 때문에 그다지 실용화되지 못 했다. (2) 진공냉동 방식에 의한 것 이것은 전 항에 설명한 흡수식 냉동방식과 그 원리는 비슷 하지만 냉각, 동결시 발생하는 저압수증기의 처리 방법이 흡 ![image](/image/placeholder) 냉각수 재생 스팀 증발 냉동 스크러버 흡수 분리 세정 융해 등 0 보조 냉동 0 슬러리 냉각수 생성수 생성수 그림 60 흡수식 냉동법에 의한 담수화설비 계통도 수 재생하는 방식이 아니라 수증기를 0.67 kPa 로 압축시키는 것이다. 이때 먼저 생성된 얼음결정을 원액에서 분리시켜 세 정된 것과 접촉시킴으로서 서로 열교환되어 담수를 얻는 것이 기 때문에 대단히 간단하며 염소 처리이외에는 일체의 약품을 필요로 하지 않는 장점도 있다. 이 장치는 미국의 콜트 인더 스트리사가 1961 년경에 개발하여 개량을 거듭하였고 그 개량 된 것은 그림 61 에 그 원리를 나타내었다. 그림 61 에 나타낸 것은 일일 담수생산능력이 400 t/day 이며 높이 6 m 외경 4 m 인 두 개의 원통형 용기로 구성되었고, 주 압축기는 풍량 104 m2/min 이다. 또한 세정기는 내경이 1.8 m 로 냉동관의 능력은 1.75 t/(h · m2), 세정기의 능력은 빙결정의 크기, 형 상에 좌우되지만 평균직경이 0.2 mm 인 것을 기준으로 2.5 t/(h · m2) 정도로 되어 있다. ![image](/image/placeholder) 주압축기 냉각코일 공기 세정수 냉매 공기와 수증기 하이드로 해수 컨버터 ⑮ ↑ 향류 세정수 ⑩ 융해조 빙염수 세정기 냉각 수증기 탈기탑 해수⑭ 6000 순환영수 슬러리 염수 열교환기 빙염수 냉동부 열교환기 방 해수 ⑤ 염수 슬러리 ② ④ 생성담수 ⑨ ③ 보조냉동기 슬러리 ⑥ 염수 ⑧ 생성수 ⑪ 폐냉수 ⑫ ① ¦ 위치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유량, t/h ¦ 87.5 ¦ 56.2 ¦ 21.1 ¦ 35.1 ¦ 56.2 ¦ 88.6 ¦ 34.3 ¦ 36.5 ¦ 19.7 ¦ 10.8 ¦ 19.7 ¦ 36.5 ¦ 31.3 ¦ 31.3 ¦ 2.55 ¦ ¦ 온도, °C ¦ 21.1 ¦ 21.1 ¦ 21.1 ¦ 21.1 ¦ -0.56 ¦ -3.0 ¦ -3.0 ¦ -2.7 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ 20.0 ¦ 20.1 ¦ 21.1 ¦ 29.4 ¦ -4.1 ¦ ¦ 염농도, % ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ - ¦ 5.38 ¦ 5.38 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 5.38 ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ 0 ¦ ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 551.7 ¦ 551.7 ¦ 551.7 ¦ 551.7 ¦ 466.7 ¦ 397.7 ¦ 458 ¦ 458.8 ¦ 468.4 ¦ 468.4 ¦ 548.8 ¦ 545.4 ¦ 551.7 ¦ 583.5 ¦ 2957.9 ¦ 그림 61 진공냉동방식 계통도 | {}
ec39b7bd-4c79-4d2e-95d9-52f533e30a37 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-35 ![image](/image/placeholder) 냉매가스 부압축기 보 응축기 냉매가스 냉매 최 폐염수 냉매액 냉매가스 주압축기 서지드럼 세정수 풍幹 냉매웅죽기 형빙융해 생성수 예냉기 탈세 폐염수) 냉매증발 수정 빙석출형 형탑 예냉기 냉 동 기 !해 수 바닷물 생성수 그림 62 냉매직접 접촉식 계통도 (3) 냉매 직접접촉식에 의한 것 전항에서 언급한 두 가지 방식은 저압의 많은 양의 수증기 를 처리하기 때문에 단위 유니트의 생산능력에 한계가 있었 다. 그러므로 바닷물의 동결점에 가까운 비등점을 가진 값싸 고 용해되지 않는 2 차 냉매를 바닷물과 혼합시켜서 그 기화 잠열을 이용해서 냉각, 동결시키는 방법이 냉매 직접접촉식이 다. 이 방식은 대기압 가까이에서 이용할 수 있기 때문에 단 위용량이 이론상 20 000 t/day 정도까지 생산할 수 있고 생 성되는 얼음의 결정은 그 직경이 0.5 mm 정도로 크기 때문 에 세정기의 능력도 4 t/(m2 · h)정도로 기대할 수 있다. 이것 은 일본에서 연구 개발된 것으로 냉매는 정부탄을 사용하였 다. 그러나 정부탄은 가연성 및 폭발성이 있는 것이 큰 결점 이기 때문에 캐리어사는 이것을 RC318 의 대체냉매로 제시하 였지만 고가여서 대규모로 사용할 수는 없었다. 그림 62 에 냉 매 직접접촉식의 계통도를 나타내었다. (4) 수화물방식 이 방식은 3)항에서 설명한 방식과 똑같은 계통이 지만 수 화물의 생성조건, 분해조건이 원료가스의 선택여하에 따라서 상온부근으로 설정하는 것이 가능하며, 그림 62 에서 부압축기 또는 보조냉동기의 부하를 크게 경감시킬 수 있어 예냉열교 환기를 생략할 수도 있다. 이때 수화물의 결정은 대단히 작기 때문에 원액과 의 분리가 얼음결정 이상으로 어렵다고 알고 있다(예를 들면 프로판을 사용한 경우). 한편 다소 수용성이 큰 R21 등을 써서 체류시간을 크게 하 면 얼음의 결정은 전항에 설명한 정도의 크기까지 성장하지만 비용 관계상 용해분의 회수가 문제로 되기 때문에 실용화가 어렵다. 즉 전항에서 설명한 각 방식은 생성되는 고체상태가 전부 얼음이었지만 어떤 종류의 낮은 분자 가스는 특별한 조 건하에서 얼음의 결정격자 중에서 공동으로서 포함되어 있는 고체형상의 수화물을 형성시키며, 이것을 상온상압하에 분해 하여 담수를 만들어냄과 동시에 발생하는 가스는 3)항의 방식 과 똑같이 처리하여 순환시켜 사용하는 방식인 것이다. 우리나라에서는 아직 냉동식 담수화 설비를 실용화한 경우가 거의 없는 실정이다. 그러나 이와 유사한 설비로서는 과즙이나 커리의 원액 등 액체상태의 식품을 농축시키는 설비로서 냉동을 이용 그 식품 중의 수분을 동결시켜 농축시킴으로 식품의 맛과 표 16 LPG 의 물리화학적 특성 ¦ LPG 의 종류 특성항목 ¦ LPG 의 종류 특성항목 ¦ 프로판 ¦ 프로필렌 ¦ n-부탄 ¦ i-부탄 ¦ 부타디 엔 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분자식 ¦ 분자식 ¦ C3H8 ¦ C3H6 ¦ C4H10 ¦ C4H10 ¦ C4H6 ¦ ¦ 분자량 ¦ 분자량 ¦ 44.096 ¦ 42.081 ¦ 58.123 ¦ 58.123 ¦ 54.088 ¦ ¦ 가스밀도 (kg/m3) 0°C 1 atm ¦ 가스밀도 (kg/m3) 0°C 1 atm ¦ 2.0200 ¦ 1.914 ¦ 2.5985 ¦ ¦ 2.48 ¦ ¦ 가스비중 (공기=1) 0°C 1 atm ¦ 가스비중 (공기=1) 0°C 1 atm ¦ 1.562 ¦ 1.481 ¦ 2.0098 ¦ ¦ ¦ ¦ 액체밀도 (kg/ l ) 0°C ¦ 액체밀도 (kg/ l ) 0°C ¦ 0.5282 ¦ 0.5464 ¦ 0.6011 ¦ 0.5812 ¦ ¦ ¦ 액체밀도 (kg/ l ) 20°C ¦ 액체밀도 (kg/ l ) 20°C ¦ 0.5005 ¦ 0.5139 ¦ 0.5788 ¦ 0.5572 ¦ ¦ ¦ 증기압 (atm) 0°C ¦ 증기압 (atm) 0°C ¦ 4.7 ¦ 5.9 ¦ 1.03 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦ 증기압 (atm) 20°C ¦ 증기압 (atm) 20°C ¦ 8.0 ¦ 9.8 ¦ 2.0 ¦ 2.95 ¦ ¦ ¦ 융점 (°C) 1 atm ¦ 융점 (°C) 1 atm ¦ -187.69 ¦ -185.25 ¦ -138.35 ¦ -159.60 ¦ -108.9 ¦ ¦ 비점 (°C) 1 atm ¦ 비점 (°C) 1 atm ¦ -42.07 ¦ -47.70 ¦ -0.50 ¦ -11.73 ¦ -4.41 ¦ ¦ 임계온도 (°C) ¦ 임계온도 (°C) ¦ 96.81 ¦ 91.9 ¦ 152.01 ¦ 131.98 ¦ 163.1 ¦ ¦ 임계압력 (atm) ¦ 임계압력 (atm) ¦ 42.01 ¦ 45.4 ¦ 37.46 ¦ 36.00 ¦ 42.6 ¦ ¦ 임계밀도 (kg/l ) ¦ 임계밀도 (kg/l ) ¦ 0.220 ¦ 0.223 ¦ 0.228 ¦ 0.221 ¦ ¦ ¦ 비점의 증발열 (kJ/kg) ¦ 비점의 증발열 (kJ/kg) ¦ 426.1 ¦ 437.9 ¦ 385.5 ¦ 366.5 ¦ 417.8 ¦ ¦ 가스비열 ¦ Cp 1 atm 25°C ¦ 1.691 ¦ 1,540 ¦ 1.704 ¦ 1.691 ¦ ¦ ¦ 가스비열 ¦ Cv 1 atm 25°C ¦ 1.503 ¦ 1.344 ¦ 1.561 ¦ 1.549 ¦ ¦ ¦ 총발열량(MJ/kg) 1 atm 25°C ¦ 총발열량(MJ/kg) 1 atm 25°C ¦ 50.37 ¦ 48.94 ¦ 49.53 ¦ 49.38 ¦ ¦ ¦ 폭발범위 (공기중 가스농도 vol%) ¦ 폭발범위 (공기중 가스농도 vol%) ¦ 2.37-9.50 ¦ 2.00-11.11 ¦ 1.86-8.41 ¦ 1.80-8.44 ¦ 2.00-11.50 ¦ 주) 가스비열의 단위 (kJ/kg·K) | {}
40713d5d-753a-4d43-803d-69d685fd837f | 2권.pdf | 2.12-36 제 2 편 냉동응용 질을 변화시키지 않고 원래대로의 성분으로 농축시키는 설비가 들어오기 시작하였다. 아마도 이와 같은 설비가 냉동식 담수화 설비에 적용될 수도 있겠지만 그 비용이 대단히 많이 들 것으로 예상되므로 실용화의 기대는 어려울 것으로 보고 있다. 즉 냉동 방식에 의한 담수화는 일반적으로 저온작업이기 때문에 장치의 부식이 거의 없고 스케일의 발생이 없으며 전기만으로 구동시킬 수 있는 이점들이 있다. 특히 진공냉동방식은 장치가 간단하여 약품류를 반드시 사용하지 않아도 되기 때문에 비교적 소형에는 무엇보다도 실용화 가능성이 크다고 볼 수 있다. 5. LPG 의 저장과 수송 5.1 개요 1) LPG 의 성상 LPG(Liquefied Petroleum Gas)란, 액화석유가스의 약칭 으로서 탄소수가 3 또는 4 인 탄화수소이다. 대표적인 LPG 의 물성을 표 16 에 나타내었다. 실제로는, 순수한 물질이 아니고 이들의 혼합과 다른 탄화수소의 혼합물로 존재하며, 성상은 각각의 혼합 비율에 따라 다르며 복잡하다. 저장과 수송의 대 상이 되는 주성분이 프로판이나 부탄인 혼합물의 한 예를 표 17 에 나타내었다. 이들 LPG 는 상온, 상압에서 가스이지만, 가압, 냉각하면 쉽게 액화하는 성질이 있다. 프로판을 액화하 고, 끓는점의 상태로 했을 경우, 용적은 약 1/300 이 된다. 2) LPG 의 저장과 수송의 종류 (1) LPG 의 저장 LPG 의 저장에는 고압저장, 저온저장 등이 있다. 저온저장 은 단순히 대기압 상태(끓는점)로 저장하는 것이 아니라, 임 의의 온도, 압력으로 조절, 유지하는 방법이다. 일반적으로 끓 는점이 낮은 LPG 는 좁은 온도범위에서 포화압력이 급격히 증가하므로, 대기압부근에서 저장하는 것이 유리한 것으로 알 려져 있다. (2) LPG 의 수송 LPG 의 수송은 용기, 탱크로리, 탱크차, 파이프라인, 연안 수송 또는 오션탱크(캐리어) 등이 있다. 특히 해상수송은 대 량수송이 가능하고, 가압식, 반냉동식 및 냉동식이 있다. LPG 를 대기압상태(끓는점)로 수송하는 방식이 냉동식이다. 3) 재액화장치의 분류와 특징 저온저장 및 수송 중에는 탱크의 단열을 통해서 침입하는 열 때문에 24 시간당 총량의 0.2-0.3%의 증발은 불가피하다. 재액화장치는 예냉(pre-cooling), 냉각(pull down) 및 보냉 (maintaining) 중에 발생하는 증발가스(boil off gas)를 다시 액화 또는 냉각한다. 재액화장치는 다음과 같이 크게 나뉜다. (1) 오픈 사이클 반냉동 또는 냉동식 재액화시스템에서는, LPG 자체를 직 접 냉매로 사용하기 때문에 직접냉동식(다이렉트 시스템)이라 고도 한다. 그림 63(a)는 직접냉동식의 일례를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) LPG LPG 압축기 응축기 감압밸브 LPG 탱크 a. 오픈 사이클 (직접냉동방식) ![image](/image/placeholder) 냉동사이클 냉각기 응축기 LPG 펌프 팽창밸브 LPG 탱크 (b-1) 냉동사이클 응축기 냉각기 응축기 LPG 펌프 LPG 탱크 (b-2) b. 클로즈드 사이클 (간접냉동방식) ![image](/image/placeholder) 냉동사이클 압축기 LPG 응축기 압축기 응축기 팽창밸브 감압밸브 LPG 탱크 C, 캐스케이드 사이클 (캐스케이드방식) 그림 63 재액화 장치의 냉동사이클 | {}
4ac0ac17-ed7d-4a55-b5b8-f0341779e368 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-37 이 방식은 응축압력이 높은 경우 다단 압축이 되며, LPG 를 직접 냉매로 사용하기 때문에 위험도가 높고, 압축기가 쇼어 가스 압축기의 용도에 사용할 수 있으며, 탱크의 잔액가열이 가능하고, 장치가 간소하다는 등의 특징이 있다. (2) 클로즈드 사이클 반냉동식 또는 특정용도에 이용하는 방식으로서, LPG 를 냉매로 사용하지 않고, 냉각온도에 따라 R404A 등의 냉매에 의해 LPG 를 냉각 또는 액화하기 때문에 간접냉동식 (인다이 렉트 시스템)이라고도 한다. 그림 63 (b-l), (b-2)는 이 방식의 한 예이다. 이 방식은 압축해서는 안되는 가스 등의 냉각에 적합하지만, 동력이 오픈 사이클보다 20-40% 커진다. 쇼어가 스 압축기, 탱크의 잔액가열에는 별도의 설비가 필요하다. (3) 캐스케이드 사이클 오픈 사이클과 클로즈드 사이클의 이원사이클로서, 저원(저 온측)에 LPG 자체를, 고원(고온측)에 R507A 등의 냉매를 사용한 이원냉동 재액화시스템이다. 이 시스템의 한 예를 그 림 63(c)에 나타냈다. 저원, 고원 모두 압축비가 작고, 특히 다단압축으로 할 필 요가 없고 각각의 동력이 작으며, 저원압축기가 쇼어가스 압 축기의 용도로 사용되고 탱크잔액가열을 할 수 있는 등의 특 징이 있다. 4) 냉동부하의 계산 LPG 의 저온저장 및 수송은, 뒤에 설명할 평저단열탱크 및 방형탱크 등이 사용된다. 이들의 냉동부하는, 식(1)로 계산한다. Qh = 3.6·A·K·(ti-tz) 여기서, (1) ¦ Qh ¦ : 탱크의 단열벽으로 침입하는 열량 kJ/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 열침투면적 m2 ¦ ¦ K ¦ : 단열벽의 총괄열전달을 W/(m2·K) ¦ ¦ t1 ¦ : 외부 온도 °C ¦ ¦ t2 ¦ : 탱크 내 온도 °C ¦ 그림 63 (b-1), (c)에 나타낸 LPG 캐리어의 방형탱크는, 직 재식(direct loading with outside insulation)과 내측단열 방식(integrate type)이 있다. 총괄열전달율 K[W/(m2·K)]을 계산하면 내측방열방식의 경우, 프로판(-43°C)은 다음의 값 을 얻는다. 프로판 캐리어에서 외벽부의 열부하는 직재식이 내측단열방식의 거의 4 배가 된다. K=1/(1/q+t/A)=0.244 W/(m2·K) 여기서, ¦ ai ¦ : 탱크 내 LPG 액측열전달률 W/(m2·K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 단열재의 두께 m ¦ ¦ ん ¦ : 단열재의 열전도율 W/(m·K) ¦ 재액화장치의 관장치 등으로 침입하는 열량 Qn'(kJ/h)은 식(1)에 의해 같은 방식으로 산출한다. 냉동계에서 사용하는 펌프, 송풍기 등의 전동기 중에서, 냉동부하에 산입할 필요가 (2) 있는 동력은 식(3)으로 산출하다 Qp = 3600·cL·n 여기서, (3) ¦ Qp ¦ : ¦ 동력의 발열량 kJ/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ cL ¦ : 전동기출력 ¦ kW ¦ ¦ n ¦ : 전동기 ¦ 대수 ¦ 냉동부하 Q(kJ/h)는 식(4)에 나타내었고, 재액화장치의 하루 24 시간 운전에 대한 값이다. Qz=Qh+Qh/+Qp LPG 캐리어의 냉동부하는 하역을 하는 육상시설에 관계되며, 일반적으로 이들의 계산 값보다 크게 잡는다. (4) 5) 기타 표 17 의 프로판은, 에탄의 혼합에 의해서 순수한 프로판과 온도, 압력의 관계가 다르고, 동일온도의 액상과 기상의 에탄량 에 차이가 있다. 이 관계를 그림 64 에 나타냈다. 그림 65 로부터, 표 17 에 나타낸 프로판은 액상에서 2.5 mol% 에탄의 혼합에 의해, 탱크압력 0.1 MPa abs. 일 때 액상온도는 약 - 45.4°C 이다. 또, 그림 66 부터 같은 온도의 BOG 는 약 17 mo1%의 에 탄을 혼합하고 있기 때문에, 그림 67 에서 이 BOG 를 압축하고 40°C 에서 액화하는 압력은 약 2.01 MPa abs.이다. 표 17 실제로 취급하는 프로판, 부탄의 조성 예 ¦ LPG ¦ 화학기호 ¦ mol%, 액상 ¦ mol%, 가스상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상용·프로판 ¦ 에탄(C2H6) ¦ 2.5 ¦ 17.1 ¦ ¦ 상용·프로판 ¦ 프로판 (C3Hg) ¦ 96.0 ¦ 82.6 ¦ ¦ 상용·프로판 ¦ 이소부탄(C4H10) ¦ 1.5 ¦ 0.3 ¦ ¦ 상용·부탄 ¦ 프로판 (C3Hg) ¦ 3.0 ¦ 11.2 ¦ ¦ 상용·부탄 ¦ 노말부탄 (C4H10) ¦ 73.0 ¦ 56.9 ¦ ¦ 상용·부탄 ¦ 이소부탄 (C4H10) ¦ 24.0 ¦ 31.9 ¦ 주) 압력 0.1 MPa abs. Chart Type: line 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° item_01 40°C 38°C 35°C 32°C 30°C 28°C 25°C 22°C 20°C 18°C 15°C 그림 64 프로판/에탄 기액평형선도 | {}
52debd4e-23ea-47df-bd52-046d93d55144 | 2권.pdf | 2.12-38 제 2 편 냉동응용 X-Axis: 온도 °C Y-Axis: 압력 MPa abs. Chart Type: line -50 -40 -30 item_01 0.72 0.65 0.78 item_02 0.26 0.68 0.15 item_03 0.13 0.26 0.24 item_04 0.13 0.26 0.18 item_05 0.09 0.08 0.07 item_06 0.09 0.06 0.09 item_07 0.06 0.03 0.07 item_08 0.09 0.04 0.08 그림 65 프로판/에탄 혼합증기압선도 5.2 저온저장 장치 1) 저온저장탱크의 구조와 기능 (1) 탱크 저온저장탱크는 1 중 또는 2 중벽 평저단열탱크 등이 설비 된다. 탱크의 설계압력은 통상 10 kPaG, 상용압력은 4.0-8.0 kPaG 이다. 설계온도는 LPG 조성에 따라 결정한다. 최대저 장량은 탱크 내부 용적의 90%로 한다. (2) 단열 저온저장탱크의 단열은, 단열재 표면에 결로를 일으키지 않는 조건, 침입열에 의한 BOG 의 재액화장치를 포함한 저온 저장장치의 신뢰성, 경제성 등을 포함해서 결정된다. 표 18 및 표 19 는 각각 대표적인 단열재의 두께 및 특성을 나타낸 것 이다. (3) 부대설비 저온저장탱크 및 시설의 부대설비는, 안전밸브(릴리프밸브 포함), 진공안전밸브, 과류방지밸브, 긴급차단밸브, 온도계, 압 력계, 액면계, 사다리, 방액제, 살수설비, 접지설비, 가스검지경 보설비, 종합감시설비, 자가발전설비, 소방설비 등이 필요하다. X-Axis: 온도 °C Y-Axis: 압력 MPa abs. Chart Type: line -50 -40 -30 item_01 0.3% 0.4% 0.5% item_02 0.0% 0.3% 0.8% item_03 0.2% 0.3% 0.9% item_04 0.0% 0.2% 0.3% item_05 0.5% 0.3% 0.4% item_06 0.0% 0.3% 0.6% item_07 0.8% 0.9% 0.8% item_08 0.2% 0.3% 0.9% 그림 66 프로판/에탄 혼합증기압선도 ![image](/image/placeholder) 3.0 % 에탄 60 40 2.0 abs. 1.5 MPa 100 mol% 프로판 契約 1.0 기상의 에탄량 : X (mol%) 0.5 40 20 30 온도 °C 그림 67 프로판/에탄 증기압선도 | {}
c4b4ffaa-b2ca-4258-b9cf-2b85cc023cbd | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-39 2) 재액화장치 (1) 압축기 대표적 LPG 인 프로판, 부탄 저온저장의 재액화장치는 직 접냉동식이 많고, 프로판은 일단 또는 이단압축기를, 부탄은 일단압축기를 사용한다. 이들 압축기는 수평대향왕복식, 수직 형중속왕복식, 수평스크류식으로 오일리스(oil free) 방식을 사용한다. 전동기는 내압방폭구조로 한다. 그림 68 은 직접냉 동식의 P-h 선도로서, 압축기의 용량은 앞에서 설명한 냉동 부하에 맞추어 산출한다. Chart Type: line 1 kJ/Kg 2 kJ/Kg 3 kJ/Kg 4 kJ/Kg 5 kJ/Kg 6 kJ/Kg 7 kJ/Kg 8 kJ/Kg 9 kJ/Kg 10 kJ/Kg 11 kJ/Kg 12 kJ/Kg 13 kd/Kg 14 kJ/Kg 15 kJ/Kg 16 kJ/Kg 17 kJ/Kg 18 kJ/Kg 19 kg/Kg 20 kJ/Kg 21 kg/Kg 22 kg/Kg 23 kg/Kg 24 kg/Kg 25 kg/Kg 26 kJ/Kg 27 kg/Kg 28 kJ/Kg 29 kg/Kg 30 kJ/Kg 31 kJ/Kg 32 kd/Kg 33 kA/Kg 34 kA/Kg 35 kA/Kg 36 kA/Kg 37 kA/Kg 38 kJ/Kg 39 kA/Kg 40 kA/Kg 41 kJ/Kg 42 kA/Kg 43 kA/Kg 44 kA/Kg 45 kA/Kg 46 kA/Kg 47 kA/Kg 48 kA/Kg 49 kA/Kg 50 kA/Kg 51 kJ/Kg 52 kS/Kg 53 kA/Kg 54 kS/Kg 55 kJ/Kg 56 kA/Kg 57 kA/Kg 58 kA/Kg 59 60 kJ/Kg 61 kJ/Kg 62 kJ/Kg 63 kA/Kg 64 kA/Kg 65 kJ/Kg 66 kA/Kg 67 kA/Kg 68 kA/Kg 69 70 kA/Kg 71 kJ/Kg 2' 2.3 2 ¦ Pm ¦ : 중간압력 (이단 압축 시) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tt ¦ : 탱크 내부 온도 (°C) ¦ ¦ ts ¦ : 압축기 흡입(양정) 온도 (°C) ¦ ¦ tm ¦ : 중간온도 (°C) ¦ ¦ tc ¦ : 응축 온도 (°C) ¦ ¦ ho' ¦ : 냉동 능력 (Net)산출 시의 엔탈피 (kJ/kg) ¦ ¦ VO ¦ : 압축기 흡입 가스 비체적 (m3/kg) ¦ ¦ 상태 0 ¦ : 압축기 흡입 ¦ ¦ 상태 1 ¦ : 압축기 저단 토출 (이단 압축 시) ¦ ¦ 상태 2 ¦ : 압축기 토출·고단 토출 (단계 압축의 경우) ¦ ¦ 상태 3 ¦ : 응축기 출구. 감압 밸브 입구 ¦ ¦ 상태 4 ¦ : 탱크 내부 ¦ 그림 68 LPG 재액화 냉동사이클 (오픈 사이클방식) (2) 주요기기, 관장치 직접냉동식의 주요 기기 및 관장치는 그림 69 에 나타낸 것 과 같다. 응축기는 수냉 쉘 앤드 튜브식을 이용하고, 응축액은 다시 탱크로 보내는 경우와 고압탱크로 이송하는 경우가 있으 며, 전자에서는 특히 액면을 확보할 수 있는 내부 용적의 수 액기가 필요하며, 감압 밸브는 수액기의 하류에 설치한다. 3) 냉온저장시설, 재액화장치의 기준 () 기술기준 저온저장시설과 재액화장치의 설비, 재료, 구조는, 고압가 스안전관리법 및 소방법 등 관련 규정에 의거, 설계, 제작, 시 공해야한다. (2) 시공사례 저온저장설비, 재액화장치(프로판)의 시공사례를 그림 69 에 나타냈다. 일단압축기 310 kW x 2 대를 설비하고 BOG 5 000 kg/h 탱크를 처리하는 직접냉동방식으로 재액화장치가 설비 된다. 5.3 저온수송장치 1) LPG 캐리어의 구성과 기능 (1) 탱크 탱크는 독립탱크방식이 대부분이며, 반냉동식 및 냉동식에 사용하는 대표적 탱크방식에는 Conch, Moss, Esso-Conch 방식이 있다. 탱크의 설계압력은 LPG 의 종류, 보냉온도 및 탱크방식 등에 따라 후술의 규칙으로 결정된다. (2) 단열 선각구조에 대한 과냉각의 방지, 탱크로 들어오는 침입열을 방지하고, LPG(적하, 카고화물)의 BOG 발생을 극소화하려 는 목적으로 시공한다. 단열재는, 표 18 및 표 19 에 나타냈다. 표 18 단열의 두께(mm) ¦ ¦ 재료 ¦ 부탄 서비스 ¦ 프로판 서비스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직재식 ¦ 폴리우레탄 ¦ 40, 50, 60 ¦ 80, 90, 100 ¦ ¦ 내측단열방식 ¦ 펄라이트 ¦ ¦ 200, 250, 300 ¦ 주) 1) 직재식의 단열재는 발포폴리우레탄폼이 일반적으로 사용된다. 2) 펄라이트는 JIS A 9510 에 따른다. 3) 내측단열방식은 이중탱크의 외용기와 내용기 사이(진 공단열층) 에 펄라이트의 미립자를 충전하여 사용하는 사례도 있다. (3) 이차 장벽과 비상설비 이차 장벽이란, 만일 탱크의 손상 등에 의한 카고가스가 누 출된 경우, 인화, 폭발 및 파손을 방지하기 위해서 카고를 일 정 기간 이상 안전하게 유지할 수 있도록 탱크와 선각 간에 법규에 의해서 마련하도록 의무화된 구조, 설비를 말한다. 예 를 들어, 탱크를 설치하는 이중 바닥의 치수, 탱크창고와 주기 실, 보일러실 간 등의 코퍼댐(cofferdam), 외판과 탱크 측면 의 치수, 갑판과 탱크 정부의 치수 등이 규정되어있다. 비상설 비는 탱크창고 내 공터에 마련한 비상압력배출장치, 탱크의 대규모손상에 대응하여 카고를 배의 외부로 투기할 때 선체의 안전을 기하는 설비 등이다. (4)안전설비 등 ① 탱크의 결로, 카고노출 및 탱크부압 시의 위험방지, 적 하, 양하 시의 안전대책 등을 위해서, 불활성가스 발생장치 (I.G.G.S)를 설치하거나 이를 대체할 방법이 필요하다. ② 선창 또는 다른 가스위험장소의 가스를 상시 검지하는 장치 ③ 탱크, 선창의 과도한 압력을 뺄 안전밸브 및 배출 탑 ④ 탱크내면, 이차 장벽 및 선각구조의 온도, 탱크의 압력, 액면, 앞에 기록한 가스검지 등의 원격지시, 경보장치 ⑤ 상시, 두 종류의 카고를 동시에 수송 또는 하역할 수 있는 2 쌍 이상의 재액화장치와 냉각장치 및 양하용 배관장치(loading arms) 등 ⑥ 탱크 내의 가스프리, 스트리핑(stripping) 후의 잔액가 열을 위한 가열장치. (재액화방식에 의한 스파징 방식, 코일히 터방식 등이 있다.) | {}
21afb055-1026-4956-9907-50b2cc95105c | 2권.pdf | 그림 69 LPG (프로판) 저온저장시스템 (예) ![image](/image/placeholder) 상용압력 (Mpa) 0008 SV PG 79 120 상용온도 (°C) 4540 ★400A 투 2-수냉 액체배관라인 0,008 2-압축기 응축기 P 540 가스배관라인 녹아웃드럼 압력계 全 PG SV 온도계 250A 송풍기 수액기 온도지시계 S A SV A 회수 SV 응축기 액면계 TG 수 오 sv TG 안전밸브,틸리프밸브 (A:진공안전밸브) PG 용 션 FC 0 저온저장 저온저장 탱크 탱크 SV 긴급차단밸브 장 탱 프로판 착취유량조절밸브 프로판 소 크 드럼 0.008 0.008 레지바 45 45 150A 응축수 펌프 20000ton 20000ton 에 DXIVO X 5 T PG PS 4540 40 모 400A 0 4540 2-이송 수 300A 2-가열기 펌프 T 8 D-PCV SV TG 400A 올 1.42 투 540 수 60 X □ SV 150A 25A 40 충 용 PG 100A X 전 기 SV 150A 80 연 장 540 ESV 소 실란 150A 안 200A 탱 8 X 20 여 더 8 SV PG 크 Sv SV SV SV 0 PG 25A 3-용 80A 고압저장 540 기용 고압저장 탱크·프로판 540 sv 50A 탱크프로판 충 펌프 2 2 LG 무 료 .57 ト 100A 전 PG 40 0 압 PG 장 500ton 1000ton 2.25 탱 축 SL 540 54 목 100A 소 크 PSV X 8 로 목 8,00 3· SV 0,000 3· ESV 150A 리 SV PG 2-도 100A 충 리용 X 8 전 펌프 PG S SV 장 PG 소 SV + 2-도리용 540 출하 300A 400A 79 펌프 5 40 5 40 2.12-40 제 2 편 냉동응용 | {}
982d258c-01f6-4a6e-849d-6655ba8387ab | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-41 표 19 대표적인 단열재의 특성 ¦ 규격 JIS A ¦ 명칭 ¦ 종류 ¦ 밀도 kg/m3 ¦ 사용온도 °C ¦ 열전도율 W/(m·K) ¦ 휩 강도 N/cm2 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9510 ¦ 발수성펄라이트판 ¦ 3 호-25 ¦ 250 이하 ¦ 900 이하 ¦ 0.072 이하 (평균온도 70°C) ¦ 25 이하 ¦ - ¦ ¦ 9511 ¦ 폴리스틸렌폼판 ¦ 1 호 ¦ 30 이상 ¦ 80 이하 ¦ 0.036 이하 (평균온도 20°C) ¦ 25 이하 ¦ 투습계수 ng/m2s Pa 이하) (두께 25 mm 당 145 ¦ ¦ 9511 ¦ 경질우레탄폼판 ¦ 1 종 1 호 ¦ 45 이상 ¦ 100 이하 ¦ 0.024 이하 (평균온도 20°C) ¦ 25 이하 ¦ 투습계수 ng/m2s Pa 이하) (두께 25 mm 당 145 ¦ ¦ 9504 ¦ 로크울판 ¦ 3 호 ¦ 161 ~300 ¦ 600 이상 ¦ 0.044 이하 (평균온도 70°C) ¦ - ¦ - ¦ ¦ 9504 ¦ 글라스울판 ¦ 96k ¦ 96+9-8 ¦ 400 이상 ¦ 0.042 이하 (평균온도 70°C) ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ 발포폴리우레탄폼 ¦ - ¦ 35 이상 ¦ 100 이하 ¦ 0.026 이하 (평균온도 0°C) ¦ - ¦ - ¦ 주) JIS A 9501-2001 보온보냉공사시공 표준에 따름. 단, 발포폴리우레탄폼은 제외 ⑦ 적하 중의 캐리어측 탱크 내압상승, 양하 중의 같은 탱 크 내 부압방지를 위한 쇼어가스장치 ⑧ 열충격에 의한 탱크의 손상방지를 위해서 적지(��) 입항 전에 동일한 전체 카고의 약 1%를 사용하여 예냉한다. 2) 재액화장치 (1) 압축기 LPG 캐리어의 재액화장치는 특수한 것을 제외하면 직접냉 동식이거나, 캐스케이드식이다. 압축기는 저온저장시설과 동 일하다. 냉동식에 이용하는 이단 압축기의 성능을 그림 70 에 나타냈다. 압축기는, 가스위험장소의 화물압축기실에 설치하 고, 인접한 기밀격벽으로 나누어진 가스 안전장소에 전동기류 를 설치하며, 격벽관통 축봉장치를 이용하여 중간축을 유연한 축 커플링에 연결하여 구동한다. (2) 주요기기 및 관장치 직접냉동식의 주요기기 및 관장치는 저온저장시설과 동일 하다. 이들을 그림 72 에 나타냈다. 또, 프로판 수냉식 응축기 의 응축전열특성을 그림 71 에 나타냈다. 캐스케이드식의 주요 기기 및 관장치는 그림 73 에 나타냈다. (3) 안전장치 및 보안설비 ①녹아웃드럼, 압축기, 응축기(겸 수액기), 중간냉각기 등 에는 소정의 분출압력과 구경을 가진 안전벨브를 설치한다. ② 응축기(겸 수액기)에는, 불응축가스를 대기로 방출하는 밸브 및 카고액체탱크로 되돌리는 감압밸브를 설치한다. ③ 카고 중의 수분이 감압밸브에 결빙되는 경우 해빙하기 위한 메탄올 가압주입장치를 설치한다. ④ 녹아웃드럼, 중간냉각기 및 수액기의 고액면, 압축기의 흡입압력저하, 흡입온도저하, 배출압력상승, 배출온도상승, 유 (�)차압 압력저하, 감압밸브출구 압력상승, 응축기해수공급 압력저하, 브라인펌프 정지 및 공급압력저하, 탱크압력저하, 통풍장치의 팬정지, 계장(��)공기압력저하 등의 경우에는, 압축기를 자동정지하고, 화물관리실에서 이들의 감시를 할 수 있다. (주) 형구행기회 통 수 : 저단측 1, 고단측 1 식 : 수직형 종속 이단압축 무급유(오일리스)식 경 : 저단측 480 mm, 고단측 290 mm 정 : 저단측 160 mm, 고단측 160 mm 전 수 : 580 rpm 카고조성 : 에탄 2.5 mol%, 프로판 96.0 mol% i-부탄 1.5 mol%, 액상 흡입온도 : -20°C X-Axis: 넹각수온도 °C Y-Axis: 갱통능랙 x10^3 kl/h Gross Chart Type: line 10 30 휼입압력 25 kPa G 100km 900km 홉입압력 25 kPa G 800km 700km 흄입입입력 25 kPa G 200km 200km ᆞ 100km 200km 그림 70 카고압축기의 성능 | {}
eaa51c47-0b9a-4ec6-818e-69c0e6839df5 | 2권.pdf | 2.12-42 제 2 편 냉동응용 X-Axis: 닝각수의 평균속도 m/s Y-Axis: 훙팔열전달률, W(m'k) Chart Type: line (주) 응축기 형식 : 쉘 앤드 튜브식 총꽐열전달률 기준 : 외면기준 응축유체(쉘측) : 순수 프로판 냄각유체(콴측) : 해수 응축 온도 : 40°C 전열관 : 호칭직정 19, low fin 관 (19 f/inch) 대수평균온도차 : Δm=4^10°C 오염계수(관측) : 0.00013 m' k/W 오염계수(관측) : 0.00013 m' k/W item_02m's 0.4m's 0.8m's 1.2m's 2.0m's 2.2m's 2.4m's 그림 71 프로판 수냉응축기의 응축전열특성 ![image](/image/placeholder) ② ④ ① ⑥ ⑤ ⑮ 5 v = ⑫ ③ ⑭ ⑩ ⑬ ⑧ ⑨ ①카고압축기 ②카고압축기 겸 수액기 ③카고액면제어감압밸브 ④필터 ⑤냉매액분리기 ⑥냉매액압축기 ⑦유분리기 ⑧냉매수냉응축기 ⑨냉매수액기 ⑩냉매중간냉각기 ⑪냉매액면제어감압밸브(중단용) ⑫냉매액면제어감압밸브(자단용) ⑬냉각수 출입구 ⑭카고탱크 ⑮탱크 돔 ![image](/image/placeholder) ④ ① ⑤ <= ⑩ ③ ② ⑨ ⑦ = ⑥ ①이단압축기 ⑥액면제어감압밸브(중단용) ②수냉응축기 겸 수액기 ⑦액면제어감압밸브(저단용) ③중간냉각기 ⑧냉각수 출입구 ④녹아웃드럼 ⑨카고탱크 ⑤필터 ⑩탱크 돔 그림 72 직접냉동식 재액화장치계통도 그림 73 캐스케이드식 재액화장치계통도 ⑤ 에어록스페이스(airlock space)는, 가스안전장소에서 기계통풍하고 개방된 노천갑판상의 가스위험구역을 가압상태 로 유지한다. 3) LPG 캐리어, 재액화장치의 기준 (1) 기술기준 ![image](/image/placeholder) 000 0000 LPG 캐리어, 재액화장치의 제설비, 재료, 구조는, IGC CODE (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), 각국 선급 협회의 규칙에 근거하여 설계, 제작, 시공해야 한다. 예를 들어 그림 74 직접냉동식 재액화장치의 외관 NK 의 경우, 강선규칙, 동 검사요령, N 편에서 액화가스 바라 적선에 따른다. 재액화장치의 설계, 제작, 시공에 중요한 것은 사용재료가 특수하기 때문에 특별히 엄격한 재료관리, 용접시 공 및 열처리 등의 공작기술관리 및 이들 검사체제이며, 적용 규칙에 따라서는, 사전 공장인정 또는 사용재료에 대한 용접법 승인시험 등 소정의 자격요건을 취득하는 것이 필요하다. 직접냉동식 재액화장치(프로판, 부탄)의 실례를 그림 72 및 그림 74 에 나타냈다. 이단 압축기 250 kW 를 설비했을 때, 710 MJ/h Net(프로판)의 재액화능력을 가진다. 압축기 내의 (2) 시공사례 | {}
65e4a0b6-6019-421f-945a-7e533e658c1f | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-43 ![image](/image/placeholder) ○ 그림 75 캐스케이드식 재액화장치의 외관 가스 및 수분의 결로를 방지하기 위해서 브라인시스템에 의 한, 실린더블록 및 크로스헤드를 냉각, 가온하는 35-45°C 의 브라인을 공급할 수 있다. 캐스케이드식 재액화장치(프로판, 부탄)의 실례를 그림 73 및 그림 75 에 나타냈다. 무급유식 카고압축기(225 kW), 냉매압축기(428 kW)는 모두 수평 일단스크류압축기를 설비했을 때 재액화능력은 1 840 MJ/h Net(프로판)이다. 5.4 장치의 이용 (LPG 캐리어의 오퍼레이션) 1) 적하작업 LPG 의 적하는, 일반적으로 육상 펌프에 의한 저온의 LPG 캐리어 탱크에 싣는 작업이며, 다음과 같다. (1) 탱크 및 배관은, 열응력을 최대한 줄이기 위한 예냉을 한다. (2) 적하 중에 발생하는 BOG 또는 적하로 인해 배출된 탱 크 안의 가스는 카고의 선적량에 따라서 육상으로 돌려보내든 지, 또는 선측에서 재액화하여 탱크압력상승을 방지한다. (3) 밸러스트탱크는 카고탱크와 독립적으로 설비되기 때문 에 자유롭게 클린밸러스트를 배출할 수 있다. LPG 적하에서 가장 일반적인 경우는, 육상설비와 LPG 캐리어, 카고탱크 양 쪽의 온도, 압력 조건이 동일(예를 들어, 저온식)하다. 이 경 우 적하작업 순서와 주의 사항은 다음과 같다. ① 배와 육상 간에 접지를 한다. 특히 안전을 위해 접지 수 를 두 개로 한다. ② 배의 로딩헤더와 육상배관을 로딩암을 이용하여 접속한 다. 동시에 쇼어가스 라인도 접속한다. ③ 로딩암 내의 공기를 불활성기체로 치환한다. ④ 로딩암 및 갑판 상의 카고액라인을 냉각한다. 이것은, 육상에서 순환펌프를 운전하고 있으므로, 육상 측과 선측의 밸브를 약간 개방하여 액체를 서서히 통과 시킨다. ⑤ 배의 카고액라인이 충분히 냉각된다면 탱크의 예냉상태 를 확인하고 점차 적하를 개시한다. ⑥ 배의 탱크 내압이 안정되면 본격적인 적하를 실시하고, 순차적으로 적하속도를 올린다. ⑦ 적하종료 직전이 되면, 적하 속도를 줄이고, 오버필링 또는 오버플로에 주의 한다. ⑧ 예정했던 적하 수준에 이르면, 육상측과 선측의 정지밸 브를 잠그고 적하를 끝낸다. ⑨ 로딩암 내의 카고가스를 불활성기체로 치환한다. ⑩ 배의 로딩헤더와 로딩암을 접속을 뗀다. ⑪ 배와 육상 간의 접지를 뗀다. 2) 항해 중의 냉각유지 LPG 캐리어에 실린 화물가스는, 일정압력(끓는점)에서 보 냉한다. 보냉에서 주의 를 요하는 점은 다음과 같다. ① 보냉 시, 하나의 탱크에 카고액을 오버필링하지 않도록 한다. ② 과대한 냉각에 의해서 탱크가 부압이 되지 않도록 한다. ③ 불활성가스를 포함한 카고가스를 압축, 액화하고자 하 면,압축기의 토출압력이 이상상승하므로, 압력이 정상적으로 될 때까지 배출한다. ④ 탱크, 압축기, 응축기 및 관설비의 가스 누출에 주의 하 고, 특히 가스검지에 치중한다. 3) 양하작업 LPG 의 양하는 LPG 캐리어의 각 탱크에 설비된 카고펌프 를 사용하여, 10000-20 000 톤을 24 시간에 양하하지 만, 순서 는, 적하 작업과 비슷하다. 6. LNG 의 저장과 수송 6.1 개요 LNG 는 액화천연 가스(liquefied natural gas)의 약칭이 며, 원유와 공존하고 있는 유전가스나 지각 내 유리가스로서 축적되어있는 구조성 가스를 - 160°C 까지 냉각하고 액화한 것이다. 따라서 LNG 의 조성은, 표 20 에 나타냈듯이 산지에 따라 다소 차이가 있다. 천연가스 채집에서 수요자에 이르기까지, LNG 의 흐름을 그림 76 에 나타냈다. 이 흐름에서 LNG 특유의 프로세스는 액화과 정과 기화과 정에서, 기술적으로는 이 두 과정 외에 수 송과 정과 저장과 정도 신규 부류에 포함된다. LNG 수송과 저 장 기술의 특수성은 이미 확립된 석유류의 대량수송 및 저장 기술에서 보면 - 160°C 와 같은 극저온 액체를 취급한다는 점에 있으며, 또 이미 확립된 액체질소 온도영역의 저온기술 에서 보면 내부용적이 수만 m2 인 크기에 그 특수성 이 있다. 그 결과, LNG 수송과 저장 기술 확립을 위해서는 다음과 같 은 과제의 해결이 전제되어야 한다. ① LNG 탱크에 발생하는 큰 열수축에 대한 대책 ②하중 지지가 가능한 단열층의 개발 | {}
73f24177-a972-4d26-a030-1c3af948c8ac | 2권.pdf | 2.12-44 제 2 편 냉동응용 표 20 각지의 LNG 조성 ¦ 가스전 ¦ 조성 (mol%) ¦ 조성 (mol%) ¦ 조성 (mol%) ¦ 조성 (mol%) ¦ 조성 (mol%) ¦ 발열량 (kJ/Nm3) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스전 ¦ 메탄 ¦ 에탄 ¦ 프로판 ¦ 중질분 ¦ 질소 ¦ 발열량 (kJ/Nm3) ¦ ¦ 케나이(미국알래스카) ¦ 99.8 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.1 ¦ 39 730 ¦ ¦ 바닥크(인도네시아) ¦ 89.9 ¦ 5.4 ¦ 3.2 ¦ 1.5 ¦ 0 ¦ 44 535 ¦ ¦ 루무토(브루나이) ¦ 89.8 ¦ 5.9 ¦ 2.9 ¦ 1.4 ¦ 0 ¦ 44 443 ¦ ¦ 알지우(알제리) ¦ 87.1 ¦ 8.5 ¦ 2.6 ¦ 1.2 ¦ 0.6 ¦ 44 862 ¦ ¦ 다스 섬(아부다비) ¦ 82.1 ¦ 15.9 ¦ 1.9 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 45 716 ¦ ③진공단열을 이용하지 않는 고성능 단열층의 개발 이런 과제는 이미 해결되었으며, 그 실례를 이하의 각 항에 서술하였다. ![image](/image/placeholder) 천연가스 채집 정제 액화 ▶ 저장 배에 의한 대량운송 소규모운송 ▶ 기화 저장 수요자 기화 그림 76 LNG 흐름의 개요 6.2 LNG 의 해상수송 LNG 의 수송방법으로는, 탱크로리와 화물차에 의한 육상수 송과 LNG 선에 의한 대용량해상 수송으로 크게 나눌 수 있지 만, 여기에서는 LNG 수송 특유의 기술인 대용량해상수송에 목표를 두겠다. LNG 선의 특수성은 초대형 저온탱크를 탑재 하고 있다는 점이다. 그래서 기존에는 별로문제가 되지 않았 던 탱크지지방법, 탱크단열방법 및 탱크열응력경감방법 등이 큰문제가 되었고, 그동안 각종 방안이 검토되어 왔다. 지금까지 개발된 LNG 선의 형식은 10 종류 이상을 넘었지 만, 그 중 대표적인 형식을 표 21 에 나타내었다. 이 표에서 밝 힌 것처럼, 선체와 탱크의 독립여부에 따라 독립탱크방식과 멤브레인 탱크방식으로 대별되고 그것들은 하중지지방식이나 열응력제거방식의 차이에 의하여 더 세분화되었다. LNG 탱크재료로서는, -160°C 에서도 저온취성을 일으키지 않는 금속 재료(알루미늄합금, 9% Ni 강, 오스테나이트계 스 테인리스강 등)가 사용된다. 또 단열층은, 모스방식 이외는 하 중지지와 탱크판의 고착을 겸하기 때문에 비교적 강도 높은 지지재료와 단열재료의 복합구조가 된다. 여기에서 지지재료 로는 목재와 경량발포콘크리트가 이용되고 단열재료로는 플 라스틱발포재(폴리우레탄폼, 폴리염화비닐폼, 페놀폼 등), 분 표 21 대표적인 LNG 선 탱크형식 개요 ¦ 대분류 ¦ 독립탱크 방식 ¦ 독립탱크 방식 ¦ 멤브레인탱크 방식 ¦ 멤브레인탱크 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특징 ¦ LNG 탱크와 선체 구조가 독립적이어서, 탱크에 부하되 는 하중압력을 일단 탱크 자체에 지지하고, 적당한 지지 재를 통해서 선체에 전달 ¦ LNG 탱크와 선체 구조가 독립적이어서, 탱크에 부하되 는 하중압력을 일단 탱크 자체에 지지하고, 적당한 지지 재를 통해서 선체에 전달 ¦ LNG 탱크는 금속 멤브레인으로 구성되어 있어 액체밀도의 확 보만 하고, 강도적으로는 단열층 전면을 통해서 선체 구조와 일 체화 ¦ LNG 탱크는 금속 멤브레인으로 구성되어 있어 액체밀도의 확 보만 하고, 강도적으로는 단열층 전면을 통해서 선체 구조와 일 체화 ¦ ¦ 소분류 ¦ 모스 독립구형탱크 방식 ¦ SPB 방식 ¦ 가스 트랜스 보트(GT No96)·멤브레인 방식 ¦ 테쿠니 가스 (Mk III)멤 브레인 방식 ¦ ¦ 특징 ¦ 탱크에서 지지한 하중은 금 속 원통 형 지지재(스커트)를 통해 선체에 전달 ¦ 독립 각형 탱크이며, 선 체에 수납이 쉽고 부피 효율 좋음 ¦ 멤브레인으로 36% Ni 강(인바) 을 사용하고 있고, 열 수축은 적음 ¦ LNG 적재 시 발생하는 열응력을 미리 멤브레인에 가공한 콜게이 트에서 흡수 ¦ ¦ 탱크 사용재료 ¦ AI 합금(5083-0) 또는 9% Ni 강 ¦ AI5083-0 ¦ 36% Ni 강(인바) ¦ 18-10 스테인리스 강(SUS304L, 콜게이트 상) ¦ ¦ 이차방벽 ¦ 도릿브팡이라 불리는 누설 화물을 받는 그릇을 탱크 아 래에 설치(부분 이차 방벽) ¦ 좌동 ¦ 탱크와 동질의 멤브레인 증설 ¦ TRIPLEX 로불리는 알루미늄 시트와 글라스 클로스의 복합재 ¦ ¦ 단열층 및 단열재료 ¦ 하중 지지가 필요없음. 폴리우레탄 폼 등의 발포제 ¦ 좌동 ¦ 전면에 하중 지지 및 멤브레 인 고착박스 내 펄라이트 ¦ 전면에 하중 지지또는 멤브레인 고착 유리섬유가 함유된 폴리우 레탄 폼 ¦ ¦ 탱크 지지방법 ¦ 탱크 적도부의 적도환과 스커트를 결합 ¦ 단열층을 통해서 지지재 위에 고정 ¦ 멤브레인을 집게로 방열 층에 고정 ¦ 멤브레인을 앵커 피스로단열층에 고정 ¦ | {}
51826a5c-4198-4def-a9e7-46f2e54d6197 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-45 PRINCIPAL DIMENSIONS ¦ L.O.A. ¦ ABT.289.50m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L.P.P. ¦ 277.00m ¦ ¦ B.MLD. ¦ 49.00m ¦ ¦ D.MLD. ¦ 27.00m ¦ 事 ![image](/image/placeholder) SECTION UNDER DECK PASSAGEWAY Do.(P) CARGO TANK (S) Do.(P) FOUNDATIONDECK HOLD SPACE L. W.L S. W.B.T. B.L. (S) 0 D.B.PIPE PASSAGE NO.3 NO.2 CARGO NO.4 CARGO TANK TANK CARGO TANK CARGO TANK STEE GEAR ROOM L.W.L ENGINE ROOM AP 中 ACCOMMODATION 체단열재료(펄라이트 등) 및 섬유단열재료(유리솜 등)이 사용 된다. 플라스틱발포제는 저온수축에 따른 균열이 발생하기 쉽 지만, 그 방어책으로 균열멈추기(crack arrester)를 심어 넣 거나 섬유단열재료를 완충재로 이용한다. 또 분체단열재료는 저온 시에 흡습하기 쉽지만, 그 방어책으로 단열층을 플러스 압력으로 계속유지하거나 밀폐구조로 한다. 그림 77 145 000m2 급 LNG 선 배치도 선박용 LNG 탱크에서는, 만일의 탱크파괴로 인한 화물누출 사고에 대비한 이차방어설비로서, 사고 발생 시에 배가 가장 가까운 LNG 기지에 도착할 때까지, 선체구조 과냉각을 방지 ![image](/image/placeholder) 알루미늄 플라스틱 시트 연질 우레탄폼 페놀폼 알루미늄탱크 UNDER DECK PASSAGEWAY (S) Do.(P) CARGO TANK Do.(P) FOUNDATION L.W.L. HOLD SPACE DECK S.W.B.T B.L. D.B.PIPE PASSAGE 그림 78 모스방식 독립구형 탱크단면 PROFILE NO.1 W.L. B1 PP 하기 위해서 누설화물을 저장할 수 있는 액밀벽을 탱크 밖에 설치하도록 의무화되어있다. 이 액밀벽은 일반적으로 이차방 벽으로 불리며, 탱크의 전면파괴를 상정한 완전 이차방벽과 한정파괴를 상정한 부분이차방벽이 있다(표 21 참조). PLAN 실제 배의 구체적인 예로서, 최신의 모스독립구형탱크 LNG 선박인 145 000 m3 형 LNG 선(2003 년 건조)에 대해서, 그 전 면도와 중앙단면도를 그림 77 와 그림 78 에, 선체요목을 표 22 에 나타냈다. 이 배의 경우, LNG 적재시 탱크지름의 수축은 약 15 cm 이지만, 스커트상부도 동시에 수축하는 구조이기 때 문에 기본적으로 과대한 열응력은 발생하지 않는다. 또한 단 열층은 하중지지가 필요 없어 매우 간단하다. 6.3 LNG 저장 육상 LNG 탱크의 분류는 탱크구조형식과 탱크설치방식으 표 22 모스방식 145 000 m3 급 LNG 선의 주요 목록 ¦ 선 체 ¦ 길이 폭 총 톤수 항해 속력 ¦ 약 289.5 m 49.0 m 119831 19.5 노트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L N G 탱 크 ¦ 탱크 용량 탱크 지름 탱크 재질 단열 두께 단열재료 보일 오프 율 ¦ 145 385 m 3 (98.5% Full, -163°C 일때) 41.42 m x 4 기 알루미늄합금 (5083-O) 약 325 mm 폴리우레탄폼 또는 페놀폼 0.1 %/일 ¦ | {}
4add9e24-9f63-42fb-a6cc-b7b783939313 | 2권.pdf | 2.12-46 제 2 편 냉동응용 로 분류된다. 탱크구조에 의한 분류는 선박용탱크와 마찬가지 로 독립탱크방식과 멤브레인탱크방식이 있고, 설치방식에는 지상식과 지하식이 있다. 지상식 및 지하식의 대표적인 LNG 탱크구조를 그림 79 1) 및 그림 80 2)에 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 외층지붕 (금속제 또는 라이너 부착 콘크리트제) 내층지붕 PC 방액제 너클플레이트 펌프동체 프레임 브리징 탱크 증 질소 저부 냉열 저항 완화부 저부보냉 기초판 가스 외층저부라이너 그림 79 지상식 LNG 탱크 (PC 식) ![image](/image/placeholder) 지붕 또는 지붕 내면 보냉 매 갑판 또는 보냉 지붕 골조 성토 멤브레인 보냉 그림 80 지상식 LNG 탱크 지상식 LNG 탱크는 만일의 LNG 사고에 대비해 탱크 주위 에 방액제의 설치가 의무화되었다. 그림 79 에 나타낸 프리스 트레스콘크리트(PC) 지상식 LNG 탱크는 방액제가 탱크 밖의 탱크를 겸한 구조이므로 탱크설치 공간을 좁힐 수 있는 이점 을 가진다. LNG 를 저장하는 내탱크는 자립독립탱크로 9% Ni 강 등의 저온강이 사용되며 안팎탱크간의 단열재로는 펄라 이트나 거품유리 등이 쓰인다. 지하식 LNG 탱크는 지표 밑에 설치되기 때문에 만일의 탱 크누설 사고에 대해서도 LNG 가 지상에 유출하지 않지만, 지 질조건 등의 제약을 받는다. 탱크내면에는 LNG 를 액밀저장 하기 위하여 금속멤브레인을 붙이고, 액압·가스압력 등의 하 중은 주로 폴리우레탄폼을 중심으로 하는 단열패널을 통해서 외측의 철근콘크리트제 구체에서 지지된다. 멤브레인은 저온 1) (社) 日本ガス協�: 「LNG地上式貯槽指針」 JGA指-108-02 (2002). 2) (社) 日本ガス協�: 「LNG地 下式貯槽指針」 JGA指-107-02 (2002). ![image](/image/placeholder) 지붕 판 너클 링 가스 밀봉 몸체 판 측부 멤브레인 측부 멤브레인 앵커 골조 측부 보냉 코너 플레이트 저부 멤브레인 저부 멤브레인 앵커 그림 81 멤브레인 구조 예 의 열응력을 어떻게 경감할지가 최대의 기술적포인트이며, 다 양한 변위흡수방식이 개발되어있다. 그림 81 에 멤브레인구조 의 개요 예를 나타냈다. 육상 LNG 탱크의 최대 저장용량으로는 지상식에서 180000 m2 지하식에서 200 000 m2 의 LNG 탱크가 이미 가동 중이다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 설비공학편람 3 판. 특수응용설비. 빙상 경 기장. 2011 2. 윤정인, 김재돌, "냉동 및 공기조화", 문운당, 2008 3. ASHRAE. Industrial applications, Ice rinks, 2014. 4. Canadian Electrical Associates. Potential electricity savings in ice arenas and curling rinks through im- proved refrigeration plant. CEA No. 9129-858. Manbek Resource Consul Book. 1992. 5. Banks. N.J. Desiccant dehumidifiers in ice arenas. ASHRAE Transactions 96(1):1269-72. 1990. 6. Blades, R.W. Modernizing and retrofitting ice skating rinks. ASHRAE Journal 34(4):34-42. 1992. 7. 일본냉동협회, 1993, 플레이트 쇄빙제빙기, 냉동공조편람 신판 제 5 판 IV 권 8. 日 本冷凍空調工��, 1999, 11 特辑/ 氷·雪의 要約 냉동 제 74 권 제 865 호 pp 36-47 9. 이민우, 이철구, 1994, 옥내 인공스키장의 공기조화, 한국설 비기술협회, pp.106-114. 10. Yeachon, 2014, LNG 냉열을 이용한 Songdo Skidome Project 11. 長岡順吉, 他4名 : 冷凍, 36 (406), 1 (1961). | {}
d5485c1e-60c2-48ec-ba67-700b6caa8cd4 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2. 12-47 12. 三科輝夫 : 冷凍, 40 (457), 194 (1965). 13. 佐藤徹 : 冷凍, 43 (492), 116 (1968). 14. 石田二郎 : 冷凍, 45 (512), 27 (1970). 15. 鈴木英男, 秋山秀夫 : 冷凍, 45 (509), 1 (1970). 16. 高田保 : 「冷凍空調便覧」 4卷, 第 5版, (社) 日本冷凍 協�, pp.400-409, 東京 (1993). 17. 日本海事協�, 鋼船規則, 鋼船規則検査要領, N編, 液化 ガスばら積船 (2003). | {}
da044ac9-feaa-4466-98bb-0d523b40c29b | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-1 제 13 장 기타 냉동설비 1. 화학공업 1.1 개요 화학공업에는 여러 분야에서 냉동설비가 적용되고 있다. 예 를 들면 산업용가스 즉, 탄화수소 계열의 에탄, 프로판, 염소, 아황산가스, 암모니아, 질소, 염소, 알곤, 헬륨 등의 저장 또는 운반을 위하여 여러 산업공정에서 냉각이 필요하게 된다. 또 한 냉동기기 및 시스템이 발전함에 따라서 여러 분야에서 이 용되고 있다. 설비 계획을 하는데 있어서는 일반 공조와 는 달리 여러 가 지 요소들을 감안해야 한다. 즉, 플랜트 전체의 안정성 및 통 일성, 기능성, 가동성 등이 고려되어야 한다. 최근에는 냉동기 기의 신뢰성이 높아지고 보수 취급이 용이해지면서 설비 규모 가 대형화되는 추세에 있으며 또한 운전 및 에너지 비용에 따 른 경제성이 중요시되는 경향이 있다. 따라서 냉동설비를 계 획하는데 있어서는 전체적인 시스템을 고려한 냉동 시스템의 역할이 요구된다. 본 장에서는 화학공업에 적용되는 냉동설비 중에 염소가스 의 냉각 액화장치 및 아황산가스 냉각 액화장치에 대하여 살 펴보기로 한다. 1.2 설계 계획상의 일반적 사항 화학공업용 냉동설비는 일단 공조설비 및 냉동설비와 는 다 르므로 기본 계획에 있어 유의 해야 할 사항이 여러 가지 있다. 1) 가동상황 화학공업 공정의 대부분은 일단 운전이 시작되면 연속운전 이 이루어져야 한다. 따라서 냉동설비의 예상치 못한 사고에 대비하기 위한 대책이 마련되어야 한다. 예를 들면 운전기술 자가 운전상황을 수시로 체크 한다거나 정기적인 보수점검이 행해져야 한다. 또한 예비품 및 예비기기를 충분히 확보해둘 필요가 있다. 2) 기기의 배치 화학공업의 기기배치에 있어서는 관련기기를 묶어서 콤팩 트한 일체형으로 하는 경우와 증발기(냉각기)등을 프로세스라 인과 분리 설치하는 경우가 있다. 냉매배관의 거리가 길어지 면 배관의 저항 및 오일회수 등에 있어서 여러 가지 문제가 생길 수 있으므로 충분한 검토가 요망된다. 특히 저온영역에 서는 증발기내의 압력과 압축기 흡입압력간의 차이가 크기 때 문에 압축기 선정 시 주의 가 요망된다. 3) 방식, 방폭 주위에 부식성을 가진 소량의 가스만 존재한다 하더라도 계장 기기류 등에 침투하여 사용이 불가능하게 만들거나 오작 동을 일으키게 하는 원인이 된다. 기밀성이 좋은 계장품 박스 내에는 청결하고 건조한 공기를 가압시키는 것이 필요한 경우 도 있다. 또한 방폭지역에 설치되는 경우는 전기기구의 방폭 규격에 적합한 합격품을 사용하여야 한다. 4) 옥외 설치 운전 조작 등의 안전 및 경제적인 면을 고려하여 옥외에 설 치하는 경우가 많이 있다. 이러한 경우 냉동기에서 여러 가지 문제점이 감안되어야 한다. 즉, 전기 계장품류 등의 기능 부품 보냉 시공 전기배선 등의 방수구조 등이 고려되어야 한다. 5) 냉각수 화학공장 등은 주로 해안지역에 설치되는 경우가 많으므로 냉각수를 해수로 이용하는 경우가 있다. 특히 항만근해 공장 지역의 해수는 폐수 등의 인입으로 인하여 금속에 대한 부식 성이 강하게 나타난다. 이러한 경우에는 냉매측 응축기 및 오 일냉각기가 충분히 해수에 견딜 수 있는 재질로 만들어 져야 한다. 6) 적용규격 냉동기기 등은 고압가스 안전법규는 물론 외국규격, 사내규 격에 따라 배관, 용접, 시공법, 검사, 전기제품의 배선, 방폭재 료, 도장사양, 도장색상 등이 결정되어야 한다. 1.3 염소가스의 액화 염소가스의 액화에 필요한 원료가스는 일반적으로 클로라 인 솔트(chlorine salt)를 전기분해 함으로써 얻어진다. 원료 가스 중에 염소의 비율은 체적비율로 80%에서 98~99%까 지 된다. 나머지 가스는 수소(0.2~0.5%), 산소(O2), 그리고 질소(N2) 등이다. 액화공정에 들어가기 전에 원료가스는 송풍기나 압축기를 이용하여 적정한 압력(Pt�)까지 압축시킨 후 튜브의 외측에 냉매가 흐르고 튜브의 내부로 원료가스가 통과 하면서 응축하 게 된다. 응축된 원료가스는 일정온도에 이르게 되면 튜브내 에서 응축액화 된다. 액화된 염소액은 모아져서 저장탱크로 운반된다. 그림 1 에서는 원료가스가 4 종류의 절대압력에 대하여 염소 가스의 체적농도(%)와 응축온도 즉, 액화온도(t°C)의 관계가 표시되어 있다. 예를 들면, 97% 체적농도의 원료가스가 100 kPa 의 압력을 가질 때는 약 -35°C 이하의 온도를 유지해야 하며 1 000 kPa 의 압력에서는 +34°C 이하의 온도를 유지해 야 한다. 만일 원료가스의 압력이 높으면 높을 수록 액화 가능 온도는 높아질 것이다. 염소가스가 액화하기 시작하면 원료가스는 점점 줄어들게 | {}
9de36206-ba47-4e36-8478-220e8dbf788d | 2권.pdf | 2.13-2 제 2 편 냉동응용 되며 체적농도는 감소하게 된다. 계속해서 잔류염소가스를 액 화시키기 위해서는 그림 1 과 같은 곡선에 따라서 온도를 그 이하로 유지해야 한다. 즉 원료가스의 체적농도(�)가 40% 이 Chart Type: line Black Green Orange Red Blue item_01 40% 60% 80% 100% 100% 그림 1 여러 가지 압력 (Ptot)에 따른 액화온도와 염소농도의 관계선도 Chart Type: line -10 -20 -30 -40 -50 -60 item_01 99% 95% 90% 85% 95% 95% 그림 2 Ptot = 300 kPa 에서의 액화 최종온도에 따른 액화순도 고 압력이 300 kPa 일 때는 응축기에서의 온도가 -30°C 이하 를 유지해야만 연속적인 액화현상이 일어나게 된다. 액화공정의 최대 목적은 가능한 많은 염소가스를 액화시키 는데 있을 것이다. 다시 말해서 그림 2 에서의 액화순도 "y"를 가능한 최대로 높여야 한다는 것이다. 액화장치의 난이도는 최적화에 관한 문제이다. 최적화에 영 향을 미치는 요소들에는 원료가스의 흐름, 원료 가스 중 염소 가스의 농도(�), 액화하기 위한 원료가스의 압축과 정에 요구 되는 액화의 순도수준, 소비되는 에너지 단가 및 냉각을 위해 요구되는 냉각수의 이용 가능성 등이 있다. 그림 1 에서 보는 바와 같이 만일 원료가스를 높은 압력으 로 응축시킬 수 있다면 액화온도는 보다 더 높아질 것이지만 플랜트의 저압, 중간압, 고압의 압력도 같이 상승하게 된다. 저압의 장치에서는 원료가스의 장치 내 압력 강하치 보다 조 금 높게 압축될 뿐이다. 이러한 플랜트에서는 보다 높은 고순 도 액화를 위하여 액화온도가 -65°C 이하로 내려가면 이것은 대단히 많은 냉각 에너지의 소모를 의미하므로 원료가스를 보 다 높은 압력으로 유지하는 것이 좋다. 일반적으로 중간압력의 액화장치에서는 200~800 kPa 의 약간 높은 압력을 사용하며, 따라서 지속적인 고순도의 농축 염소를 얻기 위해서는 -45~-20°C 의 비교적 고온의 응축온 도를 유지시킬 수 있는 역시 냉동기가 필요하다. 고온 액화장치에서 원료가스가 1 000 kPa 이상으로 압축 되면 응축열원으로 냉각수를 이용할 수 있다. 즉, 압력을 높이 는 방법은 저압 시스템에 비해 운전비용을 같게 했을 때 전체 투자비용이 많아지게 하는 문제점을 발생시키게 된다. 예를 들어 원료가스를 고압으로 압축하게 되면 그 결과 로 온도가 높아지게 되며 염소가스는 보다 더 부식성이 강화되어 따라서 압축기의 수명단축 및 기능장애를 일으키게 된다. 그림 2 는 300 kPa 의 압력 하에서 몇 가지의 최종온도(t°C) 와 원료가스의 체적농도에서 얻을 수 있는 염소가스의 관계를 나타내고 있다. 여기서 얻을 수 있는 것은 어느 일정한 액화 순도를 얻기 위해서는 원료가스의 낮은 농도(%)는 더욱더 낮 은 응축온도를 필요로 한다는 것이다. 그림 3 은 액화공정 중에서 다른 요인들이 액화순도 "y"에 어떠한 경향을 미치는가를 보여주고 있다. 일반적으로 원료중 의 염소가스 농도(�」)는 이미 알고 있다. 그림 3 을 사용하여 원료가스의 적절한 압력 Ptot 를 선정하면 응축기에서의 최종 온도 t 를 결정할 수 있다. 이것은 다중체 액화처리 공정에서 각 처리단계의 크기를 결정하는데도 사용될 수 있다. 그림 2 에서 염소체적농도 � = 99%, 압력 Ptot = 300 kPa 의 원료가스가 액화순도 7 = 98%를 얻기 위해서는 액화 최종온 도 t 는 -30°C 이어야 한다. 같은 액화순도를 얻기 위해 염소체 적농도 � = 90%일 경우는(같은 압력일 경우) t = -60°C 이 하의 최종온도를 유지해야 한다. 원료가스의 압력을 300 kPa 이상으로 상승시키면 최종온도는 더 높아질 것이다. 1) 염소 액화장치 그림 4 는 염소 액화장치의 간단한 원리도를 표시한 것이다. 에너지를 절약하기 위해 액화는 2 단계로 행해진다. 원료가스 | {}
70872d06-88c5-4e06-8ba7-f5bed440a0d2 | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 90 % 80 To. 70 60 dp 50 Chart Type: line 10 20 30 40 50 60 70 80 90 item_01 -60kPa -40kPa -20kPa 0kPa 20kPa 40kPa 60kPa 100kPa 60kPa 그림 3 액화 순도에 미치는 요소들의 영향 ![image](/image/placeholder) 냉각수 냉각수=> 염소액화기, 2 단계 응축기 응축기 잔류가스 ⇒ 출구 건조기 ↓ 건조공기 → 액화염소출구 열교환기 액화염소 가스입구 염소액화기, 1 단계 유분리기 ↓ 유분리기 염화염소 출구 냉매압축기 유니트 냉매압축기 유니트 그림 4 2 단계 염소 액화장치용 냉동시스템 에는 수소성분이 포함되어 있으며 원료가스가 액화될수록 수 소의 농도는 증가한다. 조건에 따라 다르지만, 수소가스의 온 도가 10%를 초과 하면 폭발할 위험성이 있다. 따라서 1 단계 액화공정은 허용가능한 수소농도 최대치에 조금 못 미치는 상태로 설계된다. 원료가스에 포함된 수소 함량과 관계 되는 사항이지만 1 차 액화는 압력 Ptot = 300 kPa~500 kPa 과 응축온도 t = -5°C ~ -20°C 에서 액화 순도 = 70~80%를 유지한다. 1 차 액화를 거친 원료가스의 전체 체적은 실제적으로 감소 한다. 남은 원료가스는 건조공기가 혼합되어 2 차 액화 공정으 로 들어간다. 건조공기를 섞는 것은 2 차 액화공정후의 잔류 토출가스내의 수소가스 농도를 일정 수준 이하로 유지하기 위 한 것이다. 2 차 액화공정에서는 원하는 액화순도를 얻기 위한 최종온 도까지 원료가스가 냉각된다. 이 온도는 -40°C 이거나 그 이 하이고 때에 따라서는 -60°C 까지 내려간다. 이러한 액화의 각 단계에서 액화가 일어난 후의 원료가스 체적은 대단히 감 소되며 각각의 과정에 적절한 형태의 액화용 열교환기가 선 택된다. 냉동 시스템은 2 개의 별도 시스템으로 이루어져 있다. 첫 번째 압축기는 1 차 액화의 액화온도에 대응하는 압력으로 운 전된다. 냉매가스는 냉매용 응축기에서 응축되어 염소가스 액 화기로 보내지며 염소가스를 냉각하고 재 증발된 냉매는 압축 기를 거쳐 압축된 후 응축기로 다시 보내지게 된다. 2 차 액화 과정도 1 차와 비슷하게 행해지지만 압축기는 보다 낮은 온도 에서 작동된다. 즉, 이 액화과 정에서는 -40°C ~-60°C 의 증발 온도에 상응하는 압력에서 작동되는 것이 다른 점이다. 완전 분리된 개별 운전 냉동 시스템은 2 단 냉동 시스템보 다 전력소모가 많이 될 것이다. 그러나 냉동용 압축기가 스크 류 타입일 경우에 이코노마이저 시스템을 이용하여 에너지를 보다 더 절약할 수 있다. 또한 에너지를 절약하는 것만큼 중 요한 것은 운전 신뢰도라 할 수 있다. 만일 별개로 구분된 2 대의 압축기로 운전되는 시스템에서는 1 대가 고장 났을 때 나 머지 1 대로 운전 할 수 있다. 즉 별도의 예비 압축기가 필요 없다는 것이다. 2) 냉동장치의 선정 전술한 바와 같이 냉동장치는 염소 가스의 최종 응축온도 에 의해 선정된다. -25°C ~-30°C 정도까지는 1 단 압축식 냉 동장치가 사용되며 그 이후에서는 2 단 압축식 또는 캐스케이 드식이 주로 사용된다. 일반적으로 냉동 부하는 1 차 응축을 100 이라고 하였을 때 2 차 응축은 10, 3 차 응축은 5 정도 이므 로 2 차 및 3 차 응축은 소용량 저온용 냉동기로써 왕복식, 스 크루식이 많이 사용된다. 냉동용량은 염소가스의 과열가스 냉각, 응축, 과냉각 이외 에 불응축 가스의 냉각을 합산한 양이어야 한다. 일반적으로 계산에 의해 냉동 용량을 구하고자 할 때에는 다음의 식이 사 용되고 있다. 개략 냉동용량, kW = 염소 압축량, kg/hx335 kJ/kg 이것은 염소 가스의 응축잠열(대략 273 kj/kg)에 기타의 냉각열량을 고려한 것으로 다소 여유 있는 수치로 볼 수 있다. 염소가스 측, 즉 전열관 내부에는 진흙과 같이 물렁물렁한 연질의 스케일이 발생, 부착되므로 전열면적 결정시에는 스케 일 상수를 고려할 필요가 있다. 염소응축 장치는 그 프로세스의 성질상 염소가스의 발생량, 불응축 가스량 등 운전 중에 변화의 요소가 많아 냉동용량, 압축기 동력, 염소가스 응축기의 전열면적 산정 시 여유를 가 질 필요가 있다. 또 튜브 청소 등을 위해 염소 응축기를 예비 로 설치하는 경우도 많다. | {}
bb79e963-f18d-48fd-b027-930caeb771db | 2권.pdf | 2.13-4 제 2 편 냉동응용 3) 염소액화의 경제성 염소액화의 경제성에 대해서는 수많은 자료에 의해 논의 되 어 왔다. 이것은 대단히 복잡한 과제이며 따라서 장비의 수명 및 신뢰도 등과 같이 쉽게 이해하기 어렵다. 일반적으로 이러 한 논의 는 여러 가지 서로 다른 장치 배열을 고려하여 운전비 용을 검토하는 것으로 알려져 있다. 에너지소비는 �(체적농 도), 압력(Ptot), y(액화순도)등과 같은 여러 가지 장치변수에 의해서 변동이 있기 때문에 많은 문제점이 제기된다. 보다 나 은 상호비교를 위해서는 건축비용과 비교장치의 상호배열등 도 함께 고려되어야 한다. 즉 새로운 장치를 설계할 때는 이 러한 문제점을 보다 신중하게 끊임없이 검토하여야만 한다. 1.4 아황산가스의 액화 염소가스와 는 달리 아황산가스는 황산제조 및 치금과 정의 부산물로 얻어진다. 원료가스 중 본체농도는 7%~14%로써 비교적 낮은 편이다. 장치배기가스와 같은 경우에는 가끔 2~ 5%의 매우 적은 체적농도를 지니게 된다. 아황산가스는 흡수 탑에서 물이나 용제에 의해 흡수되어 분리탑에서 이 과정을 거 치면 체적농도 94~98%의 아황산가스가 얻어진다. 액화장치 에서는 앞에서 언급한 염소 액화과 정과 동일하게 아황산가스가 액화된다. 그림 5 는 일반적인 장치의 예를 보여주고 있다. ![image](/image/placeholder) 냉동시스템 잔류가스 응축기 압축기 송풍기 예냉 드레인 스트 기 솔벤트 리퍼 건조기 흡수탑 H2SO4 액화장치 원료 - 트랩 가스 스팀 물 물 트랩 탱크 그림 5 아황산가스의 흡수, 분리, 액화과 정 그림 6 은 원료가스의 서로 다른 압력 Ptot 에서 아황산가스 의 체적농도와 응축온도의 관계를 보여주고 있다. 높은 체적 농도의 원료가스에서는 염소 액화과 정과 비슷한 액화과 정이 일어난다. 1) 부분 액화 7~14%의 체적농도를 갖는 원료가스는 흡수탑과 분리탑 을 거치지 않고 직접 액화열교환기에 보내어 액화시킬 수 있 다. 높은 수준의 액화순도를 얻기 위해 액화 최종온도는 아 주 저온이어야 하는데 이것은 비경제적이다. 따라서 50% 정 도의 비교적 낮은 액화순도에서 저온을 이용하며, 이때 액화 기에서 배출되는 잔류가스는 많은 아황산가스를 포함하므로 황산 제조공정에 다시 이용된다. 그림 7 은 원료가스의 주 흐름 계통에서 경제적으로 최적조 건인 아황산가스 액화공정에서의 분기 흐름을 나타내고 있 다. 분기흐름에서의 잔류가스는 다시 원료가스의 주 흐름계 통으로 합해지며 이때의 압력강하는 분기흐름 내에 설치된 송풍장치로 보상된다. 이러한 장치계통을 부분액화 공정이라 Chart Type: line -70 -65 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 item_01 -70% -60% -40% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -40% 그림 6 서로 다른 압력 Ptot 에서 아황산 농도에 대한 액화온도의 관계 ![image](/image/placeholder) 오븐으로부터 오는원료가스 (7.14% SO2) H2SO4 프로세스 3.5% SO2 송풍기 W ○ 아황산 액화장치 아황산액 、 냉매압축기 냉매압축기 M 응축기 HzO 그림 7 부분 액화공정의 계통도 부른다. 부분액화 공정에서의 액화는 농축된 원료가스를 이용하는 기존 방법에서의 액화온도보다 비교적 낮은 온도에서 액화가 일어난다. 따라서 액화 공정에서의 동력소비는 상대적으로 높은 편이나 분리용 스팀과 흡수액의 펌프동력 등을 감안하 면 오히려 전체 소비에너지가 적은 편이다. 아황산가스의 액화가 다른 공정, 예를 들어 황산제조 공정 의 부산물일 경우에 있어서, 프로세스용 스팀과 냉각수를 아 | {}
157e760c-7c2c-4bfe-aa25-cfecace2011a | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-5 ![image](/image/placeholder) 연료가스입구 열교환기 이황산액출구 → 잔류가스출구 냉각수 =- 냉매응축기 열교환기 유니트 ◁ 이황산액화장치 중간냉각기 이산황 유니트 펌프 열교환기 유분리기 유분리기 압축기 압축기 압축기 압축기 고 압 예비용 중간압 저 압 그림 8 아황산가스의 부분액화 공정용 3 단 냉동시스템 주 낮은 가격에 이용할 수 없다면 부분 액화방법이 기존의 액 화방법보다 더욱 더 경제적이라 할 수 있다. 그림 8 은 아황산가스 부분액화 공정도의 예를 표시하고 있 다. 주 라인에서 공급된 원료가스는 50~120°C 온도를 갖는 황산제조 공정에 재공급 된다. 액화장치 비용이 너무 비싸지 않기 위해서는 원료가스내의 아황산가스 농도가 너무 낮아서 는 안 된다. 일반적으로 7%의 아황산가스 체적농도가 최저한 계이나 어떤 조건에서는 그보다 약간 낮을 수 있다. 액화된 Chart Type: bar 곤전문전비용 동결점(SO)2 동력비 넹동시스 액화장치 열교환기의 투자비용 송풍기의 고정 및 운전비용 item_01 5.8$/tSO 0.4$/tSO 0.3$/tSO 0.0$/tSO 0.0$/tSO 0.3$/tSO 0.4$/tSO -7.5$/tSO 그림 9 액화기에 공급하는 원료가스 양을 결정하는 가격 요인들의 일반경향 아황산액의 비체적(v)과 공급되는 원료가스의 분석에 의해서 원료가스 유량이 결정된다. 원료가스 유량의 최적화는 대단히 중요한 사항이며 장치 가격과 운전비용에 영향을 미치게 된 다. 그림 9 는 이러한 관련변수의 내용을 보여주고 있다. 그림 9 에서 보는 바와 같이 장치에 유입되는 초기원료 가 스는 2 대의 열교환기에 의해 배출되는 원료가스와 열교환을 하게 된다. 냉각된 원료가스는 아황산가스 액화기에 보내지며 원료가스의 아황산가스 농도가 그렇게 높지 않기 때문에 심각 한 체적 감소가 일어나지 않는다. 액화기에서는 아황산의 체적농도에 따라 55°C 에서 -65°C 까지 냉각된다. 응축이 안 된 차가운 잔류가스는 초기 도입되는 원료가스 와의 열교환을 위해 열교환기를 거친 후 주 라인으로 되돌아 가 원료가스 주 라인과 혼합된다. -60°C 정도의 액화된 아황 산액은 액화기 바닥부위에서 펌프를 통해 저장 탱크로 보내진 다. 최종적으로 저장탱크에 보내지는 아황산액은 개의 열교환 기에서 냉매가스와 열교환 된다. 해당 열교환방식을 이용하여 저온의 운전온도에서도 높은 경제성을 얻을 수 있게 된다. 2) 냉동기 그림 9 와 같은 냉동장치에서는 냉매의 3 단 압축이 행해진 다. 즉, 저압(L.P), 중간압(I.P.), 고압(H.P.)의 3 단계이다. 이 장치에서는 각 단계에 스크류 압축기가 사용된다. 작은 규모 의 아황산가스 액화공정에서는 2 단 압축이 이용가능하며 왕 복동식 압축기도 사용가능하다. 아황산가스 액화기에서 증발된 냉매가스는 열교환기를 통 | {}
10dc3d32-93a9-42ec-bccf-52c01c49450a | 2권.pdf | 2.13-6 제 2 편 냉동응용 해 저단 압축기로 들어간다. 열교환기에서는 증발된 차가운 냉매가스가 중간냉각기로 보내진 냉매와 열교환 되어 약간 가 열되고 저단 압축기에서 보다 좋은 운전온도 조건을 유지시킨 다. 열교환기에서는 거의 손실이 없으므로 냉매의 과냉각도에 비례하여 중간압의 압축기 실제부하가 감소하게 된다. 저단압축기에서 압축된 냉매 가스는 중간냉각기의 저온 부 위에서 증발된 냉매와 함께 중간압의 압축기로 흡입되어 압축 된다. 중간압 압축기를 통과 한 냉매가스는 유분리기를 통과 한 후 중간 냉각기 고온부에서 증발한 냉매가스와 함께 고단 압 축기로 보내진 후 장치 최고압력까지 압축된다. 저압 압축기 에 흡입되기 전에 약 50 kPa 의 저압냉매 가스는 3 단계 압축 을 거친 후 약 2000 kPa 의 고압가스로 된다. 압축된 고온고 압의 냉매가스는 2 개의 유분리기를 통과 하여 냉매 응축기로 간 후 냉각수로 냉각된 냉매액은 아황산가스 액화기로 다시 공급된다. 이 장치는 다른 보조장치 없이 초기운전이 가능한 최대부 하까지 운전 가능하며 짧은 시간 내에 온도와 압력이 정상상 태로 유지된다. 또한 이 장치는 비례제어 되는 전자 유압조정 장치에 의해 운전감시와 운전제어가 이루어진다. 이것은 황산 제조 공정과 관련하여 아황산액의 생산을 손쉽게 할 수 있도 록 해준다. 2. 콘크리트 냉동은 건설 분야에서도 중요한 설비중의 하나라고 할 수 있다. 특히 대형 콘크리트 댐의 축조 시에 냉동기로 콘크리트 구조물을 냉각시켜 불필요한 열을 제거함으로써 공기를 단축 시킬 수 있을 뿐 아니라 콘크리트의 품질을 높여주어 전반적 인 비용을 절감시킬 수 있다. 그리고 선진국의 경우 지하철 공사 및 LNG 저장시설 공사와 터널 공사 시 지반을 동결시 켜 지하의 물길을 차단하는 특수한 공법으로 사용되고 있다. 2.1 콘크리트 구조물의 온도제어 방식 콘크리트에서의 온도상승은 주로 시멘트 물질의 수화작용 에 의한 발생열 때문이다. 이 온도상승율은 단위용적당의 시 멘트 함량 및 시멘트의 종류에 따라 변화된다. 보통 시멘트 0.1 m2 당 방출열량은 약 45 000 kJ 정도로 열이 발생되므로 대형구조물에서는 방출되는 열을 바로 방출시킬 수 없게 된 다. 이것은 최초에 개발된 시멘트에서 나타난 현상이었으며 그 이후 시멘트의 성분을 개량하여 전체의 발열량은 거의 같 지만 발열률이 현저히 개선된 시멘트가 1930 년대 후에 개발 되었다. 그 이후 생석회, 흙, 이판암, 화산응회암 등의 재료를 포함시켜 시멘트의 발열특성을 약 절반정도로 감소시켰다. 이와 같은 시멘트의 발열을 빨리 냉각시키기 위해서 얇은 관벽의 튜브를 그리드형으로 만들어 넣어 그 속에 강물을 통 과시켜 냉각시키는 방식을 사용한다. 이와 같은 댐의 축조방 식을 사용한 예가 미국의 후버 댐이다. 이 경우 강물뿐만 아 니라 암모니아 냉동기를 사용하여 냉각된 물을 사용하기도 하 였다. 우리나라에서는 특수한 구조물의 축조 시 그 콘크리트 의 강도를 크게 하기 위해서 냉각수를 사용하는 경우가 종종 있었다. 예를 들면 원자력 발전소의 코아 부위의 콘크리트 축 조 시 0°C 에 가까운 물을 사용하여 시멘트의 발열을 신속히 제거하는 경우이다. 일반적인 시멘트의 발열을 제거하기 위하여 매설된 냉각코 일 시스템내의 필수 유량은 약 0.25 kg/s 이며 구조물의 크기 와 코일의 숫자에 따라서 유량은 변경될 수도 있다. 보통 냉 각을 위한 폐회로 시스템에서는 똑같은 물을 계속 반복하여 사용한다. 초기 각 코일당 온도상승률은 4.4°C ~5.6°C 정도 되며 그 후 1.7°C ~2.2°C 정도로 저하한다. 정상상태에서의 평균온도상승은 3.3°C 이다. 그러므로 설계온도 상승치는 보통 3.3°C 를 기준으로 하고 있다. 콘크리트 자체의 온도를 21.1 °C 로 해야만 하는 사양에서는 이 조건을 맞추기 위하여 혼합용 물의 온도를 1.1°C 로 유지하 거나 후레이크 아이스를 사용한다. 최근에는 냉동기로써 콘크 리트 양생기간중의 온도를 보통 10°C 혹은 12.8°C 로 냉각된 물을 사용하거나 가루얼음을 활용하여 냉각시키고 있으며 콘 크리트의 온도를 최저 7.2°C 까지 냉각시킨 예도 있다. 1) 예냉방식 (1) 콘크리트용 자갈 및 모래류의 예냉 이 방식은 콘크리트 구조물을 형성시키기 전에 그 혼합재 료인 모래 및 자갈류를 냉각된 물속에 담금으로써 시멘트와 배합되어 발생되는 열을 전체적으로 흡수해 주는 것이다. 이 방식의 장점은 다른 예냉장치와 같이 그 자재 취급시 특별한 변화를 주기위한 침전용 탱크나 도구가 필요 없다는 것이다. 또한 실제적으로 배칭빈에 담겨진 자갈류에 차가운 공기를 불 어주어 냉각시키기도 하고 외기가 차가운 계절에는 냉각공기 시스템을 가열 시스템으로 전환하여 사용하기도 한다. (2) 시멘트와 모래의 냉각 콘크리트 구조물 축조 시 그 냉각온도를 점점 더 낮게 요 구하는 경우가 많으므로 이런 경우 시멘트와 모래를 직접 냉 각하는 방식을 채용하여 시스템내의 전체적인 열을 제거하는 데 도움을 주고 있다. 시멘트는 침전식이나 산수식으로 냉각 시킬 수는 없다. 그렇지만 모래는 이런 방식을 사용할 수도 있다. 이것은 주로 냉수에 의해 냉각되는 공조 이동형 스크류 컨베어에서 이용된다. 이 방식은 냉각매체의 온도가 노점온도 이하로 떨어지면 응축수가 발생하므로 취급상 문제가 있다고 할 수 있다. (3) 자갈류의 진공냉각 이 방식은 진공상태 하에서 자갈류의 표면에 있는 수분을 응축시켜 냉각시키는 방식으로서 고속 스팀젯트 벤츄리 튜브 를 사용하여 자갈류의 콘테이너 내부압력을 낮추는 것이다. 상기와 같은 여러 가지 냉각방식을 개략적으로 소개 하였 지만 실제로 활용할 때는 경제성을 고려하여 현장조건에 따라 냉각 방식을 선택해야 한다. 즉 각 조건에 따라 침전식, 공기 냉각식, 진공냉각식 등을 혼합시켜 외기에 물 혹은 얼음을 혼 합시켜 냉각하는 방식을 채용하고 있다. 이와 같은 냉각설비의 결정은 다음과 같은 요소들을 고려 | {}
679e24fc-3d9f-479c-9f70-9906fdaec90b | 2권.pdf | 하여 선정한다. 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-7 ① 표준 콘크리트 송출률 : m2/h ② 최대 콘크리트 송출률 : m2/h ③ 허용 전체혼합수량 : kg/m2 ④ 요구콘크리트의 양생온도 : °C ⑤ 믹서로부터 나오는 콘크리트의 온도 : °C ⑥ 최대 양생기간중 주위온도 및 자갈류의 온도 : °C (4) 자갈류의 냉각용 탱크 자갈류의 냉각은 대형 실린더 형상의 탱크에 넣고 에어컨 유닛에서 나오는 4.4°C ~7.2°C 정도의 찬 공기로 냉각시킨다. 대체적으로 이런 자갈류의 냉각은 약 1.7°C 의 냉각수 탱크 속 에 크기가 각각 다른 자갈을 넣는 방법도 주로 많이 사용된 다. 이때 자갈류의 크기에 따른 냉각 소요시간은 수학적으로 계산한 데이터도 있지만 실험적인 결과 이다. 즉 그 평균직경 이 152 mm 인 자갈이 약 30°C 에서 4.4°C 까지 냉각되는데 소 요되는 시간은 약 0.67 시간 소요되며 이론적으로는 더 작은 크기의 자갈류는 시간이 더 짧게 소요될 것이다. 실제적으로 는 어떤 상태의 냉각수를 얼마만큼의 회전 횟수로 펌핑하는가 에 따라서 그 시간을 0.5 시간 이하로 줄일 수도 있다. 대략 같 은 크기의 자갈류인 경우는 0.75 시간에 자갈류를 넣고 빼는데 걸리는 시간 0.25 시간을 더해준 1 시간 정도가 소요된다. (5) 강제통풍식 냉각 이것은 자갈류를 몇 개의 상자에 나누어 넣고 강제로 찬공 기를 통풍시키므로써 냉각시키는 방법으로 자갈류를 적어도 2 시간 내에 냉각시키는 것이다. 즉, 152 mm 자갈의 경우 냉 각시간을 1.5 시간으로 보고 거기에 회전반기를 가산하는 것으 로 한다. 이상과 같은 냉각제한 사양에 따라 상자의 크기를 결정하기 위해서는 공기냉각 부하와 정압을 결정해야 한다. 표 1 에 같은 저장조건하에서 각 자갈류의 크기별 똑같은 저장조건하에서의 냉각용 상자의 분할비율을 나타내었다. 상 기 데이터는 실제로 주위의 조건변화에 따라 바뀔 수도 있으 므로 참고자료로 생각하면 된다. 그렇지만 계산에 의한 냉각 주기가 완료되었음에도 실제적으로는 이론에 의한 값보다 더 많은 공기가 필요하며, 이것은 작은 자갈류 일 때 더욱 더 많 은 공기가 필요하다. 즉 작은 자갈류 일 경우 공기의 저항이 더욱 커지기 때문이다. 특히 모래인 경우에는 공기의 저항 때 문에 공기냉각 방식으로는 효과 를 얻을 수 없다. 표 2 에 자갈 표 1 냉각용 상자의 분할비 (냉각부하와 정압을 고려한 것임) ¦ 크기, mm ¦ 비중, kg/m2 ¦ 분할비, % ¦ 상자의 분할 ¦ 상자, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자갈 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 152~76 ¦ 480 ¦ 21.33 ¦ 4/16 ¦ 25.00 ¦ ¦ 76~38 ¦ 420 ¦ 18.67 ¦ 3/16 ¦ 18.75 ¦ ¦ 38~19 ¦ 390 ¦ 17.33 ¦ 2/16 ¦ 12.50 ¦ ¦ 19~6 ¦ 360 ¦ 16.00 ¦ 3/16 ¦ 18.75 ¦ ¦ 모래 ¦ 600 ¦ 26.67 ¦ 4/16 ¦ 25.00 ¦ ¦ ¦ 2250 ¦ 100 ¦ 16/16 ¦ 100 ¦ 의 크기별 압력손실을 나타내었다. 표 2 자갈의 공기압력손실 ¦ 자갈의 크기, mm ¦ 공기유속, m/s ¦ 압력손실, Pa/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 152~76 ¦ 1.5 ¦ 240 ¦ ¦ 76~38 ¦ 1.0 ¦ 260 ¦ ¦ 38~19 ¦ 0.5 ¦ 222 ¦ ¦ 19~6.4 ¦ 0.3 ¦ 246 ¦ 2) 파이프클링법(後冷却方式) 이 방법은 전술한 예냉방식과 비교해 후냉각방식(after- cooling)이라고도 하며, 콘크리트 타설시 먼저 적당한 간격으 로 설치된 냉각관 위에 콘크리트를 타설하고 냉각수를 순환시 킴으로써 콘크리트 중에 발생하는 열을 제거하는 것이다. 이 것은 블록 방식에 조인트그라우팅과 함께 사용하는 것이 일반 적이다. 콘크리트의 온도가 비교적 높을 때의 냉각수는 하천수를 통과 시켜 이음매에 균열이 생기지 않도록 할 필요가 있다. 수 화열 제거가 목적인 1 차 냉각(타설 후 약 1 개월)과 다음에 쿨 링플랜트로 제조되는 냉수로써 2 차 냉각을 실시한다. 그러므 로 동절기에 하천수가 냉각에 적합한 수온이 되는 현장에서는 하천수를 사용할 수도 있다. 이 2 차 쿨링은 조인트 그라우팅을 하기 위해 콘크리트의 향후 예상되는 최저 온도까지 냉각하고, 수축이음매를 최대한 확보하기 위해 실시한다. 그리고 기온에 의한 냉각 효과 를 이 용하여 그라우팅 실시 1~2 개월 전에 풀링을 하고 조인트 그 라우팅을 1~3 개월 사이에 시공할 수 있도록 하는 것이 일반 적이며, 냉각이 끝난 냉각관은 몰탈을 펌프로써 압입 충전한다. 그림 10 은 비냉각 시와 파이프 쿨링 시의 온도변화의 상황 을 비교한 것이다. 콘크리트의 냉각속도를 일반적으로 0.5~ 1°C 로 제한하면 크리프 효과 와 더불어 균열 발생을 억제할 수 있다고 되어있다. 냉각속도에 영항을 주는 것은 냉각관경, 부 설피치, 1 계통 길이, 수온 및 관내 수속 등으로 그 중 부설피 치와 수온의 영향이 가장 크다. 냉각수량은 13~16 kg/min, 관내 유속을 0.6 m/s 이상이 되도록 하며 흐름 방향을 24 시간 마다 바꾸어 주어야 한다. 동일 작업구내의 코일 길이는 유량을 균등히 하기 위하여 가 능한 균일하게 되도록 계획하여야 하고, 냉각관의 매설이 끝 난 후에는 반드시 누설 검사를 실시한다. 이상에서 언급한 모든 예방장치는 결국 콘크리트 양생시의 냉각부하를 분담하는 것에 불과 하며 공기 강제통풍, 얼음 그 리고 냉각시 3 가지 방식을 모두 사용하여 최종 목적으로 하는 요구온도로 내릴 수 있게 된다. 그러므로 이와 같은 시스템의 냉각부하를 모두 합한 냉동설비를 계획함에 있어서 콘크리트 의 종류에 따라 믹서에서의 필요한 냉수 또는 얼음의 량을 산 출하고 그에 맞는 얼음제조 냉동기를 설치한다. 그리고 그 운 전시간을 1 일에 22 시간 운전하는 것으로 본다면 하루에 1~2 | {}
4b064beb-9aff-4474-879f-9a4c619d348c | 2권.pdf | 2.13-8 제 2 편 냉동응용 시간 정도 기계점검을 할 수 있는 여유밖에 없을 것이므로 주 로 18 시간 정도 운전하는 것으로 계산하는 경우가 많다. Chart Type: line Em T T2 T3 item_01 1Not specified 1Not specified 1Not specified 1Not specified 그림 10 파이프쿨링 시 및 비냉각 시의 콘크리트 온도 비교 2.2 지반동결공법에 대하여 1) 개 요 댐의 건설, 지하철공사, 터널공사 등 대단위의 토목공사 시 우수한 역학적 강도를 얻기 위해서 필요부분의 지반 내 수분 을 동결점 이하로 결빙시켜 동결시키는 공법을 말하며 이때 동결되어야할 지중에 금속관을 매설하고 이속에 브라인 또는 액화저온가스를 공급하여 냉각시킨다. 그 원리를 그림 11 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 저온증발기(저장소) 냉각수 펌프 0 증발 응축기 기화가스 액화가스 압축기 탱크로리 동토 동결관 동토 브라인방식 저온액화방식 (액화질소) 브라인사이클 냉매사이클 냉각수 그림 11 지반동결방식 그림 11 에 나타낸 바와 같이 브라인 방식은 염화칼슘용액 을 주로 사용하여 냉각기로 -20°C ~ -30°C 로 냉각하고 이것 을 브라인 순환펌프로 동결관에 보내어 지반을 동결시키는 방 식이다. 이때 땅으로 부터 빼앗은 열은 브라인 온도를 상승시 키고, 그 브라인을 냉동기로 재순환시킴으로써 연속냉각운전 이 되도록 하는 것이다. 지반동결용으로 쓰이는 냉동기는 주 로 37.5 kW, 45 kW, 60 kW, 75 kW 등의 유닛가 사용되 며 공사의 규모에 따라 용량이 달라진다. 일반적으로 75 kW 유닛으로서 400~700 m2 의 흙을 동결 시킬 수 있다. 저온의 액화가스 방식은 주로 액체질소(비점 -196°C)등의 냉매를 관내로 흘려 넣어 그 기화열로 지반을 동결시킨다. 이때 기화된 가스는 대기로 방출시킨다. 이 경우 는 대개 200 m2 이하의 흙을 동결시키는 소규모 공사에 한하 여 적용하고 있다. 2) 특징 지반동결의 특징은 전항에서 언급한 역학적 강도가 뛰어난 점에 있다. 즉 예를 들면 한축의 압축강도가 29.5 kPa 정도의 연약토양에서도 -10°C 로 동결시키면 그 강도가 약 130 배로 되기 때문에 버팀벽으로 이용할 수 있는 특성이 있다. 또한 시트파일, 콘크리트, 실드 세그먼트 등의 설치부위와 의 얼어 붙는 힘이 크고, 이러한 재료와 흙을 완전히 -10°C 이하로 동결시키면 980 kPa 이상의 강도를 얻을 수 있다. 단, 이때 동결된 부분의 저온관리에 특히 신경을 써야 한다. 동결된 지반의 열은 고온에서 저온으로 흐르는 특성이 있 기 때문에 지반 중에서는 늘 온도가 균일하게 되도록 하는 특 질을 이용하여 냉각을 계속시키는 한 균일한 블럭을 만들 수 가 있다. 이 균일성은 여러 종류의 흙의 층으로 구성된 지반 일 경우에도 유지시킬 수 있으며, 이러한 균일성 때문에 지중 온도의 포인트 측정으로 동결범위와 온도분포를 확실히 추정 할 수 있다. 동결되지 않은 흙은 열전도율이 동결된 흙의 절반 정도 밖 에 되지 않기 때문에 냉동기가 긴급 사고로 정지 되었다 하여 도 그 해동속도가 대단히 느려서 안전하다. 즉 냉동기의 고장 과 정전 시에는 자연적인 방열층이 작용하여 해동이 되지 않 도록 한다. 또한 냉동기로 구동하는 동결이기 때문에 냉각은 완전히 밀폐된 사이클로 이루어져, 전체 공해의 발생 우려가 없으며 특히 사용냉매는 NH3 및 브라인으로서 염화칼슘을 사용하기 때문에 무공해이다. 냉동기의 소음이 발생하지만 기 계에 방음벽을 설치함으로써 방지할 수 있다. 모래나 자갈층은 동결에 의한 팽창을 일으키지 않지만 20 �m 이하의 미세한 성분의 흙이 있는 점토층 등은 동결에 의 한 팽창이 일어나므로 주위에 영향을 미치기 때문에 주의 해야 한다. 또한 지하수의 유속이 빠른 경우에는 그 자체열 때문에 소정의 동토벽을 형성시킬 수 없는 경우가 있다. 현재 브라인 방식에서 표준으로 하는 동토벽의 패턴에서 2 m/day 정도이 고 액체질소 방식에서는 10 m/day 정도를 고려하고 있다. 3) 동결원리 (1) 동결효율 냉각을 시작하여 일정시간 후에 냉각면으로 부터 제거해야 할 열량 중 수분을 동결시키는데 쓰이는 열량(잠열)을 전냉각 열량으로 나눈 것을 냉동효율로 정의 하며 일차원 동결의 경우 | {}
2cab3402-6815-491a-aaf3-49264a89afae | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-9 保健衛星 日 ![image](/image/placeholder) 100 P =0.6 평판냉각 90 80 0 2 70 4 6 8 60 10 12 14 16 50 18 20 40 30 0 -50 -100 -150 -200 -250 냉각면온도 0c, °C 그림 12 동결효율 n 와 냉각온도 0c · 지중온도 0.. 와의 관계 에는 수식으로 표시할 수도 있다. 그림 12 는 지반의 용적함수 율 P = 0.6 인 경우의 동결효율과 냉각면 온도와 의 관계를 나 타낸 것이다. 평균 지중온도가 .16°C 부근에서는 냉각면 온도 가 -20°C ~-30°C 에서 동결효율이 최대로 되어 있으며 브라 인 방식의 경우에는 이 값이 냉각온도로 이용되고 있다. 액체 질소방식의 냉매 비등점 -196°C 는 동결효율면에서는 그다지 좋지 않다. (2) 동결속도 땅속에 매설된 동결관내에 냉열원을 공급하면 지반이 관의 주위로 부터 주심원상으로 동결이 시작된다. 실제로는 주어진 시간 t 에서의 동토면의 위치 즉 동토주(�)의 동결반경 R 의 시간에 따른 흙의 동결잠열, 동결전후의 흙의 열전도율 및 온 도전도율, 지중온도, 냉각온도를 패러미터로 하는 해석을 얻 을 수 있다. 그림 13 은 000 및 냉각온도 빙가 변화할 때의 동 결일수와 동결반경의 관계를 나타낸 것이다. 지중온도와 냉각온도 모두 전항에 언급했듯이 정전 또는 고장 등으로 냉동기가 정지된 경우 동토의 해동속도는 안전성 의 면에서 중요한 문제이다. 이 자연해동의 속도는 일반적으 로 대단히 느리다. 또한 그때까지의 동결의 이력에 의존하여 장시간 냉각을 계속하였던 흙과 는 다르게 된다. 그림 14 는 등 결부하의 시간에 따른 변하를 나타낸 것이고, 그림 15 는 동결 계속시간과 정지 후 1 일마다 해동두께와 의 관계를 나타낸 것 이다. 4 일간 동결을 계속한 것은 정지 후 1 일 마다 3 cm 씩 해동 된 것에 반하여 40 일간 동결을 계속하면 동결반경이 60 cm 이상으로 되어있는 것으로 되어 1~2 일 정도 냉각이 지연된다. 동일민원 Chart Type: bar 4 8 16 32 64 128 item_01 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 item_02 0.2 0.4 0.6 0.9 0.9 1.1 item_03 0.2 0.3 0.8 1.0 1.3 1.5 item_04 0.2 0.4 0.5 0.8 1.0 1.3 item_05 0.2 0.3 0.6 0.9 0.8 1.7 item_06 None 0.2 0.4 0.5 0.8 1.6 item_07 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 그림 13 지중온도 000, 냉각온도 00, 동결반경 4) 동결공법의 적용을 위한 시험 및 검사 (1) 사전조사항목 ① 동결대상 지반과 그 주변 지반의 토질조사(성충, 분포상태) ② 지하수 조사(지하수위. 수질, 유속과 방향) ③ 흙의 물성시험(흙의 비중 · 함수율, 단위체적당 중량, 투 수계수) 및 미동질토의 역학시험 ④ 섞이지 않는 시료에 의한 동결해동시험(동결팽창율, 해 동 후의 침수율) ⑤ 동토의 역학시험(압축강도) ⑥ 지하 매설물 및 부근 구조물의 상황 ⑦ 기타(기상조건, 지중온도) (2) 공법선정을 위한 검사 ① 보링의 시공가능성 조사 약 지름 100 mm 의 구멍을 뚫어 동결관을 동토벽 형성을 위한 필요 간격으로 매설할 수 있는 가능성을 점검 하는 것이 본 공법의 적용여부를 결정 하는 것이 된다. 자갈층, 모래층, 연약 토층과 높은 지하수압을 갖는 층 등에서의 수평보링은 대단한 어려움이 따른다. ② 가열원과 의 근접여부 동결대상 지반에 접하여 가열원이 존재하는 경우는 가열원 으로부터 열의 유입을 방열재로서 억제시키거나 이것을 없앨 수 있을 만큼의 냉열원을 공급하지 않으면 안 된다. 여기서 가열원의 정도를 조사, 검토할 필요가 있다. 수량이 많은 하천 아래의 동결공법에서 흙의 두께가 1 m 정도인 조건과 가동 중인 하수도관과 가열원에 인접한 곳에 동토를 형성시키는 공 법의 적용은 어렵게 된다. ③ 지하수류의 존재여부 지하수류가 큰 동결부하로 되기 때문에 동토벽의 형성에 | {}
22d40f2d-e386-40a2-8b59-9b9fc3791286 | 2권.pdf | 2.13-10 제 2 편 냉동응용 Chart Type: line Day 2 Day 4 Day 8 Day 16 Day 32 Day 64 Day 128 item_01 22W/(m2·K) 20W/(m2·K) 18W/(m2·K) 15W/(m2·K) 12W/(m2·K) 10W/(m2·K) 5W/(m2·K) 그림 14 동결부하의 시간에 따른 변화 등 배움片所 결과 의 ③ 냉각매체의 공급계획 의 Chart Title: 용적함수율 0.6 동결관경 102 mm X-Axis: 동결계속시간, day Y-Axis: 론 상태가능합니다 Chart Type: line Day 1 Day 2 Day 4 Day 8 Day 32 Day 128 Day 5 Day 512 item_01 6.2Not explicitly mentioned 3.7Not explicitly mentioned 2.5Not explicitly mentioned 2.3Not explicitly mentioned 2.0Not explicitly mentioned 1.3Not explicitly mentioned 0.8Not explicitly mentioned 0.4Not explicitly mentioned 그림 15 동결이력이 해동속도에 미치는 영향(자연해동) 큰 장애가 되는 경우가 있지만 이미 이에 대한 판정법이 있으 며 극단적인 유동벽을 제외하고는 거의 그 대책이 세워져 있 는 것이 현실이다. ④ 동결에 의한 팽창변위의 허용한계 동결에 의한 체적 팽창량 없게 하는 것은 현실적으로서는 불가능 하지만 그 양적인 예측은 30% 정도의 오차로서도 가 능하다. 따라서 지하 매설물과 부근의 구조물 변위허용한계가 알려지면 동결에 의한 팽창량을 예측하므로서 본 공법의 적용 여부를 결정할 수 있게 된다. ⑤ 동결해동시험 이 시험의 목적은 동결 팽창률 및 침하율을 구하는 것이다. 흙의 동결팽창률을 결정하는 요인 중 입도분포, 조직구조, 투 수계수 등의 내부적인 원인을 변화시키지 않기 위해 혼합되지 않는 시료를 써서 외부적인 원인이 되는 유효능력, 동결속도 는 시험장치에 의해서 현장의 값에 맞추어서 시험을 실시한다. 5) 설 계 (1) 역학적 강도 동토의 강도는 토질에 따라서 달라지며 온도, 함수율 등에 따라서 변화한다. 동토의 설계기준 강도는 압축강도 2.95 MPa 절단강도 1.475 MPa 탄성강도 1.77 MPa 을 기준으로 한다. (2) 설계요점 ① 냉각방식의 결정 주로 경제성을 고려하여 공기가 짧고 동결토의 양이 작은 것에는 액체질소방식을 대규모 방식에는 브라인방식을 선정 한다. 현재 압도적으로 브라인방식이 많지만 동결해야 할 흙 의 양이 200 m2 를 기준으로 하여 그 이하에서는 액체질소가 경제성이 있다. ② 동결관의 매설계획 똑같은 형상의 동토벽을 형성시킬 때에도 동결관군을 수직 방향으로 매설하는 것과 수평방향으로 매설하는 경우와 는 작 업방법 비용 등에 큰 영향을 미친다. 일반적으로 브라인 방식의 경우에는 동결공기 및 비용을 감 안할 때 외경 10 cm 정도의 동결관을 80 cm 전후의 간격으 로 매설하는 것이 기준이다. 동결속도는 동결관의 직경 및 간 격, 함수율, 지중온도 및 냉각온도 등의 계획에 따라 계산한다. 냉동장치는 가능한 동결지반 가까이에 설치하는 것이 바람 직 하지만 현장조건에 따라서 멀리 떨어지는 경우가 많기 때 문에 배관 내에서의 열손실이 최소가 되도록 보냉 방수 에어 레어지 등의 이상이 없도록 설계한다. ④ 냉동기 용량의 결정 동결관 매설 계획 및 냉각매체 공급계획이 결정되면 소요 냉각열 부하를 산출할 수 있으며 그 결과 에 따라서 냉동기의 용량 및 액체질소의 소모량을 결정할 수 있다. 냉각부하는 지 반을 동결할 때의 지중에서 침입하는 부하 및 배관에서의 침 입열 등이 있다. 열부하는 각 시간대별로 발생량이 다르며 시 공 시 공정에 따라서 계산을 실시한다. 냉동기의 용량을 결정할 때는 여름철의 능력을 기준으로 하되 안전율을 15% 이상으로 한다. 액체질소 방식에서는 부 하계산 결과 에 따른 탱크 및 자동차 배차계획까지 고려해야 한다. ⑤ 온도 측정계획 온도측정용 배관은 주로 가는관을 사용한다. 동결관을 매설 할 때 구멍을 함께 뚫어 측온용 강관을 매설한다. 이것으로 지중온도의 시간에 따른 변화를 감지하여 동토의 성장상태를 파악 및 강도추정을 실시하기 때문에 지하수류와 지표열의 영 향을 받지 않는 개소에 다른 공사 구역과 인접한 곳 등에 설 치하도록 계획한다. 일반적으로 온도측정용 배관은 동결관 2 0~50 m 당 1 본으로 되어 있으며 측온소자는 측온관 3~5 m 당 1 포인트씩 측온관 내를 이동할 수 있도록 하면 연속적인 | {}
4d9a900e-3c2d-466e-82af-5c16cd0c6d31 | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-11 온도분포 측정이 가능해지기 때문에 동토관리가 보다 정밀하 게 될 수 있다. ⑥ 운전관리 지반의 동결을 시작할 때부터 완성 시킬 때까지 냉동기는 연속운전을 하지만 설계 시 브라인 온도와 순환량을 유지하기 위하여 계측이 필요하게 된다. 더욱이 정기검사와 정비등도 운전기간에 따라서 필요하게 되며 냉동기의 운전은 고압가스 관리법의 적용을 받기 때문에 이에 따른 운전관리 계 획을 세 운다. 따라서 운전은 고압가스 제조보안책임자와 자격 증이 있 는 전담 기술자가 관리하도록 하여야 한다. | {}
5ee0fa21-801c-40e1-b095-2f76aa75e64f | 2권.pdf | 제 3 편 초 저 온 응용 | {}
9f10b62e-149c-4c9f-97c7-362eb2b32146 | 2권.pdf | ¦ 제 3 편 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 제 2 권 편찬위원 오후규, 오종택 ¦ ¦ 제 3 편 책임위원 고득용 ¦ ¦ 제 14 장 박성재 ¦ ¦ 집필위원 ¦ ¦ 제 15 장 염한길 제 16 장 홍용주 ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 오후규, 오종택 ¦ | {}
6622e4cf-85c3-4156-bf66-d6329057d802 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-1 제 14 장 가스액화 1. 개요 극저온 냉동(cryogenic refrigeration)은 일반적으로 약 -150°C(123 K) 이하의 매우 낮은 온도에서 수행하는 냉동을 의미한다. 이러한 온도에서의 냉동은 일반적인 증기압축의 방 법과 약간은 다른 원리를 사용해야 하는 이유로, 특수한 냉동 기술로 분류한다.극저온 냉동기술은 이미 오래 전부터 공기의 액화 및 정제, 천연가스의 액화, 수소와 헬륨의 액화 및 냉동 등 극저온 유체의 액화에 직접적으로 응용되고 있다. 표 1 은 여러 극저온 유체의 대기압에서의 끓는 온도, 임계점, 삼중점 등을 나타내고 있다. 극저온 유체는 임계온도가 상온보다 낮 은 유체를 뜻하는데, 이러한 유체는 상온 또는 그 이상의 온도 에서 아무리 높은 압력으로 압축하더라도 액화되지 않는다. 이 러한 의미에서 소위 영구기체(permanent gas)라고도 부르는 극저온 유체를 액화하기 위해서는 반드시 극저온으로의 냉각 이 필요하다. 극저온 냉동 기술은 이밖에도 여러 산업분야에 응용되고 있다. 특히, 다양한 분야에서 실용화가 진행 중인 초전도 자석 및 초전도 전자기기의 냉각기술, 고진공의 생성기술, 광학기 기 및 통신장비의 극저온 냉각기술, 생체의 극저온 저장 및 처리기술, 식품산업 및 환경산업에서의 극저온 응용기술, 우 주개발 및 고에너지 물리학 분야의 실험기술 등이 그 대표적 인 예가 될 것이다. 표 1 여러 극저온 유체의 대기압에서의 끓는 온도, 임계점, 삼 중점 ¦ 유체 ¦ 끓는 온도 (K) ¦ 임계 온도 (K) ¦ 임계 압력 (MPa) ¦ 삼중점 온도 (K) ¦ 삼중점 압력 (kPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3He ¦ 3.19 ¦ 3.32 ¦ 0.117 ¦ - ¦ ¦ ¦ 4He ¦ 4.21 ¦ 5.20 ¦ 0.229 ¦ 2.171(�점) ¦ 5.073(�점) ¦ ¦ n-H2 ¦ 20.27 ¦ 33.2 ¦ 1.315 ¦ 13.9 ¦ 7.20 ¦ ¦ Ne ¦ 27.09 ¦ 44.4 ¦ 2.65 ¦ 24.54 ¦ 43.3 ¦ ¦ N2 ¦ 77.36 ¦ 126.1 ¦ 3.39 ¦ 63.2 ¦ 12.85 ¦ ¦ Air ¦ 77.8 ¦ 133 ¦ 37.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ CO ¦ 26.67 ¦ 132.9 ¦ 3.45 ¦ 68.1 ¦ 15.37 ¦ ¦ Ar ¦ 87.28 ¦ 150.7 ¦ 4.89 ¦ 83.8 ¦ 68.8 ¦ ¦ O2 ¦ 90.18 ¦ 154.6 ¦ 5.08 ¦ 54.4 ¦ 0.152 ¦ ¦ CH4 ¦ 111.7 ¦ 190.7 ¦ 4.64 ¦ 88.7 ¦ 10.0 ¦ ¦ Kr ¦ 119.7 ¦ 207.7 ¦ 5.41 ¦ 115.9 ¦ 73.19 ¦ 1.1 극저온 관련 열역학 열역학은 극저온 냉동 및 액화의 근본원리를 이해하는데 매우 중요하다. 특히 열역학의 개념과 법칙들은 극저온에서 물질들의 상태량들을 계산하고 냉동 성능을 평가하는데 필수 적이다. 극저온 냉동의 원리에 앞서 극저온에 관련된 열역학 을 간단히 정리한다. 1) 열역학 제 1 법칙 열역학 제 1 법칙은 에너지 보존의 원리로, 어떤 시스템의 에 너지 변화는 에너지 전달의 합과 같다고 표현된다. 여기에서 에너지 전달은 일(W)과 열(Q)의 형태로 이루어지고, 임의 의 시스템에 대해, 에너지 변화(dE)는 dE = 8Q-5W (1) 로 표현할 수 있다. 여기서 일은 시스템의 종류에 따라 여러 가지가 가능한 데, 압축성 시스템에 대해서는 압력(P)과 체적 (V)의 변화 로 나타낼 수 있고, 자기 시스템에 대해서는 자기장의 강도 (H), 그리고 자화(M)의 변화 8W= PdV (2) 8W = 140 HdM (3) 로 나타낼 수 있다. 여기서 �o 는 투자율이다. 2) 열역학 제 2 법칙 열역학 제 2 법칙은 열을 일로 변환하는 열기관의 효율에 관 한 것으로, 하나의 열원에서 열을 받아서 일을 수행하는 열기 관을 만들 수 없다는 것을 설명하고 있다. 즉, 모든 열을 일로 변환하는 효율 100%의 열기관 사이클은 존재할 수 없다는 것이다. 이 경험적 사실을 이용하여 이론적으로 얻을 수 있는 최대 효율은 두 열저장소와 교환하는 열의 크기에 비 례하도록 정의 된 열역학 온도(T)로 표현되며, 가역과 정에 대해 보존되 는 상태량인 엔트로피(S)의 개념이 도입된다. 따라서 임의 의 시스템의 가역과 정에 대해, 엔트로피의 변화는 8Q dS= T (4) 으로 표현된다. 그러나 비가역과 정에 대해서는 엔트로피의 변 화가 dS> 87 으로 표현되며, 식(5)의 좌변과 우변의 차이를 생성된 엔트로 피 또는 비가역성이라 한다. 식(4) 및 식(5)의 엔트로피균형 은 두 가지의 에너지 전달방법 중에서 열만 관계되며, 일은 무관하다는 점에 주의 해야 한다. (5) 3) 열역학 제 3 법칙 열역학 제 3 법칙은 유한 횟수의 사이클 운전에 의해 절대온 도 0 K 에 도달할 수 없음을 설명한다. 여기에서 가장 중요한 점은 0 K 에 도달할 수 없는 이유가 극저온에서의 기술적 어 려움 때문이 아니라, 절대온도의 본질이 그러하다는 점이다. 또 제 3 법칙은 0 K 에 가까운 극저온에서, 비열과 엔트로피와 | {}
f47a1f05-5743-40e9-aff8-29e40b51e53a | 2권.pdf | 3.14-2 제 3 편 초저온 응용 같은 열역학적 상태량 등 물질의 거동을 설명하는데 사용되기 도 한다. 4) 냉동기 및 액화기의 성능지표 밀폐 사이클로 운전되는 냉동기에 W 의 일을 공급하여, TL 의 저온에서 QL 의 열을 흡수할 때, 그 성능계수(COP)는 COP = 로 정의 된다. 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙을 이 냉동시스템에 적용하면, 같은 온도조건에서 가역과 정으로 운전되는 냉동기 가 최대의 성능계수를 얻을 수 있음을 보일 수 있다. 이 최대 값은 TL COP max To-TL 인데, 여기서 To 은 냉동기가 열을 방출하는 온도이다. 식(7)에 서 보듯이, 냉동온도가 낮아질수록 분자가 감소하고 동시에 분 모가 증가하여, 최대 성능계수가 급격히 감소함을 알 수 있고, 또 실제 성능계수는 이보다 더 작은 값을 갖게 된다. 열역학 가용성(availability) 관점에서의 냉동기의 유용도(effectiveness) 또는 FOM (figure of merit)은 실제 COP 에 대한 최대값의 비로 정의 되므로 (6) 일 이 COP FOM = COP W max 이며 항상 0 과 1 사이의 값을 갖는다. 개방 사이클로 운전되는 액화기에 W 의 일을 투입하여 질 량 m 의 상온기체가 액화되었을 때, 에너지 관점에서의 성능 지표는 단위 질량당 액화일은 W/m 이 될 것이다. 이 경우에 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙을 적용하면, 같은 조건에서 가역과 정으로 운전되는 액화기가 W/m 의 최소값을 가짐을 보일 수 있다. 이 최소값은 액체의 유동가용성으로, 엔탈피 h 와 엔트 로피 s 로 식(9)와 같이 표현할 수 있다. W = (h,-ho)-To(si - so) m min 열역학 가용성 개념에서 액화기의 유용도 또는 FOM 은 최소 일에 대한 실제일의 비로 (W/m), min (hy - ん) - To(s,-s0) FOM = W/m W/m 로 정의 되며, 역시 항상 0 과 1 사이의 값을 갖는다. 실제 사이 클이 이론적으로 이상적인 사이클에 가깝게 되면 1 에 가까운 값을 가지게 된다. 반면에 실제 사이클에서의 액화효율은 아 래와 같은 구성요소들의 성능에 따라 크게 영향을 받는다. (8) ① 압축기와 팽창기의 가역단열효율(adiabatic efficiency) ② 압축기와 팽창기의 기계효율(mechanical efficiency) ③ 파이프, 열교환기 등에서의 압력 손실 ④ 열교환기 효율 (9) (10) (7) ![image](/image/placeholder) 압축기 m ① 2 We p=const 팽창기 T ⓕ 액체 ⓕ m S 액수액기 (a) (b) 그림 1 열역학적으로 이상적인 액화 사이클 FOM 에 의한 액화 사이클들의 비교를 위해 이러한 구성 요소들의 성능이 100%라고 가정한 열역학적으로 이상적인 액화 사이클을 고려한다. 열역학적으로 이상적인 액화 사이 클은 카르노 사이클(Carnot cycle)의 앞의 두 과정인 가역 등온 압축과 정과 가역등엔트로피 팽창과 정이 고려된다. 그림 1 은 열역학적으로 이상적인 액화 사이클의 개략도 및 온도- 엔트로피 선도를 보여주고 있다. 액화를 위해 가스는 상온에 서 압축기에 의해 가역등온과 정을 통해 압축되어(상태 ①) 고압으로 된 후(상태 ②), 팽창기에 의해 가역등엔트로피 팽 창을 통해 포화액체로 되어(상태ⓕ), 상태①과 같은 압력으 로 추출된다. 5) 이상적인 액화기의 성능지표 표 2 는 열역학적으로 이상적인 액화 사이클을 이용하여 상온, 대기압의 가스를 액화하기 위한 소요 입력을 보여주고 있다. 표 2 상온, 대기압의 가스 액화를 위한 이상적인 소요동력 ¦ ¦ normal boiling point ¦ normal boiling point ¦ ideal work of liquefaction, - W./my ¦ ideal work of liquefaction, - W./my ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ gas ¦ K ¦ °R ¦ kJ/kg ¦ Btu/lbm ¦ ¦ Helium-3 ¦ 3.19 ¦ 5.74 ¦ 8 178 ¦ 3 516 ¦ ¦ Helium-4 ¦ 4.21 ¦ 7.58 ¦ 6 819 ¦ 2 931 ¦ ¦ Hydrogen, H2 ¦ 20.27 ¦ 36.5 ¦ 12 019 ¦ 5 167 ¦ ¦ Neon, Ne ¦ 27.09 ¦ 48.8 ¦ 1 335 ¦ 574 ¦ ¦ Nitrogen, N2 ¦ 77.36 ¦ 139.2 ¦ 768.1 ¦ 330.2 ¦ ¦ Air ¦ 78.8 ¦ 142 ¦ 738.9 ¦ 317.7 ¦ ¦ Carbon monoxide, CO ¦ 81.6 ¦ 146.9 ¦ 768.6 ¦ 330.4 ¦ ¦ Argon, A ¦ 87.28 ¦ 157.1 ¦ 478.6 ¦ 205.7 ¦ ¦ Oxygen, O2 ¦ 90.18 ¦ 162.3 ¦ 635.6 ¦ 273.3 ¦ ¦ Methane, CH4 ¦ 111.7 ¦ 201.1 ¦ 1 091 ¦ 469 ¦ ¦ Ethane, C2H6 ¦ 184.5 ¦ 332.1 ¦ 353.1 ¦ 151.8 ¦ ¦ Propane, C3H6 ¦ 231.1 ¦ 416.0 ¦ 140.4 ¦ 60.4 ¦ ¦ Ammonia, NH3 ¦ 239.8 ¦ 431.6 ¦ 359.1 ¦ 154.4 ¦ | {}
1b309d1d-3c1b-4308-8748-a24bf49bc1aa | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-3 1.2 액화 · 냉동의 원리 극저온용 냉동기 및 액화기의 일반적인 구성을 그림 2 에 나 타내었다. 저온부에서는 냉열을 흡수하거나 액체를 추출하고, 상온에서는 열을 방출하는 일련의 사이클이 연속적으로 수행 된다. 이때, 압축되어 열교환기 또는 재생기를 통하여 일단 냉 각된 고압기체가 저온에서 팽창되면서 냉동이나 액화를 수행 한다. 고압기체의 팽창은 등엔트로피 팽창과 등엔탈피 팽창의 두 가지 방법이 가능하다. 등엔트로피 팽창은 열역학적으로 가장 이상적으로 온도를 낮추는 방법이다. 식(4)에서 알 수 있듯이 가역과 정에서 엔트 로피는 열의 형태로만 전달된다. 따라서 엔트로피가 일정한 가역과 정은 열전달이 없는 단열과 정으로 이루어지며, 유체의 온도가 낮아지기 위해서는 외부로 일을 하며 팽창해야 한다. 압축성 물질이 팽창터빈이나 팽창엔진에서 단열 팽창하는 경 우가 가장 대표적인 저온생성과 정이며, 자화되어 있는 자성물 질이 탈자(demagnetization)하는 과정도 역시 등엔트로피 과정이다. 등엔트로피 팽창과 정에서 압력강하에 따른 온도강하는, 편미분관계식과 맥스웰 관계식을 이용하여 표현할 수 있다. 따 라서 같은 압력팽창에 대해 온도가 낮을 수록, 비열이 클수록, 그리고 팽창율이 작을 수록 등엔트로피 팽창으로 인한 온도강 하가 작아지게 된다. (인) = TC, aT av 등엔탈피 팽창은 모세관, 밸브, 오리피스, 다공성물질 등의 유 동저항을 지나면서 압력과 온도가 강하하는 과정으로 1862 년 줄과 톰슨에 의해 발견되었다. 이 과정은 근본적인 비가역과 정이므로, 열전달이 없다고 하더라도 식(5)에서 알 수 있듯이 엔트로피가 증가하며, 이 증가는 엔트로피의 생성에 기인한다. 등엔탈피 과정에서 압력변화에 따른 온도변화율을 줄-톰슨 계수 (Joule-Thomson coefficient, J-T coefficient)로 부르며, 열교환형 (recuperative type) (11) 역시 편미분관계식과 맥스웰 관계식을 이용하여 나타낼 수 있 다. 온도가 매우 높거나 압력이 매우 낮아서 실제 유체가 이상 기체의 거동을 할 때에는 Pu = RT 의 관계가 성립되어 식(12) 의 분자가 0 이 된다. 따라서 팽창에 의한 온도강하가 없다. av T V aT aT �JT = = aP Cp h (12) 반면에 상대적으로 온도가 낮고 압력이 높아서 분자간의 인력이 에너지에 중요한 상태가 되면 줄-톰슨 계수가 양수 가 되어 온도강하를 얻을 수 있다. 반면에 압력이 지나치게 높으면 분자간의 거리가 너무 가까워서 서로 밀치는 척력이 작용하는 상태가 되고, 이 때 줄-톰슨 계수는 음수가 되기도 한다. 이 사이에 줄-톰슨 계수가 0 이 되는 상태로 이루어지 는 곡선을 역전곡선(inversion curve)라 부른다. 등엔탈피 팽창을 이용하여 냉동이나 액화를 수행하기 위해서는 기체가 줄-톰슨 계수가 양수가 되는 역전곡선 내에서 팽창되어야 한 다. 역전곡선을 그림 3 의 등엔탈피 선도에 나타내었다. 극저 온 생성을 위한 냉동 또는 액화 사이클의 가장 기본적인 분류 는 그림 2 의 중심부에 (1) 열교환기를 사용하느냐, 혹은 재생 기를 사용하느냐 그리고 저온에 도달하기 위해 (2) 등엔트로피 팽창을 이용하느냐 또는 등엔탈피 팽창만 하는가에 따라 이루 어진다. 열교환형(recuperative) 냉동 또는 액화 사이클에서는 고온고압 기체와 저온저압기체가 서로 분리된 공간을 반대방향 으로 흐르며 열을 교환하는 대향류열교환기가 사용된 다. 등엔 탈피 팽창을 하는 열교환형 사이클이 Linde 사이클이며, 등 엔트로피 팽창을 동시에 사용하는 열교환형 사이클로 Claude 사이클이 대표적이다. 열재생형(regenerative) 냉동 사이클에서 는 하나의 공간을 기체가 주기적으로 왕복유동하며 고체 재생물 질에 축열과 방열을 반복하는 재생기가 사용된다. 등엔트로피 팽창 을 하는 열재생형 사이클로 스털링(Stirling) 사이클이 있고, 그 밖의 팽창을 이용하는 사이클로 GM(Gifford-McMahon) 사이 ![image](/image/placeholder) 열재생형 (regenerative type) 압축기 W w 저장소 [W o.h. Th 오리피스 Qh, Th Qh, Th Th Th cht. The 열교환기 변위기 맥동관 줄-톰슨 We 밸브 재생기 팽창기 Qc, Te Qc, T。 Qc, Tc Qc, Te Qc, Te (a) Joule-Thomson (b) Brayton (c) Stirling (d) Pulse tube (e)GM 그림 2 극저온 냉동기 및 액화기의 일반적 구성 | {}
53609f04-d030-49e2-b06b-c9e111fb89dc | 2권.pdf | 3.14-4 제 3 편 초저온 응용 Chart Type: line MAXIMUM INVERSION TEMPERATURE LINES OF CONSTANT ENTHALPY E C F G H item_01 20 19 8 7 6 5 4 그림 3 온도-압력선도상의 등엔탈피 및 역전곡선 PRESSURE 클과 맥동관(pulse tube) 사이클이 있다. 일반적으로, 열교환형 사이클은 대형 열교환기를 필요로 하 므로 대형 시스템에 적합하고, 열재생형 사이클은 소형 시스 템에 적합하다. 또 등엔트로피 팽창 사이클이 등엔탈피 팽창 사이클보다 냉동성능이 우수하나, 등엔트로피 팽창을 위해서 는 저온에서 운전되는 팽창기가 필요하므로, 가격이 비싸고 운전조건이 가혹하다는 단점이 있다. 2. 수소 액화 2.1 수소의 성질 액체수소(LH2)는 네온, 헬륨과 더불어 끊는 점이 매우 낮 은 가스(-252.8°C)인 무색, 무향의 액체로, 액체로 저장되었 을 때 상온의 기체수소(GH2)에 비해 865 배의 저장밀도를 가 지며, 고압수소가스(350 기압)에 비해서도 2.8 배의 높은 에너 지를 보유하고 있어, 액체수소는 대량 수송에 적합하여 고압 수소가스와 더불어 수소를 생산지에서 에너지 다소비지역으 로 경제적으로 공급 및 저장할 수 있는 에너지매체로 각광받 고 있다. 수소는 현재까지 주로 로켓엔진, 수소자동차, 잠수함 등의 내연기관의 연료, 연료전지 등에 활용되고 있다. 수소를 액화하 는 기술은 크게 수소의 온도를 액체온도인 -252.8°C 까지 냉각 하는 기술, ortho-수소(ortho-H2)를 para-수소(para-Hz)로 변환하는 기술, 수소를 정제하는 기술로 크게 구분할 수 있다. 질소, 아르곤 등의 일반적인 가스는 고압으로 압축한 후 줄 -톰슨 팽창을 시키면 온도가 감소하여 액체를 생성할 수 있 으나, 수소, 헬륨 등의 특수한 가스는 상온에서 줄-톰슨 팽창 을 하면 반대로 온도가 상승하는 경향을 나타낸다. 이와 같이 상온보다 역전온도가 낮은 가스를 줄-톰슨 팽창을 통해 냉각 하기 위해서는 역전온도 이하로의 예냉과 정(pre-cooling process)이 요구된다. 25 기압으로 압축된 수소의 경우 역전 온도는 약 192 K 이며, 단위 질량의 수소를 액화시키기 위해 서는 상온의 수소를 1 520.5 kJ 이상의 열교환을 통해 192 K 이하로 예냉한 후 줄-톰슨 팽창을 수행하여야 한다. 수소는 대기압에서 끓는 온도가 -252.8°C 인 2 원자분자이 고, 두 원자의 회전방향에 따라 두 가지의 분자형태로 존재한 다. 그림 4 에 도시한 바와 같이 두 원자의 회전 방향이 동일 한 수소를 ortho-수소라 하고, 그렇지 않은 수소를 para-수 소라 한다. 상온의 평형상태에서는 ortho-수소와 para-수소가 3 : 1 의 비로 존재하는데, 이 비율로 혼합된 수소를 normal-수 소(normal-hydrogen)라 한다. 온도가 낮아지면 평형상태에 서 para-수소의 비율이 점차 증가하여 수소가 끓는 온도인 20.4 K 에서는 99.8%가 para-수소로 존재하게 된다. 그림 5 는 para-수소의 평형농도와 온도와 의 관계를 나타내고 있다. 일반적으로, 같은 조건의 para-수소는 ortho-수소보다 더 적은 에너지를 갖고 있다. 따라서 ortho-수소에서 para- 수소로의 변환은 670 kJ/kg 의 에너지가 방출되는 발열과 정 으로, 수소의 증발잠열인 448.7 kJ/kg 보다 커 액화를 통해 얻은 액체수소 증발의 주 원인으로 작용하기 때문에 액화공정 이전에 ortho-수소를 para-수소로 변환하는 공정이 선행되 어야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 4 para-수소(para-H2. 왼쪽) 및 ortho-수소(ortho-H2, 오른쪽)의 분자구조 Chart Type: bar 0 100 200 300 Pari H2 0% 37% 75% 76% Ortho H2 0% 50% None% None% 그림 5 온도에 따른 o-수소 및 p-수소 평형농도 2.2 수소의 액화 줄-톰슨 효과 만을 이용하여 액화를 하기 위해서는 다른 냉 매나 냉동기에 의한 예냉을 수행해야만 한다. 수소의 액화는 1898 년 J. Dewar 에 의해 처음 성공하였는데, J Dewar 는 25 | {}
538d6a1a-e7da-4168-ba69-6ad7b995ed17 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-5 기압의 압축된 수소가스를 액체공기와 의 열교환을 통해 -19 0°C 까지 예냉하고, 냉각된 수소가스를 줄-톰슨 팽창을 통해 액화하는 방식을 사용하였다(그림 6). 다음으로 여러 가지 수 소 액화기를 살펴보고자 한다. ![image](/image/placeholder) Hydrogen (3000 lb per sqkareinch) Air 3 per einch cathonic inch ↔ Carbonic Acid R (100 Ibres sq inch) Carbonic Acid -70°C Compressor (-94°F) Liquid Carbonic Acid I I Air Compressor H → → -190°C (-310°F) Liquid Air Vacuum pump -205°C (-337°F) -252°C Liquid Hydrogen (422°F) 그림 6 J. Dewar 의 수소액화기 공정도 ① Linde-Hampson 사이클 Linde-Hampson 사이클은 가장 간단한 구성이지만, 역사 적으로 최초로 가스를 액화한 J. Dewar 의 cascade 사이클 이후 첫 번째 사이클이다. 그림 7(a)는 Linde-Hampson 사 이클의 개략을 보여주고 있다. Linde-Hampson 사이클은 압 축기, 대향류 열교환기 및 줄-톰슨 밸브로 구성되어 있으며, 등온압축, 등압열전달(고압), 등엔탈피 팽창 및 등압열전달(저 압) 과정에 의해 작동된다. Linde-Hampson 사이클에 의해 역전온도가 낮은 네온, 수소 및 헬륨 등의 가스를 액화할 수 없으며 효율이 낮은 단점이 있다. 단순 Linde-Hampson 사 이클만으로 사용하지 않으며, 주로 예냉과 정을 이용한다. ② pre-cooled Linde-Hampson 사이클 Linde-Hampson 사이클에서 열교환기로 유입되는 가스의 온도가 낮을 수록 액화 효율은 증가한다. 그림 7(b)는 Linde- Hampson 사이클의 열교환기 입구로 들어가는 가스의 온도 를 낮춘 pre-cooled Linde-Hampson 사이클의 개략을 보 여주고 있다. 저온부의 Linde-Hampson 사이클 열교환기의 입구에 새로운 열교환기를 두고, 고온부에 예냉용 Linde- Hampson 사이클의 액화 가스 온도로 낮추는 구조로 되어 ![image](/image/placeholder) 가스 압축기 R 열교환기 ① mr m ② ③ ① ① 줄-톰슨 밸브 (m-mr) ⓖ ④ We 액수액기 mr T=const p=const T Temperature h=const o=const 4 Entropys (a) ![image](/image/placeholder) 냉각수 열교환기 냉매압축기 줄·톰슨 밸브 주압축기 수소(가스) 충전 열교환기 열교환기 줄-톰슨 밸브 액화수소 LH2 생산 (b) 그림 7 수소액화 Linde-Hampson 사이클 있다. 최대역전온도가 상온보다 낮은 네온, 수소 및 헬륨을 액 화할 때, pre-cooled Linde-Hampson 사이클의 예냉용 사 이클의 냉매는 네온, 수소 및 헬륨의 최대역전온도보다 높은 냉매인 이산화탄소, 암모니아, 프레온 등을 사용한다. Claude 사이클 Linde-Hampson 사이클은 가스를 액화시키기에 근본적인 | {}
7dff5cec-e87a-4346-ada1-7229ddc5a07e | 2권.pdf | 3,14-6 제 3 편 초저온 응용 단점이 있다. 이는 줄-톰슨 밸브를 사용하기 때문인데, 최대역 전온도가 상온보다 낮은 수소, 네온, 헬륨을 액화하기 위해서 는 반드시 예냉이 필요하다는 점이다. 또한 Linde-Hampson 사이클의 정상상태에서 고압과 저압 두 유체 유동량이 동일하 더라도 고압유체의 비열이 저압측보다 크기 때문에 열교환기 의 열역학적 비가역성이 커진다는 점이다. 가스 압축기 QR 이러한 문제를 해결한 사이클이 그림 8(a)와 같은 Claude 사이클이다. 줄-톰슨 밸브는 비가역성이 크기 때문에 액화 사 이클을 좀 더 이상적인 사이클에 가까운 성능을 얻기 위해서 는 이보다 더욱 효율적인 팽창기구가 필요하다. 이러한 이유 로 Claude 사이클은 팽창기(expander)를 사용한다. 팽창기 에 의한 팽창과 정은 등엔트로피 과정이고, 이는 등엔탈피 과 정에 비해 훨씬 더 낮은 온도를 얻을 수 있다. 반면에, 고속으 로 회전하는 팽창기의 회전자에 액적이 부딪히게 되면 회전자 가 손상을 입게 되므로 액화가 일어나는 온도 부근에는 줄- 톰슨 팽창밸브를 사용한다. Claude 사이클에서의 팽창기 출 력은 가스 액화를 위한 압축기의 보조동력으로 사용할 수 있 어 액화 효율은 더 높아질 수 있다. 또한 열교환기의 저온부 에서 온도차를 줄여 액화효율을 높일 수 있을 뿐만 아니라 예 냉과 정 없이 액화기를 운전할 수 있는 장점이 있다. ④ pre-cooled Claude 사이클 그림 8(b)은 수소액화를 위한 pre-cooled Claude 사이클의 개략을 보여주고 있다. 액체질소 예냉을 통해 Claude 사이클 의 액화효율은 크게 증대되며, pre-cooled Linde-Hampson 사이클에 비해 50~75% 이상의 FOM 증가 효과 가 있다. ⑤ 헬륨 가스 예냉 수소액화 사이클 (helium-refrigerated hydrogen liquefaction cycle) 근래에는 충전가스의 압력을 낮출 수 있다는 안전성 측면 에서 우위를 가질 수 있는 액체질소예냉 헬륨냉동 사이클을 사용한다. 이는 수소를 끓는 온도 이하로 냉각시키고, 이를 수 소와 열교환 하는 방식으로, 그림 9 와 같이 구성되어 있다. 큰 용량에 대해서는 압축기에서 헬륨을 15~18 기압까지 압축하 여 질소 예냉 및 열교환을 수행한 후, 팽창기를 통해 매우 낮 은 온도의 기체가 되어 수소를 액화한다. 반면에, 수소가스는 주 압축기에 의해 복수의 열교환기들을 지나면서 발생하는 압 력강하만큼 압축이 되며 5~8 기압 정도로 Linde-Hampson 사이클에 비해 상대적으로 낮다는 것이 특징이다. 2.3 안전관리 수소는 공기와 의 혼합에 의한 폭발한계가 4~84%로 매우 넓으므로, 취급(화기 및 적재)에 특히 주의 해야 하며 계통에 대한 누설검사(특히 대기압보다 낮은 압력의 경우)가 필요하 다. 취급자의 의복은 목면제가 좋고, 공구는 베릴륨강과 같이 부딪혀도 불꽃이 튀지 않는 재료를 사용한다. 장치 계통내의 가스를 치환할 때에는 비활성 질소를 사용해야 하고 공기가 섞여서는 안 된다. 이때, 다시 계통내로 수소를 투입시키려면 진공 펌프로 질소를 충분히 흡인해야 하는데, 대부분 배관이 가늘어서 질소가 충분히 흡인되지 않으므로 충전되는 수소에 의해서 희박하게 뽑아낼 수 있다. 질소가 유로 내에 잔류할 경우에는 운전 시 질소가 응고하여 유로를 폐쇄시켜 위험하기 ![image](/image/placeholder) 열교환기 mr ① m ② ③ ④ ⑤ ① ① 9 ⑧ ⑦ ② me 밸브 ⓖ ⑥ We W。 팽창기 (m-m) ⓔ 액수액기 mr T=const 2 3 9 p=const TemperatureT 4 p=const h=const 7 5 8 e g Entropys (a) Compressor LN2 bath Makeup mH2 gas 1 Q R LN2 m (m-m,) W, Expander J-T 8 valve Liquid my (b) 그림 8 수소액화 Claude 사이클 | {}
34beed45-fb69-4332-9fc4-320121534693 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-7 ![image](/image/placeholder) 헬륨압측기 열교환기 액화질소 충전 액화질소 열교환기(예냉) 주압축기 수소(가스) 충전 열교환기 열교환기 E 헬륭평창기 줄-톰슨 밸브 액화수소 LH2 생산 그림 9 헬륨 가스 예냉 수소액화 사이클 때문이다. 2.4 액체수소의 대량저장 로켓 추진연료로 액체수소가 사용되어 1 만~5 만 l 정도의 단열 용기와 운반차량이 제작되고 있다. 액체수소용 내부 용기 는 스테인리스강으로 수 겹의 복사차폐재(radiation shield)를 삽입한 다층 초단열재(multi-layered insulation, MLI)를 사용하여 단열한다. 3. 헬륨 액화 3.1 냉동기와 액화기 최근 수년간 의료용 자기공명영상(magnetic resonance imaging, MRI) 장치, 핵자기공명 (nuclear magnetic resonance, NMR) 장치, 핵융합로용 초전도자석, 강입자가 속기(large hadron collider, LHC)를 비롯한 핵물리 실험장 치, 초전도 회전기기, 우주개발용 열 · 진공용기(thermal vacuum chamber) 등 대형 극저온 기기의 개발이 진행되어 왔고 이를 위한 냉각기술의 수요가 증가하였다. 또한 초전도 송전 케이블(superconducting cable), 초전도 자기부상 열 차(superconducting maglev) 등의 실용화를 목표로 냉각시 스템에 대한 검토도 진행 중이다. 이에 따라 소형 헬륨 액화 기로 개발된 극저온냉동기의 역할이 중요하게 되었다. 여기서는 헬륨 액화만을 목적으로 한 기기를 액화기, 특정한 극저온 기기의 냉각을 목적으로 한 기기를 냉동기로 분류하기로 한다. 3.2 헬륨의 성질 헬륨은 가장 이상적인 유체의 거동을 한다고 할 수 있다. 이는 헬륨의 분자구조가 안정적이고 분자 간 인력이 매우 약 하기 때문이다. 헬륨의 임계온도는 5.2 K 로 모든 물질 중에서 제일 낮고, 임계압력도 0.226 MPa 로 모든 물질 중에서 제일 낮다. 또 헬륨은 유일하게 3 중점이 없는 물질로, 그 상평형 선 도는 그림 10 과 같다. 따라서 대기압력 하에서 아무리 온도를 낮추어도 헬륨은 고체가 되지 않으며, 2.5 MPa 이상의 높은 압력에서만 고체상이 존재한다. 액체헬륨도 다른 물질에서 찾아볼 수 없는 특이한 거동을 한다. 일반 액체헬륨은 He I 으로 부르는 상태이며, 소위 �온 도인 2.172 K 이하에서 나타나는 초유체 또는 He II 상태로 구별된다. 초유체 상태에서 헬륨은 그 명칭에서 알 수 있듯이 아주 특별한 물성을 갖고 있다. 액체이면서도 점성이 거의 없 으며, 열전도율은 다른 액체에 비해 수십배 내지 수백배 이상 커서 거의 고체금속과 유사한 전도성을 갖는다. 헬륨의 상평 형선도에서 He I 과 He II 를 구분하는 선을 �선이라 하는데, 그 이유는 온도의 함수로 비열을 그래프로 나타낸 모양이 그 리스 문자 �를 닮았기 때문이다. He I 과 He II 사이에는 잠 열은 없으므로, 두 상태는 평형을 이루며 공존할 수 없다. 기체헬륨은 분자 사이의 인력이 미약하고, 분자구조가 구형 이므로, 어느 정도 높은 온도영역에서 이상기체에 가까운 거 동을 한다. 반면에 압력이 약 2 MPa 이상이면, 분자 사이에 전기적 척력이 크게 작용하여 1.2 절에서 설명했던 줄-톰슨 계 수가 음수가 되는 현상이 나타난다. 기체헬륨은 대응상태 (corresponding state)의 원리가 적용되지 않으므로, 열역학 상태량의 계산에 일반표나 일반선도를 이용하여 계산할 수 없 다. 헬륨의 상태방정식으로는 비리얼(virial)전개식이 가장 유 용하다. 3.3 헬륨 냉동기와 액화기의 현황 액화능력 10 L/h 이상의 액화기 및 냉동능력 100 W 이상 X-Axis: 온도 (K) Y-Axis: 입력 (kPa) Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 item_01 9kPa 1kPa 10kPa 30kPa 70kPa 1000kPa 그림 10 헬륨의 상평형선도 | {}
aebcdcce-386c-452f-8688-308021685a7c | 2권.pdf | 3.14-8 제 3 편 초저온 응용 의 대형 냉동기에는 대부분 Claude 사이클을 사용하고 있으 며, 소형 냉동기에는 여러 가지의 재생형 냉동기가 사용된다. Claude 사이클의 냉동기 및 액화기에서는 대부분 왕복동식 팽창기를 사용하고 있으며, 최근에는 초고속(수십만 rpm)의 터 보 팽창기를 적용하는 연구가 진행되고 있다. 또 일부에서는 Claude 사이클의 줄-톰슨 밸브를 습식팽창기(wet expander)로 대체한 Brayton 사이클의 냉동기를 개발하기도 하였다. 열재생형 냉동기로는 스털링(Stirling)냉동기, GM(Gifford- -McMahon) 냉동기, 맥동관(pulse tube)냉동기 등이 있다. 이 러한 냉동기들은 냉동온도가 30~40 K 이상인 경우에는 1 단으 로 제작되고, 그 이하인 경우에는 다단으로 제작된다. 일반적으로 열재생기는 일정한 공간에 유체가 주기적으로 왕복운동을 하면서 흡열과 방열을 반복하므로 열효율이 우수하 고, 소형으로 제작이 가능하며, 불순물이 웅착되지 않는 점 등 의 장점이 있다. 그러나 열을 임시적으로 저장하는 재생기 내 부 재생물질의 비열이 극저온에서 급격히 줄어들어 열 재생효 과가 제한된다. 그 결과 로 대부분의 열재생형 냉동기들은 최저 도달온도가 10 K 정도로 제한되어 있었다. 그러나 1980 년대 말에는 희토(rare earth)류 중에서 5~10 K 에서 비열이 매 우 큰 물질(예 : Er3Ni, Er3Co, HoCu2 등)을 발견하여 열재 생기의 재생물질로 사용하게 되었다. 1990 년대 초에는 액체 헬륨 온도인 4.2 K 에 도달하는 2 단형 GM 냉동기가 개발되어 초전도분야에 혁신적인 변화를 가져오게 되었다. 냉동기술은 여기에 그치지 않고 1990 년대 말에는 맥동관냉동기도 4.2 K 에 도달하였다. 맥동관냉동기는 스털링냉동기의 왕복 변위기 (displacer)를 제거한 형태로 저온부에서의 운동기구가 없어 냉동기의 신뢰성이 우수하여, 향후 개발 및 응용가능성이 매 우 높다고 할 수 있다. 현재 상용화 되어 있는 헬륨 냉동기 또는 액화기의 종류를 그림 11 에 도시하였다. 3.4 Claude 사이클 및 액화 시스템 헬륨의 최대역전온도가 약 45 K 이므로 줄-톰슨 밸브를 사 용하여 4.2 K 의 온도까지 냉각하기 위해서는 예냉과 정이 필 수적이다. 가장 간단한 방법이 2.2 절에서 소개했던 방법으로 얻은 액체수소로 예냉하거나, 뒤에서 소개 할 예정인 열재생 ![image](/image/placeholder) 헬륨 압축기 6 5 열교환기 1 7 4 헬륨 팽창기 E 열교환기 2 8 3 2 11 열교환기 3 9 줄-톰슨 1 밸브 10 증발기 그림 12 Claude 사이클의 구성 형 냉동기로 예냉 하는 방법일 것이다. 그러나 이러한 복합 사이클은 구조가 복잡하고 경제성이 떨어진다. 대형 헬륨 액 화나 냉동에는 예외 없이 Claude 사이클이 사용된다. Claude 사이클의 구성을 그림 12 에 나타내었다. Linde- Hampson 액화 사이클 또는 줄-톰슨 냉동 사이클에서 열교환 기 1 의 고압 헬륨(상태⑦)의 일부가 팽창기를 통해 일을 하며 팽창하며 냉각되어(상태⑪) 열교환기 2 에 공급되는 형태이다. 팽창기에서의 팽창은 이상적으로 등엔트로피 팽창이므로 다 른 유체나 다른 냉동기에 의한 예냉이 필요 없다. 냉동기의 경우, 압축하는 단위 질량 냉매 당 냉동능력은 에 ![image](/image/placeholder) 헬륨냉동기 Tt> 2K TL <2K 온도 열교환형 재생형 희석 열교환기 없음 있음 Pomeranchuk 밸브 Claude 있음 없음 팽창기 자기 Stirling GM 맥동관 그림 11 헬륨 냉동기와 액화기의 분류 | {}
1433c195-f1a3-4418-97f2-9d9652dce71d | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-9 너지 균형을 통해 인 = (1-x)(h1 -h10) qL- m = x(hz-h11)+(hs-hs) (13) 임을 보일 수 있다. 여기서 x 는 Claude 사이클에서 가장 중 요한 변수인 팽창질량비로 mexp エ = m 이며 압축기로 압축되는 전체 헬륨의 질량과 팽창기를 통 해 바이패스 되는 헬륨양의 비율을 의미한다. 식(13)에서 아 래식의 두 번째 항은 헬륨의 특성 때문에 항상 음의 값을 갖 는다. 따라서 만일 x 가 너무 작은 값을 가지면 냉동효과 를 얻 을 수 없다. 반면에 x 가 커져 1 에 가까운 값을 가진다면 식 (13)에서 알 수 있듯이, 저온부로 흐르는 헬륨의 양이 줄어들 어 이 역시 냉동효과 를 얻을 수 없다. 결론적으로 최대의 냉 동성능을 얻기 위한 최적의 x 값이 항상 0 과 1 사이에 존재함 을 알 수 있다. Claude 사이클의 원리로 제작된 실제 대용량 헬륨액화기 가 Collins 사이클이며, 1946 년 S. Collins 에 의하여 완성되 었고 현재까지도 대형 시스템의 대부분을 이루고 있다. Collins 는 두 개의 팽창기와 다섯 개의 열교환기를 사용한 사 이클을 구성하였고 두 팽창질량비와 각 열교환기의 크기를 최 적화하여 헬륨의 대량액화에 성공한 것이다. Collins 가 개발 한 왕복동식 팽창기를 그림 13 에 나타냈다. 피스톤 로드(rod) 가 팽창공간을 통해 반대쪽의 피스톤과 연결되어, 팽창과 압 (14) ![image](/image/placeholder) 피스톤 밸브로드 로드 미카르타 밸브스프링 흡입 토출 팽창공간 미카르타 그림 13 Collins 의 왕복동식 팽창기 축이 일어날 때 모두 인장력을 받도록 설계되었다. ュ 결과 로 축을 가늘고 길게 제작할 수 있었고, 이로서 극저온으로의 열 유입을 최소화할 수 있었다. 밸브를 구동하는 밸브 로드도 스 프링을 이용하여 개폐기에 항상 인장력을 받고 있음을 관찰할 수 있다. 윤활과 기밀유지를 위해, 피스톤은 종횡비가 큰 형태 로 구성하였고, 이와 실린더 벽사이의 간극을 작게 한 후, 미 카르타(micarta)라는 고체윤활제를 피스톤 외벽에 코팅하여 마찰을 최소화 하였다. 헬륨의 대용량 액화 및 냉동을 실현한 Collins 는 극저온학 을 과학적 연구의 시대를 넘어, 실용적 공학의 시대를 여는데 결정적인 역할을 했다. 이런 의미에서 혹자는 콜린스 이전의 시대를 저온공학의 BC(before Collins)라고 부르기도 한다. 3.5 스털링 냉동기 스털링냉동기는 가장 먼저 개발된 열재생형 극저온 냉동기 이다. 스털링 사이클은 이미 1817 년 R. Stirling 이 외연기관 으로의 엔진에 적용한 것이 시초이나, 1940 년대에 Phillips 사 가 역 스털링 사이클을 구현하여 냉동기로 개발하였다. 이상적인 스털링 냉동사이클의 작동원리는 그림 14 에 나타 낸 것과 같이 두 개의 등온과 정과 두 개의 등적과 정으로 구성 되어 있다. 재생기 내부의 빈 간극체적을 무시하였을 때, 모든 작동유체는 ④~③과정 동안 재생기의 고온부에 있는 압축기 를 통해 등온 압축되며, ③~②과정 동안 재생기를 통해 냉 각되면서 저온부의 팽창기로 등적 이동된다. ②~①과정에서 저온의 유체가 외부에 일을 하며 등온팽창을 통해 냉동효과 를 얻고 ①-④과정에서 재생기를 통해 등적 가열된다. 이 때, ③~②과정에서 재생기에 저장되는 에너지는 ①~④과정에 서 발열되는 양과 같고, 두 등온과 정을 통해 외부와 열전달이 이루어지므로 이상적인 스털링 냉동기는 카르노(Carnot) 냉 동기와 같은 최대의 성능계수를 갖게 된다. 실제의 스털링 냉동기는 이와 같은 이상적인 운전을 하지 못하나, 열재생기의 성능이 우수하고 저온부에서 유용 일 (useful work)을 생성하는 동시에 냉동효과 를 발생시키므로 다른 냉동기에 비해 냉동성능이 월등히 우수하다. 실제 스털링 냉동기의 구성은 그림 15 와 같이 세 가지가 가능하다. a 형은 두 피스톤을 이용한 형태로 가장 기본적인 ![image](/image/placeholder) Expansion Regencrator Compression space(hot) space(cold) 4 3 1 W 4 2 2 Pressure T=T. T=Tx Volume 3 그림 14 이상적인 Stirling 사이클의 작동원리 | {}
a68f8e98-72cd-4de5-aa5c-24a2375ed368 | 2권.pdf | 3.14-10 제 3 편 초저온 응용 ![image](/image/placeholder) POWER PISTON CYLINDER COLD WORKSPACE POWER PISTON FLYWHEEL AND CRANKSHAFT CONNECTING ROD HOT -POWER PISTON WORKSPACE ECCENTRIC (a) �형 ![image](/image/placeholder) HOT SHARED WORKSPACE COMMON CYLINDER DISPLACER COLD WORKSPACE POWER PISTON POWER PISTON CONNECTING ROD DISPLACER CONNECTING ROD POWER PISTON ECCENTRIC DISPLACER ECCENTRIC FLYWHEEL AND CRANKSHAFT (b) �형 ![image](/image/placeholder) HOT COLD WORKSPACE WORKSPACE DISPLACER CONNECTING ROD FLYWHEEL AND CRANKSHAFT POWER PISTON ECCENTRIC DISPLACER DISPLACER DISPLACER CYLINDER PISTON ECCENTRIC POWER PISTON POWER PISTON POWER PISTON CYLINDER CONNECTING ROD (c) �형 그림 15 스털링 냉동기의 형태 구성이다. 두 개의 피스톤은 서로 평행하게 위치하기도 하고, 하나의 구동축을 이용하기 위해 V 자 배열할 수도 있고, 일직 선상에 서로 반대방향의 배열을 갖기도 한다. B 형은 조합형으 로 하나의 변위기와 하나의 피스톤을 갖고 있다. 팽창부의 체 적은 변위기의 운동으로 결정되며, 압축부의 체적은 변위기와 피스톤의 상대운동으로 결정 된다. 변위기는 양단의 압력차가 크지 않아 구동이 매우 용이하며, 열재생기를 내부에 장착할 수 있는 장점이 있다. 또 이 B 형에서 변위기를 외부의 구동장 치로 하지 않고, 양단 유체의 압력차로 행하는 경우를 자유 피스톤(free piston) 스털링냉동기라 한다. �형은 분리형으로 B 형과 유사하나 압축기와 저온부가 분리된 형태이다. 이 형태 는 진동과 소음의 주원인인 압축기의 피스톤을 냉각부와 격리 시키는 경우에 유용하다. 3.6 GM 냉동기 GM 냉동기는 1959 년 W. Gifford 와 H. McMahon 개발한 냉동기인데, 1970 년대부터 극저온 고진공펌프(cryopump)로 응용되면서 대량생산되었고 현재 소형 극저온냉동기를 대표 한다고 할 수 있다. 그림 16 은 1 단형 GM 냉동기의 구성을 나타내고 있다. GM 냉동기의 작동순서는 다음과 같다. 변위기가 하단에 위치한 상태에서 고압흡입밸브가 열리면 고압냉매는 변위기 의 상단공간에 채워지고, 변위기가 상향운동을 하면 고압냉매 는 재생기를 통해 냉각되며 변위기 하단공간으로 이동한다. 이 동안 계속해서 열려 있는 고압흡입밸브를 통해 냉매의 냉각에 의한 부피 축소만큼 더 흡입된다. 고압상태에서 변위기가 상 단에 도달하면 흡입밸브는 닫히고 저압배기밸브가 열린다. 이 때, 변위기 하단의 저온고압냉매는 팽창하며 냉동효과 를 얻고 변위기의 하향운동으로 재생기를 통해 가열되고 배기된다. 이 냉동기의 가장 큰 특징은 두 개의 밸브를 이용하여 압축 ![image](/image/placeholder) displacer drive ![image](/image/placeholder) water/air cooling rotary valve displacer/ regenerator compressor high-pressureline cold,space V D る TL V heat exchangers low-pressure line 그림 16 미국 Cryomech �의 GM 냉동기 및 GM 냉동기의 구성 | {}
1cfab31a-b4af-4167-b7c6-d95fc5b6cb8b | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-11 기를 재생 및 팽창부로부터 분리했다는 점이다. 이 분리는 기 하학적 분리는 물론, 압축기와 팽창기가 서로 다른 속도로 운 전할 수 있으므로 압축기 선택의 폭을 넓혔다는 점에서 중요 하다. 보통 일반 공조용으로 대량생산되는 수천 rpm 의 압축 기를 사용할 수 있으며, 밸브와 팽창부는 수십 또는 수백 rpm 으로 운전된다. GM 냉동기의 또 다른 특징은 변위기 양단의 압력차가 매 우 작다는 점이다. 이 압력차는 재생기를 통한 유체의 압력강 하 만큼 밖에 되지 않으므로 그 구동장치가 크게 간단해졌다. 실제로 대부분의 GM 냉동기에서는 소형 직류모터를 사용하 고 있다. 반면에 저온의 고압냉매가 외부로 일을 하지 않고 밸브와 재생기에서 소산(dissipation)되므로 열역학적 효율은 낮다. 구동장치의 간편화와 효율의 감소는 서로가 교환효과 (trade-off)로 생각할 수 있는데, 현대의 많은 응용분야에서 는 냉동기의 효율보다는 신뢰도가 더 중요하다는 면에서 GM 냉동기가 크게 성공하게 되었다. GM 냉동기는 1 단으로는 약 30 K 까지 도달할 수 있으며, 그 이하의 온도에는 2 단형으로 제작된다. 1990 년대에 들어서 는 냉동기에서 제 2 단의 재생물질로 5~10 K 영역에서 비열 이 매우 큰 희토류(rare earth)를 사용하여, 액체헬륨온도(4.2 K)에 도달하는 GM 냉동기를 개발하게 되었다. 3.7 맥동관 냉동기 맥동관 냉동기는 스털링 냉동기의 왕복 변위기를 제거한 형태로 저온부에서의 운동기구가 없어 냉동기의 신뢰성이 높 다는 장점을 가지는 열재생형 냉동기이다. 이 냉동기는 1965 년 W. Gifford 와 R. Longsworth 에 의하여 고안되었는데, 이 방식을 기본형 맥동관이라 한다. 압축기에 의해 압축된 냉 매는 재생기를 통과 한 후 저온부로 유입되고, 이후 밀폐공간 인 맥동관에서 압축되면서 이의 온도가 상승한다. 이 때 저 온부의 반대편에 위치한 고온부 열교환기를 통해 외부로 방 열이 이루어진다. 동시에 저온부에서는 냉매가 팽창하게 되 고 낮은 온도 상태로 재생기 쪽으로 유동이 발생한다. 이러 한 일련의 과정이 반복되면, 저온부의 온도가 내려가게 되 고 결과 적으로 저온부에서 냉동효과 가 발생하는 것이다. 맥 동관 냉동기의 구성을 그림 17 에 나타내었다. 초기의 기본형 맥동관 냉동기는 회전밸브(rotary valve)를 이용하여 맥동관 내의 기체가 압축과 팽창을 반복하도록 하였 다. 그리고 맥동관의 지름이 19 mm, 길이가 318 mm 로 제 작되었고, 최대압력과 최소압력이 각각 23.8 기압, 5.6 기압으 로 운전하여 최저온도 124 K 에 도달하였다. 1984 년 Mikulin 은 오리피스형을 도입하여 맥동관 냉동기 발 전에 큰 전기를 마련하였다. 맥동관 내에 존재하는 기체의 일부 가 큰 부피를 갖는 저장소(reservoir)로 흘러갈 수 있도록, 맥동 관의 고온부에 밸브 혹은 오리피스를 둔 것이다. 오리피스와 저 장소에 의하여 맥동관을 흐르는 기체의 질량유속은 기본형 맥동 관 냉동기에 비해 증가했으며, 이로 인해 맥동관 단면을 지나는 엔탈피, 즉 냉동효과 도 증가했다. 연구자들의 노력에 의해 50 K 이하의 온도에도 도달했지만, 맥동관 냉동기의 원형인 스털 ![image](/image/placeholder) Piston QH Heat Qo Exchanger Pulse Regenerator Tube C Heat Exchanger (a) Reservior Piston Orifice Qo QH Heat Exchanger Pulse Regenerator Tube Heat Exchanger (b) Piston Reservior Secondary Orifice Orifice Heat Qua Qo Exchanger Pulse Regenerator Tube Heat Exchanger (c) 그림 17 맥동관냉동기의 종류 (a) 기본형, (b) 오리피스형, (c) 이중입구형 링 냉동기 대비 낮은 성능을 가진다는 것이 가장 큰 단점으로 남았다. 1990 년 Zhu 는 맥동관 냉동기의 동작 주파수를 높이는 동시에 압축기와 고온부를 연결하는 추가의 오리피스를 설치하 는 이중입구형 맥동관 냉동기를 제안하였다. 이는 재생기를 통 과하는 질량유속을 감소시킴으로서 재생기 내부에서 발생하는 열손실을 현저히 줄여 20 K 이하의 온도까지 냉각을 가능케 했다. 그 후로도 맥동관 냉동기의 냉동효과 와 효율을 높이기 위 한 끊임없는 노력이 지속되고 있다. 특히, 최근에는 기체 저장소 에서 열의 형태로 소산되는 일을 변위기, 압전소자 등의 기구로 | {}
0b387e40-558b-4e05-9f8d-af0884bffc5b | 2권.pdf | 3.14-12 제 3 편 초저온 응용 회생하려는 노력이 활발하게 이루어지고 있다. 맥동관 냉동기 또한 여타의 냉동기와 마찬가지로 2 단형 또는 3 단형으로도 설계 및 제작되어 상용화까지 이루어졌다. 또한 GM 냉동기에 사용했 던 희토류 재생물질을 적용하여 2.23 K 의 온도에 도달하기에 이르렀다. 반면에 맥동관 냉동기 내부에서의 유체 유동현상은 복잡하고 설계변수가 많아 아직도 냉동기의 최적운전 조건을 찾는 연구를 지속하고 있다. 4. 천연가스 액화 천연가스는 메탄, 에탄, 프로판, 부탄 등 여러 가지 성분으 로 혼합 되어있다. 이중 메탄이 80% 이상으로 대부분을 차지 하고 있으며, 이는 약 110 K 정도의 끓는점을 가지고 있는 화합물이다. 그림 18 과 같이 액화 공정은 크게 가스전에서 가 스를 추출해내는 추출 공정, 산성 가스 제거, 수은과 수분 제 거, 중질의 가스를 제거하는 전처리공정, 액화 공정, 저장 공 정과 같이 4 가지 공정으로 구성된다. 여기서 가장 핵심 기술 인 액화공정은 냉동장치를 이용하여 정제된 천연가스를 110 K 이하로 냉각 시켜 액화 시키는 기술을 말한다. 현재 실제 플랜트에서 사용되는 액화공정에는 여러 가지가 있지만 가장 대표적으로 사용되는 액화공정에 대해 알아보고자 한다. 먼저 액화 공정 플랜트에서 시초라고 할 수 있는 Phillips 최적 캐스케이드 공정에 대해 알아보자. 그림 19 는 다단 공정의 개략을 나타낸 것이다. 이 공정은 1960 년대 Alaska 플랜트에 이용했던 공정을 수정하여 Atlantic LNG 플랜트에 이용했던 공정이며, 세 가지 순수냉매(메탄, 에탄 혹은 에틸렌, 프로판)을 이용하며, 각 사이클의 냉각기는 해수냉각기를 사용하고, 각각의 주 열교환기 (LNG 열교환기) 에서 단계적으로 즉, 프로판 사이 클에서 약 230 K 까지, 에탄 혹은 에틸렌 사이클에서 약 190 K 까지, 최종 메탄 사이클에서 천연가스를 약 110 K 까지 냉각시 켜 액화시키는 공정이다. 연간 LNG 생산량은 3.5 MTPA (million ton per annum)이며, 액화 효율이 높지 않아 시공된 플랜트만 이용하고 있었지만, 최근 다시 트리니다드, 이집트, 오 스트레일리아의 LNG 플랜트에 채용되고 있다. 그림 20 은 C3MR 공정에 대하여 나타낸 것이다. 프로판 예 ![image](/image/placeholder) Separation of Boil off gas heavy handling hydrocarbons Gas inlet Gas cleanning/ Liquefaction LNG storage Pre-treatment system Power N2 LNG export generation separation Residual gas Nitrogen Hot oil system Instrument air flare system generation 그림 18 천연가스 액화공정 Treated LNG Natural Gas 수 X NGL Removal Surge Drum ▼ ▼ M M M Propane Ethylene Methane 그림 19 cascade 천연가스 액화공정도 | {}
d1cb03bc-e235-4065-81c2-662164a7f3c0 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-13 ![image](/image/placeholder) LNG Propane M Mixed Refrigant M MR Liquid 참 고 문 헌 그림 20 APCI 사의 C3MR 천연가스 액화공정도 ![image](/image/placeholder) LNG Main cryogenic LNG heat exchanger subcooler 文 Nitrogen expander Feed Nitrogen C3 precooling economizer Mixed refrigerant liquefaction 그림 21 APCI 사의 AP-XTM 천연가스 액화공정도 냉 혼합냉매 공정으로써, 천연가스를 다단의 압력레벨을 이용 한 프로판냉매로 약 230 K 까지 예냉한 후 다시 천연가스의 주성분인 질소, 메탄, 에탄, 프로판으로 이루어진 4 성분으로된 혼합냉매로 110 K 이하로 냉각 시켜 액화시키는 공정이다. 연 간 LNG 생산량은 대형은 약 5 MTPA 이며, 축 동력은 약 20 MW 에 달한다. 이 공정은 APCI 사에서 개발하여 높은 액화 효율로 현재 LNG 플랜트 설비의 80% 이상을 차지하고 있으 며, 대표적으로 브루나이 가스전에 시공되었다. 다음은 AP-XTM 공정을 그림 21 에 나타내었다. 이 공정은 C3MR 공정을 개발한 APCI 사에서 기존의 C3MR 공정의 효 율성을 증가시키고, 플랜트 설비비용을 감소시키기 위해 C3MR 공정에 단순 질소팽창 루프를 추가하여 개발한 공정 이며, 대표적으로 카타르 가스전에 시공되었다. 이 공정과 C3MR 공정에서 메인 열교환기는 spiral wound type 을 사 용하며, 이 공정에서는 프로판과 혼합냉매 루프가 예냉에 이 용되고 질소팽창 루프가 과냉각에 이용되는 개념이며, 연간 LNG 생산량은 7.8 MTPA 로 나타나 있으며, 단일 트레인에 서 가장 높은 용량을 달성 하였다. 1. Barron, R. F., 1985, Cryogenic Systems, 2nd ed., Oxford University Press, New York. 2. Timmerhaus, K. D. and Flynn, T. M., 1989, Cryogenic Process Engineering, Plenum Press, New York. 3. Walker, G., 1983, Cryocoolers, Vol. 1, No. 2, Plenum Press, New York. 4. Van Sciver, S. W., 1986, Helium Cryogenics, Plenum Press, New York. 5. White, G. K., 1979, Experimental Techniques in Low-Temperature Physics, 3rd ed., Oxford University Press, New York. 6. Flynn, T. M., 2005, Cryogenic Engineering 2nd Ed. CRC Press, New York. 7. Q UACK, H, 2009, "Helium Liquefaction and Refrigeration since 100 Years, " Proceedings of ICMC 22-ICMC 2008, Edited by Ho-Myung Chang et al. KIASC 8. B. A. Hands, 2004, "The First Hydrogen Liquefier in the USA", Advances in Cryogenic Engineering, Vol. 49, pp. 3-8 9. S. Krasae-in, etc., 2010, "Development of large-scale hydrogen liquefaction processes from 1898 to 2009." International J. of Hydrogen Energy, Vol.45, pp.4524- 4533 10. V. V. Belyakov, B. D. Krakovskii, 0. M. Popov, G. Kh. Step and V. N. Udut, 2002, "Low-Capacity Hydrogen Liquefier with a Helium Cycle", Chemical and Petroleum Engineering, Vol. 28 No. 3-4, pp. 150-153 11. David Block., 1988, "Hydrogen for power applications, Task2: Storage of Hydrogen in Solid, Liquid and Gaseous Forms" 12. 김영인, 장호명, 1989, "극저온 냉동기(I)", 공기조화 · 냉동 공학, 제 18 권, 제 6 호, pp. 507-514. 13. 김영인, 장호명, 1990, "극저온 냉동기(II)", 공기조화 냉동공학, 제 19 권, 제 1 호, pp. 7-18. 14. 김영인, 장호명, 1990, "극저온 냉동기(III)", 공기조화 · 냉동공학, 제 19 권 제 3 호, pp. 175-183. 15. 김영인, 장호명, 1991, "극저온 냉동기(IV)", 공기조화 냉동공학, 제 20 권, 제 1 호, pp. 60-74. 16. 김영인, 장호명, 1992, "극저온 냉동기(V)", 공기조화 냉동공학, 제 21 권, 제 2 호, pp. 88-99. 17. 정은수, 1992, "맥동관 냉동기", 공기조화 · 냉동공학, 제 21 권, 제 2 호, pp. 75-87. 18. 정상권, 1995, "자기냉동", 공기조화 · 냉동공학, 제 24 권, 제 3 호, pp. 271-282. 19. 강병하 외, 1999, 수소액화 및 저장시스템 개발에 관한 최종 보고서, 산업자원부, 한국과 학기술연구원 보고서 N-HY02- P-01. | {}
9e4306bc-6a86-43f8-b471-8bbe3c41ea12 | 2권.pdf | 제 15 장 공기분리 3.15-1 제 15 장 공기분리 1. 개요 18 세기부터 실험실 규모에서 화학자들에 의해 공기 중 가 스의 종류, 기능 등이 규명되어 왔고, 19 세기 중반 산업혁명 이후 제철산업의 발달로 산소 수요가 급증하면서 상업용으로 대규모 가스 생산이 시작되었다. 공기분리 기술은 비냉각방식과 극저온 냉각방식으로 나눌 수 있다. 비냉각방식은 소용량에 적합한 방식으로 멤브레인 또는 PSA(Pressure Swing Adsorption)방식이 주로 사용 된다. 극저온 냉각방식은 하루 100 톤 이상의 중대용량에 적 합하다. 특히 하루 수 천 톤급의 대용량 공기분리 기술은 흡 착 또는 막분리 공정에 비해 경제성이 우수하고, 고순도의 제 품을 얻을 수 있다. 액화에 의한 공기분리는 산소제조에 사용된 가장 오래된 방법으로 현재도 공기분리 기술의 주류를 이루고 있다. 증류 공정을 사용하는 분리방법은 효율이 높고 고순도의 산소(O2), 질소(N2), 아르곤(Ar)을 분리해 낼 수 있을 뿐만 아니라 크립 톤(Kr), 크세논(Xe), 네온(Ne) 같은 극미량의 희소가스도 분 리해 낼 수 있다. 2. 공기 액화 2. 1 액화분리 기술의 개요 공기는 질소와 산소가 주성분인 혼합물로, 각 성분의 주요 열역학 상태량은 표 1 에 나와 있고, 그림 1 은 공기의 온도-엔 트로피(T-s)선도를 나타내고 있다. 공기의 액화는 1877 년 Cailletet 와 Pictet 에 의해 Joule- Thomson 효과(JT 효과)를 이용하여 최초로 이루어졌다. 그 후, 산업용으로는 1895 년 JT 효과 를 이용한 Linde 의 공기액 화 방법과 1902 년 등엔트로피 과정에 가까운 팽창엔진을 이용 한 Claude 의 공기액화 방법이 기초를 이루고 있다. 1906 년 Heylandt 는 Claude 의 팽창엔진과 Linde 의 JT 밸브를 조합 하여 효율이 우수한 공정을 개발함으로써 공기분리장치의 액 화시스템 핵심기술은 거의 완성되었다. 그러나 단순 액화에 의해 생산된 산소는 순도가 낮아 활용 가치가 낮았고, 원료공기의 양도 많아 전체적으로 효율이 낮 았다. 따라서 상업적으로 효용가치가 높은 고순도 가스 생산 을 위해서 분별증류 기술이 도입되었다. Linde 는 1902 년 단 정류(single column), 1910 년 복정류(double colurnn) 증류 탑 기술을 개발함으로써 증류방식의 기술을 확립하였다. 이후 알루미늄 Reversing 열교환기, Linde-Frankl 공정 및 Kapitza 팽창터빈, 흡착식 정제기술의 개발로 비약적 발 전을 이루었다. 1960 년대 후반에는 LNG 냉열을 증류탑의 냉 열원으로 이용하는 기술이 개발됨으로써 가스 생산에 필요한 전력을 1/3 로 줄일 수 있게 되었다. 1980 년대는 반도체 수요의 증가로 인한 질소 전용장치가 개발되었는데 주목할 것은 진공단열 증류탑, 컴퓨터에 의한 운전관리 자동화 등이 도입됨으로써 생산전력의 감소, 가스의 고순도화, 수율(yield)의 증대 등 전체적으로 효율이 크게 향 상되었다. 표 2 에 액화분리 기술의 역사를 정리하였 다. 2. 2 공기액화 사이클 공기의 액화분리는 압축 및 예비 정제된 원료공기를 액화 점 근처까지 냉각한 후, 극저온 분별증류를 통해 산소, 질소, 아르곤 등과 같은 산업용 가스를 생산하는 방법으로, 원료 공 기의 정제/액화 및 분별증류의 2 가지 공정을 거친다. 공기액화 사이클에는 Linde 사이클, Claude 사이클 및 캐스케이드(cascade) 사이클 등이 있으며, 소형으로는 밀 폐 Stirling 사이클을 이용한 Phillips 냉동기도 있다. 표 1 공기 각 성분의 열역학 상태량 ¦ 성분 ¦ 화학식 ¦ 조 성 Vol % ¦ 분자량 ¦ 기체밀도, kg/m2 0°C, 0.1 MPa ¦ 액체밀도, kg/L ¦ 끓는온도, °C ¦ 녹는온도, °C ¦ 임계온도, °C ¦ 임계압력, MPa ¦ 임계밀도, kg/L ¦ 비 열 kg/(kg · K), 상온, 0.1 MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질소 ¦ N2 ¦ 78.03 ¦ 28.01 ¦ 1.251 ¦ 0.808 ¦ -196 ¦ -210 ¦ -147 ¦ 3.39 ¦ 0.311 ¦ 1.038 ¦ ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 20.99 ¦ 32.00 ¦ 1.429 ¦ 1.141 ¦ -183 ¦ -219 ¦ -118 ¦ 5.08 ¦ 0.427 ¦ 0.888 ¦ ¦ 알곤 ¦ Ar ¦ 0.93 ¦ 35.95 ¦ 1,783 ¦ 1.398 ¦ -186 ¦ -189 ¦ -123 ¦ 4.86 ¦ 0.536 ¦ 0.523 ¦ ¦ 탄산가스 ¦ CO2 ¦ 0.03 ¦ 44.01 ¦ 1.977 ¦ 1.030(-20°C) ¦ -78.5(승화) ¦ -56.6 ¦ 31 ¦ 7.39 ¦ 0.468 ¦ 0.833 ¦ ¦ 수소 ¦ H2 ¦ 0.01 ¦ 2.02 ¦ 0.090 ¦ 0.071 ¦ -253 ¦ -259 ¦ -240 ¦ 1.30 ¦ 0.031 ¦ 14.193 ¦ ¦ 네온 ¦ Ne ¦ 18x103 ¦ 20.18 ¦ 0.900 ¦ 1.204 ¦ -246 ¦ -249 ¦ -229 ¦ 2.73 ¦ 0.484 ¦ 1.047 ¦ ¦ 헬륨 ¦ He ¦ 5x104 ¦ 4.00 ¦ 0.179 ¦ 0.125 ¦ -269 ¦ -272 ¦ -268 ¦ 0.23 ¦ 0.069 ¦ 5,225 ¦ ¦ 크립톤 ¦ Kr ¦ 1x104 ¦ 83.80 ¦ 3.74 ¦ 2,413 ¦ -153 ¦ -157 ¦ -64 ¦ 5.50 ¦ 0.908 ¦ 0.251 ¦ ¦ 크세논 ¦ Xe ¦ 1x105 ¦ 131.3 ¦ 5.85 ¦ 3.053 ¦ -108 ¦ -112 ¦ 16.6 ¦ 5.88 ¦ 1.105 ¦ 0.167 ¦ | {}
3a60e07a-bccc-4da0-b1a2-e6735dbf95e0 | 2권.pdf | 3.15-2 제 3 편 초저온 응용 X-Axis: 엔트로피, cal(g·K) Y-Axis: 욘도_K Chart Type: line top_left top_right bottom_left bottom_right item_01 350 330 290 220 그림 1 공기의 온도-엔트로피(T-s)선도 표 2 액화분리 기술의 역사 ¦ 연도 ¦ 연구자 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1877 ¦ Cailete(프) Pictet(스) ¦ 산소액화에 성공 ¦ ¦ 1890 ¦ Dewar( 영) ¦ 공기액화에 성공 ¦ ¦ 1892 ¦ Onnes(네) ¦ 공기액화장치 제작 ¦ ¦ 1894 ¦ Linde(독) ¦ JT 효과 를 이용한 공기액화장치 출현 ¦ ¦ 1902 ¦ Claude(프) Linde(독) ¦ 팽창엔진 이용한 공기액화장치 등장 단식 증류탑 산소제조장치 개발 ¦ ¦ 1903 ¦ Claude(프) ¦ 개량된 단식 증류탑 개발 ¦ ¦ 1906 ¦ Heyladt(독) ¦ 팽창엔진+팽창밸브 이용한 액화장치 ¦ ¦ 1910 ¦ Linde(독) ¦ 복식 정류탑 개발 ¦ ¦ 1925 ¦ Fr�nkl(독) ¦ 축열식 재생열교환기 개발 ¦ ¦ 1936 ¦ Kapitza(소) ¦ 반동식 팽창터빈 개발 ¦ ¦ 1950 ¦ - ¦ Linde-Frankl 공기분리장치 등장 ¦ ¦ 1985 ¦ L'Air Liquide(프) ¦ 세계 최대규모 산소플랜트 준공(남아공) ¦ 1) Linde 사이클 JT 효과 를 이용하여 공기액화를 연속적으로 수행할 수 있 도록 한 사이클로 초기 공기액화에 사용하였다. Linde 사이 클에서 압축된 상온의 고압기체는 저온저압의 증기와 대향류 (counterflow) 열교환하여 냉각된 후 팽창밸브에서 JT 팽창 하며 액화된다. 그러나 이 팽창과 정은 근본적으로 등엔탈피 과정이므로, 항상 열역학적 비가역성을 동반하고 매우 높은 압력(약 20 MPa)으로 압축 하더라도 액화효율이 매우 낮다. 현재 Linde 사이클은 비교적 소용량의 탄화수소가스의 액화 와 탄화수소를 포함한 수소가스의 정제 및 분리에 사용되고 있다. 그림 2 는 가장 단순한 Linde 사이클로 예냉 열교환기 로 Hampson 열교환기를 사용하기 때문에 Linde-Hampson 사이클로 부르기도 한다. 단순 Linde 사이클의 효율을 높이기 위해 다양한 종류의 변형된 사이클이 개발되었다. 하나의 예로 단순 Linde 사이 클에서 수율은 열교환기 입구(그림 2 의 point 2)의 온도가 낮 을수록 좋아진다. 따라서 기존 열교환기에 유로를 추가하고 별도의 냉동사이클(이산화탄소. 암모니아 또는 프레온 가스) 을 조합함으로써 열교환기 입구 가스의 온도를 낮춰 수율을 높이는 precooled linde 사이클이 있다. ![image](/image/placeholder) Makeup gas ml 1 2 3 m 1 1 (m-m) g 4 f Liquid mt T=const 2 const T const Temperature P = p = 3 h = const f 4 g Entropy s 그림 2 Linde 공기액화 사이클 및 T-s 선도 그림 3 은 단순 Linde 사이클의 또 다른 변형 사이클로, 압 축과 정을 대기압→5 MPa, 5→20 MPa 의 2 단계로 나누어 각 단계의 압축비를 줄임으로써 전력소모를 줄이고, 예냉 사이클 을 도입함으로써 수율을 증대시킨 사이클이다. 이 사이클은 1 | {}
abecdb40-03e1-433f-94ea-339a46c52909 | 2권.pdf | 제 15 장 공기분리 3.15-3 차 팽창과 정에서 액화된 가스를 예냉에 활용함으로써 기계적 냉각장치를 제거한 것이 특징이다. ![image](/image/placeholder) 저압 압축기 mi 가스 ② 열교환기 QR1 QR2 m m ① ② ③ ④ mi ① 고압 압축기 ⑧ (m-mr-m) ⑤ Wel Wc2 액체 ⑥ J-T 밸브 ⓖ ⑦ ⓕ 액체 mr 2 3 T=const 1 P=const T Temperature P=const P=const 4 h=const 6 8 h=const g Entropy S 그림 3 Linde dual-pressure 사이클 및 T-s 선도 2) Claude 사이클 현재 산업용 공기액화 설비의 대부분이 Claude 사이클로 운전되고 있다. 이 사이클에서는 고압기체의 일부가 팽창엔진 을 통하여 외부로 일을 수행하며 팽창하고, 나머지 기체만 열 교환하여 저온으로 JT 팽창하며 액화된다. 열역학적으로 밸 브를 통한 팽창은 비가역과 정이다. 그러나 팽창엔진을 통한 팽창과 정은 이상적으로 등엔트로피 과정이므로 등엔탈피 팽 창에 비해 매우 낮은 온도를 얻을 수 있기 때문에 액화효율이 Linde 사이클보다 상당히 높다. 40 기압 정도로 압축된 가스 는 1 차 열교환기를 지난 후 60~80%의 공기가 팽창기로 분 기되고 나머지 20~40%의 공기가 2, 3 차 열교환기를 거친 후 최종 JT 팽창함으로써 액화된다. 공기의 압축압력을 Linde 사이클보다 매우 낮게(약 700 kPa 정도) 한 공기액화장치는 Kapitza 사이클을 사용하고 있다. 열역학적으로 Claude 사이 클과 유사하나 1 차 열교환기를 재생형으로 바꿈으로써 3 차 저 온 열교환기를 제거할 수 있었고 또한 팽창기를 왕복동식에서 로타리 방식으로 대체함으로써 효율을 더욱 높일 수 있었다. 또한 약 20 MPa 의 고압으로 액화하는 Heylandt 사이클도 Claude 사이클의 변형이다. 대부분의 대형 액체질소 및 액체 산소 생산 장치는 3~5 MPa 의 압력으로 작동되는 Claude 사이클을 이용한 것이다. 그림 4 는 Claude 사이클 및 T-s 선 도를 나타낸 것 이다. ![image](/image/placeholder) 압축기 가스 열교환기 QR1 ① ② ③ ④ ⑤ m ⑨ ⑧ ⑦ ① m-mr) me 밸브 ③ ⓖ ⑥ We We 팽창기 ⓔ 액체 mr ⓕ 2 T=const 3 9 T Temperature P=const 4 =const P=const 7 8 5 kh= e const 6 g Entropy s 그림 4 Claude 사이클 및 T-s 선도 3) 캐스케이드(cascade) 사이클 캐스케이드 사이클은 최초의 액화 사이클로 열역학적 개념 으로 보면 예냉 사이클을 확장한 것이다. 즉 여러 개의 Linde | {}
4c236aac-c001-49f2-a573-250b7adaf7d8 | 2권.pdf | 3.15-4 제 3 편 초저온 응용 사이클을 직렬로 연결한 구성을 하고 있다. 보통은 가장 고온 부에 암모니아 사이클이 위치하여 그 하부의 에틸렌 사이클의 열을 흡수하고, 에틸렌 사이클은 메탄 사이클의 열을 흡수하 며, 메탄 사이클이 공기액화 사이클의 열을 흡수한다(그림 5). ![image](/image/placeholder) Cooling water Ammonia NH3 Ethylene C2H4 Methane CH4 w Liquid Makeup nitrogen gas 그림 5 Cascade 사이클 열역학적으로 가장 가역과 정에 가깝게 운전할 수 있어 좋지만, 장치의 복합성으로 인해 미국의 일부 설비를 제외하고는 실용 화되지 못하였다. 그러나 초대형 액화장치에는 이 방식이 유리 하고, 혼합냉매 방식으로도 개발되고 있으며, LNG 액화기로 도 채용되고 있다. 2.3 액화 · 분리장치 1) 개요 19 세기 후반 산업혁명과 함께 유럽에서는 철강과 석탄에 대한 수요가 급증하였다. 과학자와 엔지니어들에 의해 산소를 이용하여 이들의 생산량을 증대할 수 있는 방법들이 개발되면 서 산소에 대한 수요도 동반 급등하였다. 그렇지만 산소는 공 기 중에 단 21%만 포함되어 있고, 산업에서 필요한 고순도의 산소를 얻기 위해서는 액화, 분리, 재증발 등의 과정이 필요하 기 때문에 경제성을 갖춘 적정 규모의 시스템을 설계하는 것 이 매우 중요하였다. 1902 년 단순히 공기를 액화한 후 재증발 시켜 순수한 산소와 질소를 얻고자 했던 초기의 린데시스템 (단정류방식)은 산소 회수율이 약 72%로 높지 않았고, 질소 가스에는 7%의 산소가 섞여 있어 산업용으로 활용할 수 없 었다. 이후 여러 가지 개선을 통해 1910 년 복정류방식이 개발 됨으로써 98% 순도의 산소와 99%의 질소를 얻을 수 있었다. 그러나 초기의 복정류방식은 진공펌프 관련 장치들이 추가되 어야 하는 단점으로 인해 공기분리의 주류를 이루지는 못하였 다. 이후 대형화가 진행되어 특이한 방식도 개발되었다. 오늘 날 산소, 질소 제조장치의 주류를 이루는 저압장치는 1935 년 Linde 사에 의하여 제작된 린데 프랑클 방식이 발전된 것으로 재생기와 팽창터빈을 채택하여 대용량으로 개발되고 있다. 2) 공기 액화분리 장치 공기 액화분리 장치는 ① 압축부 ② 정화부 ③ 열교환부 ④ 정류부 ⑤ 냉동발생부의 5 가지로 구성되었다. 각 부분의 기능, 요소 등을 표 3 에 표시하였다. 표 3 공기 액화, 분리의 구성요소와 기능 ¦ 부분 ¦ 기능 ¦ 구성요소 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압축부 ¦ 원료공기의 압축 보조사이클의 압축 ¦ 터보압축기(원심압축기, 축류압축기 등) 왕복동 압축기 ¦ 처리가스 종류, 양 및 압력에 의해 형식 및 윤활방식 등을 선택 ¦ ¦ 정화부 ¦ 수분, 탄산가스 등 저온부에 응고하는 성문 의 제거 SO2 등의 산성성분의 제거 C2H2 등의 폭발성가스 제거 ¦ 청정, 흡착, 응축 또는 응고 ¦ 장치규모, 원료공기, 압력, 제품종류, 생산량 등에 의한 선택 또는 복합방식채용 ¦ ¦ 열교환부 ¦ 원료공기, 보조사이클의 냉각 및 액화 ¦ 대향류열교환기 또는 재생기, 알루미늄 판형 핀 열교환기, Hampson 열교환기 ¦ 수분, 탄산가스 제거기 등 겸비 ¦ ¦ 정류부 ¦ 원료공기의 정류분류 ¦ 선반식, 충전식 정류탑 ¦ 다공식, 발포식 정류관 ¦ ¦ 냉동발생부 ¦ 열교환기 손실열, 외부 침입열, 액화열의 방 지 및 냉동발생 ¦ Joule-Thomson 효과 에 의한 저온발생, 단 열 팽창기관(팽창터빈, 팽창기), 캐스케이드 식 냉동사이클 ¦ 장치규모, 액체채취의 유무 등에 의해 냉동 발생 사이클 형식 선정 ¦ | {}
988fd5ff-de08-48ed-9ec3-2c0a61f5389a | 2권.pdf | 제 15 장 공기분리 3.15-5 대향류 열교환기(또는 재생기)는 정화 및 열교환 기능을 동시에 갖는 열교환기로, 500 kPa 의 원료공기가 유동할 때, 원료공기 중의 수분, 탄산가스 등은 열교환기의 핀 표면(재생 기는 재생기 표면)에 응착하고, 열교환기 출구의 저온공기는 수분, 탄산가스를 함유하지 않은 청정공기가 된다. 반면, 열교 환기 표면에 응착된 수분, 탄산가스 등의 불순물이 다량 누적 되면 열교환기 통로가 막히게 되므로, 일정기간 후 가열하여 재생하여야 한다. 공기 정화분리에 사용되는 복증류는 약 500 kPa 의 압력으 로 작동되는 예비 복증류부를 합한 것으로 그림 6 과 같이 외 부에서의 가열 및 냉각이 필요 없는 증류기가 사용된다. ![image](/image/placeholder) GN2 LN2 -193°C 폐가스 (저순도 GN2) 저순도 LN2 지금만큼 KPa 50 GO2 -180°C -178°C 액화산소 KPa 동비적인 500 공기 액체질소 173°C 그림 6 공기의 복증류탑 3) 원료공기의 정제 (1) 수분과 이산화탄소의 제거 수분과 이산화탄소는 녹는점이 높아 공기 중의 농도가 높 은 편이다. 따라서 저온장치의 배관에 얼어붙어 장치의 효율 을 저하시키거나 파손의 원인이 되기도 한다. 따라서 공기 액 화분리 공정에 공급되는 원료공기에서 수분과 이산화탄소는 반드시 제거해야 한다. 일반적으로 흡착이나 응축 · 응고를 이 용하여 제거한다. 그림 7 은 흡착에 의해 수분과 이산화탄소를 제거하여 원료 공기를 정제하는 공정을 나타낸 것이다. 흡착제의 흡착성능을 높이기 위해 원료 공기는 5~15°C 로 냉각되어 흡착공정에 투 입된다. 흡착공정은 2 개의 흡착기를 설치함으로써 흡착과 재 생을 연속적으로 할 수 있도록 설계한다. 흡착 충은 제올라이 트층과 활성알루미나+제올라이트 층으로 이루어져 있어 수분 은 활성알루마나+제올라이트 층에서, 이산화탄소는 제올라이 트 층에서 제거된다. 응축 고화시켜 제거하기 위해서는 열교환기를 주로 이용한 다. 원료공기 중의 수분과 이산화탄소는 열교환기를 통과 하며 냉각되어 열교환기의 표면에서 응축되고 얼어붙게 된다. 얼어붙은 불순물은 고온의 재생가스가 통과 하면 재생가스 속으로 승화되어 재생가스와 함께 외부로 배출된다. ![image](/image/placeholder) 재생가스 흡착기 예냉가스 원료공기 공기 냉각탑 w 수 예비가열기 흡착기 가열가스 介評 흡착기 �� 박스 물냉각탑 물 순환펌프 냉각수 X 방출 필터 재생가스 원료공기 가열기 공기압축기 그림 7 흡착에 의한 원료공기의 정제 (2) 탄화수소의 제거 탄화수소의 녹는점은 증류과 정 온도보다 높고, 공기 중에 포함된 양이 적기 때문에 배관 중에 고화되어 문제가 될 가능 성은 낮은 편이다. 그러나 탄화수소 중 아세틸렌과 같은 가연 성 물질이 응축기/재열기의 액체산소 중에 농축되면 폭발할 수 있기 때문에 반드시 제거해야 한다. 일반적으로 탄화수소 는 제올라이트나 실리카겔에 흡착시켜 제거한다. 메탄과 에탄 등의 가벼운 물질은 흡착이 잘 되지 않기 때문에 응축기/재열 기에 농축되는 것을 방지하기 위해 응축기/재열기의 액체산소 를 주기적으로 소량씩 외부로 배출한다. (3) 산성 화합물의 제거 산성 화합물은 기기를 부식시키고 흡착제의 성능을 저하시 키기 때문에 물로 세정하여 제거한다. (4) 일산화탄소, 수소의 제거 일산화탄소는 끓는점이 -191.5°C 로 질소와 비슷하여 증류 과정에서 질소의 순도를 높이는데 방해가 되고, 수소는 산소 와 결합하면 폭발의 위험이 있기 때문에 제거해야 하는 불순 물이다. 증류 공정 중에는 제거가 어렵기 때문에 촉매를 이용 하여 제거하는 것이 일반적이다. 촉매반응에 필요한 온도를 확보하기 위해 촉매탑은 공기 압축기 출구의 after-cooler 전 에 설치한다. 4) 공기 액화분리 장치의 형식과 종류 (1) 저압식 산소가스 제조장치 산소가스의 제조장치는 제철공업, 화학공업 등 산소를 대량 으로 소비하는 공장 등에서 사용되고 있다. 그림 8 은 일반적 인 저압식 산소가스 제조장치의 개략도를 나타낸 것이다. 원료공기는 ① 흡입탑에 들어와 서 ② 여과 기에 의해 분진 | {}
7c24eac3-38ab-4364-af1a-cbfc04e4faaf | 2권.pdf | 3.15-6 제 3 편 초저온 응용 ![image](/image/placeholder) 폐가스 폐가스 8 ⑥ O2 ⑨ 9 산소가스 고순도질소가스 그림 8 저압식 산소가스 제조장치의 계통도 등을 제거하고 ③ 압축기에서 약 500 kPa 로 압축된다. 압축 공기는 ④ 청정탑에서 수분과 SO2 등의 산성가스가 제거된 후, ⑦ 대향류 열교환기에 의해 -17°C 정도까지 냉각된다. 이 때, 공기 중에 함유된 수분과 탄산가스는 열교환기 표면에 응 착되어 제거된다. 냉각된 공기는 ⑩ 증류탑의 하부로 들어가 서 다시 증류되어 산소, 질소 및 폐가스로 분리된다. ⑨ 액화 기와 ⑪ 과냉기는 분리되어 증류탑을 나간 가스의 저온을 회 수하고, 증류분리 효율을 상승시키기 위한 보조 열교환기이 다. 공기 중에 함유된 아세틸렌은 대향류 열교환기를 통과 하 여 증류탑 최저부의 액체공기 중에 침투하기 때문에 상부로 향하는 도중에 ⑬ 아세틸렌 흡착기를 설치하여 흡착 제거한 다. 그러나 흡착기를 통과 한 아세틸렌은 최종적으로 액체산소 중에 농축되기 때문에 액체산소의 일부를 ⑭ 펌프에 의하여 순환하고 ⑬ 흡착기를 이용해서 제거한다. 이외에 탄화수소 등도 흡착에 의하여 제거되지만, 메탄과 에탄 등은 흡착되지 않으므로, 소량의 액체산소를 방출시켜 ⑮ 액체산소 증발기에 서 강제 기화시켜 농축을 방지한다. 공기액화는 -170~-29 0°C 의 저온에서 이루어지기 때문에 저온부 전체를 단열시키 고, 압축공기의 일부가 ⑧ 팽창터빈에서 동력을 생성하면서 저온을 생성한다. 열교환기를 빠져나가는 폐가스는 저습도와 저온으로 ④ 청정탑의 냉각수를 냉각하는데 이용한다. 이 형식은 산소가스 제조량이 100 m2/h 이상인 경우에 사 용되며, 최대 50 000 m2/h 정도까지 제작될 수 있다. (2) 보조사이클이 있는 저압 액체산소 · 액체질소 제조장치 앞에 설명한 저압식 산소제조장치에서 냉동발생부로 중압의 질소사이클을 첨가해서 분리한 산소 · 질소를 액체상태로 채 취하는 방식이며 대형장치에 적합하다. 그림 9 는 이 방식에 대한 개략적인 계통도이다. (3) 중압식 산소 · 질소 제조장치 원료공기를 2~3 MPa 로 압축시키는 중규모의 장치로 가스 또는 액체의 생산에 적합하다. 이 형식은 대향류 열교환 기를 사용하지 않으므로, 산소가스 제조량보다 질소가스 제조 량을 많게 할 수 있어 질소가스를 대량으로 필요로 하는 장치 에 적합하다. (4) 고압식 액체산소 · 액체질소 제조장치 500~1 000 m2/h 의 액체산소 · 액체질소 제조장치가 채택 되고 있다. (5) 질소 제조장치 화학공업, 섬유공업 등에서 필요로 하는 질소를 제조하기 위한 방식으로, 사용량의 변화에 자동적으로 대응할 수 있는 것이 특징이다. 그림 10 은 이 장치의 개략도이며, 흡착기에 의한 정제 외에 대향류 열교환기 방식도 채택하고 있다. (6) 소형 산소제조장치 그림 11 은 충전용 고압산소의 제조가 주목적인 소형 산소 제조장치의 개략도이다. 대부분 고압용기의 충전은 펌프압축에 의존하므로 이 방식은 운전이 곤란한 지역 및 공장현장(특히 장기 해외공사 등)과 소량의 수요가 필요한 곳에 사용된다. 이상에서 설명한 공기 액화분리장치의 형식과 응용범위를 표 4 에 정리하였다. | {}
21d43837-c7db-4f90-aa46-172de044a7e4 | 2권.pdf | 제 15 장 공기분리 3.15-7 ![image](/image/placeholder) LN2 LO2 R ⑬ ⑧ ⑱ R ⑭ ⑤ ⑮ ⑤ ⑪ ③ 6. ⑦ ⑩ ⑰ 소 ④ 巧 폐가스 산소가스 그림 9 보조 사이클이 있는 산소, 질소 제조장치의 계통도 ![image](/image/placeholder) 질소 폐가스 오 공기 ⑥ ⑦ ② 에 ⑪ 에 C. W. ③ ⑧ 12 M ⑤ ⑩ 4 그림 10 질소 제조장치의 계통도 ![image](/image/placeholder) 공기 액체산소충전장 치 폐가스 AF H1 E1 LAir EA 액체 공기 CA A2 에 에 E2 병원 EF E3 E4 ESD 액체산소 RF 그림 11 소형 산소 제조장치의 계통도 표 4 공기 액화 및 분리장치의 형식 ¦ 구 분 ¦ 저압장치 ¦ 보조 사이클이 있는 저압장치 ¦ 중압장치 ¦ 고압장치 ¦ 질소 제조 장치 ¦ 소형 산소 제조 장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준생산량, m2/h ¦ 300 이상 ¦ 액체제품 1000 이상 ¦ 2 and/or N2~3000 ¦ 액체제품~2000 ¦ 100~3000 ¦ 고압 50~200 ¦ ¦ 제품순도 ¦ O2, 99.6% 이상 N2, O2 10 ppm 이하 ¦ LO2 99.8% 이상 ¦ O2 99.6% 이상 ¦ LO2, 99.8% 이상 LN2, O2 1 ppm 이하 ¦ N2, 1~100 ppm ¦ O2 99.6% 이상 ¦ ¦ 운전압력, kPa ¦ 490 ¦ 공기압축기 490 중압사이클 2940~4900 ¦ 1470~2940 ¦ 14700~19600 ¦ 813 ¦ 2940 ¦ ¦ 냉동발생 발생장치 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창터빈 또는 팽창기 ¦ 팽창기 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창기 ¦ ¦ 동력사용량, kWh/m2 ¦ 소형 0.6~ 대형 0.4 ¦ 1.2~1.4(Liq) ¦ GO2, 0.5~0.6 Liq 1.3~1.5 ¦ 1.2~1.4 (Liq) ¦ O2 < 10 ppm 0.69 MPa N2 0.8~0.5 ¦ 19.61 MPa O2 약 2 ¦ ¦ 비고 ¦ GN2 는 GO2 와 동량까지 생산가능 ¦ 액체 및 가스 생산가능 ¦ 액체 및 가스 생산 또는 질소 제조 비율이 클 때 사용 ¦ 소, 중 용량의 액체 제조에 적용 ¦ 통상자동운전 ¦ 충전용 고압산소 제조용 ¦ | {}
8c2d6b2a-aa76-4e29-8b27-d3552d413aa2 | 2권.pdf | 3.15-8 제 3 편 초저온 응용 2.4 대형 저장용기와 운반 1) 운반 및 공급 산소와 질소의 공급방식에는 다음의 3 가지 종류가 있다. 제조공장에서 배관연결에 의한 공급하는 방식 액체상태로 제조한 후, 운반차에 의하여 수요지까지 운 반하고 기화하여 사용하는 방식 고압용기에 가스상태로 충전한 후, 공급하는 방식 배관연결에 의한 공급은 제조설비와 수요지의 거리가 가까 운 경우에 적용되며 가장 경제적인 공급방식이다. 액체산소의 운반차는 대당 9~10 톤, 액체질소의 운반차는 대당 6~7 톤 이 표준이다. 오늘날 도로사정의 악화로 운반차에 의한 공급 은 안정성에 위협을 받고 있다. 그러나 해상운송에 의한 대량 수송과 수요지 근처의 저장기지에 의한 운반 및 공급방식은 유망하다. 2) 액체 저장용기 (1) 대형 저장용기 저온 액체의 저장용기는 내부 및 외부를 이중벽으로 하고 사이에 단열재를 채워 외부로부터의 열침입을 줄인다. 외벽은 상온용 탄소강이 사용되고, 내벽은 저온용으로 알루미늄합금, 스테인레스강 또는 9%니켈강이 사용된다. 저장시의 증발손실 은 용기에 따라 다소 차이가 있으나, 액체산소용은 0.2~ 0.25%/day, 액체질소용은 0.35~0.4%/day 이다. 저장용기는 형상 및 용량에 따라 구형, 원통형, 평저원통형이 있다. 구형 용기는 가압사용에 용이하며, 액체산소 · 액체질소용으로는 보통 200 kPa 로 설계 제작된다. 원통형 용기는 해상수송에 용이 한 것으로, 500~1 000 톤 규모의 대용량으로 제작된다. (2) 중소형 저장용기 운반차용 저장용기는 대부분 중소형으로 2 MPa 의 고 압용으로도 설계가 가능하다. 일반적으로는 700~800 kPa 범위의 용기가 많이 사용되고 있다. 증발손실은 액체산소 용은 0.3~0.5%/day, 액체질소용은 0.5~ 0.7%/day 정도 이다. 참 고 문 헌 1. Barron, R. F., 1985, Cryogenic Systems, 2nd ed., Oxford University Press, New York. 2. Frank, G. K, 2007, Industrial Gas Handbook, CRC Press, Taylor & Francis group 3. 문홍만 외, 2001, 심랭식 공기분리장치 개발에 관한 연구 최 종보고서(1997-E-ID02-P-01), 산업자원부 4. (사)저온공학협회(일본), 1993, 초전도저온공학 핸드북, 오무사 | {}
af893135-726b-4318-aa95-3736e219059f | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-1 제 16 장 초전도 응용 임계온도 이하에서 전기저항이 급속히 감소하여 0 이 되는 현상을 초전도 현상이라 하며 이 물질을 초전도체라고 한다. 1911 년 Onnes 에 의해 수은을 액체헬륨온도(4.2 K)로 냉 각했을 때 전기저항이 0 으로 감소하는 현상이 발견된 이래, 20 K 미만의 온도에서 다양한 금속에 대한 초전도현상이 발 견되었으며, 이 때 온도를 임계온도라 한다. 따라서 초전도 현 상을 이용하기 위해서는 임계온도 이하의 냉각이 반드시 필요 하며, 초기에 발견된 초전도체는 매우 낮은 임계온도로 인해 이를 산업적으로 응용하기 위해서는 높은 냉각비용을 부담하 여야 한다. 1987 년 Y-Ba-Cu-O(YBCO)계에서 액체질소 온도인 77 K 을 상회하는 92 K 미만 온도에서 초전도현상이 발견된 이 래 임계온도 110 K 의 Bi-Sr-Ca-Cu-O (BSCCO), 임계온 도 40·K 의 MgB2 초전도체가 발견되어, 상업적으로 활용이 가능한 초전도체로 자리 잡고 있다. 표 1 은 대표적인 고온초전도체의 물성을 나타낸 것이다. 표 1 대표적 고온초전도체 물성 ¦ Material ¦ BSCCO ¦ YBCO ¦ MgB2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Form ¦ tape / wire ¦ thin film ¦ tape / wire ¦ ¦ Critical current density (A/cm2) ¦ 5x105 ¦ 1x107 ¦ 1x106 ¦ ¦ Critical temperature(K) ¦ 110 ¦ 80-93 ¦ 39 ¦ ¦ Working temperature (K) ¦ 77 ¦ 77 ¦ 20-30 ¦ 한편 임계온도 20 K 를 기준으로 낮은 임계온도의 초전도 체를 저온초전도체, 그 이상의 초전도체를 고온초전도체로 구 분하며, 저온초전도체는 입자가속기, 핵융합로, 초전도 자기에 너지 저장장치, NMR, MRI 등의 분야에서 응용되고 있으며, 고온초전도체는 액체헬륨 대신 액체질소를 냉각유체로 사용 할 수 있어 시스템 유지를 위한 냉각비용이 현저히 감소하기 때문에 대규모 초전도 전력기기 분야에서 활발한 응용이 이루 어지고 있다. 1. 초전도 전력기기 냉각 1.1 초전도 케이블 초전도 케이블은 전기저항이 0 인 초전도체를 사용하여 기 존의 구리선에 비해 전력손실이 없어 대용량의 송전이 가능하 다. 초전도 케이블은 기존의 구리선에서는 필요치 않은 극저 온 냉각시스템이 필요한 단점이 있으나, 이를 극복할 수 있는 다음과 같은 다양한 장점을 보유하고 있다. (1) 초전도 케이블은 기존의 케이블에 비해 대전류 송전이 가능하며, 교류손실을 감소시킬 수 있어 기존 케이블에 비해 3 배 이상의 높은 용량의 송전이 가능하다. (2) 초전도 케이블은 기존 케이블에 비해 송전밀도가 높아 대용량의 송전이 가능하여, 동일한 용량의 기존 케이블에 비 해 소형화가 가능하다. (3) 초전도 케이블은 소형화가 가능하기 때문에 기존 관로 나 전력구의 활용이 가능하여 건설비용이 절감을 통한 경제성 의 확보가 가능하다. 표 2 는 초전도 케이블의 설치사례를 제시하고 있다. 표 2 초전도케이블 설치 사례 ¦ 기업명 ¦ 비 율 ¦ 길 이 ¦ 재 료 ¦ 지 역 ¦ 년도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Innopower ¦ 35 kV/ 2 kA ¦ 33 m ¦ BSCCO ¦ Yunnam ¦ 2004 ¦ ¦ Summitomo ¦ 22.9 kV/ 1.25 kA ¦ 100 m ¦ BSCCO ¦ Gochang ¦ 2006 ¦ ¦ Summitomo ¦ 34.5 kV/ 800 A ¦ 350 m ¦ BSCCO ¦ Albany ¦ 2006 ¦ ¦ VNIIKP ¦ 20 kV/ 1.4 kA ¦ 200 m ¦ BSCCO ¦ Moscow ¦ 2010 ¦ ¦ Nexans ¦ 10 kV/ 400 MVA ¦ 1 km ¦ BSCCO ¦ Essen ¦ 2013 ¦ ¦ Nexans ¦ 138 kV/ 1.8 kA ¦ 30 m ¦ YBCO ¦ Hannover ¦ 2007 ¦ ¦ Nexans ¦ 10 kV/ 1kA ¦ 30 m ¦ YBCO ¦ Madrid ¦ 2008 ¦ ¦ LS Cable ¦ 138 kV/ 50 MVA ¦ 410 m ¦ YBCO ¦ Icheon ¦ 2011 ¦ ¦ KEPCO ¦ 154 kV/ 600 MVA ¦ 1 km ¦ YBCO ¦ Jeju ¦ 2016 ¦ 국내에서는 초전도 케이블 시스템은 부하용량에 따라 22.9 kV 급의 배전급과 154 kV 급의 송전급으로 분류하며, 송전급 초전도 케이블은 크게 직류시스템과 교류시스템으로 분류할 수 있다. 초전도 케이블 시스템은 초전도 케이블, 중간 및 종 단 접속함, 초전도 케이블을 극저온의 상태로 유지하기 위한 냉각시스템으로 구성된다. 초전도 케이블의 냉각시스템은 주로 기체 헬륨 또는 액체 수소, 액체질소 순환 냉각방식이 제안되었으나 주로 액체질소 순환 냉각방식이 사용되며, 액체질소를 순환하는 순환펌프와 초전도 케이블에서 발생한 열을 제거하는 냉동시스템으로 구 성된다.1)2) 초전도 케이블을 위한 냉동시스템으로는 과거에는 액체질 소를 감압하여 냉각을 수행하는 방식이 주로 사용되었으나, | {}
ecb2d365-8b47-4445-af34-ded6f9a85690 | 2권.pdf | 3.16-2 제 3 편 초저온 응용 이 방식은 제작비용이 저렴한 장점이 있으나 잦은 액체질소 충전 및 정비가 요구되어 운전비용이 증가하고 편의 성이 떨어 지는 문제점으로 인해, 최근에는 주로 극저온 냉동기를 사용 하여 냉각을 수행하고 감압냉각을 보조적으로 활용하는 방식 이 적용되고 있다. 초전도 케이블을 실계통에 적용하기 위해서는 수 km 이상 긴 길이의 초전도 케이블을 극저온으로 냉각, 유지할 수 있어 야 하며, 이는 열부하의 증가를 필연적으로 수반하게 된다. 따 라서 최근에는 액체질소 온도에서 kW 급 이상의 냉동을 생성 할 수 있는 스털링 또는 브레이튼 냉동기와 같은 중대형 극저 온냉동기에 의한 밀폐형 냉각방식이 주로 사용된다.3) 이와 같은 극저온냉동기에 의한 냉각방식은 극저온냉동기 에 의해 생성된 냉열을 이용하여 초전도 케이블을 순환하는 액체질소를 냉각하는 방식으로 정상운전 중에는 액체질소의 보충이 필요하지 않고, 변동하는 열부하에 대응하여 냉동기를 제어운전을 수행 할 수 있어, 시스템 운용측면에서의 편리성 을 확보할 수 있다. 액체질소 순환 방식의 냉각에서의 운전온도는 액체질소의 어는점에서 초전도 케이블 선재가 초전도특성을 발휘할 수 있 는 임계온도까지의 온도이며, 운전온도는 초전도 케이블의 안 정성과 경제성을 고려하여 결정되어야 한다. 그림 1 은 초전도 케이블 냉각시스템에서의 액체질소의 상태도를 나타내고 있 다. 초전도 케이블을 냉각하면서 발생하는 압력강하와 열은 펌핑과 정과 냉각과 정을 통해 원래의 상태로 회복되며, 이때 운전 압력과 온도는 여러 제한요소에 의해 한정지어지게 된 다. 초전도 케이블의 냉각시스템에서의 주요한 설계인자는 초 전도 케이블의 안정적인 냉각을 위해 냉각시스템 및 케이블 내부에서 기체질소 및 동결이 발생하지 않고, 액체질소 상태 로 유지되어야 한다. 안정적인 냉각성능의 확보를 위해 초전도 케이블 냉각시스 템에서는 과냉각된 액체질소를 가압하여 순환시키고, 이때 운 전압력의 경우 초전도 케이블 및 냉각시스템의 설계압력과 초 전도케이블 내의 전기적 절연성능의 확보를 위한 압력기준에 의해 제한되어지며, 온도는 액체질소의 동결점과 초전도 케이 블 선재의 임계온도(또는 전류)에 의해 제한되어 지게 된다. 초전도 케이블은 하나의 코어로 구성된 단상 초전도 케이 블, 각각 전기 위상을 달리하는 여러 개의 코어를 하나로 묶 어 구성한 다상위상 초전도 케이블 등이 있다. 3 상 초전도 케 이블은 구조에 따라 그림 2 와 같이 3 상 일괄형(co-axial)과 3 상 동축형(triaxial)으로 구분되어 진다. 3 상 일괄형 초전도 케이블은 단열관의 내부에 각각의 위상을 구성하는 3 개의 코 어가 배치되고, 단열관과 3 개의 코어 사이의 공간에 극저온 유체가 유동한다. 또한 3 개의 코어는 꽈배기처럼 서로 꼬아서 하나의 일괄 축으로 구성된다. 3 상 동축형 케이블은 각 상별 초전도 도체들을 동심 3 겹으로 배치하여 코어를 구성하고 외 부 단열관은 전도성이 높은 알루미늄 관으로 구성된다. 이때 초전도 케이블에는 외부 열침입을 최소화하기 위하여 진공단 열을 실시하며, 다층단열재를 시공한다.4) 그림 1 초전도 케이블 냉각시스템 특성 3 상 동축형 초전도 케이블의 냉각유로는 코어 내측과 외측 X-Axis: Temperature Y-Axis: Temperature Chart Type: line Solid Liquid Vapor item_01 0 10 20 ![image](/image/placeholder) 100 110 111 110a -112 120 -113 -114 120a ○ -115 121- 122 123 128 124 125 126127 a. 3 상동축형 ![image](/image/placeholder) 20 -21 -22 20a- ↘ -23 ~24 -25 -15 10a 10 13 12 11 b. 3 상 일괄형 그림 2 3 상 초전도 케이블 구조 4) 1) Western Power Distribution, 2016, Superconducting Cables-Network Feasibility Study Work Package 1 2) P. Katti, S. Badhan and V. S. Kanthale, 2017, Cryogenic system for High Temperature Superconducting Power Cable-A Review, Int. J. of Current Engineering and Technology, Special Issue-7, pp. 416-419 3) 김양훈, 양형석, 2015, 초전도케이블용 극저온 냉각 시스템, 초전도와 저온공학, 17 권 2 호, pp. 1-6 4) 공개특허, 초전도케이블, 10-2013-0073270 | {}
8b7f61cf-1b40-49bb-b592-4cd000ed0375 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-3 에 구성할 수 있어, 다양한 액체질소 순환 방법이 적용될 수 있다. 액체질소 순환 방법은 크게 병류와 향류로 구분할 수 있으며, 병류 방식은 냉각된 액체질소를 코어 내측과 외측으 로 공급하고, 향류 방식은 냉각된 액체질소를 코어 내측으로 공급하고 외측을 통해 순환하거나 반대로 외측으로 공급하여 내측으로 순환하는 구조를 채택할 수 있다.5) 그림 3 은 초전도케이블 냉각시스템의 구성을 보여주고 있 다. 냉각시스템은 초전도 케이블 냉각유로로 순환되는 액체질 소의 압력을 유지하기 위한 리저버 탱크와 액체질소를 순환하 기 위한 액체질소 순환펌프, 극저온 냉동기로 구성된다. 이때 극저온 냉동기와 순환하는 액체질소와 의 열교환하는 방식에 따라 별도의 열교환기가 설치되기도 한다. 브레이튼 냉동기와 같은 대용량 극저온 냉동기를 사용하는 경우 극저온 냉동기 저온부의 열교환기를 통해 직접 액체질소의 냉각이 가능하나, 극저온 냉동기의 냉각능력이 제한되는 경우 여러 대의 극저온 냉동기를 통한 냉각이 불가피하게 된다. 이와 같은 경우에는 극저온 냉동기와 는 별도의 침냉 방식의 열교환기를 설치하고 순환하는 액체질소를 과냉하게 되고, 이 과정을 통해 발생한 기체를 극저온 냉동기의 저온부를 통해 재액화하는 냉각방식 이 채택되기도 한다.6) 7) 8) 9) ![image](/image/placeholder) Reservoir Cryocooler Cryocooler Pump tank Cable Cable 그림 3 초전도 케이블 냉각시스템 구성 한편 초전도 케이블 냉각시스템의 각 요소로부터 유입되는 열손실을 최소화하기 위해 탱크, 열교환기 등은 진공단열이 실 시되고, 각 요소를 연결하는 배관은 진공단열배관이 사용된다. 초전도 케이블의 냉각을 위해 순환되는 액체질소의 운전조 건은 리저버 탱크 및 극저온 냉동기에 의해 온도와 압력이 결 정되고, 순환펌프의 용량 및 전체 냉각시스템의 압력손실 특 성에 의해 순환유량이 결정되게 된다. 그림 4 는 초전도 전력 ![image](/image/placeholder) Lifting Eye Bearings Vertical Colling Custom Fins High Speed Motor Bearings Heat Shields Outer Vacuum Housing Pump Shaft Impeller お Inducer 그림 4 액체질소 순환펌프 구조 10) Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 item_01 0meters (m) 2meters (m) 4meters (m) 10meters (m) 16meters (m) 24meters (m) 20meters (m) 그림 5 초전도 케이블 냉각시스템 운전 특성 기기 냉각에 많이 사용되는 액체질소 순환펌프의 구조를 나타 내며, 열부하를 최소화하기 위해 모터와 임펠러가 긴 축을 통 해 연결되는 구조를 채택하고 있다. 그림 5 는 통상적으로 초 전도 전력기기 냉각에 많이 사용되는 액체질소 펌프의 운전특 5) S. Ohno et. al., 2013, Numerical Analysis of Cooling Characteristics for HTS Tri-axial Cable in Steady State Operation, Teion Kogaku, Vol. 48, NO. 3, pp. 127-132 6) T. Masuda et, al., 2007, Fabrication and Installation Results for Albany HTS cable, IEEE Transaction on Applied Superconductivity, Vol. 17, No. 2, pp. 1648-1651 7) Japan's First Live Power Transmission Using 3-in-One Superconducting Cable (High-Temperature Superconducting Cable Demonstration Project), M. Ohiya et. al., 2013, SEI Technical Review, NO. 76, pp. 45-54 8) F. Herzog et. al., 2016, Cooling unit for the AmpaCity project - One year successful operation, Cryogenics, Vol. 80, pp. 204-209 9) H. Watanabe et. al., 2017, Cooling test of the 500 m class superconducting DC power transmission system, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 171, 012116 10) http://www.barber-nichols.com/ | {}
ce15b15c-b03d-43be-af56-25accb3d1d0c | 2권.pdf | 3.16-4 제 3 편 초저온 응용 성을 나타내고 있다. 또한 냉각시스템의 운전신뢰성을 확보하기 위해 순환펌프, 극저온 냉동기 등의 기계적 구성품은 병렬화하여야 한다. 표 3 은 3 상 22.9 kV 용 410 m 길이의 초전도 케이블의 운 전사례를 제시하고 있다. 초전도 케이블 냉각시스템의 냉각부 하는 69 K 의 온도에서 6 kW 로, 감압시스템에 의해 냉각이 수행되며, 액체질소 순환유량은 0.5 kg/s, 이때 발생하는 전 체 냉각시스템의 압력손실은 2 bar 미만으로 제시되었다. 표 3 초전도케이블 냉각시스템 운전조건 사례 11) ¦ Items ¦ Operation conditions ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cable spec. ¦ - 3 phase 22.9 kV/50 MMVA - HTS cable(410 m) ¦ ¦ Cooling capacity ¦ 6 kW @ 69 K ¦ ¦ Temperature ¦ 69 ~ 74 K ¦ ¦ Pressure ¦ 3 ~ 5 barG ¦ ¦ Mass flow rate ¦ 0.5 kg/s ¦ 1.2 초전도 변압기 초전도 변압기는 기존의 일반 변압기에서 구리권선을 초전 도선으로 대체한 기기로, 일반 변압기에서 절연유를 사용하여 변압과 정에서 발생한 열을 제거하는 반면, 초전도 변압기는 극저온으로 유지하기 위해 극저온 유체를 사용한다. 초전도 변압기는 일반 변압기에 비해 냉각에 필요한 부대 설비가 더 필요하지만 권선의 양을 1/100 이하로 줄일 수 있 어 일반 변압기의 1/2 크기로 소형화가 가능하다. 고온초전도체가 발견되기 이전에는 액체헬륨으로 NbTi, Nb3Sn 등의 저온초전도체를 이용하여 저온초전도 변압기가 개발되었으나, 액체헬륨온도 수준의 냉각에 필요한 전력이 과 도하여 경제성을 확보하지 못하였다. 이후 고온초전도체의 발 견에 힘입어 고온초전도 변압기가 개발되었으며, 표 4 는 개발 사례를 제시하고 있다.13) 그림 6 은 초전도 변압기 냉각시스템 사례를 나타내고 있다. 초전도 변압기는 과냉액체질소에 침냉된 상태로 운전되며 변 압과 정을 통해 발생한 열은 포화액체질소에 침냉된 열교환기 에 의해 제거된다. 초전도 케이블 냉각시스템과 같이 초전도 변압기의 냉각시스템 역시 감압 냉각방법과 극저온 냉동기에 의한 냉각방법이 사용될 수 있으며, 과냉액체질소는 순환펌프 에 의해 순환된다. 표 5 는 70 K 의 과냉액체질소에 의해 냉각 되는 초전도 변압기(11 kV/415 V)의 냉각사례를 제시하고 있다. 초전도 변압기 시스템의 냉각부하는 단열용기 20 W, 전류도입선 220 W, 1 차 권선의 각 상당 AC 손실 30 W, 2 차 권선 각 상당 AC 손실 170 W 로 총 840 W 로 제시되고 있다. 표 4 초전도변압기 개발 사례 ¦ Inst. ¦ Rating ¦ HTS ¦ Year ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fuji Electric ¦ 1 MVA, 22 kV/6.9 kV ¦ BSCCO ¦ 2001 ¦ ¦ Siemens ¦ 1 MVA, 25 kV/1,4 kV ¦ BSCCO ¦ 2001 ¦ ¦ CNRS ¦ 41 kVA, 2050 V/410 v ¦ P-YBCO/ S-BSCCO ¦ 2003 ¦ ¦ U Seoul ¦ 1 MVA, 22,9 kV/6,6 kV ¦ BSCCO ¦ 2004 ¦ ¦ Fuji Electric ¦ 4 MVA, 25 kV/1.2 kV ¦ BSCCO ¦ 2004 ¦ ¦ Kuyshu Uni. ¦ 2 MVA, 66 kV/6.9 kV ¦ BSCCO ¦ 2004 ¦ ¦ IEE CAS ¦ 630 kVA, 10.5 kV/400 v ¦ BSCCO ¦ 2005 ¦ ¦ U Nagoya ¦ 2 MVA, 22 kV/6.6 kV ¦ P-BSCCO/ S-YBCO ¦ 2009 ¦ ¦ Kyushu Uni ¦ 400 kVA, 6.9 kV/2.3 kV ¦ YBCO ¦ 2010 ¦ ¦ KIT ¦ 60 kVA, 1 kV/600 v ¦ P-Cu/ S-YBCO ¦ 2010 ¦ ¦ Callaghan In. ¦ 1 MVA, 11 kV/415 V ¦ YBCO ¦ 2013 ¦ ¦ KyushuUni ¦ 2 MVA, 69 kV/6.9 kV ¦ YBCO ¦ 2013 ¦ ¦ IEE CAS ¦ 1.25 MVA, 10.5 kV/400 v ¦ Bi 2223 ¦ 2014 ¦ ¦ KIT/ABB ¦ 577 kVA, 20 kV/1 kV ¦ P-Cu/ S-YBCO ¦ 2016 ¦ ¦ RSR&DCI ¦ 1 MVA, 10 kV/0.4 kV ¦ YBCO ¦ 2016 ¦ ![image](/image/placeholder) = Subcooled Subcooled LN2 outlet LN2 inlet GFRP cryostat Inner core space Room Vacuum Temp. pump Heat exchanger unit HTS transformer unit LN2 pump unit 그림 6 초전도 변압기 냉각시스템 사례 12) 11) H.S. Yang et. al., 2014, Decompression cooling system operation for HTS power cable in the KEPCO power grid, AIP Conference Proceedings 1573, 1678 12) K. Funaki et. al., 1997, Preliminary tests of a 500kVA-class Oxide Superconducting transformer cooled by subcooled nitrogen, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 7, No. 2. pp. 824-827 13) X. Chen, J. Jin, 2007, Development and Technology of HTS Transformers, Research Communication, Vol. 1, No. 1., pp 2.1-2.7 | {}
3e380bca-c94a-4a62-ae71-bae521243391 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-5 표 5 초전도 변압기 열부하 사례 15) ¦ Parameter ¦ Value ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Primary/Second voltage ¦ 11 kV / 415 v ¦ ¦ HV / LV Rated current. ¦ 30 / 1390 Arms ¦ ¦ Rating ¦ 1 MVA ¦ ¦ Max. Operating temp. ¦ 70 K ¦ ¦ Cryostat heat leak ¦ 20 W ¦ ¦ Current lead heat leak ¦ 220 W ¦ ¦ Primary winding AC loss ¦ 30 W/phase at 70 K ¦ ¦ Secondary winding AC loss ¦ 170 W/phase at 70 K ¦ 1.3 초전도 한류기 1) 초전도 한류기의 특징 및 종류 초전도 한류기는 초전도체의 특성을 이용하여, 계통에 사고 등에 의한 고장전류가 발생했을 때, 빠르게 전기적인 부하를 발생시켜 고장전류의 크기를 줄여주고 전력망을 보호하는 역 할을 한다. 초전도 한류기는 다음과 같은 장점을 가지고 있 다.14) (1) 정상 운전 시에는 임피던스가 없어 기존 전력계통에 영향을 미치지 않는다. (2) 고장발생 1/4 주기 이내에 전류를 제한한다. 선로전류 가 일정한 값을 넘으면 임피던스가 발생하므로 고장전류가 첫 피크치에 도달하기 전에 제한할 수 있다. (3) 고장이 종료되어 선로전류가 임계전류 이하로 감소하 면 자동적으로 정상운전 상태로 복귀한다. (4) 고장전류의 크기와 관계없이 선로전류가 일정한 전류 값을 넘으면 임피던스가 발생하여 고장전류를 제한하기 때문 에 향후 계통설비 증설로 인해 고장전류의 크기가 증가하더라 도 교체없이 사용가능하다. 초전도 한류기는 작동원리에 따라서 저항형, 포화철심형, 자기차폐형 등 다양한 방식으로 개발되어 왔는데, 그 중에서 상업적으로 가장 활발하게 개발이 진행되고 있는 것은 저항형 (resistive type)과 저항형의 변형인 복합형(hybrid type) 및 포화철심형(saturable core type)이다.16) 17) 저항형 초전도 한류기는 초전도체에 임계전류밀도(critical current density) 이상의 전류가 흐를 때 저항이 급격하게 발생하는 퀜치(quench) 현상을 이용한 방식이다. 그림 7 은 초전도체에 임계전류 이상의 전류가 흐를 때 급속하게 저항이 발생하여 초전도체 양단에 전압이 급격이 증가하는 것을 보여 준다. 저항형 초전도 한류기는 초전도 한류모듈과 분로 (shunt), 차단기(circuit breaker)로 구성되며 분로는 저항과 인덕터(inductor)의 조합으로 구성된다. 그림 8 은 이러한 저 Chart Type: line 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 item_01 0 0 0 0 0 1 1 14) 양성은, 2015, 초전도 한류기 개발 및 적용현황, 전기저널, 457 호, pp. 20-25. 15) N. Glasson et. al., 2011, Development of a 1 MVA 3-Phase Superconducting Transformer using YBCO Roebel Cable, IEEE/CSC & ESAS European Superconductivity News Forum, No. 15 16) 0. B. Hyun et al., 2008, Domestic effects for SFCL Application and hybrid SFCL, Prog. Supercond., Vol. 10, pp. 60-67. 17) S. Eckroad, 2012, Superconducting power equipment, Technology Watch 2012 (EPRI), 1024190. 18) S. Eckroad, 2009, Superconducting fault current limiters, Technology Watch 2009 (EPRI), 1017793. 그림 7 초전도체를 흐르는 전류에 따른 전압강하 ![image](/image/placeholder) Rsc BLine Isc CB Rshunt / �shunt shunt 그림 8 저항형 초전도 한류기 18) 항형 초전도 한류기의 구성을 나타낸다. 계통에 고장이 일어 나 고장전류가 발생하면 초전도 한류모듈을 흐르는 전류가 증 가하게 된다. 전류가 임계전류 이상으로 커지면 초전도 한류 모듈에서는 퀜치가 발생하여 저항이 급격하게 커지게 되고 전 류는 분로로 분기된다. 분로의 임피던스에 의해서 초전도 한 류모듈 양단의 전압증가는 제한되고 고장전류는 한 주기 이내 에 일정 수준으로 제한되게 된다. 저항형 초전도 한류기에서 초전도 한류모듈은 고장전류를 분로로 보내는 일종의 초고속 스위치의 역할을 한다. 저항형 초전도 한류기의 초전도 한류모듈에서 고장전류에 의해서 퀜치가 발생하면 짧은 순간이지만 대량의 열이 발생하 여 초전도 모듈의 온도가 급격히 올라간다. 초전도 모듈이 초 기의 초전도 상태로 돌아가기 위해서는 이렇게 발생한 열을 냉각시스템에 의해서 배출하여야 한다. 초전도 한류모듈에서 퀸치가 발생한 후 초기상태로 복귀하는데 까지 걸리는 시간을 회복시간(recovery time)이라고 하는데 저항형 초전도 한류 기에서 회복시간은 냉각시스템의 중요한 설계조건이 된다. 저항형 초전도 한류기의 변형된 형태로 복합형 초전도 한 류기가 있다. 복합형 초전도 한류기는 초전도 한류모듈에 직 렬로 연결되는 고속 스위치를 추가한 것으로 고장전류가 분로 로 분기된 후에 신속하게 스위치를 개방함으로써 초전도 한류 모듈을 계통에서 분리한다. 이렇게 함으로써 초전도 한류모듈 | {}
96a240a3-0831-48a2-bbcc-46385d9c6067 | 2권.pdf | 3.16-6 제 3 편 초저온 응용 은 신속하게 회복과 정에 들어가게 되어 회복시간을 단축할 수 있다. 포화철심형 초전도 한류기는 저항형 초전도 한류기와 는 달 리 초전도체의 퀜치가 아닌 철의 자기특성 변화를 이용한다. 그림 9 는 포화철심형 초전도 한류기의 구성을 나타낸다. 포화 철심형 초전도 한류기는 두 개의 철심의 한쪽에 각각 상전도 도체로 AC 코일을 감아 선로와 직렬로 연결하고 반대쪽에는 초전도체로 DC 코일을 감아 구성된다. 상시에는 DC 코일로 철심을 포화시키기 때문에 초전도 한류기는 공심 리액터와 같 은 수준의 임피던스를 나타낸다. 반면에 고장전류가 발생하면 철심의 포화가 풀려서 AC 코일의 임피던스가 증가하고 고장 전류가 제한된다. 포화철심형 초전도 한류기의 장점은 초전도 체의 퀜치를 이용하지 않기 때문에 회복시간이 필요한 저항형 초전도 한류기와 는 달리 여러 번 연속적으로 발생하는 고장전 류에 대응이 가능하다는 점이다. 반면에 철심의 무게와 부피 가 많이 나가기 때문에 시스템 전체의 무게와 부피가 커지는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) ac coils ILine Line V2 dc coil Iron cores dc source 그림 9 포화철심형 초전도 한류기 18) 2) 초전도 한류기 냉각시스템 초전도 한류기는 초전도체의 임계전류밀도를 고려하여 67 K - 77 K 사이의 액체질소 온도에서 운전된다. 그래서 초전 도 한류모듈은 액체질소에 잠긴 상태에서 작동한다. 저항형 초전도 한류기의 경우에는 초전도 한류모듈의 퀜치 시 주변 액체질소의 기포생성에 의한 절연파괴를 막기 위해서 초전도 한류모듈이 담기는 저온조(cryostat) 내부의 압력을 높인 과 냉각 상태에서 운전된다.19) 초전도 한류기 냉각시스템은 극저온 냉동기를 이용하는 폐 루프(closed loop) 냉각시스템과 액체질소의 증발잠열을 이 용하는 개루프(open loop) 냉각시스템으로 나뉜다. 또한 각 페루프와 개루프 냉각시스템은 냉각시스템이 초전도 한류기 의 저온조(cryostat)와 직접 결합된 일체형 냉각시스템과 냉 각시스템이 설치된 별도의 과냉각기(subcooler)를 두고 초전 도 한류기 저온조와 과냉각기 사이에 액체질소를 순환시키는 분리형 냉각시스템으로 나뉜다. (1) 개루프 일체형 극저온 냉각시스템 그림 10 은 액체질소의 증발잠열을 이용한 개루프 냉각시스 템이면서 초전도 한류기 저온조에 냉각시스템이 직접 결합된 일체형 냉각시스템을 나타낸다. 초전도 한류기 저온조 내의 질소가스를 진공펌프를 이용하여 외부로 배출하여 질소의 증 발잠열을 이용하여 액체질소의 온도를 일정하게 유지한다. 즉 진공펌프를 통하여 초전도 한류기 저온조의 내부압력을 조절 함으로써 초전도 한류모듈이 잠기는 액체질소의 온도를 조절 할 수 있다. 이러한 냉각방식은 질소를 외부로 계속 배출하기 때문에 액체질소량이 시간에 따라서 계속 감소하여 별도의 액 체질소 탱크를 이용하여 감소하는 액체질소를 보충해주어야 한다. 시스템이 간단하고 별도의 냉동기가 필요하지 않기 때 문에 초기 설치 및 유지비용이 저렴하고 신뢰성이 높은 것이 장점이다. 다만 액체질소량이 계속 감소하기 때문에 지속적으 로 액체질소를 보충해 주어야 하는 점이 단점이다. ![image](/image/placeholder) Bleeding pump vaporizer liquid level 8 ① ① P LN2 tank X Dewar HTS coi 그림 10 개루프 일체형 초전도 한류기 냉각시스템 20) (2) 개루프 분리형 극저온 냉각시스템 그림 11 은 역시 같은 액체질소의 증발잠열을 이용한 냉각 시스템이지만 냉각시스템이 초전도 한류기 저온조를 직접 냉 각하지 않고 별도의 과냉각기를 거쳐서 냉각하는 개루프 분리 형 냉각시스템을 나타낸다. 과냉각기는 진공펌프와 연결되어 내부의 질소가스를 진공펌프를 이용하여 배출할 때 발생하는 액체질소의 증발잠열에 의해서 냉각된다. 과냉각기 내부가 포 화상태이기 때문에 내부의 액체질소 온도는 진공펌프에 의해 서 내부압력을 조절하여 바꿀 수 있다. 초전도 한류기는 과냉 각기 내부의 열교환기를 통하여 저온조와 과냉각기 사이를 순 환하는 액체질소에 의해서 냉각된다. 개루프 일체형 냉각시스 템과 달리 이러한 냉각방식의 장점은 초전도 한류기 저온조 내의 액체질소의 온도와 압력을 분리하여 제어할 수 있다는 점이다. 특히 저항형 초전도 한류기는 퀜치 시 액체질소 내의 19) 인세환, 홍용주, 염한길, 김희선, 김혜림, 2015, 초전도 한류기용 극저온 냉각시스템, 초전도와 저온공학, 17 권, 2 호, pp. 7-11. 20) H. Hong et. al., 2014, Design, fabrication, and operation of the cryogenic system for a 220 kV/300 MVA saturated iron-core superconducting fault current limiter, IEEE T. Appl. Supercon., Vol. 24, No. 5, 9002204. | {}
a11011fb-3c63-49e0-91cb-16ce44d45310 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-7 기포발생을 억제하기 위하여 과냉각상태를 유지하여야 하기 때문에 저온조 내부의 압력을 높일 필요가 있다. 그림 11 에서 과냉각기에 액체질소를 공급하기 위한 액체질소 탱크는 이와 같은 저온조의 내부압력을 제어하는데 활용된다.21) 또한 냉각 시스템이 초전도 한류기와 떨어져서 위치하기 때문에 유지보 수가 용이하다. 다만 개루프 일체형 냉각시스템에 비해서 액 체질소 펌프, 열교환기 및 순환배관이 추가되어야 하므로 초 기 설치비용이 증가하는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) FCL Module LN2 Supply Tank & & Cryostat Pressure Buffer Subcooler Vacuum Pump LN2 Pump Flow Meter 그림 11 개루프 분리형 초전도 한류기 냉각시스템 21) (3) 폐루프 일체형 극저온 냉각시스템 페루프 일체형 극저온 냉각시스템은 초전도 한류기의 저온 조에 극저온 냉동기를 설치하여 저온조에서 증발하는 액체질 소를 냉동기 저온부에 설치된 재응축형 열교환기에 의해서 응 축시켜서 내부 압력을 일정하게 유지시키면서 초전도 한류모 듈을 냉각한다. 극저온 냉동기로는 필요한 냉동용량에 따라서 GM 냉동기, 스터링 냉동기, 터보 브레이튼 냉동기 등이 적용 되고 있다. 그림 12 는 이러한 폐루프 일체형 극저온 냉각시스 템을 나타낸다. 저온조 내부가 포화상태로 존재하기 때문에 내부압력과 액체질소의 온도는 상관관계를 가지며 극저온 냉 동기를 이용하여 내부압력을 제어함으로써 액체질소의 온도 를 변화시킬 수 있다. 폐루프 극저온 냉각시스템은 개루프와 는 달리 질소를 외부로 배출하지 않기 때문에 일단 한번 액체 질소를 충전하면 추가로 공급할 필요가 없다. 다만 극저온 냉 동기가 사용되기 때문에 초기 설치비용이 커지고 주기적으로 냉동기에 대한 유지보수가 필요하다는 단점이 있다. (4) 폐루프 분리형 극저온 냉각시스템 폐루프 분리형 극저온 냉각시스템은 그림 13 에서 보여주는 바와 같이 폐루프 일체형 극저온 냉각시스템과 는 달리 극저온 냉동기가 별도의 과냉각조(subcooling cryostat)에 설치된 다. 극저온 냉동기가 포화상태의 과냉각조 내 질소가스를 응 축시킴으로써 과냉각조의 내부압력 및 액체질소의 온도를 제 어한다. 과냉각조 내의 열교환기를 거쳐서 초전도 한류기 저 ![image](/image/placeholder) Cryocooler FCL Module 그림 12 페루프 일체형 초전도 한류기 냉각시스템 22) ![image](/image/placeholder) \ GN2 LN2 154 kV SECL Module Main cryostat LN2↑ X Subcooling cryostat GN2 LN2 pump Hydro Pressure cyclone builder Cryocooler ter LN2 ange LN2 그림 13 페루프 분리형 초전도 한류기 냉각시스템 19) 온조와 과냉각조 사이를 순환하는 액체질소가 초전도 한류모 듈을 냉각하게 된다. 또한 액체질소 순환루프에 설치된 가압 조(pressure builder)에서 액체질소를 증발시켜서 초전도 한 류기 저온조로 공급함으로써 저온조의 압력을 제어 한다. 개루프 시스템에서와 마찬가지로 페루프 분리형 극저온 냉 각시스템은 초전도 한류기 저온조의 온도와 압력을 분리해서 21) W. Romanosky, 2012, Development and testing of a transmission voltage SuperLimiterTM fault current limiter, Final Scientific/Technical Report (DOE). 22) F. Schmidt, A. Hobl, 2013, Latest achievements in resistive type superconducting fault current limiters, 11th EPRI Supercon. Conf., Hilton university of Houston, Houston, TX, USA. | {}
df74f892-682c-4c84-8efa-8190fbad23ed | 2권.pdf | 3.16-8 제 3 편 초저온 응용 조절이 가능하기 때문에 액체질소를 과냉각할 필요가 있는 저 항형 초전도 한류기에서 적용되고 있다.19) 다만 액체질소 순 환루프를 추가로 구성해야하기 때문에 일체형 시스템에 비해 서는 초기 설치비용이 커진다. 1.4 초전도 자기에너지 저장장치 초전도 자기에너지 저장장치는 저항이 없는 초전도선으로 제작된 초전도 자석에 전류를 인가하여 저장하는 장치로, 저 장되는 에너지의 양(E)은 초전도 자석의 인덕턴스 L 과 인가 되는 직류전류 I 의 관계로 나타낼 수 있다. E= =LP 초전도 자석에 저장된 에너지는 초전도 자석의 전기저항이 0 이기 때문에 영구전류로 동작하게 되고, 영구적으로 손실 없 이 에너지를 저장할 수 있다. 이와 같은 초전도 자기에너지 저장장치는 높은 에너지 밀도의 저장과 방출이 빠른 장점을 지니고 있다. 초전도 자기에너지 저장장치의 용도는 크게 두 가지로 나 눌 수 있다. 초전도 자기에너지 저장장치는 빠른 응답특성을 활용하여 대용량의 전기에너지를 충/방전함으로써 계통안정 화 및 대용량 부하 보상이 가능하며 순간 정전 및 순간 전압 강하 등의 전력품질 저하문제를 해결하기 위해 사용될 수 있 다. 또한 충/방전으로 인한 열화가 작아 다른 에너지 저장기 술에 비해 높은 신뢰성을 확보할 수 있어, 잦은 충/방전이 요 구되는 태양광, 풍력 등 변동이 심한 신재생에너지 전원의 안 정화 목적으로도 활용될 수 있다.23) 표 6 은 초전도 자기에너 지 저장장치 개발사례를 나타내고 있다. 표 6 초전도 자기에너지 저장장치 개발 사례 ¦ Type ¦ Inst. ¦ Rating ¦ Materials ¦ Application ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LTS ¦ Univ. of Florida ¦ 100 MJ ¦ NbTi ¦ Damping low frequency ¦ ¦ LTS ¦ Chubu Electric ¦ 20 MJ ¦ NbTi ¦ Instantaneous voltage drop compensation ¦ ¦ LTS ¦ Kyushu Electric ¦ 2.9 MJ ¦ NbTi ¦ Power system stability ¦ ¦ LTS ¦ KERI ¦ 3 MJ ¦ NbTi ¦ UPS ¦ ¦ HTS ¦ Chubu Electric ¦ 1 MJ ¦ BSCCO ¦ Instantaneous voltage drop compensation ¦ ¦ HTS ¦ IEE, CAS ¦ 1 MJ ¦ BSCCO ¦ Power quality improvement ¦ ¦ HTS ¦ KERI ¦ 2.5 MJ ¦ BSCCO ¦ Power system stability ¦ ¦ HTS ¦ NEXANS ¦ 800 kJ ¦ BSCCO ¦ Pulsed power source ¦ 초전도 자기에너지 저장장치는 개발 초기 저온초전도체를 23) 국가환경정보센터, 2016, 초전도 에너지저장(SMES) 시스템의 국내외 개발동향, Konetic Report 2016-29 호 24) N. Hirano et. al., 2016, Development of cooling technologies for SMES, Cryogenics Vol. 80, pp. 210-214 활용하여 MJ 급 용량의 에너지저장장치가 개발, 상용화 되었 으나, 고온초전도체가 발견되고, 상업화됨에 따라 액체헬륨온 도 수준의 낮은 온도를 유지하기 위한 과도한 냉각비용으로 인한 경제성 문제로 인해 더 이상의 개발은 진행되지 않고 있 다. 저온 초전도 자기에너지 저장장치에서 초전도 자석은 액 체헬륨에 침적되어 운전되며, 충/방전으로 발생하는 열로 인 해 증발된 헬륨은 4.2 K GM 냉동기 2 단 저온부에서의 냉각 을 통해 재응축하는 방식이 많이 채택되었다. 한편 고온초전 도 자기에너지 저장장치에서 운전온도는 BSCCO 의 전류밀도 향상과 액체질소온도 수준에서 고자기장에 의한 급격한 전류 밀도의 감소현상을 회피하기 위해 주로 20 K 부근에서 운전 된다. 초전도 자기에너지 저장장치의 냉각방식은 잠열을 이용하 는 방식과 극저온 냉동기를 이용하는 방식으로 나눌 수 있다. 잠열을 이용한 냉각방식은 단열용기에 극저온 유체를 채우고 초전도 코일을 침적시킨 후 단열용기의 압력을 낮추어 극저온 유체의 강제증발을 유도함으로써 극저온 액체가 증발하면서 증발잠열만큼 발생한 열을 제거하는 방식이다. 이와 같은 감 압방법은 극저온유체의 종류에 따라 냉각온도가 제한되고 지 속적인 극저온유체의 보충이 필요하게 된다. 극저온 냉동기를 이용하여 냉각하는 방법은 기체냉각, 재응 축 냉각, 전도냉각으로 다시 나눌 수 있다. 기체냉각은 냉각된 극저온 기체를 이용하여 냉각하는 방법으로 냉각대상에 물리 적인 외력이나 충격이 전혀 가해지지 않기 때문에 안전하게 냉각할 수 있는 반면, 기체의 열용량이 적기 때문에 냉각대상 물의 열질량이 큰 경우에는 상당한 냉각시간이 소요되고, 급 격한 열부하 변화에 신속하게 대처하기가 곤란하다. 그림 14 는 극저온냉동기를 이용한 고온 초전도 자기에너지 저장장치의 냉각사례를 제시하고 있다. 압축기에서 압축된 헬 륨가스는 열교환기를 통과 하고, 극저온 냉동기의 저온부와 의 열교환을 통해 냉각된 후, 자기에너지 저장장치를 20 K 이하 로 냉각한 후 압축기로 순환된다. 그림 14 극저온냉동기를 이용한 기체 냉각 24) ![image](/image/placeholder) Cryocooler Cryostat Compressor HX SMES magnet Gas pipe | {}
b09dde0f-ef42-4f6a-b231-a770a3b32144 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-9 재응축 냉각의 경우는 냉각대상물을 극저온 액체에 침적시 킨 수 냉각 대상물에서 발생하는 열부하로 인해 증발하는 극 저온 액체의 증기를 재응축 열교환기 또는 극저온 냉동기 저 온부와 접촉시켜 재응축하는 방법이다. 재응축방식 냉각은 극 저온 액체가 소비되지 않기 때문에 주기적인 보충이 필요 없 고, 급격한 부하변동에도 어느 정도 대응할 수 있는 방법이지 만 역시 극저온 액체의 응고점 이하로 냉각할 수 없는 단점, 극저온 액체를 취급해야 하는 단점 등을 안고 있다. 그림 15 는 대형 헬륨냉동기를 이용한 저온 초전도 자기에너지 저장장 치의 냉각사례로 냉동기로부터 6.2 K, 0.6 MPa 의 헬륨을 공 급하고 쥴톰슨밸브를 통해 팽창시켜 2 상 유체를 발생시켜, 초 전도 자기에너지 저장장치에서 발생한 기체 헬륨을 재응축 열 교환기를 통해 재응축을 시킨 후 냉동기로 순환되는 냉각방식 이다. ![image](/image/placeholder) 4.4 K, 0.12 MPa Recondensing HX 6.2 K wwww. Helium 0.6 MPa refrigerator Phase separator SMES magnet Cryostat 그림 15 헬륨냉동기를 이용한 재응축 냉각 25) 전도냉각방식은 극저온 냉동기를 이용한 냉각방법으로 냉각 대상물을 원하는 온도로 쉽게 냉각할 수 있는 편리함과, 또한 극저온 액체를 취급하지 않아도 되는 큰 장점을 갖고 있지만 급격한 열부하에 대응하려면 대용량의 극저온 냉동기가 필요 하므로 시스템의 열부하 분석이나 운전 패턴 등을 분석하여 최적의 극저온 냉동기 선정이 필수적이다. 그리고 냉각경로상 의 열저항을 최소로 하고, 냉각 대상물과 의 열접촉이 충분히 이루어질 수 있는 냉각구조의 설계가 매우 중요하게 된다. 그림 16 은 전도냉각방식의 초전도 자기에너지 저장장치의 냉각구조를 나타내고 있다. 전도냉각방식에서는 통상 2 단 GM 극저온 냉동기가 많이 사용되어지고 있으며, GM 냉동 기의 1 단 저온부는 복사 차폐막의 냉각, 전류도입선의 냉각을 담당하고 2 단 저온부는 초전도 자석의 냉각을 담당하게 된다. 이때 냉동기에서 발생하는 진동차단과 구조적 편리성을 위해 편조선을 활용하는 냉각구조가 많이 채택되고 있다.㉖) ![image](/image/placeholder) GM cryocooler Braided wires Heat exchanger SMES Coil Cooling plates Radiation shield 그림 16 전도냉각 초전도자기에너지 저장장치 냉각구조 27) 표 7 은 전도냉각방식을 사용하는 800 kj 급 고온초전도 자 기에너지 저장장치의 사례를 제시하고 있다. BSCCO 소재의 초전도선재를 사용한 솔레노이드 구조의 초전도자석으로 냉 각온도는 20 K 으로 GM 냉동기를 사용하여 냉각을 수행하고 있다. 표 7 초전도 자기에너지 저장장치 사례 28) ¦ Parameter ¦ Value ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ stored energy ¦ 814 kJ ¦ ¦ Magnet type ¦ solenoid ¦ ¦ Winding structure ¦ single pancake ¦ ¦ No. of pancakes ¦ 26 ¦ ¦ Coil internal dia. ¦ 300 mm ¦ ¦ Coil outer dia. ¦ 814 mm ¦ ¦ Magnet height ¦ 222 mm ¦ ¦ Conductor ¦ BSCCO ¦ ¦ Operating current ¦ 135 A ¦ ¦ Operating temperature ¦ 20 K ¦ ¦ Cooling(Conduction) ¦ Cryocooler ¦ 1.5 초전도 회전기기 최근 환경문제로 인해 각광받고 있는 대표적 신재생에너지 분야의 하나인 풍력발전, 자동차, 항공기 및 선박의 전기추진 25) N. Hirano, 2014, Cooling Technologies for SMES, Teion Kogaku, Vol. 49, NO. 6, pp. 295-300 26) H. K. Yeom et. al., 2008, An Experimental Study of the Conduction Cooling System for the 600 kJ HTS SMES, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 18, No. 2. pp. 741-744 27) Y. J. Hong et. al., 2008, Temperature Distribution of Cryogenic Conduction Cooling Sytem for a HTS SMES, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 18, No. 2. pp. 745 - 749 28) P. Tixador et. al. 2007, Desiqn and First Test of a 800Kj HTS SMES, IEEE Transaction on Applied Superconductivity, Vol. 17, No. 2, pp. 1967-1972 | {}
bf6aa161-252f-4c99-8358-37e544642ea7 | 2권.pdf | 3.16-10 제 3 편 초저온 응용 분야에서 초전도 회전기기에 대한 필요성이 증대되고 있다. 초전도 회전기기는 기존 회전기기에 사용되는 구리선 대신 초 전도선을 계자에 적용해 기존 일반 회전기기 대비 2% 이상 효율을 향상시킬 수 있고, 무게를 1/3 이하로 줄일 수 있다. 초전도 회전기기 냉각의 경우 다른 초전도 전력기기와 는 달리 회전하는 대상을 냉각하여야 하기 때문에 냉각방법에서 도 차이가 있다. 초전도 회전기기 냉각시스템은 크게 초전도 회전기기와 는 별도의 고정부에 설치되어 헬륨가스나 액체네 온 등의 극저온 유체를 냉각하여 초전도 회전기기로 공급하는 분리방식과 회전부에 극저온 냉동기를 부착하는 탑재형으로 구분할 수 있다. 탑재형 냉각시스템은 낮은 회전수와 대형 로 터에만 적용 가능한 냉각방식이며, 이와 는 달리 분리형의 경 우 고속회전과 작은 로터크기에도 적용이 가능한 냉각방식이 다.29)30) 그림 17 은 분리형 냉각시스템의 구조를 나타내고 있다. 초 전도선재의 냉각은 극저온 냉동기에 의해 냉각된 차가운 헬륨 가스에 의해 수행되며, 극저온 냉동기는 회전기기와 별도의 공간에 설치되는 구조이다. 따라서 극저온 냉동기의 유지보수 가 용이한 장점이 있으며, 헬륨가스 뿐만 아니라 액체네온을 냉각유체로 사용할 수도 있다. 반면 냉각된 유체를 로터로 공 급하여야 하기 때문에 저온 회전씰을 사용하여야 하며, 로터 내부에는 단일한 온도조건으로 유지하여야 하기 때문에 냉각 효율이 떨어지는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) Vacuum space Cold helium loop Gas Drive shaft coupling Circulation fan Superconducting winding Cryocooler Cooler module Compressor Rotor assembly Stationaryframe 그림 17 초전도회전기기 분리형 냉각시스템(31) 그림 18 의 탑재형 냉각시스템의 경우 2 단 극저온 냉동기를 로터에 부착하고, 별도로 설치된 헬륨압축기를 통해 압축된 고압의 헬륨가스를 로터에 부착된 냉동기 저온부로 공급한다. 로터에 부착된 냉동기의 1 단 저온부를 통해 복사차폐막, 전류 도입선의 냉각을 수행하고 2 단 저온부에 설치된 열교환기를 통해 헬륨가스를 냉각한다. 냉각된 헬륨가스는 초전도선재를 냉각하고, 팬에 의해 로터 내부를 순환하는 구조이다. 탑재형 29) 0. Tsukamoto, 2014, Present status and future trends of R&D for HTS rotational machines in Japan, Physica C 504, pp. 106-110 30) M. Furuse et. al., 2016, Development of a cooling system for superconducting wind turbine generator, Cryogenics, Vol. 80, 199-203 31) J. Yuan amd P. Winn, 2015, Cooling Sytem for HTS Motors, Int. Workshop on Cooling Sytem for HTS Applications, Matsue, Japan 냉각시스템은 로터씰을 상온으로 유지할 수 있고, 2 단 극저온 냉동기를 사용할 수 있는 장점이 있으나, 극저온 냉동기 저온 부에 원심력이 작용하기 때문에 적용할 수 있는 냉동기에 제 약이 따르게 되고, 큰 냉동능력이 필요한 경우 다수의 냉동기 를 부착하여야 하는 문제점이 발생하게 된다. ![image](/image/placeholder) Cold helium loop Vacuum space Cryocooler Circulation fan Gas coupling Drive shaft Superconducting winding Compressor Rotor assembly Heat exchanger Stationary trame 그림 18 초전도 회전기기 탑재형 냉각시스템 31) 표 8 초전도 회전기기 개발 사례 ¦ Inst. ¦ Rating ¦ Application ¦ Year ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AMSC ¦ 5 MW ¦ Demo motor ¦ 2004 ¦ ¦ AMSC ¦ 36 MW ¦ Ship propulsion motor ¦ 2001 ¦ ¦ GE ¦ 5 MVA ¦ Homopolar induction motor ¦ 2008 ¦ ¦ LEI ¦ 5 MW ¦ High speed generator ¦ 2008 ¦ ¦ IHI Marine ¦ 365 kW ¦ Ship propulsion motor ¦ 2007 ¦ ¦ IHI Marine ¦ 2.5 MW ¦ Ship propulsion motor ¦ 2010 ¦ ¦ Doosan ¦ 1 MVA ¦ Demo generator ¦ 2007 ¦ ¦ Doosan ¦ 5 MW ¦ motor ship propulsion ¦ 2009 ¦ ¦ Siemens ¦ 4 MVA ¦ Industrial generator ¦ 2008 ¦ ¦ Siemens ¦ 4 MW ¦ Ship propulsion motor ¦ 2010 ¦ ¦ Converteam ¦ 1.25 MVA ¦ Hydro-generator ¦ 2010 ¦ ¦ Converteam ¦ 500 kW ¦ Demo-generator ¦ 2010 ¦ ¦ Tecnalia/ Acciona ¦ 500 kW ¦ Wind generator demonstrator ¦ 2016 ¦ 2. 초전도 자석 냉각 2.1 NMR (nuclear magnetic resonance) 1) NMR 측정의 원리와 초전도 자석 핵자기공명(nuclear magnetic resonance)은 외부 자기장 | {}
1d986c33-fe78-42b4-b6d3-ff973e19d271 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-11 하에서 두 가지 다른 에너지 상태를 나타내는 원자핵이 특정 주파수의 전자기파를 흡수하여 낮은 에너지 상태의 원자핵이 높은 에너지 상태로 천이하는 현상을 나타낸다. 이러한 핵자 기공명 현상이 일어나기 위해서는 원자핵이 자기모멘트를 가 져야 하는데 홀수 개의 양성자나 홀수 개의 중성자를 갖는 H, 13C 와 같은 원자핵에서 이러한 현상이 나타난다. 외부 자 기장이 없을 경우 이러한 원자핵의 핵스핀은 무질서한 방향을 나타내지만 외부 자기장에 놓이면 외부 자기장과 같은 방향 혹은 반대 방향으로 배열된다. 외부 자기장과 같은 방향의 핵 스핀을 a 스핀, 외부 자기장과 반대 방향의 핵스핀을 B 스핀 이라고 하며 3 스핀이 a 스핀보다 더 높은 에너지를 갖는다. 이 때 특정 공명주파수(larmer frequency)의 전자기파가 가 해지면 a 스핀의 방향이 바뀌면서 � 스핀으로 천이되고 에너 지 준위가 높아진다. 그림 19 는 이러한 핵자기공명 현상을 나 타낸다. 이후에 B 스핀으로 천이된 원자핵이 a 스핀으로 회 복되면서 전자기파를 방출하게 되고 이러한 전자기 신호를 검 출하여 분석하면 원자유형, 각 유형 원자의 상대적인 개수, 원 자의 결합구조와 같은 화합물의 분자구조를 분석할 수 있다. 한편 공명주파수는 외부 자기장의 세기에 비례하는데 가장 많 이 사용되고 있는 1H-NMR 의 수소 원자의 경우 외부 자기 장 2.35 T 에서 100 MHz 의 공명주파수를 나타낸다. 공명주 파수가 높아질수록 NMR 신호의 해상도가 높아지기 때문에 고자장 자석이 필요하게 되고 따라서 초전도 자석이 NMR 에 사용된다. ![image](/image/placeholder) absorbingRFradiation causes thenucleustospinflip higherenergy state hv 4E lowerenergy state B。 NbTi 와 Nb3Sn 과 같은 저온초전도체로 이루어진 NMR 자석은 일반적으로 액체헬륨에 잠긴 상태로 운전된다. 그림 20 은 전형적인 NMR 자석의 저온조(cryostat) 구조를 나타 낸다. 전체적인 구조는 가운데 상온 보어(bore)가 존재한다는 것을 제외하고는 일반적인 액체헬륨용 저온조와 거의 유사하 다. 액체질소 조와 액체헬륨 조는 각각 얇은 스테인리스 스틸 관들에 의해서 저온조 위쪽에서 매달려 지지되는 구조를 가진 다. 이러한 관들은 액체질소 및 액체헬륨 공급용과 질소가스 와 헬륨가스 배출용, 그리고 전류 도입선 등의 연결통로의 역 할도 한다. 저온조 전체는 진공 단열되어 있고 상온으로부터 의 복사열을 차단하기 위해서 액체헬륨 조는 액체질소 조와 20 K 의 열차폐체(thermal shield)로 둘러싸여 있다. 액체질 소 조는 복사열 뿐만 아니라 헬륨가스 배출관을 통해서 전도 로 들어오는 열을 열접촉을 통하여 중간에서 차단하는 역할도 한다. 열차폐체는 액체헬륨 조에서 증발하는 헬륨가스에 의해 서 냉각되도록 역시 헬륨가스 배출관과 열접촉이 되어있다. 또 한 복사열을 차단하기 위해서 MLI(multi-layer insulation) 가 액체질소 조와 액체헬륨 조에 각각 적용된다. 자석에 전류 를 공급하기 위해서 상온의 전원과 연결되는 전류도입선은 초 전도 자석이 영구 운전모드로 진입한 후에는 상온으로 부터의 열유입을 줄여주기 위해서 탈착식 구조를 갖는다. NMR 자석 의 저온조는 액체헬륨 조에서 증발하는 차가운 헬륨가스가 열 차폐체 및 액체헬륨 조를 지지하는 스테인리스 관들을 충분히 냉각하여 상온에서 들어오는 열침입을 최소화하고 상온상태 로 배출될 수 있도록 설계된다. 그림 19 핵자기공명 현상 NMR 용 초전도 자석으로는 현재 NbTi 와 Nb3Sn 의 조합 이 사용되고 있으며 외곽에 NbTi 로 만들어진 자석이 기본 자기장을 형성하고 그 안쪽에 Nb3Sn 로 만들어진 자석이 위 치하여 추가적인 자기장을 제공한다. 이러한 조합으로 액체헬 륨 온도(4.2 K)에서는 900 MHz(21.15 T), 2 K 이하의 온 도에서는 1 GHz(23.5 T)까지 사용되고 있다.32) 최근에는 내 측 코일로 BSCCO/YBCO/GdBCO 와 같은 고온초전도 자석 을 이용하여 1 GHz 이상의 NMR 자석을 구성하려는 연구가 진행되고 있다.33) 34) 또한 NMR 자석 전체를 고온초전도 자 석으로 구성하기도 한다.35) 2) NMR 자석 냉각시스템 ![image](/image/placeholder) helium current lead port safety valve V 480 mm LN2ports 30 pin socket room temperature bore liquid helium level sensor liquid nitrogen liquid radiation shield 1 055mm helium superconducting magnet shim coils(axial andradial) persistent switches vacuum space and super insulation 52 vacuum port 748 mm 그림 20 NMR 자석 저온조 32) 32) R. G. Sharma, 2015, Superconductivity basics and applications to magnets, Springer, pp. 360-375. 33) G. Roth, 2015, Ultra-high field magnets at Bruker, Ultrahigh Field NMR and MRI workshop, Bethesda, MD, USA. 34) Y. Iwasa et al., 2015, A high-resolution 1.3 GHz/54 mm LTS/HTS NMR magnet, IEEE T. Appl. Supercon., Vol. 25, No. 3, 4301205. 35) M. Mallett, D. Pooke, and T. Husheer, 2014, Cryogen-free, high resolution NMR magnets using high temperature superconductors, Appl. Supercond. Conf., Charlotte, NC, USA. | {}
ceb84284-e95e-4c7c-ad87-ee649262fbfe | 2권.pdf | 3.16-12 제 3 편 초저온 응용 액체헬륨(4.2 K) 온도에서 NbTi 와 NbaSn 의 조합의 NMR 자석의 한계는 900 MHz(21.15 T) 정도이다.㉜) 이보다 높은 자기장을 얻기 위해서는 액체헬륨의 온도를 2 K 이하로 낮춰 주어서 초전도체의 임계전류밀도를 높여주어야 한다. 그림 21 은 NMR 자석을 2 K 이하로 냉각하기 위해 설계된 저온조의 구조를 나타낸다. 기존의 NMR 자석의 저온조와 다른 점은 액체헬륨 조가 하나가 아니라 위아래 두 개로 구성되어 위쪽 은 4.2 K 액체헬륨 저온조, 아래는 2 K 액체헬륨 저온조로 나누어진다는 점이다. NMR 자석은 2 K 액체헬륨 저온조 내 에 위치한다. 두 저온조는 같은 압력을 유지하도록 서로 연결 되어 있고 상압보다 약간 높은 압력으로 유지된다. 아래쪽 액 체헬륨 조를 2 K 이하로 유지하기 위해서 J-T 팽창이 활용 된다. 위쪽 저온조의 4.2 K 의 액체헬륨을 펌프와 J-T 밸브를 이용하여 팽창시켜서 2 K 이하로 떨어뜨리고 열교환기를 통 과시켜서 아래쪽 저온조의 액체헬륨을 냉각시킨다. 열교환기 를 통과 한 차가운 헬륨가스는 NMR 자석의 저온조를 냉각시 키는데 충분히 활용되고 상온으로 외부로 배출된다. 최근에는 외부로 배출되던 헬륨가스를 맥동관 극저온냉동기를 이용하 여 재응축하여 헬륨 배출을 억제하는 NMR 자석 저온조가 개발되어 활용되고 있다.㉝) ![image](/image/placeholder) Needie Valve Burst Disk Adjustment Screw Quench Valve Liquid Helium Port ⑪ ⑪ □ Current Rod Port to Pumping Unit Liquid N, Tower Check Velve LiquidN,Port Top Flange Room Temp. Bore Radiation Shield Liquid N,(77 K) Liquid He {4.2 K) Current Rod Socket 1000 Joints & Protection Thermal Barrier Subcooled Liquid He (ca 2K, ±0.1 mk) Joule-Thomson Cooling Unit Magnet Coil Bottom Plate Drop Off Plate Vacuum Case Valve 그림 21 2 K NMR 자석 저온조 32) 2.2 MRI (magnetic resonance imaging) 1) MRI 원리와 초전도 자석 MRI 는 초전도 응용분야에서 가장 대중적으로 널리 활용되 고 있는 장치로 종양 등과 같은 신체조직의 이상을 발견하기 위해서 인체 내부조직을 영상화하여 보여주는데 사용된다. MRI 의 기본적인 원리는 NMR 과 동일하다. 핵자기공명 현상 을 활용하여 인체 대부분을 구성하고 있는 물의 수소 양성자 (1H)의 밀도를 영상화하는 방식이다. 특히 인체 조직에 따라 서 수분 함유량이 다르기 때문에 이러한 영상화가 가능하다. 기존의 NMR 과 다른 점은 3 차원의 위치에 따른 양성자 밀도 를 측정해야하기 때문에 자기장의 구배를 주기위한 코일 (gradient coil)이 추가로 필요하다는 점이다. 핵자기공명에 의한 NMR 신호의 주파수는 자기장의 세기에 비례하기 때문 에 자기장 구배 코일에 의해서 위치에 따라서 자기장에 변화 를 주면 NMR 신호의 푸리에 변환을 통해서 양성자 밀도와 위치 정보를 동시에 측정할 수 있다. 그림 22 는 MRI 의 개략도를 나타낸다. 주자석은 저온초전 도체(NbTi, Nb3Sn)로 만들어진 초전도 코일로 이루어져 있 으며 일반적으로 1.5 T 가 많이 사용되고 있다. 자기장 구배 코일은 수소 양성자 밀도의 위치를 결정하기 위하여 3 차원 (X,Y,Z) 자기장 구배를 주기 위해 사용된다. RF 코일은 수소 양성자의 공명주파수에 해당되는 전자기파를 방사하고 NMR 신호를 검출하는 역할을 한다. ![image](/image/placeholder) Main magnet Gradient coils RF coil Patient table 그림 22 MRI 구성 개략도㉜ 2) MRI 자석 냉각시스템 MRI 자석 냉각시스템의 기본 구성은 NMR 자석과 유사 하다. 냉각시스템은 외곽의 진공조, 액체헬륨을 저장하는 액 체헬륨 조, 열 차폐체, 극저온 냉동기로 구성된다. MRI 의 주 자석과 자기장의 균일도를 보정해주는 심 코일(shim coil) 그 리고 누설 자기장(stray magnetic field)을 차폐하기 위한 차폐 코일(shield coil)은 액체헬륨(4.2 K)에 잠겨서 냉각된 다. 2 단 극저온 냉동기(GM cryocooler)가 사용되어 냉동기 의 2 단부에서는 증발하는 액체헬륨을 재응축하고 1 단부에서 는 열차폐체(thermal shield)를 냉각한다. 열차폐체는 상온으 로 부터의 복사열을 차단해 주는 역할을 한다. 초전도 자석에 전류를 공급하기 위한 전류 도입선은 NMR 자석과 마찬가지 로 초전도 자석이 영구모드로 진입한 후 탈착되어 상온으로부 터의 열유입을 줄여준다. 그림 23 은 이러한 MRI 자석 냉각시 스템의 개략도를 나타낸다. 그리고 그림 24 는 실제 MRI 자석 저온조의 모습을 나타낸다. 2.3 초전도 핵융합 장치/초전도 입자가속기 초전도 자석 핵융합 장치(superconducting tokamak), 초 전도 자석 입자 가속기(superconducting accelerator) 등의 | {}
9f62bd23-eaf9-400e-a1e4-fe501e5b34c8 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-13 ![image](/image/placeholder) Various feedthroughs Cryostat CCR Thermal radiation shield SC shielding coils He recondensor LHe-bath Shim coil switches SC Shim coils Six-coil main magnet Main gradient coils RF Body coil FOV Patient table 그림 23 MRI 자석 냉각시스템 개략도 32) ![image](/image/placeholder) Cryocooler (1W @ 4.2 K) LHe 950 L (90% level) KAT MRI magnet 1.5 T 그림 24 MRI 자석 저온조 37) 거대 장치에서는 액체 헬륨을 강제 순환시켜 극저온을 유지하 는 시스템이 개발되어 있다. 이러한 극저온 발생 및 냉각 장 치에서는 헬륨 액화기가 반드시 사용 되고 있으며, 국내에서 는 KSTAR(Korea supreconducting tokamak advanced research)36)가 대표적이고, 국외에서는 CERN 의 LHC(large hadron collider)38)가 가장 대형 장치이다. 그림 25 는 현재 개발된 가장 진보된 거대 저온 냉각 장치 의 하나로서, 일본의 초전도 핵융합 실험장치의 일종인 LHD(large helical device)의 헬륨 공급라인을 보여주고 있 다.39) LHD 에는 대기압 하에서 증발하는 액체 헬륨으로 냉각 되는 나선형 코일과 8~9 기압, -268.6°C 의 초임계 헬륨이 강제 순환하며 냉각하는 폴로이달 코일(poloidal coil), 그리 고 2 상 유동 상태의 액체 헬륨으로 냉각되는 저온 지지 구조 물과 초전도 전력선, 전류 도입선 등이 있어서, 총 냉각 부하 는 -268.8°C 에서 5.65 kW, -233 과 -193°C 사이에서 20.6 kW, 그리고 시간당 650 리터의 헬륨 액화가 필요하다. 그림 25 에 나타난 시스템의 사양을 보면, 50 g/s 의 헬륨 가스 정화 기, 20 000 리터의 액체 헬륨 저장조, 오일 분사식 스크류 압 축기 8 대가 19 기압의 헬륨 가스를 960 g/s 로 공급하기 위하 여 3.2 MW 의 전력을 사용하고 있으며, 각종 열교환기와 밸 브, 다단 팽창 터빈으로 구성되어 있다. ![image](/image/placeholder) 헬륨 *** 000 저순도 유니트 / 임시 활동 회수 저장소 압축기 주 압축기 88 図 복숭물지점 ■■ 00 B-유니트 ※ X X 8 ■ HX-15 X � T1 여과 기 T1 ADS-1 ADS-2 수 T2 T3 T4 ADS-3 T5 8 - T6 T7 & * 8 헬륨 냉각기 / 액화기 20 000 L 액체 헬륨 용기 그 그림 25 LHD 극저온 시스템의 개략 흐름도 373 초전도 물질의 특성을 보면 임계 온도 이하에서도, 그 전 자기적 특성은 온도가 낮아짐에 따라서 더욱 더 향상이 되 기 때문에, 프랑스의 Tore Supra 같은 핵융합 실험장치의 토로이드 코일(toroid coil), 미국과 일본에서 개발한 고자장 발생용 혼합형 자석 등은 -268.8°C 의 일반 헬륨(Helium I) 보다 더 낮은 온도인 -271.2 ~ -271 °C 의 헬륨 II 에서 초전도 체를 냉각하기도 한다. 또 하나의 이러한 예로서 그림 26 은 SRF(superconducting radio frequency) 가속기의 저온 냉 각 시스템을 보여주고 있다.40) 36) http://www.nfrc.re.kr/. 37) J. Han, S. Jeong, 2017, Improvement of thermal performance in MRI magnet, Winter Conf. of KISAC, Gyeongju, Korea. 38) http://phblc.web.com.ch/public/1B0/1BCNC-en.html 39) Mito, T. et al., 1999, Reliable long-term operation of the cryogenic system for the large helical device, presented at the 1999 Cryogenic Engine- ering Conference, Montreal, Canada. | {}
dcce0c6a-6895-4170-a1e7-be00b44ec3a5 | 2권.pdf | 3.16-14 제 3 편 초저온 응용 ![image](/image/placeholder) 가스 저장소 스크롤 압축기 오일 제거 정화기 저온 상자 용기와 용기 저온 가스순환 펌프 부냉각기 압축기 압축기 최종 부하 표준헬륨시스템 부냉각기 저압 저압 시스템 공급선 → 캐비티 그림 26 CEBAF SRF Linac.을 위한 냉동기의 블록 선도㊳) 이 시스템은 Nb(niobium) 캐비티(cavity)의 표면에서 발 생하는 저항을 1 GHz 이상에서 감소시키기 위하여 헬륨 II 를 이용한 냉각 방식이 사용되는데, -271.2°C 으로 유지하기 위하여 압력은 1.6 kPa 보다 낮게 유지되어야 하며, 이 저압 의 헬륨 증기를 저온 상자에 유입시킬 때에는 상압 부근으 로 만들어 주어야 하므로, 압력비 80 이상의 저온 압축기가 다단으로 설치되어 있는 것을 볼 수 있다. 그림 26 의 시스템 은 현재 미국의 Jefferson lab 에 있으며 TJNAF(thomas jefferson national accelerator facility) 또는 CEBAF (continuous electron beam accelerator facility)라고 불리 는 장치로서 -271 °C 에서 4.8 kW 의 냉각 부하, -223°C 의 복 사 차폐막에서 12 kW 의 냉각 용량을 감당할 수 있는 초대형 저온 장치이다. 3. 기타 응용장치 냉각 3.1 초전도 양자간섭 장치 (SQUID) 초전도 양자간섭장치(SQUID, superconducting quantum interference device)는 매우 미약한 자기장 신호를 측정할 수 있는 저온 전자 회로의 전형적인 예로서, 이러한 전기 시 스템과 저온 냉각기의 효율적인 결합과 그에 적합한 냉각기의 개발이 현재 활발히 진행되고 있다. 그림 27 은 고온초전도체 로 만들어진 양자간섭장치(SQUID)를 스털링 저온 냉각기로 직냉하는 시스템을 보여주고 있다.41) 왼쪽 상부의 선형 압축 기에 의하여 압축된 헬륨 가스는 가는 관을 통하여 오른쪽 하 단부에 위치한 자유 피스톤 팽창기에 의하여 팽창을 한 후, 액체 질소 온도를 생성시키면서, 팽창기의 가장 하단부, 저온 부에 장착된 초전도 양자 간섭 장치(SQUID) 센서를 냉각한 다. 그림 27 에서 오른쪽 상부에는 SQUID 와 관련되는 계측 부분이고 우측 하단에는 저온 냉각부를 단열하기 위한 진공용 기이다. 이러한 저온 센서는 자체 발열량이 적으므로 저온 냉 각기의 냉각 부하도 대부분 1 W 이하이다. 고온초전도 양자 간섭장치(SQUID)용 저온 냉각 장치에서 특히 중요한 사항은, 센서의 온도가 안정되게 변함없이 바람직한 온도로 유지될 것, EMI (electromagnetic interference)의 발생을 줄여서 SQUID 센서의 노이즈를 감소시킬 것, 압축기의 기계적인 진 동이 센서 부위에 전달되지 못하도록 할 것, 사용이 편리하고 수명이 길 것 등이다. 그림 27 의 원래 목적은 심장의 활동을 자기적으로 감지하는 용도로 쓰이는 양자간섭장치(SQUID, MCG, magneto-cardiography)인데 이 외에도 뇌파의 활동 을 감지하는 MEG(magneto-encephalography), 비파괴 검 사용 NDE(non-destructive evaluation)를 위한 양자 간섭 장치(SQUID) 장비도 연구 개발되고 있다. 이와 함께 사용되 는 저온 냉각장치로서 스털링 냉동기 이외에도, J-T 냉각기, 맥동관 냉동기에 대한 연구도 이루어지고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 27 스털링 저온 냉각기를 이용한 SQUID 냉각 장치 41) 3.2 초전도 통신소자 그림 28 은 STI(superconductor technologies Inc.)의 초 전도 통신소자 냉각 장치로서, 고온 초전도체로 이루어진 고 40) Shu, Q., 1998, Large applications and challenges of state-of-the-art superconducting RF(SRF) technologies, Advances in Cryogenic Engineering, Vol. 43A, Plenum Press, New York, pp. 25-36. 41) ter Brake, H. J. M., Holland, H. J., and Rogalla, H, 1997, Stirling cooler magnetic interference measured by a high-Tc SQUID mounted on the cold tip, Cryocoolers, Vol. 9, pp. 935-942. | {}
f9980fec-2376-4352-9884-fc715ce52a78 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-15 효율 필터 회로를 스털링 냉각기로써 -196°C 으로 냉각하는 것이다.42) 초전도 전자소자 및 회로의 특징은 무저항 전기 전 도체, 미소분산 전송선, 매우 높은 Q 값을 갖는 공진기 또는 필터 양자 레벨의 민감성을 갖는 여러 가지 감지 소자 등 월 등한 능력을 나타낸다는 점이다. 고온 초전도체(HTS, high temperature superconductor)가 합성이 되면서 더욱 현실 화, 대중화의 가능성을 보이는 이러한 초전도 응용장치는 저 온으로 냉각하는 시스템을 신뢰성 있게 구성하는 것이 매우 중요한데, 이러한 초전도 통신소자용 저온 냉각시스템의 약 75% 냉각부하는 RF 선을 따라서 들어오는 전도 열전달이며 나머지 약 25%는 LNA 에서 발생하는 자체 열발생이다. 통신 소자의 위치 및 용량에 따라서 전체 저온냉각부하의 크기는 다르지만, 현재 대부분 -203~-193°C 에서 4~5 W 정도의 냉각능력을 갖는 저온 냉각기가 요구되고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 28 STI 의 스털링 냉각기를 탑재한 초전도통신소자 장치 42) 그림 28 은 -196°C 에서 4 W 이상을 냉각하는데 130 W 정 도의 입력 전력을 요구하는 매우 효율이 높은 제품이다. 이 장치는 1 단(one stage)의 일체형 스털링 냉동기가 필터 시스 템의 우측 공간의 반을 차지하고 있고, RF 필터를 감싸는 저 온 진공용기가 상부에 위치한다. 이러한 시스템의 작동 환경 조건은 -10°C 부터 60°C 까지의 외부 대기 온도이며 STI 가 목표로 세운 극저온 냉동기 설계조건은 표 9 에 나타난 바와 같다. STI 에서는 이와 같이 저렴한 가격의 내구성 있는 스털링 냉동기를 개발하는 과정 동안 다음과 같은 중요한 설계 단계 를 거쳤다. 첫째, 마찰 저항을 최소화시키기 위하여 구동 부분 의 표면은 마찰계수가 작은 물질로 표면 처리되었고 피스톤과 보어는 같은 재질로 선택하여 열팽창에 의한 간격 변화를 최 소화 시켰으며 정상상태에서는 가스 베어링이 사용되도록 하 였다. 둘째, 압축기의 구동 선형 모터는 저가의 외부 코일 형 식으로 되어 있으므로 전력 공급이 용이하고 코일 절연물질에 의한 냉각기 오염을 방지할 수 있으며, 모터의 냉각 또한 용 이하다. 이러한 구조는 5% 내지 7%의 모터 손실 증가를 수 표 9 초전도 필터 냉각용 극저온 냉동기의 설계 목표 조건 42) ¦ 항목 ¦ 설계 목표 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 작동 온도 범위 ¦ 50~100 K ¦ ¦ 50~100 K 에서 냉각 부하 (상온 23°C) ¦ 0~5 W ¦ ¦ 77 K 에서 냉각 부하 (상온 23°C) ¦ 3.5 W ¦ ¦ 77 K 에서 냉각 부하 (상온 60°C) ¦ 2.7 W ¦ ¦ 입력 파워 ¦ < 150 W ¦ ¦ 무게 ¦ < 5 kg ¦ ¦ 크기(지름 x 길이) ¦ 127.0x304.8 mm ¦ ¦ 초기 냉각 시간 ¦ く 5 min. ¦ ¦ 가격 ¦ $1 000 ¦ ¦ 신뢰도 ¦ 40 000 hour MTTF ¦ 반하게 되지만 전체 시스템의 내구성을 향상시키고 조립시간 을 단축시키는 장점이 더 크다. 셋째, 냉각기의 껍데기는 진공 브레이징과 용접으로 헬륨 가스 누설 가능성을 최소화하였다. 넷째, 자유 피스톤 설계 방식에 따른 과도 스트로크를 방지하 기 위하여 모터의 전류를 제어하도록 하였다. 그림 29 는 이와 같이 제작된 STI 의 저온 냉각기로서, 그림에 표시된 인치 단 위의 치수로써 전체 크기를 짐작할 수 있게 해준다. 실험 결 과에 의하면 주위 온도 변화에 따라서 정상 상태 냉각 용량의 변화를 관찰할 수 있는데, 큰 문제는 발생하지 않았으며, 다만 냉각부의 열용량에 따라서 초기 냉각 시간이 크게 좌우됨을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) �25.4 열흡수부 NW-40 용기 접합 플랜지 ⌀ 114.3 열방출부 핀 241. 3(동적 밸랜서와 송풍기를 제외한 크라이오쿨러 길이) 외부 모터 코일 362.0 래미네이션 동적 밸랜서 송풍기 그림 29 HTS 극저온 냉동기의 개략도 (길이 단위 : mm)42) 스털링 냉동기 이외에도 G-M(Gifford-McMahon) 냉동 기, 맥동관 냉동기(pulse tube refrigerator)를 이용한 초전 도 통신소자용 냉각장치가 연구 개발되고 있는데, 특히 맥동 42) Loung, V., O'Baid, A, and Harper, S., 1997, Path to low cost and high reliability Stirling coolers, Cryocoolers, Vol. 9, pp. 97-108. | {}
1d4ab39d-bb91-4573-854d-80d3763bf563 | 2권.pdf | 3.16-16 제 3 편 초저온 응용 관 냉동기는 스털링 냉동기에서 움직이는 일부 부품을 제거함 으로써 내구성을 향상시키고, 전체 냉동기 가격을 하락시키고 자 하는 노력이라고 할 수 있다. STI 의 맥동관 냉동기는 앞 에서 서술한 바와 같이, 그 전에 개발된 스털링 냉동기의 선 형 구동 모터기술을 그대로 이용하여 압축기의 가격을 하락시 키고자 한 것으로서, 일직선형(in-line)과 동심원관형 맥동관 냉동기를 모두 개발한 결과, 그 성능에 큰 차이가 없었으므로 패키징의 용이성과 조립단가를 절약하기 위하여 그림 30 과 같이 동심원관형으로 결정하였다 43). ![image](/image/placeholder) 부 동축 나선 굴곡 비능동 펄스 튜브 지지대 밸랜서 미세 간격 구동 자석-고정 외부 코일 밀봉부 그림 30 STI 의 동심원관형 맥동관 냉동기의 개략도㊸ 한편 맥동관 냉동기의 다른 형태로서, SCT (Supercon- ducting Core Technologies Inc.)가 개발한 초전도 통신소 자용 맥동관 냉동기는 CFIC(Clever Fellows Innovation Consortium)에서 설계된 선형 압축기에 기본을 두고 제작 되었으며, 그림 31 과 같이 수신탑 위에 바로 설치될 수 있는 형상의 일직선형(in-line)이다.44) 또한 선형 압축기의 전력 시스템을 DC 에서 변환하는 제어방식을 택함에 따라 다음과 같은 장점을 갖게 되었다. 첫째, 무선통신 기지국의 비상 전원인 배터리를 이용하여 냉각기를 구동할 수 있으므로 전체 시스템의 신뢰성을 향상시 킬 수 있다. 둘째, DC 전원으로부터 AC 선형 모터를 구동하는 인버터 방식 덕분에 세계 어느 곳에서나 50 Hz 혹은 60 Hz 의 지역 전원에 상관없이 한 가지 모델의 저온 냉각기가 사용될 수 있다. 셋째, 저온 냉각기를 비롯한 초전도 소자 시스템을 무선 기 지국의 탑 위에 설치할 때 저압의 DC 전압에 대한 허가, 규 제 문제 등이 비교적 간단하다. SCT 의 맥동관 저온 냉각기 실험 결과 에 의하면, 180 W 의 입력에 대하여 -193°C 에서 약 8 W 의 열을 뽑아낼 수 있으므로 STI 에서 개발한 것보다 100% 이상의 성능 향상을 보여주고 있다. 일반적으로 여러 종류의 저온 냉각기가 초전도 통신소자에 적용이 될 수 있는데, 정작 기존의 재래식 전자소자 시스템을 대치하고 상업적인 구매력을 발휘하려면 다음과 같은 조건들 ![image](/image/placeholder) 고온부 열교환기 저온부 열교환기 3 RF 신호 열결부 에프터쿨러 압축기 인버터 송풍기 그림 31 SCT 의 맥동관 냉동기 42) 이 만족되어야 한다. - 내구성 - 소형 및 경량 - 다양한 작동 온도 범위 - 신속한 초기 냉각 - 저렴한 가격 - 무소음 및 무잡음 - 안정된 냉각 온도 유지 - 저전력 소비 현재 이러한 까다로운 조건을 모두 만족시키는 완벽한 저 온 냉각기는 아직 없다고 할 수 있다. 고효율 및 열역학적인 장점에 의하여 GM 냉각기와 스털링 냉각기가 가장 먼저 초 전도 통신소자용 저온 냉각기로 연구되어 오다가, 냉각기의 크기 문제, 냉각기의 낮은 MTTF (Mean Time To Failure), 즉 내구성 문제 때문에, 또한 생산 단가를 낮추려는 목적으로 맥동관 냉동기의 사용이 더 적극적으로 검토되고 있 는 현실이다. 앞으로 초전도 통신 소자의 현실화에 가장 큰 영항을 미칠 것으로 생각되는 저온 냉각기의 수명 특성과 가 격 문제는 각각 5 년 이상, $2 000 이하를 그 목표로 잡고 있 다. 특히 저온 냉각기의 가격은 제작되는 물량에 따라서 크게 변화할 수 있는데 연간 10 000 대를 생산하는 경우 큰 폭으로 가격을 하락시킬 수 있다고 알려져 있다. 저온 냉각기의 수명 또한, 맥동관 냉동기를 사용하는 경우에는 선형 압축기의 기 술 진전으로 인하여 MTTF 40 000 시간 도달이 가능한 것으 43) Nast, T., Champagne, P., and Kotsubo, V., 1998, Development of a low-cost unlimited-life pulse-tube cryocooler for commercial applications, Ad- vances in Cryogenic Engineering, Vol. 43B, Plenum Press, New York, pp. 2047- 2053. 44) Martin, J. L., Corey, J. A., and Martin, C. M., 1998, A pulse tube cryocooler for telecommunications applications, Cryocoolers, Vol. 10, pp. 181-189. | {}
9687e70b-a950-4130-8060-3f69ca717b0d | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3. 16-17 로 믿고 있다. 이렇게 낙관적인 전망 속에서도 실제로 저온시 스템을 제작, 조립하는 데에는 다음과 같은 부가적인 저온 패 키징 문제를 간과 할 수 없다. ① 대류 열전달 문제 ② 부가적인 복사 열전달 부하 ③ 상온으로 부터의 열전도 부하 ④ 진공 밀봉 문제 냉각 시스템의 열응력 문제 초전도 통신소자용 저온 냉각 장치의 냉각 부하는 실제로 매우 작은 것이지만, 저온에서 물체의 비열이 작다는 특성과 외부로부터 열 유입이 여러 연결 단자로부터 일어나게 되어 냉각기에 부가적인 부하를 만들어 낸다는 사실을 인식한다면, 제조 기술뿐만 아니라 시스템 조립기술에도 매우 깊은 주의 가 요구된다. | {}
4a73e8cf-cded-4df8-a1cf-6f547d7c1dde | 2권.pdf | 제 4 편 식 품 냉 동 | {}
fe1e8b03-3f28-4c0c-b063-a9c4607b3831 | 2권.pdf | 제 4 편 ¦ 제 2 권 ¦ 편찬위원 오후규, 오종택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 4 편 ¦ 책임위원 김병삼 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 17 장 김지영 ¦ ¦ ¦ 제 18 장 정진웅 ¦ ¦ ¦ 제 19 장 안길두, 김병삼 ¦ ¦ ¦ 제 20 장 김민용 ¦ ¦ ¦ 제 21 장 김병삼 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 오후규, 오종택 ¦ | {}
f7f6070b-f0f9-407c-932c-43cd9be3ef27 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-1 제 17 장 식품냉동의 기초 1. 식품냉동의 원리 및 효과 1.1 식품냉동의 정의 식품냉동은 식품을 환경온도 이하의 온도에서 처리 및 저 장하여 장기간 품질을 보존할 수 있도록 처리하는 조작을 말 한다. 따라서 식품냉동은 크게 저장 전 환경온도 이하로 품온을 낮추는 조작인 냉동공정과 이를 저장하는 냉장공정으로 나눌 수 있다. 또한 냉동공정은 얼지 않는 온도 범위로 품온을 낮 추는 조작인 냉각(chilling) 처리공정과 어는 온도 범위로 품 온을 낮추는 조작인 동결(freezing) 처리공정으로 나눌 수 있 다. 그리고, 저장공정인 냉장공정은 얼지 않는 온도 범위에서 저장하는 냉각저장과 어는 온도 범위에서 저장하는 동결저장 으로 나눌 수 있다. 이 이외에 식품냉동 조작으로 작업환경 (온도, 습도 및 청결도)을 최적상태로 개선을 위한 공기조화 등이 있다. 이상에서 언급한 식품냉동에 관한 조작을 분류하면 표 1 과 같다. 표 1 식품냉동에 관한 처리공정의 분류 ¦ 분류 ¦ 분류 ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동(저장 전 품온 강하 공정) ¦ 냉각 ¦ 얼지 않는 온도범위로 품온을 낮추는 조작 ¦ ¦ 냉동(저장 전 품온 강하 공정) ¦ 동결 ¦ 어는 온도범위로 품온을 낮추는 조작 ¦ ¦ 냉장(저온 저장 공정) ¦ 냉각 저장 ¦ 단기저장 목적으로 얼지 않는 온도범위에서 저장하는 조작 ¦ ¦ 냉장(저온 저장 공정) ¦ 동결 저장 ¦ 장기저장 목적으로 어는 온도범위에서 저장하는 조작 ¦ ¦ 공기조화 ¦ 공기조화 ¦ 작업환경(온도, 습도 및 청결도)을 최적상태로 개선하는 조작 ¦ 냉동식품은 저온유통(cold chain)과 더불어 성립되는 식품 이다. 냉동식품의 특성을 갖추려면 일정한 법제에 따라 제조 되고, 유통기간 중의 품질관리가 이루어 져야한다. 이는 물리 화학적 특성뿐만 아니라 상품 판매 활동이 포함된 경제 사회 적 개념이다. 냉동식품은 유통범위가 세계적인 보편성을 가졌 으며 가급적 고품질 식품이 소비자에게 공급됨이 그 목적이다. 따라서 제조공정에서나 유통중의 품질 관리에 있어서 관계규 제 내용도 동일한 취지에서 다루어 져야한다. 그 전제가 되는 세계적으로 공통된 개념은 다음의 네가지 조건을 요약된다. 1) 동결전에 전처리 가공이 되어 있을 것 전처리란 동결하기 전에 원료를 간단히 처리하는 과정으로 서 보통 전처리, 특수 전처리, 보호 전처리 등으로 구분된다. 원료를 처리하면 일반적으로 가식 부분과 불가식 부분으로 구 별되는데 불가식 부분은 공장에서 일괄 처리하여 부산물로서 사료 등으로 처리 가공된다. 따라서 불가식 부분은 가급적 빠 른 시간내에 제거하여 오염을 방지하고 운반비 및 보관비의 절감도 된다. 그러므로 전처리는 식품의 품질향상과 편의 성, 간편성을 부여하여 냉동식품을 조리 냉동으로 확대시켜 식품 의 다양화, 고급화 및 스낵화를 촉진시키는 작업이다. 2) 급속 냉동이 되어있을 것 냉동시품이란 식품이 가진 열을 물리적 방법으로 냉각, 제 거하여 동결한 저온도 식품에 불과 하다. 식품은 동결로 함유 수분의 대부분이 빙결정으로 변화된다. 수분의 고화는 식품내 성분 및 섬유 구조에 많은 변화를 유발케 한다. 빙결정의 크 기, 생성 위치 및 상내는 냉동식품의 양부를 좌우한다. 빙결정 입자의 대소는 동결속고 즉 빙결정 생성대 통과 시간으로 결 정되고 ·급속 동결한 것일수록 품질이 양호하다. 3) 소비될 때까지 - 18°C 이하에서 관리 보관될 것 냉동식품은 다른 식품 저장방법과 달리 그 본래의 가치를 유통기간 동안 원상태로 보존할 수 있는 유일한 보존방법으로 근대 식품 보존 방법 중 가장 우수한 방법이다. 식품의 냉각 도와 품질저장기간과 의 상관관계는 1948~1958 년 미국 농림 성 연구소를 중심으로 광범한 T.T.T(Time Temperature Tolerance) 연구가 시작되었다. 그 결과 식품의 품온과 보존 기간과 의 상관이 실험에 사용된 식품 종류별로 판명되어 실제 문제로서 어느 정도의 품질 보존기간이 필요하며, 이에 대응 한 저장온도는 몇도 이어야 하는가가 문제되었다. 이 연구의 문제의 배경은 미국의 사정상 냉동 야채의 고품질 보존에 있 었던 것 같다. 야채는 일년을 주기로 생산 출하되기 때문에 냉동식품의 품질 보존기간으로서 일년이면 필요 충분기간이 며 그 목적이 달성이 가능하므로 - 18°C 이하에서 일년간 보 존 기간을 권고하였다. 산업계에서도 이를 수락하여 냉동식품 의 세계적 기준으로 정하였다. 4) 소비자용 포장이 되어있을 것 냉동식품은 소비자의 식탁에 공급되는 순간까지 최고 품질 이 유지되어야 한다. 따라서 냉동식품은 원료의 선택, 제조과 정, 유통과 정의 각 단계에서 품질 저하의 방지, 외적 충격, 세 균에 의한 오염방지 등을 위하여 포장되어야 한다. 또 포장조 적이 내용물의 품질 표시가 법적으로나 관계자의 자주적 의무 로서 소비자가 알고자 하는 권이에 대응하고 있다. 포장의 요 구 조건도 시대에 따라 다양하나, 식품용으로서 특히 동결시 의 기계적 내성이 요구된다. 위 네가지 조건을 요약하여 각 국별 정의 내용을 열거하면 다음과 같다. | {}
f0551637-0156-4dd0-9e13-2421e1f68c2e | 2권.pdf | 4.17-2 제 4 편 식품냉동 FAO/WHO 식품 규격 위원회의 정의: FAO/WHO 식품 규격 위원회는 EC 와 합동으로 냉동식품의 규격에 관한 전문 가 회의 를 개최하고 냉동식품의 규격 기준 및 취급기준을 검 토하고 있으나 그 전제가 되는 냉동식품의 정의 에 대해서는 '냉동식품 기준을 적용하는 범위'란 형태로 정하고 있다. 이 취급기준은 별도로 정한 바에 따라서, 급속 동결되고 그 이상 의 가공이 없이 소비자에게 직접 판매되는 급속 동결 식품에 적용한다라고 했다. 다음은 급속동결 방법으로서 ① 전처리후 지체없이 급속 동결할 것 ② 목적 달성을 위하여 동결 공정을 - 1~-5°C 즉 최대빙결정 생성대를 급속히 통과 하는 방법을 취할 것 ③ 냉동처리는 품온이 안정된 시점에서 중심온도가 - 18°C 가 될 때까지 계속할 것으로 정하고 있다. 여기에서는 소비자용 포장에 관한 언급은 없었으나, 별도로 소정의 포장 을 하도록 의무화 하고 있다. 미국의 냉동식품 정의: AFDOU(미국 식품 의약품 관계 관리 협회)의 취급 기준 및 전미 냉동식품 관련 산업의 자주 적 취급 기준에서 정한 냉동식품의 규제 내용을 보면 '전처리 를 하고 급속 동결하여 품온을 - 18°C 이하에서 소비자용 포 장을 할 것'으로 되어 있다. 일본의 냉동식품의 정의: 일본 표준 상무 분류에 의하면 '냉동식품은 전처리 후 급속 동결하여 포장한 규격 상품으로 서 간단한 조리만으로 식탁에 올릴 수 있고 소비자 손에서 소 비 직전까지 상품은 동결고 내에서 - 15°C 에서 보존될 것'으 로 규정되어 있다. 또 식품 위생법이나 JAS(일본농림규격), 냉동식품 자주 취급 기준에서는 각자의 입장에서 냉동식품을 규정하고 있다. 1.2 냉동식품의 특성 식품의 동결 목적은 식품의 초기 품질을 장기간 보존하는 데 있으며, 냉동은 생선 식품을 그대로 보존할 수 있는 특성 을 가지고 있다. 1) 저장성 식품의 저장성은 냉동식품 원래의 중요한 특성이다. 냉동식 품은 식품의 품온 저하만으로 신선도를 보존할 수 있는 저장 성이 있으며, 식품 보존법 중 가장 우수한 방법이다. 통조림이 용기에 구멍이 생기지 않는 한 영구히 저장되는 현대적 식품 인 것과 같이 냉동식품도 통조림 식품에 못지않게 저장온도가 낮을 수록 선고 유지 기간이 길다. 냉동식품은 소재 식품에서 조리 식품까지 선도 및 즉석 식품으로서의 영양 등 초고의 품 질을 그대로 장기간 보존 할 수 있는 특성을 가졌다. 또 냉동 식품은 다양화 고급화된 현대 생활에 적합하여 학교, 병원, 호 텔 등의 단체나 집단급식에 많이 이용되고 있다. 2) 편리성 현대생활의 식생활 변화에 대응하여 스낵 냉동식품의 수가 증가되고 전자렌지의 보급에 따라 전자 대응형 소위 boil in pack 제품의 증가는 최신의 간편화 경향을 단적으로 나타낸 다. 냉동식품은 원래 동결전의 전처리 공정에서 불가식 부분 이 제거되고, 또 필요에 따라서는 가벼운 가열 처리도 한다. 반조리품은 완전한 조미 조리 식품으로서 즉석 요리시에 더 이상의 처리가 필요치 않으며 약간의 가열로 가능하기 때문에 요리 시간이 짧고 간단하다. 3) 안전성 냉동식품은 신선한 원료로서 규정된 법규에 따라 제조된 안전하고 간편한 식품으로 품질이나 위생적으로 안심하고 먹 을 수 있는 식품이다. 또 유통 전반에 관한 법적 규정은 '품온 - 18°C 이하의 저온에서 최소한 1 년간 안전하게 저장되는 가 장 안전한 식품'이다. 4) 가격의 안전성 생선식품이 가진 품질의 불안정성, 특히 수산물은 어획이 자연 조건에 지배되므로 그 가격 변동이 유동적이다. 냉동식 품은 규격상품에 가까워 견본으로서 거래가 이루어지기 때문 에 항상 일정한 공급량은 곧 가격의 안정화를 실현할 수 있 다. 수송면에서도 상품의 규격화로 합리적 운영이 용이할 것 이고 또 수송능률이 향상되고 있는 실정이므로 냉동 식품이 가격 형성이나 조정 역할을 원만하게 할 수 있다. 1.3 식품냉동의 원리 식품 원료로서, 농산물은 수확, 수산물은 어획, 축산물은 도 살한 후에는 이것들이 살아 있을 때와 는 다른 변화가 일어난 다. 이와 같은 식품 원료는 사후에 숙성과 같이 일부 바람직한 현상이 일어나기도 하나 생체 시에 진행되던 미생물에 대한 억제기구가 파괴되고, 그 기능이 저하하므로 미생물에 의한 작용의 시작으로 생물학적 요인(채소 및 과실의 증산 및 호흡 작용 등), 화학적 요인(산소 및 효소 반응 등) 및 물리학적 요 인(빙결정 생성 등)에 의하여 품질 악변이 일어난다. 이와 같은 식품의 사후 변화는 저온저장에 의하여 억제 가 능하고, 그 원리는 다음과 같다. 1) 청과 물의 생물학적 변화 및 저온에 의한 억제 채소나 과실과 같은 청과 물은 수분 및 영양성분의 공급이 중단된 수확 직후에도 표 2 와 같이 일정기간 호흡작용과 증산 작용을 하여 생체상태를 유지하고, 대부분이 이러한 상태에서 유통된다. 청과 물은 유통 중 호흡과 증산에 필요한 에너지 를 얻기 위하여 체내 성분을 서서히 분해하여 성숙, 완숙 및 과 숙상태로 변화하면서 신선도를 잃는다. 이로 인하여 청과 물은 결국 체내성분의 분해물을 영양성분으로 증식하는 미생물에 의해 부패되어 상품가치를 잃는다. 따라서 수확 후 청과 물의 신선도를 유지하기 위해서는 반 드시 증산작용을 억제(적정한 습도 유지, 방습포장 및 암소유 지)하여야 함과 동시에 호흡작용을 억제(공기조성을 호흡작용 에 부적절한 조성으로 변화시키고 이어서 저온저장하여 발열 에 의한 호흡 촉진을 억제)하여야 한다. 이 때 온도를 제외한 다른 조건이 같은 경우 아열대 작물과 같은 일부의 청과 물을 제외한 일반적인 청과 물은 빙결점 이상의 온도에서는 온도가 낮을 수록 호흡속도는 느리다. | {}
8c6c4eea-48c3-4263-8566-79b3dfebc503 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-3 표 2 청과 물의 종류 및 온도에 따른 호흡속도 ¦ 청과 물 ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 호흡속도, CO2, mg/kg/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 채소 ¦ 시금치 ¦ 25 ¦ 269.8 ¦ ¦ 채소 ¦ 상추 ¦ 25 ¦ 154.6 ¦ ¦ 채소 ¦ 양배추 ¦ 25 ¦ 91.5 ¦ ¦ 채소 ¦ 오이 ¦ 25 ¦ 128.1 ¦ ¦ 채소 ¦ 가지 ¦ 25 ¦ 138.0 ¦ ¦ 채소 ¦ 토마토 ¦ 25 ¦ 48.0 ¦ ¦ 채소 ¦ 딸기 ¦ 25 ¦ 96.2 ¦ ¦ 채소 ¦ 감자 ¦ 25 ¦ 13.9 ¦ ¦ 채소 ¦ 양파 ¦ 25 ¦ 24.9 ¦ ¦ 채소 ¦ 당근 ¦ 25 ¦ 100.5 ¦ ¦ 과일 ¦ 바나나 ¦ 15 ¦ 20~70 ¦ ¦ 과일 ¦ 바나나 ¦ 25 ¦ 50~150 ¦ ¦ 과일 ¦ 밤 ¦ 10 ¦ 8 ¦ ¦ 과일 ¦ 레몬 ¦ 10 ¦ 10.5 ¦ ¦ 과일 ¦ 사과 ¦ 16 ¦ 19.6 ¦ 청과 물의 저장 중 생리적 특성 변화는 그림 1 에 나타내었다. 그러나 청과 물은 동결점 이하에서 동결 상태로 되면 보통 은 조직의 변질이 크게 진행되어 이용에 제한을 받는다. 고, 빙결점 이상에서도 아열대 과실과 같은 식품에서는 저온장해 와 같은 생리기능의 이상 현상을 일으키는 것이 있다. 2) 식품의 물리학적 변화 및 저온에 의한 억제 식품은 빙결점 이상과 이하의 온도에 노출시키는 경우 증 발과 승화와 같은 표면건조가 진행된다. 이와 같은 식품의 건 조는 온도강하에 따라 그림 2 와 같이 수증기압이 감소하기 때 문에 늦어질 뿐만이 아니라 빙결정의 생성으로 자유수가 감소 함으로 인하여 수분활성이 감소되고, 미생물의 증식이 억제된 다. 하지만, 식품은 빙결점 이하에서 빙결정의 생성으로 자유 수가 감소하여 수분활성이 감소됨으로 인하여 미생물의 증식 억제 효과 가 있으나, 이로 인하여 염류 농도가 증가하여 단백 질 변성과 지질산화 등이 일어나 품질저하가 야기되기도 한다. 3) 식품의 화학적 변화 및 저온에 의한 억제 지질의 산화, 색소의 퇴색, 선도 저하 등과 같은 화학반응 속도는 온도의 증감에 따라 온도계수(Q10)의 관계가 있으며, 일반적으로 온도가 10°C 저하하면 반응속도는 그림 2 와 같이 1/2~1/3 로 저하한다. 따라서 식품을 저온저장하면 화학적 변화의 억제가 가능하다. 4) 식품의 미생물학적 변화 및 저온처리에 의한 억제 미생물은 발육온도에 따라 10~20°C 에 잘 증식을 하는 저 증산 ----▶ 증량감소 시들음 미생물 청과 물 --·수확 --▶ ---▶ 성분분해 ▶ 부패 증식 호흡 -- 발 열 그림 1 청과 물의 저장 중 일반적 변화 Chart Type: bar -30°C 0°C 30°C 액상 농도 0.4 0.3 0.8 속도(대수) 0.3 0.3 1.0 그림 2 식품의 온도변화에 따른 수증기압 및 화학반응의 변화 온성균, 25~40°C 에 증식이 용이한 중온성균, 그리고 50~6 0°C 에 증식이 용이한 호열성균으로 분류할 수 있다. 이들 미생물은 식품을 5°C 이상의 온도에 저장하는 경우 적정온도의 범위에서 작용을 하여 시간의 경과 와 더불어 식품 의 변패에 관여한다. 그러나, 이들 미생물과 이들이 산생하는 효소, 그리고 해충 들은 특수한 경우를 제외하고는 5°C 이하에서는 증식이 곤란 하다. 이상과 같이, 식품 저장 중의 품질저하는 생물학적, 물리학 적, 화학적 및 미생물학적 과정이 단독 또는 복합적으로 관여 하고 있다. 그러나, 채소나 과실 등과 같은 생체 식품에서는 생물학적 과정에 의한 영향이 가장 크며, 어육 및 축육 등과 같은 비생 체 식품에서는 화학적 및 미생물학적의 양 과정에 의한 변화 의 영향이 크다. -10°C 이하의 동결 상태에서는 생물학적 및 미생물학적인 양 과정의 진행은 실질적으로 정지하지 만, 물리 학적 및 화학적인 양 과정의 경우 억제는 되지만 정지되지 않 고 서서히 변질이 진행한다. 1.4 식품냉동의 목적 식품냉동은 크게 1) 식품가공을 위하여(for food proc- essing), 2) 식품저장을 위하여(for food preservation) 및 3) 식품공장의 공기조화를 위하여(for air conditioning at food processing plant) 도입되고 있다. 식품저장을 위한 경 우 생식품 또는 가공식품을 그대로 방치하게 되면 물리적, 화 | {}
192ce1c2-32c8-4a91-a2ca-0aecdf7f5322 | 2권.pdf | 4.17-4 제 4 편 식품냉동 학적 또는 생화학적, 미생물적인 변화가 일어나서 품질이 저 하 하거나 감량으로 인하여 상품적 가치를 상실하게 되는 바, 이러한 생태변화의 진행속도는 식품의 성상에 따라 다르며 일반적으로 생선식품(생어육, 식육, 계란, 채소, 과일, 우유 등)에서 빠르게 나타나므로 이들 식품은 생산에서 소비에 이 르는 유통과 정에서 상태변화가 일어나지 않도록 여러 가지 저장방법이 실용화되고 있으며 그 중에서 저온저장 방법이 가장 효과 적이라고 평가되고 있다. 즉 생선식품이나 가공식 품을 냉각 또는 동결한 다음 그 상태대로 수송, 냉장, 판매하 는 경우 저온에 있어서의 처리 및 취급을 말하며 콜드체인 이라고도 한다. 식품가공을 위한 경우에는 식품을 저온에 두게 되면 식품 의 실질내에 상온시와 는 다른 현상이나 변화가 일어난다. 이 러한 현상과 변화를 이용하여 식품의 처리가공작업을 쉽게하 거나 식품 가치를 향상시킬 수 있도록 변화시키고 당초 식품 의 물리적 성상을 변화시켜 또 다른 상품을 생산해 낼 수 있 는 것으로, 예를 들면 저온에 의한 쇠고기, 치즈 또는 아이스크 림, 믹스액을 숙성하거나 동결농축과 즙, 동결건조 식품의 제 조에 있어서의 동결 등이 이에 속하며 가공처리 수단으로서의 냉동 이용을 말한다. 표 3 식품냉동의 목적 ¦ 식품냉동의 목적 ¦ 응용 분야 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저장 목적 ¦ 식품의 저온 저장 ¦ ¦ 저장 목적 ¦ 식품의 저온 수송 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 빙과 류 제조 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 한천 등의 동건품 제조 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 스프 등의 진공 동결건조 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 과즙 등의 동결 농축 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 저온삼투압 탈수건조법 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 조리냉동식품의 제조 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 어묵재료 숙성 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 밀가루 반죽 냉각 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 식육 숙성 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 양조 숙성 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 치즈 숙성 ¦ ¦ 식품공장의 공기조화 ¦ 쾌감 공기조화 ¦ ¦ 식품공장의 공기조화 ¦ 산업 공기조화 ¦ 1.5 식품냉동의 이용 온도 범위 식품냉동은 가공 및 제조 조건의 조정과 저장을 목적으로 하고, 각 제품의 가공 및 제조 조건의 조정과 저장은 식품의 성상 및 종류, 저장기간 등에 따라 적용되는 온도가 다르다. 식품냉동을 저장 목적으로 적용하는 경우 식품을 빙결점 이 상에서 얼리지 않고 저장하는 냉각저장과 식품을 동결점 이하 에서 식품을 동결하여 저장하는 동결저장으로 대별되고 있다. 식품 냉동에 이용되는 품온의 범위는 - 35°C ~ -15°C 이다. 식품냉동에 이용되는 예냉, 동결, 냉장, 수송 등의 설비는 각 대상 품온보다 낮은 온도가 요구되므로 동결설비는 대단히 낮은 온도에서 가동된다. 식품냉동에 있어서 식품의 냉각(chilled 또는 cooled) 동결(frozen) 등으로 다음과 같이 구분된다. 냉각식품: 0~ -15°C 반동결식품: -2~ -3°C 동결식품: -15 35°C 2. 동결현상과 관련 용어 2.1 빙결점(동결점, freezing point) ![image](/image/placeholder) 동결 엔탈피 부분철 -18 -12 6 -3 -1 0 1 10 °C 빙온 freezing chilled cooling 그림 3 식품에서 저온의 이용온도 범위 빙결점은 대상 물체의 품온을 강하시키면, 빙결정이 생성되 게 되는데, 이 빙결정이 처음으로 생성 되는 온도, 즉 얼기 시 작하는 온도를 말한다. 1) 순수한 물 순수한 물의 빙결점은 과냉각이 없는 경우 0°C 이다. 2) 수용액 수용액의 빙결점은 수용액의 농도가 높아질수록 낮아지는 빙점 강하 현상이 일어나고, 이는 수용액의 몰랄농도(용매 1 000 g 중에 녹아 있는 용질의 몰수)에 비례한다는 다음과 같 은 라울(Raoult)의 법칙에 따른다. △t = Kx(WM) = Kxm ¦ △T ¦ : 빙점 강하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 용매 상수 ¦ ¦ W ¦ : 용매 1000 g 중에 녹아 있는 용질 무게, g ¦ ¦ m ¦ : 몰랄농도(용매 1000 g 중에 녹아 있는 용질의 몰수) ¦ 그리고, 수용액이 여러 종류의 용질을 용해하고 있는 경우, 그 용질의 빙점 강하는 각각의 빙점 강하의 합(△tt = △t1 + △t2 + △t3)과 같다. (1) 3) 식품 식품의 빙결점은 수용액의 빙결점과 같이 반드시 0°C 이하 이다. 이와 같이 순수한 물은 과냉각이 없는 경우 0°C 에서 빙 결되나, 식품 중의 수분은 수용액 상태로 존재하여 농도가 높 을수록 빙점이 강하한다. 따라서 각종 식품의 빙결점은 염류 및 당류 함량이 높은 식품이 낮은 식품에 비하여 일반적으로 낮고, 어류의 빙결점 은 담수어(평균 -0.5°C)가 가장 높고, 다음으로 회유성 어류 | {}
ebcb7988-de23-42da-b91c-926918db1f5f | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-5 (평균 -1.0°C)이며, 저서성 어류(평균 -2.0°C)가 가장 낮다. 식품의 빙결점은 표 4 와 같다. 표 4 식품의 빙결점 ¦ 식품 ¦ 빙결점, °C ¦ 식품 ¦ 빙결점, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 토마토 ¦ -0.9 ¦ 바나나 ¦ -3.4 ¦ ¦ 양파 ¦ -1.1 ¦ 밤 ¦ -4.5 ¦ ¦ 감자 ¦ -1.7 ¦ 소고기 ¦ -0.6 ¦ ¦ 고구마 ¦ -1.9 ¦ 어육 ¦ -0.6 ¦ ¦ 사과 ¦ -2.0 ¦ 우유 ¦ -0.5 ¦ ¦ 포도 ¦ -2.2 ¦ 난백 ¦ -0.5 ¦ ¦ 감 ¦ -2.1 ¦ 난황 ¦ -0.7 ¦ ¦ 레몬 ¦ -2.2 ¦ 치즈 ¦ -8.3 ¦ 2. 2 식품의 공정점(eutetic point) 식품 중의 수분은 순수한 물이 아니고, 각종 염류나 당류가 녹아 있는 용액 상태로 되어 있다. 따라서 식품의 빙결점은 품온이 빙결점에 도달하여 식품 중의 수분이 빙결점으로 석출 하게 되면 잔존 용액의 농도는 점점 증가하여 하강하게 되고, 식품 중의 모든 수분이 완전 동결하는 것은 상당히 저온이 되 어야 이루어진다. 이와 같이 식품 중의 수분이 완전 동결되는 온도를 식품의 공정점이라 한다. 식품의 공정점은 그 중에 녹아 있는 염류의 공정점에 의해 서 좌우된다. 한편, 근육 중에는 Na, Ca, Mg, Fe 등과 같은 많은 염류가 용해되어 있는 용액이 있는데, 이 염류 중에서 가장 낮은 공정점은 -55°C 이므로 근육의 공정점은 적어도 -55°C 이하로 볼 수 있다. 실제로 어육, 축육, 채소 등의 공정 점은 -55 ~ -65°C 범위이다. 2.3 과냉각 현상 과냉각(super cooling) 현상은 냉각 대상물체가 빙결점에 도달하여도 빙결정이 석출되지 않고 더 저온으로 내려가야 빙 결되는 현상을 말한다. 그러나, 과냉각 현상은 불안정한 상태이므로 빙결 할 수 있 는 조건 즉, 빙결점 이하의 온도 및 충격 등이 가하여지면 단 시간에 과냉각 상태가 파괴되어 갑자기 품온이 동결점까지 상 승하여 빙결정이 석출된다. 동결 중에 이러한 현상은 관찰되지 않더라도 반드시 발생 한다. 2.4 식품의 동결률 식품 중에 동결된 수분 함량은 온도를 빙결점 이하로 낮출 수록 증가한다. 동결률은 임의 의 품온에서 동결 전 수분 함량에 대하여 동 결 후 식품 내에 빙결량이 차지하는 중량비를 말한다. Heiss 는 동결률을 다음과 같은 식으로 제안하였 다. 동결률(%) = 1-(식품 빙결점/식품 온도) x 100 위 식에 의하면 빙결점이 -1°C 인 식품이, 최대빙결정생성 대 하한온도인 -5°C 에서의 동결률은 80%이다. 각종 식품의 품온과 동결률과 의 관계를 그림 4 에 나타내었 다. 이 그림에 의하면 빙결점 이하의 온도에서 동결률은 빙결 점이 낮을 수록 높아진다는 것을 알 수 있다. 즉, - 10°C 에서 동결률은 빙결점이 낮은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 및 9 의 순으로 높다. Chart Type: line -30 -25 -15 -10 -5 0 item_01 0% 0% 0% 0% 0% 0% ¦ ① 계란 ¦ ⑥ 사과, 배, 감자, 해산 어육 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ②우유, 담수산 어육 ¦ ⑦ 오렌지, 레몬, 포도 ¦ ¦ ③ 식육, 토마토 ¦ ⑧ 버찌 ¦ ¦ ④옥과 ¦ ⑨ 바나나 ¦ ¦ ⑤ 당근 ¦ ¦ 그림 4 여러 가지 식품의 동결률 2. 5 동결 3 상 동결 3 상은 동결과 정을 3 개의 과정, 즉 1 상, 2 상 및 3 상으 로 나타낸 것으로, 그림 5 와 같다. 1) 제 1 상 동결 3 상 중 제 1 상은 식품을 동결하고자 할 때 식품이 초 온에서 동결점까지 변화하는 냉각구간을 말한다. 이 구간에서는 미생물이나 효소의 작용을 완전히 억제하지 못하기 때문에 이들의 영향을 최소한으로 줄이기 위하여 가능 하면 시간을 단축시켜야 한다. 2) 제 2 상 동결 3 상 중 제 2 상은 식품을 동결하고자 할 때 식품이 동 결상태로 변화하는 구간이다. 이 구간에서는 식품에 함유되어 있는 수분의 86~98%가 동결 되므로 품질에 크게 영향을 준다. | {}
c75d4d35-2b9a-4c26-993e-fc76702e1bd5 | 2권.pdf | 4.17-6 제 4 편 식품냉동 3) 제 3 상 동결 3 상 중 제 3 상은 식품을 동결하고자 할 때 식품이 동 결 냉장온도에 도달할 때까지의 구간을 말한다. 식품이 동결 장치에서 나올 때에는 온도가 균일하지 못하나, 냉장실에서 평균 품온을 갖게 된다. 동결 종온은 적어도 중심온도가 -1 5°C 이하로서 냉장실에서 평균 품온으로 안정되었을 때에 -18°C 이하로 되는 것이 좋다. ![image](/image/placeholder) 20 10 제 1 상 °C '도궁 0 -5 제 2 상 -15 -20 제 3 상 동결냉장온도-- 시간, h 그림 5 식품 동결 3 상의 형태 2.6 동결 곡선 동결 곡선은 어떤 물체를 동결하고자 할 때 그 물체의 온 도중심점에서 시간별 온도를 기록하여 연결한 곡선으로, 이를 세별하는 경우 빙결점 이상의 냉각 곡선(cooling curve)과 빙결점 이하의 냉동 곡선(freezing curve)로 나누어진다. 동결은 대상물체의 외부에서 내부로 향하게 되며, 품온의 변화는 그림 6 과 같이 3 단계로 나누어진다. 즉, 곡선의 A-B 부분, 즉 동결 전의 단계는 품온이 높은 식품을 동결하기 위 하여 동결 장치에 넣은 시점에서 그 식품의 동결점까지의 온 도강하 곡선으로 식품으로부터 감열(sensible heat)을 제거 하게 된다. 또한, 식품의 온도 경사가 완만한 B-C 부분(동결 단계)은 온도강하에 시간이 많이 소요되는 구간으로 최대빙결 정생성대이다. 또한, B-C 구간은 열이 제거되고 있어도 그 전 부가 품온을 강하시키는 감열이 아니고, 이 구간에서 수분의 약 80%가 빙결정으로 변화하기 때문에 이때에 생기는 다량 의 잠열(latent heat)을 제거해야 하므로 대부분이 여기에 충 당된다. 따라서, -5°C 이하에서 식품은 관능적으로 단단하게 되어 동결상태로 된다. 식품을 동결 저장할 때는 품온을 낮추어서 적어도 -18°C 이하의 저온으로 유지하도록 권고하고 있다. 이 -5°C 에서 D 까지 부분은 동결 저장온도까지 품온이 강하하는 단계로, 빙 결정은 생성되지만, 그 양은 B-C 구간과 비교하면 대단히 적 기 때문에 열제거의 대부분은 감열로 되므로 곡선은 경사가 다시 급하게 된다. 최대 빙결정 생성대를 가능한 빨리 통과 시키는 것이 동결 에 따른 품질저하를 최소로 할 수 있는데, 일반적으로 이것이 약 30 분 이내인 것을 급속 동결이라고 하며 그 이상을 완만 동결이라고 한다. 동일 식품 중에서도 표면은 급속 동결이 되고 중심부는 완 만 동결이 되므로, 급속 동결을 하기 위해서는 식품의 두께가 가능한 얇아야 한다. Chart Type: bar 시간, h 뮬(a) 식품(b) item_01 1°C 0°C 0°C 그림 6 물 및 식품의 동결곡선 1) 물 온도 T1°C 의 순수한 물을 냉각시켜 얼음으로 만들고, 냉각 을 계속하여 얼음의 온도를 T2°C 까지 내릴 때의 동결곡선은 그림 6a 와 같다. T1°C 에서 T。°C 까지의 곡선 동결이 진행되는 동안 A-B 구 간은 상의 변화없이 냉각되고 있는 구간으로, T0°C = 0°C 이 며, 물의 빙결점이다. B-C 구간은 B 점에서 빙결이 시작되며, 이는 물이 완전히 빙결할 때까지 물에서 제거되는 열량의 경 우 모두 빙결을 위한 잠열로 소비되기 때문이다. C-D 구간은 물이 모두 빙결하면 냉각에 의해 얼음의 온도는 하강하게 되 는 것을 나타낸 것이고, D 는 최종온도인 T2°C 로 된다. 2) 식품 식품 중의 수분이 빙결하게 됨에 따라 나머지 용액의 농도 는 점점 높아져 동결이 어렵게 되어 식품의 동결곡선은 B-C-D 형태로 얻어진다. 식품의 동결곡선은 그림 6b 와 같다. 식품의 동결곡선은 순수한 물의 동결곡선과 유사하나 B-C 구간이 순수한 물의 경우 직선이어서 B 온도와 C 온도가 같은 데 반하여 식품의 경우 완만한 곡선이어서 B 온도와 C 온도 | {}
92122134-28c9-48e5-8383-3d82c5a08ad3 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-7 간에는 차이가 있고, C 온도가 B 온도에 비하여 낮다. 빙결점 을 나타내는 T°°C 는 순수한 물의 경우 0°C 이지만, 식품의 경 우 식품 중 염류나 당류에 의해 T0°C 보다 낮은 T1°C, 즉 0°C 보다 낮은 온도를 나타낸다. 2.7 최대 빙결정 생성대 최대 빙결정 생성대(zone of maximum ice crystal for- mation)는 그림 7 에 나타낸 바와 같이 식품을 동결하는 과정 에서 빙결정이 최대로 생성되는 온도대를 말하며, 일반적으로 동결점(-1°C 인 경우)에서 -5°C 사이를 말한다. 이 온도대에서 식품의 최대 빙결정 생성대에서는 수분 함 량의 약 80%가 빙결정으로 석출되므로 동결 식품의 품질에 큰 영향을 미친다. Chart Type: bar ᅳ더재 ᄆ조사랑이미지막 항공 item_01 20°C 0°C 20°C 그림 7 최대 빙결정 생성대 1) 빙결정 상태 최대 빙결정 생성대에서는 조직 구조에 주된 영향을 주는 빙결정이 60~80% 정도가 생성되고, 이 때 생성되는 빙결정 의 수, 크기, 모양 및 위치가 이 온도대에서 머무르는 시간에 따라 좌우되어 제품의 품질에 영향을 준다. 2) ATP, 글리코겐, 지질 및 단백질의 변화 최대 빙결정 생성대에서는 동결 중 식품조직 구조의 파괴로 인하여 ATP(adenosine triphosphate), 글리코겐(glycogen) 및 지질의 효소적인 분해와 단백질의 동결 변성 등이 가장 많 이 이루어지는 시기이다. 3) 전분의 변화 최대 빙결정 생성대에서는 전분의 B 화가 가장 신속히 촉진 되는 은도대(1~-1°C)이므로 a 전분을 함유한 식품은 이 온도 대를 빨리 통과 시켜야 한다. 4) 저온 미생물의 변화 최대 빙결정 생성대에서도 저온 미생물 중에는 발육 가능 한 종이 있으므로 신속히 -10°C 까지 낮추어야 한다. 이와 같 은 요인으로 인하여 국제냉동협회에서는 냉동품의 품질을 고 려하여 급속 동결을 추천하면서 급속 동결은 최대 빙결정 생 성대를 30 분 이내에 통과 하여야 한다고 주장하고 있다. 2.8 빙결정 식품을 동결할 때에 발생하는 빙결정은 크기, 수, 모양, 분 포 등에 따라 품질에 영향을 미친다. 1) 빙결정 핵 빙결정 핵은 빙결정이 생성되기 위하여 필요한 최초의 핵 을 말하며, 일반적으로 생선 식품에는 조직 내에 미소 부유물 이 많이 있으므로 빙결정 핵이 쉽게 형성되고, 빙결정은 이것 을 중심으로 하여 성장한다. 빙결정 핵은 얼음이 빙결정 핵으로 되는 동질핵화(homo- geneous nucleation)와 불순물이 존재하는 얼음이 빙결정 핵으로 되는 이질핵화(heterogeneous necleation)로 나누어 진다. 일반적으로 동질성 핵에 의한 빙결정이 생성할 수 있는 확 률은 0°C 에서 0%이고, 온도가 낮아질수록 확률이 증가하여 -41 °C 에서 100%에 접근한다. 또한, 이질성 핵에 의한 빙결 정이 생성할 수 있는 확률의 경우도 0°C 에서 0%이며, 온도가 낮아질수록 증가하여 -25°C 에서 100%에 접근한다. 2) 빙결정의 크기 및 수 식품을 동결하는 경우 식품 내의 액체가 냉각되어서 상태 변화를 하면 냉각속도에 따라 빙결정의 크기와 수가 달라진다. 즉, 급속 동결은 식품 내에 빙결정 핵이 많이 생성되나, 그 핵이 성장할 여유가 없어 소립다수(����)의 빙결정이 생 성되어 빙결정에 의한 조직 손상이 적다. 그러나, 냉각속도가 늦은 경우 빙결정 핵의 생성은 적으나 주변의 물이나 증기가 부착할 여유가 있고, 이로 인하여 대립 소수(����)의 빙결정이 세포 외에 생성되므로, 빙결정에 의한 조직 손상이 많다. 3) 빙결정의 분포와 위치 빙결정은 세포 내외에 생성되는데, 미세한 빙결정이 세포 내외에 분포하는 경우는 대형의 빙결정이 세포 외에 분포하는 경우보다도 육조직에 미치는 영향이 작다. 일반적으로 빙결정의 위치는 최초의 경우 세포 외에 생성 되지만(세포 내보다 세포 외의 농도가 엷음), 급속 동결을 하 게 되면 세포 내외에 소립다수의 빙결정이 생성되고, 완만 동 결을 하면 세포 외에 대립소수가 생성된다. 그러나, 빙결정의 생성 형태에 영향을 주는 것은 단순히 동 결 속도라는 물리적인 조건만이 아니고, 원료의 생물학적 요 인 및 선도의 차이 등도 관계하므로 대단히 복잡하다. 즉, 동 일한 온도와 속도로 동결하여도 동물과 식물의 종류, 세포의 생사유무 및 사후 경과 시간 등도 관계한다. 이러한 요인 이외에 어육에서는 성별, 산란기, 산지 등도 영향을 받는다. 4) 빙결정 성장 빙결정 성장(ice crystal growth)은 식품냉동 중 동결속도 의 차이(식품의 표면에서 중심으로 향할수록 늦어짐)와 육조 직의 차이에 의하여, 크기가 다른 빙결정이 생성되면 작은 빙 | {}
843d8d48-7f4f-4cc5-9c30-1821b14fde3a | 2권.pdf | 4.17-8 제 4 편 식품냉동 결정은 소실되고 큰 빙결정은 점점 증대되는 현상을 말한다. 이와 같은 빙결정의 성장은 빙결정의 수중기압, 크기, 물과 얼음의 혼재, 저장온도의 차이 등에 영향을 받는다. (1) 빙결정의 수증기압 일반적으로 빙결정의 수증기압은 액체 또는 기체의 수증기 압이 가장 크고, 다음으로 작은 결정의 수증기압의 순이다. 따 라서 수증기압이 큰 것은 증발 또는 승화하기 쉽고, 증발 또 는 승화한 것은 수증기압이 작은 것의 표면에 부착하여 결정 은 성장한다. (2) 빙결정의 크기 빙결정의 크기에 차이가 있으면서 근접하여 있는 것은 작 은 빙결정의 수증기압이 큰 빙결정의 수증기압보다 크므로 작은 빙결정 또는 승화하는 수분이 큰 빙결정의 표면에 모이 게 되어 작은 빙결정은 소실하게 되고, 큰 빙결정은 성장하게 된다. (3) 물과 얼음의 혼재 일반적으로 동일 온도에서 얼음과 물의 수증기압은 물이 얼음보다 높다. 따라서, 빙결정은 빙결정 근처에 존재하는 미 동결 물로부터 기화한 수분이 빙결정의 표면에 부착하여 성장 하게 된다. (4) 저장온도의 변화 식품의 품온은 동결 저장 중에 냉장고의 개폐 및 기타의 원인으로 변동이 있다. 식품의 품온이 상승하는 경우 작은 빙결정이 먼저 녹아 소 실되고, 큰 빙결정 만이 남게 된다. 이어서 품온이 저하하는 경우 녹은 물은 큰 빙결정을 핵으로 하여 그 표면에서 결정화 된다. 동결 과정 중에 큰 빙결정이 생성되는 것도 성장의 일종이 지만, 동결 저장 기간은 동결 시간보다 훨씬 더 큰 영향을 미 친다. 5) 빙결정의 성장 억제 빙결정이 성장하는 경우 식품의 조직이 파괴되어 품질이 저하하므로 가능하면 빙결정의 성장을 억제하여야 하고, 그 성장 억제 방안으로는 급속 동결, 저온의 동결저장온도 유지 및 저장온도의 변동억제 등을 들 수 있다. 2.9 동결 팽창 및 내압 발생 대부분의 물질은 온도가 상승하면 팽창하고, 낮아지면 수축 된다. 그러나, 물을 함유하는 물체는 반드시 이 범칙을 따르지 는 않는다. 즉, 물이나 식품을 동결하면 액체의 물이 얼어서 고체의 얼 음으로 상태변화를 하므로 체적이 팽창하여 얼음 및 식품의 표면이 변형한다. 이때 팽창한 체적은 다음과 같이 산출할 수 있다. 동결 후 체적 체적팽창률(%) = x100 동결 전 체적 1) 동결 팽창 (1) 얼음의 체적 팽창률 물은 4°C 에서 밀도가 가장 크고, 이보다 높거나 낮으면 부 피가 늘어나는 특이한 성질이 있어 아래에 나타낸 바와 같이 물이 0°C 에서 빙결되면 4°C 에서 부피의 약 9%가 증가한다. 얼음의 체적 팽창률(��) = (1 000-920)/920=0.087(8.7%) Vw1 : 물의 체적, Vw2 : 얼음의 : 물의 밀도, 1000 kg/m3 Pw1 : 얼음의 밀도, 920 kg/m3 Pw2 체적 ![image](/image/placeholder) 완만 동결 ![image](/image/placeholder) 급속 동결 그림 8 동결속도에 따른 식품내의 빙결정 분포 (2) 식품의 체적 팽창률 식품 중에는 수분, 단백질, 지방, 탄수화물 및 무기질과 같 은 5 종의 일반성분이 있어 식품을 동결 시에는 이들의 성분들 이 동결 팽창률에 영향을 미치리라 본다. 하지만, 식품의 동결 체팽창률을 식품의 일반성분 중 함량 이 가장 높은 수분만을 고려하고, 나머지 기타 일반성성분을 무시한다면, 식품의 동결 체팽창률은 다음과 같이 정의 할 수 있다. 동결팽창률(%) = (함수율)(동결률)(얼음팽창률) 그 일예로, 수분함량이 80%인 어육이 90%의 동결률로 동 결되어 있다고 한다면, 이 어육은 약 (8.7)(0.8)(0.9) = 6.3% 의 체적 팽창이 일어난다. 따라서, 일반적으로 식품을 용기에 넣어서 동결할 때에는 체적팽창을 고려하여 약 10% 정도의 여유를 둘 필요가 있다. 그러나 지방이 많이 함유된 식품의 동결팽창은 지방의 수축과 상쇄되어 아주 적다. 2) 내압 발생 물이나 식품의 동결은 표면부터 시작하여 점차 내부로 진 행한다. 따라서 이미 표면이 얼어서 동결층을 형성하고 있을 때 내부의 수분이 얼어서 팽창하려 하여도 표면의 단단한 동 결충 때문에 외부로 팽창하지 못하고 연한 미동결의 내부로 향하기 때문에 내압이 발생한다. 그러나 동결층은 그렇게 강고하지 못하여 부분적으로 파손 되어 내압이 발생하므로 동결품의 표면에 균열이 생긴다. 이 러한 내압의 크기 및 균열 정도는 식품의 종류(주로 수분 함 량), 크기(주로 두께), 동결 방법(주로 동결 속도)에 따라서 다르다. (2) | {}
4573cf97-42fd-4026-8fe1-10a3516ad2f3 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-9 대체로 수분함량이 많고 두께가 두꺼운 식품을 급속 동결 하면 발생하는 내압도 크고 균열도 심하다. 쇠고기를 공기 중에서 동결하면서 중심부에서 측정한 동결 팽압은 그림 9 와 같다. X-Axis: 시간, sec Y-Axis: 옵력, kg/cm2 Chart Type: line A S O P item_01 6kg/cm2 6kg/cm2 9kg/cm2 0kg/cm2 ¦ P: 동결팽압곡선 ¦ C: 중심동결곡선 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I : 중간부 동결곡선 ¦ S: 표면동결곡선 ¦ ¦ A: 공기온도곡선 ¦ ¦ 그림 9 각종 부위의 동결곡선과 팽압 2. 10 동결속도 식품냉동에서는 동결속도를 가장 중요하게 고려한다. 동결 속도는 동결식품의 구조를 결정하고 동결시간은 공정을 설계 할 때 기본적으로 고려해야 할 사항이다. Fennema 등(1973) 은 동결속도를 설명하는데 다음의 네 가지 방법을 동일하게 간주하였다. ① 시간-온도방법(time-temperature method), ② 빙점의 속도(velocity of ice point), ③ 식품의 외형 (appearance of specimen), ④ 열적인 방법이다. 이 중에 가장 자주 사용되는 방법은 ① 단위 시간당 온도 변화와 ② 주어진 온도대를 통과 하는 시간을 포함하는 시간-온도방법이 다. 동결식품의 구조와 품질에 대한 영향에 중요한 관심을 갖 고 있을 때는 단위시간당의 온도변화가 가장 적당한 표시법이 된다. 단위시간당의 온도변화는 동결과 정 동안에 크게 변할 것이고 그 평균값이라는 것은 제한된 의미를 갖는다. 공정을 설계하려고 할 때에는 주어진 온도대를 통과 하는 시간이 동결속도를 표시하는 가장 적합한 방법이 된다. 국제 냉동학회(IIR)에서는 "식품의 동결속도를 표면에서 온도 중심 점까지의 최소거리와 표면이 0°C 가 된 후 기하학적중심의 온 도가 빙점보다 5°C 낮게 될 때까지 경과 되는 시간의 비라고 정의 하고, 거리를 cm, 시간을 hour 로 할 때 동결속도는 cm/hr 로 표현된다"고 제한한바 있다. IIR 의 정의 는 열정지시 간(thermal arrest time)으로 바뀌어 설명되었으며, 열정지 시간은 식품 중 냉각이 가장 늦게 되는 부분을 0°C 에서 - 5°C 온도로 감소시키는데 필요한 시간을 나타낸다. 국제냉동학회(IIR)에서 발표한 냉동속도 및 시간과 관련한 용어를 살펴보면 다음과 같다. 1) 심온 동결 식품(deep frozen foods) 심온 동결 식품은 정상적이고, 실용적인 동결방법으로 식품 의 평균 품온을 -18°C 이하로 낮추어 그 품온을 유지하면서 동결 냉장하는 동결식품이다. 2) 중심 온도(center temperature) 중심온도는 식품을 냉각하거나 동결할 때 식품의 기하학적 중심부의 온도를 중심온도라 한다. 3) 온도 중심점(thermal center) 온도 중심점은 식품을 냉각하거나 동결할 때 온도 강하가 가장 낮은 점 즉, 동일개체 내에서 동결속도가 가장 느린 부 분을 말한다. 따라서 중심온도와 온도중심점은 반드시 일치하는 것은 아 니다. 4) 평균 온도(equilibrium temperature) 동결 직후의 식품에서는 표면부가 중심부보다 온도가 낮으 므로 같은 개체 내에 온도경사가 생긴다. 평균온도는 단열된 공간에 동결공정이 완료된 식품을 방치 하여 식품의 중심과 표면 사이의 온도가 평형이 되는 온도를 말한다. 5) Plank 의 동결 속도 일반적으로 동결속도는 동결 초온과 종온과 의 품온 차이를 동결시간(동결 전의 초온에서 동결 종온에 도달하는 시간)으 로 나눈 것을 말한다. 이와 같은 동결시간을 좌우하는 영향요인으로는 식품의 동 결 초온과 동결 종온, 식품으로부터 제거하여야 할 열량 이외 에 크기, 특히 두께, 식품의 형상 및 열이동 등을 들 수 있다. 한편, 국제냉동협회에서는 급속 동결을 최대 빙결정 생성대 를 25~35 분 이내에 통과 한 냉동품으로 정의 하였다. 그러나 실용적인 급속 동결 장치를 이용한다고 가정하여도 25~35 분 이내에 -5°C 로 되는 두께는 식품의 표면에서 0.75~1.50 cm(양면에서 1.5~3.0 cm) 정도에 불과 하여 급속 동결을 위 해서는 반드시 두께가 얇아야 한다. 이러한 의미에서 Plank 는 두께를 고려하여 동결속도를 다 음과 같이 정의 하고, 급속 동결은 5~20 cm/h 이상, 중속 동 결은 1~5 cm/h, 그리고 완만 동결은 0.1 ~ 1.0 cm/h 이다. (H/2) 동결 속도, cm/h = x100 Z H : 직경, cm Z : 중심부의 온도가 -5°C 까지 도달하는 시간, h Plank 는 육 고기의 동결에서 12 cm/h 보다 빠른 경우 해 (3) | {}
d05b37ce-2247-4d48-b465-8a928385d06b | 2권.pdf | 4.17-10 제 4 편 식품냉동 동한 육질이 신선한 거의 같고, 10~12 cm/h 이면 미세하고 무수히 많은 빙결정이 근육섬유 내부에 발생하며, 0.1 cm/h 이면 근육섬유 사이에 빙결정이 발생한다고 하였다. 6) 공칭 동결 시간(nominal freezing time) 식품의 평균 초온이 0°C 일 때 이것을 동결하여 온도중심점 을 -15°C 까지 내리는데 소요되는 시간을 말한다. 공칭동결시간이 동결장치의 능력을 나타내기 위하여 사용 될 때에는 식품의 크기, 형상, 성분 및 포장방식 등을 명시하 도록 되어 있다. 7) 공칭 동결 속도(nominal rate of freezing) 식품의 온도 중심점을 통과 하는 절단면 두께의 1/2(cm)을 공칭동결시간(h)으로 나눈 값을 말한다. 즉 공칭동결속도는 식품의 표면으로부터 -15°C 품온의 부 분이 중심으로 향하여 확대되어 가는 속도를 시간당 거리로 나타낸 것이다. 8) 유효 동결 시간(effective freezing time) 식품을 동결할 때 평균 초온으로부터 주어진 온도 중심점 온도 까지 내리는데 소요되는 시간을 말한다. 9) 유효 동결 속도(effective rate of freezing) 온도중심점을 통과 하는 절단면 두께의 1/2 을 유효동결시간 으로 나눈 것을 말한다. 10) 유효 냉각 시간(effective cooling time) 식품을 동결하여 평균 초온으로부터 온도중심점으로까지 내리는데 소요되는 시간을 말한다. 11) 급속 동결과 완만 동결 급속 동결은 최대 빙결정 생성대를 신속히 통과 하여 식품 의 세포 내외에 소립의 빙결정이 다수 생성되어 조직 손상을 최소로 하기 위한 동결방법이다. 그리고, 완만 동결은 최대 빙결정 생성대를 서서히 통과 하 여 식품의 세포 간에 소수대립의 빙결정이 생성되어 조직 손 상이 예측되는 동결방법이다. 그림 10 은 완만 동결과 급속 동결된 식품의 빙결정 분포를 나타내었고, 표 5 는 동결속도에 따른 아스파라거스의 빙결정 크기를 나타내었다. 3. 식품의 냉각과 동결 식품의 품질을 저하시키는 원인은 ① 식품 자체의 효소에 의한 분해 ② 세균 및 곰팡이 등의 미생물에 의한 분해 ③ 산 화 등의 화학적 반응에 의한 것 ④ 건조 등의 물리적 작용에 의한 것 등과 같이 크게 4 가지로 분류된다. 이들 4 가지 사항 모두가 품온을 내리면 그 작용이 완만해져서 품질 저하 속도 가 상당히 억제된다. ![image](/image/placeholder) 수초 근세포 1.5 분 세포내 4.0 분 90 분 세포외 그림 10 최대 빙결정 생성대 통과 시간에 따른 식품의 빙결정 분포 표 5 동결 속도에 따른 아스파라가스(asparagas)의 빙결정의 크기 ¦ 동결 방법 ¦ 동결 속도 순위 ¦ 결정의 크기, �m ¦ 결정의 크기, �m ¦ 결정의 크기, �m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결 방법 ¦ 동결 속도 순위 ¦ 두께 ¦ 폭 ¦ 길이 ¦ ¦ Dry ice -80°C ¦ 1 ¦ 6.1 ¦ 18.2 ¦ 29.2 ¦ ¦ Brine -18°C ¦ 2 ¦ 9.1 ¦ 12.8 ¦ 29.7 ¦ ¦ Contact freezer -40°C ¦ 3 ¦ 87.6 ¦ 763.0 ¦ 320.0 ¦ ¦ Air blast -18°C ¦ 4 ¦ 324.6 ¦ 544.0 ¦ 920.0 ¦ 이들 식품의 냉각과 동결은 송풍식 냉각, 빙온 냉각, 진공 냉각 및 CA 저장과 같은 단기저장 목적의 냉각과 partial freezing 과 같은 중기저장, 공기동결, 송풍 동결, 접촉식 동결, 침지식 동결 및 액화가스 동결과 같은 장기저장 목적의 동결 저장이 있다. 이들 냉각과 동결저장법은 표 6 과 같다. 3.1 냉각 식품의 냉각은 크게 예냉의 목적과 저장의 목적으로 사용 될 수 있다. 예냉은 식품의 저온저장 이전에 식품의 품온을 미리 낮춘 다음 저온저장 하고자 하는 공정으로 저온저장을 위한 전처리 공정에 해당하고, 농산물, 축산물 및 수산물과 같은 저온저장 원료에 따라 처리방법에 차이가 있다. 농산물은 축산물이나 수산물과 는 달리 수분 및 영양성분의 공급이 중단된 수확 직후에도 에너지를 얻기 위하여 체내 성 분을 서서히 분해하여 성숙, 완숙 및 과숙상태로 변화하면서 신선도를 잃는다. 이와 같은 현상은 호흡작용 중에 발생하는 발열반응으로 더욱 촉진된다. 따라서 농산물의 선도를 유지하 | {}
69f229a4-cf28-47a8-8cfa-719c97b77db3 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17- 11 표 6 여러 가지 식품냉장법 ¦ 분류 ¦ 저장방법 ¦ 온도 ¦ 저장기간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 송풍 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 빙온 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 진공 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 냉수 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 염수 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ CA 저장 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 공기 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 송풍 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 접촉 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 침지 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 액화가스 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 유동충식 동결법 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ Partial freezing ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ 기 위해서는 공기조성을 바꾸어 호흡을 적극적으로 억제하여 야 하는 면도 있으나, 예냉처리에 의하여 냉각만 시켜도 호흡 이 상당히 억제되므로 농산물의 선도 유지를 위해서는 반드시 예냉처리가 필요하다. 축산물은 도살 직후 쇠고기, 돼지고기는 38°C 정도이므로 신속히 10°C 정도로 냉각하여야 한다. 그러나, 축산물은 도살 후에 너무 신속히 도체의 온도를 강하시키는 경우 근육의 수 축과 경화가 대단히 현저하게 되는 한냉 수축(cold shortening)이 발생하여 육이 너무 질겨 저급품으로 취급되 기 쉽다(그림 11). 따라서 축산물은 도살 후에 냉각에 의한 미 생물의 증식, 효소활성, 육색 변화의 억제, 선홍색의 장기간 유지, 육질의 긴축에 의한 절단용이 및 표면 건조에 의한 피 막 형성으로 미생물의 증식 억제 등을 위하여 반드시 동결과 같은 급냉 전에 예냉을 실시하여야 한다. X-Axis: 온도, °C Y-Axis: 한생수축, % Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 30 35 40 item_01 52% 48% 35% 12% 10% 20% 25% 28% 30% 그림 11 저장온도에 따른 근육의 한냉수축 수산물은 선도저하하기 쉬우므로 품온을 낮추어서 저장하 면, 부패 및 변질의 진행이 크게 억제되어서 선도보존 효과 가 크다. 따라서 수산물은 신속히 온도를 낮추어야 하므로 즉시 저온저장하거나 동결하여야 한다. 그러나, 이런 조건이 되지 못하는 상황, 즉 어획 후 공판장으로 옮기는 어선이나, 공판장 에서 공장으로 이동하는 차량에는 수빙이나 쇄빙으로 예냉을 실시하여야 한다. 그러나 일부 농수산물의 경우 예냉이 냉각 저장 목적인 경 우도 자주 있다. 이와 같이 냉각 방법에는 여러 가지가 있으나 어떤 방법을 선택할 것인가에 대하여는 식품의 종류, 포장의 종류와 방법, 수량 및 작업방식에 따라 다르다. 1) 빙장법 빙장법은 얼음의 냉각력을 이용하여 식품을 냉각하고자 하 는 방법으로, 얼음조각을 식품에 얹어서 얼음자체의 냉각력을 이용하는 쇄빙법과 찬물에 쇄빙을 넣어 얼음과 찬물의 냉각력 을 이용하는 수빙법이 있다. 이들 빙장법에 사용하는 얼음은 백빙, 투명빙, 결정빙, 해수 빙, 약품빙, 염수빙 및 공융빙과 같이 다양하게 존재하고 있어 이들의 목적에 맞게 선택하여 사용하여야 한다. 백빙은 원료수를 정지한 상태에서 급속 동결시켜 염류 중 의 기포를 빙결정 사이에 포착시켜 유백색으로 만든 얼음을 말하고, 투명빙은 원료수를 교반시켜 빙결면에서 기포 및 염 류 등을 제거해 가면서 비교적 완만히 빙결시킨 얼음을 말한 다. 그리고, 해수빙은 해수로 만든 얼음이고, 약품빙은 원료수 에 차아염소산나트륨, 아질산나트륨 및 과산화수소 등과 같은 살균방부제를 넣어 만든 얼음이며, 염수빙은 식염, 염화마그 네슘 및 염화칼슘 등과 같은 수용액을, 공융빙은 포화식염수 를 동결시켜 제조한 얼음을 말한다. 이와 같은 빙온법은 주로 수산물에 적용되고 있는 냉각공 정으로 다음 공정이 이루어지면 예냉으로 구분되고, 그렇지 않고 즉시 판매되는 경우 냉각공정으로 구분된다. 즉, 단순히 어획지에서 공판장으로, 또는 공판장에서 생산지로 이동하여 냉동창고로 들어가는 경우 예냉공정이나, 이러한 공정 없이 바로 판매되는 경우 냉각공정로 구분된다. (1) 쇄방법 쇄빙법은 일반적으로 어체를 얼음에 그대로 매몰시키나, 참 치 등과 같은 대형어의 경우 내장을 제거하고, 그 속에 얼음 을 채워 사용하는 방법으로, 용기나 어창 바닥에 얼음을 깔고, 벽 쪽으로 얼음을 채우면서 어체를 놓고, 그 위에 얼음을 채 우는 방법이다. 이 때 용기나 어창에는 얼음물의 배출구가 반 드시 있어야 한다. 그러나, 쇄빙법은 얼음을 충분히 사용하여야 하고, 어체가 연약하므로 너무 높이 쌓는 경우 조직이 허물어지기 쉬우며, 얼음에 의한 오염이 되기 쉬우므로 주의 하여야 한다. 그리고, ice burn(얼음이 어체에 접촉하지 않는 등에 의하여 냉각 불 충분으로 변색이나 악취를 발생하는 현상)이 발생하지 않도록 하여야 한다. (2) 수빙법 수빙법은 쇄빙을 가한 냉수 중에 식품을 침지하여 저온저 | {}
32b41834-93f4-49c6-ab42-b976ba065d99 | 2권.pdf | 4.17-12 제 4 편 식품냉동 장하는 방법이다. 수빙법은 청수나 해수를 미리 냉각시켜 두어야 하고, 얼음 을 충분히 사용하여야 하며, 오염을 고려하여 어류는 미리 세 척하는 것이 좋다. 그리고, 잘 교반하여 온도가 균일하도록 하 고, 염분 및 수분의 침투를 고려하여 어류의 중심부가 0°C 로 냉각되면 쇄빙으로 옮기는 것이 좋다. 일반적으로 수빙법의 적용을 위하여 담수어에는 담수를, 해수어에는 해수를 사용하 며, 담수어에 해수를 사용할 수도 있으나, 해수어에 담수를 사 용하는 경우 어체표면에 광택을 잃고, 안구가 백탁되는 수가 있다. 빙장법에서 얼음의 사용량은 계절과 저장일수에 따라 차이 가 있고, 이러한 사항은 표 7 과 같다. 표 7 빙장법에서 얼음의 사용량 ¦ 계절 ¦ 저장일수 ¦ 수산물 : 얼음 ¦ 수산물 : 얼음 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계절 ¦ 저장일수 ¦ 쇄방법 ¦ 수빙법 ¦ ¦ 여름 ¦ 1 ¦ 1 : 1 ¦ 5 : 1 ¦ ¦ 여름 ¦ 2 ¦ 1: 2⌀ ¦ 5 : 2 ¦ ¦ 여름 ¦ 3 ¦ (①-③) ¦ 5 : 3 ¦ ¦ 봄, 가을 ¦ 1 ¦ ⌀2:1�� ¦ 10 : 1 ¦ ¦ 봄, 가을 ¦ 2 ¦ 1:1 ¦ 5 : 1 ¦ ¦ 봄, 가을 ¦ 3 ¦ 1: 2 ¦ 5 : 2 ¦ ¦ 겨울 ¦ 1 ¦ ⑤ ¦ 25 : 1 ¦ ¦ 겨울 ¦ 2 ¦ 4:1�� ¦ 20 : 1 ¦ ¦ 겨울 ¦ 3 ¦ 3 : 1 ¦ 15 : 1 ¦ 2) 송풍냉각 장법은 냉각시킨 찬 공기를 송풍기로 순환시켜 냉각시키는 방식으로, 빙장법과 0°C 내외에서 저장하는 것은 동일하나 냉 각매체가 얼음이 아니고 공기라는 점이 다르다. 송풍냉각은 주로 과실 및 채소 저장이나 축산물 및 수산물과 그를 원료로 한 가공품의 단기간 저장을 목적으로 하는 저온저장법이다. 공기의 냉각에는 냉동기를 이용한 공기냉각장치 즉 건식송 풍이 일반적으로 이용되고 있으나 냉수, 브라인얼음, 등도 이 용되기도 한다. 순환공기를 냉동기로 냉동시키는 경우 특별히 가습장치가 부착되어 있지 않으면 공기는 건조하게 되며, 쇄 빙을 채운 빙조나 냉수 등을 강제 송풍시키는 습식송풍의 경 우 공기의 습도는 높아진다. 건식송풍에서는 원료의 수분이 증발하기 쉽고, 증발잠열을 빼앗기게 되므로 습식에 비해 냉 각이 빠르지만 건조감량과 시들음, 산화 등을 일으켜, 대부분 의 원료에 단점으로 작용하나, 축산물의 지육은 냉각 중에 표 면이 약간 건조되어 있는 것이 미생물의 중식 억제를 위한 품 질의 보존면에서 유리하므로 식품의 종류에 적합한 방법을 선 택하여야 한다. 청과 물은 저온 장해(chilling injury, cold injury) 현상이 일어나기도 한다. 저온장해는 저온이 원인이 되어서 발생하는 생리적 장해(생리적 생화학적인 변화)로 생체 식품인 과실 및 채소를 동결점 이상에서 냉각 상태로 저장할 때에 과피의 변 색, 반점(pitting)의 발생, 과육의 변질(연화, 갈변, 섬유화, 분 질화) 등의 다양한 현상이 나타난다. 저온 장해를 받는 부분 은 미생물에 대한 저항성이 약해지기 때문에 병원균의 침입과 번식이 쉬워지므로 저장 기간이 제한을 받는다. 식품을 저온저장한 후에 이를 이용하고자 하는 경우 미리 외기온도와 가까운 온도에서 저장하여 식품의 표면에 물방울이 생성되는 것을 방지하기 위하여 품온완화를 실시하여야 한다. 냉장을 위한 장치로는 가정용 냉장고, 개방형 쇼케이스, 폐형 쇼케이스, 영업용 대형 냉장고 등이 있다. 밀 3) 진공냉각 일반적인 냉각방법은 공기, 물 및 얼음 등은 냉각매체를 사 용하고 있으나, 진공냉각에서는 매체를 사용하지 않고, 다만 물을 증발시켜 증발잠열을 제거함으로서 냉각효과 를 얻는 방 법으로 진공처리는 증발의 촉진을 위하여 사용한다. 즉, 진공냉각은 진공 및 저온(0°C 부근)에서 증발시켜 증발 잠열에 의하여 냉각시키는 방법으로, 냉각시간이 보통 30 분 이내로 단시간이고, 냉각온도가 균일하며, 일시에 대량 처리 가 가능한 장점이 있다. 이와 같은 특성을 가진 진공예냉은 상치, 시금치, 옥수수 등과 같이 표면적이 큰 엽체류에 적용된다. 4) 냉수냉각 및 염수냉각 냉수냉각 및 염수냉각은 각각 냉동기로 냉각한 물 또는 브 라인 등의 차가운 용액을 분무하거나 침지하여 냉각시키는 방 식으로 일반적으로 공기에 비하여 이들 물이나 염수가 열전달 률이 크기 때문에 냉각속도가 빠르다. 대체로 냉수냉각은 신속한 냉각으로 원료의 양이 적은 청 과물의 냉각에 주로 이용되고 있고, 염수냉각 또한 신속한 냉 각효과 로 원양 어선 내에서 다랑어류의 냉각 등에 많이 이용 된다. 5) CA 저장(controlled atmosphere storage) 청과 물은 수확 후에도 호흡작용, 생장작용, 추숙작용, 증발 작용 등의 생리작용을 하여 신선도를 결여시킨다. 즉, 생체식 품은 증산을 하여 중량감소, 시들음 현상을 일으키고, 호흡을 하여 당류 및 유기산과 같은 체내성분을 소실 및 고갈하여 미 생물이 증식하기 용이한 조건으로 만들어 부패하게 된다. 또 한, 호흡작용을 하게 되면 호흡열(표 8)로 주위 환경온도가 상 승하게 되고, 이로 인하여 호흡작용을 촉진하게 된다. 따라서 생체식품의 저장성을 연장하기 위하여 실시하는 CA 저장은 저장고 내의 공기조성을 인위적으로 변화시키고 또한 냉장하여 인위적으로 증산 및 호흡속도를 늦추어서 청과 물의 저장 중 추숙, 연화, 발아 및 유기산의 감소 억제, 변색 방지, 방충 및 방해와 같은 품질을 유지하고자 하는 방법이다 (표 9). CA 저장을 위한 필요 설비는 플라스틱 필름포장과 같은 간단한 것부터 generator 방식의 CA 저장고와 같은 복잡한 고급 기계시설 등으로 다양하게 구성되어 있다. (1) 플라스틱 필름포장 | {}
0601022d-3bc9-4fef-81ef-32a55d7b794d | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17- 13 표 8 청과 물의 온도에 따른 호흡열의 변화 ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 호흡열, kcal/ton/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사과 ¦ 0 ¦ 210 ¦ ¦ 사과 ¦ 2.2 ¦ 280 ¦ ¦ 사과 ¦ 4.4 ¦ 390 ¦ ¦ 바나나 ¦ 12.2 ¦ 700~2400 ¦ ¦ 바나나 ¦ 15 ¦ 740~3800 ¦ ¦ 바나나 ¦ 20 ¦ 1800~7700 ¦ ¦ 서양 배 ¦ 0 ¦ 150~210 ¦ ¦ 서양 배 ¦ 12.2 ¦ 600~1 940 ¦ ¦ 서양 배 ¦ 15.5 ¦ 2200~3320 ¦ ¦ 포도 ¦ 0 ¦ 280 ¦ ¦ 포도 ¦ 4.4 ¦ 440 ¦ ¦ 포도 ¦ 7.2 ¦ 700 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 0 ¦ 420 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 4.4 ¦ 760 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 7.2 ¦ 1100 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 0 ¦ 250 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 3.5 ¦ 380 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 15.5 ¦ 1390 ¦ ¦ 딸기 ¦ 0 ¦ 890 ¦ ¦ 딸기 ¦ 7.2 ¦ 1500~2700 ¦ ¦ 딸기 ¦ 11.5 ¦ 2100~4200 ¦ ¦ 양배추 ¦ 0 ¦ 550~780 ¦ ¦ 양배추 ¦ 4.4 ¦ 950~1280 ¦ ¦ 양배추 ¦ 10.0 ¦ 1640~2050 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0 ¦ 800~1 430 ¦ ¦ 시금치 ¦ 4.4 ¦ 1 900~3000 ¦ ¦ 시금치 ¦ 10.0 ¦ 3900~5500 ¦ ¦ 감자 ¦ 0 ¦ 550 ¦ ¦ 감자 ¦ 4.4 ¦ 200 ¦ ¦ 감자 ¦ 21.0 ¦ 540 ¦ ¦ 완두 ¦ 0.6 ¦ 1800~2260 ¦ ¦ 완두 ¦ 3.3 ¦ 3000~3900 ¦ ¦ 완두 ¦ 10.0 ¦ 4200~7100 ¦ 플라스틱 필름포장은 CA 저장 중 가장 간단한 방법으로, 플라스틱 필름을 이용하여 청과 물을 밀봉 및 저장하는 방법으 로 플라스틱 필름 없이 개방 상태로 저장하는 것보다 상당기 간 선도를 유지할 수 있는 장점이 있다. 그러나, 필름 중의 가스 조성을 임의 로 조절할 수 있는 기 능이 없어 완전한 CA 저장이라고는 할 수 없다. (2) 보통 CA 저장 보통 CA 저장법은 기밀도가 높은 저장고에 과채류를 밀폐 표 9 청과 물 CA 저장 조건과 저장 가능 기간 ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ 환경기체조성, % ¦ 환경기체조성, % ¦ 저장가능 기간, 월 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ 산소 ¦ 이산화 탄소 ¦ 저장가능 기간, 월 ¦ ¦ 사과 ¦ 0 ¦ 90~95 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6~9 ¦ ¦ 밀감 ¦ 3 ¦ 85~90 ¦ 10 ¦ 0~2 ¦ 6 ¦ ¦ 감 ¦ 0 ¦ 90~95 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ 일본 배 ¦ 0 ¦ 85~92 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 9~12 ¦ ¦ 서양 배 ¦ 0 ¦ 95 ¦ 4~5 ¦ 7~8 ¦ 3 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 0~2 ¦ 95 ¦ 3~5 ¦ 7~9 ¦ 4 주 ¦ ¦ 밤 ¦ 0 ¦ 85~90 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7~8 ¦ ¦ 청매실 ¦ 0 ¦ ¦ 2~3 ¦ 3~5 ¦ ¦ ¦ 녹숙 바나나 ¦ 12~14 ¦ ¦ 5~10 ¦ 5~10 ¦ 6 주 ¦ ¦ 딸기 ¦ 0 ¦ 95~100 ¦ 10 ¦ 5~10 ¦ 4 주 ¦ ¦ 토마토 ¦ 6~8 ¦ ¦ 3~10 ¦ 5~9 ¦ 5 주 ¦ ¦ 노지 메론 ¦ 0 ¦ ¦ 3 ¦ 10 ¦ 30 일 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0 ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 3 주 ¦ ¦ 풋 강남콩 ¦ 0 ¦ 95~100 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 4 주 ¦ ¦ 양상추 ¦ 0 ¦ 95~100 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 2~3 개 ¦ ¦ 배추 ¦ 0 ¦ 90 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4~5 ¦ ¦ 당근 ¦ 0 ¦ 95 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 5~6 ¦ ¦ 마늘 ¦ 0 ¦ 85~90 ¦ 2~4 ¦ 5~8 ¦ 10~12 ¦ ¦ 창마 ¦ 3~5 ¦ 90~95 ¦ 4~7 ¦ 2~4 ¦ 8~10 ¦ ¦ 감자 ¦ 3 ¦ 85~90 ¦ 3~5 ¦ 2~3 ¦ 8~10 ¦ 저장하여 청과 물 자체가 호흡에 따라서 산소를 소비하고, 이 산화탄소 가스를 배출하는 현상을 이용한 것이다. 보통 CA 저장법은 밀폐된 냉장고 내에서는 자연히 산소가 감소하는 반면 이산화탄소가 축적되어 소정의 조건에서 CA 저장 조건에 맞는 산소 및 이산화탄소의 농도에 도달하고, 농 도가 도달한 후에는 이산화탄소 소거제(수산화나트륨 및 수산 화칼슘 등) 등으로 과잉의 이산화탄소를 제거하여 저장고 내 의 이산화탄소를 일정하게 계속 유지하는 방법이다. 이 방식은 기밀성이 좋다면 소비되는 것은 수산화나트륨, 수산화칼슘 등의 소거제 뿐이다. (3) Generator 방식의 CA 저장고 generator 방식의 CA 저장고는 냉장고 내의 산소농도를 저장조건에 알맞은 CA 상태로 낮추는데 저장과 채의 호흡에 의한 산소의 감소가 아니라 공기 중의 산소를 탄화수소 연료 (메탄가스 및 프로판가스 등)의 연소에 의하여 산소의 소모가 급속히 진행되도록 한 장치이다. 이와 같은 CA 저장을 위한 기본 설비로는 냉장장치, 기밀 장치, 수산화나트륨 등과 같은 탄산가스 소거제, 흡착장치, 활 성탄, 저장 과채류에서 발생한 휘발성 유해물질 제거를 위한 공기 정화기, 저장고 내기압과 외기압과 의 압력조절을 위한 흡기포대, 가습장치, generator, 저장고 내의 가스분석장치 등이 있다. | {}
2632986a-a7dd-4783-b470-df1ae2059292 | 2권.pdf | 4.17- 14 제 4 편 식품냉동 3.2 식품의 동결 저장법 축육, 어육, 가공식품 및 조리식품과 같은 식품은 대체로 품온이 낮을 수록 품질 변화가 늦어진다고 하는 극히 간단한 관계로 되어 있다. 따라서, 이러한 식품에서는 단기 저장을 위 하여 품온을 식품의 빙결점 이상으로 보존하는 냉각 이외에 장기저장을 위하여 동결을 이용할 수 있다. 이와 같은 식품은 미생물의 증식, 효소작용, 산화 작용 등이 원인이다. 품온이 낮을 수록 효소 및 미생물의 경우 최적 온도대가 있어 작용과 증식이 늦어지고, 산화 작용과 같은 화학 반응 속도와 증발에 따른 건조와 같은 생리적 변화의 진행도 완만하여지기 때문에 저온처리에 의하여 어느 정도 억제 가능하다. 한편, 식품의 동결 저장에 대하여 국제냉동협회에서는 -18°C 이하의 온도에서 저장하는 심온 동결 저장을 권고하고 있다. 그리고, 식품의 동결저장을 위한 장치는 일반적으로 품온유 지를 위하여 급속 동결과 심온 동결이 가능하여야 하고, 비용 을 낮추기 위하여 가동률을 높일 수 있어야 하며, 동결 작업 시에 에너지 절약이 가능하여야 하고, 위생적인 작업이 가능 한 것이어야 한다. 식품의 저장을 위한 동결법과 냉장법을 비교하여 나낸 것 은 표 10 에 나타내었다. 표 10 식품의 냉장법과 동결법의 비교 ¦ 구 분 ¦ 냉장법 ¦ 동결법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 갈변 ¦ 다소 억제 ¦ 확연히 억제 ¦ ¦ 미생물 발육 ¦ 다소 억제 ¦ 확연히 억제 ¦ ¦ 고품질보존기간 ¦ 단기간 ¦ 장기간 ¦ ¦ 원상태 복원 ¦ 가능 ¦ 불가능 ¦ ¦ 동결변성 및 조직파괴 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ ¦ 드립 유출 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ ¦ 에너지 소비 ¦ 작음 ¦ 많음 ¦ 1) 공기 동결법 정지 공기 동결법은 일반적인 동결법으로 방열을 한 냉각 실 내에 냉각관을 선반 모양으로 조립하고, 그 위에 식품을 얹은 다음 동결실 내의 정지한 공기 중에서 동결하는 방법이 나, 일반적으로 이 정도 만으로는 냉각이 불충분하여 천정에 냉각관을 돌려서 공기의 온도를 -25~ -30°C 정도가 되도록 한다. 정지 공기 동결법은 다른 동결법에 비하여 동결장치가 간 단하고, 식품의 모양에 구애됨이 없이 적용이 가능하고, 동결 품의 제조에 응용하는 경우 대량처리가 가능하다는 장점이 있 으나 식품의 냉각이 일부분은 냉각관을 통하여 이루어지나 대 부분은 열용량이 적고 열전도가 나쁜 공기를 통하여 이루어지 므로 동결속도가 늦어 다른 동결법에 비하여 완만 동결된다는 단점이 있다. 이상에서 언급한 공기동결장치는 그림 12 와 같다 ![image](/image/placeholder) 그림 12 공기동결장치 2) 송풍 동결법 송풍 동결법은 일반적으로 동결실이 상자 터널 형이며 식 품을 트레이나 컨베어 위에 얹어 식품표면에 차가운 냉풍 (-40~ -30°C)을 팬으로 순환(3~5 m/sec)시켜 단시간에 동 결하는 방법이다. 송풍 동결법은 공기동결법애 비하여 동결속도가 신속한 장 점이 있으나 송풍에 의하여 건조 및 산화도 신속하다는 단점 이 있다. 그러나 송풍동결에 의한 건조 및 산화의 경우도 실 용적인 면에서는 문제가 없다. 이상에서 언급한 송풍 동결 장치는 그림 13 과 같다. ![image](/image/placeholder) 가습기 가열기 방열제 동결품 선반 그림 13 송풍 동결 장치 3) 접촉식 동결법 접촉식 동결법은 냉각된 냉매 또는 염수를 흘려 금속판을 냉각(-40~ -30°C)시킨 후 이 금속판 사이에 원료를 넣고, 양 면을 밀착(압력 0.1~0.2 kg/cm2)하여 동결하는 방법이다. 접촉식 동결법은 최초에는 운항 중 흔들리는 식품을 동결 하기 위하여 선상동결법이 고안되었으나 동결효과 가 좋아, 현 재에는 육상동결로도 널리 이용되고 있다. 접촉식 동결법은 급속 동결이 가능하고, 동결품의 모양이 일정하며, 동결장치의 면적이 작다는 큰 장점이 있으나 식품의 형상 및 치수에 제한을 받고, 조작이 번거로운 단점이 있다. 이상에서 언급한 접촉식 동결장치는 그림 14 와 같다 4) 침지식 동결법 침지식 동결법은 표 11 에 제시한 냉각부동액 즉 2 차 냉매 중에 식품을 침지하여 동결하는 방법으로 초기에는 포화식염 수를 -16°C 정도로 냉각하여 그 용액에 수산물을 직접 침지 | {}
24ac325f-3029-4366-ac03-4016b4739b3d | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-15 하여 동결하는 방법으로 고안되었다. ![image](/image/placeholder) 동결품 동결판 밀봉 냉매수조 냉매 냉매저장소 증발기 냉매펌프 그림 14 접촉식 동결장치 표 11 침지동결에 이용되는 브라인의 특성 ¦ 브라인 ¦ 용액농도, % ¦ 동결점, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 염화나트륨 ¦ 21.2 ¦ -19.4 ¦ ¦ 염화칼슘 ¦ 30.3 ¦ -50.4 ¦ ¦ 폴리필렌 글리콜 ¦ 45.0 ¦ -25.0 ¦ 침지식 동결법은 식염이 어체에 침투할 수 있고, 글레이징 작업이 힘들며, 식염수에 의하여 식품이 오염될 우려가 있는 등의 결점으로 널리 이용되지 못하였다. 그러나 최근에는 방 수 및 내한성이 있는 포장재가 개발되어 이 포장재로 수산물 을 밀착 포장하여 침지액에 침지시키면 이러한 단점을 보완할 수 있어 급속 동결방법으로서 그 가치를 새로이 인정받고 있 다. 또한, 밀착포장을 않고 사용하는 경우 인체에 대한 유해성 등으로 인하여 식품에 직접 접촉시켜 사용하기 곤란하였던 염 화칼슘, 염화마그네슘, 메틸알코올, 프로필렌글리콜 등도 이용 할 수 있게 되었다. 그러나 침지식 동결법은 급속 동결법이어서 품질이 우수하 고, 조작이 간편한 장점이 있으나, 침지액이 어체에 침투 가능 하고, 글레이즈 작업이 어려우며, 식염수에 의한 오염 위험이 있는 등의 단점도 있다. 5) 액화가스 동결법 액화가스 동결법은 식품에 직접 액체질소와 같은 액화가스를 살포하여 급속 동결하는 방법으로 새우, 반탈 각굴(half shell oyster) 등과 같은 고가의 IQF(individual quick freezing) 제품 등에 한정적으로 이용되고 있다. 이상에서 언급한 액체질소동결장치는 그림 15 와 같다. 6) 유동층식 동결법 유동충식 동결법은 컨베어 없이 유동하면서 동결되는 방법 으로 농산물에 가장 많이 이용되는 방법이다. 이 유동층식 동결법은 입구에서 투입된 원료가 다수의 구 멍에서 분출되는 냉풍(약 -35°C)에 의하여 유동되면서 동결 ![image](/image/placeholder) Distribution box Insulated covers Distribution Feed box vestibule Insulated cabinet Sanitary Adjustable drains zone divider 위 Product guards Adjustable legs Nitrogen vaporizers Disechage vestibule Conveyer speed frame Distribution box Variable speed drive conveyer 그림 15 액체 질소 동결장치 되므로 냉풍과 원료의 접촉 면적이 넓어져 급속 동결된다. 유동층식 동결법은 완두콩, 옥수수, 강낭콩, 당근 및 인삼 등과 같이 유동화가 가능하고 비교적 소형으로 형상이 균일한 식품에 효과 가 있다. 그리고, 원료 표면에 얇은 빙의 가 형성되 어 내부의 수분 증발을 막아 동결 중 감량이 적고, 급속동결 및 심온 동결되어 해동 후의 품질이 좋다. 이상에서 언급한 유동층식 동결장치는 그림 16 과 같다. Chart Title: 냄프추출물제품이 유동 Chart Type: line 밥 밋 싱기 item_01 0.4% 0.8% 0.2% 그림 16 유동충식 동결장치 7) Partial freezing partial freezing 은 최대 빙결정 생성대에 해당하는 온도구 간(주로 -3°C)으로, 조직 중의 수분의 일부가 액상에서 고상 으로 상태 변화되는, 즉 일부의 빙결정이 생성되어 있는 상태 이다. partial freezing 온도 구간에서는 온도의 직접 적인 영 향이 아닌, 물의 동결에 따른 농축 효과 때문에 특이적인 온 도 의존성을 나타내는 성분이 많아 해당작용, 근원섬유 단백 질의 변성, 미오글로빈(myoglobin)의 산화 및 지질의 가수분 해 등의 속도가 촉진되는 것으로 연구되어져 있다. 그러나, 위 생적인 품질(bacterial freshness)과 K 값에 의한 품질 (enzymatic freshness)의 변화는 partial freezing 온도영 역에서는 대단히 억제되므로, 세포 조직의 손상 등이 품질에 중대한 악영향을 미치는 단계 전의 기간 내에는, 0°C 저장과 비교하여 생균수 및 휘발성염기질소량(VBN)으로 판단하는 위생적인 품질을 보존하는 기간은 5~8 배, K 값에 의 한 품질 | {}
540d8751-3ea5-411e-a24b-fdc5b1462370 | 2권.pdf | 4.17-16 제 4 편 식품냉동 은 2~3 배 연장이 가능하다. 어류를 -3°C 에 저장한 경우에 종래의 빙장법에 의한 냉각 저장보다 저장성이 높아지나 식품의 조직감은 다소 결여되는 단점이 있다. 그림 17 은 옥색 송어의 신선도(freshness)의 척도로서 K 값 을 측정한 결과 를 나타내었다. 생식 가능한 선도(20%)를 유지 하는데 빙장의 경우는 1 일이었는데, -3°C partial freezing 에 서는 11 일 간으로 탁월한 저장성을 나타내었다. 성게는 통상 의 동결 저장에서는 조직이 파괴되므로 동결 저장이 곤란하 나, -3°C partial freezing 에서는 조직의 파괴없이 저장 가능 하다. 그리고, -3°C partial freezing 중에 기생충 및 세균이 사멸 또는 감소함이 알려져 있다. 그러나, 채소나 과실과 같은 생체 식품에서의 조직 내의 빙 결정 생성은 치명적이므로 이 방법이 선택되기는 어렵다. Chart Type: line Day 2 Day 4 Day 6 Day 8 Day 10 Day 12 Day 14 item_01 0% 10% 20% 30% 40% 45% 50% 그림 17 옥색송어의 K 값 변화 4. 식품의 냉동시간과 냉동부하 4.1 식품의 비열 비열은 각 물질이 열을 흡수하는 능력이 다르기 때문에 그 것을 비교하기 위하여 사용하는 것으로 단위 중량의 물질을 1°C 올리거나 내리는데 소요되는 열량을 말한다. 따라서 비열이 큰 물체일수록 냉각 및 동결할 때 많은 냉 동력이 필요하다. 일반적으로 생선 식품은 수분, 지질, 단백질, 탄수화물 및 회분과 같은 5 종류의 일반성분으로 구성되어 있는데, 이것을 식품의 냉동부하를 위한 계산에서는 수분, 지질, 비지질 고형 분(단백질, 탄수화물 및 회분의 합계)과 같은 3 종류로 나누어 생각하여야 한다. 일반식품은 수분함량이 높아 식품의 비열은 수분 함량에 크게 영향을 받는다. 또 얼음의 비열은 2.09 kJ/(kg · K)로, 물의 비열인 4.187 kJ/(kg · K)에 비하여 약 1/2 이므로, 식품의 비열은 빙결점 이하에 있는 식품보다 빙결 점 이상에 있는 식품에 비하여 약 1/2 이 된다. 한편, 각종 식품의 비열은 실제로 측정하는 것보다 다음 식 에 의하여 개략적인 비열을 계산하는 것이 편리하다. Cp = Cw1X1+ Cw2X2+ C,Y+ CsZ (4) Cp : 식품의 비열 Cw1 : 수분의 비열, kJ/(kg · K) X1 : 미동결 식품의 수분 함량 Cw2 : 얼음의 비열, kJ/(kg · K) X2 : 동결 식품의 수분 함량 Cj : 지질의 비열, kJ/(kg · K) Y : 식품의 지질 함량 C8 : 비지질 고형분의 비열, kJ/(kg · K) Z : 식품의 비지질 고형분 함량 4.2 식품의 동결 잠열 동결 잠열은 빙결점에서 액체 상태의 물질이 고체 상태의 물질로 상태 변화를 하는데 필요한 열량을 말한다. 물이 얼음 으로 상변화 할 때의 동결 잠열은 333.62 kJ/kg 이다. 따라서, 식품의 동결 잠열은 수분 함량과 밀접한 관계가 있 으며 다음 식으로 계산가능하다. F = 333.62 · X ¦ F ¦ : ¦ 식품의 ¦ 동결 잠열, ¦ kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ X ¦ : ¦ 식품의 ¦ 수분함량 ¦ ¦ 4.3 식품의 동결 시간 동결 시간에 영향을 미치는 인자로는 동결 식품 원료에 관 계하는 요인과 동결 장치에 관계하는 인자로 나눌 수 있고, 그 중에서 중요한 요인으로는 ① 식품의 대소와 형상, 특히 두께, ② 식품의 초온과 종온 ③ 동결 매체의 온도 ④ 식품의 표면 열전달율 ⑤ 식품의 열전도율 ⑥ 엔탈피(enthalpy)의 변화 등을 들 수 있다. 식품의 동결 시간은 식품의 품온을 측정함으로써 실제적으 로 측정 가능하나, 계산하여 구하는 것은 다수의 요인이 있어 어렵다. Plank 는 실험의 결과 에 기초하여 모든 변수를 고려 하여 동결 공정을 시작하는 시점에서 식품의 품온이 그 식품 의 동결점으로 되어 있는 경우에만 이용 가능한 Plank 식이 라는 다음과 같은 식을 만들었다. AH N Du+1) t= △� D t : 동결 시간 △H : 동결 초기 온도(동결점)에서 종온까지 제거되어야 할 열량(식품의 엔탈피 변화) △0 : 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차 D : 열 이동 방향으로 측정한 식품의 두께 P : 식품(동결상태)의 밀도 N : 식품 형상계수(평판형 2, 원통형 4, 구형 6) 入 : 동결 식품의 열전도율 (5) | {}
7eee8555-17fd-4ee5-9c2f-cc094da75823 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17- 17 a : 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률 (식품의 포장에 의한 영향도 포함) 이 식에서 만약 식품의 엔탈피 차(△H)와 식품 표면의 두 께(D)와 같은 조건일 경우 동결시간(t)을 짧게 하기 위해서 는 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(△�), 식품 형상계 수(N), 동결 식품의 열전도율(�), 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)의 값들이 크면 좋다. 그러나, 식품 형상계수(N)와 동결 식품의 열전도율(�)은 식 품에 따라서 정해져 있으므로, 동결시간을 짧게 하기 위한 방 법으로는 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(△�), 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)을 크게 하여야 한다. 동일 식품을 어떤 초온에서 동결하는 경우 동결 시간(t)을 짧게 하기 위해서는 Plank 식 중에서 식품 형상계수(N), 열 이 동 방향으로 측정한 식품의 두께(D), 동결 식품의 열전도율 (�), 식품의 엔탈피 차(△H) 등은 일정하므로, 열전달률(a, 금 속판 접촉식에서는 열통과 율, K) 및 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(△�)를 크게 하면 좋다. 공기의 자연대류(정지공기)중에서는 동결 매체와 식품 사 이의 표면 열전달률(a)이 대단히 작기 때문에 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(△�)를 크게 할 필요가 있고, 반송풍 식(semi-air blast) 및 송풍식(air blast)과 같은 강제 대류 에서는 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)은 어느 정 도 크게 되지만, 역시 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도 차(△�)를 크게 하는 것이 효과 적이다. 수용액(무기 brine 및 유기 brine)에서는 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(��)를 크게 취하는 것은 이들의 공 정점 온도에 제약을 받기 때문에 불가능하지만, 그 결점은 동 결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)이 대단히 큰 것으로 보완된다. 액화 프레온의 온도는 약 -30°C 로 그렇게 낮지 않 지만 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)이 대단히 크 기 때문에 동결 시간(t)가 작게 되는 효과 가 있다. 금속판 접촉식의 열통과 율 K 값은 식품 표면과 금속판의 접촉의 좋고 나쁨에 따라서 현저한 차가 있다(표 12). 표 12 동결 방법에 따른 식품의 열전달률 ¦ 동 결 방 법 ¦ 표면 열전달률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정지 공기(자연 대류) ¦ 4~7 ¦ ¦ 반송풍 동결(풍속 1.5~2.0 m/sec) ¦ 10~20 ¦ ¦ 송풍동결(풍속 3~8 m/sec) ¦ 20~30 ¦ ¦ 무기 브라인(식염수) ¦ 400~600 ¦ ¦ 유기 브라인(프로필렌 글리콜 등) ¦ 100~300 ¦ ¦ 액화 프레온 ¦ 800~1200 ¦ ¦ 금속판 접촉식 ¦ 30~80 ¦ 는데, 이것은 그림 18 에 나타낸 바와 같이 얼음(약 2.3 W/ (m · K))이 물(약 0.58 W/(m · K))에 비하여 약 4 배로 크 기 때문이다. 식품은 열전도율이 높을 수록 냉각, 동결 및 해동속도가 빠 르다. Chart Type: bar -40 -30 -20 -10 0 10 20 item_01 1.8W/(m * K) 1.8W/(m * K) 1.7W/(m * K) 1.6W/(m * K) 1.4W/(m * K) 0.7W/(m * K) 0.4W/(m * K) 그림 18 식품의 열전도율 변화 4.4 식품의 열전도율 4.5 식품의 열전달률 열전달률은 어떤 물질이 전도에 의하여 열에너지를 전달하 는 정도이다. 식품의 열전도율은 식품의 종류, 조성, 조직, 구 조에 따라 차이가 있고, 동결상태로 되면 그 차이가 크게 되 식품의 열전달은 공기 및 액체와 같은 유체와 식품 표면과 같은 고체 사이에서 이루어지는 열이동을 말하며, 이때의 열 전달량 Q, W 은 다음과 같이 표현할 수 있다. Q = aF(t,-t,) a : 열전달률, W/(m2 · K) F : 열표면적, m2 tf : 유체 표면 온도, °C ts : 고체 표면 온도, °C (6) 이 식에서 정수 a 값을 표면 열전달률이라고 하는 데, 이 값 은 유체의 종류 및 유동상태에 따라서 다르며, 표 13 에 나타 낸 바와 같이 기체보다 액체 쪽이 훨씬 크다. 또, a 값은 유속 이 빠를 수록 크며, 표면에 평형한 것보다 수직인 것이 크다. 표 13 식품표면의 열전달률 a, W/(m2 · K) ¦ 냉각매체 ¦ 유동상태 ¦ a, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 ¦ 유속 5 m/sec 이하 5 m/sec 이상 ¦ 5.3 + 3.6 u 0.75 6.64 11 ¦ ¦ 액체 ¦ 정지 유동 ¦ 70~150 0.5 50 + 300 u ¦ 공기 동결의 경우 열전달률은 정지 공기에서 4~7 W/(m2 · K), 공기가 유동하는 반송풍 동결장치 및 공기 동결장치에서 10~30 W/(m2 · K)정도이다. 이들 수치를 풍속과 관련시켜 서 풍속 5 m/sec 이하에서 5.3+3.6 u(u : 풍속 m/sec)로 표 주) 여기서 �는 풍속, m/sec 을 의미함. | {}
dc845cd5-e2c0-4b4b-9f17-2c05671b0713 | 2권.pdf | 4.17-18 제 4 편 식품냉동 시된다. 소금물 동결의 경우, 식염 브라인에서는 400~600 W/(m2 · K)의 큰 값이지만, 이 브라인은 공정점이 -21.2°C 로 높 기 때문에 브라인 온도는 -18~-19°C 가 한도로 되어, 열전달률이 높아도 브라인 온도가 높기 때문에 동결 시간의 단축은 제약을 받 게 된다. 일반적으로 사용되고 있는 염화칼슘 브라인은 정지에서 70~150, 유동에서 50+300 �0.5(� : 유속 m/sec)정도이다. 용 = WC2(01-02) 프로필렌 글리콜 등의 유기 브라인은 점도가 높기 때문에 열전달률은 100~300 W/(m2 · K)로 비교적 낮은 값이다. 액화 가스가 식품 표면에서 증발할 때의 열전달률은 800~ 1 200 W/(m2 · K)정도이다. 액화가스의 경우, 열전달률이 이 와 같이 크고 냉각 매체 온도도 낮출 수 있으므로 동결 시간 은 충분히 짧게 할 수 있다. 접촉 동결에서는 식품표면에서 냉각 매체로의 열의 이동은 플렛탱크 벽을 통하는 열통과 이 며, 이 값은 식품 표면과 탱크판과 의 접촉의 좋고 나쁨에 따 라서 크게 다르지만 30~80 W/(m2 . K) 정도로, 식품과 탱 크면과 의 접촉을 잘하기 위하여 유압에 의해 탱크면을 식품에 꽉 눌리는 방법을 취하고 있다. 4.6 냉동 부하 정 품온까지 내리기 위하여 원료로부터 제거해야 할 열량 을 말한다. 1) 동결부하 어느 식품의 동결부하는 그 식품이 초온에서 빙결점까지 냉각하기 위해 소요되는 감열, 빙결점에서 빙결정으로 생성되 는 동결 잠열, 그리고, 빙결점에서 저장온도까지 강하를 위해 소 요되는 감열과 같이 3 종의 열을 제거하는 3 과정으로 구성된다. 식품은 함수율이 높기 때문에 이 전열량의 크기는 빙결이 가능한 식품 중의 수분량에 의하여 크게 좌우된다. 이 수분의 엔탈피값은 온도에 따라서 변화하여 식품의 동결점(0,) 이하 가 되면 급격히 감소한다. 물이 얼음으로 변하는 상변화 이외 의 상변화, 예를 들면 지방의 결정화가 동결에 의하여 일어날 경우에는 그것에 필요한 응고 열량을 계산할 필요가 있으나, 이 열량은 일반적으로 대단히 작다. (1) 식품을 동결온도까지 냉각하는데 필요한 열량 & = WG(01 -0,) 8 : 동결 온도까지 냉각 열량, kj 9 : 식품의 동결전의 비열, kJ/(kg · K) 01 : 식품의 초온 0, : 식품의 종온 W : 식품의 질량, kg (2) 식품을 동결하는데 필요한 열량 용 = Ww333.62 용 : 동결열량, kJ w : 식품의 수분함량, kg/kg (3) 동결한 식품을 동결온도 종온까지 내리는데 필요한 열량 (9) : 동결후의 냉각열량, kJ S : 식품의 동결후의 비열, kJ/(kg · K) O2 식품의 종온 : 이상의 1), 2) 및 3)을 합한 것이 냉동 부하이다. 2) 냉각 부하 어육 및 식육 등과 같은 비생체 식품의 냉각부하는 (1)항 의 동결부하 1)의 방법과 동일하다. 과실이나 채소와 같은 생체 식품의 냉각부하 계산에서는 비생 체 식품에서 고려하지 않아도 되는 호흡열을 계산해야 하며, 비생 체 식품의 냉각부하에 호흡열이 합쳐진 것이 생체 식품의 냉 각 부하가 된다. 또, 생체 식품을 동결하면 비생체 식품으로 되기 때문에 동결부하는 호흡열을 계산할 필요가 없고, 비생 체 식품과 동일한 계산 방법이다. (8) (7) He+H1 =(h,(Ht�)���� = h⌀ W+ 81 2 (10) 않는 냉각저장 온도에서 호흡열량, kJ/(ton · h)이며 다음 과 같다. 용 : 호흡열량, kJ h1 : 동결하는데 소요되는 시간, h Hc : 초온도에서 호흡열, kJ/(ton · h) H1 : 냉각 후 품온에서 호흡열, kJ/(ton · h) W : 질량, ton 왕 = H1h2 W h2 : 저장 시간, h (11) 5. 냉동식품의 저온저장 중 품질변화 일반적으로 식품을 저온저장 하는 경우 저장기간 중 여러 가지 품질 변화가 동반된다. 이와 같은 품질변화는 예측과 이 를 토대로 한 보호처리에 의하여 일부 억제 가능하나 완전한 방지는 어렵다. 냉동식품의 저장온도와 보존기간 간의 관계는 표 14 와 같다. 5.1 냉각 저장 중 품질 변화 1) 수분 증발 식품을 냉각 저장하여 특별한 포장처리하지 않으면 농산물 의 경우 수분이 증발하여 중량감소가 일어나고, 이어서 시들 음 현상 등의 발생으로 품질저하가 발생하며, 수산물의 경우 도 수분이 증발하여 신선도가 저하되어 소비자의 구매 의욕을 저하시킨다. 그러나 축산물의 경우 농수산물과 는 달리 냉각 중에 표면 | {}
bbc041e0-c430-404d-bad6-ac1a86988484 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17- 19 표 14 냉동식품의 저장온도와 보존기간 ¦ 식품 ¦ 식품 ¦ 동결 ¦ 동결 ¦ 식품 ¦ 식품 ¦ 동결 ¦ 동결 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 식품 ¦ 식품 ¦ 저장온도, °C ¦ 기간, 개월 ¦ 식품 ¦ 식품 ¦ 저장온도, °C ¦ 기간, 개월 ¦ ¦ 과일 ¦ 살구 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 다지어 ¦ -18 ¦ 2~3 ¦ ¦ 과일 ¦ 앵두 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 수산물 ¦ 다지어 ¦ -25 ¦ 3~5 ¦ ¦ 과일 ¦ 복숭아 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 수산물 ¦ 다지어 ¦ -29 ¦ 6 ¦ ¦ 과일 ¦ 복숭아 ¦ -20 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 소지어 ¦ -18 ¦ 4~6 ¦ ¦ 과일 ¦ 딸기 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 소지어 ¦ -25 ¦ 7~10 ¦ ¦ 과일 ¦ 나무딸기 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 왕새우 ¦ -18 ¦ 2 ¦ ¦ 과일 ¦ 나무딸기 ¦ -24 ¦ 18 ¦ 수산물 ¦ 새우 ¦ -18 ¦ 2 ¦ ¦ 과일 ¦ 감 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 게 ¦ -18 ¦ 6 ¦ ¦ 과일 ¦ 기타 ¦ -22~-18 ¦ 2~4 ¦ 수산물 ¦ 가리비 조개 ¦ -18 ¦ 3~4 ¦ ¦ 과즙 ¦ 오렌지(생, 농축) ¦ -20 ¦ 9~12 ¦ 수산물 ¦ 모시조개 ¦ -18 ¦ 3~4 ¦ ¦ 채소 ¦ 아스파라거스 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 축산물 ¦ 쇠고기 ¦ -12 ¦ 5~8 ¦ ¦ 채소 ¦ 리마콩 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 축산물 ¦ 쇠고기 ¦ -15 ¦ 6~9 ¦ ¦ 채소 ¦ 스냅콩 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 축산물 ¦ 쇠고기 ¦ -18 ¦ 8~12 ¦ ¦ 채소 ¦ 브로콜리 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 축산물 ¦ 쇠고기 ¦ -24 ¦ 18 ¦ ¦ 채소 ¦ 셀러드 제품 ¦ -18 ¦ 6~8 ¦ 축산물 ¦ 비포장쇠고기 ¦ -18 ¦ 12 ¦ ¦ 채소 ¦ 튀김제품 ¦ -18 ¦ 3~4 ¦ 축산물 ¦ 양고기 ¦ -12 ¦ 3~6 ¦ ¦ 채소 ¦ 튀김제품 ¦ -29 ¦ 14 ¦ 축산물 ¦ 돼지고기 ¦ -12 ¦ 2 ¦ ¦ 채소 ¦ 당근 ¦ -18 ¦ 12~15 ¦ 축산물 ¦ 돼지고기 ¦ -18 ¦ 4~6 ¦ ¦ 채소 ¦ 양배추 ¦ -18 ¦ 10~12 ¦ 축산물 ¦ 돼지고기 ¦ -23 ¦ 8~10 ¦ ¦ 채소 ¦ 사탕수수 ¦ -18 ¦ 8~12 ¦ 축산물 ¦ 돼지고기 ¦ -29 ¦ 12~14 ¦ ¦ 채소 ¦ 오이 ¦ -18 ¦ 5 ¦ 유제품 ¦ 버터 ¦ -11 ¦ 3 ¦ ¦ 채소 ¦ 오이 ¦ -24 ¦ 8 ¦ 유제품 ¦ 버터 ¦ -15 ¦ 3~7 ¦ ¦ 채소 ¦ 오이 ¦ -29 ¦ 12 ¦ 유제품 ¦ 버터 ¦ -20 ¦ 7~10 ¦ ¦ 채소 ¦ 버섯 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 유제품 ¦ 크림 ¦ -23 ¦ 2 ¦ ¦ 채소 ¦ 완두 ¦ -18 ¦ 8~12 ¦ 유제품 ¦ 아이스크림 ¦ -29 ¦ 4~6 ¦ ¦ 채소 ¦ 토마토 ¦ -18 ¦ 6 ¦ 제과 류 ¦ 무발효빵 ¦ -18 ¦ 2~4 ¦ ¦ 채소 ¦ 시금치 ¦ -18 ¦ 10~12 ¦ 제과 류 ¦ 발효빵 ¦ -18 ¦ 6~12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제과 류 ¦ 롤빵 ¦ -18 ¦ 2~4 ¦ 이 약간 건조되어 있는 것이 미생물의 증식 억제를 위한 품질 의 보존면에서 유리한 측면도 있다. 2) 생리작용에 의한 성분 변화 냉각저장 중 농산물의 경우 호흡작용의 진행으로 성숙작용 이 진행되어 당, 유기산 및 비타민 C 등이 감소하고, 축산물 중 계란의 경우 알칼리성으로 되어 선도가 저하한다. 3) 숙성 향상되나, 너무 과도하게 진행되는 경우 상품의 가치를 잃기 쉽다. 냉각저장 중 딸기, 토마토 등과 같은 채소류를 포함한 과실 에서는 완숙보다 약간 이른 숙도에서 수확된 것을 출하하고, 유통과 정에서 성숙이 진행하여 소비자에게 도달하였을 때 적 절한 숙도가 되도록 조절하는 추숙을 적절히 이용한다. 4) 지질산화 냉각저장 중 축산물은 자가소화 작용으로 연화와 풍미가 냉각저장 중 대부분의 지방분해효소는 활성이 거의 억제되 나 lipoxidase 와 같은 일부 효소는 다소의 활성이 유지되어 | {}
4de6a029-06ad-4e12-a818-6c5cb3b6d921 | 2권.pdf | 4.17-20 제 4 편 식품냉동 식품 중의 지질 산화에 관여한다. 5) 미생물 증식 일반적으로 냉각저장 중에는 식중독에 관여하는 미생물을 중심으로 대부분의 미생물이 증식 억제되나 저온 미생물을 중 심으로 일부 미생물의 경우 생존하여 식품의 변질에 관여하게 된다. 6) 이취 전이 일반적으로 냉각 저장 중 미생물의 작용에 의한 식품성분 의 분해 또는 마늘과 같이 향이 강한 식품의 냄새가 전이하여 고유의 향 이외에 이취가 발생하는 경우가 종종 있다. 7) 전분 노화 식품 중의 전분은 더운밥에 함유되어 있는 전분의 경우 a 화(호화) 되어 있으나, 이를 빙결점 범위 이내의 낮은 온도로 변화를 주는 경우 온도가 낮을 수록 B 화(노화)가 용이하게 발 생한다. 8) 저온 장해 바나나와 같은 아열대 청과 물은 동결점 이상에서 냉각 상 태로 저장할 때 저온이 원인이 되어서 생리적 장해(생리적 생 화학적인 변화)로 과피의 변색, 반점(pitting)의 발생, 과육의 변질(연화, 갈변, 섬유화, 분질화) 등의 다양한 현상이 나타난 다. 이와 같은 저온 장해를 받는 부분은 미생물에 대한 저항 성이 약해지기 때문에 병원균의 침입과 번식이 쉬워지므로 저 장 기간이 제한을 받는다. 따라서 아열대 청과 물은 빙결점 이상의 냉각저장 보다는 상온에서 저장하는 것이 품질저하가 완만하다. 5.2 동결 저장 중 품질 변화 1) 조직구조의 변화 동결식품을 해동하면 제품의 종류에 관계없이 드립이 많고, 육질이 다공질상으로 되어 소비자들로부터 미동결 식품에 비 하여 저급품으로 인정을 받는다. 이와 같은 현상은 단백질이 변성을 하여 보수력이 떨어지 기 때문이고, 표 15 와 같이 기계적 손상설, 세포파괴설 및 기 표 15 동결 냉장 중 육질변화의 원인 ¦ 조직구조적인 변화 ¦ 기계적 손상설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조직구조적인 변화 ¦ 세포 파괴설 ¦ ¦ 조직구조적인 변화 ¦ 기체분리 팽창설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ 탈수 손상설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ 염석설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ pH 변화설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ 단백질 변성설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ 결합수의 동결에 의한 분리설 ¦ 체분리 팽창설과 같은 조직구조적인 변화와 탈수손상설, 염석 설, pH 변화설, 단백질 변성설 및 결합수의 동결에 의한 분리 설과 같은 교질 구조적인 변화 등으로 설명하고 있다. 그러나 동결에 의한 조직구조의 변화는 이들 여러 가지 논 리 중 하나의 논리보다는 몇 가지 논리가 같이 작용하는 것으 로 보인다. (1) 기계적 손상설 기계적 손상설은 동결에 의하여 생성된 빙결정이 육질을 구성하는 세포나 세포의 배열에 기계적으로 손상을 입힌다는 이론으로 특히 대형의 빙결정이 세포 외에 발생하면 세포 사 이의 결합이 단절되고, 팽압으로 세포는 압축변형 되거나 일 부 손상을 입게 되는 것이다. 식품은 일반적으로 연약한 세포조직으로 구성되어 있어 내 부의 수분이 동결하면 빙결정에 의하여 세포조직이 파괴되기 쉽다. 특히, 세포 내외 체액의 경계를 이루고 있는 원형질막이 나 세포는 수축되기 쉽다. 이러한 상태는 해동 후에도 원상태 로 회복되지 못하고, 빙결정이 녹은 물은 세포조직에 흡수되 지 못하고 유출되는데, 이로 인한 육질이 다공질화 한다는 것 이다. (2) 세포 파괴설 세포 파괴설은 빙결정의 세포막이 파괴된다는 이론이며 기 계적 손상이 극단적으로 심한 경우에 해당한다. 그러나 동물 성 근육섬유를 싸고 있는 근초는 상당히 탄성이 있어서 빙결 팽창 정도의 압력에는 견딜 수 있으므로 빙결정의 팽창으로 세포가 눌려 있어도 해동이 되면 원래대로 복원이 되고 파괴 는 일어나지 않는다는 학설도 일부 있다. 그러나, 그림 19 에 나타낸 식물의 세포막은 셀루로즈로 되어 있어 그 탄성도 동 물성 세포막에 비해 부족하여 파괴되기 쉬우리라 판단된다. 그림 19 식물세포의 모식도 ![image](/image/placeholder) 세포중층 세포벽 액포 핵 세포질 액포 세포 파괴설은 세포막의 성질뿐만 아니라 채소, 과일 등은 동물성 식품보다 수분함량이 많고, 지방질이 적어 빙결팽창 정도가 크다는 사실에서도 세포막의 손상이 동물성 세포막에 비하여 크다는 것을 짐작할 수 있다. (3) 기체분리 팽창설 | {}
f3d6e32e-a9cb-4258-9807-e3d227a1cfaa | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-21 대구 등과 같은 백색육 어류는 적색육 어류에 비하여 스폰 지화가 현저하다. 이와 같은 현상은 대구의 경우 스폰지화가 적은 어류에 비하여 동결 후에 비중이 낮아지는데, 이는 동결 상태에서 체적 팽창률이 크다는 것을 의미한다. 따라서 수분 함량이 80% 이상으로 높다는 것과 이 수분의 동결로 인하 여 형성된 빙결정 중에는 미량의 기포가 들어 있다고 생각된 다. 이 기포 내의 가스는 동결 전에 근육 내의 수분에 용해된 것으로서 수분이 빙결할 때 유리되는 것이다. 기체 분리 팽창설은 표준상태에서 수분 중에 용해되어 있 는 가스가 유리되어 기체로 될 때에는 체적이 400~500 배 커 지며, 이것이 빙결정 자체의 팽압을 증가시키므로 근육섬유 내의 미빙결 수분은 근육 섬유막을 통과 하여 압력이 낮은 근 육섬유 밖으로 배출되어 그 부위에 큰 빙결정이 형성되기 때 문이다. (4) 탈수 손상설 탈수 손상설은 세포막 내 또는 세포막에 빙결정이 발생하 여 성장함에 따라 그 부분은 액상의 농도가 높아짐에 따라 세 포막의 내외에는 삼투압의 차이가 생기게 된다. 그러므로 빙 결정은 세포 외에 발생하게 되면 세포 내의 수분이 세포막의 삼투작용에 의하여 세포 외로 이동하고 빙결정에 부착하여 점 점 커져서 세포외 동결의 상태가 된다. 이와 같은 현상은 세 포 간에서도 발생하며, 이들로 인하여 세포가 탈수작용을 받 게 된다는 이론이다. (5) 염석설과 pH 변화설 염석설과 pH 변화설은 빙결정에 의하여 탈수작용을 받은 세포 내의 액상이 무기염류 또는 유기염류의 농도가 짙어져 pH 의 변동을 가져와 염석 및 pH 변동에 의하여 조직의 손상 을 받는다는 이론이다. 그러나, pH 의 변동이 품질에 미치는 영향이 그다지 뚜렷하 지 못한 편이고, 오히려 액상의 농축으로 인한 농도의 증가와 일부 염류의 침전이 액상의 성분변화를 가져와 단백질이 염석 을 일으키게 되는 것이 오히려 영향이 클 것으로 생각된다. (6) 단백질 변성설 동결에 의한 단백질의 변성은 여러 가지 학설이 있으나 단 백질의 결합수가 불가역적으로 빙결 분리하기 때문이라고 하 는 학설이 지배적이다. 이러한 동결에 의한 단백질의 변성은 근육 중의 여러 가지 단백질 중에서도 근원섬유 단백질, 특히 미오신(myosin)이 변성하기 쉽다. 미오신이 변성하면 해동 후 에 육의 보수력이 저하하여 드립의 생성이 많아지고, 가열 후 의 육이 딱딱해지며, 어묵에서는 겔(gel) 형성력이 저하한다. 2) 색소의 변화 (1) 미오글로빈(myoglobin) 육색소인 미오글로빈의 메트화는 쇠고기 및 다랑어 등의 육색소가 산화되어 갈변화 하는 현상을 말한다. 이와 같이 저 장 중 육색소인 미오글로빈의 메트화는 온도, 습도, 산소분압, pH, 염류 농도, 광선 등이 관계하며, 저장 온도가 낮을 수록 진 행이 늦어진다. 동결 다랑어의 저장 온도와 육색소의 메트화 진행속도는 -5~-10°C 에서의 경우 극히 신속하나, -35°C 이하에서의 완 만하여 1 년 이상의 장기 저장이 가능하다고 보고하고 있다. 일반적으로 다랑어류의 품질저장온도는 횟감의 경우 -50 ~ -55°C 의 범위이나, 조리용의 경우 이보다 상당히 높은 -1 8°C 이하이다. (2) 클로로필(chlorophyll) 채소에 많이 함유되어 있는 클로로필은 정상적인 경우 비교적 안정하나, 손상을 받은 다음 저장 중인 경우 chloro- phyllase 등과 같은 효소에 의하여 서서히 분해되어 녹색을 상실한다. 그러 나, 손상을 받은 채소류의 경우도 동결과 같은 저장처리 전에 데치기(blanching)를 실시하는 경우 chlorophyllase 의 실활과 동시에 단백질과 약한 결합을 하고 있던 클로로필이 유리되고, 또한 가열에 의하여 생성되는 유기산에 의해 클로로필이 pheophytine 으로 분해되어 동결 저장 중 클로로필의 변색이 억제된다. 3) 승화 동결 저장 중인 식품은 냉각기에 의하여 냉각되어 소정 의 온도로 유지한다. 그러나 식품은 외부에서 침입하는 열 및 실내 전등, 작업원의 발생열 때문에 냉각기와 의 온도차 로 포화 수증기압차가 생겨서, 승화가 발생하게 된다. ![image](/image/placeholder) ハコハ、ヒーレベ = = == 증발기(-20°C) 공기(-19°C) 식품(-18°C) 그림 20 냉동실 내에서 동결품의 건조 그림 20 은 동결 저장 중 건조현상을 설명하기 위하여 -20°C 로 조정된 냉각기에 식품을 저장한 환경을 설명한 것이다. 이 그림에서 설명하는 냉각조건은 냉각관의 표면에 접한 공기의 온도가 -20°C, 동결 식품의 온도가 -18°C, 식 품에 접하는 공기의 온도가 -19°C 이다. 이들 각각의 온도 에서 포화 수증기압은 -20°C 102.7 Pa, -19°C 113.3 Pa, -1 8°C 125.3 Pa 이다. 이 조건에서 동결 식품 표면(125.3 Pa) 중으 로 △P = 0.94 Pa-0.85 Pa = 12.0 Pa 만큼 수분이 승화하 며, 가습된 공기는 냉각관(-20°C, 102.7 Pa)에서 냉각되어, 113.3-102.7 = 10.6 Pa 에 상당하는 수분이 냉각기 표면에 | {}
d828df50-92c2-4fa8-b78a-56d4e41dac2a | 2권.pdf | 4.17-22 제 4 편 식품냉동 석출하여 제습된다. 따라서, 냉각관과 저장품의 온도차가 있는 한 건조 현상 은 막을 수 없다. 4) 프리저번(freezer burn)과 오일 번(oil burn) (1) 프리저번 동결 저장품은 건조 항에서 설명한 바와 같이, 저장실 내의 냉각기와 식품표면과 의 온도차로 인하여 표면의 얼음이 승화 하는데, 표면의 승화가 점점 진행하여 다공성으로 되면 산화 를 받기 쉬워 변색 및 지질 산화가 현저하게 진행된다. 이와 같이 동결저장 중에 표면이 불에 타서 갈색으로 진행 된 것과 동결저장 중 식품이 갈변한 것을 프리저번이라 한다. 프리저번이 일어난 식품은 풍미 성분이 나빠져서 맛이 없 고 색소는 산화되어 황갈색으로 변하며, 떫은맛을 띠고 단백 질도 변성하여 육질은 바삭바삭하여 식품의 가치가 없어진다. (2) 오일 번(oil burn) 오일 번 현상은 주로 지질 산화가 주원인으로 동결품의 표 면이 황갈색으로 되어, 자극적인 맛을 나타내는 현상을 말한다. 프리저번이나 오일 번을 방지하기 위해서는 저장 온도를 저온으로 하여 온도 변동 폭을 적게 하고, 글레이징(glazing) 또는 방습성 포장재를 사용하여 보호 처리를 하도록 하며, 포 장재를 사용할 때에는 밀착 포장을 하여야 한다. 5) 드립의 발생 드립은 단백질의 동결변성으로 보수력이 결여되어 수분을 재흡수하지 못하고 유출시키기 때문에 발생하며, 이로 인하여 수용성 영양 성분이 손실되고, 중량적 손실이 야기된다. 6) 무기질의 감소 무기질 함량은 동결 중에 거의 변화가 없으나 해동 시에는 드립과 함께 유출되어 감소한다. 7) 냄새의 이행 지질산화에 의한 산화취가 강한 식품과 마늘과 같은 냄새 가 강한 식품을 혼재하여 저장하였을 때 마늘로부터 냄새가 옮겨와 이취가 발생하므로 주의 하여야 한다. 8) 해동경직 해동경직은 사후 경직 전 동결한 육 중에는 다량의 ATP 가 존재하여 이것이 해동 중에 분해되어 급격한 수축현상을 나타내고, 이로 인하여 다량의 드립이 유출되는 현상이다. 이와 같은 현상은 축육은 물론이고, 어육 중에서도 고래육, 다랑어육과 같이 대형 어육에서 자주 발생하며, 완만 해동(-1 ~-5°C, 5~6 시간)으로 일부 방지가 가능하다. 5.3 품질 유지를 위한 시간-온도 허용한도 동결식품의 품질에 영향하는 요인은 여러 가지가 있으나 특히 중요한 것은 저장기간과 저장온도이다. 이와 같은 동결 식품의 품질과 저장시간 및 품온과 의 관계를 나타낸 것이 T.T.T(time temperature tolerance)이다. 동결식품의 저장 조건에 따른 품질 저하량을 수량적으로 파악하여 품질유지기 간을 추정하는 것은 중요한 일이다. 1) T.T.T 개념 생선식품이나 가공식품이 생산된 시점에서의 품질(초기품 질)은 그후 유통과 정을 통하여 시간이 경과 하면 품질이 저하 하게 되므로 유통과 정 중 어떤 시점(소비시점)에 있어서의 품 질(최종품질)은 초기품질에 비하여 틀림없이 나빠진다. 이러 한 품질저하가 진행되는 것은 식품의 온도, 공기의 습도 또는 성분, 광선 등의 영향에 의하지만 동결식품인 경우에는 식품 의 온도(품온)가 가장 중요하며, 특히 외기와 의 접촉이 완전 히 차단되어 있는 포장조건하에서는 품온의 경과 에 의하여 최 종 품질이 지배된다. 즉, 동결상품이 상품으로써 가장 중요한 것은 최종품질이 소비자에게 불만이 없는 상품가치를 지녀야 하기 때문에 어떤 유통과 정에 있어서 동결식품이 상품가치가 있느냐 없느냐 하는 것은 생산에서 소비시점까지의 경과 시간 뿐만 아니고 품온이 밀접한 영향을 미치게 된다. 따라서 어떤 시점에 있어서 동결식품에 상품가치를 갖게하 려면 허용(tolerance)되는 경과 시간(time)과 그동안 유지되 는 품온(temperature)dp 한계가 있다. 이들의 관계를 숫자적 으로 정리한 것을 T.T.T(time temperature tolerance)라고 하며 동결식품의 유통과 정 중 수송이나 냉장 등에서 필요한 온도조건을 설정하기 위한 지침을 얻거나, 품질이 우수한 동 결식품의 유통시의 조건개선에 필요한 자료를 얻고자 하는 경 우에 이용된다. 2) 품질유지 특성 같은 조건하에서 생산된 동결식품이라도 품온을 변화시켜 서 냉장한 때에는 상품가치를 유지하는 기간에 차이가 있게된 다. 즉, 그림 21 에 나타난 바와 같이 어떤 식품이라도 품온이 낮아질수록 품질을 장기간 유지할 수 있는 바 이와 같은 관계 를 품질유지 특성(keeping quality characteristic)이라고 하며 그림 21 에서의 품질유지일수는 taste panel 법이라는 관 능검사 방법에 의하여 구한다. 즉, 상품가치에 영향을 미치는 색, 육질, 맛 등을 일수의 경 과에 따라 각 품온별로 비교하고 그 종합결과 를 기초로 하여 상품가치를 상실했다고 판정되는 시점까지 소요된 일수를 품 질유지 일수라 한 것이다. 3) 1 일당 품질 변화량 동결식품의 품질이 조금씩 저하하고 그것이 누적되어 어떤 크길 되었을 때 taste panel 법에 의한 관능검사로서 상품가 치가 없어진 것을 판정할 수 있다면 품질 저하량은 다음과 같 이 양적으로 취급할 수 있다. 즉, 어떤 동결식품의 초기품질은 일정하며 이때의 품질량을 1.0 이라고 하고 상품가치가 없어졌 을 때 이것이 0 이 된다고 가정하면 품질량이 1.0 만큼 감소하 는데 소요되는 일수를 품질유지기간이라고 할 수 있다. 따라 서 1 일당 품질저하량 d 는 초기품질량 1.0 을 품질유지기간 t | {}
d5377b01-dc9e-4d4a-9651-c22b10e243c8 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-23 Chart Type: bar -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 item_01 580 520 580 600 550 250 150 item_02 0 580 600 400 250 100 50 그림 21 동결 식품의 품질 유지 특성 곡선 (일수)로 나눈 값 d=1.0/t 가 된다. 4) 유통중 T.T.T 값 계산 유통 중 T.T.T 값의 산출을 위해서는 우선적으로 각 온도 에서 1 일 품질 변화량을 산출한 후, 각 온도에서 저장일수와 1 일 품질변화량을 곱하여 각 온도에서 저장 품질 변화량을 산 출한 다음, 각 온도에서 구한 저장 품질 변화량을 모두 합하 여 전 온도에서 저장 품질 변화량, 즉 T.T.T 값을 산출한다. 동결 쇠고기의 생산에서 소비에 이르는 유통기간이 285 일 간 이라면 기간 중 품온별 경력과 각 품온의 1 일당 품질저하 량은 다음과 같이 각 온도에 소요된 일수를 잡아서 T.T.T 계산 선도를 만들 수 있다. 표 16 T.T.T 계산 ¦ 유통구분 ¦ 품온(°C) ¦ 일수(t) ¦ 1 일당 품질저하량(d) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 생산지에서의 동결냉장 ¦ -20 ¦ 150 ¦ 0.0017 ¦ ¦ 2. 수송기간 ¦ -10 ¦ 15 ¦ 0.011 ¦ ¦ 3. 소비지에서의 동결냉장 ¦ -15 ¦ 120 ¦ 0.004 ¦ 즉, 상품가치를 잃었을 때의 품질저하량은 1.0 이므로 d 값을 1.0 과 비교하여 d<1.0 이면 상품가치를 유지하고 있 음을 나타내고, d>1.0 이면 이미 상품가치를 상실하였음을 의미한다. 그러나 T.T.T 계산에 의하여 구한 품질저하량 보다 실제의 품질저하량이 많아지는 경우가 있어서 이 방 법도 완벽하다고는 볼 수 없다. 예를 들면 동결식품중에서 아이스크림 등 교질상(콜로이드)으로 유화되어 있는 제품 은 온도의 변동을 반복하게 되는 경우 반복회수가 많아지 면 품질의 변화는 계산에서 얻어진 량보다 훨씬 커진다. 특히 온도변화가 - 5~-12°C 보다 높아지면 미생물의 발 육이 억제되지 않아서 품질저하는 예외적으로 대단히 심각 해 진다. 4) 냉동식품의 T.T.T 냉각식품의 경우에는 품온 이외에 공기의 습도 또는 성분 이 품질에 많은 영향을 미치게 되므로 동결식품과 같은 품온 과 시간만으로 규정하기는 어렵다. 특히 채소 또는 과일에 있 어서는 공기의 습도와 성분의 영향이 크기 때문에 저온데서 장기간 보관하게 되면 생리적 기능에 이상현상이 발생하여 저 온장해가 일어나므로 상품가치를 잃게 된다. 그러나 생선이나 식육 등의 동물성 식품은 동결식품과 같이 저온일수록 품질저 하량이 적어지므로 T.T.T 개념이 대체적으로 적용되지만 품 온이 동결식품에 비하여 높아서 공기의 습도 또는 성분의 영 향이 동결식품의 경우보다 크게 작용하므로 이것을 무시할 수 가 없다. 5.4 품질 유지 기간에 관한 용어 1) 실용적 저장 기간(PSL, practical storage life) 실용적 저장기간은 동결 저장 중 동결품의 품질이 식품 고 유의 성상을 잃지 않고, 소비용 또는 가정용으로 사용하는데 지장이 없을 만큼의 관능적 품질을 유지하는 기간이다. 일반적으로 저장기간이라고 하는 것은 실용적 저장기간을 의미한다. 2) 고품질 보존 기간(HQL, high quality life) 고품질 보존기간은 우수한 품질의 식품을 동결한 시점부터 계산하여 관능검사에 의하여 검사원의 70% 이상이 대조품과 비교하여 품질저하를 감지한 시점까지의 기간을 말한다. 6. 냉동식품의 저온저장 중 품질변화 억제 6.1 데치기(blanching) 과실이나 채소류는 극히 일부를 제외하고는 생선식품 그대 로 동결한 후 해동하면 세포조변과 외형이 연약화와 갈변을 야기한다. 이와 같은 현상은 과실이나 채소를 동결하는 경우 빙결정의 생성에 의한 8~9%의 체팽창과 기체 팽압으로 세포막이 파괴 되고, 일부분을 제외하고는 채소 중에 함유되어 있는 poly- phenolase, 즉 oxidase, peroxidase, catalase 와 같은 수용 성 산화효소가 동결 및 냉장 저장 중에 활성화 되어 있다가 해 동시에 산소와 자외선의 존재하에 수용성 물질인 catechol 과 tannin 을 산화하여 갈색색소 물질을 생성하기 때문이다. 이러한 현상을 억제하기 위하여 데치기를 실시하는데, 데치 기는 동결 중 효소(phenoloxidase 등)의 불활성화에 의한 갈 변방지, 원료 중의 수분이 유리되고, 세포막의 탄력화에 의한 동결팽창 내성 강화로 조직의 연화 방지, 원료에 부착한 미생 | {}
383b15c1-f57a-4de2-bdc3-1027a2d9318c | 2권.pdf | 4.17-24 제 4 편 식품냉동 물의 살균, 가열 팽창에 의한 기체 제거 및 체내의 유기산 제 거로 냉동 중 변색 을 억제한다. 표 17 은 여러 가지 채소류의 데치기를 위한 처리온도와 기 간을 나타낸 것이다. 표 17 데치기의 온도와 기간 ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 시간, 분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아스파라거스 ¦ 100 ¦ 2~4 ¦ ¦ 완두 ¦ 100 ¦ 2~10 ¦ ¦ 당근 ¦ 100 ¦ 10~15 ¦ ¦ 샐러리 ¦ 100 ¦ 3~4 ¦ ¦ 배 ¦ 80 ¦ 1~2 ¦ ¦ 딸기 ¦ 100 ¦ 10 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 80~85 ¦ 5~6 ¦ ¦ 고구마 ¦ 115 ¦ 9~12 ¦ 6.2 가당 처리 과실을 아무런 전처리 없이 동결하는 경우 세포벽이 파괴될 뿐만이 아니라 수용성 산화효소에 의하여 갈변이 진행되나 이를 억제하기 위하여 데치기를 실시할 수 없는 과실의 경우 가당 처리를 하여 향미를 유지한다. 가당 처리 과실은 과실이 당 또는 당액에 의하여 피복되어 공기와 의 접촉이 억제되어 갈변이 방지 되고, 삼투압 차이에 의하여 수분의 유출로 동결속도도 신속하 여 에너지가 절감될 뿐만이 아니라 빙결정이 적음으로 인하여 단백질의 변성도 적어 고품질의 제품이 된다. 그러나 가당 처리는 제품에 감미를 주어 제품 고유의 맛을 희석하는 단점이 있어 이용에 제한을 받는다. 6.3 가염 처리 명태, 넙치 및 가자미 등과 같은 백색육은 동결 및 해동하 는 경우 다량의 드립이 발생하여 영양성분이 손실되고 무게가 감소할 뿐만이 아니라 조직감이 결여되어 저급품으로 취급되 기 쉽다. 백색육을 동결 및 해동하고자 하는 경우 3~5%의 식염수 용액(0~2°C)에 가염처리(0.5~1.0 시간)하는 경우 가당 처 리와 같이 육 중의 수분이 미리 유리되어 빙결정의 생성이 적 음으로 인하여 해동하는 경우 드립의 유출이 적게 되어 고품 질의 냉동식품을 제조할 수 있다. 또한 청어알, 연어알, 대구알 등의 어란류와 다시마와 같은 해조류는 아무런 전처리 없이 그대로 동결하는 경우 해동과 동시에 육질과 해조류의 엽이 연화되거나 붕괴된다. 이와 같은 현상을 방지하기 위하여 식염을 살포하거나, 냉 각(0~2°C)된 포화 식염수 중에 침지(10~12 시간) 시킨 후 동결하면 육질의 연화 및 붕괴가 방지된다. 이와 같은 결과 는 염장된 어란 및 해조들이 탈수되어 빙결점이 강하함과 동시에 동결율이 낮아져서 연화 및 붕괴현상이 낮아지기 때문이다. 또한, 가염효과 를 증진시키기 위하여 식염 이외에 0.1~ 0.3%의 중합인산염과 혼합시키는 경우 색택과 보수성이 기 대되고, 동결 사과 의 과육 연화 억제를 위하여 염화칼슘, 인 산, 구연산 등과 같은 칼슘염의 묽은 수용액에 침지하면 효과 적이다. 6.4 인산염 처리 인산염은 다염기성염이어서 가수 분해되는 경우 알칼리성 을 나타내어 pH 완충능을 나타내고(그림 22), 칼슘이온이나 마그네슘 이온과 같은 금속이온을 봉쇄작용(그림 23)이 있다. 한편, 단백질은 pH 6.5 이하 및 금속이온의 존재 하에서 변성 이 용이하게 진행된다. 이러한 일면에서 냉동식품을 제조하고자 할 때 인산염을 0.2~0.3% 첨가하는 경우 pH 를 6.5~7.2 부근을 유지하여 주 고, 변성 촉진인자인 금속이온을 봉쇄함으로서 동결 중 단백 질의 변성을 억제하여 조직감을 개선하여 줄 수 있다. 6.5 산화방지제 처리 식품에 함유되어 있는 지질은 동결 저장 중에도 효소 가수 Chart Type: line 0 mL 5 mL 10 mL 15 mL 20 mL 25 mL 30 mL 35 mL item_01 9.5pH 9.2pH 8.4pH 7.5pH 6.5pH 5.5pH 4.5pH 3.5pH 그림 22 인산염의 pH 완충능 Chart Type: bar Mg Ca Fe Zn item_01 40% 75% 80% 90% 그림 23 인산염의 금속 봉쇄능 | {}
7880a9be-7949-4e99-9593-81ab86b4acfc | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-25 분해되거나, 공기 중의 산소 등에 의하여 산화, 중합하여 복잡 한 변화를 일으켜서 유리 지방산 및 과산화물을 생성한다. 따 라서 식품은 동결 저장 중에도 지질산화로 인하여 단백질이 변성되고, 변색되며, 이취가 발생하여 저급품으로 된다. 항산화제는 이와 같은 유지의 산화, 분해 과정에서 생기는 유리기나 과산화물에 작용하여 연쇄반응을 저해하고 자신은 산화한다. 따라서 항산화제는 유도기 이전에 첨가하여야 우수 한 효과 를 기대할 수 있다. 이상에서 언급한 산화 방지 목적의 항산화제는 표 18 과 같다. 표 18 항산화제의 종류 및 사용법 ¦ 용해도 ¦ 종류 ¦ 분자식 ¦ 사용방법 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수 용 성 ¦ ascorbic acid ¦ C6H8O6 ¦ 0.5~2.0% 수용액을 만들어 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 수 용 성 ¦ sodium ascorbate ¦ C6H7O6Na ¦ 0.5~2.0% 수용액을 만들어 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 수 용 성 ¦ erythorbic acid (Isoascorbic acid) ¦ C6H8O6 ¦ 0.5~2.0% 수용액을 만들어 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 수 용 성 ¦ sodium erythorbate (sodium ascorbate) ¦ C6H7O6Na ¦ 0.5~2.0% 수용액을 만들어 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 지 용 성 ¦ BHA(butyl hydroxyanisole) ¦ C11H16O2 ¦ 에탄올에 10~ 20%가 되도록 가 용화 하여 물로 최종농도 0.01 ~ 0.02%가 되도록 희석하여 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 지 용 성 ¦ BHT(butyl hydroxytoluene) ¦ C15H24O ¦ 에탄올에 10~ 20%가 되도록 가 용화 하여 물로 최종농도 0.01 ~ 0.02%가 되도록 희석하여 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 지 용 성 ¦ tocopherol ¦ C29H50O2 ¦ 에탄올에 10~ 20%가 되도록 가 용화 하여 물로 최종농도 0.01 ~ 0.02%가 되도록 희석하여 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ 6. 6 글레이징(glazing) 처리 글레이즈(빙의, glaze)는 동결식품을 냉수 중에 수 초간 침 지한 후 건져 올리면 부착한 수분이 표면에 얼어붙어 박빙의 막이 생기는 현상을 말하고, 이와 같은 처리가 글레이징이다. 글레이징 처리는 공기를 차단하여 건조 및 산화에 의한 표 면의 변질을 방지하기 위하여 실시한다. 일반적으로 glazing 처리 조건은 표 19 와 같다. 표 19 글레이징 처리 조건 ¦ 항목 ¦ 조건 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실내온도 ¦ -5~-10°C ¦ ¦ ¦ 용수온도 ¦ 1~3°C ¦ ¦ ¦ 동결품온도 ¦ -15°C ¦ 일반적으로 -20°C 가 적절 ¦ ¦ 처리 시간 ¦ 3~5 초 ¦ ¦ ¦ 처리 횟수 ¦ 2~3 회 ¦ ¦ ¦ 글레이즈 무게 ¦ 2~5% ¦ ¦ ¦ 글레이즈 두께 ¦ 2~7 mm ¦ ¦ ¦ 재 실시기간 ¦ 3 개월 ¦ ¦ 6.7 포장처리 일반적으로 냉동식품은 공기 차단에 의한 산화 방지, 수분 의 증발 및 승화의 방지에 의한 감량 방지, 물리적 충격 완화 효과 및 소비자의 구매 의욕 상승효과 등을 위하여 포장처리 를 한다. 냉동식품에서 이와 같이 속포장을 하는 경우 반드시 glazing 은 생략한다. 6.8 저온 삼투압 탈수처리 저온 삼투압 탈수 동결법은 일반적으로 동결품의 품질저하 가 빙결정의 생성에 의한 조직손상으로 야기되므로 동결처리 를 실시하기 전에 미리 빙결정 생성 인자인 수분을 탈수 시트 로 탈수한 후 동결하는 방법이다. 저온 삼투압 탈수 동결법은 동결 전에 미리 수분을 제거하 고 동결한다는 의미에서는 가당 처리 및 가염처리와 동일하나, 이들에 비하여 염이나 당의 오염이 없다는 큰 장점이 있다. 이와 같은 저온 삼투압 탈수 동결법은 일본에서 아주 활발 히 연구되고 있는 새로운 동결저장법의 하나이고, 근년에 국 내에서도 이에 대한 연구가 이루어져 저온삼투압 탈수법에 의 한 동결의 우수성이 입증된 바가 있다. 탈수시트의 구조는 고흡수성 수지를 셀로판이 감싸고 있는 형태를 하고 있고, 고흡수성 수지의 경우 건조기에 건조 후 20 회 정도는 재사용이 가능하며, 이들의 대략적인 처리 모형 은 그림 24 와 같다. 그림 24 는 넙치를 저온 삼투압 탈수 처리로 냉동품을 제조 한 다음 조직 구조를 전자현미경으로 촬영한 사진이다. 넙치 를 필레 처리한 다음 바로 동결한 제품의 경우 조직 파괴가 현저하게 나타났으나, 이를 저온에서 탈수시트로 탈수 처리한 다음 동결건조한 제품의 경우 조직이 생조직과 유사하게 거의 파괴되지 않았음을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) Plate of2kg Resin Cellophane film 그림 24 탈수시트 처리 모형 저온 삼투압 탈수 시트를 냉동식품에 응용하기 위하여 먼 저 식품을 1 인분 정도의 크기로 절단한 다음 오염을 줄이기 위하여 수세 및 탈수하고, 셀로판 필름과 같은 반투막의 손상 을 줄이기 위하여 뼈와 같이 예리한 것은 제거하는 등의 전처 리를 한다. 이어서 전처리를 한 식품을 고삼투압성 고분자 흡 수제를 내재한 탈수시트로 감싸서 냉장고에 넣고, 일정시간 | {}
b4c2fdb4-8afa-494a-a4b3-7303a5103fc0 | 2권.pdf | 4.17-26 제 4 편 식품냉동 탈수시킨 다음 탈수시트를 제거하여 저온 삼투압 탈수법으로 전 처리한 냉동식품을 제조한다. 단기간 내에 식용하기 위한 제품은 냉장고에 저장하여 두 고, 장시간 경과 한 후에 식용할 제품은 동결고에 저장하는 것 이 좋다. 7. 냉동식품의 위생 동결은 다른 저장방법에 비하여 향미, 식감 및 식품 고유의 품질 변화가 적으면서 미생물의 증식에 의한 변패가 거의 억 제 가능하고, 기타 화학적, 물리적, 생물학적 요인에 의한 식 품의 변질도 억제 가능하다는 특징을 갖고 있다. 그러나 동결처리는 열처리와 는 달리 미생물에 대한 살균작 용은 거의 없어 동결식품을 일단 해동하면 동결 전의 미생물 의 상황이 그대로 재현되어 식품의 부패 및 식중독 등의 문제 가 발생하므로 동결 전 취급에 특히 주의 하여야 한다. 7.1 식품 미생물의 발육과 온도 거의 모든 미생물은 상온 부근에서 활발히 증식을 하고, 저 온(10°C 이하) 또는 고온(60°C 이상)에서는 거의 증식을 하 지 않는다. 세균의 생육 최적온도는 균의 종류에 따라서 현저 하게 차이가 있어, 고온성 세균, 중온성 세균 및 저온성 세균 으로 분류하고 있다. 표 20 은 온도에 따른 미생물의 분류와 이들의 온도에 대한 감수성을 나타내었다. 표 20. 온도에 따른 미생물의 분류 ¦ 분류 ¦ 발육온도, °C ¦ 발육온도, °C ¦ 발육온도, °C ¦ 대표 미생물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분류 ¦ 최저 ¦ 최적 ¦ 최고 ¦ 대표 미생물 ¦ ¦ 저온성 균 ¦ 0~5 ¦ 10~20 ¦ 25~30 ¦ vibrio ¦ ¦ 중온성 균 ¦ 10~15 ¦ 25~40 ¦ 40~50 ¦ 병원균 ¦ ¦ 호열성 균 ¦ 24~45 ¦ 50~60 ¦ 70~90 ¦ clostridium ¦ 1) 호열성 균 호열성 균은 보통의 세균(중온성 세균)이 사멸되는 온도(7 5°C)대에서도 발육하고, 50~60°C 에 최적 온도대를 갖는다. 호열성 균의 발육 최저 온도대는 40°C 정도로 상온에서는 거의 발육하지 않는다. 2) 중온성 균 중온성 균은 20~40°C 에서 생육하며, 37°C 전후에 최적 온도 대를 갖고, 10°C 이하 및 50°C 이상에서는 증식을 하지 않는다. 병원성 세균을 포함한 대부분의 세균이 여기에 포함된다. 3) 저온성 균 저온성 균은 20°C 부근에 최적 생육 온도대가 있고, 7°C 이 하에서도 잘 생육하며 0°C 에서도 2 주간 이내에 증식을 한다. 특히 저온에서 생육하는 것을 호냉성 균이라고 하지만 일반적 으로 저온 세균에 포함시키고 있다. 식품냉동냉장에서 문제가 되는 균은 저온성 균이다. 7.2 식품의 저온저장과 미생물 식품의 처리온도는 참치횟감 저장 온도인 약 -55°C 부터 튀김온도인 약 180°C 에 이른다. 이 중 저온저장 온도는 대체로 동결저장 온도인 약 -55°C 부터 상온보다 약간 낮은 20°C 정도에 이르고 있다. 세균은 주위 환경온도가 낮을 수록 증식이 억제된다. 특히 식중독 세균은 10~40°C 에서 빨리 증식하며, 5~10°C 에서는 일부의 것이 완만히 증식하지만, 5°C 이하에서는 증식을 하지 않는다. 그러나 식품냉동냉장에서 문제가 될 수 있는 저온성 균은 0°C 까지 신속히 증식을 하고, 0~10°C 에서는 완만한 증식을 하며, -10°C 이하에서는 증식이 중지되고, 사멸도 한다. 저온 성 균이 저온영역에서 증식이 가능한 이유는 저온에서도 세포 막의 유동성 및 기질 투과 성 기능의 유지 및 단백질 합성이 가능하기 때문이다. 저온에서의 식품 미생물의 생장 온도는 표 21 과 같다. 표 21 저온에서 미생물의 생장온도 ¦ 온도 ¦ 효소 ¦ 미생물 ¦ 미생물 ¦ 미생물 ¦ 미생물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 효소 ¦ 식중독세균 ¦ 저온성균 ¦ 효모 ¦ 곰팡이 ¦ ¦ 10°C ¦ 작용 ¦ 발육왕성 하한 ¦ 발육왕성 ¦ 작용 ¦ 작용 ¦ ¦ 3°C ¦ 작용 ¦ 일부균 발육 하한 ¦ 발육왕성 ¦ 작용 ¦ 작용 ¦ ¦ 0°C ¦ 작용 ¦ 작용 못함 ¦ 발육왕성 하한 ¦ 일부 작용 ¦ 작용 ¦ ¦ -10°C ¦ 일부 작용 ¦ 작용 못함 ¦ 일부균 발육 하한 ¦ 일부 작용 ¦ 일부 작용 ¦ ¦ -20°C ¦ 일부 작용 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ ¦ -30°C ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 7.3 미생물의 저온사멸 1) cold shock cold shock 은 식품을 급속히 냉각하였을 때 어는점 이상에서 일부의 균이 사멸하는 현상을 말한다. cold shock 은 저온세균에 비하여 고온 및 중온세균이, 그람 양성균에 비하여 그람 음성균(E. coli, pseudomonas, aero- bacter, salmonella, serratia 등)이 민감하다. 이와 같은 cold shock 현상은 식품을 급속히 냉각함에 의하 여 세균의 세포막이 손상을 받아 세포내 성분(핵산, 펩타이드, 아미노산, 마그네슘 등)의 유출에 의하여 증식, 대사활성 등이 저하할 뿐만이 아니라 유해성분의 침입도 용이하기 때문이다. | {}
f3a8ba8f-689a-4419-9753-de4a86b50ff1 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-27 2) 최대 빙결정 생성대 대부분의 미생물이 빙결점 부근에서 사멸하기 쉬우며, 이보 다 저온에서는 오히려 생존하기 쉽다. 이와 같은 이유는 최대 빙결정 생성대에서는 미생물의 증식이 정지한다. 하지만 최대 빙결정 생성대에서는 일부의 효소계가 작용하고 있어 대사계 에 불균형이 생겨 차츰 사멸하나, 최대 빙결정 생성대보다 저 온으로 처리한 경우 생리적 기능이 완전히 정지하여 휴면상태 로 되기 때문이다. 3) 동결 미생물을 동결하는 경우 세포 내의 빙결정의 생성, 탈수, 염류 농축 등의 작용을 받아 여러 가지 장해가 일어나고, 세 포막이 투과 성을 잃어버려 세포성분의 유출, 유해물질의 침입, 환경인자의 감수성 증대 또는 영양 요구성이 일시적으로 복잡 하게 된다. 또한 세포 내에 동결이 일어나면 세포구조가 파괴 되어서 사멸하게 된다. 동결에 의한 미생물의 사멸 정도는 균의 종류에 따라 다르고, 세균 포자는 동결저장에 의해 사멸은 거의 일어나지 않는다. 동결에 의한 사멸의 형태는 동결 및 해동시의 속도에 따라 서 다르며, 일반적으로 동결속도가 빠를 수록 사멸률이 높다. 7.4 해동과 미생물 해동식품은 미해동 식품에 비하여 해동에 의한 조직(texture) 변화로 표면 세균이 내부로 침입하기 쉽다. 즉 해동식품은 조직이 연약화에 의하여 미생물의 침입 및 증식이 용이하며, 드립(아미노산, 비타민군 등)이 미생물 증식 을 위한 영양원이 되는 등으로 인하여 선도저하가 빠르면서 부패하기 쉽다. 7.5 냉동식품의 오염지표 세균 1) 냉동식품의 오염지표 세균 식품의 오염지표 세균은 통상 대장균군(coliform organism) 표 22 식품위생지표로서 대장균군과 장구균의 비교 ¦ 특성 ¦ 대장균 ¦ 장구균 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 형상 ¦ 간균 ¦ 구균 ¦ ¦ 그람염색성 ¦ 음성 ¦ 양성 ¦ ¦ 장관 내 균수 ¦ 107 ~108 cfu/100 g ¦ 107 ~108 cfu/100 g ¦ ¦ 분변에 존재 유무 ¦ 일부에는 무존재 ¦ 대부분 존재 ¦ ¦ 잔관 이외에 존재 유무 ¦ 균수 적음 ¦ 균수 많음 ¦ ¦ 분리 동정 난이도 ¦ 용이 ¦ 난이 ¦ ¦ 악조건 저항력 ¦ 약함 ¦ 강함 ¦ ¦ 동결 저항력 ¦ 약함 ¦ 강함 ¦ ¦ 냉동식품에 생존성 ¦ 낮음 ¦ 높음 ¦ ¦ 신선채소에서 검출 ¦ 낮음 ¦ 높음 ¦ ¦ 신선육에서 검출 ¦ 낮음 ¦ 낮음 ¦ 및 대장균(E. coli)이다. 이 세균들은 온혈동물의 장내에 상존 하여 있는 균으로, 식품에서 이 균이 검출할 때에는 직접 또 는 간접으로 온혈 동물의 분뇨에 의한 오염이 되었다는 근거 가 되어 부적격으로 판정된다. 2) 냉동식품 오염지표로서 대장균 선정 이유 오염지표 세균의 동결내성은 대장균이 장구균에 비하여 약 하므로, 대장균보다도 장구균이 오염지표세균으로 적 절하다. 그러나 장구균은 검사방법이 대장균보다 비교적 복잡하고 어려우며, 대장균처럼 각국에서 공통으로 채택한 방법이 없어 선택되지 못하고 있다. 식품위생지표로서 대장균군과 장구균을 비교하여 표 22 에 나타내었다. 8. 냉동식품의 포장 냉동식품은 보존성과 위생적인 안전성을 높이고, 편의 성과 보호성을 부여하며, 판매를 촉진할 목적으로 알맞은 재료나 용기를 사용하여 식품에 적절한 포장처리를 한다. 8.1 냉동식품의 포장처리 목적 냉동식품의 포장은 보호성, 수송자의 편리성, 판매촉진 및 사용자의 편리성을 위하여 실시한다. 1) 보호성 냉동식품의 포장은 상품 또는 물품이 유통과 정, 물품의 이 동 또는 보관과 정에서 충격, 진동, 습기, 온도, 미생물, 충해, 광선 및 가스로부터 내용물을 보호하는 기능을 한다. 2) 수송자(수송, 보관 및 하역)의 편리성 냉동식품의 포장은 수송을 위한 사전작업으로서 수송, 보관 및 하역을 거쳐 소비자에게 인도될 때에 한 번의 조작으로 많 은 상품을 유통시켜, 유통의 편리성 뿐 만이 아니라 유통비 절감 기능도 있다. 3) 판매 촉진 냉동식품의 포장은 제품의 외관을 아름답게 함으로서 소비 자들의 구매 의욕을 증진시켜 상품의 판매를 촉진시키는 기능 을 한다. 4) 사용자의 편리성 냉동식품의 포장은 제품량을 정확히 할 수 있고, 자동조작 을 할 수 있으며, 신용에 의한 선택의 편리성 등이 부여된다. 8.2 포장의 종류 1) 포장의 기능적 분류 (1) 낱포장 냉동식품의 낱포장은 포장할 식품을 최종 소비로 나누어 | {}
a62de6e0-b940-425a-98d0-38848b8033bc | 2권.pdf | 4.17-28 제 4 편 식품냉동 직접 포장 재료와 접촉시켜 포장하는 것으로서 식품 포장의 기본이 된다. 냉동식품의 낱포장은 내용물의 보존성을 높이 고, 위생적인 안전성을 부여하여 판매 및 소비를 편리하게 하 는 기능을 한다. (2) 속포장 냉동식품의 속포장은 포장된 물품의 외부 포장을 말하며, 낱포장 및 속포장한 것을 다시 포장하여 유통과 정에서 수송이 나 보관을 편리하게 하고, 충격, 진동 및 가압 등으로 인한 손 상이 없도록 보호하는 기능을 한다. 2) 포장의 용도별 분류 산업 자재의 포장을 공업 포장이라 하고, 일반 소비 물자의 포장을 상업포장이라 한다. 냉동식품의 포장은 일반적으로 상업 포장에 속하는데, 상업 포장은 판매 및 소비를 위한 포장이라고 할 수 있으므로 상품 포장, 소비자포장 또는 소매포장이라고도 한다. 3) 기 타 냉동식품의 포장을 기타 기준으로 분류하면 1) 포장 상품 의 형태에 따라 상자포장, 포대포장 등으로, 2) 포장 재료의 성상에 따라 강성용기포장(양철관, 유리병 등), 유연용기포장 (종이나 플라스틱 필름 등), 반강성 용기포장(플라스틱이나 알루미늄박 등) 등으로, 3) 포장재료의 종류에 따라 종이포장, 플라스틱 포장, 골판지 포장, 병포장, 금속관 포장 등으로, 4) 포장하는 방식에 따라 진공포장, 가스치환포장, 탈산소제 첨 가 포장, 무균 포장 등으로, 5) 포장의 주목적에 따라 방습포 장, 방진포장, 방수포장, 기체 차단 포장 등으로, 6) 포장 작업 의 공정순서에 따라 담은 포장과 직접 접촉하는 1 차 포장, 골 판지 상자와 같이 다수의 1 차 포장을 담은 2 차 포장, 골판지 상자들을 수축 필름으로 싼 pallot 과 같은 3 차 포장으로, 7) 포장 재료의 재사용 여부에 따라 포장상품을 사용하고 난 후 그 포장 재료를 다시 사용할 수 있는 재사용 포장, 다시 사용 할 수 없는 일회사용 포장 등으로 분류된다. 8.3 포장재료 냉동식품의 포장을 위한 재료는 반드시, 위생성, 보호성, 안 전성, 작업성, 편리성, 상품성 및 경제성을 갖추어야 한다. 1) 위생성 식품냉동을 위한 포장재료가 인체에 유독, 유해한 성분을 함유하는 재료의 경우 사용할 수 없고, 재료 자체가 특이한 맛이나 냄새를 함유하고 있는 경우 식품에 옮겨 올 우려가 있 으므로 이들을 지녀서도 안된다. 따라서 아무리 뛰어난 기능을 가진 포장 재료라도 위생적 인 안전성이 없다면 식품포장에 사용할 수 없다. 2) 보호성 (1) 비중과 물리적 강도 식품냉동을 위한 포장재료가 가능한 가벼우면서도 물리적 강도가 큰 것이 바람직하다. 그러나 일반적으로 비중이 작은 것이 강도가 떨어지는 경향이 있다. 식품냉동을 위한 포장 재료는 포장작업을 할 때나 또는 유 통과 정 중에 쉽게 찢어지거나 터져서는 안되며, 충격, 팽창, 굴절, 마찰 등에 잘 견디어야 한다. (2) 차단성 식품냉동을 위한 포장 재료의 차단성이라는 것은 수증기, 산소, 빛, 열, 물 등 내용식품의 품질을 저하시키는 요인을 차 단하는 성질을 말한다. 그러므로 보존성 면에서 보면 식품냉동을 위한 포장 재료 가 갖추어야 할 가장 중요한 조건은 차단성이라 할 수 있다. 냉동식품용 여러 가지 포장재의 투습도는 표 23 과 같다. 3) 안전성 냉동식품을 포장하였을 때에 포장재료가 식품의 성분에 의하 여 변질되거나 또는 주위 환경조건에 따라 변성되어서는 안된다. 식품냉동을 위한 포장 재료의 성질 변화에 악영향을 미치 는 것으로는 수분, 빛, 약품, 유지, 열 등을 들 수 있다. 따라서 식품 포장재는 내약품성, 내수성, 내유성, 내한성 및 내열성이 있어야 하고, 특히 냉동식품 포장재의 경우 내수성 및 내한성이 우수하여야 한다. 4) 작업성 포장재료는 작업에 지장이 없을 정도의 경탄성, 활성, 대전 성, 열접착성 등을 유지하여야 한다. 표 23 냉동식품용 포장재의 투습도 ¦ 포장재 ¦ 투습도, g/(m2 · day) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ polyvinyl chloride(PVC) ¦ 120~190 ¦ ¦ polyamide ¦ 120 ¦ ¦ polyester ¦ 25 ¦ ¦ low density polyethylene(LDPE) ¦ 19 ¦ ¦ high density polyethylen(LDPE) ¦ 6 ¦ ¦ MST cellophane ¦ 5~23 ¦ ¦ polyvinylidene ¦ 1.5~5 ¦ (1) 경탄성 경탄성은 딱딱하고 굳은 성질을 말하며 냉동식품 포장재로 서는 너무 강하여도 안되고, 너무 연약하여도 안 되므로 적당 한 정도의 경탄성을 유지하여야 한다. (2) 활성 및 대전성 활성 및 대전성은 포장 재료 표면의 미끄러운 성질과 포장 재료가 전기를 나타내는 성질로 각각 정의 되며, 플라스틱은 그 분자 구조의 규칙성으로 인하여 정전기가 발생하기 쉬워 먼지를 흡착하게 된다. 이는 냉동식품의 자동 포장 작업이나 인쇄 작업 중 고장의 원인이 될 뿐만이 아니라 불결하게 보여 냉동식품의 상품가치를 저하시키며 냉동식품을 오염시키기도 한다. | {}
859ab033-65e8-41b6-9eac-dddf4c226afa | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-29 (3) 열접착성 열접착성은 플라스틱 필름 등을 가열하여 압착시키면 연화 되어 쉽게 접착하는 성질을 말하며, 이 접착성은 다른 포장재 료에서는 볼 수 없는 특성으로, 이 특성이 플라스틱 필름의 수요를 급증시키는 한 원인이다. 5) 편리성 포장제품의 개봉성은 소비자의 기호도에 아주 큰 영향을 미치므로 생산자가 포장재료를 선택하는 아주 중요한 하나의 원인이 된다. 6) 상품성 포장제품의 판매를 촉진시키기 위하여 정확한 내용물의 표 시가 있어야 하고, 포장색깔과 모양 등의 디자인이 아름다워 야 하며, 판매하기에 알맞은 단위 포장으로 사전 포장이 되어 있어야 한다. 7) 경제성 냉동식품의 포장재료는 값이 저렴하여야 하고, 쉽게 구할 수 있으며, 생산성이 높아야 한다. 또한 냉동식품의 포장재료 는 무게가 가볍고, 부피가 작으며, 모양도 적절히 조절할 수 있어서 수송이나 보관에 적절하여야 한다. 8.4 포장방법 1) 진공포장 진공포장은 용기 중의 공기를 제거한 후에 밀봉하는 방법 으로, 호기성 미생물의 발육을 억제하고, 식품 성분의 산화 및 변색을 억제하며, 건조를 억제할 뿐만이 아니라, 식품의 수축 및 성분의 유리 억제 효과 가 있다. 2) 가스충전포장 가스 충전 포장은 용기 중의 가스를 제거한 후에 질소 또 는 탄산가스 등을 주입하여 밀봉하는 방법으로 호기성 미생물 의 발육을 억제하고, 식품 성분의 산화, 변색을 억제하며, 건 조를 억제하고, 충격 완화에 용이한 등의 장점이 있다. 3) 무균포장 멸균처리 식품을 가열, 과산화수소 분무 또는 침지, 자외선 등을 이용하여 미리 멸균한 포장용기에 무균 환경 하에서 충 진 및 밀봉하는 방법으로 풍미가 거의 손상이 없고, 조직, 색 및 영양가의 저하가 없다. 9. 냉동식품의 품질검사 냉동식품의 검사는 일반적으로 식품검사와 거의 비슷한데 일상검가에 있어서는 관능적인 판단에 의한 품질점검이 주류 를 이룬다. 품질검사는 직접 냉동식품의 특성과 관계없는 일 반검사로서의 품온, 이물, 내용량, 용기 또는 포장 표시와 이 화학적 검사로서의 휘발성염기태질소, 조지방 등과 이른바 식 품의 품질로 일반적으로 인식하고 있는 성상 또는 품위의 판 정법으로서의 관능검사로 크게 나눌 수 있다. 9.1 품온검사 냉동식품의 보존온도는 수산물검사법에서는 - 18°C 이하 로 식품위생법에서는 - 15°C, 한국산업규격 및 국제식품 규 격에서는 - 18°C 이하에 보존하는 것을 채용하고 있다. 즉, 식 품을 저온에 보존하는 것을 미생물이나 효소의 작용을 억제시 켜서 식품제조시의 고품질을 장기간 지속시키고자 하는 것이 다. 냉동식품의 품온이란, 엄밀하게는 제품의 온도중심점(동 결완료시의 그 식품에서 가장 온도가 높은 곳)의 온도지만, 실제로는 식품에 따라서 온도중심점이 다르기 때문에 일반적 으로 식품의 기하학적중심점의 온도를 가리키고 식품의 평행 온도에 도달했다고 인정 될 때에는 그 식품의 표면은 도를 가 리키는 경우도 있다. 1) 식품 중심부 온도측정 냉동식품의 중심부까지 구멍을 뚫고서 재빨리 온도계의 감 온부를 넣어 온도를 측정한다. 이때, 뚫은 구멍은 온도계 끝부 분의 직경보다 약간 크게 한다. 또한 온도측정은 저온실에서 하는 것이 바람직하다. 2) 식품표층의 온도측정 9.2 이물검사 냉동식품이 장시간 동안 안정된 온도에서 보관되어 있어서 품온이 평형상태에 있다고 인정될 때에는 식품의 표층에 온도 계의 감온부(선단침부)를 손의 힘으로 또는 냉동식품 2 개 사 이에 감온부를 끼우고 식품위에서 손으로 강하게 눌렀을 때의 온도를 품온으로 간주한다. 한편 상품형태 그대로 온도를 측 정하는 방법은 FAO/WHO 에서 작성한 국제식품규격이 장래 에 실용적인 온도측정법이 될 것이다. 이 방법은 비파괴검사 방식으로 먼저 골판지 상자를 열고서 내상자 또는 속포장을 상단에서 2 번째까지 드러내고 3 번째의 내상자 또는 속포장 표면에 온도계의 감온부가 밀착될 수 있도록 골판지상자의 바 깥에서 감온부를 밀어 넣는다. 이어서 그 위에 들어낸 2 번째 까지의 내상자 또는 내포장을 원래의 위치로 올려놓고 골판지 상자의 윗 덮게를 닫고서 그 위에 다른 골판지 상자를 올려 놓아 감온부가 2 번째 내상자의 밑바닥과 3 번째 내상자의 표 면에 잘 밀착될 수 있도록 무게를 가한다. 5 분정도 경과 한 다 음 시도를 읽어서 이를 품온으로 한다. 물론 감도가 좋은 온 도계를 사용하면 즉석에서 온도를 측정할 수 있다. 품온 검사 에 있어서는 정확성을 기하는 것이 중요하기 때문에 예비실험 을 실시할 필요가 있다. 냉동식품에는 모발, 곤충, 토사를 위시하여 페인트 조각, 나 무 조각, 금속 조각, 플라스틱 조각 실밥 등 평사시에는 생각 하지도 않았던 물체가 혼입된 것을 발견 할 수 있다. 검사는 해동시에 철저히 파괴하여 육안검사를 하여 이물이 발견핀 경 우에는 현미경으로 종류를 분류하여 원인을 조사하고 특성요 | {}
710d7fa2-c8ad-460f-993d-46d80c4c3a6c | 2권.pdf | 4.17-30 제 4 편 식품냉동 인도 작성 등의 대책에 유옹하게 사용된다. 원료제조 중, 포장 공정 등에서 육안검사이외에 금속 탐지기, X 선 탐지기 등으 로 이물을 방제하는 공장이 많이 있으나 종업원의 모자, 옷, 장화 등을 청결하게 유지하는 등의 노력이 필요하며 종업원 교육의 여하가 작업효율에도 영향을 주기 때문에 철저한 관리 가 필요하다. 9.3 내용량 검사 냉동식품의 내용량 검사에 대하여 우리나라에서는 계량법 에서 어류 및 식육류와 그 가공품은 실량표시 상품으로 규정 되어 있으며 오차는 표시량에 대하여 8/100 을 초과 하거나 2/100 에 미달하여서는 않되게 되어 있다. 일본의 계량법에는 정미중량 표기지정품목으로되어 있는 냉동새우 이외에는 표 기중량 100 g 까지의 허용량은 표기량의 +4 g, -2 g, 100 g 을 넘어서 1 kg 까지는 +4%, +2%, 1 kg 을 넘은 것은 +3%, -1%로 한다. 또한 조리 냉동식품의 JAS 품목은 표기의 무로 서 정미중량과 내용개수의 병기가 정해져 있다. 측정방법은 다음과 같다. 9.4 용기 또는 포장검사 냉동식품의 용기 포장에 대해서는 냉동식품의 포장에 대하 여 식품위생법에서 정한 것은 없고 식품일잔에 대한 공통기준 및 규격에 식품의 용기, 포장은 요기 포장류 제조업신고를 필 한 업소에서 제조한 것 이어야 하며 그 기준은 규격에 적합한 것이어야 한다고 규정되어 있으며, KS 에서는 내용물을 충분 히 보호라 수 있는 포장재를 사용하여야 한다고 되어 있으며, 수산물 검사법에는 외포장재(골판지상자, 내수골판지상자, 나 무상자 등), 내포장재(PE 필름)의 품질규격과 결박재 및 방법 등이 규정되어 있으며 일본의 식품위생법에는 '냉동식품은 청 결하고 위생적인 합성수지, 알루미늄박, 내수성의 가공지로서 포장하여 보존하여야 한다.'라고 정해져 있다. 또한 JAS 법에 는 '내한성, 방습성을 가지고 있는 자재를 사용한 것'으로 되 어 있어서 냉동식품의 품질특성을 유지하고 세균 또는 기타의 오염으로부터 보호하고 수분의 손실, 변색, 액체의 누설을 방 지함과 동시에 그 자체의 위생도가 강하게 요구된다. 포장검 사에 있어서는 ① 밀봉의 양부 ② 포장의 파손 ③액상식품 의 액체누설유무 ④ 진공포장식품은 공기침입의 유무 등을 점검한다. 9.5 표시검사 표시검사에 대해서는 식품위생법, 수산물검사법 및 KS 법 모두 표시기준이 정해져 있으나 어떤 것이라도 표시사항이 정 확하고 알기 쉽게 표시되어 있는가, 문자, 그림 등이 내용물과 일치되는가, 또는 내용물을 오인하는 것이 없는가 등에 대해 서 검사한다. 냉동만두 등에 대한 KS 의 표시 사항에는 영업 및 품목허가번호, 품명, 규격번호, 재료명, 내용량, 제조년월 일, 유통기한, 보존방법 제조자의 표시가 의무화 되어 있다. 또한, 제조자에 대해서는 제조업자 또는 판매업자의 성명 또 는 명칭 및 주소를 표시하도록 되어 있다. 또한 일본식품위생 법에는 냉동식품에 있어서는 냉동식품이라는 뜻을 표기 하도 록 의무화 되어있다. 10. 냉동식품의 국내규격 및 기준 10.1 냉동식품의 정의 식품공전에 따르면 냉동식품의 종류를 가열하지 않고도 먹 을 수 있는 비가열 섭취냉동식품과 만두류와 같이 동결전에 가열한 제품이나 또는 식육가공품 및 튀김류와 같은 동결 전 비가열제품으로 가열한 후에 먹어야 하는 가열 후 섭취 냉동 식품으로 구분하고 있다. 이 중 만두류 및 튀김류와 같은 냉 동식품에는 일반세균에 대한 규격기준이 마련되어 있으나, -15°C 이하에서 보관하여 가열한 후 섭취해야하는 식육가공 품인 돈까스류 및 햄버거패티와 같은 제품에는 일반세균에 대 한 기준이 없는 상태이다. 국내 기준은 표 24 수산물검사법과 표 25 식품위생법과 같다. 표 24-1 수산물 검사법상의 냉동품 검사표준 ¦ 품명 ¦ 항목 ¦ 합격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어류 ¦ 형태 색택 선도 선별 잡물 그레이징 온도 생균수 위해물 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 (1) 고유의 빛깔을 가지고 있는 것 (2) 복부에 유소로 황갈색대가 생기지 아니한 것 (3) 건조에 의한 회백색대를 가진 부분이 없는 것 (1) 유화수소취, 암모니아취 기타의 이취가 없는 것 (2) 휘발성염기질소가 시료 100 g 당 30 mg, 상어, 홍어는 50 mg 을 초과 하지 아니한 것 (1) 크기가 대체로 균일한 것 있지 아니한 것 (2) 다른 종류의 어류가 혼합되어 혈액 기타 협잡물이 없는 것 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것. 다만, 횟감용 참 치류의 중심온도는 - 40°C 이하인 것 시료 1 g 중 100000 이하인 것 인체에 위해로운 수준미달인 것 ¦ ¦ 명태 류 및 대구 류(어 류) ¦ 형태 색택 선도 선별 그레이징 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 (1) 고유의 빛깔을 가지고 있는 것 (2) 건조에 의한 회백색대를 가진 부분이 없는 것 (1) 유화수소 냄새, 암모니아 냄새 기타 나쁜 냄새가 없는 것 (2) 휘발성 염기질소가 시료 100 g 강 30 mg 이하인 것 (3) 육질의 상태(견고성, 탄력성 등)가 보통이상인 것 제품에 거의 흠이 없고, 선별이 양호한 것 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 ¦ | {}
ccc5bd85-0a7a-47c8-a95a-de5f89ca0f5c | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-31 ¦ ¦ 온도 뼈 배열 모의 굴곡 생균수 분변계 대장균 기생충 위해물 ¦ 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것 뼈가 거의 없는것 배열이 거의 일정한 것 각 부분의 가장 긴 곳과 가장 짧은 곳의 차이가 10 mm 이내인 것 시료 1 g 중 10 만개 이하인 것 음성 인 것 없는 것 인체에 위해로운 수준 미달인 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 패류 ¦ 형태 색택 선도 선별 잡물 그레이징 온도 생균수 위해물 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 고유의 빛깔이 있고 건조에 의한 불투명한 회백색 기 타 변색되어 있는 부분이 없는 것 (1) 암모니아취 기타이취가 없는 것 (2) 휘발성 염기질소가 시료 100 g 당 20 mg 을 초과 하지 아니한 것 크기가 대체로 균일하고 다른 종류가 혼입되어 있지 아니한 것 모래, 패각 기타 협잡물이 없는 것 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것 시료 1 g 중 100 000 이하인 것 인체에 위해로운 수준 미달인 것 ¦ ¦ 갑각 류 ¦ 형태 색택 선도 선별 잡물 그레이징 온도 생균수 위해물 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 고유의 선택이 있고 적색(적변), 흑색이 없는 것 (1) 유화수소취, 암모니아취 기타 이취가 없는 것 (2) 휘발성 염기질소가 시료 100 g 당 20 mg 을 초과 하지 아니한 것 크기가 대체로 균일한 것, 다른 종류가 혼입되어 있지 아니한 것 모래 기타 협잡물이 없는 것 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것 시료 1 g 중 100 000 이하인 것 인체에 위해로운 수준 미달인 것 ¦ ¦ 기타 수산 물 ¦ 형태 색택 선도 선별 잡물 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 고유의 빛깔을 가지고 유소에 의한 황갈색, 건조로 인 한 회백색 기타 변색된 부분을 가지지 아니한 것 (1) 유화수소취, 암모니아취 기타 이취가 없는 것 (2) 휘발성 염기질소가 시료 100 g 당 30 mg 을 초과 하지 아니한 것 크기가 대체로 균일한 것, 다른 종류가 혼입되어 있지 아니한 것 모래 기타 협잡물이 없는 것 ¦ ¦ 그레이징 ¦ 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것 ¦ ¦ 생균수 ¦ 시료 1 g 중 100000 이하인 것 ¦ ¦ 위해물 ¦ 인체에 위해로운 수준 미달인 것 ¦ 10. 2 포장조건 1) 외포장재 (1) 골판지 상자(30 kg 이하) KS A 1531(외부포장용 골판지상자)중 표 2. 수출용 2 중 양명골판지상자의 1 종 이상의 것으로서 수출품의 검사기준 및 검사방법의 관한 규칙의 2 중 양면골판지상자 검사기준에 합격한 것. 다만, 콘테이너로 수송하는 경우에는 KS A 1531 표 1, 국내용 3 중 양면 골판지상자 2 종 이상인 것 (2) 내수골판지상자(20 kg 이하) KS A 1033(방수골판지)중 표 3. 내수골판지 양면 3 종이상 의 것으로서 공공기관의 검사에 합격한 것 (3) 나무상자(30 kg 이하) 표 24 -2 포장조건 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 품질 및 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 ¦ 재질 ¦ 송재 기타 적당한 목재 ¦ ¦ 판 자 ¦ 두께 ¦ 옆면 : 12 mm 이상 기타 면 : 9 mm 이상 ¦ ¦ 판 자 ¦ 매수 ¦ 옆면, 앞면 및 뒷면 : 1 매 윗면 및 밑면 : 각 4 매 이내 ¦ ¦ 못 ¦ 못 ¦ ○ KS D 3553(일반용 철못)중 N38(길이 38 mm) 이상의 것 ¦ ¦ 조립 ¦ 조립 ¦ ○ 각 판자마다 가로 3 개소, 세로 2 개소 이상 못을 박아 조립한 것 ¦ ¦ 조립 ¦ 조립 ¦ ○ 윗면 및 밑면의 판자 사이의 간격은 10 mm 이내일 것 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ○ 부식된 판자가 없고 오염되지 아니한 것 ¦ (4) 발포 폴리스틸렌 보온통 KS M 3808(발포 폴리스틸렌 보온재)중 발포 폴리스틸렌 보온통 1 호 내지 3 호 규격의 것 2) 내포장재 P.E 필름 : KS M 3503(폴리에틸렌 필름) 중 LDPE(저밀 도 폴리에틸렌)필름은 두께 0.03 mm 이상, HDPE(고밀도 폴리에틸렌)필름은 두께 0.025 mm 이상의 것 3) 기타 냉동품중 개체 포장할 수 없는 대형어류와 외포장을 하지 아니한 것은 위에 의하지 아니할 수 있다. | {}
10cb247b-6259-4ec3-b46b-76cb1d9803a0 | 2권.pdf | 4.17-32 제 4 편 식품냉동 표 24 -3 결박재 및 방법 ¦ 포장재 ¦ 결박재 ¦ 품질 ¦ 결박방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 골판지 상 자 ¦ 종이감 테이프 ¦ KS A 1422(종이감테이 프)중 1 급품으로 서 너비 50 mm 이상의 것 ¦ 필름으로 내포장하 P.E 고 상자의 상, 하날개를 접합부와 옆면의 50 mm 까지 봉함한다. ¦ ¦ 골판지 상 자 ¦ 접착테 이프 ¦ KS A 1514(초장용 폴리 프로필렌 점착테이프)의 규격품으로서 너비 50 mm 이상의 것 ¦ 필름으로 내포장하 P.E 고 상자의 상, 하날개를 접합부와 옆면의 50 mm 까지 봉함한다. ¦ ¦ 골판지 상 자 ¦ P.P 밴드 ¦ KS A 1507(폴리프로필 렌 밴드)중 16 호 규격인 것 ¦ ○가로, 세로 각 2 개소 (콘테이너 수송시는 세로 2 개소)에 열접착하거나 클립으로 결박한다. ○10 kg 미만은 결박을 생략할 수 있다. ¦ ¦ 골판지 상 자 ¦ 스테 플러 ¦ 너비 35 mm 이상, 참길 이 15 mm 이상인 것 ¦ 상, 하단 날개에 10 cm 간격으로 박는다. ¦ ¦ 나무 상자 ¦ 못 ¦ 。 KS D 3553 중 품질이 N 38(길이 38 mm)이상 의 것 ¦ 윗면의 가로 3 개소, 세로 2 개소에 박는다. ¦ ¦ 나무 상자 ¦ P.P 밴드 ¦ 골판지 상자에 따른다. ¦ 세로 2 개소에 열접착하 거나 클립으로 결박한다. 다만, 10 kg 미만은 결박 을 생략할 수 있다. ¦ ¦ 나무 상자 ¦ 철선 ¦ KS D 3552(철선)중 보 통 철선 14-16 번 선의 것 ¦ 세로 2 개소에 결박한다. 다만 10 kg 미만은 결박 을 생략할 수 있다. ¦ 10. 3 표시 및 보관방법 1) 표시 (1) 외포장에는 품명(또는 종류), 정미량(또는 수량), 원산 지명 및 제조자명(법인의 경우에는 그명칭)또는 공급자명을 표시하여야 한다. (2) 단위포장에는 전"(1)"경우의 표시를 할 수 있다. (3) 원료의 종류 및 카운트를 표시하여야 할 품종은 이를 표시하여야 한다. 2) 보관방법 제품을 보관하는 냉장실 및 제품 수송시는 - 20°C 이하의 온도를 유지하여야 하며, 그 온도변화가 3 이상의 차가 있어서 는 아니된다. 다만 횟감용 참치류는 - 40°C 이하의 온도를 유 지하도록 하여야 한다. 10.4 검사방법 및 시료 채취수량 1) 생산과 정검사 (1) 생산과 정검사 내용은 위생상태, 원료의 선도, 제조과 정 의 적합여부와 제품의 동결 및 냉장조건에 대하여 행한다. (2) 검사공무원은 제품의 원료가 부적당하거나 이 영에 위 배되는 조건하에서 가공되고 있다고 인정될 때에는 검사대상 품에서 제외하여야 한다. 2) 최종검사 (1) 합격 또는 불합격의 판정은 검사하구의 크기에 따라 다음 표의 비율로 무작위 발췌한 외포장중의 단위포장에 대 하여 검사한다. 다만, 하구의 상황에 따라 발췌검사가 불가능 할 때 또는 기타 필요하다고 인정될 때에는 전수검사를 할 수 있다. (2) 품질표준상의 항목 중 이화학검사(세균검사포함)는 필 요하다고 인정될 때 이를 행한다. (3) 이화학검사 등 검사에 필요한 시료는 (1)의 발췌개수 (외포장)중에서 각 500 g 이하를 채취할 수 있다. 표 24 -4 추출표 ¦ 검사하구(개) ¦ 발췌개수 (외포장) ¦ 융해검사용발췌개수 (단위포장) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 이하 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 5~50 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ 51~100 ¦ 5 ¦ 2 ¦ ¦ 101~200 ¦ 7 ¦ 2 ¦ ¦ 201~300 ¦ 9 ¦ 3 ¦ ¦ 301~400 ¦ 11 ¦ 3 ¦ ¦ 401~500 ¦ 13 ¦ 4 ¦ ¦ 501~700 ¦ 15 ¦ 5 ¦ ¦ 701~1000 ¦ 17 ¦ 5 ¦ ¦ 1 001 개이상 ¦ 20 ¦ 6 ¦ 10.5 검사방법 및 시료 채취수량식품 위생법상의 냉동식품 규격 및 기준 1) 정의 냉동식품이라 함은 제조, 가공 또는 조리한 식품을 장기보 존할 목적으로 동결처리하여 용기, 포장에 넣어진 것으로 냉 동보관을 요하는 식품을 말한다. 다만, 동결과 정을 거친 식품 이라 하더라도 이공전에서 식품별 기준 및 규격이 제정되어 있는 아이스크림 제품류, 발효유류, 식육가공품, 알가공품, 어 육가공품 및 식용얼음 등은 그 기준 및 규격을 적용하되 식육 가공품 성분 규격 중 미생물 규격항목이 없는 세균수와 대장 균이 성분규격을 함께 적용한다(단, 비가열식육제품 제외) 2) 원료의 구비요건 (1) 원료의 선도와 품질이 양호한 것이어야 한다. (2) 부패, 변질되기 쉬운 원료는 10°C 이하에서 보존하여야 하며 동결한 원료는 영하 15°C 이하에서 보존하여야 한다. (3) 기준 또는 규격이 제정된 식품 또는 첨가물은 그 기준 | {}
62e69b92-e030-4afa-8c24-8975c6853470 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-33 과 규격에 적합한 것이어야 한다. 3) 제조, 가공기준 (1) 원료는 전처리과 정을 거쳐 먹지 못하는 부분이나 이물 등을 제거하여야 한다. (2) 냉동된 원료의 해동은 위생적으로 실시하여야 하며, 물 을 사용 할 때에는 음용에 적합한 흐르는 물로서 하여야 한다. (3) 원료의 처리는 위생적이고 가급적 신속하게 행하여야 한다. (4) 원료의 제품과 직접 접촉하는 기계, 기구류는 씻기 쉽 고 불삼투성 이며, 살균하기 쉬운 것이어야 한다. (5) 유탕처리에 사용하는 식용유지는 신선한 것이어야 한다. (6) 동결하기 전에 가열하는 제품은 그 중심부의 온도를 63°C 이상에서 30 분간 가열하거나 이와 동등이상의 효력이 있 는 방법으로 가열, 살균하여야 한다. (7) 전처리 또는 제조, 가공이 완료된 제품은 가능한 신속 히 동결하여야 하며 품질변화를 억제하기 위하여 가급적 금속 동결을 하여야 한다. (8) 제품은 미생물의 2 차오염이 방지되도록 깨끗하고 위생 적인 용기에 넣거나 밀봉포장하여야 한다. 4) 사용할 수 있는 첨가물 1) 식품첨가물은 다음의 범위내에서 사용함을 원칙으로 한다. 2) 식품첨가물공전에서 식품별 사용기준이 정하여진 것은 그 기준에 따라야 하며, 그 사용기준이 정하여 지지 아니하여 일반식품의 제조가공에 사용할 수 있는 첨가물에 있어서도 가 능한한 다음의 범위내에서 최소량을 사용하여야 한다. (감미료, 강화제, 밀가루개량제, 발색제, 산미료, 산화방지 제, 식품제조용제 및 기나 유화제, 조미료, 착색료, 호료) 5) 주원료 및 성분배합기준 (1) 용어의 정리 ① 비가열 섭취냉동식품 : 식용으로 섭취할 때 조리 또는 가열을 요하지 아니하는 것을 말 한다. ② 가열후 섭취냉동식품 : 식용으로 섭취할 때 조리 또는 가열을 요하는 것을 말한다. (2) 성분배합기준 업소별 배합기준에 요한다. 6) 성분규격 ¦ 유형 항목 ¦ 무가열 섭취 냉동식품 ¦ 가열 섭취 냉동식품 ¦ 가열 섭취 냉동식품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유형 항목 ¦ 무가열 섭취 냉동식품 ¦ 냉동 전 가열제품 ¦ 냉동 전 비가열제품 ¦ ¦ 세균수 ¦ 1 g 당 105 cfu/g 이하 (다만, 발효제품 또는 유산균 첨가 제품은 제외) ¦ 1 g 당 105 cfu/g 이하 (다만, 발효제품 또는 유산균 첨가 제품은 제외) ¦ 1 g 당 3.0 x 106 cfu/g 이하 (다만, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다) ¦ ¦ 대장균군 ¦ 1 g 당 10 cfu/g 이하 ¦ 1 g 당 10 cfu/g 이하 ¦ - ¦ ¦ 대장균 ¦ - ¦ - ¦ 음성 ¦ ¦ 유산균수 ¦ 표시량 이상(유산균 첨가제품에 한함) ¦ 표시량 이상(유산균 첨가제품에 한함) ¦ 표시량 이상(유산균 첨가제품에 한함) ¦ 7) 표시기준 (1) 비가열 섭취냉동식품, 가열후 섭취냉동식품(동결전가열 제품 또는 동결전비가열제품) 으로 구분 표시하여야 한다. (2) 냉동보관방법과 조리시의 해동방법을 표시하여 야 한다. (3) 조리 또는 가열처리를 요하는 제품은 조리 또는 가열 처리방법을 표시하여야 한다. 8) 보존 및 유통기준 (1) 제품은 영하 15°C 이하에서 보존 및 유통하여야 하며, 유통시에는 계속 그 온도를 유지하여야 한다. (2) 제품을 차량 등에 싣거나 냉장고에 넣는 작업은 신속 히 행하여 제품의 온도가 상승되지 않도록 하여야 한다. (3) 권장유통기한: 냉동만두 및 냉동피자류 : 3 개월(-15°C 이하) 참 고 문 헌 1. 김진수, 2003, 식품냉동냉장학, 도서출판 효일, pp. 157-257. 2. 김진수, 김혜숙, 허민수, 2006, 현대 식품학, 도서출판 효일, pp. 177-195. 3. 김진수, 허민수, 김혜숙, 하진환, 2007, 수산가공학의 기초와 응용, 도서출판 효일, pp. 141-186. 4. 양철영, 1997, 식품냉동의 기초와 응용, 도서출판 세진사, pp. 209-311. 5. 조영제, 1990, 냉동 · 공조공학, 제 9 권, 제 3 호, pp. 127-128. 6.냉동물제조수산업협동조합, 냉동식품 이론과 실제, 유림문화 사, pp. 21-27, 539- 7. Lorentzen, 1978, G., Int, J. Ref., Vol. 1, No. 1, p. 13. 8. I. I. R., 1986, Recommendations for the processing and handling of frozenfoods, p. 32. 9. 田中武夫, 1981, 食品冷凍の化�, 新版冷凍空調便��用 編(日本冷凍協�編), 日本冷凍協�, 東京, pp. 554-612. 10. Pearson, A. M. and Dutson, T. R., 1985, Advances in meet research. Vol. 1 electrical stimulation, pp. 10-13. 11. Fennena, 0. R., Povrie W. D. and Marth, E. H., 1973, Low-Temperature Preservation of foods and living matter, pp. 150-239. 12. 日本水産��編, 1979, 食品の水, p. 70. 13. 丹野皓三, 1970, ��の耐東性と 脂肪細胞 凍結乾燥細胞 障害(根井外害男編), pp. 115-116. 14. 全中武夫, 1984, 凍結に よ る 食品の細胞の�化, 食の科 �, Vol. 79, pp. 33-39. 15. Lorentzen, G., 1978, Food Preservation by re- frigeration, a general introduction, Int. J. Ref., Vol. 1. pp. 13-26. 16. 肉内 均 · 江平重男, 1986, 水産物のパーシヤルフリ ーシ ソ グ貯藏法. 魚の低温貯蔵と 品質評�法(小泉于秋編), 恒星社厚生閣, pp. 96-105. | {}
25c3a0ce-9f10-4c9e-8413-1b4428d45c38 | 2권.pdf | 4.17-34 제 4 편 식품냉동 17. Fennema, 0. R., 1975, Physical Principles of food preservation(ed. by M. Karel, 0. R. Fennema and D. B. Lund), Marcel Dekker, Inc, New York and Basel, pp. 205-210. 18. 조영제 · 조권옥, 1988, 냉동 · 공조 공학, 제 7 권, 제 1 호, pp. 1-10. 19. Dyer, W. J. and Dingle J. R., 1961, Fish as Food, Ced. by Borgstrom G., Academic Press, pp. 275-327. 20. 花 向史, 1962, 低温科�(生物編), Vol. 20, p. 8. 21. Dyer, W. J. and Morton, M. L., 1956, J. Fish. Res. Bd. Canada, Vol. 13, p. 129. 22. Tanikawa, E., Akiba, M. and Shitanori, 1963, A., Food Technol., Vol. 17, pp. 87-92. 23. Buttkus, H., 1967, J. Food Sci., Vol. 32, pp. 432-434. 24. 森地敏樹, 1972, 凍結 . 乾燥 と 保護物質, 根井外害男編, 東大出版�, pp. 78-113. 25. Doebber, G. F., Rowe, A. W. and Rinfret, A. P., 1961, Cryobiology Ced. by Meryman, H. T., Academic Press, London, pp. 407-450. 26. Fennema, 0. and Pocorie, W. D., 1964, Adv. Food Res., Vol. 13, p. 219. 27. Farrant, J., 1980, General observations on cell preser- vation in Low temperature preservation in medicine and biology (Ashwood-smith, M. J. and Farrant, J. eds.), Pitman Medical, Great Britain, pp. 1-17. 28. Mazur, P., 1966, Physical and chemical basis of injury in single-celled microoranism subjected to freezing and thawing, In "cryobiology"(Meryman, H. T. ed.), Acade mic Press, London, pp. 213-215. 29. 天野慶之ら, 1975, 冷凍食品事典, 朝倉書店, pp. 52-53. | {}
18eb9c3a-5acf-467d-bcec-7ef9306b0722 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18- 1 제 18 장 냉동식품 1. 냉동식품의 정의 식품이 가지고 있는 본래의 가치를 장기간 보존하기 위해 서는 냉동을 하는 것이 최선의 방법으로, 원료부터 생산 · 유 통 · 소비까지 여러 단계를 거치게 된다. 냉동된 식품을 소비 자가 조리하기 위해서는 해동을 필연적으로 하게 되는데, 해 동공정까지 합하면 5 단계가 된다. 「냉동식품」의 정의 는 아래 와 같고, 그 외 것은 「냉동품」이라 총칭한다. 냉동식품의 정 의는 「식품공전(식품, 첨가물 등의 규격기준)」과 「한국산업규 격(KS 규격)」 을 들 수 있고, 일본은 「일본표준상품분류」, 「식 품위생법」, 「냉동식품 자주적 취급기준」, 「냉동식품의 품질위 생에 관한 자주적인 취급기준」이 있으며, 미국은 「AFDOUS 의 취급기준」과 FAO/WHO 의 식품규격위원회의 「냉동식품 취급기준」을 적용하고 있다. 그리고 유럽공동체(EC)는 1988 년 12 월 21 일 「급속냉동식품에 관한 이사회지령(Council Diractive)』이 있다. 1971 년에 「식품관련산업협력위원회」 에 서 책정한 「냉동식품 자주적 취급기준」의 정의 에 따르면 품 온이 -18°C 이하에서 급속 동결하여 소비자에게 판매되는 것 을 목적으로 「포장된 것」으로 정하고 있다. 그 외 기준도 동 일하게 정의 되어 있는 것을 요약하면 다음과 같이 4 가지로 정 하고 있다. 1) 전 처리한 것 동결 전에 전처리를 하여야 하고, 조리냉동식품은 동결 전 에 조리공정을 거쳐야 한다. 어류 등의 소재 냉동식품은 수세 하거나 불가식 부분의 제거 등의 처리를 한 것이라야 한다. 2) 급속 동결된 것 피동결품의 수분이 결빙되는 0~5°C 의 온도대(최대 빙결 점 생성 온도대)를 단시간에 통과 된 것이 급속 동결이다. 3) 품온이 -18°C 이하일 것 냉동식품은 다음 수확기까지인 1 년간 품질유지가 가능한 온도가 -18°C 이다. 4) 포장이 되어 있을 것 식품의 품온이 -18°C 라도 그것만으로는 품질유지가 되지 않는다. 건조 및 지방의 산화, 외부로부터의 충격이나 오염 등 을 방지하기 위해서는 적절한 포장이 필요하다. 이상의 4 가지 조건이 충족되었을 때만이 「냉동식품」이라고 말할 수 있다. 2. 냉동식품의 분류 고, 「수산물」, 「채소」, 「조리식품」 등의 품목에 따른 분류방 법이 있다. 「업무용」의 냉동식품은 학교급식, 산업급 식, 호텔, 식당, 반찬, 도시락 등에 사용할 것을 목적으로 만들어진 제품 으로 일반적으로 포장단위가 크다. 종류도 가정용에 비하여 많다. 「가정용」은 「시판용」으로 호칭하지만 스프 등은 소매 점에서 판매하던지 택배 등의 방법으로 유통되어, 가정에서 해동 · 조리되고 있다. 포장단위는 업무용에 비하여 적고 매장 의 공간에 제한을 받는 것도 있다. 그리고 그 종류도 업무용 에 비하여 많지 않다. 냉동식품은 용도에 따라 「업무용」과 「가정용」으로 분류하 일본에서는 생산된 냉동품의 70% 이상이 업무용이지만 구 미 각국은 일반적으로 가정용이 많은 편이다. 품목별 분류는 「수산물」, 「채소」, 「과실」, 「축산물」, 「조리식품」, 「과자류」 로 크게 분류하고, 「조리식품」은 「튀김류」와 「튀김류 외의 조리식품」으로 분류한다. 냉동식품의 품목분류는 세계적으로 통일된 것은 없다. 각 나라에 따라 독자적인 분류에 따른다. 일본의 냉동식 품은 「조 리식품」이 전체 냉동식품의 3/4 을 점하여 외국에 비하여 크 게 높은 비율을 점하고 있지만, 구미 지역의 통계는 새우튀김 은 「조리식품」에는 없고 「수산물」로 분류하고 있는 등 품목 분류가 다르기 때문에, 비교할 때 주의 를 요하여야 한다. 일본 에서는 일본냉동협회의 「냉동식품의 품질위생에 대한 자주적 지도기준」 가운데 위생기준은 다음과 같다. 1) 수산냉동식품 (1) 생식용으로 제공하여도 좋은 것. (2) 패류(생식용으로 제공하여도 좋다는 표시가 있는 것) (3) 열처리한 문어. (4) 생식용으로 제공하여도 좋다는 표시가 없는 것. 2) 농산냉동식품 (1) 브렌칭 또는 가당한 농산식품을 식용으로 공급시 가열 을 요한다는 표시가 있는 것. (2) 동결 직전에 가열하는 농산식품을 식용으로 제공시 가 열하라는 표시가 있는 것. (3) 식용으로 제공시 가열을 요하지 않는다는 표시가 있는 농산식품. (4) 식용으로 제공시 가열을 요하거나 필요로 하지 않는다 는 표시가 없는 농산식품. 3) 축산냉동식품 (1) 식용으로 제공시 가열을 필요로 한다고 표시되어 있거 나, 동결 전에 가열하지 않았다는 표시가 있는 것. (2) 식용으로 제공시 가열을 요한다는 표시가 있는 것, 동 결 직전에 가열을 하였다는 표시가 있는 것과 식용시 가열을 요하지 않는다는 표시가 있는 것. (3) 식용으로 제공시 가열을 요한다거나, 요하지 않는다는 표시가 없는 것. | {}
336ee5cd-d1b0-4ec5-8351-ad4e167574f8 | 2권.pdf | 4.18-2 제 4 편 식품냉동 3. 농산 냉동식품의 제조공정 3. 1 채소류 1) 감자 튀김 감자를 박피 후 절단한 다음 유탕후 동결, 포장한 제품으로 절단형태에 따라 슈스트링(shoestring), 스트레이트(straight), 크링클(crinkle)이 있고 슈스트링(shoestring)은 스트레이트 (straight)를 세절한 것이다. 일본의 북해도에서도 생산되지 만 미국, 캐나다의 수입품이 압도적으로 많으며, 이용은 레스 토랑, 호텔 등지에서 대량 소비되지만 최근에는 가정용이 증 가하고 있다. 원료는 길고 큰 것으로 눈이 남아 있는 것으로 고형분함량 은 많은 것이 좋지만, 당분은 2~3%까지가 적당하다. 내부는 백색으로 가열 후 갈변이 심하지 않아야하고, 저장성이 높은 것이 좋다. 저장은 감자의 발아억제 및 당분의 증가를 최소화 하고, 저장온도 및 적정관계습도는 7°C, 85~95%가 적당하 며 고내통풍을 해야 한다. 가공방법은 박피(마찰, 열알칼리, 스팀 등을 사용) → 트리 밍(눈제거) → 절단(형상별규격) → 스크리닝(수세하여 표면 의 전분 및 당분의 이물질과 불량품을 제거) → 브렌칭(넬트 컨베이어식 브렌차를 이용) → 열풍건조 → 튀김(표준은 170 ~180°C 30~90 초, 튀김유의 산화방지에 주의) → 탈유 → 예냉 → 동결(연속개체동결) → 포장 → 동결 저장한다. 2) 그린피스 그린피스는 주산지인 오스트리아, 뉴질랜드, 캐나다, 미국 으로부터 수입 판매되는 것과 다이스컷트의 당근과 냉동믹스 베지타불로 판매되는 것이 있다. 원료는 슈가피스라고 하는 감미가 많은 품종을 사용하지만 각 국별로 15~20 종 이상의 품종을 사용하고 있으며, 숙도검 사는 미국의 방법처럼 염수선별과 압축경도를 이용한다. 가공공정은 수세 → 선별(이물질제거) → 냉각 → 동결(개 체동결과 유동식이 많이 사용) → 포장 → 동결저장한다. 제품해동은 일반적으로 녹색으로 향미가 양호한 적숙품이 어야 하고, 해동방법은 염을 가한 후 열탕에서 이루어진다. 이 들 제품은 가공시 브렌칭한 것이기 때문에 가열을 지나치게 해서는 안 된다. 3) 채두 채두는 독특한 냉동야채로 업무용과 소매용으로 많이 이용 되고 있으며, 현재는 수입되고 있다. 원료는 선녹색으로 적당 히 연한 것으로 향미가 풍부하고 종실이 적은 것이 좋다. 가공공정은 수세 → 브렌칭(열탕에 1 분 정도) → 냉각(냉 수로 급냉) → 선별 → 개체동결 → 포장 → 동결저장한다. 제품 해동은 선녹색으로 규격이 균일하고 두께가 얇은 것 이 좋으며, 해동방법은 염을 가한 열탕에 동결된 상태로 넣어 해동하고, 이때 가열이 지나치지 않게 주의 해야 한다. 4) 스위트콘 제품의 형태는 세로로 절단한 것과 절단하지 않은 것, 전립 형, 크림 등이 있다. 세로로 절단하지 않은 것은 주로 가정용 으로 소비되고 절단한 것은 레스토랑 등에서 많이 소비되고 있다. 원료는 다수확 종류로 병충해가 적은 것, 적숙기가 길 며, 입자가 큰 것, 색택은 황녹색이고 고유의 향미가 양호하고 감미가 강할 것 등이며 숙도 또한 중요하다. 스위트콘의 당분은 급속히 전분으로 변하여 감미를 잃게 된다. 따라서 수확 후에는 될 수 있는 한 온도를 낮게 하여 공장에 반입한 후 서늘한 곳에 얇게 펴서 호흡열에 의한 변질 을 방지하여야 한다. 가공공정은 표피제거 → 수세 → 절단 → 브렌칭(95°C 에 서 1~2 분간) → 냉각 → 선별 → 개체동결 → 포장→ 동결 저장한다. 원형인 경우는 외피를 벗겨낸 후 원축을 1 cm 정 도 남기고 꼭지도 미결실 부분이 1 cm 이상이 되면 입자가 있는 부분부터 절단한다. 절단부분이 3 cm 이상 되면 1 급품 은 되지 못한다. 제품의 해동은 색택이 균일한 밝은 황색으로 향미가 양호 하고 적당한 연질이어야 하고, 제품의 길이와 중량에 관한 규 격도 있어야 한다. 가넬콘은 동결된 상태로 열탕에서 해동하고, 축대가 있는 제품은 스팀 또는 열탕에서 15 분 동안 가열 · 해동한다. 브렌 칭은 증기로 10~15 분, 열탕에서는 5~7 분이지만 증기브렌칭 은 풍미가 별로 좋지 않다. 제품의 해동은 색택이 황색으로 향미가 양호하고 연도가 적당하며, 가넬콘은 동결상태로 열탕 에서 해동한다. 추대콘은 증기 또는 열탕에서 15 분 정도 가 열 · 해동한다. 5) 시금치 일본에서는 대부분 원상(whole)의 형태로 크라운(crown) 을 이용하여 동결하고, 일부는 컷트스타일도 한다. 업무용이 대부분이지만 최근에는 외식산업이 발전되어 리브스타일 (wholeleave)의 수요가 증가하고 있다. 원료는 선녹색이며 연하고 풍미가 양호한 것으로 품종은 여러 종류가 사용되고 있으며, 춘작과 추작이 있다. 수확 후 신속하게 공장에 반입하여 가공할 때까지 변질이 없도록 주의 하지 않으면 안 된다. 공공정은 뿌리 · 고엽제거 → 브렌칭(열탕에서 40~60 초, 잎은 15~30 초) → 수냉 → 탈수 → 블록동결 → 포장 → 동결저 장으로 한다. 해동 : 업무용은 kg 단위의 블록동결을 하므로 보통 2 단 해동을 한다. 즉, 냉장고 내에서 저온 해동하는 방법과 청결한 곳에서 자연해동을 하는 방법, 포장된 상태로 유수해동을 하 는 방법이 있고 반해동 후 열탕해동을 하고 유수로 급냉한 후 탈수한다. 6) 당근 여러 가지 형태의 것이 있지만 가장 많은 형태는 다이스형 태이고 이것은 그린피스, 컷트콘과 함께 믹스베지타불로 이용 된다. 당근만으로 만든 것은 가정용은 없으며, 대부분이 업무 용으로 이용된다. 원료 : 붉은 색택이 강하고 육질이 균일하게 연하고 풍미가 양호한 것이라야 한다. | {}
b0a44d11-4b03-4475-9532-f5952a6390e8 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18-3 가공공정 : 세척 → 박피 → 트리밍 → 절단(다이스컷트로 1~2 분) → 개체동결 → 포장 → 동결저장 해동 : 농적색이 아닌 농등적색으로 육질이 균일하고 연하 여야 하며, 이물질이 없어야 한다. 다이스컷트는 규격이 일정 하고 절단면의 각이 확실하여야 한다. 7) 호박 40 g 정도로 절단 후 동결한 것으로 대부분이 가정용으로 이용되고 있다. 원료 : 보통 서양호박이라고 하는 품종으로 다수확, 병충해 의 내성이 강한 것으로 육질이 양호한 것이라야 한다. 완숙된 호박은 수확하여 통풍이 양호한 냉소에 저장한다. 가공공정 : 세척 → 6 등분으로 커트(보통 40 g 내외) → 브렌칭(증기, 16~17 분) → 냉각(냉풍) → 동결 예냉 → 동 결 → 포장 → 동결저장. 해동 : 외피는 품종 고유의 색택이어야 하고 3 각이 아닌 4 각형이어야 하고, 과육부는 농등황색으로 규격이 대체로 일정 하고 중심부까지 열처리가 되게 한다. 미숙한 것은 수분이 많 고 과숙한 것은 당질이 과도하다. 증기해동은 동결상태로 증 기함에 넣고 약 10 분간 증기해동을 한다. 조미를 하지 않은 것의 가열 해동시는 호박두께의 1/2 정도 조미액이 침투되게 하고 약한 불로 찐다. 3.2 과실류 1) 딸기 개체 동결한 것은 그대로 판매하지만 전립 또는 슬아이스 한 다음 시럽을 가당하여 동결한 것도 있다. 쨈 등의 가공원 료나 아이스크림, 요구르트 등의 첨가물로 사용하기도 한다. 원료 : 여러 가지의 품종이 이용되지만 여러 가지 품종 중 에서 믹스 · 주스용으로는 부적당한 것도 있다. 따라서 색택이 양호하고 향이 강한 것이 좋다. 가공 공정 : 개체 동결 제품은 세척 → 탈수 → 선별 → 개 체동결 → 포장 → 동결냉장 변색방지를 위하여 동결 전에 아스코르빈산을 처리한다. 믹스 · 주스용은 생 딸기나 동결 딸기를 믹서에 넣고 적당 량의 설탕이나 산미료를 첨가하여 동결한 것으로 딸기 소스를 만들 때에는 딸기 동결제품을 믹서에 넣고 일정량의 물과 설 탕을 첨가 후 혼합하면 딸기 소스가 된다. 제품의 해동 : 동결 딸기를 완전히 해동하면 과육이 연약하 여 드립(drip)량이 많다. 따라서 딸기의 동결제품은 반정도 해동한 후 이용한다. 가당하여 동결한 것도 마찬가지로 완전 히 해동 후 이용하는 것이 좋다. 2) 귤 귤의 동결품은 외피와 함께 동결한 제품이 많지만, 과피를 제거하고 과립만의 귤 드롭도 있고 또는 딸기와 같이 믹스 · 주스용으로 동결한 제품도 있다. 원료 : 주로 보통 온주귤이 많이 사용되고 각 계통의 귤이 있으나 조생온주귤이 품질이 좋다. 숙도는 발색이 양호한 적 숙과 가 많이 이용된다. 가공 공정 : 동결귤은 세척 → 탈수 → 개체동결 → 그레 이징(빙의) → 포장 → 동경냉장 건조나 외과 피의 갈변을 방 지하기 위하여 그레이징을 얇게 하는 것이 좋다. 제품의 해동 : 동결 귤을 하절기에는 해동하는 장소에서 소 비자에게 판매를 한다. 3) 과즙 과즙의 동결품은 온주귤과 하절기 귤을 중심으로 감귤류가 대부분을 차지한다. 그 외는 포도즙, 사과 즙, 복숭아즙이 있다. 그리고 포도, 파인애플, 딸기류 등의 혼합과 즙도 동결제품으 로 생산되고 있다. 특히 이들은 냉동농축과 즙(frozen con- centrated juice)이라 하며, 통상 진공하에서 농축하며 회수 된 생과 즙에 향기성분을 가하여 10°C 까지 급냉시킨 후 용기 에 넣어 -18°C 이하에서 보존한다. 원료 : 온주귤을 주원료로 하고 향미개선을 위하여 하절기 귤이나 잡귤로 귤류를 브렌딩 하는 것이 보통이다. 온주귤은 숙기에 따라 조생종, 중생종으로 대별하고 당산비가 가능한 한 높은 품종계통을 선택하는 것이 바람직하다. 온주귤의 과 즙은 색택이 진하고 온화한 풍미를 가지고 있지만 향기가 다 소 떨어진다. 가공공정 : 선별 → 세척 → 착즙 → 펄프제거 → 탈기 → 농축 → 브렌딩 → 냉각 → 회수방향분 또는 신선과 즙 → 급 속동결 → 충진 → 밀봉 → 동결냉장 상기 공정 중 동결 전 즉, 농축과 즙을 제조하는 곳까지는 통상의 경우와 다르기 때문에 세심한 것은 생략하고 중요한 사항만 하여도 좋다. 펄프제거는 농축과 즙겔화의 원인인 펙틴에스테라제 활성이 펄프질을 많게 하기 때문에 원심분리기를 사용한다. 농축은 통상증발법의 고온 단시간 농축법(HTST)으로 한다. 3 분 간 은 당도 60% 전후까지 농축함으로 품질변화가 많이 일어난 다. 이것을 당도 45% 정도로 하면 향기는 회복되지만 이 방 법은 신선과 즙을 가하는 커트백(cut-back)법과 증발시켜 향 기성분을 포집 하는 장치로 분리 회수하여 농축과 즙에 첨가하 는 에드백(add back)법이 있다. 최근에는 동결농축(freeze contration)법이 실용화되고 있 다. 이 방법은 신선과 즙을 동결할 때 될 수 있지만 빙결품을 과즙성분으로부터 물리적으로 분리하여 과즙을 농축하는 것 이므로 향기의 소실이 적고 성분변화도 무시할 정도이다. 또 삼투작용의 역방향의 힘을 작용시켜 상온에서 과즙으로부터 수분을 제거하는 역삼투(reverse osmosis) 농축법도 검토되 고 있다. 과즙의 동결은 공기의 혼입이 없는 연속식 동결장치가 사 용되며, 이 장치는 2 중 원통식의 열교환기로서 펌프에 의하여 이송된 과즙은 냉각원통에서 냉매와 열교환되어 냉각응고한 통에 부착한다. 이것을 스크레파로 분리시켜 과즙은 -4~-8 °C 의 슬러쉬(slush) 상태로 배출한다. 배출된 동결과 즙을 피 스톤 충진기로 18 1 관에 충진 밀봉한다. 밀봉된 관은 터널식 동결장치를 통하여 -18°C 이하로 냉각 동결 저장한다. 제품의 해동 : 가정용 등 소량포장 된 것은 표면만 해동하 여 이용하고 적당량의 물을 혼합하여 해동하는 것이 좋고, 18 | {}
35ae4c4c-f9ed-4bcc-bef7-bbce8f815747 | 2권.pdf | 4.18-4 제 4 편 식품냉동 1 관 또는 드럼 벌크로 동결된 것의 해동은 경제적인 방법으로 는 통상 실온에서 자연해동 하는 것이 좋다. 4. 축산냉동식품의 제조공정 4.1 식육의 생산 생산자에 의하여 생산된 가축(도축장법에는 소, 돼지, 말, 산양을 말함)은 도축장에 반입되면 수의 사가 건강상태를 체크 한 후 합격된 것은 도살, 방혈, 박피, 내장, 머리 등을 분리하 여 지육으로 된다. 지육은 수의 사가 제반검사를 하여 합격한 것은 검인을 찍고 냉각 검량하여 상품으로 유통된다. 지육은 일반적으로 식육처리장에 반입하여 부분육으로 절단한다. 기 본적으로 소, 돼지도 위, 로스, 대퇴부, 복부, 등심의 5 부위로 분할하고 골반은 소분한 후 정형하여 부분육이 된다. 4.2 식육의 동결 냉동저장은 식품의 품질특성을 변화시키는 것이 적지 않다. 식육의 동결저장 목적은 지육 가격의 안정, 대량소비자와 생 산지의 원거리, 품질의 열화방지와 산지에서 커트하여 부분육 유통의 증가, 가공원료의 안정적 공급, 업무용 소포장 제품의 요구증가에 대응하기 위해서다. 수입육의 증가와 함께 최근에 영업용 냉장고의 주력 화물이 되고 있다. 1) 동결곡선과 최대 빙결정 생성대 최대빙결정생성대의 통과 소요시간에 따라 급속 동결과 완 만 동결이 된다. 완만 동결은 빙결정제가 크고 빙결정체의 수 도 적고 분포도 세포 외부에 생성된다. 해동 후 품질에 미치 는 영향도 급속 동결에 비하여 크다. 특히 식육 및 축산냉동 식품은 생육이기 때문에 조리냉동 식품에 비하여 급속 동결의 조건설정은 각별한 주의 가 필요하다. 2) 식육의 동결 순서와 동결 처리 냉동팬에 넣은 부분육 동결은 그레이즈(동결육의 표면을 2~3 mm 의 빙의 가 얇은 빙의 피막을 보호하고 동결건조 및 산화방지를 하기 위한 것) 승화가 일어나고 특히 육블록의 각 부분은 빨리 소실되기 때문에 일반적으로 하지 않는다. 3) 커튼박스 포장 부분육의 동결 제골, 정형된 부분육은 플라스틱 시트로 포장된다. 동결은 강제 송풍식 동결실의 선반을 설치된 장치를 이용하는 것이 일반적인 방법이다. 장치의 조건과 부분육의 형상, 커튼박스 포장의 중량별로 동결조건을 실측에 따라 설정한다. 동결실 온도는 -35~ -40°C 가 일반적인방법이고, 동결품의 동결종료 조건은 중심온도가 -15°C 가 되면 완료된다. 중심부와 표면온 도의 평형온도인 -18°C 이하로 규정하고 있다. 4) 정육반제품 등의 동결 부분육을 조정한 정육편 즉, 불고기용, 스테이크용 등은 비 교적 소형포장을 한다. 각 요리용도별로 적당히 절단하여 슬 라이스한 고기는 적절한 방법으로 포장한 후 동결한다. 이들 육은 반가공된 상태이므로 처리장의 온도는 15°C 내외가 적 당하고, 동결은 에어블라스트 연속동결장치가 요망되고, 동결 팬에 넣어 강제송풍식 동결장치에 의한 동결방법도 이용한다. 5) 동결저장중의 변화 동결 후에는 -25°C 냉장실에 저장한다. 식육은 어개류 등 에 비하여 조직이 강하기 때문에 동결에 의한 물리적인 변화 도 적다. 동결속도보다도 동결저장 중 온도의 변화가 저장품 에 큰 손상을 주므로 주의 를 요한다. 냉장 중 품질변화는 건 조, 중량감소, 지방의 산화육색의 퇴색, 단백질의 변성 등을 방지하기 위하여 플라스틱 필름시트로 포장하여 냉장하는 것 이 중요하다. 6) 해동 동결식품의 실용적인 해동방법은 온도차를 이용하는 방법 과 유도전기를 이용하는 방법(마이크로파, 고주파), 응축잠열 을 이용하는 방법(진공 중)이 있다. 해동은 사후경직 전에 동 결을 하게 되면, 해동시에 이상 수축과 변형이 일어나 다량의 드립(drip)이 유출된다. 이를 해동경직이라 하고 최근에는 해 동경직을 방지하기 위하여 10°C 이하의 저온에서 근육의 한 냉수축을 빨리 종료시키는 방법으로 근육에 전기 자극을 주어 APT 를 조기에 분해시키는 방법이 연구되고 있다. 5. 수산냉동식품 5.1 수산냉동식품의 정의 수산냉동식품이라 칭하는 것은 넓은 의미로 사용되고 있지 만, 신선어패류 및 수산물을 전 처리하여 급속 동결 후 동결 상태로 보존하고 있는 포장식품으로 섭취방법에 따라 생식용 신선어패류와 비생식품 어패류로 분류한다. 다시 말해서, 「전 처리한 것」, 「동결상태로 보존」, 「포장된 식품」이 필수조건이 다. 일반적으로 전처리라 함은 수세, 탈수, 예냉, 제균, 탈혈하 고 절단과 처리(불가식 부분제거) 후 조리하거나 자숙, 선별, 칭량하고 염수처리나 가염처리 등의 특별 전 처리한 것으로 정의 하고 있다. 1) 신선 원료의 유의 점 수산물은 일반적으로 국소성, 국시성, 대량성의 원료특성을 가지고 있는 것 외에 부패하기 쉬운 특성을 가지고 있다. 생 식용의 원료는 연안 해역이나 양식, 축양한 것이 많고 원양산 에 비해 해수세균이나 장내세균 등에 오염된 것이 많다. 굴의 가공기준은 해수 100 ml 당 대장균 70 이하, 해역에 서 채취한 것 또는 같은 염수에서 정화한 것이 의무화되어 있 다. 또 전처리공정에서 가열 등의 공정이 없기 때문에 생식용 신선어패류는 선도가 양호하여야하고, 오염되지 않은 것을 선 택하여야 하는 것은 기본이다. 구입할 때는 청정해역산 인지 | {}
0a4d5384-499d-4a4c-965d-a9e8528f5121 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18-5 를 확인한 후에 이화학적 선도판정이 어려울 때는 외피, 안구, 복부, 육질, 냄새 등의 관능검사로도 판정이 가능하다. 2) 동결원료의 유의 점 동결원료는 원양 어획한 것 또는 수입한 것이 대부분이며, 연안에서 어획한 것이라도 생산의 안정화를 위하여 동결한 냉 동품이므로 해동하여 가공하고 있다. 이 같은 방법이 가능한 것은 동결기술이 발달한 것이지만 동결원료의 위생상태는 천 차만별이고 특히 위생적으로 양호한 경우에도 보관온도와 보 관기간에 따라 품질은 크게 변화할 수 있다. 생식용어개류의 가장 중요한 체크항목은 보관에 의한 표면건조, 산폐, 유소 등 의 현상유무와 일반 생균수가 104 을 초과 한 것 및 대장균이 나 대장균군이 양성인 것은 피하여야 한다. 3) 생산에 따른 유의 점 장염 비브리오는 해수에서 유래되는 세균으로 7~9 월에 전 체의 90%를 점하고, 어종별로는 연체동물이나 갑각류에 많 다. 이 균은 동결하여도 완전히 사멸하지 않으므로, 동결원료 및 해동실온이 높을 때 증균할 위험성이 많다. 호염성 세균도 있으므로 수돗물로 수세하면 제균효과 는 매우 크다. 황색 포도상구균은 작업자의 손이 체표면과 접촉으로 인하 여 오염될 우려가 많으므로 항상 청결을 요하고, 살모넬라균 은 대장균의 장내세균과 에 속하는 균으로 사람, 동물, 하천 등 에 널리 분포되어 있고 쥐를 통하여 오염되는 확률이 높다. 원료가 신선하여도 처리가 부적당하면 식중독의 사고위험성 있다. 5.2 비생식용 어패류 1) 원료 선정시 유의 점 비생식용 어패류의 대부분이 동결품으로 생산공장의 계획 생산이 가능하게 하며 또한 생산성 향상에 기여하고 있다. 좋 은 제품을 생산하기 위해서는 좋은 원료를 선택하여야 하는 것은 기본이다. 2) 해동시 유의 점 동결원료 해동의 기본은 1 일 처리량만 해동하고, 해동량의 과다시 재동결은 피하여야 한다. 적절한 해동방법은 가능한 한 해동시간은 짧게 하는 것이 좋고, 고온에서의 해동은 피하 여야 하며 표면과 중심부의 품질의 차가 적고, 세균 등의 2 차 오염은 배제하여야 한다. 현재 해동방법은 공기해동, 수해동, 전기해동의 세 가지 방 법으로 대별할 수 있다. 각종 해동장치가 판매되고 있지만, 산 업용은 대량처리가 가능하고 많은 어종에 사용이 가능하여야 하고 능률적인 것이라야 한다. 3) 생산시 유의 점 해동된 원료의 처리는 온도관리에 따른 세균의 증식을 억 제하고 내장 등 비가식부와 의 접촉을 피하고 수세를 잘하여 용기 등으로부터의 2 차 오염을 방지하여야 한다. 일반적으로 해동 후에는 10°C 이상의 온도에 방치하는 경우 4 시간이 경 과되면 세균 수는 급증하고 품질저하가 심하게 일어나므로, 3 시간 이내에 동결하는 것이 바람직하다. 동결은 수산물중의 수분이 얼음으로 변화하기 때문에 미세 한 빙결정을 만드는 것이 매우 중요하기 때문에 필히 급속동 결을 하여야하고, 수분이 빙으로 상태변화를 할 때 체적이 팽 창되어 조직자체의 손상을 받게 된다. 또 동결보관 중에 승화, 단백질이나 지방의 변질이 서서히 진행된다. 따라서 냉장온도 가 낮아야하고 보관기간은 짧아야하며 온도변화의 폭을 최소 화하여야 한다. 그리고 품질변화를 방지하기 위해서는 그레이 즈(빙의)를 하고 포장재료의 연구 및 때로는 산화방지제를 사 용할 필요가 있다. 6. 조리냉동식품 6.1 조리냉동식품의 정의 와 종류 조리냉동식품은 냉동식품 전체의 75%를 점하는 주력 상품 이다. 조리냉동식품은 선별, 세척, 불가식 부분의 제거, 정형 등의 전처리, 조미, 성형, 가열 등의 조리를 한 것을 동결 · 포 장 또는 동결하여 냉장하는 것도 있고 간단한 조리를 하는 것 과 또는 조리하지 않고 식용으로 하는 것으로 정의 한다. 조리 냉동식품은 전처리 후 조리가공을 한 뒤에 급속 동결하여 -18°C 이하의 동결상태에서 냉장 후에 포장식품으로 유통된 다. 조리냉동 식품은 통상 조리가공의 정도에 따라 튀김류 등 으로 조리하여 섭취하는 반조리 식품과 단순히 해동하여 재가 열 후 급식이 가능한 완전조리식품으로 분류하지만 식품위생 법에는 무가열 급식 냉동식품과 가열 후 섭취 냉동식품으로 분류한다. 동결 전 가열식품은 햄버거, 미트볼 등이 있고 동결 전 미 가열식품은 새우, 고로케 등으로 나눈다. 6.2 조리냉동식품의 제조와 품질관리 선정된 원재료는 식육, 어육 등의 냉동품에 대해서는 -2 5°C 이하의 냉장고, 야채는 0~5°C 의 저온저장고, 제분 · 전 분 · 소맥분 · 조미료 등 부재료는 10~18°C 에서 보관한다. 냉동원료인 새우는 이취의 유무(VB-N 25 mg % 이하), 혹 변, 육질불량의 유무 등을 검사하고 또 세균시험을 한 후 선 정하여야 한다. 연육은 동결상태(-20°C 이하), 색택, 이물질, 협잡물의 혼입, 수분(80% 이하) 결착성의 시험을 행한다. 축 산원료는 블록 동결한 우육, 돈육, 양육이 사용되지만 육의 성 상(선도, 색택, 육질), 적색연육의 비율, 이물 및 세균검사를 주 원재료의 선정은 원재료 선정의 규격을 설정하고 검사 를 실시하여 규격품을 선정사용하고, 보존 중에 경시적 변화 를 방지하기 위하여 보존온도, 기간을 관리한다. 일반적으로 수산물, 농산물, 축산물 외에 식물성단백질, 소맥분, 전분, 조 미료 등의 롯트규격, 사이즈, 수량을 체크하고 이물질, 변색, 이취, 선도저하 등의 관능검사 외에 세균검사 기록을 한다. | {}
54c6bcc7-c80f-43ba-aabc-4b92f87e1cb1 | 2권.pdf | 4.18-6 제 4 편 식품냉동 하여야 한다. 돈육은 사료생산성이 높고 가격이 저렴한 것이 많이 사용되고 있어 선도저하가 빠르고 냉동보관 조건이 좋지 않으면 유소현상이 심하고 냉동변성으로 육질열화에 주의 를 기울여야 한다. 조리냉동식품에 많이 이용되고 있는 냉동액도 선정 루트별 로 품온, 색택, 이취검사 외 살모넬라 등의 세균검사가 필요하 다. 농산원료는 산지, 수확시기, 품종에 따라 품질의 차가 있 다. 조리냉동식품의 원료로 많이 사용되고 있는 양파는 산지, 시기에 따라 수분이나 전분 등의 차가 많아 제품의 품질에 영 향이 있다. 또 조생종은 육질이 연약하여 상처를 쉽게 받게 되고 단경기에는 발아 등의 품질이 불량한 것이 많으므로 주 의하여야 한다. 특히 농산물은 수산물이나 축산물과 는 달라 수확 후에도 살아있는 생체이므로 호흡에 의한 호흡열이 발생하고 수분의 증산작용에 따라 품질이 급속히 저하되므로 0~5°C 에서 저온 저장하여 호흡량을 최소화하여 품질열화를 최대한 방지하여 야 하며, 품종에 따라서는 저온장해를 받는 것도 있으므로 온 도관리에 주의 를 해야 한다. 부원료의 선정시에도 색택, 이취, 이미의 유무 등을 검사하 고 수분(냉동품은 80% 이하)을 측정한다. 소맥분은 이물, 협 잡물의 혼입 유무를 검사하고 수분 및 세균시험(생균수, 대장 균군, 내열성균, 곰팡이)을 수시로 하여야 한다. 6.3 전처리(절단, 해동) 전처리 공정에서는 육조직의 기계적 손상으로 결착력이 경 감되는 것이 중요하다. 가장문제가 되는 것은 미트쵸파에 의 한 육질의 손상 및 절단열, 마찰열의 발생이 육질의 온도상승 을 초래하여 품질저하요인이 되어 최근에는 절단으로 많이 사 용되고 있다. 냉동식육이나 연육블록은 냉장고에서 저온저장 고로 옮겨 품온이 -7°C 정도로 예비해동이 되어 블록커트 또 는 하이드로후레카로 세절하여 싸이렌트커터에서 처리한다. 이때 이물의 유무와 육질의 온도를 -3~-5°C 로 관리한다. 야채류는 변질, 이물, 협잡물, 불가식부분을 선별 제거한 후 수세하여 세절한다. 야채의 절단은 제품의 품질 및 풍미에 영 향을 주므로 이를 최소화 할 수 있게 칼날이 예리한 것을 사 용하여 조직의 상처를 최저화하여야 한다. 해동은 냉동새우를 산수해동 또는 유수해동을 하여 이물질, 협잡물, 선도불량, 흑변 등은 분리 제거한다. 해동 수는 음용 에 적합한 것을 사용하고 수온은 10°C 이하로 하여 해동 중 선도저하, 흑색의 발생, 세균오염을 방지하여야 한다. 해동품 의 품질은 해동전의 품질, 해동속도, 해동 중 온도에 크게 영 향을 미치는 3 요소이다. 해동 후에는 냉동보관 중에 활동이 억제받고 있는 효소와 미생물이 활성화되어 품질열화가 생선 품 이상으로 촉진된다. 일반적으로 식육이나 어육은 빙결점 이하의 반해동 상태에서 처리하는 것이 품질변화를 최소화 할 수 있을 뿐만 아니라, 작업성도 양호하다. 해동에는 5°C 이하 에서 보관하고 속히 처리하여야 한다. 혼합공정은 원료배합비에 따라 식육, 야채, 조미, 향신료, 식용유지, 물 등의 원재료를 혼합순서에 따라 규정중량을 정 확히 투입한다. 원료 소재의 혼입은 조미를 겸한 혼합패류의 제조공정은 기능적으로 혼합할 필요가 있는 반면, 혼합을 지 나치게 갈면 식감이 저하함으로 2~5 분이 적당하다. 이때 믹 서의 회전속도, 연육의 품온(5°C 이하)을 면밀히 관리하여야 한다. 전분이나 소맥분 등은 중량재로 사용하지만 15% 이하 가 적당하다. 6.4 성형공정 성형공정은 고로케, 햄버거 등과 같이 일정한 형상으로 성 형하는 것과 하나의 재료를 타의 재료에 포함하여 복합식품으 로 성형하는 것으로 크게 분류한다. 성형기는 제품의 형상이 일정하고 중량도 차이가 적어야하고 재료의 손상이 적은 구조 이어야 하며 작업 후에 세척, 살균이 용이하여야 한다. 새우튀 김의 옷의 비율은 6 g 이하의 소형사이즈는 60% 이하로 하 고 있다. 조리가열조건은 제품의 맛, 질감, 외관 등은 품질을 좌우할 뿐만 아니라 미생물의 관리에 있어서도 매우 중요하므로 설정 되어 있는 가열조건으로 하지 않으면 안 된다. 위생관리상 가 열후의 품온은 높은 것이 좋지만 지나친 가열은 지방이나 육 즙의 유출, 수율저하, 풍미의 열화 등의 열화현상이 나타나므 로 일반적으로 70~80°C 로 관리한다. 햄버거 등 배소하는 것은 오븐의 가열온도, 구은 후의 색 택, 형상, 중심온도(70°C 이상)를 체크한다. 장치는 직접가열 식과 중간가열식이 있지만 최근에는 양자의 결점을 보완한 유 조부와 가열부를 분리하고 유조의 유를 펌프로 흡입하여 올려 스트레나를 거쳐 열교환기로 가열한다. 식품의 동결공정은 식 품 중의 수분이 얼음으로 상태변화가 일어남으로 식품의 조직 과 성분에 관련된 물리적, 화학적 영향을 최대한 억제하기 위 하여 급속 동결을 하여 생성된 미세한 빙결정 체에 의한 육질 의 기계적 손상을 최소화하고 냉장 중에도 빙결정체가 계속 성장함으로 -18°C 이하에서 냉장할 필요가 있다. 조리냉동식 품의 동결장치는 과거 배치식(batch)으로부터 연속식의 스파 이럴콘베아식, 터널식, 콘택트식, 액체질소식 등 각종의 연속 식 동결장치가 있다. 이것은 IQF(integrated qualifications framework 제품이 대세를 점유하면서 소형, 단시간에 동결 이 가능하여 급속)동결에 따른 품질의 향상, 생산성의 향상, 성력화 등의 효과 를 기대할 수 있다. 포장은 제조부터 유통, 소비를 통하여 품질특성, 특히 표면 변화와 세균의 2 차 오염을 방지하고 상품성을 부여하는 형태 의 것이 요구된다. 따라서 포장재료는 기계적인 강도(고저온 에 대한 내성), 각종 차단성, 안정성이 요구된다. 조리냉동식 품의 포장형태는 플라스틱 필름을 기조로 하여 후렉시블 타입 이 대부분을 점유하고 있고, 파우치포장은 미트볼, 스프, 비프 스튜 등으로 포장하여 포장한 채로 열탕해동한 제품은 진공포 장으로 되어 있다. 필름은 폴리에틸렌(PE), 폴리에스테르 (PET), 폴리프로필렌(PP)의 라미네이트 필름이 일반적이고, 트레이는 제품의 형상을 양호하게 유지할 수 있기 때문에 하 이인팩트스티로폴(내충격성 PS), 스티밍공정이 있는 것은 내 열성 폴리프로필렌 등이 많이 사용된다. | {}
ea30539a-9762-4586-b4f2-0bc2b2795136 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18-7 7. 냉동식품의 내부압력 발생에 의한 품질 손상 7.1 동결, 냉동냉장 및 해동 중의 내부압력 변화 일반적으로 식품은 동결시 표면부가 먼저 얼어서 주위를 단단하게 덮은 후 점차적으로 내부의 수분이 빙결되며 이 때 체적팽창을 일으키면서 표면의 동결부가 막혀 팽창을 하지 못 하면 식품내부에서 압력이 상승한다고 보고되고 있다. 이를 확인하기 위하여 증류수를 동결 및 해동 하였을 때의 내부압 력을 측정한 결과, 그림 1 에서 보는 바와 같이 초기온도에서 는 온도가 내려감에 따라 내부압력은 일시적으로 증가하다가 감소한 후 즉시 0°C 부근 까지 증가함을 보여 주었다. 0°C 이 하에서는 온도가 하강함에 따라 내부압력의 변화는 거의 같은 수준으로 일정하게 나타났다. 이는 일반적으로 0°C 의 순수한 물이 얼어서 0°C 의 얼음으로 변화할 때의 체적팽창과 이후의 온도강하에 따른 체적변화 이론과 거의 일치함을 알 수 있다. X-Axis: time, sec Y-Axis: temperature, °C Chart Type: line 0-200 2000-400 4000-600 6000-800 8000-10000 10000-1200 item_01 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 그림 1 동결 및 해동시 증류수의 압력 및 온도 변화 ![image](/image/placeholder) 20 12 10- 10 0 8 °C Bisd temperature, -10 6 -20 4 pressure, (1)의 온도 -30 2 (2)의 온도 (1)의 압력 。 (2)의 압력 -40 0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 freezing time. sec (1) 침지식 동결, (2) 정지공기식 동결 그림 2 냉동 냉장 중 돈육의 내부압력 및 품온 변화 동결속도에 따른 내압을 비교한 결과, 그림 2 에서 보는 바 와 같이 급속 동결시 침지식이나 완만 동결시 정지 공기식의 내부압력 변화의 경향은 동결직전에는 급격히 상승한 후 동결 초기부터 최대빙결정생성대를 통과 하는 동안은 급격히 감소 하다가 다시 온도가 내려감에 따라 압력변화는 증가와 감소를 반복하여 상승하는 경향을 보여 주고 있으며 동결동안의 내부 압력 크기는 약 8~10 psig 수준으로 이러한 내부압력의 변 화 경향은 정지공기식보다 침지식에서 크게 나타난다. 그림 3 은 동결돈육의 냉동냉장 동안에 일어나는 내부압력 으로 상하변동은 저장기간 중에서도 약 1~2 psig 범위에서 반복하여 일어나고 있음을 볼 수 있으며, 고내온도의 온도변 화에 따라 품온의 온도차가 ±1°C 의 오차를 보일 때, 중량이 큰 시료에서는 2.32 psig, 중량이 적은 시료에서는 1.84 psig 정도의 내부압력 차가 발생됨을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) -30 4 3 -31 2 1 -32 0 °C Bisd temperature, -33 (1)의 온도 -1 pressure. (2)의 온도 (1)의 압력 -2 -34 (2)의 압력 -3 - 4 -35 -5 -36 -6 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 storage time, sec (1) 중량 351.0 g, 두께 4.5 cm, (2) 중량 536.8 g, 두께 7.0 cm 그림 3 냉동 냉장 중 돈육의 내부압력 및 품온 변화 해동시의 온도상승에 따른 내부압력 변화는 해동개시 후 즉시, 급격히 상승하여 최고 압력에 달하며, 그 이후에는 온도 상승과 더불어 점차 떨어진 후 -1~-5°C 범위에서부터 일정 한 압력을 유지하다가 0°C 부근에서 0 psig 에 접근하게 된다. 한편, 그림 4 는 동결속도가 0.13~0.28 cm/h, 0.57~0.76 cm/h 및 1.07~1.35 cm/h 인 정지공기식, 송풍식 및 침지식 동결방법에 의한 절편 사과 의 동결 및 해동중의 내부압력과 품온 변화를 측정한 결과 로써, 증류수의 내부압력 변화와 마 찬가지로 동결속도에 관계없이 초기에는 온도가 내려 감에 따 라 내부압력은 일시적으로 감소하다가 동결직전에는 급격히 상승한 후 최대빙결정생성대를 통과 하는 동안 완만한 증가 경 향을 보이다가 품온이 내려감에 따라 압력변화는 일정 크기의 수준으로 증가와 감소를 반복하면서 상승하는 경향을 보여 준 다. 그러나 정지공기식의 완만 동결시 발생한 내부압력은 최 대빙결정생성대에서 최고 압력까지 도달한 후 동결 완료 때까 지 거의 일정한 수준을 유지하는 것으로 나타나며, 송풍식의 동결시에 발생한 내부압력은 정지공기식과 유사한 수준으로 내부압력의 변화를 초래하였으나 최대빙결정생성대에 서 최저 압력에 도달하였다가 동결시간이 경과 함에 따라 지속적으로 | {}
b6f05895-2b5f-4f9d-a4e7-9262afff8813 | 2권.pdf | 4.18-8 제 4 편 식품냉동 Chart Type: bar 0 10000 20000 30000 40000 internal pressure 3.5 1.45 1.89 1.73 2.12 freezing & thawing temp. 0.6 0.18 0.3 0.0 1.76 internal temp. 0.4 0.51 0.12 0.17 0.22 Chart Type: bar 0 5000 10000 15000 20000 25000 internal pressure 3.5 2.3 2.8 3.6 3.9 4.4 internal temperature 0 0 1.4 0.7 1 1.4 freezing & thawing temperature 0 0 0 0 0 1.2 Chart Type: bar 0 5000 10000 15000 20000 internal pressure 0 0.0 0.0 0.0 0.0 internal temp 1 1.87 1.74 1.86 1.58 freezing & thawing temp. 3 1 1.87 1.83 2.67 (a) 정지공기식, (b) 송풍식, (c) 침지식 그림 4 사과 의 동결 및 해동시 내부압력 및 품온 변화 증감을 되풀이하면서 증가하는 것으로 나타났으며, 내부압력 차는 1.61 psig 로 정지공기식 동결방식보다 다소 적은 값을 보여 준다. 7.2 균온처리에 의한 내부압력 변화 앞에서 살펴본 바와 같이 식품의 동결 중에 일어나는 내부 압력은 일반적으로 식품의 종류, 크기 및 동결방법에 따라 다 르며 주로 수분함량이 많고 두께가 두꺼운 식품을 급속 동결 하면 발생되는 내압도 크고 균열도 심하다. 따라서 동결 중에 품온을 일정시간 유지하면서 단계적으로 품온을 낮추는 처리 방법인 균온처리는 동결 중에 발생하는 내압을 줄이기 위하여 동결시 균온처리 및 균온처리하지 않은 우육에 있어서의 내부 압력을 비교한 결과, 그림 2 에서 보는 바와 같이 균온처리하 지 않은 동결에 있어서는 급속 동결시 침지식이나 완만 동결 시 정지공기식의 내부압력 변화의 경향은 동결직전에는 급격 히 상승한 후 동결 초기부터 최대빙결정생성대를 통과 하는 동 안은 급격히 감소한 후 다시 온도가 내려감에 따라 압력변화 는 약 2 psig 크기의 수준으로 증가와 감소를 반복하여 상승 하는 경향을 나타내고 있다. 그러나 균온처리한 우육은 그림 Chart Type: bar 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 (1)의 온도 20.8 16.5 0.6 0.2 0 1.2 1 (2)의 온도 0 4.5 1.3 0.8 0.5 0.4 0.5 (1)의 입력 0 4.5 6 12 16 1 0.2 (2)의 압력 0 5 23 18 5 3 2 (1) 침지식 동결, (2) 정지공기식 동결 그림 5 균온처리 동결시 우육의 내부압력 및 품온 변화 Chart Type: line (1)의 온도 (2)의 온도 (1)의 압력 (2)의 압력 item_01 2.5Temperature (°C) 1.5Temperature (°C) 0.5Temperature (°C) 2Temperature (°C) (1) 연속 동결, (2) 균온처리 동결 그림 6 동결 돈육의 해동시 내부압력 및 품온 변화 | {}
ac0ebc7b-d2cf-4bd0-9804-097dc98f9010 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18-9 X-Axis: time, sec Y-Axis: pressure, psig Chart Type: line Internal pressure item_01 0Dimensionless (A) 연속 동결 (B) 균온처리 동결 그림 7 수박의 동결 및 해동시 내부압력 및 품온 변화 표 1 균온처리에 따른 우육 및 돈육의 동결소요시간 비교 ¦ sample ¦ initial temp., °C ¦ freezing temp., °C and methods ¦ freezing temp., °C and methods ¦ width, m ¦ thickness, m ¦ average (1) thickness, m ¦ freezing time, min ¦ freezing time, min ¦ difference, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ sample ¦ initial temp., °C ¦ freezing temp., °C and methods ¦ freezing temp., °C and methods ¦ width, m ¦ thickness, m ¦ average (1) thickness, m ¦ thermal equalizing ¦ non-thermal equalizing(2) ¦ difference, % ¦ ¦ beef ¦ 10.7 ¦ -20 ¦ still-air ¦ 0.105 ¦ 0.095 ¦ 0.099 75 ¦ 817.8 ¦ 899.83 ¦ -9.12 ¦ ¦ ¦ 13.6 ¦ -50 ¦ air-blast ¦ 0.05 ¦ 0.02 ¦ 0.02857 ¦ 54.7 ¦ 57.87 ¦ -5.48 ¦ ¦ ¦ 20.1 ¦ -40 ¦ immersion ¦ 0.09 ¦ 0.05 ¦ 0.064 29 ¦ 107.8 ¦ 117.91 ¦ -8.57 ¦ ¦ pork ¦ 13.1 ¦ -70 ¦ still-air ¦ 0.11 ¦ 0.04 ¦ 0.05867 ¦ 147.6 ¦ 155.10 ¦ -4.84 ¦ ¦ ¦ 10.1 ¦ -40 ¦ immersion ¦ 0.085 ¦ 0.04 ¦ 0.054 40 ¦ 87.4 ¦ 113.19 ¦ -22.78 ¦ ¦ ¦ 7.9 ¦ -40 ¦ immersion ¦ 0.11 ¦ 0.05 ¦ 0.053 10 ¦ 109.0 ¦ 146.35 ¦ -25.52 ¦ ¦ ¦ 6.5 ¦ -50 ¦ air-blast ¦ 0.075 ¦ 0.03 ¦ 0.042 86 ¦ 83.8 ¦ 94.12 ¦ -10.96 ¦ 주) (1) by equation (= 2w*d/(w+d), w = width, d = thickness). (2) computed value by hung and thompson(1983). 5 에서 보는 바와 같이 균온처리하지 않은 우육의 경우와 마찬 가지로 내부압력의 진행 경향은 유사하지만 동결직전에 약 6~8 psig 정도의 최고 압력을 보이다가 동결초기 이후부터 최종 동결까지 약 1~2 psig 수준으로 거의 일정하게 나타났 으며, 내부압력의 크기도 1~4 psig 수준으로 균온처리하지 않은 경우에 비하여 상당히 낮게 나타났다. 또한, 해동시에 있 어서도 균온처리한 시료의 내부압력 크기가 균온처리하지 않 은 내부압력 크기보다 상대적으로 적게 나타났으며, 해동 후 -10°C 이후에는 내부압력이 거의 0 psig 수준으로 거의 일정 하게 나타났다(그림 6). 그리고 균온처리 및 균온처리하지 않은 수박에 있어서의 내부압력을 비교한 결과, 그림 7 의 균온처리하지 않은 동결 에 있어서는 내부압력 변화 경향은 품온이 내려감과 동시 에 급격히 하강한 후 동결 초기부터 최대빙결정생성대를 통과 하는 동안은 급격히 상승한 후 온도가 내려감에 따라 지속적 으로 상승함으로써 압력변화는 약 2 psig 크기의 수준으로 증가하여 상승하는 경향을 보여 주고 있는 반면에 균온처리한 수박은 균온처리하지 않은 수박의 경우와 마찬가지로 내부압 력의 진행 경향은 유사하지만 균온처리시, 즉 0, -5, -10 및 -15°C 에서 단계적으로 일정한 수준으로 내압을 발생시킴으로 써 동결초기 이후부터 최종 동결까지 내부압력의 크기도 약 1.3 psig 수준으로 균온처리하지 않은 경우에 비해 상당히 적 게 나타났다. 또한, 해동 시에 있어서도 균온처리한 시료의 내 부압력 크기가 균온처리하지 않은 내부압력 크기보다 상대적 으로 적게 나타났다. 한편, 표 1 에서 보는 바와 같이 처리조건별에 따른 동결소 요시간을 살펴보면 균온처리한 시료는 균온처리를 하지 않은 것에 비하여 동결소요시간이 약 10~20% 정도 짧게 나타나 냉동창고의 운영에 있어 에너지 절약 및 경비 면에 있어 상당 한 효과 가 있을 것으로 여겨진다. | {}
9c79b9fa-710c-44cb-bd82-b5e9bf4f8786 | 2권.pdf | 4.18- 10 제 4 편 식품냉동 표 2 다양한 동결방법에 따른 동결 우육의 저장중 이화학적 품질변화 ¦ sample ¦ sample ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ sample ¦ sample ¦ 0 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 140 ¦ 160 ¦ 180 ¦ 200 ¦ ¦ drip loss (%) ¦ I II III IV ¦ 5.10± 0.95 ¦ 6.30±1.20 6.81±1.33 6.01±0.98 6.63±0.87 ¦ 6.18±1.86 7.53±1.23 3.42±0.51 7.68±1.03 ¦ 5.18±1.09 7.17±1.54 6.53±1.38 7.88±1.33 ¦ 6.43±1.97 9.74±1.25 7.63±0.98 6.12±1.25 ¦ 6.28±2.01 7.95±1.98 6.05±1.65 9.34±2.13 ¦ 10.25±3.46 10.59±2.87 9.31±2.36 7.02±2.49 ¦ 8.08±2.65 4.46±1.87 3.04±2.50 9.38±2.10 ¦ 9.76±3.05 15.37±1.80 7.02±2.16 9.15±2.78 ¦ 8.29±2.45 20.48±4.50 8.74±1.97 8.07±1.96 ¦ 9.65±2.15 10.54±1.25 9.15±1.85 7.51±1.45 ¦ ¦ pH ¦ I II III IV ¦ 5.68± 0.08 ¦ 5.67±0.00 5.77±0.01 5.83±0.00 5.66±0.00 ¦ 5.74±0.01 5.76±0.01 5.72±0.01 5.74±0.01 ¦ 5.90±0.01 5.69±0.00 5.76±0.01 5.68±0.01 ¦ 5.64±0.01 5.94±0.01 5.74±0.01 5.60±0.01 ¦ 6.00±0.01 5.76±0.02 5.72±0.01 5.69±0.02 ¦ 5.49±0.00 5.41±0.00 5.71±0.01 5.53±0.01 ¦ 5.57±0.00 5.56±0.01 5.61±0.03 5.61±0.01 ¦ 5.65±0.04 5.35±0.00 5.48±0.00 5.50±0.01 ¦ 5.74±0.01 5.40±0.01 5.53±0.01 5.63±0.00 ¦ 5.63±0.01 5.44±0.02 5.60±0.01 5.64±0.01 ¦ ¦ VBN (mg%) ¦ I II III IV ¦ 2.80± 0.00 ¦ 2.81±0.00 4.15±1.98 2.83±1.97 2.77±2.12 ¦ 6.94±0.00 8.29±0.00 6.87±0.00 4.20±1.98 ¦ 11.01±1.92 12.45±1.96 9.78±1.86 6.92±0.00 ¦ 13.93±0.00 16.72±0.00 14.03±0.00 10.98±0.00 ¦ 12.29±1.93 16.32±0.00 13.81±0.00 12.32±1.94 ¦ 13.77±0.00 18.11±1.97 15.20±1.96 13.85±0.00 ¦ 13.66±0.00 18.02±1.96 13.89±0.00 13.90±0.00 ¦ 18.06±1.97 20.81±1.97 16.75±0.00 16.61±0.00 ¦ 20.86±1.87 23.77±1.91 20.99±1.89 19.11±0.00 ¦ 21.02±1.98 26.38±1.97 21.78±0.00 19.63±0.00 ¦ ¦ TBA (mg/kg) ¦ I II III IV ¦ 0.152± 0.00 ¦ 0.158±0.01 0.173±0.00 0.167±0.00 0.152±0.01 ¦ 0.176±0.02 0.195±0.01 0.188±0.00 0.187±0.01 ¦ 0.198±0.01 0.201±0.02 0.189±0.02 0.185±0.01 ¦ 0.203±0.01 0.217±0.01 0.211±0.01 0.197±0.01 ¦ 0.214±0.01 0.226±0.02 0.217±0.01 0.207±0.02 ¦ 0.219±0.00 0.230±0.02 0.221±0.01 0.214±0.00 ¦ 0.232±0.00 0.240±0.02 0.228±0.00 0.215±0.01 ¦ 0.237±0.00 0.239±0.02 0.239±0.01 0.235±0.00 ¦ 0.240±0.01 0.212±0.00 0.244±0.00 0.238±0.01 ¦ 0.248±0.01 0.251±0.00 0.247±0.01 0.243±0.00 ¦ ¦ * I ¦ : wrapping precooling at 5°C - → freezing at -40 °C by air-blast freezing method. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ II : ¦ wrapping → precooling at 5°C → freezing at -40°C by still-air freezing method. ¦ ¦ III: → ¦ wrapping precooling at 5°C → freezing at -40 °C by immersion freezing method. ¦ ¦ IV : → ¦ wrapping precooling at 5°C → thermal equalizing freezing (0°C→-10°C→-20°C→-40 °C). ¦ Chart Type: line Green Yellow Blue item_01 50Voltage (V) 20Voltage (V) 20Voltage (V) Chart Type: line Green Yellow Blue item_01 10Voltage (V) 5Voltage (V) 10Voltage (V) (III -1) Chart Type: line Green Blue item_01 0.47Voltage (V) 0.13Voltage (V) (IV -1) Chart Type: line Blue Green Red Yellow item_01 10 10 10 10 (III-2) (IV -2) 그림 8 침지식 급속동결에 의한 동결우육의 횡단면((II-1)과 종단면(III-2) 및 균온처리 동결우육의 횡단면(IV-1)과 종단면(IV-2) | {}
3b138c24-eb56-4306-97e0-c4fe239d9f19 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18- 11 7.3 균온처리 동결에 의한 우육의 저장중 품질변화 일반적으로 식품은 동결시 표면부가 먼저 얼어서 주위를 동결처리 조건별에 따른 동결 우육의 저장 중 품질을 살펴보 기 위해 drip loss, pH 및 선도를 판정하기 위한 지표로서 휘 발성염기질소태(volatile basic nitrogen: VBN)와 지방의 산패 정도를 살펴보기 위해 thiobarbituric acid(TBA)를 분 석한 결과 를 표 2 에 나타내었다. 먼저, 동결방법에 따른 드립 손실률을 측정한 결과 를 보면, 동결속도가 느린 정지공기식으 로 처리한 시료 II 는 저장 초기부터 타 처리구에 비해 계속 높 게 나타나 저장 180 일째 가장 많은 20.48%로, 동결속도가 비 교적 빠른 침지식 동결 시료 III 은 저장 120 일째 9.31%, 균온 처리한 시료 IV 는 저장 140 일째 9.38%로 나타났으며, 저장 200 일 동안에 있어 평균 드립손실율도 시료 III 및 IV 에서 각 각 6.54% 및 7.63%로 시료 II 의 9.61%에 비해 적게 나타났 다. 그리고 처리구별에 따른 pH 변화는 뚜렷한 차이를 나타내 지 않았으나 저장기간이 경과 함에 따라 초기에는 다소 증가 하다가 저장 100 일 이후부터는 다시 감소하는 것으로 나타났 다. 이와 같은 결과 는 타 보고에 의하면, 식육은 냉동저장 초기 에는 pH 가 증가하다가 감소하는 경향은 동결과 정 및 냉동냉 장 중 공정점이 높은 산성염과 알칼리염이 석출되어 단백질 및 이온물질과 의 반응 등에 의한 것으로 소개되고 있다. 한편, 저장기간에 따른 선도 지표로서 VBN 을 분석한 결과, 시료 I 및 III 은 저장 180 일 경과 이후, 시료 II 는 저장 160 일 경과 이후 20 mg%이상으로 나타난 반면에 균온처리한 시료 IV 는 저장 200 일째 19.63 mg%로 타 동결방법에 비해 다소 양호하게 나타났다. 저장중의 지방질 산패에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 각 처리 시료의 TBA 값을 분석한 결과, 균 온처리한 시료 IV 를 제외한 타 처리구에서는 저장 초기 0.152 mg/kg 에서 저장 80 일째 0.200 mg/kg 으로 증가함으로써 균온 처리한 시료 IV 가 다소 양호한 결과 를 보였으나 저장 200 일 경과 시에는 동결방법에 관계없이 거의 유사한 값을 나타내 었다. 그리고 동결방법에 따른 우육 조직을 관찰한 결과 는 그 림 8 에서 보는 바와 같이 균온처리한 시료 IV 는 침지식 동결 시료 III 에 비하여 조직사이의 간격도 조밀하게 구성되어 있을 뿐만아니라 근섬유질도 쭈그러지지 않고 평행으로 이루어져 있어 균온처리에 의한 동결방법이 타 동결방법에 비하여 동 결시에 발생하는 내부압력을 상당히 억제시킬 수 있음을 짐작할 수 있다. 8. 고품질 냉동식품 제조를 위한 최신 연구 동향 냉동제품의 품질향상을 위한 다양한 연구는 선진국을 중심 으로 활발히 적용되고 있으며, 이는 냉각매체에서 시료 표면 까지의 대류 열전달, 일정한 빙결점에서의 잠열 방출, 동결매 체를 통한 대류열전도의 관계에 기초한 모델을 기반으로 최적 동결조건 설계함으로서 피대상물의 물성치, 냉동 방식, 냉각 매체, 온도강하 속도 등과 같은 가공 요구조건에 적절히 활용 하고 있다. 최근 소개되고 있는 정전기장 에너지를 이용한 식품의 냉 동냉장 기술은 생성된 유도 에너지를 이용하여 피냉동품의 세 포 조직 내의 수분을 분자수준으로 활성화(회전, 진동, 충돌, 마찰)시켜 물 분자의 수소 결합이 부분적으로 유리되어 세포 내의 물 분자 집단이 미세결정수 집단 상태로 유지시켜 급속 동결시 빙결정에 의한 세포막 파괴 및 수분 분리현상에 의한 손상을 방지하며, 마이너스 온도(0°C~-3°C)에서의 해동으로 드립 및 영양성분 유출 방지, 또한 식품과 장치내의 수분이 환원상태(산화전위의 전환과 약알칼리화)로 되어 산소가 결합 되기 어려운 상태가 됨으로써 피냉동품은 산화가 억제됨과 동 시에 항균력과 제균력을 높일 수 있어 산화 및 부패를 최소화 함으로써 맛, 식감, 향, 색, 형태를 원래의 신선도 초기 상태로 유지, 복원시킬 수 있는 냉동/해동 선도유지 저장 기술로 주 목받고 있다. 이와 같은 예는 일본 등 선진국에서는 식품외부 에 교반 혹은 정지 전기장, 자장 혹은 초음파로 물분자에 미 약한 에너지 진동을 주어 빙결정 핵생성을 억제하여 과냉각을 촉진시키고 충분히 과냉각이 진행한 단계에서는 외부 자극을 정지하여 빙결정 핵발생을 억제한다고 하는 방법이 제안되어 연구 개발과 제품화·상용화의 초기 단계 과정에 있으며 일부 시작품으로 식품동결장치가 판매되고 있다. 이러한 기술은 일 본 (주)SANTETSU 기술연구소의 정전기식 CAS 기술의 배 경은 제철소의 공장폐액에서 산화철이나 자성철분, 순철을 정 제하여 판매하는 화학원료 제조업체가 개발하여 시판하고 있 다. 이들 기술인 Cells Alive System(CAS)은 세포가 살아 있는 시스템으로, 식재료의 조직을 파괴하지 않는 기능을 가 진 냉동시스템으로 소개되고 있으며, CAS 동결과 는 최대 -6 0°C 까지 냉각 가능하며 조직이 파괴되지 않는 비밀은 전자장 (���)에 있는 것으로 소개되고 있으며, 동결고 내에는 특 수한 방법으로 강한 자력선을 지닌 자기장 코일이 setting 되 어 있어 전자장(���)을 발생시켜 전류를 흘리면 동자장 (動磁場)이 발생한다. 쌍방이 작용하여 전자장(자장)을 만들 어지면 여기서 미약한 에너지가 식자재 내부의 물분자를 진동 시키기 때문에 빙결정이 미세하고 균일화되어서 빙결팽창이 거의 억제되어진다. 그 결과 세포조직이 손상되지 않고 해동 이 가능하게 된다. 또한, 급속냉각 에너지를 얻기 위해 수도수 를 -3°C 의 과냉각수로 하여 이용하는 과냉각 제성기를 구비 하고 있는 것을 특정 기술로 하고 있다. 최근들어 국내에서도 이와 유사한 연구로 농축산물의 냉동 중 빙결정의 미세구조화 및 세포조직 파괴를 억제하기 위한 방법으로 고전압 발생장치를 이용한 정전기장 유도 에너지를 적용한 냉동장치의 시제품 설계 및 시제품 제작과 이를 이용 한 농축산물의 냉·해동 상태에서 품질변화 억제 효과 및 장기 저장 중 미세구조 관찰과 빙결정의 크기 등에 관한 상품성 증 진 효과 를 실험한 결과, 일반 냉동 제품에 비하여 고전압 정 전기장 유도 에너지를 이용한 소고기의 냉동 제품에서 빙결정 의 크기는 냉동 직후 6% 감소하였으며, 저장 6 개월에서는 30% 이상 감소효과 를 나타내었고 조직의 균일도 측면에서도 고전압 정전기장 유도 에너지를 적용한 냉동 제품의 미세구조 가 균일함을 나타내어 냉동 제품의 품질 증진에 효과 를 나타 내는 것을 확인할 수 있었다는 보고가 있다. | {}
053fe33c-a0ce-42de-a6a4-e96007bd55c4 | 2권.pdf | 4.18-12 제 4 편 식품냉동 참 고 문 헌 1. 정진웅 등, 1999, 미동결 및 균온처리 냉동기법에 의한 식품 의 품질유지 기술개발, 농림수산식품부, GA0111-9901, 한국. 2. 정진웅 등, 2014, 고전압 정전기 유도방식에 의한 고품질 냉 동식품 제조 및 선도유지 기술개발에 관한 연구, 농림축산식 품부, 11-1543000-000840-01, 한국. 3. A.O.A.C. 1980 : Official Methods of Analysis, 14th ed., Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C., 876. 4. 安���, 1981 : [冷凍空調便覧] �用編改訂 第4版 pp. 447- 465, 日本冷凍協�, 東京. 5. 宮田信�, 1981 : [冷凍空調便覧], �用編改訂 第4版, p. 481, 日本冷凍協�, 東京. 6. 小出文春, 1985 : 冷凍, 60(689), 16. 7. 志野��, 1985 : 同上誌, 24. 8. 宮園勝三, 1985 : 同上誌, 44. 9. 阿�好修ほか, 1985 : 同上誌, 51. 10. 鈴木 �ほか, 1985 : 同上誌, 55. 11. 中山史郎, 1987 : 冷凍, 62(717), 27. 12. 河野澄夫, 1984 · 小野寺武夫 · 早川 昭 · 川鳥浩二 · 岩 元睦夫 : 食総研報 45, 86. 13. 三好英朝, 1978 : '고루도찌앤' 研究, 4(1), 18. 14. 小川敏男, 1980 : '고루도찌앤' 研究, 6(4), 2. 15. 農水省企業振興課, 1978 : 野菜 또는 ��의 '쓰게 모노' 의 現況과 問題� p. 95. 16. Grujic, R., Petrovic, L., Pikula, B. and Amidzic, L, 1993 : Definition of the optimum freezing rate. Meat Science, 33, pp. 301-318, 17. Ogawa, Y. 1987 : Studies on gape and heave of foodstuffs due to internal pressure during freezing. Trans. JAR., 4(2), pp. 81-92, 18. Miles, C. A. and Morley, M. J. 1977, Measurement of internal pressures and tensions in meat during freezing, frozen storage and thawing. J. Food Technol., 12, pp. 387-402, 19. Ogawa, Y. 1987, Studies on gape and heave of food- stuffs due to internal pressure during freezing. Trans. JAR., 4(3), pp. 81-88,. 20. Hung, Y. C. and Kim, N. K. 1996, Fundamental aspects of freeze-cracking. Food Technol., pp. 59-61, 21. Fennema, 0. R. and Powrie, W. D. 1964, Funda- mentals of low temperature food preservation. Adv. Food Res., 13, pp. 200-215, 22. Fennema, 0. R. 1993, Frozen foods-Challenges for the future. Food Australia, 45, pp. 374-380, 23. Takahisa, M. 1992, Prediction of freezing point depression of fruit and vegetable juice. 高大農システ ム���報, 9, pp. 33-43, 24. Akinori, M., Masata, M., Shigeru, T. and Masao, M. 1997, Antifreeze Activities of various food com- ponents. J. Agric. Food Chem., 45, pp. 14-18,. 25. Minson, E. I., Fennema, C. and Amundson, C. H. 1981, Efficacy of various carbohydrates as cry- oprotectants for casein in skin milk. J. of Food Sci., 46, pp. 1597-1601, 26. Sterling, C. 1968, Effect of low temperature on struc- ture and firmness of apple tissue. J. of Food Sci., 33, pp. 557-561, 27. Lee, Y. S. and Shin, D. B. 1985, Studies on the preservation of concentrated milk by freeze-flow process. Korean J. Food Sci. Technol., 17, pp. 500- 505,. 28. Jeong, J. W., Jo, J. H., Kwon, D. J. and Kim, Y. B. 1990, Studies on the low-temperature storage of strawberry pulp and red pepper paste by cryopro- tectants. Korean J. Food Sci. Technol., 22, pp. 434-438, 29. Hung, Y. C. and Thompson, D. R. 1983, Freezing time prediction for slab shape foodstuffs by an improved analytical method. J. Food Sci., 48, pp. 555-560. 30. Henningson, R. W. 1967, Thermister cryoscopy in the food industry. Food Technol., 21, pp. 28-31, 31. Creed, P. G. and James, S. J. 1985, Heat transfer during the freezing of liver in a plate freezer. J. Food Sci., 50, pp. 285-288, 32. Jeong, J. W. 1989, Freezing time prediction of slab shape foodstuffs by modification of plank's equation. Ph. D. Thesis, Natioal Fisheries Univ. of Pusan, Korea,. | {}
ee5208b0-8aad-411b-8477-9ef82dbeffb5 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 1 제 19 장 농산물의 저온저장 1. 농산물 1.1 농산물 저장에 있어서 저온의 이용 농산물의 수확 후 생리현상인 호흡작용, 갈변현상, 증산작 용, 에틸렌의 생합성 등의 반응 속도는 온도에 크게 의존하고 있다. 그 이유는 생체의 반응속도는 효소반응과 연관되어 있 고 효소반응은 온도 의존성이기 때문이다. 동결점에서 반응속 도가 0 인 것이 온도 상승과 함께 급속히 증가하고 이어 최고 점에 달한다. 이 점은 대략 45°C 로 알려지고 있다. 최고점을 넘어서면 이어 효소의 반응속도는 급격히 떨어지게 되고 이어 0 이 된 다. 이 반응 속도의 저하는 효소 단백질의 열변성에 의한 실 활로 설명되어지고 있다. 따라서 청과 물의 저장에 있어서도 온도 상승에 따라 모든 생리 반응이 촉진되고 이어 품질저하 를 초래하고 있다. 저온에 의한 선도저하의 억제는 효소반응 의 속도 저하로 설명될 수 있다. 1.2 저온하에서 농산물의 품질유지 1) 저온에 의한 농산물의 선도유지 효과 저온저장에서는 다음과 같은 이유에 의해 청과 물의 품질을 유지하는 작용이 있다. (1) 호흡 및 대사 작용의 억제 품온이 내려감에 따라 호흡 등의 대사 작용이 억제되고 성 숙, 연화, 성분의 소모가 적어지게 된다. 표 1 은 완두를 1, 6, 10, 20°C 에 저장할 때의 당함량과 풍미를 나타낸 것이지만 Chart Type: bar 0 5 10 20 30 40 오피 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 땋기 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 리지 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 양배추 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 으ᅳ 시각치 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h ᄆ배추 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h ᄆ 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 각 온도에서 저장 후 24~48 시간 사이에 측정. 단, 시금치의 40°C 는 24~29 시간에 측정. 그림 1 각종 채소의 호흡속도와 에칠렌 생성에 미치는 온도의 영향 저온 쪽이 당함량이 높게 보존되어 풍미가 좋았다. 단, 감자 같은 전분이 많은 청과 물은 반대로 온도가 낮은 쪽이 저장 중 에 당함량이 증대한다. (2) 증산작용의 억제 증산은 온도 및 습도에 크게 영향을 받는 것으로 잘 알려 져 있다. 그러나 어느 일정 온도에서는 증산에 직접 영향을 주는 것은 상대습도가 아니라 증기압부족량이다. 증기압부족 량은 그 공기가 계속 수증기를 함유하여 얻을 수 있는 정도를 나타내는 것으로 Pa(mmHg)로 나타낸다. 일반적으로 청과 물의 세포에 함유된 물의 상대습도는 100%로 보고 있다. 따라서 저장고의 상대습도가 100% 이하 증기압 부족이 일어나 증산이 일어난다. 그러나 상대습도는 같아도 온도가 낮게 되면 증기압 부족량이 적어지고 그만큼 증산이 적어진다. 단, 청과 물의 종류에 따라서는 저온에서의 증산억제도는 큰 차이가 있다. 따라서 식물 조직내부에는 수 분이 기화된 채로 존재하므로 공기중의 상대습도가 높지 않으 면 항상 청과 물로부터 수분이 빠져나가게 된다. 표 1 증산작용에 따른 수분손실 ¦ 구분 ¦ 수분손실 ¦ 수분손실 ¦ 수분손실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 많 음 ¦ 중 간 ¦ 적 음 ¦ ¦ 채소 ¦ 파. 녹색양배추 넷트멜론, 배추 쌈채소, 딸기 버섯, 엽채류 파슬리 ¦ 완두, 오이, 비트 고추, 단옥수수 양배추, 토마토 고구마, 풋호박 셀러리,당근,상추,아 스파라거스 ¦ 마늘, 양파,생 강,감자,늙은 호박,멜론 ¦ ¦ 과일 ¦ 살구,복숭아,감,자 두,채리,망고,무화 과,포도, 파인애플 ¦ 배,바나나,자몽,석류, 레몬,밀감,오랜지,아 보카도,천도복숭아 ¦ 사과, 참다래 ¦ (3) 부패의 억제 청과 물을 부패시키는 미생물의 활성도는 온도에 따라서 큰 차이가 있고 저온에서 낮다. 따라서 저온 저장에서는 부패가 억제된다. 단, 환경은 온도가 다르면 발생하는 병해의 종류가 다르게 된다. 예를 들면 감귤류를 상온에서 저장하면 푸른 곰 팡이, 녹색 곰팡이에 의한 부패가 많지만 저온에서는 흑부병 의 비율이 많아진다. (4) 발아, 발근의 억제 양파나 감자의 품질은 발아, 발근에 의해 저하되게 된다. 이와 같은 근채류는 수확 후 휴면을 하게 되고 그 기간은 상 온 저장이 가능하지만 장기간의 저장은 곤란하다. 이와 같은 것에 대하여 저온은 휴면을 연장시키는 작용이 있다. | {}
f664ead9-f622-44cc-bc2b-3c20e6c67d20 | 2권.pdf | 4.19-2 제 4 편 식품냉동 표 2 완두의 당함량과 풍미에 미치는 저장온도의 영향 ¦ 저장 온도 ¦ 전당량, % ¦ 전당량, % ¦ 전당량, % ¦ 풍미평가 ¦ 풍미평가 ¦ 풍미평가 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저장 온도 ¦ 1 일 후 ¦ 2 일 후 ¦ 3 일 후 ¦ 1 일 후 ¦ 2 일 후 ¦ 3 일 후 ¦ ¦ 1°C ¦ 5.2 ¦ 5.3 ¦ 5.1 ¦ 10 ¦ ⑩ ¦ 10 ¦ ¦ 6⌀ ¦ 3.7 ¦ 2.7 ¦ 2.4⌀ ¦ - ¦ ¦ ⌀5.5 ¦ ¦ 10 ¦ 3.4 ¦ 2.4 ¦ 2.2⌀ ¦ ⌀1 ¦ 4 ¦ - ¦ ¦ 20⌀ ¦ 1.1 ¦ 1.8 ¦ 1.5 ¦ 5 ¦ 0.7⌀ ¦ 0.3 ¦ 주) 1) 수확당시의 당함량 5.0%. 2) 점수 10-0. 2) 채소, 과실의 최적 저장 온도 청과 물은 장기적으로 보아서 저장을 할 필요가 있는 것도 있지만 품목에 따라서는 극히 짧은 단기간 선도를 유지해야 할 필요가 있는 것도 있다. 따라서 저장이나 선도유지의 필요 성은 사회적, 경제적 여건으로부터 결정하여야 하는데 수확 후의 품질 혹은 선도를 그대로 유지시킬 수 있는 조건은 찾기 어렵다. 대부분의 채소, 과실의 최적 저장온도는 0°C 부근이다. 그 러나 오이, 메론, 수박, 호박(이상 박과 식물), 가지, 피망, 토 마토(이상 가지과), 오크라는 7~13°C 이다. 그 이유는 이들 품목은 저온장해가 있기 때문으로 저장 중에 저온장해가 나타 나기 때문이다. 과실에 있어서는 그레이프후르츠(일명 자몽), 레몬, 라임, 오렌지, 탄제린, 만다린 등의 감귤류나 파인애플 은 저온장해가 있기 때문에 0°C 부근은 최적온도가 아니고 4~5°C 이상의 온도대가 최적으로 되어 있다. 또 부표와 같 이 최적온도는 최장기간의 저장을 목표로 한 경우에 있어서의 온도여서 그보다 짧은 기간 저장하여 품질을 유지시키는 것은 하등에 차이가 없고 저온장해를 우려할 필요도 없다. 일반적 으로 「최적저장온도는 빙결점 직전의 온도로서 단, 저온장해 가 일어나지 않는 온도대」로 정의 할 수 있다. 부표에 나타낸 상대습도의 자료는 저장시 곰팡이, 박테리아 등 병해의 발생이나 증산속도, 건조와 관련하여 필요한 숫자 이다. 동결온도는 과실과 같이 비교적 당 함량이 높은 것은 낮게 되어 있다. 청과 물이 동결하면 생리현상이 완전히 멈추 어버리기 때문에 신선하게 저장되기 어렵다. 수분 함량이나 비열은 냉각이나 수송시 조건검토에 편리한 물성치이다. 3) 습도관리 청과 물의 수분함량은 90% 이상의 것이 대부분이다. 이 다 수분이 청과 물의 특징이고, 선도 유지의 최대 유의 점이다. 통 상 5% 이상의 수분을 잃게 되면 상품성을 잃게 된다고 말하 며 청과 물의 증산을 억제할 필요가 있다. 많은 청과 물의 최적 저장 습도 조건은 85~95%이고 일부 채소(호박, 생강, 마늘, 양파 등)는 65~75%가 적당한 것도 있다. 일반적으로 청과 물의 증산은 호흡에 비례하여 억제되고 있 지만 저온으로 함으로써 증산억제가 된다. 그러나 저온으로 하여도 증산이 억제되지 않는 청과 물도 있다. 샐러리, 아스 파라거스, 가지, 오이, 시금치, 버섯 등은 온도에 상관없이 증산이 심하게 일어난다. 이들 증산은 청과 물의 표피에 있 는 기공 등의 개구부에서 행해지는 것으로 여겨지고 있다. 저온에 의해 증산을 억제하는 경우에도 통상의 냉장고내에 습도는 0°C 정도 낮은 유지온도에서는 증발기 코일의 온도 가 -5~-10 되므로 공기중의 습기가 적상되었다가 제상되므 로 점점 건조해진다. 이것이 증산을 촉진하게 되기 때문에 수 분보급의 필요가 있으며 습도를 높이기 위하여는 풍량을 최소 로 하고 증발기 코일과 공기의 온도차이를 적게 함으로 적상 량을 줄이거나 가습기를 설치하여 수분조절의 노력을 해야 한 다. 또한 거꾸로 과습이나 결로는 부패의 원인이 되기 때문에 과잉의 수분을 제거할 필요가 있다.는 것으로 여겨지고 있다. 1.3 저온 저장중 장해 현상 1) 가스장해(gas injury) 청과 물의 저온 저장에 있어서 가장 주의 할 것은 고내의 가 스 농도이다. 출입이 심한 임대 저장고에서는 문의 개폐에 의 해 공기가 들어와 변화를 가져와 특별히 문제를 일으키는 경 우는 없지만 농협이나 농가에서 장기 저장을 행하는 경우 청 과물의 호흡에 의해 이산화탄소의 농도가 상승하고 청과 물이 그 해를 받게 된다. 이와 같은 가스 장해는 특히 아마나쯔, 핫사꾸와 같은 귤의 저장에서 발생하는 경우가 많다. 피해가 경미한 경우는 고미 가 증대하는 정도이지만 격심한 경우는 과피가 먼저 수침상이 되고 이어서 갈변 등이 생겨 상품가치가 저하된다. 가스장해 가 우려되는 것은 이와 같은 장해가 고내의 일부 과실에만 발 생하는 것이 아니고 전체에 발생하는 것이다. 귤의 저장고에 서는 수백 톤 전량을 폐기한 예도 있다. 역시 가스 장해의 발 생은 당연 저장고의 기밀도에 좌우된다. 저장고의 기밀성이 좋은 것은 온도를 유지하는 데는 좋지만 가스 장해의 발생을 일으킬 수도 있으므로 주의 할 필요가 있다. (1) 이산화탄소 장해 이산화탄소는 입고과 정과 입고 후 온도를 낮추는 기간 동 안 과실의 온도가 높은 상태에서 급속히 축척된다. 따라서 저 장고의 입과 가 끝나면 빠른 시간내로 0°C 까지 낮추고 만약에 온도가 떨어지는 시간이 길어지면 주기적으로 환기를 시켜 이 산화탄소를 빼내어야 한다. 저장고 안에 이산화탄소농도를 측 정하는 방법은 라이터를 켰을 때 불이 잘 붙지 않으면 이산화 탄소농도가 1%이상 높은 것으로 판단하면 된다. 이러한 저장 고에 오래 머물면 숨이차오르는 것을 느낄수 있다. 이런 저장 고는 고내의 온도가 올라가지 않는 범위내에서 저장고내 공기 를 배기팬을 이용하여 외부의 공기와 교체하도록 한다. 가능 하면 외기가 높은 한낮에 환기를 하면 저장고내의 온도가 올 라가므로 환기작업은 밖의 온도가 낮을 때 실시하는 것이 바랍 직하다 (2) 에틸렌 장해 대부분의 식물조직은 에틸렌 가스를 생성하는 능력을 지 니고 있는데 에틸렌은 특히 원예작물에서 다량 발생되며 원예작물의 성숙 및 노화와 밀접한 관련이 있어서 후숙 호 르몬으로 알려져 있다. 비교적 호흡량이 낮은 비급등형 원 예작물은 에틸렌 생성량 또한 낮으며 특히 급등형 원예작 | {}
9f371c75-4db3-4fc0-b4e7-0a04b9657754 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-3 물에서 호흡의 급격한 증가는 에틸렌 생성의 급격한 증가 와 동시 또는 그 이후에 나타난 다. 따라서 에틸렌은 원예 작물의 호흡증가를 유발하는 물질로 알려져 있으며 그 밖 에 과육의 연화를 비롯하여 후숙과 관련된 품질변화 등 여 러 가지 생리적 변화를 유발한다 따라서 원예 생산물의 신선한 상태를 오래 지속하기 위해서는 수확 후에도 계속 되는 호흡작용을 억제하고 에틸렌의 합성을 낮추어야 한다. (3) 저산소 장해 저농도의 산소 또는 무산소 상태에서는 세포 막이 파괴되 는 한편 무기 호흡에 의한 알콜 발효가 진행되어서 이에 따른 독특한 냄새와 맛이 나타난다. 심하지 않을 경우에는 외관상 의 증상은 보통 나타나지 않는다. 장해는 품종, 산소 농도, 노 출 시간, 온도에 따라 다르며 표면에 진한 갈색의 수침형 부 분이 생기고 가끔 표피 밑의 조직도 영향을 받는다. 증상이 심해 지면 과육의 중심 부분에도 갈색의 수침 부분이 생긴다. 저산소 장해는 표피 밑에서 장해가 시작되며 알코올 냄새가 나므로 구별이 가능하다. 상업적으로 플라스틱 필름에 포장할 경우 산소 소모가 빨라 발생할 확률이 높고 왁스 처리된 과실 의 온도가 높거나 왁스 처리가 두꺼울 경우 발생하기 쉽다. 2) 동결장해 (freezing injury) 많은 청과 물의 저장 온도는 0°C 로 동결 온도에 거의 가깝 다. 저장고의 설정 온도를 일정하게 하여도 냉동기의 스위치 가 들어가면 고내 온도가 내려가고 스위치가 꺼지면 올라가기 때문에 저장고의 온도에는 어느 정도의 폭이 있다. 그 폭이 작은 저장고가 우수한 것이지만 어떠한 저장고라도 온도가 어 느 정도 변동하는 것은 구조상 피할 수 없다. 따라서 그 온도 폭을 고려하여 청과 물이 동결하지 않도록 주의 하지 않으면 안 된다. 청과 물이 동결하면 조직 내에 생긴 얼음에 의해 세포가 파괴되어 사멸하는 등의 해가 발생한다. 동결에 의하여 생기 는 장해를 동결장해(동해)라고 부른다. 동결장해에 대한 감수 성은 청과 물의 종류에 따라 상당히 다르게 된다. Lutz(1968) 은 동결 장해에 대한 감수성에 따라 청과 물을 다음과 같이 분 류하고 있다. 。 가볍게 1 회만의 동결로도 장해를 받는 것 : 아보카도, 바나나, 복숭아, 자두, 레몬, 오크라, 가지, 오이, 토마토, 고구마, 양상추 。 1~2 회 정도의 동결이면 거의 장해를 일으키는 것 : 사 과, 그레이프후르쯔, 오렌지, 포도, 서양배, 샐러리, 시금 치, 칼리플라우어, 브로콜리, 양파, 당근, 무 。 몇 회 얼려도 큰 장해를 일으키지 않는 것 : 양배추, 사 탕무우, 순무, 대추야자 3) 저온장해(chilling injury) 청과 물 중에는 동결점보다도 훨씬 높은 온도에서 생리적인 장해를 일으키는 것도 있는데 이러한 장해를 저온 장해라 부 르고 있다. 표 3 은 저온 장해를 일으키는 청과 물과 장해의 발 생 온도 및 증상을 나타내었다. 이 표에서 나타낸 바와 같이 많은 청과 물에서 저온 장해가 발생하고 있지만 장해의 발생 온도는 일정하지 않고 0~15°C 로 광범위하고 식품 분류학상 에서 보면 참외, 오이 등 박과, 가지과, 감귤과 에 속하는 것에 많다. 표 3 에 포함된 청과 물은 사과, 매실 등을 제외하면 모두 열 대 또는 아열대 원산이고 저온 장해에 대한 감수성은 발생 기 원에 관련이 있다. 표 3 저온 장해 발생온도 ¦ 종류(숙도) ¦ 온도, °C ¦ 증 상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강낭콩 ¦ 7~10 ¦ 수침상 표면갈반점(pitting) ¦ ¦ 오크라 ¦ 4~8 ¦ 수침상반점, 부패 ¦ ¦ 호박 ¦ 7~13 ¦ 내부갈변, 부패 ¦ ¦ 오이 ¦ 7 ¦ 표면 갈반점(pitting), 수침상연화 ¦ ¦ 감자 ¦ 4 ¦ 갈변, ¦ ¦ 수박 ¦ 2~5 ¦ 이취 ¦ ¦ 메론 ¦ ¦ ¦ ¦ (칸타로프) ¦ 2~5 ¦ 표면갈반점(pitting), 과일표면의 부패 ¦ ¦ (하니듀우) ¦ 4~10 ¦ 표면갈반점(pitting), 추숙불량 ¦ ¦ 고무마 ¦ 7~13 ¦ 내부갈변, 연화 ¦ ¦ 토마토 ¦ ¦ ¦ ¦ (완숙) ¦ 7~10 ¦ 수침상연화, 부패 ¦ ¦ (미숙) ¦ 12~14 ¦ 추숙불량, 부패 ¦ ¦ 가지 ¦ 7 ¦ 표면갈반점(pitting), 암갈색화(탄 것 같음) ¦ ¦ 피망 ¦ 7 ¦ 표면갈반점(pitting), 씨와 종자의 갈변 ¦ ¦ 아보카도 ¦ 5~11 ¦ 추숙불량, 과육변색 ¦ ¦ 매실 ¦ 5~6 ¦ 표변 갈반점(pitting), 갈변 ¦ ¦ 올리브 ¦ 7 ¦ 내부갈변 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 2~7 ¦ 표면 갈반점(pitting), 갈변 ¦ ¦ 크란베리 ¦ 1 ¦ 부패 ¦ ¦ 그레이프 ¦ 7~10 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ 후르쯔 ¦ ¦ ¦ ¦ 여름밀감 ¦ 5~6 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ 파인애플 ¦ ¦ ¦ ¦ (완숙) ¦ 13~15 ¦ 과심갈변, 추숙불량 ¦ ¦ (미숙) ¦ 8 ¦ 추숙불량 ¦ ¦ 귤 ¦ 5~6 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ 바나나 ¦ 13~15 ¦ 과피갈변, 추숙불량 ¦ ¦ 파파야 ¦ ¦ ¦ ¦ (완숙) ¦ 8 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ (미숙) ¦ 10 ¦ 표면 갈반점(pitting), 추숙불량 ¦ ¦ 망고 ¦ 7~11 ¦ 회색의 탄 현상, 추숙불량 ¦ ¦ 라임 ¦ 7 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ 사과 ¦ ¦ ¦ ¦ 레몬 ¦ 1~4 ¦ 내부갈변, 암갈색화 ¦ ¦ (황숙과) ¦ 0~5 ¦ 표면 갈반점(pitting), 갈변 ¦ ¦ (녹숙과) ¦ 11~15 ¦ 표면 갈반점(pitting), 추숙불량 ¦ 1.4 저온저장고 국내에서 냉동과 관련된 용어 정리는 아직 미흡한 상태이 며 외국에서도 정확하게 분류한 규정을 거의 찾아볼 수 없고, 그 정의 또한 명백하지가 않다. 그러나 국내에서 일 반적으로 통용되고 있는 용어를 정리해 보면 물품의 온도를 그 주위 온 | {}
09094f42-936b-4c8d-b5ef-216f0624f4dd | 2권.pdf | 4.19-4 제 4 편 식품냉동 도보다 낮은 온도로 냉각하는 조작을 총칭해서 냉동(refrig- eration), 물품을 액상에서 고상으로 상변화를 동반시키는 조 작을 동결(freezing), 동결된 물품을 동결점 이하에서 보관하 는 조작을 냉장(freeze storage), 미동결된 물품을 주위온도 보다 낮은 온도에서 동결점 이상의 온도로 저장하는 조작을 저온저장(low temperature storage)이라 할 수 있다. 저장고는 저온저장고(low temperature storage warehouse, C 급), 냉장고(freeze storage warehouse, A, B, SA 급) 등 으로 크게 나눌 수 있으며, 참고로 일본 창고업법을 이용하여 저장고의 온도조건 및 대상품목을 정리한 자료를 살펴보면 표 3 과 같다. 여기서 SA 급을 F 로, A 급을 C1, B 급을 C2, C 급을 C3 으로도 표시하고 있으며 1991 년에 개정된 일본 [창고업법 시행규칙 운영방침]에 의하면 F 급을 더욱 세분화하여 -20 ~ -30°C 를 F1 급, -30~ -40°C 를 F2 급, -40~-50°C 를 F3 급, -50°C 이하를 F4 급으로 나누고 있다. 그러나 청과 물의 동결 점 근접저장법 등의 개발로 저온저장인 C 급의 보관온도 범위 가 -5°C 정도까지로 넓어지고 있어 B 급의 분류가 점차 무의 미해지고 있는 추세로 보인다. 표 4 저장고의 분류 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 고내온도, °C ¦ 고내온도, °C ¦ 보관물 품명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 범위 ¦ 기준온도 ¦ 보관물 품명 ¦ ¦ 일 반 저 장 고 ¦ SA 급 ¦ -20 이하 ¦ -23 ¦ 아이스크림, 냉동식품 아이스크림(단기), 동결어, 동결육 등 凍卵, 버터, 햄, 치즈, 훈제품 등 과일, 채소, 우유 등 ¦ ¦ 일 반 저 장 고 ¦ A 급 ¦ -15~ -20 ¦ -15 ¦ 아이스크림, 냉동식품 아이스크림(단기), 동결어, 동결육 등 凍卵, 버터, 햄, 치즈, 훈제품 등 과일, 채소, 우유 등 ¦ ¦ 일 반 저 장 고 ¦ B 급 ¦ -10~-2 ¦ -6 ¦ 아이스크림, 냉동식품 아이스크림(단기), 동결어, 동결육 등 凍卵, 버터, 햄, 치즈, 훈제품 등 과일, 채소, 우유 등 ¦ ¦ 일 반 저 장 고 ¦ C 급 ¦ -2~10 ¦ 0 ¦ 아이스크림, 냉동식품 아이스크림(단기), 동결어, 동결육 등 凍卵, 버터, 햄, 치즈, 훈제품 등 과일, 채소, 우유 등 ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ 온습도 조절 ¦ 10~15 ¦ 70 ¦ 쌀(현미) ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ 온습도 조절 ¦ 5~10 ¦ 60 ¦ 가쓰오부시 ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ 온습도 조절 ¦ 4~6 ¦ 40 ¦ 차 ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ CA 저장 ¦ ¦ 95~100 ¦ 사과 등 청과 물 (종류, 숙도 등에 따라 차이가 있음) ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ CA 저장 ¦ 5~8 ¦ 0 2 : 3% ¦ 사과 등 청과 물 (종류, 숙도 등에 따라 차이가 있음) ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ CA 저장 ¦ ¦ CO2 : 5% ¦ 사과 등 청과 물 (종류, 숙도 등에 따라 차이가 있음) ¦ 1.5 전처리 기술 농산물의 저장에는 여러 가지 방법이 있으나 그 효과 를 보 다 완전히 하기 위하여 농산물 따라서는 저장 전에 각각의 방 법에 상응하는 적당한 전처리가 이루어진다. 예냉, 큐어링, 예건 등이 그것이다. 그리고 필요에 따라서는 왁스처리, 최색(��)처리, 탈삽처리 등이 행하여진다. 1) 예냉 (1) 예냉의 필요성과 목적 채소나 과일과 같은 청과 물은 수확되어 영양보급을 끊은 후에도 호흡작용을 계속하게 되며, 수확 후의 청과 물에 있어 부패나 건조 등에 의한 변질을 제외하면 영양성분이나 감모 및 시듦 등 품질 저하의 방지를 위하여서는 호흡 작용을 억제 하는 것이 중요하다. 호흡작용은 온도, 습도, 가스환경, 미생 물, 빛, 바람과 같은 환경 요인에 좌우되지만 그 중에서도 온 도의 영향이 가장 크다. 정상적인 호흡 작용에 있어서는 산소의 존재 하에서 당분 이 분해되어 탄산가스와 물을 생성시킨다. 중요한 것은 이 반 응이 발열반응이어서 호흡작용에 의해 발생하는 탄산가스 1 g 에 대하여 약 10.467 kJ 의 발열을 일으키고 동시에 약 0.4 g 의 물이 생성되는 것이다. 따라서 청과 물의 품질을 유지하 기 위해서는 수확 후 빨리 품온을 낮추어 호흡작용을 억제할 필요가 있다. 이를 위한 냉각 작용이 바로 예냉(precooling) 이다. 예냉의 목적은 아래와 같이 크게 두 가지로 나누어지나 여 기서 언급하는 예냉은 주로 단기유통에 있어서 포장열(field heat)을 제거하는데 있다. ![image](/image/placeholder) 냉동기의 과부하 억제 장기저온저장 저온충격(cold shock)/ 냉해(chilling injury) 억제 단기유통 포장열(field heat) 제거 호흡속도 억제 성분분해 억제 신선도 유지 예냉은 냉장 저장, 저온수송 등에 앞서서 행해지는 것으로 예냉을 생략하면 저장, 수송 등에 있어서 저온 기술을 도입하 여도 소정의 온도까지 품온을 저하시키는데 장시간을 요하고, 때로는 온도 상승을 가져옴으로써 품목에 따라서는 치명적인 품질저하를 가져올 우려가 있다. 따라서 청과 물의 선도유지를 위해서는 콜드체인시스템이 필수적이며 이를 위한 시발점이 예냉이다. (2) 예냉의 방식과 특징 현재 보편적으로 사용되고 있는 예냉 방식을 냉각매체별로 분류하면 냉각매체로 저온의 공기를 사용하는 공기냉각(air cooling), 공기의 압력이 저하하면 물의 비점이 낮아지는 원 리를 이용한 진공냉각(vacuumcooling), 냉각매체로 냉수를 사용하는 냉수냉각(hydrocooing)으로 나눌 수 있으며 부분 적으로 일부 채소에 대해 쇄빙을 채워 냉각하는 빙냉(ice cooling)방식도 사용되고 있다. ① 공기예냉(air cooling) 냉각 매체로서 저온의 공기를 사용하는 방법으로 냉각은 산물표면과 냉기와 의 사이의 열전달에 의해 진행된다. 공기예 냉은 냉기를 단순히 순환시키는 통풍예냉과 냉기를 강제적으 로 순환시켜 신속한 냉각속도를 얻는 급속 통풍 냉각으로 구 별되고 후자의 급속통풍냉각은 강제통풍과 차압통풍냉각으로 나누어진다. ㉠ 통풍예냉 또는 실내냉각(room cooling) | {}
68eb05cb-5c8f-4edd-a7d1-942e210733db | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-5 이 방식은 일반 저온저장고를 이용하는 방식으로 장치의 구조가 간단하고 조작에 특별한 기술을 필요로 하지 않기 때 문에 도입된 초기에 사용되었다. 그러나 예냉고 내에서 냉기 에 접촉한 정도로는 냉각 속도가 지극히 느리고 하루 이상의 예냉시간을 필요로 하기 때문에 예냉 중에 품질저하를 일으킬 우려가 있는 산물에는 적당치 않다. 또 예냉고 내에서 냉기의 순환을 좋게 하기 위하여 적재 공간을 갖출 필요가 있기 때문 에 예냉고의 입고율이 낮게 된다. 사과, 감자, 양파 등의 장기 저장을 행하는 과일이나 채소의 본 저장에 들어가기 전의 예 조, 예냉 목적으로 이용하는 정도이고 본격적인 예냉장치로서 는 이용되지 않는다. ㉡ 강제통풍예냉(forced air cooling) 냉각속도가 느린 통풍예냉의 결점을 보완하기 위해 냉풍량 을 증가시키고 냉기를 기계적으로 교반하여 열전달을 크게 하 여 보다 큰 냉각속도를 얻도록 하는 타입의 공기 예냉의 총칭 이다. 즉 일반저온저장고에 비하여 냉동기 능력을 배가시킨 형태라고 볼 수 있다. 강제통풍예냉은 통풍예냉에 비하여 큰 냉각속도를 얻지만 예냉 시간은 10~15 시간으로 장시간을 요 하고 또 냉기의 흐름에 대하여 냉각 불균일을 일으키기 쉬운 결점이 있다. 이 때문에 대도시 근교의 산지에 있어서 소규모 의 예냉시설로써 이용되는 것이 많다. ㉢ 차압통풍예냉(pressure cooling) 냉기를 용기의 통기공을 통하여 용기내로 강제 도입시켜 ![image](/image/placeholder) 수확-예냉- 저온수송 도매시장 물류센터 전처리-포장 (농산물산지 유통업체 유통센타) 소비자 저장(저온) 하역 하역 보관(저온) 저온관리 (0~15°C) 그림 2 농산물의 Cold-Chain 시스템 표 5 상온유통과 저온유통의 선도유지 효과 비교 ¦ 항목 ¦ 시험 재료 ¦ 상온유통 ¦ 저온유통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 영양 성분 ¦ 시금치 ¦ 30°C/3 일 후 비타민 C 85% 손실 ¦ 예냉 후 10°C/21 일 후 비타 민 C 20% 파괴 ¦ ¦ 중량 감소 변색 ¦ 체리 ¦ 10°C/3 일 후 4.4% 감모 ¦ 0.6°C 예냉/3 일 후 1.9% 감모 ¦ ¦ 중량 감소 변색 ¦ 시금치 ¦ 30°C/3 일 후 클로로필 55% 손실 ¦ 예냉 후 10°C/3 일 후 클로로 필 2% 손실 ¦ ¦ 수송중 손상 유통 기한 ¦ 딸기 ¦ 10 kg/3 단/상온 65% 손상 과 발생 ¦ 예냉후 500 g 소포장 5% 미만 ¦ ¦ 수송중 손상 유통 기한 ¦ 양상추 ¦ 15°C 에서 3 일 ¦ 예냉후 1°C 보관 35 일 ¦ 산물과 직접 닿게 하여 냉각속도를 빠르게 하기 위하여 고안 된 공기예냉을 차압통풍예냉 또는 간단히 차압예냉이라고 부 른다. 차압예냉은 예냉시간도 2~5 시간 정도로 짧고 어떠한 산물 도 적용이 가능하기 때문에 최근에는 공기예냉의 주류가 되고 있다. 한편 용기에 통기공을 설치할 필요가 있기 때문에 골판 지 상자는 강도 유지에 주의 하지 않으면 안 되고 또 통기공이 나 적재형태가 좋지 않을 때는 냉각 불균일을 일으키기 쉬운 결점도 있다. 이 때문에 중앙흡인형, 턴넬형, 벽면흡인형, 굴 뚝형(Chimney) 등 적재방법 등에 고안을 한 여러 가지 형태 의 차압예냉장치가 개발되고 있다. 그림 3 은 가장 일반적인 차압예냉장치인 중앙흡인형을 나타 낸 것으로 현재 정부에서 보급중인 예냉시설 중 한 방식이다. 골판지 상자의 측면에 설치된 통기공을 관통한 냉기는 간 극을 뚫어 2 열로 적재된 골판지 상자의 간극부를 시이트로 덮 어 만든 공간부로 향해 강제적으로 들어가고 차압실에 흡인되 는 구조로 되어 있다. 차압실에 들어간 냉기는 냉각 유니트를 통과 한 후 차압실의 출구에 설치된 송풍기(차압팬)에 의해 순 환 되어 진다. ![image](/image/placeholder) 2 4 ↓ 3 6 5 7 ① 차압실 ② 차압팬 ③ 흡기구 ④ 유니트쿨라 ⑤⑥ 시이트 ⑦ 통기공 그림 3 중앙흡인형 차압예냉 시스템의 개념도 ② 진공예냉(vacuum cooling) 진공예냉의 원리는 산물 주위의 압력을 낮춰 수분 증발을 촉진시키고 이때 빼앗기는 증발잠열에 의하여 품온을 낮추는 것이다. 즉 주위의 압력이 그때의 수온(품온과 거의 같다고 여겨진다)에 상당하는 포화수증기압까지 낮아지면 산물의 세 포 중에 함유된 수분의 증발이 개시되고 이어 증발량은 급격 히 증가한다(flash point). 이때 외부에서 열이 가해지지 않 으면 산물로부터 증발잠열에 상당하는 열량이 빼앗겨서 품온 이 저하하며 포화증기압에 대응하는 비점에서 균형이 일어난 다. 예로서 포화증기압 609.3 Pa 에 상당하는 물의 비점은 0°C 이다. 진공예냉장치는 그림 4 에서 보는 바와 같이 진공조, 콜드트 랩, 제어부로 구성되어 있다. ③ 냉수냉각(hydro-cooling) 냉수를 냉각매체로써 사용하여 냉수와 산물간의 열전달에 의하여 냉각하는 방법으로 산물을 냉수에 침지하는 방법과 산 물에 냉수를 뿌리는 살수법이 있다. 미국에서는 당근, 샐러리, | {}
19c936ba-2f49-42c2-87e9-921c8c1f0334 | 2권.pdf | 4.19-6 제 4 편 식품냉동 ![image](/image/placeholder) ⑤ ③ ④ ② ① ⑥ x x ⑦ ⑧ ⑫ ⑬ ⑭ ⑪ ¦ ①문 ¦ ⑦ 진공펌프 ¦ ⑬ 수액기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 진공조 ¦ ⑧ 쿨링타워 ¦ ⑭ 응축수배수펌프 ¦ ¦ ③주밸브 ¦ ⑨ 냉각기 ¦ ⑮ 파레트반출입장지 ¦ ¦ ④콜드트랩 ¦ ⑩ 브라인탱크 ¦ ⑯ 브라인쿨러(냉동기) ¦ ¦ ⑤공기 ¦ ⑪ 브라인펌프 ¦ ¦ ¦ ⑥오일미스트트랩 ¦ ⑫문 ¦ ¦ 그림 4 진공예냉 시스템의 개략도 스위트콘, 복숭아 등의 많은 산물에서 냉수예냉이 보급되고 있다. 냉수를 냉각 매체로써 사용하기 때문에 냉기에 의한 냉각 에 비해 냉각 효과 가 커서(예냉 시간은 1 시간 이내) 중량이 크고 열용량이 큰 산물의 예냉에 적합하다. 또 다른 예냉에서 는 피할 수 없는 예냉 중의 수율 감소(위조)를 우려할 필요가 없는 등의 장점도 있다. 게다가 기계장치도 간단해서 설비비 와 운전비 등의 예냉비용도 작기 때문에 금후 보급이 기대된 다. 단지 지금까지 보급이 잘 이루어지지 않는 이유는 청과 물 이 젖어 있기 때문에 탈수에 시간이 걸리고 특수한 포장이나 포장재료가 필요하며, 또 냉각수의 미생물 오염에 의한 부패 의 진행 등이 제기되기 때문이다. 냉각수의 살균이나 포장재 료, 수송형태와 같은 문제점이 해결되면 에너지 절감형으로써 금후 보급이 확장될 수 있으며, 특히 향후 청과 물이 세정 청 과유통결되면 시스템으로 변모하게 되면 그 수요는 크게 증 가할 수 있을 것이다. 그림 5 는 냉수냉각 시스템의 기본 원리 를 나타낸 것이다. (3) 예냉방식에 따른 장단점 예냉방식은 시설비용, 피냉각물의 특성,에너지 효율, 연간 예냉 물량 등을 종합적으로 고려하여 선정해야 하는데, 표 6 은 예냉방식별 장·단점을 요약하여 나타낸 것이다. 2) 큐어링(curing) 큐어링이라고 하는 것은 원래 치유(��)라고 하는 의미로 서 감자, 고구마 양파 등 근채류에 대하여 널리 행하여지고 있다. 감자에서는 수확 후 고온다습의 조건에서 상처부위에 빨리 코르크층을 생성시켜 흑반병 등의 침입을 방지하는 것이 중요 목적으로 되어 있다. 이 조작에 의해서 간단히 치유될 뿐만 아니라 저온에 대한 저항력이 강하게 되어 저장성도 높아지게 ![image](/image/placeholder) ④ ① I ⑤ 그 r ③ 9 � ○ 9 ¦ ① condensing ¦ ④ 측류펌프 ¦ ⑦ 침지냉각조 ¦ ⑩ 실수냉각실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② cooling tower ¦ ⑤ 측류펌프 ¦ ⑧ 냉각수조 ¦ ⑪ 컨베어 ¦ ¦ ③ 냉각코일 ¦ ⑥ 펌프모터 ¦ ⑨ 방열벽 ¦ ⑫ 교반기 ¦ 그림 5 냉수예냉 시스템의 개략도 표 6 예냉방식별 장·단점 ¦ 구 분 ¦ 장 점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강제통풍 12~20 시간 ¦ · 설비비 저렴 · 전 품목 적용가능 · 예냉 후 저온저장고로활용 · 운전조작이 간단, 보수용이 ¦ · 냉각 불균일이 생기기 쉬움 · 표면결로 발생우려 · 부하 변동에 약하고 대 용량 예냉에 부적합 · 냉각시간이 길다 ¦ ¦ 차압통풍 2~6 시간 ¦ · 설비비가 진공식보다 저렴 · 모든 품목에 적용가능 · 예냉시간이 비교적 짧음 · 농산물 표면결로 발생없음 ¦ · 강제통풍식보다 설비비 고가 · 공간이용효율 낮음 · 풍속이 클 경우 건조 발 생 ¦ ¦ 진공식 20~40 분 ¦ · 예냉시간이 짧아 신선도 높음 · 비오는 날 수확한 농산물 예냉가능 · 균일냉각 가능 ¦ · 과일류 예냉에는 부적합 · 설비비가 고가이다 · 냉각시 수분손실이 발생 ¦ ¦ 냉수식 30~60 분 ¦ · 설비비가 진공식보다 저렴 · 예냉 시간이 비교적 짧고 당일출하 가능 · 세척과 겸용 가능 ¦ · 적용품목이 근채류 중심 · 별도의 저장고 필요 · 골판지 상자등 포장재의 사용불가(방수처리) ¦ 되며 특히 종자용 감자의 저장에 효과 가 좋다. 큐어링의 처리 조건으로서는 32~35°C 의 온도에서 85~90% 습도 조건에서 4 일간 처리로서 콜크층의 생성이 좋고 그 이하의 온도나 3 6°C 이상의 고온은 좋지 않다. 현재 각지에 가온장치를 갖춘 저장고가 만들어지고 있으나 이 감자의 큐어링은 종래와 같은 땅굴저장이 아니고 지상에 저장고를 건설하여 전열 저장을 행 하는 경우에 특히 효과 가 좋다. 다습한 땅굴에 저장하는 경우 에는 건조한 쾌청한 날에 수확하여 부착수를 잘 제거하여 입 고하고 나서 3~4 일 온도를 약간 높게 유지하여 손상부의 치 유를 도모하는 것이 합리적인 방법이 된다. 큐어링은 감자의 성분에도 어느 정도 변화를 가져온다. 즉 전분의 일부가 덱스트린 및 설탕으로 변하나 이 변화는 품종 에 따라 많이 차이가 있다. 그리고 프로토펙틴(protopectin) 이 가용성 펙틴(pectin)으로 변하고 단백질의 일부가 분해하 | {}
fcf40865-7d88-43d5-806f-440980ab9d08 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 7 표 7 청과 물의 적정 저장 온습도 조건 ¦ 품명 ¦ 저장온도, °C ¦ 저장습도, RH, % ¦ 저장기간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아스파라거스 풋 강낭콩 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 3~4 주 ¦ ¦ ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 8~10 일 ¦ ¦ 풋 콩 ¦ 0~4 ¦ 85~90 ¦ 7~13 일 ¦ ¦ 풋완두 ¦ 0~4 ¦ 85~90 ¦ 10~15 일 ¦ ¦ 오크라 ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 7~10 일 ¦ ¦ 순무 ¦ -0.5~0 ¦ 90~95 ¦ 2~4 월 ¦ ¦ 호박(여름) ¦ 0~4 ¦ 85~90 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ (겨울) ¦ 10~13 ¦ 70~75 ¦ 2~6 월 ¦ ¦ 돼지감자 ¦ -0.5~0 ¦ 90~95 ¦ 2~5 월 ¦ ¦ 양배추 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 3~4 월 ¦ ¦ 오이 ¦ 7~10 ¦ 90~95 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ 청완두 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 1~2 주 ¦ ¦ 후추 ¦ 0~10 ¦ 85~90 ¦ 8~10 일 ¦ ¦ 우엉 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 고구마 ¦ 13~16 ¦ 80~85 ¦ 4~6 월 ¦ ¦ 토란 감자 ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 2~4 월 ¦ ¦ (조생) ¦ 10~13 ¦ 85~90 ¦ ¦ ¦ (만생) ¦ 3~10 ¦ 85~90 ¦ 2~4 월 ¦ ¦ 월과 ¦ 2~3 ¦ 75~80 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 수박 ¦ 2~4 ¦ 85~90 ¦ 2~3 주 ¦ ¦ 샐러리 ¦ -0.5~0 ¦ 90~95 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 잠두 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 3~4 주 ¦ ¦ 죽순 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 양파 ¦ -1~-0.5 ¦ 70~75 ¦ 6~8 월 ¦ ¦ 무 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 4~5 월 ¦ ¦ 상추 식용사탕무 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ (着葉) ¦ 0~1 ¦ 95~95 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ (無葉) ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 1~3 월 ¦ ¦ 옥수수 토마토 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 4~8 일 ¦ ¦ (미숙) ¦ 13~21 7~10 ¦ 85~90 85~90 ¦ 2~4 주 3~7 일 ¦ ¦ (완숙) 가지 ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 7~10 주 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1~3 월 ¦ ¦ 부추 당근 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ ¦ ¦ (着葉) ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ (無葉) ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 4~5 월 ¦ ¦ 마늘 ¦ -0.5~0 -3.5 ¦ 70~75 ¦ 6~8 월 8 월 ¦ ¦ 파 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 1~3 월 ¦ ¦ 배추 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 1~3 월 ¦ ¦ 콜리플라워 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 2~3 주 ¦ ¦ 파슬리 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 브로콜리 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 7~10 일 ¦ ¦ 피망 ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 8~10 일 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ 버섯 ¦ 0~2 ¦ 85~90 ¦ 3~5 일 ¦ ¦ 송이버섯 ¦ 0~5 ¦ 65~70 ¦ 7~10 일 ¦ ¦ 연뿌리 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 1~2 월 ¦ ¦ 고추냉이 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 10~12 월 ¦ ¦ 고추(풋고추) ¦ 0~1.5 ¦ 87~90 ¦ 2~8 주 ¦ ¦ (홍고추) ¦ 5 ¦ 83~85 ¦ 2~12 주 ¦ ¦ 쑥갓 ¦ 0 ¦ - ¦ 3 주 ¦ ¦ 생강 ¦ 13~15 ¦ - ¦ 6~10 월 ¦ ¦ 살구 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 1~2 주 ¦ ¦ 딸기 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 7~10 일 ¦ ¦ 무화과 ¦ -2.0~0 ¦ 85~90 ¦ 5~7 일 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0.5~0 ¦ ¦ 3~8 일 ¦ ¦ 매실 ¦ -15 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 85~90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 품명 ¦ 저장온도, °C ¦ 저장습도, RH, % ¦ 저장기간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 감 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 1~2 월 ¦ ¦ 버찌 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ 석류 ¦ 1~2 ¦ 85~95 ¦ 2~4 월 ¦ ¦ 자두 ¦ -0.5~0 ¦ 80~85 ¦ 3~4 주 ¦ ¦ 배(일본) ¦ -1.0~0 ¦ 85~90 ¦ 3~5 월 ¦ ¦ (서양) ¦ -1.5~-0.5 ¦ 85~90 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 여름밀감 ¦ 3~5 ¦ 80~85 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 바나나 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (녹색) ¦ 12~15 ¦ 85~90 ¦ 10~20 일 ¦ ¦ (황색) ¦ 15~22 ¦ 85~90 ¦ 5~10 일 ¦ ¦ 파인애플 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (미숙) ¦ 10~16 ¦ 85~90 ¦ 3~4 주 ¦ ¦ (완숙) ¦ 4~7 ¦ 85~90 ¦ 2~3 주 ¦ ¦ 비파 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 포도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (구주계) ¦ -1.0~-0.5 ¦ 85~90 ¦ 3~6 월 ¦ ¦ (미국계) ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 3~6 주 ¦ ¦ 밀감 ¦ 2~4 ¦ 85~90 ¦ 4~5 월 ¦ ¦ 복숭아 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 2~4 일 ¦ ¦ 사과 ¦ -1.0~0 ¦ 85~90 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 레몬 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (녹색) ¦ 13~15 ¦ 85~90 ¦ 1~4 월 ¦ ¦ (황색) ¦ 0~5 ¦ 85~90 ¦ 3~6 주 ¦ ¦ 건포도 ¦ 0 ¦ 90 ¦ 2 주 ¦ ¦ 망고 ¦ 2~3 ¦ 94~96 ¦ 2 월 ¦ ¦ 메론류 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (미국산참외) ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 1~2 주 ¦ ¦ (감로메론) ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ (사향참외) ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 4~6 ¦ ¦ (메론) ¦ 0~2 ¦ ¦ 30 일 ¦ ¦ 밤 ¦ -0.1~1 ¦ 85~90 ¦ 3 월 ¦ ¦ 키위 ¦ 0 ¦ 90 ¦ 4~6 월 ¦ ¦ 아보카드 ¦ 4.4~7.2 ¦ 85~90 ¦ 2 월 ¦ ¦ 앵두 ¦ 0 ¦ 85~90 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 1~2 ¦ 85~90 ¦ 수개월 ¦ ¦ 그레이프프루츠 ¦ 1 ¦ 85 ¦ 2 월 ¦ ¦ 코코야자 ¦ 10~16 ¦ 50 ¦ 수개월 ¦ ¦ Tangors ¦ 5~8 ¦ 90 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 구어바 ¦ 2 ¦ - ¦ 1 주 ¦ ¦ 구 분 ¦ 수분함량, %, mass ¦ 동결점, °C ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 융해잠열, kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 수분함량, %, mass ¦ 동결점, °C ¦ 동결 전 ¦ 동결 후 ¦ 융해잠열, kJ/kg ¦ ¦ 마 ¦ 74 ¦ - ¦ ¦ 1.77 ¦ 248 ¦ ¦ 서양호박 ¦ 91 ¦ -0.8 ¦ 3.53 ¦ 1.99 ¦ 305 ¦ ¦ 무 ¦ 95 ¦ -0.7 ¦ 3.95 ¦ 20.4 ¦ 318 ¦ ¦ 장군풀 ¦ 95 ¦ -0.9 ¦ 4.06 ¦ 2.04 ¦ 318 ¦ ¦ 시금치 ¦ 93 ¦ -0.3 ¦ 4.06 ¦ 2.01 ¦ 312 ¦ ¦ 호박(summer) ¦ 94 ¦ -0.5 ¦ 4.00 ¦ 2.02 ¦ 315 ¦ ¦ 호박(winter) ¦ 85 ¦ -0.8 ¦ 4.03 ¦ 1.91 ¦ 285 ¦ ¦ 토마토 ¦ ¦ ¦ 3.80 ¦ ¦ ¦ ¦ (mature ¦ 93 ¦ -0.6 ¦ ¦ 2.01 ¦ 312 ¦ ¦ green) ¦ 94 ¦ -0.5 ¦ 4.00 ¦ 2.02 ¦ 315 ¦ ¦ (ripe) ¦ 90 ¦ -0.2 ¦ 4.03 ¦ 1.97 ¦ 302 ¦ ¦ 순무(greeds) ¦ 92 ¦ -1.1 ¦ 3.93 ¦ 2.00 ¦ 208 ¦ ¦ 순무 ¦ 93 ¦ -0.3 ¦ 3.98 ¦ 2.01 ¦ 312 ¦ ¦ 물냉이 ¦ ¦ ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦ | {}
e21b7557-fba7-4178-9701-411d952abab1 | 2권.pdf | 4.19-8 제 4 편 식품냉동 ¦ 구 분 ¦ 수분함량, %, mass ¦ 동결점, °C ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 융해잠열, kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 수분함량, %, mass ¦ 동결점, °C ¦ 동결 전 ¦ 동결 후 ¦ 융해잠열, kJ/kg ¦ ¦ <과실류> 사과(fresh) 사과(dried) 살구 악어배 바나나 검은 딸기 블루베리 버찌(sour) 감 파인애플 서양오얏 양딸기 ¦ 84 24 85 65 75 85 82 84 23 89 83 ¦ -1.1 - -1.1 -0.03 -0.8 -0.8 -1.6 -1.7 -1.8 ¦ 3.78 3.80 3.30 3.55 3.80 3.73 ¦ 1.90 1.14 1.66 1.79 1.91 1.87 1.90 ¦ 281 80 185 218 251 285 275 281 268 ¦ ¦ 버찌(sweet) 덩굴월귤 대추야자 무화과(fresh) 무화과(dried) 구즈베리 그레이프프루츠 포도(American) 포도(Vinitera) 레몬 라임 메론(Persian) ¦ 80 87 20 78 89 82 82 89 86 81 93 93 93 93 75 87 89 25 78 85 86 82 90 ¦ -0.9 15.7 -2.4 - -1.1 -1.1 -1.6 -2.1 -1.4 -1.6 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 -1.6 -1.0 -0.8 -3.0 -0.8 ¦ 3.78 3.68 3.85 2.17 3.63 2.25 3.90 3.73 3.73 3.90 3.83 3.70 4.00 4.00 4.00 4.00 ¦ 1.85 1.94 1.09 1.82 1.13 1.96 1.9 1.87 1.96 1.92 1.86 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 1.94 1.96 1.89 ¦ 291 67 261 77 298 298 275 275 298 288 271 312 312 312 312 312 251 292 278 261 285 288 275 302 ¦ ¦ ¦ ¦ -0.9 ¦ 4.00 3.55 3.85 3.90 2.30 3.75 3.63 3.80 ¦ 1.79 1.16 1.82 1.91 1.92 1.97 ¦ ¦ ¦ 망고 메론(Casaba) 메론(Crenshaw) 메론(Honeydew ) 수박 올리브 오렌지 복숭아(fresh) 복숭아(dried) 배 석류 ¦ 93 ¦ -0.4 -1.4 - -2.2 ¦ 2.27 3.83 3.73 3.93 ¦ 1.91 1.87 ¦ 298 84 ¦ 여 비단백태 질소가 증가하는 등의 일련의 가수분해 현상이 나타난다. 3) 예조(��) 거의 대부분의 청과 물은 수확 당시는 수분이 많고 손상이 나 병충해를 받기 쉽다. 그리고 생리적으로도 호흡 증산이 매 우 왕성하므로 그대로 저장하면 환기가 좋지 않은 창고에 저 장하면 바로 과습하게 되어 미생물의 번식도 왕성하게 되어 급속히 부패한다. 그래서 청과 물의 종류에 따라, 저장 양식에 따라 입고 전에 가볍게 풍건시키는 조치가 취해진다. 예조건 조라고 하는 것이 바로 이것이다. 수분이 많고 생리작용이 왕 성한 엽채류나 감귤과 실을 환기, 불완전한 저장고에 입고한 경우 저장효과 에 큰 영향을 주는 것이다. 혹한지대에서는 동절기에 여러 가지 청과 물의 보온저장이 필요하나 엽채류 등은 특히 입고 전 채소전체로부터 수분을 제거하는 뜻에서 이 표피에 위치한 한층을 형성시켜 저장 중 에 내부로부터의 수분증산을 제한하는 것이 필요하다. 이 경 우 예조건조는 야간에 동결하지 않도록 충분히 주의 하여야 한다. 예조건조의 정도가 지나치면 위조하여 품질을 저하시켜 저장력을 떨어뜨리거나 배추나 양배추 등은 약간 건조가 지나 칠 정도가 저장 성적은 양호하다. 양파를 냉장할 때도 어느 정도의 건조를 하여 입고하는 것 이 좋다. 또 감귤과 실의 저장에 있어서도 예조건조의 필요성 은 알려지고 있다. 보통 감귤과 실에서는 중량으로서 3~5% 감량시키는 정도가 적당하며 과피의 저장이 얼마간 느슨해진 정도까지 풍건된다. 이 예조처리를 한 과실은 분명히 저장중 의 부패가 적었고 더욱 그 효과 는 저장후기에 현저하게 나타 난다. 4) 최색처리 미숙한 과실이 녹색으로 된 것은 엽록소에 의한 것이다. 성 숙함에 따라 엽록소가 분해 소실하여 과실특유의 바탕색이 나 타나게 된다. 설사 可食 상태까지 숙도가 진행되어도 녹색의 과실은 미숙으로 판단되어 경원시되는 경우가 많다. 최색이란 청과 물의 추숙생리를 인위적으로 촉진하여 엽록소의 분해소 실을 빨리 아름다운 색으로 전환시키는 조작이다. 북천(北川 1974)은 최색에 대한 용어에 대하여 이론적으로는 탈록색 처 리(degreening)가 타당하나 세계적으로 통용되고 있는 비율 로 보면 착색(coloring)이 압도적으로 많으므로 착색의 사용 을 제안하였다. 그래서 착색료로서 과실 표면을 착색하는 것 은 착색 처리(color-adding)라고 명백하게 구분하고 있다. 1.6 농산물 저온저장고의 관리 농산물은 수확한 이후에도 성공적인 저장을 위해서는 농산 물의 품목에 따라 적합한 고내의 환경조건을 유지해야 한다. 따라서 농산물을 장기간 저장하기 위해서는 온도, 습도의 관 리 외에도 환경적 요인등이 많으나 농산물의 저장초기부터 품 질이 좋은 농산물을 저장하는 것이 중요하다. 그러나 아무리 좋은 품질의 농산물을 저장한다 하더라도 입고준비, 입고·적 재 및 출고과 정에서 소홀히 하면 저장품의 손실과 보관사고에 영향을 주기 때문에 입고전 부터 세심한 주의 와 노력이 노력 이 필요하다. 1) 입고준비 (1) 저장창고의 기밀유지 저온저장고의 단열이 불량하면 외부의 열이 유입되어 냉동 기의 가동시간이 많아지고 내부의 증발기(냉각기)에 생기는 성애의 발생의 증가로 제상회수가 많아진다. 이에 따라 보관 품의 수분손실이 많아지며 내부 공기조성의 변화로 보관품의 장기저장이 어렵게 된다. 따라서 단열이 불량한 부분이 발생 될시 그 틈을 보수하거나, 반드시 조치하여야 한다. ① 저온저장고내의 벽체에 틈이 있거나 단열층이 파괴되었 는지 여부 ② 환기창이 있는 경우 환기틈새의 기밀여부 ③ 전동문의 패킹파손 유무 ④ 저장고내로 관통된 배관의 슬리브 기밀여부 | {}
a8ad6571-edf2-4cfd-9a4a-613b534c409a | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-9 ⑤ 기타 단열을 요하는 틈새 등 (2) 입고품에 대한 정보 대부분의 과일이나 채소류는 상처 또는 병해, 충해를 입거 나 부적절한 환경적 조건으로 인해 스트레스를 받으면 에틸렌 의 발생이 증가하며 이러한 조건이 주위의 건전한 저장품에도 나쁜 영향을 미치므로 저장 전 입고품에 대한 산지여건, 주위 환경여건, 등을 사전 파악하여 입고시 선별 단계에서 철저히 분리하여야 한다. ① 수확 시 산지여건(우천, 냉해, 병충해 발생여부 등) ② 입고품의 물리적인(압상, 상처, 등) 상황 ③ 입고품에 적합한 품질선별 및 전처리 ④ 입고품 지역의 천후 및 온습도상황 (3) 저온저장고 내부의 소독 저온저장고 내부에 곰팡이나 세균이 많이 남아 있으면, 증 발기(냉각기)의 바람에 곰팡이 포자가 날려 저장물을 오염시 키기도 한다. 또한 저온 저장고 내의 덕트(목재)의 경우 제상 (살수)등으로 인하여 덕트 내부에 기생하는 곰팡이와 세균 중 에는 에틸렌을 발생시켜 저장 중인 농산물의 숙성을 촉진시키 거나 장해를 일으키기도 한다. ① 오염균 존재여부(곰팡이균, 세균, 쥐 등) ② 덕트가 설치된 경우 덕트 내부의 청결여부 (4) 냉장시설의 점검 농산물을 저온저장고에 넣기 전에 미리 저온저장고의 냉각 기(U/C)를 가동시켜서 저온저장고에서 온도의 불균일하게 제어되는지 여부, 온도센서는 설정온도에서 정확하게 냉각기 를 제어하는지 여부, 설정온도까지 온도가 도달하는데 지나치 게 오래 걸리지 않는지 여부, 계기판에 표시되는 온도가 정확 한지 여부, 제상시스템이 정상으로 동작하는지 여부, 드레인 배관 및 체크밸브에는 이물질의 존재여부, 냉매가 적정하게 흐르는지, 냉동기의 압력이 정상적인지 여부 등을 반드시 점 검하여야 한다. ① 온습도센서의 동작여부 ② 냉각기의 동작 및 누설여부 ③ 제상장치의 동작여부 ④ 드레인 배관 및 체크밸브의 동작유무 ⑤ 각종 계기의 정상동작 여부 ⑥ 부자재(파렛, 보관상자)의 청결여부 2) 입 고 농산물을 수확한 후 외기에 장시간 두면 품온이 상승하므 로 가능한 품온과 외기온도가 낮은 시간대에 입고하여 냉각부 하를 줄이고 저장물도 빨리 냉각된다. 또한 일시에 많은 양을 입고하면 중앙부분의 냉각이 느려져 변질이 생기기 쉬울 뿐만 아니라 냉각기가 장시간 가동되면서 저장실 내부 습도가 낮아 져 수분손실이 많아진다. 대체적으로 냉각기 용량은 전체 입 고물량 중 1 일 입고물량이 10~15% 정도가 되도록 설계돼 있는데 이 보다 많은 물량을 일시에 입고하면 적정 저장 온 도까지 낮추는데 시간이 많이 걸리게 된다. 따라서 농산물은 1 일 저장용량의 맞게 분산시켜 넣는 것이 바람직하다. 아울러 입고 전에 농산물의 일부에 부패나 곰팡이가 발생했을 경우에 는 입고 후 보관과 정에서 다른 보관품에까지 곰팡이 포자나, 부패균이 고내의 공기를 타고 전해져, 피해를 입히거나 품질 이 나빠지는 원인은 되기 때문에 철저히 골라내어 별도로 조 치하거나, 충분히 건조한 후에 입고하는 등 사전에 철저한 입 고계획을 세워야 한다. ① 입고는 신속히 할것 ② 입고 후는 품목에 따라 가능한 한 빨리 냉각할 것 ③ 입고 전의 품질에 주의 할 것 3) 적 재 저온 저장고에 적재할 때에는 출하 계획을 수립해 적재 순 서를 결정한다. 먼저 넣은 것이 먼저 출고되도록 적재를 구성 하도록 한다. 예를 들어 정면 중앙에 전동문이 있고 무덕트 시 스템인 저온 저장고의 경우에는 문에서 가까운 쪽에서 먼 쪽 으로 들어가며 쌓는 것이 좋으며 덕트 시스템인 경우는 덕트 의 말단부터 적재하는 것이 좋다. 일반적으로 저장고 중앙에는 전동지게차가 다닐 수 있을 정도의 통로를 내놓고, 저장물 사 이사이에도 공간을 둬 공기의 흐름이 원활하도록 한다. 또한 저온 저장고 내 농산물은 최대 저장용적의 80% 이내로 저장 하며, 농산물을 적재한 파렛의 경우 벽면으로부터는 30 cm 이 상, 천장과 는 최소 60 cm 이상의 간격을 유지해 쌓는 것이 일 반적이나 저장고내 기둥이 설치되어 있는 경우에는 그 이상의 간격이나 저장고내의 기류흐름을 조사하여 찬 냉기가 정체되 지 않도록 쌓거나 적재된 더미의 공극율을 크게 하여 단면적 을 크게 하는 방향으로 적재하는 것이 중요하다. 그리고 채소 류 또는 과실의 경우에는 상단의 물품에 냉기가 직접 닿아 냉 해를 입는 것을 방지하기 위하여 부직포나, 골판지 덮게를 씩 워 적재하는 것이 바람직하다. ① 선입선출(����)을 지킬 것 ② 적재더미 바닥에는 파렛등을 깔아 공기순환이 원활해야 한다. ③ 적재파렛의 방향은 냉기순환방향으로 유동통로가 되도 록 쌓아야 한다. ④ 벽에서 30 cm 이상 적재더미간 10 cm 이상 간격을 두어 냉기가 충분히 전달되도록 쌓아야 한다 ⑤ 충분한 냉각을 위해 단면적을 가능한 크게 할 것. 4) 출 고 저온저장 했던 농산물를 온도가 높은 상온에서 유통시키면 과실표면에 이슬과 같은 물기가 맺히는데 이를 결로현상이라 하며, 결로는 보관물품의 품온과 외기온습도의 영향에 의하여 발생되는데 보관물품의 온도와 외기온도차가 클수록 결로 발 생량이 많아지고 습도가 높을 수록 발생량이 많아진다. 이같은 현상을 방지하려면 저온저장중인 농산물의 온도를 서서히 높 인 후 출고를 하거나 저온저장 중인 농산물을 냉장수송 또는 보냉수송 등을 이용하여 운송하여야 한다. 이 과정에서 저온 저장고의 물품 품온을 단시간 내 로 온도상승은 저온저장고의 내부의 습도상승으로 이어져 벽체에 결로가 발생되기도 하며 도매상이 출고후에 상온에서 보관하는 과정에 보관품 내부의 | {}
731b2e4d-789c-4e5c-abe8-536e2756c8bb | 2권.pdf | 4.19-10 제 4 편 식품냉동 습기가 존재하여 부패가 진행되기도 한다. 따라서 고내온도의 상승시 습도의 변화를 고려하여 냉각기를 운용하는 요령이 필 요하다. 2. 농산물의 저온저장 전처리 및 저장관리 2.1 채소류 1) 마늘 우리나라에서 재배되고 있는 마늘은 경북 의성이 주산지인 6 쪽마늘과 주로 해안지역에서 많이 생산되고 있는 인편수가 많은 다수 쪽마늘로 편의 상 구분되고 있다. 6 쪽마늘은 인편수 가 6 개 내외이고 다수 쪽마늘은 인편수가 10~15 쪽이다. 6 쪽 마늘의 특징은 외피가 자주색인 것이 특징이다. 장손 마늘은 조생종으로 난지에서는 일찍 수확하여 초장 조림용으로 사용 되고 있다. 마늘의 재배 면적은 이다. 마늘의 수확은 6 월 하순부터 7 월 초순에 주로 수확되며, 마늘의 저장 전처리는 저온저장고 입 고 전에 필히 거쳐야할 공정이다. 마늘은 저온저습 저장 품목 의 대표적인 것으로 수확직후에 외피가 건조되지 않은 상태에 서 저온저장고에 입고하면 저장고 내에 상대습도가 90% 내 외까지 상승하게 되어 많은 저장 손실을 막을 방법이 없다. 특히 마늘의 주 수확기가 6 월 말부터 이므로 우리나라에서는 장마철에 접어드는 때이므로 우천시가 많다. 따라서 마늘의 저장 전처리 중 가장 중요한 것은 수확 후 건조공정이다. 건 조 방법은 현재까지도 천일 건조에 의존하고 있는 것이 현실 이다. 수확한 직후 마늘의 수분함량은 보통 외부 껍질이 78%, 마늘구 내부줄기가 86%, 인편이 67% 정도로 건조되지 않은 상태로 저장하면 동결 피해를 입을 우려가 있고 저장고 내 습도가 높아져 마늘의 부패 및 변질을 촉진하게 된다. 따 라서 장기저장을 위해서는 표피 13%, 마늘구 내부줄기 20%, 인편이 65%정도로 건조시켜야 한다. 표피의 수분함량이 12%가 되도록 충분히 예건하면 -4°C 저장에 의해 저장기간을 연장할 수 있다고 하였다 마늘은 수확후 3 개월간 휴면기간을 거치므로 곧바로 맹아 신장으로 인한 품질 변화는 없지만 부패 등 기타 품질 변화를 초래할 수 있으므로 장기저장을 위해서는 예건 후 저장고에서 저온저장을 해야 한다. 수확 후 예비건조 공정이 끝나면 저온저장고에 입고처리 할 때 마늘은 각별한 주위를 하지 않으면 안 된다. 마늘은 저 온저습 품목이므로 냉풍순환이 잘되지 않으면 저장고 내에 온 습도를 균일하게 유지 할 수 없다. 따라서 저장고에 입고하기 전에 파렛트(KS : 1.1x1.1 m) 배치 계획을 수립한 다음에 적재하는 것이 매우 중요하다. 즉 벽면과 의 간격을 30 cm, 파렛트의 블록은 4 개씩으로 하여 정방형으로 하고 파렛트 블 록과 블록의 간격도 30 cm 동일 파렛트에서 상자와 상자 간 격도 5~10 cm 적재높이는 닥트 하단에서 1~1.5 m 이상 적재하는 것은 좋지 않다. 이렇게 저장고의 냉풍의 풍속이 0.7 m/s 내외가 가장 이상적인 방법이다. 초기 저장고 온도설정은 완전히 예건된 상태에서 가능한 빠른 시일 안에 0°C 까지 내려야 하며, 5~10°C 의 온도 범위 는 휴면이 잘 타파되는 온도이므로 장기간 노출되는 것은 좋 지 않다. 저장 전처리가 끝나면 저장 초기의 건조되지 않은 마늘의 동결 피해를 막기 위해 -0.5~-1°C 에서 1 주 정도 적응기간 을 거친 다음 서서히 온도를 낮추어 이후에 -2.5 ~ -3.0°C 가 되도록 하는 것이 바람직하지만 충분히 건조되었다고 판단 되면 냉장실 온도를 0~-3°C 까지 내려놓고 입고하는 것이 바람직하다. 적재방법은 전술한 바와 같이 적재토록 하고 저 장온도를 -3°C 로 상대 습도를 70~75%를 기준으로 하여 운 전이 되도록 노력하여야 한다. 마늘의 빙결점은 산지 및 품종 에 따라 다소의 차이는 있지만 -3°C 를 기준으로 하여 운전하 는 것이 가장 바람직하다. 고내 상대 습도는 전술한 바와 같 이 70~75% 임으로 근접할 수 있게 하여야 한다. 그러나 온 도에 비하여 습도조절이 매우 어렵다. 고내 습도가 높고 외기 의 습도가 낮다고 하여 실내 공기를 배기하고 급기구을 열어 환기를 하는 경우를 종종 볼 수 있는데 이것은 각별히 유의 하 여야 한다. 예를 들면 실내습도가 85~90%이고 외기(특히 하절기)의 온도가 20°C 일 때 습도가 70%이었다고 가정을 하 면 외기의 습도가 낮으므로 환기를 하는 경우가 종종 있다. 그러나 온도가 20°C 일 때 상대습도가 70%이었지 0~-3°C 의 냉장고에서는 습도가 높아지게 되는 것이 상대습도란 것을 인 지하여야 한다. 저장고 내의 냉풍의 적정 풍속은 0.7 m/s 이지만 실재로 저 장품을 적재 후 체크해보면 적정풍속을 유지하기란 쉽지 않 다. 풍속이 일정하지 않을 때에는 저장고내의 균일한 온습도 를 기대하기가 어렵다. 따라서 냉풍의 풍속 또한 매우 중요하 므로 전처리 공정에서 저장품의 적재 방법을 강조한 것이다. 이것은 마늘에만 국한된 방법은 아니지만 마늘은 특히 온, 습 도에 예민한 품목이기 때문이다. 토양 및 재배 조건에 따라서 도 저장성에 영향을 미친다. 저장용 마늘은 배수가 잘되고 보 수력이 있고 점질 양토에서 재배한 것이 좋고 수확 시기는 경 옆이 약 1/3 정도, 황변한 것이 좋다. 이보다 일찍 수확한 것을 저장하게 되면 저장성이 약할 뿐만 아니라 시험결과 에 따르면 저장 3 개월 후 저장 감량이 무려 30%가 된다. 따라서 미숙한 상태보다는 완숙한 상태의 것이 저장 효과 가 좋았다. 2) 오이 오이는 1 년생 초본으로 품종은 남지형, 북지형, 유럽형으로 구분하고 남지형은 다다기형과 당오이형이 있다. 10 월 상순 ~ 하순에 파종하여 12 월부터 수확하는 촉성재배는 전남 광양, 고흥, 구례 등과 경남 진주, 창녕, 밀양이 주산지이며, 반촉성 재배는 부산, 진주, 춘천, 공주, 부여 지방이, 5~6 월에 주로 수확하는 조숙재배는 평택을 중심으로 송탄, 화성, 안성의 경 기지방에서, 6~7 월에 출하되는 노지재배는 연천, 용인, 파주, 춘천, 청원, 서산 등지에서 많이 재배된다. 9~10 월에 출하되 는 시설 억제 오이는 강원 춘천, 화천, 홍천, 전남, 고흥, 순천 과 광주, 충남 부여 지방에서 주산단지가 형성되어 있다. 표준 거래 단위는 10, 15, 20 kg 이며 포장은 골판지상자, 목상자, 합성 수지대를 사용하고 있다. 유통체계는 기존방법은 수확, 포장, 출하로 이루어지고 있 | {}
dc4e7af6-27cb-47a8-b97e-9f7f8788ada6 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 11 으나 금후에는 수확, 선별, 포자, 예냉, 출하로 개선되어야 할 것으로 판단된다. 소요 기계설비로는 중량선별기, 예냉장치, 계량장치, 수송장비, 저온저장설비, 포장장치로는 봉합기, 제 함기, 내포장 장비 등을 들 수 있다. 오이는 저온장해 품목의 하나다. 오이는 수확 시 높은 품온 을 가지고 있어 바로 저온저장고에 넣을 경우 오이의 품온이 내려가지 않아서 부패되기 쉽고 저장력이 떨어진다. 따라서 빠른 시간 내에 품온을 낮춰 주어 과실 자체의 생리작용과 미 생물의 활동을 억제해야 한다. 저온저장의 효과 를 높이기 위해서는 수확 후 바로 저온저 장고에 넣지 말고 오이의 온도를 최대한 빨리 낮추는 예냉을 실시하여야 한다. 예냉 방법에는 강제 송풍식, 차압식, 진공예 냉 등이 있으나 강제 송풍식으로 할 경우 지나친 수분 손실을 초래할 수 있고, 진공 예냉은 열과 현상으로 갈라 질 수 있다. 따라서 오이에 가장 적합한 예냉방법은 차압예냉 방식으로 구 멍이 뚫린 상자를 통하여 냉기가 빨려 들어가면서 골고루 냉 기를 접촉시켜 예냉을 빠르게 해야 한다. 그러나 품온이 7°C 이하로 낮아지면 곰보현상 등 저온장해를 받기 쉬우므로 지나 친 예냉은 피해야 한다. 오이의 저장 적정온도는 저온장해를 받지 않는 8~13°C 가 좋다. 7°C 이하에서는 저온장해나 부분적인 냉해를 일으켜 조 직이 물러지는 등 품질이 저하될 수 있으며 13°C 이상에서는 숙성을 촉진시켜 빨리 노화되므로 주의 해야 한다. 습도는 일 반 과채류의 경우 85~90% 정도이나 오이의 경우 약간 높은 90~95%로 엽채류와 같다 오이 저장온도와 저장 중의 호흡량의 변화에서도 저온장해 를 받지 않는 13°C 이상의 온도에서는 저장일수의 경과 와 함 께 호흡량이 점차 감소되나 10°C 이하의 저온하에서는 장해 발생에 따라 일시적으로 호흡이 상승하고 장해가 발생되어 조 직이 고사되면 급격히 감소한다. 3) 양파 양파의 종류는 처주황, 여의 주황, 원예 1 호, 패총조생 등이 있다. 양파는 내한성이 약하므로 영호남 지역에서 약 95%가 생산되고 있다. 지역별로는 전남 34.8%, 경북 32.2% 경남 25.3%를 점하고 포장 방법은 5, 10, 20 kg 단위로 골판지 상 자나 그물망이 표준규격이다. 양파는 수확시기가 장마철과 겹 치는 작물로서 마늘과 함께 수확 후 예건 및 큐어링이 필요한 품목이다. 특히 양파는 저온저습 품목으로 마늘에 비해서는 내습성이 다소 강하여 우리나라에서는 저온 저장고 저장의 효 시가 된 품목이기도 하다. 저장 전처리 공정은 수확 후 대절단, 음건, 저온저장, 선별, 포장, 출하하는 것이 일반적인 방법이다. 따라서 7 월부터 익 년 4 월까지 저장시 25~35%의 부패율을 보이고 있다. 양파의 수확기는 주로 6 월중순이며 저장은 그후 우리나라 는 고온다습한 여름철이기 때문에 저온저장이 가장 효과 적이 다. 하지만 저장고의 시설과 저장시 유지비가 많기 때문에 일 반농가에서 이용하기는 어려운 실정이다. 양파의 저장시 고온은 맹아의 억제효과 있으나 휴면이 깨 어나고 난 후에는 맹아의 신장을 촉진하고, 고온성 병원균의 번식활동을 왕성하여 부패가 많이 발생한다. 저온은 병원균의 활동을 억제하고 양파의 호흡을 억제시켜 감모율을 감소시켜 저장성을 높인다. 따라서 양파를 저장하기 위해 국내에서 일 반적으로 저온저장고를 사용하며 적정 온도조건은 0±1°C 로 관리하고 있고. 상온저장고에 보관된 양파는 저온저장고의 경 우 보다 손실율이 다소 높으나 시설비, 운영비 및 단기적출하 를 위한 관리측면에서 상온저장 방식이 경제적이며 효율적이 라고 판단되어 일반적으로 외국에서는 25~30°C 구간에서 상온저장을 하고 있는 것으로 알려져 있다. 그러나 국내에서는 양파를 장기저장하기 위해 대부분 저온 저장고를 사용하고 있기 때문에 저온창고내 덕트장치를 이용 한 냉기순환방식이라고 할 수 있다. 그러나 상온저장의 경우 적재된 양파 사이의 공기를 순환 시켜 양파호흡에 의한 유해 가스와 호흡열 및 습기를 제거할 수 있어야 하고, 양파 표면 에 항상 건조한 상태를 유지하여 다른 병원균의 침입을 막을 수 있어야 한다. 양파를 안전하게 저장하는데 있어 온습도는 가장 우선적으 로 고려되어야 하며, 특히 장기저장을 하게 될 때는 더욱 중 요하다. 과습조건(상대습도 75%이상)은 양파 저장의 가장 큰 문제점으로 어떤 온도조건에서든 저장병 발생과 발근을 촉진 시킨다. 반면 저습 조건(상대습도 65%이하)은 양파구로부터 지나치게 수분을 제거하기 때문에 양파 표면에 주름이 지게 되고 중량을 감소시키는 원인이 된다 양파의 저장중에 발생하는 맹아는 부패 다음으로 가장 피 해를 주는 요인으로 알려져 있다. 이러한 맹아는 10~20°C 의 범위에서 가장 많이 발생하지만 맹아 발생 온도범위는 품종에 따라 차이가 있다. 특히 휴면기간이 양파의 유전적인 특성인 품종에 따라 상당한 차이를 나타낸다. 그러나 대부분의 양파 품종은 15°C 를 중심으로 일정한 온도 범위에서 휴면 타파가 촉진된다. 저장중 양파구의 주된 손상요인인 맹아와 발근은 이러한 중간 온도 및 과습조건 뿐만 아니라 재배 과정에서 과 다한 질소 성분의 흡수에 의해서도 많이 발생된다. 양파의 적정 저장 조건은 온도 0~1°C 상대습도 범위는 65~ 75%이며 25°C 이상의 고온에서는 맹아의 발생은 억제 되지만 호흡으로 인하여 중량의 감소가 많고, 맹아가 가장 발 생하기 좋은 온도는 10~20°C 이므로 양파 저장중에는 이 온 도를 피하는 것이 좋다. 양파의 저온저장중 온도의 관리는 비교적 쉬우나 습도가 높기 때문에 약간 건조한 상태로 만들기 위하여 냉각장치의 제상회수를 알맞게 실시하거나 적재시 공기의 순환이 잘 될 수 있도록 적합하게 쌓아야 하며 최종 저장온도는 양파 의 구가 얼지 않을 만큼의 낮은 온도에서 저장하는 것이 호 흡작용이 억제되어 저장에 유리하다. 양파를 부패시키는 주요인은 회색부패병과 연부병 이다. 연 구결과 에 따르면 저장 6 개월 후에 이들 혼합 병으로 인하여 10~20%의 부패율을 보였고 저장 8 개월 후에는 부패가 계속 진행되어 회색부패병은 대조 구에서 52~58%인데 반하여 2 개월에 1 회 훈증처리 한 것은 8~15%에 불과 했다는 결과 를 미루어 봐서 앞으로 훈증처리 시험을 재실시하여야 할 연구과 제라 판단된다. | {}
846b11b0-8fec-4fa8-a917-332c0d480295 | 2권.pdf | 4.19- 12 제 4 편 식품냉동 4) 대파 파는 대파와 쪽파로 나누어지는데 재배면적 점유 비는 70 : 30 정도로 추정된다. 파는 채소류 중 생유기간이 가장 긴 품 목의 하나로 대부분 단작 형태로 재배되고 있으며, 수확은 추 위가 먼저 시작되는 중부지방에서 남부지방으로 확산되는데 중부 지방은 김장철에 거의 종료되고 영호남 지역은 익년 2~ 3 월까지 월동하면서 출하된다. 지역별 품종 및 재배 형태는 고양에는 석창외 대파를 9 월 상순~11 월 상순에 수확하며 아 산에는 석창, 은창, 대파를 10 월 상순~11 월 하순, 진도는 금 장, 설장, 은창, 대파로 11 월 상순~3 월 상순. 김해의 금장, 석창은 9 월 하순, 부산의 금장, 대파는 10 월 중순~3 월 하순 에 수확한다. 전처리 공정의 기존 방법은 수확 후 선별, 포장, 출하, 소비 자 순이지만, 수확, 선별, 계량, 결속, 포장, 예냉, 출하 순으로 되는 것이 바람직한 공정이다. 대파의 처리공정 또한 다른 채 소류와 크게 다르지 않아 파의 껍질 제거장치, 뿌리절단기, 계 량기 제함기, 봉함기, 테이핑기, 예냉장치, 수송장비, 저온저장 고 등이 있다. 파의 저장 적정조건은 저장 온도 0°C 에서 상대 습도는 90~95%로 초고습 저온저장 품목 중의 하나이다. 수분 손실을 억제할 수 있는 방법은 저장실내에 초고습 기 계장치를 설치하여 저장실내의 상대습도를 90% 이상 유지토 록 하는 것이 중요하고 가능한 한 포장 후에 저장고에 보관하 는 것이 바람직하고 가습기가 없을 때에는 저장고 바닥에 함 수율 50%인 톱밥을 깔고 보관하면 저장고 내의 상대습도를 90% 이상 유지할 수 있다. 다만 냉장실 내에 설치되어 있는 휀코일 유닛트(냉각기)는 저장실 내 공기로부터 습기를 흡수 하므로 사실상 제습기 기능을 가지고 있으므로, 톱밥이 건조 하게 되면 정기적으로 분무기를 이용하여 가습하는 방법도 권 장할 만하다. 5) 토마토 토마토는 저온 장해 품목 중의 하나이다. 따라서 저온저장 의 일반 이론 즉 장기 저장을 위하여는 가능한 한 당해 품목 의 빙결점 가까운 온도에서 저장하는 것이 최선의 방법이라고 하는 통설은 이 품목에는 해당되지 않는다. 농산물의 생채저 온저장에 있어서 크게 3 종류로 구분할 수 있다. 전술한 바와 같이 저장온도를 당해 품목의 동결점 직전온도에서 저장하는 것이 장기저장을 위하여 가장 효과 적인 품목이 있는가 하면, 저장온도가 낮으면 오히려 장해를 입게 되는 저온장해 품목이 있다. 토마토는 저온장해 품목이며. 저온장해 품목은 토마토 외에도 호박, 고구마, 감자 등이 있고, 일반적으로 열대 지방 에서 생산되고 있는 과실류가 저온장해 품목에 속한다. 따라서 토마토의 저장적정 온도는 품종에 따라서 다소의 차이는 있으나 13~21°C 이다. 저장가능 기간은 13°C (mature)이고 그 이상 저장기간을 연장하게 되면 비정상적인 많은 부패를 일으키고 진한적색으로 색택이 나지 않는다. 따 라서 메추어 그린(mature green) 토마토의 최적온도 범위는 8~21°C 이다. 27°C 이상이 되면 정상적으로 숙성되지 못하므 로 이 품종은 14~16°C 범위에서 부패를 억제하면서 서서히 숙성시킬 수 있는 최적온도 조건이다. 10°C 이하에서는 알트 나리아(alternaria) 부패에 민감하게 된다고 보고하였다. 그 리고 수확전 재배지에서 1 주일 동안 기온이 10°C 이하 일 때 에는 저장 중 연속적으로 부패를 일으킬 수 있다고 하였다. 그러나 토마토 숙성을 빠르고 균일하게 하기 위하여는 에 틸렌(Ethylen)을 처리한다, 처리 방법은 20~25°C 에서 85~ 90%로 상대습도를 조정한 연후에 24~48 시간 동안 100~ 150 ppm 의 에틸렌을 투입하여 숙성을 한. 60~90%가 적색 을 가진 토마토는 10°C 에서 1 주일간 유지될 수 있다. 미숙한 토마토의 숙성은 21°C 에서 그리고 저장은 10~13°C 가 최적 조건이다. 그리고 보고자는 3%의 O2 와 97%의 N2 를 가진 공기가 13°C 에서 6 주까지 저장기간을 연장할 수 있었다고 보 고하였다. 그리고 토마토의 저장특징 중의 하나는 초고습을 유지하는 것이다. 최적 상대습도는 90~95%이다. 따라서 특 수 가습기를 저온저장고 내에 설치하지 않고는 초고습을 유지 하는 것은 불가능하다. 6) 무 추동작 무는 예로부터 한냉지에서 겨울의 냉열을 이용하여 움저장을 하여왔다. 이때 동결을 방지하는 것이 중요하여 실 외에는 흙을 덮거나 왕겨나 짚 등으로 묻어두어 보온을 하여 왔다. 그 후에도 한냉지에서는 하우스나 간이저장고를 이용한 상온저장 방법이 연구되어 왔다. 무의 최적 저장조건은 0°C 에 서 상대습도 90~95%로 전해지고 있다. 외기 온도가 높을 때에는 저장 기간은 제한되므로 장기 저장을 하기 위해서는 저온저장고가 필요하게 된다. 또 고습을 유지하기 위하여는 일반적으로 PE 필름 포장저장이 좋다. 저장용 무의 세정, 냉 각, 포장 작업 시에 표피에 기계적 손상을 주지 않도록 각별 한 주의 를 하여야 한다. 손상을 일으키면 저장 중에 흑변이 일어나며 시간이 경과 하면 마침내는 부패하게 된다. 표피의 흑변 방지책 및 호흡량의 억제는 PE 필름포장이 효과 적이다. 저장 가능 기간은 10°C 에서 약 1 주간, 5°C 에서 2 주간 0°C 에서는 4 주 이상 저장이 가능하다. 폴리에틸렌 필름의 유공 및 무공 포장과 사탕수수 시트에 봉입한 3 개의 처리 구를 비 교시험을 위하여 15°C 에서 저장한 결과, 중량감은 무공 폴리 에틸렌 포장 구가 가장 적었고 저장 14 일 후에는 모든 처리 구에서 잎의 황변 및 탈옆이 심하였으나, 그 중에서는 폴리에 틸렌 무공구가 좀 덜하였다. 뿌리의 상품성은 무공 폴리에틸 렌 시험 구는 양호한 편이였으나 폴리에틸렌 유공시험처리 구 는 바람 든 것과 수염근의 발생 때문에 저장 손실이 많고 상 품성이 많이 떨어졌다고 보고하였다. 유통의 합리화를 위하여 조립식 박스 파렛트에 의한 저장 및 수송하였는데 합성수지 콘테이나 담은(10~12 kg)무의 하역작 업시 실수로 떨어뜨린 것은 심한 대매이저로 상품성을 잃게 되었다고 하였다. 그리고 파렛트(KS 규격 : 1.1 mx1.1 m)를 이용한 처리 구는 수하역한 시험 구와 비교하였을 때 손상율이 낮았으며 박스파렛트 6 단을 적재하였을 때 최하단 에 있는 시료는 부분적으로 압상의 흔적을 볼 수 있었으며 압 상을 받은 부분은 얇은 갈변현상이 있었다고 보고하였다. 7) 배추 배추는 결구배추와 비 결구배추로 크게 나누어지고 시기별 로는 가을 파종 배추, 춘파 재배, 촉성 재배, 고랭지 배추로 구 | {}
77e5be3e-7d4d-47f3-a810-ad0b6f20bdc7 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-13 분된다. 가을 파종 배추에는 전승배추, 조생 미호 배추, 탐라 배추가 있고, 춘파 재배는 만춘 재배, 대관령 여름배추가 있으 며 촉성 재배는 하우스 봄배추, 춘파 극조성배추로 구분되며 고랭지 재배에는 만춘배추, 고산지 여름배추 등이 있다. 년간 생산량은 1 870 ton 이고 이중 가을 배추가 60%, 봄배 추 17% 고랭지 배추 7% 겨울배추 15% 순이다. 배추의 표준 거래 단위는 5, 10, 15 kg 골판지 상자와 그물망을 이용한다. 배추의 유통은 향후 개선하여야 할 점이 많은 품목 중의 하나다. 현재는 생산지에서 수확 후 화물트럭에 상차하여 도 매시장 또는 소비지 시장으로 출하 후 경매를 거쳐 중도매인, 소매인을 통하여 소비자에게 판매하게 된다. 도매시장 및 소 매시장에서 상하차, 판매 과정에서 발생하는 많은 쓰레기는 엄청난 공해유발은 물론이고 대량 소비처인 김치공장이나 식 당 및 최종 소비자의 불편 또한 문제가 되고 있다. 따라서 향 후에는 산지에서 다듬어서 세정 후 탈수, 포장을 마친 후에 출하토록 하거나 산지에서 절임 공정까지 끝내고 포장 후 출 하 유통하는 체재로 개선되어야 할 것이다. 배추는 재배 및 저장기술의 발달로 연중적인 공급과 소비 가 가능해졌으나 수확 시기별로 품질의 차이를 보이고 있다. 특히 고랭지 배추는 기후 변동으로 인해 품질이 저하되는 반 면 배추값이 폭등하는 현상이 발생하고 겨울철에는 과잉생산 에 따라 배추가 산지에서 폐기되고 있는 실정이다. 일반적으 로 저장성은 봄 여름배추에 비하여 가을 배추나 월동배추가 품 질이 우수하다고 알려져 있으나 생산수급에 따라 가격변동이 심하고 저장성이 낮아 저장 및 유통과 정에서 부패로 인한 품 질저하로 경제적 손실을 초래하고 있으며, 배추를 생배추로 저온저장하거나 절임배추로 저온에서 저장을 하면 부피 감소 는 물론 저장성이 증대될 것으로 생각된다. 배추의 저장조건은 가능한 동결이 발생하지 않는 한 낮은 온도가 적정하다. 따라서 일반적으로는 배추를 저장하는데 알 맞은 조건은 온도 0°C, 습도 90~95% 알려져 있다. 그러나 저장기간에 따라 -0.5°C ~2°C, 습도 90~95%로 저장하기도 한다. 배추를 저장할 때 너무 큰 포기는 썩기 쉬우므로 골라내 고, 상처입은 겉잎은 2~3 장을 뜯어내거나, 흙등 이물질은 마 른습포로 제거하는 것이 좋으며, 병든 포기나 얼었던 배추는 저장하지 않도록 주의 한다. 또한 배추는 낮은 습도에서는 위 조에 의한 급격한 품질변화가 발생된다. 또한 배추는 일반적으 로 에틸렌 발생량은 미미하나 고내에 소량의 에틸렌이 존재하 면 에틸렌에 민감하여 장해를 입으며, 고내의 습도가 낮으면 배추의 수분이 95%임으로 수분은 조직내에서 매우 높은 압력 으로 존재하여 고내공기의 수분함량이 배추보다 낮음으로 증 산작용이 발생된다. 따라서 중량감소가 심하게 발생된다. 배추를 저온 저장함에 있어 반드시 거쳐야 할 전처리 과정 으로서 예냉을 들 수 있다. 예냉방법으로는 진공예냉, 차압예 냉, 등 여러가지 방법을 들 수 있으나 비용측면을 고려할 때 차압예냉을 활용할 수 있으나 가을 배추나 겨울배추에는 그 효 과가 크지 않다. 그러나 봄배추 및 여름배추는 자체의 품온과 외기온도가 높아 신속히 예냉을 실시하지 않으면 상당기간 배 추의 품온이 높게 유지되어 품질에 나쁜 영향을 미치게 됨으 로 수확 후 빨리 품온을 낮춰줄 수 있도록 하여야 한다. 저장 조건은 -0.5°C~2°C(가을 배추 0°C, 월동배추 -0.5~0°C, 봄 배추및 여름배추 0~2°C)의 온도와 상대습도 90~95% 적정 하나 저장고 내의 상대습도를 90% 이상 유지하는 것은 매우 어렵다. 따라서 가습기는 필히 필요할 것으로 판단되며, 보다 더 장기간 저장을 하기 위하여 저장고 바닥에 물을 뿌려주는 것도 방법 중에 하나라 생각된다. 저장고 내부가 건조하게 되면 배추 잎 등 표면에 심한 위조현상은 물론이고 품질의 열 화 현상이 현저하게 된다. 배추의 저장 중 품질저하 요인으로서는 수분 증산에 의한 의조, 심부, 내부의 륜점증산, 중근부의 점박이 증상 등이 있 다. 이들 증상의 원인은 순무의 모자이크 바이러스에 의한 병 해이고 이 바이러스는 진드기에 의한 매개되므로 방제를 철저 히 하여야 한다. 장기저장 방법으로는 저온저장고를 이용한 저장이 바람직 하지만 배추의 부피에 비하여 가격이 염가인 품목이므로 저장 코스트를 감안하면 크게 매력이 있는 품목은 되지 못하므로 기업규모로 저온저장고를 이용한 장기저장은 기피하고 있는 것이 현실이라 하겠다. 그러나 대량을 소비하고 있는 김치공 장 등에서는 원료확보 방안의 일환으로 저장을 하지 않을 수 없으므로 저온저장고에서 저장을 할 수밖에 없고 특히 7~8 월 사이에는 배추가 생산되지 않으므로 공장의 연속가동을 위 해서는 저온저장고서 저장을 할 수밖에 없다. 그리고 일반 저 온저장고 업체에서도 저장고의 입고량을 감안하여 가동율 증 대를 위해서라도 순간 활용하는 것은 바람직한 방법이라 생각 된다. 8) 상추 및 양상추 상추는 저장력과 품질의 보존을 위해서는 수확 직후 저장 실 온도는 1°C 실내 상대습도 98~100%가 저장의 최적 조 건이다. 예냉처리는 주로 지공 예냉을 하게 되는데 상추의 재 배시에 농약을 많이 사용하였을 시에는 수냉식이 좋다. 냉각 수 예냉을 하면 잔류농약을 어느 정도 감소시킬 수 있기 때문 이다. 그리고 결구형 레타스는 농장에서 수확하면서 주름진 상자에 바로 포장하게 되므로 진공 예냉이 최적의 방법이다. 진공 예냉시에는 용기와 필름 랩에 적당 규격의 구멍을 만들 어주어 수증기가 용이하게 투과 할 수 있게 하고 한편으로는 예냉 시간을 단축할 수 있는 이점이 있다. 상추가 표면 건조가 일어나거나 온도가 25°C 이상이 되면 진공냉각을 보조하기 위하여 상자포장의 밴딩을 하기 전에 냉 각수를 상추에 산수하여 품온이 상승하는 것을 막아줄 필요가 있다. 상추는 온도증가와 함께 쉽게 마르거나 순식간에 상품 으로서의 가치를 상실하게 된다. 그리고 저장온도가 0°C 에서 25°C 이상이 되면 호흡률이 크게 증가하고 저장 가능기간도 단축되게 된다. 특히 엽상추는 결구형 상추에 비하여 호흡률 이 약 2 배가 된다. 따라서 결구형 배추는 0°C 에서 2~3 일 간 은 저장이 가능하다. 보존기간에 영향을 미치는 주요인자는 수확시 상추가 받은 상처 및 충격, 숙도, 저장 온도, 상대습도 수송시 발생하는 찰상 또는 압상 등을 들 수 있다. 3°C 에서 상추를 저장할 때에는 0°C 에서 저온저장 할 때와 비교하면은 저장가능 기간이 1/2 로 단축된다. 그러나 주의 하 | {}
0a457429-cecc-44b7-9291-f4b6e93ce2fc | 2권.pdf | 4.19-14 제 4 편 식품냉동 여야 할 점은 사치를 적재한 후에 수평, 수직으로 몇 포인트 를 찍어 위치별 온도 차이를 확인한 다음 온도가 가장 낮은 점을 기준으로 하여 저장관리를 하여야 한다. 참고로 온도가 가장 높은 점은 휀코일 유닛트쿨라 밑이란 것도 필히 알아두 고 관리를 하지 않으면, 동해를 입게 되어 많은 저장손실을 면하기 어렵다. 상추의 빙결점이 -0.2°C 이므로 세심한 주의 를 요한다. 일반적으로 상추와 같은 저가, 단기저장 품목은 CA 저장 을 하는 경우는 많지 않다. 그러나 상추의 적정 가스조성은 1 개월 정도 해상 운송을 할 때에는 CO2(이산화탄소) 2%. O2 (산소) 3%가 적절할 것으로 판단된다. 특히 상추의 조성상 특징은 수분함량이 많은 것이다. 따라서 저장실의 상대습도 또한 높게 해주지 않으면 안 된다. 상추의 적정 상대습도는 채소류 중 가장 높은 98~100%로 알려져 있다. 그리고 저장 중 종종 나타나는 적갈색 반점(russet spotting)은 일반적으 로 2°C 이하에서는 일어나지 않는다. 이 현상은 에칠렌 가스 에 의하여 발생함으로 에칠렌 가스를 발생하는 사과, 배, 맬론 은 혼적하여서는 안 된다. 9) 시금치 시금치의 재배지는 아시아와 유럽의 북부 온대지방에 널리 분포되어 있고, 아열대나 열대 고지에도 재배되고 있다. 또 내 한성이 강하여 시베리아의 한지에서도 재배된다. 시금치는 이 른 봄의 신선채소로 중요한 가치를 지니고 있고, 영양성 분이 뛰어나고 특히 비타민함량이 많으며, 식미가 양호하여 대중성 이 있기 때문에 수요가 많다. 우리나라에서는 주로 동양계 품 종을 가을 파종하고 서양계 품종을 봄~여름에 파종하여 재 배하지만 현재는 양쪽의 특성을 살린 잡종계 품종이 하우스를 이용한 연중생산에 활용되고 있다. 우리나라에서는 시금치를 주로 무침용 나물로 이용하므로 삶은후 식감이 좋은 동양계 시금치를 선호한다. 그러나 동양 계 품종은 주로 가을 파종 재배에 이용되었기 때문에 봄 파종 이나 여름 파종 재배에는 추대가 빨라서 적합하지 않다. 그래 서 최근에는 동양종과 서양종 시금치를 교잡한 1 대교잡 품종 이 많이 보급되고 있다. 수확후 시금치의 예냉방법은 강제통풍냉각방식과 차압통풍 냉각 방식을 사용할 수 있으며, 강제통풍냉각은 냉기를 냉매 로 하여 농산물을 식히는 방식으로 이 방법은 운전조작이 간 단하나 냉각시간이 다소 오래 소요되고 수분 손실이 0.1~2% 나타날 수 있다. 예냉한 시금치는 상품성 유지기간이 늘어나 는데, 시금 치를 예냉하고 저온저장하는 경우 예냉하지 않은 것 보다 상품성을 2~5 일 연장할 수 있다 시금치는 수확 후 빠른 시간 내에 품온을 떨어뜨리도록 하 고, 저장적온은 0°C 온도와 95% 이상의 상대습도 조건에서 저장해야 신선도 유지에 좋다. 보통 일시적으로 보관하거나 수송할 때는 0~10°C 에서 보관하거나 수송할 수 있으며, 시 금치 저장 시 온도가 높아지면 품질이 빨리 변하므로 주의 하 고, 시금치는 에틸렌에 민감하여 노화가 촉진 될 수 있으므로 저장 시 사과, 멜론, 키위 등과 같은 에틸렌이 많이 발생하는 과일과 함께 저장하지 않도록 한다. 10) 딸기 딸기 지역별 재배면적은 충남이 35%로 가장 많고 경남 34%,전남 12%,전북 9%이며 논산, 진주, 밀양, 담양이 전체 딸 기면적의 35%정도를 점유하고 있는 주산지이다 딸기의 주요 성분은 수분 92.2%, 탄수화물 4.3%, 비타민 C 는 99 mg%, 비타민 A 16 iu, 이고 동결점은 -0.8°C 이고 적정저장 온도는 -0.5~0°C, 상대습도 85~90%이다. 포장 단위는 2 kg 골판지 상자가 90%를 점하고 노지 재배분 성출 하기에는 8 kg 스치로풀 51.6% 및 12~16 kg 양은 용기가 주를 이루고 있다. 지역별 점유율은 대전 83.4% 청주 83.7%, 마산 74.9%로 높은 점유율을 보인 반면 타 지역은 극히 저조 하다. 포장 방법은 비교적 가격이 높은 동절기에는 소포장 단위 로 유통되고 있으나 성 출하기에는 8~12 kg 대포장으로 유 통되고 있다. 주출하기인 하절기에는 유통기간이 2~3 일 정 도임으로 예냉처리 후에 스치로풀 상자로 유통되고 있다. 주 기계설비는 선별장치 예냉장치, 계량기, 제함기 봉함기 결속 기, 수송장비, 저온저장 시설 등이다. 작업 공정은 종례에는 수확 → 선별 → 포장 → 출하로 하다가 최근에는 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 → 예냉 → 출하로 점차 변화를 보이 고 있다. 딸기는 연중 생산공급하고 있는 품목으로 휴면과 발아처리 에 의한 촉성, 반촉성, 노지 억제의 4 종류의 작형이 있고 익, 전조재배 등의 기술에 의해 연중 재배가 가능하며 생산량의 피크는 2~3 월이고 시설재배가 80%를 점한다. 품종은 최근 에는 토요요가와 여봉이 대부분을 점하고 보교조생에 비해 당 도 및 경도가 공히 약 2 배로 급격히 수요가 증가하고 있다. 뿐만 아니라 수송 내성이 높은 특징이 있다. 딸기의 최적 저장조건은 폴리에틸렌 포장을 하였을 때 방 결점에 근접하는 -1°C 가 곰팡이 발생도 억제되고 경도과 즙 성분의 유지도 유리하고 추숙도 억제되어 저장최적 온도이다. PE 포장을 한 것은 큰 문제는 없을 것으로 판단되지만 딸기 는 초고습저장 품목의 하나로 저장고내의 상대습도를 90% 이상 유지하는 것이 이상적이다. 그리고 딸기는 과육이 연질 이며 과육 또한 약할 뿐만 아니라 수분 함량도 높아 저온에서 도 장기저장을 할 수 없으므로 수확직후에 예냉을 한 다음 즉 시 출하하는 것이 좋다. 예냉방법은 차압 통풍식이나 냉각수 예냉이 적합할 것으로 판단된다. 차압 통풍식으로 예냉을 하면 박스에 통풍구 처리 만 잘하면 품온이 20°C 에서 2 시간 후에 5°C 까지 급냉이 가능 하므로 매우 이상적이라 할 수 있는 방법이다. 예냉 후에 곧 출하하게 되면 저장성이 약한 딸기라도 유통 가능시간이 상당 히 연장될 것으로 기대된다. 수송도중에 진동충격에 의한 찰 상을 받을 우려가 많으므로 고농도 탄산가스 처리를 하여 수 송내성을 증가시키는 것도 연구를 해볼 가치가 있다. 외국의 저장 방법도 품종에 따라 다소 차이는 있으나 일반적으로 -0.5~0°C 상대습도 90~95%로 알려져 있다. 11) 고추 고추는 작형별로 나누면 촉성재배, 반촉성재배, 조숙재배이 | {}
36058681-a1e4-4a6c-9448-97f89dee2626 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 15 고 주류는 일반조숙 재배로 2 월에 파종하여 7~10 월에 수확 하는 작형이다. 고추의 주산지는 충북의 괴산, 중원, 경북의 안동, 의성, 청송, 영양, 봉화, 전북의 정읍, 고창 등이다. 표준 거래 단위는 15, 20, 40 kg 으로 골판지 상자나 합성수지대가 사용된다. 주요 기계장치는 선별장치(중량 혹은 크기), 꼭지절 단기, 세정장치, 탈수장치, 계량장치, 제함기, 봉함기 이송 및 수송설비 등이다. 고추(red pepper)의 일반성분은 수분 11~ 14% 회분 5~18% 정유 0.3~0.8% 조섬유 21~27% 조지 방 15~18% 단백질 12~16% 펜토산 4.8% 등이다. 고추의 품종은 많으나 사업적으로 재배하고 있는 품종은 4~5 종으로 분류된다. 품질의 변화는 1 년 이상 저장한 것은 비타민 C 카로티노이 드의 감소뿐만이 아니라 삽미도 나타난다. 분말로 된 종자가 혼입된 것은 불포화도가 높은 유지를 함유하므로 쉽게 산패하 게 된다. 고추의 정유품은 아직 상품화되고 있지 않으나 분쇄 하여 유기용매로 추출하여 얻은 올래어리진, 또는 에브솔루트 캡사이쿰은 식품분야에 광범위하게 이용되고 있다. 일반적인 보존상태에서는 신미가 안정되어 장기간 보존이 가능하다. 저장온도 조건별 고유 색택의 변화는 저장온도와 저장기간 에 따라 캡산신의 함량이 감소하게 된다. 그러나 캡산신의 함 량이 관능 평가치와 비례하지는 않는다. 각 저장 온도 구에서 상품의 한계치에서의 갈변도는 40°C 에서는 153.0%, 25°C 는 149.0%, 15°C 는 151.9%, 10°C 는 154.3%, -3°C 는 155.3% 로 각 시험 구에서 거의 동일한 갈변을 보였다고 보고하였으 며, 캡산신 함량이 상품성 평가와 는 거리가 멀다고 보고하였 다. 저장기간 중 각 기체환경 조건별 성분변화 속도는 함기 포장조건이 제일 빨랐으며 다음이 진공포장, 질소충전 포장저 장 처리구 순이었다. 12) 건고추 고추가 우리나라에 도입 된지 오랜기간이 지난 지금은 국 민이면 누구나 가장 즐겨찾는 양념채소로서 식생활에 있어 빼 놓을 수 없는 중요한 조미채소로 그이용도가 늘어가고 있다. 그러나 고추의 수확 기간의 기상 조건이 고온 다습하고 수확 기간이 얼마되지 않아 생고추 상태로 장기 저장을 하기에는 생고추 자체의 함수율이 대단히 높고 쉽게 부패 할 수 있는 연약한 조직으로 이루어져 있기 때문에 장기 저장 시에는 저 장 비용이 매우 많이 소요된다. 따라서 고추는 수확 후 가능 한 빠른 시간 내에 건조하여 건 고추 상태에서 저장하는 것이 유리하다. 고추를 건조하는 방법에는 태양초, 화건초, 반태양초 등 다 양한 건조방법에 따라 여러가지가 있으나 일반적으로 대부분 의 농가에서 건조기를 사용하거나 태양열에 의해서 건조하고 있다, 따라서 저장고에 저장시 고추의 수분상태와 건고추의 품질에 의해 좌우되는 만큼 신중한 선택이 요구된다. 건고추의 저온저장은 저장목적, 저장기간, 저장고의 조건 등에 따라 달라진다. 일반적으로 건고추는 저온 저장기간 중 에도 수분의 흡습 및 탈습이 이루어지는데 이는 저장실내의 온도와 상대습도에 의해 결정된다. 따라서 저장중에는 고내의 온,습도의 변화에 중점을 두어야 한다. 즉 가능한 고내의 습 도가 65% ~ 70%정도 유지하면 좋다.아울러 건고추의 저장후 온도관리는 가능한 천천히 내려 관리하는 것이 좋으며 적재더 미 상호간에는 어느정도의 간격(50cm 정도)을 두는 것이 필 요하다. 그러나 고추의 수분 수분함량이 15% 이하로 잘 건조 된 고추를 저장함에 있어서 적정 보관온도는 0°C ~2°C, 습도 65~70%에 저장하면 큰 문제는 없으나 저장 중 고추의 수분 함량이 20%이상 올라 갈때는 상온저장에서와 같이 그늘에 말린 후 다시 저장하거나 저온저장고내의 저장온도를 -3°C 이 하로 내려 저장하는 방법이 있다. 전자의 경우는 고추를 그늘 진 곳에서 넓게 펴서 건조한 후 다시 포장하여 저장하는 방법 으로 인력과 비용이 수반될 수 있고 후자의 경우는 전력비가 소요될 수 있으며 고추의 수분이 필요 이상으로 이탈되어 감 모가 발생될 수 있다. 그러나 고내의 온도를 서서히 올리게 되면 고추는 다시 흡습을 하게 된다. 저온 저장중인 고추를 출고함에 있어 사전에 고내의 온도 를 올리는 과정에서 급히 고내의 온도를 올리게 되면 고추의 급격한 수분증가에 따른 곰팡이 발생 등 품위변화가 우려됨으 로 고내의 보관중인 고추의 수분을 비교하면서 가능한 천천히 올린다 13) 당근 당근은 생육기가 4 월~6 월 및 9 월~11 월까지다. 그 외에 여름철 출하를 위한 고랭지재배와 봄철 출하를 위한 터널 재 배가 일부지방에서 실시되어 단경기 부족분을 해소하고 있다. 봄 재배는 4 월 초에 파종하여 6 월 하순~7 월 상순에 출하하 고, 고랭지재배는 5 월 중, 하순에 파종하여 8 월 ~9 월에 수확 하고, 가을 재배는 7 월 하순에 파종하여 11 월~12 월 상순에 수확한다. 당근의 주산지는 농지 재배의 경우 제주 54.1% 경 남 11.65% 강원이 9.6% 순이며 시설 재배는 경남 51.9%로 절반 이상을 차지하고 있다. 수확된 당근은 움저장 또는 저온저장고에서 저장하게 되는 데 저온저장의 저장 온도는 0°C 상대습도 93~98%의 초고 습을 필요로 하며 이 조건에서 저장 가능기간은 6 개월이다. 당근의 표준거래 단위는 10, 20 kg 골판지 상자 및 합성 수 지대가 이용되고 있다. 수확후 처리방법은 산지에서 줄기를 일정 길이로 절단한 후 바로 출하하거나 움저장 및 저온저장 고에서 저장하게 된다. 저장고에서 출하할 때는 10, 20 kg 골 판지 상자나 합성수지대에 포장하여 출하하게 된다. 때로는 중간 도매단계에서 선별, 세척 한 후에 비닐 포장하여 유통되 기도 한다. 향후에는 산지에서 선별, 세척, 소포장까지 한 연 후에 출하하여 부가가치를 높이는 것을 권장하고 싶다. 주요기계 장치는 원료 수급장치, 세정장치, 탈수콘 베아, 열 풍건조기, 중량 색택 선별기, 계량기, 제함기, 봉함기, 랩포장 기(wrappingrl) 예냉장치, 수송장비, 저온저장 설비 등이 있 다, 당근의 품질을 좌우하는 성분은 카로틴과 당분이다. 카로 틴의 함량은 하작 당근보다 춘작 당근이 비교적 많고 주된 당 분인 서당의 함량은 춘파, 하파, 추파 순이다. 수확시 품질저 하의 주요인은 의근, 기근, 머리부분의 청색, 병해, 착색불량 등이 있다. 생육 초기의 열근은 양분의 부족, 토양의 건조, 저온 등에 | {}
01f1436e-8c87-4bd1-a597-d00186cb0a80 | 2권.pdf | 4.19- 16 제 4 편 식품냉동 대한 생육 정체가 원인이다. 기근은 선충 염류농도 장해, 미숙 유기물의 사용종자의 발아력 저하 등이 원인이고, 머리부분의 청변은 빛이 원인으로 흙으로 덮어 빛을 차단하는 것이 대책 이다. 착색 불량은 유전적인 돌연변이에 의한 것과 재배조건 에 의하여 발생하는 것이다. 당근은 비교적 저장성이 높으나 고온기에 출하되는 것은 부패의 발생 등 문제를 야기 시키기 쉽고 부패발생 억제방법은 세정 및 수절이 크게 영향을 미친 다. 저장당근의 최적 출하 시기는 비교적 생산량이 적은 4~5 월이 좋다. 하절기에 파종하여 월동한 것을 2~3 월에 수확하 여 저장하는 것이 이 시기에 출하할 수 있기 때문에 제일 좋 다. 당근의 최적 저장조건은 저장 전처리 공정인 수확 후 예 건을 하여(2~3%) 저온저장고에 입고하여 저장온도 0°C 상 대습도 90~95%가 최적조건이다. 2.2 과실류 1) 단감 감은 동아시아가 원산지이고 품종은 단감과 떫은감으로 구 분되는데 성숙기 형태 색상 등에 차이가 많고 품종 수는 1 000 여종에 달한다. 동아시아 국가 외에도 미국 브라질, 이탈 리아, 뉴질랜드 등에서도 일부 재배되고 있다. 단감과 연시의 가식부위 100g 당 성분은 에너지가 60 : 50 칼로리, 수분 83.1 : 85.9 g 단백질 0.4 : 0.4 g 탄수화물 15. 9 : 13.2 g 회분 0.4 : 0.4 g 무기질 193 : 225 mg 비타민 B. C 가 각각 70.35 : 20.35 mg 이다. 국내에서 생산되고 있는 단감의 품종 및 생산시기는 조생 종은 대안, 서천조생, 이두, 선사환 등으로 9 월 하순에서 10 월 중순이고, 중생종은 10 월 중순에서 하순까지다. 품종은 차랑, 송, 송본, 조생부유, 일목 등이다. 만생종의 수확시기는 11 월 상순에서 하순이고 품종은 부유, 화어소, 준하 등이다. 단감의 1 인당 소비량은 1.9 kg 으로 생산량의 증가에 따라 소비량도 계속 증가할 것으로 판단된다. 단감의 개체 중량은 150~200 g 이고 저장적정 온도는 0~1°C 이며 상대습도는 85~90%로 고습 저온저장 품목이므로 가습을 하지 않으면 장기저장 시 품질의 열화현상이 일어난다. 단감의 CA 저장 조건은 산소농 도 3%, 탄산가스 농도는 5%가 최적 조건이다. 그러나 CA 저장의 시설비가 많이 소요되므로 시설비의 감가상각비 등을 감안하면 저장 코스트가 높아지는 것만큼 저장 감의 출하판매 시에 소비자들의 몰이해로 우리나라에서는 크게 각광을 받지 못하고 있는 것이 현실이다. 감의 수확 방법은 우천시나 이른 아침이슬이 있을 때에는 수확을 피하고 대낮에 건조되었을 때 수확을 하되 수확하다가 땅에 떨어지면 상처를 받게 되므로 각별한 주위를 하여야 한 다. 수확 후 운반을 할 때에도 찰상을 받지 않게 조심하여야 한다. 꼭지는 가능한 한 짧게 절단하여 PE 필름에 5 개씩 담 가능공기가 접착부로 새지 않게 씰링한 후에 PVC 저장 콘테 에 넣은 다음 예냉실이 있을 때에는 즉시 예냉처리 한 다음 저온저장고에 입고 후 저장토록 한다. 단감 저장의 저장온도는 일반적으로 0°C 로 알려져 있다. 그러나 감의 동결온도가 -2°C 이고, PE 필름 봉지 안에 저장 되며 예전에 비해 냉장설비가 많이 발전하여 온도 조절에 있 어 정확성과 안전성이 더 확보되어 있는 현 시점에서 -0. 5°C ~ -1.5°C 가 적절하다 할 수있다. 그러나 이 온도는 저장 고의 온도가 아니라 과실의 심부온도이어야 한다. 즉 단감과 실 안에 온도계를 꽂아 생산물의 실제 온도(품온)와 저장고 내 온도는 다르다는 것이다 이는 저장초기에 더욱 심하게 나타난다. 10°C 정도의 과실 이 저장고에 처음 입고되었을 때 빠른 시간 내에 과실의 온도 를 -1°C 부근까지 떨어뜨리는 것이 매우 중요하다. 이를 위 해서는 저장고의 온도 못지않게 송풍량과 공기순환이 온도를 낮추는 속도를 결정하는 중요한 역할을 하게 된다. 즉 저장초 기 송풍량이 충분하지 못하고 더워진 공기가 되돌아오는 공기 순환이 원활히 이루어지지 못하면 냉기가 겉돌아 저장고 내부 의 공기온도는 설정온도 부근의 낮은 온도를 나타내나 실제 과실은 빨리 식지 못해 이보다 높은 온도를 가지게 되는 경우 가 발생하여 저장력을 떨어뜨린다. 이때 고내의 온도가 일정하지 않으므로 적재 위치에 따라 서 온도차가 3~4°C 가 나게 되므로 적재 위치에 따라서는 동 상을 입게되는 것이 있는가하면 어떤 위치에 있는 것은 온도 가 높아 연화작용이 일어나 단감의 상품성을 잃게 된다. 온도 변화(편차)의 범위 저장고 내 온도는 설정온도에서 ±0.5 를 벗어나지 않는 선에서 조절되는 것이 바람직하다. 단 감의 저장온도를 - 1.0°C 라고 할 때는 실제로 ±0.5°C 의 편차 를 고려 하여 - 0.5~ - 1.5°C 범위에 있도록 해야 한다. 따라 서 이러한 문제점을 피하기 위하여는 저장고에 입고하기 전에 파렛트규격(KS. 1.1x1.1 m)을 감안하여 파렛트 배치계획을 세운 다음 입고하여야 한다. 파렛트는 4 개 단위를 한 블록으 로 하는 것이 가장 이상적이고 벽면과 간격도 30 cm 정도가 적당하고 파렛트블록과 블록의 간격도 30 cm 간격을 두어야 하고 저장 콘테나와 의 간격도 5 cm 정도 간격을 두어야 하고 중간통로는 60 cm 간격을 두어 저장관리(품질관리)를 할 수 있게 하는 것이 가장 바람직한 방법이다. 이렇게 하지 않으면 저장고내에 온도 및 습도를 균일하게 유지할 수가 없으므로 많은 저장손실을 피할 수 없을 뿐만이 아니라 양질의 상품을 기대할 수 없기 때문이다. 저장물의 양을 많이 넣고 싶은 욕망은 누구나 마찬가지이 지만 결과 적으로는 득이 되지 않는다는 사실을 잊어서는 안 될 것이다. 앞에서 설명한 가운데 누락된 것이 있어 첨언하면 단감의 수확적정 시기이다. 지금까지 알려져 있는 것은 감이 1/3~ 1/4 정도 익은 것이 적당하다고 되어 있다. 이를 정확히 감별 하는 것은 결코 쉽지는 않겠지만 완숙된 것은 장기저장 용으 로는 적절치 않다. 이것은 비단 단감에 국한된 것은 아니지만 특히 단감은 다소의 연화작용이 일어난 것은 상품성이 급락하 게 되므로 더욱 신경을 쓰지 않으면 안 되는 품목 중의 하나 이다. 끝으로 우리나라에서는 최초로 경남 진영 단감조합에서 PE 필름 포장저장(MA 저장) 실정시험 연구결과 를 간단히 요약하면은 PE 필름의 적정두께는 0.05 mm 가 가장 저장성 적이 좋았고 포장단위는 5 개가 적정수준이었다. PE 필름 봉 지의 씰링 작업량이 많은 것을 감안하여 15 kg 덜이 대형 비 | {}
7540be77-bc43-4ba8-b9f7-a0d8d92839df | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 17 닐빽 포장 처리구는 시험성적이 매우 좋지 않았다. PE 포장 내의 가스농도를 측정한 결과 산소의 농도는 4~5%인 것이 적합하였고 탄산가스는 6~7%가 적정량인 것으로 판단하였 다. 저장가능 기간은 5~6 개월이었으나 문제는 출고 후에 외 기의 온도가 높아 포장지 내에 응결수가 생겨 감의 품질열화 에 큰 문제를 야기하였다. 따라서 수송단계에서 가능하면 리 파콘테나를 이용하도록 하고 아니면 방열 콘테이나를 권장하 고 싶고 판매단계에서도 애아콘디숀이 되는 슈퍼마켓트가 아 니면 저온 쇼케이스 내에 넣고 판매하는 것이 최선의 방법이 라 생각한다. 2) 사과 사과 의 주산단지는 경북, 충남, 충북이며 사과 는 경북이 36 만 8 천톤으로 전체 생산량의 63.8%를 점하고 았다, 주로 영풍, 안동. 의성, 청송, 상주, 봉화 지역에서 재배하고 있다. 그리고 충북의 중원, 충주, 충남의 예산, 홍성이 다음으로 많이 생산 하고 있다. 출하시기는 조생종이 7 월 중순부터 8 월 중순이고 중생종은 9 월 상순에서 9 월 하순이며 만생종은 10 월 초에서 11 월 초에 출하된다. 만생종 중에서 후지가 65% 이상을 차지 하고 있다. 사과 의 성분은 수분 85%, 탄수화물 14.5% 비타민 A 90 IU 이고 평균중량은 200~250 g 정도이다. 포장단위는 15 kg 골판지 상자포장이 89.0%를 점하고 표준거래 단위는 5, 10, 15 kg 의 골판지 상자이다. 사과 는 생체 특성에 따라 세정, 예 냉 등의 전처리 공정을 거쳐 중량 형상별로 선별 후 포장 저 장의 공정을 거친다. 그리고 주요 기계설비로는 선별장치, 세 정장치, 예냉 및 계량장치, 포장장치, 저온저장시설, 입출고 관리 등을 들 수 있다. 사과 의 저장 기법은 배, 감, 감귤에 비하여 저장성이 강한 품목 중의 하나이다. 사과 의 저장성을 높이기 위하여 수확시 기 성숙일수, 빛깔, 크기 등을 잘 선택하여야 한다. 사과 는 성 숙함에 따라 호흡량이 감소 하다가 다시 향상하여 최대호흡량 에 이른다. 수확적기는 호흡량이 상승하기 직전이다. 사과 의 저장적정 온도는 0~0.5°C 이다. 사과 의 빙결점은 -4.5 ~ -2.0°C 에 저장하면 저온장해를 입을 가능성이 있기 때문이다. 특히 저온저장고 내의 온도가 균일하지 않고 위치 에 따라서는 3~4°C 차가 나서 동해를 입는 예가 매우 많다. 그리고 저장고내의 습도는 온도 못지않게 중요하다. 고내 습 도가 낮으면 중량 감소는 물론이고 표면건조에 의하여 상품성 이 현저히 떨어지게 된다. 일반적으로 채소류 및 과실류의 공 통적인 저장 특성이다. 그러나 현재는 저온 저장용 가습기가 우리나라에서는 생산판매 되고 있는 것이 없어 당원에서 개발 하여 시작기를 만들어 시험운전 중인데 매우 성능이 좋다. 사 과의 적정 상대습도는 90~95%로 매우 높다. 가장 저장성이 좋은 품종은 후지로 150 일~270 일까지 저장이 가능하다. 저장 중 중량변화는 사과 자체의 수증기압과 대기의 수증기 압 차이에 의하여 수분을 잃게 되는데 중량이 5% 이상의 중 량이 감소하면 품질이 급격히 저하한다. 0°C 에 저장시 후지는 5 개월 후에 6.9%가 발생하였고(하양산) 효령산은 4.5%가 감 소하였다. 따라서 저장 중 중량 감소는 재배조건, 성숙도, 표 피의 두께에 따라 감량의 차이는 있었다. 저장 전 선별과 정에 서 상처 과 등에 대해서는 철저한 검사과 정을 거쳐야 한다. 저장관리를 위하여 경도 측정기는 필수적으로 필요하다. 노화 장애 조절을 위하여 수확 후와 저장 전에 3~4% 노암화칼슘 용액에 담그면 반점이나 육질 연화율을 억제할 수 있을 뿐만 아니라 반점 발생 등의 장애를 억제할 수 있다. 푸른곰팡이 포자의 침입경로는 기계적 손상할 수처의 뗐 등이다. 필요에 따라서는 살균제를 처리하는 것도 방법이 된다. 저장관리에서 가장 중요한 것은 저장물 입고 전에 통풍이 이상적으로 될 수 있도록 파렛트의 배치계획을 세운 로는 에 입고토록 하고 적 재방법은 제 1 항 단감저장 기법을 참고하고의 하나 더 첨언하 고 싶은 것은 적재 높이도 충분히 고려하여야 한다. 닥트 이 상구온도는 실내 조정온도 보다 일반적으로 3~4°C 가 낮아 동해를 입는 사례가 매우 많다. 3) 포도 우리나라의 포도재배 면적은 (14 946) ha 로 경기강원 16%, 충청 18%, 호남 11%, 영남 55% 등이다. 주산지는 경 북 금능, 경산, 대구, 영천 및 충북 옥천, 영동, 경기의 김포, 안성, 충남의 천안, 대전 등이다. 국내에서 재배되는 품종은 대부분이 미국종과 유럽종과 의 교잡종으로 육성된 품종이 재 배되고 있다. 우리나라의 포도 품종은 60% 내외가 켐밸어리 이고, 다음이 거봉으로 4.9% 티노레드가 3.4% 시벨이 2.6% 순이다. 수확시기 별로는 조생종인 쉴러는 8 월 상순에 수확하는 것 으로 송이의 평균중량은 350 g 이고 당도는 14 Brix 내외이 다 중생종인 켐벨어리는 8 월 중,하순에 수확하고 송이 중량은 350g , 당도는 13 Brix 이다. 만생종은 거봉으로 9 월 상순에 수확하고 송이중량은 500~1 000 g, 당도 17 Brix 로 매우 높다. 포도의 주요 성분은 수분 81.5% 탄수화물 16% 비타민 C 는 4 mg 비타민 A 는 100 IU 이다. 빙결점은 -1.6°C 로 포도 의 적정 저온저장 온도는 -0.5~0°C 저장실 내의 상대습도는 85~90%이다. 표준거래 단위는 4 kg 덜이 골판지 상자가 19.7% 10 kg 골판지 상자가 47.8%로 주거래 단위이나 시기별, 품종별로 다양한 편이다. 포도의 처리공정은 하나의 송이에 많은 개체 를 가지고 있어 일반과 는 다른 특성이 있으므로 수작업 위주 로 하고 있다. 뿐만 아니라 수확 시기가 대부분 하절기이므로 변질이 빨라 유통상에 많은 문제점을 가지고 있다. 따라서 포 도는 수확 후 제봉, 선별, 포장, 출하하는 것이 일반적인 방법 이다. 그러나 조금이라도 저장기간을 연장하기 위해서는 예냉 공정을 거쳐 출하 할 것을 권장하고 싶다. 주요 기계설비는 선별기, 제봉장치, 예냉장치, 계량기, 제함기, 봉함기, 결속기, 수송장비 저온저장시설 등을 들 수 있다. 저장방법은 사과 나 배와 는 달리 수확 후 지속적인 후숙이 진행되지 않으므로 수확은 완전히 숙성되기 직전에 하는 것이 바람직하다. 그리고 수확 직후에 예냉을 한 후에 저장하거나 출하하는 것이 바람직하다. 포도의 빙결점은 -2°C 이나 저장 고 내에 실온이 균일하지 않으므로 -1°C 로 유지하는 것이 동 해를 피할 수 있다. 저장고 내에 적정 상대습도는 90~95% 를 권장하고 싶다. 일반적으로 알려져 있는 것은 포도내의 수 분함량이 1.2%만 낮아지면 품질에 악영향을 일으킨다고 한 | {}
7367165b-2e90-45d6-8212-aefbb3b04e20 | 2권.pdf | 4.19- 18 제 4 편 식품냉동 다. 저장고 내에 상대습도를 초고습으로 하기 위해서는 현재 일부 설치하고 있는 원심식 가습기와 초음파식 가습기는 저온 (0°C 내외) 용으로는 적절치 않다. 따라서 당원에서 다년간 고 민 끝에 초고습 가습기를 개발하여 보급을 서둘고 있다. 그리고 포도는 저장중 자연적 노화, 부패, 화학적, 생리적, 기 계적 손상에 의하여 품질의 열화 현상이 따른다. 회색곰팡이는 가장 일반적인 부패곰팡이다. 크레도스포리움(cladosporium) 부패나 아트나리아 롯트(atnarnria rot)는 포도에서 중요한 질병이다. 수확 직후에 SO2 의 훈증처리나 저장중 SO2 의 시기 별 처리는 부패미생물에 의한 부패를 줄일 수 있다. 최초 예 냉 전 훈증처리는 0.5% 20 분 처리가 가능하다. 0.25%의 농 도로 1 주일이나 10 일 간격으로 저장 중 처리하는 것이 바람 직하다. 가스의 제거는 급배기 문을 이용하여 환기를 시키는 방법이 최적이다. 훈증처리는 초고습 상태에서 하는 것이 효 과적이다. 그리고 운송 직전에 수송차 내에서 훈증이 이루어 지는 경우가 많다. 그러나 과도한 훈증 처리는 SO2 장애를 일으켜 포도의 표 면을 부옇게 한다. 그리고 SO2 는 금속에 부식을 일으키므로 코일(coil)주위에 페인트나 오일을 코팅하거나 하여 문제를 야기하므로 주의 를 요한다. 특히 주의 하여야 할 것은 훈증 중 다른 과실을 같이 두지 않아야 한다. 이유는 다른 과실은 대체로 SO2 장애가 심각하기 때문이다. 그리고 용기 내에 나 트륨 바이설페이트 팩(sodium bisulfit pack)을 사용하여 몇 주간 운반시 훈증을 대신할 수 있다. Packet 은 SO2 를 즉각적 이거나 며칠이 지난 후 서서히 생기기도 하며 일반적으로 두 가지 방법을 모두 사용하기도 한다. 저장력은 품종에 따라 다르며 톰슨 씨드레스(tomson seedless)는 1~2.5 개월 동안 저장할 수 있다. 리버(ribier)는 2~4 개월간 저장된다. 엠퍼(empeor), 온저(ohnez)같은 만생 종은 3~6 개월까지도 저장된다. 저장력은 수확시 숙도, 예냉, 곰팡이의 제거, 지속적으로 낮은 온도유지가 저장기간을 결정 하는 주요인이 된다. 4) 배 배의 주생산 지역은 경기, 전남, 충남, 경남으로 경기도 남 양주군, 전남 나주, 충남 천안 등지이며 타 지역도 재배가 가 능하나 중부 이남이 기온이 높아 재배가 용이한 지역이다. 배 는 생산량이 133(238)천 톤으로 농가 고령화에 따른 노동력 부족 및 수익성 하락 등으로 재배면적 감소하였다. 주성분은 수분이 70~80%, 탄수화물이 11.9%. 비타민은 4 mg%이다. 배의 평균 개체 중량은 300~400 g 이고 적정 저장 온도는 0~1.5 도이고 상대습도는 85~90%이고 단량별 출하비율은 15 kg 골판지 상자가 92.5%이고 9 월 이후 성 출 하기에는 5 kg, 10 kg, 15 kg 의 골판지에 완충재를 넣어 유 통되고 유통마진은 40~50% 수준이다. 저장은 성숙기에 비대와 당의 증가가 현저하므로 숙기에 달하였을 때 수확하여야 한다. 미숙과 나 과숙과 는 저장 일수 에 많은 악영향을 미친다. 수확 시간은 아침이슬이 마른 다음 부터 오전 10 시 이전이 좋고 오후에는 늦게 수확하는 것이 좋 다. 여름에 수확하는 신수와 행수는 저장성이 약하지만 신세 기는 과육이 비교적 단단하여 다소 오래 저장이 가능하다. 10 월 이후에 수확하는 신촌, 금촌추, 만상길은 장기 저장품으로 알려져 있고 특히 금촌추는 익년 3 월까지, 만삼길은 5 월까지 저장할 수 있다. 상온 간이저장고에서도 온도를 4~5°C, 습도 를 88~92%에서 저장하면 신고는 익년 1 월, 금촌추는 2~3 월, 만삼길은 5 월까지 저장할 수 있다, 배의 빙결점은 -2.4°C 이고 저온저장 적정온도는 2°C, 습도 88~92%가 가장 이상 적이다. 저장고 내의 온도는 -2°C 이하로 내려가지 않게 주의 를 하 여야 하는데 저장고내의 공기순환이 원활하지 않으면 냉각기 출구주위의 온도가 하강하여 동해를 받을 가능성이 많다. 따 라서 안전하게 하기 위해서는 저장고 내의 온도를 -2°C ~0°C 정도가 좋다. 저장온도가 높을 수록 노화가 빠르게 진행되는데 특히 신고의 경우 노화의 대표적인 증상으로 심부현상 또는 꼭지부분이 터지면서 쉽게 벗겨지는 현상이 나타나게 된다. 과실의 수분 함량은 90% 이상이며 수분은 과실의 신선도 와 밀접한 관계가 있어 저장 중 과실 중량의 5% 이상 수분손 실은 상품 가치를 크게 손상시킬 뿐만 아니라 탈수는 생리적 스트레스로 작용하여 과실의 노화를 유발하는 에칠렌을 증가 시키는 것으로 알려져 있다. 특히 배의 경우 사과 나 단감과 는 달리 과피에 왁스층이 발달되어 있지 않아 과피를 통한 수분 의 증산이 빠르게 일어나므로 수분 손실에 유의 하여야 한다. 저장 중 수분의 증산을 억제하기 위하여 저장고 내에 상대습 도를 90% 이상으로 조절하여 주어야 하고 이때 수증기의 과 포화에 의해 발생하는 이슬 맺힘에 문제가 없다면 상대습도는 높을 수록 좋다. 저장고내의 상대습도는 병해의 발생과 도 관련이 있으나 미 생물의 증식에는 자유수가 요구되며 단순히 높은 공기 습도 조건에 의해서보다는 과습 조건에서 과실 표면에 이슬이 맺혀 자유수가 형성되었을 때 병해의 발생이 증가하게 된다. 한편 저온저장고에서는 냉각기에 공기 중에 수분이 지속적으로 응 결되어 공기 중 습도가 낮아지므로 적정습도를 유지하기 위하 여는 가습기를 설치하여야 함은 필수적이다. 그러나 현재 일 부에서 사용하고 있는 원심식이나 초음파식 가습기는 저온저 장고 용으로는 적절치 않아 설치를 하여 놓고도 가동하지 않 는 곳이 대다수이다. 실내 온도가 0°C 이하로 하강하게 되면 분산된 물 입자가 빙결되어 소정의 목적을 달성할 수 없을 뿐 만 아니라, 저온에서는 분산된 작은 물 입자가 낮은 온도에 의하여 응축수로 변하여 저장품 표면에 묻게 되어 심한 품질 열화 현상을 일으키기 때문이다. 따라서 본 연구팀에서는 특 수 가습기를 개발하여 1999 년에 시작기를 만들어 현재 가동 중이다. 과실의 수확 시기는 저장성에 큰 영향을 미치게 되는데 일 반적으로 장기저장용 과실은 즉시 출하용 보다 다소 빨리 수 확하는 것이 유리하다. 신고 배의 경우는 9 월 하순에서 10 월 초순경 과실의 밑 부분에 약간의 녹색이 남아 있을 때가 수확 적기이다. 수확적기를 지난 것은 저장 가능기간을 단축시키게 될 뿐만 아니라 과피, 흑변 등의 저장장해의 발생 가능성이 증가하게 된다. 배의 저장 중 발생하는 저장장해의 종류는 과피의 흑변, | {}
d9e610f4-f124-4850-835b-d466715d6588 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 19 바람들이 심부현상, 과피의 벗겨짐 등이 있다. 과피의 흑변은 표피에 흑색 반점이 형성되는 현상으로 저장 1 개월 이내에 증상이 나타난다. 흑색 반점의 크기는 직경 수 mm 에서부터 과실의 전 표면을 덮는 것까지 매우 다양하다. 반점이 일단 형성되면 저장 기간이 경과 함에 따라 크기가 점차 증가하게 되는데 증상은 과피에 국한될 뿐 과육에는 전혀 이상이 없기 때문에 식용으로는 무관하지만 상품으로서의 가치를 상실하 게 된다. 과피 흑변 발생은 품종적 특성과 밀접한 관계가 있어 금촌 추와 교배하여 육종된 품종에서 심하게 일어난다. 즉 금촌추, 신고, 영산배 등이 이에 속한다. 이들 흑변 방지대책은 예건 처리로서 수확 후 일정기간동안 과수원 포장에 야적한 후에 저온저장고에 입고하는 방법을 사용하지만 야적기간의 장기 화에 따른 저장기간의 단축 등의 문제점이 있으므로 주의 하지 않으면 안 된다. 따라서 당 연구원에서는 농산물의 수확 후 건조장치를 개발 완료하고 보급을 서둘고 있다. 바람들이 현 상은 저장중일 뿐만 아니라 수확 전에도 발생할 수 있다. 그 원인은 재배지 토양 중에 칼슘이 부족하거나 침수 및 배수의 불량으로 칼슘흡수가 불량하거나 토양이 단단하여 공극율이 적어 발생할 가능성도 있다. 그리고 유목기에 과수성장이 지 나치게 왕성하거나 밀식된 성목원에서 강전정을 하였을 때 개 화결실이 과다한 경우에도 발생할 수 있다. 심부현상은 저장가능 기간을 초과 하였을 때 과심부가 갈변 되고 과즙의 유출과 함께 부패하게 되는 현상으로 이는 환기 의 불량으로 무기호흡이 유발되어 과실에 유해물질이 축적되 었을 때 심화되므로 환기에 주위를 기울려야 한다. 그리고 과 피의 벗겨짐 현상은 저장 적정 기간 초과 로 노화된 과실에서 발생하므로 주의 하여야 한다. 배에서 발생하는 병해는 붉은별 무늬병, 검은별 무늬병, 검 은무늬병, 겹무늬병 등이 있다. 이들 병해는 재배중에 잎, 가 지, 과실 등에 감염되는데 겹무늬병을 제외한 병해는 잠복기 간이 짧아서 수확 전에 발생하므로 저장 전에 제거가 가능하 다. 그러나 겹무늬병은 6~7 월경 재배 중에 감염되어 90 일 내지 120 일 잠복한 후에 발병하므로 피해가 심하다. 겹무늬병 에 감염된 잎이나 과실에는 회갈색 또는 암갈색 소반점이 형 성되고 점차 병반이 확대되어 직경 2~4 cm 가 되면 겹무늬 모양의 병반이 나타난다. 병포자는 빗물에 의하여 나타나는 것으로 배나무 줄기의 사마귀 모양의 혹에서 월동한다. 예방 을 위해서는 석회유황 합재 5 도액을 철저히 살포하고 동계 전 정 때 사마귀 모양의 혹을 가진 가지를 제거 소각하여야 하며 과실에 봉지를 씌우면 효과 가 높다. 실내 온습도 균일화를 위 해서 전항 단감 저장방법을 준용하는 것이 바람직하다. 5) 복숭아 복숭아 및 승도복숭아는 시장의 재고 과잉이나 가공용 원 료 확보방안의 일환으로 단기간 저장하게 된다. 신선하고 잘 숙성된 것은 -0.5~0°C 에서 2~4 주 동안 저장이 가능하다. 조생종 복숭아는 저장성이 더욱 약하고 만생종은 4~5 주까지 저장이 가능하다. 저온저장에서 3~4 주 이상 저장한 복숭아 는 유통 중 외기의 높은 온도에 의하여 만족스럽게 숙성되지 않고 복숭아의 과육이 마르게 되고 얼룩점이 생기거나 육질의 심한 연화 현상이 일어나 상품가치가 떨어지고 특히 씨(핵) 주변에 심한 갈변 현상이 일어나게 된다. 향기도 감소하고 외 관 또한 좋지 않아 상품성을 잃게 된다. 저온저장고 내에서 저장하기 전에 21~24°C 에서 1~3 일 동안 미리 숙성시킴으로써 내부장해는 감소시킬 수 있다. 그 리고 내부장해는 0°C 에서 CA 저장을 하는 방법도 있다. 복 숭아는 1~2 주 저장 후 0~5°C 의 저온저장실로 옮기더라도 내부 파괴를 피할 수는 없다. 10°C 에 저장하면 내부 손상이 나지는 않지만 과육의 심한 연화현상이 일어난다. 복숭아는 18°C 와 29°C 사이에서 충분히 숙성하게 된다. 과 육의 숙성과 연화 현상은 18°C 에서 숙성하는 것이 그 이상의 온도에서 숙성하는 것보다는 덜 부패한다고 한다. 실제로 0°C 에서 저장된 과실은 과육의 연화 현상은 심하지 않다고 보고 하였다. 따라서 복숭아는 적당히 숙성한 것을 수확하여 가공 용으로 사용할 것은 4~6 일 정도 더 숙성할 필요가 있다고 보고하였다. 복숭아와 승도복숭아는 수확 후에 4°C 이하의 온 도에서 저장하는 것이 호흡량 및 연화, 부패를 지연시킬 수 있는 방법이다. 저장 전처리 방법으로는 52°C 의 물에 2.5 초 동안 침지하는 방법도 있고 100 ppm 의 살균제(benomyl)를 46°C 의 물에서 2.5 초 동안 담그는 방법도 알려져 있다 그리고 5%의 탄산가 스와 1% 산소로 가스 조성을 하여 저장하는 CA 저장을 하 게 되면 0°C 에서는 상온저장에 비하여 저장기간을 2 배 정도 연장이 가능하다고 보고하였다. 6) 감귤 우리나라에서 주로 재배하고 있는 품종은 온주 밀감으로 주산지는 제주도로 전국 생산량의 98% 이상을 차지하고 있 다. 그 외의 품종으로는 스위트 오렌지, 잡감류, 탄잴로, 탄감, 레몬류, 금강류 등 많은 품종이 도입되어 재배되고 있다. 재배 지역은 제주도 외에 경남, 전남에 국한되어 있으며, 수확시기 는 극조생종은 9 월 하순, 중생종은 11 월 상순, 만생종은 11 월 하순이다. 숙기별 품종 분포는 홍진조생, 궁천조생종과 같은 조생종과 만생종 위주이며 극조생종과 만생종은 적은 편이다. 유통구조는 산지 농협을 통하여 대부분이 계통출하를 하고 있다. 표준거래 단위는 5, 10, 15 kg 덜이 골판지 상자포장이 97%로 매우 높았다. 감귤의 수확시기는 저장용 감귤은 과피 의 착색율이 70~80%일 때가 최적이며 수확순서는 저장용 을 먼저 수확하고 다음은 완전히 착색된 것을 수확하며 나머 지는 가공용으로 마지막으로 수확하게 된다. 저장용의 예건 방법은 RH70~80%에서 1~2 주간 실시한 다. 감귤의 저온저장 최적 조건은 저장온도 4~5°C 상대습도 85~90%이다. 빙결점은 -2°C 이고, 1~2°C 에서는 미숙과 는 저온 장해를 일으키며 10°C 이상이 되면 부패과 가 급격히 일 어난다. 또한 감귤은 습도에 매우 민감한 반응을 일으켜 상대 습도가 90% 이상이 되면 부패과 발생율이 높아지고 80% 이 하일 때는 흑반병 발생이 증가한다. 따라서 최근에는 이마자일리(imazailil), 나트륨(sodium), 울쏘페닐피트(orthophenylpheat)등의 화학약품 처리를 하고 | {}
e54d0ad5-57ff-4703-bb2e-906579051c48 | 2권.pdf | 4.19-20 제 4 편 식품냉동 천연 항균제로(grape fruat seed extract) 등을 사용하여 저 장 효과 를 향상시키고자 하는 연구가 계속되고 있다. 감귤의 저장가능 기간은 저장한계 온도인 8°C 이하를 유지할 수 있 는 3 월까지는 상온 저장이 가능하며 장기저장용은 저온저장 고를 이용한다. 감귤의 전처리 방법은 감귤위 파괴조직의 하나인 펙틴에스 트레이스(pectinesterase)를 열처리하여 불활성화시키고 팩 틴 중에 매칠기를 제거할 때 생겨난 카복실기 간에 양이온에 의한 가교가 생겨남으로써 가능하다고 한다. 예건시 적정감량 은 3~4%가 적당하고 전처리의 환경조건은 7~10°C 에서 상 대습도 75~85%가 최적조건이다, 그리고 감귤의 수확은 수 확 전 10~15 일전에 석회 유황 합제와 제 1 인산 석회를 혼용 살포하거나 과수나무 한 나무 당 4 리터의 물에 칼슘제 (CaCl2) 160g 을 녹여 살포하면은 착색이 좋아지고 저장 중 신선도 유지에도 효과 가 있다고 한다. 2.3 임산물 1) 밤 밤나무의 재배는 아시아, 유럽, 북아프리카, 북미 등 온대지 방에 널리 분포되어 있으며 품종은 13 종로 분류되고 있다. 우 리나라에서 재배되고 밤의 품종은 산대, 옥광, 상림, 등이 있 으나 최근에는 일본 품종이 우리나라에 도입되어 증식되고 있 는 품종은 모리와 세, 단사와, 이부끼, 야마도와 세, 깅요세, 스 꾸바, 아리마 등 약 20 여 종으로 알려져 있다. 밤은 대체적으 로 저장이 용이한 품목 중의 하나이지만 저장실 내의 상대습 도가 낮으면 색택, 육질, 풍미가 저하하면서 부패하게 되는 특 성이 있다. 저장 전처리 방법은 자연히 숙과 의 과립이 낙하된 것을 모 으는 수확방법과 밤송이가 성숙낙하 직전에 막대 등으로 두들 겨서 수확하는 방법이 있다. 자연낙하 수확방법은 완숙상태에 있는 것이므로 품질이 좋고 저장력도 좋다. 자연낙하 수확방 법은 대량수확을 위하여 장기간이 소요될 뿐만 아니라 작업량 이 많아 3~4 차례 인위적으로 수확한 후에 현장에서 모은 후, 가마니 등으로 덮은 다음 아침저녁으로 물을 끼얹어 후숙시킨 다음 양건하여 도리케로 두들겨 수확하는 방법으로 최근에는 이 방법이 많이 이용되고 있다. 수확한 밤은 충해과, 열과, 부패과, 착색 불량과, 불정형과, 상해과 등을 선별하는 방법은 브라인 7.5 보매도로 하여 원료 밤을 넣고 저어주면 완숙과 는 밑으로 가라앉으므로 선별이 용 이하게 될 수 있다. 따라서 기업규모로 선별할 때에는 권장할 만한 방법이다. 살충 방법은 이유화탄소(CS2)가 적합하다. 이 유화탄소의 사용량은 27.820 m2 에 227 kg 이 적량이나 장치 가 완전치 않을 때에는 15%를 더 처리하는 것이 바람직하다. 훈정 시간은 24 시간 이상이어야 하고 주의 할 것은 이유화탄 소는 무색의 기체로 상온에서 기화하며 149°C 에서 발화한다. 적량의 공기를 혼합하면은 폭발하게 되므로 화기는 절대 엄금 하여야 한다. 밤의 저장중 발아 억제재로는 2, 4, D 와 NAA 등을 사용 하며 2, 4, D 는 0.03~0.05% 용도로 물에 용해시켜 분무기로 밤에 분무시켜 발아를 억제하며 NAA 는 0.04~0.06%를 같 은 방법으로 처리한다. 이때 주의 사항은 액을 분무한 연후에 음건 후 보습재와 혼합하여야 한다. 보습재 혼합은 함수성이 좋은 톱밥에 분무기로 함수율이 50~55%가 되게 물을 산수 한 다음 텐트나 가마니 등으로 덮어둔 다음 10~12 시간 후에 사과 상자에 밑면, 측면, 표면에 신문지 등 패지로 덮어 수분 증산량을 막아주어야 하며 포장 방법은 보습재 한층 밤 한층 포장하여야 하며, 이때 보습재와 밤의 비율은 1 : 1 로 하는 것 이 좋다. 밤은 초고습 저습 저온저장 품목 중의 하나로 저장 고 내의 상대습도를 어떻게 85~95%를 유지하여 줄 것이냐 가 문제다. 최근에는 원심식 가습기 및 초음파식 가습기가 있 지만 저장적정 온도가 0°C 전후인 밤 저장에는 적절치 않으 므로 저장고 내의 주 통로에 톱밥을 깔고 분무기로 함수율이 50% 이상 유지할 수 있도록 가습하여 주는 방법도 좋고 최 근에 당원에서 개발한 냉각 및 가습기를 일체화로 개발한 초 고습 기계장치를 이용하는 것이 바람직하다고 판단된다. 2) 버섯 신선한 버섯은 저장성이 매우 낮으므로 단기간 저장 후 반 출하여야 한다. 엄격히 말하면 종류, 저장방법에 따라서 다소 의 차이는 있지만 저장온도를 0°C 에서는 5 일간 저장이 가능 하고 4.5°C 에서는 2 일간, 10°C 에서는 1 일간 저장이 가능한 것으로 알려져 있다. 품종, 포장방법 그리고 적재방법, 실내 냉풍의 속도 등에 따라서도 상당한 차이가 날 수도 있으므로 버섯의 빙결점 등을 보다 면밀히 시험조사 하여 저장 적정 온 도를 설정할 필요가 있다. 저장 조건 중 온도 못지않게 중요한 것이 저장고내의 상대 습도이다. 버섯은 품종을 불문하고 모두가 초고습 저온저장 품목의 하나로 저장 상대습도가 매우 중요하다. 버섯은 표면 건조가 일어나면 상품성은 급락하게 되므로 초고습 저온저장 품목으로 분류되어 적정 고내 상대습도는 95%이다. 따라서 가습기의 설치 할 것을 권장하고 싶다. 표면 수분 증산량을 최소화하기 위하여도 PE 필름으로 포장한 다음 저장 유통하 여야 한다. 출하 시에 수송할 때에도 온도의 변화를 방지하기 위하여 방열 콘테나 또는 리파 콘테나를 이용하는 것이 유용 하다. 버섯은 건조하게 되면 줄기가 서서히 검은색으로 변화 하게 되며 갓이 퍼지게(히라끼)되어 상품성이 크게 하락하게 되므로 수분의 표면 증산작용 억제에 각별히 유의 하여야 한 다. 버섯의 변색을 최소화할 수 있는 방법은 소금과 아황산나 트륨 용액을 처리하는 방법이 연구되어 효과 적이라 알려져 왔 다. 이산화탄소 5~10%로 공기를 조절하는 감압저장(1 333 ~2 000 Pa)(10~15 mmHg)감마선 조사가 백색을 유지시 켜 주고 버섯의 신선도를 연장시켜 준다고 알려져 있으나 이 방법은 보다 더 심층연구가 필요하다고 생각한다. 품종별 저장조건 및 저장 가능기간은 송이버섯이 저장온도 0°C 에서 1 주간 가능한 것으로 알려져 있으나 상대습도는 발 표되지 않았고, PRAC 를 처리하면 4 주간 저장이 가능하다고 발표하였다. 양송이는 품종에 따라 상이하나 일반적으로 MA 저장시 저장온도 0~1 °C 에서 10 일~20 일간 저장이 가능하다 고 하였고, 느타리버섯은 1°C 에서 18~20 일간, 잎새버섯은 0°C 에서 7 일간, 맛버섯은 5°C 에서 PE 0.05 mm V 포장 저장 시 18 일까지도 가능하다고 하였고, 표고버섯은 5°C 에서 PE | {}
65e04192-e8a3-48dd-b232-1149691179ca | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-21 포장시 20 일, 1°C 에서 질소 충전시 10 일간, 1 °C 에서 유공 PE 필름포장시 10 일간 가능하다고 발표하였다. 그러나 필자 가 판단하기는 버섯은 저온장해 품목이 아니므로 빙점에 근접 저장을 한다면 저장기간은 상당히 연장할 수 있을 것으로 판 단되어 연구 개발을 해 볼 가치가 있다고 본다. 끝으로 팽이 버섯은 1°C 에서 약 14 일간 저장이 가능하다고 보고하였다. 2.4 곡류 1) 대두 및 콩나물콩 콩은 쌀과 더불어 우리의 식생활에 빼놓을 수 없는 중요한 식량작물로서 그 종류만 해도 다양하나 용도에 따라 고추장, 된장, 간장 등을 담그는 데 쓰는 장류콩, 콩나물로 키워 먹는 콩나물콩, 밥에 두어 먹는 밥밑콩, 그리고 밭에서 갓따낸 풋콩 등으로 구분하기도 한다. 일반적으로 수확한 콩을 탈곡하고 장기간 저장하기위해서 는 건조가 필수적인데 이는 단순한 콩의 수분제거 과정이기도 하지만, 저장기간 중 콩의 종자에서 발아가 되는 것을 억제하 고 저장 중 품질에 미치는 영향을 최소화하기 위해서는 콩의 수분함량을 낮추어 호흡을 통해 열이 발생 되거나 퇴화가 진 행되지 않도록 해야 한다. 그러나 수확 후 농산물 저장 및 품질관리에 대한 인식이 낮고 시설이 부족하여 고온, 과습 조건으로 하절기를 경과 하 는 경우가 많아 여름철 이후 출하되는 콩의 품질이 크게 낮아 지는 경향이다. 이러한 품질저하 요인을 막기 위해 저장온도 와 습도조절이 원료 콩의 초기 수분함량과 함께 중요하다. 따 라서 콩의 수분함량과 저장온도가 낮을 수록 콩의 품질을 유지 할 수 있으며 콩의 수분함량이 12%이하이면 비교적 오랜 기 간 동안 품질 및 저장 안정성을 갖게 된다. 콩의 건조방법은 일반건조와 열풍건조로 나눌수 있는데 일 반건조(양건)는 콩을 수확한 후, 콩 꼬투리를 햇볕에 충분히 말려주고 콩의 수분함량이 12%이상이 되어서는 안되며, 저장 초기에는 콩의 수분 함량이 불균일하며, 콩을 쌓아 놓은 적재 더미 안에 열기와 습기가 발생하여 곰팡이가 발생되는 경우도 있으니 저장고내의 적절한 때에 환기 작업으로 열기와 습기를 제거하는 것도 중요하다. 열풍건조(화건)은 짧은 기간에 대량으로 건조시키거나, 초 기의 수분함량이 16%이상 또는 기상조건이 불량할 경우 가 열된 건조공기를 이용하여 콩을 건조시키는 방법으로 고온으 로 건조시킬수록 종피의 균열정도가 크며, 건조 후 정상적으 로 다루더라도 종피가 균열 된 콩 중 많은 양이 갈라진다. 그 러나 건조시킬 때 공기의 습도가 40%이상으로 유지되면 종 피가 균열되거나 갈라지는 콩의 발생이 적어질 수 있다. 콩을 저장함에 있어 상온 저장시 주의 할 점은 암건소(직사 광선이 들지 않고 통풍이 잘 되는 건조한 장소)에 보관하도록 하여야 하며 가급적 온도와 습도의 변화가 크지 않은 조건이 좋다. 저장 중 상대습도가 65%정도일 때는 종자의 수분함량 은 11~12%범위가 유지되지만 온도에 따라서도 달라질 수 있다. 또한 저온저장방법으로 중요한 요인인 온도는 수분함량 과 밀접하게 관련되어 있는데, 수분이 많은 콩은 상온에 비해 저온에서 더 오랜 기간 저장될 수 있다. 그러나 중요한 것은 콩을 저장고에 적재할 때는 벽체로부터 30 cm 이상, 충분한 거리를 이격하여 적재하는 것이 중요하며 콩을 안전하게 저장 하기 위해서는 곰팡이가 자라거나 침투하지 못하도록 수분함 량을 낮추거나 저장고내의 공기를 충분히 저온 또는 낮은 습 도로 유지하는 것이 바람직하다. 따라서 일반적으로 대두(콩 나물콩)의 경우는 10°C 이하 70%이하로 유지하는 것이 바람 직하며, 1 년 이상 장기 저장할 경우에는 온도는 5°C 이하, 상 대습도는 60% 내외인 조건에서 보관해야 하며 콩의 수분함 량은 10% 이하로 유지해야 한다. 2) 쌀 쌀은 오랜 기간동안 우리나라 뿐만 아니라, 세계 여러나라 의 중요한 식량자원으로서, 중요한 위치를 차지하고 있다. 하 지만 경제 발달에 따른 다수확 품종개발 또는 쌀의 소비형태 가 양보다 질을 우선하는 경향과 더불어 1 인당 쌀의 소비량은 계속적으로 감소하고, 쌀 재고량은 증가하고 있는 추세이다. 따라서 저장 중, 적절한 관리를 통해 손실을 방지함으로써 쌀 의 저장 및 안정성을 향상시키는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있다. 쌀의 품질은 수확 후 관리방법에 따라 변이가 크 므로 품질 저하 방지를 위한 저장 기술이 요구되며, 수확량 대부분 여러 형태(벼, 현미, 백미)로 저장되었다가 소비되므 로, 저장 중 물리 화학적 변화로 취반미의 품질이 저하되기 때문에 저장조건이 매우 중요하다. 쌀은 상온에 저장하면 호 흡에 의한 품온이 상승하고 건물 중량의 손실이 발생할 뿐 아 니라 호흡 및 대사 작용에 의한 성분분해로 상품성과 식품으 로서 가치를 잃게 됨으로, 저장 중 품질저하의 방지를 위한 저온저장에 대한 관심이 증대되고 있다. 미곡의 저장 중, 품질 및 손실에 직접 간접으로 영향을 주 는 요인은 미곡의 수분함량과 온도 및 습도가 가장 중요한 요 인이고, 그 외에 생리적인 요인으로 미곡자체의 호흡작용으로 인한 발열현상이 있으며, 생물학적인 요인으로 해충, 미생물, 쥐, 새 등의 피해가 있다. 미곡에 함유하는 수분함량은 저장성에 크게 영향을 주고 있으며, 이 수분은 창고내의 상대습도와 서로 평형을 유지하 기 위하여 끊임없이 수분의 교류가 이루어지고 있다. 저장미 곡에 있어서 곰팡이와 해충의 번식도 수분함량과 밀접한 관계 가 있기 때문에 미곡을 안전하게 저장하려면 수분함량을 잘 조절 저장하여야 한다. 쌀의 수분함량과 곰팡이의 번식상태를 보면 15% 이상을 넘으면 여러 가지 미생물이 크게 번식하게 될 가망성이 많 다. 따라서 수분함량은 곡물의 온도와 창고내의 습도에 따라 달라 26°C 에서는 13%, 20°C 에서는 14%, 15°C 이하는 15%, 5°C 이하는 16% 수분에서 안전하게 저장할 수 있으며 일반 적으로 15% 이하로 건조 관리하고 있다. 따라서 벼나 현미의 적정보관온도는 10~15°C 상대습도 70%이하로 R.P.C 나 싸이로에 보관하여 적정수분 15%~ 16%를 유지하기 위한 온습도로 알려져 있으며 온도 10°C ~ 7°C, 상대습도 75%이하는 쌀 또는 현미의 저장기간을 연장 하고 품위변화를 최소화하여 단기간의 공급을 위한 저장방법 으로서 활용되고 있다. 그러나 상기보다 낮은 온도로 5°C ~ 3°C, 상대습도 75%이하는 쌀을 저온에 저장하면 품질열화도 | {}
38a140a2-513c-4d4f-9b23-bf7d72a97242 | 2권.pdf | 4.19-22 제 4 편 식품냉동 억제되고, 햅쌀에 가까운 밥맛을 보관할 수 있다. 쌀은 저장 중 온도가 낮으면 낮을 수록 고 품질의 쌀을 저장할 수 있고 급격한 식미변화 와 저장 중에 발생될 수 있는 여러 가지의 품위저하를 최소화하고 곰팡이의 발생을 억제할 수 있으며 저장 중 쌀의 평형상대습도보다 낮은 상대습도 여건에서는 탈습이 일어나며 이때 발생하는 균열은 불규칙한 형상으로 쌀알의 표면에 발생한다. 반면에 쌀의 평형상대습도보다 높 은 상대습도하에서는 흡습하며 이때 균열은 쌀알 내부에 축 과 수직방향으로 방사상 발생하였으며 균열의 형상도 규칙적 이었다. 2.5 화훼 1) 백합 백합의 식물명은 릴리움에스피피(Lilium spp)이고 특징은 한줄기에 여러 개의 꽃을 가지고 있다. 개화되는 순서는 밑 부분부터 1~2 일 간격으로 4~7 일간 개화한다. 꽃의 수가 많 고 절화 시기가 빠르면 개화하지 못하는 것이 증가한다. 그리 고 위 부분에 있는 꽃은 개화기간이 단축된다. 절화 시기가 빠르면 개화 불능 꽃이 증가하고 꽃잎의 황화가 촉진된다. 작 은 꽃송이를 제거하여주면 다른 남아 있는 꽃의 수명이 연장 된다. STS 와 당을 전처리 재로 사용하면 하루 정도는 꽃의 수명을 연장할 수 있는 종류도 있다. 2°C 에서의 호흡량은 2 0°C 일 때에 비하여 30% 내외가 감소하게 되어 저온에서는 소모를 억제할 수 있다. 채화시의 처리방법은 절화 전에 제일 먼저 꽃의 착색이 시 작될 무렵과 개화 2~3 일전 꽃이 황색으로 변할 때에는 꽃은 지면을 향하게 되고 제 1 화의 개화 2~3 일전 꽃의 색택이 연 한 백색으로 변할 때가 절화의 적기이다. 채화 후에는 그늘에 서 수분을 말린 후 묶어주고 예냉실에서 12~24 시간 동안 표 면 물기를 말려야 한다. 백합의 종류에 따라서는 에칠렌에 감 수성이 강하므로 STS 사용이 의무화되어 있으나 아직은 그 렇게 많지 않다. 1 L 의 STS 재에 70 g 의 슈크로스와 1 g 의 GA 를 넣어 20°C 에서 24 시간 처리한다. 예냉은 특히 고온 기 에는 출하 전까지 예냉을 하여야 개화를 면할 수 있고 위조화 를 최소화할 수 있다. 저장은 USDA 발표에 따르면 0~1. 7°C 에서 2~3 주간 저장이 가능하다고 발표한 바 있다. 저장 후 온도의 급변이 생리 대사를 활발하게 하므로 온도의 급변 은 피하여야 한다. 저장가능 기간은 수송거리, 절화 전의 조절 등에 따라서 다소 차이가 나므로 고정적으로는 말할 수 없다. 그러나 대체적으로 2°C 의 온도에서는 4 주간 정도 저장이 가 능하다 5°C 의 조건에서도 개화의 스태이지가 진행되므로 15 일간 저장 후 작은 꽃까지의 평균 개화일수는 4.8 일이고 0°C 이하에서는 저온장해를 받게 되므로 온도관리에 각별한 주의 를 요한다. CA 저장에 있어서는 10~20%의 탄산가스 농도에서 1°C 의 저장효과 는 있다고 발표하였다. 그리고 MA 저장 기법도 가스 투과 성을 이용하여 산소 8~10% 이산화탄소 2~5% PE 필름 0.5 mm 로 포장하였을 때 0°C 에서 4~6 주간 저장 이 가능하다. 출하 수송시에는 습식 수송은 개화되게 되므로 피하는 것이 좋다. 2) 장미 장미의 식물명은 로사하이브리다 엘(Rosa Hybrida L)이 며 특징은 에칠렌 감수성이 비교적 높은 편이고 STS 를 처리 하면 꽃의 수명연장에는 효과 가 없다. 절화는 통상 물갈이가 불량하면 관상 가치를 잃어버리는 경우가 많다. 벤드낵을 일 으키지 않으면 꽃잎에 위조가 있는 것은 낙하되어 품질유지간 이 종료되게 된다. 도관패한의 가장 중요한 것은 도관 중에 세균이 축적되어 있을 때이다. 이러할 때에는 살균제를 사용 하여 이를 억제한다. 세균외의 원인은 꽃줄기가 꺾긴 경우, 상 해 반응 등의 생리적인 요인에 의한 것으로 판단한다. 채화는 아침저녁에 행하는 것이 좋다. 공기에 노출시간이 길게 되면 도관의 패한이 일어나기 쉽다. 따라서 용기와 물은 청결한 것을 사용하고 채화 후에 즉시 물을 뿌려주거나 담궈 주는 것이 필요하다. 전처리 방법은 일반적으로 도관 패한을 억제하기 위하여 명치유업(MEI-UP) 및 2-히도로기시 포리 마(HICP)가 효과 적이다. MEI-UP 는 RNA 가수분해 물, 초산은 및 도리스히도로기 디매칠 아미노 매탄이 주성분이다. RNA 가수분해 물과 은 이온이 차체를 형성하여 통상 식물체 내를 이동하는 은 이온 의 이동성이 개량되기 때문에 효과 를 나타내게 된다. 50 배 액 을 사용하여 4 시간 처리한다. 은 이온이 줄기의 하부에 묻게 되므로 주의 를 요한다. HICP 는 500 mg/L 의 농도에서 상온에서는 4 시간, 10°C 전후의 저온에서는 5~10 시간 처리한다. HICP 는 잎의 증산 과 도관의 패한을 억제하고 수분상태를 양호하게 하므로 품 질보존 효과 를 나타내게 된다. 0.3 mm 히트로기시기노린 유 산염(8-HQS) 0.2 mm STS 및 0.05 mm 솔비톨 혼합 용 액에 24 시간 20°C 에서 처리하거나 살균제 300 mg/L(유효 성분의 농도)유산 알미늄에서 24 시간 처리하여도 꽃의 수명 연장에 효과 가 있다. 그 외에 꽃의 개화시간을 연장하는 방법 은 시스프로파닐 호스혼산이 있다. 10 mm 농도에 20°C 에서 20 시간 처리한다. 10°C 에서는 30 시간 처리하여야 한다. 이 물질은 특히 10°C 전후의 저온에서 개화 시간을 연장하는 효 과가 있다. 하절기와 같이 고온에서는 선도의 저하가 현저하므로 수확 후 즉시 예냉을 한다. 예냉 방법은 차압통풍 방식이 좋다. 저 장은 물에 침지하여 저장하는 습식 저장은 1~2°C 에서 3~4 일간 저장이 가능하다. 출하형태는 포장지로 포장한 후에 박 스포장 하여 출하하는 것이 일반적으로 많이 사용되고 있다. 수송은 상자에 가로로 넣어 물을 공급하지 않는 건식수송과 세로로 세워 물에 침지하여 수송하는 습식수송으로 대별한다. 절화의 선도를 유지하기 위하여는 습식수송이 바람직하지만 수송 중 온도가 상승하면 개화가 진행되므로 오히려 저장 역 효과 가 날 수 있다. 수송시 적정온도는 고온기에는 10°C 정도 가 적당하고 타의 시기에는 5°C 내외가 적당하다. 후처리제는 서당 또는 당류와 살균제의 병용 처리가 품질 보존기간을 연 장할 수 있다. 살균제로는 50 mg/L 유산알미늄(유효성분 농 도) 또는 200 mg/L 8-HQS 가 현저한 효과 가 있다. 서당의 농도는 3%가 적당하다. 시간이 경과 함에 따라 도 관이 막혀 물이 불량하게 되므로 물을 자주 갈아줄 필요가 있 | {}
e4b7d50b-b75a-4bab-b92b-81ea89e657c5 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-23 다. 도관이 막혔다고 판단되면 칼이나 가위로 절단하여 주는 것이 좋다. 25°C 이상의 고온에서는 품질 유지제의 유무에 관 계없이 꽃의 보존일수는 심하게 단축되므로 가능한 한 저온유 지가 절대적이다. 채광으로 인하여 꽃의 품온이 올라가지 않 도록 하여야 한다. 그리고 습도가 낮으면 증산에 따른 수분의 손실이 많게 되므로 고습을 유지하여야 하고 꽃줄기에 잎이 많으면 수분의 증산량이 많아지므로 가능하면 잎의 수를 최소 화하는 편이 바람직하다. 참 고 문 헌 1. 金尚淳 외, 食品貯藏�, 修��. 2. 李盛雨, 食品化�, 修��. 3. 河德模, 酸酵工�, 開文社. 4. 食品貯藏� : 金東�역, 大韓�科書株式�社加工食品의 SHELF-LIFE 豫測. 韓�食品科��編. 5. 加藤舜朗 외, 食品冷凍法, 恒聖�厚生閣版. 6. 河野澄夫 · 小野寺武夫 · 川鳥浩二 · 山下昭道, 1984, 昭和59年秋季園��� �表要旨, p. 490. 7. 小野寺武夫 · 河野澄夫 · 川鳥浩二 %山下昭道, 1984, 昭和59年秋季園����表要旨, p. 488. 8. 산비쯔(�), 아루바구서비스(株), 1987, 食品製造에 '오 게루' 膜利用技術(木村進 · 渡�敦夫編), 食品産業膜 利用技術研究組合, p. 479. 9. M. D, Labee AND W. B. Essilin, 1954, Food Technol Vol. 8, No. 1, p. 50. 10. 한국식품연구원, 1992, 농산물의 전처리 시스템 개발, E1182-0317. 11. 한국식품연구원, 1994, 예냉시스템 및 관련기술의 개발, E1291-0530. 12. 한국냉동공조기술협회, 1994, 냉장창고, 「냉장고의 기획 과 설계」, pp. 22-104. 13. 일본냉동협회, 1981, 냉동공조편람, 「업무용냉장고」 신판 제 4 판(응용편), pp. 496-505. 14. Bartlett, D. J. and Farthing, J. G., 1985, rapid cool- ing of mushroom in market containers, Mushroom Journal, Vol. 154, pp. 349-354. 15. Mitsuo, A., 1984, Vacuum cooling system for vegeta- bles, Refrigeration, Vol. 59, p. 677. 16. 통계청 자료, 2016 17. 한국농촌경제연구원, 2017, 농업전망, 농업전망 p 558-563 18. 농촌진흥청, 2010, '원예산물 수확후 관리설비' , p 62 19. 박무현, 신동화, 김준평. 1988. '생체 마늘의 적정 저장조 건 설정 연구' · 한국식품과 학회지 20:213-217. 20. 농업과 학기술대전 농촌진흥청 2002 21. Reseat 보고서 2005. '쌀의 고품질 저장기술' 22. 김미라. 황인경. 1987. '온도를 달리하여 저장한 쌀의 관능 적 특성 및 기계적특성의 변화' · 한국조리과 학회지. 50-57 23. 목철균, 이상기, 1999. '쌀의 저장중 수분이동에 의한 균열 현상에 관한연구' · 한국식품과 학회지. 31:164-170 24. 원예저장유통연구회. '원예작물 저온저장중 저장장해 발생 양상' · 27:11-30 25. 농촌진흥청 2015, 농업기술길잡이 204(시금치) | {}
13b7d9be-ecf4-40d3-99bb-73728fa37957 | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20- 1 제 20 장 동결품의 해동 1. 해동품의 복원 해동(thawing 또는 defrosting)은 식품 중의 수분이 동결 에 의하여 생성된 빙결정을 융해하여 다시 물의 상태로 환원 하는 공정으로 동결의 역공정이다. 해동의 대상이 되는 동결 식품에는 비조리냉동품, 조리냉동품이 있고, 비조리냉동품도 수산물, 축산물, 농산물 등 여러 종류로 나눌 수 있다. 그 중에서 특히, 어패류와 식육이 세계적으로 동결식품 재 료의 대부분을 차지하고 있다. 이들 재료는 해동 공정을 거쳐 본래의 생선상태로 복원되는 것과 가열 조리되는 것이 있다. 일반적으로 생선 식품의 해동과 정 중에서 일어나는 품질의 복원 과정은 세포학적 또는 형태적 복원과 그 후에 계속 일어나 는 단백질의 수화에 의한 본질적 복원의 2 가지로 나누어진다. 1.1 형태적 복원 상업적 규모에서 동결된 식육 또는 어육은 동결과 정에서 근육 세포 내에 존재하고 있던 물이 세포 밖으로 순차적으로 빠져 나와 그림 1(a)와 같이 소위 세포외 동결이 일어나는 것 이 보통이다. 이 식육 또는 어육을 해동하면 세포 외에서 녹 은 물은 다시 세포 내로 흡수되고 세포는 본래의 둥근 모양으 로 복원한다. 이와 같이 세포의 흡수에 의한 복원을 형태적 복원이라 한 다. 그러나 세포의 흡수능력은 저장기간에 따라 달라지게 되 어 그림 1(b)와 같이 동결저장 초기 어육의 형태적 복원은 거 의 만족하게 이루어지나, 저장기간이 길어짐에 따라 세포의 흡수능력이 약해져 그림 1(c)와 같이 상당한 양의 물이 세포밖 에 남아 세포의 복원이 불충분한 상태에서 해동이 끝나게 된 다. 이와 같은 해동에 따른 복원형태를 모식도로 나타내면 그 림 2 와 같다. 1.2 본질적 복원 세포 내로 흡수된 물은 세포 내의 단백질과 결합하는데, 이 결합을 수화(hydration)라고 하며, 수화가 충분히 일어나야 비로소 동결전의 어육이 갖고 있던 보수성 및 식미가 살아나 게 된다. 형태적 복원이 충분히 일어난 경우에도 본질적 복원 즉, 수 화가 그림 2 와 같이 불충분하면 해동품으로서의 품질이 저하 하게 된다. 따라서 수화야말로 본질적 복원을 위한 필수조건 이며, 형태적 복원은 수화를 유도하기 위한 전제조건이라고 할 수 있다. 수화를 일어나게 하는 것은 세포 내의 단백질이며, 수화를 방해하는 것은 동결 저장 중에 진행된 단백질의 동결변성이 다. 따라서 단백질 변성이 억제된 좋은 품질의 동결육은 수화 가 충분히 일어나 본질적 복원이 달성된다고 할 수 있다(그림 2 의 상부). ![image](/image/placeholder) a. 동결하여 -20°C 에서 1 개월 저장 후 ![image](/image/placeholder) b. -20°C 에서 1 개월 저장 후 해동 시 ![image](/image/placeholder) c. -20°C 에서 8 개월 저장한 후 해동 시 그림 1 저장기간에 따른 해동 후 근육세포의 복원성 | {}
5e036fb9-d391-435a-8d1f-e3a3fcc2c958 | 2권.pdf | 4.20-2 제 4 편 식품냉동 ![image](/image/placeholder) 형태적 복원 본질적 복원 수화수(대중층) 단백질 분자 복원 충분 불충분 수화가 불충분 ↑ 세포의 동결 가장 불충분 흡수, 수화 모두 불충분 세포 내 단백질의 수화 세포 내로 흡수 그림 2 해동에 의한 복원형태 모식도 2. 해동경직 한편, 사후 경직 전 또는 경직중인 선도가 대단히 높은 상 태에서 동결된 어육이나 축육을 해동할 때에 사후경직이 재현 되어 근육이 수축하는 현상이 발생하는데, 이는 단단한 식감 과 드립유출을 수반하는 좋지 못한 현상으로 해동경직(thaw rigor)이라고 한다. 해동에 따른 품질저하의 대표적인 예로써 선도가 좋은 상 태에서 동결한 어패류를 마이크로파가열 또는 유수 등으로 급 속 해동한 경우에 근육이 급격하게 수축하여 다량의 드립이 발생하는 경우가 있다. 이것은 사후경직보다도 급격한 근육의 수축과 경화를 일으키며, 유용성분의 유출도 현저하다. 이 해동경직은 진한 적색의 다랑어나 가다랭이 및 식육에 서 주로 나타나며, 표 1 과 같이 마이크로파나 흐르는 물에서 급속하게 해동하는 경우에 현저하게 나타난다. 동일 유수해동 에서도 6 시간 정도의 완만 해동을 할 때는 공기해동에서와 같 이 해동경직은 나타나지 않는다. 따라서, 해동경직을 줄이기 위해서는 30 분 이내의 급격한 해동을 피하는 것이 좋다. 이외 에 표 1 의 유수항에 표시된 바와 같이 ATP(adenosine triphosphate)가 대부분 손실되는 사후경직 직후에 동결하는 방법과, 고래 고기 및 다랑어에서 채용하고 있는 -2~ -10°C 에서 일시 방치한 후에 0°C 이상으로 2 단 해동하는 방법이 해동경직을 피할 수 있는 유효한 방법이라 할 수 있다. 해동경직을 일으킬 정도로 극히 선도가 좋은 동결 어패류 육 중에는 ATP 와 크레아틴인산 등의 성분이 거의 치사직후 의 수준으로 유지되고 있으나 한편 근육의 세포막과 근소포체 등은 빙결형성에 의한 막구조가 파괴되어 있기 때문에 세포질 의 Ca2+ 농도조절기능을 잃어버릴 가능성이 있다. 해동시 세 포내의 Ca2+ 농도의 급격한 상승을 일으키고 잔존 ATP 에 의 한 급격한 수축이 일어나므로 현저한 경직이 발생한다고 생각 되어진다. 대책으로서 동결전에 예냉에 의하여 세포내의 ATP 를 감 소시킨 후에 동결하면 해동경직이 방지되나 원료어의 선도가 떨어져 고품질을 목표로 하는 동결어의 처리법으로써는 부적 절하다. 예를 들면 동결참치 시장에서 품질은 꼬리부분 절단에 의 ![image](/image/placeholder) 사진 1 마트가와(가자미)의 해동경직 (이와 테현 수산기술센터) ![image](/image/placeholder) 사진 2 동결다랑어의 해동경직 (수산총합연구센터 중앙수산연구소) 한 지질의 상승, 색채, 오그라듦(해동경직에 의한 절단면의 수 축)의 유무 등으로 평가되며 오그라듦이 발생하는 고선도의 참치일수록 높게 평가되고 있다. 또한 ATP 를 다량 함유하고 있는 동결어육을 천천히 해동시킴으로써 동결상태에서 ATP 의 소실을 지연시키는 방법도 제안되어 있으나 메트(met)화 하기 쉬운 온도 범위 (0~ -10°C)에서 장시간 노출되므로 적 절하게 해동조건을 설정할 필요가 있다. 3. 드립 세포외 동결된 어패류의 육질이 양호하게 보존되면 해동에 의하여 물이 다시 세포내로 흡수되어 세포는 원래의 형태로 복원된다. 동결품을 자연 해동하는 경우 시간이 경과 되어 융해가 진 행됨에 따라 식용 가능한 상태에서 유출되는 액즙을 드립 (drip)이라고 한다. 즉, 동결품을 해동하면 내부의 빙결정이 물로 되고, 원래 상태로 육질에 흡수 복원되지 않는 경우에 | {}
21cf4432-ce86-40dd-9c2a-f50a9fae7168 | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20-3 표 1 해동방법에 따른 다랑어의 해동경직 ¦ 해동 방법 ¦ 마이크로파 ¦ 마이크로파 ¦ 유수 ¦ 유수 ¦ 유수 ¦ 유수 ¦ 공기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 해동 시간, 분 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 30 ¦ 50 ¦ 360 ¦ 35~520 ¦ 360 ¦ ¦ 해동 경직 ¦ ++++ ¦ +++ ¦ +++ ¦ + ¦ - ¦ ±~ー ¦ - ¦ ¦ 해동 후 현미경 검사 결과 ¦ 대부분의 세포가 대단히 수축 ¦ 대부분의 세포가 대단히 수축 ¦ 좌동 ¦ 일부 세포에 완만한 수축 ¦ 대부분 수축 되지 않음 ¦ 수축되지 않음 ¦ 수축되지 않음 ¦ ¦ 동결전의 ATP, �mol/g ¦ 15.2 ¦ 15.2 ¦ 10.6 ¦ 10.6 ¦ 10.6 ¦ 0.1 ¦ 13.4 ¦ ¦ 감량, % ¦ 1.4 ¦ 1.1 ¦ 3.7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3.6~0.6 ¦ 0.5 ¦ 주) 육안으로 볼 때 - : 경직되지 않음, + : 많을 수록 경직이 현저함. 이 물은 분리되어 드립이 된다. 그 원인은 동결 저장 중에 단백질의 변성이 진행된 근육 세포에서는 해동 시에 수분의 재흡수 능력이 약해지고 드립량 이 증대함과 동시에 육질의 품질이 떨어지므로 세포의 복원력 을 지배하는 것은 주로 단백질이라고 할 수 있다. 생선품을 자연 방치하거나 약간의 압력을 가한 상태에서 퇴적 방치한 경우에 시간의 경과 에 따라 숙도 또는 선도는 저 하하게 되는데, 충분히 먹을 수 있는 상태에서 유출되는 액즙 을 위프(weep)라고 한다. 한편, 드립 양은 동결에 의해 식품 내부에서 일어나는 품질의 변화가 클수록 많아지므로 드립 발 생율은 품질을 판정하는 하나의 척도로 이용된다. 또한 드립 중의 물에는 가용성 성분인 단백질, 엑스분, 염 류, 비타민류 등이 포함되어 있으므로 해동 및 그 후의 취급 중에 드립에 의하여 식품 밖으로 유출되면 가용성 성분이 손 실된다. 따라서 식품의 풍미, 식미, 영양분이 적어질 뿐만 아 니라 식품의 중량도 드립량만큼 감소되므로 식품의 영양성분 과 중량의 두 가지 측면에서 손실을 거져오게 된다. ■ 드립 발생율은 식품의 선도, 종류, 형태, 크기, 전처리 및 동결방법, 동결저장 온도 및 기간, 해동방법 등에 따라 다르 며, 발생율이 적을 수록 좋다. 예를 들면 사후 경직전의 신선한 고래고기에서는 해동 드 립이 40% 이상이 되는 것도 있다. 이렇게 드립발생율이 많아 지는 것은 -20°C 정도의 온도에서 동결저장하는 과정 중에 사후경직이라는 화학적 경직은 일어나지 않지만, 근육중의 핵 산 관련 물질인 ATP 가 해동시 온도가 올라가면 급속히 분해 되면서 근육이 수축되어 빙결정이 녹은 수분이 다른 액즙과 같이 체외로 빠져 나오기 때문이다. 그림 3 은 고주파 유전가열에 의해 고래고기를 해동한 후 10~14°C 와 30~32°C 에 방치하여 방치시간에 따른 드립량 을 나타낸 것으로서 높은 온도에서 드립량이 많아지는 것을 알 수 있다. 또한, 30~32°C 의 온도구에서는 표면이 검게 변 색하고 이취도 발생하였다. Chart Type: bar 0 4 8 12 16 20 24 item_01 3% 7% 12% 16% 19% 20% 21% item_02 3% 11% 9% 10% 14% 9% 20% 그림 3 고주파 유전가열해동 후 고래고기의 해동 온도가 drip 양에 미치는 영향 표 2 드립발생에 의한 비타민 B 의 손실량(%) ¦ 종류 ¦ 돈육 ¦ 우육 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ thiamin(vitamin B1) ¦ 9.0 ¦ 12.2 ¦ ¦ riboflavin(vitamin B2) ¦ 4.2 ¦ 10.3 ¦ ¦ niacin ¦ 10.7 ¦ 14.5 ¦ ¦ pyridoxine(vitamin B6) ¦ 8.7 ¦ 9.4 ¦ ¦ folic acid ¦ 6.8 ¦ 8.1 ¦ ¦ pantothenic acid ¦ 7.0 ¦ 33.2 ¦ | {}
db03cc50-a995-4182-84af-d2120702edb7 | 2권.pdf | 4.20-4 제 4 편 식품냉동 3.1 드립의 종류 드립은 크게 유출 드립(free drip)과 압출 드립(expressible drip)으로 나눌 수 있다. 유출 드립은 해동시 육질의 내부에 있는 빙결정이 녹은 물이 형태적 복원이 되지 못하고 자연적으로 식품 밖으로 흘러나오 는 액즙을 말한다. 이와 같은 유출 통로가 생기는 원인은 육질 조직이 동결에 의하여 기계적으로 손상을 받았기 때문이다. 이 기계적 손상이 경미하면 해동품의 수분은 모세관력에 의해 육질 내에 형태적 복원이 되어 보존되나, 단백질 및 전 분과 의 수화 즉, 본질적 복원은 되지 못한다. 이러한 경우, 유 출 드립이 생긴 후 0.98~1.94 bar(1 ~2 kg/cm2)의 압력을 해동품에 가했을 때 흘러나오는 액즙을 압출 드립이라 한다. 3.2 드립 발생량 동결품의 해동 시 유출 드립과 압출 드립이 차지하는 드립 양의 비율은 원료의 전처리, 원료의 종류 및 형태, 동결시의 선도, 동결속도, 동결저장기간 및 온도관리, 해동방법 등에 영 향을 받는다. 원료가 신선하고(해동 경직을 수반하는 경우는 제외), 동결 속도가 빠르며, 동결저장온도가 낮고, 온도의 상하 변동이 적 으며, 동결저장기간이 짧은 것은 일반적으로 드립량이 적다. 일반 식품을 동결한 후 바로 해동하면 드립은 거의 발생되지 않지만, 동결저장기간이 길어짐에 따라 드립양은 많아지나 일 정 저장기간이 경과 하면 최대 발생율에 도달한 후 거의 변화 가 없다. 또한, 원료의 종류에 따라 육질 조직의 구조적 차이가 있으 므로 드립 발생량은 달라지며, 일반적으로 함수율이 높을 수록, 채소류는 전분질이 많은 두류보다 엽채류가 많고, 축육보다 어육이, 식육이 닭고기보다 많다. 축육에서는 동결전의 숙성정도가 드립 발생율에 영향을 미 치며, 숙성하지 않은 것이 일반적으로 크다. 형태별로는 동일 중량이라도 표면적이 큰 것이 많다. 동일한 육에서 부분육의 형상과 크기 및 표면적, 근육 단백 질의 보수성 등의 성질에 따라 드립양은 달라지며, 이들 성질 이 일정하다면 동결 속도와 동결 시 형성된 얼음 입자의 크기 에 의해 영향을 받는다. 급속 동결 시에는 다수의 작은 빙결 정이 세포내외에 균일하게 형성되어 육의 조직손상이 적으나, 완만 동결 시에는 큰 빙결정이 형성되어 근원섬유를 압박하여 근장이 손상된다. 즉, 세포외에 생성된 큰 입자의 빙결정에 의 하여 세포 구조가 손상될 뿐만 아니라, 삼투압에 의해서 세포 내 수분이 세포 밖으로 이동하여, 세포내의 체액의 이온강도 가 높아져 단백질이 변성되며, 보수성이 저하하게 된다. 세포수준에서 각각의 근육세포의 활성이 높고, 세포 내 단 백질의 변성이 진행되지 않았다면 해동방법에 관계없이 상당 히 높게 복원시킬 수 있다. 일반적으로 품질이 낮은 동결품은 최적조건에서 해동되어도 본래의 품질 이상으로 향상될 수 없 다. 동결 및 저장과 정 중 품질 저하가 발생된 어육은 해동시 다량의 드립(drip)이 유출되며, 해동 중의 다량의 드립이 유 출되는 동결육은 해동전의 품질로서 부적격이라고 할 수 있 Chart Type: bar Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day(일) 옵만동결육 2.5% 7.0% 8.2% 9.4% 10.2% 10.4% 8.6% 8.9% 급속동결육 3.8% 4.5% 6.5% 7.2% 8.9% 9.6% 10.5% 11.2% 신선육 6.3% 7.5% 8.4% 7.5% 8.3% 0.8% 10.6% 11.7% 그림 4 신선육, 완만동결육, 급속동결육을 0°C 에 저장했을 때 저장 기간에 따른 해동시 발생하는 drip 량 X-Axis: 육의 최종 pH Y-Axis: 핵 drip loss(드립니다) Chart Type: line 5.3 5.6 5.9 6.2 6.4 6.5 7. pH item_01 10% 15% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 그림 5 육의 최종 pH 와 해동시 발생하는 drip 량과 의 관계 다. 즉, 동결 전 원료, 동결, 저장상태 등 각 조건들이 충분히 좋아야 생선육에 가까운 상태의 해동육을 얻을 수 있다. 따라 서 드립 발생을 감소시키기 위해서는 동결속도를 가능한 빠르 게 하여 빙결정을 미세화 하고 동결저장온도를 -20°C 이하로 유지하여 빙결정에 의한 손상을 막는 것이 효과 적이다. 또한, 원료의 전처리로서 식염, 당류, 중합 인산염의 첨가에 의하여 드립량이 감소를 방지하는 방법이 있다. 동결에 의한 단백질변성은 저장기간과 온도에 영향을 받으 므로, 동결저장 온도가 높고 저장 기간이 길면 단백질 변성이 심하여 드립이 증가한다. 우육이나 돈육의 경우 부피가 크기 때문에 급속 동결하는 것은 쉽지 않다. 일반적으로 숙성이 잘된 고기를 동결하면 드립 발생을 줄일 수 있다. 이것은 숙성을 통하여 근육내의 pH 가 다소 상승하 고, 또한 이온-단백질 간 관계의 변화에 의하여 Mg2+, Ca2+ | {}
46e7195c-f86f-41fb-baa0-71010a52ea4a | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20-5 이온이 떨어져 나가고, 보수성이 큰 K+ 이온이 근원섬유 단백 질에 흡착되기 때문이다. 동결 전 육의 최종 pH 가 높으면 드 립발생이 적으며, 높은 pH 에서는 완만 동결이라도 드립이 거 의 생기지 않는다. 그러나 pH 가 낮으면 육 단백질의 등전점 에 가까워 단백질의 변성이 쉽게 일어나고 보수력이 감소하기 때문에 드립 발생이 높다. 4. 동결 눌음 어패류의 냉동품 및 생선의 내장을 배를 갈라 제거하고 펼 쳐서 말린 것 등의 건제품, 염장품 등에서 산화에 의하여 생 성된 각종 카르보닐화합물과 질소 화합물이 반응하여 황색과 오렌지색의 착색물을 만드는 현상을 동결눌음(freezer burn) 이라고 부른다. 동결눌음으로 인하여 외관상 손상 뿐 아니라 향미 및 영 양가의 저하, 단백질태질소, 아미노산, 유용한 리신의 감소 등 을 동반한다. 동결눌음에 의한 변색은 갈색화 반응에 의한 비 효소적 갈변이며 불포화지방산의 산화에 의해서 생성된 각종 카르보닐화합물과 질소화합물(단백질, 아미노산, 암모니아, 트 리메틸아민 등)가 반응하여 일어난다. 동결 눌음의 발생 메카니즘은 반응조건, 반응 관여 물질에 따라서 달라지나 ① 지질산화로 생성된 카르보닐과 아미노기와 의 반응 ② 지질산화에 의한 유리기와 질소화합물과 의 반응 ③ 아미노화합물의 존재 하에서 산화지질 상호간의 반응 등이 혼합되어 진행된다고 추정된다. 동결 눌음이 일어나지 않도록 하기 위해서는 먼저 지질의 산화를 방지하는 것이 중 요하다. 5. 최적 해동 조건 동결품의 해동 후 품질에 영향을 미치는 인자는 해동 전 품질, 해동속도, 해동종 온도, 해동방법 등을 들 수 있다. 5.1 해동전 품질 동결수산물의 품질 보존을 위해서는 해동단계에서 조직구 조의 붕괴와 드립 발생 등의 손실을 최소화 하는 기술이 필요 하다. 일반적으로 동결 어패류의 품질은 사후의 생화학적 변화의 영향을 강하게 받으므로 고품질의 동결품을 얻기 위해서는 선 도가 좋고 상처가 없는 신선한 수산물을 원료로서 선정하는 것이 중요하다. 단, 경직전의 선도가 좋은 상태에서 동결하면 동결 저장 중의 품질 안정성이 대단히 높으나, 해동 중에 강 한 경직이 일어나 품질에 손상을 주는 경우도 있으므로 이러 한 생화학적 현상을 고려하여 고품질의 어패류를 얻기 위한 동결·해동 방법을 선정하는 것이 중요하다. 참치육의 갈변의 정도(메트화율)는 전체 미오글로빈에 대 한 생성 met 미오글로빈의 백분율로 표시한다. 메트화에 가장 ![image](/image/placeholder) 상 : 고등어, 중 : 고등어(배부분), 하 : 정어리 사진 3 산화된 지방살 (수산총합연수센터 중앙수산연구소) ![image](/image/placeholder) 800( 어육을 다진 눈다랑어육을 각 온도로 8 개월 보존 후의 색조 변화를 나타낸 것 -10°C, -15°C, -20°C 에 심한 갈변을 볼 수 있다. 사진 4 다랑어육의 메트화에 의한 갈변 (수산총합연수센터 중앙수산연구소) 영향을 주는 인자는 온도이다. 그림 6 에 표시한 바와 같이 -18°C 보존에서는 저장과 함께 메트화가 진행되나, 동결저장 온도가 낮을 수록 metMb 의 생성이 크게 억제되어, -35°C 저 장에서는 6 개월 후에도 양호한 육색을 유지하였다. 또한, 저 장 중의 온도의 변동도 메트화를 촉진한다. 이상의 결과 로부터 참지육의 동결에는 -40°C 정도의 저온 에서 온도 변동 없이 보관하는 것이 필요하며, 동결 참치육의 갈변의 방지를 위하여 현재는 초저온(-50~ -60°C)에 의한 동결보관이 보급되고 있다. 가다랑어, 참돔, 민물돔, 방어 등 의 혈합육도 메트화에 의하여 갈변되기 쉬우나, 초저온보관에 의하여 방지가 가능하다. 그림 6 은 어육의 동결속도와 저장온도를 구별하여 동결을 진행하고 빙결정의 생성과 해동후의 복원 상태를 비교한 예로 서 완만동결에 의하여 큰 빙결정을 생성시킨 어육도 충분히 낮은 저장온도(-40°C)에서 보관하고 단백질의 변성을 억제하 면 해동시에 세포가 양호한 상태로 복원 가능하다는 것을 보 여주고 있다. 그러므로 동결 과정에서 단순한 체적팽창과 세 포의 변성만이 동결에 의한 손상의 직접적인 원인이 되는 것 은 아니며 여기에 따른 단백질의 변성이 우선적으로 고려 되 어야할 요인이라 할 수 있다. 동결상태의 근육세포에서는 급속동결(A-1, B-1)하면 빙 결정이 작고 일부는 세포내 동결도 관찰되는 것에 대하여, 완 만동결(C-1, D-1) 에서는 분명하게 큰 빙결정이 형성되고 | {}
d41e185b-2eec-42dd-9233-dc32280943ea | 2권.pdf | 4.20-6 제 4 편 식품냉동 ¦ 동결형태 ¦ 보존 온도 (10 월) ¦ 해동직전 (동결상태) ¦ 해동후의 복원상태 ¦ 해동후의 복원상태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 급속동결 2 -80°C, 24h 동결 3 빙결정 소형 4 세포내 동결 ¦ -40 °C ¦ 9 ¦ 9 ¦ 세포 복원 양호 ¦ ¦ 1 급속동결 2 -80°C, 24h 동결 3 빙결정 소형 4 세포내 동결 ¦ -20 °C ¦ B-1 B-2 ¦ B-1 B-2 ¦ ¦ ¦ 1 완만동결 2 -20°C, 24h 동결 3 빙결정 대형 4 세포외 동결 ¦ -40 °C ¦ C-1 C-2 ¦ C-1 C-2 ¦ 세포 복원 양호 ¦ ¦ 1 완만동결 2 -20°C, 24h 동결 3 빙결정 대형 4 세포외 동결 ¦ -20 °C ¦ D-1 D-2 ¦ D-1 D-2 ¦ ¦ 그림 6 어육근육세포에 있어서의 빙결정생성과 해동 후의 복원에 미치는 동결속도와 저장조건의 영향 (福田) 있다. 한편, 해동 후의 근육의 복원상태는 저온도(-40°C)보관 (A-2, C-2)하면 양호하게 복원되나, 고온도(-20°C)보관 (B-2, D-2) 하면 세포의 파괴가 이루어진다. 5.2 해동 속도 동결품을 해동시킬 때는 동결시와 같이 -5~0°C 의 온도대 에서 시간이 가장 많이 걸리며, 이 온도대는 수분함량 70~ 80% 수준의 생선식품의 경우 동결과 정에서는 최대빙결정생 성대이며, 해동과 정에서는 가장 많은 빙결정이 융해되는 최대 빙결정 융해대에 해당한다. 따라서 급속하게 해동하기 위해서 는 동결의 경우와 마찬가지로 최대 빙결정 융해대를 빠르게 통과 시켜야 한다. 이 온도대에서는 성분이 농축되어 있으므로 성분 간의 생 화학적반응이나 효소적 반응이 때로는 길항도 있지만 때로는 변화가 최대화되기도 하며, 그 결과 식품의 변색, 이미·이취 발생, 단백질의 변성 등 악변화가 일어나기 쉬운 온도 범위라 할 수 있다. 이 온도 범위를 빨리 통과 하는 것이 급속동결의 장점중 하나로서, 동일한 이유로 급속하게 해동하는 것이 중 요하다. 냉동다랑어의 갈변이나 고기풀의 단백질 변성 등 악변화가 완만 해동에서 발생하므로 이와 같이 온도에 민감한 식재료는 급속한 해동이 필요하다. 동결의 경우에는 최대빙결정생성대를 빠르게 통과 시키면 미세한 빙결정이 세포내에 발생되어 저장 중 빙결정의 성장과 이로 인한 세포나 조직으로의 압박을 억제할 수 있다. 그러나 해동의 경우에는 빙결정의 융해의 면에서는 급속해동의 이점 이 그다지 크지 않다. 즉, 빙결정에 의한 기계적인 파괴는 동결의 경우에 비해 해 동의 경우는 대단히 작을 뿐 아니라 해동속도가 늦어도 기계 적인 파괴를 일으킬 가능성은 크지 않기 때문이다. 완만 해동의 장점은 녹은 물이 세포 및 조직에 흡수되어 복원할 시간적인 여유가 있다는 점이었으나, 최근에 세포 내 복원상태를 냉동 현미경으로 관찰한 결과, 복원은 대단히 신 속하였다. 흡수능력이 약해져 있는 세포도 흡수시간이 대단히 짧았고 그 이상 방치해도 더 이상 흡수하지 않았다. 세포 내 단백질의 수화도 보수력 측정결과 에 의하면 비교 적 단시간에 완료된다고 보아도 좋다. 다만 조직은 수천만에 서 수억 개 세포의 집합으로 이루어져 있고, 조직전체에 물이 흡수 및 수화되기 위해서는 시간이 필요하지만 그 시간은 그 다지 길지 않으며, 조직의 크기에 따라 다르지만 그 시간은 0°C 에서 30~60 분 정도이다. 어육의 해동 중에도 met 화가 진행된다. 그림 7 에서도 보는 바와 같이 참치육의 met 화는 0 ~ -10°C 에서 빨리 진행되므 로 이 온도 범위를 가능한 한 빨리 통과 하는 것이 필요하나, 블록형태의 어육과 같이 해동속도가 느린 것은 이 온도범위를 장시간 거치므로 변색되기 쉽다. 그림 7 은 해동시간에 따른 청새치 동결 블록의 met 화 율을 나타내며, 해동시간이 길수 록 met 화율이 높아지고 특히, 내부 육에서 심하다는 것을 나 타내고 있다. 이와 같이 빙결정 융해와 복원의 모양에서 급속해동은 어 떠한 장애도 없으며, 생화학적 또는 효소적 반응 측면에서도 ![image](/image/placeholder) 메트화율(%) 해동 0 10 20 30 소요시간 5 시간 (30°C) 표층으로부터의 두께 0 ~ 5 mm 世 5 ~10 mm 6.5 시간 10~15 mm (20°C) 15~25 mm 10.3 시간 (10°C) 20.5 시간 (2°C) 그림 7 눈다랑어육 미오글로빈의 메트화율에 미치는 해동속도의 영향 | {}
79bf0f15-7fec-49fb-a47b-59a7a1f4b7fc | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20-7 급속해동 쪽이 바람직함을 알 수 있다. 또한, 세균오염 측면에서도 급속해동 쪽이 바람직하다고 할 수 있다. 이러한 결과 는 현재 해동장치의 대부분이 지향하고 있는 급속해동에 대한 어느 정도의 이론적 근거를 주고 있다 고 할 수 있다. 여기서 언급하고 있는 급속해동은 주로 공기나 물을 매체 로 하여 일반 공장에서 사용하고 있는 상식적인 의미에서의 급속해동 즉, 최대빙결정생성대를 통과 하는데 30~60 분 정도 가 소요되어 전체적으로 약 60~90 분에 0°C 에 도달하는 해 동을 의미하고 있다. 5.3 해동 최종 온도 동결품은 융해점(동결점)을 지나서도 해동조작을 계속하는 경우가 많은데, 그 사이에 도달한 가장 높은 온도를 해동종은 도(�����)라고 한다. 동결품의 경우 동결종온도보다 동 결속도가 품질에 미치는 영향이 크지만, 해동품의 경우 해동 속도보다 오히려 해동종온도가 품질에 영향을 크게 미친다. 동결 중이거나 동결보존 중에는 미생물이 거의 사멸하지 않으며 해동 후 즉시 세균의 번식이 시작된다. 해동어는 근육 조직이 약화되어 있으므로 동결전의 선어보다도 세균이 번식 하기 쉽다. 또한 효소작용은 동결하여 해동하면 활성화하는 경우가 많고 색조와 풍미 등의 품질저하가 급속하게 진행됨과 동시에 부패의 진행도 빠르다. 그러므로 해동어의 가공 시에 는 칼이 들어갈 정도의 반 해동 단계에서 가능한 한 빠르게 조리와 가공을 하는 것이 바람직하다. 해동종 온도는 세균학적으로는 5°C 이하가 바람직하나, 허 용되는 상한은 10°C 정도로서 가능한 낮게 유지하며, 일단 그 온도에 도달한 뒤에는 가능한 짧은 시간 내에 처리해야 한다. 해동 후 장시간 방치할 필요가 있을 때는 품온을 0~5°C 정 도로 유지하는 것이 좋다. 실제 식품의 전부를 완전 해동시키지 않고, 중심부는 얼어 있는 상태로 약간 단단하나 칼이 들어갈 수 있는 반해동 단계 즉, 중심 온도가 -3 ~ 4°C 정도에서 처리를 하는 것이 좋다. 5.4 최적 해동 방법 해동 후 품질에 영향을 미치는 4 개의 인자를 요약하여 양 호한 해동법은 다음과 같다. 즉, 품질이 좋은 냉동품을 선정하 여, 그 냉동품에 적합한 해동방법으로 60~90 분 정도로 급속 하게 품온이 0°C 가 되도록 해동하고, 그 후의 품온상승을 1 0°C 이하, 가능하면 5°C 이하로 유지하고, 대부분 반해동 수 준에서 처리한다. 가장 중요한 것으로 품온을 저온으로 유지 하기 위해서는 해동매체의 온도와 접촉해동, 전기 해동 시 주 위온도를 10°C 이하, 높아도 15°C 이하의 저온으로 억제하는 저온해동을 채용하는 것이 바람직하다. 해동방법은 다만 이것을 충실하게 이행하기 위한 방법에 지나지 않으므로 품질에 미치는 영향이 적어야 되지만 실제 조작되고 있는 해동방법은 품질에 큰 영향을 미치고 있다. 따 라서 각 해동방법의 장단점을 파악한 후 적절한 해동방법을 선택하는 것이 필요하다. 다음으로 급속해동이 중요하나 실제 저온해동과 급속해동 은 상반되는 조합방법이므로 당연하게 저온해동을 우선해야 한다. 물론 저온해동에서 급속해동은 필요하지만 필수조건은 아니다. 그러나, 최대 빙결정 융해대에서 명확하게 품질이 불 안정한 식품의 경우 급속해동이 필요하다. 6. 해동장치 6. 1 해동장치가 갖추어야 할 조건 냉동식품의 종류가 다양화되고 고품질의 제품에 대한 요구 가 증가하는 소비 추세에 따라 우수한 해동 기술의 필요성이 절실하며, 산업체에서 요구하는 우수한 해동장치는 다음의 조 건을 갖출 필요가 있다. ① 처리 능력 : 요구 물량의 해동 가능 ② 해동 후 식품의 품질 : 전체가 균일하게 우수 ③ 해동 속도 : 해동 속도가 빠르고 제어 용이 ④ 설비비, 운전비, 유지비, 인건비 : 가격이 저렴하고 충분 한 처리 능력 완비 ⑤ 조작, 보수점검, 사용 후 청소 : 용이 ⑥ 대응성 : 다양한 형태 및 종류의 식품에 적용 가능 ⑦ 적응성 : 생산 라인에 적응 가능 ⑧ 설치 면적 : 적정 6.2 해동방법 및 해동장치의 분류 해동은 식품의 열적특성 또는 식품의 유전특성(dielectric properties), 저항특성(resistive properties) 등에 따라 분류 된다. 식품의 열적특성에 기초하는 경우에는 열이 열전도에 의해 식품의 표면에서 중심부로 이동하는 해동방법이다. 이와 같이 식품의 외부에서 열을 가하는 방법에는 공기나 물의 대류, 감 압하에서 수증기, 가열판, 가열파이프 또는 적외선방사 등을 이용하고 있다. 전기적인 방법에는 전기저항, 유전 또는 마이 크로파에 의한 가열이 이용되고 있다. 일반적으로 해동장치라 하더라도 해동규모에 따라 공장용 인 대규모의 것, 슈퍼나 식당, 호텔 등에 사용되는 중규모의 것, 가정용으로 사용되는 소규모의 것 등 세 가지로 크게 나 눌 수 있다. 중규모를 일부 포함하여 대규모의 해동장치를 중 심으로 해동장치를 분류하면 표 3 과 같다. 6. 3 해동장치의 특징 1) 공기해동장치 공기를 이용하는 해동방법으로 열은 식품의 표면에 접해 얇은 공기충을 통하여 열전도에 의해 식품으로 이동한다. 이 열이동 속도는 공기의 유속, 습도 및 식품과 공기와 의 온도차 등에 따라 달라진다. 이 해동방법은 해동속도는 그다지 빠르 지 않으나 식품의 종류나 형태를 불문하고 널리 사용될 수 있 다는 장점이 있다. 장치는 표 3 에서와 같이 세 가지 형으로 | {}
4cd181b3-2b28-4f8b-bae8-482f7cce9c0f | 2권.pdf | 4.20-8 제 4 편 식품냉동 나눌 수가 있다. (1) 정지 공기형(저온 미풍형 포함) 0~5°C 의 가습된 공기를 1 m/s 전후의 미풍속도로 고내 를 순환시키면서 하루 밤(14~15 시간) 동안에 동결품을 해동 시킨다. 신속성은 없지만 저온에서 천천히 해동시키므로 품질 이 좋고, 해동을 주로 밤에 실시하므로 작업의 연결이 원활하 게 이루어지는 것 등을 고려한 방식이다. 또한, 해동 후에 저 장고로 이용이 가능하므로 식품공장에 많이 사용되고 있는 해 동장치이다. 그림 8 은 대표적인 저온미풍형의 구조도를 나타낸 것이다. 해동에 시간이 걸리므로 표면건조의 방지와 저온에서의 전 열을 촉진시키기 위하여 가습장치를 하는 경우가 많다. 가습 방법으로는 해동고의 외부에 가스-액 열교환기, 냉각기, 여과 기, 송풍기 등을 설치하여 상대습도를 90 ~98%의 고습도로 유지된 0~5°C 의 저온공기를 고내에 불어넣는 방식이 실용화 되어 있다. 가스-액 열교환기에서 공기와 냉각된 물이 혼합, 열교환하 는 과정에서 순환공기의 제균과 탈취도 이루어지므로 위생적 인 해동장치이다. 설비비 및 동력비가 높은 단점이 있다. 표 3 해동장치의 분류 ¦ 공기해동장치 ¦ 정지공기형(미풍해동 가습송풍형 가압송풍형 ¦ 포함) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수해동장치 ¦ 수침지형 ¦ 유수형 발포형 가압형 ¦ ¦ 수해동장치 ¦ 스프레이형 수증기형 ¦ 감압형 상압형 ¦ ¦ 접촉해동장치 ¦ contact 형 ¦ ¦ ¦ ¦ 알루미늄판 접촉형 ¦ ¦ ¦ 전기행동장치 ¦ 전기저항형 유전가열형 원적외선형 정전기형 ¦ 고주파형 마이크로파형 ¦ ¦ 조합해동장치 ¦ 위의 해동장치의 조합 ¦ ¦ (2) 가습송풍형 공기해동의 대표적인 형태의 장치로서 동결장치에서 송풍 형이 동결속도가 현저하게 빠른 것과 마찬가지로 해동장치에 서도 송풍형은 해동속도가 빠르다. 그러나, 풍속 6.1 m/s 까지 는 풍속이 증가함에 따라 해동속도도 빨라지나 그 이상의 풍 속에서는 해동효과 에 비해 경제성이 떨어진다. 풍속 외에 공기온도를 높이면 해동속도는 현저하게 빨라지 나 품질상 고온으로 할 수 없다. 이밖에 공기에 수증기를 가 하면 열전달이 더욱 높아져 해동속도가 증가한다. ![image](/image/placeholder) 스프레이 유닛쿨러 6 ← 가열기 발열등 바이패스댐퍼 동결어 블록 해동고 그림 8 저온 미풍형 해동장치의 구조도 ![image](/image/placeholder) 20 품온(표면) 10 품온(표면) 0 °C 품온(중심) '도궁 -10 -20 -30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 시간, h 1 차 해동 2 차해동 균온 보장→ 그림 9 가습송풍형에 의한 해동온도 변화 ![image](/image/placeholder) ④ ② ③ 본체 ⑤ 냉동시스템 ① 냉동기 ② 해동용 2 차 냉매 탱크 ③ 보냉용 2 차 냉매 탱크 ④ 해동용순환펌프 ⑤ 보냉용순환펌프 그림 10 가습송풍형 해동장치의 구성도 | {}
b9ba2686-305f-4666-97ab-d5785cf86800 | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20-9 이 장치는 방열된 해동고 내를 저온으로 유지할 수 있는 냉각장치와 해동을 위한 가열장치, 풍속 1~2 m/s 정도를 유 지할 수 있는 송풍기, 가습기와 살균장치 등으로 구성되어 건 조, 드립유출, 변색, 잡균의 번식 등을 방지한다. 15~-2°C 정 도의 저온과 75~95% RH 정도의 고습 상태에서 4~8 시간 정도로 급속해동하고, 해동 후에는 냉장고로 사용할 수 있다. 이 장치는 해동온도를 자유롭게 변환가능한데 그림 9 는 해 동온도의 대표적인 변환 예를 나타낸 것으로서, 1 차 해동은 10~20°C 의 비교적 고온으로, 중심이 되는 2 차 해동은 3~ 8°C 로, 마무리는 0~-3°C 로 균온이 되게 하여 저온에서 저장 하는 것을 나타내고 있다. 그림 10 은 브라인식 가습 송풍형 해동장치의 구성도를 나타낸 것이다. 이 해동장치는 당초 냉동어용으로 많이 사용되었으나, 최근 에는 식육분야에도 이용되고 있으며, 도 · 소매용 식육의 해동 과 햄, 소시지 원료의 해동에도 사용되고 있다. 또, 횟집 등에서 소형으로 다랑어, 새우, 오징어 등의 해동에 사용되고 있다. (3) 가압송풍형 횡형 보일러와 같은 탱크에 냉동품을 넣고 밀폐한 후 공기 압축기로 고내 압력을 2.94 bar(3 kgf/cm2)로 높이고, 송풍기 Chart Type: bar 0 1.5 3 실온(25") 해동 219kg/cm2 170kg/cm2 50kg/cm2 그림 11 가압 송풍형 해동장치에서 압력, 풍속과 냉동연육의 해동시간과 관계 ![image](/image/placeholder) 2260 문개폐용 개폐 3400 사람과 품 100 1900 그림 12 가압송풍형 해동장치의 모식도 와 냉동기로 1~2 m/s 의 냉풍 또는 필요시 전열히터로 온풍 을 순환시킨다. 풍속뿐만 아니라 압력을 올리므로 해동시간이 상당히 단축된다. 냉동 연육을 대상으로 하였을 때 25°C 의 실온해동에 비해 약 4 배정도 빠른 해동속도를 나타내었다(그림 11). 그러나, 고 래고기, 다랑어, 새우 등을 대상으로 실내해동 및 정지된 수중 해동법과 비교한 결과 가압송풍형의 경우 해동편차가 발생하 여 다른 방법에 비해 균일해동이 다소 어려웠다. 그림 12 는 대표적인 가압 송풍형 해동장치의 모식도를 나 타낸 것이다. 종래에는 공장용이 주로 판매되었으나, 최근에 는 소형위주로 판매되고 있으며, 3 단계의 프로그램이 부착된 기종도 판매되고 있다. 2) 수해동 장치 수해동은 오늘날 공장에서 주로 사용되고 있는 해동방법으 로 해동속도는 공기를 매체로 하는 경우에 비해 빠르다. 이 방법은 일반적으로 식육에는 사용되지 않으며, 어육 절단면에 는 수침상이 되어 식미가 나빠질 수 있으나 이를 진공포장한 후 물에 접촉하면 이런 문제는 없다. 동결어(round fish)는 색깔이 약간 변화하는 결점은 있으나, 이 방법이 많이 사용되 고 있다. 색깔이 변화하는 결점을 막기 위해 동결어를 직접 물에 닿지 않도록 플라스틱 필름으로 동결어를 포장하여 해동 하는 방법을 사용하고 있다. 그러나 수도요금이 많이 들고, 공 장폐수에 대한 규제 강화로 용수를 바로 흘려보낼 수 없다는 등의 문제도 있다. 수해동 장치에는 수침지형, 스프레이형과 수증기형 등 세 가지가 있다. (1) 수침지형 수침지형 해동장치는 유수형, 발포형, 가압형으로 나눌 수 있다. ① 유수형 수해동장치의 대표적인 형태로서 주로 배치식이다. 자연해 동과 다르게 탱크 내에 물을 저장하여 불필요한 물을 사용하 지 않고, 저온의 일정 수량의 물을 순환시켜 오염물을 함께 배출하고, 여과 기를 통과 시켜 물만 다시 본 장치로 순환시키 는 기구를 갖는 해동장치이다. 그림 13 에 하나의 모식도를 나 타내었다. 냉동품이 갖는 저온을 이용하여 물을 냉각하고, 온도제어 장치를 부착하여 해동온도를 제어하여 해동 중 용수온도를 수 조 내 어느 부분에서도 여름철에는 5~8°C, 겨울철에는 4~ 7°C 로 유지할 수 있다. 해동품을 반출하는 장치를 부착하여 인력의 절감을 도모하 고 있다. 유수형의 특징은 ㉠ 필요한 물만 사용하며, 동결품 에 직사 노즐 및 유수가 교착되도록 하여 피해동품의 손상없 이 해동이 가능하며, ㉡ 동결품을 저녁에 해동조에 넣고, 다 음날 아침에 반출하므로 합리적이고 경제적이며, ㉢ 작업에 필요한 인원이 감소되고, 설비면적이 적으며 안전하다는 등 이다. ② 발포형 해동매체로서 물을 사용하는 경우 유수 해동형을 많이 사 | {}
ecb423d8-eaa0-4a34-abca-730e9d617b34 | 2권.pdf | 4.20-10 제 4 편 식품냉동 ![image](/image/placeholder) 그물 400 1200 T 500 ↓ 250 조작반 그림 13 배치식 유수 침지 해동장치 용하였으나, 최근 공장폐수의 처리문제, 물의 사용량, 해동품 의 품질, 위생문제 등으로 이 방법의 개선이 필요하게 되었으 며, 개선된 방법의 하나로 유수 발포형이 있다. 이 방법은 공기압축기로 물속에 공기를 불어넣어 해동하는 장치로서, 해동속도가 증가할 뿐 아니라 곰팡이와 세균 등이 기포와 함께 부상하여 제거되며, 염장품인 경우 염의 제거도 가능하다. 이 형태 장치의 변형으로서 초음파에 의한 기포의 발생이나, 오존을 불어넣는 장치도 개발되고 있다. ③ 가압형 원통형의 용기에 냉동품을 넣고 물을 채운 다음 약 196.14 bar(200 kgf/cm2)의 고압을 가하여 해동하는 장치이다. 동결 품에 압력을 가하면 동결품 중의 수분의 해동온도는 낮아지 고, 고형분의 해동온도는 상승된다. 즉, 얼음에 약 134.65 bar (137.3 kgf/cm2) 정도의 압력을 가하고 얼음 1 g 에 335 J 의 열을 가하면 -1°C 에서 융해되며, 고기 고형분의 동결온도는 -4°C 이나 여기에 압력을 가하면 1 bar 마다 0.015°C 씩 상승 한다. 따라서, 동결품에 압력을 가하면 수분은 해동온도가 낮 아지며, 고형분은 해동온도가 높아져 압력에 따라 0~ - 4°C 의 어느 지점에서 해동된다. 그림 14 는 동결품에 179.57 bar(183.1 kgf/cm2)의 압력을 가했을 때의 -1.33°C 에서 해동되는 것을 나타내고 있다. 한 편, 490~1960 bar 의 초고압에 의해 해동하면 고압일수록 빙 결정의 융해는 빠르며 녹는 형태도 샤베트와 같으나, 이러한 초고압에 의한 해동장치는 아직까지 실용단계는 아닌 것으로 알려져 있다. (2) 스프레이형 새우와 같은 블록 동결품의 해동에 주로 사용되는 장치로 서, 스프레이 되는 물의 양을 많게 하여 유수가 갖는 타격력 으로 동결품을 개체별로 분리하여 급속 해동하는 방법이다. 유수 해동에서는 유속이 해동시간에 큰 영향을 미쳤지만, 스프레이 해동에서는 스프레이 되는 물의 속도와 해동시간과 는 상관관계가 없다. 이것은 유속이 같아도 접촉수량이 다르 기 때문이다. 또한, 수량이 같아도 해동시간에 차이가 발생한 다. 따라서 해동시간은 스프레이 되는 물의 속도나 수량과 는 관계가 없고 그림 15 와 같이 타격력과 관계가 있다는 것을 알 수 있다. 스프레이 해동에서 타격력은 다음 식(4.1)과 같이 구 할 수 있다. F= PAV2 여기서, F : 타격력, N P : 물의 밀도, kg/m3 (1) ![image](/image/placeholder) 177.6 기압(183.1 kg/cm2)을 가하면 해동온도가 내려간다. 0 °C 분 1.33 -1.33 °C 도 고형분 C 2.67 4 177.6 기압(183.1kg/cm2) 가하면 2.67 °C 상승한다. 그림 14 가압해동의 원리 X-Axis: 타격력, N/block Y-Axis: 해동시간, 분 Chart Type: bar 5 10 15 20 item_01 28 18 15 15 그림 15 Block 동결품의 해동시간과 스프레이 타격력 ¦ A ¦ : 스프레이 ¦ 구멍의 ¦ 전체면적, ¦ ¦ m2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : 유속, m/s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스프레이에 의한 해동과 정은 유수가 갖는 에너지가 블록을 구성하는 개체의 간극부 빙결정과 근육 내 빙결정을 융해시키 면서 물이 갖는 타격력으로 블록을 파괴하여 개체로 분리한 다. 표면적이 커진 피해동품은 전열이 좋아져 급속하게 해동 된다. 스프레이형은 물의 세정작용에 의해 위생적으로 마무리할 수 있으며, 사용 후 장치의 청소에 시간과 노동력을 절감할 수 있는 장점이 있지만 그다지 많이 이용되지 않고 있다. (3) 수증기형 장치내부 바닥에 온수를 넣고 수증기를 발생시켜, 수증기가 동결품의 표면에 결로될 때 필요한 잠열을 이용하여 해동하는 방법으로 물이 직접 접촉하는 해동법보다 해동속도가 빠르며 위생적이다. 장치는 수증기 발생을 상압하에서 하는 상압형 과, 감압하에서 하는 감압형이 있다. | {}
8d2421c0-e37d-4711-86e7-4e1f60a76e19 | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20- 11 ① 상압형 상압하에서 20°C 이하의 저온증기(보통 7~10°C)를 발생 시켜 그 속에서 냉동품을 하룻밤(8~10 시간) 방치하여 해동 한다. 수증기를 발생하는 방법에는 온수가온법, 스팀에 의한 방법, 초음파법, 원심법, 기체-액 접촉법 등이 있다. 해동시간 이 길어지는 단점이 있으나 인력이 적게 들고 운전경비도 저 렴하며, 해동 후 품질도 안정되는 장점이 있다. 또한, 아침부 터 대용량의 해동품을 처리하고자 하는 공장에서 특히 환영받 고 있다. ② 감압형 1 기압하에서 물은 100°C 에서 비등하여 100°C 의 수증기로 변하지만, 압력을 내려서 23 mbar 로 하면 물은 20°C 에서 비 등하여 그 이상의 온도로 상승하지 않으며, 비등한 수증기는 20°C 에서 2 454 kJ/kg 의 증발 잠열을 갖는다. 원통형의 용기에 동결품을 넣고 공기를 빼서 감압상태를 만들면 수증기가 동결품의 표면에 모여서 응축하여 대량의 증 발열을 주고 자신은 물로 된다. 이때의 증발열에 의해 동결품 은 해동된다. 3) 접촉 해동 장치 열전도가 좋은 금속판에 직접 접촉시켜 해동하는 것으로서 접촉형과 알루미늄판 접촉형이 있다. 접촉형은 접촉식 동결장치(수평형)와 구조적으로는 거의 동일한데 내부에 약 25°C 의 온수가 흐르고 있는 금속 가열판 과 가열판 사이에 블록형 동결품을 삽입하고, 유압으로 가열 판을 움직여 블록에 밀착시켜 해동한다. 동결장치의 경우와 마찬가지로 동결품이 가열판에 전면적으로 밀착되지 않으면 전열효과 가 100% 발휘되지 않으므로 냉동고기풀에 주로 사 용되고 있다. 한편, 알루미늄 접촉형은 공기에 비해 8 500 배 정도 열전도 가 뛰어난 알루미늄을 소재로 한 해동장치로서 두께 25 mm, 280 g 의 다랑어를 약 12 분 만에 해동할 수 있을 정도로 급속 해동이 가능하고, 가격도 적당하며, 청소 및 취급이 간편하여 횟집 등을 중심으로 급속하게 판매되고 있다. 4) 전기 해동장치 공기 및 물에 의한 해동방법은 표면으로부터 가열하여 전 도에 의하여 중심부까지 해동시키는 외부가열방식이지만, 전 기에 의한 발열을 이용하는 해동방법은 동결품의 내부에서 가 열하는 내부가열방식이다. 전기에 의한 발열을 이용하는 해동 장치에는 전기 저항형과 유전 가열형이 있다. 그러나 최근에 는 원적외선 방사체에 의한 해동과 정전기에 의한 해동장치가 개발되고 있다. 그러나, 전기 해동장치는 어느 방법을 사용하여도 국부과 열 에 의한 해동 불균일이 생기기 쉬운 결점은 있지만 단시간에 해동 가능한 장점도 있다. (1) 전기 저항형 냉동품에 전류를 가하면 처음 동결상태에서는 전기저항이 대단히 커 전류가 통하기 힘드나, 서서히 발열하여 저항이 감 소함에 따라 내부까지 전류가 흐르게 되고 발열하여 해동된 다. 여기에서 발생하는 열은 줄(Joule)열이며, 사용하는 전류 는 교류로서 주파수는 50 또는 60 Hz 로 낮아 전기 저항형 해 동은 일명 줄열해동, 교류전기해동, 저주파해동 또는 도전가 열해동이라고도 한다. 이 해동방법은 공장용의 대규모보다는 중소규모용으로 사 용되는데 수침지형에 의한 해동보다도 해동속도가 약 2~3 배 정도 빠르며, 설비비, 운전비도 저렴한 것이 장점이다. 그러나 표면이 고르지 못할 경우 불균일 해동이 발생한다는 결점이 있다. (2) 유전가열형 사용되는 주파수를 방송, 통신 레이더용의 전자파 영역인 3~3 000 MHz 정도까지 높이면 발열이 대단히 빨라질 뿐 아 니라 냉동품의 표면과 내부에서 동시에 일어나게 된다. 이 발 열은 전자파가 식품내의 고분자의 극성기나 저분자 물질, 특 히 미동결된 물분자에 특이적으로 작용하여 이들을 회전, 진 동시켜 발생한 마찰열로서 유전가열이라고 한다. 표 4 와 같이 유전가열형은 3~300 MHz 를 사용하는 고주 파형(초단파형, 고주파형이라고도 한다)과 300~3000 MHz 를 사용하는 마이크로파형으로 나눌 수 있다. 유전가열의 원리는 그림 16 과 같다. 즉, 동결품을 2 장의 평 형전극 사이에 넣고, 13 MHz 정도의 고주파전원을 가하면 동결품의 분자가 +, -의 전하를 가지므로 분자는 1 초당 130 만 번을 회전하면서 서로 충돌, 진동하면서 마찰열을 발생하 게 되고, 자기가열에 의하여 동결품의 내외가 균일하게 해동 된다. 냉동품의 발열량은 다음 식(4.2)로 구할 수 있다. P= of. E . Et ·tan6x10-10 (2) ¦ 전자파 ¦ 주파수 ¦ 산업용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단 파(HF) ¦ 3~30 MHz ¦ 13, 27 MHz ¦ ¦ 초단파(VHF) ¦ 30~300 MHz ¦ 40 MHz ¦ ¦ 마이크로파(UHF) ¦ 300~3000 MHz ¦ 915, 2 450 MHz ¦ 표 4 3~3000 MHz 전자파의 분류 ![image](/image/placeholder) 전극 해동실 ○ - / 고주파전원 (늑 13 MHz) 전극 동결품 냉각기 받침대 그림 16 유전가열의 원리 및 구조 | {}
f5c92769-7d91-4a9c-aa76-8ffd6168031a | 2권.pdf | 4.20-12 제 4 편 식품냉동 여기서, ¦ P ¦ : ¦ 냉동품의 발열량, W/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ f ¦ : ¦ 주파수, Hz ¦ ¦ E ¦ : ¦ 가해진 전압의 강도, V/m ¦ ¦ 투 ¦ : ¦ 냉동품의 비유전율 ¦ ¦ tan6 ¦ : ¦ 냉동품의 유전역율 ¦ 투 · tan8 을 손실계수라고도 하며, 물질고유의 값으로 온도, 주파수 등에 따라 달라진다. ① 고주파형 13, 17, 40 MHz 의 3 밴드가 산업용으로 사용되고 있으며 이중에서 13 MHz 가 해동용으로 많이 사용된다. 고주파형에 는 냉동품의 상하에 전극을 설치하고 극판간에 13 MHz 을 흐 르게 하는 극판방식이 이용되고 있다. 해동고는 스테인레스 강판의 단열구조로 되어 있으며 실내를 저온으로 조절하기 위 하여 냉각기가 설치되어 있다. 또한, 식품의 전 표면에 일정하게 냉풍이 닿을 수 있도록 통풍공이 있는 장치가 설치되어 있다. 동결품에 대한 전자파 의 투과 성이 좋으며 동결품의 형태가 큰 것도 급속 해동이 가 능하지만, 전기저항식과 마찬가지로 국부 과열을 일으키기 쉬 운 결점이 있다. 해동 중 전극간 전압을 변화시키고, 해동고내를 -10~ -2 0°C 의 저온으로 유지하여 신속성은 다소 떨어지지만 국부과 열문제는 거의 해소할 수 있다. ② 마이크로파형 이 형은 915, 2 450 MHz 의 것이 실용화되어 있으며, 2 450 MHz 가 특히 전자렌지에 사용되고 있다. 마이크로파형의 경우는 마이크로파를 발진하는 진공관 같은 마이크로파 발진 기(magnetron)을 사용하는 방법을 채용하고 있다. 고주파형이 상하만의 전자파의 흐름인데 비해 마이크로파 형은 반사파도 이용하는 전방향 조사로서 식품내로의 침투성 은 떨어지지만 부분 가열은 그다지 심하지 않다. 그러나, 마이 크로파 해동은 냉동식품의 종류, 조성, 형상, 크기 등에 따라 에너지 흡수성이 달라지므로 어떤 냉동식품을 균일하게 해동 하기 위해 제작된 장치를 다른 냉동식품에 사용하여 균일하게 해동하기는 대단히 어렵다. 따라서 마이크로파 해동장치는 그 대상물에 적합한 프로그램 및 처리능력에 맞도록 전용으로 제 작되어야 한다. 마이크로파 해동장치는 가정에서 사용되는 전 자렌지와 같은 배치식 해동장치와, 동일 종류 및 형상을 가진 냉동품을 대량으로 처리하는데 적합한 콘베어식 해동장치, 표 면을 -15°C 이하의 냉풍으로 강제적으로 냉각하면서 마이크 로파 에너지를 공급하여 가열부분을 완화시키면서 해동하는 전자해동장치 등이 있다. (3) 원적외선형 원적외선은 전기 또는 가스로 가열된 세라믹에서 방사되는 전자파로서 이것을 열원으로 한 해동장치가 원적외선형이다. 원적외선을 포함한 파장이 약 0.75~400 Jum 정도인 적외선의 우수한 열작용을 이용한 적외선건조나 적외선가열은 식품에 일부 이용되고 있다. 이 열작용은 방사가열이지만 원적외선의 파장 5~50 �을 선택하여 어떤 식품이 갖는 흡수파장대에 맞 ![image](/image/placeholder) magnet ron magnetron 전원 해동실 교반기 전원 냉동기 해동중 전원 8□ 냉동순환 duck 제어회로 냉동 unit 그림 17. 전자해동 장치의 모식도 추면 그 파장열선의 흡수율이 최대가 되어 급속하게 발열한다. 상자형의 원적외선형은 물론이며, 세라믹을 수조에 넣은 유 수형해동기도 개발되고 있으며, 최근에는 원적외선가열과 다 른 가열을 조합한 해동겸용의 가열조리기구가 판매되고 있다. (4) 정전기형 대형 전기냉장고의 상부에 내장된 소형변압기로 전극대신 벽면에 16 000 V(10-6 A)의 교류전압을 가하면 고내에 정 전기가 발생하게 된다. 냉장고내의 상대습도는 약 80% 수준 으로 대전된 수증기에 의해 냉동품에 정전기가 전달된다. 정 전기의 효과 에 대해서는 식품중의 물의 활성화, 이온화, 또 살 균효과 등이 있다고 하지만 명확하지 않는 부분이 많다. 고내를 약 -3~0°C 로 유지하고, 이 저온하에서 하룻밤에 걸쳐 해동한 다랑어육, 소고기 등은 해동 후에도 적색을 유지 하며, 드립도 거의 유출되지 않았다는 보고가 있다. (5) 조합 해동장치 공기, 물, 전기 등을 사용하는 해동장치의 약점을 보완하고 장점만을 살린 조합형이 있다. 원적외선을 발생시키는 세라믹 을 수조에 넣은 유수형 해동장치도 조합형의 하나라 할 수 있 다. 현재 조합형 해동장치는 전기해동을 축으로 하여 공기해 동, 수해동을 병용시킨 것이 많다. 가습 송풍형이 공기해동과 수해동을 조합시킨 한 가지 예라 할 수 있지만 일반적으로 공 기해동과 수해동 조합형태는 그다지 많지 않다. ① 전기해동 및 공기해동의 조합형 유전 가열형은 국부적으로 과열이 발생하기 쉬우므로 유 전가열로 중심품은이 0°C 이상이 되는 소위 완전해동은 하 지 않고, 일반적으로 약 -3~-4°C 의 반해동까지는 유전가 열로 실시한 후 -2~0°C 정도의 냉풍 해동한다. 이와 같은 공기해동과 의 조합에 의해 유전가열의 약점인 해동편차를 줄일 수 있으며, 공기해동 후 그대로 저장하는 등 선택의 폭 이 넓어진다. ② 전기해동 및 수해동의 조합형 앞의 공기해동 대신에 수해동을 조합시킨 형태로 그다지 일반적이지는 않다. 유전가열 단독으로 사용할 때 열효율이 약 70% 정도에 불과 하므로, 고주파 발진기를 통해 가온된 발 진기 냉각수를 순환시켜 해동에 이용한다. 수해동을 병용하는 경우 해동능력은 약 55% 정도 증가한다고 한다. | {}
a211130a-5ddb-44b2-896e-a638c0eefd8a | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20- 13 7. 냉동식품의 해동 7.1 농산물의 해동 채소는 대부분의 경우 급속 해동한다. 즉, 동결된 상태 그 대로 끓는 조미액 가운데 넣어 삶는다거나, 기름을 발라 가열 한 후라이팬으로 볶는다거나 한다. 결국 한번 해동한 후 조리 가공하는 것이 아니라 가열조리 그 자체가 해동조작이라고 할 수 있다. 이때 주의 해야 할 사항은 동결전 브랜칭으로 가열처 리를 받은 채소의 경우 해동할 때 가열은 살아있을 때의 1/ 2~1/3 정도로 하지 않으면 채소의 조직이 지나치게 약해져 성분이나 텍스쳐의 손실도 커지게 된다. 해동한 냉동채소류는 동결에 의해 조직이 손상을 받은 상 태로서 살아있는 것보다 미생물의 오염이 쉽고, 공기에 의한 산화도 발생하기 쉽다. 특히, 이용하기 위해 절단한 것을 재동 결하면 빙결정이 커져 품질이 열화하기 쉽다. 따라서 필요 이 상 많은 양을 해동하지 말고, 일단 해동한 것은 최대한 빠른 시간 내에 이용하는 것이 바람직하다. 한편, 과일은 채소와 달리 완만 해동하는 것이 바람직하다. 즉, 냉장고의 하단과 같이 저온에서 천천히 해동시킨다. 설탕 을 첨가한 과일을 그대로 디저트 등으로 사용하는 경우에는 반해동하는 것이 좋다. 완전하게 해동하면 어떻게 하더라도 드립이 발생되며, 드립 발생량은 해동 후의 품온이 높을 수록 많다. 일단 해동한 과일의 취급은 채소의 경우와 같이 빨리 이용하는 것이 좋다. 7.2 축산물의 해동 동결육은 냉장고 중에서 완만하게 해동하는 방법이 일반적 으로 이용되고 있다. 가공용 원료인 동결육의 경우 사용하기 전날 저녁 무렵에 정지되거나 흐르는 물에 투입하여 다음날 아침 작업하기 전까지 해동되도록 하는 방법이 일반적이다. 이 방법은 운반경비가 적게 드는 장점은 있는 반면 세균 오염 이 넓게 확대되기 쉽거나 정미성분, 식육색소 등이 드립으로 유실되기 쉬운 단점도 있다. 또, 이 방법은 폐수처리를 위해 정수설비도 갖추어야 한다. 폐수처리의 불합리와 미생물오염의 확대를 피하기 위하여 일부에서는 해동 중 공기의 온도나 습도를 조절하는 공기해동 방법을 채용하고 있다. 동결상태의 식육을 30~40°C 의 온도 에서 해동하기 시작하고, 식육의 중심부 온도가 -5°C 정도가 될 때 공기온도를 +5°C 이하로 낮춰 해동을 계속한다. 실내 공기온도는 이 사이에 가능한 포화온도(100%)에 가깝게 유 지하는 것이 해동 중 식육의 건조를 막고 열전달을 촉진시켜 식육의 온도를 높이는데 효과 적이다. 이 방법은 종래의 공기 해동방법과 비교하여 단시간에 해동할 수 있고, 돼지 로스육 은 3~4 시간 정도에 끝낼 수 있다. 운전경비는 수해동에 비해 고가이지만 품질변화가 적기 때문에 소고기에서 많이 채용하 고 있다. 이외에도 전자파 해동법, 가압공기 해동법 등이 있지만 운 전경비, 품질에 미치는 영향 등에서 장단점이 있어 아직까지 보급은 되지 않고 있다. 동결상태로 판매되는 두껍지 않는 햄 버거, 미트볼 등의 식육가공품이 많아지고 있다. 이 경우에 소 비자는 냉장고 내에서나 실온에서 해동시킬 수 있어 특정한 해동장치나 방법은 없다. 7.3 수산물의 해동 해동해야 할 물량이 소량인 경우에는 외기 중에 방치하여 자 연 해동한다. 이때 냉동품이 햇빛을 직접 받으면 생선표면 온도 가 높아져 건조가 발생되므로 야간을 이용하는 것이 좋다. 해동해야 할 물량이 많은 경우에는 주로 해동 장치를 이용 한다. 일반적으로 공기나 물을 해동매체로 사용하지 만 신속하 고 균일하게 해동하기 위해서 온도나 속도 등을 조절한다. 해 동매체로 공기를 사용하는 경우, 해동이 진행되는 동안 생선 표면에서의 건조를 막기 위해 공기를 포화습도로 유지하며, 온도는 20°C 를 넘지 않도록 한다. 해동시간을 단축하기 위해 서 공기속도를 생선표면에서 거의 5 m/s 가 되도록 한다. 물 은 절단되지 않는 생선에만 이용한다. 어육 필렛의 경우 해동 중 상당한 수분을 흡수하기 때문이다. 물의 온도는 18°C 를 넘 지 않도록 하고, 유속이 2~5 mm/s 정도로 완만하게 흐르도 록 하면 물에서 생선으로 열전달이 촉진되어 해동시간이 단축 된다. 수산가공공장에서는 동결 원료어를 작업장에 방치하여 해동 하는 경우도 있으나 해동장치를 이용한 급속해동법에서는 공 기온도 20°C 이하, 유속 5 m/s 정도의 포화습도를 갖는 공기가 이용되며, 수해동법에서는 유속 2~5 m/s 의 흐르는 물이 바 람직하다. 수해동법은 포장품 또는 원형어체를 사용해야 한다. 해동수조에서 폭기는 해동을 빠르게 하고 어체의 오염과 점액 제거 효과 도 있다. 해동법으로는 그 외에 전기해동법, 가압해 동법 등이 있으며 각각의 장치가 시판되고 있다. 얼음의 열전 도율(2.1 W/m·K)은 물(0.59 W/m·K)의 약 4 배이며 주위로 부터 해동됨에 따라 열전도율은 저하하므로 중심으로 가까워 질수록 해동은 완만해진다. BQF 제품은 가능한 시점에서 어체 를 흩어지게 하고 한 마리씩 나눔으로써 해동을 빠르게 할 수 있다. 예로써 대구류 등의 필렛 동결품을 잘 흩어지게 하기 위 하여 각층에 시트를 깔고, 이용할 때에는 동결상태의 블록 양 쪽 끝으로부터 압력을 가하여 용이하게 흩어지게 한다. 마이크로파 해동은 단시간에 해동이 가능하나 해동에 의한 손실이 일어나기 쉽다. 이 해동법은 해동 중에 녹은 물에 마 이크로파의 에너지가 집중되고 아직 동결되어 있는 부분보다 도 빠르게 온도상승을 일으킨다. 이 문제를 개선하기 위하여 진공 하에서의 해동장치가 상품화 되고 동결 참치 등의 해동 에 이용되고 있다. 또한 동결어를 해동하여 신선어로 출하하거나 하룻밤 절임 제품의 가공원료로써 사용하는 경우 담수로써 해동하면 전갱 이, 고등어 등의 표피의 청록색 광택과 참돔 등 적색어류의 표피의 선홍색이 옅어지므로 표피의 색택이 상품가치에 영향 을 주는 어패류를 해동할 때는 균의 함량이 적은 해수와 염분 2% 정도의 염수로써 해동시키는 경우가 많다. 다랑어육의 해동은 선도에 적합한 해동이 필요하다. ATP 를 다량으로 함유하고 있는 높은 선도의 다랑어(살아있는 상 태로 어획된 다랑어를 급속 동결한 것)를 급속해동하면 해동 | {}
b3bf03b2-5f3b-4701-8e75-0548ce569aa5 | 2권.pdf | 4.20- 14 제 4 편 식품냉동 경직(수축)이 일어나며 다량의 드립이 유출되어 변형되므로 주위를 요한다. 동결 다랑어의 품질판정은 일반적으로 꼬리부를 절단하고 빠르게 물로서 해동한 후의 근육 수축의 정도, 색조에 의한 선도 판별법이 있다(사진 8 참조). 선도가 높은 다랑어의 근 육 중에는 ATP 가 잔존하고 있으므로 급속 해동시에 해동 경 직이 일어나는 것을 이용하는 방법이다. 상품가치를 크게 좌 우하는 『지질 오름』 은 꼬리부 단면의 눈에 의한 관찰과 손 가락의 감촉, 칼을 복부에 찔러서 그 들어가는 정도 등으로 판정하며 이들 결과 를 총합한 관능평가로서 등급이 결정된다. 참 고 문 헌 1. Kreuzer. Rudolf, 2008, Freezing and Irradiation of Fish, Littlefield Press. 2. Kolbe, E. and Kramer, D., 2007, Planning for Seafood Freezing, Univ of Alaska Sea Grant. 3. 오휴규외, 2012, 식품냉동기술 4. Venugopal. Vazhiyil, 2005, Seafood Processing (Adding Value Through Quick Freezing, Retortable Packaging and Cook-chilling), Taylor and Francis. | {}
26bebb8b-1352-4200-b58c-b9cac9cd7131 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21- 1 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 1. 콜드체인시스템 1.1 콜드체인시스템의 필요성 1) 콜드체인시스템 정의 콜드체인시스템이란 「전 유통과 정을 제품의 선도유지에 적 합한 온도로 관리하는 한 체계」로서 최종 제품을 생산 또는 수확에서부터 소비에 이르기까지 지속적으로 적절한 저온을 유지시켜 생산 또는 수확 직후의 신선도 상태 그대로 소비자 에게 공급하는 유통체계로 주요목적은 선도유지, 출하조절, 안전성 확보에 있다. 2) 콜드체인시스템 도입 효과 농식품 유통에 콜드체인시스템을 도입에 주요한 효과 로 첫 번째 신선도 유지를 들 수 있다. 저온하에서 농식품을 유통시 킴으로서 호흡속도, 에틸렌생합성 속도, 갈변 반응, 증산 작용 및 각종 부패 미생물의 생육 등을 억제시켜 품질을 생산 당시 에 가깝게 유지시켜 주는 것이다. 보통 농식품에 있어서 각종 생화학적 반응은 온도를 10°C 올리거나 내림에 따라 2 배 부터 4 배 정도까지 빨라지거나 늦춰지게 된다. 따라서 여름철의 경 우 30°C 에서 0°C 로 품온을 내리면 이론적으로 6 배 에서 10 배 까지 유통기한을 연장시킬 수 있는 것이다. 두 번째는 선도 유지에 의해 가능하게 되는 것으로 출하 조절에 따른 안정된 유통체계를 구축함으로써 산지 체제를 강화시킬 수 있다는 점 으로 여름철에 과잉 생산되는 농식품의 경우 예냉처리를 하여 저온저장고에 보관함으로써 이를 해결할 수 있어 저탄소 녹색 성장의 개념과 도 일맥상통하다. 농식품 중 배추를 예로 들면 예년처럼 이상 기후에 의해 여름철 폭우가 지속될 경우 6 월 중순경에 노지 봄배추를 수확하여 예냉처리한 다음 저온저장 할 경우 길게는 2 개월 까지도 저장이 가능하기 때문에 배추 품귀에 의한 가격 폭등을 어느 정도 막을 수 있다. 이는 외국 의 선진 도매시장에서도 볼 수 있는데 특히 채소류의 경우 우 리나라 도매시장처럼 당일에 팔리지 않으면 싼 가격에 처분하 거나 쓰레기화 되는 것이 아니라 도매시장에 설치되어 있는 저온보관창고에 보관하여 익일에 동일한 가격으로 판매하는 것처럼 콜드체인시스템 도입에 의하여 안정된 가격에 유통이 가능하게 되는 것으로 결국 유통구조 개선도 콜드체인시스템 도입에 의해 가능하다고 여겨진다. 세 번째는 국민소득 증가 에 따른 식품의 고급화, 국민들의 건강에 대한 관심 증가, 1 차 가공된 농식품(fresh-cut products, minimally processed products, cut-vegetables 등)의 공급 증가로 미생물에 대 한 안전성 문제가 대두되는데 농식품의 특성상 통조림 같은 가공식품처럼 열처리가 곤란하기 때문에 저온에 의해서 미생 물의 생육을 최대한 억제시키는 것이 최선의 방법이다. 미국, 독일, 호주 등 선진국에서는 1 차 가공된 채소류나 과실류는 4°C 이하에서 유통되도록 권장하고 있는데 이는 식중독을 일 으킬 수 있는 미생물의 생육을 저온처리에 의해 억제시키고자 하는 것이다. 이와 같이 콜드체인시스템 도입은 여러 측면에 서 그 효과 가 있다. 표 1 콜드 체인에 의한 농식품의 선도 유지 효과 ¦ 항목 ¦ 품목 ¦ 상온 유통 ¦ 예냉 · 저온유통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유통 기한 ¦ 양상추 ¦ 15°C 에서 3 일 ¦ 예냉 후 1°C 보관 35 일 ¦ ¦ 영양 성분 ¦ 시금치 ¦ 30°C/3 일 후 비타민 C 85% 손실 ¦ 예냉 후 10°C/21 일 후 비타민 C 20% 파괴 ¦ ¦ 중량 감소 ¦ 체리 ¦ 10°C/3 일 후 4.4% 감모 ¦ 0.6°C 예냉/3 일 후 1.9%감모 ¦ ¦ 변색 ¦ 시금치 ¦ 30°C/3 일 후 클로로필 55% 손실 ¦ 예냉 후 10°C/3 일 후 클로로필 2% 손실 ¦ ¦ 수송 중 손상 ¦ 딸기 ¦ 10 kg/3 단/상온 65% 손상과 발생 ¦ 예냉 후 500 g 소포장시 손상과 5% 미만 ¦ 1.2 콜드체인시스템 관련 기술 1) 콜드체인시스템 기술의 종류 콜드체인시스템은 생산에서부터 소비자의 구매시까지 총체 적인 품질관리가 필요하다. 농식품은 살아 숨쉬는 생명체라는 개념에서 콜드체인 기술이 여러 상황에 따라 적용하는 기술도 복합적이고 종합적인 기술을 도입해야 하며 계속 발전되어야 한다. 콜드체인시스템의 본래 목적인 선도유지, 출하조절과 안전 성 보장 등의 기능을 달성하기 위한 기술과 시설을 분류의 편 의상 주요기술과 보조기술로 나누는데 콜드체인시스템의 주 체인 운영에 직접 관련된 기술인 주요 기술로는 ① 산지예냉 ② 포장 ③ 저온 수송과 배송 ④ 저온 저장과 보관 ⑤ 소비 지 판매시설에 관련된 기술 등이 있으며, 콜드체인시스템의 본래 목적을 달성하기 위하여 직간접적으로 제공되는 보조기 술로는 ① 전처리기술, ② 소포장 기술, ③ 선도유지 포장기 술, ④ 각종 선도유지 기술, ⑤ 표면 살균 및 안전성 관련 기 술, ⑥ 집하 및 출하 기술, ⑦ 선별 기술, ⑧ 규격 및 표준화 기술, ⑨ 환경 관련 기술 등이 있다. 예를 들어 미국이나 호주 에서 생산된 농식품이 우리나라에 수입되어 판매되는 경우 예 냉처리부터 시작하여 포장박스의 통기공과 강도, 훈증처리, 저온수송, 안전성 및 수입국에서 요구하는 각종 규격과 기준 등 고려할 사항이 한두 가지가 아니며 이러한 모든 점에 대한 기술이 제대로 적용이 되었을 때 그 효과 를 거둘 수 있다. 따 라서 콜드체인시스템의 목표를 달성하기 위해서는 수확 후부 터 소비자가 구매할 때까지의 전 과정에 대한 포괄적 품질관리 (total quality management)가 이루어져야 하며 주요기술과 | {}
6e9ecb12-5af7-4449-a3db-8b46ee731b3c | 2권.pdf | 4.21-2 제 4 편 식품냉동 보조기술이 동시에 적용되어야 콜드체인시스템의 목적을 이 룰 수 있다. 콜드체인시스템 도입과 관련된 주요기술에 따른 세부 기술은 다음과 같다. (1) 산지예냉 ① 예냉기술 : 강제통품, 차압통풍, 진공, 냉수예냉, 빙냉, 액 체탄산가스 (2) 포장 ① 가스치환포장, 진공포장, 무균충전포장, MAP ② 냉동식품 : 포장자재, 동결, 저장, 해동, 온도관리 ③ 기능성 포장자재 : 항균, 방담, 흡수폴리머, 가스투과 성, 단열성, 자외선 차단 ④ 품질유지제 봉입 : 탈산소제, 에탄올가스발생제, 에틸렌 흡수발생제, 방담제 용 (3) 수송과 배송 ① 수송 · 배송 설비기재 : 보냉 · 단열콘테이너, 항공수송 경량콘테이너, 축냉 · 단열재, 시이트파레트 ② 물류관련 표준화(ULS) ③ 수송자재 : 포장골판지, 통케이스, 기능성포장재, 완충자재 ④ 고도유통시스템 : 프로세스센터, 유통배송센터 ⑤ 생선물의 수송기술 : 신선농산물 수송, 생화수송, 절단 채소 수송 ⑥ 고속 대량 수송기술 : TSL, 공수시스템, 철도수송시스템 (4) 저장보관 ① 온도 제어저장 : 저온저장, 빙온저장, 파아샬프리징, 한 온저장, 냉동저장 ② 온습도제어 · 관리기술 ③ 가스 제어저장 : CA 저장, 감압저장, MAP ④ 성에너지 저장 : 빙축열, LNG 냉열, heat pump (5) 살균 · 미생물제어, 살충, 생리활성 · 소생 ① HACCP, GAP, GMO, 방사선, 잔류농약, 병해충, 유 해성분 검출기술 ② 전자파, 방사선, 전자장, 오존, 전해수, 활성수, 염소화합물 ③ 천연첨가물, 항균성물질 : 천연항균재, 용균효소 등 ④ 바이오컨트롤, 음이온 등 (6) 환경보전, 기타 ① 생분해성플라스틱필름, 포장재처리 및 리사이클, 소비자 포자유 등 ② 농식품의 유통 적성의 개질 : 재배, 육종, 품종개량 (7) 집 · 출하, 선별 · 검사 ① 비파괴검사 · 선별 : 근적외법, 역학적, 방사선, 전자기 학, 중량선별 ② 메카트로닉스화 : 외관 · 색조선별기, 이물, 오염 체크 ③ 센서기술 : 바이오센서, 칩, 디바이스, 선도 · 숙도판정 (8) 규격, 표시 정보처리 ① 청과 물출하규격, KS 규격 ② 품질표시 가이드라인 ③ 식품첨가물 · 원재료 표시 등 ④ 생산 · 수확정보, 시장동향, 입출하물류정보등(VAN, POS, GPS) ⑤ 정보, 멀티미디어 2) 콜드체인시스템 주요 기술의 특징 (1) 예냉(precooling) ① 청과 물의 품질을 유지하기 위하여 수확 후 빨리 포장열 (field geat)을 제거함으로서 품온을 낮추어 호흡작용을 억제 시키는 작업을 말한다. ② 콜드체인의 시발점으로 그 방법에는 찬 공기를 이용하 여 냉각하는 방법(강제통풍식, 차압통풍식), 진공예냉, 냉수냉 각, 빙냉이 있다. ③ 예냉방식은 각각 장단점이 있기 때문에 품목, 유통 형태 와 경제성을 고려하여 적정시설을 설치하는 것이 효율적이다. ④ 콜드체인의 초기 보급 단계에서는 결로 방지를 위해 유 통형태별, 품목별, 적정 기술 개발, 보급이 필요하다. ⑤ 예냉시설 설치 계획 : 타임테이블로부터 피크의 1 일 처 리 파레트수를 상정하고 예냉개시에서 출하완료까지의 유호 작업시간, 1 회 예냉시간 또는 시간당 회전수로부터 예냉고의 필요 파렛트수용수, 진공냉각장치의 챔버수와 수납파레트수를 결정한다. - 차압예냉 : 30 평 규모 기준 대략 25 톤/5 시간 처리 - 진공예냉 : 보통 1 챔버당 3.6 톤/회 처리하는데 냉각이 쉬운 엽채류의 회전수는 1 챔버형은 1.5 회/h, 2 챔버형은 2.5 회/h 이며, 냉각이 어려운 채소류의 회전수는 1 챔버 형은 1.2 회/h, 2 챔버형은 2.0 회/h 정도로 한다. - 강제통풍식 예냉의 경우 예냉고가 저온저장고나 보냉고 와 혼동되는 경우가 많은데 가장 큰 차이는 순환송풍량 과 냉동기 능력의 차이에 있다. - 차압통풍식 예냉에서는 골판지박스에서 냉기가 들어가는 측 의 통기공과 빠져나오는 측의 통기공 사이에 압력차가 걸리 도록 적재하는 것이 가장 중요하다. 송풍기 능력은 보통 골 판지박스 1 상자당 200~300 l/min, 풍압은 30 mmAq 이 상이 바람직하다. 예냉을 위한 냉기 온도는 보통 초기빙결점보다 2~3°C 높게 설정한다. (2) 예냉 방식의 장단점 ① 강제통풍냉각(12~24 시간)의 장점으로는 실내냉각에 비해 냉각속도가 크고 온도편차가 작으며, 예냉 후 저온저장 고로 활용이 가능하며, 용기의 특별한 적재방법이 불필요하 고, tunnel 식 등 연속예냉이 가능하다. 단점으로는 냉동기용 량에 비해 냉기유량비가 클 경우 낮은 냉각 속도 및 냉각편 차발생하며, 냉각속도가 비교적 늦어 예냉중 품질 저하 발생 하며, 외측 청과 물에 결로생성으로 저온저장시 곰팡이가 발 생할 수 있다. ② 차압통풍냉각(2~5 시간)의 장점으로는 청과 물 표면에 결로가 발생하지 않으며, 냉각속도가 빠르고 온도 편차가 적 으며, 기존 저온저장고를 약간의 경비로 개조가 가능하고 최 | {}
c110d0ca-dc0c-4233-b570-47be76f43274 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-3 적 통풍속도시 강제통풍식에 비해 에너지 절약이 가능하다. 단점으로는 풍속이 클 경우 건조가 발생하며, 청과 물 충전 및 용기배열에 시간 및 인력 이 소요되며, 예냉시설 소요공간으 로 입고 효율이 낮고, 용기 크기 및 적재방법에 따라 냉각편 차가 발생할 가능성이 있다. ③ 진공냉각(20~40 분)의 장점으로는 빠른 냉각속도(30~ 40 분)로 높은 선도유지 효과 및 당일 출하체제가 가능하며, 진공챔버내 적재방법 등에 의해 균일 냉각이 가능하고, 냉각 에 의한 수분제거로 비에 젖었거나 수세한 청과 물의 탈수로 이용이 가능하다. 단점으로는 냉각 가능한 청과 물이 거의 엽 채류로 한정되며, 비표면적이 작은 과실, 근채류 등은 냉각속 도가 늦고 일반적으로 부적합하고, 설비비가 비교적 높고 예 냉 후 저온저장고가 필요하여 전체시설의 대형화를 초래할 수 있다. ④ 냉수냉각(30 분 이하)의 장점으로는 냉각부하가 큰 괴상 청과 물을 비교적 빨리 냉각할 수 있으며, 예냉 중 중량감소가 없고 오히려 위조 회복이 가능하며, 예냉과 함께 세척효과 가 있으며, 연약한 엽채류를 제외한 전 농산물에 적용이 가능하 며, 자동화가 가능하므로 일련의 가공 시스템 일부로 활용이 가능하고 냉각능력에 비해 설비비 및 운전경비가 낮다. 단점 으로는 골판지 상자 등을 포장재로 사용하기 어려우며, 부착 수에 의해 부패균 증식 용이로 부패율이 높으며, 수류가 강하 면 청과 물이 물리적인 손상을 받는 경우가 있으며, 냉각 후 탈수시설 및 저온보관시설이 필요하고, 상추 등 조직이 취약 한 엽채류에는 적용이 곤란하다. (3) 포장 ① 찬 공기를 이용한 차압예냉의 경우는 콘테이너박스나 통기공이 있는 골판지 박스를 사용해야 한다. 통기공의 형태 와 개공율, 발수도의 최적화가 필요하다. ② 골판지박스는 수분함량에 따라 압축강도가 지수함수적으 로 감소하며 통기공의 형태와 개공율에 따라 냉각속도가 다르 다. 보통 장방형이 원형보다 동일 개공율일 경우 압축강도가 크며 압축강도를 고려할 때 개공율은 3~5% 정도가 적절하다. ③ 진공예냉처리를 할 경우는 플라스틱필름과 골판지박스 로 포장을 하여도 냉각이 가능하며, 냉수냉각된 청과 물은 골판 지박스를 사용할 때 강도나 발수도 개선 필요하다. 진공예냉은 예냉처리 후 냉기손실이 적도록 긴밀하게 설계해야 한다. ④ 콜드체인의 초기 단계에서는 보냉효과 를 위해서 스티로 폼박스를, 결로 방지와 장단기 보관, 운반, 저장을 위해서는 콘테이너박스의 활용도 고려할 필요가 있다. ⑤ 적재, 하역의 편의 와 물류 코스트를 줄이기 위하여 단위 화물적재시스템(unit load system)에 적합하도록 외포장 치 수와 내포장 치수를 표준화 할 필요가 있다. ⑥ 장기적으로는 선진국처럼 단층구조에 내용물이 보이는 오픈타입으로 그리고 적재하였을 때 냉기흐름이 좋게 설 계할 필요가 있다. 소포장 유통이 증가추세에 있으며 MAP 포장의 경우 가스선택투과 성(CO2, O2) 멤브레인 부 착 포장, active MAP, 기능성 포장재 적용 사례가 증가하 고 있다. ⑦ 물류비 절감과 품질유지(잦은 접촉에 의한 손상 방지) 를 위해 산지 포장 상자가 그대로 소비지 판매대에 진열될 수 있도록 고려할 필요가 있다(예를 들어 플라스틱 상자 + 그물 망 혼합 포장) (4) 수송과 배송 ① 냉장차는 기계식 냉장차, 축냉식 냉장차, 액체질소 냉장 차 및 얼음, 액체탄산가스, 드라이아이스를 이용한 냉장차 등 이 있으나 기계식냉장차가 주를 이루고 있다. 기계식 냉장차 의 경우 냉동기를 부착하고 있으며, 보통 -20°C ~ 15°C 까지 온도 콘트롤이 가능하다. 대부분의 냉장차는 예냉목적으로 사 용이 어려우며 냉장 내지는 보냉 기능으로 사용한다. ② 보냉차는 보온용 단열재(폴리우레탄등)가 충전된 알루 미늄판 또는 FRP 등으로 제작하여 외부 공기에 대하여 단열 기능만을 구비하고 있으며 단시간, 단거리 유통의 경우 주로 사용한다. ③ 보통 냉장차나 보냉차는 보냉 기능이 주이기 때문에 적 재 전에 미리 충분한 예냉처리를 할 필요가 있으며, 냉장차의 경우 냉기의 흐름을 고려한 적재 가 필요하다. ④ 액체탄산가스플러싱, 보냉박스, 축냉제 등을 사용함으로 서 저온수송 기능의 보완이 가능하다. ⑤ 수송 중 충격에 의한 손상을 방지하기 위하여 차체 하 부에 충격흡수장치(air suspension)를 부착하거나 콘테이너 내부에 버팀목(brace)이나 공기백을 설치하기도 한다. ⑥ 수송 중에는 정확한 온도관리와 함께 가스 콘트롤을 함 으로써 저장성을 연장할 수 있으며, 장거리 수송도 가능하다. 표 2 청과 물의 수송 적온 ¦ 채소류 ¦ 온도, °C ¦ 과실류 ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 양파 ¦ 6~20 ¦ 딸기 ¦ 0~5 ¦ ¦ 아스파라거스 ¦ 0~5 ¦ 포도 ¦ 0~8 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0~6 ¦ 체리 ¦ 0~4 ¦ ¦ 샐러리 ¦ 0~6 ¦ 자두 ¦ 0~7 ¦ ¦ 양상추 ¦ 0~6 ¦ 복숭아 ¦ 0~8 ¦ ¦ 칼리플라우어 ¦ 0~8 ¦ 배 ¦ 0~5 ¦ ¦ 청완두 ¦ 0~8 ¦ 오렌지 ¦ 2~10 ¦ ¦ 당근 ¦ 0~8 ¦ 감귤 ¦ 2~8 ¦ ¦ 양배추 ¦ 0~8 ¦ 사과 ¦ 2~10 ¦ ¦ 오이 ¦ 5~10 ¦ 메론 ¦ 4~10 ¦ ¦ 가지 ¦ 5~10 ¦ 레몬 ¦ 8~15 ¦ ¦ 감자 ¦ 8~20 ¦ 자몽 ¦ 8~15 ¦ ¦ 고구마 ¦ 12~15 ¦ 파인애플 ¦ 10~11 ¦ ¦ 토마토(��) ¦ 7~15 ¦ 바나나 ¦ 12~17 ¦ ¦ 토마토(��) ¦ 5~7 ¦ 밤 ¦ 0~20 ¦ (5) 소비지 저온 시설 ① 소비지 도매시장, 물류센터에는 저온경매장, 저온 매장 (15°C 이하)과 저온저장고(보냉고, 5~15°C)를 설치하여 예 냉, 저온수송 되어진 과실, 채소류의 품온 상승을 막음으로서 | {}
e6bf27a7-d00b-4b17-9bb7-f8d5ca22483e | 2권.pdf | 4.21-4 제 4 편 식품냉동 결로방지 및 고품질을 유지할 수 있다. 지나치게 저온에 보관 하면 출고 후 결로가 생기므로 10°C 내외에 보관하는 것이 적절하다. ② 가급적 판매는 가습시설이 구비된 냉장 쇼케이스에서 이루어지도록 해야 한다. - 선진국(미국, 프랑스, 호주 등)의 경우 쇼케이스의 온도 는 보통 1~4°C 를 유지 · wet 채소, 청과(배추, 샐러리 등); 0~11°C, 90~95% RH · dry 채소, 청과(사과, 배 등); 0~4.4°C, 65~85% RH - 열대 과일류 등 저온장해 대상 품목은 분리하여 판매 - 선진국(예 : 독일)의 경우 냉장 진열대의 관리 기준(온 도, 습도) 제정 - 일본 도매시장의 저온매장 32 000 m2, 도매시장의 저 온 · 보냉시설 38 000 m2 구축 (6) 저장, 보관시설 ① 적정 저장 온도는 빙결점 직전의 온도로서 저온장해를 피할 수 있는 온도로 한다. ② 품목의 특성을 고려하여 단순저온저장, 가습, CA 저장 등의 방법을 취한다. ③ 품목별 적정 저장 조건에 따라 저장하고 동일 품목이라 도 국내산과 외국산 간에는 적정조건에 차이가 있을 수 있다. ④ 에틸렌가스 발생, 열대 원산 청과 물의 경우 등 품목별 특성을 고려한 저장, 보관 기준을 준수한다(에틸렌제거용 자 외선키트, 오존키트 등고선도 저온저장고 등을 채용) ⑤ 저온저장고의 경우 예냉시설의 미비로 과대 설계에 따 른 전기료 부담이 생길 수 있다. 예냉시설 설치, 빙축열시스템 도입에 따른 전기료 절감, 멀티시스템으로 절전 운전이 가능 하다. (7) 보조 기술 주요기술 이외에 전처리, 선별, 소포장, CA 저장, MAP, 표 면살균, HACCP, 배송, 판매, 물류, 정보, 기능성소재 그리고 그 외 선도유지관련기술 등 단계별 소프트웨어가 개발되어야 완벽한 품질유지를 할 수 있다. 이는 콜드체인 시스템이 하나 의 연결된 사슬로서 생산지부터 소비자 손에 들어갈 때까지 total quality management 가 되어야 하기 때문이다. 1.3 콜드체인시스템 유통 물류 현황 1) 농식품의 물류비(2008~2009 한국식품연감 p.635) (1) 2005 년 기준 농식품의 물류비는 8 조 840 억 원으로 매 출액 대비 13.9%를 차지하고 있다. (2) 2005 년도 총 물류비 중 포장 · 가공비 2 조 8 558 억 원 으로 물류비에서 35.3% 비중을 차지하며, 운송비는 2 조 5 055 억 원으로 31.0%로 국가물류비와 는 상이한 상황이다. (3) 국가물류비는 운송비(76.5%)와 보관비(16.8%)로 비중 이 높으며 농식품 물류비에는 국가물류비에 없는 감모 · 청소 비가 6 758 억 원으로 8.4% 비중을 차지하여 이에 대한 대책 이 필요하다. 표 3 국가물류비(2007 년 국토해양부) ¦ 구 분 ¦ 유통 비용 ¦ 유통 비용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 물류비 ¦ 기타 유통 비용 ¦ ¦ 2005 년 ¦ 8 조 840 억 원(13.9%) ¦ 18 조 1 424 억 원(31.1%) ¦ ¦ 2002 년 ¦ 7 조 3376 억 원(13.3%) ¦ 17 조 4829 억 원(31.7%) ¦ 물류비 : 포장가공비, 운송비, 하역비, 보관비, 감모청소비. 기타유통비용 : 상장수수료, 임대료, 일반관리비, 상인이윤 등. 2) 농식품의 항목별 물류비 (1) 농식품의 포장가공비, 하역비, 감모 · 청소비 비중이 높다. (2) 포장가공비 비중은 35.3%(2005 년)로 국가물류비에서 포장가공비 2.2%(2004 년)보다 높은 이유는 농식품은 부피가 크고 균일화 되어 있지 않아 유통단계별로 선별 포장하고 있 어 추가비용이 발생되고 있다. (3) 농식품은 하역기계화가 미흡하여 하역비 비중이 상대 적으로 높고, 하역비 비중은 농식품물류비의 8.3%(2005 년)이 고 국가물류비의 하역비 비중은 1.8%(2004 년)이다. (4) 농식품의 부패나 폐기에 따른 감모비가 과다하게 발생 하여 감모 · 청소비의 비중이 8.4%로 높게 나타나고 있다. 표 4 항목별 물류비(2007 년 국토해양부) ¦ 항목별 ¦ 항목별 ¦ 금액, 억 원 ¦ 비율, % ¦ GDP 대비, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 운송비 ¦ 국가전체 ¦ 707510 ¦ 76.5 ¦ 10.5 ¦ ¦ 운송비 ¦ 농식품 ¦ 25055 ¦ 31.0 ¦ 10.7 ¦ ¦ 보관비 ¦ 국가전체 ¦ 155710 ¦ 16.8 ¦ 2.3 ¦ ¦ 보관비 ¦ 농식품 ¦ 8908 ¦ 11.0 ¦ 3.7 ¦ ¦ 포장비 ¦ 국가전체 ¦ 20240 ¦ 2.2 ¦ 0.3 ¦ ¦ 포장비 ¦ 농식품 ¦ 28558 ¦ 35.3 ¦ 12.2 ¦ ¦ 하역비 ¦ 국가전체 ¦ 16860 ¦ 1.8 ¦ 0.25 ¦ ¦ 하역비 ¦ 농식품 ¦ 6 722 ¦ 8.3 ¦ 2.9 ¦ ¦ 감모 · 청소비 ¦ 국가전체 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 감모 · 청소비 ¦ 농식품 ¦ 6 758 ¦ 8.4 ¦ 2.9 ¦ ¦ 물류관리비 ¦ 국가전체 ¦ 24280 ¦ 2.6 ¦ 0.36 ¦ ¦ 물류관리비 ¦ 농식품 ¦ 4829 ¦ 8.4 ¦ 2.0 ¦ ¦ 합계 ¦ 국가전체 ¦ 924590 ¦ 100.0 ¦ 13.71 ¦ ¦ 합계 ¦ 농식품 ¦ 80840 ¦ 100.0 ¦ 34.4 ¦ 주) 1) 국가전체는 2004 년도, 농식품은 2005 년도 자료임. 2) 농식품포장비는 가공 및 선별비 포함됨. 3) 2004 년 국가 GDP 671 조 원, 2005 년 농업 GDP 23.5 조 원임. 자료 : 2008 년~2009 년 한국식품연감, p. 636. | {}
76b25e1e-3516-4aa2-b4b6-ef71807e7e69 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-5 2. 콜드체인시스템 모델 2.1 한국형 농식품 콜드체인시스템 모델 1) 국내 소비형 (1) 단기 유통형 콜드체인이 완벽하게 구축된 경우의 저온유통시스템은 미 국이나 유럽등과 같은 이상적인 콜드체인시스템을 구축하면 될 것이다. 즉 수확 후 바로 2 시간 이내 예냉처리하여 저온수 송 또는 저온보관의 형태를 취하고 소비지 판매장에서도 저온 매장과 저온판매가 이루어짐으로서 농식품의 품질을 수확 후 그대로 최대한 유지하는 것이다. 그러나 국내 여건상 콜드체 인의 완벽한 구축에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 여겨지고 유통 여건상 미국이나 유럽과 는 다르기 때문에 어느 정도는 일본과 같은 변형된 콜드체인 시스템이 필요하다. 국내 도매시장의 경우 강서도매시장을 비롯하여 1~2 개 도 매시장을 제외하면 가락동도매시장을 비롯하여 콜드체인 구 축에는 열악한 환경을 고려하여야 한다. 따라서 국내 여건에 적합한 콜드체인시스템은 1 차적으로 산지에서부터의 예냉과 수송 작업들이 신선도 유지에 효과 적인지와 콜드체인시스템 을 적용했을 때 신선도유지의 positive effect 와 소요비용의 negative effect 간의 밸런스를 유지시키는 것이 중요하다. 표 5 콜드체인시스템의 작업공정과 온도관리 ¦ 공정 ¦ 수확 ¦ 예냉 ¦ 선별 ¦ 포장 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설 장비 ¦ ¦ 1) 차압식 2) 진공식 3) 수냉식 4) 실내냉각 ¦ ¦ 1) P-컨테이너 2) 골판지 상자 3) EPS 등 보냉용기 ¦ ¦ 적용 온도, °C ¦ 25~35 ¦ 1) 2~5 2) 5~10 3) 10~15 ¦ 15~25 ¦ 15~25 ¦ 표 6 콜드체인시스템의 시설장비와 온도관리 ¦ 공정 ¦ 보관(저장) ¦ 수송 ¦ 판매 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설 장비 ¦ 1) 저온저장 2) MA 저장 3) 보습저장 ¦ 1) 냉장차 2) 보냉차 ¦ 1) 저온매장 (쇼케이스) 2) 상온매장 3) 택배//직거래 4) 수출 ¦ ¦ 적용 온도, °C ¦ 5~15 ¦ 1) 5 2) 5~10 3) 10~15 4) 보냉 ¦ 1) 0~4 2) 4~10 3) 10~25 ¦ (2) 저온판매장, 저온보관 시설 등이 갖추어진 곳 ① 대상 : 농산물산지유통센터(APC), 임산물산지유통센터, 대형백화점, 대형 할인마트 ② 수송 수단 : 냉장차, 보냉차 ③ 포장 및 적재 : 콜드체인시스템이 완벽한 경우는 수확 용 콘테이너에 농산물을 담아 그대로 예냉한 후 냉장차에 실 고 소비지까지 이동시키는 방식을 고려할 수 있다. 이는 대형 할인 매장에서 활용하는 방법으로 가급적 농산물을 포장 상자 에 담았다가 다시 꺼내 재포장함에 따른 물리적 손상을 최소 화하고자 함이다. 그러나 예냉 후 선별과 소비자용 재포장 작 업이 필요한 경우는 다르게 적용하여야 한다. ④ 수송 온도 : 예냉 후 5~15°C 냉장차로 수송 단, 판매장의 온도가 20°C 이상인 경우이고 수송거리가 2 시간 이내인 경우는 보냉차를 활용할 수 있다. ⑤ 딸기, 버섯, 자두 등과 같이 2°C 정도까지 예냉하여도 저온장해가 없고 선도 저하가 빠른 품목은 예냉 온도를 2°C 정도로 하고 수송온도는 5°C 내외로 맞추어 행하는 것이 적 절하다. 대체로 작업과 정과 소비지 도착시 5°C 정도가 되며 판매장에서 하역, 진열시 7~10°C 의 온도까지 승온이 쉽게 일어나며 판매기간이 2~3 일로 짧기 때문에 이 기간 동안 상 품성을 유지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 P- 소포장 반입 2~15°C 15~20°C 콘테이너 상자포장 적재 → 저온보관 → 출고 → 보냉수송 파레트, 10±5°C 10±5°C 랩핑 판매 → 소비자 15±5°C 그림 1 단기 유통 농식품의 저온유통 작업 체계도 (10~20°C 에서 판매할 경우) ⑥ 방울토마토, 애호박, 복숭아, 참외, 상추, 고랭지배추 등 이들 품목은 10°C 이하에서 저온장해가 있거나 그렇지 않더 라도 상대적으로 유통기간이 길고 판매가격이 낮은 경우 산지 에서 예냉 종료 온도는 10°C 정도까지만 행한다. 수송온도는 10~15°C 로 해도 상품성 유지에 큰 문제가 없으며 품질과 경 제성 등을 고려할 때 합리적인 방법이다. (3) 저온판매장, 저온보관시설 등이 갖추어지지 않은 곳. ① 대상 : 가락시장 등 공영도매시장, 유사도매시장 ② 상기 소비지의 경우 상온 판매가 전제가 될 경우는 현 실적으로 여건을 고려할 때 산지에서의 예냉처리는 큰 효과 를 기대하기 어렵다. 그러나 신규 개설한 도매시장이나 저온 매 장을 새롭게 확보한 경우는 10~15°C 정도까지 예냉하여 보 냉수송하여 출하하는 것도 한 방법이다. 매장의 경우 간이 또 는 스팟쿨러 등을 이용한 국부 냉방시설 등을 하여 25°C 이 하의 온도조절은 필요하다. (4) 직거래 형태/택배 직거래나 택배 시스템의 경우는 예냉처리 후 보냉용 상자(스 티로폼상자 등 단열용기)에 담아 수송하는 것이 적절하며 이 경우 예냉과 수송온도는 각 품목별 적정 저장온도보다 2~3°C 높은 온도가 적절하나 국내 여건상 수송거리가 짧기 때문에 선 | {}
525c85b6-e790-464b-b277-ceb73edb0853 | 2권.pdf | 4.21-6 제 4 편 식품냉동 ![image](/image/placeholder) 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 수확 → 예냉 → 보관 → 조제 P- 보냉포장 절단, 제핵, 반입 10~15°C 15~20°C 3~5°C 0~5°C 등급 콘테이너 (EPS 등) 세척 저온 보냉 가공 → 헹굼 → 탈수 적재 → → 출고 → 살균 보관 수송 쵸핑, 슬리싱, 0~3°C 파레트, 다이싱 냉수 10~15°C 10~15°C 랩핑 계량 금속 박스 → 포장 → → 충전 검출 담기 판매 → 소비자 5~12°C 20±5°C 저온 파레타이징 → 배송 → 판매장 그림 2 단기 유통 농식품의 저온유통 작업 체계도 보관 (저온시설이 구비되지 않은 곳에서 판매) 4°C 이하 4°C 이하 4°C 이하 그림 4 신선편이농산물의 저온유통 작업 체계도 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 수확 → 예냉 → 선과 → 포장 P- 보냉포장 반입 2~15°C 15~20°C 콘테이너 (EPS 등) 차압식 플라스틱, 반입 15~20°C 저온 3~5°C 빈, MAP 적재 → → 출고 → 배송 보관 저온 적재 → → 출고 → 선별 파레트, 저장 10±5°C 10±5°C 랩핑 파레트, RFID 0±3°C 랩핑 바코딩 소비자 보냉 포장 → 파레타이징 → 적재 → 그림 3 단기 유통 농식품의 저온유통 작업 체계도 수송 air bar, (택배, 직거래 형태 판매) 15~20°C 10±5°C 도저하가 아주 빠르고 가격이 비싼 일부 품목을 제외하고는 비 용 측면을 고려할 때 5°C 이하로 예냉, 수송할 필요는 없다. (5) 신선편이농산물(식자재 등 가공용) 최근 들어 증가하고 있는 전처리농산물이나 신선편이농산 물의 경우 예냉처리 필요성이 크게 인식되어지고 있다. 예를 들어 양상추 샐러드의 경우 해뜨기 전에 수확한 양상추와 10 시 이후에 수확한 양상추의 경우 샐러드 가공시 유통기한에 있어서 큰 차이를 보이는데 이는 수확 당시의 품온과 깊은 관 계가 있다. 따라서 수확 후 초기 품온관리가 최종 제품의 유 통기한에 바로 영향을 미치기 때문에 수확 후 예냉 처리는 필 수적이다. 신선편이농산물의 가공 공정은 최종 제품의 형태, 시설 규모, 시설 투자비 등 제반 여건에 따라서 차이가 있지만 기본적인 공정은 아래와 같다. 특히 신선편이농산물의 경우 식중독 지표세균의 생육한계온도인 4°C 이하에서의 온도관리 는 필수적이다. (6) 중장기 저장용 국내에서 중장기 저장용 농산물의 경우 가을 철 이후에 수 확되는 사과, 배, 참다래 등의 경우 단기간에 품질저하의 징후 를 구별하기 어려우나 수확 후 예냉처리에 의하여 저장 중 부 패에 의한 손실을 현저히 감소시킬 수 있다. 랩핑 그림 5 중장기 저장용 농산물 저온유통 작업 체계도 2) 국외 수출형 외국에 수출하는 경우는 일본처럼 짧게는 일주일 긴 경우 는 미국의 경우 4 주 이상 소요된다. 이 경우는 장기저장용 농 산물에 준하여 예냉, 보관, 수송 작업이 이루어져야 한다. 수 출용 농산물의 경우는 농산물의 기본적인 물성을 제외하면 미 ![image](/image/placeholder) 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 P- 소포장, 반입 2~10°C 15~20°C 콘테이너 상자포장 저온 냉장 적재 → 훈증 → → 보관 수송 파레트, 2~10°C 2~10°C 수출 2~10°C 랩핑 검역 → 하역 → 배송 → 판매 수입 그림 6 미국 수출 농산물의 저온유통 작업 체계도 | {}
5f5e3357-e87f-4dc6-a863-292bec3931e2 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-7 국이나 유럽 등 농산물 수출국에서 적용하는 작업 온도와 공 정을 활용하면 된다. 단, 외국의 경우는 수확 후 처리공정에서 훈증, 살균제 처리나 왁스처리 등이 허용되어 보편화되어 있 으나 국내에서는 수확 후 처리 약제에 대한 허가가 되어 있지 않기 때문에 물리적인 수단으로 신선도를 유지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 transportation precooling · loading sorting · loading harvesting ![image](/image/placeholder) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 entry wholesale · retail 그림 7 미국 수출 농산물의 기간별 공정 3. 선진외국의 저온유통 실태 3.1 일본 1) 저온유통의 실태 (1) 산지 ① 일반적으로 채소류를 예냉처리하는 비율은 20~30% 정 도이며, 엽경채는 50%, 양상추는 90%, 토마토는 50%, 오이 및 피망은 90% 정도이다. 근채류(무, 당근 등)와 과일류(복숭 아, 살구 등)는 극히 일부에서 예냉을 하고 있는 실정이다. ② 대상품목 중 상추, 양상추, 배추 등 엽채류가 전체의 50%이상을 점하였고 기타 부패성이 강한 엽채류 위주로 저 온유통 되고 있으며, 계절에 관계없이 대부분 예냉하여 출하 하고 있다. ③ 과채류와 과실류는 출하시기에 따라 구분 예냉을 실시하 며, 근채류와 곡물류는 대부분 예냉하지 않고 출하하고 있다. ④ 엽채류의 포장상자는 대부분 셀로판지 또는 비닐로 소 포장하여 골판지 상자로 출하하고 있으며, 일부는 PVC 접철 식 상자를 사용하고 있다. ⑤ 과채류와 과실류의 포장상자는 골판지 상자를 대부분 사용하고 있으며, 과일 중 일부 CA 저장품은 스티로폼 상자 를 사용하고 있다. ⑥ 포장상자에는 품목, 산지, 출하자명, 중량 등과 같은 일 반적인 사항과 재배방법, CA 저장 여부, 예냉처리 여부 등을 표기하고 있다. (2) 도매 시장 ① 도매 시장의 저온저장시설 미비는 청과 물 저온유통체계 구축의 큰 장애가 되고 산지에서도 예냉 후 저온유통 기피현 상이 지적되고 있다. ② 일본정부는 도매시장 정비계획의 일환으로 보냉시설과 저온도매 매장을 설치하고 있다. 경매장은 일반 경매장내의 일부 구역을 저온경매장으로 구분하여 사용하고 있으며, 중도 매인도 각자 점포에서 소규모 저온저장고와 쇼케이스를 보유 하고 있다. ③ 유통단계별 온도관리는 선별 · 포장센터는 10~20°C 도 매상은 20°C, 수송차량은 10~20°C 소매점 10°C 로 하고 있음. ④ 소비자에게 안전성이 확보된 농식품을 공급하기 위해 민간인이 개설한 저온유통품 전문 도매시장이 생겼다. (2) 대형유통업체 ① 농식품 품목에 맞는 저온판매대를 구비하고 온도계를 부착하여 소비자가 확인할 수 있도록 했으며, 온도관리를 철 저히 하여 소비자에게 신선한 농식품을 공급하고 있다. ② 농식품의 감모를 줄이기 위해 다양한 예냉품들을 취급 하고 있다. 2) 저온유통의 개선책 (1) 산지에서는 대부분 상온에서 농식품을 수집하고 있으 며 예냉처리 후에도 품목, 이동거리, 기후 등의 특성에 따라 탄력적으로 저온차량을 사용하고 있다. (2) 품목별 저온유통기술의 특성과 유통 사업장 현장실태를 반영한 시스템 도입으로 경제성 제고를 꾀하려는 노력이 있다. (3) 저온유통체계구축을 위하여 사업비에 대한 보조 지원 을 실시하고 있다. (4) 엽채류, 과채류 등 신선채소류의 예냉 보급을 우선 확 대하고 있으며, 저온유통품의 소비확대를 위해 대형유통업체 의 저온판매시설을 확충하도록 하고 있다. (5) 저온유통활성화를 위하여 산지 조직에 대한 기술지원 및 관련 전문교육을 실시하고 있다. 3.2 미국 (6) 경제성 보다는 소비자에게 품질 좋은 농식품을 공급한 다는 서비스 정신과 경쟁력 강화 차원에서 정책을 펴고 있으 며 안전성 확보, 선도 유지 등 품질제고, 감모 절감 등 저온유 통에 대한 자연스런 인식을 확대하는 노력을 펼치고 있다. 1) 저온유통체계가 구축된 국가 (1) 청과 물 생산이 규모화 되어 있고 광역유통, 장거리수송 의 일반화 및 수확 후 관리체계 확립으로 콜드 체인시스템이 확립되어 있다. (2) 저온저장시설은 저장뿐만이 아니라 선별, 포장, 집배송 시설 모두가 콜드체인화되어 있어 저온유통 체계가 정착되어 있다. 냉장차에 의한 반입, 반입 직후 바로 도매시장의 저온저 장고로 입고되는 형태이다. (3) 청과 물의 전량이 산지유통센터에서 선별 · 포장규격화 등 상품화 작업과 함께 예냉처리하여 저온저장고에 일시보관 후 냉장수송 차량으로 도매시장 및 수퍼체인에서 운영하는 물 류센터로 수송하고 있다. | {}
fe92188f-54ba-4c7e-ad1c-f6f49079b52f | 2권.pdf | 4.21-8 제 4 편 식품냉동 (4) 청과 물은 산지유통센터에서 도매시장 또는 물류센터까 지의 수송을 92.8%가 냉장트럭에 의해 수송되고 2.6%는 트 레일러형 피지백, 나머지 4.6%가 철도 · 항공 수송되며 이는 전문운송업체가 담당하고 있다. (5) 컨테이너는 냉각장치, 공기순환장치, 온도조절장치, 환 풍 장치 및 온습도 기록장치 등이 내장되어 있다. (6) CA 및 MA 기술개발로 운송보관시 보존성 증가를 위 하여 질산 등 보존재를 투입하고 MA 기법을 활용한 기능성 포장재 활용하고 있다. (7) 도매시장, 물류센터에는 저온저장고가 완비되어 있고 일반적으로 매장에는 견본만 진열한다. 4. 콜드체인 구축을 위한 기술개발 방안 농식품 유통의 새로운 패러다임으로서 신유통은 고객인 소 비자 만족을 최우선으로 농식품시장의 변화에 민감하게 대웅 하는 새로운 유통주체인 소비지의 대형유통업체나 물류센터, 이들과 유기적 관계를 맺고 있는 산지유통센터 종합처리장 또 는 소비자 유통센터들로 형성되는 새로운 유통 경로를 따라 새로운 기술에 의해서 생산 · 표준 규격화된 신제품인 농식품 이 저온저장, 저온수송, 팔레트수송 등 일관 체계화된 신물류 시스템에 따라 산지에서 소비지로 수송되고, 예약상대거래, 통명거래, 전자수발주 등 정보 집약적 시스템에 의한 새로운 거래방식에 따라 농식품의 유통판매가 이루어지는 시스템이다. 농축산물 수입개방과 소비자의 식품소비성향변화를 고려할 때 농축산물 유통의 콜드 체인화는 경쟁 강화를 위해서는 반 드시 추진하여야 할 정책과 제이고 이를 성취하기 위한 핵심과 제인 관련기술 개발은 필연적이라 판단된다. 5. 농식품의 저온유통시설 5.1 농식품의 저온유통시설 개선 1) 청과 물의 예냉 및 저온저장 (1) 수확 후 예냉시설의 규모별 표준도서 개발보급 ① 공냉식 예냉(room cooling) ② 강제 통풍식(forced-air cooling) ③ 진공 예냉(vacuum cooling) ④ 수냉식 예냉(hydro-cooling) 2) 농산물 규모별 저온저장시설의 표준도서 개발보급 (1) 규모 : 16.5 m2 형(5 평형), 33 m2 형(10 평형), 330 m2 형(100 평 형), 496 m2 형(150 평형), 1100 m2 형(350 평형), 3300 m2 형(1 000 평형) (2) 표준도서의 구성 : 설계설명서, 설계 및 공사시방서, 공 사비 산정 명세서, 기본도면, 실시설계도면 ※ 현재 표준도서 보급 중(한국식품연구원) 66 m2 형(20 평형) 및 165 m2 형(50 평형) 5 개 모델 - 660 m2 형 (200 평형) 및 990 m2 형 (300 평형) : 4 개 모델 - 1100 m2 형(350 평형) 및 3300 m2 형(1 000 평형) : 2 개 모델 3) 농산물의 저장특성에 따른 저장고모델 개발 (1) 저장 특성 : 예건공정, 큐어링공정, 초고습 저온 ① 수확 후 예건, 큐어링 처리실 ② 초고습 저온 저장고 ③ 저온 저습 저장고 ④ 수확 후 예건기계장치 ⑤ 큐어링 기계장치 ⑥ 초고습 저온 저장장치 ⑦ 저습 저온 기계장치 4) 산지유통센터 위생시설 개보수 계획 ① 선별 · 포장작업장의 구획화 ② 선과 장의 저온화 및 원료, 상품보관 저온저장고 시설 계획 ③ 위생시설 설치 계획 5) 펠릿풀제 실시를 위한 저온유통용 표준규격 설정 연구 ① 기존 KS 팰릿의 규격 및 재질을 검토 ② 저온유통용 팰릿의 표준화 6) 대상품목별 저온유통을 위한 개별 · 박스포장의 규격 표준화 연구 ① 대상품목별 개별포장의 재질 및 규격의 표준화 ② 품목별 단위포장 박스의 재질 및 규격표준화 7) 단순가공 및 농식품가공 공장의 모델 개발 ① 청과 물의 세척 및 단순가공 공정개발 ② 가공 농식품별 적정 포장재 및 포장기법 개발과 포장규 격의 표준화 5.2 농식품의 저온유통 기술개발 1) 우리나라 농산물의 저장특성별 저장조건 설정연구 ① 품목별 · 품종별 빙결온도 확인 시험 ② 수확 후 예건, 큐어링 적정조건설정 시험 ③ 초고습 저장품목 및 저습저장품목 저장조건확립 시험연구 2) 청과 물 상품의 등급화 및 포장의 규격화 연구 ① 저온유통 청과 물상품의 제품 등급화 ② 청과 물 농식품의 개별포장 및 박스포장의 규격화 3) 저온수송체계의 확립 ① 농산물 냉장탑차 등의 수송차량 보급확대 ② 냉장탑차의 표준규격화로 파렛트의 호환성 제고 ③ 농협, 유통업자, 민간운송업체가 공동출자에 의한 3 섹터 방식의 전문 경영체 고려 | {}
5865f32f-db8a-438a-b8a3-42de84d46015 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-9 6. 콜드체인 유통을 위한 예냉 및 유통 실무 기술 6.1 예냉시설 설치 1) 예냉시설 설치와 필요성 검토 (1) 어떤 품목을 취급할 것인가? 피처리물이 예냉시설이 필요한 작물인가? 초기 단계에는 선도저하가 빠르고 비교적 가격이 비싼 품 목 위주로 적용하며 하절기와 같은 기온이 높은 계절에 수확 된 작물이 1 차 대상이 된다. (2) 예냉처리를 하여 어디에 어떻게 상품화하여 출하할 것 인가? 예냉처리와 콜드체인 적용에 의하여 비용 상승이 수반되므 로 경제성을 검토하여 적용하여야 한다. 가급적 소비지중에 서도 저온매장이 구비된 하나로마트, 백화점, 물류센터 등을 출하처로 정한다. (3) 현시점에서 예냉처리후 유통시 선도유지에 상응하는 반대 급부가 있는가? 품목의 특성상 선도유지를 하였을 때 출하조절이나 선도유 지에 따른 소비지 반입 가격의 상승, 출하처의 구매 선호도 등 반대급부가 확보되어야 한다. (4) 시설 설치를 위한 예산 소요는 얼마 정도이며 예산 확 보는 가능한가? 시설 설치를 위한 소요 예산은 자체적으로 확보할 것인지 산지유통센터건설사업 등 관련 지원 사업에 의하여 추진이 가 능한지를 검토한다. 가능한한 초기 도입시 자체 예산의 소비 가 적을 수록 수지를 맞추기가 쉽다. * 예냉(precooling)이란 ? 청과 물의 품질을 유지하기 위하여 수확후 빨리 포장열 (field heat)을 제거함으로서 품온을 낮추어 호흡작용을 억제 시킬 필요가 있는데 이를 위한 냉각 작업을 말하며, 저온유통 체계의 시발점이다. Chart Type: bar 다가 뉴 낸동기의 과부하 억제 10.0 장기저온저장 40.0 횡 shock/chilling injury 억제 10.0 포장열(field heat) 체계 10.0 호홉속도 억제 10.0 성분분분해 억제 10.0 그림 8 예냉의 목적 2) 시설을 설치한다고 했을 때 추진 방안 (1) 적정한 예냉방식은? 엽채류는 진공식, 과실류는 차압식, 세척이 필요한 농산물 은 수냉식이 적절한 예냉방식이다. 그러나 투자비용에 대한 효과 를 비교하여 경우에 따라서는 차선의 방법이 최선이 될 표 7 품목군별 예냉 효과 ¦ 분 류 ¦ 효과 가 높은 품목 ¦ 효과 가 보통인 품목 ¦ 효과 가 낮은 품목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 엽채류 ¦ 양상추, 시금치, 브로콜리아스파라거스, 샐러리, 파슬리, 쑥갓, 부추, 미나리, 여름고랭지배추, 노지배추, 칼리플라우어, 상추 등 ¦ 결구배추, 양배추, 파 등 ¦ 월동배추 등 ¦ ¦ 과채류 ¦ 딸기, 스위트콘, 완두, 여름철 오이, 여름철피망 등 ¦ 오이, 토마토, 피망, 풋고추 등 ¦ 호박, 수박. 메론 등 ¦ ¦ 근채류 ¦ 당근 등 ¦ 무 등 ¦ 양파, 마늘, 감자, 참마 등 ¦ ¦ 기타 (임산물 등) ¦ 버섯류(표고, 느타리, 양송이 등), 두릅 등 ¦ 밤 등 ¦ 더덕, 잣 등 ¦ ¦ 과실류 ¦ 사과(쓰가루), 복숭아,포도(여름철 수확 품종) 등 ¦ 사과, 배, 단감, 참다래 등 ¦ 만생종 과실류, 감귤 등 ¦ ¦ 계절별 품목 ¦ 여름철 생산 품목 또는 일부 하우스 수확 품목 ¦ 봄, 가을 에 수확되는 품목 ¦ 늦가을 부터 초봄사이에 수확되는 품목 ¦ 수도 있음을 고려하여야 한다. 아직까지도 진공식예냉방식의 도입에 대한 경제적 부담으로 차압식을 적용하는 것이 차선의 방법이 되고 있다. * 예냉방식의 종류 ① 강제통풍식 - 저온저장고에 비하여 냉각능력과 순환송풍량을 증대시켜 예냉하는 방식 - 간접냉각형태로 냉각속도가 느리고(12~20 시간) 냉각 불균일이 우려됨. ② 차압통퐁식 - 예냉고 내부에 차압실과 차압휀을 설치하고 냉각능력 을 증대시켜 유효냉각공기량을 증가시킴으로서 예냉 하는 방식 - 강제대류에 의해 냉각공기가 직접 상자의 통기공을 통 해 청과 물과 접촉하는 예냉방식으로 냉각속도가 빠르 고(2~5 시간), 균일한 냉각이 가능함. ③ 진공냉각식 - 공기의 압력이 낮아지면 물의 증발온도가 낮아지는 원리를 이용해 4.5~7.0 Torr 의 감압하에서 청과 물로부터 수분 이 증발할 때 빼앗기는 기화열에 의해 예냉하는 방식 - 진공조, 콜드트랩(냉동시스템), 배기계, 콘트롤시스템으 로 구성되었으며 단시간(20~40 분)에 냉각이 가능하나 엽채류에 제한적으로 사용 가능 ④ 수냉식 - 저온(0~ 4°C)의 냉수를 이용하여 냉각하는 방식으로 보통 세정처리를 겸하여 행하게 되며, 냉각시 간이 빠 르나 예냉후 탈수처리가 필요함 | {}
aa04275b-f9e5-4723-8e06-4c5ffec4acd8 | 2권.pdf | 4.21- 10 제 4 편 식품냉동 표 8 품목별 적정 예냉 적용 방식 ¦ 품 목 ¦ 강제 통풍 ¦ 차압 통풍 ¦ 진공 ¦ 수냉 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 양상추 ¦ △ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ 고랭지배추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ 딸기 ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ 버섯류 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ 손상품은 VC 곤란 ¦ ¦ 토마토 ¦ △ ¦ ◎ ¦ x ¦ △ ¦ ¦ ¦ 오이 ¦ △ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ 포도 ¦ △ ¦ ◎ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ 피망 ¦ △ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ 샐러리 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 브로콜리 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ x ¦ 빙냉도 적합 ¦ ¦ 칼리프라우어 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ x ¦ ¦ ¦ 잎상추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ¦ 최소가공시는 수냉가능 ¦ ¦ 시금치 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ 쑥갓 ¦ 口 ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ ¦ 스위트콘 ¦ 口 ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ 빙냉도 적합 ¦ ¦ 당근 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ 무 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ 파 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ △ ¦ ¦ ¦ 양배추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 결구배추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ ¦ 비결구배추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ 풋고추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ○ ¦ 수냉시 꼭지 손상 주의 ¦ ¦ 복숭아 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 자두 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 최소가공청과 물 ¦ △ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ 가공전 예냉도 필요 ¦ 주) ◎ : 최적, O : 적합, △ : 보통, x 적용이 어려움 - 유통시 세정이 필요한 청과 물이나 최소가공청과 물에 적합함. ⑤ 빙냉식 - 쇄빙(잘게 부순 얼음)을 청과 물 상자에 담아 냉각시키 는 방법으로 브로콜리, 대파 등에 주로 적용한다. (2) 적정한 시설 규모는? 차압식의 경우 예냉유니트 1 개당 예냉실의 규모는 폭이 적 어도 4.5 m, 길이가 7 m 이상 확보되어야 적절하다. 이 경우 1 단 적재시 과실 기준으로 4.5 톤정도, 2 단적재의 경우는 9 톤 정도 적재가 가능하다. 예냉고의 제원이나 형태에 따라 시설 규모는 어느정도 조정이 가능하다. 이 경우 처리시간은 5 시간 기준이나 1 일 작업 횟수에 따라 조정이 가능하다. - 타임테이블로부터 피크의 1 일 처리 파레트수를 상정하고 예냉개시에서 출하완료까지의 유효작업시간, 1 회 예냉시 간 또는 시간당 회전수로부터 예냉고의 필요 파레트수용 수, 진공냉각장치의 챔버수와 수납파레트수를 결정한다. - 차압예냉(중앙흡입식) : 예냉유니트 1 개당 4~5 톤(1 단적 재기준), 30 평 규모 기준 대략 15 톤/5 시간 처리(평당 0.5 톤~0.7 톤) - 진공예냉 : 보통 1 챔버당 3.6 톤/회 처리 표 9 시설규모에 따른 예냉 처리시간 ¦ 회전수 목표 ¦ 1 챔버형 ¦ 2 챔버형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각이 쉬운 엽채류등 ¦ 1.5(회/h) ¦ 2.5(회/h) ¦ ¦ 냉각이 어려운 채소류 ¦ 1.2(화/h) ¦ 2.0(회/h) ¦ (3) 단순 예냉외의 범용성은? 예냉시설의 경우 사용하는 기간이 연중 3 개월에서 5 개월 정도밖에 되지 않기 때문에 나머지 기간중 다른 용도로 활용 가능성을 검토하는 것이 시설의 효율성 제고에 적합하다. 차압식의 경우는 설계 단계에서 저온저장고로 겸용이 가능하 게 설계하면 연중 사용이 가능하다. (4) 신설이 적절한가? 아니면 기존시설을 개조하여 사용할 수 있는가? 추후 증설 계획을 고려했을 때 초기 시설투자는? 새로운 유통시설을 설치한 경우는 신설이 적절하지만 기존 저장고가 40 여만평 확보되어 있는 상황에서 기존 시설의 개 조나 보완에 의하여 예냉시설을 설치해야 하는 경우가 많을 것이다. 아직 소비지 여건이 적절치 못하기 때문에 예냉시설 의 도입 초기 단계에 있어서는 한칸씩 단계적으로 설치하는 것도 제고할 필요가 있다. (5) 작업체계는 어떻게 할 것인가? 포장상자, 선별, 저장등 연계작업은 어떻게 처리할 것인가? 예냉작업과 함께 선과, 포장 등의 작업 체계를 어떻게 할 것인가 고려하여야 한다. 가급적 물리적 손상을 피하고 온도 변동을 피할 수 있는 작업 체계를 갖추어야 한다. 그러 측면 에서 플라스틱 상자에 수확하여 그대로 예냉하고 이어 선과, 포장의 작업 순서를 갖는 것이 적절하다. 플라스틱 상자에 담 아 예냉후 그대로 파레타이제이션하여 냉장차로 소비지에 출 하할 수도 있다. 3) 시설 설계 및 건설 건축물의 경우 철골빔을 외부로 설치하고 내부에 우레탄판 넬을 설치하는 형태가 적합하다(prefabricated panel). 우레 탄판넬의 경우 단열 두께는 벽체는 100 mm, 간벽은 75 mm 를 기준으로 한다(밀도 35 kg/m2, k=0.185 kcal/mh °C 이하). 단열에 있어서 중요한 점은 바닥에 우레탄 단열을 하고 벽체 판넬이 바닥 판넬과 우레탄끼리 접촉이 되게 그리고 바닥 판 넬 하부까지 내려오게 시공하도록 설계한다. 차압식예냉의 경 우 한 예냉유니트의 폭은 4.5 m 이상이 되어야 한다. 지게차 작업중 판넬의 손상을 막기 위하여 하부에는 폭 100 mm, 높이 200 mm 이상의 걸레받이를 설치하고 코너 부위는 R-mould 를 부착하여 먼지 부착을 억제하고 청소를 용이하 게 한다. 기계설비의 경우 용량 선정은 앞 절의 설계 기준은 참조하 여 설계하는데 냉동기 용량은 저온저장고의 4 배 정도로 하고 예냉처리를 하지 않는 경우에 대비하여 냉동기는 2 대로 분리 하여 설계한다. 차압휀은 5 톤을 처리하는 예냉유니트 기준으 로 3.75 KW 휀 2 대가 적절하며 휀은 엑셀(axial fan)을 사 | {}
b5915363-e476-42c9-ad6b-765c7c458b4e | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-11 용하며 정압은 40 mmAq, 풍량은 250 CMM 정도로 하고 인 버터를 부착하여 물량에 따른 풍량 제어가 가능하게 한다. 차압식의 경우 냉각방식은 직팽식이 적절하다. 저온저장고 의 저장실이 여러개인 경우는 multi-style 로 냉동기 3~4 대 를 조합하여 작동하는 것도 효율적이며 500 평 이상 규모가 큰 저온저장고가 있는 경우에는 브라인방식의 간접냉각방식 도 고려가 가능하다. 예냉기는 운전시 피예냉물의 적재량에 따라 차압휀의 용량 제어가 가능하게 하고 예냉이 종료되면 자동으로 차압휀이 정 지하며 저온저장 모드로 작동하도록 제어회로를 구성한다. 기기류등은 법정 검사를 필한 기기를 구입하여 시공되도록 하고 시설 설치가 완료되면 누설 및 진공검사등을 행하고 시 운전을 행하는데 냉동기는 계절에 따라 온도 조건등을 조절, 설정해야 한다. 6.2 신선도 유지를 위한 효율적인 예냉처리 기술 1) 어떤 품목을 예냉처리 하여야 하는가? 예냉처리를 하여야 하는 대상으로는 신선청과 물은 물론 절 화에 이르기까지 거의 모든 품목을 취급할 수도 있지만 기본 적으로는 (1) 수확기의 기온에 관계없이 품목 자체가 호흡작용등이 격심한 것 (2) 여름철에 수확되기 때문에 격심한 것 (5~9 월) (3) 하우스 재배등으로 인공적으로 높은 온도에서 수확되 었기 때문에 격심한 것을 우선 대상으로 고려할 필요가 있다 (시설채소). 2) 수확 수확은 가급적 맑은날 오전 그리고 수확 전후 2~3 일간 비가 안오는 날, 기온이 낮은 때 행하도록 한다. 3) 전처리 예냉처리전의 전처리로서는 품목에 따라 개별적으로 적용되 어지기 때문에 일율적으로 나타내기는 어렵다. 그러나 공통적 인 사항은 예냉처리후 소비지에 도착하면 그대로 판매되어진 다는 점을 고려하여 골판지 박스에 담기 전에 미리 폐엽, 병해 옆, 뿌리, 이물질, 부패과 등 비가식부를 제거한 다음 선별, 등 급화하여 규격에 맞추어 골판지상자에 담아야 한다. 상자에 담 을 때 주의 할 사항은 예냉시 냉각공기의 흐름에 방해가 되지 않도록 통기공에 나란하게 즉, 적재 방향에 일치하게 박스에 담도록 하여야 박스내에서 압력강하를 피할 수 있어 냉각효과 를 높일 수 있다. 냉수냉각의 경우는 미리 흙등 이물질을 제거 하거나 1 차 세정을 하게 되며 진공냉각의 경우는 플라스틱필 름에 싼 다음 밴딩을 하는 등 미리 소포장화 하게 된다. 4) 포장 청과 물의 경우 특히 상온에서는 호흡작용에 의해 상당한 양의 호흡열과 수분을 발산하기 때문에 상자내가 밀폐되어 있 으면 청과 물이 짓물려 선도가 저하하게 된다. 그다지 열, 수분 을 발산하지 않는 것에 대해서는 손이 들어갈 수 있는 구멍으 로 충분하지만 스위트콘, 양상추, 양배추등은 옆부분에 상당 히 큰 통기공을 만들어야 한다. 한편 예냉기술 특히 차압통풍 예냉에서는 통기공의 유무에 의하여 예냉효과 에 큰 영향을 미 치고 또 그 위치와 크기가 냉각불균일에 영향을 줄 뿐만아니 라 골판지 상자의 강도에 큰 영향을 준다. 골판지 상자는 한 변의 길이가 길게 되면 그만큼 단위 길이당 내압강도는 저하 하게 된다. 이 때문에 골판지 상자는 폭면보다 길이면이 단위 길이당 내압강도가 작고 길이면에 통기공을 만들면 그 영향은 크다. 또 비교적 깊은 상자는 그만큼 상자의 깊이 방향의 중 앙부에 최대의 곡모멘트가 집중하여 坐屈이 생기기 때문에 그 부분에 통기공이 있으면 내압강도의 영향이 크다. 손구멍 이 있는 경우는 물론 중앙부에 가까운 쪽이 내압강도의 저하 가 작지만 폭면은 코너부위에서 손구멍의 거리가 가까운만큼 거기에 인열, 곡하중등이 집중하여 내압강도에 영향을 미치기 때문이다. 일반적으로 통기공의 수가 많은만큼 내압강도에 영향을 미 치고 동일 면적이면 둥근 구멍보다 긴구멍 쪽이 영향이 적다. 통기공의 전체 면적이 일정하여도 1 개당 구멍의 크기를 변화 하여 통기공의 수를 변화한 경우에는 강도에 차이를 나타내는 데 통기공의 수는 5 개 전후가 가장 높은 강도잔존율을 나타내 게 된다. 통기공의 면적 즉 개공율이 차압예냉의 경우는 중요한데 보통 개공율의 증가에 따라 냉각속도가 증가하게 되나 골판지 상자의 강도와 냉각속도를 고려할 때 전체 면적의 3% 정도 가 적당하다. 진공냉각의 경우는 5~10 mmHg 정도의 진공하에서 이루 어지므로 완전포장이 되어도 공기 구멍만 있으면 냉각이 가능 하다. 양상치의 경우는 셀로판지나 폴리프로필렌 등의 플라 스틱필름으로 속포장을 한 다음 골판지상자에 포장한채로 예 냉을 하게 된다. 5) 적재 방법 일반적인 공기냉각 즉 강제통풍냉각의 경우에 있어서도 박 스는 공기의 흐름이 원할하고 찬 냉각공기가 피냉각물과 잘 접촉하도록 박스를 적재하여야 하지만 특히 차압예냉의 경우 는 박스 적재에 신경을 써야 한다. 상자를 적재할 때는 우선 부압실의 흡입구를 중심으로 좌우로 2 열 적재하게 되는데 이 때 통로에서의 압력강하를 피하기 위하여 흡입구 좌우의 두 열간의 폭은 일정 간격을 유지하여야 한다. 이 때 두열간의 최소 폭은 다음과 같이 계산되어진다. 총품량(m2/min) 통로폭(m) 152 x 통로의 높이(파레트의 높이,m) 예를 들어 통로 높이(파레트 높이)가 1.6 m 이고 풍량이 49 m2/min, 74 m2/min 인 경우는 각각 통로 높이가 0.2 m 와 0.3 m 가 된다. 일반적으로 차압예냉에 있어 적재할 때는 처리량, 흡입구의 폭에 따라 다소 차이는 있으나 흡입구 앞의 2 열간의 통로폭은 20~50 cm 가 적당하며 상자를 직렬적재할 때 상자수에 따른 소요 정압의 증가는 2 차 다항식으로 증가하므로 직렬적재 상 자수는 최대 5 상자를 초과 하지 않도록 한다. 그러나 현재 정 | {}
3c13ee3c-9d6e-4811-9c4d-d61aa1e09cd9 | 2권.pdf | 4.21- 12 제 4 편 식품냉동 부에서 추진하고 있는 unit load system 에서 표준 파레트로 정하고 있는 T-11 형의 경우 1 100 mm x 1 100 mm 이기 때문에 15 kg 골판지박스를 사용할 경우는 단위 파레트에 폭 방향으로는 3 박스, 길이 방향으로는 2 박스정도를 적재하게 된 다. 차압예냉의 경우 적재시 특히 주의 할 사항으로는 적재할 때 옆 상자의 통기공과 통기공이 잘 일치하도록 하여야 하며 적재가 끝나면 차압시이트를 바닥면까지 흘러내리도록 덮어 주어야 한다. 차압시이트의 경우는 내구성과 방습성이 있는 시이트로 천막지와 같은 종류를 사용하면 된다. 진공냉각이나 다른 냉각방법에 있어서는 적재방법이 냉각 속도에 크게 영향을 미치지 않는다. 6) 예냉 온도 (냉기온도) 예냉의 목표 즉 최종온도는 예냉품목에 따라 차이가 있으 며 특히 저온장해를 일으키는 종류에 있어서는 최종온도에 주 의하여야 한다. 예냉의 최종온도는 농산물의 냉장에 적합한 온도가 좋은 것이나 수확후 짧은 시간내에 소비되는 것은 5~ 7°C 정도로 할 수도 있다. 단, 스위트콘, 완두콩과 같이 효소 활성이 높고 저온하에서도 품질저하가 빠른 것은 단기간의 품 질 보존을 위해서도 0°C 까지 급속예냉하는 것이 좋다. 예냉의 목표 온도로서는 미농무성(USDA)이나 국제냉동협 회등의 출판물에 나타난 최적저장온도 등의 자료가 사용되는 경우가 많다. 그러나 영어 명칭에 있어서 동일한 산물이라도 외국산과 국내산은 특성이 크게 다르기 때문에 이들 자료는 참고로 하되 실제 국내 농산물에 적당한 온도 자료를 축적하 는 것이 중요하다. 한편 예냉 온도의 설정에 있어서 주의 할 일반적인 사항에는 아래와 같은 사항이 있다. (1) 지나친 냉각은 피한다. 물론 동결 온도 이하까지의 냉 각은 금한다. (2) 동결하지 않는 온도는 산물에 있어서 저온장해를 받는 온도대가 있다(열대, 아열대원산의 청과 물 - 메론, 오이등의 박과 식물, 가지, 토마토, 피망 등의 가지과 식물은 내한성이 부족하여 저온장해를 일으키기 쉽다; 7~8°C). (3) 저온충격을 주지 않도록 한다. 그리고 진공냉각의 경우 는 냉각시간이 짧기 때문에 조직의 손상등에 의한 품질 저하 를 주의 하여야 한다. 저온장해는 출하 후 판매대에서 발현하 는 경우가 많다. (4) 냉풍의 온도 관리에 주의 한다. 냉풍의 건조도(습도)에 의해 생기는 조위에 주의 한다(차압예냉의 경우). (5) 콜드트랩의 온도를 필요이상으로 낮추지 않는다(진공 냉각의 경우). (6) 동일 산물에서도 저온 장해를 받는 온도대는 산지(난 지산과 냉온지산에서는 난지산쪽이 약하다), 작형(조생종과 만생종, 노지와 하우스 재배주에서는 조생쪽 또는 하우스산쪽 이 약하다) 숙기(미숙과 와 완숙과 는 미숙과 쪽이 약하다)등에 따라 미묘한 영향을 받는다. ① 냉기의 온도 차압예냉에 있어서는 냉기가 직접 청과 물에 닿으므로 냉기 온도(예냉고내 온도)가 낮으면 청과 물의 표면으로부터의 수분 증발에 따른 기화열에 의해 청과 물의 표면 온도가 동결점 이 하가 되어 동해를 받을 위험이 크므로 품목별로 냉기온도를 검토하여 냉기의 온도를 설정한다. 보통 냉기의 온도 즉 고내 온도는 각 청과 물의 적정 저장 온도를 기준으로 하게 되며 특 히 저온장해를 받기 쉬운 청과 물의 경우 온도 설정에 주의 하 여야 하는데 목표 품온보다 2°C 정도 높게 설정하는 것이 안 전하다. 그리고 차압발생부 전후의 온도차는 실험에 의하면 8°C 정도가 적절한 것으로 나타나고 있다. ② 질량평균온도 냉각과 정에서의 품온은 평균 온도가 얻어지는 부위에서 측 정하지 않으면 안된다. 질량 평균 온도는 산물의 각부위의 온 도를 개개부위의 중량을 고려하여 구한 가중평균온도이다. 질 량 평균온도를 나타내는 시점은 산물이 형상에 따라 다르고 과일과 같은 구형의 산물에서는 중심에서 0.75R (R 은 반경) 인 점, 또 무와 같은 원주형태의 산물은 중심에서 0.69R 인 점, 멜론같은 공동이 있는 산물에서는 과육부의 중간점에서 측정하면 좋다. 또 산물의 내부 온도의 계측은 서미스터 (thermistor)나 열전대를 이용한 온도계가 편리하다. 7) 예냉시기와 냉각속도 (1) 예냉의 시기 예냉은 가급적 빨리 그리고 단시간에 행한다. 예냉은 수확 후 가급적 단시간 적어도 2 시간 이내에 행하는 것이 좋다. 아울러 가급적 예냉은 2 시간 이내에 착수함과 동시에 단시 간에 행하는 것이 좋다. 이를 위해서는 품목별로 적절한 예냉 방식의 채택이 필요하다. (2) 냉각속도와 반냉각 시간 피예냉청과 물은 각기 초기온도, 형상, 포장조건 등의 제반 사항이 다르기 때문에 냉각속도를 단순히 비교하는데는 한계 가 있다. 지금까지 제시된 방법중 반냉각시간(half-cooling time)은 피예냉물의 초기 품온에 상관없이 동일 품목에 대해 서는 냉각과 정중 일정하기 때문에 가장 쉽게 사용되어질 수 있다. 반냉각시간은 피예냉물의 초기온도와 냉각매체간의 온 도를 글로 감소시키는데 필요한 시간으로 냉각과 정중 일정하다 (단, 진공냉각의 경우는 증발에 의하여 행해지기 때문에 적용 이 되지 않는다). 그러나 {2 X (반냉각시간)}이 냉각매체의 온도까지 품온을 떨어뜨리는 것이 아니기 때문에 애매하게 받 아들일 수가 있어 실제적인면에서는 {3 X (반냉각시간)}인 7/8 냉각시간이 이용되기도 한다. 보통 목표 온도까지 냉각하 는데 요하는 시간은 품온 반감시간의 3~4 배를 요한다. 반냉 각 시간은 ① 산물의 크기 ② 냉각매체와 산물간의 접촉 형 태(포장과 적재 형태 등) ③ 산물과 냉각매체와 의 온도차 ④ 냉각 매체의 유속 및 냉각 매체의 종류 등에 따라 영향을 받 는다. 반냉각 시간은 초기 온도에 대해 영향을 받지 않으며 냉각 기간중 일정하다고 여길 수 있다. (3) 예냉소요시간 예냉소요시간은 품목, 크기, 포장형태, 출하계획, 예냉방법 등에 따라 다르기 때문에 일율적으로 단정하기는 어려우나 정 상적인 설계 기준에 의해 설치된 경우 품목별, 방법별 예냉소 요시간은 다음과 같다. 보통 강제통풍식은 12~20 시간, 차압 통풍식은 2~6 시간, 진공예냉식은 20~40 분, 냉수냉각은 30 | {}
8079361b-ddef-42bf-92e0-494dbf0c0ece | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-13 ![image](/image/placeholder) 농산물 초기온도 20 농산물 평균온도 co 15 조궁 1/2 냉각 10 응과 분의 5 3/4 냉각 공기온도 7/8 냉각 15/16 냉각 0 0 4 8 12 16 20 냉각소요시간 (hr) 그림 9 농산물의 예냉처리중 냉각곡선 분~1 시간 정도 소요된다. 그러나 실제 소요시간은 처리물량 에 따라 크게 달라지게 되는데 정상적인 설계에 의해 설치된 차압예냉시설에서 입고율을 35% 정도로 했을 때 5 시간 정도 소요된다. (4) 다품목 동시 예냉(혼합처리) 예냉고나 냉장고에 다품목을 동시에 넣어 처리할 수는 있 어도 품목에 따라 예냉 또는 냉장적온이 있으므로 주의 할 필 요가 있다. 예를 들면 토마토와 시금치를 같이 처리하는 경우 에는 문제가 있다. 토마토는 10°C 이하의 저온에서는 저온장 해를 입어 부패한다. 시금치는 호흡열이 커서 0°C 부근까지 빨리 냉각할 필요가 있다. 그러므로 혼합처리를 실시할 경우 에는 예냉 온도가 같은 품목으로 하는 것이 좋다. 또 한가지 는 장기간 저장할 때도 마찬가지로 사과 와 배추를 동시에 저 장하면 사과 에서 나온 에칠렌 가스가 배추 잎의 클로로필을 분해하여 황색으로 만들기 때문에 배추의 급속한 선도저하를 가져오게 되는 현상처럼 에칠렌 가스 발생유무, 이취 발생에 따른 영향등이 고려되어야 한다. (5) 예냉중의 습도 예냉중에는 습도는 크게 고려하지 않아도 되나 청과 물에 수분이 부착되는 것은 좋지 않다. 청과 물에 수분이 부착되는 것은 품질유지 측면에서 위험한 일이다. 수분부착의 경우 미 생물의 번식을 촉진시켜 부패를 야기시키고 냉각부하를 증대 시켜 예냉의 속도를 저하시키는 등 많은 악영향을 미친다. 일반적으로 비오는 날에 수확한 것이나 이슬맞은 제품을 냉장 시킨 경우 맑은 날에 수확한 것보다 선도에 있어서 약 30%, 부패율에 있어 약 20% 정도의 손실이 있는 것으로 알려져 있다. (6) 예냉후의 취급(출고, 보관, 수송) ① 출고 예냉후는 온도의 저하를 막기 위하여 가능한한 빨리 냉장 창고나 보냉고에 입고시켜야 한다. 저온저장고나 예냉고에서 산물을 꺼낼 때 특히 주의 할 사항으로써 표면의 결로 발생을 들 수 있다. 이 현상은 청과 물 주위의 따뜻한 외기가 냉각되 어 수증기가 이슬점 이하로 되고 그 일부가 청과 물위에 응축 하는 현상이다. 결로가 발생하면 그 자체로써는 문제가 안되 나 2 차적으로 미생물의 생육을 촉진하고 포장 상자등에 흡수 되어 강도를 저하시키는 등의 문제를 유발시킨다. 결로 현상 에는 청과 물의 품온, 외기의 온도 및 습도가 관계된다. 예를 들 면 외기온도 26.5°C, 상대습도 30%인 경우는 적어도 7°C 까 지 품온을 올린 다음 출고하여야 결로를 막을 수 있다. 이 현 상은 예냉고에서의 출고는 물론, 저온저장고에서의 출고 그리 고 저온 수송후 시장에서의 출고 등에 모두 적용되는 현상이 다. 그러나 산물을 꺼낸 다음 바로 다시 그 보다 낮은 저온시 설로 이동시킨 경우는 문제가 되지 않는다. 그런데 실제 현장 에서는 매번 외기의 온습도 환경을 측정, 조사하여 적용한다 는 것은 번거롭기 때문에 대체로 출고시 결로를 방지하기 위 해서는 품온과 외기온도와 의 차이를 10°C 이내가 되도록 하 면 된다. ② 수송 예냉처리된 청과 물의 시장 출하는 냉동기가 부착된 냉장차 를 이용하는 것이 가장 좋은 방법이다. 이 때 냉장차의 온도 는 예냉처리시의 냉기 온도보다 낮지 않도록 하여야 하며 과 도한 적재로 냉장차 내부에서 냉기의 흐름이 장해를 받지 않 도록 하여야 한다. 장거리, 장시간 수송하는 경우는 상부의 경 우 10 cm 정도의 이격을 두는 것이 좋으며 파레트와 파레트 사이 및 파레트와 벽 사이에도 약간의 이격을 두도록 한다. 그러나 대부분의 농협에서는 현실적인 여건상 충분한 대수의 냉장차를 보유하는데는 무리가 있기 때문에 단거리 수송이나, 단기유통용 청과 물의 경우는 보냉차를 이용하여도 된다. ③ 보관 선도유지를 위해서는 예냉처리 후 소비자에 이를 때까지 계속 일관되게 저온하에서 청과 물을 유지시킬 필요가 있다. 특히 완벽한 콜드체인시스템을 구축하기 위해서는 산지에 예 냉시설과 함께 충분한 공간의 저온저장고가 필요하며 역시 소비지 도매시장에도 저온매장과 저온저장고가 설치되어야 한다. 따라서 예냉후 청과 물은 적어도 15°C 이상의 외기에 노출되지 않도록 주의 를 기하여야 한다. 그러나 가장 좋은 보 관 방법은 예냉후 품목별 적정 저온저장 온도에 보관하는 것 이다. ④ 포장 - 찬 공기를 이용한 차압예냉의 경우는 콘테이너박스나 통 기공이 있는 골판지 박스를 사용하여야 함 (통기공의 형 태와 개공율, 발수도의 최적화 필요) - 골판지박스는 수분함량에 따라 압축강도가 지수함수적으 로 감소하며 통기공의 형태와 개공율에 따라 냉각속도가 다르다(보통 장방형이 원형보다 동일 개공율일 경우 압 축강도가 크며 압축강도를 고려할 때 개공율은 3% 정도 가 적절함.) 진공예냉처리를 할 경우는 플라스틱필름과 골판지박스로 포장을 하여도 냉각이 가능하며, 냉수냉각된 청과 물은 골 판지박스를 사용할 때 강도나 발수도 개선 필요. ☞ 진공예냉 : 예냉처리후 냉기손실이 적도록 긴밀하게 설 계하여야 함. - 콜드체인의 초기 단계에서는 보냉효과 를 위해서 스티로 폼박스를, 결로방지와 장단기 보관, 운반, 저장을 위해서 | {}
badeea48-5b65-43d3-832f-7054af10d338 | 2권.pdf | 4.21-14 제 4 편 식품냉동 는 콘테이너박스의 활용도 고려해볼 필요가 있음. - 적재, 하역의 편의 와 물류 코스트를 줄이기 위하여 단위화 물적재시스템 (Unit Load System)에 적합하도록 외포장 치수와 내포장 치수를 표준화할 필요가 있음. - 장기적으로는 선진국처럼 단층구조에 내용물이 보이는 오픈타입으로 그리고 적재하였을 때 냉기흐름이 좋게 설 계할 필요가 있음. ☞ 소포장 유통이 증가추세에 있으며 MAP 포장의 경우 가스 선택투과 성(CO2, O2) 멤브레인 부착 포장, active MAP, 기능성 포장재 적용 사례 증가 ⑤ 수송, 배송 - 냉장차 : 기계식냉장차, 축냉식냉장차, 액체질소식냉장차 및 얼음, 액체탄산가스, 드라이아이스를 이용한 냉장차등 이 있으나 기계식냉장차가 주를 이루고 있음. 기계식 냉장차의 경우 냉동기를 부착하고 있으며, 보통 -2 0°C ~15°C 까지 온도 콘트롤이 가능하다. 대부분의 냉장 차는 예냉목적으로 사용이 어려우며 냉장 내지는 보냉기 능이 주임. 보냉차 : 보온용 단열재(폴리우레탄등)가 충전된 알루미늄 판 또는 FRP 등으로 제작하여 외부 공기에 대하여 단열 기능만을 구비함. 단시간, 단거리 유통의 경우 주로 이용. - 보통 냉장차나 보냉차는 보냉 기능이 주이기 때문에 적 재전에 미리 충분한 예냉처리를 할 필요가 있으며, 냉장 차의 경우 냉기의 흐름을 고려한 적재 필요.. - 액체탄산가스플러싱, 보냉박스, 축냉제 등을 사용함으로 서 저온수송 기능 보완 가능 - 수송중 충격에 의한 손상을 방지하기 위하여 차체 하부 에 충격흡수장치(air suspension)를 부착하거나 콘테이 너 내부에 버팀목(brace)을 설치하기도 함. - 수송중에는 정확한 온도관리와 함께 가스콘트롤을 함으 로서 저장성 연장 가능 - 장거리 수송 가능 ⑥ 소비지 저온 시설 소비지 도매시장, 물류센타에는 저온경매장, 저온 매장 (1 5°C 이하)과 저온저장고 (보냉고, 5~15°C)를 설치하여 예냉, 저온수송되어진 과실, 채소류의 품온 상승을 막음으로서 결로 방지 및 고품질유지를 기할 수 있음. ☞ 지나치게 저온에 보관하면 출고후 결로가 생기므로 1 0°C 내외에 보관하는 것이 적절함. 가급적 판매는 가습시설이 구비된 냉장 쇼케이스에서 이루 어지도록 하여야 함. - 선진국(미국, 프랑스, 호주 등)의 경우 쇼우케이스의 온 도는 보통 1~4°C 를 유지 · wet 채소, 청과(배추,셀러리등) ; 0~1.1°C, 90~95% RH · dry 채소, 청과(사과, 배등) ; 0~4.4°C, 65~85% RH - 열대 과실류등 저온장해 대상 품목은 분리하여 판매 - 선진국(예 : 독일)의 경우 냉장 진열대의 관리 기준(온도, 습도) 제정 일본 도매시장의 저온매장 32 000m2, 도매시장의 저온 · 보 냉시설 38 000m2 구축 ⑦ 저장, 보관시설 표 10 각 예냉방식의 특징(장점,단점) 비교 ¦ 냉각방식 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강제통풍 냉각 12~24 시간 ¦ - 실내냉각에 비해 냉각속도 가 크고 온도편차가 작음 - 예냉후 저온저장고로 활용 이 가능 용기의 특별한 적재방법이 불필요 - Tunnel 식등 연속예냉가능 ¦ - 냉동기용량에 비해 냉기유 량비가 클 경우 낮은 냉각 속도 및 냉각편차발생 - 냉각속도가 비교적 늦어 예 냉중 품질 저하 발생 - 외측 청과 물에 결로생성으 로 저온저장시 곰팡이발생 ¦ ¦ 차압통풍 냉각 2~5 시간 ¦ - 청과 물 표면 결로 미발생 - 냉각속도가 빠르고 온도 편 차가 적음 - 기존 저온저장고를 약간의 경비로 개조가능 - 최적통풍속도시 강제통풍식 에 비해 에너지절약가능 ¦ - 풍속이 클 경우 건조발생 - 청과 물 충전 및 용기배열에 시간 및 인력 소요 - 예냉시설 소요공간으로 입 고 효율이 낮음 - 용기 크기 및 적재방법에 따 라 냉각 편차 발생가능 ¦ ¦ 진공 냉각 20~40 분 ¦ - 빠른 냉각속도(30~40 분)로 높은 선도유지효과 및 당일 출하체제 가능 - 진공챔버내 적재방법 등에 의해 균일 냉각가능 냉각에 의한 수분제거로 비 에 젖었거나 수세한 청과 물 의 탈수로 이용가능 ¦ - 냉각가능한 청과 물이 거의 엽채류로 한정되며, 비표면 적이 작은 과실,근채류 등은 냉각속도가 늦고 일반적으 로 부적합 -- 설비비가 비교적 높고 예냉 후 저온저장고가 필요하여 전체시설의 대형화 초래 ¦ ¦ 냉수 냉각 30 분 이하 ¦ - 냉각부하가 큰 괴상 청과 물 을 비교적 빨리 냉각 - 예냉중 중량감소가 없고 오 히려 위조 회복 - 예냉과 함께 세척효과 - 연약한 엽채류를 제외한 전 농산물에 적용가능 - 자동화가 가능하므로 일련 의 가공 시스템 일부로 활 용가능 - 냉각능력에 비해 설비비 및 운전경비가 낮음 ¦ - 골판지 상자등 포장재의 사 용불가 - 부착수에 의해 부패균 증식 용이로 부패율 높음 - 수류가 강하면 청과 물이 물 리적인 손상을 받는 경우가 있음 - 냉각후 탈수시설 및 저온보 관시설 필요 상추등 조직이 취약한 엽채 류에는 적용 곤란 ¦ 표 11 청과 물의 수송 적온 ¦ 채소류 ¦ 온 도(°C) ¦ 과실류 ¦ 온도(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 양파 ¦ 6~20 ¦ 딸기 ¦ 0~5 ¦ ¦ 아스파라거스 ¦ 0~5 ¦ 포도 ¦ 0~8 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0~6 ¦ 체리 ¦ 0~4 ¦ ¦ 셀러리 ¦ 0~6 ¦ 자두 ¦ 0~7 ¦ ¦ 양상치 ¦ 0~6 ¦ 복숭아 ¦ 0~8 ¦ ¦ 칼리플라우어 ¦ 0~8 ¦ 배 ¦ 0~5 ¦ ¦ 청완두 ¦ 0~8 ¦ 오렌지 ¦ 2~10 ¦ ¦ 당근 ¦ 0~8 ¦ 감귤 ¦ 2~8 ¦ ¦ 양배추 ¦ 0~8 ¦ 사과 ¦ 2~10 ¦ ¦ 오이 ¦ 5~10 ¦ 메론 ¦ 4~10 ¦ ¦ 가지 ¦ 5~10 ¦ 레몬 ¦ 8~15 ¦ ¦ 감자 ¦ 8~20 ¦ 자몽 ¦ 8~15 ¦ ¦ 고구마 ¦ 12~15 ¦ 파인애플 ¦ 10~11 ¦ ¦ 토마토(��) ¦ 7~15 ¦ 바나나 ¦ 12~17 ¦ ¦ 토마토(赤熟) ¦ 5~7 ¦ 밤 ¦ 0~20 ¦ | {}
e6356340-3c83-419a-8776-f29ecbed372a | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-15 - 적정 저장 온도는 빙결점 직전의 온도로서 저온장해를 피할 수 있는 온도 - 품목의 특성을 고려하여 단순저온저장, 가습, CA 저장 등 의 방법을 취함. - 품목별 적정 저장 조건에 따라 저장하고 동일 품목이라 도 국내산과 외국산간에는 적정조건에 차이가 있을 수 있음. - 에칠렌가스발생, 열대 원산 청과 물의 경우등 품목별 특 성을 고려한 저장, 보관 기준 준수(에칠렌제거용 키트 (자외선, 오존) 등 고선도 저온저장고 등 채용) - 저온저장고의 경우 예냉시설의 미비로 과대설계에 따른 전기료부담 ☞ 예냉시설 설치, 빙축열시스템 도입에 따른 전기료 절감, multi-system 으로 절전 운전 ☞ 현재 전국적으로 30 여만평의 저온저장고가 설치, 운영 되고 있으나 대부분이 양파, 마늘, 사과, 단감, 배등 비 축농산물용임. ⑧ 보조 기술 주요기술이외에 전처리, 선별, 소포장, CA 저장, MAP, 표 면살균, HACCP, 배송, 판매, 물류, 정보, 기능성소재 그리고 그외 선도유지관련기술등 단계별 소프트웨어가 개발되어야 완벽한 품질유지를 기할 수 있다. 이는 콜드체인시스템이 하 나의 연결된 사슬로서 생산지부터 소비자 손에 들어갈 때까지 total quality management 가 되어야 하기 때문이다. ⑨ 집출하 형태 집출하 형태는 그 위치, 출하선 시장의 성격, 시장과 의 거 리, 생산하는 청과 물의 종류, 그 수량등에 따라 다르다. ◇ 집하 → 출하 : 양이 적고 인근 지방시장에 출하하는 경우 ◇ 집하→선별(선과)→ 출하 : 보존성이 좋은 과실이나 채 소의 경우 ◆ 집하→예냉→출하 : 시장에로의 출하시간 관계 때문에 예냉후 바로 적입 출하할수 있는 경우 ◆ 집하→예냉→보냉→출하 : 일반적인 예냉품 ◆ 짐하→선별(선과)→예냉→보냉→출하 : 예냉을 필요로 하는 공동 선별품 ◇ 집하→저장(저온)→출하 : 보존성이 좋은 과실등의 단 기출하조절 ◆ 집히→예냉→저온저장→출하 : 저장조건이 엄격한 저 장품등 ☞ 당일출하를 할 것인가 익일출하를 할것인가는 설비 규 모에 영향을 주기 때문에 타임 스케쥴을 적절히 계획하 여야 한다. 6.3 운영 기술 주요 농산물의 예냉 및 수확후관리에 대한 운영 기술은 본 연구에서 대상으로 하였던 10 개 품목에 대하여 기술하였다. 기술된 내용은 아래와 같이 10 개 항목에 대하여 요약하여 정 리하였다. ① 작업공정(APC 를 중심으로) ② 품질변화 특성 ③ 수확, 전처리/조제 ④ 예냉 ⑤ 선별, 포장, 및 적재 ⑥ 수송 ⑦ 저장 ⑧ 판매 관리 ⑨ 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 ⑩ 적용사례 1) 방울토마토 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 선별(①중량선별 ②색채선별) - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 9.73-10.77 mgCO2/kg/h, 5°C : 13.34-20.03 mgCO2/kg/h, 20°C : 65.16-68.85 mgCO2/kg/h, 30°C : 97.28-166.77 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 적숙과 7~10°C, 녹숙과 10~ 12°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함, 7°C 이하에서 저온 장해 - 유통중의 후숙에 의한 노화(열화) - 열과 발생, 잿빛곰팡이에 의한 부패와 조직연화가 품질저 하 주 특징임 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 8 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 수출용은 채색기(과피의 30% 정도 채색), 국내소비용은 도색기(과피의 50% 내외 채색)나 담적색기(과피의 70~ 80% 채색)의 것을 수확한다. (4) 예냉 ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 5~7°C, 냉각종온은 10~15°C * 10°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 10°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 | {}
4d43aecc-6283-4796-8bd0-0c7bbd52ab77 | 2권.pdf | 4.21-16 제 4 편 식품냉동 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 5~7°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균 /헹굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하여 야 한다. * 탈수중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가능 한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 중량선별 기준은 특대 25 g 이상, 대 20 g 이상 , 중 15 g 이상, 소 10 g 이상 ② 포장 : 500 g 플라스틱트레이 소포장과 4 kg 골판지상 자 포장이 주임 - 호흡이 왕성하므로 트레이의 상하에 통기공을 4 개 정도 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 1 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. - 쇼우케이스 진열대에 다른 농산물과 함께 진열할 경우 7°C 이하의 온도대는 피한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 쉬(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. 또한 MA 포장을 적용하여도 후숙을 지연시킬 수가 있다. (10) 적용 사례 - 방울토마토의 경우 수냉식예냉은 충주 신니농협, 부여 세 도농협 등에서 시도한 바 있다. 수냉식예냉중 오존수 등 을 이용하여 표면살균을 시도하고 탈수는 에어송풍식으 로 행하였다. - 예냉후 탈수가 불충분할 경우 유통중 하얀 곰팡이가 생 육하고 짓물러짐 현상이 나타난다. - 차압식예냉은 김해 대저농협, 부여 세도농협 등에 시설이 설치되어 있으나 본격적인 적용은 아직 많이 이루어지지 않고 있다. - 일부에서 예냉후 10 일 이상 장기 저장함에 따라 품질저 하에 의한 손실 사례가 있으므로 10 일 이상 장기 저장은 하지 않도록 한다. 2) 딸기 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(농가 개별 반입) - 예냉 - 선별 - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 14.11-21.29 mgCO2/kg/h, 5°C : 18.91-28.19 mgCO2/kg/h, 20°C : 89.62-134.71 mgCO2/kg/h, 30°C : 243.58-484.61 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90~95%정도 - 잿빛곰팡이에 의한 부패와 수확시의 충격에 의한 조직연 화와 짓물러짐이 품질저하 주 특징임 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 9 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 수출용은 80% 정도의 적숙된 것을 수확하고, 국내소비 용은 90% 이상 착색된 것을 수확한다. (4) 예냉 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0~2°C, 냉각종온은 3~5°C, 예냉소요시간은 보통 2 시간 이내 소요 * 2°C 이하의 예냉은 냉동기 온도 콘트롤러의 편차에 의해 동결장해의 우려가 있다. * 화학비료나 성장촉진제를 과용한 과실은 냉기 온도가 2°C 이하에서 적색이 검붉은 색으로 변하여 장해를 입을 수 있음. 이 경우는 예냉 온도를 2°C 정도 높여 준다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 5°C 로 설정되게 한 다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). (5) 선별, 포장 및 적재 | {}
60642b39-3513-46fe-99e4-2054ec2234b9 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-17 ① 선별 : 표준출하규격에 의하면 특은 당도 11 Brix 이상, 상은 9 Brix 이상이며 꼭지가 시들지 않고 표면에 윤기가 있으며 품종 고유의 선명한 색택을 유지하여야 한다. 중 량선별 기준은 특대는 25 g 이상, 대는 17~25 g, 중은 10~17 g 이다. ② 포장 : 500 g 플라스틱트레이 소포장과 소포장이 2 개 또는 4 개씩 들어간 골판지상자 포장이 주임 - 호흡이 왕성하므로 트레이의 상하에 통기공을 4 개 정도 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 5(4 시간 이상)~10°C (2 시간 이내)가 적절함. * 딸기는 조직이 취약하여 진동에 의한 충격에 의해 품질저 하가 크므로 수송중 과속을 피하며, 수송중 진동을 방지하 기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 5°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 적정 저장 온도는 0°C 이나 저장고에서 꺼내 출하할 경 우 온도의 상승에 의한 스트레스를 최소화하기 위하여 저장온도는 5°C 정도로 설정 (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. - 냉장쇼우케이스 진열대에서 판매할 경우는 5~10°C 내 외가 적절하다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. - 조직의 연화나 곰팡이 생육 억제를 위하여 탄산가스 (CO2)를 4 시간 정도 처리하면 효과 가 있다. (10) 적용 사례 - 딸기의 예냉처리는 부여 구룡농협에서 처음 시도하여 '아 침딸기'브랜드로 출하되고 있으며 농협하나로마트, 이마 트 등에 주로 출하되어 왔다. - 현재는 합천율곡농협의 '첫눈에 반한 딸기'나 담양 봉산 농협 딸기의 경우 예냉후 저온작업장에서 개체 선별, 소 포장하여 출하함으로서 농산물중 예냉처리의 효과 를 가 장 잘 적용하고 있다. - 예냉의 장점으로서 기존에는 미숙과 를 수확하여 유통하 였으나 완숙과 를 수확하여 예냉후 유통할 수 있다는 장 점이 있다(딸기는 수확후 빨간색은 증가하나 당도는 증 가하지 않음). 3) 참외 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 선별(①중량선별 ②비파괴선별) - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 15.73 mgCO2/kg/h, 10°C : 29.76 mgCO2/kg/h, 20°C : 41.29 mgCO2/kg/h, 30°C : 72.15 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 적숙과 0°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함 - 유통중의 후숙에 의한 노화(열화) - 과피부분의 pitting, 내부 과육의 과숙등이 품질저하 주 특징임 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 9 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 흙등 이물질이 부착되어 있는 경우 깨끗이 제거 한다. (4) 예냉 ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0~2°C, 냉각종온은 5~10°C * 10°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 10°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 2°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균/헹 굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하 | {}
3cb81b96-3e6c-4a7d-ab7a-0947bd02f780 | 2권.pdf | 4.21-18 제 4 편 식품냉동 여야 한다. * 탈수중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가 능한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 표준출하규격상 당도 기준으로 특품은 11 Brix 이상, 상품은 9 Brix 이상이 되어야 한다. 꼭지가 시들 지 않고 과피의 수축현상이 없어야 한다. 중량선별 기준 은 특대는 500 g 이상, 대는 375~500 g, 중은 300~ 375 g 이다. ② 포장 : 플라스틱트레이 소포장과 골판지상자 포장이 주임 - 호흡이 왕성하므로 트레이의 상하에 통기공을 4 개 정도 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장고 온도는 5~10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습기 의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap)을 감 싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 최근에는 거의 연중 생산이 가능하므로 1 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 성주 지역이 주산지로서 냉각과 선별을 위해 찬물에 담 그는 방식을 적용하기도 하며 직접 차압식예냉을 행하기 도 한다. - 수륜농협의 경우 비파과 선별기를 도입하여 내부 당도를 분석하여 품질관리를 하고 있다. 4) 애호박 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉 - 선별 -- 포장 - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 20.39 mgCO2/kg/h, 10°C : 29.76 mgCO2/kg/h, 20°C : 41.29 mgCO2/kg/h, 30°C : 72.15 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 10°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함, 10°C 이하에서 저온 장해 - 유통중의 후숙에 의한 내부숙성(씨앗의 성장, 황색화), 조 직연화, 곰팡이에 의한 부패가 품질저하 주 특징임 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. (4) 예냉 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 10°C, 냉각종온은 10~15°C * 10°C 이하의 예냉은 유통기간을 단축(저온장해)시킬 뿐 만아니라 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기 료 부담 증가로 비효율적이다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 10°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 표준출하규격에 의한 길이 기준은 특대는 24 cm 이상, 대는 20 cm 이상, 중은 16 cm 이상이다. 선별 기 준은 고르기(특은 5% 이하, 상은 10%이하)와 색택, 고 른모양, 가벼운 결점등을 기준으로 한다. ② 포장 : - 호흡이 왕성하므로 트레이의 상하에 통기공을 4 개 정도 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. | {}
78a6242a-4e12-4206-ae3a-527dcec9a8c6 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-19 (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 2 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. - 쇼우케이스 진열대에 다른 농산물과 함께 진열할 경우 7°C 이하의 온도대는 피한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 애호박의 경우는 저온으로의 예냉보다는 10°C 이하로 내 릴 경우 오히려 장해를 입을 수도 있기 때문에 10~15°C 정도의 적절한 온도 관리가 중요하다. - 춘천 신북농협 등 여러 농협에서 취급하고 있으나 본격 적인 예냉처리는 이루어지지 않고 있다. 5) 고랭지배추 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 조제, 포장 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉 - 저장/보관 - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 -- 호흡속도 ; 0°C : 5.89-694 mgCO2/kg/h, 5°C : 8.26-9.27 mgCO2/kg/h, 20°C : 19.88-26.63 mgCO2/kg/h, 30°C : 45.88-49.63 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함 - 내심 부위에 흙회색 반점(black spot)과 내심 부위 줄기가 회색화되는 현상 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 단기유통은 숙도 90% 정도, 장기 저장용은 85% 정도의 것을 수확한다. - 수확은 뿌리 부위를 예리한 칼날로 자르고 색깔이 퇴색 되거나 노후환된 겉잎을 2~3 겹 제거하고 골판지 상자나 플라스틱상자에 눕혀서 담는다. ![image](/image/placeholder) 수 확 P-박스 적입 Palletization → → 80~90% 결구 3~4 포기 T-11 형/5~6 단 예냉 진공예냉 저온저장 30~50 min ↔ PVC 포장 → -O.5°C 차압예냉 95%RH 5~8 hrs 그림 10 여름 배추의 장기 보관을 위한 작업 공정 예 - 배추의 경우는 플라스틱박스에 담아 예냉한 후 그대로 출하하거나 골판지박스에 재포장하여 출하하는 것이 적 절할 것으로 사료됨. (4) 예냉 ① 차압예냉 - 진공식예냉장치가 없는 경우 차압식예냉이 적용가능하며 냉기 온도는 0°C, 냉각종온은 내심 기준 5°C 정도 * 5°C 이하의 예냉은 장시간이 소요되어 효율이 떨어지며, 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. * 차압식의 경우 풍량변화에 따른 예냉소요시간은 냉기의 온도, 차압휀의 풍량, 박스의 개공율 등 이 주로 영향을 미친다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 0°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). 단, 단기유통 을 위해서는 5°C 이하로 떨어뜨리지 않는 것이 좋다. ② 진공예냉 진공식의 경우 단기유통을 위해서는 처리량과 유통중 품질을 고려할 때 내심기준 5°C 부근까지만 예냉하여 유통시키면 물류센타(20~25°C 내외)와 같이 실내매장 에서 판매할 경우는 큰 문제가 없을 것으로 사료됨. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 파레트 적재 : 플라스틱상자나 골판지상자의 파레트 적 재가 끝나면 수송중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트 를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 품질저하를 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 | {}
fd4567c6-e7b0-4ce1-8334-73fe3c70531e | 2권.pdf | 4.21-20 제 4 편 식품냉동 고 온도는 5°C 정도를 유지한다. 1 개월 이상 장기보관 의 경우는 0°C 에 보관하며 2 개월까지 저장이 가능하다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하 가 우려되므로 가습기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap)을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새시 (sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 품질저하를 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 여름배추는 대관령원예협동조합에서 진공예냉기를 도입 하여 진공예냉처리후 파레트화하여 파레트 전체를 랩핑 하여 -0.5°C 부근에서 저온저장함으로서 2 개월까지 감 모율 5% 이내에서 저장이 가능하였다. - 6 월중에 수확되는 봄배추의 경우는 경북농산물유통등에 서 차압예냉처리하여 -0.5°C 부근에서 저장함으로서 1 개 월까지 저장이 가능하였다. - 주의 할 점은 배추는 구의 직경이 커서 내심까지 냉각되 는데 시간이 많이 소요되며 차압예냉의 경우 내심까지 품온이 하강하지 않을 경우 내심의 줄기 부분이 회색으 로 변하거나 까만 점(black spot)이 생겨 상품성을 저하 시킨다. 6) 상추 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 조제, 포장 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 포장(소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 3.51-8.22 mgCO2/kg/h, 5°C : 6.26-10.27 mgCO2/kg/h, 20°C : 25-30.67 mgCO2/kg/h, 30°C : 42.88-59.63 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함 - 위조, 황화현상, 짓물러짐 등 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 흙등 이물질을 제거하고 가급적 수확 상자는 높이가 20 cm 를 초과 하지 않도록 한다(압상 방지와 예냉중 냉기 의 원활한 순환). (4) 예냉 ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0°C, 냉각종온은 5°C * 5°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. * 예냉중 위조를 막기 위하여 가습을 행해준다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 5°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 2°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균/헹 굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하여 야 한다. * 탈수중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가능 한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 포장 : 플라스틱 백에 소포장하거나 벌크 포장(골판지상 자, 플라스틱상자)을 한다. - 호흡이 왕성하므로 소포장시 직경 2-3 mm 의 통기공을 4 개 정도 상하에 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ② 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 상품성을 고려할 때 1 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 | {}
237e80f0-ba30-400e-b5fc-90c8dd8ff8e5 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-21 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. - 쇼우케이스 진열대에 다른 농산물과 함께 진열할 경우 5°C 전후가 적당하다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 수륜농협에서 쌈채소류의 세척유통을 시도하고 있으나 세척후 탈수에 애로가 있으며 세척할 경우 바로 먹는다 는 개념이 도입되면 HACCP 에 준하는 위생시설이 구비 되어야 한다. - 성진영농조합의 경우 차압예냉시 가습을 하여 예냉중 시 듦현상을 방지하고 있으며 1 개월까지 보관이 가능하다고 한다. 7) 복숭아 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 선별(①중량선별 ②비파괴선별) - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 15.48-16.19 mgCO2/kg/h, 5°C : 22.29-27.61 mgCO2/kg/h, 20°C : 56.70-114.77 mgCO2/kg/h, 30°C : 83.85-263.25 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 단기 7~10°C, 장기 0~2°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함, 대부분 7°C 이하에서 저온장해 - 수확시 물리적 충격 부분의 갈반점의 짓물러짐(pitting) 현상, 조직연화, 곰팡이 발생, 당도 저하 등 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 9 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 특히 조직이 취약하여 수확시 물리적 충격을 받지 않도 록 하고 수확후 작업 공정중 옮겨 담는 작업을 최대한 억제한다. (4) 예냉 ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0~2°C, 냉각종온은 7~10°C * 10°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 10°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 2°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균/헹 굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하여 야 한다. * 탈수 중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가 능한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 중량선별 기준은 미백 기준으로 특대 300 g 이상, 대 250 g 이상 , 중 215 g 이상, 소 150 g 이상이다. 비파괴 선별에 의해 당도를 구분할 수 있다. ② 포장 : 플라스틱트레이 소포장과 골판지상자 포장이 주임 - 플라스틱상자에 수확하여 바로 예냉할 경우는 큰 문제 가 안되나 골판지 상자에 담아 예냉할 경우는 통기공을 장방형으로 표면적의 5% 범위에서 세 개 정도 양측에 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. 7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 1 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. | {}
5e638a41-57b0-4640-8ca9-12d1b7063768 | 2권.pdf | 4.21-22 제 4 편 식품냉동 (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 경기동부과 수농협에서 차압 예냉처리를 처음 시도하였으 며, 복숭아의 경우 7~10°C 의 예냉온도가 적절한 것으로 검토되었다. 그러나 복숭아는 예냉처리후 보관시 부패과 가 종종 나와 재선별해야 하는 등 작업체계 구축에 어려 움이 많아 아직까지 현실적으로 적용이 확산되지 않고 있다. - 예냉처리까지 바로 행할 수 있는 상자를 적용하여 예냉, 보관후 출하전 바로 소포장하여 출하하는 형태가 바람직 하다. 8) 자두 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 一 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 선별(①중량선별 ②색채선별) - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 2.89 mgCO2/kg/h, 10°C : 8.38 mgCO2/kg/h, 20°C : 36.05 mgCO2/kg/h, 30°C : 97.04 mgCO2/kg/h -- 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함 - 수확시 입은 물리적 손상 부위가 연화되고 당도가 저하 되는 현상 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 9 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 조직이 연약하여 수확시 물리적 손상을 받지 않도록 하 고 수확후 바로 예냉실로 이동한다. (4) 예냉(냉기온도, 예냉종온, 냉각시간, 풍량, 예냉실적재, 균온냉각) ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0~2°C, 냉각종온 은 3~5°C 이다. * 3°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 3°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 2°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균/헹굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하여야 한다. * 탈수중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가능 한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 중량선별 기준은 대과 종인 포모사 등의 경우 특 대 150 g 이상, 대 120 g 이상 , 중 90 g 이상, 중과 종인 대석조생 등은 특대 100 g 이상, 대 80 g 이상, 중 60 g 이상이며 당도기준으로 특은 포모사류는 11° Brix 이상, 대석조생등은 10° Brix 이상, 상은 9° Brix 이상이어야 한다. 외형적으로는 외표면이 연화되거나 결점이 없어야 한다. ② 포장 : 플라스틱트레이 소포장과 골판지상자 포장이 주임 - 플라스틱상자에 수확하여 바로 예냉할 경우는 큰 문제 가 안되나 골판지 상자에 담아 예냉할 경우는 통기공을 장방형으로 표면적의 5% 범위에서 세 개 정도 양측에 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절하다. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 2°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유 지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습기 의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap)을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 예냉처리후 보관하면 15 일이상 저장이 가능하다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. | {}
ad14aa2b-cba9-4422-bde3-a815f9234e98 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-23 (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 김천 남면농협의 경우 수확후 2°C 정도로 예냉처리, 선별, 소포장하여 출하함으로서 상품성을 차별화하고 있다. 예냉 처리하여 15 일 이상 길게는 1 개월까지 저장이 가능하다. - 자두의 경우 호흡열이 많아서 차압예냉시 다른 작물에 비하여 냉각용량을 충분히 하고 증발기 전열면적을 증대 하여야 한다. - 예냉처리를 하면 자두는 조직이 단단해지는 현상을 발견 할 수 있으며 유통중 조직이 물러지는 현상을 억제할 수 있는 장점이 있다. 9) 버섯류 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수 거) - 예냉(①차압예냉 ②진공예냉) - 선별 - 포장 - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도(느타리): 0°C : 21.20 mgCO2/kg/h, 10°C : 102.28 mgCO2/kg/h, 20°C : 331.06 mgCO2/kg/h, 30°C : 588.76 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90%정도 - 갓의 개열, 신장, 갈변(물버섯) 등 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 가능한한 서늘한 조건을 맞춘다. - 실내냉각을 이용할 경우는 바로 스티로폼상자에 수확하여 예냉실로 이동한다. - 차압예냉을 위해서는 통기공이 있는 플라스틱 상자 안쪽면 에 스폰지등을 부착하여 수확시의 손상을 방지하고 예냉작 업시 찬바람과 직접적인 접촉을 최소화한다. (4) 예냉 ① 차압예냉 - 진공식예냉장치가 없는 경우 차압식예냉이 적용가능하며 냉기 온도는 0°C, 냉각종온은 내심 기준 2~5°C 정도이다. * 차압식의 경우 풍량변화에 따른 예냉소요시간은 냉기의 온도, 차압휀의 풍량, 박스의 개공율 등이 주로 영향을 미친다. - 호흡열이 많아 빠른 냉각이 필수적이다. 그러나 풍량이 많을 경우 표면 색택이 갈변하는 현상이 일어나므로 예 냉용 상자 안 쪽에 다공성 스폰지와 같은 소재를 부착하 면 찬바람에 대한 장해를 어느 정도 억제할 수 있다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 0°C 로 설정되게 한 다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 진공예냉 - 진공식의 경우 단기유통을 위해서는 처리량과 유통중 품 질을 고려할 때 내심기준 5°C 부근까지만 예냉하여 유통 시키면 물류센타(20~25°C 내외)와 같이 실내매장에서 판매할 경우는 큰 문제가 없다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 표준출하규격에 의하면 갓의 고르기, 갓의 크기, 갓의 모양, 신선도(탄력과 갈변현상이 없고 고유의 향기 가 나는 것), 결점 유무등을 고려하여 구분한다. 크기 는 갓의 직경 기준으로 느타리는 특대는 6 cm 이상, 대 는 4 cm 이상, 중은 2 cm 이상,양송이는 갓의 직경이 특대는 5.5 cm 이상, 대는 4.5 cm 이상, 중은 3.5 cm 이상으로 구분한다. ② 포장 : 출하용 포장은 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg 의 속포장 형태가 주이며 양송이의 경우 스티로폼 상 자에 담아 수송중 보냉을 기하기도 한다. ③ 파레트 적재 : 플라스틱상자나 골판지상자의 파레트 적 재가 끝나면 수송중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트 를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로발 생이나 품온 상승에 의한 품질저하를 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절하다. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 0°C 정도를 유지한다. 1 개월 이상 장기보관의 경우는 0~-1°C 에 보관한다. 가을 철 버섯의 경우는 2 개 월 이상 저장이 가능하나 여름철 버섯은 15 일 이상 저장 이쉽지 않다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습 되면 품질저하가 우려되므로 가습기의 가동은 가능한 억 제하고 파레트 단위로 랩(wrap)을 감싸주면 감모를 억 제할 수 있다. (8) 판매 관리 - 판매장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 보냉을 획실히 하며 유통중 감 | {}
421251c5-7601-4d9b-a4b2-ff74c9ae68ca | 2권.pdf | 4.21-24 제 4 편 식품냉동 표 12 해외 RFID 센서태그품질모니터링 기술 ¦ 개발기술명(연도) ¦ 연구자(개발국) ¦ 핵심연구내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Freshtime (2004~현재) ¦ Infratab (USA) �Infratab freshtime RFID Antenna LETTUCE Red/Green LED (display) Button to start, check status Temperature sensor, Lettuce shelf life profile ¦ 미국 Infratab 사는 식품의 온도에따른 품질변화에 대한 간단한 모델 을 개발하고, 신선도 유지가 필요한 식품의 이동시 물류관리 시스템 에 적용하기 위해 Semi-passive 형태의 FreshtimeTM RFID 태 그를 개발하여 매 15 분마다 온도와 시간을 측정하여 누적된 온도 변 화에 따라 정상(Green), 상함(Red), 상하기전(Yellow) 등 3 단계 로 구분하여 부착된 LED 를 통해 알려주는 시스템을 구축하였음 ¦ ¦ X-sense system ¦ StePac (Israel) Temperature range: -35°C to +50°C Various data sampling interval Relative Humidity: 30~95% 日 action FuBcoldchaininformation view CPS.prabactloc.ation,andstatunmap 200 원 ¦ 이스라엘 StePac 의 품질모니터링 프로그램인 Xsense 기술은 농 산물의 유통과 정에서의 온·습도 등의 정보를 실시간 기록하여 통신 망을 통해 화주와 물류 ,유통업체들이 모니터링 할 수 있는 컨테이너, 트럭별 온도관리 뿐만 아니라 팔레 RFID/USN 기술로 트 및 박스 단위의 관리가 가능함. 주로 유통단계별 온습도 등의 data 사업(DB 사업)과 온도센서 태그 사업으로 이윤을 창출하고 있음 ¦ ¦ Smart-Trace ¦ Ceebron . 500 L www. ShelLite manted ¦ Ceeborn 사는 식품 신선도 품질 모니터링을 위한 Smart-Trace 시스템을 개발하였음. Smart-Trace 시스템은 식품을 운반하는 파 렛트에 명함크기의 태그를 부착 하고 무선 메쉬 네트워크를 통해 유 통과 정에서 위치와 온도데이터를 실시간으로 제공하는 사업화모델을 개발함 ¦ ¦ PERES(2014) ¦ ARS Lab LTD (UK) al 0⌀ 22 G 02 X o 用A ¦ 일명 '전자 코'로 불리는 PERES 는 각종 육류와 어패류의 품질 및 신선도를 체크할 수 있음. 디바이스에 온도, 습도, 암모니아 및 냄새 를 유발하는 유기화학물을 감지하는 4 개의 센서가 탑재되어 있어, 파악된 정보는 스마트폰 및 태블릿 PC 로 전송되어 앱에서도 신선도 를 확인할 수 있음. 스마트폰 크기의 기기로 휴대성이 좋으며, 음식 물에 기기를 갖다 대기만 하면 되는 간단한 조작 방법이 특징임 ¦ | {}
e06d08f8-05f4-4912-9d42-7c5453bd2e97 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-25 모손실을 억제한다. (10) 적용 사례 - 석성농협의 경우 양송이를 스티로폼 상자에 수확하여 1°C 부근으로 실내냉각한 후 유통중에는 상자 뚜껑을 덮고 보냉 차를 이용해 5°C 로 수송함으로서 유통중 갓 색깔의 변색을 억제하고 갓의 개열이나 신장을 억제하고 있다. 차압예냉을 할 때는 상자 안쪽에 스폰지가 부착된 수확 상자에 수확하 여 그대로 차압예냉후 선별, 소포장, 보냉 후 출하한다. 7. 스마트 콜드체인 기술 7. 1 IoT 기반 식품품질모니터링 기술 - 국외에서도 RF 센서태그를 활용하여 IoT 기반의 식품 유통 및 물류관리 시스템이 개발되고 있다. - 미국 Infratab 사의 FreshTimeTM 은 semi-passive 형 태의 RFID 센서태그를 개발하여 누적된 온도변화에 따 른 품질예측을 센서에 부착된 LED 를 통해서 알려주는 기능을 개발하였다. 그러나 개발된 기술은 유통 과정 중 실시간 모니터링 및 위치추적이 불가능하여 사전통제가 어려운 단점이 있다. - 이스라엘 StePac 의 품질모니터링 프로그램인 Xsense 기술은 개발된 RFID 태그를 이용하여 유통과 정에서의 온·습도 등의 정보를 실시간 기록하여 통신망을 통해 화 주와 물류·유통업체들이 모니터링 할 수 있는 기술을 개 발하였다. 그러나 식품의 품질정보에 대한 data 및 모델 링 연구가 구축되어 있지 않아 유통과 정 중 단순한 온· 습도 모니터링만 가능한 단점이 있다. 7. 2 스마트 품질유통시스템 상용기술 최근 식품 유통 및 물류관리에 ICT 를 융합하여 많은 실증 사업(유럽과 미국은 농식품의 유통 및 물류관리의 최적화, 일 본은 이력추적관리를 주목적으로 진행)을 추진하고 있으나, 아직 u-식품시스템 관련 세계적인 상용화 비즈니스 모델은 없다. 터키의 Alvin System 사는 과일, 채소, 포장 식자재, 화훼, 어류 등과 같은 부패하기 쉬운 제품에 대해 KSW Microtec 사와 Tempsense RFID-Temperature Sensor Label 을 사 용하여 운송과 저장동안 온도에 민감한 물건 상태를 모니터링 하는 솔루션을 제공하고 있다. 미국의 Deloitte 는 제조지역이나 생산지역으로부터 물건을 tracking 할 수 있고 온도, 가스 및 기타 환경변수가 허용범위 를 초과 할 경우 빠르게 경보를 전달하고 자동조치할 수 있는 지능형 콜드체인(intelligent cold chain) 시스템을 개발하여, 여러 지점에서 생산품의 실시간 모니터링 및 재고파악으로 자 동 보충이 가능한 물류체계를 구축하였다. 온도추적장비를 생산하는 Sensitech 에서는 RFID 를 이용 한 "ColdStream Plant to Shelf (PTS)"으로 상품의 유통 과정을 면밀하게 기록하고, 제품이 손상할 가능성이 있는 경 우 공급업자 및 유통업자에게 경고메시지를 보내고, 책임소재 를 파악하는 시스템으로 cold-chain 운영에 도입한 기업에서 제품 손상율을 15% 감소시키는 것으로 알려져 있다. 이탈리아의 Parma 대학과 Conad 사는 농장으로부터 소비 지 판매점까지의 체리의 유통과 정에서 온도관리상태를 파악 하기 위해 온도센서 RFID 태그를 사용하였고, 온도센서를 이 용한 RFID 태그의 응용은 현재 칠레의 아보카도 생산업체인 Rio Blanco 사, 델몬트, Capespan 등의 거대 농산물 유통업 체에 의해서도 도입이 검토 중이다. 노르웨이에서는 RFID 센서태그를 이용하여 냉장 육류에 슈퍼칠드 방법(super-chilled, 식품의 온도를 섭씨 0 도 이하 로 유지해 박테리아의 증식을 방지하고 육류의 품질을 유지 함)을 적용하고 있다. 도축 처리된 양고기는 RFID 리더가 설 치된 트럭을 통하여 물류 센터로 배송되며, 트럭 내부의 온도 측정을 위하여 온도 센서태그 9 개를 설치하였고 양고기에도 태그의 탐침을 삽입해 양고기 자체의 온도 변화를 측정하여 트럭의 RFID 리더가 운송 중에 각 태그의 ID 와 온도 센서 정보를 10 분마다 수집하고있다. 세계 5 위의 유통기업인 메트로그룹이 독일 뒤셀도르프 인 근 크레펠트 지역에 세운 미래형 매장인 레알(real) 퓨처스토 어는 고객의 쇼핑을 돕는 첨단장비를 설치해 쇼핑공간이 어떻 게 진화할 것인지를 체험하도록 한 매장으로, 고객이 냉장고 에서 제품을 집으면 재고관리 전산망에 자동통보되며, 업체측 은 어떤 제품을 얼마나 새로 진열해야 되고 유통기한이 임박 한 제품은 얼마정도 남아 있는지를 관리하고있다. 미국의 블랙베리 생산업체는 블랙베리 제품의 품질을 향상 시키고 과일이 부패하는 것을 최대한 감소시키기 위하여, RFID 온도 센서태그를 적용하는 시범사업을 실시하였으며, 현재 RFID 온도 센서태그 솔루션을 시설 전반으로 솔루션을 확대하고 있다. RFID 온도 센서태그를 사용하여 멕시코 포장 공장에서 미국 유통센터까지 출하하는 블랙베리를 추적하며, 블랙베리의 수확시점으로부터 유통센터에 도달하기까지 팔레 트에 실려 컨테이너로 이동할 때 RFID 온도 센서태그를 사 용하여 주변온도를 추적하고 있다. 참 고 문 헌 1. 김병삼, 2009, 농산물산지유통센터 표준설계서(I) (II), 한국 식품연구원. 2. 김병삼, 2004, 수확후관리기술현황과 발전방향, 한국식품유 통학회. 3. 농수산물유통공사, 2007, 농산물 저온유통체계 구축전략. 4. 한국원예학회, 2003, 원예농산물 수확후관리 기술 보급 체 계 구축 방안. 5. Kader 등, 2002, Postharvest technology for perishable produce. 6. 김병삼, 2005, 신선농산물의 품목 및 유통 형태별 예냉수송 시스템의 모델 및 메뉴얼 개발에 관한 연구, 농림부. | {}
c88340c0-9f72-440d-a5eb-2cdec66c4d65 | 2권.pdf | 4.21-26 제 4 편 식품냉동 7. 박세원 등, 2002, 채소류의 미국선박수출 과정에서 신선도 유지를 위한 수확 후 관리기술개발, 농림기술배발사업, 농 림부. 8. 한국식품연구원, 2016. 기술동향 및 중장기 계획 보고서(식 품안전유통연구분야), 한국식품연구원 9. 김병삼 등, 2003, 과채류의 예냉처리 기술 개발, 한국식품연 구원보고 10. 김병삼 등. 2005. 신선농산물의 품목 및 유통 형태별 예냉 수송 시스템의 모델 및 매뉴얼 개발에 관한 연구, 농림부 | {}
4bbb3ec7-9114-42de-8952-f57ab5a1f6d8 | 2권.pdf | 제 5 편 냉 동 시 공 | {}
8b055038-0e78-4892-abb8-0449affda0a0 | 2권.pdf | 제 5 편 ¦ 제 2 권 ¦ 편찬위원 오후규, 오종택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 5 편 ¦ 책임위원 이동건 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 22 장 박기원 ¦ ¦ ¦ 제 23 장 이동건 ¦ ¦ ¦ 제 24 장 신영기 ¦ ¦ ¦ 제 25 장 남임우 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 오후규, 오종택 ¦ | {}
03bfccb9-328a-410a-a1ca-7b77ae5495cb | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-1 제 22 장 냉동배관 냉동장치의 배관은 물 배관과 냉매배관으로 구분될 수 있 다. 물 배관의 내부에서는 액체인 상태를 유지하면서 순환하는 데 비해, 냉매배관의 내부에서는 냉매가 고압가스, 고압액체, 저압액체, 저압가스 등으로 상태가 변하면서 흐른다는 점이 다 르다. 이들의 차이점을 다음의 표 1 에 나타내었다. 표 1 물 배관과 냉매 배관의 차이 ¦ 항 목 ¦ 물 배관 ¦ 냉매 배관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 취급 유체 ¦ 물(액체) ¦ 암모니아, 프레온 등 ¦ ¦ 유체의 온도 ¦ 약 7~60°C ¦ 약 -50~80°C ¦ ¦ 열교환 형태 ¦ 현열 교환 ¦ 잠열 교환 ¦ ¦ 배관의 크기 ¦ 굵은 것 소수 ¦ 가는 것 다수 ¦ ¦ 내부 압력 ¦ 약 0.1~1 MPaG ¦ 약 0~2.45 MPaG ¦ ¦ 안전성 ¦ 안전 ¦ 고압에서는 위험 ¦ ¦ 배관의 종류 ¦ 강관 ¦ 강관, 동관 ¦ ¦ 유체의 분배 ¦ 쉽다 ¦ 어렵다 ¦ 1. 개요 1.1 배관 재료 냉매 배관으로 사용되는 재료는 다음 조건을 만족시켜야 한다. ① 냉매 또는 윤활유와 접촉할 때 물리적, 화학적인 작용을 일으켜 냉매 및 윤활유의 성질을 변화시키지 않아야 한다. ② 냉매의 종류에 따라서 적절한 재료를 선택해야 한다. ③ 구부릴 수 있는 관은 내구성을 고려하여 충분한 강도가 있는 것을 사용하고 교환에도 대비해야 한다. ④ 저압용 배관은 저온에서도 재료의 물리적 성질이 변하 지 않는 것을 사용한다. ⑤ 동관, 동 합금관, 알루미늄관 등은 가능한 이음매 없는 관을 사용한다. 이상의 사항을 고려하여 일반적으로 냉매의 종류에 따라 사용되는 재료를 살펴보면 다음 표 2 와 같다. 이를 재료별로 구분하여 좀 더 상세하게 살펴보면 다음과 같다. 표 2 냉매와 배관 재료 ¦ 냉매 ¦ 사용해서는 안 되는 재료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 암모니아 ¦ 동 및 동 합금 ¦ ¦ 크롤메틸 ¦ 알루미늄 및 알루미늄 합금 ¦ ¦ 프레온 ¦ 2% 이상의 마그네슘을 함유한 알루미늄관 ¦ ¦ R-22 ¦ 고무 패킹 및 고무관 ¦ 1) 강관과 동관 (1) 압력 배관용 탄소강 강관은 스케줄 번호 40, 80 이 일 반적으로 사용되며, 호칭경으로는 3/8B~12B 가 주로 사용 된다. (2) 저온 배관용 강관은 스케줄 번호 40, 80 이 일반적으로 사용되며, 호칭경으로는 3/8B~12B 가 주로 사용된다. (3) 이음매없는 동과 동 합금관 중에서 인탈산 동관의 치 수를 표 3 에 나타내었다. 표 3 배관용 동관의 치수 ¦ 호칭경 ¦ 호칭경 ¦ 기준 바깥지름, mm ¦ 안쪽 두께, mm ¦ 안쪽 두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ B ¦ 기준 바깥지름, mm ¦ L 형 ¦ M 형 ¦ ¦ 8 ¦ 1/4 ¦ 9.52(±0.03) ¦ 0.76 ¦ - ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 12.70(±0.03) ¦ 0.89 ¦ 0.64 ¦ ¦ 15 ¦ 1/2 ¦ 15.88(±0.03) ¦ 1.02 ¦ 0.71 ¦ ¦ - ¦ 5/8 ¦ 19.05(±0.03) ¦ 1.07 ¦ - ¦ ¦ 20 ¦ 3/4 ¦ 22.22(±0.03) ¦ 1.14 ¦ 0.81 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 28.58(±0.04) ¦ 1.27 ¦ 0.89 ¦ ¦ 32 ¦ 1 1/4 ¦ 34.92(±0.04) ¦ 1.40 ¦ 1.07 ¦ ¦ 40 ¦ 1 1/2 ¦ 41.28(±0.05) ¦ 1.52 ¦ 1.24 ¦ ¦ 52 ¦ 2 ¦ 53.98(±0.05) ¦ 1.78 ¦ 1.47 ¦ ¦ 65 ¦ 2 1/2 ¦ 66.68(±0.05) ¦ 2.03 ¦ 1.65 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 79.38(±0.05) ¦ 2.29 ¦ 1.83 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 104.78(±0.05) ¦ 2.79 ¦ 2.41 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 130.18(±0.08) ¦ 3.18 ¦ 2.77 ¦ ¦ 150 ¦ 6 ¦ 155.58(±0.08) ¦ 3.56 ¦ 3.10 ¦ 2) 주강제, 단강제, 특수 합금제 밸브 밸브의 재질이 주강, 단강제인 것도 규정되어 있다. 단, 최 하한이 -70°C 로 되어 있으므로, 그 이하에서 사용할 때에는 재질을 바꾸어야 한다. 온도와 재질의 관계는 표 4 에 나타내 었다. 표 4 냉동 설비용 특수 합금강의 종류 ¦ 재료의 종류 ¦ 최저 사용 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고온 고압용 주강품(KS D 4107) ¦ -5 ¦ ¦ 저온 고압용 주강품(KS D 4111) ¦ -45~-100 ¦ ¦ 스테인레스강 주강품(KS D 4103) ¦ -196 ¦ ¦ 압력 용기용 스테인레스강 단강품(KS D 4115) ¦ -253 ¦ ¦ 탄소강 단강품 ¦ -60 ¦ ¦ 용접 구조용 주강품(KS D 4106) ¦ -60 ¦ | {}
e77ee9df-dbfc-4613-971f-5a0c0eebe12f | 2권.pdf | 5.22-2 제 5 편 냉동 시공 3) 냉매배관의 종류 (1) 배관용 탄소 강관(KS D 3507) SPP 관 또는 가스관이라 부르며, 사용 온도 350°C 이하, 사용 압력 약 1 MPa 이하의 비교적 사용 압력이 낮은 유체 의 수송에 사용되지만, 암모니아 배관에는 사용하지 못한다. 프레온 배관에서도 설계 압력 약 1 MPa 이상인 배관에는 사 용하지 않는다. 이 배관에는 내식성을 주기 위하여 아연 도금 을 하기도 하는데, 이 배관을 백관이라고 한다. (2) 압력 배관용 탄소 강관(KS D 3562) SPPS 관이라고 하며, 사용 온도 350°C 이하의 일반 압력 배관에 사용되는 탄소강으로, 사용 압력이 약 1~10 MPa 인 범위에서 사용된다. 냉동용으로는 암모니아 배관, 프레온 배 관 어느 것이나 냉매온도 -50°C 까지 사용한다. 이 관의 호 칭 방법이 (호칭 지름 x 호칭 스케줄 번호)이므로 관 지름에 따 라 바깥 지름은 동일하지만 두께가 다르게 규정되어 있다. 배관용 탄소강 D (3) 아크 용접 강관(KS 3583) SPW 관이라 하며, 비교적 압력이 낮은 유체용으로서, 일반 적으로 약 1 MPa 이하의 도시 가스나 약 1.5 MPa 이하의 수도용 배관으로 널리 사용되고 있다. 냉동용으로는 암모니아 배관이나 프레온 배관 어느 것에서나 설계압력 1.57 MPa 을 넘지 않는 배관, -25°C 이상인 배관에 사용하지만, 프레온 배관에서는 대구경 설비에 한한다. (4) 저온 배관용 강관(KS D 3569) SPLT 관이라고 하며, 0°C 이하의 특히 낮은 온도에서 사용 하는 강관이다. 냉동용으로는 암모니아 배관, 프레온 배관 모 두 -60 ~ - 100°C 등의 특정설비배관에 사용한다. 이 관에 는 1 종(SPLT 39, 사용 온도는 -45°C 정도까지), 2 종(SPLT 46, 사용 온도는 -100°C 정도까지), 3 종(SPLT 70, 사용 온 도는 -196°C 정도까지)이 있다. (5) 이음매 없는 동관 고온에서 강도가 저하되며 고가인 단점이 있는 반면 전기 전도도 및 열전도도가 비교적 크고 내식성과 굴곡성이 풍부하 다는 장점이 있어 여러 가지 용도로 사용된다. 냉동용으로는 암모니아 배관에서는 사용할 수 없으나, 프레온 배관으로 사용 하는 동관은 이음매 없는 것으로 인탈산 동관(KS D 5522), 타프 피치(tough pitch) 동관(KS D 5501), 무산소 동관 등 이 있다. 인탈산 동관은 전기동을 인으로 탈산 처리하여 냉간 인발 또는 850°C 에서 열간 압축법으로 제관한 것이고, 수소 용접하는 경우에 적합하며, 일반 배관, 공조 기기 및 열교환기 용(프레온 배관)으로 사용되며, 타프 피치 동관은 주로 전기 제품에서, 무산소 동관은 소형 냉동기 특히 밀폐형 냉동기에 사용한다. 1.2 배관 부속품 1) 배관용 이음매 (1) 플랜지 플랜지(그림 1 참조)는 공업 규격으로 규정되어 있으므로 이에 따른다. 일반적으로 플랜지에는 원형 및 각형이 있으며, 설계 압력 2.94 MPa, 온도는 저온 -50°C 부터 고온 150°C 범위에서 사용하고, 단조용 황동봉으로 제작한 것은 최저 -80°C, 최고 125°C 까지 사용할 수 있다. 플랜지의 용접 방법에는 접합 용접 또는 삽입 용접이 있고, 재질은 주로 탄소강재로서 저온용은 저온용 배관재와 같거나 그 이상의 재질이어야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 플랜지 (2) 냉동용 플레어관 이음 프레온계 냉매 배관에서 호칭경 8~20A 의 동관 또는 황동 관에는 냉동용 플레어(flare)관 이음(그림 2 참조)을 사용한 다. 동관의 끝을 소둔하거나 비교적 연질인 동관은 그대로 나 사에 끼우고 플레어 공구로 규격에 따라서 끝을 벌려 암수 조 인트의 플레어 너트로써 연결한다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 냉동용 플레어관 이음 (3) 금속 조인트 금속 조인트는 증발기 또는 응축기 등을 자주 이동시킬 필 요가 있는 소형 장치에서 사용하는 것으로, 접속부는 금속이 지만 배관부는 고무 또는 구부릴 수 있는 강관으로 구성된다. 금속 조인트는 배관을 기기에 연결하거나 분리할 때에 접 속부를 서로 맞추어 밀어 넣거나 빼내면 되므로 대단히 편리 하다. (4) 플랙시블 튜브(flexible tube) 플랙시블 튜브(그림 3 참조)는 진동의 전달을 방지하기 위 하여 압축기의 토출관, 흡입관 또는 유닛의 출입구 배관에 설 치하는 것으로, 암모니아 배관에는 스테인레스 강제, 프레온 배관에는 동 합금 또는 스테인레스 강제, 물 또는 브라인의 출입구에는 고무관이 사용된다. 검사 요령은 휩이 잔류하지 | {}
a7a04ba0-1f74-46f7-ad2c-1085b4839aec | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-3 않는 것을 조건으로 한다. 한편 고무관일 때에는 교환할 수 있고, 관 지름 50 mm 이상인 관에 사용할 때에는 플랜지 이 음으로 떼어낼 수 있는 구조이어야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 3 플랙시블 튜브 2) 밸브류 (1) 개폐 밸브류 냉동 장치에 사용되는 개폐 밸브는 암모니아용과 프레온용 으로 구분되며, 내압성과 기밀성이 뛰어나고 저항이 적은 것 을 사용한다. 암모니아용 밸브의 구조는 그림 4 와 같으며, 밸 브 본체는 대부분 강제이고, 밸브봉(spindle)은 스테인레스 강제이다. ![image](/image/placeholder) 그림 4 암모니아용 개폐 밸브 ![image](/image/placeholder) 뚜껑 패킹 밸브 밸브본체 그림 5 프레온용 개폐 밸브 프레온 냉동 장치에는 그림 5 와 같이 밸브봉에 뚜껑이 있 는 밸브를 사용한다. 이러한 밸브는 밸브봉의 그랜드부에서 냉매가 조금 새더라도 뚜껑의 패킹으로 누설을 방지할 수 있 는 구조로 되어 있다. 한편 소형 프레온 냉동 장치에서는 그 림 6 과 같이 벨로즈(bellows), 다이아프램(diaphrarn) 등을 사용하여 밸브봉에서의 가스 누설을 방지하는 밸브(packless valve 라고도 한다)를 사용한다. ![image](/image/placeholder) 그림 6 패크리스 밸브 이 외에도 스프링에 의하여 한쪽 방향으로만 작동하여 역 류를 방지하는 체크밸브가 사용되는데, 냉매 액관, 토출관, 흡 입관내의 역류 방지가 필요한 경우 및 기름 반송의 경우 등에 쓰인다. 여기에는 스윙형, 리프트(lift)형이 있고, 스윙형은 수 평 회로에 설치하고, 수직 회로에는 리프트형을 쓴다. 그리고 밸브를 열었을 때 유로가 관의 단면적과 같아서 압력 손실이 적은 볼 밸브나 버터플라이 밸브, 게이트 밸브 등이 개폐 밸 브로 사용된다. 또 온도 조절기나 압력 조절기의 작동에 의해 냉매 액관, 가스관 또는 기름, 물 등의 유로 개폐에 사용되는 전자 밸브 (solenoid valve)(그림 7 참조)가 있다. 일반적으로는 팽창 밸브 직전에 설치하여 온도 조절기의 작동에 의해 냉매 회로 로의 액 공급과 정지를 하거나, 만액식 증발기의 흡입관에 설 치하여 압축기의 정지에 따라 관을 폐쇄하기도 하며, 고속 다 기통 냉동기의 용량 제어 기구의 하나로서 온도나 압력 조절 기와 연계하여 유압 회로에 설치하기도 한다. (2) 안전 밸브 안전 밸브는 냉동 장치내의 압력이 어떤 제한 압력에 도달 했을 때 작동하여 자동적으로 냉매를 방출한 후 제한 압력 이 하가 되면 닫혀지는 기능을 갖는다. 일반적으로 안전 밸브는 냉동 장치의 고압측에 설치하여 사용하며 그 구조는 그림 8 과 같다. 안전 밸브에 대한 작동 압력은 밸브를 누르고 있는 용수철 에 의하여 조정한다. 안전 밸브의 밸브 본체는 강제이며, 밸브 시트는 테프론, 용수철은 피아노선을 사용하여 제작한다. 한편 응축기 또는 수액기의 내용적이 500 L 미만일 때에 는 그림 8(b), 그림 8(c)와 같은 가용전(fusible plug)이나 파 열판(rapture disk)을 안전 밸브의 대용으로 사용하기도 한 다. 그러나 가용전이나 파열판 등은 안전 밸브와 는 달리 일단 | {}
eb53b6ea-74b3-4864-aeaa-5c649ae80c19 | 2권.pdf | 5.22-4 제 5 편 냉동 시공 한번 작동하면 정지하지 않기 때문에 가연성이거나 유독성 냉 매에서는 사용할 수 없다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 전자 밸브 ![image](/image/placeholder) 캡 조절스프링 조절스프링너트 패킹 봉인 개스킷 개스킷 밸브몸체 (a) 스프링형 ![image](/image/placeholder) 구경 가용합금 압력용기 (b) 가용전형 ![image](/image/placeholder) 구경 파열판 (c) 파열판형 그림 8 각종 안전 밸브 2. 냉매 배관 하나의 냉동사이클을 완성시키기 위해서는 사이클을 구성 하는 각 기기를 연결하지 않으면 안 된다. 이 때 각 기기 사 이를 연결하여 냉매의 순환을 원활하게 하는 배관을 냉매배관 이라 한다. 즉, 압축기-유분리기-응측기-수익기-평창밸브-중 발기-압축기 사이를 연결하는 배관이다. 배관은 냉매의 종류 및 온도, 압력 등에 따라서 그 재료를 선정하여야 하며, 관 재료는 내압성 및 내식성을 가져야 한다. 또한 배관속으로 침입하는 물, 공기, 먼지 등을 어떻게 제거할 것인가에 대해서도 고려할 필요가 있으며, 완전한 기밀성을 가지고, 관내 압력손실이 최소가 될 수 있도록 함과 동시에 진동, 소음 및 배관지지 등도 고려하여 시공해야 한다. 그리고 냉동기유(이하 기름이라 한다)에 대해서도 소홀히 해서는 안 된다. 특히 프레온계 냉매는 기름이 용해되기 쉬우므로 압축기에 서 토출된 기름은 응축기에서 냉매액에 용해되어 냉매와 더불 어 증발기에 유입되고, 여기서 냉매는 증발하여 기름과 냉매 가 분리되는 상태로 된다. 따라서 증발기에서는 기름이 알맞 게 배출되어(약간의 냉매와 함께 배출되어도 좋다) 끊임없이 압축기에 되돌아오도록 배관해야 한다. 만일 압축기에서 토출 된 기름이 증발기에 잔류하여 되돌아오지 않게 되면 압축기는 기름 부족으로 소손될 것이고, 증발기 내에서는 냉매의 기름 농도가 높아져서 증발기의 능력이 현저하게 저하할 것이다. 이것은 증발기의 문제지만, 배관에 있어서도 토출, 흡입관에 서 기름의 흐름이 정지되지 않고 가능하면 연속적으로 순환하 여야 하며, 트랩을 이루는 부분에서 필요 이상으로 기름이 머 물러 있다가 간헐적으로 다량의 기름이 한꺼번에 흐르는 것을 방지해야 한다. 또한 응축기에서 압축기로 액이 되돌아오거나 압축기가 습 식운전이 될 정도로 한꺼번에 많은 냉매액을 흡입하지 않도록 증발기와 압축기 사이 배관의 트랩부분에 대한 충분한 검토가 있어야 한다. 냉동사이클에 있어서는 냉매순환이 그 능력을 결정하게 되 므로, 냉매배관지름은 필요 이상의 압력손실이 일어나지 않도 록 실용적이고 경제적인 관지름을 선정해야 한다. 즉, 냉매배 관의 설계 및 시공에 있어서는 다음과 같은 사항에 유의 하여 야 한다. (1) 냉동사이클의 총괄 상태(부하 변동, 기동, 정지) 및 기 름의 회수에 대해 충분히 주의 한다. (2) 가능한 단순하고 짧으며 직선적인 배관으로 하고, 곡관 의 곡률반경은 가능한 크게 하여 마찰손실이 최소가 되도록 한다. (3) 관 이음, 개폐밸브 등은 손실이 크면서 누설의 원인이 되기 쉬운 것을 가급적 사용해서는 안 되며, 부득이한 경우에 도 마찰손실이 적은 것을 선정한다. (4) 압축기에 방진장치를 설치한 경우는 반드시 압축기 근 처의 배관 중에 플랙시블 튜브를 설치한다. 이 때 플랙시블 튜브의 최소 길이는 관지름의 6 배 이상이 되도록 한다. 그러 나 0°C 이하인 저온장치에는 플랙시블 튜브를 사용하지 않는 것이 좋다. (5) 암모니아 냉동장치에서 냉매가 접촉하는 부분에는 동 과 동합금을 사용해서는 안 된다. 단, 압축기 축받침과 같이 항상 기름에 덮여있는 부분에는 청동류를 사용하여도 관계없 다. 프레온 냉동장치에서는 마그네슘계 합금을 피한다. (6) 횡관은 모두 냉매의 흐름방향에 대해 1/200~1/250 정도의 내림 기울기로 한다. (7) 내압기밀시험에 사용하는 최소압력은 표 5 에 따른다. (8) 냉동용 배관에 사용되는 관의 최소두께는 뒤에서 서술 하는 최소두께 이상으로 한다. 표 5 기밀 · 내압시험의 최소압력, MPa ¦ 명칭 ¦ 기밀시험 ¦ 기밀시험 ¦ 내압시험 ¦ 내압시험 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명칭 ¦ 고압측 ¦ 저압측 ¦ 고압측 ¦ 저압측 ¦ ¦ R-22 암모니아 ¦ 1.96 ¦ 0.98 ¦ 2.94 ¦ 1.47 ¦ | {}
8203922d-bc6d-48fe-b5d2-a97fb2b167d3 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-5 2.1 암모니아 배관 1) 배관의 관지름 배관의 관지름은 되도록 작은 것이 재료로서는 경제적이지 만 지나치게 작으면 압력손실이 커져서 압축기의 용량이 커지 는 등 전체적으로 설비비, 동력비의 증대를 초래하므로 압력 손실에 대한 계산을 철저히 이행하여 적절한 관지름이 되도록 해야 한다. (1) 압력손실 일반적으로 배관의 압력손실은 다음 식으로 구한다. le v2 △P= X d20 여기서, ¦ △P ¦ : 압력손실, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 入 ¦ : 관 마찰계수 ¦ ¦ le ¦ : 관의 상당길이, m ¦ ¦ d ¦ : 관의 안지름, m ¦ ¦ v ¦ : 관내의 냉매속도, m/s ¦ ¦ P ¦ : 밀도, kg/m2 ¦ 入는 Re(Reynolds 수)에 따라서 달라지며, 등온 층류일 때는 다음과 같다. (1) 64 入 = Re く 2200 Re (2) 표 6 용접 이음의 상당길이, m ¦ 접속관지름, A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안지름, mm ¦ 10.7 ¦ 16.6 ¦ 22.6 ¦ 28.9 ¦ 34.9 ¦ 49.2 ¦ 71.6 ¦ 95.8 ¦ 120 ¦ 143 ¦ ¦ 용접 45°엘보 ¦ 0.12 ¦ 0.17 ¦ 0.22 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.1 ¦ 1.2 ¦ 1.7 ¦ ¦ 주조 45°엘보, 용접엘보(곡률 대) ¦ 0.16 ¦ 0.22 ¦ 0.3 ¦ 0.43 ¦ 0.51 ¦ 0.7 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 2 ¦ ¦ 티이(동일관지름 직행), 용접엘보(곡률 대) ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.43 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.92 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 3 ¦ ¦ 연철엘보, 이경티(1/4 감경직행) ¦ 0.27 ¦ 0.4 ¦ 0.55 ¦ 0.75 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 0.95 ¦ 2.7 ¦ 3 ¦ 3.6 ¦ ¦ 주조직각엘보, 이경티(1/4 감경직경) ¦ 0.31 ¦ 1.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.15 ¦ 1.6 ¦ 2.4 ¦ 3 ¦ 3.8 ¦ 4.7 ¦ ¦ 티(직각), 벤드(대 곡관) ¦ 0.6 ¦ 1 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 3.1 ¦ 5.2 ¦ 6.2 ¦ 8 ¦ 10 ¦ ¦ 구조(직각), 벤드(소 곡관) ¦ 0.8 ¦ 1.15 ¦ 1.6 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 3.4 ¦ 5.8 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 표 7 각종 밸브의 상당길이, m ¦ 접속관지름, A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안지름, mm ¦ 10.7 ¦ 16.6 ¦ 22.6 ¦ 28.9 ¦ 34.9 ¦ 49.2 ¦ 71.6 ¦ 95.8 ¦ 120 ¦ 143 ¦ ¦ 게이트밸브(전개) ¦ 0.07 ¦ 0.1 ¦ 0.15 ¦ 0.2 ¦ 0.23 ¦ 0.3 ¦ 0.54 ¦ 0.65 ¦ 0.8 ¦ 0.42 ¦ ¦ 앵글밸브(전개) ¦ 1.7 ¦ 2.7 ¦ 3.4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 13 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 24 ¦ ¦ 체크밸브(전개) ¦ 0.8 ¦ 1.2 ¦ 1.7 ¦ 2.3 ¦ 2.9 ¦ 3.8 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9.5 ¦ 12 ¦ ¦ 스톱밸브(전개) ¦ 3.2 ¦ 4.2 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 주) 별의 안지름이 표의 값보다 현저하게 다를 때에는 한 단계 높은 치수의 값에 따른다. ![image](/image/placeholder) 0.10 0.07 e/d 0.05 0.04 0.03 0.05 0.02 0.015 0.04 0.010 べ 0,006 0.03 마찰계수, 0.004 0.002 0.02 0,001 0.0004 0.015 0.0002 0.0001 0.00005 0.010 0.00001 0.008 103 104 105 106 107 108 레이놀즈수, Re (e: 관벽의 조도, d: 관안지름) 그림 9 Re 와 入 및 e/d 의 관계 Chart Type: bar 50°C 40°C 30°C item_01 50°C 70°C 80°C 그림 10 증발온도와 △T 및 △P 의 관계 | {}
e7b63d3a-61a0-4c94-a628-126c6efe4115 | 2권.pdf | 5.22-6 제 5 편 냉동 시공 한편 등온 난류일 때는 매끄러운 동관에 있어서 0.184 入 = 5000 ≤ Re < 2x105 Re-0.2 강관과 같이 표면이 거칠 때에는 0.22 入 = Re -0.2 (3) 일반적으로 Re 와 �의 관계는 그림 9 과 같고, 암모니아 냉 매의 증발온도와 온도차 및 압력차의 관계는 그림 10 과 같다. le 는 관의 상당길이로서 밸브 또는 이음 등이 있으면 이것 을 상당길이로 환산한다. 이 때 각종 이음의 상당길이는 표 6, 밸브의 상당길이는 표 7 을 이용한다. 암모니아 배관에는 강관 을 사용하므로 식(4)에서 얻은 값을 식(1)에 적용하고 냉매의 상태에 따른 값을 대입하여 계산하면 표 8 과 같이 된다. 이와 (4) 표 8 암모니아 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(단단과 고단) ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 토출관 ( △t = 0.02 K/m, △p = 684 Pa/m) ¦ 토출관 ( △t = 0.02 K/m, △p = 684 Pa/m) ¦ 토출관 ( △t = 0.02 K/m, △p = 684 Pa/m) ¦ 액관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 450 Pa/m ¦ ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ -40 ¦ -30 ¦ -20 ¦ -5 ¦ 5 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 450 Pa/m ¦ ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 450 Pa/m ¦ ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ 76.9 ¦ 116.3 ¦ 168.8 ¦ 176.6 ¦ 370.5 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 450 Pa/m ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 10 0.8 ¦ 1.2 ¦ 1.9 ¦ 3.5 ¦ 4.9 ¦ 8.0 ¦ 8.3 ¦ 8.5 ¦ 3.9 ¦ 63.8 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 15 1.4 ¦ 2.3 ¦ 3.6 ¦ 6.5 ¦ 9.1 ¦ 14.9 ¦ 15.3 ¦ 15.7 ¦ 63.2 ¦ 118.4 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 20 3.0 ¦ 4.9 ¦ 7.7 ¦ 13.7 ¦ 19.3 ¦ 31.4 ¦ 32.3 ¦ 33.2 ¦ 110.9 ¦ 250.2 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 25 5.8 ¦ 9.4 ¦ ¦ 14.6 25.9 ¦ 36.4 ¦ 59.4 ¦ 61.0 ¦ 62.6 ¦ 179.4 ¦ 473.4 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 32 12.1 ¦ 19.6 ¦ 30.2 ¦ 53.7 ¦ 75.4 ¦ 122.7 ¦ 126.0 ¦ 129.4 ¦ 311.0 ¦ 978.0 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 40 18.2 ¦ 29.5 ¦ 45.5 ¦ 80.6 ¦ 113.3 ¦ 184.4 ¦ 189.4 ¦ 194.5 ¦ 423.4 ¦ 1 469.4 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 50 35.4 ¦ 57.2 ¦ 88.1 ¦ 155.7 ¦ 218.6 ¦ 355.2 ¦ 364.9 ¦ 374.7 ¦ 697.8 ¦ 2840.5 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 65 56.7 ¦ 91.6 ¦ ¦ 140.6 248.6 ¦ 348.9 ¦ 656.9 ¦ 581.4 ¦ 597.0 ¦ 994.8 ¦ 4524.8 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 80 101.0 ¦ 162.4 ¦ 249.0 ¦ 439.8 ¦ 616.9 ¦ 1001.9 ¦ 1 029.3 ¦ 1 056.9 ¦ 1 536.3 ¦ 8008.8 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 100 206.9 ¦ 332.6 ¦ 509.2 ¦ 897.8 ¦ 1 258.6 ¦ 2042.2 ¦ 2098.2 ¦ 2154.3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 125 375.2 ¦ 601.8 ¦ 902.6 ¦ 1 622.0 ¦ 2271.4 ¦ 3682.1 ¦ 3783.0 ¦ 3884.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 150 608.7 ¦ 975.6 ¦ 1 491.4 ¦ 2625.4 ¦ 3672.5 ¦ 5954.2 ¦ 6117.4 ¦ 6281.0 ¦ - ¦ ■ ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 200 1 252.3 ¦ 2003.3 ¦ 3056.0 ¦ 5382.5 ¦ 7530.4 ¦ 12 195.3 ¦ 12529.7 ¦ 12864.8 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 250 2271.0 ¦ 3625.9 ¦ 5539.9 ¦ 9 733.7 ¦ 13619.6 ¦ 22 028.2 ¦ 22 632.2 ¦ 23237.5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 300 3640.5 ¦ 5813.5 ¦ 8873.4 ¦ 15568.9 ¦ 21 787.1 ¦ 35 239.7 ¦ 36206.0 ¦ 37174.3 ¦ - ¦ - ¦ 주) 1) 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t= 포화온도에서의 변화, K/m 2) 포화온도 △t 와 상당길이 le 가 다를 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. 0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 △t 3) 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 실제 상당길이 le 실제 용량 1.8 △t = 표의 온도차 Atx 표의 상당길이 le 표의 용량 4) 표의 값은 응축온도 30°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변화에 대한 계수는 다음 표와 같다. 5) 액관의 능력은 흡입온도 - 5°C 를 기준으로 한 것이다. ¦ 응축온도, °C ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.04 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ 0.91 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.86 ¦ 1.00 ¦ 1.24 ¦ 1.43 ¦ 표 9 냉매배관내 속도, 온도강하, 압력강하 ¦ 냉매 ¦ 흡입관 ¦ 흡입관 ¦ 흡입관 ¦ 토출관 ¦ 토출관 ¦ 토출관 ¦ 액관에서의 포화온도강하, °C ¦ 액관에서의 포화온도강하, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ 유속, m/s ¦ 포화온도강하, °C ¦ 압력강하, kPa ¦ 유속, m/s ¦ 포화온도강하, °C ¦ 압력강하, kPa ¦ 응축기- 수액기 ¦ 수액기- 증발기 ¦ ¦ 암모니아 ¦ 10~25 ¦ 0.5 ¦ 4.90(-15°C) 2.94(-30°C) ¦ 15~30 ¦ 0.5 ¦ 19.61 ¦ 0.5 ¦ 0.5~1 ¦ | {}
133ef9f9-4f01-4d54-8dff-67d4635455a0 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-7 같이 관지름을 결정할 때 압력손실이 알맞지 않으면 두 번 세 번 계산을 되풀이해야 한다. 그리고 관내의 유속을 표 9 와 같 이 조정한다. (2) 냉매의 관내속도 및 순환량 냉매의 순환량은 증발온도와 응축온도에 따라서 변하므로 주의 해야 하며, 표준 냉매순환량은 그림 11 에서 구한다. 그림 에서의 순환량은 단단압축에서 흡입가스가 건조포화증기일 때이므로 과열가스를 흡입할 때에는 약 3% 정도 적어진다. Chart Type: bar -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 +1C item_01 0.18kg/minᆞRT 0.19kg/minᆞRT 0.2kg/minᆞRT 0.25kg/minᆞRT 0.21kg/minᆞRT 0.22kg/minᆞRT 0.23kg/minᆞRT 0.19kg/minᆞRT 0.18kg/minᆞRT 그림 11 표준 냉매순환량 (3) 배관의 두께 배관의 최소두께 계산은 다음 식에 따른다. PD0 t= 2000g7+0.8P (5) 여기서, ¦ t ¦ : 관의 최소두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 설계압력, kPa ¦ ¦ D。 ¦ : 관의 바깥지름, mm ¦ ¦ �a ¦ : 재료의 허용인장응력, kPa ¦ ¦ 7 ¦ : 용접이음의 효율 ¦ P 는 각 냉매에 따라서 결정되는 설계응력, �a 는 강관의 경 우 각 온도에 있어서의 최소인장강도와 제조방법에 의하여 결 정하는 허용인장응력 값을 사용한다. 이렇게 해서 구한 최소 두께 t 에 다음 표 10 과 같은 부식여유를 더하여 두께를 결정 한다. 표 10 관의 부식여유 ¦ 관의 종류 ¦ 관의 종류 ¦ 관의 종류 ¦ 부식여유, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나사가 있는 강관 ¦ 호칭지름 40 A 이하 ¦ 호칭지름 40 A 이하 ¦ 1.5 ¦ ¦ 나사가 있는 강관 ¦ 호칭지름 32 A 이하 ¦ 호칭지름 32 A 이하 ¦ 1.0 ¦ ¦ 나사가 없는 강관 ¦ 강관 ¦ 배관이 직접 비바람을 맞지 않는 곳에 있으며, 내식도장된 것 ¦ 0.5 ¦ ¦ 나사가 없는 강관 ¦ 강관 ¦ 기타의 것 ¦ 1.0 ¦ ¦ 나사가 없는 강관 ¦ 알루미늄 또는 알루미늄 합금관, 동 또는 동 합금관, 스테인레스강관 ¦ 알루미늄 또는 알루미늄 합금관, 동 또는 동 합금관, 스테인레스강관 ¦ 0.2 ¦ ¦ 나사가 없는 강관 ¦ 부식의 염려가 없는 관 ¦ 부식의 염려가 없는 관 ¦ 0.1 ¦ 2) 배관방법 (1) 시설기준 ① 암모니아 냉각장치는 시설기준에 따라 설치장소, 배관 방법 등이 규제되므로 주의 를 요한다. ② 냉동능력 3 RT 이상 20 RT 미만 및 20 RT 이상의 냉동장치에 대한 설치장소의 구조는 각각의 시설기준에 따라 야 한다. ③ 작업에 필요한 시설기준에 따라서 조작, 보수점검이 필 요하고 충분한 조건에 알맞은 관지름을 확보해야 한다. ④ 지정 장소에 따라서 작업에 필요한 조도를 유지해야 한다. ⑤ 냉매가 누설하더라도 정체하지 않는 구조여야 하고 0.05 m2 이상의 환기장치를 설치해야 한다. 또한 누설가스의 한계농도는 3.8 g/m2 또는 0.5% 이하이어야 한다. ⑥ 안전밸브 등에서의 가스배출관의 높이는 5 m 이상으로 하고, 건물의 개구부에서 5 m 이상 떨어진 곳에 설치해야 한다. ⑦ 냉매설비의 부근에는 화기를 두어서는 안 된다. ⑧ 냉매가 누출할 염려가 있는 곳에는 관계기준에 따라서 가스경보장치를 설치해야 한다. ⑨ 냉매가스관 ㉮ 통로, 로비 등 사람의 통행 장소에 설치하는 냉매배 관은 바닥에서 2 m 이상의 높이에 설치하거나 충분한 방호조 치를 한다. ㉯ 냉매가스 배관을 건물의 바닥에 설치할 때에는 피트 안에 설치하고 강판 또는 콘크리트제 뚜껑을 덮는 등 견고한 방호조치를 한다. ㉰ 냉매가스배관을 바닥보다 낮은 곳에 설치할 때에는 매설해서는 안 된다. 부득이하여 매설할 때에는 매설길이를 1 m 이내로 하고 매설부에는 연결이음이 없고, 배관에 직접적 으로 하중이 걸리지 않도록 시공하며 방식대책을 강구한다. ㉱ 냉매가스배관이 벽체, 바닥 등을 관통할 때에는 배관 을 보호할 수 있는 슬리브 등의 관통부 보호물질을 사용하여 직접 콘크리트에 매설하지 않도록 한다. 또한 흡입관 등 결상 의 우려가 있는 배관은 관통부에 공기나 물이 침입하지 않는 구조로 한다. ㉲ 냉매가스배관은 콘베이어, 터널 등 가동물이 있는 터 널이나 샤프트 내에 설치해서는 안 된다. 다만 상시 사람이 없고, 주변에 가연물이 없는 경우로서 가동물과 배관 사이에 충분한 거리가 있거나 가동물이 배관에 접촉할 염려가 없도록 견고하게 보호할 때에는 제외한다. ㉳ 냉동능력 22 kW 이상인 냉동장치에서 2 대 이상의 증발기에 이르는 냉매가스 액관 및 흡입관을 냉동장치의 설치 장소와 가까운 곳에서 분기할 때에는 각 배관에 별개로 차단 할 수 있는 스톱밸브를 설치한다. 다만 분리형 유닛식 냉동장 치는 제외한다. ㉴ 냉매가스배관을 2 개의 건물에 걸쳐서 설치할 때에는 지진 또는 지반의 진동에 의하여 생기는 응력을 흡수할 수 있 는 구조이어야 한다. ㉵ 냉매가스배관은 하중에 의한 부당한 응력이 걸리지 않도록 적절한 방법으로 지지하고 관지름 50 A 이상인 강관 | {}
07383d18-5933-4346-a2a3-a4d952b29e04 | 2권.pdf | 5.22-8 제 5 편 냉동 시공 으로 시공하는 냉매가스배관은 지반의 부등침하, 지진에 의한 응력, 온도변화로 인한 팽창, 수축에 수반되는 응력 등을 흡수 할 수 있는 조치가 있어야 한다. ㉶ 관의 바깥지름이 50 mm 이상인 액 배관, 90 mm 이상인 증기관의 플랜지 접속부는 가스 누설을 점검할 수 있 도록 시공해야 한다. (2) 밸브의 설치방법 냉매가스 배관의 밸브를 증기관에서는 수직으로 설치하지 만, 액관에서는 가능하면 그림 12 와 같이 밸브의 축을 수평으 로 설치한다. 액관에서 밸브를 수직으로 설치하게 되면 오물 이나 스케일, 기름 등이 정체되기 쉬워서 밸브시트가 부식하 거나 압력손실이 커져 플래쉬가스(flash gas) 발생의 원인이 되기도 한다. 응축기와 수액기 사이에 설치하는 밸브도 수직 으로 설치하게 되면 압력손실이 증가하여 응축기에 액이 정체 하고, 고압 상승의 원인이 되므로 주의 를 요한다. 양호 불량 ![image](/image/placeholder) 가스 가스 가스 액 액 그림 12 밸브의 설치 (3) 냉동기유의 회수 냉동기유는 암모니아액에는 좀처럼 용해하지 않으며, 암모 니아 증기는 기름에 잘 흡수되지 않는다. 또한 암모니아액은 기름보다 가벼워서 응축기, 수액기, 증발기 등의 액 냉매속에 서는 기름이 하부에 가라앉으므로 기름빼기 배관은 용기의 아 래쪽에 설치한다. 일반적으로 기름은 재생하여 사용하는데, 저온인 저압수액기와 같이 유압이 낮은 곳에서는 점도가 높아 져서 기름빼기가 어려우므로 기기를 분해할 때에는 고압부, 중압부에서 기름빼기를 시행하여 저압부에 보내지 않도록 주 의해야 한다. (4) 압축기의 주위배관 증발기에서 압축기로 액이 넘어올 염려가 있을 때에는 액 분리기를 설치하고 액이 액분리기에서 머물러 있도록 하기 위 ![image](/image/placeholder) 기울기 1/100 응축기로 경사 스톱밸브 유분리기 역지밸브 액분리기 A 기름 드레인 압축기로 압축기 45 압축기 A 부 상세 그림 13 압축기의 주위배관 하여 액분리기에 연결되는 배관은 액분리기 쪽으로 경사를 준 다. 그림 13 에서와 같이 압축기의 흡입주관에 머물러 있는 기 름이 압축기로 곧장 흐르지 않도록 배관하고 압축기에서 응축 기로 가는 배관 도중에는 유분리기를 설치하여 기름이 응축기 로 넘어가는 것을 방지한다. 압축기가 2 대일 때에는 유분리기 를 각각 1 대씩 설치하는 경우와 합해서 1 대로 하는 경우가 있 는데, 기름이 압축기에 자동적으로 되돌아오게 하는 경우에는 유분리기 2 대를 설치하여 반유량이 균등하도록 한다. 유분리 기와 응축기 사이에는 체크밸브를 설치하여 응축기 정지 중에 고압가스가 유분리기 안에서 응축되는 것을 방지한다. (5) 유분리기 유분리기는 기름의 분리효과 를 높이기 위해서 응축기에 가 깝게 설치해야 하지만, 기름빼기의 편리성 때문에 일반적으로 기계실내에 설치한다. 압축기에 자동적으로 기름이 회수되는 장치에서는 응축된 액이 크랭크케이스(crank case)에 돌아오 지 않도록 응축온도보다 낮아졌을 때에는 기름회수를 중지시 키는 온도조절기가 있어야 한다. (6) 토출관 그림 14 에서와 같이 2 대의 압축기에 1 대의 유분리기를 설 치하고 효과 적으로 기름을 압축기에 되돌아오게 하려면 유회 수기를 사용한다. 이 때 압축기에는 크랭크케이스 오일플로트 (crank case oil float)를 설치해야 한다. 또한 정지하고 있는 압축기에 고압가스가 들어가지 않도록 유분리기에 들어가기 전에 체크밸브를 설치하고 체크밸브가 누설할 때에는 고압과 저압에 밸런스관을 설치하여 체크밸브까지를 저압으로 하는 방법이 있다. ![image](/image/placeholder) 흡입주관 人 역지밸브 유분리기 고압플로트식 서비스 밸브 암모니아 기름드레인 밸브 벤트 기름드럼 크랭크실 X 플로트 압축기 기름주입 또는 드레 인 그림 14 2 대의 압축기와 유분리기 (7) 흡입관 흡입관은 압력이 낮을 수록 배관저항의 영향이 커진다. 예를 들면 -10°C 의 흡입포화온도일 때는 22.56 kPa 의 압력손실이 2°C 의 온도차에 상당하지만, -35°C 에서는 21.58 kPa 의 압력 손실이 5°C 의 온도차에 상당하므로 압력손실은 저압일수록 적게 하지 않으면 압축기의 능력저하에 따른 설비비의 증대, 동력비의 증대와 연결되므로 단순하게 배관을 가늘게 하여 배 관비를 절약한다는 것은 문제가 된다. 흡입온도가 과열되어서 1°C 증가하면 토출온도는 1.5°C ~2°C 상승한다. 따라서 많은 | {}
6a687eb8-fa7d-47b2-a591-fffed7a3f05a | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-9 과열은 금물이다. 왜냐하면 암모니아는 토출온도가 오르기 쉽 고 온도가 높아지면 기름이 열화하거나 탄화하기 때문에 주의 해야 한다. (8) 압축기의 냉각 암모니아 압축기에서 토출가스온도를 낮게 하기 위해서는 흡입온도의 상승을 억제하도록 실린더 또는 실린더헤드에 냉 각수를 보낸다. 일반적으로 냉각수는 0.12 L/(min · kW) {0.4 L/(min · RT)} 정도이며, 외기온도가 0°C 이하가 되면 동결할 염려가 있으므로 드레인 배관을 설치하거나 부동액을 사용한다. (9) 응축기와 수액기의 배관 응축기와 수액기의 주위배관은 응축기의 기능을 충분히 발 휘할 수 있도록 하기 위하여 응축기에 액이 고이거나 공기가 차지 않도록 각별히 유의 해야 한다. 그림 15 는 횡형 수냉식 응축기와 수액기의 관계를 나타낸다. 이런 경우 부하가 일정 한 때에 응축압력이 변하게 되면 팽창밸브의 유량이 변화하여 능력부족 현상을 일으키게 되므로 이것을 방지하거나 물 절약 의 목적으로 응축압력에 따라 냉각수량을 조정하는 기구를 설 치한다. 그러나 부하가 외기온도에 따라 변하는 경우에는 이 러한 제어를 하지 않는다. 응축기의 하부에 수액기를 설치할 ![image](/image/placeholder) 수량조절배관 압축기 에서 물 출구 30 m/min 응축기 ** 최고유속 물 입구 - 수 모 증발기로 X X 액면계 수액기 가스 퍼저에 연결 드레인 밸브 그림 15 횡형응축기와 수액기의 배관 표 11 응축기에서 수액기까지의 배관[ 1] ¦ 관지름 ¦ 관지름 ¦ 30 m/min 일 때의 암모니아 유량, kg/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ B ¦ 30 m/min 일 때의 암모니아 유량, kg/min ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 1.58 ¦ ¦ 15 ¦ 1/2 ¦ 2.67 ¦ ¦ 20 ¦ 3/4 ¦ 5.00 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 11.50 ¦ ¦ 32 ¦ 1 1/4 ¦ 14.50 ¦ ¦ 40 ¦ 1 1/2 ¦ 19.90 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 28.50 ¦ ¦ 65 ¦ 2 1/2 ¦ 55.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 84.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 146.00 ¦ ¦ 150 ¦ 5 ¦ 327.00 ¦ 때에 수액기 밸브까지의 높이는 적어도 300 mm 이상 낮게 하고, 관지름은 관내속도가 30 m/min 이 되도록 선정하며 냉 매순환량에 따라 선정할 때에는 표 11 을 이용하면 편리하다. 이것은 자연낙하에 의한 낙차만으로 배관, 밸브 등의 저항 을 이겨내야 하는 값이므로 수액기의 위치가 바뀌거나 저항이 증가하면 그만큼 설치높이를 높여야 한다. 그러나 응축기와 수액기 사이에 균압관을 설치했을 때에는 표 12 에서와 같이 관내유속을 50 m/min 또는 60 m/min 로 하여 배관의 관지름 을 선정한다. 증발식 응축기 1 대와 수액기 1 대를 연결할 때에는 그림 16 과 같이 배관하고 배관내의 저항이 크게 되면 압력손실의 증 가분에 상당하는 액주가 응축기내에 형성되어 냉각면적을 감 소시키므로 그 만큼 응축압력이 높아져서 동력손실이 증가한 다. 2 대의 증발식 응축기와 1 대의 수액기를 연결할 때에는 그 림 17 과 같이 응축기와 수액기 사이에 반드시 액주가 생기도 록 배관한다. 이때 액주는 용량이 큰 응축기의 냉매압력손실 에 상당하는 높이를 확보해야 하며, 특히 주의 할 일은 한 쪽의 응축기가 정지하게 되면 다른 한쪽으로 전 부하가 걸릴 때의 표 12 응축기에서 수액기까지의 배관[II] ¦ 관지름 ¦ 관지름 ¦ 암모니아 유량, kg/min ¦ 암모니아 유량, kg/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ B ¦ 50 m/min ¦ 60 m/min ¦ ¦ 20 ¦ 3/4 ¦ 7.3 ¦ 8.8 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 12.3 ¦ 14.8 ¦ ¦ 32 ¦ 1 1/4 ¦ 22.2 ¦ 26.6 ¦ ¦ 40 ¦ 1 1/2 ¦ 30.4 ¦ 36.4 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 58 ¦ 70 ¦ ¦ 65 ¦ 2 1/2 ¦ 82 ¦ 98.5 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 127 ¦ 152 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 218 ¦ 262 ¦ ¦ 150 ¦ 5 ¦ 496 ¦ 595 ¦ ![image](/image/placeholder) 증발식 응축기 압축기에서 공기빼기 8 。 300 mm 이상 가스페저에 액관내 유속 30 m/min 이하 연결 액 입구밸브 수액기 액면계 드레인 밸브 그림 16 증발식 응축기의 주위배관 | {}
4bf4ca28-9a9e-4b45-8be0-3d0958a36940 | 2권.pdf | 5.22-10 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 증발식 응축기(2) 압축기에서 증발식 응축기(1) 균압관 응축기(2)의 압력손실에 상당하는 액의 높이 가스퍼저에 8 연결 응축기(1)의 액면계 드레인 밸브 압력손실에 상당하는 액의 높이 그림 17 2 대 이상의 응축기와 수액기의 배관 압력손실을 이겨낼 수 있을 만큼 액주에 대한 여유가 있어야 한다. 공기빼기는 응축기의 출구측에 설치하고 액 회수관은 수액 기의 상부에 연결하지 말고, 하부에서 들어가도록 배관하면 액주를 만들기가 쉽다. (10) 증발기의 배관 증발기의 주위배관은 건식인가 만액식인가에 따라 다르지 만, 제상방식과 도 관계된다. 온도식 자동팽창밸브를 사용하여 핫가스(hot gas) 제상할 때의 증발기 주위배관은 그림 18 과 같다. 핫가스 제상방식에서는 핫가스 배관이 드레인 팬을 가 열한 다음 증발기에 들어가서 그 열로 제상하도록 배관한다. 산수식에 의하여 제상하는 만액식 바닥설치형 냉각기의 주위 배관은 그림 19 와 같다. 만액식이므로 플로트스위치에 의하여 액분리기의 액 높이를 결정하고 상단의 플로트스위치는 상한 경보용이다. 제상은 30°C 전후의 온수 산수에 의하며 산수한 다음에 물이 끊기도록 분기관에 오리피스를 삽입하여 급수시 에는 교축되며 산수 완료 후에는 여기서 배수시킨다. 이 때 드레인관에는 동결방지용 히터를 설치한다. 제상한 다음에는 냉각관의 표면에 부착한 물을 제거하기 위하여 산수 5 분 정도 후에 송풍기를 재작동 시킨다. 액분리기는 압축기에 액이 돌아오는 것을 막고 부하의 급 변, 압축기의 재시동, 팽창밸브의 오작동 등으로 증발기 속에 있는 냉매가 흡입배관에 흘러드는 것을 일시적으로 방지한다. 그러나 여기에 고인 액의 처리가 문제이므로 그림 20 과 같은 액 회수장치에 의하여 고압수액기로 되돌아오게 하며 그림 21 과 같이 순환방식과 저압 수액기를 조합하면 액회수를 효과 적 으로 처리할 수 있다. 암모니아 액펌프는 증발량에 관계없이 액을 증발기에 보내 는데 일반적으로 액 분포를 고려하여 3~4 배의 양을 보낸다. 액 순환방식에 있어서 가장 문제인 것은 액면과 펌프 흡입위 치와 의 차 H 이며 이것이 충분하지 않으면 펌프는 증기를 흡 입하여 캐비테이션(cavitation)을 일으켜서 유량이 감소하고 냉각부족이 된다는 것이다. ![image](/image/placeholder) 압력계 냉각기 흡입가스 전자밸브 み 온도식 자동팽창밸브 체크밸브 제상압력 조정밸브 액 전자밸브 핫가스 전자밸브 그림 18 온도식 자동팽창밸브를 사용하는 증발기 주위배관 ![image](/image/placeholder) 냉각수 헤더 노즐관 안전밸브 증발압력 조정밸브 흡입관 안전 플로트스위치 전자밸프 전자밸브 노즐 냉각수관 액관 물 플랩퍼 기름 드레인 그림 19 만액식 냉각기의 주위배관 ![image](/image/placeholder) 흡입관 토출가스관 삼방밸브 경보용 유분리기 플로트스위치 플로트스위치 액드럼 수액기 그림 20 액 회수장치 | {}
50559d95-0a8e-4a4c-b8e8-da137ee405f9 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-11 ![image](/image/placeholder) - 제상용 가스관 증발기에서 저압 수액기 안전밸브 8 8 응축기 인 액면 * 증발기로 高 4- 자 VOR 수액기 압축기 액펌프 그림 21 저압수액기와 액펌프 주위배관 따라서 액펌프는 유효흡입양정수두 NPSH 와 펌프까지의 저항, 액면의 변화, 와류 등을 고려하여 설치높이 H 를 결정해 야 한다. 그림 21 에서 제상용 핫가스계통의 응축액은 다른 증 발기에 영향을 미치지 않고 저압수액기에 되돌아 올 수 있으 므로 재가열할 필요가 없다. 저압수액기를 설치하게 되면 냉 매의 보유량이 많아지므로 제어하기는 쉬우나 공해대책, 지진 대책에는 불리하다. 또한 펌프에서 체크밸브까지의 배관, 체 크밸브에서 증발기에 이르는 배관에서 증발기의 입구에 전자 밸브를 설치할 때에는 각 배관에서 액봉을 만들 우려가 있으 므로 릴리프밸브(relief valve)를 부착한다. 2.2. 프레온 배관 최근 지구환경의 보호라는 차원에서 프레온계 냉매 중 주 로 CFC(chrolo fluoro carbon)계 및 HCFC(hydro chrolo fluoro carbon)계에 대한 규제가 강화되고 있기 때문에, 여러 가지 대체냉매들이 권장되고 있어 프레온의 배관에 있어서는 이들에 대한 배관설비가 바람직하다. 1) 배관의 관지름 (1) 압력손실 배관의 관지름을 결정하는 요소인 직관부 압력손실의 계산 식은 단상류인 경우 암모니아 배관에서의 계산식을 사용하고, 이음 및 밸브의 상당길이는 그림 22 와 그림 23 을 사용하여 환 산한다. (2) 관지름 결정법 흡입관, 토출관, 액관의 마찰에 의한 압력손실은 어느 것이 나 포화온도로 환산하여 1°C 강하하는 것을 표준으로 하여 결정한다. 또 배관내의 냉매속도는 경제성, 압력강하, 소음과 기름이 운반될 수 있을 만큼의 속도로 하여 표 13 과 같은 값 을 표준으로 한다. 실제 관지름의 결정은 다음과 같은 순서로 한다. ![image](/image/placeholder) 따 호칭지름, 클로즈드 리턴 엔드 mm 안지름, .S mm 이음은 100 호칭지름, 글로브 밸브(전개) 슬라이스 밸브 안지름, 물러이음은 오픈 리턴 엔드 효율 3/4 폐 이음은 단조 엘보 50 뮬러이음은 1/2 페페 100 용점 ↓ 250+ 10 1/4 m 225+ 전폐 20- 200- 8 50 175 7 250 10 티이 520 150-6 용접 엘보 30 225 9 125 5 2:00 8 (단경) 상당길이, 앵글 밸브(전개) 20 175 7 100- 4 15 5. 직관 150 6 12 10 5 75 3 120 티이 측면출구 2 100 4 체크 밸브 용접 엘보 5 m 1.5 50-2 75 3 (장경) 1.0 3 0.9 여) 2 0.6- 상당길이, 50 2 뮬러 엘보 또는 이경티이 0.5 직관 1.5 1.0 (1/2 감류인 경우) 용접 엘보 25 45° 20 0.20 날개형 글로브 밸브 0.5 oD 0.15 15 0.10 파이프 엘보 또는 이경티이 0.09 0.05 20 (3/4 감류인 경우) 0.06 0.20 뮬러 45° 0.15 15 0.10 0.05 0.09 0.03 → 0.06 뮬러티이 파이프 엘보 45° 0.03 날개형 앵글 밸브 그림 22 이음의 관 상당길이 그림 23 밸브의 관 상당길이 | {}
e5facdc9-807b-4b4a-a1a5-2ccbde910ffe | 2권.pdf | 5.22-12 제 5 편 냉동 시공 ¦ 냉매 ¦ 흡입관 ¦ 흡입관 ¦ 흡입관 ¦ 토출관 ¦ 토출관 ¦ 토출관 ¦ 액관의 포화온도강하, °C ¦ 액관의 포화온도강하, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ 유속, m/s ¦ 포화온도강하, °C ¦ 압력강하, kPa (5°C) ¦ 유속, m/s ¦ 포화온도강하, °C ¦ 압력강하, kPa ¦ 응축기-수액기 ¦ 수액기-증발기 ¦ ¦ R-12 ¦ 4.5~20 ¦ 1 ¦ R-22 : 18.1 ¦ 10~17.5 ¦ 0.5~1 ¦ R-22 : 19.6~29.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5~1 ¦ ¦ R-134a ¦ 4.5~20 ¦ 1 ¦ R-134a : 12.2 ¦ 10~17.5 ¦ 0.5~1 ¦ R-22 : 19.6~29.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5~1 ¦ ¦ R-502 ¦ 4.5~20 ¦ 1 ¦ R-502 : 19.7 ¦ 10~17.5 ¦ 0.5~1 ¦ R-22 : 19.6~29.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5~1 ¦ 표 13 프레온의 관내유속과 온도강하 표 14 R-22 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(단단과 고단) ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 토출관 (At = 0.02 K/m, △p = 74.9 Pa/m) ¦ 토출관 (At = 0.02 K/m, △p = 74.9 Pa/m) ¦ 토출관 (At = 0.02 K/m, △p = 74.9 Pa/m) ¦ 액관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 749 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ ¦ -40 ¦ -30 ¦ -20 ¦ -5 ¦ 5 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 749 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 749 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ ¦ 196 ¦ 277 ¦ 378 ¦ 572 ¦ 731 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 749 Pa/m ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 12 ¦ 0.32 ¦ 0.50 ¦ 0.75 ¦ 1.28 ¦ 1.76 ¦ 2.30 ¦ 2.44 ¦ 2.60 ¦ 7.08 ¦ 11.24 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 15 ¦ 0.61 ¦ 0.95 ¦ 1.43 ¦ 2.45 ¦ 3.37 ¦ 4.37 ¦ 4.65 ¦ 4.95 ¦ 11.49 ¦ 21.54 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 18 ¦ 1.06 ¦ 1.66 ¦ 2.49 ¦ 4.26 ¦ 5.85 ¦ 7.59 ¦ 8.06 ¦ 8.59 ¦ 17.41 ¦ 37.49 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 22 ¦ 1.88 ¦ 2.93 ¦ 4.39 ¦ 7.51 ¦ 10.31 ¦ 13.32 ¦ 14.15 ¦ 15.07 ¦ 26.66 ¦ 66.18 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 28 ¦ 3.73 ¦ 5.82 ¦ 8.71 ¦ 14.83 ¦ 20.34 ¦ 26.24 ¦ 27.89 ¦ 29.70 ¦ 44.57 ¦ 131.0 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 35 ¦ 6.87 ¦ 10.70 ¦ 15.99 ¦ 27.22 ¦ 37.31 ¦ 48.03 ¦ 51.05 ¦ 54.37 ¦ 70.52 ¦ 240.7 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 42 ¦ 11.44 ¦ 17.80 ¦ 26.56 ¦ 45.17 ¦ 61.84 ¦ 79.50 ¦ 84.52 ¦ 90.00 ¦ 103.4 ¦ 399.3 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 54 ¦ 22.81 ¦ 35.49 ¦ 52.81 ¦ 89.69 ¦ 122.7 ¦ 157.3 ¦ 167.2 ¦ 178.1 ¦ 174.1 ¦ 794.2 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 67 ¦ 40.81 ¦ 63.34 ¦ 94.08 ¦ 159.5 ¦ 218.3 ¦ 279.4 ¦ 297.0 ¦ 316.3 ¦ 269.9 ¦ 1 415.0 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 79 ¦ 63.34 ¦ 98.13 ¦ 145.9 ¦ 247.2 ¦ 337.9 ¦ 431.3 ¦ 458.5 ¦ 488.2 ¦ 376.5 ¦ 2190.9 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 105 ¦ 136.0 ¦ 210.3 ¦ 312.2 ¦ 527.8 ¦ 721.9 ¦ 919.7 ¦ 977.6 ¦ 1 041.0 ¦ 672.0 ¦ 4 697.0 ¦ ¦ 강관 ¦ 10 ¦ 0.47 ¦ 0.72 ¦ 1.06 ¦ 1.78 ¦ 2.42 ¦ 3.04 ¦ 3.23 ¦ 3.44 ¦ 10.66 ¦ 15.96 ¦ ¦ 강관 ¦ 15 ¦ 0.88 ¦ 1.35 ¦ 1.98 ¦ 3.30 ¦ 4.48 ¦ 5.62 ¦ 5.97 ¦ 6.36 ¦ 16.98 ¦ 29.62 ¦ ¦ 강관 ¦ 20 ¦ 1.86 ¦ 2.84 ¦ 4.17 ¦ 6.95 ¦ 9.44 ¦ 11.80 ¦ 12.55 ¦ 13.36 ¦ 29.79 ¦ 62.55 ¦ ¦ 강관 ¦ 25 ¦ 3.52 ¦ 5.37 ¦ 7.87 ¦ 13.11 ¦ 17.82 ¦ 22.29 ¦ 23.70 ¦ 25.24 ¦ 48.19 ¦ 118.2 ¦ ¦ 강관 ¦ 32 ¦ 7.31 ¦ 11.12 ¦ 16.27 ¦ 27.11 ¦ 36.79 ¦ 46.04 ¦ 48.94 ¦ 52.11 ¦ 83.56 ¦ 244.4 ¦ ¦ 강관 ¦ 40 ¦ 10.98 ¦ 16.71 ¦ 24.45 ¦ 40.67 ¦ 55.21 ¦ 68.96 ¦ 73.31 ¦ 78.07 ¦ 113.7 ¦ 366.6 ¦ ¦ 강관 ¦ 50 ¦ 21.21 ¦ 32.23 ¦ 47.19 ¦ 78.51 ¦ 106.4 ¦ 132.9 ¦ 141.3 ¦ 150.5 ¦ 187.5 ¦ 707.5 ¦ ¦ 강관 ¦ 65 ¦ 33.84 ¦ 51.44 ¦ 75.19 ¦ 124.8 ¦ 169.5 ¦ 211.4 ¦ 224.7 ¦ 239.3 ¦ 267.3 ¦ 1 127.3 ¦ ¦ 강관 ¦ 80 ¦ 59.88 ¦ 90.95 ¦ 132.8 ¦ 220.8 ¦ 299.5 ¦ 373.6 ¦ 397.1 ¦ 422.9 ¦ 412.7 ¦ 1 991.3 ¦ ¦ 강관 ¦ 100 ¦ 122.3 ¦ 185.6 ¦ 270.7 ¦ 450.1 ¦ 610.6 ¦ 761.7 ¦ 809.7 ¦ 862.2 ¦ 711.2 ¦ 4063.2 ¦ 주) ① 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t = 포화온도에서의 변화, K/m ② 포화온도 △t 와 상당길이 le 가 다를 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. 0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 At ④ 표의 값은 응축온도 40°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변화 에 대한 계수는 다음 표와 같다. ¦ 응축온도, °C ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.18 ¦ 1.10 ¦ 1.00 ¦ 0.91 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.80 ¦ 0.88 ¦ 1.00 ¦ 1.11 ¦ ③ 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 실제 상당길이 le 실제 용량 1.8 표의 상당길이 le 표의 용량 △t = 표의 온도차 Atx x | {}
86e4f798-0889-43c8-bc8a-c1e42e2360c1 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-13 ① 기기의 배치에 따라 예상되는 관의 길이를 결정한다. ② 관 상당길이를 구한다(일반적으로 국부마찰손실의 관 상당길이는 직관의 25~50% 정도이다). ③ 직관부와 국부의 마찰손실값 합계를 기초로 하여 냉동 조건, 유속허용압력강하를 고려하여 표 14~표 17 을 사용하여 관지름을 결정한다. ④ 관지름이 결정되면 배관의 소요길이, 관 이음, 밸브 등 의 관 상당길이를 정확하게 산출한다. ⑤ 이에 의해 앞의 값을 체크하여 정확한 관지름이 결정될 때까지 계속한다. 이때에는 다음의 사항도 점검한다. ① 흡입관의 전 압력손실이 압축기의 허용압력손실 이내인 지를 체크한다. 표 15 R-134a 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(단단과 고단) ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, Ap = 538 Pa/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, Ap = 538 Pa/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, Ap = 538 Pa/m) ¦ 액관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 538 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ -10 ¦ -5 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 538 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 538 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 318 ¦ 368 ¦ 425 ¦ 487 ¦ 555 ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 538 Pa/m ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 12 ¦ 0.62 ¦ 0.76 ¦ 0.92 ¦ 1.11 ¦ 1.33 ¦ 1.69 ¦ 1.77 ¦ 1.84 ¦ 6.51 ¦ 8.50 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 15 ¦ 1.18 ¦ 1.45 ¦ 1.76 ¦ 2.12 ¦ 2.54 ¦ 3.23 ¦ 3.37 ¦ 3.51 ¦ 10.60 ¦ 16.30 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 18 ¦ 2.06 ¦ 2.52 ¦ 3.60 ¦ 3.69 ¦ 4.42 ¦ 5.61 ¦ 5.85 ¦ 6.09 ¦ 16.00 ¦ 28.40 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 22 ¦ 3.64 ¦ 4.45 ¦ 5.40 ¦ 6.50 ¦ 7.77 ¦ 9.87 ¦ 10.30 ¦ 10.70 ¦ 24.50 ¦ 5O.10 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 28 ¦ 7.19 ¦ 8.80 ¦ 10.70 ¦ 12.80 ¦ 15.30 ¦ 19.50 ¦ 20.30 ¦ 21.10 ¦ 41.00 ¦ 99.50 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 35 ¦ 13.20 ¦ 16.10 ¦ 19.50 ¦ 23.50 ¦ 28.10 ¦ 35.60 ¦ 37.20 ¦ 38.70 ¦ 64.90 ¦ 183.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 42 ¦ 21.90 ¦ 26.80 ¦ 32.40 ¦ 39.00 ¦ 46.50 ¦ 59.00 ¦ 61.60 ¦ 64.10 ¦ 95.20 ¦ 304.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 54 ¦ 43.60 ¦ 53.20 ¦ 64.40 ¦ 77.30 ¦ 92.20 ¦ 117.00 ¦ 122.00 ¦ 127.00 ¦ 160.00 ¦ 605.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 67 ¦ 77.70 ¦ 94.60 ¦ 115.00 ¦ 138.00 ¦ 164.00 ¦ 208.00 ¦ 217.00 ¦ 226.00 ¦ 248.00 ¦ 1 080.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 79 ¦ 12.00 ¦ 147.00 ¦ 177.00 ¦ 213.00 ¦ 253.00 ¦ 321.00 ¦ 335.00 ¦ 349.00 ¦ 346.00 ¦ 1670.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 105 ¦ 257.00 ¦ 313.00 ¦ 379.00 ¦ 454.00 ¦ 541.00 ¦ 686.00 ¦ 715.00 ¦ 744.00 ¦ 618.00 ¦ 3 580.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 10 ¦ 0.87 ¦ 1.06 ¦ 1.27 ¦ 1.52 ¦ 1.80 ¦ 2.28 ¦ 2.38 ¦ 2.47 ¦ 9.81 ¦ 12.30 ¦ ¦ 강관 ¦ 15 ¦ 1.62 ¦ 1.96 ¦ 2.36 ¦ 2.81 ¦ 3.34 ¦ 4.22 ¦ 4.40 ¦ 4.58 ¦ 15.60 ¦ 22.80 ¦ ¦ 강관 ¦ 20 ¦ 3.41 ¦ 4.13 ¦ 4.97 ¦ 5.93 ¦ 7.02 ¦ 8.88 ¦ 9.26 ¦ 9.64 ¦ 27.40 ¦ 48.20 ¦ ¦ 강관 ¦ 25 ¦ 6.45 ¦ 7.81 ¦ 9.37 ¦ 11.20 ¦ 13.30 ¦ 16.70 ¦ 17.50 ¦ 18.20 ¦ 44.40 ¦ 91.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 32 ¦ 13.30 ¦ 16.10 ¦ 19.40 ¦ 23.10 ¦ 27.40 ¦ 34.60 ¦ 36.10 ¦ 37.50 ¦ 76.90 ¦ 188.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 40 ¦ 20.00 ¦ 24.20 ¦ 29.10 ¦ 34.60 ¦ 41.00 ¦ 51.90 ¦ 54.10 ¦ 56.30 ¦ 105.00 ¦ 283.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 50 ¦ 38.60 ¦ 46.70 ¦ 56.00 ¦ 66.80 ¦ 79.10 ¦ 100.00 ¦ 104.00 ¦ 108.00 ¦ 173.00 ¦ 546.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 65 ¦ 61.50 ¦ 74.30 ¦ 89.30 ¦ 106.00 ¦ 126.00 ¦ 159.00 ¦ 166.00 ¦ 173.00 ¦ 246.00 ¦ 871.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 80 ¦ 109.00 ¦ 131.00 ¦ 158.00 ¦ 288.00 ¦ 223.00 ¦ 281.00 ¦ 294.00 ¦ 306.00 ¦ 380.00 ¦ 1540.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 100 ¦ 222.00 ¦ 268.00 ¦ 322.00 ¦ 383.00 ¦ 454.00 ¦ 573.00 ¦ 598.00 ¦ 622.00 ¦ 655.00 ¦ 3140.00 ¦ 주) ① 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t = 포화온도에서의 변화, K/m ② 포화온도 △t 와 상당길이 le 가 다를 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. ¦0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 At ③ 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 1.8 실제 상당길이 le 실제 용량 △t= 표의 온도차 Atx x 표의 상당길이 le 표의 용량 ④ 표의 값은 응축온도 40°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변화에 대한 계수는 다음 표와 같다. ¦ 응축온도, °C ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.239 ¦ 1.120 ¦ 1.00 ¦ 0.888 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.682 ¦ 0.856 ¦ 1.00 ¦ 1.110 ¦ | {}
2498f068-59bd-4567-b95b-39033a53f3fd | 2권.pdf | 5.22-14 제 5 편 냉동 시공 ② 배관내의 냉매유속을 체크한다. 즉, 그림 24~그림 26 을 사용하여 단위 냉매순환량을 구하고 비체적과 냉동능력을 곱 해 총 순환량을 산출한 뒤 관지름에서 냉매속도를 계산하여 표 13 에 나타낸 표준값 범위 이내인지를 체크한다. ③ 흡입 입상관 관내 냉매속도가 최소 기름 흡상 가스속도 가 되고 있는지 그림 27 등을 사용하여 체크한다. ④ 부하변동이 심할 것으로 예상되는 경우에는 흡입 입상 관을 2 중관으로 한다. ⑤ 액배관의 과냉각도를 체크한다. 특히 증발온도가 낮은 냉동장치의 흡입관에서는 압력손실을 최소로 하지 않으면 온 도차가 커져서 능력이 급격히 저하하고 냉동량당 동력손실이 증가하게 된다. 이러한 관계를 나타내면 표 18 과 같다. (3) 냉매의 관내 유속 및 프레온의 1 kW 당 냉매순환량은 그림 24~ 그림 26 과 같으 며, 그림에서 R22 인 경우 증발온도 -10°C, 응축온도 40°C 에 서의 냉매순환량은 약 23.5 kg/(h · kW) (약 1.51 kg/ (mi n · RT))이고, R134a 인 경우는 약 26.4 kg/(h · kW)(약 1.70 kg/(min · RT))이며 R502 의 경우는 약 38.2 kg/(h · 표 16 R-502 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(단단과 고단) 순환량 ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, △p = 465 Pa/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, △p = 465 Pa/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, △p = 465 Pa/m) ¦ 액관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 779 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ -10 ¦ -5 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 50 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 779 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ -40 ¦ -20 ¦ 50 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 779 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 230 ¦ 320 ¦ 431 ¦ 635 ¦ 799 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 50 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 779 Pa/m ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 12 ¦ 0.26 ¦ 0.42 ¦ 0.63 ¦ 1.10 ¦ 1.53 ¦ 1.70 ¦ 1.91 ¦ 2.14 ¦ 4.48 ¦ 7.39 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 15 ¦ 0.51 ¦ 0.80 ¦ 1.21 ¦ 2.10 ¦ 2.92 ¦ 3.25 ¦ 3.64 ¦ 4.08 ¦ 7.27 ¦ 14.13 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 18 ¦ 0.88 ¦ 1.39 ¦ 2.10 ¦ 3.64 ¦ 5.05 ¦ 5.62 ¦ 6.30 ¦ 7.07 ¦ 11.02 ¦ 24.60 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 22 ¦ 1.56 ¦ 2.45 ¦ 3.70 ¦ 6.40 ¦ 8.89 ¦ 9.88 ¦ 11.07 ¦ 12.42 ¦ 16.87 ¦ 43.34 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 28 ¦ 3.09 ¦ 4.85 ¦ 7.31 ¦ 12.62 ¦ 17.47 ¦ 19.43 ¦ 21.77 ¦ 24.43 ¦ 28.20 ¦ 85.71 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 35 ¦ 5.67 ¦ 8.89 ¦ 13.41 ¦ 23.08 ¦ 32.00 ¦ 35.54 ¦ 39.81 ¦ 44.67 ¦ 44.62 ¦ 157.4 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 42 ¦ 9.43 ¦ 14.77 ¦ 22.22 ¦ 38.25 ¦ 52.90 ¦ 58.77 ¦ 65.84 ¦ 73.88 ¦ 65.45 ¦ 261.1 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 54 ¦ 18.77 ¦ 29.34 ¦ 44.09 ¦ 75.78 ¦ 104.7 ¦ 116.2 ¦ 130.2 ¦ 146.0 ¦ 110.2 ¦ 518.3 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 67 ¦ 33.46 ¦ 52.31 ¦ 78.44 ¦ 134.5 ¦ 185.7 ¦ 206.0 ¦ 230.8 ¦ 259.0 ¦ 170.8 ¦ 922.9 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 79 ¦ 51.86 ¦ 81.03 ¦ 121.4 ¦ 208.0 ¦ 287.2 ¦ 318.2 ¦ 356.5 ¦ 400.0 ¦ 238.2 ¦ 1 429.9 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 105 ¦ 111.1 ¦ 173.12 ¦ 259.3 ¦ 443.4 ¦ 611.4 ¦ 677.5 ¦ 759.0 ¦ 851.8 ¦ 425.2 ¦ 3057.7 ¦ ¦ 강관 ¦ 10 ¦ 0.38 ¦ 0.59 ¦ 0.87 ¦ 1.47 ¦ 2.01 ¦ 2.22 ¦ 2.49 ¦ 2.79 ¦ 6.75 ¦ 10.33 ¦ ¦ 강관 ¦ 15 ¦ 0.71 ¦ 1.09 ¦ 1.61 ¦ 2.72 ¦ 3.72 ¦ 4.12 ¦ 4.61 ¦ 5.17 ¦ 10.74 ¦ 19.15 ¦ ¦ 강관 ¦ 20 ¦ 1.49 ¦ 2.29 ¦ 3.39 ¦ 5.73 ¦ 7.83 ¦ 8.65 ¦ 9.70 ¦ 10.88 ¦ 18.85 ¦ 40.33 ¦ ¦ 강관 ¦ 25 ¦ 2.82 ¦ 4.34 ¦ 6.41 ¦ 10.79 ¦ 14.76 ¦ 16.32 ¦ 18.28 ¦ 20.52 ¦ 30.49 ¦ 76.24 ¦ ¦ 강관 ¦ 32 ¦ 5.84 ¦ 8.96 ¦ 13.24 ¦ 22.29 ¦ 30.48 ¦ 33.65 ¦ 37.69 ¦ 42.30 ¦ 52.87 ¦ 157.6 ¦ ¦ 강관 ¦ 40 ¦ 8.76 ¦ 13.45 ¦ 19.87 ¦ 33.45 ¦ 45.66 ¦ 50.50 ¦ 56.57 ¦ 63.48 ¦ 71.96 ¦ 236.5 ¦ ¦ 강관 ¦ 50 ¦ 16.74 ¦ 25.96 ¦ 38.29 ¦ 64.46 ¦ 88.01 ¦ 97.24 ¦ 108.9 ¦ 122.2 ¦ 118.6 ¦ 455.7 ¦ ¦ 강관 ¦ 65 ¦ 26.98 ¦ 41.36 ¦ 61.01 ¦ 102.5 ¦ 140.3 ¦ 154.8 ¦ 173.4 ¦ 194.6 ¦ 169.1 ¦ 726.0 ¦ ¦ 강관 ¦ 80 ¦ 47.66 ¦ 73.07 ¦ 107.8 ¦ 181.2 ¦ 247.3 ¦ 273.6 ¦ 306.5 ¦ 344.0 ¦ 261.2 ¦ 1 282.7 ¦ ¦ 강관 ¦ 100 ¦ 97.35 ¦ 148.9 ¦ 219.8 ¦ 369.4 ¦ 504.3 ¦ 556.6 ¦ 623.6 ¦ 699.8 ¦ 450.0 ¦ 2614.6 ¦ 주) ① 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t = 포화온도에서의 변화, K/m ② 포화온도 △t 와 상당길이 le 가 다를 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. ¦0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 △t ③ 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 실제 상당길이 le 실제 용량 11.8 At= 표의 온도차 Atx x 표의 상당길이 le 표의 용량 ④ 표의 값은 응축온도 40°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변화에 대한 계수는 다음 표와 같다. ¦ 응축온도, °C ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.26 ¦ 1.17 ¦ 1.00 ¦ 0.86 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.87 ¦ 0.94 ¦ 1.00 ¦ 1.05 ¦ | {}
e76df656-50c4-4e33-8ace-4d2bbb9a5286 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-15 ![image](/image/placeholder) 28 응축온도, °C 26 45 40 kg/h/kk 22 24 35 30 25 20 냉매유량, 15 20 10 용 18 5 -10 -15 16 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 증발온도, °C 그림 24 R-22 의 1 kW 당 냉매순환량 ![image](/image/placeholder) 32 응축온도, °C 30 50 28 45 kg/h/kW 40 26 냉매유량, 35 24 30 25 22 20 20 I -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 증발온도, °C 표 17 R-22 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(중간단과 저단) 그림 25 R-134a 의 1 kW 당 냉매순환량 ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ -70 ¦ -60 ¦ -50 ¦ -40 ¦ -30 ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ 31.0 ¦ 51.3 ¦ 81.5 ¦ 121 ¦ 228 ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ 12 ¦ 0.09 ¦ 0.16 ¦ 0.27 ¦ 0.47 ¦ 0.73 ¦ 0.74 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 15 ¦ 0.17 ¦ 0.31 ¦ 0.52 ¦ 0.90 ¦ 1.39 ¦ 1.43 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 18 ¦ 0.29 ¦ 0.55 ¦ 0.91 ¦ 1.57 ¦ 2.43 ¦ 2.49 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 22 ¦ 0.52 ¦ 0.97 ¦ 1.62 ¦ 2.78 ¦ 4.30 ¦ 4.41 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 28 ¦ 1.05 ¦ 1.94 ¦ 3.22 ¦ 5.52 ¦ 8.52 ¦ 8.74 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 35 ¦ 1.94 ¦ 3.60 ¦ 5.95 ¦ 10.17 ¦ 15.68 ¦ 16.08 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 42 ¦ 3.26 ¦ 6.00 ¦ 9.92 ¦ 16.93 ¦ 26.07 ¦ 26.73 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 54 ¦ 6.54 ¦ 12.03 ¦ 19.83 ¦ 33.75 ¦ 51.98 ¦ 53.28 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 67 ¦ 11.77 ¦ 21.57 ¦ 35.47 ¦ 60.38 ¦ 92.76 ¦ 95.06 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 79 ¦ 18.32 ¦ 33.54 ¦ 55.20 ¦ 93.72 ¦ 143.69 ¦ 174.22 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 105 ¦ 39.60 ¦ 72.33 ¦ 118.66 ¦ 201.20 ¦ 308.02 ¦ 316.13 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 130 ¦ 71.87 ¦ 129.17 ¦ 211.70 ¦ 358.52 ¦ 548.66 ¦ 561.89 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 156 ¦ 115.74 ¦ 210.83 ¦ 344.90 ¦ 583.16 ¦ 891.71 ¦ 915.02 ¦ 표 9 참조 ¦ 주) ① 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t = 포화온도에서의 변화, K/m ② 포화온도 �와 상당길이 le 가 다룰 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. 0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 At ③ 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 실제 상당길이 le 실제 용량 11.8 At= 표의 온도차 Atx x 표의 상당길이 le 표의 용량 ④ 표의 값은 응축온도 40°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변 화에 대한 계수는 다음 표와 같다. ¦ 응축온도, °C ¦ -30 ¦ -20 ¦ -10 ¦ 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.08 ¦ 1.03 ¦ 0.98 ¦ 0.91 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.74 ¦ 0.91 ¦ 1.09 ¦ 1.29 ¦ ⑤ △t 에 따른 압력강하에 대해서는 냉매 물성표를 참조한다. | {}
503ffb8c-7740-4db3-9da7-4602c8699236 | 2권.pdf | 5.22-16 제 5 편 냉동 시공 X-Axis: 증발온도, °C Y-Axis: 넹매유량, kg/h/kW Chart Type: line -40 -30 -20 -10 0 10 item_01 56kg/h/kW 50kg/h/kW 45kg/h/kW 40kg/h/kW 35kg/h/kW 30kg/h/kW item_02 44kg/h/kW 48kg/h/kW 40kg/h/kW 38kg/h/kW 25kg/h/kW 20kg/h/kW item_03 38kg/h/kW 35kg/h/kW 35kg/h/kW 32kg/h/kW 24kg/h/kW 28kg/h/kW item_04 52kg/h/kW 48kg/h/kW 30kg/h/kW 32kg/h/kW 28kg/h/kW 56kg/h/kW 그림 26 R-502 의 1kW 당 냉매순환량 18 장매사소속도, 장소 Chart Type: line -40 -30 -20 -10 0 10 item_01 8.5mm 6.5mm 6.5mm 7.2mm 9.0mm 7.5mm item_02 6.5mm 7.2mm 4.7mm 3.4mm 3.2mm 2.3mm item_03 8.5mm 7.5mm 6.5mm 7.2mm 9.0mm 6.3mm 흡입가스의 포화온도, °C 그림 27 흡입수직관에서 기름 상승 가능한 가스속도(R-22) 표 18 R-22 압축용량과 동력에 대한 가스관 압력손실의 영향 a) ¦ 사용조건 ¦ 배관손실, K ¦ % ¦ 에너지, 응이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1 ¦ 96.8 ¦ 104.3 ¦ ¦ 흡입관 ¦ 2 ¦ 93.6 ¦ 107.3 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 토출관 ¦ 1 ¦ 99.2 ¦ 102.7 ¦ ¦ 토출관 ¦ 2 ¦ 98.4 ¦ 105.7 ¦ 주) a. 증발온도 5°C, 응축온도 40°C 에서 작동한다. b. 냉각시 kW 에 대한 동력 kW 의 비율이다. kW)(약 2.46 kg/(min · RT))로서 암모니아일 때의 0.216 kg/(min · RT)에 비하여 7~11 배 정도이므로 프레온 배관 은 암모니아 배관보다 대단히 굵어야 한다. 따라서 냉매의 관 내 유속 및 온도강하는 앞의 표 13 과 같다. (4) 배관의 두께 배관의 최소두께 계산은 식(5)와 같고, 강관인 경우에는 암 모니아일 때와 설계압력이 다르다는 것을 제외하면 동일하게 계산하며, 동관인 경우 부식여유는 표 10 에 따라 0.2 mm 로 계산한다. 2) 배관방법 (1) 시설기준 프레온 냉동기의 배관은 압축기에서 토출된 가스와 함께 보내지는 윤활유가 냉동사이클을 순환하여 다시 압축기로 되 돌아오도록 하지 않으면 안 된다. 프레온계 냉매는 암모니아 냉매와 근본적으로 달라 고온하에서 기름에 녹기 쉽지만, 증 발기내의 저온하에서는 다시 냉매와 기름이 분리하여 증발기 나 흡입관 트랩에 체류하고, 결국에는 압축기의 윤활유가 부 족하여 운전될 수 없게 된다. 따라서 특히 증발기 등 저압측 의 입상배관에 주의 해야 한다. ① 암모니아 냉각장치에서 기술한 바와 같이 프레온에서도 그 종류에 따라서 설치장소에 대한 규제를 받는다. ② 냉동능력 10.5~70 kW 및 70 kW 이상의 냉동장치에 대한 설치장소의 구조는 각각의 시설기준에 따라야 한다. ③ 시설기준에 규정되어 있는 바에 따라서 점검, 작업 및 조작에 필요한 충분한 공간을 확보해야 한다. ④ 작업에 필요한 조도도 지정장소에 따라서 규정되어 있 으므로 유의 해야 한다. ⑤ 냉매가 누출하더라도 체류하지 않는 구조로 하고, 프레 온인 경우 0.03 m2 이상의 개구부를 확보하고, 5.83 m2/(mi n · kW) {20.4 m2/(min · RT)} 이상의 환기장치를 설치한다. 또한 누출가스의 한계농도에 대해서 프레온의 종류별로 규 정되어 있으므로 유의 해야 한다. ⑥ 안전밸브, 파열판, 용전 등에서 가스가 분출하여 한계농 도를 초과 할 때에는 규정 관지름의 배출관을 규정높이로 설치 해야 한다. ⑦ 냉매설비의 부근에 화기를 두어서는 안된다는 것은 암 모니아에 비해 규제가 약하기는 하지만, 프레온 설비에서도 규제하고 있으므로 주의 해야 한다. ⑧ 지하상가와 같은 특수한 장소에 냉동장치를 설치하는 경우 계산값이 한계농도를 초과 할 때에는 가스감지경보장치 를 설치해야 한다. ⑨ 냉매가스관 ㉮ 냉동능력 10.5 kW 이상인 냉동장치를 주택내, 호텔, 숙직실 등 상시 사람이 기거하는 장소 내에 설치할 때에는 냉 매가스가 누출하여 실내에 정체하였을 때 한계농도보다 계산 값이 초과 하지 않도록 조치하여야 한다. ㉯ 통로, 로비 등 상시 사람이 통행하는 장소에 설치하는 냉매가스 배관은 바닥에서 2 m 이상의 높이로 하거나 충분한 방호조치를 강구한다. | {}
221ec62f-75ca-42f8-8d56-04cd247f2b22 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-17 ㉰ 냉매가스 배관을 건물의 바닥에 설치할 때에는 피트내 에 설치하고, 강판 또는 콘크리트제의 뚜껑으로 덮는 등 견고 한 방호조치를 한다. 바닥 밑에 매설할 때에는 냉동능력 35 kW 미만의 냉동장치에서는 동관을 사용하여 이음매없이 시 공하거나 이음매가 있는 부분에는 피트를 만들어 점검할 수 있도록 하고, 배관은 부식, 하중, 진동, 충격, 팽창, 수축 등에 의하여 생기는 과대한 응력으로부터 보호하여야 한다. ㉱ 바닥밑 배관은 가능한 피하고, 부득이하게 매설할 때 에는 매설길이를 1 m 이내로 하며 매설부에는 이음매가 없고 큰 하중이 관에 걸리지 않도록 하며 방식대책을 강구하고 배 수가 잘 되도록 시공한다. ㉲ 벽체 및 바닥을 관통하는 냉매배관은 슬리브 등을 사 용하여 관통부를 보호하고 결로 또는 결상의 염려가 있는 흡 입관의 관통부는 공기 또는 물이 침입하지 않는 구조로 한다. ㉳ 콘베이어와 같이 움직이는 물체가 있는 터널이나 샤프 트 내에는 냉매배관을 매설해서는 안된다. 다만 배관이 불가 피할 때에는 주위에 가연물이 없는가를 확인하고 배관과 가연 물 사이에 충분한 거리를 두고 배관이 가연물에 접촉하지 않 도록 주의 해야 한다. ㉴ 분리형 유닛식 냉동장치가 아닌 경우 2 대 이상의 증발 기와 연결하는 냉매배관(액관, 흡입관)을 분기할 때에는 별개 로 차단용 스톱밸브를 설치한다. ㉵ 냉매배관이 2 개의 건물에 걸쳐서 설치되어 있을 때에 는 지진 또는 지반의 진동 등에 의하여 생기는 응력을 흡수할 수 있도록 플랙시블관을 사용한다. ㉶ 냉매배관은 하중에 의한 부당한 응력이 걸리지 않도록 흔들림 방지조치를 하고 50 A 이상인 강관, 바깥지름 75 mm 이상의 동관에는 방진, 플랙시블관, 흔들림 방지시설 등 을 이용하여 지반의 침하, 지진발생시에 생기는 응력, 온도변 화에 수반되는 팽창, 수축에 의하여 생기는 응력을 흡수할 수 있어야 한다. ㉷ 바깥지름 50 mm 이상인 액관, 90 mm 이상인 증기 관의 플랜지 접합부는 누설을 점검할 수 있어야 한다. 일반적 표 19 각종 배관의 재질별 100 m 당 신축길이, mm ¦ 온도, °C ¦ 100 m 당 신축길이, mm/(100 m) ¦ 100 m 당 신축길이, mm/(100 m) ¦ 100 m 당 신축길이, mm/(100 m) ¦ 100 m 당 신축길이, mm/(100 m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도, °C ¦ 주철 ¦ 주강 ¦ 강 ¦ 황동 및 동 ¦ ¦ - 46 ¦ - 58.5 ¦ - 63.5 ¦ - 61.0 ¦ - 92.0 ¦ ¦ - 32 ¦ - 44.2 ¦ - 48.4 ¦ - 47.4 ¦ - 71.0 ¦ ¦ - 18 ¦ - 30.0 ¦ - 33.4 ¦ - 33.4 ¦ - 47.6 ¦ ¦ - 4 ¦ - 15.0 ¦ - 16.7 ¦ - 16.7 ¦ - 24.2 ¦ ¦ + 10 ¦ =⌀ ¦ 0⌀ ¦ 0% ¦ 0 ¦ ¦ + 38 ¦ + 30.0 ¦ + 32.6 ¦ + 31.7 ¦ + 48.4 ¦ ¦ + 66 ¦ + 61.7 ¦ + 67.5 ¦ + 64.3 ¦ + 98.5 ¦ ¦ + 83 ¦ + 95.3 ¦ +104.4 ¦ + 99.5 ¦ +151.0 ¦ ¦ +121 ¦ +130.0 ¦ +143.0 ¦ +136.0 ¦ +205.0 ¦ ¦ +145 ¦ +156.0 ¦ +182.0 ¦ +175.0 ¦ +259.0 ¦ 으로 프레온 냉동장치에서는 긴급차단장치를 설치하지 않으 나, 대형 냉동장치의 저장용기에는 설치하는 것이 좋다. (2) 배관의 기초 ① 배관의 배치 가스배관의 큰 줄기는 시설기준에 규정되어 있으며, 원칙적 으로 배관은 짧고 밸브의 수가 적은 것이 바람직하고 하중, 진동, 충격, 팽창, 수축 등에 견디는 것이어야 한다. 또한 보수 점검이 용이해야 하므로 기름 점검, 액면 점검, 실린더카버의 정비 등 압축기 및 기기의 점검에 편리하고 충분한 여유공간 이 있어야 하며, 관과 관, 관과 벽체, 관과 행거 사이에는 보 냉을 고려한 충분한 여유가 있어야 한다. 또 냉매의 진행방향 으로 내림기울기를 원칙으로 한다. 일반적으로 배관은 온도변화에 따라 신축한다. 그 온도의 변화와 각 재질에 대한 100 m 당 신축길이는 표 19 와 같으며, 이러한 신축을 처리하기 위하여 플랙시블관을 설치한다. 배관은 관지름에 따라 표 20 과 같은 간격으로 지지해야 한 다. 지지방법에는 고정식과 롤러식이 있으며, 방진행거와 롤 러가대로 구성되는 롤러식이 좋다. 지지부분에서는 보냉시공 한 배관이 보냉재를 파손하지 않도록 보호판을 설치해야 한 다. 입상관의 지지는 최하단부를 견고하게 지지하며 배관의 지지가 빈약하거나 부착부분이 허약하면 진동이 증폭하여 관 이 파손되는 일이 있으므로 주의 해야 한다. 표 20 배관지지간격 ¦ 관지름, A ¦ 25 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대간격, m ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 3.0 ¦ 3.3 ¦ 3.9 ¦ 4.2 ¦ 4.8 ¦ 5.1 ¦ 5.7 ¦ 6.6 ¦ 6.9 ¦ ② 배관의 진동 및 소음 냉매배관에 전달되는 진동은 주로 압축기 또는 콘덴싱유닛 에서 발생하므로 플랙시블관 등을 사용하여 진동원과 의 연결 에 주의 해야 한다. 플랙시블관은 프레온인 경우 동제 또는 스 테인레스강제가 사용되고, 소형은 합성고무제인 것도 있다. 방진재는 진동의 방향에 직각으로 설치하면 흡수율이 좋으 므로 왕복동식 압축기와 같이 수평면에 진동이 있는 압축기에 는 수직으로 설치하는 것이 좋고, 수평방향으로도 함께 설치 하면 더욱 효과 가 크다. 배관의 진동이 구조물에 전달되면 공진, 공명으로 진동, 소 음의 피해가 증대하므로 배관이 벽, 바닥, 철골 등을 관통할 때에는 구조물에 닿지 않도록 해야 한다. 일반 배관의 진동도 공진에 의하여 증대되는 경우가 있으므로 위치를 바꾸거나 관 지름을 바꿔서 감쇠시키던가 진동원을 찾아서 대책을 세워야 한다. 배관내 유속이 빠르면 진동이 유발되는 일이 있으므로 유속을 적절하게 조정하는 일도 진동 및 소음을 감쇠하는 좋 은 방법이다. ③ 배관의 접속방법 동관인 경우 관과 관, 관과 플랜지의 접속에는 납땜이 사용 된다. 납땜은 용접과 는 달리 접속관 또는 플랜지를 포개고 그 틈새를 녹인 납으로 용착시키는 것으로, 접착과 전단력으로 유지하기 때문에 충분한 용착면적이 필요하다. 이 납땜에는 | {}
f172234a-d079-4f0d-a7c8-d4c6b1f7c317 | 2권.pdf | 5.22-18 제 5 편 냉동 시공 프레온 냉매배관에서는 경납땜이 사용된다. 납땜 이외로는 동 관에 플레어 너트를 넣어 관 끝을 45°로 확관하고 이 부분을 하프유니온으로 조이는 방법이 있다. 강관인 경우는 양면을 아크용접으로 부착하는 방법이 사용된다. 냉매용 배관에 사용되는 플랜지 이음은 일반적으로 사용되 는 물이나 증기배관용 플랜지와 달리 기밀을 완전히 유지하기 위해 냉동장치용 관 플랜지를 사용한다. (3) 액관, 흡입관, 토출관의 배관 ① 액관 액관에서 주의 할 일은 플래쉬가스(flash gas)의 발생과 액 관의 과대한 압력손실에 따른 팽창밸브 전후의 압력차 부족으 로 인한 팽창밸브의 유량통과 부족현상이다. 액온에 상당하는 포화압력보다 압력이 낮아지면 액의 일부 는 가스화하는데, 이것을 플래쉬가스라 한다. 배관내에 플래 쉬가스가 발생하면 배관저항이 커져서 또 다시 플래쉬가스가 발생한다. 또 팽창밸브의 냉매통과 량을 감소시키기 때문에 증 발기에 보내는 냉매량이 감소하여 냉동능력이 저하한다. 그리 고 밸브를 통과 하는 가스속도가 빨라져서 소음이 발생하거나 부식의 원인이 될 뿐만 아니라 팽창밸브에서의 액의 공급이 불규칙하게 되는 등의 문제가 발생한다. 그러므로 플래쉬가스의 발생을 방지하기 위해서는 배관의 압력손실을 작게 함과 동시에 압력손실분만큼 액온을 과냉각 시키는 것이 좋다. 일반적으로 응축기의 출구온도는 3~5°C 정도 과냉각한다. 그러나 응축기에서 팽창밸브까지의 압력손 실이 클 때에는 과냉각이 충분하게 되고 있는지 유의 해야 하 는데, 계산으로 구하는 경우는 다음의 식에 따른다. APT = APp+△Py+APH 여기서, APT : 전 압력손실, kPa △Pp : 관 압력손실, kPa △Pv : 밸브 등의 압력손실, kPa APH : 액 높이에 의한 압력손실, kPa PE= PC- APT 여기서, ¦ PE ¦ : ¦ 팽창밸브 ¦ 직전 ¦ 압력, ¦ kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pc ¦ : ¦ 응축압력, ¦ kPa ¦ ¦ ¦ AT= Tc- TE 여기서, ¦ △T ¦ : 과냉각에 필요한 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Tc ¦ : 응축압력에 상당하는 온도, °C ¦ ¦ TE ¦ : 팽창밸브 직전압력에 상당하는 온도, °C ¦ 액관은 정압손실이 크기 때문에 가능한 긴 입상배관은 피 하는 것이 좋다. 또 액관에는 냉매건조기(dryer), 여과 기, 전 자밸브 등이 있으므로 가능한 짧은 것이 좋다. 또 증발기가 응축기보다 낮은 곳에 설치되는 경우, 특히 냉 장고인 경우는 반드시 전자밸브를 액관 중에 설치한다. 그렇 (6) (7) (8) 지 않으면 2 m 이상의 역루우프를 설치한다. 그리고 팽창밸브의 위치가 응축기 또는 수액기보다 높을 때, 예를 들면 2 층에 증발기가 있고, 1 층에 콘덴싱유닛이 있 을 때에는 이에 상당하는 과냉각을 시켜야 하므로 열교환기를 설치하여 해결한다. R22 장치에 대한 과냉각온도를 예를 들 어 계산하면 다음과 같다. 배관의 압력손실 : 8.83 kPa 밸브 및 기타의 압력손실 : 19.61 kPa 액 높이에 의한 압력손실 : 117.68 kPa 전 손실 : 146.12 kPa 응축온도를 40°C 로 하면 게이지압력은 1 447.51 kPa 이므로 팽창밸브 전후의 압력 = 1 447.51-146.12 = 1 301.39 kPaG 이다. 1 301.39+101.32 = 1 402.71 kPa .............................. 36°C 과냉각온도 = 40-36 = 4°C 이만한 과냉각이면 액-가스 열교환기로도 냉각이 가능하며 더 많은 과냉각이 필요할 때에는 액을 증발시켜서 냉각하는 열교환기를 설치한다. 팽창밸브의 지름을 크게 하는 방법도 있지만, 부하의 변동에 대응하기 어려우므로 주의 를 요한다. 증발기를 수액기의 상부에 설치할 때에는 액이 증발부까지 부분적으로 플래쉬하지 않고 올라갈 수 있어야 하며 관내 압 력손실을 크게 잡고 팽창밸브의 압력차를 확실하게 선정해야 한다. 액관에 있어서 플래쉬가스 제거를 위한 특별한 조치(열 교환기의 설치 및 방열 등)가 없을 때에는 액관의 제한높이는 5~6m 정도이다. 따라서 일반적으로 액관이나 밸브류의 크 기를 한 단계 크게 하거나 배관이 뜨거운 곳을 통과 할 때에는 방열시킨다. 2 개 이상의 증발기를 사용하는 경우에는 액관에서 부분적 으로 발생하는 플래쉬가스가 균등하게 배분될 수 있도록 배관 한다. 특히, 설치 높이가 서로 다른 증발기를 열교환기 없이 응축기의 하부에 설치하고자 할 때 동일한 수직관에서 분기하 게 되면 가장 높은 곳에 설치한 증발기에 플래쉬가스가 집중 되어 최상부 증발기의 냉각능력이 저하하므로 그림 28 과 같이 수직관에서 생기는 플래쉬가스가 각 증발기에 균등하게 배분 되도록 배관할 필요가 있다. ② 흡입관 흡입관의 관지름이 적당하지 않으면 액해머나 오일해머를 일으켜 밸브를 손상시킨다던지 냉동기의 능력부족이나 기름 이 돌아오지 않는 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 냉매배관 중에서 가장 주의 해야 할 배관이다. 기본적으로는 설계시의 허용압력손실 이내가 되도록 배관 지름을 결정한다. 흡입관의 압력손실이 너무 크게 되면 흡입 압력이 저하하여 압축기가 커져야 한다. 흡입관내의 가스 속 도는 빠를 수록 관지름이 적어도 되므로 배관비는 싸지지만, 저항이 커져서 압축기를 크게 하지 않으면 용량이 부족해지기 쉬워서 동력손실의 증대 원인이 된다. 이러한 현상은 저온영 역에서 더욱 심화되므로 경제적으로 어떤 것이 유리한가에 따 라서 관지름을 결정한다. | {}
1f89e9fb-add5-4574-a715-8f84eda4376f | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-19 ![image](/image/placeholder) 증발기 7.6m 이하 팽창밸브 증발기 7.6m 이하 증발기 や 수액기 그림 28 액관의 수직배관 또 트랩은 경부하시 또는 휴지시에 기름이나 냉매가 고여 다음 기동시에 한꺼번에 압축기로 흘러들어가 액압축의 원인 이 되기도 하기 때문에, 횡관의 도중에는 가능한 트랩을 설치 하지 않는 것이 좋다. 그리고 기름이 압축기에 되돌아오도록 배관한다. 압축기의 흡입주관은 냉매가스가 기름을 분리한 상태에서 흐르기 때문 에 항상 기름이 압축기로 흐르도록 증발기 쪽에서 압축기를 향하여 냉매의 흐름방향으로 1/200 이상의 기울기로 내림기 울기로 배관하고 흡입주관내의 기름을 압축기가 흡입할 수 있 도록 그림 29 에서와 같이 흡입관내에 45°로 절단한 노즐을 삽 입 설치한다. 그러나 흡입주관헤더에서 압축기에 연결되는 흡 입관은 헤더의 상부에서 인출하여 장치의 정지시에 액이나 기 름이 압축기에 흘러 들어오지 않도록 배관한다. 그러나 일반적으로 만액식 증발기일 때에는 기름회수장치 를 설치하지 않으면 기름이 흡입관으로 되돌아오지 않는다. 흡입관에서 기름이 압축기에 순조롭게 돌아오게 하기 위해서 는 배관 도중에 쓸데없이 기름이 머물러 있을 만한 곳을 만들 어서는 안되며, 배관 도중에 기름정류소가 있게 되면 다량의 기름이 한꺼번에 되돌아오므로 주의 해야 한다. 수직관에서는 기름이 상승하기 위한 유속이 필요하므로 이 유속을 유지할 수 있는 배관지름을 선정해야 한다. 이처럼 흡 입 수직관에서 기름을 상승시키는데 필요한 관내가스 유속은 그림 27 에 나타낸 바와 같으므로 이 속도로 계산한 관지름보 다 굵어서는 안 된다. 증발온도가 낮아지면 압력이 낮아지고 냉매가스의 밀도가 적어져서 기름을 상승시키는 힘이 감소하 므로 그림에서 알 수 있는 바와 같이 온도가 낮아질수록 속도 를 빠르게 하고 관지름이 굵어지면 원주가 커져서 그만큼 속 도를 높이지 않으면 안 되므로 관지름이 굵어질수록 속도를 빠르게 해야 한다. 그 외에 기름의 점도와 비중, 기름과 냉매 와의 비에 의한 영향을 고려할 수 있으나 그렇게 대단하지 않 으므로 무시한다. 실제로 배관할 때에 냉매의 속도는 압축기가 언로드제어하 거나 대수제어 등의 부하경감장치에 의하여 수시로 변하게 되 면 최소부하일 때에는 기름을 되돌릴 수 있는 유속을 얻을 수 없게 된다. 이런 경우에는 흡입관의 관지름을 최소부하시에 맞추어 결정하여도 좋지만, 그렇게 하면 최대부하시에 과대속 도와 압력손실을 초래하게 되므로, 이와 같은 경우에는 그림 30 과 같이 2 중으로 수직배관(2 중 입상관)하는 것이 좋다. 가 는 관은 최소부하에서 기름을 끌어 올릴 수 있도록 유속이 6~7.5 m/s 가 되는 관지름으로 한다. 그림에서 굵은 관(B)은 전 부하일 때 가는 관과 굵은 관을 통해서 기름이 올라갈 수 있는 관지름이 되도록 한다. 굵은 관과 가는 관의 단면의 합 계는 최소부하일 때에는 기름이 올라가지 않으나 전 부하시에 는 기름 상승이 가능하도록 전 부하 압력손실이 적당한 수직 단관의 단면적과 동일하거나 조금 크게 선정하여야한다. ![image](/image/placeholder) 흡입주관 ▶기울기 1/200 압축기로 45° 절단 약 20 mm 흡입관 헤드 기름 그림 29 흡입관 헤더 연결배관 특히 운전 중에는 액이 압축기에 되돌아오지 않도록 하고 액이 넘어오는 경우에는 특별히 주의 해야 한다. 기름은 압축 기의 실린더에서 가스와 더불어 배출되어 배관내를 흐르게 되 는데, 이때 배출된 기름량은 냉매의 종류와 압축기의 형식에 따라서 다르다. 이 기름은 대부분 유분리기에서 걸러서 프레 온인 경우에는 응축기의 크랭크케이스에 되돌아온다. 한편 유 분리기를 빠져나간 기름은 응축기, 수액기, 액관, 증발기를 거 쳐서 흡입관으로 돌아온다. ![image](/image/placeholder) 압축기 압축기 흡입관으로 흡입관으로 A 가는관 B 굵은관 이경 T 이음 A 가는관 B 굵은관 증발기 증발기 엘보 U 벤드 또는 2 엘보 그림 30 2 중 입상관 그리고 2 중 입상관의 사이에 트랩을 설치하고 부하가 없을 때에는 기름이 트랩안에 고이므로 가는 관(A)을 통해서 기름 이 올라가도록 배관하며, 트랩을 너무 크게 하면 그 속에 고 였던 다량의 기름이 한꺼번에 압축기로 돌아가서 유압축이 될 수 있으므로 트랩은 가능한 적어야 한다. 2 중 입상관은 가는 | {}
dc7fb596-3dbf-4638-b90a-2963f4fc8eb4 | 2권.pdf | 5.22-20 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 액역류방지루프 압축기로 (a) (b) (c) (d) ![image](/image/placeholder) (e) (f ) - 그림 31 증발기와 연결되는 흡입관 관이나 굵은 관 모두 흡입 수평관에 연결할 때에는 기름이 수 직관으로 되돌아가지 못하도록 수평관의 상부에 삽입시켜야 한다. 흡입관은 증발온도가 높고 증발압력이 높은 냉방운전시에 는 압력손실이 다소 있더라도 2 중관으로 하지 않고 단관으로 배관하여 최소부하일 때에도 기름이 올라오도록 관지름을 선 정한다. 다만 부하의 변동이 크고 여러 대의 압축기를 복수로 설치한 때에는 2 중 입상관으로 해야 한다. 수직관과 연결되는 흡입 수평관은 압축기 쪽으로 조금 경 사를 주어 배관하면 관내 유속이 느리더라도 기름이 압축기에 되돌아간다. 배관 도중에 유분리기가 있을 때에는 여기서 기 름과 액이 동시에 압축기로 돌아갈 수 있도록 배려해야 한다. 증발기가 압축기보다 아래에 있고, 그 연결관이 길 때에는 기름 회수를 좋도록 하기 위해 약 6 m 마다 중간트랩을 설치 한다. 압축기가 정지하고 있을 때 증발기의 액이 압축기 쪽으로 흘러오지 않도록 하기 위하여 흡입관은 각각의 위치에 따라서 그림 31 과 같이 배관한다. 그림 31(a)는 압축기를 증발기의 하 부에 설치하는 경우이며 흡입관은 증발기에서 역루우프배관 으로 한다. 그림 31(b)는 증발기를 압축기의 하부에 설치하는 경우이다. 증발기가 1 대일 때에는 흡입관을 역루우프로 할 필 요는 없으나, 증발기 자신이 트랩이 되므로 수직관의 관지름 에 주의 해야 한다. 같은 경우에 여러 대의 증발기가 전자밸브 등의 용량제어장치를 장착하고 있을 때는 그림 31(f)와 같이 배관한다. 그림 31(c)는 여러 대의 증발기를 압축기의 상부에 설치하는 경우이며 각 증발기의 상부를 역루우프배관으로 한 다. 그림 31(d), 그림 31(e), 그림 31(f)는 증발기를 겹쳐서 설치 하고 압축기를 그 하부에 설치하는 경우이며 그림 31(d)와 같 이 증발기의 흡입관을 모아서 단관 역루우프배관으로 하거나 그림 31(e), 그림 31(f)와 같이 각 증발기별로 역루우프배관으 로 하여 단일 흡입수평관에 연결한다. 그림 31(g)는 증발기를 같은 층에 나란히 설치하고 하부에 압축기가 있는 경우이며, 그림 31(h)는 증발기를 같은 층에 나란히 설치하고 상부에 압 축기가 있는 경우이다. 증발기가 설치되어 있는 각 층의 중간부분에 압축기가 있 을 때에는 그림 32 와 같이 기름이 압축기에 돌아올 수 있도록 흡입관에 경사를 준다. ![image](/image/placeholder) 증발기 경사 증발기 써모밸브 증발기 그림 32 흡입관이 증발기의 상하에 있을 때 ③ 토출관 토출관은 대부분 공장에서 제작되는 콘덴싱유니트에 연결 되어 있기 때문에 현장시공은 없지만, 흡입관처럼 기름의 흐 름에 주의 해야 한다. 토출관에서는 기름이 압축기에 되돌아오 지 않도록 하기 위하여 압축기 토출관은 수직관으로 하고 수 | {}
059ef75a-419e-4a42-b48b-6261f29cf4eb | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-21 평관은 응축기를 향하여 1/50~ 1/100 의 앞내림 기울기로 배 관한다. 또한 수직관에서는 기름이 압축기에 되돌아오지 않도 록 하기 위하여 그림 33 에 나타낸 바와 같은 최소유속을 유지 할 수 있도록 관지름을 선정한다. 또 토출 입상관을 횡관에 연결할 때에는 상부에서 연결하도록 한다. 그리고 진동을 흡 수할 수 있도록 플렉시블관 이음을 사용한다던지 적당한 곡관 을 붙이는 등도 고려할 필요가 있다. Chart Type: bar 25 30 35 40 바깥지를 2.8m/s 2.8m/s 3.1m/s 2.8m/s 그림 33 수직 토출관의 기름 상승 가능한 가스속도(R22) 토출 입상관이 2.5 m 이상일 때에는 토출관에 반드시 오일 트랩을 설치하고, 토출 입상관이 대단히 길 경우에는 약 10 m 마다 중간 오일 트랩을 설치함과 동시에 15 m 이상일 때에 는 유분리기를 설치한다. 따라서 토출관에 유분리기를 설치했 을 때에는 그림 34 와 같이 유분리기 이후에서는 기름 상승을 고려할 필요가 없이 배관하고 유분리기가 없을 때에는 압축기 의 제어에 의한 유속의 감소를 고려하여 그림 35 와 같이 2 중 입상관을 계획한다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 압축기에서 압축기로 그림 34 토출관의 배관방법 ![image](/image/placeholder) 압축기에서 그림 35 토출관의 수직배관 그림 36(a)는 압축기 및 응축기가 각 1 대일 때에 압축기에 기름이 되돌아오지 않도록 응축기 쪽으로 기울기를 주는 경우 이며, 그림 36(b)는 토출관을 루우프배관한 경우로서 정지시에 액화하지 않도록 응축기의 가까운 쪽에 체크밸브를 설치한다. 그림 36(c)는 압축기 2 대, 응축기 1 기로서 압축기의 하부에 응 축기를 설치한 경우이며, 수평관을 앞내림 기울기로 하고 45° Y 관으로 연결한다. 이 때 Y 이음은 양 압축기에서의 토출가스 에 의한 맥동을 방지하고 1 대만을 운전할 때에는 다른 압축기 에 기름이 유입하는 것을 막아준다. 그림 36(d)는 압축기 2 대, 응축기 1 기로서 압축기의 상부에 응축기가 있는 경우이며, 토 출가스헤더를 압축기의 하부에 설치하고 이것과 접속시킨다. 그림 36(e)는 압축기 및 응축기가 각 2 기이고 압축기가 응축 기의 상부에 설치된 경우이며, 토출관은 압축기의 밸브와 동 일 관지름으로 배관하고 균압관은 그 합계보다 적어서는 안된 다. 그림 36(f)는 압축기 및 응축기가 각 2 기 이상이고, 압축기 가 응축기의 하부에 설치된 경우이며, 균압관은 수평방향이 되도록 배관한다. ![image](/image/placeholder) 수직 10 m 마다 트랩을 설치한다. 응축기 1/100~1/50 3 m 이상 가능한 압축기 응축기 좁게 한다. 압축기 (a) (b) ![image](/image/placeholder) 응축기 압축기 압축 균유관 기 균유관 응축기 토출가스 헤더 (c) (d) ![image](/image/placeholder) 균압관 균압관 응축기 압축기 균유관 350 이상 응축기 균유관 압축기 (e) (f) 그림 36 압축기 토출관의 배치 (4) 기기 주위배관 ① 응축기에서 수액기로의 배관 | {}
655a5dfd-3b2e-42dd-9938-fe4d201ebc0c | 2권.pdf | 5.22-22 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 응축기 최저 200 ■ 유속 30m/min 이하 수액기 (a) ![image](/image/placeholder) 균압관 응축기 최저 300 지역을 최고액면 수액기 50m/min 이하로 한다. (b) 그림 37 응축기와 수액기 사이의 배관 ![image](/image/placeholder) 응축기 응축기 균압관 최소 200 mm 최소 300 mm 유속 30m/min 이하 수액기 증발기로 (a) 균압관 응축기 응축기 c 수액기 액면 (b) 그림 38 2 대의 응축기에서 수액기로의 배관 응축기에서 수액기까지는 냉매액이 자유낙하하도록 배관한 다. 특히 응축기내의 액온이 수액기보다 낮을 때에는 응축기 에 액이 고여서 수액기로 내려오지 않는다. 이러한 현상을 방 지하기 위하여 관내 유속을 30 m/min 이하가 되도록 기울기 및 관지름을 선정한다. 그림 37 은 응축기 1 대에 대해 수액기 1 대인 경우이고, 그림 38 은 2 대의 응축기와 수액기 사이의 배관이다. 그림 37 과 그 림 38 에 나타나 있는 h 는 액 유속 50 m/min 일 때 밸브가 없 으면 h = 350 mm, 앵글밸브가 있으면 h = 400 mm, 글로브 밸브가 있으면 h = 700 mm 이고, 액 유속 30 m/min 일 때는 밸브가 없거나 앵글밸브, 글로브밸브 중 어느 것이 있더라도 h = 350 mm 이다. 한편 응축기와 수액기의 균압관의 관지름 은 표 21 과 같다. 표 21 균압관지름표 ¦ 균압관, A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대냉동능력, kW ¦ 157 ¦ 283 ¦ 465 ¦ 805 ¦ 1 120 ¦ 1 855 ¦ 증발식 응축기는 크기에 따라 다르지만, 대개 19.61 kPa 정도의 압력강하가 있으므로, 응축기 출구에서는 그 만큼의 압력이 저하한다. 그러므로 크기가 다른 증발식 응축기에서는 그 압력차를 냉매의 액주로 조정할 필요가 있다. 따라서 여러 대의 증발식 응축기를 병렬 운전할 때의 코일출구는 수액기 액면에서 1.8 m 정도 높게 유지한다. 또한 각. 증발식 응축기 의 액출구관과 헤더와 의 연결부위에는 그림 39 에서와 같이 트 랩을 설치하여 증발식 응축기 사이의 압력차를 액주로서 보완 한다. ![image](/image/placeholder) 증발식 응축기 유분리기 (소) 증발식 응축기 a 균압관 (대) 01 가스퍼저 구배 1/40 이상 U 트랩 응축기(대)와 m/min 수액기 응축기(소)의 유속<30 액 코인 압력차 만큼의 액주 U 트랩 높이 그림 39 증발식 응축기와 수액기의 주위 배관 압축기의 주위배관 여러 대의 압축기가 동시에 기동정지하는 경우에는 1 대의 압축기와 같이 배관한다. 그러나 1 대씩 정지한다면 운전정지 하는 흡입헤더가 기름트랩을 형성하게 되므로 각 압축기에의 저항을 균등히 하여 각 압축기에 기름이 골고루 들어가도록 | {}
e200d3ff-a4f9-4504-a938-1abca9f03248 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-23 해야 한다. 흡입관 헤더는 압축기보다 높게 설치하고 흡입관 은 되도록 관지름을 변경하지 말고 그림 40 과 같이 배관하여 압축기에는 균압관과 균유관을 설치한다. 이때 균압관은 진동 을 흡수하기 위한 루우프나 불필요한 트랩을 설치해서는 안되 고, 균유관은 압력강하를 일으키지 않도록 충분히 굵게 하고 크랭크케이스의 유면보다 높은 위치에 설치한다. 유분리기를 설치할 때 또는 기름을 오일드럼으로 회수할 때에는 플로트밸 브에 의하여 크랭크케이스로 보낸다. ![image](/image/placeholder) A 부, 상세는 아래 그림 ▼ 총 등 器 균압관 し 압축기 압어 축 균유관 작게 끝은 45° A 부 상세도 그림 40 복수 압축기의 흡입배관 토출관은 진동이 증폭되지 않고 액이나 기름이 실린더헤더 에 되돌아오지 않도록 배관한다. 토출가스헤더는 그림 41 에서 와 같이 압축기보다 낮게 설치한다. 는 기름을 증발기에 유입하는 기름의 양과 동일량으로 하면 증발기속에 있는 기름은 증가하지 않는다. 기름만을 빼낼 때 에는 이 액이 액-가스 열교환기를 거치면서 액만을 증발시키 고 기름을 흡입관에서 압축기에 되돌아오게 한다. 열 교환기가 증발기보다 높은 곳에 설치되어 있을 때에는 그림 42 와 같이 흡입관을 낮게 하여 거기에 기름을 모아서 2 중 수직 배관방식 으로 기름을 돌아오게 한다. 압축기가 정지하고 있을 때에는 이 액관을 전자밸브로 막고 있지 않으면 액이 되돌아오는 원 인이 된다. ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 흡입관 전자밸브 만액식 교축밸브 그 액관 액냉각기 서울 플로트 스위치 교축밸브 전자밸브 2 중 입상관 그림 42 만액식 냉각기에서의 기름빼기 배관 ![image](/image/placeholder) I -- 선은 잘못된 배관 머플러 토출가스헤더 그림 41 복수 압축기의 토출배관 ③ 증발기의 주위배관 증발기로의 배관에는 만액식, 건식, 액순환식에 따라 고유 의 배관방식이 있다. 만액식인 때에는 증발기안에 고여있는 기름을 어떻게 해서 압축기에 되돌아오게 할 것인가가 문제이 다. 프레온은 증발기 안에서 냉매액과 기름은 완전히 용해되 어 있으므로 증발기의 액면 이하에서 액을 빼내어 그 속에 있 플로트밸브, 플로트스위치의 플로트 속에는 기름이 고이기 쉬우므로 이것도 액관에 연결하여 기름을 빼낸다. 건식 증발 기에서는 액냉각기일 때 압축기 1 대로 부하 경감을 고려하여 증발기는 하나이지만, 내부를 2 개로 나누고 이것을 2 서키트 (circuit)라고 하며 서키트가 많을 때 또는 대수가 많을 때에 는 이를 멀티 서키트(multi-circuit)라고 한다. 이렇게 되면 냉매도 압축기별로 나누어져 있으므로 기름 회수도 쉬워진다. 그림 43 에서와 같이 1 대의 압축기를 2 서키트로 하면 50% 부 하일 때에는 냉각기의 면적을 반분할 수가 있다. ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 감온통 외부균압관 건식 액냉각기 品 (2 서키트) 팽창밸브 전자밸브 그림 43 건식 냉각기의 서키트배관 외부균압형 온도식 자동팽창밸브를 사용하는 직접팽창식 공기냉각기의 냉매배관에서는 팽창밸브의 감온통과 함께 균 압관의 부착위치에 주의 해야 한다. 감온통은 정확하게 과열도 를 제어하기 위해 흡입관 헤더 직후의 수평부분에 부착하는 것이 좋다. 그 부착각도는 가는 관에서는 상부, 굵은 관일수록 관의 측면보다 아래쪽으로 내린다. 이것은 관내를 흐르는 액 냉매 또는 기름의 영향을 피하기 위한 것이다. 감온통의 보냉 은 응답속도에 나쁜 영향을 미치기 때문에 가능한 피한다. 단, | {}
f539f139-6158-4980-b11e-e44503ea5c75 | 2권.pdf | 5.22-24 제 5 편 냉동 시공 감온부에 열방사나 온풍이 닿을 우려가 있을 때에는 비닐테이 프 등으로 막을 필요가 있다. 균압관은 반드시 감온통의 직후 인 압축기측에 배치하고, 액이나 기름을 피할 수 있도록 흡입 관 상부에 부착한다. 증발기의 능력이 커서 온도식 팽창밸브가 아니고 파일럿식 팽창밸브를 설치한 경우에는 그림 44 와 같이 배관하고 파일럿 관의 전자밸브가 닫힌 다음 주 액배관의 파일럿밸브가 닫히도 록 계통을 구성한다. 공기냉각기인 경우에는 공기가 아래에서 위쪽으로, 위에서 아래쪽으로 또는 좌우쪽으로 흐름에 따라서 다음과 같이 배관이 달라진다. ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 감온통 균압관 Tereeellelel 건식 액냉각기 온도식 전자밸브 팽창밸브 파일럿 조절밸브 그림 44 파일럿 팽창밸브의 배관 ㉮ 공기가 아래에서 위쪽으로 흐를 때 직접팽창밸브의 반대측에서 공기가 흐르면 흡입관이 과열 한다. 냉각기내에서 냉매의 저항이 클 때에는 그림 45 와 같이 팽창밸브의 외부균압관을 흡입헤더에서 조금 빠져 나온 쪽에 설치하고, 그 직전의 수평부분의 위쪽에 감온통을 부착한다. ![image](/image/placeholder) 분류기 한쪽을 감온통 온도식 공기의 흐름 막는다 균압관 팽창밸브 흡입관 액입구 그림 45 상향 공기냉각기의 배관 ㉯ 공기가 위에서 아래쪽으로 흐를 때 그림 46 과 같이 아래쪽에서 배관하여 팽창밸브를 통해서 위쪽으로 올라가게 할 때는 냉매가스 속도를 일정값 이상으로 높이지 않으면 기름이 올라가지 않는 일이 있으므로 주의 해야 한다. ㉰ 공기가 왼쪽으로 들어올 때 그림 47 과 같이 팽창밸브에서 나온 냉매는 분류기(distri- butor)를 거쳐서 각 냉각기내에서 증발하고 흡입헤더로 나간 다. 이러한 배관방법은 흡입관이 과열하고 토출 공기는 최종 적으로 관내의 냉매가 있는 부분과 접촉하므로 냉각상태가 좋 ![image](/image/placeholder) 감온통 공기의 흐름 흡입관 균압관 온도식 팽창밸브 분류기 그림 46 하향 공기냉각기의 배관 ![image](/image/placeholder) 공기의 호름 분류기 흡입헤더 온도식 팽창밸브 액 입구 감온통 외부 균압관 흡입가스 그림 47 우향 공기냉각기의 배관 아진다. 팽창밸브를 거쳐서 흡입관에 이르는 동안 기름이 고 이는 코일에서는 최저부에 브리더관을 설치하여 기름을 빼고 균압관을 연결할 필요가 있다. 팽창밸브는 너무 크면 헌팅을 일으키고 너무 작으면 저항 이 되어 플래쉬가스가 생겨서 또 다시 저항을 증가하여 압력 이 낮아지고 능력이 감소한다. 만액식에서 증발기가 코일일 때 액순환을 중력에 의하여 행하는 경우에는 그림 48, 증발기 를 인젝션방식으로 강제 순환하는 경우에는 그림 49, 액펌프 에 의하여 강제순환하는 경우에는 그림 50 과 같이 배관하며 어느 것이나 기름 회수방법은 동일하게 저압수액기의 기름이 고일만한 액면의 상부와 플로트밸브의 저부에서 기름의 농도 가 높은 액을 빼내어 액-가스 열교환기를 통과 시킨다. 이 때 전자밸브와 교축밸브를 액관에 설치하여 압축기가 정지하면 전자밸브가 닫히도록 한다. 따라서 프레온 배관에 있어서는 저압수액기의 뒤에 열교환기를 설치할 필요가 있다. ④ 열교환기의 주위배관 열교환기에는 액관과 가스관이 혼합 설치된 것, 셸코일 (shell and coil)형, 셸튜브(shell and tube)형, 2 중관형 등이 있다. R-22 는 성적계수가 높아지지 않으므로 액을 빼내어 기름 을 되돌려 보내는 경우에만 사용하며, 2 중관형은 과열을 크 게 하면 좋지 않은 경우에 사용한다. | {}
d54c469e-95d2-41ff-a8c0-7e17ae947a06 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-25 ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 압축기로 액분리기 액 입구 증발기 전교 자축 밸밸 브브 그림 48 중력식 액순환방식 ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 압축기로 액분리기 액 입구 증발기 88 전교 자축 인젝터 밸밸 브브 그림 49 인젝션 강제식 액순환방식 ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 압축기로 액분리기 액 입구 88 증발기 자 전교 자축 밸밸 �� 액 펌프 그림 50 액펌프 강제식 액순환방식 유분리기의 설치 프레온 냉동장치에 있어서 기름은 증발기에서 되돌려올 수 있으므로 부하가 일정한 공조조건에서 냉각기가 코일형으로 서 기름을 완전히 되돌려 올 수 있는 경우에는 유분리기는 필 요 없으나, 저온조건에서 부하가 변동하거나 만액식인 때에는 반드시 설치해야 한다. 크랭크케이스에 액이 되돌아와 서 냉매액이 기름 속에 녹아 들어 거품이 발생하는 소위 오일포밍(oil foaming) 현상이 생길 때에는 기름이 많이 올라오므로 유분리기를 설치하여 기 름이 증발기 쪽으로 가지 않도록 하고 액 회수장치, 크랭크케 이스 히터 등으로 오일포밍을 막아야 한다. 프레온 유분리기에서의 기름은 크랭크케이스로 자동반유되 어야 한다. 또한 유분리기가 응축기보다 온도가 낮은 경우 압 축기가 정지하고 있을 때에는 유분리기에서 냉매증기가 액화 하여 크랭크케이스에 모아져서 다음 시동시에 기름을 올라오 게 하고 기름이 냉매에 의하여 묽어져서 윤활성이 나빠진다. 유분리기에서 액화하지 않도록 하려면 정지시 유분리기의 압력을 흡입압력과 같게 하거나 유분리기에서 곧 바로 크랭크 케이스에 떨어뜨리지 않고 교축시켜서 흡입관과 연결하고 유 분리기에서 오일드럼으로 기름을 모아서 가열기로 따뜻하게 데운 다음 압축기로 되돌아가도록 한다. 한편 유분리기의 온 도가 낮은 동안에는 온도조절기와 전자밸브에 의하여 기름이 크랭크케이스에 돌아오지 않도록 해야 한다. ⑥ 액분리기의 설치 팽창밸브의 조작을 잘못했거나 부하가 급변하거나 제상 등 으로 증발기 속에 있는 액이 압축기로 돌아오는 경우에 대비하 여 압축기의 흡입측에 액분리기 또는 저압수액기를 설치한다. 액분리기는 열교환기에 들어가기 전에 설치하며 액이 여기 에 모였다가 조금씩 서서히 흘러가도록 하고 배관에는 그림 51 과 같이 스트레이너, 교축밸브, 전자밸브, 사이트글래 스(sight glass) 등을 설치한다. ![image](/image/placeholder) 증발기에서 액분리기 액-가스 열교환기 스트레이너 品 압축기로 교축밸브 전자밸브 사이트그래스 팽창밸브로 액입구 그림 51 액분리기의 설치 2.3. CO2 냉매 배관 현재 지구상에서 CO2 의 평균 농도는 약 390 ppm 이다. CO2(R-744)는 자연냉매 중 하나로 냉매로서 오랜 역사를 가지고 있는데, 1860 년대부터 프레온계 냉매가 사용되기 이 전까지는 암모니아와 더불어 선박용 냉동, 사무실이나 극장 등의 냉방을 위한 냉매로 가장 많이 사용되었다. 그러나 프레 온계 냉매의 등장과 함께 CO2 의 사용은 점차 감소되었지만, | {}
05ad9010-c36a-4037-b2d6-61a47cb9e5e3 | 2권.pdf | 5.22-26 제 5 편 냉동 시공 1970 년대 CFC 계 냉매에 의한 지구오존층 파괴가 제기되면 서 현재는 유럽, 미국 등을 중심으로 자동차용 공조기를 비롯 한 다양한 분야에서 다시 적용하고 있다. CO2(R-744)는 안정성이 뛰어나고, 무취 ·무독하며, 부식성· 연소성· 폭발성이 없는 물질이면서 냉동장치에서는 냉매를 회수 할 필요가 없으며, 일반 윤활유와 양호한 상용성을 지니고 있다. 표 22 는 CO2 의 GWP(global warming potential)를 다른 냉 매와 비교한 것이다. 그리고 표 23 에서와 같이 다른 냉매에 비해 증발잠열이 크 고, 냉매가스의 비체적이 매우 작기 때문에 체적유량(동일한 냉동능력에서의 냉매순환량)이 적어 냉동장치를 소형화할 수 있는 장점이 있다. 표 22 냉매의 특성 ¦ 냉매 기호 ¦ R-22 ¦ R-134a ¦ R-410A ¦ R-507A ¦ R-717 ¦ R-744 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 화학식 ¦ CHCIF2 ¦ CF3CH2F ¦ R-32+ R-125 ¦ R-125+R -143a ¦ NH3 ¦ CO2 ¦ ¦ 표준 대기압에 서의 온도, °C ¦ -40.8 ¦ -26.1 ¦ -52.3 ¦ -47.1 ¦ -33.3 ¦ -78.4 ¦ ¦ GWP /100 년 ¦ 1700 ¦ 1300 ¦ 2000 ¦ 3900 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 표 23 냉매의 성능 비교 (냉동능력 1kW) ¦ 냉매 기호 ¦ R-22 ¦ R-134a ¦ R-410A ¦ R-507A ¦ R-717 ¦ R-744 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증발압력, MPa ¦ 0.3 ¦ 0.16 ¦ 0.48 ¦ 0.38 ¦ 0.24 ¦ 2.25 ¦ ¦ 응축압력, MPa ¦ 1.19 ¦ 0.77 ¦ 1.87 ¦ 1.46 ¦ 1.16 ¦ 7.18 ¦ ¦ 순 냉동효과, kj/kg ¦ 162.2 ¦ 147.6 ¦ 167.6 ¦ 110.0 ¦ 1100.9 ¦ 133.0 ¦ ¦ 냉매 순환량, kg/h ¦ 6.12 ¦ 6.84 ¦ 6.12 ¦ 9.36 ¦ 0.94 ¦ 3.96 ¦ ¦ 흡입가스 비체적, m2/kg ¦ 0.0027 ¦ 0.0042 ¦ 0.0019 ¦ 0.0018 ¦ 0.0176 ¦ 0.0006 ¦ * 증발온도 - 15°C, 응축온도 30°C 일 경우 그러나 CO2(R-744)는 임계온도가 31.1 °C 로 낮은 반면 임 계압력이 7.38 MPa 로 매우 높기 때문에 여름철 외기온도가 높으면 응축온도(CO2 의 경우 냉매가스 냉각압력)가 임계점보 다 높은 상태(초임계상태)가 된다. 따라서 저온열원에서의 증발과 정은 임계점 이하에서 일어 나고, 고온열원에서의 가스 냉각과 정은 임계점 이상(초임계 고압)에서 일어나는 초임계 사이클(transcritical cycle)이 된 Chart Type: line 전체 CO2 고체 액체 임계점 기체 5 MPa 31°C item_01 0.0°C 1°C 0.2°C 0.4°C 0.4°C 0.4°C 0.4°C 0.4°C 그림 52 CO2 의 상변화 다. 즉, 프레온계 냉매를 사용하는 응축기의 운전압력은 1~3 MPa 정도인데 비해 CO2 를 이용하는 냉난방시스템의 가스냉 각기에서의 압력은 8~14 MPa 정도로 매우 높다. 이와 같이 임계압력보다 높은 압력에서 운전되므로 기존 시스템의 응축 기와 달리 상변화 과정이 없고, 고압 단상 상태의 냉매가 가 스냉각기를 통과 하는 동안 지속적으로 온도가 감소되면서 열 을 방출하게 된다. 그리고 온도가 감소하면서 임계점 근처를 지나게 되므로 물성값들이 크게 변하게 된다. 1) CO2 배관 재료 CO2 냉동 시스템에 대한 배관 재료를 선택할 때에는 작동 압력 및 온도에 대한 사항을 알고 있어야 한다. 적합한 배관 재료로는 동, 탄소강관, 스테인리스 및 알루미늄 등이 포함될 수 있다. 대부분의 초임계 시스템은 그 유용성 때문에 시스템의 저 압측을 위한 냉동·공조용 동관 용접에 대해 표준화가 필요하 다. 4.1 MPa 이상의 압력에서는 용접에 의한 강화효과 가 동 관을 약화시킬 수 있으므로, 배관작업은 강 용접으로 해야 하 지만, 만일 배관과 부속품들이 적정한 압력이라면 냉간 압연 의 기계적인 영구 조인트를 동관에 사용할 수 있다. 동관을 위한 허용 가능한 내부 압력은 ASME Standard 및 ASTM Standard 에서 사용되는 다음 식으로부터 구할 수 있다. 2Stm p= D-0.08tm 여기서, p : 허용압력 S : 허용 응력 tm : 관벽 두께 D : 관 외경 2) CO2 용 탄소강관 (9) 저온용 이음매없는 탄소강관은 냉동시스템을 포함하는 조 건에서 적당하다. 반면에 일부의 일반 스테인리스 합금강은 적절한 저온특성을 필요로 한다. 스테인리스강과 알루미늄, 탄소강관은 배관 설비를 위해 자 격을 갖춘 용접전문가가 필요하다. | {}
e6b5c820-a266-49a2-bfd5-5602f9ee2209 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-27 3) 관경 CO2 는 그림 53 에서와 같이 동일한 온도에서 암모니아나 R-134a 보다 적어도 5~10 배에 해당하는 압력손실을 나타낸 다. 그러나 큰 압력손실을 가지는 대형장치에서는 CO2 가 다른 냉매를 사용할 때의 동일한 압력손실보다 실질적으로 작다. Chart Type: line -51 -40 -24 -18 -7 4 15 item_01 0kPa/K 0kPa/K 0kPa/K 0kPa/K 0kPa/K 0kPa/K 124.0kPa/K 그림 53 CO2 의 압력강하 이는 CO2 의 물리적 특성(특히 밀도) 때문이고, 시스템의 증기 측은 전형적인 암모니아 시스템보다 매우 작지만, 액 측 은 표 24 에서와 같이 CO2 의 잠열이 적어 더 질량유량이 필요 하기 때문에 유사하거나 더 크게 나타난다. CO2 의 관경을 구 하는 기본적인 방법은 시스템의 총 압력손실을 허용 압력손실 과 같거나 그 보다 더 작게 되도록 시스템의 크기를 결정한다 면 시스템을 운전할 수 있고, 압력손실로 전환하는 허용 온도 손실로 정의 될 수 있다. 표 24 암모니아와 CO2 의 비교 (-40°C 인 경우) ¦ 구분 ¦ NH3 ¦ CO2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 잠열, kJ/kg ¦ 1386.8 ¦ 321.4 ¦ ¦ 액 밀도, m2/kg ¦ 2.69 ¦ 4.34 ¦ ¦ 증기 밀도, m2/kg ¦ 1.55 ¦ 0.04 ¦ ¦ 액 체적유량, m2/s ¦ 0.14 ¦ 0.95 ¦ ¦ 증기 체적유량, m2/s ¦ 0.0786 ¦ 0.0084 ¦ ¦ 액 배관경, mm ¦ 25 ¦ 40 ¦ ¦ 증기 배관경, mm ¦ 100 ¦ 65 ¦ 3. 급 · 배수 배관 냉동장치에서 사용되는 수배관으로는 냉온수배관, 냉각수 배관 등이 있다. 냉온수배관으로는 축열조를 가지는 경우나 워터칠링 유닛과 팬코일 유닛 또는 에어핸들링 유닛 사이의 배관 등을 들 수 있으며, 냉각수배관으로는 냉동기의 응축기 와 냉각탑 사이의 배관 등을 들 수 있다. 그러나 이들 장치로 물을 공급하거나 더 이상 사용할 수 없는 물을 외부로 배출시 키는 경우의 급수배관과 배수배관도 필요하다. 냉동장치에서 사용되는 이러한 수배관들은 공조용이나 위 생용으로 사용되는 수배관인 경우와 크게 다를 것이 없다. 따라서 여기서는 냉동장치와 직접 관련되는 수배관의 접속 등에 대한 사항만을 간단하게 서술하고자 한다. 1) 응축기, 수냉각기로의 배관 접속 응축기에서는 기내에 공기가 침입하지 않도록 하고 항상 기내가 만수되도록 하기 위하여 냉각수가 아래부분에서 들어 가 위로 나오도록 배관하는 것이 좋다. 특히 셸앤드튜브식 (shell and tube type) 응축기인 경우에는 튜브를 청소할 수 있도록 수실(��) 카버를 분리할 수 있기 때문에 카버의 분 리가 용이하도록 배관을 접속하여야 한다. 그러나 세척이 곤 란한 형상의 응축기인 경우에는 이음쇠를 설치하여 화학세척 이 가능하도록 하여야 한다. 또 2 대 이상의 응축기 등에 배관을 병렬로 연결할 때에는 편류를 일으키지 않도록 충분히 주의 하여야 한다. 이런 경우 는 그림 54 를 참조하여도 좋겠다. 펌프가 1 대일 때에는 각 열 교환기로의 유동저항이 다르기 때문에, 저항이 작은 쪽과 저 항이 큰 쪽의 유량에 차이가 생길 수 있다. 이런 경우에는 분 기점으로부터의 배관지름이나 곡관부의 부위수를 가능한 같 도록 하고, 부득이하게 배관길이가 달라지는 경우에는 관지름 을 조절하는 등 저항이 가능한 같아지도록 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 냉각수 출구 리듀서 유속 1.5~2.5m/s 열교환기 에 0 온도계 8 냉각수 입구 08 리듀서 앱 분기관 헷더 그림 54 열교환기 주변의 수배관 2) 냉각탑으로의 배관 접속 냉각탑 주위의 수배관 접속에 대해 그림 55 에 그 일예를 나 타내었다. 특히 개방식인 경우에는 펌프가 반드시 냉각탑의 수 위보다 낮은 위치에 설치한다. 또 여러 대의 개방형 냉각탑을 병렬로 설치하여 사용할 경우에는 아래에 있는 수조를 굵은 관 으로 연결하는 등 수위가 같아지도록 한다. 위에 있는 수조에 연결하는 배관에 있어서도 수량이 적절하게 배분될 수 있도록 하여 각 부분에 미치는 배관저항이 같아지도록 배관한다. 또 배관할 때에는 냉각탑으로 향하여 1/250 정도의 상향기 울기로 배관하고, 공기가 체류하기 쉬운 부분에는 공기빼기밸 브를 설치한다. 그리고 개방형 냉각탑이 응축기보다 아래에 있을 때에는 펌프가 정지할 때 응축기내의 물이 낙하하지 않 도록 하고, 펌프가 기동할 때 냉각탑의 수위가 이상 저하하지 | {}
ad90db0d-d1e2-4ceb-a9ee-c44d90b2273a | 2권.pdf | 5.22-28 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 급속급수관 자동급수관 방진이음매 오버플로우관 S 스트레이너 드레인관 (a) 개방식 ![image](/image/placeholder) 방진이음매 팬 펌프 (b) 밀폐식 그림 55 냉각탑 주위의 수배관 않도록 배려할 필요가 있다. 펌프의 위치는 응축기에 대해 압 입측에 설치하는 것이 좋지만, 냉각탑이 응축기보다 높은 위 치에 있어서 정수두가 응축기에 걸리고 있을 때에는 펌프의 흡입측에 응축기를 설치하는 것이 좋다. 개방형 냉각탑의 출구측 배관이나 펌프의 흡입측에는 여과 기(strainer)를 설치하고, 냉각탑의 출입구 배관 및 보급수의 입구 배관에는 유동성 이음매(flexible joint)를 설치하는 것 이 좋다. 또 냉각수배관에는 일반적으로 단열하지 않지만, 결 로하기 쉬운 부분에는 방로대책을 강구할 필요가 있다. 3) 제상용 살수장치로의 배관 접속 냉각관의 서리를 제거하는 방법의 하나로서 냉각관에 온수 를 살수하여 제상하는 방법에서의 수배관으로, 제상하는 데에 는 대개 1 kW 당 5.7 L/min(1 RT 당 20 L/min) 정도의 물을 뿌린다. 제상시간은 냉각기의 크기나 냉각실온, 온수의 온도 등에 따라 다르지만 5 분에서 20 분 정도이다. 이때의 급 배수배관의 일예를 그림 56 에 나타내었다. 제상을 자동적으로 할 경우에는 제상지시와 동시에 냉매액 의 공급을 정지시키고 일정시간 후에 압축기로의 냉매가스흡 입과 송풍기를 정지한다. 또 일정시간이 지난 후 일정시간동 ![image](/image/placeholder) 급수관 ○ 냉각기 물빼기관 배수관 그림 56 살수제상시의 수배관 안 살수를 개시하고 살수를 마친 뒤에는 공급수를 차단한 뒤 냉각기로의 냉매액 공급과 압축기로의 냉매가스 흡입, 송풍기 의 운전을 개시하여 정상적인 상태로 복귀한다. 이때 제상이 완료되면 급수밸브와 살수노즐 사이의 물 빼 기를 확실하게 하여야 한다. 또 배수관을 통하여 외기가 역으 로 침입하지 않도록 에어커트밸브(air cut valve)나 트랩을 설치하거나 배수탱크 속의 물에 배수관의 끝이 잠기게 하는 등의 조치를 취할 필요가 있다. 참 고 문 헌 1. 공기조화 · 냉동공학회편, 2011, '공기조화 · 냉동 · 위생공 학편람(냉동편)', (사)공기조화 · 냉동공학회, pp. 203-223. 2. 김동우, 2009, '배관설비공학', 한국산업인력공단, pp. 32- 75, pp. 178-182. 3. 박병우, 2009, '배관설비공학', 일진사, pp. 17-68. 4. 부산수산대학교 1 종도서연구개발위원회, 1996, 냉동기계실 습, pp. 69-128. 5. 구남열, 2006, '냉동기계장치설비', 한국직업훈련관리공단, 제 7 장. 6. 오후규·오종택·손창효, 2009, "실무자를 위한 완성 냉동공 학", 부경대학교 출판부, pp. 81 ~82. 7. 이의 종, 1997, 실무에서 본 건축설비의 배관, p. 193 8. 空�調和 · 衛生工��編, 1997, 空�調和 · 衛生工�便 覧(3.空気調和設備設計篇), (社)空�調和 · 衛生工��, p. 328, pp. 396-401. 9. 空調用冷媒配管技術委員舎, 1997, '空調用冷媒配管設 計 · 施工技術ガイ ドブッ ク', 理工図書, pp. 19-30. 10. �和調温工業株式�社編, 空調技術データブッ ク', 森北 出版株式�社, pp. 12-27, pp. 68-87. 11. 山田康弘 · 中山史郎編, 1978, 冷凍冷藏施設装置マニュ ア ル', 工��書株式�社, p. 231. 12. 日本冷凍空調設備設計施工研究倉編, 1992, '新冷凍冷藏 及び空調配管設計 · 施工ハン ドブッ ク', 春日書房, pp. 448-523. | {}
87be8c83-992d-430b-b848-538b2affe0b0 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-29 13. 日本冷凍協�, 1990, '上級 冷凍技術テキスト (後編)', (社)日本冷凍協�, pp. 168-185. 14. 日本冷凍協�, 1993, '冷凍空調便覧(6.環境 · 保安 · プラ ント技術編)', (社)日本冷凍協�, pp. 159-185. 15. 海野修 一 · �原彰信 · 中山祭之軸編, '空�調和 · 冷凍 技術便覧', , 産業�書株式�社, pp. 104-134. 16. ASHRAE, 2010, ASHRAE Handbook-Refrigeration, pp. 3.1~3.8. | {}
3010f7a6-0725-4980-ab0b-44b0f22409de | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-1 제 23 장 단열 및 방습 1. 단열 냉장고에 있어서 단열이 불충분하면 냉동부하가 증대해서 동력비가 많아지게 되고, 방습이 완전히 이루어지지 않으면 외 벽에 결로를 발생시켜 동일하게 냉동부하를 증가시킬 뿐만 아 니라 침입수증기가 단열재 중에서 빙결하여 단열성능의 저하 나 그 기계적 파손을 수반한다. 또한 내벽은 빙벽의 상태가 된 다. 더욱이 최근과 같이 성력화 때문에 기계설비가 고내에 설 치되게 되면 이러한 것에 대한 착상에 기인하는 기능의 저하로 기계장치를 가동 못 할 수 있는 경우도 발생할 수 있다. 이와 같이 냉동장치의 이용 면에서 단열은 중요한 문제가 된다. 저온물체나 저온공간에 외부로부터 열침입을 방지하기 위 하여 단열물질로 그 주위를 둘러싸게 되는 데 이것을 단열(방 열, 보냉)이라 한다. 냉장창고의 단열, 방습의 설계 및 시공에 있어서 가장 먼저 염두에 두어야 할 사항은 냉동부하의 30~ 35%를 차지하는 벽체의 열부하를 줄이기 위하여 단열층을 경제적이고 안전성을 가진 구조로 만드는 것이다. 냉장창고는 한번 영업을 시작하면 입고화물을 보관한 상태로 보수 및 개 선이 불가능하다. 또한, 설비비는 최소로 줄이고 열손실도 최 소로 하는 것이 냉장창고의 운영 면에서도 중요한 조건이다. 단열층은 경제적인 단열두께를 결정하여 단열재료, 방습, 시공의 3 요소가 종합적이고, 균형 있게 고려되어야 경제적인 단열이 될 수 있다(그림 1 참조). Chart Title: 그림 1 경제적인 단열두께의 결정 Chart Type: bar 탄열두께 총비용 10.0kg 단열비용 10.0kg 최적의 두께 10.0kg 열손실 비용 20.0kg 1.1 단열 재료와 그 성질 단열재로 사용되는 물질의 단열효과 는 그 내부에 포함되어 있는 작은 기포에 의한 열의 이동이 저지되기 때문이다. 공기 가 기포 내에 완전히 정지되어 있으면 열의 통과 가 매우 적어 진다. 따라서 단열재는 매우 미세한 기포가 무수히 존재하여 기포 내 공기의 대류를 최대로 억제시킨 것이 단열효과 가 우수하다. 단열 재료에 필요한 일반적 성질은 다음과 같다. ① 열전도율이 작을 것. ② 투습저항이 크고, 흡습성이 작을 것. 수증기 확산이 잘 되지 않는 것이 요구된다. 흡습되면 열전 도율이 매우 커질 뿐만 아니라 빙결정 생성이 증대되어 단열 재가 파괴된다. ③ 팽창계수가 작을 것. 단열 시공은 상온에서 이루어진다. 따라서 완성 후 냉각되 었을 때에 단열재가 수축하기 때문에 팽창계수가 크면 균열이 생겨 단열이 되지 않는다. ④ 불연성 또는 난연성이 우수할 것. 실제로 난연성이 우수하고 불연성이 우수한 단열재는 무기 물질인 락울, 유리섬유(glass wool), 석면포 등이 있지만, 보 냉재로 사용하기 위해서는 일정두께를 충족해야하기 때문에 데드 스페이스(Dead Space)가 많아지는 단점이 있고 유기물 질인 우레탄 폼, 압출발포판, 스티로폼 등은 열전도율이 낮아 우수한 단열성을 갖지만 화재에 취약한 단점이 있다. 건설공 사 또는 수리공사 현장에는 단열재가 덮인 구조물에 용접작업 의 불티와 철골조에 연결된 접지선에 의해 또 전원 합선 등으 로 화재 발생 예가 빈번하여 각별한 주의 가 필요하다. ⑤ 밀도가 작을 것. ⑥ 내구성, 내약품성이 좋을 것. ⑦ 시공성, 작업성이 좋을 것. ⑧ 저렴하고, 쉽게 구입할 수 있는 것. 위의 사항을 모두 만족시키는 이상적인 단열 재료는 없으며, 사용조건 및 시공상의 편의 에 따라 선택하여 사용한다. 냉동분야에서 많이 사용되는 단열재는 압출 폴리스티렌 폼, 경질 우레탄 폼, 유리섬유(glass wool) 등이다. 단열재 중에 서 경질 우레탄 폼의 열전도율이 가장 작으며, 20°C 에서 入 = 0.023 W/(m · K){0.02 kcal/(m · h · K)}정도이며, 폴리스 티렌 폼, 글라스 울은 � = 0.04 W/(m · K) {0.035 kcal/ (m · h · K)} 정도이다. 1) 유리섬유(glass wool) 이것은 유리섬유와 공기층으로 구성된 것으로써 단열성, 흡 음성이 좋으며 불연성이고, 저온에서의 수축성도 대단히 적어 서 냉장창고뿐만 아니라 주택을 비롯한 일반 건축에도 많이 사용된다. 최근에는 제조 기술이 발달하여 가격도 저렴해졌으 며 다양한 종류가 시판되고 있다. 2) 폴리스티렌 폼(polystyrene foam) 폴리스티렌 폼은 제조방법에 따라 입자 폴리스티 렌 폼과 압출 폴리스티렌 폼 2 종류가 있다. | {}
6192fd2e-85bb-4fc7-ba7c-641415c3040b | 2권.pdf | 5.23-2 제 5 편 냉동 시공 입자 폴리스티렌 폼은 발포제를 침투시킨 원료입자(bead) 를 가열하여 1 차 발포시키고, 다음에 적당시간 방치시켜 양생 (��)시킨 후 2 차 발포시켜 성형시키는 방식으로, 냉동분야 에서는 배관이나 기기의 단열재로 사용되며, 타 분야에서는 물고기 상자나 가전제품의 포장재로 사용된다. 압출 폴리스티렌 폼은 폴리스티렌 폼 수지(��), 발포제, 첨가물을 압출기에서 가열, 용용, 혼합시켜 연속적으로 발포하 여 판상 제품으로 만든다. 이 발포판의 압축강도(7.84 kPa)는 입자 폴리스티렌 폼보다 매우 높기 때문에 하중이 큰 냉장창고 의 바닥 단열판으로 사용되고 있다. 폴리스티렌 폼 단열판의 열 전도율은 글라스 울보다 약간 작으며, 흡습성, 수축성도 작다. 1995 년 이전에는 발포제로서 CFC11(R11), CFC12(R12)가 주로 사용되었지만, 지구환경보호 때문에 국제적인 협정에 의 해 1995 년 말에 생산이 정지되어 현재는 사용되고 있지 않다. 따라서 대체 발포제의 연구개발에 따라 HCFC123 (R123, CHCIFCF3), HCFC141b(R141b, CH3CCIF2), 물(H2O)이 사용되고 있다. 이들 대체 발포제는 폴리머와 용해성이 좋아 야 되며, 단열재로서 열전도율 및 폴리머 투과 성이 작아야 된 다. 그림 2 는 대체 사용되고 있는 각종 HCFC 와 CFC11, CFC12 증기의 열전도율 비교를, 표 1 에 각종 발포제의 폴리 스티렌 폴리머 투과 율을 나타냈으며, 이 결과 로부터 CFC12 가 압출 폴리스티렌 폼의 발포제로서 우수하다는 것을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) 0.018 0.016 HFC134a HCFC142b V 0.014 HCFC124 HCFC123 W)/M と 0.012 룡 HCFC141b 달 전 열 CFC12 0.010 CFC11 0.008 0.006 0 10 20 30 40 50 60 온도, °C 그림 2 각종 HCFC 와 CFC11, CFC12 증기의 열전도율 비교 3)경질 폴리우레탄폼(poly-urethane foam) 폴리이소시아네이트와 폴리올을 중합시켜 이때 발생되는 생성열로서 발포액과 프레온을 기화시키거나, 또는 폴리이소 시아네이트와 소량의 수분과 반응시켜 탄산가스를 발생시키 표 1 각종 발포재의 폴리스티렌 폴리머 투과 율 ¦ 기체의 종류 ¦ 투과 율(25°C), 10-8 mol(m · S · Pa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CFC12 ¦ 0.86 ¦ ¦ HCFC22 ¦ 55.9 ¦ ¦ HCFC124 ¦ 0.48 ¦ ¦ HFC134a ¦ 1.68 ¦ ¦ HCFC142b ¦ 2.11 ¦ ¦ CO2 ¦ 3938 ¦ ¦ O2 ¦ 833 ¦ ¦ N2 ¦ 140 ¦ 고, 열전도율이 작은 가스를 넣은 독립된 기포구조를 가진 단 열재로 이용하는 것이다. 경질 폴리우레탄폼은 시판되는 단열재 중에서 가장 열전도 율이 낮으며, 타 재료와 접착되는 성질을 가지고 있다. 따라서 공사 현장에서 임의 의 장소에 주입 발포시켜 단열할 수 있는 편리성이 있다. 경질 폴리우레탄폼은 수축성, 투습성 등은 폴 리스티렌 폼과 동일한 정도이며, 압축강도는 매우 높으나 저 온에서의 수축 및 균열에 주의 해야 한다. 또 최근에는 식품위생을 우선하여 냉동냉장물류창고의 단 열재 내에 온습도에 의해 서식되는 미생물의 박테리아를 원천 봉쇄하기 위해 항균력이 우수한 항균폴리우레탄 단열재를 사 용하고 있다. 석유화학 제품에서도 박테리아가 200 여종이 살고 있다고 하였듯이 일반적으로 플라스틱은 오염되기 어려운 소재라고 생각하기 쉬우나, 우리들 주위에서 플라스틱으로 만들어진 가 정용품과 건축물 내장용 소재에 곰팡이 및 미생물이 생육하는 경우가 많이 있다. 플라스틱은 종류에 따라 균에 대한 저항성이 다르나, 주로 오염물이 부착되면 그것을 영양분으로 균이 생육하고, 또 플 라스틱 그 자체까지도 균에 의하여 열화된다. 일반 건축용 단 열재 및 돈사 축사, 버섯재배사, 그리고 결로 방지용으로 사용 되는 단열재에도 눈에 보이지 않는 미생물 및 곰팡이들이 그 림 3 에서와 같이 생육을 하고 있으며, 특히 식품저장창고인 ![image](/image/placeholder) 그림 3 냉장창고내 미생물 번식 장면 | {}
3e2cc305-b597-4a2c-89a0-1f89564dd37d | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-3 냉장창고 등은 실내온도유지를 위해 증발기(unit-cooler)의 송풍기에 의한 공기 순환으로 비산된 저온 미생물들이 저장물 에 침투하여 사면 상태를 보이다가 상온에 노출되었을 때, 본 격적으로 활동을 시작하는 경우가 많다. 그 외 페놀수지 폼, 발포 유리, 암면, 염화비닐 폼 등이 있 으나 단열재로서 보다 화재에 대한 안전성을 위하여 사용되므 로 여기서는 생략한다. 1.2 단열층의 두께 단열 두께의 결정은 재료 및 시공비, 침입 열량 제거를 위 한 냉동장치의 동력비를 기초로 해서 결정하나, 외벽에 결로 가 생기지 않도록 그 두께를 결정해야 한다. 특히, 동력비가 점점 늘어가는 경향이 있기 때문에 이를 고려하면 단열층의 두께가 점점 두꺼워진다. 물론 일반적인 보온과 는 달리 냉장온도가 낮을 수록 침입열 을 제거하기 위한 동력비가 커지게 되는 것이 냉동 관련 단열 의 큰 특징이다. 단열층의 두께 결정은 표준형과 에너지 절약형으로 구분하 며, 일반적으로 에너지 절약형에 있어서는 냉장고내 온도 -3 5°C 인 경우에 단열층의 열유속 ⌀, W/m2 이 약 10% 이상 작 게 될 수 있도록 단열 두께를 결정한다. 단열층의 열유속 ⌀, W/m2 는 식(1), 식(2)로 구한다. 실용 냉장창고의 단열재 열전도율을 고려하여 식(1), 식(2) 로부터 � = 8.4 W/m2 가 되도록 정한 표준형 단열 두께 및 동 일 규격에서 �≤7.1 W/m2 이 되도록 정한 에너지절약형 단열 재의 두께를 표 2 에 나타내었으며, 이 표에서 동결실내온도가 - 35°C 이하인 경우에는 �≤6.5 W/m2 를 사용한 값이다. ⌀= K(ta-tR) 1 K= 1 1 dyl + � + · · + + aR aa 여기서, ¦ ta ¦ : 외기온도, °C(표 3) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tR ¦ : 고내온도, °C ¦ ¦ d ¦ : 단열재 두께, mm ¦ ¦ 入 ¦ : 단열재 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ aa ¦ : 실외 열전달률, W/(m2 · K) ¦ ¦ aR ¦ : 실내 열전달률, W/(m2 · K) ¦ (1) (2) 단, 열전달계수 QR, 고내온도 tR 의 추정치는 그림 4, 그림 5 에 나타내었다. 일반적으로 aR = 23.2 W/(m2 · K), aa = 5~7 W/(m2 · K) 정도이며, 천장 코일식 냉장창고인 경우에 aR = 5.814 W/(m2 · K), 에어 블라스트식(air blast) 동결실내의 경우 aR= 23.2 W/(m2 · K)정도이다. 1 여기서, 뜻"름, �이므로 Ⓚ=승가 된다. 하지만, 과 aR aa 1 은 K 값의 소수점 첫째자리에 영향을 미치기 때문에 고유 aR 표 2 단열재의 표준 단열두께(에너지 절약형) (a) 단열재의 열전도율이 0.044 W/(m · K)인 경우 ¦ 장소 실내 ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도, °C ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ 5 ¦ 175(225) ¦ 75(100) ¦ 150{175} ¦ 100(125) ¦ ¦ 0 ¦ 200(250) ¦ 100{125} ¦ 175(200) ¦ 125(150) ¦ ¦ -5 ¦ 225(275) ¦ 125(150) ¦ 200(225) ¦ 150(175) ¦ ¦ -10 ¦ 250{300} ¦ 150(175) ¦ 225(275) ¦ 175(225) ¦ ¦ -15 ¦ 275(325) ¦ 175(225) ¦ 250(300) ¦ 200(250) ¦ ¦ -20 ¦ 300{375} ¦ 200(250) ¦ 275(325) ¦ 225(275) ¦ ¦ -25 ¦ 325(400) ¦ 225(375) ¦ 300(350) ¦ 250(300) ¦ ¦ -30 ¦ 350{425} ¦ 250(300) ¦ 325(375) ¦ 275(350) ¦ (b) 단열재의 열전도율이 0.041 W/(m · K)인 경우 ¦ 장소 실내 온도, °C ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 175(200) ¦ 75(100) ¦ 150(150) ¦ 100{125} ¦ ¦ 0 ¦ 200(225) ¦ 100(125) ¦ 150(200) ¦ 125(150) ¦ ¦ -5 ¦ 225(250) ¦ 125(150) ¦ 175(225) ¦ 150(175) ¦ ¦ -10 ¦ 250{300} ¦ 150{175} ¦ 200(250) ¦ 175(200) ¦ ¦ -15 ¦ 275(325) ¦ 175(200) ¦ 225(275) ¦ 200{225} ¦ ¦ -20 ¦ 300(350) ¦ 200(225) ¦ 250{300} ¦ 225(250) ¦ ¦ -25 ¦ 300(375) ¦ 225(250) ¦ 275(325) ¦ 250(275) ¦ ¦ -30 ¦ 350{400} ¦ 250(275) ¦ 300{350} ¦ 275(325) ¦ (c) 단열재의 열전도율이 0.035 W/(m . K)인 경우 ¦ 장소 실내 ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도, °C ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ 5 ¦ 150{175} ¦ 75( 75} ¦ 100(125) ¦ 75(100) ¦ ¦ 0 ¦ 150{200} ¦ 75(100) ¦ 125(150) ¦ 100(125) ¦ ¦ -5 ¦ 175(225) ¦ 100(125) ¦ 150{175} ¦ 125(150) ¦ ¦ -10 ¦ 200(250) ¦ 125(150) ¦ 175(200) ¦ 150{175} ¦ ¦ -15 ¦ 225(275) ¦ 150{175} ¦ 200{225} ¦ 175(200) ¦ ¦ -20 ¦ 250(300) ¦ 175(200) ¦ 200(250) ¦ 175(225) ¦ ¦ -25 ¦ 250(325) ¦ 175(225) ¦ 225(275) ¦ 200(250) ¦ ¦ -30 ¦ 275(350) ¦ 200(250) ¦ 250(300) ¦ 225(275) ¦ 표 3 외기 온도 주) { )안의 값은 에너지 절약적인 측면에 기준을 둔 단열층 두께임. ¦ 구 분 ¦ 외기 온도 ¦ 천장 온도 ¦ 바닥상태 및 온도 ¦ 바닥상태 및 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 외기 온도 ¦ 천장 온도 ¦ 바닥이 지표와 접촉됨 ¦ 접촉 안됨 ¦ ¦ ta, °C ¦ 33 ¦ 40 ¦ 15 ¦ 25 ¦ | {}
df477e58-9e2e-462d-ba1a-785a406a8791 | 2권.pdf | 5.23-4 제 5 편 냉동 시공 가 시대라면 무시할 수 없다. 표 4 는 표준 배관재의 두께를 나타낸 것이다. 이 표의 시공 두께는 다음 조건에서 단열시공 후 표면에 결로가 생기지 않 도록 산출된 것이다. <계산조건> 외기온도(주위 온도) : 30°C 상대습도 : 85% 표면의 열전달계수 : 8.14 W/(m2 · K) 또한, 표 4 에 표시된 열전도율 (a), (b)에 해당하는 단열재 의 두께는 다음과 같다. (a) 압출 폴리스틸렌 단열판 압출 폴리스틸렌 단열층 : 1 호, 2 호, 3 호 유리 섬유 단열판 1 호 : 16 K, 20 K, 24 K 유리 섬유 단열판 2 호 : 20 K, 24 K, 32 K, 40 K, 48 K, 64 K Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 8 10 -20 °C 6W/(m2·K) 7W/(m2·K) 9W/(m2·K) 11W/(m2·K) 15W/(m2·K) 24W/(m2·K) 32W/(m2·K) 40W/(m2·K) 20 °C 7W/(m2·K) 7.5W/(m2·K) 11W/(m2·K) 6.5W/(m2·K) 13W/(m2·K) 24W/(m2·K) 56W/(m2·K) 63W/(m2·K) 50 4.5W/(m2·K) 4.8W/(m2·K) 4.3W/(m2·K) 5.3W/(m2·K) 5.5W/(m2·K) 6W/(m2·K) 7W/(m2·K) 7.5W/(m2·K) 10 7W/(m2·K) 7.5W/(m2·K) 8.5W/(m2·K) 12W/(m2·K) 14W/(m2·K) 16W/(m2·K) 23W/(m2·K) 0.5W/(m2·K) 그림 4 공기와 평판과 의 난류 열전달 계수 日 Chart Type: bar 0.2 0.3 0.40.5 0.81 2 3 4 56 8 10 20 30 척혔이 2.9m2·K 2.72m2·K 2.83m2·K 2.9m2·K 2.21m2·K 3.4m2·K 3.91m2·K 3.96m2·K 4.79m2·K 5.21m2·K 3.99m2·K 2.11m2·K 낱류구역 Nonem2·K 0.2m2·K Nonem2·K 0.76m2·K 0.96m2·K 1.23m2·K 2.69m2·K 3.9m2·K 3.62m2·K Nonem2·K Nonem2·K Nonem2·K 벽면높이, m Nonem2·K 0.2m2·K 0.4m2·K 0.5m2·K 0.8m2·K 1.2m2·K 2.56m2·K 2.43m2·K 0.9m2·K 4.76m2·K 5.42m2·K 6.3m2·K 그림 5 -20°C 의 공기와 수직 변면과 의 자연 대류에 의 한 평균 열전달율의 계산치 유리 섬유 단열판 3 호 : 96 K 암면 단열판 : 1 호, 2 호 경질 압출 블랭킷 : 1 호 (b) 유리 섬유 단열판 1 호 : 12 K 압출 폴리스틸렌 단열층 : 3 호 암면 단열판 : 3 호 1.3 단열 방식의 종류 냉장창고의 단열방식에는 내측 단열 방식과 외측 단열 방 식이 있으며, 시공 공기 단축, 건설비 저렴, 단열 연결부의 시 공이 간단하다는 장점 때문에 외측단열 방식이 최근에 많이 시공하는 방식이다. 1) 내측 단열 방식 종래에 가장 많이 사용되어온 단열방식으로 그림 6, 그림 10(a)와 같이 건물의 내측에 단열을 하는 방식이다. 여러 종류 의 냉장실이 필요한 냉장창고에 가장 적합한 방식이다. 그러 나 이 방법은 일반적으로 구조체의 바닥이 외기와 접한 구조 체의 벽면과 접한 부분에서는 열의 침입에 주의 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 6 냉장창고 내단열 시공장면 2) 외측 단열 방식 그림 7 과 그림 10(b)와 같이 건물 전체를 외측에서부터 단 열층으로 싸고, 그 바깥 측에 외장재로 마감하는 방식으로 단 열 시공을 건물 외측에서 하기 때문에 작업이 매우 쉽다. 상 용품 냉장고의 대형화에 따라 이러한 시공법이 증가하고 있 다. 재래식 공법과 비교하면 다음과 같은 장점이 있다. ① 건축물의 구조체가 단열층으로 둘러 싸여서 구조체가 보호되고, 구조체의 온도 변화가 적다. 단열재의 내구성이 좋다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 냉장창고 외단열 시공장면 | {}
eaf73577-fa17-4ae4-9c6c-eb1fe0cef57c | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-5 표 4 표준 배관 단열재의 두께 (a) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.0232+0.000 12 t (t: 평균온도, K) (단위 :mm) ¦ 관의 호칭경 ¦ A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관내 온도 ¦ B ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 11/4 ¦ 11/2 ¦ 2 ¦ 21/2 ¦ 3 ¦ 31/2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ 0°C 이상 ¦ ¦ 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ -10°C 이상 ¦ ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ -20°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ -30°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ -40°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ -50°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ -60°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ ¦ 관의 호칭경 ¦ A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 관내 온도 ¦ B ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 11/4 ¦ 11/2 ¦ 2 ¦ 21/2 ¦ 3 ¦ 31/2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ 0°C 이상 ¦ ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ -10°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ ¦ -20°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ -30°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ -40°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ -50°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦ ¦ -60°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ ¦ 관의 호칭경 ¦ A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 관내 온도 ¦ B ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 11/4 ¦ 11/2 ¦ 2 ¦ 21/2 ¦ 3 ¦ 31/2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ 0°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ ¦ -10°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦ -20°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ -30°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ -40°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ -50°C 이상 ¦ ¦ 75 ¦ 75 100 ¦ 100 100 ¦ 100 100 ¦ 100 100 ¦ 100 100 ¦ 100 100 ¦ 100 120 ¦ 100 120 ¦ 100 120 ¦ 120 120 ¦ 120 120 ¦ 120 120 ¦ 120 140 ¦ 120 140 ¦ ¦ -60°C 이상 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ③ 에너지 절약 효과 가 크고, 철근 콘크리트 건축이 가능하다. ④ 시공하기가 쉬워 불량시공이 적다. ⑤ 콘크리트 구조체의 온도가 고내 온도와 비슷하여 일사 의한 온도변화의 영향이 매우 적다. 에 ⑥ 고내 벽면에서의 온도차가 거의 없으므로 온도가 균일 한 냉장창고가 된다. 외단열은 내단열에 비하여 에너지 절감율이 냉동부하의 약 30~35%의 약 절반인 15~20%정도 에너지를 절감할 수 있 는 단열공법이다. 그리고 또 중요한 것은 냉장고동과 하역장 을 설계시공 시 건물의 선팽창계수를 그림 8 과 같이 계산하여 시공하여야만 한다. 선팽창계수는 아래와 같다. 선팽창계수 : 1.2 x 10 5 /°C ![image](/image/placeholder) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 블록 B 블록 18,325(9,2) 37,225(18,6) EXP,크리어 64.65(32,3) 73.60(35.8) 93.95(46.9) 그림 8 냉장고동의 냉열에 따른 수축량 | {}
ee538883-17aa-4ea7-b581-65383e5bf64d | 2권.pdf | 5.23-6 제 5 편 냉동 시공 실내외 온도차를 50 K 라고 가정하면, 각 스팬의 수축량을 그림 내 (표시단위 mm) A, C 블록은 상온에 비교하여 23.5 mm, B 블록은 측면에서 4.6 mm 중앙으로 수축한다. 따라서 A, C 블록은 최대 25~50 mm, B 블록은 5~10 mm 수축이 생기기 때문에 이러한 변형까지 감안한 클리어 치수를 예상할 필요가 있다. 그러므로 콘크리트 수축률 계산 = 1.2 x 10-5 x 건축물 의 길이(mm)x 온도차(△ T)에서 100 m 의 건물에서는 약 60 mm 가 이론적으로 수축하게 된다. 높이는 1 층의 층고가 약 6 m 이므로 6/100 x 60 = 3.6 mm 가 된다. 그러나 일본 기술 자들의 경험적 실제 수축량은 이론적 계산치의 1/2 이 수축된 다. 그래서 실제로는 10 m 당 약 2~3 mm 정도 수축이 된다. 전체적으로 지상층은 아래로 수축하므로 냉장고와 출하동 바 닥높이는 냉가동 시 수축에 의한 단차를 충당 1~2 mm 정도 로 감안하여 냉장고 바닥을 높게 시공하여야 한다. 이것을 확인하기 위하여 일본의 4 층 건물의 외방열 냉장고 를 모델화하여 그림 9 와 같이 열응력 해석을 한 건물내부의 부동점에 대하여 전부 내측에 수축한다. 2. 방습 2.1 방습의 필요성 냉장고 등 내외면의 온도차가 큰 경우에는 수증기의 압력 차가 존재하며 수증기는 온도가 높은 쪽으로부터 낮은 쪽으로 이동하게 된다. 이 경우 방습면을 저온측으로 하면 냉장고 내 벽에 가까운 저온부에서 동결을 일으키고 그 빙결정은 오랫동 안 생장하고 또 운전의 단속에 의한 일시적 융해 재동결에 의 ![image](/image/placeholder) 부동점 VRF V4F 점부분 V3F V2F V1F 그림 9 냉동창고 건물의 열응력 해석 해서 큰 얼음의 덩어리가 되어 방열재의 파손 및 전열저항의 감소를 가져올 뿐만 아니라 건축구조부 자체를 파괴한다. 이 때문에 방습시공은 고온측에서 행하여야 한다. 그리고 고저온 양측에 방습시공을 하면 고온측 방습부를 통해서 젖어서 칩입 한 수증기가 저온실로 빠지기 어렵기 때문에 오랫동안 얼음덩 ![image](/image/placeholder) 지붕마감재료 천정단열 벽체단연 일반냉장고 천정단열재 천정단열 외부마감재료 외부단열층 벽체 콘크리트 기둥단열 콘크리트바닥(중간층) 천정단열 바닥단열층 벽체단연 저온냉장고 천정단열 동해방지충 (a) 내측 단열방식 (b) 외측 단열방식 그림 10 단열방식 | {}
7f6fe0ca-621b-4f9b-a661-e7b57ec7b849 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-7 어리로 생장하게 된다. 이 때문에 방습시공은 고온측에서만 행하고 젖어서 침입한 약간의 수증기는 저온실측으로 통과 시 켜, 보다 온도가 낮은 증발기(unit-cooler)에 착상시켜 제상 수로 배출하여야 한다. 2.2 방습재료 방습재에는 필름 형태와 도장형이 있다. 일반적으로 냉장고 등과 같은 대형 장치에서는 필름형태의 것이 좋고, 밸브, 플랜 지 등과 같이 형태가 복잡한 곳에서는 도장형이 유리하다. 도 장형의 제품은 다음과 같이 구별할 수 있다. (1) 매스틱재(mastic) : 두께를 0.75 mm 이상으로도 시공 할 수 있는 튼튼한 수지상의 물질이다. (2) 코팅재(coating) : 두께를 0.15~0.7 mm 정도로 시공 할 수 있는 유연성의 페인트로서 페인트 재료보다 사용온도의 범위가 넓다. (3) 페인트재(paint) : 두께가 0.15 mm 이하의 대단히 얇 은 피막으로 시공할 수 있는 것을 말한다. 필름형은 금속, 비금속을 불문하고 사용할 수 있으며, 접합 부에는 도장형의 방습재를 사용하나 시간이 지남에 따라 접합 부의 방습 효과 가 저하될 수 있으므로 시공 시에 주의 해야 한 다. 일반적으로 사용되고 있는 재료는 다음과 같다. ① 플라스틱 필름 ② 원지(펄프, 화학 섬유, 석면 등을 원료로 한 것)에 아스 팔트를 침투시킨 것 ③ 유리섬유, 석면 등을 원료로 한 면포에 금속성의 막을 입힌 것 ④ 방습지에 플라스틱 필름을 입힌 것 2.3 방습시공 전술한 바와 같이 방습시공은 더 없이 중요하며 방습시공 에서 특히 주의 를 필요로 하는 곳은 천장과 벽면, 마루와 벽 면, 벽면과 이것에 직교하는 벽면 등의 모퉁이가 서로 맞물리 는 부분 등이다. 이 부분에는 충분한 아스팔트 루핑을 겹치도록 하며, 모퉁 이 부분에서 단열재를 시공할 때는 루핑이 손상되지 않도록 주의 한다. 일반적으로 방습불량은 이와 같은 모퉁이에 특히 많다. 3. 단열 및 방습의 시공 기준 단열공사 전에 다음 사항에 유의 해야 한다. ① 충분한 기밀을 확인한 후에 공사에 착수해야 한다. ② 단열판의 상호 밀착이 충분해야 한다. ③ 단열재의 접속부에 틈이 생기지 않도록 한다. 3.1 단열 공사 시공법 냉장창고의 단열 시공법에는 판상공법, 우레탄 스프레이 공 법, 혼합공법의 3 종류가 있으며, 공사순서는 방습공시→단열 공사→마감공사의 순서이다. ① 판상 공법 : 냉장창고 시공 초창기부터 사용된 공법으로 판상(폴리에스티렌계)의 단열재를 접착제로 부착하여 시공하 는 공법이다. 시공순서 및 방법은 표 5 와 같으며, 천장, 벽체 및 바닥 과 모서리 부분의 단면도를 그림 11 에 나타 내었다. 표 5 판상 공법의 시공 순서 ¦ 시공 부문 ¦ ¦ 시공 순서 ¦ 시공 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전처리 ¦ ¦ 1) 균일몰탈 ¦ · 모체의 면을 고르게 하고 이물질 을 제거한다. ¦ ¦ 방습층 ¦ ¦ 2) 아스팔트 플라이머 도포 3) 시트 방수 ¦ · 전면에 롤러로 도포한다. · 이음 부위를 10 cm 정도 겹치고 기포가 생기지 않도록 밀착 시공 한다. ¦ ¦ 단열층 ¦ 단열층 ¦ 4) 단열재 부착 5) 단열볼트 부착 (바닥제외) 6) 고정목 부착 (바닥제외) 7) 단열재 부착 ¦ · 브로운 아스팔트로 견고하고 틈이 없도록 부착한다. · 규정된 거리 및 크기로 앵커를 콘 크리트에 부착하고 단열볼트를 연 결한다. · 고정볼트를 단열볼트에 맞게 고정 한다. · 고정목 사이에 맞게 재단하고 삽 입하고 브로운 아스팔트로 붙인다. ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ 8) 방수층 9) 누름 콘크리트 ¦ · 도면 사양에 맞게 시공하며, 누름 콘크리트 타설시 혼합된 물의 침 투를 방지한다. · 단열재 보강용 누름 콘크리트로 고르게 타설 마감한다. ¦ ¦ 마감 ¦ 벽면 및 천장 ¦ 10) 내장재 부착 ¦ · 도면사양에 맞게 시공하며 내장재 를 고정목에 대고 도금비스로 고 정한다. ¦ ② 우레탄 공법 : 우리나라에서 1990 년대 초부터 냉장창고 에 적용한 공법으로 현장에서 직접 살포하여 시공하는 공법이 다. 시공순서 및 방법은 표 6 과 같으며, 천장, 벽체 및 바닥 과 모서리 부분의 단면도를 그림 12 에 나타내었다. ③ 혼합 공법 : 우레탄 및 판상 단열재의 장점만을 살려서 한 단계 더 높은 단열 효과 를 향상시킨 공법이다. 시공 단면 도를 그림 13 에 나타내었다. 4. 기기 및 배관의 단열 냉매배관과 같은 냉동배관의 단열시스템의 성공은 다음과 같은 요인들에 달려있다. ① 정확한 냉동시스템 설계 ② 단열시스템의 정확한 사양 ③ 단열재 두께의 정확한 규격 ④ 단열 및 관련 자재의 올바른 설치(예 : 방습층) ⑤ 방습 시스템의 품질 및 지속성 ⑥ 설치 품질 ⑦ 단열시스템의 적절한 유지보수 | {}
0cdeb0f3-a67d-4b07-95b8-bb7aae5f365c | 2권.pdf | 5.23-8 제 5 편 냉동 시공 Chart Type: bar ᅳ 가로목 나무못 접착재 표면자 혈근 0.08 0.15 0.3 0.27 콘크리트 0.06 0.19 0.15 0.13 외면 0.05 0.26 0.13 0.27 방습충 0.04 0.19 0.15 0.13 판상 0.04 0.37 0.13 0.11 단열지 0.05 0.17 0.13 0.11 앵커볼트 Chart Type: line 렵 표면지 10.0 앵커 20.0 단연볼트 10.0 가로목 10.0 접착재 10.0 대못확은 10.0 나무못 10.0 다면재 10.0 생명 10.0 ![image](/image/placeholder) 저온 냉장실 바닥 신더 콘크리트 판상 단열재 방습층 외벽 고무게시트 방수층 철근 콘크리트 (지정된 길이) 방습층 판상 단열재 표면재 (c) 바닥과 벽체의 코너부분 그림 11 판상공법의 시공 단면도 외면 방습층 우레탄 발포 표면재 천정 가로목 (a) 천장 Chart Type: pie 포면재 첼근 올림픽 포토 10.0% 40.0% 10.0% 앵커 10.0% 10.0% 10.0% 단연볼트 10.0% 10.0% 10.0% 가로목 10.0% 10.0% 10.0% (b) 벽체 ![image](/image/placeholder) 바닥 신더 콘크리트 비닐시트 고무계 시트 방수 우레탄 발포 (지정된 길이) 외벽 철근 콘크리트 방습층 우레탄 발포 표면재 (c) 바닥과 벽체의 코너부분 그림 12 우레탄 공법의 시공 단면도 | {}
d73ec82a-c322-4528-80f0-02cdaf85db5a | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-9 표 6 우레탄 공법의 시공 순서 (3) ¦ 시공 부문 ¦ 시공 순서 ¦ 시공 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전처리 ¦ 1) 균일몰탈 ¦ · 모체의 면을 고르게 하고 이물질 을 제거한다. ¦ ¦ 방습층 ¦ 2) 플라이머 도포 3) 방습층 4) 단열볼트 부착 (바닥제외) ¦ · 전면에 롤러나 스프레이로 작업 한다. · 전면에 스프레이 작업하여 지정 한 두께로 유지한다(1~3 mm) 한다. · 앵커를 모체에 설치하고 단열볼 트를 연결한다. ¦ ¦ 단열층 ¦ 5) 우레탄 폼 발포 6) 와이어 메쉬 7) 고정목 부착 (바닥제외) 8) 우레탄 폼 발포 ¦ · 우레탄 스프레이 작업 시의 준수 사항을 지키며 현장에서 발포한다. · 규정 두께의 반 정도 스프레이 후 와이어메쉬를 접착한다. · 단열층 규정 두께의 70% 시공 후 내장재 고정목을 단열 볼트에 맞게 고정한다. · 마무리 스프레이 작업으로 고정 목의 2/3 정도까지 발포한다. ¦ ¦ 바닥 마감 ¦ 9) 방수층 10) 누름 콘크리트 ¦ · 도면 사양에 맞게 시공하며, 보강 용 콘크리트 타설시 혼합용수가 단열재에 침투하지 않도록 방지 한다. · 보강용 콘크리트로 고르게 타설 마감한다. ¦ ¦ 바닥 마감 ¦ 벽면 11) 내장재 부착 및 천장 ¦ · 도면 사양에 맞게 시공하며 내장 재를 고정목에 대고 도금비스로 고정한다. ¦ ![image](/image/placeholder) 표면재 판상 단열재 0081 저온 저장실 외벽 방습층 우레탄 발포 방습층 철근 콘크리트 1000 그림 13 혼합 공법의 시공 단면도 주변 환경 하 냉매 배관라인은 주로 (1) 내부 유체 열취득 최소화, (2) 표면결로 제어, (3) 얼음 축적 방지를 위해 단열 된다. 그리고 소음과 사용자 보호를 위하여 단열한다. 중요한 단열 특성은 열전도율, 투습성, 흡수성, 열팽창 계수 및 물의 취약성을 포함한다. 확장 조인트. 일부 설치에는 팽창 또는 수축 조인트가 필요 하다. 확장/신축 조인트의 존재 및 간격은 냉매 배관에 사용 되는 단열 시스템의 중요한 설계 문제이다. 간격은 다음 방정식을 사용하여 계산할 수 있다. L S= [⌀�� - 핑 xla,-qlx 늘+1] 여기서, S : 최악의 경우 수축 조인트의 최대 간격, m Ti : 단열재 설치 중 온도, °C To : 배관의 가장 차가운 공급온도, °C a : 단열재료의 열팽창계수(COLTE), mm/(m·K) : 배관재료의 열팽창계수(COLTE), mm/(m·K) ap L : 배관 길이, m d : 각 단열 수축 조인트에 의해 흡수될 수 있는 팽창 또는 수축의 양(mm) 표 7 는 다양한 배관 및 단열재료에 대한 COLTE (coefficient of linear thermal expansion) 값이다. 표 7 다양한 재료에 대한 COLTE 값 ¦ 재료 ¦ COLTEa (mm/(m ·K)) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ ¦ ¦ -탄소강 ¦ 0.0102 ¦ ¦ -스테인레스강 ¦ 0.0157 ¦ ¦ -알루미늄 ¦ 0.0202 ¦ ¦ -연성 철 ¦ 0.0092 ¦ ¦ -구리 b ¦ 0.0169 ¦ ¦ 단열재 ¦ ¦ ¦ -cellular glass ¦ 0.0060 ¦ ¦ -flexible elastomeric ¦ N/A ¦ ¦ -closed-cell phenolic ¦ 0.0510 ¦ ¦ -polyisocyanurate ¦ 0.0900 ¦ ¦ -polystyrene ¦ 0.0630 ¦ a) -70~21°C 사이의 평균 COLTE 값. Perry's Chemical Engineer's Handbook, 7th ed., Table 10-52 b) 20~100 °C 사이의 COLTE 값. Perry's Chemical Engineer's Handbook, 7th ed., Table 28-4 4.1 단열 두께 가장 경제적인 단열 두께는 초기 비용과 장기간 에너지 절 약을 고려하여 결정할 수 있다. 저압 수액기와 흡입 밸브 등의 단열층 두께 결정에 대해서 는 단열벽과 는 다소 다르다. 즉, 단열된 이들 기기 및 배관 침 입하는 열부하는 총열부하와 비교해서 매우 작고, 또 일반적으 로 이것들은 실내에 설치하기 때문에 단열부 외기의 단열부 내 외 온도차는 단열벽보다 작다. 따라서 기기 단열에는 단열부 표면에 결로가 생기지 않는 것을 기본 조건으로 하는 것이 좋 다. 즉 결로는 일반적으로 냉동능력에 영향을 주는 열부하가 되며, 기기나 건물구조를 부식 · 손상시킬 위험에 있다. 실제 로, 이것은 설계자가 보통 확실한 정도를 모르는 매우 다양한 변수를 결정하거나 값을 추정할 때 필요하다. 냉동 배관에 적 용되는 단열의 경우, 외부 덮개 표면의 25 W/m2 단열 시스템 에 열취득을 전달하는 단열 두께를 지정하는 것이 일반적이다. | {}
f46a26fa-f17e-45be-b0e4-938b3cca98e1 | 2권.pdf | 5.23-10 제 5 편 냉동 시공 4.2 단열 시공 1) 냉매, 냉수, 브라인관의 배관 단열시공 냉매, 냉수 또는 브라인 배관은 외부로부터의 열침입을 막 고, 표면 결로를 방지하기 위하여 단열을 한다(그림 14 참조). 표 8 은 관의 단열 시공 요령을 나타내었다. 2) 냉동용 기기류의 단열 시공 냉동용 기기는 크기에 비하여 형상이 비교적 복잡하며, 온 도 요건이나 사용 장소의 요건도 다르므로 그때마다 적당한 시공 방법을 선정해야 한다. 일반적으로 기기의 시공요령은 표 9 과 같다. ![image](/image/placeholder) 방습재 결속강화용 배관 철선 마감재 방습재 단열재 그림 14 배관 보온 상세도 표 8 냉수, 냉매관의 단열 시공 요령 ¦ 관의 종류 ¦ 호칭 경(A) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 재료 및 시공순서 ¦ 재료 및 시공순서 ¦ 재료 및 시공순서 ¦ 재료 및 시공순서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ ¦ 10°C 이상 ¦ 5°C 이상 ¦ 0°C 이상 ¦ -10°C 이상 ¦ -20°C 이상 ¦ -30°C 이상 ¦ 기포 폴리스틸렌 단열재 사용 ¦ 기포 폴리스틸렌 단열재 사용 ¦ 유리섬유 단열재 사용 ¦ 유리섬유 단열재 사용 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 20 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 1 ¦ 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 1 ¦ 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 25 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 40 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 2 ¦ 기포 폴리스틸렌층 ¦ 2 ¦ 단열층 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 50 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 와이어 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 65 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦ 접착제(이음새) ¦ ¦ ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 75 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 4 ¦ 점착 테이프 또는 와이어 ¦ 4 ¦ 브로운 아스팔트 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 80 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 100 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 5 ¦ 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 5 ¦ 아스팔트 루핑 또는 매스틱 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 125 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 원지 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 150 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ 원지 외장 동판 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 200 250 ¦ 20 20 ¦ 40 40 ¦ 50 65 ¦ 65 65 ¦ 75 75 ¦ 75 75 ¦ 7 ¦ 비닐테이프 ¦ 7 ¦ 비닐테이프 또는 면포 ¦ 주) 1) 실외 배관일 때 표면은 아연철판 피복으로 한다. 2) 온수 겸용일 때는 브로운 아스팔트를 사용하지 않는다. 3) 천장내 배관은 면포 대신에 알루미늄 페이퍼(foil) 또는 알루미늄 크로스라도 좋다. 4) -30°C 이하에서는 탄성이 있는 비아스탈트질 매스틱을 사용한다. 표 9 냉동용 기기의 단열 시공 요령 ¦ 기기의 종류 ¦ 보냉재의 두께, mm ¦ 시공요령 ¦ 시공요령 ¦ 시공요령 ¦ 시공요령 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기의 종류 ¦ 보냉재의 두께, mm ¦ 기포폴리스틸렌 단열재 ¦ 기포폴리스틸렌 단열재 ¦ 유리섬유 단열재 ¦ 유리섬유 단열재 ¦ ¦ 냉동기부속기기 ¦ 50 ¦ 1 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 1 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 응축기(열펌프식 설형) ¦ 50 ¦ 2 ¦ 단열재 ¦ 2 ¦ 단열재 ¦ ¦ 수냉각기(셀형) ¦ 75 ¦ 3 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 3 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 냉수펌프 ¦ 50 ¦ 4 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ 4 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ ¦ 팽창 탱크 ¦ 50 ¦ 5 ¦ 메탈래드, 아연도금판 ¦ 5 ¦ 메탈래드, 아연도금판 ¦ ¦ 송풍기 ¦ 50 ¦ 6 ¦ 시멘트 몰탈 ¦ 6 ¦ 시멘트 몰탈 ¦ ¦ 공기조화기 ¦ 50 ¦ 7 ¦ 플라스터 ¦ 7 ¦ 플라스터 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 1 ¦ 나무틀 ¦ 1 ¦ 나무톨 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 2 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 2 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 3 ¦ 단열재 ¦ 3 ¦ 단열재 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 4 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 4 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 5 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ 5 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 6 ¦ 특수석면판 또는 석면 ¦ 6 ¦ 특수석면판 또는 석면 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 7 ¦ 알루미늄 또는 비닐 조이너 ¦ 7 ¦ 알루미늄 또는 비닐 조이너 ¦ | {}
420bef2d-a5e3-41d0-afc5-bb4a7c1e67f7 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-11 그림 15, 그림 16 은 각각 밸브 및 압력용기의 단열 방습 시 공 예를 나타낸 것이다. 표 11 은 압력용기의 단열재 두께를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 단열재 단열재 배관 방습재 단열재 외장재 그림 15 밸브의 보온 상세도 ![image](/image/placeholder) 압력용기 매스틱 단열면 결속 강화용 철선 단열재 외장재 방습재 (시멘트 몰탈) 그림 16 압력 용기의 보온상세도 3) 단열 시공에 필요한 보조 재료 표 10 은 단열 시공을 하는데 필요한 일반적인 보조 재료를 나타낸 것이다. 4) 덕트의 단열 통풍덕트 가운데 배기덕트, 외기도입 덕트에 대해서는 단열 이 필요 없지만, 온도가 낮은 공기가 통하는 덕트는 열침입 을 방지하고, 표면 결로를 방지하기 위해 단열을 해야 한다. 그 일반적인 요령은 표 12 과 같다. 덕트의 단열은 덕트가 통과 하는 부분의 상황(온도, 습도, 실내 및 실외)을 잘 조사하여 필요한 시공 요령을 정한다. 최근에는 냉장고의 냉동장치에도 덕트를 사용한 공기순환 방식이 채용되고 있지만, 이와 같은 저온용 공기덕트는 신중 표 10 단열에 필요한 보조재료 ¦ 재료 ¦ 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아스팔트 루핑 ¦ 1 권(21 m2) 당 17 kg 의 것 ¦ ¦ 아스팔트 펄트 ¦ 1 권(42 m2) 당 17 kg 의 것 ¦ ¦ 면포 ¦ 직포중량 1 m2 당 115 g 의 것 ¦ ¦ 비닐테이프 ¦ 메이커 규격의 1 급품으로 두께 0.2 mm 의 반연마품 ¦ ¦ 방수 마포 ¦ 헤시언 크로스 5 호, 편면 또는 양면에 블로운 아스팔트 (석유 아스팔트)를 침수시킨 것(침입도 10~20) ¦ ¦ 두꺼운 종이 ¦ 아스팔트 루핑의 제조방법에 규정되어 있다. 아스팔트 루핑용 두꺼운 종이로 1 m2 당 379 g 의 것 ¦ ¦ ¦ 전가절연점착 비닐 테이프, 두께 0.2 mm 의 것 ¦ ¦ 와이어 ¦ 아연도금철선 3 호에 규정하는 것 ¦ ¦ 메탈래드 ¦ 메탈래드 · 평래드 1 호에 규정하는 것 ¦ ¦ 아연철판 ¦ 아연철판으로 규정하는 평판의 28 표준 치수, 아연부착 량은 1 m'당 214 g 를 표준으로 한다. ¦ ¦ 접착제 ¦ 메이커규격의 1 급품으로 하고 제각기 재료접 착에 적용 하는 것이다. ¦ ¦ 동 리벳 ¦ 지름 30 mm 아연도금 강판재 원형 와셔에 단열재 두 께에 맞는 길이의 구리못을 투입한 것으로 와셔와 동일 와셔를 갖춘 것으로 한다. ¦ ¦ 시멘트 몰탈 ¦ 보통 포틀랜드 시멘트로 하고, 초벌칠 : 2~6 mm, 재벌 칠 : 3~6 mm, 정벌칠 : 3 mm, 계 15 mm 두께로 한다. ¦ ¦ 플래스터 ¦ 드로마이트 플래스터에 의하여 칠 두께는 상기 시멘트 몰탈에 준한다. ¦ ¦ 클립 와셔 밴드 ¦ 황동판재로 하고 두께 0.2 mm 이상으로 한다. 밴드폭 은 보온외형 150 mm 이상에서는 20 mm, 15 mm 를 넘는 것은 25 mm 로 한다. ¦ 하게 시공하여 내구성이 있도록 충분한 배려가 요구된다. 또한, 덕트 도중에는 방화댐퍼 등의 부속품이 사용되며, 이 부분에서 노출이 있으면, 결로가 생기므로 주의 해야 한다. 5) 냉장고 단열문 냉장고 출입문은 저장물의 반입 · 반출에 편리하고 단열 역 할을 담당해야 한다. 따라서 천정, 벽과 아울러 단열재를 문틀 안에 부착한 이른바 단열문이 사용된다. (1) 단열문의 형식 가장 많이 사용되는 형식은 수동식의 겹침식 단열문(한쪽 여닫이)이지만, 경우에 따라 적합한 것을 선택하면 좋다. 표 13 은 단열문의 형식을 나타낸 것이다. (2) 수동식 단열문(그림 17~그림 19) 일반적으로 사용되는 수동식 단열문은 다음과 같다. ① 단열문의 재질과 두께는 원칙적으로 냉장고 단열벽의 단열 재료 및 두께와 같다. 단열문의 형식 및 치수 | {}
427b06d3-d0de-4dc8-8db4-ba43f5967f52 | 2권.pdf | 5.23-12 제 5 편 냉동 시공 표 11 압력용기의 단열 두께 (a) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.023 2+0.000 12 t(t : 평균온도, K) (단위 : mm) ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ 4001 40 60 75 75 100 100 50 65 65 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 140 ¦ 300 350 50 120 ¦ 75 100 2001 50 65 100 100 ¦ 30013501 40 40 50 50 60 75 75 100 100 50 75 120 140 ¦ 1501 100 120 140 140 140 ¦ 100 ¦ ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 50 50 50 65 120 140 ¦ ¦ ¦ 50 65 ¦ 50 50 65 100 100 100 120 120 120 120 140 ¦ 160 800 50 65 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 160 750 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ 4001 40 60 75 75 100 100 50 65 65 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 140 ¦ 300 350 50 120 ¦ 75 100 2001 50 65 100 100 ¦ 30013501 40 40 50 50 60 75 75 100 100 50 75 120 140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ 4001 40 60 75 75 100 100 50 65 65 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 140 ¦ 300 350 50 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 12 덕트의 단열 시공 요령 ¦ 덕트의 종류 ¦ 단열재의 두께 ¦ 단열재의 두께 ¦ 시공 요령 ¦ 시공 요령 ¦ 시공 요령 ¦ 시공 요령 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 종류 ¦ 단열재의 두께 ¦ 단열재의 두께 ¦ 기포 폴리스틸렌 단열재의 사용 ¦ 기포 폴리스틸렌 단열재의 사용 ¦ 유리섬유 단열재의 사용 ¦ 유리섬유 단열재의 사용 ¦ ¦ 구형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 덕트내 공기온도, °C ¦ 보온재 두께, mm ¦ 1. 접착제 또는 동 리벳 ¦ ¦ 1. 접착제 또는 동 리벳 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 덕트내 공기온도, °C ¦ 보온재 두께, mm ¦ 2. 단열재 ¦ ¦ 2. 단열재 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ -10 0 10 ¦ 75 50 25 ¦ 3. 클래프트 틈메우기 종이 4. 면포 또는 알루미늄 휠 페이퍼 ¦ ¦ 3. 클래프트 틈메우기 종이 4. 면포 또는 알루미늄 휠 페이퍼 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 1. 나무 ¦ ¦ 1. 나무 틀 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 2. 접착제 ¦ ¦ 2. 접착제 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 3. 단열재 ¦ ¦ 3. 단열재 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 4. 아스팔트 루핑 ¦ ¦ 4. 아스팔트 루핑 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 5. 특수석면판 또는 석면 가연성 보드 ¦ 실외 덕트에서는 #28 아연도금철판 ¦ 5. 특수석면판 또는 석면 가연성 보드 ¦ 실외 덕트에서는 #28 아연도금철판 ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 6. 비닐 조인트 ¦ ¦ 6. 비닐 조인트 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ - ¦ ¦ 1. 단열재 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ - ¦ ¦ 2. 와이어 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ - ¦ ¦ 3. 아스팔트 펠트 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ - ¦ ¦ 4. 원지 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ m ¦ ¦ 5. 면포 ¦ 실외 덕트에서는 #28 아연도금철판 ¦ | {}
e7f9fccc-3bb2-462f-aba3-b7975ab41140 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-13 표 13 단열문의 형식 ¦ 수동식 단열문 ¦ 조립식 단열문 ¦ 한쪽 여닫이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 조립식 단열문 ¦ 양쪽 여닫이 ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 겹침식 단열문 ¦ 한쪽 여닫이 ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 겹침식 단열문 ¦ 양쪽 여닫이 ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 미닫이식 단열문 ¦ 한쪽 여닫이 ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 미닫이식 단열문 ¦ 양쪽 여닫이 ¦ ¦ 자동식 단열문 ¦ 미닫이식 단열문 ¦ 한쪽 여닫이 ¦ ¦ 자동식 단열문 ¦ 미닫이식 단열문 ¦ 양쪽 여닫이 ¦ ![image](/image/placeholder) 밑창 치창 고무패킹 단열 문안치수 밑창틀치수 앵글 고무 패킹 밑창틀치수 문안치수 区 그림 17 조립식 단열문(한쪽 여닫이) (3) 자동식 단열문(그림 20, 그림 21) 최근의 냉동, 냉장창고 및 일반창고 등에서는 설비의 근대 화 및 인건비 절약을 위하여 저장물의 운반이 기계화되었으 며, 이에 따라 출입문도 변화되어 문의 자동개폐를 고려하게 되었다. 일반적으로 사용되고 있는 자동식 단열문은 전동구동 에 의한 미닫이 단열문이다. ① 자동식 단열문의 이점 다음과 같은 이점이 있으므로 선택할 때에는 이점을 충분 히 고려해야 한다. ㉮ 조작이 단순하다. 원격조정에 의해 간단히 개폐할 수 있 으며 수동으로도 개폐가 가능하다. ㉯ 개폐를 위한 공간이 필요하지 않다. 미닫이 문이므로 문 의 개폐 작동 시 여유 공간을 고려할 필요가 없다. ㉰ 외기차단이 신속하고 확실하다. 틀의 패킹과 문이 밀착 하므로 외기와 의 차단을 보다 확실히 할 수 있으며 수동문에 비하여 개폐에 요하는 시간이 단축되므로 외기 침입량이 적다. ![image](/image/placeholder) 고무패킹 단열재 문안치수 밑창틀치수 밑창틀 안치수 문 안치수 문창틀 고무패킹 단열재 치창틀 고무패킹 그림 18 조립식 단열문(양쪽 여닫이) ![image](/image/placeholder) (펠트)패킹 단열재 문안치수 밑창틀치수 평고무 패킹 밑창틀 안치수 문 안치수 슬라이드 (펠트)패킹 볼트 고무패킹 그림 19 겹침식 단열문(양쪽 여닫이) | {}
c0fa07a9-3b57-40db-9796-3ecf7ac69dac | 2권.pdf | 5.23-14 제 5 편 냉동 시공 ㉱ 안전하다. 자동제어에 의하여 사고가 생길 염려가 없다. 엘리베이터 문 구조에 준하여 제작되고 있으므로 문을 중간 에서 눌렀을 때는 그 위치에서 정지하고, 손을 떼면 문이 닫 힌다. ② 고정공사에 관한 유의 사항 ㉮ 일반적으로 제어장치가 부속되어 있으므로 조작함에 대 하여 고려할 필요가 없다. ㉯ 밑창틀 개구부 치수는 특히 유의 해야 한다. ㉰ 문을 옥외에 설치할 때는 방수형을 사용한다. ![image](/image/placeholder) ■ 0 그림 20 미닫이식 단열문(양쪽여닫이) ![image](/image/placeholder) 그림 21 미닫이식 단열문(한쪽 여닫이) 5. 단열장치의 성능평가 5.1 현재의 성능평가 방법 단열벽을 통하여 들어오는 침입열량은 고내의 전손실열량 의 50% 정도에 해당한다고 할 수 있다. 현재 냉장창고의 단 열성능을 종합적으로 측정하는 시험은 행해지고 있지 않다. 단지 고내를 차갑게 유지하고, 냉동기기의 성능확인 운전을 한 후 기기를 정지한 다음, 고내의 온도의 상승을 측정하여 단열성능을 판단하는 것에 지나지 않는다. 또 시공 후에 단열 층의 외표면에 결로가 생기는지의 여부를 확인하는 정도이다. 그러나 결로현상은 외기의 온습도 조건에 따라 결정되는 것 이므로 완벽한 단열시공을 한 후에도 외기 온도가 높고 단열 벽면의 대기의 유동이 나쁘면 결로가 생기게 된다. 실제 건조 식 냉장고에 있어서 결로를 유발시키는 것은 구조자체 혹은 외장재 연결부에서 발생된다. 더 나아가서 결로는 내구연수의 저하를 유발시킨다고도 할 수 있다. 최근 에너지 절약이 대두 되고 소비전력의 비용이 냉동창고의 운전비용에 많은 부분을 점하고 있는 상황을 생각하면 단열의 중요성이 계속된다. 현 재 지난 수년간에 비해 고내외의 단열층의 두께가 두꺼워지는 경향을 나타내고 있다. 이와 같은 상황에서 냉동창고를 포함 한 단열벽, 건물 각 부분의 온도 분포와 실제로 침입하는 열유 속을 계산 해석하여 기존의 냉장창고에서의 경제성, 내구성을 고려하여 개선안을 만들거나 또 신축 창고에 있어서도 계획에 맞게 성능이 발휘되고 있는가를 확인하는 등과 같은 정량적인 성능평가법을 확립하여 두는 것이 매우 중요한 문제이다. 5.2 건물체에 포함된 단열벽의 성능평가방법 단열벽의 성능평가 방법에 관한 것은 ① 단열성능 ② 방습성능 ③ 내구성능 ④ 방화성능 ⑤ 경제성(시공성) 등이 고려되어진다. 그러나 여기서는 단열벽을 통하여 외부로부터의 열침입을 방지하는 단열성능만을 고려한다. 방습성능은 단열성능에 큰 영향을 끼치지만, 내외의 온습도 조건에 따라서도 많은 영향 을 받으므로 여기서는 취급하지 않는다. 일반적인 단열성능의 평가에는 다음과 같은 방법이다. 1) 총합 열관류율에 의한 방법 총합 열관류율은 국부에서의 열평형에 관한 문제이기 때문 에 냉장고 전체의 단열벽의 성능을 정량적으로 평가하는 가장 좋은 방법으로 생각되어진다. 그렇지만 육상 냉동창고는 구조 체 자체의 열부하가 크고 또 일사에 의한 영향을 많이 받기 때문에 실험실 차원에서의 계산은 가능하지만 실제 냉장창고 의 계산에 있어서는 정상적인 상태가 아니므로 정확한 계산을 하기가 어렵다. 총괄열관류율은 다음과 같다. | {}
e69d5b20-0a02-4269-bfce-ea7c62c619ea | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-15 K= Q/�A�� (4) 여기서, ¦ Q ¦ : 냉동기의 정상상태 운전시 동력, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ai ¦ : 외기와 접하는 벽면의 면적, m2 ¦ ¦ 0i ¦ : 냉장고 내외의 온도차, K ¦ 2) 고내의 온도 상승을 측정하는 방법 냉장고내의 공기 상태 및 구조체 자체의 단열벽을 평상시 의 운전 상태로 만든 후에 냉동기를 정지시킨 다음 고내의 온 도 상승을 측정하는 방법이다. 이 방법은 냉장고의 보온성능 을 확인하는 하나의 방법이 되지만 건축물의 공법이나 단열 방법에 따라 다른 결과 를 나타낸다. 따라서 정량적인 판단을 하기가 어렵다. 이렇게 비정상상태에서 냉장창고 전체의 보온 성능을 직접적으로 또 정량적으로의 판단은 현재로서는 곤란 하다. 3) 열전대, 열유속계를 사용한 측정방법 현재 연구자들이 시도하고 있는 것으로 위의 방법들보다 진보된 방법이다. 이는 단열벽면이나 히트 브리지로 되어 있 는 장소 중에서 대표적인 장소를 선택하여 열전대 혹은 열유 속계 등으로 온도 분포, 열유속의 평형을 실측하여 그것을 비 정상상태로 두어 해석하는 것이다. 단열벽 전체의 보온성능을 조사하는 방법이다. 이 방법을 행함으로써 단열벽면의 보온성능의 정량적인 판 단이 가능하게 된다. 단, 이 방법에서 가장 중요한 것은 측정한 계측점이 다른 단열장소의 대표점이 될 수 있는가 하는 것을 확인하는 것이 다. 그것을 확인하는 하나의 방법으로 적외선 방사온도계로 계측단열벽면적의 온도 분포를 측정하여 실제로 측정하는 점 의 온도분포가 다른 곳의 온도와 다른지를 비교함으로써 확인 하는 것이다. 이는 벽면의 대표점이 될 수 있는지 확인하는 하나의 방법이다. 또 위의 확인과 더불어 히트 브리지가 되는 장소 등의 온도 분포를 주위의 온도 분포가 급속히 변하는 장소로 두는 것은 열류속의 방향이 이차원 또는 삼차원적으로 되기 때문이다. 실 제 결과 에 있어서는 정량적인 판단이 곤란한 경우도 있다. 이 때문에 전산기 등을 사용하여 온도 분포의 시뮬레이션 값을 실 제 결과 치와 비교하여 정량적인 판단을 하는 것이 필요하게 되 는 것이다. 이후의 문제로는 이 방법을 포함하여 콘크리트의 축열 현 상을 고려한 정확하고 실용적인 단열성능의 평가방법의 확립 이 요망된다. 참 고 문 헌 1. Y. K., Cengel, 1998, Heat Transfer, McGraw-Hill 2. 日本 冷凍協�, 2006, 냉동공조편람(6 권). 3. 日本 冷凍協�, 1989, 냉장창고(신판). 4. 극동플러스, 염규봉 저. 단열기술자료집 5. ASHRAE Handbook, 2014, Refrigeration (SI) Chapter10. pp. 10.1~10.11. | {}
f7f252c4-d729-4608-bb06-00a9d9f69d7d | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-1 제 24 장 냉동기의 제어 1. 개요 1.1 제어 목적 냉동기의 응축온도와 증발온도는 외기 온도와 냉동부하에 따라 다르기 때문에 응용 분야에 따라 요구되는 특성을 만족 시키기 위하여 자동제어 장치를 사용하여 제어하게 된다. 자 동제어 장치 없이 냉동기를 수동 운전할 경우 외기 온도와 냉 동부하 변동에 따라 수시로 수동 조작하여야 함으로 운전에 많은 기능 인력이 요구되며 제어의 정확도도 떨어지게 된다. 냉동기의 제어 목적은 냉동 시스템을 구성하고 있는 각종 부품의 적절한 제어를 통하여 외기 온도와 냉동부하의 변동에 도 불구하고 요구되는 제어의 정확도를 높이고 운전비와 에너 지 소비를 절약하는 것을 목적으로 한다. 1.2 제어 원리 냉동기 제어 시스템은 그림 1 에 나타낸 것과 같이 입력, 출 력, 검출기, 제어기, 조작기, 그리고 플랜트(또는 프로세스라 고도 함)로 구성되어 있다. ![image](/image/placeholder) 입력→ 제어기 조작기 플랜트 출력 검출기 그림 1 제어 시스템 그림에서 보듯이 플랜트에서 출력된 출력값은 검출기에서 검출되어 제어기로 보내지며 제어기에서는 검출기로부터 검 출된 검출값과 외부로부터 입력된 설정값을 비교하여 그 오차 를 사용하여 제어 알고리즘에 의해 제어 신호를 생성하여 조 작기로 전달하고 조작기에서는 주어진 제어 신호에 따라 조작 기를 조정하여 플랜트의 출력값을 조절한다. 1.3 조작기 유형에 따른 제어 방법 냉동 시스템에 주로 사용되는 제어 방법은 조작기의 조절 방식에 따라 자력식, 전기식, 전자식, DDC (Direct Digital Control Controller) 방식으로 분류할 수 있다. DDC 방식을 제외한 제어방법들은 제어구조가 간단하고 저가이기 때문에 주로 사용되어왔다. 이들 방식은 단일입력에 대하여 주로 비 례제어의 형태로 단일출력을 제어하므로 고급제어 구현에 의 한 시스템 성능향상에 한계가 있다. 최근에는 멀티시스템 에 어컨과 같은 복잡한 시스템에는 DDC 방식을 채용하여 다입 력 다출력(MIMO : multi-input multi-output) 형태의 비 선형 제어를 구현하는 퍼지제어가 적용되는 추세이다. 1) 자력식 자력식은 오차에 대한 조작기의 조정 동작을 자체의 동력 으로 수행하는 방법으로써 그림 2 와 같이 감온통에서 검출된 냉각 유체의 온도에 따라 감온통 내에 봉입된 기체의 체적이 수축 또는 팽창이 일어나며 모세관을 통하여 벨로우즈로 전달 되어 벨로우즈 변위를 변화시켜 냉각 코일로 유입되는 냉각 유체의 유량을 조절하는 방법으로써 설정값은 스프링을 사용 하여 조절된다. ![image](/image/placeholder) 압축기 냉각코일 감온통 스프링 응축기 S 벨로우즈 모세관 그림 2 자력식 제어장치 2) 전기식 전기식은 감온통 내에 봉입된 기체 체적의 수축 또는 팽창 으로 인한 벨로우즈의 변위 변화를 사용하여 전기식으로 스위 치를 작동시키거나 전기저항 등의 변화를 전압 또는 전류의 형태로 변환시켜 릴레이의 코일을 작동시켜 스위치를 작동시 키는 등 전기식 신호를 사용하여 조작기를 구동하는 방식으로 구조가 간단하여 냉동기의 자동제어에 널리 사용된다. 3) 전자식 전자식은 검출량을 전압, 전기저항 또는 전류로 변환시키고 전위차계, 브리지 등을 이용하여 설정값과 비교하여 그 오차 를 전자식 증폭기로 증폭하여 전동기 등을 동작시키는 방식으 로써 대형 냉장 창고 시스템의 중앙제어장치 등으로 활용하고 있으며 최근에는 냉매의 유량을 제어하는 팽창밸브에도 적용 하고 있다. 4) DDC 방식 DDC 방식은 전체 시스템 제어가 패키지화된 원격제어장 치와 중앙에 위치한 중앙제어장치 등으로 구성되어 있는 방식 으로 중 · 소형 규모의 시스템은 물론 대규모 시스템에도 적 용 가능한 제어 방법이다. 각종 복잡한 연산 제어가 가능하고 중앙제어장치에 의한 설정값 변경과 제어 상태 감시 등 시스 템 전체를 고려한 제어가 가능함으로 제어의 정확도를 높일 수 있을 뿐만 아니라 에너지 소비도 절약할 수 있는 장점을 가지고 있다. 이외에도 폭발 위험이 있는 곳에서는 공기식이 사용되고 큰 힘이 요구되는 곳에서는 유압식이 사용된다. | {}
aeaff12b-51e9-43cb-92d7-5c1577ab52ea | 2권.pdf | 5.24-2 제 5 편 냉동 시공 1.4 플랜트 동특성 모델과 제어응답 특성 1) 플랜트 동특성 모델 제어의 출발점은 플랜트 동특성의 파악이다. 입력에 대한 플랜트 출력의 동특성이 파악되어야 그에 적합한 제어 알고리 즘이 설계될 수 있으므로 냉동시스템의 동특성을 이해할 필요 가 있다. 냉동 시스템 제어는 작동유체에의 열전달에 따른 온도변화 를 제어하는 것이 주목적이므로 다음과 같은 과도상태의 에너 지 보존 방정식을 고려할 수 있다. dE Q dt 예컨대 온도 Ta 인 실내공기를 표면온도가 Tw 인 냉방기로 대류 냉각하는 경우를 생각하자. 시스템인 실내공기 에너지 E 는 E = mcpTa 로 표현되고 열전달 Q 는 Q = UA(Tuo - Ta)로 표 현되므로 식(1)은 다음과 같이 시간에 대한 일차방정식이 된 다. mcp dTa dTa + Ta= T + Ta = Tw UA dt dt 시간영역의 미분방정식을 Laplace 변환하여 다음과 같은 대수방정식으로 표현하되 식(2)의 결과 를 일반화하면 입력에 대한 출력의 비인 전달함수 G(s)는 일반적인 선형 일차방정 식으로 표현된다. 출력 Ta(s) K G(s)= 입력 Tw (s) 7s+1 여기서 K 는 플랜트 정상상태 이득이고, 7 는 플랜트 시상수 이다. 열용량이 큰 냉동시스템은 반응시간 지연 검가 존재하 므로 이를 식(3)에 반영하면 K G(s)= TeB 7s+1 (1) (2) 식(4)는 냉동시스템에 적용될 수 있는 단순하면서 가장 일 반적인 전달함수의 형태이다. 식(4)의 전달함수에 대하여 계 단입력을 가하면 그림 3 과 같은 시간영역에서의 동특성을 나 타낸다. (3) Chart Type: line 반응지연 Td 시상수 춥력 item_01 0.632Kelvin (K) 0.14Kelvin (K) 0.17Kelvin (K) 0.16Kelvin (K) 그림 3 시간지연 일차함수의 계단입력 반응 (4) 그림 3 과 같은 대상 플랜트에 그림 1 의 피드백 제어를 적용 하면 그림 4 와 같은 반응을 나타낸다. 시스템의 시간에 대한 출력 응답은 과도 응답(transient response) 구간과 정상상 태 응답(steady state response) 구간으로 구성된다. 과도 응답 구간에서는 시스템의 초기 상태를 보여주며 정상상태 응 답 구간에서는 시스템의 최종 상태를 보여준다. 제어 시스템 에서 요구되는 성능 특성은 시간에 따른 출력 응답으로 표시 되며 일반적으로 정상상태에 도달하기 전까지 그림 4 에 보여 준 것 같이 감쇠 진동을 한다. 제어 시스템의 응답 특성에 사 용되는 기본적인 용어들은 다음과 같다. 오버슈트(over shoot : M)는 시스템에 계단 입력을 입력 한 후 최대 출력값과 설정값과 의 차이를 설정값으로 나눠 % 로 표현한 값을 의미한다. 상승시간(rise time : tr)은 시스템의 출력값이 설정값의 10% 에서 90%까지 도달하는데 소요되는 시간을 의미한다. 정착시간(settling time : ts)은 시스템의 출력값이 설정값 의 ±1% 내에서 지속되는데 까지 소요되는 시간을 의미한다. 최대시간(peak time : tp)은 시스템의 출력값이 오버슈트 점에 도달하는데 소요되는 시간을 의미한다. ![image](/image/placeholder) tp Mp = 1% 1 0.9 0.1 t, t ts 그림 4 제어응답 특성곡선 1.5 제어 알고리즘 냉동기의 제어를 위하여 2 위치제어, 비례제어, 비례-적분제 어, 비례-적분-미분제어 방법이 주로 사용되며 피드포워드제어, 최적제어, 퍼지제어 방법 등도 사용되고 있다. 1) 2 위치제어(on-off control) 검출기로부터 검출된 검출값과 설정값과 의 오차에 따라 조 작기를 개폐(on-off)하는 방식으로서 실제 적용시에는 그림 5 와 같이 사역대(dead band)를 적절히 선정하여 사용함으로 써 헌팅 현상을 방지한다. 검출값이 설정값 S 보다 a 이상이 되 어야 폐 위치에서 개 위치로 전환되며, 일단 개 위치에 있으면 검출값이 설정값보다 a 이하가 되어야 폐 위치로 전환된다. 별 도의 자동제어 지식이 필요 없으며 경험에 의해 개폐 빈도가 적으면서 목표값 주변 변동 폭도 작게 사역대를 조정해야 한 다. 용량 조절이 안되는 조작기에 적용되고 플랜트 출력이 목 표값 주변에서 항상 오르내리는 단점이 있다. | {}
130d433b-1fc1-40c1-b257-87b78029d3c9 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-3 Chart Title: 그림 5 2 위치제어 Chart Type: bar S-a S S+a 가 0.08 0.64 0.72 섬출장 0.06 0.72 0.95 (7) 2) 비례제어(proportional control) 오차에 비례하는 제어값으로 비례적으로 조작기를 조절하는 방법으로써 조작량 M 은 100 M = Kpe+b= b PB (5) 로 표시되고 여기서 PB 는 비례대역 (proportional band), e 는 검출값과 설정값과 의 오차, KD 는 비례이득, b 는 바이어스를 의미한다. 비례제어는 오차를 피드백하여 연속제어를 수행하는 제어 방식 중 가장 간단한 방식이다. 비례이득만이 미지수이므로 그림 4 의 제어 성능 개선을 위한 최적값을 빠르게 찾을 수 있 는 장점이 있지만 정상상태 오차 (다른 표현으로 offset error)를 제거할 수 없는 구조적 문제가 있다. 비례이득이 클 수록 정상상태 오차는 줄일 수 있으나 이득이 클수록 피드백 제어가 불안정해져 플랜트가 헌팅하고 내구 수명을 악화시키 므로 적정 크기로 제한한 필요가 있다. 3) 비례-적분제어(proportional-integral control) 시스템이 상대적으로 큰 외란에 의해 영향을 받는 경우 비 례제어만을 사용하여 제어한다면 설정값에 도달하지 못하고 설정값 보다 낮거나 혹은 높게 유지되는 오프셋(offset) 현상 이 발생하며 이 같은 현상은 제어기에 적분 요소를 추가함으 로써 수정할 수 있다. 적분 동작은 조작량의 변화 속도가 오차 에 비례하는 방식으로서 정상상태 오차(steady state error) 를 최소화하는 리셋(reset) 역할을 하며 일반적으로 비례 동 작과 같이 사용한다. 비례-적분 제어의 경우 조작량 M 은 100 1/7/ / edt+b) M = Kpe+K1� edt+b= (e+ PB 로 표시되며 여기서 K/는 적분상수, TI 는 적분 시상수를 의미 한다. (6) 4) 비해-적용·이불에서(proportional-mitogral-derative control) 급격히 변화하는 출력값에 적절히 대응하기 위하여 오차 증가 속도에 비례하는 조작량을 추가하면 더욱 효과 적인 제어 가 가능하다. 미분 동작은 조작량이 오차의 변화 속도에 비례 하는 방식으로써 예측(anticipatory) 제어 역할을 하며 일반 적으로 비례 동작 또는 비례-적분 동작과 같이 사용하며 비 례-적분-미분 제어의 경우 조작량 M 은 M=Kye+K, fedt+ Kdat+b= 100 (e+ = Sedt+TDea +6 PB 로 표시되며 여기서 KD 는 미분상수, TD 는 미분시상수를 의미 한다. 비례-적분-미분(PID) 제어를 적용하는 것이 이상적이기는 하지만 제어 최적화를 위해 3 개의 미지수를 정해야 하는데 경 우의 수가 너무 많아 현장에서는 거의 쓰이지 않는다. 더구나 미분제어는 신호의 미분시 노이즈가 증폭되어 제어를 불안정 하게 하므로 저주파 필터를 적용해야 한다. 5) 피드포워드 제어(feedforward control) 피드백 제어 시스템에 외란이 존재할 경우 플랜트의 출력 에 영향을 미친 후 검출된 값을 통해 수정 동작을 수행함으로 써 제어 결과 에 좋지 않는 영향을 줄 수 있기 때문에 외란을 직접 검출할 수 있는 경우에는 미리 외란값을 이용하여 외란 의 영향을 해소할 수 있는 수정 동작을 행함으로써 외란의 영 향을 극소화시켜 우수한 제어효과 를 기대할 수 있다. 이와 같 이 외란이 발생한 경우 외란을 검출하여 제어 결과 에 영향을 주기 전에 검출값에 따라 적절한 수정 동작을 미리 행함으로 써 외란의 영향을 최소화시킬 수 있는 제어 알고리즘을 피드 포워드(feedforward) 제어 알고리즘이라 한다. 피드포워드 제어 알고리즘은 그림 6 과 같이 피드 백 제어 시스템에 피드포워드 제어 알고리즘을 추가하여 사용한다. 플랜트의 반응지연시간이 긴 경우 제어를 불안정하게 하므로 응답성 개선을 위해서는 피드포워드 제어가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 외란 피드포워드 외란 제어기 전달함수 + 입력 + + + 출력 피드백 + 조작기 플랜드 제어기 그림 6 피드포워드 제어 알고리즘 6) 캐스케이드 제어(cascade control) 피드백 제어 시스템에서 그림 7 과 같이 1 차 제어기의 출력 신호에 의해 2 차 제어기의 설정치를 변화시켜 제어하는 방식 을 캐스케이드 제어 알고리즘이라 한다. 2 차 루프를 1 차 루프 보다 상대적으로 빠른 반응의 제어 시스템으로 구성한 후 2 차 제어기의 제어 주기를 1 차 제어기의 제어 주기보다 짧게 선택 하여 제어함으로써 시스템을 보다 효과 적으로 제어할 수 있는 방법이다. 피드백 제어 루프는 한 개의 입력에 한 개의 출력 이 대응되는 SISO (single-input-single-output) 방식이 다. 그런데 플랜트 제어 출력에 영향을 미치는 변수가 여러 개인 경우에는 안정성 개선을 위해 각 변수들을 제어하기 위 한 SISO 루프들을 구성해 주어야 한다. 이 때 루프 구성 방 | {}
d2cb67a7-ed08-43a4-9e92-10a1befda13d | 2권.pdf | 5.24-4 제 5 편 냉동 시공 법은 그림과 같이 루프가 서로 교차하지 않도록 구성한다. 빠 른 응답루프를 가장 안쪽에 배치하고 속도 순으로 점차 밖으 로 배치한다. ![image](/image/placeholder) disturbances d2 d1 setpoint y2 y1 C1 C2 P2 P1 plant inner loop outer loop 그림 7 캐스케이드 제어 알고리즘 7) 최적 제어(optimal control) 주어진 제한 조건하에 시스템에서 요구되는 성능을 얻기 위 해 요구되는 성능으로 정의 된 비용함수를 최소로 하는 제어변 수의 값을 선정하여 선정된 제어값으로 시스템을 운전하는 방 식을 최적제어라 한다. 제한조건은 시스템의 성능한계와 수명 을 고려하여 선정하고 비용함수는 응답속도, 오버슈트, 정상상 태 오차, 소비전력, 운전비용 등 시스템에서 요구하는 사항을 고려하여 가능한 한 간단하면서도 최소화시킬 수 있은 형태로 구성한다. 이 방법의 구현을 위해서는 플랜트의 동특성 모델 이 정확해야 하나 냉동기 시스템은 비선형성이 커서 정밀한 선형모델 도출이 어려우므로 실용적 적용이 쉽지 않다. 그래도 적용하고자 한다면 동특성을 선형 근사하여 선형식 으로 표현해야 한다. 선형 근사된 플랜트 동특성은 최적해를 구하기 위한 구속조건이 되고 이 구속조건을 충족하면서 비용 함수를 최소화하는 해를 구하는 것이다. 최적제어는 미래의 운전을 계획하는데 사용되므로 이 방법을 적용하려면 플랜트 에 가해질 미래의 입력들을 예측하는 기술이 선행되어야 한 다. 선형최적화기법은 실시간 운용이 가능할 수 있으나 운전 조건에 따라 최적해가 구해지지 않는 상황들이 발생하므로 이 에 대처할 대안 운전계획을 수립해야 한다. 비선형 최적화는 해를 실시간으로 구하기 불가능하므로 중장기 최적운전계획 을 위해 offline 으로 계산한다. 8) 퍼지 제어(fuzzy control) 퍼지 논리 이론이 1965 년 자데(Zadeh)에 의해 소개된 이 후 퍼지 제어는 복잡한 시스템, 비선형 시스템, 불분명한 시스 템, 정보나 작동의 지식만을 가지고 있는 시스템 등에 가장 효과 적인 제어 방법의 하나로 사용되고 있다. 전문가 제어 시 스템에서 이용되는 일반적인 지식들에 비해 보다 체계적인 퍼 지룰과 비교적 잘 정의 된 알고리즘을 사용함으로써 시스템의 모델링, 평가, 최적화와 최적 제어, 적응 제어 등 다양한 영역 에 적용되고 있다. 플랜트 동특성의 비선형성이 강한 냉동 시 스템의 경우에 참조표(lookup table) 형식으로 단순화된 퍼 지 제어 알고리즘이 MIMO 제어를 위하여 산업현장에 일부 활용된다. 그러나 미지수가 최대 3 개인 PID 제어에 비해 미 지수가 너무 많아 현장에서의 계수 조정이 불가능하므로 비선 형성이 강한 일부 프로세스에만 제한적으로 사용된다. 그림 8 은 퍼지제어기를 설명한 것이다. Chart Type: bar 펴 펴지추론 입력 item_01 펴 0.01 0.01 그림 8 퍼지 제어기 9) 신경망 제어(neural network control) 인공신경망 여러 개의 층으로 이루어져 있고, 한 층은 여러 개의 노드로 이루어져 있다. 노드에서 실제로 연산이 일어나 는데, 이 연산 과정은 인간의 신경망을 구성하는 뉴런에서 일 어나는 과정을 모사하도록 설계되어 있다. 노드는 일정크기 이상의 자극을 받으면 반응을 하는데, 그 반응의 크기는 입력 값과 노드의 계수 (또는 가중치, weights)를 곱한 값과 대략 비례한다. 일반적으로 노드는 여러 개의 입력을 받으며 입력 의 개수만큼 계수를 갖고 있다. 따라서 이 계수를 조절함으로 써 여러 입력에 다른 가중치를 부여할 수 있다. 최종적으로 곱한 값들은 전부 더해지고 그 합은 활성함수(activation function)의 입력으로 들어가게 된다. 활성함수의 결과 가 노 드의 출력에 해당하며 이 출력 값이 궁극적으로 분류나 회귀 분석에 쓰이게 된다. 그러나 인공신경망은 물리적 모델에 기반한 것이 아니라 비선형 블랙박스를 모사하는 비선형 적합의 일종으로서 가장 치명적 단점인 과적합 (over-fitting)에 의한 잘못된 판단의 문제를 극복할 수 없다. 따라서 인공신경망이 추론한 결과 를 신뢰하기 어렵다. 인공신경망을 제어 출력에 직접 사용하기 보다는 가령 PID 계수 등을 데이터 학습에 기반하여 적절히 추정하는 등 간접적 방법으로 활용하는 방안이 학술적으로 연 구되고 있으며 냉동 공조 산업현장에서는 상품화된 예를 찾기 힘들다. 10) 제어 알고리즘 구현과 관련된 문제점들 DDC 제어와 관련하여 냉동 산업에서 가장 많이 사용되는 알고리즘은 PID 제어이다. 제어 알고리즘의 최적 설계는 플랜 트의 동특성 모델인 전달함수를 정확하게 서술할 수 있을 때 가능하지만 제어 대상이 복잡하고 비선형적 요소가 있어서 현 장에서는 주로 시행착오 방식으로 적합한 PID 계수를 찾는다. 이론적 방법으로는 계단입력에 대한 시스템의 시간지연 일차 시스템 반응모델로부터 PID 계수를 찾는 Ziegler-Nichols 기법이 있으나 계단응답 시험이 용이하지 않은 시스템들이 많 아서 일반적으로 시행착오 방식이 대부분이라고 할 수 있다. P 제어는 비례제어계수 K2 만 찾으면 되므로 가장 간단하지 만 정상상태에서 설정값과 일정한 편차를 나타내는 오프셋 (offset) 오차가 발생하여 정밀제어에는 바람직하지 않다. 오 프셋 오차를 제거하기 위하여 적분제어가 추가되는데 적분제 | {}
7c9507f3-9d26-43af-b7a7-71bc7c617935 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-5 어는 과거의 오차를 누적한 값에 비례한 제어동작을 발생시키 므로 궁극적으로는 오프셋 오차 제거가 가능하다. 그러나 적 분제어는 시스템 응답을 느리게 하고 누적된 오차가 커져서 제어출력이 출력한계에 도달하게 되면 wind-up 문제가 발생 한다. windup 은 제어출력의 범위와 관련된 현상이다. 가령 밸브 개도의 경우 제어오차 누적으로 인해 밸브가 최대로 개 방되었음에도 제어출력 요구값이 추가 개방을 요구하는 경우 제어출력의 포화(saturation)로 인하여 더 이상 반응할 수 없 다. 또한 일정시간 경과 후 오차가 감소하기 시작하여 밸브가 닫히기 시작해야 함에도 불구하고 그 동안 누적된 오차에 비 례한 적분동작 출력이 커서 해당 값이 제어기 출력범위 이내 로 감소하기 전까지 한동안 밸브가 개방되어 있는 상황이 지 속되는 것이 windup 이다. 따라서 이러한 windup 을 제거하 기 위해서는 PI 제어출력이 제어기 능력범위를 넘어서는 경 우에는 그 이상 제어출력이 증가하지 못하도록 소프트웨어적 으로 제한하는 것을 anti-windup 이라고 한다. 냉동시스템에서는 정상상태 온도 편차제어가 중요하므로 PI 제어가 주로 사용되지만 과도상태에서의 응답성 개선을 위 해 PID 제어가 사용되기도 한다. 이 경우에는 최적화해야 할 제어변수가 P, I, D 3 개 이므로 그만큼 개발기간이 오래 소요 된다. 미분동작인 D 제어는 이전과 현재의 오차기울기로부터 미래의 오차를 예측하여 미래 오차를 줄이도록 D 제어가 작동 하므로 시스템 응답성은 개선되지만 derivative kick 이라는 미분요동 문제를 해결해야 한다. 제어변수는 센서 출력값에서 얻어지는데 노이즈 등으로 인하여 센서 입력값이 일정 범위 내에서 변동이 심하며 이 값으로 그대로 오차기울기에 적용하 면 미분값이 큰 폭으로 진동하고 이에 비례한 제어기 동작도 요동치게 되어 제어가 불안정해진다. derivative kick 을 줄이 기 위해 센서입력에 저주파 필터기능을 추가해야 한다. 열용량이 큰 시스템들은 입력 변화에 대하여 오랜 지연시 간 후에 온도 반응이 나타난다. 이와 같은 긴 반응지연은 제 어의 불안정성을 증가시키는 요인이다. 제어란 입력에 대한 시스템의 반응을 피드백하여 제어가 수행되므로 긴 지연시간 으로 인해 시스템 반응이 늦게 도달하면 그 동안 제어출력은 과도해져 시스템이 헌팅하게 되고 정상상태에 도달하는데 오 랜 시간이 걸리게 된다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 피 드포워드 제어는 긴 지연시간을 예상하여 외부 입력이 변하면 변화분 만큼 미리 제어출력을 보상하는 것인데 이 경우 외부 입력변화에 대응한 제어출력을 계산하기 위해서는 플랜트 모 델이 정확해야 한다. 모델 예측성능이 낮으면 시스템은 정상 상태 설정값 근처에서 부단히 헌팅하게 되므로 피드포워드 제 어 적용시에는 정확한 모델에 근거한 조심스러운 설계가 요구 된다. 2. 증발기 제어 증발기는 냉방부하를 처리하는 부분으로서 부하에 상응한 냉매유량을 확보하고 동시에 압축기를 보호할 수 있도록 일정 과열도를 유지하도록 제어하는 것이 중요하다. 이를 담당하는 팽창밸브는 냉동 시스템의 안전과 경제적인 운전을 고려하여 증발기로 유입되는 냉매의 유량을 조절하여 냉매를 증발압력 까지 팽창시키는 역할을 하며 증발기의 종류에 따라 건식과 만액식으로 분류한다. 팽창밸브는 기계식과 DDC 에 의한 전 자팽창밸브 방식으로 대별할 수 있다. 2.1 건식 증발기용 냉매조절장치 건식 증발기용 냉매조절장치는 수동식 팽창밸브, 모세관, 정압식 팽창밸브, 온도식 팽창밸브, 전자식 팽창밸브로 구분 할 수 있다. 1) 수동식 팽창밸브 과거 암모니아 냉동기에 주로 사용되어 온 수동식 팽창밸브 (manual expansion valve)는 그림 9 에 나타낸 것과 같이 수 동으로 핸들을 돌려 냉매의 유량을 조절하는 방식으로 핸들 위 에 눈금판을 부착하여 사용하기도 한다. 고압의 액 냉매를 밸 브시트와 밸브헤드 사이의 오리피스를 통해 순환시켜 압력을 강하시키는 방법으로써 오리피스의 좁은 면적을 통해 팽창할 때 액 냉매의 일부가 증발하여 유속이 매우 빨라지게 되며 시 스템 내에 이물질이 혼합되어 순환될 경우 밸브를 손상시킬 염 려가 있으므로 팽창밸브 입구 쪽에 필터를 설치하여 사용한다. ![image](/image/placeholder) 눈금판 핸들 밸브헤드 응축기→ 밸브시트 그림 9 수동식 팽창밸브 2) 모세관 응축기에서 증발기로의 압력강하를 위하여 밸브가 아닌 모 세관(capillary tube)을 사용하는 방법으로써 가정용 냉장고, 가정용 냉방기, 쇼케이스 등과 같이 초기 가격에 민감한 소용 량의 건식 증발기형 시스템에 주로 사용된다. 응축기 출구와 증발기 입구 사이에 직경이 작은 모세관을 설치하여 모세관의 마찰저항을 이용하여 감압시키는 방식으로써 요구되는 압력 차에 의해 모세관의 직경과 길이가 결정된다. 모세관의 직경 과 길이가 결정되면 냉매 유량조절 범위가 제한되어 응축압력 이 높을 경우 통과 되는 냉매량의 증가로 습운전하게 되고 응 축압력이 낮을 경우 통과 냉매량의 감소로 냉각 용량이 감소 되거나 과열도가 증가됨으로 이를 고려해 선정하여야 하며 또 한 모세관 직경이 매우 작으므로 시스템 내의 이물질로 인한 모세관 막힘이 일어나지 않도록 설계하여야 한다. | {}
0bd1e39f-7992-4aab-a24e-a3783426fbec | 2권.pdf | 5.24-6 제 5 편 냉동 시공 3) 정압식 팽창밸브 정압식 팽창밸브로 벨로우즈형과 다이어프램형이 있으며 그림 10 에는 벨로우즈형을 그림 11 에는 다이어프램형을 보여 준다. ![image](/image/placeholder) 스프링 장력 캡 조정 나사 벨로우즈 벨로우즈 876787 스프링 증발기 스트레이너 응축구 그림 10 벨로우즈형 정압식 팽창밸브 ![image](/image/placeholder) 스프링힘 P 다이어프램 스프링힘 P3 증발압력힘 P2 증발기 응축기 그림 11 다이어프램형 정압식 팽창밸브 정압식 팽창밸브는 그림 10 의 벨로우즈형에서 보듯이 스프 링 장력 조정나사로 설정된 설정 압력으로 증발기 압력이 유 지되도록 밸브의 개도를 자동 조절하여 냉매의 유량을 조절하 는 방식으로 그림 11 의 다이어프램형에서 보듯이 밸브가 열리 는 방향으로 작용하는 스프링 힘 P1 과 밸브가 닫히는 방향으 로 작용하는 증발압력 힘 P2 및 스프링 힘 P3 가 서로 평형이 유지되도록 설계되어 있다. 설정 압력이 설정되면 스프링 힘 P1 과 P3 가 일정하게 됨으로 증발기의 냉동부하가 증가하면 증발압력 힘 P2 가 상승하여 냉매 밸브가 닫혀 증발기로의 냉 매 유입이 감소되고, 냉동부하가 감소하면 P2 가 감소되어 밸 브가 열려 증발기로의 냉매 유입이 증가되어 증발기 내의 증 발압력을 일정하게 유지시킨다. 그러나 냉동부하가 변동할 때 증발압력만을 사용하여 제어함으로서 부하에 따라 증발기 출 구 냉매가 이상 과열되거나 습증기 상태로 되어 압축기로 유 입될 수 있으므로 정압식 팽창밸브는 냉동부하가 비교적 일정 한 경우에 적용하는 것이 바람직하다. 4) 온도식 팽창밸브 현재 가장 많이 사용되고 있는 팽창밸브로서 증발기 출구 의 냉매 온도와 증발온도와 의 차이인 과열도를 일정하게 유지 하기 위하여 밸브의 개도를 자동 조절하는 방식으로 압력을 받는 부분의 형식에 따라 그림 12 와 같은 벨로우즈형과 그림 13 와 같은 다이어프램형이 있다. 증발기 출구에 부착된 감온 통이 증발기 출구 조건에 따라 감온통 내에 봉입된 냉매의 상 태를 변화시켜 모세관을 통하여 작동부에 전달하여 밸브를 제어 한다. 그림 14 는 온도식 팽창밸브의 동작원리를 설명한 것이다. ![image](/image/placeholder) 벨로우즈 오리피스 모세관 니들밸브 증발기 감온통 스프링 과열도 응축기 조정나사 캡 그림 12 벨로우즈형 온도식 팽창밸브 ![image](/image/placeholder) 모세관 다이어프램 엘레먼트 오리피스 응축기 증발기 스트레이너 감온통 과열도 조정나사 그림 13 다이어프램형 온도식 팽창밸브 | {}
2be78a34-dd7b-4659-b263-bcfc37785b0a | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-7 ![image](/image/placeholder) 스프링압력 P1 다이어프램 증발압력 P2 스프링압력 P3 증발기 응축기 그림 14 온도식 팽창밸브 동작원리 (1) 구조 온도식 팽창밸브는 감온부, 밸브부, 과열도 설정부, 그리고 배관접속부로 구성된다. ① 감온부 감온부는 감온통과 모세관 그리고 작동부로 구성되어 있다. 감온통은 응답속도를 빠르게 하기 위하여 열전도 특성이 좋은 동이나 황동을 사용하고 모세관으로는 감온통의 압력을 정확 히 전달하기 위하여 유연성과 강도가 높은 외경 2~3 mm, 내경 0.08~1.2 mm 정도의 동관이 주로 사용되며 작동부는 다이어프램형의 경우 0.1~0.2 mm 정도의 특수 스테인레스 판을, 벨로우즈형의 경우 인청동 또는 스테인레스 박판을 사 용한다. ② 밸브부 밸브부는 오리피스와 니들(needle), 볼(ball) 또는 콘(cone) 등으로 구성되어 있으며 밸브의 개폐와 냉매 흐름에 의하여 마 모가 발생되고 캐비테이션에 의해서 부식이 발생됨으로 적절한 재료의 선택이 요구된다. 니들, 볼 등의 홀더를 푸쉬핀을 사용 하여 작동시키는 방법과 자체를 직접 연결하여 작동시키는 방 법이 있다. ③ 과열도 설정부 요구되는 일정한 과열도를 설정하기 위하여 과열도 조정나 사를 통해 스프링의 장력을 조절하며 소형의 경우는 과열도 조정나사를 회전시켜 직접 스프링의 자유길이를 조정하며 중 형 이상의 경우 감속기어를 사용하여 스프링의 자유길이를 조 정한다. ④ 배관접속부 입구와 출구 접속구의 크기는 밸브의 최대용량을 고려하여 선정하여야 한다. 접속 방법으로 프레어너트, 용접 또는 용접 플렌지형이 있으며 밸브의 형식에 따라서 앵글형, 스트레이트 형이 있다. 일반적으로 소용량의 경우 입구 접속구에 스트레 이너가 내장되어 있으며 대용량의 경우는 별도 장착하도록 되 어있다. 외부균압관형 온도식 팽창밸브의 경우는 증발기 출구 측과 외부균압관과 의 연결을 위하여 일반적으로 1/4"정도의 접속구가 사용된다. (2) 사용범위 온도식 팽창밸브로 R12 의 경우 보통 0.7~823 kW, R22 의 경우 0.5~1 890 kW, R134 의 경우 0.9~1 083 kW 까지 생산되고 있으며 그 이상의 경우 제작회사 별로 전자조절기를 활용한 전동식 팽창밸브를 사용하거나 전자식 팽창밸브를 사 용하기도 한다. (3) 동작원리 액체 또는 가스 상태의 냉매를 봉입한 감온통을 증발기 출 구에 장착하여 코일의 표면 온도를 감지하면 감온통 내의 압 력은 표면온도에 상당하는 포화압력 P1 으로 되고 이 압력이 모세관을 통하여 밀폐된 다이어프램이나 벨로우즈에 작동하 여 밸브를 여는 방향으로 힘이 작용하게 되며 반대쪽에는 스 프링 압력 P3 와 증발기 내부 냉매 가스 압력 P2 에 의하여 밸 브를 닫는 방향으로 힘이 작용하게 된다. 감온통 내의 압력 변화에 의하여 압력차가 증가하게 되면 밸브가 열리고, 압력 차가 감소하면 밸브가 닫히게 되어 밸브를 통과 하는 냉매의 양을 조절하여 설정된 과열도를 유지한다. 밸브에 설정된 과열도는 밸브가 닫혀있는 상태에서 열리기 시작할 때까지 요구되는 과열도로서 정지과 열도(static super- heat)라 하고 밸브가 열리기 시작하여 100% 개도에 도달할 때까지의 과열도를 과열도변화(opening superheat)라 하며 이 두 가지를 합하여 동작과 열도(operating superheat)라 말한다. 일반적으로 팽창밸브의 과열도라 지칭할 때는 정지 과열도를 의미한다. (4) 내부균압형과 외부균압형 온도식 팽창밸브는 증발기에서의 압력강하 정도에 따라 내 부균압형과 외부균압형으로 구분하여 사용한다. 냉매가 증발 기를 통과 할 때 관 표면과 의 마찰로 인하여 압력강하가 발생 하게 되며 증발기 길이가 긴 원통 코일식이나 관 코일형과 같 이 압력 강하가 심한 경우 내부균압형 팽창밸브를 사용하면 압력 강하만큼 팽창밸브가 더 열려 비정상적으로 큰 과열 상 태에서 팽창밸브가 평형되고 정상적인 냉동기 운전을 꾀할 수 없으므로 외부균압형 팽창밸브를 적용하여야 한다. 내부균압 형은 그림 15 에서 보듯이 벨로우즈 또는 다이어프램에 증발기 입구의 압력이 직접 배압으로 작용하는 형태로써 증발기에서 의 압력강하가 13.7 kPa 이하인 경우 사용하며, 외부균압형 은 그림 16 에서 보듯이 외부균압관을 통하여 증발기 출구의 압력이 다이어프램에 배압으로 작용하는 형태로써 압력강하 ![image](/image/placeholder) 모세관 감온통내 압력 P1 스프링압력 P3 증발압력 P2 밸브니들 감온통 압축기 응축기 그림 15 내부균압형 온도식 팽창밸브 | {}
307c1048-8185-461a-acc1-4e56844f82c5 | 2권.pdf | 5.24-8 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 모세관 감온통내 압력 P1 P2 -△P 외부균입관 스프링압력 P3 감온통 압축기 응축기 그림 16 외부균압형 온도식 팽창밸브 가 13.7 kPa 이상인 경우 사용한다. (5) 감온통의 가스 주입방식 대표적인 주입방식으로 가스 주입방식, 액체주입방식, 교차 주입방식이 있다. 가스 주입방식은 냉동장치에 사용한 냉매와 동일한 포화가 스를 주입하여 요구되는 온도에서 감온통 내에 충전된 냉매 전체가 액에서 가스로 증발되도록 충전량을 선정하는 방식으 로 충전하는 가스의 양에 따라 감온통 내의 최고 압력이 제한 된다. 가스 주입방식을 이용한 팽창밸브는 증발기의 온도가 상승하여 감온통의 온도가 일정 온도 이상으로 상승하여도 감 온통 내의 가스는 과열만 되고 일정 압력 이상으로 상승되지 않으므로, 증발기의 압력이 일정 압력 이상으로 상승될 경우 팽창밸브가 닫혀 냉매가 증발기에 유입되지 않아 증발기의 압 력이 일정 압력 이상으로 상승되지 않기 때문에 압축기의 기 동시에 비해 증발기 압력이 상승되어도 냉매가 유입되지 않는 다. 따라서 압축기 액 유입(liquid back) 위험과 전동기 과부 하 위험을 방지할 수 있다. 액체주입방식은 냉동장치에 사용한 냉매와 동일한 냉매 액 을 요구되는 온도에 관계없이 항상 감온통에 액이 남아 있도 록 충분히 냉매 액을 주입한 방식으로서 넓은 범위에서 과열 도를 유지할 수 있는 장점이 있으나 증발기의 온도가 상승하 여 감온통의 온도가 상승하는 경우 내부 압력이 지나치게 높 Chart Type: line 랙 압 냄매압력 10.0 냄매 압력과 스프링 10.0 입력의 합 10.0 E 10.0 D' 10.0 그림 17 교차주입방식 팽창밸브의 압력 곡선 아지거나 기동시에 과부하가 걸리는 단점을 가지고 있다. 교차주입방식은 그림 17 에서 보듯이 감온통 내의 압력 곡 선 C 와 시스템에 사용한 냉매의 압력 곡선 A 가 교차되는 특 성을 갖는 방식으로 저온 냉동장치에 적합하며 시스템에 사용 되는 냉매와 다른 종류의 액체 또는 가스 상태의 냉매를 감온 통에 주입한 형태이다. 감온통 내의 압력 곡선 C 를 보면 압축 기 기동시의 고압일 경우 과열도가 높기 때문에 팽창밸브는 닫힌 상태로 시작하게 되므로 압축기로의 액 유입이나 전동기 과부하 위험을 방지할 수 있으며 흡입온도가 높으면 과열도는 D~E 로서 팽창밸브가 제어되고 점차 흡입온도가 낮아지면 과열도는 D'~E'로 되어 제어된다. 압축기가 갑자기 정지하 였을 경우 밸브가 닫히게 되어 증발기 압력이 상승되지만 감 온통 압력은 급격하게 상승하지 않는다. 5) 전자식 팽창밸브 전자식 팽창밸브(electronic expansion valve)는 증발기 의 냉매유량을 전자제어장치에 의하여 조절하는 밸브로 구동 방식에 따라 바이메탈의 변형을 이용한 열전식, 봉입 왁스의 가열에 의한 체적팽창을 이용한 열동식, 펄스에 의해 솔레노 이드 밸브를 완전히 열리거나 닫히도록 조절하는 펄스 폭 변 조 방식, 그리고 모터의 연속적인 좌우 회전을 니들 밸브의 직선운동으로 변환하여 밸브의 개도를 조절하는 스텝 모터 방 식으로 구분할 수 있으며 그림 18 에 공냉식 증발기에 적용된 예를 보여준다. ![image](/image/placeholder) 전자식조절기 응축기 압축기 S1 그림 18 전자팽창밸브의 적용 그림에서와 같이 전자식 팽창밸브는 증발기 출구와 입구 사이의 온도차 S2-S1 을 설정된 설정값으로 유지시킴으로써 부 하가 변동되어도 일정한 과열도로 유지되도록 제어된다. 전자 식 팽창밸브를 사용하면 다음과 같은 이점을 기대할 수 있다. ① 응축압력의 변화에 따른 영향을 받지 않는다. ② 응축기 출구 과냉각의 변화를 보상할 수 있다. ③ 큰 부하변동에 신속하게 대응하여 정밀하게 제어할 수 있다. ④ 시스템의 운전조건에 맞추어 증발기의 전열면적을 유효 하게 활용하여 에너지를 효과 적으로 사용할 수 있다. ⑤ 낮은 과열도를 유지하여 시스템의 효율을 높일 수 있다. ⑥ 센서를 사용하여 감지하고 제어함으로 설치 위치 선정 이 용이하다. | {}
b4a192d1-b798-45a1-a61f-a56069817f57 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-9 그러나 온도식 팽창밸브에 비해 초기 투자비용이 비싸고 내구성이 떨어지는 단점을 가지고 있으나 일반적으로 슈퍼마 켓의 쇼케이스 등과 같이 운전시간이 길고 부하변동이 비교적 큰 경우에 전자식 팽창밸브를 적용함으로써 에너지 사용을 절 감시켜 초기투자비용을 회수할 수 있어 근래 많이 사용되고 있다. 멀티 시스템 에어컨의 실내기(증발기) 제어는 DDC 제어 로서 과열도 이외에 실내기 액관온도, 실내기 간 냉매분배, 오 일 회수 문제를 한 개의 전자식 팽창밸브로 동시에 해결해야 하므로 복잡한 고급제어 알고리즘이 요구된다. 다입력 단출력 (MISO; multi-input single output)의 비선형 시스템이므 로 퍼지제어가 적용된다. 각 실내기는 메인 제어기가 설치된 실외기와 제어관련 데이터를 통신하면서 각 제조회사별로 고 유한 알고리즘을 적용한다. 2.2 만액식 증발기용 냉매조절장치 만액식 증발기는 건식에 비하여 많은 냉매가 필요하며 오 일 회수에 어려움이 있으나 부하 변동 폭이 큰 시스템이나 저 온이면서 용량이 큰 시스템에 많이 사용되며 플로우트식 액면 제어 방식과 온도식 액면 제어 방식으로 구분할 수 있다. 1) 플로우트식 액면 제어 플로우트 팽창밸브는 액냉매 레벨의 변위를 플로우트로 감 지하여 오리피스를 통과 하는 냉매의 유량을 제어하는 방법으 로 고압측 플로우트 팽창밸브와 저압측 플로우트 팽창밸브로 ![image](/image/placeholder) 수액기 응축기 플로우트 증발기 그림 19 고압측 플로우트 팽창밸브 ![image](/image/placeholder) 중량식 중간 압력 보정밸브 증발기 응축기 플로우트 그림 20 중간 압력 조절밸브가 부착된 고압측 플로우트 팽창밸브 구분할 수 있으며 일반적으로 소형은 직동식으로 작동되고 대 형은 파이로트식으로 작동된다. (1) 고압측 플로우트 팽창밸브 그림 19 는 수액기 내에 플로우트를 설치하여 증발기내의 냉매량을 일정하게 유지하는 고압측 플로우트 팽창밸브를 나 타낸 것으로 냉매액이 팽창밸브의 하단에서 유출되므로 응축 되지 않은 냉매 증기가 증발기로 들어가는 것을 방지할 수 있 다. 냉동 효율을 증가시키기 위하여 고온 고압의 냉매액이 들 어있는 수액기를 증발기 가까이 설치하지만 일반적으로 응축 기와 증발기 사이의 온도차가 매우 크기 때문에 그림 20 과 같 이 팽창밸브와 증발기 사이에 중량식 중간 압력 조절밸브를 설치하거나 중량식 밸브 대신 모세관을 사용하기도 한다. 고압측 플로우트 팽창밸브는 상온 상태에서 설치가 가능하 고 별도의 보냉이 필요없으며 시스템 냉매의 양을 상대적으로 적게 사용할 수 있으나 시스템에서 냉매량이 상호균형을 유지 하도록 고려하여 설치하여야 한다. (2) 저압측 플로우트 팽창밸브 만액식 증발기에서 냉동부하의 변동에도 불구하고 냉매액 레벨을 일정하게 유지하기 위하여 그림 21 과 같이 플로우트식 팽창밸브를 증발기에 부착하여 저압측 플로우트 팽창밸브로 사용한다. 냉매 액 레벨의 위치에 따라 플로우트가 상하로 움 직이면 플로우트 아암을 통해 플로우트 레버로 전달되고 레버 에 연결된 니들 밸브가 상하로 움직여 응축기로부터 공급되는 냉매량을 조절한다. 이러한 종류의 밸브는 2 단 압축 냉동기의 중간 증발기에도 사용된다. ![image](/image/placeholder) 압축기 액분리기 아암 레버 증발기 출구 플로 우트 옹축기 증발기 입구 그림 21 저압측 플로우트 팽창밸브 저압측 플로우트 팽창밸브는 증발기의 액 레벨을 제어하여 증발기에 공급되는 냉매량을 조절하는 방법으로 저온 상태에 있음으로 단열이 필요하고 또한 압축기가 정지 중에도 액 레 벨이 떨어지면 계속해서 액이 주입되기 때문에 별도의 밸브를 설치하여 압축기와 연동되도록 설계하여야 한다. 쉘튜브형 증 발기에서는 과도한 액레벨의 상승을 방지하기 위하여 안전장 치로 상한 레벨스위치를 설치하기도 한다. 2) 온도식 액면 제어 이 방식은 온도식 팽창밸브와 같이 온도에 의해 비례적으 로 액면제어를 행하는 방법으로써 그림 22 에 나타낸 것과 같 이 액레벨을 감지하는 부분에 전기가열기가 포함되어 있는 감 온부를 설치하여 액 레벨이 상승하여 감온부로 들어오게 되면 그 냉매액의 증발잠열에 의해서 과열을 없애줌으로 온도가 변 화되어 감지된 온도에 따라 증발기로 주입되는 냉매의 유량을 | {}
eb068d92-7c98-4e4b-90ea-c909ea220b79 | 2권.pdf | 5.24-10 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 증발기 층축기 감온부 상세도 감온부 그림 22 온도식 액면 제어 ![image](/image/placeholder) 밸브통 흡입관 증발기 수동 전자 밸브 밸브 액레벨 제어밸브 압축기 그림 23 흡입관을 통한 냉동기유 회수 제어하는 방법이며 플로우트 팽창밸브를 대체시킬 때 사용할 뿐만 아니라 요동이 심한 선박용으로도 많이 사용한다. 액주 입관에 전자밸브를 설치하여 압축기 운전과 연동시켜 제어하 며 정지시에 냉매의 유입이 차단되도록 설계한다. 감온부에 유막에 의한 열전도 영향이 없도록 주의 하여야 하며, 또한 프 레온계 냉매의 경우 냉매보다 비중이 낮은 냉동기유의 회수를 위하여 그림 23 과 같이 흡입관을 통한 냉동기유 회수 방법을 고려하여 설계하여야 한다. 온도식 액면스위치는 온도식 액면 제어 시스템의 감온부에 연결된 모세관을 통해 기화된 냉매에 의해 벨로우즈를 움직이 고 그 변위에 따라 마이크로 스위치가 개폐된다. 2.3 방향전환밸브 전자밸브를 이용한 각종 방향전환밸브는 냉동 시스템의 자 동화에 필수적인 부품으로써 냉매의 흐름을 정지 또는 통과 시 키거나 흐름 방향을 바꾸어 주는 역할을 하며 전자밸브의 작 동 방법에 따라 직동형과 파이로트형으로, 밸브의 용도에 따 라 이방밸브, 삼방밸브, 사방밸브로 구분할 수 있다. 1) 전자밸브 방향전환밸브를 작동시키기 위하여 그림 24 와 같은 가동철 심과 고정철심, 코일로 구성된 전자석을 사용한다. 전자밸브 는 직동형과 파이로트형으로 구분할 수 있으며 직동형은 소용 량의 밸브나 포트 사이즈가 작은 밸브에, 파이로트형은 대용 량의 밸브에 사용한다. (1) 직동형 ![image](/image/placeholder) 고정철심 간극 코일 가정철심 그림 24 전자코일(솔레노이드) ![image](/image/placeholder) 가동철심 코일 스트레이너 그림 25 직동형 전자밸브 직동형 전자밸브는 그림 25 와 같이 코일에 의해 가동철심 을 수직 방향으로 움직여 밸브의 오리피스 면적을 조절하는 구조로써 일반적으로 구경 10 mm 내외의 소형 전자밸브에 사용되며 구경이 큰 경우에는 유체의 압력을 이용하여 밸브를 개폐하는 파이로트형을 사용한다. (2) 파이로트형 파이로트형은 다이어프램식, 서어보피스톤식, 플로우팅식으 로 구분할 수 있으며 그림 26, 그림 27, 그림 28 에 각각 나타 내었다. 파일럿은 가동철심을 제어하여 압력차를 이용하여 큰 힘이 요구되는 주 오리피스를 작동시키는 방법으로써, 밸브를 개방하기 위하여 4.9 kPa 이상의 차압이 요구되거나 밸브 입 ![image](/image/placeholder) 가동철심 코일 ① 수동스핀들 그림 26 다이어프램식 전자밸브 | {}
215475bf-2a4e-479b-81a6-ce28bdf4a455 | 2권.pdf | ![image](/image/placeholder) 가동철심 코일 서어보 피스톤 수동스핀돌 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-11 을 사용하여 무차압식 대형 전자밸브를 개폐하도록 설계된 예 를 보여준다. 2) 이방밸브 그림 30 에 나타낸 이방밸브는 방향전환밸브 중 가장 많이 사용되는 밸브로서 단일 관의 유체 흐름을 조절할 때 사용되 며 작동 방법에 따라 직동형과 파이로트형으로 구분 할 수 있 다. 적용 용도에 따라 통상 닫힘(normally closed)형과 통상 열림(normally open) 형으로 구분하여 사용한다. 그림 27 서어보피스톤식 전자밸브 ![image](/image/placeholder) 코일 가동철심 플로우팅 피스톤 수동스핀돌 그림 28 플로우팅식 전자밸브 ![image](/image/placeholder) 그림 30 이방밸브 3) 삼방밸브 그림 31 에 나타낸 삼방밸브는 세 개의 배관을 연결할 때 사용하 며 2-입구 1-출구형과 2-출구 1-입구형으로 구분할 수 있다. 보통 2-입구 2-출구는 파이로트관을 통해 연동 제어된다. ![image](/image/placeholder) 파이로트 파이로트 전자밸브 A 전자밸브 B 외부압력 수동스핀돌 피스톤 스핀돌 프로그 그림 29 무차압식 대형 전자밸브 출구의 압력차를 사용하나 압력차가 적을 경우에 적용한다. 그림 29 는 파이로트 전자밸브 A 와 B 를 제어하여 외부 압력 ![image](/image/placeholder) 그림 31 삼방밸브 4) 사방밸브 그림 32 와 같이 사방밸브는 열펌프의 냉 · 난방 전환을 위 해서나 핫 가스 제상장치에 사용되며 주로 파이로트 밸브에 의해 제어된다. | {}
7dae932d-1b82-424c-b568-e04e63f4ec05 | 2권.pdf | 5.24-12 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 저압배관 저압배관 브리드구멍 □ 압축기 이상 압축기 실내코일 실내코일 실내코일 실내코일 (증발기) (응축기) (응축기) (증발기) 캐필러리튜브 캐필러리튜브 (a) 냉방 (b) 난방 그림 32 사방밸브 3. 압력 제어 압축, 응축, 팽창, 증발 과정으로 구성되어 있는 냉동사이클 에서 고압측과 저압측의 압력을 제어하기 위하여 각종 압력 ![image](/image/placeholder) 응축압력 ② 핫 가스 바이패스 조정밸브 조정밸브 스프링 밸브 압축기 벨로우즈 응축기 ① ② 팽창밸브 � 압축기 응축기 팽창밸브 그림 33 응축압력 조정밸브 ![image](/image/placeholder) 압축기 수액기 응축기 응축기 수액기 압축기 그림 34 삼방형 응축압력 조정밸브 조절밸브를 사용하며 시스템의 안전을 유지하기 위하여 각종 압력스위치를 사용한다. 3. 1 고압측 압력 제어 1) 응축압력 조정밸브 냉동기를 겨울에 운전하는 경우 낮은 외기온도 때문에 응 축압력이 낮아져 정상운전이 어려워지며 이를 방지하기 위하 여 응축압력 조정밸브를 설치하고 응축기와 냉각탑의 팬의 댓 수나 속도 등을 제어한다. 또한 여름에는 외기 온도가 높아질 경우 응축압력이 상승하여 시스템 안전에 문제가 발생함으로 설정압력 이상으로 압력이 상승할 경우 냉동기의 용량을 줄이 거나 안전장치로 고압차단 스위치를 사용한다. 공냉식 응축기에서는 응축기 표면적이 일정하므로 냉각능 력은 응축기 표면온도와 외기의 온도차에 비례하며 겨울에 온 도차가 증가하게 되면 응축기 냉각능력이 증발기의 요구 능력 보다 커져서 응축기 압력이 저하되므로 이를 제어하기 위하여 응축기 출구에 자동 유량조절밸브를 설치하여 겨울에 온도차 가 증가하는 경우 밸브를 닫아줌으로써 응축압력을 상승시킨 다. 그림 33 에 응축압력 조정밸브와 핫 가스 바이패스 조정밸 브를, 그림 34 에 두 종류의 밸브 역할을 합친 삼방형 응축압 력 조정밸브를 나타내었다. 2) 차압조정밸브 냉동기에서 제상을 위해 핫 가스 냉매를 이용하는 경우 제 상시 증발기와 응축기의 역할이 바뀌게 되며 이때 응축기와 증발기 사이의 압력차가 매우 적어 증발기측에서 액화된 냉매 의 회수가 어려워진다. 이를 보완하기 위하여 차압조정밸브를 사용한다. 그림 35 는 고압측 차압조정밸브의 사용 예를 나타낸 것으로 제상시 차압 조정밸브의 파이로트 밸브가 1 078.7 kPa 로 설정되어 있고 차 압조정밸브 자체의 압력강하가 98.0 kPa 이므로 출구에서의 압력은 980.6 kPa 이 되며 따라서 제상을 행한 후의 응축액은 팽창밸브와 병렬로 연결된 체크밸브를 거쳐 회수시킬 수 있다. ![image](/image/placeholder) 흡입전자밸브 1.1MPa 차압파이로트밸브 0 핫가스 전자밸브 차압조정밸브 팽창밸브 10 MPa 체크밸브 냉각수조절밸브 그림 35 고압측 차압조정밸브의 적용 | {}
f68dd102-12d5-46f6-9fa0-081552f13de8 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-13 ![image](/image/placeholder) 증발압력조정밸브 압력 -10 °C 체크밸브 엔탈피 그림 36 증발압력 조정밸브의 적용 3.2 저압측 압력 제어 1) 증발압력 조정밸브 증발압력 조정밸브는 설정된 설정압력으로 증발압력을 일 정하게 유지할 때 사용하며 그림 36 과 같이 한 대의 압축기에 복수대의 증발기를 각각 다른 증발압력으로 운전할 경우에 적 용한다. 그림에서 보듯이 저온측 증발기의 경우 -10°C 에 상 당하는 포화압력으로, 고온측 증발기의 경우 0°C 에 상당하는 포화압력으로 증발기 출구 압력을 유지하기 위하여 증발압력 조정밸브를 사용하며, 압축기 정지시 압축기 흡입가스가 저온 측으로 유입되어 증발기에서 응축되는 것을 방지하기 위하여 저온측 압축기 흡입배관에 체크밸브를 사용한다. 2) 흡입압력 조정밸브 흡입압력 조정밸브(suction pressure regulator)는 압축 기의 흡입압력이 설정 압력 이상으로 상승하는 것을 방지하기 위하여, 증발기로부터의 액 유입으로 인한 압축기의 파손을 방지하기 위하여, 핫 가스 제상 후나 또는 장기간 압축기를 정지한 후 시스템을 재기동 시킬 때 증발기에 고여 있는 냉매 에 의한 압축기의 파손을 방지하기 위하여 사용한다. 그림 37 에 직동형 흡입압력 조정밸브를 이용한 냉동시스템 을 나타내었으며 그림 38 은 증발기와 압축기 사이에 정압 파 이로트 밸브와 솔레노이드 밸브를 조합하여 자동 차단 밸브로 서 사용된 파이로트 작동 흡입압력 조정밸브를 보여준다. ![image](/image/placeholder) 응축기 팽창밸브 압축기 증발기 흡입압력조정밸브 그림 37 직동형 흡입압력 조정밸브 ![image](/image/placeholder) 외부균압관 정압 파이로트 밸브 솔레노이드밸브 ♧ 압축기 증발기 흡입압력조정밸브 3) 정압밸브 그림 38 파일롯형 흡입압력 조정밸브 정압밸브는 냉매의 압력을 일정하게 유지시키는 역할을 하 는 조정밸브로서 증발압력 조정밸브와 동일한 역할을 하며 시 스템 압력이 허용 안전압력보다 높아 릴리프 시켜야 하는 경 우와 핫 가스 제상시 증발기 내의 압력을 일정 압력으로 유지 하고 조기 제상이 가능하도록 하는 경우 또는 액펌프 방식에 서 펌프 압력을 일정하게 유지시켜야 할 경우 등에 바이패스 로서 설치하여 사용한다. 3.3 압력 스위치 압력 스위치는 냉동 시스템 내의 압력을 벨로우즈를 사용 하여 감지하고 링크 기구를 통해 전기접점을 개폐시켜 냉동 시스템을 보호하기 위한 안전장치에 사용한다. 1) 고압차단 스위치 시스템에 이상 고압이 발생되어 벨로우즈에 가해진 압력이 설정 압력보다 높아질 경우 회로를 차단하여 압축기를 정지시 키는 안전장치이다. 고압차단 스위치가 작동되었을 경우 압력 차 설정나사를 통해 설정된 일정 압력 이하로 압력이 하강하 였을 때만 압축기 재가동이 가능하다. 그림 39 는 고압차단 스 위치를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 압력차설정나사 설정나사 스위치접점 � 주스프링 차압설정스프링 벨로우즈 그림 39 고압차단 스위치 | {}
b67d2c90-b670-409c-8777-8fec12d52caf | 2권.pdf | 5.24-14 제 5 편 냉동 시공 2) 저압차단 스위치 그림 40 은 저압차단 스위치로써 시스템에 이상 저압이 발 생되어 벨로우즈에 가해진 압력이 설정 압력보다 낮아질 경우 회로를 차단하여 저압 압력을 제어하는 안전장치이다. ![image](/image/placeholder) 차압설정나사 설정나사 주스프링 차압조정 스프링 벨로우즈 저압접속용 프레어 그림 40 저압차단 스위치 ![image](/image/placeholder) 저압용 벨로우즈 차압설정나사 A 유압용 벨로우즈 그림 42 유압 보호 압력 스위치 3) 고저압 압력 스위치 고압차단 스위치와 저압차단 스위치를 한 케이스 내에 위 치시켜 각각 독립적으로 작동하는 방법으로서 고압차단용은 압축기 토출측에, 저압차단용은 압축기 흡입측에 연결하여 압 력 상태에 따라 압축기를 정지시키는 안전장치이다. 그림 41 은 고저압 압력 스위치를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 접점 접지단자 벨로우즈 고압접속용 저압접속용 프레어 프레어 그림 41 고저압 압력 스위치 4) 유압 보호 압력 스위치 그림 42 는 유압보호 압력 스위치로써 압축기 윤활 시스템 의 고장으로부터 압축기를 보호하기 위하여 크랭크케이스내 의 흡입압력을 감지하여 일정 시간 동안 유압이 한계치 이하 로 저하되었을 때 전기 접점을 차단하여 압축기의 운전을 정 지시키는 안전장치이다. 4. 용량 제어 용량제어는 냉방부하에 상응한 냉매순환량을 제어하는 것 이다. 냉방부하에 적합한 냉매순환량을 판별하는 방법은 압축 기의 특성에 따라 다양한 방법이 적용된다. 직접팽창식 시스 템의 정속형 압축기의 경우에는 압축기 입구 및 토출측 냉매 온도로 순환유량의 적정성을 판단하고 운전 대수나 핫가스 바 이패스 밸브 개도 조절에 의해 적정 순환량을 유지한다. 직접 팽창식 가변속 압축기의 경우에는 일반적으로 압축기 입구 및 토출측 냉매압력을 측정하여 비례 및 퍼지제어를 함께 적용하 여 압축기 속도를 제어한다. 그러나 냉동기 시스템의 열관성 이 커서 냉방부하에 대한 대응속도가 느린 관계로 반응시간 지연에 의한 헌팅 현상과 같은 제어 불안정성이 문제가 되므 로 멀티 시스템 에어컨과 같이 다수의 증발기를 갖춘 시스템 에서는 냉방부하를 예측하여 선반영하는 피드포워드 제어방 식도 채택되고 있다. 터보 냉동기나 흡수식 냉온수기의 경우처럼 냉수출구 온도 를 기준으로 냉방부하 크기를 판별하는 시스템은 냉수 출구온 도가 설정값 주변으로 제어되도록 냉매순환량을 PI 제어하는 것이 보편적이며 일부 선진제품은 퍼지제어도 채용하고 있다. 4.1 왕복동식 왕복동식 압축기를 사용하는 냉동 시스템은 주로 압축기 실린더 수 제어와 압축기 대수 제어로 용량을 제어한다. 압축 기 대수 제어에서 공동 냉매 배관을 사용할 경우 전부하의 40% 이하로 대수 제어를 하게 되면 흡입배관의 가스 유속이 느려 오일 회수에 문제가 발생될 수 있으며, 한 대의 압축기 로 흡입가스의 유량을 조절하여 용량을 제어할 경우 보통 15%까지 용량제어가 가능하다. 핫 가스 바이패스시 과도한 핫 가스로 압축기가 이상 과열되는 것을 방지하기 위하여 핫 가스가 최대 40% 이상 바이패스 되지 않도록 설계한다. | {}
714415e0-d9e7-4e9f-8928-058ba12198b1 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-15 4.2 터보식 터보식 압축기는 주로 대용량의 공조용 냉동기에 사용되며 최근에는 사용 온도 범위가 점차 낮아져 저온 시스템에서도 사용되고 있다. 냉동부하의 변화에 따른 터보 냉동기의 용량 제어는 ① 압축기 회전수 ② 흡입구에서의 교축 ③ 디퓨져 가동 날개의 회전 ④ 가동 흡입 밸브의 회전 ⑤ 응축기의 냉각수량의 교축 등의 방법이 있다. 이 중에서 압축기 회전수 변화 방법이 부분부하 운전에 가장 효율적이나 인버터를 채용한 가변 전동 기를 사용하기 때문에 초기 투자비가 많이 들고 고전력 주파 수 변환에 따른 노이즈 발생 등의 문제가 있다. 국내 제품의 대부분은 저가의 정속 모터를 사용하고 있으나 운전효율 개선 을 위해서는 가변 전동기 보급이 필요하다. 회전수가 일정한 전동기를 사용하는 경우 흡입 댐퍼에 의한 흡입구에서의 교축 방법을 사용한다. 디퓨져 가동 날개의 회전에 의한 방법은 가 동 기구가 복잡하여 잘 사용하지 않으며, 가동 흡입 밸브의 회전에 의한 방법은 구조가 간단하여 일반적으로 사용되는 방 법으로서 최근에는 디퓨저와 가동 흡입 밸브 회전 방법을 조 합하여 디퓨저를 축방향으로 움직여 그 유로폭을 바꾸고 제어 효율의 증대를 도모하기도 한다. 응축기의 냉각수량 교축 방 법은 연속적인 회전수 변화가 아닌 계단적인 회전수 변화를 행할 경우 보조 수단으로 사용되는 방법으로서 다섯 가지 방 법 중 비경제적인 방법이다. 4.3 스크류식 30 kW 이상의 저온 냉동 시스템에 주로 사용되는 스크류 압축기는 암로터와 숫로터 사이의 압축과 정에 있는 압축 가스 를 슬라이딩 밸브를 사용하여 비례식으로 바이패스 양을 조절 함으로써 압축기 용량을 제어하는 방법으로 슬라이딩 밸브는 보통 유압에 의해서 작동되어 반응 속도가 빠르며 주로 전자 식 제어기를 사용하여 제어한다. 4.4 흡수식 흡수식 냉동기는 증기 또는 고온의 물을 열원으로 사용하 는 방식과 가스 또는 경유 등을 연료로 사용하는 직화식 방 식, 그리고 저온수를 사용하는 방식 등으로 분류된다. 흡수식 냉동기의 용량제어 대상은 주로 증기, 온수 또는 가스 등의 구동 열원이지만 저부하 운전시에 효율을 높이기 위하여 흡수 액 순환량 제어를 병행하는 경우도 있다. 구동 열원 입구 제어 방법은 2 중 효용 흡수 냉동기의 증기 또는 고온수와 같이 단위 부하 당 순환량이 적은 경우에 사용 하며, 열원 발생 장치의 조건에 따라 구동 열원의 입구에 가 변 유량 방식의 2 방향 밸브나 정유량 방식의 3 방향 밸브를 설 치하여 부하에 따른 용량을 조절한다. 증기 드레인 제어 방법 은 저압 증기를 구동 열원으로 사용하는 단효용 흡수 냉동기 에서 재생기의 전열관내에 정체하는 증기 드레인 양에 따라 증기부의 전열면적과 중기 드레인부의 전열면적 비율을 조정 하여 가열량을 제어하는 방식으로 부하 변동에 대한 응답 속 도가 느리고 스팀 햄머 현상을 일으킬 우려가 있다. 버너 연 소량 제어 방법은 직화식 흡수 냉온수기에서 연료량과 공기량 비율을 일정한 범위 내에서 유지하도록 조정함으로써 버너의 연소량을 제어하여 부하에 따라 용량을 제어한다. 주로 PI 제 어방식이 사용된다. 바이패스 제어 방법은 발열을 열원으로 하는 흡수 냉동기에서 부하가 적어 발열을 소비할 수 없을 경 우 증발기와 흡수기 사이에 바이패스 밸브를 설치하여 부하에 따라 밸브 개도를 조정하여 용량제어를 수행한다. 이 경우 열 원으로 얻은 냉매인 물을 흡수액에 바이패스 시키는 것이므로 그만큼 효율이 저하되는 문제가 있다. 흡수식 냉방 용량제어는 냉각수 온도에 따라 결정발생 및 고 온발생기 과열 현상이 발생할 수 있으므로 냉각수 온도에 따라 최대 허용용량을 제한하는 제어가 수행되어야 한다. 그림 43 은 냉각수 온도에 따른 최대 허용 용량의 제한 예를 나타낸다. 5. 응축기 제어 냉방부하와 압축기 부하를 방열하는 응축기 제어는 응축압 력 또는 응축온도를 일정하게 유지하도록 공랭식은 응축팬을 대수 또는 회전속도 제어를 수행하고 수냉식은 유량밸브를 제 어한다. DDC 방식은 다양한 고급제어가 가능하므로 냉매 토 출온도, 응축 과냉도 등도 측정하여 퍼지제어를 구현한다. 기계식의 경우 공냉식 응축기의 압력 제어는 10.3.1 고압측 압력 제어에 설명되어 있으며, 수냉식 응축기와 증발식 응축 기의 제어 방법은 다음과 같다. Chart Type: line 19°C 갱각수입구온도, °C 28°C 32°C 34°C item_01 90% 90% 100% 100% 80% 그림 43 냉각수 온도에 따른 최대용량 제한 5.1 수냉식 응축기 응축온도가 낮아지면 시스템의 효율이 상승되지만 응축온 도가 너무 낮아질 경우 냉동 시스템이 원활하게 작동되지 않 | {}
fb0f0dd5-c4d2-43d0-910a-0bda1299f0b7 | 2권.pdf | 5.24-16 제 5 편 냉동 시공 으므로 이를 방지하기 위하여 응축압력 제어가 필요하다. 수 냉식 응축기의 경우 그림 44 와 같이 응축압력을 감지하여 냉 각수 입구측에 설치된 냉각수 유량 조절밸브를 제어하거나 또 는 냉각수 출구온도를 감지하여 냉각수 시스템의 삼방밸브로 냉각수온을 제어하여 시스템의 응축압력을 제어한다. ![image](/image/placeholder) 증발기 증발기 냉각수 입구 냉각수 출구 냉각수유량조절밸브 그림 44 수냉식 응축기의 응축압력 제어 ![image](/image/placeholder) 송풍기 공기토출구 비례식 압력제어기 엘리미네이터 플로트 코일 공기 흡입구 펌프 공기량 제어 방식 (a) 흡입 ![image](/image/placeholder) 송풍기 공기출구 엘리미네이터 바이패스덕트 스프레이노 핫가스 댐퍼모터 비례식 압력제어기 보급수 동결방지용가열기- 플로트 펌프 (b) 바이패스 덕트 방식 그림 45 증발식 응축기의 제어 5.2 증발식 응축기 증발식 응축기의 응축압력 제어 방법은 보통 고압 스위치 의 역접점을 이용하여 응축압력이 설정압력 이하로 낮아질 경 우 응축기 팬을 제어하는 방식을 사용하며 그림 45 와 같이 흡 입 공기량 제어방식과 바이패스 덕트 방식이 있다. (a) 흡입 공기량 제어 방식 (b) 바이패스 덕트 방식 6. 제어대상 온도제어 냉동 시스템의 온도 제어를 목적으로 하는 온도 조절기는 바이메탈식, 벨로우즈식, 전기식, DDC 방식이 있다. DDC 방 식은 온도 센서입력을 받아 PID, 퍼지와 같은 다양한 제어 알고리즘을 구현한 전자제어기를 이용하여 제어한다. 기계식 및 전기식은 다음과 같다. 6.1 바이메탈식 온도조절기 그림 46 에 나타낸 것과 같이 온도 변화에 따라 서로 다른 상이한 신축 작용을 하는 바이메탈을 이용하는 방법으로써 열 팽창률이 서로 다른 두 개의 금속을 결합시켜 온도에 따른 상 이한 휩의 변위를 이용하여 수은 스위치나 마이크로 스위치를 작동시켜 접점을 개폐시켜 온도를 조절하는 장치이다. ![image](/image/placeholder) 전기접점 바이메탈 0 ◎ 설정링크 터미널 스토퍼 그림 46 바이메탈식 온도조절기 6. 2 벨로우즈식 온도조절기 그림 47 과 같이 감온통 내에 가스나 액 등을 봉입하고 감온 통에서 감지되는 온도의 변화에 따라 벨로우즈를 움직여 전기 접점을 개폐시키는 방식으로서 가스 또는 액의 충진 방식에 따라서 고온, 중온, 저온용으로 분류한다. 6.3 전기식 온도조절기 전기식 온도조절기는 온도 변화에 따른 전기저항값의 변화 | {}
b45b1876-9e15-4d80-909b-9d3fa751a8ef | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-17 ![image](/image/placeholder) 설정손잡이 차압설정 스프링 나사 온도차 설정나사 운동차 벨로우즈 감온통 벨로우즈 감온통 그림 47 벨로우즈식 온도조절기 를 휘스톤 브리지 회로와 연결하여 전압 변화로 증폭시켜 릴 레이를 움직이도록 하는 조절기로서 전자회로를 보완하여 2 위치식, 비례-적분식, 비례-적분-미분식 등으로 제작하여 정 도 높은 온도 제어에 사용하며 온도 감지기로 백금 또는 니켈 감지기를 주로 사용한다. 그밖에 서로 다른 금속의 접합점에서 발생하는 열기전력을 이용한 열전대 방식의 전자식 온도조절기 등 많은 종류가 사 용된다. 7. 제어대상 습도 제어 냉동 시스템의 습도 제어를 목적으로 하는 습도조절기는 모발식, 건구습구식, Dewcel 식 등이 있다. DDC 방식은 습 도센서의 입력을 받아 PID, 퍼지와 같은 다양한 제어 알고리 즘을 구현한 전자제어기를 이용하여 제어한다. 기계식 및 전 기식은 다음과 같다. 7.1 모발식 습도조절기 사람의 모발을 사용하여 습도에 따른 모발의 신축 현상을 이용한 방법으로 습도가 증가할 경우 모발의 길이가 길어져 전기 접촉에 의해 전자밸브 등을 조작하여 습도를 제어하는 방법으로 일반적으로 공기조화장치에 사용되며 냉장이나 냉 동장치에는 사용하지 않는다. 상대습도 20~95% 조정 범위 에서 사용한다. 7.2 건구습구식 습도조절기 건구습구식은 건구와 습구의 감온통 내에 각각 측온 저항 을 넣어 그림 48 과 같이 건구와 습구로 구성된 습도계와 브리 지를 연결하여 전기적으로 습도를 측정하는 방법으로 습도가 변화할 경우 평형전동기가 움직여 균형을 잡게 되며 이와 동 시에 지침이 움직이고 습도조정기로서 수은 스위치가 개폐되 어 습도를 제어하는 방식이다. 모발식과 마찬가지로 0 °C 이 하에서는 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 송풍기 공기· 습구 건구 천 지침 수조 평형전동기 전원 수은스위치 그림 48 건구습구식 습도조절기 7.3 Dewcel 습도조절기 습기에 따라 전기저항이 변화하는 현상을 이용하여 노점을 계측할 수가 있으며 노점 온도와 대기 온도를 알면 상대습도 를 알 수 있다. 이를 응용한 것이 Dewcel 습도조 절기로서 Dewcel 의 구조는 그림 49 와 같이 염화리튬의 흡습성을 응용 한 노점계로서 직경 1.5 mm 의 측온저항체를 염화리튬 수용 액이 삼투된 유리섬유로 피복되어 있는 금속보호관을 나선상 으로 감아 두 개의 전극을 형성한 구조로 -45°C ~ 60°C 에서 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 유리섬유 염화리튬 용액 측온저항계 금속보호관 전극 지시계 그림 49 Dewcel 의 구조 참 고 문 헌 1. 한도영 외, 1995, 동적시스템 제어, 반도출판사. 2. ASHRAE, 1996, HVAC Systems and Equipment. 3. 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 1992, 공기조화 · 냉동공학회. | {}
b7c29667-37a1-4b65-b8a0-ec98d0c39f0f | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-1 제 25 장 설치 운전 및 시공 1. 설치 기초 1.1 기초의 종류 냉동기 설치를 위한 기초는 크게 2 가지로 나눌 수 있다. (1) 콘크리트 기초 : 지반(��)에 고정한다. (2) 방진(��) 기초 : 지반 또는 건축물의 바닥 등과 기계 사이에 방진장치 등의 진동 절연물(���)을 넣어 설치한다. 콘크리트 기초는 지반면(���) 위에 고정되므로 기계 자 체의 진동은 비교적 작아지지만 진동은 그대로 지반에 전달된 다. 그러나 방진 기초는 진동 전달은 차단되지만 기계 자체의 진동은 어느 정도 발생한다. 기계 기초는 계획 및 설계 전에 그 방법을 결정할 필요가 있으며 상기의 방법 중 하나 또는 두 가지를 병용하여 사용한다. 1.2 콘크리트 기초 콘크리트 기초는 기계를 지반 위에 고정할 때에 채용하며 이때 적용되는 조건은 다음과 같다. (1) 침하(沈下)하지 않을 것 : 기초 바닥에 가해지는 하중 이 어떤 지점에 대해서도 허용지내력(�����) 이내이어 야 한다. (2) 부동(��)하지 않을 것 : 기계 및 기초에 걸리는 하중 에 대하여 밑바닥의 지지가 충분히 견디어야 한다. (3) 공진(��)하지 않을 것 : 지반의 탄성에 의한 기초의 자연 진동수는 기계에서 발생하는 진동수보다 20% 이상 커 야 한다. 그 외의 벨트구동 기계에 있어서 벨트의 장력이 기초에서 곡 응력(���)으로 작용할 경우에는 기초 콘크리트의 응력 계 산을 해야 한다. 그러나 벨트구동 기계가 전동기와 함께 연결되 어 있어, 벨트의 장력이 직접 기초 콘크리트에 걸리지 않을 때 에는 검토할 필요가 없다. 다만 실외에 설치하는 냉각탑의 경우 에는 풍력에 의한 기초의 안정성 여부를 검토해야 한다. 이상과 같이 콘크리트 기초의 기본적인 조건은 계산에 의 해서 검토하는 것이 가능하지만 기초의 구체적인 형상에 대해 서는 많은 경험적인 요소를 감안하여 결정해야 한다. 기초에 대한 설계 순서는 우선 기계 제작자의 기초 도면을 참고하여 기본 윤곽을 정하고, 다음에 현장의 지반조건 등을 감안하여 앞에서 기술한 (1), (2), (3) 항을 검토하고 이것을 기본으로 하여 운전, 보수, 배수, 배선 및 안전 등에 적합한 기초 상세 도를 작성한다. 상기 (1), (2), (3) 항을 검토하기 위한 구체적 인 계산법은 다음과 같다. 1) 장방형 기초의 일반적인 검토 (1) 기계의 중량 : W, N (2) 기초의 중량 : W2, N (3) 총 중 량 : W= Wi+ W2, N (4) 기초의 바닥 면적 : A = axb, m2 기초 바닥면의 중심선 X-X 상에서 중심 O 보다 e 만큼 편 중된 점 G 에서 총중량 W 가 작용한다고 할 때, 기초 바닥면 에 걸리는 하중은 그림 1 과 같다. 이에 대하여 기초 바닥면의 (kPa)를 능가하면 기 허용지내력 �a (kPa)가 최대 하중 ⌀max 초의 침하에 대하여 안전하다. 또한 최소하중 ⌀min (kPa)가 마이너스로 되면 기초의 부상(浮上)에 대하여 안전하다. �max 와 �min 의 계산 및 기초의 침하 또는 부상은 다음 식과 같이 나타낸다. W Mz<00 + �max A (1) W MZ <0 �min = A 여기서, (2) M : 기초 바닥면의 중심에 걸리는 힘의 모멘트, N · m : M 에 대응하는 기초 바닥면 도형의 단면 계수, m2 Z ![image](/image/placeholder) 기기 기초 W 0 min 0 max Y 0 G x _·_..X' e a ! Y' 그림 1 기초에 작용하는 하중분포 따라서, 그림 1 의 경우는 M = ex W, Z = axb/6 으로 되기 때문에 식(3) 및 식(4)와 같이 된다. W +6 등) �max ab (3) ⌀min V)(1-6 등) 다음에 기초의 공진(��)에 대해서 검토하기 위하여 기초 의 자연 진동수 fu (Hz)는 다음 식에 의하여 구한다. 여기서 기계의 회전수는 fo 보다 적어도 20% 이하로 되어야 한다. (4) | {}
4122ae8d-0115-4d36-8dbf-51746bbe3eb7 | 2권.pdf | 5.25-2 제 5 편 냉동 시공 1 K⌀Ag fu 2� W (5) 여기서, ¦ K ¦ : 지반계수(지반의 단위면적당의 스프링 상수, 표 1 참조), N/cm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 기초 바닥면적, cm2 ¦ ¦ W ¦ : 기초 및 기계의 총 중량, N ¦ ¦ g ¦ : 중력 가속도, 980 cm/s2 ¦ 이와 같이 지반상 기초의 공진은 지반계수와 기초의 바닥 면 하중(W/A)에 의해서 결정된다. 또한, 이밖에도 풍력과 지 진력(���)에 대한 영향도 고려하여 기초 설계에 반영할 수 있다. 표 1 지반계수(地���) ¦ 지반 ¦ 지반 계수, N/cm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표토 · 점토 ¦ 30 ~ 50 ¦ ¦ 모 래 층 ¦ 80 ~ 110 ¦ ¦ 자 갈 층 ¦ 110 ~ 130 ¦ 1.3 방진(��) 기초 방진 기초는 방진 스프링, 방진고무들의 방진재를 사용하여 기기를 지반 위에 지지(��)하여 설치하는 것이다. 방진 지 지에 있어서 설계상 주의 할 점은 다음과 같다. (1) 방진 지지대의 밑바닥면의 강도가 충분해야 한다. 방진 지지 장치를 받치는 바닥은 직접 지반위에 있거나 건물의 바 닥 슬리브 위에 있어야 한다. 이때 하부의 방진 스프링에 의 한 진동계의 진동수가 기계의 회전수에 가까워지면 방진 장치 에서의 진동력의 전달을 감소시켜도 그 밑의 진동계에 의하여 진동 전달은 확대된다. 결국 방진 효과 는 그것만큼 감소하고 악화되므로 진동은 확대되어 전달된다. 그러므로 방진 장치를 설치하더라도 바닥의 강도에 대한 검토가 필요하다. 특히 왕 복동식 압축기를 사용하는 냉동기는 진동력이 크기 때문에 이 점에 충분히 주의 해야 한다. (2) 방진장치에 의한 지지를 방해하지 않아야 한다. 방진고 무 등에 의한 지지의 자유스런 움직임을 방해할 우려가 있는 배관, 배선 등은 전부 신축이음으로 연결할 필요가 있다. (3) 신축이음의 내압에 의한 방진고무의 변형은, 압축기의 냉매배관에 벨로우즈형 신축이음을 설치하여 그림 2 와 같이 고정했을 때는 신축이음에 신축성이 있기 때문에 방진고무에 냉매압에 의한 하중이 가해져서 유닛이 기울어진다. 이를 방 지하기 위해서는 그림 3 과 같이 고정해야 한다. (4) 방진 기초에서 기계 자체 진동의 진폭은 진동력에 비 례하고 스프링 위의 중량에 반비례한다. 그러나 진동 기초의 경우 기계는 진동 절연체 위에서 자유로이 진동하는 것이기 때문에 콘크리트 기초의 경우보다 진폭이 크다. 또한 이 진폭 이 한계를 초과 하면 충분히 고정되어 있지 않은 배관이 진동 하여 피로가 축적되어 파손되거나 장애를 일으키므로 이것을 방지하기 위해서는 다음의 두 가지 방법을 채용한다. ① 기계의 균형을 유지하여 진동력을 감소시킨다. ② 스프링 위의 중량을 증가시킨다. ![image](/image/placeholder) 고정 신축 압축기 전동기 내려앉음 과대하중으로 됨 그림 2 후렉시블 튜브의 신축에 의한 방진고 무의 하중 ![image](/image/placeholder) L 횡방향에도 L 의 사이의 후렉시블 역 배관처짐에 의해 튜브사용 신축을 흡수함 고정 압축기 압축기 (a) (b) 그림 3 방진고무에 걸리는 하중을 피하는 방법 위에서 ①의 방법이 손쉽지만 왕복동 압축기의 경우에는 기계의 균형 조정에서 가진력(���)이 남게 되므로 ②의 방법을 채용하여 기계의 공통 가대에 콘크리트를 채우는 등의 조치를 취한다. 스프링 위에서의 중량을 증가시키는 것은 중 량에 반비례하여 진폭을 감소시킬 뿐만 아니라 고유 진동수를 적게 하고 진동 전달율을 낮게 하는 효과 도 있다. 그러나 기 계 설치 후에 이 방법을 채용하는 경우에는 방진고무 등에 걸 리는 하중이 과대해지지 않는지를 검토할 필요가 있다. 2. 냉동기의 설치 2.1 일반 기계의 설치 기초 콘크리트가 경화하고 틀을 해체한 후에 기계를 기초 위에 설치할 때에는 기초구멍의 가운데에 각각의 기초 볼트를 넣고 기초 위에 기계를 얹은 후 기초 볼트를 기계의 볼트구멍 | {}
dfa93107-03dc-43d5-b5cb-f194297f643e | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-3 에 맞추어 너트를 조인다. 기계는 기초 볼트의 양쪽에 설치한 라이너 및 웨지라이너 등을 끼워서 수평이 유지되도록 한다. 그리고 수평 및 중심을 잡기 위해 기초 볼트 구멍에 모르타르 를 다져놓고 기초 볼트를 고정하여 모르타르가 경화한 다음 볼트를 조여서 수평과 중심을 재조정한 후, 기계의 받침대 하 면(下面)과 기초의 상면(上面)과의 틈새에 모르타르를 채운 다. 이상과 같은 설치작업 중에서 특히 유의 할 사항은 다음과 같다. (1) 기계에 모르타르가 밀착되는 곳(바닥면 등)에 기름, 페 인트, 녹 등이 있으면 모르타르의 부착이 나빠지기 때문에 제 거한다. (2) 기초 볼트는 이중 너트로 채우고 너트의 상면에서 나 사의 산이 3 개 이상 나오도록 한다. (3) 수평 맞춤은 지정된 장소에 스트레이트 엣지(straight edge)를 설치하여 지정한 정밀도가 나타나도록 한다. 이때 수 평은 전후좌우를 직교하는 두 방향에 대하여 각기 행한다. (4) 틈새를 채우는 모르타르로서 넌슈링크 모르타르(non- shrink mortar)를 사용한 경우에는 사용한 라이너류는 제거 한다. 다만, 수평내기 및 중심을 잡은 후 움직이지 않도록 점 용접(���)을 해둘 필요가 있다. (5) 모르타르 배합은 용적비로 시멘트 1 : 모래 2 가 표준이다. 2.2 중 · 대형 냉동기 원심(터보) 냉동기 및 스크루 냉동기는 왕복동식 냉동기보 ![image](/image/placeholder) 6 증 . 료 ;⌀, ⌀30 터보냉동기 방진패드 & 플레이트 DRAIN 용 배수구 너트, 와셔 기초볼트 냉동기 BASE 방진패드 베 이스플레이트 그림 4 건물의 중간층에 설치하는 경우 SECTION "x-x" ![image](/image/placeholder) FL 100~150 잠석토양 (a) 지내력이 좋은 경우 ![image](/image/placeholder) 철근콘크리트 콘크리트 300~400 배근 파일 파일 (b) 지내력이 부족한 경우 그림 5 지반 위에 설치하는 경우 다 진동이 적지만 진동수가 많은 것이 특징이다. 그림 4 는 건축물의 중간층에 설치한 시공이고, 그림 5 는 지 반위에 직접 설치한 예이다. 일반적으로 기초의 크기는 냉동 기의 중량을 지지하는 것만을 고려하여 최소로 한다. 다만, 건 물의 중간측에 설치하는 경우는 바닥 슬라브가 공진할 가능성 이 있기 때문에 반드시 설치 장소는 바닥 슬라브의 보가 교차 하는 곳으로 하고 기초와 기계 사이에는 기기 제작자가 지정 하는 방진고무 또는 방진 매트를 설치한다. 2.3 냉각탑의 설치 냉각탑은 일반적으로 건축물의 층상에 설치하는 예가 많으 므로, 여기서는 풍력이 강하기 때문에 건물의 구조체와 기초, 냉각탑의 배근 등을 견고하게 할 필요가 있다. 냉각탑은 중량 ![image](/image/placeholder) 방수층 F 배근 기초간의 연결보 일반적인 경우 b. 지반위에 직접 설치한 경우 a. 그림 6 원통형 냉각탑의 설치 | {}
d356f240-9c6a-4f89-b6dc-c915dff056b6 | 2권.pdf | 5.25-4 제 5 편 냉동 시공 도 가볍고 진동도 크지 않기 때문에 비교적 큰 기초는 불필요 하지만 바람 등으로 쓰러지지 않도록 하기 위해 기초의 평면 면적을 넓게 한다. 지반 위에 설치하는 경우에는 그림 6 에서 와 같이 각 지지대마다 기초를 만들어도 좋지만, 각 기초간을 보로 연결하고 풍력 등에 대하여 각각의 기초가 일체가 되어 쓰러짐을 방지하는 것이 이상적이다. 3. 냉매의 취급 3.1 일반사항 냉매장치를 신설, 개조, 운전 및 보수하는 경우 사용하는 냉매에 대하여 충분히 알아두어야 할 사항은 다음과 같다. ① 냉매의 종류 ② 냉매 충진량 및 예비 냉매량 ③ 냉매 설비의 설계압력 및 허용압력 ④ 냉매의 특성 또는 가연성 유무 및 위험도 ⑤ 환기 ⑥ 공기에 대한 비중 및 산소 결핍에 관한 위험도 ⑦ 예비 냉매의 보관 장소 3.2 냉매 취급상 주의 사항 냉매장치의 취급에 있어서 평상시의 냉매 누설량은 비교적 미량이지만 이상상태가 발생하면 대량의 누설이 생기는 일이 있다. 어떠한 경우에도 표 2 에 나타난 바와 같은 냉매의 독성 과 가연성의 정도를 잘 알고 미리 필요한 대책을 세워 두어 야 한다. 암모니아는 심한 악취성 냄새 및 독성이 있고 또한 가연성도 있기 때문에 충분한 환기에 유의 해야 한다. 또한, 암모니아는 액체상태 또는 가스 상태에서도 물에 잘 흡수되 기 때문에 다량으로 유출될 때에 대비하여 흡수용 산수설비 를 준비해 놓아야 한다. 암모니아의 가연성에 대해서는 공기 중에 16~27 vol% 농도로 혼합한 경우 점화원이 있으면 인 화연소하기 때문에 이점에 대해서도 주의 가 필요하나 액화 석유 가스(프로판, 부탄 등)에 비하여 폭발성이 강한 편은 아 니다. 프레온 냉매는 비교적 안전한 냉매이지만 냄새가 없기 때문에 누설되어도 알 수가 없는 특징 때문에 산소 결핍에 대한 위험성은 내포하고 있다. 특히 수면 중에 프레온의 누설 가스가 충만하여 산소 결핍 사망사고를 일으킨 예가 있어서 완전히 안전 냉매라고 생각하는 것은 금물이다. 농도 30 vol% 이상에서 산소 결핍의 위험이 생기고 공기보다도 무거 워 바닥면 부근에 체류하기 쉽다는 점에 주의 할 필요가 있다 (표 3 참조). 프레온 가스의 누설을 감지하는 데는 전자식 검 지기나 할라이드 토치(halide torch), 가스 검지기 등이 많이 사용되고 있다. 3.3 냉동시스템에서의 수분의 영향 수분은 냉동시스템에서 중요하고 보편적인 오염이며 냉동 시스템에서 수분의 량은 만족할 만한 운전, 효율, 긴수명을 위 해 허용할 수 있는 최대치 이하로 유지시켜야 한다. 수분은 표 2 냉매의 가연성과 독성 ¦ 냉매의 종류 ¦ 냉매의 종류 ¦ 암모니아 ¦ R11 ¦ R12 ¦ R22 ¦ R114 ¦ R500 ¦ R502 ¦ R507 ¦ R134a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 폭발범위, vol% ¦ 16~27 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 폭발범위, kg/10 m2 ¦ 1.14~1.77 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 최고압력에의 도달시간, S ¦ 0.175 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독 성 ¦ UL 그룹번호 ¦ 2 ¦ 5A ¦ 6 ¦ 5a ¦ 6 ¦ 5a ¦ 5a ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ 독 성 ¦ 치사 또는 중대한 위험을 수반하는 경우, vol % ¦ 0.5~ 0.6 ¦ 10 ¦ 28.5~ 30.4 ¦ 9.5~ 11.7 ¦ 20.1~ 21.5 ¦ 19.4~ 20.3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독 성 ¦ 치사 또는 중대한 위험을 수반하는 경우, kg/10 m2 ¦ 0.0354~ 0.041 ¦ 5.72 ¦ 14.3~ 15.3 ¦ 3.4~ 4.18 ¦ 27.8~ 29.7 ¦ 6.15~ 16.42 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독 성 ¦ 견딜 수 있는 시간, min ¦ 30 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ 냉매의 종류 ¦ 냉매의 종류 ¦ R404A ¦ R407C ¦ R410A ¦ 아황산가스 ¦ 탄산가스 ¦ 크롬메칠 ¦ 부탄 ¦ 프로판 ¦ 에탄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 폭발범위, vol% ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 8.1~17.2 ¦ 1.7~5.7 ¦ 2.3~7.3 ¦ - ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 폭발범위, kg/10 m2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독 성 ¦ UL 그룹번호 ¦ 6 ¦ 6 ¦ - ¦ 1 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 독 성 ¦ 치사 또는 중대한 위험을 수반하는 경우, vol% ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ 0.7 ¦ 30 ¦ 2~ 2.5 ¦ 37.5~ 51.7 ¦ 37.5~ 51.7 ¦ 37.5~ 51.7 ¦ ¦ 독 성 ¦ 견딜 수 있는 시간, min ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 5 ¦ 30~60 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ | {}
8e1a7b87-d96a-4af9-b187-9f5affa6fd33 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-5 완성된 시스템에서 그양을 최소화하기 위해 제조, 조립 및 서 비스동안 구성품으로부터 제거되어야 하며, 그 발생원인은 다 음과 같다 표 3 냉매 가스의 공기에 대한 비중 ¦ 가스명 ¦ 공기에 대한 비중 ¦ 가스명 ¦ 공기에 대한 비중 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ R11 ¦ 4.88 ¦ R114 ¦ 6.5 ¦ ¦ R12 ¦ 5.33 ¦ R500 ¦ 4.42 ¦ ¦ R13 ¦ 5.94 ¦ R502 ¦ 4.97 ¦ ¦ R14 ¦ 6.38 ¦ 탄산가스 ¦ 1.53 ¦ ¦ R21 ¦ 3.83 ¦ 아황산가스 ¦ 2.54 ¦ ¦ R22 ¦ 3.89 ¦ 암모니아 ¦ 0.58 ¦ ¦ R113 ¦ 6.13 ¦ ¦ ¦ ① 공장이나 서비스작업 중에 건조하는 부적절한 장비 ② 현장에서 설치와 서비스작업중에 발생 ③ 수분으로 가득한 공기의 유입을 초래하는 누설 ④ 수냉식 열교환기에서의 누설 ⑤ 수분을 발생하는 하이드로카본 윤활유의 산화 ⑥ 젖은 윤활유, 냉매나 제습제 ⑦ 호스나 실링재를 통하여 밀폐형이 아닌 냉동시스템으로 들어오는 수분 등이다. 냉동시스템에서의 지나친 수분은 냉동시스템의 효율을 저하 시키고 아래와 같은 요소를 발생시킬 수 있다. ① 팽창밸브, 모세관, 증발기에 얼음 형성 ② 금속 부식 ③ 동 코팅 ④ 밀폐형 압축기에서의 전동기 절연과 다른 시스템 ⑤ 재료의 화학적 손상 ⑥ 윤활유와 다른 재료의 가수분해 ⑦ 슬러지 형성 수분의 농도가 충분히 높고 온도가 충분히 낮다면 얼음이 나 고체 수화물은 냉매로부터 분리되며 냉매와 물의 복잡한 분자인 고체 수화물은 얼음을 분리하는데 필요한 온도보다 높 은 온도에서 형성되며 액체 물은 얼음이나 고체 수화물에서 필요로 하는 온도 이상의 온도에서 형성된다. 얼음이나 액체 와 같은 물의 분리는 냉매안에 물의 용해도와 연관된다. 이런 용해도는 표 4 와 같이 온도와 다른 냉매에 따라 변하며 여러 연구가들은 R134 와 R123 냉매에 대한 물의 용해도에 대해 다른 결과 를 발견하였다. 냉매 내에서 물의 용해도가 크면 클수록 얼음이나 액체물 은 냉동시스템으로부터 분리되는 가능성이 적어지며 암모니 아, 이산화탄소와 이산화황 내에서의 물의 용해도는 얼음이나 액체물의 분리가 일어나지 않을 만큼 매우 높다. 평형상태에서 R12 질량에 의한 물의 농축은 액상에서 보 다 기상에서 더욱 크며 R22 와 R502 에서는 반대이다. 질량농 축의 비율은 냉매마다 다르고 표 5 는 일반적인 냉매에 대하여 기상과 액상에서의 물의 비율의 분포를 나타낸다. 기상 농축 을 알고 있다면 액상의 물의 평형농축을 계산하는데 사용될 표 4 냉매별 액상에서의 물의 용해도, ppm(질량) ¦ 온도 (°C) ¦ R-11 ¦ R-12 ¦ R-22 ¦ R-123 ¦ R-134a ¦ R-290 ¦ R-410A ¦ R-600a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 70 ¦ 470 ¦ 620 ¦ 3900 ¦ 2500 ¦ 4100 ¦ 1188 ¦ - ¦ 856 ¦ ¦ 60 ¦ 350 ¦ 430 ¦ 3100 ¦ 2000 ¦ 3200 ¦ 754 ¦ 7200 ¦ 582 ¦ ¦ 50 ¦ 250 ¦ 290 ¦ 2500 ¦ 1600 ¦ 2500 ¦ 504 ¦ 4700 ¦ 386 ¦ ¦ 40 ¦ 180 ¦ 190 ¦ 1900 ¦ 1300 ¦ 1900 ¦ 315 ¦ 3100 ¦ 250 ¦ ¦ 30 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 1500 ¦ 1000 ¦ 1400 ¦ 185 ¦ 2000 ¦ 156 ¦ ¦ 20 ¦ 83 ¦ 72 ¦ 1100 ¦ 740 ¦ 1010 ¦ 145 ¦ 1200 ¦ 124 ¦ ¦ 10 ¦ 55 ¦ 43 ¦ 810 ¦ 550 ¦ 720 ¦ 108 ¦ 700 ¦ 96 ¦ ¦ 0 ¦ 35 ¦ 24 ¦ 581 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 65 ¦ 400 ¦ 56 ¦ ¦ -10 ¦ 21 ¦ 13 ¦ 407 ¦ 290 ¦ 340 ¦ 36 ¦ 220 ¦ 32 ¦ ¦ -20 ¦ 13 ¦ 7.0 ¦ 277 ¦ 200 ¦ 230 ¦ 18.2 ¦ 110 ¦ 16.8 ¦ ¦ -30 ¦ 7 ¦ 3.5 ¦ 183 ¦ 135 ¦ 413 ¦ 8.7 ¦ 54 ¦ 7.6 ¦ ¦ -40 ¦ 4 ¦ 1.6 ¦ 116 ¦ 88 ¦ 87 ¦ 3.8 ¦ 25 ¦ 2.9 ¦ ¦ -50 ¦ 2 ¦ 0.7 ¦ 71 ¦ 55 ¦ 51 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -60 ¦ 1 ¦ 0.3 ¦ 42 ¦ 33 ¦ 28 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -70 ¦ 0.4 ¦ - ¦ 23 ¦ 19 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 수 있다. 팽창밸브와 모세관에서의 빙결은 지나친 수분이 냉 동시스템 내에 존재하고 있을 때 일어날 수 있으며 증발기에 서의 얼음이나 수화물 형성은 부분적으로 증발기를 단열시키 고 효율저하나 시스템하자를 발생시킬 수 있다. 지나친 수분 은 부식을 발생시키며 동코팅을 형성시킬 수 있다. 빙결 될 수 있는 수분은 팽창과 정 동안 형성되는 냉매중기 의 량과 팽창기구 하류에서 액상과 기상간의 물의 분포 함수 로 표현되며 43.3°C 의 액온도와 -28.9°C 의 증발기 온도를 갖 는 R12 시스템에서 팽창후 41.3%의 증기와 58.7%의 액(질 량)인 경우, 형성된 증기의 비율은 식(6)과 같이 계산된다. hL(liquid) -hL(evap) %Vapor = 100x hfg(evap) (6) 여기서, ¦ hL(liquid) ¦ : 액온도에서 냉매에 대한 포화액 엔탈피 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ hL(evap) ¦ : 증발온도에서 냉매에 대한 포화액 엔탈피 ¦ ¦ hfg(evap) ¦ : 증발온도에서의 냉매의 증발 잠열 ¦ 표 4 는 -30°C 에서 R12 3.5 mg/kg 의 액상 포화물 성분을 나타내고 있고 표 5 에서는 포화 물증기성분을 나타내고 있다. 3.5 mg/kgx15.5= 54mg/kg 증기가 포화량(100%rh)보다 더 많이 함유하고 있을 때, 자유(free) 물은 세가지 상으로써 존재할 것이다. 온도가 0°C 이하라면 얼음은 형성될 것이고 포화된 수분 값과 액/증기 비 율을 사용함으로써 순환하는 냉매의 임계 수분 함량은 아래와 같이 계산될 수 있다. 3.5 x 0.587= 2.1 mg/kg 54.0x 0.413= 22.3 mg/kg 2.1 mg/kg+22.3 mg/kg= 24.4 mg/kg | {}
29ad0492-02b3-454b-a48b-b76d20324561 | 2권.pdf | 5.25-6 제 5 편 냉동 시공 표 5 냉매의 기상과 액상간의 분포 비율 ¦ 온도 (°C) ¦ R-12 ¦ R-22 ¦ R-123 ¦ R-134A ¦ R-290 ¦ R-404A ¦ R-407C ¦ R-410A ¦ R-507A ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -30 ¦ 15.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -20 ¦ 13.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -10 ¦ 12.3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -5 ¦ 11.7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0 ¦ 10.9 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 5 ¦ 9.8 ¦ 0.548 ¦ - ¦ 0.977 ¦ 13.5 ¦ 0.831 ¦ 0.494 ¦ 0.520 ¦ 0.615 ¦ ¦ 10 ¦ 9.0 ¦ 0.566 ¦ - ¦ 0.965 ¦ 12.6 ¦ 0.844 ¦ 0.509 ¦ 0.517 ¦ 0.657 ¦ ¦ 15 ¦ 8.3 ¦ 0.584 ¦ - ¦ 0.953 ¦ 11.8 ¦ 0.858 ¦ 0.523 ¦ 0.514 ¦ 0.698 ¦ ¦ 20 ¦ 7.6 ¦ 0.602 ¦ - ¦ 0.941 ¦ 10.9 ¦ 0.871 ¦ 0.538 ¦ 0.512 ¦ 0.740 ¦ ¦ 25 ¦ 6.7 ¦ 0.620 ¦ 5.56 ¦ 0.930 ¦ 10.0 ¦ 0.885 ¦ 0.552 ¦ 0.509 ¦ 0.781 ¦ ¦ 30 ¦ 6.2 ¦ 0.638 ¦ 5.00 ¦ 0.918 ¦ 9.1 ¦ 0.898 ¦ 0.566 ¦ 0.506 ¦ 0.822 ¦ ¦ 35 ¦ 5.8 ¦ 0.656 ¦ 4.70 ¦ 0.906 ¦ 8.2 ¦ 0.912 ¦ 0.581 ¦ 0.503 ¦ 0.864 ¦ ¦ 40 ¦ ¦ 0.674 ¦ 4.60 ¦ 0.895 ¦ 7.3 ¦ 0.925 ¦ 0.595 ¦ 0.501 ¦ 0.905 ¦ ¦ 45 ¦ - ¦ 0.692 ¦ 4.58 ¦ 0.883 ¦ 6.4 ¦ 0.939 ¦ 0.610 ¦ 0.498 ¦ 0.947 ¦ ¦ 50 ¦ - ¦ 0.710 ¦ 4.50 ¦ 0.871 ¦ 5.6 ¦ 0.952 ¦ 0.624 ¦ 0.495 ¦ 0.988 ¦ 주) Data adapted from Gbur and Senediak (2006), except R-12 and R-290 data, which are adapted from E.I. DuPont de Nemours & Company, and Kobayashi and Katz (1953), respectively. 결정적인 값 이하의 수분 레벨을 유지하는 것은 시스템의 낮 은 측으로부터 free 물을 지키는 것이다. 지나친 수분은 빠른 전동기 소손을 야기시킬 수 있는 종이나 폴리에스터 절연재를 단단해지도록 할 수 있다. 모든 전동기 절연재는 역으로 수분에 의하여 영향을 받지는 않으며 냉매시스템에서의 물의 량은 얼 음 분리, 부식과 절연재 파손을 피할 만큼 충분히 적다. HFCs 에 많이 사용되는 polyol esters(POEs), polyvinyl ethers(PVEs)와 polyalkylene glycols(PAGs) 와 같은 합 성유는 광물유보다 더 많이 수분을 흡수하고 대기에 노출되면 빠르게 수분을 흡수하는 성질이 있다. 또한 수분을 제거하기가 어렵다. POEs 의 가수분해는 시스템의 내구성과 성능에 악영향 을 줄 수 있는 산과 알코올의 형성을 유도할 수 있다. 이와 같 이 사용되는 polyol esters(POEs), polyvinyl ethers(PVEs) 와 polyalkylene glycols(PAGs)는 압축기를 설치하는 동안 대기중으로 노출되어서는 안되며 이러한 합성유를 포함하는 장비를 위하여 적당한 드라이어는 특별하게 중요한 요소이다. 냉동시스템에서의 최대 하용할 수 있는 레벨에 관한 실험 적인 데이터는 매우 많은 요소들이 포함되어 있기 때문에 알 려지지 않고 있다. 서비스를 위한 장비를 열기 전에 냉매는 격리되거나 외부 저장 컨테이너로 회수되어야 하며 설치나 서비스후에, 불응축 가스는 흡입측과 토출측 서비스 포트와 연결된 진공펌프로 제 거 되어져야 한다. 절대압력은 대기온도에서 물의 증기압력 이 하인 130 Pa 보다 낮도록 감소시켜야 한다. 내외부 열은 시스 템에서의 물을 증발시키는데 필요하며 장비가 과열되지 않도록 주의 해야 한다. 이러한 공정에서 조차, 윤활유 내에 갖힌 수분, 전동기 권선에 의해 흡수되거나 진공펌프로부터 멀리 떨어진 수분의 제거는 매우 어렵다. HFC 냉매에 사용되는 polyol ester 윤활유에 함유된 상당한 량의 물을 제거 하는데는 어려 움이 있기 때문에 탈수시간을 줄이기 위해서 탈수전에 시스템 으로부터 윤활유를 배출하는 것이 제일 좋은 방법이다. 새로 운 윤활유 충전은 탈수가 완전히 된 후에 설치되어야 한다. 그러므로 수분을 제거하기 위해서는 드라이어를 설치하며 대형 시스템은 적당한 건조도를 얻기 전에 여러 차례 교환될 필요가 있는 교체용 코어를 갖는 드라이어를 자주 사용한다. 액라인에 있는 수분 표시기는 시스템이 만족스럽게 건조되었 을 때 그 표시를 나타낸다. 냉동장치나 에어컨에서 파열된 전 열관이나 수냉식 냉동기의 누설로 인한 free 물을 제거하기 위해서는 특별한 기술이 요구된다. 그리고 냉매는 펌프다운 수액기로 전달되거나 분리된 저장 탱크로 회수되어야 하고 시 스템의 낮은 곳에서 물을 드레인시켜야 한다. 일부 대형 시스 템에 있어서, 반밀폐형이나 개방형 압축기는 분해에 의해 세 정될 필요가 있고 여러가지 부품도 손으로 닦을 필요가 있다. 오염제거작업은 압축기를 설치하기 전에 특히 밀폐형 압축기 인 경우에는 그렇게 실행되어야 한다. 재 조립후, 압축기에 질 소를 통과 시키고 건조 시키면서 가열과 배출로써 최종적으로 건조 시킨다. 수냉식 장비의 물측에 따뜻한 물을 순환시켜 내부 가열에 사용하는 것이 바람직하다. 건조는 장시간 걸리며 진공펌프의 윤활유를 자주 교체해 주어야 한다. 드라이어는 초기 운전 동 안에 자주 교체 되어져야 한다. 오염물질 제거는 대형 일회용 드라이어를 사용해서도 할 수 있으며 액라인 드라이어를 자주 교체 시켜준다. 펌프다운 수액기에 있는 냉매가 재사용된다면, 시스템으로 충전하기 전에 철저하게 건조시켜야 하며 한가지 방법은 액냉 | {}
ea5835b5-8496-431a-bed5-5b0227721c54 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-7 매 샘플을 채취하고 냉매온도를 기록하여 자격이 있는 연구소 에 의뢰하여 샘플의 화학적으로 분석하여 표 4 에서의 물 용해 도에 있으면 자유(free)물이 존재 한다고 여겨야 한다. 이런 경우, 흡입 필터 드라이어나 수분/윤활유 트랩을 갖춘 회수장 치로 수액기 포트에서 분리된 탱크로 냉매를 이동 시키도록 한다. 자유(free)물이 탱크에 차면, 잔여 대부분의 냉매는 수 액기 증기포트를 통하여 회수될 수 있고 물은 펌프다운 수액 기로부터 드레인 시킬 수 있다. 수분량에 따라 색깔이 변하는 수분-감수성 요소는 시스템 의 수분레벨로써 측정할 수 있다. 색깔의 변화점은 액라인 온 도와 사용된 냉매에 의해 영향을 받기 때문에 제조회사의 지 침에 따라 수분 포함 정도를 파악한다. 압축기나 시스템내의 수분의 량을 측정하는 방법은 여러가 지 할로카본 냉매 수분량을 측정하는 방법과 같으며 측정된 수분량은 일반적으로 mg/kg (milligram-per-kilogram)으 로 나타내며 분석은 특별한 장치를 필요로 한다. Karl Fischer method 는 광유를 함유하더라도 냉매의 수 분량을 측정하는데 적합하며 측정하는 곳마다 시험 방법이 약 간 다를 수 있고 다소 다른 결과 를 얻더라도 이 방법은 냉매 내의 수분량을 결정하기 위한 보편화된 방법이 있다. 냉매 샘 플은 특수 밀봉된 실험용 유리병에 거품화시키면 물은 알코올 에 남게 된다. 물은 전자화학적으로 발생되는 요오드로써 측정된다. 요오 드를 생산하는데 사용되는 전기 충전량을 측정하여 현존하는 물의 량을 계산한다. 가장 정확하다고 할 수 있는 이 측정법 은 사용되지 않은 윤활유나 다른 액체의 수분량을 측정하는데 이용된다. 냉매의 수분량을 측정하기 위한 중량측정방법(gravimetric method)은 냉매가 깨끗할 때는 만족스러우나 윤활유가 수분으 로써 측정될 수 있기 때문에 윤활유가 있는 경우는 결과 가 부정확 하게 나타날 수 있다. DeGeiso 와 Stalzer(1969)는 고순도냉매에 적합한 electro- lytic moisture analyzer 에 대해 논의 하고, 그리고 Dunne 와 Clancy 1984 는 gold foil overlay 라는 양극처리된 알루미늄 띠에 물을 흡착시킴으로써 수분을 분별하는데 유용한 방법이며 보정의 최대 정확도를 얻는데 좋은 방법이다. Thrasher et el.(1993)는 R134a 와 R123 에서의 수분 용해도 를 결정하기 위해 원자력 자기공명분광법(magnetic resonance spectroscopy)을 사용하였고, 적외선 분광법은 수분 분석에 사 용되나 정확한 결과 를 얻기 위해 많은 량이 필요하고 윤활유가 냉매에 있을 경우 간섭의 문제가 있다. 3.4 제습제 냉동시스템에서 사용되는 제습제는 액이나 가스 냉매/윤 활유 혼합물에 함유된 수분과 화학적으로 반응하거나 수분 을 흡수 시킨다. 냉동시스템에서 탈수제로 널리 사용되고 있 는 고체 제습제는 신규장비나 현장 설치장비로부터 수분을 제거하며, 그 제습제는 드라이어나 필터 드라이어 기기에 포 함되어지고 냉동시스템의 액라인이나 흡입라인 어느 쪽에든 설치될 수 있다. 제습제는 수분의 대부분을 제거해야 하며 시스템의 어떠한 다른 재료와 분리 되거나 반응하지 말아야 한다. 활성화된 알 루미나 실리카겔과 모레큘러 시브(분자체)는 냉매건조가 가능 한 제습제로 가장 폭넓게 사용되고 있다. 물은 다공질 제습 재료의 내부표면에 물리적으로 흡수된다. 활성화된 알루미나 와 실리카겔은 냉매, 윤활유, 첨가물과 물분자를 흡수하는데 충분히 큰 기공의 폭넓은 범위의 크기를 갖고 있다. 모레큘러 시브의 기공의 크기는 3 A 형 모레큘러 시브인 경우 개략 0.3 mm 의 구멍이나 4 A 형 모레큘러 시브는 0.4 mm 의 구멍으 로 일정하다. 모레큘러 시브에서 물 흡수용량을 크게 하면 냉 매와 제습제 간의 화학적 적합성을 개선시킬 수 있다. 제습제는 구슬 또는 네모진 형태가 가능 하도록 세분화 시 킬 수 있으며 고체 코어 제습제는 제습 구슬이나 세분화된 조 각으로 구성된 것이다. 제습제와 냉매 간에 적합한 여과, 적절 한 접촉과 낮은 압력강하는 코어를 구성하는 제습 분자들의 크기를 적절하게 함으로써 얻을 수 있다. 구슬진 모레큘라 시브 제습제는 고체 코어 제습제보다 질 량당 물 함수능력이 크다. 화학적 반응에 의해 물을 흡수하는 제습제는 사용하지 않는 것이 좋으며 염화칼슘은 부식성의 액 체를 형성하여 물과 반응하고 산화 바륨은 폭발을 조장하는 것으로 알려져 있다. 마그네슘 과염소산 염과 바륨 과염소산 염은 윤활유가 있는 곳에서 강력한 폭발 위험이 있는 강력한 산화물질이다. 5 산화염화칼슘과 인은 우수한 제습제이지만 파 우더 형상으로 취급하기가 어렵고 가스와 액체 흐름에 아주 강한 저항을 나타낸다. 산을 찾아내기 위해 제한적으로 사용 하는 염화칼슘과 수산화 나트륨의 혼합물은 제습제로써 사용 하지 않는 것이 좋다. 제습제는 표 6 에서와 같은 적당한 온도에서 약 4 시간 가열 함으로써 재활성화 시킬 수 있다. 제시된 온도에서 흡수되었 던 수분이 제거되면, 제습제는 초기 활성화된 상태로 되돌아 간다. 표 6 제습제의 재활성화 온도 ¦ desiccant ¦ temperature(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ activated alumina ¦ 200 ~ 310 ¦ ¦ silica gel ¦ 180 ~ 310 ¦ ¦ molecular sieves ¦ 260 ~ 350 ¦ 냉동시스템과 에어컨시스템에서의 제습제는 평형원리에 의 해 작용한다. 활성화된 제습제가 수분이 있는 냉매와 접촉한 다면, 물은 제습제 표면에서 흡수된 물의 증기압력과 냉매안 에 존재하는 물의 압력이 평형을 이룰 때까지 제습제 표면으 로 냉매와 물의 혼합물로부터 수분이 흡수된다. 반대로, 제습 제 표면상의 물의 증기압력이 냉매 압력보다 높다면 물은 냉 매와 물의 혼합물로 방출되고 재 평형이 이루어진다. 흡착 제습제는 그것의 내부표면에 수분을 포집하며 평형에 서 흡착제에 의해 냉매로부터 흡착되는 물의 량은 1) 흡착제 의 기공 체적, 기공 크기와 표면의 특성, 2) 냉매의 수분함량 과 온도, 3) 냉매에서 물의 용해도 에 의해 영향을 받는다. 그 | {}
8fa3a5de-14dc-458e-9737-50c4b816d1f5 | 2권.pdf | 5.25-8 제 5 편 냉동 시공 림 7 에서 그림 9 는 R12 와 R22 에서의 여러 가지 흡착제에 대 한 평형곡선 등을 나타낸 것이다. 이러한 곡선들은 특정한 냉매안에 지정된 물의 량에 대하 여 상응하는 특정한 물의 량만큼 흡착제가 포집하게 된다. 그 림 7 과 그림 8 은 24°C 에서 R12 와 R22 를 건조하는데 있어서 세가지 보편적인 흡착 제습제에 대한 수분평형곡선을 나타낸 것이다. X-Axis: Moisture in R-12, mg/kg Y-Axis: Water Capacity, per kg of DESIGCANT Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 item_01 30mg/kg 50mg/kg 70mg/kg 100mg/kg 150mg/kg 250mg/kg 300mg/kg 그림 7 수분평형곡선(24°C 에서의 액체 R12 와 3 가지의 제습제) ![image](/image/placeholder) 200 MOLECULAR SIEVE ofDESICCANT 150 perkg · 100 CAPACITY. ACTIVATED ALUMINA WATER 50 SILICA GEL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 MOISTURE IN R-22, mg/kg 그림 8 수분평형곡선(24°C 에서의 액체 R22 와 3 가지의 제습제) 일반적으로 수분이 많이 용해되는 냉매는 용해도가 적은 냉 매에 비해 적당한 건조를 위해 더 많은 제습제를 필요로 한다. 그림 9 는 활성화된 알루미나와 R12 의 수분평형능력상에서 온도의 영향을 나타낸 것이다. 냉동시스템에서 상대적으로 차가운 곳에 알루미나 드라이 어를 설치하는 것은 낮은 온도에서 더 많은 물 흡착능력을 얻 을 수 있기 때문이다. 그림 10 은 52°C 에서 R134a 액냉매의 모레큘라 시브의 물 흡착능력을 나타내고 있다. 이러한 데이터는 Dunne 와 Clancy (1984)가 제시했던 것과 비슷한 것으로써 Karl Fisher 방법을 사용하였고 Cavestri 와 schafer(1999)는 POE 윤활유가 냉매 에 추가되었을 때, R134a 에서의 일반적인 세가지 제습제에 대 한 물 흡착능력을 설명하였다. 그림 11 과 그림 12 는 24°C 와 5 2°C 에서 R134a 와 2% POE 윤활유에서의 3A 모레큘러 시브, 활성화된 알루미나 구슬, 결합된 활성화 알루미나 코어에 대한 물 흡착능력을 나타낸 것이다. 그림 13 은 Cohen 과 Tucker (1998)가 발표한 것으로써 52°C 에서 R410A 액냉매의 모레 큘라 시브의 물 흡착능력을 보여주고 있다. 그림에서의 곡선은 모레큘러 시브는 활성화된 알루미나나 Chart Type: line 0 mg/kg 10 mg/kg 20 mg/kg 30 mg/kg 40 mg/kg 50 mg/kg 60 mg/kg 70 mg/kg item_01 50kg 100kg 200kg 150kg 250kg 200kg 150kg 150kg 그림 9 수분평형곡선(액체 R12 에서의 다양한 온도에서 활성화된 알루미나) Chart Type: line 0 100 200 300 400 500 600 700 800 item_01 100kg of DESICANT 150kg of DESICANT 160kg of DESICANT 170kg of DESICANT 180kg of DESICANT 190kg of DESICANT 200kg of DESICANT 200kg of DESICANT 200kg of DESICANT 그림 10 수분평형곡선(52°C 에서 액체 R134a 냉매 내에서의 모레쿨러시브) | {}
3064100a-f2b7-429e-b0c1-386b80fcdab3 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-9 ![image](/image/placeholder) 200 of DESICCANT 3A MOLECULAR SIEVE 150 CAPACITY,gperkg 100 ACTIVATED ALUMINA 50 WATER BONDED ALUMINA CORE 0 0 50 100 150 200 250 300 350 MOISTURE IN R-134a, mg/kg 그림 11 수분평형곡선(24°C 에서 액체 R134a 와 2% POE 윤활유 3 가지 제습제) ![image](/image/placeholder) 200 DESICCANT 3A MOLECULAR SIEVE 150 kgof CAPACITY.gper 100 50 WATER ACTIVATED ALUMINA BONDED ALUMINA CORE 0 100 200 300 400 500 MOISTURE INR-134a, mg/kg 그림 12 수분평형곡선(52°C 에서 액체 R134a 와 2% POE 윤활유 3 가지 제습제) Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0g per 100 g of DESIGCANT 5g per 100 g of DESIGCANT 10g per 100 g of DESIGCANT 13g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 그림 13 수분평형곡선(52°C 에서 액체 R410A 에서의 모레큘러시브) 실리카겔보다 더 큰 물 흡착능력을 보여주고 있다. 냉매건조 를 위한 제습제를 선정할 때, 냉매 건조비용, 작동온도, 다른 오염물질과 바라는 EPD 에서의 평형능력을 고려해야 한다. 활성화된 탄소는 기술적으로 제습제는 아니며 왁스와 불용 레진을 조사하기 위해 필터드라이어내에 사용된다. 다른 일반 적인 제습제는 팽창밸브를 막고 시스템의 능력과 효율을 감소 시킬 수 있으며 오염물질 제거능력도 아주 낮다. 물을 제거하는 것에 더하여, 제습제는 산, 염료, 화학적 첨 가물과 냉매와 윤활유 반응물과 함께 반응하고 흡착시킨다. 일반적으로 산은 냉매를 손상시킬 수 있으며 냉매에 허용될 수 있는 산의 량은 크기, 기계적 설계와 제작, 전동기 절연의 종류, 산의 종류와 시스템에서의 물의 량에 따라 결정된다. 제습제의 산 제거능력은 환경이 복잡하기 때문에 결정하기 어려우며 Hoffman 과 Lange(1962)와 Mays(1962)는 제습 제가 흡착 및 화학적 반응에 의해 냉매와 윤활유로부터 산이 제거됨을 보여주었고 Hoffman 과 Lange 는 제습제에서의 물 의 부하, 제습제의 종류와 산의 종류가 냉매시스템으로부터 제습제가 산을 어떻게 잘 제거하는가에 대해 제습제의 역할을 제시하였다. 그리고 시스템에서 형성된 산은 HCL 과 HF 나 유기산의 혼합물과 같은 무기성일 수 있고, 이러한 요소들 전 체는 제습제의 산 처리능력을 설정하는데 고려된다. Cavestri 와 Schooley(1998)은 제습제의 무기산 처리능력 을 결정하였고 모레큘러시브와 알루미나 제습제 모두 냉매시 스템으로부터 HCL 과 HF 와 같은 무기산을 제거할 수 있다. 모레큘러시브는 화학흡착을 거쳐 산을 제거하며 산은 모레큘 러시브의 소듐 및 포타슘 양이온과 함께 상당한 소금을 형성 한다. 알루미나는 가역적이고 물리적인 흡착으로 산을 제거 한다. Kauffman 과 Gunderson(2003)은 유기산 제거능력에 대 한 시험방법 개발하였고 실내온도 52°C 에서 R22 / 광물성 윤 활유 / 올레산의 냉매 / 오일 / 카르복실산의 혼합물, R134a / POE / 헥산 산 / R410A / POE / 헥산에 적용하였으며 알루 미나는 실리카겔과 모레큘러시브에 의해 유기산 처리능력이 훨씬 높다는 것을 확인하였다. 윤활유는 제습제에 의해 화학적으로 반응할 수 있으며, 이 런 것은 소수이지만 제습제에 의해 흡착되었을 때 액체의 물을 흡착할 수 있으므로 흡착율을 감소시킨다. 제습제에 의해 흡착되어질 수 있는 냉매는 상당한 온도상 승을 유발시킨다. 이러한 온도상승은 냉매안의 수분에 의한 결과 가 아니고 냉매의 흡착열에 의한 것이다. 윤활유 첨가물 은 실리카겔과 활성화된 알루미나에 의해 흡착될 수 있으며 작은 기공으로 인해 모레큘러시브는 첨가물과 윤활유의 흡착 률이 아주 저하된다. 3.5 드라이어 드라이어는 제습제를 포함한 기기로써 수분 및 산의 흡착 과 다른 오염물질을 포집한다. 팽창밸브 또는 모세관에서 수분이 빙결되지 않도록 액라인 의 팽창밸브와 가까운 곳에 설치된다. | {}
5738e384-79bb-4e50-9bcf-e73acf459cfa | 2권.pdf | 5.25-10 제 5 편 냉동 시공 팽창밸브는 온도가 높은 곳에는 가능한 한 설치하지 않는 것이 좋으며 중력과 항력이 반대 방향으로 작용하는 상향 유 동에 수직으로 설치하는 구슬이 서로 움직이려고 하기 때문에 제습구슬을 유동화하게 만들 수 있다. 수평적 설치는 구슬이 유동을 촉진시키는 빈공간을 형성시 키고 건조 효과 를 감소시키기 때문에 내용물이 느슨하게 채워 진 드라이어를 가급적 사용하지 말아야 한다. 드라이어는 밀 폐형 압축기의 전동기 파손과 기계적인 결함에 의해 심하게 오염된 시스템을 세정하는데 사용된다. 드라이어 제조자가 제공하는 제원에는 제습제의 양, 유동 능력, 필터 면적, 물흡착능력과 형식, 여러가지 응용에 대한 냉동능력 등을 제시하고 있다. 기기 제조자는 드라이어를 선 정할 때, 다음과 같은 요소를 고려해야 한다. (1) 제습제는 드라이어에서 가장 중요하므로 충분한 정보 를 가지고 선정한다. (2) 드라이어의 물 흡착능력은 AHRI Standard 711 에 제 시된 것과 같고 기준점은 혼돈을 방지하기 위해 임의 로 설정 한다. 지정된 냉매, 제습제의 양 및 온도의 효과 는 물흡착능력 과 관계가 있다. (3) AHRI Standard 711 과 ANSI/ ASHRAE Standard 63.1 에서 드라이어의 압력강하는 7 kPa 이다. 흡입라인 필터 와 필터드라이어의 유동능력은 AHRI Standard 730 과 ASHRAE Standard 78 에 따라 결정된다. AHRI Standard 730 은 흡입측 필터드라이어를 선정을 위한 압력강하를 제시 하고 있다. 드라이에서 유동능력은 고체 또는 반고체로 될 경 우 빠른속도로 감소되며 유동능력이 기기의 요구조건 이하로 떨어진다면 드리이어를 교체해야 한다. 제습제와 드라이어는 ASHRAE Standard 35 와 63.1 의 절차에 따라 시험하며 드라이어는 AHRI Standard 711 에 의거 평가하고 있다. ASHRAE Standard 63.2 는 필터 드 라이어의 여과 시험방법에 대해 상세히 설명하고 있다. 3.6 다른 오염물질 냉매 필터 드라이어는 냉동시스템으로부터 오염물질을 제 거하기 위해 사용되는 기본적인 장치이며 지속적이고 적당한 시스템의 성능을 유지하기 위한 기기이다. 필터드라이어에 의해 제거되는 오염물질은 수분, 산, 높은 분자질량을 갖는 탄화수소, 오일 분해물과 금속분자와 구리산 화물과 같은 비용해물질을 포함한다. 제조나 서비스하는 동안 냉동시스템에 작은 오염물질 분자 가 자주 남게 되며 구리, 쇠조각, 알루미늄조각, 구리와 철 산 화물, 구리와 철 염화물, 용접 찌꺼기, 브레이징 왁스, 모래와 다른 찌꺼기들도 들어있게 된다. 구리 염화물과 같은 오염물 질은 시스템 운전 동안에 마모로 발생되거나 화학적 발생으로 생긴다. 고체 오염물질은 크기, 모양과 밀도에 따라 폭넓게 변 한다. 고체 오염물질은 아래와 같은 문제를 발생시킨다. (1) 실린더 벽과 베어링의 마모 (2) 권선을 구부리기할 때 전선 코팅을 마모시키거나 전동 기 권선사이의 전도체로써 작용하는 밀폐형시스템의 전동기 절연에 잔존 (3) 전도체로써 작용하고 터미널 블록에 잔입 (4) 팽창밸브의 스크린이나 모세관의 튜브를 막음 (5) 흡입과 토출밸브 시트에 잔입하여 압축기 성능 저하 (6) 압축기 부품의 오일구멍을 막음, 부적절한 윤활 유도 (7) 드라이어 막음 흡입측 필터와 스트레이너는 압축기와 팽창밸브로부터 오 염물질을 격리시키며 필터는 압축기와 팽창밸브로 미립자가 되돌아오는 것을 최소화하고, 액측 필터와 흡입필터는 압력손 실을 최소화 시켜야 한다. 기기 제조자는 설계수명 기간동안 적절한 운전이 확보되도록 아래와 같은 공정을 고려한다. (1) ASTM Standard B280 은 내표면적 1 m2 당 최대 오 염물질 37 mg 을 허용하고 있으므로 이 규격에 따른다. (2) 드라이어를 설치하는 동안 칩입하는 고체 오염물질을 고려해야 하며 설치자의 경험과 시스템의 형식에 따른다. (3) 위의 두번째 단계에서 계산된 고체 오염물질로 인해 걸리는 부하에 따라 흡입필터와 액라인 필터에서 발생하는 최 대압력강하를 결정한다. (4) ASHRAE Standard 63.2 에 따라 압력강하시험을 수 행한다. (5) 용량과 시험데이터에 따라 각각의 시스템에 대한 드라 이어를 선정한다. 시험은 필터 효율, 최대 이탈 입자의 크기와 평균 이탈 입자의 크기를 평가할 수 있다. 필터를 거쳐 지나가는 매우 작은 입자는 크랭크케이스에 축적되며 대부분의 압축기는 이와 같은 미세입자에 의해 습동 부위 같은 곳을 손상받으므로 작은 입자가 오일펌프 입구로 들어오지 않도록 주의 를 기울인다. 광물유를 윤활유로 사용하는 냉동시스템에서의 유기물 오 염물질은 오일, 절연재, 바니쉬, 가스켓과 접착제 분해와 같은 유기물 재료에서 발생한다. 유기물질이 아닌 오염물질로써는 탄소, 수소와 산소들이며 유기물질은 냉매와 윤활유의 혼합물 에 부분적으로 용해된다. 유기물질들은 냉동시스템에 순환되면서 작은 오리피스 등 을 막을 수 있다. 합성 POE 윤활유를 사용하는 냉동시스템에 서의 유기성 오염물질은 슬러지를 발생시킨다. 아래와 같은 오염물질은 피해야 한다. (1) 파라핀(전형적으로 광물유에서 나타남) (2) 실리콘(기계윤활유에서 나타남) (3) 프탈레이트(기계윤활유에서 나타남) 광물유와 합성윤활유를 사용하는 기기는 제조 또는 조립하 는 과정에서 냉동시스템에 남게 된다. 예를 들면, 지나친 브레 이징 페이스트는 냉동시스템에 왁스성분의 오염물질을 남긴 다. 절삭윤활유, 부식방지제, 인발 화합물은 자주 파라핀 베이 스 화합물은 냉매와 혼합될 때 파라핀 충을 남길 수 있으며 냉매 흐름 중에 비용해물질을 형성시킨다. 브레이징 할 때 동 안, 튜브와 밴딩부 내부에 존재하는 윤활유는 수지성 침적물 로 남아 있을 수 있다. 유기성 오염물질이 부적절하게 다루어지면 오염물질로 남 게 되고 바니쉬, 권선 코팅이나 주철 밀봉재 등에 사용하는 레진은 적절하게 처리하지 않으면 냉매와 윤활유 혼합물에 용 해될 수 있다. 전동기 고정자를 세척하는데 사용되는 용제는 | {}
eeb11d33-3f22-40ce-a490-66da37ac6b88 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-11 압축기 운전 동안 권선 필름에 의해 흡착될 수 있고 화학적으 로 반응하는 유기성 추출물을 수반할 수 있다. 바니쉬, 절연재 나 섬유의 조각들은 시스템에서 분리되어 순환될 수 있다. 또 한 부적절하게 선정되거나 수리된 고무부품이나 가스켓의 일 부가 냉매속에 용해될 수 있다. 냉동용 광물유는 냉동용 필터 드라이어에서 발견되는 수지 성의 액체이나 고체를 자주 형성시키는 불리한 조건에서 변색 되며 이러한 광물유는 산소 또는 공기중에 120°C 보다 낮은 온도로 2 시간 이상 노출되었을 때는 뚜렷하게 변색된다. 압축 기 제조자는 윤활유를 추가 봉입하기 전에 높은 온도의 탈수 운전을 실행해야 하며 높은 온도를 필요로하는 공정에 압축기 를 노출시키지 않도록 한다. 유기성 오염물질은 팽창기기에서 자주 발견되며 액라인에 서 냉매와 윤활유에 용해된 물질들은 팽창기기 낮은 온도에서 촉진되며 모세관의 막힘 뿐만 아니라 팽창기기에 끈적끈적함 을 초래한다. 이러한 오염물질의 아주 작은량은 시스템을 작 동불능의 상태로 만들기도 한다. 그리고 오염물질은 액라인에 서 냉매와 윤활유 혼합물에 용해되고 필터 드라이어에 의해 제거된다. 이러한 유기성 오염물질의 화학적 정의 는 매우 어려우며 실제 시스템에서 발견되는 물질들은 왁스 같은 지방족 탄화수 소로써 이중 결합, 카르보닐기와 카르복실기를 함유하는 수지 성 물질로 변색된다. 이러한 오염물질은 최후에는 전체 시스템뿐만 아니라 구성 부품의 조립 및 제조하는 동안에 엄격하고 세심하게 재료를 선정함으로써 제거될 수 있다. 열은 유기성 물질의 질을 저하 시키고 화학적 반응을 높이기 때문에 과도하게 높은 토출온도 나 베어링 표면온도보다 높은 온도로 작동하지 않도록 한다. 압축기 부품의 세정에 사용되는 용제가 냉동장치에 남겨져 있다면 오염물질과 같은 역활을 하며 첨가물 없는 순수한 액 체로 간주된다. 첨가물은 반응물질이므로 냉동시스템에서 있 어서는 안된다. 어떤 용제는 성능저하 반응을 가속화시키고 초 기화되는 반면에, 냉동시스템의 화학적인 안정으로 무해한 것 도 있다. 즉 일반적인 광물성 용제는 무해하다고 할 수 있다. 광물성 오일 시스템에 사용되는 전형적인 용제는 합성유와 호환 가능하지 않으며 몇가지 화학물질은 슬러지를 생성시키 므로 주의 해야 한다. 파라핀, 실리콘과 프탈레이트 오염물질 에 추가하여 아래와 같은 작은량의 오염물질이라도 시스템 고 장을 야기시킬 수 있다. (1) 염화물 (전형적으로 염소 처리된 용제) (2) 산이나 알카리 (물 베이스 세정 유체) (3) 물(물 베이스 세정 유체의 화합물) 냉매와 는 다른 가스들이 냉동시스템에서 자주 발견되는 또 다른 오염물질인 가스들은 1) 불완전한 퍼지 2) 기능성 재료 들이 흡착된 가스를 방출하고 시스템이 운전되는 동안 상승된 온도에서 가스를 형성하기 위해 분해할 때 3) 낮은 압력측에 서 누설을 통한 유입 4) 시스템이 운전되는 동안 화학적 반응 으로부터 발생되게 된다. 염화수소와 같은 화학적 반응가스는 다른 구성품을 손상시키고 극단적인 경우에는 냉동 시스템의 하자를 유발한다. 응축기에서 액화되지 않는 불응축가스는 냉동능력을 저하 시키고 유해한 불응축가스의 양은 냉동시스템의 크기에 따라 다르며 기본적으로 냉매 성질에 따라서도 다르다. 이와 같은 화학적 반응을 가속화시키는 높은 토출온도를 만들고 정상적 인 헤드압력을 높이는 결과 를 초래한다. 밀폐형 냉동유닛에 발견되는 가스는 질소, 산소, 이산화탄 소, 일산화탄소, 메탄 및 수소 등이며 이 세 종류 가스는 불완 전한 공기 확산이나 저압측에서의 누설로부터 발생한다. 이산 화탄소와 일산화탄소는 유기성 절연재가 과열될 때 항상 형성 된다. 수소는 압축기에서 심각한 베어링 마모가 일어날 때 감 지된다. 이러한 가스들은 상당한 냉매와 윤활유 반응이 일어 났을 경우에 발견된다. Doderer 와 Spauschus(1966), Gustafsson(1977)과 Sp- auschus 와 Olsen(1959)는 냉동시스템에서의 오염 가스의 량을 설정하는 샘플링과 분석기술을 개발하였고 Kvalnes(1965), Parmelee(1965), Spauschus 와 Doderer(1961, 1964)는 밀폐 형 시스템에 사용되는 다른 물질과 함께 냉매의 안정성 제한에 관한 정보를 알기 위해 가스분석기술을 밀봉된 튜브시험에 적용 하였다. 밀폐형 전동기 절연 파괴에 의해 전동기가 파손하는 동안 높은 온도와 불꽃방전은 탄소성질의 슬러지, 산, 물과 다른 오 염물질을 만들므로 절연을 심각하게 악화시킬 수 있다. 추가 적으로, 파손은 압축기 윤활유를 화학적으로 변화시키고 열적 으로 냉매를 분해시킬 수 있다. 파손에 따른 생성물은 냉동시 스템에서 순환게 되고 세정에 큰 문제를 일으킬 수 있다. 분 해된 생성물이 제거되지 않는다면 전동기를 교체하는 일이 자 주 발생할 것이다. 전동기 권선의 일부 손상으로 인한 급속한 발화는 윤활유 탄화를 일으킬 수 있으며 지속적인 윤활유 탄화, 탄소 침전물 과 산의 형성은 압축기 파손을 초래한다. 윤활유를 세정했을 때는 검사를 해야한다. Wojtkowski (1964)는 R22 에 사용한 광물유의 산은 0.05(mg KOH per g oil)를 초과 하지 말 것을 주장하였다. 윤활유에 허용될 수 있는 산 번호는 규정되어 있지 않다. 일반적으로 흡입측 필터 드라이어의 현장조립과 유지보수 는 냉동시스템에서 오염물질을 제어하기 위한 것일 뿐만 아니 라 대기로 냉매 방출을 막기 위함이다. 배관 이음이 올바르지 않으면 물, 용제와 산 스케일 오염물질이 쌓이고 브레이징이 좋지 않으면 구리산화물이 발생하고 배관 절단 및 취급 부주 의는 찌꺼기와 금속가루를 발생시킬 수 있다. 그러므로 내부 적인 오염물질의 근원을 최소화하는데 주의 를 기울여야 한다. 구성부품이 밀봉되고 날씨가 건조한 상태라도 조립하는 동안 에도 주의 를 기울이지 않으면 수분이 침투할 수 있다. 드라이어의 내부적 요인에 추가하여, 외부적 용인은 장비의 하자로 이어질 수 있으며 너무 작거나 너무 큰 배관, 일치하 지 않거나 잘못 적용된 구성품, 공냉식 응축기의 오염, 찌꺼기 가 낀 열교환기, 부정확한 제어 설정, 제어의 고장과 부적절한 진공퍼지 등은 드라이어의 기능을 상실하게 하는 요인 중에 하나이다. | {}
1020e11d-1467-4b4e-9604-eccdc007b434 | 2권.pdf | 5.25-12 제 5 편 냉동 시공 3.7 밀폐형 전동기 파손이후 시스템 세정 절차 밀폐된 전동기가 파손된 이후, 냉동시스템은 모든 오염물질 을 제거하기 위해 철저하게 세정되어야 하며 그렇지 않으면 파 손이 되풀이 될 수 있다. 그러므로 세정작업을 철저히 하여 가능 한 한 압축기 파손을 방지해야 한다. 1) 파손이 발생된 것을 정확히 확인 전동기가 동작하지 않으면 전압확인, 기동반 고장이나 압축 기 기계적 결함일 수 있으므로 이러한 요인에 대한 검사는 다 음과 같은 절차로 하도록 한다. (1) 적당한 전압 확인 (2) 압축기가 차거운지 확인하고 압축기의 과부하 차단기 점검 (3) 정밀 저항측정기를 사용하여 부적절한 접지에 대한 압축 기 작동 확인 (4) 기동기반 확인 (5) 압축기로부터 오일의 샘플을 채취하고 탄화 및 산화에 대한 시험 분석 2) 안전 전기적인 위험요소에 추가하여 서비스 기술자는 윤활유의 산화를 확인한다. 3) 파손이후 세정 적당한 설치와 서비스는 압축기와 냉동시스템의 하자를 예 방하는 가장 기본적인 것이며 압축기를 교체하는 동안 시스템 을 세정한다. 공정에 대한 중요 요소는 다음과 같다. (1) 일반적으로 대기중으로의 방출을 방지하기 위해 시스 템에 냉매를 격리시키거나 외부 저장 컨테이너로 회수 시킨 다. 검사나 개보수를 위해 시스템의 일부를 분해하기 전에, R22 에 대해 증기압력이 103.4 kPaA 보다 낮게 될 때까지 냉 매를 회수한다. 90.7 kg 보다 적은 냉매충전량의 HCFC 시스 템은 R22 압력 67.3 kPa, 90.7 kg 보다 더 큰 시스템은 50.1 kPa 보다 증기압력이 감소할 때까지 부분적으로 냉매는 회수 되어야 한다. (2) 파손된 압축기를 제거하고 대체품을 설치한다. 냉매에 노출되지 않은 새로운 압축기 윤활유의 샘플을 저장하고 밀봉 된 유리 병에 보관한다. 이것은 나중에 비교할 때 사용하기 위한 것이다. (3) 교체된 압축기를 시스템에서의 오염물질로부터 보호하 기 위하여 드라이어는 흡입라인의 것보다 큰 것을 설치한다. 흡입라인 드라이어를 교체해야 할 지를 결정하기 위해 약 한 시간 정도 운전하는 동안 압력탭으로부터 서비스 밸브까지 압 력강하를 측정할 수 있도록 필터 드라이어의 상류측에 압력탭 을 설치한다. (4) 액라인의 낡은 드라이어를 제거하고 시스템에에서의 정격 드라이어보다 큰 드라이어로 교체한다. 시스템에 수분 지시계를 설치한다. (5) 제조회사의 추천에 따라 대기로 개방된 일부분이나 시 스템에 대해서도 누설을 확인한다. (6) 시스템을 재충전하고 제조회사의 기동 지침에 따라 운 전을 시작하며 다음과 같은 사항에 따른다. ① 처음 4 시간 동안 흡입측 드라이어에 걸친 압력강하를 관찰한다. 그림 14 에서의 압력강하곡선과 비교하여 필요시 교 체를 한다. X-Axis: EVAPORATING TEMPERATURE, °C Y-Axis: PRESSURE DROP, kPa Chart Type: line R-12 (Temp) R-12 (Fem) R-502 (PERM) R-02 (Temp) R-03 (Temp) R-04 (MUN) R-05 (Prim) R-06 (MUN) R-07 (M) item_01 22ft (feet) 502ft (feet) 12ft (feet) PeRMft (feet) 22ft (feet) 502ft (feet) PerMft (feet) 19ft (feet) 100ft (feet) 그림 14 최대추진 필터 - 드라이어 압력 강하 ② 24 시간부터 48 시간 후에, 압력강하를 확인하고 필요시 드라이어를 교체한다. 윤활유 샘플을 채취하고 산화 시험키트 를 가지고 점검한다. 압축기를 교체 설치되었을 때 윤활유 샘플과 초기 보관했던 샘플과 비교하며 조심스럽게 윤활유 샘플의 냄새를 확인하고 산화가 되었거나 색과 냄새가 인지된다면 윤활유를 교체한다. 추가적인 제안 과정은 다음과 같다. (1) 슬러지와 탄소는 흡입라인으로 유입되었다면 제거하거 나 라인의 일부를 교체한다. (2) 흡입측 라인의 드라이어 교체가 필요하다면 매번 압축 기의 윤활유를 교체하고 코어를 교체한다. (3) 흡입라인에서의 압력강하가 크면 시스템 운전한 지 몇 주후 흡입라인의 드라이어를 교체한다. (4) 불응축가스는 파손되는 동안 발생되며, 시스템을 정지 시킨 후 대기 중에서 안정화시킨 다음에 헤드압력과 포화압력 을 비교한다. 시스템 특성에 따라서는 아래에 언급한 절차에 따른다. (1) 새로운 압축기로부터 윤활유 샘플을 얻어질 수 없다면 시스템으로부터 샘플을 구할수 있는 다른 방법을 찾는다. ① 흡입측에 트랩과 티를 설치한다. 트랩 밑바닥에 있는 접 근 밸브를 통하여 쉽게 윤활유를 배출할 수 있도록 하고 산화 분석을 위해서는 약 15 mL 정도가 필요하다. 윤활유의 샘플 은 시스템내에 순환하는 윤활유를 의미하므로 트랩을 열어 드 레인할 필요가 있고 처음 수집된 윤활유는 버려야 한다. | {}
786c0a98-5a99-496e-b06f-cddc93472e01 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-13 ② 35 mm 구리관으로부터 트랩과 밸브를 설치하고 흡입 측으로 이러한 트랩을 연결하며 충전 호스로 토출 게이지 포 트를 연결한다. 트랩을 통하여 흡입밸브로 토출가스를 불어냄 으로써, 충분한 윤활유가 분석을 위한 트랩안으로 모아질 수 있을 것이다. 이러한 트랩은 흡입과 토출 서비스 밸브가 설치 되어 있는 시스템에서 되풀이되어 사용될 수 있는 구성품이며 오염을 피하도록 매번 사용후 트랩을 깨끗이 하여야 한다. (2) 반밀폐형 압축기에서 파손의 정도를 확인하기 위해서 는 압축기를 해체하고 실린더 헤드를 제거한 후 오염물질을 제거하기 위해 솔벤트 세척과 손으로 닦아낸다. (3) 흡입라인에 드라이어를 설치하기가 어려운 경우는 액라 인 드라이어로 윤활유 및 코어 등을 여러 번 교체 세정한다. (4) 새로 설치한 압축기는 진공작업시에 대단한 주의 가 요 구되며 제조회사의 지침에 따르도록 한다. 일반적으로 냉동시 스템에서 누설이 없다고 판단될 때 다음과 같은 방법으로 진 공작업을 한다. ① 65 Pa 보다 낮은 절대압력까지 몇시간 동안 진공작업 을 실시한다. ② 진공이 유지되는 지를 확인하기 위해서는 몇시간 동안 시스템을 정지 시키고 성능이 좋은 진공펌프와 정밀한 진공게 이지를 사용하여 진공을 측정한다. 3.8 개보수시 오염물질 제어 냉동장치 및 에어컨에 사용하는 CFC 는 대부분 사용이 금 지되었으며 또한 2 세대인 HCFCs 및 HFCs 냉매도 HFOs 와 천연 냉매로 대체되고 있다. 장비 재 보수시에 특별한 사 항에 관한 것은 장비제조회사의 지침을 참조한다, 1) 기존 냉매와 신냉매간의 상호 오염 기존 냉매와 교체 신냉매간의 화학적 부적합성 문제가 없 도록 해야 하며 혼합냉매의 문제점은 개보수 이후 시스템 성 능을 결정하는 것이 어렵다. 압력과 온도관계는 단성분 냉매 보다 2 개 이상의 혼합냉매가 더욱 어렵고 복잡하다. 2) 기존 윤활유와 새로운 윤활유간의 상호 오염 냉매 제조회사들은 일부 대체 냉매는 특별히 지정된 윤활 유 교체 없이 바로 냉매교체를 할 수 있다고 제안하고, 기기 및 윤활유를 지정하기도 한다. 경우에 따라서는 새로운 윤활 유는 기존 윤활유와 비호환성이거나 염소화 잔류물을 발생 시 킨다. 기존 윤활유는 신냉매에 용해되지 않고 증발기에 모여 열전달을 방해하는 경향이 있다. 예를 들면, HFC 냉매에 사용 하는 광물유를 합성유로 교체시킬 때, 기존 윤활유는 충전량 의 5% 미만으로 남아야 된다. 일부 윤활유 제조회사는 합성유와 HFC 냉매 개보수에 대해 허용 오염의 수준을 더 낮게 지정하는 경우도 있으므로 교환 을 시도하기 전에 기존 장비 제조처의 자료를 참조해야 한다. 대형 원심식 냉동기의 경우, 보수전에 오일 오염을 감소시 키기 위해 시스템을 세정하는 것은 보수후 여러 번의 오일 교 체를 예방할 수 있고 스러지 생성으로 인한 시스템 오염제거 를 줄일수 있다. 대체 윤활유(POE)는 기존 광물유와 는 다른 극성을 가진다면 시스템에서 잔여물로 형성되는 용해도는 변 한다. 용해도의 변화는 오리피스, 모세관과 같은 시스템의 좁 은 구멍을 갖는 기기의 막힘을 일으키고 슬러지를 발생시켜 압축기를 파손 시킬 수 있다. 일반적으로 탄화불소계 냉매는 용제 성분을 갖고 있으며 어떤 것은 매우 강하다. 이러한 특성은 실링 능력을 약화시키 고 폴리머 O-ring 의 돌출과 팽창을 야기시킨다. 일부 재료는 밀폐형 전동기 권선에 사용되는 폴리머, 바니쉬와 레진로부터 돌출될 수 있고 이러한 돌출은 시스템 운전을 방해하고 팽창 기기에 모이게 된다. 압축기의 전동기 전선을 압출할 때 사용되는 남은 제조용 유체는 압축기로부터 돌출될 수 있고 침전될 수 있다. 드라이어 제습제는 신냉매에 화학적으로 적합해야 하고 신 냉매에 존재하는 수분, 산과 미립자를 제거하는데 효과 적이어 야 한다. 어떤 제습제는 이러한 경향을 최소화하도록 개발되 었을 지라도, CFC 냉매에 사용되는 드라이어 제습제는 HFC 의 작은 냉매 입자를 허용하는 경향이 있고 수분보유능력을 상실 하는 경향이 있다.(Cohen 과 Blackwell 1995) 그러므로 차세 대의 적합성, 낮은 지구온난화지수(LGWP)와 자연 냉매는 검증이 필요하다. 냉매의 많은 양이 연속적으로 재활용되고 있지만 그것은 오염된 냉동기를 순환한다. 많은 냉동기가 표준 운전 상태로 성공적으로 복원되었고 어떤 냉동기는 정화 공정에 의해 조기 폐기처분으로부터 보호되어 왔다. 공정의 변화가 파손, 물누수, 미립자 침입, 화학적 오염, 브 라인 누설과 오일 스트립에 유용하게 적용되어 왔으며 냉동기 열전달효율을 개선하기 위해 오일은 가능한 한 줄여야 하고 전체 오일 봉입량은 냉매교체 때 하도록 한다. 냉매와 윤활유의 분석은 냉동 및 냉동기 시스템 고장수리 를 위해 개보수를 하거나 정기적인 유지보수 계획에 따라서 시스템 성능을 검증하고 시스템의 문제를 확인하는데 도움이 된다. 냉매 분석은 수분, 불응축가스, 산, 염화물, 높은 비등점 잔유물(윤활유 등)과 또는 특정한 오염물질을 확인할 수 있 다. AHRI Standard 700 절차에 따라 오염물질을 측정할 수 있다. 윤활유 분석은 점도, 수분과 전체 산번호를 측정하고 경우 에 따라서는 니켈 그래픽 분석이나 기초적인 분석을 위해 유 도플라즈마 분석과 분자수와 크기분포를 고려한다. 또한 전자 분산형의 분광학(SEM/EDS)이 있는 전자 현미경, 요소 확인 을 위한 x-ray 형광(XRF), 화합물 확인을 위한 x-ray 회절 등으로 분석하기도 한다. 4. 윤활유의 취급 4.1 냉동시스템에서의 윤활유 윤활유의 기본적인 기능은 마찰을 줄이고 마모를 최소화하 는 것이다. 금속과 금속이 직접 접촉하는 것을 감소시키고 마 찰계수를 낮추도록 구동 표면간의 오일 막을 형성 시킨다. 윤 | {}
3281943e-e02a-4138-9900-7fc1fe8f649c | 2권.pdf | 5.25-14 제 5 편 냉동 시공 활유의 역할을 이해하려면 윤활되어지는 표면에 대한 분석을 필요로 한다. 베어링 표면과 다른 기계적 부품은 매우 부드럽 고 원활해 보이더라도, 정밀시험은 미세한 거칠기와 요철을 확인하며 충분한 량의 윤활유가 구동부위에 윤활유 쿠션상에 서 움직일 수 있도록 하고 교미돌기의 최대높이보다 더 두꺼 운 층을 형성하도록 해야한다. 이러한 두가지 조건을 항상 쉽 게 얻어지지는 않는다. 수평 저어널 베어링의 축이 휴식상태 에 있을 때 정적부하는 윤활유를 짜내게 되며 축의 하부에서 금속과 금속의 접촉부위에 불연속적인 유막을 형성하게 된다. 축의 재가동시, 표면간의 분리를 하는 액윤활의 층은 없는 상 태가 된다. 빠른 속도로 축이 회전함으로써, 윤활 유체는 베어 링과 축간의 틈새로 공급되며 방해받지 않은 유막상의 부하를 궁극적으로 지지할 수 있도록 유체역학적 압력을 발생하게 된 다. 윤활의 여러가지 영역과 조건들은 표면이 다른 표면과 운 동을 할 때 존재할 수 있다. (1) 완전 유막이나 유체역학적 윤활 (HL) : 접하는 표면이 윤활막에 의해 완전하게 분리된 경우 (2) 혼합된 유막이나 준유체역학적 윤활(탄성 유체역학적 윤활, EHL) : 간헐적으로 불규칙한 접촉이 발생되는 경우 (3) 경계 윤활 : 윤활막이 접하는 표면을 분리시키기에 너 무 얇기 때문에 전체적으로 표면과 표면에서 접촉이 발생되는 경우 여러가지 윤활유는 접촉되는 표면을 분리하고 윤활하는 데 사용되며 분리는 금속 표면, 유막이나 두가지의 조합에서 의 경계층에 의해 유지될 수 있다. 추가적으로 윤활유는 열을 이송시키고 오염물질이 들어오 지 못하도록 하며 압력 유지, 부식방지와 마모로 인한 부스러 기를 이송하는 역할을 한다. 윤활유는 이러한 여러가지 필요 조건을 충족해야 최상이라고 할 수 있다. 점도는 완전 유막 (HL)과 혼합된 유막(EHL)조건하에서 윤활유를 선택할 때 고려해야 하는 가장 중요한 성분이다. 경계조건하에서, 표면 거칠기는 부하의 많은 것을 담당하는 접촉점들이며 작용하는 접촉 압력은 항상 용접을 야기시키고 표면 변형을 발생시키기 에 충분하다. 이러한 조건하에서 마모는 표면에 형성되는 비 유동적 다분자 필름으로 효과 적으로 제어될 수 있다. 이러한 유막은 파열에도 견딜 만큼 충분히 강해야 하며 경계조건하에 서 아주 급속한 마모의 4 가지 주요 요인인 표면의 피로, 부착, 연마와 부식을 감소시키는 허용할 만한 마찰과 전단 특성을 가져야 한다. 첨가물(유성제, 윤활성 향상제, 내마모제)은 경 계와 혼합 윤활조건하에서 윤활을 개선시키도록 개발되었고 물리적 인력이나 화학적 작용을 통하여 금속 표면에 막을 형 성한다. 이러한 유막과 코팅은 부하조건에서 적은 마찰계수를 제공하며 화학적 작용에 있어서, 마찰로 인해 발생된 열로부 터 증가한 온도는 첨가물과 금속 표면간의 반응을 유도한다. 철 황화물과 인산철과 같은 막은 첨가물과 반응에 필요한 에너지에 따라 형성될 수 있다. 어떤 경우에는 유기 인산염과 아인산염은 경계와 혼합 윤활을 개선하기 위해 냉동 오일에 사용되며 금속의 조건과 본성이 매우 중요하다. 냉동 압축기 설계자는 표면으로 인산철의 부드럽고 스무드하며 수정같은 성질을 주기 위한 인산염 공정을 비철금속 피스톤, 축과 피스 톤 핀에 적용한다. 이러한 막은 휴지기간 동안 필요한 윤활을 제공하는데 도움이 되며 첨가물은 가끔 윤활유와 성분이 합성 되어진다. 상업적으로 정제된 광물유내에 남겨진 비탄화수소 는 자연적 막형성 성분을 준다. 4.2 냉동 윤활유 요구조건 용량과 시스템 용도와 는 무관하게 냉매 압축기는 원심식과 용적식으로 구분되며 용적식 압축기는 스크롤식, 왕복동식, 로타리식과 스크루식과 같은 원리를 이용하여 압축챔버내의 체적을 축소시킴으로써 냉매압력을 증가시킨다. 반면에, 원심 식 압축기는 회전으로부터 얻어지는 지속적인 원심력에 의해 냉매압력을 증가시킨다. 냉매가스가 가속됨으로써 전해지는 힘은 압력상승으로 전환되며 원심식 압축기는 이러한 원리를 기초로 작용한다. 냉매 압축기는 단순하게 베어링과 기계적 요소를 윤활하는 것 이상으로 작동하는 윤활유를 필요로 한 다. 기계내로 공급된 오일은 흡입측 가스로부터 토출측 가스 를 분리시키는 장벽으로써 작용하며 베어링과 기계요소들로 부터 주변으로 열을 전달하는 크랭크케이스 오일통으로 열을 전달하는 냉각제로써 작용한다. 게다가, 오일은 압축기 내부 의 구동부에 의해 발생되는 소음을 감소시키는데도 도움을 준 다. 일반적으로 윤활유의 점도가 높을 수록 실링이 좋아지고 소음 감소 능력이 개선된다. 전동기가 윤활유에 노출되어지는 밀폐형 시스템은 전기적 절연성분을 가지는 윤활유를 필요로 한다. 일반적으로 냉매가 스는 응축기, 유량제어기구와 증발기를 거쳐 흐르기 때문에 윤활유를 이송하게 된다. 이러한 윤활유는 적당한 시간내에 압축기로 되돌아오고 낮은 온도에서 적당한 유동성을 가져야 한다. 유동 제어기구를 막거나 증발기에 침전되며 열전달에 역효과 를 주는 왁스와 같은 구성품이나 구속되어 있는 재료로 부터 영향을 받지 않아야 한다. 밀폐형 시스템에 있어서 윤활 유는 압축기의 수명시간 동안 기능을 다하도록 단지 한번 윤 활유는 충전된다. 냉매, 금속, 전동기 절연제와 질이 다른 오 염물질에서의 윤활유에서 요구되는 화학적 안정성은 아마 모 든 다른 적용을 위해 사용되는 것보다 냉동유가 구별되는 아 주 중요한 특성들이다. 원심식 압축기의 압축 구성품들이 내부 윤활을 필요하지 않더라도, 회전하는 축베어링, 밀봉재와 커플 링은 적당하게 윤활되어야 한다. 터어빈이나 다른 윤활유는 윤활 유가 냉매와 순환되어지거나 접촉되지 않을 경우 사용될 수 있다. 이상적인 윤활유는 존재하지 않고 타협은 요구조건을 균형 화하여 이루어지며 높은 점도의 윤활유는 가스압력을 밀봉하 는데 최상이고 마모에 대한 최대 보호를 제공하지만 더 큰 마 찰 저항과 압축기의 에너지 소모를 증가시킨다. 가벼운 거품 은 소음을 감소시키지만 지나친 거품은 실린더내로 너무 많은 윤활유를 옮길 수 있으며 구조적인 손상을 초래할 수 있다. 화학적으로 가장 안정한 윤활유가 반드시 좋은 윤활유는 아니 며 냉매가 윤활유에 희석되고 냉매와 함께 순환하기 때문에 윤활유는 냉매와 윤활유 용액으로써 냉동시스템에 존재한다. 이러한 혼합물은 압축기를 윤활하는 윤활유의 능력을 지시하 며 오일 리턴과 같은 다른 특성에 영향을 줄 수 있다. 열전달 과 시스템 효율 관점에서 시스템 성능에 윤활유의 영향을 궁 | {}
51d4e052-7e57-44e7-b866-323d33311794 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-15 극적으로 결정한다. 일반적으로 압축기에서의 지나친 윤활유 점도 감소를 피하기 위해 냉매와 의 제한된 용해도를 가져야 하는 반면에 윤활유는 압축기로 적당한 오일 리턴을 확보하기 위해 냉매와 충분히 혼화성이어야 하며 시스템에 있는 열교환 기 부속품상에 분리되는 오일 상태의 역효과 를 최소화하여야 한다. 성분과 효율간의 정밀한 상관 관계가 쉽게 얻을 수 없 을지라도, 표준 ASTM 벤치 시험은 윤활유상의 품질관리 정 보를 제공하기 위해 유용하다. 특별하게 냉매와 의 상호작용을 수반하는 것들은 ASHRAE 에서 제시하는 특별한 시험에 의 해 결정되어져야 한다. 이러한 표준 벤치와 특별한 시험은 윤 활유 성분상의 더욱 세밀한 것들을 살필 수 있다. 4.3 광물유 구성과 성분 특성 광물유는 분자 질량과 정제될 때의 공정에 따라 변하는 성 분을 가지는 액체 탄화수소이다. 전형적인 적용에 대하여 냉 동용 광물유에서의 수많은 화합물은 다음과 같은 구조로 그룹 화되어질 수 있다. (1) 파라핀 (2) 나프탈렌 (3) (방향족)아로마틱 (4) 비탄화수소계 파라핀계는 직선 체인으로 구성되며 포화된 탄화수소계 탄 소 분지형 사슬로도 구성된다. 나프탈렌계는 역시 완전히 포 화되며 시클로펜탄의 예와 같은 주기적이거나 링 구조로 구성 된다. 방향족계는 교번 이중 결합에 의해 특성화되는 하나 이 상의 링을 포함하는 불포화 주기적 탄화수소이다. 비 탄화수 소계는 탄소와 수소에 더하여 황, 질소나 산소와 같은 원자를 포함한다. 전술한 구조적 성분은 순수한 상태에서는 존재하지 않는다. 파라핀계 체인은 자주 나프텐계나 방향족계에 붙여지며 파라 핀계 체인이 붙여진 나프텐계 링은 방향족 분자에 차례로 붙 여진다. 광물유 성분은 항상 탄소형으로 묘사된다. 여러가지 구조에 대한 몇몇 샘플은 그림 15 에서 보여지며 공식적으로 미국 석유협회(API)는 표 7 과 같이 정제된 석유 기초원료의 3 가지 주요 그룹으로 구성되어 있다. (API 2012) 1) 탄소형 분석 파라핀계 체인, 나프텐계 구조와 방향족 링에서의 탄소 원 자의 수는 전체의 퍼센트로써 표현되고 결정된다. 이와 같이 파라핀계 배치를 갖는 탄소 원자의 퍼센트인 % C,는 파라핀 은 없고 나프텐계나 방향족 링에 붙여진 파라핀 체인을 포함 한다. 마찬가지로 CN 은 방향족 링에 부쳐진 나프텐계 링에서 의 탄소 원자뿐만 아니라 나프텐에서의 탄소 원자를 포함하며 % CA 는 방향족 링에서의 탄소를 나타낸다. 탄소 분석은 기 본적인 구조내에 있는 윤활유를 나타내며 윤활유의 많은 물리 적인 성분을 예측하고 상호 연관시키고 있다. 탄소 성분을 결 정하는 직접적인 방법은 매우 힘이 든다. 그런고로 일반적으로 굴절률 밀도 상대 분자량(n-d-M)에 기초로 하는 것과 같은 상관 분석을 사용한다.(Van Nes 와 Weston 1951) ASTM Standard D2140 이나 D3238 에 의한 표준화된 것을 사용한다. ![image](/image/placeholder) R' CH3 H H HH H H H H H H R H H H H H R" H H H H H H H H H H H H H NAPHTHENIC OIL SUBSTRUCTURES ![image](/image/placeholder) R" H I H R H H H H H H H H H H CH3 R H H H H H R` BRANCHED PARAFFINIC OIL H H H H H H H H H H H H R H H H H H H H H H H H H LINEAR PARAFFINICOIL ![image](/image/placeholder) H H H R H、 R H H H H I R H H AROMATIC OIL SUBSTRUCTURES R,R,R,and R are hydrocarbon groups or hydrogen 그림 15 광물유의 전형적인 화학구조 성분 표 7 API 광물유 지정 ¦ group ¦ sulfur, mass% ¦ ¦ saturates, vol% ¦ viscosity Index ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ >0.03 ¦ and/or ¦ <90 ¦ 80 ~ 119 ¦ ¦ 2 ¦ <0.03 ¦ and ¦ >90 ¦ 80 ~ 119 ¦ ¦ 3 ¦ <0.03 ¦ and ¦ >90 ¦ >120 ¦ 다른 방법은 자외선 흡수율을 사용하는 ASTM Standard D2008 을 포함하며 적외선 분광법을 사용하는 빠른 방법과 알고 있는 오일로부터의 보정 등을 포함한다. 2) 분자 분석 분자 분석은 구조적 분자를 분리하는 방법에 기초로 한다. 냉동 오일에 대해서는 중요한 구조적 분자는 1) 포화물이나 비 방향족, 2) 방향족, 3) 비 탄화수소 이다. 파라핀계와 나프 텐계의 혼합 분자뿐만 아니라 모든 파라핀계와 니프텐계(시크 로 파라핀)는 포화물에 포함되어진다. 방향족 링에 붙혀지는 어떠한 파라핀계와 나프텐계 분자는 방향족으로 분류된다. 윤 활유 구성에 대한 정의 는 탄소 분석보다 근본적이지 않다. 냉 | {}
91871892-ccab-44f3-b3f8-59f0c88e3103 | 2권.pdf | 5.25-16 제 5 편 냉동 시공 동과 관련된 윤활유의 많은 성분은 분자 분석으로 설명되어지 고 분석의 색층 분석 방법은 꽤 간단하다(ASTM Standard D2007 과 D2549, Mosle 와 Wolf 1963; Sanvordenker 1968) 파라핀계나 나프텐계와 같은 광물유의 전통적인 분류는 정 제된 윤활유에서의 파라핀이나 나프텐의 분자수를 참조하며 천연그대로의 파라핀은 파라핀 왁스가 높은 비중을 차지하고 나프텐계보다 높은 점도지수와 높은 유동점을 갖는다. 3) 구성 특징 포화물은 우수한 화학적 안정성을 가지고 있지만 R22 와 같은 극성 냉매에서 나쁜 용해도를 가지고 있다. 방향족은 더 욱 반응이 빠르지만 냉매와 매우 우수한 용해도와 좋은 경계 윤활 성분을 가지고 있다. 비탄화수소는 더욱 반응이 빠르지 만 경계윤활에 더욱 유리하다. 윤활유의 반응성, 용해도와 경 계 윤활 성분은 윤활유에서의 성분의 반응량에 의해 영향을 받는다. 윤활유로부터 분리된 포화와 방향족 구성 요소는 본 래의 윤활유와 동일한 점도를 가지지 않으며 동일한 증발점 범위에 대하여 본래의 윤활유보다 포화물은 아주 낮은 점도이 고 방향족은 아주 높은 점도를 가진다. 동일한 점도에 대하여 방향족은 포화물보다 더 높은 휘발성을 갖는다. 포화물들은 낮은 점도와 낮은 굴절률을 가지지만 동일한 윤활유의 방향족 구성요소보다 높은 점도지수와 분자질량을 가진다. 포화물 가운데서, 윤활유가 유동점까지 냉각될 때 왁스 결 정으로 이어지고 어떤 냉매 용액에서는 면상 침전물을 형성시 키는 경향이 있기 때문에, 직선 체인 파라핀계는 냉동 용으로 는 바람직하지 않다. 분지형 사슬 파라핀계와 나프텐계는 낮은 온도에서 낮은 점도를 가지며 극단적으로 낮은 유동점을 가진 다. 비탄화수소계는 냉동오일을 정제하는 동안 대부분 제거되 며 남겨진 비탄화수소계는 색깔, 안정성과 윤활성상에서 특성 을 제외하고 윤활유의 물리적 성분상에 약간의 영향을 가진다. 모든 비탄화수소가 어두운 색은 아니기 때문에 색깔없는 윤활 유는 비탄화수소의 존재를 입증할 수 없다. Kartzmark et el.(1967)과 Mills 와 Melchoire(1967)는 질소 베어링 화합물 은 오일 기능저하를 향한 촉매로써 작용하거나 조장한다는 지 적을 하고 있고 황과 산소 화합물은 천연 부식방지제나 윤활 향상제인 것으로 간주되는 형태로 덜 반응적이다. 자연적으로 구성 요소들의 성분들은 본래의 오일에 반영되 어지며 파라핀계 오일에서의 경우처럼 매우 높은 포화 함유량 을 가지는 오일은 높은 점도지수, 낮은 비중, 높은 상대 분자 량, 낮은 굴절률과 낮은 휘발성을 가지고 있다. 추가적으로 높 은 아닐린 점을 가지며 극성 냉매와 적은 혼화성을 나타낸다. 나프텐계는 반대이며 표 8 은 나프텐계와 파라핀계 광물유를 포함하는 냉동유의 여러가지 종류의 전형적인 성분을 나타내 고 있다. 4) 응용 광물유는 R12 와 같은 CFC 냉매가 지배적인 냉매기술이었 던 몇십년간 광범위하게 냉동분야에 선택된 윤활유이다. R22 와 같은 HCFC 와 이소부탄(R-600a) 같은 탄화수소계 냉매와 함께 많은 분야에 오늘날도 적용되고 있으며 광물유의 장점의 하나는 냉매 윤활유로써 다른 윤활유에 비해 저렴하다 는 것이다. 광물유는 HFC 냉매와 혼화성이 없어서, 1990 년 초에 산소가 공급된 합성유로의 중대한 변화에 대한 근본적인 이유가 되었다. (Rudnik 2005) 냉동적용을 위한 광물유의 근본적인 제한 성분은 윤활유의 정확한 탄화수소 혼합에 따라 크게 변화할 수 있는 유동점이 며 부적당한 유동점은 -40°C 이하의 낮은 증발온도를 필요로 하는 용도에 광물유는 부적합하고 이런 문제점은 냉동시스템 에서 합성유의 첫사용을 유도하게 되었다 (Rudnik 2005). 4.4 합성유(synthetic lubricants) R22 와 R502 와의 광물유는 제한된 용해도는 본질적으로 냉 동 용도를 위한 합성유의 연구로 유도하였으며 비염소 탄화불 소 냉매인 R134a 와 R32 냉매에서의 광물유의 용해도 부족은 많은 합성유의 상업적 사용을 유도하였다. Gunderson 과 Hart (1962)는 합성 파라핀계, 폴리그리콜, 이염기의 산 에스텔, 네 오펜틸 에스텔, 실리콘규산염 에스텔과 플루오르 네이트 화합 물과 같은 수많은 합성유을 설명하고 있으며 Sanvordenker 와 Larime(1972)는 CFC 냉매를 사용하는 냉동시스템에 관한 합 성유, 알킨벤젠계와 인산염 에스텔의 성분들을 설명하고 있다. Rudnik(2005)는 합성유에 관한 소개를 하고 있다. 인산염 에스 텔은 나쁜 열적 안정성으로 인해 냉동용으로는 적합하지 않으며 탄화불소 윤활유는 냉매와 혼화적이고 매우 안정적일지라도 매 우 비싸다. 여러가지 중에서 단지 합성 파라핀계만이 R22 와 상대적으 로 낮은 혼화성을 가지고 있으며 이염기의 산 에스텔, 네오펜 틸 에스텔, 시리케이트 에스텔과 폴리 그리콜 모두는 우수한 점도와 온도 관계성을 가지며 매우 낮은 온도에서도 R22 와 R502 와 혼화함을 나타내고 있다. 가장 일반적으로 사용되는 합성유는 R22 와 R502 서비스용으로는 알킬벤젠계이고 HFC 냉매와 동등한 냉매 브랜드를 위한 폴리알킬렌 그리콜, 폴리비 닐 에스텔과 포욜에스텔이 사용된다. 폴리알파올레핀은 암모 니아(R700)과 임계 미만의 CO2(R744)에 사용되며 포욜에스 텔, 폴리알킬렌 그리콜과 폴리알파올레핀은 여러가지 초월임 계 R744 냉매 응용에 사용된다. 1) 알킬벤젠계(Alkylbenzenes, ABs) 알킬벤젠계에는 분지된 것과 선형적인 것 두가지 종류가 있으며 대표적인 화학적 구조는 그림 16 과 같다. ABs 에서 정 의하는 화학적 특징은 방향족 벤젠 고리이며 그것의 점도는 탄화수소 사슬의 크기, 방향족 고리에 붙여진 구슬의 수와 구 슬의 분지된 정도에 의해 조절된다. 광물유와 비교하여 ABs 의 장점은 R22 와 같은 HCFC 냉매에서의 개선된 용해성과 혼화성이며 ABs 는 불포화 탄소 고리 구조, 6 개의 탄소로 구 성되는 고리 크기, 공액이라고 불리는 이중결합의 관계로 조 합된 것을 포함하고 있을 지라도 극단적으로 안정한 분자를 초 래한다. 알킬벤젠계는 CFC 와 HCFC 냉매를 사용하는 -50°C 이하의 매우 낮은 온도용에 대해 윤활유 선택을 하게끔 광물 유보다 더 낮은 유동점을 가진다. | {}
e69b08ac-6127-4291-9eab-656c7feab539 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-17 ![image](/image/placeholder) H I CH3CH2CH2CH2CH2-Q-CHaCH3 CH2 H CH2 I CH3 H. CH :0 [ CH2CH C CH3 H H H 그림 16 알킬벤젠(AB)의 대표적인 화학 구조 알킬벤젠계는 촉매가 있는 환경에서 벤젠과 에틸렌계 탄화 수소나 염소 처리된 파라핀이 반응함으로써 합성되어지며 이 러한 반응에 사용되는 촉매는 일반적으로 알루미늄 염화물과 플루오린화 수소산이다. 촉매가 개량된 이후, 생산품은 조각 으로 증류되어지고 있고 이러한 조각의 상대적 크기는 측면 구슬의 상대적 분자량을 조절하고 다른 변수를 변경시킴으로 써 변화될 수 있다. 알킬벤젠 냉동 윤활유의 질은 분지형이나 직선형에 따라, 제조 공정에 따라 달라진다. R22 와 R502 와 같은 냉매와 의 좋은 용해도에 추가하여, 이러한 윤활유는 냉 동 오일을 기초로 하는 광물유보다 산화 안정성과 더 좋은 고 온성을 가지고 있으며 알킬벤젠계의 오일 성분은 표 8 에 보여 진다. 2) 폴리알킬렌 그리콜(PAOs) PAGs 는 산화 프로필렌(PO)이나 PO 의 혼합물과 산화 에 틸렌(EO)의 조절된 중합반응으로부터 얻어진다. PAGs 의 점 도는 폴리머 구슬의 평균 분자 무게에 의해 결정되며 합성유 의 가장 다양한 등급의 하나로 간주된다. PO/EO 비율은 윤활 유의 극성을 조절하는데 사용된다. 이러한 윤활유 등급의 성 분은 특별한 냉매와 의 혼화성과 용해성인 적합성을 최적화하 면서 점도를 조절하여 쉽게 용도에 맞게 만들어질 수 있고 일 반적인 PAG 화학적 구조는 그림 17 에 보여진다. 중합은 항상 부틸 알코올과 같은 알코올이나 물에 의해 시 작되어지며 모노 알코올에 의한 시작은 모노 말단 캡핑을 초 래하고 다른 종류는 알킬화제와 반응된 모노캡핑 PAG 인 이 중 말단 캡핑된 PAG 이다. PAGs 는 경계 윤활과 냉매 혼화 성의 장점으로 인해 이중 말단 캡핑형이 널리 사용되고 있고 R134a 를 사용하는 자동차 에어컨 시스템의 일반적인 윤활유 이며 매우 높은 점도지수, 우수한 윤활성, 낮은 유동점과 대부 분의 탄성중합체와 좋은 적합성을 가진다. ![image](/image/placeholder) R、 CH2 R" CH I R' n R=H, Alkyl, or bath Uncapped, R=R"=H Mono-end-capped, R=Alky1 and R"=H Double-end-capped, R + R"=Alkyl 그림 17 폴리알킬렌 그리콜(PAG)의 대표적인 화학 구조 무캡핑과 단일 말단 캡핑 PAGs 는 유기 화합물의 어떤 형 식과 반응할 수 있는 터미날 수산기 그룹을 포함한다. 터미널 표 8 ISO 32 점도 등급에서의 냉동 윤활유의 전형적인 성분들 ¦ lubricant ¦ type ¦ viscosity, mm2/s at 40°C1) ¦ visicosity Index 2) ¦ specific gravity at 15.6°C3) ¦ pour point, °C4) ¦ flash point, °C5) ¦ dielectric strength, kV6) ¦ critical solution temperature at 10 vol% oil in refrigerant, °C ¦ critical solution temperature at 10 vol% oil in refrigerant, °C ¦ critical solution temperature at 10 vol% oil in refrigerant, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ lubricant ¦ type ¦ viscosity, mm2/s at 40°C1) ¦ visicosity Index 2) ¦ specific gravity at 15.6°C3) ¦ pour point, °C4) ¦ flash point, °C5) ¦ dielectric strength, kV6) ¦ R-22 ¦ R-134a ¦ R-410A ¦ ¦ mineral oil (MO) ¦ naphthenic ¦ 33.1 ¦ 0 ¦ 0.913 ¦ ¦ 171 ¦ 30 ¦ - 4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ paraffinic ¦ 34.2 ¦ 95 ¦ 0.862 ¦ ¦ 202 ¦ 35 ¦ 27 ¦ - ¦ - ¦ ¦ alkybenzene (AB) ¦ ¦ 31.7 ¦ 27 ¦ 0.872 ¦ ¦ 177 ¦ 30 ¦ -73 ¦ - ¦ - ¦ ¦ polyol ester (POE) ¦ branched acid ¦ 30.7 ¦ 81 ¦ 0.959 ¦ ¦ 229 ¦ 35 ¦ <-48 ¦ -38 ¦ -15 ¦ ¦ ¦ mixed acid ¦ 32.0 ¦ 118 ¦ 0.982 ¦ ¦ 260 ¦ 35 ¦ <-48 ¦ <-40 ¦ -25 ¦ ¦ polyalkylene glycol (PAG) ¦ single end capped ¦ 33.0 ¦ 169 ¦ 0.970 ¦ ¦ 208 ¦ 30 ¦ - ¦ <-51 ¦ <-51 ¦ ¦ ¦ double end capped ¦ 30.0 ¦ 216 ¦ 0.993 ¦ ¦ 216 ¦ 30 ¦ - ¦ <-51 ¦ <-51 ¦ ¦ folyvinyl ether ¦ ¦ 32.4 ¦ 78 ¦ 0.923 ¦ ¦ 202 ¦ 30 ¦ ¦ <-55 ¦ <-55 ¦ ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ | {}
bb0d3108-8a64-41e3-a00c-041f23b9be82 | 2권.pdf | 5.25-18 제 5 편 냉동 시공 수산기 그룹의 존재는 무캡핑과 단일 말단 캡핑 PAGs 를 이 중 말단 캡핑 PAGs 에 비교하여 더욱 흡습성으로 만들기 때 문에 많은 냉매 적용에 대해 허용할 수 있는 레벨까지 수분을 200 ppm 이하로 감소시키는 것이 어렵다. 높은 수분 성분은 PAGs 의 절연파괴강도에 영향을 줄 수 있고 밀폐형 압축기를 사용하는 많은 적용에 대해 그것들을 제거할 수 있다. 이중 말단 캡핑 PAGs 는 낮은 수분 성분을 가지며 무캡핑과 단일 말단 캡핑 PAGs 와 비교하여 해중합으로 더 좋은 저항을 가 진다. 밀폐형 압축기에 사용되기에 충분히 높은 유전강도를 가진다. 3) 폴리알파올레핀 (PAOs) 폴리알파올레핀은 직선형 알파-올레핀의 조절된 올리고머 화로부터 기인하며 제조의 첫단계는 Lewis 산, Ziegler-Natta 나 메탈로센 촉매를 사용하여 올리고머의 혼합물을 합성하는 것이고 온도, 촉진유전자등과 같은 몇몇 매개변수는 분자량과 형성된 올리고모의 구조적 이성질체분포를 조절하여 변화시 킬 수 있다. 두번째 단계는 금속 촉매를 이용하여 불포화 올 리고머의 수소화 과정을 포함하는 것이다. (Shubkin 1993) PAOs 는 R12 와 R114 와 매우 혼화성이 있으며 R22 의 액체 와는 낮은 혼화성을 가지고 있다. PAOs 는 R134a 와도 비혼 화성이고(Short 1990) 암모니아 시스템에서 비혼화성 오일로 써 주로 사용되고 있다. PAOs 는 탄화수소이고 광물유의 합성 관계물로 간주될 수 있을 지라도 높은 점도지수, 낮은 유동점과 개량된 열적 안정 성과 같은 광물유와 비교해서 광범위하게 성분을 개선시켜왔 ![image](/image/placeholder) H H H H H CH3 CH3 H, CH2. CH3 CH2. CH2. CH2. H CH2 H CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 GH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I I I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 DECENE TRIMER DECENE TETRAMER H H H H H CH2. CH2 CH3 CH2. CH2. C H- I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 1 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I I I I CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 DECENE PENTAMER 그림 18 폴리알파올레핀의 대표적인 이상적 화학 구조 다. 점도는 올레핀의 중합도와 분지된 이성질체를 생산하는 반응물과 생산물의 재배치량에 의해 조절되며 순수 알파올렌 올리고머의 대표적인 구조는 그림 18 과 같다. 냉동 윤활유의 점도 등급은 40°C±10%(ISO 점도지수)에 서 동점도에 의해 대부분 정의 되어지지만 PAOs 의 점도 등급 은 100°C 에서의 동점도에 의해 정의 되어진다. 여러가지 점도 등급에 대한 대표적인 올리고머 합성물은 점도 등급과 상호관 계를 표 9 에서 보여주고 있다. 표 9 PAO 냉매 윤활유의 구성과 전형적인 물리적 성분 ¦ ¦ PAO 4 ¦ PAO 6 ¦ PAO 8 ¦ PAO 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ISO viscosity grade ¦ 16 ¦ 32 ¦ 46 ¦ 68 ¦ ¦ kinematic viscosity at 40°C, mm2/s ¦ 16.7 ¦ 30.9 ¦ 46.3 ¦ 64.5 ¦ ¦ kinematic viscosity at 100°C, mm2/s ¦ 3.8 ¦ 6.0 ¦ 7.7 ¦ 9.9 ¦ ¦ viscosity index ¦ 124 ¦ 143 ¦ 136 ¦ 137 ¦ ¦ decene oligomer composition, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Dimer ¦ 0.6 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ Trimer ¦ 84.4 ¦ 33.9 ¦ 6.0 ¦ 1.1 ¦ ¦ Tetramer ¦ 14.5 ¦ 43.5 ¦ 55.7 ¦ 42.5 ¦ ¦ Pentamer ¦ 0.5 ¦ 17.4 ¦ 27.2 ¦ 32.3 ¦ 4) 포욜에스테르(POE) 에스테르(esters)는 알코올과 카르 복실산과 의 반응해 의 해 제조된다. 식(7) ![image](/image/placeholder) +R'-OH R'+H2O R OH R 냉동 적용에 사용되는 지배적인 에스테르는 네오펜틸 포욜 에스테르이고 네오펜틸 에스테르는 네오펜틸 포욜과 직선 또는 분지된 카르복실산과 의 반응으로부터 만들어진다. 복합 포욜 에스테르는 혼합된 모노산과 반응에 의해 뒤따르는 debasic 산 과 포욜의 연속적인 반응에 의해 만들어지며 (Short 1990) 높 은 상대적 분자량, 높은 점도지수와 높은 ISO 점도 등급을 갖는 윤활유가 만들어진다. 포욜 에스테르 윤활유는 상업적으로 모 든 형식의 압축기에서의 HFC 냉매에 사용되어진다. 포욜 에스테르는 POE 가 다른 종류의 에스테르보다 큰 열 적 안정성을 가지기 때문에 냉동분야에 많이 적용되고 있다. 개량된 열적 안정성은 에스테르의 합성에 사용되는 알코올의 화학적 구조로부터 파생된다. 통상적인 에스테르는 베타 카본 에 붙여진 수소원자를 포함하는 분지형이나 직선형 알코올로 준비되어진다. 이러한 수소는 올레핀과 카르복실산을 형성하 는 높은 온도에서 에스테르 산소원자와 내부분자반응을 겪을 수 있다. 식(8) (7) | {}
eda17de2-a337-4b58-bed7-724deb9eaa11 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-19 ![image](/image/placeholder) H 0-- H R " R R OH H R R' 0 H H (8) 네오펜틸 포욜은 알코올 그룹의 베타 탄소에 붙여지는 수 소를 포함하지 않는 알코올 특유한 그룹이며 고온 열배열에 대한 메카니즘은 식(9)와 같이 제거되어진다. ![image](/image/placeholder) R" I CH2C-R' R I R' (9) ![image](/image/placeholder) OH OH CH2 CH2 HO-CH2 C-CH2-OH HO-CH2 CH2-OH3 CH2 CH2 OH OH pentaerythritol(PE) trimethylolpropane(TMP) OH OH I CH2 CH2 CH3 CH3 HO-CH2- C -CH2-0-CH2-C-CH2-OH HO-CH2 CH2-OH CH2 CH2 OH OH neopentylglycol (NPG) dipentaerythritol(DIPE) 냉동유의 제조에 사용되는 상업적으로 관련된 네오펜틸 포 욜은 그림 19 와 같이 보여진다. POE 냉동유를 만드는데 사용되는 가장 일반적인 카르복 실산은 표 10 에 나타내고 있고 C5 에서 C10 까지의 직선형이 나 분지형 산의 범위를 나타내고 있다. 그림 19 POE 냉매 윤활유의 제조에 사용되는 포욜들 카르복실산의 여러가지 혼합물과 하나 이상의 네오포욜과 의 반응에 의해, 극성과 용해성을 포함하는 성분 뿐만 아니라 점도 등급 ISO5 에서 400 까지의 폭넓은 범위를 갖는 POEs 의 종류를 제조할 수 있다. 이와 같이 냉동유로써의 POEs 의 장 표 10 포욜 에스테르 냉동유의 제조에 일반적으로 사용되는 카르복실산 ¦ number of carbons ¦ linear ¦ branched ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 0 CH3CH2CH2 CH2- C OH valeric acid ¦ 0 " C CH3 CH2 CH OH CH3 2-methylbutanoic acid ¦ ¦ 7 ¦ 0 c OH CH3 CH2 CH2 CH2 CH2CH2 n-heptanoic acid ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 0 CH3CH2CH2CH3CH2CH2CHzC~OH n-octanoic acid ¦ 0 CH3 CH2CH2CH2CH C-OH I CH2 I CH3 2-ethylhexanoic acid 0 CH3 CH3 II I - trimethylhexanoic acid ¦ ¦ 9 ¦ ¦ I C CH3CH2 CH2CH CH2 OH I CH3 3,5,5 ¦ ¦ 10 ¦ CH2CH2CH2CH2CH2CH3CH2CH2 OH n-decanoic acid ¦ ¦ | {}
26b56b14-a624-401a-84b9-d05eb4b8abc3 | 2권.pdf | 5.25-20 제 5 편 냉동 시공 표 11 냉동에 사용되는 포욜 에스테르 윤활유의 샘플들 ¦ ¦ POE 1 ¦ POE 2 ¦ POE 3 ¦ POE 4 ¦ POE 5 ¦ POE 6 ¦ POE 7 ¦ POE 8 ¦ POE 9 ¦ POE 10 ¦ POE 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ kinematic viscosity at 40°C, mm2/s ¦ 5.8 ¦ 7.5 ¦ 19 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 46 ¦ 65 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 220 ¦ 400 ¦ ¦ viscosity index ¦ Not available ¦ 125 ¦ 140 ¦ 118 ¦ 115 ¦ 83 ¦ 96 ¦ 150 ¦ 120 ¦ 88 ¦ 88 ¦ ¦ pour point, °C ¦ -66 ¦ -62 ¦ -59 ¦ -57 ¦ -57 ¦ -7 ¦ -40 ¦ -46 ¦ - 44 ¦ -28 ¦ -16 ¦ ¦ flash point, °C ¦ 216 ¦ 182 ¦ 243 ¦ 260 ¦ 246 ¦ 245 ¦ 256 ¦ 279 ¦ 277 ¦ 254 ¦ 288 ¦ ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ ¦ R-134a ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ -38 ¦ <-60 ¦ -27 ¦ -46 ¦ not miscible ¦ -30 ¦ -20 ¦ -20 ¦ ¦ R-410A ¦ <-50 ¦ <-40 ¦ -38 ¦ -24 ¦ -57 ¦ Not available ¦ -33 ¦ not miscible ¦ -11 ¦ not available ¦ not miscible ¦ ¦ R-404A ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ No data ¦ <-60 ¦ not miscible ¦ <-60 ¦ not available ¦ no data ¦ ¦ Falex ASTM Standard D3233 pin and vee block load test (direct load at failure) ¦ 750 ¦ 650 ¦ 850 ¦ 900 ¦ 750 ¦ 650 ¦ 750 ¦ 1 100 ¦ 875 ¦ 800 ¦ 800 ¦ ¦ composition ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Polyol Carboxylic acids C5-C7 linear acid ¦ NPG 100 ¦ NPG ¦ PE 100 ¦ PE 67 ¦ PE 50 ¦ PE ¦ PE 5 27 ¦ PE 60 ¦ PE/DiPE 53 ¦ DiPE 8 ¦ DiPE ¦ ¦ C5 branched acid C8 linear acid C8 branched acid C9 brached acid C10 linear acid ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 33 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 68 ¦ 40 ¦ 47 ¦ 92 ¦ 100 ¦ 점은 성분이 특별한 냉매와 적용을 위해 최적화되어 질 수 있 는 것이다. 냉동유의 몇가지 샘플을 표 11 에 제시되어 있고 포욜과 유기산의 적당한 선택에 의해 성분을 어떻게 조절하는 가를 제시하고 있다. 5) 폴리비닐 에스테르 (PVEs) PVEs 는 그림 20 에서와 같이 에스테르 그룹의 형식에서 측 ![image](/image/placeholder) R1- CH2-CH CH2-CH R4 0 0 R2 R3 m 그림 20 폴리비닐 에스테르(PVE)의 일반적 화학구조 면 구슬이 산소원자를 포함하는 폴리 알파 올레핀의 특별한 등급에 속하며 그룹 R2 와 R3 는 항상 C2-C8 탄화수소이다. R1 과 R4 는 알킬, 알킬렌 그리콜, 폴리 옥시 알킬렌 그리콜일 수 있다. 산소원자는 HFC 냉매에 더욱 극성이고 혼화성이 있 는 윤활유를 만든다. PVEs 는 수분이 있는 경우에도 안정하나 흡습성이고 전형 적으로 POEs 보다 더 높은 수분 함유량을 갖는다. 이러한 합 성유는 일반적으로 R134a, R404A, R410A 와 R407C 와 같 은 HFC 냉매를 사용하는 에어컨과 냉동시스템에 사용되며 이 산화탄소와 같은 천연 냉매의 어떤 적용에도 사용된다. PVEs 는 중합 반응의 정밀한 제어에 의해 최적 동점도를 조절할 수 있기 때문에, 여러가지 응용에 대하여 분자 설계를 최적화 할 수 있다. PVEs 는 POEs 보다 더 흡습성일지라도, PVEs 는 가수분 해에 매우 강하며 산과 금속염, 모세관을 막거나 부식을 야기 시키는 부산물을 형성하는 수분과 화학적으로 반응하지 않을 것이다. | {}
171f7344-9292-4901-bd49-4542dd03b53d | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-21 POEs, 광물유와 Abs, PVEs 는 높은 전기적 비저항성을 가지며 PVEs 의 다른 성능상 장점은 작동유체와 의 좋은 용해 도와 마모방지 첨가물을 함유하는 인의 향상된 성능에 기여한 다고 생각되어지는 선택적 표면 활동을 포함하고 있다. 5. 냉동기의 고장과 대책 5.1 냉동기의 보안관리 냉동장치를 안전하고 확실하게 관리하기 위해서는 다음의 사항들에 유의 하여야 한다. (1) 정확한 운전을 하기 위해서 냉매 계통은 항상 청결, 건 조, 기밀 유지가 될 수 있도록 한다. (2) 안전장치는 정기적으로 확인하는 것이 중요하며, 특히 설정 압력은 정규 압력인가를 확인하여야 한다. (3) 압축기나 압력 용기류의 강도와 관계가 있는 부분을 보수했을 때에는 내압 시험, 기밀시험 등 필요한 시험을 실시 한다. (4) 냉매 계통을 보수했을 때에는 기밀시험 등 필요한 시 험을 실시한다. (5) 운전을 하지 않는 기간 중에 온도가 0°C 이하 떨어질 가능성이 있을 때에는 응축기나 수배관 내의 물을 충분히 배 출시켜 동결에 의한 파손을 방지한다. (6) 전동기, 제어기, 전자 밸브 및 보호 스위치 등의 점검 수리 조정은 전원을 끄고 나서 한다. 5.2 냉동기 고장의 원인과 대책 각 기기에 따른 고장 원인 및 대책에 대한 자세한 설명은 표 12 에 나타내었다. 표 12 냉동기 고장의 원인과 대책 1) 압축기 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 공기가 장치에 혼입 ¦ 응축기에서 에어퍼지를 한다. ¦ 응축기의 온도에 대한 포화 압력과 실제 압력과 의 차 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 냉각수(냉각공기)온도가 높거나, 수량이 부족 ¦ 급 · 배수관, 스트레너의 막힘이나 밸브가 완 전 개폐되어 있는가를 확인하고 수압을 점검 하여 절수 밸브를 조절한다. ¦ 냉각수 입구온도, 출구온도 및 온도차(냉각 공기 입출구 온도, 응축기의 막힘, 오염) ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 응축기 냉각관에 스케일의 누적, 수로뚜 껑의 벽이 부식(공냉 응축기의 전열핀이 부식) ¦ 냉각관을 청소하고 필요하면 수로뚜껑을 교체 (전열핀을 청소) ¦ 냉각수 입출구 온도 및 온도차 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 냉매가 지나치게 많아 냉각관이 액냉매 에 잠겨 유효전열면적이 감소 ¦ 여분의 냉매를 제어한다. ¦ 응축기 또는 수액기의 액면 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 토출 배관중의 폐쇄밸브가 지나치게 조임 ¦ 폐쇄밸브를 확실히 개방한다. ¦ - ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 낮다. ¦ 냉각수량(풍량)의 과다, 수온(공기온도) 의 과저(��) ¦ 수입구밸브 또는 절수밸브를 조절한다. ¦ 냉각수(냉각공기) 입출구 온도 및 온도차 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 낮다. ¦ 액냉매가 되돌아 나온다. ¦ · 팽창밸브의 감온통을 흡입관에 밀착시켜 취 부한다. · 바이패스용 수동 팽창 밸브를 완전히 밀폐 한다. ¦ 압축기 전체의 온도가 낮다. ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 낮다. ¦ 냉매량의 부족 ¦ 누수부위를 수리하여 냉매를 보충한다. ¦ 응축기 또는 수액기의 액면 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 낮다. ¦ 토출밸브에서의 누설 ¦ 토출밸브의 수리 또는 교체 ¦ 전반적인 상황 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 냉동부하의 중대 ¦ 부하의 조정 ¦ 부하의 상황과 점검 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 팽창밸브의 과대한 개방 ¦ 팽창밸브를 조절하여 감온통과 관과 의 접촉을 확실히 한다. ¦ - ¦ | {}
47788045-087c-41a5-b851-93dfc66d4c2c | 2권.pdf | 5.25-22 제 5 편 냉동 시공 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 흡입밸브, 피스톤 링크 등의 파손 및 언로더 고장 ¦ 흡입밸브, 피스톤, 링크 등을 검사하여 마모되었으면 교체, 언로더기구를 점검 ¦ 압축기의 흡입용 체크밸브를 닫고 진공이 충분히 내려가 있는지 확인 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 유분리기의 환유장치의 누설 ¦ 환유 밸브의 점검 ¦ 환유관이 과열 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 언로더 관제장치의 설정치가 지나치게 높다. ¦ 작동 압력(온도)을 내린다. ¦ 압력 스위치를 점검 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 흡입측 필터의 막힘 ¦ 청소 ¦ 흡입압력과 증발압력의 차압이 크다. ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 액냉매 통과 량이 제한되어 있다. ¦ 전자밸브의 정상화, 스트레너의 청소 ¦ 팽창밸브 직전에서 액관이 차갑다. ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 냉매 충전량이 부족 ¦ 냉매를 추가 충진 ¦ 응축기, 수액기의 액면 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 언로더 관제장치의 설정치가 낮다. ¦ 작동압력(온도)을 높인다. ¦ 증발기와 압축기의 관련 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 팽창밸브가 지나치게 조여짐. ¦ 팽창밸브를 열고, 수분의 동결을 제거 ¦ - ¦ ¦ 압력스위치의 고압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 냉각수량의 부족, 냉각관의 막힘 (응축기의 팬 풍량부족) ¦ 냉각수가 흐르는지 확인, 급수밸브의 개방 스트레너를 청소 ¦ 냉각수(냉각풍량)의 입출구 온도차 ¦ ¦ 압력스위치의 고압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 압력스위치 고압측의 설정점 이상 ¦ 압력스위치 고압측의 설정점 점검 ¦ - ¦ ¦ 압력스위치의 고압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 냉매충전량이 과다. ¦ 여분의 냉매를 제거 ¦ 응축기, 수액기의 액면 ¦ ¦ 압력스위치의 저압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 냉각기에 결로 발생 ¦ 결로제거 ¦ 냉각기의 상태를 조사 ¦ ¦ 압력스위치의 저압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 리퀴드 · 필터의 막힘 ¦ 작동 압력을 높인다. ¦ 필터 출구쪽이 커진다. ¦ ¦ 압력스위치의 저압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 내의 냉매가 감온 팽창 밸브 감온통 누출되고 있다. ¦ 팽창밸브의 파워 엘레먼트를 교환 ¦ 흡입관에서 감온통을 제거하여 이것을 잡고 한쪽 손으로 흡입관을 만져보아서 냉매가 흐르지 않으면 팽창밸브의 가스가 누출되고 있다. ¦ ¦ 압력스위치의 저압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 언로더 관제 장치의 설정점이 낮음 ¦ 작동압력을 높인다. ¦ 압력스위치 등을 점검 ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 전압의 저하 ¦ 전원의 전압을 조사한다. ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 과부하 랠레이가 작동한다. ¦ 과부하 릴레이를 리셋트 한다. ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 스위치가 들어가 있지 않다. ¦ 스위치를 넣는다. ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 저압 보호스위치를 차단한다. ¦ · 압력스위치의 작동 압력에 이르기까지 기다린다. · 압력스위치의 작동 압력을 변경 ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 유압 보호스위치의 리셋트 차단되어 있다. ¦ 유압 보호 스위치의 작동은 원인을 파악하여 수리한 다음 리셋트한다. ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 냉매가 누설되어 없다. ¦ 누설부를 파악하여 완전히 수리한 후 냉매를 소요량만큼 충진 ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 냉매액 전자밸브가 닫혀 있다(펌프다운 방식일 경우). ¦ 전자 밸브에 전류를 보내어 소손이 있으면 교체 ¦ 전자 밸브의 작동시험 ¦ ¦ 압축기가 정지하지 않는다. ¦ 냉매의 부족 ¦ 적량을 추가 충진 ¦ 응축기, 수액기의 액면 ¦ ¦ 압축기가 정지하지 않는다. ¦ 토출 밸브에서 누출이 심하다. ¦ 토출 밸브를 수리 또는 교환 ¦ 전반적인 상황 ¦ ¦ 압축기가 정지하지 않는다. ¦ 냉매액 전자밸브가 확실히 닫혀져 있지 않다(펌프다운 방식). ¦ 전자 밸브의 밸브시트가 마모되어 있으면 교체 ¦ - ¦ ¦ 압축기가 정지하지 않는다. ¦ 피스톤링의 누설, 라이너의 마모 ¦ 피스톤 링 또는 라이너를 교체 ¦ 전반적인 상황 ¦ ¦ 시동후 90 초 이내에 정지한다. ¦ 유압 보호 압력 스위치가 작동 ¦ · 유압을 조정 · 냉동기유를 보충 ¦ 유압계와 흡입 압력계 압축기의 유면 ¦ ¦ 크랭크 게이스에 결로 ¦ 액냉매가 압축기로 되돌아온다. ¦ · 팽창밸브를 조절 · 수동팽창밸브의 경우 닫혀있는 지를 확인한다. ¦ - ¦ | {}
db186d55-9d4e-4d23-859f-f4d33925c0aa | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-23 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 기초볼트가 느슨해져 진동함. ¦ 볼트를 죄인다. ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 밸브풀리의 느슨함. ¦ 너트 · 키 등을 점검하여 마모되어 있으면 교체 ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 커플링의 중심이 맞지 않았거나, 볼트가 느슨함. ¦ 중심을 맞춰 볼트를 조인다. ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 액흡입이 일어난다. ¦ · 팽창밸브의 개도가 크면 이것을 줄인다. · 팽창밸브 감온통의 부착이 견고한지 확인한다. ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 피스톤핀, 베어링 등이 마모 ¦ 소음의 발생부를 찾아서 수리한다. ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 토출측 폐쇄밸브의 밸브 디스크가 진동 ¦ 밸브를 최대한 개방한다. ¦ - ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 압축기 실린더 · 쟈켓에 물이 통하지 않는다. ¦ 물이 통하게 한다. ¦ - ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 실런더 쟈켓부가 스케일로 막힘 ¦ 청소한다. ¦ - ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 토출온도가 지나치게 높다. ¦ · 흡입가스의 과열도가 낮아지도록 팽창밸브를 조절 · 토출밸브가 누설하여 역류가스를 재압축하지 않는가를 점검, 수리 ¦ 압축기를 정지할 때 저압의 압력상승이 빠르다. ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 크랭크 게이스 온도의 상승 ¦ · 피스톤 링크의 누설을 수리 · 유분리기의 혼유밸브를 점검 ¦ · 흡입압이 높다. · 환유관이 뜨겁다. ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 축수부, 습동부의 조정불량 ¦ 틈새를 조사하여 조정 ¦ ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유압계 바늘의 흔들림 ¦ 교체한다. ¦ 정지중에 지침이 0 임을 확인 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유압계 배관의 막힘 ¦ 청소한다. ¦ 시동시 지침의 상승이 지체 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유압조정밸브의 지나친 개방 ¦ 조정한다. ¦ 유압을 확인 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유펌프의 고장 ¦ 신품으로 교체 ¦ 유압을 확인 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 각 베어링의 마모 ¦ 정규 극간으로 조정, 부품교환 ¦ 압축기의 운전상황 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유온(��)이 지나치게 높다. ¦ 유온이 지나치게 높을 경우의 대책 참조 ¦ - ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 고도의 진공운전 ¦ 흡입압력이 지나치게 낮은 경우 대책 참조 ¦ - ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유량(��)의 부족 ¦ 냉매가 윤활유중에 혼입되어 있지 않는가를 조사하여 윤활유를 보충 ¦ 압축기 유면계의 상황 ¦ ¦ 유압이 높다. ¦ 유압계 바늘의 흔들림 ¦ 교체 ¦ 정치중 지침이 0 임을 확인 ¦ ¦ 유압이 높다. ¦ 유압조정밸브의 지나친 조임 ¦ 조정한다. ¦ - ¦ ¦ 유압이 높다. ¦ 유온이 낮다. ¦ 유냉각기의 지나친 냉각을 조정 ¦ - ¦ ¦ 유압이 높다. ¦ 유배관의 막힘 ¦ 점검하여 청소 ¦ 윤활유의 오염을 확인 ¦ ¦ 윤활유의 소비량이 많다. ¦ 액냉매가 크랭크케이스로 되돌아온다. ¦ · 액이 되돌아오는 것을 없앤다. 습운전을 하지 않는다. · 유분리기에서 냉매를 응축시키지 않는다. ¦ 압축기 유면계를 확인한다. 오일 포밍현상을 확인한다. ¦ ¦ 윤활유의 소비량이 많다. ¦ 유분리기에서 윤활유가 되돌아온다. ¦ 환유장치의 점검 및 수리 ¦ 유분리기의 유면 ¦ ¦ 윤활유의 소비량이 많다. ¦ 오일링크의 마모 ¦ 교체 ¦ =4 ¦ ¦ 윤활유의 소비량이 많다. ¦ 시동시 크랭크케이스 유면의 오일포밍 ¦ · 정지시 크랭크케이스 내를 펌프다운한다. · 크랭크케이스 히터를 부착한다. ¦ 겨울철 시동시 주의 ¦ | {}
25208cf3-44a3-49f3-910c-82108afbcdb6 | 2권.pdf | 5.25-24 제 5 편 냉동 시공 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압측과 저압측이 즉시 균압된다. ¦ 밸브의 누수, 밸브주위 부품의 마모 ¦ 점검 및 수리 ¦ ¦ ¦ 고압측과 저압측이 즉시 균압된다. ¦ 토출밸브의 파손 ¦ 교체 ¦ ¦ ¦ 용량제어가 되지 않는다. ¦ 용량제어용 전자밸브의 불량 압력스위치의 불량 용량제어 기구의 불량 유배관의 막힘 압력스위치의 가스배관이 막힘 ¦ 수리 및 교체 조정, 수리한다. 조정, 수리한다. 막힘을 수리한다. 막힘을 수리한다. ¦ 압축기의 상태 ¦ ¦ 부하운전상태로 조절되지 않는다. ¦ 습동부의 마찰이 심하다. ¦ 청소, 용량제어기구의 스프링을 강하게 한다. ¦ 압축기의 상태 ¦ ¦ 부하운전상태로 조절되지 않는다. ¦ 유압이 지나치게 낮다. ¦ 유압 조절 밸브의 조정 ¦ 압축기의 상태 ¦ ¦ 기동 후 부하가 걸리지 않는다. ¦ 전자 밸브의 불량 ¦ 전자 밸브의 누설을 수리, 교환 ¦ 압축기의 상태 ¦ 2) 유분리기 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 윤활유가 잘 분리되지 않는다. ¦ 유가 지나치게 고인다. ¦ 플로트밸브를 분해, 수리 환유관을 막음 ¦ 유면계에 주의 ¦ ¦ 사절판, 선회판 등의 누설, 유분리기가 작다. ¦ 내부를 점검하여 수리, 교환한다. ¦ 유면계에 주의 ¦ ¦ ¦ 소리가 난다. ¦ 크기가 작다 ¦ 내부 속도가 느린 것으로 교환 ¦ - ¦ ¦ 소리가 난다. ¦ 사절판, 선회판, 플로트판의 부착 불량 ¦ 수리 ¦ - ¦ ¦ 유분리기에 액이 고인다. ¦ 겨울철 시동시, 유분리기에서 토출가스가 냉각되어 응축된다. ¦ 압축기 크랭크케이스 내의 유면의 오일포밍에 주의 하면서 유분리기를 예열시킨다. ¦ - ¦ 3) 응축기 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 공기의 혼입 ¦ · 응축기(또는 수액기)에 의한 에어퍼지 · 진공운전이 되지 않도록 조정 · 흡입측의 누설을 점검 및 수리 ¦ 응축기의 온도에 대응하는 포화압력과 실제압력과 의 차 ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 냉각관의 오염 ¦ · 청소한다. · 해수에 대해서는 방식 아연판도 점검 ¦ 냉각수 입출구의 온도차 ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 수로뚜껑의 칸막이 누설 ¦ · 부식 등에 의한 칸막이 벽의 결손을 수리한다. ¦ 냉각수 입출구의 온도차 ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 냉각수량(풍량)의 부족 ¦ · 설계수량(풍량)을 조사한다. · 냉각수배관(덕트)의 저항을 조사하여 고친다. · 펌프의 양정(팬의 정압)을 조사한다. ¦ 냉각수(냉각공기)의 출입구 온도차 ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 냉각면적의 부족 ¦ · 냉매의 과충진으로 응축기의 액면이 높기 때문에 냉매를 뽑아낸다. · 상기의 조치로 해결되지 않을 경우는 설계 계산을 한다. ¦ - ¦ ¦ 냉각관이 빨리 손상된다. ¦ 냉각관의 부식 ¦ · 수질검사 · 아연판의 점검(크기, 설치방법, 느슨함을 보수) · 유속을 점검하여 1 m/s 이하가 되도록 유지한다. ¦ 유량(펌프 특성)을 조사 ¦ ¦ 액면계의 불량 ¦ 냉매 누설 ¦ · 패킹부를 가스검지 · 글라스 관의 불량이 있으면 수정 · 싸이트 글라스의 접촉면을 수정 ¦ - ¦ ¦ 액면계의 불량 ¦ 볼의 작동불량 ¦ 볼시트, 볼들을 점검, 보수 ¦ -- ¦ | {}
415c5574-1af0-41a1-9584-c97f246adfc9 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-25 4) 팽창밸브, 역배관 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매의 흐름이 나쁘다. ¦ 팽창밸브의 부적합(오리피스의 구경이 적다). ¦ 구경이 큰 것으로 교환 ¦ 흡입가스의 과열도가 크다. ¦ ¦ 냉매의 흐름이 나쁘다. ¦ 팽창밸브 전까지의 압력손실이 크다 ¦ 팽챙밸브를 크게 하든가 압력손실을 없앤다 ¦ 팽창 밸브전에서 액이 차갑다. ¦ ¦ 냉매의 흐름이 나쁘다. ¦ 응축압력이 지나치게 낮다 ¦ 냉각수량(풍량)을 줄인다(특히 겨울철). ¦ - ¦ ¦ 냉매의 흐름이 나쁘다. ¦ 팽창밸브의 막힘 ¦ · 여과 망, 오리피스를 청소 · 수분이 동결할 때에는 냉매계통을 건조시킨다. ¦ 팽창밸브에 서리가 생긴다. ¦ ¦ 팽창밸브의 작동이 불량하다. ¦ 감온통의 가스가 새고 있음 ¦ 교환한다. ¦ 팽창밸브에 서리가 생긴다. ¦ ¦ 팽창밸브의 작동이 불량하다. ¦ 감온통의 위치가 부적합하다. ¦ 적합한 위치에 밀착시켜 부착한다. ¦ - ¦ ¦ 팽창밸브의 작동이 불량 하다. ¦ 감온통의 흡입가스관에 알맞게 밀착되어 있지 않다. ¦ 밀착시킨다. ¦ - ¦ ¦ 팽창밸브의 작동이 불량 하다. ¦ 내부기구의 불량 감온통의 충진가스의 불량 ¦ 교환한다. 충진가스를 확인해서 정규의 것과 교체 ¦ - ¦ ¦ 리퀴드백 한다. ¦ 팽창밸브의 불량 또는 조절불량 팽창밸브의 구경이 지나치게 크면 교환한다. ¦ 점검해서 조정한다. ¦ - ¦ 5) 증발기 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 냉매부족(증발기에서의 냉각이 고르지 않다). ¦ 냉매를 보충 ¦ 응축기 또는 수액기의 액면 ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 윤활유가 증발기에 고인다. ¦ · 압축기로 윤활유가 쉽게 되돌아오도록 운전한다(약간 습운전, 만액식 증발기에서는 액면을 높인다). · 흡입배관이 윤활유를 쉽게 되돌아오는가를 점검하여 수리한다. ¦ - ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 냉각 표면적이 부족 ¦ 설계검토 ¦ - ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 냉매 분류기의 불량 ¦ 구조, 취부방법을 검토하여 수정 ¦ - ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 공기냉각기의 결상이 심하다. ¦ · 냉매증발온도가 지나치게 낮은 것을 수정 · 디프로스트의 작동간격을 줄인다. · 냉각기의 핀피치를 검토, 수리 ¦ - ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 헤더형상의 불량으로 냉매의 분포가 나쁘다. ¦ 헤더의 형상, 부착방법을 검토, 보수 ¦ 코일의 결로 및 서리 부착의 분포 ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 피냉각물(물, 공기, 브라인 등)의 유량부족 ¦ 점검하여 정규상태로 수리 ¦ - ¦ ¦ 증발기의 결로 및 결상이 매우 고르지 못하다. ¦ 분류기의 구조, 부착이 부적합하여 냉매의 분류 불량 ¦ 분류기의 교환, 취부 위치를 검토하여 수정한다. ¦ - ¦ ¦ 서리로 인하여 증발기가 막힌다. ¦ 핀 간격이 좁다. ¦ 쿨러 교환 ¦ - ¦ ¦ 서리로 인하여 증발기가 막힌다. ¦ 증발온도가 지나치게 낮다(0°C 이하). ¦ 부하의 상황을 조사하여 팽창밸브를 조정 ¦ 흡입 압력저하 ¦ ¦ 서리로 인하여 증발기가 막힌다. ¦ 풍량의 감소 ¦ 팬을 점검하여 에어필터를 청소 ¦ 바람이 강하다. ¦ ¦ 부하변동시 액이 되돌아온다. ¦ 팽창밸브가 부하의 변동에 대응치 못한다. ¦ 팽창밸브의 설치위치를 고려, 흡입관에 기액분리기를 부착한다. ¦ 압축기의 상황 ¦ ¦ 증발기의 드레인판의 오버플로우 ¦ 배수관의 경사가 불충분하여 막힘, 증발기내가 극단적인 부압 ¦ 배수관, 스트레너, 트랩부를 청소하여 각 부품을 점검 ¦ - ¦ ¦ 증발기의 단열표면 결로 ¦ 단열불량 금속 접속부의 열절연불량 ¦ 단열을 보완한다. ¦ - ¦ | {}
8509bcdd-6743-4097-894d-bfdb37425df3 | 2권.pdf | 5.25-26 제 5 편 냉동 시공 6. 냉동기의 운전 및 보수 관리 6.1 보수 및 안전관리 1) 보수관리의 기준 냉동장치의 고장과 원인이 되는 사항 중 장치와 각종 냉매 에 공통되는 사항은 다음과 같다. (1) 내압 강도 : 충분한 내압 강도를 갖고 부식 등에 강할 것. (2) 기밀(��) : 가스의 누출이 없을 것. 흡입 압력이 진공 으로 될 때 공기의 흡입이 없을 것. (3) 수분 : 프레온 냉매의 경우, 냉매 계통 내에 수분이 포 함되어 있지 않을 것. (4) 먼지 : 냉매 계통 내에 먼지 및 이물질이 침입하지 않을 것, 특히 밀폐형 압축기의 경우에 중요하다. (5) 냉각수의 수질 : 수질에 유의 하여 장치의 부식을 방지 할 것. (6) 윤활유 : 장치에 알맞은 윤활유를 사용하여 오염 및 손 상을 방지할 것. (7) 냉각면의 오염 : 냉각 표면은 항상 청결을 유지할 것. (8) 안전장치의 설정치 : 적정치를 설정할 것. 2) 안전관리의 기본 냉동장치의 안전을 확보하기 위하여 필요한 보수 점검에 관한 구체적인 사항을 정리하면 다음과 같다. (1) 안전장치는 필요시 작동할 수 있도록 정기적인 점검을 실시할 것. (2) 압축기와 응축기간의 폐쇄(��)밸브가 열려 있다는 것을 확인한 후에 압축기를 작동할 것. (3) 개방형 압축기를 처음으로 작동할 경우에는 커플링 또 는 풀리를 손으로 돌려 정상적으로 작동하는 것을 확인할 것. (4) 운전 중에 정기적으로 각부의 압력, 온도 등 중요사항 을 점검할 것. (5) 정기적으로 윤활유의 양, 변색 및 온도를 점검할 것, 특 히, 윤활유의 온도는 압축기의 시동 전에 확인하는 습관을 가 질 것. (6) 압축기에 액 냉매를 흡입시키지 않을 것. (7) 압축기가 작동되지 않는다고 해서 과부하, 릴레이, 기 타 보호장치를 단락시켜서는 안되며, 그 원인을 파악하여 해 결할 것. (8) 전동기, 각 제어기, 전자밸브 및 스위치 등의 수리, 조 정 등은 전원을 단절시킨 후에 시행할 것. (9) 개조 또는 수리 후에는 개방된 부분의 공기를 확실히 제거할 것. (10) 운전 정지 중에 실온이 0°C 이하로 내려갈 가능성이 있을 때에는 응축기나 압축기 실린더의 냉각수를 완전히 배출 할 것. 6.2 운전 관리의 기본 (11) 기타 장치의 규모나 상황에 따라 안전관리상 중요한 사항을 숙지할 것. 냉동기의 정상적인 운전 상태를 파악하기 위하여 운전 관 리상 검토해야 할 사항은 다음과 같다. (1) 냉매의 압력 및 온도 (2) 윤활유의 압력, 온도 및 청정도 (3) 냉각수 온도 또는 냉수온도(수냉식냉동기) (4) 냉동장치 각부(��)의 온도(압축기, 응축기, 수액기 등) (5) 운전 중의 소음 및 진동 (6) 전압, 전류 (7) 팽창밸브의 개도(��) 냉동기의 경제 운전과 안전 운전을 계속하기 위하여 필요 한 점검을 하게 되는데, 이때 점검이 필요한 개소와 각 개소 의 정상 상태를 그림 21 에 나타낸다. 또한 냉매나 윤활유의 특성을 파악하여 장치의 운전조작이 변경될 경우에 그 온도와 압력의 변화에 따른 운전 조정 방법도 마련되어야 한다. 6.3 냉동기의 운전시 유의 사항 냉동장치를 설치한 후 1 개월 내의 운전에는 특히 다음과 같은 주의 가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 냉수 ⑤ 50 중발기(수냉각기) 사이트글라스 팽창 밸브 전자밸브 효 증발압력 온도계 팽창 전자 사이트 1 인 글라스 밸브 II 건습구온도계 ○ 압력계 액면계, 유면계 열교환기 풍속계 안전밸브 퍼지밸브 유량계 청음봉 V Q ▶ 운전중개방상태의 밸브 웅축기 냉각수 ▶◀ 운전중밀폐상태의 밸브 V � Q 냉각수압력 ↑ 요 게이지 패널 유분리기 유면 밸브의 음향 ⑤ 유화수밸브 A Ⓥ 수액기 액면계 압축기 전동기 전동 그림 21 냉동장치의 운전점검 개소 | {}
835fb91b-4920-41c1-8438-f72dfb4c903f | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-27 (1) 윤활유의 청정도(���)에 유의 하고 오염되었을 때에 는 오염도에 따라 새로운 것으로 충진 또는 교체시킨다. 이때 윤활유 저장소의 바닥도 청소한다. 윤활유의 교환기준은 운전 조건에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같으며 오염 및 손 상 상태를 잘 판단하여 행한다. · 최초 운전 2 500 시간 경과 또는 1 년 경과 : 점검 후 교체 · 매 5 000 시간 운전 후 : 점검 후 교체 · 매 10 000 시간 또는 2 년 : 오일 교환 (2) 프레온 냉동장치에서는 특히 냉매 중에 윤활유가 용해 되어 열교환기, 리시버, 어큐뮬레이터 등에 남아 있기 때문에 이들이 안정될 때까지 압축기의 윤활유 양이 감소하므로 유면 (油面)을 확인하면서 적절히 보충한다. (3) 흡입필터, 냉매스트레이너, 오일 스트레이너 등에 냉매 및 윤활유 중에 있는 이물질이 걸러지기 때문에 다음과 같은 요령으로 청소를 한다. · 매 10 000 시간 또는 2 년 : 오일스트레이너 교환, 냉매스 트레이너 및 흡입필터 청소 (4) V 벨트는 느슨해지기 때문에 그 장력을 조절한다(개방형). (5) 샤프트 실링(sealing)의 윤활유 누설, 냉매 누설 등에 주의 한다(개방형). (6) 기계 각부의 조임 볼트, 플래어 너트 등을 점검하여 완 전히 조인다. 특히 직결 구동식에서는 커플링을 충분히 점검 한다. (7) 냉매 누설을 점검할 때마다 특히 냉매배관의 신축과 진동에 의한 느슨함, 균열 등에 주의 한다. (8) 전동기기용 시동기의 작동, 접점의 손상이 없는 것을 확인하고, 전기 기기의 절연저항을 조사한다. 6.4 냉동기의 보수 계획 보수 계획을 실시하기에 앞서 다음과 같은 사항이 실행되 어야 한다. (1) 설계도면의 완비(설비의 변경에 따라서 항상 수정되어 있을 것). (2) 설비 운전기록의 완비(보수관리의 기록, 부품의 교환과 수리의 기록, 사고 및 고장의 발생상황과 그 처리에 대한 기 록 등) (3) 부품 명세(사양, 제조회사, 부품번호, 크기 등)의 기록 완비 (4) 전력 등의 유틸리티, 소모품 등의 사용상황에 대한 기록 (5) 보수 관리 체제의 추이(��) 기록 (6) 설비 인허가에 관한 서류 및 기록 등의 보존 이들의 자료를 근거로 적절한 보수 계획을 세워야 하며, 또 한 적당한 보수 관리 업무의 실시를 위하여 작업 표준서를 작 성하여 담당자 교체시의 인계와 신입자의 교육에 이용한다. 이 작업 표준서는 보수 계획의 실시 시간, 작업의 순서와 요 령, 필요한 공구와 소모품, 소요시간, 소요인원, 작업의 요점, 작업에서의 금지사항 및 안전 대책 등 필요한 사항이 작업 단 위로 정리되어야 한다. 6.5 냉동기의 보수 관리 1) 주간 점검 (1) 윤활유 저장소의 유면을 점검한다. (2) 유압을 점검하고 필요하면 필터의 막힘을 조사한다. (3) 압축기를 정지시켜 샤프트 시일에서 윤활유의 누설이 없는가를 확인한다(개방형). (4) 장치전체에 이상이 없는가를 점검한다. (5) 운전기록을 조사하여 이상 유무를 확인한다. 2) 월간 점검 (1) 전동기의 절연을 점검한다. (2) 벨트의 장력을 점검하여 조절한다(개방형). (3) 풀리의 느슨함 또는 후렉시블 커플링의 느슨함을 점검 한다(개방형). (4) 토출 압력을 점검하여 너무 높으면 냉각수(냉각공기)측 을 점검한다. (5) 흡입압력을 점검하여 이상이 있으면 증발기, 흡입배관 을 점검하고 팽창밸브를 점검, 조절한다. (6) 냉매계통의 가스누설을 가스 검지관으로 조사한다. (7) 고압압력 스위치의 작동을 확인한다. 기타 안전 장치도 필요에 따라 실시한다. (8) 냉각수/냉수의 오염도 점검 및 수질 검사를 실시한다. (9) 전기설비의 절연을 검사한다. 3) 연간 점검 (1) 응축기를 배수시켜 점검하고 냉각관을 청소한다. 또한 냉각수 계통도 동시에 점검한다. (2) 전동기의 베어링상태를 점검한다. (3) 압축기를 개방 점검한다. (4) 마모된 벨트를 교환한다(개방형). (5) 드라이어의 건조제를 점검, 교환한다. (6) 냉매계통의 필터를 청소한다. (7) 안전밸브를 점검한다. 필요하면 설정압력을 시험한다. (8) 각 시동기(���), 제어기기의 절연저항, 작동상태를 점검한다. (9) 시설 전반에 대하여 점검하고 수리한다. 7. 냉매 밀봉, 회수, 재활용 및 재생 7.1 개요 냉매의 밀봉은 냉동장치의 서비스 및 유지관리동안 중요한 고려사항중에 하나이다. 오존층을 파괴하는 CFC 냉매와 HCFC 냉매의 높은 환경적 영향과 HFC 냉매의 지구 온난화 영향은 냉매가 밀폐된 시스템에 가두어져야 하고 서비스과 정이나 장비 의 최후까지 회수되어야 한다. 이러한 냉매밀봉은 시스템의 수명내내 모든 경우에 고려되 어야 하며 1) 누설방지 구조의 설계 및 공사와 손쉬운 서비스 | {}
92fb2bb7-0647-4ce9-b895-f10f878a010c | 2권.pdf | 5.25-28 제 5 편 냉동 시공 시스템 2) 누설감지 및 보수 3) 서비스 동안의 회수 4) 회수 장치 배치를 고려해야 한다. 대기로의 냉매방출은 원인에 구분없이 손실이라고 일반적 으로 표현한다. 방출의 형태는 매우 다르지만 아래와 같다. (1) 달아나는 방출의 근원은 상세하게 지정되어질 수 없다. (2) 조임의 저하(느슨해짐)은 예상치 못한 진동, 압력작용, 온도변화로 발생되는 경우나 심각한 냉매방출율의 증가 (3) 잘못된 조립이나 부품 자체의 결함 (4) 냉매 취급시의 부주의 에 의한 방출로써 시스템에 냉매 주입시나 사전에 냉매회수장치없이 시스템의 개방한 경우 (5) 화재, 폭발, 파괴 절도 등에 의해 조장되는 예측못한 사 고로 인한 손실 (6) 냉동시스템의 냉매회수보다 대기방출을 함으로써 발생 되는 장비방출에 의한 손실 누설의 가능성은 시스템 설계에 따라 크게 영향을 받는다. 서비스의 필요가 최소화되도록 신뢰성이 있고 유용한 서비스 수명기간 내내 기밀유지되도록 설계되어야 한다. 재료의 선 정, 조인트기술, 간편설치의 설계와 서비스 접근성 등은 기밀 유지 시스템 설계에 있어서 가장 중요한 요소들이다. 예를 들 면, 냉각시스템으로부터 구성품을 교체하기 위한 기밀유지용 서비스밸브를 반드시 부착해야 하고 효과 적인 액냉매회수가 되도록 설치되어야 한다. 큰 재해의 경우와 같이 방출되는 냉매량을 감소시키기 위 해 냉매봉입량을 최소화되도록 시스템 설계가 따라야 한다. 이와 같이 초기 설계상에서 냉매봉입량을 감축을 위한 많은 기회가 주어진다. 열교환기, 배관과 구성품은 시스템에서의 냉매량을 감소시키도록 선정되어야 한다. 에어컨이나 냉동장치의 적당한 설치는 장비의 유효한 수명 기간 동안 적당한 운전과 밀봉이 중요하다. 완벽한 조임과 적 당한 배관재료가 요구되어지며 용접전에 조인트를 적당하게 세척하고 용접하는 동안 질소 등과 같은 불활성가스로써 시스 템을 퍼지시키고 불응축가스를 제거하기 위한 배출작업을 함 으로써 서비스의 요구조건은 최소화된다. 시스템을 오염시킬 수 있는 산화를 방지하기 위해 불활성가스를 사용해야 한다. 시스템 성능이 발휘되도록 적절한 냉매봉입과 누설 확인이 되 어야 한다. 설치에 있어서, 지나친 냉매봉입으로 인한 심각한 냉매배출을 야기시킬 수 있고 서비스를 위한 수액기에 완전하 게 담을 수 없을 수 있는 과충전을 방지하기 위해 설계제원에 따라 조심스럽게 충전해야 한다. 설치자는 시스템을 작동하기 전에 제조상 결점을 확인할 수 있는 기회가 있다. 적절한 서비스는 방출을 감소시키는데 중요하다. 냉동시스 템은 잘 밀봉되었는지, 적당하게 충전되었는지, 적절하게 운 전되고 있는지를 확인하기 위해 모니터링되어야 한다. 서비스 기술자는 누설과 작동오류에 대한 어떠한 내용들을 결정하는 서비스 기록들을 보관하고 살펴봐야 한다. 상당한 충전량을 잃어 버리기 전에 장비는 누설을 발견하기 위한 점검을 하여 야 한다. 시스템 유지보수기간 동안에 냉매를 대기중으로 방 출하는 대신에 시스템에 격리시키거나 특정한 냉매를 취급할 수 있는 장비로 회수하도록 해야 한다. 냉매의 수거와 냉매 추가에 대해 확인할 수 있도록 유지보수에 관한 최신기록을 제공해야 한다. 개보수에 있어서, 신냉매에 대해 서비스기록에 기재하여야 하며 분명하게 장비에 기록해 놓아야 한다. 시스템의 일부 구 성품이 다른 냉매와 호환되지 않을 수 있기 때문에 기술자들 은 제조자의 개보수 공정에 따라야 한다. 적절한 개보수를 이 행하지 못한 경우는 시스템의 실패를 초래하고 상당한 냉매손 실을 야기시킨다. 시스템이 해체될 때, 재활용, 재사용 또는 처분을 위해 냉 매를 회수한다. AHRI Standard 700 에서와 같이 적당하게 정제하고 사용되었던 냉매를 교정하는데 세심한 주의 가 요구 된다. 기술적 교육은 냉매의 밀봉과 적절한 취급을 위해 필수적 이며 냉매의 환경적 영향들에 대한 기본적 이해를 제공하며 회수, 재활용, 냉매의 교정, 누설 점검과 수리, 신냉매의 소개, 서비스 운영자는 새로운 설계, 신냉매, 윤활유의 적합성, 낮은 방출 신퍼지유닛, 개보수 필요사항과 서비스 실습에 대해 지 속적인 교육을 받아야 한다. 7.2 누설 검출 냉매의 밀봉상태를 개선하고 측정이 가능토록 해야 하기 때문에, 누설 밀봉은 제작, 설치 및 시스템의 서비스에 걸쳐 가장 기본적인 요소이다. 시스템이 공장제조에서나 현장설치 에서 완성되었을 때, 누설검출은 최종 단계에서 수행되어야 한다. 기밀 검출에는 시스템 전체 검출, 국소적 검출, 자동성능모 니터링의 3 가지 형식이 있다. 전체검출방법은 누설이 발생되고 있는데 어디인지를 모를 경우에 적용하며 제조나 설치가 종료되었을 때나 수리나 개보 수를 위해 시스템이 개방된 경우에 수행된다. 시스템 점검에 대한 접근은 냉매봉입이 되지 않은 상태의 시스템에 적용한다. (1) 추적가스로 시스템에 가압한 후 격리시킨다. 일정한 시 간 내에 압력저하를 누설로 확인한다. (2) 시스템을 비우고 지정된 시간 이상으로 진공도를 측정 하고 압력상승이 있는 경우 누설이 있는 것으로 판정한다. (4) 시스템을 비우고 추적가스가 있는 대기내에 시스템을 놓고 질량 분광계 또는 잔여가스 분석기로 누설에 대해 모니 터링 한다. (3) 챔버 내에 시스템을 놓고 추적가스를 채운다. 이후 챔 버를 비우고 질량 분광계 또는 잔여가스 분석기로 누설에 대 해 모니터링 한다. 이런 시험에는 질소가스 또는 헬륨가스와 같은 추적가스가 사용되며 추적가스로써 냉매를 사용하는 것은 좋은 사례는 아 니다. 운전중의 연속 모니터링 방법에서, 기계실에서의 전자 식 누설감지기는 그것들이 공기중에 냉매 희석에 충분히 민감 한 경우, 공기가 실내에서 적당하게 순환하는 경우에는 매우 효과 적이다. 이러한 감지기들은 실내에 있는 장비를 모니터링 한다. | {}
291f7404-a50e-4bc2-8c8e-4f0f7119a57d | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-29 수액기를 갖고 있거나 수액기에 냉매레벨을 모니터링할 수 있는 장치를 갖고 있는 대형 시스템에는 뒤따르는 공정으로 시간 경과 에 따른 냉매레벨을 모니터링 할 수 있다. (1) 증발기 압력 조절기를 설정하고 전자변을 최대로 연다. (2) 열교정밸브를 닫는다. (3) 분할 응축기밸브를 연다. (4) 시스템과 냉동회로상에 서리가 없는 상태인지 확인한다. (5) 압력이 최소 35 kpa 에 다달을 때까지 수액기와 응축기 로 냉매를 펌핑한다. (6) 시스템을 균압화하고 최소 35 kpa 까지 재차 펌프다운 한다. (7) 수액기 레벨을 기록하고 확인한다. 시스템의 모든 설정이 일치한다면 이런 냉매레벨은 명백히 일정하게 유지되어야 한다. 국소 감지 방법은 누설의 정확한 위치를 식별하며 서비스 동안 널리 사용된다. 민감도는 폭넓게 변하며 ppm/체적으로 명시되며 유량(g/year)도 가끔 사용된다. 표 13 은 여러가지 시험방법의 민감도를 비교하고 있다. (1) 시각적 확인 : 조인트부에서 오일의 숨길수 없는 흔적 을 찾아냄으로써 많은 누설( >85 g/year)의 위치를 확인 (2) 비눗물감지(거품시험) : 간단하고 저렴하게 할 수 있으 며 경험 많은 기술자는 최대 50 g/year 의 누설을 정확하게 식별할 수 있다. (3) 추적 칼라 : 오일과 냉매의 혼합물에 추적할 수 있는 색을 추가하여 누설부위를 확인하는 방법으로 추적물은 냉매 회로에 사용되어진 여러가지 재료와 호환되어야 한다. (4) 전자식 감지기 : 민감도에 따라, 다른 형식의 전자식 감지기는 3 에서 50 g/year 보다 낮은 누설을 감지할 수 있고 적당한 유의 와 교육을 통하여 사용되어진다. (5) 초음파 감지기 : 초음파 감지기는 누설을 통하여 존재하 는 가스의 흐름에 의해 발생되는 소음을 등록하며 전자식 감지 기보다 덜 민감하며 공기순환에 의해 쉽게 혼돈될 수 있다. (6) 헬륨과 HFC 질량 분광계 : 분광계의 센서봉과 후드는 매우 낮은 레벨(1.5 g/year)에서의 누설을 감지할 수 있다. 자동 성능 모니터링 시스템에서 온도와 압력과 같은 모니 터링 변수는 장비에서의 어떠한 변화를 확인하는데 도움이 된 다. 열교환기의 표면의 조건, 적당한 냉매 펌핑과 냉매 충전의 결핍에 대한 진단에 도움이 되는 데이터를 제공한다. 자동진 단 프로그램은 냉매 충전에서의 흐름이 관찰되자마자 사전 경 보메시지를 제공하도록 개발되어 왔다. 낮은 압력 시스템에 서, 누설을 나타낼 수 있는 퍼지유닛을 모니터링함으로써 장 비의 조임을 모니터링 할 수 있는 것이다. 7.3 냉매 회수, 재활용과 재생 서비스 기술, 적절한 취급, 저장과 가능한 혼합 또는 냉매 간의 오염에 관심을 기울여야 하며 빌딩 소유자, 장비 제조자 와 판매자는 냉동장치로 허용할 수 없는 정도의 오염된 냉매 를 재사용하는 것에 관심을 가져야 한다. 오염된 냉매는 시스 템 성능에 나쁜 영향을 줄 수 있고 대기로 냉매를 방출 또는 장비 손상을 초래할 수 있다. 적절한 설치와 적당한 추기와 누설점검을 포함하는 서비스 공정은 주요 보수를 최소화하는데 필수적이다. 서비스 배관라 인은 차단밸브를 포함해야 하고 낮은 침투성 호스로 만들어져 야 한다. 대형 시스템에서는 격리용 밸브와 펌프다운용 수액 기가 포함되어야 한다. 일반적으로, 오염물질이 시스템에 걸쳐 분포되어 있기 때문 에 냉동시스템은 냉매가 수액기내에 격리되어 있든지, 저장 콘테이너에 회수되어 있든지, 재활용, 교정, 신냉매로 대체되 었든지간에, 세정되어 있어야 한다. 신냉매, 교정된 냉매 및 회수된 냉매의 유리한 점은 적당하게 세정된 시스템은 더러운 냉매에 의해 재오염되지 않아야 한다는 것이다. 냉매 재생은 장비나 시스템으로부터 이송시키기 전에 항상 결정되어 질 수 있다. 이런 결정은 시스템 펌프다운과 냉매 이송에 대한 사유, 장비와 시스템의 조건, 서비스로 재충전함 을 포함하는 고려사항을 기초로 한다. 일상적인 서비스나 주요 오버홀이 수행될 수 있도록 하기 위하여 장비로부터 축출되는 냉매는 재처리 없이 장비로 재충 전될 수 있다. 냉매의 질에 대한 의구심이 있다면 산, 습기, 표 13 누설시험 민감도 비교표 ¦ 시험방법 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험방법 ¦ 1 ¦ 10-1 ¦ 10 2 ¦ 10 -3 ¦ 10~4 ¦ 10 -5 ¦ 6 10 ¦ 10~7 ¦ 10~9 ¦ ¦ 거품검사(물속에서의 공기발생) ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 압력감소 ¦ X ¦ X ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진공감소(외부에서의 유입) ¦ x ¦ X ¦ X ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 음향(초음파) ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 대기 축적 ¦ x ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 할로겐 탐지기(가열된 다이오드) ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 할로겐 탐지기(적외선) ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ 수소 탐지기 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ 헬륨 탐지기 ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ 질량 분석기(고진공) ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ | {}
d91ca6c3-465d-45bd-9d49-b582bb82e63f | 2권.pdf | 5.25-30 제 5 편 냉동 시공 높은 증발점의 잔여물과 다른 오염물질에 대해 재사용전에 분 석되어져야 한다. 냉매배출과 충전과 정은 냉매를 시스템으로 재충전할때도 따라야 한다. 냉매를 시스템으로 재충전하기 전 에 새로운 필터 드라이어를 설치하는 것이 바람직하다. 기계적 결함, 냉매오염, 전동기 소손 등으로 인해 서비스가 진행되고 있을 때, 냉매는 재사용전에 재처리되어져 있어야 하고 오염에 대해 분석되어져 있어야 한다. 재처리는 냉매를 건조하고 필터링함을 포함하며 물리적 화학적 오염을 제거하 는 증류공정을 포함한다. 냉매의 혼합물과 불활성가스는 누설시험에 사용해서는 않 되며 재사용전에 재처리되지 않을 것이다. 이러한 혼합물은 냉매를 충전하기 이전에 장비로부터 축출되어야 하며 누설시 험 가스로써 나중에 사용토록 보관해야 한다. 누설시험 가스 가 특히 수분으로 오염되어졌다면 시스템으로 주입되기 전에 드라이어를 거쳐 걸러져야 한다. 7.4 서비스 작업 에어컨과 냉동시스템의 서비스작업은 적절하게 훈련된 기 술자에 의해 수행되어야 하며 냉매를 다루는 기술자에 기술자 격에 대한 규정이 있다. 추천되는 서비스 공정에 대해서는 제 조처의 운전과 유지보수 설명서를 따른다. 공냉식 응축기 코일, 냉각코일이나 비슷한 장치로부터 부스 러기나 이물질을 세정할 목적으로 할로겐 냉매를 사용해서는 안된다. 냉동능력의 손실, 효율의 손실, 비정상적인 운전조건이나 오일의 흔적 등은 냉매누설의 증거이며 냉매누설이 의심된다 면 냉매를 누설확인없이 추가 주입해서는 안된다. 모든 조인 트, 가스켓, 콘트롤 벨로우즈와 축봉장치 등에 특별한 주의 가 요구되며 서비스작업 후 철저하게 누설을 점검해야 한다. 일반 실내온도에서 진공상태로 있을 가능성을 갖는 냉동장 비는 누설시험전에 양압하에 놓여질 것이고 낮은 압력측의 압 력상승은 시스템에 추가적인 열을 부가할 수 있거나 시스템으 로 다른 증기를 주입시킬 수 있다. 이때 지나친 압력형성에 유의 해야 하고 잘못하면 대기중으로 냉매를 방출해야 하기 때 문이다. 자동가압 공정은 과잉 가압을 방지하기 위해 제어를 제공하게 되며 수동가압 공정은 과잉 가압을 막기 위해 지속 적으로 압력을 지켜봐야 한다. 압력상승은 시스템이 냉매 회수형 퍼지 장치를 적용한다면 건조된 질소를 부가함으로써 형성시키게 된다. 공기나 산소는 가압을 위해 사용해서는 안되며 가압된 공기와 산소하에서의 냉매와 오일은 억제되지 않는 폭발을 조장할 수 있다. 밸브 축 누설방지 실링부, 게이지 접속구, 서비스 밸브 실 링부는 서비스작업을 위해 제거후 교체되고 조여지게 되며 서 비스작업후 철저하게 누설시험 되어야 한다. 오일이 압축기로부터 제거되기 전에 오일 챔버내에 있는 히터를 작동시켜서 오일 챔버내의 냉매압력이 안전하게 감소 시키고 오일챔버 압력이 압력감소를 종료하는 10 분간내에 상 승이 없을 때까지 0 psig(0 kPa gage)까지 펌프다운함으로 써 감소시켜야 한다. 일반적 보수에 대하여, 냉매압력은 안전하게 0 psig(0 kpa gage) 미만까지 감소시키고 다목적 보수의 유지보수 동안에 대기로 개방할 때 시스템이나 그것의 구성품으로부터 냉매손 실이 없도록 펌프다운하거나 완벽한 회수를 하여야 한다. 일 반적 보수는 압축기, 응축기, 증발기와 보조 열교환기 코일을 제거하는 것을 포함하지 않는다. 주요 보수에 대해서는 시스 템의 서비스 부분은 회수기간 동안 냉매의 손실을 최소화 하 도록 격리되어야 하며 격리가 불가능할 경우, 전체 봉입된 냉 매는 시스템의 수액기나 응축기로 펌프다운되어야 한다. 7.5 시스템 운전과 유지보수 응축기 코일이나 유사 장치로부터 먼지나 부스러기를 청소 하기 위한 세정기의 사용과 그에 관한 주의 를 해야 하며 환경 조건과 코일의 구성품과 호환 가능해야 한다. 세정기는 제조 자의 지침서에 따라야 한다. 진공하에서 일반적으로 작동하는 시스템은 증발기에 열을 가함으로써 양압하에 놓여지게 되며 시스템이 전기적 제상 사이클을 가진다면 시스템은 압축기를 정지시킨 후에 시작된 제상사이클과 펌프다운을 하게 된다. 벨트구동형 콘덴싱유닛의 벨트를 벗기고 커플링 직결구동 형 압축기의 커플링을 풀고 최소한 년간 마모, 손상과 축정렬 이 어긋났는지를 철저하게 확인해야 한다. 축 어긋남, 손상된 벨트나 과긴장 벨트는 압축기의 축봉장치를 손상시키고 끝내 는 베어링을 손상시켜 냉매누설의 요인이 된다. 자동 차단장 치가 없는 냉매충전연결 라인은 시스템에 사용하기 전에 약간 퍼지시켜야 한다. 1) 기계적 하자, 오염이나 전동기 소손 후의 시스템 세정 압축기를 이동시킬때, 가능한한 시스템으로부터 격리시킨 다. 제한은 없으나 교체되어야 하고 세정되어야 하고 추가되 어야 할 구성품은 흡입 필터나 흡입 필터 드라이어 (압축기 형식에 따라), 오일 필터와 액라인 필터 드라이어, 오일 레벨 부유기 또는 오일레벨 제어장치 등이다. 2) 시스템 운전과 유지보수 누설을 최소화되도록 설계된 장치가 사용될 때 적은 냉매 누설을 경험하게 될 것이고 모든 장비는 운전되는 수명 동안 에 최소의 냉매누설을 보장하도록 유지보수되고 적당하게 운 전되어야 한다. 운전과 유지보수동안 장비로부터 냉매누설을 최소화하는 가이드라인으로 다음과 같이 제시한다. 장비의 적절하고 주기적인 검증은 파국적인 실패를 배제할 수 있고 냉매 손실을 최소화할 수 있다. 주위를 둘러보는 검 사는 오일 누유와 같은 하자를 지적할 수 있으며 어떤 경우에 는 지나친 냉매 누설을 찾아낼 수 있다. 휴대용 냉매 누설 탐 지기는 냉매 누설 확인에 도움이 된다. 일상적으로 검사가 되 어지는 시스템은 지나친 냉매량의 누설을 발생하지 않는다. 가장 의미 있는 일상적 압축기 검사는 오일 누유에 대한 것이고 고압시스템으로부터는 냉매누설, 저압시스템으로의 공 기유입과 같은 심각한 실링에서의 누설을 나타내고 있다. 임 의의 시간 동안 정지된 개방형 압축기의 실링은 마르게 되며 실링재의 표면은 주기적으로 오일이 적셔져 있어야 한다. | {}
b7a3e336-6b3c-4646-88cc-c9dfcdcde51b | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-31 이런 실링재가 실링을 위한 연속적인 오일막을 가질 수 있 도록 압축기를 운전함으로써 이루어질 수 있으며 주기적인 오 일 분석은 압축기의 상태를 결정하는데 수행되어야 한다. 베 어링의 메탈, 배관의 메탈과 오염의 외관은 하자가 발생되기 전에 하자를 알아내는데 사용될수 있으며 치명적인 손상과 냉 매의 연관된 손실은 피할 수 있다. 쉘 앤드 튜브 응축기와 증발기의 수측 검사를 위해 응축기 의 수측은 매년 열어보아야 하고 증발기의 수측도 전열관, 관 판과 수실커버의 육안 검사가 가능하도록 드레인 되어져야 한 다. 이런 검사는 지나친 부식, 전열관의 막힘, 지나친 오염등 을 탐지하게 된다. 와류탐상시험은 상대적으로 전열관 두께를 확인하는데 수행될 수 있고 전열관의 부식과 마모로 인한 구 멍 등을 탐지할 수 있다. 이런 검사는 전열관의 파국적인 하 자를 최소화 할 수 있고 손상된 전열관의 적기에 대체할 수 있도록 한다. 직팽식 열교환기는 일반적으로 공기조화기가 정지되었을 때, 외부적으로 검사될 수 있으며 육안 검사는 외부 이물질에 의한 지나친 오염, 흰과 튜브의 부식, 오일 누설의 유무, DYE 누설 탐지기로 충전된 장비에서의 DYE 누설, 튜브나 메니폴드에서의 틈새에 대한 흰 상태를 점검하는 것을 포함해 야 한다. 3) 시스템 모님터링 냉매의 상당한 손실은 부적절한 운전으로부터 기인되며 부 적절한 운전은 냉매가 누설되었다는 것을 알려준다, 적절한 운전을 찾아내기 위해서는 시스템이 서비스 될 때마다 다음과 같은 항목에 대해 기록되어야 한다. ① 냉수 또는 2 차 냉각수의 입출구 온도 ② 냉수 또는 2 차 냉각수의 유량 ③ 냉수 또는 2 차 냉각수의 입출구 압력 ④ 증발기 냉매 압력과 온도 ⑤ 응축기 냉매 압력과 액온도 ⑥ 냉각수 입출구 온도 ⑦ 냉각수 입출구 압력 및 차압 ⑧ 냉각수 유량 ⑨ 냉매 레벨 ⑩ 오일 압력과 온도 ⑪ 오일 레벨 ⑫ 압축기 냉매 토출온도 ⑬ 압축기 냉매 흡입온도 ⑭ 냉매 추가 ⑮ 오일 추가 ⑯ 진동 레벨과 진동이 지나치지 않은지를 확인 ⑰ 상마다의 전동기 운전전류 ⑱ 상마다 전동기 전압 ⑲ PPM 냉매 모니터링 레벨 ⑳ 퍼지 토출시간과 횟수 ㉑ 외기 온도(건구, 습구) ㉒ 기록한 날짜와 시간 ㉓ 데이터 기록자의 이름과 사인 기록된 응축기 성능데이터의 주기적인 검토는 누설에 의한 공기의 유무나 열교환기의 표면의 오염상태를 볼 수 있다. 시 스템의 온도와 압력을 확인함으로써, 공기와 불응축가스의 유 무는 지나친 냉매손실 없이 쉽게 확인될 수 있고 시정조치 될 수 있다. 수냉식 응축기에 있어서, 유량, 압력강하와 온도변화 의 주기적인 확인은 응축기가 오염되었거나 전열관이 부식을 유발할 수 있는 지나친 속도에 처해 있을 때 나타난다. 수냉식 증발기의 성능데이터의 확인과 서비스 기록의 검토 는 지나친 오염 또는 막힘, 높고 낮은 냉매 레벨, 손상된 열교 환기의 유무를 확인할 수 있다. 오염과 막힘은 낮은 증발온도 가 증발기에서 감지된다면 부식에 의한 직간접적으로 전열관 의 파손을 야기시킬 수 있고 낮은 증발기 온도는 전열관을 동 결이나 동파시킬 수 있다. 낮은 냉매 레벨은 성능을 감소시키 고 용량 감소와 지나치게 낮은 증발압력과 온도를 유발시킬 수 있다. 물펌프들은 냉동기나 시스템 송풍기 작동없는 지나친 운전 이 방지되도록 모니터링되어야 한다. 이런 운전은 과열된 물온 도를 조장하며 시스템의 럽쳐 디스크를 폭발시킬 수 있으며 릴리프밸브를 통하여 충전된 냉매를 대기중으로 방출시킬 수 있다. 물 대 냉매 열교환기는 동파 손상으로 인해 냉매회로가 파 괴되거나 충전된 냉매의 손실, 냉매의 오염과 압축기로의 물 유입 등을 초래하게 된다. 동파 손상과 연계되는 열교환기의 형태는 수냉식 응축기, 만액식 증발기, DX 증발기, 판형 응축 기와 증발기이다. 냉매압력이 물의 동결온도에 상당하는 포화 압력 아래로 떨어지거나 열교환기내에 액냉매가 있을 때, 특히 열교환기내에 유동하지 않는 물이 있다면 그 물은 얼수 있고 이것은 거의 열교환기를 파손시키고 상기에서 언급한 대형하 자로 이어진다. 시스템의 운전에 대한 안전제어의 적당한 설 정과 서비스에서의 주의 는 동파 손상을 피할 수 있으며 다음 의 주의 사항은 수냉식 냉동기에서 준수해야 한다. ① 낮은 흡입 압력 제어는 물의 동결온도나 제작자의 추천 치보다 낮지 않도록 설정되어야 한다. ② 냉수측의 flow 스위치는 신뢰 있는 운전을 위해 점검되 어야 한다. ③ 냉수 출구온도의 저온 컷아웃을 1°C, -3°C 로 설정하여 사전 예방한다. ④ 압축기는 저압스위치, 냉수 흐름 스위치와 저온 컷아웃 이 모두 잠겨있지 않더라도 압축기는 작동되어서는 안된다. ⑤ 서비스 동안 증발기나 수냉식 응축기로부터 냉매를 이 송할 때, 열교환기를 거쳐 물이 흐르도록 해야 한다. ⑥ 열교환기로부터 냉매 충전량을 회수할 때, 증기상태로 이송시키거나 0°C 포화상태 이하로 압력을 떨어뜨리는 것보 다 열교환기에서의 고압을 유지하고 액상태로 이송하는 것이 안전하다. ⑦ 수냉식 냉동기가 외부에 설치되어 0°C 이하의 외기온도 에 놓여있는 동안 시스템이 멈추어 있는 경우, 철저한 동결방 지가 되도록 열교환용기와 배관의 단열이 되어 있어야 한다. 대안으로써, 한냉계절인 경우는 열교환기로부터 철저하게 물 을 배출시킨다. | {}
8c956027-7184-409a-804f-a1c7f2c3907e | 2권.pdf | 5.25-32 제 5 편 냉동 시공 육안 검사는 부속품, 조인트의 풀림, 마모된 축봉장치와 오 일 누설과 같은 가능한 누설경로에 대해 확인 점검해야 한다. 밀봉 확인은 시스템 냉매레벨, 시스템 냉매 충전량의 측정값 과 누설감지방법의 사용에 대한 것도 포함한다. 밀봉의 확인 은 시스템이 진공상태에 있을 때 추기되는 불응축가스의 량의 기록을 통하여 확인될 수 있다. 누설 흔적이 발견되어진다면 시스템 충전에 대한 밀봉이 확인되지 않는다면 누설시험은 누 설의 위치를 결정하도록 추천된다. 4) 소용량 냉동장치 2.3 kg 보다 적은 냉매를 완전 밀폐형으로 밀봉한, 공장에 서 충전한 시스템은 다음과 같은 서비스 공정을 따라야 한다. (1) 회수 : 공유기를 통하여 입구를 확보하고 냉매를 회수 한다. (2) 누설 시험 : 시스템은 최소 500 kpa gage 까지 시스템에 압력을 가하고 비눗물시험, 할라이드 토치, 전자식 누설감지기 또는 다른 효과 적인 방법으로 누설 위치를 확인해야 한다. (3) 시스템 준비 : 진공펌프, 시스템 압축기나 시스템으로 부터 불응축가스를 깨끗이 제거할 수 있는 입증된 방법을 사 용한다. (4) 충전 : 7 g 내로 정밀하게 충전하는 실린더는 대기온도 와 무관하게 시스템 충전에 사용되어져야 하고 시스템을 기동 시키기 전에 충전후 최소한 5 분정도 기다려야 한다. 5) 대용량 냉동장치 추기장치의 적절한 운전과 유지보수는 지나친 냉매 손실을 피해야 한다. 퍼지 시스템의 압력은 설계값과 비교되어야 하 고 오일과 수위는 표시기가 장착된 장비로 확인되어야 한다. 추기장치내의 지나친 물수집은 누설에 의한 공기 또는 관내 누설을 가르킬 수 있다. 압력의 안전 설정치는 최소 매월마다 조절되고 확인되어야 한다. 최소한 년간, 기계적 추기장치는 오일 오염이나 부식에 대해 검사되고 내부점검을 하여야 한다. 내부점검시 추기 후르트 (float) 밸브와 같은 기계적인 구성품은 검사되어야 하고 교 체되어야 한다. 추기장치는 배출시간과 토출횟수를 가르키는 토출표시기가 고정되어 있어야 한다. 배출은 추기장치의 조건 을 표시하며 냉동시스템에서의 누설을 나타낸다. 추기배출량은 주기적으로 검토되어져야 하며 추기작업의 많은 증가가 감지된다면 장비누설시험과 개보수를 나타내는 것이다. 추기장치 없는 시스템에서, 시스템 냉매온도는 주기 적으로 점검되어야 한다. 과열의 상당한 증가가 감지된다면 마찬가지로 장비누설시험과 개보수가 요구된다. 대형 냉동시스템에서, 추가적인 보호장치는 시스템의 높은 압력을 알도록 하는 경보장치가 제공되어야 한다. 비정상적인 냉매압력의 증가는 시스템의 압력 릴리프 밸브를 통하여 냉매 가 방출될 수 있다. 전형적으로, 압축기에 대한 결정적인 변수는 압력, 온도와 진동이다. 오일온도는 베어링 수명과 성능을 유지하는 설계허 용치내에 있어야 한며 오일압력은 베어링 과열을 방지하고 실 링 표면을 유지하도록 적당한 윤활이 공급되도록 설계허용치 내에 있어야 한다. 개방형 기계에 있어서, 지나친 진동은 밀봉 장치의 손상을 초래하고 결국에는 압축기 손상의 원인이 된 다. 흡입과 토출압력도 기록되어야 하며 이에 대한 데이터는 불완전한 증발기 엘리미네이터와 증발기에서의 높은 액냉매 레벨에 의해 발생되는 케리오버로 연결될 수 있는 성능표시를 제시한다. 예측되고 예정된 방지적 유지보수는 반밀폐형과 개방형압 축기에서는 실시되어야 한다. 압축기의 성공적인 지속적 작동 의 몇가지의 핵심 변수는 해체없이 외부에서 압축기를 점검하 는 것이며 압축기는 주기적으로 검사 및 유지보수를 위해 분 해점검해야 한다. 장비 제조자의 운전설명서는 추천하는 횟수 에 대해 컨설팅되어야 한다. 여러가지 장비형식에 대한 통상 적인 횟수는 표 14 에서 보여준다. 검사와 유지보수에 대한 횟 수는 장비 제조자의 추천에 기초를 하며 경험을 기초로 하여 조정될 수 있다. 잘 훈련된 기술자의 사용하여 직접 오버홀하 는 것을 추천한다. 주요 내부 검사시 기록되는 몇가지 항목들은 교축기구나 팽창밸브, 증발기의 엘리미네이터, 흡입댐퍼나 버터플라이 댐 퍼(에어 실), 스라이드 밸브 작동기, 실린더 부분부하 장치, 토출라인의 유분리기나 냉각기와 필터 드라이어 등이 포함된 다. 지나친 녹과 재료의 손상은 기록되어야 하고 올바르게 조 치되어야 한다. 표 14 예방적인 유지보수의 제안 일정 ¦ 압축기 형식 ¦ 용도 ¦ 최소 유지보수 일정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용적식 유닛 (왕복동식과 스크류) ¦ 상온용 ¦ 5 년 또는 50000 시간 ¦ ¦ 용적식 유닛 (왕복동식과 스크류) ¦ 저온용 ¦ 2 년 ¦ ¦ 원심식 유닛 ¦ 상온형 ¦ 5 년 ¦ ¦ 원심식 유닛 ¦ 개방형 ¦ 외부 베어링과 밀봉장치는 1 년마다 ¦ 휴지기 동안, 시스템 펌프다운의 사용을 추천하며 고압 시 스템이 펌프다운 능력을 갖추고 있지 않다면 장기 휴지기 동 안에 충전된 냉매를 저장하거나 이송시키는 것을 추천한다. 저압 시스템의 휴지기 동안에는, 냉매는 항상 진공압하에 있 어 공기가 시스템내로 유입될 수 있어 추기작업이 필요하며 냉매의 손실이 있을 수 있다. 이러한 이유로 저압 시스템은 충전된 냉매의 이송없이 장기간 동안 저장되며 외부 저장소로 펌프다운할 필요가 없다. 고압 시스템이 운전되고 있지 않을 때, 냉매압력은 시스템으 로부터 지속적인 누설을 야기시킬 수 있으며 그런 누설은 완 전한 냉매 충전의 손실을 초래할 수 있다. 이러한 손실을 최 소화하기 위하여 많은 시스템은 충전된 냉매를 열교환기에 저 장하거나 다른 적합한 용기에 저장할수 있도록 펌프다운 능력 을 갖추고 있다. 냉동장치 내부가 대기와 균압을 유지한다면 공기의 유입을 막을 수 있고 휴지기 동안 축봉장치의 건조되는 것을 방지키 | {}
b5a656ba-66d5-4a4f-ba32-595feefc78e3 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-33 위해 압축기의 주기적인 운전이 축봉장치의 윤활 막 형성을 위해 필요하다. 7.6 오염물질 회수된 냉매에서 발견되는 주요 오염물질은 수분, 산, 불응 축물, 미립자, 높은 증발 잔여물(윤활유와 슬러지) 및 다른 응 축가스 등이다. 수분은 일반적으로 냉매와 윤활유에 용해되어 있으며 때때 로 물로 존재하는 경우도 있다. 수분은 냉매를 필터 드라이어 를 거치게 함으로써 제거되어지며 일부 수분은 윤활유 분리시 제거된다. 산은 유기물과 무기물로 구성되며 유기산은 일반적으로 윤 활유 내에 함유되어 있고 오일분리기나 필터 드라이어에서 제 거되며 염산과 같은 무기물은 불응축물 퍼지, 금속표면과 의 반응과 필터 드라이어에 의해 제거된다. 불응축가스는 기본적으로 공기로 구성되며 이러한 가스들 은 냉동장치로부터 유입되거나 서비스하는 동안 유입될 수 있 다. 이에 대한 제어는 적당한 장비제작과 설치를 통하여 침투 를 최소화 할 수 있다. 적정한 서비스 장비 제작과 연결기술 및 필터 드라이어 교체와 같은 유지보수과 정에서 공기오염을 감소할 수 있으며 전형적으로 증기퍼지는 공기를 제거하는데 사용된다. 미립자는 흡입 필터, 유분리기, 오일필터와 필터 드 라이어로 제거될 수 있다. 높은 온도 증발 잔여물은 기본적으로 냉동 윤활유와 슬러 지로 구성되며 냉동시스템마다 다른 윤활유를 사용하고 다른 오염물질의 수집장소가 다르기 때문에 윤활유는 오염물질로 간주된다. 높은 온도 증발 잔여물은 기체상태의 냉매로부터 윤활유를 추출하도록 고안된 분리기나 증류에 의해 제거되어 진다. 다른 응축가스들은 주로 다른 냉매로 구성되며 높은온도 작용에 의해 작은량이 만들어지고 압축기 모터의 소손시에 만 들어질 수 있다. 사용되는 냉매공급장치의 청정도를 유지하고 특정한 시스템의 내구성과 성능을 유지함으로써 냉매가 혼합 되지 않도록 해야 한다. 일반적으로 응축 가스의 분리는 가능 한한 설비가 완비된 냉매교정센터에서 단지 실행될 수 있다. 모든 수분, 산, 미립자, 윤활유 및 불응축물 등을 전부 제거 되었을 지라도 혼합된 냉매는 냉매가 제조사양과 일치하지 않 는 다른 응축가스의 특별한 예가 될 수 있고 부주의 한 혼합은 아래와 같은 내용을 잘 지키지 못해 부주의 한 냉매혼합이 발 생되어지므로 주의 해야 한다. ① 특정한 냉매를 위한 콘테이너의 확실한 표시와 전용화 ② 다른 냉매와 접속하기 전에 호스와 회수장비를 세정 ③ 대형 배치로 통합하기 전에 의심나는 냉매를 실험확인 ④ 적당한 개보수 공정을 사용 7.7 냉매 회수 냉매회수란 시스템으로부터 어떤 조건내로 냉매를 이송시 키는 것을 의미하며 외부 콘테이너에 냉매를 저장하는 것을 의미한다. 회수는 냉매를 대기로 방출하는 것을 줄이고 필수 적이며 재활용이나 교정으로 수반되는 절차이다. 서비스 관련 한 냉매방출에 대한 가장 큰 가능성은 회수하는 동안 일어난 다. 이러한 방출은 서비스 연결에 걸친 손실과 시스템을 떠나 는 냉매로 구성된다. 방출을 줄이는 핵심은 적당한 회수장치와 기술에 달려 있 으며 회수장치 제조자와 기술자는 대기로의 냉매방출을 최소 화하는데 책임을 같이해야 한다. 승인된 컨테이너로 냉매를 회수하여야 하며 다른 냉매는 반드 시 별도로 컨테이너에 담아야 한다. 컨테이너의 약 80%정도 저장하는 것이 바람직하며 온도상승으로 인한 액냉매 팽창으 로 인해 압력 릴리프밸브를 거쳐 냉매의 손실이 발생되거나 컨테이너의 파열판을 통한 냉매 누설이 있을 수 있다. 중고압 냉매는 저장 컨테이너로 직접 냉매를 펌핑하는 그림 22 와 같은 압축식 회수장치를 사용하여 일반적으로 회수되어 진다. 구성요소로는 증발, 압축, 응축, 저장과 제어로 이루어 지며 공정을 단축시키기 위해 회수장치는 고압저압부분의 접 속구에 동시에 연결하여야 한다. 액체로 냉매를 이송하거나 특히 냉매가 재생되어져야 하는 경우 작업공정을 신속하게 하 여야 한다. 냉동유닛은 곧바로 냉매를 이송하기 위해 저장 컨 테이너를 냉각하여 사용해야 한다. R11 과 같은 저압냉매에 대해서는 압축기나 진공펌프가 저장 컨테이너 내를 낮은 압력 으로 만들기 위해 사용되며 액냉매가 증발없이 유입되도록 냉 동시스템의 증기공간의 압력을 높여준다. 대안으로써는 냉매 를 이송시키는 액펌프를 사용하기도 한다.(Manz 1995) 펌프다운유닛(콘텐싱유닛)은 액냉매를 완전히 이송시킨 후 에 남아 있는 증기냉매를 이송시키기 위해 필요하다. 냉매주입 및 누설시험운전을 위한 공장에서 사용되는 회수시스템은 제조 자의 특정한 요구에 맞도록 대형이고 특수제작된다. (parker 1988) 냉매액이 갇혀있는 액분리기와 같은 구성품은 가열담요나 온풍기로 냉매가 이동되도록 가열되어야 한다. 회수 유닛이 모든 냉매를 이동시키기 위해 재기동되어야 할 필요가 있는지를 결정하기 위하여 회수가 완료된 후 압력 상승을 지켜볼 필요가 있으며 시각적인 점검이 가능하다면, 이런 구성품은 내부에 액냉매의 레벨에서의 외부표면상의 응 그림 22 회수장치 주요구성 ![image](/image/placeholder) CONTROLS REFRIGERATION AND AIR- CONDITIONING SYSTEM EVAPORATOR CONDENSER STORAGE CONTAINER COMPRESSOR | {}
ed91b611-2700-4fde-8e3d-c4e622a65f4d | 2권.pdf | 5.25-34 제 5 편 냉동 시공 축수와 서리에 의해 확인될 수 있다. 빠른 냉매 이송전달을 위하여, 완전한 액상의 냉매는 그것 의 매우 적은량의 증발 또는 전혀 증발없이 회수되어져야 한 다. 특별한 냉동회로에 따라, 특별한 방법이 개발될 필요가 있 으며 구성품은 수정될 필요가 있다. 이러한 수정은 매우 간단 하고 빠르게 할 수 있다. (Clodic and Sauner 1994) 윤활유 분리는 사용되어진 냉매가 재생 없이 충전되어지는 경 우의 시스템에서는 필수적이다. 7.8 재활용 재활용이란 윤활유 분리, 불응축물 제거와 수분, 산과 특정 물질을 감소시키기 위한 필터 드라이어와 같은 부속품을 사용 함으로써 사용된 냉매내에 오염물질을 감소시키는 것을 의미 한다. 이 용어는 현장이나 서비스 센터에서 이행되는 공정에 항상 적용된다. 재활용은 규제된 냉매의 제한된 공급을 보존하며 그림 23 과 같은 단패스 재활용장치를 나타낸다(Manz 1995) 단패스 재활용 유닛은 냉매가 오일 분리와 회수라인상에 필터 드라이 어링함으로써 재활용하게 된다. 전형적으로 공기와 불응축가 스는 회수하는 동안 제거되지 않고 나중에 분리시키게 된다. ![image](/image/placeholder) REFRIGERATION AND AIR- CONDITIONING SYSTEM EVAPORATOR CONDENSER STORAGE CONTAINER FILTER- 금 SEPARATOR COMPRESSOR DRIER 병 SEPARATOR 그림 23 단 패스 재활용장치 구성 그림 24 와 같은 다단패스 재활용 유닛에서, 냉매는 전형적 으로 회수하는 동안 오일분리기를 거치게 되며 필터 드라이어 는 압축기 흡입관, 바이패스 재활용 회로 또는 양쪽에 설치된 다. 연속적인 재활용 공정을 하는 동안, 냉매는 저장 탱크로부 터 축출되고 필터 드라이어를 거쳐 저장 콘테이너로 돌아오게 된다. 불응축가스 퍼지는 이러한 재활용 공정 동안에 이루어 진다. 필터 드라이어의 기본적인 기능은 수분과 이차적으로 산, 미립자 및 슬러지 등을 제거하는 것이다. 사용되어진 냉매로 부터 산과 수분을 제거하기 위한 필터 드라이어의 능력은 필 터 드라이어를 거치기 전에 윤활유를 분리시킨다면 더욱 개선 될 것이다. (Kauffman 1992) 수분 표시기는 필터 드라이어 교체가 필요할 때를 전형적으 로 나타낼 때 사용된다. 현지에서 질량유량계와 같은 장치는 ![image](/image/placeholder) FILTER-DRIER REFRIGERATION CONTROLS AND AIR- CONDITIONING SYSTEM EVAPORATOR CONDENSER STORAGE CONTAINER FILTER- DRIER 병 SEPARATOR COMPRESSOR 봉 SEPARATOR 그림 24 다단 패스 재활용장치 구성 필터 드라이어를 교체해야 할 시기와 청정 요구조건을 만족할 수 있는 시기 등을 정확하게 결정하는데 사용된다. (Manz 1995) 서비스 기술자는 필터 드라이어의 표시기와 제조처의 지침 서에 따라 냉매 회수 및 재활용유닛의 필터 드라이어를 자주 교체해야 한다. 재활용의 가장 기본적인 강점은 이송비용 없 이 현지나 서비스센터에서 직접 수행될 수 있다는 것이다. 재 활용 공정은 재생설비로 이송하기 위한 통합된 냉매 보관통 대신에 서비스센터에서 작업이 이루어진다면 혼합냉매의 경 우는 기회가 감소할 것이다. 재활용장치는 각 냉매별로 분리 할 수 없다. 재활용 냉매 R-404A, R-410A 와 R-507 의 기초적인 검 토상에서 냉매 브랜드 구성이 23 번 반복한 후에 1%보다 적 게 변했음을 보여주고 있다.(Manz1996) 이러한 연구에서 실험조건에서 R22 의 경우에 수분 제거 능력도 비슷함을 보여준다. 제거하기 가장 어려운 오염물질은 불응축가스 즉 공기이다. 7.9 표준 장치 회수 및 재활용장치는 여러가지 용량과 형식과 기능별로 있으며 AHRI Standard 740 은 장비의 형식, 지정된 냉매, 액과 증기 회수율, 최종 회수 진공도, 재활용률과 갇혀진 냉매 량에 의해 성능을 평가하기 위한 시험방법을 제시하고 있다. 표준은 질량으로 3%를 초과 하지 않는 범위에서 윤활유 드레 인작업, 불응축가스 퍼지작업과 세정작업을 위한 냉매방출을 허용하고 있다. 시험 방식에 있어서, 재활용된 냉매는 오염도를 결정하도록 되어 있으며 측정항목에는 수분율, 염소이온, 산도, 고증발 잔 여물,미립자/고형성분과 불응축가스를 포함한다. 각각의 냉매 는 첫번째 필터 드라이어를 교체하거나 오염도 레벨이 높다고 판단될때 채취한다. 재활용과 재생의 기본적인 구분은 AHRI Standard 740 인증을 받은 재활용장치와 AHRI Standard 700 분석을 포함하는 재생으로 잘 구분할 수 있다. AHRI Standard 740 은 각각의 배치(batch) 의 화학분석 대신에 표 준 오염된 냉매 샘플을 사용하는 재활용장치의 인증시험을 커 버하고 있으며 제어된 조건하에서 장치 성능의 비교를 할 수 | {}
3ae67995-8dc6-458d-8f92-a66b3bece462 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-35 있다. 대조적으로 AHRI Standard 700 은 오염물질을 제거한 후에 각각의 배치로부터 냉매 샘플의 화학분석에 기초하고 있 으며 냉매분석 및 생산제원과 오염수준과 의 비교 등을 제공하 고 있다. AHRI Standard 740 은 단일냉매 냉동시스템과 그 에 관한 일반적인 오염에 적용되며 혼합냉매를 수용하는 저장 컨테이너나 냉동시스템에는 적용되지 않고 회수되어진 냉매 로부터 다른 응축가스나 다른 냉매를 제거하는 장비 능력을 평가하지 않는다. 7.10 복합냉매를 다루기 위한 장비와 특별한 고려사항 서로 다른 냉매는 별도로 보관되어야 하며 저장 컨테이너 는 AHRI Guideline K 에서 명시된 바와 같은 냉매에 사용되 며 운송상의 적용할 수 있는 표준에 부합해야 한다. 사용후 버릴수 있는 실린더는 추천하지 않으며 만일 그것들을 사용한 다면 잔여 냉매는 실린더를 버리기 전에 회수해야 한다. 컨테이너는 AHRI Guideline K 에 따라 채워져야 하며 냉 매형식을 기록해야 한다. 회수된 냉매와 신규냉매 및 재생된 냉매에 대한 콘테이너 색깔은 AHRI Guideline K 와 N 에 명 시되어 있다. 한가지 냉매이상을 취급할 수 있는 회수/재활용 (R/R)장치는 손쉽게 적용되고 선호하는 장치이다. 이런 장치 는 단지 표시된 냉매에 대해 사용되어야 한다. 냉매를 전환할때, 이전 냉매의 상당량이 R/R 장치의 응축기 내에 남아 있고 격리/바이패스 밸브가 있는 압축기 흡입으로 응축기부를 연결하여 이송시켜야 하며 압축기 토출이 저장 콘 테이너에 직접 연결하여 이송시킬 수 있다.(Manz 1995) 냉 매를 이송시킨 후에, 시스템은 새로운 냉매를 위해 적합한 저 장 컨테이너로 절환하기 전에 비워져야 한다. 이런 과정은 전 배관, 전체호스를 포함해야 하며 필터 드라이어의 교체도 포 함되어야 한다. 불응축가스를 추기하기 위한 필요성은 동일온도에서 순수 냉매의 포화압력과 냉매압력을 비교함으로써 결정할 수 있다. 열적 평형을 이루기 위한 순환은 압력상에서의 온도 편차의 영향을 제거할 필요가 있다. 밀봉된 감온구는 단일 냉동시스 템에 대한 포화압력을 결정하는데 사용된다. 다단 냉매 R/R 장치로부터 공기를 추기할 때, 냉매간의 포화 압력차는 불응 축가스로 인하여 허용할 수 있는 부분압력을 초과 한다. 이런 경우 특별한 장치와 전문가가 필요하다. 회수되어지는 냉매는 증기나 액냉매이며 회수를 최적화 하 기 위해, R/R 장치는 이러한 각각의 냉매상태를 취급할수 있어 야 한다. 몇몇 장치는 하나의 조립된 장치이거나 액냉매를 위한 R/R 장비의 일부와 증기냉매를 위한 별도의 장비이며 일반적으 로 단품이 바람직하다. 여러가지의 냉매를 다루는 경우에는, 모 세관이나 팽창밸브와 같은 전통적인 액냉매조절장치는 성능저 하가 발생하거나 작동이 되지 않는다. 이를 해결하는 가능한 방 법은 1) 운전자가 액의 흐름을 점검창을 보고 밸브를 절환하는 것 2) 냉매선정밸브를 갖춘 복합유동조절장치 사용 3) 증발기 를 가로지르는 온도차를 제어하는 2 개의 감온구가 있는 팽창변 사용 등이다.(Manz1991) 7.11 냉매 재생 냉매 재생이란 사용했던 냉매를 새로운 생산품으로 만드는 것을 의미한다. 재처리설비나 제조설비에서 유용한 공정과 과 정을 사용함을 뜻하며 화학적 분석은 적절한 생산제원품에 부 합되는지를 결정하기 위해 필요하다. 어떤 장비 보증은, 특히 소형가전제품은 AHRI Standard 700 에서 지정하는 순도로 재생된 냉매의 사용을 허용하지 않으 며 냉장고와 냉동고와 같은 소형 가전제품에 대해서는 재생된 냉매를 충전하기 전에 제조자의 취급설명서를 참고해야 한다. 재생은 전통적으로 50 kg 냉매보다 많은 담을 수 있는 시스 템에 사용되어왔다. 재생자는 선적 콘테이너와 라벨링 지시를 제공하는데 도움을 준다. 많은 재생자는 에어컨과. 냉동기 총판자를 냉매수집창구로 사용하며 재생된 냉매의 강점은 냉매를 재 판매시 순도에 대 한 유효성이다. 7. 12 청정도 표준 AHRI Standard 700 은 근원을 모르는 할로카본(CFC) 냉매를 다루며 잘 훈련된 연구원이 있고 설비 전체가 잘 갖추 어진 연구소에서 실질적으로 분석을 이행할 수 있다. AHRI Standard 700 은 이송후 각각의 배치로부터의 샘플의 화학적 분석에 기초를 두고 있기 때문에 이송후 오 염물질의 레벨에 대해 언급하지 않는다. AHRI Standard 740 에서 요 구되는 "표준 오염된 냉매 샘플"과의 차이는 분석/재생과 인 증/재활용간에 기초적인 구분이다. SAE Standards J1991 과 J2099 는 R-12 와 R-134a 를 사 용하는 자동차용 에어컨에 대한 재활용된 냉매 청정도를 제시 하고 있다. 표 15, 표 16 및 표 17 은 냉매의 색깔에 따른 분류를 나타 낸 것이다 7.13 냉매 전달, 이송과 저장 시스템이나 장비로부터 축출된 냉매는 현지에서의 저장과 다른 현장으로 이송하기 위한 적합한 압력용기로 이 전되어야 한다. 적절한 안전 실시는 장비로부터 냉매를 이전할 때나 시스 템으로부터 냉매 컨테이너로 이전할 때, 냉매를 한장소에서 다른 장소로 이송할 때, 냉매를 저장할 때 지켜져야 한다. 냉매는 AHRI Guideline K 에서 명시하는 냉매에 대해 색깔 코드에 의해 구분되어진 컨테이너로 이송되어야 하며 다시 채울 수 있는 컨테이너에 대한 적당한 DOT 규정에 따라야 한다. 냉매 컨테이너는 과충전되지 않도록 하며 어떠한 충전 운 전에 있어서도 잠시라도 컨테이너의 설계최대작동압력을 초 과해서는 안된다. 냉매와 오일의 혼합물은 냉매 단독인 경우 보다 낮은 밀도를 갖게 되며 컨테이너 용량은 그런이유로 냉 매와 오일 혼합물인 경우 감소될 것이다. 냉매는 다른 냉매나 알지 못하는 냉매를 포함하는 컨테이 | {}
1e3392cc-0f0e-4d1c-a52e-c6474cb4a6fa | 2권.pdf | 5.25-36 제 5 편 냉동 시공 표 15 할당된 냉매 색깔과 분류 ¦ refrigerant ¦ color ¦ PMS# ¦ class ¦ refrigerant ¦ color ¦ PMS# ¦ class ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Default ¦ light green gray ¦ 413 ¦ N/A ¦ R-411A ¦ dark purple (violet) ¦ 266 ¦ 4 ¦ ¦ R-11 ¦ orenge ¦ 021 ¦ 1 ¦ R-411B ¦ blue-green (teal) ¦ 326 ¦ 4 ¦ ¦ R-12 ¦ white ¦ None ¦ 2 ¦ R-413A ¦ deep blue ¦ 3015 ¦ 2 ¦ ¦ R-13 ¦ light blue(ssky) ¦ 2975 ¦ 3 ¦ R-414A ¦ beige ¦ 4545 ¦ 2 ¦ ¦ R-13B1 ¦ pinkish-red (coral) ¦ 177 ¦ 3 ¦ R-414B ¦ medium blue (blue) ¦ 2995 ¦ 2 ¦ ¦ R-14 ¦ yellow-brown (mustard) ¦ 124 ¦ 3 ¦ R-416A ¦ yellow-green (lime) ¦ 381 ¦ 2 ¦ ¦ R-22 ¦ light green ¦ 352 ¦ 2 ¦ R-417A ¦ green ¦ 354 ¦ 2 ¦ ¦ R-23 ¦ light blue-grey ¦ 428 ¦ 3 ¦ R-421A ¦ light green-blue ¦ 333 ¦ 2 ¦ ¦ R-32 ¦ light blue-green ¦ 631 ¦ 4 ¦ R-422A ¦ yellow-orange ¦ 128 ¦ 2 ¦ ¦ R-113 ¦ dark purple (violet) ¦ 266 ¦ 1 ¦ R-422D ¦ green-yellow ¦ 375 ¦ 2 ¦ ¦ R-114 ¦ dark blue (nnavy) ¦ 302 ¦ 2 ¦ R-423A ¦ wedge wood blue ¦ 292 ¦ 2 ¦ ¦ R-116 ¦ dark grey (battleship) ¦ 424 ¦ 3 ¦ R-424A ¦ black ¦ None ¦ 2 ¦ ¦ R-123 ¦ light blue-grey ¦ 428 ¦ 1 ¦ R-426A ¦ pastel orange ¦ 804 ¦ 2 ¦ ¦ R-124 ¦ deep green (ddot ggreen) ¦ 335 ¦ 2 ¦ R-427A ¦ green-blue (jungle green) ¦ 3405 ¦ 2 ¦ ¦ R-1251) ¦ medium brown (tan) ¦ 465 ¦ 2 ¦ R-428A ¦ traffic yellow ¦ 803 ¦ 2 ¦ ¦ R-134a ¦ light blue (sky) ¦ 2975 ¦ 2 ¦ R-434A ¦ sulfur yellow ¦ 388 ¦ 2 ¦ ¦ R-236fa ¦ dark grey (battleship) ¦ 424 ¦ 2 ¦ R-437A ¦ royal blue ¦ 286 ¦ 2 ¦ ¦ R-245fa ¦ maroon ¦ 194 ¦ 2 ¦ R-438A ¦ blue jay ¦ 2727 ¦ 2 ¦ ¦ R-401A ¦ pinkish-red (coral) ¦ 177 ¦ 2 ¦ R-442A ¦ night blue ¦ 268 ¦ 2 ¦ ¦ R-401B ¦ yellow-brown (mustard) ¦ 124 ¦ 2 ¦ R-448A ¦ gentian blue ¦ 300 ¦ 2 ¦ ¦ R-401C ¦ blue-green (aqua) ¦ 3268 ¦ 2 ¦ R-449A ¦ grayish blue ¦ 7707 ¦ 2 ¦ ¦ R-402A ¦ light-brown (sand) ¦ 461 ¦ 2 ¦ R-450A ¦ sapphire blue ¦ 2955 ¦ 2 ¦ ¦ R-402B ¦ green-brown (olive) ¦ 385 ¦ 2 ¦ R-452A ¦ metallic blue ¦ 2746 ¦ 2 ¦ ¦ R-403B2) ¦ light purple (lavendar) ¦ 251 ¦ 2 ¦ R-453A ¦ dark purple (violet) ¦ 266 ¦ 2 ¦ ¦ R-404A ¦ orange ¦ 021 ¦ 2 ¦ R-455A ¦ sea farm green ¦ 3395 ¦ 4 ¦ ¦ R-407A ¦ lime green ¦ 368 ¦ 2 ¦ R-500 ¦ yellow ¦ 109 ¦ 2 ¦ ¦ R-407B ¦ cream ¦ 156 ¦ 2 ¦ R-5022) ¦ light purple (lavendar) ¦ 251 ¦ 2 ¦ ¦ R-407C ¦ medium brown (brown) ¦ 471 ¦ 2 ¦ R-503 ¦ blue-green (aqua) ¦ 3268 ¦ 3 ¦ ¦ R-407D ¦ dark brown (chocolate) ¦ 450 ¦ 2 ¦ R-507A ¦ blue green (teal) ¦ 326 ¦ 2 ¦ ¦ R-407F ¦ green-yellow-white ¦ 373 ¦ 2 ¦ R-508B ¦ dark blue (navy) ¦ 302 ¦ 3 ¦ ¦ R-408A ¦ medium purple (purple) ¦ 248 ¦ 2 ¦ R-513A ¦ sky blue ¦ 7460 ¦ 2 ¦ ¦ R-409A 1 ) ¦ (tan) medium brown ¦ 465 ¦ 2 ¦ R-514A ¦ pinkish purple ¦ 523 ¦ 2 ¦ ¦ R-410A ¦ rose ¦ 507 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주) 1. R-125 and R-409A are used for different applications 2. R-403B must not be used as an R-502 replacement per EPA requirement. PMS = pantone matching system class 1. 액냉매 : 20°C 보다 큰 표준 증발점을 갖는 냉매이며 일반적으로 드럼에 포장된다. class 2. 저압 냉매 : 이런 냉매는 압축된 가스의 정의 에 따르고 3 447 kPa gage 를 초과 하지 않는 최소 실린더 서비스 압력을 갖는다. class 3. 고압 냉매 : 이런 냉매는 압축된 가스의 정이에 따르고 3 477 kPa gage 를 초과 하는 최소 실린더 서비스 압력을 갖는다. class 4. 가연성 냉매 너에 있어서는 안되며 컨테이너 내에 있는 냉매를 대기중으로 방출해서는 안된다. 냉매는 안전한 방법으로 한 것에서 다른 곳으로 이송되어 야 하며 규정을 포함하고 허용되는 관계법에서 요구하는 것 모두를 지켜야 한다. 냉매는 각 나라의 법규와 규정에 따라 안전한 방법으로 저 장되어야 한다. 저장 장소는 냉매 컨테이너의 부식이 최소화 되도록 날씨로부터 보호되어야 하고 건조되어야 한다. 컨테이 너 위치는 직사광선이 있는 곳이나 열원이 있는 근처를 피해 야 한다. | {}
5cd24ea0-a88e-4205-818f-b3cd13f2f09e | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-37 표 16 PMS 번호에 의해 할당된 냉매 색깔과 분류 ¦ PMS ¦ color ¦ class 1 ¦ class 2 ¦ class 3 ¦ class 4 ¦ PMS ¦ color ¦ class 1 ¦ class 2 ¦ class 3 ¦ class 4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ None ¦ white ¦ ¦ R-12 ¦ ¦ ¦ 381 ¦ yellow-green (lime) ¦ ¦ R-416A ¦ ¦ ¦ ¦ None ¦ black ¦ ¦ R-424A ¦ ¦ ¦ 385 ¦ green-brown (olive) ¦ ¦ R-402B ¦ ¦ ¦ ¦ 021 ¦ orange ¦ R-11 ¦ R-404A ¦ ¦ ¦ 388 ¦ sulfur yellow ¦ ¦ R-434A ¦ ¦ ¦ ¦ 109 ¦ yellow ¦ ¦ R-500 ¦ ¦ ¦ 413 ¦ light green gray ¦ Default PMS color used for refrigerants ¦ Default PMS color used for refrigerants ¦ Default PMS color used for refrigerants ¦ Default PMS color used for refrigerants ¦ ¦ 124 ¦ yellow-brown (mustard) ¦ ¦ R-401B ¦ R-14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 128 ¦ yellow-orange ¦ ¦ R-422A ¦ ¦ ¦ 424 ¦ dark grey (battleship) ¦ ¦ R-236fa ¦ R-116 ¦ ¦ ¦ 156 ¦ cream ¦ ¦ R-407B ¦ ¦ ¦ 428 ¦ light blue-grey ¦ R-123 ¦ ¦ R-23 ¦ ¦ ¦ 177 ¦ pinkish-red (coral) ¦ ¦ R-401A ¦ R-13B1 ¦ ¦ 461 ¦ light brown (sand) ¦ ¦ R-402A ¦ ¦ ¦ ¦ 185 ¦ red (dot red) ¦ For flammable refrigerant identification when used with primary container color ¦ For flammable refrigerant identification when used with primary container color ¦ For flammable refrigerant identification when used with primary container color ¦ For flammable refrigerant identification when used with primary container color ¦ 465 ¦ medium brown (tan) ¦ ¦ R-125; R-409A 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ maroon ¦ ¦ R-245fa ¦ ¦ ¦ 450 ¦ dark brown (chocolate) ¦ ¦ R-407D R-407C ¦ ¦ ¦ ¦ 194 248 ¦ medium purple (purple) ¦ ¦ R-408A ¦ ¦ ¦ 471 507 ¦ medium brown (brown) rose ¦ ¦ R-410A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ light purple (lavender) ¦ ¦ R-502; R-403B2) ¦ ¦ ¦ 523 ¦ pinkish purple ¦ ¦ R-514A ¦ ¦ ¦ ¦ 251 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 631 ¦ light blue-green ¦ ¦ ¦ ¦ R-32 ¦ ¦ 266 ¦ dark purple (violet) ¦ R-113 ¦ R-453A ¦ ¦ R-411A ¦ 803 ¦ traffic yellow ¦ ¦ R-428A ¦ ¦ ¦ ¦ 268 ¦ night blue ¦ ¦ R-442A ¦ ¦ ¦ 804 ¦ pastel orange ¦ ¦ R-426A ¦ ¦ ¦ ¦ 286 ¦ royal blue ¦ ¦ R-437A ¦ ¦ ¦ 2727 ¦ blue jay ¦ ¦ R-438A ¦ ¦ ¦ ¦ 292 ¦ wedge wood blue ¦ ¦ R-423A ¦ ¦ ¦ 2746 ¦ metallic blue ¦ ¦ R-452A ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ gentian blue ¦ ¦ R-448A ¦ ¦ ¦ 2955 ¦ spphire blue ¦ ¦ R-4501 ¦ ¦ ¦ ¦ 302 ¦ dark blue (navy) ¦ ¦ R-114 ¦ R-508B ¦ R-411B ¦ 2975 ¦ light blue (sky) medium blue (blue) ¦ ¦ R-134a R-414B ¦ R-13 ¦ ¦ ¦ 326 ¦ blue-green (teal) ¦ ¦ R-507A ¦ ¦ ¦ 2995 ¦ deep blue ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 333 ¦ light green-blue deep green (dot green) ¦ ¦ R-421A ¦ ¦ ¦ 3015 ¦ blue-green (aqua) ¦ ¦ R-413A ¦ ¦ ¦ ¦ 335 ¦ ¦ ¦ R-124 ¦ ¦ ¦ 3268 ¦ ¦ ¦ R-401C ¦ R-503 ¦ R-455A ¦ ¦ 352 ¦ light grren ¦ ¦ R-22 ¦ ¦ ¦ 3375 ¦ sea foam green ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 354 ¦ green ¦ ¦ R-417A ¦ ¦ ¦ 3405 ¦ gree-blue (jungle green) ¦ ¦ R-427A ¦ ¦ ¦ ¦ 368 ¦ lime green ¦ ¦ R-407A ¦ ¦ ¦ 4545 ¦ beige ¦ ¦ R-414A ¦ ¦ ¦ ¦ 373 ¦ green-yellow-white ¦ ¦ R-407F ¦ ¦ ¦ 7707 ¦ grayish blue ¦ ¦ R-449A ¦ ¦ ¦ ¦ 375 ¦ green-yellow ¦ ¦ R-422D ¦ ¦ ¦ 7460 ¦ sky blue ¦ ¦ R-513A ¦ ¦ ¦ 주) 1. R-125 and R-409A are used for different applications. 2. R-403B must not be used as an R-502 replacement per EPA requirement. PMS = Pantone Matching Sytem class 1. 액냉매 : 20°C 보다 큰 표준 증발점을 갖는 냉매이며 일반적으로 드럼에 포장된다. class 2. 저압 냉매 : 이런 냉매는 압축된 가스의 정의 에 따르고 3 447 kPa gage 를 초과 하지 않는 최소 실린더 서비스 압력을 갖는다. class 3. 고압 냉매 : 이런 냉매는 압축된 가스의 정이에 따르고 3477 kPa gage 를 초과 하는 최소 실린더 서비스 압력을 갖는다. class 4. 가연성 냉매 회수된 냉매는 재사용되거나 재활용 및 재생되지 않는다면 승인된 설비에서 분해되어야 한다. 7.14 냉매저장 컨테이너 냉매 컨테이너의 색깔의 할당, 정의, 색깔 가이드라인을 개 | {}
30f30870-b41e-4968-9ffe-e4ae1e8af8e6 | 2권.pdf | 5.25-38 제 5 편 냉동 시공 표 17 PMS/RAL 색깔 시스템 ¦ color ¦ PMS # ¦ Possible RAL K5 classic # ¦ ral color description ¦ color ¦ PMS # ¦ Possible RAL K5 classic # ¦ ral color description ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ white ¦ none ¦ N/A ¦ n/a black blue ¦ green-yellow ¦ 375 ¦ no match available ¦ no match available ¦ ¦ black orange ¦ none 021 ¦ 5004 2004 ¦ pure orange ¦ yellow-green (lime) ¦ 381 ¦ no match ¦ no match ¦ ¦ yellow ¦ 109 ¦ 1018 ¦ zinc yellow ¦ ¦ ¦ available ¦ available ¦ ¦ yellow-brown (mustard) ¦ 124 ¦ 1003 ¦ signal yellow ¦ green-brown (olive) ¦ 385 ¦ 6003 ¦ olive green ¦ ¦ yellow-orange ¦ 128 ¦ 1021 ¦ rape yellow ¦ sulfur yellow ¦ 388 ¦ 1016 ¦ sulfur yellow ¦ ¦ cream ¦ 156 ¦ 1034 ¦ pastel yellow ¦ 2) light green gray ¦ 413 ¦ 7044 ¦ light green gray ¦ ¦ pinkish-red (coral) ¦ 177 ¦ 3017 ¦ rose ¦ dark grey (battleship) ¦ 424 ¦ 7023 ¦ concrete grey ¦ ¦ red (dot red) ¦ 185 ¦ 3020 ¦ traffic red ¦ light blue-grey ¦ 428 ¦ 7035 ¦ light grey ¦ ¦ maroon ¦ 194 ¦ 4002 ¦ red violet ¦ light brown (sand) ¦ 461 ¦ 1005 ¦ sand yellow ¦ ¦ medium purple (purple) ¦ 248 ¦ 4006 ¦ traffic purple ¦ medium brown (tan) ¦ 465 ¦ 1001 ¦ beige ¦ ¦ light purple (lavender) ¦ 251 ¦ 4009 ¦ pastel violet ¦ dark brown (chocolate) ¦ 450 ¦ 6014 ¦ yellow olive ¦ ¦ dark purple (violet) ¦ 266 ¦ 4007 ¦ purple violet ¦ medium brown (brown) ¦ 471 ¦ 8023 ¦ orange brown ¦ ¦ night blue ¦ 268 ¦ 5022 ¦ bight blue ¦ rose ¦ 507 ¦ 3015 ¦ heather violet ¦ ¦ royal blue ¦ 286 ¦ 5005 ¦ signal blue ¦ light blue-green ¦ ¦ 6027 ¦ light green ¦ ¦ wedge wood blue ¦ 292 ¦ 5012 ¦ light blue ¦ traffic yellow ¦ 631 803 ¦ 1023 ¦ traffic yellow ¦ ¦ dark blue (navy) ¦ 302 ¦ 5019 ¦ capri blue ¦ pastel orange ¦ 804 ¦ 2003 ¦ pastel orange ¦ ¦ (teal) ¦ 326 ¦ 5018 ¦ turquoise blue ¦ blue jay ¦ 2727 ¦ 5014 ¦ pigeon blue ¦ ¦ blue-green ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ deep green (dot green) ¦ 335 ¦ 6021 ¦ signal green ¦ light blue (sky) ¦ 2975 ¦ 5012 ¦ light blue sky blue ¦ ¦ light grren ¦ 352 ¦ 6019 ¦ pastel green emerald green ¦ medium blue (blue) ¦ 2995 ¦ 5015 5017 ¦ traffic blue ¦ ¦ green ¦ 354 ¦ 6001 ¦ ¦ deep blue ¦ 3015 ¦ ¦ ¦ ¦ lime green ¦ 368 ¦ note 1) ¦ 1) note ¦ blue-green (aqua) ¦ 3268 ¦ 5021 ¦ water blue ¦ ¦ green-yellow-white ¦ 373 ¦ no match available ¦ no match available ¦ gree-blue (jungle green) beige ¦ 3405 4545 ¦ 6023 8024 ¦ traffic green beige brown ¦ 주) 1. no match provided due to conflict with the Eupopean Cylinder Gas Identification Standard EN 1089-3. 2. RAL 7044 applies to all containers of refrigerant as of January 1, 2020 RAL = reichsausschuB fu Lieferbedingungen und Guesicherung" = State Commission for Delivery Terms and Quality Assurance 발한 기본 고려사항과 할당된 영역을 설정하는 것이다. 이 가이드라인에서의 PMS 칼라는 냉매 컨테이너상의 인쇄 되는 라벨과 같은 인쇄되는 재료에 할당되어질 수 있고 냉매 가 본 가이드라인내에 정의 된대로 상당량이 사용된다면 현행 사용중인 냉매나 새롭게 개발된 냉매에 대하여도 할당될 수 있다. 색깔은 컨테이너내의 냉매의 종류를 독점적으로 결정하 는 것에 의존해서는 안되며 모든 냉매에 대해 LIGHT GREEN GRAY(RAL 7044)의 보편적인 컨테이너 색깔을 추천 한다. AHRI Guideline K 에서 제시되는 회수된 냉매와 재활용된 냉매에 대한 컨테이너 색깔을 포함하지는 않는다. 색깔 가이드라인은 실린더 라벨과 표시에 대한 대안은 아 니며 회수용 컨테이너에 대한 것은 아니다. 냉매는 식별할 수 있는 컨테이너 형식 내에서 더 많은 색깔기회를 줄 수 있도록 하기 위해 4 가지로 그룹화 되어진다. (1) class 1 : 액냉매 (2) class 2 : 저압 냉매 (3) class 3 : 고압 냉매 (4) class 4 : 가연성 냉매 컨테이너의 꼭대기나 어깨부분상에 적색 띠는 누설시 가연 될 수 있는 가연성 냉매나 혼합물을 나타내며 모든 냉매 컨테 이너는 PMA413 에 해당하는 RAL 7044 인 light GREEN GRAY 로 페인트 되어져야 한다. 본 가이드라인에 지정된 RAL 색깔은 2019 년 12 월 말까지 냉매 컨테이너상에서 사용 될 수 있다. 2020 년까지, 모든 냉매 컨테이너는 RAL7044 로 도색되어야 하며 기존에 도색된 실린더는 추가로 재도색할 필 요는 없다. 8. 수질관리 8. 1 수질에 영향을 미치는 요소 냉동장치에 있어서는 열이동의 매체로서 물이 사용되는 계 통이 많다. 이것을 대별하면 냉각수, 브라인, 냉온수, 증기, 복 수(復水) 등으로 분류할 수 있으며, 물에 의한 장해가 냉동 공조 설비에서 가장 큰 문제로 취급되고 있다. 물에 접촉되는 금속은 물속에 용해되어 있는 용존 산소나 용해염류 등의 화 학적 인자, 금속표면의 상태, 수온, 유속 등의 물리적 요인의 영향을 받아 부식한다. 이들의 장해는 각각의 기기에 직접적 인 영향을 줄 뿐만 아니라 효율을 저하시켜 고장의 원인이 되 기도 한다. 이 때문에 장해방지의 대책은 기기의 설계, 제조, 운전의 단계에서 충분한 배려가 있어야 한다. | {}
cea6931f-f8d7-492a-bf05-9ad7f0f0dc71 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-39 8.2 냉각수 계통의 장해(障害) 및 대책 1) 냉각수 계통의 장해 냉각수계통에서 발생하는 장해는 다음의 3 가지로 크게 구 별할 수 있다. (1) 부식 장해 (2) 스케일 장해 : 스케일은 수중에 포함하고 있는 용해염 류가 농축과 화학반응에 의하여 석출고착(����)한 것이 며, 열교환기에 부착되면 전열효율이 저하한다. (3) 슬라임 장해 : 슬라임이란 용해되어 있는 영양원을 이 용하여 번식한 세균, 곰팡이 등의 미생물 군체(��)에 토사, 먼지 등이 혼합되어 형성되는 연니성(���)의 오탁물을 말 한다. 이는 열교환율의 저하 또는 통수의 악화를 초래할 뿐만 아니라 기기, 배관의 국부부식의 원인이 된다. 자세한 냉각수 계통의 장해와 영향에 대해서는 표 18 을 참조 바란다. 2) 부식 및 스케일의 방지처리 부식 방지를 위해 중합인산 염소(������) 방식제를 이용할 수 있다. 중합인산 염소방식제는 순환수 중의 칼슘경 도가 100 ppm 정도 이하의 저중(��)농축운전을 하는 냉각 수계에서 널리 사용되고 있으며 연강 등에 대해서 양호한 방 식 효과 를 얻을 수 있다. 그리고 스케일 방지대책으로 산(�) 주입에 의하여 냉각수의 pH 를 6.5~7.5 로 조정하는 것이 유 효하지만 조정이 안 될 경우에는 스케일의 부착, 부식 장해를 일으킬 가능성이 있으며 보유 수량이 적은 계에서는 주의 할 필요가 있다. 최근에는 탄산칼슘 석출방지책으로 천연 유기물 (리그닌, 탄닌 등)과 합성 유기 고분자 전해질(폴리머), 합성 유기물에 의한 처리가 증가하고 있다. 또한, 알칼리 처리(고농 축)를 이용할 수도 있다. 알칼리 처리는 소량의 방식제로 양 호한 방식 효과 를 얻을 수 있으며 전술한 스케일 방지제를 병 용하여 스케일을 방지하는 처리 방법이다. 알칼리 처리는 고 농축운전이 가능하기 때문에 보급 수량이 저감되고 일반적으 로 중금속의 배합이 없으며, 인산의 배출량이 중합인산 처리 에 비하여 크게 감소하는 장점이 있다. 표 18 냉각수계통의 장해와 영향 ¦ 장해의 종류 ¦ 장해발생에 의한 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부식 장해 ¦ · 열교환 기능의 저하 · 부식 생성물의 스케일화 · 누수 · 운전조업의 중단 ¦ ¦ 스케일 장해 ¦ · 열효율의 저하 · 열교환기 튜브 등의 폐색(통수악화) · 스케일의 부분 부착(2 차 부식의 발생) · 운전조업의 중단 ¦ ¦ 슬라임 장해 ¦ · 열교환기 튜브 등의 폐색(통수악화) · 냉각탑 충진재의 퇴적(통풍저항의 증가) · 슬라임 부착(국부 부식의 발생) · 운전조업의 중단 ¦ 3) 슬라임의 방지처리 슬라임의 부착에는 미생물이 크게 관여하고 있기 때문에 염소에 의한 살균처리를 한다. 슬러지 퇴적형 슬라임인 경우 에는 수중의 현탁물질(����)이 저유속 부분에서 침강하 여 누적하는 것이기 때문에 그 처리법으로서는 냉각수의 부분 여과 가 일반적이지만 분산제도 사용된다. 8. 3 브라인 계통의 장해 및 대책 1) 브라인 계통의 장해 현재 브라인으로서 사용되는 것은 염화칼슘, 에틸렌 글리 콜, 프로필렌 글리콜 등이지만 이 계통에 있어서 가장 많이 발생하는 장해는 부식이다. 그중에서도 염화칼슘은 저렴하여 폭넓게 사용되고 있지만 부식성이 높아서 브라인 중의 전수치 가 수백 ppm 에 이르는 것도 있다. 브라인 계통에서의 장해와 원인을 나타내면 표 19 와 같다. 표 19 브라인 계통의 장해와 원인 ¦ 브라인의 종류 ¦ 장해 ¦ 원인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 염화칼슘(CaCl2) ¦ 누수 ¦ · 용액자체에 부식이 있다. · 도전율이 높기 때문에 보호막을 형성하기 힘들다. · 용액은 pH 가 저하하기 쉬운 환경이다. ¦ ¦ 염화칼슘(CaCl2) ¦ 동튜브의 파손 ¦ · 다량의 부식물(Fe2O3)에 의해 손상된다. · 누수의 원인이 복잡하게 작용된다. ¦ ¦ 염화칼슘(CaCl2) ¦ 배관의 폐색 ¦ 브라인계는 블로우가 없기 때문에 부식물(Fe2O3)이 축적된다. ¦ ¦ 에틸렌 글리콜 프로핀렌 글리콜 ¦ 누수 ¦ · 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜은 분해되면 초산이 생성되어 pH 가 저하한다. 이 때문에 부식 이 생기고 더욱 진행하면 배관의 누수, 동튜브의 펑크가 발생한다. · 부식생성에 의하여 배관, 튜브가 손상된다. ¦ ¦ 에틸렌 글리콜 프로핀렌 글리콜 ¦ 동튜브의 펑크 ¦ · 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜은 분해되면 초산이 생성되어 pH 가 저하한다. 이 때문에 부식 이 생기고 더욱 진행하면 배관의 누수, 동튜브의 펑크가 발생한다. · 부식생성에 의하여 배관, 튜브가 손상된다. ¦ ¦ 에틸렌 글리콜 프로핀렌 글리콜 ¦ 배관의 폐색 ¦ 상기의 원인에 의하여 부식물(Fe2O3)이 생겨 누적되어 배관 계통에 부착된다. ¦ | {}
3c1093f2-c3cd-4ca5-9386-18cddb2d31d3 | 2권.pdf | 5.25-40 제 5 편 냉동 시공 2) 방식대책 브라인 계통에서 사용되고 있는 방식제는 크롬계, 아초산염 계, 강산계 등이 중심이 되고 있다. 염화칼슘 브라인은 장기간 사용하면 pH 가 저하하므로 pH 를 6~9 로 관리해야 한다. 이 계통에서 가장 일반적으로 쓰이는 방식제는 크롬계이다. 에틸 렌 글리콜 브라인, 프로필렌 글리콜 브라인은 장기간 사용하 면 초산이 발생하여 pH 가 저하하는 경향이 있으므로 우선 pH 를 6.5~9 로 관리한다. 이 계통에서 가장 일반적인 방식제 는 아초산염계이다. 이밖에도 냉온수 계통 및 증기 · 복수계통에서 발생하는 장 해에 대한 대책도 마련해두어야 한다. 9. 방음 및 방진 9.1 방음 1) 기계 주위의 방음대책 기계 주변에서의 소음을 감소하는 데는 기계를 케이싱과 벽체로 차음하는 것이 유효하다. 벽체의 차음정도를 나타내는 데는 투과 손실이 크다. 기계에서 발생한 소음은 벽체를 투과 하는 외에도 기계의 진동이 바닥으로 전달되어 바닥 진동에 의한 소음도 가해지기 때문에 기계 기초에 방진재를 설치하는 것도 소음 감소에 효과 가 있다. 2) 압축기에서의 소음 발생과 방음 냉동장치에서의 소음 발생 요인은 여러 가지가 있으나, 여 기서는 압축기에서의 구조상 소음 발생 원인과 그 대책에 대 해서 살펴보기로 한다. (1) 소음 발생원인 ① 축과 의 틈새 부적합, 표면의 다듬질 불량, 흠, 먼지의 누 적, 윤활유가 부적당할 경우 등에 의한 베어링 소음이 발생 하기 쉽다. ② 회전자의 형식 에어캡의 크기, 마그넷 센터 등이 부적당 한 경우 전동기 소음이 발생한다. ③ 왕복식 압축기에서 토출 및 흡입가스에 의한 급격한 밸 브의 개폐로 냉매 가스의 흐름이 급변하면서 발생하는 가 스음은 압축기의 주요 음원으로 볼 수 있다. ④ 강제 윤활방식인 경우는 구조에 의한 기계적 소음이 발 생한다. (2) 방음 대책 ① 음원이 되고 있는 진동 에너지를 감소시킨다. 즉 충격과 마찰을 줄이고 평형을 잡아 진동을 제거한다. ② 음원을 완전히 밀폐할 수 없기 때문에 흡입 및 토출측 에 소음기를 설치하여 맥동에 의한 냉매 가스의 충격음을 감 소시킨다. 9.2 방진 1) 방진 기초 기계의 진동이 바닥에 전달되는 것을 감소하는데는 기계의 가태(架�)와 바닥면 사이에 금속 스프링, 방진고무 등의 방 진 재료를 이용한 방진기초가 이용되고 있다. 이 경우 가진동 Fo, N 와 바닥에 전달하는 진동의 전달력 T, N 와의 비(전달 비)는 다음 식(9)과 같이 나타낼 수 있다. 1 + 2 fn TRO V[1- (4)*] +(26)(등) 여기서, (9) f : 기계의 강제 진동수, Hz fn : 기초의 고유 진동수, Hz C : 감쇠정수, kg · s/m Cc : 임계 감쇠정수, kg · s/m 또한, 고유 진동수 및 임계 감쇠정수는 식(10)과 같다. K fn 늑 2元 m 여기서, (10) 표 20 방진고무의 성질 ¦ 고무의 종류 ¦ (동적) 전단탄성율, kPa ¦ 감쇠비 ¦ 취화점, °C ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천연고무 ¦ 500~4000 ¦ 0.03~0.16 ¦ -53~-58 ¦ 탄성적 성질이 우수, 발열량이 적음 ¦ 내유성(���), 일사에 의한 노화 ¦ ¦ 네오프렌 ¦ 800~6500 ¦ 0.12~0.22 ¦ -39~-40 ¦ 내유성이 우수 ¦ 탄성적 성질이 떨어진다. 결정화하기 쉽다. ¦ ¦ 니트릴고무 ¦ 1 000~6000 ¦ 0.17~0.35 ¦ -19~-46 ¦ 내유성, 내열성이 우수 ¦ 발열량이 크다. 내한성(���) 불량 ¦ ¦ 실리콘고무 ¦ 700~1600 ¦ 0.05~0.13 ¦ -57 이하 ¦ 내유성, 내한성이 우수 ¦ 기계적 강도가 작고, 내유성이 떨어진다. ¦ | {}
ccf2cbbb-05c5-4c7b-a3ef-4233a4107385 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-41 ![image](/image/placeholder) H T " 11 [안장형] [원통형] 구형 구형 2 중) 각형 [압축형] 고무 2 분할외형 [복합형] 그림 25 여러 가지 종류의 방진고무 ¦ K ¦ : ¦ 스프링상수, N/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ m ¦ : ¦ 기계 및 가대의 질량, kg ¦ 강제 진동수 f 가 고유 진동수 fm 과 일치할 때는 공진상태가 되어 전달력은 급격히 상승한다. 이 때문에 방진 기초의 고유 진동수는 기계의 강제 진동수에 가까운 값이 되지 않도록 선정 해야 한다. 또한 (f/fn)이 클수록 전달비는 작아지기 때문에 일 반적으로 (f/fn)이 2.5~5 정도로 설계하는 것이 좋다. 한편 [1-(T/Fg)]을 백분율로 나타낸 것을 진동 절연 효율이라 하며 전달비 대신에 이용된다. 기계의 강제 진동수는 회전기계의 경 우 축 회전수와 같은 진동수의 진동이 대부분이며 이것의 정수 배의 진동수가 존재한다. 따라서 설계에서는 축 회전수의 진동 수를 이용하면 좋다. 이와 같이 f 의 값을 결정하면 소요 고유 진동수 fn 을 얻을 수 있기 때문에 고유 진동수가 그 값보다 작 아지지 않도록 방진 재료를 선정해야 한다. 2) 방진 재료 방진 재료로서는 진동절연을 위하여 작은 스프링 정수를 갖는 것이 필요하지만 기계적 내구성 등도 함께 요구된다. 일 반적으로 이용되고 있는 방진 재료로서는 금속 스프링과 방진 고무가 있으며 코르크나 공기 스프링 등도 이용된다. 금속 스 프링에는 나선형 스프링, 원추 스프링, 판스프링 등이 있으며 나선형 스프링이 가장 많이 사용된다. 금속 스프링은 스프링 정수가 작고, 강도가 강하며, 그 사용 온도 범위가 광범위하기 때문에 우수한 성질을 지니고 있다. 그러나, 소음 절연성이 떨 어지며, 감쇠정수가 작기 때문에 공진시의 진폭이 커지는 등 의 결점도 있으므로 주의 해야 한다. 이것을 방지하기 위해서 는 방진고무와 조합시켜 이용한다. 방진고무는 금속 스프링만 큼 스프링 정수를 만들 수 없지만 고유 진동수 5~6 Hz 정도 까지 이용되고 형상도 그림 25 과 같이 여러 가지 종류가 있 다. 또한 방진고무는 소음 절연성도 양호하고 공진시에 적당 한 감쇠를 얻을 수 있는 장점도 가지고 있다. 그러나 천연고 무는 기름이나 일사에 대해서 약하고 열화를 일으키기 쉽기 때문에 사용 장소에 따라서 표 20 과 같은 방진재를 이용해야 한다. 3) 냉동기의 방진법 원심 냉동기는 일반적으로 용량이 크고 가진력도 커져 큰 절연 효율을 요구하는 경우가 많지만 회전수가 크기 때문에 방진은 비교적 용이하여 방진고무 등이 이용된다. 또한, 가진 력은 압축기뿐만 아니라 전동기에 대해서도 고려해야 하며, 특히 대형인 경우 하중이 크기 때문에 2 중 슬라브의 바닥위에 설치할 때에는 바닥 하부에 특별한 보강이 필요하다. 왕복동 압축기는 용량에 비하여 가진력이 크고 진동수는 작은 것이 많기 때문에 충분한 방진이 필요하다. 방진재에는 금속 스프 링 또는 방진고무가 이용되며 대용량에는 가대에 콘크리트의 부가용량을 가하는 것이 바람직하다. 참 고 문 헌 1. 일본냉동협회, 1993, 냉동공조편람. 2. ASHRAE HANDBOOK 2014, Refrigeration 3. 오후규, 1992, 완성냉동공학, 4. ASHRAE HANDBOOK 2014, Chapter 7 "Control of Moisture and other Contaminants in Refrigerant sys- tems" 5. ASHRAE, HANDBOOK 2014, Chapter 12 "Lubricants in Refrigerant systems" | {}
7611ec6f-02d7-473a-97f5-8740ab712398 | 2권.pdf | 5.25-42 제 5 편 냉동 시공 6. ASHRAE HANDBOOK 2014, Chapter 9 "Refrigerant Containment, Recovery, Recycling, and Reclamation" 7. ANSI/ ASHARE STANDARD 147-2013 8. AHRI Guideline N with Addendum 1 9. AHRI Guideeine K 10. AHRI Standard 740 & 700 | {}
daa5987c-86f3-48cf-ab51-a2bd247a6eb3 | 2권.pdf | ○ OC 찾 아 보 기 ○ 9 | {}
f39240b1-7305-4bfc-b551-740aa4d65497 | 2권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ � ¦ ¦ 공칭 냉동톤 공칭 동결 시간 ¦ 2.19-1 2.19-2 ¦ 냉각 음료수 2.10-46, 2.10-47, 냉각 저장 중 품질 변화 ¦ 2.10-48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 과냉각 상태 ¦ 3.16-6 ¦ 냉각 열교환기 ¦ 4.17-18 1.1-1 ¦ ¦ 가스 인젝션 가스장해 경사덕트 계간축열 계측 고압수액기 고저압 ¦ 2.11-15 4.19-2 4.21-2 2.11-24 2.11-42 ¦ 과도 응답 교축 금속 조인트 급속동결 급수 예냉장치 ¦ 5.24-2 1.1-4 2.10-24 5.22-21, 2.10-34 ¦ 냉각속도 냉동기 탑재형 대책 냉동기의 방진법 냉동기의 보수 계획 ¦ 4.21-12 5.25-41 제조 ¦ ¦ 가정용 냉장고 간이 ¦ 2.10-11 ¦ 관외착빙형 광물유 구동부 규격 균등 병렬 시스템 균압관 5.22-9, 균온처리 ¦ 2.10-60 5.22-22, 5.22-23, ¦ 냉각탑의 ¦ 2.10-2 ¦ ¦ 보냉형 ¦ 2.10-53 ¦ 극성 극저온 냉동 극저온 유체 ¦ 5.25-15 ¦ 냉각수 냉각열 ¦ 1.7-12 2.19-7 ¦ ¦ 간접냉각방식 ¦ 2.12-8 5.24-14 ¦ ¦ ¦ 냉각열량 ¦ 2.11-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 감압냉각 ¦ 3.16-2 ¦ ¦ 1.7-12 2.10-11 ¦ 냉각장치부착 냉동컨테이너 ¦ 2.11-32 ¦ ¦ 감압저장 ¦ 4.19-20 1.3-52 ¦ 기계냉동법 ¦ ¦ 냉각재 ¦ 2.11-17 ¦ ¦ 강제대류비등 강제통풍냉각 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각코일 ¦ 2.11-23 ¦ ¦ 강제통풍식 ¦ 4.21-9 ¦ 냉각방식 극저온 글루밍 ¦ 5.22-24 3.16-8 ¦ 설치 냉기온도 운전 및 냉동냉장 유닛 냉동냉장고의 조립 및 냉동능력 1.1-4, 냉동사이클 ¦ 5.25-3 4.21-12 ¦ ¦ ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 4.18-8 ¦ · 냉장고의 패널 ¦ ¦ ¦ 개방형 압축기 열펌프 압력 스위치 ¦ ¦ 기체냉각 기타 발생열(냉동고 ¦ ¦ 냉동 ¦ 2.10-9 ¦ ¦ 개별식 ¦ 1.7-6 ¦ ¦ 1.2-23 ¦ 냉동 · 냉장유닛 ¦ 2.10-4 ¦ ¦ 건구습구식 습도조절기 ¦ 5.24-17 ¦ ¦ 3.15-1 ¦ 냉동 ¦ 1.1-1 ¦ ¦ 결로현상 ¦ 5-23-14 ¦ ¦ 1.8-1, 3.14-1 ¦ 냉동기 선정 ¦ 2.10-1 ¦ ¦ ¦ 2.11-24 ¦ ¦ 3.14-1 ¦ ¦ 2.10-54 ¦ ¦ 경질 폴리우레탄폼 ¦ 5-23-2 ¦ ¦ 2.12-19 ¦ 냉동기유 ¦ 2.11-41 ¦ ¦ ¦ 2.10-56 ¦ ¦ 5.22-2 ¦ 냉동기의 고장과 ¦ 5.25-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-46, 2.19-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.25-27 ¦ ¦ 고온가스 제상(hot gas ¦ ¦ 기계효율 ¦ 1.1-1 ¦ 냉동기의 보수 관리 ¦ 5.25-27 ¦ ¦ defrost) 방식 ¦ 2.11-2 ¦ 기밀유지 ¦ 1.3-2 ¦ 냉동기의 설치 냉동기의 보수 ¦ 5.25-2 ¦ ¦ 고온초전도체 ¦ 3.16-1 ¦ 호흡열) 기통비 ¦ 1.4-14 ¦ ¦ 5.25-26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공급사슬관리 ¦ 2.11-46 ¦ ¦ 저장 산물의 ¦ ¦ 2.10-16 ¦ ¦ 공기 냉각기 ¦ 2.11-34 ¦ ¦ 2.19-8 1.1-9 ¦ 냉동부하 ¦ 1.4-17, 2.11-45 2.12-37 ¦ ¦ 공기 액화분리 장치 ¦ 1.8-5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공기 ¦ 1.2-21 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5-1 ¦ ¦ ¦ 3.15-1 ¦ ¦ L 1.7-15 2.10-12 2.11-15 4.18-7 ¦ 냉동설비 냉동식품의 ¦ 2.13-1 ¦ ¦ 공기분리 공기순환장치 ¦ ¦ 난방 능력 내구성 내부 ¦ ¦ 냉동시스템 냉동식품 국내규격 ¦ 2.10-13, 2.13-3 4.18-1 ¦ ¦ 공기이용 이송장치 공기해동장치 공랭식 응축기 ¦ 2.11-23 2.10-39 ¦ ¦ ¦ ¦ 4.17-30 ¦ ¦ 공비 ¦ 4.20-7 ¦ 열교환기 내부압력 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 혼합냉매 ¦ ¦ 적용 ¦ ¦ 냉동식품판매기 ¦ 2.10-50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공정액 ¦ ¦ ¦ 2.11-40 ¦ ¦ 2.10-8 ¦ ¦ ¦ 2.12-14 1.2-20 ¦ ¦ ¦ 냉동유닛 냉동자동차 ¦ ¦ ¦ 공진부 ¦ 1.2-2, 2.11-4 ¦ 냉각 방식 냉각 성능계수 ¦ 1.6-5 ¦ ¦ 2.11-1 ¦ ¦ ¦ 1.6-17 ¦ ¦ ¦ 냉동장치 ¦ 1.1-1, 2.11-37 ¦ | {}
c4d61639-9f76-4eca-baf0-7d1d3020ed45 | 2권.pdf | 4 제 2 권 냉 동 ¦ 냉동판(heat battery)방식 ¦ 2.11-33 ¦ 단열재의 두께 ¦ 2.10-9 ¦ 루프 시스템 ¦ 2.10-25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동효과 ¦ 1.1-4 ¦ 단위화물적재시스템 ¦ 4.21-14 ¦ 리친(reach-in) 쇼케이스 ¦ 2.10-20 ¦ ¦ 냉매 밀봉 ¦ 5.25-27 ¦ 단효용 흡수식 냉동기 ¦ 1.4-2 ¦ 링크냉각관 ¦ 2.12-5 ¦ ¦ 냉매 재생 ¦ 5.25-35 ¦ 담수설비 ¦ 2.12-33 ¦ 링크배수 ¦ 2.12-12 ¦ ¦ 냉매 전달, ¦ 이송과 저장 5.25-35 ¦ 대중링크 ¦ 2.12-2 ¦ 링크해빙 ¦ 2.12-11 ¦ ¦ 냉매 회수, ¦ 재활용과 재생 5.25-29 ¦ 대향류 열교환기 ¦ 3.15-5 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉매 회수 ¦ 5.25-33 ¦ 대형 흡수식 냉동기 ¦ 1.4-2 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉매 1.2-1, ¦ 1.4-16, 1.4-18 ¦ 댐 동결 ¦ 2.12-27 ¦ ▣ ¦ ¦ ¦ 냉매누설 검지기 ¦ 2.11-24 ¦ 동결 속도 ¦ 2.19-2 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉매배관 ¦ 2.10-6 ¦ 동결 저장 중 품질 변화 ¦ 4.17-20 ¦ 마이크로 채널 응축기 ¦ 1.3-47 ¦ ¦ 냉매의 구비조건 ¦ 1.2-2 ¦ 동결 저장법 ¦ 4.17-14 ¦ 막응축 ¦ 1.3-43 ¦ ¦ 냉매의 취급 ¦ 5.25-4 ¦ 동결 1.1-1, 2.10-43, ¦ 2.10-46 ¦ 막증발 ¦ 1.3-50 ¦ ¦ 냉매저장 ¦ 5.25-37 ¦ 동결고 ¦ 2.19-2 ¦ 만액식 증발기 ¦ 5.24-9 ¦ ¦ 냉방 능력 ¦ 1.7-15 ¦ 동결기 2.10-43, ¦ 2.10-44 ¦ 만액식 증발기를 가진 냉동장치 ¦ 1.1-17 ¦ ¦ 냉수냉각 ¦ 4.21-3 ¦ 동결눌음(freezer burn) ¦ 4.20-5 ¦ 만액식 판형열교환기 ¦ ¦ ¦ 냉온저장시설 ¦ 2.12-39 ¦ 동결방식 ¦ 2.10-46 ¦ ¦ 1.3-45 ¦ ¦ 냉장부하 ¦ 2.19-10 ¦ 동결부하 ¦ 2.19-10 ¦ 매스틱재 ¦ 5-23-7 ¦ ¦ 냉장운반선 ¦ 2.11-20 ¦ 동결소요시간 ¦ 4.18-9 ¦ 맥동 압력 현상 ¦ 1.8-26 ¦ ¦ 냉장유닛 ¦ 2.10-6 ¦ 동결속도 ¦ 4.17-9 ¦ 맥동관 냉동기 ¦ 1.8-13 ¦ ¦ 냉장차 ¦ 4.21-3 ¦ 동결수분 ¦ 2.10-46 ¦ 멀티 서키트 ¦ 5.22-23 ¦ ¦ 냉장창고 ¦ 2.19-1 ¦ 동결시간 ¦ 2.10-43 ¦ 멀티형 열펌프 ¦ 1.7-9 ¦ ¦ 냉풍식 냉동컨테이너 ¦ 2.11-34 ¦ 동결장치 ¦ 2.10-42, 2.10-43 ¦ 메트(met)화 ¦ 4.20-2 ¦ ¦ 농산 냉동식품 ¦ 4.18-2 ¦ 동결장해 ¦ 4.19-3 ¦ 멤브레인탱크방식 ¦ 2.12-46 ¦ ¦ 누설 검출 ¦ 5.25-28 ¦ 동결현상 ¦ 4.17-4 ¦ 모듈형(MMS) ¦ 1.7-10 ¦ ¦ 능동형 자기 재생식 냉동기 ¦ 1.6-15 ¦ 동적 제빙방식 ¦ 2.10-61 ¦ 모발식 습도조절기 ¦ 5.24-17 ¦ ¦ ¦ ¦ 동특성 모델 ¦ 5.24-2 ¦ 모세관 ¦ 2.10-14 ¦ ¦ ¦ ¦ 드라이 아웃 ¦ 1.3-54 ¦ 모스방식 ¦ 2.12-45 ¦ ¦ C ¦ ¦ 드라이아이스 직냉식 ¦ 2.11-33 ¦ 모터효율 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ ¦ ¦ 드라이아이스 팬 밀폐식 ¦ 2.11-33 ¦ 무기화합물 ¦ 1.2-2 ¦ ¦ 다단 오픈 쇼케이스 ¦ 2.10-22 ¦ 드라이아이스 팬 직냉식 ¦ 2.11-33 ¦ 무차원 계수 ¦ 1.3-33 ¦ ¦ 다단 증기압축 사이클 ¦ 1.5-2 ¦ 드라이어 ¦ 5.25-9 ¦ 물 주입기 ¦ 2.10-35 ¦ ¦ 다온도대 냉동차 ¦ 2.11-6 ¦ 드립(drip) ¦ 4.20-2 ¦ 물류 ¦ 2.11-45 ¦ ¦ 다온증발 냉동장치 ¦ 1.1-16 ¦ 드립(free drip) ¦ 4.20-4 ¦ 물적유통 ¦ 2.11-46 ¦ ¦ 다중 랙 시스템 ¦ 2.10-24 ¦ 등엔탈피 팽창 ¦ 1.8-2 ¦ 밀폐형 냉각 ¦ 3.16-2 ¦ ¦ 다중 증발기 시스템 ¦ 2.10-24 ¦ 등엔트로피 팽창 ¦ 1.8-2 ¦ 밀폐형 압축기 ¦ 1.3-6 ¦ ¦ 다효냉동사이클 ¦ 1.1-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단열 보냉형 ¦ 2.10-54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단열 캐비넷 ¦ 2.10-12 ¦ 2 ¦ ¦ � ¦ ¦ ¦ 단열 탈자 냉동기 ¦ 1.6-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단열 ¦ 2.11-21 ¦ 로타리 압축기 ¦ 1.3-10 ¦ 바이메탈식 온도조절기 ¦ 5.24-16 ¦ ¦ 단열냉동 컨테이너 ¦ 2.11-31 ¦ 로터리 압축기 용량제어법 ¦ 1.3-14 ¦ 반밀폐형 압축기 ¦ 1.3-4 ¦ ¦ 단열두께 ¦ 2.10-12 ¦ 롤 컨테이너 ¦ 2.10-55 ¦ 반빙 ¦ 2.12-17 ¦ ¦ 단열재 ¦ 2.12-41 ¦ 롤본드형 ¦ 2.10-21 ¦ 반응시간 지연 ¦ 5.24-2 ¦ | {}
1be2966c-fb89-41d6-8b78-1300e3bab357 | 2권.pdf | 찾아보기 5 ¦ 발생열 발생열량 방습 방식대책 ¦ 2.19-7, 2.19-12 2.11-21 ¦ 비냉각방식 비례대역 ¦ 3.15-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 5-23-6 ¦ 비례이득 ¦ 5.24-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.24-3 ¦ ¦ ¦ ¦ 비례-적분-미분제어 ¦ 5.24-3 ¦ ¦ 방음 ¦ 5.25-40 1.7-16, 5.25-40 ¦ 비례제어 ¦ 5.24-3 ¦ ¦ 방진 재료 ¦ 5.25-41 ¦ 비열비 ¦ 1.2-6 ¦ ¦ 방진 ¦ 1.7-16, 5.25-40 ¦ 비중 ¦ 1.2-22 ¦ ¦ 배기가스 열교환기 ¦ 1.7-12 ¦ 빙결정 ¦ 4.17-7 ¦ ¦ 배기가스 ¦ 1.7-17 ¦ 빙상경기장 ¦ 2.12-1 ¦ ¦ 배기소음기 ¦ 1.7-16 ¦ 빙상경기장의 공조방식 ¦ 2.12-7 ¦ ¦ 배열회수 ¦ 1.7-13 ¦ 빙축열 시스템 ¦ 2.10-59 ¦ ¦ 배터리 탑재형 ¦ ¦ 빙충진율 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-54 2.10-55 ¦ ¦ 2.10-59 ¦ ¦ 백 컨테이너 백 클로저 백관 ¦ 2.10-39 5.22-2 ¦ 人 ¦ ¦ ¦ 뱃치(batch)식 동결기 뱃치식 프리져 번아웃 ¦ 2.10-42 2.10-43 1.3-54 ¦ ¦ 5.24-11 2.12-12 ¦ ¦ 벨로우즈식 온도조절기 콘베어 ¦ ¦ 사방밸브 산수결빙 삼방밸브 ¦ 5.24-11 ¦ ¦ 벨트 보냉 박스형 ¦ 5.24-16 ¦ 상당길이 ¦ 5.22-6 ¦ ¦ 보냉차 ¦ 2.10-39 2.10-53 ¦ 서리제거 ¦ 2.10-31 ¦ ¦ 보설 ¦ 4.21-3 ¦ 서브엔진 방식 ¦ 2.11-8 ¦ ¦ 복증류 초전도 한류기 ¦ 2.12-19 3.15-5 ¦ 선박 냉동장치의 설계 기준 ¦ 2.11-37 2.11-36 ¦ ¦ 복합형 본질적 복원 부분축열 ¦ 3.16-5 ¦ 선박냉동 선팽창계수 설비 계획 성능계수(COP) ¦ 5-23-5 2.13-1 ¦ ¦ 부하계산 ¦ 4.20-1 2.10-64 2.19-5, 2.19-17 5.22-24 ¦ 1.2-6, 1.4-17, ¦ 2.12-17 2.19-5 ¦ ¦ ¦ 3.16-10 ¦ 1.8-2 세미 플랜트형 인공조설 장치 셸아이스 제빙장치 ¦ 2.10-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-3 ¦ ¦ 분류기 냉각시스템 ¦ 2.10-27 ¦ 소형 냉동 쇼케이스 소형 ¦ 2.10-22 ¦ ¦ 분리형 분산 시스템 ¦ 1.7-17 ¦ 냉동유닛 ¦ 1.4-7 ¦ ¦ ¦ 2.11-6 ¦ 소형 냉장 쇼케이스 소형 ¦ 2.10-3 ¦ ¦ ¦ 2.10-24 ¦ 흡수식 냉온수기 ¦ 2.11-43 2.12-16 ¦ ¦ 분진 병렬 시스템 ¦ ¦ 소형냉장유닛 송풍기의 풍량 장치 ¦ ¦ ¦ 분할구조형 불균등 불응축기체 유기화합물 ¦ 1.3-45 1.2-2 ¦ 쇄빙(��)식 인공조설 쇼케이스 ¦ 2.10-18 ¦ ¦ 불포화 냉매 브라인 냉각장치 ¦ 2.10-34 ¦ 수냉, 독립시스템 ¦ 2.10-27 ¦ ¦ 브라인 ¦ 1.2-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-33 ¦ ¦ ¦ ¦ 블럭 아이스(can ice) ¦ 2.10-35 2.10-35 ¦ 수냉식 수분 ¦ ¦ ¦ 블로 다운 블리드 오프 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수산냉동식품 수송온도 ¦ 4.21-9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.25-4 4.18-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비공비 혼합냉매 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2-2, 1.2-19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.11-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수액기 ¦ 1.7-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수열원 ¦ 1.7-11 ¦ ¦ 수증기형 ¦ 4.20-10 ¦ ¦ 수질관리 ¦ 5.25-38 ¦ ¦ 수축열 시스템 ¦ 2.10-58 ¦ ¦ 수해동 장치 ¦ 4.20-9 ¦ ¦ 수화(hydration) ¦ 4.20-1 ¦ ¦ 웰-관(shell and tube)형 ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 스노우 머신 ¦ 2.12-16 ¦ ¦ 스노우건 ¦ 2.12-16 ¦ ¦ 스마트 콜드체인 기술 ¦ 4.21-25 ¦ ¦ 스크롤 압축기 용량제어법 ¦ 1.3-20 ¦ ¦ 스크롤 압축기 ¦ 1.3-16 ¦ ¦ 스크루 압축기 용량제어법 ¦ 1.3-26 ¦ ¦ 스크루 압축기 ¦ 1.3-20 ¦ ¦ 스크루 콘베어 ¦ 2.10-38 ¦ ¦ 스택 ¦ 1.6-17 ¦ ¦ 스프레이형 ¦ 4.20-10 ¦ ¦ 스피드링크 ¦ 2.12-3 ¦ ¦ 식품 미생물 ¦ 4.17-26 ¦ ¦ 식품냉동 ¦ 4.17-1 ¦ ¦ 식품의 동결 시간 ¦ 4.17-16 ¦ ¦ 신경망 제어 ¦ 5.24-4 ¦ ¦ 신선편이농산물 ¦ 4.21-6 ¦ ¦ 실내링크 ¦ 2.12-1 ¦ ¦ 실외링크 ¦ 2.12-1 ¦ ¦ 실제 열펌프 장치의 성능계수 ¦ 1.1-5 ¦ ¦ 썸머 사이폰 ¦ 2.12-14 ¦ 。 ¦ 아이스 빌더 ¦ 2.10-37 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아이스 캔 ¦ 2.10-33 ¦ ¦ 아이스슬러리형 ¦ 2.10-61 ¦ ¦ 아이스크림 자판기 ¦ 2.10-50 ¦ ¦ 아이스크림 제조기 ¦ 2.10-40 ¦ ¦ 아이스크림, 냉동식품자판기 ¦ 2.10-50 ¦ ¦ 아임계 시스템 ¦ 2.10-26 ¦ ¦ 아황산가스의 액화 ¦ 2.13-4 ¦ ¦ 안전 대책 ¦ 1.7-17 ¦ ¦ 안전 밸브 ¦ 5.22-3 ¦ | {}
ed518a36-182e-47d9-9e6f-caa40db6b461 | 2권.pdf | 6 제 2 권 냉 동 ¦ 안전장치 알킬벤젠계 암모니아 압력 스위치 압력강하 압력용기 압축기 성능 압축기 효율 압축기 1.3-1, ¦ 2.11-45 5.25-16 1.2-20 5.24-13 1.3-42, 4.21-11 2.11-42 1.3-1 ¦ 열전냉동기 열전달 모델 열전달률 열전도율 4.17-17, 5-23-1 열전모듈 열전물질 ¦ 1.6-1 1.6-4 4.17-17 1.6-9 1.6-7 ¦ 유기 브라인 유기화합물냉매 유닛형 인공조설 장치 유동성 유리섬유 유리화 유분리기 2.11-44, ¦ 1.2-22 1.2-2 2.12-17 1.2-23 5-23-1 1.8-28 5.25-24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3-2 1.5-4, 1.7-4, 5.25-21 ¦ 열전소자 열펌프 사이클의 이론성능계수 1.1-5 ¦ 1.6-1 ¦ 유압 보호 압력 스위치 유전특성(dielectric ¦ 5.24-14 properties) 4.20-7 ¦ ¦ 2.10-15, 2.11-41, 압축기의 피스톤 압출량 압출 드립(expressible ¦ 1.1-4 drip) 4.20-4 ¦ 열펌프 1.1-1, 1.1-5, 열회수 ¦ 1.7-1 1.7-10 1.6-3 ¦ ¦ 1.7-17 1.3-2 ¦ ¦ 액-가스 열교환기 부착 냉동장치 ¦ ¦ 열효율 염소가스의 액화 ¦ 2.13-1 1.2-22 ¦ 유지관리 유체 효율 있는 냉동장치 ¦ 1.1-18 ¦ ¦ 액분리기 ¦ 1.1-15 ¦ 염화나트륨(NaCI) 염화칼슘(CaCl2) ¦ ¦ 유회수장치가 ¦ 1.2-24 ¦ ¦ 액체질소 순환 냉각 ¦ 2.11-44 ¦ ¦ 1.2-21 ¦ 윤활성 ¦ 5.25-13 ¦ ¦ 액화분리 어획물의 동결 표준 ¦ 3.16-1 3.15-1 ¦ 영구기체 예냉 온도 ¦ 3.14-1 4.21-12 2.11-7, ¦ 윤활유 ¦ 2.10-49 ¦ ¦ 얼음 제조설비 ¦ 2.11-38 ¦ 예냉(precooling) ¦ 4.19-4 ¦ 음료자판기 음향 냉동 응축기 1.3-40, 1.3-43, 1.4-16, 1.5-5, 2.10-14, 2.11-42, ¦ 1.6-18 1.4-17 5.25-24 ¦ ¦ 얼음-공급 열펌프 ¦ 2.10-33 ¦ ¦ 4.21-2, 4.21-9 2.13-6 ¦ ¦ ¦ ¦ 얼음의 이송 에너지 절약 에어 블라스트식 ¦ 2.10-40 ¦ 예냉방식 ¦ ¦ ¦ 1.1-3 2.10-1 ¦ ¦ 에어 커튼 ¦ 2.10-35 2.10-1 ¦ 예냉시기 ¦ 4.21-12 ¦ ¦ 5.24-11 2.10-26 ¦ ¦ 에틸렌 장해 ¦ ¦ 예조 오버런(over run) 오소-수소 ¦ ¦ 응축열량 응축온도 이방밸브 이산화탄소 시스템 장해 ¦ ¦ ¦ 에틸렌글리콜 구동 ¦ 5-23-3 2.10-22 ¦ ¦ 4.19-8 2.10-43, 2.10-44 ¦ ¦ 4.19-2 ¦ ¦ 엔진 ¦ 4.19-2 ¦ 오염 계수 오염물질 ¦ 1.8-21 ¦ 이산화탄소 캐스케이드 ¦ 2.10-26 ¦ ¦ 냉동기·히트펌프 구동 ¦ 1.2-22 ¦ ¦ 1.5-6 ¦ 이산화탄소 ¦ ¦ ¦ 엔진 회전수 ¦ ¦ ¦ 5.25-10, 5.25-33 ¦ 시스템 이산화탄소 ¦ 1.2-21 ¦ ¦ 엔진 엔진출력 ¦ 1.7-12 ¦ 오일포밍 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 이중관(double-pipe)형 이코노마이저식 냉동사이클 인공조설 ¦ 1.3-46 1.1-12 ¦ ¦ 역배관 ¦ 1.7-12 1.7-16 ¦ 오존발생기 오차 사이클(off ¦ 5.22-25 2.11-24 5.24-3 ¦ ¦ 2.12-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 역사이클 ¦ 1.7-15 5.25-25 ¦ ¦ 2.10-31 ¦ 인화점 일차에너지 환산 효율 일체구조형 임계온도 ¦ 1.2-22 1.7-16 ¦ ¦ ¦ ¦ 오프 온도 제어 온도성충화 ¦ cycle)방식 ¦ ¦ 2.11-6 ¦ ¦ 역삼투압방법 난방 ¦ 1.7-5 2.12-33 ¦ 온수가열기 ¦ 2.10-15 2.10-58 ¦ 임계용해도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 와이어 콘덴서 ¦ 1.7-7 ¦ ¦ 3.16-1 1.2-24 ¦ ¦ 연속 운전 ¦ 3.14-3 ¦ ¦ 2.10-21 1.3-3 ¦ 임펠러(impeller) ¦ ¦ ¦ 역전곡선 연속식 프리저(Freezer) ¦ 1.7-14 ¦ 왕복동 압축기 압축기의 ¦ ¦ ¦ 1.5-1 ¦ ¦ ¦ 2.19-16 ¦ ¦ 1.3-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 왕복동 ¦ 용량제어법 ¦ ¦ ¦ ¦ 열관류율 ¦ ¦ ¦ 2.19-6, 2.19-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5-23-14 ¦ 외부침입열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열교환기 ¦ 1.7-4 ¦ 용량제어 우레탄 공법 ¦ 1.4-10, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.11-21 ¦ ¦ 5.24-14 5-23-7 5.25-26 ¦ � ¦ 1.6-14 ¦ ¦ 열부하계산 ¦ ¦ 운전 관리의 기본 운전모드 전환유닛 워크인(walk-in) 쇼케이스 원심식 압축기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열역학적 냉동 ¦ 2.10-16 1.6-16 1.6-11 ¦ ¦ 1.7-10 2.10-21 ¦ 자기냉동 자기냉동기 ¦ 1.8-15 ¦ ¦ 냉장사이클 열음향 냉동기 ¦ ¦ ¦ 1.3-30 ¦ ¦ ¦ ¦ 열전냉각 ¦ 1.6-12 ¦ ¦ ¦ 자기열량 효과 ¦ 1.6-14 ¦ ¦ 열전냉동 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 자동판매기 ¦ 2.10-49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
c726f8ea-1dc9-4bd4-8883-afe8339db1d3 | 2권.pdf | 찾아보기 7 ¦ 자연냉동법 ¦ 1.1-1 ¦ 제빙열 ¦ 2.19-12 ¦ 차압통퐁식 ¦ 4.21-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자연냉매 ¦ 1.2-20 ¦ 제상 ¦ 1.3-58 ¦ 차압통풍냉각 ¦ 4.21-2 ¦ ¦ 잠열축열 ¦ 2.10-57 ¦ 제상방식 ¦ 2.10-14 ¦ 천연냉매 ¦ 2.11-13 ¦ ¦ 재생기 ¦ 1.4-16, 1.4-17 ¦ 제상장치 ¦ 2.11-22, 2.11-45 ¦ 철도컨테이너 ¦ 2.11-26 ¦ ¦ 재액화 ¦ 3.16-3 ¦ 제습제 ¦ 5.25-7 ¦ 청과 물 ¦ 2.11-20 ¦ ¦ 재액화장치 ¦ 2.12-36, 2.12-41 ¦ 제어 ¦ 2.11-24 ¦ 청정도 표준 ¦ 5.25-35 ¦ ¦ 재응축 냉각 ¦ 3.16-9 ¦ 조리냉동식품 ¦ 4.18-5 ¦ 체적측정포장장치 ¦ 2.10-39 ¦ ¦ 재활용 ¦ 5.25-34 ¦ 조립식링크 ¦ 2.12-3 ¦ 체크밸브 ¦ 1.7-5, 5.22-3 ¦ ¦ 저빙(��) ¦ 2.12-12 ¦ 주파수 ¦ 1.6-18 ¦ 초월임계 시스템 ¦ 2.10-26 ¦ ¦ 저빙형 인공조설 장치 ¦ 2.12-17 ¦ 줄-톰슨 계수 ¦ 3.14-3 ¦ 초유체 ¦ 3.14-7 ¦ ¦ 저압차단 스위치 ¦ 5.24-14 ¦ 중간냉각기 ¦ 2.11-44 ¦ 초전도 현상 ¦ 3.16-1 ¦ ¦ 저온 게터링 ¦ 1.8-22 ¦ 중간압력 ¦ 1.1-7 ¦ 초전도 ¦ 1.8-19 ¦ ¦ 저온 트래핑 ¦ 1.8-22 ¦ 증기 압축기 ¦ 1.7-12 ¦ 총괄열전달계수 ¦ 1.3-40, 2.11-16 ¦ ¦ 저온동결 ¦ 2.10-43 ¦ 증발기 유닛 ¦ 2.10-5 ¦ 총괄열전달저항 ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 저온물류체계 ¦ 2.11-47 ¦ 증발기 1.3-40, 1.3-49, 1.4-16, ¦ 1.4-17 ¦ 최색처리 ¦ 4.19-8 ¦ ¦ 저온장해 ¦ 4.19-3 ¦ 1.5-5, 2.10-14, 2.11-42, ¦ 5.25-25 ¦ 최적 제어 ¦ 5.24-4 ¦ ¦ 저온저장고 ¦ 4.19-4 ¦ 증발손실 ¦ 3.15-8 ¦ 축냉설비 ¦ 2.10-62 ¦ ¦ 저온초전도체 ¦ 3.16-1 ¦ 증발식 응축기 ¦ 1.3-49 ¦ 축냉식 냉동차 ¦ 2.11-3 ¦ ¦ 저장용기 ¦ 3.15-8 ¦ 증발온도 ¦ 2.10-1 ¦ 축냉제 탑재형 ¦ 2.10-54 ¦ ¦ 저항특성(resistive properties) ¦ 4.20-7 ¦ 증발잠열 ¦ 1.2-6 ¦ 축산냉동식품 ¦ 4.18-4 ¦ ¦ 저항형 초전도 한류기 ¦ 3.16-5 ¦ 증산작용 ¦ 4.19-1 ¦ 축열 시스템 ¦ 2.10-55 ¦ ¦ 전기 해동장치 열펌프 ¦ 4.20-11 ¦ 증속기 ¦ 1.7-13 ¦ 축열 효율 ¦ 2.10-56 ¦ ¦ 전기구동 전기식 온도조절기 ¦ 1.7-3 5.24-16 ¦ 지능형 콜드체인 ¦ 4.21-25 ¦ 축출력 ¦ 1.7-15 ¦ ¦ 전달효율 ¦ 1.3-2 ¦ 지반 동결 지반동결공법 ¦ 2.12-31 ¦ 출빙 ¦ 2.12-16 ¦ ¦ 전도냉각방식 전력부하 평준화 ¦ 3.16-9 ¦ 지시효율 ¦ 2.13-8 ¦ 침입열량 ¦ 2.11-21 ¦ ¦ ¦ ¦ 지열 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전산가 ¦ 1.2-24 ¦ 지중열교환기 설치 지중열교환기 파이프 ¦ 1.7-17 1.7-20 ¦ � 캐스케이드(cascade) 사이클 2.10-50, ¦ ¦ ¦ 전자 밸브 ¦ 5.22-3 ¦ 지중열전도도 직결방식 직접냉각방식 진공냉각 진공냉각식 ¦ 1.7-20 ¦ 캐스케이드 사이클 캐스케이드 제어 ¦ 1.8-4 ¦ ¦ 전자식 서미스터 전자식 ¦ 2.10-31 5.24-8 ¦ ¦ 1.7-22 ¦ 캔용 나무칸막이 ¦ 5.24-3 3.15-3 ¦ ¦ 팽창밸브 전체단열효율 ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 2.11-8 2.12-8 ¦ 캡슐형 컨테이너 컬링링크 컵방식자판기 케비테이션 코팅재 구조물 ¦ 2.10-34 ¦ ¦ 전축열 ¦ 2.10-64 1.2-22 4.20-11 5.24-2 5.24-2 5.24-3 2.10-60 ¦ ¦ 4.21-3 4.21-9 2.10-12 1.7-17 ¦ ¦ 2.10-60 2.11-25 2.12-2 2.10-51, 2.10-52 1.3-50 5-23-7 ¦ ¦ 점도 접촉 해동 장치 정상상태 응답 정상상태 이득 정상상태 정적 ¦ ¦ 진공단열패널 질량평균온도 질소산화물 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제빙방식 정전기장 ¦ 4.18-11 ¦ ¦ 4.21-12 ¦ ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 에너지 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.19-3 ¦ ¦ ¦ 콘크리트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ � ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 콘크리트 ¦ ¦ ¦ 제빙고 ¦ ¦ ¦ ¦ 콜드 롤 박스 ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 제빙실 ¦ 2.19-12 ¦ 차량탑재용 ¦ 2.11-27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
1a1dc69a-ff4e-4361-867d-28ab3b5444e8 | 2권.pdf | 8 제 2 권 냉 동 ¦ 콜드 체인 시스템 ¦ 2.11-47 ¦ 평가 ¦ 2.10-17 ¦ 항공컨테이너 ¦ 2.11-30 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콜드체인시스템 ¦ 4.21-1 ¦ 평형 오픈 쇼케이스 ¦ 2.10-23 ¦ 항동결제 ¦ 1.8-29 ¦ ¦ 콤파운드 압축기 ¦ 1.1-9 ¦ 폐쇄 루프 수냉 시스템 ¦ 2.10-27 ¦ 해동(thawing 또는 defrosting) ¦ 4.20-1 ¦ ¦ 큐어링 ¦ 4.19-6 ¦ 폐열 회수 ¦ 1.7-14 ¦ 해동경직(thaw rigor) ¦ 4.20-2 ¦ ¦ 크라이오펌핑 ¦ 1.8-22 ¦ 포괄적 품질관리 ¦ 4.21-1 ¦ 핵비등 ¦ 1.3-50 ¦ ¦ 크레아틴인산 ¦ 4.20-2 ¦ 포욜에스테르 ¦ 5.25-18 ¦ 핵자기공명 ¦ 3.16-10 ¦ ¦ 클러치 ¦ 1.7-14 ¦ 포화철심형 초전도 한류기 ¦ 3.16-6 ¦ 현열축열 ¦ 2.10-56 ¦ ¦ ¦ ¦ 폴리비닐 에스테르 ¦ 5.25-20 ¦ 형태적 복원 ¦ 4.20-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 폴리스티렌 폼 ¦ 5-23-1 ¦ 호흡열량 ¦ 2.11-22 ¦ ¦ E ¦ ¦ 폴리알킬렌 그리콜 ¦ 5.25-17 5.25-18 ¦ 혼합 공법 ¦ 5-23-7 ¦ ¦ 탄산가스 검지기 ¦ 2.11-24 ¦ 폴리알파올레핀 표준 ¦ 5.25-34 ¦ 혼합냉매 화학공업 ¦ 1.2-19 ¦ ¦ ¦ ¦ 장치 풀비등 ¦ ¦ ¦ 2.13-1 ¦ ¦ 탄성 계수 ¦ 1.8-16 1.2-20 ¦ ¦ 1.3-50 ¦ 화학축열 ¦ 2.10-58 ¦ ¦ 탄화수소 탈착시(재생공정) ¦ 1.4-16 ¦ 품질검사 ¦ 4.17-29 ¦ 환기열 ¦ 2.19-8 ¦ ¦ 탑재형 냉각시스템 ¦ 3.16-10 ¦ 프로필렌글리콜 프리져 2.10-40, ¦ 1.2-22 2.10-41, ¦ 환기용 황산화물 ¦ 2.11-22 ¦ ¦ 에너지 ¦ ¦ ¦ 2.10-42 2.10-43, ¦ ¦ 1.7-17 ¦ ¦ 태양열 ¦ 1.6-19 ¦ 프리져식 ¦ 2.10-45 2.10-45 ¦ 회복시간 ¦ 3.16-5 ¦ ¦ 터보냉동기 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ ¦ 후레이크 아이스 ¦ 2.10-35 ¦ ¦ 터보압축기 효과 ¦ 1.5-1 ¦ 프리징 ¦ 2.10-43 ¦ 흡수식 냉동기 ¦ 1.2-18, 1.4-1 ¦ ¦ 톰슨(Thomson) ¦ 1.6-2 ¦ 플래쉬가스 ¦ 5.22-8 ¦ 흡수식 ¦ 안전장치 1.4-12 ¦ ¦ 튜브아이스 제조기 ¦ 2.10-36 ¦ 플래시 가스 ¦ 1.1-11 ¦ 냉동기의 흡수식 냉온수기 ¦ 1.4-3 ¦ ¦ 튜브제빙장치 ¦ 2.19-5 ¦ 플랙시블 튜브 ¦ 5.22-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 플랜트 시상수 ¦ 5.24-2 ¦ 흡수식 냉온수기의 ¦ 안전장치 1.4-12 ¦ ¦ ¦ ¦ 플레이크 아이스 ¦ 2.12-16 ¦ 흡수액 관리 ¦ 1.4-14 ¦ ¦ II ¦ ¦ 플레이크 아이스식 ¦ 2.12-12 ¦ 흡입구 ¦ 4.21-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 플레이크아이스 제빙장치 ¦ 2.19-4 ¦ 흡착공정 ¦ 3.15-5 ¦ ¦ 파동냉각 ¦ 1.6-18 ¦ 플레이트 아이스 제조설치비 ¦ 2.10-36 ¦ 흡착기 ¦ 1.4-16, 1.4-17 ¦ ¦ 파라-수소 ¦ 1.8-21 ¦ 아이스 플레이트 ¦ 2.12-16 ¦ 흡착식 냉동기 ¦ 1.4-16, 1.4-17 ¦ ¦ 파상층류유동 ¦ 1.3-43 ¦ 플레이트식 제빙 ¦ 2.12-12 ¦ ¦ 1.4-16 ¦ ¦ 판상 공법 ¦ 5-23-7 ¦ ¦ ¦ 흡착제/냉매계 ¦ ¦ ¦ 판형 열교환기 ¦ ¦ 플레이트아이스 ¦ 2.19-4 ¦ 흡착제 흡착탑 ¦ 1.4-16, 1.4-18 1.4-16 ¦ ¦ 패닝 마찰계수 ¦ 1.3-46 1.3-42 ¦ 피겨링크 ¦ 2.12-2 ¦ 희석 냉동기 ¦ 1.8-14 ¦ ¦ 패시브융설시스템 ¦ ¦ 피드포워드 제어 ¦ 5.24-3 ¦ 히터제상 방식 ¦ 2.10-31 ¦ ¦ 터미널 ¦ 2.12-22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 패키지형 열펌프 시스템 ¦ 1.7-7 2.10-39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 패키징 팬 ¦ 2.10-14 ¦ � ¦ 2.10-61 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 팽창계수 ¦ 5-23-1 ¦ 하베스트형 ¦ ¦ ¦ 1.1-6 ¦ ¦ 팽창밸브 ¦ 1.7-5, 5.25-25 ¦ 하이브리드형 ¦ 1.7-15 ¦ 2 단압축 1 단팽창 냉동사이클 ¦ ¦ ¦ 팽창터빈 ¦ 3.15-6 ¦ 하이토크 방식 ¦ 2.10-31 ¦ 2 단압축 2 단팽창 냉동사이클 ¦ 1.1-7 ¦ ¦ 퍼지 제어 ¦ 5.24-4 ¦ 하키링크 ¦ 2.12-2 ¦ 2 단압축 냉동사이클 ¦ 1.1-6 ¦ ¦ 펌프다운(pump down)방식 ¦ 2.10-31 ¦ 합성유 ¦ 5.25-16 ¦ 2 원 냉동사이클 ¦ 1.1-13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-31 ¦ 2 위치제어 ¦ 5.24-2 ¦ ¦ 페인트재 펠티어(Peltier) 효과 ¦ 5-23-7 1.6-1 ¦ 핫가스(hot gas) 제상 방식 항공용 냉동컨테이너 ¦ 2.11-30 ¦ 2 중효용 흡수식 냉동기 ¦ 1.4-3 ¦ | {}
4549fbff-b8e0-4a23-ba6a-e1907d295917 | 2권.pdf | 2 차유체 시스템 2.10-25 ![image](/image/placeholder) G 3 ¦ 3 단압축 1 단팽창 냉동사이클 ¦ 1.1-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 단압축 3 단팽창 냉동사이클 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ 3 단압축 냉동사이클 ¦ 1.1-9 ¦ ¦ 3 상 동축형 ¦ 3.16-2 ¦ ¦ 3 상 일괄형 ¦ 3.16-2 ¦ ¦ 3 원 냉동사이클 ¦ 1.1-15 ¦ GM 냉동기 1.8-12 4 H Heylandt 사이클 4 방밸브 A ¦ air-draw-through 냉각방식 ¦ 2.11-36 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ air-over 냉각방식 ¦ 2.11-36 ¦ ¦ air-through 냉각방식 ¦ 2.11-35 ¦ ¦ anti-windup ¦ 5.24-5 ¦ ¦ ATP(adenosine triphosphate) ¦ 4.20-2 ¦ ![image](/image/placeholder) K 3.15-3 Kapitza 사이클 B 1.7-5 L Baudelot 식 증발기 ¦ cashless 화 ¦ 2.10-52 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Claude 사이클 ¦ 1.8-4, 3.15-3 ¦ ¦ COLTE ¦ 5-23-9 ¦ ¦ Linde 사이클 ¦ 3.15-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Linde-Hampson 사이클 ¦ 1.8-8, 3.15-2 ¦ ¦ LNG 조성 ¦ 2.12-44 ¦ ¦ LNG ¦ 2.12-43 ¦ ¦ LNG 선 ¦ 2.12-44 ¦ ¦ LPG ¦ 2.12-36 ¦ ¦ LPG 캐리어 ¦ 2.12-39, 2.12-42 ¦ C 1.3-55 M ¦ meissner 효과 ¦ 1.8-19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MIMO ¦ 5.24-1 ¦ D N ¦ DDC 방식 ¦ 5.24-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ derivative kick ¦ 5.24-5 ¦ ¦ Dewcel 습도조절기 ¦ 5.24-17 ¦ normal-수소 3.14-4 3.15-3 ![image](/image/placeholder) P 0 ortho-수소 3.14-4 ¦ precooled linde 사이클 ¦ 3.15-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PSA ¦ 3.15-1 ¦ 찾아보기 9 R S ¦ R1234yf 냉매 ¦ 1.2-6 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ R410A 대체냉매 ¦ 1.2-17 ¦ ¦ SISO ¦ 5.24-3 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Stirling 냉동기 ¦ ¦ 1.8-11 ¦ T ¦ T.T.T ¦ 4.17-22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ time temperature tolerance ¦ 2.11-47 ¦ w wind-up ![image](/image/placeholder) a 5.24-5 a 형 3.14-10 B B 형 3.14-10 Y �형 3.14-10 para-수소 3.14-4 | {}
db54ac59-5590-4ae4-b8fa-cbf98faff4b1 | 2권.pdf | 6 | {}
5d1e6f5d-2cef-4e9d-a27e-e12d3402a6a2 | 2권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 ¦ 장 : 박종일 사 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 위 ¦ 정재동 원 : 권용일, 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 서항석, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 2 권 냉동 / 정가 70,000 원 ¦ 1992 년 12 월 일 2001 년 12 월 20 일 ¦ 초판 발행 제 2 판 발행 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2011 년 11 월 18 일 2018 년 8 월 ¦ 판 권 소 유 ¦ ¦ ¦ 제 3 판 제 1 쇄 발행 ¦ ¦ ¦ 30 일 제 4 판 제 1 쇄 발행 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 ¦ 신관 ¦ ¦ (한국과 학기술회관 902 호) (02) 568-7853 ¦ hvac@sarek.or.kr ¦ ¦ 전화 : (02) 554-8571~2, : www.sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ 팩스 : (02) 552-3929 ¦ ¦ ¦ Homepage E-mail : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 IS B N : 978-89-98049-07-2 94540 ¦ ¦ ¦ 978-89-98049-05-8 94540 (세트) ¦ ¦ | {}
c338afd8-8dfc-4273-8215-49e3ddd4a217 | 5권.pdf | 설비공학 편람 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 대한설비공학회 | {}
070179f1-cb3a-4839-948e-5b43c7c9f7d4 | 5권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
4b9af664-275b-4fdd-938d-1f4b0793b99f | 5권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바람니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
aef79ba5-0362-45e7-bed7-21d1f979f0b0 | 5권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ¦ 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1. 개요와 원칙 ······ ········ 1.1-1 2. 급배수 · 위생설비 계획순서 ........................... 1.1-1 2.1 기본구상 2.2 기본계획 2.3 기본설계 2.4 실시설계 2.5 설비계획 기본사항 3. 계획설계시 유의 사항 ....... ......... 1.1-10 3.1 공간계획 3.2 공사원가계획. 3.3 성능설계(위생, 압력, 온도, 유량) 3.4 공법계획 3.5 환경 3.6 유지관리 계획 4. 설비별 계획 ········ ··········· 1.1-12 4.1 상수도 설비 4.2 급수설비 4.3 급탕설비 4.4 배수 · 통기설비 4.5 배수처리설비 4.6 배수재이용설비(증수도) 4.7 가스설비 4.8 위생기구설비 4.9 소방설비 4.10 특수설비 4.11 급배수설비의 유닛화 5. 건물용도별 계획 ········ ....... 1.1-18 5.1 단독주택 5.2 공동주택 5.3 사무용 건축물 ¦ 5.6 공연장 5.7 병원 5.8 스포츠시설 5.9 공장, 연구소 5.10 교육시설 5.11 한냉지 건물 6. 설비공사비 ······ ....... 1.1-20 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1. 물 사용 요인 1.2-1 1.1 물 사용 분류 1.2 생활과 물 사용 1.3 건물과 물 사용 1.4 단지 · 지역의 물 사용 1.5 도시의 물 사용 2. 급수부하 산정 개념 ········ ········· 1.2-2 2.1 부하발생의 미캐니즘 2.2 산정의 기초 2.3 부하변동과 그 파악 2.4 현재의 설계법 3. 급탕부하 산정 개념 ..... 1.2-6 3.1 부하발생 미캐니즘 3.2 산정의 기초 3.3 부하변동과 그 파악 4. 배수통기 부하 산정 개념 ······· ..... 1.2-7 4.1 부하 발생의 미캐니즘 4.2 산정의 기초 4.3 부하변동과 그 파악 4.4 배수통기부하와 관련한 유의 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5.4 백화점, 판매시설 5.5 호텔, 여관 ¦ 5. 부하의 측정법 ......... ......... 1.2-9 5.1 부하의 포착방법 5.2 부하의 측정 ¦ | {}
0db754cb-be72-4cfe-8448-aed7a84e96d6 | 5권.pdf | 2 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 제 3 장 상수도 시설 5.4 철 및 망간의 제거 5.5 연수화 5.6 탈염장치 1. 수원 및 취수시설 ..... ····· 1.3-1 5.7 약액주입 장치 1.1 수원의 선정 5.8 폐수처리 시스템 1.2 지하수 1.3 수원별 취수시설 2. 도수 및 송수시설 ...... ........ 1.3-6 제 5 장 급수설비 2.1 개수로의 수리공식 2.2 관수로의 수리공식 1. 급수방식 ........ ....... 1.5-1 1.1 설계용 급수량 3. 정수시설 ..... .... 1.3-8 1.2 상수도 직결방식 3.1 수질기준 1.3 고가탱크 방식 3.2 침전시설 1.4 압력탱크 방식 3.3 여과 시설 1.5 펌프 직송방식 3.4 소 독 1.6 고층건물에 대한 급수방식 3.5 특수정수 2. 급수부하 ........ ····· 1.5-7 4. 배수시설 ....... 1.3-31 2.1 생활환경과 사용수량 4.1 배수방식 2.2 기구별 최소 필요 수압과 최대유량 4.2 배수조절 2.3 부하유량산정 4.3 배수관망 4.4 수도관의 종류 3. 급수관지름 ······· ........ 1.5-12 3.1 마찰저항과 유량 계산식 3.2 관종별 유량선도 제 4 장 수처리설비 3.3 부차적 손실수두 3.4 관지름 결정 1. 개요 ······· ..... 1.4-1 ..... 1.5-15 4. 급수용 기기 ......... 4.1 각종탱크 2. 스케일의 형성 및 방지 ········ 1.4-1 4.2 펌프와 탱크의 용량 2.1 스케일 종류와 형성원인 2.2 스케일형성 경향의 판정 5. 급수배관의 워터해머 ...... ···· 1.5-22 2.3 스케일 형성의 방지 관한 연구 5.1 워터해머에 5.2 워터해머에 의한 배관계의 변화 3. 부식방지 ······ ······ 1.4-3 5.3 워터해머로 발생하는 압력 3.1 금속의 부식반응 5.4 워터해머로 인한 충격압력 흡수대책 3.2 부식의 종류 3.3 부식방지 6. 수질오염의 원인과 방지 ......... ...... 1.5-24 6.1 오염 4. 슬라임 및 조류 억제 ........ 1.4-6 6.2 수질오염 원인 4.1 생물학적 오염의 종류 6.3 음용수 배관의 오염방지 4.2 생물학적 오염의 방지 6.4 역류 차단을 통한 음용수 오염방지 5. 수처리 시스템 ..... ······· 1.4-6 7. 한랭지 급수 설비 ····· ········· 1.5-25 5.1 배수처리 방법 7.1 개요 5.2 응집침전 7.2 설비계획 5.3 여과 | {}
987bd741-661c-4b78-908f-0e53dc838192 | 5권.pdf | 차 례 3 7.3 급수설비 7.3 안전 고려사항 7.4 동결방지 7.4 말단기구에서의 상호흐름 방지 8. 대규모 부지 급수설비 ....... ············· 1.5-28 8. 수질과 스케일 및 부식 .......... ······ 1.6-21 8.1 개요 8.2 계획의 기본 사항 제 7 장 배수 · 통기설비 제 6 장 급탕설비 1. 배수 및 통기방식 ......... ······ 1.7-1 1.1 배수의 목적과 종류 1. 일반사항 ········ 1.6-1 배수시스템의 분류 1.2 1.1 급탕의 특성 1.3 배수 · 통기 설비 계획 1.2 급탕 사용 온도 1.4 배수 · 통기관의 각부 명칭과 관내의 흐름 1.5 배수 부하량과 통기 유량 2. 급탕설비 계획 ........ .......... 1.6-2 1.6 배수트랩 2.1 급탕설계 시 고려사항 2.2 절약적인 배관 경로 설계 2. 배수배관방식 ······ .... 1.7-10 2.1 배수방식 3. 급탕방식 1.6-2 2.2 배관방식 3.1 국소식 2.3 청소구의 목적과 종류 3.2 중앙식 2.4 간접배수 3.3 배관 방식 3. 통기배관방식 ...... 1.7-13 4. 급탕부하 ......... .... 1.6-3 3.1 통기방식의 분류 4.1 건물의 급탕 사용 3.2 통기배관방법 4.2 저탕식 급탕방식의 가열기와 저탕량 3.3 회로 및 루프통기방식 4.3 난방 급탕 겸용 보일러의 급탕가열량 선정 3.4 각개통기방식 4.4 순간급탕가열기 3.5 신정통기방식 3.6 통기배관방식 5 급탕분배 ··········· 1.6-14 3.7 배수방식과 통기방식의 조합 5.1 급탕의 자연 순환수두 3.8 통기구 5.2 급탕 배관의 구획 3.9 통기밸브 5.3 배관 열손실과 급탕 지연 3.10 특수배수 이음쇠 방식 5.4 급탕순환 회로와 환탕관 5.5 급탕순환펌프 유량과 환탕관지름 4. 배수관 관지름의 결정 ····· ······ 1.7-21 5.6 전열선을 설치한 환탕 없는 배관 4.1 배수부하와 배수관 관지름 5.7 다수의 급탕가열기 4.2 배수관 관지름결정시의 기본원칙 5.8 2-온도 공급용 4.3 기구배수부하단위법 5.9 매니폴드 5. 통기관 관지름의 결정 1.7-23 6. 급탕설비의 장비 ...... ....... 1.6-18 5.1 배수부하와 통기관 관지름 6.1 가열장치 5.2 통기관 관지름 결정시의 기본원칙 6.2 급탕탱크 5.3 기구배수부하단위법 7. 건강과 안전 ········ ......... 1.6-19 ..... 1.7-25 6. 배수 및 통기용 기기 ········ 7.1 레지오넬라(레지오넬라 질병) 6.1 포집기 7.2 화상 6.2 배수탱크와 배수펌프 | {}
b00323c6-1aa6-4dea-ab8c-87d219dbdfe7 | 5권.pdf | 4 제 5 권 위생 · 소방·환경 ¦ 7. 대규모 부지의 배수설비 ....... 1.7-30 7.1 배수설비 계획의 기본사항 및 순서 8. 한냉지의 배수설비 ..... ······· 1.7-30 8.1 동결에 의한 피해 8.2 배수통기설비 계획 9. 우수배수 ······ ············ 1.7-31 9.1 우수의 처리 9.2 우수의 배출방식 9.3 강우량 9.4 우수관의 관지름 결정 제 8 장 위생기구 ¦ 5.7 한랭지용 수도꼭지 6. 위생설비 유닛 ........ ........ 1.8-19 6.1 샤워룸 유닛 6.2 복합 위생설비 유닛 6.3 위생설비 유닛의 구조 7. 주방유닛 ..... 1.8-21 ······· 7.1 개 요 7.2 주방용 기구의 종류와 배치 7.3 주택용 벽형 주방유닛 7.4 시스템 키친 8. 배관유닛 ........ 1.8-23 9. 시스템 천장 ······ ........ 1.8-23 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 위생기구의 재질 ...... ······· 1.8-1 2. 위생기구의 종류 및 부속품 ........... ············· 1.8-3 2.1 대변기 2.2 대변기의 부속 2.3 소변기 2.4 소변기의 부속 2.5 세면기, 수세기 2.6 세면기의 부속 2.7 기타 위생기구 2.8 수로밸브 2.9 액세서리류 2.10 신체장애자용 위생기구 및 부속품 3. 위생기구의 세정방식 ...... ...... 1.8-10 3.1 대변기의 세정방식 3.2 소변기의 세정방식 4. 위생기구의 설치 ..... .......... 1.8-16 4.1 위생기구의 설치요령 4.2 설치 상 일반적인 주의 사항 4.3 위생기구의 설치표준 5. 위생기구의 동결방지 ······ 1.8-18 5.1 위생기구의 동결방지 필요성 5.2 위생기구의 동결방지법 5.3 위생도기 바탕의 동결방지 5.4 한랭지용 대변기 5.5 한냉지용 소변기 5.6 한랭지용 세면기 ¦ 개인하수처리시설 제 9 장 1, 개인하수처리시설 설계 ........ ······ 1.9-1 1.1 개인하수처리시설의 정의 1.2 개인하수처리시설의 설계 순서 2, 개인하수처리시설 구조 및 기능 ··················· 1,9-1 2.1 정화조 2.2 오수처리시설 3, 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 ....... 1.9-5 3.1 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 3.2 특정지역 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 4, 개인하수처리시설 설치 · 변경 신고 내용 및 절차 1.9-6 설치가 면제되는 경우 4.1 개인하수처리시설의 4.2 개인하수 처리시설 설치. 변경 신고 5. 개인하수처리시설 준공신고(가설용 포함) ...... 1.9-6 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1. 배수재이용방식의 분류와 특징 ················· 1.10-1 2. 설비계획 .............. ............... 1.10-2 2.1 기본사항 3. 배수재이용수의 용도와 수질 ······················ 1.10-4 ¦ | {}
260333bc-2594-4781-9639-720a19fd783a | 5권.pdf | ¦ 3.1 재이용수의 용도와 수랄 3.2 재이용수의 수질 4. 배수재이용설비의 원수 .......... ········ 1.10-5 4.1 원수의 종류 4.2 배수재이용수의 원수 수질 4.3 원수의 선택 ¦ 차 례 5 3.1 가스계량기의 종류 3.2 원격 검침 장치 4 연소와 급배기 ..... 1.11-10 4.1 급 배기량 4.2 급배기의 방식 5. LP 가스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5. 주방배수 처리설비 ........ ........ 1.10-6 5.1 부하산정 5.2 처리흐름 5.3 설계상의 주의 점 6. 배수재이용설비 ........ ···· 1.10-7 6.1 설계의 순서 6.2 배수재이용의 표준처리 흐름 7. 빗물이용 ..... ····· 1.10-10 7.1 빗물이용의 용도와 사용수량 7.2 빗물의 수질 7.3 집수장소와 저집방법 및 수량 7.4 빗물이용설비의 설계 8. 배수재이용설비와 빗물이용설비의 병용 ..... 1.10-13 8.1 처리탱크 8.2 설계시 유의 점 제 11 장 가스설비 1. 가스 공급 ...... ····· 1.11-1 1.1 연료용 가스의 특성 1.2 연료가스의 종류 1.3 공급 방식 1.4 가스배관의 유량 2. 배관 설계 .............. ······· 1.11-4 2.1 가스기구의 설치 위치 2.2 사용량의 추정 2.3 가스계량기 선정과 설치 위치 2.4 배관 위치 2.5 배관 지름 2.6 가스 관지름 선정 요령 2.7 배관 재료 2.8 높이에 대한 설계 고려사항 3. 가스계량기 ....... 1.11-7 ¦ ........ ······ 1.11-10 5.1 가스의 특성 5.2 연소특성 5.3 가스의 증기압 5.4 안전대책 5.5 공급방식 5.6 용기의 연결과 집합 5.7 용기 설치 5.8 용기의 설치 수 5.9 가스계량기 크기와 설치 위치 5.10 배관설계 6. 점검과 주의 사항 ········ 1.11-12 6.1 설비의 점검과 관리 6.2 사용상의 주의 제 12 장 유지관리 1. 유지관리 일반 ········ ...... 1.12-1 1.1 유지관리의 의의 1.2 유지관리상의 기록양식 2. 수질의 관리 ············· ...... 1.12-2 3. 기계 · 기구류의 유지관리 ········· ....... 1.12-4 3.1 저수탱크 3.2 펌프 급수설비의 유지관리 ············· ..... 1.12-7 4. 4.1 급수배관 4.2 급수설비의 주요 점검사항 4.3 급수설비의 동절기 동파예방대책 5. 급탕설비의 유지관리 ········ ........ 1.12-9 5.1 급탕배관 5.2 저탕탱크의 점검 보수 5.3 온수기의 안전한 취급 6. 배수설비의 유지관리 ····· ...... 1.12-10 ¦ | {}
919747a4-2f7d-422e-8da9-702fd015e3d4 | 5권.pdf | 6 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 6.1 배수배관 6.2 배수설비의 고장과 대책 6.3 배수관의 청소요령 6.4 배수탱크의 유지관리 6.5 배수탱크의 고장과 대책 7. 배수재이용 및 우수이용설비의 유지관리 ....... 1.12-12 7.1 원수의 수질관리 7.2 배수처리방식과 장해 7.3 우수이용방식과 수질관리 8. 위생기구설비의 유지관리 ··········· .......... 1.12-14 8.1 위생도기의 청소 · 손질 8.2 동양식 대변기의 유지관리 8.3 서양식 대변기의 유지관리 8.4 동양식 대변기의 고장과 대책 8.5 소변기의 유지관리 8.6 수세기와 세면기의 고장과 대책 8.7 위생철물의 유지관리 제 13 장 위생설비의 밸브사용기준 ····· 1.13-1 1. 코드의 필요성 ...... 1.1 코드의 개념 1.2 위생설비 코드 2. 밸브사용 기준 ......... 1.13-2 2.1 밸브의 종류 2.2 밸브의 재료 2.3 밸브에 관한 대표적인 코드 2.4 공종별 밸브 설치 3. 위생설비용 밸브 ··········· ......... 1.13-6 3.1 역류방지밸브 3.2 급수용 감압밸브 3.3 안전밸브 3.4 트랩프라이머 밸브 3.5 배수역류방지밸브 제 2 편 급배수위생 특수설비 제 14 장 주방설비 4.1 조리기구의 분류 ¦ 1. 개요 ....... 1.1 조리시스템 2. 주방의 형태와 분류 ...... ····· 2.14-2 2.1 주방형태의 변동적인 구성요소 2.2 주방설계와 환경 3. 업종별 주방의 특징 ······ 3.1 호텔 레스토랑 3.4 ¦ 5. 설비계획의 기본사항, 순서 ... ......... 2.14-5 ..... 2.14-1 기본사항 5.1 5.2 계획의 순서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ······· 2.14-2 3.2 레스토랑 3.3 패밀리 패스트푸드 체인점 3.5 중화요리 3.6 한식요리 3.7 푸트코트 3.8 병원 3.9 학교 4. 주방기구 ....... ········ 2.14-4 ¦ 5.3 계획상의 유의 사항 5.4 주방 각 부분의 소요공간 5.5 주방의 내장 기기의 배치 5.6 ············ ........ 2.14-11 6. 기기의 설치 설치전의 준비사항 6.1 6.2 설치 기본과 유의 사항 7. 관련설비 .............. ······ 2.14-12 7.1 급수, 급탕 설비 7.2 배수 및 배수처리설비 7.3 열원설비 7.4 급배기설비 7.5 기타의 설비 ..... 2.14-13 8. 설계 예 ........ ¦ | {}
55f6ed9e-8e68-47fe-b9a4-837863436ddb | 5권.pdf | 차 례 7 ¦ 8.1 호텔 8.2 병원 9. 주방기기 관리 ........ ...... 2.14-16 ¦ 10.1 호텔 10.2 병원 10.3 세탁공장 10.4 기타 11. 관리의 주의 사항 ..... .... 2.15-16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 15 장 세탁설비 1. 개요 ······ ······· 2.15-1 2. 세탁설비를 필요로 하는 건물 ···················· 2.15-1 3. 의류의 오염 ········· ······················ 2.15-1 4. 세탁방식 ........ ········ 2.15-2 4.1 론드리 세탁방식 4.2 론드리 세탁공정 4.3 드라이크리닝 방식 4.4 드라이크리닝 공정 5. 세탁물의 종류와 양 ············· 2.15-5 6. 세탁기기 ....... ........ 2.15-5 6.1 세탁기기의 분류 6.2 세탁기기 선정상의 주의 점 6.3 반송설비 6.4 세탁기기의 선정 7. 세탁설비 계획 .... 2.15-10 7.1 기본사항 7.2 계획순서 7.3 세탁실의 위치 7.4 세탁실의 소요공간 7.5 건물구조 8. 세탁기기의 배치 ........ 2.15-12 8.1 기본사항 8.2 세탁방식별 고려사항 8.3 기기의 설치 9. 관련설비 .... ......... 2.15-12 9.1 배수설비 9.2 열원설비 9.3 압축공기설비 9.4 급배기설비 9.5 에너지절약 대책 10. 세탁설비 설계예 ....... ········· 2.15-14 ¦ 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 1. 특수배관설비 ········ ··· 2.16-1 1.1 각종 가스의 종류와 주 용도 1.2 의료용 가스 배관설비의 개요 1.3 계획의 순서 1.4 가스의 저장량 1.5 기기설비 1.6 관지름의 결정 1.7 아웃렛 1.8 배관설비 1.9 잉여 마취가스 배출설비 1.10 병원에서 사용되는 그 외의 특수가스 2. 순수, 멸균수 설비 ········ ......... 2.16-9 2.1 순수 설비 2.2 멸균수 설비 2.3 수 치료 설비 3. 멸균 · 소독 설비 ...... 2.16-14 3.1 가열 멸균설비 3.2 가스 멸균설비 3.3 그 외의 살균설비 4. 특수의 료기기, 기타 ......... .......... 2.16-15 4.1 세척장치 4.2 렌트겐 촬영장치 4.3 X 선 필름 자동현상장치 4.4 레이저 매스장치 4.5 해부, 영안실 설비 4.6 기타 의료기기 제 17 장 수영장설비 1. 수영장의 분류 2.17-1 1.1 사용목적에 의한 분류 1.2 경영상의 분류 ¦ | {}
4bbe17bb-ae1a-4ea1-885c-436cb675e2c3 | 5권.pdf | 8 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 1.3 실내와 옥외의 분류 2. 공중욕탕의 오염 ········· ········ 2.18-2 2. 수영장의 형태와 구조 ..... ..... 2.17-2 2.1 욕조의 오염식 2.1 수영장의 형태 2.2 욕조에서의 오염물질 2.2 수영장 본체의 구조 3. 급탕 방식 ............ ················ 2.18-3 2.3 물넘침 장치 2.4 기계실의 설치장소 ····· .................. 2.18-4 4. 공중욕탕설비 3. 수영장의 규격 ······ 2.17-4 4.1 욕탕설비 계획 3.1 길이와 폭 4.2 욕조 필요열량 3.2 깊이와 단면 4.3 가열장치 4.4 여과 장치 4. 수영장 순환설비계획 ......... ··········· 2.17-5 4.5 온수의 보급 4.1 기본개념 4.6 급탕 및 급탕공급 펌프 4.2 계획순서 4.7 탱크류 4.3 물의 순환방법 4.8 배관 4.4 연결구(급수구, 환수구, 배수구, 수면식별장치, 4.9 보온 · 피복 오버플로구) 4.10 온수의 스케일 대책설비 5. 순환정화장치 .......... ············ 2.17-9 5. 공중욕탕설비의 운영 ···· ······· 2.18-10 5.1 수영장 수질기준 5.2 수영장의 입장정원 6. 부속시설 ···· ............. 2.18-10 5.3 순환수량의 산출 5.4 정화장치 6.1 탈의 실 6.2 화장실 6. 특수 수영장 ....... 2.17-15 ......... 2.18-11 6.1 유수형 수영장(회전 수영장) 7. 관련설비 ······· 6.2 조파 수영장 7.1 급배수설비 6.3 슬라이더 수영장 7.2 환기설비 7.3 공조설비 7. 가열설비 .... 2.17-17 7.4 조명설비 7.1 수영장의 수온과 가열방법 7.2 수영장의 가열부하 8. 관리의 주의 사항 ........ ....... 2.18-11 7.3 수가열기 8. 수영장 관련설비 및 부대시설의 설비 ......... 2.17-19 8.1 수영장 부대시설 제 19 장 수경 및 살수설비 8.2 수영장의 관련설비 9. 수영장의 설비시설 예 ......... ........ 2.17-22 1. 개요 ····· 2.19-1 ········ 9.1 경기용 수영장 2. 설비계획의 기본사항 · 순서 ························ 2.19-1 9.2 헬스클럽용 실내 수영장 9.3 레저용 수영장 2.1 기본사항 2.2 순서 10. 수영장의 운영과 유지관리 ·········· ········· 2.17-24 ········ 2.19-1 3. 수경설비의 종류 ..... 3.1 흐름계 3.2 분사계 제 18 장 욕장설비 4. 수경의 제어 ······ .... .......... 2.19-3 1. 공중욕탕 설비의 설계기준 ...... ···· 2.18-1 4.1 제어대상 | {}
7a5bc6b4-34f2-4297-ad49-035dfee4ba3e | 5권.pdf | 차 례 9 4.2 제어방식과 제어 4.2 해수저류(수수)탱크 4.3 취수처리 5. 수경기기 .... 2.19-4 5. 수조 · 풀 ........ 2.20-6 5.1 분수지 5.1 어류수조 5.2 순환펌프 5.2 수생 포유류의 풀 5.3 여과 장치 · 청소기가 5.4 조정밸브 · 개폐장치 ····· ..... 2.20-8 6. 여과 순환설비 5.5 배관 6.1 순환방식의 선정 5.6 조명장치 6.2 여과 방식의 선정 6.3 사육수의 정화장치 및 여과 조의 정화량 6. 살수설비 ......... ······· 2.19-6 6.4 수생포유류의 순환여과 설비 6.1 개요 6.5 순환횟수 6.2 살수방식 6.6 역류세척 6.3 살수량 6.7 프로틴 스키머 (포말분리장치) 6.4 살수기기 6.5 배관 7. 약품처리설비 2.20-11 7.1 응집침전처리 7. 관련 설비 ........ .......... 2.19-9 7.2 염소중화처리 7.1 급배수설비 7.3 염소처리 7.4 전기분해에 의한 염소주입장치 8. 설계 사례 ········· ......... 2.19-9 7.5 오존처리장치 8.1 수리 공식 7.6 자외선 처리장치 8.2 수경의 예 8. 수온조절설비 .... 2.20-12 8.3 관수의 사례 8.4 그라운드 방진의 사례 8.1 열손실 · 열취득 8.2 열교환기 9. 정기점검 ........ ····· 2.19-14 8.3 냉 · 온열원 9. 공기공급설비 ........ ...... 2.20-13 9.1 수조내의 산소 요구량 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 9.2 산소 용입량 9.3 산소공급방법 9.4 급기기기 1. 개요 ...... ·········· 2.20-1 9.5 에어리프트 2. 생물사육의 기본조건 ........ ............... 2.20-2 10. 펌프 · 배관 ...... ........ 2.20-14 2.1 사육수의 수질 10.1 펌프 2.2 수온 10.2 배관 2.3 수용밀도 2.4 수생 포유류 사육의 기본조건 11. 배수설비 ...... ...... 2.20-14 11.1 배수계획 3. 설비계획의 기본사항 및 순서 .................... 2.20-4 11.2 배수처리계획 3.1 기본사항 3.2 계획의 순서 12. 관련설비 ······ .... 2.20-15 3.3 사육 · 설비구역의 필요공간 12.1 냉동 · 냉장설비 12.2 생물용 공조 · 환기설비 4. 해수공급설비 ....... ........ 2.20-6 · 제어설비 12.3 감시 4.1 해수의 공급방식 12.4 기타 설비 | {}
9cc7b1c5-d055-40ad-80aa-8ec77d1373f5 | 5권.pdf | 10 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4.1 위치와 구조 13. 설계 사례 ..... ······· 2.20-16 4.2 소요 공간 14. 운전상황 점검 ...... ······· 2.20-16 흡입밸브의 배치와 동시사용개수 ··············· 2.22-3 5. 5.1 배치와 설치개수 5.2 동시 사용개수 제 21 장 방사성배수설비 6. 진공청소용 기기 및 부속기구 ···················· 2.22-4 6.1 블로워 1. 개요 ....... ····· 2.21-1 집진장치 6.2 6.3 흡입밸브 2. 방사성배수 ......... ............... 2.21-1 6.4 부속장치 및 호스 2.1 발생원 6.5 기타 부속기구 2.2 발생량과 배수수준 7. 배관 ........ ········ 2.22-8 3. 배수의 배출기준 ....... ....... 2.21-2 7.1 배관재료 7.2 배관지름 4. 설비계획의 기본사항과 순서 ---------------------- 2.21-4 7.3 배관방법 5. 배수의 처리, 처분방법 ........... ······················ 2.21-4 8. 운전방법 ......... 2.22-8 5.1 처리와 처분 5.2 처리방법 9. 설계 예 ........ ······················· 2.22-9 5.3 고농도폐액의 처리방법 10. 정비와 점검 ........... ······· 2.22-9 6. 배수계통 ...... ....... 2.21-5 7. 방사성배수설비 ······ 2.21-6 제 23 장 폐기물 처리설비 7.1 방사성배수 흐름 7.2 배수관 7.3 저류탱크 1. 개요 ........... ················ 2.23-1 2. 폐기물처리 관련법규 ........ ···················· 2.23-1 8. 각종 건물의 방사성배수설비 ...................... 2.21-7 8.1 병원 3. 폐기물의 종류 · 질 · 배출량 ......................... 2.23-2 8.2 연구시설 3.1 폐기물의 종류 3.2 폐기물의 질 9. 설비의 점검 .......... ....... 2.21-8 3.3 폐기물 배출량과 자원화 4. 건물 내 폐기물 처리 ...... ..... 2.23-5 제 22 장 진공청소설비 4.1 설비계획 기본사항 · 순서 4.2 폐기물 수집 · 운반 · 보관설비 4.3 폐기물 공기 · 수류 이송설비 1. 진공청소의 대상물질 ........ ······ 2.22-1 4.4 폐기물 중간처리설비 4.5 폐기물 반출 · 탑재설비 2. 진공청소 설비의 분류와 구성 ···················· 2.22-1 4.6 건물 용도별 폐기물처리설비 2.1 설비의 분류 4.7 관련설비 2.2 설비의 구성 4.8 설계사례 3. 설비설계의 기본사항과 순서 ······················ 2.22-2 4.9 유지관리 5. 소각시설 ........ ··········· 2.23-20 4. 기계실의 위치, 구조 및 소요공간 ............. 2.22-2 | {}
ff05ac61-e58c-4fac-81df-1c39d0ed1a3c | 5권.pdf | 차 례 11 ¦ 5.1 소각설비 5.2 소각로 형식별 구조 및 특징 5.3 부대설비 6. 열분해 가스화 및 용융설비 ····················· 2.23-28 6.1 기술개요 6.2 열분해 가스화 용융시설의 종류 및 시설 현황 7. 폐기물 RDF 화 시설 ·················· ·········· 2.23-31 7.1 시설 개요 7.2 국내 폐기물 연료화 현황 제 24 장 물품반송설비 1. 개요 ........ ........... 2.24-1 2. 반송물과 물품반송설비의 분류 ··················· 2.24-1 2.1 반송물의 종류와 반송량 2.2 물품반송설비의 분류 및 용도 3. 반송설비계획의 기본사항, 순서 ................. 2.24-1 ¦ 3.1 기본사항 3.2 설비계획의 순서 4. 기계실 등의 위치 · 소요공간 · 구조 ........... 2.24-3 5. 물품반송설비 ........ ....... 2.24-3 5.1 시스템의 선정 5.2 송기관설비 5.3 컨베이어설비 5.4 자율주행 대차설비 6. 각종 건물에 있어서 물품반송설비 ........... 2.24-10 6.1 병원 6.2 사무소건물 6.3 도서관 7. 적용 예 .......... ········· 2.24-11 8. 점검 및 갱신 ....... 2.24-11 8.1 정기점검 8.2 원격제어 8.3 설비의 갱신 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 제 3 편 소방설비 제 25 장 방화공학 3.3 전실화재 3.4 감쇠기 ¦ 1. 열방출속도 ....... 1.1 개요 1.2 열방출속도 결정법 1.3 열방출속도 곡선의 적용 1.4 적용 예 2. 점화 ······· ...... 3.25-7 2.1 점화에너지 2.2 점화원의 에너지 2.3 물성 2.4 고체 연료의 점화시간 계산 2.5 자연발화 3. 실내화재 거동 ············ ········· 3.25-11 3.1 점화 3.2 성장 ¦ ······ 3.25-1 ¦ 4. 수리계산 ........... ·········· 3.25-18 4.1 tree 형 스프링클러 설비의 수리계산 방법 4.2 수리계산의 예 4.3 grid 배관망에 대한 압력손실 계산 (Hardy Cross method) 4.4 동압을 고려하는 경우의 계산 방법 5. 루프형 스프링클러 설비의 수리계산 방법 ... 3.25-30 5.1 요약 5.2 루프형 설비 설계 방법 5.3. 루프형 설계의 평가 6. 화재 · 피난 시뮬레이션 .............................. 3.25-35 6.1 목적 6.2 인명안전기준 6.3 화재시뮬레이션 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
efc896be-edb2-4d26-879d-f872ad11bade | 5권.pdf | 12 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 6.4 피난시뮬레이션 5. 포 소화설비 ........ ............. 3.27-22 5.1 개요 5.2 특징 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 5.3 소화약제 5.4 설치기준 1. 소방법과 관련법규 ······· .............. 3.26-1 5.5 설비의 종류 5.6 포소화설비의 구성 2. 화재예방활동 ....... ........... 3.26-1 6. 할로겐화합물 소화설비 ........ ........ 3.27-30 2.1 소방검사 6.1 개요 2.2 건축동의 6.2 설비의 종류 2.3 소방안전관리 6.3 할로겐화합물 소화약제 3 소방설비와 관련법규 ..... ........ 3.26-3 6.4 구성 3.1 소방시설의 종류 7. 이산화탄소 소화설비 .......... ......... 3.27-34 3.2 소방시설의 설치대상과 시설기준 7.1 개요 4. 건축물의 피난 및 방화구조 ······················ 3.26-13 7.2 이산화탄소 소화약제 4.1 주요기준 7.3 설비의 종류 4.2 주요내용 7.4 주요 구성부분 5. 사전재난영향성 검토 ................. ············ 3.26-14 8. 분말 소화설비 ········ ······ 3.27-43 5.1 주요기준 8.1 개요 5.2 주요내용 8.2 분말 소화설비의 특징 8.3 설비의 종류 8.4 분말소화약제의 종류 8.5 주요 구성부분 제 27 장 소화설비 9. 청정소화약제 소화설비 ...... ····· 3.27-46 1. 옥내소화전설비 ....... 3.27-1 1.1 개요 1.2 설치기준 제 28 장 경보설비 2. 옥외소화전설비 ...... ········ 3.27-8 1. 자동화재탐지설비 .......... ······· 3.28-1 2.1 개요 2.2 설치기준 1.1 설치목적과 대상 1.2 자동화재 탐지설비의 구성 및 구조 3. 스프링클러소화설비 .......... ·············· 3.27-9 1.3 수신기의 설치기준 3.1 개요 1.4 중계기의 설치기준 3.2 설비의 종류 1.5 감지기의 설치기준 3.3 스프링클러설비의 구성요소 음향장치 및 시각경보장치의 설치기준 1.6 3.4 용어의 정의 1.7 발신기의 설치기준 1.8 배선의 설치기준 4. 물분무 소화설비 ·········· ........... 3.27-20 1.9 전원의 설치기준 4.1 개요 1.10 공동구의 통합감시시설 구축 4.2 물분무 소화설비의 종류 4.3 구성요소 2. 비상경보설비 ········ ········ 3.28-13 4.4 물분무소화설비의 설치 제외 2.1 목적 | {}
c84dbe80-89ce-42dd-a05c-feccd890ea9c | 5권.pdf | 차 례 13 2.2 설치대상 5.1 설치목적 2.3 비상경보설비의 구성 5.2 비상조명등 설치기준 2.4 설치기준 5.3 휴대용비상조명등 설치기준 3. 비상방송설비 3.28-15 3.1 비상방송 설비의 구성 제 30 장 소화용수설비 3.2 비상 방송설비의 블록 다이어그램 3.3 설치대상 3.4 설치기준 1. 상수도 소화용수설비 ........ ..... 3.30-1 3.5 비상방송설비의 면제 1.1 적용기준 1.2 설치기준 4. 자동화재속보설비 3.28-16 4.1 개요 2. 소화수탱크 및 저수탱크 ········ ....... 3.30-1 4.2 설치대상 2.1 적용기준 4.3 설치기준 2.2 설치기준 5. 누전경보기 3.28-17 3. 소화용수설비 성능시험조사표 ·················· 3.30-2 5.1 개요 3.1 설치상태개요 5.2 설치대상 3.2 성능 및 점검항목 5.3 설치기준 제 31 장 소화활동설비 제 29 장 피난설비 1. 제연설비 ··········· 3.31-1 1. 피난계획 3.29-1 1.1 개요 1.1 피난계획의 원리 1.2 설치대상 1.2 피난행동 1.3 제연설비용 송풍기 1.3 피난시설의 계획 1.4 거실제연설비 1.5 샌드위치 가압방식 제연설비 2. 피난계산 ...... ... 3.29-3 1.6 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 2.1 피난계산의 역할 1.7 승강로 가압방식 제연설비 2.2 피난계산 기법의 개요 1.8 지하철 및 터널의 제연설비 2.3 피난계산의 순서 2.4 피난계산의 대상으로 할 층 선정 2. 연결송수관설비 ······ 3.31-12 2.5 거실 및 층 피난의 평가 2.1 개요 2.2 설치대상 3. 피난기구 ........ 3.29-7 2.3 설치기준 3.1 설치목적 3.2 피난기구의 설치 3. 연결살수설비 ······ ··· 3.31-13 3.3 피난설비의 종류 3.1 개요 3.2 설치대상 4. 유도등 및 유도표지 .......... 3.29-11 3.3 설치기준 4.1 설치목적 4.2 설치기준 4. 비상콘센트설비 ······· 3.31-14 4.3 유도등의 종류 4.1 개요 4.4 유도등의 전원 4.2 설치대상 4.3 설치기준 5. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 ............ 3.29-12 | {}
8a8a82f2-529a-4e99-9595-cc061a1cb031 | 5권.pdf | 14 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 5. 무선통신보조설비 3.31-15 5.1 개요 5.2 설치대상 5.3 설치기준 6. 연소방지설비 ······ ..... 3.31-16 6.1 개요 6.2 설치대상 6.2 송수구 6.3 연소방지설비의 배관 6.4 방수헤드 6.5 연소방지도료의 도포 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 1. 도로터널 .......... ········ 3.32-1 1.1 정의 1.2 설치대상 1.3 설치기준 2. 고층건축물 3.32-3 2.1 정의 2.2 관련 법령 2.3 설치기준 3. 임시소방시설 ···· 3.32-5 3.1 개요 3.2 설치대상 3.3 설치기준 제 33 장 위험물설비 1. 위험물의 분류 ··········· ······ 3.33-1 2. 위험물제조소 등의 분류 ........... ··········· 3.33-1 2.1 위험물제조소 2.2 위험물저장소 2.3 위험물취급소 3. 위험물 제조소등의 주요 시설기준 ............ 3.33-2 3.1 공간적 안전 3.2 건축물의 재료 및 구조 3.3 위험물저장탱크의 재료 및 구조 3.4 토목구조 및 옥외설비 3.5 기타 안전장치 4. 위험물제조소등의 주요시설기준 적용사항 ....... 3.33-9 4.1 공간적 안전 4.2 건축물의 재료 및 구조 4.3 저장탱크의 재료 및 구조 4.4 옥외 및 토목구조 제 34 장 점검 및 유지관리 1. 소화기구 점검 ············· ·········· 3.34-1 1.1 외관점검 1.2 소화기 본체용기의 누설개소 발견방법 1.3 가스가압식 분말소화기의 점검방법 1.4 축압식 분말소화기의 점검방법 1.5 할론 1301 및 2402 소화기의 사용 후 처치 2. 옥내 · 외 소화전설비 ...... 3.34-2 2.1 옥내 · 외 소화전설비의 방수압력 및 방수량 측정요령 2.2 옥내소화전설비의 감시제어반 기능 2.3 저장탱크 유효수량의 1/3 이상을 옥상에 저장하는 이유 2.4 옥내소화전에서 방수압력이 0.7 MPa 을 넘으면 안 되는 이유와 감압장치의 종류 2.5 펌프의 성능시험방법 2.6 옥내소화전설비 수원의 판정방법 2.7 피토게이지 방수압력 측정시 주의 사항 2.8 옥내소화전설비 물올림탱크 감수원인과 감수경보 장치 점검방법 2.9 옥외소화전설비의 점검 방법 2.10 옥내소화전설비의 종합성능 판정방법 2.11 배관의 손상방지 3. 스프링클러설비 ....... 3.34-4 3.1 스프링클러설비의 종류별 작동개념 3.2 습식 스프링클러설비 점검착안사항 3.3 스프링클러헤드 점검방법 3.4 스프링클러설비의 유수검지장치 본체 점검사항 3.5 일제개방식 유수검지장치의 기능 점검방법 3.6 스프링클러설비 습식 자동경보밸브의 작동점검 방법 3.7 개방형 스프링클러설비, 물분무소화설비의 수동 기동 조작부의 작동점검방법 3.8 습식 스프링클러설비 유수검지장치(자동경보장치) 작동상태 점검 | {}
52db491a-e57c-4f63-b7ad-be9402ba9946 | 5권.pdf | 차 례 15 3.9 건식 스프링클러설비 작동상태 점검 3.10 준비작동식 스프링클러설비 작동점검 3.11 준비작동식 스프링클러설비의 화재 시 화재 감지기, 소화설비반의 표시부, 전자밸브 및 압력스위치간의 작동 연계 3.12 탬퍼스위치의 기능 3.13 건식밸브의 작동 및 복구 3.14 일제살수식 스프링클러설비에서 일제개방밸브의 종류 3.15 스프링클러설비 유수검지장치의 점검항목 3.16 유수검지장치의 작동시험 3.17 습식 스프링클러설비 등의 겨울철 동파 방지 4. 포소화설비 ......... ....... 3.34-7 4.1 포소화약제의 주요 혼합방식 4.2 포소화설비 혼합장치의 점검 4.3 포소화설비의 점검항목 4.4 포소화설비의 수동기동장치의 작동점검 5. 이산화탄소소화설비 등 ........ 3.34-8 5.1 이산화탄소, 할론소화설비 등의 동작 개념 5.2 이산화탄소소화설비 선택밸브 작동상태의 점검방법 5.3 이산화탄소소화설비의 자동식 기동장치 중 자동 · 수동 절환장치 기능의 정상여부 확인 5.4 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비의 지연장치 점검방법 5.5 이산화탄소 및 할론소화설비 등의 작동기능 점검방법 5.6 이산화탄소소화설비 등의 종합점검방법 6. 할로겐화합물소화설비 ········· 3.34-9 6.1 할로겐화합물소화설비 작동순서 7. 제연설비 ······ 3.34-9 7.1 제연의 종류 7.2 제연설비 점검 7.3 제연설비의 정밀점검 8. 수계 소화설비의 펌프 · 배관 등 ·············· 3.34-10 8.1 기동용 수압개폐장치 8.2 압력탱크의 공기 교체방법 8.3 기동용 수압개폐장치의 압력 세팅방법 8.4 펌프 순환배관 9. 자동화재탐지설비 ........ ....... 3.34-11 9.1 개요 9.2 유지관리 기준 제 4 편 환경오염 및 공해 제 35 장 수질오염 1. 물환경과 수질기준 ......... 4.35-1 1.1 물환경계획의 의의 와 목적 1.2 물의 전환과 수지밸런스 2. 수질오염 개요 ······ 4.35-4 2.1 오염원의 분류 2.2 오염원 및 오·폐수 발생량 2.3 오염물질의 처리 3. 생활오수의 관리 ·········· ......... 4.35-4 3.1 생활오수 발생현황 3.2 생활오수 관리체계 4. 산업폐수의 관리 4.35-5 4.1 산업폐수의 배출규제 기준 4.2 폐수배출사업장 관리 4.3 폐수종말처리시설 설치운영 5. 축산폐수의 관리 ........ .... 4.35-7 5.1 축산폐수 발생현황 5.2 축산폐수 관리체계 6. 오염원별 처리공정 4.35-8 6.1 하수처리 6.2 축산폐수처리 6.3 분뇨처리 6.4 산업폐수처리 6.5 고도처리 | {}
3f47d7e3-4fc3-48cc-a06c-7c440e036589 | 5권.pdf | 16 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 제 36 장 대기오염 ¦ 4.1 ¦ 건축재료의 ¦ 선정에 ¦ ¦ 대한 규정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.2 ¦ SCANVAC 의 ¦ ¦ 적용사례 ¦ ¦ 1. 개요 ....... ······ 4.36-1 5. 악취방지법 개선기술 ········· ···· 4.37-5 1.1 대기오염물질의 정의 1.2 대기환경 기준 1.3 대기오염물질의 분류 제 38 장 토양환경오염 1.4 대기오염물질의 발생원 1.5 오염물질의 배출량 1. 토양환경 ············ ········· 4.38-1 1.6 도시 대기질 관리 1.1 토양의 생성 및 구성 2. 대기오염물질 배출원별 현황 ····················· 4.36-3 1.2 토양의 기능과 역할 2.1 대기배출업소 1.3 토양의 성질 2.2 자동차 1.4 토양생태계와 물질의 순환 3. 대기오염물질 제거시설 ····· 4.36-4 ...... 4.38-11 2. 토양오염 ·············· 3.1 입자상 오염물질 제거시설 2.1 개요 3.2 가스상 오염물질 제거시설 3. 토양오염 복원공법 ....... ...... 4.38-11 3.1 토양오염 복원공법 개괄 제 37 장 실내환경오염 3.2 토양증기추출법(SVE) 3.3 바이오벤팅 1. 오염물질의 종류 ·············· ········ 4.37-1 3.4 퇴비화 3.5 저온열탈착(LTTD) 2. 실내공기환경의 중요도 ................................. 4.37-1 3.6 자연감쇄공법(natural attenuation) 3. 건축재료로 부터 방출되는 오염물질 ········· 4.37-2 ·············· ············· 4.38-19 4. 토양오염기준 및 관리 3.1 주요 건축자재와 오염물질 4.1 토양환경보전법 제 규정 3.2 유기화합물질(VOCs)과 인체에의 영향 4.2 국내토양오염 현황 3.3 실내공기 중 VOCs 농도의 영향 요소 4.3 토양환경오염 관리 및 복원공정에 대한 전망 4. 실내 VOCs 물질의 관리방안 ····················· 4.37-4 | {}
01cd9ecf-f426-4de9-9e9e-310f61caa1b0 | 5권.pdf | 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 | {}
8f169642-e27f-4b98-98a6-08747e5a4714 | 5권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 5 권 편찬위원 제 1 편 ¦ 김영호 이용화 책임위원 김영호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 1 장 박종일 ¦ ¦ ¦ 제 2 장 이용화 ¦ ¦ ¦ 제 3 장 김경일 ¦ ¦ ¦ 제 4 장 진형재 ¦ ¦ ¦ 제 5 장 김영호 ¦ ¦ ¦ 제 6 장 김동민 ¦ ¦ ¦ 제 7 장 이용화 ¦ ¦ ¦ 제 8 장 서병택 ¦ ¦ ¦ 제 9 장 김용봉 ¦ ¦ ¦ 제 10 장 이선우 ¦ ¦ ¦ 제 11 장 ¦ ¦ ¦ 김동민 제 12 장 백춘기 ¦ ¦ ¦ 제 13 장 ¦ ¦ ¦ 김영호 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김영호 ¦ ¦ ¦ 이용화 서병택 ¦ | {}
b3ec53cf-7b64-4bbf-bdb3-8cc8b149e1a0 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-1 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1. 개요와 원칙 급배수, 위생설비의 목적은 인간이 주거, 근무 등의 여러 가지 생활을 하기 위한 시설과 건물을 위생적으로 유지하기 위한 것으로 편리성이 풍부하고 안전성이 보장되어야 한다. 일반적으로 '급배수, 위생설비는 건물 내 또는 그 부지 내 에 설치되는 급수, 급탕, 배수, 통기, 위생기구, 배수재이용과 우수이용 등과 관련되는 제반시설의 설비를 총괄한다.'라고 정의 하고 있으며, 관련된 제반설비는 오배수정화처리, 소화, 가스, 주방기구, 세탁기기, 의료용배관, 수영장, 목욕시설, 丛 레기처리, 진공청소, 수경설비, 살수설비, 디스포저 배수처리, 사업장 배수처리, 방사능 배수처리 등의 설비가 포함된다. 급배수, 위생설비는 인간의 생명유지와 건강보호를 위한 위 생적 환경의 실현과 안전을 확보하고 사용자의 편리를 도모하 여야 한다. 따라서 위생설비는 건축계획 또는 외부 환경과 조 화를 이루고 설계, 시공, 유지관리에 있어서 기본원칙을 지켜 야 하며 그 내용은 다음과 같다. ① 위생성, 안전성 ② 편리성과 기능성 ③ 내구성과 보수, 교체성 ④ 에너지와 자원의 절약 ⑤ 환경과 도시설비와 의 조화 ⑥ 진동, 소음의 방지 2. 급배수 · 위생설비 계획순서 급배수 위생설비의 계획, 설계는 급배수 위생설비의 시공을 위하여 설계도서류를 작성하는 것으로 일반적으로 기본구상, 기본계획, 기본설계, 실시설계 순서로 진행하며 건축설계의 진행과 정에서 각 단계별 기본원칙을 준수하고 인테리어 설계, 구조설계, 공조설비, 전기설비의 담당자와 공간계획, 공사비, 유지관리성, 시공계획 등에 대하여 협의 하도록 하며 이를 통 하여 완성도가 높은 설계도서를 작성 하여야 한다. 이러한 과 정에서 현장조사, 관련 법규의 확인, 관할 관청과 의 협의 등이 계획설계과 정의 단계별 필요에 따라 진행되어져야 하며 계획 건물의 종류, 규모, 예산 등 여러 조건들을 감안하여 각종 시 스템을 비교 결정하도록 한다. 급배수 위생설비에 관련된 주 요법규는 표 1 에 나타냈으며 계획순서의 주요내용은 표 2 와 같다. 2.1 기본구상 기본구상은 프로젝트의 내용, 사업계획, 예산, 규모, 사업주 의 의향을 기초로 설비계획을 검토하여 설비의 개요를 결정하 는 것으로, 계획의 가능성을 좌우하는 계획부지 주변의 상하 수도, 가스, 전력 등 사회기반시설의 상황과 법률, 조례 등을 상세하게 조사하여 구상한다. 1) 현장조사 급배수 위생설비는 계획부지의 상황에 따라 제약 받는 요 소가 많으므로 이를 파악하기 위하여 주변의 상, 하수도, 도시 가스, 배수 방류처, 호우시의 도로 배수유무 등의 기반시설의 확인과 강우량, 적설량, 지하수 수위 등의 자연 상황에 대하여 조사하여야 한다. 또한 계획부지를 관할하는 상수도사업체, 하수도사업체, 가스공사, 소방서 등과 협의 를 통하여 관련 도 면을 수집한다. 옥외배관의 계획을 위하여 대지의 형상, 토질, 지하수의 유무, 기존 장애물의 유무 등을 조사하여야 하며, 한 냉지의 경우 그 지역의 동결심도, 일반적으로 사용되는 동결 방지 방법과 대책, 물빼기 밸브의 종류 등에 대하여 조사한다. 현장조사 시에는 예상건물의 사용수량, 배수량, 에너지 소 비량 등의 개략 값과 소화설비 등의 조사항목을 정리하여 조 사누락이 발생하지 않도록 하며, 조사시의 주요사항과 조사표 의 예를 표 3 에 제시하였다. (1) 기후조건 지역의 최고 및 최저온도, 풍향, 풍속, 강우량, 강설량, 습도 등 (2) 지역특성 주거지역, 상업지역, 공업지역, 재개발지역, 개발제한지역 등 (3) 주변건물 건물의 규모, 용도, 구조, 높이, 급기구 및 배기구위치 등 (4) 급수설비 시 또는 지역 상수도 공급 유무와 매설위치, 수압, 관의 종 류와 관지름, 수도 본관의 인입방법과 공사범위, 지하수 개발 과 비상용 지하수 사용 가능여부, 상수도의 장래 예상계획 등 (5) 배수설비 공공 하수도의 위치, 관지름, 관의 종류, 매설깊이, 배수방 법(합류식 또는 분류식) 및 방류가능 여부, 우수, 중수도설비 설치여부 (6) 오수, 분뇨처리설비 지역 종말하수처리 설비의 유무 및 처리방법, 방류수질, 부 지 내 정화조 설치위치 및 정화방법 등 (7) 가스설비 도시가스관의 부설유무, 압력, 관지름, 관종류, 가스 발열량, 가스공급 규정과 인입방법, 가스관공사의 범위, 가스공급 장 래계획, 공사 분담금 및 조건 등 (8) 급탕설비 그 지역에서 구할 수 있는 연료(유류, 가스, 전기등)의 종류 현장조사방법으로서는 위의 사항 등에 대하여 현장조사서 에 기록하고 개략 스케치를 하며 중요한 부분들은 사진촬영 하여 기록보존토록 한다. 2) 관련 법규의 확인과 관청과 의 조정 각 설비에 관련 있는 법령과 조례 등에 관하여 사전조사를 | {}
260ca7ce-5109-481e-a353-c5a9350b0c36 | 5권.pdf | 1.1-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 1 급배수 · 위생설비 관련 주요법규 ¦ 설비항목 관련법규 ¦ 급 수 설 비 ¦ 급 탕 설 비 ¦ 배 수 설 비 ¦ 위 생 기 구 ¦ 오수처리설비 ¦ 소 설 방 비 ¦ 가 설 스 비 ¦ 환경공해설비 ¦ 쓰레기처리설비 ¦ 상 도 수 설 비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건축법 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주택건설기준 등에 관한 규칙 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 도시계획시설의 결정, 구조 및 설치기준에 관한 규칙 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ O ¦ ¦ ¦ 학교시설사업촉진법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공중위생관리법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공중화장실 등에 관한 법률 ¦ 。 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수도법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 하수도법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 가축분뇨관리 및 이용에 관한 법률 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 환경정책기본법 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 대기환경보전법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 폐기물관리법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 소음, 진동관리법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 소방기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 고압가스안전관리법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 도시가스사업법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러제작기준, 안전기준 및 검사기준 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열사용기자재 관리 규칙 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 가스사용시설의 시설, 기술, 검사기준 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 에너지이용합리화법 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공업용수 공급규칙 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 먹는물 관리법 ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 먹는물 수질기준 및 검사 규칙 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 먹는물 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 위험물 안전관리법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 통하여 문제점을 확인한다. 특히 급수의 공급, 배수의 방류, 우수의 이용과 방류, 쓰레기 처리에 대하여 제약이 있는지 확 인하고 관할 관청과 사전 협의 가 필요하다. 3) 프로젝트의 성격파악 설비계획은 시설과 건물의 목적, 용도, 사용방법, 지역과 의 관련, 사업주의 성격과 사업에 대한 의견 등에 대해 파악 하여 건축 또는 기타설비 설계자의 계획, 설계방침 등에 대 하여 충분히 협의 하고 사회기반시설상의 제약과 사업수지계 획에 수반된 제약(건설비, 경상비, 시설의 관리체제 등)등에 대하여 검토한 후 진행한다. 각종시설의 용도별로 계통과 사 용용도, 계획상 특히 유의 할 사항을 표 4 에 나타내었다. 복합 용도시설의 경우, 각 용도부분의 내용, 사용시간, 사업주직영 과 임대부분의 구분 등에 대하여 명확히 하고 방재설비에 대 하여는 관할소방서와 협의 하면서 계획을 진행한다. 4) 필요한 설비항목 도출과 제반조건의 정리 프로젝트의 내용과 성격을 기초로 시설에 필요한 설비를 | {}
878fa6bc-9850-49fb-9ded-b8f02daad8f8 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-3 표 2 급배수 · 위생설비 계획의 순서 ¦ 내용 단계 ¦ 조사 ¦ 계획 ¦ 설계 ¦ 예산 ¦ 작성도서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기본 구상 ¦ 1) 사전조사 부지 상황 : 지형, 지세, 부지의 형 상, 기후(강우량) 등 법의 규제 : 관계법률, 조례 2) 현장조사 부지 상황 : 지형, 주변의 상황, 도 로상태 수원 : 상수도의 공급 유무와 공 급능력, 기타 수원, 수질 배수 : 하수도의 유무와 방류수 의 수용능력 기타배수처의 상 태, 배출규제 등 가스 : 도시가스의 유무와 공급능 력, 기타의 열원 법의 규제 : 규제의 내용과 이해 관계자의 확인 ¦ 1) 프로젝트의 내용, 규모의 파악 2) 개락사용수량의 산출과 관 련된 집수정 등, 건축계획상 영향을 주는 설비시스템의 개요 3) 개략배수량의 산출, 배수의 내용, 수질 4) 급수, 배수, 소화설비상의 문 제점의 표출과 해결책의 계 획, 가능성의 검토 5) 계획건물의 장래계획에 대 한 대책 6) 경제성과 수준 ¦ 1) 설비기기의 개략공간의 검 토, 조정, 확보 2) 다른 설비와 의 설계 내용의 조정 3) 급수, 배수, 소화설비상의 문 제점 해결방법에 대하여 건 축계획에의 영향을 조정 ¦ 1) 개략예산의 산출 2) 특수설비의 비용 3) 문제점 해결을 위 한 비용(부담금, 보증금, 가입금 등) ¦ 1) 급배수, 위생설비 개 요서 2) 계획추진상의 문제점 과 해결방법 ¦ ¦ 기본 계획 ¦ 1) 부지 상황과 계획안과 의 조정 2) 법의 규제에 대한 문제점의 해 결을 위한 상세조사, 협의 3) 상수도, 하수도, 도시가스 등의 이용에 대한 상세조사 4) 소화설비에 대하여 관할소방서 와 협의 5) 물의 채수, 배수의 방류에 관한 상세조사 ¦ 1) 현장조사의 결과 를 기초로 기본구상을 재검토 2) 각종시스템의 검토 3) 급수공급방식의 결정 (상수도, 우물, 기타) 4) 배수처의 결정(하수도, 배수 처리시설, 방류처) 5) 열원의 결정(도시가스, LPG, 기타) 6) 각종사용재료의 검토 ¦ 1) 설비시스템에 대한 설비공간 2) 다른 설비와 의 조정 3) 설비공간과 건축계획과 의 조화 ¦ 1) 개략예산의 산출, 수정 2) 설비공사비 이외 의 비용의 산출(부 담금, 보증금, 가 입금) ¦ 1) 기본설계서 2) 설비시스템의 비교 와 결정 3) 계획공정표 4) 잔여문제점 검토 5) 개략공사 예산서의 작성 ¦ ¦ 기본 설계 ¦ 1) 기본계획을 기초로 계획과 지역 적 제반 조건과 의 조화에 대하 여 상세하게 조사, 협의 실시 2) 관할관공서, 이해관계자와 의 협 의, 문제점의 해결 방법에 대하 여 확인하고 승낙을 얻는다. ¦ 1) 설비시스템의 결정 2) 각 설비의 개략설계, 기기의 배치, 배관경로, 공간검토 3) 주요기기, 재료의 사양결정 ¦ 1) 결정된 설비시스템에 대하 여 설비공간의 확보와 검토 2) 다른 설비와 의 조정과 급탕 용열량, 동력의 산출 3) 건축계획과 의 검토(기기중량, 용량, 기기 반입계획, 배관공 간) ¦ 1) 기본설계도를 기 초로 공사예산을 산출하고 계획전 체예산과 의 조정 실시 ¦ 1) 기본설계서 2) 기본설계도 3) 공사예산서 4) 방재계획서 5) 특정시설 등의 제출 서류 ¦ ¦ 실시 설계 ¦ 1) 계획과 지역적 제반 조건과 의 조정협의 가 완전히 종결되었는 지 검토하고, 필요에 따라 조사 하고 재확인 한다. ¦ 1) 각 설비의 상세계획 2) 장비설치공간의 검토 3) 시방서의 작성 4) 공사구분의 결정 ¦ 1) 설계계산의 작성 2) 각 설비의 상세설계 3) 다른 설비와 의 조정 4) 건축설계와 의 조정 ¦ 1) 공사예산서의 작성 ¦ 1) 설계계산서 2) 설계도 3) 시방서 4) 공사예산서 5) 확인신청용 도서 ¦ 도출하고 이상의 항목에 대하여 검토하여 설비계획의 제반조 건을 정리하여 다시 검토한다. (1) 각 설비에 요구되는 성능, 안전성, 확실성, 에너지 절 약성, 내구성 (2) 경제성을 고려한 설비수준 (3) 유지관리체계와 의 조화 (4) 사회기반시설상의 제약 (5) 법과 조례에 의한 제약 (6) 지역적, 지형적 조건에 의한 제약 (7) 다른 건축설비, 생산설비, 분수와 연못 등의 수경설비 에서 요구되는 급배수 설비기능 2.2 기본계획 기본계획은 설비전체의 개요를 나타내는 것으로 기본구상 의 내용을 구체적으로 입안하는 작업이다. 필요에 따라 각종 시스템의 비교검토를 실시하여 급수계획, 급탕계획, 배수, 통 기계획, 소화설비계획, 열원계획, 특수설비계획, 에너지와 자 원절약계획, 설비용 공간계획 등을 실시하고 개략공사비를 산 출한다. 1) 급수계획 급수설비는 급배수 위생설비의 기본기능으로 이에 대한 계 | {}
83298a36-715c-432e-bdc9-fb7007fbdbca | 5권.pdf | 1.1-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 3 현장조사표의 예 ¦ 현장조사표 ¦ 현장조사표 ¦ 조사년월일 년 월 일 ¦ 조사자 ¦ 건물소재지 ¦ 공사명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 상수도공급업자 : ¦ 상수도공급업자 : ¦ 상수도공급업자 : ¦ 협의 담당자 : ¦ TEL : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 본관의 관지름 : ¦ 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 수압 : ¦ 본관의 재료 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 기타의 기준 : ¦ 기타의 기준 : ¦ 기타의 기준 : ¦ 기타의 기준 : ¦ 기타의 기준 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ ¦ 배 수 ¦ 하수도사업자 : ¦ 하수도사업자 : ¦ 하수도사업자 : ¦ 협의 담당자 : ¦ TEL : ¦ ¦ 배 수 ¦ 오수 직접방류 가능여부 우수합류 또는 분류여부 ¦ 오수 직접방류 가능여부 우수합류 또는 분류여부 ¦ 오수 직접방류 가능여부 우수합류 또는 분류여부 ¦ 본관의 관지름 : ¦ 본관의 매설깊이 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 본관의 재료 : 허용 최대접속관지름 : ¦ 본관의 재료 : 허용 최대접속관지름 : ¦ 본관의 재료 : 허용 최대접속관지름 : ¦ 허용 최대배수량 : ¦ ¦ ¦ 배 수 ¦ 본관의 위치, 부지에서의 거리 : ¦ 본관의 위치, 부지에서의 거리 : ¦ 본관의 위치, 부지에서의 거리 : ¦ 도로포장상황 : ¦ ¦ ¦ 배 수 ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ ¦ 배 수 ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ ¦ 배 수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수 ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 주의 사항 ¦ 주의 사항 ¦ 주의 사항 ¦ 주의 사항 ¦ 주의 사항 ¦ ¦ 배 수 ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ ¦ 배 수 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ ¦ 가 스 ¦ 가스공급업자 : ¦ 가스공급업자 : ¦ 가스공급업자 : ¦ 협의 담당자 : TEL : ¦ 협의 담당자 : TEL : ¦ ¦ 가 스 ¦ 본관의 관지름 : 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 관지름 : 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 관지름 : 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 압력 : ¦ 본관의 재료 : ¦ ¦ 가 스 ¦ 가스의 종류 : ¦ 가스의 종류 : ¦ 가스의 종류 : ¦ 허용최대인입관지름 : ¦ 본관의 위치 : ¦ ¦ 가 스 ¦ 발열량 : ¦ 발열량 : ¦ 발열량 : ¦ 납입기한 인입공사 부담금, ¦ 납입기한 인입공사 부담금, ¦ ¦ 가 스 ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 배기가스 ¦ 배기가스 ¦ 배기가스 ¦ 내용 : 제출처 : ¦ 내용 : 제출처 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 특정시설 ¦ 특정시설 ¦ 특정시설 ¦ 제출처 : ¦ 제출처 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 소음 ¦ 소음 ¦ 소음 ¦ 내용 : 제출처 : ¦ 내용 : 제출처 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 배수 ¦ 배수 ¦ 배수 ¦ 내용 : 제출처 : ¦ 내용 : 제출처 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ ¦ ¦ ¦ 담 당 : ¦ 담 당 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ TEL : ¦ TEL : ¦ TEL : ¦ ¦ ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 소화설비의 내용 관할소방서 ¦ 소화설비의 내용 관할소방서 ¦ 소화설비의 내용 관할소방서 ¦ ¦ ¦ ¦ 배수 재이용, 우수이용의 필요성 ¦ 유, 무 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배수 재이용, 우수이용의 필요성 ¦ 기 준 : ¦ ¦ 배수 재이용, 우수이용의 필요성 ¦ ¦ ¦ 상수도, 하수도, 가스본관 등의 현재상황(도시), 부지의 상황 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 종 조 ¦ 급수 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 합 ¦ 배수 : ¦ ¦ 판 ¦ 가스 : ¦ ¦ 정 사 ¦ 특기사항 : ¦ | {}
3a335386-2e3c-4e84-9900-016e86b3f457 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-5 표 4 각종 시설에서의 급수, 급탕계통과 용도 ¦ No. ¦ 시설에 의한 분류 ¦ 용도 ¦ 계통과 사용용도 ¦ 계통과 사용용도 ¦ 계획상 특히 유의 할 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ No. ¦ 시설에 의한 분류 ¦ 용도 ¦ 급수, 급탕의 계통 ¦ 사용용도 ¦ 계획상 특히 유의 할 사항 ¦ ¦ 1 ¦ 사무시설 ¦ 사무실, 은행, 관청 ¦ 화장실, 탕비실, 사원식당, 임 대장소(식당, 판매 매장) ¦ 세면, 용변, 청소 주방, 공조용 소화용, 살수용 ¦ 급수, 급탕, 가스의 계량 방법 급탕개소와 시스템 ¦ ¦ 2 ¦ 정보시설 ¦ 전산센터 방송국, 우체국 신문사 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 상동 누설 사고 방지 대책 안전대책 ¦ ¦ 3 ¦ 거주시설 ¦ 공동주택, 기숙사 양로원, 단독주택 ¦ 관리부분, 공용부분 각 세대 ¦ 세면, 용변, 목욕 살수, 세차 ¦ 급탕, 가스의 계량방법 쓰레기처리, 급탕시스템 건물내부 배관방법 (스라브 상부 또는 하부) ¦ ¦ 4 ¦ 숙박, 연회시설 ¦ 호텔, 여관, 요양소 유스호스텔, 연회장 ¦ 호텔 객실부분 연회장부분, 식당부분, 목욕탕, 수영장 관리부분, 임대업소 ¦ 목욕, 용변, 샤워 수영장, 공조용 소화용, 살수용 수경용 ¦ 급수, 급탕계통 열회수, 에너지절약 물의 유효이용, 소음대책 (기기, 배수음) ¦ ¦ 5 ¦ 상업시설 ¦ 백화점, 쇼핑센터 지하상가, 점포, 슈퍼마켓, 요정, 바 레스토랑 ¦ 화장실, 임대업소 (음식, 판매) ¦ 세면, 용변, 청소 공조용, 소화용 살수용, 수경용 ¦ 급수, 가스사용량 측정방법 소화설비, 에너지절약 ¦ ¦ 6 ¦ 교육시설 ¦ 초, 중, 고교, 대학, 전문학교 ¦ 실험실, 급식시설 관리부분, 수영장 체육관, 화장실 ¦ 세면, 용변, 샤워 청소, 공조용, 소화용, 살수용 ¦ 급수계통 실험실용 배관 시스템 ¦ ¦ 7 ¦ 의료, 복지시설 ¦ 병원, 진료소 요양소 시설 ¦ 치료, 실험실, 급식, 오락 부분, 관리부분, 숙박부분 ¦ 세면, 목욕, 용변 청소, 공조용, 소화용, 살수용 ¦ 의료용 배관 급탕시스템 에너지 절약 ¦ ¦ 8 ¦ 오락, 집회시설 ¦ 콘서트홀, 집회소 교회, 볼링장, 게임룸 ¦ 화장실, 탕비실 임대용(음식, 판매) ¦ 세면, 용변, 청소 샤워, 공조용, 소화용, 살수용 ¦ 급수, 가스설계 방법 급탕시스템 ¦ ¦ 9 ¦ 스포츠시설 ¦ 경기장 육상경기장, 골프장, 스케이트링크, 수영장 ¦ 수익부분, 관리부분 임대용(음식, 판매) ¦ 세면, 용변, 수영장 (아이스링크), 목욕 공조용, 소화용 살수용 ¦ 급수계통, 열회수 급탕시스템 ¦ ¦ 10 ¦ 유통, 교통시설 ¦ 시장, 터미널 창고(버스, 트럭, 공항, 역사) ¦ 화장실 임대용(음식, 판매) 관리부분 ¦ 세면, 용변, 목욕 청소, 공조용, 소화용, 살수용 ¦ 급수계통, 계량 소화설비 ¦ ¦ 11 ¦ 전시, 저장시설 ¦ 전시장, 저장시설 미술관, 박물관 수족관 ¦ 상동 ¦ 세면, 용변, 청소 공조용, 소화용 살수용, 수경용 ¦ 소화설비 관리체제와 시스템 누설사고 방지 대책 ¦ ¦ 12 ¦ 연구, 실험시설 ¦ 연구소, 실험시설 ¦ 실험실, 화장실, 탕비실, 급식부분, 관리부분 ¦ 상동 ¦ 특수배수처리 특수배관 ¦ ¦ 13 ¦ 생산시설 ¦ 공장, 각종생산시설 ¦ 생산부분, 화장실 세면, 욕실, 관리부분 급식부분, 후생부분 ¦ 세면, 용변, 목욕 생산용, 공조용 소화용, 살수용 ¦ 급수, 에너지 사용방법 특수배수처리, 열회수 ¦ | {}
6bd00251-d22d-4051-a30a-3a308e9c79d2 | 5권.pdf | 1.1-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 획의 양, 부는 시설에 대한 설비의 적합성을 결정하는 중요한 내용이며 주요내용은 다음과 같다. (1) 물의 유효이용과 자원절약 물의 공급은 정수시설, 건물의 급배수설비, 하수도시설 그 리고 배수처리시설의 각각의 과정에서 에너지를 사용하고 CO2 를 배출하여 지구온난화의 한 부분을 차지하고 있다. 따라서 물 사용량 절약에 의한 환경부하 절감효과 가 대단히 크다. 지구환경 보존을 목적으로 한 환경부하의 절감노력 중 급배 수설비에서는 물의 유효이용, 에너지절약, 환경부하가 적은 재 료의 채택 등을 검토할 필요가 있으며 환경부하 절감대책은 급 수, 급탕의 불필요한 소비를 줄이는 것이 가장 중요한 사항이다. (2) 물의 이용 용도와 수질 물의 이용 용도를 분류하여 각각의 사용수량, 필요수압, 사 용시간, 계절변동, 수질을 명확히 하고 각각의 조건에 적합한 급수시스템을 계획한다. 예를 들면 다량의 급수를 사용하는 장소와 계통에 대하여 시간대별 또는 계절별 사용이 한정되는 경우에는 전용 급수계통을 설치하거나 가변 저수시스템을 검 토하고 또한 상수도의 공급이 충분하지 않은 경우에는 요구수 질에 적합한 다원공급 시스템 등을 고려한다. 시설의 물이용 계획과 급수시스템을 선정하기 위해서는 다 음사항에 대하여 검토한다. ① 다원화 급수 급수설비는 음료전용수, 일반급수, 잡용수 등으로 다원화하 여 계통별로 분리하며, 음료수인 고급의 물을 잡용수와 냉각 탑보급수 등의 설비용수에 사용하는 불합리한 점을 없애기 위 하여 필요하다. 특히, 상수도 이외의 수원을 사용하는 경우에 는 수처리비용을 고려하여 다원화 급수를 검토하여야 한다. 냉각탑 보급수와 같이 계절변동이 큰 급수계통의 사용수량 이 비교적 많은 경우에는 생활급수계통과 는 별도의 계통으로 하는 것을 검토한다. 또한 상기와 같이 사용 용도에 대한 다 원화 외에 수압과 사용수량에 따른 적절한 조합에 의한 계통 별 분리도 필요하다. ② 가변저수시스템 물사용량은 시설의 사용방법, 계절, 요일, 시간에 따라 물사 용 패턴과 사용량이 크게 변화한다. 예를 들면, 사무시설에서 는 주중과 주말, 주간과 야간, 휴일, 또한 리조트시설에서는 계절과 요일에 따라 물사용량이 크게 변화한다. 이와 같이 물사용량의 변동이 큰 시설에서는 저수탱크와 고가탱크의 고수위를 예측하여 물사용량에 따라 자동적으로 수면의 위치를 조정하여 저수량을 조정하고 탱크 내에서의 물 의 체류시간을 적절히 조정하여 수질의 악화를 방지하는 것이 가능하다. 또한 고가탱크의 저수량 변화에 따라 양수펌프의 수량제어운전을 실시하여 에너지절약을 할 수 있다. ③ 피크유량제어(터미널 제어) 전력공급 시설에서는 사용량이 설정되어진 양 이상이 되면 전류를 차단하는 제어가 실시되어 합리적인 배전설비가 구성 되어 있다. 급수, 급탕설비에서도 사용기구 그룹과 사용기구의 피크유량 제어가 가능하면 시스템의 합리화를 할 수 있다. 예 를 들면, 펌프직송방식에서 펌프의 능력, 양수펌프와 고가탱 크의 용량, 배관관지름 등에 대하여 합리적인 설계가 가능하 고, 절수효과 도 크게 된다. 또한 공동주택의 중앙식 급탕설비 에서 급탕부하의 안정화를 기하고 세대용 급탕관에 정유량밸 브를 설치하여 피크유량제어를 실시한 예도 있다. (3) 적정사용수압에 의한 계통구분 급수계통 내에 압력이 큰 경우에는 조닝을 검토한다. 특히 필요압력이 높은 기구의 비율이 적고 대부분 기구의 소요압력 이 낮은 경우에는 에너지 손실이 크게 발생하며 반송동력도 크게 된다. 감압밸브에 의한 압력 저감도 가능하지만 에너지 절약, 감압밸브 유지관리비용 저감을 위하여 사용 압력에 의 한 조닝을 검토한다. (4) 직결급수 또는 펌프직송 시스템의 검토 저수탱크와 고가탱크는 항상 위생적인 관리를 하여도 상수 도의 오염 가능성을 안고 있다. 특히 중소규모의 건물의 경우 관리가 충분히 이루어지지 않는 경우가 많으며 소규모 건축물 은 수도법 규제를 받지 않아 위생상 문제가 발생할 가능성이 많다. 이러한 경우 상수도 공급관망에 보유한 에너지를 유효하게 이용하는 관점에서 지하 저수탱크 크기를 최소화하고 수도직 결 급수범위를 확대하여 3~5 층의 건축물에 직결급수 방식의 채택이 검토되고 있다. 또한 중, 소규모의 건물에서는 오염되기 쉬운 저수탱크를 최소화하고 수도직결 증압 급수시스템이나 고가탱크를 설치 하지 않는 펌프직송 시스템의 채용도 적극적으로 검토한다. 다만 단수에 의한 영향이 큰 병원, 학교, 호텔 등 다량의 물을 사용하는 시설, 수도관으로의 역류발생시 피해의 영향이 큰 독극물, 약품 등 위험한 화학 물질을 취급하는 공장, 사업 소, 연구소 등에는 저수탱크를 설치한다. (5) 저수탱크, 고가탱크의 설치장소 저수탱크, 고가탱크를 옥외에 설치하는 경우 자외선에 의한 수지류 열화 또는 오염된 대기외 빗물에 의한 저수탱크 내부 의 오염 위험성이 많으며 또한 한냉지에서 동결의 위험성도 있다, 따라서 가능한 옥내에 설치하도록 한다. (6) 음료수의 오염방지 급수설비에서 가장 주의 하여야 할 사항은 음료수의 오염이 다. 특히 현재 보급되고 있는 펌프 직송방식은 예상 이상의 부 하유량의 발생, 경년열화에 의한 펌프의 능력저하, 펌프 고장 시 등의 경우 상층부에서 수압이 낮은 층으로의 역류가 발생 할 가능성이 높으므로 토수구 공간을 확보하거나 진공브레이 커를 설치하여야 한다. 또한 앞에 설명한 다원화 급수를 도입 하는 경우에는 크로스커넥션의 방지대책을 충분히 고려하여 야 한다. (7) 물사용의 예측과 계측시스템의 도입 기존에 조사된 건물종류의 물사용 용도별 사용수량의 자료 를 기초로 유사건물에서의 실적치와 프로젝트의 특성을 고려 하여 물사용량을 예측한다. 물사용량 계측시스템을 설치하고, 준공 후의 물사용의 실태를 파악하는 것에 의해 물의 낭비를 막고 표면에 노출된 누수의 발견과 배관, 기기의 열화진단이 가능하게 된다. 또한, 준공 후 중개축과 신축, 동종 동용도의 계획 시에 적절한 물사용의 예상이 가능하게 된다. 2) 급수설비계획 시설, 건물의 운영에 필요한 물을 어느 곳에서 어떠한 방법 | {}
2843d0dd-94fd-436c-a411-620029e8482a | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-7 으로 취수하여 필요개소에 공급하는가 등의 제반조건을 기초 로 계획한다. (1) 상수도 배관에서의 공급 상수도의 공급능력과 수도사업관리자가 정한 기술기준을 기초로 수도인입관의 지름과 저수탱크, 고가탱크 등의 용량과 설치방법을 결정한다. 지역에 따라 건물종류별로 사용인원과 면적에 의한 계산기준을 정하고 있는 경우도 있으며 또는 수 도이용에 대하여 사전협의 가 필요한 경우도 있다. (2) 우물, 하천, 호수 등으로부터의 취수 지하수의 채수에 대한 규제의 유무, 하천, 호수로부터의 채 수의 규제와 제출서류, 이해관계자와 의 조정 등에 대하여 조 사한다. 우물에 대하여는 그 지역의 과거 자료(용수량, 수질, 우물의 깊이 등)를 조사하여, 채수가능량, 수처리의 방법 등에 대하여 검토한다. (3) 중수도(잡용수) 설비 중수도 설비는 변기세척용수에 사용되는 것이 많으나, 그 외에 살수, 세차, 환경수경용수, 청소용수, 냉각용수에 사용되 는 경우도 있다. 중수도의 수원에는 잡배수, 주방배수, 우수, 냉각탑 블로우수가 사용되며, 오수를 포함한 건물배수까지 사 용한 예도 있다. 배수의 재사용을 계획하는 경우에는 바이러스의 확산 등의 위생면에 유의 하고 특히 병원 등의 보균자가 많은 시설에서는 막처리와 오존살균 등 고도의 처리방식을 채용한다. 계획 시에는 중수도사용량과 원수량(���)과의 밸런스 를 충분히 검토하고 과대설계가 되지 않도록 주의 한다. 과대 설계는 가동률의 저하를 초래하고 중수도 생산비용을 높이게 되므로 약간 부족한 정도의 규모로 하여 상수를 보급하는 편 이 바람직하다. 또한 배수처리시설에서 발생하는 오니와 막처리의 농축배 수 등의 폐기물의 반출, 처리방법에 대하여 검토한다. 물의 수 급이 어려운 지역에서는 일정규모 이상의 건물에 중수도 설비 의 설치를 권장하고 있으나 건물단독으로 설치하는 개별방법 에는 상당한 대규모의 시설이 아니면 현재의 가장 높은 상하 수도요금과 비교하여도 라이프사이클 코스트에 의한 경제성 이 없는 경우가 대부분이다. (4) 우수(��)이용설비 우수를 통로와 베란다 등 인위적으로 오염되기 쉬운 장소에 서 집수하면 처리시스템이 복잡하여지고 물제조 비용이 높아지 므로, 일반적으로 마당과 지붕에서 집수하여 부유물질을 침전, 여과 시키는 정도의 간단한 처리를 하여 사용하고 있다. 강우초기의 우수를 일정시간 방류하고 집수면에 있는 먼지 등을 배제한 후 우수 저수탱크에 저장하는 경우도 있으나, 공 장지역과 같이 대기가 오염되어 있는 지역과 모래분진이 많은 지역을 제외하고 변기세척수 만으로 사용할 경우, 특별히 초 기강우를 방류 배제할 필요는 없다. (5) 급수방식 상수도 배수관(���)의 수압의 관계로 일부지역을 제외 하고 3 층 이상의 건물에는 수도직결 급수방식을 채용하지 않 고 있다. 일반적으로 안정된 수압을 얻고 사용수량의 변동에 도 대처하기 쉬운 고가탱크 방식이 주로 사용되고 있으나 펌 프의 운전제어기술의 발전에 따라 펌프직송 방식(탱크리스방 식)도 많이 사용되고 있다. 단순한 시스템으로 고장이 적고 백 업탱크의(완충탱크) 기능을 갖춘 고가탱크방식을 급수방식의 기본시스템으로 하고 설치장소의 제한과 필요수압의 확보, 물 사용 패턴의 특성 등에 따라 펌프직송 방식을 사용하거나, 양 자를 병용하기도 한다. 펌프직송 방식의 경우에는 펌프 송수 량을 순간 최대 급수량과 같도록 할 필요가 있으며 순간 최대 급수량의 정밀도가 높은 예측이 필요하다. 규모가 적은 급수 방식의 경우에는 설치되어지는 물사용 기구의 종류와 수량에 따라 물사용량을 예측 한다. 3) 급탕계획 (1) 급탕량의 예측 급탕설비는 급수설비와 달리 음료용 이외는 적당한 유량 외에 급탕공급 온도를 유지하도록 하는 기능이 요구되기 때문 에 계획, 설계의 양호, 불량의 여부가 바로 기능에 영향을 주 므로 유량이 확보되더라도 설계온도의 온수가 공급되지 않을 경우에는 당장 불만이 나오게 된다. 저탕탱크를 사용하는 중앙식 급탕공급방식은 저탕탱크가 어느 정도 버퍼탱크의 기능을 하지만, 국소급탕방식의 경우에 는 온수의 사용 방법을 잘 검토하여 현실적으로 예측할 필요 가 있다. 순간식가열기의 경우에는 온수의 사용기구의 최적 사용 온 도와 적정유량으로부터 가열량을 계산하여 예측하는 동시에 사용되어지는 기구의 합계 가열량에 따라 가열기를 결정한다. (2) 급탕방식 온수의 공급개소가 시설전체에 분산되어 있는 호텔, 여관 병원 등에는 중앙식 급탕설비 방식이 채용되고 있다. 온수의 사용이 주로 화장실과 세면으로 한정되어서 사용량도 적은 사 무실 빌딩 등에서는 전기식 탕비기 등을 사용하는 국소개별식 급탕설비가 사용되고 있으며, 주간타이머 등에 의해 자동적으 로 전원을 제어하는 예가 많다. 단독주택과 공동주택에서는 가스급탕기와 심야전력 온수기가 사용되는 경우가 많다. 전기온수기는 사용압력이 종래 100 kPa 로 한정되어 있었지만, 200 kPa 형을 사용할 수 있게 되어 샤워 등에서의 압력도 충분히 확보 가능하게 되었다. 고층의 공동주택에서는 가스 급탕기의 설치장소가 한정되 어 있어 급탕을 중앙식으로 하여 각 세대별로 공급하는 방식 을 사용한다. 중앙식급탕공급에서는 취급관리책임자가 불필요한 온수발 생기를 저탕탱크와 조합하여 사용하는 경우가 많고, 옥상과 옥탑 내에 설치하는 경우도 많다. 옥상과 옥탑에 설치하는 경 우에는 급탕관을 일단 건물 꼭대기 부분까지 세워 공기를 제 거한 후 각 장소에 배관하는 하향 배관이 바람직하다. (3) 열회수 급탕 열회수 급탕은 급탕부하 사용현황의 예측이 시스템의 경제 성을 좌우하는 중요한 요소이다. 열회수 급탕에는 코제너레이 션 시스템의 열회수와 급탕배수, 하천수, 하수처리장 방류수 등의 열회수가 있으나, 후자를 열원으로 하는 경우 30~35°C 이하의 저온수이므로 히트펌프에 의한 열회수가 적정하다. 온 배수(���)의 열회수를 하는 경우에는 열원이 오염되어 급 탕이 오염될 가능성이 크므로 피하여야 한다. 급탕배수열원 | {}
70b6308e-3684-410e-84a2-8b36e02f3bc6 | 5권.pdf | 1.1-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 히트펌프 급탕은 클럽하우스, 공중목욕탕, 호텔 등에 실시 예 가 있다. (4) 급탕온도 급탕 공급온도를 높일수록 에너지의 손실은 커지며 기기와 관재료의 부식과 열화가 촉진된다. 기구에 공급하는 급탕온도 는 55~60°C 정도로 그 이상의 온도를 필요로 하는 기구는 각각 단독으로 가열기를 설치하거나 기구에서 재가열하는 방 법이 이용된다. 4) 배수 통기설비 계획 배수계획은 다음의 항목에 대하여 검토한다. (1) 배수방류 규제 건물의 규모 또는 배수량에 따라 배수 저류탱크를 설치하 여 계획적인 방류를 의무로 하는 지역도 있다. (2) 우수방류 규제 대규모 시설에서는 우수탱크전용 연못을 설치하거나 우수 저류탱크의 설치, 침투관, 침투용 맨홀 등에 의해 침투식 오염 저감 우수배수설비를 설치하는 경우가 있다. (3) 배수의 계통분류 배수의 배출계통은 하수도가 합류식 또는 분류식, 분뇨정화 조가 단독처리 또는 합병처리, 제해시설과 특수배수 처리시설 의 필요, 배수 재이용의 경우 원수는 어떤 배수를 사용하는가 등을 검토하여 결정하며, 이외에 배수가 막힐 경우 주방 등으 로 오수가 역류하지 않도록 검토하여 결정한다. (4) 배관방법 각 충마다 같은 배관패턴이 설치되는 공동주택과 숙박시설 에는 단관식 배관과 특수이음부속에 의한 배수 수직관 방식 (특수 배수이음쇠 방식)을 검토한다. 5) 경제성 검토 기본구상에서 기본계획까지의 각 단계에서 프로젝트의 총 예산을 수립한다. 사업수지계획을 입안하기 위하여 건설비와 운전비, 유지관리비의 산출을 실시하여 각 단계에서의 급배 수 위생설비의 경제성 검토는 대개 다음의 방법으로 한다. (1) 기본구상 설비계획의 개요를 기초로 과거의 유사한 프로젝트의 공 사비 등을 참고하여 설계의 규모와 단위 면적당 공사비에 의해 개산(��)비용을 산출하고, 여기에 제반조건에 의해 특수한 설비비용과 사회기반시설에 대한 부담금을 가산하여 개산코스트를 산출한다. (2) 기본계획 기본계획에서의 경제성 검토는 건설비의 산출 외에 제반조 건에 따라 고려하여 각종 설비시스템에 대하여 경제비교를 실 시하고 설비시스템 결정의 자료로 한다. 경제 비교는 라이프 사이클 코스트(LCC, life cycle cost) 에 의해 실시한다. 라이프사이클코스트는 건물의 기획설계 에서 건물운용, 건물해체에 이르기까지의 라이프사이클에 필요한 전체의 비용이며, 이는 기획설계비, 건설비, 운용관 리비, 해체 처분비의 합계를 말하며, 일반적으로 라이프사 이클코스트에 적용되는 운용관리비는 초기투입비의 2 배 이 상이 되는 경우가 많다. 따라서 에너지절약, 관리인원의 최 소화, 유지관리에 대한 배려, 운전비와 유지관리비를 보다 저렴하게 하는 것이 라이프사이클코스트 평가에 큰 영향을 주고 있다. 라이프사이클코스트 평가 등에 의해 설비시스템이 결정된 후 시스템에 따른 비용수정과 주요기기의 가격을 기초로 기본 구상에서 산출한 개산비용을 수정한다. 산출된 프로젝트 비용이 사업수지계획에 따른 예산을 초 과하는 경우에는 건축, 설비 각각에 대하여 개산비용을 수정 한다. 필요에 따라 설비시스템과 공법계획의 변경 등 설비계 획을 수정할 필요도 발생하므로 기본계획에서의 예산계획을 신중하게 행하여야 한다. 중소규모의 경우에는 개략 결정된 건설비용을 일반적인 공사비 구성비를 비율로 제반조건에 의한 특수설비 비용을 가산하여 급배수설비 공사비를 산출하고 이 예산액에 적합 한 설비계획을 하는 경우도 있다. 6) 기본계획서 기본계획서에 작성하여야 하는 내용은 다음과 같다. ① 프로젝트 명칭 ② 소재지 ③ 건물의 개요 : 층수, 충고, 연면적, 건축면적, 구조, 내용 ④ 현장조사 : 사회기반시설 현황 ⑤ 법규확인사항 ⑥ 설비계획의 기본 조건 ⑦ 개략 설계 계산서 ⑧ 설비 시스템 검토 ⑨ 설비검토 ⑩ 개략 공사비 ⑪ 공사 공정표 ⑫ 대관청 관계서류 2.3 기본설계 1) 기본계획의 수정 계획의 제반조건에 지역적 조건, 법과 조례 등에 대하여 기 본계획이 적합한 가에 대하여 검토하고 계획을 수정한다. 특 히, 상하수도는 도시기반시설, 법과 조례에 의한 제반조건과 의 조정을 기본설계의 단계에서 완료한다. 또한 기본설계의 과정에서 건축구조, 공조설비, 전기설비 등 다른 기술분야들 과 협의 된 문제점에 대하여 기본계획을 검토가 필요하다. 2) 기계실과 배관용 공간의 결정 건축도면에 표시된 기계실과 배관공간에 대하여 기기가 필 요조건을 만족하게 설치되는가, 기계실과 파이프샤프트 공간 의 위치관계 문제는 없는가, 천장 또는 수직배관 공간은 확보 되어 있는가 등 기기의 배치와 주 배관 경로의 평면도상의 내 용을 검토하여, 위치, 공간을 결정한다. 배관공간에 대하여는 점검, 수리, 교체 등 건물의 라이프사 이클에서의 필요한 장비의 반출입과 제반작업에 대하여 충분 히 검토하고, 위치, 공간, 점검구 등을 결정한다. 수직관 배관 | {}
7b6d57b6-dddd-4454-805e-077b9ee4562d | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-9 공간은 상세도를 작성하여 보와 의 관계, 점검구의 위치 등을 검토하여 크기를 결정하고 건축도면과 조화를 비교 검토하며 내력벽의 관통 등이 필요한 경우 구조 기술자와 협의 한다. 3) 설비시스템의 결정 기본계획에서 계획한 제반조건이 기본 설계단계에서 설비 시스템과 배관시스템이 다음의 내용에 대하여 지장이 없는가 를 검토하여 설비시스템을 결정한다. ① 기계실의 위치, 공간, 배관공간 ② 기계반입, 반출경로 ③ 공조, 전기시스템과 의 관계 ④ 소음, 진동의 전달방지 ⑤ 누설사고의 가능성 ⑥ 에너지 절약, 절수, 환경평가 ⑦ 기기, 배관의 내구성 ⑧ 유지 관리성 이는 지금까지의 협의, 조정에 의해 해결되어진 항목이나 건축디자인의 제약에서 계획상 필요한 위치에 기기와 배관공 간이 확보되지 않을 경우도 있어 설비시스템과 배관시스템의 수정이 필요한 경우도 있으므로 상기에 대하여 점검을 충분히 실시하여 설비시스템을 결정한다. 4) 기기, 배관 재료의 사용과 내구성의 검토 설비기기, 재료는 건축 구조체보다 내구성이 적어 시간경과 에 따른 열화가 빠르다. 경년열화에는 기기 효율 저하, 고장회 수 증가, 배관부식과 막힘 등의 물리적인 것과 기술혁신과 사 회적 수요, 또는 사용자 가치관의 고도화 등에 따른 사회적인 열화가 있다. 기기, 재료의 내구성 중 문제가 되는 것은 배관과 밸브이 다. 기기는 비교적 용이하게 교환이 되나, 배관과 밸브는 천장 내, 파이프샤프트, 콘크리트 스라브와 벽체내부 등 부분적으 로는 건축구조체 내에 설치되어 점검도 어려우며 교환이 용이 하지 않은 경우가 많다. 이러한 조건을 고려하여 배관의 사양 과 내구성에 대하여 충분히 검토하고 리모델링과 보수가 용이 한 배관시스템과 공간을 고려한다. 호텔, 여관 등 서비스산업에서는 사회적 열화에 대응하여 용도변경과 내부 인테리어의 리모델링이 비교적 짧은 사이클 로 계획되는 경우도 있다. 배관의 교체를 위하여 넓은 배관공 간을 확보하는 것보다 영업면적을 크게 하는 편이 이익인 경우 도 있다. 5) 유지관리성의 검토 건축설비의 유지관리는 최근에는 일상의 운전관리 외에 운 전상태 분석과 에너지낭비관리 등의 기술 관리를 포함하여 총 칭되고 있다. 유지관리의 수준은 설비의 성격, 용도, 규모 등에 따라 결 정되어지나, 설비를 경제적, 효율적으로 운용하기 위해서는 설비의 상태를 감시하고 이 결과 를 데이터베이스화하여 진단 가능하도록 정보관리시스템이 필요하다. 급배수, 위생설비의 유지관리성에 대하여는 다음을 검토한다. ① 위생적이고 안전한 수질의 유지 : 정기적인 저수탱크의 청소, 수질검사, 배관의 부식, 열화진단의 방법 ② 기기, 배관기능, 능력의 유지 : 감시, 점검, 정비, 수리, 상태분석, 에너지관리(유량 데이터 분석)의 방법 ③ 누수유무의 점검, 수리 : 감시, 점검, 수리의 방법 ④ 배수관의 점검, 청소 : 감시, 점검, 정비, 청소의 방법 ⑤ 배수탱크의 청소 : 정기적인 청소관리 급배수, 위생설비는 설치된 기기가 비교적 적고, 소규모의 건물에는 관리일지와 데이터의 기장 등 정도의 기술관리는 가 능하나 유량자료의 분석에는 목적에 적합한 계측시스템과 계 측이 필요하다. 현재 국내에는 사용수량과 사용 급탕량의 데이터가 충분하 지 않고 코제너레이션시스템, 태양열급탕, 배수열원 히트펌프 급탕시스템 등의 계획에 의한 급탕부하의 파악을 어렵게 하고 있다. 계측시스템의 도입과 활용에 의해 급수, 급탕사용량의 예측에 의한 실제 측정이 가능하고, 또한 배관, 기기의 열화진 단과 에너지절약을 달성할 수가 있다. 대규모의 건물에는 운전, 감시, 제어, 기록을 통합하여 관리 하는 빌딩 자동제어시스템(BAS)을 도입하는 경우가 많다. 급 배수, 위생설비에는 기기의 운전, 감시, 경보, 계측, 기록 등을 조합하여 계측하는 급수, 급탕, 가스 등의 사용량을 집중 자동 감시하고 앞에서의 계측시스템을 기초로 특정시간의 순간유량 을 계측하여 기록하고 자료화하는 시스템도 개발돼 있다. 또한 최근에는 소화설비를 상시 감시하여 경보의 발생과 기록을 하 고, 기능점검을 자동적으로 하는 소화설비 자동점검시스템과 기기의 진동감시 시스템을 포함하는 경우도 있다. 6) 기본설계서의 작성 기본설계서는 설비계획의 내용을 나타내는 것으로 설비시 스템의 검토 등 설비계획을 결정하기까지의 경위를 포함하여 기본구상에서 기록된 내용에 대하여는 중복을 피하도록 기술 한다. ① 프로젝트의 명칭, 계획소재지 ② 시설, 건물의 종류, 내용, 규모 ③ 사회기반시설의 현황 ④ 설비계획의 제반조건 ⑤ 설비계획 기본방침 ⑥ 개략설계계산서(사용수량, 급탕량, 배수량 등) ⑦ 설비시스템 검토(에너지절약, 관리인원 절약, 공법계획 등 라이프사이클코스트에 의한 검토) ⑧ 설비계획(각 설비시스템의 내용, 주요 기기 활용량 개략 계통도) ⑨ 개략공사비, 운전유지관리비 기본설계도는 설비개략계통도 외에 파이프샤프트의 설치 및 배관경로를 나타내는 기계실내 기기배치도 등을 작성한다. 2.4 실시설계 기본계획, 기본설계를 보다 더 상세하게 검토하여 건축 실 시설계도를 기초로, 지금까지 작성한 개략설계계산서를 수정 하여 설계계획서를 완성하고, 프로젝트를 공표, 실시하기 위 한 실시설계도, 특기시방서, 설계계산서, 공사예산서를 작성한 | {}
d7aebd2b-cd81-4e44-bd64-5a7af6d0706a | 5권.pdf | 1.1-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 다. 실시설계도는 대개 다음과 같이 구성된다. ① 특기시방서 ② 현장 안내도, 배치도, 범례 ③ 기기표, 기구표 ④ 옥외 배관계통도 ⑤ 각층 배관평면도 ⑥ 상세도(배관평면도, 단면도, 입면도), 각종 상세도 ⑦ 특수설비도 ⑧ 표준도 ⑨ 설계 계산서 ⑩ 공사 예산서 2.5 설비계획 기본사항 일반적인 설비 시스템의 계획은 계획건물의 종별, 규모, 사 업계획의 내용, 예산 등의 계획조건과 기본구상, 기본계획단 계에서 밝혀진 현장조사사항 및 제반 관련법규 등 여러 조건 들에 의해 각종시스템이 비교 검토되어 결정된다. 각종 설비 시스템의 계획에서는 다음과 같은 사항들이 고려되어야 한다. ① 건물의 사용상황이나 관리체제에 적합하며 건축의 디자 인과 조화를 이룬 시스템 ② 예상되는 최대부하에 대처할 수 있는 시스템 ③ 주변환경에 주는 영향에 대해 충분한 고려 ④ 자원절약 및 에너지절약에 대한 고려 ⑤ 오염방지대책에 만전을 기하고 또한 보수관리면을 고려 한 시스템 ⑥ 사고나 고장이 적고 예상되는 사고나 고장 그리고 재해 에 대한 대책이 충분하고 이차 재해발생을 방지할 수 있는 시 스템 ⑦ 시공이나 보수운전관리상의 합리화나 에너지절약에 대 해 충분한 고려 ⑧ 건물과 설비의 이용년수의 차이로 발생하는 장래의 설 비기자재의 보수 및 교환에 대한 고려 3. 계획설계시 유의 사항 3.1 공간계획 1) 기계실의 위치, 크기 기기가 성능대로 운용되기 위하여는 적정한 유지관리가 필요하 다. 기계실은 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다. ① 설비에 대하여 필요한 위생환경을 만족시킬 것 ② 장비의 반입 반출에 지장이 없는 위치에 있을 것 ③ 운전, 보수 점검이 용이하고 안전한 위치에 있을 것 ④ 주 배관설치 경로가 확보될 것 ⑤ 소음, 진동, 수손사고 등의 영향을 받지 않을 것 ⑥ 화기 취급하는 기계실과 소화설비 기계실, 가스저장실 등 관련 법규 시설은 법규요구구조에 만족할 것 저수탱크를 제외하면 일반적으로 급배수 위생설비의 기계실은 건물 연면적 대비 비율이 크지 않으며 공조설비와 공용하는 경 우가 많다. 따라서 기계실은 기기의 개략 용량에 의하여 기기를 선정하고 이들을 배치하여 설치면적을 계산한다. 기기 배치에 의하여 소요면적을 결정하는 경우에는 저수탱크, 보일러 등은 법규에 정하여진 기기주변의 필요공간확보가 필요하며 연결되 는 배관과 장비의 운전, 보수, 점검을 위한 공간을 확보한다. 2) 배관의 위치, 공간 배관은 장비와 물사용기구에 대하여 최단거리로 설치하는 것이 바람직하나 보수점검이 용이하게 진행할 수 있는 위치에 하는 것이 중요하다. 또한 유수음의 소음으로 실내환경에 영 향을 주지 않도록 하며 누수발생시 중대한 피해가 발생하는 장소는 피한다. 수직 배관용 파이프 샤프트는 중간에 위치가 변경되지 않도록 설치하는 것이 바람직하며 불가피하게 위치 가 변경되는 경우에는 특히 배수 수직관의 오프셋 설치시 도 피 통기관의 설치와 배수관의 구배를 검토한다. 양수관용 파 이프 수직관은 고가탱크 근처에 설치하며 최상층에는 수평관 의 길이가 길어지면 수중 분리에 의해 수격발생의 원인이 되 므로 피하도록 한다. 화장실 등에서의 급, 배수수직관의 위치 는 배수 수평지관의 설치에 지장이 없도록 하고 각 층 분기용 밸브 점검구 설치를 고려한다. 배관용 설치공간은 다음 사항 을 검토하여 결정한다. ① 배관 관지름, 보온재 두께, 배관 간격 (마감에서 50 mm 정도) ② 밸브의 크기, 조작공간 ③ 시공 필요공간(공구 조작공간) ④ 배관의 지지, 고정방법 ⑤ 배관 분지 공간 ⑥ 배관 교체를 대비한 예비 배관공간 ⑦ 점검, 보수, 교체를 위한 작업공간 ⑧ 배수관 구배 ⑨ 점검구와 배관의 위치 배관의 보수 교체시에는 건물, 내장재, 다른 배관이 손상되 지 않도록 배관설치 공간을 고려하여야 하며 다음 사항을 배 려한다. ① 파이프 샤프트 내 바닥에 1 ~2 개소의 예비 스리브 설치 를 고려한다. ② 비교적 내구성이 있는 배관, 열화의 진행이 작은 배관을 안쪽에 배치하고 그 외는 점검구 가까운 곳에 배치한다 ③ 파이프 샤프트 점검구는 전면 개방형식으로 한다. 3.2 공사원가계획 기본 구상에서 기본 계획까지 각 단계별 프로젝트 총 예산 을 수립하여야 한다. 사업수지계획을 입안하기 위하여 건설 비, 운전, 유지관리비의 산출을 실시하며 이에 대한 내용은 다 음과 같다. 1) 기본 구상 설비계획을 기초로 과거 유사 프로젝트의 건설비, 운전비, 유 | {}
7a6139da-42ad-4a11-b590-71863bd7297a | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-11 지관리비를 참고하여 설비의 규모와 단위면적당 금액을 개략 산출한다. 특수한 설비나 도시기반시설 분담금은 별도로 가산한다. 2) 기본 계획 기본 계획에서의 공사원가 계획은 설비게획의 제반조건에 따라 고려된 각종 설비시스템에 대하여 건설비, 운전비, 유지관 리비를 포함한 경제성 검토를 하여 설비시스템 결정의 자료로 사용한다. 경제성 검토는 라이프 사이클 코스트(LCC)평가에 의해 진행한다. LCC 평가에 의해 설비시스템이 결정되면 각기 시스템 별 공사비 수정과 주요기기의 가격을 기초로 기본 구상 시 산출된 공사비를 수정한다. 산출된 공사비가 사업예산을 초 과하는 경우 건축, 설비 등 각각의 공사비를 검토하여 조정하며 필요에 따라서는 설비시스템, 공사방법변경, 설비계획 등을 수 정한다. 3) 기본 설계 기본설계단계에서는 주요기기의 배치, 배관계획이 결정되 므로 배관공사비를 개략적으로 결정할 수 있다. 따라서 비교 적 정확도가 높은 개략공사비가 산출 가능하다. 3.3 성능설계(위생, 압력, 온도, 유량) 1) 물탱크 배치 계획 저수탱크와 고가탱크는 건물 면적의 유효이용을 위하여 옥 외에 설치하는 경우가 있으나 자원절약 차원으로 보면 장비의 장 수명화에 문제가 된다. 가능한 한 실내에 설치하여 자외선 이나 오염공기에 의한 재료의 열화를 방지하고 내용년수를 연 장시키도록 한다. 2) 레지오넬라병 발생 예방 대책 레지오넬라균은 20~50°C 에서 번식하며 36°C 전후에서 가장 잘 번식한다. 원생동물 체내에서 번식하므로 이들이 생 존하는 생물막 내부에 레지오넬라균이 보호되고 있다. 레지오 넬라병은 레지오넬라균에 의해 감염되는 질병으로 감염원으 로는 급수, 급탕설비, 냉각수, 가습기, 수경설비, 축열조 등이 있다. 레지오넬라병 방지를 위하여는 레지오넬라균 검사를 통 하여 감염인자를 점수화하여 시설관리자에게 대책을 하도록 한다. 급배수 설비에서의 대책은 다음과 같다. (1) 급수설비에서의 대책 소규모 저수탱크의 경우 잔류 상수도의 잔류염소 소실, 수 온의 상승 조류 등 미생물에 의한 오염 등을 주의 하여야 한 다. 구체적인 대응방법은 외부로부터 레지오넬라균의 침입을 방지하고 가능한 수온을 20°C 이하로 유지하고 배관, 기기류 에 스케일, 슬러지, 조류의 발생 방지, 사수구역의 발생 방지, 잔류 염소의 확인, 에어로졸 발생기기의 사용을 피한다. (2) 급탕 설비에서의 대책 급수 설비와 동일하나 특히 순환식 중앙급탕방식의 경우 급탕 공급온도에 주의 한다. 구체적인 대응방법은 ①급탕공급 온도의 적절한 관리 ②저탕조, 배관, 샤워헤드 등의 적절한 청소 ③수질검사를 통한 확인 등의 방법이 있다. (3) 수경시설에서의 대책 수경시설의 오염방지 대책은 에어로졸 발생이 어려운 수경 시설 선택, 풍향의 고려 등이 있다. 3) 크로스 커넥션 방지 급수 급탕 배관이 타 용도의 설비와 직접 접속하지 않도록 하기 위한 대책은 다음과 같다. ① 급수, 급탕 배관과 타 배관의 구별 표시 ② 적절한 토수구 공간 확보 ③ 직결기구의 진공브레이커 설치 ④ 감압식 역류 방지 장치의 사용 4) 직접 사용 압력에 의한 조닝 사용 목적에 따라 적정한 수압으로 공급하도록 급수 급탕 계통을 구분하여 과대한 수압에 의한 물의 낭비를 방지한다. 절수 오리피스에 의한 과대유량 방지를 할 수 있으나 가능하 면 계획시 정확한 조닝에 의하여 적정수압이 유지될 수 있도 록 한다. 3.4 공법계획 건설업은 타 산업과 비교하여 생산성이 대단히 낮은 산업 이다. 인력 부족, 특히 숙련된 작업자의 부족은 시공현장에 큰 영향을 미친다. 생산성 향상을 위하여는 합리적인 시공관리를 고려한 계획, 설계가 요구되며 이를 위하여 공사의 집약과 장 치화, 시공의 기계화와 자동화가 필요하며 설비공사에서는 다 음과 같은 인력 절감 방법이 사용되고 있다. ① 조립식 배관 : 수직관 유닛, 플로워 유닛의 조립설치 ② 블록유닛 : 화장실, 욕실, 기계실의 블록유닛 제작 설치 ③ CAD/CAM 에 의한 자동화 : 도면작업, 배관길이 조사 에 의한 배관절단의 자동화 ④ 인력절감형 연결부속의 사용 ⑤ 배관작업의 표준화, 단순화 : 경량 플렉시블 배관재료 사용, 헤더삽입 배관공법의 적용 위와 같은 인력절감공법을 채용하기 위하여는 계획, 설계 단계에서 파이프 샤프트의 위치, 배관의 위치와 설치공간, 배 관관지름설계, 배관재료선정, 기기의 배치 등에 대하여 충분히 검토하여야 한다. 3.5 환경 1) 자원, 에너지 절약 계획 급배수 설비계획에서의 자원, 에너지 절약 대책은 기본적으 로 물의 유효이용에 의한 절수가 효과 적이다. 이를 위하여 검 토할 내용은 다음과 같다. ① 위생기기 절수대책 : 절수형 위생기구의 이용, 소변기 세척방식의 검토, 우수, 중수도 이용, 유사변기소음 발생장치 설치. ② 수전류의 선택 : 자폐수전, 정유량수전, 자동수전, 유량 제어 등 ③ 과대한 수압발생 방지를 위한 급수 조닝 ④ 용도별 필요 수압별 다원 급수방식 채택 | {}
33bc8632-77be-429b-b02e-14638c23c2d3 | 5권.pdf | 1.1-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ⑤ 정유량 밸브설치에 의한 피크 유량제어 ⑥ 수영장, 대욕장, 냉장고 냉각수의 배수의 수경용, 환경용 사용 ⑦ 정기적인 측정자료 분석에 의한 피크 유량제어 ⑧ 폐열 미이용 에너지에 대한 히트펌프 이용 급탕 채택 ⑨ 재사용 가능 재료와 환경부하 최소화하는 재료의 선택 2) 재해 대책 도시지역에서는 우수의 지하침투가 적으며 최근 자주 발생 하는 단시간 집중호우에 의해 하수도 배관으로 빗물이 처리되 지 못하는 도시형 홍수 발생 가능성이 커지고 있다. 따라서 다음의 사항을 고려하여 설계할 필요가 있다. ① 위험 가능성에 대하여 부지 주변 상황의 파악 ② 배수설비 결정하기 위한 적정한 강우량 설정 ③ 건물 내부로 우수가 침입되지 않도록 건축적 배려 ④ 우수 배수탱크 오버플로와 배수 펌프 비상전원대응 등 의 백업대책 강구 ⑤ 우수저장탱크 설치에 의한 시간차 배수 3.6 유지관리 계획 1) 계획시 기기 배관의 리모델링 방법 검토 일반적으로 설비는 건축구조체와 비교하여 내구성이 작으 며 시간경과 에 따라 노후화되며 이에 따른 기기효율 저하, 기 술혁신과 사회적 수요, 사용자의 변화에 의한 사회적 열화가 있다. 설비의 내구성에서 중요한 부분은 배관과 밸브이다. 이들은 천정내, 파이프샤프트, 콘트리트 스라브, 벽 등에 설치되며 부 분적으로는 건축물 구조체에 설치되어 점검과 교환이 어려운 경우가 많다. 이러한 조건을 고려하여 배관의 사양과 내구성 에 대하여 충분히 검토하며 장래의 리모델링을 고려하여 파이 프 샤프트 내의 예비 스리브의 설치 등 배관의 교체 수리가 용이하도록 배관 시스템과 공간을 고려한다. 기기류도 노후화 에 대한 교체를 위하여 기계실의 면적, 충고, 기기의 반입 반 출, 기기의 보수를 고려한 적절한 공간을 고려하고 향후 기기 류의 증설을 고려하는 경우에는 예비공간도 고려한다. 2) 유지관리성의 검토 급배수설비의 유지관리는 관련법규에 적합하도록 계획, 설 계되어져야 하며 최근에는 운전관리 내용 중 운전상태분석과 에너지소비관리(BEMS)가 포함되어져 있다. BEMS 는 기기 와 설비의 운전관리에 의하여 실내환경과 건물의 에너지소비 량을 파악하기 위한 시스템이다. 유지관리의 수준은 설비의 성격, 용도, 규모 등에 의해 결정한다. 설비를 경제적, 효율적 으로 운용하기 위해서는 설비의 상태를 감시하고 그 결과 를 자료화 하여 진단 가능한 정보관리시스템이 필요하다. 급배수 위생설비의 유지관리성에 대하여는 다음의 검토를 진행한다. ① 위생적으로 안전한 수질의 유지 : 저수탱크, 고가탱크의 적정한 저수량의 확보, 정기적인 저수탱크의 청소, 수질검사, 배관의 부식, 열화 진단의 방법 ② 기기, 배관의 기능, 능력 유지 : 감시, 점검, 정비, 수리, 상태분석, 에너지관리의 방법 ③ 급수관 누수유무의 점검, 감시, 수리의 용이성 ④ 배수관의 감시, 점검, 정비, 청소의 용이성 ⑤ 배수탱크류 정기적인 청소관리 4. 설비별 계획 각종 설비의 시스템별 계획은 현장조사 결과 를 반영시킨 기본구상에 위생적이고 경제성이 있으며 운영상 편리하도록 각종 방식을 비교 검토하고 그 건물에 가장 적합한 시스템이 될 수 있도록 한다. 각 설비시스템의 상세내용은 각각의 장을 참조하고 여기서 는 그 시스템의 개략 및 계획상의 기준 등에 대해 간략하게 기술하였다. 4.1 상수도 설비 ![image](/image/placeholder) 수 원 취수시설 도수로 저수지 침사지 도수로 침전지 정수시설 여 과 지 멸균시설 송수로 배수시설 - 배수관 T 급수관 사 용 자 그림 1 상수도의 구성, 흐름도 상수도는 음료용 수돗물을 말하며 공업용수, 소방용수 또는 기타 용도로 잡용수나 온수 등이 있으며 수도법상에는 음료용 수 광역상수도, 지방상수도, 간이상수도, 전용상수도, 공업용 상수도 및 전용 공업용 상수도까지 포함한 것을 말한다. 상수 도의 구성은 취수, 저수, 도수, 정수, 송수, 배수 및 급수의 순 서로 그림 1 과 같으며, 각 시설로의 물의 수송은 시설간의 낙 차에 따라 자연흐름 또는 펌프가압 등에 의한다. 상수도의 계획은 수도시설이 건설되기까지 기본구상, 기본 계획 및 실시설계의 단계를 거치나 그 중 제일 중요한 것은 기본계획으로서 계획기간, 계획급수구역, 계획급수인구, 계획 급수량, 수원, 취수, 정수방법, 배수계획, 계획예산 등이 포함 | {}
5dbd3902-85d2-4df5-af12-54d65f238c66 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-13 되어야 한다. 상수도의 수질기준은 수도법에 따라 음료용의 목적으로 공 급되는 물로써 병원 미생물에 오염되었거나 오염될 우려가 있 는 물질이나 건강에 유해한 무기물질, 유기물질 및 기타 건강 에 유해한 물질을 포함해서는 안 되며 수질기준에 관하여 필 요한 사항은 환경부령으로 정한다. 4.2 급수설비 건축물에 필수적으로 설치하는 급수설비에 대한 계획 및 설계 시 다음사항이 검토되어야 한다. 1) 급수방식 수도직결방식, 고가탱크방식, 압력탱크방식, 펌프직송방식 (tankless booster system) 2) 사용수의 구분 시수, 우물물, 공업용수, 재사용수(중수, 냉각탑 블로우 수, 우수) 3) 조닝 ① 관리상 : 야간운전 계통, 동시사용 시간대 계통 ② 목적상 : 상수계통(음료, 조리), 잡용수 계통(청소, 정원 용수), 생산공정 계통(공업용수), 재생용수 계통(중수도), 순 수 계통(병원, 실험실) 4) 사용량과 압력 주택, 사무소, 공장, 연구소 등에 고층 또는 특수사용조건 고려 5) 계량관리방식 수도국 계량, 구역별 계량, 집중검침 등 계획대상 건축물에 알맞은 방식을 선정한다. 수도직결방식은 일부 특별한 지역을 제외하고 일반적으로 수압이 낮아 6 층 이상의 건물에서는 채택할 수가 없으므로 대규모 건물이나 고층건물에서는 타 급수방식중 비교적 고 장이 적고 안정된 수압과 수량이 얻어지고 또한 사용수량 변동에 용이하게 대처할 수 있는 고가탱크방식이 일반적으 로 많이 채용되고 있다. 그러나 고가탱크방식은 개방부분이 많아 오염발생 가능성이 있으므로 건물관리자 이외는 출입 을 금지하도록 하고 맨홀 등 개구부에는 오염물질이 들어가 지 않도록 조치를 한다. 수도직결방식 이외의 급수방식은 모 두 저수탱크를 필요로 하며 수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙에 따라 지하저수 탱크의 구조와 재질은 다음사항을 따 라야 한다. (1) 보수점검 및 유지관리가 용이하고 안전하게 할 수 있 어야 하며 저수탱크의 형상이 육면체일 경우 벽체의 외면은 건축물 기타 부분과 의 간격이 상부는 100 cm 이상, 기타는 60 cm 이상 공간을 확보한다. (2) 충분한 강도가 있고 내구성이 있으며 수질에 영향을 주지 않는 내식성 재료로서 수밀성이 확보된, FRP, 스테인리 스강 등을 사용한다. (3) 「저수탱크 내의 물이 오염되지 않도록 건축물의 상판이 나 외벽 등을 이용하여 설치하지 않도록 하며 위생상 유해한 액체나 물질을 저장하는 장소로부터 수평거리로 5 m 이상 확 보하며 5 m 미만일 때는 콘크리트 중간벽 등 특별한 조치를 취한다」 등으로 세부지침이 정하여 졌으므로 건물계획 초기부 터 그 설치위치 및 면적을 건축평면 계획에 반영시켜야 한다. 고가탱크의 위치는 대변기, 세척밸브, 샤워, 탕비기 등 건 물의 가장 높은 곳에 설치되는 기구의 최저필요수압에 따라 결정되며, 수도법상 고가탱크의 구조와 재질은 지하저수탱크 에 준하며 외부 또는 내부의 보수점검이 용이하도록 하고 탱 크내의 청소, 보수 또는 기타 중대한 지장으로 단수가 될 경 우를 고려하여 지하저수탱크나 고가탱크를 2 개 이상으로 구 획으로 하는 것이 바람직하다. 건축계획상 고가탱크의 위치가 한정되어 최상층 등 부분적으로 필요수압이 얻어지지 않는 경우에는 부분적으로 압력탱크 방식에 의하여 재 가압하는 방법이나 탱크 내에 일정한 압력을 가하는 다이어프램식 밀 폐탱크를 옥상에 설치하여 필요한 급수압력을 확보하는 가압 탱크 방식 등의 별도 시스템을 설치하는 경우도 있다. 우물 등 상수도 이외의 수원을 이용하는 경우에는 건물의 용도 또 는 거주인원에 따라서는 수도법에 의해 전용상수도의 적용을 받아 소독 또는 위생상 필요한 조치를 하며 감균장치의 설치 의무가 부과 되나 그 적용을 받지 않아도 감균장치는 위생을 고려하여 설치하도록 계획한다. 급수량 산정방법은 건물의 용도나 사용목적에 따라 일반적 으로는 인원수에 따르지만, 특수건물에 대해서는 인원과 기 구수로서 산출하고 그 건물에 맞는 수량을 취한다. 생활수준 의 향상으로 점차 물 사용량이 증가하는 주거용 건물이나 일 반건축물인 사무실, 은행, 관청 등은 하루 평균 사용수량이 많아 급수장치가 과대하거나 부족하게 설계되는 등의 비합리 적인 결과 가 되지 않도록 한다. 4.3 급탕설비 계획 건물의 종류, 규모, 사용상태, 관리상태에 따라서 급탕 설비 계획 및 설계 시 검토되어야 할 사항은 다음과 같다. 1) 급탕방식 ① 중앙식 : 직접식, 간접식 ② 국소식 : 순간식, 저탕식, 기수혼합식 2) 사용열원 도시가스, LPG, 석유, 중유, 전기, 증기, 고온수, 태양열, 폐 열 회수 3) 용도 수세, 목욕, 음료, 조리, 세척 등 4) 조닝 ① 관리방법상의 분류 : 야간운전 계통, 동시사용 시간대 계통 ② 사용목적상의 분류 : 음료수 계통, 수세 계통, 목욕 계통, | {}
db9fc5a4-e702-4f29-9906-69ca1d8d1467 | 5권.pdf | 1.1-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 조리 계통, 세척 계통 5) 계량관리 방식 자가계량, 집중계량 6) 배관방식 단관식, 복관식 7) 공급방식 상향식, 하향식 8) 순환방식 중력식, 강제식 일반적으로 급탕개소가 부분적으로 한정되거나 개별적으로 관리가 필요한 경우는 국소식을 적용하고, 급탕 사용개소가 광범위하게 다수 존재하고 다량의 급탕을 사용하는 건물에는 중앙식이 채용된다. 중앙식 급탕방식은 호텔, 병원, 사무실, 공동주택 및 대규모 건물 등에서 기계실에 간접 가열식 저탕탱크를 설치하여 급탕 사용개소에 공급하며, 건물용도상 급탕을 중단할 수 없는 건 물은 복수의 급탕탱크를 설치하거나 충분한 용량이 되도록 한다. 국소식의 열원으로서는 도시가스, LPG, 전기 등이 이용되 나 도시가스나 LPG 등의 연소가스를 사용할 때는 연소에 필 요한 급배기방식에 대해 건축과 환기설비의 양면에서 검토할 필요가 있으며 안전성을 고려하여 밸런스형, 강제 급배기형 등의 밀폐형 기구를 사용할 수 있도록 평면계획을 세우고 급 배기가 원활하게 이루어질 수 있도록 풍향, 건물형상 그리고 인접건물의 영향 등을 검사한다. 최근 수질악화의 원인으로 동이나 스테인리스강 등의 배관 재료나 탱크재료의 부식이 심하므로 상수도 사용 시 수질을 조사하며 알맞은 내식성 재료를 선정하고 저탕탱크 내부는 특 수재료로 피복하는 등 부식에 대비하고 시스템 내에는 공기가 고이지 않도록 공기빼기장치를 설치하며 관내 유속이 과대하 지 않도록 하여 침식을 방지한다. 건물에서 사용하는 급탕량 은 급수설비에서와 같이 건물의 용도 및 사용목적에 따라 다 르므로 기구개수와 인원에 의한 방법으로 급탕량을 산정한다. 4.4 배수 · 통기설비 일반 건물 내의 배수의 종류는 오수, 잡배수, 우수 등이 있 으며 특수배수로는 공장건물의 공업폐수, 병원 배수, 원자력 발전소의 방사능을 함유한 배수, 연구소와 학교 및 병원 실험 실의 강한 산성이나 알칼리성을 가진 배수 그리고 가축의 사 육으로 인한 축산폐수 등으로 수질오염에 막대한 영향을 주고 있는 배수들이다. 이들은 공공하수도 처리지역이나 오수처리 시설의 설치로 오수와 잡배수를 합류방식으로 처리하는 경우 가 많지만 일반주택이나 공동주택에서는 건물내부에서 오배 수를 별도계통으로 분리하여 배수하고 옥외에서 합류시키는 방법도 있으며 우수는 전용배관으로 처리한다. 건물 내 배수와 특수배수에는 유지의 부착이나 유해물질 또는 각종 혼합물의 유입으로 배관이 부식하고 막히는 등 사 고가 발생하기 쉬우므로 보수관리가 용이하도록 단독계통으 로 구성하며 이를 방지하기 위한 기구로서 영업용 주방에서는 그리스포집기를 미장원과 이발소는 모발포집기, 세차장에는 오일포집기, 병원의 플라스터포집기 이외에 모래포집기, 세탁 장용포집기, 유리파편포집기 등이 있으며 공장이나 화학약품을 취급하는 곳 또는 실험실에는 중화탱크(neutralization tank) 를 설치하거나 전문가와 협의 하여 특수 배수처리 설비를 시설 한다. 배수방식에서는 합류식과 분류식이 있으며 배관방식에 따라 중력배수방식, 기계배수방식, 병용배수방식을 사용하나 건물 내 배수관은 가능한 한 중력배수방식으로 실외에 배수하고 지 역에 따라 부지배수관이나 공공 하수관의 사고 등에 의한 옥 외배수의 건물 내 역류를 방지하기 위하여 2 층 이상은 중력배 수로 하고 1 층의 배수는 중력식으로 가능해도 지하 배수탱크 를 설치하여 기계식으로 배수하는 방법도 있다. 특히 고층건물 에서는 배수수직관과 지하 수평주관의 연결부분의 배수관내에 서 난류흐름의 영향에 의한 배수장애, 세탁기나 주방싱크에서 배수되는 비누거품 등이 1 층으로 역류되지 않도록 1 층의 배수 는 별도의 계통으로 옥외로 배수하는 편이 바람직하다. 통기방식에는 각개통기, 회로통기, 신정통기 방식 등이 있으며 특수이음쇠를 사용한 배수 및 통기방식으로는 소벤 트, 섹스티아 이음쇠 방식을 채용하기도 한다. 일반건물에서는 회로통기방식이 채용되는 일이 많지만 위 생기구가 소규모로 설치되는 호텔의 객실이나 공동주택 등에 서는 통기방식이 없는 단관배수방식이나 특수이음관을 사용 하는 소벤트 또는 섹스티아 배수방식 등을 사용하고 있다. 우수배수량은 계획지역의 강우량과 지붕, 외벽, 부지면적에 의해 계산하고 배관은 공공하수도에 우수전용관이 설치된 지 역에서는 공공하수도에 단독으로 연결하며 단독처리나 합병처 리의 분뇨 및 오수 정화조에 접속하는 오수관 또는 잡배수관 에 접속해서는 안 된다. 만약 우수배수관을 합류식의 배수수평 주관 또는 부지배수관에 접속할 때는 트랩을 설치한다. 4.5 배수처리설비 배수처리 설비는 각 건물별 종류와 방류수질 기준에 따라 서 오수처리시설, 정화조, 축산폐수 정화시설, 분뇨처리시설 및 축산폐수 공동처리시설로 나누어진다. 각종 건물의 인원산 정은 건축물의 용도별 분뇨정화조의 처리대상인원 산정기준" 에 의하고 방류수의 수질기준, 설치기준, 구조, 규격, 성능 및 수질기준, 점검항목 등은 오수, 분뇨 및 축산폐수의 처리에 관 한 법률에 따라 결정한다. 정화조의 처리방법중 화장실의 오수만을 처리하는 단독처 리 정화조에서는 대개의 경우 처리대상인원에서 정화조의 형 식, 구조, 성능을 결정할 수 있으나, 일반 잡배수와 오수를 함 께 처리하는 합병처리정화조의 처리대상인원은 정화조의 형 식, 구조, 성능을 결정하는 지표로 사용되고 설계건물의 이용 자나 정원을 기초로 하여 처리수량을 결정한다. 일반적으로 단독처리의 경우는 패키지형의 장기 폭기방식, 부패방식이나 현장시공에 의한 부패탱크방식이 많이 사용되 고 있다. | {}
0d295101-b117-47e5-8cab-9a20a6d2cf11 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-15 합병처리방식은 장기폭기방식, 표준활성오니방식, 접촉산화 방식, 살수여과 방식, 회전원판접촉방식, 접촉안정법 등이 있으 며 합병처리 탱크는 설치공간도 크고 폭기 시 소음발생도 있 으므로 설치장소를 충분히 검토함과 동시에 보수 및 관리공간 의 확보와 보수관리체제 등에 대해서도 계획단계부터 검토하 여야 한다. 오수의 처리는 물리, 화학적 처리와 미생물의 작용에 의한 생물화학적 처리방법의 두 종류가 있으며 전자는 오염물질의 제거율이 후자보다 떨어지나 설치비가 적고 부유물 제거가 가 능하므로 다른 처리방법과 응용해서 사용되고 있다. 4.6 배수재이용설비(중수도) 경제 및 산업의 발전과 생활수준의 향상으로 물의 수요가 급 증하여 이에 따른 수자원 보전 및 유효이용의 목적으로 일반배 수를 재활용할 수 있도록 처리하는 설비를 중수도설비라 한다. 중수도의 원수로는 대규모 건물이나 공동주택의 생활배수, 냉각탑 블로우수, 잡배수, 수세식화장실 배수, 냉동, 냉각배수, 하수처리수, 하천수, 우수, 지하수, 해수 등 다양하다. 용도로 는 일반적으로 건물의 잡배수와 수세식화장실의 세척수, 냉각 탑의 보급수, 공업용수, 청소용수, 세차용수, 살수용수, 조경용 수, 소방용수 등이나 수량이 많고 위생상 안전한 수세식화장 실 세척수와 냉각탑 보급수로 사용하는 것이 일반적이다. 중수도는 사업주체의 사용규모에 따라 개별순환방식, 지역 및 광역순환방식이 있으며 중수처리시설은 취수, 도수시설, 용수처리시설, 송수, 배수시설, 급수시설과 기계 및 전기시설 로 구성된다. 중수도 수질은 수도법에 따른 용도별 수질기준에 적합하도록 유지관리가 되어야 하며 특히 생활용수의 일부로 사용할 경우 ① 위생상 문제가 없고 ② 악취 등으로 인한 불쾌감을 주지 않으며 ③ 배관 및 기기를 부식시키거나 스케일이 부착하지 않는 수질이어야 하는 등 여러 가지 사항에 주의 한다. 냉각탑의 블로우수를 중수처리할 경우는 블로우수에 방청 제나 대기 중의 가스부유물 등을 함유하고 있어 일반적으로는 응집제 처리 → pH 조정 → 급속여과 로서 처리한 다음 소독 해서 사용하는 예가 많다. 중수설비의 유지관리는 시설이 그 기능을 충분히 발휘하고 목적에 적합함과 동시에 안전한 이용수량을 확보하고 안정적 으로 공급하며 정기적인 보수점검을 행하여 사고를 미연에 방 지하며 구체적인 일상 관리의 내용기록, 운전관리요원의 배치 및 긴급시의 대응책을 설정한다. 4.7 가스설비 연료용 가스는 크게 도시가스와 LP 가스로 나누며 도시가 스는 가스공장인 제조소에서 일반 수용가까지 배관을 통하여 공급하고, 종류는 천연가스나 석유가스를 산지에서 액화시켜 전용선으로 운반하여 그대로 공급하는 것과 나프타, 원유, 중 유, 천연가스, LP 가스를 원료로 혼합 정제한 제조가스 및 코 크스로나 발생로의 석탄계 가스가 있다. 도시가스의 용도는 조리용으로 주방이나 탕비실에서 사용 하고 급탕용으로 가스온수기나 가스보일러, 난방용 가스보일 러, 공조용 냉온수기나 보일러 등의 열원으로 사용되고, 액화 석유 가스는 공조용을 제외한 일반용도로 이용된다. 공동주택과 같이 소비량이 많은 건물이나 공조설비용 열 원으로 다량 사용할 때는 중압(0.1~1 MPa)관에서 인입을 하고 압력조정기실(가버너실)의 크기나 인입 분담금의 조건 을 검토 및 계획한다. 소규모 건물이나 단독주택 또는 도시 가스 공급지역이 아닌 곳의 가스설비는 LPG 저장용기로 공 급하므로 가스량 계산 시는 최대예상 가스 소비량에 의해 용기 수를 구하고 저장장소의 공간과 반입경로를 계획한다. 도시가스사업법에 의한 배관설비의 기준과 전기기구와 의 거리, 가스기구 및 가스보일러 사용을 위한 통풍 및 급기, 배 기설비 등이 상세하게 건축계획에 반영되어야 하고, 가스를 사용하는 곳에는 소화설비로서 소방법에 따른 자동 확산소화 장치나 특수 소방설비 등을 필요로 한다. 도시가스설비 및 배관설계, 가스계량기의 등급결정을 위한 우리나라 주요도시의 공급가스 종류, 발열량, 성분 등이 상이 하므로 설계 시는 해당지역의 도시가스 회사에 확인하여 반영 한다. 4.8 위생기구설비 위생기구의 대부분은 도기로 만들어지며 그 바탕재질로는 KS 규격에 정하여진 용화 바탕질과 경질 도기질로 구분되며 그 외는 FRP, 스테인리스강재, 법랑철기, 동, 철, 유리, 석재 및 목재 등이 있으나 변기나 세면기 등은 항공기 등 특수한 경우를 제외하고 모두 도기제를 많이 사용하고 욕조나 대형기 구는 FRP, 주철 및 강판법랑, 스테인리스강 등의 재질이 사 용된다. 위생기구의 부속품인 각종 수도꼭지, 세척밸브, 샤워, 배수용 철물, 트랩 등의 재질은 일반적으로 동합금이 많이 사 용되나 강화 프라스틱 제품도 제작되고 있다. 최근에는 물 사용량을 적게 한 절수형 대변기, 절수형 소변 기, 세척장치 등이 있으며 건물의 용도 및 성격에 따라 검토 되어야 한다. 위생기구의 종류나 설치개수, 세척방법은 규정되 어 있지 않으나 건축법시행령, 학교시설 설비기준령, 오수, 폐 수 및 축산폐수의 처리에 관한 법률, 시행규칙 등으로 그 일 부를 정하고 있으며, 코드로는 ANSI A40.8(NPC)나 KDS 31 에 규정되어 있다. 4.9 소방설비 소방설비의 계획은 모두 소방법, 소방법시행령, 소방법시행 규칙 및 소방기술기준규칙이나 지방의 조례에 따르지만 이들 규정은 최저한도 요구라고 해석해야 되며, 필요에 따라서는 규정이상의 설비를 계획하는 경우도 있다. 계획은 건축물의 구 조, 용도, 사용형태에 따라서 소방법시행령 별표의 방화대상물 분류에 따라 해당 소방시설을 설계하고, 복잡한 사용형태인 경우에는 관할소방서와 협의 를 거친 후 계획하도록 한다. 특수설비로서의 복합건물이나 위험물을 다량으로 취급하 는 건물들은 반드시 소방서와 협의 하고 그 밖의 경우라도 | {}
1d5373d8-3587-420d-b25f-6d0f557c4dcc | 5권.pdf | 1,1-16 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 5 건물용도별 급배수, 위생설비 계획 ¦ 시스템 건물종류 ¦ 급수설비 ¦ 급탕설비 ¦ 배수, 통기설비 ¦ 가스설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단독주택 ¦ 1.1~2 층 수도직결방식 2. 3 층 이상은 압력탱크방식 또는 고가탱크방식 ¦ 1. 취급이 용이한 순간온수기, 저 압저탕식 가스보일러 또는 심야 전력 온수기 ¦ 1. 오수와 배수를 별개 계통으로 옥 외배수피트까지 배관 배수수직관에는 2. 2 층 이상인 경우 신정통기관 설치 ¦ 1. 저압 도시가스 또는 LPG 용기 사용 2. 취사용 및 개별 가스보일러에 공급 ¦ ¦ 공동주택 ¦ 1. 계단실이나 복도측에 수도계량기 설치 2. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 또는 펌프직송방식 3. 1~2 층 수도직결방식 ¦ 1. 대규모 공동주택은 중앙식 급 탕공급방식 또는 개별 공급방식 2. 중, 소규모 공동주택은 가스순 간온수기 저압 저탕식 가스보일 러, 심야전력이용온수기 등 개 별공급방식 ¦ 1. 통기수직관 없는 배수방식(신정통 기방식)이나 섹스티아방식 2. 하층부 세제거품 분출 방지를 위 하여 1~2 층은 별도로 배관 또는 수직관 시작부분에 45°엘보 2 개 를 사용하거나 장곡관 사용 ¦ 1. 중앙공급식의 난방 및 급탕보 일러는 중압의 도시 가스 공급 2. 개별 가스보일러 및 취사용은 저압 도시 가스 공급 ¦ ¦ 사무소 ¦ 1. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 2. 계절에 따른 사용수량 고려 및 냉각탑 보급수량 별도 반영 요함 ¦ 1. 용도나 공사예산 등에 따라 중 앙식 또는 국소식 채용 2. 주방급탕은 가스보일러 등에 의 한 국소방식(탕비실도 동일함) ¦ 1. 주방배수는 그리스포집기설치 및 일반 배수계통과 옥외 배수피트 까지 별도 계통으로 배관 2. 통기는 각개통기방식 또는 루프 통기방식 ¦ 1. 난방 및 냉방기기의 연료로 중 압 도시가스 공급 2. 취사용은 저압도시가스 공급 ¦ ¦ 호텔 ¦ 1. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 2. 급수압은 객실 0.35 MPa, 공용 부분 0.5 MPa, 세탁실 0.2 MPa 등 3. 급수계통 : 객실, 퍼블릭, 세탁 및 주방 계통 분리 ¦ 1. 중앙식 급탕방식 채용하며 세탁 이나 주방은 일반 계통과 분리 2. 급탕배관의 압력은 급수계통의 압력과 동일하게 계획 ¦ 1. 단독배수배관, 섹스티아 또는 신 정통기방식 채용 2. 퍼블릭 부분 천장 내 스페이스 충분히 고려 3. 주방이나 욕탕은 수질 환경보전 법에 의한 특정시설에 해당 ¦ 1. 냉, 난방기기기는 중압사용하며 국소 온수기 사용에는 저압 공 급 ¦ ¦ 병원 ¦ 1. 수술, 진료, 소독 등 중요부문에 대한 급수공급이 정지되지 않도 록 계획 2. 진료목적에 따른 수계통 분리 3. 크로스커넥션 및 역류방지 4. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 ¦ 1. 중앙식 급탕방식 채용 2. 급수설비와 동일하게 계획 ¦ 1. 전염병동의 배수나 방사성물질의 배수는 특수처리함. ¦ 1. 공조용 : 중압 2. 주방용, 실험용 : 저압 ¦ ¦ 공장 ¦ 1. 작업내용, 건물의 배치상태, 필요 수압에 따라 고가 탱크방식, 압력 탱크방식 또는 펌프직송 방식채용 2. 공장용 기기와 종업원 시설 설비 구분 공급 ¦ 1. 증기를 이용한 간접가열 방식 또는 사일렌서를 사용가열 2. 피크 시 급탕량 사용에 주의 요 함 ¦ 1. 공장폐수처리에 대한 특수처리설 비 요함. (희석조등) ¦ 1. 취사용으로 도시가스나 LPG 용기 사용 ¦ ¦ 학교 ¦ 1. 수도직결방식이 유리함 2. 교사시설과 수영장 등은 분리하 는 것이 바람직함. ¦ 1. 필요개소에 따른 국소방식 채용 2. 체육시설등 대량의 온수가 필 요한 곳은 온수보일러 설치 ¦ 1. 실험실 배수는 조사후 특수처리 요함 같 2. 오수, 잡배수는 일반 사무실과 음 ¦ 1. 급식시설 또는 요리교실, 실험 실 등에 공급 ¦ ¦ 연구소 ¦ 1. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 2. 특수배관 설비로 순수설비 필요함 ¦ 1. 용도나 공사예산 등에 따라 중 앙식 또는 국소식 채용 ¦ 1. 배수의 종류, 내용물에 따른 처리 시설 계획(희석조등) ¦ 1. 공조용 : 중압 2. 주방용, 실험용 : 저압 ¦ ¦ 극장, 다목적홀 ¦ 1. 객석수에 따른 급수량 산정 2. 휴식시간 등 기기사용의 급증 고려 ¦ 1. 용도에 따라 중앙식 또는 국소 식 채용 ¦ 1. 객석 수에 따른 기구배치 및 배수 량 산정 ¦ 1. 식당용 주방이 있을 시 가스공 급 ¦ ¦ 지하상가 ¦ 1. 직결방식 : 소규모 건물 2. 고가탱크 방식 : 고가탱크실 확보 곤란 3. 압력탱크 방식 : 일반적으로 많이 채용 ¦ 1. 필요에 따라 국소방식 채용 ¦ 1. 최하층 바닥 배수탱크에 집수 배 수펌프로 옥외에 방류 2. 음식점은 그리스포집기, 주차장은 오일포집기 설치 ¦ 1. 음식점용 취사나 기타 급탕기구 에 도시가스 또는 LPG 용기 사용 ¦ ¦ 백화점, 슈퍼마켓 ¦ 1. 소규모 : 수도직결방식 또는 압력 탱크방식 : 고가탱크방식, 상수, 잡 2. 대규모 배수 구분 ¦ 1. 중앙식 : 대규모 식당 및 종업 원 식당 2. 국소식 : 음식상가의 테넌트 ¦ 1. 자연 배수 : 1 층 일부 및 2 층 이 상의 층 2. 기계 배수 : 지하 1 층 이하의 층 ¦ 1. 공조용 : 중압 2. 주방 취사용 : 저압 ¦ | {}
ea292185-e99a-4c5d-940d-ac50850a0592 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-17 옥내소화전, 연결송수관 방수구, 연결 송수구의 위치 등은 언제라도 사용목적을 달성할 수 있는 장소를 선정하고, 스 프링클러 설비의 경우는 알람밸브실을 확보하며 스프링클 러 헤드의 위치가 조명기구, 공조 흡출구, 천장 스피커 및 자동화재감지기와 겹치지 않도록 천장평면도에 의해 검토 하여야 한다. 건물의 소방시설에 있어서 옥내소화전설비, 스 프링클러설비, 물분무 등 소방설비, 동력소방펌프설비 등 시설의 설치면적에 관하여 각종 조건이 정해져 있으므로 소방법을 참조하여 계획한다. 4.10 특수설비 특수설비로서는 주방설비, 세탁설비, 의료설비, 수영장설비, 분 수설비, 진공청소설비, 고형폐기물설비, 환경공해설비 등이 있다. 1) 주방설비 주방설비는 이용목적, 요리내용 및 급식자의 수에 따라 조 리기구 배치 및 요리종류가 결정되고 그에 따라 건축계획에 반영한다. 주방시설의 위치로는 환경위생상 적합하고 급배수, 가스, 환기, 채광 및 기타 설비에 지장이 없고 물품반입과 이 용자의 출입이 편리하며 다른 공간 및 작업장 등과 서로 방해 가 되지 않는 곳이 가능하며 지하층을 피하고 1 층이나 그 이 상의 높은 곳에 배치하도록 계획 검토한다. 최근에는 냉동식품 재료의 이용이 많아져 냉동 및 냉장시 설의 규모가 커지고 종류도 다양하므로 냉동냉장고의 크기는 커지고 식품과 일용잡품창고 등 창고에 대한 공간을 주방설비 계획에 반드시 반영하며, 그 이외에는 주방을 사용하는 조리 장의 사고방식이나 조리방법에 따라 달라지므로 조리책임자 와 상세하게 상의 한다. 주방기구의 급수, 급탕관은 싱크 등으 로부터 이물질이 주 배관으로 역류하지 않도록 역류방지기를 설치하고 주방기구 중에는 토수구 공간이 없거나 역류의 우려 가 있는 기구가 있으므로 기구 선정 시 비위생적인 기구사용 을 피한다. 주방후드나 배기가 필요한 기구는 그 종류, 위치 및 연소가스량에 의한 배기량계산 및 배기팬 용량을 결정하고 아울러 외부공기 인입량 및 위치 등도 결정하여 환기설비 계 획에 반영하도록 한다. 2) 세탁설비 호텔, 병원 등 다량의 세탁물이 발생하는 곳에는 처리규 모가 큰 세탁설비시설을 운영하나 최근에는 린넨공급서비스 망의 발달로 한정된 세탁량 만을 자가처리하여 규모를 줄여 운영하는 경향이 두드러지고 있다. 세탁설비에는 급수, 배수, 급탕배관과 세탁기기에 따라서는 고압, 중압, 저압의 증기관 과 공기관이 사용압력에 따라 필요하며 배수피트는 일시에 많은 물이 처리되도록 고려하고 세탁장 포집기를 설치하여 배수관이 막히지 않도록 한다. 세탁장의 송풍덕트는 프레스 작업하는 작업원의 상부에서 냉풍 또는 신선공기를 집중적 으로 공급하고 배기는 부분환기로서 탈수기, 건조기 및 드라 이 크리닝기 등은 자체 배풍기가 설비되었으므로 적절한 덕 트를 연결하여 대기에 방출한다. 3) 의료설비 병원설비는 크게 나누어 의료장비설비, 급수설비, 배수통기 설비, 급탕설비, 위생기구설비, 오염처리설비, 멸균소독설비, 세탁설비, 진공청소설비 및 의료가스설비 등으로 분류되며, 일반건물과 비교하여 설비내용이 많고 복잡하여 계획 시 병원 전문가와 협의 하여 빠짐없이 반영토록 한다. 급수설비는 병원의 진료목적에 따라 사용량이 달라지고 용 도 또한 일반급수, 순수, 멸균수, 및 증류수 등 다양하여 사용 목적에 따라 수처리 설비가 달라지며, 배수설비는 생활배수계, 우수배수계 및 특수배수계로 나눈다. 병원용기구 및 실험실 싱크 등의 급수 및 급탕관에는 역류방지기를 설치하여야 하고 기구의 배수는 역류방지를 위해서 간접배수로 하며, 약품 및 실험실의 특수배수에는 중화탱크를 설치하여 위생상 절대 오 염이 되지 않도록 계획한다. 병원용 가스배관설비는 산소, 질소, 압축공기, 흡인 및 각종 가스배관들이 크로스커넥션이 안되도록 하며, 배관에 있어 중 앙공급방식은 규모가 큰 병원에 설치하나 그 이외는 휴대용 특수가스실린더를 사용한다. 병원설비 중 세탁설비, 주방설비 및 폐기물 처리설비는 각 장을 참조하도록 한다. 4) 수영장 설비 수영장은 크게 실내와 실외로 구분되고, 이용형태별로는 경 기용, 연습용, 어린이용 및 오락용 수영장으로 나누어지며, 이 용자의 위생 및 병균감염을 방지하기 위하여 수처리설비와 아 울러 소독설비로 염소가스나 차아염소산소다의 약품처리나 오존발생장치 및 자외선 살균장치 등을 설치하고 여과 장치에 의한 수처리를 한다. 수영장 수처리의 목적으로는 ① 만족할 만한 기준의 청정도를 계속해서 유지하고 ② 항상 위생적 관리로 병균감염을 막고 ③ 이용자가 수영하고 싶도록 맑은 물과 수면이 반짝거리 도록 유지하는 것이다. 4.11 급배수설비의 유닛화 대규모 단지의 공동주택, 호텔, 콘도미니엄, 오피스텔 및 초 고층 건축 등의 욕실, 화장실 및 기타 동일배관형태가 반복되 는 설비배관에서는 현장작업의 합리화, 물자절약, 공기단축 및 성능향상을 목적으로 함과 동시에 건축공사 및 공법개선의 일환으로 욕실유닛, 배관유닛이나 설비의 유닛화가 개발되어 설비공사에 사용되고 있으며 유닛의 양산으로 공사비의 절감 등 기업이윤 추구와 증대를 지향하는 것이다. 유닛 자체는 그 하나가 기기나 부품으로서 취급되므로 유닛 접속을 위한 이음 관이나 공법은 시공오차의 조정, 흡수, 변화부분에 대한 흡수 성능과 교환성능을 갖도록 구성한다. 1) 배관유닛 일반적으로 배관유닛은 현장시공 상세도에 따라 공장에서 배관을 절단하고 나사를 내며 필요부속을 가려내어 현장에서 조립하는 조립식 배관방식과 공장에서 배관을 조립하여 프레 | {}
2eb6bcab-6af7-4eed-be21-013f9bf4c72f | 5권.pdf | 1.1-18 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 임이나 패널에 고정해서 현장에 반입하는 유닛배관방식을 말 한다. 배관유닛은 동일배관형태나 반복되는 설비인 대규모 공 동주택이나 고층건물에서는 유리한 방법이나 층마다 평면이 다르거나 주거의 단위면적이 적은 공동주택에서는 오히려 경 비 상승요인이 되므로 충분히 검토한다. 또한 배관유닛화를 위해서는 초기 건축평면계획 단계부터 설비사항들을 고려하 여 화장실이나 물을 사용하는 방을 집중시키고 위생기구 배치 도 동일형태로 하며 기구들은 가능한 한 등맞대기로 하며 조 립식 배관을 몇 가지 형태로 나누어서 현장시공 시 설치가 용 이하도록 검토, 조정, 설계 되어야 할 것이다. 특히 호텔의 화 장실, 공동주택의 주방 및 욕실, 사무실 건물의 탕비실 및 병 원의 병실 등은 같은 형태의 배관이 중복되므로 배관 유닛화 를 선택하면 현장작업의 단순화와 작업능률의 향상 및 공기절 약 등 많은 효과 를 가져 올 수 있다. 최근에는 입상관용으로 강관이음쇠를 공장에서 유닛화 하고 각층의 배관 유닛이나 욕 실유닛에 접속하는 방법도 많이 사용하고 있다. 2) 설비유닛 설비유닛은 배관유닛보다 한 단계 앞서는 공정이며 건축부 재, 위생기구, 위생배관을 조립하여 일체화 한 것으로 욕실유 닛, 화장실유닛, 주방유닛, 패널 배관유닛이 개발되어 있다. 특히 호텔, 오피스텔, 콘도미니엄과 공동주택에서는 욕실유닛이 많이 사용되고 고층건축에서는 화장실유닛 등이 많이 쓰이고 있다. 계획에 있어서는 현장의 보관장소나 반입시기, 경로, 배관 접속을 위한 작업용 공간, 건축구조의 시공오차를 어떻게 조 정하는지를 상세하게 검토한다. 5. 건물용도별 계획 5.1 단독주택 설비는 가능한 한 동력에 의한 강제적 방법이 적어야 하며 유지관리를 간소화하여 일반인들도 가능하도록 하여야 한다. 급수방식은 수도직결방식이 설비비, 유지비, 위생관리 측면에 서 유리하나 안정적 급수량과 압력확보에서는 불리하다. 또한 급탕과 냉난방을 고려하면 고가탱크 방식이 바람직하다. 급탕 은 가스나 경유사용 급탕기 또는 심야전력 이용 온수기 등이 이용되나 지구환경을 고려하여 태양열 급탕, 히트펌프 급탕 등도 검토한다. 혼합수전, 샤워의 경우 급수와 급탕의 압력이 동일하도록 계획한다. 주방의 배수는 이물질과 유지성분이 혼 입되므로 단독으로 최단거리로 옥외 맨홀에 연결한다. 또한 디스포저를 설치하는 경우에는 전용처리탱크를 설치하고 BOD 부하가 기준치 이하가 되도록 처리하여 배수 맨홀에 접 속한다. 1 층 건물은 통기관을 생략하기도 하나 2 층 이상의 배 수 수직관은 적어도 신정 통기관을 설치한다. 5.2 공동주택 각 세대의 화장실, 욕실, 주방은 가능한 집약화 하여 파이 프 샤프트에 인접시켜 수평배관의 길이가 짧도록 계획한다. 분양용의 경우 전용부분을 명확히 하고 누수사고 발생시 다른 세대의 영향을 최소화하고 수리의 용이, 소음방지 등을 고려 하여 해당세대 스라브 위에 배관하는 방식을 검토한다. 각 세 대별 계량기는 검침, 점검, 각층의 분지와 접속이 용이하도록 위치를 정한다. 배수통기는 신정통기방식 또는 특수이음사용 무통기방식이 사용되는 경우가 많다. 층수가 많은 경우에는 1 층의 배수관은 단독으로 분리하여 옥외 배수관과 연결한다. 5.3 사무용 건축물 배관과 화장실, 탕비실 등의 기구 주변은 품질의 향상, 공 기의 단축, 건축의 건식공법의 대응, 유지관리성의 향상 등을 고려하여 유닛화 또는 조립식 배관을 검토한다. 임대자의 입 주가 예상되는 경우에는 용량결정시 약간의 변경요인을 고려 하는 것이 바람직하다. 공사비 부담에 대하여서 공통설비는 건물주, 임대자 입주 공간의 경우 임대자가 부담하는 것이 일 반적이다. 따라서 계획 단계에서 공사비 구분에 대하여 명확 히 한다. 고층 건물의 경우 급수압력이 높지 않도록 급수범위 를 고층, 중층, 저층으로 조닝을 한다. 임대자 입주의 경우 전 용 게량기를 설치하여 요금을 부과 할 수 있도록 한다. 배수 계통은 1 층 배수관은 2 층 이상과 분리하여 단독으로 옥외배 관에 연결한다. 5.4 백화점, 판매시설 매장은 계절, 경영방침 등에 따라 전시물 배치의 교체가 자 주 발생하므로 이에 대응하도록 설비를 설치한다. 또한 고객 용과 직원용으로 구분하여 직원용의 경우 여성의 비율이 높은 것에 주의 한다. 급수방식은 고가탱크방식이 많으며 상수계통과 잡용수 계 통으로 구분하며 잡용수 계통은 우수 또는 중수도 사용을 검 토한다. 백화점의 경우 특히 화장실의 오수에는 간혹 이물질 이 혼입되기도 하므로 배수탱크에는 스크린 설비를 설치하여 포집하여 배출한다. 5.5 호텔, 여관 저층부에 공용공간, 중, 상층부에 객실을 배치하는 경우가 많다. 객실 최하층의 하부는 객실계통의 배수관이 설치 되므 로 많은 배관용 공간이 필요하다. 객실층의 파이프 샤프트는 2 개소의 인접 욕실 사이에 설치하며 점검구는 복도측에 설치 하여 객실사용에 영향없이 유지관리가 되도록 한다. 욕실에서 발생하는 소음을 최소화하기 위하여 위생기구의 선정, 위터해 머 흡수기 설치, 통기계통의 설치, 배수관 방음 피복, 파이프 샤프트의 차음 등을 고려한다. 급수압력은 객실계통은 0.35 MPa 이하, 공용공간 0.5 MPa 이하, 세탁계통 0.2 MPa 이 하로 한다. 배관계통은 대변기에 세척밸브를 사용하는 경우 세척밸브 사용시 인접된 욕실에서 샤워 사용하는 경우 샤워 급수압력이 일시적으로 저하하여 급수와 급탕 혼합비 변경에 의해 급탕 온도 상승할 우려가 있으므로 배관방법을 고려 한다. | {}
db832f5a-22a1-4457-852c-eb08583e3086 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-19 5.6 공연장 세척밸브의 유수음과 급배수관에서의 소음이 객석에 미치 지 않도록 화장실과 파이프 샤프트의 위치를 검토한다. 급수 관 관지름 결정시에는 화장실은 위생기구의 동시 사용유량을 크게 하는 것을 고려한다. 이는 휴식시간에 집중적으로 사용 되기 때문이다. 오수처리설비를 설치하는 경우는 사용피크가 크므로 유량조절 탱크의 설치를 검토한다. 5.7 병원 장래 개보수를 고려하여 각종 배관은 증설, 변경이 용이하 게 진행하고 유지관리가 쉽도록 작업, 점검 공간을 충분히 고 려한다. 또한 고장 발생시 영향 범위가 최소화 될 수 있도록 계통구분을 상세하게 구분하고 밸브를 적절하게 설치한다. 의 료용 기기는 급수량, 급탕량, 수압 등의 제약이 있을 수 있으 므로 이에 대한 내용을 파악한다. 잡용수로 중수도를 사용하 는 경우에는 오수의 원수 사용을 피하고 바이러스 제거 가능 한 역삼투압 등에 의하여 처리된 중수도를 사용한다. 급탕은 레지오넬라균의 번식을 방지하기 위하여 급탕 공급온도를 5 5°C 이상 유지하며 정기적으로 70°C 이상의 급탕으로 소독이 가능한 배관 재료를 선정한다. 중앙식 급탕방식의 저장탱크는 일반계통과 주방, 세탁계통으로 분류하여 설치한다. 옥내 배수관은 생활 배수, 주방배수, 세탁 배수, 검사실 배 수, 방사성 배수, 등의 각 계통으로 나누어 각각의 배수처리장 치로 보낸다. 기공실, 정형실 등에서의 배수는 석고가 다량 포 함되어 있으므로 플라스터 포집기를 설치한다. 검사실 배수계 통의 배관재료는 산, 알카리, 유기용제 등에 견디는 재료를 선 정한다. 병실에 설치되는 대변기는 소음발생이 적은 기구를 선택하며 세면기는 잡균의 번식을 억제하기 위하여 실링이 없 는 타입을 검토한다. 5.8 스포츠시설 수영장의 급수관은 수도직결방식으로 하며 수영장의 물이 역류하지 않도록 토수구 공간을 설치한다. 수영장 용수를 교 체할 때에는 다량의 배수로 인하여 주변의 하수도에 영향을 주지 않도록 하여야 하며 수영장 용수의 온도 조절, 샤워의 집중 이용 등을 대응할 수 있도록 열원과 저탕 탱크를 설치한 다. 수영장 정화장치의 처리능력은 수영장 전체 물의 용량에 순환 수량을 더한 전용량에 대하여 1 시간 당 1/6 이상 정화장 치를 야간정지하는 경우는 1/4 이상의 능력을 보유한다. 오수 처리설비의 선정시에는 시설사용하는 경우와 미사용시의 배 수량 차이가 크게 발생하며 옥외용의 경우 미사용기간이 길어 지므로 처리방식의 선정은 유량변동의 조정방식에 따라 결정 한다. 유량조정이 완전히 가능한 방식이 가장 효율적이다. 장기간 폭기식의 경우 유량조정은 시설 사용시에만 진행하고 사용하 지 않을 경우 배수가 유입되지 않으므로 폭기조를 구획하여 일부 폭기조에 활성오니를 보유하도록 하며 생물처리의 특성 과 관리방법을 조합한 방식이 필요하다. 5.9 공장, 연구소 급배수량은 가동 중에는 프로세스용과 시험용으로 결정하 며 휴식시간, 특히 종료후에는 생활용이 주로 사용된다. 공장, 연구소에서는 작업의 특수성을 파악하고 요구조건을 만족시 킬 수 있는 설비가 필요하다. 또한 일반 건물에 비하여 배관 종류가 많으므로 파이프샤프트와 배관설치공간을 충분히 확 보한다. 실험 테이블로의 배관은 유틸리티 박스를 설치하여 실험 테이블로 배관을 하며 교체가 필요한 배관은 노출배관도 고려한다. 급수공급방식은 고가탱크방식 또는 펌프직송방식이 일반적이다. 배관은 바닥의 트렌치를 설치하여 내부에 배관하 거나 천정에 노출배관을 한다. 노출배관은 충분한 두께의 보 온시공을 하며 또한 요구수질에 따라 지하수, 공업용수 이용 도 검토한다. 생산 공정용 급탕은 세척용으로 사용되는 경우가 많으며 증기를 사용하는 경우가 많다 중공업 공장의 경우 세면, 샤워 용 사용이 많으며 작업 종료 후 30 분 정도까지 집중적으로 사 용된다. 공장 내의 배수는 생산라인의 변경과 증설에 대하여 충분 히 유연성을 갖도록 한다. 냉각수와 같이 오염이 되지 않은 배수는 지하수로 환원시키거나 재이용도 고려한다. 실험실의 배수는 화학약품을 포함한 경우가 있으므로 배관 계통은 내약품성 제품을 사용하고 옥외에는 희석조, 처리장치 등의 설치를 고려한다. 방사성 배수는 일반 배수와 분리하며 중레벨 이상의 배수 는 용기에 별도로 수집하여 전문 폐기물처리기관에 보내어 처 리한다. 저레벨의 배수는 저장조에서 희석 또는 감쇠에 의하 여 방사능을 감소시킨 후 방류한다. 5.10 교육시설 학교는 수업기간과 장기간의 방학에 의하여 사용수량이 크 게 변하므로 저수량이 변경 가능하도록 시스템을 구축한다. 이공계와 의과 계통의 대학은 실험, 연구의 내용에 따라 문과 계에 비하여 급수사용량이 많으며 실험, 연구의 목적에 따라 여러종류의 약품, 질소, 산소, 수소 등 특수가스도 사용된다. 급탕방식은 급탕개소가 산재되어있고 사용시간이 짧으므로 일반적으로 국소식을 채택하고 급식시설의 주방, 체육관의 샤 워실에 대하여는 인근에 집중 이용에 대응하여 중앙식 급탕설 비를 설치한다. 실험실 연구실에서 특수배수가 배출되어지는 경우에는 전 용배관으로 처리장치로 이송시키며 배수의 종류와 배수량에 따라 시설한다. 위생기구 선정시에는 휴식시간에 집중하여 사용되므로 기 구 수량 선정시 대기시간을 고려한다. 또한 유치원, 특수학교, 초등학교의 경우 기구설치 높이는 사용자의 나이를 고려하여 야 한다. 대학은 문과, 이과 등 전공별 구성, 년간 커리큘럼의 구성 에 따라 유입수량, 수질의 변동 패턴이 상이하므로 유입조건 을 충분히 검토하며 실험실에서의 배수는 별도로 처리하여야 한다. | {}
84509183-53ac-466d-8e8a-050976ac0bec | 5권.pdf | 1.1-20 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 5.11 한냉지 건물 동결방지를 위하여 수온이 0°C 이하가 되지 않도록 동결방 지 히터를 설치하며 또한 물이 정체되지 않도록 유동시킨다. 미사용 기간에는 한냉지용 물빼기 밸브를 설치하여 계통내의 물을 제거한다. 지중매설관은 동결심도 이상의 깊이로 매설하여야 하며 물 탱크실 펌프실 등이 지상에 있는 경우는 동결 방지용 난방설 비를 설치한다. 옥외 배수관은 동결심도 이하로 배설하여야 하며 불가피하 게 동결심도보다 낮게 배관하는 경우 주변의 흙은 동결이 잘 발생하지 않는 모래 등을 사용한다. 통기관의 대기 개구부는 동결이 발생하지 않도록 관지름을 크게한다. 위생기구의 트랩은 장시간 미사용의 경우에는 트랩내의 봉 수가 동결하여 트랩을 파손하는 경우가 있으므로 트랩 내부에 부동액을 주입하도록 하며 부동액 주입된 배수의 방류시에는 하수 수질오염에 대한 대책을 강구한다. 극한냉지에는 동결심도보다 깊은 위치에 트랩을 설치하거 나 동결방지 히터를 설치한다. 오수처리장치의 활성오니는 탱 크 내부온도가 15°C 이하인 경우 정화능력이 저하되므로 방 지대책으로 탱크스라브의 단열재 시공 또는 표면에 복토 등의 대책이 필요하다. 각종 건물 용도별 급수설비, 급탕설비, 배수 통기설비 및 가스설비의 계획사항을 표 5 에 간략하게 표기 하였다. 6. 설비공사비 설비공사비의 최종적산은 실시설계도면과 공사시방서에 의 하여 공사비를 산출하고 공사의 종류, 공사기간, 공사장의 위 치 및 제반조건을 감안한 예산을 공사비에 계상하여 공사예산 서를 작성하나 그 이전에는 개략공사비 산출방법으로 건물의 종별에 따라 단위면적당 공사비를 적용하거나 설비재료의 개 략수량에서 산출하는 방법, 또는 사업계획상 이미 건설공사예 산이 결정되었을 경우 건설 총공사비에 대한 급배수설비 공사 비의 비율을 나타낸 표 6 을 적용하여 공사비를 산정한다. 표 6 설비공사비에 대한 급배수, 위생설비 공사비의 비율, % ¦ 위생설비별 건물종별 ¦ 급배수 설비 ¦ 소화설비 ¦ 가스설비 ¦ 배수처리 시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 급배수 설비 ¦ 소화설비 ¦ 가스설비 ¦ 배수처리 시설 ¦ ¦ 단독주택 ¦ 35~45 ¦ - ¦ 5~10 ¦ 1.5~2.0 ¦ ¦ 공동주택 ¦ 30~40 ¦ 4~15 ¦ 5~14 ¦ 3~8 ¦ ¦ 사무소 ¦ 5~13 ¦ 6~13 ¦ 3~8 ¦ 2.5~6.5 ¦ ¦ 백화점 ¦ 5~15 ¦ 8~12 ¦ 2~4 ¦ 4~7 ¦ ¦ 학교 ¦ 10~20 ¦ 6~9 ¦ 2~3 ¦ 2~3 ¦ ¦ 호텔 ¦ 15~30 ¦ 8~12 ¦ 1~5 ¦ 3.5~5 ¦ ¦ 병원 ¦ 9~20 ¦ 3~6 ¦ 0.5~1 ¦ 5~9 ¦ ¦ 오피스텔 ¦ 15~25 ¦ 3.5~8 ¦ 6.5~12 ¦ 9.5~13.5 ¦ ¦ 공장 ¦ 2~5 ¦ 5~10 ¦ 2.5~3 ¦ 3~8 ¦ 주) 1. 공동주택은 고층과 저층 건물 및 개별, 중앙난방방식에 따라 폭이 달라지게 된다. 2. 주방 및 세탁설비는 별도 계산한다. 경상비는 1 년을 주기로 하여 계산하고 다음과 같이 고정비 와 변동비로 대별된다. (1) 고정비 : 감가 상각비, 제보험료, 제세공과, 점유공간 및 부대설비 공정비 (2) 변동비 : 운전비(상, 하수, 가스, 전력 등), 관리 인건비, 유지 수리비 참 고 문 헌 "급배수 설비의 과제와 전망", 공기조화 1. 김영호, 1990, 냉동공학회, 위생부문 강연희, pp. 7-10. 2. (사)대한설비공학회 설비공학편람 제 2 판, 2001, 제 4 권,제 1 편 제 1 장 급배수, 위생설비 계획. 3. 이용화, 박효석 2015, 건축급배수 위생설비, 세진사, pp. 9-23 4. 日 本 空�調和 · 衛生工��, 給排水 衛生設備基準 (SHASE-S, 206-2009), pp. 37-47 5. 日本 共助衛生便覧 第14卷 5卷 給排水 衛生設備編, 2014, pp. 4-20 | {}
e1d58985-ba00-4d77-bbfa-e7d3a20c4d7f | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-1 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1. 물 사용 요인 1.1 물 사용 분류 지구상에 존재하는 물의 양은 약 14 억 km3 정도로서 거의 대부분은 바닷물이며, 인간은 주로 담수(��)를 수자원으로 하고 있다. 담수의 대부분은 얼음이며, 지하수나 하천, 호소수 는 0.01% (약 1 십만 km3) 로 아주 적다. 수자원 이용상황을 물 사용 형태로 구분하면, 그림 1 과 같 이 물 사용 형태는 농업용수와 도시용수로 크게 나눌 수 있다. 더욱이 도시용수는 공업용수와 생활용수로, 생활용수는 가정 용수와 도시활동용수로 분류할 수 있다. 또한 이 외에도 어업 용수, 발전용수 등이 있다. 이 외에도, 그림 중에 나타낸 바와 같이 도시활동용수로서의 소화용수, 공공용수 등 물 사용에 이용하는 용수는 여러 가지 이다. 최근에는 「 환경용수 」 라고 하는 용어가 사용되고 있 다. 「 환경용수 」로는 하천에 대한 행정상의 필요성, 하천 생 태계의 보전상의 필요성 및 친수공간(주변에 호수나 하천 등 물이 존재하는 공간을 의미)에 대한 시민의 요망 등으로부터 파생한 개념이다. 행정상으로는 「 하천관리용수 」를 가리키 며, 환경을 보전, 향상 시키기 위한 물이용으로서 수질의 확보, 수경이나 친수공간의 창출, 생태계의 보호, 자연환경, 생활환 경 등의 유지, 개선에 이용한다. 최근 특히 도시지역에서는 물 의 연출로서의 수경시설도 포함한 물이용으로서의 환경용수는 양적으로도 그 비율이 증가하고 있다. 1.2 생활과 물 사용 생활용수는 수도로부터 공급되는 물이 대부분으로서, 2015 년 상수도 보급률은 98.8%이다. 또한 1 일 1 인당 물 사용량은 282 L 로서 10 년전인 2006 년의 276 L 보다 약 6 L 증가에 그 치고 있다. 이것은 생활수준의 향상으로 생활용수의 사용량은 증가하 였으나, 절수기구 도입 효과 나 절수의 식 등의 영향으로 인하여 주어, 최근 몇 년 사이에 물 사용량의 변동이 적은 것을 나타 낸다. 현재 에너지 절약, 자원절약을 목적으로 한 다단계 물이용 이나 배수의 재이용 및 우수이용 등이 적극적으로 채용되고 있다. 이들 채용에 있어서는 용도마다 요구되는 수질레벨을 충분히 검토할 필요가 있다. ![image](/image/placeholder) 음료수, 조리, 세탁 가정용수 청소, 목욕, 수세식변기, 살수 등 생활용수 영업용 물(음식점, 백화점, 호텔, 풀 등), 사업소 용수 도시활동용수 (사무소 등), 공공용수(분수, 도시용수 공중화장실 등), 소화용수 등 보일러용수, 원료용수, 공업용수 제품처리용수, 세척용수 냉각용수, 온도조절용수 등 논 관개용수, 발 관개용수 농업용수 축산용수 등 그림 1 물 사용 형태의 구분 표 1 은 일본에서의 이용 용도별 수량과 그 변화를 나타낸 것이다. 사람의 이용 요구, 생리적 현상에 기초한 화장실 등의 사용빈도는 개인차가 있는 것이, 시대에 따라 그다지 변화하 지 않았지만, 그 외의 요인에 의한 이와 같은 변화는 금후에도 일어날 것이라고 생각된다. 1.3 건물과 물 사용 건물에서의 물 사용은 도시활동용수를 기본으로 하지만, 그 것은 개개의 건물용도에 따른 사람의 활동형태와 설치하는 설 비 등의 내용에 따라 결정된다. 후자는 설비 등의 고유한 물 표 1 가정용수의 용도별 구성비의 변화 ¦ 1975 년 ¦ 1975 년 ¦ 1992 년 ¦ 1992 년 ¦ 1997 년 ¦ 1997 년 ¦ 2002 년 ¦ 2002 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용도 ¦ 구성비[%] ¦ 용도 ¦ 구성비[%] ¦ 용도 ¦ 구성비[%] ¦ 용도 ¦ 구성비[%] ¦ ¦ 목욕 ¦ 23 ¦ 목욕 ¦ 32 ¦ 목욕 ¦ 26 ¦ 목욕 ¦ 24 ¦ ¦ 세탁 ¦ 30 ¦ 세탁 ¦ 22 ¦ 세탁 ¦ 20 ¦ 세탁 ¦ 17 ¦ ¦ 수세식변기 ¦ 7 ¦ 화장실 ¦ 18 ¦ 화장실 ¦ 24 ¦ 화장실 ¦ 28 ¦ ¦ 음식 ¦ 23 ¦ 주방,기타 ¦ 28 ¦ 취사 ¦ 22 ¦ 취사 ¦ 23 ¦ ¦ 세면 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 주방,기타 ¦ 8 ¦ 주방,기타 ¦ 8 ¦ ¦ 청소 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 계 ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ | {}
9e011122-d283-4507-9c69-5f82e13706ec | 5권.pdf | 1.2-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 수요가 있기 때문에 그것에 따르면 좋다. 전자는 건물용도별 물 사용 특징을 구체적으로 나타낸 것이다. 사람의 생리적 요 구에 따른 사용빈도는 달라지지 않기 때문에 물 사용 요구를 충족시키는 장소의 선택과 그것에 대응한 기구의 성능에 따라 건물의 물 사용량이 결정된다. 건물 내의 급배수 위생설비의 설계에서는 각 건물에서의 물 사용 실태를 반영한 순간유량의 예측이 아주 중요하다. 현재 설계 시 부하의 산정에 이용하는 방법이나 원단위당 량을 이용하고는 있지만, 설계 시에 이용하고 있는 이들 데이 터가 최근의 물이용 상황을 반영하고 있다고는 말할 수 없다. 따라서, 최근 외국에서는 BEMS(building and energy management system)을 구축하여 계속적인 데이터로부터 건물의 성능 검증을 하는 방향에 있는데, 우리나라도 이들 시 스템을 성능검증이나 유지관리와 함께 설계용 데이터로서 피 드 백 하여야 한다고 생각된다. 1.4 단지·지역의 물 사용 여기서 말하는 지역으로는 재개발 등에서 대상이 되는 도시 내의 일부를 이루는 부분으로서, 다음 항에 나타내는 도시전 체 레벨에서의 지역과 는 다르다. 단지로서는 주택단지, 공영단 지 등을 들 수 있다. 이들 단지, 지역에서는 그것을 구성하는 건물의 물 사용이 누적 될 것이다. 따라서 동종 용도 건물의 집적인 공동주택단지 등에서는 부하가 특정시간대에 집중하게 된다. 근년에는 단지, 지역내에 수경시설이나 공원, 점포 등을 설 치하는 예가 많고 물 사용 용도도 확대되고 있다. 따라서 배수 재이용이나 우수 이용 등의 도입은 말할 것도 없이 지역레벨의 급배수를 생각하여 효율 좋게 운전관리 하는 것이 중요하다. 더욱이 복합용도의 조합에 의한 유효한 물 관 리를 하는 것에 의해 부하의 평준화를 기대할 수 있다. 1.5 도시의 물 사용 도시 레벨에서는 소화용, 수경용 등이 추가된다. 프랑스 파 리 시내와 같이 청소용에 다량의 물을 사용하는 예도 있다. 도 시의 물 수요의 증대는 문명의 바로미터로 불리며, 수세식 화 장실의 보급, 냉방, 냉동 설비의 도입, 소화용수, 생산활동에 의한 물 수요의 증대 등이 그 내역이었다. 우리나라의 2015 년도 평균 1 인 1 일 급수량은 335 L 였지만, 일본의 동경에서는 1930 년경 연간 평균 급수량은 200 L/(인, 일), 1973 년에는 500 L/(인, 일) 이었지만 현재는 600~800 L/(인, 일)의 도시도 있다. 미국에서는 700~1 000 L/(인, 일) 이라고 하는 막대한 양을 사용하는 도시도 많았다. 그러나 현 재는 절수형 도시를 구축하는 것이 선진국에서는 당연한 것으 로 추진되고 있다. 또한 근년에는 기후완화, 경관, 놀이터, 동식물 생활의 장 확보 등의 목적으로도 물을 확보하도록 하고 있어서 배수의 이용이나 우수이용도 적극적으로 이루어지고 있다. 2. 급수부하 산정 개념 2.1 부하발생의 미캐니즘 설치한 급수기구를 사람이 사용함으로서 급수부하가 발생 한다. 개개의 기구 사용은 사람의 생리적 요구나 활동에 따른 요구에 의해 발생하며, 설비의 그레이드나 그 외 계획조건에 따라 규정된다. 이것에 대해서 어떠한 부하가 발생하는 가는 기구와 배관계의 특성에 의해 결정된다. 예를 들면 그림 2 에 나타낸 세정밸브와 로 탱크의 차이나 자폐식 기구의 사용, 동 시사용에 의한 압력저하 등의 영향에 의한 것이 있다. Chart Type: bar 토 수 량 홀려씻기 화장 등 물사용 없음 모아씻기 item_01 0.2 0.0 0.0 0.2 그림 2 각종 기구의 기구사용시간과 물 사용 상황 급수계통의 배관은 가압만류상태의 관내 흐름이 기본이다. 따라서 관 말단에서의 물 사용이 직접 배관계의 부하에 대웅 하며, 그것을 적산한 것이 고가탱크 등과 같은 기기의 부하가 되는 것이 원칙이다. 다만 배관설계 방식에 따라 부하에 영향 을 미치며, 그 정도에 따라 압력변동의 영향이 있다. 즉, 관지 름을 작게 설계하면 동시사용에 의한 압력저하가 발생하고 개 개의 기구 토수량이 줄게 되고 나아가서는 부하의 총량도 감 소하게 된다. 이와 같은 상황의 단적인 예에 대해 실험배관을 특별히 설 치하여 실시한 결과 가 표 2 이다. 동시사용의 개수가 많을 수록 1 개당 토수량이 작게 된다. 이것을 피하는 방법으로서 피크 컷 을 위한 정유량 기구를 설치하거나, 진공방식으로 배수하는 경 우와 같이 동시사용에 따른 세정조작의 시간을 자동적으로 늦 추는 제어를 도입하여 동시 급수를 피하는 경우도 볼 수 있다. 2.2 산정의 기초 부하산정으로는 부하단위법, 시뮬레이션법, 확률법, 경험법 등이 있으며, 사람 수를 기본으로 하는 것과 기구 수를 기본으 로 하는 것으로 크게 나눌 수 있다. 시뮬레이션법은 먼저 사람 수로부터 기구의 사용상황을 예 측하고, 다시 그 중에서 물이 어떻게 사용되는가를 예측하며, 확률법에서는 기구수로부터 직접 물 사용 상황을 예측하는 것 으로부터 시작한다. 부하단위법 등도 이것과 같다. 이들은 기 구의 사용방법과 물의 사용방법과 의 관련성과 독립성에 각각 주목하고 있으며, 일본의 SHASE - S - 206-2009 에 나타낸 | {}
0a205c74-ea58-49c8-b5a1-4423bd132e8c | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-3 표 2 토수량의 도수분포 ¦ 동시사용개수 ¦ 토수량, L/min ¦ 평균토수량, L/(min, 개) ¦ 테이터수 ¦ 표준편차 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 개 동시사용 ¦ 15.9 ¦ 15.9 ¦ 308 ¦ 4.8 ¦ ¦ 2 개 동시사용 ¦ 27.1 ¦ 13.6 ¦ 145 ¦ 3.9 ¦ ¦ 3 개 동시사용 ¦ 32.4 ¦ 10.8 ¦ 72 ¦ 2.5 ¦ ¦ 4 개 동시사용 ¦ 35.2 ¦ 8.8 ¦ 40 ¦ 1.5 ¦ ¦ 5 개 동시사용 ¦ 37.2 ¦ 7.44 ¦ 8 ¦ 1.0 ¦ 복합확률에 의한 방법은 양자를 합성하는 것을 기본으로 한 것이다. 앞에서 설명한 바와 같이 부하를 발생한다고 하는 것은 사 람이 물 사용의 요구를 갖고, 이것을 실행하기 때문이며, 언제 나 이 요구를 만족하도록 기구를 준비해 놓는 것이 가능하면 그곳에 있는 인원수에 비례한 물 사용방법은 사용기구수만 주 목하면 부하예측이 가능하다. 즉, 기구 수 → 물 사용 → 부하 라고 하는 순서로 예측하는 방법이 성립한다는 뜻이다. 한편 사람이 물을 사용하고 싶다는 요구 때문에 기구가 있 는 곳으로 왔을 때 그 모두를 만족시킬 만큼의 기구수가 준비 되어 있지 않으면, 몇 사람은 물을 사용할 수 없게 되고 행렬 을 만들어 순서를 갖든가, 포기하고 가버리기 때문에 부하는 최초에 존재한 사람 수 만에 의하지 않고 기구 수에 영향을 받게 된다. 그래서 사람 수 → 기구사용 → 물 사용 → 부하 라고 하는 다른 순서로 예측하는 방법이 필요하게 된다는 뜻 이다. 전자 쪽이 기구사용이라고 하는 요소를 생략하고 있는 만큼 정도를 기대하기 쉬워 실용적이라고 생각되며, 후자는 기구수 의 영향이나 대기상태 등을 포함하기 때문에, 부하의 변동상 황을 조사하는 검토수단으로 이용하는 것이 적당하다고 할 수 있다. 또한 앞에 설명한 바와 같이 기구의 이용형태에는 집중이용 형태와 임의 이용형태 등의 차이가 있다. 동일한 수의 기구가 설치되어 있어도 이것을 사용한다고 예측되는 사람 수는 다르 며, 기구의 이용률도 다르게 된다. 따라서 급수부하도 차이가 발생한다. 특히 기구가 집중하여 설치되어 있는가 분산하여 설치되어 있는가에 따라 총수는 같아도 발생하는 부하는 다르게 된다. 이상과 같은 물 사용을 검토하기 위해, 산정모델을 생각할 수 있지만, 그것은 아래의 항목으로 기술된다. ① 인원수(남녀노소별)의 시간적, 공간적 변동특성 ② 기구를 사용하는 사람의 도착률의 분포와 평균치, 또는 기구의 사용빈도 ③ 기구 사용시간의 분포와 평균치 ④ 물 사용빈도의 분포와 평균치 ⑤ 물 사용시간의 분포와 평균치 ⑥ 행렬을 만들어 기다리는 현상을 고려할 것인가 아닌 가 ⑦ 기구의 토수 특성 ⑧ 배관계의 압력 및 유량 변동 특성 또한 시뮬레이션에 의한 부하산정법으로서 몬테카를 로 법 에 의한 산정을 생각할 수 있다. 몬테카를 로 법은 복잡한 인자 에 의해 발생하는 현상을 정확하게 나타내는 수학 모델을 만 드는 것이 곤란한 경우 등에 랜덤한 실험을 많은 횟수를 하여 그 결과 를 집계하여 근사 해를 얻는 것이다. 대변기 등의 이용확률분포는 임의 의 결정된 시간 내에서는 랜덤하게 발생 하는 것을 알고 있기 때문에 포아송 분포를 이 용하여 나타낼 수 있다. 몬테카를 로 법을 적용한 부하산정법은 대상건물의 용도, 규 모, 인원수 등의 건물특성을 입력하고, 대상 건물 용도의 급수 급탕 부하산정 모델을 로딩하여 설정한 기구 개방률을 바탕으 로 건물 내의 물, 탕 사용용도로서 물, 탕 사용이 랜덤하게 발 생하는 것으로 하여 1 시간마다의 시뮬레이션을 100 회 시행하 고 시각별 시행을 1 일에 걸쳐, 순간, 시간, 일 부하를 산정하는 것이다. 2.3 부하변동과 그 파악 사람이 물을 사용하는 것은 랜덤한 현상이기 때문에 부하도 항상 변동한다. 변동의 요인으로는 건물별, 용도별, 기구별, 시 간대별, 일별, 계절별, 성별, 연령별, 지역별과 습관의 차이, 그 리고 시스템 등의 성능을 들 수 있다. 앞에서 설명한 바와 같 이 동일한 수의 기구가 존재하여도 임의 이용형태와 집중이용 형태는 부하의 발생상황이 다르며 구체적인 예를 그림 3 에 나 타낸다. 기구수가 동일하여도 양자의 순간 부하 분포가 다르 다는 것을 분명히 이해할 수 있다. 이와 같이 변동하는 부하를 대상으로 하여 설비설계를 하는 것으론 일반적으로 2 가지의 방법을 생각할 수 있다. 하나는 그 변동에 추종할 수 있도록 설비를 설계하는 것이며, 펌프 직송 방식 등에서 그 예를 볼 수 있다. 또 하나는 「허용 할 수 있 는 한도 �내에서 부하의 피크를 처리할 수 있는 설비를 생각 하는 것으로서 배관설계를 비롯하여 많은 경우에 이 방법을 채용하고 있다. 이 「허용할 수 있는 한도」 는 초과 확률 또는 기각률로 표현되며 거기에 성능레벨 또는 건물이나 설비의 그레이드 의 구분이 도입된다. 지금까지는 변동을 고려하지 않고 피 크 값 만에 주목하는 약산적 방법을 주로 이용하고 있지만, 일반적으로 이와 같은 피크 값이 발생할 확률은 상당히 적 기 때문에 관지름설계의 결과 는, 대부분의 시간은 이것보다 | {}
99a3051c-cb90-44e6-87c4-8d25ccb7235a | 5권.pdf | 1.2-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 1 8 10 13 16 1B 22 25 2 3 9 4 9 24 기구번호 4 3 20 5 12 5 23 6 26 시각 순간급수부하 a. 산정예 : 임의 이용형태 ![image](/image/placeholder) 46 1 4 1314 28 33 2 P 6 12 15 24 29 기구번호 4 34 3 1620 30 35- 42 454849 1719 23 38 0 5 3132 40- 18 21 2526 50 6 10 22 27 3639 44 시각 순간급수부하 b. 산정예 : 집중이용형태 그림 3 이용형태의 차이에 다른 순간부하의 차이 Chart Title: 유속빈도뷴포 Y-Axis: 겉 M8 Chart Type: line 0.01 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 그림 4 부하의 상태와 배관설계의 관계 | {}
8760e7aa-9f65-4f0a-bb70-2a5b2a26f334 | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-5 표 3 순간최대 급수유량 산정방법의 분류와 특징 ¦ 방법 ¦ 적용용도 ¦ 사용상 특징 ¦ 산정방법 및 흐름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방법 1 기구급수부하단 위에 의한 방법 ¦ 전반적으로 사용가능 ¦ · 장점 - 산정방법이 간편하다 ■ 단점 - 세정밸브형 변기와 세정탱크형 변기가 혼재한 경우 산정법이 불명확하다 - 설치기구 수에 대해 사용인원수가 적은 경우 과대 선 정된다 - 안전률이 높다고 알려져 있다. ¦ ① 각 기구의 기구급수부하단위의 합 ② 기구급수부하단위 합→순간최대급수유량(동시사 용급수유량) ¦ ¦ 방법 2 물 사용시간비 율과 기구급수 단위에 의한 방 법 ¦ 전반적으로 사용가능 ¦ · 장점 - 데이터의 축적을 거친 합리성을 갖는 산정법이다. - 설계자의 판단요소가 많고 실태에 꼭 맞는 관지름계 산이다, - 설치 기구 수에 대한 사용인원수가 적은 경우에 대해 서도 저감이 가능하다. · 단점 수계산 시 산정방법이 번잡하다. - 물 사용 시간 비율은 잠정치가 많다. - 이종기구를 합성하는 경우의 가산계수 늪에 대한 검토 가 필요하다. - 기구 수 보정 데이터가 대변기 · 소변기 · 세면기만으 로서 타 기구의 보정방법이 불명확하다. ¦ ① 기구설치개수→동시 최대 물 사용 기구수 이론식:Ymax = cpn+b(Vcpn)+△ ② 동시최대 물사용기구수, 각 기구의 기구급수단 위→순간최대급수유량(동시사용급수유량) 이론식:Qmax = Ymax xqx14(L/min) ※ 표준수압 100 kPa,개도 90~120° ③ 기구수의 보정(임의 이용형태) 2 개소 또는 2 층 이상으로 분산 배치되는 경우 ④ 이종기구의 합성 최대유량으로 되는 기구유량+타 유량 합계치의 1/ ¦ ¦ 방법 3 기구이용으로부 터 예측하는 방 법 ¦ 기구수가 적은 경우, 기구의 사용이나 사용 수량에 규칙성 이 있는 경우 에 설계자의 판단으로 사용 가능 ¦ ■ 장점 - 산정법이 간편하다. - 예를 들면 다음과 같은 경우에 적용하면 효과 적이다. (1) 학교에서 사용시간대가 다른 부분(실험실 · 조리실과 학생용 화장실 등) (2) 학교에서 샤워와 같은 기구의 사용이 집중하는 경우 · 단점 - 기구수가 적은 경우에만 적용이 가능하다. ¦ ① 기구 수(대변기(세정밸브)/일반기구)→기구의 동 시사용률 ② 기구의 동시사용률 x 각 기구별 순간최대유량 → 순간최대 급수유량 ¦ 작은 부하가 되므로 조건에 따라서는 과대설계를 피할 수 없게 된다. 그림 4 는 그 예로서 부하의 상태와 배관설계와 의 관계를 나타낸 것이다. 분명히 피크 값이 발생하는 시간 은 얼마 안 되며, 그 외의 대부분의 시간은 보다 낮은 부하 상태로 된다. 그것에 대해서 관내유속도 항상 변동한다. 또한 부하변동에 따라 피크 값으로 결정한 펌프나 탱크 등 의 기기가 어떤 움직임을 보이는 가를 파악하여 적절한 수위 제어나 운전방법을 검토하는 것이 가능하다. 또한 이제까지는 건물 전체의 부하를 생각하는 편이 일반적 이었지만, 복합용도의 건물의 증가나 배수 재이용 도입 등을 고려하면 용도별로 계통을 나누어 급수하는 것을 고려할 수 있으며, 이와 같이 하는 것이 부하산정을 용이 하게 한다는 것 에 유의 할 필요가 있다. 2.4 현재의 설계법 대표적인 순간최대 급수유량(동시사용유량)의 산정법으로 는 다음의 3 가지 방법을 들 수 있다. (1) 기구급수부하단위에 의한 방법 3~6) (2) 물사용시간 비율과 급수단위에 의한 방법 2) (3) 기구이용으로부터 예측하는 방법 표 3 에 이들 산정방법의 분류와 특징을 나타내었다. | {}
f703b572-aa7a-4264-b961-3d961bd1f856 | 5권.pdf | 1.2-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 3. 급탕부하 산정 개념 3.1 부하발생 미캐니즘 급탕계통은 급수와 온도가 다른 것에 따른 영향과 약간의 기기 고유요인을 제외하면 사람의 이용요구에 대한 기본은 급 수계통과 같으며, 따라서 부하 발생 미캐니즘도 그 결과 로서 의 관내 흐름도 기본적으로는 동일하다고 생각하여도 좋다. 다만 저탕탱크 등의 기기용량은 급탕방식이 순환식인가 아닌 가에 따라 달라진다. 채용하는 시스템에 따라 탕온, 탕량 등의 공급능력과 그 제 어성은 다르지만 일반적으로 탕의 사용은 기다리지 않는 경우 가 많고 급수계통에서 채용하고 있는 정유량 밸브에 의한 피 크 컷 방법 등은 일부의 경우를 제외하고는 급탕계통에 채용 하는 것은 신중할 필요가 있다. 이제까지 종종 급탕기의 공급 능력 부족 때문에 동시사용시 문제가 되는 사례도 있었지만 이것은 부하와 는 다른 문제이다. 급수계통과 온도가 다른 것에 따른 열손실 문제, 부식이나 레지오넬라 속균의 문제 등이 발생할 수 있지만, 이들은 부하 의 발생과 는 직접 관계가 없다. 급수와 온도가 다른 것에 따른 부하의 차이는 당연히 고려 해야 할 점이다. 즉, 저온으로 급탕할수록, 혹은 급수온도가 높 을수록 급탕 부하는 작게 된다. 또한 탕을 기다릴 때 쓸모없이 버리는 물의 양도 무시할 수 없다. 싱글레버 등에서는 급탕계 를 물로 사용하는 예도 있지만, 그 양은 얼마 안 된다. 소독용 등의 목적으로 고온의 급탕을 하는 경우, 이들 부하는 그 대상 이 되는 기기의 능력에 따라 정해진다. 예전에는 급수와 급탕이 분리되어 있는 수도꼭지가 일반적 이었다. 이러한 기구를 사용하는 방식에서는 모아 씻기는 가 능하였어도 흘려 씻기는 불가능하였다. 따라서 현재는 일반적 으로 온냉수 혼합수도꼭지가 이용된다. 이 경우에는 다음 항 에 나타낸 급수계통과 의 밸런스가 문제로 된다. 3.2 산정의 기초 탕의 사용은 세면, 샤워 등 사람의 이용요구에 의한 것과 욕조나 세탁기로의 급탕, 식기세척기나 소독기 등으로의 급탕 과 같이 기기의 능력에 의한 것이 있다. 전자의 경우는 급수계 통과 똑같이 랜덤한 현상으로 취급하면 좋고, 후자의 경우는 정상적인 부하로서 취급할 수가 있다. 이것에 대해서 이제까 지의 급탕부하 산정법은 주로 부하단위에 의한 방법만이 있을 뿐이며, 아직은 검토가 필요하다. 중앙식의 경우는 급탕온도를 60°C 로 설정하는 것이 일반 적이지만 그 경우는 물과 혼합하여 이용하게 되며, 탕의 사 용온도는 용도에 따라 거의 일정하지만 급수온도는 점차 변 하기 때문에, 계절에 따라 단위 수량 당 부하가 다르게 된 다. 그림 5 는 그와 같은 예를 나타낸 것이다. 겨울과 여름에 는 급수부하와 급탕부하가 역전하고 있다. 국소식 직접가열 의 경우는 탕 온도 또는 탕 유랑이 계절에 따라 변화한다. 부하산정에 근거한 관지름결정에 대해서는 이제까지는 급 수와 동일한 유량선도를 사용하고 있지만 이것은 강관을 사용 하였던 시대에 급수관과 급탕관의 내경이 온도차에 의한 부식 속도의 차이로부터 경년적(���)으로는 동등하게 된다는 사 고에 의한 것이다. 그러나 온도차에 의해 동점도가 다르고, 마찰손실이 다르게 되는 만큼 관지름의 결정에 영향을 주지만 이것은 앞으로의 검토과 제이다 ![image](/image/placeholder) 급 탕 ![image](/image/placeholder) 급 수 ![image](/image/placeholder) 사용량 유 량 온도 온도 유 량 사용량 5.45 L 0.109 L/s 60°C 겨울 5°C 0.091 L/s 4.55 L 3.75 L 0.075 L/s 60°C 여름 20°C 0.125 L/s 6.25 L 사용 35°C, 0.2L/s. 10 L 그림 5 급수와 급탕의 관계 또한 환탕관의 관지름은 급탕관보다 1 사이즈 아래 또는 1/2 이라고 알려져 왔지만 실제로는 환탕관도 유속이 빠른 경우가 많다고 생각되며, 배관방식이나 순환펌프의 용량 결정의 문제 와 함께 검토를 요하는 과제이다. 3.3 부하변동과 그 파악 급수계통과 급탕계통은 그림 6 에 나타낸 바와 같이, 유효압 력에 차이를 일으키는 경우가 많고, 양 계통의 동시사용의 차 이 때문에 압력 밸런스가 변화한다. 그 결과, 탕 온도나 탕 유 량이 변동하고, 샤워 등을 사용하고 있는 경우는 불편함을 일 으킨다. 특히 기기 용량이 부족한 경우, 이와 같은 요인에 의한 부 하변동은 현저하게 나타난다. 이제까지는 변동에 대해 써모 ![image](/image/placeholder) 고가탱크 RL> RH 급수밸브 급탕밸브 유효압력 저탕탱크 손실압력 정수압 그림 6 급수관과 급탕관의 압력 밸런스 | {}
d391f7fa-df7f-4540-b7e7-cb74738bc3e9 | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-7 스탯을 부착한 혼합수전과 급탕기의 제어에 의해 추종하여 왔 지만, 급탕의 보급과 생활습관의 변화에 따른 수요의 증대 경 향 때문에, 정확한 부하 변동 파악을 조급히 검토하여야 한다, 급탕온도의 설정도 약간 검토를 요하는 점이다. 한동안, 에너 지 절약의 일환으로 급탕온도를 45~50°C 까지 내려 배관으로 부터의 열손실을 줄이고자 하였는데, 그 결과 저탕탱크 등의 기기용량이 크게 됨과 함께 레지오넬라속균 등의 번식이 문제 가 되었다. 따라서 열손실이나 부식환경으로서는 약간 불리하지만 지 금부터는 60°C, 또는 그 이상의 급탕온도를 확보하는 것이 필 요하다. 급탕설비에 관해서는 지금까지의 연구 성과 도 적고, 실무에 있어서도 설계법의 체계가 정리되지 못한 측면이 있기 때문에 앞으로 급탕설비에 대한 관심과 연구노력이 필요하다. 4. 배수통기 부하 산정 개념 4.1 부하 발생의 미캐니즘 1) 부하발생의 기본 배수계통의 부하발생의 미캐니즘은 배수방식에 따라 달라진 다. 배수방식에는 중력식 외에 진공식과 가압식이 있지만, 진 공식은 시스템 개발이 이루어지고 있으며, 가압식은 배수탱크 에 일단 모은 배수를 펌프를 사용하여 하수로 배출하기 때문에 펌프 특성과 가동상황에 따라 부하가 결정된다. 따라서 이 이 후는 중력식에 대해 나타낸다. 중력식의 경우는 통기와 밀접한 관계가 있기 때문에, 양자는 항상 일체로 고려하여야 한다. 사람의 이용요구에 의한 부하발생은 기본적으로 급수의 경 우와 같다. 다만 기구나 배관의 특성과 사람의 이용특성에 따 른 영향이 존재한다. 즉, 그림 7 과 같이 동일한 기구배수라도 접속된 배관의 길이에 따라 부하패턴이 달라지며, 변기에서 세정밸브와 로 탱크의 경우와 같이 급수 패턴은 다르지만 배 수 패턴은 거의 같은 경우와 욕조의 배수와 같이 급수와 부하 유량도 발생시간도 다른 경우 등이 있다. Chart Type: line mm 3.7 1.3 1.4 1.5 item_01 0L/s 0.2L/s 0.0L/s 0.0L/s 0.2L/s 시간 [S] 그림 7 배수수평지관의 길이에 따른 영향(관지름 DN 32, 1 L) 또한, 모아 씻기와 흘려 씻기의 경우에도 배수부하의 차이 가 있으며, 급수가 연속류일지라도 그 유량과 타이밍에 따라 서는 연속배수로는 되지 않고, 사이펀 작용에 의해 봉수가 간 헐적으로 유출하는 것에 의한 플러그 흐름이 발생하는 경우도 있다. 2) 배수의 흐름과 통기부하 이들 배수는 중력식으로서 유하(��)하여 흐르기 때문에 그림 8 에 나타낸 바와 같이 유하거리에 따라 부하 패턴이 변 화하고, 따라서 순간부하는 기구의 동시사용에 의해서가 아 닌 관지름을 결정할 배관에서 각 기구로부터의 배수가 합류 하는 부분에서 배수의 중첩을 생각하여야 한다. 이와 같은 배수의 흐름은 일반적으로는 고체, 기액, 고기액 등의 혼상류이며, 부력, 반송력 등의 문제를 포함하는 비정상 류로서 제대로 취급하기가 어려운 흐름이다. 이전에는 맑은 물의 정상류로 취급하여 왔지만 서서히 앞에서 설명한 바와 같은 취급을 하기 시작하였다. 통기부하의 변동특성은 배수통기시스템의 방식에 따라 달라 진다, 단일 수직관 방식과 전통기 두 개 수직관 방식에 있어서 통기특성의 차이 등 기본적인 성질을 이해할 필요가 있다. 부하변동 요인은 공기가 꽉 차있는 배수관 중에 배수가 홀 러 들어옴으로서 발생하는 기압변동과 배수가 배수관내를 와 류 또는 이것에 근사한 상태로 흐르는데 따른 기압변동이 있 다. 이들은 주로 기구배수관에서의 흐름 및 수직관과 수평관 과의 접속부에서 배수의 흐름성상이 급격히 변화하는데 따른 것이다. 배관계통의 통기부하는 변동하는 것이 기본이지만 탱크 등 의 통기는 수위변화의 유무에 의해 간헐적인 연속류로 되는 것이 일반적이다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 item_01 2.0L/s 2.0L/s 1.8L/s 1.1L/s 0.8L/s 0.5L/s 0.2L/s 0.3L/s 0.2L/s 0.0L/s 0.0L/s 주) 그림 중 숫자는 측정위치의 배관길이[m]를 나타낸다. 그림 8 유하거리와 패턴의 변화 4.2 산정의 기초 1) 부하처리 전술한 바와 같이 배수부하는 사람의 이용특성과 기구의 특성에 의해 부하패턴이 달라지며, 배관계획의 방식에 의해서 도 영향을 받는다. 부하산정에 있어서는 먼저 배수가 연속류로 되는 것과 간 헐류로 되는 것을 구별한다. 또한 화장실의 청소싱크 등과 같 이 유지관리 방식에 따라 부하의 발생시간이 사전에 구별되 는 것이 있기 때문에, 그와 같은 경우를 별도로 취급하도록 고려한다. 배관계획은 건축계획과 밀접한 관계가 있다. 예를 들면 파 이프 샤프트의 위치, 윗 층과 아래 층간의 관계, 옵셋의 유무, 배수수평관의 길이와 방향전환의 개수, 통기관 설치법 등에 의해서도 크게 영향을 받는다. | {}
e80cf451-b2be-4b92-a6f2-9fc4f15366c4 | 5권.pdf | 1.2-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 배수계통에서는 관지름을 크게 설계하면 기구의 배수 패턴 이 상당히 보존되어 순간부하는 크게 되지만, 관지름을 작게 설치하면 지관에서 정체를 일으켜 피크컷이 발생하여 순간부 하는 작게 되며, 그 대신에 배수시간이 길게 된다. 이들은 통 기 설치방식에 따라서도 차이를 일으킨다. 더욱이 V 형 배수 관을 사용하거나 특수배수 이음쇠를 사용하여 흐름을 제어하 는 것도 생각해 볼 수 있으며, 그들에 의해 부하산정의 기초 는 달라진다. 2) 산정법의 개념 이제까지의 배수부하 산정법에 대해서는 주로 2 가지 방법 이 있다". 하나는 부하 단위법으로서 기구마다 정해진 부하단 위를 하나의 시스템에 대해 합계하고 미리 허용유량으로부터 산정한 관 종류별 허용단위수로부터 직접 관지름을 결정하는 방법이다. 또 하나는 일본의 SHASE-S-206 에 도입하기 위해 개발된 정상유량법이다. 이것은 기구의 배수 특성의 기초 데이터로서 ![image](/image/placeholder) 처 150 누 350 리 출 1985 년 120 현 적일 300 능 250 1986 년 력 일 90 수 200 수 [일] 150 60 [일] 100 30 50 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 처리 능력에 대한 비율 [%] a. 빌딩 처리수량 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 저 리 240 50 130 140 220 150 160 270 300 230 240 250 260 부산 0 0 100 240 370 350 350 390 310 420 430 540 550 1985 년 0 0 50 100 240 230 190 250 270 290 310 510 520 1986 년 0 0 100 180 1070 20 1010 10 10 10 10 10 10 b. 빌딩 처리수량 ![image](/image/placeholder) 150 350 출 1985 년 누 120 현 300 처리 적일수 200 능력 60 ----- 1986 년 250 90 일 수 150 [일] [일] 100 30 50 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 처리 능력에 대한 비율 [%] c. 빌딩 처리수량 그림 9 처리능력에 대한 수량의 비율(일본의 예) 기구배수량, 기구 평균 배수유량, 기구평균 배수간격의 3 가지 를 가지고 기구정상유량으로부터 관의 정상유량을 산출하여 미리 작성한 선도로부터 부하유량과 관지름을 결정하는 방법 이다. 이 외에 DIN(독일 연방공화국 규격)의 평방근법 등이 이용 되고 있지만, 이것은 기구의 동시사용수가 설치기구수의 평방 근에 비례하는 것에 착안한 것으로서 급수와 경우와 같이 간 략한 방법이다. 통기부하는 배수부하와 대응하여 구해지는 공기량이 정상 류로 되는 것으로 취급하고 트랩의 봉수강도와 관련한 통기관 의 허용압력차를 미리 주어 관지름을 구한다. 4.3 부하변동과 그 파악 1) 변동의 요인과 대응 배수 부하변동에 대해서 이제까지 충분히 조사되었다고는 할 수 없다, 변동의 요인은 급수, 급탕 계통의 특성과 도 관련이 있으며, 부하패턴, 온도, 수질 등의 변화로서 파악할 수 있다. 전술한 바와 같이 부하패턴은 플러그 흐름의 발생이나 배관 관지름과 구배, 배관길이와 방향전환의 수, 합류상태, 수직관 과 수평관의 접속, 통기방식 등에 따라 변화하며, 하류로 갈수 록 평탄화하여 흐름은 연속류(맥동류)로 된다. 이 유하하는 각 부분에서의 부하변동을 정확하게 파악하는 것은 아직까지는 불가능하다. 이제까지는 부하의 최대치를 상 정하여 관지름 설계를 해오고 있지만 전술한 바와 같이 검토 해야 할 과제가 많이 남아있다. 최근에는 배수의 재이용이나 배수로부터의 열회수가 진행되고 있기 때문에 부하의 변동 성 질과 상태를 파악하는 것이 급선무이다. 그 경우에는 계통별 수질의 차이도 고려 대상이 된다. 배수탱크에서는 액면제어에 의한 배수펌프 가동에 의해 변 동에 대처하고 있다. 배수부하의 변동에 따라 배수통기관내의 기압변동이나 기 류변동이 일어나며 이것에 대응하여 통기관방식이 문제가 된 다. 더욱이 초고층 건물에 있어서 통기관의 길이에 따른 영향 이나 옵셋의 영향도 문제가 되며, 이들 통기의 성질과 상태의 해명은 앞으로의 과제이다. 특수배수이음쇠나 통기밸브의 채용에 의해 통기를 제어하 는 것도 생각해 볼 수 있다. 2) 재이용의 경우 배수 재이용의 경우는 처리장치로 도입되는 배수부하의 산 정이 문제가 된다. 이제까지의 배수재이용설비에서는 주어진 조건이 불충분한 채로 설계되어 가동률을 떨어뜨리는 경우도 있었다, 그림 9 는 일본의 조사 예를 나타낸 것이다. A 빌딩의 경우는 정확한 부하설계의 결과 로서 높은 가동률을 얻고 있는 경우이다. B 빌딩의 경우는 가동률이 낮은 장소에 집중하여 과 대한 설계를 한 결과 이다, C 빌딩의 경우는 가동률의 차이가 큰 경우로서 조정탱크의 설치 혹은 부하설계 등이 부적절 하 | {}
d6bda662-fc32-4ebd-a2b9-508e815f391c | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-9 표 4 각종 부하 설계법 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - 부하단위에 의한 방법(헌터법) - 기구별 사용과 사용빈도로부터 구하는 방법 - 1 일 1 인당 사용량으로부터 구하는 방법 - 복합확률에 의한 방법 - 시뮬레이션법 ¦ - 부하단위에 의한 방법(ASHRAE) - 기구별 사용과 사용빈도로부터 구하는 방법 - 건물별 급탕량으로부터 구하는 방법 ¦ 부하단위에 의한 방법 정상유량법 ¦ 였다고 생각된다, 배수재이용설비에 있어서는 원수가 되는 배수의 부하변동, 즉 수량이나 수질의 경시변화 및 급수의 부하변동이 문제가 된다. 특히 생물처리의 경우는 휴일 등의 장시간의 배수부하 저감상태에 대한 대응도 필요하다, 시간대에 따른 부하패턴과 수질의 변화도 고려하고, 조정탱크를 구분하여 관리하고 처리 프로세스를 복수로 하여 대처하는 것도 생각해 볼 수 있다. 4.4 배수통기부하와 관련한 유의 점 이상의 배수부하에 대한 모든 문제와 함께 관련한 유의 점으 로서 현재의 설계법, 배수의 유속, 통기관의 방식, 배수통기 계 통과 급수, 급탕 계통과 의 관련성 및 우수배수에 대해 간단히 언급한다. 배수부하의 산정은 전술한 바와 같이 기구배수부하단위법 이나 정상유량법을 일반적으로 이용하고 있다. 다만 공동주택 이나 호텔 등에서 특수배수 이음쇠 배수 시스템을 채용하는 경우는 SAREK 표준 402-20168)에 의해 시험된 배수능력과 예측되는 배수부하를 비교하여 채용할 배수수직관 시스템을 선정하는 경우에는 정상유량법에서 배수부하를 산정한다. 또 한 현재 일본의 SHASE-S 206 에 나타낸 기구평균배수유량 은 기구 출구에서의 배수 부하 패턴에 기초한 값이지만 전술 한 바와 같이 배수부하 패턴은 기구로부터 유하거리에 따라 변화하고 하류로 갈수록 평탄화되어 순간부하는 작게 된다, 최근 일본의 SI 주택과 같이 위생기구에 접속되는 기구배수관 의 길이가 긴 경우가 있어서 기구로부터 유하거리에 따른 배 수패턴의 변화를 고려할 필요성도 지적되고 있다. 또한 배수통기부하는 주로 배수유속의 최대치에 대응하여 산정한 것이지만 반송력이나 트랩의 봉수강도와 관련하여 유 속을 제어하는 것을 생각하는 경우에는 최저유속에 대해서도 고려할 필요가 있다. 통기 방식이나 통기 길이에 대한 생각 및 통기 헤더의 산정 방법은 또한 검토를 요하는 과제이다. 초고층 건축의 배수에서 옵셋 부분의 처리도 자주 통기 문제를 일으키므로, 유의 한다. 우수배수에 대해서는 간단히 중력에 의해 배출하는 것이 이 제까지의 일반적인 방법이었지만, 관지름을 작게 하여 만류에 의한 사이펀 작용을 이용하는 방식도 개발되어 있으며, 저류 하여 이용하거나 또는 침투시켜 유출량을 감소시키는 것도 생 각되고 있다. 우수강도만이 아닌 우수배수의 제어 방식에 따 라서 배수부하가 달라지는 것에 유의 하여야 한다. 5. 부하의 측정법 5.1 부하의 포착방법 1) 부하의 내용 건물 내 급배수 시스템의 부하내용에 대해서는 이미 전절까 지 상술하였지만, 단적으로 말하면 급수, 급탕계 및 배수 통기 계에 있어서 수량, 유량, 열량 및 수질(오염물질량) 등이다. 이 들 부하는 급배수 시스템의 중심에 존재하는 위생기구 설비 는 인간의 동작에 기초를 두고, 기구나 배관의 특성에 따라 발 생하는 것이 기본이다. 이들 부하의 축적으로서 시스템 각 부 의 계획이나 설계에 필요한 부하를 산정한다. 따라서 부하를 파악한 경우에는 기구나 배관계의 특성 및 기구를 사용하는 사람의 동작을 충분히 이해하고, 정확한 측 정을 함과 동시에 상호 관련성을 파악할 수 있도록 적절한 방 법을 고안할 필요가 있다. 이하에는 주로 양적인 부하에 대해 설명한다. 부하는 순간부하와 시간부하로 분류된다. 순간부하로는 시 시각각 변동하는 수량 또는 유량이며, 그것은 배관설계나 순 간 온수기, 펌프 직송방식 등의 기기 설계를 위해, 또한 설비 의 운전관리를 위해 필요로 한다. 한편 시간부하는 일정 기간내에 발생하는 사용량으로서 탱 크류 설계나 경상비의 산정, 설비의 유지관리 등에 이용된다. 기준이 되는 시간은 목적에 따라 다르며, 초, 분, 시간 혹은 1 개월 또는 1 년이라는 단위가 이용된다. 각각의 시간 기준으로 서 변동성질과 그 평균값, 피크 값 등이 존재하며, 계속시간이 나 발생빈도 등이 문제가 된다. 또한 건축이 도시의 구성요소 임을 고려하면 건축의 부하설 계법을 확장하는 것에 의해 도시의 급배수 시스템의 부하설계 도 정확하게 실시할 수 있다. 또한 물 환경 계획에서 물 절약 과 유효이용을 위해 부하의 시간적 공간적 변동 특성을 아는 것이 적절한 분배와 재이용을 가능하게 한다. 정확한 부하 측 정을 하여 설계법을 확립하는 것이 꼭 필요하다. 더욱이 급탕 의 에너지 절약을 검토하는 경우에는 양적인 부하만이 아닌 열부하도 문제가 되며, 배수의 고도처리나 재이용을 생각하는 경우에는 질적인 부하도 고려할 필요가 있다. 2) 부하의 파악 앞에서 설명한 바와 같이 부하의 발생은 기기의 사용과 밀 접한 관계가 있기 때문에 이들을 정확하게 포착하기 위해서는 급배수 시스템의 각 계통을 용도별, 층별 등으로 조닝하여 부 | {}
51d4b538-bc08-4bfc-812f-618753e36751 | 5권.pdf | 1.2-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 하의 종류를 내용에 따라 구분하고 계측하기 쉬운 시스템으로 되었는지를 검토하는 것이 바람직하다. 측정의 필요성과 이것 을 가능하게 하는 배관 등의 대응에 대해서는 전부터 제안되 고 최근까지도 고려하게 되었다. 이들 부하 측정의 목적은 현 상황을 파악하고 관리하는 것만이 아닌 부하설계에 피드백 함 으로서 부하설계법의 각각에 따라 필요한 데이터는 달라진다. 그런데 이제까지 급배수 시스템에 관한 부하 측정방법은 반 드시 체계화된 기술은 아니었다. 즉, 표 4 에 나타낸 바와 같이 목적별로 각종 방법이 제안되었지만 그들 간의 상호 관련성도 적고, 그 중 어느 것은 설치된 기구 수 또는 인원수로부터 직 접적으로 배관 관지름이나 기기용량을 산출하는 형을 취하며, 그것들은 부하의 피크 값에 대응하는 것이 많고, 평균값이나 변동요인을 어디까지 고려할 것인가 등의 명확한 근거는 나타 내고 있지 않는 것이 많다. 다만 정상적 혹은 약산적으로 부하 를 파악하는 방법으로서는 충분히 기능을 하고 있다고 할 수 있다. 그와 같은 것 중에서도 부하변동을 확률 과정으로서 취급하 는 Hunter 에 의한 기구급수부하 단위에 의한 방법과 기구급 탕부하단위 및 기구배수 부하단위에 의한 방법이 이론적으로 정리된 최초의 것이다. 단 이들 방법은 과대설계 되기 쉽고, 또한 상호 관련성이 없어서 주로 배관설계만을 대상으로 하며, 기기용량의 설계까지는 수용할 수 없다는 것 등의 불충분한 점 때문에, 그 후 오늘날까지도 각종 부하설계법이 제안되고 있다. 이들 확률적인 방법 외에도 경험적인 다양한 방법이 있으 며, 규모가 적은 경우에는 각각의 사용에 착안한 경험적인 방 법 쪽이 보다 정확한 부하예측이 될 수 있다고 생각되는 경우 도 있다. 어쨌든 각각의 기구의 사용법과 기구의 토수특성, 배수특성 등을 아는 것이 부하를 포착하는 기본이다. 더욱이 배관 각부 의 유량과 탱크, 그 외에 있어서 수량의 변동 특성을 알 필요 가 있다. 5.2 부하의 측정 1) 실태조사 부하설계의 정확도를 높이기 위해서는 변동특성을 정확하 게 파악한 설계자료를 수집, 작성하고, 설계에 피드 백 하여야 만 한다. 그 기초자료는 실제건물의 기구 및 물 사용 상태와 그 기본 이 되는 사람의 활동상황 및 설비내용 등의 실태를 조사, 수집 하는 것이 필요하다. 그렇지만 그것들의 실태는 각각의 건물 고유상황으로서 반드시 이상적이고 완성도 높은 보편성을 갖 는 것은 아니고 각각의 특징을 갖고 있다. 따라서 수집된 자료 는 적절히 가공하여 일반화하여 장래에 보다 나은 설계에 기 여하도록 한다. 앞에서도 설명한 바와 같이 급배수 시스템은 특히 설비내용 과 부하사이의 상호 의존성이 강하여, 설계 자료의 수집, 작성 에는 충분한 배려가 필요하다. 이와 같은 상호 의존성과 작업 플로우의 개념을 나타낸 것이 그림 10 이다. 이와 같이 하여 수 집한 자료는 실제로 조사해 보면 상당한 폭을 갖고 변동하지 만 상황 및 시간대를 한정하면 정확도 좋은 값을 결정할 수 있다. 단 부하 산정 모델을 설정하는 경우, 적용하는 분포형태 (지수분포, 아란분포 등)의 검토와 최대값을 결정하는 경우 적 용하는 기각률의 적정치에 관한 검토를 할 필요가 있다. 실태조사를 할 때는 조사대상을 충분히 음미하여 선정함과 동시에 대상 건물의 현황을 가능한 한 상세히 조사하여 기록 에 남겨 두는 것이 중요하다. 또한 이제까지는 측정기가 설치되어 있지 않은 경우가 많 고, 조사를 위해 설치하는 것도 곤란하고, 설치되어 있어도 측 정이 불가능한 상황 때문에 실태조사는 많은 비용을 필요로 하였다. 앞으로 컴퓨터를 이용한 계측 시스템이 보다 일반적 이 되면 지금까지와 같은 실태조사의 필요성은 없어지든가 경 감하게 된다. ![image](/image/placeholder) 이용형태 유지관리 수도 사용수량 연구영역 급수 · 급탕설비 급수·급방부하) 위생기구설비 변환기구 실태조사 배수량 배수통기설비 급수·동기부하) 하수도 설계법의 설계자료의 작성 설비설계 부하설계 설계영역 그림 10 부하와 설비의 상호 의존과 설계자료의 작성 2) 부하 측정 방법 부하측정의 목적은 상기와 같이 설계 자료로 피드 백 함과 동시에 설비의 운전관리나 유지관리에서 관리 수법의 개선과 관리치의 재검토를 하는 것이다. 이제까지는 이와 같은 점을 배려한 예가 아주 적었지만 센서를 다수 설치하고 컴퓨터로 데이터를 수집, 처리하는 계측시스템의 도입도 필요하다. 이와 같은 계측 시스템을 도입하는 것에 의해서 건물의 운 전관리와 유지관리를 하면서 동시에 설계로 피드백 해야 할 자료를 용이하게 입수할 수 있을 뿐만 아니라 설비의 열화진 단에도 응용할 수 있다. 즉, 지금까지는 열화가 진행 되고 나서 각종 계측기를 투입 하여 조사하였지만, 설비의 열화진단을 하는 경우에는 건물의 신축 시 부터 측정시스템을 구성하여 놓고, 계속적으로 데이 터를 받아들여 성능의 변화를 알고, 진단과 제어를 실행하고 동시에 갱신 등의 계획을 입안하려는 것이다. 여기서 주의 해야 할 것은 설계 데이터와 운전관리나 유지관 리 데이터에서는 데이터 수집 시간간격이 달라서, 데이터 량 에 큰 차이가 있다. 설계데이터나 운전관리 데이터는 순간 부 하의 변동 특성과 시간부하가 필요하지만 유지관리 데이터는 일부 예외를 제외하면 일 단위 정도 이상의 간격이 좋다. 데이 터 간격은 기본적으로 데이터 처리 프로그래밍으로 대응 가능 하다. 시간 간격의 차이 때문에 측정기를 구분하여 사용하는 경우에는 바이패스 등을 하여 필요할 때 측정기를 장착하여 | {}
8d78bc0c-57b8-422f-9120-e883b360afbf | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-11 설계 데이터를 수집하는 것도 생각한다. 측정 포인트에 대해서는 계통별 부하를 정확하게 파악할 수 있는 장소 등이어야 함을 말할 필요도 없지만, 측정기의 유지 관리도 쉬운 위치로 하여 장기적인 측정 시스템 운용을 배려한 다. 최근 급배수 위생설비 분야에서도 환경부하 저감 , 환경형 순환시스템의 구축이 중요시되고 있고, 급배수 위생설비, 공기 조화설비에서 물 사용실태 파악과 그 용도 비율을 명확히 하여 보다 정도 높은 설비의 운전관리를 실현할 필요가 발생하였다. 이후에는 물 사용과 그 용도 비율로부터 건물 특성을 파악하여 환경부하 저감을 목표로 한 건물의 적절한 유지관리계획에 반 영할 수 있는 측정 데이터를 활용하는 것이 중요하다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��, 空�調和, 衛生工�便覧 第14版 第4卷 給排水衛生設備編. 2. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2009, 給排水衛生設備規準 · 同解説-SHASE-S 206. 3. 이용화, 1999, 순간급수부하산정법, 공기조화 냉동공학 제 28 권 제 4 호, pp265-275 4. 이용화, 2014, 급수배관에서의 순간최대 급수량의 산정 에 대한 비교 연구, 설비공학 논문집, Vol. 26, No.1, pp. 038-041. 5. 이용화, 1999, 사무소 건물의 급수배관경 산정을 위한 동 시사용유량에 관한 연구, 설비공학 논문집, Vol. 11, No. 4, pp. 511-517. 6. Manas, V. T., 1957, National Plumbing Code Handbook, McGraw-Hill Book Co. 7. 이용화, 2013, 기구배수부하단위법과 정상유량법의 특성, 대한설비공학회 2013 년도 하계학술발표대회. 8. 대한설비공학회, 2016, SAREK 표준 402-2016, 공동 주택 배수 수직관 시스템의 배수능력 시험방법 | {}
9c573a7f-935d-47c5-905e-b6c4e7af6c8f | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-1 제 3 장 상수도 시설 1. 수원 및 취수시설 1.1 수원의 선정 수원은 크게 천수, 지표수 및 지하수로 분류할 수 있다. 천 수는 강설 등을 포함한 강수를 총칭하는 것이지만 용수로서 사용은 주로 빗물을 말한다. 빗물은 천연의 증류수로 순수에 가깝다. 빗물에 함유된 불순물은 비의 응결핵인 미세한 부유 물질 외에 해수가 날려 대기 중에서 산소, 탄산가스의 용해 외에 대기 중에 부유하는 생물, 세균, 매연 및 먼지 등을 함유 한다. 또한 , 최근에는 원자핵 실험에 의한 핵분열 생성물 및 원자력 발전소 사고에 의한 방사성 물질 등이 함유되는 경우 도 있어서 문제가 되고 있다. 도서지방이나 강수가 많은 지역 에서 개인가정의 수원 정도로서 이용될 수 있다. 지표수원은 다시 하천수, 호소수로 세분될 수 있으며, 현재 대규모 상수도의 수원으로 가장 많이 이용되고 있으나, 점차 오염이 증가해가고 있는 문제를 안고 있다. 지표, 지중, 천수 중의 물질을 함유하는 하천수는 보통 수량이 풍부하나 계절 에 따라 유량변화가 심하다. 댐도 그 성질이 호소와 같으므로 댐물도 호소수에 포함되는 것으로 볼 수 있으며, 하천의 유수 보다 자정작용이 큰 것이 특징이고 보통 하천수의 수질보다 양호하다. 지하수원은 천충수(���), 심층수(���), 용천수(�� 水), 그리고 복류수(���)로 분류되며, 때로는 천층수와 심 층수를 지하수라고 부르기도 하며, 성분조성은 하천수와 흡 사하나 경도가 더 높고 용해된 물질을 다량 함유하고 자연, 인위적인 국지 조건에 따라 크게 영향을 받는다. 복류수는 호 소 또는 연안부의 모래, 자갈층에 함유되어 있는 지하수를 말 하며, 수질은 그 원류인 하천이나 호소의 수질, 자연여과, 지 층의 토질이나 그 두께 그리고 원류의 거리 등에 변화한다. 그러나 대체로 양호한 수질을 얻을 수 있다. 이 밖에도 폐수 나 해수를 적당한 방법으로 처리하면 훌륭한 수원이 될 수 있으나 아직 경제적이 되지는 못하므로 우리나라의 부적합한 수원이라고 할 수 있다. 그러나 앞으로 지표수원이나 지하수 만으로 수원이 부족할 때 고려되어야 할 대상이다. 위에서 설명된 수원 중에서 어떠한 수원을 선택하느냐에 따라 정수방법이 달라지며, 취수지점의 선정도 영향을 받게 될 뿐만 아니라 수원시설 전반의 배치와 구조가 현저하게 달 라질 수도 있다. 따라서, 수원의 종류에 의해 건설비와 유지 관리비가 크게 영향을 받게 되므로 충분한 조사를 실시한다. 일반적으로 수원의 후보지를 2~3 개소 선정하여 필요한 조사를 충분히 실시한 다음 시설물을 설계해서 소요되는 건 설비와 유지비를 종합적으로 비교 검토한 다음 가장 알맞는 수원을 선정한다. 수원으로서 갖추어야할 구비요건은 최대 갈수시에도 계획 취수량의 확보가 가능해야 하며, 수질이 양호하여 정수처리 비용이 적게 요구되며, 급수시설의 유지 및 관리가 용이해질 뿐만 아니라 수돗물이 인체에 미치는 해를 최소화 할 수 있기 때문이다. 또한, 수원은 가능한 한 정수장이나 도시보다 높은 곳에 위치함으로써 도수, 송수 및 배수가 자연유하식으로 되 는 것이 바람직하고 수원이 수돗물 소비지에서 가까운 곳에 위치하여야 건설비와 운영비면에서 경제적이다. 그리고 이러 한 조건은 현재 뿐만 아니라 미래에도 계속 충족되어야 한다 는 점에 유의 하여야 한다. 그러나 실제 수원을 선정하려면 위 의 네가지 구비요건을 모두 만족시키는 수원은 거의 존재하 지 않으므로 한두 가지 구비요건을 생략하는 경우가 대부분 이며, 여러 개의 수원 후보지를 비교, 검토하여 가장 신뢰성 이 있고 경제적인 수원을 선정하는 것이 중요하다. 수원의 물은 생활용수, 농업용수, 공업용수, 발전용수 등 그 용도가 여러 가지이므로 수원의 수리권을 명백히 해 두지 않으면 분쟁이 일어날 가능성이 있으므로 사전에 충분한 조 사와 관계자와 의 협의 를 해둘 필요가 있다. 또한, 수원의 장 래 확장계획에 대해서는 수량, 수리권, 여유 부지, 수질면 등 에서 후보지별로 양호한가를 검토한다. 1.2 지하수 1) 일반 지구에 있는 모든 물의 부피는 약 14 억 km2 이며, 이는 지구 전체를 2.7km 깊이로 덮을 수 있는 양이다. 바닷물, 즉 염수 가 97.5%로 대부분을 차지하며 담수(민물)은 2.5%에 불과 하 다. 담수는 빙하 70%, 지하수 30%로 구성되며, 호수. 하천수 는 담수의 채 1%도 되지 않는다. 표 1 지구상 물의 분포 현황 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 부피 (백만 km2) ¦ 비율 (%) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총 량 ¦ 총 량 ¦ 1386 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 염 수 ¦ 염 수 ¦ 1351 ¦ 97.47 ¦ 지하염수, 염호수 포함 ¦ ¦ 담 수 ¦ 계 ¦ 35⌀ ¦ 2.53 ¦ 민물 중 상대적 비율 ¦ ¦ 담 수 ¦ 빙설 ¦ 24⌀ ¦ 1.76 ¦ 69.57 ¦ ¦ 담 수 ¦ 지하수 ¦ 11 ¦ 0.76 ¦ 30.04 ¦ ¦ 담 수 ¦ 호수, 하천 등 ¦ 0.1 ¦ 0.01 ¦ 0.39 ¦ 지구 상의 물은 수증기나 물, 얼음 등의 형태로 바뀌면서 하늘, 바다, 육지와 지하를 끊임없이 순환하며, 이를 물순환 (water cycle)이라고 한다. 대부분의 지하수는 빗물에서 비롯되며, 지층의 빈틈으로 스며들어 땅속으로 내려가면 지하수가 되는데 온천 또한 이 렇게생성된 지하수가 지열 때문에 뜨거워진 것이다. 지하수는 하천과 같은 수로가 없어 지층의 빈틈으로 지하 수위가 높은곳에서 낮으곳으로 흐르며, 지하수를 뽑아내면 지하수위가 낮아져서 주변 지하수가 관정으로 흘러들어온다. | {}
cbc68982-c35c-43f8-ab82-d732567c582a | 5권.pdf | 1.3-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 지층에 빈틈이 발달하고 물이 잘 이동할 수 있어 지하수를 개발하기 좋은 지층을 대수층이라고 하며, 모래 자갈과 같이 충적층에 발달한 대수층은 충적대수층, 그리고 암반에 발달 한 대수층을 암반대수층이라 한다. 2) 지하수 부존 특성 빗물이 땅속으로 침투하는 것을 지하수 함양이라고 하며, 우리나라의 연간 함양량은 전체 강수량의 약 14%인 182 억 m2 이다. 지하수 개발가능량은 이수안전을 고려하여 10 년 빈 도 가뭄 시 강수량을 적용할 때 함양량의 약 68%인 연간 약 128 억 m2 이며, 지하수의 수량, 수질 특성은 대수층을 구성하 는 지층, 즉 지질의 종류에 따라 결정된다. 수리지질 특성에 따라 분류된 지질단위를 수문지질단위라 하는데 우리나라는 지질시대, 암석 종류 등에 따라 변성암, 석회암, 고기퇴적함, 관입화성암, 비다공질화산암, 신기퇴적 암, 다공질화산암, 미고결퇴적층 등 8 개로 분류된다. 하천 연 안이나 저지대의 모래, 자갈층과 같은 미고결퇴적층에서 대 수층이 잘 발달하고 이러한 대수층은 암반층에 비하여 지하 수가 잘 저장되고 산출량이 많으나, 지표수의 수량 변화와 오 염에 민감하다. 또한 다공질화산암, 석회암 등의 암반층에서 도 수량이 풍부한 대수층이 잘 발달한다. 3) 지하수 이용량 우리나라는 147 만 개 관정에서 연간 39.9 억 m2(2012 년) 정 도의 지하수를 이용하고 있으며, 시설 및 이용현황과 연도별 이용추이는 아래와 같다. 표 2 지하수 시설 및 이용현황 a. 전국지하수 시설현황 ¦ 용도 ¦ 천개소 ¦ 비율(%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생활용 ¦ 816 ¦ 55.4 ¦ ¦ 농업용 ¦ 641 ¦ 43.5 ¦ ¦ 공업용 ¦ 13 ¦ 0.9 ¦ ¦ 기타 ¦ 3 ¦ 0.2 ¦ ¦ 계 ¦ 1 474 ¦ 100.0 ¦ b. 전국지하수 이용현황 ¦ 용도 ¦ 백만 m2 ¦ 비율(%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생활용 ¦ 1 784 ¦ 44.7 ¦ ¦ 농업용 ¦ 1998 ¦ 50.1 ¦ ¦ 공업용 ¦ 176 ¦ 4.4 ¦ ¦ 기타 ¦ 31 ¦ 0.8 ¦ ¦ 계 ¦ 1474 ¦ 100.0 ¦ 4) 수질기준 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제 11 조에 의한 지하수 의 수질기준과, 수질검사의 주기는 아래와 같다. (1) 음용수 : 2 년, 다만, 1 일 양수량 능력이 30 톤 이하인 경 우에는 3 년 (2) 생활용수, 농, 어업용수 및 공업용수 : 3 년 지하수의 수질기준(제 11 조 관련) 1. 지하수를 음용수로 이용하는 경우: 먹는물관리법 제 5 조에 따른 먹는물의 수질기준 2. 지하수를 생활용수, 농 · 어업용수, 공업용수로 이용하는 경우 (단위: mg/L) ¦ 이용목적별 항목 ¦ 이용목적별 항목 ¦ 생활용수 ¦ 농,어업용수 ¦ 공업용수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 오염 물질 (4 개) ¦ 수소이온농도(pH) ¦ 5.8~8.5 ¦ 6.0~8.5 ¦ 5.0~9.0 ¦ ¦ 일반 오염 물질 (4 개) ¦ 총대장균군 ¦ 5000 이하 (군수/100mL) ¦ - ¦ - ¦ ¦ 일반 오염 물질 (4 개) ¦ 질산성질소 ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ 40 이하 ¦ ¦ 일반 오염 물질 (4 개) ¦ 염소이온 ¦ 250 이하 ¦ 250 이하 ¦ 500 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 카드뮴 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.02 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 비소 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 시안 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.2 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 수은 ¦ 0.001 이하 ¦ 0.001 이하 ¦ 0.001 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 유기인 ¦ 0.0005 이하 ¦ 0.0005 이하 ¦ 0.0005 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 페놀 ¦ 0.005 이하 ¦ 0.005 이하 ¦ 0.01 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 납 ¦ 0.1 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ 0.2 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 6 가크롬 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 트리클로로에틸렌 ¦ 0.03 이하 ¦ 0.03 이하 ¦ 0.06 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 테트라클로로에틸렌 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.02 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 1.1.1-트리클로로에탄 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.3 이하 ¦ 0.5 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 벤 젠 ¦ 0.015 이하 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 톨 루 엔 ¦ 1 이하 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 에틸벤젠 ¦ 0.45 이하 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 크 실 렌 ¦ 0.75 이하 ¦ - ¦ - ¦ 주) 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 염소이온기준을 적용하지 아니할 수 있다. 가. 어업용수 나. 지하수의 이용 목적상 염소이온의 농도가 인체에 해가 되지 아니하 는 경우 다. 해수침입 등으로 인하여 일시적으로 염소이온 농도가 증가한 경우 2. 농 · 어업용수 및 공업용수가 생활용수의 목적으로도 이용되는 경우에는 생활용수의 수질기준을 적용한다. 5) 지하수 개발, 이용시설 지하수법 및 동법 시행규칙(제 8 조 ⑤항)에 따른 지하수 개발, 이용시설의 표준도 그림 1 은 아래와 같다. 1.3 수원별 취수시설 1) 하천표류수의 취수시설 하천의 상태는 때때로 변할 수 있다는 점을 고려하여 취수 지점을 선택하여야 한다. 특히 홍수가 일어나면 흔히 유로가 변화하는 수가 있으며 취수시설이 하천의 굴곡부에 위치하는 경우에는 모래의 퇴적에 의해서 취수구가 막힐 염려가 있다. 또한 하천유역의 산림개발, 남벌, 황폐에 의해서 토사나 자갈 이 흘러 내려서 하상(��)이 상승하는 수도 있으며 반대로 | {}
4c88f6a7-7cbc-4c75-a118-17801bcd2fbb | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-3 가형) (작성자: ![image](/image/placeholder) 표준시설도 설 치 도 지표면으로부터 상부보호공 덮개 I 상단까지의 높이 ( )cm 1 80cm 이상 ( cm) 출수장치 유량계 수위측정관 80cm 이상 cm ( cm) ' 30cm 이상 cm) 10°C 이상 15cm 이상 내부케이싱 그라우팅 심도 외부케이싱 ( cm) 300cm 이상 그라우팅 두께 ( cm) 또는 암반선 5cm 이상 100cm 까지 자갈 또는 시멘트모르타 충진력 스크린 또는 스트레이너 상부보호공 설치 □ 면제□ 수위보호공 설치 □ 면제□ 수중모터펌프 유 량 계 설치 □ 면제□ 출수장치 설치 □ 면제□ ) 주) 1. 가형 표준도는 스크린 또는 스트레이너를 설치하고 수중모터펌프를 사용하는 경우의 표준도이다. 2. 암반층 이하 꽂이로 굴착하는 경우에는 설치도에 암반선을 표시해야 한다. 3. 설치도에 지표면의 위치를 표시하고 지표면으로부터 상부보호공 상단부 까지의 높이를 적어야 한다. 바형) 상류에 저수지가 축조되면 모래와 자갈이 흘러내리지 않게 되므로 하류에서 계속 자갈을 채취하면 하상이 낮아지는 경 우도 있다. 따라서 하천에서 취수지점의 선택은 현재의 여건 뿐만 아니라 장래에 일어날 수 있는 변화까지도 감안하여야 한다. (작성자: ) 하천 표류수의 취수시설로서는 취수댐, 취수문, 취수탑, 취수관거 등이 사용되며, 시설의 설계 등은 정확한 최대갈수 위, 최대홍수위 뿐만 아니라 설치 개소의 하상에 적합하도록 위치, 방향, 높이, 단면 및 구조를 결정하여야 하며 최대홍수 위에서도 수문을 안전하게 조작할 수 있어야 한다. 또한 동절 기의 유빙(��)때문에 계획취수량의 취수가 곤란한 경우에 는 이들 얼음의 제거도 필요하다. 2) 저수지수의 취수시설 ![image](/image/placeholder) 표준시설도 설 치 도 지표면으로부터 밀폐형상부보호공까지의 높이 ( )cm 수위측정관 ( cm) 유량계 출수장치 공기흡배기 和 장치 밀폐형 상부보호공 cm, 설치구간 그라우팅 심도 케이싱 300cm 이상 cm) 또는 암반선 100cm 까지 그라우팅 두께 9494 cm) 5cm 이상 상부보호공 설치 □ 면제□ 수위측정관 설치 □ 면제□ 유 량 계 설치 □ 면제□ 수중모터펌프 출수장치 설치 □ 면제□ 취수지점을 선택하기 위해서는 저수지내의 파랑(��), 산 사태, 홍수 등에 의한 수원의 수질악화, 지반조건 등을 고려 하여 결정하여야 한다. 그 지방 특유의 계절풍이 강하게 부는 경우에는 저수지에 파도가 생겨서 호안을 침식하고 수원의 탁도에 영향을 미치며, 또한 호안에서 산사태가 발생하면 수 질이 악화될 뿐만 아니라 취수구가 막힐 수도 있어서 취수에 주)1. 바형 표준도는 밀폐형으로서 유량계, 출수장치 등을 별도의 인접시설에 설치하는 경우의 표준도이다. 2. 인접시설의 설치규격은 따로 정하지 않는다. 3. 설치도에 밀폐형 상부보호공 설치구간과 암반선을 표시해야 한다. 4. 밀폐형 상부보호공 설치구간은 그라우팅을 하지 않아도 된다. 그림 1 표준도 큰 영향을 미치므로 그 원인을 규명해서 산사태 발생을 방지 하거나 예상 지점을 피한다. 저수지의 바닥이나 지질 등이 취수시설에 의해서 가해지 는 하중을 견뎌낼 수 있을 만큼 기초지반이 구조적으로 안정 적이어야 하며, 특히 필(fill-type)댐에서는 취수시설을 댐의 제방 가까이 견고한 장소에 위치시키는 것이 좋다. 다목적 저수지에서는 각 취수목적이 다르므로 각각의 목 적을 달성할 수 있도록 관계자들 간의 조정을 통하여 만족시 킬 수 있는 취수지점을 선정하는 것이 좋다. 3) 지하수의 취수시설 저수지수의 취수시설로서 취수탑, 취수문 등을 사용하며, 계획최고수위와 계획중간수위 뿐만 아니라 계획최저수위에 서도 계획취수량을 확실히 취수할 수 있는 구조이어야 한다. 또한 여러 종류의 미생물과 조류(��)가 발생하고 홍수 시 에는 탁도가 증가할 수 있으므로 안정적인 수질과 수량을 확 보할 수 있도록 임의 의 수위에서 선택하여 취수할 수 있도록 취수구를 적정하게 배치한다. 지하수원이 하천의 복류수(���) 등과 같이 천층수(�� 水)일 경우의 취수시설로는 주로 집수매거, 천정호(���) | {}
ea0854de-06a7-4f15-9ee7-58ea3fe75a24 | 5권.pdf | 1.3-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 등이 사용되며 심층수의 취수를 위하여서는 심정호가 사용된 다. 지하수의 취수지점 선정은 기존 우물이나 집수매거의 취 수에 영향을 미치지 않고 해안과 가까운 지점인 경우에는 해수의 영향을 받지 않는 지점을 선정하여야 한다. 복류수의 경우에는 오염원으로부터 일정거리 이상 떨어져서 장래에도 오염을 받지 않는 지점이어야 한다. 또한, 복류수는 하천표류 수와 밀접한 관계가 있으므로 장래 일어날 수 있는 하천의 유로변화 혹은 하상의 저하 등을 고려하여 하천개수계획에 지장이 없는 지점을 택하여야 한다. 그리고 하상 원래의 토질 이 이토질(���)인 지점은 장래에 집수매거층이 막혀서 계 힉취수량을 취수할 수 없기 때문에 피한다. (1) 집수매거(����) 집수매거는 하천부지의 하상 밑이나 구하천 부지 등의 땅 속에 매설하여 집수기능을 갖는 관거(��)이며, 복류수나 자 유수면을 갖는 지하수를 취수하는 시설이다. 제외(��)복류 수(���)를 취수하는 경우 또는 제내(��)복류수에 관해 서도 그 취수에 의하여 하천 유량에 영향이 현저한 경우에는 '하천법'이 적용되는 경우가 있다. 하천구역이나 하천보전구 역의 복류수나 강변여과 수를 취수하는 경우에는 하천관리자 와 협의 한다. 집수매거는 복류수의 흐름방향에 대하여 지형이나 용지 등을 고려하여 가능한 한 직각으로 설치하는 것이 효율적이며, 가능한 한 직접 지표수의 영향을 받지 않도록 하기 위하여 매설깊이는 5 m 이상으로 하는 것이 바람직하지만, 대수층의 상황, 불투수층의 깊이 및 수질 등을 고려하여 결정한다. 제 외지에 있어서는 저수로의 하상에서 2 m 이상으로 한다. 표 3 각종 지질의 투수계수 k(수리전도율) ¦ 종류 ¦ 입자의 크기, 피플 ¦ k, cm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 점토 ¦ 0.00~0.01 ¦ ¦ ¦ 실트 ¦ 0.01~0.05 ¦ - ¦ ¦ 아주가는모래 ¦ 0.05~0.10 ¦ - ¦ ¦ 모래 ¦ 0.10~0.25 ¦ 0.016 ¦ ¦ 중간모래 ¦ 0.25~0.50 ¦ 0.086 ¦ ¦ 굵은모래 ¦ 0.50~1.0 ¦ 0.34 ¦ ¦ 잔자갈 ¦ 1.0~5.0 ¦ 2.8 ¦ 주) k 는 하젠의 식에서 T=10°C 로서 계산된 값이다. 충적층과 홍적층의 대수층의 평균적인 k 는 1x10~3 cm/s 이다. 또 투수계수 k 를 최근에는 수리전도율(�����)이라고 한다. 집수매거의 매설 길이는 채수층의 특성과 양수우물의 성 능을 조사하기 위한 양수시험 결과 에 의하여 결정하며, 이때 에 집수개구부지점에서의 유입속도는 모래 등에 의하여 집수 공을 폐색시키지 않도록 모래의 소류(��)한계유속 이하를 표준으로 한다. 집수매거의 양수량 공식은 다음과 같다. ① 자유수면을 갖는 지하수 ㉠ 수평의 불투수층위에 집수매거를 설치하여 복류수가 집수매거의 양측으로부터 유입하는 경우(그림 2 참조) kL(H2-h2) Q = R 여기서, (1) ¦ Q ¦ : 양수량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ k ¦ : 투수계수, m/s ¦ ¦ H ¦ : 대수층의 두께, m ¦ ¦ h ¦ : 집수매거 내의 수면과 불투수층간의 높이차, m ¦ ㉡ 매거바닥이 불투수층에 도달하지 않았으나 불투수층까 지의 깊이가 얕을 때(그림 2 참조) kL(H2-h2) t+0.5r0 2ho -t R K h 여기서, ¦ ro ¦ : 매거반경, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ h ¦ : 매거수위에서 불투수층까지의 깊이, m ¦ ![image](/image/placeholder) ▽ 120 R a ro 。 た b 2r R d (2) 그림 2 복류수유입 설명도 | {}
3d0eb8f4-ee6f-4f02-be32-ab0c9a74e87f | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-5 t : 매거내 수심, m 다. 불투수층이 깊고 매거바닥에서 취수할 때(그림 2 참조) �kL(H-ho) 2.3log(2R/r) 원 지하수면은 수평인 것으로 가정하고 있으나 실제 지하 수면이 경사지고 있으며 집수매거로 인한 배수의 영향도 생 기게 되므로 집수매거의 길이가 짧을 때에는 H 를 수평으로 보아도 되나, 길어지면 H 및 �가 장소에 따라 달라지므로 집수매거의 길이를 적당하게 분할하여 계산하여야 할 때도 있다. (3) ![image](/image/placeholder) 900 3300 경사 1/40 증 20 g G.H2200 C 0m 188 1 175 11200 等 10 래혼합석 3 금속 2 진동방지용 철제사다리 모 MW.L+17900 래혼합 4 PWL+17250 5 석 진동방지용 금속 굵은자갈 7 15000 6 8 9 300 4000 10 50 11 자 굵은자갈 12 300 009 중간자갈 13 가는자갈 300 15 14 40 15 450 단면도 16 17 , 갈 18 19 20 10 21 30 - 22 토질주상도 ⌀12 300 평면도 A R =2000 A 850 K=2450 15 T 009 ⌀12 볼트 길이 600 L75x75/9 450 L100x100x10 A~A 단면도 평면도 커브슈상세도(단위:mm) 하상내의 매거(그림 2 참조) (4) 2mk(H+a-(Po/wo)) = 2.3log(4a/d) 여기서, ¦ d ¦ : 매거직경, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H ¦ : 투수층상의 수심, m ¦ ¦ a ¦ : 하상으로부터 매거중심까지 깊이, m ¦ ¦ P0 ¦ : 매거 내 수압 ¦ ¦ wo ¦ : 물의 단위중량 ¦ ¦ Q ¦ : 매거 단위 길이 유입량 ¦ (2) 천정호(���) 천정호는 주로 얕은 지층에 존재하는 자유지하수나 복류 수를 취수하기 위하여 사용되며, 우물통을 지하에 설치하고 그 바닥 또는 측면에서 우물통 내로 집수하여 그 물을 수중 모터펌프 등으로 양수하는 시설이다. 직접 지표로부터의 영 향을 받기 쉽기 때문에 가능한 한 깊게 하는 편이 좋지만 통 상 8~20 m 의 깊이로 설치된다. 그 이상의 깊은 우물은 무너 지기 쉬운 모래층이 많으므로 강판 등을 박아 넣는 케이싱에 의한 방법이 일반적이다. 형상 및 구조는 원통형의 철근콘크 리트제를 표준으로 하며, 대수층이 두텁고 우물통의 밑바닥 으로부터 취수하는 경우에 우물의 크기는 시험우물의 양수시 험 결과 에 근거하여 정하며, 밑바닥과 불투수층과 의 간격을 적절히 유지하고 우물바닥에는 단단하고 깨끗한 자갈을 깔아 채운다. (그림 3 참조) 천정호를 2 개 이상 설치할 경우에는 지하수나 복류수의 흐 름방향에 직각이 되게끔 배치시키면 취수에 유리하며 우물의 간격은 상호 간섭이 적게 발생하도록 정한다. 또한, 우물의 밑바닥으로부터 모래가 유입되지 않도록 유 입속도는 모래의 소류한계유속 이하를 표준으로 하고, 이런 관점에서 우물의 크기를 정해야 한다. 지하수나 복류수가 풍 부한 경우에도 바닥으로의 유입속도를 검토하여 우물을 작게 만드는 것은 피하는 것이 좋다. 천정호에 적용시킬 수 있는 수리계산식의 예를 들면 다음과 같다. ① 우물바닥이 불투수층까지 도달하는 경우(그림 4a 참조) (5) �k(H2-h2) R 2.3loga- To 여기서, Q : 양수량, m2/min k : 투수계수, m/min H : 대수층의 두께, m 영향반경 R 은 통상 500~1 000 m 이며 대부분의 경우 지형, 지질, 우물의 수위저하량, 양수량 등에 의해서 경험적으로 구 한다. ② 우물의 바닥이 불투수층에 도달하지 않는 경우 가) 우물의 바닥으로만 유입하는 경우(그림 4b 참조) Q= 4kr。(H-ho) 그림 3 천정호구조(단위 : mm) (6) | {}
0f44065a-d4b7-499b-8fcf-f613c26c8e5c | 5권.pdf | 1.3-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 여기서, ¦ h ¦ : 불투수층으로부터 우물 내의 수면까지의 높이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ho ¦ : 우물 내의 수심, m ¦ ¦ To ¦ : 우물의 반경, m ¦ ¦ R ¦ : 영향반경, 내 ¦ 식(2.6)을 사용하는 경우 대수층이 너무 두꺼우면 Q 의 값 이 너무 작게 되므로 주의 를 요한다. (3) 심정호 심정호는 피압대수층으로부터 취수하는 우물로써 케이싱, 스크린, 케이싱 내에 설치하는 양수관과 수중모터펌프로 이 루어지며, 좁은 용지에서 비교적 다량의 물을 얻을 수 있다. 채수층에 설치된 스크린으로부터 직접 펌프로 양수하며 깊이 는 통상 30 m 이상으로서 600 m 에 달하는 것도 있다. 심정호 의 구조는 예정심도 양수량, 지하수의 수위 및 수질 등을 고 려하여 결정하며, 케이싱의 구경은 주로 양수량의 다소에 의 하여 결정되지만, 굴착의 난이도를 고려하여야 한다. 일반적 으로 양수량과 케이싱 구경과 의 관계는 다음과 같다. ① 양수량이 1500 m2/일 미만인 경우 케이싱 구경은 DN 250 (양수관 지름은 DN100) ② 양수량이 1 500~2500 m2/일인 경우 케이싱 구경은 DN 300(양수관 지름은 DN125~175) ③ 양수량이 2500 m2/일 이상인 경우에는 케이싱 구경은 DN 350 이상(양수관 지름은 DN175 이상) 케이싱은 일반적으로 강관이 사용되며, 그 두께는 지질의 경연 정도나 깊이에 따라 결정된다. 수질의 영향에 의한 부식 이나 전식의 우려가 있는 경우에는 두꺼운 관을 사용하거나 스테인레스강관이나 합성수지관을 사용한다. 2. 도수 및 송수시설 취수시설에서 정수장까지 가는 관거(��)를 도수관로라 하고 정수장에서 배수지, 배수탑으로 또는 고가탱크까지 가 는 관을 송수관로라 한다. 도수 및 송수방식에는 자연유하식과 가압식이 있다. 이는 수원과 정수장 및 배수지의 표고 차이에 따라서 결정된다. 간편, 안전, 확실성 등의 견지에서 자연유하식에 의한 송 수가 가장 바람직하다. 가압식은 송수관로의 건설비를 절약 할 수 있으나 자연유하식에 비하여 복잡하며, 경상비가 많 이 들고 송수의 안전성이 떨어진다. 또한, 수원 선정과 도 직접적인 관계가 있다. 송수관로는 개수로식과 관수로식으로 분류하며, 어떤 방식 을 채택할 것인가는 노선에 따른 지형, 지세, 용지 취득의 난 이, 시공성 및 유지관리의 용이성, 경제성, 환경영향 등 종합 적으로 검토하여 결정한다. 개수로식은 수면이 대기와 접하고 경사로 인하여 중력의 작용으로 유하하는 것을 말하며, 하천, 운하, 용수로, 도랑, 암 거, 터널 등의 흐름에서 나타나며, 하수관과 같이 수로의 단 면형이 폐곡선이지만 물이 만수 상태가 아닌 자유표면으로써 ![image](/image/placeholder) 2ro 원지하수면 h 加 a To 은 77, b 2ro ho v 앱 은 c 그림 4 지하수 유입형식 흐를 경우에는 개수로라 할 수 있다. 관수로식은 수로의 단면이 어떠한 형상이라도 그 속을 물 이 항상 만수되어 흐르고, 압력에 의하여 흐르는 수로를 말 하며, 관수로의 단면은 보통 원형으로써 주철관, 강관 등을 사용하여 수압에 견딜 수 있도록 시공하여야 하며, 상수도관 로에서 주로 사용되는 방식이다. 관로에는 유로의 개폐와 수량의 조절 등을 위해 관의 시 점, 종점, 분기점, 연결점, 이토개소(����), 궤도횡단의 전 후에 제수밸브를 설치하며, 이 밖에도 관로 도중에 1~3 km 간격으로 제수밸브를 설치할 필요가 있다. 또한 수압이 높은 곳의 관지름이 DN 400 이상인 곳에서는 바이패스 밸브를 붙 인다. 관로의 돌출(�)부에는 주로 관내의 배기를 위하여 공 기빼기밸브를 설치하고, 오목(�)부에는 관내의 청소배수용 으로 이토관(��� : blow off valve)을 설치하며, 이상 수압 이 생기기 쉬운 곳에는 안전밸브를 설치하여 관로사고를 예 방한다. | {}
12dced2f-de92-42f0-b08d-bf06b3421061 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-7 L/min 유량, Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 item_01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.0 0.0 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9 1.95 2.0 2.05 2.1 2.15 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.0 그림 5 유량 - 관마찰손실 선도 표 4 주철관의 C 값 경년변화 예 ¦ 연수 ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연수 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1500 ¦ ¦ 0 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ ¦ 10 ¦ 106 ¦ 108 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 112 ¦ ¦ 20 ¦ 88 ¦ 92 ¦ 94 ¦ 96 ¦ 97 ¦ 98 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 100 ¦ ¦ 30 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 83 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 87 ¦ 89 ¦ 90 ¦ 91 ¦ ¦ 40 ¦ 64 ¦ 71 ¦ 74 ¦ 76 ¦ 78 ¦ 79 ¦ 81 ¦ 83 ¦ 84 ¦ ¦ 50 ¦ 56 ¦ 63 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 71 ¦ 73 ¦ 75 ¦ 76 ¦ 78 ¦ | {}
3aa3b662-f58e-45c2-af47-742f7c3ccb9f | 5권.pdf | 1.3-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 2.1 개수로의 수리공식 개수로, 암거 등의 수로에서 유속을 구하는 공식은 다음과 같은 식들을 많이 사용한다. (1) Chezy 의 일반식 V= CVRI (7) (2) Ganguillet-Kutter 의 공식 0.001 55 23+ 1 + n 1 V= RI 0.001 55 n 1+ 23+ 1 VR (3) Manning 공식 V= 1R 를 70.5 n (8) (4) Forchheimer 공식 (9) V= 1 R0.710.5 (10) n ¦ V ¦ : ¦ 평균유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ : 수면 ¦ 기울기 ¦ ¦ n ¦ : 조도계수 ¦ ¦ ¦ R ¦ : ¦ 수력깊이 ¦ ¦ C ¦ : 계 ¦ 수 ¦ 여기서, 표 5 Manning 공식에 사용되는 일반적인 조도계수 ¦ 재 질 ¦ 조도계수(n) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콘크리트 ¦ 0.011~0.015 ¦ ¦ 점토 ¦ 0.001 ~0.015 ¦ ¦ 철 ¦ 0.001 ~0.015 ¦ ¦ 벽돌 ¦ 0.013~0.017 ¦ ¦ 금속파이프 ¦ 0.022~0.025 ¦ ¦ 시멘트 ¦ 0.013~0.015 ¦ ¦ 플라스틱 ¦ 0.011~0.015 ¦ ¦ 흙 ¦ 0.030~0.035 ¦ 다만 수력깊이 R(hydraulic mean depth)은 수로에 있어서 물의 단면적 A 를 접하는 면의 길이 P 로 나눈 값이다. 여기서, R= Ap (11) P : 접수길이(wetted perimeter) 2.2 관수로의 수리공식 상수도 관로의 대부분이 관수로이며, 유속공식은 다음의 Hazen-Williams 공식으로 계산한다. 계수 C= 130 에서의 강관 의 관지름별 유량-마찰선도는 그림 5 와 같다. V=0.849 35C R0.63 10.54 Q= AV 여기서, (12) V : 평균유속, m/s C : 유속계수 R : 수력반경(D/4), m I : 동수구배 = h/L L : 관로길이, m h : 길이 L 에 대한 마찰손실수두, m D : 관의 안지름, m Q : 유량, m2/s A : 관단면적, m2 (13) 식에서 C 는 유속계수로, 일반적으로 관내면의 조도에 따라 다르나 주철관의 신관은 130 정도로 보며 수질의 영향에 따라 상이하나 통수연수의 경과 에 따라 점차 감소되므로 15~20 년 후를 고려한다. 매설 후 20 년에서의 C 값은 대략 주철관과 강관에서 100, 도복장강관, 콘크리트관, 경질염화비닐관 등에서는 120 정도 이다. 표 4 는 주철관에 Hazen-Williams 공식을 적용할 때 경년 변화에 따른 C 값을 예시한 것이다. 3. 정수시설 3.1 수질기준 1) 수도법 관계조항 수도법 제 26 조(법률 제 13878 호, 2016.7.28.)에서의 수질기준 은 다음과 같다. ①수도를 통하여 음용을 목적으로 공급되는 물에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질이 함유되어서는 아니 된다. 1. 병원성 미생물에 오염되었거나 오염될 우려가 있는 물질 2. 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있는 무기물질 또는 유기물질 3. 심미적(���) 영향을 미칠 수 있는 물질 4. 그 밖에 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있는 물질 ②제 1 항에 따른 수질기준에 관하여 필요한 사항은 환경부령 으로 정한다. ③환경부장관은 제 2 항의 수질기준의 설정 등을 위하여 원수, 정수 중의 미량(��) 유해물질 등 감시가 필요한 항목을 먹는 물 감시항목으로 지정할 수 있다. 이 경우 먹는물 감시항목의 지정대상, 지정절차, 먹는물 감시항목별 감시기준 및 검사 주기 등에 관한 세부 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다. ④시, 도지사는 주민의 건강보호 등을 위하여 필요한 경우 해 당 시, 도의 조례로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항 을 정할 수 있다. 다만, 둘 이상의 시, 도에 원수 또는 정수를 공급하는 광역상수도에 대해서는 그러하지 아니하다. | {}
f4434e5c-6c4e-4c3e-a975-bcc6c0140a2b | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-9 1. 제 2 항에 따른 수질기준 및 제 3 항에 따른 먹는물 감시 항목별 감시기준의 강화 2. 제 2 항에 따른 수질기준 항목 외의 항목에 대한 수질기 준 및 검사방법과 제 3 항에 따른 먹는물 감시항목 외의 항 목에 대한 감시기준 및 검사방법 이상의 수도법 제 26 조는 음용수로서의 안전성에 기준을 둔 것이며, 여기에 추가하여 물맛이 좋고 경제적으로 그러한 물을 생산할 수 있어야 한다. 인체에 대한 유독물질은 보통의 하천수나 지하수에는 포 함되는 일이 적으나, 최근 하천이 생활하수와 공장폐수로 오 염되어 천연수에는 포함되어 있지 않는 유독물질이 증가하고 있다. 이와 같은 유독물질에는 소량일 때는 무해한 것과 소량이 라도 맹독성으로 절대 포함되어서는 안 되는 것이 있다. 또한 독성물질의 인체에 대한 반응도 급성증상을 나타내 는 것과 장기간의 섭취로 만성 중독되는 물질이 있다. 그러나 인체에는 각종의 미량성분을 필요로 하며 이들 필 요성분이 천연수에 자연적으로 포함되어 있어 유리한 경우도 있다. 즉, 주요 인체구성 원소백분율을 보면 다음과 같다. ¦ K ¦ : 0.35 ¦ Mn : 0.0003 ¦ Fe ¦ : 0.004 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ca ¦ : 1.5 ¦ C : 18.0 ¦ C1 ¦ : 0.15 ¦ ¦ S ¦ : 0.25 ¦ Cu : 0.0002 ¦ N ¦ : 3.0 ¦ ¦ 0 ¦ : 65.5 ¦ Mg : 0.05 ¦ Na ¦ : 0.15 ¦ ¦ P ¦ : 1.0 ¦ H : 10.0 ¦ ¦ ¦ 2) 기타 관련규칙 및 지침 먹는 물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙[2017.1.1] [환경 부령 제 684 호, 2016.12.30]에 따른 수질기준 등을 준수하여야 하며, 수돗물 수질관리지침(환경부, 2014)의 관련 내용은 표 1, II, III 과 같다. 또한 수돗물에 대한 살충제 농도에 대해서도 표 6 과 같이 권고되고 있다. [수질관리지침의 표 1. 먹는물의 수질기준(수돗물)] ¦ NO ¦ 구분 ¦ 성 분 명 ¦ 수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 미생물 (4) ¦ 일반세균 ¦ 100 CFU/mL 이하 ¦ ¦ 2 ¦ 미생물 (4) ¦ 총대장균군 ¦ 불검출/100 mL ¦ ¦ 3 ¦ 미생물 (4) ¦ 분원성대장균군 ¦ 불검출/100 mL ¦ ¦ 4 ¦ 미생물 (4) ¦ 대장균 ¦ 불검출/100 mL ¦ ¦ 5 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 납 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 6 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 불소 ¦ 1.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 7 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 비소 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 8 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 셀레늄 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 9 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 수은 ¦ 0.001 mg/L 이하 ¦ ¦ 10 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 시안 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 11 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 크롬 ¦ 0.05 mg/L 이하 ¦ ¦ 12 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 암모니아성질소 ¦ 0.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 13 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 질산성질소 ¦ 10 mg/L 이하 ¦ ¦ 14 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 보론 ¦ 1.0 mg/L 이하 ¦ ¦ 15 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 카드뮴 ¦ 0.005 mg/L 이하 ¦ ¦ 16 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 페놀 ¦ 0.005 mg/L 이하 ¦ ¦ 17 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 1,1,1-트리클로로에탄 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 18 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 테트라클로로에틸렌 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 19 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 트리클로로에틸렌 ¦ 0.03 mg/L 이하 ¦ ¦ 20 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 디클로로메탄 ¦ 0.02 mg/L 이하 ¦ ¦ 21 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 벤젠 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 22 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 톨루엔 ¦ 0.7 mg/L 이하 ¦ ¦ 23 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 에틸벤젠 ¦ 0.3 mg/L 이하 ¦ ¦ 24 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 크실렌 ¦ 0.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 25 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 1,1-디클로로에틸렌 ¦ 0.03 mg/L 이하 ¦ ¦ 26 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 사염화탄소 ¦ 0.002 mg/L 이하 ¦ ¦ 27 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 다이아지논 ¦ 0.02 mg/L 이하 ¦ ¦ 28 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 파라티온 ¦ 0.06 mg/L 이하 ¦ ¦ 29 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 페니트로티온 ¦ 0.04 mg/L 이하 ¦ ¦ 30 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 카바릴 ¦ 0.07 mg/L 이하 ¦ ¦ 31 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 1,2-디브로모-3-클로로프로판 ¦ 0.003 mg/L 이하 ¦ ¦ 32 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 1,4-다이옥산 ¦ 0.05 mg/L 이하 ¦ | {}
7e4b453d-4256-4f74-86e0-e4218fa34261 | 5권.pdf | 1.3-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 [수질관리지침의 표 I 먹는물의 수질기준(수돗물) 계속] ¦ NO ¦ 구분 ¦ 성 분 명 ¦ 수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 33 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 잔류염소 ¦ 4.0 mg/L 이하 ¦ ¦ 34 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 총트리할로메탄 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 35 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 클로로포름 ¦ 0.08 mg/L 이하 ¦ ¦ 36 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 클로랄하이드레이트 ¦ 0.03 mg/L 이하 ¦ ¦ 37 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 디브모아세토니트릴 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 38 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 디클로로아세토니트릴 ¦ 0.09 mg/L 이하 ¦ ¦ 39 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 트리클로로아세토니트릴 ¦ 0.004 mg/L 이하 ¦ ¦ 40 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 할로아세틱에시드 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 41 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 브로모디클로로메탄 ¦ 0.03 mg/L 이하 ¦ ¦ 42 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 디브로모클로로메탄 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 43 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 포름알데히드 ¦ 0.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 44 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 경도 ¦ 300 mg/L 이하 ¦ ¦ 45 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 과망간산칼륨소비량 ¦ 10 mg/L 이하 ¦ ¦ 46 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 냄새 ¦ 소독으로 인한 냄새 이외의 냄새가 없을 것 ¦ ¦ 47 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 맛 ¦ 소독으로 인한 맛 이외의 맛이 없을 것 ¦ ¦ 48 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 동(구리) ¦ 1 mg/L 이하 ¦ ¦ 49 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 색도 ¦ 5 도 이하 ¦ ¦ 50 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 세제 ¦ 0.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 51 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 수소이온농도 ¦ 5.8-8.5 ¦ ¦ 52 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 아연 ¦ 3 mg/L 이하 ¦ ¦ 53 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 염소이온 ¦ 250 mg/L 이하 ¦ ¦ 54 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 증발잔류물 ¦ 500 mg/L 이하 ¦ ¦ 55 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 철 ¦ 0.3 mg/L 이하 ¦ ¦ 56 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 망간 ¦ 0.05 mg/L 이하(수돗물) ¦ ¦ 57 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 탁도 ¦ 0.5 NTU 이하(수돗물) ¦ ¦ 58 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 황산이온 ¦ 200 mg/L 이하 ¦ ¦ 59 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 알루미늄 ¦ 0.2 mg/L 이하 ¦ [수질관리지침의 표 II. 상수원수 검사항목 및 검사주기] ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 측정횟수 ¦ 측 정 항 목 ¦ 측정시기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 하천수, 복류수 ¦ 매월 1 회 이상 (6 항목) ¦ 수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균 군(총 대장균군, 분원성 대장균군) ¦ ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 하천수, 복류수 ¦ 분기 마다 1 회 이상 (25 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로 리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사 염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈 레이트(DEHP), 안티몬 ¦ 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 호소수 ¦ 매월 1 회 이상 (6 항목) ¦ 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군) ¦ ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 호소수 ¦ 분기 마다 1 회 이상 (25 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로 카바릴, 리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사 염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈 레이트(DEHP), 안티몬 ¦ 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 지하수 ¦ 반기 마다 1 회이상 (19 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라 티온, 페니트로티온, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀 ¦ ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 해 수 ¦ 분기 마다 1 회 이상 (5 항목) ¦ 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균 군), 노말헥산추출물질(동식물유지류)함유량 ¦ ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 해 수 ¦ 매년 1 회 이상 (6 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 크롬 ¦ ¦ | {}
dbea59da-0975-42a4-9ca4-bdde7999d855 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-11 [수질관리지침의 표 II. 상수원수 검사항목 및 검사주기 계속] ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 측정횟수 ¦ 측 정 항 목 ¦ 측정시기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 하천수, 복류수, 계곡수 등 의 표류수 ¦ 반기 마다 1 회 이상 (6 항목) ¦ 수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균 군(총 대장균군, 분원성 대장균군) ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 하천수, 복류수, 계곡수 등 의 표류수 ¦ 2 년 마다 1 회 이상 (9 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로 리네이티드비페닐 ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 호소수 ¦ 반기 마다 1 회 이상 (6 항목) ¦ 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군 (총 대장균군, 분원성 대장균군) ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 호소수 ¦ 2 년 마다 1 회 이상 (9 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로 리네이티드비페닐 ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 지하수 ¦ 2 년 마다 1 회 이상 (11 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라 티온, 페니트로티온, 불소 ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 해수 ¦ 반기 마다 1 회 이상 (5 항목) ¦ 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균 군), 노말헥산추출물질(동식물 유지류)함유량 ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 해수 ¦ 2 년 마다 1 회 이상 (6 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 크롬 ¦ ¦ 주) 1. 채수지점 가. 하천수, 호소수 및 계곡수 등의 표류수의 경우에는 취수구에 흘러들기 직전의 지점에서 채수한다. 나. 복류수의 경우에는 취수구에서 가장 가까운 지점에서 1 회, 착수정에서 1 회를 채수하여 각각 검사한다. 다. 지하수의 경우에는 취수구에서 채수한다. 2. 검사방법 가. 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 페놀, 보론 및 지하수항목 : 「환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률」 제 6 조제 1 항제 6 호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다. 나. 그 밖의 측정항목 : 「환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률」 제 6 조제 1 항제 5 호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다. [수질관리지침의 표 III. 먹는물 검사항목 및 검사주기] ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 측 정 항 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 정 수 장 ¦ 매일검사 (6 항목) ¦ 냄새, 맛, 색도, 탁도, 수소이온 농도, 잔류염소 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 정 수 장 ¦ 매주검사 1) (8 항목) ¦ 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질 산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 증발잔류물 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 정 수 장 ¦ 매월검사 2) (53 항목) ¦ 소독제 및 소독부산물질 중 분기검사항목 제외 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 정 수 장 ¦ 매분기 (6 항목) ¦ 10 개 소독부산물중 7 개항목(잔류염소, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토 니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에 시드, 포름알데히드) ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 수도꼭지 ¦ 매월검사 (5 항목) ¦ 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 수 도 관 노후지역 수도꼭지 ¦ 매월검사 (11 항목) ¦ 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 급수과 정별 시설 ¦ 매분기검사 (12 항목) ¦ 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 총트 리할로메탄, 동, pH, 아연, 철, 탁도, 잔류염소 ¦ | {}
c420f09d-9443-46fb-936b-4e7f67a84d02 | 5권.pdf | 1.3-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 [수질관리지침의 표 III. 먹는물 검사항목 및 검사주기 계속] ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 측 정 항 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마을, 전용 상수도 소규모 급수시설 ¦ 분기검사 3) (16 항목) ¦ 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질 염 산성 질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 불소, 망간, 알루미늄, 잔류염소, 보론 및 소이온(해수에 한함) ¦ ¦ 마을, 전용 상수도 소규모 급수시설 ¦ 연 전항목검사 (59 항목) ¦ 먹는물 수질기준 전항목 ¦ 주)1. 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군 항목은 반드시 매주 1 회 이상 검사, 기타 항목은 지난 1 년간의 수질검사결과 에 따라 매월 1 회 이상 으로 조정하여 검사 가능 2. 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 냄새, 맛, 색도, 수소이온 농도, 염소이온, 망간, 탁도 및 알루미늄 항목은 반드시 매월 1 회 이상 검사를 실시하고, 기타 항목은 지난 3 년간의 수질검사 결과 에 따라 매분기 1 회 이상으로 조정하여 검사 가능 3. 지난 3 년간의 수질검사 결과 에 따라 매 반기 1 회 이상으로 조정하여 검사 가능 ※ 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제 4 조 및 별표 1 에 따라 실시, 마을 상수도 등의 경우 매 분기검사중 연간 전항목 검사가 중복되는 분기는 연 1 회 전항목 검사로 대체(전산입력 필수) 표 6 수돗물에 대한 살충제농도 제한 권고치 ¦ 살충제명칭 ¦ 제한농도, mg/L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 클로데인(chlordane) ¦ 0.002 ¦ ¦ 엔드린(endrin) ¦ 0.002 ¦ ¦ 헵타클로(heptachlor) ¦ 0.0004 ¦ ¦ 헵타클로 에폭사이드(heptachlor expoxide) ¦ 0.0002 ¦ ¦ 린덴(lindane) ¦ 0.0002 ¦ ¦ 메속시클로(methoxychlor) ¦ 0.4 ¦ ¦ 톡사펜(toxaphene) ¦ 0.003 ¦ ¦ 2.4 D ¦ 0.07 ¦ ¦ 2,4,5-TP(Silvex) ¦ 0.05 ¦ 자료) 미국환경청(2012) 3.2 침전시설 3.2.1 개 요 침전공정은 물보다 비중이 무거운 부유물질을 제거하고 여과 공정에서 여재에 대한 부담을 줄여주기 위한 목적으로 설치된다. 부유물질은 원래상태(박테리아, 점토, 실트)일 수도 있으며, 혼화, 플록형성공정에서 약품주입에 의해 생성된 플 록일 수 있다. 침전에는 보통침전과 약품침전이 있으며 보통침전은 침전 제를 사용하지 않는 방법으로 독립된 별개의 입자로 침전한 다. 여기에 반해서, 약품침전은 응집제의 작용으로 입자 특히, 미세한 입자는 플록(floc)을 형성하여 침전한다. 따라서 보통 침전은 장시간을 요하며 약품침전은 대형부유물을 형성하므 로 침전시간이 짧아진다. 보통침전은 완속여과 법과 병행해서 사용되나 고탁도시는 약품침전을 하는 경우도 있다. 침전은 그 자체로 정수과 정을 완결하는 경우도 있지만, 상수도의 경우 침전은 여과 의 효율 을 높이는 보조적 수단으로 볼 수 있다. 침전으로 제거되는 부유물질을 대별하면 무기질인 것과 유기질인 것이 있으며, 유기질에는 세균, 미생물 같은 것이 포함된다. 모래나 점토 같은 무기질은 비중이 2.6~2.65 정도 이며, 유기질은 1.2~1.4 정도이다. 유기질은 비중이 작아 침전하기 어렵지만 유기질도 입자 가 미세하면 침전하지 않는다. 이것은 입자의 중량에 비해 표 면적이 크므로 물의 점성에 의한 저항이 커지기 때문이다. 표 7 에서 보는 바와 같이 미립자의 침전이 어느 정도로 어 려운지 알 수 있다. 응집제를 써서 응집된 플록의 비중이 1.002 정도로 물과 큰 차가 없지만, 직경이 1 mm 이상이므로 빨리 침전하게 된다. 1) 침전의 형태 I 형 침전(독립 입자의 침전)은 부유물의 농도가 낮은 상 태에서 응결하지 않는 독립 입자의 침전이다. 입자는 각각 따 로 침전하며 입자간의 응결이나 상호작용이 전혀 없으며, 침 전의 예로는 지표수의 보통침전과 침사지에서의 모래입자 침 전 등이 있다. II 형 침전(응집 침전)은 농도가 낮은 응집입자들의 침전으 로서, 입자가 침전하면서 입자의 크기가 커지는 침전을 말한 다. 따라서 더 큰 입자가 되어 침전속도가 더 빨라지게 되며, 약품침전지에서의 응집된 플록의 침전 등이 있다. III 형 침전(간섭 침전, 방해 침전, 계면 침전, 지역 침전)은 입자의 농도가 중간 정도인 경우의 침전으로 입자들이 너무 가까이 있어서 입자간의 힘이 이웃 입자의 침전을 방해하게 되고 입자는 상호간에 상대적으로 고정된 위치에 존재하며 모든 입자가 동일한 속도로 침전하게 된다. 침전하는 덩어리 의 상부에서는 침전입자 덩어리와 정화된 액체간에 뚜렷한 고액 경계면이 생기게 된다. 침전의 예로는 농축조의 농축 슬 러지 층 윗부분이 해당된다. IV 형 침전(압축 침전, 압밀 침전)은 고농도 입자들의 침전 으로 입자들이 서로 접촉하며, 침전은 단지 밀집된 덩어리의 압축에 의해서만 일어난다. 중력 농축조의 농축 슬러지 층 아 랫부분이 여기에 해당된다. | {}
cb2f04fd-d6a0-4e93-99ca-12f8b0b316bf | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-13 2) Stokes 법칙 어떤 액체 중에 있는 1 개의 미립자가 침강과 정에서 크기와 형상 및 중량이 변하지 않는다고 가정하고, 정지한 수중을 침 강할 때 속도가 가속되어야 하나, 입자의 침강하려고 하는 힘 과 액체의 점성으로 인한 마찰 저항력이 같은 크기로 되면 입자는 등속도로 침강하게 된다. 침강하려고 하는 힘은 다음 과 같이 표시할 수 있다. F1 =(Ps -p)gV (14) 여기서, ¦ F1 ¦ : ¦ 입자의 침강하려고 하는 힘, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 입자의 ¦ 용적, m3 ¦ ¦ Ps ¦ : 입자의 ¦ 밀도, kg · s2/m4 ¦ ¦ P ¦ : 액체의 ¦ 밀도, kg · s2/m4 ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, ¦ 9.8 m/s2 ¦ 한편, 액체의 마찰에 의한 저항(Fg)은 점성계수(�)와 밀도(p), 입자의 침강속도(V2), 입자의 직경(d)의 함수로 생각할 수 있다. F = ⌀(us, d, P, �) (15) 이를 차원방정식으로 풀면, F = v⌀d p⌀ vd = v2⌀d p⌀(Re) 여기서, (16) V= 쓰 : 동점성계수 P Re : 레이놀즈수(입자의 직경 x 속도/동점성계수) 이제 식(16)에서 d 대신 입자의 침전방향에 직각인 단면 적 Ac, pu2 을 pv2 으로 �(Re)를 저항계수 CD 로 대치하면, 2 Apv2 FD = CD 2 레이놀즈수, Re 그림 6 뉴톤의 저항계수 CD 와 Re 와의 관계 Chart Type: bar 10^-3 10^-2 10^-1 1 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 item_01 10 10 10 10 1 1 1 1 1 (17) 24 CD= Re く 0.5 일 때 Re (19) F1 과 FD 는 같게 되므로 식 (14)과 식 (17)에서 입자의 침 강속도는 다음과 같이 유도된다. 2g Ps-P V v = CD P Ac (20) 구체는 V=�d8/6, A=�d2/4 이므로, (21) v= ������ = 1,0,00 (S-1)d V P V 여기서, 여기서, CD 는 Re 값에 따라 변화한다. 구체에 대해서는 S : 입자의 비중 Re=103~10d 로 와류저항이 있는 경우 CD 는 약 0.4 이고 v 는 다음 식과 같다. ⌀= V3.3g(S-1)d=k,d2 (22) 레이놀즈수가 0.5 보다 작을 때에는 점성에 의한 저항력이 지 배적으로 되며, 식(21)은 다음과 같이 된다. g Ps -P d Us 18 m (23a) 또는 24 3 CD= +0.34; Re = 0.5~104 일 때 Re VRe (18) 음(8-1)을 = k3d2 표 7 입자의 직경과 침전시간 (23b) ¦ 입자의 직경, mm ¦ 입자명 ¦ 직경 10 mm 구체 내에 포함되는 입자수 ¦ 입자의 총면적 ¦ 비중 2.65 일 때 30.5 cm 침전하는데 걸리는 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ 자갈 ¦ 1 ¦ 3.14 cm2 ¦ 0.3 초 ¦ ¦ 1 ¦ 굵은 모래 ¦ 1x103 ¦ 1.4 cm2 ¦ 3 초 ¦ ¦ 0.1 ¦ 가는 모래 ¦ 1x106 ¦ 31 cm2 ¦ 38 초 ¦ ¦ 0.01 ¦ 실토 ¦ 1x109 ¦ 3 140 cul ¦ 33 분 ¦ ¦ 0.001 ¦ 세균 ¦ 1x1012 ¦ 3.14 m2 ¦ 55 시간 ¦ ¦ 0.0001 ¦ ¦ 1x1015 ¦ 31.4 m2 ¦ 230 일 ¦ ¦ 0.000 01 ¦ 콜로이드 ¦ 1x1018 ¦ 314 m2 ¦ 6.3 년 ¦ ¦ 0.000 001 ¦ 입자 ¦ 1x1021 ¦ 3 140 m2 ¦ > 63 년 ¦ | {}
c4d60235-ef95-4579-b935-12d068ef7715 | 5권.pdf | 1.3-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 유출량 유입량 표면적 6 Q/8 V 県は昔 흐름의 방향 V 침전부 dl 금롤용 dh 습토부 그림 7 이상적 침전지(수평류, 직 4 각형)에서 입자의 침전궤적 이 식을 Stokes 의 법칙이라 하고 Re < 0.5 의 영역에서 미 립자의 침전속도를 나타낸다. 즉, 구형에 가까운 단독입자가 정수나 층류(��)중을 침강하는 경우에 적합한 식이다. 보통 침전의 경우는 대개 이 식이 적용된다고 보면 좋다. 3) Hazen 의 이론 매우 얕은 침전지에서의 연속류인 경우 b : 지의 표면적, m2 U : 침전속도, cm/s C : 지의 용량, m2 d : 지의 깊이, m Q : 단위시간마다 유입량 이라 하면, 체류시간 a 는 a= ⌀= 영 t = a v 위의 양식에서 a = ball⌀ bu U Q Q/b 식 (24)에서 제거율에 관계되는 a/t 는 지의 깊이에는 관계 가 없고 얕은 지는 표면적이 같은 깊은 지와 침전효과 가 동 일함을 알 수 있다. Q/b 를 수면부하율(surface loading)이 라 하며, 침전지의 부하율로써 표시한다. Hazen 의 식(24)는 다음과 같이 이상적 침전지의 효율로서 도해로도 구할 수 있다. (24) 침전지내의 수평유속 U 는 지내 어느 곳에서나 일정하고 액 중입자의 크기도 전부 일정하며, 균일하게 분포해 있고, 또한 바닥에 도달한 입자는 재부상하지 않는 조건으로 가정한다. 입자가 침전할 때의 궤적은 그림 7 과 같이 된다. 즉, 침전속도 v 와 수평유속 V 와의 벡터합이다. Vsv 이면 전입자가 침전 지 중에서 제거된다. 여기서 %는 체류시간 a 동안 �의 수심을 침전하는 속도 이다. ho vo = a a= 음 (c : 못의 용량) ho =b (b: 못의 표면적) vo = 용 h=va 를 만족하는 h 의 범위 내에 있는 입자는 침전지내에 서 제거되나, 그 밖의 입자는 제거되지 않고 유출되는 것을 알 수 있다. v≤%일 때 침전지내에서 제거되는 율 y 는 h va u = Q/b y = ho = = v⌀a vo (25) 식(25)은 식(24)과 같은 의의 를 갖는 식이다. 3.2.2 보통침전 원수중의 부유물이 단독입자이고, 크기, 밀도를 알고 있을 때에는 Stokes 법칙이나 Hazen 이론으로 침전속도와 침전시 간을 구할 수 있다. 부유물은 무기물이 대부분으로 비중이 2.65 이며, 보통침전 으로 제거되는 입자의 크기는 1/100 mm 이상이다. 1/100 mm 입 자의 침전속도는 10°C 에서 6.9x103 cm/s 이므로 유효수심 3 m 의 침전지에서는 300/6.9x10~3s = 12.1 시간이면 1/100 mm 보다 큰 입자는 제거할 수 있다. 보통침전지에서는 단류식과 상류 식이 있으나 전자는 현재에는 거의 사용되지 않는다. 또 침전 지 형식에는 수평류식과 상향류식이 있으며, 주로 전자가 사 용된다. 보통침전지는 길이에 비하여 폭을 크게 하면, 침전지 내의 수류가 균등하지 못하여 정체부가 많아지고 편류나 단락류가 발생하여 용량효율이 감쇠됨으로써 침전효율이 저하되지 않 도록 직사각형으로 하고, 폭과 길이의 비를 1:3~8 정도로 하 는 것이 좋다. 또한, 표면부하율은 5~10 mm/min 를 표준으로 한다. 침전지 내의 평균유속이 너무 크면 침전을 저해하거나 침 전된 입자를 재차 부상시킬 염려가 있으므로 30 cm/min 이하 를 표준으로 한다. 침전지 수는 청소를 고려하여 2 개 이상으로 분할하여야 하 나, 원수의 탁도가 1 도 이상 되는 일수가 적은 경우에 바이패 스를 두면 1 개만으로도 가능하다. 보통침전의 침전효과 는 부유물질의 제거율로 나타내며 탁도, 세균 등도 상당히 제거된다. 세균이 대폭 제거되는 것 은 다른 부유물질에 부착해서 침전하거나 일광의 투과 작용 과 생물간의 생존경쟁 등에 원인이 있다. 보통 침전의 후처 리인 완속여과 가 정상적인 기능을 발휘하기 위해서는 침전 수의 탁도가 약 15NTU 이하로 하며, 따라서 보통침전지의 설계나 유지관리는 이 한도 내의 침전수를 얻도록 고려해야 한다. 3.2.3 응집 혼탁된 물에 포함된 미립자중 직경 0.003 mm 이하와 비중 1.2~1.4 의 작은 유기물은 침전에 장시간을 요하며, 보통 침 전지의 체류시간으로는 침전을 기대할 수 없다. 이 경우 침전 | {}
e812ce3f-16c7-4269-a7f8-c3b0072e64f9 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-15 을 신속하게 하기 위해 약품을 주입하며, 이 약품에 의해 미 립자가 결합해서 플록을 형성하는 것이다. 이 플록은 함수율 이 높고 비중이 작지만 입경이 크므로 빨리 침전한다. 이와 같이 미립자가 결합해서 덩어리로 되는 것을 응집이라 한다. 응집에 사용되는 약품을 응집제(coagulant)라고 하며, 보 통 알루미늄이나 철의 염류이다. 이것은 전해질로 수중에서 이온화해서 응집력을 발휘한다. 전해질은 금속염이 아니라도 콜로이드액에 적당한 농도로 장시간 혼합하면 응집을 일으키 는 성질이 있다. 예를 들면 산, 알칼리, 식염 등도 이 성질이 있어 염산, 가성소다, 소석회, 식염의 용액을 적당한 농도로 사용하면 콜로이드에 대해서 응집작용을 일으키게 된다. 하구 부에서 미소한 점토입자가 침전해서 실트층을 형성하는 것은 해수의 혼합으로 Mg2*나 Na+ 등에 의한 응집이 일어나기 때 문이다. 수중의 현탁질은 주로 점토입자이며, 다소의 유기물질이 섞여 있다. 이 입자중 점토콜로이드에 속하는 미립자는 표면 에 음전하를 띠고 있고, 서로 같은 전하의 입자이므로 전기적 으로 반발해서 응집되지 않고, 부유상태로 있게 된다. 이에 콜로이드액에 반대되는 전하의 이온이나 반대전하의 콜로이 드를 섞으면 전하의 전위에 변화를 일으키므로 입자가 불안 정해져서 응집이 일어난다. 반대전하이온의 응집력은 그 이온의 원자가가 클수록 급 속히 증대한다(Schulze-Hardy rule). 그러므로 주로 3 가의 알 루미늄이나 철염이 응집제로 사용된다. 원자가와 응집효과 와 의 관계는 2 가 이온은 1 가 이온의 20~50 배, 3 가 이온은 1 가 이온의 500~1000 배이다. Verwey 등은 응결가(입자의 pote ntial 을 0 으로 하는 전해질농도) C 와 이온가수 N 간에 Coc 1/ N°의 관계가 있음을 확인하였으며, 원자가가 같아도 이온에 따라 효력이 다르며, 은 용액에 대해서는 Al3+ >Ba3+ >Sr2+ > Ca2+ >Mg2+ >H+ >Cs+ >Rb+>K*>Na* >Li+의 순서와 같 다고 한다. 그러나 이것은 은 용액에 대한 것이지 다른 콜로 이드계에 대해서는 또 다르다. 동일원자가라도 응집작용이 다른 것은 콜로이드 입자에 대한 이온의 흡착성이 다르기 때 문이다. 응집에는 입자의 크기가 관계되며 1 보다 작은 콜로이드물 질이 존재하여야 한다. 콜로이드로 된 대형입자나 전해질에 의해 응집된 콜로이드입자는 전해질을 재차 가해도 응집을 일으키지 않는다. 그러나 흡착 가교로 입자를 결합시키는 고 분자응집제와 활성산과 같은 약품으로 결합시킬 수도 있다. 원수 중에 콜로이드물질이 포함되어 있지 않거나, 있어도 미량 존재하는 현탁액에 대해서는 점토와 같은 콜로이드물질 을 가하거나 고분자응집제를 응집보조제로서 사용하는 것이 유효하다. 현탁액의 농도가 높으면 일반적으로 응집속도가 빠 르고 분리액의 청등도도 좋다. 보통 사용되는 알루미늄염이나 철염의 응집제는 상기와 같은 중화작용으로 콜로이드 입자를 불안정화 시키고 동시에 입자의 결합을 재촉시키며, 수중의 알칼리와 화학적 반응을 일으켜 불용성 수산화물의 콜로이드를 형성하며, 이것이 미 소입자를 흡착시켜 스펀지나 젤리상의 플록을 형성하여 침전 한다. 이 플록은 표면적이 크므로 흡착효과 가 좋다. 또한 플록 표 8 플록의 밀도 ¦ 플록직경, mm ¦ 밀도, g · s2/cm4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.35 ¦ 1.03 ¦ ¦ 0.45 ¦ 1.02 ¦ ¦ 0.75 ¦ 1.01 ¦ ¦ 1.20 ¦ 1.005 ¦ ¦ 1.80 ¦ 1.003 ¦ ¦ 2.40 ¦ 1.002 ¦ 은 함수율이 크고 비중은 1.002 로 물과 큰 차가 없지만, 직경 이 1 mm 내외로 침전속도가 10°C 에서 8.3x102 cm/s 정도에 달 한다. 플록 직경이 커지면 간극수를 많이 포함하게 되므로 밀 도는 작아진다. 표 8 은 플록 밀도의 실측치이다. 콜로이드 성질은 그 물질 의 화학적 성질에 의하지 않고 미세도에 의해 정해진다. 콜 로이드입자 직경의 범위는 여러 설이 있으나 보통 0.1~1 mm 정도이다. 이 범위보다 작은 입자를 포함한 분산계를 분자분 산계라 하며, 순수용액의 부류에 속하는 것으로 이온 또는 분 자상으로 분산되어 있다. 콜로이드는 어떤 종류의 막벽을 통 과할 수 없으며 암실 내에서 입사광속에 대해 틴들현상(tyn- dall phenomenon)을 일으키므로 순수용액과 구별할 수 있다. 콜로이드가 응집제에 의하여 응집되어 플록을 형성하는 현 상을 화학적으로 설명하는 학설이 있으며, 이 응집설에는 화학 적응집설과 물리적응집설이 있다. 화학적응집설은 콜로이드입 자를 가진 전하는 입자표면에 전기 2 중층(gouystern 층 또는 Helmholtz 2 중층이라고도 한다)을 가정하고, 계면동전위 (electrokinetic potential)를 정의 해서 응집현상을 동전학적 으로 구명하는 설이다. 이 설은 응집현상을 해명하는 유력한 설의 하나이지만 이것으로 모든 응집현상을 설명할 수는 없 다. 콜로이드는 입자를 응집시키려는 불안정요소와 영구적으 로 콜로이드를 분리상태로 유지하려는 안정요소가 있다. 불안정요소로서는 Brown 운동과 Van der Waals 의 힘이 있다. Brown 운동은 수중에서 미립자의 빠르고 불규칙한 운동 으로서 열 운동을 하고 있는 물분자가 콜로이드 입자에 충돌 하므로써 생긴다. 직경이 4 �m 보다 큰 입자에서는 이 운동이 일어나지 않으며, 입자직경이 작을 수록 운동속도가 커진다. 이 운동으로 입자 상호 간에 충돌을 일으키므로 결합할 기회 가 이루어진다. Van der Waals 의 힘은 미립자 상호간에 작용하는 전기 적 흡인력이며, 거리에 비례하여 급격히 감소한다. 이 힘에 의해서도 결합할 기회가 이루어진다. 안정요소로서는 콜로이 드입자표면의 수화 즉, 물분자가 표면에 부착하여 미셀 (micelle)을 형성하기 때문에 입자간의 수화층에 의해서 결합 이 불가능해진다. 안정, 불안정의 양요소로 작용하는 힘은 Coulomb 힘이다. 콜로이드입자표면에 존재하는 전하로 생기는 힘이며, 전해질, pH 값 등 물의 조건에 따라 민감하게 변화한다. 이 힘에 관해 서는 전기, 2 중 층설로 설명할 수 있다. | {}
2fb9306f-f91a-42ef-981c-8feb96a8eb8e | 5권.pdf | 1.3-16 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 1) 응집제 수중 부유물을 응집시켜 침전을 촉진시키는데 쓰는 약품 을 응집제(coagulant)라고 하며, 주로 알루미늄이나 은의 염 류인 전해질이 사용된다. (1) 황산알루미늄 황산알루미늄(황산반토 aluminum sulfate)화학식은 Al2 (SO4)3, H2O 이며, 결정수는 18H2O 가 일반적이다. 알루미늄성분 이 많은 점토를 황산으로 처리해서 제조한 것이며, 최근에는 알루미나 제조과 정에서 생기는 수산화 알루미늄을 황산으로 처 리해서 제조하기도 한다. 적량의 황산반토를 수중에 가하면, (26) Al2(SO4)3 +3Ca(HCO3)2 =2Al(OH)3+3CaSO4 +6CO2 이 반응에서 Ca 나 Mg 의 중탄산염이 황산염으로 되어 일 시경도가 영구경도로 되지만 총 경도는 변하지 않는다. 알칼 리의 소비와 CO2 가 발생해서 수중에 유리탄산이 증가되므로 pH 가 어느 정도 저하한다. 또 황산반토는 보통 다소의 유리 황산을 포함하고 있으므로 이로서도 pH 가 저하한다. 수산화 알루미늄은 제라틴으로 함수율이 높고 흡착력이 강하므로 플 록 상호간의 충돌, 결합으로 대형 플록을 성장하게 하고 미세 한 부유물을 흡착하여 침전시키는 역할을 한다. 수중의 알칼리가 부족할 때에는 상기 반응이 진행되지 않 으므로 소석회를 가한다. Al2(SO4)3 +3Ca(OH)2 =2Al(OH)3 +3CaSO4 (27) 이 경우는 CO 가 발생하지 않고 새로운 영구경도가 증가하 는 점이 전의 반응과 다르다. 소다회(탄산나트륨)로써 알칼리 를 보충하면, Al2(SO4)3 +3Na2CO3 +3H2O =2Al(OH)3+3Na2SO4 +3CO2 이는 경도를 증가시키지 않는 것이 특징이다. 소요되는 약 품량은 현탁질의 양과 질, 색도, 알칼리도, pH 및 수온에 좌 우되며 또 약품의 종류에 따라서 다르다. 이 값이 많은 요소 의 영향을 받으므로 최적량의 결정을 jar test 를 써서 각종 주 입율로 비교 시험하여 제일 응집침전이 양호한 주입율을 정 한다. 그림 8 은 탁도, 알칼리도와 황산반토 주입율의 관계도 이며, 원수증의 다른 성분도 관계가 있으므로 이것을 참고로 Jar test 를 해서 최적주입율을 구한다. 약품주입으로 점토입자가 전기적으로 중화되어 미소 플록을 형성하는데 걸리는 시간은 극히 작아 보통 5 초 이내이며, 30 초 후에는 0.013 mm, 4 분 후에는 0.1 mm 로 되어 이후 급속히 대형화한다. 반응시간은 Jar test 할 때 적당량의 인산나트륨 을 황산반토 주입 전에 가하든가, 주입 후 5, 10, 20 초 후에 각 각 가한 후 잔류탁도를 비교해서 측정한다. 주입 전에 가했을 때에는 전혀 응집하지 않지만, 주입 후에 가했을 때에는 5 초 후에도 침전이 잘 일어나며 5 초 이내에 황산반토에 의한 응집 반응이 끝나 인산나트륨에 의해 방해가 일어나지 않음을 알 수 있다. (28) 이와 같이 미소 플록의 형성은 단시간에 일어나므로 압력 ![image](/image/placeholder) 100 200 300 400 500 600 700 6 800 탁 900 1000 도 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 황산반토 주입량 그림 8 황산반토 주입량 식 급속여과 기에서 원수 유입관에 약품을 직접 주입하는 경 우도 있다. 물론 반응시간과 플록의 형성은 현탁질의 양, 질, 약품량, 수온, 알칼리도, 교반조건 등에 따라 다르다. 보통 10~20 분에 육안으로 볼 수 있을 정도의 플록이 형성 되고 그 후 플록은 차차로 커져 2~5 mm 까지 성장한다. 이때 교반조건을 적당히 하는 것이 중요하다. (2) 그 밖의 응집제 ① 황산 제 1 철(copperas, ferrous sulfate) 화학식은 FeSO4 7H2O 로 소석회와 함께 사용하여야 한다. 그렇지 않으면 수중의 알칼리와 작용하여 중탄산철이 되고 수산화 제 2 철이 되지 않는다. FeSO4 +2Ca(OH)2 =Ca(HCO3)2 =Fe(OH)2 +CaSO4 +2CaCO3 +2H2O 4Fe(OH)2 +O2 +2H20=4Fe(OH)3 특히 고탁도의 원수에 적당하며 경제적이다. 플록은 황산 반토에 비해 무겁고(3.6:2.4), 저온이나 pH 변화에 의한 영향 이 적다. 최적 pH 는 8.5~11.0 의 높은 값이다. 주의 할 점은 석회를 사용하므로 과잉석회가 배수관내에서 후침전을 일으키는 일이다. 알칼리도가 높고 고탁도인 원수에 (29) | {}
756bacb7-9297-4825-88ff-57a72d31903d | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-17 가장 적합하다. ② 황산 제 2 철(ferric sulfate) 화학식은 Fe2(SO4)3 이며, 수중의 알칼리와 반응하여 불용 성인 3 가의 수산화물을 생성하므로 소석회가 필요 없다. Fe2(SO4)3 +3Ca(HOC3)2 =2Fe(OH)3 +3CaS04+6CO2 (30) 이 약품은 금속에 대한 부식성이 강하므로 내산성의 고무 나 납으로 피복된 장치를 사용해야 한다. 또 냉수에는 용해하 기 어려우므로 더운 물로 용해시켜야 한다. 그러나 건조 상태에서는 부식성이 없으므로 건식주입기를 사용할 수가 있다. 플록의 생성, 침전시간은 황산반토 보다 빠르고 응집하는 pH 의 범위는 5~11 로 넓은 특징이 있다. ③ 염화 제 2 철(ferric chloride) 화학식은 FeCl3 이며, 하수슬러지의 응집용으로 널리 사용 되고 있으며, 간혹 정수용으로도 쓰인다. 대단히 부식성이 강 해서 장치에는 내산성 재료를 사용하지 않으면 안 된다. 최적 pH 범위는 5~11 로 넓다. FeCl3 +3H2O=Fe(OH)3 +3HCl 또는 2FeCl3 +3Ca(HCO3)2 =3CaCl2 +2Fe(OH)3 +6CO2 (31) ④ 염화 제 2 철과 황산 제 2 철의 혼합물로서 황산 제 1 철 용액 (chlorinated copperas) 응집제의 사용량에 대한 알칼리제의 필요량은 표 9 과 같으 며, 원수 중에 포함된 알칼리분을 제한량이 보충해야할 양이 다. 알칼리제는 적정량 이상 주입하면 물의 pH 가 높아지므로 적당한 pH 의 범위를 이탈한다. 이 경우 pH 를 적정량까지 저하 시키기 위해 황산반토가 소비되므로 주의 를 요한다. ⑤ 알루민산소다(sodium aluminate) 화학식은 NaA lO2 로서 Na 가 있으므로 물을 연화하는 작 용도 있다. 색도가 높은 물에 유효하며, 규산을 제거하는 이 점이 있다. 황산반토가 산성임에 반해 이것은 알칼리성이며 수처리 후의 경도 및 유리탄산도 증가하지 않으므로 보일러 용수의 처리 등 특수정수에 사용된다. 그러나 가격이 비싸므 로 황산반토와 병행하여 사용하는 경우가 많다. ⑥ 고분자전해질(polyelectrolyte) 근년에 사용되기 시작하여 그 고성능 때문에 급속히 보급 되고 있다. 유기계와 무기계의 것이 있으며, 전자는 천연고분 자와 합성고분자의 것으로 대별된다. 천연유기고분자물질은 표 9 응집제 1 g 에 대응하는 알칼리제 량, g ¦ 알칼리제 응집제 ¦ 수도용 소석회 (CaO 로 72%) ¦ 수도용 소다회 (Na2CO3 99%) ¦ 액체 가성소다 (NaOH 45%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 황산알루미늄 Al2(SO4)318H2O ¦ 0.35 ¦ 048 ¦ 0.80 ¦ ¦ 황산 제 2 철 Fe2(SO4)3 ¦ 0.53 ¦ 080 ¦ 1.33 ¦ ¦ 황산 제 1 철 FeSO4, 7H2O ¦ 0.28 ¦ 0.38 ¦ 0.32 ¦ ¦ 칼륨명반 Al2(SO4)3K2SO4, 24H2O ¦ 0.25 ¦ 0.34 ¦ 0.56 ¦ 전분, 셀룰로우스, 한천, 알킨산, 아라비아고무, 젤라틴, 아교, 단백질 등으로 그대로 사용할 수 있는 것과 화학적 으로 처리 하여 사용하는 것이 있다. 알킨산나트륨이나 CMC(carboxy methyl cellulose) 등의 약품은 이 부류에 속한다. ⑦ 알킨산나트륨 천연고분자전해질로 다시마, 미역 등의 해초를 원료로 하 여 만들어지며 분자량은 수만 정도의 음이온성 고분자응집제 이다. 이것은 원래 아이스크림 등의 식품에 점착제로 쓰였으 며, 통상 0.1~2 ppm 의 미량주입으로 견고하고 대형화한 플 록을 형성할 수가 있다. 저수온 시나 고속여과 시에 효과 가 크다. ⑧ 활성규산(activated silica) 규산소다(Na SiO3, nSiO2)를 각종의 산으로 어느 정도 중 화시킨 후 양생중합시켜 고분자의 클로이드로 한 것을 활성 규산이라 한다. 중화해서 1~2 시간 방치하면 엷은 백탁의 액 이 되며, 이것이 활성규산으로 다시 시간이 경과 하면 액 전체 가 한천연으로 되며, Gel 화한 것은 효과 가 없으며, 무기계 고 분자전해질의 일종이다. 규산소다는 Na2SiO3 이며, 정수용으 로 사용하고 그 둔도는 SiO2 양으로 정해진다. 활성규산은 유 기고분자전해질과 같이 소수성 So1 에 대해 증감작용을 가지 므로 황산반토와 병용해서 미량을 가하면 현저한 응집효과 를 발휘한다. 2) 알칼리산 Al 이나 철의 염류로 된 응집제가 물에 용해해서 수산화물 을 만들기 위해서는 수중에 적당량의 알칼리분이 존재해야 한다. 원수중의 알칼리분은 하천에 따라 다르고, 동일하천에 서도 수량에 따라 다르며, 홍수 시는 감소한다. 원수중의 알칼리도가 30~50 ppm 이면 적당하고, 이보다 적을 때에는 알칼리제를 주입하여 보충할 필요가 있다. 알칼 리제의 주입은 응집제의 주입보다 약간 전에 하여 충분히 혼 합해야 한다. 사용되는 알칼리제로는 소석회(slaked lime), 소다회(soda ash), 가성소다(caustic soda)가 있다. 응집제와 알칼리제의 평형상태에서의 화학반응식은 다음과 같다. Al2(SO4),18H20+3Ca(OH)2 =2Al(OH)3 +3CaSO4 +18H2O Al (SO4)318H20+3Na2CO3 =2Al(OH)s+3Na2SO4 +3CO2 +15H2O (32) 3.2.4 혼화, 침전시설 1) 혼화시설 혼화시설는 약품주입장치와 혼화지의 두 부분으로 나눌 수 있으며, 원수의 수질에 맞는 정량의 약품을 정확히 주입하 고, 원수를 급속히 교반시켜 약품을 혼화해서 응집제를 단시 간 내에 골고루 확산, 제 1 차 응집을 일으키는 시설이다. 습식과 건식이 있으며, 전자는 약품을 용액으로 하여 일정 량씩 원수에 주입하는 방식이고, 건식은 분말의 약품을 압력 수로 이젝터에 의해 물과 혼합시켜 주입점에 보내는 방식으 (1) 약품주입장치 | {}
71ed9455-fc47-4333-944a-9df1fbc0669f | 5권.pdf | 1.3-18 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 로 구조가 습식보다 작고, 주입량을 갑자기 증대시킬 수 있는 이점이 있다. 습식에서는 약품용해조가 필요하며, 단속식과 연속식이 있 으나, 보통 단속식이 많이 쓰인다. 주입장치의 원리는 일정농 도의 용액을 정수위 탱크에 넣고 저부에 있는 밸브를 통하여 일정량씩 유출시킨다. 최근에는 액정황산반토로서 산화알루 미늄이 8.0~8.4%의 순도로 액상화하기 때문에 고형에서처 럼 용액으로 하는 노력이 들지 않고, 농도가 일정하여 주입 이 쉬우며, 특히 주입량을 급증시킬 때 편리하다. (2) 혼화지 주입된 약품과 원수를 급속히 교반시키는 곳으로 구조에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다. 우류식은 그림 9 와과 같이 상하유형과 수평유형이 있으며, 수량이나 수질변동이 심할 경우에는 대처가 어려운 결점이 있다. 그러나 시설이 간단하 므로 소규모의 정수장에 적합하다. 이 형식은 혼화와 플록형 식이 동일조 내에서 행해지므로 혼화지 겸 플록형성지라 할 수 있다. 평균유속은 15~30 cm/s 로 한다. ![image](/image/placeholder) a C D a. 수평 우류식 C>1.50D b. 상하 우류식 C C= C' 주입량 D=1.5C E=2C-3C 기계교반식(flash mizer)은 원형이나 정 4 각형 단면의 탱크 에 수직축 주위를 회전하는 날개(impeller)를 가진 장치이다. 혼화지 체류시간은 1~2 분간으로 하는 것이 보통이고 혼화 시 회전날개의 주변속도는 1.5 m/s 이상이면 충분하다. 회전 날개의 주변속도는 1.5 m/s 전후에 2~3 단으로 변화시켜 조 절할 수 있게 하면 유량변화에 대응할 수 있고 편리하다. 폭기식은 혼화조 저부에 설치한 다공관을 통하며 압축공 기를 분사하여 교반하는 형식으로 폭기가 동시에 이루어지 며, 또한 수중에 회전부가 없으므로 고장이 적은 이점이 있 다. 저양정펌프를 이용하는 방식은 원수를 저양정펌프로 양수 하는 경우 흡입측에 약품을 주입해서 펌프에 의한 난류를 이 용하여 혼화하는 방법이다. 펌프의 내면, 회전차 및 접속하는 관류 등을 내산성으로 해야 하므로 비경제적이다. 2) 플록형성지 플록형성지는 혼화지에서 약품과 혼화되어 제 1 차 응집을 일으키는 원수를 천천히 교반하므로 입자 간에 충돌을 일으 키며, 2 차로 응집을 촉진시켜 큰 플록의 형성하는 시설이다. 플록형성지는 혼화지 다음에 설치되며, 응집된 미소플록을 크 게 성장시키기 위하여 적당한 기계식 교반이나 우류식 교반 이 필요하다. 구조적으로 침전지와 일체를 이루는 것이 일반 적이며, 단일수조의 형태보다는 2~3 실로 구분되어 있는 것이 효율적이다. 또한, 단락류나 정체부가 생기지 않으면서 충분 하게 교반될 수 있는 구조로 하고 정류벽을 설치하여 유입구 유속을 감소시키는 경우에 정류벽에 설치된 정류공은 유수 단면적의 6%정도로 균등하게 설치한다. 지의 용량은 계획정 수량에 대하여 20~40 분간을 표준으로 한다. 플록형성기 (flocculator)는 1 열 또는 수열로 배치하고 그 사이에는 격벽을 둔다. 회전축은 수평식과 수직식이 있고, 수평식에는 수류방 향에 대해서 회전축이 직각인 것과 평행인 것이 있다. 직각인 것은 일단 응집한 플록의 일부를 되돌려 보내서 유입수와 혼 합시키므로 응집촉진이 이루어 진다. 플록형성기(flocculator) 의 회전속도는 회전날개의 주변속도는 15~80 cm/s 로 하고 수 질변화에 따라 교반강도를 조절할 수 있는 구조로 한다. 또 하류로 갈수록 교반강도를 저감시켜 커진 플록이 파괴되지 그림 9 우류식 응집지 ![image](/image/placeholder) 1300 。 500 - 2250 150 。 050 ○○ 그림 10 유공직각 정류벽 | {}
d29bdc70-a494-4c0b-b32d-65b34cfe88f1 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-19 않도록 한다. 회전날개의 단면적은 수로단면적의 10~25% 정 도로 한다. 3) 약품침전지 약품침전지의 배치는 각 침전지에 균등하게 유입될 수 있 도록 수리적으로 고려하여 결정하며, 유효수심은 3~5.5 m 로 하고 슬러지 퇴적심도로서 30 cm 이상을 고려하되 슬러지 제 거설비와 침전지의 구조상 필요한 경우에는 합리적으로 조정 할 수 있다. 고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 수 면변동의 해석이나 바람에 의한 수면상승 등을 고려하여 결 정하되 30 cm 정도를 표준으로 한다. 침전지의 수류는 가능한 한 정류로 하는 것이 침전효율이 좋다. 그러므로 유출구, 유입구 등에 정류설비를 설치한다. 침전지 바닥의 중앙에 배수구를 설치하여 양측에서 배수구를 향해 1/200~1/300 로 하고 또 이 배수구 바닥도 배수구로 향 하도록 경사지면 배출작업이 용이하다. 슬러지를 기계적으로 수집하여 배출할 경우에는 인력으로 배출할 슬러지의 양이 적 으므로 경사를 1/500~1/1 000 까지 감축시킬 수 있다. 침전시간은 3~5 시간이 일반적이며, 침전지내의 평균유량 은 보통침전보다 약간 빠르게 해도 좋으나 40 cm/min 이하를 표준으로 하고 표면부하율은 15~30 mm/min 으로 한다. 침전지 의 형상은 장방형이 좋으며, 원형은 정류를 얻기 어려우므로 최근에는 별로 사용하지 않는다. 직사각형의 장단변비는 1: 3~8 로 하는 것이 수류의 안정을 유지하는데 좋은 결과 를 나 타내며, 1 : 4 정도가 적정하다. 침전지의 수는 청소, 검사, 수리 등을 고려해서 2 지 이상으 로 한다. 플록 형성지와 침전지는 일체로 구축하고 양자는 단 순히 유공정류벽으로 분리시키는 정도가 좋다. 침전지의 수심에는 유효수심 외에 슬러지의 퇴적을 위하 여 30 cm 이상의 여유를 둔다. 그러나 슬러지 수집기를 사용 할 경우에는 슬러지실이 불필요하다. 침전이 효율적으로 일어 나는지 아닌지는 침전지내의 흐름의 정류여부에 큰 관계가 있다. 난류, 밀도류, 편류, 대류 등이 생기면 입자의 침강이 방 해되어 반대로 부상하기도 한다. 침전지의 유입부나 유출부의 구조는 특히 난류 및 편류 등 의 발생에 관계가 깊으므로 주의 한다. 정류설비는 유입, 유출 의 균등화를 위한 직각 정류벽 외에 필요에 따라 중간에 1~ 3 개소에 더 설치하면 효과 가 좋다. 그림 10 은 유공직각정유벽의 세부이며 정류벽공의 총단면 적의 유입단면적에 대한 비율은 6% 정도로 균등하게 설치하 면 좋다. 중간정류벽은 불연정류방지에 효과 가 있고, 제 1 구획 의 불연속류가 정류벽전에서 정체하여 유속이 평균화되며, 수온차에 의해 밀도류가 생겨도 같은 정체현상으로 흡수되어 전체 수류상태가 좋아지므로 효율을 올릴 수 있다. 그 밖에 침전지에는 월류관, 배출수관 등의 부대시설이 필요하다. 침 전지의 효율을 향상시키는 방법으로 경사판 침전(관) 등의 지가 있다. 경사판 침전지는 다수의 경사판을 침전지 내에 설 치하여 다층 침전지를 구성함으로써 침전효율을 높이는 시설 이다. 3.3 여과 시설 1) 여 과 여과 는 수중의 불순물을 모래나, 안트라사이트 또는 다른 입상재의 층을 통과 시켜 제거하는 공정이다. 여과 지는 정수 처리공정에서 탁질을 제거하는 최종단계로 사용하는 경우가 대부분으로 먹는물 수질기준 및 정수처리기준 등에 관한 규 정을 만족하는 정화기능, 탁질의 양적인 억류기능, 수질과 수 량의 변동 등에 대한 완충기능, 충분한 세척기능을 필요로 한다. 여과 공정은 여과 속도에 따라 급속여과 와 완속여과 로 나뉘 며, 이 두 공정은 제거대상 물질 및 물질의 제거 기작이 상당 히 상이하다. 급속여과 가 모래 등의 입상 여재층을 물이 통과 하면서 부유입자가 여재의 공극에 포획되거나, 입자표면에 차단, 부착되는 등의 방식에 의하여 제거되는 반면, 완속여과 의 경우 여과 작용의 대붑분은 사충표면에 증식한 세균 등의 미생물과 사층표면에 포착된 현탁질이나 콜로이드질 및 미생 물 활동의 대사물로 형성된젤라틴질의 수 mm 정도 두께의 생 물여과 막에서 일어나며, 물리적인 여과 이외에 생물학적인 작 용에 의한 분해작용이 이루어진다. 또한, 기구상으로 분류하 면 표면여과 와 내부여과 의 두 종류로 나눌 수 있다. 표면여과 는 여재표면상에 퇴적되는 부유물에 의한 막이 두께를 증가 시킴과 동시에 다음 여과 의 여재역할을 하는 여과 방식이다. 완속여과 에서 여과 막 구성후의 여과 는 이 여과 에 해당하고, 급속여과 에서도 어느 정도 여과 가 진행한 후에는 이 조건에 부합되는 경우도 있다. 내부여과 는 여과 되기 어려운 미립자를 포함한 원수를 대상 으로 할 때 일어나며 미립자가 여과 층 내부로 침입하여 내부 에서 포착되어 여과 되는 여과 방식이다. 급속여과 의 초기단계 와 저수온으로 응집불량시의 여과, 여과 속도가 고속인 경우의 여과, 여재가 조립자인 경우의 여과 는 이 형식에 속한다. 표면여과 에서 여과 속도를 일정하게 하면 여과 손실수두를 점증시켜야만 정율여과 를 할 수 있다. 표면여과 에서 정율여과 가 행하여지는 경우의 여과 압과 여과 량은 다음과 같다. V ] pgc = b�l r�wQ A a2 여기서, p : 일정 시간 내의 여과 압, kg/cm2 9c : 중력단위 9.8 (kg, m)/(kg, s2) 6 : 여재의 저항계수, 1/m T : 케이크의 평균저항비, 1/m2 m : 여액의 점도, kg/m, S A : 여과 면적, m2 Q : 유량, m2/s V, : 일정 시간 내의 여액량, m3 U : 케이크와 여액의 체적비 (33) 이 식에서 여과 손실수두와 여과 수량의 관계는 이론적으로 직선적 변화가 된다. 그러나 실제는 케이크가 압축성을 가지므 로 r 의 값이 여과 진행에 따라 변화한다. 여과 의 저항계수 6 도 | {}
871b2c60-a67e-4bde-84f6-808fb8fa6f01 | 5권.pdf | 1.3-20 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 점차로 폐쇄되어 얼마간 변화하므로 완전한 직선형이 되지 않 는다. 한편, 내부여과 의 정율여과 에 대해서는 hermans 와 bredee 가 표준폐쇄형 즉, 여액의 유로인 모관의 길이는 불변하므로 그 직경이 여과 수량에 비례하고 부착된 슬러지 체적에 상당한 부분만큼 가늘어진다 하여 다음의 식을 유도하였다. △P K2 V 1 - AP0 여기서, ¦ △P0 ¦ : 초기의 여액량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △P ¦ : 여액량 V 를 얻었을 때의 여과 압 ¦ ¦ Kg ¦ : 여과 계수 ¦ ¦ V ¦ : 여액량 ¦ 이 식은 여과 압 즉, 손실수두가 여과 수량의 증가에 따라 2 차함수적으로 증대함을 보여 준다. 이의 관계에서 여과 의 손 실수두와 여과 수량의 계수를 도시해 보면 표면여과 상태인지 내부여과 상태인지를 알 수 있다. 표면여과 는 슬러지가 표면 에 퇴적하므로 여과 지속시간이 짧아지나 내부여과 에서는 슬 러지가 여과 층 전체에 광범위하게 분산하므로 여과 지속시간 이 길어진다. 그림 11 은 표면여과 형이고 그림 12 는 내부여과 형임을 알 수 있다 그림 11 에서 손실수두의 증대는 표면에서만 생기므로 동 수구배는 표면을 제외하고 평행선으로 됨에 반해 그림 12 는 동수구배가 여과 층심부까지 크게 변화하고 있다. (34) Chart Type: bar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 여과 층 표면 0cm 0cm 0cm 1.9cm 2.2cm 7.9cm 0.5cm 0.3cm 0.0cm 0.05cm 는소개 0cm 0.0cm 0.2cm 1.3cm 1.7cm 2.7cm 0.0cm 0.0cm 0.0cm 0.0cm 그림 11 표면여과 의 손실수도 예 그림 12 내부여과 의 손실수도 예 X-Axis: 손실수들, cm Chart Type: line 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 item_01 53cm 59cm 61cm 10cm 0cm 61cm 59cm 58cm 57cm 56cm 73cm 96cm 2) 완속여과 완속여과 는 모래층과 모래층 표면에 증식하는 미생물군에 의하여 수중의 부유물질이나 용해성물질 등의 불순물을 포착 하여 산화하고 분해하는 방법에 의존하는 정수방법이다. 그 러므로 이 방법은 비교적 양호한 원수에 알맞은 방법으로 생 물의 기능을 저해하지 않는다면 완속여과 지에서는 수중의 현 탁물질이나 세균뿐만 아니라 어느 한도 내에서는 암모니아성 질소, 냄새, 철, 망간, 합성세제, 페놀 등도 제거할 수 있다. 또 한, 완속여과 는 본질적으로 표면여과 이며, 또 표층을 긁어냄 으로써 여과 기능이 재생되기 때문에 여과 속도는 일반 표류수 에서는 4~5 m/day 를 표준으로 한다. 다만, 원수 수질이 양 호하고 특별한 지장이 없을 경우에는 그 이상으로 할 수 있 으나, 여과 지속일수 단축 및 유지관리를 위하여 8 m/day 까지 를 한계로 한다. 상수원이 크립토스포리디움 등의 병원성 미 생물로 오염될 우려가 있는 경우에는 여과 속도는 5 m/day 를 넘지 않도록 한다. 완속여과 법에서 특히 암모니아성 질소는 아질산생성균, 질산생성균의 작용으로 질산성질소로 안정화 한다. 완속여과 에서 세균이나 콜로이드입자 같은 미소립자가 제거되는 과정은 대략 다음과 같이 생각할 수 있다. (1) 여과 효과 여과 현상 중 가장 단순한 것으로 대부분 여층의 표면에서 일어난다. 최초에는 모래의 공간보다 큰 입자만 모래면에 억 류되지만 여과 가 진행하면 표면에 억류된 물질이 퇴적하게 되어 보다 작은 물질이 억류된다. 원수 중에는 유기물질과 미 생물이 포함되어 있으므로 미생물은 이 표면의 막에서 생활 하게 된다. 미생물의 집락은 점액상으로 되어 표면의 교질막 이 점점 여과 효과를 강화한다. 이 교질막을 여과 막(filter film)이라 하며, 여과 가 계속됨에 따라 점점 두꺼워져 결국에 는 여과 의 저항이 커져 물이 통과 하기 어려워진다. (2) 흡착과 침전 모래의 표면을 통과 한 미세물질은 여층 중의 공극(40~ 50%)을 천천히 유하하며, 플록형성과 공극 내에서의 침전작 용과 모래 표면에의 흡착현상으로 여층 내에 억류된다. 그러나 플록화도 흡착도 안 된 미립자는 모래층 하부까지 침입한다. 수온이 낮으면 물의 점성이 커져서 플록화는 어려워지고, 일 단 흡착된 입자도 물의 전단력으로 모래 입자 표면으로부터 떨 어져 하부로 이동한다. 따라서 수온이 낮을 수록 여과 효과는 낮 아진다. (3) 생물학적 작용 이 작용은 완속여과 특유의 것으로 모래층 표면에서의 작 용은 여과 효과와 같으며 모래층 내부에서 미생물은 교상물질 로 모래표면에 부착한다. 모래는 점성을 갖게 되어 콜로이드, 세균같은 미세한 물질을 흡착 제거하게 된다. 또 미생물은 물 리적으로 부유물을 제거하는 외에 수중의 유기물과 세균을 포식하며, 용해한 유기물을 영양원으로 흡수하여 무기화하기 도 한다. 암모니아가 질산으로 되는 것도 여층 중의 아질산생 성균, 질산생성균의 작용에 의한 것이다. (4) 산화작용 이 작용도 완속여과 특유의 것으로 모래면상의 수중에는 광합성을 하는 플랑크톤이 있어 풍부한 산소를 물에 공급하 | {}
fc9a7d70-394a-4031-95a2-224f4012b10b | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-21 므로 철, 망간 등은 산화되어 제거된다. 소요여과 수량은 엄밀 히 말하면 정수장 세사 등의 작업용 수량과 송수관, 배수지의 누수량을 고려해야하나 보통은 계획 1 일 최대급수량을 기준 으로 한다. 여과 지의 수는 유지, 관리 및 작업상 적당하게 분 할하여야 하며, 최소한 2 개가 필요하다. 토지의 면적은 100~ 150 m2 의 작은 것으로부터 5000 m2 정도의 큰 것도 있다. 배 치는 1 열이나 2 열로 하는 것이 보통이며, 오사와 보사의 사치 장으로 쓸 수 있는 충분한 공지와 창고를 주위에 둘 필요가 있다. 여과 지의 깊이는 그림 13 과 같이 2.5~3.5 m 를 표준으로 하며, 하부집수장치의 구조, 여과 층의 두께, 사상수심(砂上��) 에 따라 다르다. 그러나 수심을 너무 크게하면 여과 지의 깊 이가 깊어지고 모래층을 단단히 만드는 역효과 도 있으므로 사상수심은 90~120 cm 를 표준으로 한다. 구조는 철근콘크리 트조로 수밀성이어야 하므로 신축이음, 시공이음 등은 특히 신중히 다루어야 한다. 하부집수장치는 모래층, 자갈층을 지지하며, 여과 수가 모 이도록 여과 지 바닥에 설치하며, 여과 지의 전 부분에서 균등 히 집수되도록 설계한다. 여과 층은 모래층과 이것을 지지하는 자갈층으로 그림 13 에 서와 같이 배치한다. 모래층의 두께는 70~90 cm 로 삭취작업 을 반복함에 따라 얇아짐을 고려해야 한다(1 회 삭취 두께는 10 mm 그리고 여과 기능을 유지하기 위한 모래층의 최소 두 께는 원수의 수질, 여과 속도 및 모래의 입도에 따라 다르며, 미국에서는 60 cm, 독일에서는 30 cm, 일본에서는 40 cm, 한국 에서는 60 cm 로 하고 있다). 여과 자갈은 최대경 60 mm, 최소 경 3 mm 로 하고 층의 두께는 400~600 mm 를 표준으로 하며, 일반적으로 4 층으로 한다. 여과 의 손실수두는 완속여과 의 경우 표면의 여과 막에서 대부 분 발생하고, 하충부의 모래층에서의 발생은 적다. 이것은 부유 물에 의한 폐쇄가 대부분 표면에서 일어남을 보여주고 있다. 여과 사의 입도는 여과 효율과 큰 관계가 있어 세립일수록 효율이 좋지만, 손실수두가 커지는 결점이 있다. 즉, 여과 사의 입도는 다음 범위 내에 들도록 한다. 완속여과 용 모래의 유효지름이 0.3~0.45 mm, 최대지름은 2.0 mm 이하, 균등계수는 2.0 이하로 하는 것이 일반적이다. 원 수를 여과 지에 유입시키는 유입부에서는 수류에 의하여 모래 층 표면이 교란되지 않도록 주의 한다. 유입속도는 평균 50 cm /s 정도가 되도록 유입관 등의 단면을 결정한다. 유입관에는 제수 밸브를 장치하여 유량조절과 개폐를 한다. 여과 수의 인 출구에는 여과 속도조절 등 여과 조작상 중요한 장치를 설치하 며 이 부분을 조절정이라 하며, 삭취 직후의 여과 지와 장기간 사용하고 있는 여과 지는 여과 조건이 다르므로 각 여과 지를 독립하여 운영할 수 있도록 각 여과 지마다 조절정을 설치하 고 여기에 조절장치를 설치한다. 즉, 원수의 수위는 일정하므 로 여과 수량을 설정하고 또 여과 속도를 항상 일정하게 유지 하기 위하여 유량조절장치를 설치하며, 다음과 같은 종류가 있다. ① 유량계와 밸브의 조합(전자유량계와 버터플라이밸브, 벤 투리유량계와 버터플라이밸브)으로 유량을 조절하는 방식 ② 위어나 오리피스를 이용하여 유량을 조절하는 방식(여 ![image](/image/placeholder) 350 300 300 150 200 100 900~1 500 모래 006~004 2 3~4 10~20 40~0~600 20~30 30 100 400 160 350 방수 모르타르 2C 400 ◀-1 000→ ←1 000→ 200 삽입 콘크리트 50 2400 (1 :3:6) 방수 아스팔트 20~5C 그림 13 완속여과 지 단면(단위 : mm) 과층 내에 부(-)수두가 발생하지 않도록 하기 위하여 위어 의 최저위치는 계획모래층 두께의 모래면보다 높게 한다) ③ 망원경식이라 하여 고정된 내통의 외면 주위에 있는 외 통에 설치된 부자가 달린 결구로 유량을 일정하게 하는 방 식 등이 있다. 조절정내로 직접 여과 수가 유입할 때는 특히 외부로부터 오염되지 않도록 하기 위하여 조절정의 구조는 균열 등이 발 생하지 않는 수밀성 구조로 해야 한다. 또, 조절정의 상부에 는 조작대, 계기류가 설치되어 있으므로 필요에 따라 건물을 설치하기도 한다. 3) 급속여과 원수 중의 현탁물질을 약품으로 응집시킨 후에 입상여과 층에서 비교적 빠른 속도로 물을 통과 시켜 여재에 부착시키 거나 여과 층에서 체거름 작용으로 탁질을 제거하는 고액분리 공정을 총칭하고 여과 속도는 120 m/day 이하의 고속이며, 탁 질의 제거는 완속여과 보다 우수하고 세균도 상당량이 제거되 므로 특히 탁한 원수의 여과 에 적합하다. 전처리에서의 응집 은 절대적 요건으로 이의 양부가 여과 성적을 좌우하며, 침전 은 여과 지속시간에만 관계를 갖는다. 따라서 여과 기능이 발휘되려면 부유물이 항상 응집하여 플록를 형성하여야 하며, 응집하지 않은 입자는 쉽게 여과 층 을 통과 한다. 응집이 양호하면 바이러스같이 극미한 것도 상 당히 제거되며 완속여과 보다 더 좋은 효과 를 나타낸다. 완속여과 가 명백한 표면여과 형임에 비해 급속여과 는 표면 여과 형과 내부여과 형으로 그때의 여과 조건에 따라 여러 가지 로 변화한다. 급속여과 에서는 여과 가 어느 정도 진행하면 모 래층 내에 부수압이 생기고 다음에 부수압의 범위가 확대되 어 결국에는 모래층 전체가 부수압으로 된다. | {}
4e0bc763-dac0-48c8-a98f-d71981a64963 | 5권.pdf | 1.3-22 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 급속여과 에서 부수압을 허용하는 것은 플록의 강도가 흡 착력이 강하고 어느 정도의 유속까지는 모래층에 지장을 주 지 않기 때문이다. 응집에 고분자응집제를 사용하면 플록은 더욱 강해지므로 탁질 누출현상이 일어나지 않는다. 여과 에서 플록의 제거 기작으로는 입상체거름, 침전, 충돌, 차단 그리고 응집 및 부착 등이 있으며, 각 기작에 대해 간단 히 요약하면 다음과 같다. (1) 체거름 입자의 크기가 여재공극의 크기보다 커서 여층을 통과 하지 못하고 입자가 포획, 제거되는 기작으로, 여과 의 진행에 따라 입자의 축적에 의해 공극크기가 감소되는 경우에도 체거름에 의한 여과 가 이루어짐. (2) 침전 또는 내부충돌 여과 지에서의 물의 흐름은 보통 층류이며, 여재에 의해 유속 과 방향이 항상 바뀌는데 유선을 따라 갑자기 방향을 바꿀 수 없는 입자들은 관성이 수리동력학적 힘보다 크므로, 여재 와 충돌하고 입자는 여재 상에 부착됨. (3) 차단 흐름의 어떤 경우에는 유선이 여재 입자 매우 가까이에 형성 되기도 하는데 이때 이 유선을 따르는 입자는 여재 입자와 닿게 되고 여재에 의해 차단되어 제거됨. (4) 부착 및 응집 여재와 입자간의 화학적 결합, 여재와 입자간의 물리적인 인 력(정전기적 힘 및 반데르발스 힘), 개별적인 입자들의 응집 에 의해 제거됨. (5) 급속여과 지 ① 배치 급속여과 지의 형식에는 중력식과 압력식이 있으며, 중력식 을 표준으로 한다. 전자는 여과 지 내에 자유수면을 가지고 있 으며, 중력에 의하여 자연유하로 여과 하는 방식으로 일반적 으로 많은 수도사업체에서 사용되고 있으며, 철근콘크리트조 가 보통이다. 후자는 종형과 횡형의 두가지 형식으로 강판재 등 밀폐조 내에 물을 채우고, 일정한 압력(0.1~0.6 MPa 정도) 을 가하여 여과 하는 방식으로, 부압발생을 초래하지 않으면 서 높은 손실수두가 될 때까지 여과 를 지속할 수 있는 점과 여과 지에 햇빛이 들어가지 않으므로 조류 발생이 적고 여과 해서 그대로 배수할 수 있는 이점이 있으나, 여과 층 감시의 어려움 및 정압여과 인 경우에는 여과 속도의 변화폭이 크다는 결점이 있다. 여과 속도는 일반적으로 120~150 m/day 를 표준으로 하며 근래에는 200~300 m/day 이상의 고속여과 법을 적용하기도 한다. 총 여과 면적이 구해지면 이것을 사용하기 편리한 수개 의 여과 지로 분할하며, 세척, 점검, 고장, 여재교환 등의 경우 를 고려하여 예비지를 포함 2 지이상으로 하되 10 지마다 1 지 의 비율로 예비지를 설치한다. 하나의 여과 지 크기는 여과 와 세척의 평면적인 균일성을 확 보하기 위하여 150 m2 이하로 하는 것이 바람직 하다. 형상은 직사각형이 원형이나 부채꼴보다 건설측면에서 유리하고 유지관 리 면에서도 문제가 적으므로 이를 표준으로 한다. 단, 길이와 폭 의 비가 너무 크게 되면, 지내로 유입되는 수류의 균일성이 확보 되기 어려워지므로 보통 5:1 이하로 하는 것이 일반적이나 하부 집수장치, 배출수구(trough), 표면세척방법 등을 고려해서 정 한다. 여과 지의 배열은 배관이나 관리에 편리하도록 1 열 또는 2 열로 상접해서 설치한다. 여과 지의 깊이는 하부집수장치의 종 류, 모래면상의 수심에 따라 다르나, 전체적으로 2.5~3.0 m 로 한다. 모래면상의 수심은 1 m 가 표준이지만, 최근에는 모래층 중의 부수압을 경감하도록 깊게 하는 경향이 있다. 모래층의 두께는 60~70 cm 로 완속여과 와 같은 오사의 삭취가 없으므로 약간 얇게 한다. 입자지름은 완속여과 와는 달리 응집한 대형부 유물을 여과 하므로 약간 큰 입자의 모래를 쓴다. 더욱이 역세 척을 행하므로 세립자는 표층에 모여 여과 효과는 좋지만 여과 지속시간이 짧아지고, 또 이구(�� mud ball)가 발생하기 쉽 다. 유효지름은 0.45~0.7 mm, 균등계수는 1.7 이하, 최대지름 은 2.0 mm 를 넘지 않아야 하고, 최소지름은 0.3 mm 이내로 하 고 부득이한 경우에는 최대지름보다 큰 것 또는 최소지름을 밑도는 것이 1% 이하인 모래를 사용하여야 한다. 자갈층은 하부집수장치의 종류에 따라 다르며, 다음과 같다. ㉠ 스트레이너(strainer)형과 휠러(wheeler)형 최소지름 2 mm, 최대지름 30 mm, 4 층 이상으로 전층의 두 께는 50~500 mm 로 한다. ㉡ 다공관형(perforated pipe system) 최소지름 2 mm, 최대지름 25 mm, 4 층 이하의 전층 두께는 500 mm 로 한다. ㉢ 유공블록형(한국형) 최소지름 2 mm, 최대지름 20 mm, 4 층으로 하고, 각 층을 50 mm 로 하여 전층 두께를 250~300 mm 로 한다. ② 하부집수장치 하부집수장치는 여과 가 균등히 행하여지도록 여과 수를 인 출하고, 역세척 시 세척수를 균등분배하여 하부에서 상부로 분출시켜서 여과 재의 세척이 완전하게 되도록 설치한 장치이 다. 여과 지 전면에 걸쳐 유출, 유입이 균등하게 되기 위해서 는 각 점의 손실수두가 균일해야 하며, 그러기 위해서는 하부 ![image](/image/placeholder) 3/8 볼트 50⌀염화비닐관 외경 60.5 평강(아연도금) 。 。 。 S 品 50x60 평강 400 400 400 200 200 100 30° 30 그림 14 스트레이너형 하부집수장치 | {}
4e34565f-0ed8-4101-b236-ca101a6bec6f | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-23 집수장치의 분사공 부분의 손실수두가 집수관 부분의 손실수 두보다 큰 것이 좋다. 집수관에는 사소한 손실수두에 차가 생 기나, 될 수 있으면, 그 영향을 작게 한다. 하부집수장치에는 다음과 같은 종류가 있다. ㉠ 스트레이너 형 그림 14 와 같은 구조로 주철관, 경질염화비닐관 등으로 집 수본 지관을 배열하여 상판에 견고하게 고정한다. 집수본관의 간격은 10~20 cm 로 하고 부착 높이가 동일하게 설치해야 한다. 여기에 청동이나 합성수지제의 스트레이너를 고정하는 단관의 총 단면적은 여과 면적의 0.25~1.0 %로 하면, 역세척 할 때에 평면적으로 적당하고 균등한 수류를 얻을 수 있다. 이보다 작으면 세척 시 균등한 손실수두는 얻어지나 세척 수압이 커야 하므로 비경제적이다. 이 보다 크면 역세척 시 균등한 손실수두가 되지 않으므로 균등한 세척이 되지 않는 결점이 있다. ㉡ 휠러 볼형(wheeler ball type) 그림 15 와 같은 개구부를 가진 구조이며, 여과 지 바닥판상 에 지주를 설치하고 그 위에 콘크리트 성형품을 고결시킨 것 이 많고 성형품과 저판 사이에는 압력수실이 된다. 성형품의 상면은 도각추형(����) 요부가 있다. ュ 중에 5~14 개의 자구(wheeler ball)를 놓은 것이다. 도각추형의 중심 간격은 20~30 cm 가 적당하다. 분출구의 총 단면적은 여과 면적의 0.2 5~0.4%로 하는 정도가 바람직하다. 상판하부는 역세척 시 압력수실로 되기 때문에 상판이 부상하지 않도록 고정해야 한다. 압력수실에 세척관을 설치할 때에는 세척수의 수압이 압 력수실 내에 균등히 분포되도록 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 610 150 50 -150 �16 분출구 등 150 150 150 30 �75 자구 �38 자구 610 30 150 50 150 50 150 30 모르터 ⌀16x150 분출구 (자기제) ⌀19 앵커 볼트 그림 15 휠러 볼형 하부집수 장치 ![image](/image/placeholder) 염화비닐관 콘크리트 슬라브 콘크리트 염화비닐관 그림 16 다공관형 하부집수 장치 ㉢ 다공관형(perforated pipe type) 그림 16 과 같이 구조적으로 단순하며 시공도 용이하므로 미국에서 비교적 많이 사용하고 있다. 사용하는 관은 내식성, 내구성 및 내압성이 큰 재질로 만들어진 거으로 소공은 구경 과 각도가 균등하게 개방된 것이라야 한다. 집수관은 서로 연결해서 역세척 시의 수압분포가 균일하 도록 하고 관은 상판이 견고하게 고정한다. 집수지관의 간격은 30. cm 이하로 하고, 그 길이는 지름의 i60 배 이하로 한다. 소공의 여과 면적은 20~50%, 총 단면적의 0.2% 정도로 하고 본관 단면적은 지관단면적의 1.75~2.0 배 로 하는 것이 균등한 집수와 역세척에도 좋다. ㉣ 유공(有孔)블록(block)형 그림 17 과 같은 바닥판에 분산실과 송수실을 갖는 성형블 록을 병렬로 연결한 것으로, 재질은 내식성, 내구성 및 내압 성이 큰 도자기나 플라스틱이 사용되고 있다. 집수공은 지름 이 4 mm 정도이며, 총 단면적은 여과 면적의 1% 이상(역세척 속도 0.6 m/min 일 때)으로 한다. 보통 사용되는 블록의 개구 비(집수공 총 면적에 대한 비)는 0.6~1.4%이다. 간격은 균일 하도록 배치한다. 자갈층의 두께는 어느 정도 감소시킬 수 있 고 고정이 용이한 점이 특징이다. ③ 트로프(trough) 세척 시 세척배출수를 모아 배출수구(gullet)로 유출시키기 위하여 설치하는 장치로 강판, 철근콘크리트, 폴리에스터 등 으로 만든다. 배수를 균등히 행하기 위하여 트로프의 상단을 같은 높이로 완전히 수평하게 설치한다. 세척할 때에 여재가 유출되지 않도록 월류하는 트로프 상단의 간격은 1.5 m 이하 로 한다. 또, 여과 층의 표면으로부터 트로프 상단까지의 높이는 세 척속도, 여재입도, 여과 층의 팽창률 및 트로프의 형상과 치수 등을 고려하여 역세척 시 모래의 팽창으로 모래가 방류되지 않을 정도로 40~70 cm 범위에서 트로프 대, 소에 따라 정한 다. 또 트로프의 단면은 최대유량에 20%의 여유를 두어서 정 한다. 트로프 내의 수심은 하류단이 최대가 되며, 설계시는 | {}
66505329-b74e-4f8c-99fa-29fadeefb090 | 5권.pdf | 1.3-24 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 25 280 25 280 25 작은구멍 255 15 255 유공블록 상면 모르타르 단면도 여과 자갈층 50(2.000~3.36⌀) 여과 자갈층 50(3.36⌀~6,73⌀) 50(6.730~12.7⌀) 50(12.70~19.1⌀) 집수암거 그림 17 유공블록형 하부집수 장치 이 값을 구하여 단면적으로 정한다. ④ 여과 수의 인출부 하부집수장치로 모인 여과 수는 인출관을 통하여 정수지에 유입한다. 인출관 도중에 유량조절기를 설치하여 계획유량을 자동적으로 조절 유지한다. 또 유량조절기 유출측에 유출밸브를 설치한다. 유량조절기 는 밴튜리관의 차압을 이용하는 방식이 대부분이다. 그림 17 의 simplex 형에서 (1)은 벤튜리관이고, (2)는 제어밸브로 긴 주축(spindle)을 가지며, 위로 저울과 연결되어 있다. 저울추 를 계획유량의 위치에 놓으면 이 작용으로 제어밸브가 위로 올라가 열리므로 물이 유출하여 벤튜리관의 유량에 따른 차 압이 생긴다. 벤튜리관의 축소부와 다이어프램의 하실은 소관으로 연결 되어 있으므로 다이어프램 상하실에 수압차를 일으켜 밸브를 하향으로 미는 힘이 생기면, 저울추와 균형이 되어 유량을 조 절한다. 벤튜리관 상류측에는 가능한 한 긴 직선부를 두어 유 ![image](/image/placeholder) (1) 벤튜리관 스핑톤 (2) 제어밸브 === 소구경 연결관 다이어프램 그림 18 유량조절기(simplex 형) 출밸브와 연결되지 않도록 한다. 이는 유량측정 시 오차를 없 애기 위함이다. 유량조절기의 고정높이는 여과 지 수면에서 4 m 이상 낮게 설치한다. 여층, 하부 집수장치, 배관, 벤튜리관 의 손실수두는 최대 4.0~4.5 가 되기 때문이다. (6) 세척방법 급속여과 에서는 폐쇄가 빨리 일어나므로 세척을 기계적으 로 하여 단시간 내에 여과 기능을 회복하도록 하는 것이 완속 여과 와 다른 점이며, 여과 층의 세척은 역세척과 표면세척을 조합한 방식을 표준으로 하고 여과 층이 유효하게 세척하며, 필요에 따라 공기세척을 조합할 수 있다. 세척효과 가 불충분 할 경우에는 여과 지속시간 감소, 여과 수질의 악화, 머드볼 (mud ball)의 발생 외에도 여과 층의 균열, 여과 층 표면의 불 균일, 측벽과 여과 층간에 간극발생 등 여러 장애요인이 발생 되므로 주의 한다. 여과 의 손실수두가 2.0~2.5 m 에 달하면 여 과를 중지하고 세척방법은 다음의 세 가지가 있다. ① 모래층을 표면세척기를 사용하여 기계적으로 교반한 후 물로 역세척(back washing)시키는 방법 ② 공기로 모래층을 교반한 후 물로 역세척하는 방법 또는 공기와 물을 동시에 분출시켜 역세척하는 방법 ③ 물만으로 역세척하는 방법 여과 지의 세척수는 정수를 사용한다. 세척수중 역세척용은 하부집수장치의 분출부에서 수주 2.5~5.0 m 의 수압이 필요 하고, 표면세척용으로는 노즐수주 15~20 m(고정식), 30~40 m(회전식)의 수압이 필요하다. 여기에 배관의 손실수두를 가 하여 전 손실수두를 구한다. 역세척용으로는 집수장치에서 상 류측의 전 손실수두를 12 m 로 본다. 세척수는 직송펌프 또는 고가 세척탱크로부터 소요수두를 얻는다. 직송펌프를 설치하는 경우 일시에 다량의 물을 필요 | {}
b31fd51c-4e40-4c7b-86b1-000da03198ff | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-25 로 하므로 펌프흡수정은 여기에 충당할 수 있는 용량을 가져 야 한다. 그리고 절대로 공기를 흡인하지 않도록 한다. 세척펌 프는 간헐적으로 사용되고 용량도 크며, 또한 동력이 사용되 어 비경제적이므로 가능하면 피하는 것이 좋다. 그러나 표면 세척용은 수량이 적고 소요수두가 크므로 펌프를 많이 사용 한다. 세척탱크는 역세척수에 수압변화를 적게 하기 위해서 고 수위와 저수위 차가 작은 편평한 형의 탱크를 많이 사용한다. (7) 여과 조작 여과 방식에 따라 다소 다르지만, 보통 다음과 같은 순서로 조작한다. ① 원수유입밸브를 열어 여과 지의 규정수위까지 원수를 주입한다. ② 여과 초기의 탁질 누출을 피하기 위하여 역세척한 다 음에 배출수밸브를 열어 여과 개시 후 수 분간 여과 수를 버린 다.(시동방수) ③ 정수밸브를 열고 배출수밸브를 닫는다. 여과 를 계속하 여 손실수두가 2.0~2.5 m 정도에 이르면 중지하고 세척조작 을 한다. ④ 원수주유입밸브를 닫고 여과 지에 수위가 트로프 상 단으로 내려갈 때까지 여과 를 계속한다. 다만, 표면세척을 할 때에는 수위가 모래면상 10~15 cm 가까이 내려갈 때까 지 여과 한다. ⑤ 정수 밸브를 닫는다. ⑥ 세척수 배출밸브를 열고 표면세척을 개시한다. ⑦ 역세척 밸브를 서서히 열고 규정유속까지 점차로 유속 을 증가시켜 표면세척과 병행하여 4~6 분간 계속한 후 배출 수가 어느 정도 깨끗하게 되는 것이 확인되면 세척 밸브를 닫는다. ⑧ 세척 배출수가 대부분 유출되면 배출수 밸브를 닫는다. ⑨ 원수밸브를 열어 다시 여과 를 시작한다. 급속여과 에서는 여과 효과가 빨라 보통 수분간만으로도 탁 도 0~1 도 정도의 양호한 여과 수를 얻을 수가 있다. 그러나 세균제거에는 큰 효과 가 없다. 여과 지속 시간은 침전수의 양 부에 따라 다르지만 대개 24~28 시간 계속한다. 손실수두의 증가율은 표면여과 인가, 내부여과 인가에 따라 다르다. 여과 진행에 따라 부수압이 생기면 수중에 용존된 공기가 유입되어 기포를 형성한다. 기포가 증대하면 모래입자의 공극 을 축소시켜 유통이 어렵게 된다. 이 때문에 여과 지에 통수단 면적이 감소되어 손실수두는 자동적으로 증대되며 모래층 내 여과 수에 유속이 점차적으로 증대한다. 이 유속이 어느 한도 를 넘으면 모래에 흡착된 탁질이 물에 전단력으로 세류되어 여과 수가 탁해진다. 보통 한계손실수두를 2.5 m 로 본다. 여과 중에 속도를 갑자기 변화시키면 모래층내의 흐름에 충격을 주어 탁질이 유출될 염려가 있다. 4) 급속여과 의 변법 보통의 급속여과 지에서도 170 m/day 까지 여과 속도를 증 가시킬 수 있다. Baylis 는 활성실리카를 써서 116 m/day, 174 m/day, 232 m/day, 290 m/day 의 고속 여과 실험을 한 결과 174 m/day 의 여과 속도는 116 m/day 에서보다 여과 지속시간 이 35~40% 감소하며 세척수는 총 여과 수량에 대해 1.75~ 1.95%만 증대되었다고 하였다. 따라서 활성실리카를 쓰지 않 아도 150 m/day 정도로 여과 속도를 올릴 수 있다. (1) 다층여과 지(multilayer filter) 보통의 천연규사로 된 여과 층은 역세척에 의해 모래층이 성층화되어 위에서 아래로 갈수록 입도가 커진다. 이 때문에 대소 플록은 표층에만 억류되어 폐쇄가 빨리 일어나 여과 지 속시간이 단축된다. 이 결점을 제거한 것이 다층여과 법이며, 밀도와 입경이 다른 여러 종류의 여재를 사용하여 수류방향 에서 큰 입경으로부터 작은 입경으로 구성된 역입도의 여과 층을 구성하며, 모래단층 여과 지에 비하여 여과 기능을 보다 합리적이고 효율적으로 발휘하기 위한 것을 목적으로 한다. 여사는 비중과 입도가 다른 무연탄(anthracite, 비중 1.4~ 1.6), 천연규사(sand, 비중 2.55~2.65)와 석류석(garnet, 비중 3.15~4.3), 일메나이트(티타늄철광, 4.5~5.0 를 비중이 큰 것을 아래쪽에 두어 2~3 층의 여과 층을 구성하고 총 여과 층의 두 께는 60~80 cm 를 표준으로 하며, 여과 속도는 240 m/d 이하를 표준으로 한다. 여기서 대형 부유물은 상층에서 제거되고 하 층으로 갈수록 작은 부유물이 제거되어 여과 층 전체에서 여 과되므로 손실수두가 작아져 여과 지속시간이 길어진다. 따라 서 고속여과 가 가능하다. (2) 상향류여과(upflow filter) 보통여과 지가 위에서 아래로 물이 흐르는데 반해 밑에서 위로 여과 하는 방식이다. 이 방법은 여과 세척 시 모래 입자가 역으로 하층이 굵은 모래, 상층으로 갈수록 입자지름이 작은 모래가 분포되므로 다층여과 와 같은 이점을 가진다. 그러나 여과 폐쇄에 수반하여 상승하는 수압으로 모래층이 부상하는 경향과 여과 수가 표면에 나오므로 오염방지대책이 필요한 것이 결점이다. 모래층 부상은 모래표면에 격자를 설 치하여 모래의 가교현상으로 방지시킬 수 있다. (3) 2 방향류여과(biflow filter) 상향류여과 의 모래층 부상을 방지하기 위해 고안된 것으 로 모래층 중에 집수 스트레이너를 설치하고, 상하 양방향으 로 동시에 여과 를 하는 방식이다. 유입수의 약 20%는 하향으 로, 80%가 상향으로 여과 된다. 이 방법을 쓰면 여과 속도를 매 우 크게 할 수 있다. (4) 미세플록여과 법(micro-floc process) 응집제를 펌프흡입관에 주입한 후 직접 여과 지에 유입하 며, 이때 고분자응집제를 첨가한다. 플록의 형성은 여과 지의 여과 층 내에서 주로 이루어지며, 고분자응집제로 인해 플록 형성이 촉진되고, 형성된 플록은 강해지므로 탁질누출 현상 은 일어나지 않는다. 여과 층은 외층여과 와 같은 무연탄, 천연 규사, 석류석의 3 층 여과 층을 사용하므로 230~290 m/day 의 여과 속도를 낼 수 있다. 원수의 탁도가 100 도 이하이면 이 방 법으로 정수되지만 이 이상이면 침전지에서 어느 정도 탁도 를 제거할 필요가 있다. (5) 감쇠여과 지(declining rate filtration) 재래의 급속여과 가 항상 일정유량을 여과 하는 방식은 정 압여과 로 여과 지수위가 일정하지만, 유량조절기가 없으므로 여과 지가 점차 폐쇄됨에 따라 여과 수량이 감소하는 여과 법 이다. | {}
146d82a9-7d50-4c68-a54f-440200287193 | 5권.pdf | 1.3-26 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 10 다층여과 지의 여층 예 a. 천연모래와 무연탄의 여층예 ¦ ¦ 유효지름, mm ¦ 여층두께, cm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상층(무연탄) ¦ 1 ¦ 60 ¦ ¦ 하층(천연규사) ¦ 0.45 ¦ 15 ¦ b. 천연모래, 무연탄, 석류석과 여층예 ¦ ¦ 유효지름, mm ¦ 여층두께, cm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상층(무연탄) ¦ 1 ¦ 45~50 ¦ ¦ 중층(천연규사) ¦ 0.35 ¦ 15 ¦ ¦ 하층(천연규사) ¦ 0.45 ¦ 7~8 ¦ 3.4 소 독 일반적인 소독은 가열처리, 태양광에 의한 소독, 약품소독 등이 있으며, 수돗물은 병원성 미생물에 오염되지 않고 위생 적으로 안전해야 한다. 침전과 여과 로는 원수 중의 세균을 완 전히 제거하는 것이 불가능하며, 배수계통에서도 위생상의 안전을 유지하기 위하여 수돗물은 항상 확실하게 소독되어야 한다. 소독에는 염소가 주로 쓰이며, 그 외에 오존, 자외선을 쓰기도 한다. 1) 염소소독 (1) 염소의 성질 염소는 식염을 전해하는 소다공업의 부산물로 얻어지며, 압축액화한 후 고압가스용기에 넣어 사용한다. 염소를 수용화 하면 다음과 같은 화학반응이 일어나 염소산과 염산이 생긴다. Cl2 +H2O 1 HOCl+HCl 염소산은 다시 OCl"(차아염소산)과 H'로 해지한다. (35) HOCl 2 H++OCe- (36) 이들 반응은 물의 pH 와 관계가 있어 낮은 pH 에서는 제 1 반 응이 우세하고 높은 pH 에서는 제 2 의 반응이 우세하다. pH 와 온도에 따른 HOCl 과 OCl 의 분포는 그림 19 와 같 다. pH5 이하에서 HOCl 과 OCl 의 형태로 존재 하는 염소를 유리염소라 한다. 수중의 1 ppm 염소는 물의 알카리도를 최저 0.7 ppm 최 고 1.4 ppm(CaCO3 를 기준으로) 정도 중화시킨다. 이 반응은 수중에서 염소를 소비하는 다른 물질의 존재나 HOCl 가 해 리되는 정도에 따라 다르다. 염소는 반응력이 강하므로 ① 유기, 무기물과 직접 결합하 고 ② 유기, 무기화합물을 산화시키며 ③ 유기화합물의 성질 을 변화시키거나 결집, 침전을 촉진하는 작용도 한다. 살균력에 크게 영향을 주는 것은 pH 와의 관계이며, pH 가 높을 때 즉, OCl"이 많고 HOCl 이 감소한 상태에서는 효력 이 많이 감소한다. 동일조건하에서 pH 10 은 pH 5 보다 150 배 의 염소량을 주입해야만 같은 효과 를 기대할 수 있다고 한다. X-Axis: pH Y-Axis: HOC, % Chart Type: line 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 item_01 100% 100% 100% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 0% % 그림 19 온도와 pH 의 변화와 대응하는 수중의 염소산과 아염소산의 분포 100 (2) 암모니아 염소 암모니아를 포함한 물에 염소를 주입하면 염소와 암모니 아성질소가 화합하여 클로라민(chlorammine)이 생성된다. Cl2 +H20=HOCl+HCl HOCl+xNH3 =NHyC2+H,O+NHg(monochkramine) 2HOCl+xNHCl=NHCl2 +2H20+xNH3(dichloramine) 3HOCl+xNH3 =NCl3 +3H20+NHg(trichloramine) (37) 상기 중 어느 반응이 일어나는가는 물의 pH, 암모니아의 과잉존재 여부로 정해진다. pH 가 8.5 이상이면 monochlor- amine 만으로, pH 8.5~pH 4.5 에서는 monochloramine 과 di- chloramine 이 공존하며, pH 4.5 에서는 dichloramine 만, pH 4.4 이하에서는 trichloramine 만이 생성된다. 이들 chloramine 은 살균작용을 하지만 염소보다 작용이 약 하여 소독 시 주입량이 많이 요구되고, 더욱이 접속시간은 적 어도 30 분을 필요로 한다. 소독 전의 정수에 암모니아가 포함 되어 있는 것은 지하수나 심하게 오염된 원수의 경우에 한하 지만, 이와 같은 수질에서는 염소소독을 하면 자연히 chlo- ramine 이 생긴다. chloramine 은 소독 후 물에서 냄새가 나지 않으며 살균작용이 오래 지속되는 특성이 있으므로 이 특성을 이용한 chloramine 소독법이 있다. 이는 물에 암모니아를 가한 후 염소를 주입하 는 것으로 암모니아는 염소량의 1/4 정도 주입한다. (3) 염소의 주입량 평상시 염소주입량은 우리나라 수질기준에 따라 관말에서 유리잔류염소량이 항상 0.1 ppm 이상이 되도록 주입하며, 오염의 염려가 있을 경우에는 유리잔류염소량을 0.2 ppm 이 상으로 강화하여야 한다. | {}
4c15ae06-63b7-49fb-97df-1ec95b6e1e84 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-27 잔류염소(residual chlorine)란 물에 염소를 주입하면 수중 에는 유기물이나 염화되기 쉬운 물질이 있으므로 염소가 산 화로 소비되고 난 후에 잔류한 염소를 말하며 차아염소산과 차아염소산이온인 유리염소 또는 유리잔류염소와 chloramine 과 dichloramine 같은 결합염소 또는 결합잔류염소가 있다. 수도꼭지에서 잔류염소를 갖도록 규정한 것은 정수장에서 염 소 주입 후 적당한 접촉시간을 두면 소독으로서는 완전하지 만, 배수계통에서 외부로부터의 오염에 대비해서 소독력을 갖도록 하기 위함이다. 이와 같이 염소 소독의 장점은 소독 효과 가 우수하고 대량의 물에 대해서도 용이하게 소독이 가 능하며, 소독효과 가 잔류하는 점 등을 들 수 있다. (4) 전염소처리(prechlorination) 염소는 통상 소독을 목적으로 여과 후에 염소를 주입하는 후염소처리와 소독이나 살조(��)작용과 함께 강력한 산화 력을 가지고 있기 때문에 오염된 원수에 대한 정수처리 대책의 일환으로 응집, 침전 이전의 처리과 정에서 염소를 주입하는 것을 전염소처리라고 하며, 보통 침전전의 원수에 주입한다. 전염소처리는 원수가 심하게 오염되어 세균, 암모니아성 질소와 각종 유기물을 포함하여 침전, 여과 의 정수법만으로 는 제거되지 않는 경우나, 철, 망간을 제거할 목적으로 쓰인 다. 주입량은 오염물질량에 따라 다르며, 침전 후에 잔류염소 가 0.1 ppm 정도가 되도록 주입하면 암모니아성 질소, 과망간 산칼륨의 소비량은 대폭 감소하고, 대장균도 대부분 제거되 며, 일반세균이 약간 남는 정도가 된다. 전염소주입률은 NH3-N 가 1 ppm 이하일 때 주입률(ppm) =0.227 K NH3-N 가 1 ppm 이상일 때 K 주입률(ppm) =0.45+ 7.33.V+0.227 K ¦ 여기서, ¦ 여기서, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ : 원수의 NH3-N 량, ppm ¦ ¦ K ¦ : 원수의 KMnO4 소비량, ppm ¦ 전염소처리에서는 대개 암모니아성 질소나 알부미노이드 Y-Axis: 잔류염소량, ppm Chart Type: line ᄆ기에 위한 염소침전 기로라민형성 연소 킨로라민의 산화 주입에 비례하여 유리염소량의 증가 item_01 1.03ppm 0.41ppm 0.34ppm 0.47ppm 옅소리의 증권가 1.31ppm 1.42ppm 2.76ppm 1.42ppm 그림 20 소주입법과 잔류염소의 관계 질소를 포함하므로 수중염소는 chloramine 형성 즉, 결합염 소를 형성하며 염소주입양이 많으면 다시 특이한 잔류염소로 변화한다. 염소주입량을 점차로 증가하면서 그때의 잔류염소 량을 규정하면 그림 20 과 같이 된다. 그림 20 에서 I 형 II 형, III 형은 각각 다른 수질이며, 다음과 같은 의미를 갖는다. ① I 형 증류수의 염소를 주입할 때 즉, 염소요구량이 0 일 때이며, 주입량에 비례해서 주입량과 같은 잔류염소가 생긴다. ② II 형 물이 어느 정도의 유기물이나 염화되는 무기물을 포함하 는 경우 즉, 염소요구량이 있는 경우로서 일반적인 수돗물 은 이 경우에 속한다. ③ III 형 암모니아화합물을 많이 포함한 물에서 볼 수 있는 형으로 전염소처리시 이 형이 된다. 이 형에서는 일정량의 염소를 주 입할 때까지 결합염소가 증가하지만 최대점에 달한 후에는 염소량을 늘려도 잔류염소는 반대로 감소하여 거의 0 으로 저 하한다. 이점을 지나 다시 주입을 계속하면 주입량에 비례하 여 유리잔류염소량이 증가한다. 이 잔류염소곡선에서 유리잔 류염소가 출현하기 시작하는 점을 불연속점이라고 한다. II 형, II 형에서는 불연속점까지의 주입염소량을 물의 염소 요구량(chlorine demand)이라 한다. 암모니아성질소와 냄새의 원인이 되는 유기물을 염소로 분해하는데 필요한 양보다 조금 많은 염소를 주입하는 처 리법을 불연속점 염소처리법(break point chlorination)이라 한다. 심하게 오염된 원수를 전염소 처리하는 것은 이 처리 법에 해당한다. 이 방법에 의하면 암모니아성 질소는 일단 chloramine 으로 되나 이것도 염소로 분해되어 질소는 N2 와 NO2 가스로 되며 취미의 원인은 페놀유로는 되지 않는다. (5) 탈염소(dechlorination) 염소를 과다하게 주입하였을 경우, 이 염소가 다른 물질에 장해를 주어 제거할 필요가 있을 때에는 탈염소를 행한다. 산 성아황산나트륨, 티오황산나트륨, 아황산나트륨, 과망간산칼 륨, 활성탄소가 사용되지만 많은 수량의 처리에는 가스용기 에 넣은 아황산가스를 주입한다. Cl2 +H20=HCl+HClO SO2+H20=H2SO4 HCLO+H20=H2SO4 이론적으로 유리염소 1 에 대해 SO2 는 0.9 가 좋지만 실제는 SO2 가 물과 반응하여 생긴 H2SO4 가 다른 물질에 의해 산화 되는 수가 있으므로 조금 여유있게 주입하면 좋다. (6) 표백분(hypochlorite of lime) 염소가스를 소석회에 흡수시킨 것으로 CaOCl2 를 35% 함유한 것과 58% 함유한 것이 있다. 저장 중에 염소분이 점차로 소실되 므로 유효성분이 불안정하다. 물에 용해시켜 쓰는데 석회가 주 입기밸브를 폐쇄시키므로 사용하기 어려운 결점이 있어 최근에 는 거의 사용되지 않고 염소주입기 고장 시 등에만 쓰인다. (38) | {}
5811dd05-0af6-4cbb-b129-90cb33b0792c | 5권.pdf | 1.3-28 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 2) 그 밖의 소독법 (1) 오존(ozone) 오존은 3 개의 산소원자로 되어 있으며, 제 3 원자는 결합이 약해 쉽게 분리되어 발생기산소(nascent oxygen)로 되는 성 질이 있다. 이 발생기산소가 소독작용을 한다. 장점으로는 ① 물에 화학물질이 남지 않고 ② 물에 염소와 같 은 취미를 남기지 않으며 ③ 유기물에 의한 이 취미가 제거된다. 단점으로는 ① 가격이 고가이고 ② 소독의 잔류효과 가 없 으며 ③ 복잡한 오존 발생장치가 필요한 점이다. 여과 수에 가하는 주입량은 2~3 ppm 이하이며, 오존의 물 에 대한 용해도는 14~15°C 의 증류수에서 약 0.29 이다. 따라 서 주입법에 주의 하지 않으면 오존이 낭비된다. (2) 자외선(ultraviolet ray) 석영유리로 된 수은증기 등에 직류 220 V, 3.5 A 의 전류 를 통해서 얻는 파장이 짧은 광선이다. 수심 120 mm 이내에서 살균효과 를 가진다. (3) 브롬, 요오드(brome, iodine) 브롬, 요오드는 염소와 같이 할로겐원소이다. 브롬은 염소보다 화학적으로 불활성이므로 살균력도 적다. 요오드는 8 ppm 정도 주입하면 소독이 충분히 된다. 야전용, 풀장용으로 적합하다. (4) 은화합물 은의 물에 대한 살균력은 고대부터 인식되고 있다. (5) AOP 3.5 특수정수 보통의 침전, 여과, 소독법만으로 음용수를 얻지 못할 때가 있다. 예를 들어 철, 망간을 다량 포함하였다든가, 경도가 특 히 높은 경우 또는 취미, ABS 등이 문제가 된다. 1) 철, 망간의 제거 철, 망간은 지질에 따라 생기며, 수중에 용존하는 것은 다 음의 세 가지 형이 있다. ① 중탄산 제 1 염으로서 유리탄산이 많은 지하수나 저수지 의 하층수에 많다. ② 황산 제 1 염으로 존재하며, 온천 공장폐수, 유황광산의 배출수를 포함한 하천수에 많다. ③ 소택지, 이탄지에서는 유기화합물로 존재하는 수가 많다. (1) 폭기법 철과 망간을 제거하는 방법으로서 노즐에서 물을 분무상 으로 분출시켜 CO2 를 제거하는 동시에 공기 중의 산소로 철, 망간을 산화시킨다. 그 후 급속여과 로 수산화철을 제거한다. 그러나 이 방법은 중탄산 제 1 염으로 되어있는 경우 유효하다. (2) 알칼리 제거 유기화합물과 함께 콜로이드상으로 된 철에 유효한 법이 다. 알칼리제로는 소석회, 소다회 등을 사용하며 동시에 황산 반토를 가하여 응집침전을 촉진시킨다. 이 방법은 알칼리제의 주입방법을 밀폐탱크로 하면 그대 로 급속여과 기에 보낼 수 있으며, 1 회로 펌프로 양수되기 때 문에 지하수의 철 제거에 적합하다. (3) 염소법 염소를 주입하여 산화시키는 방법으로 특히 망간제거에 유효하며 원수중의 함유량이 적은 경우에 한한다. 철 1 ppm 에 대해 염소는 0.64 ppm, 망간 1 ppm 에 대해서 염소는 0.65 ppm 이 필요하며, 수중에 철, 망간 이외의 피산화분이 있으면 그 이상의 염소가 요구된다. (4) 과망간산칼륨법 KMnO4 의 산화력을 이용하는 방법으로 망간제거에 유효 하다. 망간 1 ppm 에 대하여 KMnO4 는 1.92 ppm 이 필요하다. 철이온이 공존하는 경우는 철이온양의 0.93 배를 가하며, 유기 물에 의해 소비되는 양을 고려하여야 한다. 2 가의 가용성망간 이 불용성인 4 가의 MnO2 로 된다. MnO2 는 미소립자로 침전 이 어려우므로 황산반토를 가하여 응집, 침전시킨다. KMnO4 는 위생상 유해하므로 유리한 KMnO4 가 잔류되지 않도록 주 입할 필요가 있다. (5) 접촉산화법 MnO2 를 인공적으로 부착시킨 망간사나 MnO2 를 함유한 pyrolusite 광석을 여과 사로 전염소처리를 병용해서 여과 하는 방법이다. 염소주입률은 이론적으로 망간양의 1.29 배이지만, 보통 여과 수에 유리잔류염소가 0.5~1.0 ppm 이 되도록 가한 다. 염소에 의한 산화력과 모래에 부착된 MnO2 의 촉매작용에 의한 복식산화법이다. 처음부터 망간사를 쓰지 않고 전염소처리를 계속하면 보 통의 여과 사가 점차로 망간사로 변하여 10 일 정도 후부터는 망간제거효과 가 나타난다. (6) 전해법 알루미늄판을 극으로 세운 전해조에 소량의 식염을 가한 후 정수를 통하고 직류를 보내면 A13+가 용출되는 동시에 산 소가 발생하며, A13+은 수산화알루미늄으로 된다. (7) 이온교환법 중탄산 제 1 철 같은 이온상의 철, 망간에만 유효한 법으로 이온교환제는 천연산의 녹사제오라이트(green sand zeolite) 나 이온교환수지를 사용한다. (8) 철박테리아법 여과 지(여과 속도 20~40 m/day)에 철박테리아를 포함한 원수를 여과 시키면 모래면상의 철박테리아가 황갈색의 두꺼 운 번식층을 형성하여 철, 망간을 생물학적으로 산화시켜 제 거하는 방법이다. 2) 경수의 연화법 (softening) 연화법은 보일러용수나 공업용수에 사용될 때가 많다. (1) 석회소오다 법(lime-soda process) 탄산경도에는 소석회를 가하고, 영구경도인 비탄산경도는 소오다회와 소석회를 가하면 좋다. Ca(HCO3)2 +Ca(OH)2=2CaCO3 ↓ +2H2O Mg(HCO3)2 +Ca(OH)2 = MgCO3 +CaCO3+2H2O MgCO3+Ca(OH)2 =Mg(OH)2 +CaCO3 영구경도는, (39) (40) | {}
1c4e2995-7291-4a75-b051-0947a64c3697 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-29 CaSO4+Na2CO3 =CaCO3↓ +Na2SO4 (가용성) MgSO4+Ca(OH)2 =Mg(OH)2 +CaSO4 (41) CaSO4+Na2CO3 =CaCO3↓ +Na2SO4 (42) 황산염은 상기의 반응으로 제거되며, 염화물, 질산염도 같 은 방식으로 제거된다. (2) zeolite 법 천연의 녹사제오라이트를 여과 재로 이온교환을 하여 Ca, Mg 을 제거하는 방법이다. zeolite 의 조성은 2SiO2, Al2O3, Na2O, 6H2O(Na2O, Z 로 줄여서 표기한다). (43) Ca(HCO3)2 +Na20Z=CaOZ+2NaHCO2 CaSO4+NagOZ=CaOZ+NaySO4 zeolite 가 이온교환 능력이 소실되면 식염수나 황산으로 세정 시켜 다음 반응으로 재생한다. CaOZ+2NaC!→NaOZ+CaCe2 (44) 이 방법은 ① 전경도를 제거할 수 있고, ② 장소를 차지하 지 않고 침전물이 생기지 않으며, ③ 특히 영구경도에 대해서 효과 가 좋다. 그러나 일반적으로 고가이고, 탁수에 사용할 수 없는 단점이 있다. 3) 냄새제거 냄새의 원인은 조류 같은 식물이 부패할 때 풀냄새, 어취 및 조개냄새를 내고, 철박테리아나 유황균(begiatoa 등)이 많 이 발생하여 분해할 때 유황균은 황화수소냄새를 발생하며, 철이 많을 때는 쓴맛이 나고, ClT 가 300 mg/L 정도이면 짠맛 이 난다. 또 공장폐수가 섞여 있을 때 특히 페놀유가 있으면 염소소 독으로 클로로페놀(chlorophenol)이 생겨 불쾌한 약품냄새가 발생한다. 유리염소가 지방과 결합할 때 급수장치의 수도꼭지나 급 수기구에 지방이 끼면 금속냄새나 석탄산냄새, 약품냄새를 발생시킨다. 이외 제거법으로서는 불연속점 염소처리법(break point chlorination)외에 다음과 같은 방법이 있다. (1) 폭기 폭기로 취미를 내는 물질을 제거하는 방법으로 철을 제거 하는데 쓰는 폭기법과 같다. 깊은 우물물의 황화수소냄새를 제거하는데 유효하나 유기물 오염에 의한 취미에는 별로 효 과가 없다. (2) 오존 효과 가 매우 좋으나 고가이며 저색도에도 유효하다. (3) 활성탄소 침전전의 주입용으로 미분말이므로 취급이 어려우며 사용 후 버리는 결점이 있다. 입상의 것은 여과 재로 보통 여과 지에 서 사용하며 여과 후의 재여과 용이다. 태워서 다시 사용할 수 있는 이점이 있으나 고가이다. 그 밖에 배수관 말단(dead end)에 물이 정체하여 취미가 생 기므로 가끔 관말의 소화전을 열어 정체수를 배제시켜야 한다. 4) 이온교환에 의한 수처리 이온교환능력이 있는 물질은 화학적인 결합이 약해 보다 큰 농도의 액 중에 두면 액 중의 양이온은 양이온교환제에 의 해, 음이온은 음이온교환제에 의해 치환되는 성질이 있다. 여기 서, 양이온만을 교환하는 것을 양이온교환제(cation exchanger), 음이온만을 교환하는 것을 음이온교환제(anion exchanger)라 고 한다. 양이온교환제는 제올라이트(zeolite)와 같은 것으로 물의 연화, 철, 망간 등의 제거, 불소제거, 암모늄(NH)제거 등의 능 력이 있다. 음이온교환제는 아민을 이온교환기로 한 합성수지 로 만들며 황산, 염산, 탄산, 규산 등을 흡수하는 교환능력이 있고, 염분 등 음이온도 흡수한다. 5) 2 단 여과 원수가 극히 불량할 때 특히 철이나 부유생물을 대량 포함 하고 있을 때 적합하다. 보통 1 단 여과 는 굵은 모래를 여재로 급속여과 를, 2 단 여과 는 보통의 완속여과 를 하는 예가 많다. 그 목적은 완속여과 에 유해한 대형 부유물, 특히 조류를 미리 제거해서 여과 단속일수를 연장시키는데 있다. 2 단 여 과의 결점은 1 단 여과 지만큼의 여분의 구조물이 필요한 것 과 그의 손실수두만큼 고저차가 있어야 한다. 6) 규조토여과 밀폐형 급속여과 지와 겉모양이 비슷하나 메카니즘은 전혀 다르다. 처음에 규조토(0.5~12 의 입도)를 혼입한 물을 원수실 측에서 금속망을 통해 여과 시키면 세목의 금속망이 규조토로 덮여 여과 막을 형성하게 된다. 여과 막이 완성되면 여과 가 정상적으로 행해져 700m/day 가 최적이다. 손실수두가 2~10 m 정도로 되면 규조토를 역세 류하고 다시 새로운 막을 형성시킨다. 세균제거율이 좋으나 피복한 여과 막이 약해서 안전하지 못하고 손실수두가 커서 동력비가 많이 드는 결점이 있다. 7) 마이크로 스트레이너(micro strainer) 세밀한 금속망을 붙인 드럼형의 여과 기이다. 완속여과 의 전처리로 생물을 제거하는데 쓴 것이 최초이다. 급속여과 의 전처리로도 사용하지만 본래는 색도와 콜로이드가 없는 경 우에 플랑크톤이나 대형 부유물을 이 장치만으로 제거하는 예가 많았다. 금속망은 스테인리스강제로서 눈금은 여과 목 적에 따라 다르며 플랑크톤 제거용은 지름 80~ 25 정도의 금속망선으로 Mesh 200~300~400/in2, 눈의 크기 60~3 0~20 从 정도이다. 마이크로스트레이너는 생물이나 제지폐수같이 섬유질을 포함한 물에 적합하나 응집된 플록을 제거할 수는 없으므로 침전지의 대용으로 사용할 수는 없다. 8) 철부식성 제거 물의 부식성이란 수도시설 중 금속재료를 침식하는 성질 로 철제품이 가장 문제가 되며, 특히 배수관이 철관일 때 녹 에 의한 단면의 감소와 적수발생이 큰 문제이다. 철부식성과 | {}
d7792fbb-373e-4a3b-8ab3-85eb7e6c2f6c | 5권.pdf | 1.3-30 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 관계가 많은 것은 다음의 경우이다. (1) 유리탄산 수중에 CO2 가 많으면 철이 양극이 되어 철이온을 유리시 킨다. CO2 가 20 mg/L 이상이면 물이 부식성을 띠게 되고, CO2 가 적으면 수중의 알칼리(Ca. Mg, Na, K)와 평형을 이루 어 부식성을 갖지 않는다. 평형에 필요한 CO2 를 종속성유리 탄산이라고 하고, 그 이상의 CO2 를 부식성 탄산이라 한다. 물 에 상당한 알칼리도가 있어 pH 가 매우 높은 경우에도 침식성 탄산이 있으면 부식성을 갖게 된다. (2) pH 값 pH 가 낮으면 산성이 강하므로 철이나 그 밖의 금속을 침 식시킨다. 산도는 CO2, 광산, 유기산이 많으면 높은 값을 가지 며, 따라서 알칼리부족으로 금속표면에 보호막이 형성되지 않고 부식이 진행된다. (3) 알칼리도 알칼리도는 Ca 화합물 또는 Mg 화합물의 존재에 좌우되며, 이들 화합물이 많으면 pH 가 높다. 알카리도가 낮으면 CO2 가 중탄산염을 만들기 위하여 알칼리분이 소비되고 침식성탄산 이 남게 되어 부식성을 갖게 된다. 경도가 낮은 물이 부식성 이 강한 것은 이 때문이다. 알칼리가 많으면 금속표면에 CaCO3 의 피막을 형성하므로 부식이 일어나지 않는다. 이상의 3 요소는 서로 관계가 있으므로, 하나의 성질만으로 부식성을 판정하기는 불가능하다. (4) 염소처리 물의 염소처리로 유리염소가 남으면 부식을 촉진한다. 유 리염소는 강한 산화력이 있으므로 부식의 진행에 필요한 산 소를 공급함으로써 작용이 진행된다. 일반적으로 산소가 많은 물은 부식성이 강하다. 또 염소처리는 pH 를 저하시키므로 부 식성을 증가시킨다. (5) 박테리아 지중에 매설된 철관의 겉면이 심하게 부식되는 것은 황산 염환원박테리아(microspora desulfuricans)의 작용이 많다. 이 박테리아는 습한 점토질의 토양중 황산칼슘형의 유황분이 있 는 곳에 서식하는 혐기성균으로 공기가 없는 곳에서만 서식 한다. 이 균은 철을 직접 침식하지 않고 황산염으로 환원하여 황화수소를 발생시키고, 이 황화수소나 이로 인해 생긴 황산이 철을 침식한다. 이 균이 침입하면 주철제품은 철분이 용해되 므로 흑연만 남아 약해진다. 주철내부로 침투하는 세균은 철박 테리아가 있으며, 이 세균은 호기성이다. 생활조건이 좋으면 스 라임(slime)의 두꺼운 막을 형성하여 통수능력을 현저히 저하 시키며, 냄새나 적수의 원인이 된다. 이 스라임이 진행하면 탄 산칼슘이나 이산화망간을 포함한 단단한 물때(tuberculation) 를 형성하게 된다. 이 각 내부는 산소가 부족하므로 물에 유 황분이 있으면 황산염환원박테리아의 번식조건이 이루어져 차츰 철관이 침식된다. 수중의 황화물이나 황화수소를 제거하 면 이를 방지할 수 있다. 부식의 방지법으로는 다음의 발생요 인을 제거하면 부식을 방지할 수 있다. ① 물과 금속이 직접적으로 접촉하지 않도록 금속에 피막 을 입힌다. 이를 위해 철관에 아스팔트, 모르타르 라이닝을 한다. ② 폭기 유리탄산과 황화수소를 제거하므로 부식을 방지하나, 용존 산소가 증가하므로 역효과 적인 면도 있다. ③ pH 조절 석회, 소오다회 등의 알칼리제를 가하여 pH 를 높이는 방법 이 일반적이다. 다만, 소오다회는 pH 를 높이지만 보호막형성 에 필요한 탄산칼슘이 형성되지 않는 결점이 있다. 분쇄한 석 회석의 접촉면에 물을 통과 시켜도 좋지만 깨끗한 물이 아니 면 잘 용해되지 않는다. pH 를 8.0 내외로 상승시키면 부식성은 거의 없어진다. 만일 물이 Ca2+로 과포화되어 있으면 CaCO3 의 과잉분은 철관표면 에 침착해서 CaCO3 피막을 형성한다. 반대로 CO2 가 과잉이면 금속을 용해시키는 경향이 있다. CaCO3 가 석출하지 않고 금속이 용해하지 않는 평형상태가 이상적이므로 Langelier, W.F 는 이 평형상태의 측정법을 제 안하고, Calcium carbonate solution index 라 정하였다. 이 지 수는 H, -CO32-, -HCO3", Ca2+의 각 이온양, 온도, 용해염의 전 이온량과 의 상관관계를 갖고 있다. Langelier's Index=pH-pHs (45) 1 1 Hs+ =log log = log H+ Hs H + 여기서, Hs : 물이 CaCO3 로 포화된 경우(24 시간 CaCO3 와 접촉 시킨다)의 수소이온 농도 H : 현재 그 물의 수소이온 농도 이 지수가 0 이면 CaCO3 을 녹여도 석출하지 않는 상태를 표시하며, +는 CaCO3 을 석출하는 상태를, -는 용해하는 경향 을 나타낸다. pHs 값은 온도, 용해된 물질의 전농도, Catt 의 농도, M 알 칼리도에 좌우되며, 다음 식으로 주어진다. pHs=K + 9.3-log[Ca]-log[AlK] (46) 여기서, ¦ Oa ¦ : ¦ Ca 이온 농도, mg/L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Al ¦ : M 알칼리도, ¦ mg/L ¦ ¦ K ¦ : Langelier ¦ 상수 ¦ (온도, 용해성물질에 관계한다.) 이 지수는 CaCO3 가 석출되는가, 용해가 일어나는가를 판 정하는 것으로 부식방지에 필요한 석회량과 는 비례관계가 없 다. 이 지수가 부일 때에는 부식이 잘 일어나고, 0 일 때에도 약간 부식성이 있으나 양의 값이 되면 부식성도 없어지고 CaCO3 의 석출도 일어나지 않는다. 9) 중성세제의 제거 중성세제는 음이온계면활성제라고도 하며 alkyl benzen sul- phonate(ABS)이란 화학약품으로 프로필렌을 중합하여 | {}
ecd8de19-1b5a-4cc3-90c6-d0292b46a9f1 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-31 설폰화 한 것이다. 중성세제는 하수나 공업용수에서 하천수로 유입되며 여과 수에서 농도가 0.5 ppm 을 넘으면 기포가 발생하므로 외국에 서의 수질기준을 대개 0.5 ppm 으로 하고 있다. 또 중성세제는 수처리상 응집침전을 방해하는 성질이 있다. 보통 침전, 여과 에 의한 ABS 의 제거율은 완속여과 에서 30~75%(농도가 클 수록 제거율도 크다)이며 급속여과 는 그 이하이다. 제거방법 으로서 활성탄이 가장 효과 적인 방법이며, 그 주입율은 활성 탄의 성능에 따라 다르지만, 예를 들면 그림 21 과 같다. 또 음 이온교환수지 앰벌라이트(amberlite) IRA-40 Z 도 효과 가 좋 아 흡착량은 g 마다 967 mg 으로 활성탄의 2 배이지만, 고가이 고 재생에 유기용매를 쓰는 단점이 있다. 10) 방사성물질의 제거 원수 중에 방사성물질(radio-active substances)이 혼합되 는 것은 천연의 라듐, 토륨 등이 유입되거나 핵무기실험에 의 한 강하물(fall out)이 섞이거나 원자로실험실에서의 폐기물 처리가 불충분한 경우에 발생된다. 대개 외국의 음료수의 허용기준으로는 10 ��C/L 가 채용되 고 있으며, 세계보건기구는 a 선은 10 ��C/L, b 선도 10 mm C/L 이하를 기준으로 하고 있다. 보통의 약품침전으로 방사성물질은 45~85% 제거되며, 다 시 여과 로 제거할 수 있다. 완속여과 는 급속여과 에 비해 제거 율이 좋으며, 특히 활성탄, 이온교환수지 등을 써서 여과 하면 99% 이상도 제거가 가능하다고 한다. 4 배수시설 4.1 배수방식 배수방식은 해당 시설의 상류에 있는 수도시설과 배수구역의 표 고, 배수량, 배수구역의 특성 등을 고려하여 결정하여야 하며, 그림 21 과 같이 자연유하식과 펌프가압식 및 병용식으로 나누어 진다. 배수구역내 또는 근처 지역에 적절히 높은 장소가 있는 경 우에는 건설비와 유지관리비 등의 경제성을 고려한 자연유하 식 배수지를 설치하는 것이 원칙이다. 자연유하식은 펌프가 압식에 비하여 정전에 의한 영향이 거의 없고 급수 안정성 면에서 우수하다. 그러나, 배수본관의 파손 등 관로사고의 경 우에 단수조치를 지체하게 되면, 배수지 내의 물이 유출되어 필요저수량이 없어지는 경우가 있거나, 배수본관에 근접한 수용가에 2 차 피해를 발생시킬 우려가 있으므로 긴급차단밸 브를 설치하는 등 적절한 대책을 강구한다. 펌프가압식은 배수구역내 적정한 수두를 얻을 수 없는 경 우의 방식이며, 수요량 변동에 따른 수량과 수압의 조정이 가 능하지만, 동력이 정지되면 즉시 단수되고, 수충격작용이 발 생할 수 있는 결점이 있으므로 정전시 대책으로써 전원을 이 중화하거나 예비동력을 두어 배수의 안전성을 기할 필요가 있다. 한편, 낮은 지역의 수압이 과대해지는 경우도 있어서 관로 Chart Type: line 0 ppm 1 ppm 2 ppm 3 ppm 4 ppm 5 ppm 6 ppm 7 ppm 8 ppm 9 ppm 10 ppm item_01 40% 30% 52% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 90% 85% 그림 21 ABS 농도 활성탄량과 제거율과 의 관계 사고의 발생이나, 누수량이 증가하는 경향이 있기 때문에 감 압밸브 등을 설치하여 수압을 조정하는 방식이 효과 적이다. 4.2 배수조절 병용식은 배수구역에 따라 자연유하식과 펌프가압식을 병 용하는 방식이며, 펌프가압식이라도 야간 등 사용량이 적은 시간대에는 자연유하식으로 공급할 수 있는 경우도 있다. 시간적으로 변동하는 수요량에 대하여 적정한 수량 및 압 력으로 연속적이면서 안정적으로 공급하는 것을 목적으로 배 수지가 설치되며, 야간의 잉여수를 저수하여 소비가 많은 주 간이나 화재 시에 급수한다. 배수지는 이와 같은 하류측 공급수량 조절 외에 상류측의 사고발생시 등 비상시에도 단수를 방지할 수 있는 이점이 있다. 1) 배수지 배수지의 위치는 가능한 한 급수구역 내나 이와 근접한 곳 이 좋다. 급수구역 중심에 있는 것이 이상적이며, 수압을 전 체적으로 균등히 조절할 수 있고, 배수관 지름이 작아지는 이 점이 있다. 배수지의 유효용량은 시간변동조정용량, 비상시 대처용량, 소화용수량 등이 기본이지만, 배수구역에서의 물사 용형태, 시설의 규모 및 시설을 개량하거나 갱신할 때의 용량 확보, 유지관리에 따른 작업수량, 야간무인화 등 장래의 노동 조건 변화에 따른 여러 가지 제약 등에 관해서도 검토하여 필요에 따라 배수지 용량에 반영시킨다. 따라서 배수지가 급 수구역에서 멀리 떨어져 있으면 배수본관의 공사비가 많아지 는 결점이 있다. 그 때문에 급수구역 부근에서 30~50 m 의 표고를 가진 고 지에 두는 것이 좋다. 이런 고지가 없으면 배수탑을 세우든가 펌프가압식으로 하여야 한다. 배수지는 관말에서 최소 0.15 | {}
871b77f0-da36-473d-b2b7-587379bfd237 | 5권.pdf | 1.3-32 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) H.W.L 최대 정수두선 W.L 최소 동수경사선 배수지 도 로 배수관 배수구역 a. 자연유하식 ![image](/image/placeholder) 최대 정수두선 최대 동수경사선 H 배수펌프 입 배수지 배수관 배수구역 H = 배수펌프 전양정 b. 펌프 가압식 h1 : 배수관에 작용하는 최대수압 h2 : 허용최소수두 그림 22 배수방식 MPa 의 동수압을 갖도록 높이를 정해야 한다. 배수지가 높으 면 배수관내 동수경사가 급해져 유속이 커지므로 배수관지름 을 작게 할 수 있고, 충분한 수압으로 배수가 용이한 반면, 누 수가 많아지고, 펌프로써 양수하는 경우 동력비가 많이 드는 결점이 있다. 반대로, 낮으면 배수관 지름이 커져 건설비가 많 이 든다. 이상의 관계는 펌프가압식에서도 마찬가지로 배수지 높이를 펌프실 양정으로 바꿔 생각할 수 있다. 2) 배수탑과 고가탱크 배수구역 부근에 배수지를 설치할 적당한 높은 장소가 없을 때에는 배수량의 조절이나 펌프가압 구역의 수압조절 등을 목 적으로 지표면 상부에 배수탑이나 고가탱크를 설치한다. 배수탑과 고가탱크는 철그콘크리트, 프리스트레스콘크리트, 강재, 스테인레스강 등으로 만들어지고 구조적으로나 위생적으 로도 안전하고, 충분한 내구성, 내진성, 수밀성을 가지고 있어야 한다. 일반적으로 원통형이 많으며, 지상에 높게 설치되는 견고 한 구조이므로 배수지에 비해 단위용적당 건설비가 크므로 대 용량의 것을 건설하기는 곤란하다. 또한, 일정한 높이 이상의 고가탱크는 「건축법」 이 적용되는데 배수탑에 대해서도 구조, 형상에 따라서는 마찬가지의 취급을 받는다. 펌프가압식에 비하면 펌프운전을 경제적으로 할 수 있고 수 충격작용을 방지할 수 있으며, 소화용으로도 효과 가 좋다. 배수탑과 고가탱크의 용량은 원칙적으로 배수지의 용량에 준한다. 배수탑의 높이는 진동이나 수밀성의 확보 등 구조상으로나 시공상의 어려움을 줄이고 공사비를 줄이기 위하여 직경의 2. 5~3.0 배 정도, 수심은 20 m 정도가 한도이나, 최근 기술 진보 에 따라 20 m 를 넘는 사례도 있다. 소요저수위가 높을 때에는 배수탑보다 고가탱크가 유리하 며, 철근콘크리트조, PS 콘크리트조나 강제로 수심은 3~6 m, 높이는 소형일 때 직경과 같거나 조금 크게 하고, 대형일 때 에는 작게 하는 것이 외관이나 경제적으로 좋다. 따라서 유효수심에 대해서는 설치장소, 배수관로의 관로상 황에서 필요한 소요수두, 타 시설과 의 표고관계, 시공 및 유 지관리의 난이도, 경제적인 조건 등을 고려하여 결정한다. 4.3 배수관망 1) 계 획 배수관의 배치방식에는 격자식(looped pipe network)과 수 지상식(tree pipe network)의 두 가지가 있으며, 이를 관망 (Network)이라 한다. 격자식은 망목식이라고도 하며, 그물눈 과 같이 관이 서로 연결하고 있으므로 물이 정체하지 않고, 수압도 유지하기 쉬우며, 화재 시 특히 유리하다. 그러나 관 망의 수리계산은 매우 복잡하다. 반면, 수지상식은 관이 서로 연결되어 있지 않고 나뭇가지 형상으로 나뉘어져 말단에 갈수록 관이 가늘어지고 수량은 서로 보충할 수 없어 수압의 저하가 현저하다. 결국 큰 관경 을 필요로 하기 때문에 비경제적이 된다. 또 말단에 물이 정 체하여 냄새, 맛, 적수 등의 원인이 되므로 정기적으로 소화 전을 열어 퇴수할 필요가 있다. 그러나 수리계산은 간단하고 정확히 할 수 있으며, 단수밸브가 적어 관리가 용이하다. 수압은 도시건축물의 높이에 따라 다르다. 구미와 같이 4 층 정도의 건물이 일반적인 경우는 최상층까지 급수할 수 있 는 수압이 필요하다. 그러나 우리나라에서 2 층 건물에 직결급 수를 가능하게 하기 위해서는 배수관에서 최소 0.15 MPa(수 두 15 m)의 동수압이 필요하다. 더욱이 저수조에 대한 위생 상의 문제나 에너지를 유효하게 이용하기 위하여 직결급수의 범위를 확대할 경우에는 급수구역 내의 건축물의 분포나 지 역 특성을 고려하여 직결급수 대상의 범위와 배수관의 최소 동수압을 결정한다. 배수압이 너무 크면 누수량이 증가하고, 관 파열 등의 사고 가 많아지므로 주의 해야 한다. 국부적인 고지나 원격지의 수압 을 유지하는데 배수본관이 커지거나 펌프양정이 크게 되는 경 우에는 증압펌프로 그 지역만을 가압배수 시키는 것이 경제적 이다. 화재시의 방수는 소방펌프로 가압하므로 화재지점 부근 에서 마이너스 수두가 안 될 정도면 수압이 저하해도 관계는 없다. 배수관 설계에 사용하는 수량은 평상시는 계측시간 최대급 수량을, 화재 시는 계측 1 일 최대급수량과 소화용수량을 합한 수량을 기준으로 하며, 이중 큰 수치의 수량을 택하는 것이 필요 하다. 일반적으로 급수인구가 10 만 명 이상일 때에는 따로 소화 용수를 고려하지 않아도 화재시의 배수조절로 소화용수량을 충당할 수 있다. 2) 배수관망의 계산 배수관망의 수리학적 해석은 관의 지름, 유속계수 C, 관망의 유입수량과 유출수량에서 각 관로의 유량과 손실수두를 구하 는 것이다. 그리하여 각 점에서 관지름이 적당한가를 조사한다. | {}
65c702f3-87fa-4144-bd07-970a383838e6 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-33 먼저 구역별로 현재 인구에서 계측인구를 구해 계측 인구 밀도를 표시한 지도를 만든다. 이 지도에 지역별로 1 인당 시 간최대급수량을 기입한다. 다음에 배수관망 중 관망계산에 이용할 간선배수관로를 결정한다. 이때 대구경의 간선배수관이 매설될 수 있는지를 도로폭, 기설지하매설물, 교통량 등을 참고로 조사한다. 주요 간선배수관은 루프상으로 배치하여 수압을 평등화하고, 몇 개의 배수구역으로 나누는 경우에는 각각의 배수구역을 연결 하여 사고시 상호유통 할 수 있는 간선을 고려, 배치하여야 한다. 이와 같이 하여 간선배수관망이 정해지면 인구와 시간최 대급수량에서 각각의 배수관이 부담하는 구역별 급수량을 산 출한다. 배수관에서 유출하는 수량은 모두 배수관의 교점인 격점 에서만 유출하는 것으로 가정한다. 즉 격점을 중심으로 그 격 점에서 교차되는 배수관의 중앙까지의 구역을 그 분담면적으 로 하고, 이 면적내의 계측인구를 구해서 1 인당 시간최대급 수량을 곱하여 급수량을 구한다. 이것을 L/s 단위로 환산한 것 이 그 격점의 유출량이다. 이와 같이 하여 관망 내 각 격점의 유입, 유출수량이 정해지 며, 물론 이때에 유출수량의 합계가 유입수량과 같지 않으면 안 된다. 또 이 도면의 격점에 지반높이를 기입하여 두면 후에 유효수두를 구하는데 도움이 된다. 배수관망계산은 Hardy Cross 법이 많이 쓰인다. 이 방법은 최초로 가정된 유량을 적용 하여 관망이 수리학적으로 평형을 이룰때까지 수정값을 사용하 여 계산을 반복함으로써 계산할 수 있는 반복 근사계산법이며, 보정유량을 정확히 구할 수 있는 것이 특징이다. 이 계산법은 두가지 원리에 기초를 두는데, 첫 번째는 어떠한 관망에서도 연속성이 유지되고 두번째는 관의 교차점에서의 수압은 일정한 값을 가진다. 1 개의 관수로에서 손실수두 h 와 유량 Q 의 관계는 하젠-윌리암 공식에서 h=r · Qn 여기서, (47) n : 유량의 지수 (1.75~2.00, H.W. 공식에서는 1.85) T : 유수저항 또는 단위유량에 대한 손실수두 (관의 길이, 지름, 조도에 관계하며, 주어진 관로에서는 상수가 된다.) 이 관에서 Q → Q+△Q 로 되면 h 도 △h 만큼 증가하므로 h+�h=r(Q+�Q)"y (48) 우변을 2 항 정리로 전개하고 △Q 는 오에 비해 극히 작은 양이므로 제 3 항 이하를 생략하면, ん+ Ah 늑 TQ"+mQ"-1 · △Q 식(48)을 대입하여 (49) sh = = = = = = = = △Q ![image](/image/placeholder) Q⌀ = Q+△Q 왕 = Qi - △Q 그림 23 실제유량과 가정유량 그림 23 에서와 같은 2 개의 분류관 그림에서 오늘 해당 ¦ 용,용' : ¦ 실제유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8,81 : ¦ 가정유량 ¦ ¦ △Q ¦ : 가정유량의 실제유량에 대한 오차 ¦ Q= 8+3'=3+2' 8=3+42 Q'=Q'-AQ ho = = 용에 대한 손실수두이면 ho = 용'에 대한 손실수두는 ho = ho 이고 h1 = 외에 대한 손실수두이면 M =Q'에 대한 손실수두는 ん #hi 이다 (오차 △Q 때문에) 단일 관로의 경우와 같이 ho =rQ"=r(Q +△Q)" = re⌀ ture = 1 · △Q ho =r'Qm"=r'(Q'+△Q)m �riQm+nr/Qin-1 · △Q (51) 그런데, M =rQ , h1 =r'Q", ho-ho =0 이므로 (52) ho -ho =(h1 -h,)+n(rge-149+r'Q)8-14Q)=0 M -h1 =-nAQ(rQ8-1+r'Q(t-1) 4Q=-(h,-hj)/m(rq*-1+/gh-1) 일반적으로 관로의 수가 많아도 하나의 회로에 대해서는 보정유량 △Q 가 다음 식으로 표시된다. △Q = - �h/n�rQ"-1 (53) = - �rQ"��n�rQ"�-1 Fair 의 개량법인 rQ"-1=rQ"/Q=h/Q 의 관계를 써서 (50) (54) △Q= - �h/n�응 | {}
0317ab70-eba7-4fa7-a63c-50ed59bb5712 | 5권.pdf | 1.3-34 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 식(55)가 일반적이며, H.W. 공식에서는 n = 1.85 이므로 △Q = - �h/1.85�� 식(56)의 분자는 유수방향과 관계가 있으나, 분모는 이에 관계가 없다. 이 식에서 구한 △Q 를 가정유량에 가해서 1 차 보정하고 이하 h = 0 이 될 때까지 계산을 반복하며 �h=0 일 때의 Q · h 가 실제유량이다. 다만, 회로가 인접해 있는 실제 관망에서는 관로가 인접한 회로의 보정수량의 영향을 받으므 로 관망 전체의 회로가 모두 h 늑 0 으로 되기 위해서는 계산 을 여러번 반복한다. 특히 가정유량의 오차가 클수록 많은 반 복계산을 하여야 한다. 또 2 항 정리로 전개할 때 제 3 항 이하 를 생략하므로 더욱 오차가 커지나 보통은 �h/h 가 10% 이하 정도에서 계산을 끝내도 실용상 큰 지장이 없다. 또 Cross 법은 회로수가 증가할수록 계산의 절차가 배가 하므로 등치관법을 써서 될 수 있는 대로 회로수를 적게 하 는 것이 좋다. 연산도중 오차가 발견되어도 최종적으로는 시 정되므로 관계없으나 오차가 크면 작업도 복잡해진다. 등치관이란 관 내부로 일정한 유량의 물이 흐를 때 생기 는 수두손실이 대치된 관에서 생기는 수두손실과 같을 때 그 대치된 관을 말한다. 실제관 1 개 또는 여러 개를 마찰손실이 같은 등치관으로 가정하고 관망을 해석하는 방법이 등치관법 이다. 1 개의 관로가 여러 관으로 분류되는 경우나 몇 단으로 구경을 변화하는 경우에 편리한 방법이다. 또 Cross 법을 적 용할 때, 이 방법으로 회로수를 줄일 수 있다. 3) 관지름결정 수리학공식에서 관수로에 대한 전손실수두 h 는 다음과 같다. h=(1.5+처음)을 여기서, h : 전손실수두, Pa(속도수두, 유입손실수두, 마찰손실 수두 이외는 생략) 入 : 마찰계수 1 : 관길이, m d : 관지름, m U : 유속, m/s P : 물의 밀도, 1000 kg/m3 그러나 1> d >3.750 이면 1.5 는 생략해도 오차가 1% 이하 이므로 긴 관수로에서는 n=짐을 를 사용한다. 이것이 Darcy-Weisbach 식이다. �는 레이놀 즈수(Re)와 상대조도 k/d(k : 관벽의 절대조도, d : 관지 름)의 함수이다. 식(59)에서 유량 Q 와 관지름 d 는 다음과 같이 표시된다. (56) �d2 � 2hd5 8XlpQ2 Q = U = d 4 4 XLP �2h (57) (55) (58) 4.4 수도관의 종류 수도시설은 원수나 정수를 공급하기 위한 취수, 저수, 도 수, 정수, 송수, 배수시설, 급수설비, 그 밖에 수도에 관련된 시설을 말하며, 수도시설에 있어서 수도관은 전체 수도시설 공사비의 60~70%를 점유하는 중요한 시설이다. 관종은 내압과 외압 모두에 견딜 수 있는 강도를 가진 것 을 선정하여야 한다. 수도용 대구경관에는 도복장강관, 주철관, PC 관, PCC 관 등이 있으나 현재 일반적으로 많이 사용하고 있는 관은 강 관과 주철관이며, 소구경관에는 스테인리스강관, 동관, PVC 관, HDPE 관, 폴리에틸렌관 등이 사용되고 있으며, 수도법 제 14 조(2016.7.28.시행)에 따라 대통령령으로 정하는 기준 에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용한다. 1) 도수 및 송수관 도수관은 취수지점으로부터 정수장까지 원수를 공급하는 시설이며, 송수관은 원칙적으로 정수장에서 배수지까지 단일 관로로 송수하는 것이 일반적이나 급수시설의 상대적인 설치 에 따라서는 수개의 배수지에 송수할 때도 있다. 이와 같은 도수 및 송수관은 최악의 조건하에서도 필요수 량을 확실하게 보낼 수 있어야 한다. 도수관은 상수도에 있어 서 가장 중요한 간선시설의 일부이므로, 관로 노선은 유지관 리상 사유지를 피하고 공공도로 또는 수도용지 내에 개착공 법으로 부설하며, 공공도로에 매설하는 경우에는 먼저 하천 횡단이나 철도횡단과 같은 특수한 장소 또는 기존의 지하매 설물, 지반, 지형 및 지층에 대한 사전조사를 충분히 실시하 고 적절한 관종 선정과 기초공 및 이형관보호 등을 실시한다. 또한, 점용 가능여부를 사전에 각 시설관리 기관과 협의 하여 야 한다. 또 도수관로가 하천, 철도, 주요 도로 등을 횡단하 거나 지형적으로 최소동수경사선 보다 높은 산악, 구릉 등을 횡단할 경우에는 수관교 가설, 추진공법, 터널공법 또는 쉬일 드(shield)공법 등 비개착공법을 채택 한다. 이들 공법들은 개 착공법에 비하여 대개 3 배 이상 공사비가 소모되며 사고발생 의 복구에도 곤란이 많으므로 가능한 최단거리로 횡단하도록 하여야 한다. 상기 공법 중 어느 방법을 택하는가를 결정하기 위해서는 연장, 지형, 지질, 재해에 대한 안전성과 공사비 등 을 종합적으로 검토한다. 도수관에는 제수밸브, 공기밸브, 배출수설비, 접합정, 압력 조절탱크, 감압밸브 등을 적정한 위치에 설치하여야 한다. 도수관의 초기 도수량은 계획도수량에 크게 미달할 때가 많 으므로 소유량시의 유량조절설비와 계량설비를 측(by-pass)관 으로 설치해 두는 것이 바람직하다. 송수관에서도 도수관에서와 같은 고려가 필요하나 특히 송수관에서 유의 할 사항으로는 송수관의 도중으로부터 배수 관을 직접 분기하여 배수구역내에 급수하는 것은 바람직하지 않으므로 피해야 한다. 부득이 분기하는 경우에는 송수량의 유지관리측면, 동력비 등에 미치는 영향, 또, 분기한 구역의 최소동수압을 확보할 수 있는가에 대하여 충분히 검토하여 결정한다. | {}
ef2879b7-5c1d-49f3-855b-fab90118d6e3 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-35 표 11 국내에서 생산되는 수도용관 ¦ 관종 ¦ 규격 ¦ 관지름, DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주철관-수도용 원심력 덕타일 주철관 ¦ KS D 4311 ¦ 80~1200 ¦ ¦ 주철관-수도용 원심력 금형 주철관 ¦ KS D 4312 ¦ 80~300 ¦ ¦ 주철관-수도용 덕타일 주철 이형관 ¦ KS D 4308 ¦ 80~1200 ¦ ¦ 수도용 도복장 강관 ¦ KS D 3565 ¦ 80~3000 ¦ ¦ 수도용 도복장 강관 이형관 ¦ KS D 3578 ¦ 80~1500 ¦ ¦ 일반 배관용 스테인레스 철관 ¦ KS D 3595 ¦ 8~300 ¦ ¦ 분말 용수식 폴리에틸렌 피복철관 ¦ KS D 3607 ¦ 배관용강관등을 ¦ ¦ 수도용 에폭시 수지분체내외면 코팅 강관 ¦ KS D 3608 ¦ 원판으로(6~500) ¦ ¦ 코아(core)식 PS 콘크리트 관 ¦ KS F 4405 ¦ 500~2000 ¦ ¦ PS 콘크리트 실린더관 ¦ KS F 4406 ¦ 500~2000 ¦ ¦ 이음매 없는 동 및 동합금관 ¦ KS D 5301 ¦ 8~150 ¦ ¦ 원심력 유공철근 콘크리트관 ¦ KS F 4409 ¦ 75~1800 ¦ ¦ 수도용 경질 염화비닐관 ¦ KS D 3401 ¦ 13~300 ¦ ¦ 수도용 경질 염화비닐 이음관 ¦ KS D 3402 ¦ 13~300 ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌관 ¦ KS M 3408 ¦ 10~300 ¦ 주 1) 수도용 타르에폭시 수지도료 및 도장방법(KS D 8501). 2) 덕타일주철관의 모르터 라이닝(KS D 4316). 상수도관으로는 덕타일주철관, 강관, 스테인레스강관, 수도 용경질폴리염화비닐관 및 수도용폴리에틸렌관 등의 관종을 사용한다. 이 관들은 각각 재료, 제조방법, 규격치수, 강도 및 내외면 도장 등이 다르기 때문에 위생성, 호환성, 내구성, 유 지관리의 용이성 등을 고려하여 최적의 관종을 선정한다. 관종을 선정할 때에는 강관이나 덕타일주철관 등의 관두 께는 실제로 작용하는 내압, 외압, 부등침하, 지진하중 등을 고려하여 관종별로 규격에 맞는 압력관을 사용하며, 어떠한 경우라도 최소 관두께 이상이어야 한다. 또한, 매설장소의 제 반조건인 토질상태, 지하수의 상황, 기타 지하매설물의 유무 및 노면하중 등을 고려하여 최적의 관종을 선정하고, 특히 부 식성이 강한 토질이나 지역적으로 지하수가 예상되는 경우에 는 부식에 강한 관종을 선정하며, 유기용제의 영향 등이 있는 장소에서는 수도용경질폴리염화비닐관이나 수도용폴리에틸 렌관 등을 사용하는 것은 피한다. 실제로 작용하는 내압 또는 외압을 고려하여 관종별로 규 격에 맞는 압력관을 사용한다. 표 11 은 우리나라에서 생산되 며 KS 표시 허가된 각종 관종을 나타낸 것이다. 2) 배수관 배수관은 배수지를 기점으로 하여 급수관까지 배수를 목 적으로 부설하는 관이다. 배수관의 관종은 도수 및 송수관 의 관종과 같다. 다만, 배수관은 타 지하매설관인 하수관, 가스관, 전기케이블, 전화케이블 등이 복잡하게 얽힌 가로 하에서 이들과 평행 또는 교차하여 매설하는 것이 통례이 다. 수압 또는 노면하중 등 시설공사 시방서 뿐만 아니라 타 공사로 인해서 노출되고 파손되는 일도 많고 또 지장물 의 이전이나 자체분기공사 등도 많으므로 환경에 따라 관 단면과 축방향의 강도, 가공성, 이음의 형식, 유지관리 등을 충분히 고려하여 관종을 정하며, 배수관에는 덕타일주철관, 도복장강관, 스테인레스강관, 경질폴리염화비닐관 및 수도 용 폴리에틸렌관 등을 사용하는데 이들을 선정할 때에는 수압과 외압에 대한 안정성, 환경조건, 시공조건을 고려하 여 최적인 것을 선정한다. 배수관의 수압은 급수관을 분기하는 지점에서 배수관내 의 최소동수압은 150 kPa 이상을 확보하며, 최대정수압은 700 kPa 를 초과 하지 않아야 한다. 또한 매설위치와 깊이는 공공도로에 관을 부설하는 경우에는 「도로법」 및 관계법 령에 따라야 하며, 도로관리자의 허가조건 또는 협약에 따 른다. 그리고 배수본관은 도로의 중앙쪽으로 배수지관은 보 도 또는 차도의 편도 측에 부설한다. 배수관을 다른 지하매 설물과 교차 또는 인접하여 부설할때는 적어도 30 cm 이상 의 간격을 두어야 하며, 한랭지에서 관의 매설깊이는 동결 심도보다도 깊게 한다. 3) 급수관 급수관은 배수관으로부터 분기하여 수도계량기까지의 수 도관을 지칭하며, 급수관은 충분한 강도를 가지며 내식성이 크고 수질에 나쁜 영향을 주지 않는 재질의 것이라야 한다. 급수관과 그 조인트에는 여러 종류가 있으나, 원칙적으로 수 도법 제 14 조(2016.7.28.시행)에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 의해 인증된 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한 다. 관종 선정 시는 수질, 부설장소의 지질, 관이 받는 내, 외 압, 관의 특성, 통수후의 유지관리 등을 고려하여 가장 적절 한 관종을 선정한다. 수도법 시행령[시행 2017.3.30] [대통령령 제 27960 호, 2017. 3.27, 타법개정] 제 24 조(위생안전기준) 법 제 14 조제 1 항에 따 른 위생안전기준은 별표 1 의 2 와 같다. 제 24 조의 2(수도용 자재와 제품의 사용) ① 법 제 14 조제 3 항 에서 "대통령령으로 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품 "이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. ㉠ 산업표준화법 제 15 조에 따라 인증을 받은 제품 ㉡ 산업표준화법 제 27 조제 2 항에 따른 단체표준인증을 은 제품으로서 같은 법 제 25 조에 따른 우수한 단체표준제품 ㉢ 산업표준화법 제 27 조제 2 항에 따른 단체표준 인증을 받 은 제품으로서 법 제 56 조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품 ㉣ 환경기술 및 환경산업 지원법 제 17 조에 따른 환경표지 의 인증을 받은 제품 ㉤ 산업기술혁신 촉진법 제 15 조의 2 및 제 16 조에 따른 신기 술 인증 또는 신제품 인증을 받은 제품 ㉥ 삭제 ㉦ 그 밖에 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하 기에 적합하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품 ② 제 1 항제 1 호부터 제 7 호까지의 규정에도 불구하고 환경 부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하지 아니하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품은 수도용 자 재나 제품으로 사용할 수 없다. 받 | {}
8f4348a9-5b73-461e-b330-4a066d28a4a4 | 5권.pdf | 1.3-36 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 참 고 문 헌 1. Manual of Recommnded Water Sanitation Practice USPHS. 2. Water Quality Criteria. State of California, Water Pol- lution Control Board, Sacramento, Calif. 3. Fair and Geyer, Water Supply and Waste Water Disposal. John Wiley and Sons, N. Y. 4. (사)대한설비공학회, 공기조화 위생공학편람 제 3 판 2011,제 4 권, 제 1 편 제 2 장 상수도 시설. 5. 상수도시설기준(환경부) 2010. 한국상하수도협회 6. 지하수업무수행지침, 2015, 국가지하수정보센터 7. 국가지하수브로셔, 국가지하수정보센터 | {}
dd0e3e3a-ff3c-4cbd-bc10-7397816007cd | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-1 제 4 장 수처리설비 1. 개요 지구상에서 물은 순환한다. 순환하는 물을 사람이 이용하 는 과정에서 여러 가지 물질이 첨가된다. 사람의 활동에 의하 여 인위적으로 형성된 공공수역에서의 오염이 수질오염의 주 를 이룬다. 물 자체의 더러움을 비롯하여 다양한 물질을 해당 목적에 적합하게 이용하기 위해서 물과 분리하거나 물질의 성질을 바꾸도록 조작하는 것을 수처리라 한다. 이러한 수처 리 기술은 사람이 음용하기 위한 물에 필요할 뿐만 아니라 설비기기에 사용되는 물에도 역시 필요하다. 설비시스템을 통해서 사용되는 물은 각 기기에 스케일의 생성, 부식 및 유 기물의 성장과 같은 여러 가지 문제를 낳게 한다. 물에는 일 반적으로 공기의 접촉에 의한 가스와, 흙과 암석의 접촉에 의 한 광물질 등이 녹아 있어 공기조화용 기기 주위의 환경조건 에 따라 슬라임이나 조류의 생성을 촉진하며 자연상태의 경 수는 가열될 때 석회질의 스케일을 생성한다. 이러한 퇴적물 과 기타 불순물은 관, 밸브, 펌프, 및 배관 내에 부착하게 되 며 이것은 유체의 흐름을 방해함과 동시에 열전달에 영향을 미치게 된다. 물이 공기를 흡수하여 부식하기 좋은 조건이 생 기고, 따라서 물에 침출된 금속표면을 침식하게 된다. 특히 공업단지에서는 대기가 오염되어 이와 같은 조건이 형성되어 부식이 주요문제가 되고 있는 경우가 많고 연수를 쓰는 지역 에서도 부식문제가 일어난다. 어떤 환경조건하에서는 슬라임, 스케일 및 조류가 막을 형성함으로써 열전달율을 감소시킬 수 있고, 또한 피팅(pitting)으로 인하여 부식을 촉진시킬 수 있다. 위와 같은 문제들은 공기조화 시스템의 경제적인 면에 영향을 준다. 즉 수질을 양호하게 관리함으로써 공기조화 시 스템을 원활하고 보다 장기간의 운전이 가능케 하며, 동력비 등 유지관리비를 낮게 함과 동시에 그 수명을 연장시키고 기 기의 효율을 향상시킨다. 수질의 관리문제는 모든 시스템에 대하여 고려하고, 최종 적인 분석결과 에 따라 그 필요여부가 결정된다. 또한 수질관 리 문제를 해결하는 기술 및 기기는 수질 시스템의 종류와 크기 및 이용 가능한 설비에 따라 달라진다. 따라서 수처리 시스템은 특정한 목적을 위해 선정될 수 있으며, 또한 수질문 제에 있어서 그 일부만을 취급할 수 있도록 계획될 수 있다. 수처리 기술은 수질 변환기술이라고 할 수 있겠다. 2. 스케일의 형성 및 방지 2.1 스케일 종류와 형성원인 스케일의 발생원은 두 가지로 나눌 수 있는데, 첫째가 수 관벽 자체가 부식하여 생성된 스케일이며, 둘째는 급수에 혼 합하여 들어간 부식생성물이 퇴적된 스케일이다. 이러한 스 케일이 결정화되는데는 국부적인 과포화, 결정핵의 생성부위 및 핵생성이 이루어지는데 필요한 생성시간 등의 조건이 이 루어져야 한다. 스케일이 생성되면 열전도율을 감소시키거나 관로의 통수저항을 증가시킨다. 스케일량이 한계치 이상으로 되면 국부적인 과열에 의해 사고의 원인이 되기도 한다. 스케 일의 원인은 원수에 들어있는 칼슘이나 마그네슘 등의 양이 온들이 탄산과 함께 존재하다가 온도에 따라 반응하여 탄산 칼슘이나 탄산마그네슘을 형성한다. 이러한 탄산염들이 구조 적인 특성으로 인해 배관 벽면에 부착된 결정체가 바로 스케 일이다. 스케일의 생성원리는 다음과 같다. · Ca2+ + 2HCO2- → Ca(HCO2)2 → CaCO2↓ (스케일) + H2O(물) + CO2(탄산가스)↑ · Mg2+ + 2HCO2- → Mg(HCO2)2 → MgCO2↓ (스케일) + H2O(물) + CO2(탄산가스)↑ 스케일의 성분은 탄산칼슘, 수산화칼슘, 황산칼슘, 제 2 철 산화물, 실리카 및 알루미나 등 금속산화물과 슬러지 및 미생 물 등도 포함된다. 1) 알칼리성 스케일 알칼리성 스케일은 탄산칼슘이나 수산화 마그네슘으로 구 성되며 탄산칼슘이나 수산화마그네슘이 형성되는 반응에서 물의 총 알칼리도가 함유되므로 붙여진 이름이다. 알칼리성 스케일 형성의 주요인자는 중탄산이온, 탄산이 온 및 수산이온 사이의 평형위치이다. 모든 자연수의 주된 알칼리성분은 중탄산이고 중탄산은 가열되면 탄산가스가 발생되면서 탄산칼슘이 침적되는데 그 때의 반응은 식(1)과 같다. Ca(HCO3)2+heat → CaCO3+CO2+H2O 그림 1 에서 보듯이 탄산칼슘은 pH 가 높아질수록 탄산칼슘 의 용해도가 감소하여 스케일의 침착이 많아지고, pH 가 낮 으면 탄산염의 용해도를 증가시킨다. 그리고 온도가 높으면 (1) Chart Type: line 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C item_01 500ppm 450ppm 400ppm 350ppm 300ppm 250ppm 200ppm 150ppm 100ppm 50ppm 50ppm 그림 1 이산화탄소를 함유하는 증류수에 대한 탄산용해도 | {}
8edb9321-bc50-454f-9042-3b1b7d4333b1 | 5권.pdf | 1.4-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 Chart Type: line 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 item_01 1.66ppm 2.0ppm 1.9ppm 1.34ppm 1.2ppm 1.61ppm 1.2ppm 0.8ppm 0.5ppm 0.2ppm item_02 0ppm 0.19ppm 0.2ppm 0.19ppm 0.18ppm 0.3ppm 0.0ppm 0.05ppm 0ppm 0.0ppm 그림 2 황산칼슘 및 탄산칼슘의 용해성 비교 탄산칼슘의 용해성을 감소시켜 스케일의 부착을 촉진시키게 된다. 황산칼슘의 용해도는 매우 크나, 그림 2 에서 보는바와 같 이 급수 중에 다량의 황산염이 포함되어 있지 않는 한 문제 가 되지 않는다. 황산칼슘 스케일은 공기 중의 이산화황 가스가 물에 용해 되어 아황산 또는 황산을 생성하고, 이것이 다시 탄산칼슘 스케일의 형성을 방지하기 위하여 황산을 공급해 줌으로써 형성되는데 이 침전은 한번 생성되면 매우 단단하고 부착성 이 강하며 기계적으로도 제거하기 어렵고, 무기산이나 기타 용매에 대해서도 불용성이다. 따라서 황산칼슘은 1200 mg/L(CaCO3) 이하로 제한되어야 한다. (선도의 anhydrite) 2) 황화철 스케일 황화철의 스케일은 철분의 함유량이 많은 물을 쓴 경우에 다음과 같은 화학반응에 의해 생긴다. 4Fe(HCO3)2+O2 → 4FeO3+8CO2+4H2O 3) 슬러지 슬러지는 시스템 내 부식의 결과 에 의해 생긴다. 탄산칼슘 스케일의 형성을 방지하기 위해 쓰이는 폴리인산염(polyp- hosphate)은 정인산염(orthophosphate)의 농도가 너무 높을 때, 항상 인산칼슘 침전물의 생성원인이 될 수 있다. 슬러지의 침 전을 방지하기 위해 최저유속은 1 m/s 이상이어야 한다. 2.2 스케일형성 경향의 판정 (2) 스케일형성이 잘 안 되는 물은 부식성이 있으며, 반면 스 케일이 심한 물은 부식성이 적다. 따라서 부식성이 강한 물은 보통 스케일이 형성되지 않는다. 스케일의 형성은 다음과 같 은 두 가지의 지수를 이용해 판단할 수 있다. 1) 랑겔리어(langelier) 포화지수 자연수의 스케일형성 및 부식정도를 판단하는 데는 탄산 칼슘의 포화지수가 이용된다. 랑겔리어 포화지수는(Is)는 다 음 식으로 결정된다. Is = pH-pHs 여기서, ¦ pH ¦ : 측정되는 pH 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ pHs ¦ : 탄산칼슘의 포화에서 계산되는 pH 값 ¦ (3) Is 값이 0 이 될 때에는 포화가 평형을 이루어 스케일 형성 이 없고, 부식이 거의 되지 않는다. 한편 Is 가(-)가 될 때(pH 가 pHs 보다 적을 때)는 노출된 금속표면에 부식이 일어나고, 스케일이 용해되며, Is 가 (+)일 때(pH 가 pHs 보다 클 때)는 과 포화 상태가 되어 시스템의 고온부분에서 스케일이 형성되는 경향이 있다. 표 1 은 랑겔리어 포화지수에 의한 수질판정기준을 보여주 고 있다. 랑겔리어 지수에서 pHs 를 결정하는데 있어서 필요 한 인자는 4 가지가 있는데 다음과 같다. ① 칼슘함량, ② 총 알칼리도, ③ 총 염도, ④ 온도 한편, pHs 의 계산은 식(4)에 의해 계산된다. pHs = pKs/-pKv-log(Ca2")-log(HCOs) 여기서, (4) ¦ pK2' ¦ : -log(K2')값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ pKs ¦ : -log(Ks')값 ¦ ¦ K2' ¦ : HCO2 의 해리상수 ¦ ¦ Ks' ¦ : CaCO3 의 용해도상수 ¦ 표 1 랑겔리어 포화지수에 의한 수질의 판정 ¦ 포화지수 ¦ 물의 경향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ + 2.0 ¦ 스케일이 붙게 되나 부식성이 없음 ¦ ¦ + 0.5 ¦ 약간의 부식성과 스케일이 생김 ¦ ¦ 0.0 ¦ 평형상태이지만 공식의 가능성이 있음 ¦ ¦ - 0.5 ¦ 약간의 부식성이 있고 스케일은 없음 ¦ ¦ - 2.0 ¦ 부식성이 매우 강하다 ¦ 한편, 랑겔리어 포화지수는 그래프를 이용하여 pHs 를 구 할 수도 있는데, 여기에서는 그래프를 이용하는 방법은 생략 한다. 이와 같이 랑겔리어 포화지수를 이용하면 물의 부식성 또 는 스케일 형성경향을 알 수 있어 수처리에 있어서 지표로 사용할 수 있다. 한편 높은 경도와 (+)의 포화지수를 갖는 물 은 탄산칼슘 스케일이 형성되지만, 동일한 포화지수를 갖더 라도 경도가 낮은 물은 스케일형성이 잘되지 않는다. 동일한 포화지수를 갖더라도 경도가 낮은 물은 스케일형 성이 잘되지 않는다. 2) 리즈나(ryznar) 안정지수 리즈나 안정지수는 스케일경향을 경험적인 방법에 의해 판단하는 것인데, 다음과 같이 구한다. 안정지수 = 2pHs-pH 여기서, (5) pHs : 탄산칼슘 포화에서 계산된 값 | {}
95496277-13c7-4fe7-8698-6f03fd945824 | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-3 pH : 측정으로 구해지는 값 이 지수는 항상 값이 양(+)이며 물의 부식성 및 스케일 형 성을 판단하는데 있어 정확성을 기하기 위해 랑겔리어 포화 지수와 함께 쓰일 때가 있다. 표 2 는 이지수를 이용하여 수질 을 판정하는 방법을 표시한 것이다. 표 2 리즈나 안정지수에 의한 수질의 판정 ¦ 리즈나 안정지수 ¦ 물의 경향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.0~5.0 ¦ 스케일이 매우 심하다. ¦ ¦ 5.0~6.0 ¦ 스케일이 약간 묻는다. ¦ ¦ 6.0~7.0 ¦ 스케일이나 부식이 거의 없다. ¦ ¦ 7.0~7.5 ¦ 부식이 눈에 띄게 된다. ¦ ¦ 7.5~9.0 ¦ 부식이 심하다. ¦ ¦ 9.0 이상 ¦ 부식성이 커서 쓸 수 없다. ¦ 2.3 스케일 형성의 방지 스케일형성 방지를 위해 다음과 같은 방법이 쓰일 수 있다. (1) 순환시스템 내에 증발된 물을 보충함과 동시에 일정량 을 교체하여 줌으로써 제어할 수 있다. (2) 폴리인산염과 같은 화학약품을 첨가함으로써 탄산칼슘 의 형성을 억제한다. (3) 산을 첨가함으로써 알칼리도를 낮춘다. (4) 불용성 화합물을 형성하는 칼슘, 마그네슘 및 철성분을 전처리하여 제거시킨다. 1) 순환수의 교환방법 모든 순환 시스템에서 물이 증발할 경우에 사용하는데, 보 통 대용량인 경우 교환방법만 사용하는 것보다 스케일 억제 제를 함께 사용하므로 일반적으로 스케일 또는 부식방지를 Chart Title: 100 Ton 시스템에 대한 홀림양, GPM Chart Type: bar 0 100 200 300 있으며 53 57 71 126 폴리인산염 14 28 44 57 그림 3 스케일형성을 방지하는 필요한 교환물의 양 (100 톤 시스템) 위하여 추가적인 수처리를 필요로 할 경우가 많다. 2) 스케일 억제제에 의한 방법 표면 활성제는 스케일 형성염의 용해도를 증가시켜서 과 포화 상태를 유발함으로 스케일형성을 억제시킨다. 이러한 약품으로는 폴리인산염, 탄닌, 리그닌 및 전분 등이 있는데, 단일 약품을 사용하는 것보다 몇 가지 약품을 결합해서 사용 하면 효율적일 수 있다. 스케일형성을 방지하거나 감소시키기 위해서는 폴리인산 염의 농도를 2~5 mg/L 로 유지시켜야 하며, 정인산염의 농도 가 너무 높으면 칼슘 정인산염의 슬러지침전이 일어나는데, 이 경우는 칼슘의 농도가 높을 경우에 심하게 일어난다. 그림 3 은 스케일을 방지하기 위해 필요한 교환물의 양을 폴리인산 염이 있는 경우와 없는 경우를 비교한 것이다. 3) 산처리 방법 순환수시스템을 산처리하게 되면 알칼리도가 감소하게 되 어 중탄산칼슘염이 보다 안정하고 용해도가 큰 황산칼슘염으 로 변화되는데, 다음 반응식과 같다. Ca(HCO3)2+H2SO4 → CaSO4+2CO2+2H2O (6) 순환수시스템에서 알칼리도(CaCO2) 1 mg/L 에 대해 1 mg/L 의 황산이 필요하지만, 일관성 시스템에서는 알칼리도를 중 화시켜 허용농도까지 내리는데 충분한 양만 가하면 된다. 때 로는 황산 대신에 설파믹산(sulfamic acid)을 사용하는데 취 급이 안전하고 편리 하지만 값이 비싼 결점이 있다. 4) 경도제거 경도제거는 보통 물의 연수화라 하는데, 수냉식 응축기의 냉각수계통에 있어서 보급수에 대한 경도제거는 보통 필요 없지만 증기보일러의 경우 반드시 필요한 과정이다. 물의 연 수화는 제 4.5.5 절에 자세히 나타나 있다. 3. 부식방지 부식이란 원소상태의 금속 또는 합금이 주위환경과 화학 반응에 의해 산화되어 열화되는 것을 말한다. 개방순환수 시스템 내에 있어서 물을 공기와 접촉 시키고 있는 경우 스케일의 부착보다 부식이 더 큰 문제가 되고 있 다. 어떤 공업단지에서는 배관이나 냉각탑계통이 2~3 년 안 에 부식이 되는 일이 많고 심한 경우 1 년도 못되어 교체하여 야 할 경우가 많다. 부식에 의해 생성된 물질은 배관의 능력을 감소시키고 물 의 흐름을 저해하거나 폐쇄시키고, 노즐을 막히게 하는 경우 가 많다. 3.1 금속의 부식반응 금속이 물과 같은 환경 속에서 부식될 수 있는 과정은 전 | {}
c60ac7cd-12c2-40c3-bcb3-d77ba361820e | 5권.pdf | 1.4-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 기적인 화학반응인 양극반응과 음극반응을 조합시킨 국부전 지에 의한 것으로 그림 4 와 같다. 1) 음극반응 산성수 : H+(수중)+e(금속중) → H (7a) 중성수 : ○(수중)+2H+(수중)+4e"(금속중) → 2OH (7b) 알칼리수 : H&O(수증)+e-(금속중) → OH+H (7c) 중금속 이온 : Cu2*(수중)+2e"(금속중) → Cu (7d) 2) 양극반응 M(금속) → Mn++neT Mn1(수중)+mH2O → [M(H2O)m]"* [M(HgO)m]"*+mNH4* → [M(NH2)m]"*+mH20* +아민착이온 (7g) ![image](/image/placeholder) H 2+ 2+ Fe Fe 수용액 음극부 음극부 금속(Fe) Fe(OH)3 양극부 Fe(OH)2 그림 4 국부전지 위와 같은 반응이 일어나는 것은 내부인자인 금속의 조직, 표면상태, 내부응력 및 온도차 등이 있고, 외부요인으로 용액 층의 영향이 있다. 양극에서 금속이온을 생성하고 음극에서 수산이온을 발생 시키는 것은 전위계열에 비금속인 경우와 같으며 금속의 전 극전위는 표 3 과 같다. 표 3 금속이온의 전극전위(25°C) ¦ 금속이온 ¦ 전극전위 ¦ 금속이온 ¦ 전극전위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Mg 2+ ¦ -2.24 ¦ Pb2+ ¦ -0.12 ¦ ¦ A12* ¦ -1.67 ¦ H+ ¦ 0 ¦ ¦ Zn2+ ¦ -0.76 ¦ Cu2+ ¦ +0.24 ¦ ¦ Cr2+ ¦ -0.71 ¦ Ag ¦ +0.80 ¦ ¦ Fe2+ ¦ -0.44 ¦ Pd2+ ¦ +0.82 ¦ ¦ Cd2+ ¦ -0.40 ¦ Hg2+ ¦ +0.85 ¦ ¦ Ni2+ ¦ -0.25 ¦ Pt2+ ¦ +1.20 ¦ ¦ Sn2+ ¦ -0.14 ¦ Au2+ ¦ +1.42 ¦ 양극반응과 음극반응은 금속면이 떨어져 있는 장소에서 전기적으로 반응이 진행되고, 이 두 가지를 포함하는 시스템 에서는 전기적으로 중성조건이 유지된다. 음극부와 양극부가 균일하게 분포되어 있으면 전면부식이고, 그렇지 않을 경우 에는 국부부식이 나타난다. 3.2 부식의 종류 1) 전면부식 (7e) 부식이 전체표면에 균등하게 발생하는 것으로 평균화되어 진행하며, 급속한 부식이 아니므로 심각한 재해는 초래하지 않는다. 2) 국부부식 (7f) 금속표면의 일부분에 일어나는 부식으로서 전위차가 금속 표면에 국부적으로 불균등한 것이 원인으로 다음과 같은 것 이 있다. (1) 공식 금속표면에서 극히 국부적으로 일어나는 부식의 형태로서 구멍이나 움푹한 공동이 발생하며, 인접된 표면은 부식되지 않는 것이 특색이다. 부식이 직선상으로 연속되어 일어나면 그루빙(grooving)이라고 부르는데, 성질이 다른 금속의 접속 부분에서 주로 발생한다. (2) 입간부식 금속이나 합금의 입자경계에서 발생하는 선택부식으로 입 자나 결정자체는 공격하지 않는다. (3) 접촉부식 성질이 다른 금속의 접촉부분 부근에 있는 활성이 낮은 금 속의 표면에서 발생하는 부식으로, 주변의 활성이 높은 금속 이 양극으로 작용한다. 활성이 다른 금속간의 전위차가 크고, 액체의 전도도가 높으며 액체의 운동이 심할수록 발생하기 쉬운 부식이다. (4) 틈새 부식 이온농도나 용존기체의 농도가 상이한 용액이 접촉 할 때 의 농염전지작용에 의한 부식으로서 금속과 금속의 접촉에 의해 형성되는 틈 내부나 근처에 발생한다. (5) 응력부식 내부의 잔존응력이나 외부응력이 존재하는 금속표면에 발 생하는 부식이다. 내부응력은 냉간작업 동안의 불균형한 냉 각 및 체적변화를 포함하는 내부구조의 재배열 등에 의하여 일어난다. 금속표면에서의 탄력이 항복응력과 같을 때에 응 력부식이 주로 일어난다. (6) 기타 부식 상기의 다섯 가지의 부식 이외에 금속이 상호 마찰하여 손 상을 입을 때 발생하는 마찰부식이 있고, 부식의 원인이 되는 유체가 높은 속도로 흐르면서 충돌할 때에 발생하는 충돌부 식, 유체의 흐름에 의한 마찰과 부식이 동시에 발생하는 침식 부식, 주기적이거나 반복적인 응력을 유지하려는 금속의 능 력이 부식에 의하여 줄어드는 부식피로 등이 있다. 3) 부식의 영향인자 (1) 내부인자 부식의 원인으로는 여러 가지가 있으나 내부인자는 금속 조성의 불균일, 금속조직, 열처리 및 잔존응력 등이 있다. (2) 외부환경인자 ① 용존산소의 영향 통상의 자연수 중에서 철의 부식은 음극부의 반응, 즉 수 | {}
4de6565b-bd1c-4b44-9e35-04cdf072da1d | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-5 소의 산화반응에 의해 반응이 지배된다. 따라서 부식속도는 용존산소의 농도가 증가함에 따라 커진다. 용존산소는 국부전지를 형성하는 원인이 되며, 금속과 접 하고 있는 물속에서 산소농도가 현저하게 불균일하면 농염전 지가 형성되어 부식이 일어나고 철 등의 금속에 있어서 산소 가 부족한 표면이 양극이 되어 부식반응이 발생된다. 용존산 소의 또 다른 작용은 부동태화(passivation)이다. 상황에 따라 고농도의 용존산소는 금속표면에 방부성의 산화피막을 만들 어 부식을 억제한다. 용존산소가 존재하지 않는 곳에서는 협 기성 세균에 의하여 부식이 일어나며, 황산염 환원성세균이 존재하면 철은 용존산소가 없어도 부식이 된다. ② 수소이온 농도의 영향 pH9.5 이상의 강알칼리성에서는 철표면의 수산화물 용해 도가 감소하여 철이 부동태화가 되며, 부식이 줄어든다. 한편 강산성의 물에서는 수산화물이 용해되어 수소의 반응이 중요 한 음극반응으로 되며, 부식속도를 제어하는 인자는 산소의 농도가 아니고 수소의 과전압의 크기이다. 수소의 발생이 일 어나는 pH 의 한계는 대개 4~6 사이이고, pH 보다도 전체의 유리산농도가 부식을 결정하는 요인이다. ③ 탄산의 영향 용액 등의 탄산은 부식에 필요 불가결한 것은 아니나, 천 연수의 부식에는 깊은 관계를 갖고 있다. 용액 중 중탄산칼슘 (Ca(HCO3)2)이 존재하면 음극표면에 탄산칼슘(CaCO3)의 피 막을 형성한다. 그러므로 유리탄산의 영향은 용존산소의 영 향에 비하면 훨씬 적다. ④ 용해성분의 영향 NaCl 과 KCI 등 알칼리금속의 염화물이 용해하면 부식량 이 증가하는데 이것은 물의 전도도가 증가하여 국부전류가 증대하는 것이며 양극생성물과 음극생성물이 금속표면에서 떨어진 곳에서 침전하여 방호피막을 형성하지 못한다. 상온 에서 부식에 대한 영향력은 알칼리 금속 중에서 Lit, Na*, K+ 의 순서대로 줄어드나, 알칼리토류 금속의 염화물의 영향은 적다. 그러나 AI*, NH4', Cr2+, Fe2+ 등의 영향은 알칼리 금속 보다 훨씬 크다. 알칼리 금속의 인산염, 탄산염 붕산염 및 이 온은 부식성이 심하나 크롬산염, 아질산염 및 과망간산염 등 의 산화제는 부식을 억제하는 능력이 있다. ⑤ 온도의 영향 부식속도에 대한 온도의 영향은 단순한 화학반응에서와 같게 결정하는 경우가 많다 즉 20°C 상승하면 2 배 즉 10°C 상 승에서 20% 정도 부식이 증가한다. 밀폐된 상태에서는 철의 부식속도는 온도와 함께 직선적으로 증가하나 개방된 상태에 서는 80°C 에서 최대로 되고 80°C 이상에서는 수중의 용존산 소가 감소하므로 부식속도는 감소한다. 반응계 내부의 각 부 분에서 온도차이가 생기면 부식에 영향을 주는데, 이것은 온 도 차이에 의한 국부전지의 작용이며 철의 고온부가 저온부 에 대하여 양극으로 된다. ⑥ 유속의 영향 유속이 부식에 미치는 영향은 복잡하다. 약간의 운동은 국 부부식을 제거하는 점도 있으나, 용존산소의 보급을 증대시 켜 보호피막을 감소시키고, 산소의 확산량을 증가시켜 부식 을 증가시킨다. 용존산소가 존재하지 않고 금속과 접촉하는 액체의 유속이 다르면 유속이 높은 금속표면이 양극이 되고, 저유속의 표면은 음극으로 되어 부식이 일어난다. 3.3 부식방지 일반적으로 부식에 대한 제어대책은 다섯 가지의 종류가 있으나, 실제문제에서는 이러한 것들을 조합하여 가장 효과 적이고 경제적인 대책을 수립하여야 한다. 부식제어 대책으 로서 환경적 제어는 현실적으로 수중에서의 부식제어가 대부 분이므로 여기에 중점을 두기로 한다. 수중에 있는 금속의 부 식속도는 용존산소농도에 비례하므로 용존산소를 0.2 mg/L 까지 제거하면 부식이 거의 방지되고, 70°C 이상 온수계통에 서는 0.1 mg/L 이하, 18 기압까지 저압보일러는 0.02 mg/L 이 하, 고압보일러는 0.005 mg/L 이하까지 제거한다. 1) 화학적산소 제거 보통 화학적 산소제거는 아황산소다(Na2SO2)와 수화히드 라진(hydrazine, N2H4H2O)을 사용한다. 아황산소다의 산소와 반응은 식(8)과 같다. Na2SO2+1/2O2 → Na2SO4 (8) 위 식에서 이론상으로 아황산소다 7.9 mg/L 이 산소 1 mg/L 과 결합하나 20 mg/L 정도 과잉으로 투입하면 대량의 물에서도 단시간에 제거한다. 최근에는 아황산소다가 수중에 고형물을 남기는 단점 때문에 수화히드라진을 많이 사용하는 데 반응식은 식(9)와 같다. N2H4H2O+O2 → 2H2O + N2 (9) 한편, 고압과 고온에서는 히드라진이 암모니아를 생성하므 로 수소를 주입하여 용존산소를 제거하기도 한다. 2) 기계적 산소제거 대부분의 기계적 산소제거는 적당한 온도와 압력하에서 물을 분무시키는 방법을 쓰고 있다. 감압하에서 가열시켜 끓 이는 방법도 수중의 용존가스를 제거하는 능률적인 방법이 다. 기계적 방법에 의한 가스제거는 95%까지 가능하다. 3) 부식억제제의 사용 부식성의 용액 중에서 소량의 어떤 물질을 첨가하면 금속 재료의 부식이 현저하게 감소되거나 방지되는데, 이때 첨가 되는 물질을 부식억제제라 한다. 부식억제제로는 초기에는 크롬산염이었고 그 외는 인산염, 고분자인산염, 구산염, 아황 산염, 아비산염, 몰리브덴산염 및 텅스텐산염 등의 무기화합 물이 있으며, 지방족 아민류, 방향족 아민류를 비롯하여 유기 산, 알코올, 머캅탄, 티오요소(thiourea) 등이 있다. 이외에 한 천, 젤라틴, 당류, 전분 및 탄닌과 같은 천연물질도 부식억제 작용을 한다. 이러한 부식억제제의 기능적 특성을 보면 다음 과 같다. (1) 부식억제제의 효율은 첨가농도에 따라 증가한다. (2) 충분한 부식억제 효율을 가지려면 억제제의 용액 중 농도를 적당히 한계치 이상으로 한다. | {}
9b244fd9-fb75-481e-90cf-fe0fc4b2169a | 5권.pdf | 1.4-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 (3) 용액의 유동은 흡착평형을 도우며 억제작용을 빠르게 하는 것만이 아니라 정지 시에 비해 적은 농도로서 동등한 억제효율을 갖게 한다. (4) 중성억제제는 철뿐만이 아니라 구리 계통이나 알루미 늄 및 납 등의 비철금속에 대해서도 동등한 부식억제 효능 을 가지며 성질이 다른 금속간의 접촉부분에서도 부식억 제 작용을 한다. 4) 전기적제어 부식성의 수용액과 접촉하고 있는 금속체 사이에 직류전 류를 흐르게 하여 금속체를 전기적인 부식의 방지를 할 수 있다. 일반적으로 용액 중 금속체를 향하여 음극전류를 흐르 게 하여 부식을 방지한다. 5) 유기재료에 의한 방식 유기재료는 금속표면에 코팅 또는 라이닝하여 금속표면을 피복하여 부식제어를 하는 것이다. 유기재료로는 유성페인트 가 처음으로 이용되었고, 천연고무 및 합성고무도 많이 이용 되고 있다. 합성고무의 종류로는 티오콜(thiokol), 네오프렌 (neoprene), 부나에스(buna-S), 부나엔(buna-N)등이 있다. 4. 슬라임 및 조류 억제 4.1 생물학적 오염의 종류 슬라임 및 조류는 신속하게 번식하여 부피가 큰 식물성 물 질을 생성할 수 있는 물질인데, 표 4 는 개방순환 시스템에서 보통 존재하는 슬라임 형성생물에 대한 상세 및 그 분류를 표시한 것이다. 슬라임 및 조류는 전열저항이 매우 큰 막을 응축기의 전열면에 부착시켜 열관류 효율을 저해한다. 4.2 생물학적 오염의 방지 배관 및 기계 내에는 외부에서 기계적으로 제거할 수 없는 부분이 많기 때문에 화학적 처리를 하는 것이 바람직하다. 1) 염소화 페놀 표 4 주요한 슬라임 형성의 생물 ¦ 생물 ¦ 개략적인 분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ algae ¦ 단세포 : 때로는 끈적끈적한 판상체를 형성 다세표 : 판상 또는 엽상체 ¦ ¦ fungi ¦ 박테리아 : 표면에 끈적끈적한 피막을 형성 슬라임곰팡이 : 번식과 정에서 일세대에 걸쳐 끈적끈적한 판상을 이룬다. Asc.Fungi(Ascomycetes) : 그 중에 한 종류로서 효모가 있다. 때로는 끈적끈적한 집단을 이룬다. 조류모양의 해선상균류 및 경상의 해선상 균류 : 슬라임을 형성하는 일은 드물지만 그 사상체는 다 른 생물의 슬라임과 결합한다. ¦ 사용이 간편하고 안전하며 가장 널리 쓰인다. 슬라임 및 조류의 번식을 방지할 수 있으며 200 mg/L 정도를 사용하면 충분하다. 2) 황산동 황산동은 0.5 mg/L 정도만 사용하면 조류의 대부분을 사 멸할 수 있다. 다만 강재에 대해 부식성이 있다. 3) 과망간산 칼리 산화제이며 미생물에 대하여 독성이 높다. 조류가 살아 있 을 때나 죽은 후에도 과망간산 칼리를 소모하기 때문에 화학 적인 소모량이 증가한다. 4) 염 소 슬라임과 조류의 생성을 억제하는 가장 효과 적인 약품이 다. 취급이 까다로와 중소형장치에는 적용이 어렵다. 염소는 0.5~1.0 mg/L 만 있으면 세균류와 대부분의 미생물을 죽일 수가 있다. 소량의 염소가 필요할 때는 차아염소산칼슘 또는 차아염소산 나트륨을 사용한다. 시스템에서 계속 사용 시는 0.2~0.5 mg/L 이면 충분하고, pH 는 8.0 이하로 유지(6.0~7.0) 하는 것이 바람직하다. 5) 제 4 암모늄화합물 농도가 높을 때 슬라임과 조류에 대해 독성을 갖는다. 5. 수처리 시스템 5.1 배수처리 방법 1) 용수처리와 배수처리 수처리의 목적은 용도에 적합한 수질로 만드는 것이다. 그 래서 수처리의 목표는 법규에 의해 정해진 수질 또는 용도별 로 요구되는 수질로 관리함에 있다. 표 5 는 수처리를 용수처 리와 배수처리로 나누어, 목표수질 달성을 위한 주요 제거대 상물질을 분류한 것이다. 용수처리는 처리한 물을 그대로 사용하는 것을 목적으로 한다. 처리된 물의 수질이 먹는 물을 대표할만한 수준의 양질 의 물을 만들고자 한다. 배수처리의 목적은 최종적으로 공공 용수수역의 수질오염을 방지하여 환경기준을 달성하고 이를 유지하기 위하여 행해진다. 배수 재이용의 경우, 재이용의 용 도에 맞는 수질을 얻기 위해서 배수처리와 용수처리 두가지 방법을 함께 사용하기도 한다. 2) 유해물질을 포함한 배수처리법 수질오염 방지법을 기반으로 하는 유해물질의 배수 기준 항목에는 카드뮴, 시안, 유기 인, 연, 크롬, 비소, 수은, PCB, 트리클로로에틸렌, 사염화탄소 등이 있다. 이러한 유해물질에 대한 배수처리법은 다음과 같이 크게 3 가지로 구분된다. (1) 유해물질을 분리하여 무해한 물질로 치환 (2) 유해물질의 성질을 그대로 응용하여 분리 | {}
f5fff051-220a-4fd2-ac52-76cebe298c38 | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-7 (3) 유해물질을 불용성 물질로 분리 이들의 단위조작은 물리적 조작으로 분류되며, 방법으로는 염소처리, 오존처리, 전기분해, 이온교환, 응집침전 등이 있 다. 이러한 처리를 위해서는 전처리 또는 후처리, pH 조정이 필요한 경우가 많다. 표 5 수처리 분류별 주요 제거대상물질 ¦ 수처리 분류 ¦ 수처리 분류 ¦ 원수(��) ¦ 주요 제거대상물질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용수처리 ¦ 식용수 ¦ 자연수 ¦ 현탁물질, 탁도성분, 유기물, 조류, 세균, 대장균, 철, 망간 등 ¦ ¦ 용수처리 ¦ 공업용수 ¦ 자연수 ¦ 上同, 순도가 극히 높은 경우 이론에 가깝게 불순물 제거 ¦ ¦ 용수처리 ¦ 공업용수 ¦ 하수처리수 배수처리수 ¦ 존재하는 미세 현탁물질, 용해성 유기물, 색도, 냄새, 세균 등 ¦ ¦ 용수처리 ¦ 재이용수 ¦ 하수처리수 배수처리수 우수처리수 ¦ 上同, 바이러스, 대장균, 탁도, 스케일 등 ¦ ¦ 배수처리 ¦ 하수도 방류 ¦ 사업계 배수 ¦ pH, BOD, SS, n-헥산 추출물질, 유해물질 등 ¦ ¦ 배수처리 ¦ 공공수역 방류 ¦ 사업계 배수 ¦ pH, BOD, SS, 계면활성제, 질소, 인 등 ¦ ¦ 배수처리 ¦ 공공수역 방류 ¦ 공공 하수 ¦ pH, BOD, SS, n-헥산 추출물질, 대장균, 질소, 인 등 ¦ ¦ 배수처리 ¦ 공공수역 방류 ¦ 생활 배수 ¦ pH, BOD, SS, n- 헥산 추출물질, 대장균, 질소, 인 등 ¦ 3) 발생오니(슬러지) 처리법 발생된 오니를 수처리계에서 확실하게 분리하지 않으면 처리수에 혼입되어 수질을 나쁘게 한다. 수처리는 오니처리를 하기 나름이라고 말할 수 있을 만큼 오니의 처리와 처분은 중요하다. 수처리계에서 배제되는 시점에서의 오니는 대부분 이 수분으로 이루어져 있으며, 고형물은 0.5%~1.0%가 채 되 지 않는다. 이러한 오니에서 수분을 분리하여 감량화 하거나 부패되기 쉬운 유기물은 미생물에 의해 분리하여 안정화하는 등의 조작을 오니처리라고 한다. 오니에서 수분을 분리하는 처리방법에는 농축, 탈수, 건조, 미생물 건조(compost), 소각 등이 있다. 오니의 안정화 방법으로는 혐기성 소화, 호기성 소화가 있으며, 미생물 건조(compost)의 경우 탈수오니의 호 기성 미생물에 의한 안정화 방법이라고 할 수 있다. 5.2 응집침전 1) 응집과 응결 응집침전은 약품을 주입하여 수중의 용존물질 또는 부유 고형물질을 제거하는 공정이다. 응집침전은 흔히 ① 약품주 입에 의한 응집(coagulation), ② 생성된 미세한 플럭(floc)의 응결(flocculation)단계, ③ 형성된 큰 플럭의 침전단계로 나 누어진다. 이 중, 응집단계는 약품, 즉 응집제 주입에 의하여 미세한 콜로이드(colloid) 상태의 입자나 용존된 이온, 혹은 더 큰 부유물질을 불안정(destabilization)화 시켜 쉽게 침전 가능한 플럭을 형성하는 것을 말한다. 지표수에 분산되어 있는 고형물의 대부분이 0.1~100 LLM 정도의 입자인데, 아주 큰 표면적을 갖고 있고, 이 큰 표면적 때문에 주위 물에서 물분자 이온과 같은 물질을 흡착하는 경 향이 있고, 정전기를 띄게 된다. 이러한 정전기를 제타전위라 하며, 이 정전기력을 감소시키기 위하여 응집제를 사용하는 데, 응집제의 응집력은 원자가 클수록 급속히 증대하기 때문 에 주로 3 가의 알루미늄염과 철염이 사용되고 있다. 이와 같이 정전기력을 띈 콜로이드 같은 미립자가 침전이 잘되는 플록을 형성시키도록 결합시켜 덩어리로 만드는 것을 응집이라 한다. 응집과 유사한 말로 쓰이는 응결이 있는데, 콜로이드전하의 중화로 입자가 결합하는 것을 응집 이라 하고 응집된 입자가 가교현상(bridging phenomenon)에 의해 서로 결합하는 경우를 응결이라 하여 구별하여 쓴다. 화학적 응집에서 약품량 결정은 jar-test 를 하여 결정하여 야 한다. 주입약품과 원수가 잘 혼합하기 위해서 급속교반(교 반속도 130~180 rpm)을 5~10 분간 실시한 플록을 형성시키 기 위하여 완속교반(교반속도 40~80 rpm)을 15~30 분간 실 시한다. jar-test 순서는 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 상징수 분석 S > S > S , 응집제 및 급속교반 완속교반 정지침전 잔류탁도 pH 조정제 150(rpm) 40(rpm) 플록관찰 잔류색도 투입 5~ 10 분 15~ 30 분 pH 등 (1) 황산알루미늄 보통 황산반토라고도 하며, 화학식은 Al3(SO4)3 · nH3O 이며 결정수는 18H3O 가 일반적이다. 반응은 물에 충분한 알 칼리도가 있어야 하며 다음식과 같다. Al3(SO4)3 · 18H3O+3Ca(HCO3)3 → 3CaSO4+3A43(OHIs+6COs+18HgO 황산알루미늄과 반응하려면 충분한 알칼리도가 공급되어 야 하며 알칼리도가 부족한 경우에는 석회나 소석 회를 사용 하여 알칼리도를 공급한다. 응집반응은 식(11)과 같다. (10) Al2(SO4)2 · 18H2O+2Ca(OH)2 → 2CaSO4+2A&2(OH)2+18H2O (11) 그림 5 는 탁도, 알칼리도와 황산알루미늄의 주입율과 의 관 계도이다. 황산알루미늄에 대한 최적 응집 pH 는 4.5~8 정도 이며 주로 건조상으로 된 입자상의 약품을 용해하여 사용하 며, 액상은 50%(alum)을 사용한다. (2) 폴리염화알루미늄(PAC) | {}
7406c2f4-75c3-482a-97ae-efa6d7966ea8 | 5권.pdf | 1.4-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 70.0 60.0 수온 ... 22° 50.0 알칼리도 ... 40° 탁도 4500AS 40.0 wdd 30.0 탁도 2 500AS pH ... 7.0 20.0 탁도,4500PAC 상징탁도, 10.0 탁도 500AS 8.0 탁도 30 PACT ·탁도 2500PAC 6.0 탁도 500PAC 4.0 2.0 ·탁도 30AS 0 1020 30 40 50 60 80 100120140160180 황산알루미늄 PAC 주입량, ppm 그림 5 각종 탁도에 대한 응집효과 알루미늄의 염화물의 응집속도는 황산알루미늄에 비해 2~4 배 빠르며, 응집력도 우수하다. PAC 는 분자량이 1000 이하이며 알루미늄함량이 Al2O2 로 10~15% 정도이다. 한편 PAC 의 장점은 pH 의 영향이 적으며, 저 수온에 영향 을 받지 않는다. 또한 주입에 따른 알칼리도의 저하가 황산 알루미늄의 1/2~1/2 이하로 알칼리제가 적게 소요되며 홍수 시나 또는 고탁도의 수질 등 수질변화에 대한 대응성이 빠르 게 요구될 때 많이 사용된다. (3) 황산제 1 철 일명 녹반이라고도 하며, 청록색을 결정으로 pH 5.5 이 상에서 Fe(OH)2 를 생성하고 pH 8 이상에서는 Fe(OH)2 로 서 신속히 산화한다. 식(12)와 같이 반응한다. FeSO4.7H2O+Ca(HCO2)2 → Fe(HCO2)2+CaSO4+7H2O (12) Fe(HCO2)2+2Ca(OH)2 → Fe(OH)2+2CaCO2+2H2O 4Fe(OH)2+O2+2HzO → 4Fe(OH)2 황산 제 1 철은 고탁도의 원수에 적합하고 황산알루미늄에 비하여 가격이 저렴하다. 황산 제 1 철을 빠르게 반응시키기 위해서는 높은 pH 가 요구되며, 최적 pH 범위는 8.0~11 로 알 칼리도 보충을 위해 석회를 동시에 투입하여 응집시킨다. (4) 황산제 2 철 중탄산알칼리도와 반응하여 플록을 만드는데, 반응식은 식 (13)과 같다. Fe2(SO4)2+2Ca(OH)2 → 2Fe(OH)2+2CaSO4 (13) 이 약품은 금속에 대한 부식성이 강하고 냉수에 용해되기 어려워 보통 따뜻한 물로 용해시킨다. 한편 플록의 생성 및 침전시간은 황산반사보다 빠르며, 최적 pH 는 5~11 정도이다. (5) 염화제 2 철 중탄산 알칼리도와 반응하여 수산화제 2 철을 형성시켜 침 전하는데 반응식은 다음과 같다. 2FeCl2+2Ca(HCO2)2 → 2Fe(OH)z+2CaSO4+6CO2 (14) 알칼리도가 부족한 경우 석회를 사용하는데, 식(15)과 같 이 반응한다. 2FeCl2+2Ca(OH)2 → 2Fe(OH)2+2CaCl2 (15) (6) 응집보조제 응집제의 효과 를 높이고 응집제의 투입량을 감소하기 위하여 사용하며, pH 및 알카리도조정제, 플록 중량제, 플록형성 보조 제로 구분된다. 플록 중량제로는 cabon black, bentonite 등을 사용하며, 플록 형성 보조제로는 활성균산이 널리 사용되고 있다. 응집보조제로서 응집성능을 발휘시키는 무기 보조제는 Ca(OH)2, Na2CO2, Na2O · xSiO2(규산나트륨), bentonite, flash, NaOH 등이 있다. 2) 침전 침전지는 일반적으로 두 종류로 나눌 수 있는데, 침전시간 이 2 시간 이상인 재래식 침전지와 침전시간이 1 시간에서 2 시 간인 고속응집 침전지로 나눌 수 있다. (1) 재래식 침전지 큰 처리장에서의 침전지는 보통 장방형이고, 작은 처리장 에서는 정방형 또는 원형이다. 침전시간은 보통 2~6 시간이 고 8 시간 이상인 것도 있으나, 대부분은 4~5 시간 정도이며, ![image](/image/placeholder) 슬러지름 그림 6 경사판 모형도 ![image](/image/placeholder) 슬러지 수집관 스컴 제거기 구동용 모터 유입수 WS 톱니바퀴 체인 유출수 슬러지 바닥 슬러지 호퍼 수집판 슬러지 인출 그림 7 장방형 침전지 ![image](/image/placeholder) 구동장치 지지다리 WS 유출수 유입수 스컴 슬러지 인출 그림 8 원형 침전지 | {}
16ebec57-0ff5-4f1b-944f-c6b126e1022a | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-9 활성슬러지공법에서의 표면적 부하는 10.4~20.8 m3/m2 · 일이 다. 침전효율을 높이기 위하여 경사판이나 관을 사용하기도 한다(그림 6 참조). 그림 7 과 그림 8 은 장방형 침전지 및 원형 침전지를 나타 낸 것이다. (2) 고속응집 침전지(슬러지 접촉형) 원수에 고형물이 적어서 충분한 응결이 되지 않아 원수고 형물 자체만으로 침전하기가 어렵다. 이를 개선시킨 방법이 고속응집 침전지로 슬러지 순환형, 슬러지 브랑켓(blanket)형 및 복합형이 있다. ① 슬러지 순환형 슬러지 순환형은 어떤 농도를 가진 슬러지를 항상 침전지 내에 순환시키며 새로 유입된 원수와 응집제를 혼합시켜 큰 플록으로 성장시킨 다음 침전시키는 형식이다 슬러지 순환형은 보통 체류시간이 45 분에서 2 시간이고 물 의 상승속도는 수처리에서는 2 m/h 이하이고, 물의 연수화 시스템에서는 5~7 m/h 정도이다. ![image](/image/placeholder) 회전식 구동장치 트로프 침전수유출 원수 유입 배수 그림 9 고속응집 침전지(슬러지 순환형) ![image](/image/placeholder) 원수유입 구동장치 。 。 。 。 침전수 트로프 유출 배수 분리관 그림 10 고속응집 침전지(슬러지 브랑켓형) ![image](/image/placeholder) 구동장치 침전수 유출 프로트 원수유입 배수 그림 11 고속응집 침전지(복합형) 그림 9 는 대표적인 슬러지 순환형 침전지를 나타낸 것이다. ② 슬러지 브랑켓형 슬러지 브랑켓형은 중앙의 혼합반응실에서 기존슬러지와 혼합하여 큰 플록을 만들고 분리조에서 방출시켜 상승시킨 다. 상승하는 플록은 수중의 브랑켓 층에 여과 되고 물은 깨끗 해진다. 슬러지 브랑켓 형은 물의 상승속도를 8 m/h 까지 높 일 수 있으며, 그림 10 은 슬러지브랑켓형 침전지를 나타낸 것 이다. ③ 복합형 그림 11 과 같이 응집은 슬러지 순환형으로 하고 분리는 슬 러지 브랑켓형으로 하는 방식이다. 5.3 여과 여과 란 다공성 매개체나 다공성물질에 액체를 통과 시켜 미세한 부유물질을 제거하는 것으로, 특히 침전으로 제거되 지 않는 미세한 입자의 제거에 효과 적이다. 여과 의 형식분류는 여과 압력, 여과 방향, 여층의 형태로서 분류된다. ① 여과 압력 → 중력식 및 압력식 ② 여과 방향 → 하향류, 상향류, 수평류 및 상하향류 ③ 여층의 형태 → 고정상형 및 이동상형 1) 완속여과 완속여과 는 모래층을 통하여 원수를 천천히 유하시키는 방법으로 여과 속도는 5~24 m2/(m2h) 이지만 통상 7~15 m2/ (m2h)를 적용한다. 단 유입 SS 농도가 100 mg/L 이하에는 최 대 여과 속도 20 m2/(m2h)적용이 가능하다. 여과 지의 운전시간 은 원수수질과 여과 속도에 따라 다르나 보통 20 ~60 일이며, 유지관리 시 표면을 1~22 cm 정도 걷어내고 일정한 두께보 다 얇아지면 새로운 모래를 보충시킨다. 완속여과 에서는 부유물질과 세균은 거의 제거되고 탁도, 색도, 철 및 망간도 제거된다. 여과 지 형식은 장방형이 많고, 여과 지의 깊이는 2.6~2.4 m 가 보통이며, 모래벽의 깊이는 1 m 내외로 하는데, 우리나라는 보통 60 cm 이다. 모래의 크기 는 유효지름(모래지름이 10% 통과 율(중량백분율)의 입자지 름)이 0.2~0.45 mm, 최대지름이 2.0 mm 이하이며, 균등계수 (60% 통과 율의 입자지름/유효지름비)는 2.0 이하로 규정되어 있다. 2) 급속여과 급속여과 법은 모래, 안트라사이트 등의 입상여재로 이루어 진 여층에 비교적 높은 속도로 유입수를 통과 시켜 여재에 의 한 부착 또는 여층 내의 여과 작용 등의 처리기작에 의해 부 유물을 제거하는 방법이다. (1) 중력식 여과 방법 중력여과 방법은 자연유하에 의해 여과 가 진행되므로 여과 지수면은 자유수면이다. 여과 지는 그림 12 와 같이 하부집수장 치, 역세수 배수구, 여과 상 등으로 구성된다. 여과 지의 깊이는 보통 2.5~2 m 로 하고, 사면위의 수심은 1 m 가 표준이다. 모 | {}
259f394c-7896-408e-8af4-1b6ec19182b5 | 5권.pdf | 1.4-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 역세수 탱크 여과 중의 수면 세척수 통로 7~10 mm 역세중의 수면 300~760 mm 600 여유벽 유입수 300~760 mm 모래 배수 D 자각 400~600 mm 처리수 R E D 세척수 조절기 하부배수계통 배수 그림 12 여과 지 단면도 래층의 두께는 60~70 cm 로 하고 모래의 크기는 유효지름이 0.45~0.7 mm 로 하고 균등계수는 1.7 이하, 최대지름 2.0 mm 이 하, 최소지름이 0.2 mm 이상으로 한다. 하부 집수장치는 3 가지로, 다음과 같다. ① 스트레이너형과 휠러형 ② 다공관형 ③ 유공블럭형 세척은 여과 의 손실수두가 2.0~2.5 m 에 달하면 여과 를 중 지하고 세척한다. 세척방법은 기계적 교반 후 물로 역류세척, 공기로 교반 후 물로 역류세척 또는 물과 공기의 동시 역류 세척, 물만으로 역류세척 등이 있다. 공기와 물세척의 경우 공기압은 수주로 2~5m, 공기량은 1 m2 마다 0.25~0.7 m2/min, 세척수압은 수주 7~10 m, 세척 수량은 0.25~0.5 m2/(m2 · min)이 필요하고 물세척 시는 세척 수압이 수주 2.5~5.0 m, 세척수량은 0.6~0.9 m2/(m2 · min)이 다. 표면세척을 할 경우 세척수량은 0.4~0.6 m2/(m2 · min)으 로 줄일 수 있다. (2) 중력식여과 의 변형방법 중력식 급속여과 의 변형방법에는 다양한 종류가 있다. 보 통 여과 지는 물이 위에서 아래로 흐르는데 비해, 아래에서 위로 흐르는 상향류식 여과 방식(그림 13a 참조)이 있는데 여 과층의 두께는 보통 2 m 정도로 두꺼우나 여과 속도는 260~ 260 m/d 로 할 수 있다. 양방향 여과 방식은 상향류식 방식에 서 모래의 부상을 방지하기. 위해 상하 양방향으로 여과 하는 방식(그림 13b 참조)으로 유입수의 20%는 하향으로 80%는 상향으로 여과 되는데, 장점은 여과 속도를 매우 크게 할 수 있다. 감쇠여과 방식은 일정유량을 여과 하는 재래식 여과 방법과 달리 여과 지의 수위를 일정하게 유지하는 방법으로 여과 지가 폐쇄됨에 따라 여과 유량이 감소하는 여과 방법이다. 그림 14 와 같이 밸브리스 필터는 여과 에 의해 손실수두가 크게 되면 전극 또는 사이펀의 작동에 의해 자동적으로 역세 가 진행되는 형태이고, 모노밸브 필터는 1 개의 밸브작동에 의해 역세와 여과 가 자동으로 진행된다. 그림 15 는 연속 역세척식 여과 지를 나타낸 것으로 상향류 식으로 여과 되면서 오염된 모래를 슬러지와 함께 공기에 의 ![image](/image/placeholder) 처리수 모래막이 격자 스트레이너 처리수 1.8~3.0m 깊이 여과 매체 1.2~1.8m 유입수 여과 매체: 깊이 하부 배수실 하부 배수실 유입수 a. 상향류 여과 기 b. 양방향 여과 기 그림 13 상향류 및 양방향 여과 기 ![image](/image/placeholder) 사이펀파괴 역세관 역세관 출구 역세수 탱크 입구 배수 a. 여과 b. 역세 그림 14 밸브리스 여과 장치 Chart Type: bar 1~1.3m 9000 압축공기 위에 위에 2 3 1 1 와촐 2 3 2 1 해 중앙의 배관을 통해 여과 지의 상층부까지 올라가 세척되 고 세척된 모래는 다시 여과 지로 내려오고 세척된 물은 위어 를 통해 제거된다. 그림 15 연속역세척식 여과 장치 이것은 직접여과 지내로 응집제를 주입할 수 있어서 전처 리로 응집침전 장치가 따로 필요 없다. | {}
d951ac24-f330-4036-a29a-106a24ea2029 | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-13 Chart Type: bar 0.25 0.50.7 51.0 2.0 3.0 4.0 5.0 계수×급부하 =가산할 보일러부하 0.26 0.72 0.8 0.88 0.9 0.91 0.95 그림 13 난방급탕 겸용보일러의 보일러에 가산할 급탕가열량 비율 여름에 대기 손실을 줄이고 겨울에 효율을 개선하기 위해, 단계적으로 연소를 제어하는 모듈러 보일러를 사용할 수 있 다. 운전하지 않는 보일러는 식어서 외부로의 열손실이 줄거 나 없다. 가동하고 있는 보일러의 물을 쉬고 있는 보일러로 통과 시키지 않아야 한다. 4.4 순간급탕가열기 급탕탱크가 없는 급탕가열기를 순간급탕가열기라고 한다. 일반적으로 순간급탕가열기는 가열기로 급수가 한 번에 통과 할 때 가열한다. 순간급탕가열기가 여러 가지 면에서 저탕식 에 비해 효율이 좋다. 이 가열기는 가열된 급탕을 저장하지 않기 때문에 대기하는 열손실이 적다. 사용이 적을 수록 에너 지절약이 많다. 설치 공간이 적어 사용지점에 가까이 설치할 수 있어 급탕계통에서의 열손실이 줄어든다. 설치가 쉬워 둘 이상의 급탕가열기를 설치하면 배관이 감소하여 열손실이 감 소한다. 순간급탕가열기는 흐름 감지기로 물 흐름을 감지되면 물 을 가열하기 시작한다. 가열기의 출구온도는 유량과 입구 급 수온도 및 가열량으로 결정된다. 순간급탕가열기의 가열능력은 다음과 같이 계산한다. Q = mcp4T 여기서 Q : 가열량, W m : 유량, kg/s Cp : 물의 비열, 4.1868 kJ/(kg.°C) 4T : 급수온도와 급탕온도의 차, °C 사람이 사용하는 기구의 급탕 허용온도는 약 40°C 정도인 데 배관의 열손실이나 샤워기에서 분무될 때 식는 것을 고려 하면 43°C 가 더 적합하다. 기구의 일반적인 유량 범위는 다음 과 같다. ¦ 수세기 ¦ : 0.01 ¦ ~ ¦ 0.6 L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤워 ¦ : 0.05 ¦ ~ ¦ 0.16 L/s ¦ ¦ 욕조 ¦ : 0.06 ¦ ~ ¦ 0.38 L/s ¦ ¦ 식기세척기 ¦ : 0.06 ~ ¦ 0.19 L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세탁기 ¦ : 0.06 ~ ¦ 0.38 L/s ¦ ¦ 주거용 최대유량 ¦ : 0.2~0.5 ¦ L/s ¦ 1) 순간급탕가열기의 유량 급탕배관과 순간급탕가열기의 유량은 헌터 방법 으로 구한 다. 급탕을 사용하는 각 기구에 표 14 의 기구급수부하단위 (WSFU)를 적용하여 합산한다. 급탕배관과 순간급탕가열기 의 유량은 그림 14 나 그림 15 의 건물 종류별 선도에 총 기구 수(WSFUs) 값을 일치시켜 구한다. 실제 급탕유량을 알면 총 급탕량과 온도차로 가열기를 선 정할 수 있다. 병원과 같이 중요한 건물에서는 100 % 예비 능 력이 되게 가열기를 복수로 설치하는 것이 좋다. 군사학교의 기숙사와 같은 경우는 훈련 후에 샤워와 세면기를 동시에 사 용하므로 100% 동시사용률을 적용한다. 기구 수를 모를 때는 표 15 를 사용하여 급탕부하를 예측하 고 그림 14 나 그림 15 로 급탕유량을 구한다. 표 14 60°C 급탕의 기구급수부하단위(WSFU) ¦ ¦ 공동 주택 ¦ 체육관 ¦ 병원 ¦ 호텔 기숙사 ¦ 공장 ¦ 사무소 ¦ 학교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개인세면기 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ ¦ 공중세면기 ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 샤워 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 3.5 ¦ ¦ 1.5 ¦ ¦ 욕조 ¦ 1.5 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 주방싱크 ¦ 0.75 ¦ ¦ 3 ¦ 1.5 ¦ 3 ¦ ¦ 0.75 ¦ ¦ 청소싱크 ¦ 1.5 ¦ ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 수치료 욕조 ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 식기세척기 ¦ 1.5 ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 주) 절수형 기구 이전의 자료임 표 15 개략 급당 기구급수부하단위(WSFU) ¦ 건물 종류 ¦ 기구급수부하단위(WSFU) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 병원 ¦ 2.5/침상 ¦ ¦ 호텔 ¦ 2.5/객실 ¦ ¦ 사무소 ¦ 0.15/인 ¦ ¦ 초 중고등학교 ¦ 0.30/학생* ¦ ¦ 공동주택 ¦ 3.00/호 ¦ 주) *샤워 부하는 WSFU 에 가산한다. [예제 10] 학생 900 명의 초등학교에 공중용 세면기 90 개, 청소싱크 10 개, 주방싱크 6 개, 샤워 10 개, 0.6 L/s 의 식기세척 기 한 개가 있다. 다음에 따라 순간가열기용 급탕유량을 구 하라. (1) 개략 기구급수부하단위 수에 의한 방법 (2) 실제 기구 수에 의한 방법 해) (1) 표 15 을 사용하여 개략적인 기구급수부하단위 (WSFU) 수를 구한다. 900 학생 x 0.3 WSFU/학생 = 270 WSFUs. 샤워는 포함되어 있지 않으므로 표 14 에서 1.5 WSFU / 샤워 x 10 샤워 = 15 WSFUs 를 추가한다. 총 WSFUs = | {}
b8ce5380-d148-463e-87a7-a10d961e6558 | 5권.pdf | 1.6-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 270 + 15 = 285 WSFUs. 그림 15 의 곡선 D 에서, 285 WSFUs 에 대한 유량은 1.7 L/s 다. b. 실제 기구수와 표 14 에 따라 WSFUs 값을 계산하면 다 음과 같다. ¦ '90 세면기 ¦ x 1.0 WSFU ¦ = 90 WSFUs ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 청소싱크 ¦ x 2.5 WSFU ¦ = 25 WSFUs ¦ ¦ 6 주방싱크 ¦ x 0.75 WSFU ¦ = 5 WSFUs ¦ ¦ 10 샤워 ¦ x 1.5 WSFU ¦ = 15 WSFUs ¦ ¦ 소계 ¦ ¦ 135 WSFUs ¦ 그림 15 의 곡선 D 에서 135 WSFUs 에 대한 유량은 1.2 L/s 이고 식기세척기 0.6 L/s 이므로 총 유량은 1.2 + 0.6 = 1.8 L/s 다. Chart Type: line 확대 측선 A 곡선 B 꼭선 C item_01 6mL/s 8mL/s 16mL/s 24mL/s item_02 3mL/s 9mL/s 10mL/s 27mL/s item_03 3mL/s 9mL/s 18mL/s 23mL/s item_04 3mL/s 6mL/s 9mL/s 12mL/s 곡선 A : 식당, 곡선 B : 병원, 기숙사, 호텔, 곡선 C : 아파트, 곡선 D : 사무소, 학교 그림 14 급탕유량 계산용 수정 헌터곡선(절수형 기구 이전의 자료임) ![image](/image/placeholder) 곡선 A mL/s 3 곡선 B 응원 곡선 C 2 곡선 D 50 100 150 200 250 300 350 400 곡선 A : 식당, 곡선 B : 병원, 기숙사, 호텔, 곡선 C : 아파트, 곡선 D : 사무소, 학교 그림 15 그림 14(수정 헌터곡선)의 확대(절수형 기구 이전의 자료임) 개략 산출한 유량이 실제 기구수로 계산한 유량보다 약간 작다. 개략 기구 수에 의한 방법이 실제기구(WSFUs) 수에 의한 방법보다 두 배까지도 클 수 있다. 장비를 크게 선정하 지 않도록 실제 기구수를 사용하여 유량을 선정한다. 2) 지역난방지역 공동주택의 급탕가열기 유량 지역난방지역 공동주택의 급탕방식은 중온수를 이용한 순 간급탕가열 방식으로 하며, 가열기의 유량은 다음 식과 같다. Q = (36 + 9(4N - 2)1/2 x 0.8 / 60 (4) 여기서, Q : 급탕유량, L/s N : 가구 수 5. 급탕분배 5.1 급탕의 자연 순환수두 가열장치를 최하층에 설치하고 환탕관을 설치할 경우, 급 탕의 밀도가 급수의 밀도보다 낮기 때문에 자연 순환수두로 급탕은 위로 올라가고 온도가 낮아진 물은 환탕관으로 하강 하여 급탕이 자연스럽게 순환한다. 이러한 자연 순환 수두는 다음 식으로 계산한다. P = (p1-p2)gh 여기에 (5) P : 자연순환수두(압력), Pa g : 중력가속도 = 9.8 m/s2 P1 : 가열장치의 급탕 밀도, kg/m3 P2 : 가열장치의 환탕 밀도, kg/m3 h : 가열장치에서 최상위 환탕관까지의 높이 필요 순환량을 순환시킬 때의 순환회로의 압력손실보다 이 자연 순환 수두가 크면 급탕순환펌프가 없어도 된다. 이 자연 순환 수두는 급탕온도 60°C 와 환탕온도 55°C 에서 높이 1 m 당 24 Pa, 환탕온도 50°C 일 때는 48 Pa 로 매우 작다. 이렇게 자연 순환 수두로 급탕을 순환시키는 방식을 중력 순환방식이라고 한다. 가로 배관이 길지 않은 높은 건물에서 는 순환펌프를 정지시켜도 급탕 사용에 지장이 없을 수도 있 다. 그러나 실제 배관은 복잡하여 일반적으로 순환펌프로 급 탕을 순환시키는 강제순환방식을 사용한다. 이 경우 급탕을 사용할 때도 급탕펌프의 유량은 급탕량에 크게 영향 받지 않 으며, 급탕관의 유량은 급탕량과 순환량의 합계된다. 5.2 급탕 배관의 구획 급수시설의 경우와 마찬가지로 높은 건물에서는 수직 구 획을 할 필요가 있다. 급수압력과 의 균형을 고려하여 급탕설 비 구획은 급수설비와 같이 한다. 급탕관에 감압밸브를 설치 하는 경우에는 환탕관으로 감압된 수압이 감압밸브 이후의 급탕관에 작용하지 않도록 감압밸브 이후의 급탕관에 환탕관 은 설치하지 않는다. | {}
edf9ec5f-b35b-4f6c-8455-ae2235947198 | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-15 5.3 배관 열손실과 급탕 지연 급탕공급계통을 잘 설계하여 사용자가 급탕사용에 만족하 고 에너지 소비를 적게 하여야 한다. 절수형 기구는 고-유량 기구에 비하여 기구에 도달하는 급탕을 기다리는 지연시간이 길어 물 낭비가 커질 수도 있다. 위생기구에 급탕가열기를 설 치하면 급탕관의 관지름과 길이가 최소화된다. 급탕이 기구 에 도달하기까지의 대기시간으로 열이 손실되고 급탕이 낭비 되어 급탕설비 에너지 사용의 큰 비중이 될 수도 있다. 일반 적으로 급탕계통의 열손실은 전체 급탕설비 에너지 사용량의 10~20% 정도다. 배관의 열손실은 식 (6)으로 관지름 별 단위길이 당 열손실 양을 구한다음 여기에 배관길이를 곱하고, 합산하여 구한다. Hu =2�(0。 -0+)/( + 12, In dido 1, d2 + d2�0 ) (6) d0�1 여기서, Hu : 단위길이 당 열손실, W/m 日。 : 배관 내의 물 온도, K Or : 배관 주위온도, K a1 : 배관 내면의 표면 열전달률, W/(m2 · K) ao : 보온재 외면의 표면 열전달률, W/(m2 · K) d。 : 배관의 안지름, m d1 : 배관의 바깥지름, m d2 : 보온재의 바깥지름, m 入 : 보온재의 열전달률, W/(m2 · K), 入, : 관의 의 열전달률, W/(m2 · K), 5.4 급탕순환 회로와 환탕관 급탕배관이 긴 기구에서 기구 사용 즉시 급탕이 나오게 할 경우에 보통 환탕관과 급탕순환펌프를 설치하는 급탕순환 회 로를 사용한다. 자연대류의 힘인 부력으로 급탕을 순환시키 는 경우도 있지만, 대부분은 순환펌프로 배관의 물을 보일러 로 순환시켜 배관의 물 온도를 뜨겁게 유지시킨다. 환탕관에 온도조절기를 설치하여 설정 허용온도 범위 내 에서 순환펌프를 기동 정지 제어시키면 열손실과 펌프 동력 을 상당히 줄일 수 있다. 급탕이 필요 없을 때는 자동 타임스 위치나 기타 제어로 급탕순환펌프를 정지시켜야 한다. 급탕 은 부식성 유체이므로 순환펌프와 급탕순환계통의 재질은 내 식성으로 한다. 5.5 급탕순환펌프 유량과 환탕관지름 소규모 시설에서 급탕순환펌프와 환탕관의 유량을 간단하게 선정하는 방법으로, 환탕유량을 급탕계통의 기구 당 3 mL/s 로 하거나, DN 20~25 의 수직관마다 30 mL, DN 50 이상 관마 다 130 mL/s 로 한다. 대규모 시설의 급탕순환펌프와 환탕관의 유량은 배관의 열손실로 계산하여야 한다. 대규모 계통에서 급탕순환펌프와 환탕관의 유량을 간단하게 구하는 방법은 다음과 같다; (1) 급탕관과 환탕관의 전체 길이를 산출한다. (2) 식 (6)이나 표 16 또는 기타 기술 자료로 배관열손실 값을 구한다. 이 값에 배관 길이를 곱한다. 개략적으로 보온 관은 30 W/m 을 곱하여 계산할 수 있다. 표 15 는 60°C 의 급탕 온도와 주위 온도 21°C 에서의 실제 배관의 열손실이다. 30 W/m 의 값은 간단하게 계산할 때만 사용한다. (3) 순환펌프와 환탕관의 유량은 다음과 같이 계산한다. Qp = q/(pcp�t) (7) 여기서 Qp : 펌프 용량, L/s q : 열손실, W P : 물의 밀도 = 0.99 kg/L (50°C) Cp : 물의 비열 = 4 186.8 J/(kg·K) △t : 허용 온도차, K 마지막 기구에서의 허용온도 강하를 10 K 로 할 경우에는, Qp(L/s) = q/(0.99 x 4 186.8 x 10) = q/41 450 (4) 이 유량으로 배관계통에서 압력손실을 구하고 유량과 압력으로 펌프를 선정한다. (5) 압력이 배관 단위길이 당 허용마찰손실보다 크지 않아 야 한다. (6) 각 순환 회로마다 환탕유량을 계산하고, 이 유량과 (5) 에서 허용마찰손실로 환탕관의 크기를 선정한다. 급탕순환회로가 많은 경우에는 각 환탕관에서 유량을 측 정하여 필요 환탕량으로 설정할 수 있는 밸런싱 밸브를 설치 하는 것이 좋다. 급탕사용량에 따라 요금을 지불하는 공동주 택에서처럼, 급탕순환의 불균형으로 급탕가열기에서 가까운 표 16 배관의 열손실, W/(m · K) ¦ DN 배관 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보온 동관 ¦ 0.20 ¦ 0.24 ¦ 0.29 ¦ - ¦ 0.33 ¦ 0.37 ¦ 0.44 ¦ - ¦ 0.45 ¦ - ¦ 0.52 ¦ 0.64 ¦ 0.77 ¦ 0.78 ¦ ¦ 보온 스테인리스강관 ¦ 0.20 ¦ 0.24 ¦ 0.29 ¦ 0.32 ¦ - ¦ 0.37 ¦ - ¦ 6.42 ¦ - ¦ 0.50 ¦ 0.56 ¦ 0.69 ¦ 0.82 ¦ 0.82 ¦ ¦ 비보온 동관 ¦ 0.58 ¦ 0.81 ¦ 1.04 ¦ - ¦ 1.27 ¦ 1.51 ¦ 1.77 ¦ - ¦ 2.43 ¦ - ¦ 2.90 ¦ 3.82 ¦ 4.75 ¦ 5.67 ¦ ¦ 비보온 스테인리스강관 ¦ 0.58 ¦ 0.81 ¦ 1.04 ¦ 1.24 ¦ - ¦ 1.56 ¦ - ¦ 2.20 ¦ - ¦ 2.78 ¦ 3.25 ¦ 4.16 ¦ 5.09 ¦ 6.01 ¦ 주) a。 = 11.63 W/(m2 · K), a1 = 7000 W/(m2 · °C), 동관의 열전달률은 388 W/(m2 · K), 스테인리스강관의 열전달률은 16 W / (m2 · K), 보온재의 열전달률은 0.045 W/(m2 · K), 보온재 두께는 DN 15~50 은 20 mm, DN 60~125 는 25 mm, DN 150 은 30 mm 를 기준 한 것이다. | {}
9496fdd7-b517-4d7a-8e8e-9865951ae010 | 5권.pdf | 1.6-16 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 집과 먼 집의 급탕공급온도가 차이가 많으면 급탕요금에 차 이가 생겨 민원이 발생할 수 있어 주의 한다. 급탕을 많이 사용하는 시간에 급수 인입이나 역류를 방지 하기 위하여 각 환탕관마다 스윙 첵밸브를 설치한다. 환탕배관 배열은 일반적으로 그림 16 과 같은 3 가지 방법 이 있다. 이 계통도는 다층 건물에 적용하며 주거용에도 사용 한다. 환탕배관계통에는 체류한 공기가 잘빠질 수 있게 하여야 한다. 그림 16a 와 그림 16b 최상부 기구 아래에서 환탕관을 연결시켜 공기를 빼낸다. 이렇게 배열하면 최상부의 기구를 사용할 때마다 배관계통의 공기가 제거된다. 소규모 시설에 서의 환탕관은 DN 15~20 이면 충분하다. Chart Type: line a. b. c. d. item_01 0 1 2 3 그림 16 환탕관 배열 [예제 11] 그림 17 과 같은 급탕설비에서 급탕순환펌프의 순 환수량과 양정을 구하시오. 다만 급탕온도 60°C, 환탕온도 5 ![image](/image/placeholder) -x DN 20 h - -▷ - 국수 DN 25 g -/ DN 25 -/ DN 15 DN 32 1文 -/ DN 50 b DN 50 C DN 40~ d DN 32 a 中 -DN 25 -DN 25 -DN 20 k M 급탕탱크 순환펌프 팽창탱크 5°C, 배관주위온도는 25°C 이고 배관은 L 형의 동관을 사용하 는 것으로 한다. 또한 배관에서의 열손실은 30%의 여유를 주 고, 이음쇠와 밸브의 상당관 길이는 직관길이와 같은 것으로 한다. 해) a. 순환배관의 관지름별 길이와 열손실량은 표 16 를 사 용해서 계산한 결과 는 표 17 과 같다. 표 17 계산된 열손실량 ¦ 관지름, DN ¦ 배관길이, m ¦ 단위 열손실, W/(m2 · °C) ¦ 열손실, W/°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 ¦ 84 ¦ 0.2 ¦ 16.8 ¦ ¦ 20 ¦ 32 ¦ 0.24 ¦ 7.68 ¦ ¦ 25 ¦ 112 ¦ 0.29 ¦ 32.48 ¦ ¦ 32 ¦ 24 ¦ 0.33 ¦ 7.92 ¦ ¦ 40 ¦ 20 ¦ 0.37 ¦ 7.4 ¦ ¦ 50 ¦ 80 ¦ 0.44 ¦ 35.2 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ 90.68 ¦ b. 여기에 여유율 30%를 계산하면 배관에서의 총 열손실 량 H 는 다음과 같다. Ht = 90.68 W/°Cx(60-25) Cx1.3 = 4126 W c. 따라서 순환수량 Q 즉 펌프의 용량(L/s)은 다음과 같이 계산된다. 식에서의 q 는 열손실량(W), p 는 50°C 에서의 물의 밀도(0.99 kg/L), cp 는 물의 비열(4 186.8 J/kg·K), �t 는 허용 온도차(K)이다. Q = q/(pc⌀�t) = 4126/[(0.99 x 4 186.8 x (60-55)] = 0.2 L/s 즉, 이 순환량이 각 순환계통을 균등하게 순환할 때 가장 긴 순환관로 a~i~m 에서의 압력손실은 표 18 과 같이 계산되 며, 여기에 이음쇠와 밸브의 배관상당길이를 배관길이의 30 %로 하면, 23 672 Pa x 1.3 = 30 kPa 이 된다. 그림 17 [예제 11]의 급탕배관도 | {}
0df04fee-b6dc-41bb-a6f2-51bfc2387664 | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-17 표 18 [예제 11]의 압력손실 ¦ 구간 ¦ 관지름, DN ¦ 길이, m ¦ 유량, L/s ¦ 압력손실, Pa/m ¦ 압력손실, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a~b ¦ 50 ¦ 120 ¦ 0.2 ¦ 3.7 ¦ 444 ¦ ¦ b~c ¦ 50 ¦ 30 ¦ 0.15 ¦ 2.2 ¦ 66 ¦ ¦ c~d ¦ 40 ¦ 30 ¦ 0.01 ¦ 0.1 ¦ 3 ¦ ¦ d~e ¦ 32 ¦ 30 ¦ 0.05 ¦ 2.6 ¦ 78 ¦ ¦ e~f ¦ 32 ¦ 4 ¦ 0.05 ¦ 2.6 ¦ 10 ¦ ¦ f~g ¦ 25 ¦ 4 ¦ 0.05 ¦ 7.2 ¦ 29 ¦ ¦ g~h ¦ 25 ¦ 4 ¦ 0.05 ¦ 7.2 ¦ 29 ¦ ¦ h~i ¦ 20 ¦ 4 ¦ 0.05 ¦ 26.3 ¦ 105 ¦ ¦ i~j ¦ 15 ¦ 46 ¦ 0.05 ¦ 156 ¦ 7176 ¦ ¦ j~k ¦ 20 ¦ 30 ¦ 0.1 ¦ 95.1 ¦ 2853 ¦ ¦ k~1 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 0.15 ¦ 54.9 ¦ 1 647 ¦ ¦ 1~m ¦ 25 ¦ 120 ¦ 0.2 ¦ 93.6 ¦ 11 232 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23672 ¦ 5.6 전열선을 설치한 환탕 없는 배관 이 방식으로 설치한 급탕배관의 기구는 급탕순환 회로와 환탕관에서 멀어도 된다. 배관 단열재 안의 급탕관에 가열전 선을 설치하여 히트 트레이싱 한다. 전열선 자체로 전력을 제 어하여 기구에서 필요한 수온을 유지시킨다. 환탕관이나 순 환펌프가 필요 없다. 5.7 다수의 급탕가열기 기구간의 간격과 배관길이 및 급탕시간 간격에 따라서, 배 관 거리를 넓게 사용하는 것보다는 둘 이상의 급탕가열기를 사용하면 에너지 효율과 초기투자비 측면에서 더 좋을 수 있 다. 급탕가열기에서 기구까지의 거리가 10 ~ 20 m 이상이면 순환회로 배관의 열손실보다 고효율 급탕가열기의 에너지 손 실이 작을 수 있다. 에너지 사용 이외에 설치와 유지관리 및 필요 공간 등도 고려한다. 5.8 2-온도 공급용 하나의 급탕가열설비로 여러 온도의 용도에 급탕할 경우, 가장 높은 급탕온도를 계통의 온도로 정한다. 주로 고온의 급 탕량이 필요한 경우에는 저온의 급탕은 급수와 혼합하여 사용 할 수 있다. 수도꼭지에서의 화상을 방지하기 위하여 자동 혼 합제어밸브를 설치하여 사용 급탕온도를 낮춘다(그림 18). ![image](/image/placeholder) 고온급탕 저온급탕 고온 급탕 가열기 급 수 그림 18 혼합밸브로 2-온도 공급 저온 급탕을 주로 사용하는 경우에는 일반적으로 전체의 물을 저온으로 가열하고 별도의 부스터 가열기로 고온용 물 을 가열한다(그림 19). 하나의 가열기를 보수하기 위해 다른 가열기의 밸브를 잠근 동안에 임시로 전체 시설을 공급할 수 있게 두 가열기를 서로 연결 한다. 보수 기간에도 급탕공급이 줄어들지 않게 전체 부하로 각 가열기의 크기를 정하는 것이 좋다. ![image](/image/placeholder) 저온급탕 1 차 급탕 2 차 급탕 고온급탕 가열기 가열기 급 수 그림 19 1 차 가열기와 부스터 가열기가 직렬인 2-온도 공급용 ![image](/image/placeholder) 저온급탕 고온급탕 1 차 급탕 2 차 급탕 가열기 가열기 급수 그림 20 용도마다 별개의 가열기인 2-온도 공급용 ![image](/image/placeholder) 급탕 급탕 급탕 가열기 가열기 팽창 탱크 급 수 그림 21 역순환 매니폴드 방식 5.9 매니폴드 용량이 하나의 가열기로 충분하지 않으면, 두 개 이상의 가열기를 병열로 설치할 수도 있다. 병렬로 설치하는 가열기 는 특성이 비슷하여야 한다. 병렬로 설치하는 각 가열기로 유 량이 균등하게 흐르도록 역순환 배관(그림 21)을 하거나 밸런 싱 밸브를 설치한다. | {}
99027f68-24a8-4e93-bda9-f1a86551c854 | 5권.pdf | 1.6-18 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 6. 급탕설비의 장비 6.1 가열장치 가열장치는 직접가열방식과 간접가열방식, 기수혼합방식 으로 나눈다. 직접가열장치는 가스나 기름, 전기 등을 열원으로 직접 물 에 열을 전달하도록 가열하는 장치다. 직접가열장치인 보일 러에 대한 자세한 내용은 제 4 권의 보일러를 참고한다. 급탕가열기는 물이 계속 공급되어 수온의 영향으로 공기 가 잘 분리되고 부식과 스케일이 형성되기 쉬워 열효율이 저 하되고 수명이 단축되기 쉽다. 간접가열장치는 증기나 온수 로 물을 열교환기로 가열하여 급탕한다. 6.2 급탕탱크 급탕탱크는 가열장치가 내장된 것과 내장되지 않은 것이 있다. 그림 22 는 가열장치가 내장 된 급탕탱크다. 가열장치가 내장된 급탕탱크는 내부에 U 자형 전열코일을 집어넣어 그 코일로 증기나· 온수 등을 공급해 물을 간접적 으로 가열한다. 전열관이 내장되지 않은 급탕탱크는 온수보 일러에 연결하여 탱크의 급수를 순환시켜 가열하여 급탕을 급탕탱크에 저장하여 급탕한다. 1) 재질 급탕탱크의 재료는 강판이나 스테인리스강판, 스테인리스 클래드 강판 등을 사용하며, 그 특징은 표 19 와 같다. (1) 연강판 연강판은 가공성이 좋고 경제적이다. 그러나 부식성 재질 이므로 에폭시수지 코팅이나 시멘트 라이닝, FRP 라이닝, 유 리라이닝 등을 사용하여 탱크 내면을 방청 처리해야 한다. (2) 스테인리스강판 철은 급탕에 부식이 잘되므로, 급탕탱크 재질로는 부식이 ![image](/image/placeholder) 급탕구 도피관 또는 도피 밸브 압력계구 공기빼기구 온도 온도계구 조절기구 증기입구 + ☆ ☆ 맨홀 응축수출구 배수구 환탕구 급수구 앵커볼트 그림 22 가열장치가 내장된 급탕탱크 잘 되지 않는 스테인리스 강판을 많이 사용한다. STS 304 재 질은 가격이 비교적 싸기 때문에 많이 사용하고 있는데, STS 304 는 고온 취성이 있어 용접부위 부근에 금이 가기 쉽기 때 문에 사용에 주의 한다. 수돗물의 염소 농도가 높으면 부식이 발생할 수 있다. 급탕탱크를 만들 때 인장 응력이나 용접에 의한 열응력이 잔류하는데, 온도가 상승하면서 스테인리스 표면에 수중의 염소 이온이 농축되어 그 부분의 부동태 피막이 국부적으로 파괴되고 응력 부식 균열과 공식, 틈새 부식이 생긴다. 탱크 외면에서는 보온재와 개스킷에서 염화물이 용출되어 탱크를 부식시키기도 한다. 이러한 응력부식과 균열을 방지할 수 있 는 재질로는 STS 316 과 STS 444 가 있다. 스테인리스강에는 종류가 다양하고 각각의 특성이 있으므 로 잘 선택해서 사용해야 한다. 스테인리스 강판에 부식이 생 기면 용접 수리가 매우 어렵고 거의 불가능하다. (3) 스테인리스 클래드 강판 스테인리스 클래드 강판은 연강(SS 400)에 스테인리스강 판(STS 304, 304 L, 316, 444)을 붙인 판이다. 붙인 판의 두께 는 총 두께의 20% 이상으로 한다. 표 19 급탕탱크의 재질 비교 ¦ 재질 ¦ 방청 ¦ 용도 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연강판 ¦ 에폭시수지코팅 0.6 ~ 0.8 mm ¦ 급탕 60°C 이하 ¦ 열경화성 수지; 가열하면 표면이 경질되고, 내식성 증가. 철과 의 밀착도; 사용 중 약간의 팽창 가능. 3 ~ 5 년에 보수와 교체, 보수 가능 ¦ ¦ 연강판 ¦ FRP 라이닝 ¦ 급탕 80°C 이하 ¦ FRP 3 겹 도포. 성형용이 라이닝의 두께는 2.0 ~ 3.0 mm. 내약품성이 좋음 현장 수리 가능 ¦ ¦ 스테인리 스강 ¦ STS 304 L ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 304 와 같으며, 탄소 함량이 낮아 입계부식에 강함 ¦ ¦ 스테인리 스강 ¦ STS 316 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 304 의 성질에 Cr-Ni 양 증가와 Mo 등 내식성 강 함유로 내식성 향상 ¦ ¦ 스테인리 스강 ¦ STS 444 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 감소시킨 Cr-Mo 페라이트 계로 응력부식 균열이 탄소와 질소를 매우 낮은 농도로 잘되지 않는다. 수소 취성에 주의. 수리 곤란 ¦ ¦ 스테인리 스-클래 드 강판 ¦ SS 400+STS 304 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 연강과 스테인리스강의 이종 금속을 야금학적으로 접합하여 서로의 장점을 살린 복합 강판. 응력부식 균열이 잘 일어나지 않는다. 수리 가능 ¦ ¦ 스테인리 스-클래 드 강판 ¦ SS 400+STS 304 L ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 연강과 스테인리스강의 이종 금속을 야금학적으로 접합하여 서로의 장점을 살린 복합 강판. 응력부식 균열이 잘 일어나지 않는다. 수리 가능 ¦ ¦ 스테인리 스-클래 드 강판 ¦ SS 400+STS 316 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 연강과 스테인리스강의 이종 금속을 야금학적으로 접합하여 서로의 장점을 살린 복합 강판. 응력부식 균열이 잘 일어나지 않는다. 수리 가능 ¦ ¦ 스테인리 스-클래 드 강판 ¦ SS 400+STS 444 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 연강과 스테인리스강의 이종 금속을 야금학적으로 접합하여 서로의 장점을 살린 복합 강판. 응력부식 균열이 잘 일어나지 않는다. 수리 가능 ¦ | {}
85bedf0d-3d6f-4d1e-9e50-4549d90fff07 | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-19 이 재료의 장점은 같은 오스테나이트계 스테인리스강에서 의 응력부식 균열이 일어나기 어렵고, 스테인리스강판이 부 식되어도 철에서 녹이 발생하기 때문에 발견되기 쉬우며, 용 접으로 보수할 수 있다. 그러나 스테인리스강의 두께가 얇아 고도의 용접 기술이 필요하다. 클래드 강판의 용접 상세를 그 림 23 에 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 모재 (연강 75%) 70~90° 합재 (스테인리스강 25%) a. 스테인리스 클래드강판 용접 상세도 모재 (연강 75%) 합재 (스테인리스강 25%) b. 스테인리스 클래드강판 단면 그림 23 스테인리스 글래드 강판의 용접 상세도 2) 기능과 구조 일반적으로 급탕탱크 하단에 전열관을 내장하고 탱크 내 의 물을 가열하면 온도차에 의한 대류로 가열된 물이 상승하 여 상부는 뜨거운 물로 차고 하부는 찬물로 차서 온도층이 형성된다. 즉 가열코일 하부에는 찬물이다. 탱크 하부의 물을 펌프로 순환시키면 탱크 전체의 물을 가열할 수 있다. 급탕탱크는 압력용기 기준으로 제작하여야 한다. 탱크의 동판과 경판의 최소 두께는 다음 식으로 계산할 수 있다. (1) 동판(내경 기준) t = [PDV(20wn-1.2P)] + a 여기서 (8) ¦ t ¦ : 판의 최소 두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 최고 사용 압력, MPa ¦ ¦ Di ¦ : 부식여유를 제외한 동체의 안지름, mm ¦ ¦ Oa ¦ : 재료의 허용인장응력, N/mm2 ¦ ¦ n ¦ : 용접효율 ¦ ¦ a ¦ : 부식여유, mm ¦ (2) 경판 (또한 모양 또는 전체 반구형) ¦ t = [PRW/(20on ¦ - 0.2P)] + a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W = 0.25[3 + (R/g)1/2] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 식 (9)와 10)에서 R : 경판의 부식여유를 제외한 내면의 반지름 [mm] W : 경판의 형상 계수 8 : 경판의 모서리의 내면의 반지름 = R/10, mm n : 용접효율(없는 경우는 1)이다. [예제 12] 동체의 안지름이 1500 mm 이고 최고사용압력이 0.5 MPa 인 강판제 급탕탱크의 동판과 경판의 최소 두께를 구하라. 여기서, Oa = 100 N/mm2, 几 = 0.9, a = 1, 경판의 굽힘 반경은 동체의 내경과 같게 한다. 풀이) 위의 수치를 식 (8) ~ (9)에 각각 대입하면 R = 1 500 , 8 = R/10 = 150, W = 0.25[3 + (R/g)1/2] = 0.25[3 + (1 500/150)1/2] = 1.54 가 된다. 따라서 몸통 판 t = [PD:/(2oon-1.2P)] + a = [0.5 x 1 500/(2 x 100 X 0.9) - 1.2 x 0.4] + 1 = 4.69 mm → 6.0 mm 경판 t = [PRW/(2oon-0.2P)] + a = (0.5 X 1500 x 1.54/(2 x 100 x 0.9) - 0.2 x 0.5) + 1 = 7.32 mm → 8 mm 3) 부식 대책 연 강판은 부식 방지를 위해 방청 도장하여야 한다. 오스 테나이트 계 스테인리스 강판과 스테인리스 클래드 강판은 내식성이지만, 수질과 열응력으로 부식될 수 있는데 전기방 식법을 병용하면 부식 방지에 도움이 된다. 그러나 페라이트 계 스테인리스 강판은 재질이 전기방식으로 수소 취성이 촉 진되므로 병용하지 않아야 한다. 소형 급탕탱크의 전기방식법은 주로 희생양극방식을 사용 하며(양극은 1~3 년 정도에 교체), 일반 급탕탱크의 전기방 식은 외부 전원방식을 주로 사용한다. 표 20 은 전기방식법 간 의 비교이다. 외부전원방식의 부식 전위는 재질과 수질, 온도 및 면적에 따라 다르지만, 강판용에는 760 ~ 1200 mV, 스테인리스강 판용은 400~730 mV 다. 강판에 방청 도장한 급탕탱크는 77 0~1 050 mV 인데 전위를 너무 낮추면 방식전류밀도가 커져 방청부분이 손상된다. 스테인리스 강판의 경우 방식전위를 730 mV 이하로 하면 과방식이 되어, 수소 취성 균열이 생기 므로 주의 한다. 표 20 전기 방식의 비교 ¦ 구분 ¦ 희생양극 법 ¦ 외부 전원 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장점 ¦ 1) 국부 부착이 가능 2) 설치가 간단 3) 전류 조절 필요 (과 방식 위험 작음) 4) 전기 배선 불필요 5) 유지관리 용이 ¦ 1) 소형 시설에 대 전류 발생 가능하여 방식 범위가 넓다. 2) 전극 교체 불필요 3) 전류 밀도를 측정하여 최적 값으로 조정 가능 ¦ ¦ 단점 ¦ 1) 희생양극 소모(교체 1~3 년) 2) 용액의 비저항의 대소와 온도 등에 의해 방식부위 에서 조정 필요 ¦ 1) 전원 설비를 필요 2) 전류 밀도 조정 필요 3) 정전 시에 방식 작용 중지 4) 유지 전력 필요 5) 정기적 보수점검 필요 ¦ 7. 건강과 안전 7.1 레지오넬라(레지오넬라 질병) 레지오넬라 질병(급성폐렴 형태)은 박테리아 레지오넬라 원인균이 있는 분무된 물방울을 흡입하여 생긴다. 레지오넬 | {}
8e76fc7a-a2b9-46ce-96cd-98762b2ed370 | 5권.pdf | 1.6-20 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 라 질병에 감염되는 것은 개인에 따라 다르다. 면역체계가 약 한 사람(장기이식 환자나 면역억제 약 복용자, 에이즈 환자, 흡연자, 노인, 기타 만성 건강조건이나 부상이 있는 사람 등) 은 조금만 노출되어도 질병에 걸릴 위험이 크다. 건물에 공급하는 대부분의 물에는 거의 발견되기 힘들 정 도로 낮게 약간의 레지오넬라균과 기타 미생물이 있다. 건물 의 온수와 냉수계통이 어떤 조건이 되면 미생물이 성장(확 장)할 수 있기 때문에 걱정이 된다. 레지오넬라균의 농도가 높으면 위험하다. 레지오넬라균은 어떤 범위의 온도(너무 뜨겁거나 너무 차지 않은 따뜻한)와 흐름이 정체된 곳(배관의 dead leg, 낮은 유속, 간헐 사용 부분) 과 부적당한 산화제 잔류농도가 있는 조건에서 잘 성장한다. 7.2 화상 화상은 급탕설비의 설계와 운전에서 중요한 걱정거리이다. 그림 24(Moritz 1947)는 성인이 1 도 피부화상(고통, 적색, 부 풀러 올름, 적은 세포 손상)과 3 도 전 층 피부화상(영구 손 상, 흉터)을 입는 노출시간 대 물 온도의 그림이다. 어린이는 훨씬 더 빨리 화상을 입는다. 60°C 이상의 높은 온도에서는 거의 순간적(3 초 이하의 노출)으로 화상을 입을 수 있다. 일 반적인 급탕의 51°C 와 같이 낮은 온도에서도 2 분 안에 화상 을 입을 수 있다. 급탕계통 내의 급탕온도는 레지오넬라 질병 의 위험이 최소로 되고 화상도 입지 않도록 균형이 되어야 안전하다. 표 3 에 위생기구의 일반적인 급탕온도가 있다. 장비에서 가스의 응축이 가장 작게 되는 수온은 60°C 다. ![image](/image/placeholder) 10 49 °C 에서 10 분 9 1 도 화상 49 °C 에서 8 분 3 도 화상 8 7 51 °C 에서 4 분 2 초 6 52 °C 에서 1 분 30 초 분 5 53 °C 에서 1 분 AR 4 55 °C 에서 80 초 3 51 °C 에서 2 분 55 °C 에서 17 초 J60 °C 에서 5 초 2 52 °C 에서 45 초 60 °C 에서 3 초 1 53 °C 에서 30 초 0 40 45 50 55 60 65 온도, °C 그림 24 성인이 급탕온도에 피부화상을 입는데 걸리는 시간 7.3 안전 고려사항 안전에 대한 법적 기준이나 제조사의 기준이 없을 경우에 는 다음 권장을 지침으로 사용하는 것이 좋다. (1) 물을 가열하면 팽창한다. 초기의 급탕가열설비의 압력 은 공급압력보다 낮지만, 급수관의 첵밸브나 감압밸브 또는 역류방지밸브와 같은 장치와 급수밸브가 순간적으로 닫혀서 역류가 안 되면 압력이 급격하게 상승한다. 가열하는 동안에 역류가 안 될 경우에는 안전릴리프밸브로 물을 새게 하여 상 승 압력을 줄일 수 있다. 그러나 안전릴리프밸브가 부적당하 거나 작동하지 않거나 없으면, 상승 압력으로 탱크나 급탕배 관계통이 파손될 수 있다. 이러한 역류방지 장치가 있는 급탕 설비에는 역류방지장치의 급수관 하류에 팽창탱크를 설치하 여야 한다. 순간가열급탕방식에서는 팽창탱크를 설치하지 않 을 수 있다. 팽창탱크 선정은 제 4 권 8 장의 냉온수배관 설 계를 참조한다. (2) 수온이 99°C 를 넘지 않게 연료나 에너지를 차단하는 온도제한장치를 설치한다. (3) 난방과 급탕보일러에는 세이프티릴리프 밸브를 설치한 다. 압력이 밸브 설정 값 이상이면 세이프티릴리프 밸브가 열 린다. 설정 압력은 보일러의 허용운전압력 이하로 한다. (4) 급탕가열기와 급탕탱크에 온도와 압력 릴리프밸브를 설치하여 설정 값 이상이 되면 열리게 한다. 온도/압력 릴리 프밸브는 탱크 상부의 가장 뜨거운 곳에 설치한다. (5) 화상 위험을 줄이기 위해 사람이 닿을 수 있는 기구의 토출온도는 50°C 이하로 한다. 안전한 급탕온도를 유지하기 위하여 급수와 급탕 혼합 온도조절밸브로 43°C 이하로 제한 한다. (6) 위생기구의 최대허용 급탕온도(29~43°C)를 유지하기 위하여 급탕가열기를 온도조절기로 제어하지 않아야 한다. (7) 급탕열원에서 급탕 위생기구까지의 배관길이는 15 m 이 하로 한다. 재순환 배관과 가열관은 급탕열원으로 간주한다. (8) 급탕의 수도꼭지는 위생기구의 좌측에 설치한다. (9) 급탕탱크에는 탱크내의 급탕온도 강하 시 물의 수축으 로 부압이 발생하여 탱크가 손상되는 것을 방지하기 위하여 진공브레이커를 설치한다. 7.4 말단기구에서의 상호흐름 방지 급수관과 급탕관이 연결되어 있으면 상호흐름이 생긴다. 상호흐름은 급수관 속에 급탕이 들어가거나 급탕관 속에 급 수가 들어가 말단 사용 장비의 성능에 악영향을 주거나 급탕 출구온도를 감소시키거나 음용수나 제빙용 급수관에 급탕이 섞이는 문제가 생긴다. 시설에서의 상호흐름은 에너지와 물 낭비 그리고 계통의 성능을 나쁘게 할 수 있다. 급수 쪽에서 상호흐름이 생기는지 확인하는 한 방법은 급 탕가열기의 급수입구 밸브를 잠그고 수도꼭지에서 급탕만 흐 르게 한다. 압력이 떨어지고 물이 흐르지 않으면 상호흐름이 없지만, 물이 계속 흐르면 계통의 급수와 급탕 사이에 상호흐 름이 있는 것이다. 그 외에 상호흐름이 생길 수 있는 곳은 수도꼭지의 닳은 밀 봉재가 급수관과 급탕관의 직접 연결이 될 수 있는 핸드싱크와 샤워의 단일 핸들 수도꼭지 등이다. 말단사용 기구의 급수 급 탕 연결관 모두에 첵밸브를 설치하면 상호흐름이 없고 물이 한 방향으로만 흐른다. 수도꼭지에서 상호흐름이 없게 하려 면, 첵밸브가 있는 수도꼭지로 명시한다. 그렇지 않으면 급수 관과 급탕관의 수도꼭지 전에 첵밸브를 설치하여야 한다. | {}
68ff136b-6491-4a81-8157-4a5ecd3aecd7 | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-21 8. 수질과 스케일 및 부식 온수가열설비에서 스케일과 부식을 방지하려면 완전하게 수질을 분석하고 계통의 요구를 이해하여야 한다. 수질을 분 석하여 경수인지 연수인지를 알아낸다. 수처리를 하지 않은 경수는 열전달표면과 물탱크 표면에 스케일을 형성시킨다. X-Axis: 묻사용략 Y-Axis: 침전색회ᆞ kg/연 Chart Type: line 0 3 6 9 12 15 item_01 0kg/연 6kg/연 9kg/연 75kg/연 80kg/연 70kg/연 item_02 0kg/연 7kg/연 11kg/연 60kg/연 50kg/연 60kg/연 item_03 0kg/연 2kg/연 9kg/연 75kg/연 80kg/연 70kg/연 item_04 0kg/연 1kg/연 2kg/연 4kg/연 70kg/연 65kg/연 그림 25 온도와 물 사용량에 따른 석회 부착량 계통의 요구와 장비에 따라 스케일 형성이 다르다. 그림 25 와 같이 탄산칼슘과 기타 스케일 화합물은 고온에서 물에 용 해되지 않기 때문에 온도와 사용에 따라 스케일 비율이 증가 한다. 수관식 장비에 스케일 형성이 형성되면 열저항이 커져 열전달이 감소되며 압력손실도 증가된다. 난류가 심하면 스 케일의 침전물이 표면에서 떨어져 나갈 수 있다. 물의 경도가 140 mg/L 이상이면 경수연화기나 기타 수처 리기로 처리 하는 것이 좋다. 온도 증가에 따라 부식성 산소 와 이산화 가스가 물에서 방출되기 때문에 부식은 온도에 따 라 증가한다. 전기 전도도도 온도에 따라 전기화학 반응을 증 대시켜 전기부식도 증가한다. 스케일이 부착되면 열전달이 감소된다. 강제 탱크는 아연도금이나 동, 유리, 시멘트, 무전해 니켈- 인 또는 기타 내식성 재질로 피복하여 어느 정도 부식을 방 지할 수 있다. 제조사가 탱크에 하나 이상의 마그네슘이나 아 연 합금의 양극을 설치도록 하여 전기화학적으로 활성물질이 스스로 희생하여 탱크(음극)의 부식을 감소시키거나 방지한 다. 온도가 높을 수록 물을 많이 사용할수록 양극을 빠르게 소 비시킬 수 있다. 탱크의 수명 연장을 위해 주기적으로 양극봉 을 교체한다. 스테인리스강이나 동 또는 기타 비철합금으로 만든 급탕가 열기와 온수저장탱크는 산소로 부식되지 않는다. 그러나 어떤 스테인리스강은 염화물에 악영향을 받을 수도 있고, 동은 암 모니아나 이산화탄소에 부식될 수도 있으므로 주의 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE HandBook, HVAC Applications, 2015, Chapter 50. Service Water Heating. 2. 日本 空�調和 衛生工�便覧 第14版, 第4卷 給排水衛 生設備設計 第6章 給湯設備. 3. 설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011, 제 4 권 제 1 편 제 4 장 급탕설비. | {}
b28609d2-c307-4eca-a624-8227490e4d7b | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-1 제 7 장 배수 · 통기설비 배수 · 통기설비의 목적은 위생기구 등으로부터의 배수나 우수 등을 부지 밖으로 원활하게 반송하는 것이며, 이와 동시 에 배수관내의 악취성분을 포함하고 있는 오염된 공기(하수가 스 등)가 실내로 침입하여 실내공기가 오염되는 것을 방지하 기 위한 것이다. 하수가스의 침입을 방지하기 위해 트랩(trap) 을 설치하지만, 이 트랩은 여러 가지 원인에 의하여 봉수가 파괴되기 때문에 이를 방지하기 위해 통기관을 설치하여 배수 관내의 압력을 완화시키거나 자기사이편(self-siphon) 작용 을 방지하여 봉수를 보호한다. 따라서 이들 설비를 배수 · 통 기설비라고 부르고 있다. 또한 배수가 역류하여 기구내가 오 염되는 것을 방지하기 위하여 특정 기구류에 간접배수라고 하 는 배관법이 적용되며, 이것도 배수 · 통기설비의 중요한 조건 중의 하나가 된다. 그런데 배수관내는 물과 공기가 혼재하는 복잡한 이상류 (���)이기 때문에 해석이 곤란하고, 현재까지도 충분한 해 명이 되지 않고 있는 부분도 많다. 또한 배수부하도 위생기구 의 사용이 확률적으로 발생하는 현상이기 때문에 실태파악조 차도 제대로 이루어지고 있지 못한 실정이다. 유럽 및 미국에서는 일찍부터 배수설비에 많은 노력을 기 울여 왔는데, 18 세기 말부터 20 세기 초까지의 배수설비를 근 대 배수시스템, 그리고 20 세기 초반 이후를 현대 배수시스템 으로 분류하는 경우도 있다. 이때 근대 배수시스템이라는 것 은 관로에 의한 배수의 반송, 수봉식 트랩에 의한 악취의 유 입방지 및 통기관에 의한 트랩의 봉수 보호를 적용한 시스템 을 말하며, 여기에 관지름 결정이론을 추가한 시스템을 현대 배수시스템이라고 할 수 있다. 초창기의 배수시스템은 수세식 변기의 설치에 따른 오수전용계통으로 설치되었으며, 그 대부 분은 트랩이 없었고 설치된 경우도 그 기능은 충실한 것이 아 니었다. 특히 트랩의 크기는 그 모양이 적절하지 않았기 때문 에 사이펀작용이 발생하여 봉수가 파괴되어 실내환경이 크게 오염되었다. 또한 실내에 변기 이외의 위생기구가 설치되는 경우에는 별도의 수직관을 설치하는, 즉, 오수와 잡배수 계통 을 분리한 방식을 사용하게 되었으며, 배수배관이 2 개라고 하 여 2 관식(two pipe system)이라고 한다(물론 통기수직관도 2 개임). 이 2 관식은 넓은 배관공간을 필요로 하기 때문에 외 벽에 배수관을 노출하는 방식을 사용하였다. 그러나 미국 동 부지역에서는 겨울철에 동결의 문제 때문에 옥내에 배수관을 설치하게 되었고, 또한 여기에 건물의 고층화라는 문제가 가 해져 배관스페이스 감소의 필요성이 대두되어 배수수직관을 하나로 하는, 즉, 오수와 잡배수관을 하나로 하는 일관식(one pipe system) (통기수직관도 1 개임)이 19 세기 말부터 20 세 기 초 사이의 기간 동안 형성되었다. 미국은 이 시기에 행하여 진 많은 연구를 통해 얻어진 내용을 Hoover's Code (1932)로 집약하였으며, 그 이후 트랩의 봉수파괴를 방지하기 위한 방법 (트랩의 봉수깊이, 각종 통기관, 관지름 결정이론)을 적극 고 려한 ASA A40.8-1955(American Standard of National Plumbing Code, Minimum Requirements for Plumbing) 즉, 약칭으로 NPC(National Plumbing Code)를 제정하였다. 한편 영국에서는 미국에서 개발된 일관식이 1930 년대에 도 입되어 두 방식이 공존하게 되었으며, 2 관식은 주택이나 소규 모 집합주택에 그리고 일관식은 일반건물에 주로 채용되었다. 일관식은 그 후 신정통기관만을 이용하는 단일수직관방식 (single stack system)으로 형태가 바뀌게 된다. 현재 세계적인 추세는 경제적인 이유 때문에 통기방식을 단 순화하려 하고 있다. 단일수직관방식(single stack system) 은 오수와 잡배수를 하나의 배수수직관에 합류시켜 이송하는 방식이고, 2 수직관방식(two stack system)은 각각을 2 개의 배수수직관으로 나누어 이송하는 방식이다. 이 경우 관내의 통기는 배수수직관 상부의 신정통기관에 의해 이루어진다. 전통기 1 수직관방식(fully vented one stack system)과 전통기 2 수직관방식(fully vented two stack system)도 있 는데, 이것은 앞에서 언급한 바와 같은 배수수직관 및 통기수 직관을 설치하는 방식이다. 한편 관지름 결정이론은 NPC 에서 제정한 "기구배수부하 단위법"이 일반적으로 사용되어 왔으며, 일본에서는 이 부분에 많은 연구를 하여 그들 나름대로의 독자적인 "정상유량법"을 제안하고, SHASE-S 206 에서는 이 방법을 채택하고 있다. 또한 우리나라의 설비 설계기준(KDS)에서는 기구배수부 하단위법을 채택하고 있다. 따라서 이 장에서는 기구배수부하 단위법만을 기준으로 한다. 1. 배수 및 통기방식 1.1 배수의 목적과 종류 배수설비는 부지 내에서 발생하는 배수를 위생적이고 신속 하게 부지 밖의 하수도 등으로 배출하는 것이 목적이다. 위생 성을 유지하기 위해서는 실내에 하수가스 등이 침입하지 않도 록 트랩의 봉수를 유지하고, 배수의 누설 · 막힘 및 배수의 체 류에 의한 악취의 발생 등이 일어나지 않도록 할 필요가 있다. 배수는 기구의 사용용도 · 수질 · 처리의 유무 · 발생개소 등에 따라 오수 · 잡배수 · 우수 · 특수배수 등으로 분류한다. 1) 오수 대소변기 및 이것과 유사한 용도를 갖는 기구(예를 들면 오물싱크, 비데 등)에서 배출하는 배수를 말한다. 이 정의 는 건축설비분야의 실무에서 사용되고 있지만, 하수도법에서 말 하는 의미와 는 다르며, 그 차이를 표 1 에 나타낸다. 2) 잡배수 오수 · 우수 및 특수배수를 제외한 배수를 말하며, 다음과 같이 분류할 수 있다. | {}
a0704a99-84e5-4446-8933-de62dbf1f0e5 | 5권.pdf | 1.7-2 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 1 배수의 종류 ¦ ¦ 건축설비 분야에서의 분류 ¦ 건축설비 분야에서의 분류 ¦ 하수도법에서의 분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 명칭 ¦ 배수의 특성 ¦ 명칭 ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 오수 ¦ 일반건물의 대소변기 및 오물싱크 등에서의 배수 ¦ 오수 ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 잡배수 ¦ 오수 이외의 일반배수로서 일반건물의 싱크, 세면기, 욕조 등에서의 배수 ¦ 오수 ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 특수배수 ¦ 병원, 연구소, 공장 등에서의 배수와 같이 특별한 처리를 요하는 배수 ¦ ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 우수 ¦ 우수, 용수, 살수 등의 배수 ¦ ¦ ¦ 배수방식 ¦ 합류식 ¦ 오수와 잡배수를 동일 배수계통으로 배수 ¦ 오수와 우수를 합류 ¦ ¦ 배수방식 ¦ 분류식 ¦ 오수와 잡배수를 별도의 배수계통으로 배수 ¦ 오수와 우수를 분류 ¦ (1) 주방배수 : 주방배수는 생물화학적 산소 요구량(BOD, biochemical oxygen demand) 및 부유물질(SS, suspended solid)의 농도가 높고, 유지류(���)의 함유량도 높기 때문 에 건물내의 배수관이나 하수관을 폐쇄시키기 쉽다. 따라서 주방에는 유지류를 분리 · 제거하기 위한 기기(그리스 포집기) 를 설치한다. (2) 그 외의 생활계 배수 : 세면, 목욕, 샤워, 세탁, 청소싱크 등의 배수를 말하며, 일반적으로 배수 수질은 비교적 양호하다. (3) 기계실계 배수 : 건축설비 기기 등의 운전이나 유지관 리에서 발생하는 드레인 및 오버플로수 등을 말하며, 일반적 으로 수질은 양호하지만 간혹 청소 등에 의해 오염된 물을 배 출하는 경우도 있다. (4) 주차장 배수 : 주차장의 청소나 우수의 침입 등에 의한 배수로서, 가솔린 등의 인화성 배수를 포함할 위험성이 있기 때문에, 일반적으로 이들을 분리 · 제거하기 위한 기기(오일 포집기)를 설치한다. (5) 용수(��) : 지하의 2 중 슬라브나 2 중벽으로부터 침 입해 들어오는 물을 말하며 수질은 일반적으로 양호하다. 부 지의 상황 등에 따라 용수가 발생하는 경우와 발생하지 않는 경우가 있다. 3) 우수 우수를 일반배수계통과 동일계통으로 하면 기구트랩의 봉 수유지에 악영향을 미칠 염려가 있기 때문에, 합류방식의 경 우에도 옥외에서 합류시키는 것을 원칙으로 하며, 어쩔 수 없 이 옥내에서 접속해야만 되는 경우에는 제 9 절에 나타낸 바와 같이 조건부로 배수 수평주관에 접속한다. 4) 특수배수 특수배수는 화학계배수, 세탁장배수, 방사성배수, 전염병동 배수 등과 같이 일반배수계통 또는 하수도에 직접 방류할 수 없는 유해 · 유독 · 위험성을 갖고 있거나 바람직하지 않은 성 질을 갖고 있는 배수를 말하며, 적절한 처리장치를 설치하여 처리한 후, 일반배수계통에 방류한다. 1.2 배수시스템의 분류 배수시스템은 다음과 같이 분류할 수 있으며, 이들을 표 2 에 나타내었다. 1) 옥내외의 구분(옥내배수와 부지배수) 건물 내 배수계통과 부지배수계통의 경계는 건물외벽으로 부터 1 m 인 지점이다. 2) 지상과 지하의 구분(지상배수와 지하배수) 지상층과 지하층에 따른 구분이지만, 하수도 등의 방류레벨 을 의미한다. 지하배수는 중력식 배수가 불가능하기 때문에 기계식 배수방식을 이용한다. 표 2 배수시스템의 분류 ¦ 구 분 ¦ 배수시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥내외의 구분 ¦ 옥내배수 및 부지배수 ¦ ¦ 지상과 지하의 구분 ¦ 지상배수 및 지하배수 ¦ ¦ 반송방식에 의한 구분 ¦ 중력식 배수 및 기계식 배수 ¦ ¦ 배수종류에 의한 구분 ¦ 오수, 잡배수, 특수배수 및 우수배수 ¦ ¦ 배수종류에 따른 배수방식의 구분 ¦ 합류식과 분류식 ¦ ¦ 기구용도에 의한 구분 ¦ 세면기 배수, 화장실 배수, 욕실 배수 등 ¦ ¦ 배수와 통기의 구분 ¦ 배수계통과 통기계통 ¦ 3) 반송방식에 따른 배수방식(중력식과 기계식) 중력 작용에 의한 배수방법을 중력식 또는 자연유하식, 펌 프 등의 기계력에 의한 배수방법을 기계식 배수라고 한다. (1) 중력식 배수 물은 대기에 개방된 상태에서는 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르게 된다. 이것은 중력 작용에 따른 것이며 이 방식에 의한 배수계통을 중력식 배수라고 한다. 배수계통의 대부분은 이 방 식에 의한 것이며 반드시 높은 곳에서 낮은 곳으로 향하게 아 래로 배열하며, 중간에 느슨해짐이 생기지 않도록 주의 한다. (2) 기계식 배수 지하층의 배수, 오수처리장치에서 오수와 연결된 하수관보다 낮은 위치에서의 배수는 배수탱크에 모은 후 탱크내의 배수를 오수펌프에 의해 지상까지 압송하여 중력식 배수계통으로 보내 게 된다. 이와 같이 기계력을 사용하여 배수를 퍼 올리는 방식을 기계식 배수라고 한다. 또한 공용하수도에 있어서도 하수도보다 낮은 지역의 배수는 기계식 배수로 해야 하는 경우도 있다. | {}
29514167-264c-487e-92d2-23591faa96d9 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-3 4) 배수종류에 따른 구분 배수시스템에서 취급하는 배수는 전술한 바와 같이 오수, 잡배수, 특수배수, 및 우수의 4 종류로 구분할 수 있다. 5) 배수종류에 따른 배수방식(합류식과 분류식) 오수와 잡배수를 대상으로 하여 합류식은 양자를 동일한 배수계통으로 배수하는 방식을 말하며, 분류식은 별도의 배수 계통으로 배수하는 방식을 말한다. 부지 내(건물 내) 및 부지 외의 배수처리방식에 따라 분류되며 그림 1 에 부지내외의 배 수방식을 분류하여 나타내었다. 합류식은 공용하수도나 오수처리시설(오수정화시설 및 합 병정화조)이 있는 경우에 사용되며, 단독 정화조의 경우는 분 류식으로 하지만, 배수관의 막힘 및 배수관의 청소 등을 고려 하여 분류식으로 하는 경우도 있다. 6) 기구용도에 따른 구분 세면기, 세탁기, 싱크 등의 기구나 주방, 욕실, 화장실 등의 물사용 장소의 명칭을 "배수"라는 용어를 붙여 세면기 배수, 화장실 배수, 욕실배수 등과 같이 구별하기도 한다. 7) 배수와 통기의 구분 배수시스템에 있어서 배수관과 통기관은 명확히 구분되며, 각각의 관로를 배수계통 및 통기계통이라고 한다. 그러나 배 수관 중에는 배수가 없을 때 통기관의 역할을 겸하는 경우도 있다. 이와 같은 배수관을 습통기관이라 부른다. 1.3 배수 · 통기 설비 계획 1) 배수·통기 설비계획의 결정 과정 배수 통기 설비의 계획은 건물의 부지·용도 등에서 정한 외부 및 내부 조건에 따라 결정되는 부분이 많지만 공해방지, 지구환경의 적합성, 자원절약, 에너지 절약, 시공성, 보전성, 갱신성 및 라이프 사이클 코스트 등의 사회적 또는 경제적 합 리성으로부터 판단하여 최종적으로 확정한다. 2) 배수·통기 설비계획의 결정 요인 배수방식의 결정에는 많은 요인이 관련되지만 건물의 용 도·하수도의 종류에 대한 영향이 가장 크고, 또한 통기방식의 결정에는 건물용도, 높이 및 접속기구의 영향이 가장 크다. 배 수 통기 배관 계통은 기능 유지의 관점에서 계통을 나누고, 배수수직관의 길이, 재료의 내구성, 코스트 및 청소성 등으로 부터 결정한다. 배수탱크 설치 여부는 물 사용처와 하수도의 높이로부터 결정하지만, 에너지 절약의 관점에서는 가능한 한 중력식으로 하는 것이 바람직하다. 또한 호텔 등에서의 잡배수 온도는 비교적 높기 때문에 배 수 폐열을 이용하는 것도 검토하도록 한다. 1.4 배수 · 통기관의 각부 명칭과 관내의 흐름 배수 · 통기계통에 대해서 계통도에 나타낸 배관 각부의 명 칭을 그림 2 에 나타내었다. 오수와 잡배수는 동일계통으로 하 ![image](/image/placeholder) ←부지내배수설비 * 부지외배수설비→ 오 수 잡배수 공공하수도 종말처리장 우 수 a. 부지 내(건물 내) 합류식+부지 외 합류식 하수도 ![image](/image/placeholder) ←부지내배수설비 부지외배수설비→ 오 수 단독정화조 처리구역이 없는 합병정화조 공공하수도 잡배수 도시하수도 우 수 b. 부지 내(건물 내) 분류식 또는(합류식)+부지 외 하수도 미정비 ![image](/image/placeholder) ←부지내배수설비 부지외배수설비 오 수 공공하수도 종말처리장 잡배수 공고 공공하수도 우 수 도시하수도 C. 부지 내(건물 내) 합류식+부지 외 분류식 하수도 그림 1 부지 내 배수방식과 부지 외 배수방식의 조합 였으며, 통기방식은 각종방식을 채택하였지만, 설명하기 위해 표시한 것이다. 중력식 배수시스템에서는 그림 2 에 나타낸 바와 같이 일반 적으로 위생기구로부터의 배수는 기구배수관 → 배수수평지 관 → 배수수직관 → 배수수평주관 → 부지배수관이라고 하 는 경로를 거쳐 반송된다. 이 때 배수관내의 압력변동을 완화하여 트랩의 봉수손실을 방지하기 위해 각종 통기관(후술)을 부설한다. 1) 배수수평지관 및 수평주관 내의 흐름 위생기구는 그 종류에 따라 각각의 배수특성을 갖는다. 배 수기구의 사용에 의해 발생한 부하는 기구배수관 · 배수수평 지관을 따라 흘러내려 가면, 그림 3 에 나타낸 바와 같이 피크 (peak) 유량은 하류로 감에 따라 평균화되어 간다. 배수 초기 에 나타나는 피크 값만이 아니고, 통과 시간이 긴 흐름이 배 수확률에 영향을 주게 된다. 배수수평주관에서는 배수수직관으로부터 낙하하는 배수가 유입하면, 급격히 유속이 떨어지기 때문에 수심(��)이 증가 | {}
c8f2a593-667a-4586-80d3-251a9deb8f8a | 5권.pdf | 1.7-4 제 1 편 급배수 4 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) PH 대기 개구부 신정통기관 끝점 RF 간접배수계통 대기개구부 신정통기관 시작점 통기입상관 종점 통기주관 통기주관 서양식대변 세면기 루프통기관 신정통기관 오버플로선 벽걸이 스톨 루프통기관 싱크 청소싱크 (욕조) (동양식대변기) 7F 통기지관 회로통기관 건물의 외벽 회로통기관 각개통기관 회로통기 도피통기관 6F 통기수직관 배수수직관 배수수직관 통기수직관 회로통기관 통기지관 통기지관 회로통기관 5F V 습 통기 통기관 배수수평지관 기구배수관 공용통기관 수직관 배수수평지관 신정통기관 필요한 결합 통기관 4F □ ⓐ가 4F 보다 큰경우에 습 통기관 배수 수직관 도피통기관 배수수평지관 (통기관 겸용) 루프통기관 3F 최고층으로부터 회로통기관 통기수직관 10 층째마다 필요한 회로통기관 간접배수관 통기지관 결합통기관 반송통기관 도피통기관 2F - 신정통기방식의 조건 회로통기관 1.수직관의 길이 30m 이내 브랜치간격 루프통기관 2.원칙으로오프셋을 알리다양정부를 한다. 1 층 배수는 맨홀까지 하지 M2F 2. 5 m 이하인 경우 단독으로 하는 것이 3.수직관 브랜치간격이 바람직함 3 m 이내는 1F 아님 없게 통기수직관 시작점 배수탱크의 통기관은 펌프배수는 맨홀까지 직접 외기에 개방할 것 단독으로 하는 것이 I 배수구공간 바람직함 오버플로선 BF 연합싱크 각개통기방식 (바닥면 설치기구는 루프통기) 회로 및 루프통기방식 신정통기방식 그림 2 배수 및 통기배관 계통도 | {}
b57f38d8-d826-41db-97ec-9c42f476d033 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-5 ![image](/image/placeholder) Wo, QM, 배수곡선 패턴 변화 시간 . S 구배 L L/min 0 10 20 30 40 50 160 140 2 L/min 100 120 6 1 10 80 13 120 a 영수공원, 60 18 100 26 40 34 20 0 160 140 0 120 2 1 L/min 100 6 80 9 120 b 배수유형, 60 10 100 18 40 26 20 0 주) 1. Wo : 기구배수량, QM : 초기 피크 배수유량. 2. 그림 중의 숫자는 배수 유입점에서 특정위치까지의 배관길이[m]를 나타낸다. 그림 3 배수곡선의 변화 하여 부분적으로 물이 꽉차게 되는 경우도 있는데, 이것을 수 력도약(����; hydraulic jump)이라고 한다. 수력도약이 발생하는 지점은 유입속도 · 유입수량 · 배수관지름 · 기울기 · 곡관부의 이음형상 등에 따라 달라지지만, 일반적으로 관지름 의 수배되는 위치에서 발생한다. 수력도약이 발생하면 배수수 직관 시스템의 하층부에는 큰 정압이 발생하여 트랩의 유도사 이펀 작용(분출작용)의 원인이 된다. 배수 수평주관내의 흐름은 관 단면의 일부만이 물이 흐르 게 되는 개수로(���)의 흐름이다. 2) 배수수직관 내의 흐름 배수수직관내의 상태는 관내의 충수(��)정도에 따라 변 화된다는 것이 미국의 Hunter 에 의해 일찍이 지적되었으며, 그 동안의 각종 실험에 의해서도 확인되고 있다. 유량이 적은 경우, 배수 수평지관으로부터 유입한 배수는 완전히 관벽에 달라붙는 형상인 물테를 형성하여 흘러내리는 환상류로 된다. 이 상태에서는 배수에 공기가 유인되어 흐르며, (통기유량/배 수유량)의 비는 크게 되는 경향이 있다. 이것은 물과 공기의 경계면에 작용하는 마찰력에 기인하여 공기가 아래쪽으로 유 인되기 때문이라고 생각된다. 배수유량이 많아지면 관벽을 따라 흐르는 흐름과 달라지며 배수 중에 공기가 다량으로 혼입된 혼란한 흐름이 되며, 관 중심부에 수적이 흐르는 환상분무류의 형태가 되며, 관 중앙 부의 흐름은 불안정한 맥류(��)를 일으킨다. 배수유량이 더 욱 증가하면 유입된 공기는 배수에 유인되어 흐르는 상태가 아닌 배수와 일체로 되어 흐르는 흐름과 그것에 유인되어 흐 르는 흐름으로 분류된다. 이것이 헌터가 말하는 슬러그류 (slug flow)라고 하는 것이다. 유량의 증가와 함께 슬러그의 형성은 많아지게 되며, 설계허용유량을 넘게 된다. 슬러그류의 단속적인 흐름이 배수관계통에 있어서의 급격한 압력변동에 대한 하나의 원인이 된다. 유량이 더욱 증가하면 수평지관으로 부터의 유입점 및 그 아래쪽에서의 배수는 관 단면 전체를 흘 러내리게 되며, 공기와 물이 혼합된 흐름으로 된다. 배수가 낙 하하면, 낙하되는 물의 중력과 마찰력이 평형을 이루어 배수의 유속이 더 이상 증가되지 않는 종국속도(終局速度; terminal velocity)에 도달하게 되며, 종국속도를 얻기까지 배수가 유 하한 거리를 종국길이라고 한다. 이것에 관해서는 식(1) 및 식 (2)의 Wyly · Eaton 의 공식이 있다. 2 5 Vt =0.635 음 It =0.144 41 V 여기서, ¦ Vt ¦ : ¦ 종국속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ It ¦ : 종국길이, ¦ m ¦ ¦ Q ¦ : 유량, ¦ L/s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ D ¦ : 관지름, ¦ m ¦ (1) 그러나 종말속도가 얻어지는 것은 주로 물테 형태의 흐름 이 되는 소유량의 경우이다. 그러나 배수유량이 증가하는 환 상분무류에서는 관 중심부를 낙하하는 부분의 유속은 식(1)보 다 상당히 큰 값이 될 것으로 예측된다. (2) 3) 세제거품의 영향 전기세탁기의 배수에서는 합성세제거품이 원인이 되어 배 수 기능에 지장을 초래하는 경우가 있다. 특히 아파트와 같은 공동주택에서 트랩의 봉수로부터 거품이 취출하는 현상이 종 종 일어난다. 세제를 포함한 배수가 5~6 층 이상의 고층부로부터 흘러내 리면, 관내를 유하함에 따라 물과 공기가 혼합하여 거품의 생 성이 촉진되고, 물과 공기가 함께 흘러내리게 된다. 배수가 배 | {}
2a710500-d62f-4cdc-916f-7269ec8dde89 | 5권.pdf | 1,7-6 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 수수평주관에 유입되어 수력도약현상을 일으키게 되는 곳을 지나게 되면, 물은 거품보다 무겁기 때문에 거품 밑으로 물은 흘러가 버린다. 따라서 굴곡부 등의 저항이 큰 부분에서는 거 품만이 남게 되고 상당히 긴 거품들이 사라지지 않고 배관 내 에 충만하게 된다. 이와 같은 현상이 일어나는 곳에 다시 한 번 세제를 포함한 배수가 유하하게 되면, 거품은 그 충만된 부분으로부터 배수수평주관내를 따라 상류측으로 서서히 충 만해 간다. 통기수직관이 있는 경우에는 배수수직관 최하부의 공기는 통기수직관으로 유입되기 때문에 거품도 함께 통기관 내에 침입한다. 통기수직관 내가 거품으로 충만하게 되면, 공 기의 도피처가 없어지는 결과 를 초래하므로 통기의 기능을 다 하지 못하게 되고 트랩의 봉수를 파괴하게 되어 결국 거품이 취출하게 된다. 통기수직관이 없는 신정통기방식의 경우에는 거품이 배수수평주관 내에 충만하면, 곧 이 현상이 일어난다. 배수수평주관에 굴곡부가 없는 경우에는 거품과 물이 함께 유하하기 때문에 배수수평주관내에 거품이 충만되게 되는 경 우는 비교적 적다. 이와 같은 현상을 방지하기 위해서는 기구배수관이 배수수 평지관을 거품의 취출이 일어나기 쉽다고 생각되는 배수 수직 관에는 접속하지 않거나 또는 거품발생 장소에 도피용 통기관 을 설치하는 등의 배려가 필요하다. 4) 배수통기관내의 공기의 흐름 배수가 배수수직관 내를 유하하면, 공기도 유인되어 배수수 직관 상부는 부압으로 되며, 배수가 배수수직관 하부에서 배 수수평주관으로 유입할 때 급격히 감소되어 수력도약 현상을 일으키며, 공기의 흐름도 지장을 받아 정압으로 되어 큰 압력 상승이 발생한다. 통기수직관을 설치한 회로통기방식 또는 각 개통기방식에서는 통기수직관의 하부에서 이 공기를 상향으 로 도피시키므로 압력상승이 완화된다. 상향으로 도피된 공기 는 배수수직관 상부의 부압영역에서 통기수직관 및 통기수평 지관을 통해 배수수직관으로 유인되어 배수수직관과 통기수 직관내를 순환하게 된다. 따라서 통기수직관 및 통기수평지관 의 설치는 신정통기관의 대기개구부로부터의 유입공기량을 감 소시킨다. 1.5 배수 부하량과 통기 유량 1) 배수·우수의 부하량 (1) 배수의 부하량 배수의 부하량은 배수를 탱크에 저류(��)하는 경우와 배 수관지름을 결정하는 경우에 따라 부하를 취하는 방법이 각 각 다르다. 배수탱크나 처리장치에서는 시간부하 · 일부하( 日 負 荷)가 주로 필요하므로 부하의 산정은 급수량의 산정에 준하여 1 인 1 일당 사용수량으로부터 시간부하를 예측하는 방법과 기 구수의 시간당 사용횟수로부터 산정하는 방법이 일반적으로 사용된다. 처리장치의 설계에서는 일반적으로 일부하를 대상으로 하 여 저류탱크의 용량을 결정하며, 특히 보다 적절한 부하산정 을 하기 위해서 시간변동부하나 배출계수를 고려하는 경우도 있다. 관지름을 결정하는 경우에는 피크부하를 대상으로 하여 위 생기구사용에 따른 배수의 동시발생확률과 기구의 배수유량 으로부터 부하를 구한다. 현재 배수관의 관지름 결정법으로서 는 NPC 에 의한 기구배수부하단위법과 일본의 SHASE 에 의 한 정상유량법이 있다. (2) 우수의 부하량 건물내 우수배관의 부하량은 각 지역에서의 1 시간당 강우 량을 표준강우량 100 mm/h 로 환산하고, 우수가 내리는 지붕 면적을 곱한 환산지붕면적으로 구한다. 또한 부지 배수관 등 에서의 건물내 배수의 합류에 대해서는 환산지붕면적으로부 터 부하유량 및 기구배수부하단위로의 환산 방법이 제안되어 있다. 최근 자주 발생하는 국지 집중호우에서의 부하증가에 대비하여 각 지역에서도 10 분간당 최대강우량을 고려하여 배 수펌프의 사양을 결정하는 등의 대응이 필요하다. 2) 통기 유량(필요통기유량) 통기부하유량은 배수관내의 압력변동에 관계하며, 관내공 기(통기부하)의 유하(� 下)에 의해 발생하는 압력손실이 과 대하게 되지 않도록 통기관의 허용길이를 구하며, 배수통기계 통에 접속되는 트랩의 봉수파괴를 방지할 수 있어야 한다. 기구배수부하단위법에서의 통기부하유량 산정법은 통기량 및 통기수직관의 허용길이에 관한 Wyly · Eaton 의 공식 식 (3) 및 식(4)를 사용한다. (1-a)D3 & =2.85x106an 2.53x108 Du L = Q2 여기서, ¦ Qd ¦ : 통기유량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a ¦ : 종국속도에서의 충수율 ¦ ¦ D ¦ : 수직관의 관지름, m ¦ ¦ L ¦ : 통기관의 허용최대길이, m ¦ ¦ Dv ¦ : 통기수직관의 관지름, m ¦ ¦ f ¦ : 마찰계수 ¦ 1.6 배수트랩 (4) 1) 배수트랩의 목적과 기능 기구 등의 배수구로부터의 배수는 배수관을 거쳐 하수도 또는 정화조 등으로 반송된다. 지하 배수의 경우는 그 도중에 배수탱크가 설치된다. 이와 같은 배수의 경로는 배수되지 않 을 때는 배수구로 배수가스가 상승하는 경로가 된다. 배수관· 하수관·정화조·배수관내의 공기를 배수 가스 또는 하수 가스 라고 부르며, 황화수소 등의 유해·악취 성분을 포함하고 있다. 배수 가스가 기구의 배수구로부터 실내로 침입하면 금세 악취 를 발산하여 실내공기를 오염시킨다. 그래서 배수는 흐르지 만, 공기는 차단한다고 하는 이율배반적인 기능을 갖는 장치 로서 거의 2 세기 전에 트랩이 등장하여 기구 등과 배수관 사 이 혹은 배수관 도중에 설치하게 되었다. 또한 트랩은 배수 가스만이 아닌 배수관내의 위생 해충 등이 배수관을 통해 실 (3) | {}
89276071-2172-40e1-b778-4e2411f2cae0 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-7 내로 침입하는 것을 방지하는 역할도 하고 있다. 수봉식 트랩의 배수 가스 차단 기능은 그 봉수에 있다. 기 구 등으로부터 배수시키면 그 배수의 일부가 봉수로 되어 트 랩에 모이게 되고 또한 다음 번 배수에 의해 봉수는 교체된 다. 배수의 이용이라고 하는 극히 단순한 방법으로 봉수를 유 지한다. 그렇지만 봉수는 여러 가지 원인에 의해 손실된다. 봉 수 손실이 진전하면 봉수파괴에 이른다. 봉수 파괴로는 봉수 의 수면이 디프 레벨(그림 4)보다 낮은 위치로 되어 공기가 항상 통과 하는 상태를 말한다. 봉수의 변동 도중에 공기가 순 간적으로 통과 하는 경우도 있지만, 이것은 순간 봉수 파괴라 고 부르지만, 일반적으로 봉수파괴로는 취급하지 않는다. 봉 수 파괴가 일어나면 이젠 트랩이 아니다. 그래서 봉수를 항상 유지하는 것이 필수 조건이며, 그 대책이 배수시스템 설계의 주축이다. "건축물의 설비기준 등에 관한 규칙" 제 17 조 2 항에서도 배 수관에는 배수트랩을 설치할 것을 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 기구로부터의 배수 크라운 위어 (오버플로면 정부) (오버플로면) 배수 유출 봉수깊이 벽면 바닥면 디프 저수면 그림 4 트랩의 명칭 2) 트랩의 구조와 종류 P 트랩을 예로 들어 그 각부의 명칭을 그림 4 에 나타내었다. 봉수 깊이는 디프와 위어 사이의 수직거리로 정의 되며, 적절 한 깊이의 봉수에 의해 트랩을 형성하고 봉수깊이는 50~100 mm 로 한다. 이것은 봉수깊이가 얕으면 후술하는 각종 봉수손 실현상에 의해 봉수파괴가 쉬워지며, 또한 봉수깊이를 깊게 하면 자정작용이 약해져 디프 부분에 고형물 · 유지(��)의 부착, 미생물의 번식 등이 발생하기 쉽게 되기 때문이다. 트랩의 종류와 형상은 세계 각국에서 여러 가지 종류가 사 용되고 있다. 트랩을 기능적으로 구분하면 사이펀식과 비사이펀식으로 나눌 수 있다. 사이펀 트랩으로는 트랩의 형상에 따라 P, S 및 U 트랩이 있다. 비사이펀식 트랩으로는 드럼트랩 · 벨트랩 · 보틀트랩 등 이 있다(그림 5). 특수한 형태로서 맨홀형 트랩과 기구내장트 랩이 있다. 또한 사용용도에 따라 기구에 사용되는 트랩을 기구트랩, 바닥배수에 사용되는 트랩을 바닥배수트랩이라고 한다. (1) 사이펀식 트랩 사이펀식은 관트랩이라고도 하며, 배수가 통수로를 만류상 태로 유하하여 자기사이편 작용이 일어나기 쉬운 트랩으로서 배수와 배수 중에 포함되어 있는 고형물을 동시에 배출시킬 수 있는 이점이 있다. ![image](/image/placeholder) 5 V S 트랩 P 트랩 U 트랩 a. 관 트랩(사이펀식 트랩) ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 드럼트랩 벨트랩 보틀 트랩 b. 비사이펀식 트랩 그림 5 각종 트랩 위생기구에 설치되는 트랩으로서는 일반적으로 P 트랩이 사 용된다. S 트랩은 배수관이 바닥에 설치되는 경우에 제한적으 로 사용되지만, 자기사이편에 의한 봉수파괴가 일어나기 쉽기 때문에 특수한 경우를 제외하고는 사용되지 않는다. U 트랩은 배수 수평주관의 도중에 설치하는 것으로서, 우수관과 부지배 수관 사이 등에 설치된다. (2) 드럼트랩 봉수부가 드럼(drum) 형태로 되어 있으며, 각 단면적비(유 출각 단면적/유입각 단면적)가 크고, 봉수파괴가 잘 되지 않는 구조이다. 드럼트랩은 배수중의 오물이 트랩 내에 퇴적하며, 청 소할 수 있는 구조로 되어 있으며 실험용 싱크 등에 이용된다. (3) 벨트랩 싱크, 바닥배수 등에 이용된다. 그러나 움직일 수 있는 벨 (bell)로 트랩을 형성하기 때문에 청소 등에 의해 벨이 잘못 놓일 위험성으로 인하여 비위생적으로 되기 쉬우므로 사용 시 에는 주의 한다. (4) 보틀트랩 각 단면적비가 비교적 커서 봉수파괴가 어려운 구조로 되 어 있다. 유럽에서는 기구 트랩으로서 이용되고 있지만, 우리 나라에서는 사용되지 않는다. 벨트랩 · 보틀트랩은 트랩이 1 매의 격벽으로 구성되므로 격 벽(隔壁)트랩이라고도 한다. 또한 관트랩은 사이펀식 트랩이라고도 하며, 자기사이편현 상에 의해 봉수손실을 일으키기 쉽다. 드럼트랩 · 벨트랩 · 보틀트랩 등은 비사이펀트랩이라고 하 며, 자기사이편현상이 일어나기 어렵고, 또한 각 단면적비도 일반적으로 크기 때문에 자기사이편 및 유도사이펀에 대해서 도 내압성능이 높은 트랩이다. (5) 기구내장트랩 기구와 트랩이 일체로 되어 있는 것을 말하며, 대변기 및 소변기 등에 사용된다(그림 6). (6) 맨홀형 트랩 | {}
cb747603-33e7-442a-b09d-2de5fcd7d608 | 5권.pdf | 1.7-8 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 우수 배수나 기계식 배수 등 비교적 깨끗한 잡배수를 배출 하는 경우, 트랩의 설치가 곤란하거나 또는 배수중의 고형물 이 하수관에 유출되지 못하도록 포집할 필요가 있는 경우에 맨홀형 트랩을 설치한다. ![image](/image/placeholder) a. 대변기의 예 b. 소변기의 예 그림 6 기구내장 트랩 맨홀형 트랩의 구조 예를 그림 7 에 나타내었다. 우수를 배 출시키는 경우에서는 일반적으로 배수의 유출측을 수몰시켜 하수관으로부터의 취기 등의 침입을 방지한다. ![image](/image/placeholder) 격자형 뚜껑 우수배수관 오수관 봉수깊이 잔류 그림 7 맨홀형 트랩 3) 트랩의 필요조건 트랩의 기능으로서는 봉수유지, 자정작용 및 청소의 용이성 등을 필요로 한다. 일반적으로 트랩의 구비조건은 다음과 같다. (1) 배수관내의 취기 · 해충 등의 이동을 유효하게 방지할 수 있는 구조일 것. (2) 오수에 포함된 오물 등이 부착 또는 침전하기 어려운 구조일 것. 다만 포집기의 기능을 겸하는 배수트랩은 예외이다. (3) 봉수 깊이는 50 mm 이상 100 mm 이하(포집기를 겸하는 배수 트랩에 대해서는 50 mm 이상)일 것. 트랩의 봉수는 배수관내의 압력변동, 증발, 모세관현상 등 에 의해 감소하기 때문에, 어느 정도의 봉수깊이가 필요하며, 최소잔류봉수깊이인 25 mm 에 안전을 고려하여 그 2 배인 50 mm 를 최소봉수깊이로 한다. 또한 봉수깊이가 지나치게 깊으면 자정작용이 약해져 트랩 바닥면에 침전물이 발생하기 쉬운 등 의 이유로 최대봉수 깊이는 100 mm 로 한다. 또한 포집기의 트랩에 대해서는 정기적으로 청소하는 것이 원칙이며, 디프에 침전물이 생겨도 청소하기 쉬운 구조이기 때문에 봉수깊이를 깊게 하여도 지장은 없다. 따라서 50 mm 이상의 봉수깊이를 갖는 것만으로 하한치를 두며 상한치에 대 해서는 규정하지 않고 있다. (4) 청소가 용이한 구조일 것. (5) 2 중 트랩이 되지 않도록 설치할 것. 그림 8 과 같이 트랩이 2 중으로 되면, 배수 시에 트랩 사이 의 공기가 밀폐되어 큰 압력변동을 일으킬 위험이 있으며, 배 수의 흐름에도 지장을 가져올 위험이 있기 때문에 2 중 트랩으 로 해서는 안 된다. (6) 트랩은 그 내부에 격벽 또는 가동부분이 없는 것으로 하며, 자정작용이 있어야만 한다. 따라서 원칙적으로 벨 트랩 이나 격벽 트랩은 사용하지 않는 것이 바람직하다. 벨트랩은 착탈이 용이한 벨로서 트랩을 형성하고 있는 것, 벨이 격벽으로 트랩을 형성하고 있는 것 및 통수로(���) 가 좁고 자정작용이 나쁜 것 등의 이유로 사용을 금지하고 있 는 국가도 있으나, 우리나라에서는 아파트 등에서 청소가 용 이한 점 때문에 널리 사용되고 있지만 벨을 제거하면 트랩이 아니하는 점에 유의 할 필요가 있다. 또한 격벽 트랩은 주물제작 되므로 격벽이 부식하여 구멍 이 뚫려 트랩기능을 잃는 사례가 있다. 그러므로 적절한 재질 을 사용하고 철저한 품질관리 하에 제조된 제품이 아니면 사 용하지 않는다. (7) 기구내장 트랩의 내벽면 및 배수로의 단면형상은 급격 한 변화가 없이어야 한다. (8) 정부통기(����)부착 트랩을 사용해서는 안 된다. 정부 트랩은 트랩위어로부터 하류 배수관지름의 2 배 미만인 곳에 통기관이 설치되는 구조를 말하며, 배수시마다 통기관에 배수가 유입하여 통기관을 폐쇄할 위험이 있기 때문에 사용하 지 않는다. ![image](/image/placeholder) 연합싱크의 경우 바닥배수 트랩의 경우 세면기의 경우 (오) (정) 그림 8 이중트랩의 예 (9) 트랩의 봉수부에 이음을 사용하는 경우는 금속제 이음 을 사용하는 것이 바람직하다. (10) 트랩은 봉수부의 점검이 용이하고 또한 청소하기 쉬 운 개소에 충분한 크기의 청소구가 있는 것이어야 한다. 다만 기구내장 트랩, 기구와 조합된 트랩으로서 점검 혹은 청소의 목적을 위해 트랩의 일부를 용이하게 벗길 수 있는 경우에는 | {}
c7483457-07e2-411a-87ef-5ab0bf2d62d7 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-9 예외로 한다. (11) 트랩 봉수부의 청소구는 나사식 청소구, 플러그 및 적 절한 가스켓을 이용한 구조로 해야 한다. 이상의 규정 외에도 트랩의 성능측면에서 다음과 같은 점 도 검토하는 것이 좋다. ① 소음을 발생하지 않을 것 ② 내구성이 있을 것 ③ 적절한 내압 성능이 있을 것 특히 내압 성능에 관해서는 배수 · 통기 시스템의 성능을 결정하는 기본이 되는 것이며, 상기와 같은 요건을 만족하는 것 이외에는 제조 · 판매되지 않도록 하는 것이 바람직하다. 또한 트랩의 종류 · 형상에 따라 내압 성능에 상당한 차이가 있으므로 일정한 범위로 제한을 둔다. 4) 트랩의 구경 일반적인 트랩 구경을 표 3 에 나타낸다. 이것 이외의 특수 한 것에 대해서는 표 4 를 참조한다. 5) 트랩의 봉수손실 현상 수봉식 트랩은 다음과 같은 봉수손실 현상을 일으킬 위험 이 있으며, 통기관을 설치하는 등의 적절한 대책을 할 필요가 있다. 또한 설치조건이나 사용방법에 따라서도 봉수가 파괴될 수 있으므로 유의 한다. (1) 자기사이펀 작용 ![image](/image/placeholder) 100 ①의 부분을 VP-40, VP-50 으로 바꾸어 사이펀 작용을 조사하였다. ① 570 물을 오버플로면까지 채운 후 마개를 뽑아 배수시켰다. 150 VP-40 VP-50 봉수손실, 봉수손실, 봉수손실, 회수 회수 회수 mm mm 피매 1 -51 1 -21 11 -43 2 -48 2 0 12 0 3 ~51 3 -33 13 -5 4 -51 4 -0 14 0 5 -47 5 -10 15 -15 6 -48 6 -40 16 ~3 7 -50 7 -3 17 0 8 -47 8 -40 18 -43 9 -47 9 0 19 -47 10 -48 10 0 20 0 주) VP-40 : 10 회 반복 VP-50 : 20 회 반복 VP : 경질염화비닐관 그림 9 세면기에서의 자기사이펀 현상 자기사이편 작용은 기구배수관 내의 배수가 만류(��)상 태로 흐르는 경우, 사이펀작용에 의해 트랩내의 봉수가 유인 되어 잔류봉수가 적어지는 현상이다. 실험에 의하면 세면기에 물을 저장하였다가 일시에 배수시 키면, 그림 9 에 나타낸 바와 같이 자기사이펀이 발생하여 봉 수손실을 일으키며, 기구배수관을 트랩 구경보다 1 사이즈 크 게 하여도 봉수손실이 일어나는 것을 알았다. 자기사이편을 방지하기 위한 방법으로서 각개통기관을 설치하는 것이 유효 표 3 기구트랩의 구경 ¦ 기구 ¦ 트랩최소구경, DN ¦ 트랩최소구경, DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대변기 2) ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ 소변기(소형)2) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 소변기(대형)2) ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 세면기(소 · 중 · 대형) ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 수세기 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 수술용수세기 ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 세발기 ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 음수기 ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 욕조(동양식)1) ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 욕조(서양식) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 비데 ¦ 32 ¦ ¦ ¦ 주방싱크 1) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 청소싱크 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ 세탁싱크 ¦ 40~50 ¦ 40~50 ¦ ¦ 연합싱크 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 오물싱크 2) ¦ 80~100 ¦ ¦ ¦ 실험싱크 ¦ 40 ¦ ¦ 주) 1, 주택용. 2, 트랩의 최소구경은 최소 배수접속관 지름을 표시한 것. 표 4 기구트랩의 구경(표 3 이외의 것) ¦ 기구 ¦ 트랩최소구경, DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 욕조 (공중용 · 공용) ¦ 40~801) ¦ ¦ 샤워 부스 ¦ 50 ¦ ¦ 세면실연속싱크 (2~4 인분) ¦ 40~50 ¦ ¦ 치과 용 유니트 ¦ 32 ¦ ¦ 화학용 실험싱크 ¦ 40, 50, 652) ¦ ¦ 싱크 3) (주방 · 주택용) ¦ 40~504) ¦ ¦ [호텔 공중용(영업용)] ¦ 40 ¦ ¦ (바용) ¦ 32 ¦ ¦ (접시세척기용) ¦ 40~504) ¦ ¦ (야채용) ¦ 40 ¦ ¦ (탕비실용) ¦ 40~504) ¦ ¦ [전기세탁기(주택용)] ¦ 40 ¦ ¦ (바닥배수) ¦ 40~805) ¦ 주)1 욕조용량에 따라 구경을 정한다. 2. 제품의 종류에 따라 DN 40, DN 50, DN 65 가 있다. 3. 주방용 싱크 및 이와 유사한 것을 말한다. 4. P 트랩 일 때 DN 40, 그리스 트랩 일 때 DN 50 으로 한다. 5. 바닥배수는 각각의 사용개소, 사용목적에 따라 구경을 정한다. | {}
c32e360f-9734-4de3-a45f-92c3cc8eaf51 | 5권.pdf | 1.7-10 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 하지만 우리나라에서는 각개통기방식을 채용하는 경우가 아 주 적기 때문에 대체방법을 검토할 필요가 있다. 그 중 하나가 자기사이편이 발생하기 어려운 트랩의 사용을 들 수 있으며, (유출각 단면적/유입각 단면적)의 단면적비가 큰 것이 자기사 이펀을 일으키기 어렵다. 또한 기구 바닥면의 기울기가 완만 하면 마지막으로 배수되는 흐름이 봉수보급의 역할을 하여 자 기사이펀 작용후의 봉수손실 방지에 효과 가 있는 것으로 알려 져 있다. (2) 유도사이편 작용과 분출현상 유도사이편은 타 기구의 배수에 의해 배수관내에 압력변동 을 일으키고 봉수가 이에 응답하여 진동하며, 특히 부압(� �)에 의해서 배수관측에 흡인(�引)되어 손실하는 현상을 말한다. 역으로 타 기구의 배수에 의해 배수관 내가 정압(正 �)으로 되어 기구측으로 봉수가 분출되어 손실하는 것을 분 출현상(����)이라 한다. 이 현상을 방지하기 위해서는 루프통기방식 또는 각개통기 방식의 통기관을 설치하는 것이 필요하다. 배수관내는 배수의 유하(� 下)에 의해 수직관 상부로부터 공기가 유인되어, 수직관 상부는 부압(��)으로 하부는 정압 (��)으로 된다. 이상과 같은 자기사이편 작용 · 유도사이편 작용 및 분출현 상은 배수의 흐름에 의해 봉수의 손실이 발생하기 쉬운 현상 이지만, 다음과 같은 경우에도 봉수손실이 발생한다. (3) 증발 증발에 의한 봉수손실은 사용빈도가 적은 트랩에서 발생한 다. 약 1 개월에 20~25 mm 정도의 봉수가 감소한다고 알려져 있다. 특히 문제가 되는 곳은 화장실 바닥배수이며, 수세식 청 소방법이 적어지고 있음에도 불구하고 바닥배수를 설치하여 트랩의 봉수가 증발하여 악취가 발생되는 예도 많다. 사용빈 도가 적은 트랩을 설치하는 경우는 우리나라도 그림 10 과 같 은 트랩 보급수 장치를 도입하여 설치하거나 봉수깊이가 큰 트랩을 설치하는 등의 고려가 필요하다. (4) 모세관 현상 트랩위어에 실이나 모발이 걸리면, 모세관 현상에 의해 봉 수가 점차적으로 감소하게 된다. 이것을 피하기 위해서는 배 수구에서 모발의 유출을 저지하여야 한다. 또한 트랩내면을 매끄럽게 하여 모발 등이 걸리지 않게 하여야 한다. 모발은 관 폐쇄의 원인도 되기 때문에 모발이나 실이 다량으로 배출되는 기구에는 헤어 포집기를 설치하는 것이 원칙이다. (5) 그 외 진동 · 풍압 등 배수의 낙하나 기기의 진동이 전파되어 배수관이 진동하여 트랩의 봉수가 손실하는 경우도 있다. 특히 봉수와 배수관의 고유진동 주기가 가까우면, 공진현상(����)을 일으켜 손 실이 크게 된다. 또한 강풍 시에도 봉수가 진동하여 봉수손실 을 일으킨다. 6) 금지 트랩 (1) 수봉식 이외의 트랩 구미(��)를 중심으로 과거에 각종 형태의 트랩이 고안되 었지만, 19 세기에는 수봉식만이 남게 되었으며, 20 세기 초에 는 수봉식에서도 기계적인 것은 소멸하고 현재의 트랩의 기본 ![image](/image/placeholder) 트랩 보급수 장치 a. 일본의 예 트랩 보급수 장치 내벽(타일) 방수층 배수구 스트레이너 b. 미국의 예 그림 10 트랩 보급수 장치의 예 이 만들어졌다. 중력식 배수방식에서는 수봉식 트랩의 신뢰성 은 높으며, 이것 이외의 것을 사용하지 않는다. (2) 호스트랩 싱크의 배수금구에 플라스틱제 배수관을 연결하고 배수금 구에 트랩이 내장되어있지 않기 때문에 배수관을 원형으로 감 아 트랩형상으로 만든 것으로 형상이 쉽게 붕괴되거나 배수의 원활한 흐름이 저해되기 때문에 사용하지 않는다. 그 외 앞에서 설명한 2 중 트랩이 되는 배관방법이나 정부 (��)트랩을 사용해서는 안 된다. 2. 배수배관방식 2.1 배수방식 배수방식에 대해서는 합류식과 분류식, 배수의 배출방법에 의한 분류 등이 있다(제 1.2 절 참조). 2.2 배관방식 1) 배수수평관의 기울기 자연유하식 배수수평관에는 표 5 에 나타낸 바와 같은 기울 | {}
0277bf36-1866-4444-8d49-ae4b366d000d | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-11 기를 둔다. 자연유하식 배수수평관의 기울기가 작으면 유속 이 느려져 세정력이 약해져 고형물이나 스케일이 부착하기 쉽 게 된다. 따라서 최소기울기는 관내의 고형물을 배출하고, 스 케일의 부착방지 등을 고려하여 하한 유속을 0.6 m/s 로 하며 Manning 의 공식으로부터 유도한 것이다. 표에는 상한의 기 울기 값을 나타내지는 않았지만, 기울기를 크게 하여 유속을 빠르게 하면 유수깊이가 낮아져 고형물에 대한 반송능력이 약 해진다. 따라서 상한유속을 1.5 m/s 로 하여 기울기의 범위를 제한하고 있다. 표 5 배수수평관의 기울기 ¦ 관지름, DN ¦ 기울기(최소) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 이하 ¦ 1/50 ¦ ¦ 80 ~ 150 ¦ 1/100 ¦ ¦ 200 이상 ¦ 1/200 ¦ 2) 배수관의 이음 및 방향전환 배수관에는 전용의 이음쇠를 사용하여야 하며, 급수용 이음 쇠를 사용하거나, 관에 구멍을 뚫고 나사를 내어 사용하거나 용접을 해서는 안 된다. 급수용 이음쇠는 관내가 평활하지 않 고, 용접 등을 하면 돌기물이 생겨 원활한 흐름을 저해한다. 배수관의 방향전환은 적절한 배수전용의 이음쇠를 단독 또 는 조합하여 사용하여, 배수의 정체 등이 발생하지 않고 고형 물의 통과 가 원활히 이루어지도록 한다. 또한 원활한 흐름 및 청소용구의 삽입 등을 고려하여 충분한 크기의 곡률반경을 갖 도록 설치하며, 적절한 간격으로 청소구를 설치한다. 곡관부에 는 장곡관 이음쇠 또는 45°이음쇠 2 개를 사용한다. 3) 배수 수직관부의 옵셋 배수수직관의 옵셋이란 배관 샤프트의 이동 등으로 배관이 평행 이동하는 경우에 발생하는 것으로서 밴드 등으로 구성된 배관부분을 말한다. 배수 수직관부의 옵셋은 가능한 한 피하는 것이 바람직하 지만, 건축계획상 어쩔 수 없는 경우에는 제 3.6 의 5)항에 나 타낸 통기관을 설치하며, 또한 옵셋의 상하부 600 mm 이내에 는 배수 수평지관을 설치하지 않는다. 2.3 청소구의 목적과 종류 배수관을 오랜 동안 사용하면, 스케일 · 슬라임 · 그리스 등 이 관 벽에 부착하여, 배관이 막힐 위험성이 있으며, 또한 이 물질 등이 투입되어 막힐 수도 있고, 원활한 흐름이 저해될 위험성도 있다. 따라서 배수관에는 청소구 등을 설치하여 보 수점검을 용이하게 하여야 한다. 최근 건물규모가 커지고, 청 소방법도 다양화하고 있기 때문에 실제 청소에 지장이 없도록 청소구를 설치한다. 1) 청소구의 종류 청소구는 설치 위치에 따라 바닥 위 청소구, 벽부착 청소 구, 바닥 밑 청소구로 구분된다. (1) 바닥 위 · 벽면부착 청소구는 배수 수평관으로부터 상 부로 연장하여 바닥 또는 벽체 마감면과 동일한 면상에 설치 하는 것으로서 청소용구 등을 용이하게 삽입할 수 있는 위치 로 한다. 바닥 위 청소구에는 일반적인 것과 방수층용의 것이 있다. 청소구를 은폐할 필요가 있는 경우에는 뚜껑을 상부에 설치하고 용이하게 벗겨낼 수 있도록 한다. (2) 바닥 밑 청소구는 배수수평관에 직접 설치하는 것으로 서 청동제 플러그 등이 사용된다. 그러나 배수수평주관과 청 소구가 동일한 레벨에 있으므로 해서 막힘 등이 발생한 경우, 배수관의 물 빼기가 곤란하기 때문에 바닥 밑 청소구는 바람 직하지 않다. 2) 청소구 설치장소 다음의 장소에 청소구를 설치한다. (1) 건물 내의 모든 배수 수평관에는 30 m 이내마다 청소 구를 설치한다. (2) 부지배수관에는 청소구의 입구 상류에서 30 m 이내마 다 청소구를 설치한다. DN 200 이상의 부지배수관에는 건물 배수수평주관과 부지배수관의 연결점에서 60 m 이내마다 맨 홀을 설치한다. (3) 부지배수관과 건물배수 수평주관 및 배수수평지관에서 45 도 이상 방향 전환하는 곳에는 청소구를 설치한다. 길이 12 m 이내의 배수관에 둘 이상의 방향 전환이 있으면 청소구는 한 개만 필요하다. (4) 배수수직관 하부에는 청소구를 설치한다. (5) 건물 배수 수평주관과 부지배수관의 연결점 부근에는 청소구를 설치한다. 건물 내부나 외부에 청소구를 설치하고 지면 마감선이나 배관 상부 층 바닥까지 올려야 한다. 건물배 수 수평주관과 부지배수관에 청소구가 필요한 위치에 2-방향 의 청소구를 사용한다. 건물배수 수평주관과 부지배수관의 연 결점에서 배관길이 3 m 이내에 DN 80 이상의 오수수직관 에 청소구가 있으면 건물배수 수평주관과 부지배수관의 연결 점에는 청소구가 필요 없다. (6) 건물배수 수평관용 맨홀에는 기체가 새지 않는 뚜껑을 설치하고 설치위치는 2)에 따라야 한다. 또한 고압세정법과 같은 청소방법을 사용할 수도 있기 때 문에, 청소방법을 고려하여 청소구의 설치장소나 배관방법을 고려한다. 3) 청소구의 설치공간 청소구의 설치장소는 청소구를 들어내고 청소용구를 조작 하여 관내를 청소하기 때문에 충분한 공간이 필요하다. 일반 적으로 DN 150 이하의 청소구에는 450 mm 이상의 청소 작 업용 공간을 두어야 한다. DN 200 이상의 청소구에는 900 mm 이상의 청소 작업용 공간을 두어야 한다. 4) 청소구의 설치방법 청소구를 설치하는 위치는 배수의 흐름과 반대방향, 또는 흐름과 직각으로 개구할 수 있도록 설치하는 것이 원칙이지 만, 청소용구를 하류부로부터 관내에 삽입하는 것도 있으며, 삽입에 방해되지 않도록 사전에 청소방법을 고려하여 청소구 | {}
7285dcae-12f5-4fa0-bf7f-559ecc56bae9 | 5권.pdf | 1.7-12 제 1 편 급배수 F 위생설비계획 의 방향 · 위치 등을 정하여 설치할 필요가 있다. 배수수직관의 최하부에 청소구를 설치하는 경우는 충분한 청소용 공간을 확보할 수 없는 경우가 많기 때문에, 그림 11 에 나타낸 바와 같이 청소구의 설치위치를 연장하여 바닥, 벽 등의 청소하기 쉬운 위치 또는 건물근방의 지반면에 청소구를 설치한다. 지중매설관의 청소용에는 배수맨홀을 설치한다. 다만, 배수 관지름이 DN 200 이하인 경우는 배수맨홀 대신에 청소구를 설치하여도 좋지만 지반면 등에 연장하여 설치한다. 5) 청소구의 구경 청소구의 구경은 청소용구의 삽입이 용이하도록 결정한다. DN 100 이하의 배관에는 관 지름과 같은 크기의 청소구를 설치한다. DN 125 이상의 배관에는 DN 100 이상 크기의 청 소구를 설치한다. 6) 점검구 모든 청소구에는 점검구를 설치한다. 7) 배수맨홀 배수맨홀은 관의 접속이 용이하고 청소가 가능하도록 충분 한 크기로 하며, 다음의 장소에 설치한다. ① 배관길이가 긴 부지배수관의 도중 ② 부지배수관의 기점 ③ 배수 합류장소 및 부지배수관이 방향변환을 하는 곳 ④ 기울기가 급격히 변화하는 곳 ⑤ 그 외 보수 · 점검상 필요하다고 생각되는 곳 배수맨홀은 용도에 따라 오수맨홀과 우수맨홀이 있다. 2.4 간접배수 음식물을 저장 또는 취급하는 기기 및 의료기구 등에서 배 수구를 갖는 기기 및 장치 등은 일반 배수계통으로부터의 역류 나 하수가스 · 해충의 침입을 방지하기 위해 간접배수로 하여 오염을 방지한다. 간접배수는 표 6 에 나타낸 바와 같이 배수구 공간을 취하여 일반 배수계통에 접속된 트랩을 갖는 물받이용 기로 개구한다. 표 6 배수구 공간 ¦ 간접배수관의 관지름, DN ¦ 배수구 공간, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 이하 ¦ 최소 50 ¦ ¦ 32~50 ¦ 최소 100 ¦ ¦ 65 이상 ¦ 최소 150 ¦ 주) 각종 음료용 저수탱크 등의 간접배수관의 배수구공간은 상기 표와 관계없이 최소 150 mm 로 한다. 표 7 간접배수로 하는 기기들 ¦ 구 분 ¦ 기기 · 기구 등 ¦ 기기 · 기구 등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 냉장관계 ¦ 냉장고 · 냉동고 · 쇼 케이스 등의 식품냉장, 냉동기기의 배수관 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 주방관계 ¦ 제빙기 · 식기세척기 · 소독기 등 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 주방관계 ¦ · 식품세척용 싱크 · 설거지용 싱크 카운터 싱크 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 세탁관계 ¦ 세탁기 · 탈수기 등의 배수관 및 오버플로관 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 음수기 ¦ 음수기의 배수관 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 음수기 ¦ 음료용 냉수기 등의 배수관 ¦ ¦ 의료 · 연구 용 기기 ¦ 증류수장치 · 멸균수장치 · 멸균기 · 멸균장치 · 소독기 · 세정기 · 세정장치 등의 배수관 및 오버플로관 ¦ 증류수장치 · 멸균수장치 · 멸균기 · 멸균장치 · 소독기 · 세정기 · 세정장치 등의 배수관 및 오버플로관 ¦ ¦ 수영용 풀 ¦ 풀 자체의 배수, 오버플로구로부터의 배수, 주위 보도의 바닥배수 및 여과 장치로부터의 역세수 ¦ 풀 자체의 배수, 오버플로구로부터의 배수, 주위 보도의 바닥배수 및 여과 장치로부터의 역세수 ¦ ¦ 분수 ¦ 분수 자체의 배수 및 오버플로, 여과 장치로부터의 역세수 ¦ 분수 자체의 배수 및 오버플로, 여과 장치로부터의 역세수 ¦ ¦ 배관 · 장치 의 배수 ¦ 각종 탱크 · 팽창탱크 등의 오버플로구 및 배수 상수 · 급탕 및 음료용 냉수펌프의 배수 배수구를 갖는 팬(pan) 등의 배수 상수 · 급탕 및 음료용 냉수 펌프의 배수 도피밸브의 배수 배수 압축기 등의 쟈켓 · 냉각탑 및 냉매 · 열매로서 물을 사용하는 장치의 냉동기 배수 상수용 수처리 장치의 배수 ¦ 각종 탱크 · 팽창탱크 등의 오버플로구 및 배수 상수 · 급탕 및 음료용 냉수펌프의 배수 배수구를 갖는 팬(pan) 등의 배수 상수 · 급탕 및 음료용 냉수 펌프의 배수 도피밸브의 배수 배수 압축기 등의 쟈켓 · 냉각탑 및 냉매 · 열매로서 물을 사용하는 장치의 냉동기 배수 상수용 수처리 장치의 배수 ¦ ¦ 배관 · 장치 의 배수 ¦ 공조용 기기 소화전 · 스프링클러 계통 등의 물빼기 ¦ 공조용 기기 소화전 · 스프링클러 계통 등의 물빼기 ¦ ¦ 증기계통 · 온수 계통의 배수 ¦ 보일러 ¦ 보일러 ¦ ¦ 증기계통 · 온수 계통의 배수 ¦ 열교환기 및 급탕용 탱크로부터의 배수, 증기트랩 등의 배수(45°C 이하로 냉각하는 것) ¦ 열교환기 및 급탕용 탱크로부터의 배수, 증기트랩 등의 배수(45°C 이하로 냉각하는 것) ¦ ![image](/image/placeholder) 1.5m 이내 (실내에 청소구를 설치할 수 없는 경우) (a) (b) CO C.O CO 450mm 이내 또는 배관이 땅속에 매설되는 경우 (a)또는(b)중 어느쪽도 좋음 배관이 땅속에 매설되는 경우 ![image](/image/placeholder) 1.5m 이내 (a) (b) C.O C.O 450 mm 이내 또는 지하 (a)또는(b)중 어느쪽도 좋음 그림 11 청소구 설치위치의 예 | {}
f088439d-1694-457d-aaf8-52f4b1c0eb9c | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-13 1) 간접배수를 필요로 하는 기기 및 장치 음식물을 취급하는 기기나 의료기구 이외에도 표 7 에 나타 낸 급수 · 급탕 기기류 및 배관, 풀 배수, 온수 · 냉수열원기기 및 배관의 배수 등은 간접배수로 한다. 2) 간접배수관 간접배수관이 길게 되면 오물 등이 부착하여 악취 등을 발 생시킬 위험이 있기 때문에, 수평 배관길이가 750 mm 이상이 거나 전체 배관길이가 1300 mm 이상인 모든 간접 배수관은 트랩을 설치한다. 간접배수관은 물받이 용기에 개방하기 때문 에 악취 등이 발생하지 않도록 관내를 위생적으로 유지하기 위하여 청소가 용이한 배관방법으로 한다. 또한 위생면을 고 려하여 배수 수질이 동일한 것마다 계통을 구분한다. 간접배수를 받는 물받이 용기는 접근이 용이한 곳에 설치하 며, 또한 트랩을 설치하고 환기가 양호한 장소에 설치한다. 물 받이 용기로 세면기나 조리용 기구 등을 사용해서는 안 된다. 그림 12 에 간접배수관의 예를 나타내었다. 3. 통기배관방식 배수관내에 물이 흐르게 되면, 배수관내는 정압 또는 부압 의 압력변동이 일어나서 트랩의 봉수가 요동하게 된다. 배수 관내의 유입량이 증가하여 압력변동이 어느 한계를 넘으면, 봉수는 흡인 또는 분출에 의해 봉수파괴에 이르게 되며, 관내 가 비위생적인 상태로 된다. 통기관을 설치하는 목적은 배수 트랩의 봉수부에 가해지는 배수관내의 압력과 대기압과 의 차 에 의해서 배수트랩의 봉수가 파괴되지 않도록 배수관내의 압 력을 완화하는데 있다. 또한 각 개통기방식과 같은 경우는 자 기사이편 작용에 의한 봉수파괴도 방지한다. a. 물받이 용기를 근접하여 설치한 예 ![image](/image/placeholder) 냉장고 · 주방기기 등 배수구 공간 ![image](/image/placeholder) 식품세척싱크, 카운터싱크 등 (주택의 조리싱크 제외) 배관길이가 긴 경우에는 트랩을 설치한다 (500 mm 이상) FL 배수구 공간 배수구 b. 단독 배관하여 근처의 물받이 용기에 개방하는 예 3.1 통기방식의 분류 통기방식으로 사용되는 대표적인 방법을 다음에 나타낸다. ① 회로 및 루프통기방식 ② 각개통기방식 ③ 신정통기방식 ④ 그 외의 통기방식 ![image](/image/placeholder) 음수기 · 공조기기 등 간접배수관(단독으로 한다) 배수구 공간 C. 동일한 종류의 기구를 모아 배관하는 예 그림 12 간접배수 배관방법 3.2 통기배관방법 통기배관은 통기기능을 유지하기 위해 오수의 유입에 의해 통기가 방해받지 않도록 해야 한다. 다음에 구체적인 방법을 나타낸다. 1) 통기관의 기울기 모든 통기관은 관내의 수적(��)이 자연유하에 의해 배수 관 쪽으로 흐르도록 하고, 역기울기가 되지 않도록 하여 배수 관에 접속한다. 통기관내에는 물이 흐를 위험이 존재하며, 또한 역기울기로 하면 물이 통기관내로 고이게 되어 통기기능에 장해를 일으키 기도 하며 배관부식의 원인이 되기한다. 2) 통기관의 취출방법 배수 수평지관으로부터 통기관을 취출하는 경우에는 배수 관 단면의 수직 중심선상으로부터 45° 이내의 각도로 취출하 여야 한다(그림 13). 이것은 배수관으로부터 회로통기관 등의 통기관을 취출하 는 경우, 통기관에 배수가 침입하여 통기기능을 저해하는 것 을 방지하기 위해서 배수수평지관 유수면보다 높은 위치에서 취출할 필요가 있다. 따라서 수평지관 정부에서 취출하는 것 이 가장 바람직하다. 3) 통기 수평관의 위치 수평 통기관은 원칙적으로 그 층의 최고 위치에 있는 기구 | {}
b3f4873e-11ac-45a4-8969-cf72fa965cee | 5권.pdf | 1.7-14 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 의 오버플로 상단보다 150 mm 이상의 높은 위치에서 수평배관 한다(그림 14). 어쩔 수 없이 이 이하의 높이에서 수평배관하 는 경우에도 타 통기지관 혹은 통기수직관에 접속하는 위치는 상기의 높이 이상으로 하여야 한다(그림 15 참조). 또한 시공 해서는 안 되는 배관의 예를 그림 16 에 나타내었다. 이것은 수평통기관의 위치가 기구의 물넘침선보다 낮으면, 배수관이 막힐 경우 오수가 통기관내로 유입하게 되어 통기관 으로서의 기능을 잃어버릴 위험이 있다. 또한 통기관내로 유입 ![image](/image/placeholder) 통기관 배수관 평면도 입면도 통기관 45° 평면도 입면도 a. 올바른 취출방법 ![image](/image/placeholder) 통기관 평면도 입면도 b. 올바르지 않은 취출방법 그림 13 통기관의 취출방법 Chart Type: bar 밸수수직관 통신수평지관 통신 배우수정치관 통신 통신 아카데미감면 140 150 통기수직관 110 70 된 오수는 고형물을 포함하고 있기 때문에 막힌 배수관을 수리 하면 통기관내에 유입되었던 오수의 수분은 배수관으로 흘러나 가지만 고형물은 통기관내에 그대로 남게 되며, 이와 같은 현 상이 반복되면 결국 통기관이 막히게 될 위험이 있기 때문이다. 4) 기구증설을 위해 배수관을 가설치 하는 경우, 통기관용 가설치 연결배관을 설치한다. 통기관의 관 지름은 담당 가설치 배수관 관 지름의 1/2 이상으로 한다. 가설치 통 Chart Type: bar 배수수직관 통기수직관 햐마감면 20 60 놔마감면 20 40 그림 15 부득이한 경우의 저위통기배관의 예 X-Axis: c. 방식 Chart Type: bar 밧 로부터 배우수직관 10.0 통신수직관 10.0 낳은 위치의 통기관(바밀 통기관) 10.0 넋은 위치의 통기관(바밀 통기관) 10.0 닙 10.0 밟수수직관 10.0 통기수직관 10.0 빼수수직관 동일 10.0 봣식 10.0 빼수수직관 10.0 그림 16 잘못된 통기배관의 예 | {}
3caba2e6-c316-4c87-ae36-10172e652878 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-15 기관은 통기관에 연결하거나 이 절의 다른 방법으로 통기한다. 3.3 회로 및 루프통기방식 회로 및 루프통기방식은 각개통기방식과 같이 통기 수직관 을 설치하는 2 관식이며, 우리나라에서는 이 방식이 일반적으 로 사용된다. 일반적으로 배수수평지관에 최대 8 개까지의 위 생기구가 설치될 때, 이들 기구 모두의 트랩 보호를 위해 배 수 수평지관과 통기 수직관 사이에 하나의 통기관 만을 사용 하여 연결하는 것을 회로통기관(circuit vent), 그리고 최상 층 배수수평지관에서 배수수평지관과 신정통기관 사이에 연 결하는 통기관을 루프통기관(loop vent)이라고 한다. 하지만, 여기서는 이들을 구별하지 않고 배수수평지관과 통기관 사이 에 하나의 통기관을 설치할 때를 회로 또는 루프 통기관이라 고 혼용하여 사용한다(그림 2 참조). 이와 같은 통기방식은 배 수관내의 배수흐름에 의해 발생하는 유도사이편작용에 의한 봉수파괴 방지에 효과 적이다. 바닥 설치형 기구와 같이 약간 의 압력변동만이 예상되어 회로통기관만으로도 충분히 봉수 를 보호할 수 있다고 생각되는 곳에 사용하는 방식으로 시공 이 간단하고 경제적이므로 바닥설치형 기구 외에도 가장 많이 사용되고 있는 방식이다. 그러나 기기마다의 개별통기관을 생 략했기 때문에 자기사이편작용이 생기기 쉬운 기구나 배관의 조합에서는 불충분한 통기계통이 될 우려가 있다. 이점을 고 려하여 회로통기방식에 있어서도 만수식 기기 등에는 자기사 이펀작용의 방지를 위해 각개통기방식을 병용하는 것이 바람 직하다. 회로통기관의 취출방법을 다음에 나타낸다. (1) 회로통기관의 취출위치는 최상류의 기구배수관을 배수 수평지관에 접속한 직후의 하류측에 한다. (2) 회로통기관은 통기수직관에, 루프통기관은 신정통기관 에 접속한다. 또는 단독으로 대기에 개방하여도 된다. (3) 배수수평지관이 다시 분기되는 배수수평지관을 가질 경우에는, 분기된 배수수평지관마다 통기관을 설치하여야 한 다(그림 17 참조). (4) 배수수평지관에 다음과 같은 기구가 설치되는 경우에 는 도피통기관을 설치한다. ① 단층건물 및 최상층을 제외한 모든 층의 대변기 및 이 Chart Type: bar 도로 회로통기관 20.0 도로개선수직관 10.0 배수수정기관 10.0 그림 17 회로통기관의 취출 예 와 유사한 기구가 8 개 이상 설치되는 배수수평지 관은 회로 통기관을 설치하는 이외에 가장 하류에 도피통기 관을 설치 한다(그림 18 참조). ![image](/image/placeholder) 회로통기관 도피통기관 청소구 배수수직관 통기수직관 그림 18 회로통기관의 도피통기 취출 ② 단층건물 및 최상층을 제외한 모든 층의 대변기, 대형 (��)트랩(청소형 싱크의 S 트랩), 칸막이 샤워, 바닥배수 등 바닥에 설치하는 기구와, 세면기 또는 이와 유사한 기구 가 섞여있는 배수수평지관은 도피 통기한다. ③ 세면기 또는 이와 유사한 기구로부터 배수가 상기 ①의 배수수평지관의 상류에서 배수될 때는 각 기구배수관에는 각개통기를 하는 것이 바람직하다. 3.4 각개통기방식 각개통기방식은 각 기구마다 통기관을 설치하는 방식으로 서, 유도사이펀작용 및 자기사이펀작용의 방지에 효과 적인 방 법이다. 즉, 배수계통의 모든 부분에 항상 통기가 유지되는 것 을 원칙으로 하여 구성되는 가장 안전도가 높은 방식이다. 따 라서 건물의 구조, 공사비 등의 여건이 허용되면 각개통기방 식으로 하는 것이 가장 바람직하다. 미국에서는 일반적으로 이 방식을 채택하고 있다. 각개통기방식을 적용함에 있어 각개통기관을 설치하지 않 아도 되는 경우는 각개통기관을 설치하는 것과 동등한 효과 가 있다고 인정될 때에 한 한다. 각개통기방식에 관한 세부사항 은 다른 통기방식에 비해 다소 엄격함을 요구하는 것처럼 보 이나, 이것은 위생적인 요구도가 높을 따름이지 결코 과다한 ![image](/image/placeholder) 각개통기관 트랩위어 관지름의 2 배 이상 트랩위어로부터 관지름의 2 배 미만인 위치에서 취출하는 통기관을 정부통기관이라고 한다. 그림 19 각개통기관의 취출위치 | {}
b33b3317-35db-4e33-a0dd-7c63cd90f37d | 5권.pdf | 1.7-16 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 것은 아니다. 각개통기방식을 적용할 경우, 기본적인 방법을 다음에 나타 내었다. (1) 각개통기관의 취출위치는 기구트랩의 위어에서 관지름 의 2 배 이상 떨어진 위치에서 취출해야 한다. 그림 19 에 나타 낸 바와 같이 기구 트랩의 위어에서 관지름의 2 배 이내의 위 치에서 취출한 통기관을 크라운(정부)통기관(�����)이 라고 하며, 제 1.6 항에서 설명한 바와 같이 정부통기가 되게하 지 않는다. 접속개소는 대변기 및 기타 이와 유사한 기구 (2) 통기관의 류를 제외하고는 트랩위어보다 낮은 위치가 되어서는 안 된다. (3) 트랩위어로부터 통기 접속위치까지의 길이는 각 기구 의 트랩봉수를 보호하기 위해서 트랩 위어로부터 통기 접속위 치까지의 기구배수관의 길이는 표 8 에 나타낸 길이 이내로 하 고, 배관기울기는 1/50~ 1/100 로 한다(그림 20 참조). 표 8 트랩위어로부터 통기관까지의 최대거리 ¦ 기구배수관의 관지름, DN ¦ 기울기 ¦ 거리, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 32 ¦ 1/50 ¦ 1.5 ¦ ¦ 40 ¦ 1/50 ¦ 1.8 ¦ ¦ 50 ¦ 1/50 ¦ 2.4 ¦ ¦ 80 ¦ 1/100 ¦ 3.6 ¦ ¦ 100 ¦ 1/100 ¦ 4.8 ¦ ![image](/image/placeholder) DN 80 신정통기관 さ 하부의 대변기 DN 40 통기관 직하부의 대변기 가장 높은 배수수직관 위치의 대변기 a. 배수수직관이 DN 80 인 경우 DN 100 신정통기관 가장 높은 위치의 대변기 적하부의 대변기 DN 100 배수 수직관 b. 배수수직관이 DN 100 인 경우 그림 21 높이가 다른 기구배수관의 접속 예 ![image](/image/placeholder) 장곡 TY 혹은 배수 T 곡관 B 트랩위어 거리 점 A 에서의 통기관의 개구는 양점간에 수평선을 그은 경우, B 점보다 내려가서는 안된다. 그림 20 트랩위어와 통기관까지의 거리 ![image](/image/placeholder) 공용 통기관 그림 22 공용통기관 (4) 높이가 다른 기구 배수관을 수직관에 접속하는 경우는 최고 위치에 접속하는 기구배수관 이외에는 통기관을 설치한 다(그림 21 참조). (5) 다음의 경우는 공용통기로 하여도 좋다. ① 마주보거나 병렬로 설치한 2 개 기구의 배수관이 한 개 의 배수 수직관에 동일한 높이에서 접속되며, 또한 트랩과 통 기관의 거리가 3)번 항에 적합할 경우는 공용통기로 하여도 지장이 없다(그림 22 참조). ② 동일 층에서 마주보거나 병렬로 설치한 2 개 기구의 배 수관이 한 개의 배수수직관에 다른 높이로 접속하며 또한 공 용통기관을 설치한 경우, 배수수직관의 관지름은 상부기구의 기구배수관의 관지름보다 한 칫수 크게 하고, 하부 기구배수관 의 관지름보다 작게하지 않는다(그림 23 참조). (6) 습통기관은 2 개 이상의 트랩을 보호하기 위해 기구배 수관과 통기관을 겸용하는 부분을 말하지만, 다음의 경우에 습통기관을 설치할 수 있다. 그림 23 높이가 다른 공용통기관의 예 Chart Type: pie DN 샤워로 가정 DN DN 50 이상 item_01 30% 50% 50% 50% | {}
30e5215f-f124-4852-b0e9-917684dd93f4 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-17 습통기관에 흐를 수 있는 배수부하유량은 습통기관을 배수 관으로 보았을 경우의 1/2 로 한다. 그러나 대변기로부터의 배 수를 습통기에 접속하지 않는다(그림 24 참조). (7) 반송통기관은 그림 25 에 나타낸 것을 말하며, 다음의 경우에 반송통기관으로 할 수 있다. 각개 통기관을 대기 중에 개구하는 것이 불가능한 경우, 또 ![image](/image/placeholder) DN80 신정 통기관 DN32 DN 32 Ⓐ L DN 40 습통기관 BT Ⓑ DN 80 WC DN40 DN 80 WC : 대변기 BT : 서양식 욕조 L : 세면기 Ⓐ~Ⓑ구간이 습통기관이다. 그림 24 습통기 배관의 예 ![image](/image/placeholder) 기구의 오버플로 선보다 150 mm 이상 입상한다. 1) 통기관의 접속위치는 타배수관과 합류되기 직전으로 한다. 2) 배수관지름은 통상 계산에 의한 관지름보다 1 치수 크게 한다. a. 배수수평관에 접속하는 방법 ![image](/image/placeholder) 칸막이 벽 오버플로선 a of 신정통기관 벽 반송 바닥면 통기관 배수수직관 통기수직관 1) a, b 는 오버플로선보다 적어도 150 피를 이상 높인다. 2) c 점에서 통기수직관에 연결한다. b. 통기 수직관에 접속하는 방법 그림 25 반송 통기관 는 다른 통기관에 접속할 수 없는 경우는 반송통기로 해도 좋 다. 다만 이 경우에 배수관은 관지름 결정법에 의해 구해진 관 지름보다 한 치수 이상 크게 하여야 한다. 3.5 신정통기방식 신정통기방식은 기기 통기관, 통기수평지관, 통기 수직관 등 을 생략한 것으로 배수 수직관을 그대로 연장시켜 정상부를 대기에 개방시킨 방식으로 일관식이라고도 한다. 그러나 배수수평주관의 영향을 받기 쉽고, 또한 통기효과 는 배수수직관을 중심으로 한 범위에 국한되므로 기구와 배수수 직관의 거리가 비교적 짧은 공동주택 등에 사용하면 경제적인 방식이다. 다음과 같은 경우에는 신정통기방식으로 할 수 있다. (1) 신정통기방식인 경우의 배수관은 다음에 따른다. ① 배수 수직관의 길이는 30 m 를 넘어서는 안 된다. ② 배수 수직관에는 원칙적으로 옵셋을 설치해서는 안 된다. ③ 배수 수평주관의 수평곡부는 배수 수직관의 하부로부터 3m 이내에 설치하지 않는다. (2) 배수 수직관 또는 부지 배수관이 만류로 되는 경우에 는 신정통기방식만으로 해서는 안 된다. 신정통기방식의 배수 수평주관 및 배수 수평지관의 허용유량은 만류상태의 1/2 의 수심(��)에서 결정한다. 3.6 통기배관방식 1) 통기 수직관 (1) 통기 수직관의 상부는 관지름을 축소하지 않고 연장하 후술하는 제 4.3 항에 나타내는 브랜치 간격의 수가 5 개 이 상인 배수 수직관에는 원칙적으로 통기 수직관을 설치한다. ![image](/image/placeholder) 신정통기관 가장 높은 위치에 설치된 기구의 오버플로선보다 150 mm 이상 90° 이내로 신정통기관에 접속한다. 통기수직관 배수수직관 45° 이내의 각도로 통기관을 입상한다. 최하부 배수수평지관보다 하부에서 입상한다. 1.5~2 m 이내 (수력도약이 발생하기 쉬운 위치) 그림 26 통기수직관의 취출방법 | {}
36bb835c-fcb2-45ac-9b1f-b8cd13c93996 | 5권.pdf | 1.7-18 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 여 그 상단을 단독으로 대기 중에 개구하거나 가장 높은 위치 에 있는 기기의 물이 넘치는 면으로부터 150 mm 이상의 높이 에서 신정 통기관에 연결한다. (2) 통기 수직관의 하부는 관지름을 축소하지 않고 가장 밑에 있는 배수 수평지관보다 낮은 위치에서 배수 수직관에 연결하거나 배수 수평주관에 연결한다. 배수 수평주관에 접속 하는 경우는 수력도약을 피할 수 있는 위치에 접속하되, 배수 수직관의 하류로 배수 수직관 관경의 10 배 이내의 거리에서 통기 수직관을 연결한다. 통기 수직관의 취출방법을 그림 26 에 나타낸다. 2) 신정통기관 배수 수직관의 상부는 통기관으로 사용하며, 그대로 연장하 여 대기 중에 개구한다. 신정 통기관은 옵셋을 하여도 되며, 가장 높은 기구의 물넘침 선 위로 150 mm 이상 높게 한다. 수 직관 상부에서 공용 통기관 헤더에 연결하여 한 곳에서 대기 로 인출하는 다른 신정 통기관과 통기수직관에 신정통기관을 연결하여도 된다. 3) 통기관의 대기 개구부 등 통기관의 말단은 직접 외기에 위생적으로 유효하게 개방하 여야 한다. 개구부로부터의 하수가스 등이 실내로 침입하지 않도록 또한 공기의 유출입이 방해받지 않도록 적절한 조치를 취한다. 구체적인 방법은 다음과 같다. (1) 지붕 밖으로 인출하는 개방통기관은 지붕위로 150 mm 이상 연장하여 마감한다. (2) 배수관에서 외부로 개방되는 통기구는 그 건물이나 인 접 건물의 문, 개폐 창문 또는 공기 흡입구에 인접하지 않아 야 하며, 모든 통기구는 이들 개구부 위로 0.9 m 이상 높게 설치하여야 한다. 만약 개구부 상단에서 0.9 m 이상 올리지 못할 경우에는 개구부에서 수평으로 3 m 이상 떨어지게 설치 한다(그림 27 참조). (3) 통기관의 말단은 건물 처마의 하부에 개구하여서는 안 된다. 건물처마의 하부는 바람에 의한 기류의 흐름이 복잡하 고, 원활한 공기의 유출입이 방해받기 쉬우며, 통기관의 말단 에서 나오는 하수가스가 정체할 위험이 있기 때문이다. (4) 통기관의 말단을 깃대, 안테나 등의 목적으로 사용하지 않는다. (5) 외기설계온도(97.5% 값)가 영하 18°C 보다 낮은 경우, 건물 외부에 설치하는 통기관은 결빙이 생기지 않도록 단열재 등으로 보호한다. 4) 결합통기관 고층건물의 배수 수직관내의 압력변화를 완화하기 위해 배 수 수직관으로부터 분기하여 입상하여 통기 수직관에 접속하 는 도피통기관을 결합통기관이라고 한다. 브랜치 간격의 수가 11 이상인 건물의 오수와 배수수직관 에는 최 상부 층에서 시작하여 매 10 개의 브랜치 간격마다 도피(결합)통기관을 설치한다. 이 결합통기관의 접속방법은 다음과 같다. 결합통기관의 하 ![image](/image/placeholder) 인접건물의 창 통기관의 말단 900mm ↕ 인접건물의 창 통기관의 말단 건물고가 낮은 인접건물의 옥상 200 mm 정도 ↑ 창 등의 개구부로부터 900 mm 이상 상부에 통기관의 말단이 있으면 3 m 이내라도 가능함 통기관의 말단 옥탑 900 mm 창의 내부 수평거리 3.0 m 이상 공조설비용 외기취입구 통기관의 말단 900 mm 수평거리 3.0 m 이상 통기관의 말단은 외기취입구 상부보다 적어도 900 mm 이상 상부 또는 수평거리 3 m 이상 떨어뜨려 개구한다. ![image](/image/placeholder) 45 0.9m F. L 배수수평지관 45 배수수직관 통기수직관 그림 28 결합통기관 그림 27 통기관 말단의 개구위치 단은 그 층으로부터의 배수 수평지관이 배수 수직관에 접속하 는 부분의 밑에서 Y 관을 써서 분기해서 올리고, 또 이 결합통 기관의 상단은 Y 관을 역으로 위치시켜서 통기 수직관에 접속 하되 그 접속부위는 그 층의 바닥으로부터 0.9 m 위로 한다 (그림 28). | {}
20cf29b3-f301-4014-87be-2fa703532560 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-19 5) 배수 수직관의 옵셋(off set)부 통기관 옵셋부에서는 배수의 흐름이 복잡하고, 압력변동이 크게 발 생하기 쉽기 때문에, 옵셋 위로 5 이상의 브랜치 간격이 있는 경우에는 배수수직관의 수평 옵셋에 통기를 한다. 배수수직관 의 상부구간과 하부구간에서 통기하여 옵셋이 통기되도록 한 다. 통기는 다음과 같은 통기방식을 취한다. (1) 수직에 대해서 45°를 넘는 옵셋에서는 그림 29 에 나타낸 바와 같이 최하부의 배수수평지관보다 하부의 옵셋의 경우를 제외하고는 다음 ①~② 조항 중 적합한 통기관을 설치한다. ① 옵셋의 상부와 하부의 배수관에 각각 단독으로 통기관 을 설치한다(그림 29a 참조). ② 옵셋 하부의 배수수직관의 입상연장부분, 또는 옵셋 하 부의 배수수직관의 가장 높은 곳에 도피통기관을 설치하고, 옵셋의 상부에는 결합통기관을 설치한다(그림 29b 참조). (2) 수직에 대하여 45° 이하의 옵셋으로서 옵셋의 하부로 부터 위 또는 밑으로 각각 600 mm 이내에서 배수수평지관을 접속하는 경우에는 1)에 의한 통기관을 설치한다. 3.7 배수방식과 통기방식의 조합 배수방식과 통기방식의 조합은 배수방식으로 합류식 또는 분류식 중 어느 것을 채용하더라도 통기방식은 회로통기방식 · 신정통기방식 · 각개통기방식 중 어느 것이나 채용 가능하며, 부하유량이나 기구의 종류 및 사용방법에 의해 결정된다. ![image](/image/placeholder) % 冒 009 총 름 009 합류배수방식에서는 일반적으로 파이프 샤프트 내에 배수 수직관 및 통기 수직관이 1 개씩 설치되지만 분류식 배수방식에 서는 오수 수직관과 잡배수 수직관의 2 개의 배수 수직관이 설 치되며, 통기 수직관은 1 개 또는 2 개가 설치되는 경우가 있다. 분류식으로 하는 이유가 위생적인 측면을 고려하여 결정된 경우에는 통기관도 각각 설치하는 것이 원칙이다. 다만, 배수 배관의 시공성을 고려하여 분류식으로 하는 경우는 통기관은 1 개로 하여도 좋다. 그러나 배수관내에 그리스 등의 부착으로 인한 청소의 편리성 등을 고려하여 분류식으로 하는 경우는 청소시의 위생성 때문에 각각 별도의 통기관을 필요로 할 것 이다. 어느 경우라도 실내 환경에 미치는 영향을 고려하여 결 정하는 것이 중요하다. ![image](/image/placeholder) a. 갤러리 b. 밴트 캡(노출용) 그림 30 통기구의 종류 a. 옵셋 상부와 하부를 단독으로 통기하는 방법 ![image](/image/placeholder) C, 밴트 캡(매입용) ![image](/image/placeholder) 결합통기관 총 009 상 도피통기관 름 (어느 위치라도 좋음) 009 옵셋 하부중 가장 높은 위치에 있는 배수수평지관 b. 옵셋부에 도피 통기관과 결합통기관을 설치하는 방법 그림 29 45°를 넘는 옵셋부의 통기방법 3.8 통기구 통기구는 통기관의 대기개구부에 설치하여, 통기관내의 공 기의 유출입을 원활히 하는 것이 목적이다. 이를 위해 공기의 흐름이 방해받지 않는 형상이나 크기가 되어야 하며, 또한 해 충이나 새 등이 관내에 출입할 수 없는 구조로 한다. 1) 통기구의 종류 통기구에는 그림 30 에 나타낸 바와 같이 벤트 캡 등이 있으 며, 스크린 또는 망을 설치하여 해충이나 새 등이 침입하지 못하도록 하는 구조로 되어 있다. 2) 구비조건 공기의 흐름을 원활히 하고, 장기간 기능을 유지할 수 있도 록 하기 위해 다음과 같은 것이 요구된다. (1) 통기구의 통기율(개구면적/관내 단면적)은 100% 이상 필요하다. | {}
bd8521f6-71da-4e1b-bd02-2963831ef67d | 5권.pdf | 1.7-20 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 (2) 통기관지름 산정 시 상당저항을 고려한다. (3) 내식성 재질일 것. 일반적으로 사용되는 통기구의 재질 은 주철 · 황동 · 스테인리스 · 알루미늄 합금 등이 있지만, 내 식성이 요구되기 때문에 주철제를 사용할 때는 내구성이 있는 방식장치를 한다. 3) 설치조건 대기개구부의 위치는 통기의 기능 유지와 주위환경에 미치 는 영향을 고려하여 결정한다. 상세한 것은 제 3.6 항을 참조하 기 바란다. 3.9 통기밸브 통기밸브는 1975 년 스웨덴에서 개발된, 대기의 흡입만 가능 한 구조로서 옥외에 통기관의 개구부를 설치하지 않아도 된다. ![image](/image/placeholder) 대기압 슐 ☎ 대기압 정압 부압 a. 닫힘(통기관내 정압시) b. 열림(통기관내 부압시) 그림 31 통기밸브의 작동 통기밸브는 그림 31 에 나타낸 바와 같이 실(seal)부에 고무 를 사용하는데, 고무 실에 먼지 등이 부착하면 배수관내의 악 취가 실내로 누출할 위험이 있기 때문에 유의 한다. 정압(正 �)의 완화에는 유효하지 않기 때문에 사용 시 충분한 검토가 필요하다. 설치장소는 다음과 같다. (1) 배수수직관 상부의 신정통기관의 정부(��) ![image](/image/placeholder) 상층부로부터의 배수의 수직관 방향전환과 유속의 억제 S 자형의 옵셋 배수수평지관 슬릿 세퍼레이터 이 배수와 공기의 혼합실 흐름은 수평관으로부터의 배수에는 악영향을 상하의 수직관은 S 자형의 오프셋이 있어도 중심선은 주지 않는다 일치한다 수직관 - 물 。 공기 ◇ 물과 공기의 혼합 a. 소벤트 공기혼합 이음쇠 (2) 배수수평지관의 회로 통기관의 정부 및 각개통기관의 정부 (3) 하층부의 정압완화를 위해 도피통기관을 배수수직관 하부로부터 설치한 배수시스템의 신정통기관의 정부 (4) 수직관용 통기밸브는 브랜치 간격이 7 이상인 배수수 직관의 통기수직관이나 신정통기관에 설치하지 않아야 한다. (5) 각개용 통기밸브와 브랜치용 통기밸브는 배수 수평지 관이나 통기하는 기구배수관 위로 100 mm 이상 높게 설치한 다. 수직관용 통기밸브는 통기하는 최고 높은 기구의 물넘침선 위로 150 mm 이상 높게 설치한다. 통기밸브는 최대 허용 통기 배관길이 안에 설치한다. 통기밸브는 보온재 위로 150 mm 이상 높게 설치한다. (6) 통기밸브는 점검 · 보수 · 교환이 가능하고, 또한 통기유 량을 확보할 수 있는 위치에 설치한다(파이프 샤프트나 천장 등에 설치하는 경우에는 450x450 이상의 점검구를 설치한다). (7) 급기나 환기로 이용하는 공간에는 통기밸브를 설치하 지 않아야 한다. 3.10 특수배수 이음쇠 방식 특수배수 방식은 원래 유럽 등에서 소벤트 및 섹스티어 이 음법 등이 개발되었으며, 우리나라에서도 섹스티어 방식이 적 용되어 공동주택 등에 사용되고 있다. 특수배수 이음쇠방식의 특징은 일반적으로 통기관으로서는 신정통기관만을 갖고 각 층의 배수 수평지관 접속부에 특수형 상의 이음쇠를 사용하는 방식을 말한다. 특히 일본에서는 독 자적인 여러 가지 형태의 특수배수 이음쇠방식이 개발되었는 데, 배수수직관과 수평지관의 흐름이 교차함에 따라 발생하는 흐름의 교란을 피하여 수평지관의 흐름을 수직관내에 원활하 게 유입시키려고 하는 것으로서, 수직관내의 유속을 떨어뜨려 신정통기관보다도 성능의 향상을 꾀하는 것과 성능은 그다지 향상되지 않지만, 공동주택 등의 바닥 위 배관을 위해 시공성 ![image](/image/placeholder) 수직관 수직관 최하부 굴곡부에서 공기와 도피통기관 물의 혼합체가 튀어 나올때 공기분리식 우회돌기 90° 유출커브또는 21m 일정한 물의 흐름, 45° x2 개소 곡부 대해 공기의 흐름에 파이프 단면 상부가 통로로 된다. b. 소벤트 공기분리 이음쇠 그림 32 소벤트 이음쇠 | {}
845a0fc5-bd2b-48d5-9ae3-eba93b3ee5d9 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-21 의 향상을 꾀하고 있는 것이 있다. 그러나 일본에서도 특수배 수 이음쇠 방식의 성능평가법이 확립되어 있지는 못한 실정이 다. 우리도 섹스티어가 공동주택 등에 사용되고는 있지만, 건 물이 점차 고층화되어 감에 따라 그 성능의 확인이 아직 불가 능한 실정이기 때문에 종래의 통기 수직관 설치방식으로 선회 하고 있다. 그림 32 및 그림 33 에 소벤트 및 섹스티어 이음쇠 를 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 정면도 정면도 A B B A-A 단면도 B-B 단면도 디플렉터 a. 본체 b. 커버플레이트 그림 33 섹스티어 이음쇠 4. 배수관 관지름의 결정 4.1 배수부하와 배수관 관지름 배수관 관지름을 결정하는 대표적인 방법은 "기구배수부하 단위법"과 "정상유량법"이 있다. 기구배수부하단위법은 미국 에서 개발된 방법으로 배수관지름을 구하기가 간편하여 우리 나라에서도 실무에서 이 방법을 채용하고 있다. 배수관지름은 피크부하에 기초하여 결정되지만, 급수의 경우와 달리 기구배 수부하단위법에서는 기구배수부하단위로부터 직접 관지름을 구하는 방법을 채택하고 있기 때문에 배수의 피크 부하량 산 정은 불가능하다. 기구배수부하단위법은 부하발생원인 기구에 대해서 기구단위의 개념을 도입하고 있다. 이 개념은 세면기 를 표준기구로 하고, 세면기의 최대배수 시 유량과 구하고자 하는 기구의 최대배수 시 유량을 나눈 값을 기구배수부하단위 로 하며, 여기에 기구의 동시사용률, 기구의 종류에 따른 사용 빈도, 사용자의 종류별 등을 고려하여 기구배수부하단위법을 결정하고 있다. 일본의 정상유량법은 1976 년 SHASE-S 206 으로 채택하 였다. 이 방법은 기구의 배수특성 및 사용특성을 보다 정확히 고려한 것으로 기구배수부하 특성으로서 기구평균배수유량, 기구배수량, 기구평균배수 간격을 기초로 하여 산정하고 있 다. 사용특성으로는 이용형태를 임의 이용형태와 집중이용형태 로 구분하고, 남자화장실과 여자화장실의 사용상의 차이점을 고려하고 있다. 또한 기구에 있어서 저장하여 사용할 때의 배 수부하의 영향도 고려하고 있으며, 이 방법은 부하유량의 예 측도 가능하다. 여기서는 기구배수부하단위법만을 설명한다. 4.2 배수관 관지름결정시의 기본원칙 배수관의 관지름결정은 상기에 설명한 부하유 량에 따라 결정하는 "기구배수부하단위법"과 "정상유량법"이 있으며, 부 하량에 관계없이 기본원칙이 존재한다. 일반적으로 부하유량 에 따라 관지름을 결정하고 기본원칙을 통해 불합리한 부분 을 수정하는 방법을 통해 관지름을 결정한다. 기본원칙은 다 음과 같다. 1) 트랩구경 및 기구배수관지름(이 때의 관지름은 안지름을 기준으로 함) 위생기구의 트랩구경을 표 9 에 나타낸다. 기구배수관의 관지 름은 트랩구경 이상으로 함과 동시에 DN 32 이상으로 한다. 2) 지하매설 배수관의 관지름 지하매설 배수관지름은 DN 50 이상으로 한다. 3) 관지름의 축소금지 배수관은 수직관, 수평지관의 경우, 어느 경우라도 배수가 흐르는 방향으로 관지름을 축소하지 않는다. 4) 배수 수직관의 관지름 배수 수직관은 어느 층에 있어서나 최하부의 가장 큰 배수 부하를 담당하는 부분과 동일한 관지름으로 한다. 즉, 부하가 적은 층의 배관이라고 해서 작게 하지 않는다. 5) 배수 수직관의 옵셋 배관 배수수직관에 대해서 45° 미만인 옵셋의 관지름은 수직한 수직관으로 보아 관지름을 결정하여도 되지만, 45° 이상인 옵 셋 배관은 다음에 따른다. ① 옵셋부로부터 상부 수직관의 관지름은 그 옵셋 상부의 부하유량에 의해 결정한다. 일반적으로 수직관으로 결정한다. ② 옵셋 관지름은 배수 수평주관으로 간주하여 관지름을 결정한다. ③ 옵셋부로부터 하부의 수직관의 관지름은 옵셋의 관지름 과 수직관 전체에 대한 부하유량에 의해 정해진 관지름과 비 교하여 큰 쪽의 관지름으로 한다. 4.3 기구배수부하단위법 1) 기구배수부하단위수 표준기구로서 관지름 32 mm 의 트랩을 갖는 세면기의 최대 배수시의 유량 28.5 L/min 을 기준 단위 1 로 하고, 이것을 기 준으로 하여 각 기구의 최대배수량을 기준배수량으로 나누고 여기에 기구의 동시사용률 등을 고려하여 모든 기구의 배수단 위를 결정하고 있다. 2) 기구배수부하단위법에 의한 관지름결정 순서 (1) 각 위생기구의 기구배수부하단위수를 표 9 와 표 10 으로 | {}
41094935-cdbe-4469-9c90-25da0c3a67c4 | 5권.pdf | 1.7-22 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 11 배수 수평지관 1) 및 수직관의 허용최대 기구배수부하단위 ¦ 관 지름 DN ¦ 허용 최대 기구배수부하단위 수 (DFU) ¦ 허용 최대 기구배수부하단위 수 (DFU) ¦ 허용 최대 기구배수부하단위 수 (DFU) ¦ 허용 최대 기구배수부하단위 수 (DFU) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관 지름 DN ¦ 배수 수평지관 1)에 대한 합계 ¦ 수직관 2) ¦ 수직관 2) ¦ 수직관 2) ¦ ¦ 관 지름 DN ¦ 배수 수평지관 1)에 대한 합계 ¦ 1 브랜치간격 합계 ¦ 3 이하의 브랜치간격 합계 ¦ 4 이상의 브랜치간격 합계 ¦ ¦ 40 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ 50 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 24 ¦ ¦ 65 ¦ 12 ¦ 9 ¦ 20 ¦ 42 ¦ ¦ 80 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 48 ¦ 72 ¦ ¦ 100 ¦ 160 ¦ 90 ¦ 240 ¦ 500 ¦ ¦ 125 ¦ 360 ¦ 200 ¦ 540 ¦ 1100 ¦ ¦ 150 ¦ 620 ¦ 350 ¦ 960 ¦ 1 900 ¦ ¦ 200 ¦ 1 400 ¦ 600 ¦ 2200 ¦ 3600 ¦ ¦ 250 ¦ 2500 ¦ 1 000 ¦ 3800 ¦ 5600 ¦ ¦ 300 ¦ 3900 ¦ 1 500 ¦ 6000 ¦ 8400 ¦ ¦ 375 ¦ 7000 ¦ 주기 3) ¦ 주기 3) ¦ 3) 주기 ¦ 주)1. 배수 수평지관이란 기구배수관으로부터의 배수를 배수수직관 또는 배수수평주관에 인도하는 수평관을 말함. 건물배수 수평주관의 지관은 포함하지 않는다. 2. 수직관의 관지름은 각 충이나 브랜치 간격에 연결한 합계 부하로 선정한다. 연결된 총 합계부하가 감소하면, 관지름을 줄일 수 있다. 수직관의 관 지름은 필요 최대 수직관 지름의 1/2 미만으로 축소하지 않아야 한다. 3. 설계 기준에 의한 선정부하. 표 12 배수 수평주관 1) 및 부지 배수관 2)의 허용최대 기구배수부하단위 ¦ 관지름 (DN) ¦ 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용최대 기구배수부하단위 (건물배수 수평주관 1)의 지관 포함) ¦ 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용최대 기구배수부하단위 (건물배수 수평주관 1)의 지관 포함) ¦ 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용최대 기구배수부하단위 (건물배수 수평주관 1)의 지관 포함) ¦ 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용최대 기구배수부하단위 (건물배수 수평주관 1)의 지관 포함) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름 (DN) ¦ 구배 ¦ 구배 ¦ 구배 ¦ 구배 ¦ ¦ 관지름 (DN) ¦ 1/200 ¦ 1/100 ¦ 1/50 ¦ 1/25 ¦ ¦ 32 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ 21 ¦ 26 ¦ ¦ 65 ¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ 31 ¦ ¦ 80 ¦ - ¦ 36 ¦ 42 ¦ 50 ¦ ¦ 100 ¦ - ¦ 180 ¦ 216 ¦ 250 ¦ ¦ 125 ¦ - ¦ 390 ¦ 480 ¦ 575 ¦ ¦ 150 ¦ - ¦ 700 ¦ 840 ¦ 1 000 ¦ ¦ 200 ¦ 1 400 ¦ 1 600 ¦ 1 920 ¦ 2300 ¦ ¦ 250 ¦ 2500 ¦ 2900 ¦ 3500 ¦ 4200 ¦ ¦ 300 ¦ 3900 ¦ 4600 ¦ 5600 ¦ 6700 ¦ ¦ 375 ¦ 7000 ¦ 8300 ¦ 10000 ¦ 12000 ¦ 주)1. 배수수평주관은 배수수평지관으로부터 배수수직관에 배수를 인도하는 관 및 배수수직관 또는 배수수평지관 · 기구 배수관으로부터의 배수 및 기기로부터의 배수를 모아 부지배수관에 인도하는 관을 말한다. 2. 부지배수관은 배수수평주관의 종점, 즉 건물외벽면으로부터 1 m 떨어진 지점에서 시작되며, 배수본관 또는 공공하수도 또는 타 배수처리 개소로의 유입점까지의 배관부분을 말한다. | {}
7d6b9b69-3b51-4b3a-95a6-d77dd1547993 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-23 부터 구한다. 또한 연속적으로 흐르는 배수관의 기구배수부하 단위 값은 0.03 L/s 당 1 DFU 로 계산한다. (2) 구간마다 기구배수부하단위수를 누계한다. (3) 누계한 기구배수부하단위수로부터 배수수평지관 및 배 수수직관의 관지름을 표 11 로부터, 그리고 배수수평주관의 관 지름은 표 12 로부터 구한다. (4) 구한 관지름이 제 4.2 항의 기본원칙을 만족하고 있는지 확인하여 결정한다. 그리고 펌프류 등으로부터의 배수와 같이 연속적으로 흐르 는 배수를 배수 수평주관 등에 합류시키는 경우에는 배수량 0.03 L/s 마다 기구배수부하 단위수를 1 로 환산하여 누계하여 관지름을 상기와 같은 방법으로 구한다. 3) 브랜치 간격 표 11 에 있는 브랜치 간격이라는 것은 배수 수직관에 접속 된 각 층의 배수 수평지관 또는 배수 수평주관과 의 거리가 2.5 m 를 넘는 배수 수직관의 구간을 말한다. 배수 수평지관은 각 층마다 배수수직관에 일반적으로 접속되기 때문에 수평지 표 10 표준기구이외의 위생기구의 기구배수부하단위 (표 9 에 없는 기구) ¦ 기구배수관 또는 트랩구경 근사, DN ¦ 기구배수부하단위, DFU ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 32 이하 ¦ 1 ¦ ¦ 40 ¦ 2 ¦ ¦ 50 ¦ 3 ¦ ¦ 65 ¦ 4 ¦ ¦ 80 ¦ 5 ¦ ¦ 100 ¦ 6 ¦ ![image](/image/placeholder) 배수수직관 6F 배수수평지관 5F 4F * e 배수수평지관 3F d 2F 주) a, b, e 는 각각 2.5 m 를 넘는 구간, c, d 는 각각 2.5 m 이내 구간 그림 34 브랜치 간격 ![image](/image/placeholder) I 1F ↑ 1F h> 2.5 m 배수 수평주관 배수 수평주관 a. 브렌치 간격수 0 b. 브랜치 간격수 1 ![image](/image/placeholder) 5 I 3F I U 3F ] ↑ 5 h> 2.5 m ↑ 2F 5 h> 2.5 m 2F 5 1F h> 2.5 m 5 h> 2.5 m 1F h> 2.5 m h ≤2.5 m 배수 수평주관 배수 수평주관 c. 브랜치 간격수 2 d. 브랜치 간격수 3 그림 35 브랜치 간격을 계산하는 방법 관간의 수직거리는 거의 층고와 동일하게 된다. 충고는 보통 2.5 m 이상이기 때문에 브랜치 간격도 2.5 m 를 넘는 것이 보통이다. 그림 34 에 있어서의 구간 a 및 b 는 "1 브랜치 간격" 이라고 할 수 있다. 그러나 복층이라든가 또는 그 외의 이유로 인하여 그림중의 *와 같은 위치에서 수직관에 합류하는 수평 지관이 있고 c 가 2.5 m 이하인 경우라면 이 c 구간은 "1 브랜 치 간격"이 아니다. 2.5 m 를 넘는 다음 수평지관까지의 구 간, 즉, e 를 "1 브랜치 간격"으로 한다. 브랜치 간격의 수를 계 산하는 방법을 그림 35 에 나타내었다. 5. 통기관 관지름의 결정 5.1 배수부하와 통기관 관지름 통기관의 성능은 배수 · 통기계통 중 가장 뒤떨어지고, 아 직도 해명이 제대로 되지 않은 부분이다. 통기관은 배수관 내의 배수흐름에 의해 압축 또는 유인된 공기흐름을 원활히 도피시켜줌으로서 배수관 내의 기압변동을 방지하는 것이지 만, 이 때 배수관 내에 생기는 기압변동은 배수흐름 이상으로 복잡하기 때문에 실험적으로 조사하는 것조차 쉽지가 않다. 통기관지름을 결정하는 방법으로는 배수관지름의 결정과 동일하게 "기구배수부하단위법"과 "정상유량법"이 있다. 기구 배수부하단위법은 미국에서 채용하고 있는 방법으로서 통기 관 관지름을 구하는 간편한 방법으로서 우리나라에서도 실무 적으로 이 방법을 채용하고 있다. 기구배수부하단위법은 기구 배수부하단위와 통기길이로부터 직접 통기관지름을 구하는 방법이다. 일본의 정상유량법은 배수관의 부하유량에 비례한 크기 | {}
847a1bb2-b7ad-4e88-a20c-c41fd1f799aa | 5권.pdf | 1.7-24 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 13 신정통기관과 통기수직관의 관 지름과 배관길이 ¦ 오배수 수직관 지름(DN) ¦ 총 기구배수부하단위 (DFUs) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오배수 수직관 지름(DN) ¦ 총 기구배수부하단위 (DFUs) ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 32 40 40 ¦ 2 8 10 ¦ 9 15 9 ¦ 46 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 50 65 ¦ 12 20 42 ¦ 9 8 ¦ 23 15 9 ¦ 61 46 30 ¦ 91 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 80 80 80 ¦ 10 21 53 ¦ - ¦ 13 10 8 ¦ 46 34 29 ¦ 110 82 70 ¦ 317 247 207 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 80 100 100 ¦ 102 43 140 ¦ - ¦ 8 ¦ 26 11 8 ¦ 64 26 20 ¦ 189 76 61 ¦ 299 229 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100 100 125 ¦ 320 540 190 ¦ - ¦ - ¦ 7 6 ¦ 17 15 9 ¦ 52 46 25 ¦ 195 177 98 ¦ 302 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 125 125 125 ¦ 490 940 1400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 5 5 ¦ 19 16 15 ¦ 76 64 58 ¦ 232 204 180 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 150 150 150 ¦ 500 1100 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 8 7 ¦ 40 30 26 ¦ 122 94 79 ¦ 305 238 201 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 150 200 200 ¦ 2900 1800 3400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ 23 9 7 ¦ 73 29 22 ¦ 183 73 58 ¦ 287 222 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 200 200 250 ¦ 5600 7600 4000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 5 ¦ 19 17 9 ¦ 49 43 24 ¦ 186 171 94 ¦ 293 ¦ - ¦ ¦ 250 250 250 ¦ 7200 11 000 15000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7 6 5 ¦ 18 16 14 ¦ 73 61 55 ¦ 226 192 174 ¦ - ¦ ¦ 300 300 300 ¦ 7300 13000 20000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9 7 6 ¦ 37 29 24 ¦ 116 91 76 ¦ 287 219 186 ¦ ¦ 300 375 375 ¦ 26000 15000 25000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 22 12 9 ¦ 70 40 29 ¦ 152 94 73 ¦ ¦ 375 375 ¦ 38000 50000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 8 7 ¦ 25 23 ¦ 61 55 ¦ 주) 1. 배관길이는 통기관 연결점에서 대기까지 측정한 길이로 한다. | {}
2401534a-401f-41a4-bfc1-6b286033e2d8 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-25 의 공기류가 통기관으로 유입된다고 생각하여 통기관의 필 요 통기량을 정하고, 트랩에 허용되는 압력변동을 환기경로 의 허용차로 대체하므로서 관로의 일반적인 해법인 등마찰 법(����)으로 산정하고 있다. 그러나 실제 통기관내에 서 발생하는 기류는 상당히 비정상적인 흐름이기 때문에 정 상류로 취급하는 것에 대한 타당성은 아직 제대로 밝혀지지 않고 있다. 신정통기방식의 경우, 실제 통기량은 정상유량법 에 의해 구한 통기량보다 크다는 것을 밝힌 연구도 있다. 통기관의 관지름 결정도 배수관의 관지름 결정과 같이 기 본원칙이 있으며, 앞에서 언급한 바와 같이 이와 는 별도로 기 구배수부하단위법이 있다. 정상유량법에 대해서는 설명을 생 략한다. 5.2 통기관 관지름 결정시의 기본원칙 (1) 통기관의 최소 관지름은 DN 32 로 한다. 다만, 배수탱 크에 설치하는 통기관의 최소관지름은 DN 50 으로 한다. (2) 신정통기관의 관지름은 배수 수직관 관지름 이상으로 한다. (3) 회로 통기관의 관지름은 다음에 따른다. ① 회로 통기관의 관지름은 배수 수평지관과 통기 수직관 중, 적은 쪽 관지름의 1/2 이상으로 한다. ② 배수수평지관의 도피통기관의 관지름은 그것을 접속하 는 배수수평지관의 관지름의 1/2 이상으로 한다. (4) 각개통기관의 관지름은 그것이 접속되는 배수관 관지 름의 1/2 이상으로 한다. (5) 결합통기관의 관지름은 배수수직관과 통기 수직관 중, 적은 쪽 관지름 이상으로 한다. (6) 배수수직관의 옵셋의 도피통기관의 관지름은 통기수직 관과 배수수직관 중 적은 쪽 관지름 이상으로 한다. 5.3 기구배수부하단위법 1) 관지름 결정의 순서 (1) 통기관의 길이를 (2)항에 의해 구한다. (2) 회로통기관, 통기 수직관 및 통기주관의 관지름은 통기 관의 길이와 제 4 항에서 구한 배수관지름 및 기구배수부하단 위수로부터 표 13 에 의해서 구한다. (3) 위에서 구한 관지름이 기본원칙을 따르고 있는가를 확 인한다. 2) 통기관의 길이 통기관 길이의 산정은 실제 길이만을 고려하며, 국부저항은 고려하지 않는다. (1) 회로통기관의 통기길이는 기점을 배수수평지관의 접속 부, 종점을 통기수직관과 의 접속부로 한다. (2) 통기수직관의 통기길이는 기점을 배수수직관 또는 배 수수평주관과 의 접속부로 하고, 종점은 그것이 단독으로 대기 중에 개방하는 경우는 통기수직관의 단말, 또는 2 본 이상의 통기관이 접속되어 1 본으로 되어 대기로 개방되는 경우는 통 기수직관이 신정통기관에 접속되기까지의 길이에 그 접속점 으로부터 대기 중에 개구하기까지의 신정 통기관의 길이를 더 한 것으로 한다. (3) 통기 헤더를 포함한 통기관의 길이는 통기길이는 가장 먼 배수 수직관의 기부의 교점으로부터 대기에 개방한 통기관 의 말단까지의 길이로 한다. 6. 배수 및 통기용 기기 6.1 포집기 1) 포집기의 목적과 종류 포집기는 배수관을 폐쇄하거나 혹은 배수시설에 손상을 주 는 유해 · 위험한 물질을 포집 · 분리 · 수집하고, 배수만을 자 연유하시키는 것이 목적이다. 또한 배수 중에 포함된 귀금속 등을 배수와 분리시켜 회수하는 곳에도 이용된다. 포집기는 유해 · 위험한 물질을 배수 중에서 분리하기 때문 에 포집된 물질은 포집기내에 축적된다. 따라서 정기적으로 청소하여 제거하는 것이 필요하며, 포집기의 설치장소는 용이 하게 청소할 수 있는 등의 유지관리 공간을 확보한다. 포집기에는 트랩을 설치하지만, 포집기내에 트랩이 있는 경 우와 없는 경우가 있는데, 후자의 경우에는 포집기 출구측에 트랩을 설치한다. 포집기에 설치되는 트랩의 봉수깊이는 전술 한 바와 같이 최저 50 mm 이상으로, 상한치에 대해서는 규정 되지 않는다. 그리스 포집기에서는 50 mm 정도로는 그리스가 압출(��)되기 쉽기 때문에 봉수깊이를 50 mm 보다 깊게 하 고 있다. 포집기는 포집하는 물질의 종류에 따라 그리스 포집 기, 오일 포집기, 모래 포집기, 헤어 포집기, 플라스터 포집기, 세탁장 포집기 등으로 분류된다. (1) 그리스(grease) 포집기 그리스 포집기는 식당과 호텔 주방, 병원, 학교 식당, 바, 공장 구내식당 그리고 클럽 등의 음식 준비 장소의 그리스가 있는 배수를 배출하는 기구나 장비의 배수를 받는 곳에 설치 하여야한다. 장소 부족이나 기타 제한으로 그리스 포집기를 설치나 교체하지 못하는 경우에는 바닥이나 바닥 위와 기존 그리스 포집기의 상류에 한 개 이상의 그리스 포집기를 설치 할 수 있다. 그리스 포집기는 설치와 교체가 쉬운 곳에 설치 한다. 그림 36 에 나타낸 바와 같이 격판을 복수로 설치하여 배수의 유하경로를 연장하여 포집효율을 높이는 구조로 되어 있다. 또한, 기내의 유입구 근처에 바스켓(basket)형상의 스 트레이너를 설치하여 배수 중에 포함되어 있는 면류 등을 저 지 · 분리한다. (2) 오일 포집기 가솔린 트랩이라고도 하며, 차 정비고와 세차 시설과, 기름 과 인화성 액체 폐기물이 발생하는 공장과, 유압식 엘리베이 터의 집유정 안에서 오일이나 그리스 또는 가연성이 있는 배 수를 건물 배수관이나 기타 배수 장소로 흘러들어가기 전에 배출하여야 하는 곳에 오일 포집기를 설치한다. 오일 포집기의 구조는 조내를 최소 2 개 이상으로 구분하여 한 쪽은 유분리조(����)로 다른 쪽은 침전조(���)로 | {}
49bf5940-ac12-4780-9858-6df7dae14f92 | 5권.pdf | 1.7-26 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) 점검구 간극 그리스 스트레이너 봉수깊이 유하계단 청소구(플러그) a. 소형 그리스 포집기의 예 맨홀 배수유입 그리스 스트레이너 b. 대형 그리스 포집기의 예 그림 36 그리스 포집기의 예 ![image](/image/placeholder) 통기관 유출측 울수요� a. 주철제 ![image](/image/placeholder) 유출측 유 입측 b. 콘크리트제 (6) 세탁장 포집기 그림 37 오일 포집기의 예 한다. 유분리조에서는 기름과 물의 비중차를 이용하여 기름을 부상(��)시켜 분리하지만, 비중차가 크기 때문에 그리스보 다 분리가 용이하여 그리스 포집기보다도 격판의 수는 적어도 된다(그림 37). 자동차 차고, 주유소 등에서는 보통 가솔린의 유입은 거의 없고 세차에 따른 토사의 유입이 많기 때문에 토사를 포집할 수 있는 구조로 할 필요가 있다. 오일 포집기에 설치하는 통기관은 포집기내에서 발생하는 기체가 인화하기 쉬운 폭발성이 있기 때문에 단독으로 옥외 로 개방한다. 그러나 개방식의 포집기에서는 격자뚜껑으로부 터 기화하기 때문에 통기관을 설치하는 의미가 없으며, 옥내에 개방식 포집기를 설치할 경우에는 충분한 환기를 해야 한다. (3) 모래 포집기 모래 포집기는 공장이나 토목건축현장에서 다량으로 배출 되는 배수 중에 포함된 진흙과 모래 및 콘크리트 등을 저지 · 침전 · 포집하기 위해 설치하여, 모래 등이 배수관내에 유입 · 침전하여 관을 폐쇄하는 것을 방지한다. 모래 포집기는 2 조 이상으로 하며, 가능한 한 기내의 용량 은 큰 것으로 한다. 트랩의 봉수깊이도 150 mm 이상이 바람직 하다. 그림 38 에 모래 포집기의 예를 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 격자뚜껑 맨홀뚜껑 유출관 상 員 150 그림 38 모래 포집기 (4) 모발 포집기 이발소, 미용실 등의 세발기에 설치하여 모발이 배수관 중 에 유입하는 것을 방지한다. 그림 39 에 나타낸 바와 같이 스크 린으로 포집한다. 수영장 및 공중욕탕에는 대형의 헤어 포집 기를 설치한다. (5) 플라스터 포집기 치과 가공실 및 정형외과 의 기브스 실 등에서 배출되는 배 수중의 플라스터 또는 금, 은 등의 귀금속을 저지 · 분리 · 포 집한다. 플라스터는 배수관내에 유입되면 배수관에 부착 · 응 고하여 이를 제거하기가 거의 불가능하다. 즉, 관을 파괴하는 것 이외는 제거할 방법이 없다. 플라스터의 저지 · 분리는 스크린으로 한다. 최초에는 거친 눈금의 스크린을 설치하여 큰 고형물을 분리하고, 그 다음에 가는 눈금의 스크린을 설치하여 작은 고형물을 분리한다. 그 림 40 에 그 예를 나타내었다. 영업용 세탁시설에서는 넝마, 섬유 부스러기, 헝겊조각, 단 추 등이 배수 중에 포함되어 있기 때문에, 세탁장 포집기를 설치하여 이들을 저지 · 분리한다(그림 41 참조). 이들 고형물은 거의 가 부식하여 분해되지 않기 때문에 하수 관을 막히게 하는 것뿐만 아니라 처리장에서도 장해가 된다. 고형물의 분리는 착탈식 금속망의 통 또는 동등 이상의 것 으로 하며, 금속망의 눈금은 13 mm 이상으로 한다. (7) 기타 포집기 병공장 등에서 배출되는 배수 중에는 유리파편 등이 포함 | {}
7400cfe9-86c5-4157-aaf8-492538c9e22d | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-27 ![image](/image/placeholder) 를 50~100 스크린 모발 그림 39 모발 포집기 또한 가축도축장 등에서의 배수 중에는 털, 내장, 유지분 등이 배수관을 막히게 할 위험성이 있는 고형물이 많기 때문 에 이들을 분리 · 포집하기 위한 목적의 포집기를 설치한다. 또한 수술실 등에도 이와 유사한 포집기를 설치한다. 6.2 배수탱크와 배수펌프 건물에서의 배수는 중력에 의해 옥외로 배출하는 것을 원 칙으로 하지만, 지하실 등의 낮은 위치에서의 배수는 자연유 하에 의한 배수가 불가능하므로 배수탱크에 모은 후 배수펌 프 등으로 배출한다. 배수탱크는 주위환경을 비위생적으로 할 위험이 있기 때문에 설치장소, 구조 및 크기 등에 유의 한다. 1) 배수탱크 (1) 배수탱크의 종류 배수탱크는 저류하는 배수의 종류에 따라 오수탱크, 잡배수 탱크, 용수탱크로 분류된다(그림 42 참조). 특히 우수탱크를 설치하는 경우도 있다. 용수탱크에는 용수 이외의 배수를 유 입시켜서는 안 되지만 어쩔 수 없는 경우에는 우수를 유입시 킬 수도 있다. 잡배수탱크는 수질, 수량 등에 따라 주방 배수 탱크, 주차장 배수탱크, 기계실 배수탱크 등으로 분류하는 경 우도 있다. (2) 배수탱크의 설치계획 배수탱크를 설치하는 경우에는 실내환경의 위생적인 유지, 유지관리의 용이성 등을 고려하여 계획하는 것이 필요하다. ① 배수탱크는 배수의 수질 및 수량, 물 사용처의 위치, 옥 외로의 배관경로 등을 고려하여 최소한으로 설치한다. ![image](/image/placeholder) 리프트 바 배수 스크린 유입수 버켓 그림 40 플라스터 포집기 ![image](/image/placeholder) 맨홀뚜껑 FL 통기관 구배 1/15 이상 1/10 이하 HWL LWL 흡입피트 a. 오수 · 잡배수 탱크 ![image](/image/placeholder) 하수구쪽 맨홀 맨홀 봉수깊이 내화피복 스트레이너 버켓 스트레이너 (13 mm 매쉬) (13 mm 이하 매쉬) 그림 41 세탁장 포집기 ![image](/image/placeholder) 맨홀뚜껑 구배 1/15 이상 1/10 이하 연통관 HWL LWL 용수탱크쪽으로 역구배가 되지 않도록 할 것 흡입피트 b. 용수 탱크(집수탱크) 되기 때문에 이들을 분리 · 수거하기 위해 전용의 포집기를 설치하여야 한다. 그림 42 배수탱크 | {}
f66c0624-e513-4a90-b628-d4a240272ff0 | 5권.pdf | 1.7-28 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ② 주방배수는 오수와 분리하여 배수탱크를 설치한다. 주방 배수와 오수를 함께 저류하면 부패의 진행이 빠르게 되어 악 취를 발생하게 된다. ③ 유지관리 및 청소 등이 용이한 장소에 설치한다. ④ 배수탱크가 설치되는 장소는 충분히 환기를 취하고 탱 크는 수밀(��) 및 기밀(��)한 구조로 하여 실내의 위생 적 환경을 고려한다. (3) 배수탱크의 구조 ① 통기를 위한 장치 이외의 부분에서는 취기가 누설하지 않는 구조로 한다. 배수탱크는 기밀한 구조로 하여 악취가 외 부로 누출되지 않도록 한다. 맨홀은 밀폐형 뚜껑을 설치한다. ② 내부의 보수점검을 용이하고 안전하게 할 수 있는 위치 에 맨홀(직경 60 cm 이상의 원이 내접할 수 있는 형상의 것) 을 설치한다. 맨홀의 크기는 탱크의 청소 시 사람의 출입 및 펌프의 설치 및 인양을 고려하여 최소 60 cm 로 하며, 설치하 는 펌프의 크기를 확인하여 결정한다. 또한 사람이 탱크 내에 들어간 경우, 환기를 확보하기 위해서는 맨홀은 2 개 이상 설 치하는 것이 바람직하다. ③ 배수탱크의 바닥에는 배수의 체류나 오니가 가능한 한 생기지 않도록 흡입 피트를 설치한다. 또한 배수탱크의 바닥 구배는 흡입 피트 쪽으로 1/15 이상, 1/10 이하로 하는 등 내 부의 보수점검을 용이하고 안전하게 할 수 있는 구조로 한다. 흡입 피트는 배수펌프 또는 펌프의 풋(foot) 밸브가 들어가고 배수의 흡입이 원활히 이루어질 수 있는 크기로 한다(그림 43 참조). 바닥에 계단을 설치하여 사람의 보행이 용이하게 할 수 있다(그림 44 참조). ④ 통기를 위한 장치를 설치하고, 이것은 외기에 직접 개방 시키는 위생적으로 유효한 구조로 한다. 통기관의 최소 관지름은 DN 50 으로 하지만, 탱크의 통기 관 관지름은 제 5 절에 나타낸 방법으로 계산하여 결정한다. 야간 방류 배수탱크, 주방 배수탱크에서는 오니가 침전, 퇴 적하여 악취를 발생하기 쉽기 때문에 폭기장치를 설치하는 경 우도 있다. 폭기장치에는 블로어에 의한 산기관 방식과 펌프 내장의 수중형 폭기교반장치가 있다. 설치 시에는 탱크 내 전 체가 폭기 교반되도록 고려한다. 폭기를 하면 탱크 내가 정압(��)으로 되며, 맨홀의 주위, 수중펌프 전동기의 전선관의 간극 등으로부터 취기가 실내로 배출되기 때문에 폭기에 따른 유입공기량을 배제하기 위해 탱 크 자체의 배기를 취할 필요가 있다. 2) 배수펌프 (1) 배수펌프의 종류 배수펌프는 배출하는 이물질의 크기에 따라 오물 · 잡배수 · 오수펌프로 분류된다. 각각의 펌프의 용도 · 배출 이물질의 직경 등을 표 14 에 나타내었다. ① 수중펌프 : 탱크 내에 설치하는 것으로서 스페이스 절약 이 가능하지만, 펌프의 교체, 수리 등이 가능하도록 탱크 외부 에 스페이스를 확보해 둘 필요가 있다. 펌프 본체를 탱크 바깥 에서 조작하여 착탈할 수 있도록 한 것도 있다. 최근에는 유지 관리가 용이한 점 및 고장이 적기 때문에 타 형식에 비해 많 이 사용된다(그림 45 참조). ![image](/image/placeholder) 구배 1/15 이상 저수위면 1/10 이하 200mm 이상 ◀▶ 200 mm 이상 a ![image](/image/placeholder) 구배 저수위면 1/15 이상 1/10 이하 수중펌프 이상 200mm 받침대 200 - 이상 b ![image](/image/placeholder) 구배 1/15 이상 1/10 이하 구배 45°~30° 저수위면 탱크외형 300 mm 이상 배수펌프의 흡입관 200 mm 이상 200 mm 이상 c 그림 43 흡입 피트의 상세도 ![image](/image/placeholder) 계단 흡입피트 맨홀뚜껑 맨홀뚜껑 계단 HWL LWL 흡입피트 그림 44 배수탱크 내의 사고방지를 위한 조치 | {}
af7cf18d-fb22-40db-874b-e955481b262e | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-29 표 14 배수펌프의 종류와 용도 ¦ 펌프의 종류 ¦ 통과 고형물의 크기 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 볼텍스형 펌프 ¦ 구경의 100% 이하로 한다. ¦ 오수 · 주뱅배수 · 가축배수 · 식품공장배수 등 ¦ ¦ 오물펌프(non-clog 형) ¦ 구경의 40~50% 정도 이하로 한다. ¦ 오수 · 주방배수 ¦ ¦ 잡배수펌프 ¦ 구경의 30% 정도 이하로 한다. 스트레이너 부착 ¦ 주방배수를 제외한 잡배수 ¦ ¦ 오수펌프 ¦ 5 mm 정도 이하로 한다. 스트레이너 부착 ¦ 용수 · 우수 · 정화조 배수 등 ¦ ② 수직형 펌프 : 전동기는 탱크 바깥의 상층부에 설치하 며, 펌프는 탱크 내부 설치형과 탱크 외부 설치형이 있다. 유 지관리는 용이하지만, 회전축이 길기 때문에 고장 나기 쉬운 결점이 있다. ③ 수평형 펌프 : 펌프 · 전동기 모두 탱크 바깥에 설치되 어 관리하기가 용이하지만, 압입식이기 때문에 배수탱크의 측 면에 설치한다. 즉, 설치위치에 제약이 따른다. (2) 배수펌프 설치시의 유의 사항 ① 맨홀은 배수펌프 또는 풋밸브의 윗쪽 방향에 설치한다. ② 배수펌프 또는 풋밸브는 공기의 유입을 방지하기 위해 주위 벽으로부터 200 mm 이상 떨어뜨려 설치한다. 또한 배수 의 유입부로부터도 떨어진 곳에 설치한다. ③ 바닥설치형 배수수중펌프는 충분한 지지를 한다. ④ 배수수중펌프는 지정된 최저수위 이하에서 운전되지 않 도록 한다. 또한 전동기는 항상 수몰시켜 소손(��)을 방지 한다. ![image](/image/placeholder) 양수관 배기관 안내봉 맨홀뚜껑 케이블 (밀폐형) 체인 유입관 HWL LWL 구배 1/15 이상 1/10 이하 계단 200 mm 이상 그림 45 배수수중펌프의 예 3) 기기용량의 산정 배수탱크와 배수펌프는 서로 관련되기 때문에 상호의 영향 을 고려하여 용량을 결정한다. 용량 산정 시에는 일반적으로 유입배수의 부하변동, 펌프의 최단운전시간, 탱크 내 저류시 간 등을 고려한다. (1) 배수탱크와 배수펌프의 관계식 배수탱크와 배수펌프의 용량사이에는 고가탱크와 양수펌프 간의 관계식과 동일한 식(5)가 성립한다(그림 46 참조). 다만, 예비 펌프를 설치하는 경우에 적용한다. 식(5)의 제 1 항의 용량을 갖는 것에 의해 만일 펌프 1 대가 고장 나더라도 경보수위 이상으로 도달하는 것은 아니지만, 경보수위에 도달 한 경우에는 예측치 못한 사태를 고려하여 동시운전으로 하는 것이 바람직하다. V= (①-⑥)-⑦+① (5) 여기서, 오 p : 배수탱크로의 최대 배수시 유입량, L/min V : 배수탱크의 유효용량, L Qpu : 배수펌프의 양수량, L/min T1 : 최대 배수시의 배수 계속 시간, min T2 : 배수펌프의 최단 운전시간, min, 5 분(소형)~15 분(대형)으로 한다. (2) 배수탱크 및 배수펌프의 용량 ① 배수량이 거의 일정한 경우 배수탱크는 소용량으로 하고 배수펌프는 평균배수량의 1.2 ~1.5 배로 한다. ② 배수량이 현저하게 변하는 경우 식(5)에 의해 결정한다. 이 경우 탱크로의 최대유입량은 피 크 부하이기 때문에 급수의 부하와 똑 같이 시간평균배수유량 의 3~4 배로 하여, 일반적으로 펌프 양수량을 시간평균배수 유량의 1.5~2 배로 하던가 펌프 종류에 따른 최소 양수량 중 큰 값으로 결정한다. 또한 펌프 양수량을 탱크로의 최대 유입 량보다 크게 하는 경우에는 식(5)의 우변 제 1 항 (Qp -Qpu)는 0 으로 한다. ③ 배수량의 변동을 예측할 수 있는 경우 배수량 부하곡선을 작성하여 가장 경제적인 배수탱크 및 배수펌프를 결정한다. (3) 펌프의 최단운전시간 및 탱크 내 저류시간 펌프가 가동하고 나서 정지하기까지의 최단 운전시간은 전 기계통의 마모 및 열화(��)를 고려하여 전동기의 전기용량 에 따라 5~15 분 정도 필요하다. 이것에 의해 탱크용량의 최 저한도가 결정된다. 한편, 배수를 저류하는 경우에 12 시간 이상 체류하면 악취가 강하게 되기 때문에 이것을 탱크용량의 최대한도의 기준으로 취한다. 다만, 체류시간은 사용시간대에 따라 또는 휴일이 있으 | {}
618437e0-b9f2-4bbb-8d67-76d11a324577 | 5권.pdf | 1.7-30 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 면 길게 될 위험이 있기 때문에 일정시간이 경과 하면 타이머에 의해 기동하는 펌프제어방법을 고려해 두는 것이 바람직하다. (4) 비상시의 대응 화재 시에 옥내소화전이나 스프링클러 헤드로부터 방출된 물, 또는 오버플로 된 물 및 공조설비의 배수 등이 유입하는 배수탱크의 경우에는 이들을 고려하여 탱크용량 및 배수펌프 용량을 결정한다. 배수펌프는 평상시에는 서로 교환운전하고, 비상시에는 동시운전을 시킨다. 배관지름도 동시운전시의 유 량을 기준으로 결정한다. (5) 방류 하수관지름이 적은 경우, 부하의 경감을 위해 야간방류 배 수탱크를 설치하여 부하가 적은 야간에 방류하는 경우도 있다 4) 배수탱크의 용량 일반적으로 배수탱크의 용량은 최대배수유입량의 15~60 분간(평균배수량의 30 분~3 시간분), 또는 배수펌프 용량의 10~20 분간의 2 개의 조건을 고려하여 결정한다. 탱크를 과대하게 하면, 오니의 잔류가 많아져 청소가 곤란 하게 되며, 또한 냄새도 발생하기 쉽기 때문에 탱크의 크기를 선정할 때는 충분히 주의 한다. 또한 배수펌프 용량도 방류처 의 관지름 등을 고려하여 과대하지 않도록 한다. 5) 배수펌프의 용량 배수펌프는 양수하는 고형물의 크기와 용도에 따라 구경이 제한되며, 구경에 따라 최소유량이 결정된다. ![image](/image/placeholder) ▽ 경보수위(동시운전) (Q-Qpu) T1 v 운전수위 Qpu T2 ▽ 정지수위 그림 46 배수탱크의 용량 (1) 오물펌프 고형물의 통과 를 최우선시하여 구경을 결정하며, 80 mm 이 상으로 한다. 구경 80 mm 의 배출량은 100 L/min, 통상 200~ 1 000 L/min 의 범위이다. 또한 볼텍스 펌프를 사용하는 경우 는 최소구경을 65 mm 로 한다. (2) 잡배수펌프 구경은 50 mm 이상으로 한다. 구경 40 mm 의 배출량은 최저 100 L/min, 통상 100~300 L/min 의 범위이다. (3) 오수펌프 구경은 40 mm 이상으로 한다. 구경 40 mm 의 배출량은 최저 50 L/min, 통상 100~200 L/min 의 범위이다. 7. 대규모 부지의 배수설비 주거 단지, 학교 캠퍼스, 공장, 연구단지, 박람회장 등 광대 한 부지에 많은 건물과 시설을 보유하게 되는 대규모 부지의 배수설비 계획은 각각의 건물과 부지내의 설비 외에, 미래를 전망한 전체시설의 기본계획을 수립하는 것이 필수적이다. 7.1 배수설비 계획의 기본사항 및 순서 대상 지역 주변에 공공하수도가 부설 되어있어 이용이 가 능한 경우에는, 건물 및 시설에서의 배수 종류에 따라, 직접적 으로 또는 필요에 따라 제해시설을 마련하고 공공하수도에 방 류한다. 공공 하수도가 없는 경우는, 배수처리 시설을 설치하 여 충분히 정화 처리 후, 공공용 수역으로 방류해야 한다. 공공용 수역으로 방류할 수 없다면, 저수지와 살수 혹은 지 하침투에 의한 처리를 고려한다. 당해 배수 시설이 공공하수도의 인가를 받아야 하는 시설 에 해당하는 경우에는, 하수도법의 적용을 받는다. 대상 구역 내의 기간도로를 설계, 하수도의 경로 등이 계획 범위에 속하는 경우에는, 배수 계획서를 작성해야 하고, 관할 관청과 충분히 협의 를 할 필요가 있다. 공공하수도 또는 공공 수역의 상황에 따라, 조정지에서 우수배수의 완충을 고려할 필요가 있다. 오수 및 우수배수 관로가, 경사에 따라 매설 깊이가 너무 깊은 경우에는, 펌프장을 설치하고, 펌핑에 의해 적정한 매설 깊이가 되도록 배수 관로를 계획한다. 8. 한냉지의 배수설비 8.1 동결에 의한 피해 배수설비의 동결에 의한 피해는 관내 동결, 장비의 동결에 의하여, 건물 기능정지 등이 꼽힌다. 특히, 다음과 같은 사례가 있다. (1) 배수관 결빙에 의하여 배수 장애 (2) 위생 도기 트랩부 파손에 의하여 물사용 기능정지 배수관의 동결은 오수·잡배수관과 같이 공공하수도에 직접 연결되는 계통에서의 동결은 거의 없지만, 우수관처럼 한번 맨홀형 트랩을 지나서 하수구에 연결되는 것은, 공공하수도 내의 온기가 차단되기 때문에 동결하기 쉽다. 8.2 배수통기설비 계획 급배수설비 중 동결 사고에 가장 주의 해야 할 것은 우수배 수설비이다. 겨울철에는 동결 온도부근의 배수가 흐르기 때문 에 동결되기 쉬우며, 또한 합류식의 경우는 우수관은 맨홀형 트랩을 통과 한 다음에 하수도 본관에 연결되기 때문에 생활 배수의 열이 차단되어 조건이 나쁘게 된다. 그래서 배수배관 경로는 일반적으로 옥외를 피한다. 베란다 드레인에 있어서 동결을 피할 수 없는 경우에는 동결방지히터 | {}
dc76b85a-e60c-460c-aa0f-fc0574e20708 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-31 를 설치하거나 이음쇠의 연결이 없이 직선 배관으로 한다. 그 배관 거리는 최단으로 하고 개방되도록 한다. 동결 방지 히터는 원칙은 투입식(��� pouring type heater) 히터로 하여 외부의 맨홀까지 시공한다. 또한, 관 재 료는 염화비닐관은 피하고 강관을 사용한다. 옥외 집수구는 집수구 내부가 동결하는 것을 고려하여, 배 수주관 관로에는 집수구를 설치하지 않는다. 주관으로부터 분 기된 지관의 끝에 배치하여 주관의 흐름에 지장을 주지 않도 록 한다. 생활 배수관은 그 온도가 높기 때문에 사용하고 있을 때는 동결하지 않지만 장시간 배수하지 않는 상태가 계속되는 경우 에는 트랩 등에 들어있는 물이 동결되어 그것을 파손시킬 수 있으므로, 이런 경우는 트랩 내부에 부동액을 넣어서 동결을 방지하거나, 극한(��)지방에서 밤에 물이 동결할 위험이 있 을 때는 동결 방지 히터를 시공한다. 그러나 부동액이 하수도 본관내에 직접 방류되는 것이 금지되기 때문에 그 품질에 유 의한다. 옥외 매설되는 배수 맨홀이나 배관류는 동상(��) 깊이이 하에 매설한다. 지반개량에 의해 동상 억제 층이 시공되어 있는 경우는 지반면이 봉기(��)되는 경우가 없으나, 그렇지 않은 부분은 설비의 파손으로 연결되기 때문에 주의 한다. 동상 억 제층은 도로가 히팅이 되어있는 장소는 대략 300 mm 정도, 그 렇지 않은 곳은 600 mm 정도가 표준 두께이다. 온배수가 흐르는 계통의 통기관은, 개방부에 고드름이 발생 될 수 있기 때문에, 사람이 통행하는 장소에 개방되는 것은 피 하고, 최대한 북측의 응달이 아닌 남쪽의 양달에 개방한다. 9. 우수배수 9.1 우수의 처리 1) 우수의 배출 건물 지붕, 드라이 에어리어, 그 외 건물 부지 내에 내린 우 수는 인접 지역이나 주위 도로로 유출되지 않도록, 또한 정체 에 따른 환경악화를 방지하기 위해 대지 내 · 외의 하수계통의 상황에 따라 적절한 방법으로 신속하게 배출한다. SHASE-S 206 에서는 이들에 관해 다음과 같이 규정하고 있다. (1) 우수는 가급적 빨리 제거하기 위해서 공공하수도의 고 시지역에서는 공공하수도에 배수하고, 공공하수도의 미고시 지역에서는 적절한 배수계통을 설치한다. (2) 우수는 어떠한 경우도 단독처리의 오수정화조에 연결 되는 오수관 또는 일반 배수관에 배수해서는 안 된다. (3) 공공하수도에 우수전용관이 있는 경우는 건물 및 옥외 의 우수는 단독계통으로 우수관에 연결한다. 특히 냉각용수, 응축수, 지하수 등과 같이 우수와 같은 정 도로 청정한 것은 옥외의 우수용 배수에 접속해도 된다. 2) 우수의 이용 및 저류 우수를 유효하게 이용하거나 유출을 억제하기 위한 방법으 로서, 우수를 그대로 하수도나 하천에 방류하지 않고, 간단한 처리를 하여 잡용수로 이용하는 방법이나 일시적으로 저류시 키거나 지하에 침투시키는 방법이 채용되고 있다. (1) 우수의 이용 건물지붕 등에 내린 우수는 비교적 수질이 양호하기 때문 에 간단한 처리시설을 설치하면 이용이 가능하다. 용도로서는 수세식 화장실의 세척수나 살수 등 잡용수의 수원으로서 이용 가능하다. 일반적인 우수이용시설은 집수설비, 처리설비, 저류설비 등 으로 구성되며, 이들 설비의 조합 방법이나 등급은 우수의 이 용용도에 따른 요구수질, 집수장소, 집수량 등을 종합적으로 고려하여 결정한다. (2) 우수의 저류(��) 우수의 저류는 우수의 유출량을 하수도나 하천의 유하능력 에 대응시키기 위해 일시적으로 저류하는 것으로서 순간최대 유출량을 적게 하여, 유출량을 평준화하기 위한 것이다. 우수 의 저류시설로서는 우수조정지라고 부르는 전용의 조정지, 우 수 저수시 이외에는 운동공원, 테니스 코트 등으로 이용할 수 있는 겸용 조정지, 건물의 지붕에 직접 저류하는 지붕저류 등 이 있다. 9.2 우수의 배출방식 부지 내에 내린 우수는 인접 지역이나 주위 도로로 유출되 지 않도록 또한 부지 내에 체류하지 않도록 배출하여야 한다. 부지의 지형(��)이나 지표면의 상태 등을 고려하여 건물의 주위, 부지내의 통로, 부지경계, 우수가 체류할 위험이 있는 장소 등에 철근콘크리트 U 형 개방수로 또는 구멍이 있는 뚜 껑부착 우수맨홀 등을 설치하여 집수하고, 부지우수관이나 맨 홀형 트랩을 거쳐 합류식 배수관에 접속하여 배출한다. 1) 부지의 우수 2) 건물의 우수 건물의 지붕면, 발코니 등에 내린 우수는 체류하거나 아무 곳으로나 흘러내리지 않도록 루프 드레인에서 집수하여 우수 수직관을 거쳐 배출시킨다. 수직관의 말단은 지면에 아무 곳 으로나 흐르지 않도록 옥외의 우수맨홀이나 개방수로에 접속 하며, 그 이후는 부지의 우수와 동일하게 배수한다. 드라이에 어리어와 같이 낮은 위치에 내린 우수는 자연구배에 의해 직 접배수할 수 없기 때문에 후술하는 우수탱크에 저류하였다가 배수펌프로 배출한다. 3) 루프드레인 루프드레인은 옥상면의 우수를 모아 우수배수관으로 인도하기 위 한 것으로서, SHASE-S 206 에서는 다음과 같이 규정하고 있다. (1) 루프드레인의 설치 : 빗물 홈통에 배수되는 것을 제외 한 모든 지붕, 발코니, 드라이에어리어 및 이와 같은 곳에는 각각의 목적에 적합한 루프드레인을 설치한다. (2) 재료, 구조 : 루프드레인의 재료 및 구조는 원칙적으로 지붕용 루프드레인에 관한 규격에 적합한 것이어야 한다. 지붕에 설치하는 루프드레인은 여러 가지 지붕방수와 의 취 합이 간단하고 확실한 것이 좋다. 루프드레인을 우수수직관에 | {}
0ceedb07-b873-447c-a29c-04f1fc1f59ab | 5권.pdf | 1.7-32 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 접속하는 경우는 관의 신축에 의해 방수층이 파손 될 수 있으 므로 직접적인 접속을 피하고 신축이음쇠 등을 사용하여 옵셋 배관이 되도록 한다. 또한 스트레이너는 비가 와서 흙, 먼지, 낙엽 등이 몰려와 도 우수의 유입에 지장이 없는, 될 수 있는 한 단순한 구조로 써 충분한 통수면적을 가질 수 있도록 한다. 루프드레인의 스트레이너에는 돔형, 반구형, 평형, 코너형 등이 있는데 지붕의 형상, 용도 구조 및 설치 위치에 따라 적 절한 것을 선택한다(그림 47 참조). 스트레이너의 유효통수면적은 접속하는 우수수직관 단면적 의 1.5 배 이상으로 하고 평형의 경우는 2 배 이상으로 한다. ![image](/image/placeholder) a. 수직형 ![image](/image/placeholder) 우수 수직관용 U 트랩 우수 오수수직관 수직관용 U 트랩 오수수직관 오수수직관 오수관과 우수수평주관의 합류관 오수수직관 유수방향 우수관의 접합부분은 배수수평주관의 어느 지관보다도 3m 이상 하류일 것. a ![image](/image/placeholder) 우수수직관 오수수직관 우수수직관 오수수직관 건물외벽 0 우수관 오수관 합류시킨 우수관에 1 개의 트랩만 합류 하수관 설치하여도 좋다 b 그림 48 우수관과 배수관의 옥내에서의 접속 ![image](/image/placeholder) b. 앵글형 그림 47 루프 드레인 4) 우수의 배관방법 (1) 우수수직관과 타 용도 배관과 의 접속금지 우수수직관을 배수수직관과 겸용하여 사용하면, 배수관이 막힌 경우, 우수가 기구로 역류하거나 기구트랩의 봉수를 파 괴할 위험이 있다. 또한 우수수직관을 통기관으로 겸용하여 사용한 경우에는, 강우 시에 통기관내의 공기유통을 막아 통 기기능을 잃어버리며, 또한 배수관이 막힌 경우에도 동일한 위험이 발생할 수 있다. 이와 같은 이유로 우수수직관은 우수 전용의 관을 설치하며 배수수직관 및 통기수직관과 겸용하지 않는다. (2) 배수관과 의 접속 우수배수관은 옥외까지 단독으로 배관하며, 공용하수도가 분류식으로 되어 전용우수관이 있는 경우는 우수맨홀로부터 부지우수관을 거쳐 그곳에 접속하며, 합류식인 경우는 배수맨 홀을 거쳐 부지배수관에 접속한다. 그러나 부득이 하게 옥내 에서 합류식의 배수수평주관에 접속하는 경우는 Y 관을 수평 으로 하여 배수수직관의 접속점에서 적어도 3 m 하류에서 접 속하는 것이 바람직하다. 그 이유는 배수관내의 압력변화를 완화하기 위해서이다(그림 48 참조). (3) 트랩의 설치 우수배수관(수직관은 제외)을 오수배수관에 접속할 경우에 ![image](/image/placeholder) 찌꺼기 잔류 a. 우수용 맨홀 ![image](/image/placeholder) 청소구 플럭 700 mm 이내 우수관으로부터 배수맨홀로 b. 우수관 U 트랩 그림 49 우수용 U 트랩 및 맨홀형 트랩 는 우수배수관에 트랩을 설치하여야 한다. 배수트랩을 설치함으로서, 하수도나 배수관 내의 유해가스 | {}
e0aee569-a1b4-4bcf-8f56-1f2ab87b92f4 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-33 등이 우수수직관 및 루프드레인으로 배출되어, 지붕이나 발코 니 또는 이와 근접한 창이나 외기 취입구 부근의 공기를 오염 시켜 위생적으로 좋지 않은 환경을 만드는 것을 방지하기 위 해서이다. 부지배수관에 접속하는 경우는 일반적으로 그림 49a 에 나 타낸 맨홀형 트랩이나 그림 49b 에 나타낸 U 트랩을 사용한다. 5) 우수용 배수탱크와 펌프 드라이 에어리어 등의 우수나 건물의 침투수가 자연구배로 공공하수도 등에 배출될 수 없을 때는 우수용 배수탱크에 모 은 후 배수펌프로 배출한다. 우수배수탱크는 다른 배수탱크와 마찬가지로 일반적으로 건물의 지하 피트를 이용하는 예가 많 으며, 탱크의 구조나 펌프의 설치 등은 6 절에서 설명한 배수 탱크·배수펌프에 준한다. 일반적으로 용량은 배수펌프 양수량의 10 분간 정도로 하 며, 배수 펌프의 양수량은 우수 배수탱크에 유입하는 1 시간 최대 강우량 정도로 하지만, 집중호우 등의 경우를 고려하여 용수탱크의 오버플로나 배수펌프의 2 대 동시운전 등을 검토 할 필요도 있다. 9.3 강우량 우수관의 관지름을 구하려면 우선 그 지역의 최대 강우량 을 정하여야 한다. 건물 지붕에 내린 우수는 거의 침투하지 않고, 해당 지붕면 적도 크지 않아 우수입관에 도달하는 시간도 짧다. 더욱이 지 붕은 여러 가지 목적으로 사용하는 경우가 많고, 먼지, 모래, 진흙 기타의 것이 혼입될 가능성이 있으므로 우수관의 관지름 은 단시간의 호우를 고려해서 정하는 것이 안전하다. 9.4 우수관의 관지름 결정 우수관의 관지름 결정법은 정상유량법과 배수단위법이 있으 나 기본적으로 차이는 없다. 다만 정상유량법은 기구에서의 부 하유량을 수평지붕면적으로 환산하고, 배수단위법은 수평지붕 면적을 기구배수단위로 환산하여 관지름을 구하는 것이 다르다. 여기서는 수평지붕면적을 사용한 관지름 결정법을 설명한다. 1) 일반사항 (1) 우수관의 관지름을 정하는데 사용되는 부하인 강우량 은 지붕면적으로 환산하며 지붕면적은 수평으로 투영한 면적 으로 한다. 표 15 우수수직관의 관지름 ¦ 관지름, DN ¦ 허용 최대 지붕 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 67 ¦ ¦ 80 ¦ 204 ¦ ¦ 100 ¦ 427 ¦ ¦ 125 ¦ 804 ¦ ¦ 150 ¦ 1 254 ¦ ¦ 200 ¦ 2694 ¦ 주)1. 지붕면적은 모두 수평으로 투영한 면적으로 한다. 2. 허용최대 지붕 면적은 강우량 100 mm/h 를 기초로 하여 산출한 것이 다. 따라서 이 이외의 강우량에 대하여는 표의 수치에 "100/당지역의 최대강우량"을 곱해서 산출한다. 3. 정방형 또는 장방형의 우수수직관은 그것에 접속되는 우수수직관의 단면적 이상으로 하고, 내면의 단변을 상당 관지름으로 하여 "장변/ 단변" 비율을 표의 수치에 곱하여 그 허용최대 지붕면적으로 한다. (2) 벽면이 풍우를 맞아 벽면을 타고 우수가 하부에서 합 류하는 경우에는 벽면적의 50%를 하부 바닥면적에 가산하여 벽면을 타고 흐르는 우수량도 고려한다. 2) 우수 수직관의 관지름 우수 수직관의 관지름은 루프드레인, 우수수직관이 담당하 는 지붕면적을 환산하고 표 15 로부터 결정한다. 표 15 는 강우 량 100 mm/h 인 경우의 허용최대 지붕면적을 나타낸 것으로 서, 강우량이 100 mm/h 가 아닌 경우에는 다음과 같은 2 가지 표 16 우수 수평지관 · 우수수평주관 · 부지우수관의 관지름 ¦ 관지름, DN ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름, DN ¦ 배관구배 ¦ 배관구배 ¦ 배관구배 ¦ ¦ 관지름, DN ¦ 1/25 ¦ 1/50 ¦ 1/100 ¦ ¦ 80 ¦ 153 ¦ 108 ¦ 76 ¦ ¦ 100 ¦ 349 ¦ 246 ¦ 167 ¦ ¦ 125 ¦ 621 ¦ 438 ¦ 310 ¦ ¦ 150 ¦ 994 ¦ 701 ¦ 497 ¦ ¦ 200 ¦ 2137 ¦ 1 514 ¦ 1068 ¦ ¦ 250 ¦ 3846 ¦ 2713 ¦ 1923 ¦ ¦ 300 ¦ 6187 ¦ 4366 ¦ 3094 ¦ ¦ 375 ¦ 11 055 ¦ 7804 ¦ 5063 ¦ 주)1. 지붕면적은 모두 수평으로 투영한 면적으로 한다. 2. 허용최대 지붕면적은 강우량 100 mm/h 를 기초로 하여 산출한 것이다. 따라서 이것 이외의 강우량에 대해서는 표의 수치에 "100/해당 지역의 최대강우량"을 곱하여 산출한다. 또한 유속이 0.6 m/s 미만 또는 1.5 m/s 를 넘는 것은 바람직하지 않기 때문에 제외하였다. 3. 사이폰방식에 의한 우수배관은 별도로 한다. | {}
9f6e6197-3c49-48a9-9b02-39c8183f25ea | 5권.pdf | 1.7-34 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 방법으로 구한다. (1) 식(6)에 의해 담당 지붕면적을 강우량 100 mm/h 의 지 붕면적으로 환산하여 표 15 에 적용시켜 구하는 방법 강우량 100 mm/h 환상 지붕면적 해당지역의 최대강우량 mm/h = 담당지붕면적 x 100 mm/h (2) 식(6)에서 해당 지역의 관지름별 허용최대 지붕면적으 로 환산하며 새로운 해당 지역의 최대 강우량에 대한 표를 작 성하여 사용하는 방법 해당 지역의 허용최대 지붕면적 100 mm/h = (표 15 의 수치) x 해당지역의 최대강우량 mm/h 또한 표 15 에서 주 3)은 정방형 또는 장방형인 경우, 우수 수직관의 허용최대지붕면적을 산출하는 방법으로서 다음 식 으로 표시된다. 정방형 또는 장방형 수직관의 허용최대 지붕면적 장변 = 단변에 상당하는 관경의 허용최대 지붕면적 x 단변 3) 우수 수평주관의 관지름 우수 수평지관, 우수 수평주관 및 부지우수관의 관지름은 각각 담당하는 지붕면적 및 배수면적을 산출하여 표 16 에 의 해 결정한다. 이 표도 강우량 100 mm/h 인 경우의 허용최대 지 붕면적이며, 강우량 100 mm/h 이외인 경우는 우수수직관과 동일한 방법으로 구한다. 다만, 부지우수관에 지표면의 우수를 받아들이는 경우는 표 17 에 나타낸 지표면의 상태에 따른 유 (8) (7) (6) 표 18 반원형 홈통, 도량의 직경 ¦ 안지름, mm ¦ 유수단면적, cm2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안지름, mm ¦ 유수단면적, cm2 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ ¦ 안지름, mm ¦ 유수단면적, cm2 ¦ 1/25 ¦ 1/50 ¦ 1/75 ¦ 1/100 ¦ 1/125 ¦ 1/150 ¦ 1/200 ¦ 1/300 ¦ 1/400 ¦ ¦ 65 ¦ 12.4 ¦ 40 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 16.6 ¦ 58 ¦ 41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 29.3 ¦ 125 ¦ 89 ¦ 72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 45.8 ¦ 227 ¦ 161 ¦ 131 ¦ 114 ¦ 102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 66.0 ¦ 370 ¦ 261 ¦ 213 ¦ 185 ¦ 165 ¦ 151 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 117.4 ¦ 796 ¦ 563 ¦ 459 ¦ 398 ¦ 356 ¦ 325 ¦ 281 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 183.4 ¦ 1 440 ¦ 1020 ¦ 833 ¦ 721 ¦ 654 ¦ 589 ¦ 510 ¦ 417 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 264.0 ¦ 2350 ¦ 1660 ¦ 1 350 ¦ 1170 ¦ 1 050 ¦ 958 ¦ 830 ¦ 677 ¦ 587 ¦ ¦ 350 ¦ 359.4 ¦ 3540 ¦ 2500 ¦ 2040 ¦ 1 770 ¦ 1 580 ¦ 1 440 ¦ 1 250 ¦ 1 020 ¦ 885 ¦ ¦ 400 ¦ 469.4 ¦ 5050 ¦ 3570 ¦ 2920 ¦ 2530 ¦ 2260 ¦ 2060 ¦ 1 790 ¦ 1 460 ¦ 1 260 ¦ 출계수를 곱한 면적을 담당면적에 합산한다. 표 17 유출계수 ¦ 구 분 ¦ 층별 ¦ 유출계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공종별 ¦ 지붕 ¦ 0.85~0.95 ¦ ¦ 공종별 ¦ 아스팔트 · 콘크리트 포장 ¦ 0.75~0.85 ¦ ¦ 공종별 ¦ 자갈길 ¦ 0.2~0.3 ¦ ¦ 공종별 ¦ 포장하지 않은 표면 ¦ 0.1~0.3 ¦ ¦ 지역별 ¦ 상업지구 ¦ 0.6~0.7 ¦ ¦ 지역별 ¦ 공업지구 ¦ 0.4~0.6 ¦ ¦ 지역별 ¦ 주택지구 ¦ 0.3~0.5 ¦ ¦ 지역별 ¦ 공원녹지 ¦ 0.1~0.2 ¦ 상기의 유출계수란 증발된 우수 및 지중에 침투한 우수외 에 우수관(암거)에 유입되는 우수량의 강수량에 대한 비율이 며 지형, 지표면의 형태, 지질 등에 따라 다르다. 일반적으로 중간값을 쓰지만 부지배수에 대한 지역별 유출 계수는 합류식의 경우, 교외는 0.5, 시가지는 0.7 정도이다. 또한 지역별 유출 계수는 계획지역의 지붕 또는 공지의 면 적 비율과 공종별 유출계수로 산정한다. 4) 반원형 홈통, 도랑의 지름 반원형 홈통, 도랑의 지름도 담당지붕면적, 배수면적을 산 출하여 표 18 로부터 구한다. 강우량 100 mm/h 이외의 경우는 우수 수직관과 동일한 방법으로 구한다. 5) 합류식 배수방식의 배수수평주관 및 부지배수관의 관지름 주)1. 지붕면적, 모두 수평으로 투영한 면적으로 한다. 2. 허용최대 지붕면적은 강우량 100 mm/h 를 기초로 하여 산출한 것이다. 따라서 이 외의 강우량에 대해서는 표의 수치에 "100/해당지역의 최대강우량"을 곱하여 산출한다. 3. 반원형 이외의 형상을 갖는 홈통 · 도랑을 이용하는 경우, 그 유수단면적은 이 표의 수치보다 크게 한다. 4. 유량은 Manning 의 공식에 기초하여 조도계수 0.013, 유수 단면적은 유수 깊이가 전체 깊이의 80%일 때의 단면적으로 한다. 또한 유속 0.6 m/s 미만의 것을 제외하였다. 5. 유량 1 L/min 마다, 강우량 100 mm/h 에서의 0.6 m2 의 지붕면적으로 한다. | {}
2d79e932-0d66-4d0f-a3d6-836ef2946bed | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-35 표 19 지붕면적과 기구배수단위수의 환산 ¦ 기 구 배 수 부 하 단위 법 ¦ 강우량 100 mm/h 에 있어서 지붕면적 93 m2 까지는 그것에 상당하는 기구배수부하단위는 256 으로 하며, 93 m2 를 넘는 경우는 초과 분에 대해 0.36 m'마다 1 기구배수 부하단위로 한다. ¦ 강우량 100 mm/h 에 있어서 지붕면적 93 m2 까지는 그것에 상당하는 기구배수부하단위는 256 으로 하며, 93 m2 를 넘는 경우는 초과 분에 대해 0.36 m'마다 1 기구배수 부하단위로 한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기 구 배 수 부 하 단위 법 ¦ 지붕면적 → 기구배수부하단위수로의 환산 ¦ 기구배수부하단위수 → 지붕면적으로의 환산 ¦ ¦ 기 구 배 수 부 하 단위 법 ¦ h Ax ≤ 93 의 경우에는 DFU' = 256 100 h A x > 93 의 경우에는 100 h 93)/0.36 DFU , 256+ (A x - = 100 DFU + DFU' 로부터 표 12 로부터 구한다. ¦ DFU ≤ 256 의 경우에는 A = 93 DFU> 256 의 경우에는 A' = 93+0.36(DFU-256) h (Ax 100 + A'로 표 16 으로부터 구한다. ¦ ¦ A : 지붕면적, m2 A' : 기구배수부하단위를 환산한 지붕면적, m2 DFU : 기구배수부하단위수, DFU DFU : 지붕면적을 환산한 기구배수부하단위수, DFU h : 그 지역의 최대 강우량, mm/h 0.36 의 단위 : m2/DFU 93 의 단위 : m2 100 의 단위 : mm/h 256 의 단위 : DFU ¦ A : 지붕면적, m2 A' : 기구배수부하단위를 환산한 지붕면적, m2 DFU : 기구배수부하단위수, DFU DFU : 지붕면적을 환산한 기구배수부하단위수, DFU h : 그 지역의 최대 강우량, mm/h 0.36 의 단위 : m2/DFU 93 의 단위 : m2 100 의 단위 : mm/h 256 의 단위 : DFU ¦ A : 지붕면적, m2 A' : 기구배수부하단위를 환산한 지붕면적, m2 DFU : 기구배수부하단위수, DFU DFU : 지붕면적을 환산한 기구배수부하단위수, DFU h : 그 지역의 최대 강우량, mm/h 0.36 의 단위 : m2/DFU 93 의 단위 : m2 100 의 단위 : mm/h 256 의 단위 : DFU ¦ 주) 본 표는 강우량 100 mm/h 로 환산하여 계산하는 법. 합류식 배수방식의 배수수평주관 또는 부지배수관에 우수 수평주관, 부지배수관을 접속하는 경우에는 우수의 지붕면적 을 기구배수부하단위(기구배수부하 단위법)로 환산하는 방법 과 그 반대로 환산하는 방법이 있다. 기구배수부하단위로의 환산방법을 표 19 에 나타내었다. 또한 배수탱크로부터의 기계배수 등은 기구배수부하단위법 의 경우, 표 9 의 배수기구부하단위표에도 나타낸 바와 같이 유량 0.03 L/s 마다 1 DFU 로 환산한다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 4 권, 제 1 편 제 5 장 배수 · 통기설비. 2011 2. (사)대한설비공학회, 1999, 급배수 위생설비 기술 기준 3. 이용화, 박효석, 2017, 건축 급배수 · 위생설비, 세진사. 4. Vicent., T., Manas, 1957, National plumbing code Handbook, McGraw-Hill Book Company. 5. 2012 International Plumbing Code, 2012, International Code Council, INC. 6. 2012 National Standard Plumbing Code, 2012, Plumbing-Heating cooling Contractors - National Association. 7. ASPE, 1980, ASPE data book, ASPE. 8. 이용화, 박정원. 1997 배수관내의 압력 및 유동 특성, 공기 조화 냉동골학 , 제 26 권 제 5 호 pp375-382 9. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2009, 給排水設備規準 · 同解説 SHASE-S 206. 10. 국토교통부, 건축기계설비 설계기준(KDS 31 30 25) 2016. | {}
3da3eaba-b4b6-42d4-ab8d-a4815a896ba0 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-1 제 8 장 위생기구 위생기구(sanitary fixture)란 건축물에 급수, 급탕 및 배 수를 필요로 하는 장소에 설치하는 기구의 총칭으로서 물의 공급 또는 세정되어야 할 오물의 저장 및 배출을 위해 설치된 급수기구, 용기, 배수기구 및 그 부속품을 지칭하며 위생적으 로 쾌적한 생활을 누리기 위해 반드시 필요한 장치이다. 위생기구는 표 1 과 같이 분류된다. 표 1 위생기구의 분류 ![image](/image/placeholder) 수도꼭지 급수기구 세정밸브 세정기구 대 · 소변기, 세면기 용기 싱크 욕조 위생기구 배수금구 배수기구 트랩 배수구 액세서리 부속품 화장대 거울 위생기구는 급수와 배수의 접점이 되는 위치에 설치하므로 원활한 기능을 발휘하기 위해 양자의 관련성을 잘 검토하여 선정한다. 또한, 용도에 따라 다양한 형상과 기능을 갖고 있으므로 사 용상의 편리성 및 위생상의 안전성을 충분히 고려해야 함은 물론이고 신체장애자나 노약자들의 사용에도 불편함이 없도 록 한다. 위생기구에 대한 종류, 형상, 치수, 재질, 내압 등에 관해서 는 한국산업규격이 있으므로 해당되는 기구는 원칙적으로 동 규격에 합격된 것으로 한다. 표 2 는 주요한 위생기구 관련 산업규격을 나타낸 것이다. 1. 위생기구의 재질 위생기구의 재질은 종류에 따라 특정적인 조건을 구비해야 하며, 우선 위생기구 전반에 대한 공통적인 구비조건은 다음 과 같다. ① 흡수성, 흡습성, 부식성이 없어야 한다. ② 내식성, 내노화성, 내마모성이어야 한다. ③ 청결 유지가 쉽도록 표면이 매끄럽고 마무리 외관이 좋 아야 한다. ④ 제작 및 설치가 용이해야 한다. ⑤ 음용수에 접하는 재질은 인체에 유해한 성분이 용출되 지 않아야 한다. 표 2 각종 위생기구의 KS 산업규격 ¦ 규격명칭 ¦ KS 번호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위생도기 ¦ L 1551 ¦ ¦ 위생도기 부속 쇠붙이 ¦ B 1534 ¦ ¦ 수도꼭지 ¦ B 2331 ¦ ¦ 세척밸브 ¦ B 2369 ¦ ¦ 욕조 ¦ F 4806 ¦ ¦ 세면대 ¦ F 4813 ¦ ¦ 주택용 화장실 유닛 ¦ F 6308 ¦ ¦ 음료용 전기 냉수기 ¦ C 9315 ¦ ¦ 플러팅밸브 ¦ B 2330 ¦ ¦ 로탱크용 필 밸브(볼탭) ¦ B 1588 ¦ ¦ 로탱크용 플러시밸브 (사이편) ¦ B 1589 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ F 4528 ¦ ¦ 수건걸이 ¦ F 4529 ¦ 이와 같은 조건을 만족시키는 완전한 재질은 구하기 힘들 지만 현재 주로 사용하고 있는 위생기구의 재료별 특징은 다 음과 같다 1) 위생도기 위생도기(sanitary ware)는 한국산업규격(KS L 1551)에 종류, 품질, 치수 및 검사방법이 규정되어 있다(표 3). 도기제품은 위생기구로서 구비해야 할 조건을 많이 갖추고 있어 현재 널리 사용되고 있으며 다음과 같은 특징이 있다. 장점으로는, ① 산, 알카리에 침식되지 않으며 내구성이 양호하다. ② 표면이 매끄러워 조금만 더러워져도 눈에 잘 띄어 청소 하기 쉬우므로 위생적이다. ③ 오수나 냄새를 흡수하지 않으며 변질이 안된다. ④ 복잡한 형상도 제작이 가능하다. 단점으로는, ① 탄력성이 없어서 외력에 의한 충격에 파손되기 쉽다. ② 열팽창계수가 작아 금속물로 고정시키면 금속의 팽창에 의해 파손되기 쉽다. ③ 성형 후 소결하므로 치수가 정확하지 않고 소성후 가공 이 곤란하므로 금속물과 접속이 어렵다. KS 에는 도기의 질은 소지를 잘 구운 것으로 품질은 잉크 시험, 급랭시험, 균열시험의 품질기준에 적합해야 하며 종류 는 대변기, 소변기, 세면기, 로탱크, 수세기, 요리장 싱크, 청 소용 싱크 등 7 종으로 규격화 되어있다. 도기의 색은 백색이 주류를 이루어 왔으나 최근 실내 인테리어의 측면을 고려하여 핑크색, 베이지색, 연두색 등 여러 종류가 있다. | {}
f272dc22-151a-4312-a4fd-8fbb736a5693 | 5권.pdf | 1.8-2 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 3 위생도기의 규격(KS L 1551) ¦ 소재 ¦ 용화 바탕질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특성 ¦ 도기의 바탕을 잘 구어낸 것으로, 파면에서도 흡수성이 거 의 없는 용화질로서, 가장 우수한 도기이다. ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 40 mm 이하 : ±2 ■■ 41 mm 이상 : ±5%(다만, 1 mm 미만의 끝수는 올리고 최대 ±25 mm 로 한다). ¦ ¦ 품질 ¦ 잉크시험 : 침투도가 3 mm 이하 급냉시험 : 바탕 및 유약에 금이 가지 말아야 함. 균열시험 : 균열이 생기자 않아야 함. ¦ ¦ 기호의 표시 ¦ 바탕기호 용화바탕질 : v ¦ ¦ 기호의 표시 ¦ 대변기 : C 소변기 : U 세정용 탱크 : T 종류기호 세면기 및 수세기 : L 요리장 싱크 : K 청소용 싱크 : S ¦ 2) 법랑제품 법랑이란 금속을 바탕으로 하여 그 표면에 특수 유리질의 유약을 발라 구어서 만든 것으로서, 강판제와 주철제가 있다. 강판법랑은 KS D 3518(법랑용 탈탄강판 및 강대)에서 규 정한 강판을 프레스로 성형하여 법랑을 입힌 것으로, 가벼워 서 취급이 용이하나 내구성이 주철제에 비해 떨어진다. 주철제 법랑은 주철을 두께 3 mm 이상으로 주조 성형하여 법랑을 입힌 것으로, 무거워서 취급이 어려우나 내충격성 및 내구성이 강판제보다 우수하다. 법랑제품의 특징은 금속의 견 고성과 유리질의 아름다움 및 내식성을 지녀서 양 특성을 가 지고 있다. 따라서 도기에 비해 파손이 잘 되지 않고 표면이 매끄러워 더러움을 잘 타지 않는다. 그러나 강한 힘이나 충격을 받으면 법랑질이 벗겨지거나 균열이 가는 결점이 있다. 위생기구로 쓰이는 법랑제품에는 욕조, 세면기, 싱크, 세정 탱크 등이 있으며, 욕조는 KS F 4806 에 규정되어 있다. 법랑제품의 품질은 내열시험, 하중시험, 밀착성시험, 내산 시험, 내알카리시험, 내마모시험에 합격한 것으로 한다. 법랑제품의 취급 시는 다음 사항을 유의 한다. (1) 강한 힘이나 충격을 주지 말아야 한다. (2) 차가운 법랑층에 직접 뜨거운 물을 넣지 말아야 한다. (3) 강산이나 강알카리성 약품류는 직접 법랑층에 접촉시 키지 말아야 한다. 3) 스테인리스강 스테인리스강으로 된 위생기구는 KS D 3698(냉간압연 스 테인리스 강판 및 강대)에 규정한 STS 304(오스테나이트계 : Cr 18%, Ni 8%)와 STS 430(페라이트계 : Cr 18%)의 강판 을 프레스 성형과 용접가공에 의하여 제조한다. 두께는 STS 304 의 경우 0.8 mm 이상, STS 430 의 경우 1 mm 이상으로 한다. 스테인리스강 제품의 특성은 다음과 같다. ① 가벼워서 취급이 용이하다. ② 탄력성이 있고 파손되지 않는다. ③ 내식성, 내수성이 있다. ④ 가공성이 양호하다. 그러나 재질 관계상 복잡한 모양을 만들기 어렵다. 스테인리스강으로 만든 위생기구에는 싱크류와 욕조가 있 으며, 욕조는 KS F 4806 에 규정되어 있다. 4) 합성수지 합성수지 재료는 상당히 많은 종류가 있으나 위생도기로서 이용 가능한 수지는 FRP, ABS, 염화비닐, 폴리프로필렌, 폴 리에틸렌, 아크릴 등이다. 그러나 위생도기용 합성수지는 내 수, 내약품성이 뛰어나고 장기간 사용하여도 피로변화가 적으 며 어느 정도 내열성이 요구된다. 합성수지의 특성은 다음과 같다. 장점으로는, ① 보온성이 있으며 감촉이 유연하고 쾌적하다. ② 가벼워서 운반 및 설치가 편리하다. ③ 착색이 자유롭다. ④ 모양이나 곡선을 비교적 자유롭게 만들 수 있다. ⑤ 알카리성 이외의 화학성에 강하고 내구성이 있다. 단점으로는, ① 표면 경도가 작아 취급 시 흠이 생기지 않도록 주의 해 야 한다. ② 장기간 사용하면 재질이 노화되며 변색이 된다. ③ 더러움을 타기 쉽다. ④ 열에 약하다. 합성수지로 만든 위생기구는 욕조가 주류를 이루고 있으며 그밖에 탱크류 등이 제작되고 있다. 욕조는 KS F 4806(욕조)에 규정되어 있다. 위생기구로 이용되는 합성수지중 현재 주로 사용하고 있는 것은 FRP(fiberglass reinforced plastics)이다. FRP 는 KS M 3305 에 규정된 불포화 폴리에스테르 수지와 KS L 2507, KS L 2508 등에서 규정한 유리섬유를 사용하여 성형한 것 이다. 유리섬유와 수지의 성층두께는 3~5 mm 이고, 표면은 유 리섬유가 없는 두께 0.25~1 mm 의 겔코드라고 하는 층으로 되어 있어 이 부분을 착색을 하거나 광택을 낼 수가 있다. FRP 는 다른 합성수지에 비해 강도가 크고 내열성, 내한성 이 뛰어나며 열전도가 작아 욕조에 많이 쓰인다. 5) 석재 천연석 중 대리석이나 인조석 등이 사용되고 있다. 색상이 아름답고 품위가 있어 보이며 도기와 같은 장점이 있으나, 가공이 어렵고 고가이므로 특수한 경우 이외에는 많 이 사용되지 않는다. 인조대리석의 경우 색상과 형태(곡면가공)를 자유롭게 할 수 있어 욕조, 세면기, 양변기, 비데, 화장대, 싱크대 등의 제 조에 사용되고 있다. | {}
b9485bee-baf1-4516-a390-97c57334f386 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-3 2. 위생기구의 종류 및 부속품 2.1 대변기 대변기는 동양식 변기와 서양식 변기로 나눌 수 있다. 서양 식은 상부에 플라스틱제 변기시트를 설치하고 그 위에 뚜껑이 있는 것으로 대소변 겸용으로 사용된다. 동양식의 경우는 수 세식과 재래식(비수세식)이 있으며, 재래식은 수도가 공급되 지 않는 지역에서 일부 사용되고 있다. 수세식 변기는 세정방식에 따라 씻겨 나오는 식, 씻겨 내리 는식, 사이펀식, 사이펀제트식, 블로 아웃식, 사이펀 볼텍스식, 세미사이펀식의 7 종류로 나눈다. 1) 씻겨 나오는 방식(wash out type) 변기 바닥의 수심이 얕은 유수면에 오물을 일시적으로 받 고 수세 시 세정수에 의해 트랩쪽으로 오물을 흘려보내 물의 낙차에 의해 배출시키는 방식이다. 그러나 그림 1 에서와 같이 오물을 받는 부분의 수심이 얕 아 오물이 노출되므로 취기발산이 많고 오물이 부착되기 쉬운 단점을 가지고 있다. 동양식 변기에 주로 사용되며 미국에서 는 사용을 금지하고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 씻겨 나오는 방식 대변기 2) 씻겨 내리는 방식(wash down type) 물의 낙차에 따른 유수작용으로 오물을 배출하는 방식으로 가장 구조가 간단하고 저렴한 변기이다(그림 2). 변기에 물이 고여 있는 유수면이 좁기 때문에 오물이 부착 되기 쉽고 세정 시에 물이 튀는 단점이 있다. 최근에는 물 절 약이 요구되는 열차용 등 특수한 경우 이외에는 별로 사용되 지 않는다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 씻겨 내리는 방식 대변기 3) 사이편 방식(siphon type) 배수트랩에 세정수가 충만되면 사이펀작용에 의한 흡인력 으로 오물을 배출시키는 방식으로 유수면은 씻겨 내리는 식 보다 넓어서 건조면에 오물 부착이 적으나 배출구가 경우에 따라 막힐 우려가 있다. 현재 국내에서 가장 많이 채택되고 있는 방식이다(그림 3). ![image](/image/placeholder) 그림 3 사이펀 방식 4) 사이편 제트 방식(siphon jet type) 제트구멍에서 세정수를 강하게 분출시켜 강하고 빠른 사이 펀 작용으로 오물을 흡인하여 배출하는 방식으로 변기의 유수 면이 아주 넓고 오물이 물 속 깊이 잠기므로 악취 발생이 적 으며 오물 부착이 거의 없는 것이 특징이다. 현재 국내에서 사이펀 방식과 더불어 많이 채택되고 있다(그림 4). ![image](/image/placeholder) 그림 4 사이펀 제트 방식 대변기 5) 블로 아웃 방식(blow out type) 제트구멍에서 세정수를 강하게 분출시켜 그 힘으로 오물을 배출시키는 방식으로 유수면이 넓기 때문에 오물 부착과 악 취 발생이 거의 없다. ![image](/image/placeholder) 그림 5 블로 아웃 방식 대변기 | {}
13a26b83-4873-4288-bee5-e92052a6071e | 5권.pdf | 1.8-4 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 배수구는 벽걸이형의 다른 변기보다 높기 때문에 변기를 연립하여 설치하는 경우에 적합하지만 세정장치는 세정밸브 (flush valve)에 한정되며 변기 세정 시 소음이 큰 것이 단 점이므로 호텔 및 가정에는 부적합하다(그림 5). 6) 사이펀 볼텍스식(siphon vortex type) 탱크와 변기가 일체로 된 원피스형으로 사이펀 작용과 소 용돌이 작용을 병용하여 세정 시 공기유입이 거의 없어 소음 이 적다는 것이 특징이다. 또한 유수면이 넓기 때문에 오물이 물 속 깊이 잠기게 되 어 악취발생이 적고 오물 부착이 거의 없으나, 제조공정이 복 잡하여 고가이다(그림 6). ![image](/image/placeholder) 그림 6 사이펀 볼텍스식 대변기 7) 세미 사이펀식(semi siphon type) 사이펀 작용으로 오물을 흡인하여 배출하는 방식이 사이펀 식과 동일하나 적은 물량으로도 강한 세정이 된다는 것이 특 징이다. 유수면이 사이펀식과 씻겨 내리는 식의 중간 면적이므로 사이펀식에 비해 오물 부착되기 쉽고 다소 물이 튀는 것이 단 점이나, 8L 정도의 물로 세정이 가능하므로 절수식 변기에 많이 채택되고 있다(그림 7). ![image](/image/placeholder) 그림 7 세미 사이펀식 대변기 2.2 대변기의 부속 대변기 설치에 필요한 부속으로 스퍼드, 플랜지, 변기시트 등이 있다. 1) 스퍼드(spud) 대변기와 세정관을 접속하는데 사용되는 금구로써 동양식 변기용과 서양식 변기용 2 종이 있다. 그림 8 은 널리 사용되는 제품의 외형을 표시한 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 8 대변기용 스퍼드 2) 플랜지(flange) 대변기의 배수구와 접속할 때 사용되는 부속으로 그림 9 와 같이 금속제와 수지제 2 종이 있다. ![image](/image/placeholder) IN 금속제 수지제 그림 9 대변기용 플랜지 3) 변기 시트(seat) 서양식 대변기에 설치되는 것으로 사용자가 안락하게 앉아 서 용변을 볼 수 있도록 한 부속이다. 이 변기시트는 크기, 모양, 기능, 색깔 등에 따라 여러 종류 가 있다(그림 10). ![image](/image/placeholder) 일반용 ![image](/image/placeholder) 온수세척용 그림 10 변기 시트 (1) 크기에 따라 ① 대형 : 주로 사이펀형 또는 사이펀제트형 변기에 사용 ② 소형 : 씻겨 내리는 식 변기에 사용 (2) 모양에 따라 ① 앞이 둥근형 : 주로 주택용에 사용 ② 앞이 갈라진형 : 주로 공중용에 사용 (3) 뚜껑의 유무에 따라 ① 뚜껑이 있는 형 : 주로 사용됨. ② 뚜껑이 없는 형 | {}
9518f0fa-98b0-4334-b4ab-b5c5e6f9d0e6 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-5 (4) 특수 기능에 따라 ① 난방 변기시트 : 시트를 히터로 가열하여 쾌적하게 사 용할 수 있도록 한 것 ② 다기능 변기시트(온수세정기) : 항문 세정기능, 비데 기 능, 온풍기능, 난방기능을 갖춘 다기능 시트 용변 후 온수에 의한 국부의 세정은 위생면에서 최적의 방 법이며 특히 치질에 대한 예방 및 치료에는 국부의 청결이 중 요하다고 한다. 최근에는 화장실의 면적을 크게 하지 않고도 이용이 가능 한 다기능 변기시트, 일명 온수세정기가 개발되어 보급되고 있다. 난방 변기시트나 다기능 변기시트를 사용할 때는 화장실 내에 전기배선이 필요하다. 이때 콘센트 위치를 너무 낮게 하 면 물이 들어갈 우려가 있으므로 바닥 위 1 m 의 위치가 적당 하다. 2.3 소변기 소변기의 종류는 크게 벽걸이형(wall hang type)과 입형 (stand type)으로 나눌 수 있다. 입형은 스톨(stall)로 불리며 트랩이 있는 형과 없는 형으로 구별된다. 1) 벽걸이형(wall hang type) 벽면에 설치하여 사용하는 소변기로서 소형이다. 트랩이 붙 어 있는 것은 벽체 배수형이므로 바닥 청소가 용이하다. 그러 나 소변기에 에이프런(apron)이 없어서 여러 개를 나란히 설 치하는 경우는 사이에 칸막이가 필요하다(그림 11). 2) 벽걸이 스톨형(wall hang stall type) 벽면에 설치하여 사용하며 스툴 소변기가 지닌 고급스러움 이 있다. 변기에 에이프런이 있어서 여러 개 설치 시 사이에 칸막이가 필요하지 않다(그림 12). ![image](/image/placeholder) 그림 11 벽걸이형 소변기 ![image](/image/placeholder) 그림 12 벽걸이 스톨형 소변기 3) 스톨형(stall type) 바닥 위에 설치하는 형식으로 벽체에 하중이 걸리지 않으 며, 대형이고 고급스러운 형이다. 소변받이가 낮아서 키에 관 계없이 어른이나 어린이 모두 사용할 수 있으며, 여러 개 나 란히 설치 시 사이에 칸막이가 필요 없다. 따라서 어른만이 사용하는 사무소 건축물 등에서는 벽걸이 소변기를 설치하여도 지장이 없으나 대합실, 공원, 백화점 등 공중용에서는 어린이의 사용을 고려하여 스톨 소변기를 설치 하는 것이 바람직하다(그림 13). ![image](/image/placeholder) 그림 13 스톨형 소변기 2.4 소변기의 부속 1) 스퍼드 소변기와 세정관을 접속하려면 대변기의 경우와 같이 그림 14 에 표시한 스퍼드(spud)를 사용한다. ![image](/image/placeholder) 그림 14 소변기 스퍼드 2) 플랜지(flange) 양식 대변기의 바닥 플랜지와 같은 구조의 벽 플랜지를 사 용하는데 그림 15 는 널리 사용되는 것을 표시한 것이다. ![image](/image/placeholder) � 그림 15 소변기 벽 플랜지 | {}
d0acc733-855e-4e28-bb31-ca96391b1c57 | 5권.pdf | 1.8-6 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) 그림 16 소변기 배수금구 3) 배수금구 소변기의 배수구와 배수관을 접속하는데 사용하는 부속으 로 그림 16 은 널리 사용되는 배수금구를 표시한 것이다. 2.5 세면기, 수세기 세면기(lavatory)와 수세기(wash basin)의 기본적인 구 분은 수세기는 물을 흘려보내면서 사용하는 형식으로 보통 배 수마개를 설치하지 않는 소형 기구이며, 세면기는 용기에 일 단 물을 받아서 사용하므로 배수용 마개가 달려 있는 대형용 기이다. 그러나 최근에는 사용상의 구분이 명확하지 않고 동일 용 도로 사용되며, 비교적 소형의 것을 수세기, 대형의 것을 세면 기라 부른다. 세면기는 벽걸이형, 스탠드형, 카운터형으로 크게 나눌 수 있으며, 형태, 크기, 설치방법, 부속되는 수도꼭지의 종류 등 에 따라 다양한 종류가 있다. (1) 형태에 따라 : 각형, 원형, 타원형 등 (2) 설치 방법에 따라 : 나사못 고정식, 브래킷식, 백행거식, 카운터고정식 등 (3) 부속되는 수도꼭지의 종류에 따라 : 세로꼭지형, 100 mm 혼합수도꼭지형, 200 mm 혼합수도꼭지형, 원홀형 등. 그림 17 에 각종 세면기 및 수세기의 모양을 나타냈다. 최근 세면기는 주택에서 사용하는 경우 좁은 공간을 유효 하게 이용하기 위해 세면화장대 등 설비 유닛화도 개발 보급 되고 있다. 2.6 세면기의 부속 1) 배수금구 배수금구는 크게 나누어 고무마개식과 폴업식 2 종류가 있 다. 그림 18 에서 (a)는 고무마개식 (b)는 폴업(pop-up)식을 나타냈다. ![image](/image/placeholder) a b . 그림 18 세면기의 배수금구 2) 세면기 고정금구 ![image](/image/placeholder) 세면기를 벽면에 고정시키는데 사용하는 것으로 브래킷과 백 행거 2 종이 있다(그림 19). 그림 17 각종세면기, 수세기의 종류 ![image](/image/placeholder) ① コ ① 0 백 행거 브래킷 그림 19 세면기의 고정금구 3) 트랩 세면기 배수금구와 배수관을 연결하는 부속으로 바닥배수 용인 S 형과 벽 배수용인 P 형 2 종이 있다(그림 20). ![image](/image/placeholder) S 형 ![image](/image/placeholder) P 형 그림 20 세면기용 트랩 | {}
561fb486-bb6c-4937-9b06-ccc0e5037264 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-7 2.7 기타 위생기구 1) 싱크류 싱크(sink)는 재질에 따라 도기, 법랑, 스테인리스강, 인조 석기, 테라조 등이 있으며, 사용목적에 따라 부엌싱크, 청소용 싱크, 세탁싱크, 실험실용싱크 등이 있다(그림 21). 부엌싱크(kitchen sink)는 요리장싱크 또는 주방싱크라고 도 하며, 도가제에 비해 스테인리스제가 탄력성과 내구력이 있고 식기류의 파손이 작아 현재 스테인리스 싱크대가 주로 사용되고 있다. 청소용 싱크(slop sink)는 청소용 이외에 잡배수를 버리는 곳으로도 사용되고 있다. 세탁싱크(laundry sink)는 세탁기의 보급에 따라 현재 극 히 일부에서만 사용되고 있다. 실험실용 싱크(laboratory sink)는 실험대의 한쪽 끝 등에 설치해서 실험기구의 세정용 또는 병원의 세정소독용 싱크로 이용되고 있다. 오물싱크(disposal sink)는 주로 병원에서 환자의 오물처 리에 사용된다. ![image](/image/placeholder) 그림 21 각종 싱크 2) 욕조 욕조(bath tub)는 KS F 4806 (욕조)에 규정되어 있다. 욕조의 재질은 FRP, 스테인리스철판, 법랑, 마블(인조대리 석), 플라스틱 등이 있으며, 설치방법에 따라 거치형과 매립형 이 있다. 거치형은 욕실내의 벽면 또는 바닥면에 매립되지 않고 자 유로이 놓을 수 있는 것이고, 매립형은 벽면이나 바닥면에 매 립되는 것으로 욕실 내에서 위치가 지정되는 것이다. 욕실의 크기는 욕조를 서양식으로 하느냐 재래식으로 하느 냐에 따라 크기가 달라진다. 우리나라는 일반적으로 욕조 내에서 몸을 덥힌 후에 밖에 서 씻지만, 구미에서는 욕조 내에서 씻고 매회 욕조의 물을 버 린다. 따라서 서양식 욕조는 길고 얕지만 재래식은 짧고 깊다. 최근에는 서양식과 재래식의 장점을 취한 절충식 욕조가 많 이 사용되며, 목욕을 즐기는 면에서는 이 형식이 바람직하다. 3) 음수기 음수기(drinking fountain)는 공원, 역, 정차장, 백화점, 기 타 공공건물 등 많은 사람이 출입하는 장소에 설치하여 음료 수를 대중에게 공급하는 기구이다. 설치형태에 따라 입형과 벽걸이형의 2 종이 있으며 입형은 주로 공원이나 역의 플랫홈 또는 골프장 등의 옥외에 설치하 는 경우가 많아 동절기 동결에 대한 주의 가 필요하다. 수도꼭지의 작동방식에 따라 핸들식과 누름단추식이 있으 며, 물의 절약적인 측면에서 자동으로 닫히는 누름단추식이 바람직하다(그림 22). ![image](/image/placeholder) 그림 22 음수기 4) 세발기 세발기(shampoo sink)는 세면기의 일종으로 미용실용과 이용실용이 있다. 세발기는 모발 때문에 배수관이 막히는 일이 없도록 모발포집기를 설치하는 것이 바람직하다(그림 23). ![image](/image/placeholder) 그림 23 세발기 표 4 금구의 분류 ![image](/image/placeholder) 단독꼭지 2 핸들식 혼합꼭지 기능별 싱글레버식 혼합꼭지 자동온도조절식 혼합꼭지 전자감지식 꼭지 금구 일반용 세면기용 욕실용 용도별 주방용 실험실용 대 · 소변기용 변기탱크용 부속금구 급수밸브 | {}
e901e089-bd06-4366-8c40-1e1cb27cca4c | 5권.pdf | 1.8-8 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 2.8 수도밸브 건축물에 사용되는 위생기구로써 위생도기에 부속하는 급, 배수금구와 위생도기를 설치하는데 필요한 취부 금구와 수도 꼭지 등을 총칭하여 금구라 한다. 금구의 분류는 표 4 와 같이 나눌 수가 있다. 1) 단독꼭지 주방, 거실, 세면기에 설치되는 온수, 냉수전용 단독꼭지로 널리 사용되는 제품을 그림 24 에 제시하였다. ![image](/image/placeholder) 그림 27 자동온도 조절식 혼합꼭지의 작동원리도 ![image](/image/placeholder) 리턴 스프랭 L1 L2 혼합실 S 온수 유입구 엘리멘트 냉수 유입구 ![image](/image/placeholder) 그림 24 단독꼭지 2) 2 핸들식 혼합꼭지 세면기, 싱크대, 욕실에 설치되는 혼합꼭지로 온수와 냉수 측 각각의 핸들을 조작하여 요구되는 혼합수 온도를 조절하는 혼합수도꼭지이다(그림 25). ![image](/image/placeholder) 그림 25 2 핸들식 혼합꼭지 3) 싱글레버식 혼합꼭지 한 개의 레버로 유량조절 및 혼합수의 온도를 조절 할 수 있으며 혼합장치에 사용되는 디스크는 다이아몬드와 동등한 경도를 가진 화인세라믹으로 되어 있어 내마모성, 내구성이 우수하다. 또한 원 터치 방식이기 때문에 사용이 편리하고 2 핸들식에 비해 물이 절약 된다(그림 26). ![image](/image/placeholder) 그림 26 싱글레버식 혼합꼭지 4) 자동온도 조절식 혼합꼭지 서모스탯(thermostat)을 이용하여 혼합온도를 자동으로 조절하는 혼합꼭지이다. 작동원리는 그림 27 에 표시한 바와 같이 온 · 냉수 유입구 를 통해 유입된 물이 혼합실에서 혼합이 되어 토수되는데, 여 ![image](/image/placeholder) 기에서 혼합실내의 서모스탯의 감온부가 온도를 감지하여 서 모스탯 내부에 충진되어 있는 왁스의 수축, 팽창에 따른 피스 톤 길이(s)의 변화로 밸브를 운동시켜 온수유입구 L1 과 냉수 유입구 L2 를 상대적으로 축소, 확대되면서 혼합수 온도를 자 동으로 조절하여 준다. 그림 28 자동온도조절식 혼합꼭지 그림 28 은 자동온도 조절식 혼합수도꼭지의 외형을 나타낸 것이다. 5) 전자감지식 꼭지 적외선 센서가 사용자를 감지하여 자동으로 물이 토수되고 지수되는 수도꼭지로써 현재 시판되는 제품은 세면기용과 소 변기 세정밸브용 2 종이 있으며, 사용전원에 따라 배터리식과 전기식으로 구별된다(그림 29). ![image](/image/placeholder) 그림 29 전자감지식 꼭지 2.9 액세서리류 화장실이나 욕실 등의 위생기구에 부속하는 액세서리류는 화장캐비넷, 거울, 수건걸이, 화장지걸이, 비누갑, 컵대 및 칫 솔꽂이, 옷걸이 등 다종다양하다. 해마다 새로운 디자인의 제품이 나오고 있으므로 선정 시 에는 제조회사의 카탈로그를 참조해야 한다. 액세서리 선정 시 주의 사항은 다음과 같다. 안전성이 있을 것. 부러지거나 파손되는 일이 있으면 | {}
a3be38a2-cb6d-4763-a73e-c29af58819f9 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-9 ![image](/image/placeholder) 표 5 신체장애자의 분류 그림 30 액세서리류 위험하므로 잘 확인할 것(특히, 목욕 등 옷을 벗은 상태에 서는 다칠 위험이 있다). ② 견고하게 고정이 되는 구조일 것. ③ 예리한 모서리 부분이 없을 것. ④ 단순한 구조일 것. ⑤ 내구성, 내식성이 좋을 것. 그림 30 은 각종 액세서리의 종류를 나타낸 것이다. 2.10 신체장애자용 위생기구 및 부속품 신체장애자용 기구는 선천적이거나 후천적 또는 노령화로 인하여 일상생활에 필요한 동작을 스스로의 힘만으로 완전히 해 나갈 수 없는 사람들이 이용할 수 있도록 설계 · 제작한 위 생기구와 그에 따른 부속설비이다. 신체장애자는 장애의 부위 및 정도에 따라 다양하다. 따라 서 완전한 장애자용 기구로 하려면, 1 만 명의 장애자가 있다 면 1 만 종류의 기구가 각각 필요할 것이다. 이와 같이 모든 장애자를 완벽하게 만족시켜 줄 수는 없는 것이므로 일반적으로 보조구를 사용해서 자력으로 용변을 보 거나 목욕탕에 들어갈 정도는 할 수 있는 사람을 대상으로 만 든 것을 신체장애자용이라 부르고 있다. 이와 같이 신체장애자용이라 함은 그들의 요구도의 최대공 약수적 기구이므로 특정 시설 등을 설계할 때는 그 수용자의 장애정도에 따른 기구를 선정해야 한다. 신체장애자란 말에 현혹되어 쓸데없이 복잡한 기구를 사용 하게 하지 않도록 주의 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 신체장애자 지각장애자 지체장애자 시각장애자 청각장애자 보행곤란자 보행불능자 경보보행 중도보행 휠체어 곤란자 곤란자 사용자 표 5 는 신체장애의 정도를 분류한 것이다. 1) 장애자용 대변기 장애자용 화장실의 넓이는 휠체어 회전동작이 가능하고 보 호자의 공간도 확보되어야 하며 대변기는 다음 사항을 고려해 야 한다. ① 휠체어, 지팡이 사용자는 동양식 대변기 사용이 불가하 므로 서양식 변기이어야 사용이 편리하다. ② 휠체어 사용자의 경우는 휠체어 안장 높이와 변기시트 높이를 같게 해야 한다. ③ 씻겨 내리는 방식 보다는 사이펀 제트 방식 서양식 변기 가 휠체어에서 옮겨 앉기가 용이하고 용변 후 뒤처리도 쉽다. ④ 손잡이나 지팡이로 자력 보행이 가능한 장애자는 일반 서양식 변기를 사용해도 무방하다. ⑤ 자력으로 보행이 가능하더라도 다리가 구부러지지 않는 장애자는 변기시트 높이가 높은 것을 사용한다. ⑥ 장애자가 휠체어에서 대변기로 옮겨 앉을 때에는 손잡 이가 필요하다. 그림 31 은 대변기용 손잡이의 설치 예이다. ![image](/image/placeholder) ↑ 그림 31 장애자 대변기의 손잡이 설치 예 ⑦ 바닥설치형 변기를 설치하면서 높게 하고 싶을 때는 변 기 바닥을 높게 괴어서 설치하던가 변기를 60 mm 정도 높인 것을 사용한다(그림 32). ⑧ 관장이나 좌약 등을 쓸 때나 간호사가 뒤처리 할 경우 는, 변기시트가 넓은 것이 좋다(그림 33). | {}
432877d9-ee64-4a60-88a4-766336f656f5 | 5권.pdf | 1.8-10 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) 17 16 450 450 이상 95 65 417 417 그림 32 신체장애자의 높은 변기 ![image](/image/placeholder) 그림 34 장애자 대변기용 세정밸브 ![image](/image/placeholder) ·184 270 464 642 105 체류수위 340 373 90 65 이상 ![image](/image/placeholder) 그림 35 장애자용 소변기의 설치 예 그림 33 시트가 큰 변기(사이펀 제트식) ⑨ 여러 형태의 장애자가 사용하는 재활원이나 장애자 학교 화장실에는 상반신 부자유 장애자가 사용할 수 있는 풋밸브와 하반신 부자유 장애자를 위한 핸드 밸브를 동시에 부착한 그림 34 와 같은 원격 조작형 세정밸브를 설치하면 편리하다. 2) 장애자용 소변기 자립이 가능한 경증의 장애자일 경우는 스툴 소변기를 설 치하면 사용이 편리하고, 사용 시 안정감을 갖게 하기 위하여 주위에 손잡이를 그림 35 와 같이 설치하면 편리하다. 또한 손 을 사용치 못하거나 손에 힘을 주지 못하는 장애자를 위해서 자동세정방식의 세정밸브를 설치하는 것이 바람직하다. 3) 장애자용 세면기 경증 장애자에게는 일반 세면기로도 사용이 가능하나, 장 애자의 안전성을 고려하여 접근하기 쉽도록 충분한 곡면으로 형성되어야 하며 양쪽 림 폭은 팔꿈치를 충분히 걸칠 수 있도 록 넓혀야 한다. 장애자가 휠체어에 앉은 상태에서 사용에 불 편함이 없도록 세면기의 세로 폭은 550~600 mm, 높이는 760 mm 정도가 적당하다. 또한, 지팡이 사용자를 위해서 몸을 지탱하기 위한 손잡이 를 그림 36 과 같이 설치하며 폴업식 배수금구는 레버식으로 하고 수도꼭지는 전자감지식이 바람직하다. 3. 위생기구의 세정방식 3.1 대변기의 세정방식 대변기의 세정방식에는 세정탱크식과 세정밸브식이 있으 ![image](/image/placeholder) 그림 36 장애자용 세면기의 설치 예 며, 세정탱크식은 다시 하이탱크식과 로탱크식으로 나누어 진다. ![image](/image/placeholder) 하이탱크식 세정탱크식 대변기 세정방식 로탱크식 세정밸브식 1) 하이탱크식 바닥에서 1.6 m 이상의 높이에 있는 탱크에 볼탭을 통하여 급수된 일정량의 물이 저장되어 있다가 핸들의 조작에 의해 낙차에 따른 수압으로 변기를 세정하는 방식이다. 볼탭은 탱크 속의 수위의 상승과 하강에 따른 플로트(부자) 의 부력에 의해 자동적으로 밸브를 개폐하는 기구이다. 그림 37 은 볼탭의 구조를 나타낸 것으로서 단식과 복식이 있다. 단식은 닫히는 힘이 적어 수압이 클 경우 견디지 못하는 수가 많으며, 복식은 링크기구에 의해 닫히는 힘을 증대 시킨 것으로서, 위생기구용으로는 복식이 주로 사용된다. 탱크의 재질은 도기, 법랑철기, 합성수지 등이 있으나 주로 합성수지제가 사용되며, 탱크의 용량은 13~16 L 이 다. 급수 관지름은 DN 15, 세정관지름은 보통 DN 32 로 한다. | {}
69657baa-f026-43e3-8e4f-c29cfaa534ee | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-11 ![image](/image/placeholder) 링크기구 지지봉 지지점 a. 복식 프로트볼 지지봉 b. 단식 그림 37 볼탭 조작방법에 따라 손잡이당김식과 시스턴밸브식의 2 종류가 있다. 그림 38 은 하이탱크식의 설치도와, 하이탱크의 구조를 나타낸 것이다. 그림과 같이 사이편관은 탱크의 바닥에서 세 정관으로 연결되어 있으며, 레버의 한쪽에는 사이펀관의 밸브 가 다른 한쪽은 손잡이 체인과 연결되어 있다. ![image](/image/placeholder) ↑ 급수 세정관 오버플로관 시스턴밸브 바닥면 力 그림 39 시스턴 밸브식 ![image](/image/placeholder) 하이탱크 볼탭 급수관 세정관 사이편관 역 U 자관 사이펀 밸브 그림 38 하이탱크식 이 손잡이 체인을 당기면 레버의 작용으로 사이펀 밸브가 열려 탱크내의 물이 세정관내로 유입되면 U 자관내의 공기가 빨려나가 사이펀작용이 일어난다. 손잡이 체인을 놓아 밸브가 닫혀져도 사이편 작용은 계속 되며, 수위가 내려가 U 자관 하단부에 공기가 흡입될 때 멈춰 진다. 이 방식은 화장실 면적을 다소 넓게 이용할 수 있는 장점 이 있으나, 소음이 크고 체인 · 레버 등의 고장이 잦으며 설치 나 보수작업이 불편하다. 이러한 문제점을 보완한 것이 그림 39 에 표시한 시스턴 밸브식이다. 이것은 하이탱크식에 시스턴 밸브를 조합하여 사용이 편리하게 고안된 것이다. 하이탱크식은 보조수관이 없으므로 사이편식이나 사이펀제 트식 변기에는 사용할 수가 없다. 최근에는 로탱크식으로 대체되어 사용빈도가 적어지고 있다. 2) 로탱크식 로탱크식은 저위치 탱크식이라고도 하며 도기나 수지제로 된 탱크는 변기 바로 위에 부착되고 작동 시 탱크에 저장된 물이 유량 1 L/s 이상으로 일시에 변기에 유입시켜 세정하는 방식이다. 로탱크식 변기 부속은 탱크에 물을 급수하는 볼탭부, 변기 에 세정수를 유입시키는 사이펀부, 사이편을 동작시키는 핸들 부로 구성되어 있으며 일반형과 절수형 2 종으로 구분된다. 일반형은 대, 소변 구별이 없이 세정 시 탱크에 저장된 물 전체가 세정수로 사용되는 형식으로 그림 40 은 과거부터 가장 널리 사용되는 제품의 설치도 및 구조를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 보조수관 핸들 볼 볼탭 플로트 사이펀 로탱크 그림 40 일반형 로탱크식 변기 부속 절수형은 물 절약을 위해 일반형을 개량하여 대, 소변 세정 을 구분시켜 소변 세정 시 대변세정보다 40% 정도 물이 절 감되도록 한 것으로 그림 41 은 시판되는 제품의 구성 및 절수 ![image](/image/placeholder) 소변 대변 소설서정수 况, 세정영수 볼탭 40%割合 사이편 그림 41 절수형 로탱크 변기 부속 | {}
adc963c2-4a85-4606-8a5d-b4c3a9f76436 | 5권.pdf | 1.8-12 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 원리를 나타낸 것이다. 로탱크식은 하이탱크식에 비해 세정 시 소음이 적고 설치 나 보수가 용이하나, 설치공간을 필요로 하여 화장실내의 유 효면적이 좁아지는 결점이 있다. 일반적으로 주택, 호텔 등에 널리 사용되며 연속사용이 불 가하므로 사용빈도가 많은 공중용에는 부적합하다. 3) 세정밸브식 급수관의 물을 세정밸브(flush valve)의 조작에 의해 직접 변기로 유입시켜 변기를 세정하는 방식이다. 세정탱크식에 비해 설치면적을 적게 차지하므로 화장실의 유효면적이 넓으며, 연속으로 사용이 가능한 장점이 있다. 그러나 급수관의 관경은 25 mm 이상 사용수압은 100 kPa 이 상이 필요하며 세정 시 소음이 크고 워터해머가 발생하기 쉬 운 결점이 있다. 주로 학교, 공장, 사무실 등 시간적으로 집중 하여 사용하는 공공건물과 공중용으로 적합하다. 여기에 사용되는 대변기 세정밸브는 핸들이나 버턴 또는 페 달을 조작하므로서 일정시간 충분한 수량을 변기에 공급한 후 자동적으로 닫히는 밸브이다. 그림 42 는 대변기 세정밸브의 구조를 나타낸 것으로 기구 의 작동원리는 핸들을 밀면 푸시바에 의해 기동밸브를 개방하 면 압력실 (B)내에 차 있던 물이 (C)실로 유출되어 (B)실의 수압균형이 깨지고 (A)실의 급수압에 의해 피스톤이 위로 뜨 게 되어 급수관의 물이 (C)실을 통해 세정관으로 토출이 되 므로써 변기세정이 이루어진다. 이때 피스톤에 뚫려있는 작은 구멍을 통해 압력실 (B)에 ![image](/image/placeholder) 압력실 B 작은구멍 핸들 피스톤 기동밸브 급수관 C 진공브레이커 세정관 그림 42 대변기 세정밸브 표 6 대변기 세정방식의 비교 ¦ 비교항목 ¦ 세정밸브식 ¦ 로탱크식 ¦ 하이탱크식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수압 ¦ 100 kPa 이상 ¦ 제한 없음 ¦ 제한 없음 ¦ ¦ 급수관지름 ¦ DN 25 이상 ¦ DN 15 ¦ DN 15 ¦ ¦ 설치공간 ¦ 중 ¦ 대 ¦ 소 ¦ ¦ 구조 ¦ 복잡 ¦ 간단 ¦ 간단 ¦ ¦ 설치성 ¦ 설치용이 ¦ 용이 ¦ 다소곤란 ¦ ¦ 유지관리 ¦ 곤란 ¦ 용이 ¦ 다소곤란 ¦ ¦ 소음 ¦ 중 ¦ 소 ¦ 대 ¦ ¦ 연속사용 ¦ 가능 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 물이 유입되고 그 수압에 의해 피스톤은 서서히 닫히도록 되 어있다. 대변기 세정밸브의 토출량은 종전에는 KS B 2369 에 규정 된 15±2 L 이었으나 절수시책의 일환으로 2012 년 7 월 1 일부 터 건축물의 모든 대변기는 6 L 이하의 변기 사용으로 개정 된 수도법이 시행됨에 따라 대변기 세정밸브의 토출량도 5±1 L 로 개정되었다. 대변기의 각 세정방식에 따른 장단점을 정리하면 표 6 과 같다. 대변기 세정밸브에 부속되는 진공브레이커(vacuum breaker) 는 역류방지기의 일종으로 대변기 세정밸브 세정관에 설치되 고, 사용 목적은 대변기의 트랩부에 이물질로 막혔을 경우 오 수가 변기 내에 충만하여 세정구를 침범하게 되고 이때에 급 수관이 단수 등으로 인하여 부압이 발생되면 역사이펀 작용으 로 변기내의 오수가 역류하여 급수관내로 빨려 들어가 급수가 오염되는 것을 방지하기 위하여 사용된다. 작동원리는 통수 시에는 물의 유속으로 밸브가 공기 유입 구를 막아주고, 비통수시나 급수관에 진공이 발생되면 밸브는 대변기 세정밸브의 토출구를 막고 외부의 공기를 통하게 개방 시켜 오수가 역류되는 것을 차단하게 된다. 그림 43 은 진공브레이커의 예를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 세정밸브 세정밸브 공기구멍 几 디스크 밸브 0008%, 공기구멍 지렛대 ↓ ↓ 세정관 세정관 그림 43 진공브레이커 3.2 소변기의 세정방식 소변기의 세정방식은 워시다운 방식과 블로아웃 방식이 있 다. 그러나 수세식이라 할지라도 유수면이 작고 거의 건조면 이므로 사용할 때마다 확실히 세정하지 않으면 취기발산이 강 하다. 호텔, 아파트, 주택 등에는 개별용 세정밸브를 사무소, 백화 점, 역 등의 공중용에는 일정시간마다 수 개의 변기를 동시에 세정하는 등간격 자동세정방식이 이용된다. 표 7 는 소변기 세정방식의 분류를 표시한 것이다. 1) 세정꼭지식 이용자의 손에 의해 핸들을 돌려 밸브를 개폐하는 방식이 다. 개폐조절을 인위적으로 하기 때문에 세정의 확실성을 기 대하기 어렵다. | {}
203f7c92-f3db-48a7-816b-bebcf995ac49 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-13 표 7 소변기 세정방식의 분류 ![image](/image/placeholder) 세정꼭지 수동식 세정밸브 소 변 기 자동사이펀 세정방식 등간격식 자동세정밸브식 자동식 인체감지식 감지식 뇨감지식 또한 이용자가 핸들조작을 하지 않는 경우가 많아 소기의 목적을 달성시키지 못하므로 현재는 거의 사용치 않는다. 2) 세정밸브식 세정밸브는 대변기용과 마찬가지로 누름버튼이나 핸들의 조작에 의해 일정시간 필요한 수량이 공급되어 소변기를 세정 한 후 자동으로 닫힌다. 그림 44 는 소변기 세정밸브의 구조를 나타낸 것으로, 작동 원리는 대변기 세정밸브와 유사하다. 1 회 토출량은 2~4 L 이 며 급수압은 70 kPa 이상이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 작은구멍 압력실 급수관 피스톤 기동밸브 버튼 세정관 그림 44 소변기 세정밸브의 구조 3) 자동 사이펀식 바닥에서 1.85 m 이상에 있는 탱크에 항상 일정량의 물을 공급하여 수위가 일정위치에 도달하면 탱크내의 자동사이편 장치가 작동하여 탱크내의 물을 한꺼번에 토출시켜 동시에 여 러 개의 소변기를 세정하는 방식이다. 탱크와 소변기를 잇는 세정관은 노출식과 매립식이 있다. 소변기 위에 창이 있을 때는 탱크를 옆으로 이동시켜 설치하 며, 이때는 세정이 확실하게 되는가를 확인한다. 그림 45 는 자동사이편 세정방식의 구조를 나타냈다. 이 방 식은 탱크 위에 설치된 수도꼭지에 의해 세정간격(급수량)을 조절할 수 있으며 지수밸브에 의해 급수를 개폐한다. 그러나 아침저녁으로 개폐하기가 번거롭기 때문에 24 시간 낭 비를 막기 위해 전자밸브나 전동밸브를 사용하여 전기적으로 ![image](/image/placeholder) 수도꼭지 하이탱크 자동사이편관 지수밸브 0 세정관 I I 그림 45 자동사이펀식 구조도 ![image](/image/placeholder) 자동세정밸브 전원 0110 이미 타이머스위치 그림 46 자동 세정밸브식 개폐시키는 방식이 채택되고 있다. 4) 자동 세정밸브식 자동 세정밸브와 타이머를 조합한 것으로, 타이머에 의해 일정간격으로 솔레노이드에 1 초간 정도 통전하여 그 자력으 로 세정밸브를 작동시켜 토출을 개시한다. 그림 46 에서와 같이 소형이어서 설치공간이 적고 세정간격 의 조절이 자유로운 방식이지만 세정밸브식이므로 급수압이 70 kPa 이상, 급수관지름 DN 25 이상이 필요하며 소비전력 도 고려한다. 등간격 자동 세정방식은 급수세정 간격을 3~ 10 분 정도로 하지만, 간격이 너무 길면 취기발산과 배수불량의 원인이 되 므로 사용빈도를 고려한다. ![image](/image/placeholder) 감지식세정밸브 그림 47 인체감지식 자동세정밸브 | {}
29d5977d-79a1-4a01-9f91-82da416dba5c | 5권.pdf | 1.8-14 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 8 위생기구의 소요개수(NSPC) ¦ 건물 종별 ¦ 건물 종별 ¦ 인원수(인) ¦ 대변기 ¦ 대변기 ¦ 세면기 ¦ 세면기 ¦ 욕조, 샤워 ¦ 음수기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 종별 ¦ 건물 종별 ¦ 인원수(인) ¦ 남자 ¦ 여자 ¦ 남자 ¦ 여자 ¦ 욕조, 샤워 ¦ 음수기 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ 극장, 공연장 (고정석) 주) 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 1~50 51~100 101~200 201~300 300 마다 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 4 5 2 개 추가 ¦ 1 1 2 2 1 개 추가 ¦ 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ - ¦ 1 000 명 마다 1 개 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ 댄스홀 나이트클럽 주) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16 ¦ 1~25 26~50 51~100 200 마다 ¦ 1 2 3 1 개 추가 ¦ 1 2 4 2 개 추가 ¦ 1 2 3 1 개 추가 ¦ 2 3 3 2 개 추가 ¦ - ¦ 200 명 마다 1 개 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ a) 고정석 없는 공연장, 아트갤러리, 전시홀, 박물관, 도서관, 레스토 랑 b) 종교시설 주) 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 1~50 51~100 101~200 201~300 300 마다 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 4 5 2 개 추가 ¦ 1 1 2 2 1 개 추가 ¦ 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ - ¦ 1 000 명 마다 1 개 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ 경기장, 컨벤션홀, 여객터미널 주) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16 ¦ 1~100 101~200 201~400 1200 마다 (2600 까지) 1300 마다 (2600 이상) ¦ 2 4 6 1 개 추가 1 개 추가 ¦ 2 5 10 2 개 추가 2 개 추가 ¦ 1 2 2 2 개 추가 2 개 추가 ¦ 2 4 5 2 개 추가 2 개 추가 ¦ - ¦ 1 000 명 마다 1 개 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ 레크레이션 시설 : 헬스 스파, 골프장, 수영장 주) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 1~40 40 마다 ¦ 1 1 개 추가 ¦ 2 1 개 추가 ¦ 1 1 개 추가 ¦ 2 2 개 추가 ¦ 15 마다 샤워 1 개 30 마다 1 개 (150 이상) ¦ 75 명 마다 1 개 ¦ ¦ 업무시설 : 사무소, 은행 주) 2, 4, 6, 7, 12, 15, 16 ¦ 업무시설 : 사무소, 은행 주) 2, 4, 6, 7, 12, 15, 16 ¦ 1~15 16~40 41~75 60 마다 ¦ 1 2 3 1 개 추가 ¦ 1 2 3 2 개 추가 ¦ 1 1 2 1 개 추가 ¦ 1 2 3 2 개 추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 교육 시설 ¦ 유치원, 탁아소, 보육원 주) 4, 6, 9, 16 ¦ 1~15 16~30 31~45 46~60 61~75 76~90 30 마다 ¦ 1 2 3 4 5 6 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 5 6 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 5 6 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 5 6 2 개 추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 교육 시설 ¦ 초등학교 주) 4, 6, 9, 16 ¦ 1~25 26~50 51~75 76~100 50 마다 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 교육 시설 ¦ 중, 고등학교 주) 4, 6, 9, 16, 17 ¦ 1~30 31~60 61~90 91~120 60 마다 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 2 개 추가 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 공장, 산업시설 주) 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 공장, 산업시설 주) 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 1~10 11~25 26~50 51~75 76~100 50 마다 ¦ 1 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ 1 2 3 4 5 1 개 추가 ¦ 1 1 2 2 3 2 개 추가 ¦ 1 2 3 4 6 2 개 추가 ¦ 방사성등 오염에 피부 노출 경우: 10 명 마다 비상샤워 1 개 ¦ 75 명 마다 1 개 ¦ | {}
153a83ad-5912-4d43-a0d6-5b4446a47f52 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-15 표 8 위생기구의 소요개수 (계속) ¦ 건물 종별 ¦ 건물 종별 ¦ 인원수(인) ¦ 대변기 ¦ 대변기 ¦ 세면기 ¦ 세면기 ¦ 욕조, 샤워 ¦ 음수기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 종별 ¦ 건물 종별 ¦ 인원수(인) ¦ 남자 ¦ 여자 ¦ 남자 ¦ 여자 ¦ 욕조, 샤워 ¦ 음수기 ¦ ¦ 공공 시설 ¦ 알콜, 마약치료센터, 보양 및 의료시설 주) 4, 16 ¦ 1~8 8 마다 ¦ 1 1 개추가 ¦ 1 1 개추가 ¦ 대변기의 1/2 ¦ 대변기의 1/2 ¦ 20 명마다 1 개 ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 공공 시설 ¦ a) 의료, 외과 적, 심리적 간호 또는 보호관리시설 b) 병원 : 1 인실 또는 준 1 인실 ¦ ¦ 병실 마다 1 개 ¦ 병실 마다 1 개 ¦ 병실 마다 1 개 ¦ 병실 마다 1 개 ¦ 병실 마다 1 개 ¦ ¦ ¦ 공공 시설 ¦ 유치장, 구치소 (단기) 주) 4, 14, 16 ¦ ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 4 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 4 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 4 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 4 명마다 1 개 ¦ 재소자 6 명마다 1 개 ¦ ¦ ¦ 공공 시설 ¦ 교도소, 구치소 (장기) 주) 4, 14, 16 ¦ ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 8 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 8 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 8 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 8 명마다 1 개 ¦ 재소자 15 명마다 1 개 ¦ ¦ ¦ 상업시설 : 상점, 쇼핑센터 주) 2, 4, 6, 7, 12, 15, 16 ¦ 상업시설 : 상점, 쇼핑센터 주) 2, 4, 6, 7, 12, 15, 16 ¦ 1~50 51~150 151 ~300 300 마다 ¦ 1 2 2 1 개추가 ¦ 1 2 3 2 개추가 ¦ 1 1 1 1 개추가 ¦ 1 2 4 2 개추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 주거 시설 ¦ 호텔, 모텔 ¦ ¦ 객실 마다 1 개 ¦ 객실 마다 1 개 ¦ 객실마다 1 개 ¦ 객실마다 1 개 ¦ 객실 마다 1 개 ¦ ¦ ¦ 주거 시설 ¦ 기숙사, 하숙집 주) 4, 6, 9, 10, 16 ¦ 1~20 20 마다 ¦ 2 1 개 추가 ¦ 2 1 개 추가 ¦ 1 1 개 추가 ¦ 2 2 개 추가 ¦ 20 마다 1 개 20 추가마다 2 개 ¦ 100 명 마다 혹은 1 개 충마다 ¦ ¦ 주거 시설 ¦ 다가구주택 주) 4, 10 ¦ ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ - ¦ 1 세대 마다 1 개 ¦ ¦ 주거 시설 ¦ 단독 또는 2 가구 주택, 인접된 단독 또는 2 가구 주택 ¦ ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ - ¦ 1 세대 마다 1 개 ¦ ¦ 창고시설 주) 1, 4, 6, 18, 19 ¦ 창고시설 주) 1, 4, 6, 18, 19 ¦ ¦ 유니트마다 1 개 ¦ 유니트마다 1 개 ¦ 유니트마다 1 개 ¦ 유니트마다 1 개 ¦ 유니트마다 1 개 ¦ ¦ 주) 1. 이 기준은 별도로 정해진(Building Code 등) 규정에 없는 한 사용 하여야 한다. 장애자용 요구 조건은 해당지방의 기준에 따른다. 환경요건이 나 특별활동이 있는 경우, 기구를 추가 할 수 있다. 2. 레스토랑이나 다른 음식점에는 음료수 서비스가 제공되면 음수기가 필요 없다. 고객의 단기간의 거주공간은 음수기를 설치할 필요가 없다. 주방이나 바싱크대는 고용인의 음수시설로 본다. 3. 음식준비 공간에서는 보건을 위한 법률이나 조례에 따라 설치할 수 있다. 4. 남녀의 인원수를 동일하게 본 기준이다. 남녀구분이 필요시는 전체인원의 50%를 취한다. 5. 남자화장실에 설치할 대변기는 그 숫자의 50%를 소변기로 대체할 수 있다. 6. 다층건물에서 화장실로의 접근성은 수직층으로 1 개층 이내로 한다. 7. 공중용 위생기구는 여러 층에서 접근 가능한 중앙에 위치하여야 하며 모든 점포의 입구에서 화장실까지의 최대거리는 150 m 이내로 한다. 8. 바닥면적이 14 m2 이하인 점포들의 직원용 기구는 여러 점포에서 접근이 용이한 장소에 집중 설치되어야 한다. 모든 점포의 입구로부터 기구 까지의 최대 거리는 90 m 를 초과 하지 않는다. 9. 개인용 사무실에서 전용의 기구를 설치한 경우, 이 표에 의해 산정되어야 하는 기구 수에는 합산하지 않는다. 10. 공용 세탁실이 없는 다층 주택이나 하숙집은 세탁물 함이 필요 없다. 11. 공란 12. 종업원과 고객 겸용의 화장실에 대한 요구조건은 기구를 각각 1 개씩만 갖춘 단순 화장실과 같다. 13. 음식물을 다루는 장소에 대한 설계 시 예상 고객수가 100 명을 초과 하면 종업원과 고객용 화장실을 분리해서 설치한다. 14. 대변기가 설치되는 곳에는 세면기도 같이 설치되어야 하며, 모든 샤워와 세면기용 수도꼭지는 온도와 토출시간 조절 기능을 갖춘 것이어야 한다. 15. 전체바닥면적이 140 m2 이하로써 남녀공용 화장실의 경우라도 변기는 남녀용을 구분하여 설치한다. 다만, 한 번에 1 인만 사용할 수 있도록 설계된 화장실의 경우에는 예외로 한다. 16. 인원수에 따른 필요기구 수는 해당 그룹에서의 "몇 명당 몇 개 추가"라는 세분된 기준을 적용하여 산출한다. 17. 중 · 고등학교의 실험실에는 안전샤워를 설치한다. 18. 창고와 같이 물건의 보관이나 저장시설에 대한 개구는 그 공간의 중앙지역에 집중설치해도 된다. 다만, 기구까지의 이동거리는 150 m 를 초과 하지 않아야 한다. 19. 다수의 개인용 창고가 모여 있는 장소의 경우는 별도로 기구를 설치하지 않고 본관 건물의 기구를 이용하게 할 수 있다. 다만, 본관 건물은 업무시간 내내 접근이 가능해야 한다. | {}
d2506294-7f9d-482c-9d05-fa51120dbbaf | 5권.pdf | 1.8-16 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 9 도기 및 이에 사용되는 수도꼭지와 부속품의 설치높이 ¦ 기구명칭 ¦ 설치높이, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동양식 소변기 ¦ 300 ¦ 상 · 하 바닥면의 높이차 ¦ ¦ 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 림(rim) 상단까지 ¦ ¦ 벽걸이 및 스툴 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 림(rim) 상단까지 ¦ ¦ 세면기 및 수세기 ¦ 720 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 수세기(화장실내의 수세전용) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 요리장 싱크 ¦ 800~850 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 청소용 싱크 ¦ 800~850 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 연합 싱크 ¦ 800~850 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 음료 싱크 ¦ 850~820 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 실험실용 싱크(화학용) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 샤워(고정식) ¦ 850 2100 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 바닥면에서 샤워헤드 설치위치 중심까지 ¦ ¦ 핸드샤워 ¦ 850 1 650 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 바닥면에서 샤워헤드 설치위치 중심까지 ¦ ¦ 하이탱크(줄당기기) ¦ 1600 이상 ¦ 바닥면에서 탱크까지 ¦ ¦ 하이탱크(씨스턴밸브식) ¦ 1600 이상 ¦ 바닥면에서 탱크까지 ¦ ¦ 시스턴밸브 ¦ 동양식대변기 370~610 서양식대변기 최소 100 ¦ 바닥면에서 시스턴밸브 핸들까지 변기상단에서 시스턴밸브 상단까지 ¦ ¦ 세정용 하이탱크(소변기용) ¦ 1850 이상 ¦ 바닥면에서 탱크바닥까지 ¦ ¦ 세정용 탱크 ¦ 동양식대변기 500 서양식대변기 550 ¦ 바닥면에서 탱크바닥까지 바닥면에서 탱크바닥까지(일체형은 제외함) ¦ ¦ 대변기용 세정밸브 ¦ 최소 100 ¦ 변기상측에서 세척밸브 또는 하부에 설치하는 진공브레이커 상단까지 ¦ ¦ 소변기용 세정밸브 ¦ 최소 75 ¦ 변기 급수구에서 세척밸브 상단까지 ¦ 5) 인체감지식 자동세정방식 적외선 센서가 사용자를 감지하여 용변 후에 소변기를 자 동으로 세정해 주는 방식으로, 세정수가 1 회만 나오는 1 time 식과 사용 중 1 차 전 세정을 하고 사용 후 2 차 세정하는 2 time 식 2 종류가 있다. 그림 47 은 세정원리도와 제품의 외형 을 나타낸 것이다. 6) 소변감지 자동세정방식 소변기의 트랩부에 2 극의 전극을 설치하여 소변이 유입하 는 것에 의해 그 전극간의 저항치의 변화를 검출하여 이것을 제어기에서 증폭하여 전자밸브를 작동시켜 소변기에 급수하 는 방식이다. 급수압력은 50~500 kPa 급수관지름은 DN 15~25 정도이 며 소비전력을 고려한다. 4. 위생기구의 설치 4.1 위생기구의 설치요령 1) 위생기구의 소요개수 건물에 설치하는 위생기구의 소요개수는 건물의 종류, 용 도, 사용인원 및 위생기구의 사용상태 등에 따라 다르다. 따라 서 사용자의 생리적 요구에 불편이 없을 정도로 하면서 경제 적인 개수를 산출하여 설치하는 것이 필요하다. 건축기계설비 설계기준에 통일된 설비기준이 있으나, 법규 등에서 최저 수 량을 규정하는 경우에는 그것에 따른다. 표 8 은 IPC 의 위생기구 소요개수 산정기준을 참조하여 한국위생설비코드(Korean Plumbing Code)로 제정된 자료 이다. 4.2 설치 상 일반적인 주의 사항 (1) 위생기구에 접속하여 사용하는 모든 트랩은 배수관내 의 역압, 사이펀 작용 등에 의해 봉수가 파괴되지 않도록 50 mm 이상 100 mm 이하의 봉수깊이를 유지한다. (2) 도기를 설치할 때는 그 성질을 잘 이해하여 시공한다. ① 탄성이 극히 적어 충격에 약하므로 무리하게 죄어 붙이 지 않도록 한다. ② 열팽창계수가 극히 적으므로 다른 물체에 밀착시킬 때 는 팽창, 수축을 흡수할 수 있도록 한다. ③ 열전도율이 적으므로 부분적인 급열, 급냉을 피한다. (3) 도기 일부가 콘크리트에 매립되어야 하는 경우나 콘크 리트 몰탈과 도기가 접착되어야 하는 부위는, 두께 3 mm 이상 | {}
7c4b33ea-7930-4c85-b552-b8f9bd5d60da | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-17 의 아스팔트 방수 및 내식성물질로 피복한다. 다만, 스톨소변 기와 같이 도기가 바닥에 접촉할 때에는 접촉면이 모래 또는 이와 유사한 물질을 충진한다. (4) 도기를 블록벽이나 합판벽 또는 내화보드벽 등에 설치 할 때는, 도기를 지탱할 수 있는 강도를 가진 목재를 설치하 고 그 목재부분에 도기를 설치한다. (5) 도기를 콘크리트벽이나 벽돌벽에 설치할 때는 익스텐 션 앵커볼트를 사용하고, 금속재의 패널이나 경량철골 보드벽 에 설치할 때는 미리 철판앵글이나 목재를 설치하고 그 부분 에 도기를 부착한다. (6) 위생도기에 금속부속품을 장착할 때는 고무패킹을 끼 우고, 그 고무가 탄성을 잃지 않을 정도까지 죄어 붙인다. (7) 기구에 접속되는 실내노출의 급수관, 급탕관, 세정관 및 배수관이 벽이나 바닥을 관통하는 부분에는 와셔를 설치하 여 미관을 좋게 한다. C1 의 치수 ![image](/image/placeholder) 150 560 150 600 400 표 10 단독 수도꼭지의 설치높이 ¦ 기구명칭 ¦ 설치높이, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 싱크 ¦ ¦ 토출구 공간을 충분히 확보 할 수 있는 위치 ¦ ¦ 화학 수도꼭지 ¦ ¦ 토출구 공간을 충분히 확보 할 수 있는 위치 ¦ ¦ 욕조 ¦ 150 ¦ 욕조의 물넘침 수위에서 토출구까지 ¦ ¦ 욕조용 수도꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에서 토출구 공간을 충분히 확보 할 수 있는 높이 ¦ ¦ 수세기 ¦ 150 ¦ 물넘침 수위에 토출구까지 ¦ ¦ 살수용 꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에서 토출구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 종별 ¦ 치수, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옆면벽, 옆쪽바닥 또는 앞면벽설치 세정밸브 ¦ 150 ¦ ¦ 앞쪽바닥설치 세정밸브 모서리설치 로탱크 ¦ 175 ¦ ¦ 하이탱크 사이펀제트 대변기 ¦ 200 ¦ 표 11 장비품의 설치높이 그림 48 동양식 대변기의 설치 치수 ![image](/image/placeholder) 400 호 460 400 ![image](/image/placeholder) 3 400 ¦ 기구명칭 ¦ 설치높이, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거울 ¦ 1400~1500 ¦ 바닥면에서 거울 중심까지 ¦ ¦ 화장용구함 ¦ 최소 1050 ¦ 바닥면에서 용구함 하단까지 ¦ ¦ 화장대 ¦ 최소 1050 ¦ 바닥면에서 선반 윗면까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 동양식 대변기 380 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 서양식 대변기 710 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 수건걸이 ¦ 세면용 1000 ¦ 바닥면에서 수건걸이 중심까지 ¦ ¦ 수건걸이 ¦ 욕실용 1100 ¦ 바닥면에서 수건걸이 중심까지 ¦ ¦ 비누상자 (소변기구) ¦ 세면용 1000 ¦ 바닥면에서 중심까지 ¦ ¦ 비누상자 (소변기구) ¦ 욕실용 700 ¦ 바닥면에서 중심까지 ¦ ¦ 물비누병 (벽설치용) ¦ 900 ¦ 바닥면에서 벽하단까지 ¦ C2 의 치수 C3 의 치수 ¦ 종별 ¦ 치수, ■■ ¦ 종별 ¦ 치수, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하이탱크 세정밸브 ¦ 175 ¦ 세정밸브 ¦ 45 ¦ ¦ 로탱크 ¦ 225 ¦ 탱크밀결형 ¦ 50+20(간격) ¦ ¦ 로탱크 ¦ 225 ¦ 로탱크 ¦ 85 ¦ 그림 49 서양식 대변기의 설치 치수 ![image](/image/placeholder) 380- ◀-760→ 1500 벽 1520 여유거리 : 530 그림 50 대변기의 설치 간격 4.3 위생기구의 설치표준 각종 위생기구의 설치높이는 표 9, 표 10, 표 11 을 따른다. 다만, 신체장애자, 연소자 및 특별 연령층을 위한 기준은 별도 로 정한다. 위생기구의 설치간격에 대해서는 그림 48, 그림 49, 그림 50, 그림 51, 그림 52 를 참조한다. 다만 그림에서 치수가 세 가지 기입되어 있는 것은 최소치수, 표준치수, 여유치수를 적은 것으로 어떠한 경우라도 최소치수 이하로 되지 않도록 그림 51 세면기의 설치 치수 ![image](/image/placeholder) 850 15 009 | {}
9d8fed74-47df-4b71-bab8-f1ff7937b9c9 | 5권.pdf | 1.8-18 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) 009 700 200 그림 52 소변기의 설치 치수 하며, 또한 최대치수보다 넓게 하여도 큰 의미가 없으므로 필 요 없이 넓게 하지 않도록 한다. 5. 위생기구의 동결방지 5.1 위생기구의 동결방지 필요성 도시의 하수도가 확장되어 가고, 국민의 문화생활 향상과 더불어 화장실의 수세화를 비롯한 급배수 위생설비의 충실화 가 착실히 진행되고 있다. 그러나 우리나라의 겨울철은 상당기간 영하의 날씨가 지속 되고 있다. 그런데 상당수의 건물이 경제적 관점에서 중앙식 난방방식이 아닌 개별난방이어서, 화장실의 급수부분까지 난 방하지 않는 경우가 많이 있다. 따라서 난방이 안 되는 화장실은 한랭기에 0°C 이하가 되 므로 동결방지대책으로서 기구자체가 동결하지 않도록 해야 한다. 5.2 위생기구의 동결방지법 한랭기에 위생기구가 동결되지 않게 하기 위해서는 다음의 방법을 이용한다. ① 난방으로 실내온도를 상승시킨다(난방방식). ② 동결부분을 히터로 가열하여 물의 온도저하를 방지한다 (개별 가열방식). ③ 배관 및 기구내의 물을 뽑아낸다(배수방식). ④ 물이 체류하지 않도록 항상 유동시킨다(유동방식). ⑤ 물이 갖고 있는 열에너지를 뺏기지 않도록 방한피복을 한다(보온방식). ⑥ 한랭지용 위생기구를 사용한다. 이와 같은 방법이 현재 이용되고 있으나, 어느 것이나 장단 점이 있어 이상적인 것은 아니므로, 각 동결 방지법의 장점을 충분히 고려하여 최적의 방법을 채택할 필요가 있다. 5.3 위생도기 바탕의 동결방지 위생도기의 동결사고는 환경온도의 급격한 변화에 의한 동 결파손이 대부분이지만, 그밖에 도기바탕의 함수에 의한 동파 도 있다. 바탕의 동파란 바탕중의 침투한 물이 동결 팽창하여 균열 이 생기는 현상으로, 바탕의 수적이 큰 것은 동파가 되기 쉬 우므로 한랭지에서는 가능한 한 흡수성이 없는 것을 선택하여 사용토록 하여야 한다. 5.4 한랭지용 대변기 화장실내의 온도는 그 지방의 기후와 화장실의 위치, 건물 의 구조 등에 따라 다르며, 같은 장소라도 시간 경과 에 따라 온도가 변화한다. 난방이 없는 화장실내의 온도는 일반적으로 외기온도 보다 5~10°C 정도 높은 것으로 알려져 있다. 따라서 외기온도가 -5~-10°C 이하로 되면 화장실 내가 0°C 이하로 되므로 이 와 같은 장소에는 한랭지용 변기를 사용해야 한다. 한랭지용 변기가 일반변기와 다른 점은 다음과 같다. 1) 림통수로 대변기의 세정수는 림 내를 통해 변기 내 전 부분을 세정 하게 되나, 이 림 내에 물이 남아 있으면 겨울철에 이것이 동 결될 경우 물이 나오지 않게 된다. 따라서 매회 세정 시 마다 림 내에 물이 남아 있지 않도록 해야 한다. 동양식 대변기는 그림 53 와 같이 구조를 간단히 하고 림의 세정수 출구를 크게 하여 림통수로 내의 물을 완전히 배출하 도록 하였다. ![image](/image/placeholder) 세정수 세정수 세정수 출구구멍 그림 53 림통수로의 비교 서양식 대변기는 림통수로 내 전체에서 물이 낙하하게 되 어 있어, 동양식 대변기처럼 림의 세정수 출구구멍이 없으므 로 한랭지용으로 적합한 구조를 갖게 하였다. 2) 림의 세정수 출구구멍 일반 동양식 대변기를 한랭지에서 사용하면 그림 53 의 세 정수 출구구멍에서 물이 얼어붙어 파손된다. 그러나 림의 출 구구멍을 너무 크게 하면 물이 모두 앞쪽에서 유출되므로 변 기의 선단까지 고르게 가지 않으므로 현재로는 지름 10 mm 정 도의 구멍으로 하고 있다. 3) 동양식 대변기의 배출구 일반 동양식 대변기는 물이 고인 얕은 변기 바닥에 오물이 떨어지는 형태로 되어 있으나, 한랭지에서는 대변바닥의 물이 얼기 때문에 오물을 직접 배출구 속에 떨어지게 만들고 있다. | {}
d93a31d4-6931-4621-8ff8-d9d96f7f29ab | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-19 5.5 한냉지용 소변기 한랭지에서는 소변기도 대변기와 마찬가지로 림내의 물이 동파를 일으키므로 림의 구조는 물이 남아 있지 않도록 세정 수 출구구멍을 크게 하고 있다. 5.6 한랭지용 세면기 세면기는 배수마개를 닫아 놓지 않는 한 물이 남지 않으므 로 문제가 없다. 따라서 수도꼭지나 배수트랩의 동결방지책을 생각하면 된다. 수도꼭지는 한랭지용을 사용하고, 배수기구를 트랩부착형 으로 사용하면 봉수가 동결되므로 세면기 가까이에 트랩을 두 지 말고 동결깊이 이하에 트랩을 설치한다. 5.7 한랭지용 수도꼭지 한냉지용 수도꼭지는 일반적으로 기구 내에 배수 기능이 들어 있으며, 수도꼭지의 플럭은 디스크형 대신 니들밸브형 으로 되어 있다. 그래서 혼합 수도꼭지 등에서는 온수의 역류 우려가 있기 때문에 역류 방지 기구를 갖춘 것도 있지만, 필 수적으로 2 차측의 물을 항상 배출할 수 있도록 배구구가 붙 어있다. 위생기구의 동결 방지 대책으로는, 변소에 전기히터 등을 설치하여 실내 온도를 0°C 이상으로 유지하는 것이 일 반적인 방법이다. 6. 위생설비 유닛 근대적인 위생설비는 18 세기 중엽부터 19 세기 중반에 걸쳐 발전되어 왔으나 주로 급수, 배수, 통기에 관한 사항들뿐이었다. 설계의 유닛화는 1920 년경부터 유럽과 미국에서 연구되기 시작하여 물을 사용하는 기기의 설치 특히 방수 배관 등을 일 체화하는 작업이 시작되어 왔으나 1960 년경까지는 침체하다 가 다시 활발하게 발전되어 왔다. 변기나 욕조, 세면기 기구는 배관공사 뿐만 아니고 방수나 마무리 공사가 일반 실내 공사보다도 협소한 장소에서 이루어 지며 사용재료의 종류도 많고 공사 기간도 오래 걸린다. 위생설비의 유닛화는 이러한 문제점을 해소하기 위하여 시 도되었으며, 오늘날에는 호텔, 공동주택, 단독주택 등의 다양 한 설비 유닛이 개발되어 사용되고 있으며 건축자재의 다양화 에 따른 유닛화를 시도하고 있다. 설비 유닛화에 따른 장단점은 다음과 같다. 장점으로는, ① 공사기간을 단축할 수 있다. ② 시공의 정밀도를 향상시킬 수 있다. ③ 건축계획 및 설비작업의 편리성을 도모할 수 있다. ④ 누수에 의한 방수처리 및 양생할 부분이 적다. 반면, 단점으로는 ① 제작 과정이 획일화된 대량 생산이므로 개개인의 기호 를 충족시키지는 못한다. ② 규격화 되어 있어 건축 설계의 제한을 받는다. ③ 시공의 전문성을 요한다. 설비유닛의 종류로는 위생설비 유닛, 주방유닛, 배관유닛으 로 나눌 수 있으며, 현재 아파트 및 공공건물에 많이 사용되 며 실용화되어 있다. 위생설비 유닛(sanitary unit)은 목욕, 세면, 세탁, 용변을 위한 기능의 일부 또는 전부를 행할 수 있는 룸형 유닛을 말 하며, 종류 및 구성은 표 12 와 그림 54 에 표시하였다. 위생설 비 유닛은 여러 구비조건을 필요로 하는데, KS F 2223 에 규 정된 구비조건은 다음과 같다. ① 실용상 충분한 내력(��)을 가져야 한다. ② 건축물에 안정되게 고정되고, 진동 및 충격에 대하여 안 전하여야 한다. ③ 부식의 염려가 있는 부재는 유닛 내면에 노출 되지 않 아야 한다. ④ 물에 직접 닿는 나무 부분은 방부 처리가 되어야 한다. ⑤ 보수, 점검 및 수리 또는 교환이 가능한 구조로 되어 있 어야 한다. ⑥ 누전에 대한 대책이 고려한다. ⑦ 콘센트는 고감도형 누전 차단기(정격 감도 전류 15 mA 이하)로 보호된 회로에 접속되고 설치 위치는 바닥에서 80 cm 이상으로 하고 욕조에서 가능한 격리한다. ⑧ 부품의 배치는 안전성을 고려한다. ⑨ 조명 조도는 70 Lx 이상으로 하되, 면도 · 화장 · 세면 에 이용되는 부분의 조도는 150 Lx 이상되어야 한다. ⑩ 1 시간에 2 회 이상 환기되도록 고려되어야 한다. ⑪ 바닥은 청소하기 쉬워야 하며, 잘 미끄러지지 않도록 고 려되어야 한다. 표 12 위생설비 유닛의 종류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 적요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤워룸 유닛형 ¦ TL ¦ 세면, 샤워, 용변용 유닛 ¦ ¦ 복합 위생설비 유닛형 ¦ BTLC ¦ 세면, 샤워, 용변, 입욕용 유닛 ¦ ![image](/image/placeholder) 구성재 기준면 구성재기준면 a. 샤워룸 유닛형 b. 복합 새니터리 유닛형 그림 54 위생설비 유닛의 구성도 | {}
73caa5bd-4caa-4747-ab70-2e75719f3e4b | 5권.pdf | 1.8-20 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 바닥 배수에는 트랩을 설치한다. ⑬ 욕조가 거치식인 경우에는 개구부에서 욕조를 꺼낼 수 있도록 고려한다. ⑭ 욕조 및 세면기의 급수 또는 급수, 급탕 마개, 로탱크 또는 세정밸브는 방염(��) 방지에 필요한 배수 공간을 유 지한다. 또한 위생설비 유닛의 기능은 KS F 2223 에 규정된 바와 같은 다음의 조건을 만족하여야 한다. ① 의복을 정돈하거나 옷을 벗는데 필요한 넓이가 있어야 한다. ② 환기를 할 수 있어야 한다. ③ 출입구에 문이 있어야 한다. ④ 자물쇠가 부착된 문일 경우에는 필요에 따라서 외부에 서 열 수 있어야 한다. ⑤ 청결을 유지할 수 있는 재료로 만들어야 한다. ⑥ 욕조, 변기, 세면기의 배수가 되어야 한다. ⑦ 욕조, 변기, 세면기의 배수에서 악취가 역류하지 않아야 한다. ⑧ 각 용도별 기능은 다음에 따른다. 1) 목욕 ① 목욕을 할 수 있어야 한다. ② 욕조에 충분한 급수 또는 급수, 급탕을 할 수 있어야 한다. 2) 용변 ① 용변을 할 수 있어야 한다. ② 변의 처리가 가능해야 한다. 3) 세면 ① 세면 및 손을 씻을 수 있어야 한다. ② 세면기의 급수 또는 급수, 급탕이 가능해야 한다. ③ 거울이 있어야 한다. ④ 비누, 샴푸 등을 넣는 장소가 있어야 한다. 6.1 샤워룸 유닛 샤워룸 유닛은 오피스텔, 아파트 및 일반 주택의 부부욕실 에 주로 사용되고, 세면, 용변, 간단한 샤워를 행할 수 있는 위생설비 유닛으로서 표 13 에 표시한 바와 같이 크기별로 규 격화 되어있다. 이 유닛에 설치되는 부품은 표 14 와 같이 구성되며, 그림 55 는 국내에서 제작, 시공 완료된 대표적인 형상 및 외형을 나타낸 것이다. 샤워 장치는 종전에는 세면기 겸용 샤워꼭지 가 널리 사용되어 왔으나 현재는 공간 활용을 위해 샤워하는 장소와 용변 및 세면 장소를 분리하여 시공되는 추세이므로 그림 56 과 같은 샤워부스(shower booth) 또는 샤워유닛이 널리 사용되고 있다. 6.2 복합 위생설비 유닛 복합 위생설비 유닛은 목욕, 세면, 세탁, 용변을 위한 기능 의 전부를 하나의 방으로 복합한 방모양의 유닛을 말하며 아 표 13 샤워룸 유닛의 규격 (단위 : mm) ¦ 긴 변 짧은 변 ¦ 1 400 ¦ 1 500 ¦ (1 550) ¦ 1 600 ¦ (1 650) ¦ 1 700 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 450) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 주) 1. 수직 방향의 표준 모듈 호칭치수는 2400 mm 이상 1 m(100 mm)의 증 분값을 따른다. 2. ( )안의 치수는 당분간 인정한다. 표 14 샤워룸 유닛의 설치 부품표 ¦ 부설되어야 하는 부품 ¦ 부설하는 것이 바람직한 부품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수도꼭지 방습형 조명기구 욕실액세서리 수세변기 세면기 방습거울 환풍기 샤워헤드 ¦ 화장선반 샤워커튼 콘센트 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 55 샤워룸 유닛 ![image](/image/placeholder) ③ 그림 56 샤워부스 및 샤워유닛 | {}
b93b5ca6-0e88-4400-8dd2-a33979787f78 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-21 표 15 복합 위생설비 유닛의 규격 (단위 : mm) ¦ 긴변 ¦ 1900 ¦ 2000 ¦ (2050) ¦ 2100 ¦ (2150) ¦ 2200 ¦ (2250) ¦ 2300 ¦ 2400 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 짧은변 ¦ 1900 ¦ 2000 ¦ (2050) ¦ 2100 ¦ (2150) ¦ 2200 ¦ (2250) ¦ 2300 ¦ 2400 ¦ ¦ 1400 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ (1 650) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 1 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 주)1. 수직 방향의 표준 모듈 호칭치수는 2400 �� 이상, 1 m(100 mm)의 증분값을 따른다. 2. ( )안의 치수는 당분간 인정한다. 표 16 복합 위생설비 유닛의 설치부품 ¦ 부설되어야 하는 부품 ¦ 부설하는 것이 바람직한 부품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수도꼭지 ¦ 환풍기 ¦ ¦ 욕조 ¦ 화장선반 ¦ ¦ 방습형 조명기구 ¦ 샤워커튼 ¦ ¦ 샤워헤드 ¦ 콘센트 ¦ ¦ 수세변기 ¦ ¦ ¦ 세면기 ¦ ¦ ¦ 방습거울 ¦ ¦ ¦ 욕실액세서리 ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) 回 그림 57 복합 위생설비 유닛 파트 및 일반 주택의 거실에 가장 많이 채택되고 있다. 표 15 에서 크기별 규격을 표시하였고, 부품의 구성은표 16 와 같다. 그림 57 은 국내에서 제작, 시공된 대표적인 것을 나타냈다. 표 17 위생설비 유닛의 구조방식 ![image](/image/placeholder) 패널식 구조에 따른 방식 큐비클식 패널큐비클식 위생설비 유닛구조 패키지식 설치방법에 따른 방식 녹다운식 6.3 위생설비 유닛의 구조 위생설비 유닛은 구조에 따른 방식과 설치 방법에 따른 방 식 두 가지로 나눌 수 있으며, 세분하면 표 17 과 같다. 1) 패널식 적당한 크기의 패널로 구성된 천장, 벽, 바닥을 평면으로 제작하여 이것을 현장에서 조립 완성하는 방식 2) 큐비클식(cubicle type) 상부, 하부 등 유닛의 일부를 입체적으로 제작하여 현장에 서 조립 완성하는 방식 3) 패널큐비클식(panel cubicle type) 유닛의 하부, 즉 수밀을 필요로 하는 부분은 입체적으로 제 작하고 상부는 패널식으로 조립 완성하는 방식 4) 패키지식 (package type) 제작 공장에서 각 부재 및 부품을 완전히 조립하고, 현장에 서는 지정된 위치에 고정 설치하는 유닛을 말한다. 이 유닛은 내부에 위생기구, 액세서리, 배관, 조명, 환기 등의 모든 설비 가 갖추어져 있으므로 작업량이 매우 적고 방수처리가 완벽하 나 부피가 크므로 운반 및 설치장소로의 반입 등에 어려움이 있다. 5) 녹다운식 (knock down type) 제작 공장에서 부재 및 부품을 제작하여 현장에서 조립 완 성하는 유닛을 말한다. 이 유닛은 운반 및 반입이 쉬우나 현장 작업량이 많고 시 간도 많이 소요된다. 7. 주방유닛 7.1 개 요 주방은 음식물을 조리하는 장소로서 위생적이어야 하며, 방 충방서(����)에 유의 하여야 하고 배관 등은 천장 노출을 피하고 출입구에는 수세나 신발 씻기를 설치해야 한다. 주방설비는 조리공정에 따라 여러 가지 기계 기구류가 있 으며 그 배치는 조리 공정에 따라 식품의 흐름을 고려하여 원 활한 조리 작업이 이루어 질 수 있도록 하여야 한다. | {}
f7b7c442-1b08-4e32-8ffb-66cda8fd1ec9 | 5권.pdf | 1.8-22 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 7.2 주방용 기구의 종류와 배치 주방에 필요한 기본적인 기구는 세정용 싱크, 가스대, 조리 대, 식품 및 용구 보관용 선반이나 서랍 등이다. 싱크는 주택에서는 1 개의 기구가 다목적용으로 사용되지만 음식점에서는 용도별로 설치되어 있고, 다량의 식기를 사용하 는 곳에서는 자동 식기 세정기가 설치되어 있다. 주택용은 선반 등을 포함한 주방용 기구의 규격에 의하여 제작되므로 사용자의 취향이나 설치 장소에 따라 자유로운 배 치계획(lay out)이 가능하여 인체공학을 이용한 기구의 배치 와 주방 작업의 능률화, 사용의 편리, 안정성뿐만 아니라 기구 디자인에 의한 인테리어까지 연출해 주는 시스템 키친 (system kitchen)이 개발되어 보급되고 있다. 표 18 시스템 키친의 종류 7.3 주택용 벽형 주방유닛 주택에 사용되는 벽형 주방유닛은 세척대, 조리대, 풍로대, ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 종 ¦ S ¦ 가정용 주방 용구(물버림대, 조리대, 가스대, 복합취 사대)에 규정하는 조리 설비에 월캐비닛, 톨캐비닛 등을 조합한 주요 수직 분할형식의 것을 말한다. ¦ ¦ 2 종 ¦ H ¦ 워크 톱과 월캐비닛, 플로어 캐비닛 및 톨 캐비닛 등 을 조합시킨 주로 수평 분할형식의 것을 말한다. ¦ ¦ 3 종 ¦ M ¦ 1 종, 2 종 이외의 것을 말한다. ¦ 주) KS 에서는 캐비닛이라고 하며, ISO/IS 에서는 유닛이라 한다. 벽걸이 찬장, 레인지 후드 등 부엌에 필요한 설비기기를 갖추 어 조리, 세척, 취사 등의 기능을 만족시킨다. 식기, 조리기구, 식품, 조미료 등을 넣을 수 있는 공간을 갖는 것을 벽면에 접 하여 설치한다. ![image](/image/placeholder) (1) 종(S) (2) 종(H) 톨캐비닛 월캐비닛 레인지후드 톨캐비닛 앞벽 워크톱 월캐비닛 레인지후드 플로어캐비닛 조리대 물버림대 가스대 (3) 종(M) 월캐비닛 레인지후드 톨캐비닛 앞벽 워크톱 플로어캐비닛 레인지후드 유리창 내장싱크 오픈 내장형 d 2 단 선반 쌀통 가스레인지 내장형 그림 58 시스템 키친의 종류 | {}
6e0ce0f2-e362-45a4-8c72-1ae2cb9e8d09 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-23 표 19 배관유닛의 성능 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 성능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강도 ¦ 강도 ¦ 강도 ¦ 강도 ¦ 수송시에는 진동에 견디고, 시공시 매달음에 의한 굽힘 하중에 대하여 KS F 1505(건축 구성재의 기본 공차)의 KKI 이상의 변형이 생기거 나 누설, 기타의 이상이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 물배관 ¦ (1) 급수관 급탕관 ¦ 수도직결의 경우 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 물배관 ¦ (1) 급수관 급탕관 ¦ 저수탱크 이후의 경우 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 물배관 ¦ (2) 냉각수 ¦ (2) 냉각수 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 물배관 ¦ (3) 냉온수관 ¦ (3) 냉온수관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 배수 배관 ¦ (4) 배수관 ¦ (4) 배수관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 배수 배관 ¦ (5) 통기관 ¦ (5) 통기관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 연료 배관 ¦ (6) 가스관 ¦ (6) 가스관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 연료 배관 ¦ (7) 급유관 ¦ (7) 급유관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 급배기 덕트 ¦ (8) 덕트 내외에 20 Pa(±2 mmH2O) 이상의 정압차가 생기는 급배기 덕트 (9) 방수댐퍼가 있는 급배기 덕트 ¦ (8) 덕트 내외에 20 Pa(±2 mmH2O) 이상의 정압차가 생기는 급배기 덕트 (9) 방수댐퍼가 있는 급배기 덕트 ¦ 방수댐퍼를 사용한 상태에서 덕트의 길이 1 m 마다 1 분간 2x10m3 m2 이하의 누설일 것. 방수댐퍼를 사용한 상태에서 댐퍼의 단면 1 m2 마다 1 분간 0.2 m2 이하의 누설(덕트로부터의 누설포함)일 것. ¦ ¦ ¦ 폐기관 ¦ (10) 내외에 20 Pa(±2 mmH2O) 이상의 정압차가 생기 는 폐기관 또는 연돌 ¦ (10) 내외에 20 Pa(±2 mmH2O) 이상의 정압차가 생기 는 폐기관 또는 연돌 ¦ 방수댐퍼를 사용한 상태에서 덕트의 길이 1 m 마다 1 분간 2x10m3 m2 이하의 누설일 것. 방수댐퍼를 사용한 상태에서 댐퍼의 단면 1 m2 마다 1 분간 0.2 m2 이하의 누설(덕트로부터의 누설포함)일 것. ¦ ¦ 전기절연성 ¦ 전기절연성 ¦ ¦ ¦ 1 M� 이상일 것 ¦ 7.4 시스템 키친 주택에 사용되는 시스템 키친은 물 버림대, 조리대, 가스대, 월캐비 닛(wall cabinet), 플로어 캐비닛(floor cabinet), 톨 캐비닛(tall cabinet) 등의 캐비닛과, 이것에 조합 또는 조립 하는 테이블, 오븐레인지, 냉장고 등의 기기류로 구성되는 조 리설비로서 구성 재료 상호간의 호환성을 갖는다. 종류는 표 18 과 같이 나눌 수 있으며, 외형을 그림 58 에 표시하였다. 8. 배관유닛 배관유닛은 건축에 맞추어 치수를 측정하고 절단하여 나사 를 내서 접합한 것을 공장에서 가공 배관 접합한 부재를 현장 에서 반입하여 조립 완성하는 유닛으로, 품질, 정밀도 및 작업 공정을 줄일 수 있으나 건축의 모듈화가 되어야 한다. 현재로는 대규모 고층 빌딩이나 대규모 집합 주택의 수직관 샤프트(shaft), 수평 주관 집중 부분 및 위생설비 주변의 배관 유닛에 적용되는 정도이므로, 이것을 전체 건축물에 적용하려 면 상당한 노력이 필요할 것으로 생각된다. 주택에 사용되는 배관유닛에는 건축 부재에 부착할 수 있도 록 가공된 배관, 덕트, 전선관 군으로 독자적인 프레임 등에 조 립되어 있는 것으로 규정하고 있으며 그 종류는 아래와 같다. ① 바닥용 배관유닛 : 바닥 부재와 조합하는 유닛 ② 벽용 배관유닛 : 벽 부재와 조합하는 유닛 ③ 천정용 배관유닛 : 천장 부재와 조합하는 유닛 ④ 세로관용 배관유닛 : 세로관을 주로 하는 유닛 배관유닛의 성능은 KS 규정에 따라 행하고 표 19 에 표시한 항목에 적합해야 한다. 9. 시스템 천장 시스템 천장은 천장에 설치되는 모든 기구 즉 조명기구, 공 ![image](/image/placeholder) 그림 59 시스템 천장 예 | {}
9e7e227c-30e2-4273-8109-e85744d18ddf | 5권.pdf | 1.8-24 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 기 정화기의 취출구, 소방설비의 스프링클러헤드, 화재감지기, 스피커 등의 기구를 필요에 따라 천장 패널에 붙여서 천장 전 체를 시스템화한 것으로 시공이 용이하고 공기단축 뿐 아니라 천장 바닥 공사가 불필요하다는 이점이 있으나 이것 역시 정 착되기 위해서는 모듈화 된 건축이 필요하므로 상당한 시간과 노력이 수반되어야 할 것이다. 시스템 천장의 규격은 KS 나 JIS 에 모두 제정되어 있지 않다. 그림 59 는 주방의 시스템 천 장의 예를 나타낸 것이다. 참 고 문 헌 1. 한국위생설비코드(Korean Plumbing Code) (사)대한설비공학회, 2014 2. 일본 공기조화 · 위생공학회, 공기조화, 위생공학 편람 제 4 권 "위생, 소방 및 환경편." 3. 한국산업규격. KS L 1551, KS B 2331, KS B 2369, KS F 1523, KS F 2223 4. 2006, National Standard Plumbing Code Illustrated, plumbing-heating-cooling contractors association. 5. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권 위 생 소방 및 환경, 제 3 편 제 1 장 위생기구. 제 4 장 설비유닛. | {}
08518725-4b45-4d66-80c9-36226721138e | 5권.pdf | 제 9 장 개인하수처리시설 1.9-1 제 9 장 개인하수처리시설 1. 개인하수처리시설 설계 1.1 개인하수처리시설의 정의 개인 하수처리시설은 건물 · 시설 등의 설치자 또는 소유자 가 당해 건물 · 시설 등에서 발생하는 오수를 침전, 분해 등의 방법으로 처리하기 위하여 설치하는 시설을 말하며 설치 장소 의 조건에 따라 단독정화조 또는 개인오수처리시설을 선정하 여 설치한다. 1.2 개인하수처리시설의 설계 순서 개인하수처리시설의 설계 순서는 그림 1 과 같으며 그에 대 한 간략한 설명은 아래와 같다. ![image](/image/placeholder) S T A R T 공공 하수도의 조사 처리대상 인원산정 및 오수발생량 산정 관련 법규 및 규제 사항 검토 성능(방류물질)결정 오수 수질, 오염 부하량 원단위 결정 오수배출 특성파악 설치 장소의 여건 확인 처리방식 선정 탱크 용량 선정 설치 기기의 사양 결정 도면 작성 E N D 그림 1 오수처리시설 계획순서 1) 공공 하수도의 조사 (1) 공공하수처리시설과 분류식 하수관거가 설치되어 있는 지역에서는 오수처리시설 및 정화조의 설치가 면제된다. (2) 공공하수처리시설과 합류식 하수관거가 설치되어 있는 지역에서는 정화조를 설치한다. (3) 공공하수처리시설이 설치되어 있지 않은 지역은 개인 하수처리시설 중 오수처리시설을 설치한다. (4) 공공하수처리시설과 분류식 하수관거가 설치되어 있으 나 오수배수관이 하수관거보다 낮은 지대에 있을 경우 오수스 크린시설을 설치한다. 2) 처리대상인원 및 오수발생량 산정 (1) 처리대상인원 및 오수발생량은 환경부고시 제 2015-133 호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정 기준)에 의하여 산정한다. (2) 산정기준에 포함되지 않은 인원 등은 실정에 알맞게 산정한다. (3) 표준 오수발생량과 급수사용량 및 유사용도의 자료를 비교검토 후 결정한다. (4) 특수배수의 혼입여부를 조사한다. 3) 관계법규의 검토 표 1 에 나타낸 개인하수처리시설 설치 대상에 속하는지를 확인하여야 하며, 이외에 수도법, 환경정책기본법 및 수질 및 수생태계 보전에 관한 법 등의 관련 법규와 지도 지침 등을 검토하여야 한다. 2. 개인하수처리시설 구조 및 기능 2.1 정화조 1) 정화조의 구조 단독정화조는 혐기성 부패처리 방식이 사용되며 처리인원 대상이 50 인 이하의 소규모일 경우에는 FRP 재질의 정화조 를 사용하지만 중.대형일 경우에는 철근 콘크리트형으로 설 계, 시공한다. 그림 2 와 그림 3 은 철근 콘크리트형 단독정화조 의 처리 흐름도와 기본 구조를 나타낸 것이다. 2) 정화조의 규격(하수도법 제 55 조 관련(개정.2013.11.29.)) (1) 2 실 이상 4 실 이하로 구분하여 직렬로 연결하여야 한다. (2) 총 유효용량은 1.5 m2 이상으로 하고, 처리대상 인원이 5 명을 초과 하는 경우에는 5 명당 0.5 m2 이상을 가산한 용량 으로 한다 (3) 제 1 실의 유효용량은 2 실형에는 총 유효용량의 3 분의 2, 3 실형 및 4 실형에는 2 분의 1 로하고, 최종실에는 여과 장치를 | {}
ee28cf70-e15a-4051-ad64-5fe96818d518 | 5권.pdf | 1.9-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 1 설치대상 시설 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 설치할 시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설치대상 (법 34 조 1 항, 영 24 조 2 항, 4 항) ¦ 하수처리 구역 밖 ¦ 오수발생량 2 m2/일 초과 건축물 ¦ 오수처리시설 ¦ ¦ 설치대상 (법 34 조 1 항, 영 24 조 2 항, 4 항) ¦ 하수처리 구역 밖 ¦ 특별대책지역 또는 4 대강법의 수변구역에서 수세식변기를 설치하거나 오수발생량이 1 m2/일을 초과 하는 건축물 ¦ 오수처리시설 ¦ ¦ 설치대상 (법 34 조 1 항, 영 24 조 2 항, 4 항) ¦ 하수처리 구역 밖 ¦ 1 일 오수발생량 2 m2/일 이하 건축물 ¦ 정화조 ¦ ¦ 설치대상 (법 34 조 1 항, 영 24 조 2 항, 4 항) ¦ 하수처리 구역 안 ¦ 수세식변기를 설치하는 건축물 ¦ 정화조 ¦ ¦ 설 치 제외대상 (법 34 조 1 항 단서 및 각호) ¦ 1. 폐수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 경우 2. 분류식하수관거로 배수설비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 경우 3. 공공하수도관리청이 환경부령이 정하는 기준 · 절차에 따라 하수관거 정비구역으로 공고한 지역에서 합류식하수관거로 배수설비를 연결하여 공공하수처리시설에서 오수를 유입시켜 처리하는 경우 등 ¦ 1. 폐수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 경우 2. 분류식하수관거로 배수설비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 경우 3. 공공하수도관리청이 환경부령이 정하는 기준 · 절차에 따라 하수관거 정비구역으로 공고한 지역에서 합류식하수관거로 배수설비를 연결하여 공공하수처리시설에서 오수를 유입시켜 처리하는 경우 등 ¦ 1. 폐수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 경우 2. 분류식하수관거로 배수설비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 경우 3. 공공하수도관리청이 환경부령이 정하는 기준 · 절차에 따라 하수관거 정비구역으로 공고한 지역에서 합류식하수관거로 배수설비를 연결하여 공공하수처리시설에서 오수를 유입시켜 처리하는 경우 등 ¦ 주) 하수도법 시행령 제 24 조(개인하수처리시설의 설치) 설치하되, 그 장치의 아래로부터 오수가 통과 하는 구조로 하 며, 쇄석충(���) 또는 이에 준하는 여재(��) 부분의 부 피는 총유효용량의 5% 이상 10% 이하로 하여 이를 해당 유효용량에 가산한다. (4) 각 실의 유효수심은 1 m 이상 2.7 m 이하이어야 하 고, 유입관 개구부의 위치는 수면으로부터 유효수심의 3 분의 1 의 깊이로 하며, 유출관 또는 단층벽 하단 개구부의 위치는 수면으로부터 유효수심의 2 분의 1 의 깊이로 하거나, 각 실 간 벽의 같은 깊이에 적당한 수의 폭 3 cm 의 세로구멍을 6 cm 간격으로 설치하되, 부상물이나 스컴(scum)의 유출이 방지되 는 구조이어야 한다. ![image](/image/placeholder) 제 제 오 1 2 여 방 수 부 부 과 류 방 유 패 패 탱 탱 류 입 탱 탱 크 크 크 크 그림 2 단독정화조 처리 흐름도 ![image](/image/placeholder) 스컴 정족재: 0 또는 쇄석 3 1 부패탱크 2 부패탱크 방류탱크 영양 1/3 ↗ 1/2 수상의 lo 여과 탱크 , 4 2 그림 3 부패탱크방식의 정화조 구조 예 (5) 제 1 실의 유입관은 "T"자형 관으로 설치하되, 단층벽이 나 "T"자형 관을 설치하는 경우에는 위에서 볼 수 있는 점검 뚜껑을 두고, "T"자형 관의 지름은 10 cm 이상이어야 한다. (6) 찌꺼기를 제거할 수 있는 뚜껑을 설치하여야 한다. (7) 200 인조 이상의 정화조의 경우 방류수탱크에 악취저감 장치를 설치한다. (8) 500 인조 이상의 정화조에서 배출되는 방류수는 염소등 으로 소독하여야 한다. 3) 정화조의 기타 참고 사항 (1) 여과 탱크의 쇄석을 설치 할 경우 입자의 지름은 50~ 75 mm 의 화강암을 파쇄한 경질쇄석을 이용한다. (2) 접촉여재 설치 시 생물막을 생성 하고 생물막에 의해 막히지 않으며 파손이나 변형이 생기지 않는 강도의 제품이여 야 한다. 2.2 오수처리시설 1) 오수처리시설의 구조 오수처리시설은 단독정화조와 다르게 현행법령에 구체적인 규격과 공법은 정해져 있지 않으며 유량조정탱크의 규격만 명 시되어 있다. 오수처리시설에는 여러 공법이 있지만 날로 강화되는 환경 법에 따라 최근에는 분리막 공법이 많이 사용되고 있다. 그 외에도 현장 및 시공여건에 따라 연속회준식반응공법(SBR) 이나 접촉산화고도처리공법이 사용할 수 있다. 그림 4 ~ 6 은 각 공법에 대한 처리과 정을 계통도로 표시한 것이며 표 2 는 각 공법을 비교한 것이다. 2) 오수처리시설의 각 탱크 기능 (1) 침사/스크린탱크 유입수 중 비교적 큰 협잡물을 제거하며 스크린시설은 조 목과 세목의 2 단 구조를 많이 이용한다. 통상적으로 스크린의 간격은 조목 30~50 mm, 세목 10~20 mm 로 하며 세목스크린 대신 자동스크린 시설을 설치하기도 하며 침사/스크린탱크를 | {}
7b70eaa5-0639-4485-b809-ff5c7232253b | 5권.pdf | 제 9 장 개인하수처리시설 1.9-3 ![image](/image/placeholder) 미세스크린 오수유입 침사/스크린탱크 유량조정탱크 무산소/혐기탱크 폭기탱크 막분리탱크 소독/방류탱크 방류 슬러지반송 탈기탱크 ▶ 슬러지저류탱크 그림 4 분리막(MBR) 처리공법 계통도 ![image](/image/placeholder) 오수유입 침사/스크린탱크 유량조정탱크 SBR 탱크 여과 탱크 소독/방류탱크 방류 슬러지저류탱크 그림 5 연속회준식반응공법(SBR) 처리공법 계통도 ![image](/image/placeholder) 미세스크린 소포탱크 오수유입 침사/스크린탱크 유량조정탱크 혐기/무산소탱크 폭기탱크 침전탱크 여과 탱크 소독/방류탱크 방류 슬러지반송 슬러지저류탱크 그림 6 접촉산화고도처리공법 처리공법 계통도 걸친 유입수는 유량조정탱크로 이용하게 된다. (2) 유량조정탱크 유량조정탱크는 유입오수의 유량과 수질의 변동을 균등화 함으로써 처리시설의 처리효율을 높이고 처리수질의 향상을 도모할 목적으로 설치하는 것이 기본 목적이다. 유량조정조의 필요용량은 오수의 배출시간, 유량변동의 정 도 및 정량화의 정도에 따라 다르다. 구조기준은 유입량을 24 시간 균등 배분할 수 있고 12 시간 이상 저류할 수 있는 규모 의 유량조정조를 설치하여야 한다. 다만, 1 일 처리용량이 100 m2 이상인 경우에는 10 시간 이상 저류할 수 있는 유량조정조 를 설치한다. (3) 무산소/혈기탱크 생물학적 호기성 처리 방법으로서 1 개의 반응조에 생물학 적 반응조와 침전조의 기능이 있으며 유입, 폭기, 침전, 방류 를 1 개 사이클로 운영한다. 내부 상등수 배출시는 부유 디캔터(decanter)를 작동시켜 방류기능을 수행하며 적절한 운전모드를 찾아 설정, 셋팅 하 유량조정조에서 균등화된 유입수 중에 포함되어 있는 NO3, NO2, N2O 와 같은 질소를 N2 가스로 환원시켜 대기 중으로 날 려 보내 물속의 질소를 제거한다. (4) 폭기탱크(접촉산화법) 접촉산화법은 생물막을 이용한 처리방식의 한가지로서, 접 촉제 표면에 발생 부착된 호기성미생물의 대사활동에 의해 오 수를 처리하는 방식이다. 오수중의 유기물은 호기상태의 폭기 조내에서 접촉제 표면에 부착된 생물에 흡착되어 미생물의 산 화 및 동화작용에 의해 분해 제거된다.(그림 7 참조) (5) 연속회분식 활성오니탱크(SBR) ![image](/image/placeholder) 오수유입 접촉여제 공기유입 그림 7 접촉폭기탱크 구조 | {}
85d05a73-d666-45bf-8ffa-f09bc6d82f4b | 5권.pdf | 1.9-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 2 오수처리시설 시설 공법 비교표 ¦ 구 분 ¦ 분리막(MBR) 처리공법 ¦ 연속회준식반응공법(SBR) 처리공법 ¦ 접촉산화고도처리공법 처리공법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공정의 단순성 ¦ · 시설이 단순하여 유지관리 포인트 감소 및 · 직접 분리막을 침적하여 고액분리하여 침전 조 불필요 유지관리비 감소 ¦ 에 여과 설비 등 필요함 · 단일반응조로 공정이 단순함 · 미생물의 중력식 침강성에 의존하므로 후단 · 소독설비 필요 ¦ 에 여과 설비 등 필요함 · 폭기조내 접촉여재를 설치하여 처리효율 증대 · 미생물의 중력식 침강성에 의존하므로 후단 · 소독설비 필요 ¦ ¦ 운전용이성 ¦ · 분리막에 의한 고액분리로 미생물의 상태에 따른 수질변동이 거의 없어 관리가 용이함 ¦ · 단일 반응조에서 무산소/협기/호기/침전 등 이 동시에 일어나므로 유입부하에 따른 미 생물 관리 및 운전기술 난이도가 높음 ¦ · 혈기/무산소/접촉폭기 후 침전조에서 미생 물 침강성에 따라 수질변동이 높고 안정적 인 고액분리를 위해서 미생물 관리가 필수 ¦ ¦ 부하변동대응성 ¦ · 부하변동이나 외부영향에도 분리막에 의한 여과 로 수질변화가 거의 없음 ¦ · 단일 반응조 이므로 유입조건에 따라 운전 조건을 조정필요 수질 악화시 미생물 활성 및 안정화에 긴 시간이 필요 ¦ 미생물 농도를 높이는 원리이나 미생물농도 · 처리효율 증대를 위해 접촉제를 설치하여 를 임의 로 조정하기어려움 · 여재에 미생물 활성화까지 긴시간 필요 ¦ ¦ 자동화운전 ¦ · 분리막 운전압에 따른 완전자동화 역세정 · 완전 무인 자동화 운전 구현 ¦ 변동 발생시 미생물세정(Washout)현상이 · 자동화 운전이 가능하나 유량/농도 등 부하 자주 발생하므로 주기적인 미생물 관리 필수 ¦ 부착 조절이 용이하지 않아 수질관리가 어 · 자동화 운전이 가능하나 여재에 미생물 탈 려움 ¦ ¦ 적용성 ¦ 식으로 레저시설/중수처리/공공하수 등에 가 · 최근 강화된 법적 수질 기준 및 높은 환경인 장 많이 적용되고 있는 추세임 ¦ · 공정이 단순하고 전력비가 저렴한 편이나 단일 반응조에 의한 처리로 관리기술이 필 요하여 관리자가 상주하는 공공처리시설 적 용성 높음 ¦ · 1990~2000 년대 많이 적용되어진 공법이나 수질기준 강화이후 적용성 저하 ¦ ¦ 기타 ¦ · 분리막에 의한 고액분리로 분리막 관리가 필수 ¦ · 단일 반응조 운전에 관여 제어하는 제어반 관리 및 Decant 관리가 필수 ¦ · 반응조 운전에 관여 제어하는 제어반관리 및 침전조 관리가 필수 ¦ 는 것이 중요하다. (6) 분리막탱크 생물학적 호기성 처리방법으로 침전조가 불필요하여 공정이 간소화되며, 폭기조 MLSS 의 농도는 5000~7 000 mg/L 으 로 고농도를 유지된다. 막 종류에는 한외여과 막(UF) 및 정밀여과(MF)의 분리모 듈에는 평막(plate and frame)형, 관상막(turbular)형, 중공 ![image](/image/placeholder) 처리수이송 오수 유입 ※ X 분리막 운용용응용 88888 送7便 ¦¦¦ 17時間 ※ 1119 �� 그림 8 분리막탱크 구조 사막(hollow fiber)형 이 있으며 평막과 중공사막형은 막분리 조에 침지하고 관형형은 지상설치 방식으로 운용한다.(그림 8) 분리막은 대체로 수질이 양호하나, 폭기조 내로 유분이나, 각종 미세물질, 머리카락 등이 유입되지 않도록 완벽한 전처 리와 함께 분리막은 주기적인 역세와 교환 등이 필요하다. (7) 침전탱크 생물막법일 경우에 침전조 기능은 박리한 생물막이나 기타 SS 를 침전분리해서 되도록 맑은 물(처리수)이 되도록 하며, 활성오니법의 경우는 활성오니를 분리해서 맑은 물을 얻는 동 시에 침전된 활성오니는 폭기조에 반송한다. 침전조에서 물의 흐름은 중앙 센터웰(정류통)에 유입, 주변 의 월류 위어에서 균등하게 유출되도록 한다. (8) 여과 탱크 앞 공정에서 처리된 처리수 중에 남아있는 미세한 콜로이 드성 SS 성분을 다공질인 여과 재에 통과 시켜 공극에 의해 제 거 하기위한 설비이며 유입수의 가압여부에 의해 완속여과(중 력식)와 급속여과(압력식)으로 구분 되며 여과 수의 흐름방향 에 의한 상향류식과 하향류식으로 분류 된다. 여과 기의 종류는 모래여과 기, 활성탄 여과 기, 마이크로필터 여과 기등 다양한 종류가 있으며 현장 여건과 앞의 공정에 맞 춰 여과 기를 선정하여 설계된다. (9) 소독/방류탱크 접수처리시설에서 시행되는 소독의 목적은 처리 중에 생존 할 우려가 있는 병원성미생물을 사멸시켜 처리수의 위생적인 | {}
0400eba0-6dab-47dc-8c9a-b3c05548b76f | 5권.pdf | 제 9 장 개인하수처리시설 1.9-5 안전성을 높이는데 있다. 접소의 주입률이 대장균군 수가 1 cm2 당 3 000 개 이하가 되는 량으로 정하고 있으며 이를 초과 하는 경우에는 염소주입 후 15 분 후에 잔류염소가 0.1 mg/L 정도 되도록 하면 대장균을 사멸할 수 있다. 최종 방류 전 소독조 및 방류조에서 소독제를 투입 하며 방류 수질(표 2 , 표 3)에 맞춰 최종 방류한다. 3. 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 3.1 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 하수도법 시행령 제 3 조 제 1 항 제 3 호 관련<개정 2017. 1. 19> 표 3 개인하수처리시설 수질 방류 기준 ¦ 구분 ¦ 1 일처리용량 ¦ 지역 ¦ 항목 ¦ 방류수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 미만 ¦ 수변구역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 10 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 미만 ¦ 수변구역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 10 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 미만 ¦ 특정지역 및 기타지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 미만 ¦ 특정지역 및 기타지역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 10 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 10 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 총질소(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 총인(mg/L) ¦ 2 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 총대장균군수(개/mL) ¦ 3000 이하 ¦ ¦ 정화조 ¦ 11 인용이상 ¦ 수변구역 및 특정지역 ¦ 생물화학적 산소요구량 제거율(%) ¦ 65 이하 ¦ ¦ 정화조 ¦ 11 인용이상 ¦ 수변구역 및 특정지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 100 이하 ¦ ¦ 정화조 ¦ 11 인용이상 ¦ 기타지역 ¦ 생물화학적 산소요구량 제거율(%) ¦ 50 이하 ¦ ¦ 토양침투처리방법에 따른 정화조의 방류수수질기준은 다음과 같다. 가. 1 차 처리장치에 의한 부유물질 50 퍼센트 이상 제거 나. 1 차 처리장치를 거쳐 토양침투시킬 때의 방류수의 부유물질 250 mg/L 이하 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 골프장과 스키장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 10 mg/L 이하, 부유물질은 10 mg/L 이하로 한다. 다만, 숙박시설이 있는 골프장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 5 mg/L 이하, 부유물질은 5 mg/L 이하로 한다. ¦ 3.2 특정지역 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 하수도법 시행령 제 3 조 제 1 항 제 3 호 관련<개정 2017. 1. 19> 표 4 특정지역 개인하수처리시설 수질 방류 기준 ¦ 지역 ¦ 항목 ¦ 1 일 처리용량 100 m2 미만 ¦ 1 일 처리용량 100 m2 이상 200 m2 미만 ¦ 1 일 처리용량 200 m2 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특정지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ 특정지역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ 기타지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 80 이하 ¦ 60 이하 ¦ 40 이하 ¦ ¦ 기타지역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 80 이하 ¦ 60 이하 ¦ 40 이하 ¦ 골프장에 설치된 오수처리시설의 방류수수질기준은 생물화학적 산소요구량 10 mg/L 이하, 부유물질량 10 mg/L 이하로 한다. 이 표에서 특정지역은 「수도법」 제 7 조에 따른 상수원보호구역과 같은 법 제 3 조제 17 호에 따른 취수시설로부터 유하거리 4 킬로미터 이내의 상수원상류지역, 「환경정책기본법」 제 22 조제 1 항에 따른 특별대책지역, 「지하수법」 제 12 조에 따른 지하수보전구역, 「자연공원법」 제 2 조 제 1 호에 따른 공원구역과 같은 법 제 25 조에 따른 공원보호구역으로 한다. | {}
0d3fb67e-68d9-40bf-8eb8-5ba396d54f8b | 5권.pdf | 1.9-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 4. 개인하수처리시설 설치.변경 신고 내용 및 절차 4.1 개인하수처리시설의 설치가 면제되는 경우.(하수도법 제 34 조 1~3 항.시행규칙 26 조 1 · 2 항) (1) 오수를 흐르도록 하기 위한 분류식하수관거로 배수설 비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하 는 경우. (2) 공공하수도관리청이 환경부령이 정하는 기준, 절차에 따라 하수관거정비구역으로 공고한 지역에서 합류식하수관거 로 배수설비를 연결하여 공공하수처리시설에 오수를 유입시 켜 처리하는 경우. (3) 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제 48 조에 따른 폐 수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 경우. (4) 분뇨수집.운반업자에게 위탁하여 공공하수처리시설,폐 수종말처리시설 또는 자기의 오수처리시설로 운반처리하는 경우. (5) 건물등을 설치하는 자가 자기의 오수처리시설로 운반 하여 처리하는경우 4.2 개인하수 처리시설 설치. 변경 신고 (하수도법 시행규칙 27 조) (1) 개인하수 처리시설 설치. 변경 전 하수도법 시행규칙 [별지 제 13 호의 서식] 오수처리시설, 정화조(설치, 변경) 신고 서의 서식의 신고서에 구비서류를 첨부하여 시장. 군수. 구청 장에게 제출한다. (2)변경신고대상 ① 시설의 규모를 변경할 경우. ② 처리방법을 변경할 경우. 5. 개인하수처리시설 준공신고(가설용 포함) <하수도법 시행규칙 제 31 조> ① 설치업체는 개인하수처리시설을 설치 완료 후 하수도법 시행규칙 [별지 제 15 호서식] (오수처리시설, 정화조)준공검사 신청서를 작성하여 관할행정관서에 준공검사를 신청한다. ② 설치업체는 오수처리시설에 대하여는 다음 각 호의 구 분에 따른 날부터 30 일 이내에 방류수를 채취하여 방류수수 질기준의 준수 여부를 확인하여야 한다. 다만, 개인하수처리 시설제조업자가 등록하거나 변경등록한 제조제품으로서 1 일 처리용량이 50m3/day 미만인 오수처리시설을 설치한 경우에 는 그러지 아니하다.(하수도법 시행규칙제 32 조) ㉠ 오수처리시설을 정상적으로 사용하기 시작한 경우(하 수도법 시행규칙제 32 조 제 1 항) : 적합 통지를 한 날부터 110 일이 지난 날 ㉡ 입주 지연등으로 오수가 발생하지 아니하여 오수처리 시설의 사용 시작이 늦어진 경우 : 사용하기 시작한 날부터 70 일이 지난 날(하수도법 시행규칙제 32 조 제 2 항) 참고 문헌. 1. 한국상하수도협회. 하수도시시설기준(환경부제정) 2011, 제 4 장 수처리시설 2. 환경부. 한국상하수도협회. 하수도법령집 2014.10 3. 설비공학편람 제 3 판 제 4 권 1 편 제 6 장 개인하수처리시설 | {}
a239891d-0d93-4286-b667-9ffca59140fe | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-1 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 우리나라는 UN 이 분류한 물부족 국가다. 우리나라의 수자 원 양은 연간 1 267 억 톤이며 그중 집중호우가 내리는 여름철 에 절반 이상이 집중되지만, 그 중의 대부분을 바다로 흘려보 낸다. 우리가 필요로 하는 물 수요량은 1994 년 301 억 톤으로 증가하여 연간 약 20 억 톤 이상의 물 부족을 예상하고 있다. 물 부족문제 해결책으로 댐건설, 지하수 이용, 배수 재이용, 빗물이용 등을 고려해 볼 수 있지만 생태계 등 환경보존을 생 각한다면 배수재이용과 빗물이용 등이 현실적인 대책이다. 배수재이용수를 일반적으로 중수도라 칭하며, 중수도는 상 수도와 하수도의 중간정도의 범위에 있어 중수도란 용어로 표 기되는 것인데 개정된 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법 률"(약칭 물 재이용법)에서 "중수도"라 함은 「개별 시설물이 나 개발사업 등으로 조성되는 지역에서 발생하는 오수를 공공 하수도로 배출하지 아니하고 재이용 할 수 있도록 개별적 또 는 지역적으로 처리하는 시설을 말한다"」라고 정의 한다. 그리고 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률"(약칭 물 재이용법) 제 9 조 제 1 항 및 동법시행령 제 11 조 제 1 항과 2 항에 는 중수도를 설치 운영하여야 하는 시설물을 규정함으로써 중 수도 설치를 강제하고 있으며, "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률"(약칭 물 재이용법) 제 23 조 에는 중수도 설치비용 지원 및 수도요금 경감 등의 지원책도 언급되어 있다. 서울, 부산 등 대도시의 백화점, 호텔, 역사 등에서는 자체 중수도처리시설을 건설하여 운영하고 있으며 점차 확대되어 가고 있다. 빗물이용은 2006 년 3 월 서울시 조례가 제정된 이후 신규 건 물위주로 점차 확대되고 있으나 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률"(약칭 물 재이용법) 제 8 조 1 항 및 동법 시행령 제 10 조에 빗물 이용시설의 설치대상을 지정하고 있다. 대부분 건물지하에 빗물 저장탱크를 만들고 간단한 처리를 통하여, 조경용수나 세정수 등으로 이용하고 있고, 홍수조절에도 일정 부분 기여를 하고 있다. 1. 배수재이용방식의 분류와 특징 배수의 재이용방식은 순환방식에 따라 개방순환 방식과 폐 쇄순환방식으로 크게 나눌 수 있다. 개방순환방식은, 처리수를 하천, 호수 등의 자연수계에 환 원시킨 후 다시 수자원으로서 이용하는 방법이다. 폐쇄순환방식은 처리수를 자연수계에 환원시키지 않고, 폐 쇄계 시스템 중에서 인위적으로 처리수를 수자원으로서 직접 이용하는 방식으로, 건물 내에서 배수재이용. 빗물이용을 단독 또는 병용 형태로 이용하는 방식이다. 이 폐쇄방식에는 ① 개 별순환방식, ② 지구순환방식, ③ 광역순환 등의 방식으로 분 류된다. 1) 개별순환방식 개별순환방식이란, 개별건축물에서 배출되는 배수를 건물 자체 내에서 처리하며, 처리수를 당해 건물에서 이용하는 것이다. 이와 같은 방식에서의 물의 흐름은 공공하수도 보급 지역과 미보급 지역에 따라 상이하다. 개별순환방식은 많이 사용되는 방식으로 다음과 같은 장점을 가지고 있다. ![image](/image/placeholder) 상수도 상수계 종말처리장 수처리 공공용 수역 잡용계 개별건물 a. 공공하수도 보급지역 ![image](/image/placeholder) 상수도 상수계 합병정화 공공용 수역 잡용계 수처리 개별건물 b. 공공하수도 미보급지역 그림 1 개별 순환방식 (1) 당해 건물 내의 순환이용이기 때문에 원수의 집수배관, 재이용수의 송수배관거리 단축이 가능하다. (2) 원수량과 재이용수량을 비교적 정확하게 파악할 수 있 어 재이용설비의 경제적 설계가 가능하다. (3) 원수의 종류를 선택하는 것이 가능하기 때문에 비교적 깨끗한 원수를 이용할 수 있다. (4) 한정된 범위로 시설의 유지관리가 용이하다. 단점은 규모가 작기 때문에 건설비, 보수관리비 등이 높아 져 중수제조 단가가 높아진다. 2) 지구순환방식 지구순환방식은 그림 2 와 같이 비교적 고밀도 지구 복수의 | {}
2469b2c0-e5db-4ef1-afa5-37e607d7791f | 5권.pdf | 1.10-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 건축물에서 배수되는 물을 공동으로 처리하여 재이용수를 공 급하는 방식으로 장점은 다음과 같다. ① 대상구역에 다양한 용도의 건축물이 있다면, 원수의 종 류가 많고 수량의 확보가 용이하다. ② 지역냉난방설비 이용지역과 중복될 경우는 공동구 이용 이 가능하기 때문에 도입배관 공사비를 줄일 수 있다. 단점으로는 각 건물별로 원수량, 재이용수의 사용량이 상이 하기 때문에 수량의 균형을 이루기가 어렵고 수량을 파악할 계량기가 필요하며, 건물별 비용계산이 복잡하다는 것이다. ![image](/image/placeholder) 상 수 상수계 용도 도 공공용 공공하수 처리장의 합병정화조 수역 잡용계 용도 수처리 장치 지역 그림 2 지구순환방식 3) 광역순환방식 광역순환방식이란 그림 3 과 같이 공공하수처리장의 처리수 를 재이용수로 하는 비교적 광역적이고 대규모 지구에 송수하 여 이용하는 것이다. 이 방식은 도시 또는 동단위 이상 광범위한 지구의 사무소 나, 주택 등에 처리수를 대규모로 공급하는 것이 가능하다. 원 수는 공공하수처리장의 처리수 등이 대상이 되며, 장점은 다 음과 같다. (1) 재이용수의 공급이 공공사업으로 행하여지기 때문에 수요가는 인입배관을 접속하기만 하면 되므로 처리시설에 대 한 공간이 불필요하다. ![image](/image/placeholder) 상수도 상수계 용도 공공용 공공하수 처리장 수역 잡용계 용도 수처리 장치 그림 3 광역 순환방식 (2) 규모가 크기 때문에 처리비용이 저렴해진다. 단점으로는 배수재이용 처리장치에서 각 수요처까지의 송 수배관 공사비가 높게 되므로 국소적인 지역개발에 한정되 는 일이 있다. 따라서 공공하수처리장 근방의 건물 또는 공 업용수의 송수가 가능한 지구의 건축물에 한정되는 예가 많다. 2. 설비계획 2.1 기본사항 1) 관련법규의 사례 및 검토 배수재이용(중수도)의 설치범위 및 시설기준은 표 1 과 표 2 에서와 같이 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률"(약칭 물 재이용법) 등에 규정되어 있으며, 물이 부족한 지역에서 배수재이용의 권장이 예상된다. 따라서 계획 시에 관련 법규 의 검토 및 관련 관공서와 의 협의 가 이루어져야 한다. 2) 원수 배수원과 재이용수 용도의 검토 건축물의 용도 및 성질을 검토하여 용도별 사용수량을 산 정하고 재이용에 있어서 수량밸런스가 이루어지고 원수로써 사용하는 배수의 수질이 재이용에 적합한 것일수록 건설비 및 운전비가 낮아지고 경제적이다. 배수 재이용설비의 원수로는 ① 잡배수(주방배수 포함하지 않음) ② 잡배수(주방배수 포함) ③ 오수(수세식화장실 배수)+잡배수의 순으로 수량밸런스 를 검토하여 원수를 결정하는 것이 일반적이다. 재이용수의 용도는 수세, 화장실 세정이며, 그 외에 공조냉 각용수, 정원용 살수, 청소용수, 세차용수, 분수용수 등이다. 배수재이용수를 이용해서는 안 되는 기구류와 이용 가능한 기구류는 표 3 과 표 4 에 나타냈다. 3) 보건, 위생상 고려 재이용수는 기본적으로 음료수로는 부적합하므로 공급되는 배관계통은 상수계와 별개의 계통으로 분리하여야 하고, 2 계 통간의 연결은 절대적으로 금지한다. 재이용수를 사용하는데 가장 중요한 문제는 병원균의 감염 이며, 그것을 방지하기 위하여 재이용의 말단에는 잔류염소가 상시 유지되도록 주의 하여야 한다. 4) 경제성 배수재이용설비 채용의 적부를 결정하는 중요한 요소는 경 제성이다. 현재의 상하수도 요금뿐만 아니라 수년 후의 상하수 도 요금의 예측, 배수 재이용설치에 따른 상하수도 사용량의 감소와 이에 따른 수도 인입배관이 작아져 수도 분담금이 줄 어드는 등을 포함한 경제성의 비교검토가 이루어져야 한다. | {}
36ecccf8-6598-4ab6-bcd1-64ed51ce7e24 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-3 표 1 물의 재이용 촉진 및 지원에관한 법률시행령 (2015.04.29.) 제 11 조 중수도의 설치 대상 · 관리 ① 법 제 9 조 제 1 항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 규모 이상으로 증축 · 개축 또는 재축하는 경우"란 증축 · 개축 또는 재축하는 연면적이 6 만제곱미터 이상인 경우를 말한다. ② 법 제 9 조 제 1 항 제 7 호에서 "대통령령으로 정하는 종류 및 규모 이상의 시설물"이란 연면적이 6 만제곱미터 이상인 시설물로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 말한다. 1. 「유통산업발전법」 제 2 조 제 3 호에 따른 대규모 점포 2. 「물류정책 기본법」 제 2 조 제 1 항 제 4 호에 따른 물류시설 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제 8 호에 따른 운수시설 4. 「건축법 시행령」 별표 1 제 14 호에 따른 업무시설 5. 「건축법 시행령」 별표 1 제 23 호 가목에 따른 교정시설 6. 「건축법 시행령」 별표 1 제 24 호가목에 따른 방송국 및 같은 호 나목에 따른 전신전화국 7. 그 밖에 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 지방자치단체의 조례로 정하는 시설물 표 2 물의 재이용 촉진 및 지원에관한 법률시행규칙 (2016.03.05.) 제 11 조 중수도 시설.관리기준 ¦ 법 제 9 조제 3 항에 따라 중수도에는 다음 각 호의 시설을 갖추어야 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 한다. ¦ ¦ 1. 사용된 물을 생활용수 · 공업용수 등의 용도에 맞는 수질로 처리할 수 있는 처리시설 ¦ ¦ 2. 처리한 물을 보낼 수 있는 펌프 · 송수관 등의 송수시설 ¦ ¦ 3. 처리한 물을 배수할 수 있는 배수관 등의 배수시설 4. 등에 ¦ ¦ 수량 부족에 대비하여 수돗물 의한 보급이 가능하고, 처리한 물과 수돗물 등이 섞이지 않는 구조로 된 저류조 ¦ ¦ ② 법 제 9 조제 3 항에 따른 중수도의 관리기준은 다음 각 호와 같다. <개 정 2015.9.4.> ¦ ¦ 1. 제 8 조제 2 항에 따른 수질기준을 유지할 것 ¦ ¦ 2. 중수도에 설치하는 배관은 상수도 · 하수도 및 가스 공급 등의 배관 과 구분할 수 있도록 색을 다르게 하고 표시를 할 것 ¦ ¦ 3. 중수도의 설비에는 중수도 시설임을 알 수 있도록 "중수도 사용"이 라는 표지를 부착할 것 ¦ ¦ 중 계속하여 보관할 ¦ ¦ 4. 중수도의 시설도면은 시설의 존속기간 것 5. 시설 운전 중지, 소유자 또는 관리자 변경이 발생한 경우에는 신속 ¦ ¦ 히 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장에게 통보 할 ¦ ¦ 것 ¦ ¦ 6. 처리수의 양, 수질검사 등에 관한 자료를 기록하고 3 년간 보존할 것 7. 중수도에서 처리한 물을 이용자가 안심하고 사용할 수 있도록 할 것 ¦ 표 3 배수 재이용수를 사용해도 되는 기구류 ¦ 위생기구류 ¦ 위생기구 부속금구류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대변기 ¦ 세정밸브, 하이탱크 금구류 로탱크(손씻는 기능없는) 부속금구 ¦ ¦ 소변기 ¦ 세정밸브, 소변기용 수도꼭지, 하이탱크(자동사이편형) 및 부속금구 ¦ ¦ 청소용 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지(급수용에 한함) ¦ ¦ 오물용 ¦ 세정밸브, 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 살수용 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 세차용(한정적사용) ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 공업용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 융설용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 소화용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 분수용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 연못용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ 주) 인체와 직접 접촉이 쉬운 것, 오음, 오용, 오접속의 가능성이 있는 것은 위생상의 관점에서 사용 불가. 표 4 배수 재이용수를 사용해서는 않되는 기구류 ¦ 위생기구류 또는 용도 ¦ 위생기구 부속 금구류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음수기 ¦ 응수기용 수도꼭지 ¦ ¦ 세면기 ¦ 세로형수도꼭지,횟수도꼭지,위생수 도곡지 등 ¦ ¦ 세발기 ¦ 세로형수도꼭지,가로형수도꼭지, 위생수도꼭지 등 ¦ ¦ 샤워 ¦ 고정 및 핸드샤워 수도꼭지 등 、 ¦ ¦ 욕조 ¦ 입형수도꼭지, 횡형수도꼭지 ¦ ¦ 대변기용세정변좌 ¦ 부속금구 1 식 ¦ ¦ 조리용 ¦ 입형, 횡형, 화학 수도꼭지 ¦ ¦ 연합용 ¦ 횡형수도꼭지, 취상부식수도꼭지 ¦ ¦ 실험실용 ¦ 입형수도꼭지, 횡형수도꼭지 ¦ ¦ 의료용 ¦ 샤워수도꼭지, 레버수도꼭지 ¦ ¦ 급탕 ¦ 전부 ¦ 주) 대변기 및 소변기를 원칙으로 하고, 기구들은 수질기준 및 유지관리가 용이하고 오음, 오용, 오접속의 위험이 없고 위생상 문제가 없다고 판단 되는 경우 사용. | {}
5a4d8596-8720-43a5-9124-6a0c68f60cc9 | 5권.pdf | 1.10-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 5 용도별 수량 ¦ 용도 ¦ 용도 ¦ 용도 ¦ 단위 ¦ 사용수량, L ( )안은 참고치 ¦ 배수량, L ¦ 유출 계수 ¦ 비고(산정조건 등) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 오 수 계 ¦ 남자소변기 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 10.6±0.9 ¦ 10.6±0.9 ¦ 1.0 ¦ 10 h/일, 세정밸브 4 L/회 조작 1.0 회/점유사용 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 오 수 계 ¦ 남자대변기 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 8.0±4 ¦ 8.0±4 ¦ 1.0 ¦ L/회 10 h/일, 세정밸브 11 조작 1.5 회/점유사용 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 오 수 계 ¦ 여자대변기 ¦ L/(일 · 인)(여자) ¦ 61.5±4.7 ¦ 61.5±4.7 ¦ 1.0 ¦ 10 h/일, 세정밸브 11 L/회 조작 1.7 회/점유사용 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 잡 배 수 ¦ 남자세면 · 수세 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 4.5±0.3 ¦ 4.5±0.3 ¦ 1.0 ¦ 10 h/일 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 잡 배 수 ¦ 여자세면 · 수세 ¦ L/(일 · 인)(여자) ¦ 6.4±0.7 ¦ 6.4±0.7 ¦ 1.0 ¦ 10 h/일 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 잡 배 수 ¦ 탕비기 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 7.5±3.8 ¦ 7.5±3.8 ¦ 1.0 ¦ 2.5 L/회 · 인(음용 · 세정 등) 서비스 3 회/일 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 잡 배 수 ¦ 청소 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 1.2±0.6 ¦ 1.2±0.6 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ · 사원식당 주방 ¦ L/(일 · 인)(공식) ¦ 30.0±12 ¦ 24.0±9.6 ¦ 0.8 ¦ 낮 10 h 의 수량; 25L/(식) 여름 1.23 배 겨울 0.73 배 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 일반식당 ¦ L/(일 · 식)(공식) ¦ (68) ¦ (54) ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 스낵코너 ¦ L/(일 · 식)(공식) ¦ (58) ¦ (46) ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 커피숍 ¦ L/(일 · 객)(이용자) ¦ (13) ¦ (11) ¦ 0.9 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 이발소 ¦ L/(일 · 객)(이용자) ¦ (31) ¦ (31) ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 미용실 ¦ L/(일 · 객)(이용자) ¦ (85) ¦ (85) ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 진료소 ¦ L/(일 · 객)(이용자) ¦ (50) ¦ (50) ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 여름철 사용 ¦ 여름철 사용 ¦ 냉각탑 보급수 ¦ L/(일 · 개소) ¦ 59±13 [27±6] ¦ 23.4±5.2 [11±2] ¦ ¦ 9±2 h/일, 순환수량의 0.35%의 브로다운량을 포함 (증발량 4.0L/(US · RT)) 흡수식 2.0~1.5 배,컴퓨터 냉각수는 주의 ¦ ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 출입구 부근 살수 ¦ L/(일 · 대)(세차) ¦ (1 200±300) ¦ 960±210 ¦ 0.7 ¦ 살수면적 300 m2, 살수량은 4±1 mm/m2 (살수량은 약 2.5 L/(일 · 인)) ¦ ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 주차장 ¦ ¦ 260±100 ¦ 208±80 ¦ 0.8 ¦ 평일의 평균적사용량은 2.0±0.9 L/(일 · 인) (재실인원) ¦ ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 정원조경수 ¦ ¦ 부정 ¦ ¦ ¦ 식재 · 분수 · 융설 ¦ ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 설비청소등 ¦ ¦ 부정 ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 · 필터세척 · 정수탱크 청소 등 ¦ ¦ 주 ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 5) 위표는 일본의 것을 옮긴 것 임 3. 배수재이용수의 용도와 수질 배수재이용설비를 설치하는 경우에는 다음과 같은 사항을 고려하여야 한다. ① 처리수의 수질은 위생상의 문제를 일으키지 않을 것 (피부접촉에 의한 건강에의 영향이 없을 것) 을 것(배관이나 기구의 부식, 스케일, 찌꺼기 등이 없을 것) ④ 수처리시설의 운전이 용이하고, 처리 수질이 안정적일 것 ⑤ 용도에 적합한 수질을 유지하기 위해서 처리 비용이 합 리적일 것. 3.1 재이용수의 용도와 수량 ② 처리수의 수질은 이용하는데 있어서 지장 · 불쾌감이 없을 것(용도에 적합한 수질일 것) ③ 처리수의 수질은 시설이나 기구의 기능에 악영향이 없 재이용수의 용도로서는 수세식 화장실 용수에 이용되는 예 가 가장 많지만, 그 외의 이용 예는 다음과 같다. | {}
f7f70631-5706-4053-a104-062640184782 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-5 표 6 중수도의 용도별 수질기준 (물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제 8 조 제 2 항 관련) ¦ 구분 ¦ 청소.화장 실용수 ¦ 세척.살수 용수 ¦ 조경용수 ¦ 친수용수 ¦ 하천등 유지용수 ¦ 공업용수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총대장균수 (개/100 ml) ¦ 불검출 ¦ 1000 이하 ¦ 1 000 이하 ¦ 불검출 ¦ 1000 이하 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 결합잔류염소 (mg/L) ¦ 0.2 이상 ¦ - ¦ - ¦ 0.1 이상 ¦ - ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 탁도 (NTU) ¦ 2 이하 ¦ 2 이하 ¦ 2 이하 ¦ 2 이하 ¦ - ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 생물화확적 산소요구량 (BOD)(mg/L) ¦ 5 이하 ¦ 5 이하 ¦ 5 이하 ¦ 3 이하 ¦ 5 이하 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 냄새 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 색도 (도) ¦ 20 이하 ¦ - ¦ - ¦ 10 이하 ¦ - ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 총질소 (T-N)(mg/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 이하 ¦ 20 이하 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 총인 (T-N)(mg/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.5 이하 ¦ 0.5 이하 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 수소이온농도 (pH) ¦ 5.8~8.5 ¦ 5.8~8.5 ¦ 5.8~8.5 ¦ 5.8~8.5 ¦ 5.8~8.5 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 염화물 (mgCI/L) ¦ - ¦ - ¦ 25 이하 ¦ - ¦ - ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ① 수세식 화장실 용수 ② 살수 용수 ③ 조경 용수 ④ 세차 · 청소용수 ⑤ 냉각탑 보급수 ⑥ 환경 · 수경용수(연못, 분수) ⑦ 소화용수 ⑧ 융설용수 재이용수의 사용 시에는 잘못하여 음용하거나 인체 접촉에 의한 보건 위생상 문제가 생길 염려가 있으므로 용도선정에 있어서 원수의 종류나 사용방법도 고려한 신중한 대응이 필 요하다. 냉각탑 보급수로는 냉각수가 비산하는 것에 의해 통 행인의 피부에 접촉되는 일이나 호흡기 계통의 영향도 고려 해야 한다. 재이용수의 이용수량은 건물규모, 용도에 따라 상 이하나 사무소 빌딩의 용도별 급수량의 예를 표 5 에 나타내 고 있다. 3.2 재이용수의 수질 재이용수의 수질은 깨끗한 정도로 양호하지만 용도, 처리시 스템, 제조비용 등과 밀접한 상관관계가 있어, 목적에 적합한 수질을 설정할 필요가 있다. 표 6 은 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 에 의한 중수도의 수질기준이며 표 7 은 잡용수 수질 기준을 나타 낸 것이다. 4. 배수재이용설비의 원수 배수재이용설비의 원수는 개별순환방식의 경우에는 건물 에서 배출되는 종합배수나 빗물, 또는 지구순환 · 광역순환방 식의 구간에서는 하수처리수(종말 처리시설 미보급 지역에서 는 합병처리정화조의 처리수) 및 빗물 등이 고려될 수 있다. 4.1 원수의 종류 건물에서 배출되는 원수는 건물의 용도에 따라 각양각색이 나 일반적으로 다음과 같은 배수가 있다. ① 세면 · 수세 배수 ② 급탕실 배수 ③ 주방배수 ④ 냉각탑 브로우수 ⑤ 수세 화장실 오수 ⑥ 세차배수 ⑦ 욕실배수 ⑧ 빗물 ⑨ 기타 : 체육시설에서의 물배수, 연구소에서의 특수배수 하천수를 처리한 공업용수 등이 있으나 경제성 등을 충분 히 검토 후 선정할 필요가 있다. 4.2 배수재이용수의 원수 수질 건물에서의 배수를 세면 · 수세배수, 급탕실 배수, 냉각탑의 브로우수, 욕실배수, 빗물 등과 같은 BOD, SS, 유분이 적은 | {}
914a98c9-8a4c-424d-a726-8b52694e9c29 | 5권.pdf | 1.10-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 7 잡용수의 수질기준 (일본의 예) ¦ 살수,수경 및 청소용수의 수질기준 ¦ 살수,수경 및 청소용수의 수질기준 ¦ 살수,수경 및 청소용수의 수질기준 ¦ 수세변소 용수의 수질기준 ¦ 수세변소 용수의 수질기준 ¦ 수세변소 용수의 수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ 기준 ¦ 빈도 ¦ 항목 ¦ 기준 ¦ 빈도 ¦ ¦ PH ¦ 5.8 이상 ~ 8.6 이하 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ PH ¦ 5.8 이상 ~ 8.6 이하 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ ¦ 취기 ¦ 이상없을 것 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ 취기 ¦ 이상없을 것 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ ¦ 외관 ¦ 거의 무색 투명 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ 외관 ¦ 거의 무색 투명 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ ¦ 대장균 ¦ 검출되지 않을 것 ¦ 2 개월 내 매 1 회 ¦ 대장균 ¦ 검출되지 않을 것 ¦ 2 개월 내 매 1 회 ¦ ¦ 탁도 ¦ 2 도 이하 ¦ 2 개월 내 매 1 회 ¦ 잔류성염소 ¦ 수도꼭지에서 0.1 mg/L 이상 병원생물 오염의 우려가 있는 경우에는 0.2 mg/L (1-5 mg/L) 이상 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ ¦ 유지잔류 염소 ¦ 수도꼭지에서 0.1 mg/L 이상 병원생물 오염의 우려가 있는 경우에는 0.2 mg/L (1-5 mg/L) 이상 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ 잔류성염소 ¦ 수도꼭지에서 0.1 mg/L 이상 병원생물 오염의 우려가 있는 경우에는 0.2 mg/L (1-5 mg/L) 이상 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ 저오탁(���) 배수와 화장실 오수, 주방배수, 세차배수와 같은 고오탁(���) 배수로 분류된다. 이와 같은 배수는 각 각으로 배출되는 경우는 흔치 않지만 수질조사의 예는 표 8 과 같다. 표 8 배수 재이용설비의 이용원수와 수질(일본의 예) ¦ 원수의 종류 ¦ 원수의 종류 ¦ (A)집배수 ¦ (B)잡배수 ¦ (C)오수+잡배수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ BOD ¦ 100 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ 항목 ¦ COD ¦ 80 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 항목 ¦ SS ¦ 100 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 4.3 원수의 선택 원수의 선택은 앞에서 언급한 바와 같이 오탁부하가 낮은 배수(잡배수)를 회수하여 이용하는 것이 유리하나, 수량이 안 정되고 풍부한 원수를 선택할 필요가 있다. 원수량은 개개 건물의 규모, 사용형태를 고려하여 계산한 다. 표 9, 표 10 은 배수재이용설비의 원수의 수질과 배수량을 나타낸 것이다 그림 4 는 유입되는 원수와 재이용수의 밸런스를 나타 낸다 즉 Q1xq2/q1 ≥ Q2 의 경우에는 수량 밸런스가 유지되고, Qixq2/q1 < Q2 의 경우에는 재이용수에 대해 원수의 유량이 부족하게 되며 이러한 상태의 재사용 시스템으로 구성되면 설 비의 정지시간이 길어 지게 되어 처리비용에 영향을 미친다 (q2/q1 은 배수재이용설비의 회수율을 나타낸다). 표 9 용도별 배수량(일본의 예) (단위 : m2/d) ¦ 건물규모 ¦ 건물규모 ¦ 6000 m2 ¦ 15000 m2 ¦ 30000 m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원수종별 ¦ 변소세정수 ¦ 11.4±2.1 ¦ 28.5±5.5 ¦ 56.9±11.1 ¦ ¦ 원수종별 ¦ 수세 · 세면 ¦ 1.9±0.1 ¦ 4.8±0.4 ¦ 9.7±0.7 ¦ ¦ 원수종별 ¦ 탕비 ¦ 3.4±1.5 ¦ 7.5±3.8 ¦ 15.9±7.5 ¦ ¦ 원수종별 ¦ 주방 ¦ 8.0±3.2 ¦ 19.9±8.0 ¦ 39.8±15.9 ¦ 표 10 원수종별 배수량 (단위 : m2/d) ¦ 건물규모 ¦ 건물규모 ¦ 6000 m2 ¦ 15000 m2 ¦ 30000 m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원수종별 ¦ (A) 잡배수 ¦ 4.9±1.6 ¦ 12.3±4.2 ¦ 24.7±8.2 ¦ ¦ 원수종별 ¦ (B) 잡배수 ¦ 12.9±4.8 ¦ 32.2±12.2 ¦ 64.5±24.1 ¦ ¦ 원수종별 ¦ (C) 오수 · 잡배수 ¦ 24.3±6.9 ¦ 60.7±17.7 ¦ 121.4±35.2 ¦ ![image](/image/placeholder) 배수 재사용 2, 22 배수재사용 원수탱크 91 92 탱크 여과 장치 V2 V, 재사용 93 오버플로 하수도 방류 그림 4 기본적 수량밸런스의 검토 (하수도 방류 가능지역) 5. 주방배수 처리설비 호텔과 레스토랑 등의 주방에서 배출된 배수는, 기름기가 다량 함유되고 온도가 높아 부패하기 쉽다. 그러나 배수 중의 기름기는 떠있는 상태로 더렵혀져 있기때문에 배수처리가 곤 란하다. 주방 배수처리법으로는 부상분리법이나 흡착법 등의 물리화학처리법 및 생물처리법이 있다. 현재는 처리 시에 오 니 발생량이 작고 처리비용이 작은 생물처리법을 적용하는 경 우가 증가하고 있다. 주방배수량이 50 m2/일 이상으로 배수의 수질이 하수도 기준에 적합하지 않은 시설에서는 주방배수처 리 설비의 설치가 의무적으로 필요하다 | {}
5027724c-f458-4a84-a44c-d93db004366a | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-7 5.1 부하산정 주방배수처리 설비의 설계에서는 1 일당의 부하량 및 피크 시간의 최대 부하를 산정한다. 표 11 은 실측한 주방배수, 잡배 수 수질 및 배제기준을 나타낸다. 주방배수와 잡배수를 비교 하여 정상 핵산(normal hexan) 유출물질 농도(n-Hex)가 이상하게 높은 경우는 거의 주방배수가 하수 배제 기준을 초 과하는 것이다. 주방배수량 및 수질은 건물용도, 규모 등에 따 라 다르고, 대상건물의 급수량, 주방 또는 식당면적, 음식점의 객석수와 회전율 등으로부터 추정한다. 또 개수(��)된 건물 일 경우에는 개수전의 실적으로 추정이 가능하다. 표 11 주방배수 수질 (일본의 예) ¦ 수질항목 ¦ 잡배수 ¦ 주방배수 ¦ 하수배제기준 (일본) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PH ¦ 5.0-9.0 ¦ 5.0-9.0 ¦ 5.0-9.0 ¦ ¦ BOD ¦ 50-100 mg/L ¦ 300-800 mg/L ¦ 600 mg/L 미만 ¦ ¦ COD ¦ 50-100 mg/L ¦ 200-300 mg/L ¦ 600 mg/L 미만 ¦ ¦ SS ¦ 50-100 mg/L ¦ 300-600 mg/L ¦ 30 mg/L 미만 ¦ ¦ M-HEX ¦ 5-10 mg/L ¦ 150-200 mg/L ¦ 30 mg/L 미만 ¦ 이와 같은 경우 부족분은 다른 배수를 추가하거나 또는 배 수 재이용설비를 작게하고 상수를 보급하는 것 등이 필요하다. 5.2 처리흐름 그림 5 는 주방배수의 생물처리에 대한 흐름을 나타낸다. 주 방에서는 조리쓰레기, 반각(맨바깥의 석회가 달라붙어 굳어진 것), 그 밖의 이물질이 혼재하므로 스크린에서 배수 내의 잡 물을 분리한 후, 액체만을 유량조정탱크로 이송한다. 또 유량 조정탱크에서 배수가 장시간 체류한 경우, 유화수소와 메틸메 르캅탄 등의 악취성분이 발생하기 때문에 폭기하여 탱크내 호 ![image](/image/placeholder) 주방배수 자동스크린 유량조정탱크 ▼ 생물처리탱크 ▼ 반송오니 침 전 탱 크 오니 처리수 오니저류탱크 방류수탱크 오니인받기 방류 그림 5 주방배수의 생물처리의 기본흐름 기성을 유지한다. 유량조정탱크에 저류된 주방배수는, 생물처리탱크에 정유량 으로 공급한다. 생물처리는 활성오니법, 접촉폭기법, 단체활성 오니법 및 활성오니법에 유지분해 미생물 제제를 첨가하는 방 법이 있다. 또 생물처리탱크 내의 오니농도를 유지하기 위해 오니 저류탱크로부터 오니를 생물처리탱크로 반송하는 것도 있다. 생물 처리탱크로부터 흐르는 물에 오니의 흐름이 혼재하 기 때문에 침전분리탱크에서 장시간 처리수를 채류하게하여 자연 침강하게 한다. 분리한 처리수를 하수배출 기준이하의 배 수로 하여 방류수탱크에 이송하고, 하수도에 방류한다. 또 처리에 따라 발생한 잉여 오니는, 정기적으로 산업폐기 물 뽑아내서 처리하거나, 용량을 작게하여 농축 탈수 후 처리 하기도 한다. 5.3 설계상의 주의 점 1) 부식대책 각 탱크내에 혐기적인 상태로 된 유화수소등의 부식성가 스가 발생하는 위험성이 있다. 발생한 유화수소는 유황산화 세균에 의해 유산에까지 산화된다. 콘크리트 탱크의 벽면은 유산에 의해 표면부터 부식이 진 행되어, 내부의 철까지 부식이 진행된다. 이 때문에 주방배수 의 탱크 내면은 내산처리한다. 또 수조의 배관, 서포트, 처리 설비, 탈취계통의 닥트등은 내식성의 재질(폴리염화비닐,스텐 레스강,내산성소재의 라이닝등)을 사용하며, 맨홀도 플라스 틱제로 하여야 한다. 2) 탈취 처리계통의 폭기에 의해 호기적으로 유지하여도 주방배수 의 독특한 냄새, 유화수소, 메틸메르캅탄, 암모니아 등의 악취 성분이 발생한다. 이 때문에 처리기계실, 유량조정 탱크 생물 처리탱크, 오니저류탱크에서 악취를 포집하여 탈취탑을 경유 한 후 옥상등으로 배기하거나, 토양탈취 등에 의해 지상으로 부터 배기한다. 또 취기를 처리하는 방식은 처리대상 취기의 가스량, 취기성분, 농도, 제거율등을 고려하여 선정한다. 3) 유지관리상의 유의 점 생물처리에서는 오니의 팽창이 생긴다. 자연침강에 의한 오 니분리가 곤란하고, 처리수질의 악화를 초래한다. 정기점검시에는 처리수에 의한 PH, BOD, SS, n-Hex 를 측정하고, 일상적으로는 처리수의 오니농도(MLSS), SV30 등 오니의 침강성을 점검한다 6. 배수재이용설비 6.1 설계의 순서 배수재이용설비의 표준설계 순서를 그림 6 에 나타낸다. 공 공하수도의 처리구역외의 경우에는, 정화조설비의 관계가 있 기 때문에, 관할하는 담당부서와 사전에 협의 하는것이 필요 하다. | {}
05dec178-7832-4215-86d4-53c4df757ed6 | 5권.pdf | 1.10-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 시작 건설지역, 건설규모, 설치장소, 계획배치공간 기기반영방법, 하수도, 방류여부 YES 비상시물공급 비상시대웅설비계획 NO 배수 재 이용시 용도 및 수질결정 ↓ 화장실 세정수량 산정 ↓ 용도별 배수량 산정 원수종류의 결정 ↓ 상수도 보급 유무 및 보급방법결정 처리흐름의 결정 ↓ 대체설비 의결정(오존처리, 활성탄처리, 오니처리방법, 배수) ↓ 장치구조의 결정 ↓ 계장 모니터링 기기 NO 설치면적 YES NO 경제성검토 YES 유량조정탱크 만수시 대책 처리수탱크 만수시 대책 재이용수 공급설비 설계 시공방법 ↓ 유지관리방법 종료 그림 6 배수 재이용시스템의 표준설계순서 6.2 배수재이용의 표준처리 흐름 공공하수도 처리구역에 의한 개별순환 방식의 배수재이용 설비에 대해 설명한다. 지구순환, 광역순환 방식에 의한 하수종말처리장에서의 처 리수와 합병처리 정화조의 처리수를 재이용하는 경우에는 재 생수의 용도에 의해, 건물내에서 처리수를 고도처리하여 공급 하는 것이 필요하다. 1) 표준처리흐름 배수재이용설비의 처리흐름은 사용되는 원수의 종류와 수 량, 재이용수의 용도와 수량, 설비의 설치장소와 설치공간, 탱 크의 위치와 용량, 경제성 등을 고려하여 결정하며 주요처리 법은 표 12 와 같다. 배수재이용 · 빗물이용 시스템에 대한 일본의 실적을 조사 한 결과, 그림 7 에 나타낸 4 종류의 표준흐름의 예를 기준으로 할 수 있다. 다음은 각각의 흐름에 대한 적용성을 나타낸다. 표준처리 흐름 No.1 은 비교적 저농도의 원수(수세 · 세면 · 탕비실 배 수)에 적합하며, 주처리는 생물처리와 여과 설비를 이용하고 있다. 후처리는 소독탱크에서 멸균처리를 하고 있다. 생물처 리탱크로서, 활성오니법에서는 폭기탱크 · 초심층폭기탱크 · 회분폭기탱크가, 생물막법에서는 접촉폭기탱크 · 회전판접촉 탱크 · 생물여상탱크 등이 이용되고 있다. 표준처리 흐름 No.2 는 비교적 오탁 부하가 큰 원수(잡배수 로 주방배수, 변기세정수 포함)에 적당하다. 주처리는 생물처 리를 2 단으로 하여 표준활성 오니법, 접촉폭기법등에 의해 전 단처리 후 두단의 생물처리로 접촉포기법, 회전 접촉법 등의 생물 막처리를 행한 후, 처리수를 여과 하여 재이용 가능한 수 질이 되고 있다. 처리 탱크의 용량과 설치면적이 다른 흐름보 다 큰 단점이있다. 표준처리 흐름 No.3 는 모든원수에 적응이 가능하고 최근 실적이 증가하고 있는 방식으로 막분리 활성 오니법을 채용한 방식이다. 주처리는, 종래의 생물처리법과 같은 모양으로 폭기탱크의 물의 움직임에 의한 배수 중의 유 기물질을 분해 한 후 폭기탱크내에 침투한 막노즐에 의해 흡 입 여과 하는 고액분리를 하는 것으로 침전탱크가 필요없다. 막 노즐은 0.1~0.4 nm 정도의 미세구멍을 가진 정밀여과 막 (MF 막)이 이용되기 때문에 거의 100%의 고액 분리가능성이 있고 부유물질을 거의 포함하지 않는 청정한 처리수가 된다. 표 12 주요 처리법 ¦ 전 처리 ¦ 주 처리 ¦ 주 처리 ¦ 주 처리 ¦ 후 처리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① 파쇄 ② 침전 ③ 스크린 ⓐ 반스크린 ⓑ 드럼스크린 ⓒ진동형스크린 ¦ 생 물 처 리 ¦ 부유생물법 ¦ ① 표준활성오니법 ② 장시간 폭기법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ ¦ ① 파쇄 ② 침전 ③ 스크린 ⓐ 반스크린 ⓑ 드럼스크린 ⓒ진동형스크린 ¦ 생 물 처 리 ¦ 부착생물법 ¦ ② 접촉산화법 ① 살수여과 법 ③ 회전판막법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ ¦ ① 파쇄 ② 침전 ③ 스크린 ⓐ 반스크린 ⓑ 드럼스크린 ⓒ진동형스크린 ¦ 생 물 처 리 ¦ 병용법 ¦ 유동층생물막법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ ¦ ④ 유분제거 ⓐ 오일트랩 ⓑ 부상분리법 ⓒ 흡착 ¦ 물리화학처리 ¦ ① ② 급속여과 법 ③ 활성탄흡착법 ¦ 응집침전법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ ¦ ④ 유분제거 ⓐ 오일트랩 ⓑ 부상분리법 ⓒ 흡착 ¦ 막처리 ¦ ① ¦ ② RO 법 UF 막법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ | {}
2ea5b0ea-fe79-4783-9604-f67758f3e0c8 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-9 ![image](/image/placeholder) 표준처리흐름 NO.1 스크린 유량조정탱크 생물처리탱크 침전탱크 여과 탱크 소독탱크 처리수탱크 표준처리흐름 NO.2 스크린 유량조정탱크 생물처리탱크 침전탱크 생물처리탱크 침전탱크 여과 탱크 소독탱크 처리수탱크 표준처리흐름 NO.3 스크린 유량조정탱크 생물처리탱크 막처리장치 소독탱크 처리수탱크 침전탱크 표준처리흐름 NO.4 스크린 유량조정탱크 막처리장치 활성탄처리장치 소독탱크 처리수탱크 표준처리흐름 NO.5 스크린 유량조정탱크 응집처리장치 막처리장치 소독탱크 처리수탱크 그림 7 배수재이용 표준 처리흐름도 폭기탱크의 MLSS 농도를 높이는 것이 가능하므로 폭기탱크 용량을 감소시키는 것이 가능하고 설치면적이 작아지게 된다. 막 노즐의 교환 비용 등으로 유지비가 높고, 막장치의 유지관 리가 중요하다. 표준처리 흐름 No.4 는 오탁부하가 적은 원수 에 적용하고 있다. 주 처리는 막처리장치와 활성탄 흡착 처리 장치를 이용하고 있다. 이법은 생물처리를 한 후, 원수를 직접 막처리에 의한 고액분리를 행한 후 막처리에서 제거 가능하지 않는 가용성의 유기물과 색소 등을 활성탄 흡착처리에 의해 제거하는 방법이다. 이상의 각 표준처리 흐름에 있어서 처리수의 색도와 취기 가 문제가 되는 경우에는, 활성탄 흡착처리와 오존처리를 추 가한다. 후처리를 하여 아연염소산 나트륨등의 염소제를 소독 탱크와 처리수 배관 안에 주입하고 소독처리를 한다. 표 13 에 처리수질 및 원수의 종별 적용성을 나타낸다. 표 13 표준흐름의 처리수질 및 원수종별과 적용성 ¦ 표준 처리 흐름 No. ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 원수종별의 적용성 ¦ 원수종별의 적용성 ¦ 원수종별의 적용성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 처리 흐름 No. ¦ BOD, mg/L ¦ COD, mg/L ¦ SS, mg/L ¦ 냄새 ¦ 색도 ¦ pH ¦ 음이온 활성제, mg/L ¦ (A) 잡용수 (②③) ¦ (B) 잡용수 (②③④) ¦ (C) 오수+잡용수 (①②③④) ¦ ¦ 1 ¦ 15 이하 ¦ 30 이하 ¦ 10 이하 ¦ 불쾌감 없음 ¦ 40 정도 ¦ 5.8 ~ 8.6 ¦ 1.0 이하 ¦ 부하가 작기 때문에 처리 수질이 안정된다(생물막법 이용 시). ¦ 원수의 수질변동이 있으면, 처리수질의 변화가 일어나기 쉽다. 생물처리의 기능유지관리가 필요하게 된다. ¦ 원수의 수질변동이 있으면, 처리수질의 변화가 일어나기 쉽다. 생물처리의 기능유지관리가 필요하게 된다. ¦ ¦ 2 ¦ 10 이하 ¦ 20 이하 ¦ 10 이하 ¦ 불쾌감 없음 ¦ 40 정도 ¦ 5.8 ~ 8.6 ¦ 1.0 이하 ¦ 과잉설비가 된다. ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리 수질은 안정된다. ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리 수질은 안정된다. 오수①의 혼입비율 이 높으면 색도 제거에 이온 또는 활성탄이 필요한 경우도 있다. ¦ ¦ 3 ¦ 10 이하 ¦ 20 이하 ¦ - ¦ 불쾌감 없음 ¦ 30 정도 ¦ 5.8 ~ 8.6 ¦ 1.0 이하 ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리수질은 안정된다. ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리수질은 안정된다. ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리 수질은 안정된다. ¦ ¦ 4 ¦ 15 이하 ¦ 30 이하 ¦ - ¦ 불쾌감 없음 ¦ 10 정도 ¦ 5.8 ~ 8.6 ¦ 1.0 이하 ¦ 부하가 작기 때문 에 처리수질이 안정된다. 간헐운전에 적합하다. ¦ 원수중의 유기물 오염에 대해 활성 탄 흡착의 부하가 높고 처리 비용이 비교적 높게 된다. ¦ 원수중의 유기물 오염에 대해 활성 탄 흡착의 부하가 높고 처리비용이 비교적 높게 된다. ¦ | {}
2cb605ba-e589-4f2f-9481-0f2d099bc2ef | 5권.pdf | 1.10-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 2) 처리설비 비용 처리설비 비용은 초기투자비(설비비)와 유지관리비로 구분 가능하다. 초기투자비는 ①콘크리트 탱크의 설치, 탱크 내 벽 의 방수,방식공사와 기계실, 기계기초 등의 건축공사비 ②스 크린, 펌프, 브로아 등의 기기, 탈취설비, 배관공사, 전기공사 모니터링 설비 등의 설비공사비 ③시운전 조정비 등으로 나 누어진다. 유지관리비는 ①전력비 ②약품비(소독제, 막세정약 품 등) ③활성탄, 탈취제, 막장치의 교환비 ④유지관리의 인 건비 ⑤수질분석비 등으로 나뉜다. 이 비용들을 처리시스템, 원수질과 처리수비용, 수처리양, 기기와 배관재의 재질 등의 사양에 따라 다르므로 충분한 검토 가 필요하다. 7. 빗물이용 빗물이용은 상수도 사용량의 일부를 대체하는 목적이외에 도 호우 시 빗물의 일부를 저장함으로써 자연재해를 예방하는 역할도 있다. 따라서 자원절약과 홍수방지로 인한 도시의 쾌적성 및 안 전성 향상이라는 면에서 빗물이용이 적극 검토되어야 한다. 7.1 빗물이용의 용도와 사용수량 빗물이용수의 용도는 배수재이용수와 동일한 화장실 대 · 소변기 및 냉각탑 보급수, 조경용수, 소화용수 등이며, 사용수 량은 배수재이용에서 언급한 바와 같다. 7.2 빗물의 수질 1) 빗물의 수질 빗물의 수질은 지역이나 계절 및 대기오염 현황에 따라 상 이하나, pH 가 약간 산성을 나타내는 것이 일반적이다. 일본의 경우 각 지역 빗물의 평균 pH 는 4.7 정도를 나타내며 우리나 라도 이와 비슷할 것으로 예상된다. 2) 산성비에 대한 사항 산성 빗물은 옥상 등의 콘크리트면을 통과 함으로서 일반적 으로 pH 가 중성이 된다. 산성비가 콘크리트 옥상면을 통과 하 면 중성이 되므로 빗물이용 설비에서는 산성비에 대한 특별한 배려는 필요하지 않으나, 산성비가 빗물이용 설비에 미치는 영향으로 장기 이용에 따른 콘크리트의 중성화 및 금속의 부 식 등이 예상되므로 탱크 및 배관 등의 점검을 계속하여 산성 비의 영향을 항상 파악할 필요가 있다. 7.3 집수장소와 저집방법 및 수량 1) 집수장소 가능한 한 오염이 적은 빗물을 집수하여야 처리비용이 낮 아지므로, 오염도가 높은 도로면에서의 집수는 빗물이용의 장 점이 없는 경우가 많다. (1) 건물지붕 또는 옥상면의 수집 (2) 부지전체 (3) 지리적 조건을 고려한 국부적 수집 표 14 유출계수 ¦ 구 분 ¦ 유출계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지붕 ¦ 0.85~0.95 ¦ ¦ 도로 ¦ 0.80~0.90 ¦ ¦ 수면 ¦ 1.00 ¦ ¦ 잔디, 수목이 많은 공원 ¦ 0.05~0.25 ¦ ¦ 구배가 완만한 산지 ¦ 0.20~0.40 ¦ ¦ 구배가 급한 산지 ¦ 0.40~0.60 ¦ 표 15 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령 (2015.04.29.) 빗물이용시설의 설치대상.관리 제 10 조 ① 법 제 8 조제 1 항에서 "대통령령으로 정하는 종합운동장, 실내체육관, 공 공청사, 공동주택, 학교, 골프장 및 「유통산업발전법」 제 2 조제 3 호에 따 른 대규모점포"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물 등을 말한 다. <개정 2014.7.16.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설물로서 지붕면적이 1 천제곱 미터 이상인 시설물 가. 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행령」 별표 1 에 따른 운동장(지붕이 있는 경우로 한정한다) 또는 체육관 나. 「건축법 시행령」 별표 1 제 14 호가목에 따른 공공업무시설(군 사· 국방시설은 제외한다) 다. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제 4 조제 1 항에 따른 공공기관 의 청사 2. 「건축법 시행령」 별표 1 제 2 호에 따른 아파트, 연립주택, 다세대 주택 및 기숙사로서 건축면적이 1 만제곱미터 이상인 공동주택 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제 10 호가목에 따른 초등학교, 중학교, 고 등학교, 전문대학, 대학 및 대학교로서 건축면적이 5 천제곱미터 이 상인 학교 4. 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행령」 별표 1 에 따른 골 프장으로서 부지면적이 10 만제곱미터 이상인 골프장 5. 「유통산업발전법」 제 2 조제 3 호에 따른 대규모점포 ② 법 제 8 조제 1 항에서 "대통령령으로 정하는 규모 이상으로 증축 · 개축 또는 재축하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한 다. <개정 2014.7.16.> 1. 제 1 항제 1 호 각 목의 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 지붕면적이 1 천제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 지붕면적이 1 천제곱미터 이상인 경우 2. 제 1 항제 2 호의 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 건축면적이 1 만제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 건축면적이 1 만제곱미터 이상인 경우 3. 제 1 항제 3 호의 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 건축면적이 5 천제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 건축면적이 5 천제곱미터 이상인 경우 4. 제 1 항제 4 호의 골프장으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 부지면적이 10 만제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 부지면적이 10 만제곱미터 이상인 경우 5. 제 1 항제 5 호의 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 매장면적이 3 천제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 매장면적이 3 천제곱미터 이상인 경우 | {}
5ab6fba6-5a01-40ae-8a0a-a91f0fa9a487 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-11 건물의 지붕이나 옥상을 대상으로 한 방법은 강우시 회수 율이 양호하며, 또한 회수한 빗물의 오염도가 낮아 처리시 설이 간단하며 수처리 비용이 낮다. 부지 전체를 대상으로 하는 방법은 수량을 대량으로 확보 할 수 있으나 빗물이 도로면을 흘러내릴 때, 모래 섞인 것과 물에 용해되는 물질 · 기름을 포함한 오염이 되기 때문에 고 도의 처리시설을 필요로 한다. 표 14 에 건물의 각 부분에서의 빗물유출 정도를 나타내는 유출계수가 있으며 지붕면의 유출계수는 0.85~0.95 정도이다. 따라서 빗물재이용의 계획에 있어서는 필요수량이나 경제성 의 면에서 빗물의 회수방법을 고려할 필요가 있다. 빗물집수량(m2) = 집수면적(m2) x 강수량(mm) x 유출계수 x10-3 2) 계획시간 최대 빗물 집수량 빗물이용 설비계획 구역의 1 시간 최대 강수량에 집수면적 과 유출계수를 곱한 값으로 각 설비의 기기사양 및 탱크용량 결정의 기준치가 된다. 3) 빗물저수탱크 이용방법 빗물저수탱크는 빗물이용을 목적으로 하는 것 외에, 홍수방 지, 소화용수 저수의 목적이 있다. 평상시에는 빗물을 상수도 대용으로 이용하고 비상시에는 홍수피해 예방을 위하여 수방대책본부의 지시에 따라 빗물저 수탱크를 비워야 한다. 또한 빗물 및 처리수를 소화용수로 이 표 16 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 (2016.03.05.) 제 4 조 빗물이용시설의 시설기준 관리기준 (빗물저류시설) 법 제 8 조제 2 항에 따라 빗물이용시설에는 다음 각 호의 시설을 갖추 어야 한다. <개정 2014.7.17.> 1. 지붕(골프장의 경우에는 부지를 말한다)에 떨어지는 빗물을 모을 수 있는 집수시설(����) 2. 처음 내린 빗물을 배제할 수 있는 장치나 빗물에 섞여 있는 이물질 을 제거할 수 있는 여과 장치 등 처리시설 3. 제 2 호에 따른 처리시설에서 처리한 빗물을 일정 기간 저장할 수 있 는 다음 각 목의 요건을 갖춘 빗물 저류탱크(���) 가. 지붕의 빗물 집수 면적에 0.05 m 를 곱한 규모 이상의 용량(골 프장의 경우 해당 골프장에 집수된 빗물로 연간 물사용량의 40 퍼센트 이상을 사용할 수 있는 용량을 말한다)일 것 나. 물이 증발되거나 이물질이 섞이지 아니하고 햇빛을 막을 수 있 는 구조일 것 다. 내부를 청소하기에 적합한 구조일 것 4. 처리한 빗물을 화장실 등 사용장소로 운반할 수 있는 펌프 · 송수 관 · 배수관 등 송수시설 및 배수시설 ② 법 제 8 조제 2 항에 따른 빗물이용시설의 관리기준은 다음 각 호와 같다. 1. 음용(��) 등 다른 용도에 사용되지 아니하도록 배관의 색을 다르 게 하는 등 빗물이용시설임을 분명히 표시할 것 2. 연 2 회 이상 주기적으로 제 1 항 각 호의 시설에 대한 위생 · 안전 상 태를 점검하고 이물질을 제거하는 등 청소를 할 것 3. 빗물사용량, 누수 및 정상가동 점검결과, 청소일시 등에 관한 자료 를 기록하고 3 년간 보존할 것 ![image](/image/placeholder) 빗물배출펌프 점검구 점검구 점검구 P 빗물배출펌프 。 이물질배출 침전탱크 ※ 저수탱크 바닥보다 높게하여 침전율이 흘러가지 않도록 할 것 찌꺼기 일정량의 소방용수를 구배를 줄 것 청소하기 쉽도록 할 것 확보하기 위하여 배출펌프 위치를 선정 침전물 제거가 용이하도록 할 것 그림 8 빗물저수탱크 구조도 | {}
a7f35bea-5c5a-465a-b211-95c99f194b55 | 5권.pdf | 1.10-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 용 시에는 필요한 수량을 상시 확보할 필요가 있다. 표 15, 표 16 은 물의 재 이용촉진 및 지원에 관한 법률의 시행령, 시행규칙이고 그림 8 은 빗물저수탱크의 구조도이다. 주요 구조부인 스크린, 침전탱크, 빗물저수탱크에 대한 내용 은 다음과 같다. (1) 스크린 낙엽, 종이, 비늘등 잡물과 고형물을 제거하기 위해 설치한 다. 일반적으로 처리능력을 시간 최대 빗물유량으로 하고, 스 크린의 크기는 2~5 mm 정도이다. 마이크로 스크린, 각형스크 린, 드럼스크린, 오토스크린이 사용된다. 스크린의 찌꺼기 제 거, 배출 청소등의 유지관리가 용이하여야 한다. (2) 침전탱크 침전탱크는 빗물저수탱크와 는 분할하여 설치한다. 빗물중에 포함된 모래와 부유물은 자연침강에 의해 제거하 는 구조로 하며, 유효용량은, 계획기간 최대빗물 집수시 20~ 90 초 정도로 체류토록 한다. 탱크의 폭은, 탱크의 평균 유속을 0.3 m/s 정도로 되도록하 고, 일반적으로 0.8~1 m 정도로, 이를 기준하여 탱크의 길이 를산출한다. 탱크의 유효깊이는 1m 이상으로 하고, 제거작업 이 용이하도록 하부에 1/50~1/100 의 기울기를 주고 말단에 30 cm 정도의 깊이로 모이게 한다. (3) 빗물저수탱크 빗물저수탱크 용량은, 건물의 잡용수 사용량 및 빗물집수량 과 관련하여, 용량을 크게 하면 빗물의 회수율은 증가하지만 초기투자비가 많기 때문에 최적의 용량을 결정하는 것이 중요 하다. 그것은 당해지역의 강수량 데이터와 건축물내에서의 잡 용수계획 사용수량을 시물레이션하여 결정함이 바람직하다. 개략으로는 빗물집수량의 20 일정도로 한다. 빗물저수탱크는, 건물의 지하 피트를 이용하여 설치하고, 지중에 설치되므로 사수역을 없애도록 연통관 위치 및 크기를 결정하는 것이 필요하다. 그림 9 는 빗물저수탱크 계통도이다. 4) 저수탱크 만수 시 대책 건물 내에 저수탱크가 있을 경우, 호우 시에는 저수탱크가 만수된 후 넘쳐 물 사고가 일어날 수 있으므로 저수탱크가 만 수위 상태가 되면 빗물 집수 수직관에 저수탱크로 유도되는 배관에 긴급 차단밸브와 옥외로 배출되는 배관을 설치하여 옥 외 빗물배관으로 배출 가능한 구조로 하거나 빗물전용 배수펌 ![image](/image/placeholder) 빗물 소방이용 빗물이용 여과 장치 자동식밸브 중앙통제실에서 수위감시 수동식밸브 수위계 소방펌프 P 배수펌프 빗물저수탱크 P 하수도 그림 9 빗물저수탱크 계통도 프를 설치하여 옥외로 배출한다. 5) 초기 강우의 배제 초기강우의 수질은 강우 간격 및 계절에 따라 또는 대기오 염 및 집수면의 유기물 등에 의해 영향을 받기 쉽다. 그러므 로 이용용도에 따라 특별히 깨끗한 빗물을 필요로 할 경우에 는 강우량계를 설치하여 초기강우를 커트할 필요가 있다. 그림 10 은 초기 빗물 배제 장치이다. 7.4 빗물이용설비의 설계 1) 설계의 진행순서 빗물이용설비의 설계 진행순서를 그림 11 에 나타내고 있다. 2) 빗물이용의 표준처리 흐름 빗물이용을 위한 표준처리 흐름의 예를 그림 12 에 나타내 고 있다. (1) No.1 은 전처리로 스크린과 침사탱크를 설치하고, 집수 관 빗물에 있는 낙엽, 오물등의 잡물과 모래등을 제거한다. 주 처리는 없고, 침사탱크의 모래와 부유물을 자연침강에 의해 제거한다. 저류탱크의 구조와 체류시간 등 침전탱크의 기능도 같이 적용이 가능하다. 시스템이 간단하기 때문에 초기투자비 그림 10 초기 빗물 배제장치 ![image](/image/placeholder) 스크린 초기우수 미세 스크린 호스 하수관 빗물 저수탱크 플럭 빗물 우량계 맨홀 방류 (공공하수도) 자동밸브 (시간당 10 mm 이상의 비가 을 경우 밸브가 열림) 빗물저수조 | {}
f0e1569f-e62d-47de-ac98-6ec146c7b980 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-13 와 유지관리비가 적다. (2) No.2 는 실시 예가 제일 많은 시스템으로 전처리로 스 크린, 침사탱크를 설치하고, 침전탱크를 설치한다. 침전탱크와 빗물처리설비의 주요하고 간단한 조작으로, 빗물에 유입된 가 는 모래를 침강에 의해 제거한다. 침전탱크와 처리원리는 같 으나 가는 모래가 침강되기 때문에 체류시간은 침전탱크보다 길다. (3) No.3 은 처리설비의 설치면적 제약에 따라 침전탱크를 생략하는 것이다. 첨전탱크에 비해서 설치공간이 작은 마이크 ![image](/image/placeholder) 시작 건설지역, 건설규모, 설치장소, 계획배치공간 기기반영방법, 하수도, 방류여부 YES 비상시물공급 비상시대응설비계획 NO 빗물이용용도 및 수질결정 ↓ 용도별 사용수량 빗물의 집수장소, 면적 ↓ 빗물의 수질 빗물의 집수량의 산정 빗물저류용량 산정 ↓ 처리흐름의 결정 장치의 구조 NO 설치면적 YES NO 경제성검토 YES 빗물저류탱크의 만수시 대책 ↓ 계장기기 빗물집수관설계 빗물급수계룡설비의 설계 시공방법 ↓ 유지관리방법 종료 그림 11 빗물이용의 표준 설계 순서 로 스트레이너를 침전탱크의 대용으로 설치한다. 마이크로 스트레이너는 빗물중의 가는모래, 유기성의 큰 부 유물등을 제거하는데 사용된다. (4) No.4 는 변기세정수 이외의 살수와 수경등의 용도에도 빗물을 이용하는 등의 실제처리 효과 를 필요로 하는 경우에 적용한다. 전처리는 NO.1 과 동일하나 주처리는 모래, 앙스라 사이트 섬유등 재료를 여과 장치에 의해 미세한 부유물을 제거 한다. 건축물 위생법을 적용하는 특정 건축물에 대해서는 이 상의 각 표준처리흐름에 대하여, 후처리로 하여 차아염소산나 트륨 등 의 약제를 사용하여 염소소독을 하여 잔류염소를 확 보한다. 이외의 건물과 주택에서 직접살수에 적용하는 경우에 는 잔류염소가 불필요한 경우도 있다. 또 필요에 의해, 수질악 화를 막기위해 초기빗물 배제장치를 설치하고 있다. 이를 요 약하여 표 17 에 나타낸다. 표 17 빗물처리 흐름의 비교 ¦ 처리 흐름 No. ¦ 집수장소의 오염도에 대한 적합성 ¦ 건설 비 ¦ 조수 비용 ¦ 설치 면적 ¦ 유지 관리성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 토사나 먼지 등이 집적되기 어려운 지붕면 ¦ A ¦ A ¦ B ¦ A ¦ ¦ 2 ¦ 사람의 출입이 적고 토사나 먼지의 집적이 작은 옥상 ¦ B ¦ A ¦ B ¦ A ¦ ¦ 3 ¦ 사람의 출입이 적고 토사나 먼지의 집적이 작은 옥상 ¦ C ¦ B ¦ A ¦ B ¦ ¦ 4 ¦ 토사나 먼지 등의 집적이 많고 오염이 심한 옥상 ¦ C ¦ B ¦ C ¦ B ¦ 8. 배수재이용설비와 빗물이용설비의 병용 8.1 처리탱크 1) 이용용도가 상이할 경우 (일부가 공통인 경우를 포함) 처리수를 독립된 탱크로하여, 다른 처리수의 혼합. 혼입이 생기지 않는 구조로 한다. 2) 이용용도가 동일할 경우 배수재이용수와 빗물이용수를 화장실 세정수로 이용하는 경우 처리탱크를 공용으로 할 수 있다. 8.2 설계시 유의 점 1) 역류방지 처리탱크에 접속되는 상수도 보급배관으로의 역류방지 대 책을 고려하여야 한다. 2) 처리탱크 만수 시스템 제어 배수재이용설비, 빗물이용설비의 각각의 원수유입 패턴은 크게 상이하며, 이용 상황에 따라서는 처리탱크가 만수상태가 | {}
9445332d-cb8c-48cb-a555-d43e93995cb3 | 5권.pdf | 1.10-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 되는 것도 예상된다. 이와 같은 경우, 배수재이용설비 및 빗물 이용설비의 처리 특성을 감안하여 시스템 전체의 제어를 검토 함과 동시에 처리탱크에서 하수도에 방류 가능한 구조로 한 다. 특히, 배수재이용설비의 연속운전에의 대응성 · 빗물저류 탱크 용량 · 공공하수도 · 하수로의 빗물배출 능력 등을 충분 히 검토하여 침수 등의 피해가 생기지 않도록 배려한다. 3) 병용의 경우의 흐름도 배수재이용설비 · 빗물이용설비의 양자를 병용할 경우의 관 계를 그림 13 에 나타내고 있다. 4) 만수대책 다량의 강우가 있을 경우에 처리탱크가 만수상태로 되는 ![image](/image/placeholder) 표준처리흐름 NO1. 스크린 침사탱크 저류탱크 소독장치 처리수탱크 표준처리흐름 NO2. 스크린 침사탱크 침전탱크 저류탱크 소독장치 처리수탱크 표준처리흐름 NO3. 마이크로 스크린 침사탱크 저류탱크 소독장치 처리수탱크 스트레이너 표준처리흐름 NO4. 침전탱크 또는 스크린 침사탱크 마이크로 저류탱크 여과 장치 소독장치 처리수탱크 스트레이너 그림 12 빗물이용 표준 처리흐름도 ![image](/image/placeholder) 우수유입 잡배수유입 중앙감시실 강우량계 I 又 옥외 배수로에 연결 □□ X 침사/ 스크린탱크 유량조정탱크 접촉산화탱크 침전탱크 중수처리시스템 염소소독 중수저장탱크 중간탱크 생물부착여과 탱크 중수 사용처에 연결 주) 1. 빗물을 사용하는 경우 건물 내의 잡배수 유입을 중단하고 빗물를 우선적으로 유입시켜 활용. 2) 강우량이 10 mm 를 넘으면 중수처리시스템인 중간탱크로 빗물을 직접 유입하여 화장실 세정수 등으로 사용. 그림 13 배수재이용 · 빗물이용설비 병용시스템 | {}
c6fa024c-bc70-4981-bf5b-9f309d5a205c | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-15 경우도 있어, 어떤 탱크에서 방류할 것인가를 설계단계에서 충분히 검토할 필요가 있다. 배수재이용 설비의 유량조정탱크 에서의 방류가 수위조절 비용면에서는 가장 유리하지만, 처리 흐름에 따라서는 장시간의 운전정지를 할 경우, 운전재개 시 에 기능적으로 문제를 일으키기 때문에 그 대책도 고려한다. 참 고 문 헌 1. 물재이용설비 시스템의 현황(2), 일본공조위생설비사 협회, 1988. 2. 하수도설계지침과 해설, 일본하수도협회, 1984. 3. 우수이용 매뉴얼, 일본공기조화위생공학회, 1987. 4. 배수재이용 · 배수이용 시스템 설계기준 · 동해설, 영선협회 (일본). 5. 우수관리에 관한 조례 및 지침, 서울시, 2006. 3. 30. 6. 우수관리시설의 설치 및 지원에 관한 지침, 서울시. 2006. 3. 30. 7. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 1 편 제 7 장 배수재이용 설비 및 우수이용설비 8. 물재이용 촉진 및 지원에 관한법률 시행령 (2015. 04. 29.) 9. 물재이용 촉진 및 지원에 관한법률 시행규칙 (2016. 03. 05.) | {}
6b592d59-2a34-49d8-bcf4-4da08068714a | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-1 제 11 장 가스설비 1. 가스 공급 1.1 연료용 가스의 특성 연료용 가스는 여러 가스의 혼합물이다. 연료용 가스의 물 리적 성질을 표 1 에 표시하며 가스의 일반적인 특징은 다음과 같다. 1) 발열량 가스의 연소는 발열반응이고 표준상태의 가스 1 Nm2 가 완 전히 연소할 때 발생하는 열량을 발열량이라 하며 kJ/(Nm2) 으로 표시한다. 수소나 탄화수소가 연소하면 H2O 가 되는데, 연소가스가 고온이어서 수증기 상태로 있다. 연소로 발생한 열량에서 수증기가 갖고 있는 발열량을 뺀 값을 저위발열량이 라 하며, 수증기가 물이 된다고 하고 그 발열량을 포함시킨 것을 고위발열량이라 한다. 가스의 발열량은 일반적으로 고위 발열량으로 표시한다. 2) 비중 가스의 비중은 일반적으로 같은 온도와 압력 및 부피의 공 기와 의 질량비로 표시하고, 공기의 질량을 1.0 으로 하여 그 비로 표시한다. 특수한 경우에는 표준상태의 공기를 1.0 으로 하는 경우가 있으므로 주의 한다. 가스의 비중은 배관의 유량 과 기구 노즐의 분출량에 영향을 준다. 3) 발화온도 가스 중의 가연성분과 공기 중의 산소가 화학 반응하여 연 소하기 위해서는 일정온도 이상이 되어야 하는데, 이 반응이 일어나는 최저 온도를 발화온도라 한다. 4) 연소한계 가스와 공기의 혼합비율이 너무 크거나 작아 어느 한계를 넘으면 연소가 일어나지 않는다. 이와 같이 연소가 일어나는 혼합비율의 한계를 연소한계라 하며, 일반적으로 공기 중의 가스 농도(%)로 표시하고 가스의 최저 농도를 하한이라 하고 최고 농도를 상한이라 한다. 이 연소한계는 측정방법과 조건에 따라 상당한 차이가 있 으며, 르샤레리(Lechatelier)의 계산식으로 연소한계를 계산 할 수 있다. L= 100/(P1/N1+ P2/N2+P3/N3+··· ) 여기서, ¦ L ¦ : 혼합가스의 연소한계(상한 또는 하한) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N1 N2 N3 ¦ : 각 가연성 가스의 연소한계(상한 또는 하한) ¦ ¦ P1 P2 P3 ¦ : 혼합가스의 각 가연성 가스 체적 백분율, % ¦ 예를 들면 발열량 46 MJ/m2 의 도시가스는 하한이 4%이고 상한이 14%이며, LP 가스는 하한이 2%이고 상한이 9%이다. 5) 압력 사용하는 연소 기구에서 가스를 정상적으로 연소시키기 위 해서는 가스 본관에서 어느 정도의 일정한 압력을 유지하여야 한다. 이 압력을 공급압력이라 하며, 도시가스 사업법 시행규 칙에 의해 표 2 와 같이 분류한다. 가스의 압력은 보통 게이지 압력으로 표시하며 수요가에 공급하는 저압은 kPa 의 단위로, 수송배관의 고압은 MPa 로 표시한다. 표 2 압력에 따른 도시가스의 분류 ¦ 구분 ¦ 압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압 ¦ 1 MPa 이상 ¦ ¦ 중압 ¦ 0.1 MPa 이상 1 MPa 미만 ¦ ¦ 저압 ¦ 0.1 MPa 미만 ¦ 표 1 연료가스의 물리적 성질 ¦ 가스의 종류 ¦ 분자식 ¦ 발열량, MJ/kg ¦ 발열량, MJ/kg ¦ 밀도 kg/m2 ¦ 발화온도 °C ¦ 연소 필요 공기량 m2/연료 m2 ¦ 연소가스 노점온도 °C ¦ 연소 한계 공기 중의 가스 체적, % ¦ 연소 한계 공기 중의 가스 체적, % ¦ 비중 0 °C 1 기압 공기 =1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스의 종류 ¦ 분자식 ¦ 고위 ¦ 저위 ¦ 밀도 kg/m2 ¦ 발화온도 °C ¦ 연소 필요 공기량 m2/연료 m2 ¦ 연소가스 노점온도 °C ¦ 하한 ¦ 상한 ¦ 비중 0 °C 1 기압 공기 =1 ¦ ¦ 일산화탄소 ¦ CO ¦ 10.111 ¦ 10.111 ¦ 1,187 ¦ 609 ¦ 2.39 ¦ ¦ 12.5 ¦ 74 ¦ 0.967 ¦ ¦ 수소 ¦ H2 ¦ 142.107 ¦ 120.075 ¦ 0.085 ¦ 520 ¦ 2.39 ¦ 72 ¦ 4.0 ¦ 75.0 ¦ 0.070 ¦ ¦ 메탄 ¦ CH4 ¦ 55.533 ¦ 49.997 ¦ 0.679 ¦ 705 ¦ 9.57 ¦ 59 ¦ 5.0 ¦ 15.0 ¦ 0.555 ¦ ¦ 에탄 ¦ C2H6 ¦ 51.923 ¦ 47.492 ¦ 1.28 ¦ 520~630 ¦ 16.75 ¦ 57 ¦ 3.0 ¦ 12.5 ¦ 1.049 ¦ ¦ 프로판 ¦ C3H8 ¦ 50.402 ¦ 46.373 ¦ 1.92 ¦ 466 ¦ 23.95 ¦ 55 ¦ 2.1 ¦ 10.1 ¦ 1.550 ¦ ¦ 부탄 ¦ C4H10 ¦ 49.593 ¦ 45.771 ¦ 2.53 ¦ 405 ¦ 31.14 ¦ 54 ¦ 1.9 ¦ 8.4 ¦ 2.091 ¦ ¦ 에틸렌 ¦ C2H4 ¦ 50.325 ¦ 47.160 ¦ - ¦ 490 ¦ 14.38 ¦ 52 ¦ 2.8 ¦ 28.6 ¦ 0.975 ¦ ¦ 프로필렌 ¦ C3H6 ¦ 48.958 ¦ 45.792 ¦ 1.78 ¦ 450 ¦ 21.53 ¦ 52 ¦ 2.0 ¦ 11.1 ¦ 1.481 ¦ | {}
58180ded-0545-4ba8-8b85-6dbff7f71fb8 | 5권.pdf | 1.11-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 3 연료 가스의 종류 ¦ 종류 ¦ 명칭 ¦ 제조 방식 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천연 가스 ¦ 액화천연가스 (LNG) ¦ 천연가스를 현지에서 액화하여 전용선으로 수송한다. ¦ 직접 공급 제조가스에 혼합 ¦ ¦ 천연 가스 ¦ 천연가스 변성가스 ¦ 천연가스를 스팀 분해 등으로 저 발열량의 가스로 변성한다. ¦ 제조가스에 혼합(희석성분) ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ 액화석유가스 (LPG) ¦ 석유정제과 정에서 생성하는 프로판 · 부탄을 주체로 하는 가스를 압축 액화하여 가압 하에서 수송한다. ¦ 직접 공급 공기 희석 공급 ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ LPG 변성가스 ¦ LPG 를 스팀 분해 등으로 저 발열량의 가스로 변성한다. ¦ 그대로 공급, 제조가스에 혼합 (회석성분) ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ 나프타 분해가스 ¦ 석유의 경질 유분을 ICI 식 · CRG 식 · 사이클 식 등의 개량장치로 분해한다. ¦ 그대로 공급, 제조가스에 혼합 ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ 정제소 가스 ¦ 석유정제과 정에서 고발열량의 혼합가스를 배관으로 수송한다. ¦ 제조가스에 혼합 ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ 대체천연가스 (SNG) ¦ 나프타 등을 특수 건조 하에서 분해하여 천연가스와 동등한 발열량 · 연소특성을 가진 가스를 제조한다. ¦ 그대로 공급, (천연가스 직접 공급지구) ¦ ¦ 석탄계 가스 ¦ 코크스로 가스 ¦ 석탄을 코크스로에서 건류시켜 발생시킨다. 코크스를 주 제품으로 하고 가스를 부제품으로 할 때가 많다. ¦ 제조가스에 혼합(주성분) ¦ ¦ 석탄계 가스 ¦ 발생로 가스 ¦ 코크스와 공기를 고온으로 반응시켜 제조하는 저 발열량의 가스 ¦ 제조가스에 혼합(희석성분) ¦ 표 4 연료가스 조성 예 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 가스 비중 = 1) (공기 ¦ 발열량, kJ/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ H2 ¦ CH4 ¦ CmHn ¦ CO ¦ N2 ¦ CO2 ¦ O2 ¦ 가스 비중 = 1) (공기 ¦ 발열량, kJ/m2 ¦ ¦ 공급가스 ¦ A ¦ 48 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ - ¦ 0.60 ¦ 15070 ¦ ¦ 공급가스 ¦ B ¦ - ¦ 44 ¦ - ¦ - ¦ 43 ¦ 2 ¦ 11 ¦ 0.81 ¦ 17580 ¦ ¦ 공급가스 ¦ C ¦ 37 ¦ 29 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 0.61 ¦ 20970 ¦ ¦ 공급가스 ¦ D ¦ - ¦ - ¦ 23 ¦ - ¦ 61 ¦ - ¦ 16 ¦ 1.22 ¦ 29300 ¦ ¦ 공급가스 ¦ E ¦ - ¦ 97 ¦ 2 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.57 ¦ 40520 ¦ ¦ 공급가스 ¦ F ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1.61 ¦ 100500 ¦ ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ - ¦ 88 ¦ 12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.65 ¦ 45210 ¦ ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ 49 ¦ 34 ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦ 14 ¦ - ¦ 0.47 ¦ 19670 ¦ ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ 48 ¦ 32 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0.45 ¦ 23020 ¦ 1.2 연료가스의 종류 일반용도로 쓰이고 있는 연료가스를 원료별로 분류하면 표 3 과 같고, 연료가스의 조성 예를 표 4 에 표시하였다. 1) 도시가스의 분류 명칭 우리나라의 도시가스는 천연가스(LNG)에 현재의 표준 열 량을 유지하기 위해 고열량의 프로판 가스를 주입하여 공급하 고 있다. 도시가스는 비중과 열량 및 연소 속도에 의해 표 5 와 같이 14 종류로 분류된다. 여기서 웨버 지수와 연소속도는 식(1)과 식(2)와 같다. WI= 0.239H/d1/2 H : 단위 m2 마다 열량, kJ/m2 d : 공기에 대한 가스의 비중 Cp= K(L0H2+(CO+C.H*)+03CH,)/44/2 (2) WI=H/d1/2 여기서, ¦ Cp ¦ : 연소속도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 가스 중 산소 함유율에 따른 정수(O2 0% K=1) ¦ ¦ d ¦ : 공기에 대한 가스의 비중 ¦ ¦ WI ¦ : 웨버 지수 ¦ 2) 도시가스의 종류 표시 명칭 분류는 13A, 6B 와 같이 숫자와 영문으로 조합되어 있는데 여기서 숫자는 웨버 지수를, 영문은 연소성의 종류를 표시하며 A(연소성 늦음), B(중간), C(빠름) 3 종류로 분류 한다. (1) 1.3 공급 방식 제조소에서 만든 도시가스는 배관으로 수요가까지 공급된 다. 일반적으로 제조소의 출구 수송압력은 높고, 순차적으로 정압기로 감압한다. 고압본관은 1 MPa 이상, 공업용이나 가 스를 대량으로 사용하는 건물의 보일러나 냉온수기 등의 중압 | {}
32f77320-fba9-4484-b3c1-0db385f71da7 | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-3 본관은 0.1 ~ 1 MPa 의 압력이고, 가정용이나 상업용 등에 공 급하는 말단 도관의 압력은 0.5~2.5 kPa 이다. 표 5 도시가스의 분류 ¦ 분류 종별 ¦ 연소속도, CP ¦ 비중 ¦ 웨버 지수, WI ¦ 웨버 지수, WI ¦ 발열량, kJ/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분류 종별 ¦ 연소속도, CP ¦ 비중 ¦ 최대 ¦ 최소 ¦ 발열량, kJ/m3 ¦ ¦ 4A ¦ A(늦음) ¦ 0.81 ¦ 4280 ¦ 3720 ¦ 15070~18840 ¦ ¦ 5AN ¦ " ¦ 0.82 ¦ 4970 ¦ 4320 ¦ 17580 ¦ ¦ 5A ¦ " ¦ 0.79 ¦ 5400 ¦ 4700 ¦ 18840~20930 ¦ ¦ 6A ¦ M ¦ 1.23 ¦ 6740 ¦ 5860 ¦ 29300 ¦ ¦ 11A ¦ " ¦ 0.67 ¦ 12000 ¦ 11 000 ¦ 37 670~39770 ¦ ¦ 12A ¦ " ¦ 0.66 ¦ 12850 ¦ 11 750 ¦ 37 670~46050 ¦ ¦ 13A ¦ " ¦ 0.69 ¦ 13800 ¦ 12600 ¦ 41 860~46 050 ¦ ¦ 4B ¦ B(중간) ¦ 0.79 ¦ 4280 ¦ 3720 ¦ 15070 ¦ ¦ 5B ¦ " ¦ 0.81 ¦ 4970 ¦ 4320 ¦ 18840 ¦ ¦ 6B ¦ " ¦ 0.61 ¦ 5400 ¦ 4700 ¦ 20930 ¦ ¦ 4C ¦ C(빠름) ¦ 0.72 ¦ 4550 ¦ 3950 ¦ 15070 ¦ ¦ 5C ¦ " ¦ 0.67 ¦ 5890 ¦ 5110 ¦ 18840~20930 ¦ ¦ 6C ¦ " ¦ 0.54 ¦ 6530 ¦ 5670 ¦ 17580~20930 ¦ ¦ 7C ¦ " ¦ 0.46 ¦ 7060 ¦ 6140 ¦ 18840~20090 ¦ 표 6 연소속도의 분류 ¦ 연소 속도의 분류 ¦ 연소 속도의 범위 [CP] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 13.5+0.002 041 WI 이상 40.8+0.004 082 WI 이하 ¦ ¦ B ¦ 19.5+0.004 859 WI 이상 30.5+0.009 379 WI 이하 ¦ ¦ C ¦ 17.1+0.007 558 WI 이상 22.6+0.014 535 WI 이하 ¦ 1.4 가스배관의 유량 가스배관 설계에 사용되는 유량은 다음 식을 많이 사용하 여 계산한다. 1) 저압(10 kPa 이하)의 경우 10 kPa 이하의 저압가스배관의 관지름은 NFPA/IAS National Fuel Gas Code)에 의한 공식 Q = 0.000 1d2-623(△p/ CL) 0.541 여기서, (3) Q : 15°C 대기압(101 kPa)일 때의 가스유량, L/s d : 안지름, mm △p : 압력강하, Pa C : 가스의 점성, 밀도 및 온도계수 = 0.002 23(t+273)s 0.848 0.152 m t : 온도, °C s : 공기에 대한 가스의 비중 : 가스의 점성계수, �Pa · s(천연가스 12, 프로판 8) m L : 배관길이, m 이식을 단위 길이 당 압력손실로 표시하면 다음과 같다. △p/L = 55 210(t+ 273) s0.848�0.152 Q1.85 /d4.85 (4) 국내에서는 저압배관 유량공식으로 다음의 폴(Pole) 식을 많이 사용하고 있다. Q= K[△p d5/(SL)]1/2 (5) 여기서, 단위 길이 당 압력강하로 표기하면 다음과 같다. ¦ Q ¦ : 가스 유량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 관 길이, m ¦ ¦ d ¦ : 안지름, mm ¦ ¦ △p ¦ : 압력강하, Pa ¦ ¦ S ¦ : 공기에 대한 가스 비중 ¦ ¦ K ¦ : Pole 유량계수 0.000198 ¦ △p/ L = 25 507 600 Q2 S/d5 (6) 2) 중압과 고압(10kPa 이상)의 경우 1) 콕스(Cox) 식. Q= K[(P12- P22)D5/(SL)]1/2 여기서, (7) Q : 가스의 유량, m2/h L : 관 길이, m D : 안지름, cm S : 가스의 비중(공기 = 1) P1 : 시점 절대 압력, MPa P2 : 종점 절대 압력, MPa K : 콕스의 유량계수 = 533.6 2) Oliphant 의 식 Q= K[(P12-P22)D5/(SL)] 1/2 (8) 여기서, K = Oliphant 계수 = 521.56(1+D1/2/47.71) 3) 유량 표 그림 1 은 저압가스 유량공식 Pole 식에 의해 작성한 유량 계산도표의 예다. | {}
d0a31931-faec-4503-8b81-b69ecd832d98 | 5권.pdf | 1.11-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 2. 배관 설계 가스설비 설계는 가스 사업자의 정보를 잘 활용하여 건물 에 적합하게 설계하여야 한다, 급배기설비를 함께 검토하는 것이 중요하다. 2.1 가스기구의 설치 위치 가스기구는 용도와 성능을 고려하여 안전하고 사용하기 쉬 운 장소에 두며, 선정상 주의 점은 다음과 같다. (1) 용도에 적합하고 사용하기 쉬울 것. (2) 열에 의해 주위의 손상이 없을 것. ![image](/image/placeholder) 1 000 폴 공식 Q=0.000198 VHD/(SL) 비중 S = 0.64 DN 65 이하는 H= 50 Pa 500 DN 80 이상은 H = 100 Pa 300 200 4 250 PN 200 100 40 50 40 30 L/S 20 "응급 P5 10 50 8 6 40 2 4 W 3 2 4M 1 0.5 1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 100 200 300 500 1 000 관길이, m 그림 1 Pole 공식에 의한 저압유량 계산도 표 7 가스배관의 최대 유량, L/s (NFPA/IAS 공식에 의한 표) ¦ 관지름, DN ¦ 안지름, mm ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름, DN ¦ 안지름, mm ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 60 ¦ ¦ 15 ¦ 15.80 ¦ 0.79 ¦ 0.54 ¦ 0.44 ¦ 0.37 ¦ 0.33 ¦ 0.30 ¦ 0.28 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.23 ¦ 0.22 ¦ 0.21 ¦ ¦ 20 ¦ 20.93 ¦ 1.65 ¦ 1.13 ¦ 0.91 ¦ 0.78 ¦ 0.69 ¦ 0.63 ¦ 0.58 ¦ 0.54 ¦ 0.5 ¦ 0.47 ¦ 0.45 ¦ 0.43 ¦ ¦ 25 ¦ 26.14 ¦ 2.95 ¦ 2.03 ¦ 1.63 ¦ 1.40 ¦ 1.24 ¦ 1.12 ¦ 1.03 ¦ 0.96 ¦ 0.9 ¦ 0.85 ¦ 0.81 ¦ 0.77 ¦ ¦ 32 ¦ 35.05 ¦ 6.4 ¦ 4.4 ¦ 3.5 ¦ 3.0 ¦ 2.7 ¦ 2.4 ¦ 2.2 ¦ 2.1 ¦ 1.9 ¦ 1.8 ¦ 1.7 ¦ 1.7 ¦ ¦ 40 ¦ 40.89 ¦ 9.6 ¦ 6.6 ¦ 5.3 ¦ 4.5 ¦ 4.0 ¦ 3.6 ¦ 3.3 ¦ 3.1 ¦ 2.9 ¦ 2.8 ¦ 2.6 ¦ 2.5 ¦ ¦ 50 ¦ 52.50 ¦ 18.4 ¦ 12.7 ¦ 10.2 ¦ 8.7 ¦ 7.7 ¦ 7.0 ¦ 6.4 ¦ 6.0 ¦ 5.6 ¦ 5.3 ¦ 5.0 ¦ 4.8 ¦ ¦ 65 ¦ 62.71 ¦ 29.3 ¦ 20.2 ¦ 16.2 ¦ 13.9 ¦ 12.3 ¦ 11.1 ¦ 10.2 ¦ 9.5 ¦ 8.9 ¦ 8.4 ¦ 8.0 ¦ 7.8 ¦ ¦ 80 ¦ 77.93 ¦ 51.9 ¦ 35.7 ¦ 28.6 ¦ 24.5 ¦ 21.7 ¦ 19.7 ¦ 18. ¦ 16.8 ¦ 15.8 ¦ 14.9 ¦ 14.2 ¦ 13.5 ¦ ¦ 100 ¦ 102.2 ¦ 105.8 ¦ 72.7 ¦ 58.4 ¦ 50.0 ¦ 44.3 ¦ 40.1 ¦ 36.9 ¦ 34.4 ¦ 32.2 ¦ 30.4 ¦ 28.9 ¦ 27.6 ¦ 주) 용량은 가스압력 3.5 kPa(G) 이하와, 압력강하 75 Pa 일 때의 L/s, 밀도는 0.735 kg/m2 기준. | {}
5822d222-71de-47b5-bcad-a45e1644aca1 | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-5 (3) 목욕탕이나 환기가 되지 않는 곳에 설치하지 않을 것. (4) 개방형 연소 기구에는 환풍기나 환기구를 설치 할 것. (5) 반 개방형 가스기구는 급기구와 배기구를 설치 할 것. (6) 가스기구의 손질이나 점검이 가능할 것. 표 8 가스 공급방식 <가스 소비량에 따른 공급방식> ¦ 용도 ¦ 연소기구 ¦ 사용량, L/s ¦ 공급방식 ¦ 공급방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용도 ¦ 연소기구 ¦ 사용량, L/s ¦ 저압 ¦ 고압 ¦ ¦ 단독주택 ¦ 주방, 난방 등 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 공동주택 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 28 이하 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 공동주택 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 28~83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 공동주택 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 83 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 영업용 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 28 이하 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 영업용 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 28~83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 영업용 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 83 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 업무용 ¦ 냉온수기 보일러 ¦ 28 이하 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 업무용 ¦ 냉온수기 보일러 ¦ 28~83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 업무용 ¦ 냉온수기 보일러 ¦ 83 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 산업용 ¦ 보일러, 가열로, 건조로 등 ¦ 28 이하 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 산업용 ¦ 보일러, 가열로, 건조로 등 ¦ 28~83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 산업용 ¦ 보일러, 가열로, 건조로 등 ¦ 83 이상 ¦ ¦ 0 ¦ <연소기기에 따른 공급방식> 표 9 공동주택의 동시사용률 표 2.2 사용량의 추정 ¦ 연소기기 ¦ 용량 ¦ 공급 방식 ¦ 공급 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연소기기 ¦ 용량 ¦ 저압 ¦ 고압 ¦ ¦ 관류 보일러 ¦ 800 kg/h 이하 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 관류 보일러 ¦ 1 000 kg/h 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 노통연관 보일러 ¦ 1 500 kg/h 이하 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 노통연관 보일러 ¦ 2000 kg/h 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 냉온수기 ¦ 1 000 kW 이하 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 냉온수기 ¦ 1 000 kW 이상 ¦ ¦ 0 ¦ 사용량의 추정은 사용하는 가스기구의 종류, 수량, 각 기구 의 최고 사용량, 이들 중 동시 사용하는 수량과 장래의 설비 증설계획 등을 고려하여 동시에 사용할 수 있는 가스 유량을 설계유량으로 한다. 공동주택의 기구의 동시사용률을 표 9 에 표시하였다. 가스 소비량의 결정은 식(9)에 따른다. 0 = Eqx a 여기서, (9) ¦ 0 ¦ : 최대가스 소비량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Eq ¦ : 수요가 가스 소비량 합계, L/s ¦ ¦ a ¦ : 동시사용률 ¦ ¦ 호수 ¦ 동시사용률 ¦ 동시사용률 ¦ 호수 ¦ 동시사용률 ¦ 동시사용률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호수 ¦ 취사용 ¦ 난방겸용 ¦ 호수 ¦ 취사용 ¦ 난방겸용 ¦ ¦ 1 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 24 ¦ 0.39 ¦ 0.75 ¦ ¦ 2 ¦ 0.82 ¦ 1.00 ¦ 25 ¦ 0.38 ¦ 0.75 ¦ ¦ 3 ¦ 0.72 ¦ 1.00 ¦ 26 ¦ 0.38 ¦ 0.75 ¦ ¦ 4 ¦ 0.64 ¦ 0.95 ¦ 27 ¦ 0.38 ¦ 0.75 ¦ ¦ 5 ¦ 0.59 ¦ 0.92 ¦ 28 ¦ 0.38 ¦ 0.75 ¦ ¦ 6 ¦ 0.54 ¦ 0.89 ¦ 29 ¦ 0.37 ¦ 0.75 ¦ ¦ 7 ¦ 0.50 ¦ 0.86 ¦ 30~39 ¦ 0.37 ¦ 0.75 ¦ ¦ 8 ¦ 0.49 ¦ 0.84 ¦ 40~49 ¦ 0.34 ¦ 0.75 ¦ ¦ 9 ¦ 0.48 ¦ 0.82 ¦ 50~59 ¦ 0.32 ¦ 0.71 ¦ ¦ 10 ¦ 0.47 ¦ 0.81 ¦ 60~69 ¦ 0.31 ¦ 0.66 ¦ ¦ 11 ¦ 0.46 ¦ 0.80 ¦ 70~79 ¦ 0.29 ¦ 0.61 ¦ ¦ 12 ¦ 0.46 ¦ 0.80 ¦ 80~89 ¦ 0.28 ¦ 0.59 ¦ ¦ 13 ¦ 0.44 ¦ 0.80 ¦ 90~99 ¦ 0.27 ¦ 0.57 ¦ ¦ 14 ¦ 0.44 ¦ 0.79 ¦ 100~199 ¦ 0.27 ¦ 0.55 ¦ ¦ 15 ¦ 0.43 ¦ 0.79 ¦ 200~299 ¦ 0.26 ¦ 0.45 ¦ ¦ 16 ¦ 0.43 ¦ 0.78 ¦ 300~399 ¦ 0.26 ¦ 0.43 ¦ ¦ 17 ¦ 0.42 ¦ 0.78 ¦ 400~499 ¦ 0.25 ¦ 0.43 ¦ ¦ 18 ¦ 0.42 ¦ 0.77 ¦ 500~599 ¦ 0.24 ¦ 0.42 ¦ ¦ 19 ¦ 0.41 ¦ 0.76 ¦ 600~699 ¦ 0.23 ¦ 0.42 ¦ ¦ 20 ¦ 0.41 ¦ 0.76 ¦ 700~799 ¦ 0.22 ¦ 0.42 ¦ ¦ 21 ¦ 0.40 ¦ 0.75 ¦ 800~899 ¦ 0.21 ¦ 0.42 ¦ ¦ 22 ¦ 0.40 ¦ 0.75 ¦ 900~999 ¦ 0.21 ¦ 0.42 ¦ ¦ 23 ¦ 0.39 ¦ 0.75 ¦ 1 000 이상 ¦ 0.20 ¦ 0.42 ¦ 1) 계량기 선정 2.3 가스계량기 선정과 설치. 위치 (1) 가스 사용량과 용도별로 선정한다. (2) 계량기의 최저가스 계량용량과 최대가스 계량 용량의 범위 내에서 선정한다. 2) 계량기 등급 산정 (1) 가정용은 동시사용률을 100% 적용하여 등급을 결정한다. (2) 영업용은 기구의 총 유량에 동시사용률을 적용하여 결 정한다. (3) 냉난방과 산업용은 주 열원기기의 용량에 따라 등급을 결정한다. 3) 계량기 설치 위치 (1) 계량 성능에 악영향을 주는 장소 즉, 고 저온이나 직사 광선, 습기, 진동 또는 부식성의 환경을 피한다. (2) 계량기의 검침 · 검사 · 교환 등 조작에 지장이 없는 장소 (3) 8 L/s 미만의 계량기는 바닥면으로부터 1.6 m~2 m 이내에 설치한다. 다만, 격납상자 설치 시와 계량기 실 설치시 는 제외한다. (4) 다음과 같은 이격거리를 유지한다. ① 해당설치 내 화기를 제외한 모든 화기 : 2 m 이상(우 회거리). | {}
4d70eb76-888c-4ab5-a342-8742d282930e | 5권.pdf | 1.11-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ② 전선 : 0.15 m 이상(절연 전선의 경우에는 제외) ③ 전기 콘센트 · 전기 개폐기 · 굴뚝 : 0.3 m 이상 ④ 전기 계량기 · 전기 안전기 : 0.6 m 이상. (5) 설치 금지장소 ① 60°C 이상의 열에 영향을 받는 장소 ② 차량 등의 진동에 영향을 받는 장소 ③ 부식성 가스나 부식성 용액 등이 비산되는 장소 ④ 수변전실 등의 고압전기가 설치되어 있는 장소 ⑤ 석유류 등의 위험물 저장장소 2.4 배관 위치 배관의 경로와 위치는 안전성과 시공성, 장래 계획, 건축설 비와 의 조화, 경제성, 유지관리의 용이성 등을 고려하여 정한 다. 가스기구를 접속하기 위한 가스꼭지는 접속형식과 구경, 형상 등 여러 가지로 다른 것이 있으므로 사용기구의 종류와 가스유량, 설치장소를 고려하여 종류를 정하고, 건물의 적합 한 위치를 가스밸브의 설치 위치로 한다. 가스밸브와 계량기의 설치 위치와 건물의 위치 등을 고려하 여 도로의 본관에서 인입 위치를 정하여 배관 위치를 정한다. 1) 시설기준 (1) 주 배관은 동일 부지 내에서는 단일 관으로 한다. (2) 배관은 공사와 점검이 쉬운 곳에 설치하고, 다음과 같은 장소에는 설치하지 않는다. ① 건축 구조물의 기초 하부 ② 타인이 점유하는 부지 ③ 수변전실 등 고압전기 설비를 갖추고 있는 실내 ④ 위험물 저장 장소 ⑤ 엘리베이터의 승강로 내 ⑥ 천장 공동구 등 환기가 잘되지 않는 장소 ⑦ 욕실 배수 등 부식의 우려가 있는 장소 ⑧ 연돌 내 (3) 배관을 옥외 공동구 내에 설치할 경우 설치기준 ① 환기장치가 있을 것 ② 전기구조가 있는 곳은 방폭 구조일 것 ③ 배관은 벨로즈형 신축이음쇠이나 플렉시블 관으로 온도 변화에 의한 신축을 흡수시킬 것 ④ 옥외 공동구 벽 관통 시 손상 방지를 위한 조치를 할 것 ⑤ 배관에 가스 유입 차단장치를 하되 그 장치를 실외 공 동구내에 설치 시에는 격벽을 설치할 것 ⑥ 건축물 벽 관통부분에는 보호관과 부식 방지 피복을 할 것 2) 배관의 매설 (1) 배관의 매설 깊이는 지면에서 1 m 이상 깊게 하되, 차 량이 통행하는 8 m 이상의 도로에는 1.2 m 이상으로 한다. (2) 배관의 심도가 장애물 등으로 인해 1.2 m 이내가 될 경 우 보호 덮개나 콘크리트 방호 등의 적절한 보호 장치를 한다. (3) 배관은 하수 등 암거(��)내에 설치하지 아니할 것, 다만 부득이한 경우 보호관과 부식방지를 한 후 설치할 것. (4) 지하매설 시 타 매설배관과 의 이격거리는 표 10 과 같다. (5) 매설배관의 표시는 배관의 정상부로부터 0.3 m 이상 떨어진 그 배관의 직상부에 설치하고, 지면에는 매설위치를 확인할 수 있도록 표시 못을 설치한다. 표 10 타 매설 배관과 의 이격거리 ¦ 관지름, DN ¦ 평행 시 ¦ 교차 시 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 0.20 m 이상 ¦ 0.1 m 이상 ¦ ¦ 65 ~ 250 ¦ 0.30 m 이상 ¦ 0.15 m 이상 ¦ ¦ 300 이상 ¦ 0.4 m 이상 ¦ 0.2 m 이상 ¦ 주) 전기, 전화 케이블, 하수도 통과 시 0.6 m 이상, 하수도와 는 1 m 이상 이격, 유지 곤란 시는 케이싱, 콘크리트 방호 등 보호 조치를 할 것. 3) 노출배관 (1) 배관은 움직이지 않도록 건물 벽에 고정한다. (2) 입상관의 밸브는 분리 가능한 곳으로, 바닥에서 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치한다. (3) 배관은 기둥 · 보 등과 평행하게 설치하고 미관 또는 점검이 용이한 곳에 설치한다. (4) 건축물 내에 매입하여 배관할 경우 이음매 없는 동, 동 합금관을 사용하며, 관과 의 접속부분은 상시 점검이 가능하도 록 점검박스를 설치한다. (5) 덕트 내 배관일 경우는 수리가 곤란하므로 PLP 강관을 사용한다. (6) 전기설비와 의 이격거리는 표 11 로 한다. 표 11 전기설비와 의 이격거리 ¦ 전선종류 ¦ 이격거리 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압, 옥외배선 ¦ 0.15 m 이상 ¦ 전압 300 v 이상(교류) ¦ ¦ 전기 개폐기 ¦ 0.3 m 이상 ¦ ¦ ¦ 전기 계량기, 전기 안정기 ¦ 0.6 m 이상 ¦ ¦ ¦ 저압 옥상 전선로 ¦ 1.0 m 이상 ¦ ¦ ¦ 고압 실내배선 ¦ 0.6 m 이상 ¦ 전압 600 v 이상(교류) ¦ ¦ 특별 고압 지중, 실내 배선 ¦ 1.0 m 이상 ¦ 전압 7000 V 이상(교류) ¦ ¦ 피뢰설비 ¦ 1.5 m 이상 ¦ 도선, 접지극, 매설지선 ¦ 표 12. 건축물의 벽면과 이격거리 ¦ 관지름, DN ¦ 이격거리, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 32 이하 ¦ 80 ¦ ¦ 40 이하 ¦ 100 ¦ ¦ 50 이하 ¦ 125 ¦ ¦ 65 이하 ¦ 150 ¦ ¦ 80 이하 ¦ 175 ¦ ¦ 100 이하 ¦ 200 ¦ ¦ 150 이하 ¦ 300 ¦ (7) 건축물의 벽면과 관의 중심 사이의 최소 이격거리는 표 12 와 같다. | {}
97270713-559a-4ec6-9c2f-91a36fd9f70a | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-7 (8) 배관의 식별이 필요한 경우는 쉽게 눈에 띄는 곳에 다 음과 같이 표시한다. -배관 외부 : 사용 가스 명, 사용압력, 흐름방향 -관의 표면색 * 지상-황색 * 매설배관-적색 또는 황색 2.5 배관 지름 가스 공급점과 가스기구사이에 허용압력손실 범위 이내 가 되게 유량공식에 최대 가스 사용량을 적용하여 가스관 지름을 적정하게 선정한다. 필요한 가스관지름은 다음 조건 에 관계된다. ① 최대 가스 소비량 ② 배관길이와 부속 ③ 계량기 출구에서 가스기구까지의 허용압력손실 ④ 가스 비중 2.6 가스 관지름 선정 요령 ① 표 7 의 저압가스 유량 표에서 구간별 개략 관지름을 구한다. ② 개략 선정한 관지름을 관지름 계산식에 대입하여 각 구간의 압력손실을 구한다. ③ 시점부터 기구까지 각 회로의 구간 압력손실을 합하 여 허용압력손실 이내가 되도록 관지름을 조정한다. ④ 배관이 수직상승이나 수직강하가 있을 때는 밀도에 따른 압력보상을 한다. 표 13 허용손실압력 ¦ 종류 ¦ 배관의 허용압력손실 ¦ 배관의 허용압력손실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ → 본관 접속부 가스계량기 입구 ¦ 가스계량기 출구 가스 밸브까지 ¦ ¦ 도시가스 46MJ/m2 ¦ 60 Pa ¦ 90 Pa ¦ 2.7 배관 재료 배관 재료는 일반적으로 연료가스용 탄소강관과 이음매 없 는 동관, 스테인리스 강관을 주로 사용하고, 지하 매설용으로 고압관은 폴리에틸렌 피복강관을 사용하며, 저압 매설관은 폴 리에틸렌 관을 사용한다. 1) 매설 부분 KS D 3589, KS D 3567(PLP) 또는 이와 동등 이상 제품. 다만, 저압관인 경우 KS M 3514(PE)도 가능하다. 2) 노출부분 용접배관 : KS D 3507(배관용 탄소강관) 나사배관 : KS D 3507(배관용 아연도강관) 3) 건물 내 매입배관 KS D 5301(동관), KS D 3576(스테인리스강관) KS D 3576(PLP) 2.8 높이에 대한 설계 고려사항 (1) 고층건물의 경우 상부 층에서는 가스의 비중 차이로 인해 가스 압력이 변하여, 공기보다 무거운 가스에서는 압력 강하, 공기보다 가벼운 가스에서는 압력상승(표 14 참조)이 일어나므로 이것을 고려하여 배관설계를 하여야 한다. (2) 고층건물에서는 고층부로의 입관이 길어지므로 배관의 신축을 고려하여 설계한다. 표 14 높이에 따른 압력차 ¦ 가스비중 높이, m ¦ 0.5 ¦ 0.65 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.65 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 50 ¦ + 299 ¦ +210 ¦ -120 ¦ - 299 ¦ ¦ 100 ¦ + 598 ¦ +419 ¦ -239 ¦ - 598 ¦ ¦ 150 ¦ + 897 ¦ +629 ¦ - 359 ¦ - 897 ¦ ¦ 200 ¦ +1 196 ¦ +839 ¦ -478 ¦ -1 196 ¦ 주) P = 11.95 h(1-S) P = 압력(Pa), h = 높이(m) 비중(S) : 메탄가스 = 0.5 21 MJ/m2 의 도시가스 = 0.65 부탄-공기 29.3 MJ/m2 의 도시가스 = 1.2 프로판가스 = 1.5 3. 가스계량기 상거래에 사용되는 가스계량기는 계량과 계측에 관한 법률 의 규제를 받으며 국가검정을 필해야 하고 검정유효기간중의 것이어야 한다. 3.1 가스계량기의 종류 가스계량기는 실측식과 추량식이 있다. 실측식은 일정용적의 '용기'를 설치하여 그 용기로 가스가 몇 번 공급되었는가를 적 산하는 방식이며, 추량식은 유량과 일정 관계가 있는 다른 양 (예 : 흐름 중의 임펠러의 회전 수)을 측정하여 구하는 방식이다. 1) 가스계량기의 종류 ![image](/image/placeholder) 막식 건식 실측식 회전자식 습식 가스계량기 벤추리식 오리피스식 추량식 터빈식 와류식 | {}
a8995119-fc7b-4dd8-8e5e-732354abb2cf | 5권.pdf | 1.11-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 15 가스계량기의 종류별 특성 ¦ 종류 구분 ¦ 막식 가스계량기 ¦ 습식 가스계량기 ¦ 루츠 계량기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장점 ¦ 1. 가격이 싸다. 2. 설치 후에는 유지관리가 불필요하다. ¦ 1. 계량이 정확하다. 2. 사용 중에 기차의 변동이 거의 없다. ¦ 1. 대 유량의 가스측정에 적합 2. 중압 가스계량 가능 3. 설치공간이 적다. ¦ ¦ 단점 ¦ 1. 대용량에서는 설치공간이 크다. ¦ 1. 사용 중에 수위 조정 등의 관리가 필요하다. 2. 설치공간이 크다. ¦ 1. 스트레이너 설치와 설치 후의 유지관리가 필요 2. 소 용량(0.14 L/s) 이하에서는 계량되지 않는다. ¦ ¦ 일반용도 ¦ 일반 수요가 ¦ 기준용, 실험실용 ¦ 대 수요가 ¦ ¦ 용량범위 ¦ 0.5~60 L/s ¦ 0.05~80 L/s ¦ 30~140 L/s ¦ 표 16 연소의 화학반응 ¦ 성분 ¦ 연소의 화학방정식 ¦ 산소 당량 ¦ 생성한 CO2(생성비) ¦ 생성한 H2O(생성비) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CO ¦ CO + (1/2)O2 = CO2 ¦ 0.5 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ H2 ¦ H2 + (1/2)O2 = H�O ¦ 0.5 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ CH4 ¦ CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ C2H4 ¦ C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ C2H6 ¦ C2H6 + (7/2)O2 = 2CO2 + 3H2O ¦ 3.5 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ C3H8 ¦ C3H8 + 4.5O2 = 3CO2 + 3H�O ¦ 4.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ C3H8 ¦ C3H8 + 502 = 3CO2 + 4H2O ¦ 5 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ C4H10 ¦ C4H10 + (13/2)O2 = 4CO2 + 5H2O ¦ 6.5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 표 17 이론 공기량. 이론 폐가스 산출 예 ¦ 성분 ¦ 성분 ¦ A 산소 당량 ¦ B 배가스 당량 ¦ C 조성(%) ¦ 필요산소량 AxC/100 ¦ 배가스량 Bx C/ 100 ¦ 이론 공기량 ¦ 이론 폐가스량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 13A ¦ CH4 C2H6 C3H8 C4H10 ¦ 2 3.5 5 6.5 ¦ 3 5 7 9 ¦ 88.2 5.2 5.1 1.5 ¦ 1,764 0.182 0.225 0.0975 ¦ 2,646 0.26 0.357 0.135 ¦ 2,298 5x100/21 = 10.945 4 186 kJ 마다 0.995 m2 ¦ 3,398 + 2,298 5x79/21 = 12.045 kj 마다 1.095 m2 4186 ¦ ¦ 합계 ¦ 합계 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ 2.2985 ¦ 3,398 ¦ 2,298 5x100/21 = 10.945 4 186 kJ 마다 0.995 m2 ¦ 3,398 + 2,298 5x79/21 = 12.045 kj 마다 1.095 m2 4186 ¦ ¦ + 6B ¦ H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 CO CO2 O2 N2 C3H8 ¦ 0.5 2 3.5 0.5 ¦ 1 3 5 7 9 ¦ 41.1 25.7 1.5 3.2 0.6 2.6 11.1 ¦ 0.205 0.514 0.052 5 0.16 0.039 ¦ 0.41 0.771 0.075 0.224 0.054 0.026 0.113 ¦ ¦ 1. 784 + 0.953 5x79/21 = 5,370 4186 kJ 마다 1.074 m2 ¦ ¦ 합계 CH4 12A CO2 N2 합계 ¦ 합계 CH4 12A CO2 N2 합계 ¦ 5 6.5 - 1 - - 2 5 - - - ¦ 1 1 1 - 3 7 1 1 - ¦ 11.3 3.0 100 98.9 0.3 0.7 0.1 100 ¦ 0.013 - 0.03 0.9535 1.978 0.015 - - 1.993 ¦ - 0.111 1,784 2,957 0.021 0.007 0.001 2,996 ¦ 0.953 5x100/21 = 4.540 4186 kJ 마다 0.908 m2 SC 1.993x100/21 = 9.490 4186 kJ 마다 0.999 m2 ¦ 2,996 + 1,993x79/21 = 10.493 kJ 마다 1.105 m2 4186 ¦ | {}
0b9bf3cb-a515-4415-94fa-ee74654ab732 | 5권.pdf | - 제 11 장 가스설비 1.11-9 2) 가스계량기의 구조와 기능 (1) 막식 가스계량기(diaphragm gas meter) 대표적인 건식 계량기로 가정용 · 상업용 등 저압용으로 이 용하며, 가스를 일정 용적의 주머니에 충만시킨 후 배출하고 그 횟수를 용적의 단위로 환산한다. (2) 습식 가스계량기 정확한 계산을 할 수 있어 기준기로 쓰며 가스의 발열량 측정에도 쓰인다. 내부의 후면에 있는 일정한 계량 통이 1 회 전하는 사이 흡입 또는 토출하는 가스량이 일정하므로 회전수 를 제어하여 계량한다. (3) 루츠계량기(roots meter) 대표적인 회전자식 가스계량기로 누에고치 형상의 로터를 맞물려서 회전시켜 가스를 이송시키고, 이 회전수를 측정하여 계량한다. 또한 고속회전이 가능하여 소형이지만 대용량(30~ 140 L/s)을 계량할 수 있다. 3) 가스계량기의 특성 가스계량기의 종류별 특성을 표 15 에 나타냈다. 3.2 원격 검침 장치 원격 계량기는 발신기 부착 계량기와 전송선, 수신기, 전원 으로 구성된다. 계량이 많은 건물의 집중관리에 이용된다. 표 18 가스의 성질 ¦ 명칭 ¦ 분자식 ¦ 분자량 ¦ 15 °C ¦ 빙점(°C) ¦ 액체의 비중 ¦ 가연성 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탄 ¦ CH4 ¦ 16 ¦ 가스 ¦ -161.4 ¦ 0.3 ¦ " ¦ ¦ ¦ 에탄 ¦ C2H2 ¦ 30 ¦ 가스 ¦ -89.0 ¦ 0.37 ¦ " ¦ 석유가스 ¦ ¦ 부틸렌 ¦ C2H4 ¦ 28 ¦ 가스 ¦ -103.7 ¦ - ¦ " ¦ ¦ ¦ 프로판 ¦ C3H8 ¦ 44 ¦ 가스 ¦ -42.1 ¦ 0.508 ¦ " ¦ ¦ ¦ 프로필렌 ¦ C3H4 ¦ 42 ¦ 가스 ¦ -47.7 ¦ 0.522 ¦ " ¦ ¦ ¦ 부탄 ¦ C4H10 ¦ 58 ¦ 가스 ¦ -0.5 ¦ 0.584 ¦ " ¦ ¦ ¦ 이소부탄 ¦ C4H10 ¦ 58 ¦ 가스 ¦ -11.7 ¦ 0.562 ¦ " ¦ LP 가스 ¦ ¦ 부틸렌 ¦ C4H2 ¦ 56 ¦ 가스 ¦ -6.3 ¦ 0.600 ¦ " ¦ ¦ ¦ 이소부틸렌 ¦ C4H4 ¦ 56 ¦ 가스 ¦ -6.9 ¦ 0.600 ¦ " ¦ ¦ ¦ 부타디엔(1.3) ¦ C4H2 ¦ 54 ¦ 가스 ¦ -5 ¦ 0.6 ¦ " ¦ ¦ ¦ 부타디엔(1.2) ¦ C4H2 ¦ 54 ¦ 액체 ¦ 18 ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ 펜탄 ¦ C3H12 ¦ 72 ¦ 액체 ¦ 36.1 ¦ 0.631 ¦ " ¦ 가솔린 ¦ 표 19 액화가스의 증기압, MPa ¦ 온도, °C 가스명 ¦ -30 ¦ -20 ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 프로판 부탄 ¦ 0.0588 - ¦ 0.147 - ¦ 0.245 - ¦ 0.382 2 0.009 8 ¦ 0.539 0.068 6 ¦ 0.725 2 0.137 2 ¦ 0.970 2 0.225 4 ¦ 1.293 6 0.323 4 ¦ 1.617 0.4508 ¦ 2,783 2 0.607 6 ¦ 표 20 가연성 가스의 성질 ¦ 가연성 가스 ¦ 가연성 가스 ¦ 수소 ¦ 도시가스 ¦ 메탄 ¦ 프로판 ¦ n-부탄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발화온도, °C ¦ 발화온도, °C ¦ 580~600 ¦ - ¦ 615~682 ¦ 460~520 ¦ 430~510 ¦ ¦ 폭발 범위(%) ¦ 공기 중 ¦ 4.5~75 ¦ 8~40 ¦ 5.3~14 ¦ 2.2~95 ¦ 1.9~8.5 ¦ ¦ 폭발 범위(%) ¦ 산소 중 ¦ 4.0~94 ¦ - ¦ 5.1~61 ¦ 2.3~55 ¦ 1.8~49 ¦ ¦ 폭발 범위(%) ¦ 공기 중 ¦ 18~59 ¦ - ¦ 6~12 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 폭발 범위(%) ¦ 산소 중 ¦ 15~90 ¦ - ¦ 10~56 ¦ 3.7~37 ¦ - ¦ | {}
c0ad22db-84b8-40b3-902e-a3dfa30f3b19 | 5권.pdf | 1.11-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 4. 연소와 급배기 4.1 급 배기량 연소에 필요한 이론상의 공기량과 배기량은 가스의 조성을 알면 계산할 수 있다(표 16 참조). 표 17 에 이론 공기량의 계산 예를 들었다. 일반적으로 기체 연료에서는 발열량 4 186 kJ 마다 약 0.9 Nm2 의 이론 공기량 으로 대략 일정하다. 실제로는 가스를 완전히 연소시키려면 이론 공기량보다 20~50%의 과잉 공기가 필요하다. 4 186 kJ 의 가스를 완전히 연소시키는데 필요한 실제 공기양은 1. 1~1.4 Nm2 이다. 4.2 급배기의 방식 급배기 방식은 가스기구의 형식과 크기 및 설치조건에 따 라 여러 가지가 있으므로 설치에 대해서는 건축법과 소방법, 도시가스 사업법, 액화석유가스의 안전 및 사업관리법 및 설 치공사의 감독에 관한 법 등의 규제를 확인한다. 5. LP 가스 LP 가스(액화석유가스 ; liquified petroleum gas)는 석유 계 저급 탄화수소의 혼합물로서 프로판(C3Hs), 프로필렌(C3Hs), 부탄(C4H10), 부틸렌(C4Hs)이 주성분으로, 표 18 에 가스의 성질 을 나타냈다. 5.1 가스의 특성 (1) 액화와 기화가 용이하다. ① 프로판에 약 0.7 MPa 압력을 가하면 비점이 상온까지 올라가고 온도를 낮추지 않아도 액화된다. ② 부탄은 온도를 약 -5°C 이하로 하거나 0.1 MPa 의 압 력을 가하면 액화된다. ③ 액화 프로판을 대기 중에 방출시키면 용이하게 기화하 나, 액화 부탄은 주위 온도가 0°C 이하가 되면 기화하기 어렵 고 기화되더라도 재 액화될 수 있으므로 기화기를 사용하여 강제 기화시키고 배관을 보호하여야 한다. 액화가스의 증기압 을 표 19 에 나타냈다. (2) 기체는 공기보다 무겁고 액체는 물보다 가볍다. 상온에 서 공기의 무게를 1 로 하면 기화된 프로판은 약 1.5, 부탄은 약 2.0 으로 공기보다 무거우므로, 누설 시 낮은 곳에 정체되어 위험하므로 저장장소에는 환기가 필요하다. (3) 액화시키면 체적이 작아지므로 저장과 수송이 편리하 다. 기체 프로판 1 kg 은 상온에서 약 0.54 m2 이 되고 고압으 로 가압하여 액화시키면 약 2 L 가 되어 체적이 1/270(부탄 : 1/240)로 된다. (4) 가스는 맛과 냄새가 없으므로 인화와 폭발을 방지하기 위하여 공기 중의 1/200 이상의 농도가 되면 감지가 가능하 도록 머켑탄(mercaptan) 화학물질을 첨가한다. 5.2 연소특성 가스는 공기나 산소와 반응하여 불꽃이 생겨 열과 빛을 발생 한다. '이와 같이 열과 빛을 발생하여 산소와 화합하는 화학변화 를 연소라고 하며, 가연성가스의 성질을 표 20 에 나타냈다. (1) 연소 시에 다량의 공기가 필요하다. 공기 중에 산소가 21% 정도 함유하고 있으므로 프로판이 완전연소 시에 프로판 1 m2 에 대해 공기는 약 24 m2, 부탄 1 m2 의 경우 약 31 m2 을 필요로 하며, 이것은 도시가스 4.5 m2 정도에 비해 약 5~7 배가 더 필요하다. ① 프로판 C3H8+5O2 → 3CO2+4H2O+Q(530 kJ/mol) ② 부탄 C4H10+6.5O2 → 4CO2+5H2O+Q(520 kJ/mol) (2) 발열량이 많다. 프로판 1 kg 당 발열량은 (530/44)x1 000 = 12 045 kJ 이다. (3) 연소속도가 늦다. 가스의 종류, 공기혼합비율, 온도, 압력 등에 따라 연소속도 가 달라지며 일반적으로 온도, 압력이 높아질수록 빨라진다. (4) 연소 범위가 좁다. 다른 가스에 비해 연소 범위가 아주 좁아 프로판은 2.3~ 9%, 부탄은 1.8~8.4%(공기 중 체적 1%)이다. (5) 발화온도가 높다. 가스는 약 500°C 가 발화점으로 휘발유에 비해 높다. 5.3 가스의 증기압 가스의 증기압은 액상의 프로판과 부탄의 혼합비율과 온도 에 따라 변화한다. 프로판과 부탄의 각종 혼합 비율에서의 증 기압을 그림 2 에 나타냈다. Chart Type: line 10+90B 20P+80B 30P+70B 40P+60B 50P+50B 60P+40B 70P+30B 80P+20B 90P+10B 100P item_01 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 온도, MPa 그림 2 가스의 증기압 3フ1 인 | {}
d90cb9f1-a7e1-40c1-a693-6bbdb94f1632 | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-11 Chart Type: bar 8-1 1 초청기 등의 설치위치 62 40 안전밸브의 방향 42 16 조절기 등의 설정위치 38 40 그림 3 용기의 배열 예 ![image](/image/placeholder) 고압압력계 스트레이너 누설감지장차 文」 88 증설용 플랜지 첵밸브부착 R 저압 절환 차단밸브 1.800 고압호스 압력계 밸브 片 2 용기 1,600 체인 유량 감지 식 감지 장치 또는 감지 압력 누설 유량 감시 형 누설 검지 장치를 설치하는 경우 그림 4 액화석유가스 용기 주위배관 5.4 안전대책 안전에 대해서는 고압가스 안전관리법 등의 관계법규에 의 해 규제를 받고 있다. 가스가 만일 유출하였을 경우 공기보다 무거워 실내의 하부에 체류하여 폭발사고를 일으키기 쉬우므 로 건축물에 가스 시설물을 설치할 때는 가스유출경보기를 설 치하여야 한다. 5.5 공급방식 가스 공급방식에는 용기에 의한 각 호별 방식과, 용기를 한 곳에 집합시켜 설치하고 배관으로 필요한 가스기구까지 공급 하는 방식이 있다. 호별방식은 10 kg, 20 kg, 50 kg 등의 용기에 가스를 충 전하여 그 용기에 압력 조절기를 붙여 소비 장소에 운반하고, 배관에 의한 방식은 용기를 집합하여 설치하고 거기서 기화시 켜 직접 저압으로 공급하는 것과 중압으로 공급하고 가스기구 직전에서 감압시켜 공급하는 것이 있다. 공업용과 같이 대량으로 사용하는 경우는 기화기(vaporizer) 를 설치하고 증기나 온수 등의 열매로서 가스를 가열해 강제 기화시키는 방식으로 한다. 5.6 용기의 연결과 집합 가스 용기는 내용적 120 L 미만, 온도 48°C 충전압력 1.8 MPa 이하로 충전한다. 용기의 설치는 인접용기와 의 중심거리는 0.4 m 를 표준으로 하고 벽면에 용기를 밀착시켜서는 안 된다. 또한 용기의 교환 이 용이하고, 점검 수리 등 설비의 유지관리가 쉽도록 한다. 5.7 용기 설치 용기 등은 다음과 같이 설치한다. (1) 용기를 두는 장소는 화기의 접근을 금하고, 2 m 이내 에 화기가 있으면 화기 차단 조치를 하고 통기되는 옥외에 설 치한다. (2) 적설지역에서 용기를 옥내에 설치하는 경우에는 소규 모의 용기 실을 설치하고 그 안에 용기와 조정기 및 가스계량 기 등을 함께 수납하여 적설로부터 보호한다. (3) 용기는 습기나 염해 등의 부식을 방지하기 위해 도장한다. (4) 용기는 항상 온도 40°C 이하로 유지하기 위해 직사광을 받지 않도록 하고, 햇빛 이외의 열원인 경우에는 불연재 격벽 을 용기와 의 사이에 설치한다. | {}
d3257b8f-a17f-4ed8-982b-f5ba5344feac | 5권.pdf | 1.11-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 (5) 용기는 떨어지거나 넘어지지 않도록 수평의 지반위에 두고, 벽이나 기둥 등의 지지물에 쇠사슬로 고정한다. 5.8 용기의 설치 수 용기의 가스발생량은 용기의 크기와 가스의 조성 및 외기 온도에 따라 달라진다. 호별공급 방식의 경우 표준가스 발생 능력을 표준으로 하여 용기의 설치 수를 결정한다. 즉 용기의 설치 수량 결정은 피크 시 평균 가스유량을 용기의 발생능력 으로 나눈 값이 된다. 5.9 가스계량기 크기와 설치 위치 가스계량기의 크기는 액화석유가스의 안전 및 사업 관리법에 의해 특례를 제외하고 체적에 의하는 것으로 규정되어 있다. 5.10 배관설계 가스배관 설계는 용기와 조정기의 설치 외에는, 일반적으로 도시가스 배관 설계와 같게 한다. 1) 순간 최대 가스유량 사용되는 가스기구 중 동시에 사용할 것이라 여겨지는 기 구의 사용량과 가까운 장래의 설비 증설계획을 고려하여 가스 량이 최대로 되는 경우의 유량을 설계유량으로 하여 조정기 용량이나 가스미터 선정 등의 기준으로 한다. 2) 피크 시 평균 가스유량 1 시간마다의 가스유량이 1 일 가스유량의 대략 8% 이상인 시간대를 피크시라 하며 그 평균유량을 피크 시 평균유량이라 한다. 이것은 용기의 설치개수를 정하는 기준으로 쓰인다. 피 크 시 평균유량의 산정에는 보통 순간 최대 가스유량에서 소 비량이 극히 적은 것 또는 사용시간이 짧은 것 등을 제외하고 있다. 3) 배관지름 허용압력손실은 호별공급의 경우 조정기 출구에서 연소기 구 입구까지(가스계량기, 말단 콕 포함) 300 Pa(자동전환 조 정기를 사용할 때는 550 Pa 로 한다. 이에 의해 연소기구 입 구에서의 공급압력은 3.3~2.2 kPa 로 유지된다. 또한, 도시가 스 본관이 없기 때문에 처음에는 LP 가스를 쓰다가 나중에 도시가스로 바꿀 계획일 때는 도시가스와 의 병용배관을 해두 면 차후의 개수공사를 피할 수 있다(상세는 그 지방의 도시가 스 사업자와 상의 할 필요가 있다). 4) 배관 재료 배관 재료는 일반적으로 배관용 탄소강관(KS D 3507)을 사용하여 나사접합을 하며, 일부에 동관이 사용되고 있다. 나 사접합을 할 때는 나사부에 내 가스성의 실(seal)재를 감거나 칠한 후 나사를 끼워야 한다. 고압부의 집합관 재료에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3589)을 쓰고, 나사 접합부는 스케줄 번호 80 을 사용한다. 또 한 재료에 대해서는 액화석유가스의 안전 및 사업관리법 시행 규칙으로 규제되고 있다. 조정기, 콕도 고압가스법의 검정 합 격제품을 사용한다. 5) 배관설계 주의 사항 특히 LP 가스는 비중이 무거워 고층건물에서는 상층부의 공급압력이 감소하므로 주의 를 요한다. 또한 배관공사는 고압가스법의 유자격자의 감독 하에 시공 하여야 한다. 이밖에 저장능력 합계가 1 000 kg 이상이면 액 화석유가스의 안전 및 사업관리법에서 정의 하고 있는 소비용 저장설비에 해당하며, 인근가옥 사이에 보안거리를 확보하거 나 장벽을 설치하는 등의 조치를 필요로 한다. 6. 점검과 주의 사항 6.1 설비의 점검과 관리 가스설비는 가끔 점검하여 가스누설이 없는가, 제 성능이 발휘되고 있는가, 연소상태가 양호한지 등을 확인하여 이상이 있을 때는 수리한다. 가스가 누설되는 경우에는 가스가 체류 하지 않도록 가스 콕을 닫고, 갇혀있는 곳에서는 창이나 문을 열어놓은 다음 가스 공급업자 등에게 연락한다. 이때는 누설 된 가스가 점화되지 않도록 불을 사용하지 않고 전기스위치를 점멸시키지 않아야 한다. 가스 누설부위를 찾을 때는 비눗물을 해당개소에 도포하여 그 발포로서 발견하는 방법을 사용하고 절대로 화기를 사용하 지 않는다. 1) 배관과 접속관 누설의 유무, 부식, 손상의 유무, 고무관의 유무, 부적당한 접속관(염화 비닐관 등)의 사용유무와 접속부의 확실성, 사용 하지 않는 가스밸브의 캡 유무 등을 점검하여 이상이 있을 때 는 개선한다. 2) 연소기구 공급가스에 기구의 종류가 적합한가, 연소상태에 이상은 없 는가, 기능은 완전한가, 사용방법은 올바른지 등을 점검하여 이상이 있을 때는 개선한다. 또한 순간온수기, 소형 온수 보일 러 등의 기구는 2~3 년에 1 회, 판매자 등의 전문가에게 점검 을 받도록 하고, 필요에 따라 오버홀 등의 조치를 강구하는 것이 좋다. 3) 환기장치 환기장치가 제 기능을 발휘하고 있는지(배기통의 부식, 벗 겨짐, 막힘은 없는가, 환기팬은 돌아가는가, 셔터는 열리는지 등), 설치 시의 조건에 변동은 없는지 등을 점검하여 이상이 있을 때는 개선한다. 또 배기관의 기능을 조사할 때는 기구를 점화상태로 해놓 | {}
3eef24ba-6521-430f-bb01-a14557904ac4 | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-13 고 담배연기 등을 배기통의 역풍막이의 곳으로 흐르게 하여 배기통에 빨려 들어가는지를 조사한다. 6.2 사용상의 주의 (1) 설비 · 기구의 사용 순서를 틀리지 않도록 한다. (2) 점화를 확인하고 연소상태를 양호하게 조정해서 사용 한다. (3) 개방형 기구를 쓸 때는 환기에 충분히 주의 한다. (4) 사용 후에는 기구의 콕 뿐만이 아니라 접속관의 배관 의 밸브도 닫아 둔다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권, 제 2 편 제 1 장. 2. 日本 空�調和衛生工��, ・ 第3卷. 3. ASHRAE Handbook Fundamentals 2013. | {}
52258ece-b67b-4929-b457-033648bbcfbd | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-1 제 12 장 유지관리 1. 유지관리 일반 1.1 유지관리의 의의 급배수 · 위생설비의 유지관리는 급수, 급탕, 배수, 통기, 우 수, 배수재이용설비, 위생기구 등의 설비를 그 사용자에게 불 편이나 불쾌감을 주지 않고 안전하며 위생적인 상태에서 효과 적으로 사용될 수 있도록 하는 것이다. 어떻게 유지관리하는 가에 따라 이들 기계설비를 각각 목표로 하는 내용년수까지 적정기능과 상태를 유지하며 아울러 경상비의 효과 적 운영을 꾀할 수 있다. 대부분의 급배수 위생설비의 법정내용년수는 15 년이다. 똑 같은 설비기기라도 유지관리를 어떻게 하느냐에 따라 내용년 수에 큰 차이가 발생한다. 잘못된 운전조작이나 잘못된 유지 관리로 사용 불능한 상태가 되므로 예방보전을 잘 했을 경우 에는 법정내용년수가 지나도 성능은 저하되지 않으며 사후 보 전만 했을 경우에 비해 수명이 연장된다. 1.2 유지관리상의 기록양식 1) 도면과 주요기기설비 (1) 도면 급배수설비의 유지관리에 필요한 도면으로는 급배수설비의 평면도, 단면도, 계통도가 필요하므로 관련공사의 시공업체로 부터 최종 준공도면과 컴퓨터용 도면자료를 제출받아야 하며, 또한 준공후의 변경 및 보수 시에는 반드시 도면에 추가 · 기 입해 둔다. 도면은 영구보존 되어야 함으로 파손이나 오손 등 에 충분히 유의 하여 항상 양호한 상태로써 보관한다. 이와 같 은 일련의 도면은 빌딩관리를 위해 빌딩 소유자가 반드시 준 비하여 관리자가 참고할 수 있도록 비치한다. (2) 주요기기설비 각종기기의 유지관리를 위해서는 주요기기(물탱크, 펌프 등)의 설치장소에 성능일람표와 계통도의 비치가 필요하다. 이것도 영구보존으로 하고 항상 그 시점에서의 최신 자료를 기재해 두어야 한다. 2) 유지관리계획 표 1 에 정비계획표의 예를 들었다. 비고에는 점검, 정비 시 주위의 조건, 상태 등 인지한 사항을 기입한다. 저수탱크에 소 독약이나 급수용 부식억제재를 쓰고 있는 경우에는 그 품명, 사용량 등을 기재한다. 또 급수용 부식억제재는 그 첨가상황 ¦ 결재 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 결재 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 1 정비계획표 급배수설비 정비계획표(예) 년 월 일 작성 ¦ ¦ 작업 내용 ¦ 실시회수 ¦ 1 월 ¦ 2 월 ¦ 3 월 ¦ 4 월 ¦ 5 월 ¦ 6 월 ¦ 7 월 ¦ 8 월 ¦ 9 월 ¦ 10 월 ¦ 11 월 ¦ 12 월 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 저수탱크의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 옥상탱크의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 소화수탱크의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 펌프의 정비(세부점검) ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 배관계통의 정비 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 점검정비 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 부대설비 ¦ 일상 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 잡배수의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 자동제어장치의 오수탱크의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ (정화조의 청소) ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 펌프의 정비(세부점검) ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 배관계통의 정비 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 자동제어장치의 점검정비 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
603de873-f776-4db7-96d1-0755f5da5c9d | 5권.pdf | 1.12-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 뿐만 아니라 첨가량에 의한 철분 기타의 변화량도 동시에 파 악하고 사용약제의 제품분석표도 보존해 둔다. 또한 검사기관 에 수질검사를 의뢰한 경우에는 그 검사 결과 도 첨부해서 기 록을 확보한다. 2. 수질의 관리 상수도 저수탱크(보조탱크 및 소화수탱크)의 수질에 관해 서는, 수도법에 의하여 수도사업자, 수도용수공급사업자 또는 전용수도의 설치자가 책임지고 있으나, 일단 이들 탱크류에 표 2 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 ⊙ 총리령 제 1363 호, 1994. 9. 13 개정 ⊙ 환경부령 제 684 호, 2016. 12. 30 개정 제 1 조 (목적) 이 규칙은 수도법(이하 "법"이라 한다). 제 18 조제 3 항에 다른 저수탱크의 설치기준과 같은 법 제 33 조부터 제 35 조까지의 규정에 따른 급수설비 등 수도 시설의 소독, 청소, 그 밖에 위생에 필요한 조치에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제 2 조 (위생상의 조치) 수도법 제 33 조 제 1 항의 규정에 의하여 일반수도업자가 행하여야 할 위생상의 조치는 다음의 각 호와 같다. 1.수도시설을 항상 청결히 하여 먹는 물의 오염을 방지할 것 2. 수도시설의 주위에는 울타리를 설치하고 자물쇠장치를 하는 등 사람이나 가축이 함부로 시설에 접근하지 못하도록 할 것 3. 수도꼭지의 먹는물 유리잔류염소가 항상 0.1 mg/L(결합잔류염소의 경우에는 0.4 mg/L) 이상이 되도록 할 것 다만, 병원성미생물에 의하여 오염되었거나 오염될 우려가 있는 경우에는 유리잔류염소가 0.4 mg/L(결합잔류염소의 경우에는 1.8 mg/L) 이상이 되도록 할 것 제 3 조 (저수탱크의 설치기준) [수도법시행령] 제 50 조 각호의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설에 저수탱크를 설치하는 경우에는 법 제 18 조 제 3 항에 따른 별표 1 의 설치기준에 따라야 한다. 제 4 조 (저수탱크청소업의 인력 · 시설 및 장비기준)법 제 34 조 제 1 항에 따른 저수탱크 청소업(이하 "저수탱크 청소업"이라 한다)을 경영하려는 자가 갖추어야 할 인 력 · 시설 및 장비기준은 별표 2 와 같다. 제 5 조 (영업의 신고 등) ① 법 제 34 조 제 1 항 전단에 따라 저수탱크 청소업의 신고를 하려는 자는 별지 제 1 호 서식의 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시 장 · 군수 · 구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 제출하여야 한다. 1. 인력보유 현황 및 그 자격을 증명하는 서류 2. 시설 및 장비 명세서 ② 시장 · 군수 · 구청장은 제 1 항에 다른 신고 내용이 그 기준에 맞으면 별지 제 2 호 서식의 신고 증명서를 발급하여야 한다. ③ 법 제 34 조 제 1 항 후단에서 "환경부령으로 정하는 중요사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 대표자 2. 영업소의 명칭 및 소재지 ④ 법 제 34 조 제 1 항 후단에 따라 저수탱크 청소업의 변경신고를 하려는 자는 변경사유가 발생한 날부터 30 일 이내에 별지 제 1 호의 서식의 신고서에 저수탱크 청소업 신고증명서 원본과 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다. ⑤ 시장 · 군수 · 구청장은 제 4 항에 따른 변경신고내용을 확인한 후 신청인에게 변경신고 내용을 기재한 저수탱크 청소업 신고 증명서를 발급하여야 한다. ⑥ 법 제 34 조 제 2 항에 따라 저수탱크 청소업을 폐업하거나 휴업하려면 별지 제 3 호 서식에 따라 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다. 제 6 조 (청소 및 위생 점검) ① [수도법 시행령] 제 50 조 각호의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설(이하 "대형건축물 등"이라 한다)의 소유자 또는 관리자(이하 "소유자등"이라 한다)는 저수탱크를 6 개월 마다 1 회 이상 청소하고 그 위생 상태를 별표 3 의 기준에 따라 매월 1 회 이상 점검하여야 한다. ② 대형건축물 등의 소유자 등은 저수탱크가 신축되었거나 1 개월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용 전에 청소를 하여야 한다. ③ 제 1 항과 제 2 항에 따라 청소 등을 하는 경우에는 저수탱크의 물을 뺀 후 저수탱크의 천정 · 벽 및 바닥 등에 대한 청소를 하고, 청소 후에는 소독을 하며, 소독 후에는 저수탱크에 물을 채운 다음에 수질에 대한 위생상태를 점검해야 한다. ④ 제 1 항에 해당하는 대형건축물 등의 소유자 등은 매년 1 회 이상 수돗물의 안전한 위생관리를 위하여[먹는물 관리법 시행규칙] 제 35 조에 따라 지정된 먹는 물 수질검사기관에 의뢰하여 수질검사를 하여야 한다. ⑤ 제 4 항에 따른 수질검사의 시료채취방법 및 검사항목은 다음과 같다. 1. 시료 채취방법 : 저수탱크나 저수탱크로부터 가장 가까운 수도꼭지에서 채수 2. 수질 검사항목 : 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균 ⑥ 대형건축물 등의 소유자 등은 수질검사결과 를 게시판에 게시하거나 전단을 배포하는 등의 방법으로 해당 건축물이나 시설의 이용자에게 제 4 항에 따른 수질 검사를 공지하여야 한다. ⑦ 대형건축물 등의 소유자 등은 제 4 항에 따른 수질검사결과 가 법 제 26 조에 따른 수질기준에 위반되면 지체없이 그 원인을 규명하여 배수 또는 저수탱크의 청 소를 하는 등 필요한 조치를 신속하게 하여야 한다. 제 7 조 (청소 및 위생 점검의 대행) ① 대형건축물 등의 소유자 등은 제 6 조에 따른 저수탱크의 청소와 위생상태의 점검을 법 제 34 조에 따른 저수탱크 청소업자에게 대행하게 할 수 있다. ② 저수탱크 청소업자는 제 1 항에 따라 청소 등을 대행하는 경우에는 별표 2 에 따른 청소 감독원을 현장에 배치하여야 한다. 제 8 조 (청소, 위생 점검, 수질검사, 및 조치결과 의 기록 · 보관)대형건축물의 소유자등과 저수탱크 청소업자는 제 6 조와 제 7 조에 따라 저수탱크의 청소, 위생 점검 또 는 수질검사를 하거나 수질기준 위반에 따른 조치를 하면 각각 그 결과 를 기록하고, 2 년간 보관하여야 한다. 이 경우 청소, 위생 점검, 수질검사 및 수질기준위 반에 따른 조치 결과 를 전산에 의한 방법으로 테이프 · 디스켓 등에 기록 · 보관할 수 있다. 제 9 조 (영업정지 등의 처분기준) 법 제 35 조에 따를 영업정지 등의 처분 기준은 별표와 같다. 부칙 이 규칙은 공표한 날부터 시행한다. 일부개정 2016.12.30 환경부령 제 684 호로 시행한다. | {}
c4cd465d-73a0-4fea-b3bb-32e2d9c542d4 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-3 들어온 후부터는 모두 건물의 소유자 또는 관리자가 수질의 책임을 지게 되어 있다. 그러나 최근 저수탱크 이후에서 급수설비의 오염이 심해지 고, 급수설비의 위생적인 유지관리가 실행되기 힘들다는 견지 에서 1991 년 12 월에 수도법이 개정되었다. 이에 따라 저수탱 크를 포함시켜 법적, 행정적으로 관리를 강화할 수 있는 근거 를 갖추고 저수탱크의 설치 및 유지관리에 관한 통일적인 규 정으로서 "수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙"을 제정하였다. 또한 동 규칙의 "저수탱크 설치 및 유지관리지침" 에서 저수탱크설비는 구조와 재질에 의해 먹는 물이 오염될 우려가 있으므로 설계, 시공 및 유지관리에 있어서 구조와 재 질상의 안전을 기함과 동시에 유해물질로 인하여 먹는 물이 오염되지 않도록 충분히 주의 해야 한다고 규정하였다. 또한 국토해양부와 환경부령으로 수도시설의 청소 및 위생관리 등 에 관한 규칙과 저수탱크 설치기준 및 저수탱크의 위생 점검 기준은 표 2 와 같이 2008 년 6 월 19 일부터 시행되고 있다. 최근 수돗물 수질은 점차 악화되고 있다. 이것에 대비하는 조치로서는 우선 상수원으로부터 각 가정에 공급될 때까지 위 생적이고 환경보호측면에서 관리되어야 한다. 2 차적인 방법으 로는 급수용 부식억제재의 사용이나 내구성 배관재료의 사용 도 꼭 필요한 사항이다. 수돗물에서의 적수는 관 내벽의 스케일형성 및 부식으로 인하여 주로 발생하며, 상수도관 내의 수온과 같은 물리적인 요인과 pH, 잔류염소, 금속염의 농도변화 등 전기화학적인 요 인에 의한 경우가 많다. 특히, 적수 발생은 수도관의 재질이 금속일 경우 금속표면의 부식이 원인인 경우가 많으며, 관의 재질, 구조, 스케일과 산화보호막 형성여부, 수리학적 상태에 따라 다를 뿐만 아니라 부식의 형태도 전면부식으로부터 국부 부식까지 다양하다. 이와 같이 부식은 복잡한 물리화학적 반응과 요인에 의하 여 발생하므로 적수발생을 해소시키기 위해서는 그 원인을 정 확하게 파악하는 것이 필수적인 과정이다. 즉, 수도관의 방식 대책은 방식제의 사용, 관내면 라이닝 및 코팅, 음극보호법 등 여러 가지가 있지만, 부식원인과 형태에 따라 적합한 방법을 선택하여야 하며, 그렇지 않을 경우 방식효과 를 얻지 못하거 나 비경제적인 방법이 될 수 있다. 배관의 부식을 방지하기 위한 대책으로는 배관내 공기빼기로 용존산소를 제거한다. 옥상 물탱크 청소시에 급수관내에 물이 완전히 빠지지 않 도록 한다. 또, 배관내 이물질이 퇴적하여 부착하면 공식의 원 인이 되므로 배관, 급탕탱크, 보일러등은 주기적으로 드레인 시킨다. 1) 적수현상 방지대책 적수가 발생하면 그 근본 대책으로서 급수설비 전체를 경 질염화비닐 라이닝강관, 동관, 스테인리스강관 등 부식되지 않는 재질로 다시 교체해야 하며 또한 저수탱크도 FRP(강화 플라스틱 수지제)나 스테인리스 강판제 등과 같이 내식성 재 료로 교환한다. 발생원인을 규명하고 그 방지대책의 우선순위는 다음 내용 과 같다. 라이프 사이클 코스트 측면에서 가장 경제적이며 효과 가 확실한 방법으로 결정되어야 할 것으로서 첫째, 배관의 부식상태가 심하여 배관 본체(��)가 손상 되었으면 교체가 필요하나 초기공사비보다 공사비가 2~3 배 상회하므로 그 경제성을 검토한다. 둘째, 부식정도가 심한 부위는 부분교체하고 배관내부를 코 팅하는 방법이 있으나 수명연장의 수단에 불과 하고 공사비도 많이 소요된다. 셋째, 부식방지기기(전기식, 전자식, 전자장식, 이온식, 탈 기식 등)를 설치하는 방법은 그 성능 및 효과 에 대하여 확인 하기 어려우며 가격도 고가이다. 넷째, 부식억제재를 투여하여 배관내부에 피막을 형성시키 는 방법은 가장 기본적인 방법으로 가격도 저렴하고, 효과 도 좋으나 배관설치 초기부터 실시하여야 효과 가 좋다. 2) 수처리제 급수용 수처리제는 급수용 배관이 부식함으로 인하여 금속 이 용출되어 음용수가 오염되는 것을 방지하기위해서, 소량의 부식억제재를 투여하여 관 내부에 엷은 피막이 형성되어 부식 속도를 저하시키고, 적수와 청수가 발생하는 현상을 방지하는 약제를 말하며 부식억제제라고도 한다. 그러나 부식억제재 주입에 의한 적수방지 대책은 잠정적인 응급대책에 지나지 않는다는 점도 알아야 한다. 2008 년에 개정된 "먹는물 관리법"의 수처리제의 기준과 규 격에 관한 지도 감독지침에 따르면 부식억제재를 규격상의 기 준에 적합하게 제조하거나 사용하도록 함으로서 음용수의 관 리에 적정을 기하였다. 표 3 수처리제의 분류(환경부. 2008.5.8) ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 유효성분 및 성상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 종 ¦ 1 호 ¦ 유효주성분이 인산염으로서 상온에서 무색- 백색 또는 청색의 유리모양의 덩어리, 조각 또는 백색 분말인 것 ¦ ¦ 1 종 ¦ 2 호 ¦ 유효주성분이 인산염으로서 상온에서 무색-백색의 액체인 것 ¦ ¦ 2 종 ¦ 1 호 ¦ 유효주성분이 규산염으로서 상온에서 무색-백색 또는 청색의 유리모양의 덩어리, 조각 또는 백색 분말인 것 ¦ ¦ 2 종 ¦ 2 호 ¦ 유효주성분이 규산염으로서 상온에서 무색-백색의 액체인 것 ¦ ¦ 3 종 ¦ 1 호 ¦ 유효주성분이 인산염과 규산염을 혼합한 것으로서 상온에서 무색-백색 또는 청색의 유리모양의 덩어리, 조각 또는 백색 분말인 것 ¦ ¦ 3 종 ¦ 2 호 ¦ 유효주성분이 인산염과 규산염을 혼합한 것으로서 상온에서 무색-백색의 액체인 것 ¦ 부식억제재의 성분 및 규격에서 인산염과 규산염으로 한정 하고 유해 불순물의 함량도 정하고 있으며 첨가 농도의 상한 선을 P2O5 또는 SiO2 또는 2 가지의 합이 10 mg/L 이하가 되도록 규정하고 있다. 부식억제재를 주입하는 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있 는데 부식억제재 용액, 즉 액체로써 주입하는 경우에는 용액 | {}
49821952-feed-43fa-af23-e31d2e299166 | 5권.pdf | 1.12-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 조에서 주입펌프로 물에 공급하는 방법과 고체 부식억제재를 스테인리스강제로 만든 약제 첨가기(디스펜서)를 설치하여 물 이 공급되는데로 용해시켜 투입하는 방법이 있다. 3) 배관재료의 재질 수질을 관리하는 데에는 배관재료의 부식을 방지하는 수단 의 하나로써, 배관재료의 재질을 들 수 있다. 종래, 아연도강 관이 가장 많이 사용되었으나 아연도로는 현재의 나쁜 수질의 영향을 막기 어렵게 되었다. 따라서 90 년대 이후부터는 내식 성자재인 동관, 스테인리스강관, 혹은 도복장강관이 사용되기 시작하였다. 그러나 내식성자재를 적용하면서 부식억제재 투 입장치인 디스펜서를 설치하지 아니한 결과 동관사용지구에 서는 청수가 발생하는 사례가 발생되고, 적수도 발생하기도 하였는데 그 원인은 급탕탱크와 배관은 내식성자재로 하였지 만 주철제 밸브를 사용하여 오히려 적수발생이 촉진되기도 하 였다. 따라서 계통내의 배관과 부속은 같은 계열의 자재로 통 일되게 사용되어야 한다. 4) 수처리설비 배관부식방지를 위한 수처리에서 약품 투입방식은 그 효과 면에서 확실한 방법이다. 급수계통에서는 환경부 음용수 기준 에 적합한 부식억제재를 사용하고, 난방계통에서는 청관제를 계속사용하는 것이 바람직하다. (1) 경수연화장치(water softner) 보일러 보급수관에 설치하는 수처리장치로 보일러에 공급 되는 급수중 경도성분인 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg) 등의 금속 성 성분을 양이온 교환수지를 사용하여 연수로 만드는 장치이 며, 양이온 교환수지는 일정량의 염수(NaCl)로서 재생시켜 계속 사용한다. (2) 케미칼 휘더 (chemical feeder) 보일러수의 Ph 값 조정으로 보일러 및 배관의 스케일 형성 을 방지하기 위하여 청관제, NaOH, 염소수 등 약품을 다이 어프램 펌프를 사용하여 정량주입하는 장치로 보일러 환수측 배관에 설치한다. (3) 디스펜서 (dispensor) 급수, 급탕배관의 경우 관내면 부식방지를 위하여 급탕탱크 전에 설치하여 부식억제재를 투입한다. 3. 기계 · 기구류의 유지관리 3.1 저수탱크 1) 저수탱크 저수탱크의 대부분은 FRP 제 또는 스테인리스강관제이므 로 본체자체가 부식되거나 균열되어 누수되는 일은 없지만 본 체 바깥부분이 더러워져 있지는 않은지, 맨홀 덮개는 확실히 밀폐되어 있는지와 잠금장치가 되어있는지 등 외부점검사항 은 다음과 같다. (1) 통기관이나 오버플로관에 설치되어 있는 방충망이 이 물질로 막혀있으면 청소를 해준다. (2) 오버플로관이나 응축수관의 토수구에서의 배수구 공간 은 적정한지 확인한다. 그리고 배수구공간의 배수관이 물받이 부근에서 하수냄새가 나지 않는지 확인한다. 만약에 하수냄새 가 날 경우에는 배수관의 봉수가 깨져 냄새가 저수탱크 안으로 역류할 가능성이 있으므로 점검 시에는 봉수를 보충해 준다. (3) 오버플로관에서는 물이 역류하지 않는지, 또는 그 흔적 이 있을 때는 내부 점검 시 특히 볼탭에 유의 한다. (4)탱크, 가대, 앙카볼트 등에 녹이 발생했는지 점검한다. 저수탱크의 내부 점검사항으로는 저수탱크가 대부분 지하 에 설치되므로 완전한 이동용 조명기구를 이용하여야 한다. (5) 맨홀 덮개를 열고 먼저 탱크내의 물 상태를 점검한다. 물이 투명한 지, 곤충의 사체나 기타 이물질이 떠 있지는 않 은지, 적당한 소독 냄새가 나는지, 수위 높이는 적정한지를 점 검한다. (6) 내부벽면이나 바닥의 오염상태, 전극봉식 만수. 감수 경 보장치의 전극봉에 물때 등이 부착되어 있지 않은지 부착 정 도나 볼탭 상태를 점검한다. (7) 저수탱크의 사고 중 가장 많은 것은, 볼탭의 고장이나, 볼탭의 작동에 기인하는 워터해머에 의한 것이 가장 많다. 기 타 수위경보장치의 고장도 있다. 볼탭의 고장원인으로는 밸브씨트에 먼지가 끼거나, 밸브시 트의 볼탭에서 물이 새어나와 급수가 멈추지 않는다. 저수탱 크에 오버플로관이 있는 경우는 그 배관은 반드시 간접배수로 하여야한다. 볼탭의 고장의 원인으로 되는 워터해머는 급수관의 수압이 높고, 볼탭의 구조가 간단한 단일작동방식에 의한 경우에 가 장 많이 일어난다. 이것을 방지하기 위해서는, 급수의 정지수 위를 2 단으로 하여, 2 개의 볼탭을 사용하거나, 또는 워터해머 의 방지를 고려한 특별구조의 것을 사용한다. 그래도 워터해 머가 발생하는 경우는 볼탭과 양수기사이에 워터해머 흡수기 를 설치한다. 볼탭의 작동에 기인하여 격렬하게 워터해머가 일어나면 양수기가 파손될 우려가 있다. (8) 경보장치의 고장으로 쓸데없이 수돗물을 방출하게 되 고, 또 볼탭의 고장도 발견하지 못한 상태에서 방치하게 될지 도 모른다. 또한 저수위를 발견하지 못하여 화재 등이 발생하 면 소화활동도 불가능하게 된다. 수위경보장치의 고장원인은 전기적인 것이 대부분이다. 이상의 사항 등을 고려하여 저수탱크는 1 주에 한번은 점검 한다. (9) 저수탱크의 청소 : 지하저수탱크, 고가탱크, 옥상물탱크 의 청소는 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제 6 조에 의거 년 2 회 이상 실시하여야 한다. 청소 시기는 조류가 생성되기 시작하는 4~5 월과 9~10 월에 실시하는 것이 좋다. 청소할 때는 볼탭, 수위경보장치, 양수펌프의 풋밸브 등, 기 기장치의 점검, 조정도 동시에 한다. 또 양수펌프의 흡입관이 나 탱크의 오버플로관, 드레인관 및 밸브 등, 배관류의 청소 점검도 동시에 한다. 청소용구도 깨끗한 것을 쓰고 비나 쓰레받기 등도 새로 구 입한 것을 소독하여 사용한다. 또 작업원도 손발을 깨끗이 씻 | {}
330a10e8-b4a8-451d-a7a1-7d891e2e519c | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-5 표 4 저수조의 위생점검 기준 ¦ 건축물의 명칭 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소유자(관리자) ¦ ¦ ¦ 설치장소 ¦ ¦ ¦ 건축물의 용도 ¦ 공동주택 · 사무실 · 상가 · 학교 · 공장 · 병원 · 여관 · 기타 ¦ ¦ 위생점검실시일 ¦ ¦ ¦ 조사사항 ¦ 조사사항 ¦ 점검기준 ¦ 적부 (○ · x) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 저수조 주위의 상태 ¦ 청결하며 쓰레기 · 오물 등이 놓여 있지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 저수조 주위의 상태 ¦ 저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 저수조 본체의 상태 ¦ 균열 또는 누수되는 부분이 없을 것 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 저수조 본체의 상태 ¦ 출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 저수조 본체의 상태 ¦ 유출관 · 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수 · 밀폐되어 있을 것 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 저수조 윗부분의 상태 ¦ 저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 저수조 윗부분의 상태 ¦ 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 저수조 안의 상태 ¦ 오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 저수조 안의 상태 ¦ 수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 저수조 안의 상태 ¦ 외벽도장이 벗겨져 빛이 투과 하는 상태로 되어 있지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 맨홀의 상태 ¦ 뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 맨홀의 상태 ¦ 점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전 할 것 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 월류관 · 통기관의 상태 ¦ 관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 월류관 · 통기관의 상태 ¦ 관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등 의 침입을 막을 수 있을 것 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 냄새 ¦ 물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 맛 ¦ 물이 이상한 맛이 나지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 색도 ¦ 물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 탁도 ¦ 물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것 ¦ ¦ 어 소독하고 전염병의 보균자가 아닌지도 확인해 둔다. 청소 후에는 급수탱크 등의 소독을 한 다음 수도꼭지 및 급수탱크 를 통한 물의 수질검사를 해야 한다. (10) 강판제 저수탱크의 경우 : 저수탱크가 강판제인 경우 는 상술한 청소를 한 후, 내부에 방청도장을 한다. 물론 이 재 료는 인체에 무해하고 또 제법규에서 인가된 것을 사용한다. 도장 후 충분히 건조시킨다. 2) 보조 저수탱크 저수탱크에 준한다. 3) 옥상탱크 급수설비에서 옥상탱크의 재료는 종래, 강판제가 많이 사용 되어 왔으나, 강판제는 손상이 빠르고, 유지관리도 곤란하므 로, 최근에는 주로 스텐인리스강판제나 플라스틱제가 쓰이고 | {}
36b6d4b6-90d9-41b5-8a6e-e2c64fb78e20 | 5권.pdf | 1.12-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 있다. 이 경우 청소방법은 저수탱크에 준하나 도장은 필요없 다. 그러나 수위 제어장치인 전극봉에 이물질이 끼어 있거나 잘 부착되어 있는지 점검해야 한다. 4) 탱크류 유지관리의 요점 (1) 탱크는 설치장소가 옥내 · 옥외에 관계없이 탱크 내에 오수나 우수 등, 상수 이외의 물이 침입하는 개소는 없는가를 점검한다. (2) 오버플로관과 배수관 사이의 배수구공간이 적절한가를 조사하고 오버플로관 말단의 방충망을 점검, 정비한다. 또한 오버플로관에서의 방출수를 받는 배수관은 트랩봉수를 점검 하여 봉수를 확보한다. (3) 통기관 또는 통기갓 등, 통기장치에 설치해야 할 방충 망의 점검, 정비를 한다. (4) 오버플로나 통기장치, 또는 자동운전장치, 수위경보장 치의 부착개소 등, 외부로의 개구부에서 해충 · 먼지 기타 이 물이 침입하는 일이 없는가를 점검한다. (5) 자동운전장치나 수위경보장치의 작동은 확실하고, 전기 적인 고장원인으로 되는 것은 없는가, 전기봉을 사용하고 있 는 경우는 그것에 이물의 부착이 없는가를 점검한다. 플로트 스위치를 사용하고 있는 경우는 롯드나 레버를 조 정 한다. (6) 각종 밸브의 개폐가 원활하고 완전하게 되는가를 점검 한다. (7) 탱크에서 오버플로 되는 경우에 대비하여 탱크설치장 소의 바닥의 방수상태가 완전한가, 바닥배수와 배수관이 막혀 있지 않은가, 또 바닥배수와 배수관은 오버플로한 물을 타 시 설에 피해를 주지 않고 배수할 수 있는 용량인가. 이 점은 중 요한 체크포인트이며, 이 유지관리가 불충분하면 만일의 사고 시에 건물전체의 기능에 매우 중대한 손해를 주게 된다. (8) 저수탱크는 유지관리를 게을 리 하면 내부 저수탱크의 수질악화, 탱크 내부가 더러워지는 등 위생상태가 악화된다. 또한 유지관리를 잘하고 있어도 장기간 경과 되면 서서히 위생 상태가 악화되어 간다. 이처럼 위생상태의 악화를 예방하는 조치의 하나로 표 4 와 같이 저수조의 위생점검 계획을 세워 6 개월에 1 회 이상 저수탱크를 청소하도록 의무화하고 있다. 3.2 펌프 1) 급수펌프 유지관리의 요점 (1) 펌프를 점검전 MCC(motor control center) 판넬의 점검을 시행하여야 하며 점검은 육안으로 전원표시등, 전류계, 각 펌프의 상태표시 및 절환스위치의 '자동운전' 여부 등을 확 인해야한다. (2) 압력계지침의 정상여부를 확인한다. (3) 바닥 및 벽체의 습기존재여부를 확인하고 습기가 많을 때는 환풍기를 가동하여 환기시킨다. (4) 펌프실 밸브 및 배관연결부의 누수를 확인하고 누수량 이 적더라도 즉시 보수한다 (5) 패킹의 누설량이 많으면 그랜드패킹의 교환이 필요하 며 축밀봉수는 유도배관을 설치하여 펌프가대 및 방진가대에 녹발생이 되지 않도록 해야한다. (6) 그랜드 패킹의 교환시 패킹누르개 과다조임, 조임의 불 균형으로 인한 축수부 (foot bearing)의 발열로 그랜드 패킹 의 교체시기가 빨라지고 축의 마모가 증대한다. (7) 커플링의 이상유무를 확인한다. 커플링고무의 마모상태 를 확인하여 적기에 교체하며, 교체를 지연하면 축선이 어긋 나서 소음과 진동이 증대하고 축의 휩이 발생하므로 커플링은 최소 월 1 회이상 점검해야한다. (8) 펌프의 커플링을 손으로 돌려서 무리가 없이 돌아가는 가를 확인한다. (9) 모터 회전방향이 펌프 회전방향과 동일한가를 확인한다. (10) 펌프 내를 만수시켜 충분히 공기를 제거한다(흡입 및 토출밸브를 열고 펌프본체 상부에 있는 공기빼기 콕을 열면 만수가 된다). (11) 가동하지 않는 예비펌프의 흡입 및 토출밸브는 반드 시 잠가둔다. (12) 어떤 경우라도 공회전은 시키지 말 것이며, 다단펌프 에서는 공기가 잘 빠지지 않음에 주의 한다. (13) 체절운전은 펌프내부의 온도상승을 가져오고 이로 인 하여 증기가 발생하고 그 외 나쁜 영향을 가져오므로 단시간 이외에는 운전하지 않는다. (14) 압력, 토출량 및 전류가 급히 변동할 때는 이물이 끼 었거나 공기가 흡입되는 증거이므로 펌프를 정지시키고 흡입 측의 스트레이너를 청소한다. (15) 패킹박스의 이상 온도 상승, 진동, 이상음의 발생 등 이 생길 때에는 즉시 펌프를 정지시켜 그 원인을 확인한다. (16) 장기간 운전을 중지할 때는 동절기 동결을 방지키 위 하여 내부의 물을 완전히 뺀 다음 녹막이 작업한다. (17) 압력계는 측정시만 콕을 열고 확인한 뒤 항상 잠가둔다. 2) 지하수 펌프의 유지관리의 요점 일반적으로 급수펌프와 같으나, 지하수의 수질은 상수와 는 다르므로 수질검사에 따라서는 특별한 고려가 필요한 경우도 있다. 지하수 펌프는 급수펌프에 비하여 축, 베어링 등의 마모 가 심하고, 임펠러에도 물때가 부착하여 펌프의 능력이 저하 하는 경우가 많으므로, 일반 급수용 펌프보다 더욱 충실히 점 검, 정비한다. 이상은 모두 수평형 펌프이고 이외에 수직형 펌프로서, 보 어홀펌프(bore hole pump), 수중모터펌프 등이 사용되나 이 들의 운전상황을 각부에서 직접 관찰할 수 없으므로 보수관리 가 매우 어렵다. 따라서 평상운전상황(전류, 전압, 송출량, 절 연저항의 변화유무 등)을 확실히 파악해 두고 그 이상변화에 따라서 유효 적절하게 보수를 행한다. 3) 펌프의 점검항목과 내용은 다음과 같다. ① 흡입 및 토출측의 압력은 정상인가? ② 전류계와 전압계는 규정치 이내인가? ③ 베어링 온도 및 각부의 온도는 정상인가? ④ 진동 · 소음은 없는가? ⑤ 스터핑박스의 누수는 적당한가? | {}
5ce71997-8dc1-4102-8a82-fe7035c9a789 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-7 ⑥ 축이음쇠의 위치이탈이나 오차는 크지 않은가? ⑦ 베어링유는 혼탁하지 않은가? 4. 급수설비의 유지관리 4.1 급수배관 (1) 배관 급수 배관 중, 소구경은 거의 매설되어 있고, 구경이 큰 주 관과 같은 것은 보통 파이프샤프트 내에 배관되어 있다. 파이 프샤프트는 일반적으로 협소하고 준공후의 점검이 용이하지 않은 곳이 많다. 파이프샤프트에는 통상 점검구가 있으나, 점검구를 잠그고 있는 경우는 열쇠의 보관을 요령 있게 한다. 즉, 층별 기호를 붙여서 사고발생 시는 누구라도 즉시 샤프트를 열어, 배관의 점검이나 밸브의 개폐가 가능하도록 한다. 점검구의 전면에 는 개폐에 지장이 있는 구조물을 만들거나 물건을 놓아두지 않는다. 파이프샤프트 안에는 준공 시에도 깨끗이 청소되어 있는 경우는 드물고, 또 평상시의 점검에서도 방치하는 경향이 있 다. 그러나 파이프샤프트라 할지라도, 자주 점검, 청소하고 동 시에 해충을 없애기 위한 소독을 실시한다. 청소를 한 후는 배관의 밸브류에서의 누설이나 방노, 피복, 도장의 상태를 정밀하게 점검한다. 동시에 밸브류의 글랜드패 킹을 점검하고 다시 죄어 놓도록 한다. 수선이나 개수공사 등 을 위하여 밸브를 조작하는 경우, 그 이후의 개폐에 대해서 자주 문제가 일어나고 경우에 따라서는 사고로 이어지는 수가 있으므로, 작업후의 밸브 개폐에 대해서는 건물관리자 자신이 확인한다. (2) 밸브비중에서 유지관리가 자칫하면 소홀하게 되기 쉽 고, 막상 사용하여야 할 때에 쓸모가 없게 되는 것이 밸브이 다. 밸브에는 유량을 조정, 제어하는 글로브밸브나 단순 개폐 에 사용되는 게이트밸브, 첵밸브 등이 있다. 어느 것이나 그 유지관리가 불충분하면 핸들을 돌려도 녹슬어 스핀들이 움직 이지 않거나, 글랜드패킹 부분에서 누수 등이 일어난다. 또는 수중에 이물질이 혼입되어 있는 경우 무리하게 밸브를 개폐하 면 밸브시트를 손상하여 밸브의 기능을 상실하는 일도 있다. 또 물때가 끼어 올바른 위치까지 밸브가 닫히지 않는 경우 도 있다. 이러한 상태로 되면 배관의 보수시나 비상시에 밸브가 본 래의 역할을 다하지 못하게 된다. 따라서 수시로 밸브를 손질하고, 동시에 밸브류의 글랜드 패킹을 점검하고 다시 죄도록 한다. 특히 최근에 급수관을 내식 성 자재인 동관이나 스테인리스강관을 사용한 이후에 부식억제 재를 투입하지 않아 주철제 밸브 몸체에서 녹물이 심하게 발생 하는 사례가 빈번하였다. 따라서 음용수용 배관에서는 밸브도 배관제와 같은 재질이나 내식성 자재로 고려되어야 한다. 밸브 중에서도 급수설비 중 고장이 많은 것이 볼탭이다. 이 것은 주로 ① 물이 멈추지 않는다. ② 물이 나오지 않는다. ③ 물이 멈출 때 일어나는 워터해머 등이며, 이러한 상태가 단독 혹은 복합적으로 일어난다. 볼탭도 여러 가지로 개선되어 워터해머가 일어나지 않는 것도 있으나, 이것을 선정할 때는 그 닫힘이 서서히 행하여지 도록 연구 · 제작된 것이 좋다. 구조가 너무 복잡한 것은 도리 어 고장개소가 증가할 수 있다. 최근에 급수설비중에 고장이 가장 많으며 중요한 설비는 정 수위밸브이다. 갑자기 물이 나오지 않을 때는 전자밸브가 고장 이거나 막힘, 또는 메인 스트레이너가 막히는 경우가 있다. (3) 펌프실 침수원인 및 대책 ① 침수원인은 수위조절밸브의 고장이나 플렉시블 및 밸브 류가 파손되는 경우이다. ② 수위조절밸브가 고장나서 물이 멈추지 않으면 지하저수 조의 넘침관으로 배출되나 유입되는 물이 배출되는 양보다 많 을 경우 점검구 등을 통하여 외부로 유출되고 유출된 물이 펌 프실 입구로 유입 또는 지하저수조 벽체의 방수불량으로 침수 된다. ③ 플렉시블 및 밸브류의 파손으로 침수되는 경우 플렉시 블의 특성상 일시에 파손되지 않으나 부분적으로 파손되어 펌 프실 및 MCC 판넬이 침수된다. 특히 첵밸브는 파손이 자주 일어나므로 평소 점검을 자주한다. ④ 침수방지대책으로는 저수조 수위가 설정위치보다 올라 가면 감시할 수 있는 기능인 저수조의 고수위경보(HI 알람) 기능을 수시 점검하고 플렉시블은 부분 파손되더라도 MCC 의 침수를 방지하기 위하여 보호조치를 한다. (4) 방로 및 도장 급수설비에 있어 배관의 방로는 손상되기 쉬우므로, 파손된 개소가 있으면 즉시 수리한다. 방로시공의 끝부분의 단면처리 가 좋은 것은 문제가 없으나, 그것이 나쁜 것은 그곳에서 결 로한다. 흔히 배관의 결로로 인하여 배관재 외부부식이 문제 된 사례가 많다. 급수, 급탕, 배수 기타 각종 배관에는 각각 지정색의 도장 을 한다. 재도장 할 시기는 일률적 일 수는 없으나 3 년에 1 회 정도는 되어야 한다. 또 배관의 나사부분에는 특히 주의 하여, 방청 도장을 한다. 도장작업 과정에서 평시의 보수관리 시에는 발견할 수 없었 던 현상을 발견하게 되어 사고를 미연에 방지한 예도 있어 도 장은 녹슬음의 방지뿐만 아니라 점검업무라 할 수 있다. 4.2 급수설비의 주요 점검사항 상시 급수설비를 점검하고, 운전일지를 남겨 변화가 있을 때는 즉시 원인을 규명하여 정상적인 운전상태를 유지하며, 보수할 경우에는 시설물(장비)이력카드에 기록해 둔다. 설비의 주요 점검사항과 고장원인 및 조치요령은 표 5 및 표 6 과 같다. 4.3 급수설비의 동절기 동파예방대책 (1) 각종 배관노출 및 동파가 우려되는 개소를 사전에 철 저히 점검, 보온과 외부 노출 되는 배관에는 동결방지밸브를 | {}
27e8dad3-d958-499e-a00e-ad9608bb4dbc | 5권.pdf | 1.12-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 5 급수설비의 주요점검사항 ¦ 점검항목 ¦ 점검사항 ¦ 점검주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프 ¦ · 펌프 스트레이너의 청소 여부 · 압력계 지침의 정상 여부 · 직결상태 점검 · 진동 및 축의 마모상태 · 축베어링의 손상 여부 · 윤활유의 주유 상태 · 패킹박스의 누수량 · 마그넷트 스위치의 작동 여부 ¦ 주 1 회 일상 일상 월 1 회 월 1 회 주 1 회 일상 일상 ¦ ¦ 부대설비 ¦ · 누수 및 지지철물의 손상 여부 · 배관의 이음부, 접합부의 부식 또는 누수여부 · 각종 밸브의 작동상태 및 누수 여부 · 배관의 보온상태 양호 여부 · 배기팬 작동상태 · 펌프실 벽체 및 바닥누수 여부 ¦ 일상 일상 일상 일상 일상 일상 ¦ ¦ 자동제어 ¦ · 기능의 이상 여부 · 단자의 이상 여부 ¦ 일상 일상 ¦ ¦ 조작반 ¦ · 500 V 급 메가로 측정(절연상태) · 대지간 절연저항치 0.2 MQ 이상 · 전선과 기기 및 단자의 조임 상태 이완 여부 · 조작반 내의 먼지는 없는가 ¦ 월 1 회 규정치 이하면 배기팬을 동작시켜 건조시킴 6 개월에 1 회 점검 일상 ¦ 표 6 고장원인 및 조치요령 ¦ 고장상태 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 양수불능 ¦ · 펌프 및 흡입관의 만수 불완전 · 흡입수두가 너무 높을 때 ¦ · 공기제거 및 만수 · 공기제거 및 만수 ¦ ¦ 원동기 과부하 ¦ · 회전수가 너무 빠를 때 · 회전방향이 반대일 때 · 회전차에 이물이 걸렸을 때 · 축심이 엇갈렸을 때 ¦ 모타 교체 모타결선 조정 청소제거 일치되도록 조정 ¦ ¦ 진동, 소음 발생 ¦ · 마모 또는 이물질의 부착으로 회전차 불균형 · 윤활유의 부족 · 기초가 견고하지 못할 때 · 축심이 엇갈렸을 때 ¦ 회전차 균형조정 보충 기초보강 조정 ¦ ¦ 과열 ¦ · 회전차에 이물질이 걸렸을 때 · 주축이 휘어졌을 때 · 베어링의 마모, 균열 · 윤활유의 부족 ¦ 청소제거 교환 교환 보충 ¦ ¦ 무부하 ¦ · 전압이 지나치게 낮다 · 과부하 · 배전선의 용량부족 ¦ 전압측정, 한전에 전압시정 요청, 부하를 가볍게 하거나 용량이 큰 것으로 교체 배전선을 굵은 것으로 교환 ¦ ¦ 부하가 걸리지 않을 경우 ¦ · 삼상전압의 불평형 ¦ 평형삼상전압 공급 ¦ ¦ 갑자기 속도가 떨어진다 ¦ · 코일의 충간단락 · 개폐기의 접촉불량 · 과부하 · 전압강하 ¦ 전문공장에서 수리 개폐기 교환 부하를 가볍게 한다 한전과 협의 시정 ¦ ¦ 전혀 회전하지 않는 경우 ¦ · 코일의 단선(1 상) · 고정자와 회전자의 접촉 · 개폐기의 불량 · 시동기의 접촉착오 · 과부하 ¦ 전문공장에서 수리 전문공장에서 수리 개폐기 교환 바르게 접속한다 부하를 가볍게 한다 ¦ ¦ 소리가 없다 ¦ · 코일의 단선 · 조작회로의 접촉 불량, 단선 및 정전 · 개폐기의 불량 ¦ 전문공장에서 수리 회로점검 시정 한전에 문의 개폐기 교환 ¦ | {}
5d93efaa-4e09-466f-82fa-b1bcf3a9b91e | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-9 설치하거나 전열선 등을 감아 조치한다. (2) 건물의 지반침하로 인하여 지하피트 내부로 찬 공기가 유입되어 배관이 동결되지 않도록 한다. (3) 건물 지하피트와 수직덕트의 밀폐유무를 점검하여 보 완하고, 지하피트 출입문 및 현관 출입문, 계단실 창문을 반드 시 닫아둔다. (4) 단지 내 급수간선 제수밸브 박스 내에 물이 고여 있는 지 사전점검하고 방수조치 한다. (5) 시 수압이 양호하여 직수공급이 가능한 지구는 옥상탱 크를 사용하지 않고 입상관의 물을 완전 퇴수하고 직접 공급 한다. (6) 기상변화에 유의 하여 기온이 강하할 경우에는 방송 등을 통하여 입주자에게 동파를 예방하도록 알려야 한다. (7) 이미 동결된 배관은 미지근한 물로부터 점차 뜨거운 물을 사용해야하며, 헤어드라이, 토치램프, 해빙기 등 적절한 방법으로 해빙 조치한다. (8) 세대가 비어 있는 경우에는 세대보일러 및 각종 배관 내의 물을 완전히 퇴수시켜야 한다(퇴수밸브로 완전히 퇴수가 어려운 경우에는 에어콤프레셔 등을 이용하여 퇴수시킨다. 특 히 계량기내부에 고인물은 반드시 회수해야 한다). 5. 급탕설비의 유지관리 5.1 급탕배관 1) 배관 급탕배관에서 가장 문제로 되는 것은, 배관재료를 강관으로 한 경우, 적색의 녹물이 나오는 것이다. 70°C 전후의 온수는 철을 부식시키기 가장 쉬우므로 주의 한다. 급탕배관에 동관이나 스테인리스관을 사용해도 주철제 밸 브를 사용하거나, 방열기의 내면이 철이면 화학반응 때문에 철부분이 부식되므로 부식억제재를 투입하는 등 그 방지책을 고려한다. 2) 보온 및 도장 이에 관해서는 제 4.1(4)의 급수설비의 항에 준한다. 5.2 저탕탱크의 점검 보수 1) 온도의 유지 급탕설비에서 가장 중요한 사항의 하나가 온도의 유지이다. 온도가 너무 높으면 화상을 입을 우려가 있어 위험할 뿐만 아니라 계통내의 배관이나 기기의 노화도 빨라진다. 또 너무 낮으면 온수가 낭비되기 쉽다. 일반적으로 사용에 지장 없는 범위(종래, 표준온도는 60~65°C 이었으나 에너지 절약측면에 서 특별한 경우를 제외하고 50~55°C 정도로 유지한다)로 저 탕탱크의 온도를 유지하고, 온도를 필요이상으로 올리지 않도 록 주의 한다. 특별히 고온을 요하는 접시 세척기나 식기소독 기는 해당기기에서 재가열하여 사용하는 것이 일반적인 방법 이다. 저탕탱크의 온도유지에 관한 고장에는 다음과 같은 점을 들 수 있다. (1) 급탕온도가 너무 올라간다. ① 온도조절밸브의 조정불량. ② 온도조절밸브의 기구의 고장에 의한 작동불량. (2) 급탕온도가 올라가지 않는다. ① 증기압이 낮거나 고온수온도가 낮다. ② 증기량이 부족하다. ③ 온도조절밸브의 조정불량, 작동불량. ④ 응축수가 환원되지 않는다. ⑤ 사용량이 너무 많거나 저탕량이 부족하다. 2) 저탕탱크의 재질과 방식 저탕탱크 관체의 재질이나 방식 방법은 생산업체에 따라 다르다. 따라서 그 고장과 대책도 각각 다르다. 최근에는 저탕탱크의 재질은 거의 스테인리스강이 사용되 고 있으나 관체에 강판을 사용하고 글라스라이닝을 하거나, 방식을 위해서 탱크본체 내에 전극을 삽입하여 전기방식을 꾀 하기도 한다. 이밖에 방식을 위하여 마그네슘봉을 탱크본체 내에 설치하 는 경우도 있다. 또 저탕탱크 주변의 배관은 강관과 동관이 연결되는 경우 가 많은데, 이것은 이종금속접촉부식으로 이어진다. 이 때문에 이 둘의 결합에는 절연성이 큰 합성수지나 고무 가스킷을 이 용한 절연 유니온 또는 절연 플랜지 등의 절연이음쇠를 사용 해야 한다. 3) 탱크본체 검사 (1) 저탕탱크를 전부 배수하여 맨홀뚜껑을 열어 탱크를 자 연 냉각시킨 후 가열코일을 반출한다. 그런 다음 탱크 내의 탕 때나 슬러지 등의 부착상황, 부식이나 녹발생 상태를 잘 점검 함과 동시에 가열코일 표면의 오물의 부착상태 등을 조사 한 다. 이때 탱크 내부를 충분히 환기한다. (2) 스테인리스강제의 저탕탱크에 있어서의 특기사항은 적수대책에 효과 적이기는 하지만 응력부식에 의한 균열도 발생한다. 스테인리스강제 저탕탱크의 보온에 있어서는 유리면이나 암면 등의 보온재는 용존염소이온이 포함되어 누수 시 보온재 에 물이 침투해 보온재속의 염소이온을 용출시켜 스테인리스 강제의 산화피막이 파괴되어 부식이 될 수 있다. 따라서 보온 재는 용존염소 이온이 들어 있지 않은 퍼라이트 보온재를 사 용한다 (3) 청소 후, 리벳류, 탱크본체의 피치 등을 면밀하게 검사 하여 필요에 따라 기록사진을 찍는다. 또한 맨홀뚜껑의 패킹, 기타 계기용의 패킹은 새것으로 교환하기 위해 예비품을 준비 한다. 또한 탱크 내 정비작업 시에는 강제 와이어 브러시는 절대 로 사용해서는 안 된다. 산화피막이 파괴되어 그 부분에 녹이 발생하거나 부식되기 때문이다. 4) 부속기기의 점검 수리 수위계, 온도계 등은 오래 사용하게 되면 오차가 심하게 되 | {}
9032458b-5f50-41aa-9e17-d1e6c3b5139f | 5권.pdf | 1.12-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 므로, 탱크본체 검사 시에 함께 검사한다. 오차가 심할 때는 신품과 교환한다. 온도조절밸브나 열동식 트랩의 벨로즈는 제조회사에 따라 내용년수에 차이는 있지만 영구적인 것은 아니므로 사용 후 수년이 지난 것은 제조회사에게 검사시켜 교환할 필요가 있는 것은 바꾸도록 한다. 5) 운전보수 다음 사항을 주의 한다. ① 온도를 지나치게 올리지 않는다. ② 급탕온도를 기록한다. 되도록 자동기록장치를 설치한다. ③ 응축수펌프의 환원수량에 주의 한다. ④ 급탕사용량을 기록한다. 5.3 온수기의 안전한 취급 1) 온수기의 고장과 대책 온수기는 순간식과 저탕식이 있으며, 그 사용목적과 사용 장소에 따라 쓰임새가 다르다. 주로 사무실 등에서 탕비실을 설치하여 전기나 가스를 사 용하는 국소식 직접가열급탕방식을 사용한다. 국소식 직접 가열방식의 가장 큰 문제점은 중앙급탕방식과 는 달리 직접 입주자나 사용자가 점화 및 소화를 담당하는데 있다. 따라서 각 탕비실마다 온수기의 취급방법을 명시하고, 기기고장의 경우에는 설비 담당자와 관내 유관기관의 전화를 명시해둔다. 탕비실은 가스를 다루는 곳이기 때문에 환기는 꼭 필요하 다. 매일 기본적으로 점검해야 할 일은 환기팬 작동여부와 사 용하지 않을 때 탕비기가 꺼져 있는지 확인하는 것이다. 2) 정기검사 온수기는 그 사용 상태에 따라 일정기간을 정하여 정기검 사를 실시한다. 그때, 급수 · 급탕 · 가스 · 전기 · 환기의 각 설 비에 대해서는 함께 점검하고 미비한 곳이 있으면 개선하여 설비전체로서 안전한 것으로 해 둔다. 정기적으로 다음과 같 은 점검표를 토대로 가스탕비기의 점검 · 정비를 실시한다. ① 본체 외부의 오손상태 및 본체의 설치상태 ② 가스 누출여부 ③ 가스고무 호스의 손상상태 및 캡상태 ④ 버너 및 파일럿 버너의 오손상태 ⑤ 착화상태 및 연소상태 ⑥ 실내의 배기상 태 ⑦ 급탕온도의 적부 ⑧ 수면계 및 플로트 스위치(볼탑)의 동작상태 ⑨ 누수 유무 6. 배수설비의 유지관리 6.1 배수배관 1) 배관류 ① 파이프샤프트 내에 대해서는 급수관의 관리에 준한다 (제 4.1(1) 참조). ② 배수횡주관의 관지지철물의 탈락이나 볼트 · 너트의 풀 어짐을 점검하고 배관구배를 시정한다. ③ 주철관의 납코킹이나 접속개소에서의 누수 유무를 점검 한다. ④ 상기 원인으로 인한 방로재의 얼룩짐 유무를 점검한다. ⑤ 배수관의 변형, 특히 아래로 처지거나 휩, 또는 대변기 와의 접합개소의 형태를 점검한다. ⑥ 배수펌프의 워터해머 유무를 조사한다. 2) 청소구 배수설비의 청소구는 배수관의 고장 시, 그 수리를 위하여 설치한 것이며, 그 위치는 미리 확인한다. 또 청소구의 플러그 는 즉시 떼어낼 수 있도록 건설 준공 후, 한번 떼어내어 나사 부에 그리스를 발라 다시 끼우고, 항상 손질하여 두어 사고 시에 플러그가 관에 녹슬어 달라붙어, 풀어낼 수 없는 일이 생기지 않도록 한다. 3) 통기관 옥상에 개구한 통기관의 말단에는 새가 집을 짓거나, 먼지 가 부착하여 공기유통이 저해되는 경우가 있다. 따라서 부식 이 되지 않는 재료로 방충망을 설치하는 것이 바람직하다. 4) 포집기 배수설비에서 포집기내에는 배수중의 이물질이 분리되어 모이므로 정기적으로 청소하여 이물질을 제거하고 포집기내 부의 청소 · 손질을 한다. 또 꺼낸 이물질은 회수할 수 있는 것은 회수하고, 폐기물은 소각이나 적당한 방법으로 처리하여 절대로 배수관내로 유입 하지 않게 한다. 5) 우수관 배수설비에서 우수배수관은 보통, 최대강우량 100 mm/h 를 기준으로 하여 설계되어 있겠지만 그 배수계통에 불량개소가 있으면, 우수 시에 기능을 다할 수 없어 사고를 일으킬 우려 가 있으므로, 일상의 점검을 면밀하게 한다. 동시에 옥상이나 베란다의 루프드레인의 점검, 손질을 정기적으로 한다. 때때로 루프드레인이 막혀 있거나, 종이나 먼지가 덮여져 있어 옥상 우수를 처리하지 못해 큰 사고로 되는 경우가 있다. 또한 우수 는 오수정화시설의 용량에 영향을 미치므로 절대로 일반 잡배 수관에 유입되지 않도록 한다. 특히 발코니 부분에 세탁기를 설치하는 것은 지붕우수관과 혼합될 우려가 많으므로 신중하 게 검토한다. 6) 옥상배수관과 배수피트 급배수설비에서 배수설비인 옥상배수관은 건물외벽에서 밖 으로 1.0 m 인 위치로부터, 공공하수도에 도달할 때까지의 부 지 내에 있는 중요한 배수관이다. 따라서 이 배관과 배수피트 에 오수 . 오물이 정체하지 않도록 항상 점검 · 정비하여야 한 다. 즉, 배수피트의 맨홀뚜껑을 열고, 피트의 바닥에 오수나 오물이 정체하여 있을 때는 배관이 막혀 있거나, 또는 배관구 배가 부족한 때이다(예를 들면 준공 후 지반침하로 인하여 배 관이 역구배로 되는 일도 있다). 또 구배가 너무 크면 오물이 | {}
d122920a-a72f-4def-b122-980dc7675cd0 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-11 피트바닥에 정체하고 오수만 흘러가게 된다. 배수피트 바닥의 인버트(invert) 시공이 적당하지 않은 경 우에는 그 부분에 오물이나 종이 등이 걸려서 남는다. 배수피 트는 옥상배수관의 청소구와 같은 역할을 하는 것이므로, 그 설치위치는 항상 명확하게 되어야 한다. 토사의 침입 등으로 매립되지 않도록 월 1 회는 점검 · 청소할 필요가 있고 또 설치 위치는 준공도 등에 정확하게 표시한다. 6.2 배수설비의 고장과 대책 배수설비 기능의 유지관리 포인트는 역시 급수설비의 경우 와 마찬가지로 담당자의 오감에 의한 일상적인 순시점검에 있 다. 배수설비의 경우 급수설비에 비해 자칫하면 점검 및 정비 를 경시하는 경향이 있다. 설비담당자가 급수설비에 대하여 잘 알고 있어도 배수설비에 대해서는 관심도가 낮아 설비 전 체상에 대해 충분히 파악하지 못하는 경향이 있다. 배수설비의 유지관리 체크포인트는 다음과 같다. ① 잡배수계통, 오수계통, 우수계통 등 배수배관계통 파악 ② 분류방식인지 합류방식인지, 단관시스템 등 배수시스템 의 확인 ③ 파이프샤프트의 위치, 계통 그리고 계통별로 어느 배수 관은 어느 파이프 샤프트인가. ④ 통기관 배관의 상태, 대기(��) 개구부의 위치 및 상태 ⑤ 청소구 위치는 적정하며 관청소하기는 쉬운가? 특히 청 소구 부근에 장애물은 없는가? ⑥ 누수사고가 발생할 경우 횡지관 아래의 상태 ⑦ 주방 배수계통의 상황 ⑧ 싱크대의 벨트랩 및 막힘 유무, 쓰레기 혼입유무 ⑨ 화장실 세정수 시스템, 대변기나 소변기의 세정수량 및 표 7 배수설비의 고장과 대책 ¦ 고장의 상태 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소변기의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 껌 · 담배꽁초 · 휴지류에 의한 막힘 2. 소변기를 씻을 때의 세제중의 클린저에 의한 막힘 3. 상기 클린저와 소변찌꺼기의 부착에 의한 막힘 4. 시스턴(cistern)의 흐름 회수부족에 의한 막힘 ¦ 1. 수압, 공기압 등으로 불어내거나 소변기를 떼어 내어 청소 2. 상동(약품으로는 용해되지 않음) 3. 약품의 유입 또는 분해청소 4. 상동, 평상의 유수량을 증가시킨다. ¦ ¦ 대변기의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 신문지 등 딱딱한 종이를 흘렸을 때 2. 한 번에 대량의 종이를 써서 흘렸을 때 3. 연필 · 빗 · 화장품병 · 수첩 등이 떨어져 흘렸을 때 4. 유수부족에 의한 때 ¦ 1. 시간을 길게 잡아 종이를 경화시켜서 스테이크 와이어, 스포이트, 수 압, 공기압 등으로 뚫어본다. 2. 적합한 종이의 경우는 시간이 가면 흐른다. 3. 1.을 해본다. 서양식대변기는 떼어낸다. 동양식 대변기는 천정속에서 배수관을 떼어낸다. 4. 플러시밸브를 조정해서 수량을 많게 한다. ¦ ¦ 주방의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 소독저, 나이프, 스푼, 포오크 등의 유입 2. 공병, 깡통 등의 유입 3. 야채류, 기타 식물의 유입 4. 디스포저로부터의 배수의 막힘 5. 그리스 포집기에 유지류에 부착, 주방의 이물의 침적 6. 기타의 막힘 ¦ 1. 트랩을 해체하고 배수관의 일부를 떼어내서 꺼낸다. 2. 상동 3. 기계적 장비사용 청소 4. 기계적 장비사용으로 하거나, 약품을 쓴다. 이후 유수를 많게 한다. 5. 유지, 침착물의 제거청소 6. 주방배수는 유지물의 부착으로 막히기 쉽다. 정기적으로 약품유입이 필요 ¦ ¦ 배수본관의 배수 가 나쁘다. ¦ 1. 고형물의 유입 2. 유지류와 세제거품 및 기타와 의 혼합부착에 의한 막힘(새 건물에서 3~4 년 정도가 지나면 일어난 다). 3. 부식 등에 의한 막힘 ¦ 1. 딱딱한 물건은 배관의 일부를 떼어낸다. 부드러운 것은 기계장비를 이용한다. 2. 캔투울, 약품 유입을 정기적으로 한다. 3. 약품처리 ¦ ¦ 옥상의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 지류, 담배꽁초, 공병 등으로 루프드레인 막힘 2. 먼지 등의 집적에 의한 루프드레인 막힘 3. 루프드레인 주위의 이끼발생에 의한 막힘 4. 건축공사 중, 배수관내에 돌, 철제 등의 낙하 ¦ 1. 옥상전체 및 루프드레인별 청소에 주의 2. 상동 3. 상동 4. 강우량이 많을 때에 배수상태를 조사한다. ¦ ¦ 탕비실의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 싱크대의 걸름 망을 떼어내고 차 찌꺼기나 음식찌 꺼기 등을 버렸을 때 2. 헝겊이나 종이류를 유입시켰을 때 3. 바닥배수의 막힘 ¦ 1. 배수트랩의 분해청소, 또는 스포이트, 기계장비로 청소. 걸름 망을 떼 어내지 않도록 한다. 2. 상동 3. 상동 ¦ ¦ 배수피트의 흐름이 나쁘다. ¦ 1. 모래, 진흙에 의한 막힘 2. 기타에 의한 막힘 ¦ 1. 모래, 진흙의 청소 2. 대꼬챙이, 캔투울 등으로 청소 ¦ ¦ 가솔린트랩의 흐름이 나쁘다. ¦ 1. 모래, 진흙의 침적에 의한 막힘 2. 스트레이너에 종이 헝겊조각 등이 부착했을 때 ¦ 1. 모래, 진흙의 청소 2. 떼어내서 부착물을 제거 ¦ | {}
545cbb4f-cfcd-41db-a219-9f091c517993 | 5권.pdf | 1.12-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 작동시간, 바닥배수구의 막힘 유무 및 상태 ⑩ 화장실 휴지 이외의 사용금지 게시의 유무, 여자 화장실 내의 쓰레기통 비치유무. 이상의 내용을 일람표로 하여 표 7 에 제시하였다. 6.3 배수관의 청소요령 배수관은 청소하기 쉽도록 구부러진 부근에 청소구가 설치 되어 있지만 관세척은 쉽지 않으며 특히 밀폐된 상태에서는 더욱 어렵다. 특히 주방계통의 배수관은 수시로 청소할 필요 가 있으며 관내 부착, 퇴적물 등에 의한 폐색율(���)이 20 ~30%가 되면 청소해야 한다. 배수관의 기능저하 진단기술 로서 다음과 같은 방법이 개발되어 있다. 1) 배수관 기능진단 기술 직접 관 내부에 내시경을 삽입해 조사하는 "내시경에 의한 방법"과 "방사선 시스템에 의한 점검" "X 선 필름을 통한 촬 영방법" 등이 있다. 2) 배수관의 청소방법 배수관이 막혔거나 성능이 떨어졌을 경우 청소하는 방법은 다음과 같다. ① 로드로 꺼내는 방법 ② 프렉시블 와이어를 이용하는 방법 ③ 고압세정수를 이용하는 방법 ④ 압축공기에 의한 방법 ⑤ 약품 세척법 3) 트랩류의 청소 및 관리 트랩은 배수관으로부터 유독가스, 악취, 곤충 등의 침입을 방지하는 목적으로 설치되는 것으로 관트랩과 드럼트랩으로 분류된다. 트랩의 봉수가 감소되면 트랩으로서의 기능을 잃어 공기나 가스가 역류된다. 봉수가 파괴되면 트랩이 무효가 되므로 정기적으로 봉수 확인 및 청소를 실시해야 한다. 봉수가 파괴되는 원인은 자기 사이편 작용, 유도 사이펀 작 용 등이다. 6.4 배수탱크의 유지관리 1) 배수펌프 오수를 장기간 저류하면 부패되기 시작하고 악취 발생의 원인이 되므로, 배수탱크용은 운전을 자주하여 오수의 체류시 간을 단축시킨다. 배수탱크용 펌프는 6 개월에 1 회는 떼어내 정기적으로 점검 · 청소 · 정비하고 필요에 따라 부품교환이나 수리를 한다. 또 배수 탱크의 흡입관 스트레이너와 배수탱크 연통관은 적시 점검하여 부착물을 제거하고 펌프의 운전 및 배수에 지장이 없게 한다. 2) 배수탱크 배수탱크에 유입하는 도중에 포집기가 설치되어 있어도 배 수탱크에는 여러 가지 고형물이나 잡물이 유입하게 되므로 배 수탱크의 청소를 소홀히 하면 펌프의 기능을 손상시키는 원인 이 되고, 또한 제어스위치의 작동이 불확실하게 되기 쉽다. 배 수탱크의 청소는 「수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙」에 의해 6 개월에 1 회 정기적으로 실시하며, 배수탱크의 유입물중 유지류가 많을 때는 자주 회수한다. 3) 모기의 발생방지 지하의 웅덩이에서 생겨난 모기는 산란을 위해 배수탱크에 침입한다. 따라서 배수탱크는 외부로의 개구부에 세심한 주의 를 기울인다. 또 지하수가 침투되어 고이는 용수탱크는 그 유 입배수량이 적을 때 펌프의 운전회수가 적어져 물이 오랫동 안 고이기 쉬우므로 가끔 소독약을 뿌려서 모기 발생을 방지 한다. 6.5 배수탱크의 고장과 대책 일람표로 하여 표 8 에 제시하였다. 표 8 배수탱크의 고장과 대책 ¦ 고장의 상태 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지하 최저부에 항상 물이 괴어 있어 사수가 되기 때문에 모기 발생 ¦ 1. 배수탱크의 수위가 너무 높다. 2. 배수탱크의 물이 썩어 있다(사수가 됨으로써). 3. 모기의 발생원이 된다. ¦ 1. 전극봉 또는 플로우트 스위치의 수위를 내리도록 조절한다. 2. 상동 3. 배수를 좋게 한다(물이 괴는 곳이 없게 한다). ¦ ¦ 잡배수탱크의 표면에 부유물이 두껍게 괴이므로 펌프 자동운전 수위경보의 작동불량 ¦ 1. 주방배수가 많으면 생긴다. 2. 유지류와 세제거품 등의 혼합으로 인해 생김 3. 전극방식의 경우는 이물질 부착으로 작동이 나쁘게 되기 쉽다. ¦ 1. 청소횟수를 늘린다. 2. 상동 3. 플로트스위치 방식으로 한다. ¦ ¦ 오수배수탱크에 모기 발생, 또한 자동 운전, 수위경보의 작동이 나쁘다. ¦ 1. 구조가 방충적 배려 부족 2. 전극방식의 경우는 이물질 부착으로 작동이 나쁘게 되기 쉽다. ¦ 1. 탱크 내에 살충제를 연속투입 시킨다. 외계와 의 출입구를 방충망으로 막는다. 2. 플로트스위치 방식으로 한다. ¦ 7. 배수재이용 및 우수이용설비의 유지관리 배수 재이용은 일반의 생활배수를 재이용설비에서 고도처 리를 한 후, 수세식화장실, 조경용수, 냉각용수, 세차용수 등 의 비교적 위생적으로 지장을 주지 않는 용도에 재이용하는 물을 말하며, 상수도와 하수도의 중간인 중수도라고 한다. 그 러나 중수도는 아직도 역사가 짧고 기술상으로도 많은 문제가 | {}
5f2acf67-b3ef-4f4d-832e-ca8b3fe98783 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-13 있어 많은 보급이 어렵지만 수자원부족 해결책으로 가장 현실 적인 방법으로서 정부에서도 적극 권장하여 점점 늘어나고 있 다. 또한 비교적 수질이 양호한 우수를 간단한 처리를 하여 위 의 용도로 사용하는 설비를 우수이용설비라고 한다. 7.1 원수의 수질관리 건물에서 배출되는 배수는 세면기, 급탕, 잡용수, 주방, 변 기세정수 등이 있으나 그 수질에 따라 각각 처리비용이 다르 므로 사용되는 목적에 따라 그 양을 조절한다. 각종 배수원수 의 수질기준의 예는 표 9 와 같으며 용도별 재이용되는 수질의 기능과 요건은 표 10 과 같다. 재이용수의 수질은 사용처에 따라 요구 수질이 다르나 일 반적으로 다음의 항목이 요구된다. ① 사용처의 요구수질에 만족하여야 한다. ② 위생상 문제가 없어야 한다. ③ 수질이 항상 안정되어야 한다. ④ 경제성이 있어야 한다. ⑤ 시설과 기구의 능력과 내구성에 문제가 없어야 한다. 표 9 배수 종류별 수질의 기준 ¦ 종류 항목 ¦ 세면기 ¦ 냉각탑 브로우 ¦ 욕실 ¦ 기준치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 세면기 ¦ 냉각탑 브로우 ¦ 욕실 ¦ 기준치 ¦ ¦ SS, mg/L ¦ 100 ¦ 10 ¦ 16 ¦ 100 ¦ ¦ BOD, mg/L ¦ 80 ¦ 6 ¦ 50 ¦ 100 ¦ ¦ COD, mg/L ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 80 ¦ ¦ n-핵산, mg/L ¦ 10 ¦ - ¦ TW ¦ 10 ¦ 7.2 배수처리방식과 장해 배수처리시스템을 크게 분류하면 전처리, 주처리, 후처리로 분류되며, 원수의 수량과 수질, 재이용수의 사용목적, 설치공 간, 사용탱크의 크기 등 각종 조건에 따라 처리방식과 사용기 기가 달라지기 때문에 각 시스템에 따라 장해와 그 대책이 다 를 것이다. 배수재이용설비의 일반적인 장해 인자와 그 대책 은 다음과 같다. 1) 스케일 장해 ① 강제블로우에 의한 불순물의 농도관리를 실시한다. 표 10 재이용수의 기능 및 기본적 요건 ¦ ¦ 항목 용도 ¦ 기능 ¦ 기능 ¦ 요건 ¦ 요건 ¦ 요건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ · 설비 기타 기기 대상물에의 영향 ¦ 항목 용도 ¦ 기능 ¦ 기능 ¦ 공중위생 (인체 · 환경) ¦ 인간감각 ¦ ¦ ¦ I 류 ¦ ① 화장실 세정용수 ¦ 저질 ¦ 오물 등을 운반 · 배제 하는 일 ¦ 장해를 일으키지 않을 것 ¦ 인체에 미치는 영향은 거의 없다. 환경위생상의 배려를 요한다. (비데사용등) ¦ 청결감(불쾌감이 없어야 한다. 이하 같음)을 느끼게 하는 것일 것 ¦ ¦ I 류 ¦ ② 공조냉각수 ¦ 저질 ¦ 실내온도를 냉방 또는 난방에 의해 쾌적 환경으로 하는 것 ¦ 장해를 일으키지 않을 것 ¦ 특별한 관계가 없다. ¦ 특별한 관계가 없다. ¦ ¦ II 류 ¦ ③ 자동차 등 세척용수 ¦ 중질 ¦ 차에 등의 더러운 것을 닦고 깨끗이 한다. ¦ 부식이 발생하지 않도록 할 것. 광택이 지워지지 않도록 할 것. 염류를 다량으로 함유하지 않을 것 ¦ 세차의 경우는 관계가 없다. 사람이 세차할 경우에는 경피적 영향 및 오음에 특별히 주의 하여야 한다. ¦ 세차일 때는 관계가 없다. 사람이 세차할 경우는 청결하기만 하면 된다. ¦ ¦ II 류 ¦ ④ 살수 ¦ 중질 ¦ 청량감을 주는 것 방진, 화초, 수목에 수분을 공급하는 일 ¦ 장해를 일으키지 않을 것 (재료 · 재질로 커버할 수 있다). ¦ 특별히 주의 하여야 한다. 경피적 · 경구적 영향이 있다. 노상살수, 화초, 수목 등의 살수에 따라 수질에 차가 있다. ¦ 청결하면 된다. ¦ ¦ II 류 ¦ ⑤ 청소용수 ¦ 중질 ¦ 대상물을 청결하게 하는 일 ¦ 장해를 일으키지 않을 것 (자동기기의 경우와 사람이 직접 사용할 경우와 는 다르다). ¦ 인체 및 그 주변환경에 대하여 특별한 배려가 필요하다. ¦ 자동기기의 경우에는 관계가 없다. 사람이 직접 사용할 경우에는 청결하여야 한다. ¦ ¦ II 류 ¦ ⑥ 연못 · 분수 ¦ 중질 ¦ 레크리에이션 관상(정신위생) ¦ 장해를 일으키지 않을 것 (재료 · 재질로 커버할 수 있다). ¦ 경피적 및 경구적 영향에 특별히 배려하여야 한다). 금붕어 등의 서식이 가능할 것. 환경위생적 배려가 필요하다(비발 · 비산). ¦ 청결해야 한다. ¦ | {}
30c6eae1-78d9-474a-94c1-d077f53e3781 | 5권.pdf | 1.12-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ② 강제블로우의 자동화(도전률계 사용) ③ 스케일분산제 사용 ④ 냉동기 스케일팩터의 변경(1/10 000 → 2/10000) ⑤ 수질의 고도처리화(탈염 탈알카리) 2) 슬라임 장해 ① 강제블로우의 자동화에 의해 불순물의 농도관리를 정확 ② 처리수질의 고도화(유기 및 암모니아의 제거)하게 실시 한다. ③ 슬라임 방지제의 주입 ④ 냉동기스케일 팩터의 변경(1/10000 → 2/10000) 3) 부식 장해 ① 배관재료, 재질을 상향 조절한다. ② 부식방지제의 주입 7.3 우수이용 방식과 수질관리 우수는 원수의 수질이 양호하므로 우수를 간단히 처리하여 잡용수로 사용하고 있으며 앞으로 수자원의 고갈로 인한 사용 범위는 점차 많아질 것이다. 우수의 용도는 배수재이용수와 유사하여 변기 세정수, 조경 용수, 냉각탑 보급수 등으로 이용되는데 대기 중의 NOx, SOx 등의 용해에 의해 산성이 되며 산성비는 많은 문제점을 야기 시키므로 초기 강우시의 집수는 피한다. 또한 공기 중의 먼지, 조류배설물, 낙엽 등을 제거하기 위한 여과 장치, 침사장 치, 염소살균장치 등을 수시 점검한다. 우수의 처리수는 pH 등의 수질을 점검하고, 잔류염소가 0.2 mg/L 이상 유지되도록 하여야 하며, 처리수가 탱크 내에 너 무 오래 저류되지 않도록 관리한다. 8. 위생기구설비의 유지관리 8.1 위생도기의 청소 · 손질 위생도기의 특징은 더러움을 덜 타고 더러워지면 금방 눈 에 띄어 청소가 용이하다는 것이며 이것은 위생도기의 이점이 기도 하다. 도기의 표면은 매끄러워 오물은 세척수에 의해 체류하지 않고 씻겨 나간다. 따라서 이 도기의 표면, 즉 유약면이 손상 되지 않도록, 청소 · 손질을 하여야 한다. 사용상의 간단한 더러움은 수세만으로 깨끗하게 되고, 심한 더러움도 중성세제 등으로 닦으면 심한 더러움이 아닌 이상 깨끗하게 된다. 도기의 청소에는 연마사나 철선으로 된 수세 미와 같이 입자가 거친 것을 사용하여서는 안된다. 이런 것을 쓰면 유약면에 가는 홈이 생기고, 그 후부터는 도리어, 이 홈에 때가 생기게 되고 또 배관에도 철선으로 된 수세미 등이 유입하여 관을 막히게 하는 경우도 있다. 8.2 동양식 대변기의 유지관리 오물이나 종이는 변기, 트랩, 배관, 배수피트 등에 체류하지 않고, 공공하수도나 오수정화조까지 흘러야 한다. 이 때문에 아래와 같이 수세식 화장실은 사용상의 주의 가 필요하다. ① 화장지 이외의 것은 사용하지 않는다. ② 화장지는 예비품을 반드시 준비하여 둔다. ③ 화장지 이외의 것을 넣기 위한 오물통을 반드시 비치 한다. ④ 세정장치의 고장은 즉시 수리한다. ⑤ 세정수를 필요 이상으로 절약하지 않는다. 8.3 서양식 대변기의 유지관리 거의 모든 점에서 동양식 대변기와 같으나, 동양식 대변기 에 비하여 급수, 배수의 접속개소가 눈에 보이므로, 누수가 있 으면 즉시 발견되어 수리하기도 쉽다. 서양식 대변기의 점검 요령은 다음과 같다. ① 세정밸브, 스퍼드금속구, 바닥플렌지 등에서의 누수에 주의 한다. ② 세정밸브의 수량에 주의 한다. ③ 변기뚜껑은 장기간 사용하면 부착부분에 파손이 일어나 기 쉽다. 또 변좌의 파손에 주의 한다. 8.4 동양식 대변기의 고장과 대책 일람표로 하여 표 11 에 표시한다. 서양식 대변기에 대해서 도 이것과 거의 같다. 8.5 소변기의 유지관리 세척수의 부족은 배수관에 소변의 스케일이 부착되어 배수 관을 막히게 하는 최대원인이다. 연립소변기의 자동세척장치 에서는 각 소변기에 평균하여 세척수가 흐르도록 세척관에 워 셔를 넣거나 해서 조절한다. 소변기가 막히는 또 한 가지 큰 원인은 소변기 내에 담배 꽁초, 껌, 성냥개비 등이 들어가게 되는 것이다. 따라서 공공 용으로 사용되는 곳에서는 이들에 대처하는 수단을 강구하여 둔다. 즉 꽁초통을 설치하여 두거나 소변기에 걸름쇠를 두는 것도 한 방법이다. 소변기는 때때로 아래와 같이 청소한다. 소변기배수구의 걸 름쇠마개를 떼어내고 소형 휴대용 펌프에 긴 고무호스를 연결 하고 그 선단에는 걸래를 감아 그것을 배수구에 압입하여 다 량의 압력수를 흘리면, 소량의 부착물은 제거되어 배수의 흐 롬이 좋게 된다. 이 경우 소형 휴대용펌프를 사용하지 않고 고 무호스를 세면기나 싱크의 수도꼭지에 연결하여 사용하면, 크 로스커넥션이 되므로 역류하여 상수를 오염시킬 수 있으므로, 절대로 금지한다. 8.6 수세기와 세면기의 고장과 대책 세면기 유지관리의 체크포인트는 다음과 같다. 트랩 파봉의 | {}
1e67c0d8-24de-4809-ad95-bdc64f773d84 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-15 표 11 동양식대변기의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급수누수 ¦ 1. 급수관의 누수 2. 세정밸브를 쓰지 않는데도 누수한다(시간이 감에 따라 누수가 심해진다). 3. 세정밸브를 쓰면 누수한다. (가) 세정관(세정밸브와 도기스퍼드의 사이) 노화 부식 (나) 스퍼드금속구의 설치불량 (다) 도기의 균열 (라) 고무스퍼드가 경년사용으로 인해 파손됨 ¦ 1. 급수관의 밸브를 닫는다. 2. 타일을 떼어 급수관을 파내고, 급수관 이음쇠를 교환한다. 3. 세정관(세정밸브와 도기스퍼드의 사이)의 교환 (가) 타일을 파내서 교환한다. (나) 교환 (다) 교환 (라) 스퍼드 금속구를 교환한다. 고무스퍼드는 쓰지 말 것 ¦ ¦ 결로 ¦ 세정밸브 세정관의 결로를 누수로 착각할 때가 있다. ¦ 닦아낸다. ¦ ¦ 배수누수 ¦ 세정밸브를 쓰면 누수 1. 변기의 균열 2. 변기의 배수관의 접속개소에 틈이 생기고 있다. 3. 배수연관의 변형, 탈락 4. 변기의 플랜지부 파손 5. 플랜지 볼트의 풀어짐 ¦ 1. 변기를 교환한다. 2. 배수관을 떼어내 퍼티(putty)를 다시 채운다. 3. 지지 금속구를 다시 고치고, 배수관의 변형부분을 수리한다. 4. 변기의 교환 5. 볼트를 다시 쥔다. ¦ ¦ 기타의 누수 ¦ 급배수관 이외의 누수 1. 변기와 바닥 또는 타일과 의 접합부에 틈이 생겼다. 2. 바닥 씻기 또는 바닥에 물을 흘렸을 때 샌다. 3. 바닥관통급수관의 구멍 메우기가 불완전하다. ¦ 1. 변기와 바닥 또는 타일과 의 틈에 방수재를 채운다. 2. 바닥 씻기를 하지 말고, 걸레질을 한다. 3. 구멍을 충분히 메운다. ¦ 표 12 수세, 세면기의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 누수 ¦ 1. 배수구 금속구, 트랩배수관 각부의 접속불량 2. 폴업(pop-up)과 트랩본체와 의 연결봉 불량 ¦ 1. 배수구 금속구와 도기와 의 접속 확인 접속 너트부의 패킹교환 2. 접속너트부의 접속확인, 연결봉의 패킹교환 ¦ ¦ 배수불량 ¦ 트랩의 막힘 ¦ 1. 슬라이드 이음부의 캡너트를 풀어 트랩을 떼어내서 부착되어 있는 이물질을 제거, 청소한다. 2. 트랩 저부의 플러그가 있는 것은 그 플러그를 풀어내어 철사로 이물질을 제거한다. 3. 수세기, 세면기에 만수하여 스포이트를 밀어 넣어 흡수함으로써 배수시킨다. ¦ ¦ 가끔 악취 발생 ¦ 트랩의 봉수파괴 ¦ 1. 모발 등의 이물질을 제거한다. 2. 오버플로내의 더러움을 청소한다. 3. 인접한 기구간의 연관(통기관의 유무)을 조사한다. 4. S 트랩의 수직 높이가 과대하고, 또한 통기관이 없어 사이편 작용에 의해 봉수가 깨어지는지 조사한다. ¦ 점검과 토수구 공간의 확인, 급수압력의 조정, 배수상황의 확 인, 누수의 점검 등이다. 세면기의 고장과 그 대책은 일람표로서 표 12 에 표시한다. 8.7 위생철물의 유지관리 수도꼭지 기타 위생철물이나 부속철물은 반드시 매일 손 질한다. 위생철물에는 손을 씻은 물이 묻기도 하고 지문이 묻기 쉬우나 그것을 그대로 방치하면, 결국에는 금속기구 위에 얼룩과 같은 흔적을 남기고, 녹의 원인이 된다. 위생금속기구의 청소에는 반드시 천이나 스펀지를 사용하 고 절대로 연마사나 철사로 된 수세미와 같이 금속표면을 상 하게 하는 것을 사용하지 않는다. 위생 금속 기구에는 여러 가지가 있으나 이들 중 ① 긴 몸 통수도꼭지, ② 욕조혼합수도꼭지, ③ 대변기 세정 밸브, ④ 소변기세정밸브의 고장과 이에 대한 대책을 표 13 ~ 표 16 에 표시하였다. | {}
d8518156-8a9a-4499-b8c0-1bd1607e5855 | 5권.pdf | 1.12-16 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 13 긴 몸통수도꼭지의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물이 멎지 않는다. ¦ 1. 고무패킹에 홈이 있음 2. 고무패킹의 노화(형태치수의 변화) 3. 고무패킹의 재질부적합 4. 밸브패킹과 본체의 시트 간에 이물질이 끼어 있다. 5. 수도꼭지시트면의 홈에 고형이물질이 끼인 채로 수도꼭지를 세게 닫음으로써 생긴다. 6. 수도꼭지가 겉돌아 간다(경연마모에 의한 것). 7. 핸들이 겉돌아간다. 이것은 핸들과 스핀들의 고정불량이거나, 핸들의 균열 때문이다. ¦ 1. 패킹의 교환 2. 상동 3. 급탕의 경우는 내열성 패킹으로 교환 (예 : 아스베스토스 화이버디스크) 4. 밸브패킹을 떼어 내고 이물을 제거한다. 밸브패킹을 교환 5. 수도꼭지를 교환 6. 수도꼭지를 교환 7. 핸들을 교환한다. 밸브대를 교환한다. 고정나사의 풀어짐을 조인다. ¦ ¦ 누수 ¦ 1. 패킹누르개의 누수 2. 수도꼭지의 부착나사부 누수 3. 접속소켓의 균열 4. 수도꼭지 엘보의 균열 5. 수도꼭지부착용 단관 또는 접속 소켓의 나사 가공 불량 ¦ 1. 패킹의 교환 2. 수도꼭지를 다시 고쳐 끼운다. 3. 접속소켓의 교환 4. 수도꼭지 엘보의 교환 5. 교환 ¦ ¦ 수도꼭지부착부가 흔들거린다. ¦ 수도꼭지용 엘보의 벽 내 고정불량 또는 입상관의 지지 금속구 불량 ¦ 목조벽일 때는 벽내의 부재에 고정한다. 콘크리트벽의 경우는 수도꼭지용 엘보의 외주의 구멍을 충분히 메운다. ¦ ¦ 물이 잘 나오지 않는다(직결 급수). ¦ 1. 포말장치의 망이 찌꺼기등 이물질로 막힘 2. 양수기필터가 이물질로 막힘(수도본관부터의 녹부스러기 등). 3. 수도꼭지의 밸브가 헐거움(수압이 낮은 경우에 많다). ¦ 1. 포말장치의 거름망을 청소한다. 2. 양수기의 필터를 청소한다. 3. 수도꼭지를 교환 ¦ ¦ 붉은 물이 나온다. ¦ 1. 배관에 흑강관을 쓰고 있거나 사용회수가 적다(체류수로 되어 있다). 2. 저수탱크 또는 옥상탱크 내에 녹이 슬어 침전하고 있다. ¦ 1. 색이 맑아질 때까지 방수한다. 2. 탱크 내부를 청소하여 재 도장한다. ¦ ¦ 수도꼭지의 이상음 ¦ 1. 수압이 높은 동일계통에 급속 폐지 수도꼭지 (예 : 원터치식 수도꼭지)가 있을 때 2. 동일계통에 자동 폐지 수도꼭지가 있다. 3. 동일계통의 배관에 있는 다른 수도꼭지의 밸브패킹이 노화되어 있다. 4. 배관 중에 공기가 괸 곳이 있다. 5. 수도꼭지를 약간 열면 소리가 난다(패킹이 홈 상으로 되어 있다). ¦ 1. 급속폐지 수도꼭지에 워터해머흡수기를 설치한다. 2. 자동폐지 수도꼭지에 워터해머흡수기를 설치한다. 3. 노화한 수도꼭지의 밸브패킹을 교환한다. 고무제보다 아스베스토스 화이버 디스크가 좋다. 4. 배관에 공기배출 밸브를 설치하거나 요철배관을 고친다. 5. 패킹의 교환 ¦ 표 14 욕조용 혼합 수도꼭지의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물이 멈추지 않는다. ¦ 1. 급탕용의 밸브 패킹은 열 때문에 노화되기 쉽고 손상되기 쉽다. 2. 레버식 핸들의 하부와 수도꼭지본채간의 패킹 시이트에 밀착되지 않음 ¦ 1. 내열성의 밸브패킹으로 교환 2. 밸브패킹이 얇아졌으므로 교환 ¦ ¦ 물이 나오지 않는다. ¦ 1. 열 때문에 밸브패킹이 유연해져, 패킹시이트에 밀착되고 있다. 2. 순간식 탕비기에 의한 급탕 방식에 있어 포말장치부 혼합수도꼭지를 쓰고 있지 않는가. ¦ 1. 분해하여 밸브패킹을 교환 2. 포말장치를 제거하여 토수량을 많게 한다. ¦ | {}
9254e078-f728-4efa-8560-60f1465ca9e1 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-17 표 15 변기 세정밸브의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물이 계속 흐른다. ¦ 1. 피스톤밸브가 완전하게 폐쇄되지 않는다. ¦ 1. 수압실에 연통하고 있는 작은 구멍 막힘을 가는 철사로 뚫는다. 2. 피스톤과 실린더의 갈아 맞춤부의 손질(녹슬음 등을 헝겊 등으로 닦아 낸다). 3. 릴리프밸브의 밸브시트 패킹 교환 4. 피스톤밸브의 밸브시트에서 이물질 제거, 또는 패킹 교환 ¦ ¦ 물이 나오지 않는다. ¦ 핸들부분의 고장, 누름대와 릴리프밸브의 틈이 벌어져, 릴리프밸브를 작동시키지 못함 ¦ 1. 누름대를 새것으로 교환 2. 누름대와 릴리프밸브사이의 틈이 1 mm 정도가 되도록 워셔를 끼운다. ¦ ¦ 물이 너무 나온다. ¦ 1. 수압이 너무 높다. 2. 변기의 수류가 너무 세서 물이 튄다. 3. 토수시간이 너무 길다. ¦ 1. 개폐나사를 조인다. 2. 상동 3. 조절나사를 열어, 토수시간을 10 초 내외로 조절한다. ¦ ¦ 수량부족 ¦ 1. 대변기의 수류가 완만하다(오물이 남는다). 2. 토수시간이 너무 짧다. ¦ 1. 개폐나사를 충분히 연다. 개폐나사를 열어도 수량이 변하지 않을 때는 급수관 막힘을 조사 2. 조절나사를 푼다. ¦ ¦ 워터해머 ¦ 1. 폐지 시에 1 회 일어난다. 2. 폐지 시에 연속적으로 일어난다. ¦ 1. 조절나사를 폴어, 토수시간을 길게 한다. 피스톤을 교환(실린더와 의 틈이 마모되어 크게 되고 있다). 2. 배관 중에서 에어포켓이 있다. 공기배출밸브를 고려한다. 어느 경우나, 워터해머 흡수기를 설치한다. ¦ ¦ 누수 ¦ 핸들부분의 패킹 마모 ¦ 누름대로의 패킹을 교환 ¦ ¦ 도난 ¦ ¦ 도난방지 덮개를 붙인다. ¦ 표 16 소변기 세정밸브의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수량부족 ¦ 토수 시간이 짧다. ¦ 1. 개폐나사를 충분히 열어 둔다. 2. 토수량을 되도록 많게 한다. ¦ ¦ 물이 계속 흐른다. ¦ 피스톤밸브가 완전히 강하, 폐지하지 않는다. ¦ 1. 피스톤과 실린더의 갈아 맞춤 부분 손질 2. 푸시버튼 밸브시트 부분의 이물질을 제거 ¦ ¦ 물이 나오지 않는다. ¦ 푸시버튼과 수압실의 연통공이 막힘 ¦ 토수실에 연통하는 작은 구멍을 막히게 하는 이물질을 제거 ¦ 참 고 문 헌 1. 日本 建築セ ン ター, 給排水 設備基準 同解�, 1976. 2. 일본 후생성 환경위생국, 급배수설비의 유지관리지침, 1979. 3. 환경부, 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙, 1991. 4. 환경부, 먹는 물 관리법, 2007. 5. 건설교통부, 저수탱크 설치 및 관리제도, 1992. 6. (사)대한설비공학회, 급배수 위생설비 기술기준, 1999. 7. 대한주택공사, 시설물관리지침, 1999. 8. 주택관리공단, 시설관리 매뉴얼, 2011. 9. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 1 쇄, 2011, 제 4 권 제 1 편 제 8 장 유지관리 | {}
bbb707ae-867f-47e6-b6c3-7fa03735feb7 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-1 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1. 코드의 필요성 1.1 코드의 개념 1) 코드란 코드(code)에 대한 사전적 의미는 규약(��), 규범(��), 관례(��, 법도(��) 등으로 모두 법을 뜻한다. 건설 분야에서의 코드는 공사결과 에 대한 성능을 보증하기 위한 최소한의 기술적 기준으로 국민에게 안전한 시설과 환경 을 제공하기 위한 것이다. 법률학적으로는 "코드는 법(law)의 한 종류이다"라고 정의 한다. 다만, 법과 코드 간의 근본적인 차이점은 "법은 항상 유 효(��)하며 강제성을 가지는데 반하여 코드는 그렇지 않다 (The law is always valid and enforceable, whereas code might not always be)"는 것이다 1). 이는 법에는 벌칙 (罰則)이 있지만 코드에는 벌칙이 없음을 말하는 것이다. 그 러나 법에는 벌칙이 있는 대신 그 벌칙 적용에 대한 유효기간 이 있다. 반면 코드는 벌칙이 없지만 코드 내용에 대한 유효 기간은 무한하다. 그러므로 관여한 건설공사에서 사고가 발생 하지 않는 한 문제 될 일이 없지만, 일단 어떠한 종류의 나쁜 일이라도 발생된 후에는 관여했던 모든 기술자는 책임에 대하 여 자유롭지 못하게 된다. 벌칙이 없었던 코드였지만 사고 후 에는 책임여부 판단의 척도가 된다. 코드의 규정을 기준으로 잘잘못을 판단하기 때문이다. 이것이 바로 "코드가 갖는 권위 (�威, authority) 이다. 명문화된 조항이 없다고 벌칙이 없 는 것이 아니었던 것이다. 모든 법에는 제정 취지(趣旨)가 있다. 코드도 마찬가지다. 코드에서는 기술자를 벌칙의 유무에 상관없이 기술적인 판단에 의해서 할 일은 한다고 본 것이다. 즉 코드의 취지는 자발적인 행동에 기초한 것이며, 기술자를 성인(��)시 한 것이다. 2) 코드의 형태 우리의 설계기준(����)이나 시방서(���)와 같은 두 가지 형태가 있다. 전자는 기본이론으로부터 데이터까지의 모든 기술적인 내용 을 포함하며 보통 기술기준으로 번역되어 사용되며, 이해를 돕 기 위하여 사진, 그림, 도표, 수식 등을 가급적 많이 사용한다. 후자는 공사의 기준을 제시하는 것으로 설명을 위주로 하 며 필요한 데이터 정도만을 포함한다. 여기에 사용된 데이터 는 설계기준으로 제시된 것 중에서 공사에 해당되는 부분만 발췌된 것이다. 두 가지의 코드는 모두 설계, 시공, 제조, 유지관리 등의 전 공정에 적용되는 것임에도 불구하고, 일반적으로 설계기준은 설계에만, 시방서는 공사에만 적용하는 것으로 이해되는 경향 이 많다. 3) 코드의 체계 1) 참고문헌 1, p.11 코드는 법 제정과 마찬가지로 제재(��)권한 즉 공권력(公 ��)이 있는 국가기관(authority having jurisdiction)이 나 이로부터 위임을 받은 단체에 의해서만 제정된다. 법-시행령-시행규칙과 같은 체계가 있는 것처럼, 코드는 국가 주도로 제정된 코드(국가코드, national code)와 지방정 부나 공공기관에서 제정한 코드(단체코드, local code)로 구 분된다. 전자는 국가 내에서 이루어지는 모든 공통적인 공사에 그 효력이 미치는 것이며, 후자는 해당 지방정부나 공공기관에서 발주하는 공사의 특수성이나 지역적 특성이 감안된 것으로 제 한된 지역이나 특정 조직에서 관리 감독하는 건설사업에만 그 효력이 미친다. 이 외에, 다른 구분으로 모델코드(model code)라는 용어 가 사용(미국의 경우임)되기도 하는데 이는 공용(��)코드 라는 의미이다. 즉 한 기관이나 조직에서만 제한적으로 사용 되는 것이 아니라, 둘 이상의 기관이나 조직에서 공동으로 사 용되는 코드라는 뜻이다. 그러므로 국가제정 코드나 단체제정 코드 모두 모델코드에 해당된다. 미국의 경우를 보면 NPC 는 국가가 제정한 것이니 당연히 공용코드이고, UPC, SPC, boca 의 NPC 와 IPC 는 단체가 제정한 공용코드인 것이다. 1.2 위생설비 코드 1) 국제적 기술기준-NPC 위생설비분야에는 국제적으로 코드가 많을 뿐만 아니라, 아 주 잘 만들어져 있다. 위생설비를 기술분야를 통털어 "가장 잘 정립된 방법과 기준을 가지고 있는 분야 2)"라고 일컫는 이 유이다. 이 장에서 다루는 것은 국가제정코드이면서 기술기준을 위 주로 한 것이다. NPC3)는 미국이 1955 년에 제정한 National Plumbing Code 의 약자로 위생설비 분야의 대표적인 코드이며, 오늘날 전 세계 위생설비의 기본이 된 것이다. 국가가 제정한 국가코 드이며, 코드의 할아버지(grandaddy of code)로 경칭(��) 될 뿐만 아니라 4), 이 코드의 기초를 다지는데 기여한 후버와 헌터 두 사람을 현대적인 급배수설비 기술기준의 아버지 5)로 기록하고 있다. 자연 발생적으로 우리나라의 위생설비의 기본 이 되었다. NPC 에는 설비공사의 각 시스템에서 어떤 밸브를 어떻게 써야하는지, 그리고 왜 써야 하는지를 가장 잘 규정하고 있다. 2) 참고문헌 2 3) 참고문헌 3 4), 5) 참고문헌 2. Herbert C. Hoover (1874~'64)와 Roy B. Hunter (1893~'73), The fathers of modern plumbing codes are really Herbert C. Hoover and Roy B. Hunter. | {}
bfc75dc6-ac43-40c7-aeac-bb0f7228f111 | 5권.pdf | 1.13-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 그 외의 단체코드이면서 모델코드로는 SPC6), UPC7), boca NPC8) 가 있고, 1900 년대 초에는 단체코드를 관장하는 기관 9)들 이 참여하여 ICC10)를 구성하고 1955 년에 IPC(International Plumbing Code)를 제정하였다. 이들 모두는 공사용 시방서 이며 여기에 사용된 데이타는 NPC 를 기본으로 한다. IPC 에 "International"을 붙인 것은 두 가지 측면으로 해석된다. 첫 째는 코드의 관리 주체 입장에서는 그들이 제정하여 사용하는 코드가 자국에서 뿐만 아니라 국제적으로도 활용도를 높이기 위한 방법 즉 판촉의 일환이며, 둘째는 거의 유사한 성격의 단체코드(SPC, UPC, bocca NPC)를 각각 유지관리 하는 일이나 사용 지역을 구분하는 것(사용자 입장)이 비효율적일 이기 때문에 점진적으로 단체코드의 단일화를 위한 전초 작업 으로 볼 수 있다. 2) HASS-206 일본의 국가코드로 1967 년 위임을 받은 공기조화냉동공학 회에서 제정된 기술기준 이다(후에 SHASE 로 바뀜). NPC 를 기본으로 했기 때문에 대부분 같은 용어, 데이터를 사용지만, 수압과 같은 일부 데이터는 일본인의 물 사용 습관에 맞게 수 정되었을 뿐만 아니라 부하계산 방법 등 일부는 일본 고유의 방식들이 사용되어 NPC 와는 다른 부분이 많다. 그러므로 HASS 기준으로 설계를 하는 경우는 처음부터 끝까지 HASS 를 따라야하며 NPC 와 혼용해서는 안 된다. 3) 건축기계설비 설계기준 2003 년에 초판이 제정되었으나, 모델로 한 것은 UPC 였 다. 말하자면 미국의 서부지역 19 개 주에서 주로 적용되는 공 사시방서를 기술기준을 모델로 했던 것이다. 초판 발행 후 전문가들의 지적에 의하여 방향이 잘못 된 것임을 알게 되었고, 개정 작업에 돌입하여 2005 년에 개정판 이 나왔다. 이때부터 NPC 를 모델로 하였다. 한국전쟁 이후부 터 미군을 통하여 자연적으로 전수 되어 이미 국내 설계에 깊 게 적용되고 있기 때문이기도 하지만, 다른 어떤 코드보다도 NPC 의 내용이 방대하고 정밀하기 때문이다. 오랜 동안의 설 계상 오류를 바로 잡을 수 있는 즉, NPC 와 HASS 를 혼용함 에 따른 문제점을 해결할 수 있는 근거가 되었다. 6) Standard Plumbing Code(SPC). 1933 년 National Association of Master Plumbers 에서 제정했고, 1942 년 개정되었다. 미국 동남부 14 개주(zone 3)에서 사용. 7) Uniform Plumbing Code(UPC). 1938 년 Western Plumbing Officials 에서 제정했고, 현재의 UPC(LAPMO 관리)의 초본이다. 미국 서부 19 개주 (zone 1)에서 사용. 8) National Plumbing Code(NPC). 1940 년 BOCA 에서 제정했으며, National Code 인 NPC 와 명칭이 같으므로 혼동을 피하기 위해 제정한 단체명을 붙여 boca NPC 로도 쓴다. 미국 동북부 19 개주(zone 2)에서 사용. 9) * BOCA(Building Officials and Code Administrators International Inc.) (사)건축공무원 및 국제 코드 관리인 협회. 1915 년 설립 * SBCCI(Southern Building Code Congress International) (사)남부국제 빌딩코드조합 * IAPMO(International Association of Plumbing and Mechanical Officials) 10) International Code Council Inc. (사)국제코드 위원회. 1955 년 IPC(Inter- national Plumbing Code) 초판 발행 2. 밸브사용 기준 2.1 밸브의 종류 유체를 제어하는 기구인 밸브는 위생설비 시스템을 갖추는 데 있어서도 아주 중요하다. 유량, 압력, 온도, 수위 등을 조절 하고 흐름의 단속이나 방향 전환 등이 모두 밸브에 의해서 이 루 어지기 때문이다. 그러므로 밸브를 용도에 맞게 잘 선정하 고 적소에 설치해야 효율적인 시스템이 갖추어질 수 있음은 물로, 운전이나 사후 유지 관리가 편리해 진다. 사용되는 밸브 는 정지밸브, 조정밸브와 수도밸브이다. 1) 정지밸브 기계설비의 어떤 분야에서든지 공통으로 가장 많이 사용되 는 것으로, 주된 용도는 필요시 전폐(��, full close)했다가 보수 유지 등의 목적을 달성한 후에는 다시 전개(��, full open)하여 사용하는 밸브이다. 종류에는, 글로브, 게이트, 첵, 볼, 버터플라이, 다이아프램, 플럭 밸브 등이 있다. 상세 내용 은 4 권 36 장의 밸브을 참고하기 바란다. 2) 조절밸브 압력, 온도, 유량 등의 정해진 목표 값에 근접하도록 조절 해 주는 밸브로, 정지밸브는 고정된 개도(��, stem lift)로 사용되는데 비하여 조정밸브는 항상 개도가 변화된다. 즉 포 트의 단면적이 늘었다 줄었다를 반복한다. 온도조절밸브, 유량조절밸브, 감압밸브, 안전밸브, 전자밸 브, 역류방지밸브, 진공 방지밸브, 동결방지밸브 등으로 감지 부, 조절부, 조작부를 따로 따로 구성하고 있는 형태와 모든 기능이 밸브 내부에 들어있는 내장형(builtin type)이 있다. 이 장에서 언급되지 않은 사항은 4 권 31 장의 밸브를 참조하 기 바란다. 3) 수도밸브 물을 사용하는 위생기구 등에 설치되어 사용되는 밸브이다. 수도꼭지(faucets), 지수(��)밸브, 분수(�水)밸브, 볼탭 등이 이에 속한다. 이런 종류의 밸브는 고유유량특성이 퀵오 프닝 이므로 밸브 스템의 리프트가 작아도 즉 밸브를 조금만 열어도 토출량이 급격하게 증가된다. 이는 물을 사용하는 사 람의 편의 를 고려한 것이다. 상세 내용은 8 장 위생기구설비를 참고하기 바란다. 2.2 밸브의 재료 1) 밸브 몸통 위생설비 특히 음용수 배관계통에 사용되는 밸브는 몸통 (body)을 기준으로 할 때 재료공학적으로 표 1 에서와 같이 금속제품과 비금속 제품으로 대별된다. 그러나 제조를 위한 측면에서는 복잡한 형태를 만들기 위하여 주로 주조(��)방 법을 사용하기 때문에 주조성 또한 중요한 요소가 된다. 급수나 급탕설비에 대해서는 물에 영향을 주지 않는 재질 을 시용해야 함으로 청동제가 주로 사용되고, 특수한 경우에 | {}
03938417-2228-462f-ba98-413a6039bcb4 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-3 표 1 밸브 재료 ¦ 구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속제 ¦ 청동(bronze), 강(steel), 스테인리스강, 주철, 주강(carbon steel)등 ¦ ¦ 비금속제 ¦ 프라스틱 ¦ 는 스테인레스제 사용을 규정하기도 하지만, 이는 소구경의 경우이고 대구경에서는 트림의 요소는 물에 영향을 주지 않는 재질을, 몸통 내부는 코팅한 주철제가 사용된다. 최근에는 밸브의 용도가 다양해지고, 기계적 성질은 물론 내식성 등의 요구 조건도 복잡해져서 듀플렉스 스테인레스, 모넬강 등 특수한 재질의 고가 제품들로 생산되고 있어 선택 의 폭이 넓어졌다. 2) 씰과 0 링 밸브 트림의 요소 중에는 스프링과 같이 금속재료인 것과 씰이나 O 링처럼 비금속 재료가 같이 사용되어야 한다. 금속 인 경우는 밸브 몸통의 재질과 유사한 온도와 압력범위를 갖 지만 비금속재료의 경우에는 이보다 낮다. 따라서 밸브의 최 고 사용 압력과 온도 범위를 확정할 때에는 이와 같은 구성 요소들의 특성도 감안하지 않으면 안 된다. 밸브의 성능을 유지하기 위해서는 트림의 요소들이 마모가 안 되거나 덜 되어야 하므로 재질에 대한 여러 가지 규제가 있다. 씰이나 O-링은 밸브 내부유체가 누설되지 않도록 하기 위하여 사용 되는 것으로 유체의 종류, 온도, 압력 등에 따라 적용하는 재질이 다르다. 3) 밸브의 상용압력 밸브를 사용할 때에는 사용조건 즉 물의 온도와 압력을 고 려하여야 한다. 보통 최고 사용압력으로 표시되는 상용압력 은 밸브를 구성하는 여러 가지 재료를 모두 고려한 것이 아니 다. 밸브 몸통을 기준으로 그것도 가장 유리한 온도조건, 즉 상온에서 사용될 경우를 상정한 것이다. 그러므로 실제 환경 에서의 온도 조건은 패킹이나 씰 등의 재료별 최고 사용압력 을 고려하지 않으면 안 된다. 유체의 온도가 높으면 높을 수록 사용할 수 있는 압력이 낮아지는 것은 밸브 몸통뿐만 아니라 패킹이나 씰 등의 재질도 동일하기 때문이다. 2.3 밸브에 관한 대표적인 코드 기계설비나 플랜트분야를 막론하고 국제적으로 통용되는 밸 브에 대한 제조 규격이나 기술기준(성능기준)을 정하여 관리 하고 있는 기관이나 단체들은 ANSI, ASTM, API, MSS11) 등이며, 성능 인증 업무를 담당하는 단체들로는 FCCC&HR, IAPMO, AWWA, ASSE, UL, FM 등 이다. 11) 참고문헌 5. 제조업체로 구성된 단체에 의하여 만들어진 볼밸브에 대한 성능규격 (MSS SP- 110). 그 외에도 MSS SP-25(Marking), 61(Pressure Test), 71(Ends) 등이 있다. SP 는 Standard Practice 의 약자. 2.4 공종별 밸브 설치 1) .위생배관에 설치되는 밸브 여러 종류의 밸브들이 배관계통의 어느 부분이나 위치에 설치되어 그 기능을 발휘하고 있는가를 보여주는 예가 난방과 급탕을 겸용하는 보일러이다. 그림 1 은 일반적인 중앙난방 시스템에서 난방과 급탕 경용 보일러를 사용하는 경우 보일러 주변에 설치되는 밸브 종류를 보여주는 것이다. 정지밸브와 조정밸브 두 가지 종류의 총 17 개 밸브가 설치되었다. 대부분 설치 목적이나 용도가 확실하 게 이해가 되지만, 우리의 현장에서는 설치되지 않는 것들이 다수다. 설계단계에서부터 이러한 목적 밸브들이 고려되지 않 기 때문이다. 특히 F 의 역류방지밸브(backflow pre venter, BFP)는 드레인 배관을 통하여 오염된 물이 역류하여 급수나 급탕 쪽으로 들어가지 않도록 즉, 음용수 오염을 방지하기 위 한 것이다. 세이프티릴리프밸브(B)가 이상 압력 발생 시 보일 러폭발을 미연에 방지하기 위한 것처럼, 음용수 오염사고를 방지하는, 일종의 안전밸브 이다. 위생설비에도 다른 공종과 마찬가지로 모든 범주의 밸브들 이 사용된다. 그 내용을 요약정리하면 표 2 와 같다. 이와 같이 여러 가지의 밸브들이 시스템에 설치되어야 하 는 이유는 물을 사용하는 사람에게 적합한 환경을 제공하며, 유지관리의 편의 를 위함이다. 내용 중 일부는 국내 코드에도 ![image](/image/placeholder) (�)9約約7, 병 병 (주))원급 开始终端 황 합 14 ⑮ m 9 12 ⑯ 급수인입 ⑨ ⑩ 0 ⑩ ⑥ 7 수 펌프 0 ⑩ 5 ⑧ 퇴수 퇴수 ① 급수량조절밸브, ② 안전밸브(보일러자체), ③ 프레셔릴리프밸브 (급탕가열코일), ④ 자동온도 조절(혼합)밸브, ⑤ 유량조절밸브(급탕 코일), ⑥ 역류방지밸브, ⑦ 퍼지/밸런싱밸브, ⑧ 퇴수 밸브(보일러), ⑨ 첵밸브, ⑩, ⑪ 볼밸브, ⑫ 팽창탱크, ⑬ 밸런싱밸브, ⑭ 첵밸브 ⑮ 감압밸브 ⑯ 급탕 템퍼링 밸브, ⑰ 열팽창조절밸브 그림 1 보일러 주변의 밸브 | {}
1f0027fe-284f-43a2-ba36-52586be9e668 | 5권.pdf | 1.13-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 식기세척기 - 필요한 차단밸브 얼음제조기가 진 있는 냉장고 세면기 대변기 대변기 세면기 욕실그룹용 차단밸브 욕조 주 4)참조 ) 파우더룸용 차단밸브 주 4)참조 세면기 대변기 욕조 온수 가열기 건물인입밸브 세탁기 급수관 수도꼭지 주)1. 건물용 상수 차단밸브는 건물 내로 공급되는 물 전체를 차단 할 수도 있고 또한 건물 배관 내의 물 전체를 퇴수시킬 수도 있어야 한다. 2. 글로브 밸브는 온수보일러용 차단밸브로 사용할 수 없다. 3. 온수보일러는 급수배관과 분리할 수 있어야 하므로 필요한 경우에는 차단밸브를 추가로 설치한다. 4. 파우더룸이나 욕실그룹 내에 설치된 위생기구에 각각 차단밸브가 부착되는 경우는 파우더룸이나 욕실그룹을 전체를 차단할 수 있는 밸브는 없어도 된다. 2 개의 욕실그룹이 단일 관으로 급수되는 경우의 차단밸브는 1 개만 설치한다. 5. 변기와 세면기에는 통상적으로 급수관과 의 연결부위에 설치하는 조절밸브가 포함 되지만 차단밸브는 이와 별개 이다. 6. 헤더(manifold)식 공급방식에서의 각기구용 차단밸브는 헤더측에 설치한다. 그림 2 단독주택 배관의 차단밸브 설치지점 ![image](/image/placeholder) 대변기 세면기 단독주거단위 욕조 주방싱크 욕실그룹 대변기 세면기 단독주거단위 욕조 주방싱크 욕실그룹 - 필요한 차단밸브 01 입상관밸브 주) 1. 1 개 입상관으로 두 가구 이상에 급수하는 경우에는 입상관 하단에 차단밸브를 설치한다. 2. 한 가구의 어떤 기구가 차단됨으로 인하여 다른 가구에서도 어떤 기구의 급수가 차단되지 않도록 한다. 3. 가구 내의 모든 기구에 어떤 형태이던 차단이 가능한 밸브가 설치되면 가구 전체용 차단 밸브는 설치하지 않아도 된다. 4. 파우더룸이나 욕실그룹 내의 모든 기구에 개별 차단밸브가 설치되면 파우더룸이나 욕실그룹 전체용 차단밸브는 설치하지 않아도 된다. 한 가구 내에 있는 2 개의 욕실그룹이 단일관으로 급수되는 경우에는 하나의 차단밸브를 사용할 수 있다. 5. 변기와 세면기에는 통상적으로 급수관과 의 연결부위에 설치하는 조절밸브가 포함되지만 차단밸브는 이와 별개 이다. 6. 가구 내에 있는 각 기구들에 설치된 모든 차단밸브는 그 가구 내에서 접근이 용이해야 한다. 그림 3 아파트 배관의 차단밸브 설치지점 | {}
67552c4e-ce91-45ba-ba3a-534f23b509ea | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-5 표 2 위생설비 공종별 밸브 사용기준 ¦ 설비별 ¦ 용도 ¦ 밸브명 ¦ 사용목적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 스톱 밸브 ¦ 게이트밸브, 그로브밸브, 첵밸브, 볼밸브, 버터플라이밸브, 다이아프램밸브, 콕 ¦ 유로 차단 ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 역류방지밸브, 진공브레이커 ¦ 역류방지(오염방지) ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 유량조절밸브 ¦ 탱크로의 유입량 조절 ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 진공방지밸브 ¦ 압력탱크나 수직관의 진공방지 ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 김압밸브 ¦ 미국: 550 kPa (80 psi)1 한국: 400 kPa (60 psi) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 압력 밸런싱 밸브, 서머스타틱 밸브 또는 자동 믹싱 밸브 2 ¦ 단독 샤워/샤워·욕조: 혼합유체 온도제어(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 자동온도조절 및 혼합밸브 3 ¦ 단일 배관의 다수 샤워: 혼합유체 온도제어(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 물 온도 제한 기구 4 · ¦ 욕조와 월풀: 혼합유체 온도제어(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 상동 ¦ 공공용 수세기구(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 상동 ¦ 업소용 헤어/샴푸 싱크 스프레이: 혼합유체 온도제어(40°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 온도 작동식 유량조절밸브(TAFR)5 ¦ 혼합유체 온도제어(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 압력 밸런싱 인라인 혼합 밸브 6 ¦ 혼합유체의 온도를 안정적으로 유지 ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ temperature actuated mixing valves7 ¦ 급탕계통용 ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 릴리프밸브와 자동가스차단기구 ¦ 급탕용 ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 퇴수밸브 ¦ 온수가열기용 ¦ ¦ 오수 배수 ¦ ¦ 배수역류방지밸브 ¦ 오배수 역류방지 ¦ ¦ 오수 배수 ¦ ¦ 사이펀 방지밸브(볼콕) ¦ 세정탱크 역류방지 ¦ ¦ 오수 배수 ¦ ¦ 트랩플라이머밸브 ¦ 트랩의 봉수보급 ¦ 주) 1. NSPC 10.14.6. 시스템의 수압을 80 psi (550 kPa) 이하로 유지해야 하거나 또는 고압의 급수 시스템으로 해서는 안 된다는 것이 아니라, 높은 수압이 작용해야 하는 시스템에서는 감압을 시켜서 기구 등에는 80 psi 이상의 수압이 가해지지 않게 한다는 것이다. 즉 운전 중의 실제수압이 80 psi 를 초과 하더라도, 배관 재료와 장비 등의 상용 압력은 순간적인 압력 상승을 포함한 최대압력에 대하여 안전하여야 한다. 2, 3, 4, 5, 6, 7 은 참고문헌 4 참조. 사용을 규정하고 있지만, 밑줄 친 밸브들은 국내에서는 아직 사용되지 않는다. 이는 완전한 물 사용 환경을 만들 수 있는 시스템 조건을 갖추지 못하고 있음을 뜻한다. 2) 건물별 밸브 설치 (1) 차단밸브 설치 이유 건물의 물 공급과 배수 배관에 차단밸브를 설치하는 기준 은 매우 상세하게 규정되어 있다. 건물 특히 주택의 배관에 있어서 차단밸브 설치를 상세하게 규정하는 이유는 최적의 물 사용 환경의 제공과 동시에 관리의 편의 를 위한 것이다. 사람이 물에 의해 데이거나, 수압이 높거나 낮아서 사용에 불편이 없도록 하고, 유지관리상 배관 내 유체를 차단해야 할 필요가 있을 때 가장 효율적으로, 즉 가장 최단 구간에만 물 의 공급이 차단될 뿐 나머지 구간이나 부분에는 영향을 주지 않으며, 또한 누구라도 신속하게 응급조치를 취할 수 있도록 함이다. 다음의 몇가지 대표적인 예를 보자. (2) 단독주택 배관의 차단밸브 그림 2 는 주택의 위생배관에 차단 밸브를 설치하는 지점과 왜 이런 것들을 설치해야 하는지를 설명하는 것이다 12). ① 다음의 ②, ③, ④의 경우를 제외한 각각의 대변기, 세 면기, 주방싱크, 세탁기, 바싱크, 비데, 건물 외벽에 설치하는 다용도 수도꼭지나 마당 또는 정원용 수도꼭지, 급수장치 및 기구 등 급수되는 모든 기구에는 차단밸브를 설치한다. ② 내부에 설치된 기구 중의 일부에만 차단밸브를 설치하 는 파우더룸 13) 또는 욕실그룹에는 파우더룸이나 욕실그룹 별 로 전체를 차단할 수 있는 밸브를 설치한다. ③ 단독주택, 2 개의 욕실 또는 파우더룸 내의 기구에 대해 서는 차단밸브를 겸용으로 설치하거나 한 그룹으로 고려해도 될 경우는 그룹별로 차단 밸브를 1 개만 설치해도 된다. 그러 나 기구들이 단일 배관이 아니고 각각 분리된 관에 연결된 경 우라면 각각에 차단밸브를 설치한다. ④ 아파트 등의 집단주택에는 가구 내에 설치된 기구별은 물론 그룹별로도 급수가 가능하며, 한 가구의 밸브가 차단 되 더라도 다른 가구의 급수에는 지장을 주지 않으므로 가구별로 12) 참고문헌 6. 10.12.4 13) 변기 1 과 세면기 1 을 갖춘 화장실. 1/2 욕실그룹 이라고도 한다. | {}
f1d25ae5-5cc0-4ad6-97ae-4559173276fb | 5권.pdf | 1.13-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 1 개나 2 개의 차단밸브를 설치하면 된다. 다만 그 밸브는 접근 이 용이하고 조작하기 편리한 위치에 설치되어야 한다. ⑤ 자폐밸브나 니들밸브는 차단밸브로 사용할 수 없다. (3) 공동주택 배관의 차단밸브 설치 그림 3 은 아파트와 같은 공동주택에서의 위생배관에 차단 밸브를 설치하는 기준이다. 한 가구만 전용으로 사용하는 주 택에 비하여 건물의 시설 자체가 공동으로 사용되는 만큼, 한 집에서의 행위가 다른 집에 불편함을 주는 등의 영향을 미치 지 않도록 함 이다. 또한 밸브를 설치하는 것뿐만 아니라 설 치하지 않아도 되는 경우를 설명하고 있다 14). (4) 입상관의 차단밸브 15) 2 개 층 이상으로 연결되는 급수 입상관에는 매 층마다 분 기되는 수평지관에 차단 밸브를 설치한다. (5) 기구에 설치하는 밸브 16) 다음의 기준은 앞에서 언급한 관리의 편의 성 외에, 소위 에 너지 절감과 안전, 그리고 역류방지 즉 음용수 오염방지 및 사용할 수 있는 밸브의 종류까지를 고려한 것으로, 우리나라 기계설비에서는 적용하지 않거나 무시되는 내용이 포함 되어 있다. ① 개별기구의 차단밸브. 주거목적 이외의 용도로 사용되 는 건물에 설치된 각각의 위생기구나 장치의 급수관에는 밸브 또는 다른 차단가능 기구를 두어, 필요 시 위생기구나 그 기 구가 설치된 방까지의 급수를 차단할 수 있도록 한다. 밸브는 접근이 용이한 위치에 설치되어야 하며, 특히 건물 외벽에 부 착된 다용도 수도꼭지나 마당 또는 정원용 수도꼭지는 건물 내부에서 조절과 차단이 가능하도록 차단밸브를 설치하여야 한다. 호텔의 객실이나 모텔 등은 주거용으로 간주된다. ② 온수 가열기용 밸브. 각 온수보일러 급수관에는 그림 4 와 같이 차단밸브를 설치한다. 급탕관에 차단밸브를 설치하 면, 보일러나 저탕탱크에 부착된 안전장치를 떼어내지 않고도 보일러 유지보수가 가능하다. 차단밸브로 사용 할 수 있는 것 은 게이트밸브, 볼밸브, 프럭밸브 또는 버터플라이 밸브이다. 3) 차단밸브에 대한 접근성 17) 이상에서의 모든 밸브는 조절이나 유지보수를 위해 접근이 용이해야 하며, 통이나 박스 안에 설치되는 경우는 공구 사용 이 가능하도록 여닫을 수 있는 문이나 패널을 부착한다. 가스 공급계통의 어느 지점에서 화재가 발생한 경우를 가 정해 보자. 불을 발견한 사람은 즉시 가스배관 계통의 차단밸 브를 닫아서 가스가 더 이상 공급되지 않도록 한다. 그런데 차단밸브가 안 보인다거나, 차단밸브가 있어도 쉽게 접근할 수 없도록 높은 곳이나 구석에 설치되었다면 사고는 커질 수 밖에 없다. 14) 참고문헌 6. 10.13.4 15) 참고문헌 6. 10.12.5 16) 참고문헌 6. 10.12.6~10.14.16 17) 참고문헌 6. 10.12.9 18) full-flow type 즉 full-port 를 갖는 밸브를 뜻한다. ![image](/image/placeholder) 급탕 급수 급탕차단밸브 급수차단밸브 (선택사항) 릴리프밸브 승인된 배출장소로 연결하는 릴리프밸브 배수관 배수밸브 침적관 주)1. 급수 공급관의 차단밸브는 온수보일러의 정상적인 작동 시는 물론 유지보수시나 급탕관 퇴수 시에도 필요하다. 2. 급탕관에 차단밸브를 설치하면 급탕관내 온수를 퇴수하지 않고도 유지보수가 가능 하다. 3. 안전(릴리프)밸브는 어떤 차단밸브에 의해서도 작동이 방해되어 서는 안 된다. 4. 차단밸브는 전개 시 배관과 동일한 단면적(full port)을 가지며 만수상태 18)로 흐를 수 있어야 한다. 글로브 밸브는 온수보일러 용 차단밸브로 사용할 수 없다. 그림 4 온수보일러 배관의 차단밸브 3. 위생설비용 밸브 3.1 역류방지밸브 1) 용도 역류방지밸브는 오염된 물이 급수쪽으로 역류하여 음용수가 오염되는 것을 방지하기 위해 크로스커넥션(cross connection) 부에 설치한다. 모든 위생설비 코드에서 설치범위와 설치방법 에 대한 상세한 기준 19)을 제시하고 있는 중요한 기구이다. 배관 내부를 흐르는 유체의 상태가 눈에 보이지 않는 것처 럼, 역류가 발생하여 음용수가 오염되는 과정도 직접 눈으로 확인 할 수 없다. 그래서 그 결과 에 대한 심각성을 인식하지 못하는 경우가 많다. 급배수 위생설비가 물의 오염방지를 기 본으로 하고 있다는 것에 대한 의미를 올바로 인식해야 한다. 2) 오염의 정도와 오염의 원인 (1) 오염의 정도. 음용수가 더러워진 정도를 표현하는 용어 로는 불쾌성오염(不快性, pollutant)과 위해성오염(���, contaminant)이다. 불쾌성오염이란, 그 물을 먹었다 해도 질 병이나 사망의 원인이 될 정도는 아니지만, 심미적 불쾌감 (aesthetically objectionable)을 주는 정도를 말하고, 위해 성오염이란 질병이나 사망의 원인이 되는 정도의 심각한 오염 을 표시 한다. (2) 오염의 원인. 이러한 음용수 오염의 원인은 하류의 오 19) 참고문헌 7. 위생편 제 1 장 총칙 2.3, 제 3 장 3.4, 참고문헌 8. 02010 급수설비공사 3.5.6~3.7.1, 3.9.2, 02015 급탕설비공사 3.9.2(3) | {}
93961147-9d27-40fc-8bac-17dd8771ec20 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-7 염된 물이 크로스커넥션 부를 통하여 상류 즉 음용수 계통으 로 역류되기 때문이다. 그 역류가 발생하는 이유는 배관계통 에서의 압력변동에 따른 역압이나 역사이편 현상 때문이다. 전자를 역압역류(����, backpressure backflow), 후자 를 역사이편역류(back-siphonage backflow)라고 한다. 모 든 배관계통에서는 이 두 가지가 각각 또는 혼합으로 이루어 져서 오염이 되는 것이다. 3) 종류 역류를 차단하는 방법에 따라서 역류방지밸브(backflow preventer, BFP)와 진공브레이커(vacuum breaker, VB)로 구분된다. (1) 역류방지밸브 역류방지밸브로는 ① 복식첵밸브형 (double check valve backflow prevention assembly, DCV), ② 감 압형(reduced pressure principle backflow prevention assembly, RP), ③ 복식책밸브누설탐지형(double check detector fire protection backflow prevention assembly, DCDA), ④ 감압식누설탐지형(reduced pressure detector fire protection backflow prevention assembly, RPDA) 등 4 가지가 있다. ①과 ②는 음용수 배관계통에, ③과 ④는 소방배관 계통에 주로 사용된다. 작동원리 등에 대해서는 4 권 의 31 장을 참고하기 바란다. NPS 1/4~10 까지 규격화 되어 있으며, NPS 2 이하는 주 로 청동제이고 일부 규격에 한하여 스테인레스제가 있다. NPS 2-1/2 이상은 주철제로 내부는 에폭시 도장하고 트림 의 요소는 물에 영향을 주지 않는 재료로 최근에는 스테인레 스 재질이 많이 사용된다. (2) 진공브레이커. 모든 주거용 및 상업용 건물, 공장 등 시설의 급수 급탕 배관계통에서 역사이펀 현상에 의해 오염된 물이 음료수계통으로 역류하는 것을 방지하기 위해 사용되는 기구이다. 대기압식과 가압식이 기본적인 형태이다. 대기압식 진공브레이커(atmospheric type, AVB)는 토 출측이 대기압 상태에 놓이는 음용수 기구에 적합하게 설계된 것으로, 불쾌성오염 방지에 사용된다. 아파트 등 주거용 건물 의 샤워, 씽크, 세탁기 등 유사한 기구 및 공공장소에 설치되 는 음수기, 초, 중, 고등학교 운동장의 급수시설 등의 개별 수 도꼭지에 적합하다. 주기적인 관리가 가능한 장소에 설치하 고, 이런 종류의 진공브레이커는 항상 가압된 상태에 있는 음 용수 배관계통에는 사용되지 않는다. 첵밸브와 벤트밸브 기능 을 결합시킨 구조로 스프링식 플로트디스크와 독립적으로 작 동하는 첵밸브가 중요한 구성요소이다. 그림 5 에서와 같이 물이 흐르는 상태에서는 수압에 의하여 플로트 디스크(float disc)와 씰(seals)이 밀어 올려져서 벤트 가 닫치고, 물은 정상의 방향으로 유동하며 역류를 막아 준다. 그러나 배관 내에 부압이 작용할 때는 플로트 디스크가 내려 져 닫치고 벤트가 열려져 공기가 유입되므로 역사이펀 작용에 의한 진공이 방지된다. AVB 는 기구나 설비의 물넘침선 보다 150~300 mm 높은 위치에 설치한다. 가압식 진공브레이커(pressure type, PVB)는 급수배관과 같이 항상 가압된 상태에 있는 음용수 계통에 적합하게 설계 된 것이다. 내부는 첵밸브와 스프링식 플로트 디스크로 작동되 ![image](/image/placeholder) 50 mm 씰 이상 和 물이 흐를 때 물이 흐르지 않을 때 그림 5 AVB 구조와 설치 예 ![image](/image/placeholder) 공기유입구 테스트콕 (2) 인 PVB 인 정지밸브 유체입구 그림 6 PVB(2 볼밸브+2 테스트콕) 는 벤트밸브를 결합시킨 구조이고, 외부는 그림 6 과 같이 입출 구측 2 개의 볼밸브와 2 개의 테스트콕이 부착된다. 작동원리는 AVB 와 같이, 정상 상태에서는 수압에 의해 첵밸브는 개방되 어 상류에서 하류로 물이 흐르고 벤트밸브는 스프링식 플로트 디스크가 폐쇄되어 공기유입은 차단된다. 진공브레이커의 1 차 측 수압이 2 차측 수압보다 7 kPa(1 psi) 이하로 낮아지면 첵 밸브는 닫치고 벤트밸브의 스프링식 플로트 디스크는 열려 공 기가 유입되므로 역사이펀 작용이 방지된다. PVB 는 기구나 설비의 물넘침 선보다 300 mm 이상 높은 위치에 설치한다. 사 용할 모델이 결정된 후 적정규격을 선정하는 방법은 다른 유량 조절밸브와 절차가 동일하다. 즉 역류방지밸브나 진공브레이커 도 그 계통에 흐르는 유량을 기준으로 하며, 배관계통에 추가 되는 저항은 압력손실-유량선도 (pressure loss- rate of flow)로부터 구한다. 4) 역류방지밸브와 진공브레이커의 적용구분 종류별 적용가능 범위를 요약정리하면 표 3 과 같으며, 사용 목적에 부합하는 모델을 선정하는 기준이 된다. 급배수설비에 적용하는 대표적인 기준은 다음과 같다. (1) 펌프가압방식(booster pump system). 부스터 펌프는 유량이 줄어들 때 수주분리(����, low-water cut-offs) 현상이 발생되지 않도록 시스템을 구성하여야 한다. 이를 위 해 설치하는 안전 기구는 역사이편작용에 의한 진공발생을 방 지할 수 있어야 한다. (2) 상수도직결식. 단독 주택이나 소형 건물로 상수도가 직 접 연결되는 경우는 역사이편역류는 물론 역압역류를 방지할 수 있는 기구를 설치한다. (3) 고가탱크방식. 탱크에 접속되는 급수 공급관과 고수위 간에는 토수구 공간을 두거나, 진공브레이커를 설치 한다. (4) 난방용 보일러에 연결된 급수 보급수관. 급수배관이 난 | {}
da70ebe8-df2d-4f3e-93dc-daed42f4e4a0 | 5권.pdf | 1.13-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 3 기구별 적용 범위 ¦ 적용기구 ¦ 적용기구 ¦ 역류의 원인 ¦ 역류의 원인 ¦ 오염의 정도 ¦ 오염의 정도 ¦ 규격 NPS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적용기구 ¦ 적용기구 ¦ 역사이펀 ¦ 역압 ¦ 불쾌성 ¦ 위해성 ¦ 규격 NPS ¦ ¦ 역류방 지밸브 ¦ DCV ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 1/2~10 ¦ ¦ 역류방 지밸브 ¦ RP ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1/4~10 ¦ ¦ 역류방 지밸브 ¦ DCDA ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 3~10 ¦ ¦ 역류방 지밸브 ¦ RPDA ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3~10 ¦ ¦ 진공브 레이커 ¦ AVB ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 1/2~2 ¦ ¦ 진공브 레이커 ¦ PVB ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1/4~1 ¦ 주) 0 은 적용 가능함을 표시함 방용 보일러에 연결된 경우에는, 보일러 인입배관에 역류방지 밸브를 설치하여야 한다. 만약 보일러 용수에 화공약품이 포 함되는 경우, 급수배관에는 토수구 공간을 두거나 감압형 역 류방지밸브를 설치한다. (5) 스프링클러 또는 비 음용수 배관에 연결된 급수 보급 수관. 자동 스프링클러 배관의 보급수관에는 복식첵밸브 형 역류방지밸브를 부착한다. 만약 급수관이 음용으로 사용할 수 없는 저수탱크나 배관과 연결되는 경우에는 감압형역류방지 밸브를 설치한다. (6) 플러쉬밸브형 대변기를 사용하는 계통. 매 대변기에는 개별의 역류방지밸브구롤, 매 입상관에는 다른 라인이나 동 (�)의 안전을 위해서, 동 별 횡주관에는 급수관의 안전을 위 하여, 적정규격의 역류방지밸브를 설치해야 한다. 3.2 급수용 감압밸브 1) 유량범위 급수용 감압밸브는 기본적으로 사람이 사용하는 물 배관에 적용하기 위한 것이다. 물 즉 음용수 배관에 사용하는 모든 기구나 재료는 수질에 영향을 주지 않는 것이어야 한다. 그래 서 물용의 감압밸브는 물에 미치는 영향을 고려하여 청동제를 사용하며 DN 80 까지 만을 규정하고 있다. 규격에서 정하는 규격보다 더 큰 유량이 필요할 경우에는 작은 규격을 복수로 사용하여 병열설치 하면 된다. 또한 감압밸브는 대표적인 내 장형의 조절밸브이므로 유량을 기준으로 하면 배관지름보다 는 작은 규격으로 선정된다. 경제성을 고려하여 소유량, 중유 량, 대유량 모델로 규격화 되어 있다. 감압밸브 규격(ASSE 1003)에서는 1 차측압력에 대하여 2 차측압력을 10%씩 감소시켜 10 단계의 감압 성능시험을 행하 여, 매 단계에서 각 규격별 최초 토출유량을 표 4 와 같이 규 정한다. 이러한 기준을 따르는 제품의 유량은 제조업체 별 약 간의 차이는 있으나 국제적으로 통용되는 모델은 일반적으로 표 5 와 같은 유량범위를 갖는다. 소유량 모델인 DN 15 의 유량범위를 분석하면, 급수설비에 서 물사용 그룹이 3 으로 WSFUs 가 12 인 즉 동시사용유량이 9 GPM(34 L/min)을 기준 한 것이다. 표 4 감압밸브 규격별 최소유량 ¦ DN ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L/sec ¦ 0.63 ¦ 1.05 ¦ 1.58 ¦ 2.65 ¦ 3.46 ¦ 4.90 ¦ 6.30 ¦ 15.75 ¦ ¦ L/min ¦ 37.8 ¦ 63.0 ¦ 94.8 ¦ 159.0 ¦ 207.6 ¦ 294 ¦ 378 ¦ 945 ¦ 표 5 물용 감압밸브 유량 범위(L/min) ¦ ¦ ¦ 소유량 ¦ 중유량 ¦ 대유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력 적용 범위 ¦ 1 차측 ¦ ~ 2.8 MPa ¦ ~ 2.8 MPa ¦ ~ 2.8 MPa ¦ ¦ 압력 적용 범위 ¦ 2 차측 ¦ 176~528 kPa ¦ 176~528 kPa ¦ 176~528 kPa ¦ ¦ DN 15 ¦ DN 15 ¦ 20~70 ¦ 30~80 ¦ 60~100 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20~80 ¦ 34~100 ¦ 90~155 ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 34~100 ¦ 53~ 155 ¦ 130~ 250 ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 83~ 240 ¦ 230 ~ 500 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 120~ 305 ¦ 280~ 530 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 170~530 ¦ 540~ 1050 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ 600~ 1250 ¦ ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 790~ 1650 ¦ 주) DN 40 까지는 나사식이 주이며, DN 50 이상은 나사식과 플랜지 접합식이 있다. 2) 감압밸브 설치 감압밸브 하류에는 그림 7 과 같이 프레셔릴리프밸브 (pressure relief valve)를 설치해 주어야한다. 프레셔릴리프밸브는 감 압밸브가 갖는 정격유량 이상의 용량을 가져야 하며, 설정압 력은 감압밸브 하류측 배관재의 상용압력보다 높지 않아야 한 다. 프레셔릴리프밸브의 배수관에는 ①차단밸브나 첵밸브 또 는 기타 차단 기구를 설치하지 않아야 한다. ②배수배관은 프 레셔릴리프밸브의 토출구 지름 이상이어야 하고, 배수지점까 지 연장하여야 한다. 그리고 그 배관에는 중력에 의한 퇴수에 지장을 줄 수 있는 상향 구배가 없도록 해주어야 한다. ③퇴 수관 끝에 나사를 가공하거나 나사가 가공된 관을 사용하지 않는다. 이는 호스를 연결하는 등의 방법으로 프레셔릴리프밸 브를 수동으로 열고 물을 사용하는 등의 위험성을 방지하기 위한 것이다. ④퇴수관의 끝단이 간접 폐수관, 바닥 배수, 트 렌치, 서비스싱크, 세탁싱크, 급수탑 등의 배수관에 연결하여 배수를 하여야 하는 경우에는 토수구 공간을 두어야 한다. 3.3 안전밸브 (1) 두 가지 밸브의 차이점 1) 세이프티밸브와 세이프티릴리프밸브 용어를 중요시 하는 이유는 의사를 올바로 전달 할 수 있 느냐 없느냐에 있다. 그러므로 용어를 올바르게 즉 정확하게 사용해야 한다. 우리가 그동안 습관처럼 사용하던 안전밸브 (安全)는 영어의 세이프티밸브(safety valve)를 직역한 것이 다. 주로 압력을 기준으로 작동하는 밸브를 지칭한다. 그러나 사실은 여러 가지 안전장치를 모두 포함한 의미이다. 세이프 | {}
1a9fec35-a344-460b-bedd-f92ec02f4852 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-9 최대 550 kPa 까지 ![image](/image/placeholder) 감압하는 기구수압 건물인입밸브 프레셔릴리프밸브 (필요한 경우) 승인된 곳으로 배수 감압밸브 550 kPa 이상의 수압 주) 1. 스트레너 내장형이 아닌 감압밸브의 경우에는 별도의 스트레너를 사용한다. 2. 감압밸브 하류측의 프레셔릴리프밸브는 만약의 경우 상류측의 높은 압력이 작용 하더라도 하류측에 상용압력을 초과 하는 압력이 작용할 수 없도록 하기 위한 것이다. 3. 감압밸브 하류측에는 감압된 압력을 측정할 수 있도록 압력계를 고정적으로 설치하거나 또는 압력측정기를 사용할 수 있도록 연결구를 둔다. 그림 7 감압밸브 주변에 설치되어야 하는 밸브 티밸브(safety valve)와 세이프티 릴리프밸브(safety relief valve)는 거의 유사하지만 작동방식에 있어서는 다음과 같은 차이가 있다. ① 용도. 물, 증기, 공기, 진공 등의 압력이 높아져서 압력용 기나 배관 등의 파손을 방지하기 위하여 사용되는 밸브이다. ② 작동방식. 세이프티밸브는 설정압력에 도달하면 전개되 고 압력이 내려가면 전폐 되므로 설정압력을 초과 하는 경우 순간적으로 유체를 방출하는데 비하여, 세이프티릴리프밸브는 압력의 증감에 따라 밸브의 개도가 비례 조절되므로 설정압력 초과 시에도 방출은 서서히 이루어진다. 그러므로 전자는 압 축성 유체인 가스나 증기 계통에, 후자는 비압축성유체인 온 냉수와 오일계통에 사용된다. (2) 온수보일러 등 압력용기에 대한 안전장치 ① 사용기준. 대기압을 초과 하는 압력에서 물을 가열하는 보일러나 저탕탱크 등의 압력용기에는 과도한 압력과 온도로 부터 보호되어야 한다. 따라서 다음과 같이 인증된 안전장치 중 한 가지를 사용하여 보호하여야 한다. ㉠ 프레셔릴리프밸브 와 템퍼러쳐릴리프밸브를 각각 설치. ㉡ T&P 릴리프밸브 설 치. ㉢ "㉠" 또는 "㉡"와 열에너지 차단장치 설치. 그러나 안 장장치를 설치함에도 불구하고 규격 상으로 보일러는 온도와 압력에 대한 안전밸브나 릴리프밸브를 필요로 하지 않는 두께 로 제작되어야 한다고 되어 있다. 이와 같은 기준은 온수보일 러가 주로 가정용으로 사용됨으로 폭발과 같은 사고가 발생해 서는 안 되기 때문에 중복된 안전을 요구하는 것이다 20). 2) 프레셔릴리프밸브 (1) 용도 프레셔릴리프밸브(pressure relief valve)는 시스템의 압력 을 제어하거나 제한하는데 사용되는 압력제어밸브의 일종이다. 20) 참고문헌 6. 10.16 Safety Devices for Pressure Vessels. 10.16.1 Tank Protection 과도한 압력이 발생 할 때 내부 유체가 보조통로(밸브)를 거쳐 서 밖으로 배출되도록 하여 압력을 완화시키는 원리이다. 그러므로 프레셔릴리프밸브는 보일러 등 압력용기 및 기타 장비가 설계한계를 초과 하는 압력을 받지 않도록 미리 설정된 압력에서 열리도록 설계 또는 설정된다. 설정압력을 초과 하면 밸브는 강제로 열리고 유체가 배출되는 통로가 된다. 즉 밸브는 저항이 가장적은 경로(path of least resistance)가 되는 것이다. 유체가 배출되면 보일러 내부 압 력이 더 이상 상승하지 않으므로 밸브는 전폐되고 정상적인 상태로 되돌려진다. 밸브가 열려 배출되는 양(이를 블로우다운, blowdown 이 라고 한다)은 일반적으로 설정압력에 대한 백분율로 표시되며 밸브가 다시 원위치 되기 전에 압력을 낮춰야하는 정도를 나 타낸다. 블로우다운은 약 2~20% 정도이며, 블로우다운을 조 정할 수 있는 밸브도 있다. 프레셔릴리프밸브는 해당 코드의 압력등급을 준수하여 제 조되어야 한다. 즉 사용되는 압력범위가 명확하지 않으면 설 계자가 그 밸브를 선정할 수 없기 때문이다. (2) 규격과 용량 적용하려는 장비의 용량과 압력조건에 적합한 배출용량을 가진 밸브를 선정하여야 하며(4 권의 36 장 밸브편 참조), 보일 러 등의 정부(��)에 있는 설치구에 부착하는 것이 일반적 이지만, 보일러 등에 연결되는 인접된 온수 또는 냉수 배관에 따로 따로 직접 설치 할 수도 있다. (3) 설치기준 21) ① 밸브설치. ㉠ 릴리프밸브와 보일러 등의 압력용기 간에 는 차단밸브가 설치되어서는 안 된다. ㉡ 프레셔릴리프밸브는 1.7 bar(25 psi), 상수도 공급관의 압력(1.7 bar 보다 낮을 때는 1.7 bar) 또는 주택용 감압밸브 설정압력 보다는 높은 압력에서 개방되도록 설정한다. ㉢ 프레셔릴리밸브의 설정압 력은 보호하려는 용기의 상용압력을 초과 해서는 안 된다. 21) 참고문헌 6. 10.16.2 Pressure Relief Valves | {}
34c5419b-c6ef-4ffd-8d9c-aa4173834e4b | 5권.pdf | 1.13-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 온수보일러 차단밸브 온수 급수 프레셔 x 주 2 릴리프밸브 템퍼러쳐 릴리프밸브 나사가공금지 온수 토수구공간 보일러 주 1,5,6 주 7 a. 템퍼러쳐, 프레셔릴리프밸브를 각각 설치 ![image](/image/placeholder) 온수 급수 온수보일러 주 2 차단밸브 T&P 밸브 나사가공금지 온수 토수구공간 보일러 주 1,5,6 b. T&P 릴리프밸브 설치 주) 1. 릴리프밸브의 퇴수는 바닥으로 배출 할 수 있다. 2. 온수 공급관에는 차단 밸브 설치가 허용된다. 3. 차단 밸브는 보호하려는 탱크의 릴리프밸브를 격리 시키는 위치가 되서는 안 된다. 즉 차단밸브가 탱크에 설치된 릴리프밸브의 역할을 할 수 없게 만들어서는 안 된다. 4. 릴리프밸브용 퇴수배관의 끝에는 나사를 가공해서는 안 된다. 이는 릴리프밸브에 누설이 있을 때 파이프 캡을 씌울 수 없도록 함이다. 5. 퇴수 또는 릴리프밸브 작동 시 퇴수를 받는 간접 배(폐)수관의 크기는 표 6 과 같다. 이는 릴리프밸브용 퇴수관 규격에 기초한 것이다. 6. 간접 폐수관의 물받이는 퇴수 시 넘치지 않도록 배수관에 작용할 수 있는 최대 정수두 보다 높은 위치에 있어야 한다. 7. 두개의 릴리프밸브용 퇴수를 받는 간접 배(폐)수관의 단면적은 각각 간접 배(폐)수관을 사용하는 경우의 단면적을 합한 것 이상이어야 한다. 또한 프레셔릴리프밸브를 온, 냉수 배관에 따로 따로 설치 하 는 경우 탱크와 프레셔릴리프밸브 사이에는 차단밸브를 설 치 해서는 안 되며, 프레셔릴리프밸브용 퇴수배관에도 역시 차단 밸브를 설치해서는 안 된다. 그림 8 온수보일러에 릴리프밸브 및 배출관 설치 ② 릴리프 밸브의 토출관. 릴리프밸브의 토출구에 퇴수관 을 연결하는 경우의 기준은 다음과 같다. ① 릴리프밸브의 토 출관은 바닥으로 배수될 수 있도록 설치할 수 있다. ② 주변 의 차단 밸브는 보호하려는 보일러 등 압력용기의 릴리프밸브 를 격리시키는 위치가 되지 않아야 한다. ③ 토출관 끝에 나 사가공을 해서는 안 된다. 밸브가 누설되기 시작할 때 파이프 캡을 씌우지 않도록 함이다. 3) T&P 릴리프밸브 (1) 템퍼러쳐릴리프밸브와 T&P 릴리프밸브 T&P 릴리프밸브(temperature & pressure relief 는 템퍼러쳐릴리프밸브(temperature relief valve)의 기능과 프레셔릴리프밸브의 기능을 합친 것으로, 온도-압력복합식밸 브(combination T&P valve)라고도 한다. ① 템퍼러처릴리프밸브(temperature relief valce). 프레 셔릴리프밸브가 압력 기준으로 작동하는 방식임에 대하여 온 도를 기준으로 작동하는 릴리프밸브이다. 그리고 다음과 같은 조건이 요구되는 밸브이다 22). 22) 참고문헌 6. 10.16.3 Temperature Relief Valves valve) ㉠ 열량(BTU/h, kWh)로 환산된 배출용량을 등급에 합당하 여야 한다. ㉡ 온도센서가 탱크 정부로부터 150 mm (6 inch) 이내의 가장 고온부의 물에 잠기도록 설치할 수 있어야 한다. ㉢ 물의 온도가 99°C (210°F)에 도달하면 개방되도록 설정되 어야 한다. ㉣ 규격이나 코드에 합당한 것으로 인증된 제품이 며, 보일러가 최대의 압력상태로 운전 중이라도 밸브가 열리 면 물의 온도는 99°C (210°F) 이상으로 상승되지 않도록 밸브 크기를 적정하게 선택한다. ② T&P 릴리프밸브. 온도와 압력의 조합식 리리프밸브이 므로 각각의 기능 즉 프레셔릴리프밸브로와 템퍼러쳐릴리프 밸브로서의 요구사항이 합쳐진 것이다. 그림 8 은 온수보일러에 프레셔릴리프밸브와 템퍼러쳐릴리프 밸브를 가각 설치하는 경우와 T&P 릴리프밸브를 설치할 때 의 설치위치 및 배관방식을 대비한 것이다. (2) T&P 릴리프밸브 특성 온수보일러나 저탕탱크처럼 밀폐식 용기 특히 온수보일러에 는 이상 압력과 온도 발생 시의 사고 방지를 위하여 프레셔릴 리프밸브와 템퍼러체릴리프밸브를 각각 설치했다. 그래서 보 일러 주변의 배관이 복잡해 질 수 밖에 없고 퇴수처리도 불편 하다. 또한 프레셔세이프티밸브는 압력만을 기준으로 작동하 기 때문에 온도의 상승으로 인한 위험성에는 대비할 수가 없 다. 온도가 상승하면 압력도 상승하게 되지만, 사고가 생겼다 고 해도 원인은 온도가 아닌 이상 압력으로만 생각되기 쉽다. 국제적으로는 이미 이러한 문제를 해결하기 위하여 규격과 | {}
69737cb0-739f-4f95-9ee3-4af2865fa2ba | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-11 표 6 릴리프밸브의 퇴수를 받는 배(폐)수관의 규격 ¦ 릴리프밸브의 배출관, NPS ¦ 배(폐)수관, NPS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3/4 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ 1-1/2 ¦ 4 ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ ¦ 2-1/2 ¦ 6 ¦ 코드로서 2 중 3 중으로 온수보일러의 안전을 요구하고 있다. T&P 릴리프밸브는 안전장치를 따로따로 설치하지 않고 보 일주변의 배관도 단순화 시킬 수 있다. 구조는 기존의 스프링식 프레셔릴리프밸브에 온도감지기능 이 추가되었기 때문에 온도센서가 추가된다. 그래서 설정압력 이상으로 용기 내 압력이 상승해도, 용기 내 액체의 온도가 설정온도 이상으로 과열되어도 밸브가 작동하여 유체를 배재 하므로 안전이 이중으로 유지되는 장점이 있다. 우리나라의 경우에는 두 가지 안전장치를 모두 설치하도록 하는 코드가 없기 때문에, 국제 규격을 기준으로 특별히 요구 하지 않는 이상 프레셔세이프티밸브만을 설치하는 것이 일반적 이었다. 특히 템퍼러처릴리프밸브를 사용한 예는 극히 드물다. (3) T&P 릴리프밸브의 작동 T&P 릴리프밸브는 한 몸통 안에 두 가지 기능 즉, 과도한 압력과 온도 모두에 의해 작동하는 기구이다. 온수보일러를 예로 볼 때 내부에 작용하는 압력과 온도는 잠재적인 위험 요소가 된다. 비정상이 되면 보일러가 폭발할 수 있기 때문이다. 따라서 T&P 릴리프 밸브는 다음과 같이 두 가지 단계로 작동한다. ① 압력에 의한 작동. 압력 설정점(일반적으로 10 bar)에 서 열려 과도한 압력에 반응하므로 더 이상의 압력 상승을 방 지한다. 릴리프밸브에서 물방울이 떨어지면 일반적으로 열팽 창으로 인한 것이다. 물이 가열되면 팽창하게 되고, 이로 인해 시스템에 과도한 압력이 발생된다. T&P 릴리프밸브가 이 과 도한 압력을 감지하면 밸브가 열리므로 열팽창이 완화되어 압 력은 정상 상태로 되돌려진다. ② 온도에 의한 작동. 과도한 온도에 대한 반응이다. 보일 러 내부 물의 온도가 99°C (210°F)에 도달하면 밸브의 내부 자동 온도조절 요소가 팽창하여 밸브 디스크가 시트에서 들어 올려져 열림으로 과열된 물이 배출된다. 그 결과 더 차가운 물(급수)이 보일러에 들어가 혼합되어 온화한 온도로 조절된 다. 온도가 안전한 수준으로 되돌아가면 서모스탯이 수축되므 로 로드 스프링은 밸브를 다시 닫아 주게 되고, 밸브는 다시 정상적인 원래 상태가 된다. 만약 밸브로부터 많은 양의 물 이 방출되는 경우는 물의 온도가 과도하고 보일러가 안전하지 않은 상태이기 때문이다. (4) T&P 릴리프 밸브의 용량 선정 4 권의 36 장 밸브편을 참조하기 바란다. (5) T&P 릴리프밸브의 설치 T&P 릴리프 밸브는 설치 위치가 매우 중요하다. 그림 9 는 급탕보일러에 설치한 예로, 보일러 정부나 측면 어디에도 설 치가 가능하지만 반드시 온도센서가 물속에 잠길 수 있도록 설치되어야 한다. 그 기준은 다음과 같다. ① 온도센서. 보일러의 가장 뜨거운 물에 잠기도록 설치해 야한다. 가장 뜨거운 물은 보일러의 상단 150 mm(6 inch)에 있다. 그러므로 정상적인 온수보일러라면 적절한 위치에 릴 리프밸브를 설치할 수 있는 설치구(���)가 붙어 있어야 한다. ② 열감지 능력. 밸브를 탱크에서 멀리 떨어지게 설치하면 열감지 능력이 떨어져 서모스탯이 히터 상단의 가장 뜨거운 물을 기준으로 반응하지 못하게 된다. 예를 들어, NPS 3/4 T&P 릴리프 밸브를 보일러 상단 100 mm 에 설치했다면 가장 뜨거운 물 보다는 낮은 온도의 물을 감지 하게 되므로, 그 시점에서 그 지점의 물의 온도가 99°C(21 0°F)에 도달될 때 탱크 상단의 온도는 118°C (244°F)가 된다. ![image](/image/placeholder) T&P 밸브 급수관 급탕관 T&P 밸브 그림 9 급탕 보일러의 T&P 밸브 설치 또는 밸브를 250 mm 떨어진 곳에 설치하였다면, 그 지점에서 99°C(210°F)를 감지할 때 탱크 상단의 온도는 133°C (272°F) 가 된다. 그러므로 보일러 내 물의 온도가 과도해저 T&P 릴 리프밸브를 사용했음에도 불구하고 사고가 발생할 수 있다. ③ 기본 규칙. 온도센서가 보일러 상단 150 mm(6 inch)의 물에 잠기도록 밸브를 설치하여야 한다. 그러므로 경우에 따 라서는 센서의 길이가 더 긴 제품을 사용해야 할 수도 있다. 4) 진공방지밸브 (1) 기능과 용도 진공방지밸브(vacuum relief valve, VRV)는 온수보일러, 저탕탱크 등과 같은 밀폐용기나 수직배관 등에서 사이편작용 에 의한 진공상태가 되는 것을 방지하는 기구이다. 이제까지 에어벤트로 불렀던, 에어릴리프밸브(air relief valve, ARV) 의 반대 기능으로 배관 내부나 용기에 진공이 발생 때 외기를 내부로 빨려 들어가게 하여 진공을 깨뜨리는 기능이다. 진공브레이커(vacuum breaker)라고도 표기(잘못된 표기) 되는 경우가 있어, 음용수 오염방지를 위한 역류방지용 진공브 레이커(backflow prevention vacuum breakers)와 혼동 될 수도 있으나, 기능은 완전히 다른 것이므로 주의 가 필요하다. 국제규격이나 NPC 에는 제정 당시부터 사용범위가 명확히 | {}
6ba4c431-67c3-4dd0-b344-3c26908e573b | 5권.pdf | 1.13-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 급수차단밸브 진공방지밸브 진공방지밸브 급탕 급탕 급수 T&P 릴리프밸브 T&P 릴리프밸브 X 온수 급수차단밸브 온수 보일러 보일러 물에 잠기도록 배관 급수 150mm 150mm 급수 급수 급탕 급탕 a. 상부 보급 b. 하부 보급 주) 1. 진공방지밸브는 냉수 보급수관에서 사이펀 작용에 의한 진공을 방지한다. 2. 진공브레이커(Backflow prevention vacuum breakers)를 진공방지밸브로 사용하지 않는다. 3. 진공방지밸브는 탱크보다 높은 위치에 설치한다. 그림 10 온수보일러의 VRV 설치위치 규정되어 있고, 따라서 앞선 국가들에서는 이미 오래 전부터 배관계통에는 필수적으로 사용되는 기구이지만, 우리나라에서 는 코드의 사용 규정에도 불구하고 아직은 생소하지만 용기나 배관의 안전을 위하여 사용이 보편화되어야 한다. (2) VRV 의 작동 프레셔릴리프밸브의 작동원리와 는 반대로, 설정된 진공도(� 空度)에 가까워질수록 밸브의 개도가 증가하다가 설정치에 도 달할 때 전개되어 최대의 유량이 흐르게 된다. 규격 23)(ANSI Z21.22. 온수 공급시스템 용 릴리프밸브) 따라 검사되고 압력 등급이 정해진다. VRV 가 설치되는 곳에는 반드시 ARV 가 같이 설치되어야 하며, 그 반대도 같다. 공기가 흡입되었으면 다시 배출 될 수 도 있어야 하기 때문이다. (3) 설치기준 24) ① 밀폐식 압력용기. 코드에서의 설치기준 25)은 "모든 탱크 에는 VRV 를 설치한다" 이다. 위생기구의 토출구 보다 높은 위치에 있는 저탕식 온수보일러 에는 반드시 VRV 를 설치한다. 이는 사이펀작용으로 물이 빠 져 수실이 비워진 상태 즉 건조연소(dry-firing)로 인한 위험 이나 진공으로 인한 쭈그러짐(implosion) 손상을 방지하기 위함이다. 그림 10 과 같이 온수보일러에는 급수가 보급되어야 한다. 그 리고 이 보급수 배관이 상부에 있을 때나 하부에 있을 때를 불문하고 역사이편작용이 일어나게 된다. 그러므로 이를 방지 23) ANSI Z21.22. Relief valves for hot water supply system. 24) 참고문헌 6. 10.16.7 Vacuum Relief Valves 25) 참고문헌 7. 2 편 위생설비/4 장 급탕설비 2.3(5), 참고문헌 8. 02000 급배수위생설비공사/ 02015 급탕 서비공사/ 2.9.1(10) 하기 위해서 보급수관 정부에 VRV 를 설치하여야 한다. 그리 고 VRV 는 보호 할 탱크보다 높은 위치에 설치되어야 한다. ② 배관. 배관계통에도 진공 발생이 가능한 구간에는 VRV 를 ARV 와 함께 설치한다. 세이프티릴리프밸브가 고압으로 용기나 배관이 터지는 위험을 방지한다면 VRV 는 그 반대의 위험을 방지한다. ③ 수직배관의 공기빼기와 사이펀 방지. 사이펀작용은 수 직배관과 이후 배관에 에어포켓을 형성한다. 배관 중의 공기 는 높은 곳으로 모인다. 모인 공기는 압축과 팽창을 반복하면 서 유로를 막아 유체의 흡입을 불가능하게 할뿐만 아니라 유 체의 유동자체를 차단한다. 특히 펌프 정지 시에는 수직관의 물기둥을 밑으로 떨어지게 만든다. 그러므로 수직관 정부에는 VRV 와 ARV 를 함께 설치하여 공기를 보급하거나 또는 흡 입된 공기를 빼(vent) 줌으로서 유동이 원활하게 이루어지면 서 안전이 유지 되도록 해야 한다. 3.4 트랩프라이머 밸브 1) 용도 트랩의 봉수를 유지시키는 기구로 트랩 보급수밸브라고도 부른다. 트랩에 물을 자동적으로 보충하여 항상 필요한 봉수 강도를 유지시켜 배수관으로부터의 하수가스나 질병을 옮길 수 있는 곤충들의 실내 침입을 방지한다. 특히 독가스 등의 유독물질을 다루는 실험실이나 연구시설에서는 트랩의 봉수 가 깨질 경우 독성의 가스가 인접실로 유출되어 인명피해 등 의 사고 방지를 위하여 필수적으로 사용되어야 한다. 또한, 건조한 지역이나 습도가 낮은 계절에 사용하면 효과 가 더욱 좋다. | {}
fae71fb5-bcad-416d-8d95-aee7716266c6 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-13 2) 구조와 작동원리 (1) 구조. 그림 11 에서와 같이 다이아프램 밸브의 형태를 취하고 있으며 하부에 진공브레이커가 부착된 자동밸브이다. 수압, 다이아프램과 스프링이 연동하여 밸브스템을 이동시켜 그 하부의 디스크가 개폐된다. 입출구 접속구경은 통상적으로 NPS 1/2 기준이며 상용압력은 0.2~1.7 MPa, 작동시의 압 력강하는 70 kPa(10 psi)이다. (2) 작동원리. 봉수를 보호해야 하는 트랩이 설치된 실(�) 이나 공간에서 위생기구(세면기, 싱크 등)를 사용하게 되면 급수관 내의 수압이 변동되므로, 이 수압의 변동을 감지하여 프라이머밸브가 작동된다. 또한 진공브레이커에 의하여 역사 이펀 현상이 차단된다. 70 kPa(10 psi)의 압력강하 당 7 g(0.25 oz)의 물이 보충된다. 물 공급량은 공장에서 설정되어 출고 되므로 현장에서의 재조정은 불필요하다. ![image](/image/placeholder) 유체입구 덮개 밸브스템스프링 다이아프랩 몸통 진공브레이커 유체출구 그림 11 트랩프라이머의 구조 예 3) 설치 물을 보충 받을 트랩과 가까이에 있는 급수배관(DN 15~ 40)에 그림 12 와 같이 수직 방향으로 설치한다. 트랩 프라이 머 중심으로부터 바닥트랩 접속구까지의 거리는 최소 300 mm (12 ) 바닥트랩 걸음판(screen) 또는 싱크의 물 넘침선까지 의 거리는 최소 125 mm(5 " )가 유지되도록 한다. 급수관으로부터 프라이머까지의 배관은 급수관 상부로의 루프배관으로 하여 이물질의 유입을 방지한다. 이와 같은 조 건이 만족되면, 트랩프라이머 밸브 1 개는 바닥 드레인(floor drain) 8 개까지를 감당 할 수 있다. 조합으로 사용되는 바닥드레인은 그림 13 과 같이 보충수 배관이 연결될 수 있는 구조이어야 한다. 걸음판은 청동, 몸통 은 주철제나 프라스틱제가 사용된다. 3.5 배수역류방지밸브 1) 용도 급수급탕배관에서 역사이펀이나 역압에 의하여 역류가 발 생하는 것과 마찬가지로 배(오)수 배관을 통해서도 역류가 발 생한다. 가장 이해하기 쉬운 예가 장마철 하수도가 건물로 역 ![image](/image/placeholder) 급수관 트랩 프라이머 바닥 드레인 ANK and - 봉수깊이 트랩 암 트랩 그림 12 트랩프라이머 설치 예 ![image](/image/placeholder) 걸음판 높이조정나사 플럭 배수구 주) 드레인 몸통의 플럭을 빼고 그 자리에 보급수 관을 연결한다. 그림 13 바닥드레인 류하는 현상이다. 발생원인은 역압의 작용이다. 음용수 오염방지를 위하여 역류방지밸브(backflow preventer, BFP)를 사용하는 것과 같이, 일단 건물외부로 배수된 오염된 물이 다시 건물 내로 역류하는 것을 방지하기 위하여 사용되 는 것이 배수역류방지밸브(backwater valve, BWV) 이다. 배수역류방지밸브는 범람(��)이나 기타 비정상적인 조건 으로 인하여 하수가 배수배관으로의 역류하는 것을 방지하기 위해 배수배관에 설치하는 스윙식첵밸브이다. 2) 구조적인 요구조건 배수관에 설치되어 역류를 방지하는 장치의 개념도는 그림 14 와 같으며 구성부 별 요구조건은 다음과 같다. (1) 계단식 설계. 배수역류방지밸브는 밸브 몸체를 통해 적 절하게 낙하(落下, fall)하여 흐름이 촉진되도록 계단형으로 설계되어야 한다. (2) 메카니칼씰. 스윙첵밸브에서와 같이 위쪽에 힌지가 달 리고 이에 매달린 디스크(flapper)로, 탈착식이며 포트를 정 확하게 폐쇄시킬 수 있도록 키-슬롯(key-to-slot) 형상을 취 한다. 디스크는 일체형으로 영구적인 씰링표면을 가지며 자유 롭게 한 방향으로의 흐름이 허용되어야 한다. 즉 포트와 디스 크사이에 이물질이 끼거나 결려서 밸브가 차단(full-close) 되지 못하여 역류가 허용되어서는 안 된다, (3) 비금속 재질을 사용할 경우. 밸브 재질로 비금속을 사용 하는 경우, 몸통과 덮개의 밀봉은 충격과 용제(��, solvent) | {}
a7e054ba-5e10-485b-b93b-2cdae23862f0 | 5권.pdf | 1.13-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 덮개 미케니칼 씰 배수유입 배수유출 그림 14 배수역류방지밸브 에 강한 재질의 O 링을 사용하여 완전하게 밀봉한다. (4) 설치 심도(��)에 대한 고려. 배수역류방지밸브는 얕은 깊이만이 아니라 지하의 깊은 위치에 설치될 수도 있으므로 이 에 적합하도록 규격(ASME A112.14.1-2017. Backwater Valve)에 합당하게 설계한다. 3) 설치 기준과 설치지점 (1) 설치기준. 위생기구나 배수구의 입구측에는 차단하는 시설이나 공공 하수도로부터의 역류나 범람을 차단할 수 있도 록 배수역류방지밸브를 설치한다. 그러한 상황은 위생기구나 배수구가 공공 하수도관의 정부 (頂部, crown level) 보다 더 높은 위치에 있지만, 배수주관 (building sewer)은 땅속으로 지상의 대지경계선을 지나 도 로경계석 높이보다는 낮은 위치에서 배수배관에 연결되는 경 우도 포함된다. 그러한 역류가 발생할 수 없는 배수 시스템의 다른 부분은 공공 하수도로 직접 배수할 수 있다. (2) 설치 지점. 음용수 오염방지를 위해 크로스커넥션부 에 BFP 를 설치하는 원리와 같다. 배수주관(building drain) 과 부지배수관(sewers)에 설치한다. 배수역류방지밸브는 설치(매설) 위치가 지상이나 지하에 구 분 없이 배수관에 수평으로 설치하며, 배수 시스템에서 각 기 구나 배수구에 연결된 배수관으로, 공공하수도로부터의 역류 가 가능한 배수지관에는 그 지관마다에 설치한다. 3) 설치위치 표시. 건물의 배수 시스템에 배수 역류방지 밸 브가 설치되면, 사후관리 즉 내부 작동 부분에 대한 주기적인 청소, 수리 또는 교체가 가능해야 한다. 그러므로 건물에서 상 수도 배관에 대한 차단밸브 설치위치를 알리는 것과 마찬가지 로 관리자가 알 수 있도록 잘 보이는 위치에 배수역류방지밸 브가 설치된 지점을 게시한다. 4) 규격 배수역류방지밸브는 금속 재료로는 주철제와 비금속재료로 는 PVC 와 ABS 제품이 있다. 배수설비용으로 건물에 사용되 는 것은 NPS 1-1/2~6 까지가 표준화 되어 있으며, 토목 배 수관용으로는 더 큰 규격도 보급된다. 역류방지 능력(압력)은 70 kPA(10 psi) 정도이다. 배수설비에서는 코드 26)에 용도와 설치위치에 대한 명확한 규정이 있음에도 불구하고 아직은 사용된 예가 없으나, 배수 배관에서의 역류방지도 음용수오염방지 못지않게 중요한 일 26) 참고문헌 6. pp419-420 참 고 문 헌 이므로 더 이상 사용이 지연되어서는 안된다. 1. 金永浩 한국, 미국, 일본의 위생설비분야 Code pp. 10-18. 설비 저널, Vol.43 No.11, 2014.11 2. The history of plumbing. Plumbing Engineer March/2001, April/ 2001, May/2001, June/2001. 3. ASA A40.8 (1955). American Standard of National Plumbing Code. 1972 년 ANSI New A40.8 National Standard Plumbing Code 로 재공고 되었다. 4. ASSE 규격 (1)*2 ASSE 1016/ASME A112.1016-2011/CSA B125.16-11. Performance requirements for automatic compensating valves for individual showers and tub/shower combinations. (2)*3 ASSE Standard 1069-2005. Performance requirements for automatic temperature control mixing valves. (3)*4 ASSE Standard 1070-2004. Performance Requirements for water temperature limiting devices 또는 ASSE 1016 (4)*5 ASSE Standard 1062-2006. Performance requirements for temperature actuated flow reduction(TAFR) valves for individual fixture fittings (5)*6 ASSE Standard #1066-1997 Performance Requirements for Individual Pressure Balancing In-Line Valves for Individual Fixture Fittings (6)*7 ASSE Standard 1017-2009. Performance requirements for temperature actuated mixing valves for hot water distribution systems. 5. MSS. Manufacturers Standardization Society of the Valves and Fittings Industry. 6. National Standard Plumbing Code 2006. 7. 건설교통부. 건축기계설비 설계기준-2010 8. 건설교통부. 건축기계설비공사 표준시방서-2011 9. 金永浩. 밸브의 기본이론에 대한 이해. 대한설비공학회 위 생부문학술강연회, 2012.10.23. 10. 金永浩 급수관로에서의 역류방생원인과 방지대책, 2001.설 비저널 3 월호. 제 30 권 제 3 호 pp43-51 11. 金永浩 감압밸브 종류별 적용특성. 대한설비공학회 위생부 문강연회. 2001.5.15. 강연회집(2001-05) pp53-67 12. 金永浩. 감압밸브에서의 Fall-Off. 대한설비공학회 2012 하계학술대회 논문집(12-S-064) pp287~292 | {}
4149734a-af08-4131-8698-6ce099bec245 | 5권.pdf | 제 2 편 급배수위생 특수설비 | {}
e666c970-df83-4b8d-9c8e-ae3409a0df6c | 5권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 5 권 편찬위원 제 2 편 책임위원 집필위원 ¦ 김영호 이용화 이용화 제 14 장 최상곤 제 15 장 김부길 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 감수위원 ¦ 제 16 장 김언성 제 17 장 정재훈 제 18 장 조정식 제 19 장 이태희 제 20 장 정종림 제 21 장 오병칠 제 22 장 오병길 제 23 장 김주석 제 24 장 박정원 김영호 이용화 ¦ | {}
b6142f95-734d-496a-ab58-95cf0651715b | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-1 제 14 장 주방설비 1. 개요 주방설비 계획은 서비스 방식이나 운영 방식을 기초로 조 성된 여건에 따라 달라진다. 일반적으로 업태나 업종별로 정 형화된 조건은 없지만 점포가 입주해야 하는 건물의 형태, 부 지의 형상, 점포의 가로세로 비, 각종 설비의 용량, 어떤 메뉴 를 어떤 기구를 사용하여 조리하고, 얼마나 서비스하는지, 또 그 요리는 어떤 재료를 사용하고, 가격은 얼마나 되는지 등의 기본적인 여건에 따라 실내 장식과 테이블의 배치, 입구나 대 기실 등의 위치와 크기가 변경되고 상황에 따라 주방의 위치 나 면적에 영향을 주게 된다. 따라서 실무 설계에서는 가능한 많은 요소를 확인하고 상황에 따른 유연한 대처가 필요하다. 주방설비를 계획할 때에는 음식물 공급(food service)시설 에 공통되는 기본적인 영업 개념을 파악해야 한다. (1) 고객층의 요구나 기호에 대응하는 선택적인 메뉴 구성 과 그 서비스 업태(��)를 명확하게 한다. (2) 운영목적에 따른 적절한 가격대를 설정해서 그의 품질 과 가격을 목적에 적당하게 하는 기능을 정비한다. (3) 이용자의 건강과 식품의 위생적인 안전을 보증할 수 있고 또한 종업원이 작업하기 쉽게 작업환경을 정비한다. (4) 요리는 품질의 저하를 초래하지 않도록 가장 적당한 온도조건을 유지한다. (5) 쾌적한 식사환경과 적절한 식음(��)조건을 제공한다. (6) 이용자의 정신적, 육체적인 만족에 필요한 서비스 기능 을 제공한다. 이상과 같은 영업개념에 따른 시설로 요리를 준비해서 제 공하는 기능을 분담하는 곳이 넓은 의미의 주방인데 그의 기 능은 다음과 같이 분류된다. 1) 조리기능 식품의 섭취 목적에 적합하도록, ① 음식재료를 먹기 쉽게 가공, ② 소화하기 쉽게 가열, ③ 맛있게 조미, ④ 위생적으로 보전(保�)하는 기능을 말한다. 2) 서비스기능 식사를 통해서 정신적, 육체적인 만족을 얻을 수 있도록, ① 요리의 품질과 분량을 확보하고, ② 가장 적절한 온도조건 에서 적절한 식기에 보기 좋게 담아서, ③ 적절한 시간 내에 손님 앞에 보내서(��), ④ 필요한 접대(hospitality)를 제공 하는 기능을 말한다. 이와 같은 주방기능은 원칙적으로 요리의 품질, 요리의 범 위와 난이도나 서비스의 질(내용), 취급량 등에 따라 규모와 구성을 달리한다. 최근에는 위생관리 시스템의 향상을 위해 재료의 반입과 검수기능의 강화, 재료와 폐기물의 동선 분리, 음식물 쓰레기 와 재활용품의 분리 등 사회 환경의 변화에 맞춘 대책도 요 구하고 있어 주방설계의 범위가 단순히 주방에 한정되는 것 에서 점점 그 범위를 넓혀 가고 있다. 또한 영업의 근대화가 각 업태 모두 급속하게 추진되고 있으나 국내규정이 미약한 실 정이므로 NSF(national sanitation foundation) 기준이나 DIN 등의 국제적인 기준을 참고하여 기기의 규격, 작업환경의 개 선에 노력할 필요가 있다. 1.1 조리시스템 1) HACCP 방식 hazard analysis critical aontrol point system 의 머리글자 를 딴 것으로 사고발생가능성을 분석하고 위험상태를 수치화 하여 이를 알고 회피하는 조건을 설정하는 방식으로 조리-가 공 전 분야에 걸쳐 각 단계별 체크포인트를 선정하고 검사하 여, 규격이하의 결과 물은 배제하고 합격된 것만을 다음 단계 로 넘기는 방식을 말한다. 이를 수행하기 위하여 주방에 있는 재료가 반입되기 전 단계인 생산자나 1 차가공자의 보관 및 저장에서 배송 · 배달까지도 명확하게 기준이 설정된다. 또한 사고발생 가능성 분석을 통하여 식품마다 각각의 작업의 표 준화를 추진한다. 조리 업무를 수행하는 올바른 방법을 철저 히 관리하는 것을 비롯한 시설의 운영 및 청소상태, 종업원의 복장이나 건강관리도 규정한다. 가공 공정에서는 식재료의 수, 보존 온도, 식품의 중심 온도, 보온 · 보냉의 기한 등에 대 한 기준이 설정된다. 특히 중요시되는 것은 온도관리이며, 조 리 가공 시설에 들어간 재료는 항상 70°C 이상 또는 5°C 이하 로 유지관리 하여야 하고 이에 따른 기자재의 설치가 필요하 다. 시공 및 설치 면에서도 항상 청소가 가능한 형태로 바닥 과 벽의 접촉부를 곡면시공하거나 각각의 기기 또는 어셈블 리의 접속부에 이음매가 없도록 하는 등의 방법이 요구된다. 동시에 주방내부의 배수구나 그리스 포집기를 외부로 이전하 거나 일정 높이의 천정고를 요구하는 경우도 있으며, 각 지역 마다 온도 조건 및 제어도 제한하게 된다. 가장 중요한 것은 각 조리 단계에서 불합격된 재품이나 배 출되는 물품들과 가공 중의 식자재가 접촉하지 않도록 하는 것이다. 반입 구역, 반출 구역을 명확히 구분하고, 식자재 보 관소를 포함한 가공 구역은 20°C 이하로 유지하는 것을 권장 하고 있다. HACCP 의 수용과 적극적인 온도관리를 위한 시 설 등의 구입은 단순히 위생환경의 개선에 그치지 않고 건축 조건의 개혁을 촉구하는 방향으로 큰 흐름을 보이고 있다. 2) 쿡-칠 시스템 쿡-칠 시스템(cook-chill system)은 식품을 일단 가열 조 리한 뒤 급속 냉각하여 3°C 이하의 상태에서 보관하다가 식사 시간대에 맞추어 다시 가열하는 방식으로, 대량의 음식을 만 들어 두었다가 조금씩 서비스하는 방식을 가능하게 한다. 급 속 냉각방식을 이용하여 위험온도대(10°C~60°C)를 단시간에 통과 시키면 세균류의 증식도 거의 없어 몇 일간 보존이 가능 | {}
05e01dd0-b494-42a3-84d9-eb03bb931e0e | 5권.pdf | 2.14-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 하다. 비교적 한가한 날과 시간대에 한꺼번에 조리해서 주말 이나 휴일에 사용하는 등의 바쁜 시간대 일손을 절감할 수 있는 방법이다. 이 방식도 HACCP 방식과 마찬가지로 각 단 계별 온도를 설정하고 그 기준을 따르고 관리하도록 한다. 3) 진공가열방식 (sous-vide) 가열 조리할 때 식품을 전용 필름으로 싸서 공기를 배출하 여 진공상태로 만들고, 이를 증기, 오븐, 주전자 또는 저탕가 열식 조리 장치에 넣어 모든 재료가 설정한 온도가 되도록 가열 하였다가 냉각하여 재사용할 시간까지 보관하였다가 제 공 시간에 맞추어 마무리 가열을 하여 서비스하는 방식이다. 마무리 가열을 하는 경우에도 이미 한번은 식재료의 중심까 지 가열이 되었던 상태이기 때문에 날것을 조리하는 것보다 조리시간을 대폭 단축할 수 있다. 최근에는 주방의 위생환경 개선과 작업의 효율화를 높이기 위해서 점차 세분화 · 전문화 되는 추세에 있어 진공가열방식으로 가공한 식재료를 외주형 태로 주문하거나 소스, 스프, 일부 가열 채소 등을 조리된 형 태로 반입하는 방법도 증가할 것으로 보인다. 운영 형태에 따 라서 냉온저장소의 크기나 보존온도 조건이 변하므로 적절한 기자재의 선정이 필요하다. 개별 주방에서 이 방식을 도입하 는 경우에는 미세 온도조절이 가능한 콤비오븐 등의 조리기 구가 필요하다. 2. 주방의 형태와 분류 2.1 주방형태의 변동적인 구성요소 주방의 형태는 일반적으로 시설의 성격, 업종, 업태나 규모 에 따라서 다양하게 분류된다. 그림 1 과 같이 다음과 같은 구 성요소가 그 형태를 좌우한다. (1) 각 업종의 메뉴구성과 사용하는 식품재료 품목 수 (2) 조리의 수단과 방법 (3) 서비스량과 서비스의 형태 (4) 시설의 운영방식과 작업체계 등 Chart Type: bar 커뮤니케이션 서비스를 과 서비스의 형태 10.0 운영관리 방식과 작업체계 10.0 더라구요과 사용하는 식품재료품목 10.0 온라인방법과 조리수단 10.0 그림 1 주방형태의 기본적인 요소와 상호관계 2.2 주방설계와 환경 주방은 음식 준비나 요리를 만드는 곳이라는 데 그치지 않 고 실내의 환경문제 개선이라는 관점, 즉 보다 넓은 범위에서 생각한다. 각 시설은 소규모의 형태라 하여도 음식을 서비스 하는 모든 과정에서 각종 쓰레기나 배수, 배기, 악취 등의 문 제를 안고 있으므로 적절한 처리를 하는 것이 바람직하다. 지 금까지 단순히 청결하면 된다는 개념에서 이러한 것들에 적 정한 수치를 제시하고 그 조건을 준수해서 관리하는 방법으 로 개념이 바뀌고 있는 상황이며 모든 조건을 재검토하도록 요구되고 있다. 예를 들어 반입되는 마늘을 단순히 눈으로 검 수하는 것이 아니라 운송 중 온도관리, 용기나 포장의 상태, 관련 공장이나 작업에 종사하는 사람들의 위생관리까지 포함 하여 검수하도록 요구하고 있다. 재료가 반입되어 바로 조리 되어 서비스되는 소규모의 점포와 시설의 경우는 그러하지 않을 수 있다 하여도 호텔이나 대형 사원식당, 카페테리아, 학교 급식 등에서는 반입자의 출입로와 작업자의 작업구역을 명확히 구분하고 납품업자와 조리 담당자가 직접 접촉하지 않는 동선을 고려하거나 작업 종류에 따른 실내 온도를 규정 하거나, 공조 및 환기의 능력을 따로 지정하는 것도 고려한 다. 또한 신선식품의 신선도에만 집중되던 관심을 최종적으 로는 일반 식품 창고나 준비실, 주방 사무실이나 종업원용 시 설에 이르기까지 주방의 안팎의 환경을 구축한다는 점에서 주방설계의 초기 단계에서부터 이들을 포함한 조건을 조성할 수 있도록 고려한다. 3. 업종별 주방의 특징 주방의 형태와 특징은 어떤 업종의 주방인지에 따라 다르 다. 일반요식업의 경우 사회의 기호 변화와 유행의 여부에 따 라 변화를 겪어오고 있으며 설계자는 항상 사회의 움직임에 민감하게 대응할 수 있는 섬세함도 필요하다. 각각 유의 해야 하는 사항은 매우 다양하고 복잡하며 체크하여야 할 항목도 많지만, 각 업종별 특징과 고려사항을 요약하면 다음과 같다. 3.1 호텔 일반적으로 객실과 식당을 제외한 대형의 연회장과 회의 실, 볼룸 등을 병설하여 이용하는 호텔을 시티호텔 또는 컨벤 션호텔이라고 부른다. 이와 는 다르게 싱글 룸의 비율이 높고 시설들을 간소화한 호텔을 비즈니스호텔이라고 부르는 경우 가 많지만, 명확한 분류상의 차이는 뚜렷하지 않다. 다만 숙 박자 이외의 다양한 사람들이 많이 드나들게 되며 이에 따른 음식을 서비스하는 시설을 마련한다. 예로 커피하우스는 새 벽부터 밤까지 레스토랑의 영업 시간대에 걸쳐 운영 하는 것 이 원칙이고 누구나 쉽게 접근하고 이용할 수 있는 로비근처 나 로비층에 설치하는 것이 바람직하다. | {}
4f1d1f3a-c196-4eba-890b-47ff122d1220 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-3 3.2 레스토랑 레스토랑의 정의 는 매우 넓지만 일반적으로 레스토랑이라 하면 프렌치 레스토랑이나 이탈리안 레스토랑을 말한다. 아 침시간에 영업을 시작하여 영업을 준비하였다가 점심시간에 영업을 하고 다시 휴식시간을 두어 다음영업을 준비하여 저 녁시간에 영업하는 것이 보통이다. 이러한 레스토랑은 사전 예약 등을 통하여 만원객석 및 종업원도 전원 배치하는 풀전 환이라는 전제가 계획의 기본이다. 점포의 여유 공간이 있는 경우 대기소를 겸하는 바(bar)가 설치되기도 하지만 빈 테이 블이 생기면 손님들에게 빠른 안내를 위하여 안내 데스크를 운영하는 경우가 많다. 빵이나 케이크 등의 디저트 제조 라인 의 레이아웃은 공간 문제보다는 전문담당자의 유무에 따라 변화하므로 담당자의 구역을 구분하여 계획할 필요가 있다. 3.3 패밀리 레스토랑 원래는 미국의 대형 약국의 출입구에 마련된 소형 음식서 비스 점에서 비롯되었다. 점차 메뉴의 폭을 넓히고 카운터 외 에 테이블 등을 점점 추가하여 레스토랑화 한 것이다. 미국의 경우 24 시간 영업하는 대형 약국의 영업시간과 동일하게 24 시간 영업하는 경우도 많다. 우리나라의 경우는 대형체인을 통하여 독립된 형태로 영업을 하는 경우가 많다. 국내에 도입 되면서 명확한 구분이 모호해진 상태이다. 그러나 서비스의 형태는 그대로 반영되어 대부분의 점포에 오더엔트리 시스템 을 적용하여 테이블에서 받은 주문을 단말기에 입력하면 주 방의 프린터에서 출력과 동시에 계산대에 입력되는 시스템으 로 운영하므로 설계자는 사전에 배선의 위치나 시스템에 부 속된 장치들의 위치를 확인 할 필요가 있다. 작업의 분담이 분명하도록 종업원과 기자재를 배치하고 상호 백업이 가능하 도록 계획한다. 3.4 패스트푸드 체인점 햄버거 체인과 프라이드치킨 체인을 시작으로 피자, 아이 스크림 등으로 영역을 넓히고 있다. 이름 그대로 빠른 서비스 가 요구되며 시간당 얼마의 매출이 기대되는 가에 따라 조리 기기의 설치 대수와 카운터의 크기도 결정된다. 점포 계획의 기본은 조리구역을 눈에 띄게 레이아웃하여 점포의 특징을 나타내는 것이 중요하다. 배달전문 피자집의 경우 재료가 히 터의 중앙을 통과 하면서 익히는 터널히터를 상하로 집중하여 설치하면 주문이 집중되는 시간에도 대응할 수 있다. 부엌의 레이아웃 외에도 포장, 컵, 빨대, 물휴지, 쓰레기통 등 비품의 위치도 고려한다. 3.5 중화요리 조리의 중심은 강력한 화덕이다. 볶음, 튀김용 화덕과 국물 을 가열하는 화덕을 조합하여 한명분의 작업구역을 설정하는 것이 일반적이다. 몇 명이 가열조리를 담당하느냐에 따라 화 덕의 수가 결정된다. 최근에는 콤비오븐 등의 전용기기를 도 입하는 경우도 있지만 기본적으로는 화덕을 이용하여 중식냄 비에서 조리하는 것으로 생각하여도 된다. 3.6 한식요리 단품 메뉴에서 코스요리까지 다양화되고 있다. 밥을 기본 으로 맛과 문화를 즐기는 음식의 문화로 변화하고 있다. 궁중 요리 코스의 경우는 2~3 시간 동안 여유롭게 코스요리를 즐 기고 후식도 하게 된다. 이러한 경우는 패스트푸드와 같이 빠 른 조리를 위한 엄격한 관리와 계획은 필요하지 않다. 여유 있는 공간으로 가열조리와 그 외의 작업구역을 구분하는 것 이 좋다. 반면 관광호텔이나 행락지 같은 곳에서는 많은 요리 를 만들어 대량으로 서비스하거나 연회를 대비해야하기 때문 에 점포의 규모에 따라 내방객의 규모를 예측하여 조리시간 을 감안한 주방기구 수의 선정과 레이아웃이 필요하다. 또한 한식의 경우 식기가 다양하여 이들의 관리 및 보관하는 공간 을 따로 고려한다. 3.7 푸드코트 푸드코트는 셀프서비스에 의한 식사 픽업 방식을 말하며 공항, 대형 쇼핑몰, 대형 전시회장 등의 시설에서 많이 채용 하는 방식이다. 고객이 입구에 섰을 때 자신의 메뉴를 그 자 리에서 선택하는 방식이기 때문에 메뉴가 한 눈에 들어올 수 있는 레이아웃이 중요하다. 객석을 자유롭게 공유하여 이용 하고 독립점포들이 경합하는 방식이기 때문에 점포의 배치에 도 주의 한다. 3.8 병원 최근 병원은 치매전문병원, 요양전문병원 등으로 다양화하 고 있어 정형화하기 어려운 상황이지만 각각의 병원에 입원 한 환자들을 대상으로 일반식과 특별식을 6:4 정도의 비율로 서비스한다. 특별식의 경우는 저염식, 지방을 제한하는 식사, 무염죽 등과 같은 환자의 상태에 따라 개별 조리된 음식을 서비스한다. 300 병상 이상 규모에서는 트레이를 이용한 대량 운반방식이 많이 채용된다. 트레이에 각 환자용 메뉴를 칸별 로 넣고 주위의 여유 공간에 음료 등을 넣어 공동 배식하는 방법이다. 병동 또는 병실별 30~40 개로 구분하여 중형 카트 로 서비스하기도 한다. 다양한 요구를 수용하기 위하여 쿡- 칠 시스템과 진공가열 시스템의 도입이 고려되며 당일 신선 식품을 조리해야한다는 개념의 조리방법으로는 요구를 감당 하기에 어려운 면이 있다. 어떤 주방에서도 위생측면에서 중 요하지만 시설의 성격상 병원의 조리시스템은 건축공사로부 터 설비공사에 이르기까지 매우 정교한 설계와 시공상 주의 한다. 직원과 외래, 문병객에 대한 서비스는 환자용과 별도로 기준이 필요하다. 3.9 학교 학교의 학생 식사를 서비스하는 시설로 학교의 규모에 따 | {}
1dcaf515-a402-474f-a047-8dceadf90c5c | 5권.pdf | 2.14-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 라 재학생 인원만큼 식사를 서비스하는 것을 기본으로 한다. 전교가 당일 납품된 재료를 사용하여 한 종류의 메뉴로 서비 스된다. 재료준비에 시간이 많이 소요되어 가공도가 높지 않 는 메뉴가 주를 이룬다. 대형 가열조리기구 주변에서 신선식 품을 가공하는 경우가 많아지기 때문에 고온다습한 환경에 신선식품이 노출되어 위생환경 유지가 어려워지기 쉽기 때문 에 특별한 주의 를 기울여야 한다. 납품업체들이 식재료를 반 입하는 창고, 냉장고를 주방에서 사용 하는 것과 는 구분하여 지역을 구분한다. 박스로 포장되어 있는 식재료는 박스에 해 충 등의 오염이 묻어있을 수 있으므로 주방에 반입할 때에는 주방 전용 스테인리스용기나 플라스틱 컨테이너에 재료를 따 로 담아 주방으로 반입하여 교차오염을 방지하도록 한다. 또 대량으로 조리하게 되므로 대형용기를 바닥에 두고 사용하는 경우가 많아지게 되고 이에 따른 오염이 증가하게 되므로 반 대로 대형용기의 수를 줄이거나 바닥에서는 가공작업을 할 수 없도록 환경을 구축하는 방법도 고려하여야한다. 법령에 서 정하는 시설 기준이 현실의 작업과 는 다른 경우도 발생하 게 되므로 재료의 반입, 검수, 재료 가공, 가열, 배식에 이르 기까지 위생기준을 높일 수 있도록 설비 설계 및 공사의 수 준을 개선한다면 매년 발생하는 단체급식 사고를 줄일 수 있 는 기본적인 여건을 마련할 수 있을 것이다. 4. 주방기구 주방기구의 배치나 모델선정은 주방의 기능적인 요구를 분석하고 갖추어진 조건에 맞도록 검토해야한다. 처음부터 단순한 공사비의 비율이나 대략적인 예산 등을 바탕으로 계 표 1 조리기구의 분류 (기능별) ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ 기 능 ¦ 필요 설비 ¦ 필요 설비 ¦ 필요 설비 ¦ 필요 설비 ¦ 필요 설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ 기 능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 동력 ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 박피기 ¦ 고구마 등의 껍질을 세적하고 벗기는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 푸드커터 ¦ 칼날의 회전으로 재료를 자르는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 육류 믹서기 ¦ 고기를 잘게 갈거나 부수는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 슬라이서 ¦ 칼날의 회전으로 재료를 얇게 자르는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 반죽기 ¦ 제빵·제과 용 반죽 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 채소 세척기 ¦ 채소나 과일을 수류로 자동 세척하는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 탈수기 ¦ 원심분리 방식으로 채소에서 물을 제거하는 기계 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 식품성형기 ¦ 식품을 자동으로 형틀에 넣는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 조리용 싱크 ¦ 조리용 싱크 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 제면기 ¦ 면을 뽑는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 발효기 ¦ 빵 반죽을 발효시키는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 보온기 ¦ 내부의 음식을 보온하기위하여 가열 보온하는 기계 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 살균기 ¦ 칼, 도마 등을 살균 보관하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 연육기 ¦ 육류의 칼집을 넣어 부드럽게 하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 믹서 ¦ 재료를 분쇄·혼합하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 진공포장기 ¦ 재료를 진공상태로 포장하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 오븐레인지 ¦ 상부에 가열기를 설치하고 하부에 오븐을 설치한 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 가스레인지 ¦ 가스를 사용하는 가열조리 기구 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 브로일러 ¦ 열원이 위쪽에 있는 오븐형태의 굽는 기구 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 토스터 ¦ 식빵을 굽는 전용 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 로스트오븐 ¦ 육류 로스트용 오븐 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 베이킹오븐 ¦ 제빵·제과 용 오븐 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 전자오븐 ¦ 고주파 가열방식의 오븐 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 튀김기 ¦ 튀김용 기름을 가열하여 튀김 하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 스팀쿡커 ¦ 증기를 이용하여 조리하는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 냉각용 ¦ 냉각테이블 ¦ 냉장 및 작업대의 기능을 조합한 테이블 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 냉각용 ¦ 제빙기 ¦ 얼음을 만드는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 냉각용 ¦ 아이스크림 프리져 ¦ 아이스크림을 교반 냉각하여 제조하는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 냉각용 ¦ 급속냉각기 ¦ 쿡-칠 시스템의 급속 냉각용 기계 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 세척 ¦ 식기세척기 ¦ 식기를 자동으로 세척하는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 서비스 용 ¦ 정수기 ¦ 음료용 식수를 공급하는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 서비스 용 ¦ 컨베이어 ¦ 식기 등을 이송하는 장치 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ | {}
5d2fc106-dbe2-4c31-808d-95464d9a513a | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-5 획을 수립하는 방법은 바람직하지 않으며 효율뿐만 아니라 안전성과 전체적인 균형도 고려할 필요가 있다. 4.1 조리기구의 분류 주방에서 사용되는 기기류는 조리에 필수적인 기본조리기 와 기타 가공, 처리, 보관 등에 사용하는 보조적인 기기로 구 분된다. 가열조리 기기를 표 1 에는 주방기구의 기능에 따라, 표 2 에는 건식과 습식 분류에 따라 정리하였다. 최근 주방 기 기는 에너지 효율과 하이테크 기술을 응용한 자동제어 방식 의 기능이 급속하게 도입되고 있다. 이 때문에 구형기계의 전 환율이 매우 높으며 작업의 표준화에 따른 조리환경 구축을 위하여서도 전환이 진행되고 있다. 대형 조리를 제공하는 곳 에서는 가공 중의 식품안전을 확보하기 위한 급속냉각 시스 템이나 진공가열방식의 가열 시스템 등이 시설에 도입되기 시작하고 있다. 5. 설비계획의 기본사항, 순서 5.1 기본사항 시설을 계획할 때에는 건축계획의 단계로부터 미리 표 3 에 나타내는 기본사항을 충분히 검토 및 협의 해야 하고 특히 주 방의 적절한 배치조건을 건축계획에 반영한다. 5.2 계획의 순서 주방의 설비계획은 전항의 기본사항을 그림 2 의 순서에 따 라 추진한다. 표 2 조리기구의 분류 (건식, 습식) a. 건식가열조리방식 ¦ 조리법 ¦ 주요 기기 ¦ 특 징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 굽기(baking) ¦ 베이킹 오븐 ¦ 주로 대류에너지 및 복사열을 이 용 ¦ ¦ 찜(rosting) ¦ 오븐/화덕 ¦ 주로 대류에너지 및 복사열을 이 용 ¦ ¦ 직화/석쇠 구이 (griling or toasting) ¦ 그릴/토스터 ¦ 주로 적외선 복 사열 이용 ¦ ¦ 전자레인지 가열 (microwave cooking) ¦ 전자레인지 ¦ 마이크로파 ¦ b. 습기가열조리방식 ¦ 조리법 ¦ 주요 전용 기기 ¦ 특 징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 끓이기(boiling) ¦ 주전자/냄비 ¦ 주로 대류에너지 및 복사열을 이용 ¦ ¦ 스튜잉(stewing) ¦ 브레이징 ¦ 주로 대류에너지 및 복사열을 이용 ¦ ¦ 브레이징(braising) ¦ 그릴, 토스터 ¦ 주로 적외선 복사 열 이용 ¦ ¦ 튀김(frying) ¦ 후라이팬 ¦ 튀김용 기름(150~ 180°C) 대류 ¦ ¦ 찜(streaming) ¦ 콤비오븐 ¦ 증기대류가열 ¦ 표 3 설비계획의 기본사항 ¦ 검토사항 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음식시설의 업종과 형태 ¦ 식사시설의 목적이나 급식이념, 점포이미지와 업태 목표의 설정 ¦ ¦ 대상고객층과 영업시간 ¦ 대상고객층의 성별, 연령층 및 서비스의 시간대와 영업일수 ¦ ¦ 메뉴의 패턴과 판매목표 ¦ 메뉴의 종류구성과 가격대 및 1 일당 및 월간 매상의 구성 ¦ ¦ 서비스방식과 배선 기능 ¦ 배식방식과 형태, 필요한 서비스 양을 포함하는 팬트리(pantry) 기능의 검토 ¦ ¦ 식당의 위치와 객석 목표 ¦ 객석수와 회전목표, 대금회수 방법 및 식당의 위치와 유효공간, 대기공간 등의 검토서비스 동선과 고객동선의 정리가 중요함. ¦ ¦ 주방의 위치 ¦ 식품재료의 흐름과 서비스 동선 및 팬트리를 포함하는 식당과 의 연결에 유의 ¦ ¦ 주방기능과 공간 ¦ 전체적인 필요기능과 작업동선의 유효성, 식품재료 매입, 저장조건에 유의, 기타 종업원의 후생시설 요건 등 ¦ ¦ 음식시설의 운영조건 ¦ 운영관리의 방식 시스템화의 고려, 운영조직과 노무대책 ¦ ¦ 건축구조 및 설비조건 ¦ 건축구조상의 제약, 공조, 에너지원, 급배수, 천정고, 바닥, 채광, 계단 등의 여러 가지 조건 ¦ ¦ 법적규제 및 지도요건 ¦ 방재 방화대책, 배수처리규제, 근로안전, 식품위생 기준 등 ¦ ¦ 장래계획과 예산조건 ¦ 소유주 측의 예산과 투자효율의 검토, 건축 및 운영면의 장래적인 변경, 확장 계획 ¦ ¦ 계획의 프로그램과 프로젝트팀 ¦ 소유주, 건축설비설계자, 푸드컨설턴트를 포함하는 프로젝트 맴버의 구성 및 작업분담 스케줄의 프로그램 ¦ | {}
97970b59-ff2e-4ad8-97de-d51947e2101a | 5권.pdf | 2.14-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 5.3 계획상의 유의 사항 1) 주방기능과 처리능력의 산정 ① 피크(peak)시의 단위시간 마다 필요한 서비스의 양과 여기에 대응하는 표준 생산량을 산정한다. ② 상기 산정에 따라서 중요한 식품재료(제품을 포함해서) 의 1 일 마다 소비량을 산정한다. ③ 사용하는 식품재료의 보존 온도별 저장량, 표준재고기 간 및 필요한 저장공간을 측정한다(표 4 참조). ④ 특히 조리된 식품을 많이 사용하는 경우 이들의 시간 마다 취급량과 이들의 재가열 시스템을 충분히 검토한다. ⑤ 식기, 그릇류의 단위시간마다의 소요 세척처리량, 세척 방식 및 음식쓰레기 처리방식을 검토한다. 2) 필요한 기기의 선정과 배치요건 ① 각 작업공정의 기능분류와 작업량을 측정한다. ② 사람 및 물건의 동선에 대한 빈도를 감안해서 정리한다. ③ 기종의 선정에는 단위시간 마다 소요 가공처리량, 조리 방법별의 생산량 및 그의 뱃치(batch) 단위를 검토한다. ④ 각 공정끼리의 연동작업에 대한 인간공학적인 사양과 반송조건 등의 보조기구를 검토한다. ⑤ 설계내용에 대해서 생산효율과 노동력 절감 면에서 투 자효과 를 검토해서 시스템의 내용을 다시 점검한다. 3) 건축 · 설비면의 설계대상 항목 주방의 건축, 설비면에서 검토해야 할 대상은 여러 가지지 만, 특히 식품위생, 작업안전, 작업의 효율성 등이다. 4) 건축적 공간의 검토요건 ① 각 기기의 설치조건과 소요되는 작업공간 이외에 기기의 보전과 위생관리 대책에 필요한 작업공간을 검토한다(표 5). ② 식품재료, 용구, 비품 및 카트(cart)류의 보관 이외에 출 입구를 포함하는 주동선, 작업공간, 통로공간을 검토한다. ③ 사무실 근무인원, 정보관리 설비, 접객용 공간 이외에 현장의 작업관리에 효과 적인 위치 및 투시창의 설계를 검토 한다. ④ 종업원의 성별, 인원에 대응하는 각종 후생시설을 완비 ![image](/image/placeholder) ① 매상 계획목표의 산정 시설영업이념과 ② 서비스 내용과 질의 설정 운영목표 ③ 메뉴구성과 단가예측 건축설비 계획과 소요식품 재료의 양과 저장계획 작업기준과 안전, 위생대책 ② 필요한 생산 처리능력과 산정 인원계획 ③ 로케이선과 기능구분 주방설비의 ① 공간배치의 배정 기본계획 ② 주요기기의 선정과 배치 ③ 열원과 필요재원의 산정 ④ 설비기기 설치예산의 산정 그림 2 설비계획의 순서 표 4 주방공간의 주된 변동요인 ¦ 주요부문 ¦ 공간의 변동요인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 납품 및 저장부문 ¦ 식품재료의 품종과 보존온도 조건 및 그의 표준재고량에 따라서 변동. 저장공간 = 사용식품 재료량(kg/day)x 저장일수 x 포장모양에 따른 용량 계수 1.5*1x2*2+표준적인 적재높이(약 1.5 m) ¦ ¦ 식품재료 전 처리부문 ¦ 납품되는 식품재료의 가공도와 표준처리양/日과 그의 기계화정도 및 소요 작업원 수와 중간 저장 공간 ¦ ¦ 가열조리 부문 ¦ 시간당의 조리방법에 따른 필요처리량과 주요 조리기기의 대수 및 그의 작업원과 동선통로에 따라서 변동 일반적으로 설치하는 기기의 점유 면적의 2.5~3.5 배의 공간으로 된다. ¦ ¦ 그릇에 담기 배식부문 ¦ 메뉴의 구성내용과 시간당 필요한 서비스량 및 서비스 형태와 작업원 수에 따라서 변동 ¦ ¦ 식기세척 부문 ¦ 식기배출 형태와 시간당 식기배출수 및 세정시스템의 내용과 식기의 종류, 수량과 보존조건에 따라서 변동 ¦ ¦ 사무실 및 후생시설 ¦ 사무실의 필요한 관리기능과 인원수 및 근무시간대의 성별 작업인원수와 소요되는 후생시설에 따라서 변동 ¦ 주) 1. 식품재료 질량의 용적 환산계수. 2. 저장공간 용적의 식품재료 용적에 대한 비율. | {}
18cf99e8-f17e-4baf-af22-1fa4831cb575 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-7 표 5 작업공간과 통로 표준치수 (단위 : mm) ¦ 종류 ¦ 750 ¦ 900 ¦ 1200 ¦ 1 500 ¦ 1 800 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 빠, 다과 점 카운터 내 ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스낵(빠) 카운터 내 ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 카페테리아 카운터 내 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ ¦ 작업대의 측면공간(한면 사용) ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 작업대의 측면공간(양면 사용) ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ ¦ 대형 조리기기의 전면(한면 사용) ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ ¦ 대형 조리기기의 전면(양면 사용) ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ ¦ 서비스 카운터와 웨이트리스 출입통로 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ ¦ 주방내 일반통로 ¦ ¦ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ 주) Ⓞ표는 일반적인 통로의 표준치수를 나타낸다. 한다. ⑤ 종업원의 성별, 인원에 대응하는 각종 후생시설을 완비 한다. ⑥ 주방 바닥면의 높이 차이는 작업효율은 물론 공간의 유 효성을 떨어뜨리기 때문에, 미리 주방위치 주변의 슬라브를 낮게 하거나 방수범위에 대한 검토를 면밀하게 해서 바닥의 높이차가 없도록 한다. 5.4 주방 각 부문의 소요공간 주방은 물론 각 부문의 소요공간을 산정하는 정형화된 기 준은 없다. 특히 최근에는 공정의 합리화를 도모하기 위해서 예비처리공정의 간략화 및 기계화와 조리방식의 효율화, 그 리고 식기 세척의 시스템화 등 각 업태와 규모에 따른 근대 화가 급속히 진행되고 있기 때문에 구(�)형태에 의한 과거 의 실적은 각 시설 모두에 참고 자료로도 적절하다고는 할 수 없다. 이와 같은 의미에서는 주방공간은 각 부문의 배분을 포함해서 각 부분의 기능을 인식하고 표 4 에 나타내는 주방 공간의 변동요인을 참고로 해서 과학적인 수치를 기초로 한 합리적인 배치가 되어야 한다. 한편, 시설 · 건축의 기본설계 단계에서 주방 및 식사공간 의 소요공간을 사전에 예정할 필요가 있는 경우에는, 일반적 으로 다음과 같은 산정방법에 의하는 것이 타당하다. ① 필요 좌석수 = 각 식사 시간마다의 표준 이용인원 + 회전목표 + 0.8(시간당) 여기서 회전목표는 급식시설은 최고 3 회, 점포에서는 1~2 회로 한다. ② 소요 식당공간 = 객석수 x1 석당의 단위면적 여기서 1 석 마다의 단위면적은 소형 점포나 급식시설에서 는 1.2~1.5 m2, 고급 레스토랑에서는 1.8~2.4 m2 로 한다. ③ 주방면적은 상기한 식당면적에 대해서 최저 20% 이상, 최고 35%를 기준으로 한다. 특히 대형 급식시설에 카페테리 아 형태의 서비스 구역을 두는 경우 이 구역의 면적은 식당 면적의 15%~20%를 별도로 고려한다. 1) 주방과 홀의 기본배치 종래의 일반적인 외식점포에서는 객석측의 분위기나 설계 면이 강조되는 반면에, 서비스 효율에 중요한 기능과 동선의 검토가 빠져 있으므로 이들의 기본적인 배치요령을 인식해야 한다. 그림 3 의 타입 A 는 종래형의 형태로서 객석이 전면에 있고 주방은 깊숙하게 배치되어 있다. 이 때문에 팬트리측의 점원(·표)은 고객이 돌아가려는 모습을 보고 계산대(casher) 로 가서 정산한 뒤에 다시 원위치로 돌아가 다음 손님에게 물이나 타올을 날라가는 등 일련의 작업동선은 길고 불편하 였다. 타입 B 에서는 주방의 티슈업(tissue up), 팬트리, 캐셔 스탠드(casher stand) 등 세 가지 기능이 근접 배치되어 점원 의 동선과 작업은 아주 효율적이 된다. ![image](/image/placeholder) ② 4 ③ ② 타입 A 타입 B 그림 3 주방과 홀의 기본적인 배치 2) 주방의 위치와 설계 ① 식품재료의 반입으로부터 서비스구역에 이르는 연속적 인 물류를 차트(그림 4)에 의해서 검토하고 각 단계의 작업내 용, 순서 및 상호연관성을 분석하고 필요한 동선정리를 포함 해서 각 구역의 배치조건을 정한다. ② 주방의 위치와 면적을 정하는 경우, 식당공간과 주방의 접점이 넓고 또한 기둥수가 적은 장방형의 형상이 작업동선 의 정리와 합리화에 좋다. ③ 각 기능구역은 동일층에 집약시켜 가능한 한 분산을 피 | {}
a12834a6-a52e-4691-97a0-53ada5b328bf | 5권.pdf | 2.14-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 식품재료의 조달과 검수 주방쓰레기 가공공간 저장공간 처리 음료용 조리공간 냉각공간 공간 세탁공간 준비라인 식품재료, 식품 쓰레기 식사공간 식기 서비스 메뉴 그림 4 주방작업과 물류의 계통 하는 것이 면적의 합리화나 반송의 효율화를 가능하게 한다. ④ 픽업(pick up)과 서빙라인(serving line)이 서로 교차하거 나 또는 고객동선과 교차하는 것을 피하고 일방통행 또는 스 퀘어(square) 동선을 기준으로 주방의 배치조건을 검토한다. ⑤ 단체급식의 대형시설에서는 특히 이용자측의 배식 동 선과 퇴식 동선을 구획하거나 분리하는 것을 원칙으로 한다. ⑥ 주방의 각 기능구역의 대상은 다음과 같다. ㉠ 식품 재료류의 수입검수와 각종 보관 · 저장구역 ㉡ 쓰레기류의 보관 · 폐기조건과 장소 ㉢ 전처리 작업구역, 가열조리 구역 및 내외의 각종 통로 ㉣ 조리구역 또는 베이커룸(baker room) ㉤ 콜드 에어리어(cold area) 및 그릇에 담고 배식하는 구역 ㉥ 서비스 팬트리 또는 배식카트 보관장소 ㉦ 식기, 도구류의 세척, 보관구역 ㉧ 관리사무실, 응접실 및 종업원 후생시설 ㉨ 대형시설의 테스트 키친(test kitchen) 및 미생물 검사실 ㉩ 환기공조, 보일러, 냉동기 등의 기계실 5.5 주방의 내장 1) 바닥 바닥면의 마감 요점은 작업의 안전성과 해로운 미생물의 번식을 조장하는 습기의 체류를 막는 것이다. 기기류가 설치 되는 작업구역의 바닥하중은 300 kg/m2 이상을 표준으로 하 며, 동시에 바닥면의 세척을 위하여 방수층으로 시공한다. 또 한 배수가 잘 되도록 각 작업 구역마다 배수피트 또는 배수 구를 설치하고, 적절한 바닥구배(1/150~1/200)를 둔다. 각 작업장 내외의 접속동선은 반송효율과 작업 안전면에서 가능 한 한 높이차를 피하고 구배 1/8~1/10 정도의 경사통로를 만든다. 바닥면의 마감 재료는 내산, 내알칼리성, 내열, 내충격성 이외에 속건성, 미끄럼 방지 효과 와 탄성을 갖는 것이 이상적 인데 이점에서 표면에 카보란덤의 미립자를 고열로 소부(� 付)시킨 자기타일은 값이 비싸지만 그 효력과 내구성은 우수 하다. 일반적으로 내열성을 필요로 하는 조리구역을 크링커 타일(clinker tile)로 하고, 기타는 경제적인 에폭시 수지몰탈 로 마감한다. 다만 가열기기 중 특히 단열성이 나쁜 가스기기 의 주변은 기기의 운전에 따른 과열로 바닥면 타일이 떨어지 기 쉬우므로 충분히 검토한다. 또한 에폭시 수지몰탈 마감의 경우에는 두께를 6 mm 이상으로 하고 충분하게 양생하여야 한다. 종래의 바닥내장에 사용하는 홈이 있는 자기타일은 오 염되기 쉬워서 청결성의 유지보수면에서 부적절하다. 같은 이 유로 요철이 있는 바닥은 매끈하게 마감한다. 2) 배수피트 과거에는 배수구에 직접 채소 쓰레기를 방류시키거나 바 닥면에 상시 살수하는 것과 같은 비위생적인 방법이 일반화 되어 있어서, 이 때문에 만들어진 깊고 과대한 배수피트가 바닥면을 불결하게 하는 요인이 되었다. 따라서 바닥면의 위 생적인 배수조건으로는 대형 고정기기의 세척용으로 적절히 떨어져 들어가는 격자(grating)를 설치하는 것 이외에 각 작 업구역 마다의 세척용으로서 적절한 배수구 등을 합리적으로 배치해서 세척 후 건조한 상태를 유지하는 것이 기본이다. 이런 의미에서 종래의 배수구 형태는 최소한의 길이와 깊 이로 하고 그 바닥면은 적절한 구배와 곡면으로 마감한다. 특 히 상면(上面)은 격자 뚜껑을 쓰지 말고 녹막이 처리된 강판 또는 스테인리스 강판제의 막힌 뚜껑으로 한다. 또한 각 배수 설비의 말단에는 적절한 처리능력을 갖는 그리스 포집기를 설치해야 한다. 3) 벽면 벽면의 마감은 바닥면과 같이 내산, 내알칼리성, 내충격성, 내화성으로서 세척하기 쉬운 것으로 한다. 바닥면에서 최소 1.2 m 이상을 타일로 마감하고 '들어간 모서리 부분'은 바닥 과 같이 곡면 마감 또는 모따기를 한다. 대형 작업장 내에서 는 반송차나 이동기구의 번잡한 이동에 대비해서 기둥이나 벽면의 튀어나온 모서리 부분에는 스테인리스 강판제 앵글 또는 완충기 등의 내충격성 커버를 설치한다. 또한 벽면의 색 조는 반사도가 강한 백색보다도 명도가 높은 담색계가 작업 의 피로완화에 효과 적이다. 4) 천정, 대들보 천정의 마감은 방습성, 흡음성 및 내화성이 높은 재료를 사용하고, 결로 방지용으로 단열재를 붙인 것이 이용된다. 주방의 천장높이는 건축 기준법에 일반 거주공간과 같은 2.12 m 이상으로 되어 있으나, 화기의 사용에 필요한 배기와 위생적인 작업환경을 확보하려면 구미에서 최저 기준으로 되 어있는 3.0 m 이상이 필요하다. 따라서 천장속의 덕트나 배관 공간을 고려하면 250 m2 이상의 주방에서는 건물의 층간높이 는 일반적으로 5 m 이상을 필요로 한다. | {}
c70de47e-eb31-42b2-a16a-6a15868b9904 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-9 5.6 기기의 배치 1) 기기배치의 기본 순서 ① 각 공정의 작업내용과 사람이나 물건의 동선에 따라서 기기의 집중화와 배치조건을 검토한다. ② 각 작업단계의 작업량과 상호관계를 명확하게 해서 전 체의 공정이 서비스 구역의 방향으로 막힘없이 흐르도록 각 부문을 배치한다. ③ 각 부문에서의 기기배치는 작업의 효율성과 작업의 융 통성을 우선해서 검토한다. ④ 예비처리, 가열부문은 모두 기기류의 무의 미한 분산을 피하고 특히 조리용의 각 기기는 작업의 융통성을 높이고 또 한 배기설비의 합리화라는 면에서 가능한 한 집중시켜서 병 렬로 배치한다. ⑤ 이상에서 각 부문 모두 보행거리가 짧고 기기배치가 간 단하게 되는 것을 목표로 한다. 2) 가열 조리기기의 배치형태 (1) 배면 병렬형 작업장의 중앙에 가열기기를 집중시켜서 배면에 맞춰서 병렬로 배치하는 형태로서 아일랜드형이라고도 한다. 그 형태는 작업관리의 용이성, 작업의 효율성 및 배기 후 드의 집중화에 우수하고 중간 규모형으로는 아주 좋다. (2) 직선형 작업장내의 벽면에 따라서 대형기기를 병설하는 형태로서 대량생산 방식에 적합하고 각 기기의 동시 병행가동 방식에 효과 적이다. 한편 그의 작업동선과 반송공간의 합리화에 유의 한다. (3) L 형 주방 내의 기둥위치와 건축 평면상에서 상기 (1)항이나 (2) 항의 형태로 할 수 없어 변형해서 L 형배치가 적절한 경우에 이용된다. 이 경우의 기기 배치는 특히 조리기능과 그의 열원 을 고려해서 L 형의 분기 구분 및 접점을 구할 필요가 있다. (4) 대면 병렬형 상기 (2)항의 직선형을 작업장의 대면 벽끼리 병렬시키는 형태로서 생산기능을 중시하는 대형시설이나 센트럴키친 (central kitchen)에 이용된다. 이 배치형태는 원칙적으로 서비 스 구역이나 배식구역과 구획되는 형태이므로 작업장내의 반 송용구를 두는 곳과 이동간선의 이용방법을 충분히 고려한다. (5) 백바(back bar)형 커피숍형 레스토랑의 전형인 오픈키친(open kitchen)을 대 표하는 스타일이다. 픽업 카운터의 뒤에 기능적인 쿠킹라인을 병렬시켜서 신속한 조리와 그릇에 담기 서비스 기능을 합리 적으로 그리고 간단하게 구성한 대표적인 연출형 타입이다. 3) 각 부문 기능과 기기 배치 (1) 수입 검사 부문 호텔, 병원, 대형급식시설 등에서는 독자적인 반입 검수사 무실 이외에 배송차로부터 직접 내리는데 필요한 데크 스페 이스(deck space)가 외부와 직결하고 있고, 손님의 눈에 띄지 않는 곳에서 짐을 내릴 수 있는 곳이 가장 적합하다. 검수장 은 반입구에 가깝고, 검수사무실로부터 창문 너머로 보이는 곳이 편리하다. 검수대와 전자저울을 준비해 놓는다. 특히 대 형 주방에 필요한 저울, 반송카트, 포크리프트, 콘베이어, 바 닥 세척용구에 유의 한다. (2) 저장 부문 식품재료의 보냉 온도조건, 조립식인지 축조형인지의 구 분, 소요용적, 냉각용 기기의 배치, 비상용 전원대책 이외에 대형 주방에 필요한 포크리프트, 배송용구 등의 규격과 배치 조건에 유의 한다. ① 식품창고 드라이 스토리지(dry storage)는 곡물, 분말류, 건조물, 캔 제품, 병에 넣은 제품, 조미료 등 상온보존하는 식품재료 보 관기능을 갖는다. 다만 여름철의 고온다습에 대한 대책으로서 방서, 방충과 함께 방습을 포함해서 환기에 충분히 유의 한다. ② 냉장, 냉동실 원칙적으로 생선, 야채, 유제품, 생선어패류, 각종 육류, 주 류의 저온저장은 4~7°C 와 0~4°C 로 구분해서 보관한다. 냉동 식품류는 모두 -18~-22°C 로 냉동실에 보관한다. ③ 잡품창고 식품재료 이외의 각종 용구, 잡화, 약제 등을 넣기 때문에 원칙적으로 작업구역 밖에 만든다. (3) 전처리 부문 채소, 과일의 세척, 박피, 절단작업과 어패류나 육류의 예 비처리 가공이외에 이들의 혼합, 성형, 가루묻힘작업 등을 한 다. 이 부문은 식품재료 저장과 가열조리부문의 중간에 배치 한다. 특히 이 부문에서는 각종 작업에 따른 식품재료의 2 차 오염 기회가 높기 때문에 청탁(��)분리의 원칙에 따르는 배치한다. 각 작업대와 싱크류는 청탁분리의 원칙에 따라서 채소용과 어류, 육류용으로 대별한다. 대형 주방에서는 채소의 필러 (peeler), 커터(cutter), 초퍼(chopper) 이외에 세척, 탈수 의 기계화가 필요한데 필러와 싱크의 도킹(docking), 커터류 의 이동대 세트 등에 의한 작업공간의 합리화에 주목한다. (4) 가열조리 부문 조리작업의 중심으로 픽업(pick up) 또는 배식부문에 근접 하게 예비처리 부문과 의 중간에 만든다. 이 부문에는 끓이고, 튀기고, 볶고, 직화구이, 간접구이, 찜 등 각종 조리방법에 따 른 조리기기가 배치되어 있다. 최근에는 숙련을 필요로 하는 만능 조리형의 가스렌지 일변도에서 고성능의 전문기종으로 바뀌는 경향이 있으므로 유의 한다. 한편, 이 부문에서는 용구류의 보관, 세척, 식품재료의 중 간 보관 및 임시적인 세척기능을 사용하는 경우가 많다. 소규 모의 주방에서는 만능형의 가스렌지나 가스오븐이 주가 되 지만 근대형의 레스토랑에서는 인력절감, 표준화를 목적으 로 하는 전용 조리기기로 편성하는 것이 일반적이다. 대형 주방에서는 호텔과 같이 스팀쿠커(steam cooker), 스팀케를 (steam kettle), 브레이징 팬(braising pan), 컨백션 오븐 (convection oven), 자동 튀김기(fryer) 등의 구미형의 고 급기종 이용이 보편화 되었다. 특히 최근에는 건열과 습열기 능을 함께 갖는 스팀오븐의 도입과 아울러 급속냉각(quick chill) 방식에 의한 재가열 시스템이 주목받기 시작하고 있 다. 이외에 이 부문에는 일반적으로 도구 수납용의 팬랙 | {}
d51f9287-59f4-49ab-8f70-4c6c5f208c6e | 5권.pdf | 2.14-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 1 ④ 22 ② ③ ⑲ ㉒ 제빵작업실 아이스크림 작업실 ③ 22 ⑪ ⑳ ③ ⑧ 1. ⑧ ② ⑧ ⑥ ⑧ 。 ⑬ ⑭ ⑮ ③ ① 이동대 ⑦ 마블 턴테이블 ⑬ 저울 파이 롤러 ② 선반(다단식 선반, 벽 선반을 포함한다) ⑧ 믹서 ⑭ 전기렌지 세면기 ③ 작업대 ⑨ 베이크 오븐 스팀솥 DS ④ 냉동고 · 냉장고 프루프 박스 휩(whip) 크림 머신 찬장(벽찬장을 포함한다) ⑤ 싱크 몰더 파스류어라이저(소독기) ⑥ 분체용 카트 디바이더 아이스크림 프리저 그림 5 호텔 베이커 룸의 설계 예 ![image](/image/placeholder) 3600 1800 → ⑤ 3200 2 2300 3 5400 ![image](/image/placeholder) 5000 5000 ⑤ 5500 ③ ① 잔반 테이블 ① 팬랙 그린 테이블 식기 디스펜서 식기 세정기 식기 세척기 더스트 테이블 패싱베어 랙 소팅 테이블(rack sorting table) 트레이 반환용 콘베이어 a. 랙형 연속세정 시스템의 예 그림 6 식기세척 시스템의 예 (pan rack)과 세척용 싱크를 겸용하거나 가공식품 재료의 중간 보존기능을 갖는 냉장 테이블(cold table) 및 리치인 (reach in) 냉장고를 설치하는 경우가 많다. 또한 냄비나 도구류의 세척작업에는 바닥의 건조 상태유지와 인력절감을 도모하기 위해서 구미와 같은 고압식 세척기를 도입하는 것 이 적절하다. 식기 반환구 (5) 저온 부문(cold section) 샐러드나 샌드위치 등 유럽풍의 냉식(��)을 조리하는 부 분이므로 실내의 저온유지가 필요하기 때문에 대형인 경우에 는 가열구역과 투시형의 칸막이벽으로 구획하고 적절한 공조 조건을 유지해야 한다. 냉각 및 샐러드류를 조리하는 냉장 테 b. 플라이트형 연속 세척 시스템의 예 (6) 베이커룸(baker room) 이블 내지 샌드위치 테이블 이외에 후드컷터, 믹서, 싱크대와 작업대 등의 설치가 표준적이다. 종래의 도시형 호텔 및 베이커리(bakery) 점포 내에 상설 되는 케이크의 제조를 포함하는 경우가 많다. 작업장은 빵이 나 케이크용의 각종 믹서, 오븐 이외에 2 차 발효용의 풀횡 박 스가 일반적으로 배치되는데 대형의 경우에는 자동식의 분할 성형기가 배치된다. 케이크의 작업에는 특히 저온작업실 이외 에 각종의 소도구용 공간도 필요하기 때문에 그의 생산규모 에 따라서 소요공간이 크게 달라진다. 제빵이나 케이크용의 믹서, 플루핑 박스, 작업대, 오븐 등이 일반적이다. 대형 처리 | {}
99f154c8-0fc6-4457-b873-de61ea97069c | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-11 시설에서는 준비물의 분할, 성형 등의 자동화 기기가 채용되 고 있다. 이외에 빵, 케이크 등에는 손작업용의 소도구류의 사용도 많은데 분체 이동용 카트나 각종의 랙카트, 냉장 케이 스 등과 같이 검토한다. (7) 서비스 팬트리 보통은 조리부문과 식사공간을 연결하는 서비스 업무의 거점으로서의 기능을 갖는데 업무와 그 규모에 따라서 크게 달라진다. 일반적인 커피숍형 점포에서는 서비스 기능을 효 율적으로 하려는 목적으로 픽업 카운터(pick up counter)의 전면에 각종 음료 서버(server), 은기(��), 식기, 냅킨, 재털 이 등 각종 서비스 용구를 기능적으로 배치하는 형태가 특히 중시되고 있다. 도시형 호텔의 대형 팬트리에서는 대량공급 에 대한 조리의 집중화 방식에 대응해서 요리의 대량 보냉, 보존과 재가열기능을 부가하고 각종 음료서비스나 대형의 식 기 세척, 보관설비 등과 함께 종합적인 중장(��) 기능의 팬 트리화가 보급되고 있다. 대형 팬트리의 예를 설명했으나 앞 으로 대량 공급시설의 증대화에 따라서 매우 친절한 서비스 기능의 충족이 점점 더 중요시되기 때문에 각종의 효율적인 음료공급 기기나 인력절감 기기의 채용과 그의 콤팩트한 배 치에 특히 유의 한다. (8) 카페테리아 카운터 카페테리아 방식의 서비스 카운터는 각 메뉴 품목의 매력 적인 전시나 그의 위생적인 품질유지 및 신속한 대면 서비스 에 필요한 기능을 갖추는 것이 기본조건이다. 이 때문에 1 라 인의 길이는 일반적으로 최소 5~6 m 최대 12~15 m 정도지 만 1 라인의 서비스 능력은 상업용 점포에서 300~400 식/h, 급식시설에서는 500 식/h 를 표준으로 해서 메뉴품종, 품목수 에 따른 라인의 규모와 배열형태를 편성한다. (9) 식기세척 부문 식기, 은기, 트레이 등의 사용 후 세척, 소독, 남은 음식 처 리 및 이들의 분류 정리와 보관 기능을 포함하는 일련의 작 업시스템으로서 구축할 필요가 있다. 점포내의 배치로는 식 당에서의 반환에 편리하고 세척 후의 식기의 이동처인 픽업 구역에 근접하게 하는 것이 기준이다. 한편, 호텔의 연회장 (banquet)이나 대형급식 시설에서는 사용 후 대량의 식기반 환이 집중적으로 이루어지기 때문에 배식과 퇴식 동선을 구 분해서 반환을 받으면 세척작업을 연속적으로 처리할 수 있 는 효율적인 시스템으로 설계할 필요성이 있다. 그 처리 형태 로서 트레이 반환용의 컨베이어의 보급과 함께 최근에는 천 정주행형의 버티칼 컨베이어 방식에 의한 원격 반송형태도 채용되고 있다. 어떻게 하더라도 세척부문은 피세척물의 양 과 그 시간마다의 회전요소를 감안해서 적절한 작업공간을 설정하고 아울러서 소음 차단용 칸막이에 유의 한다. 최근에는 적정한 온수온도, 스프레이 압력 및 필요한 세제 농도를 자동적으로 제어할 수 있는 세척, 소독기능을 갖춘 구 미형의 기계 세척 시스템이 보급되고 있다. 이 자동 세척기는 식기의 세척처리 능력이라는 점에서 단조(��)형의 박스타 입, 중간 규모용에 적합한 2~3 조의 랙 콘베이어 타입, 대규 모용의 운송용 콘베이어(freight conveyer) 타입으로 대별 된다. 그의 설계도의 예를 그림 6 에 나타내는데 후자의 운송 용에는 원형 또는 삼각형의 엔드레스(endless)인 어라운드 (around) 타입도 있다(그림 6(b)). 이들 세척 시스템에는 필 요한 급탕(60°C), 시스템용의 소독용 급탕(82~92°C), 세제와 린스제의 자동공급 장치 등에 대해서 국제적인 규격이 제정 되어 있으므로 이들의 적절한 설치와 그의 작업조건의 관리 에 유의 한다. 이 방식에는 오염된 식기의 사전 분류와 남은 음식찌꺼기를 처리하는 더스트 테이블(dust table)이나 세척 후의 건조 공정과 식기의 정리, 수납용 그린 테이블이 필요하 다. 또한 일반적인 쌀밥용 식기류의 침적용 이동형 싱크와 식 기의 수납용으로 편리한 식기 디스펜서 등의 주변기기도 필 요하다. 이상의 식기 세척과 수납보관(이동을 포함한다) 작업 이 상호 연계하여 소프트, 하드의 양면에서 효율적으로 이루 어질 수 있는 시스템으로 편성한다. 이외에 식관(��), 냄비류의 세척작업은 수작업이 관습 이기 때문에 바닥으로 물의 누설도 많으나 이것을 방지하고 또한 세척의 효율화를 위해서 구미형의 고압식 기계 세척방 식을 도입할 필요가 있는데, 이는 앞으로 근대화의 요점이 기도 하다. 6. 기기의 설치 6.1 설치전의 준비사항 ① 주방 내의 건축, 설비 및 배기후드의 조건과 칫수에 관 해서 시공도와 다른 점을 점검, 확인한다. ② 기기의 설치 예정위치의 지장 유무를 점검한다. ③ 필요한 배관 접속(급수, 급탕, 배수, 급기, 가스, 전기 등)의 위치 및 지름을 점검, 확인한다. ④ 기기류의 반입경로에 대한 상황을 조사하고 반입통로, 계단, 출입구의 폭원, 굴곡, 엘리베이터의 유효 치수와 적재중 량을 점검한다. ⑤ 반입 일시의 시간대, 차량의 주차 조건 및 배송 스케줄 을 책정한다. 6.2 설치 기본과 유의 사항 (1) 기기의 설치는 적절한 위치를 먹물로 표시하고 반드시 수직, 수평으로 셋트한다. 설치순서는 중심적인 기기를 기준 으로 레벨을 맞춘다. (2) 가열기기류(특히 가스 기구)의 설치에 대해서는 방재상 바닥면의 미끄럼 방지에 대해서 충분히 배려하고 바닥의 방 수층 및 각종 배관에 지장을 주지 않도록 유의 하고 벽면에 접근하는 열기구에 대해서 단열판 등을 설치한다. (3) 청소 중의 물이나 식품 부스러기가 기구 밑에 침입하지 않도록 콘크리트 베이스(높이 약 100 mm)를 타설하고 그 위에 기구를 설치한다. 주위를 밀봉하는 공법, 또는 기구의 밑면을 깨끗하게 유지하기 위해서 벽면에 견고한 브래킷을 설치해서 셋트하는 외괄보(cantilever) 방식 등은 구미형의 드라이 공 법의 전형이므로 이러한 방법도 검토할 필요가 있다. (4) 배관을 필요로 하는 기기의 설치는 바닥면의 고정 및 배 관 접속을 확실하게 한다. | {}
96fad9d8-00ea-43c4-8cf7-ca339097a19b | 5권.pdf | 2.14-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 (5) 공냉식 냉동기의 설치는 응축기의 유입공기 온도와 주 변온도에 유의 하고 경우에 따라서는 강제환기 등의 대책을 강구한다. (6) 기타의 주의 사항 ① 열 기기용 배기후드의 적절한 위치를 확인한다. ② 각 기기류의 하부 말단에는 고저를 자유롭게 할 수 있 는 조절나사(adjuster)를 장착하고 그럴 수 없는 경우에는 받 침장치에 의해서 적절하게 조절할 수 있도록 한다. ③ 기기류 상호간에 피할 수 없는 틈새가 발생하는 경우에 는 스테인리스강판제의 스프레더(spreader)를 설치해서 위생 적인 유지보수 조치를 취한다. ④ 내진 대책으로서 다음과 같은 것에 유의 한다. ㉠ 전도방지를 위해서 바닥면 또는 벽면에 내식성이 있 는 금속기구로 고정한다. ㉡ 대형 냉장고는 자립형의 조립식 구조로 하고 건물 몸 체와 벽면과 의 틈새를 둔다. ㉢ 가스누설 방지책으로는 감지기 및 가스누설자동차단 기를 설치한다. ㉣ 가열기기의 열원은 주로 가스를 사용하고 전기, 증기 가 안전성이 높은데 증기배관은 플렉시블한 접속방법을 강구 한다. ㉤ 이동카트는 스토퍼가 있는 캐스터를 설비하고 코너 마다 완충기를 설치한다. 7. 관련설비 주방설비에 관련되는 급수, 급탕, 배수, 열원설비 및 환기, 전기설비 등의 관련설비는 기기의 합리적인 선정, 배치와 함 께 운영상 매우 중요하다. 7.1 급수, 급탕 설비 급수, 급탕설비 계획에서는 필요한 급수, 급탕량을 산정해 서 배관지름, 접속관지름 및 그의 배관방법과 위치에 대해서 작업조건과 보전 대책을 고려한다. 급탕에 대해서는 동시사용량 및 필요온도(세면용 45°C, 세 표 6 급탕 보일러의 산정 방법 ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ① 수도꼭지(1 개 마다) ¦ ① 수도꼭지(1 개 마다) ¦ 10~15 L/minx15 min/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ② 식기세척기 ¦ 도어타입 ¦ 7 L/회 x45 회/h ¦ ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ② 식기세척기 ¦ 랙 콘베이어 ¦ 7 L/랙 x65 개/h ¦ ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ② 식기세척기 ¦ freight 타입 ¦ 400~800 L/h ¦ ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ③ 프리 린스(1 대당) ¦ ③ 프리 린스(1 대당) ¦ 5 L/회 x45 회/h ¦ ¦ 소 비 열 량 ¦ 필요 급탕량을 합계한다 ①+②+③ ...... A ¦ 필요 급탕량을 합계한다 ①+②+③ ...... A ¦ ¦ ¦ 소 비 열 량 ¦ 설정한다 5 → 55°C = 50 K ...... 상승온도를 ¦ 설정한다 5 → 55°C = 50 K ...... 상승온도를 ¦ B ¦ ¦ 소 비 열 량 ¦ 보일러 효율 ¦ 80% → x1.25 ...... ¦ C ¦ ¦ 소 비 열 량 ¦ 소비열량의 계산 (AxBxC)x4.186 J/(kg · K) + (3600x103) J/(kW · h)x1 kg/L ¦ 소비열량의 계산 (AxBxC)x4.186 J/(kg · K) + (3600x103) J/(kW · h)x1 kg/L ¦ 소비열량의 계산 (AxBxC)x4.186 J/(kg · K) + (3600x103) J/(kW · h)x1 kg/L ¦ 척기용 60°C)에 유의 해서 중앙 급탕 또는 국소용의 순간탕비 기(온수기)등 적절한 방법을 선정한다. 식기세척의 소독 린스 용(80~92°C)에는 60°C 에서 승온시키는 가열기를 추가한다. 수냉식 냉동기를 사용하는 경우에는 일반적으로 냉각탑을 설치한다. 사용하는 기기에 필요한 급수, 급탕의 수압은 압력 을 80~200 kPa 로 유지하도록 한다. 또한 수량은 일반적으로 급수보다 피크 시에 필요한 급탕량이 부족한 경우가 많으므 로 유의 한다. 배관방식은 노출 및 매입 배관 모두가 가능하나 메인 배관의 위치 및 분기부는 준공 조건에 유의 해서 각종의 작업동선의 분단에 의한 장해 배관의 청소 및 변경 조건 등을 고려한다. 분기부의 접속배관은 각각의 기기에 필요한 관지름을 선 정하고 차단용 밸브나 수도꼭지의 적절한 규격 선정에 유의 한다. 또한 급수, 급탕관을 직결하는 기기에 대해서는 역류에 의한 오염방지를 위하여 진공브레이커를 설치하고 급탕배관 에는 단열재를 시공한다. 급수계량기는 1 업자 1 개소의 개념이 일반적이며, 호텔 내 점포나 종합 빌딩에서는 테넌트 구획마다 설치하는 경우가 많다(가스계량기도 같다). 다만 지역 냉난방이나 냉각수 등의 공급을 받는 대형시설에 입주하는 경우에는 면적마다 또는 설계용량 마다의 계약 공익비를 정해서 테넌트(tenant)마다 계량기를 설치하지 않는 일도 있으므로 빌딩의 종합계획이나 테넌트 입주 조건을 확인해야 한다. 급탕 보일러는 표 6 을 기 준으로 선정한다. 7.2 배수 및 배수처리설비 배수설비에 대해서는 앞서 언급한 배수피트 부분을 참조 해서 매입배관의 경우에는 1/50~1/150 의 구배로 하고 유속 0.6 m/s 이하로 되지 않도록 유의 한다. 주방배수는 건물의 용도와 그 규모에 따라서 수질 규제를 받는데 각 지방 자치단체 마다 기준이 다르다는 점에 유의 해 서 적절한 처리 설비를 검토한다. 7.3 열원설비 주방설비에 대한 열원은 가스가 압도적으로 많으나 환경 위생, 방재상 또는 에너지 효율 등의 면에서 최근에는 전기, 증기를 열원으로 하는 기기의 이용이 증가하는 경향에 있다. 가스기기에 대해서는 그의 종류(도시가스, LPG 등), 열량 및 공급압력을 확인한다. 가스량의 산정에는 보통 3~4 kW/m2 를 기준으로 하는데 전기, 증기의 이용기기도 많아지고 있는 오늘날 각 열원의 공 급에 대해서는 주방기기의 설계에 따라서 대략의 필요량을 산정하는 것이 좋다. 전기기기를 사용하는 경우, 주파수별, 전압(단상, 3 상 등), 접지, 누전 차단기 등의 안전장치, 결선부의 절연, 방수, 방로 등에 유의 해서 확인한다. 특히 주방은 다량의 물을 사용하고 증기의 발생이 많기 때문에 스위치나 콘센트의 위치는 바닥 위 0.6 m 이상으로 한다. 또한 배관, 배선도 바닥 밑의 매입을 피하는 것이 좋으며 노출 배선의 경우에는 화기 사용기기와 | {}
03bee7d4-98b6-4e5f-ad3c-7578cbdccec6 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-13 의 접근을 피해야 한다. 증기를 열원으로 하는 가열기기에는 케틀, 스티머, 식기 세 척기용의 승온기, 벤마리 등이 있는데 이들의 사용압력(보통 100~200 kPa)에 유의 하고 반드시 안전밸브 및 압력계를 설 치해서 정상적인 작동상태를 확인한다. 7.4 급배기설비 주방 내는 가열기기의 사용과 각종 세척 소독작업에 따라 서 열기, 냄새, 연무나 다량의 수증기가 발생하기 때문에 환 경 위생과 작업안전 및 식품위생으로 부터의 급배기 대책은 매우 중요하다. 지금까지 주방 배기장치는 배기후드가 주로 사용되고 있 지만 그 외에도 다양한 형태의 주방 급배기 장치가 개발되어 사용되고 있다. 그 중에서 천장급배기방식은 조리시 발생하 는 오염공기를 거의 완벽히 배출시킬수 있어서, 후드 사용 시 발생하는 잔류 오염공기의 문제점들을 해결할 수 있다. 그림 7 과 같은 주방천장급배기방식은 주방천장 전체면적 을 급기구와 배기구로 사용하는 것이다. 가열기기의 상부에 는 대(중)용량배기장치를 설치하고, 국솥, 식기세척기 등 수증 기가 많이 발생하는 곳은 상부에 수증기 응축 배기장치를 사 용하며, 나머지 부분은 일반 배기 지역과 급기지역으로 구분 된다. 이 방식은 후드방식의 단점을 보완하기 위하여 유럽에 서 개발되었으며, 국내에는 한국음식 문화에 맞게 새로이 보 완되어 병원, 호텔, 학교, 구내식당 등에서 사용되고 있다. 배기후드에서의 필터는 유연 포집 효율이 낮고 막히기 쉬 운 메쉬 필터에 대신해서 배플필터(그리스 포집효율 75~ 80%)가 많이 사용되고 있다(그림 8). 주방의 배기설비는 특히 가스기기 뿐만이 아니고 전기식 및 증기식의 기기에 대한 압력과 복사열 그리고 각 기기 및 각종 세척작업에 따라 다량의 수증기가 발생하는데 대한 대 책을 고려해서 환기회수는 40 회/h 이상을 주방의 용적에 따 라서 고려한다. 급기는 배기량에 대해서 85~90%를 기준으로 하는데 공조 는 높은 환기회수로 부하가 과대하게 되기 때문에 물리적, 경 제적으로 곤란한 경우가 많다. 이 때문에 한 여름의 국부냉방 (spot cooling)의 이용이 많으나 그의 배치 및 방향은 작업자 의 위치 및 보온 용기 등에 유의 한다. 7.5 기타의 설비 1) 조명설비 주방의 조명은 식품위생과 작업안전을 위해서 최저 150 lux 이상으로 하고 특히 작업빈도가 높은 탁상면에 서는 피 로도를 방지하기 위해서도 400~500 lux 정도의 조명이 좋다. 동시에 작업면에 심한 그늘을 만들지 않도록 직접, 간접 조 명을 이용하는 기구의 배치와 광속(��)에 유의 한다. 조명기구는 식품의 색채를 확인하기 위해서는 백열등이 좋지만 일반적으로는 방습형의 형광등이 사용된다. 천정면은 위생관리와 방재상 천정 매입형이 좋다. 또한 후드내의 조명 기구는 방습형으로 한다. 2) 소화설비 화기를 수반하는 주방에서는 스프링클러 설비, 자동확산 소화설비 등이 필요하며, 가스 분사식 소화설비도 필요시 설 치한다. 8. 설계 예 8.1 호텔 1) 호텔 주방계획상의 요점 (1) 호텔내의 음식시설 대형 호텔의 식음료 부문은 주식당(main dining room), 그 릴 이외에 일식, 중화요리, 커피숍, 빠, 라운지 등이 배치되는 경우가 많다. (2) 메인 주방 기능 대형 호텔의 메인 주방은 연회장, 다이닝 룸, 그릴 또는 커 피숍 등의 직영부문에 대한 센트럴 키친적인 기능을 갖는다. 따라서 종업원 식당을 포함해서 필요한 서비스 계획 목표량 을 책정해서 그 위치 및 공간을 계획하고 그 위에 룸서비스 를 포함해서 각 단위 주방과 의 상호관계와 반송, 저장기능을 책정해서 메인 주방으로서의 기능을 계획한다(그림 9). (3) 각 음식 시설의 배치 연회장, 메인 다이닝 룸 및 커피숍 등의 주요시설은 외래 고객이나 식품재료 수입과 저장의 편의 성에 따라서 보통 저 층쪽에 배치되는데 이 때문에 대형 호텔에서는 메인 주방도 연회장 또는 메인 식당에 접해서 설치하는 경우가 많다. 한편, 고층 호텔의 최상층에 스카이 레스토랑 및 빠 또는 스카이라운지를 병설하는 예도 많은데 저층쪽의 센트럴 키친 과의 분리 경향도 있으므로 상호 기능의 관련성과 그의 대응 에 유의 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 청정급배기방식 ![image](/image/placeholder) 배기덕트 덮개 배기덕트 그리이스 필터 45 그리이스 홈통 홈통 필터 그리이스피수용기 (물받이) 그림 8 배플(baffle)형 필터 | {}
6d80758f-5310-4bff-ad15-c3fea49062d4 | 5권.pdf | 2.14-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 수 : 600 식/주간 (7) ④주방기구 세척코너 ⑯ 식면 적 : 주방(210 m2) ⑬ 예비처리코너④ ⑤ 서비스 구역(165 m2) ⑤ ⑭ 다이닝 홀(400 m2) 17 08% 좌석수 : 250 석 ② 비품창고 IIP ③ ㉖ ㉕ ㉔ ⑤ ㉞ ④ 21) ⑩ ④ ㉘ 조리코너 설계의 포인트 □ 1) 이용객의 동선은 일반통행으로 한다. 2) 홀의 환경을 고려해서 주방, 세척실을 ㉗ ㉛ ㉚ ㉙ 구획한다. ㉚ ㉛ WW 3) 서비스는 카페테리아 방식으로 한다. 700 ㉜ 누들코너 식품창고 카페테리아 ㉝ ㊴ 38 ㉛ W W.C 탈의 실 ㉚ 40 ㊶ 식기세척실㉛ 사무실 ㉘ ㊶ ㊾ 차와 담배 파는 곳 모빌 싱크 ¦ ① 냉동 · 냉장실 ¦ 스팀 컨벡션 오븐 ¦ 패스스루 ¦ 스프 렌지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 랙(rack) ¦ 2 조 싱크 ¦ (pass through) 냉장고 ¦ ㊲ 워머 ¦ ¦ ③ 합성 조리기 ¦ 3 조 싱크 ¦ 양문형 온장고 ¦ ㊳ 샐러드 빠 ¦ ¦ ④ 테이블 ¦ ⑯ 수절대 ¦ 모빌 랙 ¦ ㊴ 디저트 유닛 ¦ ¦ ⑤ 팬랙 ¦ ⑰ 냉동 · 냉장고 ¦ 모빌 테이블 ¦ ㊵ 보냉 쇼케이스 ¦ ¦ ⑥ 칼, 도마 살균고 ¦ ⑱ 스프케틀 ¦ 콜드 유닛 ¦ ㊶ 트레이 디스펜서 ¦ ¦ ⑦ 캐비닛 ¦ ⑲ 브레이징 팬 ¦ 노말 유닛 ¦ ㊷ 오가나이저 ¦ ¦ ⑧ 자동 세미 계량기 ¦ ⑳ 낮은렌지 ¦ 워머 유닛 ¦ ㊸ casher unit ¦ ¦ ⑨ 가스 취반기 ¦ ㉑ 사이드 테이블 ¦ ㉜ 디쉬 디스펜서 ¦ ㊹ 그라스 디스펜서 ¦ ¦ ⑩ 싱크부 테이블 ¦ 가스 테이블 ¦ ㉝ 라이스 스프유닛 ¦ ㊺ 티 서버 ¦ ¦ ⑪ 튀김기 ¦ 아이스 메이커 ¦ 냉장고 ¦ ㊻ 워터 서버 ¦ ¦ ⑫ 스티머 ¦ 보냉 테이블 ¦ 면 삶는 기계 ¦ ㊼ 배식(��) 콘베이어 ¦ ¦ (mobile sink) ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ㊾ 식기 세척기 ㊿ 전기 승압기 ¦ ¦ ⑤ 식기 캐비닛 ¦ ¦ ⑫ 아이스크림 스토커 ¦ ¦ ㉝ 콜라 디스펜서 ¦ ¦ ㉞ 커피 머신 ¦ ¦ 55 싱크 ¦ 그림 9 호텔의 메인 주방의 설계 예(250~300 실 규모) 8.2 병원 1) 병원 주방계획의 기본방침 (1) 기본사항 ① 환자의 상태에 적응해서 개인적인 요구, 기호에 대응하 는 적정한 메뉴를 작성하고 또한 환자의 식욕증진에 적절한 제공 조건을 정비한다. 즉 적절한 배식시간, 온도관리 및 메 뉴 선택 제도의 도입 등이다. ② 식사의 미생물학적 안전기준에 일치하는 품질관리의 개념을 기본으로 적절한 온도와 시간 관리를 우선하는 작업 시스템을 편성한다. ③ 주방계획을 병원경영의 일환으로 포함시켜 작업, 공간, 투자효율의 향상을 도모하고 운영면에서의 합리적인 채산성 에도 충분히 배려한다. (2) 병원 푸드서비스의 대상 시설 ① 환자용 주(主) 주방과 병동, 준비실, 경환자 식당, 직원 식당, 외래인 식당 등이 대상이 된다. 이들은 환자급식을 주 체로 주방의 운영기능과 상호간의 배치조건에 대해서 종합적 인 검토를 필요로 한다. ② 중간규모(300~400 병상) 이하의 병원에서는 설비투자 및 운영비 면에서 환자용 주방에 직원용 주방을 병합하는 것 이 좋다. (3) 공간 활용의 합리화 국내에서는 질병별 체계의 식사 종류 관례가 일반적이지 만 조리공정을 집약해서 작업의 간소화와 공간 활용의 합리 화를 위해서는 구미형의 영양성분별 체계를 채용하는 것이 좋다. 이에 따라서 치료식 용도의 조리공간과 작업량을 크게 삭감할 수 있고 또한 품질개선에 도움이 된다. 식사 제공조건 (4) 서비스 방식과 ① 배식방식 : 오늘날에는 메인 주방에서 그릇에 담기 일 | {}
7ae89b4f-2caa-41f0-b301-952b2cee0253 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-15 ![image](/image/placeholder) ㊽ ㊾ ⑬ 미팅룸 샤워 � � � 식기세척실 카트세척코너 남자 ⑭ ㊻ ㉞ 55 P.S 0009 WC 여자탈의 실 탈의 실 샤원 ⑪ ⑪ ㊼ ⑪ 사무실 ㊺ 카트이동 ⑤ ㉞ ㉝ ㉜ ⑬ ㉟ B 주방기세척코너 ㉞ ㊱ 검수 ⑬ ㉓ ⑩ ㊳ ㊵ ⑭ ㊸ 0009 ① ⑮ 담기코너 ㊷ 직원식당 ⑥ ② 26 ⑩ ① ⑱ A ① 예비처리코 V ㉕ 3000 ④ ③ ⑬ ㉜ 식료품실 ⑲ 6000 6000 6000 6000 6000 2 3 5 6 ¦ ① 냉장실 ¦ ⑫ 냉동 냉장고 ¦ ㉓ 보냉 테이블 ¦ 트레이 디스펜서 ¦ ㊺ 퇴식 콘베이어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 냉동실 ¦ ⑬ 팬랙 ¦ ㉔ 후라이어 ¦ ㉟ 콜드 푸드 웨건 ¦ ㊻ 식기 세정기 ¦ ¦ ③ 식품고 ¦ ⑭ 모빌 테이블 ¦ ㉕ 가스 테이블 ¦ ㊱ 핫 푸드 웨건 ¦ ㊼ 패싱 콘베이어 ¦ ¦ ④ 비품창고 ¦ ⑮ 자동 세미 계량기 ¦ ㉖ 사이드 테이블 ¦ ㊲ 죽 가열기(워머) ¦ ㊽ 모빌 싱크 ¦ ¦ ⑤ 냉동기실 ¦ ⑯ 가스 취반기 ¦ ㉗ 오일 피터 ¦ ㊳ 스프 가열기(워머) ¦ ㊾ 싱크부 테이블 ¦ ¦ ⑥ 칼, 도마 살균고 ¦ ⑰ 죽 케틀 ¦ ㉘ 2 조 수절싱크 ¦ ㊴ 식기 디스펜서 ¦ ㊿ 고압 스프레이 ¦ ¦ ⑦ 야채 세척기 ¦ ⑱ 스팀 컨벡션 오븐 ¦ ㉙ 컷터 믹서 ¦ ㊵ 담기 콘베이어 ¦ ㊿ 모빌 고압 스프레이 ¦ ¦ ⑧ 푸드 슬라이서 ¦ ⑲ 브라스트 칠러 ¦ ㉚ 탁상 케틀 ¦ ㊶ 모빌 랙 ¦ ⑫ 그린 테이블 ¦ ¦ ⑨ 2 조 싱트 ¦ ⑳ 브레이징 팬 ¦ ㉛ 탁상 오븐 ¦ ㊷ 푸드 워머 ¦ ㉝ 기구 세정기 ¦ ¦ ⑩ 테이블 ¦ ㉑ 미니 모빌 싱크 ¦ ㉜ 캐비닛 ¦ ㊸ 라이스 워머 ¦ ㊿ 잔반 테이블 ¦ ¦ ⑪ 주방 쓰레기 처리기 ¦ ㉒ 스팀솔 ¦ ㉝ 1 조 싱크 ¦ ㊹ 델리버리 카트 ¦ ¦ 그림 10 병원 주방의 설계 예 체를 완료시키는 중앙배식방식이 극히 일반적인데 담기 작업 과 작업공간을 집중화하기 쉽고 합리적이다. ② 적온 배식 시스템 : 중앙배식방식에 의한 적온 급식을 계획하려면 온냉을 구획한 보온 트레이 또는 온냉배선카트를 이용할 필요가 있다. 그 외에 콘베이어에 의한 신속한 담기 작업이나 병상으로의 반송방법을 포함하는 전체적인 배식 시 스템을 검토해야 한다. ③ 경환자 식당 : 현재의 식사환경을 개선하려면 보행 가 능한 환자를 대상으로 하는 경환자 식당을 만드는 것이 좋다. 이때 2 개의 간호실 당 1 개소를 목표로 하고 그 규모는 준비 실도 포함해서 약 80 m2(40 석 x1.5 회전)로 한다. 준비실에는 냉온의 요리 보관기능과 서비스 기능만을 둔다. 또한 경환자 식당의 대체안으로서 다인실 내의 한쪽에 식사공간을 확보하 는 방법도 있다. 2) 주방계획의 요점 ① 주요 식품재료 1 일간의 소요량 및 적정 재고량을 산출 하고 보관 온도별로 필요한 저장공간을 산정한다. ② 식사마다 조리 방법별 1 시간마다의 필요 생산량을 산정 하고 아울러서 각 조리의 표준 배치(batch) 단위량을 설정한다. ③ 상기 수치에 따라서 적절한 예비처리 기기, 조리기기 및 에너지원을 선정한다. ④ 영양 성분별의 식사 기준을 설정하고 치료식 공정의 간 소화와 당해 설비를 최소한으로 한다. ⑤ 주방 내의 기능구분과 청탁(��)분리 및 건습구분에 대응하는 부분구획(zoning)을 한다. ⑥ 요리의 선도 유지에 적절한 냉온장 설비를 정비한다. ⑦ 최적의 적온 서비스 배식형태를 선정하고 그릇 담기 콘 베이어를 주체로 하는 담기 작업공정의 시스템화를 도모한다. ⑧ 식사 품질의 시간적인 선도 관리를 우선으로 하는 원내 반송수단과 배식방식의 시스템화를 도모한다. ⑨ 식기의 과학세척 시스템을 도입하고 쓰레기처리의 기 계화와 그의 보관 처리 시스템을 선정한다. ⑩ 작업환경의 쾌적성 유지에 필요한 건축 및 환기, 공조 조건을 설정한다(그림 10). | {}
8471ea2f-2b53-4504-9ae4-69f145eb35d2 | 5권.pdf | 2.14-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 9. 주방기기관리 주방기기의 유지관리 목적은 위생적인 보전과 작업의 안전성을 유지하는데 있고 일상적인 청소, 그리고 일상업무 이외의 주간, 월간마다 실시하는 보안 점검으로 나누어서 생 각한다. ② 일상 업무로 실시하는 작업으로서는 가스기구 연소부 분의 청소, 후드 내나 필터의 청소, 냉장고나 판금기기의 도 장수리, 세척기, 커피머신, 쥬스 쿨러 등의 분해 청소가 있다. 각각 전용의 브러시나 메쉬(수세미류), 세제가 필요하고 이 들을 보관해 둘 공간도 확보한다. ③ 바닥이나 벽면, 환풍기 등 설비공사로 설치된 것도 주 방 작업자가 청소를 담당하므로 청소효율을 높이는 수단으로 배려되어야 한다. ④ 버너의 연소조정, 공기조절기의 점검, 전기히터나 서모 스탯, 자동제어 장치 등에 관해서는 주방기기제조회사 담당 자나 전문가와 보수 점검에 관한 계약을 체결해서 정기적으 로 기능을 점검한다. ⑤ 일상적인 보수관리가 필요한 것, 상황에 따라서 청소를 하는 것, 보수 관리 계약을 하는 것 등 을 각각 정리, 구분해 서 기기의 보수 점검 항목을 명기한 메뉴얼을 만들어 둔다. 또한 점검 일정이나 수리계획을 명기하고 그의 실시내용을 기록한다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��編 : 空�調和 · 衛生工�便覧 第11版, (소화 62 (1987 년)). 2. 주방 설비 공학 입문, (평성 4 (1992 년)), 일본 주방 공업회. 3. J. Wilkinson(ed.) : The Anatomy of Food Service Design I and II, (1978), CBI Publishing Co. 4. L. Kotschevar and M. Terrell : Food Service Planning; Layout and Equipment, (1977), John Wiley and Sons. 5. Hospital Patient Feeding Systems, (1982), National Academy Press. 6. 최신병원 설비 총람(소화 57(1982 년)), 산업조사회. 7. 일본 병원 설비 협회편 : 병원 급식 시스템 설계관리지침, (평성 5(1995 년)). 8. 최신병원외 : 집단 급식 경영 합리화 매뉴얼(V), (소화 60(1985 년)), 일본 급식 서비스 협회. 9. M. C. Spears and A. G. Vaden : Food Service Organizations, A managerial and Systems Approach, (1985), Macmillan Publishing Company. 10. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 2 판, 제 1 쇄, 2001, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편, 제 2 장 주방설비. 11. (사)설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011. 4 권 제 2 편 제 2 장 주방설비. | {}
cfe4be2e-ab4b-482e-8379-d45b311b7bed | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-1 제 15 장 세탁설비 1. 개요 세탁물에는 가정에서 드라이클리닝 전문점에 위탁하는 의 류, 침구류, 인테리어류를 비롯해 호텔, 여관, 병원 등의 시설 에서 사용하는 시트, 타월, 베개커버, 모포와 숙박객과 종업원 의 의류, 작업복, 음식점과 교외 레스토랑 및 패스트푸드점 등의 테이블보, 플로어 유니폼 주방 의류 등이 있다. 세탁물을 취급하는 방법에는 자가처리, 외주위탁, 리스의 세 가지가 있다. 자가처리는 시설내의 설비로 세탁물을 처리 하는 방법이고, 리스는 린넨 서플라이 또는 유니폼 렌탈이라 고도 한다. 외부 기업이 공통성이 있는 베드린넨, 테이블린넨 과 유니폼을 소유하고 계약에 근거해 대형 수요 시설에 필요 한 린넨과 유니폼을 리스 공급하는 방법이다. 최근에는 반도 체 산업과 병원 수술실에서 사용하는 방진복과 무균복의 리 스도 이뤄지고 있다. 이러한 방법 중 하나를 선택할 때에는 투자 효율, 공간 효 율, 인건비, 노무 대책 등의 경제성을 비교해야 한다. 그러나 호텔과 병원에서는 규모와 상관없이 린넨 서플라이를 이용하 는 예가 많은데 단순히 경제성만이 아니라 편리성도 선택의 중요한 조건이 된다. 세탁물을 취급하는 공장은 일손 부족, 인건비 상승, 나아가 생산성 향상의 필요성에서 대폭적으로 기계화가 진행되고 있 다. 특히 린넨 서플라이 공장에서는 기기 상호간에 다양한 반 송 장치를 도입해 연속적으로 처리하는 시스템으로 바뀌고 있다. 주로 가정의 세탁물을 처리하는 드라이클리닝 공장이나 세탁소에서는 오존층 보호 목적에서 특정 플루오르카본인 CFC-113 과 1.1.1-트리클로로에탄이 전면 폐기되고 대체용제 인 HCFC (하이드로 클로로플루오르카본)과 HFC(하이드로 플루오르카본)도 오존층 파괴뿐만 아니라 지구 온난화의 영 향에 대한 우려로 사용할 수 있는 용제가 점차 한정되어 가 고 있다. 테트라클로로에틸렌은 대기오염 방지, 수질 오염 방지와 지하수 오염 방지 등 환경 보전 관련법 규제가 엄격해져 점 점 세탁소 내에서 처리하기 어려워지고 있으며, 서서히 환경 보전 대책을 세우기 쉬운 집중 공장 규모에서 사용되는 경향 이 있다. 석유계 용제는 인화, 폭발에 대한 안전 대책과 대기오염 문제가 남아있다. 특히 VOC(휘발성 유기화합물) 배출 억제 가 요구된다. 2. 세탁설비를 필요로 하는 건물 세탁물의 자체처리 비용이 외주처리 비용에 비해서 유리 할 경우, 자체시설 내에 세탁설비를 갖추게 된다. 호텔 · 병 원 · 여관 등 대량 수요처에서는 서로 공통성이 있는 베드 린 넨이나 테이블 린넨 등을 소유는 외부기업이 하고 리스방식 으로 장기계약 하여 공급받기도 한다. 그러나 아래와 같은 특수한 경우에는 코스트 면에서 싸지 않아도 세탁설비를 갖추어야 한다. 1) 적절한 공급 서비스를 받을 수 없는 대량 수요시설의 경우 2) 호텔 · 여관에서 특별한 마무리와 신속한 서비스가 요구 될 경우 3) 병원 · 요양시설에서 전염세균이 부착된 의류가 나올 경우 4) 방사성물질이 묻은 의류가 나올 경우 5) 시설이 산간이나 벽지 또는 섬에 있어 외부위탁을 할 수 없는 경우 6) 단지 · 공동주택 · 단체숙박시설에서 거주자의 편의 를 도모할 경우 7) 기타 교도소, 교정기관에 의해 특수한 조건이 있을 경우 이러한 시설에서 세탁설비를 만족스럽게 가동시키기 위해 서는, 단순히 기기설치 뿐만이 아니라 다음 조건이 충족되어 야 한다. 1) 세탁실은 세탁물의 반입과 반출이 용이한 장소로 하고, 공간을 충분하게 잡는다. 2) 설비동력 및 조명에 필요한 전력이 확보되어야 한다. 3) 증기 · 가스 · 전기 등의 열원은 필요한 만큼 충분히 공 급받을 수 있어야 한다. 4) 급수 · 급탕도 충분해야 한다. 5) 세탁물로 더러워진 물이 원활히 배수되어야 한다(또는 배수처리설비가 있어야 한다). 6) 적절한 환기 · 배기설비를 둔다. 3. 의류의 오염 의류는 비단이나 울(wool)로 대표되는 동물성섬유, 모시나 무명으로 대표되는 식물성섬유, 폴리에스텔 · 나이론 · 비닐론 등의 합성섬유를 소재로 하여 그 목적이나 용도에 따라 단독 또는 혼방형으로 만들어진다. 최근에는 의류가 본래의 목적보다는 장식적인 목적으로 표 1 여러 가지 오염종류 ¦ 종류 ¦ 구체적인 오염의 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유용성오염 ¦ 인간이 분비하는 때, 음식물 중의 동식물유, 기계유 등의 광물질 ¦ ¦ 수용성오염 ¦ 인간의 땀이나 오줌, 이것에 함유되는 염분, 음식물 중의 단백질, 당분 등 ¦ ¦ 불용성오염 ¦ 흙, 모래, 먼지, 실밥 등 ¦ | {}
f465b0f6-36dd-4f96-8329-3600705ade54 | 5권.pdf | 2.15-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 착용하게 되면서 새로운 합성섬유가 많이 개발되어 각종 혼 방이 나왔으며, 그 종류도 다양하다. 어떤 섬유를 소재로 한 의류라 해도 인간이 착용함으로써 여러 가지로 오염되는데, 그 오염의 예는 표 1 과 같다. 이렇게 의류가 오염되면, 의류에 요구되는 보온, 흡습, 통 기성 등 본래의 기능과 목적이 저하되는 한편, 악취, 끈적거 림, 보기 흉함 등으로 착용하는 본인에게 있어서나 타인에게 불쾌감을 주게 된다. 세탁의 목적은 이러한 오염을 제거하여 의류의 기능과 청결을 회복시키시는데 있다. 4. 세탁 방식 세탁방식은 크게 론드리(laundry)와 드라이클리닝(dry clean- ing)으로 구분된다. 이러한 세탁방식은 섬유의 종류나 부착된 오염의 종류에 따라 구분해서 사용한다. 일반적으로 무명 · 모시 같은 식물성섬유나 합성섬유의 의류는 론드리를 하나, 비단 · 울(wool) · 모피같은 동물성섬유의 의류를 세탁할 경우 는 드라이클리닝을 사용한다. 표 2 는 세탁방식에 따른 대상섬 유를 나타냈다. 표 2 세탁 방식과 대상 섬유 등 ¦ 방 식 ¦ 대상섬유 ¦ 대상섬유의 예 ¦ 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 론드리 ¦ 식물 섬유 합성섬유 ¦ 셔츠, 유니폼, 시트, 테이블보, 욕의 ¦ 물과 비누, 세제, 조제 ¦ ¦ 드라이 클리닝 ¦ 동물 섬유 ¦ 양복, 스웨터, 드레스, 한복, 피혁 ¦ 유기용제와 세제 ¦ 4.1 론드리 세탁방식 론드리세탁이란 무명, 모시 또는 합성섬유의 의류를 물에 세제를 혼합해서, 회전 · 낙하 · 교반 등의 작용을 주어 부착 된 오물을 제거한 다음, 적절한 헹굼질을 해서 의류 본래의 기능과 청결을 복원시키는 것이다. 세탁물의 종류나 오염정도에 따라 세탁수 온도, 시간, 알칼 리의 강도를 변화시킨다. 세탁수는 오염을 팽윤시켜 섬유로 부터 제거하기 쉽게 하며, 헹굼질과 탈수효과 를 높이기 위해 서는 온수를 이용하는 것이 바람직하다. 최근에는 세제의 발 달로 세탁시간이 상당히 단축 되었으며, 급탕도 비교적 알맞 는 60°C 전후의 중온이 사용되고 있다. 표 3 은 일반적인 론드 리세탁공정의 예를 표시했으며, 중간정도 오염의 무명 백색 의류에 적용할 수 있다. 오염의 종류나 정도에 따라 세탁공정 중에 표백, 소독, 멸 균 등이 동시에 이루어지는 한편, 높아진 알칼리도를 중화하 는 산욕, 세탁물의 마무리를 좋게 하는 풀먹임이 동시에 이루 어지는 경우도 있다. 사용된 세제나 알칼리는 헹굼질로 충분히 제거하지 않으 면 의류의 황변이나 착용시 피부에 영향을 미치게 되므로 유 의한다. 퍼머넌트 프레스 린넨(permanent press linen)을 세탁할 표 3 론드리 세탁 공정의 예 ¦ 순서 ¦ 작 업 ¦ 수위 1 ¦ 온도 [°C] ¦ 시간 [min] ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 애벌 세탁 ¦ 4 ¦ 냉수 ¦ 5 ¦ 알칼리제 첨가 ¦ ¦ 2 ¦ 본 세탁 1 ¦ 4 ¦ 602 ¦ 10 ¦ 세제, 알칼리제 첨가 ¦ ¦ 3 ¦ 본 세탁 2 ¦ 4 ¦ 602 ¦ 10 ¦ 세제,알칼리제, 표백제 첨가 ¦ ¦ 4 ¦ 중간 탈수 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 헹굼 1 ¦ ⌀7mm ¦ ⌀60 ¦ ⌀3 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 헹굼 2 ¦ ⌀7mm ¦ 50 ¦ ⌀3 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 헹굼 3 ¦ 7⌀ ¦ 40 ¦ ③ ¦ 산성조제 첨가 ¦ ¦ 8 ¦ 푸새 ¦ 4 ¦ 냉수 ¦ ⌀3 ¦ 풀 첨가 ¦ ¦ 9 ¦ 고속탈수 ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ 44 ¦ ¦ 주) 1. 수위는 외통반경을 10 등분해 저부를 0 으로 잡고 센다. 2. 본 세탁 온도는 사용 세제, 세탁물에 따라 40~70°C. 경우, 세탁수의 급격한 온도하강은 열충격을 주어 주름이 정 착되거나 퍼머넌트 프레스 효과 를 파괴하는 수가 있다. 따라 서 이 종류의 의류를 주로 취급할 경우는 열충격 완화에 유 의한다. 4.2 론드리 세탁공정 론드리 작업은 세탁물의 입하, 접수에서 물을 매체로 해 실시하는 세탁, 그 후의 마무리, 정리, 발송까지의 모든 공정 을 포함한다. 론드리 작업을 구성하는 각 공정을 그림 1 에 정리하였다. 주요 공정은 다음과 같은 목적을 갖는다. ![image](/image/placeholder) 분류 입하 점검 분류 검사 집하 표식 정리 출하 마무리 보수 접수 달기 포장 세탁, 탈수 프레스 마무리 시트 롤마무리 배치식 세탁, 탈수 반건조 건조마무리 연속식 세탁, 탈수 다림질마무리 그림 1 론드리 작업 공정 (1) 점검, 표식 달기 클리닝에 의한 사고를 방지하고 최적의 처리를 하기 위해 실시한다(수량, 파손, 얼룩, 이름 등).이 다음 과정인 분류, 구 분의 목적도 마찬가지이다. (2) 분류, 구분(소재, 오염, 농담, 두께 등) (3) 세탁 세탁 공정에는 다음 작업이 포함된다. ① 애벌 세탁. 세탁물에 물을 침윤시켜 먼지와 모래, 고온 | {}
d492bf47-62aa-44ff-aaa6-0934b1d88c28 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-3 에 닿으면 응고하는 단백질계의 오염을 씻어낸다. 소량의 알 칼리제를 추가하는 경우가 있다. ② 본 세탁. 세탁수에 비누, 세제나 알칼리제를 추가해 온 도를 높여 오염을 분해하고 물리적 화학적으로 제거한다. 오 염 정도에 따라 반복 실시한다. ③ 표백. 비누, 세제나 알칼리제로 완전히 제거하지 못한 오 염, 얼룩이나 변색된 소재를 표백제로 표백한다. 여기에 소독 을 겸하기도 한다. 또한 본 세탁 시에 표백제를 첨가하는 경우 도 있다. ④ 헹구기. 유리된 오염의 입자와 비누, 세제, 알칼리제를 희석하며 제거한다. 새로운 물로 바꿔 몇 차례 반복한다. ⑤ 산욕(��). 본 세탁에 사용한 알칼리제 잔여분을 산성 조제를 넣어 중화해 중성에 가깝게 만든다. ⑥ 푸새. 보풀을 눕히고 결을 정리하고 광택과 촉감을 높 여준다. 타월 등에는 생략된다. 표 3 에 론드리 세탁 공정 예를 정리하였다. 또한 이 공정은 중 정도로 오염된 면 흰옷에 적용할 수 있다. 그림 2 에 연속 세탁기의 세탁공정 예를 나타내었다. (4) 탈수 세탁 후, 원심력과 유압, 수압력으로 수분을 제거한다. (5) 반건조 마무리로 최적의 잔류 분률(42~45%)까지 잉여 수분을 제 거하고 잔주름을 없앤다. 마무리 기기의 능력에 여유가 있을 때는 생략하기도 한다. (6) 마무리 세탁물에서 남은 수분을 완전히 제거하기 위해 다림질과 건조를 한다. 주로 다음과 같이 분류된다. ① 프레스 마무리. 셔츠, 코트, 바지, 작업복 등의 의복 마 무리 ② 롤 마무리. 시트, 테이블보, 냅킨 등의 직물 마무리 ③ 손 다림질 마무리. 셔츠, 블라우스 의자 커버 등 기기만 으로는 충분하지 않은 경우의 마무리 (7) 검사, 보수 오염 제거 상태와 마무리 상태를 확인하고 필요한 경우 재 처리한다. 필요한 경우 보수한다. ¦ 조번호 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수위 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 작업 ¦ 애벌 세탁 ¦ 본 세탁 ¦ 본 세탁 ¦ 본 세탁 ¦ 본 세탁 ¦ 헹굼 ¦ 헹굼 ¦ 마무리 ¦ ¦ 온도[°C] ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 냉수 ¦ 냉수 ¦ ¦ 시간[분] ¦ 3 ¦ 3x4=12 ¦ 3x4=12 ¦ 3x4=12 ¦ 3x4=12 ¦ 3x2=6 ¦ 3x2=6 ¦ 3 ¦ ¦ 세조제 ¦ 세제 ¦ 세제, 조제, 표백제 ¦ 세제, 조제, 표백제 ¦ 세제, 조제, 표백제 ¦ 세제, 조제, 표백제 ¦ ¦ ¦ 풀 ¦ 그림 2 연속 세탁기(8 조)의 세탁 공정 예 (8) 분류, 정리, 포장 고객별, 종류별 등으로 분류, 정리한다. 필요한 경우 포장 한다. (9) 격납 인수, 납품 시까지 보관한다. 4.3 드라이크리닝 방식 동물성섬유는 섬유 필라멘트의 표면이 비늘 모양이며 론 드리세탁하면 비늘이 엉켜 수축되거나 형이 망가져서 소재의 광택이나 촉감을 잃는다. 드라이클리닝은 이러한 양모 · 비단 또는 모피 · 피혁 등의 의류를 세탁하는 방법으로 세탁수 대 신 용제를 사용하며, 특히 유용성오염을 제거하는데 적합하 고 처리시간도 비교적 짧다. 드라이클리닝 용제로 현재 많이 사용되는 것은 석유계 용 제와 테트라클로로에틸렌이다. 현재 가장 많이 사용되는 석 유계 용제는 인화점이 약 40°C 로, 가연성이기 때문에 건축법 에 근거한 용도 지역 제한에 따라 준공업, 공업, 공업 전용지 역 이외에는 사용할 수 없다. 유럽이나 미국에서는 인화점이 높고(각각 55°C 이상, 60°C 이상) 좀 더 안전한 석유계 용제 가 사용되는데, 인화, 발화를 방지하기 위해 불활성 가스를 기체 내부에 봉입하거나 감압 상태로 만들어 기체 내부의 산 소 농도를 낮추는 등 안전하게 가동하는 기술을 도입한 세탁, 건조기가 사용되고 있으나 국내에서의 채용은 적은 편이다. 대기환경보건법에 따라 석유계 용제는 VOC 해당 물질이 되 었는데, 세탁업에서는 VOC 배출을 억제하기 위해 법적 규제 가 아니라 자발적인 대처가 요구되어 회수 건조기를 설비하 는 등, 적극적인 대책이 필요하다. 석유계 용제에 이어 많이 사용되는 테트라클로로에틸렌을 이용하는 경우에는 수질 오염 방지법, 대기 오염 방지법, 산 업안전보건법, 폐기물 관리법 등 여러 환경 관련 법령을 준수 해야 한다. 테트라클로로에틸렌 등의 유해물질로 인해 오염 된 토양과 지하수가 인체 건강에 피해를 주는 것을 방지하기 위해 그 시설의 사용이 폐지된 경우에는 토양 조사를 의무화 한다. 그 밖에 대체용제로 불소계인 HCFC 와 HFC 가 채용되고 있다. HCFC 는 오존층 파괴 물질이기 때문에 앞으로는 전면 폐기될 것이다. HFC 는 오존층을 파괴하지는 않지만 지구 온 난화에 영향을 주므로 향후 규제 동향이 주목된다. 취소계인 1-브로모프로판은 세정성이 높고 오존층 파괴와 지구 온난화 영향은 적지만 현재 법 규제가 거의 없어 안이 하게 취급되고 있으며, 토양 오염과 인체에 대한 악영향이 현 저해질 위험성이 있는 것이 우려된다. 실리콘 용제는 인체에 대한 안정성이 우수하며 환경에 대 한 영향이 적고 섬유나 부자재에 대해 영향을 주지 않지만 인화성이 있고 비등점이 높기 때문에 건조성이 나쁘며 수지 용해성이 낮아 세정성은 기대할 수 없다. 감귤계의 d-리모넨은 비등점과 인화점은 석유계 용제에 가까우며 세정성이 높고 항균성도 있어 단독으로는 물론, 석 유계 용제에 혼합해 사용해 세정성을 향상시키고 장치 내의 박테리아 번식을 방지할 수 있다. 이상과 같이 불소계, 취소계, 실리콘, 감귤계와 같은 대체 용제가 사용되고 있다. 이것들은 환경을 배려해 도입되었는 데 석유나 테트라클로로에틸렌에 비해 그 용제 단가가 5~10 배로 높으며 세정성도 떨어져 범용성이 없기 때문에 특수한 용도나 고급품의 드라이클리닝 용제로 사용되어 빠르게 보급 되지는 않고 있다. 표 4 는 석유계 용제를 사용하는 드라이크 | {}
bf68738f-3b3c-4ed4-804e-42654f7f3cbe | 5권.pdf | 2.15-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 4 드라이클리닝 세탁 공정 예 1 ¦ 순서 ¦ 작업 ¦ 액량 [L]2 ¦ 시간 [분] ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 애벌 빨래 ¦ 2.5 ¦ 2 ¦ 용제는 베이스 탱크에서 퍼옴 ¦ ¦ 2 ¦ 배액 ¦ - ¦ 1 ¦ 용제는 증류기로 ¦ ¦ 3 ¦ 탈액 ¦ - ¦ 2 ¦ 용제는 증류기로 ¦ ¦ 4 ¦ 본 세탁 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 필터 순환 ¦ ¦ 5 ¦ 배액 ¦ - ¦ 1 ¦ 용제는 베이스 탱크로 ¦ ¦ 6 ¦ 탈액 ¦ - ¦ 5 ¦ 용제는 베이스 탱크로 ¦ ¦ 7 ¦ 건조 회수 ¦ - ¦ 30 ¦ 온도 60°C, 회수용제는 신액 탱크로 ¦ ¦ 8 ¦ 냉각 ¦ - ¦ 5 ¦ 히터 정지 후 ¦ ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ 56 ¦ ¦ 주) 1. 석유계 용제를 사용하는 핫 머신의 경우 2. 액량은 피세탁물 중량 1kg 당 드럼 내 액량임. 표 5 드라이클리닝 용제의 특성 비교 ¦ 물 또는 용제 ¦ 물 ¦ 석유용제 ¦ 합성용제 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ ¦ 클리닝 솔벤트 ¦ 파클로르 에틸렌 ¦ 플르오로 카본 R113 ¦ ¦ 1. 비중 ¦ 1.0 ¦ 0.744 ¦ 1.62 ¦ 1.58 ¦ ¦ 2. 비등점, °C ¦ 100 ¦ 189~194 ¦ 121 ¦ 47.6 ¦ ¦ 3. 비열, kJ/(kg · K) ¦ 4.18 ¦ 2.3 ¦ 0.858 ¦ 0.912 ¦ ¦ 4. 증발소요열량, kJ/kg (20 °C 에서 가열) ¦ 2256 ¦ 215 ¦ 209 ¦ 146 ¦ ¦ 5. 증기압(20 °C), kPa ¦ 2.33 ¦ 1.33 ¦ 2.13 ¦ 44.1 ¦ ¦ 6. 카우리프타놀 값 ¦ - ¦ 15 ¦ 90 ¦ 31 ¦ ¦ 7. 인화점, °C ¦ - ¦ 68 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 8. 최대허용농도 ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 500 ¦ ¦ 비 고 ¦ ¦ KS K 2201 ¦ KS K 1521 ¦ (미)듀폰사 (발크렌) ¦ 주) 카우리프탈놀 값이란 용제가 카우리검이라 부르는 수지를 용해하는 능력을 나타내는 수치로서 유지 등 유용성물질을 용해하는 능력을 대 표하는 수치로 사용되며, 이 수치가 클수록 용해능력이 크다. 리닝 세탁공정의 예를 정리한 것이다. 론드리세탁과 다른 점 은 세탁물의 건조와 용제회수가 포함되어 있다. 드라이클리 닝 용제로 현재 널리 사용되고 있는 것은 석유용제와 합성용 제이다. 표 5 에 드라이클리닝 용제의 특성을 비교하였다. 4.4 드라이크리닝 공정 드라이클리닝 작업은 세탁물의 입하, 접수에서부터 전처 리, 용제를 사용한 세탁, 그 후의 마무리, 정리, 발송까지의 모든 과정을 포함한다. 드라이클리닝 작업을 구성하는 각 공 정을 그림 3 에 정리하였다. ![image](/image/placeholder) 양하수 점시기 마무리 제집소 값 특히장 출하 분류 프레스 마무리 드라이클 �材 리닝 및 인체 프레스 퍼프 다림질 마무리 2 차가공* 마무리 터널 마무리 토퍼 마무리 다림질 마무리 그림 3 드라이클리닝 작업 공정 주요 공정은 다음과 같은 목적을 가진다. (1)~(4) 론드리 공정과 같음. (5) 드라이클리닝 및 2 차 가공 세탁물은 드라이클리닝 후 의류의 목적에 따라 2 차 가공을 한다. 세탁 공정에는 다음 작업이 포함된다. ① 세정. 용제에 세제를 추가해 회전, 교반시키며 세탁물을 낙하, 마찰시켜 부착된 오염물을 제거한다. 세정에는 모아 빨 기, 순환 빨기, 샤워빨기 등이 있다. ② 헹굼. 용제 안에 유리된 오염물을 제거하는 작업으로, 증류 재생된 새로운 용제를 사용하는 경우와 순환 용제를 필 터를 통과 시켜 순환해 사용하는 경우가 있다. 표 6 일반적인 세탁물의 표준건조중량 ¦ 세탁물 종류 ¦ 건조질량, kg/매 ¦ 세탁물 종류 ¦ 건조질량, kg/매 ¦ 세탁물 종류 ¦ 건조질량, kg/매 ¦ 세탁물 종류 ¦ 건조질량, kg/매 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시트(여름용) ¦ 0.6 ¦ 와이셔츠(반팔) ¦ 0.2 ¦ 신사오바(얇은) ¦ 1.3 ¦ 부인오바 ¦ 1.2 ¦ ¦ 시트(겨울용) ¦ 1.0 ¦ 와이셔츠(긴팔) ¦ 0.25 ¦ 신사오바(두꺼운) ¦ 2.0 ¦ 부인레인코트 ¦ 0.65 ¦ ¦ 베개 케이스 ¦ 0.03 ¦ 브라우스 ¦ 0.15 ¦ 레인코트 ¦ 0.7 ¦ (동복)부인슈츠(위) ¦ 0.4 ¦ ¦ 테이블 보(대) ¦ 1.0 ¦ 작업복(위) ¦ 0.5 ¦ (동복)신사복(위) ¦ 0.95 ¦ (춘추복)부인슈츠(위) ¦ 0.25 ¦ ¦ 테이블 보(각) ¦ 0.6 ¦ 작업복(아래) ¦ 0.45 ¦ (춘추복)신사복(위) ¦ 0.8 ¦ (동복)부인슈츠(위) ¦ 0.15 ¦ ¦ 냅킨 ¦ 0.07 ¦ 목욕가운 ¦ 0.5 ¦ (하복)신사복(위) ¦ 0.6 ¦ (동복)스커트 ¦ 0.3 ¦ ¦ 목욕타월 ¦ 0.4 ¦ 요리사 코트 ¦ 0.45 ¦ (동복)바지 ¦ 0.65 ¦ (춘추복, 하복)스커트 ¦ 0.25 ¦ ¦ 안면타월 ¦ 0.15 ¦ 요리사 바지 ¦ 0.4 ¦ (춘추복, 하복)바지 ¦ 0.5 ¦ 부인판타롱 ¦ 0.4 ¦ ¦ 욕조매트 ¦ 0.4 ¦ 진료복 ¦ 0.7 ¦ 조끼 ¦ 0.3 ¦ 모포 ¦ 2.5 ¦ ¦ 침대 깃 ¦ 1.5 ¦ 간호복 ¦ 0.8 ¦ 스포츠 셔츠 ¦ 0.35 ¦ ¦ ¦ 주) 수치는 대략의 표준치이며, 재질 · 형상 · 계절별로 다소 증감하는 일이 있다. 다량으로 처리할 경우는, 각각 실측한 다음 데이터를 작성해야 한다. | {}
daded54e-cad0-46b8-b6b6-861e0055f47a | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-5 ③ 탈액. 세정과 헹굼 후, 원심력으로 용제를 제거한다. ④ 건조와 용제의 회수. 탈액 후, 세탁물에 남은 용제를 완 전히 제거하기 위해서 건조한다. 건조작업의 순환 공기 안에 기화된 용제 증기는 냉각수나 냉동기로 응축 회수해 반복 사 용한다. ⑤ 용제의 여과 증류 재생. 세정과 헹굼에 사용한 용제 안 에는 혼입한 불용성 오염물(먼지, 실밥)과 용해된 유성 오염 물(때 등의 유지, 음식물의 유지)이 있으며, 이 상태에서 재사 용할 수 없다. 혼입된 불용성 오염물은 용제의 순환계통에 설 치된 여과 기로 포집하며 용해한 유성 오염물은 장치 내의 증 류기로 분류 제거해 반복 사용한다. ⑥ 2 차 가공. 유지 용해 능력이 큰 용제로 세정하면울, 비 단 등이 원래 갖고 있는 유지분까지 제거되어 천이 거칠어지 므로 2 차 가공으로 감촉을 되살린다. 또한 의류에 따라서는 방충, 발수 가공 등을 한다. 표 4 는 석유계 용제를 사용하는 드라이클리닝 세탁 공정의 예를 정리하였다. (6)~(9) 론드리 공정과 같음. 5. 세탁물의 종류와 양 세탁물의 종류와 중량에 따라 기기의 종류, 크기, 대수 등 이 선정되며 그 구성기기에 따라 배치가 결정되고 기기에 필 요한 유틸리티의 필요량이 계산된다. 따라서 세탁설비를 계획하려면 건물에서 나오는 세탁물의 종류와 중량실태를 충분히 파악하여야 한다. 표 6 은 일반적인 세탁물의 표준건조중량을 나타낸다. 클리닝을 전업으로 하는 공장의 경우는 그 공장 영업지역의 환경이나 경영방침에 따 라 취급하는 세탁물이 천차만별이나, 호텔, 병원 등 대량수요 시설의 경우는 대체로 일정하며 취급량도 거의 수용인원에 비례한다. 호텔에서는 각 방에서 1 베드 당 1 일 약 3.0~4.0 kg 의 세탁물이 나오고 여기에 더해 연회장, 레스토랑 등의 세탁 물과 종업원 제복, 작업복을 포함한 전체적인 양으로 1 베드 당 약 4.5~5.5 kg 의 세탁물이 된다. 따라서 호텔에 대해서는 투숙객 1 인 마다 하루 약 2.0~2.5 kg 의 세탁물을 처리해야 한다. 이밖에 연회장, 레스토랑, 커 피숍에서 나오는 세탁물이 있으며 또 종업원의 유니폼이나 작업복 등도 있다. 이러한 세탁물의 수량은 호텔의 목적과 영업방침에 따라 다르므로 일정한 수치를 사용할 수 없으며 개별로 산출한다. 병원의 경우는 현행법규에서는 환자베드에서 나오는 세탁 물은 매주 최저 1 회 교환이 필요하다. 하루 1 베드에 대해 약 0.5 kg 의 세탁물을 처리하여야 한다. 그러나 실제로는 입원 · 퇴원시의 교환, 용변을 못 가리는 환자로 인한 교환 등으로 어느 정도 여유를 주어야 한다. 환 자가 입는 입원복은 하절기에는 주 3 회, 그 외에는 주 2 회로 연평균 주 2.5 회 정도 교환해 준다. 따라서 1 베드 마다 하루에 1.1~1.2 kg 의 세탁물을 처리하 여야 한다. 이밖에 의사 · 간호사 · 직원의 백의 나 유니폼, 수 술실 · 급식시설에서의 세탁물이 있다. 1 베드 마다 하루에 1. 표 7 건물 별 세탁 양 ¦ 건물 종류 ¦ 1 일 1 인당 개산 양, g ¦ 1 일 1 인당 개산 양, g ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 종류 ¦ 수세 ¦ 드라이 ¦ 비고 ¦ ¦ 일반가정 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 집단주택 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 공동주택 ¦ 600 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 호텔 ¦ 2000~2500 ¦ ¦ ¦ ¦ 병원 I ¦ 1 700~1800 ¦ 250 ¦ 베드 당 ¦ ¦ 병원 II ¦ 1100~1500 ¦ ¦ 베드 당 ¦ ¦ 병원 III ¦ 1000 이하 ¦ ¦ 베드 당 ¦ ¦ 사업소 ¦ 250 ¦ ¦ 베드 당 ¦ ¦ 학교 ¦ 400 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 농어촌 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 주) 병원(I) : 완전 침구 피복으로 완전 세탁실시. 병원(II) : 일부 간호부, 간병인 외부업자에 의존. 병원(III) : 불완전 침구 피복의 경우. 참고) 종업원 1 명 1 회 0.4~0.5 kg 식당 그릴 이용자 1 명 0.26 kg 표 8 병원 1 베드 당 세탁물 계산 예 ¦ 세탁물품명 ¦ 세탁물품명 ¦ 1 점질량 [kg] ¦ 1 베드필요 량[점] ¦ 교환빈도 [회/주] ¦ 1 일 평균 질량[kg] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 시트 ¦ 0.60 ¦ 1⌀ ¦ 1.5 ¦ 0.15 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 드로우 시트 ¦ 1.50 ¦ 1⌀ ¦ 1 ¦ 0.25 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 이불 커버 1 ¦ 1.00 ¦ ⌀1.5mm ¦ 1 ¦ 0.25 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 베개 커버 ¦ 0.03 ¦ 1⌀ ¦ ⌀1.5mm ¦ 0.01 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 환자복 2 ¦ 0.50 ¦ 1 ¦ ⌀2.5mm ¦ 0.21 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 기타모포 등 ¦ 1.50 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0.25 ¦ ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 0.60 ¦ ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1.72 ¦ 주) 1 사계절 평균 필요 2 사계절 평균 교환 (하절기는 주 3 회, 그밖에는 주 2 회 정도) 7~2.2 kg 의 경우는 이보다 약 10~15% 많게 계산하여야 한 다. 표 7 은 건물별 세탁량을 나타낸 것이다. 표 8 은 병원 1 베 드당 세탁물계산 예이고, 표 9 는 1000 베드 호텔에서의 세탁 물 중량계산 예이다. 그리고 독신자 숙소에 거주하는 건강인 의 하루 세탁량은 약 1.5~2.0 kg, 노인홈의 노인, 요양자의 경우는 1.0~1.5 kg 이다. 6. 세탁 기기 6.1 세탁기기의 분류 세탁 기기는 크게 나눠 론드리 기기, 드라이클리닝 기기, 부대 기기로 분류되며, 그 명칭과 기능은 표 10 과 같다. 6.2 세탁기기 선정 상의 주의 점 세탁기계 및 드라이클리닝 기계는 한번 구입하면 최소 7~ | {}
8468fb31-7018-4d11-8915-4e78727b5a74 | 5권.pdf | 2.15-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 9 1 000 베드 호텔 세탁물의 중량계산 예 ¦ 구 분 ¦ 세탁물의 품명 ¦ 계산 기준, 베드 x 점 ¦ 1 점 질량, kg ¦ 1 일 총점수, 점 ¦ 1 일 총질량, kg ¦ 세 탁 탈수기, kg ¦ 건조기, kg ¦ 시트 롤 ¦ 프레스, 점 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 객 실린 넨 ¦ 시트 베갯닛 타월류 기타 ¦ 1 000x2 1 000x1 1 000x1 1 000x1/2 ¦ 0.6 0.03 0.6 0.5 ¦ 2000 1 000 1000 500 ¦ 1 200 30 600 250 ¦ 1 200 30 600 250 ¦ 600 250 ¦ 1 200 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 객 실린 넨 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ 2080 ¦ 2080 ¦ 850 ¦ 1 230 ¦ - ¦ ¦ ¦ 식 당 연 회 장 린 넨 ¦ 테이블보(각) 테이블보(대) 냅킨(레스토랑) 냅킨(연회용) 아암타월 주방타월 ¦ 350x1/4x4 250x1/4x1 350x1x4 250x1x1 ¦ 0.6 1.0 0.07 0.07 0.04 0.19 ¦ 350 63 1 400 250 600 300 ¦ 210 63 98 18 24 57 ¦ 210 63 98 18 24 57 ¦ 57 ¦ 210 63 98 18 24 ¦ ¦ ¦ ¦ 식 당 연 회 장 린 넨 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 2963 ¦ 470 ¦ 470 ¦ 57 ¦ 413 ¦ - ¦ ¦ ¦ 종 업 원 작 업 실 ¦ 후론트 셔츠(남) 웨이터 셔츠 후론트 유니폼(여) 웨이트리스 유니폼 요리사복(상하) 요리사 에이프런 기타 메이드 유니폼 ¦ 50x1 60x1 50x1 100x1 150x2 150x1 150x2 240x(1/3) ¦ 0.25 0.25 0.8 0.8 0.85 0.2 0.65 0.8 ¦ 50 60 50 100 150 150 300 80 ¦ 13 15 40 80 128 30 20 64 ¦ 13 15 40 80 128 30 20 64 ¦ 40 80 80 ¦ 30 ¦ 50 60 300 300 ¦ 셔츠프레스 셔츠프레스 선프레스 선프레스 ¦ ¦ 종 업 원 작 업 실 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 940 ¦ 390 ¦ 390 ¦ 200 ¦ 30 ¦ 710 ¦ ¦ ¦ 투 숙 객 ¦ 와이셔츠 내의 류 ¦ 1 000x1/4 1 000x1/5 ¦ 0.25 0.5 ¦ 250 200 ¦ 63 100 ¦ 63 100 ¦ 100 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 투 숙 객 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ 163 ¦ 163 ¦ 100 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 세탁물의 합계 ¦ 세탁물의 합계 ¦ ¦ 8853 ¦ 3103 ¦ 3 103 ¦ 1 207 ¦ 1673 ¦ 960 (239 kg) ¦ ¦ ¦ 종 투 업 숙 원 객 ¦ 후론트바지(남) 웨이터 바지 투숙객 사물 ¦ 50x1/10 60x1/3 1000x1/5 ¦ 0.5 0.5 1.5 ¦ 5 20 2x200 ¦ 3 10 300 ¦ 3 10 300 ¦ ¦ ¦ 5 20 400 ¦ 올프레스 토퍼프레스 인체만능프레스 ¦ ¦ 종 투 업 숙 원 객 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 425 ¦ 313 ¦ 313 ¦ ¦ ¦ 425 ¦ ¦ ¦ ¦ 드라이클리닝의 합 계 ¦ 드라이클리닝의 합 계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 10 세탁기기의 분류표 a, 론드리기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 증기 ¦ 압축 공기 ¦ 동력 ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁기 ¦ 물과 세제를 사용하여 세탁물을 빨아 헹구는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ S ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 탈수기 ¦ 원심력이나 수압을 이용하여 세탁물에서 여분의 물을 빼내는 기계 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 1 대에 세탁기와 탈수기의 기능을 가진 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ s ¦ ¦ ○ ¦ E ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 연속 세탁기 ¦ 일단에서 일정량의 세탁물을 단계적으로 투입하여 세탁한 세탁 물을 타단(��)으로 빼내는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ s ¦ ¦ ○ ¦ E ¦ ○ ¦ ¦ 5 ¦ 연속 탈수기 ¦ 단계적으로 나오는 세탁물의 여분의 물을 원심력이나 수압을 이 용하여 빼내는 기계 ¦ (○) ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ E ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 건조기 ¦ 열을 가해서 세탁물을 건조하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ⌀'s GE ¦ ○ ¦ (○) ¦ E ¦ ○ ¦ ¦ 7 ¦ 프레스 마무리기 ¦ 여러 가지 모양의 의류를 적절한 인두(��)를 압착하여 다리미 마무리와 건조를 동시에 하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ os E ¦ ○ ¦ (○) ¦ E ¦ ○ ¦ ¦ 8 ¦ 시트롤 마무리기 ¦ 시트 등의 평물(��)을 회전하는 롤러에 압착시켜 다리미 마무 리와 건조를 동시에 하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ⌀'s ¦ ○ ¦ ○ ¦ E ¦ ○ ¦ | {}
2fb2f497-fe93-4030-b94d-9e5783afd1ea | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-7 b. 론드리용 부대기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ ¦ 열원 증기 ¦ ¦ 압축 동력 공기 ¦ ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¦ 싱크 비누 탱크 풀 끓이는 용기 스프레더 피이더 폴더 크로스 폴더 크래커 ¦ 세탁물의 부분 빨래나 손을 씻는 수조 세탁에 사용하는 세제나 알칼리제를 용해 준비하는 탱크 전분풀을 끓여서 준비하는 탱크 시트롤에 반입하는 평물을 취급하기 쉽게 넓히는 기계 평물을 시트롤에 송입하는 기계 시트롤에서 마무리 한 평물을 진행방향으로 2 회 구부려 접는 기계 평물을 진행방량에 직각으로 2 회 또는 3 회 구부려 접는 기계 구부려 접은 평물을 설정매수대로 쌓아 포개는 기계 ¦ ○ ○ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ s S ¦ ○ ¦ ¦ ○ ○ ○ ○ ¦ E E E E E ¦ C. 드라이클리닝 기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 증기 ¦ 압축 공기 ¦ 동력 ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁기 ¦ 용제와 세제를 써서 세탁물을 세탁하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 탈수기 ¦ 원심력등을 이용하여 세탁물에서 여분의 용제를 빼내는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 세정탈액기 ¦ 1 대에 세탁기와 탈수기의 기능을 갖춘 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ S ¦ ○ ¦ (○) ¦ E ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 건조기 ¦ 열을 가해서 세탁물에서 용제를 건조 제거하는 기계 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ S ¦ ○ ¦ ○ ¦ E ¦ ○ ○ ¦ ¦ 5 ¦ 드라이클리닝기 ¦ 1 대에 세정 · 탈액 · 건조의 기능을 갖고 용제, 여과, 증류, 회수를 하는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ○ ¦ E ¦ ¦ ¦ 6 7 ¦ 프레스 마무리기 인체 마무리기 ¦ 여러 가지 모양의 의류등을 적절한 인두를 사용하여 생증기와 열풍 을 분사해서 마무리하는 기계 상의 코트 등을 인체형에 맞추고, 생증기 열풍을 분사하여 형을 고 르는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ S s ¦ ○ ○ ¦ ¦ E E ¦ (○) (○) ¦ ¦ 8 ¦ 토퍼 마무리기 ¦ 바지의 형장을 입체모형에 맞추고, 생증기, 열풍을 분사하여 형을 고르는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ S ¦ ○ ¦ (O) ¦ E ¦ (○) ¦ ¦ 9 ¦ 스팀턴넬 ¦ 생증기실, 열풍실 중에 물품을 천천히 이동시켜 마무리하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ S ¦ ○ ¦ ¦ E ¦ (○) ¦ d. 드라이클리닝용 부대기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 증기 ¦ 압축 공기 ¦ 동력 ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 2 3 4 ¦ 얼룩 빼기기 여과 기 증류기 방제 회수기 ¦ 용제를 사용하여 얼룩을 빼는 기능을 갖춘 기계 용제에 혼입한 불순물을 여과 하는 기계 용제에 용해한 불순물을 증류하여 제거하는 기계 기계 내부의 순환 공기에 남아 있는 용제를 회수하는 기기 ¦ ○ ○ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ S S E S ¦ ○ ○ ○ ¦ ○ (○) ¦ (E) (E) ¦ (○) ○ ○ ¦ e. 공통 부대기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 증기 ¦ 압축 공기 ¦ 동력 ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 마아킹기 ¦ 세탁물에 알파벳이나 숫자로 마크하는 기기 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 다리미대 ¦ 마무리 기계로 완전한 마무리를 할 수 없는 부분을 다리미로 마무 리 하는 대 ¦ ¦ ¦ ¦ S E ¦ ¦ ¦ E ¦ ○ ¦ ¦ 3 ¦ 포장기 ¦ 세탁물을 걸림주머니에 넣거나, 피림 카바를 거는 기기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 끈걸이 ¦ 접혀진 평물 등을 끈으로 결속하는 기기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 운반차 ¦ 세탁물을 일시 저장하거나 작업장으로 반송하는 손수레 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 이동 정리 선반 ¦ 포장한 세탁물을 정리하는 선반 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 컨베이어 ¦ 세탁물을 기계에 반입하거나, 이동하거나 하는 반송기기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 공기압축기 ¦ 기기나 밸브류의 조작에 사용하는 압축공기를 발생시키는 기기 ¦ ¦ ¦ ¦ 기름 ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 보일러 ¦ 기기의 열원으로서 사용하는 증기발생기 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ EG ¦ ¦ ¦ E ¦ ○ ¦ 주) 열원의 기호는 s : 증기, 0* : 열매용유, E : 전기, G : 가스, 기름 : 연료유. 10 년 정도 사용할 수 있다. 또 기계를 설치할 때는 기초나 배 관 등의 부대공사가 실시되므로, 기기 선정시 세심한 주의 를 기울이지 않으면 큰 문제가 될 수도 있다(표 10). 따라서 각 메이커가 설명하는 장점도 뒤집어 보면 단점이 되는 예도 많 아 기계 선정시에는, ① 메이커가 표시하는 사양의 확인 | {}
3712dc9f-232d-4805-bb4d-27453e8a6cd0 | 5권.pdf | 2.15-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ② 사용 목적에 가장 적합한 것인지 여부의 확인 ③ 메이커 별 기계를 동일한 기준으로 비교 ④ 투자 효과 가 장래 유요하게 활용할 수 있는지 여부를 고려한 다음, ⑤ 사양과 가격 양쪽을 비교 총체적으로 선정한다. 1) 세탁기 및 탈수기를 선정하는 경우 독립된 세탁기와 탈수기를 채용하는 것은 투자금액이 낮 은 대신에 많은 작업자를 필요로 하며, 또 상수와 하수 양이 많고 세제 소비도 많다는 점을 고려한다. 세탁 탈수기를 고 르는 것은 매시 처리량이 350~800 kg 정도가 가장 적합하 고, 반면 노동량이나 상수, 하수, 세제도 독립된 세탁기와 탈 수기보다 낮아지는 한편 투자금액이 많아진다는 점을 알아 두어야 한다. 연속 세탁기는 각종 세탁기 중에서 작업량이 상수 하수 세제의 필요량이 가장 적지만 현저하게 투자가 많 아지기 때문에 800 kg 이상의 처리량이 없으면 코스트가 높 아지게 된다. 이외에 동일구조의 기계 중에서 하나를 고를 경우에 몸체 안 용적, 부하율, 탈수율, 진동율, 진동 유무, 작업의 유연성 급수와 급탕 및 액면 제어의 용이함, 세탁의 효과, 자동 수 동 조작의 난이 등에 대해 검토한다. 2) 건조기를 선정하는 경우 건조기는 그 필요로 하는 크기에 따라 한쪽 면 조작인 것, 한쪽 면으로 투입하여 다른 쪽 면에서 꺼내는 방식인 것 등 이 있어 공장 전체의 레이아웃을 고려해서 선정해야 한다. 또 동일한 형식인 것이라도 린트조작의 편의 성, 히터팬의 밸런 스에 의한 열교환 효율 등에 대해서도 고려한다. 3) 시트 롤기를 선정하는 경우 시트 롤을 단순히 롤의 개수만으로 가격대비를 하는 경우 가 뜻밖에 많은데 이것은 분명히 잘못 선정한 원인이 된다. 시트 롤의 주요 부분인 롤은 메이커에 따라 그 직경이 제각 기 다른데다, 이 롤은 가열하는 것 또는 석션팬으로 외기를 끌어당기는 것 등 구조가 다르고, 또 물품과 의 접촉 면적, 패 딩 종류가 다른 압박력을 거는 방법, 건조 효과 를 높이는 갭 피스의 유무 등 단순히 개수만으로는 모두 검토할 수 없는 요소가 많다. 또, 최근의 롤은 장래 용이하게 추가증설을 할 수 있는 모 듈러 구조인 것도 있어 이런 점을 아울러 고려하는 것이 좋 다. 이런 구조상의 여러 포인트에 주의 하면서 매 시간당 처리 량을 kg 으로 대비해서 선정할 필요가 있다고 할 수 있다. 4) 프레스기를 선정하는 경우 프레스기의 생명은 인두 형에 있다. 이 인두 형이 적절한 것이 아니면 손다림질로 보정하는 부분이 많아져서 1 인당 생 산성을 현저하게 저하 시킨다. 또 압박력의 강도가 직접 마무 리 품질에도 연결되므로 그 구조에 대해서도 확인한다. 5) 드라이클리닝기를 선정하는 경우 드라이클리닝기는 다종 다양하다. 특히 용제 관리상 오탁 용제의 증류 재생에 대해서는 전연 증류를 하지 않는 것부터 한다 해도 겨우 10% 정도인 것부터 90%를 증류하는 것 까지 그 범위가 넓다. 증류량이 많은 것 일수록 가열을 위한 증기 를 다량으로 필요로 하고, 냉각수를 다량으로 필요로 한다. 어떤 경우에는 이 다량의 증기와 냉각수가 결점으로 간주되 는 경우가 있으나 용제의 증류량이 적을 수록 물품의 역 오염 율이 높아져서 드라이클리닝 품질도 떨어지므로 단순히 증기 량이나 냉각수량 만으로 판단하지 않는다. 그 외 용제 로스의 비율, 진동의 유무, 세탁방법의 유연성, 청징(��)용제와 오 탁 용제의 혼입 가능성이 없는지 등에 대해서도 비교한 다음 선정한다. 6.3 반송 설비 세탁물을 반송하는 방법에는 다음과 같은 것이 있다. 소규모 세탁실에서는 반송하는 세탁물의 양도 적으므로 투자액이 낮은 왜건 식을 이용한다. 대규모 세탁실에서는 반송하는 세탁물의 양이 많으므로 인력에 기대면 효율이 저하되므로 반송 설비를 이용한다. 세 탁실이 직사각형으로 기기의 배치가 비교적 단순화된 경우에 는 컨베이어 방식을 이용하며, 세탁실이 여러 직사각형이 조 합된 형태이거나 기기 배치가 복잡해 세탁물의 동선이 다양 하게 얽혀 있을 때는 모노레일 방식을 이용한다. 컨베이어 방식에서는 세탁물의 일시 보관이 불가능하지만 모노레일 방식에서는 반송에 더해 일시 보관이 가능해 작업 이 진척 상황에 맞춘 보관 장소로도 이용된다. 특히 머리 위 에 배치되므로 보관을 위해 차지되는 공간을 없앨 수 있다. 이러한 장점 때문에 모노레일 방식을 채용하는 예가 많이 늘 어나고 있다. 1) 백 컨베이어 론드리 백에 담아 입하된 세탁물을 보관해 분류 작업장으 로 반송한다. 모노레일 방식의 일시 보관, 반송 방법이다. 2) 모노레일 컨베이어 분류된 세탁물을 백에 담아 리프트를 이용해 천장으로 들 어 올려 보관한다. 꺼낼 때는 살짝 경사진 모노레일 위를 자 중으로 움직이고 세탁기 앞에서는 스스로 움직인다. 반송뿐 만 아니라 보관과 작업의 일시 대기에도 이용할 수 있다. 최 저 5.5 m 의 천장 높이가 필요하다. 3) 평형 컨베이어 각 기기에서 다음 작업 기기까지를 연결해 반송과 동시에 분류를 한다. 컨베이어는 작업자의 작업 공간을 분단하거나 행동 범위를 제한하는 경우가 많으므로 최대한 머리 위쪽 공 간에 배치하도록 유의 한다. 4) 행거 컨베이어 특히 마무리 부문에서 검사, 정리장으로 1 개씩 행거에 걸 어 반송하는 것 외에 분배를 해준다. 5) 왜건(운송차) | {}
aae03f7a-d8a5-47a8-8df3-3a91e6a73cd2 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-9 가장 간단한 방법으로 특히 젖은 상태의 세탁물을 반송할 때 이용한다. 왜건은 물이 떨어지는 세탁물을 반송하는 경우 에는 스테인리스 강제 상자형, 그 외에는 얇은 캔버스제를 이 용한다. 작업장 내의 회전, 방향 전환을 손쉽게 하기 위해 2 개의 자재 캐스터를 다는 것이 편리하다. 6.4 세탁기기의 선정 시스템과 세탁기기의 선정 시에는 다음 선정 요건을 명확 하게 파악해 산출해야 한다. (1) 필요조건을 가능한 한 자세히 파악한다. 예를 들어 호텔의 경우는 다음과 같다. ① 객실 관계 ㉠ 객실 수, 베드 수 및 베드 사이즈 ㉡ 린넨의 종류(시트, 듀벳 커버, 베개 커버, 배스 타월, 페이스 타월, 배스 매트, 욕의, 가운 등)와 재질 ② 음식 관계(연회, 레스토랑) ㉠ 테이블 수, 사이즈, 자리 수 ㉡ 린넨의 종류(테이블보, 톱 클로스, 냅킨, 글라스 타월, 암 타월 등) ③ 유니폼 ㉠ 종업원 수(프런트, 오피스, 웨이터, 웨이트리스, 주방 등, 남녀별) ④ 1 일당 린넨 사용 수량 ⑤ 호텔의 평균 가동률 ⑥ 주당 작업시간 수 ⑦ 사용 린넨의 종류와 재질 등 (2) 필요조건에서 세탁물의 총 중량 총 개수를 산출해 각 : 13 kg/회 x 1 대 작업별로 구분하여, 각각에 적절한 시 스템과 필요한 기기를 선정한다. 각 기기의 능력과 처리 단위 의 크기, 다른 기기와 의 관련을 고려하며 필요 대수를 선정한 다. 동시에 기기의 점유 공간과 기기의 가동 회수도 검토한다. (3) 기기를 선정할 때 각 기기의 구조적 사양, 가격, 작업성, 유지관리 용이성, 얻 을 수 있는 품질, 운용 비용, 안전성 등에 대해 비교, 평가해 실제 능력과 투자 효과 를 판단한다. 선정하는 시스템에 따라 세탁수의 재이용 등 운용 비용에 영향을 주는 경우가 있다. (4) 고장발생빈도 체크 기기 제조사의 서비스망 외에 전기계통도와 취급, 보수에 관한 설명서 유무, 부품표의 유무, 교환 부품의 조달 용이성 등을 감안해 고장 발생 빈도와 발생 가능성에 대해서도 체크 한다. (5) 환경오염대책 나아가 각 기기에서 발생하는 환경오염(대기 오염, 수질 오염, 진동, 소음 등의) 대책과 자원 절감, 에너지 절약 대책 등에 대해서도 확인한다. [예제 1] 표 9 에 주어진 호텔의 세탁물 중량계산에 준하여 세 탁기기를 선정한 결과 는 다음과 같다. (1) 조건 호텔의 베드 수 1 000 베드 ¦ 레스토랑 좌석 수 ¦ 350 석 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연회장 좌석 수 ¦ 250 석 ¦ ¦ 종업원 수 ¦ 650 인 ¦ ¦ 호텔의 평균가동률 ¦ 80% ¦ ¦ 세탁장의 작업일수 ¦ 6 d/주 ¦ ¦ 세탁장의 작업시간 ¦ 8 h/d ¦ ¦ 프론트 100 인 : 50 인, 여 ¦ 남 : 50 인 ¦ ¦ 레스토랑 160 인 남 : 60 인, 여 : ¦ 100 인 ¦ ¦ 주방 ¦ 150 인 ¦ ¦ 메이드 외 ¦ 240 인 ¦ (2) 세탁 탈수기 1 일 처리총량 : 3103 kg/d x (80/100) x (7/6) = 2896 kg/d 1 회 소요시간 : 60 min/회 1 일 가동회수 : 8 회/d 1 회 필요능력 : 2896 kg/d ÷ 8 회/d = 362 kg/회 기기선정 : 탈수기 : 180 kg/회 x 2 대 특수용 : 20 kg/회 x 1 대 주) 기종 결정 시에는 세탁물의 종류별 또는 더러운 정도별 씻을 수 있는 편리함과 고장시의 백업 또는 급한 물건 때문 등으로 동종의 기계를 분할설치가 바람직하다. (3) 건조기 1 일 처리용량 : 1 207 kg/d x (80/100) x (7/6) = 1 127 kg/d(완전건조) 1 일 가동회수 : 10 회/d 1 회 필요능력 : 1 127 kg/d + 10 회/d = 113 kg/회 기기선정 : 건조기 : 45 kg/회 x 3 대 특수용 주) 건조기능력의 여력을 프리컨디션에 활용하거나 호텔 세탁물 중에서 세탁, 탈수하여 건조할 경우 회전건조기에서 처리 할 수 없는 물품 이 있으므로, 이런 물품의 완전건조를 위하여 건조실을 설비할 필 요가 있다. (4) 시트롤 마무리기 1 일 처리 총량 : 1 673 kg/d x (80/100) X (7/6) = 1 562 kg/d 1 일 시트환산 매수 : 1 562 kg/d + 0.6 = 2 600 매/d *시트 매당 중량 : 0.6 kg/매 기준 시간당 필요처리량 : 2 600 매/d + 8 h/d = 325 매/h 반입손실 고려 : 325 매/h x 1.4 = 455 매/h * 반입손실 : 40% 고려 따라서 450~500 매/h 처리용량의 기기선정 기기선정 : 2 연식롤기 x 1 대, 시트홀더기 x 1 대 주) 매시 400 매를 초과 하는 시트를 손으로 접는 것은 작업자 수를 늘려 야 하므로(최소 4 명 필요) 효율적이지 않으며 롤시트에 시트폴더를 연동시킴으로써 작업자를 1 명으로 할 수 있다. (5) 셔츠 마무리용 프레스기의 선정 1 일 처리총량 : 360 점/d x (80/100) x (7/6) = 336 점/d 시간당 필요처리량 : 336 점/d + 8 h/d = 42 점/h | {}
56cfbdaa-527f-4772-8fc6-0ef02ff44b2d | 5권.pdf | 2.15-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 따라서 45 점 ~ 55 점/h 처리능력의 기기선정 기기 선정 : 셔츠마무리용 프레스 5 세트 · 칼라, 커프스, 숄더용 x 1 대 · 보디, 셔츠의 흉부용 x 1 대 · 스리브(소매)용 x 1 대 · 터크용 x 1 대 · 접기용 x 1 대 (6) 면 마무리용 프레스기의 선정 1 일 처리총량 : 300 점/d x (80/100) x (7/6) = 280 점/h 1 시당 처리총량 : 280 점/d + 8 h/d = 35 점/h 따라서 45 점/h 처리능력의 기기선정 기기 선정 : 면 마무리용 프레스 4 세트 · 스렉스제거용 x 1 대 · 머쉬룸(mushroom)용 x 1 대 · 유틸리티용 x 1 대 · 접기용 x 1 대 (7) 드라이클리닝설비의 선정 1 일 처리총량 : 313 kg/d x (80/100) x (7/6) = 292 kg/d 1 회 소요시간 : 40 min/회 1 일 가동회수 : 60 min x 8 h + 40 min/회 = 12 회/d 시간당 처리량 : 292 kg/d + 12 회/d = 25 kg/회 기기 선정 : 27 kg/회 용량의 드라이클리닝 x1 대 (8) 드라이 마무리용 프레스기 선정 1 일 처리총량 : 425 점/d x (80/100) x (7/6) = 397 점/d 시간당 처리량 : 397 점/d + 8 h/d = 50 점/h 기기 선정 : 50 점/h 처리능력의 기기선정 · 바지마무리용 레거프레스 x 1 대 · 바지마무리용 토퍼프레스 x 1 대 · 코트마무리용 프레스 X 1 대 · 인체마무리용 프레스 x 1 대 (9) 부대기기 ① 2 조 씽크 x 1 대 ② 세제 탱크 x 1 대 ③ 풀 끓이기 용기 x 1 대 ④ 다리미대 x 1 대 ⑤ 얼룩빼기대 x 1 대 ⑥ 포장기 x 1 대 ⑦ 바인더 x 1 대 ⑧ 마킹기 x 1 대 ⑨ 계량기 x 1 대 ⑩ 운반차 x 1 대 ⑪ 이동정리기 x 4 대 ⑫ 작업대 x 2 대 ⑬ 컴퓨터기 x 1 대 ⑭ 보일러 x 1 대 7. 세탁설비 계획 7.1 기본사항 세탁설비의 설계는 필요한 세탁량을 처리하는 능력을 가 지는 기기를 선택하는 것 외에 기기에 필요한 배수구, 열원, 급배기, 동력 등 관련 설비와 조화가 불가피하며, 나아가 배 치되는 각 기기를 상호간에 관련짓는 레이아웃에도 충분한 배려가 필요하다. 또한 세탁설비를 설계하는 경우에는 클리닝에 관한 위생 의 향상 및 확보를 목적으로 한 세탁소에서의 위생 안전 관 리를 고려한다. 아래는 이 요령 중 특히 시설 및 설비에 관한 기준이다. 시 설 및 설비의 계획은 세탁물의 적정한 처리 및 위생적 취급 을 위해 다음과 같은 점에 유의 한다. ① 시설은 격벽 등으로 외부와 완전히 구분되어야 하며 거 주 시설과 다른 영업 시설과 도 구분할 것. 시설 내부의 각각 의 작업장, 특히 세탁실은 구분되어야 할 것. ② 세탁실은 세탁물의 반입과 사람의 출입이 손쉬운 적절 한 장소로 충분한 공간을 확보할 것. ③ 작업장은 채광, 조명(마무리 작업장에서 300 lx 이상), 환기가 충분히 이뤄지는 환경으로, 청소가 용이하도록 배수 가 잘 되는 구조일 것. 필요한 열탕, 열원, 동력을 충분히 얻 을 수 있으며, 다량으로 나오는 오수를 배수할 수 있을 것. ④ 필요에 따라 국부 배기 등의 설비를 갖추며 특히 유기 용제를 사용하는 경우에는 유기 용제 회수 장치를 갖출 것. ⑤ 세제, 유기 용제, 기타 약제의 전용 보관 장소를 갖출 것. ⑥ 세탁물을 적정하게 처리할 수 있는 세탁 설비 및 부대 설비를 갖출 것. ⑦ 설비물의 보관과 운반에는 미처리인 것과 처리 완료된 것을 구분할 수 있는 설비 또는 용기를 갖출 것. ⑧ 배설물이 부착된 세탁물을 취급할 때는 배설물을 사전 에 처리하기 위한 장소 또는 설비를 갖추고 배수의 적정한 처리에 유의 할 것. ⑨ 드라이클리닝의 증류 잔사와 필터류는 산업폐기물 또 는 특별 관리 산업 폐기물로 '폐기물의 처리 및 청소에 관한 법률'에 근거해 적정하게 보관, 처리할 것. 이 요령에는 위에서 말한 시설 및 설비 등에 관한 기준 외에 시설 및 기구의 관리에 관해서도 기준이 있다. 7.2 계획순서 설비 계획의 순서를 그림 4 에 나타내었다. 각 순서의 작업 은 다음과 같다. 1) 설비설계에 필요한 기초항목을 뽑아낸다. ① 시설내 각 부문의 수용인원수(베드수 · 좌석수) ② 레스토랑의 기대이용객 총수 ③ 제공하는 린넨의 종류와 교환정도 ④ 린넨 소재 ⑤ 세탁설비의 작업시간, 주당 작업일수 등 2) 세탁물의 총량과 처리방법별 세목 산출 세탁물의 품목별 질량과 수량을 산출한다. 보통 병원의 세 탁설비는 론드리세탁설비(laundry)만 갖추나, 호텔의 경우는 투숙객에게 편의 를 제공하기 위하여 드라이클리닝 설비도 갖춘다. 3) 세탁기기의 선정 세탁물의 종류 · 량에 따라 작업에 필요한 기기를 선정한 | {}
4abfceed-4e44-4598-825c-749b6e302c42 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-11 다. 특히 물 세탁설비는 연속처리 기기를 이용할 것인가 뱃치 (batch)방식의 세탁기나 탈수기를 이용할 것인가를 검토한다. 드라이클리닝 설비는 사용하는 용제를 검토하여 결정한다. 기기 의 선정은 에너지절약형 · 절수형의 것을 선택한다. ![image](/image/placeholder) 설비 계획상의 기초 항목 산출 세탁물 총량의 산정 ▼ 처리 방법별 수량의 산정 처리 시스템의 선정 ▼ 필요 세탁기기의 선정 ▼ 관련 설비 용량의 산정 ↓ 설비 기기의 레이아웃 그림 4 설비 계획의 순서 4) 소요면적의 산출과 레이아웃 세탁물의 수집과 분배가 용이한 위치에 필요한 크기의 면 적을 확보하며, 유틸리티나 배기등과 의 연관도 고려함으로서 원 활한 작업을 수행할 수 있도록 한다. 5) 관련설비 소요량산출 각 기기에 필요한 급수, 급탕, 배수, 환기, 압축, 공기, 동력 량을 산출하여 설비 전체의 필요량을 계산한다. 7.3 세탁실의 위치 호텔이나 병원에서 자체시설을 설치할 경우, 세탁장의 위 치는 충분히 검토하여 배치한다. 일반적으로 세탁장은 주차 장을 비롯하여 보일러실 · 전기실 · 기계실 등이 설치되어 있 는 건물지하에 설치된다. 세탁장은 사람의 출입외에 세탁물 의 반입, 반출이 용이해야 하므로 세탁물의 종류와 량을 고려 하여 편리한 위치로 선정해야 한다. 세탁물을 각 층에서 세탁장으로 보내는 데는 일반적으로 린넨슈트가 사용되며, 각 층으로 분배하는 데는 리프트를 사 용하므로 각 층에 공통성이 있는 장소에 배치하고 여기서 가 장 가까운 곳을 세탁장으로 한다. 세탁장이 그다지 크지 않을 경우는 세탁물의 투입구와 마 무리 후의 반입구와 마무리 후의 반출구를 근접시켜 어쩔 수 없이 세탁장내에서 U 자형동선이 이루어지도록 하지만 예를 들면 1 000 베드를 초과 하는 호텔의 세탁장에서는 L 자형이나 직선의 동선이 되도록 린넨슈트와 리프트를 배치한다. 7.4 세탁실의 소요공간 소규모 세탁실에서는 세탁물의 보관 공간 및 관리사무실 공간을 포함하여 호텔에서는 1 베드 마다 0.15 m2, 병원에서는 1 베드 마다 0.12 m2 의 공간을 필요로 한다. 베드수가 적어질 수록 높은 비율의 공간이 필요하다. 그러나 이 수치도 세탁장 의 1 일 작업시간, 기기의 신구, 보유 린넨수에 따라 좌우한다. 각 층에서의 세탁물을 반입하는 린넨 슈트는 75 cm x 60 cm 이상의 장방형 크기가 바람직하며, 부식방지와 미끄러짐이 좋도록 스테인리스강제로 하는 것이 좋다. 린넨슈트는 세탁 장 구석에 개구를 두는 것이 이상적인데, 일반적으로 세탁장 에 가까운 외부에 둔다. 세탁장과 린넨슈트 또는 리프트를 잇 는 통로는 왜건이나 랙카트가 자유로이 회전할 수 있는 공간 을 확보한다. 7.5 건물구조 1) 바닥 세탁기기는 대형화되어 중량이 상당히 많이 나가는 추세 이다. 기기중에는 고속회전시에 세탁물의 불균형으로 발생하 는 진동에 견딜 수 있는 정도인 500 kg/m2 이상의 바닥하중 에 견딜 수 있는 구조로 한다. 물이 흘러 떨어지기 쉬운 부분의 바닥은 배수구의 구배를 1/100~1/50 로 주어 필요에 따라 물청소가 가능하게 하고, 바 닥 마감은 크링커타일 또는 모르타르마감이 좋다. 바닥의 마 감 이음매나 출입구는 단차가 없도록 마감하여 운반차 등의 통행에 지장이 없도록 한다. 2) 배수구 세탁작업시, 세탁기기는 일시에 다량의 물을 배출 한다. 세 탁과 헹굼 1 회에 1 kg 마다 5~8L 의 물이 배출된다. 특히 세 탁기가 여러 대 배치되는 경우에는 배수가 동시에 행해지는 경우가 있으므로 충분한 크기의 구배를 갖는 배수구를 설치 한다. 세탁시에 사용하는 온수가 배수될 때는 습기와 냄새를 방 지하기 위해 직접배수를 받는 부분 이외는 마개를 설치한다. 3) 벽 세탁장 부분의 벽은 세제와 물이 튀어서 생기는 얼룩을 씻 어내기 쉽게 바닥면 위로 최저 1.2 m 이상을 타일로 마감하고 벽과 바닥이 닿는 부분은 둥글게 처리하는 것이 바람직하다. 또한 환기를 해주어도 고온다습화 되어 벽면에 결로와 곰 팡이가 발생되기 쉬우므로 이것을 방지할 수 있는 마감재를 고려한다. 특히 출입구 부근 등 운반차의 통로에 있는 벽면이 나 기둥면은 스테인리스강 앵글이나 원기둥 등의 프로텍터를 부착하는 것이 필요하다. 출입구와 기기반입을 위한 반입구 는 높이 2.0 m, 폭 2.5 m 이상으로 한다. 4) 천장 세탁장내 천장에서는 공조덕트와 그외의 배관이 지나가고 나면 유효높이가 낮아지며 기기의 대형화와 유지관리를 위해 서는 최저유효 높이 3.5 m 를 필요로 한다. 반송장치로서 모 노레일을 이용하는 경우는 5.5 m 가 필요하다. 천장면도 벽면 과 같이 결로와 곰팡이가 발생 하지않는 재료로 마감한다. | {}
ac1cbd29-0805-415a-8270-195505897c95 | 5권.pdf | 2.15-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 8. 세탁기기의 배치 8.1 기본사항 기기배치는 세탁물의 동선에 좌우한다. 세탁물이 입하하는 입구에서 처리하여 출구에 이르기까지의 동선을 되도록 짧게 하고, 처리공정의 순서에 따라 기기의 상호연관성을 고려해 서 배치해야 하며 다음과 같이 요약할 수 있다. ① 세탁물을 처음 공정에서 다음 공정으로 옮길 때 세탁물 이 대기하는 일이 많으므로 기기의 조작측에는 조작 공간뿐 아니라 대기공간이나 세탁물 처리공간을 확보한다. ② 특히 다량의 세탁물을 처리하는 시트롤 마무리 전후에 는 준비, 정리를 위해 기기 공간과 같은 정도의 작업공간을 확보한다. ③ 기기와 벽면, 인접기기 서로간의 공간은 프레스 마무리 기를 제외하고 적어도 50 cm 정도를 확보하여 보수작업시 몸 이 들어가는 공간을 남긴다. ④ 프레스 마무리기의 경우는 대개 여러 대를 1 세트로 구 성하여 1 인의 작업자가 여러 대의 프레스 마무리기를 조작하 므로 작업자가 돌아다니지 않고 방향만 바꾸면 조작할 수 있 게 배치한다. ⑤ 기기의 상부에는 60 cm 이상의 공간을 둔다. ⑥ 호텔의 경우 시트와 같이 한 종류의 양이 많은 세탁물 의 동선이 짧아지도록 마무리 기기는 출구 근처에 배치한다. ⑦ 빨래하는 곳과 마무리하는 곳이 서로 밀접하게 관련 되 도록 필요에 따라 반송기기로 세탁물을 이동시킨다. 8.2 세탁방식별 고려사항 론드리기기는 다음과 같은 점에 유의 하여 배치한다. ① 처리한 세탁물과 미처리한 세탁물이 확실하게 구분될 것. ② 먼저 들어온 세탁물부터 차례로 처리되도록 할 것. ③ 분류된 세탁물이 왜건에 실려 다음 작업을 대기하는 공 간을 둘 것. ④ 왜건은 보통 길이 75~90 cm, 폭 60~75 cm 정도로 이동 에 필요한 통로를 확보할 것. ⑤ 세탁물의 대부분을 차지하는 시트류를 처리하는 시트 롤러기는 세탁기에서도 가깝고 마무리된 세탁물을 넣어두는 린넨실 부근으로 할 것. ⑥ 건조기를 2 대 이상 두는 경우, 배기덕트를 하나로 모으 기 쉽고 주덕트에 연결하기 쉬운 곳으로 배치할 것. ⑦ 프레스 마무리기는 마무리 순서에 따라 우측으로 움직 이도록 배치할 것. ⑧ 세탁기는 최대한 한곳에 집중해 배치한다. ⑨ 호텔이나 병원용으로 세탁물의 약 70%를 차지하는 천 세탁물을 마무리하는 시트 롤의 배치는 가장 효율적으로 작 업할 수 있도록 세탁기로부터의 거리를 줄이고 마무리 후의 세탁물을 가져가는 린넨실에 가까운 위치에 둔다. ⑩ 세탁실의 공간이 좁을 때에는 세탁물을 일시 보관할 수 있는 반송 기기를 이용해 대기 공간을 줄일 수 있도록 한다. ⑪ 세탁물의 투입과 배출에 컨베이어류의 반송 기기를 이 용할 때는 반송 기기와 연접하는 측면을 맞춘다. ⑫ 경사지게 배치한 반송 기기로 세탁물을 들어 올릴 때는 경사면을 세탁물이 미끄러져 떨어지지 않도록 완만한 경사 각도를 유지할 수 있는 필요 거리를 확보한다. 드라이클리닝기기는 다음과 같은 점에 유의 하여 배치한다. ① 얼룩빼기기는 가능하면 자연 채광되는 곳에 둘 것. ② 드라이클리닝기와 용제회수기, 인체마무리기와 다림질 대, 토퍼마무리기와 프레스기 등과 같이 서로 관련이 있는 기 기끼리는 가까이 배치할 것. ③ 마무리 부문에 행거 콘베이어를 둘 경우. 프레스기의 옆이나 뒤에 두며 작업통로와 교차하는 곳에 서 동선에 방해되지 않는 높이로 할 것. ④ 이송용으로 평형 컨베이어를 둘 경우 되도록 바닥 밑이 나 머리 위 공간에 둘 것. 8.3 기기 설치 세탁기기 중에는 중량은 커도 거의 정지한 상태에서 가동 하는 것과 비교적 중량은 가벼우나 운전 시에 진동을 잘 발 생하는 동하중이 높은 것(예를 들어 세탁탈수기, 탈수기 등), 중량이 크고 운전 시에 진동이 잘 발생하는 것(예를 들어 대 형 드라이클리닝기 등)이 있다. 단위면적당 맡는 중량은 중량이 큰 기기인 경우 900 kg/m2 이상, 그 외에는 300 kg/m2 정도이다. 기기는 완전한 수평면 에 설치해야 한다. 내진 대책 상, 기기는 기초 볼트로 완전히 견고하게 고정한다. 또한 고정할 수 없는 기기는 스토퍼를 설 치한다. 진동을 동반하는 기기는 기초와 기기의 설치면 사이 에 방진재를 충전해 고정한다. 특히 방진 가대를 설치하는 기 기는 내진 스토퍼를 설치해 지진 시에 기기가 이동, 전도되지 않도록 설치 시에 고려한다. 9. 관련설비 최근의 세탁기기는 생산효율이 높고, 대량처리를 함으로써 대형화되어 중량이 무겁다. 중량은 무거우나 거의 정지상태 로 사용하는 것과 중량은 가벼우나 운전시 진동을 일으키기 쉬운 동하중이 높은 것(세탁 탈수기, 탈수기, 드라이클리닝기 등)이 있다. 이것들은 자갈층 두께 50 cm, 철근콘크리트 두께 30 cm 정도의 기초가 필요하다. 단위면적 마다 하중은 동하중이 높은 기기는 500 kg/m2 이 상, 기타는 300 kg/m2 정도이다. 기기를 경사지거나 불규칙하 게 설치했을 경우는 진동이나 이상소음이 발생하는 한편, 프 레스 마무리기나 시트롤 마무리기에서는 균일 압박력이 가해 지지 않아 세탁물이 마무리가 나빠지고 기기의 수명이 현저 하게 저하되므로 기기는 안전한 수평면에 설치한다. 기기는 기초 볼트로 견고하게 고정하고, 특히 진동이 발생할 가능성 이 있는 기기에 대해서는 기초와 기기사이에 그라우트재를 채워 고정한다. 표 11 은 그림 5(10.1 항 참조)에 나타낸 호텔의 세탁설비의 | {}
fd8dae53-9c9a-4225-a97e-053f8ead5571 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-13 유틸리티 소요량을 나타낸다. 세탁물에서 사용하는 수량은 사용하는 세탁기의 종류에 따라 다르지만 세탁물의 량에 거 의 비례한다. 통상 세탁기에서는 세탁물 1 kg 당 25~30 L, 세탁탈수기에 서는 중간탈수를 하므로 헹굼질 회수가 줄어 15~20 L, 연속 세탁기에는 세탁물의 흐름과 역방향으로 세탁수를 흐르게 하 여 세탁을 되풀이하므로 8~12 L 이다. 이 수량의 약 40%를 60~80°C 의 급탕으로 넣어준다. 충분한 온도의 급탕설비가 없는 경우는 증기로 가열하는 수도 있다. 이 밖에 수세탱크, 세제 탱크, 풀 끓이는 용기, 보일러 급수에 사용하는 물이 세 탁물이 1 kg 마다 3~5L 필요하다. 드라이클리닝 설비를 할 경우는 용제를 증류재생하기 위한 냉각용으로 냉각수가 필요 하며 증류량은 각 기기 제조회사마다 다르므로 냉각수 필요 량도 다르다. 세탁기에 대한 급수, 급탕은 연속세탁기의 경우를 제외하 면 약 50 분간의 소요 작업시간에 5~6 회로 나누어 한다. 즉 매회 1 kg 마다 5~6 L 의 급수를 단시간(약 30 초)에 하므로, 급수, 급탕관지름의 크기는 충분하게 한다. 기기에 부착된 밸 브의 구경은 충분하지만 기기를 2 대 혹은 3 대를 설치하여 배 관을 집합할 경우 밸브가 동시에 열려도 유량이 저하되는 일 이 없도록 급수관을 선정한다. 급수압력은 전자밸브나 자동급수정지 밸브의 작동이나 수 격방지를 위하여 0.1~0.2 MPa 의 범위로 한다. 일반적으로 세 탁기 급수구는 세탁기수면보다 위에 있어 기내의 오수가 급수 표 11 세탁설비의 관련설비 소비량의 예 ¦ NO ¦ 기기명 ¦ 능력 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 소비량 ¦ 소비량 ¦ 소비량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NO ¦ 기기명 ¦ 능력 ¦ 물 ¦ 물 ¦ 물 ¦ 환기 ¦ 환기 ¦ 공기 ¦ 배기 ¦ 동력 ¦ 물 ¦ 증기 ¦ ¦ NO ¦ 기기명 ¦ 능력 ¦ 급수, DN ¦ 급탕, DN ¦ 배수, DN ¦ 급증, DN ¦ 드레인, DN ¦ DN ¦ ¦ kW ¦ L/h ¦ kg/h ¦ ¦ 1 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 180 kg/회 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 200 ¦ 32 ¦ - ¦ 8 ¦ - ¦ 11.0 ¦ 3600 ¦ 180 ¦ ¦ 2 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 20 kg/ 회 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 65 ¦ 15 ¦ ¦ 8 ¦ - ¦ 2.2 ¦ 400 ¦ 20 ¦ ¦ 3 ¦ 건조기 ¦ 45 kg/ 회 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 20 ¦ ¦ D300 ¦ 0.95 ¦ - ¦ 125 ¦ ¦ 4 ¦ 건조기 ¦ 13 kg/회 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ 20 ¦ - ¦ D200 ¦ 0.95 ¦ - ¦ 40 ¦ ¦ 5 ¦ 시트롤 마무리기 ¦ 500 kg/회 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 25 ¦ 8 ¦ ¦ 0.4 ¦ - ¦ 250 ¦ ¦ 6 ¦ 시트 폴더 ¦ 500 kg/회 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 40 ¦ 8 ¦ - ¦ 11.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 7 ¦ 셔츠프레스 마무리기 ¦ 45 kg/회 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컬러 커프스 숄더 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 주름 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 슬리브 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 보디 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 - ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 20 ¦ ¦ 8 ¦ 접어개기 프레스 마무리기 ¦ 45 교/h ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 팬츠 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 무시 룸 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 유틸리티 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 접어개기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 9 ¦ 드라이클리닝기 ¦ 27 kg/회 ¦ 25 ¦ - ¦ 40 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 8 ¦ D200 ¦ 5.9 ¦ 800 ¦ 120 ¦ ¦ 10 ¦ 토퍼 마무리기 ¦ 30 교/h ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.4 ¦ ¦ 12* ¦ ¦ 11 ¦ 울프레스 마무리기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ V80 ¦ 0.12 ¦ - ¦ 20* ¦ ¦ 12 ¦ 인체 마무리기 ¦ 30 교/h ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 0.25 ¦ - ¦ 12* ¦ ¦ 13 ¦ 2 조 싱크 ¦ ¦ 15 ¦ 15 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100 ¦ - ¦ ¦ 14 ¦ 세제 탱크 ¦ 70 L/회 ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 ¦ 5* ¦ ¦ 15 ¦ 풀 끓이는 용기 ¦ 70 L/회 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 5" ¦ ¦ 16 ¦ 다리미대 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1.2 ¦ - ¦ 5* ¦ ¦ 17 ¦ 얼룩빼기기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5* ¦ ¦ 18 ¦ 포장기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 一 ¦ - ¦ - ¦ tn ¦ 0.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 19 ¦ 끈걸이기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 20 ¦ 마킹기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 21 ¦ 계량기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 22 ¦ 공기압축기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5.5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 23 ¦ 보일러 ¦ ¦ 25 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3.7 ¦ 1800 ¦ ¦ 주) 배기관은 D : 덕트직경 mm, V : 진공배관(DN)을 나타냄. 급수압력은 0.1~0.2 MPa 증기압력은 0.7~1 MPa, *0.2~0.4 MPa 공기압력은 0.4~0.5 MPa | {}
34b1097b-45a0-4b84-9d2a-20e8c9a5cd87 | 5권.pdf | 2.15-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 관으로 역류할 염려는 적지만 급수관에서 직접 기기로 배관하 는 것은 금지되어 있으므로 가능한 한 배관계통에 진공브레이 커를 설치하거나, 전용의 급수탱크에서 급수하게 한다. 9.1 배수설비 세탁기의 배수는 대구경밸브에서 30~40 초 사이에 순간적 으로 이루어진다. 대형 기기에서는 1 회 800~900 L(1.6~1.8 m2/min)를 배수하며 이것을 외부로 유도하는 충분한 크기의 배관이 필요하며 순간 배출되는 다량의 물을 신속하게 배수 하기 어려운 경우 기기하부에 피트를 두는 일이 많다. 1 일 평균 배수량이 50 m2 를 넘는 시설에 대해서는 수질환 경보전법에 따라 배출시설의 설치허가를 받아야 한다. 세탁장에서의 배수처리설비는 배수에 함유되는 오염물질 이 여러 종류이며 더욱 그 오염을 제거하기 위해 사용되는 용제의 종류나 알칼리의 강약도 다르므로 각 세탁장에서 배 수특성을 시사한 다음에 그 방식, 용량을 정한다. 9.2 열원설비 세탁설비의 열원은 설비의 효율, 경제성, 안전성과 추가시 설이 용이한 증기를 사용한다. 소규모 설비일 때나 보일러 설 비가 없는 경우에 전력이나 가스를 사용하기도 한다. 세탁기의 가온, 풀 끓이는 용기, 드라이클리닝 마무리기기 에는 0.2~0.4 MPa 정도의 중압증기를 공급하고, 시트롤기나 프레스기 등 물 세탁 마무리기는 0.7~1.3 MPa 정도의 고압 증기를 공급한다. 중압증기는 주로 생증기로 사용하며 드레인이 발생되지 않 도록 보온을 충분히 하고, 배관 끝에는 관말트랩을 설치한다. 중 · 고압배관과 함께 증기본관에서의 분기는 입상배관으로 하여 계통내의 드레인 영향을 피하도록 배려한다. 각 기기 는 단독으로 트랩을 설치하고, 환수관에는 중 · 고압증기별 로 트랩을 구분하여 설치한다. 9.3 압축공기설비 세탁설비에 사용하는 압축공기는 압력 0.4~0.5 MPa 이다. 급수, 스팀용 전자밸브의 개폐, 프레스 마무리기의 가압 실린 더 작동, 피더(feeder)나 폴더(folder)의 분사 얼룩빼기기의 분 사 등에 사용된다. 이러한 사용목적에서 압축공기 중에 습기 가 함유되어 있으면, 구성부분의 오동작이 생기거나 수면이 단축되므로 되도록 습기제거장치를 한다. 배관재료는 거리가 긴 부분은 도금강관을 사용하며 기기와 의 접속은 동관 또는 고무호스로 한다. 압축공기설비를 할 경우는 방음, 방진에 유의 한다. 특히 지 하실이나 다른 시설이 인접할 경우는 방음실 또는 기계실에 설치하는 것이 바람직하다. 9.4 급배기설비 세탁장내에서 발생하는 열량은 많고 습기를 다량 함유하 고 있어 작업장내는 매우 불쾌하다. 그래서 신선한 공기를 공 급하는 급기설비와 습기를 함유한 공기를 배출하는 배기설비 를 두어 매시 20~30 회로 환기한다. 이밖에 고온을 내는 기기나 습기를 배출하는 기기 위에는 후드를 설치하는 동시에 이러한 기기를 조작하는 작업원 머 리 위에 냉풍이나 신선한 공기를 공급하는 국소냉방(스포트 쿨링) 설비를 설치하는 것이 바람직하다. 세탁설비 중에서 건조기나 시트롤기에는 배풍기가 포함되 어 있다. 이것은 강제배풍에 의해 습공기를 빨리 대기로 방출 해서 건조를 촉진하기 위한 것으로 적절한 덕트를 접속해서 대기에 배출한다. 배기안의 용제 가스농도는 대기 오염 방지법에 따라 테트 라클로로에틸렌에 의한 드라이클리닝기로 처리 능력이 1 회당 30 kg 이상인 것이 지정 물질 배출 시설로 정해져 있으며, 지 정 물질 억제 기준은 신설인 경우 300 mg/m3(20°C, 1 기압에 서는 42 ppm 에 상당)으로, 활성탄흡착식 용제 회수장치의 설 치가 필요하다. 단, 배기공정이 없는 클로즈드 시스템의 드라 이클리닝기는 제외이다. 또한 VOC 배출 억제를 위해 자주적 인 대응이 요구된다. 9.5 에너지 절약 대책 자원과 에너지의 절약을 위해 다음과 같은 사항을 고려한다. (1) 냉각수, 응축수, 론드리 용수는 회수해 재이용한다. (2) 배수열, 보일러 배기열을 회수한다. (3) 누수, 증기 누설, 에어 누설을 없앤다. (4) 증기관, 온수 탱크 등을 보온한다. 10. 세탁설비 설계 예 10.1 호텔 (1) 표 9 에 따라 호텔의 세탁물 중량을 계산하고 제 6.4 항 과 같이 기기를 선정하여 그림 5 에 배치한 예를 든다. 1000 베 드의 객실에서 나오는 세탁물 외에 투숙객의 사물, 레스토랑 종업원의 유니폼 등을 처리하기 위하여 1 일 물세탁 2900 kg, 드라이클리닝 290 kg 정도의 처리능력을 갖는 매치 예이다. 표 12 에는 호텔에서 베드수별 세탁실의 개략소요면적을 나 타낸다. 표 12 호텔 세탁설비 개략면적 ¦ 베드수 ¦ 호텔, m2 ¦ 호텔, m2 ¦ 호텔, m2 ¦ 호텔, m2 ¦ 호텔, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 베드수 ¦ 세탁실 ¦ 전기 다림질 ¦ 보수실 ¦ 드라이실 ¦ 린넨실 ¦ ¦ 20 ¦ 45 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 9 ¦ ¦ 50 ¦ 80 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 13 ¦ 25 ¦ 13 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 40 ¦ 18 ¦ 30 ¦ 16 ¦ ¦ 300 ¦ 180 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 20 ¦ ¦ 400 ¦ 200 ¦ 55 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 25 ¦ ¦ 500 ¦ 230 ¦ 65 ¦ 30 ¦ 60 ¦ 30 ¦ | {}
d507dd95-9172-4236-8062-5ee921dafc06 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-15 ![image](/image/placeholder) 30000 6 000 6 000 6000 6000 6 000 ㉓ 5000 린넨실 ⑩ 12 ⑯ 보일러실 ⑰ ⑨ ② ■ ⑳ ⑱ 남자 여자 세면장 여자 0005 탈의 실 사무실 0 세면장 ⑤ 20000 ⑲ 000° ㉑ ⑬ □ ⑧ ⑦ 자재 ① ① 000 창고 5 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 13 ¦ 2 조 싱크 ¦ ¦ 2 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 14 ¦ 세재탱크 ¦ ¦ 3 ¦ 건조기 ¦ 15 ¦ 풀 끓이는 용기 ¦ ¦ 4 ¦ 건조기 ¦ 16 ¦ 다리미대 ¦ ¦ 5 ¦ 시트로울마무리기 ¦ 17 ¦ 얼룩 제거기기 ¦ ¦ 6 ¦ 시트호울더 ¦ 18 ¦ 포장기 ¦ ¦ 7 ¦ 셔츠프레스마무리기 ¦ 19 ¦ 끈걸이기 ¦ ¦ 8 ¦ 면프레스마무리기 ¦ 20 ¦ 마킹기 ¦ ¦ 9 ¦ 드라이클리닝기 ¦ 21 ¦ 계량기 ¦ ¦ 10 ¦ 토퍼마무리기 ¦ 22 ¦ 공기압축기 ¦ ¦ 11 ¦ 울프레스마무리기 ¦ 23 ¦ 보일러 ¦ ¦ 12 ¦ 인체마무리기 ¦ ¦ ¦ 그림 5 호텔 세탁설비의 배치 예(1 000 베드) ![image](/image/placeholder) 11 400 6400 5000 ⑦ ⑦ 론드리실 드라이크리닝실 ⑥ ⑥ ⑥ ⑩ 0686 ④ ⑤ ⑪ ① ⑨ ⑩ ⑬ ⑬ ¦ No. ¦ 기기명 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 8 ¦ 드라이클리닝기 ¦ ¦ 2 ¦ 풀 조리기기 ¦ 9 ¦ 용제 회수기 ¦ ¦ 3 ¦ 2 조 싱크 ¦ 10 ¦ 울 마무리기 ¦ ¦ 4 ¦ 건조실 ¦ 11 ¦ 토퍼 마무리기 ¦ ¦ 5 ¦ 건조기 ¦ 12 ¦ 인체 마무리기 ¦ ¦ 6 ¦ 프레스 마무리기 ¦ 13 ¦ 얼룩 제거기 ¦ ¦ 7 ¦ 마무리대 ¦ ¦ ¦ 그림 6 호텔의 퀵 서비스용 세탁기기 배치 예(1,500 베드) 2) 호텔 내의 세탁실은 주로 숙박객의 퀵 서비스에 대응하 기 위해 설치된다. 이 설비를 이용해 종업원의 제복을 함께 처리하기도 한다. 세탁 설비로 론드리 기기뿐만 아니라 드라 이클리닝 기기와 그 관련 기기를 갖춰야 한다. 드라이클리닝 기기를 선정할 때 인화성의 석유계 용제나 환경오염 가능성 이 있는 테트라클로로에틸렌은 꺼리는 경우가 많다. 그림 6 에 1 500 베드의 호텔에서의 세탁기기 설치 예를 나 타내었다. 객실, 연회실에서 발생한 세탁물들은 통상 외부 린 넨공급 서비스를 이용한다. 10.2 병원 최근의 경향은 환자용 베드에서 나오는 세탁물은 외부 린 넨 서플라이 서비스를 이용하며, 의사나 간호사의 제복은 외 부에 세탁을 위탁해 병원 내에서 처리하지 않는 경우가 많다. 이밖에 병원 요양 환자의 개인 용품을 세탁하는 코인식 세 탁기와 건조기를 세탁실과 다른 위치에 설치하는 경우가 많 다. 설치하는 경우에는 베드 수 200 에 각 1 대 정도로, 이를 위 한 공간을 확보한다. 500 베드 병원에서의 세탁기기를 배치한 예를 그림 7 에 나 타냈다. 베드에서 나온 세탁물 외에 의사, 간호사의 유니폼을 처리하기 위하여 1 일 처리능력은 1100 kg 이 된다. 요즘에는 병원 요양자의 사물을 세탁하는 코인식 세탁기와 건조기를 따로 설치하는 경우가 많아졌다. 보통 200 베드 마다 1 대 정도 를 설치한다. 표 13 에는 병원에서 베드수별 세탁실의 개략소 요면적을 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 20 000 4 000 12500 36 000 ⑬ ⑮ 000 ⑧ ② ② ⑫ ① ① ⑦ 500 12000 ⑪ 3 ⑪ 4 린넨실 사무실 500 3 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 9 ¦ 풀끓이는 용기 ¦ ¦ 2 ¦ 건조기 ¦ 10 ¦ 다리미대 ¦ ¦ 3 ¦ 시트롤마무리기 ¦ 11 ¦ 마무리 작업대 ¦ ¦ 4 ¦ 면프레스마무리기 ¦ 12 ¦ 콤프레셔 ¦ ¦ 5 ¦ 면프레스마무리기 ¦ 13 ¦ 보일러 ¦ ¦ 6 ¦ 면프레스마무리기 ¦ 14 ¦ 침구소독기 ¦ ¦ 7 ¦ 2 조 싱크 ¦ 15 ¦ 고압 압축기 ¦ ¦ 8 ¦ 세제 탱크 ¦ ¦ ¦ 그림 7 병원용 세탁설비의 배치 예(500 베드) | {}
cfa0f8c5-82fd-46ea-8984-a5c99f43e9e3 | 5권.pdf | 2.15-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 13 병원용 세탁설비의 개략소요면적 ¦ 베드수 ¦ 병원, m2 ¦ 병원, m2 ¦ 병원, m2 ¦ 병원, m2 ¦ 병원, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 베드수 ¦ 세탁실 ¦ 전기 다림질 ¦ 보수실 ¦ 드라이실 ¦ 린넨실 ¦ ¦ 20 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 5.5 ¦ 10 ¦ 5.5 ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 12 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 6 ¦ ¦ 100 ¦ 60 ¦ 51 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 7 ¦ ¦ 200 ¦ 85 ¦ 20 ¦ 9 ¦ 20 ¦ 9 ¦ ¦ 300 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 11 ¦ 40 ¦ 11 ¦ ¦ 400 ¦ 120 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 13 ¦ ¦ 500 ¦ 140 ¦ 35 ¦ 15 ¦ 40 ¦ 15 ¦ 10.3 세탁공장 세탁공장은 세탁과 드라이클리닝을 따로 취급하는 경우와 같이 취급하는 경우가 있으며 규모도 대공장에서 소규모 점 포에 이르기까지 폭이 넓다. 대공장은 생산효율 향상과 원가 절감을 주안으로 설계되며, 소점포는 소비자가 들고 온 세탁 물을 신속히 처리하는 것으로 설계된다. 1) 호텔을 대상으로 한 세탁 공장의 기기 선정 일처리 능력 약 10 t, 1 일 작업 시간 8 시간으로 주로 호텔을 대상으로 한 세탁공장의 품목별 수량과 질량의 계산 예를 표 14 에 정리하였다. 이 계산에 근거한 기기 선정 예를 표 15 에 정리하였다. 표 14 호텔을 대상으로 한 세탁 공장의 품목별 수량과 질량 계산 예 2) 호텔을 대상으로 한 세탁 공장의 기기 배치 예 위 기기들의 배치 예를 그림 8 에 나타내었다. 10.4 기타 1) 요양소, 독신 기숙사 요양소, 독신 기숙사 등에 설치하는 경우에는 코인 조작식 세탁기와 건조기를 설치해 개인이 각각 세탁처리 하는 경우가 많다. 코인식 기기의 능력은 통상적으로 4.0~4.5 kg, 소요 시 간은 30 분 정도이다. 독신 기숙사에 거주하는 건강자는 3 일 에 1 회, 노인과 요양자의 경우는 5 일에 1 회 정도의 이용 빈도 로 하며 수용 인원수를 기초해 필요 대수를 산정한다. 2) 코인 조작식 세탁기와 건조기 독립된 코인 영업시설도 증가하는 경향에 있으며, 특히 코 인 론드리는 교외에 대형점이 생겨 대형 세탁물 세탁에 이용 하는 가정이 늘어나는 경향에 있다. 테트라클로로에틸렌 및 석유계 용제 사용한 코인 드라이도 증가하는 경향이 있다. 11. 관리의 주의 사항 아래에 주의 사항을 정리하였다. 1) 소규모 세탁실에서는 겸직이라 하더라도 기기와 관련 ¦ 품 목 ¦ 질량 [kg/장] ¦ 1 일 처리량 ¦ 1 일 처리량 ¦ 1 시간 처리량 ¦ 1 시간 처리량 ¦ 처리 공정 ¦ CW1 [kg/h] ¦ CW2 [kg/h] ¦ WE [kg/h] ¦ T [kg/h] ¦ R [장/h] ¦ P [장/h] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 품 목 ¦ 질량 [kg/장] ¦ [장/일] ¦ [kg/일] ¦ [장/h] ¦ [kg/h] ¦ 처리 공정 ¦ CW1 [kg/h] ¦ CW2 [kg/h] ¦ WE [kg/h] ¦ T [kg/h] ¦ R [장/h] ¦ P [장/h] ¦ ¦ 시트 ¦ 0.7 ¦ 3400 ¦ 2380 ¦ 425 ¦ 298 ¦ CW1→R ¦ 298 ¦ ¦ ¦ ¦ 425 ¦ ¦ ¦ 이불 커버 ¦ 0.9 ¦ 80 ¦ 72 ¦ 10 ¦ 9 ¦ CW1→R ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 베개 커버 ¦ 0.05 ¦ 6600 ¦ 330 ¦ 825 ¦ 42 ¦ CW1→R ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ 825 ¦ ¦ ¦ 욕의 ¦ 0.4 ¦ 1 400 ¦ 560 ¦ 175 ¦ 70 ¦ CW2→R ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 175 ¦ ¦ ¦ 페이스 타월 ¦ 0.15 ¦ 6000 ¦ 900 ¦ 750 ¦ 113 ¦ CW1→T ¦ 113 ¦ ¦ ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ 배스 타월 ¦ 0.4 ¦ 2600 ¦ 1 040 ¦ 325 ¦ 130 ¦ CW1→T ¦ 130 ¦ ¦ ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ 배스 매트 ¦ 0.4 ¦ 1 600 ¦ 640 ¦ 200 ¦ 80 ¦ CW1→T ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 배스 로브 ¦ 0.75 ¦ 80 ¦ 60 ¦ 10 ¦ 8 ¦ CW1→T ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ 냅킨 ¦ 0.07 ¦ 9600 ¦ 672 ¦ 1 200 ¦ 84 ¦ CW2→R ¦ ¦ 84 ¦ ¦ ¦ 1 200 ¦ ¦ ¦ 테이블보 ¦ 0.5 ¦ 3400 ¦ 1 700 ¦ 425 ¦ 213 ¦ CW2→R ¦ ¦ 213 ¦ ¦ ¦ 425 ¦ ¦ ¦ 키친타월 ¦ 0.07 ¦ 3000 ¦ 210 ¦ 375 ¦ 26 ¦ CW2→R ¦ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 375 ¦ ¦ ¦ 커버 올 ¦ 0.9 ¦ 600 ¦ 540 ¦ 75 ¦ 68 ¦ CW1→T ¦ 68 ¦ ¦ ¦ 68 ¦ ¦ ¦ ¦ 셔츠 ¦ 0.25 ¦ 640 ¦ 160 ¦ 80 ¦ 20 ¦ WE→P ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ 조리복 상의 ¦ 0.45 ¦ 360 ¦ 162 ¦ 45 ¦ 20 ¦ WE→P ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 45 ¦ ¦ 조리복 하의 ¦ 0.4 ¦ 300 ¦ 120 ¦ 38 ¦ 15 ¦ WE→P ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ 38 ¦ ¦ 소품류 ¦ 0.12 ¦ 800 ¦ 96 ¦ 100 ¦ 12 ¦ WE→T ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ 합 계 ¦ ¦ 40 460 ¦ 9 642 ¦ 5 058 ¦ 1 208 ¦ ¦ 748 ¦ 393 ¦ 67 ¦ 411 ¦ 3 435 ¦ 163 ¦ ¦ 주) CW1 : 연속세탁기 1(Continuous Batch Washer 1) ¦ T : 건조기(Tumbler) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CW2 : 연속세탁기 2(Continuous Batch Washer 2) ¦ R : 롤(Roll) ¦ ¦ WE : 세탁 탈수기(Washer Extracter) ¦ P : 프레스(Press) ¦ | {}
247bfb7b-4e90-4892-a59c-fa9c2bf5cdc5 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-17 표 15 세탁기기의 선정 예 ¦ 번호 ¦ 기 종 ¦ 적 요 ¦ 선정기종 ¦ 수 량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ 연속 세탁기 ¦ 로 트 크 기: 50 kg/로트 매시 처리 로트: 748 kg/hx1.2+50 kg/로트=18.0 로트/h 세탁 필요 시간: 24 min(그림 2-2 참조) 필 요 조 수: 18.0 로트/hx24 min+60 min/h=7.2 조 급 배 수 량: 400~600 L/로트 ¦ 8 조식 연속 세탁기 연속 탈수기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ② ¦ 연속 세탁기 ¦ 로 트 크 기: 50 kg/로트 매시 처리 로트: 393 kg/hx1.2+50 kg/로트=9.4 로트/h 세탁 필요 시간: 30 min(오염이 심하므로 시간이 걸린다) 필 요 조 수: 9.4 로트/hx30 min+60 min/h=4.7 조 급 배 수 량: 400~600 L/로트 ¦ 5 조식 연속 세탁기 연속 탈수기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ③ ¦ 세탁탈수기 ¦ 매시 처리 로트: 67 kg/hx1.2=80 kg/h 세탁 필요 시간: 60 min 급 배 수 량: 1 500~2000 L/로트 ¦ 100 kg/회 세탁 탈수기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ④ ¦ 건조기 (완전 건조) ¦ 매시 처리 로트: 411 kg/hx1.2=493 kg/h 세탁 필요 시간: 20 min 필 요 대 수: 493 kg/h+50 kg/회 x20 min+60 min/h=3.3 대 (풀기 효과 를 얻기 위해 대형을 선정) ¦ 100 kg/회 건조기 ¦ 3 대 ¦ ¦ ⑤ ¦ 건조기 (케이크 풀기) ¦ 2 대의 연속 세탁기와 연접 ¦ 100 kg/회 건조기 ¦ 2 대 ¦ ¦ ⑥-① ¦ 롤 마무리기 (시트, 이불 커버) ¦ 1 일 처리 총량: (2 380+72) kg/일 x1.2=2 942 kg/일 시트 환산 매수: 2942 kg/일+0.6 kg/매=4903 매/일 평균 처리 능력: 약 800 매/h 가 동 시 간: 4903 매/일+800 매/h=6.1 h/일 ¦ 3 개 롤 마무리기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ⑥-② ¦ 롤 마무리기 (욕의, 베개 커버) ¦ 1 일 처리 총량: 욕의 1 400 매/일 x1.2=1 680 매/일 베개 커버 6600 매/일 x1.2=7 920 매/일 평균 처리 능력: 욕의 약 600 매/h 베개 커버 약 2000 매/h 가 동 시 간: 욕의 1 680 매/일+600 매/h=2.8 h/일 베개 커버 7920 매/일+2 000 매/h=4.0 h/일 ¦ 3 개 롤 마무리기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ⑥-③ ¦ 롤 마무리기 (테이블보) ¦ 1 일 처리 총량: 3 400 매/일 x1.2=4 080 매/일 평균 처리 능력: 약 600 매/h 가 동 시 간: 4 080 매/일+600 매/h=6.8 h/일 ¦ 3 개 롤 마무리기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ⑥-④ ¦ 롤 마무리기 (냅킨, 키친타월) ¦ 1 일 처리 총량: 냅킨 9 600 매/일 x1.2=11 520 매/일 키친타월 3 000 매/일 x1.2=3600 매/일 평균 처리 능력: 냅킨 약 2000 매/h 키친타월 약 2000 매/h 가 동 시 간: 냅킨 11 520 매/일+2000 매/h=5.8 h/일 키친타월 3600 매/일+2000 매/h=1.8 h/일 ¦ 3 개 롤 마무리기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ⑦ ¦ 셔츠 마무리기 ¦ 매시 처리 총량: 80 매/hx1.2=96 매/h 평균 처리 능력: 약 80 매/h ¦ 캐비넷 셔츠 프레스 마무리기 ¦ 1 세트 1 대 ¦ ¦ ⑧ ¦ 면 프레스 마무리기 ¦ 매시 처리 총량: (코트 45 매/h+바지 38 매/h)x1.2=100 매/h 평균 처리 능력: 약 40 매/h ¦ 면 프레스 마무리기 ¦ 2 세트 1 대 ¦ ¦ ⑨ ¦ 타월 폴더 ¦ 매시 처리 총량: 페이스 타월 6000 매/일 x1.2=7 200 매/일 배스 타월 2 600 매/일 x1.2=3 120 매/일 평균 처리 능력: 페이스 타월 약 500 매/h 배스 타월 약 500 매/h 가 동 시 간: 페이스 타월 7200 매/일+500 매/h=14.4 h/일 배스 타월 3120 매/일+500 매/h=6.2 h/일 ¦ 페이스 타월 폴더 배스 타월 폴더 ¦ 2 대 1 대 ¦ ¦ ⑩-① ¦ 반송 설비 (모노레일) ¦ ①세탁 전 계량된 세탁물의 분류 일시 저장 모노레일 ¦ ¦ 1 세트 ¦ ¦ ⑩-② ¦ 반송 설비 (분배 컨베이어) ¦ ②탈수 후 세탁물의 각 건조기로의 분배 컨베이어 ¦ ¦ 1 세트 ¦ ¦ ⑩-③ ¦ 반송 설비 (분배 모노레일) ¦ ③세탁 후 세탁물의 각 마무리기로의 분배 컨베이어 ¦ ¦ 1 세트 ¦ ¦ ⑩-④ ¦ 반송 설비 (에어 슈터) ¦ ④세탁 후 타월의 폴더로의 에어 슈터 ¦ ¦ 1 세트 ¦ | {}
66aff468-639f-45cd-a18e-a82745c83d4b | 5권.pdf | 2.15-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 49 000 43 000 6 000 압축기실 500 4) 2 ⑩ ③ 보일러실 12500 ○○○○○ 이 25000 ⑨ ⑥~ ④ ⑥ ⑥~② ⑥ □ □ 11000 자재창고 제품적치장 플랫폼 000 3 (a) 1 층 ¦ NO ¦ 기 기 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ 연속 세탁기 ¦ ¦ ② ¦ 연속 세탁기 ¦ ¦ ③ ¦ 세탁 탈수기 ¦ ¦ ④ ¦ 건조기(완전건조) ¦ ¦ ⑤ ¦ 건조기(케이크풀기) ¦ ¦ ⑥~ 0 ¦ 롤 마무리기(시트, 이불커버) ¦ ¦ ⑥~ ② ¦ 롤 마무리기(욕의, 베 개커버) ¦ ¦ ⑥~③ ¦ 롤 마무리기(테이블보) ¦ ¦ ⑥~④ ¦ 롤 마무리기(냅킨, 키 친타월) ¦ ¦ ⑦ ¦ 셔츠 마무리기 ¦ ¦ ⑧ ¦ 면 프레스 마무리기 ¦ ¦ ⑨ ¦ 타월 폴더 ¦ ¦ ⑩~ ① ¦ 반송 설비(모노레일) ¦ ¦ ⑩~ ② ¦ 반송 설비(분배 컨베 이어) ¦ ¦ ⑩~ ③ ¦ 반송 설비(분배 모노 레일) ¦ ¦ ⑩~④ ¦ 반송 설비(에어슈터) ¦ ![image](/image/placeholder) 26500 ④ ⑧ 여자 ④ 샤워실 ⑤ 여자 ⑦ ⑤ 탈의 실 남자 샤워실 25000 남자 □ 탈의 실 1 층 휴게실, 식당 지붕 DOWN (b) 2 층 그림 8 세탁공정의 기계배치 예 (10t/d) 설비의 보수 관리자를 임명한다. 2) 세탁 공장에서는 기계기술자와 전기기술자를 배치한다. 3) 건조설비작업 주임자, 유기용제작업 주임자를 선임한다. 4) 원심기계, 건조설비, 보일러, 압력용기의 정기 자주 검 사를 실시해 기록한다. 5) 기기의 사용은 반드시 매뉴얼에 준거한다. 6) 업무시작 점검, 업무종료 점검매뉴얼을 작성한다. 7) 매일 업무시작 점검을 실시, 이상하게 작동하거나 이상 한 소리가 나지 않는지 확인한다. 8) 린트 청소는 매일 실시한다. | {}
c4610abf-23d0-4efa-a032-f25218cd23ec | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-19 9) 텀블러 건조품은 반드시 클리닝을 해준다. 10) 매일 업무 종료 시에 기기 및 주변의 청소 및 기기에 설치된 제진기 주변을 청소해 준다. 주 처리 총량은 여유 및 재세탁을 고려해 표 15-8 의 값에 20%를 더한다. 11) 매주 급지, 급유, 다시 조여주기를 해준다. 12) 기기가 가동하는 데에 필요한 관련 설비의 상태를 항 상 최상으로 유지하도록 관리한다. 13) 기기, 관련 설비에 이상이나 트러블이 발생한 경우, 반 드시 상황을 기록하고 보관해 관련된 원인의 규명과 장래의 개선에 참고하는 자료가 되도록 한다. 14) 드라이클리닝 기기를 취급하는 경우 4.3 '드라이클리닝 용제'에 기술한 환경 관련 법 규제를 준수한다. 참 고 문 헌 1. 클리닝의 실제(1978 년), pp. 83-85. 2. 전국 클리닝 환경위 생동업조합연합회편 : 클리닝의 기초지지 (1979 년), p. 172, 전국클리닝 환경위 생동업조합·연합회편. 3. 건축설비 장정익편. 4. 日本 空�調和 · 衛生工�� 2011 空�調和 衛生工�便覧 14版 제 4 권 제 15 장 세탁설비 5. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 2 판, 제 4 권 제 3 장. 6. 타카사카 코우이치: 드라이클리닝 용제의 동향, 카세이지, 59(2008), pp. 269-274 7. 1994 년도 日 本 厚生科�特別 研究 報告書, 드라이클리닝 용제에 의한 생활환경 오염 저감화에 관한 연구 8. (사)대한설비공학회 설비공학편람 제 3 판 2011. 4 권 제 2 편 제 3 장 세탁설비. | {}
8c81157e-3336-49f4-b0ab-4db1ed867a7c | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-1 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 병원설비에서는 이른바 건축설비(building services)와 의 료설비(medical equipments)가 포함되고, 이들에 속하지 않 는 부문으로 주방 · 세탁 등의 서비스 설비가 있으며 그 내용 은 표 1 과 같다. 모든 설비는 감염방지, 치료효과 의 촉진 및 안전공학적 요소를 충분히 감안하여 설치해야 한다. 또한 병 원기능의 각종 등급에 따라서 1 차측 설비의 질과 규모가 결 정될 수 있으므로 주의 해야 하다. 표 1 병원설비의 내역 ¦ 건축설비 ¦ 공조설비, 급배수설비, 전기설비, 통신설비, 반송설비, 의료용 가스 배관설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 서비스 설비 ¦ 주방설비, 세탁설비, 쓰레기 수집설비, 쓰레기소각설비 ¦ ¦ 의료기기 설비 ¦ 검사용 기기(환자 및 검체), X 선설비, 핵 의학설비, 환자감시설비(ICU, CCU), 치료용기기, 중앙재료 멸균실용 기기 ¦ 의료설비는 최근 면역억제제나 마취법의 발달에 따른 장 기이식, 인공심폐장치, 인공투석장치, 인공관절, 인공장기와 같은 장치개발이 빠르게 성공되고 있기에 생명한계에 관한 치료를 가능케 하고 있다. 그러므로 병원 내에서의 작업은 인 간의 생명과 직접적으로 관련되므로, 특히 안전, 그리고 감염 방지를 고려하여 계획을 수립한다. 1. 특수배관설비 의료용 가스시스템(medical gas system)은 산소, 아산화질 소, 질소, 혼합가스, 압축공기, 진공, 잉여 마취가스, 헬륨 및 혼합가스, 그 외의 특수 검사용 가스 등 의료용 및 외과 수술 용으로 사용되는 가스를 중앙 공급식 배관 시스템에 의해 안 전하게 공급하는 설비시스템의 총칭이다. 1.1 각종 가스의 종류와 주 용도 우선 의료용 배관설비에서 사용하는 가스의 종류와 주 용 도에 대해 간략히 기술한다. 1) 산소(oxygen : O2) 주 용도는 각종 병적 상태에서 산소가 생체조직내에 부족 할 경우와 수술시 전신마취를 할 경우, 산소를 적당히 흡입공 기에 혼합해서 산소분압을 높이거나, 산소를 조직내의 가스 와 교환하는 것을 도와 준다. 2) 아산화질소(nitrous oxide : N2O) 주요 용도로는 아산화질소 마취법 등에 사용되고, 아산화 질소 흡입에 의한 마취법으로 혈액 중에 흡입되어 중추 신경 계에 작용해서 의식이 없도록 하는 작용을 한다. 3) 질소가스(nitorgen : N2) 주요 용도로는 에어터빈(airturbine) · 에어드릴(air drill) 등의 동력으로 사용하며, 뇌외과(���)의 두개골 천공(�� 骨穿孔), 절삭(��)용, 흉부외과(����)의 흉골절삭, 절단 용, 일반 정형외과 의 골수술용 등이 있다. 4) 압축공기(compressed air : A) 호흡용 공기는 건조하고 깨끗한 것이어야 한다. 주 용도는 호흡기 계통 환자에 대한 분무요법의 매체, 인공호흡기의 구 동용, 보육기 등의 산소 농도 조정용, 치과 용 에어드릴의 구 동용, 오물 등의 제거, 잉여 마취가스의 배제 등이 있다. 5) 흡인(vacuum : V) 설비는 300~500 mmHg 의 진공도로 유지되며, 환자로부터 배출되는 오물의 흡인, 수술중에 발생하는 혈액 · 체액 · 기관 내분비물의 흡인 제거 등에 사용된다. 6) 잉여 마취가스 수술중 마취로부터 배출되는 잉여 마취가스의 배출용으로 블로펌프 · 공기 이젝터(ejector)를 사용한 흡인력을 이용한다. 바이오크린룸(biocleanroom) 등에서 의사나 보조의 사의 호 흡으로부터 배출되는 호흡공기에 의해, 공기감염 등을 방지 하기 위한 목적으로, 수술복 내 공기를 연속적으로 배제하는 장치이다. 7) 호기 배제장치(������) 8) 혼합가스 흡입요법에 사용되는 혼합가스에는 다음과 같은 것들이 있다. ① 탄산가스 5%+산소 95%의 혼합가스 ② 헬륨 80%+산소 20%의 혼합가스 ③ 아산화질소 30~50%+산소 혼합가스 9) 그 외의 특수가스 병원내에서 사용되는 특수가스는 다음과 같다. ① 검사용 가연성 가스 : 수소, 아세틸렌, 프로판 ② 검사용 불활성 가스 : 질소, 탄산가스, 헬륨, 아르곤 ③ 멸균용 가스 : 에틸렌옥시겐, 포르말린 10) 그 외의 특수배관설비 ① 검사용 흡인 : 일반 흡인보다 진공도가 높은 흡인 ② 치과 용 흡인 : 치과 치료용의 습식 저압 대풍량 흡인 ③ 기공(��)용 흡인 : 기공실용 석고 건식흡인 | {}
bfc25021-e0c5-4d05-8a34-73a243ad15a8 | 5권.pdf | 2.16-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) ① 산소용 매니폴드 ② 아산화질소용 매니폴드 ⑭ 병실 00 ③ 질소용 매니폴드 아실 ⑫ ⑩ ④ 주 차단 밸브 복도 ⑤ 압축공기 공급장치 ⑥ 흡인장치 ⑦ 완전방출관 ⑰ ⑧ 토출관 ⑯ 0000 ⑱ ⑬ DO ICU ⑩ ⑨ 전원반 수술실 CCU 복도 ⑩ 차단밸브 ⑪ 메디컬 행거 ⑫ 경보기 ⑬ 메디컬 보드 중앙 0000 . 감시실 외래 . 구급처치실 19 9 ⑩ ⑭ 메디컬 콘솔 ⑳ 21 복도 ⑮ 잉여 마취가스 배출유닛 ⑯ 승강식 실린더 암 ⑰ 실린더 코람 기계실 ⑱ 벽매립형 아울렛 ⑧ ⑦ ⑤ ⑨ A ⑥ ⑨ ⑲ 수동힐형 아울렛 ⑳ 천정매달기형 아울렛 ① ①의료가연성 ㉑ 질소용 조절기부착 아울렛 저장실 그림 1 설비의 구성 1.2 의료용 가스 배관설비의 개요 일반적인 의료용가스 배관설비의 구성적 계통도는 그림 1 과 같다. 1) 공급설비 (1) 가스 공급설비 ① 가스 매니폴드(gas manifold) ![image](/image/placeholder) ① ⑦ 안전방출관 ⌀10 기기 ⌀13 ④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑥ 12 ① 본체 ⑦ 패널 본체 ② 가스명 판 ⑧ 고압밸브주변 ③ 좌측뱅크 압력계 ⑨ 체크밸브 ④ 배관송기 압력계 ⑩ 연결관 ⑤ 우측뱅크 압력계 ⑪ 측각 ⑥ 차단밸브 ⑫ 전도방지 체인 그림 2 산소(아산화질소, 질소) 매니폴드(1 열 4 본) 산소, 아산화질소, 질소, 혼합가스를 고압용기를 이용해서 공급하는 경우의 장치로서, 그림 2 와 같은 매니폴드가 대표적 이다. 그 구성은 가스용기(bomb) 등 고압용기, 연결관, 자동 절환장치로 이루어지고, 용기는 좌우 양 뱅크로 나누어져서, 한쪽 뱅크로부터 일정 압력으로 송기된다. 사용 중의 용기압력이 일정압력 이하로 되면 경보가 발생 함과 동시에 한쪽 뱅크로부터 자동적으로 가스가 공급되는 구조로 되어 있다. 가스 공급설비를 설정하는 경우 병원의 규 모 및 내용에 의해서 용량설정이 되지만, 공급량이 많은 산 소가스의 공급설비는 가반식 초저온용기(LGC)와, 정치식 공 급장치(CE) 등의 액화가스를 사용함으로서 가스의 보충 합리 화와 운영비를 저감할 수 있는 등의 장점이 있다. ② 가스용기 등 고압가스용기(고압가스 안전관리법의 규제) 산소, 질소가스는 통상, 내용적 47 L 의 용기에 35°C 에서 15 MPa 의 압력으로 충진되고, 가스 용량 7 000 L 로 공급된다. 아 산화질소가스에 대해서는 통상 40 L 의 용기에 액체로서 30 kg 들이 용기에 충전공급된다. ![image](/image/placeholder) ③ ② ④ ⑤ ① 방출관 ⑦ ② 액취출관 ③ 검액관 ⑧ ④ 보압관 ⑥ ⑤ 안전밸브 ⑥ 외조(SS 41) ⑦ 내조(STS 304) ⑨ ⑧ 단열층 ⑨ 보압코일 그림 3 가반식 초저온 액화산소용기 | {}
601c0736-a297-46a7-8f48-3784b11ad9d8 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-3 ③ 가반식 초저온 액화산소용기(그림 3) 고진공 단열방식을 채용한 용기로서, 기화손실이 작고, 용 기 1 개가 고압가스 용기 19 개에 상당하기 때문에 장기간의 안정공급, 운송의 합리화, 설치면적 축소 등의 장점을 들 수 있다. 설치 수는 예비뱅크의 기화손실 등을 고려해서, 한쪽 뱅크 를 1 주간에 소비하는 정도의 개수로 하는 것이 유효하다. ④ 정치식 액체산소 공급장치(그림 4) 소비규모에 맞게 각종 크기의 용기를 선정함으로서 유효 하게 설비를 이용할 수 있다. 그러나 액충진을 탱크로리로 행 하고, 고압가스 안전관리법에 의한 설비보안거리 등이 결정 되기 때문에, 주위에 반드시 공간이 필요하다. 또한 이들 공 급설비에는, 산소의 공급에 지장을 주지 않도록 비상용 매니 폴드를 예비로 설치하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 전원반 CE 본체 증발기 조작반 그림 4 정치식 액체산소 공급장치 (2) 압축공기 공급설비 의료용 공기의 목적은 산소와 같고, 호흡기기에 사용되기 때문에 상당한 청정도가 요구된다. 그 제조법에는 다음과 같 은 방법이 있다. ① 공기압축기에 의한 방법(그림 5) 무급유식의 공기압축기는 본체에 에프터쿨러(after cooler), 드라이어(dryer), 제균장치는 필터를 1 주 1 회 정도 증기 또는 열풍으로 살균하는 구조로 되어 있기 때문에, 증기 또는 열풍 용 전원을 필요로 한다. ② 액체산소와 액체질소의 혼합에 의한 방법(그림 6) 가스 혼합기에서 자동 비례제어하고, 산소 21%, 질소 79%의 혼합가스로 해서 순수공기를 공급하는 방법이다. 가스 혼합비 의 분석장치, 예비용 공급장치를 두고 고압용기에 의한 매니 폴드에서 사용량을 추종함으로서 제조능력을 만족시킨다. ![image](/image/placeholder) ③ ④ 아울렛으로 ⑥ ④ ① 정치식 액체 산소탱크 ⑤ 혼합기 ② 정치식 액체 질소탱크 ⑥ 분석기 ③ 증발기 ⑦ 예비공기매니홀드(용기식) ④ 스톱밸브 그림 6 압축공기 공급장치(혼합방식) (3) 흡인장치(그림 7) 흡인 펌프, 흡인 탱크에 의해 구성되고, 진공도는 40~66.5 kPa 를 유지하도록 운전한다. 전염병, 감염환자에 의한 흡인에 대해서는, 외부에 배기할 때, 제균필터와 살균장치를 사용해 서 균을 처리한 후 방출한다. 또한 배기장소에는 주변에 병실, 공조기의 외기 취입구, 압축공기의 취입구 등이 없는가를 인 식하고 차음문제, 2 차 감염 문제 등이 일어나지 않도록 주의 한다. 또한 RI 치료실에 흡인을 필요로 하는 경우는 오물, 공 기의 처리를 관리 구획 내에서 행하고, 일반 흡인과 접속하지 않는다. 압축공기, 산소를 이용 인젝터(injector)에 의한 흡인 을 하여 RI 의 관리에 대응하여야 한다. 2) 아웃렛 병실을 시작으로 수술실, 회복실 등 이용측 말단에서 목적 에 맞는 구조로 여러 가지를 고려한다. 그 접속방법은 어떠한 경우라도 이용 시에 어댑터를 연결하는 것만으로 가스가 호 ![image](/image/placeholder) ⑤ ① ② ⑧ ⑨ ○○ ④ ⑭ ⑫ ⑬ ⑥ ③ ⑦ ¦ ① 오일프리압축기 ¦ ④ 안전밸브 ¦ ⑦ 드레인밸브 ¦ 플랙시블 ¦ 배수 ¦ 제균장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모더 ¦ ⑤ 압력계 ¦ ⑧ 압력스위치 ¦ 애프더쿨러 ¦ 첵밸브 ¦ 조작패널 ¦ ¦ ③ 탱크 ¦ ⑥ 방진가대 ¦ ⑨ 스톱밸브 ¦ 수용전자밸브 ¦ 에어 드라이어 ¦ ¦ 그림 5 압축식 공급장치(압축기식) | {}
3add3506-20f2-4f37-8943-292bfd2f72c6 | 5권.pdf | 2.16-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 르고, 종료 시에 어댑터를 빼는 것만으로 확실히 자동적으로 폐지되는 구조로 한다. 또한 가스의 종류에 따라 아웃렛과 어 댑터의 종류가 틀려야하고, 다른 종류의 가스 결합이 불가능 하여야 된다는 조건이 있다. 아웃렛에는 그림 8 과 같은 종류 가 있고, 그 사용개소의 각 조건에 맞는 기술자가 있다. 근래 에 상두(��)설비가 유닛화 되고, 의료가스, 전기, 수납 등을 일체화하는 의료패널의 채용도 많아지고 있다. ![image](/image/placeholder) ⑪ ⑨ ⑧ ⑥ ② ① ③ ④ ⑦ ⑧ ⑤ ① 수봉식 흡인펌프 ⑨ 흡인탱크 ② 모터 ⑩ 진공스위치 ③ 물탱크 ⑪ 안전밸브 ④ 방진고무 진공계 ⑤ 펌프기초 드레인밸브 ⑥ 소음기 조작반 ⑦ 체크밸브 ⑧ 게이트밸브 그림 7 흡인장치 3) 설비의 기본적 고려사항 의료용 가스배관 설비설계를 할 때, 병원의 설비전체가 안 전, 확실하게 기능을 발휘하도록 배려되어야 한다. 또한 경제 적 예산도 확보된다는 전제하에 고려될 수 있는 사항을 다음 에 기술한다. ① 대규모 병원에서는 화재, 지진 등에 대해서 가스공급이 단절되지 않도록 2 개 이상의 공급설비를 분산해서 설치한다. ¦ 형식 ¦ 외관 ¦ 설치장소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벽설치형 아웃렛 ¦ 벽매입형 벽노출형 ¦ 일반병실 수술실 회복실 ¦ ¦ 벽설치형 아웃렛 ¦ 압력조정기 부착 잉여마취가스 (질소) 배출유닛 ¦ 수술실 ¦ ¦ 벽설치형 아웃렛 ¦ 파이미, □상 웅 00 XL 아아아 메디칼 콘솔 메디칼 포트 ¦ 일반병실 회복실 ICU CCU ¦ ¦ 천장설치형 아웃렛 ¦ 메디칼 행거 천장칼럼 ¦ 수술실 회복실 분만실 미숙아실 ¦ ¦ 천장설치형 아웃렛 ¦ 천장매달기형 수동 릴형 ¦ 수술실 분만실 미숙아실 ¦ ¦ 천장설치형 아웃렛 ¦ 실링암 ¦ 수술실 ¦ 그림 8 각종 아웃렛 ② 각 기기에의 전원은 전부 비상전원에 접속하고, 기기류 는 전부 예비용을 갖출 필요가 있다. ③ 병원내의 특수구획(수술실, ICU, 미숙아실) 등에는 각 각 예비 공급설비를 갖춘다. 표 2 각 가스의 기준 공급압력(MPa) ¦ 명칭 ¦ 영문명 ¦ 약 어 ¦ 공급압력 ¦ 공급압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명칭 ¦ 영문명 ¦ 약 어 ¦ MPa ¦ psi ¦ ¦ 산소 ¦ oxygen ¦ O2 ¦ 0.345~0.380 ¦ 50~55 ¦ ¦ 아산화질소 ¦ nitrous oxide ¦ N2O ¦ 0.345~0.380 ¦ 50~55 ¦ ¦ 질소 ¦ nitrogen ¦ N2 ¦ 1.100~1.275 ¦ 160~185 ¦ ¦ 의료용 압축공기 ¦ medical air ¦ Med air ¦ 0.345~0.380 ¦ 50~55 ¦ ¦ 의료용 흡인 ¦ medical-surgical vacuum ¦ Med vac ¦ 380~760mmHg ¦ 15~30 inHg ¦ ¦ 잉여 마취가스 배출 ¦ waste anesthetic gas disposal ¦ WAGD ¦ 시스템 타입에 따라 다름 ¦ 시스템 타입에 따라 다름 ¦ ¦ 이산화탄소 ¦ carbon dioxide ¦ CO2 ¦ 0.345~0.380 ¦ 50~55 ¦ 주) 미국 NFPA 99 Standard for Health Care Facilities 2005 Edition Code 기준임. | {}
5d6cdd1c-5e59-477f-8dcf-758a19e5b5e0 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-5 ④ 설비 전체계획 중에 장래 예상할 수 있는 사용량의 증 대, 증축, 개조 등이 용이하도록 예비배관과 기기의 능력에 여유가 있어야 한다. ⑤ 공기압축기, 흡인 펌프 등은 기기에 예비용을 설치하는 것은 물론이고, 운전방법은 자동교환 추종운전을 표준으로 한다. 표 2 는 각 가스의 기준 공급압력을 나타낸 것이다. 1.3 계획의 순서 중앙 배관방식으로 공급할 경우의 기초적 순서를 나타낸다. 1) 가스의 종류 및 아웃렛의 배치와 설치수의 결정 ① 실별 필요가스의 종류 ② 아웃렛의 개수 표 3 에 부 · 실별 가스의 종류와 아웃렛수를 표시한다. 개수 는 최종적으로 병원측과 협의 한 후 결정하는 것이 필요하다. 2) 사용량의 산정 (1) 아웃렛 1 개 마다 사용량 (2) 아웃렛 1 일 마다 사용시간 (3) 동시사용률 사용시간은 병원측과 충분히 협의 하는 것이 필요하다. 아 웃렛의 사용량은 각 부 · 실의 용도에 따라, 또한 동시사용률 표 3 부 · 실별 가스의 종류와 아웃렛 수 ¦ 부문 ¦ 실명 ¦ 산소 ¦ 아산화질소 ¦ 질소 ¦ 압축공기 ¦ 흡인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 병동 ¦ 1 베드병실 2 베드병실 4 베드병실 6 베드병실 6 베드 노인병실 ICU CCU ¦ 1 1 2 2 2 1/1 1/1 ¦ 1/1 ¦ ¦ 1/1 1/1 ¦ 1 1 2 2 2 1/ 1 1/ 1 ¦ ¦ 수술실 ¦ 대수술실 소수술실 회복실 ¦ 2 2 1 / 1 ¦ 1/1 2 2 1 / 1 ¦ 1 1 ¦ 1 1 1 /1 ¦ 2 1 1/ 1 ¦ ¦ 산과 ¦ 분만실 진통실 수술실 미숙아실 신생아실 회복실 ¦ 1 1 2 1 /1 1 /1 1 ¦ 1 1 1 1 ¦ 1 ¦ 1/1 1/1 ¦ 1 1 3 1/ 1 1/ 1 1 ¦ ¦ 구급 ¦ 구급처치실 진료처치실 회복실 처치실 진료실 ¦ 1 1 1 / 1 I ¦ 1 ¦ ¦ 1 1 1/1 1 ¦ 1 1 1 / 1 1 ¦ ¦ ¦ 수술실 마취실 구강외과 X 선촬영실 채혈실 투석실 혈관조영실 X 선 TV 실 기브스실 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 1 1 ¦ ¦ 외래검사 기타 ¦ 내시경실 약제실 생화학검사실 혈청검사실 세균검사실 각종실험실 해부실 ¦ I 1 I ¦ 1 1 1 ¦ ¦ 1 1 1 1 1 1 ¦ 1 1 1 1 1 T 1 1 ¦ 주) 분수로 표시된 수치는 병상마다 필요 수. | {}
83b5622a-1ec1-4c51-9edb-b71d9a880080 | 5권.pdf | 2.16-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 4 기기용량 예 ¦ 병상수 종류 ¦ 50 병상 ¦ 100 병상 ¦ 200 병상 ¦ 400 병상 ¦ 600 병상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산소가스 아산화질소가스, 본 질소가스, 본 압축공기, kW 흡인, kW ¦ 가스용기 8 본 가스용기 1 가스용기 2 1.5 0.75~1.5 ¦ 가스용기 12 본, 가변 1 본 가스용기 2 가스용기 2 2.2 1.5~2.2 ¦ 가변 2 본, 정치식 가스용기 2 가스용기 4 3.7 2.2~3.7 ¦ 정치식 2000~2500 1 가스용기 4 가스용기 6 5.5 3.7~5.5 ¦ 정치식 3000 1 가스용기 4 가스용기 8 7.5 5.5~7.5 ¦ 표 5 1 실마다 가스의 사용량 (단위 : L/min) ¦ 실명 ¦ 산소 ¦ 아산화질소 ¦ 질소 ¦ 압축공기 ¦ 흡인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외래치료실 ¦ 2~6 ¦ 4 ¦ - ¦ 20 ¦ 10~30 ¦ ¦ 일반병실, 본 ¦ 3 ¦ ¦ - ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 수술실(수술대 1 대당) ¦ 5 ¦ 4 ¦ 140~430 ¦ 20 ¦ 35 ¦ ¦ ICU ¦ 5~10 ¦ 4 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 일반 중환자실 ¦ 5~10 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 분만실 ¦ 5~7 ¦ 4 ¦ ¦ - ¦ 35 ¦ ¦ 미숙아실 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 10 ¦ 은 병실수, 아울렛수 등에 의해 변동한다. 표 5 에 사용량, 표 6, 표 7 에 동시사용률 및 사용시간을 표시한다. 3) 공급장치 용량의 산정 (단위 : min/d) (1) 교환 사이클의 결정 (2) 가스 저장량의 산정 (3) 압축공기, 흡인장치의 소요유량의 결정 교환 사이클은 보통 1 주간으로 한다. 전선은 정전시를 고 려하여, 비상용 전원을 설계하는 것이 바람직하다. 표 6 아웃렛의 동시사용률 ¦ 아웃렛수, 개 ¦ 1~3 ¦ 4~12 ¦ 13~20 ¦ 21~40 ¦ 41 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동시사용률, % ¦ 100 ¦ 75 ¦ 50 ¦ 33 ¦ 25 ¦ 주) 1. 2 수술실의 아웃렛은 수개소에 설치되는 경우가 있는데, 수술대 1 대 마다 1 개소로 계산한다. 2. ICU, CCU, 미숙아실, 분만실에서는 각실의 베드수, 수술실에서는 수 술대수의 100%를 동시사용하는 것으로 계산한다. (단위 : L/min · 개) 4) 설치장소의 결정 화기를 사용하는 실, 위험물창고, 전기실 등은 피한다. 5) 배관경로의 결정 전기기구, 전기배선 등과 규정의 이격거리를 유지한다. 6) 관지름결정 (1) 아웃렛 수의 결정 (2) 상당관지름의 산정 표 11 은 아웃렛수에 동시사용률 및 표 8 의 기준유량에 맞 도록 가스별 사용해야 할 관지름을 나타낸 것이다. 이것에 의 해 관지름을 결정한다. 표 8 아웃렛의 기준유량 ¦ 분류 ¦ 산소 ¦ 아산화질소 ¦ 질소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수술실, 분만실 등 회복실, ICU, CCU 등 병실, 신생아실, 미숙아실 등 진료실, 처치실, 방사선실, 검사실 등 전신마취, 진통, 진정마취실 등 실험실 ¦ 120 300~1 140 120~30 120 ¦ 120 180 ¦ 30 ¦ 표 7 아웃렛의 사용시간 ¦ ¦ 유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산소 ¦ 100 ¦ ¦ 아산화질소 ¦ 30 ¦ ¦ 혼합가스(O2 + N2O) ¦ 100 ¦ ¦ 압축공기 ¦ 200 ¦ ¦ 질소 ¦ 400 ¦ ¦ 흡인 ¦ 50 ¦ 1.4 가스의 저장량 1) 산소, 아산화질소, 질소가스의 저장본수 가스의 1 일 예상사용량 Q(L/d)는 다음 식에 의한다. Q = Enqtp 여기서, ¦ n ¦ : 아웃렛 수, 개 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9 ¦ : 아웃렛 1 개 마다 사용량, L/(min · 개) ¦ ¦ t ¦ : 1 일마다 사용시간, h ¦ ¦ p ¦ : 동시사용률 ¦ (1) | {}
ee76255f-dcd7-4cc3-bf25-da3e73f5eedd | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-7 한쪽 탱크의 용기본수 N 은 다음 식으로 계산한다. N= QTa/v (2) 여기서, T : 교환 사이클, d a : 유효 사용계수(표 9 참조) V : 충진량(표 9 참조), L 2) 가반식 액화산소 용기(175L 용기) 이 본수는 다음 식으로 계산된다. QT N= 135 여기서, N : 한쪽 뱅크 허용본수, 본 Q : 1 일 예상 사용량, (N · m2)/d T : 교환 사이클, d 135 : 용기 1 본마다의 가스량, m2 3) 정치식 액화산소용기 내용적 V(L)는 다음 식으로 계산된다(충진량의 70% 사용 시에 보충할 경우). V : 탱크 내 용적에 대한 허용충진비(= 0.9) q : 20°C 1 기압에서의 기액체적비 [= 0.857 N · m2(G)/L(L)] 1.5 기기설비 1) 압축공기 공급장치 및 흡인장치 소요유량 Q(L/min)는 식(5)에서 구해진다. Q = En qP 2) 흡인장치의 리시버탱크 (5) (3) 용적 V(L)는 식(6)에서 구해진다. V= KQT (6) 여기서, K : 리시버탱크 용적계수(표 10 참조) T : 흡인장치의 최단운전시간, min QT V= 0.7vq 여기서, T : 보충 사이클, d 1.6 관지름의 결정 (4) 가스 배관설계에는 폴의 공식과 콕스의 공식 등이 사용되고 있는데, 간단히 표 11(a)~표 11(e)를 사용하여 결정한다. 1.7 아웃렛 표 9 각 가스의 유효 사용계수와 충진가스량 아웃렛은 사용되는 가스의 종류와 개수에 대해 병원측과 충분히 협의 해서 결정하는 것이 필요하다. 또한 설치되는 부 · 실의 사용목적에 의해 형식을 선정한다. 각 가스 아웃렛 ¦ 종류 항목 ¦ 산소(46.73 L 용기) ¦ 아산화질소(40 L 용기) ¦ 질소(46.7 L 용기) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유효사용계수 충진가스량, L ¦ 1.2 7000 ¦ 1.1 15300 ¦ 1.3 7000 ¦ 주) 압력저하 등에 의해 잔류량이 발생하지 않도록 하기 위한 여유율. 표 10 흡인장치 리시버탱크 용적계수 ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ ¦ -300 ¦ -325 ¦ -350 ¦ -375 ¦ -400 ¦ -425 ¦ -450 ¦ -475 ¦ -500 ¦ -525 ¦ -550 ¦ -575 ¦ -600 ¦ -625 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -275 ¦ 18.4 ¦ 8.70 ¦ 5.47 ¦ 3.85 ¦ 2.88 ¦ 2.23 ¦ 1.77 ¦ 1.43 ¦ 1.16 ¦ 0.940 ¦ 0.764 ¦ 0.617 ¦ 0.492 ¦ 0.386 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -300 ¦ ¦ 17.4 ¦ 8.20 ¦ 5.13 ¦ 3.60 ¦ 2.68 ¦ 2.07 ¦ 1.63 ¦ 1.30 ¦ 1.04 ¦ 0.840 ¦ 0.673 ¦ 0.533 ¦ 0.415 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -325 ¦ ¦ ¦ 16.4 ¦ 7.70 ¦ 4.80 ¦ 3.35 ¦ 2.48 ¦ 1.90 ¦ 1.49 ¦ 1.18 ¦ 0.933 ¦ 0.740 ¦ 0.582 ¦ 0.450 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -350 ¦ 760+ P K= P- P ¦ 760+ P K= P- P ¦ ¦ 15.4 ¦ 7.20 ¦ 4.47 ¦ 3.10 ¦ 2.28 ¦ 1.73 ¦ 1.34 ¦ 1.05 ¦ 0.822 ¦ 0.640 ¦ 0.490 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -375 ¦ 760+ P K= P- P ¦ 760+ P K= P- P ¦ ¦ ¦ 14.4 ¦ 6.70 ¦ 4.13 ¦ 2.85 ¦ 2.08 ¦ 1.57 ¦ 1.20 ¦ 0.925 ¦ 0.711 ¦ 0.540 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13.4 ¦ 6.20 ¦ 3.80 ¦ 2.60 ¦ 1.88 ¦ 1.40 ¦ 1.06 ¦ 0.800 ¦ 0.600 ¦ | {}
380faa5a-e9b3-4061-b1a4-d147753548bc | 5권.pdf | 2.16-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 의 어댑터는 해당 가스전용으로 하고, 그외 가스를 삽입시켜 도 들어가지 않는 구조로 하는 것과, 색 분류에 의해 기능별 로 하는 등 잘못 사용하는 것을 방지하도록 한다. (색 분류는 표 12 에 표시되어 있다). <아웃렛의 종류> 벽매입형 아웃렛 벽노출형 아웃렛 벽설치형 벽부착형이동붐 아웃렛 압력조정기부착 아웃렛 잉여마취가스 아웃렛 특수형 일반 병실용 구형(��) 덕트 유닛 ICU, CCU 용 벽면 패널 유닛 천장매달기식 아웃렛 천정 천장칼럼형 아웃렛 매달기형 호스릴식 아웃렛 팬던트형 아웃렛 천장 모듈형 표 11 배관 관지름 선정법 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ ¦ 2 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ ¦ 5 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ ¦ 10 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 20 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 50 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ ¦ 100 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 1 1/2 ¦ ¦ 200 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ ¦ 500 ¦ 1 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ (a) 산소배관(관지름 : NPS) (b) 아산화질소 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ ¦ 2 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ ¦ 5 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 1/2 ¦ ¦ 20 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ ¦ 50 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (c) 압축공기배관 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ ¦ 2 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ ¦ 5 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 20 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 50 ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 100 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ ¦ 200 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ (d) 질소배관 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ ¦ 2 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ ¦ 3 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 5 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 7 ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 10 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ (e) 흡입관지름 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 5 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ ¦ 10 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ ¦ 20 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ ¦ 50 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ 3 ¦ ¦ 100 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 200 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 500 ¦ 2 1/2 ¦ 2 1/2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 표 12 가스 종류별 기구와 배관색 구분 ¦ 가스의 종류 ¦ 확명 ¦ 기구 ¦ 배 관 ¦ 배 관 ¦ 배 관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스의 종류 ¦ 확명 ¦ 기구 ¦ 후생성(일본) ¦ 문부성(일본) ¦ ISO ¦ ¦ 산소 ¦ 산 ¦ 녹색 ¦ 녹색 ¦ 녹색 ¦ 백색 ¦ ¦ 아산화질소 ¦ 소 ¦ 청색 ¦ 청색 ¦ 청색 ¦ 청색 ¦ ¦ 혼합가스 ¦ - ¦ 공색 ¦ - ¦ 공색 ¦ - ¦ ¦ 질소 ¦ 질 ¦ 회색 ¦ 회색 ¦ 회색 ¦ 흑색 ¦ ¦ 압축공기 ¦ 공기 ¦ 황색 ¦ 황색 ¦ - ¦ 백/흑 ¦ ¦ 흡인가스 ¦ 흡 ¦ 백색 ¦ 백색 ¦ 흑색 ¦ 황색 ¦ | {}
3330c0b3-b8af-4357-a99d-8e32e8504a46 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-9 1.8 배관설비 1) 배관 산소 · 아산화질소 · 질소 · 압축공기 배관에는 동관을 사용 하고, 솔더링(soldering) 접합한다. 흡인배관에는 아연도금 강 관이나 동관을 사용한다. 시공 전에는 관내부 이물질의 유무 를 점검하고, 관을 절단할 때 생기는 부스러기와 먼지 등을 충분히 제거한다. 배관 종료 후는 질소가스와 압축공기를 사용하여 엄중한 기밀 테스트를 하고, 가스누설이 없음을 확인한 후, 배관 내 에 가스를 통과 시켜 먼지와 불순물을 완전히 제거한다. 배관 에는 지진에 의한 이동과 팽창부에 생기는 이동 등을 흡수할 수 있도록 배치하는 것이 필요하다. 그 외에, 사용 시의 오접 속이 일어나는 것을 방지하기 위해 각 배관에는 표 12 에 표시 한 색테이프 등으로 색구분을 한다. 2) 차단밸브(그림 9 참조) 차단밸브(shut off valve)는 개폐가 육안으로 확인되는 것 을 사용하고, 부착개소는 매니폴드와 주관의 접속부, 용도가 다른 블록의 입구 부근 등에 설치하고 조작이 쉽도록 부착높 이와 장소를 선택하며, 수리 시 등에 공급중단이 최소한으로 되도록 배려한다. ![image](/image/placeholder) ⑥ ⑤ ③ ④ 185 ② ⑦ 120 H172xW277 210 35 10 71→ 300 ① 차단 밸브 ⑤ 가스명판 ② 박스 ⑥ 고리 ③ 창판 ⑦ 접선기구 ④ 뚜껑 그림 9 ID 매입형 차단밸브 3) 검사 (1) 계통검사 의료가스는 직접 인명에 영향을 미치기 때문에, 계통검사 는 더할 나위 없이 중요하다. 각 계통에 질소가스 또는 압축 공기를 송기하고 오접속이 없는지 확인한다. (2) 압력검사 ① 기밀검사 배관 및 차단밸브의 부착완료 후, 기구를 연결하지 않은 채로 배관의 말단을 밀봉하고, 질소를 충진하여 24 시간 기밀 시험을 실시한다. ② 누설검사 아웃렛, 매니폴드, 펌프, 탱크 등 기기, 기구의 접속이 완전 히 완료된 후에 행한다. (3) 작동검사 ① 정치식 액화산소 공급장치 증발기, 압력 조절기 등 구성기기의 작동, 예비 매니폴드와 의 연결작동 및 경보작동을 확인한다. ② 압축공기장치 및 흡인장치 전체부하시의 전류와 회전방식 및 제어방식을 확인한다. ③ 아웃렛 원활히 작동하고, 다른 가스의 아웃렛과 잘못 사용하지 않 을 것과 각 가스의 이름이 표시되어 있는지 확인한다. 1.9 잉여 마취가스 배출설비 수술실 등에서 사용되는 마취기에 전용의 흡인배관을 접 속하고, 마취기로부터 배출되는 잉여마취가스를 옥외에 배출 시킨다. 수술에 임하는 의사, 마취의, 간호사에게 흡입되는 것 을 방지하는 설비이다. 그 외에 배출방법에는 흡착제(활성탄) 에 의해 회수하는 방법과 압축공기를 이용한 이젝터 (ejector) 방법이 있다. 1.10 병원에서 사용되는 그 외의 특수가스 의료기구 등의 멸균에는, 산화에틸렌과 탄소가스 또는 포 르말린 가스의 혼합가스가 이용된다. 방사선측정에는 에탄과 아르곤, 이소부탄과 헬륨, 또는 X 선 형광분광분석용에 헬륨, 특수 분위기(���)가스용의 아르곤, 그 외에 수소, 아세틸 렌, 프로판가스 등도 사용된다. 2. 순수 · 멸균수 설비 이 설비들은 병원 기능의 고도화에 따라 점차 설치 장소가 많아지고, 또한 각 사용 장소에 따라 수량, 순도(수질)등의 요 구도가 다르기 때문에 종래의 일괄방식에서부터 사용 장소 단위의 수처리 유닛으로 개발된 것 등의 이용이 증가하고 있 다. 이것은 배관거리가 짧기 때문에, 도중에 있는 배관과 미 생물에 의한 오염의 경향이 적은 특징을 갖는다. 현재 표 13 에 표시된 장소에서 사용되고 있다. 표 13 순수 멸균수의 사용장소 ¦ 실명 종별 ¦ 제 조 검 수 수 수술준비실 중앙재료실 혈관조영실 제 제 사 혈 실 실 실 ¦ (X 선) 집중치료실 만 석 분 미 신 무 투 숙 생 균 술 아 아 병 실 실 실 실 실 실 실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 순수 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 멸균수 ¦ ○ ¦ ○ ○ ¦ 2.1 순수 설비 순수(��)는 표 14 에 표시한 수질을 필요로 한다. 종래에 | {}
a0b63f6d-5810-4fa8-9ae7-19f6cea9322e | 5권.pdf | 2.16-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 14 수질기준의 비교 ¦ 기준항목 ¦ 수도수 (국내) ¦ 일본 약국방 상수 ¦ 일본 약국방 정제수 ¦ 일본 약국방 멸균 정제수 ¦ 일본 약국방 주사용 증류수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 색 · 혼탁 ¦ 색도 < 5, 탁도< 0.5 ¦ 무색투명 ¦ 무색투명 ¦ 무색투명 ¦ 무색투명 ¦ ¦ 냄새 · 맛 ¦ 무 ¦ 무 ¦ 무 ¦ 무 ¦ 무 5.0~7.0 ¦ ¦ pH 일반멸균 대장균군 NO3-N ¦ 5.8~8.5 100 불검출 10 ¦ 5.8~8.5 100 불검출 10 ¦ 5.0~7.0 - - ¦ 5.0~7.0 정제수를 멸균한 것 ¦ - - - ¦ ¦ NO2-N CI-(염화물) KMNO4 소비량 Fe Pb Zn 총경도 증발잔류물 유리잔류염소 ¦ 확인안함 250 10 0.3 0.01 3 300 500 4 ¦ 확인안함 200 10 0.3 0.1 1 300 500 - ¦ - 약 3 - - - 1.0 ¦ - 약 3 - - - - 1.0 - ¦ - 약 3 증발성물질 시험에 합격 ¦ 는 상수 또는 수도수를 증류하던가, 이온 교환수지를 통과 시 키는 방법이 사용되어 왔으나 최근에는 역침투압(����) 이용이 증가하고 있다. 1) 상수의 증류법 구분증류법과 연속증류법이 있는데 병원에서는 원수(��) 를 연속 공급하는 연속 증류법이 주로 사용된다. 일련의 장치 로는 그림 10 과 같이 전처리-증류-저수가 된다. 원수로는 상수를 사용하고, A 에서 클로르나 이물을 제거 하고, B 에서 탈이온해서 C 에 공급한다. 증류기는 여러 종류 가 있지만, 가장 효율이 좋은 것은 히트펌프의 원리를 이용한 서머콤프레션식 증류기가 있다. ![image](/image/placeholder) 원수 A B C 여과 기 순수장치 증류기 탱크 그림 10 증류장치 2) 이온 교환법 증류법보다 양질의 물을 얻을 수 있는데, 세균류, 증발물질 과 콜로이드상태의 것은 제거가 불가능하다. 양이온 교환수지 와 음이온 교환수지를 개별로 한 복상(��)식과 혼합한 단 상(��)식 장치가 있다. 대량으로 탈이온수를 사용하는 중앙 검사실 등에서는 복상식이 저렴하다. 약국 등에서는 양질의 물을 얻을 수 있고 취급이 용이한 단상식이 사용되고 있다. 단상식장치는 전술의 교환수지를 2 : 1 의 비율로 관내에 수납했으며, 이것에 상수가 통하면 양이온 교환수지는 원수 중에 K, Na, Mg, Fe, Al 등의 양이온을 교환해서 H 를 방 출, 음이온 교환수지는 Cl, SO4, CO3, HCO3 등의 음이온 을 교환해서 OH 를 만들어 이것이 H 와 결합해서 H2O 로 된다. 3) 역침투 처리장치 일반적으로 농도가 다른 용액이 반투막을 개재(介在), 접 하면 저농도 용액의 용매는 고농도의 용액으로 이동한다(그 림 11 참조). 처리장치는 그 원리를 이용해서 그림 우측과 원 수측을 가압하고 셀룰로오스아세테이트의 반투막을 통과 해 서 순수, 멸균수를 만드는 것이다. 이 물에는 미생물의 대사 산물과 미생물의 사체 등이 포함되어있지 않다. 제조공정은 그림 12 에 표시한 바와 같고, 가압펌프의 필터는 항상 오염되 지 않게 주의 하지 않으면 여기서 오염균이 들어간다. 이 장치 의 정격 예를 표 15 에 표시한다. ![image](/image/placeholder) 가압 고농도액 저농도액 고농도액 저농도액 반투막 반투막 그림 11 역투압 원리 | {}
172fb173-3d6c-479b-9d56-78d27d9e74ba | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-11 표 15 역침투식 멸균수 장치의 정격 예 ¦ 저수 탱크용량, L ¦ 취수 능력, L/h ¦ 적용 세면기수 ¦ 본체점유면적 WxDxH mm ¦ 수직배관치수, DN ¦ 수직배관치수, DN ¦ 수직배관치수, DN ¦ 수직배관치수, DN ¦ 수직배관치수, DN ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저수 탱크용량, L ¦ 취수 능력, L/h ¦ 적용 세면기수 ¦ 본체점유면적 WxDxH mm ¦ 증기 ¦ 증기 ¦ 수 ¦ 수 ¦ 송수관 ¦ 200 V 3P 50/60 Hz ¦ 100 v 50/60 Hz ¦ ¦ 저수 탱크용량, L ¦ 취수 능력, L/h ¦ 적용 세면기수 ¦ 본체점유면적 WxDxH mm ¦ 공급관 ¦ 환수관 ¦ 급수 ¦ 배수 ¦ 무균수 ¦ 200 V 3P 50/60 Hz ¦ 100 v 50/60 Hz ¦ ¦ 100x1 ¦ 15.7 ¦ 3 ¦ 1 600x600x780 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ 8 A ¦ ¦ 100x2 ¦ 15.7 ¦ 6 ¦ 1 700x1 000x2000 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 0.8 kW ¦ 5 A ¦ ¦ 200x2 ¦ 31.4 ¦ 8 ¦ 1 700x1 000x2 000 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 1.5 kW ¦ 5 A ¦ ¦ 300x2 ¦ 31.4 ¦ 14 ¦ 1 700x1 000x2 000 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 1.5 kW ¦ 5 A ¦ ¦ 400x2 ¦ 78.0 ¦ 16 ¦ 2200x1 400x2500 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 2.0 kW ¦ 10 A ¦ ¦ 500x2 ¦ 78.0 ¦ 18 ¦ 2200x1 400x2500 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 2.0 kW ¦ 10 A ¦ ¦ 600x2 ¦ 157.0 ¦ 20 ¦ 2200x1 400x2500 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 1.5 kW ¦ 10 A ¦ 4) 순수의 공급과 배관 (1) 공급법 펌프류를 사용하지 않고 낙차에 의한 방법이 바람직하다. (2) 탱크 스테인리스강제나 합성수지제로 한다. (3) 배관 가역제를 함유하지 않은 경질염화비닐관이나 폴리프로필 렌관을 사용한다. 이것들은 열에 약하고, 오래되면 부서지기 쉬우므로 반드시 노출배관으로 한다. 특히 수세용의 경우, 수도꼭지와 수세기 및 작동하는 손과 의 관계에도 유의 한다. 그림 13 은 오염된 물의 비산에 의해 손을 씻는 사람과 수도꼭지의 오염을 방지하는 수세기를 나 타내고, 그림 14 는 수도꼭지에 사용하는 세균오염방지장치를 나타낸다. 또한, 멸균수의 수도꼭지는 푸트식 또는 전동식이 많이 채용되고 있다. 가열저탕식 설비의 저탕탱크로부터 멸균수를 중앙배관방 식으로 공급하면, 배관거리가 길어지기 때문에 관내의 탕온 이 내려가고, 세균류가 증식할 수 있기 때문에 중앙배관방식 은 좋지 않다. ![image](/image/placeholder) 전처리 가압송수 펌프 상수 정제수 모듈 배수 멸균수 가압펌프 저수탱크 열교환기(증기) 적온멸균수 수술시 세정을 주목적으로 한 멸균수의 배관재료는 열에 강하고 산화가 잘 되지 않는 것으로서 구부림을 적게 하여, 물의 흐름을 막는 부분을 만들지 않도록 한다. 또한 노출배관 ![image](/image/placeholder) CO 그림 12 역침투압장치의 공정 그림 13 비산방지 에이프런 부착 수세기 2.2 멸균수 설비 멸균수는 수술실에서 의사의 손을 씻거나 기구의 세정 시 항상 많은 양이 사용된다. 병동과 외래에서도 상처부위의 세정 시에 사용되고 있다. 약국에서는 외용약용에 사용하고 있고, 주사용은 아직까지 문제가 있기 때문에 자체 제조하 지 않는다. 1) 가열 저탕식 장치 멸균수 제조로는 일반적으로 상수를 100°C 로 가열 멸균하 여 저탕탱크와 일부 냉각해서 냉각탱크에 저장한다. 각각에 서 2 개의 공급관에 의해 수술실 등 필요개소에 보내고, 혼합 밸브에 의해 적온(��)을 만들어 사용한다. ![image](/image/placeholder) 전자변 스핀들 전원 멸균수 가열기 부분수통로 다공판 그림 14 세균역류방지장치 | {}
c695af66-6450-4ea7-b0dd-9277911fa838 | 5권.pdf | 2.16-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 으로 해서 장래의 수리, 교환이 용이하도록 한다. 다만, 저수 탱크의 통기구로부터 오염된 공기가 들어가 내부의 멸균수를 오염시키는 일이 있으므로, 에어필터는 성능이 우수한 것을 쓴다. 2) 자외선 유수멸균장치 자외선은 250~260 nm 범위의 파장이 가장 강한 멸균력을 지니고 있다(그림 15 참조). Chart Type: line 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 item_01 1nm 10nm 0nm 10nm -3nm -5nm -10nm -15nm -20nm -15nm -10nm 그림 15 자외선 파장과 살균효과 이 장치의 이점은, 혼합된 적온수 또는 순간온수기에 의해 온수를 본장치에 보내는 것만으로 가능하여 최근과 같이 수술실 이외에서 멸균수를 사용하는 장소가 많아지게 되면, 종래 장배 관(���)의 단점이 보완되고 또한 증설시의 대응이 좋다. 이 장치의 사용에는 석영관의 오염에 항상 유의 한다. 3) 역침투 처리장치 순수, 멸균수의 각 장치에 대해서는 전술한 바와 같지만, 최근에는 역침투법이 보급되고 프리필터, 역침투장치(셀룰로 오스 아세테이트막), 순수탱크, 자동급수장치를 세트로 해서 그 전후에 그림 16 에 나타낸 것과 같이, 목적에 맞게 연수장 치와 증류기를 부가하여 사용하는 경우가 많다. 필요설비로는 급수 DN 20, 높이 100~150 mm, 배수 DN 3 2~50, 높이 50~80 mm, 전선 단상 또는 삼상 100~200 V(2~ 5 kW) 다만, 가온(��)급수를 위해 전기히터를 조합하는 경우는 크기에 따라 다르지만 5~8 kW 를 필요로 한다. 또한 증기 0. 3~0.4 MPa 를 사용하는 경우도 있다. 그림 중에 삼중 테두리 부분이 셀룰로오스 아세테이트막의 반투성을 이용한 일련의 장치로서, 이것에 화살표 전후의 처리를 가하는 것으로, ①~ ⑤까지의 원하는 물을 제조하는 것이 가능하다. ①, ② 및 ③의 전처리 과정 또는 재처리시설을 통과 한 계 통의 물은, 멸균되었을 뿐만 아니라 발열물질(pyorgen)이 제 거되어 있고, 주사용제제(注射���)를 사용하므로, 약국에 서 투석용수로서 투석실 등에서 이용된다. 특히 ①은 콜벤이나 특수한 용기에 순수를 넣고, 다시 고 압멸균기(오토클레이브)에 넣어 완전한 살균수로서 수술실 등에서 기재와 수술대 주위의 세정에 사용된다. ④는 검사용 순수로서 기구의 세정용으로 많이 사용된다. ![image](/image/placeholder) 오레 토이 ① 클브 증탱 자수 증류기 류 동장 ② 수크 급치 (상수) 원 프필 역필 순탱 자수 침 동장 수 리터 수터 수크 급치 활필 이교 순탱 자수 원 프필 연수기 성 환 동장 탄터 온기 수크 급치 수 리터 순탱 자수 동장 ⑤ 수크 급치 그림 16 순수 · 멸균수제조 시스템 | {}
a2969e6f-d004-4461-be08-c25227d99d63 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-13 최근에는 자동분석장치가 미량측정법으로 되어 있으며, 이 경우 사용수량은 적지만 양질의 것이 차제(��)에 요구되고 있다. 최근에는 포리설폰 소재를 사용한 막상의 여과 재로 1 시간 당 1.0~5.0 L 의 초순수를 만드는 것도 가능해 졌다. 2.3 수 치료 설비 수치료법은 고령자의 증가로 인해서 재활(rehabilitaion)을 행 하는 의료기관에서는 중요한 설비이다. 온수를 대량으로 사용 하는 것, 온수의 오염으로부터 감염을 방지하는 것, 이 2 가지 를 특히 주의 해서 설치하지 않으면 안 된다. 욕조계(���) 는 배수 후 반드시 소독, 세정이 쉽도록 하고, 풀(pool)계통에 서는 순환여과 장치를 사용할 필요가 있다. 1) 하바드(hubbard) 탱크 이 장치는 수치료법(����) 및 마사지 기구로, 이학치 료(����)의 한 부분을 이루고 있다. (1) 기구의 구조 탱크는 건물에 고정된 누에고치형 금속제로서 용량은 약 1 200 L 가 있다. 환자는 그 속에서 전신을 자유롭게 움직이는 것이 가능하고, 또한 이학치료법사는 장시간에 걸쳐서 수중 마사지와 도수교정(����)을 행한다(그림 17 참조) 규격의 일례는 표 16 과 같다. 치를 그림 18 에 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 그림 17 하바드 탱크 (2) 기능 ① 기포욕(���) : 기포 발생반(���)으로부터 다수의 기포를 분출하며, 온열적 자극을 준다. ② 분류욕(���) : 이젝터 펌프에 의해 탱크내의 수류를 자유롭게 만들어, 마사지나 저항운동의 연습에 사용한다. ③ 압주욕(���) : 내장된 가압펌프에 의해 가압된 냉 · 온수를 호스 선단에서 분출하여 마사지 효과 를 내는 방법 으로 압력은 자유롭게 조절할 수 있다. 샤 워 : 다목적으로 사용하는 것이 가능하다. 표 16 하바드 탱크의 제원 2) 와류욕 장치 ¦ 종별 ¦ 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외치수(WxLxD) ¦ 1 890x2390x(715~716) ¦ ¦ 내치수(WxLxD) ¦ 1 790x2 290x550 mm ¦ ¦ 용량 ¦ 1 400 L ¦ ¦ 급수 · 급탕관 ¦ DN 20, 수압 0.7 kg/cm2 이상 ¦ ¦ 피트 배수관 ¦ DN 50 ¦ ¦ 전원 ¦ AC 100 V, 30 A ¦ 와류욕(���)장치는 이젝터 펌프를 부착한 소형 욕조로 서 이젝터 펌프로 욕조내의 물을 돌게 하여 신체의 부분욕 또는 전신욕을 행하는 것이다. 장치크기는 표 17 과 같다. 이 장치는 운동기능장해가 있는 환자에 사용하기 위해, 욕 조를 출입하는 부속장치를 고려한다. 하바드 탱크의 표준설 ![image](/image/placeholder) 6 000 100 1 600 하바드 탱크 스트레쳐 5 500 2 5 0 700 1 880 1 800 6 000 20 바닥구배 1/200 이상 079 급탕 200 500 600 배관 3 500 200 5 급수배관 금속 750 3 000 1 800 그림 18 하바드 탱크의 표준설치도 | {}
8218c7c6-5280-42bf-b626-edbe5b97f974 | 5권.pdf | 2.16-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 17 와류욕장치의 크기 ¦ 종별 ¦ 깊이, mm ¦ 폭, mm ¦ 길이, mm ¦ 높이, mm ¦ 용량, L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전신용 ¦ 475 ¦ 610 ¦ 1321 ¦ 571 ¦ 288 ¦ ¦ 수족 및 허리용 ¦ 711 ¦ 508 ¦ 915 ¦ 889 ¦ 208 ¦ ¦ 팔전용 ¦ 457 ¦ 381 ¦ 711 ¦ 915 ¦ 83 ¦ ¦ 다리전용 ¦ 457 ¦ 381 ¦ 711 ¦ 584 ¦ 83 ¦ 3) 특수 입욕장치 (1) 특수욕조 중증 신체장애자설비, 특별보호 노인의 집 또는 노인 전문 병원 등에서는 혼자서 입욕이 곤란하고 또한 이에 따른 보조 자의 문제가 있기 때문에 특수욕조는 반드시 필요하다. 또한 화상을 당한 환자의 욕조 중에서의 소음의 처치에도 이용되 고 있다. 이장치는 환자를 스트레쳐(stretcher)에서 욕조로 이 동하고 욕조내의 들것이 상하로 움직임으로서 들어갔다 나왔 다 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 19 특수욕조(스트레처로부터의 이동설비 부착) (2) 유아욕조 신생아용으로 사용되며 신생아 욕실에 설비된다. 대욕조 30 ![image](/image/placeholder) 6 m 관찰 위치 수중조명 흡인투여기 ▣ 모터펌프 여과 장치 M 입수 : 살균장치 히터 배수 그림 20 온수치료용 풀 단면 L,소욕조 13 L 가 있고, 눈, 귀의 오염 또는 감염을 방지하도 록 되어 있다. (3) 좌욕조 항문주변의 치료환자에 주로 이용된다. 입욕은 하지 않고 하반신의 세정이 목적이기 때문에 25~30 cm 깊이의 소욕조 에 들어가 앉는 것을 원칙으로 한다. 탕량이 적기 때문에 도 중에 급탕하는 경우가 많다. 사용 후에는 매회 소독을 한다. 4) 온수 치료용 풀 온천지 이외에는 채산상 별로 보급되어 있지 않다. 풀 (pool)의 사용은 수중에서 운동연습이 목적이기 때문에 수 온은 봄, 가을 에 34°C, 여름철은 32°C, 겨울철은 37°C 이하, 실온은 21 ~24°C 정도를 유지하고, 환기는 10 회/h 정도가 적당하다. 구조는 그림 20 과 같이 6 mx4.5 m 크기로서 수심은 가장 얕은 곳이 80 cm, 깊은 곳이 160 cm, 중간은 7 단계로 되어 있 다. 온수순환 여과 방식을 두며, 자동멸균 및 보온장치를 설계 하고, 이학치료법사가 환자의 수중동작을 충분히 관찰할 수 있도록 하고, 각 단(�)의 구석구석을 커버할 수 있는 조명과 들여다 볼 수 있는 창을 설치한다. 보행 장애자의 이용이 많기 때문에 풀에 입출시 보조장치 는 당연히 필요하다. 보조계단, 리프트 등은 목적에 맞게 이 동식의 것을 채용한다. 또한 이동식은 고정식에 비해서 풀을 넓게 이용하는 것이 가능하다. 3. 멸균 · 소독 설비 멸균 · 소독설비는 이하에 표기되는 기기의 기능도 뛰어나 지만, 이외의 설비(공조, 급탕, 급수, 반송 등)와의 통합적 계 획을 하지 않으면 의미가 없다. 여기서 멸균은 엄밀히 말하자면 생명이 있는 것을 죽여서 무균상태로 하는 것이고, 소독은 병원균을 대상으로 처리하 고 일반 잡균류는 상관하지 않는 것인데 병원 내에서는 통상 동의 어로 쓰일 때가 많다. 일반적으로 수술기구와 위생재료 같은 소형인 것은 멸균을, 대형의 료기기와 이불, 병실 등은 소독한다. 3.1 가열 멸균설비 1) 건열 멸균기 160°C 부터 200°C 의 고온으로 멸균하는 것으로서, 기재에는 이용하지는 않는다. 특히 멸균기내에는 수분이 없어서 열의 분포가 불균등하기 쉽기 때문에 주의 를 필요로 한다. 열원으로는 가스와 전기의 2 종류가 있다. 2) 탕비 소독기 가장 손쉬운 방법으로서 외래, 간호사실 등에서 많이 사용 하고 있다. 가스 또는 전기를 열원으로 해서 끊인 후에 기재 를 15 분간 담가 소독한다. | {}
5d1fbbfc-bc44-48b0-89e7-a4b126ea8197 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-15 3) 저압증기 소독기 약국, 중앙검사실 등에서 사용하고 있다. 열원은 일반적으 로 다음과 같다. ① 전기용 : 소비전력 2~5 kW/h ② 가스용 : 도시가스 약 1.6 m2/h, LP 가스 약 0.9 kg/h ③ 증기용 : 저압 0.1~0.3 MPa 4) 고압증기 멸균장치(오토 클레이브) 보통 사용되는 증기압은 게이지압 0.1 MPa 이 표준으로 되 어 있고, 특히 초고압증기를 사용하는 것이 아니기 때문에, 원래는 고압증기 멸균장치라고 말하지 않고 가압증기 멸균장 치라는 표현을 사용해서 멸균, 건조의 소요시간 단축하는 장 치도 있다. 건조방법으로는 증기 이젝터 방식과 진공펌프 방식이 있 다. 배관은 급기, 배기용 배관 외에, 급수(진공펌프를 갖춘 경 우의 모터냉각법), 배수 및 드레인을 위한 배관을 필요로 하 는데 관지름 결정에는 큰 영향을 미치지 않는다. 열원은 보통 증기를 사용하는데 가스, 전기를 사용하는 것도 있다. 특히 소규모의 병원에서 증기 보일러를 설치하지 않을 경우에는, 가스, 전기를 열원으로 한 소형 가변식 장치를 설치하고 있는 곳도 있다. 3.2 가스 멸균설비 가스멸균설비는 열에 약한 것의 멸균용으로 이용되고, 사 용하는 가스는 산화에틸렌가스(EO 가스)와 포름알데히드(포 르말린)가스의 2 종류가 있다. 포르말린가스는 심부 도달력이 약하고, 냄새가 강한 단점이 있기 때문에 최근에는 산화에틸 렌가스와 탄소가스 또는 프레온가스의 혼합가스를 쓰는 방법 이 보급되어 있다. 1) 산화 에틸렌가스(EO 가스) 멸균장치 에틸렌옥사이드는 환상에틸의 일종으로서 방향성이 있는 중성의 액체상태이다. 보통의 에틸과 는 다르고, 물과 작용해 서 직접 에틸렌 글리콜을 생성한다. 비등점은 12.5°C, 비중 은 0.89 이고 가연성이다. 폭발성도 있기 때문에, 멸균용으로 사용할 경우는 탄소가스 또는 프레온가스를 80% 이상 혼합 해서 사용한다. 사용온도는 55°C 정도로서, 멸균효과 를 높이기 위해 4 0~50%의 습도를 유지한다. 멸균 소요시간은 대기압 초과 압력 2 기압 이하, 가스농도 500 mg/L 로서 전공정은 4~6 시간이다. 2) 포르말린가스 살균장치 포르말린가스는 고습, 상온에서 강한 살균력을 나타낸다. 그러나 가스의 확산이 상당히 빠른 단점이 있다. 소독하는 것 이 소형일 경우 비교적 소형의 살균 기내에서 살균하지만, 이 불과 매트리스 종류는 1300 x 1 300 x 2040 mm 이상의 살균조 를 만들어, 그것에 집어넣어 소독하는 것도 사용된다. 장치로는 철제 살균기중에서 포르말린액 또는 파라 포 름알데히드를 기화시켜 살균해서, 중화하는 시스템이 일 반적이다. 3.3 그 외의 살균설비 오염된 린넨류의 소독에는 소독액을 담을 수 있는 용기를 린넨실 또는 수세실의 일부에 설치하는 경우가 있다. 변기소 독기는 각 병동의 오물처리실에 오물처리와 일체로 설치한 다. 변기소독기는 증기와 열로서 세정 과 소독을 동시에 한다. 증기가 없을 때에는 물에 소독제를 타서 세척 · 소독하는 것 도 가능하다. 4. 특수의 료기기, 기타 4.1 세척장치 1) 초음파 세척장치 초음파를 이용한 세척은 병원의 검사실, 수술실, 중앙 재료 실 등에서 많이 이용하고 있다. 병원용 초음파 세척장치는 많 은 종류가 보급되어 있다. 원리는 캐비테이션(cavitation)에 의한 효과 와 용매, 용질의 분자운동을 활성화시키는 작용에 의한 것이 있다. 용도는 중앙검사실에서는 시험실, 샤레, 피펫 등의 검사기구의 세척, 중앙 재료실에서는 주사통, 소형 금속 기구류를 수술실에서는 매스, 수술용 가위류의 세척에 사용 되고 있다. ![image](/image/placeholder) 건탱크 검사실관계 세트 세제 헹굼 탱크 탱크 예침 진동자 온 수 건조 탱크 탱크 탱크 세척탱크 수술실 관계 세트예 중재실 그림 21 초음파 세척장치의 흐름도 ![image](/image/placeholder) 그림 22 초음파 세척장치 | {}
edeed521-cc95-4431-a015-d9e3e51ca4f4 | 5권.pdf | 2.16-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 장치는 발진기, 예비침적탱크(���), 세척탱크, 탕비탱 크, 건조탱크로 되어있다(그림 21, 그림 22). 20 m2 이상의 면적이면 전자동장치를 설치하는 것도 가능 하다. 장치에는 급수, 급탕, 순수, 증기, 배관이 필요한데 수술 실에서 수술용 등으로 사용할 때에는 세정탱크만으로 배관 등이 필요 없다. 2) 기타 세척장치 조유실, 약국, 검사실에서는 여러 가지 종류의 병세척(� 洗�) 설비가 필요하다. 그러나 동일 규격이 다량으로 사용 되지 않고, 크기, 형태가 각각인 것이 많기 때문에 큰 장치 는 병원에서 필요 없다. 조유실에서는 젓병(��)의 세척장 치가 필요한데, 침적탱크, 브러시 세척탱크, 수세탱크로 되 어 있다. 부러시 세척탱크는 유병에 맞는 브러시가 모터로 회전하고, 이것에 병을 집어넣어 내부를 깨끗이 씻고, 계속 해서 수세탱크에서는 24~48 개의 노즐로부터 물이 분출하 여, 한 번에 다수의 병 내부를 세정한다. 외부도 동시에 물 이 뿌려져 깨끗하게 된다. 4.2 렌트겐 촬영장치 1) X 선 촬영장치 X 선 발생용 전원, 제어장치, X 선 관구 및 지지장치, 필름 카셋트, 보조장치, 환자보조장치, 산란선 제거장치를 갖춘 촬 영대로 구성되고 촬영목적에 의해 여러 종류의 장치가 있다. 금후에도 특정목적을 위한 기종이 개발될 것이다. X 선 촬영장치의 설치는 치료법 등을 따라야 한다. 현재는 냉각수를 필요로 하는 장치는 없지만 촬영실내에 화장실을 필요로 하는 경우가 있다. 2) 컴퓨터 단층촬영장치 컴퓨터 단층촬영장치(CT)에는 두부전용과 전신용 2 가지가 있고 원리는 같다. 고정양극식 X 선 관구와 단수의 신틸레이 터 검출기를 조합한 것이다. 이것들은 시스템으로 구성되어 사용된다. 필요한 설비는 표 18 에 나타낸다. 표 18 CT 에 필요한 설비 ¦ 종별 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ X 선계 사용전원 ¦ 440 V AC(60 Hz 또는 50 Hz) 3 상 4 선식, 접지(Y 결선, 10 L 이하) ¦ ¦ 그외 사용전원 ¦ 210 V AC(60 Hz 또는 50 Hz) 3 상 4 선식, 접지(Y 결선, 10 L 이하) ¦ ¦ X 선계 ¦ 87 KVA(60 Hz), 75 KVA(50 Hz) 조사시 최대율 95% 비조사시 15 KVA ¦ ¦ 그외 사용전력 ¦ 12 KVA ¦ ¦ 온도 습도 총발열량 총무게 ¦ 18~26°C, 변화 2.7°C C/T 이하 20~70% 변화 5%/T 이하 약 11 200 W 약 5 t ¦ 4.3 X 선 필름 자동현상장치 X 선 관계 필름 현상장치에서 현상 정착액은 탱크로부터 보충되고, 수세용으로는 필터를 통과 한 상수가 사용된다. 그 림 23 과 같은 콤팩트형으로도 가능하지만, 설치할 때는 그림 24 와 같은 암실(��)과 명실(��)이 필요하다. 자동현상기 의 설치에 필요한 설비는 표 19 와 같다. 표 19 자동현상기의 설치에 필요한 설비 (a) 배기설비 ¦ 종별 ¦ 제원 ¦ 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종별 ¦ 제 1 배기 ¦ 제 2 배기 ¦ ¦ 배기량 배기온도 배기열량 ¦ 2 m2/min 50~55°C 930 W ¦ 0.15 m2/min 30~35°C 12 W ¦ ¦ 발열량 ¦ 운전시 예비시 ¦ 200 W 180 W ¦ (b) 급 · 배수설비 ¦ 종별 ¦ 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급수량 ¦ 운전시 5 L/min 침소시 10 L/min ¦ ¦ 급수온도 ¦ 5°C 이상의 상온수 ¦ ¦ 배수량 ¦ 운전시 5 L/min 탱크 내 배수 시 10~30 L/min ¦ (c) 전기설비 ¦ 종별 ¦ 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전원 최대소비전류 접지 ¦ AC 200 V 단상 26 A 제 3 종 ¦ ![image](/image/placeholder) AVENUM PRO2 그림 23 X 선 필름 자동현상장치 | {}
e03b1fa4-a119-4234-8c71-3d95a25ef835 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-17 ![image](/image/placeholder) 암실 명실 작업대 전원 스위치 배기덕트 본체 유량계 필터 싱크 보충탱크 그림 24 자동현상장치의 배치 예 4.4 레이저 매스장치 레이저공학이 치료에 도입된지는 얼마 안 되지만 눈부신 발전으로, 특히 안과, 외과 방면에서의 이용이 확대되고 있다. 탄산가스레이저, YAG 레이저, 아르곤레이저 등이 있는데, 탄산가스와 YAG 레이저가 의학분야에 이용이 쉽고, 소형경 량화한 것이 개발되어 있다. 그림 25 는 일례를 든 것으로, 수술실에서는 표 20 의 일차적 설비(전원 3 상 200 V, 냉각수 순환 시스템을 갖춘다)를 갖출 필요가 있다. 표 20 레이저용 설비 ¦ 종류 설비 ¦ 탄소가스 레이저 ¦ YAG 레이저 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전원설비 ¦ 16 A, AC 100 V 콘센트는 접지형 ¦ 32 A, 3⌀ 220 v 60 A, 250 V 타입 ¦ ¦ 급배수설비 ¦ 없다 ¦ 15 L/min 의 급배수 호수 사용구는 DN 15 ¦ ![image](/image/placeholder) 1830 1220 750 650 그림 25 레이저 매스 4.5 해부, 영안실 설비 병리해부를 행하는 영안실은 안치실(냉동고형으로 되어 있음), 각종 대합실, 병리해부실로 되어 있다. 가족 대기실의 정면에는 전면 유리의 유체안치용 냉동고 (안치실)를 설비하고, 그 안쪽에 병리해부실을 만든다. 유체안치용 냉동고는 상하 2 단으로 4 구를 수용할 수 있고, 상단은 이부자리에 안치하여 커튼을 열어서 가족 대기실측에 서 유리창을 통해 면회가 가능하도록 되어 있다. 하단은 관 그대로 보존한다. 냉동고내는 2~4°C 를 유지하여 부패를 방지 한다. 병리해부실에는 특수한 해부대(���)가 있고, 해부대위 에 급수 · 급탕이 가능하도록 한다. 배수는 모발과 지방분(���)의 유출을 방지하기 위해 그 표 21 주요 의료기구와 설비 ¦ 설비 의료기기 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 중기 ¦ 냉각수 ¦ 순수 ¦ 멸균수 ¦ 배수 ¦ 가스 ¦ 특수 가스 ¦ 공조 ¦ 환기 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RI 검사기기 MRI 청력검사실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 。 ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ○ ¦ 헬륨가스 무음 ¦ ¦ 자동화학분석기 발광광도형(�����) 병리검사실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ LP 가스 ¦ ¦ 고에너지 장치 인공투석장치 인공심폐장치 인공호흡기 보육실 산소텐트 마취기 무균병실설비 부인과 · 비뇨기과 치료대 치과 진찰실 축뇨장치(����) 변기세정기 ¦ ○ ○ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ○ ○ ¦ O ¦ ○ ○ ¦ ○ ○ O O ¦ ¦ ○ ○ ○ ○ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 가압설비 잉여가스배기 무균용휠차 가압공기 ¦ ¦ 조제(��)대 제제(��)대 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ O ¦ 흡인 배기 ¦ | {}
5ea44900-6c3f-48e9-a59c-9fb43a7749ed | 5권.pdf | 2. 16-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 리스트포집기의 내부에 스크린을 부착하여 설치한다. 해부를 할 때에는 상당한 소리가 나기 때문에 대기실 쪽에 소리가 전달되지 못하도록 방음에도 특히 주의 한다. 4.6 기타 의료기기 의료기기는 생체검사용기기, 검체(��)검사용기기, 환자 감시용기기, 치료용기기, Rehabilitation 용기기, 약제부 기기 등으로 대별되며, 그 종류는 상당히 많은데, 건축설비와 관계 가 깊은 것을 표 21 에 나타냈다. 이중에서 특히 최근에는 냉암소에 보존해야만 하는 약품 류가 상당히 증가하고 있으므로 약국의 대형 보냉고(���) 와 간호사실에 있는 약품용 보냉고 설비는 반드시 필요하다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��編, 空�調和 · 衛生工�便覧, (개정 제 14 판) : 제 4 권, pp. 439-460. 2. 日本 病院設備�覧 編�委員�編, 병원설비 총람 p. 148, p. 161. 3. 日本 空�調和 · 衛生工��編, 空�調和 · 衛生工�誌, 제 59 권, 제 5 호, pp. 479-485. 4. 日本 空�調和 · 衛生工��, 空�調和 · 衛生工�便覧, (개정 제 11 판) : 제 3 권, pp. 447-466. 5. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011. 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편, 제 4 장 의료설비. 6. 미국 NFPA 99 Standard for Health Care Facilities 2005 Edition, pp. 99_60. | {}
9db35659-e908-4b1f-883f-599292e629d5 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-1 제 17 장 수영장설비 1. 수영장의 분류 1.1 사용목적에 의한 분류 1) 경기용 수영장 국제경기를 포함한 각종 경기를 목적으로 만들어진 수영 장으로서 경영(��)을 위한 25 m 와 50 m 크기의 경영수영 장, 다이빙용 수영장, 수구용 수영장 및 싱크로나이즈 스위밍 용 수영장 등이 있다. 이들 경기용 수영장은 대한수영연맹의 공인을 받아야(이를 공인 수영장이라 칭한다) 경기를 할 수 있으며, 공인수영장에서 거행된 대회에서 수립한 기록만이 공인기록으로 인정된다. 2) 연습용 수영장 국제경기 및 전국대회 등을 위한 주 수영장 주변에 설치되 는 길이 50 m 의 경영연습용 수영장을 말하며, 수구경기나 대 회전 수영연습장으로도 사용된다. 3) 군사용 및 교육용 수영장 군사적으로 수중에서의 훈련을 위해 수영장에 각종 장애 물을 설치하는 등 조건변화를 주어 수중 특수훈련을 시키거 나, 스쿠버다이빙 교육을 목적으로 만든 수영장이다. 특히 이 수영장은 수심을 5 m 로 하며 수중관람장이나 수중음향시설 도 설치하는 예가 있다. 4) 의료용 수영장 물의 특수한 성질을 이용하여 물리치료 등을 할 수 있도록 만든 수영장으로서, 특수의 료장비들을 수영장에 설치하기도 하고 특수약품들을 이용한 수중치료를 하도록 하기도 한다. 5) 놀이용 수영장 유아들이 물에 익숙해지도록 물장난을 할 수 있게 만들어 진 수영장으로서, 수심이 아주 얕고 수영장에는 여러 가지 오 락기구들을 설치하거나 장치하며 분수 등이 시설되어 있는 예도 있다. 1.2 경영상의 분류 1) 학교 수영장 학생들의 체육교과 과정과 특별활동을 목적으로 길이 25 m(학교 여건에 따라서 50 m 길이의 수영장), 폭 13 m(2 m x 6 레인) 전후로 하는 경우가 많다. 2) 공공 수영장 국가나 지방자치단체에 속한 수영장으로서 주로 전국체육 대회 등의 경기를 목적으로 시설되어서 길이 50 m, 폭 21 m(8 레인) 이상인 실내 수영장이 많고 다이빙 수영장이 병설 된 경우도 있다. 경기가 없을 때에는 일반시민에게 공개해서 수영학교를 운영하는 예가 많다.(체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행규칙 제 2 조 및 별표 1 전문체유시설의 설치기 준 참조) 3) 레저용 수영장 주로 관광지나 대도시 근교의 교통이 편리한 지역에 규격 수영장을 비롯해서 슬라이더용 수영장, 유수수영장 및 파도 (조파파) 수영장까지 설치한다. 이 레저용 수영장은 주로 야 외수영장으로서 여름시즌의 많은 인원을 수용할 수 있도록 규모가 클 뿐만 아니라 각종 유희시설을 겸하는 특징이 있다. 4) 클럽용 수영장 호텔이나 대규모 레크리에이션센터에 볼링장이나 테니스 코트 등과 함께 병설된 수영장으로서 길이는 25 m 이며 주로 실내 수영장이 많다. 5) 개인용 수영장 개인주택이나 회사에 속한 연수원 등에 설치된 수영장으 로서, 규모는 길이 25 m 이내의 소규모이다. 특히 개인주택 에 시설되는 수영장은 변형된 수영장으로서 고급화한 것도 많다. 1.3 실내와 옥외의 분류 1) 실내 수영장 전천후로서 계절에 관계하지 않고 사용할 수 있도록 실내 에 설치되어 수영장물과 실내공기를 가온(��)해서 운영하 는 수영장이다. 클럽용 수영장들은 주로 실내 수영장이 많고 이용하는 사람들도 계속 증가하고 있다. 한여름을 제외하고는 수영장물의 가온과 난방이 필요하기 때문에 적지 않은 운영 비와 운영관리(온도조절 등)가 주요한 과제이다. 겨울철에는 스케이트장으로 사용할 수 있도록 설비를 갖춘 곳도 있으나 대다수는 별개로 시설한다. 2) 옥외 수영장 대규모 레저수영장이나 학교수영장 등이 이에 속하며, 옥 외에 시설되기 때문에 실내 수영장에 비해서 건설비가 상당 히 적게 든다. 옥외 수영장은 여름시즌에만 사용하므로 난방 이나 가온시설을 하지 않지만, 특별한 경우로서 한강고수부 지에 시설된 옥외 수영장과 같이 당인리 발전소의 폐열을 이 용한 온수의 공급으로 수영시즌 기간을 연장하는 예도 있다. 3) 옥내외 겸용 수영장 실내 수영장의 천정이나 측벽을 투명창으로 한 이동식 돔 (dome) 구조로 만들어서, 여름철에는 일사광선을 직접 받도 록 돔 구조를 개방해서 사용하고(여름철 서측면의 투명창을 | {}
b26dd7a9-84bf-418a-9f5b-b8fc2556cffb | 5권.pdf | 2.17-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 통한 일사에 의해서 냉방이 필요할 수 있으므로 투명창의 크 기 및 열차단능력 등을 고려), 겨울에는 돔을 닫아서 외기를 차단하고 태양열에 의한 온실효과 를 이용하는 것으로서 에너 지도 절약하고 개방감도 느낄 수 있도록 된 수영장이다. 학교 용이나 스위밍스쿨(swimming school) 전용의 수영장으로 채 용하는 것이 바람직하다. 2. 수영장의 형태와 구조 2.1 수영장의 형태 수영장은 용도에 따라서 여러 가지 형태로 만들어지는데, 규격수영장은 사각형이 기본이며 그 외의 수영장은 용도에 맞도록 만들어진다. 규격수영장이란 일정한 규격에 맞도록 만들어진 수영장을 총칭하는데 이중에서도 공인수영장이란 대한수영연맹의 공 인규정에 준하여 공인된 수영장으로서 경영수영장(50 m, 25 m), 다이빙 수영장 등이 있다. 규격제한을 받지 않는 일반수영장들은 주변상황에 맞도록 다양한 형태로 만들어진다. 조파(��)수영장은 파도가 퍼져나가기 쉽게 만들어진 부 채꼴 형태를 비롯해서 반원형, 원형 등이 있고, 써핑을 할 수 있도록 만들어진 써핑용 수영장은 일반적인 조파수영장보다 파고도 높고 수영장 길이도 120 m 나 되는 큰 규모의 수영장 이다. 유수(��)수영장은 일정한 폭의 수로를 만들고 수심을 일 정하게 한 다음 수압에 의해 물이 회전하도록 만들어진 수영 장이다. 그리고 개인용 수영장이나 어린이용 수영장들은 크로 바잎 모형, 고래 모형 등과 같이 자연스럽고 재미있는 형태로 만들어진다. 여러 형태의 수영장들을 그림 1 에 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 관리동 어린이수영장 다이빙수영장 경영수영장 유수수영장 슬라이더수영장 그림 1 수영장의 형태 2.2 수영장 본체의 구조 수영장을 만들 수 있는 재료는 다양하지만 실제로 사용되 고 있는 재료를 살펴보면 각각 장점도 있고 단점도 있다. 이 를 잘 알고서 수영장을 설치하고자 하는 지역의 지반조건, 용 도 등을 검토한 다음 어떤 구조로 할 것인지 정하는 것이 매 우 중요하다. 1) 콘크리트 수영장 철근콘크리트 수영장은 콘크리트 자체가 방수기능을 갖고 있지만 방수의 철저를 기하기 위해 에폭시계, 우레탄계 방수 제나 방수 시트를 이용한 표면방수를 필수적으로 하고 있다. 콘크리트 수영장은 온도변화에 따른 신축작용으로 인해 유 발될 수 있는 크랙이나 배관설비에서 관이 콘크리트 벽이나 바닥을 관통할 때 콘크리트와 접합부족으로 인해 생기는 틈 에 의해 야기되는 누수가 없도록 주의 한다. 또한 지하수의 수 압에 대한 조사를 정확히 해서 알맞은 방법으로 조치하는 등 기초처리를 충분히 한다. 그리고 공인 수영장의 경우는 내벽 간의 거리를 측정기준치로 하기 때문에 시공할 때에는 공인 규정을 숙지하고 각별한 주의 한다. 추운 지역에 설치되는 옥 외 수영장의 경우는 동해를 받지 않도록 대책을 세워야 하며 비시즌기에는 풀카바를 이용하는 등 사후관리에 대한 대책도 필요하다. 2) 금속 수영장 수영장 벽이나 바닥 등의 주요부분을 금속 재료를 사용하 여 용접해서 만들기 때문에 가공은 쉽지만 재료가 강재이기 때문에 부식이 쉬우며 용접 시 비틀림이 크다는 등 장,단점이 있다. 금속 수영장의 재료로서는 주강판, 알루미늄강판 및 스테 인리스강판 등이 주로 사용되는데 금속 수영장은 콘크리트 수영장에 비해 현장작업이 단시일에 이루어지며 본체의 방수 성이 뛰어나고 자체하중이 적게 걸리므로 지반에 대한 부담 이 적다는 이점이 있다. 지하수위에 의해 부력이 염려되는 곳이나 지반조건이 나 쁜 지역에 금속 수영장을 설치하고자 할 때에는 콘크리트 구 조를 만든 다음 시공하여야 하므로 비용이 더 들게 되는 경 우도 있다. 금속 수영장은 녹스는 것을 방지하기 위해 주기적 으로 방청도장을 해야 하므로 패널의 양면에 도장처리 한다. 3) 기타 공장에서 만들어진 일정한 규격의 FRP 나 PC 패널을 현장 에서 조립에 의해 시설되는 프리패브(prefab) 수영장이 있 는데, 재료의 사용에 따라 FRP 제 수영장 또는 PC(precast) 콘크리트제 수영장이라고 하며 이는 여러 가지 장점을 갖고 있다. 이 프리패브 수영장은 현장작업기간이 짧고 간편하며 규격 패널을 계획 생산할 수 있기 때문에 전체공기도 짧고 비용도 절감되며, 경우에 따라서는 이동설치도 가능한 이점이 있다. 반면에 타재료에 의해 만들어진 수영장보다 견고성이 적 고 설비배관 시 관통부분의 접합 등에 주의 를 요하며 수영장 모형의 임의 변화가 곤란하다. 프리패브 수영장은 기초공사 및 보강시설만을 콘크리트로 한 다음 설치가 가능하므로 수영교 습용이나 학교용 수영장으로서 이용하는 경우가 많다. 그리고 호텔 전용 수영장에서는 고급스러움이 있기 때문 에 세라믹 타일 수영장을 설치하기도 한다. | {}
620479c2-9424-49e9-b78a-5f1bb3b4034f | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-3 2.3 물넘침 장치 물넘침 장치(overflow drain)는 수영장의 측벽상단에 설치 된 홈통으로서 ①수면에 부유하는 이물질을 넘겨서 흘려보내 고, ②수영자가 뱉어내는 침 등을 배출시키기도 하고, ③순환 수의 환수구 역할을 하고, ④수영자에게 적당한 단서와 발판 을 제공하고, ⑤수위유지뿐 아니라 수영장의 수표면에 생기 는 파도를 넘겨서 반사파를 없애주므로 수영기록을 향상시켜 주는 역할도 한다. 물넘침 장치의 배수구배는 1/50~1/100 의 내림구배로 하고 이물질이 홈에 남아 있지 않도록 하기 위해 면을 매끄러운 재료로 처리해야 한다. 스타트쪽과 턴(turn)쪽의 단벽에도 측 벽과 연속해서 물넘침 장치를 설치할 수 있지만 경기용 수영 장에서는 수영선수가 퀵턴(quick turn)을 할 때 다칠 염려가 있기 때문에 연속형 물넘침 장치를 설치할 수가 없다. 다만, 코스로프 앵커용홈을 이용해서 그림 2 와 같이 간이식(�� 式) 물넘침 장치를 설치하는 경우도 있다. 그리고 물넘침 장치에는 넘친 물의 배수를 위해 사용되는 물넘침 장치의 설치간격을 4.5 m 이내에 한 개씩 설치하도록 규정하고 있다. 수영장의 측벽에 설치되는 물넘침 장치는 연속된 배수구 로서 그 형식에는 다음과 같다.(그림 3 참조) 1) 수개방형 물넘침 장치 측벽과 직각되게 만든 개방형 물넘침 장치는 청소하기 쉬 우며, 초심자가 입수하기도 용이하고, 초중등학교 수영장에 많이 적용되고 있다. 2) 리세스형 물넘침 장치 벽면 안쪽에 오목(�)부분을 만드는 리세스(recess)형은 청 소할 때 어려움은 있지만, 수영장의 출발선에 사용되는 경우 가 많으며, 수구경기시 수위상승에 대처하기 위한 이단 물넘 침 장치로도 사용된다. 3) 소파(��)형 물넘침 장치 가장자리 경사에 의해 소파(��)효과 가 높고 가장자리 코 스 수영선수에게 불리하지 않은 장점이 있다. 4) 덱크레벨형 물넘침 장치 덱크레벨형 물넘침 장치는 수영장 측벽 밖의 덱크(deck)부 분에 홈을 만들어서 물을 넘기도록 되어있다. 덱크레벨형 물넘침 장치에도 넘어온 물의 배수를 위해 배 ![image](/image/placeholder) 그림 2 단벽의 물넘침 장치 설치방법 수용 기구를 설치하고 물넘침 장치의 상단에는 플라스틱제 그 리드로 덮개를 해서 수영자들의 보행에 지장이 없도록 한다. 핀란드식은 수영장 사이드와 의 일체감, 발등의 안전성을 강조한 것으로 실내 수영장에 주로 사용되며, 취리히식과 비 스바텐식은 개방형의 변형으로 간단한 구조를 위한 수영장에 널리 사용할 수 있다. a 개방형 b 리세스형 ![image](/image/placeholder) ① 핀란드식 ![image](/image/placeholder) WL C 소파형 ![image](/image/placeholder) ② 취리히식 d 덱크레벨형 ![image](/image/placeholder) ③ 비스바덴식 그림 3 물넘침 장치의 형식 2.4 기계실의 설치장소 수영장의 기계실은 물을 취급하는 기계들이 설치되어 사 용되는 곳이기 때문에 배수가 용이하며 환기가 잘되는 곳이 라야 한다. 수영장 순환배관 시 여과 기의 흡입관을 배수관으로부터 분기하게 될 경우에 편리할 뿐 아니라, 배관 압력손실도 적고 여과 기 세정수 배출도 잘되어야 하고, 수영장의 배수관은 일 반적으로 수영장보다 1.5~2.0 m 의 깊이가 되기 때문에 기계 실 설치장소는 수영장 배수관으로부터 대지(건축물)의 최종 배수관까지의 거리가 가까워야 하며, 또한 배수상태를 감시 하기도 편리한 장소로 한다. 기계실은 자연채광이 되는 곳이면 좋으며 외기의 변화에 의한 피해를 받지 않는 곳으로서 중량물의 기계실은 기계장 치의 설치 및 관리에 편리하도록 기계실의 천정 높이가 충분 하며 기계에서 발생되는 소음들이 외부로 배출되더라도 문제 가 발생하지 않도록 한다. 실내 수영장의 경우에는 열원공급라인과 의 연결관계를 고 려한 급탕 및 난방배관경로에 지장이 없는 곳이어야 하며 기 계장비나 필요약품의 반입을 위한 차량출입이 가능한 장소가 선정되도록 검토한다. 또한 수질관리 및 실온과 수온관리를 위한 기계장비의 설치, 운전 및 관리가 편리하도록 충분한 면 적이 되어야 할 뿐만 아니라 유지보수를 위한 절대공간도 확 보한다. 기계실에는 항시 사용할 기구와 약품을 보관할 뿐만 아니 라 비상시에 긴급 대처할 수 있는 기본기계부품 등을 비치할 수 있는 보관창고가 가깝게 병설된다. | {}
688bed71-ccb0-4262-8862-5148aab7a6ef | 5권.pdf | 2.17-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 3. 수영장의 규격 경기용 수영장은 대한수영연맹의 공인규정에 준하여 시설 하며, 일반 수영장은 규격에 구애 없이 자유롭게 만들 수 있 으나 문화체육부령이 정하는 시설기준을 따라야 한다. 수영장 의 규격이란 길이, 폭, 수심을 나타내야 하지만 수면적만으로 표현하는 경우도 있다. 3.1 길이와 폭 수영장의 길이와 폭은 그림 4 와 같이 수영장의 단벽과 측 벽의 내벽간의 직선거리를 측정한다. 경영수영장의 길이는 50 m 와 25 m 이며 허용오차는 표 1 에 표시되어 있다. 수영장의 폭은 레인 수에 따라 결정(표 2 참조)되는데 레인 1 개의 폭은 1 급 및 2 급 수영장의 경우는 2.5 m 이고 3 급 수영장의 경우는 2.0~2.5 m 로 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) B L L : 길이 B : 폭 a. 경영 수영장 B L' L : 길이 B' : 폭 b. 다이빙 수영장 그림 4 수영장의 측정기점 ![image](/image/placeholder) 스타트대 레인번호 W.L B- 코스로프 A 단벽측 E 상 바닥부분 A : 20~30 cm B : 50 cm ¦ M ¦ ¦ --- ¦ ¦ C : 60 cm ¦ ¦ D : 100 cm ¦ ¦ ¦ ¦ F : 200~250 cm [I x J] : 40 cm X 40 ¦ ¦ cm ¦ ¦ K 50~75 cm K : ¦ ¦ W.L : 10° 이하(통상 3 도 정도) M ¦ ¦ 스타트대 ¦ 그림 5 스타트대 및 코스레인 상세도 표 1 수영장 길이의 허용오차 (대한수영연맹 기온 25°C 를 기준한 수치) ¦ 길이, m ¦ 허용오차, mm ¦ 허용오차, mm ¦ 허용오차, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 길이, m ¦ 공인 1 급 ¦ 공인 2 급 ¦ 공인 3 급 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ -5~+20 ¦ ¦ 30 ¦ 0~+10 ¦ 0~+10 ¦ -5~+45 ¦ 그림 5 는 대한수영연맹의 수영장 시설 공인규칙에 따른 스 타트대측 단벽과 바닥의 레인 표시방법 및 스타트대의 상세 도이다. 다이빙 수영장의 규격은 25 m x 25 m 이며 연습용 다 이빙 수영장의 경우는 15 m x 21 m(또는 25 m)로 되어 있다. 또한 공인수영장에서는 레인수, 레인폭, 스타트에 표기하는 레인번호, 배영손잡이 및 수심표시 등을 규정에 표시된 방법 대로 한다. 표 2 경영 수영장의 레인과 폭 ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 깊이, m ¦ 폭, m ¦ 레인수 ¦ 깊이, m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공인 수영장 ¦ 1 급 ¦ 50 ¦ 25 또는 21 ¦ 8 레인 이상 ¦ 1.8 이상 ¦ ¦ ¦ 공인 수영장 ¦ 2 급 ¦ 50 ¦ 21 이상 ¦ 8 레인 이상 ¦ 1.6 이상 ¦ ¦ ¦ 공인 수영장 ¦ 3 급 ¦ 50 ¦ 11 이상 ¦ 4 레인 이상 ¦ 1.2 이상 ¦ ¦ ¦ 공인 수영장 ¦ 3 급 ¦ 25 ¦ 9 이상 ¦ 4 레인 이상 ¦ 1.2 이상 ¦ ¦ ¦ 수구수영장 ¦ 수구수영장 ¦ 30 이상 ¦ 21 이상 ¦ ¦ 1.8 ¦ ¦ ¦ 씽크로나이즈 스위밍용 수영장 ¦ 씽크로나이즈 스위밍용 수영장 ¦ 12 ¦ 12 이상 ¦ ¦ 3 이상 ¦ 다이빙 수영장 겸용 ¦ ¦ 씽크로나이즈 스위밍용 수영장 ¦ 씽크로나이즈 스위밍용 수영장 ¦ 25 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 3 이상 ¦ 겸용하지 않는 경우 ¦ ¦ 다이빙 수영장 ¦ 다이빙 수영장 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ | {}
b5c93618-0aaf-4833-9027-38dba46ee3fa | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-5 ![image](/image/placeholder) ▼ -5 d b d a b d & 바닥조정판 -5 -5 2 c d 그림 6 수영장의 단면 3.2 깊이와 단면 수영장의 단면은 그림 6 과 같이 4 종류로 분류되는데 그림 6a 는 수심이 일정해서 위험이 적기 때문에 어린이 수영장, 슬 라이더용 수영장 및 영업용 수영장의 경우에 많이 적용된다. 수영장의 바닥은 물이 완전히 배수되도록 구배를 주어야 하 며 최저부에는 배수구를 설치해야 한다. 그림 6b 는 지반상태에 따라서는 부등침하(����)가 일 어나기 쉽고 수영장의 길이가 길게 되면 얕은쪽과 깊은쪽의 수심차이가 많게 된다. 그림 6c 는 가장 일반적인 형으로서 배 수구가 중앙에 있고 지반에 하중이 균등하게 전달되기 때문 에 안전성이 뛰어나고 수영장 자체의 바닥배수가 잘된다. 그 림 6d 와 같은 단면형상을 가진 수영장은 다이빙도 겸용할 수 있는 다목적 수영장으로서 특수한 용도의 수영장에서 많이 적용된다. 이와 같은 수영장의 실제치를 예로 들면, L = 50 m, d1 = 1.0 m, d2 = 1.5 m, d3 = 5 m, l1 = 12 m, l2 = 30 m 정도로 해서 사용하고 수심이 깊은 쪽에는 바닥조정판을 설 치해서 자유자재로 수심을 변형해서 그림 6c 와 같은 단면의 수영장으로 사용하는 예도 있다. 씽크로나이즈 스위밍 수영장은 다이빙 수영장이나 경영수 영장과 겸용하는 경우도 많지만 최소 12 m x 12 m 의 범위 내 수심은 3.3 m 이상을 필요로 한다. 각종 수영장의 수심은 표 3 에 있다. 4. 수영장 순환설비계획 4.1 기본개념 수영장이란 수영을 배우기도 하고 물을 즐기도록 하는 장 소로서 불특정 다수의 사람들이 이용하는 곳이기 때문에 항 상 안전하며 위생적으로도 문제가 없도록 완벽한 수영장의 설비계획을 수행한다. 이와 같은 수영장의 용도를 충족시키려면 관련사항들을 충분히 검토하고 수영장의 운영관리를 용이하게 할 수 있도 록 연구해서 수영장의 전체 배치계획부터 잘 구상한다. 설비계획을 할 때에는 위생적인 수영장이 되도록 항상 수 질기준치를 일정하게 유지할 수 있는 순환정화장치와 여과 된 물을 수영장에 균일하게 분산시키는 순환배관설비 및 위생설 비, 수영자들이 수영장을 출입할 때 오염물 지참을 방지하기 위한 세정설비 등에 중점을 둔다. 표 3 수영장의 깊이 (단위 : m) ¦ 종목 ¦ 종목 ¦ 종목 ¦ 종목 ¦ 대한수영연맹 ¦ 대한수영연맹 ¦ 국제연맹(FINA) ¦ 국제연맹(FINA) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경수 기영 용장 ¦ 공 인 ¦ 경영용 ¦ 50 25 ¦ d1 ≥ 1.6 d1 ≥ 1.2 ¦ d1 ≥ 1.6 d1 ≥ 1.2 ¦ d1 ≥ 1.80 - ¦ d1 ≥ 1.80 - ¦ ¦ 경수 기영 용장 ¦ 공 인 ¦ 수구용 ¦ 수구용 ¦ d1 ≥ 1.8 ¦ d1 ≥ 1.8 ¦ d1 ≥ 1.80 ¦ d1 ≥ 1.80 ¦ ¦ 유수일 영반 영장용 ¦ 유아용 스라이더용 어린이용 일반용 레져용 ¦ 유아용 스라이더용 어린이용 일반용 레져용 ¦ 유아용 스라이더용 어린이용 일반용 레져용 ¦ d1 = d2 ≤ 0.5 d1 = d2 = 0.8 d1 = 0.8, d2 = 1.1 d1 = 1.2, d2 = 1.6 d1 ≥ 0.8, d2 ≤1.6 ¦ d1 = d2 ≤ 0.5 d1 = d2 = 0.8 d1 = 0.8, d2 = 1.1 d1 = 1.2, d2 = 1.6 d1 ≥ 0.8, d2 ≤1.6 ¦ d1 = d2 ≤ 0.5 d1 = d2 = 0.8 d1 = 0.8, d2 = 1.1 d1 = 1.2, d2 = 1.6 d1 ≥ 0.8, d2 ≤1.6 ¦ d1 = d2 ≤ 0.5 d1 = d2 = 0.8 d1 = 0.8, d2 = 1.1 d1 = 1.2, d2 = 1.6 d1 ≥ 0.8, d2 ≤1.6 ¦ ¦ 다수 이영 빙장 ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 스프링 보드 ¦ 스프링 보드 ¦ 하이 다이빙 대 ¦ 하이 다이빙 대 ¦ ¦ 다수 이영 빙장 ¦ 공 인 ¦ 대의 높이 ¦ 대의 높이 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ 5.0 ¦ 10.0 ¦ ¦ 다수 이영 빙장 ¦ 공 인 ¦ 기선상 수심 ¦ 기선상 수심 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 3.9 ¦ 4.75 ¦ ¦ 다수 이영 빙장 ¦ 공 인 ¦ 표시 거리 ¦ 표시 거리 ¦ 9.0 ¦ 10.25 ¦ 10.25 ¦ 13.50 ¦ 주) d1 : 얕은쪽의 수심, de : 깊은쪽의 수심. 레저 수영장에서는 유수(��)수영장의 유수장치, 조파수 영장에서 조파를 일으키는 조파장치 등의 규모, 흥미를 돋우 기 위한 어린이 수영장에 설치되는 분수장치와 워터슬라이더 장치 등도 조화를 이루도록 검토한다. 이러한 설비들의 규모를 결정하기 위해서는 먼저 대상수 영장의 이용인원과 수면적의 크기를 결정하며 지반상태로부 터 토목구조를 검토한 다음 이를 기초로 해서 전체적인 구상 을 하고 동선에 따라 편리하게 각각 필요한 시설이 배치되도 록 한다. | {}
750856dc-1f4c-41dc-a1c0-93d40c9d3df8 | 5권.pdf | 2.17-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) (1) 기본조사 · 기본계획 1) 기본 사항조사 · 입지조건(교통, 주변도로 등) · 부지조건(부지측량, 지질조사, 상하수도, 전기 등) · 적용법령, 기준 2) 이용자 수 예측 · 주변 인구 · 유사시설의 이용 상황 등의 조사 시설규모, 수영장 종류, 배치, 평면 형상의 검토, 동선의 검토 및 운영 계획의 결정 (2) 수영장 설비 계획 1) 수영장의 소요공간 결정 · 수영장 종류, 수면적 결정 · 수영조 주변 통로 면적 결정 · 출입구 · 휴게소 등의 소요면적과 배치 결정 2) 수영장 구조의 결정 · 수심, 단면 형상 결정 · 지질조사에 근거한 기초 구조의 결정 · 시공 조건 등에 의한 수영장 본체 구조의 결정 · 부속설비의 결정 3) 순환정화 설비의 결정 · 수영장별 순환방식과 순환양 결정 · 여과 장치, 고도처리장치, 소독설비 선정 4) 가열 설비의 결정 · 가열량, 가열방법의 결정 (3) 부속설비 계획 1) 부속설비 선정과 소요면적의 결정 · 샤워, 세면, 발씻는 설비의 배치, 배치 수와 L 소요면적 결정 · 탈의 실 라커 수와 소요면적 결정 · 화장실 위생기구 수, 소요면적, 배치 결정 · 감시탑, 난방설비, 관람석, 안내판의 배치와 소요공간 결정 · 놀이시설의 내용과 배치 결정 · 울타리, 식재, 보수용도로, 주차장의 배치와 소요면적 결정 (4) 관련설비 계획 1) 급수설비계획 · 급수원, 급수량, 급수방법의 결정 · 수도이외의 물을 사용할 경우 수질조사 2) 배수설비계획 · 배수 종류 조사(수영장 물, 역세수, 화장실, 주방 배수) · 배수량 결정 · 배수관련법규 조사, 배수로, 배수처리 설비 결정 3) 전기설비계획 · 동력 결정 · 조명, 콘센트, 통신설비, 방재설비의 결정 · 수전방법, 수전량, 수전경로 결정 4) 공조, 환기설비계획 ⑤ 설계도면 작성 · 실내 냉난방, 환기설비 결정 (6) 관공서 절차 그림 7 설비계획의 순서 | {}
0557da93-81a3-45bd-abc1-d3421fc844a0 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-7 ![image](/image/placeholder) 급수구 R R S& S S ↑ R S: 급수 R: 환수 R D: 배수 S - s↑ TS a b C 그림 8 물의 순환방법 4.2 계획순서 수영장 시설을 계획할 때에는 그림 7 설비계획의 순서들을 조사하고 정리해서 계획을 추진한다. 4.3 물의 순환방법 수영장내의 물을 순환하는 목적은 가능한 한 오염된 물을 정화장치로 환수시키고 여과 된 물이 공급되어 전체적으로 골 고루 분산되게 하는 것이다. 일반적으로 수영장의 순환방법으 로 사용되고 있는 방법들은 그림 8 과 같은데 그 중에서 a 가 가장 보편화된 방법이다. 이 방법은 중앙부에 완전 배수구를 겸한 환수구를 설치하 고 수영장의 벽에 일정한 간격으로 설치된 급수구(inlet fitting)에서 급수되게 한다. 상대벽에 설치된 각 급수구의 위치는 서로 엇갈리게 설치하므로서 전체 급수되는 물은 중 앙의 환수구를 향해 서서히 회전하면서 이동하게 된다. 대형 수영장의 경우는 환수구를 2 개소 이상 설치하는 경우가 있는 데 이때에도 벽으로부터 급수된 물은 각각의 환수구를 향해 회전하면서 같은 방법으로 순환이 된다. 그림 b 의 방식은 소형 수영장이나 기존 수영장에서 간혹 볼 수 있는 간이식 순환배관방식으로서, 한쪽으로 급수되기 때문에 중간에 와류가 생기게 되면 수영자가 들어가도 와류 가 남아있게 되므로 규모가 큰 수영장에서는 순환효과 를 얻 지 못하는 경우가 많게 된다. 그림 C 의 방식은 물넘침 장치 홈의 배수구를 통해 환수된 물을 정화장치에서 여과, 소독처리한 후 수영장의 저부로부 터 상향급수시키는 순환방법이다. 이 방법은 수면이 덱크면과 의 차이가 없고 항상 물넘침 장 치 홈으로 물이 넘치기 때문에 수영으로 인한 반사파가 감소 된다. 지금까지 수영장에서 통상적으로 사용되고 있는 순환정화 장치만으로는 인체에서 분비되는 땀 등이 요인이 되는 질소 화합물(수질기준지표로서 암모니아성 질소, 과망간산카리 소 비량)의 용해된 성분은 약간의 보급수 정도로는 충분히 제거 되지 않기 때문에, 최근에는 여과 한 다음 자외선 투사장치나 오존 발생장치의 살균처리시설을 추가해서 수중의 유기물질 들을 완벽하게 제거하는 방법을 사용하고 있다. 이로부터 수영장에서 넘치는 물을 회수해서 여과 하고 소 독해서 재사용 하는 절수 방법들이 이루어지고 있다. 수영장 의 순환정화장치들은 수영장의 용량이나 수영자수에 따라서 검토되어야 하고 점차적으로 회수계통의 정화처리에 대해서 도 순환정화처리 못지않게 많은 연구가 요구된다. 대형 수영장에서는 넘치는 물을 집수정에 별도로 모아 여 과 처리해서 일부는 수영장용수로 사용하고 일부는 변기세정 수 등의 잡용수로서 사용하는 등 전체적으로 물의 절약을 위 한 계획을 하고 있다. 일본 스위밍 스쿨의 조사로는 오염물 농축을 방지하기 위 한 보급수의 양을 수영자 1 인 마다 120 L/(인 · h)로 보고 있 다. 적절한 절수관리를 행하기 위해서는 보급수량을 파악하기 위한 계량기를 설치하는 것도 바람직하며, 완전히 밖으로 배 출시키고 있는 여과 장치의 역세수가 있지만 이것도 침전, 여 과처리해서 가능한 한 잡용수 등으로 재이용하는 것이 요구 된다. 수영장의 수질을 기준치 이상으로 유지하려면 순환정화장 치의 능력은(용량은) 여유가 있어야 하며 가동시간도 충분하 여야 하고 정기적인 보수관리와 수영장 주변 청소를 철저하 게 시행한다. 또한 수영장에 사용될 원수 및 보충수의 수질은 음용수(���)의 수질기준(체육시설의 설치 이용에 관한 법 률 시행규칙 제 23 조 및 별표 6 안전위생기준)에 따른다. 수영장에는 물의 소독을 위해 염소제의 약품이 사용되므 로 급수 중에 철, 망간 등의 이온이 포함되어 있으면 염소와 반응해서 변색되므로 특히 우물물 등을 급수(원수 및 보충 수)로 사용할 때에는 사전에 식용수의 수질기준에 적합하도 록 수처리 한다. 수영장 순환정화장치는 그림 9 에 제시한 것과 같이 여과 기 로서 환수구로부터 흡입한 수영장물을 여과 한 다음 소독처리 (염소 및 오존살균처리)해서 수영장 전체에 균등하게 급수하 는 과정을 연속적으로 순환하는 것이다. | {}
19d5cc97-bea1-4601-89d9-06b27e133e25 | 5권.pdf | 2.17-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) ⑮ 배수 ⑰ ⑥ ⑯ ③ ② 수영장(25m) 클리너밸브 여과 엘레먼트 기계 자체순환밸브 오방밸브 염소투입기 ⑩ ⑭ 순환펌프 pH 조절약품투입기 ⑨ 헤어켓챠 오존발생기 ⑬ ⑫ 믹싱탱크 주배수구 역세수관 급수구 ⑦ ④ 배수 공급관주밸브 클리너구 환수관주밸브 주배수밸브 그림 9 수영장 순환정화설비 배관도 4.4 연결구(급수구, 환수구, 배수구, 수면식별장치, 오버플 로구) 1) 급수구 벽 또는 바닥에 설치하는 급수구는 여러 형태가 있으나 그 림 10 에 표시된 형태의 급수구가 가장 일반적으로 사용된다. 급수구를 ·설치할 때에는 물이 고이지 않도록 수평을 유지시 키고, 배관이나 콘크리트 접합부 등에서 누수가 되지 않도록 철저히 시공하여야 하며, 설치된 최종상태는 급수구가 수영 장 내벽의 수직면보다 돌출되지 않아야 한다. ![image](/image/placeholder) DN 50 120 65 그림 10 급수구 여과 장치로부터 공급된 여과 수가 수영장 전체에 골고루 분산되도록 하기 위해서는 급수구의 내부판(수량조절판)을 움직여서 수량을 조절한다. 급수구 1 개당 순환수량 (4~10 m2 /h)을 정하고 설치 간격(4~6 m)은 너무 벌려서 설치하지 않 는다. 토출 유속은 2~4 m/s 로서 유출시 저항은 2~5 mAq 로 하 는 것이 좋으며, 급수구의 구경은 일반적으로 DN 40~50 의 것이 사용된다. 순환배관의 급수배관을 수영장 저면에 시설하 는 배관방식에서 급수구는 수영장 저면에 직접 설치되었을 때 수영자들의 신체가 손상되지 않도록 돌출부분없이 평평하 여야 하며, 구멍의 크기도 크지 않아야 한다. 급수구의 저항 은 배관저항보다 크게 해서 각 급수구로부터 골고루 급수되 도록 한다. ![image](/image/placeholder) 격자덮개 배수관 그림 11 배수단면 2) 환수구 환수구는 수영장의 저면으로부터 환수하는 경우에는 대체 적으로 배수구와 겸용하게 되며 크게 주의 를 요하는 것은 환 수량에 대해서 환수구 격자의 유효면적이 충분히 클 뿐 아니 라 환수관으로부터 격자덮개까지 간격을 충분히 두어서 수영 자들의 신체부분 특히 발이 환수구에 흡입되는 사고가 발생 되지 않도록 한다. 그림 11 에는 격자 덮개를 2 중으로 한 환수 구이며 환수구 앞에는 +자형의 틀을 붙여주는 것이 바람직하 | {}
e29f7313-67d0-4a67-9cdf-0803186ef974 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-9 다. 환수구의 덮개는 수영자들이 쉽게 열 수 없도록 무거운 주철제나 스테인리스강으로 된 다공판 등으로 하고 잠금장치 를 해두는 것도 안전한 방법이다. 격자 덮개의 유효면적은 환 수의 유속이 0.1~0.5 m/s 정도가 되도록 설계한다. 3) 배수구 수영장을 청소하거나 수리를 하기 위해 물을 완전히 배수 해야 되는 경우에 사용되는 배수구에는 모래 등과 같이 가라 앉는 물질들을 모아서 처리할 수 있게 하는 것도 고려해야 한다. 수영장의 설치위치에 따라 수영장의 배수를 위해서 자연 배수가 불가능한 경우에는 배수펌프 피트를 설치해서 펌프 로 강제배수한다. 순환배관에 사용되는 펌프는 정화장치용의 펌프로서 역세수를 배수할 때에도 사용되므로 수영장 위치 가 강제배수를 해야 될 경우에는 별개의 펌프를 사용하는 편 이 좋다. 배수펌프 피트를 설치하는 경우에도 수영장에 오수가 역 류하지 않도록 하기 위해 간접배수방식을 이용하며 배수구 는 배수측 수위보다 높은 위치에 설치되도록 배관한다. 다 이빙용 수영장은 수심이 깊기 때문에 배수의 어려움을 감안 하여 배수펌프 피트를 설치하는 예가 많다. 4) 오버플로구 물넘침 장치의 홈에 설치되는 오버플로구는 그림 12 의 (a), (b)와 같은 형태의 오버플로구(overdrain fitting)가 주로 사용 되고 이 오버플로구는 수영장 관리 지침서의 수영장시설 및 설비기준에 4.5 m 간격으로 설치하도록 규정하고 있다. 또한 오버플로시켜서 수위를 조절하고 수표면에 떠있는 오물을 처 리하는 장치로서 그림 13 과 같은 스키머(skimmer)가 있는데 이는 수영장 측면상단에 물넘침 장치 홈을 만들지 않고 자체 에 수위조절판이 붙어 있기 때문에 벽에 그대로 설치한다. 5) 수면식별장치 다이빙 수영장에 사용되는 장치로서 다이빙할 때 높은 위 치에서도 수면의 위치를 식별할 수 있도록 수면에 물을 요동 시키는 장치이다. 이 장치는 순환수를 수압 0.1 MPa 이상으 로 가압해서 다이빙대의 위치에 맞도록 수영장 수면에 물을 분사시키는 장치가 있고 수영장 저면에 다공관으로된 식별장 치를 설치하고 이 장치로부터 분출되는 압축공기에 의해 다 이빙해서 낙하되는 물방석을 만들게 하는 장치도 있다. 5. 순환정화장치 5.1 수영장 수질기준 수영장의 수질은 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행 규칙 제 23 조 및 별표 6(문화체육관광부령 제 286 호)의 수영장 수질기준에 맞도록 하며 각 시도에서는 이 법률에 기초로 한 수영장 관리지침서(시설관리 및 수질관리)로서 수영장 수질 ![image](/image/placeholder) 120 60 80 80 a. 곡형 120 55 b. 평형 그림 12 오버플로구 ![image](/image/placeholder) 밸브핸들 수위감지관 스키머 조절판 펌프로 배수구에서 그림 13 스키머 관리의 방법을 정하고 보건소, 위생연구소 및 기술연구소 등 의 담당자로 하여금 수시로 수질검사를 실시해 수영장의 위 생관리를 감시하고 있다. 표 4 에 해당 법률의 수영장 수질기 준이 있다. 5.2 수영장의 입장정원 우리나라의 경우 수영장 입장정원에 관한 기준은 체육시 설의 설치, 이용에 관한 법률 의 제 24 조 및 동시행규칙 제 23 조 별표 6 의 규정에 의한다. 서울특별시 1993 년도판 수영장 관 리지침서에 의하면 수영장 입장정원은 수영조외의 정원을 합 한 인원으로 하고 있다. 수영조외의 정원은 수심을 기준하여; (1) 수심 1.5 m 이내의 경우는 수영조면적 3.1 m2 마다 1 인 (2) 수심 1.5 m 이상의 경우는 수영조면적 8 m2 마다 1 인 (3) 도약대가 설치된 경우는 돌출부로부터 반경 3 m 이내 에는 3 인으로 정하고 있다. 수영조외의 정원은 수영장의 시설물 및 부대시설 등을 고 려하여 종합판단하되, 옥외 수영장의 경우 수영조외의 정원 은 수영조 내의 정원보다 적게 책정하며 실내 수영장의 경우 는 가급적 수영조 내의 정원만으로 입장정원을 산정하도록 권장하고 있다. | {}
65f1ab18-6a0d-4a22-ad3d-1e19d549d58a | 5권.pdf | 2.17-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 4 수영장 수질기준 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행규칙 제 23 조 및 별표 6 안전위생기준, 문화체육관광부령 286 호) ¦ 항목 ¦ 수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유리잔류염소 ¦ 상시 0.4~1.0 mg/L 유지 ¦ ¦ 수소이온농도 ¦ 5.8~8.6 pH ¦ ¦ 탁도 ¦ 1.5 도 NTU 이하 ¦ ¦ 과망간산칼륨 소비량 ¦ 12 mg/L 이하 ¦ ¦ 대장균군 ¦ 10 mL 의 시험 대상 욕수 5 개 중 확정시험결과 양성이 2 개 이하일 것 ¦ ¦ 기타 ¦ 비소는 0.05 mg/L 이하, 수은은 0.007 mg/L 이하, 알루미늄은 0.5 mg/L 이하 ¦ 주 1) 수질검사방법은 환경부령 제 684 호 먹는물 수질기준 및 검서 등에 관한 규칙에 준한 음용수의 수질검사방법에 의하여 검사한다. 2) 해수를 이용하는 수영장의 욕수 수질 기준은 환경정책기본법 시행령 제 2 조 및 별표 1 제 3 항 라목의 II 등급 기준을 적용한다. 일본에서는 수영장의 입장인원이라고 표시하며 동시입장 자수를 구할 때 우리나라의 경우와 는 다르게 산정하고 있다. 예를 들면 대도시의 공원수영장의 경우 수영자 1 인이 이용 하는 점유면적을 3 m2 로 책정하고, 입장자의 2/3 가 수영조 옆 덱크(deck)에 있는 것으로 산정하기 때문에 동시입장자수는 수영장 수면적을 기준해서 1 m2 당 1 인으로 산정하는 것과 같 다. 다만, 영업용 수영장의 경우 토, 일(및 공휴일)과 같이 혼 잡할 때의 수영장 입장자수와 평일의 한산할 때의 차이는 현 저하므로 1 일의 연입장자수를 구하는 경우는 주의 한다. 이용 인원(입장자수)은 뒤에 기술할 정화를 위한 순환수량을 결정 할 때 시간수영자와 의 관계 때문에 중요하다. [예제 1] 어떤 대도시의 공영수영장에서 유영수영장(50 mx20 m)과 어린이 수영장(500 m2)이 있는 경우에 동시입장 자수 3 와 1 일연입장자수 n 을 구하라(수영자 1 인의 이용 점 유면적을 3 m2 로 계산하고 입장자의 2/3 가 수영조 옆 덱크에 있는 것으로 본다). [풀이] 유영수영장의 수면적은 1000 m2 가 되고 1 인이 점유 하는 수면적이 3 m 이니까 동시에 유영하는 인원(시간수영자 수는 동수가 된다)은 333 인이 된다. 같은 방법으로 어린이 수 영장도 1 인이 점유하는 수면적이 3 m 이니까 동시유영인원은 167 인이 된다. 혼잡할 때 수영조 옆 덱크에 입장자의 2/3 가 있다고 보니까, 동시입장자수 �는 70= (333 인 + 167 인) x 3 = 1500 인 1 일의 연입장자수는 1 일에 4 회 교체된다고 보고, 그 4 회의 입장인원이 항상 동수가 될 수 없으므로 이를 감안해서 75% 로 보면 1 일의 연입장자수 n 은 n = 1 500 인 x 4 회 X 0.75 = 4500 인 이것을 최대로 본 입장자수로 한다. 토, 일요일의 평균입장자수를 구할 때에는 실제의 경우를 감안한 식으로서 시간수영자수를 기초로 해서 얻은 식(1), 식 (2)가 있다. 토, 일요일의 평균입장자수는 n。(인/d)는 ns =(n2xt)/a 여기서, nt : 시간수영자수, 인/d t : 개장시간, h/d a : 사용시간계수(레저수영장 2~2.5, 일반수영장 1.5 ~2, 학교수영장 1~1.5) (1) 시즌 평균입장자수 ne(인/d)는 ne = 0.6 x ns (2) [예제 2] 예제 1 의 경우 시간수영자수로부터 토, 일요일의 평 균입장자수(인/d)와 시즌 평균입장자수(인/d)를 구하라. [풀이] 시간수영자수 길는 토, 일요일의 평균입장자수 ns 는 nt = 333 + 167 = 500 인 ns = (500 인 x 10 h/d)/2 = 2500 인/d 시즌 평균입장자수 ne 는 ne = 0.6 x 2500 인/d = 1500 인/d 시즌 개장일을 60 일로 하면 시즌의 연입장인원 nc 는 nc = 60 d/시즌 x 1500 인/d = 90000 인/시즌 이 된다. 이 인원수가 주변의 인구분포로부터 추정할 수 있 는 가능 이용자수와 일치한다면 이 수영장의 규모는 타당 하다고 볼 수 있다. 예제 1 에서 구한 최대입장자수 n 은 토, 일요일 평균입장자수를 구하는 식에서 a = 1 로 하고 ns 에 0.9 를 곱한 것과 같다. 즉, 시간수영자가 개장 10 시간 중 1 | {}
ed0f38be-b98d-49d1-868f-4bf0ea158a00 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-11 시간씩 평균해서 수영장을 이용하는 경우의 ns ns = 500 인/h x 10 h/d = 5000 인/d 의 90%를 본 수가 된다. 실제를 살펴보면 각 입장자가 3 시간 정도 유영을 하고, 수면적 1 m2 당 1 인이 평균적으로 이용하 는 혼잡한 상태에서는 5000 인/d 가 된다고 말할 수 있다. 1500 m2 x 1 인/m2 x 10 h/d + 3 h = 5000 인/d 5.3 순환수량의 산출 수영장의 순환정화장치는 여과 장치와 소독장치를 기본으 로 한 정화장치와 수영장수를 순환시키는 순환배관으로 구성 되며, 순환정화장치의 크기를 정하기 위해서는 순환시키는 수량을 계산하는 것이 중요하다. 순환정화장치의 순환여과 량을 결정하는 방법으로서는 잘 알려진 몇 가지 방법들이 있다. 1) 턴오버 방식 수영장 내의 물을 1 일에 전량 교체하는 회수를 턴오버수 (the number of turn-over)라고 한다. 순환여과 장치를 24 시간 가동하는 경우, 턴오버수를 이용하여 순환수량을 구하는 식 은 다음과 같다. V NV Q = T 24 여기서, Q : 1 시간 마다 순환되는 여과 량, m2/h T : 수영조 내의 물을 전부교체하는데 소요되는 시간, h N : 턴오버수, 회/d V : 수영장 내의 수량, m2 (3) 여기에서 V 라고 하는 것은 ① 수영조 내 수량외에 ② 배 관과 여과 기 등의 장치 내에 담겨진 수량 ③ 밸런싱 탱크 내 의 수량 등을 모두 합한다. 전체에 비해서 ②의 수량은 무시 해도 좋다. 순환여과 장치의 가동시간을 고려해 볼 때 운전 시간을 짧 게 하려면 턴오버수를 많게 한다. 우리나라에서는 수영장 관 리 지침서에 제시한 수영장 수의 턴오버수는 3 회 이상으로 규정하고 있다. 턴오버수 N 또는 순환시간 T 는 계산용으로 많이 사용되고 있다. 우리나라의 경우에 N 은 학교용 수영장 에는 3~4 회/d, 영업용 수영장은 6~8 회/d, 다이빙 수영장 은 2~3 회/d 정도로 하고, 청정도가 요구되는 어린이 수영장 의 경우에는 12 회/d 이상으로 하며 스라이더 수영장의 경우 에도 10 회/d 이상으로 하는 예가 있다. 실제에 있어서 순환 여과 량을 결정하는데는 여러 가지 요인들을 검토해서 처리한 다. 같은 용량의 수영장이라도 수영자수에 따라 수영장 물의 오염도가 크게 달라지며, 또한 여과 기의 운전시간도 참고로 해서 여과 용량 Q 를 결정한다. 2) 이론식 수영장을 오염시키는 요인은 여러 가지 경로를 통해 수영 X-Axis: 수영장 인원(인/h) Y-Axis: 수영장 수량(m3) Chart Type: line 0 50 100 150 200 250 300 item_01 0m3 0m3 0m3 1000m3 1500m3 1000m3 1500m3 그림 14 t = 8, t2 = 16 일 때 장치능력 결정도표 장에 유입되는 각종 오염물이 수영장 내에 퇴적하기 때문이 며, 이 오염원인 중에서 수영자의 몸에서 배출되는 땀 등과 같은 분비물에 의한 유기성 오염물은 수영장 오염의 주가 되 는 것이다. 그래서 수영자가 배출할 오염물의 량을 추정하여 1 시간에 몇 사람이 유영을 하느냐에 따라 그만한 양의 오염 물이 수영장에 들어가는 것으로 판정하고 이것을 순환정화법 에 의하여 몇 그램의 오염물을 제거해야 수질관리기준에 적 합한 탁도를 유지시킬 수 있는가를 구하는 이론식을 발표하 고 있다. 실용식에 의하면 수영장 물의 탁도를 3 도로 할 때 유영 수영장의 순환수량 Q 는 다음 식(4)와 같이 된다. Q=(NV)/24 (4) NRt bnh exp( 24 Q NRt1 NRt2 RCV 1 exp exp 24 24 ¦ 여기서, ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b ¦ : 1 인마다 탁질물 배출량, g/인 ¦ ¦ nh ¦ : 시간당 수영자수, 인/h ¦ ¦ R ¦ : 필터의 탁도제거율 ¦ ¦ C1 ¦ : 수영장 사용 안할 때의 탁도, g/m2 ¦ ¦ t1 ¦ : 수영장 사용 시간, h ¦ ¦ t2 ¦ : 수영장 사용 안할 때의 장치운전 시간, h ¦ (5) R 은 여과 기의 종류 및 운전조건에 따라 변화하며 일반적 으로 0.2~0.8 을 적용한다. b 는 수영자의 연령과 수영장 수온 에 따라 다르며 일반적으로 1~3 이지만 학교 수영장에서는 1 g/인, 옥외 수영장에서는 1.5 g/인, 레저용 수영장에서는 2~3 g/인을 적용한다. t1 = 8, t2 = 16, 9 = 1, b = 2, R=0.75 일 때 nh, V, N 의 관계를 구하는 도표를 그림 14 에 표시했다. [예제 3] 예제 1 의 조건에서 수영장의 턴오버수와 순환수 량을 구하라. 정규 50 m x 20 m 수영장의 수심은 1.55 m, 어 린이 수영장의 면적은 500 m2, 수심은 0.5m 를 평균으로 한다. | {}
b8687dd2-f697-410c-b8aa-a6cc4fd7b5ab | 5권.pdf | 2.17-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 5 X 의 값 2) ¦ 종별 ¦ X 값 ¦ X 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 수욕자'가 없는 수영장 ¦ 0.4 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 수욕자 비율이 1/3 인 다목적 수영장 2 ¦ 0.5 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 수욕자의 비율이 많은 다목적 수영장 ¦ 0.6 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 수욕자 뿐인 학교용 수영장 ¦ 0.7 ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 전체 수영장 면적 합계에 대해서 ¦ 0.2 ¦ 주) 1. 수영을 주로 하지 않는 수영자. 2. 다이빙 수영장을 겸한 일반수영장. ![image](/image/placeholder) 20 100 4.h 098765 사용자가 4 3 2 1 200 300 500 7001 000 20003000 5000 수영장 용적 V, m2 표 6 순환 시간 t 와 턴오버수 N2) 그림 15 Becker 식의 계산도표(K = 1.0 일 때) (井上宇市) ¦ 종별 ¦ t, h ¦ N ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다이빙 수영장 ¦ 8~10 ¦ 2.4~3.0 ¦ ¦ 일반 수영장 ¦ 7~9 ¦ 2.7~3.5 ¦ ¦ 수욕자가 있는 수영장 ¦ 4~6 ¦ 4.0~6.0 ¦ ¦ 놀이용 수영장 ¦ 1~2 ¦ 12.0~24.0 ¦ [풀이] 50 m 정규 수영장 V = 50 x 20 X 1.55 = 1 550 m2 m = 333 인 9 = 1.5, 6 = 1.5, R = 0.75, t1 = 8, t2 = 16 을 선정조건으로 하면 식 5 로부터 N 과 Q 를 구한다. N = 5.0 회/d Q = 323 m2/h ![image](/image/placeholder) 원수 1 2 여과 수 1. 여과 사 2. 여과 사받침 모래여과 식 어린이 수영장 V = 500 x 0.5 = 250 m2 ![image](/image/placeholder) 원수 여과 수 1 2 1. 여과 보조재 2. 엘레멘트 규조토여과 식 nh = 167 인 9 = 2.0, b = 1.0, R=0.75, t1 = 8, t2 = 16 을 선정조건으로 하면 식 5 로부터 N 과 Q 를 구한다. N = 0.8 회/d, Q = 102 m2/h 이다 3) 경험식 수영인원을 인자로 하여 순환 수량을 구한 베커(D.Becker) 씨의 식은 다음 식(6)과 같다. 1000V T3= nK (6) 여기서, K : 안전계수(학교수영장에서 1~1.5, 영업용 수영장에 서 1.5~2 로 사용된다). n : 1 일 총 입장자 수 상기식에 K = 1.0 으로 했을 경우 V 와 n 으로부터 T 를 구 하는 도표가 그림 15 에 제시하였다. ![image](/image/placeholder) 원수 1 여과 수 1. 카트리지엘레멘트 카트리지여과 식 그림 16 여과 기 형식별 여과 원리 4) 독일에서 발표되었던 식은 일반수영장의 수면적 A, m2 을 이용하여 여기에 표 5 에 제시한 X 의 값을 곱해서 Q 를 구한다. Q= XA (7) 이 값도 운전 시간을 12 시간 전후로 생각하고 제시한 것이 다. 독일의 자료중 계산용으로 사용되고 있는 순환시간 t 와 턴오버수 N 을 표 6 에 제시했다. | {}
b6549b49-0fc9-4862-be82-8ae2e300e907 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-13 5.4 정화장치 1) 여과 장치 수영장용으로 사용되는 여과 기에는 (1) 여과 사를 여재로 사용하는 모래여과 기 (2) 규조토를 여과 조제로 사용하는 규 조토 여과 기 (3) 여과 카트리지를 사용하는 카트리지식 여과 기 등의 3 기종이 있다. 그림 16 은 각 여과 기의 형식별 여과 원리를 나타내고 있다. 수영장용 여과 기는 사용원수의 수질, 입장자수, 사용목적, 설비조건, 관리조건, 여과 능력 등을 검토하고 경제성을 고려 해서 합당한 기종을 선정한다. (1) 모래 여과 장치 모래 여과 장치는 집모기(���), 펌프, 약품 용해탱크, 여 과탱크와 기계순환배관 등으로 구성되었다. 여재인 여과 사는 천연사 또는 인공사(예를 들면 샤모트샌 드, 안스라사이트, 제오라이트, 가넷트 등)가 사용되며 입자의 크기 비중 및 품종이 다른 여재를 적충한 다충식 여과 방법을 고안하여 여과 성능을 높이고 있다. 모래 여과 기는 수영장 물 에 혼재해 있는 미세한 부유물을 포착하기 위해 전처리로서 반드시 응집제(유산반토 등)를 주입하면서 여과 한다. (2) 규조토 여과 장치 규조토 여과 기는 여과 제로서 규조토 분말을 사용하며 수 영장 물이 규조토로 형성된 미세한 여과 막을 통과 하므로 정 밀 여과 된다. 규조토 여과 기는 가압식 엽상, 개방식 엽상 및 가역식(���) 규조토 여과 기가 수영장에는 가장 많이 사용 되고 있다. (3) 여과 카트리지식 여과 장치 카트리지식 여과 장치는 집모기, 순환펌프, 여과 탱크 및 기 계배관으로 이루어진다. 이 여과 기에 사용되는 여과 카트리지 는 합성섬유 계통의 재질로 만들어졌으며 어느 정도 사용한 % HOCl Chart Type: line pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 item_01 100% 100% 90% 70% 50% 30% 10% 0% 그림 17 pH 에 따른 HOCl 과 OCl 의 상호관계(20°C)1) % 000 뒤에는 계속 새것으로 교체한다. 2) 소독장치 수영장을 위생적으로 관리하려면 부유물을 여과 기로 걸르 고 소독장치로 소독약을 투입해서 살균하지 않으면 안 된다. 수영장 물의 소독정도에 대한 지표로서 대장균을 이용하는 것은 이것이 각종 병원균의 지표가 되기 때문이다. 수영장 물은 언제든지 수영자가 사용할 수 있도록 항상 소 독되어 있어야 하기 때문에 잔류소독능력이 있는 염소소독을 기본으로 하고 있다. 염소소독제로서는 염소가스, 차아염소산 소다 용액 뿐만 아니라 염소성분이 함유된 분말 및 정제 등을 사용하고 있는데 이중 염소가스는 유효염소의 농도가 높아서 소독능력은 좋지만 주의 를 요하는 위험물로서 취급하 기 불편하기 때문에 이제는 수영장용 소독제로는 거의 사용 하지 않고 있다. 일반적으로 많이 사용되고 있는 차아염소산소다 용액은 수영장 물에 주입되면 소독의 주역이 되는 HOCl(차아염소 산 유리염소)이 생기고, 이 HOCl 은 분해되어 OCl-이 생긴 다. 그 반응식은 다음과 같다. NaOCl + H2O → HOCl + NaOH (8) 수중에 있는 HOCl 과 OCl 의 평행상태는 pH 에 따라 다 르며 그림 17 처럼 pH>8 에서는 HOCl%가 적어지게 되므로, 소독능력을 늘려야 한다. 실제로 OCl- 이온은 HOCl 에 비해 1/100 정도의 살균효력 밖에 없다. HOCl 1 OCl- + H' (9) 한편 수중의 HOCl 양은 수중의 암모니아, 아민 등의 질소 화합물 비율에 따라 다르며, 이 질소화합물들은 인체에서 배 출되는 땀이나 소변(오줌)이 큰 원인이 된다. 입장인원이 많 아서 혼잡한 수영장일수록 질소화합물의 함유량이 많게 되는 데 잘 관리된 수영장에서의 수중 암모니아에서 질소는 0.2~ 0.4 ppm 정도라고 한다. 즉 염소투입량이 적을 때에는 HOCl 는 암모니아성 질소와 화합해서 전부 결합염소로 바뀌어 남게되고 B 점 이상으로 주 입량을 증가하면 암모니아성 질소가 감소하게 되어 결합염소 형의 양이 감소되며 결국 C 점에서 최저가 된다. 이 C 점을 브 랙 포인트(break point)라고 한다. C 점을 넘어 주입량을 늘려 주면 유효염소량은 주입량에 비례해서 증가된다. 유효염소만 은 소독에 유효하기 때문에 주입염소량을 브랙포인트 이상의 양으로 투입한다. 수중에 유효염소투입량과 잔류염소량의 관계는 그림 18 에 표시된 곡선 OBCD 와 같이 된다. 수영장의 경우 유효염소투입량은 수영장의 사용 상황에 따라 다르기 때문에 일률적으로 정할 수는 없지만 일반적으 로 암모니아성 질소 검출량의 10 배 전후로 한다. 예를 들면 전자가 0.4 ppm 일 때 유효염소량은 5 ppm 이상을 주입하면 되고 잔류염소의 검정 방법에는 오루토 토루이딘법, 디피디 법, 암페로메트릭법 등이 있는데 유리염소와 결합염소를 구 별해서 판정하는 것이 중요하다. 실제로 수영장에서는 잔류염소 양을 자동측정하고 측정된 | {}
2a570dfd-18dc-4e76-8216-5c900790e190 | 5권.pdf | 2.17-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 유리염소(HOCI) 7 모노크롤아민(NH2CI) 0.7 디크롤아민(NHCI2) 트리크롤라이드(NCIg) D 6 0.6 0.5 5 암모니아성질소 7/8w 0.4 7/2m 4 유효잔류염소이론량 活中しやや周辺地 신부업소형 3 0.3 유리잔류염소와 결합잔류염소 결합잔류염소 B 2 0.2 암모니아성질소 1 0.1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 투입염소량, ppm 주) 조건 pH = 7, 온도 10°C, 접촉시간 2 h, 암모니아성질소 0.5 mg/L 그림 18 염소투입량과 잔류염소량 1) 잔류염소 양에 따라 유효염소의 주입량이 자동적으로 조절되 는 장치를 사용하는 예가 많다. 1) 차아염소산 소다에 의한 소독방법 현재 가장 많이 보급되고 있는 방법으로서 차아염소산 소 다(NaOCl)용액을 정량 펌프로 공급하기 때문에 취급이 간편 하고 위험성이 적으며 관리비가 적게 소요된다. 대형수영장과 같이 차아염소산 소다용액을 많이 사용하는 것에서는 탱크로 리로 운반하여 약품 저장탱크에 1 주일분 정도를 저장한 다음 탱크로부터의 배관에 정량펌프를 연결해서 공급한다. 유효염소를 공급하는 정량펌프는 50~300 cm2/min 정도의 능력을 가진 다이어프램식 펌프 등이 있는데 수영장의 용량 에 따라 소요대수를 정해서 설치하면 편리하다. 시판되는 차 아염소산 소다는 유효염소가 12%로 되어 있지만 보관 중 서 서히 농도가 낮아지므로 주의 를 요하며 보통 소요량을 계산 할 때는 10% 유효한 것으로 계산한다. 실제로 사용하는 예를 보면 레져 수영장과 같이 평일과 토, 일요일의 수영자수에 큰 차이가 있는 경우 평일에는 1 대, 토, 일요일에는 여러 대를 사용하는 것이 바람직하다. 2) 오존에 의한 소독장치 지구의 성층권은 태양으로부터 자외선을 받아 자연적으로 생성된 오존층을 이루고 있는데, 자외선과 오존과 의 관계를 보면 짧은 파장대(187 mm)의 자외선은 산소분자를 광합성하 여 오존을 생성시키며 긴파장대(254 mm)의 자외선은 오존을 분해시키기도 하고, 흡수되기도 한다. 오존이란 매우 자극성 냄새를 가지는 물질로서 세 개의 산 소원자로 구성되었으며 산화전위가 염소이온의 1.52 배나 되 는 강한 산화력을 갖고 있는 반면 불안정하여 자기분해하는 성질을 갖고 있다. 오존의 강한 산화력을 수처리에 이용하는 것은 각종 박테 리아, 바이러스 등의 살균 및 유기물의 분해제거를 하며 반응 후에는 불필요한 부산물을 남기지 않는 점이라고 할 수 있다. 오존을 인공적으로 생성시키는 방법은 여러 가지가 있지 만 실제적으로 수영장의 수질관리를 위해 가장 상업적으로 이용되고 있는 오존의 발생장치는 공기 또는 산소 중에서 무 성방전을 시키는 코로나 방전방법과 공기 또는 산소에 자외 선을 방사하는 자외선 조사방법에 의한 발생장치가 보편화되 어 있다. 수영장의 소독을 위해 사용되는 오존에 관한 DIN 규정에 서 수영장 물에 대한 오존사용량을 수온이 28°C(또는 미만) 인 경우에는 1 g/m3, 28°C 초과 인 경우에는 1.0~1.2 g/m3 를 투입하도록 하고 물소독을 위한 오존의 접촉시간은 2 분(또는 이상), 혼합가스에서 오존의 질량농도는 18 g/m3(또는 이상) 등을 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 흡입박스 수영장측면 토출박스 유수펌프 Ar▶ �A 기계용해치 배수피트 A-A 측면도 그림 19 유수장치(예) | {}
c99d857c-7b49-49bf-bcbb-7937c5c1df94 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-15 오존을 보다 효율적으로 사용하기 위하여 발생장치의 소 형화, 가격의 저렴화, 그리고 간편한 이용방법과 측정방법의 편리성 등에 관한 연구가 계속적으로 요구된다. 6. 특수 수영장 6.1 유수형 수영장(회전 수영장) 수영장을 환상으로 해서 개울의 흐름과 같은 기분을 조성 한 수영장으로서 옛날 신라시대에 만들어진 포석정은 원리로 보아서 유수(��)형 수영장의 원조라 할 수 있다. 유수형 수영장은 수로 폭을 일정(6~10 m)하게 하고 수심 도 일정(1.0~1.3 m)하게 만들어 사용하고 있으며 어떤 경우 에는 수로 폭을 변형시켜서 다른 용도로 사용하는 예도 있다. 수영장의 경우에도 수로의 폭을 넓게 하거나 좁게 해서 유수 의 속도를 변화시키거나 바이패스로를 만들어서 흐름을 바꾸 는 등 여러 가지 형상의 유수수영장을 만들 수도 있다. 유수 장치는 그림 19 에 예시한 것과 같이 대용량 펌프의 흡입 및 토출에 의해서 유수를 시키는데 수영에 적당한 유속은 0.6~ ![image](/image/placeholder) 배파 심수파 전수파 d> 2 H dvd 000 2 d : 수심 L : 전수파의 파장 d 120 Lo: 심수파의 파장 H : 전수파의 파고 그림 20 수심변화에 따른 물방울의 운동 7) Chart Type: bar 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 item_01 6meters (m) 8meters (m) 12meters (m) 17meters (m) 20meters (m) 23meters (m) 그림 21 파도의 파장 · 주기(周期) · 수심의 관계 3) 1.0 m/s 가 바람직하다. 수영장의 용량에 따라서 펌프의 대수를 증가하면 되고 소 요대수를 구하는 계산식은 다음과 같다. N= �LWHV (10) 여기서, ¦ N ¦ : 유수장치의 대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 수영장 중심길이, m ¦ ¦ W ¦ : 수영장 평균폭, m ¦ ¦ H ¦ : 수영장 수심, m ¦ ¦ V ¦ : 유수의 평균유속, m/s ¦ ¦ a ¦ : 일반형일 때는 0.006 ¦ 유수장치의 흡입박스는 수영자의 안전을 위하여 흡입박스 유속을 0.5 m/s 이하가 되도록 유효면적을 크게 한 다공판을 부착시킨 흡입장치를 말한다. 토출부의 유속은 3 m/s 이상을 필요로 하기 때문에 토출박스는 수영자에게 피해를 덜 주도 록 하기 위해서 수영장 진입 계단근처에 부착하는 것을 피하 도록 한다. 유수장치의 설치위치는 수영장 측벽면에 피트를 만들어서 설치하는 것이 일반적이며 배수와 환기 및 기계 반 입구(기계 햇치)를 설치해야 한다. 6.2 조파 수영장 조파(��)수영장은 수영만을 주로 하는 곳이었으나 인간 의 욕구를 충족시키기 위해 점차적으로 여러 가지 시설이 개 발되고 이를 실제적으로 적용하고 있다. 해안에 나가서나 볼 수 있는 파도를 수영장에 도입시켜 만 든 조파수영장에서는 파도가 해안에 올라와 사그라지는 쇄파 (��)현상을 도심으로 끌어들여 현장여건에 맞도록 주변경 관과 조화시킴으로서 수영장의 새로운 이미지를 부각시키고 있다. 경사가 완만한 해안의 멀리에서부터 파도가 부스러져 해 안을 따라 올라오는 것은 수심의 영향을 받아서 천해파(�� 波)가 쇄파(��)하는 현상이 나타나는 것이다. 이로부터 파도의 파고는 수심과 밀접한 관계가 있음을 알 게 되었고 조파수영장에서 이를 적용하여 조파(��)부에는 파고를 높이기 위해 최대의 수심으로 하고 그 외 부분의 수 심은 바닥부분의 구배(勾配), 파도의 쇄파효과 뿐 아니라 수영 효과 등을 참고해서 결정한다. 조파수영장을 계획할 때는 조파 부분 폭의 크기에 따라서 조파기계의 대수를 정하고, 조파부 이후의 수심은 수영자의 연령층을 넓게 하기 위해 얕게 하도록 하며, 수영장 형태는 파도가 칠 때 넓게 퍼져나가도록 하기 위해 부채꼴 형태로 하는 것이 바람직하다. 수영자들에게 적합한 파고는 0.4~0.9 m 정도이고 파장은 14~20 m 정도가 좋은 것으로 알려져 있으며 주기는 4~6 초 정도의 천해파(���)가 되는데, 천해파에 대한 파장, 주기, 수심의 관계는 그림 20 에 표시하였고, 해안부근에서 수심에 따라 변화하는 파도의 형상과 물방울의 운동 형태를 그림 21 | {}
34622455-52a5-4832-9bdf-311d4c9060f2 | 5권.pdf | 2.17-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 조파장치 ◇ 물탱크 a. 플랩(flap)형 ![image](/image/placeholder) 승강체 물탱크 b. 플런저(plunger)형 ![image](/image/placeholder) 공기압실 물탱크 그림 22 조파 방식 c. 공기압(pneumatic)형 ![image](/image/placeholder) (단위 : m) 수영장외벽 파도가 조파 부디치는 기계실 경계선 조파장치 20 70 0 10 20 30 40 50 60 쇄파영역 그림 23 조파 수영장 예 3) 에 나타냈다. 조파(��)의 방법으로서 원리적으로 대표할 만한 방법을 그림 22 에 표시했다. 플랩(flap)식은 파고를 높게 하는 경우에 는 주기가 짧아져서 지나쳐 버리는 결점이 있으므로 뒤쪽에 소파장치를 한다. 공기압(pneumatic)식은 조파용 블로어(blower)에 의해 공기를 가압해서 파도가 발생되므로 파도는 가압공기실의 수 에 따라 1/2~1/3 의 폭으로 연속적으로 뒤따라 나오게 된다. 플런저(plunger)식은 조파폭 전면에 걸쳐서 파도가 연속적 으로 만들어져 나온다. 그림 23 에 조파 수영장에서 파도가 진 행되어가는 예를 평단면으로 보여준다. 조파부와 유영부와 의 사이에는 간벽을 설치하여 차단하고 이 간벽의 밑부분에는 물은 통하면서 수영자의 접근을 막을 수 있도록 철책을 한다. 최근에 소개되고 있는 서핑용 (surfing)수영장의 파도를 만드는 경우, 적용되는 방식으로서 는 플랩(flap)방식과 댐 브레이크(dam break)방식이 있다. 댐브래이크 방식은 수면보다 위쪽에 저수탱크(dam)를 설 치하고 펌프를 이용해서 물을 저장했다가 저수탱크의 게이트 (gate)를 개폐해서 일순간 물을 낙하시키면 그 수압에 의해 곡선 현상의 수영장 저면(��)을 따라 파도가 생기게 된다. 파고 1.5 m 정도의 파도를 만들고자 할 때 조파부의 수 심은 2.5 m 이상으로 하며 저수탱크는 5 m 높이까지 물을 채워야 한다. 수영장의 길이는 조파부 전단부부터 파도가 사 그라지는 수영장 말단부까지는 120 m 이며, 실제로 서핑을 즐길 수 있는 부분은 70~80 m 근처가 되는 것으로 알려져 있다. 6.3 슬라이더 수영장 미끄럼대의 하강속도에 의해 미끄러져 나가는 것을 제동 시켜주기 위해 하단부를 물에 잠기게 하는데 이 착수부(�� 部)에서 이용자들의 사고가 일어나기 쉽다. 미끄럼대의 길이 와 경사도에 따라 이동거리와 슬라이더용 수영장의 수심을 조정해서 설치하여야 한다. 수영장에서 즐기는 미끄럼대는 물의 윤활작용을 이용하여 미끄러지게 만든 것으로 그 형태는 직선형, 곡선형 및 트위스 트형 등 다양하다. 직선형의 것도 어린이용의 짧은 것으로부 터 70 m 정도의 긴 것도 있으며 활주폭은 450~600 mm 정도이 고 미끄럼대에는 항상 물을 흘려준다. 길이가 긴 것은 중간에 완만한 회전부분을 설치하거나 구배를 변화시켜서 급경사에 대한 부담을 줄이기도 한다. 미끄럼대의 구배는 14~17 도 정 도가 적당하고 1 코스 당 공급되는 수량도 100~400 L/min 정도가 되며 미끄럼대에는 계단용 구조물이 필요하다. 슬라이더를 발전시킨 워터봅스레이라고 하는 것은 매트를 이용하고 유수량도 많게 해서 구배 4~6 도에서도 상당한 속 도가 있게 하며 길이도 수 km 가 되는 것도 있다. 이 미끄럼대는 원형 또는 반원형의 FRP 제 직경 0.8~1.2 m 의 튜브를 조립해서 만든 미끄럼대로서 터널형, 트위스트형 등 여러 가지 형태가 있다. | {}
228c51b5-c83f-41d2-8b35-d0bef6f64781 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-17 7. 가열설비 7.1 수영장의 수온과 가열방법 한여름 시즌에 사용되는 옥외 수영장은 태양열과 대기의 습구온도가 높기 때문에 물의 가열이 필요 없지만, 옥내 수영 장은 여름철의 잠깐 동안을 제외하고 연중 계속(항시) 가온 (��)이 필요하다. 표 7 에 수영장의 적정온도를 예시하였는데 실제로 초보자 들은 이보다 높은 온도를 요구하는 예도 많다. 가열법은 보일러에서 공급된 열원 또는 온수로 열교환기 를 통해 물을 가열시키는 방법(간접법)이 가장 일반적이며, 도시가스 등을 이용한 수중연소식 가열장치나 스팀분사 장치 를 이용하여 수증기를 물에 직접 분사시켜서 가온하는 방법 등이 있다. 또 소형 수영장에서는 석유 또는 가스 연소식 보 일러로 물을 직접 가열하는 방법(직접식)이나 히트펌프(열펌 프)에 의해 물을 가열하는 방법도 사용되고 있다. 7.2 수영장의 가열부하 1) 수영장에서의 열손실 일반적으로 수영장에서는 다음과 같은 (1)의 증발손실이 대부분을 차지하며 (2)~(4)의 합계는 이것의 10~20%이다. 그러나 지상에 조립된 강판제 수영장에서 여름철이외에도 사 용할 때는 (3)의 전열부하가 커진다. (1) 수영장 수면 증발에 의한 손실열량, qE qE = 0.277 8rL (11) L = (25+19v)(Xw-X2)A (12) 여기서, ¦ qE ¦ : 수영장의 수면증발에 의한 손실열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 수영장의 수표면적, m2 ¦ ¦ T ¦ : 수영장 수온 tw 의 포화증기의 증발잠열, kJ/kg ¦ ¦ L ¦ : 수영장 수면에서의 증발량, kg/h ¦ ¦ U ¦ : 수영장 수면상의 풍속, m/s, 안전하게 보아서 ¦ 표 7 수영장의 수온 ¦ 풀의 종류 ¦ 풀의 온도(°C) ¦ 풀의 온도(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풀의 종류 ¦ 미국 ¦ 일본 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ ¦ 27~30 ¦ ¦ 실외 수영장 ¦ ¦ 27 전후 ¦ ¦ 휴양(recreational ¦ 24 ~ 29 ¦ ¦ ¦ 치 료 ¦ 29 ~ 35 ¦ ¦ ¦ 경 기 ¦ 24 ~ 28 ¦ 25~28 ¦ ¦ 다이빙 ¦ 27 ~ 32 ¦ ¦ ¦ 노인용 ¦ 29 ~ 32 ¦ ¦ ¦ 호 텔 ¦ 28 ~ 30 ¦ ¦ ¦ 월플/온천(Whirpools/spas) ¦ 36 ~ 40 ¦ ¦ 주) 미국은 2015 Ashrae Handbook HVAC Application 5 장 Places of Asembly Table 1, 일본은 17 장 수영장 설비 3. 가열냉각설비를 참조함. 표 8 tw 와 T, Pw ¦ tw, °C ¦ T ¦ T ¦ Xa kg/kg(DA) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tw, °C ¦ kJ/kg ¦ kcal/kg ¦ Xa kg/kg(DA) ¦ ¦ 25 ¦ 2 441 ¦ 583.1 ¦ 0.02007 ¦ ¦ 26 ¦ 2 438 ¦ 582.5 ¦ 0.021 34 ¦ ¦ 27 ¦ 2 436 ¦ 581.9 ¦ 0.022 68 ¦ ¦ 28 ¦ 2 434 ¦ 581.4 ¦ 0.024 10 ¦ ¦ 29 ¦ 2431 ¦ 580.8 ¦ 0.025 60 ¦ ¦ 30 ¦ 2430 ¦ 580.4 ¦ 0.027 18 ¦ 표 9 실내조건과 Pa ¦ 실내공기온도, °C ¦ 실내상대습도, % ¦ Xa, kg/kg(DA) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 50 60 ¦ 0.01004 0.012 04 ¦ ¦ 26 ¦ 50 60 ¦ 0.01067 0.01280 ¦ ¦ 27 ¦ 50 60 ¦ 0.011 34 0.013 61 ¦ ¦ 28 ¦ 50 60 ¦ 0.012 05 0.014 46 ¦ ¦ 29 ¦ 50 60 ¦ 0.01280 0.015 36 ¦ ¦ 30 ¦ 50 60 ¦ 0.013 59 0.016 31 ¦ 실내 수영장에서는 U = 0.5 m/s, 옥외 수영장 에서는 3.0 m/s 로 한다. Xw : 수온 tw 와 같은 온도의 포화공기의 절대습도, kg/kg(DA) (표 8 참조) Xa : 수영장 실내공기의 절대습도, kg/kg(DA) (표 9 참조) (2) 수영장 수면 열전달에 의한 손실열량, qT, qm = �(tw-ta)A 여기서, qT, : 수영장 수면열전달에 의한 손실열량, W a : 열전도율 = 9.3 W/(m2 · K) tw, ta : 수온, 공기온도, °C (13) (3) 수영장의 벽, 바닥에서의 손실열량 IT2 qT2 = K(tw-ta')A (14) | {}
d7e4b253-00e7-408c-b548-e9401df59605 | 5권.pdf | 2.17-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 여기서, ¦ QT2 ¦ : 수영장의 벽, 바닥에서의 손실열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 벽체의 열통과 율, W/(m2 · K) ¦ ¦ tw, ta ¦ : 수온, 벽체의 외기온도 ¦ 수영장 바닥이 흙에 접해 있을 때는 K = 1.0, ta = 지중온 도에 의한다. (4) 배관 여과 장치에서의 손실열량, qp 손실열량 qp W 는 보통 보통 (1), (2), (3)의 3%로 하며, 수영 장에서의 총 열손실량은 위의 (1), (2), (3)항의 합계치가 된다. 2) 보급수의 가열량 여과 장치의 역세량은 역세회수 및 시간에 비례하는데 이 는 여과 기의 종류와 수영객의 이용 빈도에 따라 다르며 역세 수로 사용된 수영장물을 보충한다. 수영장 물을 오버플로시키 는 것은 질소화합물농축을 방지하는 뜻과 수영장 수표면에 부유하는 지방분의 오염을 유출하는 뜻이며 오버플로된 물을 순환해서 수영장에 환수할 경우라도 수영장 수량의 3~6%만 큼 새물 보급이 필요하다. 일반적으로 오버플로 된 물을 그대 로 버리거나 기타 잡용수로 사용하는 수영장의 경우에는 역 세수량과 오버플로된 수량을 합산해서 수영장 수량의 5~ 15%를 하루에 보급하는 예가 많다. 이 보급수를 수영장 수온 까지 가열하는 열량이 필요하다. 이것을 9F 라고 하면, qF= VF(tw-tw) x 1163/T (15) 여기서, : 보급수량의 가열량, W qF VF : 보급수량, m2 tw : 수영장 수온, °C tw : 보급수의 수온, °C T : 가열시간, h 또한 수영장에 최초 물을 채울 때도 규정된 수영장 수온 tw 까지 올려야 한다. 이 열량은 매우 커서 예제에서와 것과 같이 가열기 용량으로 가열시간을 검산해서 이것이 적정하게 한다. [예제 4] 예제 1~3 과 같은 50 m 수영장으로 했을 때 가열량 을 구하라. 모래 여과 기 110 m2/h 용량 2 대가 설치되었으며 역세(� 洗)는 2 일간에 1 회, 15 분 동안 실시되고 대당 역세량은 2.5 m2 /min 이다. 다만 동기(冬期)실온을 28°C 실내상대습도 50% 수온은 2 7°C 로 한다. [풀이] 표 8 에서 tw 二 27°C 일 때 T = 2 436 kJ/kg, Xw = 0.02268 kg/kg(DA) 표 9 에서 실온 28°C, 상대습도 50%일 때 Xa = 0.012 05 kg/kg(DA), v = 0.5 m/s 로서 식(12)에서, L = (25 + 19 X 0.5)(0.022 68 - 0.01205) x 1 000 = 366.73 kg/h qE = 0.2778 x 2 436 x 366.73 = 248 173 W 전술한 대로 (2), (3), (4)의 열손실합계는 이것의 20% 즉, 49 634 W 가 되므로 손실열량(�)은 qL = 248173 + 49634 = 297807 W 보급수량 VF 는 여과 기의 역세수(���)와 그대로 넘겨버 리는 오버플로된 물의 합계량과 같게 된다. 여과 기의 역세량 은 1 대 마다 2.5 m2/min x 15 min = 37.5 m2 이고 여과 기가 2 대이니까 75 m2 가 되지만 역세회수가 2 일간에 1 회이므로 1 일 의 역세량은 37.5 m2/d 가 된다. 보급수량 VF 는 앞에서 설명한 역세량과 그대로 방류되는 오버플로된 물을 합산한 양인데 이는 수영장 수량의 8% 정도로 계산한다. VF = 1500 X 0.08 = 120 m2 보급수의 가열시간을 오후 6 시에서 다음날 아침의 오전 6 시까지로 하면 12 시간이 된다. 보급수의 수온을 겨울철이므로 10°C 로 하면 식(15)에서, 120x (27-10) x 1 163 qF= = 197.710 W 12 q= qf+qL= 495 517 W= 495.5 kW 즉 능력 500 kW 의 수가열기를 설치하면 무난하다. 다음에 최초의 만수 시 가열량을 계산하고 수영장의 물은 내부청소를 위해 년 1 회, 1 월에 교환하며, 3 일 간 가열해서 적정수온을 맞춘다. 수영장 수량은 1500 m2, 급수수온을 12°C 로 해서 상기 열 교환기를 사용하면 가열시간은, 1 500x 1 163x (27-12) T2� = 52.3 < 724h 500 000 7.3 수가열기 수가열기(����)는 전술한 바와 같이 증기 또는 온수에 의해 순환수를 가열하는 열교환기가 많이 사용되므로, 본항 에서는 이에 대해 설명한다. 내부관은 청소를 위해 1 패스로 하고 관외에 증기, 관내에 순환수를 통수한다. 내부관은 퇴적물로 인한 막힘을 방지하기 위해 관지름 DN 25 이상의 동관을 사용하며, 부식되기 쉬운 강관은 사용하지 않는 것이 좋다. 표 10 증기사용에서 열교환기의 열통과 량 ¦ 유속, m/s ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동관 강관 ¦ 1 750 1 400 ¦ 2230 1 750 ¦ 2910 2100 ¦ 3 020 2270 ¦ (단위 : W/(m2 · K) | {}
0b1c8bde-77f8-49e0-826d-8776f8acc263 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-19 증기를 사용하는 열교환기의 열통과 율은 표 10 의 수치를 사용하면 된다. 온수의 경우는 아무리 설계를 잘해도 이 수치 보다 훨씬 적게 된다. 설계의 결과 셸 직경이 너무 커질 때에는 열교환기의 순환수량 을 줄이고, 수량의 절반 이상을 바이패스로 통수하는 것이 바람직 하다. 열교환기 주위의 배관은 그림 24 와 같이 증기관에는 비례식 자동제어 밸브를 설치해서 출구수온으로 제어한다. 8. 수영장 관련설비 및 부대시설의 설비 8.1 수영장 부대시설 수영장에 필요한 시설의 기본적인 경로를 그림 25 에 제시 하였다. 수영장에는 본체이외에 관리동, 기계실, 옥외 화장실 ![image](/image/placeholder) (안내/요금 카운터) 접수처 사무실 화장실 △▼ * 남·여 탈의 실 화장실 A 건조실 * 세척설비 세면시설 세족장 이용자의 세척 및 강제샤워 샤워 소독을 중점으로 한 계통 하반신 세척탱크 온탕 세안시설 음용수대 세족 샤워 화장실 요세정 제휴실 이용자의 계통 유휴시설등 관람실 매점 * 설비기계실 일반관리계통 경기대회시 경기 창고 기구실 운영계통을 포함 신발장 감시대 구급설비 AV 주) 1. 시설의 기본회로는 통과 식으로 하며 회로를 만들지 않음. 2. *표는 기본적으로 필요한 최소량의 시설. 그림 24 열교환기 주위의 배관법 ![image](/image/placeholder) 수영장으로 여과 기에서 바이패스관 자동제어밸브 릴리프밸브 一 안전밸브 증기 온도계 항온기 m 도 열교환기 증기트랩 드레인 배수 V T 그림 25 수영장의 기본적 경로 | {}
d59c2f19-e320-40ff-a48c-4bc5017374ba | 5권.pdf | 2.17-20 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 손잡이 샤워 허리세정탱크-수심 세족장 600 mm ~ 700 mm 정도 수영장으로 · 탈의 실 · 화장실 그림 26 하반신 세정탱크 상세도 1) 및 창고 등이 있고 간이휴게시설이 부대시설로서 요구된다. 관리동에는 탈, 갱의 실, 락카실, 화장실, 샤워장 그리고 관 리에 필요한 사무실 등이 있으며 각 실에는 필요한 설비를 한다. 수영장에 들어가기 전에는 반드시 강제 샤워를 하도록 하 며, 그림 26 과 같은 하반신 세척탱크를 설치해서 통과 하도록 계획하면 더욱 좋다. 하반신 세척탱크는 수심 600~700 mm 의 수로로서 계단이 나 경사로를 통해 하반신을 담그면서 통과 하도록 되어 있다. 강제샤워는 파이프 터널 형태 또는 천정이나 측벽에 수개 의 샤워헤더를 설치해서 계속 살수를 한다. 강제샤워의 앞이 나 뒤에 수심 10~20 cm 정도의 세족장(foot bath)을 만들고 통과 시 자동적으로 발을 닦도록 한다. 하반신 세척탱크나 세족장에는 항시 맑은 물이 공급되도 록 해주고 소독을 위해 잔류염소의 농도를 높게 한다. 수영자 가 많은 수영장의 경우는 하반신 세척탱크의 크기가 클 뿐 아니라 어린이들도 사용하므로 별도의 정화장치를 시설한다. 하반신 세척탱크나 세족장의 급수 시 주의 할 점은 급수구는 수면과 의 사이를 충분히 주어서 설치한다. 샤워 시설시 샤워 헤더 각각에는 스톱밸브만을 설치하고 주관에 자동혼합밸브 를 설치하는 것이 바람직하며, 샤워수의 온도는 40°C 전후의 온수를 공급한다. 실내 수영장의 경우 몸을 따뜻하게 하기 위 해 가온실이나 열탕욕조를 병설하는 경우에는 소요열량을 충 분하게 산정한 다음 보일러 용량을 선정한다. 표 11 에 수영장 입장자(피크 시)에 대한 관리동의 각 실에 필요한 기구수를 나타낸 예를 제시한다. 8.2 수영장의 관련설비 1) 급수설비 수영장의 정화방법에는 수영장의 물이 더러워지면 전부 새물로 교체하는 방식, 항시 새로운 물을 넣으면서 오버플로 시켜버리는 물넘침 장치식 그리고 수영장의 물을 여과 기를 통해 순환시키는 순환여과 방식이 있다. 교체방식이나 물넘침 장치방식은 특별한 조건에서 사용될 수 있는 제한적인 방식이므로 일반적인 수영장에서는 적용될 수 없다. 순환여과 방식은 순환정화장치를 이용하여 유영중에 도 수영장의 물을 정화시켜 공급해서 수영장 수질기준에 맞 도록 관리하는 방식이다. 순환여과 방식은 수영장 내에 여과 된 물이 균등하게 공급되도록 급수설비를 하며 순환여과 량은 1 일에 수영장 용량의 3 배 이상이 되도록 규정되어 있다. 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행규칙에서는 수영 장의 바닥면적은 200 m2(시, 군은 100 m2) 이상이어야 하며 수심은 0.9 내지 2.7 m 로 정하고, 정화방식은 순환여과 방식으 로 규정하고 있다. 순환여과 방식에 있어서 총 급수량은 운전 개시 때 수영장 을 채우는데 필요한 수량과 여과 장치의 세정수나 오버플로되 는 물 등에 대한 보급수량을 함께 고려해야 한다. 급수관의 관지름을 결정하는데는 일반적으로 수영장을 어느 정도 시간 에 만수시킬 수 있는가에 달려 있다. 수영장을 만수시키는데 소요되는 시간은 짧을 수록 좋지만 그렇게 하면 관지름이 너무 커져서 비경제적인 결과 을 초래 표 11 수영장 입장자(피크 시)에 대한 필요기구 수 주)1. 한국의 수치는 2~3 개소 실례를 참고로 한 권장치. 2. IBC(International Building Code 2012 Chapter 29 Table 2902.1 에 따르면 대변기(남)은 첫 1500 명까지는 75 명에 대해서 1 개, 1500 명을 초과 하는 나머지는 120 명에 대해서 1 개, 대변기(여)는 첫 1520 명까지는 40 명에 대해서 1 개, 1520 명을 초과 하는 나머지는 60 명에 대해서 1 개를 설치한다. 소변기(남)은 대변기 (남)의 50%이하로 설치하고, 세면기(남)은 200 명에 대해 1 개, 세면기(여)는 150 명에 대해 1 개를 설치하며 음용수대는 1000 명에 대해 1 개를 설치한다. ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 한국 ¦ 한국 ¦ 일본 ¦ 독일 ¦ 독일 ¦ 독일 ¦ 독일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 한국 ¦ 한국 ¦ 일본 ¦ 실외 수영장 ¦ 실외 수영장 ¦ 실내 수영장 ¦ 실내 수영장 ¦ ¦ 변소 ¦ 소변기(남) 대변기(남) 여자용변기 세면기 싱크 ¦ 60 명에 대해 100 명에 대해 60 명에 대해 변기의 각 변소마다 ¦ 1 1 1 1/5 1 ¦ 60 명에 대해 1 소변기 5 개에 1 40 명에 대해 1 기준 없음 기준 없음 ¦ 100 명에 대해 1 50 명에 대해 1 100 명에 대해 1 대변기 5 개당 1 각 변소마다 1 ¦ ¦ 20~25 명에 대해 40~50 명에 대해 40~50 명에 대해 대변기 3 개당 각 변소마다 ¦ 1 1 1 1 1 ¦ ¦ 세정실 ¦ 샤워 세족장샤워 ¦ 50 명에 대해 각 출입구에 ¦ 1 1 이상 ¦ 50 명에 대해 1 기준 없음 ¦ 75~100 명에 대해 1 샤워 1 개에 대해 1 ¦ ¦ 8~10 명에 대해 50~60 명에 대해 ¦ 1 1 ¦ ¦ 갱의 실 ¦ 세면기 ¦ 각실에 2~3 ¦ 각실에 2~3 ¦ 50 명에 대해 1 ¦ 100 명에 대해 ¦ 1 ¦ 60 명에 대해 ¦ 1 ¦ ¦ 갱의 실 실내용 ¦ 세안기 음용수대 ¦ 2~3 2~3 ¦ 2~3 2~3 ¦ 50 명에 대해 1 50 명에 대해 1 ¦ 1~2 1~2 ¦ 1~2 1~2 ¦ 1~2 1~2 ¦ 1~2 1~2 ¦ | {}
718f3b9d-f2f5-4a2e-8a9d-7830e7a6497d | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-21 하므로 일반적으로 2~3 일 정도에 만수시키는 것으로 계획하 여 관지름을 결정하는 것이 바람직하다. 보급수량은 여과 장치 의 세정빈도나 오버플로되는 물의 회수량에 따라 다르지만 대체로 1 일에 수영장 수량의 5~20% 정도면 된다. 수영장에 급수하는 방법은 직접 급수하는 방법, 보급수탱 크를 설치하고 보급수탱크를 통해 급수하는 방법, 밸런싱 탱 크에 급수하는 방법 등이 있고, 기타 방법으로서 개방식 여과 기가 설치되는 경우 여과 기에 직접 급수하는 방법 등이 있다. 2) 배수설비 수영장의 순환여과 방식에서는 주로 배수구로부터 시작되 는 배수관에서 여과 장치의 환수관을 분기시키는 방법을 채택 하고 있다. 이때 수영장내의 물을 균등하게 순환시키기 위해 서는 배수구의 개수와 위치를 잘 검토하여 설치하며, 수영장 내의 물을 완전 배수하기 위하여 최소한 1 개의 배수구는 수 영장의 최저부에 설치한다. 수영장의 배수시간은 긴급시의 사고대책을 고려하면 최단 시간에 배수되도록 하는 것이 바람직하지만 수영장의 배수관 과 연결된 하수구에서 무리 없이 처리 될 수 있는지를 고려 해서 배수설비를 결정한다. 배수구에는 주철격자로 하거나 철판 또는 스테인리스강의 다공판(���)을 사용하며 수영 장의 물이 배수될 때 인체의 일부가 흡인되지 않는 구조로 한 다. 수영장 전용 와류방지용(anti-vortex) 배수구를 사용하 기도 한다. 배수구에 상용되는 주철 격자나 다공판의 구멍크 기는 DN 15 이하로 하며, 구멍 개구부의 유효면적 총합계가 배수 관 단면적의 4 배 이상이 되도록 하며, 배수구에서의 통 ![image](/image/placeholder) 헤어켓챠 수영장수면 ↓ 보급수 (토출구 공간 필요) 환수구 플로트밸브 환수관 d'↕ 밸런싱탱크 그림 27 밸런싱탱크의 설치 과유속은 0.1~0.5 m/s 이하로 한다. 수영장의 배수방식은 간접배수방식으로서 한쪽 배수구와 그 배수를 받는 다른 쪽의 배수구 끝과 의 사이에 충분한 배 수구 공간을 두는 것이 바람직하다. 이는 배수를 받는 배수 설비에서의 흐름이 나쁜 경우에 수영장으로 배수의 역류를 방지하기 위한 것이다. 배수구 공간의 치수 표시는 표 12 와 같다. 표 12 배수구 공간의 치수 ¦ 간접배수관의 관지름, DN ¦ 배수구 공간, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 이하 ¦ 최소 50 ¦ ¦ 30~50 ¦ 최소 100 ¦ ¦ 65 이상 ¦ 최소 150 ¦ 주) 본표는 일본 공기조화 위생공학회규격 HASS 206 에 제시된 치수임. Chart Title: 급수관 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 item_01 0 년 0 년 0 년 1 년 2 년 3 년 4 년 5 년 6 년 7 년 8 년 9 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14 년 15 년 그림 28 실내 수영장의 순환정화설비 계통도 표 13 경기용 수영장의 기초자료 ¦ 수영장 종별 ¦ 규격, m ¦ 수면적, m2 ¦ 보유수량, m2 ¦ 입장정원, 인/h ¦ 턴오바수, 회/d ¦ 순환수량, m2/h ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메인수영장 ¦ 50x25 ¦ 1 250 ¦ 2500 ¦ 308 ¦ 7.2 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ 다이빙풀 ¦ 25x25 ¦ 625 ¦ 3000 ¦ 85 ¦ 2.4 ¦ 300 ¦ ¦ | {}
89c9812f-9163-4518-aa55-efe8ff1a1dbf | 5권.pdf | 2.17-22 제 2 편 급배수위생 특수설비 3) 밸런싱탱크 수영장이 자연배수가 되지 않는 경우나 흡입수두가 모자 라는 경우에는 그림 27 과 같이 밸런싱탱크를 설치한다. 이 밸 런싱 탱크는 주로 다음과 같은 이유로 설치가 필요하다. ① 모래와 같은 침전물들을 가라앉히는데 필요. ② 수영장에 공급될 보충수의 보급수탱크로서의 역할. ③ 여러 면의 수영장이 함께 있는 경우 각 수영장의 순환 수량조절이 요구될 때 필요. ④ 수영장의 배수를 강제배수로 처리하는 경우에 밸런싱 탱크의 저부는 흡입헤더(suction header)의 역할을 한다. ⑤ 순환여과 장치를 모래 여과 기로 사용하는 경우 에는 응 집조의 역할을 한다. ⑥ 오버플로 되는 수영장수를 재활용할 때 집수탱크 필요 밸런싱탱크의 용량을 결정하는 방법은 몇 가지가 있으나 밸 런싱탱크의 용량은 순환펌프의 순환량과 직접 관련이 있으므 로 순환펌프의 5~15 분간 순환량 정도로 하고 있다. 그림 27 에 예시한 밸런싱탱크에서는 수영장으로부터 유입되는 모래 등을 모으기 위해 d'를 300 mm 이상으로 할 필요가 있고 d 는 환수구의 깊이와 도 관련되므로 0.9~1.5 m 가 된다. 또한 h 는 환수구의 저항으로 결정되므로 여과 기의 운전 중에는 보통 100~200 mm 가 되며 물넘침 장치 환수식의 경우는 500 mm 이 상이 되어야 한다. 9. 수영장의 설비시설 예 9.1 경기용 수영장 그림 28 은 대도시에 많이 시설되고 있는 25 m 형 실내 수영 장의 설비계통도이다. 표 13 은 경기용 수영장의 한 예로서 50 m 정규수영장과 다이빙 수영장에 대한 기초자료이다. 이 수영장에 사용된 기 계시설의 내역을 표 14 에 예시했는데 순환정화시설로서 여과 기는 가역식 규조토 여과 기를, 소독장치는 염소투입장치가 사 용되었다. 배관방식은 오버플로된 물을 밸런싱탱크에 집수하 여 수영장 저면으로부터 급수시키는 상향방식이 채택되었다. 9.2 헬스클럽용 실내 수영장 수영장 내면적은 594 m2 이며 수량은 450 m2 정도가 된다. 회원제로 운영하고 있는 헬스클럽용 수영장이므로 혼잡하지 는 않지만 턴오버수는 4~6 회/d 정도로 계산하고 여과 장치 용량은 여유있게 100 m2 로 선정하여 수질관리를 충실하게 하 고 있다. 소독장치는 항시 소독능력을 보유할 수 있도록 염소소독 장치를 시설해서 수영장 수질기준에 준한 잔류염소를 유지시 키도록 하는 한편 보다 위생적인 수질관리를 위해 오존 소독 장치가 병설된다. 열교환기는 증기를 열원으로 하기 때문에 쉘 앤 튜브 스파 이럴형 열교환기로서 용량은 초기가열시간 단축을 위해서 348 700 W 의 것이 설치된다. 그림 29 에 크기가 25 m x 13 m 이고 수심은 1.0~1.3 m 정도인 옥외 학교수영장의 순환정화장치 및 배관도를 제시한 다. 학교수영장으로서 옥외에 설치되기 때문에 여과 장치를 여유있게 150 m'용량 1 대로 해서 순환회수를 5 회/d 이상으 로 한다. 9.3 레저용 수영장 레저용 수영장으로서 시설이 다양하고 특히 원수로 온천 수를 사용하고 있는 한 수영장의 자료를 표 15 에 제시한다. 이곳에는 규격수영장, 다이빙수영장, 유수수영장 및 조파수영 장을 중심으로 10 여개 이상의 유수수영장이 실내와 옥외에 산재해서 시설한다. 표 14 주요시설 기기의 규격 ¦ 규격 항목 ¦ 규격 ¦ 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규격 항목 ¦ 메인수영장 ¦ 다이빙수영장 ¦ ¦ 여과 장치 ¦ 가역규조토 여과 기 x5 대 (여과 면적 15 m2) - 편흡입 원심펌프 5 대 (150 A x2.5 m2/min x 18 m x 15 kW) - 집모기 5 조 (150 A 바스켓스트레이너식) ¦ 가역규조토 여과 기 x2 대 (여과 면적 15 m2) - 편흡입 원심펌프 2 대 (150 A x2.5 m2/min x 18 m x 15 kW) - 집모기 2 조 (150 A 바스켓스트레이너식) ¦ ¦ 소독장치 ¦ 다이어 프램식 차아염산소다 투입기 1.8~144 L/h x 0.1 kW x 2 sets 약품저장탱크 (5 톤 용량)x1 조 ¦ 다이어 프램식 차아염산소다 투입기 1.8~144 L/h x 0.1 kW x 2 sets 약품저장탱크 (5 톤 용량)x1 조 ¦ ¦ 열교환기 ¦ 판형 열교환기 증기발생량 1623 kg/h x 2 대 ¦ 판형 열교환기 증기발생량 1 623 kg/h x 2 대 ¦ ¦ 배관방식 ¦ 밸런싱탱크 사용 수영장 저면배관에 의한 상향 급수식 ¦ 좌동 ¦ | {}
31536ffb-85f2-4b37-a9e2-d7864e8845f6 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-23 특히 실내 수영장은 바닷가(beach)와 같은 분위기를 조성 하기 위한 실내장치로서 일반관람객들이 이용할 수 있도록 무대공연장과 관람석과 같은 실내에 칸막이 없이 시설된 것 과 용수관리를 위해서 각 수영장의 물을 임의 로 교체할 수 있도록 시설된 배관계획이 특징이다. 원수로 사용되고 있는 온천수는 건물의 초기온도가 72°C 정도의 고온이라 일차로 건물의 난방용으로 사용한 다음 몇 단계의 냉각과 정을 거쳐 수영장에 급수하도록 한다. ![image](/image/placeholder) 25 m 수영장 크리너휘팅(DN 50) x 15 개소 50) x_15 개소 . - . 크리너휘팅 급수구 ![image](/image/placeholder) 100 15 그림 29 학교용 수영장의 순환배관도 표 15 레저용 수영장의 시설자료 ¦ 수영장명칭 ¦ 수영장명칭 ¦ 수면적, m2 ¦ 배수량, m2 ¦ 순환수량, m2/h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 경기용 ¦ 960 ¦ 1100 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 유수용 ¦ 720 ¦ 860 ¦ 200 ¦ 유수장치 4 개조 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 슬라이더용 ¦ 127 ¦ 76 ¦ 60 ¦ 길이 50 m x 6 레인 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 다이빙용 ¦ 99 ¦ 350 ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 어린이용 ¦ 125 ¦ 72 ¦ 100 ¦ 부대설비 : 미끄럼대, 분수 ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 경기용 ¦ 1 250 ¦ 1 500 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 유수용 ¦ 2000 ¦ 2 400 ¦ 300 ¦ 유수장치 10 개소 ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 슬라이더용 ¦ 450 ¦ 360 ¦ 100 ¦ 길이 70 m x 6 레인 길이 50 m x 6 레인 길이 30 m x 6 레인 ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 다이빙용 ¦ 312 ¦ 1 400 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 어린이용 ¦ 465 ¦ 250 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 파도용 ¦ 3 400 ¦ 2040 ¦ 300 ¦ 조파식(뉴메틱식) 2 대 ¦ ¦ 계 ¦ 계 ¦ 9898 ¦ 10 408 ¦ 1910 ¦ ¦ | {}
4dc8edcf-189e-4222-a836-777cc135a125 | 5권.pdf | 2.17-24 제 2 편 급배수위생 특수설비 10. 수영장의 운영과 유지관리 수영장은 체육시설의 설치, 이용에 관한 법률(2017.3.21 개 정법률 제 14635 호)에서 신고체육시설업으로 구분되었고 동법 시행규칙에 준한 문화체육관광부령(2017.2.14 개정)에서는 수 영장의 시설 및 설비기준(별표 1~4)과 안전관리 및 위생기 준(별표 6 의 2 항)을 제시하고 있으며 수질검사는 환경부령 2016.12.30 개정 제 684 호)에 준한다. 문화체육관광부부령과 환경부령을 기준으로 해서 각 시도 는 별도로 수영장 수질관리 지침서로서 수영장의 시설 설비 기준과 안전관리와 위생기준을 정하고 수영장에서의 안전사 고와 질병발생을 예방하도록 지도단속을 하고 있다. 수영장을 운영하기 위해서는 앞에서 설명한 기준들의 내용 을 자세히 알고 준수할 뿐만 아니라 효율적인 관리를 위한 시 설과 운영방법들이 많이 연구되어야 하며 노력이 필요하다. 수영장의 순환정화설비의 효율적인 운영관리를 위해 설치 된 기계, 기구의 배치와 용품 및 약품 등의 보관장소와 배관 경로를 나타낸 순환경로도를 작성해서 그 경로도에 표시된 기계, 기구 및 각 부속부품들의 명칭에 대한 표시를 통일해 두어야 한다. 또한 설치된 기계, 기구 및 부속부품들에는 표 찰을 부착시켜서 관리자가 쉽게 알아볼 수 있도록 한다. 수영장은 많은 물을 사용하기 때문에 급수 및 배수 시에 상당한 주의 를 해야한다. 수영장을 만수시키고자 할 때에는 많은 량의 물을 한꺼번에 급수하므로 주변의 주택가에 피해 가 생기지 않도록 수도공급 담당기관에 통보해서 시간대를 설정받아서 실시할 필요도 있다. 암거하수구(�����)같은 대용량 처리 능력이 있는 하 수시설에 직접배수를 할 수 없는 조건에서 배수하고자 할 때 에는 배수관로를 사전답사하고 배수할 때에는 다량의 배수를 갑작스럽게 하므로 부작용이 생기지 않도록 계속 관찰하면서 단계적으로 시행하는 것이 요구된다. 수영장은 불특정 다수가 항상 사용하는 관계로 점검을 철 저히 해서 보수를 해두어야 안전사고를 방지하게 된다. 수영 장 본체에 대해서는 파손부분으로 인해 수영객이 부상당하거 나 누수가 생기는 일이 없도록 사전조치를 한다. 기계기구를 포함한 순환배관에 대해서도 수시점검 해서 항상 원활하게 사용하여 연간 2 회 정도의 정기점검을 통해 전체적인 보수를 하여 기계의 수명연장을 하는 것도 바람직 하다. 수질관리를 위해서는 순환정화장치의 운영을 수질이 정상 적인 때에도 규정대로 운전을 계속해서 일정한 상태를 항상 유지하는 것이 효율적인 수질관리 기법이다. 수질관리를 위해 서는 수질검사를 철저히 해야 되며, 이를 위해 사용되는 검사 기구와 사용되는 지시약에 관한 상식도 확실히 알고 사용햐야 한다. 수영장의 수질에 영향을 주는 요인은 여러 가지이며 항상 변화하기 때문에 몇 가지 주요한 요인으로 날씨, 입장인원, 사용약품 소모량 및 수질검사 내용과 특기사항들을 기록해 두는 것은 필요한 사항이며, 수영장 관리지침서에 명시된 간 이수질검사(잔류염소, pH, 청명도)는 매시간 시행해서 일지 에 꼭 기록 비치한다. 수영장의 수질관리를 위해서는 수영장 주변 덱크부분을 청결하도록 항상 청소를 잘해야 하며, 청소 도 함께 해서 수영장이 오염되는 원인을 사전에 예방할 필요 가 있다. 여름철에만 제한적으로 사용되는 옥외 수영장의 경우는 수영시즌이 시작되기 전에 전체점검을 해서 정상적인 운영을 할 수 있도록 준비하며, 시즌이 끝난 직후에도 전체 점검을 해서 수영장을 사용하지 않는 기간 동안에 동파되거나 기계 작동에 지장을 줄 수 있는 사항들은 사전에 조치를 취한다. 사용되는 약품 중 잔여분에 대해서는 사용 가능한 것과 폐 기 처리할 것을 구분 정리하고 전기에 관한 사항들은 전문가 와 상의 하여 누전의 요인이 발생되지 않도록 만전을 기하여 야 하며, 항상 정신자세를 올바르게 갖고 운영관리를 하는 것 이 가장 중요하다. 참 고 문 헌 1. 空�調和, 衛生工��編 : 空�調和衛生工�便覧(改訂 第14版) IV卷 空�調和 衛生工��. 2. 日本�育施設協�監修 : 水泳フ ール(�育施設全書 第4 卷)(改訂版)(1979) 第一法規出版. 3. 空�調和, 衛生工��編 : 空気調和衛生工�便覧(改訂 第10版) III卷 空�調和 衛生工��. 4. 空�調和, 衛生工��編 : 空気調和衛生工�便覧(改訂 第11版) II卷 空�調和 衛生工��. 5. 水泳フ ール 浄化装置工業�盟編 : 水泳フ ール浄化装置 の 施設基準. 6. 魏�浩監修 : 수영푸울의 기계설비(건축설비시리즈 10) (1980) 大光書林. 7. �校と設備 夏季�(1988) 株式�社 環境備品調査�. 8. 渡部� : 海岸工�(1973)(株)コ ロ ナ社. 9. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 2 판, 제 1 쇄, 2001, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편 제 5 장 수영장설비. 10. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 1 쇄, 2011, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편 제 5 장 수영장설비 11. 2015 ASHRAE Handbook HVAC Application, Chapter 5. Places of Assembly. 12. 2012 International Building Code, Chapter 29 Plumbing Systems. | {}
d5735621-0767-4f85-b219-86148d7dd34b | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-1 제 18 장 욕장설비 최근 삶의 질 향상으로 인해 생활의 여유를 찾으면서, 대 중적인 온천이나 공중욕탕설비에 대한 관심이 높아지고 있는 온수는 인위적으로 가열되는 온수나 지중에서 용출되는 온천 수, 광수, 수증기 및 기타 가스로서 표 1 과 같은 온도 및 물질 이 있는 것을 말한다. 최근에는 관광자원으로 개발하여 공중욕탕이나 호텔 등 숙박시설의 목욕용으로 이용되어 주말이나 공휴일 등에 온천 욕을 즐기는 사람들이 날로 증가하고 있는 실정이다. 이와 같은 공중욕탕설비에 관련된 기준, 공중욕탕의 오염, 급탕방식, 온천 및 공중 욕탕설비 그리고 유지관리에 관련된 사항에 대해서 기술한다. 1. 공중욕탕 설비의 설계기준 공중욕탕의 설계기준으로는 건축법 및 공중위생법 등이 있으며, 건물에 대한 기준으로는 규모와 등급에 따라 차이가 있다. 보통 공중욕탕설비에 관련하여 설계기준과 수질보존기 준의 사항은 표 2 와 같다. 공중욕탕의 수용인원에 따라 모든 욕탕설비의 용량과 규 모가 결정되므로 공중욕탕에 입욕하는 인원의 산정에 신중을 기하여야 한다. 이와 같은 공중욕탕설비의 계획은 표 3 과 같 이 사전에 기초 자료조사에서부터 각종 설비계획까지 면밀히 검토하여 적정한 설비를 갖추어야 한다. 표 1 온천의 정의(상수와 구별하는 한계치) ¦ 물질명 ¦ 유량, mg/L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 총량 1 000 이상 ¦ ¦ 용존물질(가스성을 제외) 유리이산화탄소 (CO2)(유리탄산) ¦ 250 이상 ¦ ¦ 리튬이온(Li*) ¦ 1 이상 ¦ ¦ 스트론튬 이온 (Sr2+) ¦ 10 이상 ¦ ¦ 바륨 이온(Ba2+) ¦ 5 이상 ¦ ¦ 철 이온(Fe2* + Fe3+) ¦ 10 이상 ¦ ¦ 망간(II) 이온 (Mn2*) ¦ 10 이상 ¦ ¦ (제 1 망간이온) ¦ ¦ ¦ 수소 이온(H*) ¦ 1 이상 ¦ ¦ 취소 이온(Br~) ¦ 5 이상 ¦ ¦ 요드화 이온(I') ¦ 1 이상 ¦ ¦ 플루오르 이온(F~) ¦ 2 이상 ¦ ¦ 비소산수소 이온(HAsO42) ¦ 1.3 이상 ¦ ¦ 메타 비소산 이온(AsO2) ¦ 1 이상 ¦ ¦ 유황(S) (HST + S2O32- + H2S 에 ¦ 1 이상 ¦ ¦ 대응하는 것) ¦ ¦ ¦ 메타 붕산(HBO2) ¦ 5 이상 ¦ ¦ 메타 규산(H2SIO3) ¦ 50 이상 ¦ ¦ 탄산수소나트륨(NaHCO3) ¦ 340 이상 ¦ ¦ 라돈(Rn) ¦ 220 X 10-10 퀴리 단위 이상 ¦ ¦ 라듐염(Ra) ¦ 1 x 10~8 이상 ¦ 주) 온도(원천에서 채취될 때의 온도) : 25°C 이상 표 2 보통 공중욕탕의 기준 ¦ 항목 ¦ 기준 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조도 온도 출입구폭 탈의 실 바닥면적 각 욕실 바닥면적 욕실개구부 수도꼭지수와 구경 욕조의 바닥 면적 온도계 여과 기의 설치 보일러 음료용 수도꼭지 욕탕의 오염도 (1) 탁도 (2) 2KMnO4 소비량 (3) 대장균 (4) 암모니아성 N ¦ 바닥면 20 lux 이상 42°C 이상 1.8 m 이상 욕실바닥 면적 x 6/10 이상 33 m2 이상 욕실바닥 면적 x 1/40 이상 DN 25 이상, 욕실바닥 면적 5 m2 마다 1 쌍 5 m2 이상 욕조마다 1 개 송출구는 탕수면 아래쪽 15 cm 이하 노통식 보일러는 불가 표시한다. 5 도 이하 25 mg/L 이하 1 개/mL 이하 2 mg/L 이하 ¦ 입욕자가 직접 이용하는 장소 욕탕 및 깨끗한 온수 신발장에서 탈의 실에 대한 출입구 남녀 각각에 대해 적용 탕기 배출용 기계 환기의 경우는 예외 1 쌍은 냉 · 온수 꼭지 각 1 개, DN 50 배관 이상 입욕자에게 직접 열기, 열탕의 접촉시키지 않을 것 명시할 수 있는 위치에 설치 수도에 직결 사용할 경우도 있음 ¦ | {}
f351a5a1-db65-4f06-9495-e674d48d51c4 | 5권.pdf | 2.18-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 3 공중목욕탕설비의 계획순서 ¦ 항목 ¦ 기초 자료조사 ¦ → 열량, 온수량의 계산 → ¦ 열수지 계산 ¦ ¦ → 설비 계획 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내 용 ¦ 1. 욕조 면적과 용적 2. 입욕인수 3. 온천질, 온천온도 4. 온천 공급량 ¦ 1. 유효 열량계산 2. 욕조 주입온천량 3. 깨끗한 온수소비량 4. 온천 유효 보유열량 계산 ¦ 1. 공급시스템의 열수지계산 2. 공급시스템의 경제성계산 ¦ 1. 공급시스템의 열수지계산 2. 공급시스템의 경제성계산 ¦ 1. 저탕탱크 2. 여과 장치 3. 가열장치 4. 배관의 보온 5. 자동제어장치 ¦ 2. 공중욕탕의 오염 2.1 욕조의 오염식 용적 V 의 욕조에 단위 시간마다 q 만큼의 온수가 주입될 경우에, 최초의 오염량 : K。 [g/L] 입욕자 1 인 마다의 오염 발생량 : P, g/(인 · 회) 일정시간의 평균 입욕자수 : n 인으로 할 때, 오염이 안 된 온천이 최초의 n 인에 의해 오염되는 양을 f(K)라 하면, nP f(K) = V+q 만일, 최초의 오염량 K 가 최초의 n 에 의해 오염되는 양 f(K)와 동일하다고 가정하면, n P Ko = f(K)= V+q 욕조에 K0 의 오염이 생긴 후, 계속해서 입욕되고 일정시간 이 지난 다음 W 만큼의 오염이 생겼다고 하면, 시간 dt 에 생 긴 오염량 dW 는 다음 식으로 주어진다. WV dW= K⌀ + V+q dt Chart Type: bar 4 5 6 7 P=2g/인ᆞ희 5g/cm2 3.2g/cm2 4.9g/cm2 5.5g/cm2 P=1g/인ᆞ희 4.9g/cm2 2.0g/cm2 4.8g/cm2 3.6g/cm2 (2) (1) 그림 1 오염량과 시간의 관계 (3) 여기서, V/(V+q) = a 라 하고, 오염량과 시간에 대한 관계 식으로 정리하면, dW dt K⌀ + W 식(4)를 적분하면, 름 10g(Ko+a W) =t+C (4) 상기 식(5)에 W=0 , t=0 을 대입하면, (5) 가 된다. 그러므로 욕조의 오염식은 등 logKo = C W= nV [evt(V+g)-1] (6) 즉, 욕조에 생기는 오염은 입욕자수 n, 1 인 마다 오염 발생 량 p 및 사용시간 t 에 비례하고, 욕조크기 V 및 주입량 q 에 반비례한다. 그러므로 욕조의 용량 : 3.5 m2(동시 입욕자수 : 16 인)일 때, 신탕의 유입량은 1.2 m2/h 이고, 입구온도 46°C, 출구온도 44°C 이며, 1 인 마다 오염발생량 P 를 1 g/회로 하여, W-t 곡선을 작성하면, 그림 1 과 같은 대수곡선이 된다. W= a10-5(e0.745t-1) = 1.14x10-5(e0.745t-1) (7) 상기 식 (7) 중에 a 는 입욕자의 오염량 P 이나 세척정도 등 에 밀접한 관계가 있으므로 비교적 깨끗한 입욕자와 그렇지 못한 입욕자의 경우와 는 a 의 값만 바꾸어서 오염도를 구할 수 있다. 일반적으로 오염량 W 은 단독으로 나타낼 수 없고, 입욕자 의 신체에 묻어 온 외부로부터의 물질, 입욕시 인체에서 분비 되는 것 등의 총체를 오염량이라 부르고 있으므로 오염량의 규제는 내용을 검토하여야 한다. 또한, 온천을 이용한 공중욕탕에서는 오염량 중에서 상기 의 내용 이외에 온천 고유의 용존물로서 지표에서 변화하여 나타나는 물질이 추가로 포함되어야 한다. 따라서 일반 공중욕탕에서 생기는 오염과 여러 가지 화학 | {}
f99d191f-51e2-42a0-aade-0680d568506c | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-3 성분을 함유하는 온천에서의 오염은 설비계획에서부터 세심 한 주의 를 기울인다. 2.2 욕조에서의 오염물질 1) 오염요소와 탁도 일반욕조나 수영장 등에서는 인체에서 분비되는 오염물이 욕조 중에 방출되어 오염이 심해졌을 때, 이것을 정량적으로 고찰하는 데는 KMnO4 소비량에 의해 측정하는 방법이 있다. 인체에서 방출하는 오염량을 함수로 하여 NaCl 탁도의 관계 를 구하고, 이것과 육안적으로 알 수 있는 혼탁정도나 냄새 등을 연관시켜 정량적으로 다음과 같은 식 (8)로 표시한다. X = 233+14.80g0.240 (8) X 는 Ce-, y 는 탁도이며, 233 은 물에 함유되는 Cl~량이다. 즉, 인체에서 방출되는 땀 등에 의한 NaCl 과 오염에 의한 탁 도와 의 관계가 상당히 분명하게 밝혀지고 있다. 표 4 와 같이 탁도가 3 도 이상이 되면 점차 흐려지게 되고, 부유물을 볼 수 있게 되며, 이와 함께 Cl~량이 증가하는 것을 알 수 있다. 표 4 오염 Cl- 및 KMnO4 과 탁도의 관계 ¦ Ce-(X) ¦ Ce-(X) ¦ 233 ¦ 245 ¦ 251 ¦ 253 ¦ 255.5 ¦ 257.5 ¦ 258 ¦ 258.5 ¦ 259.5 ¦ 260.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탁도(y) ¦ 탁도(y) ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ 비 고 ¦ 취기 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 취기 근소 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ ¦ 비 고 ¦ 탁도 ¦ 무색 투명 ¦ 무색 투명 ¦ 무색 투명 ¦ 미 백탁 ¦ 미 백탁 ¦ 미 백탁 ¦ 미 백탁 ¦ 미 백탁 ¦ 미백탁 ¦ 백탁 미 ¦ ¦ 비 고 ¦ 부유물 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 부유 근소 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 2) 온천수의 탁도 일반 공중욕탕에서는 인체로부터의 오염물이 유입되면 점 차 미백탁이 생기고, 이와 함께 부유물이 뜨게 되나 온천과 같은 경우에는 지표에 용출하면 오염을 받지 않아도 표 5 와 같은 성분을 갖는 것은 자연히 흐려져 탁해진다. 표 5 탁해지는 온천수 ¦ 성분 ¦ 색조 ¦ 특성 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유황 ¦ 백탁한 부유 ¦ S, SH, H2S 에서 유도된다. ¦ H2S 가스를 수반할 때도 있다 ¦ ¦ 철분 ¦ 백탁에 황갈색 ¦ Fe(HCO3)2-FeSO4 용존 ¦ 여과 가능 ¦ ¦ 부식질 ¦ 담황 - 황갈 ¦ - ¦ 여과 는 가능하나, 용이치 않다 ¦ (1) 유황 화산, 비화산 지대를 불문하고, H2S 로서 지중에서 온천수 와 함께 용출된다. 2H2S+O2 = 2H2O+2S : 백탁 및 부유물, 백색 침전 4H2S+O2 = 2H2O+4S : 백탁 및 부유물, 백색 침전 (2) 철분 철분을 다량 함유하는 온천에서는 다음 식과 같이 용존성 의 것이 검출되어 혼탁해짐과 동시에, 욕조에 FeO 의 적색 부 착물이 생겨 세면장을 붉게 물들인다. Fe(HCO3)2 = Fe(OH)2+2CO2 Fe(OH)2 = FeO+H2O Fe(SO4)+H2O = FeO+H2SO4 (3) 부식물 제 3 계의 유전 또는 가스용의 부유성 온천은 유기성 용존물 이 다량 수반되고, 옅은 황색-황갈색-흑갈색을 띄고 있다. 3) 욕조에서의 세균수 공중욕탕에서는 대장균의 규제가 엄격하게 되어 있다. ① 저온에서는 잡균이 시간이 경과 됨에 따라 증가하나, 온 수의 질에 따라서 잡균이 사멸되거나 또는 번식력이 약해 지며 산성에서는 이런 경향이 더욱 강하게 나타난다. ② 온수의 질에 관계없이 보급탕량이 많을 때는 시간이 지 남에 따라 세균수가 감소되는 경향이 있으며, 보급탕량이 적을 때는 일반 오염현상과 함께 잡균도 증가된다. ③ 온수의 양이 적을 때나 가열하여 순환시키는 일반 공중 욕탕과 같은 경우에는 욕조가 상당히 오염되며, 때로는 포 도상균이 존재한다. 이상과 같은 이유로 공중욕탕에서는 적당한 살균방법이 필요하므로 욕탕설비 계획시에 세심한 주의 가 필요하다. 3. 급탕 방식 공중욕탕설비에서 요구되는 급탕의 기능은 욕조의 급탕, 사용개시 후의 욕조 안에 수면유지 및 열량보급, 세정용 수도 꼭지에 대한 냉 · 온수 공급 및 배열회수 등이다. 그림 2 에 표 준적인 배관계통을 나타내고 있으며, 급탕방식으로는 직접가 열식과 간접가열식이 있다. 1) 직접 가열식 저탕탱크와 보일러를 직결하여 순환 가열하는 방식으로서 열효율면에서는 최적의 방법이라고 할 수 있지만, 끊임없이 새로운 물을 넣어주기 때문에, 보일러의 신축이 불균등하게 되고, 또 수질에 따라서는 보일러 안에 스케일이 부착해서 열 효율을 감소시키는 일이 있으므로, 내부에는 방식처치를 강 구할 필요가 있다. 또 보일러는 경우에 따라서는 높은 압력을 받기 때문에 고압에 견디는 것을 설치한다. | {}
97ec7157-ce7b-4f60-aa1d-bb6b06b52a92 | 5권.pdf | 2.18-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) ▼ 고가탱크 깨끗한 온수조정탱크 공급용 수도꼭 지 (냉온수) 공중욕탕 수도꼭 지 (냉온수) 보조방열기 멸균주입기 세면장 여과 기 욕조 주보일러 보조보일러 폐열회수용 열교환 기 배수주관으로 세면장배수 그림 2 공중욕탕의 배관계통 (표준) 2) 간접 가열식 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열원으로 하고, 저탕탱크 내에 설치한 코일을 통해서 관내의 물을 간접적으 로 가열하는 방식이다. 따라서 직접가열식과 같이 보일러를 고압력에 충분한 내력을 갖는 것으로 할 필요는 없다. 일반적으로 규모가 큰 용량의 급탕에 쓰여지고, 설비비 · 유지관리비 등의 경제적인 면에서도 적합하며, 욕조수면의 자동제어설비 및 온도제어설비를 추가할 수 있다. 4. 공중욕탕설비 4.1 욕탕설비 계획 욕탕설비 계획에서 중요한 것은 열수지의 계산이다. 이용 하는 온천의 유효열량은 식(9)의 경우와 같이 각각 내용이 달 라진다. QE = 8 + 용 +HT 여기서, (9) QE : 유효열량, W 8 : 욕조 필요열량, W 용 : 헹굼온수 필요열량, W HT : 전 설비에서의 손실열량, W 유효열량이 필요열량과 같거나 클 때는 가열설비는 불필 요하며, 또한 욕조에 유입되는 온수 온도가 48°C 이상일 때에 는 가열장치가 없어도 된다. 반면에 유효열량이 필요열량보다 적으면 가열장치가 필요 하다. 피크 사용량이 크고, 이용 온수량에 여유가 없으면 샤워온 수량을 예상해서 저탕탱크를 계획한다. 4.2 욕조 필요열량 대용량 욕조를 항상 일정온도(42~44°C)로 유지하기 위해 서는 사용온도 이상의 온수를 손실열량만큼 보급하여야 한다. 이 온천 필요주입량은 그림 3 및 식(10)에서 구할 수 있다. 0.86Q W= 不同 여기서, ¦ W ¦ : ¦ 온천 ¦ 필요유입량, L/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : ¦ 욕조 ¦ 필요열량, W ¦ ¦ To ¦ : ¦ 유입구에서의 ¦ 온도, °C ¦ ¦ T1 ¦ : ¦ 욕조 ¦ 사용온도, °C ¦ (10) 샤워온수량은 5~10°C 의 온천수를 혼합해서 42°C 가 되게 한다. 또 개별 소욕실에서 상시 온천을 송류해서 24 시간 운전 할 경우에는 대용량 욕조와 같이 계산한다. 4.3 가열장치 가열장치는 순간식(���)과 저탕식(���)으로 나눌 수 있다. 순간식 가열장치로서는 가스순간 탕비기, 관류식 보일 러, 열교환기, 진공식 혹은 대기압식 온수기 등이 있으며, 저 탕식의 가열장치로서는 저탕형 보일러나 가열코일부착 저탕 | {}
c1df4a62-ecda-4657-8b00-4e0c55a841e2 | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-5 1 시간 후의 손실열량, W Chart Title: 사건 주의 몬딜항, W X-Axis: A/V(욕조면적/욕조체적) Y-Axis: 1 시간후의 저하온도, \/h Chart Type: line 5.815 11630 17445 23260 29075 꼭선균 I 0 년/h 5.815 년/h 11630 년/h 23260 년/h 29075 년/h 콕선균 II 0 년/h 0.6 년/h 0.6 년/h 0.6 년/h 0.6 년/h ᅳ준비 0.2 년/h 0.8 년/h 0.15 년/h 0.2 년/h 0.96 년/h 곡선균 II 0.0 년/h 0.4 년/h 0.6 년/h 0.9 년/h 0.66 년/h 주) 그림은 욕조온도와 욕실온도의 차 △Tm[°C]를 기준으로 한 욕조면적/욕조체적(A/V)대 손실열량 직선군(I)과 욕조면적을 기준으로 한 A/V 대 저하온도[*C/h]의 곡선군에 의해 형성하고 있다. 그림 3 욕조 열관리도표 ![image](/image/placeholder) 팽창관 급탕관 온도검출단 자동조정밸브 저탕조 열원 환탕관 급수 급수 순환펌프 ![image](/image/placeholder) 팽창관 팽창관 급탕 급탕 증기 온수(반) 3 방밸브 HX- 드레인 HXT 온수 증기트랩 a. 가열코일부착 저탕조 ![image](/image/placeholder) 팽창관 급탕 저탕조 순환펌프 ◁ 환탕 ④ 급수 직접가열보일러 가열순환펌프 진공온수기 C. 가열코일부착 저탕조 b. 열교환기 ![image](/image/placeholder) 안전밸브 또는 팽창관 급탕 ◁ 환탕 급수 d. 열교환기 주) 가열장치에 열펌프를 사용하는 경우도 있다. 그림 4 가열장치 | {}
3ea90836-ce00-41d9-97c9-ffbdb9ff6542 | 5권.pdf | 2.18-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 조가 있다. 또한 가열방식에 따라 분류하면, 보일러, 가스탕비 기, 전기온수기, 태양열온수기 등의 직접가열장치, 가열코일 부착 저탕조나 열교환기 등의 간접가열장치, 그리고 증기사 일렌서, 기수혼합밸브 등의 열매혼합가열장치(熱媒混合加熱 ��)가 사용된다. 일반적으로 중앙식 급탕방식에는 기름, 가스 등을 열원으로 하는 급탕보일러 등 직접가열장치 및 증기나 온수 등을 열원 으로 하는 급탕보일러 등 직접가열장치 및 증기나 온수 등을 열원으로 하는 간접 가열장치로서 저탕식이 많이 사용된다(그 림 4). 가열장치는 급탕설비의 양부(��)를 결정하는 중요한 부분이기 때문에 계획시 모든 사항을 종합적으로 검토하여 결정해야 한다. 온천의 가열은 열교환기를 사용해서 직접 가열하는 것이 일반적이다. 스테인리스강제 보일러의 경우는 온수의 질 및 침전물의 부착을 고려하면 가열도 가능하다. 가열기기로는 보일러 외에 비교적 규모가 적을 경우에는 전기가열기도 이 용할 수 있다. 4.4 여과 장치 욕조의 여과 는 상수원의 여과 와는 달리 부하가 비교적 크 다. 즉, 입욕 중에 인체에서 외피 등 조직편, 부착물이나 고급 산염 등이 욕조 내 수중에 용출되어 매우 미세한 점착성의 층을 여과 층 표면에 형성해서 여과 면을 폐쇄하고, 여과 사이 클(여과 개시부터 슬러지층 갱신까지의 시간)을 단축시킨다. 단위 시간마다 신탕 보급량과 여과 량의 합계가 오염량 보 다도 충분히 커야 한다. 또 중요한 설계조건이 되는 것은 욕 조용량과 이용 인원수와 의 비이다. 따라서 여과 기기의 선정에서 충분히 이용 상황을 예측하 여 1 턴의 시간을 결정하여야 한다. 즉 신탕과 여과 량 합계의 결정은 경험에 의한 요소가 많으나, 통상 산정기준은 1 일 총 입욕자 1 인 마다 욕조용량이 60~80L 일 때, 1 턴의 시간을 1 시간 정도로 한다. 1 시간 마다 신탕 보급량과 여과 량의 합계 를 욕조용량과 같게 한다. 그러나 이 산정기준도 수질기준에 부합하는 지 신중하게 검토할 필요가 있다. 이와 같이 단위시간마다 여과 량이 결정되면 그것에 적합 한 여과 기기가 선정되지만, 그때 여과 면적 1 m2 당 매시 2.5±0.5 m2 의 여과 량이 되게 하여야한다. 앞서 설명한 바와 같이, 욕조내 여과 순환에서는 여과 층 표면에 점착성으로 압 축된 층이 형성되므로 여과 면적마다 여과 량이 클 때에는 여 과사이클이 단축되어 운전상 지장을 초래한다. 따라서 여과 량에 균형이 잡힌 여과 기의 선정에는 여과 기 에 부착된 펌프 송출량으로 선정하지 않고 여과 면적을 기준 으로 선정하여야 한다. 1) 여과 기의 종류 욕탕용 여과 기는 여과 형식에 따라 다음과 같은 종류가 있다. (1) 여과 조제를 사용하는 기종 금속 또는 섬유제 망 위에 여과 조제층(조제피복)을 형성시 켜 여과 층으로서 여과 하는 형식이며, 가장 여과 정도가 높다. 조제는 규조토가 보통이다. 여과 층 형식에 따라 리프형, 실린 더형, 양면 또는 편면 평판형 등이 있다. 규조토 조제여과 기는 역으로 세척하기가 쉽고, 역세척시 배출되는 조제처리에 문제가 있다. (2) 조제를 사용하지 않는 기종 모래 여과 기에 대표되는 충진형, 여과 천을 사용하는 카트리 지형이 시판되고 있다. 여과 압 상승에 따라 역세척을 요하는 것은 같다. 역세척 후의 운전 개시초기는 여과 량이 크지만 여 과정도가 거칠며, 운전과 동시에 막힘으로 거칠게 되지만, 차 층 여과 압이 상승되며, 역세척이 불완전한 것이 이 기종의 단 점이다. 특히 모래 여과 기는 미생물이 발생하며, 여과 수와 역세척 수가 함께 쇼트패스(short pass)되어 여과 층 이용이 불가능하 게 되기 쉽다. 또 역세척 및 여과 제 살균관리를 요한다. 카트 리지형은 역세척이 불완전한 누적으로 상승되기도 전에 교환 해야 하며, 카트리지형은 조제 병용이 가능한 기종도 있다. 공중 욕탕용으로 자연중력 여과 는 열손실이 커서 부적합 하며, 가압 여과 형이 좋다. 여과 기를 온천에 사용할 경우 부 식의 지장이 많으므로 재질에 대해서는 신중해야 한다. 2) 여과 계통의 배관 및 부대설비 여과 순환계의 흡입 · 송출위치는 욕조내 저부에 배치하고, 흡입 · 송출로 욕조 전체를 순환하게 고려해서 체류부위가 없 게 한다. 결코 욕탕면 위로 송출하거나 싱크에서 흡입해서는 안된다. 흡입측은 흡입에 의한 인사사고를 피하기 위해 충분한 면 적을 차지하는 배수탱크를 통해 간접 흡인한다. 흡입측 배관 은 관지름을 크게 해서 관손실수두를 되도록 적게 하고 욕탕 면과 펌프 중심의 높이는 반드시 펌프 중심을 욕탕면 이하로 해서 압입으로 한다. 4.5 온수의 보급 여과 순환은 고형 현탁물을 제거하는 것이며, 오염으로 발생 하는 가용성 성분(질소화합물, 기체성분 등)은 여과 순환만으로 는 제거되지 않고, 누적되므로 충분한 양의 온수를 보급해야 한다. 일반적으로 온수의 보급량은 욕조를 42~43°C 로 유지할 때의 열손실(욕조에서의 방열량)과 같은 열량의 상당량을 보 급하도록 계산한다. 욕조에서의 방열량은 식(11)으로 계산된다. Q= KA(TI - T2) 여기서, Q : 욕조에서의 방열량, W K : 열관류율, W/(m2K) A : 욕조 표면적, m2 Ti : 욕조내 온도, °C T2 : 욕실 온도, °C (11) 끄는 유사한 욕실에 대해, 겨울철에 각 현장에서 실측하여 결정한다. | {}
36453133-f947-480b-b8a4-6dc0bd2d992e | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-7 4.6 급탕 및 급탕공급 펌프 급탕용 펌프는 일반적으로, 볼류트 펌프와 터빈 펌프가 사 용된다. 펌프의 재질을 선정하는 데에는 온수의 화학분석표를 토대로 검토함과 동시에 현지에서 사용되어지고 있는 펌프의 재질과 부식 등의 발생상황을 충분히 조사하여 결정한다. 펌프의 재질은 온수의 pH 값만으로 결정되는 것은 아니지 만 pH 값에 의한 펌프의 재질을 표 6 에 표시하고 있으며, 온 천수의 질과 펌프 재질의 관계를 표 7 에 나타내고 있다. 급탕공급 펌프를 결정하기 위해서는 배관이나 기기로부터 의 열손실을 산정하고 순환탕량을 구해 그 순환량과 관경에 의해 배관지름의 마찰손실을 구해 펌프를 선정한다. 표 6 온수의 pH 농도와 펌프의 재질 ¦ 분류(1) ¦ 분류(2) ¦ 펌프의 재질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산성 (pH 3 미만) ¦ 강산성 온수 (pH 2 이하) 산 성 온수 (pH 2~4) ¦ 티탄, 합성수지, 도기 스테인리스강, 청동 ¦ ¦ 약산성 (pH 3~6) ¦ 약산성 온수 (pH 4~6) ¦ 스테인리스강, 주철, 청동 ¦ ¦ 중성 (pH 6~7.5) ¦ 중성 온수 (pH 6~7.5) ¦ 청동 ¦ ¦ 약알카리성 (pH 7.5~8.5) ¦ 약알카리성 온수 (pH 7.5~8.5) ¦ 청동, 주철 ¦ ¦ 알카리성 (pH 8.5 이상) ¦ 알카리성 온수 (pH 8.5~10) 강알카리성 온수 (pH 10 이상) ¦ 주철, 스테인리스강 주철, 스테인리스강 ¦ 표 7 온천수의 질과 펌프 재질과 의 관계 ¦ 구 분 ¦ 펌프의 재질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나트륨-염화물 온수 ¦ 청동, 스테인리스강, 티탄, 주철 ¦ ¦ 단수 온수 ¦ 주철, 청동 ¦ ¦ 단순 유황 온수 ¦ 주철, 티탄, 청동 ¦ ¦ 유산염 온수 ¦ 청동, 스테인리스강, 티탄 ¦ ¦ 철-유산염 온수 ¦ 스테인리스강, 티탄, 주철 ¦ ¦ 칼슘(마그네슘)-탄산수소염 온소 ¦ 주철, 스테인리스강, 티탄 ¦ ¦ 나트륨-탄산수소염 온수 ¦ 주철, 스테인리스강, 티탄 ¦ 주) 스테인리스강재는 Cl 이온 함유가 높으면 부식이 생기므로 주의 를 요한다. 1) 순환배관으로부터의 열손실 배관 및 기기로부터의 열손실은 관재질, 관지름, 보온재의 종류 및 두께, 관내 온도, 주위온도 등에 따라 다르다. 배관 전체로부터의 열손실을 구하기 위해서는 각 관지름마다 그 배관길이를 구해 각각에 대한 열손실을 구하여 합산한다. 배관으로부터의 열손실은 보온재의 종류나 두께에 따라 다르다. 배관으로부터의 열손실 있는 다음 식(12)로부터 구 할 수 있다. (t。-tr) 용 = 2� dza 1 x ing (12) 여기서, ¦ 용 ¦ : 단위 길이당 열손실, kW/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ d ¦ : 보온재 외경, m ¦ ¦ do ¦ : 관외경, m ¦ ¦ 入 ¦ : 보온재 열전도율, kW/(m°C) ¦ ¦ a ¦ : 표면 열전달계수 ¦ ¦ to ¦ : 관내온도, °C ¦ ¦ tr ¦ : 주위온도, °C ¦ 기기류에서의 열손실 QM 은 다음 식(13)에서 구한다. 단, 원통 형의 비교적 가느다란 온수보일러나 저탕조에서는 관으로 가 정하여 식(12)을 사용하여 산정해도 좋다. to +t, QM= 1 + x a1 (13) QM : 단위면적당 열손실, W/m2 X : 보온재의 두께, m 배관, 기기로부터의 열손실은 보온재의 종류, 두께, 급탕은 도와 관 주위 온도와 의 차 등에 의해서 달라지며 식(12)에 의해서 계산하여야 하지만, 일반적으로는 표 9 의 수치를 이 용한다. 표 8 각종 보온재의 열전도율 ¦ 보온재명 ¦ 열전도율, W/m°C ¦ 보온재명 ¦ 열전도율, W/m°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규조토 ¦ 0.097~0.113 ¦ 규산칼슘 ¦ 0.067 ¦ ¦ 락크울 ¦ 0.045~0.060 ¦ 폼폴리스치렌 ¦ 0.038~0.042 ¦ ¦ 글라스울 ¦ 0.042~0.049 ¦ 퍼라이트 ¦ 0.062~0.076 ¦ 실제로 배관 전체의 열손실을 관지름별로 구하는 것은 번 거롭기 때문에 전체 배관길이를 대략적으로 구해, 그 중에서 가장 긴 관지름을 평균 관지름으로 하여 배관 전체의 열손실 로 한다. 또한 이 값의 20% 정도를 밸브나 순환펌프로부터의 열손실로 예상하여, 이들 합계를 배관 전체의 열손실로 취하 는 개략적인 방법도 있다. 또한 가열장치 본체로부터의 열손 실을 더한 총합이 시스템 전체의 열손실이다. 2) 용량의 결정 급탕공급 펌프의 수량은 순환관로의 열손실과 온도차로부 터 식(14)와 같이 구한다. Q W= △tx60 (14) | {}
0d55a44c-f7f5-4ab2-97d3-74b8334b0015 | 5권.pdf | 2.18-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 9 배관, 기기로 부터의 열손실 ¦ 관경, DN ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보온을 한 강관, W/m°C1) ¦ 0.244 ¦ 0.291 ¦ 0.326 ¦ 0.384 ¦ 0.419 ¦ 0.500 ¦ 0.512 ¦ 0.582 ¦ 0.709 ¦ 0.837 ¦ 0.849 ¦ ¦ 보온하지 않은 강관, W/m°C2) ¦ 1.070 ¦ 1.349 ¦ 1.628 ¦ 2.012 ¦ 2.291 ¦ 2,896 ¦ 3,384 ¦ 4.036 ¦ 5.082 ¦ - ¦ 7.257 ¦ ¦ 보온하지 않은 동관, W/m°C2) ¦ 0.640 ¦ 0.826 ¦ 1.047 ¦ 1,244 ¦ 1.465 ¦ 1.826 ¦ 2.245 ¦ 2.593 ¦ 3.326 ¦ - ¦ 4.687 ¦ ¦ 보온을 한 평면, W/m°C1) ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 주 1) 入 = 0.047 W/m °C(암면)), a=11.63 W/m2 °C, 보온재 두께를 관지름 DN 15~50 은 20 mm, DN 65~125 는 25 mm, 관지름 DN 150 은 30 mm, 평면에 대해서 는 50 mm 로서 계산. 보온을 한 강관의 값은 강관이외의 보온된 배관에 근사적으로 사용하여도 지장은 없다. 2) Pantuso, V. J. : Return Pipe Sizing, ACHV, Oct., 1963 에 따름. 여기서, W : 순환수량, L/min Q : 배관, 기기로부터의 열손실, kW/h △t : 급탕관의 온도차 ; 일반적으로 5°C 3) 급탕공급 펌프양정의 결정 급탕공급 펌프의 양정은 순환수량, 급탕관의 관지름과 길 이로부터 순환관로가 가장 긴 계통의 마찰손실을 구해 결정 한다. 순환관로가 가장 긴 계통의 마찰손실은 유량, 관지름, 길이가 다른 배관의 각각의 부분의 마찰손실을 구해 그것을 합계하여 구하지만, 실제의 배관은 분기(分岐)가 많아 간편법 으로서 식(15)가 사용된다. H = 0.01 · (I+를) 여기서, (15) ¦ H ¦ : 순환펌프의 ¦ 양정, ¦ m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 급탕주관의 ¦ 길이, ¦ m ¦ ¦ 1 ¦ : 반탕주관의 ¦ 길이, ¦ m ¦ 이것은 관로의 마찰손실 수두를 급탕에서 10 mmAq/m 로 한 것이며, 급탕공급 펌프의 양정은 2~3 m 정도가 바람직하 며, 과대하게 되지 않도록 한다. 4.7 탱크류 1) 온수저장 탱크 온수저장 탱크는 온수를 급탕 펌프에 의해 보내기 전에 온 수에 존재하는 침전물 등을 분리하기 위해서 저장하는 탱크 이다. 따라서, 급탕이 편리한 곳에 설치하여야 하고, 보통 1 m2 이상의 크기로 하며, 대부분 재질은 FRP(강화플라스틱)제 를 사용한다. 2) 저탕 탱크 수요 피크 시에 충분한 양을 공급할 수 있도록 온수를 저 장하는 탱크로서 일반적으로 급탕공급이 간편한 위치에 설치 한다. 저탕 탱크에는 직접가열식과 간접가열식이 있다. 직접가열식은 보일러와 저탕 탱크를 직결하여 물을 직접 가열하고 또한 순환시키면서 가열한다. 이 형식은 자연순환 을 보다 좋게 하기 위해 저탕조를 보일러보다 높은 위치에 설치하는 것이 바람직하다. 또한 경우에 따라서는 순환력을 증대시키기 위해 펌프를 사용한다. 간접가열식은 증기, 고온수 및 온수를 열원으로 하여 탱크 내의 가열장치(가열코일)를 통해 가열하는 것이다. 간접가열 의 저탕탱크에는 탱크 내부의 탕의 온도를 균일하게 하기위 해 순환펌프를 설치하며, 또한 연속 출탕(��)이 가능한 저 탕 탱크도 있다. 코일은 헤어 핀 형의 코일이 있다. 부속품으 로는 안전밸브 혹은 팽창관, 압력계, 온도계 등이 필요하다. 형상은 거의 대부분이 원통형으로서, 입형 및 횡형이 있다. 저탕탱크에 사용되는 재료에는 강판제나 스테인리스제가 많이 사용되고 있다. 강판을 사용하는 경우에는 내부를 에폭 시 수지 코팅이나 시멘트 라이닝 등으로 방청처리 할 필요가 있다. 그러나 이들 처리를 하더라도 정기적인 점검을 소홀히 해서는 안된다. 스테인리스강은 강판에 비해 내구성이 뛰어나다고는 할 수 있지만 방식상 완전한 것은 아니다. 성형 가공시의 잔류응 력으로 인한 응력부식 균열이나 공식(��), 격간(��) 부식 등이 발생한다. 스테인리스 피복강(stainless-clad steel)은 강판과 스테인 리스강의 합판으로서 스테인리스강 특유의 응력부식 균열이 발생하기 어려운 점과 부식이 발생하여도 수리가 가능한 장 점이 있지만 제작에는 고도의 기술이 요구되며, 가공기술에 따라 내구성이 크게 좌우된다. 열악한 부식환경 하에 있는 저탕탱크의 재질로서 현재로 서는 완전한 것은 없기 때문에 결국 방식대책을 충분히 검토 한다. 현재는 일반적으로 외부전원 방식의 전기방식(��� 食)등이 사용되는 경우가 많다. 탱크의 용량은 공중욕탕에서 8 시간 정도 사용할 수 있는 크기로 한다. 4.8 배관 1) 배관자재 및 밸브류 온수의 수송에 사용되는 배관자재는 열가소성 합성수지관, | {}
d2068210-ea42-493c-bb9a-647da43a011c | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-9 열경화성 강화합성수지관, 열경화성 수지라이닝강관, 경질염 화 비닐라이닝강관, 내열성 염화비닐라이닝강관, 배관용 스테 인리스강관 등이 있고, 강산성의 고온인 온수의 경우에는 티 탄관이 사용되기도 한다. 열가소성 합성수지관에는 경질염화비닐관, 내열성 경질염 화비닐관, 수도용 폴리에틸렌관, 고가교 폴리에틸렌관, 폴리 프로필렌관, 폴리부틴관 등이 있다. 비닐계 수지관은 접착제 로 용이하게 접착이 가능하고, 온수용으로 이용도가 높다. 사항은 다음과 같다. 온수배관 자재를 선정할 때 고려할 ① 온수, 용존가스에 대한 내식성 ② 내 · 외압에 대한 강도 ③ 온도특성 ④ 시공성 ⑤ 내용년수를 고려한 경제성 ⑥ 이형관 및 이음류에 대한 관계 ⑦ 반입조건 및 기후조건의 적합성 밸브류에 대한 재질로는 염화비닐, 내열성 염화비닐, 폴리 프로필렌 등의 열가소성 합성수지, 또는 스테인리스강, 청동 등의 금속류가 사용된다. 최근에는 주철제의 밸브에 고무 또 는 합성수지를 라이닝한 것도 많이 사용되고 있다. 2) 관로계획의 검토사항 (1) 온수침전물의 관내부착 관로계획시 주의 하여야 할 사항은, 침전물의 관내부착을 피하기 위해서는 적절한 유속을 유지하고, 급격한 굽힘을 피 하며, 만일 관내부착이 있을 시를 대비한 제거방법을 고려한 다. 또, 인체에 영향을 미치지 않는 범위에서 스케일부착 억 제제도 검토한다. (2) 관의 신축 관로에는 수송하는 온수의 온도변화에 의한 관의 팽창 및 수축이 일어날 수 있기 때문에 배관의 접속에는 다소의 신축 량을 흡수할 수 있는 이음쇠를 설치하도록 한다. 매설관로의 경우에는 온도변화에 의한 열응력이 사용 배관자재의 허용웅 력 내에서 수용하도록 관로를 견고하게 콘크리트 앵커로 고 정하여야 한다. (3) 관로의 선정 관로의 선정에서는 수평과 수직에서 모두 급격하게 구부 러지거나 요철부분이 되는 것을 피한다. 수평관에는 일정한 구배를 두며, 수평관 도중에 요철(��)부를 만들지 않도록 한다. 어쩔 수 없이 철(凸)부로 되는 경우에는 철(�)부 최상 부에 공기빼기 밸브를 설치한다. 주관으로부터 지관을 분기하는 경우는 주관의 T 이음쇠로 부터 직선으로 취출하는 것을 피해 엘보 변환으로 하여 관의 팽창에 의한 응력이 접속부에 집중하는 것을 방지 한다. 4.9 보온 · 피복 1) 단열재 온수의 운송은 온수의 온도범위가 30~100°C 이며, 유량에 비해서 운송길이가 길 뿐만 아니라 지중 매설이 많기 때문에 단열재로서 열전도율이 작고, 흡습성이 적으며, 내구성 및 내 열성이 커야 함과 동시에 시공이 용이한 것으로 한다. 이들의 조건을 비교적 충족하고 있는 재료는 합성수지계 발포체로서 폴리스틸렌폼이 가장 많이 쓰이고 있다. 또 보온시공을 요하 는 것은 운송배관과 탱크류가 된다. 2) 외장 시방 단열재의 보온력을 장기간 유지하기 위해서는 충분한 외 장시방과 확실한 외장시공이 요구된다. 단열재의 외장에 대한 조건은 다음과 같다. ① 단열재를 외력으로부터 보호하기 위한 충분한 물리적 ![image](/image/placeholder) 통기관 액면 제어 공기양수(����)중 저수위경보 원천(��)에서 ② ③ 공기양수펌프 운전, 정지 ④ 고수위경보 구멍뚫린판 배기관 ④ 주배관 오버플로관 ③ ② 보조배관 급탕관으로 ① 배수관 기액분리조 저탕탱크 배수관 그림 5 공중욕탕용 탱크 | {}
5ea85ea5-e3b9-4ea8-b14e-7bdcfe356a8a | 5권.pdf | 2.18-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 강도가 있을 것 ② 경년변화가 적을 것 ③ 충분한 방수성이 있을 것 ④ 운송하는 온수의 온도에 충분한 내열성을 가질 것 4.10 온수의 스케일 대책설비 온수공급설비에서 장해를 일으키는 스케일에 대한 대책으 로는 적절한 급탕방식의 채택, 침전탱크의 설치, 그리고 약품 첨가 등이 있다. 일반적으로, 온수의 스케일 대책설비로는 온 수에 약품을 첨가하는 방법이 주류를 이루고 있으며, 설비로 서는 전자식 계량펌프 부착 약액 주입장치를 배탕펌프 또는 급탕펌프가 가동할 때 같이 작동시켜 약품을 주입하고 있다. 5. 공중욕탕설비의 운영 1) 사용탕량과 입욕시간 공중욕탕에서 사용되는 온수량은 연령, 직업, 혼합률, 온수 온도에 따라 차이가 있으며, 또 위치와 기후변화에도 영향이 있다. 일반적으로, 입욕자 1 인 마다 사용수량을 50 L 정도로 해서 지하양수를 계획한다. 이 수량은 욕장내는 물론이고, 관리인의 가족용, 살수용 등 욕탕 경영을 위한 일체의 수량을 포함한 것이므로 연료를 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 ᄆ 1L 4L 6L 13L 25L 20L 25L 24L 망균 20 L/인 12L 15L 20L 30L 30L 26L 25L 10L 남자 19L 22L 28L 32L 35L 34L 33L 30L 역자 NoneL NoneL 20L 34L 29L 50L 55L 11L Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 여자 49 56 61 57 56 50 47 73 남자 15 24 28 46 51 38 70 52 혼잡율 31 32 40 44 49 44 38 21 주) 혼잡율 80%라는 것은, 세척면적 1 m2 당 1 명, 욕조 내 1 m2 마다 3 명의 뜻이다. 혼잡율 100%일 때는 세장은 0.8 m2/명, 욕조내 0.25 m2/명이라 는 뜻이다. 그림 6 사용탕량 및 입욕시간 구하는 자료가 아니라 수원계획으로 하여야 한다. 여러 조사 에서 얻은 자료에 의하면, 입욕객의 사용탕량은 평균으로 20 [L/인] 정도이다. 이것을 연령별로 나타낸 것이 그림 6a 이며, 예외는 그림 중 에서 ○, △표로 나타내었다. 입욕시간에 대해서는 그림 6b 와 같으며, 이 표에 표시된 시 간은 공중욕탕에 들어올 때부터 옷을 입고 돌아가기까지의 시간으로, 실제로는 욕탕 안에 머물러 있는 시간은 이보다 적 게 된다. 이 시간도 혼합율이 높을 수록 단축된다. 2) 혼합율 공중 욕탕의 위치와 날짜에 따라 붐비는 시간이 다르기 때 문에 피크시간을 통계적으로 내는 것이 일반적으로 곤란하 다. 보통은 오후 5 시 이후, 06:30~08:30 이 피크인데, 날짜 에 따라서 동일 욕장에서도 오후 10 시경에 피크가 되는 경우 도 있다. 교통관련 상황이나 지역적인 특성 등 여러 가지의 여건에 따라 피크가 변하므로 이에 대해 대비하여야 한다. 6. 부속시설 공중욕탕은 일반적으로 공중욕실 이외에 탈의 실, 화장실, 휴게실, 수면식 등의 부속시설이 필요하며, 경우에 따라서 마 사지실, 체력단련실, 오락실, 어린이놀이실 등의 시설을 설치 할 수도 있다. 부속시설은 그에 따른 각종 규정에 따라 설치 및 운영하여야 한다. 6.1 탈의 실 (1) 탈의 실의 면적(세탁기, 건조기 자동판매기 등의 설치면 적 제외)은 남녀 각각 입욕자의 수에 따라 식(16)에 의해 산 출하는 면적 이상으로 하도록 한다. 20 S4= Gx x1.1x1.5 60 여기서, C1 : 매시 최대 욕탕이용 인원 [인] S4 : 탈의 실의 면적 [m2] (16) (2) 바닥면적은 내수성이 있는 재료를 사용하고, 천장은 바 닥으로부터 약 2.4 m 이상의 높이로 한다. (3) 탈의 상자의 수는 식(17)에 의해 산출한 수 이상으로 하도록 한다. 50 N3 = Gx 60 여기서, N3 : 탈의 상자 수 [개] (17) (4) 세면설비를 설치한다. 6.2 화장실 ① 남녀 각각 탈의 실 등 입욕자가 이용하기 쉬운 장소에 | {}
62ed8a9d-8b92-4910-83a6-6d8c68be93f5 | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-11 각각 화장실을 설치한다. 또 고령자, 소아 등을 배려한 변기 를 설치한다. ② 창 또는 환기설비 등을 설치한다. ③ 유수식 수세설비를 설치한다. 7. 관련설비 7.1 급배수설비 1) 급수설비 (1) 욕실에 입식 샤워설비를 설치하는 경우에는 샤워물이 욕조 및 입욕자에 방해가 되지 않도록 충분한 거리를 유지하 던가 커텐을 설치한다. (2) 욕실 및 탈의 실의 이용자가 이용하기 쉬운 장소에 1 개 이상의 음용수를 공급하는 설비를 갖춘다. 2) 배수설비 욕실의 배수를 옥외 하수구, 배수구 등에 지체 없이 배수 가 될 수 있는 크기의 배수구 등을 설치하며, 배수구, 배수관 및 이에 부속하는 배수구는 콘크리트 등의 불침투성 재료를 사용하며, 취기의 발산, 오수의 누출 등이 없는 구조로 한다. 배수구는 해충 등이 침입하지 못하도록 조치한다. 배수가 원활하게 이루어질 수 있도록 적절한 통기설비도 갖추도록 하고, 배수설비는 배수관 내의 흐름, 트랩의 봉수파괴 원인에 따라 적절한 설비를 한다. 부지와 하수도의 상황에 따라 가능한 한 중력식으로 배출 할 수 있도록 하고, 규모 등에 따라 적절한 배수 · 통기방식을 선정하여 실내의 환경을 위생적으로 확보하는 것이 중요하다. 또한 배수의 배출에 있어서는 장소, 배수의 수질, 하수도의 종류 등에 따라 각종 법적 규제가 있으므로 충분히 검토하도 록 한다. 7.2 환기설비 공중욕탕에서 탈의 실 및 욕실은 환기가 충분히 될 수 있도 록 한다. 즉 실내 오염농도의 기준은 관련법규에서 규정된 기 준에 따른다. 또 유황성분이 많은 온천수를 사용하는 욕탕은 인사사고 방지를 위하여 욕실, 탈의 실, 휴게실, 화장실 등의 환기와 욕조구조에 특별한 조치가 있어야 한다. 즉 욕실에 환기구 또는 환기설비를 설치하고, 욕실내의 공 기중에 유화수소 농도가 다음의 수치를 넘지 않도록 한다. ① 욕조 온수면 보다 10 cm 높은 위치의 농도 : 20 mg/L ② 욕실 바닥면 보다 70 cm 높은 위치의 농도 : 10 mg/L 또 환기설비를 설치한 것과 관계없이 욕실내 공기 중의 농 도가 ①에서 정한 수치를 넘을 경우에는 욕실까지 사이에 추 가의 공기 추출장치를 설치함으로서, 유화수소의 함유량을 감소시켜, 욕실내 공기 중의 유화수소 농도가 상기의 수치를 넘지 않도록 한다. 환기설비의 개구부는 2 개소 이상으로 하고, 그중 1 개소는 욕실 바닥면과 같은 높이로 한다. 또 탈의 실, 휴게실, 화장실 등에도 유화수소가 체류하지 않도록 환기에 충분한 배려를 해야한다. 7.3 공조설비 탈의 실 및 욕실에는 실내를 적정한 온도로 유지하기 위해 필요한 공조설비를 설치한다. 또 탈의 실의 표준온도는 27°C, 상대습도는 60% 정도가 좋다. 욕실 온도는 일반적으로 겨울 철에 25~27°C 가 유지되도록 한다. 7.4 조명설비 탈의 실 및 욕실 바닥면에서의 조도는 150~300 lux 정도가 좋다. 8. 관리의 주의 사항 공중욕탕설비에 대한 유지관리의 내용을 간단하게 서술하 면 다음과 같다. ① 욕탕의 시설은 항상 청결하게 유지하고, 탈의 실, 욕실, 화장실 등 입욕자가 직접 이용하는 시설 및 설비는 매일 1 회 이상 청소한다. ② 탈의 실 및 화장실은 매월 1 회 이상 소독한다. ③ 욕장의 시설은 쥐나 해충 등의 서식상황에 대해서 매월 이상 점검하여 적절한 방제조치를 강구한다. 1 회 ④ 욕조물의 수질기준에 대해서는 정해진 기준에 따르며, 욕조물의 온도는 항상 적절한 온도가 유지되도록 한다. ⑤ 욕탕물은 1 일 1 회 이상 교환한다. ⑥ 물품을 판매할 때에는 입욕기능 및 청결유지가 저해되 지 않도록 한다. ⑦ 입욕기능 및 청결유지를 저해시킬 수 있는 설비는 설치 하지 않는다. ⑧ 급수, 급탕설비는 1 년에 1 회 이상 보수 · 점검을 실시하 며, 필요에 따라서 피복 이외의 보수를 실시한다. 음용수를 공 급하는 저수탱크나 고가탱크는 1 년에 1 회 이상 점검 한다. ⑨ 배수설비는 방취를 위하여 필요시 청소하고, 항상 배수 가 양호하게 유지한다. 1 개월에 1 회 이상 소독한다. ⑩ 순환여과 장치를 사용하는 경우에는 여과 가 충분히 되 도록 확인한다. ⑪ 공조장치 및 환기팬 등은 주기적으로 청소하도록 한다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 설비공학편람, 2011, 제 3 판, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편, 제 6 장 공중욕탕설비. | {}
240f740f-ff81-47d6-82fe-5d5e87668b6c | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-1 제 19 장 수경 및 살수 설비 1. 개요 분수의 기원은 먼 메소포타미아 문명까지 거슬러 올라간 다. 이후 그리스에서는 샘을 이용하여 분수를 만들어 신들에 게 바쳤다. 옛날 로마시대는 먼 곳에서부터 물을 끌어들여 공 공의 건물과 저택에 인공의 샘이나 분수를 만들었다. 분수가 감상용, 수경용으로 사용된 것은 중세~르네상스기 이후부터 이다. 이태리의 트레비 분수, 에스테 장, 프랑스의 베르사유 궁전의 분수 등이 잘 알려져 있다. 또 흐름폭포, 벽샘 등을 주체로 한 재개발지역의 수경시설 과 이벤트나 테마파크 등에서 분수와 소리, 빛을 구사하는 다 채로운 연출설비도 있다. 최근에는 대도시에 있어서 히트아일랜드 현상에 대한 대 책으로서, 안개와 아지랑이를 이용한 수경시설에 의한 냉각 효과 나 녹화에 수반되는 관수, 살수설비의 효과 가 입증되고 있다. 2. 설비계획의 기본사항 · 순서 2.1 기본사항 수경시설 계획 시, 수공간 연출의 관점에서 시설의 하드 · 소프트 시스템 디자인이 필요하다. 물은 그 자체가 갖는 시 각 · 청각 · 물리적 특성에 의해 수공간 연출의 열쇠가 된다. 또 물은 그 자체가 움직이는 조형이며, 연출조건에 따라 다양 한 형태를 만들어 낼 수 있다. 그 기본 형태는 유수(��) · 낙수(��) · 분수(��) · 연못 등이 있고, 대부분 이 몇 가지 가 복합 혹은 일체화해서 디자인된다. 연못의 형태도 단일수면 뿐만 아니라 수반(��)과 상부연 못(上池), 중간연못(��), 하부연못(��), 수로, 조형물 등을 동반하기도 한다. 2.2 순서 수경시설의 계획에 대해서는 전술의 기본사항을 토대로 다음 절차에 이른다. ![image](/image/placeholder) 시설의 목적, 컨셉 디자인, 취지의 파악 ↓ 기본 조건의 파악 ↓ 수경 디자인의 검토와 결정 ![image](/image/placeholder) 정화 방법의 검토와 결정 V 시설 기본 용량의 결정 연출 · 제어 방법의 검토와 결정 ↓ 안전 대책과 보수, 관리 계획의 결정 ↓ 시스템 플로 결정 ↓ 기기의 용량 계산과 중요 사항 결정 ↓ 시설 배치 검토 건축 · 토목 구조물과 의 정합성 확인 ↓ 시설 레이아웃 결정 ↓ 시설 계획도 작성 3. 수경설비의 종류 3.1 흐름계 흐름계는 형태상 유수(��)와 낙수(��)로 구분된다. 유 수는 흐름의 형상이나 폭, 유량, 경사, 내면 끝마무리 등의 지 극히 미묘한 변화에 의해서 수심과 속도, 시각적 효과 를 현저 히 바꾸고, 흐름 속의 장애물이나 단차가 흐름을 교란해서 흰 거품이 일게 하고, 적은 양의 물로 큰 효과 를 연출 할 수 있다. 낙수는 낙수구(폭포, 둑)의 형상과 폭, 유량, 낙차 등의 차 이에 의해 형태를 달리한다. 유형은 폭포, 다단폭포, 벽샘 등 이 있다. 공원의 유수흐름과 다단폭포의 예를 그림 1 과 그림 2 에 나타낸다. 3.2 분사계 분수는 분사계의 대표적 예이다. 분수 노즐의 종류에 따라 각각 다른 특징의 분수를 형성하고, 분출구의 길이, 분수도달 높이, 분사각도(분수구 경사각), 배열, 물 출구의 개수와 그 조합 등에 따라 다양한 형태를 구성한다. 또 다른 모양의 분 수는 조합과 변화에 의한 효과 적인 분수를 연출 할 수 있다. | {}
2e75f570-a7cb-4ed4-99d3-598e333db6bb | 5권.pdf | 2.19-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 얕고 완만한 흐름(서울 청계천) 그림 1 공원의 흐름 ![image](/image/placeholder) 다층 폭포(서울 청계천) 그림 2 공원의 낙수 ![image](/image/placeholder) 대표적인 분수모양의 기본형과 분사노즐의 형상을 그림 3 과 그림 4 에, 실시 예를 그림 5 와 그림 6 에 나타낸다. 1) 샤프노즐 직사노즐, 제트노즐, 원형노즐이라고도 불리며 일반적으로 많이 이용되고 있다. 2) 에어제트노즐 샤프노즐 외측에 이중으로 원통을 씌운 구조에서 수면위 로 나오는 부분에서 공기를 흡입시킨다. 적은 수량으로 효과 적인 분수를 얻을 수 있다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 직상형 ![image](/image/placeholder) 원주형 ![image](/image/placeholder) 병렬형 방사형 ![image](/image/placeholder) 관형 ![image](/image/placeholder) W.L 샤프노즐 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 아치형 W.L 에어 제트 노즐 분무(��)형 ![image](/image/placeholder) 선(�)형 ![image](/image/placeholder) 분무노즐 ![image](/image/placeholder) W.L 선형(부채형) 노즐 ![image](/image/placeholder) 캔들형 수빙(��)형 플라워형 ![image](/image/placeholder) W.L W.L 캔들노즐 플라워노즐 그림 3 분수의 기본형태와 분사노즐 형상 | {}
bae769e2-28d5-4f6f-a6f6-e4f9683d088f | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-3 ![image](/image/placeholder) 연무상의 거품 W.L 직사수주 흡기 내통 W.L 외통 급수 · 흡기창 분사 구계수 I 압력계 ↑ 압력계 a. 분사형 노즐 b. 공기흡입식 노즐 ![image](/image/placeholder) 그림 5 직상분수와 방사분수의 조합 ![image](/image/placeholder) C. 분무 노즐 ![image](/image/placeholder) 그림 6 분수와 조명의 조화 ![image](/image/placeholder) 평형 도브테일 장방형 d. 평형 노즐 ![image](/image/placeholder) 캔들 노즐 f. 특수형 노즐 e. 그림 4 분수용 노즐 3) 분무노즐 스프레이 노즐이라고도 불리며 각 방면에서 오래전부터 이용되고 있다. 복수의 노즐을 서로 영향을 받을 수 있게 배 열 하는 것과, 조명과 의 조합으로 인해 효과 적인 연출이 가능 하다. 목적에 따라 이용하면 효과 가 크다. 최근 고압을 이용 한 분무경이 20 �이하의 노즐이 냉각을 목적으로 이용된다. 4) 선형 노즐 일반적인 노즐의 분사구로 평형인 노즐을 총칭하고 있다. 독특한 분수형을 표현하는 것이 가능하다. 분수의 중심적인 역할을 하고 있다. 노즐출구의 형상에 의한 평형, 파초형 등 이 있다. 5) 캔들 노즐 에어제트 노즐의 외부 통을 없앤 구조로써, 수면아래 5~ 30 cm 에 설치하고 노즐의 압력을 30~200 kPa 로 변화시킴으 로서 여러 가지 높이의 캔들 분수를 얻을 수 있다. 수빙형 분 수(상고대 분수)는 노즐의 압력을 300~800 kPa 의 고압을 줌 으로써 연출한다. 6) 특수노즐 앞에서 설명 된 것들 이외에도 노즐의 장착위치 변경, 회 전, 요동, 이동을 가능하게 하는 장치가 달린 것, 분사구를 특 수한 형태로 한 것 등 각 분수 업체 독자적인 것이 있다. 표 1 에 각종 노즐의 특성, 표 2 에 분수 노즐과 압력 150 kPa 일 때의 제원을 나타내었다. 4. 수경의 제어 4.1 제어대상 일상의 운전관리에 필요한 일반적 제어의 대상으로서는 펌프의 기동 · 정지 · 고장 등에 대한 표시, 조명의 점등 · 소 등, 분수 모습과 조명, 그 조합과 연출 프로그램, 강풍이나 강 우에 따른 운전정지나 높이 조정, 연못의 상설수위유지를 위 한 보충수, 여과 장치나 살균 · 살조 장치의 운전정지 · 고장 표시 등이 포함된다. | {}
dc27b6f8-6d3c-453d-af79-29e0e128e5de | 5권.pdf | 2.19-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 1 각종 노즐의 비교 ¦ 노즐명 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 일반적 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤프 노즐 ¦ 1)같은 수압으로 분수기둥은 높아진 다. 2)노즐의 기본형으로 응용도가 넓다. 3)구조가 간단하고 가격이 싸다. 4)분사소리가 낮기 때문에 실내용으 로 적합하다. ¦ 분수기둥에 조명이 깔리기 어렵다. ¦ 1)음악동조분수 등의 변화에 빠른 분 수 2)비교적 반입되기 어려워 고양정의 분수, 실내분수 등에 적합하다. ¦ ¦ 에어제트 노즐 ¦ 1)소수량으로 효과 적인 분수 기둥을 얻을 수 있다. 2)분수기등에 조명이 효과 적으로 빛 난다. 3)수면 아래에 두면 캔들형 분수를 얻 을 수 있다. ¦ 분수소리가 크다 ¦ 1)야간조명등에 의한 효과 를 기대하 고 싶은 옥외 직상분수 등에 적합하 다. 2)이젝터 효과 에 의한 공기의 혼입이 있어 수중이 하얗게 누그러진다는 이미지를 준다. ¦ ¦ 분무 노즐 ¦ 1)소수량으로 광범위에 살수 할 수 있 다. 2)연무(연기와 안개)모양으로 된다면 조명효과 가 크다. ¦ 1)안개모양으로 되므로 바람에 휩쓸 리기 쉽다. 2)작은 쓰레기로 막히기 쉽다. ¦ 1)고압노즐에서는 피부에 닿는 것 같 은 안개분수를 계획할 때 이용된다. 2)사용압력 저압노즐: 980 kPa 까지 중압노즐: 980~6860 kPa 고압노즐 : 6860 kPa 이상 ¦ ¦ 선(부채)형 노즐 ¦ 1)노즐 분사구의 변형으로 다른 분수 를 얻을 수 있다. 2)공간에 수막을 만들 수 있다. ¦ 1)바람에 흐트러지기가 쉬어 노즐배 치에 고려가 필요하다. 2)다량의 물을 필요로 한다. 3)수막이 얇아서 조명이 깔려 시작하 기 어렵다. ¦ 연못 면에 공작의 부채를 이미지한 것 같은 분수를 만든다. ¦ ¦ 캔들 노즐 ¦ 1)분수소리가 낮다. 2)조명효과 가 크다. ¦ 높은 근원 압력이 필요하다. ¦ 노즐을 수중에 넣어두고 사용, 양감을 더하기 위해 이젝터 방식으로 물을 빨 아드린다. 그 이름 그대로 촛불 같은 이미지를 얻을 수 있다. ¦ ¦ 특수 노즐 ¦ 상기노즐로 만족할 수 없는 것을 커버 해서 분수 모습을 다양화 할 수 있다. ¦ 가격이 높다. ¦ ¦ 표 2 분수 노즐 압력 150 kPa 일 경우의 제원 ¦ ¦ 노즐 구경 mm ¦ 분수기둥 직경 mm ¦ 분수기둥 높이 m ¦ 실제 분수량 L/min ¦ 노즐 위치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤프 노즐 ¦ 10 16 ¦ 10 16 ¦ 10 11 ¦ 80 200 ¦ 수면 위 수면 위 ¦ ¦ 에어 제트 노즐 ¦ 10 16 ¦ 32 50 ¦ 5 6.9 ¦ 75 175 ¦ 수면 위 수면 위 ¦ ¦ 분무 노즐 (원뿔 형태 전면) ¦ 10 ¦ 분사 각도 110° ¦ - ¦ 35 ¦ 수면 위 ¦ 4.2 제어방식과 제어 (1) 펌프 및 조명 제어는 24 시간 타이머, 주간타이머, 프로 그램타이머 등에 의해 임의 일, 시, 요일, 계절을 설정하고 전 기요금 · 에너지 절약 등을 감안하고 제어한다. (2) 분수모양이나 조명의 프로그램 변화에는 인버터나 시 퀀서가 이용된다. (3) 연못 규모의 제약을 받는 경우, 혹은 바람의 영향을 받 기 쉬운 장소에는 풍속제어장치를 이용하는 풍속에 따라 분 수의 높이를 조정 또는 정지한다. 근래에는 에너지절약을 위 해 기온이 낮거나 강우 시에도 운전을 정지하는 것이 있다. (4) 수중조명기구의 노출점등과 펌프의 공회전을 방지하기 위해 항상 일정 수위를 유지하도록 전극 · 전자밸브를 이용하 여 보충수 수위를 제어한다. (5) 안전대책으로서 수중조명기구 · 수중전자밸브 · 수중펌 프 · 수중분기박스 등의 수중전기기기는 누전경보 · 차단을 확실히 할 수 있도록 설치한다. (6) 그 외 음악분수와 수막 스크린 등의 특수한 연출에는 소리나 영상 빛의 전기신호의 지시를 시퀀서로 프로그램 자 동제어를 설치한다. 5. 수경기기 5.1 분수지 분수 높이는 바람의 영향이 미치기 때문에 분수가 수면 위 30°이내에 포함되도록 결정하는 것이 이상적이다. 그러므로 | {}
97919de1-9850-402a-be36-2e9240d94dd9 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-5 분수지는 분수 중심 높이의 V3 배의 반경을 확보한다. 폭포 아래 연못은 유량, 유속에 따른 차이는 있지만 폭포의 비거리 나 비말을 고려하여 낙차의 2/3 이상의 연못 폭을 확보한다. 연못의 수심은 노즐, 조명기구, 수중기기, 배관 등의 치수에서 결정되지만 일반적으로 60 cm 정도가 바람직하다. 주보지, 물 놀이장 등을 겸하는 경우에는 15~30 cm 내외로 하고 기기류 와 배관은 피트 안에 설치하고 보호커버를 부착한다. 또 연못 바닥은 미끄러지기 어려운 재질의 재료나 방수도료 등으로 처리한다. 수심이 낮을 수록 저수량은 적고, 청소, 물의 교체 는 용이한 반면 조류가 발생하기 쉽고, 물의 오염이 빨라서 여과 장치의 부하가 높아지게 된다. 5.2 순환펌프 용도로는 분수나 폭포 등의 연출용, 여과 장치 송수용, 배수 용이 있다. 종류로는 수중 펌프와 육상펌프가 있고, 시설조 건에 따라 사용된다. 육상펌프는 기계실의 공간을 확보할 필요가 있고, 소리나 진동을 피해야하는 장소에는 부적합하 다. 또, 흡입 높이나 거리, 고정 방법 등도 고려해야 한다. 5.3 여과 장치 · 청소기기 연못수, 흐름, 폭포는 정체되고 있고 수온이나 직사광선에 의해 조류, 식물성 플랑크톤 등의 증식에 기인하는 오염이 생 긴다. 그러므로 항상 새로운 물을 보급하고, 정기적으로 물을 교체할 필요가 있다. 보유수량이 많은 경우나 에너지절감, 경비절감 등을 고려 해야 할 경우 여과 장치를 설치항 수 있다. 수경시설의 수질의 법적규제는 없어서 관상용의 수경시설, 물높이를 전제한 수 경시설, 물놀이를 전제로 하지 않은 수경 시설 등의 용도에 따라 목표수질을 설정하고 여과 장치를 선정한다. 1) 스크린 나뭇잎 등의 큰 쓰레기는 스테인리스의 스크린, 스트레이 너, 모발포집기를 흡입 피트나 펌프 흡입 측 전단에 설치하고 정기적으로 청소를 한다. 2) 여과 장치 여과 장치는 압력식 모래여과 기 등으로 대표되는 물리적 처리법과 유기물을 대상으로하는 생물처리법이 있다. 물놀이 를 전제로 한 연못, 흐름 등의 경우는 압력식 모래여과 장치+ 살균장치의 시스템이 일반적이다. 물놀이를 전제로 하지 않 는 경관연못, 혹은 수생동 · 식물이 서식하는 자연 연못의 경 우에는 생물 여과 장치 시스템이 채용되는 사례가 많다. 3) 살균 · 살조장치 살균 · 살조에는 염소살균장치, 구리이온 살균장치, 자외선 살균장치, 오존살균장치 등이 있다. 수경시설의 경우 수생 동 · 식물이 서식 하는 경우에는 자외선 살균장치가 채용된다. 또 살조가 주목적인 경우에는 염소살균기, 구리이온 살조장 치가 사용되며, 대장균등의 살균에는 염소살균이 채용된다. 5.4 조정밸브 · 개폐장치 수경시설에서 쓰이는 밸브류는 분수의 모양을 조절하는 밸브 · 펌프의 수량을 조절하는 밸브 · 유입배수의 개폐를 실 시하는 밸브가 있고, 개폐방식에 의해 수동밸브, 전동밸브, 전 자밸브, 에어작동 밸브 등으로 구분된다. 1) 수동밸브 유입 · 배수의 개폐나 분수 모습의 고정 및 조정에 이용되 는 슬루스밸브, 버터플라이밸브, 볼밸브 등이 있다. 수동개폐 는 고정연출의 경우에 사용한다. 2) 전동밸브 전기적으로 수량의 조정, 시간적인 개폐를 실시한다. 연출, 시스템 관리을 실시하는 경우에 이용된다. 또 여과 기의 자동 역세(��)에도 사용되고 있다. 3) 전자밸브 분수의 연출과 보충수 자동 조정용으로 쓰인다. 순간적으 로 개폐하기 때문에 20~50 mm 정도의 소구경이 많다. 수중용 도 있지만 수심이 얕은 상황에 한정된다. 4) 에어작동밸브 분수의 연출용, 여과 기 역세 전환밸브로 이용되는 경우가 많다. 공기압을 이용하기 때문에 작동빈도가 많은 경우에 전 동밸브보다 유리하다. 5.5 배관 분수의 경우, 고압 부분이 많아 스테인리스 강관과 수배관 용 아연도강관이 이용된다. 연못이나 흐름 등 수압이 낮은 경 우에는 수도용 경질염회비닐관이 취급의 용이성과 경제성이 좋아서 널리 이용된다. 최근에는 폴리에틸렌관도 보급되고 있 다. 배관경은 관내 유속이 1.2 m/s 이하가 되도록 결정한다. 5.6 조명장치 수경시설에서의 조명은 화려하고 환상적인 분위기 연출 등의 효과 를 얻을 수 있기 때문에 수중 조명 · 투광기 · LED 등을 조합하여 연출 장치를 구성하기도 한다. 분수높이가 10 m 정도의 경우 수은램프, 20~25 m 의 경우 표 3 광색에 따른 전력 비 ¦ 광색 ¦ 전력비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CL(투명) ¦ 1.0 ¦ ¦ YE(노랑) ¦ 1.0 ¦ ¦ RE(빨강) ¦ 2.0 ¦ ¦ GN(초록) ¦ 3.0 ¦ ¦ BL(파랑) ¦ 10.0 ¦ 주) 투명(CL)을 기본으로 한다. | {}
4d772afb-9e1f-4e43-8135-3c1fdcc7b82c | 5권.pdf | 2.19-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 할로겐램프, 100 m 이상의 경우는 메탈할로겐램프가 투광조 명으로 사용된다. 연출효과 를 높이기 위한 목적으로 사용되는 컬러필터는 사용하는 광색에 따라 빛의 투과 율이 다르기 때문에 조명기 구의 전력용량을 보정할 필요가 있다. 사용상의 기준으로서 표 3 에 컬러필터 광색 별 전력비를 나타내었다. 수중조명은 노즐의 근원과 낙하점에 배치하는 것이 효과 적이고 수면 아래 50~100 mm 에 설치한다. 설계조도의 기준치는 비교적 밝은 장소에서는 분수의 선단 에서 100~ 120 lx, 어두운 장소에서 50~100 lx 이다. 이 외 특수한 효과 를 거둘것으로, 플레시라이트 · 스트로보 라이트 · 레이저광 · LED 다변색 등이 있지만 이벤트나 쇼분 수에 이용되고 있기 때문에 일반적이지 않다. 6. 살수설비 6.1 개요 여기에서는 정원 · 공원 · 골프장 등의 수목, 잔디, 화초 등 의 식물관리를 위한 관수용 살수설비와 육상경기장 · 야구장 등의 건조한 그라운드에서의 흙먼지 방지를 위한 살수설비에 대해서 기술한다. 6.2 살수방식 살수방식은 식물관리나 먼지방식의 목적, 살수방식의 장단 점, 요건을 감안하여 선정한다. 수경시설에서 쓰이는 밸브류는 분수의 모양을 조절하는 밸 브 · 펌프의 수량을 조절하는 밸브 · 유입배수의 개폐를 실 시하는 밸브가 있고, 개폐방식에 의해 수동밸브, 전동밸브, 전자밸브, 에어작동 밸브 등으로 구분된다. 1) 살수가 필요로 하는 요소 (1) 연간을 통해서 강수량이 많지만 여름의 증발량이 가장 많은 시기에 강우량이 작은 경우 등, 강우 분포가 불균형한 경우 (2) 여름 저녁 등 집중적으로 와도 지면이 단단하여 빗물 의 표면유출 비중이 커서 유효수량이 적은 경우 (3) 식물 관리용 수량은 일사 · 기온 · 습도 · 풍속 등의 영 향을 받는데 그 값이 극단적인 경우 2) 살수방식 (1) 지상살수방식 ① 수동살수방식 호스를 연결하여 선단에 노즐을 설치하고 수동으로 살수 하는 방식과 이동식 스프링클러를 호스에 접속시켜 소정시간 방류하는 방식이 있다. ② 자동살수방식 일정지역을 구획으로 나누고 전자밸브 · 스프링클러 노즐 을 배치하여 시간을 정해서 살수한다. 여러 개의 전자밸브의 로테이션제어에 의한 일정한 지역을 살수하는 방식이다. ③ 분사관방식(스프레이건노줄방식) 살수기구를 설치하기 어려운 장소 등에서 1 군데에서 보다 광범위에 살수하기 위한 방식으로써, 스프레이건노즐과 노즐 을 장착한 밸브박스를 조합해서 살수하는 방식이 있다. (2) 지표관수방식 ① 소정의 면적을 감싸고 담수시키는 방식(구분법). 화단 등에 저부수조에 담수시키는 부분담수박식과, 큰 지 역(구역)전체을 담수시키는 전면 담수방식이 있다. 표 4 살수 방식별 장단점 ¦ ¦ ¦ 지상살수방식 ¦ 지상살수방식 ¦ 지상살수방식 ¦ 지표관수방식 ¦ 지표관수방식 ¦ 지중관수방식 ¦ 지중관수방식 ¦ 지중관수방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 수동살수 방식 (호스이용) ¦ 자동살수 방식 (스프링클러) ¦ 분사관 방식 ¦ 구분법 ¦ 트릭클법 ¦ 개거(��)법 ¦ 개거(��)법 ¦ 암거(��)법 ¦ ¦ 항아리법 ¦ 커널법 ¦ 수동살수 방식 (호스이용) ¦ 자동살수 방식 (스프링클러) ¦ 분사관 방식 ¦ 구분법 ¦ 트릭클법 ¦ 지중배관법 ¦ ¦ ¦ ¦ 경사지 ¦ 경사지 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 부적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ ¦ 바람 강한 지역 ¦ 바람 강한 지역 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ ¦ 미관 ¦ 미관 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ ¦ 토양보전 ¦ 토양보전 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ ¦ 수량 ¦ 수량 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 많음 ¦ 중간 ¦ 적음 ¦ 많음 ¦ 많음 ¦ ¦ 균일성 ¦ 균일성 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 중간 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ ¦ 살수 면적 ¦ 대 소 ¦ 부적합 적합 ¦ 적합 부적합 ¦ 적합 부적합 ¦ 부적합 적합 ¦ 부적합 적합 ¦ 부적합 적합 ¦ 적합 부적합 ¦ 적합 부적합 ¦ ¦ 설비비 ¦ 설비비 ¦ 작음 ¦ 큼 ¦ 매우 큼 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 작음 ¦ 작음 ¦ 작음 ¦ ¦ 관리비 ¦ 관리비 ¦ 큼 ¦ 작음 ¦ 작음 ¦ 큼 ¦ 작음 ¦ 큼 ¦ 중간 ¦ 작음 ¦ | {}
34f6f548-b0c6-4307-a9d9-b3b950107771 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-7 표 5 살수지 및 재배지 별 살수 · 관수 방식 ¦ 살수지 및 재배지 종류 ¦ 살수 · 관수방식 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 잔디 식재지 ¦ 스프링클러 ¦ 스프링클러 방식 중에서 팝업식 스프링클러를 이용하는 것이 미관적 강도적으로 가장 좋다. ¦ ¦ 저목 식재지 ¦ 트리클법 ¦ 땅에 접해서 배관된 유공 파이프나 유공 튜브에서 서서히 적하 관수하는 방법으로써, 매우 낮은 압력으로 송수한다. 물방울이 지표면을 세게 치지 않아서 토양구조가 안정되고 식물의 뿌리에 관수되므로 토면 증발량, 비산, 잎의 표면으로부터 직접 증발에 의한 손실이 현저히 줄어들기 때문에 수효율이 높다. ¦ ¦ 중목 식재지 ¦ 스프링클러 주체 ¦ 저 각도로 나무의 아랫부분 살수용(수하살수용) 또는 중간압력식의 나무 위로의 살수용(수상살수용) 이 있는데, 나뭇잎에 대한 관수 세정을 고려하면 수상살수용이 바람직하다. ¦ ¦ 고목 식재지 ¦ 개거식 · 암거식 ¦ 지중배관법도 생각할 수 있지만, 기술적인 문제도 있고 배수관과 의 겸용의 방법을 취한다. ¦ ¦ 종관목 혼식지 ¦ 스프링클러 ¦ 스프링클러의 수하살수용이 가장 적당함. 또한, 트리클법의 병용도 생각해 볼수 있다. ¦ ¦ 그라운드 ¦ 스프링클러 또는 스프레이건 ¦ 가급적 방해가 되지 않는 장소에 설치하고 적은 기구수로 광범위하게 살수한다. ¦ ② 트리클법 지중배관된 급수관에 필요수량을 조정하여 유공관 및 유 공튜브를 지면에 접해서 취부하고 적하 관수하는 방식으로 써, 소규모인 경우가 많다. (3) 지중관수 방식 감압탱크와 조합해서 지락법(항아리법, 커널법) 또는 암기 법(지중배관법)에 의해 모세관작용을 이용해서 식물의 뿌리 군 영역에 습윤하는 방식이 있다. 3) 살수방식의 득실 및 선정 각각의 살수방실의 장단점 비교를 표 4 에 나타내었다. 또, 살수지 및 재배지별의 살수 · 관수방식을 표 5 에 나타내었다. 2) 잔디관수 일본잔디, 버뮤다글래스 등은 건조에 강해서 통상의 기상 상태에서는 관수의 필요는 없다. 그러나 사질 흙 등의 토양에 서는 주의 한다. 또, 서양잔디는 가뭄 일 때를 고려하여 관수 설비를 설치한다. 6.3 살수량 식물에 대한 살수량은 특히 강우에 의한 상황(비가 내리는 특징, 강우량, 강우 간격 등), 토양의 수분 양, 토양의 온도, 공기의 함유량 및 기상 상황(일사 · 기온 · 습도 · 풍속 등)등 의 매우 다양한 요소에 따라 달라지며, 그때 그때의 상황에 따라서도 미묘하게 달라지는 경향이 있다. 그러므로, 일률적 양을 정하기는 어렵다. 여기에서 나타내는 수치는 악조건 하 에서의 것인데 있고, 실제 운전하는 단계에서는 미세한 조건 을 잘 파악하여 살수시간, 빈도에 의해서 조정하는 것이 바람 직하다. 수온은 27~32°C 가 적당하다. 1) 수목의 관수 관수량은 건조가 계속되는 여름 가뭄 때, 지하수가 낮은 모래땅, 함수량이 적은 가는모래 토양 등에서 많이 필요하다. 관수량은 살수강도로 15~20 mm/회 정도로 한다. 살수시간 은 가급적 몇 시간으로 한다. 또 관수는 여름의 경우, 하루 중 고온시간은 피하고 밤부 터 새벽까지 하는 것이 바람직하다 ![image](/image/placeholder) 팝업식 및 360 도 회전식 스프링클러 전동밸브 또는 전자밸브 및 박스(땅속) 저수탱크 지중배관 가압송수장치 그림 7 지상살수방식(자동 살수방식) 저수탱크(압력조정을 한다. 살수전으로부터 직접 접속하는 것도 있다.) 지수전 박스 지상 설치 유공관, 유공 튜브 그림 8 지표관수방식(트리클법) | {}
9c4107db-1f41-41ac-85d1-cb140fb6f173 | 5권.pdf | 2.19-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 Chart Title: 가입송수장치 X-Axis: 그린 0 지를 바시(앙걱버) Chart Type: bar 저수행크 땋속 설치 드릴관 item_01 100 100 그림 9 지중방식(암거법) 관수량은 살수강도로 3~6 mm/ 日 정도로, 설비용량으로 1 0~20 mm/ 日 정도로 계획하고, 토양 깊이 50 mm 정도 까지 습 윤한 상태가 되도록 물을 뿌린다. 여름의 경우 (1)과 같다. 또 한, 관수방법은 한번에, 그것도 단시간에 살수하는 것이 바람 직하다. 3) 그라운드 등 방진을 위한 살수 여름의 건조가 계속될 경우, 그라운드에서의 흙, 먼지 방지 를 위해서 살수를 실시하는 일이 있다 살수강도는 10 mm/ 日 정도로 한다. 4) 재배지의 관수지표 토양수분은 중력수(gravitational water) · 모세관수(capillary water) · 부착수(hygroscopic water)로 구분된다. 수목이 흡 수 이용할 수 있는 수분은 모세관수의 대부분과 중력수의 일 부이며, 수목에 유효한 수분은 모관세수이다. 그림 10 은 재 배지의 관수지표를 표시하였다. 토양수분이 토양입자에 흡착되어 보유되는 힘을 나타내는 ![image](/image/placeholder) pF 값 4.2 0 1 7 2 2.7 3 3.8 4 4.5 5 6 중력수 모세관수 흡착수 포장용수량 수분당량 생장정지점 초기시들점 시들계수 흡착계수 침투수 유효수 무효수 (과잉으로 유해) (작물에 이용되지 않음) 주)1 포장용수량 : 자연 상태의 흙에서 중력에 의해 물이 빠진 후, 토양에서 유지하는 함수량으로 최소 용수량이라고도 한다. 2. 수분당량 : 물로 포화된 토양에 중력의 1000 배에 상당하는 원심력이 작용할 때 토양 중에 남아 있는 수분 3. 초기시돌음점 : 식물이 수분부족으로 시들기 시작하는 수분함량 4. 흡착계수 : 건조토양을 포화에 가까운 습공기에 둘 때 흡착하는 수량 5. 흡착수 : 토양입자 주변에 분자력에 의해 흡착되어 있는 몇 개의 분자 층으로 이루어진 물 그림 10 재배 관수 지표(pF 값) 방법으로 pF 라는 표시법이 있다. 그 힘의 강도(압력)와 같은 수주 높이 h[cm]에 로그를 취한 값, log10h 를 pF 라고 한다. 예 를 들어 h 가 1000 cmAq 일 때에 pF=3 이 된다. 힘의 강도 h1 을 kPa 단위로 표시한다면 pF = log10(h1 x10)의 식으로 나 타낸다. pF 값이 식물에 유효한 것은 pF 1.7~4.2 범위의 수분이다. 현재 토양수분 측정기를 토양에 삽입하여 탐지함으로써 관수 를 시작하는 방법이 행해지고 있다. 그러나 완전자동화까지 이르지 못하는 실정이다. 현재, 관수방법에 관한 여러 가지 상세한 데이터의 축적에 따른 반자동살수시스템까지 확립되 었다. 일반적으로 값이 3.8 이되면 관수를 시작하고 pF 값이 1.5 가 되면 정지하는 방법을 취한다. 6.4 살수기기 1) 살수용 스프링클러유닛 (1) 분사구회전형 분사반력에 의해 360°회전하면서 살수한다. 회전각은 자유 롭게 조정할 수 있다. (2) 팝업형 지정압력 이상이 되면 분사구가 상승하여 살수한다. (3) 좌우반복형 지정압력 이상이 되면, 분사구가 좌우로 흔드는 운동을 해 X-Axis: 살수 압력 kPa Chart Type: bar 100 200 300 400 500 도를 구졍 4.4kPa 4.5kPa 4.5kPa 4kPa 8.9kPa 7.6 6.4kPa 7.2kPa 7.9kPa 11.5kPa 13.6kPa 도를 구성 5.6kPa 7.2kPa 11.4kPa 14.9kPa 17.3kPa ᆞ 꼬 2.8kPa 5.3kPa 5.7kPa 14.8kPa 21.7kPa 쉘수 반경 9.3kPa 11.8kPa 15.2kPa 26.6kPa 28.5kPa 주) 팝업 스프링클러에 대해 그림 사용 예 노즐구경 7 mm, 살수압력 300 kPa 일 때, 살수량은 50 L/min, 살수반경은 18 m 이다. 그림 11 팝업 스프링클러의 일반적 살수 능력 | {}
5b89492a-30d1-4120-b243-c80fab326a3f | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비] 2.19-9 서 살수한다. (4) 고정형 목적에 따른 형상의 분사노즐을 선정하고 전용 설치기기 에 고정해 살수한다. 그림 11 에 팝업식 스프링클러의 살수능 력, 즉 살수반경 · 살수량과 살수압력의 관계를 나탠다. 2) 살수용자동밸브 정유량형이 많이 사용되고, 밸브의 개폐에는 전자식 · 유량 적산식 · 차압식 등이 있다. 경관보존용 시설에는 전자밸브가 일반적이다. 3) 계측센서 살수량을 조절하기 위해서 다음과 같은 센서를 이용한다. (1) 땅속수분검출센서 (2) 강우량계측센서 (3) 풍속계측센서 (4) 온도검출센서 4) 자동 살수 컨트롤러 마이컴형이 많고 키보드에 의한 살수시기 · 살수시간 · 살 수계통 등을 집중 제어한다. 6.5 배관 지하 배관이 많기 때문에, 배관 재료로서는 경질염화비닐 관이 좋다. 수경시설은 수목을 식재하는 경우가 많아서, 배 관의 분기부에는 슬루스밸브를 설치하고, 배관 연장이나 경 로 변경 등이 쉽고, 기기는 미관을 해치지 않는 것을 사용한 다. 또, 수목 · 잔디 등 식물 뿌리의 부패 발생이 없도록 하 고, 배수에 대해서도 조경시설 관계자와 충분히 협의 한다. 7. 관련 설비 8.2 수경의 예 산은 용도에 따른 여과 속도와 순환횟수로 결정된다. 7.1 급배수설비 1) 흐름 · 둑의 계산 예 흐름은 특수한 경우를 제외하면 수압의 영향을 받지 않는 자연유하 때문에 일반적으로 식(1)에 나타낸 개수로의 평균 유속공식(마닝의 공식)을 사용하는 예가 많다. V= 1 R2/3�1/2 n 여기서 (2) Q= AV (1) 수경시설의 급수설비는 연못의 보충수로써 필요로 한다. 보충수는 여과 기 세척용수 · 증발수 · 비산수 · 물놀이에 의한 손실로, 순환수량의 1~2% 정도를 매일 보급한다. ¦ V ¦ : 평균유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ n ¦ : 조도계수(구불구불하고 조약돌이 깔린 바닥 0.03) ¦ ¦ R ¦ : 수력반경(수로단면적/접수길이) ¦ ¦ I ¦ : 동수구배(수위차/연장) ¦ ¦ Q ¦ : 유량, m3/s ¦ ¦ A ¦ : 수로 유수단면적, m2 ¦ 둑의 계산은 폭포 · 흐름의 낙수구, 벽샘 등의 계산에 이용 된다. 사각 둑 · 삼각 둑 · 전폭 둑이 있는데 일반적인 전폭 둑 의 공식을 식 (3)에 나타낸다. Q= Kbh3/2 (3) 연못 등에 대한 급수의 토수구에는 꼭 토수구 공간을 마련 한다. 그 외 오버플로와 물 교체용의 배수관을 설치하여 하수 에 접속한다. 0.177 승)(1+e) K=107.1+ ( +14.2 h (4) 여기서, ¦ Q ¦ : 유량, m3/ min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b ¦ : 둑의 폭, m ¦ ¦ h ¦ : 월류 수심(over flow depth), m ¦ ¦ K ¦ : 유량계수 ¦ ¦ D ¦ : 보의 높이 ¦ ¦ 8 ¦ : 보정계수 ¦ 8. 설계 사례 8.1 수리 공식 (D≤1m 의 경우 8=0, D> 1 m 의 경우 e=0.55(D-1)) 분수 · 흐름 · 폭포 등의 수량 · 수압은 일반적인 수리공식 의 응용으로 개략의 수치는 계산할 수 있다. 그러나 이미지 대로의 연출효과 를 확인하려면 목업(mock-up) 등의 실물에 가까운 상태에서 실험 · 실증한다. 순환여과 시스템의 용량계 (1) 흐름의 계산 예 흐르는 폭 W = 1.0 m, 수심 h=0.1 m, 동수구배 I = 1.0%, 장방형단면, 조도계수 0.03 의 경우 A R= =1.0x0.1÷ (1.0+2x0.1) 늑 0.083 p(= W+2h) 1 V= x0.0832/3x0.011/2 =0.63 m/s 0.03 Q=1.0x1.0x0.63=0.063 m3/s 늑 3.8 m3/min (2) 보의 계산 예 보의 폭 b = 1.0 m, 월류 수심 h=0.1 m, 보의 높이 D =0.3 m 의 경우 0.177 0.1 K=107.1+( +14.2x ) x(1+0) =107.1 +4.73 0.1 0.3 | {}
3f98967c-355d-4225-970e-442983eb4be3 | 5권.pdf | 2.19-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 =111.83 Q=111.83x1.0x0.13/2 =3.5 m3/min 2) 순환여과 기의 계산 예 수경시설의 표준적인 조건으로 계산한다. 여과 속도 5 m/h ~35 m/h, 순환 횟수는 3 회/일 ~12 회/일의 범위로 부하조건 에 따라 계산한다. 여과 장치의 가동시간은 24 시간을 표준으 로 하는데 분수 운전 시간이 짧을 경우에는 가동시간에 맞추 어 여과 장치와 유량을 크게 하는 경우가 있다. 식(5)에 계산식을 나타낸다. Q= V⌀N/T (5) A= Q/Ve (6) ⌀= V4A/� 여기서, ¦ Q ¦ : ¦ 유량, m3/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 보유수량, ¦ m3 ¦ ¦ N ¦ : 순환 ¦ 횟수, 회/일 ¦ ¦ T ¦ : 여과 기 ¦ 운전시간, h ¦ ¦ A ¦ : 여과 면적, ¦ m2 ¦ ¦ Ve ¦ : 여과 속도, ¦ m/h ¦ ¦ ⌀ ¦ : 여과 기 ¦ 지름, m ¦ 보유수량 V0 =100 m3,여과 속도 Ve =20 m/h, 순환횟수 6 회/일, 여과 기 운전시간 T=12 시간의 경우 Q= 100x6/12=50 m3/h A=50 m3/h÷20 m/h=2.5 m2 ⌀= V4x2.5 m2/3.14 늑 1.8 m 3) 분수노즐 계산 예 노즐 기본형에 있어서 샤프노즐의 필요성이 높기 때문에 노즐의 압력과 분수량의 관계식을 식(8)에 나타내었고, 그 아래에 계산 예를 함께 나타내었다. Q=0.066d2VP 여기서, ¦ Q ¦ : ¦ 분수량, L/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ d ¦ : 노즐지름, ¦ mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P ¦ : 압력, ¦ kPa ¦ (1) 직상분수의 계산의 계산 예 직상형 노즐 지름 d= 10 mm, 분수도달높이 H' = 4m, 노즐 수 10 개의 경우, 그림 12a 으로 부터 분수도달높이 H' 축(가운데 선) 위의 4 m 점과 노즐경사각 a 축(우측선) 위의 90° 점을 이은 선을 좌 측으로 연장한 연장선과 �'축(좌측선)의 교점 6 m 가 분수의 압력이 된다. 6 mAq 는 약 60 kPa 이므로, Q=0.066x102V60 =51.1 L/min 필요수량은 Q=51.5 L/minx10 개=0.5 m3/min (2) 방사형분수의 계산 예 직상형 노즐지름 d= 15 mm, 분수도달높이 H' = 4 m, 노즐 경사각 45°, 노즐 20 개의 경우 그림 12a 로부터 분수도달 높이 H'축 위의 4 m 점과 a 축 상의 45°점을 이은 선을 좌측으로 연장한 선과 H 축의 교점이 9 m 이므로 9 m 가 노즐 압력이 된다. 분수의 도달거리는 그림 12b H 축의 9 m 점과 a 축 상 45°의 점을 이으면 가운데의 S 축과 의 교점이 생긴다. 그 교점 16.4 m 가 분수 도달거리가 된 다. 분수량은 노즐지름 15 mm, 압력 90 kPa 이 되므로, Q=0.066x 152x V90 = 140 L/min (7) 필요수량은 Q= 140 L/minx20 개 =2.8 m3/min 4) 펌프의 계산 예 펌프의 용량은 총수두(실양정 + 파이프 마찰손실수두)와 필요수량, 노즐구경, 전동기 출력을 식 (9), 식(10)으로 계산 한다. D=146VQ/V (8) P=0.163~Q 볶 여기서, Pm =P(1+�) (9) ¦ D ¦ : 펌프토출구경, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 펌프토출량, m3/min ¦ ¦ V ¦ : 펌프흡입 · 토출유속(1.5~3.0 m/s) ¦ ¦ P ¦ : 펌프 축동력, kW ¦ ¦ 7 ¦ : 물의 단위체적 중량 (1.0 t/m3) ¦ ¦ H ¦ : 총수두, m ¦ ¦ 7 ¦ : 펌프효율(40~80%) ¦ ¦ Pm ¦ : 원동기출력, kW ¦ ¦ a ¦ : 여유치(15%) ¦ 이하에 상기 [ (2) 방사형분수의 계산 예 ]를 나타낸다. D=146x V2.8÷1.5 늑 200 mm 9.0 P=0.163x1.0x2.8x = 6.3 kW 0.65 (10) Pm =5.1(1+0.15) 늑= 7.5 kW 이것으로 분수의 펌프는 (11) ⌀200x 2.8 m3/minx 9 m x 7.5 kW 로 한다. | {}
99a65021-3c92-4c6d-b7f5-97e63610ccac | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-11 Chart Type: line a B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z item_01 10Degrees (°) 20Degrees (°) 25Degrees (°) 30Degrees (°) 35Degrees (°) 40Degrees (°) 45Degrees (°) 50Degrees (°) 55Degrees (°) 60Degrees (°) 65Degrees (°) 70Degrees (°) 75Degrees (°) 80Degrees (°) 85Degrees (°) 90Degrees (°) 95Degrees (°) 100Degrees (°) 105Degrees (°) 110Degrees (°) 115Degrees (°) 120Degrees (°) 125Degrees (°) 130Degrees (°) 135Degrees (°) 140Degrees (°) 2 H'= H(1-cos2a) (Kocj U. Caratanjen 식) 3 H' : 분수도달높이, m H : 분수구에서의 속도수두(= 2), m U : 분수구에서의 속도, m/s g : 중력가속도(= 9.8 m/s2) a : 분수구 경사각 그림 12 분수의 도달높이 및 거리 8.3 관수의 사례 구기장 등 운동시설의 잔디는 비교적 넓은 면적에 균일하 게 관수할 필요가 있다. 수동살수방식은 그때 마다 노력과 시간이 요구되고, 관수 의 불균일이 우려된다. 그라운드 외주부에 팝업식 스프링클러나 방구(��)가드 가 달린 입형(일어선 모양) 고정식의 대형 스프링클러등을 배치하고, 전자밸브 제어를 통해 자동 살수하는 시설이 많이 사용된다. 외주부에서 살수 할 수 없는 범위에 대해서는 살수 대차 등을 병용해서 관수하고 있는 경우도 있다. 또한 잔디밭 사용에 지장을 주지 않는 소형 팝업식 스프링클러를 매설해 서 그라운드 전체에 자동살수방식을 도입하고 있는 사례도 있다. 1) 관수 계획의 예 (1) 계획 개요 잔디그라운드(115 m x 78 m =8 970 m 2 : 구장 1 면 정도) 에 매설형 팝업식 스프링클러를 사용해서 살수한다.(그림 13) (2) 물탱크 용량 산출 1 번의 살수에 있어서의 살수강도를 5 mm 로 설정한 경우, 1 1+ sina S= 비 2 sin2a+2.3cos2alog( cosa 1/2 +2cosa H' = 름(1 - cos2a) (Kocj U. Caratanjen 식) S : 분수도달거리, m H : 분수구에서의 속도수두 (=%) m v : 분수구에서의 속도, m/s a : 분수구 경사각 잔디 그라운드 8970 m2 에 대한 살수에 필요한 물탱크의 유효용량을 산출하면 이하와 같이 된다. V= 8 970 m2 x 0.005 m = 44.85 m3 (3) 살수기기의 사양 매설시 팝업식 스프링클러는 배치 장소에 의해 표 6 과 같 ![image](/image/placeholder) 매설형 팝업식 스프링클러 스윙 조인트 그림 13 매설형 팝업식 스프링클러 | {}
32d9a7d4-9ae9-4c76-8e47-2c673982d667 | 5권.pdf | 2.19-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 은 3 종류를 선정하고 그림 14 와 같이 그라운드 전체에 배 치하고, 살수 계통을 나눈다. 표 6 스프링클러의 시방 ¦ 스프링클러 명칭 ¦ SP1 ¦ SP2 ¦ SP3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 살수 각도 ¦ 360° ¦ 180° ¦ 90° ¦ ¦ 수 압 ¦ 0.45 MPa ¦ 0.45 MPa ¦ 0.45 MPa ¦ ¦ 살 수 량 ¦ 54.0 ¦ 54.0 ¦ 29.0 ¦ ¦ ¦ L/min ¦ L/min ¦ L/min ¦ ¦ 살수 반경 ¦ 17.0 m ¦ 17.0 m ¦ 16.0 m ¦ ¦ 설치 대수 ¦ 24 ¦ 20 ¦ 4 ¦ (4) 살수시간 살수각도가 360°의 타입은 180°의 타입에 비해 살수면적 이 약 2 배가 되므로 단위면적당의 살수량이 같도록 하려 면 2 배의 살수시간이 필요하다. 또한, 그림 14 의 사방에 배 치한 살수각도 90°의 타입은, 살수하는 면적이 작다. 살수 량도 적게 하여 단위면적당의 살수량은 SP2 와 같다고 생 각한다. 그림 14 에서 SP1 과 SP2 로 구성된 ①~⑧계통의 1 계통의 살수량 V」은 V1 =54 L/min x 4基 = 216 L/min SP2 와 SP3 의 조합으로 구성된 ⑨~⑫계통의 살수량 V2 는 V2 = 54 L/min x 3基 +29 L/minx1基 = 191 L/min ①~⑧계통의 1 계통 당의 살수시간을 x[min]로 하면, 전체살수량은 V1 x6 계통 x 2x+ V1 x2 계통 xx+ V2x4 계통 xx 44 850 = 216x6x 2x +216x2x⌀+191 x4xx x = 11.84 min 로써, ①~⑫계통을 1 계통씩 살수하는 경우의 살수 시간은 t1 =2x 11.84 min x6 계통 + 11.84 min x2 계통 +11.84 min x4 계통 = 213.12 min 이번에는 그림 14 에 타나낸 12 계통을 표 7 과 같이 3 계통씩 4 개의 그룹으로 나누어, 그룹 별로 살수를 계획한다. 표 7 살수계통의 그룹화 ¦ 그룹명 ¦ 그룹 1 ¦ 그룹 2 ¦ 그룹 3 ¦ 그룹 4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 살수 계통 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) 30 000 65 750 16 500 16 500 살수반경 펌프 A 100 る 600 y50! y50! 50! 600 15 75 40 010 009 15 G 600 V40 40 15 75 □ 1)~⑫ : 살수 계통 잔디 관수 범위 40~ 100 : 급수관(HIVP)관경 115m x 78ml : SP 1 SP 2 ▲ : SP 3 그림 14 매설형 팝업식 스프링클러 배치도 | {}
538f2bfd-7355-4792-b42f-e80d43a785d2 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-13 이 경우 살수시간 t2 는, t2 =2x11.84 minx2 (그룹 2 와 3) +11.84 minx2 (그룹 1 과 4) = 71.04 min (5) 배관손실수두 계산 윌리엄-하젠의 공식(식(12))으로 손실수두를 계산한다. I=10.666x C-185xd-48Tx(Q/60x10-3)185xL (12) I : 손실수두, m C : 유량계수(염화비닐과 의 경우 C =130) d : 배관 내경, m Q : 유량, L/min L : 관 길이, m 표 7 의 그룹으로 분류해서 살수하는 경우에 그림 14 를 참 고로 각각 그룹에 대해서 손실수두를 계산하면 표 8 에 정 리된 그룹 3 의 경우가 가장 손실이 크다. 배관에 의한 손실수두를 계산 할 때 그림 14 처럼 급수관이 루프 모양으로 배관되어 있는 경우, 말단 스프링클러까지 의 손실수두가 2 방향의 배관경로루트로 같게 한다. 또, 속도(=유량/파이프 단면적)가 각 구간에서 2.0 m/s 이하 로 되도록 급수관의 관경을 설정한다. (6) 펌프의 성능 우선 배관손실수두와 스프링클러 살수에 필요한 수두 값 을 감안하여 펌프 양정을 결정한다. 펌프양정[ml= 비판손실수두(m)+스프링롤러빌오수두(m) = 8.8 m + 45 m (=0.45 MPa) = 53.8 m 다음은 스프링클러에 필요한 살수량(54.0 L/min)과 동시에 살수하는 스프링클러 수를 이용하여 펌프의 토출량을 계 산한다. 펌프의 토출량 [L/min] = 스프링클러살수량(1.(min]x 동시살수스프링클리수 = 4.0[L/min]x(3 계통 x4基) = 648.0[L/min] 위의 두가지식으로 총수두 54 m 이상, 토출량 648 L/min ![image](/image/placeholder) 550 350 대형스프링클러 10 FH 밸브상자 300 810 300 150 150 □750 그림 15 대형 스프링클러 이상의 성능을 가지는 펌프를 선정한다. 8.4 그라운드 방진의 사례 야구장의 내야와 학교 마당, 다목적 광장 등 클레이계의 포장을 채용하고 있는 그라운드에서는 강풍 시에는 먼지가 발생한다. 방진 처리로서는 염화마그네슘의 살포 등이 가능 하지만, 강풍시의 긴급대책으로는 그라운드에 살수가 가장 효과 적이다. 잔디의 관수시설과 마찬가지로 그라운드 외주부에 대형 스프링클러(그림 15)를 배치하여 자동 살수 시스템을 도입하 고 있는 경우나 살수전과 살수대차와 의 조합으로 살수하고 있는 경우도 있다. 1) 방진을 목적으로 한 살수계획사례 (1) 계획개요 클레이포장그라운드(125 m x 80 m = 10000 m2)에 외주 표 8 배관 손실 수두 계산 ¦ 구간 ¦ 유량(L/min) ¦ 배관경 (mm) ¦ 배관 길이 (m) ¦ 손실수두 (m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P~A ¦ 648.0 ¦ 100 ¦ 30.00 ¦ 0.670 ¦ ¦ A~B ¦ 441.4 ¦ 75 ¦ 65.75 ¦ 2,930 ¦ ¦ B~C ¦ 225.4 ¦ 75 ¦ 16.50 ¦ 0.212 ¦ ¦ C~D ¦ 9.4 ¦ 75 ¦ 16.50 ¦ 0.001 ¦ ¦ D~E ¦ 216.0 ¦ 50 ¦ 15.60 ¦ 1.335 ¦ ¦ E~F ¦ 162.0 ¦ 50 ¦ 15.60 ¦ 0.784 ¦ ¦ F~G ¦ 108.0 ¦ 40 ¦ 15.60 ¦ 1.098 ¦ ¦ G~H ¦ 54.0 ¦ 40 ¦ 15.60 ¦ 0.305 ¦ ¦ A~IJK~D ¦ 206.6 ¦ 75 ¦ 287.25 ¦ 3.143 ¦ ¦ 소계 ¦ P~A+A~B~C~D+D~H = P~A+A~I~J~K~D+D~H ¦ P~A+A~B~C~D+D~H = P~A+A~I~J~K~D+D~H ¦ P~A+A~B~C~D+D~H = P~A+A~I~J~K~D+D~H ¦ 7.335 ¦ ¦ 합계 ¦ 소계 x 1.2(안전율) ¦ 소계 x 1.2(안전율) ¦ 소계 x 1.2(안전율) ¦ 8.8 ¦ | {}
b9b12727-d188-44d0-bfc4-87ba31f47a27 | 5권.pdf | 2.19-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 부에 대형스프링클러를 배치하여 살수한다. (2) 수수탱크용량 산출 1 회 살수에 살수강도를 2 mm 로 설정한 경우, 그라운드 10 000 m2 에 대한 살수에 필요한 수수탱크의 유효용량 V 를 산출하는 것으로 아래와 같다. V = 10000 m2x0.002 m = 20.0 m3 (3) 살수기기의 규격 대형스프링클러는 배치장소 별로 표 9 의 2 종류를 선정하여 그림 16 처럼 배치한다. (4) 살수시간 대형스프링클러 1 개당 살수 시간을 x[min]라고 하면, 20 000 = 457 L/min x2xx+930 L/min x2xx X = 7.21 min 이므로 이 경우의 살수시간 t 는 t=7.21 min x4基 = 28.84 min (5) 배관손실수두 계산 윌리엄헤이젠의 공식(식 (12))으로 손실수두를 계산한 결 과를 표 10 에 나타내었다. 그림 16 에서 LSP2-2 로 살수하는 경우가 가장 손실이 커지 는데, 그 경우의 손실수두로 계산하였다. (6) 펌프의 성능 펌프 양정을 산출하면 다음과 같다. 펌프양정[m)=레탄손실수주(m)+스프링클러빌요수두(m) = 9.5 m + 50 m(=0.5 MPa) = 59.5 m 펌프의 토출량은 대형스프링클러 LSP2 의 살수량과 같은 표 9 대형 스프링클러의 규격 ¦ 스프링클러 명칭 ¦ LSP1 ¦ LSP2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 살수 각도 ¦ 180° ¦ 180° ¦ ¦ 수 압 ¦ 0.5 MPa ¦ 0.5 MPa ¦ ¦ 살 수 량 ¦ 457 L/min ¦ 930 L/min ¦ ¦ 살수 반경 ¦ 42.0 m ¦ 51.0 m ¦ ¦ 설치 대수 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 표 10 대형 스프링클러 배관손실수두 계산 ¦ 구간 ¦ 유량 L/min ¦ 배관경 mm ¦ 배관 길이 m ¦ 손실수두 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P~ A ¦ 930.0 ¦ 100 ¦ 30.00 ¦ 1.307 ¦ ¦ A ~ B ¦ 930.0 ¦ 100 ¦ 65.75 ¦ 6.581 ¦ ¦ 소계 ¦ 7,888 ¦ 7,888 ¦ 7,888 ¦ 7.335 ¦ ¦ 합계 ¦ 7.888 X 1.2(안전율) ¦ 7.888 X 1.2(안전율) ¦ 7.888 X 1.2(안전율) ¦ 9.5 ¦ Chart Type: line LSP-1 LSP2-2 LSP1-2 item_01 100Dimensionless 65000Dimensionless 100Dimensionless 그림 16 대형 스프링클러 배치도 930.0 L/min 이 되기 위해 식보다 총수두 59.5 m 이상, 토출 량 930.0 L/min 이상의 성능의 펌프를 선정한다. 9. 정기점검 수경시설의 구성기기는 기계 · 전기 · 급배수 · 특수밸브 · 특수노즐 · 조명 등으로 다양하다. 시스템관리가 주목적이기 때문에 수경시설 관련 경험자에 의한 통합적인 보수관리를 한다. 기기 · 제어판 등은 년 1 회 이상의 정기적인 점검 외 3-5 년마다 공장에서 분해정비 · 부 품교환 · 수리가 필요하다. 또 수경의 수질검사(pH, DO, BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균군, 잔류영소, 클로로필 등 중 필요항목), 수량 확인, 청 소 등도 함께 정기적으로 시행함으로서 미관과 기능의 유지 가 가능하다. 유지관리비는 전력요금, 상 · 하수도요금, 약품비, 기기의 보수점검비, 보수 · 수선비, 연못 · 흐름 청소비등 건설설비비 용의 약 5% 정도가 예상된다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 衛生工��, 2011. 空�調和 衛生工�便 覧, 제 14 판 제 4 권, 제 19 장 수경 및 살수설비 2. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권, 제 2 편 제 7 장. | {}
52284306-d612-404c-861d-7a60516c6d03 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-1 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 1. 개요 수족관은 다양한 수생 생물을 적정한 환경에서 사육 · 전 시하고 일반 오락과 환경 교육에 이바지하는 시설이며, 아울 러 조사 연구 기능을 갖는다. 수족관에서 전시되는 동물은 수생 무척추동물, 해수어, 민 물고기, 수생 파충류, 조류 (펭귄 등), 고래류, 해우(��)류 (바다소, 듀공), 기각류(물개, 바다사자 등), 육식동물류(북극 곰, 수달 등) 등이다. 어느 동물 군을 전시하는 경우에도, 사 육수는 청정한 것이 바람직하지만, 수처리상 문제가 되는 것 은 아가미 호흡을 하는 많은 수생 무척추 동물과 어류 그리 고 폐호흡을 하는 돌고래, 바다 사자 등의 동물이다. 전자에 는 엄격한 생물 화학적 수처리가 요구되고 후자는 큰 수량의 물리적 수처리가 요구된다. 사육수의 순환을 통해 수족관을 분류하면 개방식 (그림 1) 과 폐쇄식 (그림 2)이 있다. 개방식은 수조에서 생물이 배설 하는 오물을 흐르는 사육수로 배제시키는 방식이며, 사육에 는 이점이 많다. 그러나 일년내내 맑고 깨끗한 담수와 해수를 무제한으로 취수하는 것이 어려운 경우가 많고 수온 조정은 비용이 엄청나기 때문에 전시 생물은 그 지역의 생물에 한정 된다. 개방식은 지역의 생물을 중점적으로 전시하는 수족 관 에서는 고려의 여지가 있지만, 일반적으로 개방식 수족관은 현재 거의 실행되고 있지 않다. 폐쇄식은 전시수조와 대용량 저수조 사이에 사육수를 순 환시키는 간단한 것부터 시작하여 여과 조와 열교환기를 두고 오염의 정화와 온도조절을 할 수 있도록 발달했다. 수온 조절 이 용이하기 때문에, 전시 동물은 다양하다. 현재는 대부분의 수족관이 폐쇄 순환 설비를 갖추고 있다. 적절한 관리를 통해 신선한 물의 공급이 적게 요구되어 최근에는 해변이 해수 수 족관의 입지에 필수 조건은 아니다. 수족관을 전시 · 홍행의 특징에 따라 분류하면, 두 형태가 있다. 하나는 교육적 기능을 중시한 박물관 형의 수족관이며, 하나는 돌고래와 바다사자 쇼를 주체로 한 마린랜드(marine land)형 수족관이다. 미국은 마린랜드형의 대규모 것이 많지 만 우리나라는 어류전시를 주제로 한 박물관형 수족관이 많 았다. 그러나 최근 쇼적인 요소를 강조한다. 마린랜드형의 시 설을 병설하는 수족관이 많아지고 있다. 한편, 북극곰 등 동 물원 동물을 수족관에 전시하는 경향이 있으며, 동물원에도 하마 등을 수조에 전시하는 시도가 이루어지고 있다. 어류 전시형의 시설에서도 수조가 일렬로 늘어선 기존의 전시 양식이 변화하여 정교하게 자연을 본뜬 생태적 전시, 거 대한 수조에 의한 동적인 전시 또한 정적인 전시에서 만지고 즐길 수 있는 참여형 전시양식의 시설이 많아지고 있다. 한편, 국제 야생 동물 보호의 추세에 의해 야생 생물의 직 접 채집이 어려워지고 있으며, 수족관의 희귀 생물의 번식에 의한 자급형 체계의 중요성이 커지고 있다. 따라서 미국에서 는 연구소를 병설하는 수족관도 증가하고 있다. 일본에서는 최근, 수족관의 대규모 사육시설을 활용한 수생 생물의 번식 연구의 장으로서 기능하기 시작하고 있고, 그 연구 성과 로 종 묘생산이 가능해져, 수족관과 수산 양식업이 협업하는 예가 있다. 또한 수심 300~1 400 m 에서 채취되는 심층수를 도입하고 그 활용에 노력하고 있는 곳도 있다. 이 심층수는 표층수에 비해 수질이 깨끗하고 안정적이며, 무기 영양 염류가 약 10 배, 일반 세균 수가 약 1/500 이하와 같은 특징을 가지고 있다. 이 장에서는 보다 엄격한 수질 관리가 요구되는 어류 사육 수조의 폐쇄식 시설을 중심으로 기본 사항에 대해 언급하고, 수생 포유 동물의 사육 시설에 대해 설명한다. ![image](/image/placeholder) 고가수조 양수관 전시 수조 배수관 양수펌프 해수취수구 (스트레이너) 그림 1 개방식 ![image](/image/placeholder) 고가수조 보급수량(소) x 8 신선해수보급밸브 주 卒 格 전시수조 순환관 ^^^^ ^^^^ 여과 조 laversions □ 호 여과 순환펌프 그림 2 폐쇄식 | {}
bdcfceb0-4019-47ab-b412-b65a1b72b183 | 5권.pdf | 2.20-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 2. 생물사육의 기본조건 수생 생물의 사육은 그 생물의 생활사의 일부 또는 전체를 수조 본체와 여과 순환, 수온조절 등의 사육 설비를 이용하여 건강하고 안전한 상태에서 관리하고 육성하는 것이다. 또한 수족관이라는 장소를 이용하여 제삼자(관람객)에 전시 공개 하는 형식으로 수조구조, 생물종류, 수용밀도, 먹이, 청소, 수 질, 비용, 관리 등 여러면에서 애완동물의 사육이나 식량생산 을 위한 양식의 사육 관리와 는 다르다. 따라서 여기서 취급하 는 수생생물 사육조건은 애완동물이나 양식에 적용 할 수 없 는 것도 포함되어있다. 수생생물을 사육하는 경우 그 생물이 자연계에서는 어떤 환경에서 살고 있는지를 미리 알아 둘 필요가 있다. 또한 환 경을 최대한 수조에 재현하는 것은 생물을 보다 자연에 가까 운 상태로 전시 할뿐만 아니라 번식에 있어서도 필요한 조건 이 된다. 그러나 수조라는 인공 환경에 수용하는 경우, 전시 효과 면에서 수용밀도가 고밀도가 되기 쉬우며, 초기비용이나 운전비 측면에서 수질 관리가 단순화되는 경우가 많아 수조 에서 자연환경을 완벽하게 재현하기는 쉽지 않다. 또한 담수와 해수의 변온동물을 비교하면 민물쪽은 가뭄 과 홍수, 결빙 등의 어려운 환경 때문에 동물의 수온과 수질 등에 대한 적응의 폭이 넓고, 반대로 해수쪽은 좁다. 따라서 해수 변온 동물의 사육 기준으로 사육수를 관리하면 많은 담 수 변온 동물의 사육은 가능 할 수 있다. 한편, 바다 포유류 등의 항온 동물은 비교적 폭 넓은 적응 범위를 가지고 있지 만, 건강관리 및 전시효과 의 측면에서 적절한 사육환경 설비 가 필요하다 2.1 사육수의 수질 1) 아가미 호흡 대부분의 물고기는 물속에 녹아있는 산소를 아가미에서 흡입하고 이산화탄소를 배출하며 호흡하고 있다. 산소 부족 과 이산화탄소의 증가는 물고기에게 치명적이 되지만, 대부 분 충분한 폭기에 의해 해결할 수 있다. 일반적으로 사육수증의 용존 산소는 생물의 종류와 수온 에 따라 다르지만 포화도 60% 이상, 4~5.7 mg/L 유지하는 것이 바람직하다. 또한, 참치, 가다랑어류에서는 포화도 90% 이상, 먼바다 상어류에서는 포화도 80% 이상으로 높은 산소 농도를 요구하는데 폭기만으로 부족하면 순산소 주입을 할 수 있다. 문제가 되는 것은, 분비배설물 (표 1)과 먹다 남은 먹이이 다. 이러한 유기질소화합물이 분해되어 생기는 암모니아는 물고기에게 독성이 강하다. 독성은 pH 에 따라 달라 알칼리 측에서 강하게 된다. pH 7.2~8.5 에서 암모니아가 2.5 mg/L 가 되면 치명적이며, 송어류는 0.3 mg/L 암모니아가 항존하면 폐사한다. 사육수의 질소화합물의 축적은 질소화합물 형태 질소 0.1 mg/L 이하가 바람직하다. 암모니아는 여과 조에서 호기성 질산화 박테리아에 의해 산화되어 아질산에서 질산으로 변화하고 사육수 중에 축적된 다. 그 질산 량은 때때로 100 mg/L 이상이 되지만 무제한으 로 증가하지 않는다. 이것은 질산을 질소 가스로 바꾸는 탈질 소 세균의 작용이나 수조 벽에 부착한 조류가 흡수하기 때문 이다. 질산은 암모니아나 아질산처럼 유해가 없지만, 과도한 축적은 pH 에 영향을 주어 문어 등 무척추 동물에 유해하게 작용한다. 표 1 수생 무척추동물 · 해양 경골 어류의 분비배설물(질소화합 물)(Baldwin) ¦ 항목 ¦ 수생무척추동물, (%) ¦ 해양경골어류, (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 암모니아 ¦ 52.2 ¦ 56.0 ¦ ¦ 요소 ¦ 6.1 ¦ 5.7 ¦ ¦ 요산 ¦ 1.3 ¦ 0.2 ¦ ¦ 아미노산 ¦ 14.0 ¦ - ¦ ¦ 불명 ¦ 26.4 ¦ 3.4 ¦ ¦ 크레아틴 트리메틸아민 ¦ - ¦ 6.5 ¦ ¦ 옥사이드 ¦ ¦ 28.2 ¦ 여과 조에서의 이러한 일련의 수질 변화를 위해 질화 박테 리아가 많은 산소를 요구하는 여과 조 직전 혹은 여과 조 내에 충분한 폭기를 필요로 한다. 또한 이때문에 여과 처리 된 사육 수의 용존 산소량이 크게 낮아질 수 있으므로, 필요한 전시수 조의 산소농도를 확보하기 위한 설비도 필요하다. 수조에서 산소소비는 수온, 수용밀도, 생물의 종류, 먹이 량, 먹이를 주는 시간, 여과 설비 (밀폐형, 개방형), 수조구조 등의 다양한 조건에서 크게 변화하지만, 최대 부하시에 필요 량을 확보할 수 있는 시스템을 구축하고 유지한다. 또한 여과 순환하여 산소를 보충하면 순환이 정지했을 때의 응급적인 산소 공급 대책도 고려한다. 만일 산소 공급이 완전히 중단된 경우 산소결핍은 사육 어류에게는 단시간에 심각한 상황이 될 가능성이 있다. 표 2 해수 수족관의 적정한 수질 예(����, 1991) ¦ 수조 ¦ 돌고래 수조계 ¦ 열대계 ¦ 온대계 ¦ 냉수계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ 돌고래 수조계 ¦ 열대계 ¦ 온대계 ¦ 냉수계 ¦ ¦ 수온, °C ¦ 24.2 ¦ 24.8 ¦ 21.0 ¦ 10.4 ¦ ¦ 수소이온농도, pH ¦ 7.83 ¦ 8.12 ¦ 7.91 ¦ 7.72 ¦ ¦ 용존산소, mg/L ¦ 9.1 ¦ 9.4 ¦ 9.6 ¦ 11.5 ¦ ¦ 암모니아태질소, mg/L ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.01 ¦ ¦ 아초산태질소, mg/L ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.01 ¦ ¦ 초산태질소, mg/L ¦ 1.0 ¦ 1.9 ¦ 2.0 ¦ 3.8 ¦ ¦ 인산태인산, mg/L ¦ 2.19 ¦ 0.35 ¦ 0.33 ¦ 1.00 ¦ ¦ 알칼리도, meq/L ¦ 2.014 ¦ 1,924 ¦ 1.913 ¦ 1.7 ¦ ¦ 염분량, % ¦ 2.94 ¦ 2.95 ¦ 2.96 ¦ 2.95 ¦ 주) 1991 년 4 월 24 일~11 월 26 일 (평균), 우미노 나카미치 해양 생태 과학관, 해수 폐쇄 순환 방식 인산은 해수중의 칼슘과 마그네슘과 화합하여 불용성 인 산염이 침전하기 때문에 포화점의 수 mg/L 이상으로 증가하 | {}
512b09ba-448f-447b-ab90-69266c8fc447 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-3 지 않는다. 해양의 유광층에서는 이러한 염류는 식물 플랑크 톤이나 해조류에 영양분으로 흡수되기 때문에 훨씬 적다. 아 직 수조에서 이러한 소금류를 항시적으로 흡수시킬 정도의 해초 육성 기술은 아직 확립되어 있지 않다. 따라서, 폐쇄순 환계에 축적 질산의 증가와 인산염의 침전에 의해 사육수중 의 칼슘이나 마그네슘이 감소하고 천연 해수에서는 2.5 당량 정도의 알칼리도가 감소, 완충능력이 저하된다. 또한 이를 통 해 사육수의 pH 가 내려가지만, pH 6 이하, 알칼리도가 거의 0 이 되면 급격하게 암모니아의 축적이 시작되므로 주의 한다. 해수 수족관의 적정한 수질 예를 표 2 에 보여준다. 입지 등의 제약으로 신선한 해수를 다량으로 얻을 수 없는 수족관에서는 알칼리도와 pH 의 저하를 막기 위해, 산화마그 네슘, 탄산수소나트륨 (중탄산소다)의 주입이 이루어지는 경 우도 있다. 또한 생석회·소석회는 현재 거의 사용되지 않는다. 또한 최근 서양 수족관을 중심으로 사육수증의 단백질과 유기물을 제거할 목적으로 단백질 여과 장치(skimmer)가 보급 되었다. 이것은 순환계에 폭기탑을 설치하여 기포의 표면장력 과 병설한 오존발생기(오조나이저)에 의해 불순물질을 제거하 는 것이다. 이 장치는 충분한 여과 면적을 확보할 수 없는 시 설과 신선한 해수의 대량 도입이 어려운 시설, 점액성 분비물 이 많은 수조, 수용밀도가 높은 수조 등에 효과 가 있다. 장시간 사용한 사육수는 외양도 다르고, 수질도 변하지만, 적절한 관리를 통해 대부분 어류의 장기 사육이 가능하다. 그 러나, 특히 연골어류에 대해서는 요오드 부족이 원인이 되는 갑상선비대 사례가 보고되고 있어, 부족한 성분을 보충하거 나 신선한 해수의 보급이 필요하다. 2) 폐호흡 동물 돌고래와 물개 등 해양 포유류 및 거북이 등 파충류는 공 기를 직접 흡입하는 폐호흡을 하며 수질에 대한 적응범위가 넓어 수질관리를 게을 리 하는 경향이 있다. 따라서 배설물과 남은 먹이의 회수가 불완전한 경우 수질 악화로 인한 질병이 발생하거나 투명도가 저하되어 전시 효과 를 방해하는 등의 문제점이 발생한다. 따라서 사육수는 전시와 관찰에 지장이 없는 투명도를 유 지할뿐만 아니라 병리적으로도 문제없는 수준까지 살균할 필 요가 있다. 살균 수단은 차아염소산소다와 오존주입, 자외선 살균기가 이용되고 있다. 또한 해양 포유동물의 사육 (특히 기각류의 사육)에 담수를 사용하는 경우도 볼 수 있지만, 안 구 및 피부 과민증의 가능성이 있으며, 해양 포유 동물을 장 기적으로 사육하는 경우는 가능한 한 해수를 사용하는 것이 바람직하다. 2.2 수온 어류는 변온동물이지만, 비열이 큰 수중에서 살기때문에 일반적으로 안정된 수온에 적응하고 있다. 수온의 급격한 변 화는 적응범위가 좁은 해수어에는 치명적일 수 있다. 어류의 수온에 대한 적응력은 서식 수역에 따라 다르다. 일반적으로 열대의 높은 수온계에 서식하는 물고기와 아한대 및 계곡류 의 저수온계의 물고기는 적응의 폭이 좁고 (협온성) 온대 물 고기는 넓다 (광온성). 광온성의 물고기는 저온에서나 고온에 서도 잘 순응하지만, 협온성 물고기는 한계가 있다 (표 3). 또 한 광온성이라고해도 급격한 온도 변화는 피한다. 다른 수온 의 사육수로 이동할 때는 수온 차이는 1°C 이내에 하는 것이 바람직하다. 표 3 어종별 사육 수온의 예 (타카타 코지, 1999) ¦ 종명 ¦ 어획기(��)수온, °C ¦ 사육수온, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도루묵 ¦ 3~15 ¦ 8~10 ¦ ¦ wolf fish ¦ 3~12 ¦ 8~10 ¦ ¦ 연어 ¦ 3~15 ¦ 8~10 ¦ ¦ 큰가시고기 ¦ 5~25 ¦ 15 이하 ¦ ¦ 정어리 ¦ 10~20 ¦ 15~18 ¦ ¦ 참돔 ¦ 10~25 ¦ 15~18 ¦ ¦ 전갱이 ¦ 12~30 ¦ 15~20 ¦ ¦ 말쥐치 ¦ 12~25 ¦ 15~20 ¦ ¦ 청대치 ¦ 15~26 ¦ 20~22 ¦ ¦ 아로와 나 ¦ 20~35 ¦ 23~28 ¦ ¦ 황색나비고기 ¦ 20~30 ¦ 23~25 ¦ 주) 우미노 나카미치 해양생태과 학관, 연간 사육 평균치 대량의 물을 유입하며 사육관리하는 개방식에 비해 약간 의 보조 급수만으로 같은 사육수를 여과 순환하는 폐쇄식 수 조에서 여과 순환 시스템마다 적용 수온을 설정하고 연간 거 의 같은 온도에서 사육(항온사육)하는 경우가 많다. 항온사육 은 협온성 동물에 대해서는 적절하지만, 광온성 동물에 대한 사육 관리의 단순화와 수온조절장치의 초기비용의 절감에 대 한 노력이 필요하다. 그러나 항온사육은 일정한 온도에서 번 식하는 박테리아에 의한 만성 발병을 유발할 가능성도 있어, 급격한 수질변화 등의 스트레스를 주지 않도록 온도제어 및 수질 관리에 세심한 주의 가 필요하다. 한편, 최근 사육동물의 번식에 대한 증가하는 요구를 받아 사육수온을 항온화하는 것이 아니라 자연환경에 따른 변화와 적정수온 검토, 산란 유도를 위한 온도 제공 등 일부 생물에 서는 이미 다양한 온도제어가 이루어지고 있다. 앞으로 점점 사육수온에 대한 섬세한 제어가 요구된다. 또한 열교환기의 능력은 사육 수온을 항온화하는 경향이 있기 때문에 보조급 수와 외부온도와 의 온도차에서 소비되는 에너지 량에 상당하 는 용량을 설계하는 경향이 있다. 그러나 번식을 위한 온도제 어와 전체배수 청소후 수온 복귀 등을 종합적으로 판단하여 결정한다. 일반적으로 냉수성 어류는 15°C 전후, 온대성 어류는 20°C 전후, 열대성 어류는 25°C 전후로 온도를 설정한다. 심해성 생물은 5°C 전후, 해조류에는 10°C 전후의 저온도 필요하다. 고래류 · 기각류 등의 바다 포유류는 온도에 적응 범위가 넓고, 또한 사육수의 양이 크기 때문에 가열냉각 비용을 줄이 기 위해 온도관리가 잘 안되는 경우가 많다. 그러나 동물의 건강관리와 번식을 위해 생식 해역에 수온 변화와 그다지 차 이가 없는 상하한의 수온의 제어를 할 수 있는 설비를 한다. | {}
d49b41d1-ecaa-487f-a2e9-74e54a197f7d | 5권.pdf | 2.20-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 2.3 수용밀도 일반적으로 수족관의 전시생물은 자연상태보다 훨씬 고밀 도로 사육되고 있다. 사에키는 수조에서 물고기의 호흡에 의 해 소비되는 산소량 및 분비 배설물량에서 적정 수용 밀도를 구하고, 물 1 m2 당 물고기 체중이 4.2~8 kg 으로 제한하고 있다. 그러나 이 밀도는 수조의 물과 같은 양만큼 청정하고 용존산소포화도 100%의 물이 갱신된다고 가정한 값이므로, 주입수에 의한 갱신이 50% 정도면 위의 값의 1/2 이 적정 수 용밀도이다. 히라야마에 의한 기존 21 관(거북이를 제외한, 이하 같다) 의 수용밀도 조사에 의하면, 마찬가지로 물 1 m2 당 물고기 체중이 평균 1.3 kg/m3 (0.2~0.4 kg/m2)이며, 거의 이론값과 일치한다. 荒賀6)는 수조의 형상별로 수용밀도를 조사했는데 대형수조에서는 도넛모양의 유수형에서 수용밀도가 높고, 평 균 5.3 kg/m3 (1.8~8.0 kg/m2), 박스형태에서 평균 1.1 kg/m3 (0.6~2.4 kg/m2), 소형수조의 고밀도 사육에서 평균 4.9 kg/ m2 (2.3~8.3 kg/m2)이었다고 보고하고 있다. 이렇게 수족관에서 전시하는 생물의 종류와 수용량, 수조 구조, 전시목적 등에 따라 수용밀도가 높아지는 경우가 있지 만, 일반적으로 수용 밀도와 투명도는 반비례한다. 또한 전시 수조가 거대화되면 물의 양이 증가하기 때문에 보다 높은 투 명도가 요구된다. 따라서 특히 1000 m2 이상의 대형수조에서 는 산소량 및 분비배출물량만으로 여과 기준을 설정하는 것이 아니라, 투명도 등의 전시효과 측면에서도 검토가 필요하다. 어류사육에서는 개방형 여과 조에서 박테리아에 의한 완속 생물여과 시스템이 안정된 수질을 얻을 때에 적합하다. 한편 으로 수조가 커지면, 수량에 비례한 방대한 여과 면적이 필요 하게 된다. 그런데 건축적인 제약 등으로 충분히 여과 면적을 확보하지 못할 수도 있다. 따라서 안정된 수질과 투명도 향상 에는 수용밀도를 대폭 줄이거나 오조나이저나 해수전기분해 에 의한 염소주입 등의 수처리장치를 병용하면 높은 효과 를 거둘 수 있다. 그러나 기본적으로 이러한 수처리장치에 의존하지 않아도 여과 조만으로 사육에 필요한 수질을 확보할 수 있도록 여과 면적과 여과 속도에 여유를 갖게 하는것이 바람직하다. 오존 발생기나 해수전기분해에 의한 염소주입은 탈질능력도 가지 고 있지만, 투명도 향상과 사육수의 표백 등을 주목적으로 하 고 탈질은 보조적으로 사용해야 한다. 2.4 수생 포유류 사육의 기본조건 돌고래 등 소형 치경류나 바다사자 등 기각류는 고도로 수 중생활에 적응한 포유동물이다. 물고기처럼 아가미호흡은 하 지 않지만 대형동물이기 때문에 대량의 배설물 처리, 수온과 기온의 관리, 동물의 스트레스, 번식공간의 확보, 동물의 출입 시점의 환경조정 등 사육시설 관련 문제가 많다. 여과 조에는 미관이나 투명도 등의 전시효과 를 보장하기 위해 밀폐형 여과 기를 사용하여 대량의 배설물을 빠르게 여 재에 흡착시키는 물리적 여과 를 실시한다. 이렇게 하면 암모 니아와 아질산염 등이 사육수에 잔류하더라도 폐호흡 때문에 생물에 큰 영향은 없다. 또한 항온 동물인 점에서 사육수온에 적응 폭이 넓기 때문에 체온과 외부온도, 수온에 다소 차이가 있어도 큰 지장은 없다. 그러나 호흡기 염증 등 폐호흡 동물 특유의 질병도 발생하기 때문에 스트레스 제거, 적정한 사육 공간의 확보 등, 위생 및 건강관리에 충분히 배려하고 일상적 으로 예방적인 조치나 대책도 강구한다. 기각류(물개, 바다표범 등)도 해수에서 사육하는 것이 바 람직하지만, 육상에 오를 수 있기 때문에 종류에 따라 담수에 순응 할 수 있으며, 고래보다 약간 수질 관리가 쉽다. 사육수 는 관람 목적뿐만 아니라 동물의 건강 유지를 위해 깨끗해야 한다. 사육수조는 종종 큰 수량이기 때문에 수처리 비용은 취 수 조건에 좌우된다. 해수 취수가 용이한 장소에 일차 여과 된 해수를 대량 유입하는 개방식이 저렴하지만 내륙의 시설이나 취수 조건이 불량한 곳에서는 수처리와 수온유지를 위해 폐쇄 순환식으로 한다. 폐쇄순환식은 초기비용, 운전버 모두가 고 가이지만, 임의 의 사육환경을 만들어 낼 수 있기 때문에 건강 관리의 측면에서 제어가 쉽다. 3. 설비계획의 기본사항 및 순서 수족관의 설치 계획은 관객수, 입장료 등에 의한 총수입과 건설비·영업 운영비 등의 총지출의 검토를 시작으로 발주자 및 운영자의 취지에 따라 전시의 기본구상이 수립된다. 그후, 건축이나 설비, 전시의 기본설계, 실시설계로 옮겨가지만, 사 육설비의 설계는 전시생물의 종류나 그것을 수용하는 수조의 규모와 구조가 결정된 후에 진행될 수 있다. 또한, 건축면적 에 여유가 없어 관리에 매우 열악한 환경에 놓여있는 사례도 있다. 따라서 사육설비의 설계는, 설비 또는 사육 관리자와 협의 를 거듭하면서 건축 및 전시설계와 병행하여 추진할 필 요가 있다. 또한 충분한 유지관리 공간 및 장비반입경로의 확 보에 유의 해야 한다. 수족관의 사육설비는 수생생물의 모습이나 형태, 행동을 볼수 있도록 전시하는 것을 목적으로 하고 있다. 따라서 대상 이 되는 생물을 건강하고 안전하게 사육 관리하는 것은 당연 하고, 전시계획(연출, 해설, 관리 등)에 따라 사육시설을 설계 한다. 일반적으로 수족관에는 전시수조에 더불어, 해수공급(취 수)설비, 여과 순환설비, 수온조절설비, 공기공급설비, 배수설 비, 자동제어 설비로 구성한다. 이들은 365 일 24 시간 쉬지 않 고 운전되기 때문에 장비의 수명은 짧고 고장도 많다. 따라서 긴급시에도 즉각적인 조치가 가능하도록 여러대의 예비장비 및 관리체제가 정비되어야 한다. 이와 같이, 수족관의 사육설비설계 및 전시계획은 시설의 건설비와 그후의 유지관리비 등의 비용면뿐만 아니라 사육 업무의 합리성이나 전시생물의 건강관리에까지 큰 영향을 끼 치므로 조기에 착수할 필요가 있다. 3.1 기본사항 설비계획의 기본사항은 다음과 같다. | {}
7294069f-5aef-4c03-85b0-b7bb76d887ee | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-5 ![image](/image/placeholder) 건축계획 전시계획 1) 수족관의 입지조건, 규모, 전시내용 등을 명확히 한다. 수조용량 수조수량 사육생물 폐쇄 개방식 종합순환방식 수처리의 유무, 단독순환 또는 종합순환 여부 등을 결정한다. 순환방식 2) 단독순환방식 3) 필요급수량을 산정하고, 취수방법을 결정한다. 공급수량 해수취수 해수운반 인공해수 취수수질 거 름 침 전 여 과 저수조 용량 4) 사육생물에 따라 수온조건을 결정하고, 필요한 냉 · 온열원 용량을 수 온 가열 · 냉각 산출한다. 열원 용량에 따라 열원시스템을 결정한다. 이때 건물의 공조열원 등과 의 관계도 고려한다. 사육수질 사육생물 생화학적 중력식여과 기 포함 5) 수조마다 여과 순환방식을 여과 밸런스식 결정한다. 물리적여과 압력식여과 기 응집침전 염소포함 화학적처리 사육생물 전기분해 6) 수조마다 화학적처리의 필요여부, 처리방법을 결정한다. 오 존 7) 방류지역의 배수기준에 따라 처리방법을 결정한다. 해양방류의 경우 배 수 배수처리시설 방류지역의 수질기준이 다르기 때문에 사전에 충분히 협의 한다. 실시설계 그림 3 설비게획의 순서 1) 전시 방침에 따른 고려사항 (1) 어종 : 수온, 수질, 보급수량, 수류 (2) 수조용량 : 급배수량, 유지관리비, 순환율 (3) 설치위치 : 여과 방식, 관리공간, 운전용이성, 설치환경 (부식이나 누전대책) (4) 수용밀도 : 수조형상, 수질 (투명도) (5) 사육관리 : 사육공간, 생물반입로 (6) 전시연출 : 조파장치, 간만장치, 조명, 의암(인공바위) 2) 입지조건에 따른 고려사항 (1) 해수취수 : 취수량, 해수운반, 인공해수, 유지관리방법, 어업권, 배수처리 (2) 해수의 조건 ① 수질 : 염분농도, 영양분, 플랑크톤, 병원균, 공해물질, 부착생물 등 ② 취수처리 : 여과 방식, 살균방식, 저수량 ③ 수온 : 순환방식(개방형, 폐쇄형) ④ 간만 : 취수시간, 취수량 | {}
97451cec-3f8a-467b-9a2c-55a46efccbbf | 5권.pdf | 2.20-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 3.2 계획의 순서 3.1 항의 검토에 따라 기기의 능력 · 크기 및 배관의 계 통 · 치수를 결정한다. 예를 들어, 공급수량(역세수량도 포함) → 고가수조 용량 → 양수펌프 능력 → 저수량 → 취수량의 순으로 검토한다. 일반적인 설비계획의 절차를 그림 3 에 표시한다. 3.3 사육 · 설비구역의 필요공간 수족관의 형태에 따라 사육시설의 필요공간이 다르지만, 山本"는 기존 수족관의 평면도를 조사하고(관람구역 + 사 육 · 설비구역) ÷ (전시수조 총면적)에서 8.0~15.0 이라는 계 수를 구하였다. 최근 수족관에서는 이 계수는 15 에 가깝다. 이것은 사육 · 설비구역의 공간이 증가하고 있기 때문이다. 또한 전시 레이아웃과 관객동선도 변화가 많아지고 있기 때 문에 유지관리가 용이한 설비계획을 수립하는 것이 수족관 계획의 기초가 된다. 미래의 전시방식과 증축 · 개보수에 대해서도 처음부터 신 중하게 고려하여 배관 스페이스, 저수능력, 기계실 공간 등에 여유를 갖게 할 필요가 있다. 기계실 공간은 수조의 개수, 사육생물이나 여과 방식에 따라 크게 다르다. 조사한 기존 수족관의 기계실 공간은 전시수조 (쇼 풀 포함) 1 m2 당 다음과 같이 된다. ① 0.4~1.0 m2 : 쇼 풀 병설 시설에 많다. ② 0.7~2.3 m2 : 다수의 어류수조를 가진 시설에 많다. 또한, 시설에 따라서는 기계실 공간 및 유지관리 요원을 위 한 공간의 구분이 어려운 곳도 있고 그러한 경우 수치에 차이가 난다. 4. 해수공급설비 4.1 해수의 공급방식 사육용 해수는 순환여과 기술의 진보에 의해 장기간 사용 할 수 있게 되었고, 해수 수족관도 반드시 해변에 위치하고 있지 않아도 되지만, 사육해수의 확보가 해양동물의 사육에 기본사항인 것에는 변함이 없다. 폐쇄순환계 수조의 경우 수 조내에 축적된 질산염울 환수(��)에 의해 제거하고있다. 환 수량은 입지조건이나 사육생물에 따라 다르지만, 일반적으로 7~10 일 수조용량으로 하는 경우가 많다. 1) 취수 해변의 수족관 계획에서는 취수예정수역의 조사를 통해 취수방식 · 취수설비 규모를 결정한다. 그때의 조사 항목은 ① 수온, ② 수질, ③ 탁도, ④ 해류, ⑤ 기상, ⑥ 저질(바닥의 상태), ⑦ 깊이, ⑧ 조수, ⑨ 파고, ⑩ 동식물 등이다. 천연해 수는 플랑크톤 기타 현탁물을 포함하기 때문에 그 양에 따라 일차여과 를 하고 급수할 필요가 있다. 또한 얕은 내만이나 하 구 부근 등 취수에 불량 또는 불리한 입지에서는 취수설비에 세심한 고려를 해야 한다. 2) 해수반입 양질의 해수가 바다 · 육로로 반입 가능하고 인공해수보다 비용이 저렴한 경우에 적용되는 공급방식이다. 도시형 수족 관에서 이 방법을 많이 채택하지만, 기수역(강물과 바닷물이 섞이는 구역)의 입지에서도 적용 될 수 있다. 선박 · 트럭에서 저수조에 송수하는 설비가 필요하다. 3) 인공해수 인공해수는 서양의 내륙 수족관에서 많은 사례가 있다. 인 공해수의 처리방법이 많이 있지만 어떤 처리방법도 대체로 어 류사육에 지장은 없다. 사방이 바다로 둘러싸인 일본의 경우 약품비용이 해수수송 경비를 상회하는 경우에도 내륙과 연안 의 해수가 오염된 지역의 수족관은 인공해수의 사용이 필요할 수 있다. 저수조에 약 투입구를 설치, 또는 교반을 위한 시설 이 필요하다. 4.2 해수저류(수수)탱크 해수 취수가 태풍시·강우시 또는 수질오염 등으로 인해 불 가능하게 되는 경우가 있다. 이 취수 정지기간 동안의 신선한 해수확보와 수조의 환수를 함께 고려하여 적정규모의 해수 저장조를 준비할 필요가 있다. 이상적으로는 최대의 수족관 을 일시에 환수할 수 있는 규모의 저수조를 준비하는 것이 좋지만, 실제로 취수 또는 반입조건을 감안하여 결정한다. 기 존 수족관 저류탱크의 용량은 전시 총수량의 0.21~0.70 가 되는 곳이 많다. 해수에서 여과 조를 역세하는 경우에는 그 양 도 가산한다. 4.3 취수처리 취수해수에서도 일상의 자연조건(파도나 플랑크톤 혼입량 등)의 차이로 투명도가 변화하고, 수족관에 사용하는 경우에 는 투명도가 높을 수록 좋기 때문에, 사용하기 전에 1 차처리 할 수 있다. ① 거름 : 스테인리스스틸 (STS 316) 철망이나 자갈 등 ② 침전 · 침사 : 응집제를 사용할 수도 있다. ③ 여과 목 취수된 해수중의 부유물 및 현탁물질을 제거하는 것이 적이다. 따라서 여과 조에 요구되는 기능은 물리적·기계적 여 과이다. 5. 수조 · 풀 어류를 전시하는 수족관과 수생포유류 쇼 등에 이용하는 풀 등의 형상·치수 및 재질이 시설계획에 미치는 영향은 크 다. 수조용량이 큰 것(수십 m2 이상)은 수조의 하중을 고려하 여 건물의 구성부재와 일체로 만들어진 경우가 많다. 이 경우 수조의 방수도 현장시공되므로 수조를 관통하는 배관의 방수 | {}
61bccb40-f7d0-4c6f-9042-384686da1eb4 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-7 시공에 필요한 공간을 충분히 확보한다. 방수시공불량은 누수 의 원인이 되며, 또한 구조내력의 저하(부식 등)를 초래할 우 려가 있다. 큰 수조에서는 보수 및 청소시, 전시생물의 이동이 어려워 지므로 생물을 수조의 일부에 몰아넣고 칸막이로 분할, 생물 이 없는 부분의 물을 빼고 보수 및 청소를 할 수 있으므로 반복작업을 실시하는 칸막이 블록마다 시설기능이 만족할 수 있도록 계획한다. 5.1 어류수조 1) 거대수조 기존 수족관에는 총수량 1 000 m2 에서 20 000 m2 에 이르 는 대형수조가 있다(표 4). 이런 거대수조에는 도넛모양, 타원 형, 블록모양이 있다. 도넛모양이나 타원형 수조에는 일정방 향의 흐름을 만들기 쉽지만, 블록형의 경우는 모서리 부분에 서 흐름이 체류하고 오염 물질을 배출하기 어려워진다. 거대 수조의 설계시에는 수조의 수질을 균일하게 유지하는 것이 중 요하다. 표 4 주요 수족관의 거대수조의 총수량과 형태 ¦ 수족관명 ¦ 총수량, m2 ¦ 형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 카모가와 sea world ¦ 3 500 ¦ 타원형 ¦ ¦ 오키나와 해양박물관 수족관 ¦ 1 100 ¦ 블록형 ¦ ¦ 오노미치 marine park ¦ 1 000 ¦ 터널형 ¦ ¦ 쿠시모토 해중공원센터 ¦ 1 250 ¦ 터널형 ¦ ¦ 도쿄 sea life park ¦ 2 200 ¦ 도넛형 ¦ ¦ 순마수족관(고베시) ¦ 1 200 ¦ 블록형 ¦ ¦ 해유관(오사카시) ¦ 5 400 ¦ 블록형 ¦ ¦ 하케이지마 sea paradise ¦ 1 302 ¦ 터널형 ¦ ¦ (위 수족관중 해양동물용) ¦ 3 503 ¦ 타원형 ¦ ¦ marine world(후쿠오카) ¦ 1 400 ¦ 블록형 ¦ ¦ (위 수족관중 해양동물용) ¦ 1 970 ¦ 타원형 ¦ ¦ 가고시마 아쿠아리움 ¦ 1 500 ¦ 터널형 ¦ ¦ 신 오키나와 수족관 ¦ 7 500 ¦ 블록형 ¦ ¦ 나고야향 수족관(해양동물) ¦ 13 400 ¦ 타원형 ¦ ¦ 몬토레이만 수족관(미국) ¦ 2 000 ¦ 블록형 ¦ ¦ 볼티모어 수족관(미국) ¦ 1 270 ¦ 도넛형 ¦ ¦ 리빙시즈(올랜도, 미국) ¦ 21 000 ¦ 블록형 ¦ ¦ 샌디에고 씨월드 ¦ 1 100 ¦ 터널형 ¦ ¦ under water world(괌) ¦ 2 000 ¦ 터널형 ¦ 2) 대·중·소형 전시수조 및 예비수조 폭 4 m, 길이 3 m 수심 1.5 m 전후의 대형수조는 전갱이· 정어리 등의 소형어류, 참돔류 등의 소형 산호초어, 정착성 대 형물고기의 사육·전시에도 유리하다. 작은 형태의 민물고기는 1 m2 전후의 수조에서 사육하는 것이 가능하지만, 철갑상어, 피라루크 등의 대형 종은 대형수조가 필요하다. 특히 수심은 1.5 m 정도도 좋지만, 바닥면적은 30 m2 이상의 수조가 필요 하다. 수량 1 m2 전후의 수조는 소형어류의 형태나 습성을 관 찰하는데 적합하다. 아크릴 원통형 수조도 많이 사용되고 있다. 또한 소형수조는 소형어류나 무척추동물의 전시에 필요하 며, 대형수조에 못지않게 전시효과 가 크다. 단독순환으로 관 리되는 경우가 많지만, 담수 · 해수 · 냉 · 온수의 순환시스템 을 설치하여 다목적 전시코너로 만들 수 있다. 새로 들어온 동물의 적응 · 병든 어류의 치료 · 번식에 예 비 사육수조는 필수적이다. 수조수나 수량은 많지는 않지만, 초기비용과 유지비용도 포함해 검토할 필요가 있다. 수조는 측면 관찰창을 마련하고 순환계는 전시수조에서 독립시키는 것이 바람직하다. 5.2 수생 포유류의 풀 1) 돌고래 류 쇼 풀장의 모양은 원형 · 사각형 · 불규칙한 모양 등 어느 것도 동물에 중대한 지장을 주지는 않는다. 일반적으로 순환 여과, 쇼 · 포획 · 사료주기 · 취급에 편리한 형태로 디자인한 다. 수영장 가장자리에는 물결막이나 오버플로를 마련한다. 풀의 크기는 사육하는 수생 포유류의 종류에 따라 좁은 장 소에 적응성이 다르기 때문에 포유류의 종류와 수용 두수에 따라 다르다. 일본의 주요 수족관 11 개소 쇼풀의 평균수심은 4 m(1.65~6 m), 평균 총수량은 1240 m2 (140~5 000 m2)이 다. 여기에는 위치, 흥행계절에 따라 실내풀과 야외 풀이 있다. 쇼풀과 는 별도로 홀딩풀이 필요하다. 쇼풀 사이에 방수수 문을 설치하고, 쇼풀을 배수 및 소독 할 때 홀딩풀로 이동한 다. 돌고래사육은 질병의 예방 및 치료업무가 일상적이기 때 문에, 적어도 하나의 홀딩풀은 격리용으로 별도의 순환계를 마련할 필요가 있다. 이 수량은 각각이지만 교육풀로 사용하 는 풀은 수백 m2 의 것이 있고, 치료용 풀에 수십 m2 의 작은 것도 있다. 수온급변에 의한 쇼크방지 및 보급수의 확보를 위해 낙수 를 저수하는 저수조를 마련 할 수 있다. 2) 해달 류 해달은 다른 수생포유류와 달리 수온의 변화에 대한 적응 력이 약하기 때문에 수온을 10~15°C, 공기를 5~15°C, 상대 습도를 60~70%로 조정할 필요가 있다. 따라서 수조뿐아니 라 상단의 공간을 나누고 별도의 방으로 내부의 공조를 실시 한다. 또한 수온 및 실내온도가 낮기 때문에 유리 표면에 수 분이 응결되기 쉽고, 해달이 유리면을 두드려 상처를 낼 수 있기때문에 이중유리 등의 대책을 마련한다. 3) 기타 해양동물 기각류(바다사자, 바다코끼리, 물개 등)는 수조면적에 20~ 80%의 육지 공간을 갖게한다. 비교적 온도변화에 강하기 때 문에 야외사육하는 경우가 많아 실내사육의 경우에도 수온과 기온의 조정을 실시하지 않는 경우가 많다. 그러나 컨디션 불 량의 개체를 격리하는 병원풀 등은 어느 정도의 수온조절 기 능을 갖게한다. | {}
84c1ba62-66b9-4b3c-8dc0-7bb901b151ea | 5권.pdf | 2.20-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 6. 여과 순환설비 어류전시를 위주로 하는 수족관에서 채용되는 여과 는 소 위 생물화학적인 여과 이다. 수영풀 · 목욕탕 등의 물리적, 기 계적 여과 가 아니라 자연계의 박테리아에 의한 생물화학적 처리를 여과 조에서 효율적으로 실시한다. 원리적으로는 폐수 처리에 사용되는 여과 방식과 동일하지만, 생물을 사육, 전시 할 목적으로하는 여과 조 설계에는 고유한 문제점이 있다 6.1 순환방식의 선정 순환방식에는 여러 수조의 물을 1 계통으로 하여 여과 및 수온조절을 하는 종합순환방식과 각 수조마다 여과 및 수온 조절을 하는 단독순환방식(그림 4)이 있다. 다수의 수조로 분 류전시를 하는 수족관에서는 종래 종합순환방식을 많이 사용 하였지만, 다채로운 전시를 다양한 방법으로 하는 최근의 수 족관에서는 단독순환방식이 적용되고 있다. 순환방식은 전시 생물에 따라 구분하는 것이 필요하다. 일반적으로 오염 량이 큰 바다거북, 수질변화에 민감한 해양 무척추동물, 저온이 필 요한 심해어, 기수역에 사는 어류 등은 단독순환방식으로 한 다. 또한 질병의 확산을 방지하기 위해 종합순환방식보다 단 독순환방식이 유리하다. ![image](/image/placeholder) 전시용 수조 전시용 수조 열교환기 열교환기 역세수 역세수 순환펌프 순환펌프 X 여과 조 여과 조 그림 4 단독순환방식 6.2 여과 방식의 선정 수족관에서 사용하는 여과 방식은 여과 재로 모래를 이용한 급속여과 방식이다. 여기에는 압력식 여과 방식(밀폐식, 그림 5)와 중력식 여과 방식(개방식, 그림 6)이 있다. ![image](/image/placeholder) 열원으로부터의 냉온수 ↑ 역세수 밀폐식 、 X 여과 기 판형 열교환기 또는 냉각 · 가열 유닛 전시용 수조 순환펌프 그림 5 압력식(밀폐식)여과 방식 ![image](/image/placeholder) 전시용 수조 文 열원으로부터의 냉온수 역세수 文 x 여과 조 순환펌프 판형열교환기 또는 냉각 · 가열 유닛 그림 6 중력식(개방식)여과 방식 사육수 순환에 밀폐식 급속여과 방식을 이용하는 경우 순 환 경로에 폭기장치를 마련할 필요가 있다. 개방식에서는 낙 수에 의한 폭기효과 가 있기 때문에 특별히 폭기장치는 마련 하지 않는다. 전시수조와 개방식 여과 조를 동일한 수준에 배치하여 순환 하는 이른바 밸런스식 여과 방식(그림 7)도 중소형 수조에 적 합한 여과 방식이다. 전시수조 바닥에 다공성관을 설치하고, 수조바닥의 모래층 을 여과 층으로하는 내부식 여과 방식(그림 8)은 관리에 필요한 노력은 크지만 작은 고가수조에 효과 적이다. | {}
38ab1695-e022-40bc-ad77-72b505e0a5c9 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-9 ![image](/image/placeholder) 역세수 文 전시용 수조 。 。 0 0 文 열원으로부터의 냉온수 여과 조 판형열교환기 또는 냉각 · 가열 유닛 순환펌프 그림 7 밸런스식 여과 방식 ![image](/image/placeholder) 공기 전시용 수조 여과 모래 그림 8 내부식 여과 방식(에어리프트식) 또한 먹이 등에 의한 수면의 기름이나 부유물의 제거는 일 반적으로 신선한 바닷물을 투입하고 오버플로로 물을 배수한 다. 신선한 해수를 공급하기 어려운 경우에는 회로중에 수처 리장치를 설치 · 재순환하여 신선한 해수의 보급을 최소화하 는 시설도 있다. 6.3 사육수의 정화장치 및 여과 조의 정화량 수중에는 탄수화물과 단백질을 분해하는 세균이 다수 존 재한다. 탄수화물은 물과 이산화탄소로 분해되고 단백질은 암모니아와 이산화탄소로 신속하게 분해된다. 한편, 유기물을 이용하지 않고 암모니아를 아질산으로, 아질산을 질산으로 분해하는 호기성 질화박테리아도 존재하여 사육수의 정화에 중요한 역할을 한다(그림 9). 질화박테리아는 모래와 유기물입자 등의 고체에 부착하여 증식하는 성질이 있어 폐쇄순환계에서는 여과 모래에 집중적 으로 증식한다. 그러나 사육을 시작한지 얼마안된 수증에는 Chart Type: line 2H3 + 302 2H2O2 + 0.2 2H2O3 + 10.32 kJ item_01 0.0kJ 0.3kJ 0.3kJ 그림 9 질화박테리아에 의한 암모니아의 산화 매우 적고, 여과 층이 질화기능을 발휘하게 될 때까지 2 주가 소요되며, 더욱 아질산의 산화가 완전히 활성화될 때까지는 40 일에서 90 일이 소요되므로 그 사이는 수용동물의 밀도와 먹이투입량에 주의 해야 한다(그림 10). 질화박테리아는 민물 과 바닷물에서 그 작용은 같아도 성질이 다르기 때문에 해수 수족관의 여과 모래를 민물에서 장시간 역세한 경우에는 질화 능력의 회복이 늦다. 따라서 여과 조를 여러개로 하여 그 중 한개조를 역류했을 때 나머지 여과 조만으로도 순환계의 오염 부하에 견딜수 있도록 설계하여야 한다. 사육수가 여과 조의 모래층을 통과 하는 동안 소비되는 산 소량은 호기성 질화박테리아가 암모니아와 아질산을 산화하 는 양, 즉 정화량에 거의 비례한다고 봐도 좋다. 이 때문에 平 �8)는 정화량과 오염량에 관한 여과 조 부하의 관계를 실험에 의해 구하고, 식(1)에 나타내고 있다. ![image](/image/placeholder) 5 인(인산형태) 43 0/2m 2 60 60 질소(초산형태) [1/2w] 40 30 20 10 0 5 질소(아초산형태) 43 1/2w] 2 1 0 질소(암모니아형태) 2 [mg/l 1 0 수소이온농도 명, 8 7 3 알칼리도 Lm-ea/l 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 사육일수 그림 10 폐쇄순환식 해수어조의 사육개시후 전형적 수질변동 | {}
252cf58d-2b7b-4510-8788-fbedea82b87e | 5권.pdf | 2.20-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 10 W ≥ (B0.544x 10-2) + 0.051 F (1) 07 + 0.95 x 103 GD 여기서, ¦ W ¦ : 여과 조 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 여과 속도, cm/min ¦ ¦ G ¦ : 입경(��)계수(모래입경 mm 의 역수 x100) ¦ ¦ D ¦ : 여과 층의 두께, cm ¦ ¦ B ¦ : 물고기 체중, g ¦ ¦ F ¦ : 먹이 투입량, g/일 ¦ 식(1)은 어종은 참돔, 먹이는 전갱이고기, 여과 속도는 0. 5~8 cm/min 의 조건으로 구한 식이다. 정화량 [mg/min]이 오염량(우변)을 넘으면 안전한 사육이 가능하다는 것을 보여 준다. [예제 1] 탱크체적 100 m2, 사육 물고기량은 참돔 상당의 물고기 700 kg(사육밀도 7 kg/m2)으로 하고 먹이량을 물고기 체중대비 3%/일 로 사육하는 경우의 여과 조 크기를 구한다. (풀이) 식 (1)로 부터 F = 7 x 105 X 0.03 = 21 x 103 g/일 (Ⓑ0.544 X 10-2) + 0.051 F = (7 X 105)0.544 x 10~2 + 0.051 X 21 x 103 늑 1 086 mg/min 다음 좌변을 구해보면 여과 속도 V 를 8 cm/min(4.8 m/h), 여과 층의 두께 D 를 60 cm, 여재 입경을 0.6 mm 로 하면 다음 과 같이 된다. G = (1/0.6) x 100 늑 166.7 이러한 V, G, D 를 식 (1)에 대입하여 여과 조 면적을 구하 면 다음과 같다. 10 W 10 W ≥ 1,086 0.7 0.95 x 103 0.7 0.95 x 103 + V GD 8 166.7 x 60 W ≥19.8 m2 6.4 수생포유류의 순환여과 설비 일반적으로 여과 재로 모래를 이용하는 압력식 또는 중력 식 급속여과 장치를 사용한다. 여과 의 전처리로서 폴리염화알 루미늄(PAC) 등의 응집제를 사용하여 물리적 · 기계적 여과 를 겸용하는 경우가 많으며, 순환 횟수는 12 회/일 정도가 일 반적이다. 또한 세균미생물의 살균 및 유기물의 산화, 색도 성분의 분해, 조류의 제어를 목적으로 염소처리 한다. 질소화 합물의 축적이 많아지면 이것이 염소와 결합하여 독성이 강 한 결합형 잔류염소가 되어 동물의 건강을 크게 해치기 때문 에, 순환계의 개방도를 크게 하고 질소화합물이 수준이상으 로 축적되지 않도록 희석한다. 6.5 순환횟수 어류와 같은 생화학적 여과 를 할 필요가 있는 경우는 수조 용량, 먹이투입량, 여과 속도, 모래알지름 및 여과 층의 두께를 설정하면, 식 (1)로 부터 자연스럽게 여과 면적을 구한다. 여 과면적과 여과 속도의 곱이 여과 순환수량이다. 예제 1 에서 여 과순환수량은 다음과 같다. 4.8 m/h x 19.8 m2 = 95 m2/h 또한 순환횟수는 다음과 같다. 95 m2/h + 100 m2 = 0.95 회/h = 22.8 회/일 식 (1)은 생물량과 먹이투입량을 설정하면 다음과 같이 된다. (1) 모래알 지름과 여과 층 두께를 변경하지 않고 여과 속도 를 바꾼 경우, 속도가 빨라짐에 따라 여과 면적은 줄어들지 만 순환횟수가 증가하는 방향이 된다. (2) 여과 속도와 여과 층 두께를 변경하지 않고 모래알 지름 을 바꾼 경우, 입자 크기가 커짐에 따라 여과 면적이 늘어 순환횟수가 증가하는 경향이 있다. 또한 생화학적 여과 를 필요로 하지않는 수생생물 등의 경 우는 본래 식(1)이 적합하지 않지만 개략계산에 이용할 수 있다. 순환횟수가 수조의 수질유지에 매우 중요한 의미를 갖고 있으며, 계산값으로는 맞더라도 횟수가 너무 작으면 수조내 물의 균일화가 되지 않기 때문에 수질악화를 초래할 우려가 있다. 제탁비율의 이론식으로 室谷9)는 새롭게 오염물질이 발생 하지 않는 경우, 장치를 운전할 때 제탁율을 식(2)로 나타내 고 있다. 7 = (1-e-Nt)x100 여기서, (2) 7 : 제탁률, % N' : 순환회수, 회/h t : 시간, h 이렇게 하면 순환횟수 1 회/h 로 1 시간 제탁율은 63.2%가 된다. 이 제탁이론에서 순환횟수가 너무 적은 경우는 수질악화 로 이어질 수 있다. 그러나 순환횟수가 많으면 장치가 커질 뿐 아니라 유지비도 증가한다. 기존 수족관의 순환횟수는 0. 5~1.5 회/h 의 범위가 많다. 일반적으로 순환횟수는 생물화학 적 여과 를 필요로 하는 수조에서는 1 회/h 가 많고 물리적여과 만하는 경우에는 더 낮은 것이 많다. 6.6 역류세척 수족관의 여과 는 생물화학적 여과 가 중심이 되지만 물리 | {}
e956f52b-d5c4-4f08-8c46-20fa5093e983 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-11 적 여과 도 동시에 이루어지고 있으며, 사육수증의 현탁물질 이 여과 탱크에 포집된다. 이 결과 여과 조가 막혀 이를 회복 하기 위해서는 여과 재 세척이 필요하다. 세척방법은 역류세 척이 일반적이지만, 공기세척, 표면세척 등을 결합하는 것도 많다. 6.7 프로틴 스키머 (포말분리장치) 최근 모래여과 이외의 사육수 정화장치로 단백질 스키머 라고 불리는 거품분리장치가 채용되는 경우가 많다. 사육수 중에 녹아있는 단백질은 계면활성작용을 가지고 있어 미세기 포와 접촉하여 기포표면에 농축된 현탁물질과 함께 분리 · 제 거 할 수 있다. 단백질 스키머는 단백질과 현탁물질을 분리 · 제거 할 수 있지만, 암모니아를 분해할 수 없기 때문에 여과 의 보조장치 로 사용되는 경우가 많다. 또한 살아있는 산호를 사육하는 자 연시스템에서 단백질 스키머는 산호에 먹이로 주어질 플랑크 톤이나 어묵을 계외로 배출하는 장치로 사용된다. 7. 약품처리설비 수족관의 수처리는 순환여과 방식이 중심이지만, 해수의 오 염이 심해 착색 · 냄새 등이 문제가 될 때는 약품주입 등의 방법을 병용할 필요가 있다. 또한 수조내에 병원성 미생물이 나 세균 등이 번식하는 것을 방지하기 위해 살균장치를 마련 할 수 있다. 수족관에서의 약품 처리에는 다음과 같은 것이 있다. 7.1 응집침전처리 수생포유동물을 사육하는 해수가 오염되었을 때 여과 의 전처리로 한다. 응집제로는 폴리염화알루미늄(PAC)이 많이 사용된다. 산화알루미늄을 10~11% 포함한 액체를 이용하여 원수의 탁도에 따라 차이는 있지만, 산화알루미늄의 농도로 0.005~0.05 mg/L 정도가 되도록 주입한다. 주입은 하루에 몇 번 투입하는 방법이 일반적이다. 그러나 아가미 호흡을 하는 어류 등에는 유해할 수 있으므로 사용하지 않는다. 7.2 염소중화처리 담수계의 수족관 보급수에 수돗물을 사용하는 경우 잔류 염소가 사육생물에 악영향을 주기 때문에 이를 제거할 필요 가 있다. 약품에 의해 중화시키는 경우, 티오황산나트륨(하이 포)를 사용한다. Na2S2O3 + 4HClO + H2O → 2NaCl + 2H2SO4 + 2HCl 수돗물의 공급에 연동하여 담수수조에 직접 약품용액을 주입하는 것이 일반적이다. 과잉량을 투입하여도 사육생물에 는 거의 영향을 주지 않지만, 러닝코스트 등을 감안할 때 적 정량을 주입하는 것이 바람직하다. 7.3 염소처리 수생포유동물을 사육하는 해수의 탈색 · 탈취 · 살균을 목적 으로 한다. 약액은 차아염소산소다가 이용되며, 차아염소산이 온은 수중의 피산화물과 반응하여 염소이온이 된다. 차아염소 산은 색소성분이나 미생물, 암모니아의 분해에도 사용된다. 원수의 순환에 연동하여 약액을 주입펌프로 일정량 주입 한다. 고농도의 염소가 잔류하고 있으면 사육하는 동물, 특히 어류에 악영향을 주기 때문에 주의 한다. 또한 인체에 영향을 주기 때문에, 보관 · 취급에 주의 가 필요하다. 장치는 약액탱크, 주입펌프로 구성된다. 주입펌프는 순환 펌프의 운전에 따라 운전되도록 연동시킨다. 7.4 전기분해에 의한 염소주입장치 염소처리의 차아염소산소다의 주입 대신 해수를 전기분해 할 때 발생하는 염소를 이용하는 방법으로 해수 및 기수의 수조에 사용된다. 전기분해시 염소의 일부는 피산화물과 직 접 반응하지만, 반이상은 물과 반응하여 차아염소산이 된다. 전해 2NaCl+2H2O - 2NaOH+Cl2 ← +H2 ↑ Cl2+H2O → HClO+HCl 전류값에 의해 차아염소산의 발생량이 결정되고, 그 대부 분이 산화반응에 사용되기 때문에 투입량의 제어가 용이하며 잔류염소 처리장치는 필요하지 않다. 장치는 직류전원, 전해장치(전해조), 순환펌프로 구성되며 직류전원과 순환펌프 사이에 인터록을 건다. 7.5 오존처리장치 오존의 산화력에 의해 물의 살균 및 유기물을 분해하는 방 법이다. 오존은 강한 산화력 · 살균력을 가지고 있어 유해 미 생물의 살균, 거대수조의 탈색 등에 효과 가 크다. 또한 해수 에서 브롬 등과 의 공존하에 암모니아를 분해한다. 오존주입량은 수질에 따라 다르지만, 0.02~0.05 mg/L 정 도가 일반적이다. 오존은 반응속도도 빠르고, 염소의 1/10 정 도의 접촉시간에 처리가 가능하다. 오존은 공기중에서 발생하고 반응조에서 디퓨저에 의해 수중에 불어 넣어 용해하여 반응시킨다. 잔류오존처리, 반응 생성물의 제거를 위한 오존처리후 활성탄조를 마련한다. 특 히 잔류오존은 0.1 mg/L 이하에서도 수생생물에 큰 영향을 주기 때문에 주의 한다. 또한 배기가스중의 오존은 대기오염 의 원인이 되므로, 배기가스 처리장치를 마련한다. 오존처리장치는 오존발생장치, 반응조, 활성탄조, 순환펌 프, 오존배출장치로 구성된다. 오존발생장치와 순환펌프 사 이에 인터록을 취하고 있지만, 잔류오존농도의 모니터링이 필요하다. | {}
1e7585d9-fb66-4545-adb8-46940d8a0774 | 5권.pdf | 2.20-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 5 각종 금속의 해수(유수 및 정수)에 대한 내식성(티타늄 간담회, 1965) ¦ ¦ 기간 ¦ 측정항목 ¦ 티탄 ¦ 알루미늄피복 ¦ 스테인리스강 ¦ 모넬메탈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유속 92 cm/s 의 해수 ¦ 483 일 ¦ 부식률(mm/년) 표면에서의 최대부식구멍깊이(mm) 단면에서의 최대부식구멍깊이(mm) ¦ 0.000 없음 없음 ¦ 0.000 없음 없음 ¦ 0.040 0.51 2.54 ¦ 0.036 0.51 3.05 ¦ ¦ 유속 92 cm/s 의 해수 ¦ 618 일 ¦ 부식률(mm/년) 표면에서의 최대부식구멍깊이(mm) 단면에서의 최대부식구멍깊이(mm) ¦ - - - ¦ - 一 - ¦ - - - ¦ 0.032 1.14 1.27 ¦ ¦ 유속 92 cm/s 의 해수 ¦ 4.5 년 ¦ 부식률(mm/년) 표면에서의 최대부식구멍깊이(mm) 단면에서의 최대부식구멍깊이(mm) ¦ 0.000 없음 없음 ¦ 0.029 0.89 1.27 ¦ 0.001 1.27 2.54 ¦ - - - ¦ ¦ 정지해수 ¦ 480 일 ¦ 부식률(mm/년) 표면에서의 최대부식구멍깊이(mm) 단면에서의 최대부식구멍깊이(mm) ¦ 0.000 없음 없음 ¦ 0.015 0.03 0.03 ¦ 0.003 1.52 0.13 ¦ 0.0351 0.99 5.08 ¦ 주) 모넬 메탈(모넬금속) : 니켈합금의 일종. 니켈 60-70%, 동 26-34% 외에, 소량의 철, 망간, 규소를 포함한다. 내식성(���)이 강하여 산류(��)의 용기나 염색기계, 터빈날개, 해수 속에서 사용하는 기계, 선박, 건축 등에 사용한다. 미국의 기술자 모넬(A. Monell)이 1906 년 무렵 실용화. 상표명. 7.6 자외선 처리장치 자외선은 미생물중의 핵산(DNA)에 흡수되고, 이것을 파괴 하여 살균한다. 잔류성이 없기 때문에 사육생물에 악영향을 주지는 않지만, 대상 수조의 물을 전량 처리해야 하기 때문 에, 대형수조의 처리에는 적합하지 않다. 조사(��)방법으로는 처리수의 외부에서 조사하는 외조 식과 처리수중에 램프를 넣어 조사하는 내조식이 있다. 자외 선의 이용효율은 내조식 쪽이 높지만, 램프표면이 더러워지 기 쉽기 때문에 정기적으로 램프세척이 필요하다. 자외선 조 사량은 자외선조도와 조사시간의 곱으로 표현하지만, 수족관 시설에 필요한 조사량은 6000~10000 �W·s/cm2 정도이다. 자외선램프의 수명은 4000~8000 시간 정도이기 때문에, 연속운전의 경우 반년에서 1 년 사이에 1 회 교환한다. 8. 수온조절설비 8.1 열손실 · 열취득 사육 생물의 적정수온을 유지하기 위해 가열 · 냉각부하의 산정은 기본적으로 수영장(17 장 참조)과 동일한 방법으로 실 시한다. 수영장과 다른 점은 관람용 벽면이 유리 또는 아크릴 로 구성되어 있고, 낙수 폭기를 하는 경우에는 폭기에 의한 온도변화가 있는 것이다. 특히 큰 열부하로는 다음과 같은 것 이 있다. 1) 신선해수보급에 의한 부하 신선한 해수의 보급은 탱크 내에 축적된 질소산화물의 희 석과 수면에 부유하는 오염 물질 제거를 위해 수행되며, 수량 이 많아 열부하가 커진다. 이 가열 · 냉각 능력은 1 일분의 투 입량을 24 시간에 가열 · 냉각 시키지만, 신선한 해수와 수조 내 수온의 온도차가 크면 신선해수의 온도를 조절하여 보급 할 수 있다. 2) 여과 조 역세용수의 부하 사육생물과 여과 면적에 따라 다르지만, 생물량이 일정하고 여과 면적이 작으면 역세횟수가 증가하므로 역세용수의 온도 에 따라 열부하량을 추가한다. 3) 기기, 배관의 방열부하 방열이 가장 큰 장비는 여과 조이며, 개방식 여과 조의 수면 이나 밀폐식 여과 수조의 표면은 거의 표면 열전달률과 동일 하게 된다. 또한 수조와 여과 조의 거리가 떨어져 있는 경우에 는 배관에서의 방열도 커질수 있다. 필요에 따라 보온과 덮개 의 설치를 검토한다. 8.2 열교환기 열 교환기는 원통다관식 또는 판형 열교환기가 사용된다. 작은 용량의 수조에서는 구조가 간단한 코일식도 사용된다. 사육용 열교환기는 생물에 미치는 영향때문에 화학세정제를 사용하여 내부를 세척할 수 없기 때문에 분해 · 청소가 쉬운 구조를 선정한다. 열교환기의 용량은 냉난방용과 같은 용량으로 산정하면 된다. 특히 해수용 열교환기의 재질은 내식성이 우수한 것으 로한다. 해수에서도 특히 폐쇄 순환계의 해수 부식성이 강하 다. 현재는 경제성 · 시장성 등의 이유로 티타늄이 가장 많이 이용되고있다. 표 5 에 각종 금속의 내식성 시험의 예를 나타 낸다. 8.3 냉 · 온열원 기본적으로는 건물의 냉난방용 열원과 별도계통으로 생물 의 냉 · 온열원을 계획한다. 이것은 사육수조의 온도조건 혹 은 취수 해수의 상황 등에 따라 건물 냉난방 시즌과 어긋나 | {}
b5de68e5-8760-4664-b0e8-03e8228bd855 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-13 는 경우가 많기 때문이지만, 긴급 백업으로 냉난방용 열원을 사육 용으로 사용할 수 있도록 배관하는 경우도 있다. 열원방식은 냉난방용 열원의 선정과 같지만, 해변에 있는 시설에서는 염해에 의한 부식방지 조치를 충분히 고려한다. 9. 공기공급설비 9.1 수조내의 산소 요구량 수중의 용존산소는 사육동물과 여과 조내의 박테리아에 의 해 소비된다. 사육생물에 의한 요구량은 생물의 종류 · 양 · 운동상태 · 수류 등에 따라 다르다. 생물의 산소요구량을 표 6 및 표 7 에 나타낸다. 여과 조내의 박테리아에 의한 산소요구량은 사육생물의 산 소요구량의 50% 이상이기 때문에 순환계 전체에 산소를 충 분히 공급하는 것이 필요하다. 일반적으로 사육수중의 용존 산소요구량은 어류 1 kg 당 여과 조에서 박테리아가 소비하는 것을 포함하여 거의 0.265 L/h 로 된다. 9.2 산소 용입량 액체의 가스 흡수 · 분산은 식 (3)의 이론식이 있다. dC = K(C.-C) dt (3) 표 6 산소요구량 측정사례(����, 1970) ¦ 종명 ¦ 체중, g ¦ 수온, °C ¦ 산소요구량, mL/(kg · h) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 까치상어 ¦ 675 ¦ 14.5 ¦ 48 ¦ ¦ 은어 ¦ 84 ¦ 15.0 ¦ 259 ¦ ¦ 붕어 ¦ 66 ¦ 15.0 ¦ 137 ¦ ¦ 붕장어 ¦ 164 ¦ 19.1 ¦ 137 ¦ ¦ 방어 ¦ 20 ¦ 22~25 ¦ 600~700 ¦ ¦ 참치 ¦ 1 855 ¦ 21.7 ¦ 186 ¦ ¦ 돌돔 ¦ 942 ¦ 20.8 ¦ 156 ¦ ¦ 농어 ¦ 415 ¦ 11.6 ¦ 60 ¦ ¦ 참돔 ¦ 210 ¦ 21.7 ¦ 143 ¦ ¦ 옻치놀래기 ¦ 57 ¦ 20.8 ¦ 31 ¦ ¦ 볼락 ¦ 50 ¦ 12.6 ¦ 28 ¦ ¦ 돌가자미 ¦ 160 ¦ 9.8 ¦ 26 ¦ 주) 측정법은 밀폐지수식. 표 7 산소요구량의 수온에 의한 차이(����, 1970) (mL/(kg · h)) ¦ 종명 ¦ 체중, g ¦ 수온, °C ¦ 수온, °C ¦ 수온, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종명 ¦ 체중, g ¦ 6~8 ¦ 14~17 ¦ 20~23 ¦ ¦ 갈색송어 ¦ 22~24 ¦ 89 ¦ 117 ¦ 214 ¦ ¦ 꼬치고기 ¦ 110~160 ¦ 24 ¦ 77 ¦ 103 ¦ ¦ 금붕어 ¦ 50~55 ¦ 16 ¦ 50 ¦ 90 ¦ 여기서, ¦ C ¦ : 산소 용존량 [mg/L] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 시간 [h] ¦ ¦ K ¦ : 사육수와 공기의 접촉 조건에 의해 정해지는 용입 계수 ¦ ¦ Cs ¦ : 산소(가스)의 포화량 [mg/L] ¦ 용입계수 K 와 관련되는 용입량에 대해 사에키(��)는 다 음의 값을 제시하고 있다. 수면에서의 용입 KA(max) = 1.06 g/(m2 · h) 에어리프트에 의한 용입 KB = 0.62VB, g/h 낙수 · 주입수에 의한 용입 KJ = 0.46VJ, g/h 여기서, VB : 양수량, m2/h VJ : 낙수 · 주입수량, m2/h 상기의 식에 있어서 사육수의 산소포화도를 80%로 하면, 포화량과 의 차이(C.-C)는 사육해수의 염분농도 C1 19%, 온 도 21°C 일 때, 다음의 값으로 한다. C's = 7.01 mg/L C-C = 1.40 mg/L [예제 2] 6.3 항의 예제 1 의 물탱크에서 검토를 더해 본 다. 이번 경우 물탱크 면적은 80 m2 으로 한다. [풀이] 사육생물 및 여과 조 박테리아에 의한 산소 요구량 S '는 다음과 같다. S /= 0.265 x 700 = 186 g/h 수면에서의 산소 용입량 A」은 다음과 같다. A1 = 1.06 X (80 + 19.8) = 106 g/h 순환수는 물탱크에 들어갈 때 100 m2/h 와 여과 조에 들어 갈 때 100 m2/h 에 각각 폭기한다고 하면, 이때의 용입량 A2 는 다음과 같다. A2 = 0.46 x (100 X 2) = 92 g/h 이에 따라 산소의 수지(收支)는 요구량 S /= 186 g/h, 용입량 Ao = 106 + 92 = 198 g/h 가 된다. 9.3 산소공급방법 물은 공기보다 산소농도가 희박하며, 확산저항, 유동저항 도 커서 호흡매질로는 불리한 점이 많다. 따라서 산소공급은 충분히 할 필요가 있다. 산소는 순환계에서 낙수 장소를 설치 하여 폭기하여 공급할 수 있다. 그러나 낙수나 수면에서 공기 접촉에 의한 공급량에는 한계가 있으며, 이러한 방법에 의한 공급이 부족한 경우에는 압축공기를 강제로 주입하여 폭기한 다. 에어 리프트에 의한 양수는 폭기와 양수를 겸용할 수 있 어 동력비용도 절약할 수 있다. 밀폐식 급속여과 방식을 이용한 거대한 물탱크의 폭기를 충분히하기 위해서는 엄청난 폭기장치를 설치해야하므로 순 수 산소를 직접 순환계에 주입하는 경우도 있다. | {}
bf4c6d6f-26a9-4202-9e19-3932c987dcd0 | 5권.pdf | 2.20-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 9.4 급기기기 급기압력은 공급하는 물탱크의 수심 및 배관 등의 저항 값 보다 높으면 좋다. 일반적으로는 30~50 kPa 정도이므로 블 로어(blower)가 사용되며, 그 중에서도 공기에 기름이 섞이지 않는 루츠블로어(roots blower)가 많이 사용되고 있다. 블로 어 운전소음이 크기 때문에, 차음 · 흡음구조의 전용 블로어 실을 설치하고 그 안에 설치한다. 블로어실의 급기구도 흡음 구조로 한다. 블로어는 연속운전이 되므로 반드시 예비장비 를 마련한다. 압축공기의 필요압력은 사용개소에 따라 약간의 차이가 있다. 배관은 압력이 같은 그룹마다 계통을 나누어 분기밸브 를 설치하여 풍량조절이 가능하게 한다. 용존산소의 부족은 사육어류에 크게 영향을 주기 때문에 비상시에도 급기 능력을 확보하기 위해 전원을 비상발전 계 통으로 한다. 또한 물탱크에 조정급기하기 위한 블로어를 별 도로 설치하는 등의 대책을 마련한다. 9.5 에어리프트 소형수조 배관계통의 저항이 작은 경우에는 에어리프트를 이용할 수 있다. 생물사육용 공기는 반드시 공급하기 때문에 그 공기를 펌프 대신 사용하면, 초기투자비, 운전 및 유지관 리 비용을 줄일수 있다. 그림 8 에 나타낸 시스템에서 공기투 입 부분부터 위의 배관 중에는 물과 공기가 혼재하여 비중이 떨어진다. 이것과 주변의 물과 의 비중차에 의해 배관내의 물 에 압력이 가해져 상승류가 발생한다. 이때 발생하는 비중 차 이에 의한 동력보다 배관계통의 저항이 크면 물은 움직이지 않게 된다. 10. 펌프 · 배관 10.1 펌프 해수를 이용하는 펌프의 주된 검토항목은 다음과 같다. 1) 내식성 해수의 수질에는 상당한 폭이 있다 (순환여과 시스템은 질 소화합물의 농도가 높다 등등). 또한 오존을 사용하는 경우에 는 내오존성도 고려할 필요가 있다. 2) 내마모성 해수중에 혼입되는 작은 자갈 · 모래 · 조개 기타 펌프 속 을 통과 할 때 미세한 흠집을 내기 때문에 사용하는 장소에 따라 내마모성을 검토한다. 해수 취수용이나 배수 등은 특히 주의 한다. 3) 내캐비테이션성 등 특히 해수취수에 사용하는 경우, 간만에 의한 수위차이와 흡입관내의 부착생물에 의한 협착, 파도에 의한 기포의 혼 입 등 펌프에 있어서 가혹한 조건이 되는 경우가 많다. 따라 서 설계단계에서 수치적으로 충분히 여유를 갖는다. 4) 기타 펌프의 축밀봉은 그랜드패킹과 시일(seal)이 있지만, 특히 시일은 재질의 문제와 간헐운전을 하는 경우 소금의 결정에 의한 손상 등에 대해 검토할 필요가 있다. 이상과 같은 문제에서 중요도가 높은 펌프에 대한 예비펌프 를 설치하거나 대수분할 등 고장에 대비한 계획을 고려한다. 내해수성 펌프재료로는 티타늄, 스텐인리스강, 수지, 세라믹 또는 수지와 고무의 라이닝처리 등이 있다. 10.2 배관 1) 배관 재료 해수를 수송하는 배관은 부식하기 쉬우므로 내식성에 대 해 충분히 검토할 필요가 있다. 생물의 사육에 지장이 없고, 금속이온이 용출하지 않는 재질로 시공성(접합방법 · 피팅의 종류 등)이 좋고, 내외압력에 대해 강도가 높은 것 등을 고려 하여 선정한다. 해수를 수송하는 배관재료로는 티타늄 관 · 스테인리스 강 관(STS 316 이상) · 수지 라이닝 또는 코팅강관 · 고무라이 닝강관 · 경질폴리염화비닐관 · FRP(강화플라스틱) · 강화경 질폴리염화비닐관 · 고밀도 가교폴리에틸렌관 등이 사용되고 있다. 밸브류도 내해수성 재료로서 스테인리스강(STS 316 이상) 과 경질염화비닐을 사용한다. 2) 배관 방법 수족관 배관에서 가장 중요한 것은 향후 유지관리를 하기 쉽도록 하는 것이다. 생물사육은 연중무휴로 수질 · 수온을 유지하기 때문에 장시간 점검 · 청소 및 수리를 위해 시스템 을 정지할 수 없다. 또한 배관의 손상은 중요한 사육생물을 죽이는 경우도 있 어 큰 피해가 되기 때문에 강도가 낮은 수지 배관에 지지 · 고정을 견고하게 할 필요가 있다. 11. 배수설비 11.1 배수계획 1) 배수의 방류 배수의 방류는 가능한한 자연유하로 배출한다. 그래서 당 초 계획단계에서 건설장소에서 방류처의 해수면까지 경사를 충분히 취할 수 있도록 검토한다. 관객동선 등 기타 제약으로 부득이 배수펌프를 사용하는 경우에는 다음 사항에 유의 한다. ① 비상시 대책을 마련한다. ② 고장이 적은 형식의 펌프를 선정한다. ③ 베수중에 쓰레기가 혼입되어 있어도 흡입되게 한다. ④ 예비펌프를 설치한다. ⑤ 만일에 대비해 배수탱크 용량을 크게 한다. | {}
8d9849fd-94ab-4dd3-a6f1-733999ae2cfe | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-15 2) 배수의 수질 수족관에서 나오는 배수의 수질이 그 지역에 지정되어 있 는 배수수질기준의 수치를 상회할 경우는 적다. 이것은 현재 로서는 해역에 배수수질 기준농도 규제가 있어 발생하는 오 염량에 공급하는 수량이 많으면 농도가 엷어지기 때문이다. 그러나 최근에는 환경에 대한 오염부하를 저감하기 위해 배 수의 수질기준에 오염량의 총량규제를 마련하는 방향으로 되 어가고 있다. 그 경우에는 탈질을 할 필요가 있다. 생물을 사육하고 있는 물을 배수하면 공급한 물보다 부영 양(���)화의 물이 배수되고, 배수중의 고형오염물(물고기 의 배설물, 남은 먹이 등)이 있으므로, 침전조를 설치하는 등 배출시설이 많아지고 있다. 특히 새끼고기(��)의 먹이인 플 랑크톤을 대량으로 배출하는 경우에는 배수의 수질기준을 초 과하기 때문에 처리시설이 필요하다. 3) 방류처 해역에 방류하는 경우 관계 관공서나 지역에 있는 어업조 합 (복수의 경우도 있다)과 협의 가 필요하다. 해수 취수를 할 경우에는 배수된 물이 조류로 인해 취수쪽으로 흘러오지 않 는 위치로 한다. 해수의 배수도 공공하수도의 유량이 매우 큰 경우에는 하수도에 방류가 인정되는 경우도 있으므로, 그 지 역의 하수를 관할하는 관청과 의 협의 가 필요하다. 11.2 배수처리계획 1) 침전조 배수중의 배설물과 남은 먹이 등의 고형현탁물을 제거하 기 위해 침전조를 설치하는 경우 그 용량은 방류수량과 수질 에 따라 결정하지만, 개략적인 기준으로 1 일 총배수량 (보급 수 · 잡용수 · 역세수 등 모두 포함)과 같은 양으로하고 최소 한 그 1/2 로 한다. 일반적으로 철근 콘크리트조로 하지만 침 전된 오물을 제거하기 쉬운 구조로 한다. 2) 배수처리시설 새끼고기의 사료인 플랑크톤을 대량으로 배출시, 배출기준 을 생물화학적 산소요구량 (BOD) 5 mg/L 이하로 하고 있는 시설은 접촉폭기 → 접촉산화 → 급속여과 → 활성탄흡착 같 은 시설을 조합하여 운영하고 있다. 12. 관련설비 12.1 냉동 · 냉장설비 사육 생물은 매일 거르지 않고 먹이를 줄 필요가 있다. 냉 동 · 냉장고의 저장량을 몇일분으로 하는지는 시설의 입지조 건, 사료의 유통구조와 사육생물의 종류 · 양 등을 고려하여 결정한다. 설비로는 냉동 · 냉장고, 해동조와 조리대 등을 설 치한다. 12.2 생물용 공조 · 환기설비 수조실 · 기계실은 환기가 필요하다. 해수 수조실 환기설비 는 염분이 섞인 공기에 의해 장비와 덕트가 부식하기 때문에 염화비닐 등의 내염재료나 내염처리를 한 재료를 사용한다. 각종기기 · 제어반 · 계장기기를 보호하기 위한 급 · 배기를 동시에 실시하는 것이 바람직하고, 기계실 공간, 사육사 공간, 배관 공간 등의 환기량은 10 회/h 로 한다. 생물에 따라 수면상에서의 공기의 온습도를 조정할 필요 가 있다. 이런 경우 사육생물의 생태를 이해하고 설비계획을 하지 않으면 유지관리가 어렵다. 생물이 흡기구를 막거나 털 이 필터를 막거나 장비를 손상시킬 수 있어 주의 한다. 12.3 감시 · 제어설비 수족관의 계장은 크게 나누면 수조 등 전시공간의 환경 관 리, 관람 · 관리공간의 환경관리 . 열원플랜트의 운전관리의 세가지로 구분된다. 각각 다음과 같은 특징이 있다. 1) 수조 등의 전시공간의 환경관리 수온 · 실온 · 수질 · 풍량 등을 관리한다. 사육생물에 의해 관리조건이 크게 다르다. 고장이 발생했을 경우, 사육동물에 중대한 영향을 미칠 위험이 있으므로, 인터록 등 안전대책을 고려할 필요가 있다. 또한 감시장비를 충실하게 구비하여 이 상에 신속하게 대응할 수 있도록 한다. 해수환경 등 부식성환 경의 검출부는 내염용 보호관 등을 마련한다. 2) 관람 · 관리공간의 환경관리 온습도 관리 중심으로, 기본적인 개념은 극장 · 홀 등과 같 다. 입장객 수의 많고 적음에 의한 부하변동이 크기 때문에, 최대부하에 대응할 수 있는 설비를 갖추는 동시에 관람객이 적을 때 에너지절약 운전이 가능하도록 계획한다. 또한 불특 정 다수가 이용하는 시설이므로 방재에 충분히 유의 하고, 관 할 소방서와 도 협의 하여 결정한다. 3) 열원플랜트 전력 · 냉온열 · 공조 등을 24 시간 안정적으로 공급하여야 한다. 각각의 기기뿐만 아니라 전원에 대해서도 백업을 확보 한다. 또한 열병합발전 및 대수제어 등 에너지절약 방안도 고 려한다. 최근에는 수족관이 대형화되고 있으며, 관리하는 포인트도 방대하기 때문에, 이것을 일괄관리하기 위해 컴퓨터에 의한 집중관리하는 경우가 많아지고 있다. 12.4 기타 설비 기존의 수족관은 어둡다는 인상이 강하였다. 이것은 생물 을 과밀 사육하고 있는 물이 부영양화 되었고, 빛이 강하게 들어가면 해조류가 증식해 유리창에 부착하는 양이 증가하므 로 광량을 최대한 낮게 유지하여 유리창 청소를 줄이고 그러 므로 흠집이 생기는 것을 방지하기 위해서이다. 유리창을 통 해 관람할 경우 빛이 반사해 보이지 않을 수 있기 때문에 수 | {}
2c391310-0506-410f-97ec-712e4041f82d | 5권.pdf | 2.20-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 조보다 관람통로 쪽이 조도가 낮아지게 된다. 최근 관람효과 의 향상을 도모하기 위해, 관람통로의 조명 을 올리고 있으며, 또한 수조의 대형화에 수심이 증가했기 때 문에 더 높은 조도의 광원이 필요해지고 있다. 특히 해조류와 공생하는 산호의 사육, 해초의 사육에는 자연채광이 도입되 지 않는 경우 태양광에 가까운 파장의 인공조명이 필수적이 다. 조명에 의한 발열량이 크기 때문에, 수면 위의 조명기구 설치장소의 환기와 수중에 들어가는 열부하도 필요에 따라 검토해 추가한다. 13. 설계 사례 어느 수족관의 설계 예로 기기의 규격을 표 8 및 표 9 에 그 리고 그림 11 에 흐름도를 나타낸다. 14. 운전상황 점검 수족관의 기기배관류는 물에 직접 접촉하는 부분은 물론 외면도 물이나 습기 등에 의해 다른 시설에 비해 부식정도가 표 8 순환여과 계통 규격 ¦ 순환여과 계통 ¦ 어류 대형 수조 ¦ 돌고래 쇼 풀 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수조 규모 ¦ 폭 23.5 m X 길이 10 m x 높이 7.0 m (블록형) ¦ 장경 26 m X 단경 16 m x 높이 7.0 n (타원형) ¦ ¦ 수조 용량 ¦ 1 400 m2 ¦ 1 970 m2 ¦ ¦ 순환회수 ¦ 24 회/일 ¦ 12 회/일 ¦ ¦ 수온 ¦ 20-23°C ¦ 17-26°C ¦ ¦ 여과 방식 ¦ 중력식 모래여과 ¦ 압력식 모래여과 ¦ ¦ 여과 기 ¦ RC 제 개방형 여과 조 3.5 m X 2.0 m X 2.5 mH X 35 조 여재 : 수도용 기준모래(단층) 유효지름 0.6 mm 균등계수 1.4 이하 집수방식 : 수지제 스트레이너 방식 ¦ 강제 입형 압력식 급속 여과 기 (내측면 고무라이닝) 내경 3.0 m x 높이 3.5 mH x 14 대 여재 : 수도용 기준모래(단층) 유효지름 0.6 mm 균등계수 1.4 이하 집수방식 : 수지제 스트레이너 방식 ¦ ¦ 여과 속도 ¦ 5.7 m/h ¦ 10.1 m/h ¦ ¦ 여과 면적 ¦ 7.0 m2/조 x 35 ¦ 7.0 m2/조 x 14 ¦ ¦ 순환펌프 ¦ 편흡입 원심펌프(SCS 14 제) � 150 x 3.3 m2/min X 22 kW X 3 대 � 150 X 2.7 m2/min X 18.5 kW X 3 대 ¦ 나일론 코팅제 � 150 X 5.5 m2/min x 30 kW x 3 대 ¦ ¦ 水張用 펌프 ¦ 나일론 코팅제 � 150 X 6.0 m2/min x 30 kW X 1 대 ¦ 대형 수조와 겸용 ¦ ¦ 역세펌프 ¦ 나일론 코팅제 � 150 X 4.2 m2/min x 18.5 kW x 1 대 ¦ 대형 수조와 겸용 ¦ ¦ 급기용 송풍기(고압) ¦ 루츠(rotary)식 · 냉수 자켓식 ⌀ 100 X 5.7 m2/min x 19.2 kW X 2 대 예비 1 대 ¦ - ¦ ¦ 급기용 송풍기(저압) ¦ 루츠(rotary)식 � 200 x 27.6 m'/min x 15 kW x 2 대 ¦ - ¦ ¦ 空洗用 송풍기 ¦ 루츠(rotary)식 � 125 x 7.0 m2/min x 11.5 kW x 2 대 ¦ - ¦ ¦ 약품주입, 살균설비 ¦ 전기분해식 차아염소산발생장치 40 g/h X 8 대 ¦ 차아염소산주입장치 응집제(PAC) 주입장치 ¦ ¦ 열교환기 ¦ 냉각 45.6 kW, 가열 88.0 kW X 3 대 냉각 36.4 kW, 가열 70.5 kW x 5 대 ¦ 냉각 162.8 kW, 가열 167.4 kW x 3 대 ¦ ¦ 기타설비 ¦ ¦ 세정용 펌프 ¦ | {}
d61b1d67-e5d7-4057-9065-781ad2871df4 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-17 표 9 냉열원설비 규격 · 물탱크 용량 ¦ 공랭식 칠러 ¦ 공랭식 칠러 ¦ 냉각능력 : 122 kW x 2 대 (1 차공사) 냉각능력 : 186 kW x 4 대 (1 차공사 추가분) 냉각능력 : 272 kW x 2 대 (2 차공사) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공랭식 브라인 칠러 ¦ 공랭식 브라인 칠러 ¦ 냉각능력 : 19 kW x 2 대 (2 차공사) ¦ ¦ 보일러 ¦ 보일러 ¦ 가열능력 : 930 kW X 2 대 (1 차공사) 가열능력 : 733 kW x 2 대 (2 차공사) ¦ ¦ 냉수펌프 ¦ 1 차측 ¦ 편흡입 원심펌프 ⌀ 65 x 0.58 m2/min X 25 m x 5.5 kW x 2 대(1 차공사) � 80 x 0.78 m2/min x 16 m x 5.5 kW X 2 대(2 차공사) ¦ ¦ 냉수펌프 ¦ 2 차측 ¦ 편흡입 원심펌프 ⌀ 80 x 0.58 m2/min x 35 m x 11.0 kW x 2 대(1 차공사) ⌀ 80 x 0.78 m2/min x 34 m X 11.0 kW x 2 대(2 차공사) ¦ ¦ 냉수펌프 ¦ 냉수펌프 ¦ 편흡입 원심펌프 ⌀ 80 x 0.53 m2/min x 39 m x 7.5 kW x 4 대(1 차공사 추가분) ¦ ¦ 온수펌프 ¦ 온수펌프 ¦ 편흡입 원심펌프 ⌀ 150 X 2.60 m2/min x 40 m x 37.0 kW x 2 대(1 차공사) � 150 x 2.10 m2/min x 34 m x 22.0 kW x 2 대(2 차공사) ¦ ¦ 브라인펌프 ¦ 브라인펌프 ¦ 편흡입 원심펌프 � 40 x 0.06 m2/min x 21 m X 2.2 kW x 1 대(2 차공사) ¦ ¦ 각종 수수조 용량 (m2) ¦ 각종 수수조 용량 (m2) ¦ 여과 해수탱크 (185 + 142) 해수 고가탱크 (15 + 50) ¦ ![image](/image/placeholder) 고가탱크 어류용대형물탱크(1 400t) 온수환수관 돌고래쇼 풀(1 970t) 냉수환수관 온수공급관 전해식차아염소산 냉수공급관 발생장치 x8 열교환기 x8 약품주입장치 x3 온수환수관 냉수환수관 온수공급관 냉수공급관 열교환기 x3 개방식여과 탱크 x35 저류탱크 순환펌프 x8 순환펌프 x3 밀폐식여과 탱크 x14 양수펌프 송수펌프 그림 11 수족관 사육설비의 흐름도 예 빠르다. 따라서 항상 유지관리가 매우 중요하며, 유지관리의 정도에 따라 기기류의 수명에 큰 차이가 생긴다. 또한 수순환 장치 · 습도조절장치 · 공기보급장치 등 어떤 장치도 생물의 생명유지에 필수적인 장비이며, 장시간의 운전정지는 수족관 의 운영에까지 영향을 미치기 때문에 장비는 항상 운전상황 을 체크하여 최상의 상태를 유지하도록 보수점검하는 것이 중요하다. | {}
5087d338-8872-47f9-8759-a5e2e9c85ffe | 5권.pdf | 2.20-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 참 고 문 헌 1. 佐伯有常, 日本 水産��誌, 31-11 (昭 40), p 921 2. J. R. E Jones, Fish and River Pollutio (1964), p. 101, Butterworths 3. 平山和次, 日本 水産��誌, 32-2 (昭 41), p.105 4. 佐伯有常, 生命工�, 3-9 (昭 47), p.681 5. 平山和次, 水産增殖, 임시호 1 (昭 37), p.43 6. 荒賀忠一, 生命工�, 3-8 (昭 47), p.610 7. 山本和夫, 生命工� 3-9 (昭 47), p.683 8. 平山和次, 日本 水産��誌, 31-12 (昭 40), p.977 9. 室谷文治, 空�調和 · 衛生工�, 42-4 (昭 43), p.17 10. 티타늄 간담회, 티타늄, 지르코늄, 하프늄 (昭 40), p. 122 11. 川本信之編, 魚類の生理 (昭 45), pp.60 - 63, 恒星社厚生閣 12. 11)과 같은 책, p.64 13. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011. 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편, 제 9 장 수족관 사육 수설비. | {}
319ca81a-ada9-4604-a410-ebccbf9cf786 | 5권.pdf | 제 21 장 방사성배수설비 2.21-1 제 21 장 방사성배수설비 1. 개요 배수 중에 방사성물질이 포함된 경우, 배수설비는 특별히 주의 하여 계획, 설치, 운용해야 한다. 방사성물질에서는 방사선이 방출되면서 인체에 영향을 준 다. 그 영향을 조사하고 방사선장해의 방지를 꾀하는 노력이 일찍부터 계속되어왔고, 그 결과 는 국제방사선 방호위원회에 결집되고, 동위원회로부터의 권고가 방사선방호의 국제적 기 준으로 사용되고 있다. 방사성물질을 취급하는 원자력을 보다 안전하게 이용하기 위해 이전부터 유지되어 오던 원자력법을 폐지하고 2011 년 원자력안전법을 제정하였으며 이 법에서는 원자력의 연구·개 발·생산·이용 등에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정하여 방사선에 의한 재해의 방지와 공공의 안전을 유지하고 있다. 또한 개별 법률에 산발적으로 규정되어 있던 방사성폐기물 의 관리에 관한 사항을 통합하여 체계적으로 규정함으로써 실 효성 있는 방사성폐기물 관리정책을 추진할 수 있도록 하고 국가 주요 에너지원으로서의 원자력에 대한 체계적인 사후관 리체계를 구축함은 물론 방사성폐기물의 안전하고 효율적인 관리를 위하여 2008 년 방사성폐기물 관리법을 제정하였다. 방사선장해를 방지하기 위한 국내의 관계법령을 정리하면 표 1 과 같다. 2. 방사성배수 2.1 발생원 방사성배수의 발생원은, 표 2 에 나타낸 것과 같이 매우 많 고, 그 발생량도 분분하다. 원자로와 핵연료관계의 시설은, 각 각 일정한 형태의 방사성배수를 비교적 대량으로 발생하지만 시설수는 적고, 이에 반해 방사성동위원소(이하 'RI'라 한다) 를 이용하는 연구소, 공장, 병원에서는 배수량은 비교적 소량 이지만 많은 종류의 방사성 배수를 배출한다. 2.2 발생량과 배수수준 방사성배수는, 극히 예외적으로 여러 유사한 발생원을 모 아 처리하는 경우가 있지만, 일반적으로 각각의 발생원마다 그 성상에 따라 처리한다. 방사성배수의 성상 가운데 중요한 것에 방사성물질의 종 류와 농도가 있고, 그에 따라 적절한 처리법을 적용한다. 방 사설물질의 농도, 배수량에 의한 수준구분은 나라별로, 또는 시설의 종류에 따라 상당히 다르지만, 표 3 에 중규모의 방사 성물질을 사용하는 연구소와 병원의 예를 나타냈다. 방사성의 약품을 사용하는 진료, 치료 등을 하는 경우의 기 구나 방호용품은 거의 한번 쓰고 버리는 일회용이며, 세정을 표 1 방사선에 관한 법령과 규제대상 등 ¦ 방사선에 관한 법령 ¦ 규 제 대 상 등 ¦ 건물용도 ¦ 담당부처 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원자력안전법 ¦ 원자력, 원자로, 핵물질(핵연료물질, 핵원료물질), 방사성동위원소, 방 사선발생장치 ¦ 원자력발전소 핵연료공장, 공장연구소 병원, 진료소 ¦ 원자력안전위원회 (안전정책과) ¦ ¦ 생활주변방사선 안전관리법 ¦ 원료물질, 공정부산물, 가공제품 등 생활주변에서 접할 수 있는 방사 선의 안전관리에 관한 사항을 규정 ¦ 건물이 아닌 재료 및 제품 ¦ 원자력안전위원회 (생활방사선안전과) ¦ ¦ 원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법 ¦ 핵물질과 원자력시설(발전용 원자로, 연구용 원자로, 핵연료 주기시설, 방사성폐기물의 저장·처리·처분시설, 핵물질 사용시설) ¦ 원자로 ¦ 원자력안전위원회 (방재환경과) ¦ ¦ 방사성폐기물관리법 ¦ 방사성폐기물(사용후핵연료 포함) ¦ 방사성폐기물 관리사업자, 발생자 ¦ 산업통상자원부 (원전환경과) ¦ ¦ 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 ¦ 방사선 및 방사성동위원소의 연구 · 개발 및 이용 ¦ 연구기관, 대학 ¦ 미래창조과 학부 (원자력진흥정책과) ¦ ¦ 의료법 ¦ 진단용 방사선 발생장치, 진료용 고에네르기발생장치, 진료용방사선조 사장치 및 기구, 방사성 동위원소 장비진료기구, 진료용 방사성 동위 원소, 양전자단층촬영 진료용방사성 동위원소 및 방사선을 발생하는 시험약의 취급 ¦ 병원, 진료소 ¦ 보건복지부 (의료자원정책과) ¦ ¦ 약사법 ¦ 방사성 의약품의 제조 및 취급, 수입 ¦ 공장 ¦ 보건복지부 (식품의 약품안전처) ¦ ¦ 수의 사법 ¦ 동물병원에서 설치·운영하는 동물 진단용 방사선발생장치, 진료용 방 사성동위원소, 양전자단층촬영진료용 방사성 동위원소의 취급 ¦ 동물병원 ¦ 농림축산식품부 (방역총괄과) ¦ ¦ 산업안전보건법 ¦ 근로자의 방사선장해의 예방조치 ¦ 병원, 진료소 공장, 연구소 ¦ 고용노동부 (산업안전과) ¦ | {}
5ff41849-27e9-43b8-b978-c46cae0dfe7c | 5권.pdf | 2.21-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 하여 재이용하는 일은 적고 배수는 대부분 방사성의 약품을 투여한 환자의 소변이다. 3. 배수의 배출기준 방사성배수는 배수중에 포함된 방사능의 농도를 방사능관 련법령에서 정해놓은 농도 이하로 감쇠시켜 방류하지 않으면 안된다. 일본의 경우, 방사성배수의 농도 한정치는 방사선 장 해방지법 고시(방사선을 방출하는 동위원소의 수량 등에 관 한 규정) 별표 제 2 에 방사성 동위원소의 종류와 화학형에 의 해 규정하고 있다. 이 농도 한도는, 방사성물질을 취급하는 시설에서 방출된 농도 한도의 배수를 매일 섭취한 경우에, 공중의 선량한도인 실효선량이 1 mSv/년을 넘지 않는 것으로 산출되고 있다. 주된 방사성물질의 농도한도를 표 4 에 나타내었다. 방사성 배수에 혼입되어 있는 물질이 분명하지만 화학형 태가 불분명한 경우에는 방사성물질의 배수농도한도의 가장 엄격한 값을 사용하여 평가해야 한다. 또는 배수의 방사성 물 질이 분명하고 2 종류 이상의 방사성 물질이 혼입된 경우에는 각각의 방사성 물질의 배수농도와 농도한도와 의 비율의 합이 1 을 초과 하면 배수가 가능하다. 표 3 연구소, 병원 등의 배수량 기준(일본) ¦ 레벨구분 ¦ 농도 ¦ 연구소 ¦ 병원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 레벨구분 ¦ 농도 ¦ 배수량 (L/인,일) ¦ 배수량 (L/인,일) ¦ ¦ 중레벨배수 이상 ¦ 4 x 101 Bq/cm2 이상 ¦ 1 ¦ 12(진료환자) 80(치료환자) ¦ ¦ 저레벨배수 ¦ 4x101 ~ 4x10~2 Bq/cm2 ¦ 20 ¦ 1 ¦ ¦ 극저레벨배수 ¦ 4 x 10~2 Bq/cm2 이하 ¦ 100 ¦ 4 ¦ ¦ 비방사성배수 ¦ ¦ 750 ¦ ~10 ¦ 예로서 99mTc 의 배수농도가 20 Bq/cm2, 3H 의 배수농도가 0.5 Bq/cm2 있는 경우에는, 아래와 같이 비율의 합이 1 을 초과 하고, 감쇠처리 혹은 희석처리하고, 비율의 합을 1 이하로 하 여 배수할 필요가 있다. 배수농도 20 99mTc 의 비율 = = 0.5 농도한도 4x101 배수농도 0.5 3H 의 비율 = = = 0.715 농도한도 7x10-1 (3H 의 농도한도는 화학형이 불분명하기 때문에 3H 의 농도 표 2 방사성배수의 발생량, 발생원 및 특징(일본) ¦ 발 생 원 ¦ 발 생 원 ¦ 국내발생량 1 (m2/년) ¦ 배수의 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원자로 ¦ 발전로 냉각수 ¦ ~105 ¦ 원자로 냉각수의 미량불순물이 로의 중심에서 중성자 조사되고, 방사화되며 생긴다. 비교적 반감 기는 짧지만 대량으로 발생한다. ¦ ¦ 원자로 ¦ 발전로 사용후 연료풀수 ¦ ~103 ¦ 사용이 끝난 연료가 1 년전후 원자로풀에서 냉각저장되고, 일부 바이패스 정화된다. 연료파손시에 는 레벨이 높다. ¦ ¦ 원자로 ¦ 연구로배수 ¦ ~103 ¦ 각종 연구에 따라 중저레벨의 배수발생 ¦ ¦ 핵연료 ¦ 우라늄 채광정련배수 ¦ ~1 ¦ 우라늄 생산국에서는 106m2/년 이상 발생, 극저레벨 ¦ ¦ 핵연료 ¦ 우라늄 농축, 가공배수 ¦ ~102 ¦ 농축, 가공공장으로 부터는 낮은 레벨의 우라늄을 포함한 배수가 발생한다. ¦ ¦ 핵연료 ¦ 플루토늄 연료가공배수 ¦ ~1 ¦ 플루토늄 연료가공시설(학연료사이클개발시설)로부터 극저레벨의 우라늄을 포함한 배수가 소량 발생한다. ¦ ¦ 핵연료 ¦ 재처리고수준진액 ¦ ~101 ¦ 사용이 끝난 연료의 재처리공장으로부터 비교적 소량으로 있지만, 발생방사능의 99.9%이상을 포 함한 높은 레벨의 폐액이 배출된다. ¦ ¦ 방사성동위원소 ¦ RI 제조공장배수 ¦ ~101 ¦ 방사능동위원소를 제조할 때에 배출된다. ¦ ¦ 방사성동위원소 ¦ RI 연구소배수 ¦ ~103 ¦ 다수의 연구소에서 RI 를 이용하여 연구를 하고 저레벨의 배수가 배출된다. ¦ ¦ 방사성동위원소 ¦ RI 공장배수 ¦ ~102 ¦ RI 를 이용한 제품을 제조하는 공장으로부터 극저레벨의 배수가 배출된다. ¦ ¦ 방사성의 약품 ¦ RI 의료배수 ¦ ~103 ¦ 병원, 진료소 등에서 진료용 방사성동위원소, 양전자단층촬영 진료용방사성 동위원소가 진료, 치 료 등으로 이용되고, 저레벨의 배수가 비교적 대량으로 배출된다. ¦ ¦ 방사성의 약품 ¦ RI 소변배수 ¦ ~103 ¦ 병원, 진료소 등에서 진료, 치료 등을 위해 환자에게 진료용 방사성동위원소, 양전자단층촬영 진료 용방사성 동위원소를 투여하고, 그 대부분의 RI 가 소변으로 배출된다. ¦ ¦ ¦ 방사능세탁배수 ¦ ~102 ¦ 원자력발전소, 원자력연구소 등의 작업용 의류의 세탁을 한 경우 극저레벨의 배수가 배출된다. ¦ 주) 1. 표 안의 국내발생량에 대한 통계데이터는 없으며 개략값이다. 2. 진료용방사성동위원소, 양전자단층촬영 진료용방사성동위원소 및 방사선을 발생하는 치료약을 총칭하는 방사성의 약품으로 기재하였음 | {}
3321aa91-e49f-490e-87cc-25b26a87298f | 5권.pdf | 제 21 장 방사성배수설비 2.21-3 표 4 방사성물질과 화학형에 대한 배수농도한도(일본) (a) 방사성물질의 종류가 분명한 경우(일부) ¦ 핵종 ¦ 화학형 ¦ 배수중의 농도한도 [Bq/cm2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3H ¦ 원소상 수소 1 ¦ 7 x 101 ¦ ¦ 3H ¦ 메탄 ¦ 7 X 10~1 ¦ ¦ 3H ¦ 물 ¦ 6 x 101 ¦ ¦ 3H ¦ 유기물(메탄 제외) ¦ 2 X 101 ¦ ¦ 3H ¦ 상기를 제외한 화합물 · ¦ 4 X 101 ¦ ¦ 14C ¦ 증기 ¦ - ¦ ¦ 14C ¦ 유기물(경구섭취) ¦ 2 x 10° ¦ ¦ 14C ¦ 일산화물 ¦ - ¦ ¦ 14C ¦ 이산화물 ¦ - ¦ ¦ 14C ¦ 메탄 ¦ - ¦ ¦ 32p ¦ Sn 의 인산염 이외의 화합물 ¦ 3 X 10-1 ¦ ¦ 32p ¦ Sn 의 인산염 ¦ 3 x 10-1 ¦ ¦ 35S ¦ 증기(이산화유황을 포함) ¦ - ¦ ¦ 35S ¦ 이산화탄소 ¦ - ¦ ¦ 35S ¦ 원소상유황(경구섭취) ¦ 6 X 10° ¦ ¦ 35S ¦ 원소상유황 이외의 무기화합물(경구섭취) ¦ 6 x 10° ¦ ¦ 35S ¦ 식품중의 유황(경구섭취) ¦ 1 x 10° ¦ ¦ 35S ¦ H, Li, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Ga, Rb, Sr, Zr, Tc, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, Hf, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, T1, Pb, Po, Fr, Ac 의 화합물과 유산염, Cu 의 무기화합물의 유산염, Ge, Mo, Ag, Cd, Sn 의 유산염, Se 의 무기화합물의 유화물과 유산염, Hg 의 무기화합물의 유산염, Hg 의 유기화합물의 유화물 및 난용성, 불용성의 우라늄화합물의 유화물과 유산염 ¦ - ¦ ¦ 35S ¦ 원소상유황(흡입섭취), Be, Ca, Sc, Co, Zn, As, Y, Nb, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ta, Bi, Ra, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md 의 유화물과 유산염, Cu 의 무기화합물의 유화물, Ge, Mo, Ag, Cd, Sn 의 유화물, Hg 의 무기화합물의 유화물 및 난용성, 불용성의 우라늄화합물의 유화물과 유산염 ¦ - ¦ ¦ 99mTc ¦ 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 초산염 이외의 화합물 ¦ 4 x 101 ¦ ¦ 99mTc ¦ 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 초산염 ¦ 4 x 101 ¦ ¦ 131I ¦ 증기 ¦ - ¦ ¦ 131I ¦ 요오드화 메틸 ¦ 4 X 10 2 ¦ ¦ 238 U ¦ 4 가의 우라늄화합물 이외의 화합물(경구섭취) ¦ 2 x 10~2 ¦ ¦ 238 U ¦ 이산화우라늄, 팔산화우라늄, 4 불화우라늄 등의 4 가의 화합물(경구섭취) ¦ 2 X 10~2 ¦ ¦ 238 U ¦ 6 불화우라늄, 불화우라닐, 초산우라닐 등의 6 가의 화합물 ¦ - ¦ ¦ 238 U ¦ 3 산화우라늄, 4 불화우라늄, 4 염화 우라늄 등의 난용성의 화합물 ¦ - ¦ ¦ 238 U ¦ 이산화우라늄, 팔산화삼우라늄 등의 불용성의 화합물 ¦ - ¦ ¦ 238 U ¦ 4 가의 우라늄 화합물 이외의 화합물(경구섭취) ¦ - ¦ (b) 방사성물질의 종류가 분명하고, 또한 방사성물질의 종류가 (a)에 기재되지 않은 경우 ¦ 방사성 동위원소의 구분 ¦ 방사성 동위원소의 구분 ¦ 배수중의 농도한도 [Bq/cm2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알파선 방출의 구분 ¦ 물리적반감기의 구분 ¦ 배수중의 농도한도 [Bq/cm2] ¦ ¦ 알파선을 방출하는 방사성 동위원소 ¦ 물리적 반감기가 10 분 미만의 것 물리적 반감기가 10 분 이상, 1 일 미만의 것 물리적 반감기가 1 일 이상, 30 일 미만의 것 물리적 반감기가 30 일 이상의 것 ¦ 4 x 10° 4 X 10 -2 -3 5 x 10 2 x 10 4 ¦ ¦ 알파선을 방출하지 않는 방사성 동위원소 ¦ 물리적 반감기가 10 분 미만의 것 물리적 반감기가 10 분 이상, 1 일 미만의 것 물리적 반감기가 1 일 이상, 30 일 미만의 것 물리적 반감기가 30 일 이상의 것 ¦ 5 x 10 0 1 x 10~ 1 5 x 10~3 7 x 10 4 ¦ | {}
71103cf6-20c2-4bc0-abae-ce0ec0e2c57b | 5권.pdf | 2.21-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 한도의 가장 엄격한 값을 사용한다) 비율의 합 = 99mTc 의 비율 + 3H 의 비율 = 0.5 + 0.715 = 1.215 4. 설비계획의 기본사항과 순서 방사성배수를 방류하는 경우에는 배수에 함유된 방사성 물질의 농도가 방사선관련법령에 만족되어야 하며 이를 위해 설비설계를 진행하기 위해서는 그림 1 에 나타낸 바와 같이 사용하는 방사성물질의 종류, 사용량(1 일최대사용수량, 3 개월 간 최대사용수량, 연간최대사용수량), 사용목적 및 방법을 명 확히 한 후에 배수설비의 처리방법 및 처리설비의 구성을 검 토한다. 특히, 방사성물질의 사용방법에 있어서는 방사성물질이 배 수에 포함된 비율이 변할 수 있기 때문에 주의 할 필요가 있다. ![image](/image/placeholder) ① 방사성물질의 사용목적 기본조사 ② 방사성물질의 사용방법 ③ 방사성물질의 종류, 수량 결정 ④ 방사선관리 방법 검토 1 ① 방사성폐액의 처리방법 검토 기본계획 ② 배수처리설비의 구성, 용량 검토 ① 설비의 배치 결정 배수설비의 계획 ② 형식 결정 ③ 관련설비와 의 조정 설계도 작성 그림 1 배수설비계획의 순서 또 방사성 물질을 취급하는 시설(관리구역)으로부터 발생 하는 배수는, 전용의 배수관으로 배수처리설비로 유도하고, 다른 계통의 배수관과 접속하지 않는다. 방사성물질을 취급하는 시설에 있어서, 반감기가 긴 것과 짧은 것을 사용하는 경우에는, 취급장소를 분리하고, 또, 배수 설비에 대해서도 계통별로 처리하는 것이 합리적이다. 5. 배수의 처리, 처분방법 5.1 처리와 처분 방사성물질의 처리방법에는 표 5 와 같이 ① 장시간보관하 여 방사성물질이 자연스럽게 감쇠하기를 기다리는 방법 ② 사업소의 일반배수에 희석하여 사업소에서 방출하는 방사성 폐액을 농도한도 이하로 하는 방법 ③ 방사성폐액을 농축처 리하고 구분하여 방사성물질을 제거하는 방법이 있다. 또 방 사성동위원소의 폐액을 농도한도까지 처리한 후 공공용수역 또는 공공하수도에 방류하는 것을 처분이라 한다. 5.2 처리방법 방사성배수의 처리법은 배수중에 포함된 방사성물질의 종 류와 량, 농도에 따라 다르다. 반감기가 짧은 방사성물질의 경우에는 보관감쇠법이 있고, 이들을 사용하는 의료생물계의 연구시설과 병원으로부터의 방사성배수에 대해 유효하게 적 용된다. 또 보관감쇠법에 의해 방사성배수의 농도한도 이하로 하 는 경우에 있어서도 시설의 관리법, 사용법에 의한 농도한도 를 초과 하는 경우를 상정하고, 보관감쇠법과 희석법을 조합 시켜 설비를 설계하는 것이 일반적으로 적용된다. 배수처리설비에서 방사성 물질의 처리를 한 배수는 방사 성 물질의 농도를 측정하고 농도한도 이하라는 것을 확인하 도록 방사선관련법에 규정되어 있다. 이를 위하여 폐액중의 방사성물질 농도의 측정은 배수모니터링을 사용해 측정하는 표 5 각종 방사성배수의 처리방법 ¦ 처리방법과 효율 ¦ 처리방법과 효율 ¦ 처리방법의 내용과 특징 ¦ 배수발생원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① 보관감쇠법 ¦ ① 보관감쇠법 ¦ 비교적 반감기가 짧은 방사성물질을 포함한 배수는 저류조로 유도하고, 잠시 보관 하면 농도가 감소한다. 주요 설비로 저류조를 준비한다. ¦ 진료를 목적으로 하는 병원, 의료 생물계의 연구시설 ¦ ¦ ② 희석법 ¦ ② 희석법 ¦ 방사성물질을 포함하지 않도록 배수의 농도한도 이하까지 물로 희석한다. ¦ 소규모연구소, 치료를 목적으로 하 는 병원, 세탁배수시설 ¦ ¦ ③ 농축처리법 ¦ 응축침전법 ~101 ¦ 방사성물질의 제거효율은 높지 않지만 대부분의 방사성배수에 유효하고 전처리에 사용된다. 침전물은 고체화하여 보관한다. ¦ 거의 모든 원자력시설 ¦ ¦ ③ 농축처리법 ¦ 이온교환법 ~103 ¦ 염분농도가 낮은 방사성 이온배수로부터 방사성이온을 효과 적으로 제거한다. 포화 이온 교환수지는 소각 또는 고체화하여 보관한다. ¦ 연구시설, 병원, 원자력발전소 ¦ ¦ ③ 농축처리법 ¦ 증발법 ~104 ¦ 함하지 않고 제거효율이 높다. 증발잔류물은 고체화하여 보관하고 처리비용이 비 비휘발성 성분을 포함한 방사성배수를 증발시켜 응축한 물은 오염물질을 거의 포 싸다. ¦ 중고레벨 배수를 배출하는 대규모 연구소, 재처리공장 ¦ ¦ ③ 농축처리법 ¦ 중공멱막법 ~102 ¦ 미세한 구멍의 고분자막으로 배수를 통과 시켜 불용성의 고형분을 여과 하는 방법. 역세척사용할 수 없게 되면 소각한다. ¦ 원자로(냉각수, 연료휠)연구시설 ¦ | {}
21302da7-56f9-4f29-bda4-8130aede12eb | 5권.pdf | 제 21 장 방사성배수설비 2.21-5 표 6 주요 방사성물질과 감쇠율 ¦ 핵종류 ¦ 반감기 ¦ 경과 시간 ¦ 경과 시간 ¦ 경과 시간 ¦ 경과 시간 ¦ 경과 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 핵종류 ¦ 반감기 ¦ 10 일 ¦ 20 일 ¦ 50 일 ¦ 100 일 ¦ 1 년 ¦ ¦ 3H ¦ 12.33 년 ¦ 0.998 ¦ 0.997 ¦ 0.992 ¦ 0.984 ¦ 0.945 ¦ ¦ 14C ¦ 5.73 X 103 년 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 32p ¦ 14.26 일 ¦ 0.615 ¦ 0.378 ¦ 0.088 ¦ 0.008 ¦ 1.98 x 10-8 ¦ ¦ 35S ¦ 87.51 일 ¦ 0.923 ¦ 0.853 ¦ 0.673 ¦ 0.453 ¦ 0.056 ¦ ¦ 99mTc ¦ 6.01 시간 ¦ 8.58 X 10~13 ¦ 9.18 x 10 25 ¦ 10 61 8.07 X ¦ 10~121 6.50 x ¦ 늑 0 ¦ ¦ 1311 ¦ 8.02 일 ¦ 0.421 ¦ 0.178 ¦ 0.013 ¦ 1.17 x 10~4 ¦ 14 2.01 X 10 ¦ ¦ 238U ¦ 4.468 x 109 년 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ![image](/image/placeholder) 희석수 관리구역 오염검사실 세면기 싱크 저류조(1) 저류조(2) 희석조 RI 실험실 싱크 방 류 고레벨실험실 희석수 관리실 싱크 싱크 감쇠조(1) 감쇠조(2) 감쇠조(3) 감쇠조(4) 희석조 방 류 그림 2 연구설비의 배수설비계통도 예 방법과 수동으로 폐액을 샘플링하여 측정하는 방법이 있다. 주된 방사성 물질의 반감기 및 감쇠율을 표 6 에 나타낸다. 감쇠율을 구하는 방법 : 반감기 T 의 방사성물질의 초기방 사능 8 가 t 시간경과 한 때에 방사능량 Q 는 다음과 같이 표 시된다. Q= Qx exp(-0.693x T 감쇠율은, 010° exp(-0.693x 등) 이 된다. 또 감쇠율은 다음의 식으로도 구할 수 있다. 용 = (�)t/� (1) (2) 5.3 고농도폐액의 처리방법 고농도폐액은 방사성물질의 취급이 작은 소규모시설일지 라도 원액에 가까운 폐액이 발생한다. 또 방사성물질을 취급 한 기구등의 1 차세정수도 방사선레벨이 높은 폐액이다. 일본의 경우, 이들 방사선레벨이 높은 폐액은 전용의 보관 용기에 모아서 보관폐기설비에 일시적으로 보관하고 방사성 물질 페기업허가사업자인 (주)일본아이소토프협회에 인도한다. 이협회는 폐액용의 용기를 대여하고, 정기적으로 집하하 고, 일본내 7 개의 저장소에 1 차보관한 후, 일본원자력연구소 동해연구소에, 또 의료용 방사성폐기물은 동협회 타기지와 연구소로 보내어 처리된다. 대규모시설의 침전, 증발처리 등에 의해 생기는 오니들도 일종의 고농도페액이지만 이들은 각각의 시설에서 시멘트, 아스팔트 등과 혼합하여 고체화해 보관하고, 매설처분을 기 다린다. 가연성의 이온교환수지와 중공계막필터 등은 소각감 용처리하고 그 재를 고체화하는 곳도 있다. 또, 재처리고레벨폐액은 엄중한 차폐설비 속에서 유리분말 을 혼합용해하여 유리고체화하고, 1 차보관 후 깊은 지하에 영구적으로 매설처분한다. 6. 배수계통 방사성배수는, 시설에 따라 고레벨의 배수로부터 저레벨의 배수까지, 또는 산성배수로부터 알칼리성의 배수까지 있고, | {}
e5ee340f-5af2-44c9-8a59-78721a7bbffc | 5권.pdf | 2.21-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 이어 원자력발전소와 핵연료공장으로부터의 우라늄과 플루 토늄을 포함한 배수와, 병원과 동물실험시설으로부터의 소변 을 포함한 배수 등 다양하고, 방사성배수의 처리이외의 처리 에 대해서도 충분히 배려하여야 한다. 또, 이들의 특성이 다른 배수를 혼합한다면 그 후 취급이 나 처리가 너무 귀찮게 된다. 따라서 방사성배수의 특성을 고 려한, 그림 2 에 나타난 바와 같이, 특성에 따라 계통분류한 방 사성배수설비를 설치하고, 각각의 배수 종류별로 처리하는 것이 효과 가 있다. 7. 방사성배수설비 7.1 방사성배수 흐름 방사성물질을 취급하는 싱크대는 방사성물질이 침투하여 부식하기 어려운 재질을 이용한다. 일반적으로 싱크대는 스 테인리스제나 수지성의 것이 사용된다. 또 싱크대를 설치할 때는 싱크대의 배면과 벽의 틈 및 싱크대와 바닥과 의 틈을 ![image](/image/placeholder) 벽 벽과 싱크대의 틈을 코킹 등으로 메운다. 바닥과 싱크대의 틈을 코킹 등으로 메운다. 바닥 그림 3 싱크대의 설치 예 A/2 A A/2 2A 황색 적자색 황색 청색 그림 4 배수관의 표식 코킹 등으로 메우고, 기구 등을 세정할 때에는 물이 침투하지 못하도록 한다.(그림 3) 방사성배스를 계통분류하여 처리할 경우에는 방사성물질 을 취급하는 건물에 설치하는 싱크에 대해서도 계통을 구분 하고, 대상 외의 배수가 흘러 나가지 않도록 싱크대를 구분하 는 등의 배려가 필요하다. 7.2 배수관 배수관은 불침투성, 내부식성, 내약품성, 강도, 시공성 등을 충분히 고려하고, 특히, 배관을 교체하는 경우와 방사성물질 의 취급을 그만두는 경우에는, 배수면의 내외면이 방사성물 질로 오염되지 않음을 확인한다. 배수관 내면이 방사성물질로 오염되기 쉬운 곳은, 배관의 곡선부분인데 배관내면이 약품등에 침식되어 방사성물질이 침투하는 것도 있고, 그 비용은 오염의 정도에 따라 크게 좌 우된다. (1) 배수관의 재질은 불침투성, 내부식성, 내약품성이 좋고, 방사성물질의 제염성이 좋고, 강도 및 가공성이 좋아 스테인 리스강관, 경질염화비닐라이닝강관, 폴리에칠렌분체라이닝강 관, 경질폴리염화비닐관 등이 사용된다. (2) 배수관의 관경은, 적절히 선정하고, 관종류에 따라 적 절한 접합방법으로 확실하게 접합한다. (3) 배수관의 부설에 있어서는 복잡한 건물을 제외하고 자 연유하 되도록 한다. 또 트랩, 밸브 종류는 필요 최소화하고, 배수가 체류하거나 오버플로우가 되지 않도록 한다. (4) 건물내에 배관하는 경우에는 누수 등의 점검이 쉽고 필요한 경우에는 수리, 교체가 쉽게 한다. 또한 천장 등에 은 폐배관하는 경우에는 배관 가까이 점검구를 설치하고 경우에 따라서는 누수센서를 이용하여 감시한다. (5) 흙속에 배수관을 부설할 경우에는 트랩을 설치하고 트 랩내에 배관을 하거나 이중배관으로 하여 지진 등에 배관이 파손된 경우에 배수가 흙속으로 침투하지 않는 구조로 한다. (6) 통기관은 다른 배수관과 접속해서는 안되며 또한 통기 관의 말단은 건물의 최상층까지 입상하여 주위에 영향이 없 는 장소로 대기중에 개방한다. (7) 방사성물질의 폐수가 흐르는 배관의 표면에는 그림 4 의 표식을 붙여 일반배관과 식별한다. 7.3 저류탱크 방사성배수는 관리구역내에 설치되어 있는 싱크대에서 전 용의 배수관을 거쳐 저류탱크로 보낸다. 저류탱크는 부지내에 보수관리에 적당한 장소에 설치하고 그 설비에 함부로 사람이 출입하지 않도록 주위에 울타리 등 을 설치하고 울타리의 문에는 자물쇠를 하도록 방사선관련법 에 규정되어 있다. 배수설비의 구조는 자연유하식과 펌프배 수와 의 조합에 의해 외부의 하수도에 연결하고 원활하게 방 류되게 한다. 저류탱크는 일반적으로 복수, 병렬로 설치하고 방사성배수 를 각각 바꾸어 저장한다. 제 1 저류탱크가 가득 차면 제 2 저류 | {}
92a34c0a-706b-4864-8c61-3701abc24497 | 5권.pdf | 제 21 장 방사성배수설비 2.21-7 탱크로 바꾸고 제 2 저류탱크가 만수되기까지의 기간이 제 1 저 류탱크의 배액수를 감쇠시키는 것이 가능하고, 감쇠처리한 배액의 방사능농도를 측정하여 배수농도한도 이하인 것을 확 인하고 방류한다. 만일 그 방사능 농도가 높은 경우에는 잠시 탱크내에 저장하여 감쇠시키든지 그 배수를 희석탱크로 이동 시켜 물로 희석처리한다. 감쇠처리할지 또는 희석처리할지는 폐액에 포함된 방사성 물질의 반감기와 설비의 구성을 고려한 다음 결정한다. 각 저류탱크의 용량 및 수량은 관리구역으로부터 발생하 는 1 일 배수량 및 표 4 에 나타낸 배수농도한도에 의해 결정 한다. 배수설비의 능력을 산정하는 방법은 아래의 계산식으 로 산정하고 법정농도와 농도한도와 의 합이 1 을 넘지 않도록 결정한다. 또한 반감기가 긴 방사성물질의 폐액을 처리할 때 에는 법정농도와 농도한도와 의 합이 1 을 초과 하는 경우에는 희석처리를 하는 것으로 하고 설비의 구성을 결정한다. 이 경 우에는 희석배율을 10 배로 한다. 배수중의 방사능 농도[Bq/cm2] 1 일최대사용수량 x 혼입률 x dtx exp(- �tz) 저류탱크 1 기당용량 1 일최대사용수량 x 혼입률 x 릇(1- 入t1) xexp(- 入t2) 저류탱크 1 기당용량 ![image](/image/placeholder) RI 배수처리탱크 T- 4 GL GL NINA AINA 분배탱크 정화탱크 감마선 샘플링 모니터 교환장치 보일러 그림 5 정화탱크, 분배탱크, RI 배수처리탱크의 설치 예 여기에서 t : 저류탱크 1 기당 만수일수(=저류탱크의 용량/1 일 배수량) [일] t1 : 방사성물질의 저류탱크로의 유입일수 [일] t2 : 감쇠기간(저류탱크의 용량/1 일 배수량 x (저류탱크의 수 - 1) [일] 入 : 붕괴정수 (�=In2/반감기 =0.693/반감기) 법정농도한도와 비율 배수중의 방사능농도[Bq/cm2] 법정농도한도 Bq/ cm2] n 종류의 방사성물질이 유입될 경우에는 법정농도한도와 비율의 합 배수증의 방사능농도[Bq/cm2] 법정농도한도[Bg/cm2] (4) 저류조 및 희석조는 내식성 · 시공성 · 유지관리 등의 점에 서 스테인레스강판제 또는 에폭시제수지라이닝강관제로 만 들고 주위에는 방식제를 설치하고 만일 누수가 된 경우에도 밖으로 유출되지 않도록 한다. FRP 제의 패널식탱크는 저류 조, 희석조의 수위변화에 따라 판넬에 미치는 압력이 변하고 조립식볼트 및 판넬용패킹으로 부터 누수되는 경우가 있으므 로 RI 배수처리조에는 적당하지 않다. 또 탱크의 누수를 육면 으로부터 점검할 필요가 있어 탱크를 직접 바닥면에 설치하 거나 직접 흙속에 매설하지 않는다. 방사성배수가 탱크로부 터 넘치지 않도록 수위계를 설치해 탱크내의 수위를 감시하 도록 제어기기를 설치하고 관리한다. 저류조 및 희석조는 오래 사용하면 탱크내부에 슬러지가 퇴적되기도 하고 1 년에 1 회 정도로 탱크내면을 점검하고 청 소한다. 탱크청소시에 회수한 슬러지등은 방사성폐기물로 방 사성물질 폐기업자에게 인도한다. 8. 각종 건물의 방사성배수설비 8.1 병원 방사성의 약품을 진단 또는 치료를 위해 사용하는 병원에 있어서는 사용장소를 방사선관리구역으로 구별하고, 거기에 서 발생하는 방사성배수는 전용의 배수관으로 배수설비에 유 도하고 감쇠처리 및 희석처리하여 법정농도한도 이하로 방류 한다. 방사성의 약품을 투여한 환자는 방사성의 약품의 투여량 및 환자로부터 방출된 방사선량에 의해 관리구역으로부터 퇴출 기준이 정해져 있어 거의 검사에서는 신속히 퇴출할 수 있다. 또 비교적 대량으로 투여한 갑상선환자의 치료는 약 1 주간의 입원치료가 필요해 전용병실에 수용된다. 이 병실에서 발생 하는 생활배수(특히 변기로부터의 오수나 목욕, 샤워의 배수) 와 검사시설에 설치된 전용변기로부터의 오수는 방사성물질 을 포함하므로 일단 전용의 정화조에서 처리한 뒤 분배조를 경유해 RI 배수처리조로 이송하여 감쇠처리를 한다. 정화조, 분배조, RI 배수처리조의 설치예를 그림 5 에 나타낸다. 8.2 연구시설 연구시설에서 사용된 방사성물질은 연구에 반감기가 긴 방사성물질을 사용하기도 하고 배수설비를 다른 계통으로 하 여 처리하기도 한다. 또 그림 6 에 나타낸 바와 같이 방사성물 질을 이용한 바이오해저드 실험을 하는 시설에 있어서는 바 이오해저드실험실의 배수의 세균처리를 한 후에 방사성물질 의 감쇠처리 및 희석처리를 하고 법정농도 한도 이하인 것을 확인하고 방류한다. (3) | {}
037d497a-3214-452b-a908-6c28dbf26a5e | 5권.pdf | 2.21-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 20 GV 20 20 20 △ 가압 샘플링교환장치 감마선모니터 베타선모니터 ▷-125 시스 턴 8 입구 8GV 20 32 GV 20 20 상수 20 MV-7 GV 20 32 32 잡용수 32 50 50 50 50 응유용 品 음 388 品 8 品 읽음을 品 品 50 XGV 品 38 XSX RI 실험실계통 →-- 50 MXMX MXI MX MX X 品 8 品 BSL-3 실험실제통 �>-H00 MV-1 MV- 5 MV MV 品 (멸균처리후) 8 888 메인터넌스용 T-2 S 品 T-3 S S T-4 S 品 급수밸브 T-1 저류조 1 저류조 2 저류조 조정조 ▲ XP-1P-2 중 P-1P-2 文 품 P-5P-6 � 文化 P-7P-8 샘플링밸브 샘플링밸브 샘플링밸브 65 80 80 80 品 品 S 20 20 P-9 P-10 방류 그림 6 바이오해저드 실험시설의 처리흐름도 9. 설비의 점검 방사성배수를 처리하는 설비는 어떤 고장을 초래하면 설 비주변의 방사성물질의 오염확대와 시설주변환경으로 위험 우려가 있다. 이와 같은 중대사고를 방지하기 위해서도 설비 의 유지관리가 중요하다. 일본의 경우, 방사선장애방지법에서는 방사성동위원소를 사용하는 사업소에 대해 설비의 점검을 의무화하고 그 점검 결과 등을 매년 6 월말 까지 보고한다. 배수설비는 방사선관리구역 안에 설치되고 또 다루는 물 질이 방사성 물질이기 때문에 점검작업은 충분히 방사성물질 에 관한 지식을 가진 자에게 시키며 작업자의 피폭관리를 위 해 개인선량측정기를 착용하는 등 충분히 방사선관리를 하고 쓸데없는 피폭 및 오염확산을 방지한다. 참 고 문 헌 1) 핵의 학시설의 행정수속매뉴얼(일본), p.24 2) 日本空�調和 · 衛生工��, 空�調和 · 衛生工�便�. 제 13 판, 2001, 제 4 권, p.600 3) 厚生労動省警業局長通知文(日本), 2001, �業� 제 188 호 | {}
18f1f9c3-b904-475c-a947-a6d3c39d2c1b | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-1 제 22 장 진공청소설비 진공청소 설비는 건물 내에서 생활이나 사업 활동에 의해 발생하는 작은 쓰레기나 먼지를 진공을 이용하여 흡입 제거 하는 설비이다. 진공청소 방식은 일반 가정의 이동식 소형 전 기청소기로부터 건물에 흡입배관을 부설하고 기계실에 집진 장치를 설치한 중앙식에 이르기까지 그 종류와 규모가 다양 하다. 더욱이 경제성장과 더불어 문화생활이 향상됨에 따라 건축물은 고급화 · 고층화 되어가고 건물의 바닥에는 카펫을 까는 경우가 많기 때문에, 빗자루나 걸레를 사용하는 재래식 청소방식 대신에 흡입을 이용한 진공청소로 바뀌었다. 특히 중앙식 진공청소 방식은 청소를 실시하는 장소에 배기에 의 한 먼지의 비산이 없어서 재실자의 환경위생적인 면이나 건 물관리 측면에서도 유리하기 때문에 병원, 특수 업무용 건물, 생산 공장, 제약공장은 물론 호텔, 주택, 연구소, 공연장, 사무 소 건물 등에서의 이용이 증가되어가고 있다. 1. 진공청소의 대상물질 건물 내부에서의 먼지 발생량은 그 건물의 주위 환경이나 건물의 목적 · 용도 등 각종 요소에 따라 다르다. 건물 외부로 부터 들어오는 먼지는 기류에 편승하여 문이나 창문을 통해 운반되는 것과, 사람의 신발이나 의복에 부착되어 반입되는 흙이나 모래 또는 생물에서 나오는 부스러기 등이 먼지의 주 체가 된다. 건물 내부에서 발생하는 먼지는 사람의 생활이나 사업 활동에 의해 발생하는 것으로서, 이들은 미세한 조각이 나 가루로 되어 공기 중에 부유하거나 또는 침강하여 바닥에 놓여있는 모든 기기 · 가구 · 비품 등에 쌓인다. 입자직경이 100 ,Lan 이상의 먼지는 신속히 낙하하지만, 입경이 작아질수록 공기의 저항이나 공기분자와 작용하는 열운동 영향을 받아 침강속도가 느려지고, 입경이 0.3 Lam 이하의 것은 반영구적으 로 공기 중에 분산되어 부유한다. 일반적으로 10 �m 이하의 입자는 육안으로 보는 것이 불가능하다. 건물에서 발생하는 먼지의 양은 건물을 출입하는 사람의 수, 건물 내에서의 활동상태, 건물주변의 청결정도에 비례한 다. 병원, 은행, 관공서, 점포 등 각종 서비스건물은 흙이나 모 래의 함유율이 80% 이상인 반면, 사무용 건물은 55% 이하이 다. 따라서 건물의 용도 · 위치 · 주변환경 등을 충분히 검토하 여 진공청소 설비의 종류 · 규모 등을 결정한다. 표 1 건물 내 먼지 발생량과 비중량 ¦ 건물종류 ¦ 먼지 발생량, cm2/(m2 · 주) ¦ 개략 비중량, g/cm3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사무소 ¦ 1.7 ¦ 0.05~0.3 ¦ ¦ 병원 ¦ 2.8 ¦ 0.1~0.4 ¦ ¦ 공장(전기부품조립) ¦ 4.6 ¦ 0.3~0.8 ¦ ¦ 공장(전자부품) ¦ 3.2 ¦ 0.2~0.5 ¦ 최근에는 건물 내의 쾌적한 환경을 위해 카펫바닥이 사업 장소나 병원 등에 널리 사용되고 있어, 쓰레기나 먼지가 카펫 에 잘 끼고 특히 인체에 악영향을 미치는 세균이나 미세 곤 충 등의 온상이 되고 있다. 이러한 카펫바닥의 청소는 진공청 소가 가장 효과 적이다. 진공청소 설비 대상 건물 내의 먼지 발생량과 비중량 개략 치는 표 1 과 같다. 2. 진공청소 설비의 분류와 구성 2.1 설비의 분류 진공청소 설비는 개별식, 고정식 및 중앙식으로 대별된다. 1) 개별식(이동식) 개별식은 블로워와 먼지필터를 내장한 청소기에 호스 등 의 부속장치를 결합하고 청소기를 이동하면서 사용하는 진공 청소방식이다. 일반가정의 주택용은 물론 사무소빌딩 등 모든 건물의 청소에 널리 이용되고 있다. 개별식에 사용되는 진공 청소기를 흔히 전기청소기라 하며, 구동방식에 따라 축전지 구동형, 엔진구동형, 전동기구동형이 있다. 그러나 콘센트전 원에 의한 전동기구동방식이 주로 사용되고 있으며, 용량은 진공압 3 kPa, 흡인풍량 0.6 m2/min, 전동기용량 300 W 정도 의 소형으로부터, 진공압 36 kPa, 흡인풍량 3.5 m2/min, 전동 기용량 3.0 kW 정도의 대형의 것이 있다. 또한 바닥에 세제 를 뿌리고 물로 바닥청소를 하면서 이를 흡입하는 습식의 진 공청소기도 있다. 2) 고정식 고정식은 분진이 발생하는 장치나 기계에 흡입구를 설치 하고 근처의 기계실 등에 블로워, 집진장치를 설치하여 흡입 구와 집진장치 사이를 배관이나 덕트로 연결하여 공기와 분 진을 빨아들여 집진하는 것으로 국소식이라고 불린다. 분진이 발생하는 각종 공장에는 여러 종류의 집진장치가 있지만, 대부분은 고정식 집진장치이다. 공장에서의 분진 · 오 일미스트 · 도장미스트 등의 집진 이외에, 학교나 연구소에서 의 금속가공실 · 목공실에서 발생하는 분진의 집진, 병원이나 약국의 조제실 또는 치과 기공실의 연마 시에 생기는 분진의 집진 등에도 고정식이 사용된다. 이 고정식은 동일업종 · 동일 기기라도 발생하는 분진의 종류가 각각 다르기 때문에 설비 의 기기 · 장치 · 배관계는 그 때 마다 계통별로 분할하든가, 흡입구 풍속이나 관내풍속, 집진기의 재료 등이 용도에 맞도 록 적정하게 한다. 3) 중앙식 중앙식은 기계실에 블로워와 집진장치를, 바닥이나 벽의 | {}
f6461dcb-8cd1-4d33-afd0-a1d05528647d | 5권.pdf | 2.22-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 요소에 흡입밸브를 설치하고 이 구간을 배관으로 연결한 다 음, 흡입밸브에 호스와 부속장치를 접속해서 청소하는 방식 이다. 중앙식은 개별식에 비해 다음과 같은 특징을 갖는다. (1) 장비가 기계실 등의 일정한 위치에 설치되므로 작업시 실내에서 기기의 소음이 발생하지 않는다(개별식 진공청소기 는 65~70 dB(A)의 소음이 발생). (2) 먼지를 포집하여 실외로 배출하고 실내로는 배기하는 것이 없으므로 청소를 하지 않은 구역의 먼지를 비산시키지 않아 위생적이다. (3) 흡입압력이 높으므로 미세한 먼지나 세균은 물론 작은 쓰레기도 함께 흡입할 수 있으므로 실내의 먼지를 최소화할 수 있다. (4) 1 개소에 청소쓰레기가 모여 처리되므로 별도의 쓰레기 운반이 없어 청소작업의 효율이 높고 청결하다. (5) 단위청소능력이 높으므로 청소인원의 감소 및 관리가 용이하다. 중앙식 진공청소 설비는 병원, 사무소, 호텔, 주택, 공장, 연구소 등의 건물청소에 사용된다. 특히 개별식에 비해 미세 한 세균이나 먼지를 흡입하고 실내에 배기하는 것이 없으므 로 병원에서의 설치 예가 많고, 다음으로 사무소, 컴퓨터센터, 전자부품공장, 크린룸공장 등에 설치된다. 주택에서도 집진기 와 블로워를 일체로 한 유닛식의 집진기를 실외기실 또는 발 코니에 설치하고, 바닥이나 벽에 설치한 흡입구와 의 사이를 경질염화비닐관으로 배관하는 방식이 확대되고 있다. 또한 중앙식 진공청소 설비에 공조용 필터의 자동청소장 치를 조합하거나 문서세단기에 접속하여 문서쓰레기를 수집 하는 등 새로운 이용법이 적용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 주택용 중앙집진식 진공설비 2.2 설비의 구성 중앙식 진공청소 설비는 바닥청소 시 물을 사용하지 않는 건식, 물과 세제를 사용하는 습식, 그리고 건식과 습식을 병 행한 혼합식이 있다. 그림 1 은 주택용 중앙집진식 진공설비 의 구성 예를 나타낸 것이다. 3. 설비설계의 기본사항과 순서 건물의 청소는 위생적으로 쾌적한 환경유지를 목적으로 하기 때문에, 합리적인 설비계획을 세우고 적절한 기구를 사 용해야 한다. 중앙식 진공설비를 채용하는 경우는 건물의 규 모나 용도 이외에 그 건물의 청소계획에 대해서 합리성 · 경 제성 등의 면에서 종합적으로 검토하고 유리한 점을 확인한 다. 목적에 따라 건식 · 습식의 방식, 흡입밸브의 시방, 설치위 치, 동시사용개수, 운전방식 등을 사용자측과 충분히 협의 한 다음 배관경로나 기계실의 크기를 결정한다. 중앙식 진공청소 설비를 계획하는 경우 고려할 사항은 다 음과 같다. ① 건물의 용도 · 입지조건 · 규모 · 관리구역 확인 ② 특수한 진공청소 대상지역 여부 검토 ③ 청소대상 폐기물의 부피 또는 물리적 검토 ④ 진공청소 구역(유효 청소면적) 확정 ⑤ 진공청소 방식 검토(건식 또는 습식 청소지역의 구분) ⑥ 진공펌프의 용량 및 수량, 집진기의 종류 ⑦ 기계실의 위치, 크기 및 높이 결정 ⑧ 흡입밸브의 종류 및 위치 결정 ⑨ 동시 사용수 결정 ⑩ 배관경로 및 관지름 결정 ⑪ 청소용 호스의 종류 및 청소도구의 결정 ⑫ 청소계획 수립(하루 중 적당한 청소시간 및 청소주기를 결정) ⑬ 운전방식 결정 ⑭ 건축, 전기, 자동제어의 공사범위 및 구분 협의 일반적으로 한 건물에 1 계통으로 하는 것이 바람직하다. 그러나 흡입밸브가 300 개 이상의 대형 건물이나 특정건물, 특정구역 등, 예를 들어 병원의 격리병동이나 방사선 구역 또 는 공장의 그린동과 같은 경우는 별도의 계통으로 한다. 주택용 중앙집진식 진공청소 설비를 계획하는 경우 고려 할 사항은 다음과 같다 ① 평형에 따른 장비 및 흡입구 수량 선정 ② 장비실의 선정(실외기실, 실내가구 또는 비확장발코니) ③ 입상덕트 위치선정(타공정과 간섭 검토) ④ 바닥덕트 관로(타공정과 간섭 검토) ⑤ 흡입구의 위치 선정(반경 7.5 m) 4. 기계실의 위치, 구조 및 소요공간 4.1 위치와 구조 기계실의 위치는 포집하는 분진의 반출과 처리를 고려하 여 정한다. 분진의 처리는 보통 가연성쓰레기와 함께 폐기시 키지만, 소각로가 있는 경우는 이를 이용한다. 일반적으로 丛 레기처리실 근처에 전용의 기계실을 설치하는 경우가 많고, 드물게는 일반 기계실에 설치하는 경우도 있다. 블로워의 소 | {}
6e8928f4-4904-4ee7-9401-84754af1bc1d | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-3 음은 100 dB(A)를 초과 하는 경우도 있고, 고속회전에 의한 고주파의 소음도 발생하므로, 기계실의 벽이나 천장은 소음 재를 내장하고 문은 방음문으로 고려할 필요가 있다. 또한 기 계실은 블로워로부터의 배기온도가 80°C 내외가 되기도 하 고, 전동기에서의 발열도 있기 때문에 실내온도가 높게 되므 로 충분히 환기할 필요가 있다. 이 경우 기계실내의 소음이 환기설비에 전달되어 외부로 나가지 않도록 주의 한다. 또한 기계실에는 청소용구의 세척을 위해 청소싱크를 설치하는 것 이 바람직하다. 주택용 중앙집진진공청소 장비의 위치는 실외기실, 실내가 구 또는 비확장 발코니에 설치하며, 설치시 결로, 소음 및 통 풍이 양호한 위치에 설치한다. 4.2 소요 공간 집진장치나 블로워를 설치하는 기계실의 바닥면적은 동시 사용개수와 1 차 집진장치의 설치여부에 따라 차이가 있다. 집 진기와 블로워가 일체로 된 패키지형의 경우 6~10 m2, 일반 중앙식 1 계통에는 15~30 m2 정도가 필요하다. 기계실의 높이 는 집진기에 따라 다르지만 4~5 m 정도는 필요하다. 표 2 는 동시사용수에 따른 기계실의 면적과 높이를, 그림 2 는 동시 5 개소 사용의 기계실 기기배치 예이다. 표 2 동시 사용수에 따른 기계실 면적과 높이 ¦ 동시 사용수 ¦ 기계실 면적, m2 ¦ 최저 높이, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2~4 ¦ 8 ¦ 3400 ¦ ¦ 4~8 ¦ 15 ¦ 3 700 ¦ ¦ 8~12 ¦ 20 ¦ 3 700 ¦ ¦ 12~16 ¦ 25 ¦ 4200 ¦ 5. 흡입밸브의 배치와 동시사용개수 5.1 배치와 설치개수 흡입밸브의 위치는 건물 평면도상의 벽 · 가구 · 문 등을 충분히 고려하여 선정해야 하며, 청소하는 사람이 쉽게 찾을 수 있도록 일관성 있는 위치로 배치한다. 흡입밸브의 필요개수는 사용하는 호스의 길이로 결정되지 만, 책상이나 비품의 배치를 고려할 필요가 있다. 흡입밸브가 벽부착형인 경우는 반원주, 바닥형일 경우는 원주를 기준으로 장애물을 고려하여 빈 공간이 만들어지지 않도록 산정한다. 간단한 산정방법으로서 아래의 식(1)에 의해 구할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 6 000 패키지형압축기 흡음재 D 음기 1.5 kW # 50 유리섬유 50 mm 전기박스 008 日 1~001 4 1 흡입관 V 방음문 200 500 배기관 자동제어밸브 수납실 수채 -1 020- 호 배기덕트 급기덕트 T 평면도 사이렌서 SPP DN 150 백필터 6.2 m2 SPP DN 125 최종필터 풍량조절밸브 사이클로 고정 브리컷 등 ⌀980 방진이음쇠 、 터보송풍기 / 3200 저류탱크 ② ] 전동기 15 kW 450 진공배관 방진가대 먼지포대 먼지상자 80L 정면도 a. 기계실 기기 배치의 예 b. 주택용 집진설비 그림 2 기계실의 기기배치 예 | {}
4af04b0e-841d-49e6-b4c1-de0d11fd480f | 5권.pdf | 2.22-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 S S n = s k�l2 (1) 여기서, ¦ n ¦ : 청소대상 구역에 필요한 흡입밸브 개수, 개 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S ¦ : 청소대상 바닥면적, m2 ¦ ¦ s ¦ : 1 개의 흡입밸브가 담당하는 청소 바닥면적, m2/개 ¦ ¦ k ¦ : 건물 내부의 청소 장애물에 의한 계수 (병원 : 0.35, 사무소 : 0.45, 공장 : 0.6 정도) ¦ ¦ � ¦ : 원주율 ¦ ¦ 1 ¦ : 호스 길이(제 6.4 항 참조), m ¦ 흡입밸브의 배치는 청소하기 쉬운 위치를 선정하고, 공용 구역의 복도나 홀은 벽체에 설치한다. 주택의 경우 흡입구 필요 개수는 84 m2 기준으로 2~3 개소 가 적정하나 호스 반경(7.5 m)을 검토하여 적용한다. 5.2 동시 사용 개수 동시 사용 개수는 청소대상 구역에 동원되는 청소하는 사 람이 동시에 호스를 접속하여 사용할 수 있는 흡입밸브의 수 량이다. 따라서 동시사용개수는 진공청소 장비의 용량을 결정 하는 기본 자료로서 매우 중요하며, 청소범위, 청소일정계획, 청소인원 계획으로부터 결정된다. 그러나 계획단계에서는 청 소계획이 명확하지 않는 경우가 많기 때문에 일반적으로 식 ![image](/image/placeholder) 로우프 패킹 디플렉터 케이싱 임팰러 패킹 디플렉터 패킹 모타, ◎ 허브 전면 케이싱 모타 베이스 케이싱 베이스 그림 3 블로워의 구조 표 3 집진장치 등의 압력손실 ¦ 기기명 ¦ 압력손실 ¦ 압력손실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기명 ¦ kPa ¦ mmAq ¦ ¦ 사이클론 집진기 ¦ 0.5~1.5 ¦ 50~150 ¦ ¦ 백필터 ¦ 1.0~2.0 ¦ 100~200 ¦ ¦ 습식 집진기 ¦ 4.0~8.0 ¦ 400~800 ¦ ¦ 최종필터 ¦ 0.50 ¦ 50 ¦ ¦ 소음기 ¦ 0.2~0.3 ¦ 20~30 ¦ ¦ 풍량조절밸브 ¦ 0.2~0.3 ¦ 20~30 ¦ ¦ 첵밸브 ¦ 0.2~0.3 ¦ 20~40 ¦ (2)로 결정한다. 청소하는 사람 1 명이 1 일에 청소할 수 있는 바닥면적은 실내의 책상 · 의자 · 집기의 배치나 흡입풍량 및 흡입정압에 따라 다르다. A N ≥ ahP (2) 여기서, N : 흡입밸브의 동시 사용 개수, 개 A : 건물의 총유효 청소면적, m2 a : 1 인 1 시간마다 바닥 청소면적, m2/(인 · h) (실내의 책상 · 의자 · 집기의 배치나 흡입풍량 및 흡입정압에 따라 다르나 일반적으로 다음과 같다. · 집기가 놓여있는 사무실 : 250 m2/(인 · h) · 병원의 병실, 호텔의 객실 등 작은 칸막이로 된 방 : 300 m2/(인 · h) · 복도 : 400 m2/(인 · h) · 홀 등 넓은 방 : 450 m2/(인 · h) 정도 h : 1 인 1 일 청소시간, h/(인 · 일) (건물의 특성에 따라 다르며, 일반 사무소 건 물의 경우 비업무시간을 청소시간으로 이용하 므로 4~6 시간 정도) P : 청소주기, 일(한 건물을 완전히 청소하는데 필 요한 일수) 6. 진공청소용 기기 및 부속기구 6.1 블로워 블로워는 청소시 공기를 흡입할 수 있도록 진공을 발생시 키는 장비로서, 흡입풍량과 진공압에 관계되므로 다단터빈 블로워가 주로 사용된다. 블로워의 선정은 건물의 청소면적, 설치배관의 관지름과 길이에 따른 압력손실값을 고려한다. 그림 3 에 블로워의 구조를 나타냈으며, 식(3)에 의해 구한다. 101 300+Pd Q = Nqa (1+a1) 101 300-Ps 블로워의 흡입정압과 토출정압은 식(4) 및 식(5)에 의해 구 한다. (3) Ps= (Ph+Pps+Pms)(1+a2) Pd = (Pmd+Ppd)(1+a2) 또한 블로워용 전동기의 출력(kW)은 식(6)에 의해 구하며, 제조회사의 성능곡선을 참조한다. (4) Ps +Pd Q(Ps + Pd) 1 - 2x(101 300- Ps) M= 60 0007int (5) (1+a3) (6) 여기서, Q : 블로워 흡입구 풍량, m2/min | {}
3adee7a4-78fb-4ddc-9403-3c2fefa0dfdb | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-5 N : 동시 사용 개수, 개 qa : 흡입밸브 1 개당 흡입풍량(제 6.3 항 참조), m2/(min 개) Ps : 블로워 흡입구 정압, Pa Pd : 블로워 토출구 정압, Pa Ph : 흡입밸브에서 흡입정압(제 6.3 항 참조), Pa P. : 흡입관로의 마찰손실, Pa ps Pms : 흡입측 기기의 압력손실(표 3), Pa P : 토출관로의 압력손실, Pa pd Pmd : 토출측 기기의 압력손실(표 3), Pa M : 블로워기의 전동기 출력, kW x : 단열지수(= Cp/Cu, 공기의 경우 1.4) 176 : 블로워 효율(다단터보 블로워 : 55~75%) nt : 전달효율(전동기 직결 : 1, 벨트식 : 0.9~0.95) a1 : 풍량 여유율(흡입밸브 50 개 : 0.05, 200 개 : 0.1, 400 개 : 0.2) az : 정압 여유율(이음쇠 등의 마찰손실 : 0.2 정도) a3 : 블로워의 전동기 여유율(M≤7.5 : 0.1 M≤ 15 : 0.2, M≤30 : 0.3 정도) ![image](/image/placeholder) b(D/5) 19 a ((D/2) 2 H)2D( (D/4<)→ do 그림 4 사이클론 집진기 6.2 집진장치 집진장치는 흡입밸브를 통하여 유입되는 각종 먼지 또는 물을 공기와 분리하여 공기는 외부로 배출시키고 먼지나 물 을 포집하는 기능을 갖는다. 일반적으로 사이클론 분리기 · 백필터 · 최종필터 · 습식 집진기 등이 있다. 이 외에 사이클 론과 백필터가 일체로 된 복합형, 백필터만 있는 것 또는 백 필터와 블로워가 일체로 된 패키지제품도 있다. 1) 사이클론 집진기 사이클론 집진기(원심 집진기)는 공기의 원심력을 이용한 1 차 집진기로, 포집하는 양이 많은 경우 또는 공장 등에서 비 교적 무겁거나 입자가 큰 먼지를 포집하는 경우에 사용한다. 사이클론 집진기의 구조는 그림 4 와 같이 상부에 사이클론 분리기를 하부에 먼지 저류탱크를 설치하고, 최하부에는 먼 지를 담는 상자(dust box)나 자루를 부착한다. 표 4 백필터의 포집분진 제거방법 ¦ 방식 ¦ 방식 ¦ 제거방법 ¦ 여과 풍속, m/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수동 (패키지형) ¦ 수동 (패키지형) ¦ 핸들을 손으로 조작하여 여과 포를 진동시킨다(정지 중). ¦ 1 ¦ ¦ 자 동 ¦ 진동 전동기 ¦ 진동전동기로 여과 포를 진동시킨다 (정지 후). ¦ 1~2 ¦ ¦ 자 동 ¦ 에어펄스 ¦ 압축기로 압축공기를 순간적으로 분 사하여서, 그 충격파와 역류에 의해 털어낸다(운전 중). ¦ 3~5 ¦ ¦ 자 동 ¦ 역세 ¦ 흡입공기 또는 전용 블로워에 의해 여과 포를 조금씩 역방향으로 공기를 유통시킨다(운전 중). ¦ 2~3 ¦ ![image](/image/placeholder) 압축공기분사노즐 압력해더 송풍기로 튜브형필터 점검구 1 차 집진기로 부터 먼지상자 손잡이 그림 5 백필터 분진기류가 들어오면 먼지는 원심력으로 외주부에 모여서 선회하며 나선상으로 하강한다. 내주부는 벽과 의 마찰로 외주 부보다 감압되기 때문에 기류는 선회하면서 반전상승하여 중 앙부를 회전하면서 출구로 배출된다. 외주부를 하강한 먼지는 하부의 저류부로 강하하여 먼지로 된다. 일부 분진은 분리되 지 않고 상승기류와 함께 내통(��)을 통해 캐리오버로 배 출된다. 사이클론의 입구풍속은 15 m/s 전후로 하고 원주각은 30° 이내로, 출구풍속은 10~15 m/s 로 설정한다. 외통직경은 출구 직경(내통직경)의 2 배가 좋으며, 외통직경이 크게 되면 원심 력의 부족으로 포집효율이 저하된다. 2) 백필터형 집진기 백필터는 사이클론 분리기에 의해 포집되지 않는 가볍고 | {}
81193f06-6407-404c-86bd-e57a717a404d | 5권.pdf | 2.22-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 입경이 작은 미세한 먼지를 포집하는 2 차 집진기로 사용한다. 일반적으로 사이클론 집진기와 연결하여 사용하나, 집진되는 먼지의 종류 · 수량 · 크기 및 특성에 따라 단독으로 사용할 수도 있다. 일반건물에서는 백필터만으로 처리하는 경우가 많으며, 외 부에서 먼지가 많이 유입되는 경우나, 공조필터와 자동청소 와의 조합 등 쓰레기의 양이 많은 경우에는 사이클론 분리기 를 1 차 집진기로 설치한다. 백필터는 여과 포에 의해 분진을 포집하는 것으로서 그림 5 에 구조를 나타냈다. 여과 포 재료는 천연섬유(목면, 양모) 또 는 합성섬유(나일론 · 폴리에틸렌 · 폴리플로필렌 등)가 사용 되며, 바닥청소에는 박리성 · 내구성이 우수한 폴리플로필렌 섬유가 많이 사용된다. 분진을 제거하는 청소방식은 수동식 또는 진동전동기(motor bag shaker)방식이 주로 사용되며, 24 시간 운전이나 특수 폐기물, 점착성 물질 등과 같은 경우는 에어펄스 방식이 사용된다. 표 4 에 백필터에 포집된 분진을 제거하는 방법을 나타냈다. 이중 주로 사용되는 것은 진동전 동기와 에어펄스 방식이다. 제거된 분진의 먼지 배출은 필터 하부의 댐퍼를 열고 비닐주머니에 낙하시키거나, 내압형 또 는 이동형의 더스트 박스에 의한다. 백필터의 용량은 집진한 공기 중 분진 입자직경의 분포율 과 분진양에 의하지만, 보통은 집진공기량의 여과 포를 통과 하는 풍속으로 결정한다. 여과 풍속은 집진공기량을 여과 포 면 적으로 나눈 값으로, 바닥청소에서는 표 4 에 나타낸 풍속을 참조하는 것이 바람직하다. 3) 최종 필터 최종필터는 병원 · 연구소 등에서 주로 사용되는 진공청소 설비로서, 배기중의 병원균이나 세균, 또는 공해가 되고 있는 물질의 비산을 방지하기 위해 집진장치의 배기측(블로워의 출구)에 설치한다. 병원의 경우는 배기 중에 미세한 병원균을 포함하며, 약국 · 약품공장의 경우는 약제의 미분이나 박테리아가 포함되고, 연구소 등에서는 중금속의 미분이 포함된다. 이것을 외부에 비산하지 않도록 블로워의 배기측에 최종필터를 설치한다. 필터지에는 DOP(프탈산디오그틸)시험에 의한 0.3 �m 의 분진 포 집율이 99.9% 이상인 유리석면지(glass asbestos paper)가 사용 된다. 정격풍량으로 사용할 경우 필터의 초기압력손실은 0.2 kPa 정도이지만, 압력손실이 0.5 kPa 정도로 되면 필터를 교 환한다. 그림 6 에 최종필터의 구조를 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 기류방향 여과 포 스페이서 그림 6 최종필터의 구조 ![image](/image/placeholder) 사이클론에서 송풍기로 탈수사이클론 순환펌프 백수필터로 그림 7 습식 집진기 4) 습식 집진기 습식 집진기는 벤튜리 스크래퍼가 중심이며 1 차 집진기로 서 사이클론 집진기를 설치한다. 사이클론 집진기의 하부는 물탱크로서 분리된 쓰레기를 수중으로 포집한다. 2 차 집진기 인 벤튜리 스크레퍼에 의해 물의 입자에 분진이 흡착하여 하 부의 물탱크로 떨어지고, 일부 미세한 물입자를 포함한 기류 는 상부의 탈수사이클론에서 여과 되어 배기된다. 한편 물탱크 에 저류된 분진은 펀칭메탈을 내장한 배수필터를 경유하여 배출된다. 그림 7 은 습식 집진장치의 예이다. 5) 각종 집진장치의 포집효율 각종 집진장치의 포집효율은 장치의 입구측 공기 중에 포 함된 분진의 양과, 장치의 출구측 공기 중에 포함된 분진의 양에 의해 식(7)에서 구한다. Wi - W0 7 = x100 Wi 여기서, (7) 7 : 포집효율, % Wi : 입구 공기 중의 분진량, g/m3 Wo : 출구 공기 중의 분진량, g/m2 포집효율은 분진의 입자직경 · 밀도 · 유속 · 여과 재에 따라 다르며, 표 5 에 포집효율과 내용년수의 요점을 나타냈다. 표 5 집진장치의 포집효율과 내용년수 ¦ 집진장치 ¦ 포집효율, % ¦ 포집효율, % ¦ 포집효율, % ¦ 내용 년수, 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집진장치 ¦ 50 JLM ¦ 5 ,um ¦ 1 ,UM ¦ 내용 년수, 년 ¦ ¦ 사이클론 ¦ 90 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 5~20 ¦ ¦ 백필터 ¦ 90.9 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 본체 5~20 여과 포 1~3 ¦ ¦ 습식 집진기 ¦ 98 ¦ 85 ¦ 90 ¦ 5~20 ¦ ¦ 최종필터 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ 여과 포 1~2 ¦ | {}
d73d7ea6-fe35-4d75-bbb7-d0379f56c619 | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-7 6.3 흡입밸브 흡입밸브는 청소호스나 도구를 결합시켜 흡입된 공기와 각종먼지 등을 집진기로 보내는 흡입구로써 바닥설치형, 벽 설치형 및 노출형이 있다. 바닥설치형은 청소호스나 도구를 결합시켜 흡입된 공기와 각종 먼지들을 집진기로 보내는 흡 입구로써 청소면적이 넓은 사무실 건물 등에 주로 사용되며, 배관 설치비가 벽설치형에 비해 절감될 수 있다. 벽설치형은 건축 구조물의 특성상 바닥설치형이 불가능한 구역이나 일반 가정용에 적용되며, 노출형은 공장이나 일반건물의 기계실 등에 사용된다. 밸브의 접속구경은 일반건물의 경우 DN 50, 주택용은 DN 40, 산업용은 DN 80~100 를 사용한다. 일반건물의 중앙식으 로는 배관길이가 길게 되므로 흡입진공압을 높게 하기 때문 에 그림 8 과 같은 흡입밸브가 사용된다. 흡입정압(흡입밸브, 호스 및 부속장치를 접속한 기구의 압 력손실)은 일반건물의 경우 10~12 kPa, 주택은 6~7.5 kPa 정도이다. 한편 흡입밸브 1 개의 흡입풍량은 병원이나 사무소 건물에서 2 m2/min, 공장에서는 2.3 m2/min, 그림 9 는 주택용 흡입구의 설치 단면이며 주택에서는 1 m2/min 정도의 흡입량 을 갖는다. 6.4 부속장치 및 호스 부속장치에는 청소를 하려는 개소에 따라서 그림 10 에 나 타낸 것과 같이 여러 종류가 있으므로 그 중에서 가볍고 취 급이 용이한 것을 선택하면 된다. 일반건물용의 호스는 안지름이 38 mm, 길이는 10 m 와 5 m 를 조합해서 사용하고 있다. 경우에 따라 안지름 32 mm, 길이 10 m 의 경량인 호스가 사용되고 있으나, 이 경우 흡입밸브의 수를 미리 증가시킬 필요가 있다. 주택용의 호스는 안지름 32 mm, 길이 6~9 m 의 것이 사용된다. 바닥면에서 다소의 물을 흡입하는 경우는 이동식의 기수분리기(wet separator)를 사용 한다. 6.5 기타 부속기구 1) 자동풍량조절밸브 진공청소용 블로워는 흡입풍량이 적어 부하가 감소되면 블로워의 최대성능에 대해 청소의 동시사용수가 적은 경우 또는 사용개시 시간이나 작업 종료 시 서징(surging)현상이 발생하여 전동기나 블로워가 손상될 수 있다. 이 경우 각 개 소의 부속장치에는 소정의 압력을 초과 하는 압력이 발생하므 로 일정한 흡입풍량을 낼 수 있도록 배관의 최선단부에 자동 풍량조절밸브를 설치하여 공기를 흡입하도록 한다. 자동풍량조절밸브는 그림 11 과 같이 밸브 가까운 쪽의 흡 입측에서 정압을 픽업(pick up)하여 유압조절에 의해 밸브의 열림정도를 자유로이 작동시키며 항상 정압을 일정하게 보전 하는 구조로 되어 있다. 따라서 밸브를 폐쇄한 경우나 흡입밸 브의 사용개수가 작은 경우에도 부속장치는 일정풍량으로 유 지하는 것이 가능하다. 2) 소음기(silencer) 흡입밸브나 배기구에서 블로워의 소음(��)을 작게 하기 위해 감음(��)효과 15 dB(A)정도의 소음기를 흡입측과 토 출측에 설치하거가 자동풍량조절밸브의 전후에 설치한다. 필 요에 따라서 배기구 가까운 쪽에 소음(�音)챔버를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 벽면 패킹 커버 멋판 DN50 a. 벽용(1 밸브식) 마무리 용판 스프링 커버 밸브 DN50 b. 벽용(사일런트식) 커버 패킹 마무리 용판 바닥면 회전자 은사용시 회전자의 위치임. C. 바닥형(사일런트식) 그림 8 각종 흡입밸브 ![image](/image/placeholder) 102 세로철근 목에 日 Mounting 철근 지지대 TIIK25 석고보드 2 겹 Pla Inlet Valve 9mm CD 전선판 図 기포 및방통시멘토 16mm 전선관 488 기포및방통시멘토 。 바닥스라브 바닥스라브 그림 9 주택용 흡입구 | {}
5d3d04c4-3f79-409c-8aea-9e5bc672ec83 | 5권.pdf | 2.22-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 호스세트(회전엘보, 호스, 연장호스, 굽힘관) 바닥브러시 둥근 브러시 틈새흡입구 (일반 바닥청소용) (탁상, 의자, (구식, 틈새, 흠용) 벽, 천정용) 삼각흡입구 고무노즐 (물흡입, 카펫용) (홈, 틈새, 좁은장소용) 그림 10 각종 부속장치 ![image](/image/placeholder) 자동풍량조절밸브 (유압형) 사이렌서 수직관말단 등 압력제어장치 가장 먼 부위 흡입밸브에서 가장먼 부위 집진장치로 그림 11 풍량조절장치의 예 3) 안전밸브 다풍량형 블로워 등에서는 흡입밸브의 사용량이 적어 블 로워 성능 이하의 풍량으로 공기가 유입되면 진공압력이 상 승하여 기류성질에 의한 서징현상이 발생한다. 서징현상이 발생하면 이상음(���)이 나며 시스템의 정상작동을 방해 하고, 맥동에 의해 블로워의 진동이 일어나 수명을 단축시키 는 역할을 한다. 이것을 예방하기 위해 블로워 흡입축에 안전 밸브(surging breaker)를 설치한다. 이 밸브를 설치한 경우는 흡입시 고주파음이 생기므로 소음기(사이렌서)를 설치한다. 4) 카트(cart) 및 수납함(locker) 부속장치를 수납장소에서 청소장소까지 운반하는 카트(콜 렉터)가 있으면 청소작업이 편리하며, 경량형은 취급이 쉽다. 일반적으로 각 층의 청소용구를 수납하는 조작반 장소에 배 치해 두는 것이 좋다. 또한 기계실이나 용구설치장소에 부속 장치나 예비품을 보관해 놓는 수납함이 있으면 정리정돈이 편리하다. 7. 배관 7.1 배관재료 관은 일반건물의 경우 배관용탄소강관(SPP)을, 이음쇠는 나사이음식 배수관 이음쇠가 사용된다. 집진장치의 기계실은 용접플랜지 이음쇠에 의한 배관용탄소강관(흑)이 사용되기도 한다. 습식 청소방식에서는 스테인리스강관이 사용된다. 주택 등 소규모 건물에서는 경질염화비닐관의 일반관(VG1) 과 배수용 경질염화비닐관 이음관이 사용된다. 경질염화비닐관 을 사용하는 경우는 기류에 의해 배관자체에 정전기가 발생하 므로 소규모 건물 이외에서는 사용을 피한다. 7.2 배관지름 배관의 관지름은 흡입밸브의 동시사용개수에 의해 통과 풍 량을 구하고, 관내풍속을 수평관에서는 15~20 m/s, 입하관 에서는 10~15 m/s, 입상관에서는 20~25 m/s 로 하여 그림 12 의 유량선도에 의해 결정한다. 주택용의 경우 바닥 차음재 손상을 고려하여 원형 30 mm 또는 50 mm 를 설치하고 30 mm 를 설치할 경우 실내 툴셋을 싸 이클론 방식으로 설치하여 미세먼지 만을 배출한다. 7.3 배관방법 관의 이음방법이나 청소구 설치방법은 배수설비의 배관법 과 동일하다. 분진 중에 때로는 핀 · 침 · 고무토막 · 클립 · 연 필토막 등이 흡인되어 수송되므로, 수도용 이음쇠를 사용하 면 폐쇄의 원인이 되기 때문에 곡률반경이 큰 배수관 이음쇠 를 사용할 필요가 있다. 벽부착용 흡입밸브에 수평관으로부터 입하하여 접속하는 경우는 수평본관에서 일단 수평으로 한 후 입하시켜서, 수평 배관 수송중의 쓰레기가 수직관으로 낙하하지 않도록 한다. 그림 13 에 이음쇠 사용방법을 나타냈다. 8. 운전방법 중앙식 진공청소 설비의 운전방식은 블로워의 운전방식에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 기계실 운전 수동식 각층 운전 운전방식 흡입밸브 운전 타임 스케쥴 운전 자동식 파일럿 블로워 운전 수동식의 기계실 운전은 집진기계실의 자동제어 패널에서 블로워를 운전한다. 각층 운전식은 각층의 청소도구를 수납하 | {}
683793e8-15c9-4fa7-a579-41217d8ba042 | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-9 는 장소 등에 조작패널을 설치하여 이 조작패널에서 블로워 를 제어한다. 이 경우 각층의 조작패널에서 1 대의 블로워를 운전시키는 것으로, 각 조작패널마다 최초의 운전에서 최후 의 정지까지를 제어 · 표시할 필요가 있다. 주택용 설비에서는 흡입밸브에 스위치가 달려서 호스를 삽입하여 블로워를 운전 한다. 자동식의 타임스케쥴 운전은 미리 주간예정 · 월간예정을 설정해두고 정해진 시간에 자동적으로 운전하는 방식으로, 청소 계획표를 짜서 시행할 경우에 편리하다. 파일럿 블로워 운전은 소형 블로워를 항상 운전이 되도록 가동시켜서 배관 계가 늘 일정한 진공압이 유지되도록 하고, 호스를 삽입하면 진공압이 내려가서 메인 블로워를 기동하는 방식이다. 청소를 1 일 이내의 임의 시간에 할 경우 또는 운전 · 정지가 빈번히 이루어지는 경우에 편리하다. 공장 등에서 운전조작의 횟수를 줄이기 위해 일부 이용되고 있으나, 진공압을 항상 일 정하게 유지하는 등의 정비가 필요하다. 청소구역이 큰 대형건물에서는 현재 어디에서 청소를 하 며 어느 곳에서 청소가 끝나는지를 표시하여, 관리가 쉽도록 표시패널을 관리실에 설치는 경우도 있다. 특히 다수의 조작 패널에서 다수의 청소원이 1 대 내지 2 대의 집진장치를 조작 하기 때문에 정지버튼 누르는 것을 잊지 않게 하기 위해, 또 한 에너지절약 운전을 위해 최종의 기동버튼을 누른 후 일정 시간에 설비가 자동적으로 정지하도록 하는 것도 있다. 9. 설계 예 사무소 건물에서 그림 14 와 같은 계통의 중앙식 진공청소 설비의 배관지름과 블로워의 용량을 구해본다. 여기서 흡입 밸브의 동시사용개수는 임의 로 5 개소로 한다. 흡입밸브 1 개 마다의 흡입풍량을 2.0 m2/min, 흡입밸브에서 의 흡입정압(흡입밸브 및 호스 등의 부속장치 정압)을 11 000 Pa 로 하면, 사이클론 집진기 등 각 기기의 압력손실, 각부의 배관관경과 압력손실의 산정결과 는 표 6 과 같다. 또한 �1, �2,�3 의 여유율을 모두 0.2 로 하고, 효율 176 : 0.6, 7t : 0.9 로 하면 Ps 와 Pd 는 식(8.4), 식(8.5)로부터 다음과 같이 된다. Ps = (11 000+3780+3000) x1.2 = 21 340Pa Pd = (750+680)x1.2 = 1 720Pa 따라서 블로워의 흡입풍량은 식(3)에 의해 구한다. 101 300+1 720 Q = 5x2.0x x1.2 101 300-21 340 = 15.46 m2/min 또한 블로워의 전동기 출력은 식(6)에 의해 구한다. 21 340+1760 15.46x(21 340+1760)x 1 x1.2 2x1.4(101 300-21 340) M = 60 000x0.6x0.9 = 11.9 kW 따라서 터보 블로워의 규격은 흡입풍량 15.4 m2/min(흡입구), 흡입정압 21 340 Pa 이상의 성능으로 전동기는 15 kW 이다. 10. 정비와 점검 일상적인 유지관리는 주로 매일 사용하는 부속장치를 정 비하고 점검하는 일이다. 부속장치 중 호스는 길이가 길어 가 벼운 것을 사용하는 것이 편리하다. 그러나 가벼운 호스는 핀 이나 클립 등에 의해 구멍이 나기도 하고 접히는 부분이 약 하게 되어 절단되기도 하므로, 이러한 것을 보수하거나 예비 표 6 배관지름과 압력손실의 산정결과 ¦ 구간 또는 기기 ¦ 풍량, m2/min ¦ 관지름, DN ¦ 풍 속, m/s ¦ 단위길이당 마찰손실, Pa/m ¦ 관 길이, m ¦ 손실수두, Pa ¦ 계산기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입밸브, 호스 및 부속기구 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 000 ¦ Ph ¦ ¦ ⓐ~ⓑ ⓑ~ⓒ ⓒ-ⓓ ⓓ~ⓔ ¦ 2.0 4.0 6.0 10.0 ¦ 50 80 100 150 ¦ 18 16.5 14 11 ¦ 95 45 25 9 ¦ 12 10 4 10 ¦ 1140 450 100 90 ¦ Pps ¦ ¦ 사이클론 집진기 백필터 풍량조절밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 250 1 500 250 ¦ P ms ¦ ¦ 최종필터 소음기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 250 ¦ Pmd ¦ ¦ ⓔ~ⓕ ¦ 10.0 ¦ 125 ¦ 14 ¦ 1.7 ¦ 40 ¦ 680 ¦ Ppd ¦ | {}
1fd6ecc4-620a-47ae-bbd0-58926735de97 | 5권.pdf | 2.22-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 100 80 60 05 40 30 8 20 = 50 40 m/s ⌀= DN 200 m + 2 8 10 200 30 DN 50 " m/s 40 m3/min v= 8 e 25 DN 150 " の ひこ S 20 DN 125 ひ = 8 6 DN 150 15 m/s カニ m/s 30 m ⌀= S 확실용원, 4 125 25 5 8 m/s DN DN 100 20 a 3 m/ =15 대기압 DN 100 DN 80 己 2 DN 80 DN 65 S 1 DN 65 0.8 DN 50 0.6 DN 50 DN 40 0.5 0.4 DN 40 0.3 0.2 0.1 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50 60 80 100 200 500 1000 마찰손실, Pa/m 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 0. 6 0.8 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50 60 80 100 마찰손실, mmAq/m 흡입관(-20 kPa 로 작성) 기체 : 건식공기(20 °C) 송출관(+1.5 kPa 로 작성) 배관재료 : 강관 그림 12 유량선도 ![image](/image/placeholder) a. 수직관 최상부 b. 수직관 중간부 C, 수직관 최하부 d. 수평관 중간수직부 e. 수평관 중간부 f. 수평관 말단부 그림 13 배관이음쇠의 사용 예 | {}
141e12ed-7896-4cee-83ac-e8c505b4db9c | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-11 ![image](/image/placeholder) 자동풍량조절밸브 옥외로 ⓕ 흡입밸브 ⑧ ⓒ ⓑ 배기관 사이렌서 ⓓ 최종필터 흡입관 풍량조절밸브 1 차 집진기(사이클론) 블로워 집진기(백필터) 2 차 주) ⓐ~ⓕ는 9 의 설계 예에 사용한 기호임. 그림 14 중앙식 진공설비의 계통도 부품으로 교환 또는 보충한다. 매일 집진되는 쓰레기의 폐기는 더스트 박스의 용량에 따 라 다르나, 일반적으로 3 일에 1 회 또는 주 1 회의 빈도로 폐기 하도록 한다. 쓰레기는 집하장소로 보내거나 대량의 경우 丛 레기압축기 등으로 폐기하며 소각로가 있는 경우는 이를 소 각처리한다. 정기점검은 월 1 회 정도로 한다. 집진기는 여과 포의 눈막 힘을 방지하기 위하여 종이부스러기 · 섬유쓰레기 등을 제거 한다. 여과 포는 3~5 년 마다 눈막힘의 정도(목표는 차압 980 Pa)를 보아가며 교환한다. 최종필터는 10 um 이하의 미세한 먼지가 통과 하므로, 미세한 먼지가 많은 경우는 눈막힘이 빠 르게 일어나기 때문에 980 Pa 이상이 되는 재료로 교환한다. 블로워는 기름이나 물의 미세방울(mist)과 더불어 미세한 먼 지가 회전하는 임펠러의 런너에 부착되어 공기 압축열로 과 열되어 베어링이 손상되기 쉽다. 그러므로 정기적으로 급유를 함은 물론 전류값 등의 운전상황을 기록하여 이상값이 나타 나는 경우나 이상음이 발생하는 경우는 분해수리를 한다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��編 : 空�調和 衛生工� 便覧(第12版) 제 4 권(1995 년) pp. 575-586. 2. 日本 空�調和 · 衛生工��編 : 空�調和 衛生工� 便覧(第10版) III-2 권(19 년) pp. 592-602. 3. 空�調和 · 冷凍工��編 : 空�調和 · 冷凍 · 衛生工�便覧 第4卷 (1994) pp. IV-348-357. 4. (사)대한설비공학회, 2011. 설비공학편람 제 3 판, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편 제 8 장 진공청소설비, | {}
28676361-7558-427b-a905-6c050dce93d6 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-1 제 23 장 폐기물 처리설비 1. 개요 산업화 이후 최근까지 공장 대량생산을 기반으로 소비물 자가 풍부해지며 사회는 풍족한 삶을 누려온 반면, 대량 폐기 물이 발생하여 지구환경에 큰 부담을 주었을 뿐 아니라 귀중 한 자원을 잃고 있다. 이에 지구환경을 지키고 유한한 자원을 고갈시키지 않도록 폐기물 자체 양을 줄이고 다시 자원으로 재활용하자는 것이 중요한 사회적 이슈가 되었다. 이러한 사 회이슈로 폐기물 문제의 원인과 법제도 개선에 대해 수년 간 검토 및 보완이 이루어져 왔다. 그 결과, 환경보전에 관한 국민의 권리 · 의무와 국가의 책 무를 명확히 하고 환경정책의 기본 사항을 정하여 환경오염 과 환경훼손을 예방하고 환경을 적정하고 지속가능하게 관 리 · 보전함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있도록 하기 위해 「환경정책기본법」 을 비롯하여 폐기물 관련 법규가 제 · 개정되어 국민 · 사업자 · 지방자치단체 · 국 가에 자원의 순환과 폐기물의 발생억제에 대한 책무가 주어 졌고 각종 가이드라인과 지침 등에 의해 폐기물의 자원화 · 감량화 · 적정처리를 촉진하기 위한 제도가 정비되었다. 「폐기물 관리법」 에 따르면 '폐기물 처리'란 쓰레기, 연소 재(���), 오니(��), 폐유(��), 폐산(��), 폐알칼리 및 동물의 사체(��) 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필 요하지 아니하게 된 물질을 수집, 운반, 보관, 재활용, 처분하 는 것을 말한다. 폐기물처리 시스템을 작업순서로 분류하면 건물 내 처리 와 건물 외 처리로 나뉜다. 폐기물에서 자원을 회수하는 방법 으로는 발생원에 따른 분류배출과 수집된 폐기물의 선별을 들 수 있는데 자원의 회수율과 비용 면에서 전자를 채택하는 것이 일반적이다. 2. 폐기물처리 관련법규 폐기물관리법의 변천을 이해하기 위해서는 우리나라 전체 환경법 내에서 폐기물관리법이 어떻게 변천되어 왔는지 이해 할 필요가 있다. 우리나라 환경보전 관련 법률은 대략 3 단계 표 1 환경법의 변천과 정 ¦ 연대구분 ¦ '60 년대 ¦ '70 년대 ¦ '80 년대 ¦ '90 년대 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환경보전법 관련 ¦ · 공해방지법 ('63) ¦ · 환경보전법('77) ¦ ¦ · 환경정책기본법('90) · 환경오염피해분쟁조정법('90) · 환경영향평가법('93) · 소음 · 진동규제법('90) · 수질환경보전법('90) · 토양환경보전법('93) ¦ ¦ 유해물질 및 해양오염 관리법 ¦ · 독극물 및 극물에 관한 법률('63) ¦ ¦ ¦ · 유해화학물질관리법(90) ¦ ¦ 해양오염 관련법 ¦ ¦ · 해양오염 방지법('78) ¦ ¦ · 환경오염방지법('93) ¦ ¦ 폐기물 관리법 ¦ · 오물청소법 ('61) ¦ · 합성수지폐기 물처리사업법 ('79) ¦ · 폐기물관리법 ('86) ¦ · 폐기물관리법('91) · 오수 · 분뇨 및 축산폐수에 관한 법률('92) · 폐기물의 국가간 이동 및 처리에관한 법률('92) · 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 · 폐기물처리시설설치촉진 및 그 주변지역지원 등에 관한 법률('95) · 한국자원재생공사법('93) · 합성수지폐기물처리사업법(91) ¦ ¦ 환경오염관리법 ¦ ¦ ¦ · 환경오염방지 사업단법('83) · 환경관리공단 법('87) ¦ · 환경범죄의 처벌에 관한 특별조치법('91) · 환경관리공단법('94) · 환경재선비용부담법(91) · 자연환경보존법('91) · 오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률('91) ¦ ¦ 하수 및 상수도관리법 ¦ · 하수도법 ('66) · 수도법 ¦ ¦ ¦ · 하수도법(94) · 수도법('94) · 먹는물관리법('95) ¦ | {}
638615f5-9af0-425e-8a11-d6ceb4297305 | 5권.pdf | 2.23-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 의 변천과 정을 거쳐 형성되었다. 즉 '70 년대까지는 단일법주 의의 공해방지법에서 '77 년 환경보전법의 제정시행으로 절충 주의 형태로 이행되었고, '90 년 8 월부터는 환경정책기본법, 대기환경기본법 등으로 대체됨으로써 선진국에서와 같이 복 수법주의 를 취하였다. 환경법의 변천과 정은 표 1 과 같으며, 자원순환 추진을 위한 가이드라인으로서 부처별 주요 자원순 환 정책은 표 2 와 같다. 표 2 부처별 주요 자원순환 정책 ¦ 구분 ¦ 주요 자원순환 정책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환경부 ¦ 4R(감량화, 재사용, 재활용, 에너지회수)정책총괄, 소관 자원순환산업 육성, 폐자원의 에너지원으로의 사용 촉 진을 위한 기술개발 및 산업화 촉진 등 ¦ ¦ 산업통상자 원부 ¦ 자원순환산업 육성, 신재생에너지 기술개발 보급 및 산 업화 촉진, 도시광산 활성화, 생태산업단지 구축, 재제 조산업 활성화, 산업계 자원생산성(목표관리 포함)향상, 자원순환형 산업구조로의 전환 촉진 ¦ ¦ 행정 안전부 ¦ 녹색에너지자립마을 조성, 가축분뇨 자원화 및 에너지화 등 ¦ ¦ 농림수산 식품부 ¦ 바이오메스에너지화 촉진(저탄소녹색마을 시범조성) ¦ ¦ 국토 해양부 ¦ 육상폐기물 해양투기 감축(폐기물 배출해역 모니터링) ¦ 폐기물의 이동 및 처리에 관한 문제는 국제적으로 큰 관심 거리이다. 유해폐기물 이동통제협약은 유해폐기물의 국가간 이동 및 그 처리로 인한 악영향으로부터 인간의 건강과 환경 의 보호를 위해 유해폐기물의 국가간 이동에 대한 통제를 위 한 국제협약으로서 정식명칭은 「유해폐기물의 국가간 이동 및 그 처리의 통제에 관한 바젤협약」 이다. 우리나라의 유해폐기물 수출입은 바젤협약을 국내법으로 수용한 「폐기물의 국가간 이동 및 그 처리에 관한 법률 ('92.12 월 제정)」 에 의해 관리되고 있다. 폐기물 해양투기 금 지협약은 폐기물 및 기타 물질의 투기에 의한 해양오염 예방 에 관한 협약이며 정식명칭은 「폐기물 및 기타 물질의 투기 에 의한 해양오염 방지에 관한 협약」 으로 일명 런던협약 (London Convention)이라고 불리며 우리나라는 '93 년 런던협 약에 가입하였다. 3. 폐기물의 종류 · 질 · 배출량 폐기물의 종류 · 질 · 배출량은 건물의 용도에 따라 다르고 같은 용도의 건물에 있어서도 규모 · 업태에 따라 차이가 있 다. 또한 배출량은 계절 · 취업인원에 따라 차이가 있다. 3.1. 폐기물의 종류 「폐기물 관리법」 에서 폐기물을 '사람의 생활이나 사업활 동에 필요하지 아니하게 된 물질'로서 '쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 페알카리, 동물의 사체 등'으로 예시하여 정의 하 고 있다(법 제 2 조). 폐기물의 구분은 1 차적으로 발생원과 발 생량에 따라 생활폐기물과 사업장폐기물(건설폐기물)로 구분 되며, 2 차적으로 유해성에 따라 사업장일반폐기물 지정폐기 물로, 3 차적으로 발생특성에 따라 사업장 생활계폐기물 사업 장배출시설계폐기물 건설폐기물 의료폐기물 등으로 나뉘며 표 4 과 같이 구분된다. 본 장에서는 건물에서 배출되는 폐지 · 음식물류폐기물 · 차 찌꺼기 · 담배꽁초 등이 섞인 소각하기 쉬운 폐기물과 병 · 캔 등 불연물, 플라스틱 등 소각에 부적합한 것이 포함되 어 있는 고형상폐기물을 주로 다룬다. 3.2. 폐기물의 질 폐기물의 질을 나타내는 지표로 건물에서 배출된 폐기물 의 종류를 분류하여 폐기물의 질을 나타내는 방법과 폐기물 의 단위체적당질량을 나타내는 겉보기 비중(t/m2)이 있다. 겉 보기 비중은 수분이 적고 연소되기 쉬운 폐기물인지, 압축되 기 쉬운 폐기물인지, 수분이 많은 부패하기 쉬운 음식물류폐 기물인지 등으로 크게 분류하는 것이 가능하다. 일례로 도시폐기물의 겉보기 비중은 0.2~0.4, 음식물류폐 기물은 0.5~0.9, 종이류는 0.05~0.5 이며, 건물에서 배출된 잡 쓰레기는 0.1~0.25 정도가 일반적인 수치이다. 실태조사에 따른 각종 폐기물의 단위체적당질량은 표 3 과 같다. 표 3 각종 폐기물의 단위체적당 질량 ¦ 폐기물의 종류 ¦ 단위 체적당 질량, t/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가연성폐기물 ¦ 0.15 ¦ ¦ 음식물류 폐기물 ¦ 0.85 ¦ ¦ 불연폐기물 ¦ 0.14 ¦ ¦ 폐플라스틱 ¦ 0.03 ¦ ¦ 대형폐기물 ¦ 0.15 ¦ ¦ 재생종이 ¦ 0.15 ¦ ¦ 박스 ¦ 0.08 ¦ ¦ 병 ¦ 0.30 ¦ ¦ 깡통 · 캔류 ¦ 0.06 ¦ ¦ 용기 플라스틱 ¦ 0.03 ¦ 3.3 폐기물 배출량과 자원화 1) 건물 쓰레기 배출량과 바닥면적 건축물에서 폐기물 배출량을 정확히 파악하는 것은 곤란 하지만, 폐기물 처리계획의 기본이 되기 때문에 가능한 한 정 확하게 파악할 필요가 있다. 유사한 시설용도, 규모를 참조하 여 폐기물 배출량의 실적이나 각종 조사 값으로부터 폐기물 배출량을 추산하고 폐기물의 종류와 양의 실태를 파악할 필 요가 있다. 발생하는 폐기물의 양, 자원화처리방법에 관하여 지자체의 조례나 행정지도에 따라 기준을 정할 수 있으므로 이에 대한 조사가 필요하다. 시설용도별 폐기물배출기준의 사례를 표 5 에 나타냈으며, 대규모 소매상점은 표 6 과 같이 원(�)단위에 기초하여 폐기 물량을 산출한다. | {}
e3ed2ed4-30e8-458b-8697-ed9709ea4f21 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-3 ![image](/image/placeholder) 안전처리 재 활 용 자원순환 ▶ ◀ ◀ 1986 1991 1992 1995 1999 2002 2003 2005 2007 폐기물관리법 일반폐기물 통계조사 감량회 수출입신고 발생억제 재활용신고 산업폐기물 처리증명제 음식물류 예치금 주민지원 처리시설 시설의 무화 방치폐기물 적법처리 광역관리 처리업 사후관리 오수분뇨 재활용촉진법 포장재 발생억제 포장재 검사 분리배출표시 대형폐기물 생분해성수지 1 회용품 규제 붙박이장 EPR/의무율 재활용센터 판매요금용도 예치금/부담금 빈병보증금 고형연료(RDF) 재활용산업육성 재질구조개선 예치금폐지 재활용단지조성 재활용품구매 수출입(바젤)법 폐 촉 법 하수도법 하수도법 친환경상품법 영향조사/주민지원 건폐 법 광역관리/수수료 분리발주/적격심사 전기자동차법 처리시설 의무화 순환골재의 무사용 자원순환개념도입 그림 1 폐기물 관련 정책 및 제도의 변화 표 4 폐기물의 분류 ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 생활폐기물 '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물 ¦ 생활폐기물 '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물 ¦ 생활폐기물 '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 사업장폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 · 진동 법률」 또는 「소음 배출시설 관리법」에 따라 · 운영하는 사업 을 설치 장이나 그 밖에 대통령령 으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물' ¦ 사업장일반폐기물 사업장폐기물로서 지정폐기 물과 건설폐기물을 제외한 폐기물 ¦ 사업장생활폐기물 폐기물을 1 일 평균 300 kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사 (건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5 톤(공사를 착공하 거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양 을 말한다) 이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물 ¦ ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 사업장폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 · 진동 법률」 또는 「소음 배출시설 관리법」에 따라 · 운영하는 사업 을 설치 장이나 그 밖에 대통령령 으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물' ¦ ¦ 사업장배출시설폐기물 수생태계 보전에 관한 법률」 또 「대기환경보전법」, 「수질 및 · 진동관리법」에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생 는 「소음 보전에 관한 법률」 제 48 조제 1 항에 따른 폐수종말처리시 태계 설, 「하수도법」 제 2 조제 9 호에 따른 공공하수처리시설, 「하수 도법」 제 2 조제 11 호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제 24 조에 따른 공공처리시설, 「폐기물 관리법」 제 29 조제 2 항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물 ¦ ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 사업장폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 · 진동 법률」 또는 「소음 배출시설 관리법」에 따라 · 운영하는 사업 을 설치 장이나 그 밖에 대통령령 으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물' ¦ 지정폐기물 중 폐유, 폐 사업장폐기물 오염시 산 등 주변 환경을 킬 수 있거나 의료 폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있 는 유해한 물질로서 대통령 이 정하는 폐기물 ¦ 특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 페페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리 클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐우독물, 의료폐기물 의료폐기물 보건 · 의료기관, 동물병원, 시험 · 검사기관 등에서 배출 되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보 건 · 환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐 기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물 ¦ ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 사업장폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 · 진동 법률」 또는 「소음 배출시설 관리법」에 따라 · 운영하는 사업 을 설치 장이나 그 밖에 대통령령 으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물' ¦ 건설폐기물 「건설산업기본법」 제 2 조제 4 호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5 톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령 으로 정하는 것 ¦ 건설폐기물 「건설산업기본법」 제 2 조제 4 호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5 톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령 으로 정하는 것 ¦ | {}
c2953ed7-5d67-4e6f-b239-347604afbd7d | 5권.pdf | 2.23-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 5 시설 용도별 폐기물배출량 기준(1 일당) ¦ 시설용도 ¦ T 사 (kg/m2) ¦ N 사 (m2/1 000m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주택 ¦ 1 kg/인 전후 ¦ ¦ ¦ 사무실빌딩 ¦ 0.04 ¦ 071 ¦ ¦ 문화오락시설 ¦ 0.03 ¦ 0.57 ¦ ¦ 점포(음식점) ¦ 0.20 ¦ 1.17 ¦ ¦ 점포(백화점 · 슈퍼) ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ 호텔 ¦ 0.06 ¦ 0.29 ¦ ¦ 학교 ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ 병원 · 진료소 ¦ 0.08 ¦ 병원 0.5 진료소 1.0 ¦ ¦ 주차장 ¦ 0.005 ¦ 0.07 ¦ ¦ 철도역사 ¦ 0.005 kg/승객 ¦ ¦ ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ 표 6 점포에서 배출되는 폐기물의 종류와 원단위 ¦ 종 류 ¦ 배출량원단위(t/1 000 m2) ¦ 배출량원단위(t/1 000 m2) ¦ 체적질량치 [t/m2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종 류 ¦ 점포면적 ¦ 점포면적 ¦ 체적질량치 [t/m2] ¦ ¦ 종 류 ¦ 6000 m2 이상 ¦ 6000 m2 초과 ¦ 체적질량치 [t/m2] ¦ ¦ 종이폐기물 ¦ 0.208 ¦ 0.011 ¦ 0.1 ¦ ¦ 금속폐기물 ¦ 0.007 ¦ 0.003 ¦ 0.10~0.15 ¦ ¦ 유리폐기물 ¦ 0.006 ¦ 0.002 ¦ 0.10~0.30 ¦ ¦ 플라스틱 폐기물 ¦ 0.020 ¦ 0.003 ¦ 0.01~0.04 ¦ ¦ 음식물 등 ¦ 0.169 ¦ 0.020 ¦ 0.55 ¦ ¦ 기타 가연성 폐기물 ¦ 0.054 ¦ 0.054 ¦ 0.38 ¦ 2) 의료폐기물 의료폐기물이란 보건 · 의료기관, 동물병원, 시험 · 검사기 관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체감염 등 위해를 줄 우려 가 있는 폐기물과 인체조직적출물, 실험동물의 사체 등 보 건 · 환경보호에 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물 로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다. 의료폐기물은 종류가 다양하며 취급에 신중을 요구하는 경 우가 많으며 폐기물 종류가 48 종류나 된다. 감염성인 것은 지 정폐기물로 정해져 있으며, 병원에서 배출되는 가연물의 대부 분은 소각되며 혈액 또는 혈액이 부착된 감염성이 있는 폐기 물은 소각 · 용융 · 습식멸균 · 건열멸균 등의 처리가 필요하다. 일본의 경우 1990~1994 년 18 개 병원을 대상으로 폐기물 배출량을 조사한 결과, 1 개 침상당 1.56~4.0 kg 으로 폭넓게 분포되어 있는데, 그 원인은 주간 · 월간 변동과 의료고도화 의 차이에 따른 배출량 차 때문인 것으로 예측된다. 의료폐기 물에서 감염성폐기물이 차지하는 비율은 '교토대학병원 보고 서(1988)'에 따르면 24.2%이고 '고베시립중앙시민병원조사 (1994)'에 따르면 31.1%로 병동이나 진료부문별로 크게 차이 가 난다. 의료폐기물의 구성은 종이류가 39.7%, 플라스틱류가 26.2%, 섬유 · 유리종류가 34.0%이며, 소각물 대상으로 한 구 성비는 종이류가 30.6%, 플라스틱류가 37.6%, 섬유종류가 21.%였다. 3) 폐기물의 재활용 정책 폐기물 감량화 정책과 함께 자원의 재순환을 고려한 재활 용체계를 확립하여야한다. 그 대표적인 정책으로 생산자책임 재활용제도를 시행하고 있으나, 지역여건에 적합한 재활용 기반시설 확충과 관련기술의 개발, 재활용재 소비촉진 등이 필요하다. 환경백서에 따르면 2014 년 기준으로 생활 및 사업장을 포 함하는 전체 폐기물의 9.4%가 매립되었으며 6.1%가 소각되 고 83.9%가 재활용, 0.4%가 해역으로 배출 처리되었다. 생활 폐기물 매립처리비율은 지속적으로 낮아지는 반면 소각 비율 은 꾸준히 증가하는 추세이다. 폐자원에너지화정책에 따라 단순 재활용되던 폐기물이 소각되어 에너지화 처리로 전환됨 에 따라 재활용 비율이 2009 년 이후 감소되어 2011 년부터는 59.1%를 유지하고 있다. ![image](/image/placeholder) 폐기물분류세분화(시행규칙 별표 4) ① (현행: 152→계산:286 개) YES 재활용금지(제한) ② 대상여부 (시행령 제 7 조의 3) 재활용 유형 세분분류(R1-10) VNO 대분류(6)-중분부(8)-소분류(39) NO 폐기물별 재활용 ③ YES 가능유형 부활여부 (시행규칙 별표 4 의 과 NO 신규 재활용기준 0 재활용환경성평가 ⑤ 재활용부적 방법신청여부 대상여부 재활용부적합 (시행규칙 제 14 조의 5 YES NO YES (성·북모재 매체접촉형) 합 ⑦ NO 신규재활용 재활용환경성평가 NO 0 재활용환경성평가 만족여부 만족여부 (시행규칙제 14 조의 60 (시행규칙 제 14 조의 5 재활용 승인조건 부여 (시행규칙 제 14 조의 R) 처 YES ① 폐기물 유해특성관리 (시행령 제 7 조의 2) ⑤ YES ② 재활용 공통 · 유형별관리기준 재활용관리기준 NO (시행규칙 제 14 조의 3, 별표 5 의 3) 충족여부 ③ 재활용 오염예방 및 취급기준 (시행규칙제 14 조의 3, 별표 5 의 4) YES 재활용히 웅 그림 2 폐기물분류 세분화 4) 음식물류폐기물의 처리상황 음식물류폐기물의 자원화를 촉진하기 위한 제도적 노력으 로 1997 년 「폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 개정으로 음식물류폐기물의 자원화시설 설치의 무화 이후 재활용이 추진되고 있다. 2014 년 기준으로 전국에서 하루에 버려지는 음식물류폐기 물은 13221 톤이며 연간으로 약 500 만톤이 발생하고 있다. 이 중 97.2%가 사료나 퇴비로 재활용되고 나머지는 매립(0.9%) 하거나 소각(1.9%) 처리하고 있다. 음식물류폐기물은 발열량 이 높고 수분이 많아 유기성 물질로서 영양소도 충분하다. 따 라서 과다한 염분 농도와 매운 맛과 같은 향신료 등을 제거 하면 퇴비나 사료로 재활용이 가능하다. | {}
446caf56-2e72-4b91-8525-91c2bfabd6a4 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-5 4. 건물 내 폐기물 처리 4.1 설비계획 기본사항 · 순서 건물에서 발생한 폐기물의 재자원화 · 처리 · 처분 순서도 를 그림 3 에 표시한다. 1) 기본사항 폐기물처리계획의 기본사항은 다음과 같다. ① 건물소재지 및 주변 자치단체의 폐기물처리 관련법규 및 조례 조사 ② 건물의 연면적, 건물수준, 상주인원 파악 ③ 건물용도 및 세입자 종류 파악 ④ 폐기물 종류와 질에 따른 배출량 예측, 재사용, 자원화, 배출억제 계획수립 ⑤ 폐기물처리방식검토 및 경제성 비교 후 선정 ⑥ 건축동선계획과 폐기물처리동선 조정 ⑦ 폐기물처리실 면적 및 설비계획 예로 사무소건물의 폐 기물처리실용 필요한 면적을 표 7 에 나타낸다. 2) 계획순서 건물 내 폐기물처리설비계획순서는 그림 4 와 같이 건축기 본계획의 단계에 따르는 것이 중요하다. 3) 폐기물 처리계획 (1) 기본조사 폐기물처리는 폐기물처리 관련법에 기초하여 계획이나 운 용을 세울 필요가 있으며, 지방자치단체의 경우 지역개발의 기본지침, 재이용 · 자원화 촉진을 위한 조례 등에 의해 다양 한 지침이 있을 수 있으므로 계획시 충분히 협의 한다. (2) 처리방식의 결정 기본조사 자료에 기초하여 계획건물에 적합한 평가항목을 ![image](/image/placeholder) 건 물 내 부 건 물 외 부 수집 E 운반설비 분리 + 보관설비 중간처리설비 차량탑재 · 반출설비 자원화 · 처리 · 처분 설비 개인소유 수집 · 운반 배출 자원화시설 재자원화 재이용물 보관 중간처리시설 자원화물 중간처리 수집 운반 운반 배출 민간 운반 쓰레기 분류 · 보관 (압축) 사업계폐기물 (파쇄) (일반계 · 산업계) 자원회수업자 주개 일반보관실 (용융) 중간처리업자 (발효) 발생원 배출 (건조) 쓰레기처리실 지자체 관로 오수 · 배수 등의 자원화시설 오수 --- 관로 배수처리설비 액상폐기물 처리시설 배수 관로 처분시설 발 생 원 배출 진흙 등의 배출 반고형 폐기물 그림 3 건물 내 폐기물 재자원화 · 처리 · 처분 순서도 표 7 사무소용 건물의 폐기물 처리용으로 필요한 면적 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ ~4000 ¦ 5000 ¦ 10000 ¦ 20000 ¦ 30 000 ¦ 40 000 ¦ 50 000 ¦ ¦ 가연성 폐기물 ¦ 압축식 컨테이너 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 필요면적 120~200 ¦ 필요면적 120~200 ¦ 필요면적 120~200 ¦ ¦ 가연성 폐기물 ¦ 저류배출기 ¦ ¦ ¦ 필요면적 70~140 ¦ 필요면적 70~140 ¦ 필요면적 70~140 ¦ 필요면적 70~140 ¦ 불필요 ¦ ¦ 가연성 폐기물 ¦ 소형 컨테이너 기타방식 ¦ 필요면적 60~80 ¦ 필요면적 60~80 ¦ 필요면적 60~80 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ ¦ 분리 수거성 폐기물 ¦ 재이용 폐기물 보관장 (6 일분 저장) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 16 ¦ ¦ 분리 수거성 폐기물 ¦ 불연, 재이용 부적합 폐기물 보관장(7 001 L 컨테이너) (6 일분 저장) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 16 ¦ ¦ 분리 수거성 폐기물 ¦ 대형 폐기물 보관장 (15 일분 저장) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 12 ¦ | {}
ffc79192-1af6-406f-8061-d8b1e473d4d6 | 5권.pdf | 2.23-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 설정하고, 중간처리설비의 필요성을 고려한 평가항목을 설정 한 후 기본계획단계에서 처리방식을 결정한다. 건물의 폐기물처리경로는 수집 · 운반 · 저장 · 중간처리 · 반출로 나뉘며 전체 처리시스템을 결정한 후, 건물 내 사람의 동선과 폐기물동선을 검토하여 중간처리의 필요 여부를 결정 한다. (3) 기본계획 ① 수집 · 운반 폐기물발생장소에서 수집한 후 폐기물처리실(집적 · 분 리 · 저장 · 중간처리 등을 행하는 장소)로 옮기기 위한 계획 이다. 운반은 수평이동과 수직이동으로 나뉘며, 수평이동은 동일 층에서 평면적인 이동이고 수집기나 운반대차 등을 이 용하여 행한다. 수직이동은 상하층 방향으로의 이동으로 그 림 5 와 같은 방법이 있다. ② 관리(집적 · 분리 · 저장 · 중간처리) 회수된 폐기물이나 자원을 건물 밖으로 반출할 때까지 폐 기물을 집적 · 분리 · 저장 · 중간처리 등을 행하는 장소인 폐 기물처리실에 보관한다. 특히, 캔, 병, 폐플라스틱, 음식물 丛 레기에 대해서 종이류에 대한 재활용과 마찬가지로 분리 · 재 활용 · 자원화의 체제가 가능한 계획이 필요하다. 폐기물 처리실에는 폐기물 중간처리설비를 설치하는 경우 가 많다. 대표적인 장비로 파쇄기 · 압축기 · 포장기 · 고형연 료화장치 · 탈수기 등이 있다. 중간처리는 폐기물감용화, 재활 용, 폐기물의 선별 · 회수 · 자원화, 보관공간절약, 반출 · 반입 의 효율화를 꾀한다. ③ 반출 폐기물처리실에 보관된 폐기물을 건물 밖으로 반출하기 위한 방법으로 용기방식, 저류배출기방식, 압축콘테이너방식, 진공수집방식 등이 있다. ④ 반출폐기물 처리 · 처분 및 재활용 · 자원화 과거 폐기물처리는 소각이나 매립이 주류였지만 한정된 지구자원의 효율적 활용을 위해 분리수집 · 재이용 · 자원화 등 각종 방안이 활용되고 있다. 폐기물의 재이용 · 자원화는 아래와 같이 행한다. ㉠ 분리 · 회수 재활용 배출된 폐기물을 자원화하기 위해서는 최대한 배출단계에 서 재활용을 고려하여 종류별로 구분하여 분리 · 수집할 필요 가 있다. 건물 내 폐기물도 분류할 폐기물구분 · 수집방법 · 집적장소 등을 계획하고 입주자들의 자진협력과 해당지역의 처리체제와 폐기물재생업자와 협력체제 등을 고려하여 전체 계획을 수립하여 추진할 필요가 있다. 종이류는 상질의 종이 · OA 지 · 폐기문서 · 신문지 · 잡지 · 골판지 · 기타로 분류된다. 이들을 재활용하기 위한 수집방법 으로 발생원에서 분류하여 낡은 종이를 회수용 일시 저장용 기를 저장하는 경우와 낡은 종이를 각종 종이류와 혼합수집 하여 폐기물처리실에서 종이회수업자로 하여금 구분해서 선 별 회수하는 경우가 있다. ㉡ 수집 · 운송 후 중계기지에서 회수 수집 · 운송 · 회수를 위탁업자가 처리하는 방식으로 위탁 업자는 중계 기지를 두고 중간분리 및 회수를 행한다. 발생원 에서 분리 · 수집 · 배출하면 효율적이지만 현실적으로 분리 배출을 기대할 수 없을 경우 위탁업자가 수집된 폐기물 중에 서 가치가 있는 폐기물을 회수하는 폐기물분리시설, 재활용 센타 등 중간처리시설을 갖추게 된다. ㉢ 에너지 회수 소각은 폐기물을 열분해하여 질량과 체적을 감소시킴과 동시에 화학적으로 안정된 재로 변화시키는 방법이다. 폐기 물에너지회수는 폐기물을 태워서 온수 · 증기 등의 열에너지 로 회수하는 것으로 소각시 발생된 온수는 난방용도로 증기 는 지역냉난방이나 발전으로 활용된다. ㉣ 실행계획 상세계획에 건물이용형태를 고려하여 유지관리계획과 인 원 · 장비 · 처리시간 계획을 반영한다. ![image](/image/placeholder) ① 폐기물의 성격 ② 폐기물의 질과 양 설계의 기초요인 ③ 재이용, 자원화량 ④ 정해진 법규 및 기준 ① 폐기물처리 방법 산정 폐기물 처리방법 ② 재이용 자원화방법 ③ 수집구역의 산정 문제점발생시 ④ 빌딩내의 운반방법 재검토 ⑤ 처리 처분관련 검토 위치결정 ① 보관장소 ② 수집위치 기기 및 설비선정 통로, 배치에 대하여 재검토 기본계획 ① 용기 저장, 보관장소 ② 수송장치, 슈트 시스템 각부의 부하 ③ 절단기, 파쇄기, 압축기 소각로 기타 시설 ① 시스템의 흐름 용량, 크기의 결정 ② 폐기물처리설비의 상세 배치계획 ③ 배출량 억제, 재이용 및 자원화계획 ④ 인원 및 처리시간 계획 실시계획 --- ⑤ 유지관리 계획 ⑥ 각종 제출자료 작성 그림 4 건물 내 폐기물처리설비 계획순서 4.2 폐기물 수집 · 운반 · 보관설비 대표적인 건물 내 폐기물반송방식의 비교를 그림 5 에, 폐 기물 저장 및 반출방식의 비교를 그림 7 에 나타낸다. 1) 쓰레기 수집 · 운반설비 (1) 폐기물용기와 폐기물장소 발생한 폐기물은 근처에 있는 소형폐기물용기에 일시 보 관된다. 폐기물용기의 종류 · 수량 및 각층 폐기물 보관 장소 는 다음과 같다. ① 폐기물용기의 종류와 용량 폐기물용기는 발생원에서 폐기나 재활용으로 구분하여 일 시 저장하는 소형용기를 말하며, 폐기물 발생 후에는 즉시 처 | {}
b74fa5d0-c72d-49d6-b4df-993a92e0061f | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-7 ¦ 방 식 ¦ 방 식 ¦ 엘리베이터방식 ¦ 분리캡슐방식 ¦ 자동이송시스템 ¦ 자동이송시스템 ¦ 자동이송시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방 식 ¦ 방 식 ¦ 엘리베이터방식 ¦ 분리캡슐방식 ¦ 에어슈트방식 ¦ 폐기물전용 엘리베이터 방식 ¦ 더스트슈트 방식 ¦ ¦ 개념도 ¦ 개념도 ¦ 엘리베이터 ¦ ¦ 슈트 투입구 파쇄기 수집관 동력장치 ¦ 기계실 투입장치 승강기 ¦ 투입구 슈트 ¦ ¦ 개요 ¦ 개요 ¦ 각층에서 수집된 폐 기물을 엘리베이터를 이용하여 인력으로 이동 ¦ 각층에서 수집된 폐 기물을 분류하여 캡 슐화한 후 낙하시켜 자동선별 ¦ 수집된 폐기물을 각 층에 설치된 종류별 투입구에 투입하여 공기 힘으로 강하 후 수집 ¦ 각층에서 수집된 폐 기물을 폐기물전용 엘리베이터를 이용하 여 인력으로 이동 ¦ 분류하지 않은 폐기 물을 투입구에 넣고 진공으로 처리실로 이송후 처리 ¦ ¦ 평가항목 ¦ 초기비용 설치면적 ¦ ◎ ¦ △ ¦ △ ¦ △ ¦ ○ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 운전비용 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 소요인원 ¦ X ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 위생성 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ △ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 방재성 ¦ △ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ △ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 작업성 ¦ X ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 적용물 ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ 평가항목 ¦ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ △ ¦ △ ¦ ○ ¦ ¦ 적용건물규모 ¦ 적용건물규모 ¦ 저층~ 고층 ¦ 중층~ 초고층 ¦ 중층~ 초고층 ¦ 중층~ 초고층 ¦ 저층~ 고층 ¦ 주) ◎ 우수, ○ 양호, △ 가, x 불가 그림 5 건물 내 폐기물 반송방식 비교 리할 수 있도록 발생원 근처에 둔다. 일시 저장용기에는 소각 용통 · 재활용통 · 박스 · 빈병용기 · 음식물쓰레기통 등의 종 류가 있으며 형태가 다양하다. 폐기물 재활용 · 자원화를 본격적으로 실시하기 위해서는 그림 6 에서와 같이 폐기용 쓰레기통 · 캔 회수상자 · 종이 회 수상자를 설치하여 배출시점에서 철저히 분리할 필요가 있 다. 크기는 잡동사니, 소각용수집운반용기로 100~200 L 가 많고, 음식류폐기물로 100~200 L 가 이용된다. ② 용기 수 용기의 수량은 건물 내 각 용도에서 발생하는 폐기물의 종 류와 양을 산정하여 추정하는 것으로 피크 때나 용기파손에 대비하기 위해 30~50% 더 준비한다. 4.8 절에 용기수의 설계 예를 표시하였다. (2) 폐기물 수집 · 운반설비 폐기물을 건물 밖으로 반출하기 위한 수집 · 운반방식은 연속운반방식과 불연속운반방식으로 구분할 수 있다. 고형 폐기물은 주로 불연속운반방식으로 처리하고 액상 폐기물은 연속운반방식으로 처리한다. 반면, 고형폐기물의 운반 방식 중 종이진공수집방식이나 끈끈한 음식물 운송처럼 발생원에 서 투입구까지는 불연속이지만 이후에는 연속운반하는 방법 도 있다. 그러므로 고형폐기물의 진공운반이나 끈끈한 음식 물 운반은 연속운반방식이라 불린다. ![image](/image/placeholder) ①일시 저장용기 a 종이쓰레기용 b 병 · 캔용 C 폐지회수용 d 분리용 ② 수집 a 병 · 캔류 수거대차 b 잡쓰레기수거 C 음식쓰레기수거 d 폴리에틸렌용 밀차 (200L) (200L) (SUS120L) (120 L) · 운반용 대차 e 수집바구니 f FRP 수거통 g 폴리에틸렌수거통 (671x520x500 mm) (600L700 L) (130L190 L) ③ 저장반출용 a 투입구부착형 b 각형컨테이너 c 둥근 컨테이너 d 밀폐형 컨테이너 컨테이너 (컨테이너용량 4~10 m2) 그림 6 건물폐기물 수집 · 운반 · 저장용기의 종류 | {}
2b0a4205-d4fc-450e-8e7e-1b6abcb1fb70 | 5권.pdf | 2.23-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ¦ 방 식 ¦ 방 식 ¦ 용기방식 ¦ 압축장치부착 컨테이너 방식 ¦ 저류배출기 방식 ¦ 컨버터컨테이너 방식 ¦ 진공이송방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개념도 ¦ 개념도 ¦ V 님 ¦ 투입 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 개 요 ¦ 개 요 ¦ 폐기물을 전용용기에 담아 인력으로 기계 식 수집차를 이용하 여 반출 ¦ 압축기가 부착된 컨 테이너 용기에 폐기 물을 압축 후 가득차 면 차량에 탑재하여 반출 ¦ 스크류 또는 드럼회 전에 의해 폐기물을 압축 후 기계식 수집 차에 자동 적재 후 반출 ¦ 폐기물을 압축 저장 하고 탈부착 장치가 부착된 트럭에 의해 반출 ¦ 폐기물투입구에서 수 집센타까지 운송관을 연결하여 공기흐름에 의해 폐기물을 분리 기로 운반한 후 분리 후 반출 ¦ ¦ 평가항목 ¦ 초기비용 운전비용 위생성 소요인원 방재성 작업성 설치면적 ¦ ◎ △ △ X △ X △ ¦ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ¦ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ¦ △ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ¦ X △ ◎ ◎ △ ◎ ○ ¦ ¦ 적용건물규모 ¦ 적용건물규모 ¦ 소규모 건축물 ¦ 중규모 건축물 ¦ 중규모 건축물 ¦ 대규모 건축물 ¦ 광역대규모 개발지역 ¦ 주) ◎ 우수, ○ 양호, △ 가, x 불가 그림 7 폐기물 저장 및 반출방식 비교 ① 불연속 운반방식의 수평이동기재 그림 8 은 건물에서 불연속수집 · 운반방식의 폐기물 수집 · 운반의 예를 나타낸다. 쓰레기 용기를 컨테이너로 수평방향 으로 이동시키고 수직방향으로는 인력으로 수집기를 사용하 는 방법이 있다. 건물내부 환경을 고려하거나 작업성 면에서 그림 6 과 같이 전용 수집용기로 폐기물을 처리하는 경우가 많다. 수집기는 0.1~1 m2 의 것을 사용하는 것이 일반적이다. 폐기물용기나 수집기를 수평 · 이동할 때는 건물 용도나 업종에 따라 적절한 이동방법을 선정 하지만 일반적으로 丛 레기 종류에 따라 표 8 에서와 같이 용기와 이동용 수집기를 이용하고 있다. 종이류는 발생원이 여기 저기 흩어져 있고 발 생량이 적기 때문에 수집기나 마대로 모아서 운반한다. 이때 골판지나 신문지류는 발생원이 한정되는 경우가 많아서 미리 모아져 있는 상태이거나 혹은 묶어진 상태로 묶어서 운반한 다. 또한 종이류를 재활용 · 자원화하기 위해 신문 · 잡지 · 좋 은 종이 · OA 지 · 골판지 상자 등으로 분리한 경우는 각각 혼 합되지 않는 수집방법으로 운용할 필요가 있다. ② 불연속 수직이동방식 폐기물을 수직방향으로 이동하는 방법으로 그림 5 에서와 같이 폐기물을 그대로 반입하여 슈트 안에서 자유낙하시키는 더스트슈트시스템, 분리 · 수집된 폐기물을 종류별 비닐포장 하여 캡슐화한 후 수직으로 반송한 후 자동 분류하는 분류캡 슐이송시스템, 수집된 폐기물을 수직이송하는 자동수직이송 시스템 (에어방식과 전용엘리베이터방식)등이 있다. ㉠ 더스트슈트 방식 더스트슈트 방식은 각 충의 폐기물을 일괄 처리할 목적으 로 폐기물 대부분을 혼합하여 처리하던 시대에 많이 적용되 어 왔다. 그러나 폐기물을 재활용 · 자원화하기 위해서는 발 생된 폐기물을 종이 · 캔 · 병 · 플라스틱 등으로 분류할 필요 성이 있으며, 특히 음식물 쓰레기가 포함된 혼합물을 투입하 는 경우 유지관리에 많은 주의 를 필요로 한다. 표 8 폐기물 수집용기와 이동용 장비 ¦ 폐기물의 종류 ¦ 폐기물수집용기 ¦ 이동용 장비 ¦ 이동용 장비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐기물의 종류 ¦ 폐기물수집용기 ¦ 수평이동용 ¦ 수직이동용 ¦ ¦ 폐지 ¦ 수집기 ¦ 용기에 차륜 부착 ¦ 엘리베이터 더스트슈트 에어슈트 ¦ ¦ 폐지 ¦ 마포 대바구니 골판지 상자 ¦ 밀차 ¦ 엘리베이터 더스트슈트 에어슈트 ¦ ¦ 음식폐기 물 공병 공캔 ¦ 수집기 ¦ 용기에 차륜부착 ¦ 엘리베이터 ¦ ¦ 음식폐기 물 공병 공캔 ¦ 플라스틱통 ¦ 대차 밀차 ¦ 엘리베이터 ¦ ¦ 골판지 신문지 잡지 ¦ 폐지회수상자 ¦ 용기에 차륜부착 ¦ 엘리베이터 에어슈트 ¦ ¦ 골판지 신문지 잡지 ¦ 묶어서 놓는다 ¦ 수집기 밀차 박스차 ¦ 엘리베이터 에어슈트 ¦ 더스트슈트 중간처리방식은 더스트슈트 아래부분에 중간 처리실을 둠으로써 폐기물 흐름을 원활하게 하고 보관환경이 나 작업환경을 청결하게 유지하기 쉽고, 폐기물의 저장 · 반 출이 용이하다는 장점이 있다. 더스트슈트 · 압축기 · 대형 콘터너 조합방식은 더스트 슈 | {}
af851da8-45c1-408c-ab8a-758cd2000d84 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-9 트로 투입된 폐기물을 압축기로 압착한 후 컨테이너에 보관 하고 컨테이너가 가득 차면 컨테이너 운반차를 이용하여 반 출하는 방식이다. 이 방식은 종이류가 많은 폐기물에 주로 적 용되며 투입구와 폐기물처리 설비실의 자동운전이 가능하다. ㉡ 분리캡슐 이송방식 건물 각 층에서 비닐봉지로 폐기물을 종류별 분리하여 밀 봉 후 캡슐화하여 건물에 설치한 투입장치의 수직슈트 안으 로 낙하속도를 제어하며 투입 하강시키면 폐기물의 종류별로 임시저장용기에 자동으로 수집되는 방식이다. 각층에서 폐기물을 수집하는 방법은 일정한 장소에 놓인 투입용 손수레를 사용하여 작업원이 폐기물을 모아 오는 방 법이다. 또한 수직이송 후 임시저장은 반출방식에 따라 압축 기 또는 압축컨테이너, 저장배출기, 반출용 손수레 등 다양한 방식을 조합할 수 있다. 캡슐단위로 이송과 분류되기 때문에 분류 · 수집 · 이송에 유연하게 대응할 수 있고, 용기를 원위치로 되돌릴 필요가 없 기 때문에 효율적인 이송이 가능하다. 폐기물을 봉투에 밀폐 하여 낙하속도를 제어하여 연착시키기 때문에 낙하소음이나 슈트 내부오염 등 주변 환경의 영향이 적고 슈트 높이 제약 도 적다. ㉢ 자동수직이송방식 이 방식은 대규모 건물이나 고층빌딩의 수직이송방식으로 개발된 것으로 폐기물 이송에 버킷(용기)을 이용하는 것이 특징이다. 그림 5 와 같이 투입장치, 이송장치와 저장 · 배출 장치로 구성되어 있다. 이 방식은 완전 자동화가 가능하여 설 비비가 비교적 높지만 인건비의 삭감효과 가 크고 위생적이며 소음 · 진동이 적다. 각 층에서 분리 수집된 종이 · 병 · 캔 등 이 버킷을 이용하여 그대로 운반가능하다. ⓐ 에어슈트 방식 각 층 투입구에서 투입된 폐기물은 버킷 내에 일시 저장되 며 일정한 시간 또는 일정량에 달하면 버킷이 자동으로 이송 설비 내 곤도라로 운반된다. 곤도라는 수직슈트에서 낙하되 는데 이때 공기압을 자동으로 제어하여 천천히 착지시킨다. 버킷 내의 폐기물은 폐기물 저장장치로 운반되어 저장 · 배출 장치 안으로 이동된다. 빈 버킷은 다시 수직 슈트 안의 곤도 라를 이용하여 송풍공기압에 의해 원래 층까지 상승하여 투 입장치 안으로 돌아간다. ⓑ 전용 엘리베이터 방식 수집통에 모인 폐기물은 인력으로 각층에 설치된 수집기 에 모아지고 수집기는 자동으로 투입장치의 승강용기에 적재 된다. 전용 엘리베이터를 이용하여 수직이송되어 저장 · 배출 기까지 이송된 후 처리된다. 빈 수집기는 자동으로 원위치로 되돌아간다. 2) 폐기물 보관설비 폐기물 보관에는 다양한 방법이 적용되는데 발생하는 폐 기물 양과 건물형태, 분리종류· 반출빈도· 반출방법에 따라 다르다. 또한, 지방자치단체의 행정지침 · 내규 등에 따라 폐기 물 처리방법이 정해져 있는 경우가 있기 때문에 이를 검토하 여 폐기물처리설비를 선택해야 한다. 폐기물 보관설비계획은 폐기물 분류공간· 청소원 작업성· 세정 · 배수· 환기· 조명 등에 대해서 충분히 검토할 필요가 있다. (1) 폐기물 보관 일반적으로 폐기물 보관장소는 반출차량이 가깝게 다가갈 수 있는 1 층이나 지하에 폐기물처리실을 마련한다. 폐기물처 리실에 설치된 비닐용기 · 수집기 · 소형컨테이너는 각 장소 에서 수집된 폐기물을 넣고 휴지 · 파지 · 빈병 · 캔 · 플라스 틱 등 재활용 · 자원화가 가능한 것은 분리해서 보관한다. 폐 지가 대량으로 발생하는 사무실용 건물에서는 그림 6 과 같 이 일시 저장용기로 OA 종이 · 신문 · 잡지 · 골판지 등 종류 별로 분류하여 보관한다. 일정량이 되면 청소덤프나 화물트 럭으로 운반되며 분류방법은 건축물의 실정에 맞게 자원회수 업자와 협의 하는 것이 중요하다. 재활용 회수량이 적은 경우 는 재활용자원을 인수하는 폐기물처리업자를 선정 할지 인근 빌딩과 협력해서 회수조직을 활용할지를 결정한다. 소규모건물이나 근린생활시설건물은 음식물류폐기물 · 잡 동사니는 플라스틱 통에 넣고, 병 · 캔 · 플라스틱 · 골판지는 분리해서 보관하고 있다. 이러한 폐기물은 반출시간에 주차 장이나 보관장소에서 손수레로 운반하여 기계식 수집차로 반 출하고 있는데 보관공간이 없는 경우에는 옥외도로 등에 방 치되는 경우가 있기 때문에 주의 한다. 음식물류폐기물은 부 패하여 악취가 나기 쉬우므로 비닐봉지에 넣은 다음 플라스 틱통에 넣으면 어느 정도 악취는 막을 수 있지만 보관용으로 써 냉장고를 설치하면 효과 적이다. 음식물 처리기를 설치하 여 음식폐기물 자원화 및 감량화도 고려한다. 그림 6 의 ② f, g 와 같이 뚜껑이 있는 용기(용적 0.13~0.7 m2)를 폐기물처리실에 설치하여 분리 또는 혼합 저장하는 방 식이 있다. 이런 용기는 기계장치에 의해 수거차로 싣고 운반 된다. 분리된 폐기물을 대량으로 보관하거나 대형 폐가전제품 등을 보관하는 경우는 그림 7 과 같이 컨테이너를 폐기물처리 실 또는 주차장 일부에 설치할 수 있다. (2) 각층 폐기물 보관실의 위치 · 소요 공간 임시 저장용기가 꽉 차거나 일시적으로 대량 쓰레기가 발 생한 경우 대안으로 청소도구 보관실을 임시 활용할 수 있다. 다루기 쉬운 수집기를 여러 대 배치하는 방법과 폐기물 보관 과 도구 보관을 위한 전용실을 설치하는 경우가 있다. 폐기물 보관실은 분리 · 보관하는 폐기물 양과 용기수에 따라 결정되 지만 대략 5~20 m2 정도이다. 폐기물보관실은 분리 · 보관하기 위한 충분한 공간을 확보 함과 동시에 위생적으로 보관할 수 있도록 바닥을 방수구조 로 하고, 벽이나 바닥을 닦을 수 있는 급수설비, 바닥 물 빠짐 경사, 배수구 등 배수설비와 환기설비를 갖춰야한다. (3) 폐기물처리실의 위치 · 소요면적 수집된 폐기물을 건물 밖으로 반출하기 위해서 폐기물 처 리실에 보관된 폐기물의 분리 · 압축 · 포장 등의 중간처리가 이루어진다. 분리 · 보관장소는 적절한 위치 · 구조 · 설비 등 을 갖추며 수집차량 · 적재설비의 동선과 기능에 따라 옮겨 실을 때 작업성과 위생을 고려 충분한 넓이를 확보 한다. | {}
a148f8ba-7c10-49fd-aa11-1f3112660cf7 | 5권.pdf | 2.23-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 각단의 폐기물보관장소 ![image](/image/placeholder) 낡은종이 회수상자 수직이동 잡스레기 주거용 콜렉터 용기 손수레 폐기물 수직이동(에어슈트) 각 단의 수평이동 수직이동(더스튜슈트) 입하용 전용 폐기물 수집, 운반 크렉터 휴지투입 엘리베이터 엘리베이터 주거류용, 잡쓰레기용 공병, 빈항아리 투입장치 폐기물 처리실 연도 잡쓰레기, 유기물 보관실 멸균등의 중간처리 주개류 보관실 용기세척설비 (처리실) (선별실) 반출 회수물질 폐기물 압축기 컨테이너 반출차량 전용콘테이너 동력실 그림 8 건물 페기물의 불연속식 수집운반계통 예 위치 · 면적 계획시 고려할 사항은 다음과 같다. ① 폐기물의 배출량 · 저장일수 등을 고려하여 보관공간을 확보한다. ② 재활용 · 자원화를 위해 재활용자원폐기물(종이 · 병 · 캔) · 분리폐기물 · 대형폐가전제품을 보관할 만한 충분한 공 간을 확보하고 재활용자원화를 위한 분리작업공간, 자원화작 업 공간을 충분히 확보한다. ③ 폐기물 감량화를 위해 폐기물 압축기, 캔 압축기, · 병 파쇄기, 골판지 포장기 등의 공간을 확보한다. ④ 음식물 쓰레기 등 부패하기 쉬운 폐기물 보관에 필요한 냉장고를 보관용기 수만큼 설치하고 물로 닦을 수 있는 구조 로 한다. 위치 · 구조상으로 고려사항은 다음과 같다. ① 폐기물 수집이나 건물 밖 반출에 편리한 차량동선에 면 한 위치나 옥내주차장 등 보관장소에 가깝고 반출차량에 폐 기물을 싣기 쉬운 위치에 설치 ② 차량출입 쉬운 통로 폭을 확보 ③ 다른 장소와 이격하여 위생관리에 주의. ④ 바닥에 물이 잘 빠지도록 배수구를 설치하고 청소시 물 이 침투하지 않는 방수구조로 한다. ⑤ 폐기물 선별 · 포장 · 용기정리 등의 작업을 용이하게 300 lx 이상의 조명설비를 설치 ⑥ 분진이나 악취가 발생하기 쉬우므로 제 3 종 환기설비와 탈취설비를 설치하고 분리 작업소를 겸할 경우에는 추가 환 기설비를 갖춘다. 사무실 건물의 폐기물처리실 배치도는 예는 그림 9 와 같다. 4.3 폐기물 공기 · 수류 이송설비 폐기물을 관로에 의해 연속적으로 수집 · 운송하는 방식은 공기운송방식과 수류운송방식으로 나뉜다. 공기운송방식은 폐기물을 송풍기의 흡입기류를 이용하여 관로로 수송하는 흡 입식과 폐기물을 송풍기의 가압공기를 이용하여 수송하는 압 입식, 폐기물을 넣은 캡슐을 관로안에 흐르는 공기압으로 수 송하는 캡슐식 등으로 분류된다. 진공수송이나 슬러리(걸쭉한 것)수송은 비교적 수집효율 ![image](/image/placeholder) 7000 7000 7000 7000 감용처리열 기타 큰 저류컨테이너 쓰레기쓰레기 8) 7 000 (7) (12) 감용처리 및 (9) 저류장소 씻는 곳 (13) ① 0 ⑤ 区 (10) 7 000 (2) 배수구 콘테이너를 끌어올릴시 필요 높이 ↑ 3 500 3400 2 800 ↓ 그림 9 폐기물처리실 배치 예 | {}
c638c410-9010-4423-ad2a-28046d986532 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-11 이 높고 단거리 · 소량의 수송에 적합하기 때문에 건물 내 폐 기물 수집 · 운반에 효과 적이다. 그러나 폐기물 분리보관 · 회 수에 대응하기 위해서는 시스템 제어나 운영에 대해 검토할 필요가 있다. 1) 폐기물 공기이송설비 (1) 고정식 진공이송방식 ① 고정식 대구경 진공 수송설비 이 방식은 그림 10 과 같이 수송관 구경을 DN 400~600, 공 기압을 - 29~-49 kPa, 공기량을 200~400 m2/min 정도로 설 정하고 관내풍속을 20~30 m/s 로 폐기물을 이송한다. 비교적 고속으로 폐기물을 이송하는데 적합하며 안전 · 위생적이며 효율적이지만 이송할 때 수송관 및 수집센터 설비에서 소 음 · 악취 · 분진이 발생하므로 이에 대한 대책이 필요하다. ② 고정식 소구경진공이송설비 에너지와 공간을 절약할 목적으로 개발한 것으로 수송관 의 구경을 100~250 mm 의 소구경으로 설치하여 수송용 공기 량을 적게 하여 소비전력을 줄일 수 있을 뿐 아니라 사용장 비나 공간도 줄일 수 있어 경제적이다. 그러나 소구경으로 이 송하기 위해서 폐기물을 구경에 맞게 작은 크기로 전처리하 기 위한 파쇄기 등을 설치할 필요가 있다. 또한 수송거리도 대구경에 비해 한계(약 500 m)가 있다. (2) 이동식 진공이송방식 그림 11 과 같이 더스트슈트 하부 혹은 지상설치투입구 하부 에 설치한 저장조를 진공식 폐기물 수집차가 순차적으로 폐기 물을 흡입하는 방식으로 저장탱크(1~2 m2)와 수송관(약 250 mm)인 이송설비와 진공식 폐기물수거차량으로 구성된다. 진공 식 폐기물수거차량은 폐기물 수집과 수송기능을 담당하며, 흡 입동력원이 되는 송풍기 · 분리기 · 폐기물 저장탱크 · 소음 기 · 탈취장치 · 집진장치 등을 탑재하고 있다. 저장탱크 내의 폐기물은 진공식 수거차의 동력과 제어신호에 의해 - 34 kPa 의 부압으로 폐기물을 선회시키면서 수송관과 도킹스테이션을 거쳐 폐기물수거차로 회수된다. 이 방식은 수송거리가 250 m 이하로 제한되지만 구성이 간단하고 투입구에 동력이 필요치 않으며, 모든 동력은 진공 식 폐기물수거차에서 제공받을 수 있는 것이 특징이다. 이 때 문에 기존도시나 도시 팽창이 진행되고 있는 개발지역의 폐 기물 처리방법으로 주로 공동주택에 적용된다. 이 방식은 자 원의 회수를 위해 폐기물 종류별로 저장조를 구분하는 방법 과 폐기물 수거 일에 맞춰 분리하여 투입하는 방식도 적용 가능하다. (3) 진공이송설비의 구성 진공이송설비에서 폐기물 흐름은 그림 10 과 같이 각 폐기 물 투입구에서 수집센터까지 이송관으로 연결하고, 이송관 내에 공기흐름을 일으켜 그 흐름에 따라 폐기물을 이송한 후, 공기와 폐기물을 분리한다. 이송에 사용된 공기는 집진기 · 송풍기 · 소음기 · 탈취장치를 거쳐 외부로 배출되고 폐기물 은 압축장치에 의해 압축되어 컨테이너에 쌓인다. 컨테이너 는 폐기물이 꽉 차면 이송장치로부터 분리되어 운반차량으로 폐기물소각장이나 매립지로 운반되어 처리한다. ① 투입구 ![image](/image/placeholder) 투입구 먼지슈트 흡기실 지상형폐기물투입구 레벨계 GL 배출밸브 흡입밸브 저류조 저류조 배출밸브 폐기물수송관 (1) 집진기 (2) 풍량조절밸브 수집센타 분리기 대기중 방출 소각장 탈취기 컨테이너 배출 기 ① 000 2. 폐기물 압축기 플로워 탈착트럭 컨테이너 이송설비 그림 10 고정식 진공이송방식 개념도 ![image](/image/placeholder) 건물 투입구 지름 200 투입구 (폐기물저류탱크) 진공식 수집차 흡입장치 먼지슈트 투입구 배출구 연결장치 2 차공기 폐기물 수송관 지름 250 그림 11 이동식 진공이송방식 개념도 투입구는 용적제한형과 개방형이 있다. 용적제한형 투입구 는 투입구에 장착된 일정한 크기 용기에 폐기물을 넣어 문을 닫음으로써 슈트 안으로 떨어뜨리는 것이다. 긴 물건이나 대 형 폐기물을 투입하여 슈트 및 관로가 막히는 것을 방지하는 데 효과 가 있다. 개방형 투입구는 투입구 문을 열고 폐기물을 슈트 안으로 직접 떨어뜨리는 것으로 구조는 간단하지만 대형 폐기물 투 입으로 관로가 막히는 원인이 될 가능성이 크므로 특정 작업 원이 폐기물투입을 하는 경우에 주로 사용된다. ② 저류탱크 저류탱크는 저장통형과 대용량 저장탱크가 있다. 저장통형 은 슈트 하부 또는 투입구 하부에 설치되며, 저류탱크 하부에 배출밸브가 설치된다. 저장용량은 0.5~0.7 m3 정도이며, 폐기 물 배출량이 적은 경우에 적용된다. 대용량 저류탱크는 회전 드럼형과 스크류형이 주로 사용되며 투입된 폐기물을 압축 · 저장함과 동시에 진공이송설비의 이송관으로 폐기물을 배출 하는 기능을 갖추고 있다. 저장용량은 1~24 m2 까지 다양하다. 한 곳에서 대량의 폐기물이 발생하는 경우에 주로 설치된다. 개방식 투입구를 설치하는 경우에는 긴 물건이나 대형 폐 기물을 파쇄하는 파쇄설비를 설치하는 것이 바람직하다. 특 히, 소구경 진공이송에서는 소형파쇄기(7.5~15 kW)를 설치 | {}
7ca1b4da-661c-4403-820b-47940f66e381 | 5권.pdf | 2.23-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 공기흡입 투입구 1,000 배출관 저류조 공기취입관 폐기물수송관 그림 12 저장통형 저류탱크 ![image](/image/placeholder) 투입구 회전드럼 1 500 그림 13 대용량 저류탱크 할 필요가 있다. 저류탱크에 저장하기 전에 설치하는 방식과 저류탱크의 배출부와 수송관 사이에 설치하는 방식이 있다. ③ 배출밸브 배출밸브는 저류탱크와 이송관 사이에 설치되어 공기압 또는 모터로 개폐되는 밸브로 수집센터의 개폐신호에 의해 저류탱크에 임시 저장된 폐기물을 수송관으로 배출한다. 배출밸브는 폐기물 배출과 공기차단 기능을 갖춘 밸브로 회전컷밸브와 슬라이드 게이트밸브 2 종류가 있다. 회전컷밸 브는 저류탱크에 직각으로 설치하여 그 중심원판을 회전시키 는 방식이다. 슬라이드 게이트밸브는 저장탱크와 직각 축 상 을 직선운동하는 방식이다. ④ 수송관 수송관은 공동구 또는 지하매설로 배관한다. 수송관의 재 질은 DN 400~600 의 대구경은 주철관이나 강관으로 하고, DN 100~250 의 소구경은 주로 강관을 사용한다. 최대 관로길이는 송풍기부압 한계와 배관압력손실, 경제성 을 검토하여 결정한다. 일반적으로는 대구경식은 1.5~2.0 km, 소구경식은 400~600 m 이다. 수송관 두께는 6 mm 이상을 원칙으로 하며, 20~30 년 사용 기간과 폐기물의 종류 · 질 · 양 · 수송속도 등에 따라 마모량 을 추정하여 내마모성 재질과 두께를 결정하며 곡관을 적게 설계한다. 수송관은 지상과 지하에 설치 가능하지만 지상배관 으로 설치할 경우 소음방지를 위해 배관에 차음피복이 필요하 다. 배관의 부식을 방지하기 위해 배관 피복을 방식재로 도포 하거나 필요에 따라 전기방식방법으로 처리하기도 한다. ⑤ 분리기 분리기는 수송관을 통해 수집된 폐기물과 수송에 사용된 공기를 분리 · 회수하는 기능을 가지고 있다. 분리기 방식에 는 사이클론형과 드럼형이 있으며, 사이클론형은 흡입한 폐 기물과 공기를 원심력과 중력에 의해 분리하는 방식이며, 드 럼형은 사이클론형을 횡으로 제작하여 저류부와 일체화시켜 컴팩트하게 만든 것이다. 필요에 따라 열감지기, 방수기, 레벨 계, 내부감시용 CCTV 등을 부착한다. ⑥ 저류배출설비 저류배출설비는 분리기에서 분리한 폐기물을 2 차 이송설 비나 소각 등 다음 공정으로 공급하는 장치로, 폐기물의 부착 이나 가교현상(bridging)방지와 접속시설과 의 적합성을 고려 한다. 저류배출설비방식은 폐기물의 수집을 일시 정지하여 분리 기 내부를 대기압으로 하여 배출하는 회분식 처리방식과 폐 기물을 수집하면서 분리기 내부를 음압으로 유지하여 분리된 폐기물을 대기압하의 외부로 공급하는 연속방식이 있다. 이 장치의 저류배출기는 회전드럼식, 배출밸브식(1 종, 2 종), 압축 기식, 컨테이너식 분리기 등이 있다. 회전드럼식은 컨테이너를 교체할 때 수집운전을 정지할 필 요가 없고 연속적인 수집작업을 할 수 있지만 기기의 설치 스 페이스가 커서 유지비 · 투자비가 커진다. 배출밸브식은 분리 기의 바닥에 2 중 배출밸브를 설치하여 교대로 작동시킴으로 써 공기 밸런스를 유지하면서 쓰레기를 배출한다. 세워 있는 관 부분에 저장하기 때문에 기기의 높이가 높아져서 주로 폐 기물 소각장과 직접 연결된 시스템에 사용되는 사례가 많다. ⑦ 송풍설비 송풍설비는 폐기물을 수집하기 위한 공기흐름을 운송관 내부에 발생시키기 위한 것으로 원심터보송풍기와 용적형루 츠 송풍기(roots blower)로 분류할 수 있다. 루츠송풍기는 압 력의 변동에 따른 풍량 변동이 적어 공기이송의 운전특성과 일치하지만, 대형인 경우 소음이 크고 효율이 낮은 단점이 있 다. 한편, 터보송풍기는 날개의 양력 또는 원심력을 이용하여 기체에 속도와 압력을 주어 송풍하는 방식으로 풍량이 큰 형 태의 것은 풍량조절기로 풍량을 조절하며 사용하는 예가 많 다. 그러므로 대구경은 터보송풍기, 소구경은 루츠 송풍기를 사용하는 것이 일반적이다. 시스템의 안정성 · 유지보수성을 확보하기 위해 필요대수보다 예비 송풍기 1 대 이상을 설치하 는 것이 일반적이다. ⑧ 집진설비 집진설비는 분리기에서 분리된 공기의 먼지를 제거하여 대기 중에 배출하는 장치로 송풍설비와 탈취설비에 영향을 적게 주는 방식을 채택한다. 집진방식으로 건식방식과 습식 방식으로 크게 나눌 수 있다. ⑨ 탈취설비 폐기물이송용 공기는 폐기물과 접촉하고 있으므로 분리기 및 집진기를 통과 한 후에도 악취성분을 포함하고 있지만 저 농도이므로 그대로 대기중에 방출하여도 악취방지법의 규제 를 받지 않는 것이 대부분이다. 그러나 악취는 감각적인 면에 서 평가되므로 활성탄을 이용한 탈취설비를 적용하는 경우가 | {}
0a39512f-4aaa-4e00-bdf9-cb0608062001 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-13 많다. 탈취설비는 송풍기의 흡입측에 설치하는 방식과 토출측에 설치하는 방식으로 분류된다. 전자는 후자에 비하여 탈취성 능이 좋고 공기냉각장치가 불필요하지만 흡착제 필요량이 많 고 내부압력에 견디는 구조로 제작하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 탈취장치 흡입 사이렌서 블로워 집진장치. 주개류 EV 로부터 날인) 일 제어반 B1F 냉장고 분리기 B1F 반전투입기 저출용쓰레기 B1F ¥150 쓰레기수송관 배출기 포장물파쇄 기 고출용지류조 저출용저류 지 대형폐기물 0 B1F 8m2 8m2 , 500 흡기관 소각로에 흡기변 배기변 그림 14 수집장치의 공정 구성도 2) 음식물류폐기물 수류이송장치 음식물류폐기물은 슬러리와 고형물로 인해 분쇄와 수류이 송을 조합하여 이용한다. 고형 폐기물을 분쇄기로 수중 분쇄 한 후 탈수된 고형물을 별도 처리하는 방식이다. 이 시스템은 그림 15 와 같이 분리 후 액체는 하수관으로 배출하는 개방회 로방식과 분리한 액체를 다시 분쇄기로 보내는 밀폐회로방식 으로 분류된다. ![image](/image/placeholder) 급수 분쇄기 급수 탈수기 a. 개방회로식 배수처리장치 분쇄기 슬러리회수 탈수기 분쇄기 b. 밀폐회로식 배수처리장치 그림 15 음식물류 수류이송장치 음식폐기물 슬러리 수송은 이물질 혼입 제한과 세정 등 문 제는 있지만 건물 내부에서 위생적으로 이송하고 에너지를 절약한다는 점에서 주목을 받고 있다. 처리 후 음식폐기물의 함수율은 70~80%, 용적은 1/4~1/5 정도로 감량된다. (1) 분쇄기 음식물용 분쇄기는 분쇄능력이 적기 때문에 분쇄를 하기 전에 스픈 · 포크 · 큰 뼈 등을 제거하거나 잘못 투입된 것을 제거하기 위한 이물 제거장치가 부가되어 있다. (2) 반송 펌프 슬러리를 보내는 배관압력손실이나 수직수두에 따라 펌프 용량이 결정된다. 기종에 따라 슬러리 농도를 설정하여 배관 지름을 결정한다. (3) 배관 마모나 부식을 방지를 위해 배관 내면을 라이닝한 강관이 나 스테인리스 강관을 사용하고, 배관중간(10~20 m)마다 청 소구를 설치한다. 중력으로 액체를 흘려보내기 때문에 흐르 는 방향으로 1/100 정도 경사를 주고, 사이펀 현상방지를 위 해 사이편 브레이커를 장착한다. 음식폐기물 처리 후, 배관 내부나 장치에 슬러리가 남아있으면 부패 및 장치부식의 원 인이 되므로 사용 후에는 물로 배관계통을 세정해야 한다. 4.4 폐기물 중간처리설비 1) 처리방법 폐기물중간처리 방법은 그림 16 과 같다. ![image](/image/placeholder) 폐기물의 종류 중간처리방법 처리설비 OA 종이 압축 (압축장치) 재생지 마분지 절단 (파쇄기) 신문 잡지 포장 (포장기) 주개류 파쇄 (파쇄기) 공병 냉장 (냉장고) (주개류 파쇄 빈항아리 파쇄 탈수 탈수기) 발포스티로폴 (용융고형화장치) 용융 고화 휴지 소각 (소각로) 주사침등 멸균 (멸균장치) 그림 16 폐기물 중간처리방법 (1) 음식폐기물 처리방법 음식폐기물 중간처리는 부패로 인해 악취가 발생하는 것 을 방지하기 위해 냉장보관하거나 반출 시 음식폐기물에 포 함되어 있는 수분을 탈수하여 처리한다. (2) 재활용 · 재자원화 골판지나 신문지 등 파지는 종류별로 묶고, 캔류(알루미늄, 철)는 압축하고 발포스티로폼은 용해한다. 또 가연성 폐기물 은 고압축하여 고형연료로 저장하여 전용소각로에서 열에너 지로 회수하기도 한다. 최근 건물 내 폐기물의 재활용 · 자원화가 의무화되어 병 전 용파쇄기, 캔 전용압축기, 발포스티로폼용 용해고화장치, 음식 폐기물 처리기 등 자원화 설비의 설치건수가 증가하고 있다. 건물 내 중간처리를 할 경우에는 기기조작 및 유지관리에 | {}
c74a4d7a-8e40-483e-80c1-052d940e1955 | 5권.pdf | 2.23-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 있어 위생적이고 안전한 작업 외에 발효, 건조, 열회수 등 처 리함에 있어 화재 · 폭발의 경우에 대해서 충분히 검토할 필 요가 있다. 2) 처리방법 (1) 폐기물 압축기(콤팩터) 폐기물 압축기는 압축을 통해 폐기물의 단위 용적당 질량 을 높여 폐기물 부피를 줄이는 것을 목적으로 한다. 폐기물의 압축특성은 폐기물을 구성하는 내용물이나 (폐 기물의 질)이나 성상에 따라 다르다. 각 폐기물의 최종 용적 감소율(1-압축후용적/압축전용적)은 혼합물 77~86%, 음식 폐기물 67~80%, 잡동사니류 80~92%, 플라스틱류 94~97% 이다. 스크류식 프레스식 압축기부착식 ![image](/image/placeholder) 콘테이너 콜렉터 곤대이너 스큐뮤직 업데터 투일부 몬테이너 압축설린터 무입관 그림 17 Compactor 의 구조 폐기물 압축기는 압축방법에 따라 스크류식, 프레스식, 압 축기부착 컨테이너식으로 분류할 수 있다. 이 압축기는 잡동 사니폐기물 · 폐지 · 음식폐기물에 활용할 수 있는데 기기 청 소나 위생적인 작업환경의 확보를 고려하면 폐종이를 비롯해 잡동사니류에 적합하다. (2) 저장배출기 이 장치는 폐기물을 압축 · 저장하는 기능이 있어 저장된 폐기물을 반출차량에 자동으로 옮겨 실을 수 있는 방식이다. 소형으로 설치면적이 적고, 위생적으로 폐기물처리나 취급 · 저장이 가능하다. 저장배출기는 스크류식과 드럼식으로 분류 되며, 폐기물을 외부로 반출할 경우 자치단체나 폐기물 처리 업자가 기계식 수집차를 많이 사용하고 있는 관계로 기존 · 신설 건물에서 다수 설치되어 있다. 스크류식은 구조의 특성을 살려 설치면적이 협소하고 천 정 높이가 높은 곳에 적합하며, 드럼식은 드럼의 길이로 폐기 물 저장용적이 결정되므로 페기물 처리설비실의 천정고에 제 약을 받는 경우 효과 적이다. (3) 세단기 이 장치는 기밀보호라는 특수한 목적을 위해 중요서류를 파쇄할 때 사용된다. 자원재생을 위해 폭 15 mm 이상의 조각 으로 파쇄하거나, 폭 6 mm 이상의 긴 모양으로 파쇄한다. 세 단기 배출구에 수집주머니를 장착하여 재활용 용도로 매각할 수도 있다. (4) 포장기(곤포기) 이 장치는 종이제품 · 골판지 · 상자 · 섬유제품 등 부피가 큰 폐기물을 압축 · 포장하는 장치로 자원을 회수하여 재이용 하는데 효과 적이며 사무실 · 백화점 등에서 주로 사용된다. (5) 파쇄기 건물 내에서 사용되는 파쇄기는 폐가전처리시설 · 자원화 시설 · 중계기지 등에 설치된 대형 · 대용량과 는 달리 캔 · 병 · 플라스틱 등을 파쇄 처리하는 소형 · 소용량이 일반적이 다. 파쇄처리에 의한 용적 감소율은 파쇄기의 종류에 따라 다 르지만 표 9 에 병, 캔, 플라스틱류를 파쇄한 경우의 예를 나 타낸다. 그중 병의 감용화가 가장 효과 적이다. 파쇄기의 구조는 1 축 회전칼 방식, 2 축 회전칼 방식, 2 축 스크류식으로 분류되며, 처리 목적이나 폐기물 크기에 따라 구분하여 사용한다. 1 축 회전칼 방식의 소형파쇄기는 고정칼 과 회전칼로 구성되어 회전칼을 저속으로 회전시켜 고정칼 사이의 폐기물을 자른다. 전화번호부나 철봉 등 파쇄가 곤란 한 폐기물은 스라이드칼과 완충기로 그대로 통과 하는 기능이 있어서 폐기물이 걸리면 자동으로 역회전을 하여 걸림 현상 을 해결할 수 있다. 표 9 파쇄처리에의 한 용적감소율 ¦ 페기물의 종류 ¦ 처리 전 밀도 (t/m2) ¦ 파쇄용적감소율 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 병 ¦ 0.3 ¦ 75 ¦ ¦ 공 캔 ¦ 0.08 ¦ 50 ¦ ¦ 플라스틱 용기 ¦ 0.04 ¦ 35 ¦ ¦ 혼합물 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 잡지류(지류) ¦ 0.07 ¦ ¦ - V 주) 용적감소율= V V : 파쇄전의 투입용적 V : 파쇄후의 배출용적 (6) 분쇄기 폐기물 파쇄와 분쇄의 구별이 명확하지 않지만 일반적으 로 산업용은 수 mm 를 경계로 그 이상을 파쇄, 이하를 분쇄라 고 하고 있다. (7) 탈수기 탈수기는 탈수방법에 따라 스크류식, 프레스식, 원심분리 식, 2 축 스크류식으로 분류된다. 전자의 2 개 방식은 종이 또 는 분쇄기 전 파쇄기로 전처리한 것을 탈수처리하는 것이며, 2 축 스크류식은 분쇄기와 탈수처리를 동시에 하는 방식이다. 스크류 · 프레스식은 펀칭메탈플레이트와 스크류의 상대 회 전운동에 의해 고형분과 수분을 분리하는 방식이다. 원심분 리식은 고속회전하는 분리바구니 안으로 반입된 스크류를 원 심력으로 수분이 분리바구니의 틈을 통과 하여 고형분과 분리 하는 방식이다. 2 축 스크류식은 2 개의 스크류를 병렬로 장착 하여 회전과 동시에 탈수하는 방식이다. 빈 병이나 생선뼈 등 을 파쇄할 수 있다. (8) 고형연료화장치 (RDF) 폐기물 중에서 선별한 가연분을 분쇄, 입도선별, 성형고체화 등의 가공에 의해 제조한 고체연료를 총칭하여 RDF (refuse derived fuel)라 부른다. ASTM(미국재료시험검사협회)에서 는 비중 · 치수 · 형상 등에 의해 표 10 과 같이 7 종류로 크게 나누고 있는데, 일반적으로 RDF-5 를 RDF 로 보고 있다. RDF 는 고형상태이기 때문에 취급이 용이하고, 일반 운반 용 트럭으로 운송이 가능하다. 또한 건조를 하여 악취가 발생 | {}
95ecac01-096b-4bf4-9017-7d52c08a2110 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-15 ![image](/image/placeholder) 배출구분 사업내회수, 분리, 관리상황 운반, 처분선 플로워내 카트설치장 1 층 폐기물 처리실 잡쓰레기 사업소내 쓰레기장치 전용카트로 보관 주개류 사업소내 쓰레기장치 전용카트로 보관 매일 혹은 컴팩터 자가반출 시소각시설 주기적으로 잔반, 조리 전용용기로 수집 회수 쓰레기 탈착용컴팩터 미 재활용 서류 재활용 사업소내 재활용 박스 전용카트로 보관 컨테이너 OA 용지 사업소내 재활용박스 신문지 신문 일괄 회수 회수 제조 (2 인에 1 개) 전용카트로 보관 잡지 수집후, 운반 업자 회사 잡지 실내 폐기물 마분지 등 전용용기 집합소 결속기 에서 분별 보관 자판기, 공캔. 공병 컨테이너 회수업자 최종처리 형광등 전용용기 회수업자 업자 대형쓰레기(목제편, 실내 대형쓰레기 최종처리 산폐업자 유리, 포장용목재) 설치장소에서 보관 업자 그림 18 사무소 건물의 폐자원화 흐름 하지 않고 장기 저장이 가능하지만 임시 야적장이 필요하다. 발열량은 16500~21 000 kJ/kg 정도이며, 형상이 균일하기 때문에 안정된 연소를 확보할 수 있어 폐기물 발전에 적합하 다. 제작 단계에서 유해물질 제거가 가능하다는 점에서 배기 가스 처리대책을 강구하기 쉽다. RDF 소각에서 발생하는 환경오염을 방지하기 위해서 배기 가스 처리설비를 갖춘 소각시설이 필요하며 기존 보일러나 폐기물 소각로로 전용 연소 또는 혼합 연소하는 것도 고려할 수 있지만, 연소상황이 중유나 일반폐기물과 다르기 때문에 연소기의 개조나 배기가스 처리설비의 증설에 신중히 검토 한다. 발열량에 대해서는 앞에 기술한 것처럼 높지만 RDF 화를 위한 에너지가 필요하므로 종합적으로 판단해야한다. RDF 화 에서 발생하는 찌꺼기 처리계획도 사전에 확립하여 놓을 필 요가 있다. RDF 발전 방식을 시작함과 동시에 RDF 저장 사일 로 내에서 연기발생 사고가 빈번하며, 사일로 폭발사고도 발 생한다. RDF 저장시설의 저장 · 관리는 자연발효에 의한 증 발 · 발효 등에 대한 충분한 안전관리가 필요하다. (9) 플라스틱 감용 · 고화장치 폐기물에 혼재하는 플라스틱은 재질이 전혀 다른 수지제 품이 존재한다. 재활용을 하려면 수지를 분리하고 동일수지 에 의한 융해재생을 하여야한다. 그러나 다른 수지와 이물질 이 혼합되는 것을 피할 수 없는 실정이다. 이 때문에 도시폐 기물이나 산업폐기물 중 발포스티로폼 등 특정 수지제품으로 재생을 한정하고 융해고화 혹은 선별하여 수집업자가 수거하 고 있다. 표 10 RDF 제품분류(ASTM) ¦ 분류 ¦ 내 용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RDF-1 ¦ 거친 폐기물을 제거한 통상적 폐기물 ¦ - ¦ ¦ RDF-2 ¦ 거친 파쇄를 한 폐기물로 중금속을 분 리 제거하는 경우와 제거하지 않는 경 우가 있음 ¦ (fluff_RDF) (f-RDF) ¦ ¦ RDF-3 ¦ 도시 폐기물을 파쇄하고, 금속 · 유리 및 무기물을 제거하여, 그 입자는 50 mm 의 스크린 통과 가 95% 이상인 것 ¦ (fluff_RDF) (f-RDF) ¦ ¦ RDF-4 ¦ 2 mm 의 스크린 통과 가 95%인 것 ¦ 분체-RDF dust-RDF ¦ ¦ RDF-5 ¦ 팔레트, 큐브, 블리켓 형상으로 압축 성 형한 것 ¦ 고형-RDF (d-RDF) ¦ ¦ RDF-6 ¦ 액체연료로 가공된 것 ¦ ¦ ¦ RDF-7 ¦ 기체연료로 가공된 것 ¦ ¦ 발포스티로폼은 생선상자 · 식품쟁반 · 가전제품 등 완충재 로 사용되어 분리하기 쉽고 선별하기도 쉽다. 발포스티로폼의 재생은 전기가열, 등유 · LPG 에 의한 열풍으로 가열하여 융 해 · 고화하는 방식이 일반적이며, 블록모양으로 만들어 매각 한다. 이 방식은 원료에 불순물의 부착이 적어 세정이나 파쇄 공정이 불필요하여 직접 융해처리기에 투입할 수 있다. (10) 음식물류폐기물 처리기 | {}
a934827f-9554-48b1-a43d-c3e2c13640cd | 5권.pdf | 2.23-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 사업계일반폐기물 중 음식페기물의 질과 양적 비율이 폐 지에 이어 가장 많이 발생하므로 재활용에 대한 많은 노력이 필요하다. 가정에서 발생하는 폐기물 중 음식폐기물의 질량 구조비가 가장 많이 차지하므로 음식폐기물의 감량화가 폐기 물 배출제어에 가장 효과 적이다. 또한 유기물의 부패에 의한 악취가 가장 큰 과제가 되고 있다. 음식폐기물 처리기는 용도나 처리량에 따라 가정용과 업 무용으로 분류할 수 있다. 가정용 음식물 처리기는 각 가정의 주방에 설치하는 방식으로 처리량이 1 kg/day 정도의 것이 일반적이다. 업무용 음식물 처리기는 호텔, 병원, 사원식당, 급식센터, 공동주택에 설치하는 것으로 처리능력이 50~500 kg/day 로 다용한 기종이 사용되고 있다. 또한 음식 폐기물 배 출량이 많은 경우 건조처리로 사료나 비료로 활용할 목적으 로 0.5~5 t/day 의 대형장치를 도입하는 케이스가 증가하고 있다. 음식폐기물 처리기는 처리방식에 따라 분쇄발효형, 건조감 용형으로 나뉜다. 분쇄발효형 음식물처리기는 음식폐기물을 기계적으로 섞으면서 미생물에 의한 호기성 발효(효소를 제 공하여 호기성의 미생물에 의해 음식쓰레기를 물과 이산화탄 소로 분해한다)에 의해 무게와 부피를 줄이는 방식이다. 처리 기 저장조에는 음식쓰레기의 적정한 발효 조건을 얻을 수 있 도록 톱밥과 같은 나무조각, 미생물 등을 넣는 경우가 많다. 감용율(남은중량/투입음식폐기물질량)은 1/5~1/10 로 투입하 는 음식물 쓰레기의 종류와 기종에 따라 다르다. 생성물(물탱 크에 남아있는 것)은 1 차 발효물, 퇴비, 감용물 등으로 재활 용 또는 폐기처분한다. 건조감용형 음식폐기물처리기는 저장조 내 음식쓰레기를 기계적으로 섞으며 전기, 가스, 등유를 열원으로 가열하여 음 식쓰레기의 수분을 증발시켜 감량 · 감용하는 방식이다. 감용 률은 1/10~1/20 으로 투입하는 음식쓰레기 종류와 기종에 따 라 다르다. 생성물은 발효가 진행되지 않는 건조물로 재활용 (사료, 발효비료) 또는 폐기처분한다. 3) 소각처리설비 소각처리설비는 편의 상 시간당 소각능력이 100 kg 미만으 로 1 일 8 시간미만을 가동하는 것을 소형소각로라 칭한다. 가 동시간 기준에서 착화시간과 소각한 뒤 소각재를 빼내는 시 간 등을 빼면 실가동시간은 6~7 시간 정도이다. 중형소각로 는 1 시간당 소각능력 100 kg 이상으로 1 일 소각능력 50 ton 이하의 규모이며, 대형은 1 일 50 t 이상 소각능력을 가진 소 각로를 가리킨다. 유해가스 제거 대기오염방지시설을 갖추어 야 하는 중형 이상 소각로와 는 달리 소형소각로는 간이 오염 방지시설을 부착하고 있다. 국내에 널리 보급되어 있는 소형 소각로는 소각능력이 1 일 400~800 kg 인 회분식고정상로이 며, 규모는 피소각물 적치대의 크기가 3 x 3 m 정도이다. 연 소방식으로 화격자식 . 화상식 · 유동상식 · 부유식 · 분무식 등이 있다. 설치장소는 백화점 · 슈퍼마켓 · 중소규모사업장 등에서 나오는 포장관련 폐기물과 공장에서 배출되는 특수 상업폐기물, 병원 · 보건소 등에서 나오는 의료폐기물 등의 소각이 필요한 곳이며, 소각능력은 각 사업장과 공장에서 나 오는 1 일 소각량을 충분히 처리할 수 있는 정도이다. 소형로는 설치 · 이동 · 철거가 쉽고 설치비용과 유지관리 비가 싼 반면, 연소열의 온도가 낮아 불완전연소로 인하여 매 연과 다이옥신이 많이 배출될 위험성이 높다. 또 소각재가 화 격자 위에 축적되면 연소 공기의 공급이 어려워져 연소조건 이 변하기 쉽다. 아울러 설치허가 대상이 아니므로 신고되거 나 파악되지 않은 시설이 많아 규정에 맞게 운전하지 않으면 상습적인 대기오염원이 될 수 있다. 이로 인한 대기오염을 줄이기 위하여 대기환경보전법상의 대기배출시설 규모 미만의 시설은 설치를 금지했는데, 여기 에는 1 시간당 소각능력 25 kg 미만의 지정폐기물 · 적출물 · 폐수소각시설, 100 kg 미만의 일반폐기물 · 폐가스소각시설이 해당된다. 이미 설치되어 운영중인 시설은 설치신고일로부터 5 년간 사용이 허용된다. 1998 년 말 기준으로 국내에 설치된 14791 개의 소각로 중 95%인 14059 개가 1 시간당 소각능력 100 kg 미만이고, 소각량도 전체의 15.3%에 지나지 않는다. (1) 소각처리 목적 폐기물을 소각하는 목적은 폐기물의 양을 줄임과 동시에 부패를 방지하여 안정화 · 무해화시키는 것에 있다. 또한 감 염성 의료계 폐기물에 대해서는 최종 처분하기 전에 소각하 여 감염성을 없애는데 목적이 있다. 도시 폐기물을 소각한 경 우, 폐기물의 질량이 약 1/6, 체적이 약 1/15 가 되며 나머지 성분도 안전한 무기질이 된다. (2) 소형 소각로 건물용 소형소각로에 적용되는 기준으로는 ①바깥 공기와 접촉하지 않고 800°C 이상으로 소각할 것. ② 소각에 필요한 통풍이 잘 될 것 ③ 연소실 내의 배기가스 온도를 측정하는 장치가 설치되어 있을 것 ④ 조연장치가 설치되어 있을 것 등이다. 건물에서 배출되는 폐기물은 도시폐기물에 비해 발열량이 높아 타기 쉬우므로 보조 연료를 필요로 하지 않지만, 수분이 많은 음식물 쓰레기가 포함되어 있는 경우에는 보조 연료가 필요하다. 건물용 소각로의 구조와 용량은 소각하는 폐기물의 양과 질에 따라 결정된다. 현재 소형 소각로는 분진이나 NOx 는 집진기와 소각방식에 따라 제어된 소각이 이루어지고 있지만 유황이나 염화비닐 함유량이 많은 폐기물은 유독가스(SOx, NOx)의 발생량이 많으므로 공해방지장치가 필요하다. 4.5 폐기물 반출 · 탑재설비 폐기물을 건물 밖으로 반출하는 빈도는 수송효율면에서 1 주일 양을 모아 반출하는 것이 일반적이다. 장기간 폐기물을 보관하면 부패성 폐기물의 악취와 쥐 또는 해충발생의 원인 이 될 우려가 있어서 바람직하지 않다. 그러므로 1 일에 1 번, 적어도 3 일에 1 번 반출회수가 바람직하다. 은행 · 증권회사의 폐기물은 폐지 중에 중요서류가 들어있 어 문제가 될 경우가 있기 때문에 종이류는 배출일별로 수 일간 보관하고 반출하는 것도 있다. 1) 폐기물 반출설비 폐기물반출은 저장된 폐기물을 차량에 싣는 작업성과 수 | {}
9ca171bc-f632-4aaf-b09a-1f4e6c36c2e1 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-17 송효율성 및 환경을 고려하여 검토할 필요가 있다. 폐기물반 출을 위탁한 반출업자나 자치단체가 소유하는 수집 운반차량 에 맞춘 보관설비를 설치해야한다. (1) 기계식 수거차 기계식 수거차는 자치단체에서 가장 많이 보유하고 있다. 건물 내 통로의 폭 · 높이에 따라 사용 차량이 한정되어 있기 때문에 2~4 t 적재 차량이 활용되며 폴리용기에 보관된 폐 기물이나 비닐봉지로 묶인 폐기물을 반출하는데 적합하다. (2) 덤프식 수거차 이 차량은 폐기물 수거작업에 있어서 가장 범용성이 있는 것으로서 2~8 t 이 적재되며 다양하다. 시가지나 건물 내 폐 기물 수거작업에 따라 크기가 제한되지만 크레인이나 리프트 장치를 차량에 장착하면 싣는 작업이 용이해 진다. (3) 컨테이너부착 수거차 컨테이너에 이용하는 것으로서 폐기물을 저장하는 부분과 노상을 주행하는 차량과 분리가 가능하다. 짐받이가 탈착 가 능한 차량은 폐기물적재와 수송을 분리할 수 있기 때문에 폐 기물을 컨테이너에 싣는 동안 차량은 다른 컨테이너를 운반 할 수 있다. (4) 보통 트럭 상기와 같은 특수 차량을 보유하고 있지 않은 경우는 보통 트럭을 이용 폐기물 배출용으로 사용할 수 있다. 2) 중계시설(적환시설) 통상적으로 각 지역을 순회하며 수집하는 차량은 2~5t 차 량이며 지역의 도로사정에 따라 크기가 달라진다. 최근 매립 지 및 중간처리장까지 거리가 멀어짐에 따라 2~5 t 차량으로 운반될 경우 경제성이 낮고 교통문제를 야기할 수 있으므로 흔히 적환장이라고 불리는 중계기지를 설치고 대형차량 11~ 15 t 차량으로 폐기물을 분류 후 상차하여 수송한다. 적환장은 폐기물이 반입되어 일시보관한 후 재상차할 때 압축하는 압축기가 설치되어 있어 폐기물의 부피를 감소시켜 수집운반 효율을 높이는 역할을 한다. 폐기물 중계시설의 도입효과 는 다음과 같다. (1) 경제효과 - 수집과 운반의 분리에 의한 대량수송으로 효율성 향상 - 적정한 위치선정에 의한 효과 적인 수집체계 유지 가능 - 효과 적인 인원배치 계획이 가능 - 수집차량의 억제가 가능 (2) 환경효과 - 처리시설, 처분장, 주변의 교통공해 저감 (3) 기타효과 - 처리시설, 처리장 반입 과밀시간대 완화 - 도시미관의 확보와 시민 서비스의 향상 4.6 건물 용도별 폐기물처리설비 1) 사무소 대규모 사무소에서 배출되는 폐기물은 표 11 에서와 같이 49.07%가 종이(가연 쓰레기, 재생지, 박스)이고, 9.7%가 음식 페기물이다. OA 종이나 신문지 등은 분리 수집하고, 폐 종이 는 압축 처리한다. 음식폐기물은 분쇄 · 탈수하여 감량화한다. 폐기물 배출량을 제어 · 재활용 · 자원화 · 보관공간의 절약 및 운반 효율화할 필요가 있다. 사무소 건물의 폐자원화 흐름 을 그림 16 에 나타냈다. 폐지를 대상으로 규모에 맞는 능력의 압축기를 도입하고 골판지의 보관 · 반출을 위해서 곤포기 설치를 검토한다. 세단기는 기밀서류처리에 이용되는 일이 많아 사무소의 반 이상이 보유하고 있다. 특히, 은행 등 보안문건이 많은 사 무소 건물에서는 세단 처리된 양이 많기 때문에 대형 세단기 와 압축기를 조합하여 자동화하는 경우가 많다. 표 11 건물 용도별 폐기물 종류의 비율 ¦ 용도 종류 ¦ 상 점 ¦ 음식점 ¦ 사무소 등 ¦ 공장 등 ¦ 운송시설 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가연성폐기물 ¦ 18.79 ¦ 12.46 ¦ 13.24 ¦ 24.78 ¦ 10.49 ¦ 11.75 ¦ ¦ 음식물류폐기물 ¦ 24.89 ¦ 55.35 ¦ 9.70 ¦ 11.42 ¦ 2.47 ¦ 13.91 ¦ ¦ 불연성폐기물 ¦ 4.27 ¦ 4.16 ¦ 10.35 ¦ 11.40 ¦ 1.47 ¦ 1.31 ¦ ¦ 폐플라스틱류 ¦ 6.27 ¦ 3.09 ¦ 8.59 ¦ 13.33 ¦ 18.71 ¦ 3.86 ¦ ¦ 대형폐기물 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ 소 계 ¦ 54.22 ¦ 75.06 ¦ 41.88 ¦ 60.93 ¦ 33.14 ¦ 30.83 ¦ ¦ 재생지 ¦ 24.53 ¦ 8.85 ¦ 36.78 ¦ 24.39 ¦ 57.24 ¦ 38.92 ¦ ¦ 박스 ¦ 9.23 ¦ 3.17 ¦ 9.05 ¦ 6.72 ¦ 1.43 ¦ 6.87 ¦ ¦ 병류 ¦ 2.20 ¦ 4.33 ¦ 1.27 ¦ 1.23 ¦ 0.43 ¦ 5.20 ¦ ¦ 캔류 ¦ 2.24 ¦ 2.55 ¦ 2.34 ¦ 1.58 ¦ 3.28 ¦ 4.06 ¦ ¦ 용기플라스틱 ¦ 7.58 ¦ 6.04 ¦ 8.68 ¦ 5.15 ¦ 4.48 ¦ 14.12 ¦ ¦ 소 계 ¦ 45.78 ¦ 14.94 ¦ 58.12 ¦ 39.07 ¦ 66.86 ¦ 69.17 ¦ ¦ 합계 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.0 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ | {}
20b7a453-5c9c-46e8-bb72-feb0708d4eed | 5권.pdf | 2.23-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 12 폐기물 발생량의 산출결과 (설계사례) ¦ 폐기물의 종류 ¦ 사 무 소 ¦ 사 무 소 ¦ 사 무 소 ¦ 사 무 소 ¦ 음 식 점 ¦ 음 식 점 ¦ 음 식 점 ¦ 음 식 점 ¦ 발생량 합 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐기물의 종류 ¦ 비율 (%) ¦ 용적 질량치 ¦ 발생량 ¦ 발생량 ¦ 비율 (%) ¦ 용적 질량치 ¦ 발생량 ¦ 발생량 ¦ 발생량 합 계 ¦ ¦ 폐기물의 종류 ¦ 비율 (%) ¦ 용적 질량치 ¦ [kg/일] ¦ [m2/일] ¦ 비율 (%) ¦ 용적 질량치 ¦ [kg/일] ¦ [m2/일] ¦ [m2/일] ¦ ¦ 가연폐기물 ¦ 13.24 ¦ 0.15 ¦ 632 ¦ 4.2 ¦ 12.46 ¦ 0.15 ¦ 116 ¦ 0.8 ¦ 5.0 ¦ ¦ 음식물쓰레기 ¦ 9.70 ¦ 0.85 ¦ 463 ¦ 0.5 ¦ 55.35 ¦ 0.85 ¦ 516 ¦ 0.6 ¦ 1.2 ¦ ¦ 불연쓰레기 ¦ 10.35 ¦ 0.14 ¦ 494 ¦ 3.5 ¦ 4.16 ¦ 0.14 ¦ 39 ¦ 0.3 ¦ 3.8 ¦ ¦ 폐플라스틱 ¦ 8.59 ¦ 0.03 ¦ 410 ¦ 13.7 ¦ 3.09 ¦ 0.03 ¦ 29 ¦ 1.0 ¦ 14.6 ¦ ¦ 대형폐기물 ¦ 0.00 ¦ 0.15 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ 0.00 ¦ 0.15 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 재생종이 ¦ 36.78 ¦ 0.15 ¦ 1 756 ¦ 11.7 ¦ 8.85 ¦ 0.15 ¦ 83 ¦ 0.6 ¦ 12.3 ¦ ¦ 박스 ¦ 9.05 ¦ 0.08 ¦ 432 ¦ 5.4 ¦ 3.17 ¦ 0.08 ¦ 30 ¦ 0.4 ¦ 5.8 ¦ ¦ 병 ¦ 1.27 ¦ 0.30 ¦ 61 ¦ 0.2 ¦ 4.33 ¦ 0.30 ¦ 40 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ ¦ 깡통 · 캔류 ¦ 2.34 ¦ 0.06 ¦ 112 ¦ 1.9 ¦ 2.55 ¦ 0.06 ¦ 24 ¦ 0.4 ¦ 2.3 ¦ ¦ 용기 플라스틱 ¦ 8.68 ¦ 0.03 ¦ 415 ¦ 13.8 ¦ 6.04 ¦ 0.03 ¦ 56 ¦ 1.9 ¦ 15.7 ¦ ¦ 합 계 ¦ 100.0 ¦ ¦ 4 776 ¦ 55.0 ¦ 100.0 ¦ ¦ 933 ¦ 6.0 ¦ 60.9 ¦ 2) 병원 병원의 폐기물 배출량은 다른 용도의 건물에 비해 다량이 고 특수한 것이 많다. 그 중에서 감염성 폐기물은 특별관리 폐기물로 지정되어 '폐기물 관리법'에 따라 감염성 폐기물처 리가 법적으로 의무화되어 있다. 의료폐기물을 위탁처리하는 경우는 폐기물관리법에서 정하는 위탁기준에 따라 사전에 위 탁계약을 체결할 필요가 있다. 대부분 병원에서 소각로를 사용하는 경우가 적으며, 폐기 물 관리법에서 지정한 종류에 따라 의료폐기물이 최초 발생 한 때부터 종류별로 전용용기에 넣어 보관한다. 적색으로 표시해야 하는 의료폐기물과 황색으로 표시해야 하는 의료폐기물을 혼합 보관할 때는 혼합폐기물 기준에 따 라 적색으로 표시한다. 3) 호텔 호텔에서 발생하는 폐기물은 객실에서 나오는 폐지나 담 배꽁초와 식당 · 연회장에서 배출되는 음식물류폐기물과 잡 동사니이다. 건물 연면적과 비교하여 음식부분이 차지하는 비율이 다른 용도 건물에 비해 가장 크고, 발생 비율도 높다. 그러므로 음식물류폐기물의 감용 · 감량화가 중요하며 부패 진행을 완화하기 위해 탈기와 냉장설비가 많이 활용된다. 호텔의 폐자원재활용의 한 예로 호텔에서 발생한 900 kg /day 의 음식폐기물에서 이물질을 분리하고 유기물 고속처리 기로 처리하여 130 kg/day 퇴비를 생산하였다. 퇴비는 계약 농가에 판매하고 퇴비를 사용하여 재배한 쌀이나 야채를 다 시 구입하여 식자재로 사용하였다. 4) 공동주택 공동주택에서 발생한 폐기물은 가정용일반쓰레기이며 주 거형태에 따라 폐기물의 종류가 다르다. 공동주택의 가정용 폐기물의 구성은 음식물류폐기물이 30~40%의 질량비로 가 장 많으며 용기 · 포장재, 종이, 플라스틱류 등이 주류이다. 일정규모 이상의 공동주택은 자치단체에서 폐기물보관장 소나 재활용보관장소의 기준을 정해 면적 · 구조 · 분리수집 대상 등을 정하고 있다. 4.7 관련설비 1) 급 · 배수설비 폐기물처리실의 바닥은 폐수나 세정수가 아래층으로 침투 하지 않도록 방수구조로 하고 바닥에 원활한 배수를 위한 경 사도로 설치한다. 세정시 벽에 물이 튀는 것을 고려하여 벽면 의 어느 정도 높이까지 방수처리를 한다. 음식폐기물처리실은 바닥과 벽을 타일로 시공하면 위생적 이며 세정이 편리하다. 크로스 커넥션을 위하여 수도꼭지에 진공 브레이커를 설치한다. 바닥세정수나 폐수는 하수도나 배수처리시설로 흘려보내는 구조로 하고, 배수구는 오물에 막히지 않도록 한다. 음식폐기물을 탈수처리 한 세정수는 그 리스트랩을 설치하여 부유물이나 기름을 제거하고 폐기물 보 관장소는 수집용기를 세정하기 위한 급수전을 설치한다. 2) 환기 · 에어컨 · 조명 설비 폐기물처리실은 환기와 조명(200 Lux 이상)을 충분히 하 여 위생적인 폐기물 처리작업을 할 수 있도록 하며, 환기에 대한 법적인 제약은 없지만 악취를 기준으로 필요 환기량을 결정하며, 처리실 내부를 부압으로 유지한다. 폐기물 분리작 업을 하는 경우에는 에어컨 설치도 검토한다. 3) 기타 설비 폐기물압축기나 저장배출기의 투입구는 오염되기 쉬우므 로 약제살포장치나 탈취장치를 설치하여 정기적으로 소독 · 살충과 탈취처리를 하는 것이 바람직하다. 주방에서 발생하는 음식폐기물이나 폐유는 부패하기 쉽고 악취를 발생시키므로 냉장고나 냉장장치가 있는 저장 배출기 를 사용하여 냉장보관함으로서 부패를 늦추는 방법도 고려할 필요가 있다. 음식폐기물에 이용되는 용기류는 기름기가 부 착되어 비위생적이 되기 쉬우므로 온수나 증기로 세정하거나 세제를 사용한 자동 용기세정장치의 설치도 바람직하다. | {}
ca8c565f-2742-41f3-81ac-1478f9494f74 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-19 4.8 설계사례 폐기물처리 설비계획은 건물 조건에 따라 여러 경우가 있 지만 여기서는 건물의 상세용도와 규모가 명확 다음 경우의 설계사례를 소개한다. 1) 건물개요 및 규모 - 용 도 : 복합건축물 - 층 수 : 지하 2 층, 지상 36 층 - 연면적 : 53500 m2 - 폐기물 발생 대상 바닥면적 · 36 ~35 층(음식점) : 2000 m2 34 ~ 2 층(사무소) : 50000 m2 · · · · 1 층 (로비) : 500 m2 1 층 (음식점) : 500 m2 지하 1 층(음식점) : 1000 m2 지하 2 층(주차장) : 3000 m2 폐기물처리실 : 지하 2 층 주차장 · · 2) 폐기물 발생량 예측 폐기물 발생량 산출은 표 11 을 기준으로 하여 폐기물의 종 류를 폐기하는 것(가연성폐기물, 음식폐기물, 불연폐기물)과 재활용자원(폐지, 병, 캔, 골판지)로 분류한다. 사무실에서 나 온 잡동사니는 폐지(상질지, 재생지, 신문지, 잡지)를 제외한 것을 가연폐기물로 하고 기타용도의 잡동사니는 병, 캔, 불연 폐기물, 가연폐기물 등으로 구성된다. 또한 폐기물 저장 일수 는 건물업태, 반출빈도, 설비능력에 따라 결정할 필요가 있다. 사무소에서 반출되는 폐기물은 다음과 같다. (1) 시설용도별 폐기물 배출기준 (표 5 참조) - 사무소 : 0.04 kg/(m2·day) - 점포(음식점) : 0.2 kg/(m2·day) (2) 각 시설의 폐기물 종류의 비율 (표 11 참조) (3) 폐기물 발생량 : 사무소 폐기물량 (가연폐기물+음식폐 기물+폐플라스틱+폐가전제품)은 표 11 에서 44.88%가 된다. 사무소의 폐기물발생량은 폐기물량 대비 2.39 배 (100% + 41.88% = 2.39)이며, 사무실 폐기물 발생량 : 50000 m2 x 0.04 kg/m2 · 日 X 2.39 = 4776 kg/day 이다 음식점에서 배출되는 폐기물 발생량도 동일하게 계산해서 그 결과 를 표 12 로 나타낸다. 3) 처리방식 선정 폐기물을 발생원과 종류별로 수집 · 운반 · 중간처리 · 반출 한다. 재생지와 가연폐기물은 차지하는 비율이 높기 때문에 자원화폐기물로 분리한 후에 압축처리하면 저장공간이 절약 되고 수송효율화를 할 수 있다. 음식물류폐기물은 폐기물처리실에 설치한 조립식냉장고 및 음식폐기물처리기로 처리(건조 · 발효분해)해서 반출한다. 병, 캔 등은 파쇄 · 압축 처리 후 저장한다. 각 층에서 반출된 폐기물은 전용 수집기를 사용하며, 폐기 물 운반은 승객 전용엘리베이터를 활용한 저장배출기 방식을 적용하다. 4) 중간처리 후 폐기물 양 (1) 처리방법과 대상 폐기물 각각의 폐기물에 대해 아래와 같은 처리 및 보관방법으로 필요한 기기를 선정한다. ① 가연 쓰레기 : 더스트스크류 보관 ② 음식물류 폐기물: 음식폐기물 냉장고 + 건조기 ③ 불연폐기물 : 0.7 m2 컨테이너 보관 ④ 폐플라스틱 : 압축곤포기(포장기) + 적치장 ⑤ 대형 폐가전제품 : 적치장 ⑥ 재생지 : 대차보관 ⑦ 골판지 : 압축곤포기 + 적치장 ⑧ 병 : 플라스틱 컨테이너 보관 ⑨ 캔 : 캔 프레스 + 플라스틱 컨테이너 보관 ⑩ 용기플라스틱 : 압축곤포기(발포용해기) + 적치장 (2) 사용기기의 용량 및 수량 검토 사용기기의 필요 용량과 수량을 아래와 같이 산출한다. ① 가연 쓰레기용 저장 배출기 투입물의 압축율 : 1.5, 저장일수 : 2 일 필요용량 : 5.0 m2/日 + 1.5 x 2 일 = 6.65 m2 ② 음식물 쓰레기용 보관용기(플라스틱 통) 용량 : 60 L, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 0.5 일 수량 : 1.2 m2/일 + 0.06 m2/개 + 0.8 x 0.5 일 = 13 개 ③ 불연폐기물 컨테이너 용량 : 0.7 m2, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 2 일 수량 : 3.8 m2/일 ÷ 0.7 m2/개 ÷ 0.8 x 2 일 = 14 대 ④ 폐플라스틱용 압축곤포기 압축률 : 1/6 기종을 선정 ⑤ 재생지용 손수레 용량 : 1.1 m2, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 0.5 일 수량 : 12.3 m2/일 + 1.1 m2/개 + 0.8 x 0.5 일 = 28 대 ⑥ 골판지용 압축곤포기 용적율 : 1/6 기종을 선정 ⑦ 병용 플라스틱 컨테이너 용량 : 0.1 m2, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 0.5 일 수량 : 0.3 m2/일 ÷ 0.1 m2/개 + 0.8 x 2 일 = 8 대 ⑧ 캔용 압축기 압축율 : 1/3 기종 선정 ⑨ 플라스틱용 컨테이너 용량 : 0.1 m2, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 0.5 일 수량 : 2.3 m2/일 + 3 + 0.1m2/개 + 0.8 x 0.5 일 = 19 대 ⑩ 플라스틱용 압축 곤포기 압축율 : 1/3 기종을 선택 대차(밀차)는 자원쓰레기, 골판지 등을 이송하기 위해 각 층에 1 대 설치한다. (3) 면적의 검토 각종 자원화폐기물의 적치면적 검토결과 는 아래와 같다. ① 음식물류폐기물용 냉장고 | {}
07dc802c-71df-44ac-a7d6-8797bd581ba6 | 5권.pdf | 2.23-20 제 2 편 급배수위생 특수설비 공간율 : 1.0(보관선반을 사용), 저장일수 : 0.5 일 보관면적 : 13 개 x 0.36 m2/일 x 0.5 일 = 2.34 m2 ② 폐플라스틱 적치장소 적치높이 : 0.5 m, 저장일수 : 2 일 보관면적 : 14.6 m2/일 + 6 + 0.5 m x 2 일 = 9.73 m2 ③ 대형 폐가전제품 적치장소 보관면적 : 3 m2 이상이므로 5 m2 으로 한다. ④ 골판치 적치장소 적치높이 : 0.5 m, 저장일수: 2 일 보관면적 : 5.8 m2/일 ÷ 6 + 0.5 m x 2 일 = 3.9 m2 ⑤ 용기 플라스틱 적치장소 적치높이 : 0.5 m 저장일수 : 2 일 보관면적 : 15.7 m2/일 + 6 + 0.5 m X 2 일 = 10.5 m2 표 13 폐기물처리실 설비장비사양 (설계사례) ¦ 설비 ¦ 형식 · 용량 ¦ 수량 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저장배출기 ¦ 스크류식 ¦ 1 대 ¦ 7 m2 압축 ¦ ¦ ��투입장치 ¦ 0.75 kW ¦ 1 대 ¦ 능력 200 kg ¦ ¦ 조립식냉장고 ¦ 2.0 kW ¦ 1 대 ¦ 1.8 m x 2.7 m ¦ ¦ 음식폐기건조기 ¦ ¦ 1 대 ¦ ¦ ¦ 압축곤포기 ¦ 3.7 kW ¦ 1 대 ¦ PP 밴드결속 ¦ ¦ 깡통압축기 ¦ 0.75 kW ¦ 1 대 ¦ 4 000 캔/h ¦ ¦ 발포용융기 ¦ 6.7 kW ¦ 1 대 ¦ 20 kg/h ¦ ¦ 계량기 ¦ ¦ 1 대 ¦ 300 kg 계량 ¦ ¦ 용기류 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 L 수거통 ¦ 200 L ¦ W ¦ 가연폐기물용 ¦ ¦ 60 L 양동이 ¦ 60 L ¦ 13 개 ¦ ¦ ¦ 0.7m2 수거통 ¦ 700 L ¦ 9 대 ¦ 불연폐기물 ¦ ¦ 대형이동식대차 ¦ 1.1 m2 ¦ 28 대 ¦ 재생지 ¦ ¦ 플라스틱수거통 차량 ¦ 100 L ¦ 28 개 ¦ 병, 캔 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수거차 ¦ 4 t 차 ¦ - ¦ 가연성폐기물 ¦ 5) 폐기물 처리설비 배치 예 표 13 에 폐기물처리실 설비장비 사양을 표시하였고 장비 배치는 그림 9 를 참조한다. 4.9 유지관리 건물 내 폐기물처리시스템 운용에 있어 작업계획표를 제 작하고 사용일수 · 자원화양 등을 기록할 필요가 있다. 청소 에 드는 작업시간 · 시간대와 인원수에 대해서는 건물용도나 이용형태에 맞춰서 상세하게 검토해야한다. 건물의 폐기물관리계획운용에 있어서 폐기물 배출억제 · 적정처리 · 감용계획을 추진하고, 폐기물 관리자의 선임과 재 이용 · 자원화 계획 제출도 필요하다. 수집장비나 중간처리 설비의 보수점검을 실시하는 경우에는 내용 · 회수 · 항목을 나타낸 점검표를 작성하고, 점검표에 기초하여 정기적으로 기재하고 작업상황을 점검한다. 폐기물처리시스템의 운용함에 있어 작업과 정에서 악취발 생은 피할 수 없다. 따라서 위생적인 작업환경을 확보하기 위 해 소독이나 악취대책도 필요하다. 폐기물의 위생관리는 발 생원 · 수집 · 보관(중간처리를 포함) · 반출공정 등을 종합적 인 측면에서 실시하는 것이 바람직하다. 5. 소각시설 5.1 소각설비 1) 소각설비의 기능 폐기물 소각설비는 폐기물 내 가연분과 공기 중의 산소와 급격히 반응하여 열과 빛을 내는 산화과 정에 의한 연소(열적 처리)를 통하여 폐기물 속의 유기물을 안정화시키고, 연소과 정에서 발생한 2 차 공해물질(연소가스, 폐수, 분진 등)을 물 리 · 화학적으로 또는 생물학적으로 안전하게 무해한 물질로 처리한다. 연소는 연소상황(연소온도, 연소가스 체류시간, 연소의 난 류도 등)에 따라 연소결과(소각잔재물 속의 미연분, 유해가스 발생량 등)에 큰 영향을 미치게 되는 바, 연소조건(폐기물의 성상, 연소관리 등)에 효과 적으로 대응할 수 있도록 적절한 형식의 소각설비를 선택하며, 또한 소각설비의 원활한 작동 을 위하여 그 부속설비를 알맞게 구비한다. 2) 소각설비의 성능 및 요건 이상과 같은 성능을 충족시키기 위하여 소각설비는 다음 과 같은 성능요건을 갖추어야 한다. ① 안정적인 연소 ② 소각 잔재물의 최소화 ③ 2 차 공해물질 생성 억제 ④ 기계적 내구성의 확보 ⑤ 용이한 유지 · 보수성(높은 가동률) ⑥ 연소 잔사의 용이한 배출 ⑦ 연소열의 용이한 처리 및 활용 3) 소각설비의 형식 소각설비의 중심을 이루는 소각로의 형식은 소각대상 폐 기물에 적합하도록 각 소각로 제작 업체들에 의하여 꾸준히 개발되어 아래와 같은 형식의 소각로들이 실용화 또는 연 구 · 개발되고 있다. ① 화격자 소각로 ② 유동층 소각로 ③ 회전식 소각로(rotary kiln incinerator) ④ 화상 소각로 ⑤ 프라즈마 소각로(incineration in vitreous melts, in fused salt bath and in plasma) ⑥ 전기 고온유동 소각로(electrical, high temp. and high turbulence reactor) ⑦ 다단연속로(multi-deck and continuous furnaces) 그러나 여기에서는 이상의 형식 중에서 현재 가장 많이 사 용되고 있는 화격자 소각로, 유동상 소각로 및 로타리 킬른 소각로에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다. | {}
95e07e06-34db-4a2b-800b-881bd2fb2865 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-21 ![image](/image/placeholder) a. 대류식 ![image](/image/placeholder) b. 병류식 그림 19 연소실의 형식별 구조 ![image](/image/placeholder) c. 교류식 ![image](/image/placeholder) d. 2 회류식 5.2 소각로 형식별 구조 및 특징 1) 화격자 소각로 (1) 개요 화격자 연소방식은 피소각물이 화격자 위에 놓인 상태에 서 연소 단계별로 피소각물이 전진하면서 화격자 하부로부터 공급되는 연소공기에 의하여 연소가 진행되는 방식이다. 이 방식은 연소로 내에서의 폐기물 이송 및 연소를 위한 화격자의 운동 등으로 인하여 폐기물의 일괄 투입이 가능하 며, 다른 형태의 소각로보다 소각용량이 크고, 최소한의 전처 리만으로 소각이 용이하므로 대규모로 발생하는 도시쓰레기 소각에 많이 이용되고 있다. 이 형식은 쓰레기 투입방식에 따라 다음과 같이 구분된다. ① 연속연소식 : 전연속 연소식, 준연속 연소식 ② 배취연소식 : 기계화배취 연소식, 고정화격자 배취 연소식 (2) 연소과 정 화격자 소각로는 급진설비로부터 공급받은 폐기물을 건조 시키는 건조부, 건조된 폐기물이 고온의 분위기 속에서 환원 및 산화 반응이 일어나는 연소부, 열분해 속도가 늦은 물질을 완전히 연소시키는 후연소부의 세 부분으로 구성된다. 건조부에서는 로내 고온의 연소가스에 의한 복사열 건조, 가열된 연소가스에 의한 통기건조, 소각중인 폐기물과 바로 투입된 폐기물의 혼합에 의한 연소건조 등이 복합적으로 일 어난다. 도시쓰레기의 경우 40~60%의 수분을 함유하고 있 어 이 건조부에서 착화온도에 이르도록 건조하여 가급적 고 온가스와 접촉이 잘 이루어지도록 하고, 가스와 쓰레기간의 거리를 가깝게 유지하여야 하며, 쓰레기의 표면적이 크도록 한다. 연소부에서는 착화온도까지 가열된 쓰레기가 화격자 하부 에서 공급되는 연소공기와 반응하여 200°C 전후에서 착화하 여 연소가 진행된다. 이때 완전연소를 위해서는 연소부의 재 질이 허용하는 한도 내에서 가급적 연소공기에 예열온도를 올리는 것이 중요하며, 폐기물의 혼합과 이송이 원활히 이루 어져 균일한 연소가 이루어지도록 한다. 폐기물의 혼합과 이 송은 화격자의 운동과 폐기물의 중량에 의하여 이루어지는데 혼합의 효과 를 증대시키기 위하여 폐기물의 역송에 의한 방 법이나 화격자 중간에 단차를 두는 방법도 적용되고 있다. 또한, 도시쓰레기와 같이 연소속도가 서로 다른 여러 가지 물질이 혼재되어 있어 후연소단을 두어 음식물 등 난연성 丛 레기의 완전연소를 유도하게 된다. 이때의 연소 형태는 화염연 소는 하지 않고 표면연소를 하게 된다. 따라서 충분한 연소공 기가 필요하게 되며 화상의 보온 유지가 불가결한 요소이다. (3) 연소실의 내부구조 소각로의 연소실 구조는 계획된 쓰레기질의 범위에서 쓰 레기의 건조, 연소가 효과 적으로 이루어지는 구조이어야 한 다. 연소실에 따라 구조는 그 화염의 형태, 복사 및 대류열의 전달률이 달라지므로 쓰레기 성상에 따라 그 형상을 결정하 게 된다. 일반적으로 쓰레기의 질(수분의 함유율)에 따라 丛 레기의 이송 방향과 연소가스의 유동 방향을 달리 하는 구조 를 갖게 되는데 이를 구분하면 다음과 같다. ① 대류식 쓰레기의 이송공급이 연소가스의 흐름과 반대되는 형식으 로서, 연소가스의 복사열로 공급되는 쓰레기가 건조되는 효 과가 있게 되므로 수분 함량이 높아 발열량이 낮은(2 093~ 6 279 kJ 수준) 저발열량 쓰레기의 소각에 적합한 구조다. ② 병류식 ③ 교류식 대류식과 병류식의 중간형식으로서, 중간 정도 쓰레기 질(2720 쓰레기의 이송공급과 연소가스의 흐름이 같은 방향인 형 식으로, 비교적 발열량이 높은(3348~10046 kJ/kg 수준) 쓰 레기의 연소에 적합한 구조다. 이 방식에서는 연소로의 후연 소 화격자에서 공급되는 슬래그(slag) 냉각용 공기를 이용하 여 연소가스를 혼합한다. ~8372 kJ/kg 수준)의 연소에 적합하다. 연소공기는 쓰레기의 흐름에 직교하여 공급되어 연소가스로서 방출되게 된다. ④ 복류식(2 회류식) 연소실이 아치(arch) 형태로 이루어진 것으로서, 쓰레기 질 의 차이가 심한 경우, 즉 연간에 걸쳐 쓰레기의 질이 크게 변 동하는 쓰레기의 소각에 적합한 구조다. 이 방식의 소각로는 주연소 부분과 후연소 부분으로 구분되어, 화격자 상부에 위 치한 후연소 챔버(chamber)에서 미연소된 입자나 잔여 산소 그림 20 공기예열에 의한 소각율의 변화 X-Axis: 쓰레기의 저위발열량, km2/kg Y-Axis: 수가율, kg/m2 h Chart Type: bar 0 500 1000 1500 item_01 0kg/m2 h 200kg/m2 h 350kg/m2 h 400kg/m2 h | {}
8f019c41-604f-411e-92aa-47ddc9ad925e | 5권.pdf | 2.23-22 제 2 편 급배수위생 특수설비 를 균일하게 후연소 시키게 된다. (4) 화격자의 구조 화격자는 쓰레기를 지지하고 이송하면서 혼합시키며, 연소 공기를 균일하게 배포하는 역할을 한다. 화격자의 작동은 그 형식에 따라 다양한 작동 형태를 보이나 지속적인 쓰레기의 전진 · 반전 · 교반으로 다음과 같은 피소각물을 계속해서 화 염 및 공기로 노출, 연소용 공기의 단순 방출 억제의 효과 를 얻게 된다. 이러한 기능을 하는 화격자들은 그 작동 방식에 따라 다음과 같은 형식으로 구분된다. ① 병렬 왕복동식 고정화격자와 가동화격자가 교대로 조합되어 전체적으로 아래 방향으로 약 20°의 각도를 가지고 있다. 이 화격자는 가 동화격자가 전후 왕복운동을 하면서 쓰레기를 전진시킴과 동시 ![image](/image/placeholder) 고정화격자 가동화격자 낙차부 화격자 이동방향 유압실린더 낙차부 a. 병렬 왕복동식 ![image](/image/placeholder) 화격자 이동방향 가동화격자 고정화격자 공기 공기 c. 역송식 ![image](/image/placeholder) 에 단차에 의한 교반 · 반전 작용이 있어 연소가 양호하게 이 루어진다. 또한, 화격자 전진 시 수직분력에 의하여 아래에서 위로 들어 올리는 작용으로 공기와 의 접촉을 높일 수 있는 장점 이 있다. ② 계단식 고정화격자와 가동화격자가 서로 계단상으로 조합되어 전 체적으로 아래 방향으로 각도를 가지고 있다. 가동화격자는 유압장치로 가동되는 푸셔(pusher)에 의해 전후 왕복운동을 하며 쓰레기를 전진 · 반전 · 교반시킨다. 이 형식의 스토커는 쓰레기를 밀어내는 효과 가 우수할 뿐만 아니라 교반, 이송작 용도 우수하고, 연소실 내에서의 쓰레기 연소조건을 양호하 게 유지시킬 수 있다. 또한 이 스토커는 자체 청정작용을 할 수 있다. e. 회전 롤러식 b. 계단식 ![image](/image/placeholder) 가동화격자 화격자 이동방향 고정화격자 공기 ![image](/image/placeholder) 건조스토카 연소스토카 후연스토카 ![image](/image/placeholder) 화격자 이동방향 공기 d. 이상식 f. 부채꼴형 반전식 그림 21 각종 화격자의 구조 | {}
98406929-c684-4341-932c-ca61830862a7 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-23 ③ 역송식 가동화격자와 고정화격자가 계단식 스토커와 는 반대로 丛 레기의 흐름방향과 반대방향으로 위쪽을 향해서 왕복운동을 하도록 배치되어 있는 형식이다. 쓰레기는 투입구로부터 소각 재 배출구를 향해서 이동하는 과정에서 가동화격자에 의하여 밀려 올라가서 쓰레기 자중에 의하여 다시 떨어지는 형태로 화격자의 면에 따라 일부는 역류하고 다른 일부는 쓰레기층 의 하부로부터 용출되는 운동을 한다. 이 형식은 스토커 상에서 건조 · 연소 및 후연소가 연속적 으로 일어나며, 쓰레기의 교반이나 연소조건이 양호하고 화 격자가 자기 스스로 청정작용을 하며 소각율이 대단히 높으 나 화격자의 마모가 많다는 단점을 가지고 있다. ④ 이상식 체인링크에 화격자를 무한궤도형으로 설치한 구조로 되어 있어서 쓰레기의 이송은 확실하지만, 연소에 필요한 쓰레기 의 반전 기능이 없는 것이 단점이다. 따라서 건조 · 연소 · 후 연소의 각 스토커 간에 단차를 크게 두어 그곳에서의 낙하에 의한 반전이 일어나도록 한다. 이 형식에 있어서는 각 단계에서의 냉각효과 도 좋고, 마모 에 의한 손상 정도도 다른 형식의 것보다 적으므로 내구성이 비교적 양호하다. ⑤ 회전 롤러식 많은 통기구멍이 있는 원통이 쓰레기의 흐름과 직각 방향 으로 5~7 단 정도의 계단상으로 구성되어 조립되어 있으며, 전체가 아래 방향으로 약 30° 각도를 가지고 완만한 속도(0.5 ~12 회/시간)로 회전하는 형식이다. 쓰레기는 원통의 회전과 함께 반전 · 교반되면서 이송된다. 구동장치는 전동식이고, 가변 감속기 등에 의해 그 회전수 를 원통별로 조절하는 것이 가능하다. 이 형식의 스토커는 건조 · 연소 · 후연소를 동일 형식의 회전 롤러에 의해 실시하는 것이 일반적이나, 후연소 스토커 만 별도로 설치하는 예도 있다. ⑥ 부채꼴형 반전식 스토커가 전체적으로 아래 방향으로 각도를 가지고 스토 커 경사면에 대하여 직각 방향인 상하로 요동하는 부채꼴형 의 화격자가 계단상으로 배열되어 교각이 90°반전 왕복운동 하는 것에 의해 쓰레기를 반전시키면서 이동시키며, 통기구 멍은 각각의 화격자에 열려져 있다. (5) 연소공기 연소공기는 피연소물 소각에 필요한 이론 공기량에 완전 연소를 위한 과잉공기를 합하여 소각로로 공급되는 공기를 말하며, 이는 1 차 공기와 2 차 공기로 구분되어 공급된다. 총 연소공기량은 피연소물 투입량과 완전연소에 필요한 과 잉공기비(출구가스의 산소농도)에 따라 결정되는데, 과잉공 기비가 낮을 경우에는 미연분이 많이 발생하고, 과잉공기비가 클 경우에는 연소실 온도가 하강하고 NOx 발생량이 증대되 므로 피연소물의 발열량에 따라 유동적으로 적용하는 것이 필요하다. ① 1 차 공기 총 연소공기량의 60~80%의 비율로서, 소각물의 건조, 연 소조건의 향상 등을 위하여 약 200°C 까지 예열하여 소각로 하부로 공급한다. 1 차 공기는 주연소 공기이므로 연소가 이루어지고 있는 정 도에 따라 각 부위의 배분을 다르게 유지한다. 즉, 화격자 위 치에 따라 연소 상태가 다르므로 건조부에서 피연소물의 수 분함량에 따라 조절하고, 주 연소부에는 연소 상태에 따라 조 절되어야 하며, 후연소부에서는 잔류 유기물의 양에 따라 적 절한 연소공기를 공급한다. ② 2 차 공기 2 차 공기는 총 연소공기량의 20~40% 정도로, 소각로 상 부에 고속(50~100 m/s)으로 주입하여 상승하는 미연 가스와 반응하여 완전연소를 이루도록 한다. 2 차 공기는 상승하는 미 연 가스와 충분한 혼합이 되도록 하여 주입개소를 많이 설정 하는 것이 유리하다. 특히 소각로의 기동 시나 저부하시에는 연소 공기량이 적 으므로 2 차 공기 주입부에서 충분한 속도를 유지하기 어려우 므로 이에 대한 고려가 요구된다. 2 차 공기의 주입으로 얻은 효과 로는 연소효율을 높임과 동 시에 미분립자의 이월방지, 연소화염의 높이 유지, 연소가스 의 농도 균질화 등이 있다. 2) 유동층 소각로 (1) 개요 유동층 폐기물 소각로는, 그 내부에 유동 매체인 모래 등의 유동재를 충전시키고 하부에 설치된 산기판의 공기노즐을 통 해 연소공기를 공급하여(공급압력 : 12~35 kPa 유동매체에 의한 유동층을 형성하여 연속적으로 균일하게 투입되는 피소 각물을 연소실(freeboard)내 공간에 띄워 유동상태에서 연소 시키는 형식이다. 이 때 피소각물의 연소열에 의해 유동매체 를 700~800°C 로 가열 · 축열하여 연소를 촉진하게 된다. 유동매체로는 열용량이 큰 규사나 하천 모래로 그 입자직 경이 0.3~0.7 mm 정도의 것을 주로 사용하며, 유동매체의 열 용량이 크고 피소각물이 항상 유동상태에 있기 때문에 교 반 · 반전 및 매체와 의 접촉빈도가 높고 열전달 계수가 커서 건조속도와 연소속도가 빨라 소각 효율과 로상 소각율이 높 기 때문에 소각로 자체의 소형화가 가능하다. ![image](/image/placeholder) 유동상 로내 연소실 버너 폐기물 공급장치 2 차 연소공기노즐 유동매체 순환장치 산기판 불연물 배출관 ←유동화 공기 불연물 배출장치 진동스크린 불연물 그림 22 유동층 소각로의 구조 | {}
b1c5a7e4-d91e-4c6a-b743-df764088254b | 5권.pdf | 2.23-24 제 2 편 급배수위생 특수설비 소각로에 투입되는 소각대상 쓰레기는 유동매체와 함께 유동이 가능한 크기로 파쇄되어야 하며, 비중이 큰 쓰레기, 불연물 등을 선별 · 제거하는 전처리설비가 필요하다. (2) 장치의 구성 ① 유동매체 유동매체는 약 700°C 이상의 고온에서 계속적으로 열을 보 유할 필요가 있고, 또한 일부는 불연물 배출장치를 통해 소각 잔사와 함께 배출되기 때문에 급랭되어야 한다. 따라서 유동 매체는 다음과 같은 조건을 가지고 있어야 한다. ㉠ 불활성일 것 ㉡ 내마모성이 있을 것 ㉢ 열충격에 강하고 융점이 높을 것 ㉣ 비중이 작을 것 ㉤ 입도분포가 균일할 것 유동매체는 소각로 운전과 더불어 그 일부가 마모되어 분 진으로 배출되거나 소각잔사와 함께 배출되므로 정기적으로 보충한다. ② 유동매체의 순환장치 불연물 배출장치로부터 강제적으로 배출되는 유동사와 소 각잔사는 진동체에 의하여 외부로 배출되는데, 그 중 유동사 를 버켓(bucket)형의 컨베어(conveyor)에 의하여 로내로 순 환시켜 재사용 하게 하는 장치이다. 유동사를 순환시키기 위 하여, 진동체에서 분리된 유동사를 직접 로내로 투입하거나, 유동사 벙커(bunker)에 일단 저장한 후 정량씩 공급하는 방 법이 사용된다. 또한 압축공기를 사용하여 유동사와 불연물을 분리한 후 유동사를 공기압으로 로내로 역송하는 방법도 丛 인다. ③ 연소실 유동층의 상부로서 프리보드(freeboard)라고도 부른다. 여 기에서 유동층으로부터 발생하는 열분해 가스와 가벼운 종이 및 미연소 탄소 등이 극히 단시간 내에 연소된다. 연소실의 높이는 기본적으로 입자의 배출현상과 관련된 입자의 수송출구 높이(TDH, transport disengaging height) 에 의하여 결정되지만, 소각로의 경우에는 2 차 공기와 의 충 분한 연소반응이 일어날 수 있는 체류시간(약 6 초)을 확보할 수 있도록 설계한다. ④ 공기공급장치 유동층 소각로의 내부로 공급하는 공기는 유동화 및 1 차 연소용으로 공급하는 1 차 공기와 연소실에 공급하는 2 차 연 소용 공기로 나누어진다. 일반적으로 1 차 공기는 이론 요구 공기량의 약 80~90%가 되고, 그 나머지는 2 차 공기로서 연소실로 공급된다. ⑤ 조연장치 유동층 소각로는 소각로의 기동 시 유동매체를 가열하거 나, 발열량이 낮은 폐기물이 공급될 때에 안정적인 연소를 위 하여 조연용 보조 버너를 설치하여 사용한다. 버너의 설치 위 치는 효과 적으로 유동매체를 가열할 수 있는 위치가 바람직 하므로 화염이 유동층 표면에 닿을 수 있도록 설치하되 유동 사에 의한 마모도 고려하여 위치를 결정하게 된다. 3) 회전식 소각로(rotary kiln incinerator) (1) 개요 쓰레기의 흐름 방향으로 약간 경사진(2~3°) 원통형의 킬 른을 저속(약 0.5~8 rpm)으로 회전시켜 쓰레기를 이송, 소각 시키는 형식이다. 이 형식의 소각로는 투입되는 폐기물의 양 그림 23 화격자 소각로 설치 예 ![image](/image/placeholder) 폐기물 크레인 PO 폐열 보일러 반건식 반응탑 여과 집진기 크레인 폐기물 호피 조정실 굴뚝 소각로 덕트버너 재크레인 증 선택적촉매 반응탑 9 A 사이핀 폐기물 반입장 재피트 폐기물 피트 재축출기 펌프실 소각재 콘베이어 유인송풍기 | {}
7bc0ad10-3c3f-40c6-91c1-d71d226ec1e4 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-25 ![image](/image/placeholder) 고압증기 1.7MPa 307 °C RDF 저장고 1975 m3 1000 t 소석회 제 황성탄 축열기 120 m2 조 에너지플랜트 RDF 야적장 탈기기 区 저압열교환기 배압 터빈 。 발전 499 kW 탈기 펌프 주입용 팬 복수 탱크 2 차 연료 반입 벙커 공기 에너지플랜트 저압열교환기 No.3 공급 절탄기 34600 Nml/h 백필터 콘베어 공급피더 2 차 / 회재콘베어 유동사 ⓞ 펌프 공기 서비스 벙커 순환 유인통풍기 연돌 150 m2 콘베어 No.1 공급 나 옥내 가습용급수 중점에게 압입 콩풍기 콘베어 진열관 No.2 공급 콘베어 2915kW 。 RDF 기동용 분사용! A 중유 진동 스크린 열풍 발생로 펌프 也 공기 콘베어 탱크 회재 벙커 급수 60 m2 회재 집합 콘베어 증기 이물질 가습장치 A 중유 모래 회진 그림 24 유동층 소각로 설치 예 <br><p id='165' data-category='paragraph' style='font-size:14px'></p> 과 질의 변화에 대응하여 연소공기 공급량과 킬른의 회전속 도를 조절함으로써 연속체류시간 조절이 가능하며 따라서 최 적의 연소상태를 유지할 수 있다. 킬른의 회전에 따라 반전이 반복되는 폐기물은 연속적으 로 연소공기와 접촉하게 되어 연소를 촉진시키고, 고온의 공 기가 폐기물 배출구 방향으로 흐름과 동시에 연소중인 폐기 물에서의 복사열이 전달되어 폐기물이 건조 · 가열되어 피소 각물의 열분해를 촉진하게 됨으로써 연소 구역에서 소각이 원활해지고 후연소 부분에서의 클링커 형성이 방지된다. 킬른의 형식은 수벽형(water wall type) 및 벽돌 내장형 (brick lined type)이 있으며, 벽돌 내장형은 연소온도를 130 0°C 이상으로도 유지할 수 있어 높은 발열량을 가지는 폐플 라스틱이나 산업폐기물의 연소에 주로 사용되어진다. 별도의 전처리 없이 피소각물의 대량연소가 가능하나, 킬 른 회전부가 구조적으로 완벽하게 밀봉할 수 없어 스토커 형 식에 비하여 기술적 신뢰성이 떨어진다. 1 기마다 적정처리 용 량으로는 200~300 ton/일 정도까지 가능하며, 정상 가동율은 80~85% 정도이다. (2) 용도에 따른 회전로의 분류 산업폐기물 등 특수한 폐기물의 소각 시에는 회전로를 소 각로 본체로 사용하는 경우도 있으나 도시쓰레기와 같이 일 반 쓰레기를 소각할 경우에는 스토커와 조합하여 건조 또는 후연소 공정에 이용된다. ① 건조식 회전로 회전로를 쓰레기 투입구측에 설치하여 쓰레기를 반전 · 교 반시켜 고온의 연소가스와 직접 접촉시키고 또 내벽의 열복 사에 의하여 건조시킨 후 연소, 건류, 가스화가 된 다음 고형 미연물은 후연소 스토커상에서 연소를 완결시킨다. 미연가스 를 2 차 연소실에서 2 차 연소공기로 완전연소 시킨다. 이 건조 식 회전로는 고발열량 쓰레기 소각에 이용된다. ![image](/image/placeholder) 쓰레기 보일러 회전로 연소공기 그림 25 건조식 회전로 ② 후연소식 회전로 회전로를 후연소단에 배치하여 연소단에서 생성된 고온의 연소가스를 회전로내로 흐르게 하여 내부 온도를 고온으로 유지하고 쓰레기의 반전 · 교반과 동시에 고온가스와 의 접촉 을 통하여 후연소 시키는 방식으로, 장시간의 체류효과 로 양 호한 후연소 효과 를 얻을 수 있다. | {}
e80a1ce1-9d6e-4608-9ab2-2e68c9e9847b | 5권.pdf | 2.23-26 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 쓰레기 2 차 연소실 보일러 ④ 회전로 버너 후연소화격자 소각로 그림 26 후연소식 회전로 5.3 부대설비 이상과 같은 소각설비를 원활하게 가동하고, 2 차 오염물질 의 배출을 억제하기 위해서는 다음과 같은 부대설비가 적절 하게 갖추어져야 한다. 1) 통풍설비 (1) 1 차 공기 압입송풍기 1 차 공기로 흡입되는 공기는 악취의 비산방지를 위하여 폐 기물 저장조에서 취하여 저장조를 부압으로 유지시키도록 계 통을 구성한다. 압입송풍기의 풍량은 최대 요구량보다 10~20%의 여유를 갖는 용량으로 설치하게 된다. (2) 2 차 공기 압입송풍기 2 차 공기의 흡입은 소각동, 폐기물 저장조 또는 재저장조 에서 취하고, 송풍기의 높은 풍압을 고려하여 급기덕트의 기 밀성을 확보하여야 한다. 풍량은 최대 요구량보다 10~20% 높은 용량의 것을 설치 한다. (3) 연소용 공기제어 공기량은 연소가스 중의 산소농도 측정에 따라 송풍기 전 단에 설치한 흡입댐퍼로 조절한다. (4) 공기예열기 다량의 수분을 함유하고 있는 폐기물의 양호한 연소를 위 하여 압입송풍기와 소각로 사이에 공기예열기를 설치한다. 공 기예열기를 통과 한 연소용 공기는 폐기물의 저위발열량을 기준 으로 하여 다음과 같은 범위의 온도를 갖도록 설비를 갖춘다. · 4186 kJ/kg 이하 : 200~250°C · 4186~8372 kJ/kg : 150°C · 8372 kJ/kg 이상 : 20~100°C 공기예열기의 종류는 아래와 같다. · 가스식 공기예열기 · 중기식 공기예열기 · 직화식 공기예열기 (5) 유인송풍기 최대 가스량의 15~30%, 최대 풍압의 10~20%의 여유를 갖도록 용량을 선정하여 운전중 항상 노내를 부압으로 유지 할 수 있어야 한다. 2) 배출가스 처리설비 배출가스 처리는 크게 먼지 제거, 유해 산성가스 제거, 질 소산화물제거, 다이옥신류 제거로 나눌 수 있다. 이들의 제거 방법은 아래와 같다. (1) 먼지 제거 전기집진기 또는 여과 집진기 등을 사용한 집진처리를 한다. (2) 산성 유해가스 제거 염화수소 및 황산화물의 제거를 위하여 다음과 같은 형식 의 방법이 채택되고 있다. · 습식법 · 반건식법 · 건식법 (3) 질소산화물 제거 1 차적으로 연소공기 제어, 운전부하 조절 및 화격자의 진 행속도 조절 등의 연소제어법이 적용된다. 이와 함께 노내에 암모니아를 분사하여 발생된 질소산화물을 물과 질소로 환원 시키는 선택적 촉매환원법(SCR) 또는 선택적 비촉매환원법 (SNCR)이 활용된다. (4) 다이옥신류 제거 폐기물 소각로에서 배출되는 배기가스에는 가스상의 다이 옥신과 입자상의 다이옥신이 포함되어 있는 바, 입자상의 다 이옥신의 제거를 위하여 고효율의 전기집진기 또는 여과 식 집진기가 사용되어진다. 이와 함께 집진기 전단이나 산성가스 제거설비 전단에 활성탄을 분무하거나 활성탄 흡착탑을 사용 하여 더 큰 제거 효과 를 가져 올 수 있다. 우선적으로는 다이옥신류의 생성을 조장하는 폐기물(유 기 · 무기염소화합물과 그 외 각종 염소를 포함한 물질 및 생 성 촉매 역할을 하는 동 및 철 성분의 물질)의 소각시설 내 투입을 억제한다. 아울러 집진기 입구 가스온도가 300°C 전후에서 배기가스 및 비회 중에 포함된 다이옥신류가 최대로 형성된다는 것을 유념하여, 배기가스의 온도를 200°C 이하로 유지함과 동시에 다음과 같은 연소관리로 그 발생을 억제한다. ① 고온의 연소온도 유지(850~950°C) ② 충분한 산소농도 유지(6~12%) ③ 충분한 2 차 연소부의 확보(체류시간 확보) ④ 2 차 공기에 의한 완전연소 유도 3) 소각재 배출설비 (1) 소각재의 종류 통상적으로 소각재는 바닥재(bottom ash)와 비산재(fly ash)의 2 가지로 분류된다. ① 바닥재 소각로 하부로부터 배출되는 것으로서, 돌, 쇠붙이, 유리병, 깡통 등과 같이 입자가 크고 유해물질을 함유하고 있지 않아 일반폐기물로 취급된다. 이들은 폐기물 반입설비 중에 금속류 회수설비를 두거나 바닥재 처리를 위한 철편류 회수설비를 이용하여 저감시킬 수 있다. ② 비산재 폐열보일러 이후의 연소가스 처리설비 등으로부터 포집되 | {}
e089411d-265f-49c2-a83c-7a740145fc69 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-27 표 14 소각로 형식별 비교검토 ¦ 형식 항목 ¦ 화격자 소각로 (stoker type) ¦ 회전식 소각로 (rotary kiln type) ¦ 유동층 소각로 (fluidized bed type) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조 ¦ · 화격자는 건조, 연소 및 후연소의 3 단계로 구 성되어 있어 투입된 폐기물은 이 과정을 거치 며 소각됨, · 소각재는 후연소장치 후단에서 배출됨. · 연소실 온도는 750~950°C 임. · 연소실 내벽에는 수냉벽이 설치되어 있어 폐 열회수에 이용됨. ¦ · 거의 대부분 회전로와 2 차 연소실로 구성되어 있음. · 회전로는 배출구 쪽으로 2~3° 정도의 기울기 를 가지며, 0.5~8 rpm 의 속도로 회전함. · 폐열의 회수는 2 차 연소실에서 가능하며, 회전 로 내부는 내화벽돌로 축조되어 있음. · 회전로 내부온도는 950°C 내외, 2 차 연소실 내 부는 1100~1 200°C 임 ¦ · 폐기물을 잘게(5~10 cm 크기) 파쇄한 뒤 연소실 내로 투입한다. · 로내에서 가열된 유동매체(약 700~750°C)를 로하부에서 공급된 1 차 공기로 유동시켜 투입된 폐기물에 모래가 묻어서 가스화하며 소각한다. · 소각재는 유동매체(모래)와 같이 배출된 뒤 분 리기에 의해 재와 모래로 선별된다(유동매체 재 순환). ¦ ¦ 장점 ¦ · 소각처리 기술 중 특히 도시쓰레기 소각에 실 적이 많고, 기술적으로 거의 완성된 상태임. · 대규모 용량이 가능함. · 안정적 소각이 가능함. · 소각배출가스에서 열에너지를 증기로 회수하 여 열공급 또는 발전 등에 유효하게 이용할 수 있음. · 폐기물의 파쇄와 같은 전처리가 필요없음. ¦ · 액상 및 고형 폐기물 등 성상의 변화에 적응성 이 양호함. · 교반효과 가 좋아 클링커 형성이 방지됨. · 저발열량의 폐기물과 비교적 대형폐기물의 소 각이 가능함. · drum 이나 bulk container 등의 투입이 가능 함(처리물의 크기에 비교적 안정적임). · 회전속도의 조절로 신뢰성있는 소각이 가능함. ¦ · 로내에 구동부분이 적고 구조가 단순하여 운전 관리가 용이함. · 로상면적당 처리능력이 커 같은 용량의 타형식 소각로에 비해 소형임. · 유동매체의 축열효과 로 연소가 쉬움 · 유동매체로 인한 축열량이 커 단시간 정지 후 재가동시 조금만 가열하여도 됨(batch 운전이 용이함). · 과잉공기비가 비교적 낮아 NOx 발생량이 적음. ¦ ¦ 단점 ¦ · 플라스틱의 혼합한계는 약 25%임. . 배출가스량이 많고, 가스처리 비용이 많이 소 요됨. . 구동부분이 많아 보수가 까다롭고 수리비가 많이 소요됨. · 소각재의 발생율이 유동충로보다 많음. · 액상 폐기물의 소각이 불가능함. ¦ . 고형물의 마모와 열충격으로 내화물이 마모되 며, 재설치시 고가의 비용이 듦. · 상대적으로 높은 기술(기계적 측면에서)이 요 구됨. · 공기 밀폐상태와 관계된 작동상의 문제점이 종종 발생함. · 연소가스의 적절한 체류시간을 확보하기 위하 여 2 차 연소실이 요구됨. ¦ · 소각에 앞서 폐기물을 잘게 파쇄할 필요가 있으 며, 급진장치 부분에 고장이 생기기 쉬움. · 파쇄기 설치로 인하여 건설비가 커지고 전력소 비가 커져 운전 경비가 높음. · 소각가스 중 분진 함유량이 많음. · 유동매체로 인하여 로당 처리능력이 적어짐. · 배출가스에 유동사가 많이 포함되어 제진설비 부하가 커짐. ¦ ¦ 건설비 ¦ 보통 ¦ 약간 높음 ¦ 높음 ¦ ¦ 유지비 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 240 ¦ ¦ 운전성 ¦ 정지 후 승온 시간 필요 ¦ 안정적 운전 가능 ¦ 운전 조작 용이 ¦ ¦ 안정성 ¦ 대 ¦ 중 ¦ 소 ¦ ¦ 소각능력 ¦ 100~1200 톤/일/기 ¦ 50~300 톤/일/기 ¦ 150 톤/일/기 이하 ¦ ¦ 감용율 ¦ 85~92% ¦ 90% 이상 ¦ 95~96% ¦ ¦ 과잉공기비 ¦ 1.5~2.5 ¦ 약 1.5 ¦ 1.2~1.8 ¦ 는 재로서, 입자가 미세하고 중금속, 다이옥신 등의 유해물질 을 함유할 수 있어 일반적으로 지정폐기물로 분류되고 있다. (2) 소각재의 분리배출 및 처리방안 바닥재와 비산재는 별도로 분리 · 배출 및 저장할 수 있는 설비를 각각 설치하여 일반폐기물 또는 지정폐기물로 관리한 다. 그러나 비산재를 용융 · 고화 등의 중간처리 방법을 거쳐 폐기물 공정시험방법에 의한 용출시험 결과 일반폐기물로 판 정된 것은 일반폐기물로 관리하거나, 중간처리를 거쳐 재이 용 · 재활용할 수 있다. 비가 갖추어져야 한다. 4) 기타 설비 ① 전처리 · 급진설비 ② 연소가스 냉각설비 ③ 여열이용설비 ④ 급 · 배수설비 ⑤ 계측 · 제어설비 ⑥ 전기설비 ⑦ 기타설비 ⑧ 악취제어설비 ⑨ 배출수처리설비 ⑩ 유틸리티설비 이상의 설비 이외에도 소각설비에는 다음과 같은 부대설 | {}
9aac2645-03f5-44cf-9718-72b49c676fbb | 5권.pdf | 2.23-28 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 콘크리트고화 결합재이용 아스팔트고화 약재고화 재 고화의 종류 소결고화 고온처리 연료에 의한 용융고화 용융고화 전기로 전기에 의한 용융고화 마이크로처리 그림 27 재 고화방법의 종류 6. 열분해 가스화 및 용융시설 6.1 기술개요 1) 원리 열분해 가스화는 무산소 또는 산소가 거의 없는 상태에서 폐기물을 가열(400~1 300°C)하여 폐기물을 다음과 같이 분해 하는 공정을 말한다. ① 탄화수소 화합물 및 일산화탄소 등의 가연성 가스 ② 유기화합물, 타르(tar) 및 기름 ③ 챠(char) ④ 기타 도시폐기물을 이용한 열분해 용융시설의 일반적인 원리는 그림 28 과 같으며, 원리를 설명하면, 투입된 생활쓰레기를 약 500°C 에서 열분해하여 char 등을 생산하고 발생되는 열분해 가스로 char 를 고온에서(약 1000~1300°C) 용융시켜 폐기물 은 슬래그 등의 부산물의 형태로 배출하여 유효 자원으로 재 이용하며, 잔류 열분해 가스는 후단의 연소설비에서 고온으 ![image](/image/placeholder) 가스정체 에너지 (가스개질)" 연료가스 이용 고온 · 고압화 폐 열 보일러 가스화연료) 열분해 가스 열분해로 열분해 잔사 발 전 500°C (목탄) 생활쓰레기 (증기 터빈) 목탄화 재용융로 300~1 450 슬래그 유효이용 열분해 가스화 재용을 방식 열분해 가스화 개질 방식 그림 28 열분해가스화 재용융시스템(처리원리의 개념도) 로 완전 연소 후 폐열보일러에서 열회수하여 고효율 발전을 통해 전력 및 열을 생산하게 된다. 특징적인 것은 슬래그 형 성에 중요한 염기도 조정을 위해 알카리 성분(Na, Ca, K 등) 이 염화물 형태로 고정되므로 부식성이 감소하여 보일러를 고온(약 450°C), 고압(약 40 ata)에서 운전할 수 있어 기존 소 각시설 대비 에너지 생산효율이 좋다. 2) 특징 열분해 가스화 및 용융시설은 기존의 소각시설 등의 처리 시설과 비교하여 다음과 같은 특징을 가지고 있다. ① 다이옥신 등 오염물질 발생이 적다. ② 고온 · 고압보일러 적용으로 에너지 회수율이 높다. ③ 운전방식에 따른 건설비의 절감이 가능하다. ④ 소각재 발생량이 적고 재이용이 가능하다. ⑤ 처리대상 폐기물의 종류가 다양하다. ⑥ 유효자원의 회수 및 연료로의 생산도 가능하다. 특징을 가지고 있지만, 다음과 같은 상기와 같은 다양한 단점도 내재하고 있어 최근에도 이를 보완하기 위한 노력이 계속되고 있는 실정이다. ① 고온의 용융조건(최대 2000°C) 형성을 위한 추가적인 열원 공급이 필요하다. ② 처리방식별 생산 슬래그의 형상 및 성분 등이 상이하고 재이용 소요처리가 제한적이다. ③ 국내 상용화 초기 단계로 해외기술 이전에 따른 초기운 전 트러블이 많고, 안정적 운전에 많은 시간이 소요된다. ④ 대부분 일본기술을 국내 도입하였으나 기술이전이 이 루어 지지 않아 비싼 로열티 등으로 인한 초기 투자비가 비 싸다. 6.2 열분해 가스화 용융시설의 종류 및 시설 현황 열분해 가스화 용융시설 중 크게 국내에 적용된 3 가지 방 식에 대하여 알아보면 다음과 같다. 1) shaft 로형 직접 용융방식 (1) 설비 개요 및 기술적 과제 ① 수직로 방식은 코크스, 산소, RPF(또는 RDF)를 이용 | {}
8ce85bde-f456-4010-b875-8c0c8d71c8ab | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-29 하는 방식 등이 있지만, 각각 장단점이 있으므로 처리대상 丛 레기에 맞는 기종의 선정이 요구된다. ② 쓰레기 질에 따른 코크스 방식의 shaft 로의 경우, 코크 스, 석회석 및 부자재 등을 사용하게 됨으로 감량 비율은 크 게 좋아지지 않는다. ③ 운전비용 및 유지관리비용이 타 방식의 열분해 용융설 비나 기존의 소각로+재용융 방식보다 높이 들지만, 슬래그를 100% 유효이용 가능하다면 매립지가 불필요하게 되어, 전체 비용은 경감한다. ![image](/image/placeholder) 코크스 쓰레기 분해가스 석탄 배 가 연소실 폐열보일러발전 스 처 리 공기 산소 · 용융 슬래그 · 금속 그림 29 shaft 로형 직접용융방식 (2) 설비 시스템 및 장비 구성 ① 파쇄기 및 투입호퍼 ② 열분해 및 가스화 용융로 ③ 열분해가스 열손실 ④ 폐열회수 및 가스냉각 설비 ⑤ 연소가스 처리설비 및 굴뚝 ⑥ 슬래그 및 메탈 자원화 설비 ⑦ 전기 및 계장, 기타 설비 등 (3) 설비 특징 ① 코크스 첨가에 따른 고온에서의 안정적 용융 - 쓰레기질 변동에 따른 폭 넓은 처리대상의 처리 및 자 원화가 가능 - 고온 환원 분위기에서의 저비점 중금속의 휘산 촉진 ② 열분해 및 가스화 일체형 샤프트로 적용으로 처리 안정 성 확보 - 건조, 열분해, 가스화 및 용융대 등 처리대상에 따른 각 영역의 탄력적 대응이 가능함. - 내부에 구동부가 없고, 슬래그 간헐 출탕에 따른 내구 성 확보 ③ 고품질 슬래그 생산에 의한 최종 처분량 극소화 - 고온용융, 석회석에 의한 염기도(SxO2/CaO) 조정에 의 한 용융물의 품질확보 - 장기간에 걸친 용융물의 시장 유용실적 보유 ④ 별도의 연소실 적용에 따른 안정적인 가스연소와 고효 율 여열 이용 - 적정 공기량(� = 1.1~1.3)에서의 안정적 연소 및 연소 가스 재순환 등에 의한 질소산화물(NOx) 및 다이옥신 류 등의 발생 저감 - 고열량의 코크스 첨가에 따른 고효율 발전(40 ata, 45 0°C 부근) 가능 ⑤ 풍부한 가동 및 건설실적에 기초한 높은 설비의 신뢰성 (4) 처리과 정 전처리과 정에서 수거된 폐기물은 피트에 투입되고 크레인 에 의해 투입호퍼로 일시저장 후, 공기 접촉에 의한 화재 및 폭발 방지를 위해 2 중 차단 장치를 통해 단계적으로 질소 퍼 지를 행하며, 열분해 가스화 일체형 용융로에 투입된다. 용융로 상단에 투입된 쓰레기는 로내 고온환원 분위기 조 성을 위해 환원제로서 코크스가 투입되고, 용융물의 유동성 확보 및 염기도(SiO2/CaO) 조절을 위하여 일정량의 석회석 (CaCO3)이 쓰레기양에 따라 건조대에서는 폐기물이 하단으 로 이동하며, 열분해 시 발생되는 가스(300~400°C)를 열원으 로 하여 건조된다. 건조된 폐기물은 하부로 이동됨에 따라 약 300~1 000°C 지역을 통과 하며 열분해 과정을 거쳐 열분해 가 스와 탄화물로 분리되어, 열분해 가스는 상승하여 건조대를 거쳐 연소실로 이동되고 고형 탄화물은 중력에 의해 로의 하 부로 이동하게 되며, 최하단 용융대(1 700~1 800°C)에 도달하 게 되면 부화산소(riched air)와 공기를 혼합한 가스에 의해 고온환원대가 형성되어 탄화물을 용융시킨다. 용융물은 비연속식 자동화 배출설비에 의해 하루 약 20 회 정도 배출하여 제철고로 공정의 수쇄슬래그 제조설비와 유사 한 방법으로 수조에 투입되어 급랭되면서 수축에 의해 모래 와 유사한 형태로 분쇄되고 메탈성분은 구형상태로 응결되며 자력선별후 각각의 수요처에서 재활용된다. 용융로 상단으로 배출된 열분해가스는 별도의 전용 연소 실(900~1 000°C)에서 연소되어 연소가스는 폐열보일러를 통 하여 열을 회수하여 고온고압의 증기를 생산하여 전기 및 열 을 생산하게 되며, 폐열보일러를 통과 한 연소가스는 가스냉 각 설비 등 기존의 소각시설과 동일한 처리 공정을 거쳐 대 기 중으로 배출되게 된다. 2) 유동상형 열분해가스화 용융방식 (1) 설비개요 및 기술적 과제 ① 유동상형은 외부 에너지가 필요없고 적용 쓰레기의 발 열량이 가장 낮지만, 부분연소 및 열분해의 가능성이 있어, 열분해 가스의 발열량이 낮아져 폐열회수 및 전기, 열생산 효 율이 낮아질 수 있는 단점이 있으며, 이를 대비하여 폐플라스 틱, 조대 가열쓰레기 등 고칼로리 쓰레기를 추가할 수 있는 공정을 구성하는 경우도 있다. ② 열분해 반응 속도가 빠르기 때문에 쓰레기 발열량 변동 에 따른 운전 컨트롤이 어려워 열분해 반응속도를 감속시키 는 연구가 필요하다. ③ 버블링 유동상(BFBC, bubbling fluidized bed conbustor) 장치의 경우 char 가 불연물과 같이 하부로 배출되기 때문에, 별도의 처리설비를 고려해야 한다. ④ 쓰레기의 정량공급을 위한 급진장치가 복잡하고 구동 부가 많아 고장 요소가 많으므로 이 부분의 개선이 필요하다. (2) 설비 시스템 및 장비 구성 ① 파쇄기 및 투입호퍼 ② 유동상 가스화로 | {}
ea41e098-0ef9-4953-901e-3ead8032fe55 | 5권.pdf | 2.23-30 제 2 편 급배수위생 특수설비 ③ 가스(선회) 용융로 ④ 폐열회수 및 가스냉각 설비 ⑤ 연소가스 처리설비 및 금속 ⑥ 불연물, 철 및 알루미늄 선별설비 ⑦ 전기 및 계장 기타설비 등 ![image](/image/placeholder) ↑ 폐열보일러 3 차 연소실 비산분진 포함가스 1 차 연소실 2 차 연소실 (1300~1450 °C) 선회용융로 그림 31 선회용융로 ![image](/image/placeholder) 분해가스 미연고형물 쓰레기 유동상 응용 폐열보 가스 화로 로 부분 연소 일러발전 배가스처리 유리조각 · 금속 공기 그림 30 유동상식 가스화용융방식 (3) 설비 특징 170 기 이상의 풍부한 유동상 소각실적과 슬러지 용융분야 에서 적용되어 온 선회용융로의 조합으로 이루어진 기술로 서, 안정적 운전 및 저렴한 운영비가 장점인 시스템으로 표 15 와 같은 특징을 가지고 있다. 표 15 선회용융시스템의 특징 ¦ 항목 ¦ 주요 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 감용비(슬래그 등 재활용, 비산재) ¦ 1/500~1/300 ¦ ¦ 감량비(슬래그 등 재활용, 비산재) ¦ 1/500~1/800 ¦ ¦ 자가열용을 한계 ¦ Hu = 약 1 800 kcal/kg ¦ ¦ 용융 온도 ¦ 1 300~1 450°C ¦ ¦ 운전 비용 ¦ 약 30000~35000 원/톤 쓰레기 ¦ ¦ 물질 Recycle ¦ 철, 알루미늄 및 슬래그 재이용 ¦ ¦ 다이옥신 배출농도 ¦ 0.01 ng-TEQ/(N · m2) 이하 ¦ ¦ 쓰레기 발전 ¦ 발전단 효율 : 2~25%(40 ata, 400°C) ¦ (4) 처리과 정 폐기물피트에 저장된 쓰레기로 최적의 가스화를 위하여 파쇄기에서 100 mm 이하로 파쇄되며, 파쇄된 폐기물은 투입 호퍼 및 폐기물 정량 공급기에 의해 유동상 가스화로 내부로 공급되고 가스화 로내에는 모래의 유동화 및 폐기물 가스화 를 위하여 공기를 공급하는 노즐이 부착되게 된다. 열분해는 소량의 공기를 주입하는 상태에서 500~600°C 사이에서 행해 지며, 경사판 및 유동공기에 의한 선회류 유동층을 형성하도 록 하여 폐기물의 최적혼합, 교반을 행함으로서 최적의 가스 화가 이루어지도록 구성된다. 열분해 생성가스는 고온덕트를 통하여 고온의 선회용융로 로 보내어지며 철분, 알루미늄 등의 유가금속은 가스화로 하 부에서 미산화 상태로 회수된다. 철 및 알루미늄, 불연물 등 열분해 후 잔류물은 유동사와 함께 하부로 배출되므로 별도 의 분리, 회수 공정을 거쳐 철 및 알루미늄은 유가금속으로 재활용 되며, 유동사는 가스화로로 재순환되며, 불연물은 분 쇄 후 용융로에서 용융슬래그화 처리한다. 비산재가 포함되어 있는 열분해가스는 선회용융로 내에서 1250~1 400°C 의 고온 으로 연소되며, 선회용융로 배출가스의 열에너지는 폐열보일 러의 증기발생 및 용융로의 연소공기를 예열하는데 이용하 며, 용융물은 로의 하부에서 냉각수조로 낙하하여 수쇄슬래 그로서 회수된다. 연소가스는 가스냉각탑에서 온도를 저감하여 기존 소각로 와 동일한 처리 공정을 가지며, 여과 집진기에서 포집된 미세 분진은 폐열보일러와 가스냉각탑에서 포집된 분진과 함께 일 부는 가스화로에 재투입되어 용융로에서 슬래그화되고 일부 는 배출하여 안정화 처리된다. 3) 킬른형 열분해 가스화 용융방식 (1) 설비개요 및 기술적 과제 ① 킬른형 간접가스화 용융(외열 킬른형은 열효율이 좋지 않고 고칼로리의 쓰레기가 아니면, 별도의 에너지가 필요하 게 되고, 고수분의 변화에 의해 열분해 특성이 변동하기 때문 에 수분 쓰레기에 대해서는 적용이 제한적이며, 이 경우 폐플 라스틱이나 대형가열 쓰레기 등 고칼로리 쓰레기를 추가할 수 있는 공정을 구성하여야 하는 경우도 있다. ② 유동상형 열분해가스화 용융방식과 는 반대로 열분해 반응속도가 늦기 때문에 쓰레기의 발열량의 변동이 심한경우 에도 처리량을 조절함으로써 처리 안정성 확보가 가능하다. ③ 가스정제 공정을 거쳐 열분해가스를 가스터빈발전 등 의 방법으로 유효 이용할 경우에는 안정적인 연속운전을 위 한 공정의 안정화가 선정되어야 한다. ④ 킬른의 길이가 길어지기 때문에 건물설치면적이 커진다. ⑤ 킬른 내부의 쓰레기 폐색이 우려된다. ⑥ 기동, 정지에 따른 러닝타임이 길다. ⑦ 열분해가스 중에 포함된 타르(tar)에 대한 트러블 방지 대책이 필요하다. | {}
16822c68-9e45-4582-997b-a839a217525c | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-31 (2) 설비 시스템 및 장비구성 ① 파쇄기 및 투입호퍼 ② 열분해 드럼 ③ 고온연소 용융로 ④ 폐열회수 및 가스냉각설비 ⑤ 불연물 선별설비 ⑥ 연소가스처리설비 및 굴뚝 ⑦ 가스폭발 방지설비 ⑧ 전기 및 계장, 기타설비 등 (3) 설비특징 ① 폐기물 부하변동에도 비교적 안정적 운전이 가능하다. ② 저공기비(� = 약 1.2) 연소에 따른 배가스량 저감이 가 능하다. ③ 폐기물 발열량 6279 kJ/kg 이상에서 외부열원 없이 자 가 열용융이 가능하다. ④ 다이옥신 배출량이 저감된다. ⑤ 폐기물 처리량 대비 1% 이하의 높은 감용률 달성이 가 능하다. ⑥ 산화되지 않는 고품질의 유가물(철 및 알루미늄)의 회 수가 가능하다. ⑦ 금속성분이 포함되지 않는 양질의 슬래그가 생산된다. ⑧ 폐수 무방류 시스템 적용이 가능하다. ⑨ 저공기비 연소에 따른 배가스량이 적어 보일러 효율이 높고, 고온(400°C) 고압(40ata) 조건의 증기생산이 가능하여 발전효율이 높다. ![image](/image/placeholder) 쓰레기 분해가스 온공기가 폐 고 열보 배가스처리 고온공기 미연고 용융 형물 로 일러 열 기 발전 열분해 모래 회전로 · 고철 냉각수조 슬래그 금속 그림 32 킬른형 가스화용융방식 (4) 처리과 정 폐기물은 150~200 mm 로 파쇄되어 폐기물피트에 저장되며, 폐기물 크레인에 의해 열분해 드럼으로 공급하고 열분해드럼 에 배치된 다수의 전열관에 고온의 가열공기를 통과 시켜 폐 기물에 열을 가하게 되며 450°C 부근이 되면 공기를 차단한 상태에서 열분해가 이루어지며, 열분해과 정을 거쳐 열분해 가스와 열분해 카본을 생성하게 되는데, 열분해 가스는 직접 연소 용융로로 보내어 지며 열분해 카본은 불연물 분별공정 을 거쳐 연소 용융로로 보낸다. 열분해 가스와 열분해 카본은 용융로 내에서 1300°C 의 고 온으로 연소되며, 열분해 시에도 드럼에서 충분한 체류시간 을 가지고 서서히 열분해 되도록 하여 폐기물의 성상변동 시 에도 열분해 생성물이 거의 균일하도록 운전이 가능하다. 연소용융로 출구배가스는 폐열보일러에서 열을 회수하여 전기 및 열생산을 하며, 일부는 열분해 드럼의 가열공기 열원 으로 활용하게 된다. 용융재는 로의 하부에서 슬래그 냉각수 조로 낙하하여 수쇄슬래그로 회수되며, 열분해드럼에서 배출 되는 열분해 고형물(알루미늄, 철, 자갈, 재, 열분해카본 등)은 80°C 이하로 냉각 후 진동체에 의해 조대성분과 미세 성분으 로 나누고 조대성분은 철과 알루미늄으로 분리회수하고 미세 성분은 1 mm 이하로 분쇄 후 연소용융로로 보낸다. 연소배가 스는 감온 후 여과 집진기 더스트 및 폐열보일러, 감온탑의 더 스트는 연소용융로로 재투입하여 슬래그화하고 가스는 기존 처리와 동일하다. ![image](/image/placeholder) 쓰레기 ↓ 가열가스출구 300°C 공급스크류 가열튜브 가열가스입구 열분해가스 530°C 450°C 열분해드럼 가열튜브 열분해잔사 그림 33 열분해 드럼 7. 폐기물 RDF 화 시설 7.1 시설 개요 인구증가 및 산업체에 따른 폐기물의 증가에 따라 폐기물 관리 및 처리가 현대사회의 커다란 이슈로 부각되는 가운데 좁은 국토의 현실 및 각종 민원에 의한 새로운 매립지 및 소 각시설의 확보가 어렵고 최종처리에 의한 2 차 오염문제도 심 각한 상황에서 사회적 변화에 따른 세계의 폐기물 처리 추세 로 이미 매립, 소각 위주의 단순처리에서 재활용으로 그 중심 이 이동되었으며, 유럽연합(EU)은 2005 년부터 생물학적으로 분해 가능한 폐기물의 직매립을 금지함에 따라 폐기물의 전 처리를 통하여 RDF, 바이오가스 등의 연료대체물질 생산과 이용이 급속도로 증가하고 있는 상황이다. 국내에서도 폐기물로부터 생산된 RPF 가 시멘트 제조공장 에서 유연가스의 대체연료로 사용되고 있으며, RDF 생산에 | {}
9c5813bc-ac52-48a6-bd0f-36e6a3d8e55b | 5권.pdf | 2.23-32 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 쓰레기 크레인 크레인 열교환기 중화재 조종실 1. 2 차 건조쓰레기 저장호퍼 자력선별기 이송콘베이어 진동 (3) 스크린 VII == ⑯ 쓰레기 폐쇄기 LFG ⑪ 1 차 분쇄물 연소로 3 차 co RDF 자력발전기 ⑩ 저장 사일로 (1) 풍력선별기 저장호퍼 LFG 반입장 쓰레기 (6) 연소로 송풍기 가연물 ㉑ ⑮ 분쇄기 비철금속 성형기 5 RDF 이송콘베이어-1 ⑩ 선별기 냉각기 ④ 원심력집진기 ⑫ ㉗ 패쇄쓰레기 2 차 ⑧ ⑧ 침출수 처리장 ② 저장호퍼 풍력선별기 Ⓡ ㊱ 침충수 파쇄쓰레기 RDF 이송펌퍼 쓰레기 피를 이송 RDF 불연물 저장박스- 이송콘베이어 ⑨ 분쇄물 건조기 불연물 철금속 비철 이송 콘베이어-2 RDF 포장 및 반출기 RDF 저장박스 저장박스 저장박스 콘베이어-2 이송 이송콘비이어-2 콘베이어-3 그림 34 생활폐기물 연료화시설 계통도(예) ![image](/image/placeholder) (저질폐기물 유입시) 환자 (저수분 폐기물 유입시) 예비파쇄기 (마음파) 100~300 트롬멜 광학선별기 진동 가연물 분쇄기 건조기 성형기 휠크레인 파봉파쇄기 총 스크린 풍력 스크린 선별기 100mm (인) 40mm 이상 (40mm 광학선별기 가연물 분쇄기 RDF 반출 (PVC 및 불연물) 디스크 매립 스크린 찰 광학선별기 유기물선별기 비철금속선별기 (�은���) 유기물 (비철금속) 재활용 재활용 그림 35 수도권 매립지 가연성 폐기물 자원화사업 계통도 대한 제도화 및 폐기물 전처리 시설의 도입이 활발히 진행되 고 있어 향후 폐기물 처리에 있어 새로운 패러다임이 될 것 으로 판단된다. 1) 폐기물 고형연료(RDF, refuse derived fuel) 폐합성수지류, 폐종이류, 폐목재류 등과 같은 가연성 고체 폐기물을 원료로하여 수분과 염소, 불연성 성분들을 제거하 고 분쇄, 분리, 선별, 건조, 성형 등의 가공 공정을 거쳐서 제 조되는 저위 발열량이 14651 kJ/kg 이상인 저공해 고체연료 로써 펠럿(pellet)형과 플러트(fluff)형의 RDF 가 있으며, 기타 폐플라스틱 고형연료(RPF), 폐타이어 고형연료(TDF), 폐목 재고형연료(WCF)가 있다. 2) 폐기물 전처리 시설 폐기물전처리시설(MBT, mechanical biological treatment) 는 폐기물 반입 · 저장시설, 파봉 · 파쇄시설, 선별시설, 성분 해성 폐기물 처리시설(퇴비화 또는 염기성소화), 가연성 폐기 물 처리시설(연료화 또는 물질회수), 생성물저장시설 및 부대 시설을 조합한 시설을 말한다. ① 시설의 조합순서는 폐기물의 성상, 전처리 목적 등에 따라 달라질 수 있으며, 필요시 단위시설의 종류를 추가할 수 있다. ② 선별시설은 수선별, 공기선별, 자력선별, 풍력선별, 비중 선별, 광학선별시설 등을 폐기물의 성상, 전처리 목적 등을 감안하여 적절하게 설치한다. ③ 생분해성폐기물 처리시설은 폐기물의 성상을 고려하여 호기성산화(퇴비화) 시설 또는 혐기성 소화시설로 설치할 수 있으며, RDF 제조에 생분해성 폐기물을 포함할 경우에는 설 치하지 않을 수 있다. ④ 가연성 폐기물 연료화 시설은 수요처의 요구를 고려하 | {}
d90eac7a-5fc0-4529-a73b-45b5c4341203 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-33 여 성형 또는 미성형 형태의 RDF 를 생산할 수 있는 시설로 설치하고, 물질회수 시설은 성형형태로 생산할 수 있는 시설 을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 7.2 국내 폐기물 연료화 현황 1) 기술적 성과 RDF 기술은 1990 년대 중반부터 본격적으로 추진되었으며, 초기에는 주로 사업체 폐기물 및 생활폐기물을 대상으로 한 선별, 파쇄, 분쇄, 건조, 성향 등 RDF 제조기술을 중심으로 진행되었다. 이후 폐플라스틱류(포장재 등 포함)를 원료로 하는 RPF 제조기술이 2003 년 관련법규를 제정하여 상용화 보급되었고, 생활폐기물 대상 RDF 제조는 2006 년 말 법적 근거가 마련되 어 그림 34 의 원주시 생활폐기물 연료화시설(80 톤/일)이 순 수 국내기술로 시공, 운영함으로 상용화 단계에 접어들었다. 2007 년 들어 수도권 매립지의 가연성폐기물 자원화 사업을 시작으로 단순한 RDF 제조기술을 지나 생물학적 처리를 통한 가스화발전이 가능한 MBT(mechanical biological treatment) 공정이 유럽의 기술을 바탕으로 상용화 되고 있으나, 유기성 폐기물 처리 공정은 단순 선별 후 매립되는 공정이 주를 이 루고 있어 향후 슬러지 병합 처리등을 통한 BT 공정의 활성 화가 요구되고 있는 실정이다. 그림 35 에 MBT 시범사업인 수도권매립지 가연성 폐기물 자원화사업의 계통을 명시하였다. 2) 폐기물 에너지화 현황 정부의 신재생에너지 적극 지원 방침에 따라 기존 폐기물 에너지화의 주요 공정이었던 소각열 회수공정이 RDF 제조 및 전용연소로에 의한 신재생에너지 생산분야로 급속히 전환 되고 있는 가운데 최근에는 부산광역시에 폐기물 900 톤/일 (RDF 500 톤/일 생산)처리규모의 폐기물 연료화 및 발전시 설이 국내 최초로 건설되었다. 생활폐기물을 이용한 RDF 전용발전 이전에는 환경부에서 시행되고 있는 생산자 책임 재활용제도(EPR, extended pro- 표 16 EPR 에 따른 RPF 생산 및 이용현황 ¦ 연도 ¦ 생산량 ¦ 이용 ¦ 이용 ¦ 이용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 생산량 ¦ 시멘트킬른 ¦ 제지회사 ¦ 전용보일러 ¦ ¦ 2003 ¦ 11 000 ¦ 11 000 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 2004 ¦ 20 000 ¦ 20000 ¦ - ¦ 一 ¦ ¦ 2005 ¦ 20000 ¦ 16100 ¦ 1 600 ¦ 2300 ¦ ¦ 2006 ¦ 33000 ¦ 25900 ¦ 2500 ¦ 4600 ¦ ¦ 계 ¦ 84 000 ¦ 73000 ¦ 4100 ¦ 6900 ¦ 주) ※ 출처) (사)한국플라스틱자원순환협회 제공. 1. RDF 전용보일러 형식. 2. 국내에 소개 또는 적용되고 있는 RDF 전용 연소보일러를 표 17 에 정리하였다. ducer responsibility)에 따라 생산된 RPF 가 시멘트 킬른, 제 지회사 등에서 이용되었으며, 표 16 에 그 현황을 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 폐기물 투입시설 ③ 파봉 및 풍력선별 ④ 파쇄설비 ↓ ① 200 mm 이상 ③ 입도선별 50 mm 이하 ↓ 50~200 m ② 자력선별기 자력선별기 철금속 회수 ↓ 비철금속선별기 비철금속 회수 유기물 ↓ 불연물 비중선별 매립 ↓ ④ 광학선별기 PVC 류 (향후 유기물 처리시설과 가연물 분쇄기 연게) 건조기 또는 분쇄가연물 저장탱크 그림 36 MBT 설비계통 예시 ![image](/image/placeholder) sand ↗ air plenum distributor plate ↑ air air fixed bed minimum fluuidization a b C 0: O' 0 。 air air bubbling bed circulating bed d e ![image](/image/placeholder) clrculating fixed bed bubbling bed transport bed 1~4ft/sec 4~12ft/sec 12~30ft/sec above 30ft/sec velocity gasvelocity slip mean velocity mean solio velocity increasing 그림 37 유동층조건 및 유동속도 | {}
9e8cfda2-734b-4e0c-90c4-aa48a08f9cd2 | 5권.pdf | 2.23-34 제 2 편 급배수위생 특수설비 (1) RDF 전용 유동층 연소보일러 특징 ① 유동화(fluidization) 유동화란 RDF 와 같은 고체 연료 사용 시 연소실내 고체연 료가 하부에서 공급되는 1 차 연소공기에 의해 층(bed)을 형 성시켜 주는 매체(모래), 탈황을 위한 석회석 등과 혼합된 상 태로 공중에 떠 있는 상태를 말하며, 유동상태에서 연료를 연 소시켜 연소열에 의해 증기를 발생시키는 형식의 보일러를 유동층 연소보일러라고 한다. 그림 37 와 같이 1 차 공기 속도 및 연료입자크기에 따라 유 동화 상태가 다르며, 형상에 따라 순환유동층(circulating bed) 및 기포유동충(bubbling bed)로 분류되고, 일반적으로 최소 유동화 속도는 기포유동층은 1.2~3.6 m/s, 순환유동층 은 3.6~9 m/s 이다. 유동층 bed material 은 유동매체인 모래와 석회석으로 구 성되어 있고 RDF 연료의 연소반응은 다음과 같다. CaCO3 → CaO + CO2 - 열(calcination reaction) CaO + SO2 + 를 02 → CaSO4 + 열 위의 두 반응은 850°C 정도에서 열적평형을 이루게 되는데, bed material 인 모래를 일정온도로 승온후 주연료인 RDF 와 석 회석을 bed 에 투입하게 되면, 석회석의 calcination reaction 과 탈황반응이 열평형을 이뤄 bed 온도를 일정하게 유지하며 연소 가 진행된다. ② 유동화 효과 화격자 소각로와 마찬가지로 연소효율을 좌우하는 3T(time/ temperature/turbulence) 측면에서 유동층의 효과 는 다음과 같다. ㉠ 스토커 연소방식과 달리 전체 고체 입자들이 마치 액체 처럼 행동하여 혼합상태를 좋게 한다. 표 17 RDF 전용 연소보일러 형식 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 유동층 보일러(BFBC) ¦ 내부순환 유동상(ICFBC) ¦ 외부순환 유동상(CFBC) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ ¦ steam waste boiler feed water fluizing air non-combustibles ¦ ¦ ¦ 개념 ¦ 개념 ¦ · 로내에 공급된 연료가 유동층에서 유동 매체와 접촉하면서 연소되고 일부 가스 화된 물질은 유동매체가 없는 free board 층에서 완전연소된다. · 불연물 및 일부 유동사는 하부로 배출되 며, 선별후 유동사는 로내에 재공급된다. ¦ · 연료의 연소 방식은 유동층보일러 (BFBC)와 동일하며, 하부로 배출되는 불연물 및 유동사로부터 일부 폐열을 회수한다. ¦ · 로내에 공급된 연료는 연소로 하부에 서 강력하게 상승하는 유동매체와 혼 합되면서 연소되며, 연소로 전구간의 유동층 형성에 의한 장시간의 연소 체류시간 확보로 완전연소를 달성할 수 있다. · 대부분의 유동사는 순환하며, 연소로 에 재공급되어지고, 배출되는 불연물 및 일부 유동사로 부터는 전량 폐열 을 회수하므로 보일러 효율이 매우 우수하다. ¦ ¦ 최근 동향 ¦ 최근 동향 ¦ · 수많은 실적 설비들이 현재 정상 가동하 고 있으며, 신규 설치도 활발히 이루어지 고 있다. · bio-mass 연소에 활용되고 있다. ¦ · 일본을 중심으로 보급 되었으나 정 체되고 있다. ¦ · 대용량의 시설에 적용이 가능하여, 실 적이 많지는 않으나 현재 유럽 및 중 국 등의 대규모 시설에 신규 시설이 설치될 예정이며, 국내의 부산시에도 적용 예정이다. ¦ ¦ 기술 특성 ¦ 용량 범위 ¦ · 350 톤/일 이하(RDF 기준) ¦ · 350 톤/일 이하(RDF 기준) ¦ · 400 톤/일 이상(RDF 기준) ¦ ¦ 기술 특성 ¦ 적용 연료 ¦ · fluff RDF, sludge, wood chip 등 ¦ · Pellet RDF, 페타이어, 저질탄 등 ¦ · 연소 가능한 대부분의 물질 적용 가능 ¦ ¦ 기술 특성 ¦ RDF 투입 ¦ · 연소로 하부 유동층 근처에 공압 투입 ¦ · 연소로 상부에서 자유낙하 투입 ¦ · 연소로 하부 공압 투입 ¦ ¦ 기술 특성 ¦ 체류 시간 ¦ · 850°C 이상에서 2 초 이상 ¦ · 850°C 이상에서 2 초 이상 ¦ · 850°C 이상에서 2 초 이상 ¦ ¦ 기술 특성 ¦ 유지 관리 ¦ · 별도의 유지관리 요소가 없음 ¦ · 로내에 설치된 과열기 년 2 회 교체 ¦ · BMHE 에 설치된 과열기 년 1 회 교체 ¦ ¦ 경제성 ¦ 운영비 ¦ 하 ¦ 대 ¦ 중 ¦ ¦ 경제성 ¦ 시설투자비 ¦ 하 ¦ 중 ¦ 대 ¦ | {}
7074afcb-2bde-4a6c-846a-942b0d324b9d | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-35 연소실 전면적에 걸쳐 기포생성이 없고 공기와 고체간 에 slip velocity(가스속도-고체속도)가 커서 가스와 연료사이 의 열전달(heat transfer) 효과 가 크다. ㉢ 균일한 온도분포, 높은 열전달 효과 로 연소실 온도가 낮으며, 특히 유동층 상부에 over firing port 를 두어 2 차 공 기를 공급함으로써 단계적 연소가 용이하고 800~900°C 사이 의 낮은 온도로 운전이 가능하다. ③ 순환유동층 보일러(CFBC, circulating fluidized bed combustor) bed material 이 충진된 연소로에 연료를 공급하고 연소공 기로 연소로 하단 분산판을 통해 고속(3.6~9.0 m/s) 주입하 면 유동매체들이 비산속도를 지나가면서 입자가 유동화하여 연소실을 이탈, 이송되어 많은 양의 유동매체가 사이클론에 서 분리되어 연소실로 재순환하며 연소되는 방식으로 연소로 에서 탈황이 가능한 친환경적 연소방식이며, 연소온도(800~ 900°C)가 낮아 NOx 배출이 적고 저발열량 연료의 연소에도 적합하다. 기포유동층(BFBC) 대비 장단점은 다음과 같다. ㉠ 낮은 공기비(� = 1.1~1.3)로 연소효율이 높다. ㉡ 공급연료의 발열량 범위가 넓다. ㉢ BFB 대비 NOx 제거를 위한 다단계연소기술 적용이 쉽다. ㉣ 연소로 높이 및 고정비가 높다. ㉤ 로내 마모에 의한 수직전열면 설치가 제한적이다. ④ 기포유동층 보일러(BFBC, bubbling fluidized bed combustor) 기포유동층 보일러는 bed material 의 순환없이 운전되며, 가스 유속이 최소 유동화속도의 2~3 배가 되면 bed 내에 많은 기포가 생기고, 서로 혼합하여 마치 액체가 끊는 것과 같은 모양이 되는데 이런 상태에서 연료를 주입하여 연소시킨다. 연소공기는 bed 바닥에서 수직으로 공급되어 수평력을 bed material 에 미치지 않고 유동화에만 기여하게 된다. 기포유동층 보일러는 큰 부하조절을 위해 대부분 다단층 구조이며, 작은 부하는 일부 bed section 의 유동화 공기량을 감소시켜 유동층 높이를 조절하여 층내튜브(In-bed Tube)와 수벽튜브의 열전달을 감소시키거나 가열된 유동매체 일부를 제거(계의 배출)하여 부하를 감소시키는 방법을 사용한다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 2011. 설비공학편람 제 3 판, 제 4 권, 위 생 소방 및 환경, 제 5 편 제 6 장 쓰레기 및 페기물 처리설비. 2. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2011. 空�調和 · 衛生工�便覧. 개정 제 14 판 제 4 권 24 장. 3. 배근재. 폐기물처리공학, 구미서관. 2005. 4. 환경부. 환경백서(2016). 2016. 5. 타쿠마환경기술연구회. 쓰레기소각기술. 씨아이알, 6. (사)한국자원리싸이클링학회. 2014 리싸이클링백서. 2014 7. 김재용 외. 환경에너지공학, 동화기술 8. 환경부. 재활용 관리제도 종합해설서. 2016 | {}
61837f03-e5a5-48ec-beb0-4a5c5f01b782 | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-1 제 24 장 물품반송설비 1. 개요 물품반송설비는 사무소건물, 병원 등의 시설관리 및 업무 운영 중에 발생하는 정보와 물품의 반송을 시스템화 하여 자 동화한 것으로 물품운용의 효율화 및 일원화, 그리고 인재(� 材)의 유효활용과 시설의 환경개선을 목적으로 한 시설이다. 최근, 사무소건물에서는 인텔리젠트빌딩 등에 고도의 정보 화 및 고층화가 이루어지고 있고, 또한 병원에서도 의료의 세 분화 및 전문화가 급속히 진행되고 있다. 이러한 상황에서 사 람, 물품, 정보의 흐름을 서로 연계하게 되면서 다루어야 하 는 양이 많아지게되고 따라서 그 동선은 복잡하게 확대되고 있다. 이러한 상황을 사람의 손에 의존하는 과거방법으로 수 행한다면 정보, 물품을 연락, 운송하는 복잡한 반송업무가 직 원들의 일상 업무를 압박하며, 또 많은 병원들이 직면하고 있 는 인력부족의 문제에서 발생하는 서비스 질의 저하와 운영 경비의 상승으로 연결된다. 이와 같은 관점 때문에 반송업무 의 자동화가 순차적으로 추진되어 중대형 규모의 병원을 중 심으로 물품반송설비가 도입되고 있다. 최근에는 컴퓨터제어와 RFID(radio frequency identification, 전파에 의한 개체식별) 등의 자동인식 기술을 접목, 사용하여 반송물의 운송관리, 반송실적, 보관관리에 추가하여 자동창고 등에 자동화기기와 연결시켜 고부가가치의 반송시스템도 가 능하게 되었다. 물품반송설비의 도입계획에 있어서는 설비의 물품관리, 공 급시스템에 적합한 반송시스템의 검토가 필요하다. 각종 상 황에서의 반송업무를 정확히 파악하고 장래수요를 포함한 물 류내용의 예측을 조사, 분석을 하고, 시스템을 구축하는 설비 기종을 선정할 필요가 있다. 본 장에서는 건물 내에 서류를 포함한 물품의 반송설비만 을 대상으로 하고, 물류, 공장관련, 주방, 세탁, 쓰레기 처리설 비 등에 관련한 반송설비는 포함시키지 않았다. 또한 반송중 량은 50 kg 정도 이내를 취급하는 것으로 한다. 2. 반송물과 물품반송설비의 분류 2.1 반송물의 종류와 반송량 건물의 종류별 주 대상 반송물을 표 1 에 나타냈다. 표 1 건물 종류별 주 대상 반송물 ¦ 건물 종류 ¦ 반송대상물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 병 원 ¦ 약재, 검사물, 의료재료, 각종전표, 진료기록카드, X 선 필름, 비품 ¦ ¦ 사무소건물 ¦ 서류, 우편물, 비품, 장부, 파일, 자료, 재생지, 잡지 ¦ ¦ 도서관 ¦ 서류, 정기간행물, 대출전표 ¦ 건물 종류별 반송량은 목적, 용도, 반송의 방법 등에 따라 큰 차이가 있다. 예를 들어 전표류, 인쇄물, 진료기 록카드 등 과 같은 정보계통의 물품은 요구 또는 발생할 때 마다 즉시 반송해야 하는 성격을 가지므로 1 회당 반송량은 적지만 반송 빈도는 높으므로 반송시간대를 제한하는 것은 불가능하다. 반대로 비품류, 식사, 우편물 등 부서별 세트화가 가능한 물 품은 미리 설정된 수량을 계획에 따라 반송이 가능한 성질의 물품이므로 반송량은 많지만 반송빈도는 낮다. 그러나 최근에는 정보계통의 물품은 병원에서의 전자 진 료기록카드가 대표적인 것으로 서류종류를 전자화하므로서 반송빈도는 감소하는 경향이 있다. 2.2 물품반송설비의 분류 및 용도 현재 국내건축물에 도입하여 사용하고 있는 반송설비 기 종들에 대하여 사용목적 별로 어떠한 체계로 구분하는 가의 한 예를 표 2 에 나타냈다. 표 2 에 분류되어 있는 반송기종 중 소형기종은 전표류와 진료기록카드, 필름을 포함한 정보계통의 물건 및 소형물의 수시반송을 담당하고, 또 특정부서 간 2 지점 사이의 수시 반 송설비로도 많이 도입한다. 중형 반송기종은 수시로 중소형 물품의 반송을 주로 하지만 정보계통 물품도 병행하여 반송 이 가능한 범용성이 높은 기종으로 일부는 정시반송도 가능 하다. 그리고 대형 반송기종은 주로 매일 정해진 계획에 따라 반송하는 정시간대 반송용으로 적합하다. 3. 반송설비계획의 기본사항 · 순서 3.1 기본사항 반송설비의 도입계획에 있어서는 설비도입의 목적인 물품 관리의 효율화 및 일원화, 인재의 유효활용 등을 도모하기 위 해서는 우선 건물종류별 물품관리시스템의 검토를 필요로 한 다. 이것은 설비 내를 이동하는 물품의 종류, 형상, 수량, 공 급 및 회수의 빈도와 시간대, 취급담당자 등을 정확히 파악하 고 분석하여야 하며, 반송대상물이 무엇인가를 명확히 해야 한다. 그리고 설비 내 어떠한 시스템의 반송설비를 도입하면 최대의 효과 를 발휘하는가를 충분히 검토하고, 물품관리시스 템을 적용한 운용방침이 확정된 단계에서 적합한 설비기종을 선정한다. 물품관리시스템이 결정되지 않은 상태에서 단순하 게 반송설비를 우선 설치계획을 하면 운용상의 효과 는 기대 할 수 없다. 또한 반송설비를 도입할 때는 건물구조에 주의 할 필요가 있으며, 특히 방화구획(수직구획, 구획관통 등)에서의 시공방 법을 고려하여야 한다. | {}
de9bab13-d8bc-46a9-81ef-ea7677a41c8e | 5권.pdf | 2.24-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 2 반송설비의 분류, 용도 예 ¦ 반송형태 ¦ 수시 중, 소형물 반송 ¦ 수시 중, 소형물 반송 ¦ 수시 중, 소형물 반송 ¦ 수시 중, 소형물 반송 ¦ 정시 중, 대형물 반송 ¦ 정시 중, 대형물 반송 ¦ 반송형태 수시반송: 요구 또는 발생할 때마다 수시반송하는 것으로 양은 적지만 반송빈도는 높다. 정시반송: 설정된 일정수량을 계획에 따라 반송하는 것으로 양은 많지만 반송빈도는 낮다. ¦ 반송형태 수시반송: 요구 또는 발생할 때마다 수시반송하는 것으로 양은 적지만 반송빈도는 높다. 정시반송: 설정된 일정수량을 계획에 따라 반송하는 것으로 양은 많지만 반송빈도는 낮다. ¦ 반송형태 수시반송: 요구 또는 발생할 때마다 수시반송하는 것으로 양은 적지만 반송빈도는 높다. 정시반송: 설정된 일정수량을 계획에 따라 반송하는 것으로 양은 많지만 반송빈도는 낮다. ¦ 반송형태 수시반송: 요구 또는 발생할 때마다 수시반송하는 것으로 양은 적지만 반송빈도는 높다. 정시반송: 설정된 일정수량을 계획에 따라 반송하는 것으로 양은 많지만 반송빈도는 낮다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 반송대상물 반송기종 ¦ 전표류 처방전 원 고 서류, 장부 ¦ 진료기록 카드와 필름 소형물품 통장, 증권 ¦ (특수소 형물) 검사체 수혈액 료 시 ¦ 서 류 메일류 의료재료 비품 등 ¦ 우편물 서 류 의료재료 비품 등 ¦ 식사 리넨 등 ¦ 반송용량, 내치수 2 [mm] (�:내경,W:폭�:길이,H:높이) ¦ 반송 용량 [kg] ¦ 반송 속도 [m/min] ¦ 설 비 개 요 ¦ ¦ 소 형 ¦ 소구경 송기관 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 반송용기 ⌀83x370L 정도 ¦ 1 ¦ 4~8m/s ¦ 반송용기에 반송물을 넣고 알루미늄관 내부를 송풍기의 흡인, 압출공기를 이 용하여 스테이션 사이를 고속으로 반송한다. ¦ ¦ 소 형 ¦ 대구경 송기관' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 반송용기 ⌀114 x395L 정도 ¦ 3~6 ¦ 6~8m/s ¦ 관로내경이 150 mm 정도인 대형타입으로 소형물품의 수시반송도 대응 가능 하다. ¦ ¦ 소 형 ¦ 고속대차 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너 360L x 300 W x 1 500H 정도 ¦ 10 ¦ 2m/s ¦ 컨테이너를 적재한 대차가 모노레일 위에 걸쳐놓고, 대차내의 서브모터로 고 속주행을 한다. 전원은 배터리 충전식이다. ¦ ¦ 소 형 ¦ 고속대차 ¦ ¦ ¦ 컨테이너 450L x 350 W x 200H 정도 ¦ 15 ¦ 3m/s ¦ 컨테이너를 적재한 대차를 알루미늄레일 위에 설치하고, 대차내의 리니어모 터와 레일 내에 일정한 간격으로 설치되어 있는 영구자석에 의하여 고속주행 을 한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소 형 ¦ 고속대차 ¦ ¦ ¦ 컨테이너 370L x 270 W x 120H 정도 ¦ 5 ¦ 4m/s ¦ 압축공기에 의한 튜브의 팽창을 추력으로 하여 고속주행을 한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소 형 ¦ 고속대차 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 트레이 (ISO 규격:300 x 400x115x2 개) 400L x 300 W x 230H 정도 ¦ 10 ¦ 약 1.7 m/s ¦ 트레이를 적재한 대차를 내장된 일정용량의 배터리 또는 전원트롤리로 부터 전원을 공급받아 내장된 전동기로 수평, 수직 자율주행을 한다. ¦ ¦ 소 형 ¦ 자율 주행대차 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너 470L x 140 W x 400H 정도 ¦ 6~10 ¦ 24~36 ¦ 컨테이너를 적재한 대차를 알루미늄레일의 전원트롤리로 부터 전원을 공급받 아 내장된 전동기로 수평, 수직 자율주행을 한다. 진료기록카드 자동보관고와 접속하여 자동반송하는 방식도 있다. ¦ ¦ 중 형 ¦ 컨테이너 컨베이어 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너 600L x 400 W x 450H 정도 ¦ 30~50 ¦ 15~60 ¦ 전용컨테이너에 반송물을 넣고 수평, 수직반송을 수행한다. 수평은 밸트 및 롤러컨베이어로 반송한다. 수직은 체인 순환식과 상향식이 있다. 반송자세는 항상 수평을 유지한다. ¦ ¦ 중 형 ¦ 트레이 컨베이어 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 트레이 540L x380Wx80~300H 정도 ¦ 30 ¦ 15~60 ¦ 보관선반 모양의 트레이를 여러 단 겹쳐 놓은 것을 얇은 팰릿위에 실어 반송 하는 타입과 트레이롤 바로 반송하는 타입이 있다. 수평은 밸트 및 롤러컨베 이어로 반송한다. 수직은 체인 순환식과 상향식이 있다. 반송자세는 항상 수 평을 유지한다. ¦ ¦ 중 형 ¦ 소화물전용 승강장치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너 550L x 550 W x 400H 정도 ¦ 30 ¦ 15~60 ¦ 반송컨테이너를 받을 때만 자동반출 되고, 발송할 때는 일반적인 승강장치와 같이 사람 손으로 승강장치내에 밀어 넣는다. ¦ ¦ 대 형 ¦ 대형수레 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수레 760L x 665 W x 850H 정도 ¦ 100 ¦ 17~105 ¦ 물품과 합께 탑재된 대형수레는 수직방향 댐웨이트의 각 스테이션에서 자동 으로 반출입이 되어 반송한다. 또한 수평방향의 밸트컨베이어와 접속하여 자 동적으로 환승이 가능하여 대형물품의 수직, 수평으로 연속한 자동반송이 가 능하다. ¦ ¦ 대 형 ¦ 무인 반송차 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너(1) 또는 수레(2) (1) 370Lx270 W x210H 정도 (2) 760Lx665 W x850H 정도 ¦ 20~30 100 ¦ 20~30 15~30 ¦ 축전지를 탑재하며, 먼저 설정되어 있는 수평경로를 자동주행 한다. 수직은 자동적으로 엘리베이터에 무인 반송차와 함께 올라 탄 채로 승강한다. 또, 컨 테이너컨베이어와 전자동 대형반송설비와 연결하여 자동 환승을 하는 방식도 있다. ¦ 주) 1. 설비기기 회사에 따라 반송물품이 수정될 수 있음. 2. 반송용기치수는 제조업체에 따라 다소 다르다. | {}
d8565ab9-3793-4996-baa7-c881f716033c | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-3 3.2 설비계획의 순서 그림 1 에 다양한 반송기종을 도입하고 있는 병원의 설비계 획 순서를 나타냈다. 그림 1 의 설비계획 순서에서 특히 중요한 것은 반송시스템 을 검토하는데 추가할 사항으로 설비의 관리, 운용구상에 있 어서 반송물품의 공급, 관리시스템이 어떤 방향인가에 따라 서 물품반송의 형태에 큰 영향을 주어 설비에서 요구되는 재 질과 용량이 다르게 된다는 것이다. 반송설비가 집중관리시 스템의 경우에는 물류의 동선이 집약화 되지만 분산관리시스 템에서는 수많은 물류동선이 발생한다. 또, 반송대상물의 선정에서는 특히 정보계통 물품에 대하 여 설비의 컴퓨터시스템 도입에 의한 정보전달의 온라인 (on-line)화 하는 것의 유무, 형상, 용량 등의 범위를 확인할 필요가 있다. 이들 정보계통 반송물은 그 성질에서 현물반송 으로 흔적이 남아 존재한다. 4. 기계실 등의 위치 · 소요공간 · 구조 반송설비에는 동력원을 수용하기 위한 기계실과 수직반송 을 위한 입상샤프트를 필요로 한다. 기계실과 입상샤프트의 소요공간, 구조를 표 3 에 나타냈다. 그리고 건축계획에 있어서 기계실 등의 위치는 물품반송 의 동선계획을 세울 때 최적의 장소에 설치하는 것이 중요하 다. 또, 반송설비 주변의 환경과 설치기기에 따라서는 방음방 진대책 등의 필요성 유무도 검토할 필요가 있다. 5. 물품반송설비 5.1 시스템의 선정 물품반송시스템의 선정에 있어서 중요한 것은 반송계획에 따라서 설비기종을 선정하여야 하며, 건물 배치계획에 따라 ![image](/image/placeholder) 반송실태조사 건축계획기본개념 현재 반송업무의 정리 · 분석 물품관리시스템 검토 건축계획과 부문배치 (관리, 운영) 반송대상물 조사 반송대상물의 특성파악 1) 반송구분(정시, 수시, 긴급) 2) 반송량(장래예측) 3) 반송방법 (제약조건, 청결관리, 물품형태) 병원정보시스템 물품관리시스템 반송설비의 특성파악 반송종류별 적용기종 선정 반송경로와 스테이션설정 반송시스템계획 그림 1 설비계획 순서(병원) 반송물품의 동선계획, 운용계획 등을 포함한 종합적인 기능 설계를 적절하게 수행하는 것이다. 반송시스템을 구성하여 설치하는 순서를 기술하면 아래와 같다. 1) 설비기종의 선정 (1) 반송용기의 결정 조사 자료를 기초로 선정한 반송대상 물품을 반송형태별 표 3 기계실과 샤프트의 소요공간, 구조 ¦ 치수 등 반송기종 ¦ 입상샤프트 치수, m ¦ 기계실 치수, m ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 송 기 관 ¦ 파이프샤프트 이용 ¦ 송풍기 1 대당 1.3 X 1.6 X 2.5 H ¦ 설비기계실 또는 창고 등의 일부를 구획하여 설치한 경우가 많으며 환기, 방음을 고려한다. ¦ ¦ 주행 대차 ¦ 내화구조의 전용 샤프트 1.6 X 1.4 ¦ - ¦ 각층에 점검창 및 보수용 조명, 콘센트가 필요. 최하층 바닥에 수평피트가 필요. ¦ ¦ 트레이(컨테이너) 컨베이어 ¦ ¦ 샤프트 최하층 2.2 x 2.5 x 3 H 1.2 x 1.2 X 1.2 H ¦ 각층에 점검창 및 보수용 조명, 콘센트가 필요. 최하층 바닥에 수평피트가 필요. ¦ ¦ 소형화물 전용 승강장치 ¦ 내화구조의 전용 샤프트 1 x 1.2 ¦ 샤프트 최하층 1 x 1.2 X 1.2 H ¦ 각층에 점검창 및 보수용 조명, 콘센트가 필요. 최하층 바닥에 수평피트가 필요. ¦ ¦ 대형 수레(wagon) ¦ 내화구조의 전용 샤프트 1.3 x 1.8 ¦ 샤프트 최하층 3 x 3 x 2.5 H ¦ 각층에 점검창 및 보수용 조명, 콘센트가 필요. 최하층 바닥에 수평피트가 필요. ¦ | {}
8187879c-d115-4e51-9a19-806209d3d0f6 | 5권.pdf | 2.24-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 로 수시반송 물품, 정시반송 물품으로 나누어 분류하고, 형상, 치수, 중량 등의 제약조건을 검토하여 반송용기의 형상을 결 정한다. (2) 반송량의 결정 반송용기의 형상 결정에 따라 용기의 반송용량을 정하고 정시반송과 수시반송 등의 부문간 반송량을 구하여 용기의 반송회수(반송량)를 결정한다. (3) 반송시간대의 결정 총 반송량을 구한 후에 그것을 어느 시간대에 반송처리 하 는 것이 효율이 높은 가를 부문간 작업성 등을 고려하여 결 정한다. (4) 반송능력의 산출 공간의 배치계획에서 구간 종류별 반송거리를 구하여 반송 량 및 반송시간대와 병행하여 설비의 반송능력을 결정한다. (5) 반송기종 선정 반송기의 종류별 특성을 파악하여 반송능력과 반송용기 등이 최적의 조합으로 이루어진 기종을 선정한다. 또한 필요 에 따라 반송시뮬레이션 등으로 타당성평가를 수행한다. 2) 반송의 동선계획 반송의 동선은 물류의 조사, 분석에 따라서 얻을 수 있지 만 어느 반송시점에서 동선이 중복된다든지 정해진 값을 벗 어나 흩어질 수도 있으므로 부문별 배치로 모아서 같은 반송 형태의 동선으로 통합하며, 반송빈도가 높은 반송물의 동선 을 중심으로 하여 계통화 시킨다. 계통화 된 반송의 동선을 기본으로 하여 선정된 반송설비시스템 배치계획을 이행한다. 또, 반송설비에는 수평반송을 위한 천장내 주행공간과 수직 반송을 위한 입상샤프트의 구축, 스테이션, 기계실 등의 배치, 물류처리 공간 등과 같이 공간배치계획에 관계되는 필요조건 이 있다. 따라서 건축계획 단계에서 이들 필요조건을 취급하 지 않는다면 불합리한 반송설비시스템 배치계획을 결정하게 된다. 5.2 송기관(���)설비 전표(��)류 등의 소형물품 수시반송을 대상으로 하는 반 송설비로 대상으로 하는 물품의 치수, 중량에 따라서 안지름 57 mm~100 mm 정도의 소형기종, 안지름 110 mm~160 mm 정도 의 대형기종과 각형기종으로 분류되며, 반송량에 따라서 단 관식과 복관식이 있다. 여기서는 비교적 큰 물품의 반송이 가 능한 대구경 150 mm 단관 왕복식송기관을 계획 예로 하여 알 아보도록 한다. 1) 대구경 단관 왕복식설비의 개요 주요부문에 전용스테이션을 배치하고, 각각을 1 본의 송기 관로로 연결하며, 관로의 관말에 설치한 송풍기의 흡인 및 압 출공기로 반송물품을 수용한 반송용기를 자동적으로 상호 반 송시키는 설비이다. 본 설비의 기본 계통도 예를 그림 2 에 나 타냈다. 송풍기의 흡인, 압출 공기류와 반송용기와 의 주행 상호관 계에서 기본적인 것은 송신스테이션을 기점으로 하여 출발지 ![image](/image/placeholder) 스테이션(SS) SS 6FL SS SS 5FL SS SS 4FL SS SS 3FL 전환기 ISSFL 검사체 검사 2FL 송기관로 방재센터 감시장치 구급 HA 1FL ☞ PS·DS 바닥 제어장치 송기관 B1FL 유닛 - 기계실 서비스스테이션 그림 2 송기관설비의 계통도 예 점의 스테이션이 송풍기와 가까운 배관에 위치하게 되면 반 송용기는 흡인공기에 의해 주행을 하며, 거리가 먼 배관의 경 우는 압출공기로 주행을 한다. 단, 분기배관이 있는 경우에는 주 배관에서 분기배관으로는 압출공기, 분기배관에서 주 배 관으로는 흡인공기로 주행을 한다. 2) 대구경 단관 왕복식 설비의 특징 (1) 반송용기의 형상, 용적과 반송능력의 관점에서 비교적 대형의 정보계통 서류 및 수시로 발송되는 중소물품의 수시 고속반송에 적합하다. (2) 반송경로는 작은 공간으로 가능하고, 스테이션도 콤팩 트구조로 공간배치계획에 영향을 주지 않는 시스템배치계획 이 가능하다. (3) 반송물품의 종류에 따른 관련부문 사이의 반송계통 확 립과 각각의 계통에 공통적인 반송물품의 자동중계반송 등에 우수한 시스템구축 능력이 있다. (4) 설비의 확장이 용이하고, 미래지향적인 증설계획에도 빠른 대응이 가능하다. 3) 주요기기의 구조, 기능 대구경 단관 왕복식설비는 스테이션, 송기관로(전환기 포 함), 반송용기, 송풍기, 흡배기밸브, 부가장치(승계기), 제어장 치, 감시장치로 구성한다. (1) 스테이션 송수신겸용의 벽 부착식 상자타입으로 송신용 반송용기가 1 대 대기가 가능한 자동출발기구로 수시용의 공기브레이크 기구를 내장한다. 수신용 반송용기를 받는 수신상자는 스테 이션내에 설치한다. 그림 3 에 스테이션의 형상을 나타냈다. 조작방법은 상자 전면에 있는 선국용 패널에서 배송지 스 테이션을 입력하고 송신구의 반송용기를 송신 작업은 완료되 고, 반송용기는 출발순위가 되면 자동적으로 주행한다. 스테 | {}
5fd6d3e3-3e33-4603-9771-4555a78d74dc | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-5 ![image](/image/placeholder) 920 525 750 225 송기관로 스테이션 본체 반송용기발송구 056 대기 반송용기 수신함 도착 1000 반송용기 그림 3 스테이션 형상 예 이션에 도착한 반송용기는 공기브레이크에 의하여 감속되어 일단 정지 후 수신상자에서 배출한다. (2) 송기관로 스테이션 상호간을 연결하여 반송경로를 구성하는 설비로 주로 천장내 배관으로 한다. 배관재료는 얇은 아연도강관 또 는 알루미늄합금관을 사용하지만 방화구획 관통부는 관통부 전후 1 m 씩을 반드시 내화피복을 하여야한다. 반송경로 도중 굽힘 부분에는 반송용기의 외경과 길이로부터 계산한 굽힘 반경을 가진 곡관을 사용한다. 송기관로 도중에 전환기를 접 속시켜 분기배관을 구축하는 배치계획 설계로 반송동선의 최 적화가 가능하다. (3) 반송용기 그림 4 에 나타낸 형상으로 본체는 플라스틱수지계로 만들 어진다. 개폐방식에는 슬라이드식과 중간분할식이 있다. 각종 전표류, 진료기록카드 등 정보계통 서류의 반송을 주로 하지 만 내부 상자를 이용한 채혈샘플, 약국 등의 소형화물의 반송 도 가능하다. (4) 송풍기 반송용기의 반송에 필요한 흡인, 압출 공기류를 만들어내 는 동력원으로 원심형송풍기를 많이 사용하며, 송기관로의 한쪽 관말에 변환밸브를 연결하여 설치한다. 일반적으로 송 풍기대수는 1 계통 당 1 대로 하고 사용한계 담당 스테이션수 는 12 대 정도이다. 그림 5 에 송풍기설치 예를 나타냈다. (5) 흡배기밸브 주 배관 및 분기배관에서 흡인반송시의 공기취입구, 압출 반송시의 공기토출구의 역할을 하는 것으로 주 배관 및 분기 배관의 관말 스테이션부에 설치한다. (6) 승계기(���) 시스템전체를 몇 개의 계통으로 분할한 경우에 필요한 장 치로 각 계통에서 공통으로 되는 반송물품을 반송용기를 사 람의 손이 빌리지 않고 자동적으로 다른 계통에 목적으로 하 는 스테이션으로 반송시킨다. ![image](/image/placeholder) 405 펠트링 144 (응호내장) . 114 그림 4 반송용기(중간분할식)의 예 1600 제어반 송풍기 ↑ 1350 450 공기관 ↓ 850 평면도 공기관 변환장치 단면도 그림 5 송풍기설치 예 (7) 제어장치 제어장치는 계통별로 제어를 담당하는 장치로 마이크로컴 퓨터를 이용하여 설비의 운전을 수행하는 동시에 반송의 운 행상황, 고장상황 등을 선국용 패널에 표시한다. 또 송풍기의 공기흐름을 흡인 및 압출로의 변환 제어기구가 송풍기와 접 속하고 있다. (8) 감시장치 감시장치는 시스템전체를 몇 개의 계통으로 분산시켰을 때 설비전체의 운행상황, 장애상황, 송수신자료 등을 관리, 감 시한다. | {}
e16f22b7-61d3-4859-a26b-277886bb2f17 | 5권.pdf | 2.24-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 5.3 컨베이어설비 컨베이어설비는 반송대상물에 따라 분류되며, 정보계통 서 류의 수시반송을 대상으로 하는 벨트컨베이어, 진료기록카드 컨베이어 등의 소형기종과 비교적 용량이 큰 서류, 물품류의 수시 또는 정시반송을 대상으로 하는 컨테이너컨베이어, 트 레이컨베이어의 중형기종으로 나누어진다. 여기서는 현재 사 용이 많은 중형기종인 트레이컨베이어를 계획예로 하여 취급 하기로 한다. 1) 트레이컨베이어설비 개요 전용의 반송용기(트레이)에 반송물을 탑재하고 수평, 수직 사이의 입체적인 상호반송을 수행하는 설비로 건물 각층 사 이의 종방향 반송을 담당하는 수직반송장치와 시스템주요부 분에 배치한 스테이션장치, 이들을 연결하기 위한 수평컨베 이어와 모노레일식 고속반송설비로 구성된다. 본 트레이컨베 이어설비의 기본적인 계통도 예를 그림 6 에 나타냈다. 2) 트레이컨베이어설비의 특징 (1) 반송용기의 형상, 용적과 반송능력의 점에서 비교적 중 량이 있으며, 정리되어 있는 형태의 수시반송물, 정시반송물 의 반송에 적합하다. (2) 설비를 구성하고 있는 장치의 구성은 단조롭고 자유로 우며 효율적인 동선계획이 가능하다. 또, 설비규모에 따라서 는 단독장치만의 시스템도 가능하다. (3) 건물의 고층화에 동반하는 반송동선의 확대에 대하여 충분히 대응할 수 있는 기능을 가지고 있다. (4) 반송용기의 주행형태는 반송물이 수평으로 놓여 안정 적이다. 3) 트레이컨베이어설비 주요기기의 구조, 기능 (1) 순환식 수직반송장치 승강로(입상샤프트)내를 순환하는 2 본의 엔드리스체인 (endless chain)에 지지틀을 등간격으로 설치하고, 그것에 반 송용기를 자동탑재 시켜 수직으로 2 지점사이를 연속적으로 반송시키는 장치이다. 그리고 승강로 최상단에는 전동기, 감 속기, 구동기어, 체인스프로킷(chain sprocket)을 가대에 조립 시킨 구동장치를 설치하고, 최하단에는 체인을 항상 연결조 정하는 스프로킷 연결조정을, 각 반송물 출입구에는 자동개 폐식 방화문을 설비한 구조이다. 이 장치는 수평컨베이어 및 스테이션컨베이어를 필요로 하는 임의 층에 접속이 가능하 며, 반송용기는 엔드리스체인의 상승측에서 자동반입을, 그리 고 하강측에서 자동반출이 가능하다. 본 장치의 구조를 그림 7 에 나타냈다. (2) 리프트식 수직반송장치 승강로(입형샤프트)내를 1 대의 자동반출입 기구를 부착한 상자(cage)가 상하로 동작하면서, 반송용기를 수용하여 목적 으로 하는 층에 자동반송 시키는 장치를 말하며, 승강로 최상 단에는 전동기, 권상기로 조합이 되는 구동장치가 설치되고, ![image](/image/placeholder) 스테이션 □ 10F 병동 10F 순환식 수직반송설비 9F □ 8F 병동 8F □ 7F 병동 7F □ 6F 병동 6F 。 □ □ : 스테이션 5F 병동 5F □ □ 4F 병동 4F 중앙수술부관리실 중앙수술부검사실 □ 수평반송설비 내시경 · 수혈부 중앙검사부 병리검사실 ICU 병 이력실 □ □ □ □ 3F 병동 3F 。 。 □ □ □ □ □ □ □ □ 병동 2F 분만 · NICU CT · XTV 부문 혈관촬영부문 외래수납 5 외래수납 4 중앙방사부 수납 외래수납 3 2F 물리치료실 스토리지 구급 · 투석실 채뇨 - 채혈실 외래수납 2 외래수납 1 검진부 의사과 약제부 1F 1F □ □ □ □ □ □ □ 。 반송설비용 컴퓨터 □ □ □ □ □ 리프트식 수직반송설비 □ □ 순환식 수직반송설비 SPO 재료멸균실 재료세정실 [중앙감시실] RI 관리실 약제부 약제실 B1F B1F 그림 6 트레이컨베이어설비 계통도 예 | {}
d1a299ec-9264-402f-96ed-28e8b8768b7a | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-7 ![image](/image/placeholder) 2t 로프고리 1500 1400 구동장치 기계실 800 2500 1000 최상층 1400 800 2200 방화문 지지봉 - 반출 최상충평면도 반입 롤러밸브 컨베이어스테이션 체인가이드 기준층 0001 2000 0001 1000 600 1600 최하층 급속제동장치 기준충평면도 단면도 그림 7 순환식 수직반송장치 ![image](/image/placeholder) 구동장치 200 - 카운터웨이트 반출스톡컨베이어 스테이션 반입스톡컨베이어 방화문 1 200 측정기 200 I 완충기 300 평면도 단면도 그림 8 리프트식 수직반송장치 최하단에는 완충기가 설치된다. 그리고 각 물품반송 출입구 에는 상하 2 단으로 자동개폐식 방화문을 갖춘 구조이다. 또 한 수평컨베이어 및 스테이션컨베이어를 임의 의 층에 접속이 가능하며, 장치의 구조를 그림 8 에 나타냈다. 본 장치는 권상식에 의한 자동 간헐운전을 하기 위해서는 비교적 반송빈도가 적은 수직반송 동선에 도입을 한다. (3) 서브리프트(sub-lift) 수직반송장치의 본선에서 떨어진 어느 지점에 존재하는 단독의 스테이션을 구축하기 위한 간이형 수직반송장치를 말 한다. (4) 수평반송장치 ① 수평컨베이어 서브리프트를 포함한 수직반송장치를 연결하고, 수평반송 로를 구축하기 위한 전동기 구동식 벨트컨베이어 또는 롤러 식컨베이어가 있으며, 주로 연속적으로 대량의 물품을 반송 하는 경우에 사용한다. ② 모노레일식 고속반송설비 기능은 수평컨베이어와 동일하다. 물품 수납용기 그대로 반송이 가능하며, 속도를 요구하는 반송에 사용한다. 반송로의 분기점, 합류점 그리고 평행하게 주행하는 왕복 반송로에서 한쪽방향으로의 반송물품의 전환에는 각각의 지 점에 90° 또는 180° 방향전환장치를 접속시켜서 수평반송의 동선을 합리화한다. 수평컨베이어 또는 모노레일식 고속반송설비는 일반적으 로 천장 내와 설비기계실 층에 많이 설치를 하지만 그림 9 에 나타낸 것과 같은 공간을 필요로 한다. 또, 방화, 방연구획의 관통부에는 전용의 방화문을 설치한다. 그림 9 수평컨베이어와 점유 공간 ![image](/image/placeholder) 부착금구 1650 컨베이어프레임 600 740 310-> 케이블덕트 반송트레이 175 타 설비와 의 경계선 (5) 스테이션 반송용기의 송수신을 자동적으로 수행하는 장치로 서브리 프트를 포함한 수직반송장치와 접속된다. 이 장치는 저장형 컨베이어와 제어판으로 구성되어 있으며, 컨베이어는 전동기 구동식과 물품출입구에 경사를 둔 롤러받침식이 있다. 제어 판은 터치패널 등에 의한 키 입력조작으로 반송용기의 반송 순서 등록과 송신, 빈 용기의 요청, 기타 단축버튼의 등록과 해제, 공기반송 정보검색 등의 기능이 있으며, 화면에 표시가 된다. 또한 스테이션에 반송용기의 대기대수는 사용부문의 반송 량에 따라서 달라진다. | {}
6404412e-bf8e-4b0a-86bc-792015ccbc00 | 5권.pdf | 2.24-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 반송트레이본체 메모리베이스 그림 10 반송용기 예 (6) 반송용기 그림 10 에 나타낸 것과 같은 구조로 되어 있으며, 본체는 내충격성 수지재료로 경량이다. 반송용기 하부 등에 부착되 어 있는 메모리 베이스 내의 ID 유닛에 행선지 등의 정보를 기억시킬 수 있다. (7) 제어장치 수직반송제어판, 스테이션제어판, 수평반송제어판을 분산 시켜 배치하고, 각각 기기들의 작동관리 및 중앙제어장치와 의 정보통신을 수행한다. (8) 감시장치 컴퓨터에 의한 시스템전체를 관리, 감시하는 장치로 반송 용기의 주행 등의 시스템상태 감시, 기기제어장치와 의 통신, 시스템 각종자료의 관리, 기록을 함과 동시에 CRT 에 표시 한다. 4) 적재중량 별 타입의 선정 반송대상 물품의 성질에 따라서 적재중량이 15 kg, 30 kg, 50 kg 의 3 가지 타입이 있다. 각 타입 모두 설비의 기본 구조, 기능은 동등하지만 기기구성 부품 및 수평컨베이어 등은 적 재중량에 대응할 수 있는 상태로 설계하여야 하며, 중량물질 의 운반에 대해서는 카트(cart)를 사용하는 등의 다양한 옵 션부품의 추가가 가능하므로 설비도입시의 단가는 중량에 비례하여 높게 할증이 된다. 일반적으로 정보계통의 물품, 서적류, 검사물 등의 수시반송물품 또는 우편물과 같이 비교 적 가벼운 물품의 정시반송을 대상으로 하는 설비에는 15 kg 타입을 선정하고, 종류가 다른 물품의 동시반송 또는 약품, 의료재료 등의 정시반송품을 대상으로 하는 설비는 건물의 종류별 반송물품의 성질에 따라서 30 kg 또는 50 kg 타입을 선정한다. 5.4 자율주행 대차(��)설비 건물 내에서 유통하는 물품 중에서 비교적 용량이 있는 정 보계통 서류와 수시반송의 중소형물품을 반송대상물로 하여 자율로 주행하는 대차로 수시반송 하는 설비이고, 설비기종 으로는 자율주행 대차, 고속대차(모노레일식, 리니어모터식, 압축공기관식, 트레이반송 등) 등의 반송설비가 있다. 여기서 는 현재 많이 사용하고 있는 자율주행 대차를 계획 예로 하 여 설명한다. ![image](/image/placeholder) 자율주행대차 송기관 A 동 반송설비 0 싱글스테이션 스테이션(싱글) - ◎ 더블스테이션 간호사 간호사 0 7F 대기실 대기실 36 스테이션수 4 간호사 간호사 - 0 26 -0 10 6F 대기실 0 0 대기실 간호사 간호사 0 0 B 동 C 동 D 동 5F 대기실 대기실 간호사 간호사 4F 대기실 0 0 대기실 간호사 간호사 집중 0 수술 0 치료실 3F 대기실 0 0 대기실 간호사 간호사 정형 비뇨� 이비인 중앙 투석실 2F 대기실 0 0 대기실 0 외과 0 기과 0 안과 후과 산부인과 0 검사실 0 수납 물리치료수납 수납 수납 수납 외래 조제 의사 병이 리니 방사선 생리기능 응급 저장① 0 1 ◎ 2 저장② 0 3 0 채혈실◎실 0 과 ◎력실 0 악실 0 수납 저장③ 0 검사실 수납 1F B1F 0 방사선 0 주사약제공급실 0 공급롤 스테이션(다블) 그림 11 자율주행 대차 계통도 예 | {}
c82fad6e-3430-448f-adf4-af8197297fe4 | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-9 1) 자율주행 대차설비의 개요 시스템의 주요부문에 배치한 스테이션을 전용레일로 연결 하고, 레일에 조립하여 부착되어 있는 전원트롤리에서 전원 을 공급받은 대차가 레일위를 자율주행 하면서 탑재하고 있 는 컨테이너에 수용된 반송물품을 자동적으로 상호 반송을 수행하는 설비로 자율주행 대차, 레일, 분기합류장치, 저장라 인, 제어장치 등으로 구성된다. 자율주행 대차설비의 기본적 인 계통도를 그림 11 에 나타냈다. 2) 자율주행 대차설비의 특징 ① 반송컨테이너의 형상, 용적과 반송 허용범위의 측면에 서 건물내에서 유통되는 수시반송물품인 중소형물품의 전반 적인 네트워크의 구축이 가능하다. ② 대차는 저소음 전동기로 주행하며, 환경조건을 저해하 지 않는다. ③ 스테이션에서의 조작성을 중요시하며, 대차와 컨테이너 는 일체형으로 분리시킬 수가 없고, 덮개는 양면에서 개폐가 가능한 구조로 되어 있다. ④ 범프 접촉에 의한 대차의 일시정지, 덮개열린 상태에서 의 대차 발진방지, 전원트롤리에서의 단락방지 등 대차의 주 행을 위하여 충분한 안전대책으로 시공되어 있다. ⑤ 자동이동 탑재기구를 설치하면 관련설비와 의 자동반송 도 가능하다. (예, 진료기록카드 자동보관소) 3) 주요기기의 구조, 기능 (1) 자율주행 대차 자율주행 대차는 그림 12 에 나타낸 것처럼 구동대차부와 컨테이너로 구성된다. ![image](/image/placeholder) 덮개(양면열림) 컨테이너 대차 레일 그림 12 자율주행 대차 자율주행 대차에는 마이크로컴퓨터에 의한 제어장치와 직 류전동기에 의한 구동장치가 내장되어 있으며, 구동전원은 레일에 조립된 전원트롤리에서 공급된다. 대차 전후에는 범 프 기구가 있어, 선행대차 또는 장해물과 의 접촉시는 일시정 지하며, 정지해제가 되면 자동으로 발진한다. 또 대차의 주행 은 스테이션부 이외에는 레일 역주행방지를 기본으로 하고 있으며, 덮개 열린 상태에서는 발진하지 않는 덮개감지 장치 가 장착되어 있다. 컨테이너는 반송물을 수용하는 것으로 수지 또는 알루미 늄제로 만들고, 양면 열림 덮개를 가진 입형을 표준으로 하 며, 반송대상 물품의 수에 따라 크기가 정해진다. (2) 레일(주행로) 스테이션 상호간을 연결하여 대차의 주행로를 구성하는 알루미늄 압출성형품의 레일로 3 본의 전원트롤리선(급전용 2 본, 신호용 1 본)을 수용하고 있는 구조이다. 급전전압은 직류 24 v 또는 교류 48 V 로 비교적 안전하지만, 스테이션부에서 는 특별히 단락방지책을 계획한다. 또, 안전주행과 정지지점 의 정확도를 높이기 위하여 수직주행로와 기기부 등의 필요 로 하는 장소에 제동장치를 설치한다. 시스템계획에 있어서 레일의 배열장소는 수평부는 천장 내에 그리고 수직부는 입 형샤프트 내에 수용하는 배치계획이 기본이고, 건축계획단계 에서의 샤프트구축과 그림 13 에 나타낸 것과 같이 수평주행 로를 위한 공간 확보가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 부착금구 분기합류장치 최소 350 30 기둥 레일 175 1 220 휴 350 770 570 자율주행대차 100 천장 주) 본 그림은 레일배열 2 열에 표시 그림 13 자율주행 대차의 수평주행로 공간 예 주행로가 설치되어 있는 모든 방화, 방연구획에는 전용의 자동개폐식 방화문을 설치한다. (3) 분기합류장치 주행레일의 도중 또는 단말 부분에 연결하여 자율주행 대 차를 별도의 라인으로 평행이동 시켜 목적으로 하는 스테이 션 또는 저장라인에 도착시키는 장치이다. 본선과 는 별도의 라인으로 분기 및 합류, 대향라인에서 다른 방향으로의 방향 전환, 라인의 단말에서 되돌아오는(U-turn) 기능을 가지고 있다. | {}
b0c37b29-2938-40b9-8cab-2a3901b5c43b | 5권.pdf | 2.24-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 (4) 스테이션 자율주행 대차의 발착장소로 단선 또는 복선레일과 제어 판으로 구성되고, 그 형태는 그림 14 에 나타낸 것처럼 3 가지 타입에서 선정한다. ① 단선왕복형 대차가 단선레인(lane)을 왕복 주행하는 타입이며, 단선구 간의 주행은 대차 1 대로 제한하기 때문에 비교적 반송량이 적은 부문에 배치한다. 스테이션부의 대차 대기수는 1~3 대 가 적당하다. ② 단선순환형 대차가 단선레일을 한쪽방향으로만 주행하는 타입이며, 구 간별 주행에서는 제한을 받지 않으므로 비교적 반송량이 많 은 부문에 배치가 가능하지만, 스테이션 형상이 루프형이기 때문에 건물내 배치계획상에서의 제약이 따른다. 스테이션부 의 대차 대기수는 2~5 대가 적당하다. ③ 복선형 되돌아오는 기능을 포함한 분기합류장치를 가지고 있는 복선 레일타입으로 송, 수신라인과 함께 대차의 연속주행이 가능하기 때문에 반송의 중심적인 역할을 하면서 반송량이 많은 부문에 배치한다. 스테이션부의 대차 대기수는 4~10 대 정도가 적당하다. 제어판은 키 입력방식이고, 대차의 행선지 ![image](/image/placeholder) a. 단선왕복형 ![image](/image/placeholder) b. 단선순환형 ![image](/image/placeholder) C. 복선형 그림 14 자율주행 대차의 스테이션 형태 예 등록과 송신, 빈 대차의 요청 등 상자형 컨테이너의 제어판과 동일하다. (5) 저장라인 스테이션에서 일시적으로 불필요한 대차를 보유하고 있으 면 각 부문으로의 반송에 지장을 가져온다. 따라서 저장라인 은 일시적으로 불필요한 빈 대차를 일괄하여 저장시킴과 동 시에 빈 대차를 필요로 하는 스테이션의 요구에 따라 자동적 으로 공급하는 빈 대차들의 저장라인이다. 대차수의 규모 및 스테이션 배치계획에 따라 라인수와 필요로 하는 라인길이를 결정한다. (6) 제어장치 구역별 제어판, 분기합류 제어판, 스테이션 제어판, 방화문 제어판을 분산배치 하고, 각각의 기기 동작관리 및 중앙제어 장치와 의 정보통신을 수행한다. (7) 감시장치 컴퓨터에 의한 시스템전체의 관리, 감시하는 장치로 앞의 항에서 기술한 트레이컨베이어 감시장치와 같은 기능을 가지 고 있다. 6. 각종 건물에 있어서 물품반송설비 6.1 병원 병원 내에서 유통되고 있는 물품의 종류 및 형태는 다양하 고, 동선도 매우 복잡하다. 그리고, 의료종사자의 업무는 만성 적인 인력수급 부족을 만회하기 위하여 부문 내를 시스템화 하는데 따라서 합리화하려는 경향이 있다. 그러므로 반송시 스템의 도입은 단순히 설비에 의한 의료종사 인원의 절약화 만 아니고, 병원 내 물류관리시스템을 축으로 한 물류의 정리 와 운용 검토 및 건물배치 계획도 고려한 시스템배치 계획이 중요하다. 병원 내의 반송물을 특징별로 분류하면 정보와 기록물의 보관을 목적으로 하는 수시반송의 정보계통 물품(진료기록카 드, X 선 필름, 처방전 등), 공급부문과 사용부문 사이를 유통 하는 수시, 정시반송의 물품(약제, 의료재료, 리넨, 식사 등) 및 특수물품(검사물, 혈액 등)으로 구분한다. 이들 반송대상 물의 형상, 중량 및 수시, 정시의 반송형태에서 병원 내의 전 체 반송시스템을 하나의 설비로 완성한다는 것은 무리가 있 으며, 반송물품의 특성, 반송형태와 설비기능이 어울릴 수 있 는 몇 개의 설비를 선정하여 종합적인 시스템구축이 중요하 다. 병원 내 반송물품에 대응하는 반송설비기종으로는 정보계 통 물품에 대해서는 송기관을 이용하고, 정보계통 물품을 포 함한 수시 반송물품과 특수물품에 대해서는 고속대차, 자율 주행대차 또는 트레이컨베이어가 약품, 의료재료, 식사 등의 정시 반송물품에 대해서는 대형수레가 있으며, 이들을 종합 적으로 물품반송시스템을 계획하여 도입한 예가 많다. 최근에는 병원 내 정보시스템에서 주문을 받아 의약품과 의료재료를 수납한 용기를 반송하고, 그 상태로 보관하는 주 문 종류별 반송보관 통합시스템의 채용이 시작되고 있다. | {}
0755a795-f37a-4aa2-a513-f1920512060b | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-11 6.2 사무소건물 생산성향상과 고도의 정보화를 요구하는 사무소의 최근 경향으로는 컴퓨터에 의한 온라인시스템의 도입으로 반송의 대상물로 되는 전표류, 서류 등은 그 종류, 양 모두 감소하고 있다. 이들을 대신하여 정보 수집을 위한 문서, 다이렉트 메 일 등의 우편물, OA 기기의 증가에 따른 사무용비품, 디스크 류 등의 물품류들이 주된 반송대상물로 되고 있다. 그 중에서도 우편물은 종류, 양 모두 증가하는 경향이 있 으며, 사무소 내에서 순서에 따라 반송시키는 주요물품이다. 또, 건물의 고층화에 따라서 반송의 동선도 확대되고 있으며, 이들에 종합적으로 대응할 수 있는 물품반송시스템의 구축이 요구되고 있다. 건물 내의 물품반송시스템으로 아래와 같은 계획과 도입 사례가 많다. (1) 자율주행 대차에 의한 물품 등의 수시반송 (2) 트레이컨베이어에 의한 우편물의 정시 및 문서의 수시 반송 6.3 도서관 대형도서관에 있어서 서고가 지하 등 다른 층의 임의 의 장 소에 있으면 대출과 반환서적의 반송용에 반송설비가 필요하 게 되는 예가 있다. 서고의 스테이션에서 전용의 상자를 사용 하여 대출되는 서적을 대출 스테이션으로 반송하고 빈 상자 는 소유가 설정되어 있는 스테이션으로 자동적으로 보낸다든 지 또는 도서관내 서적의 이동과 정리를 위하여 반송설비가 이용되고 있다. 도서관에서는 순환식 수직반송장치와 수평컨 베이어를 조합한 중형 반송설비가 주류를 이룬다. 7. 적용 예 8. 점검 및 갱신 물품반송설비의 유지관리를 건물관리자 측에서 수행한다 면 설비의 구성상 복잡하고 어려운 면이 있으며, 납품 제조회 사와 의 공동대응이 필요할 수 있으므로 납품 제조회사에 주 된 유지관리를 위탁하는 예도 많다. 8.1 정기점검 도입된 설비의 품질유지와 불안정된 상태를 미연에 방지 하기 위하여 기종에 따른 점검기준을 제조회사에서 설정하여 정기점검을 수행한다. 점검의 주기는 기종과 설비규모에 따 라 설정하고, 점검실시 후는 교환부품의 품질확인과 점검이 필요 없는 최적의 상태가 되도록 시운전을 하며 조정을 수행 한다. 8.2 원격제어 설비의 제어를 수행하는 컴퓨터를 위탁 제조회사가 전화 회선을 이용하여 감시하는 것으로 설비의 트러블을 단시간 내 해결이 가능하다 8.3 설비의 갱신 현재 사용 중인 반송설비 중 설비의 가동시점부터 20 년을 경과 한 것도 많다. 이들의 설비에서는 컴퓨터와 CPU 등을 중심으로 제어계통 전자기기의 기술진보가 빠르게 나타나고 있으며, 이 때문에 생산중지 부품이 증가하고 있다. 이 같은 배경으로 설비의 보다 안정된 가동의 유지관리를 위하여 최 신 제어시스템으로의 갱신이 순차적으로 이루어져야 한다. 참 고 문 헌 ¦ 건축, 설비 개요 반송기종 ¦ 건 축 규 모 ¦ 건 축 규 모 ¦ 반송설비 개요 ¦ 반송설비 개요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 송 기 관 ¦ 구조 층수 병상수 ¦ RC 구조 지하 1 층, 지상 6 층 약 400 병상 ¦ 스테이션 반송용기 관로길이 ¦ 11 대 33 본 약 300 m ¦ ¦ 자율주행 대차 ¦ 구조 층수 병상수 ¦ RC 구조 지하 1 층, 지상 7 층 약 600 병상 ¦ 스테이션 대 차 궤도길이 ¦ 36 대 90 대 약 1 200 m ¦ ¦ 상자형 컨베이어 ¦ 구조 층수 병상수 ¦ RC 구조 지하 1 층, 지상 10 층 약 400 병상 ¦ 스테이션 상 자 컨베이어길이 ¦ 36 대 100 개 약 1 500 m ¦ ¦ 고속대차 ¦ 구조 층수 병상수 ¦ RC 구조 지하 2 층, 지상 12 층 약 800 병상 ¦ 스테이션 대 차 궤도길이 ¦ 33 대 43 대 약 750 m ¦ 표 4 반송설비 적용사례 병원에서 반송설비 적용사례를 표 4 에 나타냈다. 日本 空�調和, 衛生工��, 2011. 空�調和, 衛生工�便 覧. 제 14 판 제 4 권 26 장. | {}
62f777d5-96eb-4a69-a86d-7da6feb6cce9 | 5권.pdf | 제 3 편 소방설비 | {}
0094cdd3-35d7-4d69-b544-053669d14a50 | 5권.pdf | 제 3 편 ¦ 제 5 권 ¦ 편찬위원 김영호 이용화 책임위원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 3 편 ¦ 장원복 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 25 장 정기신 제 26 장 김상일 ¦ ¦ ¦ 제 27 장 손봉세 ¦ ¦ ¦ 제 28 장 ¦ ¦ ¦ 이명호 제 29 장 장근호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 30 장 류성호 ¦ ¦ ¦ 제 31 장 장원복 ¦ ¦ ¦ 제 32 장 장원복 ¦ ¦ ¦ 제 33 장 조경래 ¦ ¦ ¦ 제 34 장 류성호 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김영호 ¦ ¦ ¦ 장원복 서병택 ¦ | {}
3374c8cb-169a-4444-99ca-7a0f0387a4f5 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-1 제 25 장 방화공학 1. 열방출속도 화재와 관련하여 열방출속도(heat release rate, HRR)는 가장 중요한 변수이다. 일반적으로 화재안전전문가는 열방출 속도에 대한 정보를 이용하여 화재의 크기, 화재가 미치는 잠 재적 영향 및 다른 변수들과 의 상호 연관성과 같은 화재의 복 잡성을 정량화하려고 시도한다. 초기 화재 연구에서는 건물이나 실내에 있는 가연성 연료 의 총량을 검토한 후 이를 구조물에 존재하는 상대적 위험도 를 산출하여 실내의 위험성을 정량화하려는 시도를 해왔다. 구조물 또는 화재 현장에 있는 마감재와 장식을 포함한 가연 물의 총량을 연료하증(fuel load) 또는 화재하증(fire load)이 라 하는데, 열 단위(J 또는 cal)나 등가 목재 중량으로 표시한 다. 화재하중에 대한 정보를 이용하면 화재 현장에 있는 모든 연료가 연소하며 방출하는 에너지의 총량을 평가할 수 있다. 완전히 연소한 실내 화재에 대한 일반적인 기준으로 화재하중 을 사용할 수는 있지만, 연료들 간의 상대적 위험성에 관한 정보를 제공하지는 못한다. 화재안전전문가에게는 화재 시 열 에너지가 얼마나 빨리 방출되는지, 거주자가 안전하게 피난하 는데 허용된 시간은 얼마인지를 아는 것이 더 중요하다. 1.1 개요 열방출속도를 아주 형식적으로 정의 한다면 "연소를 통해 열에너지가 생성되는 속도"라 할 수 있다. 다르게 말하면 열 방출속도는 단위가 와트인 화력(power of fire)이다. 보통 화 재 크기를 kW 나 MW 로 표시한다. 화재의 크기를 kW 로 표 기함으로써 화재안전전문가들은 화재의 크기를 정량화하고 기술할 수 있다. 밀도나 비열과 다르게 열방출속도는 고유 물 성이 아니다. 다르게 말하면 동일 물질이라 할지라도 환기, 연 료 배치 방향 등의 조건이 달라지는 경우 열방출속도는 상당 히 달라질 수 있다. 연료의 열방출속도를 결정하기 위해서는 연소열(△H。), 질량감소유속(mass loss flux) 또는 연소유속 (m"), 배치방향, 표면적 대 질량비 및 연소효율(x)과 같은 여 러 변수들을 적절히 조합해야 한다. 변수들에 대한 정보가 명확하게 알려지는 경우가 거의 없 기 때문에 이상적인 실험 조건 하에서 변수들의 값을 측정하 거나 평가하게 되는데, 이로 인해 불가피하게 근삿값이 얻어 진다. 헵탄과 같은 단일 물질의 열방출속도를 정확하게 계산 하는 것은 상대적으로 쉬운 편이다. 그러나 화재안전전문가는 폴리우레탄 소파와 같은 복수의 물질들로 이루어진 물건을 다 루는 경우가 자주 생긴다. 각 물질들은 물성이 다르기 때문에 복수의 물질로 이루어진 물품의 열방출속도를 계산하는 것은 어렵다. 유사한 물품을 생산함에 있어 제조업자들 마다 재료 의 종류와 혼합 비율을 다르게 하기 때문에 계산이 더 어려워 진다. 이러한 이유로 인해 모든 품목에 대한 표준 열방출속도 를 정하는 것이 어렵다. 화재과 학이 발전한 현 시점에서는 복 수의 물질로 이루어진 연료의 열방출속도를 측정하기 위하여 그 연료 전체나 일부를 연소시키는 것이 보편적이고도 정확한 방법이라 할 수 있다. 따라서 화재안전전문가는 열방출속도 측정 시험뿐만 아니라 측정 결과 를 효과 적으로 해석하는 방법 도 이해하고 있어야 한다. 열방출속도는 보통 단일 연료 품목 연소와 연료 더미(fuel package) 연소 또는 실내 화재 실험을 통해 결정된다. 단일 연료와 연료 더미의 열방출속도를 최대 열방출속도로 결정하 는 경우가 자주 있다. 여러 단일 연료의 최대 열방출속도를 아는 것도 중요하지만, 각 단일 연료가 구획실 화재에 어떻게 영향을 미치는 가를 아는 것이 더 중요하다. Babrauskas & Peacock 는 화재 위험성을 나타내는 가장 중요한 변수가 열방출속도라고 강력하게 주장하였다. 그들은 에너지가 빨리 방출될수록 연료 표면에 열이 빨리 전달되어 점화가 가능한 연료를 많이 만들어 내고, 이로 인해 이 연료 들이 연소되면서 더 많은 열이 생성된다고 하였다. 열 피드백 루프(feedback loop)는 구획실 화재에서 대단히 중요한 역할 을 하며 연기와 연소 생성물이 많이 만들어지도록 한다. 결론 적으로 말하면 열 피드백 루프 순환이 빨라질수록 구획실 화 재가 전실화재로 천이되는 시간이 앞당겨진다. 화재성장속도 가 증가하면 외부로의 탈출이 어렵게 되어 사상자 발생 비율 이 증가한다. 열방출속도에 대한 지식을 가지고 있으면 연료 와 관련된 위험성과 연료가 인명과 재산에 어떻게 영향을 미 치는 가를 이해할 수 있다. 1.2 열방출속도 결정법 연료의 열방출속도를 결정하는데는 일반적으로 열방출속도 를 계산하거나 단일 연료를 연소시켜 열방출속도를 측정하는 두 가지 방법이 있다. 1) 식을 이용한 열방출속도 평가 다음 식을 이용하여 열방출속도를 계산할 수 있다. " △Hc Q= X · m · Af · Q : 열방출속도, kW x : 연소효율(무차원으로 불완전연소에 대한 보정계수, <1.0), " 질량감소유속, g/m2 · s m : As : 연료 표면적, m △Hc : 연료의 연소열, kJ/g 열방출속도는 연소열 및 기화열과 같은 물성에 좌우된다. 또한 열방출속도는 특정 조건 하에서의 연소과 정, 즉 연소효율 과 연료 표면으로의 열 피드백과 같은 조건에 따라 달라진다. | {}
9d0ff02f-7491-4202-99cf-88c3cb2617c1 | 5권.pdf | 3.25-2 제 3 편 소방설비 (1) 연소열 화재를 통해 발생한 열의 총량은 연소에 따른 화학반응 결 과이며 화학에너지로 알려져 있다. 단위 질량의 연료가 연소 하며 발생한 에너지(kJ/g)를 연소열이라 하며, 연료의 종류에 따라 달라진다. 산소열량계를 이용한 통제된 실험을 통해 이 론적 연소열(△��)을 쉽게 결정할 수 있다. 산소열량계 시험 에서는 산소가 과잉 상태인 공기를 공급하여 물질이 완전 연 소되도록 하고, 소모된 연료의 질량과 방출된 에너지를 측정 한다. 이론적 연소열 측정에서는 연료가 완전히 연소되어 반 응 후에도 잔여물이 남지 않는다고 가정한다. 그렇지만 연소 반응은 항상 비효율적으로 발생하고, 어떤 형태로든지 에너지 의 손실을 동반하기 때문에 연료가 완전히 연소되지 못한다. 따라서 이론적 연소열을 얻을 수 없기 때문에 화재와 관련된 문제에서는 유효 연소열(effective heat of combustion)로 알려진 화학적 연소열을 사용한다. 유효 연소열을 나타내는 기호로는 △Hch 나 △He 이 자주 사용된다. 연소반응이 일어나는 동안 대류나 복사로 열이 방출된다. 따라서 유효 연소열은 복사 에너지(△��)와 대류 에너지 ( △Hcor )로 구성되어 있다. 연료들의 연소열 범위는 10~ 50(kJ/g)정도이다. 연소열의 범위가 너무 넓기 때문에 연료가 방출한 에너지의 크기를 일반화 하는 것이 어렵다. 연료가 연소하면서 방출하는 에너지를 측정하는 것으로부 터 연료가 단위 질량의 공기(또는 산소)와 연소반응을 일으키 며 방출하는 에너지를 측정하는 것으로 관점을 바꾸면 아주 유용한 정보를 얻을 수 있다. 연료들이 단위 질량의 공기와 반응하며 방출하는 에너지(△Heair)의 범위는 2.91~ 4.10(kJ/g)로 연료에 상관없이 연소열의 범위가 아주 협소하 며 보통 3 kJ/g 으로 사용한다. 또한 연료들이 1 g 의 산소와 반응하여 방출하는 에너지(△H602)는 11~17(kj/g)로 역시 연소열의 범위가 작으며, 대부분의 탄화수소 연료에 대한 연 소열은 평균적으로 13.1 kJ/g±5%이다. 이를 다르게 표현하 면 단위 질량의 공기(또는 산소)가 연소반응에 참여했을 때 방출되는 에너지는 연료에 상관없이 범위가 비교적 협소하다 는 것을 알 수 있다. 이러한 사실은 대부분의 연료가 단위 질 량의 공기(또는 산소)와 연소반응 할 때 방출하는 에너지양은 비슷하다는 것을 뜻한다. 특히 연소열의 범위가 작다는 사실 은 화재안전전문가가 환기조건에 관계없이 연소로 인한 에너 지의 크기를 분석할 수 있다는 것으로 열방출속도를 평가할 때와 는 다른 상황을 연출한다. (2) 연소효율 화재에서 완전 연소, 100% 연소효율이란 있을 수 없다. 이 것은 주로 주변 대기로 열 손실이 발생하고, 산소가 반응대로 확산하는 과정이 비효율적이기 때문이다. 공기 중에서 연소하는 연료의 연소효율은 이용 가능한 산 소량과 연료가 기체 상태로 변환하는 정도인 기화속도나 열분 해속도에 따라 달라진다. 연소효율이 100%인 완전 연소가 발 생한다면 이론적 연소열과 유효 연소열은 같아야 하나 그렇지 못하다. 연소효율은 보통 그리스 문자 x 로 표시한다. 연소효 율은 불완전연소를 나타내는 계수로 0~1 의 값을 갖는다. 1 은 완전 연소 또는 100%의 효율적인 연소가 이루어졌음을 나타내고, 0 은 완전히 비효율적인 연소가 발생했음을 뜻한다. 그렇지만 연소효율이 0 과 1 이라는 것은 비현실적이다. 따라서 대부분의 연료의 연소효율은 0 과 1 사이에 있다. 유효 연소열 을 이론적 연소열로 나누면 급기과 잉 조건에서의 연소효율 추 정치가 된다. Drysdale 은 난연성 첨가제가 포함된 물질의 연 소효율은 0.3~0.4 이고, 산소가 화학적으로 결합된 연료인 경 우에는 연소효율이 0.9 에 가깝다고 하였다. (3) 질량연소유속 열방출속도를 결정하는 한 가지 방법은 유체의 질량감소속 도(mass loss rate)를 계산하거나 측정하고 그것에 유효 연 소열을 곱하는 것이다. Q = △Hc · m 여기서, ¦ Q ¦ : ¦ 열방출속도, ¦ kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △Hc ¦ : ¦ 연소열, kJ/kg ¦ ¦ ¦ m ¦ : ¦ 질량연소속도, ¦ kg/s ¦ 실험을 통해 결정하는 것은 연소속도가 아니라 평균 연소 유속(m")으로, 자유 연소 화재 시험(free burn fire test)을 실시하여 연소유속을 측정한다. 따라서 연소유속에 연료 표면 적과 연소열을 곱하여 열방출속도를 계산하는 것이 수월하다. Q=Af · △Hc · m " ¦ Q ¦ : 열방출속도, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Af ¦ : 연료 표면적, m2 ¦ ¦ △He ¦ : 연소열, kJ/kg ¦ ¦ " m ¦ 질량연소유속, kg/m2 · s : ¦ 질량연소유속(mass burning flux)은 연소가 진행되면서 연료 표면에서 발생하는 시간에 따른 질량 감소를 말한다. 질 량감소속도를 자주 연소속도라 말하기도 하는데, 질량감소속 도는 연소 과정 동안 연료의 질량이 감소하는 속도를 말하며 보통 g/s 의 단위가 사용된다. 전형적으로 질량연소속도는 상 수가 아니며 연료의 방향, 표면적 대 질량비 그리고 여러 다 른 화재 확산 특성에 따라 크게 달라진다. 따라서 질량연소유 속을 계산하기 위해서는 기화 면적을 아는 것이 중요하다. 기체 상태로 질량 감소가 발생하기 때문에, 연료 표면에서 기체가 방출되기 위해서는 연료 표면의 온도가 기화열에 도달 해야 한다. 이러한 사실은 화염에서 연료 표면으로 복사되는 열유속은 연료 표면에서 발생하는 열손실 보다 커야 한다는 것을 뜻한다. 다르게 말하면 기화 또는 열분해가 지속되기 위 해서는 연료에 충분한 열이 공급되어야 하고 그렇지 않으면 연소가 중지된다. Q'F Q" L m = Lg 여기서, ¦ m" ¦ : 질량감소유속, ¦ kg/m2 ¦ ¦ · ¦ ¦ S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q" F ¦ : ¦ 화염에서 ¦ 연료 ¦ 표면으로의 ¦ 열유속, ¦ kW/m2 ¦ | {}
9c2be737-5383-4308-bc0e-d329033856df | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-3 Q" L 연료 표면에서 손실되는 열유속, kW/m2 : Lg : 기화열, kJ/kg 여러 조건 하에서 계산을 간단하게 하기 위하여 연료의 연 소는 정상적으로 발생한다고 가정한다. m Lv 여기서, ¦ " m ¦ 질량감소유속, kg/m2 · S : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ q ¦ : 연료 표면으로 유입되는 순열유속, ¦ ¦ Lg ¦ net heat flux, kW/m2 : 기화열, kJ/kg ¦ 초기에 주위 온도와 동일한 온도를 보이는 가연물로부터 단위 질량의 인화성 증기를 생성시키는데 요구되는 에너지를 기화열이라 한다. (4) 면적 연소가 발생하는 장소인 연료의 표면적은 열방출속도에 중 요한 영향을 미친다. 연소 표면적이 증가할수록 연료의 많은 부분이 화염에 노출되고, 이로 인해 연료가 많이 증발 또는 열분해 되어 연소 규모도 더 커진다. 방향, 표면적 대 질량비, 기하학적 구조, 밀도, 표면 거칠기와 두께 등과 같은 여러 변 수들이 화염에 노출된 연료의 표면적에 영향을 미친다. 이런 변수들은 연료 표면에서 발생하는 화염 확산에도 영향을 미친 다. 화염 확산은 연료 표면을 따라 발생하는 연속적인 점화과 정으로, 화염은 열유속원 및 점화원으로 작용한다. 같은 물질 에서 수평방향으로 화염 확산이 일어나는 경우와 수직방향으 로 화염 확산이 일어나는 경우 화염확산속도와 화염 노출 표 면적이 크게 달라지며, 결과 적으로 열방출속도에 영향을 미친 다. 점화 과정도 초기에 표면적이 화염에 노출되는 정도에 큰 영향을 미쳐 결국 열방출속도에 영향을 준다. [예제 1] PMMA(polymethylmethacrylate)관 (0.12 m2)이 연소되면서 감소되는 질량을 측정하였다. PMMA 의 평균 질 량감소유속은 30 g.m2 · s, 연소열은 25 kJ/g 이다. 연소효율 을 60%로 가정하고 열방출속도를 산출하라. [풀이] Q=x · m · Af · △Hc " =0.6x(30 g/m2 · s) x (0.12m2)x(25kJ/g) = 54 kW 2) 열방출속도 측정 초창기에 사용된 측정법에서는 어떤 물품의 열방출속도를 평가하기 위하여 위에 기술한 기초적 계산법을 이용하였다. 연료를 로드셀(또는 저울)위에 올려놓고 연소반응 동안 일어 나는 질량 감소를 측정하였으며, 측정을 통해 얻어진 질량감 소속도와 이론적 연소열을 곱하여 열방출속도를 결정하였다. 이 방법과 연관된 몇 가지 문제점들이 상기의 방법을 통해 얻 어진 열방출속도를 신뢰할 수 없게 하였다. 연료가 여러 물질 로 구성된 경우 연료의 열방출속도를 계산하기 위해서는 각 물질의 연소열을 고려해야 한다. 예를 들면 폴리우레탄 소파 의 경우 크게 나무 프레임, 폴리우레탄 폼 내부 충전제 및 외 피로 이루어져 있다. 각 연료는 연소열이 서로 다르기도 하지 만, 시험 과정 동안 특정 시간에 어떤 물질이 연소되고 있는 지를 정확히 아는 것은 불가능하다. 어떤 연료의 이론적 연소열을 가정하고 그것의 질량 감소 를 측정하는 것 보다는 반응에 이용된 산소 소모량을 측정하 는 것이 방출된 에너지를 더 정확하게 평가할 수 있다. 앞에 언급한 바와 같이 연료의 종류에 상관없이 산소 1 g 당 약 13.1 kJ 의 에너지가 방출된다. 1980 년대에 산소소비열량계 (oxygen consumption calorimeter)가 개발된 이래로, 그것 은 연료의 열방출속도를 측정하기 위한 표준시험법이 되었다. 산소소비열량측정법에서는 일반 공기의 산소 농도는 21%라 고 전제한다. 연소 가스를 덕트에서 채집하여 이 가스들의 산 소 농도를 측정하면 연소반응 동안 소비되거나 변환된 산소량 을 평가할 수 있다. 연소반응 동안 소비된 산소량을 알면 열 방출속도를 계산할 수 있다. 연소반응 동안 산소가 완전히 소 비되지는 않기 때문에 대부분의 열량계는 동시에 일산화탄소 와 이산화탄소를 측정한다. 여러 목적에 맞게 적용할 수 있도록 여러 종류의 산소소비 열량계가 개발되었다. 콘열량계(cone calorimeter)는 가장 보편적으로 사용되는 소규모 열량계로 히터의 형상이 원추형 이라는 것에서 이름이 유래한다. Vytenis Babrauskas 박사 가 1980 년대 초에 콘열량계를 개발하였다. 콘열량계는 크기 가 0.1 m x 0.1 m 인 시험편의 열방출속도를 측정한다. 콘열량계는 소형 시험편용으로 시험편의 두께가 두껍거나 복 잡한 물체에는 적용할 수가 없어서 중형열량계가 개발되었다. 중형열량계에 장착되는 표준시료의 크기는 1 m x 1 m 이다. 앞에서 언급한 바와 같이 각 개별 재료의 열방출속도만을 이용하여 여러 재료로 구성된 복합 물품의 거동을 이해하기는 어렵다. 따라서 대형 가구의 경우 대형 배기 후드 밑에서 가구 전체를 연소시키는 것이 쉽고도 유익한 방법이 된다. 대형 시 험에 사용되는 열량계를 실외열량계(open air calorimeter) 또는 가구열량계(furniture calorimeter)라 한다. (1) 열방출속도 곡선 특정 연료의 열방출속도를 정확히 결정하기 위한 가장 좋 은 방법은 산소소비열량계를 이용하여 열방출속도 곡선을 얻 는 것이다. 화재안전전문가에게는 이렇게 얻어진 자료를 해석 하고 실제로 적용할 수 있도록 결과 를 이행하는 법을 아는 것 역시 중요하다. 산소소비열량계를 이용하여 시험을 하는 동안 연료가 연소 되면서 방출하는 열방출속도 곡선이 연속적으로 그려진다. 열 방출속도 곡선에는 연료가 연소되는 동안 방출되는 에너지가 표시된다. 그림 1 의 x 축은 연료의 연소 지속시간을 나타내는 시간 항으로 보통 초로 표시되며, y 축은 열방출속도로 보통 kW 로 주어진다. 곡선의 원점은 보통 점화 시점을 기준으로 하며(0 s, 0 kW), 지속적으로 열방출속도가 증가하여 지수함 수와 유사한 형태를 보인다. 열방출속도가 계속 증가하면 곡 선은 연료의 최대 열방출속도라 부르는 최대치(최대 kW)에 | {}
babc924e-eea1-4db2-9846-efc33d44ee26 | 5권.pdf | 3.25-4 제 3 편 소방설비 도달한다. 곡선에 여러 번의 최댓값이 나타는 경우가 많이 있 으나 그 중 최대치를 최대 열방출속도로 한다. ![image](/image/placeholder) 2500 최대열 방출 속도 2000 KW 1500 속도 출 방 1000 열 감쇠기 500 성장기 점화 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 시 간, S 그림 1 열방출속도 곡선 Chart Type: line 0 387 300 399 600 705 800 850 item_01 0kW 900kW 600kW 0kW 0kW 0kW 0kW 그림 2 폴리우레탄 폼이 충전된 천 의자의 열방출속도 곡선 예로써 폴리우레탄 폼 충전재가 들어있는 중량이 25 파운드 인 천 의자의 열방출속도 곡선이 그림 2 에 표시되어 있다. 의 자의 프레임은 나무, 충전재는 폴리우레탄 폼, 외피는 천이다. 그림을 보면 약 250 초를 지나서 1 MW 의 최대 열방출속도에 도달한 후 열방출속도가 감소하기 시작하지만 약 300 초 정도 에서 열방출속도가 다시 증가하기 시작하여 약 950 kW 의 최 대치를 나타낸다. 두 번째 최댓값을 지나 열방출속도는 감소하 여 400 초에서 약 500 kW 가 된 후 다시 증가하기 시작하여 약 600 kW 의 최댓값을 보인다. 900 초에서 열방출속도가 거의 0 에 도달할 때까지 열방출속도는 천천히 감소한다. 곡선에서 여 러 번의 정점이 나타나는 이유는 의자의 질량이 감소됨에 따라 이전에는 열로부터 차단되어 있던 또 다른 연료가 열에 노출되 면서 방출된 에너지가 원래의 에너지에 더해지기 때문이다. 복 수의 물질로 구성된 연료가 연소되는 동안 각 구성 물질이 연 소되면서 여러 개의 정점을 나타낼 것으로 예상된다. 연료가 놓아진 방향, 점화 방법 및 물성 등과 같은 여러 요 인들로 인해 유사한 연료라도 열방출속도 곡선이 달라질 수 있다. 미국표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)는 실험을 통해 크리스마스트리의 안전성을 분석하였다. 연소 시험을 한 크리스마스트리들은 유 사한 형태를 가지고 있었지만 한 개는 함수율이 32%이고, 다 른 것은 함수율이 25%였다. 함수율이 25%인 트리의 최대 열 방출속도는 3 000 kW 인 반면에 함수율이 32%인 트리의 열 방출속도는 2000 kW 로 나타났다. 화재가 최대치까지 성장 하는 속도도 상당히 달라, 함수율이 낮은 트리는 아주 빨리 에너지를 방출한 것으로 나타났다. 지금까지 단일 연료 품목에 대한 열방출속도 곡선을 설명 하였다. 실험을 통해 얻어진 열방출속도 곡선을 이용하여 구 획실 화재를 정량화하고 분석할 수 있다. 구획실 화재는 보통 열방출속도와 관련 있는 단계별 화재 성장 특성을 보이는데, 연료나 환기가 제한되면 열방출속도는 느려지거나 정지될 수 있다. 실내에 연료가 충분히 있는 경우, 구획실이 전실화재로 다른곳으로 옮길 때까지 열방출속도 곡선은 계속 증가한다. 옮기는 것이 빠르든 느리든 이 단계에서는 연료와 혼합되는 산소량에 따라 화재 성장이 제한된다. 이 단계에서는 구획실 내 연료가 소진될 때까지 열방출속도가 일정하게 유지되기 때 문에 이 화재 단계를 정상 연소단계(steady-burning phase) 라 한다. 일단 산소나 연료가 소진되면 열방출속도는 감소하 기 시작한다. 구획실 화재의 열방출속도 곡선을 보통 화재 성 장 곡선(fire growth curve)이라 한다. 화재성장곡선에는 연 소가 지속되는 동안 방출되는 단계별 열방출속도(점화, 성장, 정상상태, 감쇠)가 나타난다. 구획실 화재를 성장시키는 요인으로는 연료, 연소속도 및 벽과 천정과 같은 주변 표면의 영향을 들 수 있다. 구획실에 서 화재가 성장하면서 발생된 열은 내벽과 천정으로 전달된 다. 전달된 열중의 일부는 구획실 내로 반사된다. 구획실 상부 에서 고온 가스가 발생하기 시작함에 따라 고온가스의 열이 하부에 있는 연료로 복사된다. 상부로부터 방사되는 반사열과 복사열이 연료의 연소속도에 영향을 줄 수 있다. (2) 여러 가연물들의 열방출속도 많은 화재안전전문가들은 산소소비열량계를 사용할 기회를 갖지 못한다. 사용기회를 얻는다 할지라도 현장에서 만나는 모든 연료를 시험하기에는 비용이 많이 드는 관계로 다 실험 할 수는 없다. 따라서 가능하다면 유사한 연료시험결과 가 발 표된 자료를 참조하게 된다. 일상 용품에 대한 열방출속도 곡 선이 실험되어 제공되고 있다. 일단 열방출속도 곡선이 얻어지면 다음 단계로 이 자료를 화재 안전과 관련된 문제에 적용한다. 여러 화재 시나리오 분 석을 위한 컴퓨터 수치모델링뿐만 아니라 간단하게 화재 특성 을 계산할 경우에도(예 : 복사열유속 계산) 열방출속도 곡선 이 이용될 수 있다. 또한 연료들을 비교하는 데도 열방출속도 곡선이 이용될 수 있다. 1.3 열방출속도 곡선의 적용 1) 화재 성장 곡선의 단순화 단일 연료의 열방출속도 곡선을 해석에 사용하는 방법 중 의 하나는 열방출속도 곡선의 형상이 단순하다고 가정하는 것 이다. 성장 단계, 정상 연소단계, 감쇠 단계로 이루어진 열방출 | {}
8c10b471-4ccc-47b3-acdb-e82524a670d8 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-5 속도 곡선을 최대 열방출속도(Qma: x )와 기저 시간(base time, ts)만으로 이루어진 것으로 가정하여 열방출속도 곡선을 단순 화 시킬 수 있다. 일단 열방출속도 곡선을 단순한 형태로 수 정하여 새롭게 만들면 화재 모델에 적용할 수 있다. 특정 연료의 열방출속도 곡선을 정확하게 얻을 수는 없지 만 유사 연료의 시험결과 가 있을 때 이 단순 곡선 방법을 이 용할 수 있다. 실제 열방출속도 곡선의 기저시간과 단순화된 곡선에서의 최대 열방출속도의 기저시간은 실질적으로 유사 한 결과 를 나타내기 때문에 사용이 가능하다. 2) t2 화재성장곡선 화재성장속도를 확인하기 위한 또 다른 방법으로는 단일 연료들의 화재성장속도를 그룹으로 나누기 위하여 연료들을 상호 비교하는 것이다. 수많은 열방출속도 시험 결과 들을 수 집하여 화재성장속도에 특정한 패턴이 있는 가를 분석하였다. 수천 건의 시험 자료를 분석한 결과 최적화된 4 가지 패턴의 곡선을 얻었다. 우리가 흔히 보는 연료들은 연소하면서 유사 한 성장 속도를 보이기 때문에, 이들 성장 속도 곡선을 t2 에 비례하는 최적화된 2 차 함수로 표현할 수 있다. Q = a(t-t。)2 Q : 열방출속도, kW a : 화재성장계수, kW/s2 t : 발화 후 경과 시간, s to : 유효 점화시간 또는 잠복기, S 각 연료 품목이 1 MW 크기의 화재에 도달하는 시간과 곡선 을 표준화하는데 이용되는 화재성장계수(fire growth coefficient) 를 알면 화재성장속도 곡선을 얻을 수 있다. 4 개의 화재성장계 수는 모든 연료의 연소 상태를 나타낼 수 있는 것으로 알려졌 는데, 화재성장계수에 따라 화재는 표 1 과 같이 slow, medium, fast, ultrafast 로 구분된다. 표 1 t�화재성장계수 ¦ ¦ NFPA 92B ¦ NFPA 92B ¦ NFPA 92B ¦ NFPA 72 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ �(BTU/s') ¦ oc (kW/s') ¦ tg(s) ¦ range of tg(s) ¦ ¦ Slow ¦ 0.002778 ¦ 0.002931 ¦ 600 ¦ tg ≥ 400 ¦ ¦ Medium ¦ 0.01111 ¦ 0.01127 ¦ 300 ¦ 150 ≤ tg < 400 ¦ ¦ Fast ¦ 0.04444 ¦ 0.04689 ¦ 150 ¦ tg < 150 ¦ ¦ Ultrafast ¦ 0.1778 ¦ 0.1878 ¦ 75 ¦ N/A ¦ 화재성장속도를 이용하는 해석법에 나타나는 불확실성의 하나는 화재의 초기단계에서는 고르게 연소되지 않고, 화재 성장이 느리다는 것이다. 초기 단계에서의 성장속도는 주로 점화 과정과 연료 방향에 따라 좌우된다. 초기단계 성장기를 보통 잠복기(incubation period)라 하며, 대부분의 열방출속 도 곡선에서 관찰된다. 잠복기의 지속시간은 주로 점화와 화 재 확산 과정에 따라 달라진다. 화재가 확정연소 단계나 확정 성장 단계에 도달할 때까지 잠복기는 지속된다. 확정연소는 2 차 화재 성장 곡선의 시작부로서 화재가 자체 소화되지 않거 나, 연소가 계속 느리게 일어나지 않을 것이라는 것을 뜻한다. 잠복기를 고려하지 않고 화재성장계수와 t2 만을 곱하면 4 개의 최적화 곡선(slow, medium, fast, ultrafast)을 얻을 수 있다. Q = at2 Q : 열방출속도, kW a : 화재성장계수, kW/s2 t : 점화 후 경과 시간, S X-Axis: 전화후 시간. s Y-Axis: 열 방출 속도, BTU/s Chart Type: line Ultraplast Fastest burning upholstered furniture Corrugated cardboard cartons High-various contents Wood pallets Full mail bags Cotton polyester innerspring Slow item_01 6000BTU/s 6000BTU/s 5000BTU/s 1500BTU/s 3000BTU/s 4000BTU/s 6000BTU/s 8000BTU/s 그림 3 t2 화재성장곡선과 해당 가연물 모든 연료가 t2 화재성장속도를 따르는 것은 아니다. 연료 의 배치에 따라 달라지기는 하지만 많은 생필품 연료들은 더 빠른 성장 속도를 가질 수도 있다. Zalosh 는 보관대의 초기 성장 속도 패턴은 t2 보다는 t3 에 잘 맞는다고 주장하였다. 화 재에 따른 열방출속도를 결정하기 위하여 Zalosh 는 보관대의 단수에 따라 달라지는 다음과 같은 식을 개발하였다. Q= Nt3 여기서, ¦ Q ¦ : ¦ 열방출속도, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ : 보관대 ¦ 단수, 1 ¦ ¦ t ¦ : 점화 후 ¦ 경과 시간, s ¦ 3) 연료더미의 화재성장곡선 의자 옆에 폴리우레탄 소파가 있는 경우와 같이 여러 개의 연료들이 서로 간에 인접하여 있고 한 연료가 발화한 후에 그 것의 복사열로 인하여 불가피하게 두 번째 연료가 점화된다면 두 개 연료를 연료 더미로 고려하여 연소에 따른 영향을 평가 할 필요가 있다. 발화된 첫 번째 연료(폴리우레탄 소파)는 필 히 그 연료 품목의 열방출속도 곡선을 따른다고 예상할 수 있 고, 환기는 변화가 없다고 가정한다. 두 번째 연료 품목의 열 | {}
4e1da67e-16e2-42bd-b172-d52b53130ba0 | 5권.pdf | 3.25-6 제 3 편 소방설비 방출속도 곡선도 원래 그 품목에 대한 곡선을 따를 것으로 예 상되지만 점화가 될 때까지는 에너지를 방출하지 않을 것이 다. 그 때문에 Klote 와 Milke 는 복수 연료들을 고려할 수 있 는 방법을 개발하였다. 점열원에 의한 복사열 전달을 계산하 면 두 번째 연료가 점화되는 시점을 결정할 수 있다. XQ q" = 4�r2 여기서, ¦ q" ¦ : 단위 시간 동안 단위 면적을 통해 복사된 에너지 또는 열유속, W/m2 또는 kW/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ X, ¦ : 방출된 전체 에너지 중 복사 에너지의 분율 ¦ ¦ Q ¦ : 열방출속도, W 또는 kW ¦ ¦ 4�r2 ¦ : 구의 표면적 ¦ ¦ T ¦ : 목표 연료까지의 복사 거리 ¦ 상기 식을 이용하면 연소하고 있는 첫 번째 연료로부터 임 의의 거리에 떨어져 있는 목표 물체에 가해지는 열유속을 계 산할 수 있다. 두 번째 연료 품목이 발화온도에 도달하는데 필요한 열방출속도를 계산할 수 있도록 상기 식을 바꾸면 다 음과 같다. Qr.i = 4�r2q" r 여기서, Q.i : 점화에 필요한 열방출속도, W 또는 kW q"r : 단위 시간 동안 단위 면적을 통해 복사된 에너지 또는 열유속, W/m2 또는 kW/m2 T : 점열원에서 목표물까지의 거리 점화에 필요한 열방출속도를 얻은 후에 첫 번째 연료의 열 방출속도 곡선을 시간 축에 위치시킨다. 첫 번째 연료가 두 번째 연료를 점화시키는데 필요한 열방출속도에 도달했을 때 두 번째 연료의 열방출속도 곡선의 시작점을 전체 화재 성장 곡선에 덧붙인다. 1.4 적용 예 1) 풀화재 연료의 퍼텐셜 에너지와 공기에 노출된 연료 표면적을 계 산하면 액체 연료 화재의 열방출속도를 구할 수 있다. 퍼텐셜 에너지와 노출된 연료 표면적만 알면 열방출속도를 계산하는 것은 비교적 쉽다. 풀은 도랑이나 저수지와 같은 경계를 확정 짓는 물리적 제한 조건을 가지고 있지만 액체연료가 제한 없 이 퍼질 수 있다는 특성도 가지고 있다. 일단 연료가 점화되면 연료 표면에서의 화염확산은 거의 순간적으로 일어나는 것으 로 가정한다. 인화점과 점성도가 높은 연료인 경우에는 연료 표면 전체가 동시에 점화되지 않을 수도 있기 때문에 이 경우 에는 화염 확산을 계산할 필요가 있다. 풀화재의 열방출속도는 앞에서 주어진 식과 동일한 식을 사용하여 계산할 수 있다. Q=AF · △Hc · m 여기서, ¦ Q ¦ : 열방출속도, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Af ¦ : 연료 표면적, m2 ¦ ¦ △Hc ¦ : 연소열, kJ/kg ¦ ¦ " m ¦ 질량연소유속, kg/m2 ·s : ¦ 상기 식에서 보듯이 열방출속도는 연료 표면적의 넓이에 크게 좌우되며 풀화재의 열방출속도는 일정하다. 풀화재에 대 한 실험을 통해 풀의 직경이 설정치에 도달할 때까지는 풀화재 의 직경이 0.2 m 이상으로 증가함에 따라 질량연소유속도 증가 하는 것으로 나타났다. 설정치에서 질량연소유속은 최대 평균 질량연소유속이 되며 이를 점근적 질량연소유속(m".. )이라 한 다. 질량연소유속 값을 보정하기 위하여 두 개의 경험적 상수가 개발되었는데, 화염의 소광-흡수제수(extinction-absorption coefficient)와 평균 광로교정계수(mean beam length corrector)가 그것들이다. 직경에 따른 질량연소유속 값을 보정 하기 위하여 다음 식을 사용한다. m = m oo (1-e-kBD) · ¦ m 00 ¦ : 점근적 질량연소유속, kg/m2·s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ kB ¦ : 경험적 상수, m-1 ¦ ¦ D ¦ : 직경, m ¦ 여기서, 풀의 형상이 원형이 아니라면 비원형 풀화재의 유효 직경 을 다음과 같이 계산한다. 4A D= � 열방출속도를 구하는 식에 상기 질량연소유속 보정식을 대 입하면 다음과 같이 표시된다. Q = AF. △Hc · m co (1 -e-kBD) 2) 연소 지속시간 여러 화재 방호 요소, 구조 건전성 및 주변 연료의 점화 등 에 화재가 미치는 영향을 평가하기 위해서는 화재의 열방출속 도를 계산하는 것이 중요하다. 열방출속도와 마찬가지로 화재 지속시간도 똑같이 중요한 영향을 미친다. 화재 지속시간을 분석하기 위하여 기본적인 계산을 실시할 수 있다. 액체 연료 화재 또는 풀화재의 경우, 산소 부족으로 인해 연소가 중지되지 않는다고 가정하면 풀화재의 연소 지속시간 을 계산하는 것은 비교적 쉽다. 액체 연료의 표면적은 연료의 연소속도를 좌우하는 중요 인자이다. 예를 들어 20 L 의 휘발 유가 대형 창고에서 누출되어 연소될 때보다 직경이 25 mm 나 50 mm 인 용기에 담겨 연소될 때가 더 오래 연소할 것이다. 다 음 식을 사용하여 연소 지속시간(tv)을 계산할 수 있다. 4V tb = �D2� V : 액체 연료의 체적, m3 여기서, | {}
21c1ced7-d1c5-47a0-a531-3761ae3d79bf | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-7 ¦ D ¦ : ¦ 풀 직경, ¦ m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 ¦ : ¦ 감소율, ¦ m/s ¦ 감소율(regression rate)은 액체 연료의 체적이 감소하는 것을 뜻한다. 다르게 표현하면 연료가 소모됨에 따라 연료의 깊이가 감소한다는 것을 뜻한다. 연료의 물성과 액체 연료의 실험 결과 로부터 감소율을 얻을 수 있는데, 다음 식을 이용하 여 계산한다. m 7 = P 여기서, ¦ " m ¦ : ¦ 질량연소유속, ¦ kg/m2 ·s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 연료의 ¦ 밀도, kg/m3 ¦ ¦ 3) 화염 높이 연료의 열방출속도를 알면 화염 높이를 계산할 수 있다. 화 염 높이는 확산화염에서 방출되는 열방출속도의 지표 역할을 하는데, 연료 가스가 많이 있는 경우 연료/공기 혼합기가 연 소범위에 들기 위해서는 더 큰 공간이 필요하기 때문이다. 화 염 중심 근처에 있는 연료/공기 혼합기는 연료과 잉 상태이기 때문에 적당량의 산소와 혼합되어 연소범위에 들 때까지 상승 하게 된다. 열방출속도와 화염 높이의 연관성을 평가하기 위한 식들이 많이 개발되었다. (1) Thomas 식 0.61 m Hf = 42D Pa VgD 여기서, ¦ Hf ¦ : 화염 높이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ D ¦ : 화재 직경, m ¦ ¦ " m ¦ : 질량연소유속, kg/m2 · S ¦ ¦ Pa ¦ : 주위 공기의 밀도, kg · S2/m4 ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, m/s2 ¦ (2) Heskestad 식 Hf = 0.23Q2/5- 1.02D 여기서, Hf : 화염 높이, m D : 화재 직경, m Q : 열방출속도, kW 4) 열방출속도와 플룸과 의 관계 가열 가스의 온도(△7)와 유동 속도(U)는 스프링클러나 열 감지기가 작동하는데 걸리는 시간에 영향을 미친다. 열방출속 도는 화염 높이에 영향을 미치는 중요 인자이다. 연료의 화재성장속도를 알면 열방출속도를 플룸 관계식에 대입할 수 있다. 플룸에서의 가스 온도(△7)와 유동 속도(U) 를 계산할 수 있는 식들이 개발되었다. 대부분의 플룸 식에서는 화재를 점원으로 가정한다. 그렇지 만 풀화재나 3 차원 화재와 같이 화재 바닥 면적이 넓은 경우 에는 화재를 점원으로 취급하는 것이 적절하지 않지만, 화재 바닥 면적의 변화를 고려하여 열원의 높이를 조정하면 화재를 점원으로 가정할 수 있다. 예를 들어 화원의 바닥 면적이 그 면적에서의 열방출속도에 비해 넓다면 가상 원점(�)은 음수 가 되어 연료원 밑에 위치하게 된다. 화원의 바닥 면적이 작 고 열방출속도가 높다면 가상 원점은 양수가 되어 연료원의 상부에 존재하게 된다. 5) 스프링클러 및 열감지기 작동 스프링클러는 특정 온도에서 파열되어 물을 방출하도록 되 어 있는 유리벌브나 퓨지블링크 같은 감열부를 가지고 있다. 열방출속도를 알면 플룸 식들을 이용하여 스프링클러가 설치 된 위치를 지나는 천장 제트류의 온도와 유속을 계산할 수 있 다. 다음으로 계산해야 될 것은 스프링클러가 작동온도에 도 달하는데 걸리는 시간이다. 가스층의 온도는 스프링클러에서 의 온도와 같지 않다. 스프링클러에는 열을 전도하는 금속 부 품이 들어 있는데, 스프링클러가 작동온도에 도달하는 것을 지연시키는 역할을 한다. 스프링클러 설치 지점에서의 가스층 의 속도 및 온도차는 스프링클러의 작동에 영향을 미친다. 스프링클러의 온도 증가가 지연되는 것을 스프링클러의 반 응시간지수(response time index, RTI)라 하며, 스프링클러 의 반응성을 나타낸다. 반응시간지수는 특정 스프링클러의 감 도로써 실험을 통해 측정하며, 고온 가스로부터 감열부의 열전 도도를 고려한다. 반응시간지수를 측정하는 시험을 플런지시 험(plunge test)이라 하고, 반응시간지수의 단위는 m1/2 · s1/2 이다. 다음 식에서와 같이 스프링클러 작동 식은 상기에서 기술 한 모든 요소를 포함한다. Vug(t) Ta(t+△t) = Td(t)+ (Tg(t)+T」(t)(△t) RTI 여기서, Td : 감지기에서의 온도, °C t : 시간, S △t : 시간 간격, s Ug : 천장 제트 유속, m/s RTI : 반응시간지수, m1/2 .s1/2 Tg : 천장 제트류의 온도, °C 2. 점화 화재삼각형을 구성하는 3 요소인 연료, 열, 산화제가 점화에 필요한 양만큼 충분히 있을 때 점화가 발생한다. 점화를 "연 소의 시작"으로 정의 할 수 있다. 연소란 지속적 고온산화반응 이라고 한다. 따라서 점화는 지속적인 연소가 시작되는 과정 이라 할 수 있다. 연료의 물리적 상태와 는 관계없이 연료를 둘러싼 연료 가 스의 농도가 연소한계에 도달하는 경우에만 점화가 발생할 수 | {}
7c0fc79b-c0dd-4fde-ba29-16b6c8bc8275 | 5권.pdf | 3.25-8 제 3 편 소방설비 있다. 인화점이란 인화성 혼합기가 형성될 만큼 충분한 연료 가스가 생성되는데 요구되는 연료 표면의 온도를 말한다. 인 화점이 주위 온도보다 낮은 일부 액체 연료들은 외부 열원이 없이도 연소한계에 도달할 정도의 충분한 증기를 방출할 수 있다. 연소한계 내에 있는 기체 연료는 연소반응을 일으키기 위하여 단지 최소한의 에너지만 필요한데 이를 최소점화에너 지라 한다. 발화온도는 특정한 시험조건 하에서 연료 가스의 점화에 필요한 최소온도를 말한다. 인화점이란 화염, 스파크와 같은 점화원을 가하면 점화가 발생할 수 있도록 연료 가스가 연소 하한에 도달하는데 필요한 온도를 말한다. 발화온도는 점화원 이 없이도 연료/공기 혼합기 내에서 산화반응이 시작되는 온 도를 뜻한다. 점화가 발생할 정도로 연료/공기 혼합기의 농도 가 적당할 때, MJ 크기의 최소점화에너지만으로도 점화가 발 생한다. 2.1 점화에너지 대부분의 점화 과정은 산소 농도가 연소에 충분할 정도인 상태에서 점화에 필요한 열에너지가 연료 가스와 접촉할 때 시작된다. 화염을 발생시키데 필요한 에너지를 여러 방법으로 정의 하고 측정할 수 있는데, 인화점, 자연발화온도 및 최소점 화에너지가 그것들이다. 1) 최소점화에너지 모든 가스 혼합기의 반응성이 가장 높을 때는 약간의 연료 과잉 상태거나 양론적으로 혼합돼 있을 때이며, 이때 점화에 필요한 에너지가 최소로 된다. 보통의 연료 가스는 0.25~ 0.3(MJ) 의 최소점화에너지를 필요로 한다. 2) 인화 고체 연료나 액체 연료는 가연성 혼합기를 형성할 만큼 충 분한 속도로 연료 가스나 증기를 발생시켜야 한다. 고체 연료 는 전형적으로 열분해 되거나, 용융된 후에 증발한다. 반면에 액체 연료는 일반적으로 열에 노출되면 증발한다. 가연성 혼 합기가 형성된 후 점화원을 가했을 때, 점화하는 최소온도를 인화점이라 한다. 연료의 온도가 가연성 혼합기를 생성할 만 큼 충분히 상승하는 데는 여러 변수들이 영향을 미친다. 따라 서 점화를 정확하게 예측하고 계산하기는 어렵다. 그러나 연 료의 온도 증가에 영향을 미치는 변수들의 원리를 설명하고 어림잡을 수 있기 때문에, 여러 연료들에 대한 공학적인 평가 를 훌륭하게 수행할 수 있다. 3) 자연발화 자연발화온도는 어떤 외부 점화원 없이 가연성 혼합기의 온도가 상승하여 연소가 시작될 수 있는 최소온도이다. 다르 게 말하면 자연발화온도는 연료로 가는 열전달이 충분하여 다 른 에너지원 없이도 연소반응이 일어나게끔 하는 주위 온도와 관련이 있다. 4) 점화 개념들 간의 차이점과 유사성 가연성 연료/공기 혼합기의 일부분에 최소점화에너지가 가 해지면 연소가 시작된다. 점화 후 발생된 화염은 그 자체가 혼합기의 나머지 부분을 점화시키는 점화원 역할을 한다. 혼 합기 주변의 주위 온도는 인화에 중요하지 않지만, 자연발화 의 경우에는 주위 온도가 매우 중요하다. 2.2 점화원의 에너지 대부분의 고체 및 액체 연료의 발화온도보다 점화원의 온 도는 상당히 높은 편이다. 그러나 연료가 이러한 고온에 노출 되었다고 곧바로 점화가 되지는 않을 것이다. 에너지가 충분 히 연료로 전달되어 연료가 발화온도에 도달할 수 있도록 연 료 표면은 계속 열원에 노출되어야 한다. 촛불 속에서 손가락 을 재빨리 움직이는 것을 통해 이런 개념을 설명할 수 있다. 촛불에 손가락을 댔다 빨리 떼는 경우 열에너지가 손가락으로 거의 전달되지 않기 때문에 손가락 피부에 화상을 입지 않을 것이라는 것이다. 결론적으로 연료의 물성이 점화시간에 상당 한 영향을 미친다. 열을 스스로 전도하고 전도된 에너지를 흡수하는 물질의 능력이 물질의 온도 상승에 대단히 큰 영향을 미친다. 예를 들면 어떤 사람이 침대에서 나와 한 발은 양탄자를 딛고, 다 른 발은 바닥 타일을 디뎠을 때 어느 쪽 발이 더 차갑게 느껴 지겠는가? 양쪽 발의 체온은 동일하고 타일과 양탄자의 온도 도 동일한데, 그 사람이 느끼는 온도 차를 어떻게 설명할 수 있는가? 타일과 양탄자의 물성 차 때문에 타일을 디딘 발이 더 차갑게 느껴진다. 양탄자는 단열제로 발에서 양탄자로 열 이 쉽게 전달되지 못하도록 한다. 반면에 타일은 에너지 전도 체로 발에서 타일로 에너지가 방산되도록 한다. 연료 전체를 통해 에너지를 방산시킬 수 있는 능력은 연료 표면에서의 온 도 증가를 지체시키는 열역학적 특성으로 연료의 온도가 곧바 로 상승하는 것을 방해한다. 이 같은 특성이 연료의 점화에 영향을 미친다. 연료 내로의 전도에 따른 에너지 손실, 주위 대기로의 대류 에 따른 에너지 손실, 복사에 따른 에너지 손실 및 연료 가 스를 발생시키기 위한 기화열 및 증발열과 같은 화학변화와 연관된 에너지손실을 극복하기 위해서는 연료의 온도가 충분 히 상승해야 한다. 도달 상승 온도는 연료에 따라 다르며, 그 온도는 그 특별한 연료에 대한 발화온도로 알려져 있다. 따라 서 열원이 연료의 열물성을 극복하기 위해서는 임계 열유속에 도달해야 한다. 만일 임계 열유속에 도달하지 못하면 연료의 열물성으로 인해 에너지가 계속 방산되기 때문에 결코 점화가 될 수 없을 것이다. 비교적 점화가 용이한 연료들의 임계 열 유속은 7~10(kW/m2)인 반면에, 대부분의 연료들의 임계 열 유속은 10~20(kW/m2)이다. 2.3 물성 열원의 크기, 연료의 물성 및 열노출 지속시간이 점화의 여 부와 점화시간에 영향을 미친다. 연료의 물성은 점화와 화염 확산 모두에 영향을 준다. 화염 확산은 연속적인 점화이기 때 문에 연료의 초기 점화에 영향을 준 물성이 연료 표면에서의 | {}
c0d5e0d5-4818-4e46-ba37-767592a1aead | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-9 화염 확산을 촉진한다. 이러한 물성으로는 열전도율, 비열 및 밀도가 있다. 부가적으로 화염 확산을 논할 때 기하학적 형상 과 방향과 같은 연료 특성이 매우 중요한 요인으로 작용한다. 1) 열관성 열물성은 물체 내에서의 열전달속도에 영향을 주며, 고체 연료에서의 점화와 화염 확산에도 중요한 역할을 한다. 이러 한 물성 중에서 가장 중요한 물성으로는 밀도(p), 비열(cm) 및 열전도율(k)을 들 수 있다. 열전도율은 에너지를 저장할 수 있는 물질의 능력에 대한 물질 내로 에너지를 전도할 수 있는 물질의 능력을 비교하는 척도이다. 화재학에서는 상기한 열역 학적 물성들의 곱이 일반적으로 열관성으로 사용된다. 열관성 = k · P · Cp 여기서, k : 열전도율, W/m · K P : 밀도, kN/m3 Cp : 비열, J/kg · K 열관성은 물질의 표면으로부터 나머지 부분으로 에너지를 전도할 수 있는 물질의 능력을 나타낸다. 특히 열관성은 점화 를 조사할 때 주요 문제가 되는 물질 표면에서의 온도 증가를 설명할 수 있는 요인이다. 열전도율이 높아질수록 에너지는 물질 표면으로부터 나머지 부분으로 더욱 빠르게 전달된다. 또한 물질을 구성하는 분자들이 더욱 가깝게 결합되어 있을 때도 에너지가 용이하게 전달될 수 있다. 폴리우레탄 폼과 같 이 밀도가 낮은 연료는 에너지를 빠르게 방산시킬 수 없어서 온도가 쉽게 증가한다. 온도가 증가하면 더 빠른 속도로 연료 가 점화되고 화염이 확산된다. 열관성이 높을 수록 열은 물질 표면으로부터 나머지 부분으 로 더욱 쉽게 전달되어 점화의 가능성은 줄어들게 된다. 예를 들면 금속은 훌륭한 에너지 전도체로써 에너지를 아주 빠르게 방산시킬 수 있어 표면 온도 증가가 상대적으로 낮아지는 결 과를 보인다. 반면에 나무의 경우 열전도율과 밀도가 낮기 때 문에 열관성도 낮다. 나무에 가해진 에너지는 표면으로부터 나머지 부분으로 천천히 방산되어 온도가 급속히 상승하고, 이로 인해 열분해와 점화가 일어난다. 2) 표면적 대 질량비 표면적 대 질량비는 점화, 화염 확산 및 열방출속도를 분석 할 때 고려해야 하는 중요한 개념이다. 표면적이 증가하기 위 해서는 연료 입자를 더욱 작게 하거나 더욱 미세하게 쪼개야 한다. 열이 고체 연료 심지어 액체 연료에 가해질 때도 열은 연료 내로 전도한다. 크기가 큰 물질의 경우에는 에너지를 표 면에서 내부로 더 잘 방산시킬 수 있다. 에너지를 표면에서 다른 곳으로 방산시킬 수 있는 물질의 능력은 열전도율, 비열 과 같은 열물성 및 밀도와 관련 있다. 물체가 커다란 덩어리 에서 작은 조각으로 쪼개지면 표면적 대 질량비가 증가한다. 커다란 덩어리에 가해졌던 것과 같은 동일한 열이 작은 조각 에 가해지면 열이 전도될 부분이 부족함으로 인해 커다란 덩 어리에서와 같이 에너지가 방산될 수 없다. 따라서 에너지는 표면의 온도를 훨씬 빠른 속도로 증가시켜 결국 점화가 더 빨 리 일어난다. 연료의 크기가 작아지면 표면적이 증가하여 표 면의 온도 증가가 빨리 일어난다는 사실은 풀의 액체 연료는 화재가 발생하지 않을 때 분무상 액체 연료는 점화가 되고, 통나무는 점화가 쉽지 않지만 톱밥은 용이하게 점화될 수 있 는 이유가 된다. 예를 들면 통나무에 성냥불을 대는 경우 통나무가 점화될 것이라고 예상하지 않는다. 성냥불로부터 전달되는 에너지는 통나무 전체에 걸쳐 방산되기 때문에 열분해가 일어날 정도까 지 온도가 증가하지 않아 아마도 점화가 일어나지 않을 것이 다. 그러나 통나무를 대패로 밀거나 사포로 문지르면 대팻밥 과 목분이 얻어진다. 동일한 성냥불을 대팻밥과 목분에 대면 이제는 점화가 발생할 것이라고 예상한다. 통나무를 자르거나 갈았다 하여 나무의 열물성이나 밀도가 변화한 것은 아니다. 변한 것은 통나무가 대팻밥과 목분으로 바뀜으로 인해 표면적 대 질량비가 증가했다는 것이다. 통나무와 같은 큰 덩어리가 아닌 대팻밥과 같은 작은 조각이 성냥불에 노출되었다는 것 은, 열이 물질 내부로 전도되어 방산될 정도로 대팻밥이 크지 않다는 것을 뜻한다. 에너지가 방산될 수 없기 때문에 대팻밥 의 온도가 증가하여 열분해가 일어나게 된다. 표면 또는 모서리를 통해 물질을 점화시키려고 할 때도 상 기에 기술한 원리가 동일하게 적용된다. 예를 들면 종잇조각 을 점화시키려고 할 때, 표면의 중심에서 보다 모서리를 통해 점화시키는 것이 훨씬 쉽다. 둘 간의 차이점은 에너지가 얼마 나 용이하게 방산될 수 있느냐이다. 종이 중심에 열원을 가하 는 경우 열원으로부터 종이의 모든 방향으로 열이 방산되어 표면 온도가 빠르게 상승하지 못한다. 그러나 종이 모서리에 열원을 대는 경우 중심에서 보다 에너지가 방산될 수 있는 방 향이 적어져 그만큼 표면에서의 에너지 방산이 지체된다. 3) 기하학적 형상 연료 표면의 형상도 연료 내로의 열전달에 영향을 미친다. 평면과 볼록면은 오목면에 비해 가해진 열유속을 더 많이 반 사시킨다. 오목면은 반사열을 나머지 연료 표면에서 흡수할 수 있도록 있도록 하여 가해진 열유속이 더 많이 유지되도록 된다. 이러한 기하학적 형상을 갖는 표면에서 발생하는 점화 와 화염 확산을 조사할 때, 특히 연료 표면의 모서리와 구석 에서 발생하는 화재를 분석할 때, 표면의 기하학적 형상이 미 치는 영향이 명확히 나타난다. 구석 부분은 가해진 에너지를 더 많이 흡수하여 점화가 빨리 일어나고, 화염 확산도 더 빠 르다는 것이 실험적으로 밝혀졌다. 방사된 열은 주변으로 방 사되기 보다는 구석 내의 미연소 연료에 의해 흡수된다. 화염 으로부터의 피드백이 구석을 이루는 두 벽면에 의해 상호 작 용하고, 복사 피드백이 증가한다. 4) 밀도 밀도는 물성의 하나이다. 그러나 낱개의 물질이 덩어리로 묶여있는 연료 더미의 물성도 중요하다. 밀도가 낮은 물체는 에너지를 빨리 방산시킬 수 없어서 점화가 일어나기 쉽고 화 염 확산도 빠르다. 예를 들면 전화번호 책은 수백 장의 종이 로 묶여 있어 밀도가 높아진다. 전화번호 책을 덮었을 때, 책 | {}
95b80041-a287-43db-9f0c-5b845fb3e267 | 5권.pdf | 3.25-10 제 3 편 소방설비 은 쉽게 점화되지 않고 화염 확산도 빠르게 발생하지 않는데, 이는 밀도가 높아서 가해진 에너지를 책의 다른 부분으로 용 이하게 방산시킬 수 있기 때문이다. 그러나 책의 각 장을 뜯 어내서 구긴 후 뭉쳐놓으면, 화염 확산이 매우 빠르게 발생한 다. 두 가지 특성이 이와 같은 화염 확산에 영향을 미친다. 첫 번째, 구겨서 놓은 종이 뭉치의 밀도가 낮아서 가해진 에너지 가 다른 부분으로 잘 방산되지 않는다는 것이다. 두 번째, 구겨 진 종이 사이에 있는 공기 덩어리가 연료와 공기가 혼합되도록 하여 연료더미 내에서 연소가 잘 일어나도록 한다는 것이다. 5) 방향 일단 점화된 이후에는 고체 연료의 방향도 연료의 거동에 큰 영향을 미친다. 수직으로 서있는 연료의 밑 부분이 점화된 경우 고온 가스가 직접적으로 미연소 부분을 가열할 뿐만 아 니라 대류 및 전도 열전달과 더불어 화염 방향이 연료와 평행 하게 되면서 매우 커진 복사열도 미연소 부분을 가열하게 된 다. 이러한 열전달은 미연소 부분을 빠르게 예열하여 화염 확 산속도를 높인다. 고온 가스와 대류 열전달은 병류하며 화염 확산에 일조를 하는데, 이를 병류 화염 확산이라 한다. 수평으로 놓인 연료에는 화염 자체에서 기인하는 전체 열 방출속도의 약 30%만 복사 피드백만이 작용하고, 화염 확산 은 자연적인 공기 유입 흐름과 반대로 이루어진다. 공기가 연 소반응 영역으로 유입되는 방향은 화염 확산 방향과 반대이 며, 이를 역류 화염 확산이라 한다. 미연소 부분으로 전달되는 열전달이 제한적이기 때문에 역류 화염 확산은 매우 느리게 발생한다. 연료의 방향이 정확히 수평 이거나 수직이 아닌 경우 무슨 일이 발생할 것인가? 경사진 연료의 위치도 화염 확산 정도에 영향을 미친다. 연구에 따르면 경사각이 25° 이상이 될 때 역 류 화염 확산에서 병류 화염 확산으로의 천이가 발생한다고 한다. 다르게 말하면 연료가 수평으로 놓여 있는 것에서 0° ~ 25°로 경사진 경우에는 화염 확산속도가 크게 증가하지 않는 다는 것이다. 그러나 연료의 경사가 25° 이상이 되면 화염 확 산은 영향을 받는다. 2.4 고체 연료의 점화시간 계산 고체 연료의 점화가 발생하기에 앞서 방출된 연소 가스가 연소한계 내에 도달하기 위해서는 고체 연료가 발화온도에 이 르러야 한다. 또한 연료의 물성과 열원의 노출 지속시간이 온 도 증가에 영향을 미친다. 이와 같은 내용을 수학적으로 나타 낼 수도 있다. 연료 내로 에너지를 전달시킬 수 있는 연료의 능력은 연료가 열적으로 얇은지 또는 두꺼운지에 따라 달라지 는데, 이는 점화시간을 평가할 수 있는 근거를 제공한다. 물질을 열적으로 얇은 것으로 분류하는 것은 물체의 물성 에 해당된다. 열적으로 얇다는 것이 반드시 고체의 두께와 관 련된 것은 아니고, 오히려 열에너지를 흡수할 수 있는 능력이 감소되어 매질 내로 에너지를 빨리 전달할 수 있다는 것과 연 관이 있다. 일반적으로 열적으로 얇은 물질은 두께도 얇은 편 이지만 항상 그런 것은 아니다. 열적으로 두꺼운 고체는 열에 너지를 더욱 손쉽게 흡수하기 때문에 열에너지가 내부로 빠르 게 전달되지 않는다. 다르게 말하면 열적으로 얇은 고체가 열 유속에 노출되면 가해진 열유속이 빠르게 전달되고 방산됨으 로 인해 연료 전체에 걸쳐 약간의 온도 상승이 발생한다. 대 조적으로 열적으로 두꺼운 고체가 열유속에 노출되면 열유속 이 가해진 면에서는 상당한 온도 증가가 일어나지만 반대쪽 면에서는 온도 증가가 느리게 나타난다. 1) 열적으로 얇은 고체의 점화 열유속이 연료의 한쪽 면에 가해짐에 따라 온도가 증가하 기 시작하는데, 이는 연료의 물성뿐만 아니라 열노출 지속시 간 및 열노출 정도에 따라 달라진다. 따라서 온도 증가를 설 명할 수 있는 식을 얻을 수 있다. q t T = Too + pcl 여기서, ¦ T ¦ : 고체의 ¦ 온도, ¦ °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 또는 K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Too ¦ : ¦ 초기온도, ¦ ¦ °C ¦ ¦ 또는 ¦ K ¦ ¦ ¦ q " ¦ : ¦ 가해진 ¦ ¦ 열유속, ¦ ¦ ¦ W/m2 ¦ ¦ ¦ P ¦ : ¦ 밀도, ¦ ¦ kN/m3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C ¦ : ¦ 비열, ¦ ¦ J/kg · K ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ : ¦ 두께, ¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ t ¦ : ¦ 시간, ¦ ¦ s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고체 연료의 온도가 발화온도에 도달했다고 가정함으로써 상기 식을 점화시간을 구하는 식으로 재정리 할 수 있다. 그 러나 발화온도에 도달하는 것보다 더 빠르게 열이 방산되면 점화가 될 수 없다. 결론적으로 말하면 연료가 점화되기 위해 서는 최소 임계 열유속이 가해져야 한다. 임계 열유속은 연료 의 물성에 따라 달라진다. 가열속도 또는 열유속이 낮으면 고 체 연료의 표면 온도가 발화온도에 도달할 만큼 충분히 증가하 지 못할 것이다. 임계 열유속 또는 임계 가열속도는 점화가 발 생하기 위한 최솟값으로, 이때 연료가 발화온도에 도달하기 위 해서는 노출 지속시간이 길어질지도 모른다. 한편 가열속도가 빠르거나 열유속이 높은 경우 점화가 빨리 발생할 수 있다. (Tig - T�) tig = pcl q 여기서, Tig : 고체 연료의 발화온도, °C 또는 K Too : 초기온도, °C 또는 K q" : 가해진 열유속, W/m2 P : 밀도, kN/m3 C : 비열, J/kg · K 1 : 두께, m tig : 점화시간, s [예제 2] 밀도(p)는 0.59 g/cm2, 비열(c)은 0.35 cal/g · K, 두께 (l)는 1 mm, 발화온도(TM)는 300°C 인 유사면의 점화시간을 구하시오. 단 초기온도(��)는 20°C, 가해진 열유속(g")은 12 kW/m2 이다. | {}
5dee85bb-445e-4a1c-b187-42d0ed6dda70 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-11 <풀이> 먼저 주어진 자료의 단위를 SI 단위로 바꾼다. 106 cm 1 kg 3 p= (0.59 g/cm3)x 590 kg/m3 3 x 1 000 g 1 m 4.18 J 1 000 g c= (0.35 cal/g · K) x x 1 cal 1 kg = 1.463 J/kg · K = 1.463 kJ/kg · K 1 m 1 = 1 mm x 10-3 m 1 000 mm (Tig - T�) tig = pcl q" 573 K -293 K = (590kg/m3)(1.463 kJ/kg · K)(10-3m) 12kW/m2 = 20.1s 2) 열적으로 두꺼운 고체의 점화 열적으로 두꺼운 고체의 점화시간을 계산하기 위한 식은 열적으로 얇은 고체의 계산식과 유사하다. (Tig T�) tig⌀ C(kpc) q 여기서, ¦ C ¦ : �/4 또는 2/3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tig ¦ : 점화시간, S ¦ ¦ Tig ¦ : 고체 연료의 발화온도, °C 또는 K ¦ ¦ Too ¦ : 초기온도, °C 또는 K ¦ ¦ q' " ¦ 가해진 열유속, W/m2 : ¦ ¦ P ¦ : 밀도, kg/m3 ¦ ¦ C ¦ : 비열, J/kg・K ¦ ¦ k ¦ : 열전도율, W/m · K ¦ 비열, 열전도율 및 발화온도는 실험을 통해 결정한다. C 는 상수로 어느 정도는 열유속에 의존한다. 표면에서의 열손실이 없는 이상적인 경우에는 C=�/4, 열손실을 가정한 경우에는 C=2/3 이다. 위 식은 어느 정도는 한계를 가지고 있고, 몇 가지 가정을 포함하고 있다. 주요 가정 중의 하나는 연료 전 체에 걸쳐 물성이 일정하다고 생각하는 것인데, 주어진 시나 리오에서 적절할 수도 아닐 수도 있다. 사용자는 책임을 지고 식을 적절하게 사용해야 한다. [예제 3] 0.5 in. 파티클보드 조각에 25 kW/m2 의 열유속이 가해 지는 경우 점화시간을 구하시오. 계산에 필요한 자료는 다음과 같다. Tig = 412°C =685 K, T.. = 25°C = 298 K, kpc=0.3(kW/m2 · K)2 · S, <풀이> C=�/4 인 경우 (Tig -T�) 2 tig = C(kpc) q" �4 x (0.93(kW/m2 · K)2 · s) 685 K-298K 2 x 25 kW/m2 175 S C=2/3 인 경우 (Tig - T�) tig = C(kpc) q" 23 x (0.93(kW/m2 · K)2 · s) 685 K-298 K 2 x 25 kW/m2 148.6 s 이 문제의 정답은 상한( C=�/4 인 경우)과 하한(C=2/3 인 경우) 사이에 존재할 것이다. 점화시간이 범위로 주어지기 때문에 점화시간을 이용하는 경우 일반적인 기준으로 사용해 야지 절댓값으로 사용하지 않는 것이 중요하다. 2.5 자연발화 주위 온도, 산소 이용 가능성, 함수율, 습도, 표면적, 임계질 량 및 복사와 같은 여러 변수들이 자연발화에 영향을 미친다. 열폭주가 발생하기 위해서는 물질 내에서 열이 빠져나가서는 안 되지만, 반응이 일어날 수 있도록 산소는 물질 내부로 유 입되어야 한다. 발화가 발생하기 위해서는 표면적과 질량도 적당해야 된다. 결론적으로 자기가열이 연료를 열분해할 정도 까지 진행되어 충분한 증기가 형성되었을 때, 연료 내 축적된 에너지가 최소점화에너지에 도달해야 발화가 된다. 자기가열(self-heating)이 자연발화를 유발한다. 자기가열 은 보통 발열반응이나 발열을 결과 하는 화학물질과 관련이 있 다. 자기가열이 가장 많이 발생하는 물질은 동물과 식물의 지방 및 기름과 같은 유기물질로 이들은 산소와 반응하여 열을 방출 한다. 건초더미에서 발생하는 현상으로 생리활성(biological activity)으로 알려진 산화분해반응도 자기가열을 유발할 수 있 다. 자연발화가 발생하기 위해서는 자기가열 과정이 열폭주에 이를 때까지 진행되어야 한다. 열폭주는 보통 물질 내에서 발생 한 열이 주변으로 손실된 열보다 커질 때 발생하는 불안정성으 로 설명된다. 다르게 말하면 발화가 발생할 수 있는 시점까지 자기가열 과정이 증대하기 위해서는 발화에 이를 만큼 자기가 열에 따른 온도 상승속도가 매우 커야만 한다. 3. 실내화재 거동 화재안전전문가는 업무를 효과 적으로 수행할 수 있도록 실 내화재 거동에 대한 구체적인 지식을 가지고 있어야 한다. 일 | {}
799b47a0-1bcf-4c63-9185-37ba8cdced66 | 5권.pdf | 3.25-12 제 3 편 소방설비 반적으로 실내화재 거동을 알려면 구획실에서 발생하는 화재 의 화학적·물리적 기전을 알아야 한다. 통계와 역사적 사실은 실내화재가 인명에 가장 위협적이라고 말한다. 2007 년에 미 국의 일반인 화재 사망자의 80%는 주택 화재로 인해 발생하 였다. 국민은 대화재와 손실이 크게 발생한 화재 소식을 자주 접하지만, 실제로 가장 위험한 장소는 바로 우리 집이다. 따라 서 화재안전전문가는 무엇보다 중요한 인명 구조 목적을 달성 할 수 있도록 실내 화재 거동에 포함된 모든 요소들을 파악한다. 실내에서 화재가 진행되는 동안 화재가 성장함에 따라 발 생할 수 있는 여러 현상들이 급격하게 변한다. 따라서 소방관 들이 실내화재에서 예상되는 화재 성장 과정을 충분히 이해하 지 못하고 있으면 현장 상황을 오판할 수도 있다. 소방관들이 실내 화재의 특성을 이해하지 못하고 있으면 거주민들이 부상 당하고 사망에 이를 수도 있다. 독특하면서도 보통 오판하기 쉬운 화재 현상으로 플래임오버, 백드래프트 및 플래시오버를 들 수 있는데, 이 현상들은 구획실 전체에 걸쳐 아주 빠르게 발생하기 때문에 대단히 위험하다. 3.1 점화 점화가 발생한 이후에 화재는 두 가지 경로 중의 하나를 따르게 된다. 즉 자체적으로 소화되거나, 계속 성장하여 인명 과 재산에 큰 위협을 가할 것이다. X-Axis: 시 간 Y-Axis: 온 도 Chart Type: line 화재발생 초기단계 화재 성장기 감쇄기 샅속 0.2kg 0.9kg 0.0kg 0.0kg 발화 0.0kg 0.3kg 0.0kg 0.0kg 화재발생 0.0kg 0.3kg 0.0kg 0.0kg 그림 4 여러 형태를 보이는 이상적 화재성장 곡선 점화 이후 초기 연소과 정에서는 많은 변수가 화재 거동에 영향을 미치기 때문에 거동을 예측하기가 매우 어렵다. 호스 로 물을 방수하는 것과 같은 외력이 작용하지 않고 산소, 연 료 및 복사 피드백이 충분하다면 연소가 계속되는 상태에 도 달한다. 이 단계를 보통 확정연소라 한다. 확정연소란 구획실 화재가 성장할 것인지, 아니면 자체 소화가 될 것인지를 구분 하는 기준으로 보통 표준 열방출속도나 화염 높이를 사용한 다. 일단 화재가 자체 소화되지 않을 것이라고 가정하면 화재 성장을 예측할 수 있는 가능성이 커지기 때문에 확정연소는 중요한 기준점이라 할 수 있다. 열방출속도를 사용하는 경우 대부분의 주거 및 상업용 건물에 대해서 보통 20kW 가 확정 연소로 받아들여진다. drysdale 은 실험을 통해 직물·가죽포 함 가구의 열방출속도가 50 kW 를 초과 한 이후부터 거동을 조금 더 정확히 예측할 수 있었다고 보고하며, 50 kW 를 직 물·가죽포함 가구의 확정연소로 하자고 제안하였다. 화재 성장 곡선의 초기 단계는 점화부터 확정연소까지 이 다. 화재 성장 곡선은 화재가 지속되는 동안 발생되는 열방출 속도를 나타내는 그래프이다. 곡선의 좌측 바닥 부분이 화재 의 초기단계를 나타낸다. 모든 화재의 초기 단계에서는 곡선 의 경사가 완만하지만 화재가 성장함에 따라 곡선의 경사도 지속적으로 커지게 된다. 결국 화재가 끝까지 지속되면 연료 가 모두 소진되거나 연소에 필요한 산소가 부족하게 되고, 화 재 성장 곡선은 평탄한 모양으로 바뀌는데 이때가 감쇠기에 해당된다. 3.2 성장 실내 화재가 시작될 때는 보통 연료 1 개만 연소하게 된다. 따라서 화재성장속도는 초기 성장 단계에 따라 크게 달라진 다. 초기에 화재를 성장시키는 원인은 연소중인 첫 번째 연료 의 전체에 걸쳐 화염이 확산되는 것이다. 초기 단계에서 화재 성장에 영향을 미치는 두 번째 요인은 직접적인 접촉이나 복 사점화로 인해 연소 중인 연료 근처에 있는 미연소 연료로 화 염이 확산되는 것이다. 따라서 실내 화재의 초기 단계에서는 연료의 방향과 배열이 무엇보다 중요하다. 예를 들면 복사와 대류 열전달의 차이로 인해 수평으로 놓여있는 연료보다는 수 직으로 서있는 연료에서 화염 확산이 빠르다. 커튼이 테이블 위에 펴져있을 때 점화되는 경우보다는 커튼이 수직으로 있을 때 밑 부분부터 연소가 시작되는 경우 화염 확산이 훨씬 빠르 다. 화염 확산이 빨라지면 연소 면적이 증가하면서 열방출속 도도 증가한다. 또한 연료의 배열도 초기 화재 성장에 큰 영 향을 미친다. 연료들이 서로 밀집되어 있으면 초기 화재 성장 단계에서 여러 개의 연료가 점화될 가능성이 높아진다. 지금 까지 설명한 여러 변수들이 상호 영향을 미치면서 화재 성장 곡선의 초기 단계를 형성한다. 초기 화재 성장 단계를 제어하거나 제한하는 요인을 들면 연소를 지속시킬 수 있는 상태로 있는 연료가 얼마나 있느냐 이며, 이를 연료지배형 화재라 한다. 이때 열방출속도는 기체 상태로 존재하는 연료의 양에 따라 달라진다. 또한 고체 또는 액체 연료가 증발하면서 생성되는 기체 상태의 연료의 양은 화염으로부터 나오는 복사 피드백의 강도에 따라 달라진다. 화재가 연료 표면에서 확산되고, 주변에 있는 다른 연료를 점 화시킴에 따라 열방출속도는 증가한다. 연소되는 연료의 표면 적이 증가할수록 연료가 방출하는 에너지는 커지게 된다. 열 방출속도가 계속 증가하고 화염플룸에서 나오는 복사 열전달 도 강해짐에 따라, 근처에 있는 미연소 연료가 점화될 가능성 도 높아진다. 연료와 산소가 충분히 있는 한 화재는 지속된다. 1) 플룸 형성 연료가 연소함에 따라 이산화탄소(CO2), 수증기(H2O), 일 산화탄소(CO), 연기, 빛, 열 및 시안화수소(HCN)와 같은 불 | {}
dd86d5f0-5311-4d48-ace3-6a4c69f77eda | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-13 완전 연소물 등이 연소 부산물로 방출된다. 연소 부산물의 온 도는 주위 공기에 비해 높다. 온도가 증가함에 따라 체적이 팽창하면서 연소 가스의 밀도는 주위 공기에 비해 낮아지게 된다. 이로 인해 가열 가스와 주위 공기 간에 부력이 발생하 여 온도가 높고, 밀도가 낮은 연소 가스가 상승하게 된다. 상 승하는 연소 가스와 연기를 보통 열플룸, 대류기둥 또는 화재 플룸이라 한다. 연기와 연소 가스의 온도가 주위 공기와 같아 지고 화재플룸의 부력이 중력보다 작아질 때까지 화재플룸은 계속 상승한다. 부력 흐름에 반대로 작용하는 힘 중에서도 영향력이 큰 것 중의 하나가 화재플룸과 정지 유체(공기) 간에 작용하는 점성 력이다. 화재플름과 공기가 상호작용함에 따라 점성 저항력이 화재플룸의 상승운동에 영향을 미치고, 움직이는 고체와 정지 해 있는 고체 간에 발생하는 마찰력과 유사하게 점성 저항력 은 화재플룸의 상승 속도를 감소시킨다. 화재플룸이 부력으로 인해 상승하는 단계에서는 주로 대류 열전달이 발생한다. 화염플룸이 방사하는 복사열이 근처에 있 는 미연소 연료를 가열하지만, 이 단계에서 복사는 주요한 열 전달 기전이 아니다. 2) 천장 제트 화재플룸이 수직으로 상승하다 어느 높이에 도달하면 옆으 로 퍼지면서 층을 형성하는데 이를 성충화(stratification)라 한다. 천장의 높이가 매우 높아서 화재플룸이 연기 또는 열감 지기가 설치된 천장에 도달하기 전에 성층화 될 수 있는 아트 리움과 같이 높이가 높은 공간의 소방대책을 세울 때 성층화 는 중요한 고려 사항이 된다. 실외에서 연소 중인 화재로부터 발생한 화재플룸은 운동량을 가지고 있어 온도차와 점성 저항 력과 같은 변수들이 성충화를 유발할 때까지 계속 상승할 것 이다. 그렇지만 실내 화재에서는 부력 상승을 저지하는 천장 이 있다. 천장이 있음으로 인해 화재플룸의 부력이 사라지는 것이 아니고, 오히려 천장은 부력의 방향을 천장 하부 측방으 로 전환시키는 역할을 한다. 방향이 바뀌는 동안 화재플룸은 부력을 잃는 것이 아니고, 다른 방해물이 없는 한 플룸의 중 심선을 기준으로 사방으로 퍼져나간다. 화재플룸과 같은 유체 는 최소저항선을 따라 흐른다. 화재플룸이 천장과 교차할 때 유체 흐름의 최소저항선은 천장 하부 측면으로 향한다. 부력 때문에 상승하는 뜨거운 화재플룸이 천장 하부에서 측면으로 흐르는 것을 천장 제트(ceiling jet)라 한다. 화재플룸이 천장 에 도달하기 위해서는 온도차가 매우 커야 되는데, 모든 화재 에서 이것이 가능할 만큼 열방출속도가 충분한 것은 아니다. 천장 제트의 성장에 영향을 미치는 요인들로는 천장의 높이, 천장의 형상 및 연료의 지속적 연소를 들 수 있다. 천장 제트는 스프링클러 및 감지기가 작동하는데도 대단히 중요한 영향을 미친다. 스프링클러가 작동하는데 걸리는 시간 은 스프링클러와 감지기 근처를 흐르는 가열 가스의 온도와 속도, 그리고 반응시간지수에 달려있다. 따라서 감지기와 스 프링클러의 작동은 열방출속도, 천장의 높이 및 화재플룸의 중심축으로부터의 거리에 의존한다. 천장 제트는 부력으로 인해 상승하는 화재플룸이 천장 하 부 측면으로 유동하는 것을 말한다. 가스와 연기 입자의 온도 가 주위 공기 온도와 같아지고, 부력이 측면 유동을 억제하는 힘보다 작아질 때까지 천장 제트는 천장 하부 측면으로 계속 확산한다. 실내 화재에서는 벽도 천장과 유사한 방법으로 플 룸의 방향이 바뀌도록 한다. 뜨거운 화재플룸은 최소저항선을 따라 유동한다. 가열 가스가 흐르다 벽과 교차하면 유동의 최 소저항선은 실내 하부로 향하지만, 밀도 차로 인해 가스는 여 전히 높은 곳에 머무르게 된다. 벽과 천장으로 인해 가열 가 스들이 뭉치게 되면, 구획실의 상부에서는 비교적 균일한 가 스충이 형성되는데 이를 상부층(upper layer)이라 한다. 일단 상부층이 형성되면 화재로부터 계속적으로 생성된 가스가 상 부층에 집적되면서 상부층이 하강한다. 온도와 열방출속도가 증가함에 따라 상부층에 축적되는 연기의 양도 증가하고, 이 것이 상부층을 하강하도록 한다. 온도와 열방출속도를 낮추면 상부층은 상승한다. 뜨거운 가스로 이루어진 상부층은 주로 대류 열전달을 통해 실내 내장재와 미연소 연료 표면에 에너 지를 전달한다. 이 화재 성장 단계에서는 대류가 주요 열전달 기전이지만 가스, 연기 및 입자들이 열복사를 한다. 천장 제 트, 뜨거운 천장과 벽, 그리고 상부층에서의 열복사가 다음 단 계의 화재 성장에 큰 영향을 미친다. 하부층(lower layer)은 비교적 온도가 낮은 공기로 이루어 진다. 뜨거운 가스가 부력으로 인해 상승함에 따라 차가운 공 기가 화재플룸으로 들어오게 된다. 이 과정을 공기 유입 (entrainment)이라 한다. 따라서 하부층은 공기가 화재플룸 으로 유입되는 곳이다. 화재학자들은 구획실을 두 개의 영역으로 나누어 화재 성 장을 연구한다. 첫 번째 영역은 연소 부산물이 모여서 층을 이루고 이 층이 천장 하부로 하강하면서 형성된 상부층이다. 하부층은 비교적 차갑고 산소 과잉인 공기로 이루어져 있다. 상부층은 주로 대류 및 전도 열전달을 통해 천장과 벽의 상부 를 가열하고, 이로 인해 천장과 벽 상부가 연소하면서 추가적 으로 연소 부산물을 방출한다. 두께가 계속 두꺼워지는 상부 층의 맨 아래는 상부층과 하부층 간의 수평 경계 또는 접점을 나타낸다. 공기가 화재플룸으로 계속 유입되면서 하부층은 비 교적 차가운 상태로 유지된다. 4) 환기구 가스 온도가 상승하면 가스 체적이 팽창한다. 연소로 인해 발생한 가스와 연기는 다르지 않기 때문에, 상부층은 뜨거운 팽창 가스로 가득 차있다. 구획실의 압력 증가는 가스의 체적 팽창과 관련이 있다. 구획실 내, 외부의 압력 차로 인해 연기 가 움직인다. 연기는 최소저항선을 따라 흐르고 환기구에서의 압력 차에 따라 달라진다. 환기구에서의 압력 차는 환기구의 높이에 따라서 변한다. 구획실 외부에서의 공기 압력은 지면 으로 갈수록 선형적으로 증가한다. 지면 근처에서 공기압이 증가하는 것은 지면과 근접한 공기 기둥의 중량이 증가하기 때문이다. 이것이 겨울에 차고 문을 열었을 때 차가운 공기는 다리 쪽으로 밀려오고, 따듯한 공기는 머리 쪽으로 이동하는 이유이다. 환기구 안쪽의 상부 압력은 뜨거운 가스가 팽창함 으로 인해 압력이 높다. 환기구의 어떤 높이에서 구획실 내부 3) 상부층 성장 | {}
c3ff0e4f-917f-4a6f-b28d-80b47ba66d65 | 5권.pdf | 3.25-14 제 3 편 소방설비 압력과 외부 압력이 같아지는 경우가 발생하는데, 이 지점을 중성대라 한다. 중성대는 내부와 외부의 압력이 동등함으로 인해 유체 흐름이 발생하지 않는 환기구에서의 한 지점을 말 한다. 중성대 하부 영역에서는 공기가 유입되는 것 말고도 냉 각된 연기가 구획실로 다시 유입할 수도 있다. 건물 내에서 연기를 이동시키는 힘은 화재로 인한 부력이다. 부력은 내부 와 외부 공기의 온도 차로 인해 발생하는데, 외부의 바람과 공기 이동도 부력에 영향을 미친다. 연기가 문이나 창문의 개구부 상부(soffit) 아래로 하강하 면 구획실에서 연기가 배출될 수 있는데, 이는 환기구에서의 압력 차에 달려있다. 팽창 가스로 인한 내부 압력이 외부 공 기압보다 크면 가스는 구획실 외부로 흘러 나간다. 그러나 외 부 공기압이 팽창 가스로 인한 내부 압력보다 크면 연기는 구 획실 내부에 있으면서 계속 하강하게 된다. 양쪽 모두에서 환 기구의 하부를 통해 공기는 구획실 내부로 유입된다. 소방관이 화재가 발생한 건물에 차있는 연기를 배연시킬 때도 위에서 설명한 동일한 물리학적 원리가 적용된다. 환기 구가 구획실 하부에 있다면 차가운 외부 공기가 구획실로 유 입되는 동안 상부층에 있는 팽창 가스로 인해 하부층에 있는 상대적으로 냉각된 공기가 구획실 외부로 배출된다. 그러나 환기구가 구획실 상부에 위치한다면 상부층의 압력이 높기 때 문에 상부층에 있는 뜨거운 가스가 구획실 외부로 배출된다. 이런 이유로 소방관들은 건물의 지붕이나 최상부(수직 환기 구)를 개방하여 배연시키려고 한다. 소방관이 기억해야 할 것 이 배연작업으로 인해 환기조건이 변화될 수 있고, 연소과 정 은 공기를 필요로 한다는 것이다. 환기조건을 적절히 변화시 키는데 실패하면 건물의 안정성, 거주자 및 소방관들에게 나 쁜 영향을 미칠 수도 있다. 특히 화재 발생 위치와 동일한 높 이에 있는 수평 환기구를 이용하는 경우 극히 조심을 해야 한 다. 수평 환기구를 통해 차갑고 신선한 공기가 구획실로 밀려 들어와 오히려 연소속도가 커질 수 있다. 무풍조건 하에서 연기는 구획실 외부로 흘러 나갈 것으로 예상된다. 그러나 바람이 구획실 쪽으로 불거나 양압 환기조건 이 형성되면 환기구에서의 압력이 높아져 연기는 구획실 내부 에 그대로 머무르게 된다. 극단적인 경우에는 구획실 외부로 배출된 연기가 구획실 내로 도로 밀려오고 다른 환기기구를 통해 배출되기도 한다. 이런 방식으로 기술자들은 환기 제어를 할 수 있는 공기 조절 시스템을 설계하고, 소방관들은 에어 블 로어를 설치하여 양압환기(positive pressure ventilation, PPV)를 실행하려고 한다. 구획실에 연기는 계속 차겠지만 구획실은 기밀성이 없다는 점을 기억해야 한다. 화재가 지속되고 연기층이 바닥 근처까 지 하강하면, 구획실 내부에 양압이 형성되어 연기가 구획실 외부로 흘러 나간다. 그러나 산소가 부족해지면서 화재가 꺼 지기 시작하면 구획실 내부 압력이 외부보다 낮아져 공기가 구획실로 유임된다. 공기가 유입되면 화재가 다시 살아나 구 획실의 압력이 높아지면서 연기는 다시 외부로 배출되고, 이 로 인해 구획실은 다시 산소 부족 상태가 되어 내부 압력이 내려간다. 이렇게 일정하게 순환하는 연소과 정으로 인해 화재 가 발생한 건물이 마치 숨을 쉬는 것처럼 보인다. 지금까지 상부층 성장에 환기구가 미치는 영향을 포함하여 점화부터 화재플룸 형성까지를 설명하였다. 그러나 지금 단계 부터 화재는 다양한 과정을 통해 성장해 나갈 수 있는데, 이 용 가능한 산소와 연료에 따라 크게 달라진다. 연료지배형 또 는 급기과 잉 구획실 화재는 환기지배형 또는 급기부족 구획실 화재와 는 매우 다르게 거동한다. 연료지배형 구획실 화재의 열방출속도는 연소를 지속시킬 상태로 존재하는 연료의 이용 가능성과 연료의 질량감소속도에 따라 달라진다. 연료지배형 화재에서는 산소가 풍부하기 때문에 산소가 열방출속도와 화 재 성장을 제한하는 요인은 아니다. 반대로 환기지배형 화재 에서는 연료의 질량감소속도에 발맞춘 산소의 이용 가능성에 따라 열방출속도가 달라진다. 구획실 화재가 연료지배형이라 하여 연소가 효율적으로 발 생하고 있다는 것을 나타내지는 않는다. 알다시피 연소효율은 연소반응에서 적절히 혼합될 수 있는 산소와 연료의 이용 가 능성에 따라 달라진다. 모두는 아니지만 대부분의 연소반응은 상당히 비효율적으로 진행된다. 특히 확산화염에서는 더하다. 비슷하게 대부분의 실내 화재에서는 비효율적인 연소가 이루 어지기 때문에 불완전 연소에 따른 부산물이 생성된다. 5) 연료지배형 실내 화재의 진행 연료지배형 구획실 화재는 전실화재에 도달할 때까지는 산 소가 부족하지 않으며 오로지 연소 가능한 상태로 있는 연료의 이용 가능성에 따라 달라지는 화재이다. 초기 성장 단계 이후 에 연료지배형 화재는 전실화재로 느리게 천이하는 경우, 전실 화재로 빠르게 천이하는 경우(플래시오버) 및 연료 고갈로 인 해 전실화재로 가지 못하는 경우의 세 가지 경로를 따른다. Chart Title: 그린 5 화재서자 곡서 Chart Type: bar 1 2 3 item_01 6 7 1.5 item_02 0.4 6 0.2 item_03 0.0 0.9 0.8 (1) No. 1 곡선 급기과 잉 화재의 경우 연소가 가능한 상태로 존재하는 연 료의 이용 가능성에 따라 화재가 달라진다. 이런 화재에서는 모든 이용 가능한 연료를 소진하면 자연적으로 소화된다. 보 통 한 개의 연료 품목만이 연소하고 있고, 다른 미연소 연료 는 너무 멀리 떨어져 있어 복사점화가 어려울 때 자체 소화가 발생한다. 이 경우 연료가 고갈될 때까지 연소가 지속된다. (2) No. 2 곡선 이 곡선은 플래시오버가 발생하여 급속히 전실화재로 이행 하는 양상을 보여준다. 미국방화협회(NFPA)는 플래시오버를 다음과 같이 정의 하였다. "열복사에 노출된 연료 표면들이 거 의 동시에 발화온도에 도달하면서 화염이 공간 전체에 급속히 | {}
432ef593-ea00-41c5-927f-de0447dfb1b4 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-15 확산되고, 이로 인해 실내 전체에 걸쳐 화재가 발생하는 구획 실 화재 성장의 과도적 단계다. " Kennedy 는 플래시오버를 설명한 모든 문헌을 검토한 후 에 미국방화협회 정의 가 플래시오버와 관련된 모든 요소를 포 함하고 있는 유일한 정의 라고 하였다. Kennedy 는 그의 검토 보고서에서 플래시오버를 정확하게 정의 하고자 시도한 기존 연구들에서 나타나는 6 개의 공통적인 요소를 기술하였다. ① 플래시오버는 화재 성장에서 천이단계를 나타낸다. 플 래시오버는 어떤 단일 시점에서 발생하는 별개의 사건이 아니 고 화재가 성장하고 확산하는 과도기이다. ② 플래시오버는 급속히 발생한다. 순간적으로 발생하는 것은 아니지만 몇 초 내로 급속히 발생하여 구획실 내 모든 연료에 화재가 발생한다. ③ 플래시오버는 구획공간에서 발생한다. 실내와 같이 벽 과 천장으로 차단된 구획실에서 발생한다. ④ 노출된 모든 연료 표면에서 점화가 발생한다. 상부층의 복사 열유속에 노출된 하부층의 거의 모든 가연성 연료의 표 면에서 점화가 발생한다. ⑤ 화재가 구획실 전체로 확산된다. 하부층에 있는 가연물 이 급속히 점화되면서 화재가 확산된다. ⑥ 플래시오버로 인해 화재는 전실화재로 이행한다. 플래 시오버로 인해 실내에 있는 모든 가연물 표면이 점화되고, 화 재가 실 전체로 확산되면서, 화재는 더 이상 최초에 발화가 발생한 구획실에만 머무르지 않는다. 플래시오버는 구획실 화재가 성장하면서 급속히 발생하는 과도적 사건이다. 별개의 화원만 있거나 1 개의 연료 품목만 연소하다 구획실에 있는 거의 모든 미연소 상태의 가연성 연 료가 점화되면서 화재가 급격히 성장하는 양상을 보이는 것이 플래시오버다. 플래시오버의 특징은 연소중인 연료의 화염이 미연소 연료 에 직접 닿지 않아도 유염연소가 확산된다는 것이다. 초기 성 장단계의 구획실 화재에서는 대류가 주요 열전달 요인이지만, 플래시오버단계부터는 복사가 주요 열전달 요인으로 작용한다. 보통 구획실 화재가 시작될 때는 1 개의 연료 품목에서만 화재가 발생한다. 부력에 의해 생성된 화재플룸에서 상승하는 대류 가스가 열에너지를 주변에 전달하기 시작한다. 이 단계 에서는 미연소 연료 더미와 구획실의 벽, 바닥 및 천장으로 가해지는 대류 및 복사 열전달이 비교적 아주 적은 편이다. 플룸을 이루는 가스이외에도 다른 가열된 연소 생성물이 천장 하부 측면으로 퍼져 상부층을 형성하기 시작하면서, 플룸과 상부층에서 복사 열전달이 발생한다. 상부층이 계속 두터워지 면서 열에너지도 커짐에 따라, 구획실에서 발생하는 총 열전 달 중에 복사 열전달이 차지하는 비중이 증가한다. 플래시오 버가 임박하면서 복사 열전달이 지배적인 열전달 기전으로 작 용한다. 그러나 구획실 외부와 인접 구획실에서는 동일한 과 정이 일어날 때까지 대류가 주요 열전달 기전으로 작용한다. 구획실 화재에서 시간의 경과 에 따른 열전달 기전의 변화 양상이 나타난다. 구획실 화재가 성장하는 동안 대류 열전달 과 복사 열전달의 관계가 역동적으로 변화한다. 온도와 열방출속도가 증가함에 따라 상부층은 하강한다. 뜨 거운 상부층의 밑바닥(중성대)에서 방출된 열복사는 구획실 하부에 있는 여러 미연소 연료들의 표면을 가열한다. 화재가 성장함에 따라 화재플룸의 열방출속도와 상부층의 온도도 같 이 증가한다. 점차 하강하면서 두터워지는 상부층의 열에너지 가 증가하고 상부층의 밑바닥과 하부층에 산재한 연료들의 거 리가 가까워짐에 따라, 열분해가 일어나고 있는 미연소 연료 에 가해지는 열복사도 기하급수적으로 증가한다. 구획실의 하 부층에 있는 거의 모든 가연물이 동시에 점화될 때까지 화재 는 성장하고 복사 열유속 속도는 계속 증가하는데, 이것을 플 래시오버라 한다. 플래시오버가 발생하기 위해서는 구획실에 축적되는 열에 너지가 개구부와 구획실 벽면 물질을 통해 발생하는 전도를 통해 유출되는 에너지 보다 커야 한다. 플래시오버가 발생할 가능성과 발생 시기는 에너지 축적이 더 많은지와 열이 빠져 나가지 못하도록 하는 구획실의 단열 특성에 좌우된다. 구획 실에 축적되는 에너지의 양은 연료들의 총 연소열, 연소중인 연료의 열방출속도, 화재 성장을 유지하는데 필요한 환기량 및 화재 발생 위치에 따라 달라진다. 에너지 손실은 개구부와 벽과 천장을 통한 전도 열전달에 의해 발생한다. (3) 플래시오버에 영향을 미치는 요인 구획실과 화재와 관련된 여러 요인들이 플래시오버 발생 여 부와 발생 시기에 영향을 미친다. 플래시오버를 예측하는 수식 과 화재 수치모델링은 다음과 같은 요소들을 포함하고 있다. ① 화재 발생 시 주위 온도. 열전달은 온도 차로 인해 에너 지가 전달되는 것을 말한다. 따라서 최초 온도가 전달된 열의 강도와 양에 중요한 영향을 미친다. 주위 온도는 부력과 화재 플룸의 성장에도 큰 영향을 발휘한다. ② 구획실의 기하학적 구조(크기, 형상, 면적 및 체적). 상 부층의 형성과 하부층에 있는 가연물과 의 관계는 구획실의 기 하학적 구조에 따라 달라진다. ③ 개방된 문 및 창문, 또는 다른 개구부의 높이, 면적, 폭 및 개구부 상부 높이. 연료지배형 화재에서 환기지배형 화재 로 전환됨에 따라 연소에 필요한 산소 유입 통로가 매우 중요 하다. ④ 내장재. 내장재는 빈번히 화재 성장에 중요한 영향을 미 치고, 플래시오버 발생 가능성에 영향을 미치는 결정적인 요 인이 되기도 한다. 구획실 내에 에너지가 그대로 머물거나 에 너지가 손실되는 것에 영향을 미치는 내장재의 특성으로는 표 면적, 물성, 두께 및 열관성을 들 수 있다. ⑤ 열방출속도(kW). 연소중인 연료들의 열방출속도는 화 재의 가속 역할을 한다. 따라서 실내 화재에서 플래시오버가 발생할 가능성이 있는지를 평가할 때 가장 중요한 요소가 열 방출속도다. ⑥ 화재성장속도(kW/s). 화재가 지속되는 동안 방출된 열 방출속도가 화재 성장을 이끌고 플래시오버 발생 시간에도 영 향을 미친다. ⑦ 연료 높이. 높이가 높은 연료는 가열 가스 대신에 화염 천장 제트를 발생시킬 가능성이 있으며, 이로 인해 상부층의 열이 하부층에 있는 가연물로 전달될 가능성이 더 커진다. ⑧ 천장 제트. 천장 제트는 화재플룸에서 기인한 고온 가스 | {}
6013ea92-171a-444f-a141-dfaa48645474 | 5권.pdf | 3.25-16 제 3 편 소방설비 로 이루어져 있다. 천장 제트는 복사를 통해 하부층에 있는 연료로 열을 전달한다. 따라서 상부층에 있는 가스와 입자는 하부층 가연물로 전달되는 열방출속도에 큰 영향을 끼친다. (4) 플래시오버 발생 지표 구획실 화재에 대한 실물시험과 축소모형시험을 통해 얻은 결과 들을 이용하여 수학적 알고리즘을 만들고 그것을 검정하 면서, 화재학자들은 구획실에서 플래시오버가 발생할 개연성 이 있는지를 평가할 수 있는 물리적 지표들을 개발하였다. ① 기술적 지표. 과학자와 공학자들이 어느 정도의 확신을 가지고 연구를 진행하기 위해서는 정량적 자료를 보유하고 있 어야 한다. 플래시오버를 연구한다면 플래시오버가 발생할 가 능성을 정량화할 수 있는 기술적 지표가 있어야 한다. '노출된 연료가 거의 모두 동시에 점화되고, 이로 인해 화재가 급속히 확산되면서 전실화재로 이행하는 것이다' 라는 것으로 플래시 오버를 정의 하는 것은 과학적 해석에 사용하기에는 너무나 주 관적이면서도 정성적인 표현이다. 플래시오버의 발생을 예측 할 수 있는 기술적 지표로 보통 받아들여지는 것이 온도와 복 사 열유속이다. 관찰을 통해서 상부층의 온도가 약 600°C 에 도달하거나, 하부층의 바닥에 전달되는 복사 열유속이 약 20 kW/m2 에 이를 때 플래시오버가 발생하는 것으로 알려져 있 다. 어떤 책에서는 기술적 지표를 촉발조건(triggering conditions)이라 하기도 한다. 고가의 수냉식 복사계를 이용할 수 없었던 초기 연소 연구 에서는 구겨진 신문지를 시험실 바닥에 놓고 신문지가 복사열 로 인해 점화되는 시점을 관찰하였으며, 이를 통해 플래시오 버의 발생 가능성을 추정하였다. 이런 과정을 통해 추정한 임 계 복사 열유속은 현재 플래시오버가 발생하는데 필요한 임계 복사 열유속으로 인정되는 20 kW/m2 에 근접한다. ② 비기술적 지표. 플래시오버가 발생하거나 플래시오버 가 임박했을 때 관찰된 여러 현상들이 있다. 목격자들은 공 통적으로 말하기를 구획실 내에 폭발이 일어난 것 같고, 구 획실에서 측면으로 화염이 급속히 퍼져나가며, 바닥에서 연 소가 발생하고, 외부 창문이 파손되었으며, 출입문이나 창문 을 통해 화염이 분출하거나 구획실 전체가 화재에 휩싸였다 고 한다. 외부 창문의 파손은 보통 플래시오버와 연관이 있거나 전 실화재로 이행한 직후에 빈번히 발생하는 것으로 알려져 있 다. 목격자들이 보통 관찰했다고 말하는 현상이 창문 파손이 기 때문에 플래시오버가 발생했을 때의 지표로 창문 파손을 신중하게 사용할 수 있다. 플래시오버가 발생하면서 구획실의 압력이 급속히 증가하고, 이로 인해 창문이 파손된다고 널리 믿어져 왔었다. 1980 년과 1990 년에 수행한 실험에 따르면 플 래시오버로 인해서 발생한 압력이 비교적 작은 과압(0.013 kPa~0.028 kPa)은 아니지만, 실제로 창문이 파손된 이유는 창문 유리의 안쪽과 바깥쪽 간의 온도 차가 70°C 에 이르렀기 때문인 것으로 나타났다. 주택용 창유리의 일반적인 최소 파 괴압력은 0.689 kPa~3.447 kPa 로 미국표준기술연구소 (NIST)에서 측정한 플래시오버가 발생했을 때 창문에 작용 하는 압력보다 훨씬 크다. 따라서 플래시오버가 발생하거나 임박했을 때 창문이 파손되는 것은 창유리가 급속히 가열되기 때문이다. (5) No. 3 곡선 실내 화재가 플래시오버를 통하지 않고 전실화재에 도달 할 수도 있다. 플래시오버 발생이 일반적이기는 하지만 구획 실 화재가 성장하는데 필수조건이 아니고, 전실화재로 진행하 는 모든 구획실 화재에서 플래시오버가 반드시 발생하지도 않 는다. 전실화재로 진행한 구획실 화재 중에서 플래시오버가 발생하지 않은 화재도 많다. 플래시오버에서와 같이 전실화재 로의 이행이 항상 급속히 일어날 필요도 없다. 전실화재로의 이행이 지체될 수도 있는데, 이는 화재 확산 및 열전달 기전 이 다르다는 것을 나타낸다. 구획실의 형상, 면적 및 천장 높 이, 연료의 열방출속도 및 화재성장속도, 그리고 환기가 플래 시오버 발생 여부에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들면 구획실 내 환기속도가 빠르고 열축적이 감소하 는 경우 고온 상부층 및 플래시오버 발생이 억제될 수 있다. 상기의 조건 하에서 화재가 지속적으로 확산되면 결국 전실화 재에 이르게 되는데, 다만 아주 완만하게 발생할 뿐이다. 실 내 화재가 플래시오버 없이 전실화재로 이행한다는 개념은 생 명 안전 측면에서 보면 매우 중요하다. 구획실 화재가 플래시 오버 발생을 통해 순식간에 전실화재로 이행하면 거주자가 탈 출할 시간이 없지만, 앞에서 설명한 것과 같이 천천히 전실화 재로 바뀌면 거주자가 탈출할 시간이 크게 늘어난다. 특별히 발화성 액체 화재나 확산 기체상 또는 입자상 연료 의 순간화재(flash fire)에서는 상부층이 형성되지 않고 거의 발화 순간에 전실화재가 발생할 수 있다. 6) 환기지배형 실내 화재의 진행 산소 부족이 연소에 영향을 미치는 화재가 환기지배형 화 재다. 연소과 정을 지원하는 산소의 이용 가능성에 따라 화재 성장이 제한된다. 산소 공급원이 없는 구획실에서 연료지배형 화재가 발생한다. 연료지배형 화재는 규모가 작은 구획실, 충 분한 크기의 환기구가 외부 또는 인접 장소로 나지 않은 구획 실, 공기 대신에 연소 부산물이 유입되기 시작한 구획실 및 소규모 구조물에서 발생한다. 대부분의 화재는 연료지배형으 로 시작하여 이용 가능한 산소가 부족해지면서 환기지배형으 로 바뀌게 된다. 이용 가능한 산소가 부족하기 때문에 구획실 에 차있던 연소 부산물이 빈번히 플룸으로 유입되고 이로 인 해 연소효율은 더 떨어진다. 환기지배형 실내 화재는 초기 성 장단계를 지나면서 두 가지 경로를 따르는데, 산소 부족으로 인해 자체 소화되거나 플래시오버에 이른다. (1) No. 4 곡선 환기지배형 실내 화재 양상을 보이는 첫 번째 곡선은 연소를 지속시킬 산소가 부족함으로 인해 소화될 가능성을 나타낸다. (2) No. 5 곡선 플래시오버가 발생하면서 전실화재로 이행할 약간의 가능성 이 존재한다. 그렇지만 연소에 필요한 산소가 부족하기 때문에 플래시오버가 발생하는 경우는 드물다. 따라서 열방출속도도 극히 제한적이라 플래시오버를 유발하기에는 충분치 않다. (3) 플래임오버 공기가 부족한 상태에서 실내 화재가 진행될 때 자주 보이 는 현상으로는 플래임오버 또는 롤오버(rollover)가 있다. 열 | {}
4d3530e4-bcc9-4944-b68a-8fd8972c420d | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-17 X-Axis: 시간 Chart Type: line 플래시오버 성장기 잔쇄기 산소부족 0.0kg 0.0kg 0.0kg 화재발생 0.0kg 0.0kg 0.0kg 감쇄기 0.0kg 0.0kg 0.0kg 그림 6 화재성장 곡선 ④, ⑤ 분해된 미연소 연료가 천장 하부에 축적되면서 층을 이루고 이것이 연소하한에 도달했을 때 점화되면서 연소하는 상태를 플래임오버라 정의 할 수 있다. 이때 화염플룸이 점화원으로 작용한다. 보통 구획실 화재가 시작될 때는 1 개의 연료 더미에서만 화재가 발생한다. 부력으로 인해 화재플룸이 생성되면서 플룸 내에서 상승하는 대류 가스가 주로 열에너지를 확산시키는 역 할을 한다. 이 단계에서는 미연소 연료 더미와 구획실의 벽, 바닥 및 천장으로 가해지는 대류 및 복사 열전달이 비교적 아 주 적은 편이다. 플룸을 이루는 가스이외에도 다른 가열된 연 소 생성물이 천장 하부 측면으로 퍼져 상부층을 형성하기 시 작한다. 이 단계에서부터 최초 연료 더미에서 방출된 화재플 룸과 점점 두터워지는 상부층에서 복사 열전달이 발생한다. 상부층의 온도가 증가함에 따라 축적된 미연소 연료는 점차로 자연발화온도에 도달하게 되고, 이때 부분적으로 혼합된 가스 덩어리들이 점화되기 시작한다. 점화가 발생하기 위해서는 혼 합기가 연소한계에 들도록 가스 덩어리들이 먼저 신선한 공기 와 혼합되어 있어야 한다. 신선한 공기는 상부층 밑으로 유입 된다. 이 과정이 계속됨에 따라 가스 덩어리들이 화염 선단과 만나면서 화염이 구획실 전체로 확산된다. 보통 화염 선단이 천장 밑을 굴러가는 것처럼 보이기 때문에 이것을 플래임오 버 또는 롤오버라 칭한다. 플래임오버의 복사 열전달로 인해 하부층에 있는 미연소 연료들의 온도가 상승하기 시작한다. 플래임오버는 자주 플래시오버에 선행하여 발생하기도 하지 만, 플래시오버가 발생하는데 필요조건은 아니다. 플래임오버가 천장을 가로지르며 회전하는 것처럼 보이는 이유는 천장 하부에 축적되면서 냉각된 연기를 천장에서 밀어 내는 점화된 미연소 연료 입자들의 부력이 증가하기 때문이 다. 화염 저부로 신선한 공기가 유입되면서 회전효과 는 강화 된다. (4) 플래임오버/롤오버에 영향을 미치는 요인 ① 구획실 화재가 공기부족 상태로 있다. ② 산소가 부족하여 미연소 된 열분해물이 만들어지면서 상부층을 형성한다. ③ 상부층을 구성하는 미연소 열분해물이 계속 축적되면 서 연소범위에 들어간다. ④ 화염과 접촉하면서 미연소 열분해물이 점화된다. ⑤ 상부층의 저부에는 고농도의 산소가 존재하여 화염영 역을 형성한다. ⑥ 미연소 열분해물/산소의 인화성 혼합기가 있는 곳에서 점화가 발생한 후 미연소 열분해물이나 산소가 소진될 때까지 화염이 확산된다. (5) 플래임오버 발생 지표 ① 상부층이 두꺼워지기 시작한다(가시성이 감소한다). 상부층에 불완전 연소 생성물이 증가한다. ② 상부층의 온도가 증가하면서 상부층을 구성하는 미연 소 열분해물의 온도가 자연발화온도까지 상승한다. 소방관들 은 상부층이 하강하면서 방출하는 열기를 느낄 수도 있다. ③ 상부층에서 난류 혼합이 발생한다. 상부층이 활발하게 혼합되기 시작하면 상부층 전체의 온도가 증가하고, 이로 인 해 상부층 저부에 있는 열분해물과 신선한 공기와 의 혼합이 크게 증가한다. 7) 환기조건 변화에 따른 영향 연료지배형 화재가 진행하면서 환기조건이 변하는 경우 실 내 화재는 두 가지 경로를 따를 수 있는데, 백드래프트와 플 래시오버가 그것들이다. (1) No. 6 곡선 플래시오버만큼 백드래프트를 광범위하게 연구하지는 않았 지만, 백드래프트의 이론적인 속성을 이해하기 위한 연구는 계속되어 왔다. X-Axis: 시간 Chart Type: line 욘도 성과 0.001kg 벽드래프트 0.001kg 최대로성장된 0.001kg 그림 7 화재성장 곡선 ⑥ | {}
8902ba83-d7ca-420c-8051-9e1ae296c764 | 5권.pdf | 3.25-18 제 3 편 소방설비 (2) 백드래프트의 정의 백드래프트에 대한 가장 정확하고도 통용되는 정의 는 실내 화재가 발생하는 동안 급기부족 상태에 도달하면 대량의 미연 소 열분해물이 생성될 수 있다. 개구부를 갑자기 개방하는 경 우 유입된 외부 공기가 미연소 열분해물과 섞이면서 실내 일 부 공간에서 가연성 혼합기가 형성된다. 실내에 있던 점화원 이 가연성 혼합기를 점화시키면 순식간에 가연성 혼합기가 연 소하면서 개구부를 통해 분출되고 실외에서 화이어볼 (fireball)이 발생한다. (3) 백드래프의 이해 플래시오버에 이르는 과정과 유사하게, 백드래프트에 이르 는 화재도 1 개 연료 품목이 연소하면서 시작된다. 보통의 실 내 화재에서와 같이 화재가 성장하면서 실내에 있는 다른 미 연소 가연물로 화재가 확산될 것이다. ① 급기부족 상태의 화재 성장. 화재가 성장하면서 때로 는 급기부족 상태가 되기도 한다. 급기부족 화재는 두 가지 방식으로 발생할 수 있다. 첫 번째는 추가적인 산소 공급원이 없는 상태에서 실내에 있는 산소의 대부분을 소모하면 급기부 족 화재가 될 수 있다. 두 번째는 급기과 잉인 상태로 화재가 시작되어 플래시오버로 이행하지만 연료가 급속히 증가하면 서 산소가 과도하게 소모되어 화재가 환기지배형으로 바뀌게 된다. 급기부족 상태가 되면서 연소가 비효율적으로 이루어져 미연소 연료인 열분해물이 많이 생성된다. 백드래프트가 발생 할 상황에서 연소에 필요한 산소가 부족한 것과 는 상관없이 온도가 여전히 높아서 구획실에 있는 가연물의 열분해가 계속 일어난다. 이런 과정을 통해 열분해물이 구획실에 계속 축척 되면서 상부층이 하강하게 되고, 결국 구획실 전체 공간을 채 우게 된다. ② 환기기구를 갑자기 개방했을 때 중력유동이 발생한다. 중력유동이란 밀도가 다른 두 유체가 상호작용을 하면서 생성 되는 흐름으로 두 유체 간에 경계면이 존재한다. 이로 인해 가벼운 유체 하부로 무거운 유체가 수평하게 흘러간다. 다시 설명하면 환기구를 개방했을 때 뜨겁고 연료과 잉인 가스가 환 기구 상부를 통해 외부로 유출되고, 차가운 외부 공기가 환기 구의 하부를 통해 구획실로 유입된다. 중력유동은 건물 거주 자나 소방관이 갑자기 문이나 창문을 열었을 때 발생한다. ③ 가연성 혼합기가 형성된다. 연기층과 중력유동으로 인 해 유입된 공기층 간의 전단 경계층에서 가연성 혼합기가 생 성된다. ④ 가연성 혼합기의 점화에 필요한 점화원이 존재해야 한 다. 훈소 연소, 열면, 유염 연소와 같은 적당한 점화원이 있으 면 전단 경계면에 존재하는 가연성 혼합기가 점화된다. ⑤ 화염면이 구획실 전체로 전파한다. 일단 점화가 시작 되면 공기와 연기층의 혼합이 증가하기 시작하며, 이로 인해 더 많은 공기와 연료가 혼합되면서 가연성 혼합기가 계속 생 성된다. 연쇄적인 점화 과정을 통해 화염면이 형성되면서, 화 염이 구획실 전체로 전파된다. 구획실 내부의 압력이 증가하 고, 이로 인해 많은 연료과 잉 가스가 환기구를 통해 유출된다. 유출된 연료과 잉 가스가 갑자기 외부 공기와 혼합되면서 점화 되면, 엄청난 화이어볼이 구획실 외부로 분출된다. (4) 백드래프트 발생 지표 ① 화재가 진동할 수도 있다. 창문과 출입문이 닫혀 있지 만 틈새로 연기가 빠져 나왔다가 다시 내부로 유입되는 과정 이 되풀이 된다. ② 화재가 진행되지만 화염이 보이지는 않는다. ③ 출입문과 창문이 뜨겁다. ④ 출입문과 창문 틈새로 휘파람 소리가 새어 나온다. 랫동안 연소가 일어나고 있었다면, 미연소 가스가 실내에 축 적되었을 것이다. 오 ⑤ 창문 유리가 변색되고, 열로 인해 파열이 될 수도 있다. ⑥ 최근에 확인된 지표로는 고온 가스층이 높아졌다 낮아 과거에 목격된 가장 중요한 지표는 연기가 유출되었다가 다시 유입되는 과정을 반복하는 것으로 마치 건물이 숨을 쉬 는 것처럼 보이게 한다. 졌다 하면서 들썩거린다는 것이다. 3.3 전실화재 전실화재란 구획실 전체 공간이 화재로 휩싸인 것을 말한 다. 연소가 가능한 상태로 존재하는 연료가 구획실 전체를 뒤 덮고, 연소범위에 드는 연료/산소 혼합기가 있는 곳에서는 연 소가 발생한다. 전실화재에 대한 정의 에서는 전체 공간이 화 재로 휩싸인다고 하지만, 이것보다 더 좋은 표현은 연료와 산 소가 적절하게 섞인 혼합기가 존재하는 구획실 내 모든 곳에 서 연소가 발생한다고 하는 것이다. 온도가 증가함으로 인해 구획실에 있는 모든 가연물이 열분해 되면서 대량으로 연료를 발생시키기 때문에 산소의 이용 가능성이 전실화재에 영향을 미친다. 실제로 전실화재가 발생하는 동안 에너지 방출은 최 대가 된다. 에너지가 최대로 방출되기 때문에 연소도 최대한 도로 발생하고, 연소효율이 많이 떨어짐에 따라 화재는 산소 부족 상태가 된다. 그 때문에 일산화탄소와 불완전 연소 생성 물의 발생도 증가한다. 전실화재는 열방출속도가 보통 정상상태를 유지하는 화재 성장 단계다. 환기구를 통해 외부 공기가 유입되기 때문에 열 방출속도가 정상상태를 유지한다. 3.4 감쇠기 연료와 산소가 고갈됨에 따라 열방출속도와 온도가 감소하 기 시작하고 화재는 사그라들기 시작한다. 이것을 화재 성장 단계의 감쇠기라 한다. 이 단계에서 화재는 환기지배형에서 연료지배형으로 바뀐다. 감쇠기도 여전히 생명에 큰 위협으로 작용하는데, 이는 훈소 연소와 방수된 소방용수의 무게로 인 해 붕괴가 일어날 수 있고, 일산화탄소 농도가 여전히 높을 수 있기 때문이다. 4. 수리계산 4.1 tree 형 스프링클러 설비의 수리계산 방법 스프링클러의 수리계산 방법은 수 차례에 걸쳐 자세한 설 명이 있었다. 현재 도입되고 있는 소방의 신기술이 대부분 미 | {}
8885ab4f-5cbc-4fea-a4a5-c1ffc5d75b05 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-19 국의 National Fire Code 를 참고하기 때문에 수리 계산 방 법 역시 여기서 소개되는 것들을 설명하고 있다. 본 글에서 설명하는 수리계산방식은 이를 재구성하여 이해 하기 쉽도록 설명하였다. 이 글에서 소개하는 설계순서는 완전한 것이 아니다. 스프링클러설비에 필요한 유량과 압력을 계산하는 기본 단계를 설명하려는 것이며 상황에 따라 순서는 변할 수 있다. NFPA 13 을 참조하기 바란다. 1) 수리계산 절차 (1) 위험(거주)용도(occupancy classification)를 결정한다. 표 2 거주 위험 등급 ¦ ¦ 가연물의 량 ¦ 가연성 정도 ¦ 열방 출율 ¦ 저장 높이 ¦ 인화성.가연성 액체 ¦ 분진류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경급 ¦ 적다 ¦ 작다 ¦ 낮다 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 중급 I ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 보통 ¦ 2.4 m 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ 중급 II ¦ 중간이상 ¦ 중간이상 ¦ 중간 이상 ¦ 3.7 m 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ 상급 I ¦ 매우많다 ¦ 매우크다 ¦ 높다 ¦ ¦ 없거나 거의 없다 ¦ 존재 ¦ ¦ 상급 II ¦ 매우많다(광범 위하게 은폐) ¦ 매우크다 ¦ 높다 ¦ ¦ 중간이상 저장 ¦ ¦ 주) 1. 위험용도를 결정하는 것은 우리 소방법에서 무대부, 특수가연물 저 장 · 취급 장소, 아파트, 내화구조, 비내화구조 등으로 분류하는 것과 같은 개념이다. 2. 설비계산을 위한 예로 중급위험 2(ordinary hazard group II)를 선택 한다. (2) 그림 8 의 면적 밀도 곡선에서 설계면적과 밀도를 결정 한다 3 L 1 000 mm mm LPM L m 2 1000 L min x m 1 m min 2 m min xm2 주) 단위면적당 몇 LPM 이 방출하는가는 1 분당 몇 mm 가 방출하는 가와 같 은 단위로 살수 밀도를 나타낸다. (3) 설계면적을 요구조건에 따라 증가 감소 시킨다 ① 건식설비(dry pipe systems)와 더블인터록 준비작동 식 설비 (double interlock preaction systems)는 30% 증 가 건식설비는 화재 시 설비가 작동하여 소화수가 건식밸브로 부터 배관내의 가압공기를 밀어내고 작동한 화재지점의 헤드 까지 도달하는 시간이 다른 설비에 비해 많이 걸리므로 이 시 간(water travel time)동안 화재확대가 발생하므로 이를 대 비하여 설계면적을 확대한다. ② 가연성 은폐공간에 대한 증가 가연물에 의한 화재 확대의 위험으로 작동면적 증가 ③ 지붕의 경사가 16.7%를 초과 시 30%증가 1/6=0.167 지붕이 경사져서 뜨거운 열기류가 화재장소 바로 위의 헤드뿐 만 아니라 경사를 따라 이동하여 헤드를 추가로 작동시키는 것에 대비하여 작동면적을 증가 시킨다. ④ 고온작동스프링클러가 상급위험용도에 사용 시 25% Chart Title: 살수밀도, mm/min X-Axis: 살수밀도, GPM/ft2 Y-Axis: 스프링러 작동면적, ft2 Chart Type: line 0.05 0. 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 item_01 2000mm/min 3000mm/min 4000mm/min 9000mm/min 8000mm/min 6000mm/min 4000mm/min 16000mm/min 주) 1. 면적/밀도곡선은 작동(방호)면적과 살수밀도를 결정하는 곡선이다 2. 예를 들어 중급위험 2(ordinary hazard group II)곡선에서 곡선 상의 한 점인 작동면적이 372 m2(4000 ft2), 밀도가 6.1 mm/min (0.15 GPM/ft2)인 점을 선택할 수도 있고, 곡선의 가장 아래 점 인 작동면적 139 m2(1500 ft2)에 밀도가 8.1 mm/min (0.2 GPM/ft2) 인 점을 선택할 수도 있다. 어느 점을 선택할 것인지는 경험과 기 술력을 바탕으로 설계자가 결정할 일이다. 물론 설계자의 판단에 따라 곡선 오른쪽의 한 점을 선택할 수도 있다. 작동면적이 작지만 방수량이 큰 곡선의 가장 아래 점의 선택이 권장된다. 3. 여기서 작동면적(operation area) 또는 설계면적 (design area)이란 화재 시 작동하는 헤드의 방호면적을 말한다. 우리 소방법에서 작 동헤드를 10 개, 20 개 30 개로 정하는 것과 같은 것이다 4. 계산 예로는 223 m2(2400 ft2)에 7.33 m/min (0.18 GPM/ft2)을 선택한다. 그림 8 면적/밀도곡선 감소(최소면적 186 m2) ⑤ ESFR 스프링클러사용 시 그림 9 에 따라 감소 ESFR 스프링클러는 작은 RTI 값을 갖는 헤드로 화재초기에 작동하도록 제작되어 화재가 확대되기 이전에 작동되므로 작 동면적을 감소시킨다. (4) 배관과 헤드의 배치 ① 최대방호구역(system protection area limitations) Chart Type: bar 10 20 30 item_01 40.5 27.5 0.47 item_02 40.3 29.5 0.15 13x 천장높이가 3.1 m 이상 6.2 m 아하인 경우, y = + 55 2 천장높이가 3.1 m 미만인 경우, y = 40 천장높이가 6.2 m 초과 인 경우, y = 0 SI 단위계로 바꾸려면, 1 ft = 0.31 m 그림 9 속동형 스프링클러의 설계면적 감소율 | {}
bd2511a3-16d7-49b8-ab9e-b7ebfe8c02dd | 5권.pdf | 3.25-20 제 3 편 소방설비 light hazard : 4 831 m2(52000 ft2) ordinary hazard : 4 831 m2(52000 ft2) extra hazard pipe schedule : 2 323 m2(25 000 ft2) hydraulically calculated : 3 716 m2(40000 ft2) high-piled storage: 3 716 m2(40 000 ft2) ② 스프링클러 설치 간격 제한 구조물 형식별, pipe schedule 또는 수리계산방법 별로 헤드 당 최대방호면적과 헤드간 거리를 규정한다. ③ 벽으로부터의 거리 벽으로부터 헤드까지의 최대거리는 스프링클러와 스프링클러 사이 거리의 1/2 을 넘지 못한다. ④ 벽으로부터 헤드까지의 최소거리 벽으로부터 최소한 10 cm (4 in.)이상 이격 (5) 살수장애물에 따른 설치간격의 조정 ① 장애물로부터의 거리 ② 천정에 매달리거나 바닥에 쌓여있는 장애물로부터의 거리 (6) 설계면적의 형태 결정 가지관 방향의 폭 W(width) 또는 S(spacing) = 1.2 V 설계면적 ① 설계면적이 223 m2 라고 할 때 설계면적의 폭은 1.2 x V223 = 17.92 m 이다. (7) 첫번째 가지관으로부터 설계면적에 포함될 스프링클 러의 수 결정 헤드하나의 방호면적이 3.66 m x 3 m(12 ft x 10 ft) 이면 17.92 m2/3.66 m2 = 4.9 개(소수이하 절상) 즉, 5 개의 헤드가 최말단 가지관에 설치된다. (8) 수력학적으로 가장 먼 스프링클러(최 말단 헤드)의 방 호면적을 계산한다. 가지관 상의 헤드와 헤드사이를 S(spacing) 또는 W(width) 로 나타내고, 가지관과 가지관 사이의 거리는 L(length)로 나 타낸다 하나의 스프링클러 헤드가 방호하는 면적은 As=S x L 이 된다. (9) 설계면적내의 스프링클러 수를 산출한다 스프링클러의 수=설계면적/헤드 1 개방호면적 (소수이하 절 상) 설계면적 내에 설치되는 헤드의 총수는 223 m2/10.98 m2 = 20 개이다.(2 400 ft2/12 ft2 = 20) 헤드가 20 개 이므로 가지관당 5 개씩 4 개의 가지관을 설계면 적으로 한다. (10) 최말단헤드의 유량을 결정한다. Qmin = As X D 최말단헤드의 유량=스프링클러 방호 면적 x 살수 밀도 3.66 m x 3 m x 7.33 LPM/m2 = 80 LPM(12 ft x 10 ft x 0.18 GPM/ft2 = 21.6 GPM) (11) k 값과 오리피스의 지름을 고려하여 사용할 스프링클 러 헤드의 종류를 결정한다. 최말단헤드에서 필요한 압력을 계산한다. 본 계산에서 k 값은 표준형헤드값인 80 으로 한다 Pmin = (Q/k)2 = (80/80)2 = 1 bar NFPA13 에서 요구하는 말단 최소압인 0.5 bar (7 psi)이상 이므로 이를 그대로 사용한다. ① 우리소방법에서는 최말단압력 및 유량을 0.1 MPa(1 bar), 80 LPM 이상으로 하고 있다. (12) 마찰손실 계산식인 Hazen-Williams 식에 사용할 배 관 내부표면의 거칠기 값인 C 값을 결정한다. 표 3 하젠 윌리암의 C 값 ¦ pipe or tube ¦ C Value ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ unlined cast or ductile iron ¦ 100 ¦ ¦ black steel(dry systems including preaction) ¦ 100 ¦ ¦ black steel(wet systems including preaction) ¦ 120 ¦ ¦ galvanized(all) ¦ 120 ¦ ¦ plastic(listed) all ¦ 150 ¦ ¦ cement-lined cast or ductile iron ¦ 140 ¦ ¦ copper tube or stainless steel ¦ 150 ¦ ¦ asbestos cement ¦ 140 ¦ ¦ concrete ¦ 140 ¦ 주) 관할 소방당국은 다른 C 값 적용도 허용한다. (13) 스프링클러에 연결되는 옥내소화전에 필요한 유량값 을 결정한다. (수평소화) 스프링클러는 수직으로 소화수를 방출하므로 책상 밑과 같 이 수직으로 방출되는 소화수로 진압할 수 없는 화재를 옥내 소화전으로 진압하는 것으로 옥내소화전은 필수요소이다. ¦ 용 도 ¦ 옥내소화전 유량 (LPM) ¦ 옥내 · 외소화전의 전체 유량 (LPM) ¦ 지속시간 (분) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경급위험 ¦ 0, 190 또는 380 ¦ 380 ¦ 30 ¦ ¦ 중급위험 ¦ 0, 190 또는 380 ¦ 950 ¦ 60-90 ¦ ¦ 상급위험 ¦ 0, 190 또는 380 ¦ 1 900 ¦ 90-120 ¦ 표 4 거주 위험 등급별 옥내소화전 유량 및 지속시간 (14) 최말단헤드와 그 다음 헤드(첫번째헤드와 두번째헤 드) 사이의 마찰손실을 계산한다. Hazen-Williams 식을 사용한다 Q1.85xl △P[psi] =4.52x C1.85x D4.87 Q1.85xl △P[bar] = 6.05x105 x C1.85x D4.87 Q1.85xl 6.05 △P[kg/cm2] =6.174x105x = 6.173469 C1.85x D4.87 0.98 여기서 배관지름 D 값은 배관의 실내경값을 사용한다. 외국 서적에서 표준배관으로 하는 것이 C=120, SCH.40 을 기준으로 하여 실내경값을 제시하고 있으며, 또 ASTM 과 KS 의 동일관경에 대한 실 내경값이 서로 다르므로 실내경 적용에 주의 한다. ① Hazen-Williams 식 사용 이유(NFPA13 14.4.2.1) H-W 식은 스프링클러 설비의 설계 시 유량, 마찰손실, 그리 고 유효압력간의 관계를 결정하기 위해 가장 일반적으로 이용 되는 경험적인 식이다. 토목기사인 Allen Hazen 과 미시건대 토목공학과 교수인 Gardner Stewart Williams 가 20 세기 초에 이 식을 개발하였다. | {}
cd6d3bd0-e7bd-4667-b286-445b0eed42ae | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-21 ② 마찰손실을 계산하는 이론식인 Darcy-Weisbach 식 이 더 정확한 방법이지만 적용의 복잡성(무디선도에 의한 f 값 결정)과 낡은 배관에도 표준화된 수치를 적용하는 것이 소방 업계에서 호응을 얻지 못해 이 식은 소방업계에서는 널리 사 용되지 않는다. ③ H-W 식은 배관유형(C 계수), 배관의 구경, 배관을 통 과하는 유량간의 관계에 따른다. C 계수는 배관내부의 상대적 인 연마상태를 의미하며 Darcy - Weisbach 식에서 사용된 入 계수와 비슷하다. ④ NFPA13 은 유속에 대한 최대한계를 규정하고 있지 않으나 일부 보험회사는 NFPA13 규정을 수정하여 한계를 두 고 있다. 또 다른 기계장치 배관기준에서도 소음 및 배관의 침식을 고려하여 유속에 대한 한계를 두고 있다. 그러나 이는 소방설비 배관에 관한 것은 아니며 스프링클러 설비는 화재 또는 시험 중에만 작동한다. (15) 높이의 변화가 있는 경우 이를 고려한다. (16) 두 번째 스프링클러에서의 압력은 말단압력에 첫 번 째와 두 번째 스프링클러 사이의 마찰손실을 더해 산출한다. (17) 두 번째 스프링클러에서의 유량을 산출한다. Q2= kVP=kV (P1+Apm) (18) 첫 번째 가지관의 모든 헤드에서의 유량과 입상닛플 상부 티까지의 마찰손실을 계산한다. (19) 설계면적이 교차배관을 중심으로 양쪽으로 펼쳐져 있 으면 맞은편쪽 말단에서부터 다시 계산을 시작하여 입상닛플 (riser nipple) 상부 즉, 먼저 마찰손실을 계산한 곳까지 계산 을 한다. 만일 교차배관을 중심으로 헤드의 수가 다른 경우에 는 입상닛뿔 가운데에서 좌, 우로 계산해온 두 가지의 압력이 존재한다. 이럴 경우 헤드수가 작은 쪽(압력이 작은 쪽)의 유 량을 보정한다. Pbig )0.54 유량보정식 Qod = Qsmall ⌀ ( small 이 식은 다음과 같이 유도된다. Q1.85xl △P1 = 6.05x 105 x △P2 C1.85x D4.87 Q1.85xl =6.05x105x C1.85x D4.87 Q : 정상유량 △P2 : 정상압력 8 : 왜곡된유량 △P1 : 왜곡된압력 △P2 &1.85 △P2 용 1.85 ( )0.54 △ P2 = ( ) △P1 Q1.85 △P1 Q △ P △P2 = 용 = 8 x ( )0.54 △P1 하나의 위치에서 두 개의 압력이 존재할 때 작은압력에서의 왜곡된 유량 Q 을 큰 압력에서의 정상유량인 용로 만들어주는 것이다. 실무에서는 지수를 0.54 대신 0.5 를 사용하여 V 를 사용한다. Pbig )0.5 Qadj = Qsmall x Pbig Qad = Qsmall ⌀ ( small small (20) 좌, 우 가지관의 유량을 합하여 입상닛뿔의 마찰손실을 계산하고, 가지관의 유량과 압력으로 가지관(Branch Line) 에 대한 k 값을 결정한다. Qbranch Kbranch Pbranch (21) 첫번째 가지관과 두 번째 가지관 사이 교차배관의 마 찰손실을 계산한다. (22) 두번째 가지관에서 필요한 유량을 가지관의 k 값을 이 용하여 계산한다. (23) 첫번째 가지관과 형태가 같은 모든 가지관에 대하여 반복적으로 마찰손실과 유량을 계산한다. (24) 첫번째 가지관과 형태가 다른 가지관이 나타나면 그 가지관의 말단헤드로부터 다시 계산을 하여 유량을 보정한다. (25) 설계면적 내의 헤드에 대해 유량을 다 구한 후 펌프 또는 시수연결부까지 마찰손실을 계산한다. (26) 높이에 대한 보정을 한다. (27) 스프링클러에 연결되는 옥내소화전 유량을 더한다. (28) 계산한 유량과 압력이 시수에서 사용 가능한 지를 확 인한다. (29) 시수만으로 유량과 압력이 충분하면 시수에 직결하고 부족한 경우에는 부족한 용량만큼 펌프를 설치한다. 4.2 수리계산의 예 1) NFPA 13 에 따른 수리계산 본 계산에서 설계면적은 223 m2(2 400 ft2)이고 살수밀도 는 7.33 mm/min(0.18 GPM/ft2)로 한다. (1) 말단헤드 즉, 1 번 헤드에서 유량은 스프링클러 1 개의 방호면적에 살수 밀도를 곱하여 구한다. 120 [ft2] x 0.18 [GPM/ft2 ] =21.6[GPM] = 81.8 [LPM] 또 말단헤드, 1 번헤드에서의 방출압력은 Q=kVP P= (Q/k)2 으로 구한다. P = (Q/k)2 = (21.6/5.6)2 = 14.88 [psi] = 1.05 [kg/cm2] (2) 1 번헤드와 2 번헤드 사이배관에서의 마찰손실을 계산한 다. NPS 1 의 실내경인 26.6 mm 를 사용한다. 배관의 길이는 12 ft = 3.6 m C = 120 을 사용하여 계산하면 AP = 6.174 x 105 x 81.81.85 x 3.66/(1 201.85 x 26.64.87) = 0.128 [kg/cm2] 단위면적당 마찰손실을 구해 기록하고 길이를 곱해야하나 편 의상 한꺼번에 계산하였다. 이를 Ps 에 기록하고 앞의 말단압력인 1.05 와 더해 아래의 Pt 란에 기록한다. (3) 2 번헤드의 방출량은 ⌀2 = kVP = 80 x V1.178 = 86.6 [LPM] 이를 두 번째 q 란에 기록하고 1 번의 유량 81.8 과 더 | {}
c15b25e2-b318-4154-bd7b-85c6789ca61f | 5권.pdf | 3.25-22 제 3 편 소방설비 해 Q 란에 168.6 [LPM]을 기록한다. (4) 이 유량으로 2 번째헤드와 3 번째헤드 사이의 마찰손실 을 구한다. AP = 6.174 x 105 x 168.61.85 x 3.66/(1201.85 x 26.64.87) = 0.488 [kg/cm2] (5) 같은 과정을 반복하여 3 번째헤드와 입상닛플의 티까지 압력을 구한다. 이 압력이 2.019 [kg/cm2] 이다. (6) 설계면적이 교차배관을 중심으로 좌우로 퍼져있으므로 오른쪽 말단인 4 번헤드부터 다시 계산을 시작한다. 같은 방법 으로 다시 입상닛뿔의 티까지 압력을 구한다. 이 압력이 1.324 [kg/cm2] 이다. (7) 한 장소에서 두 가지의 압력이 존재할 수 없다. 오른쪽 에서 계산해온 압력과 왼쪽에서 계산해온 압력이 다르므로 압 력은 큰 압력값을 선택하고, 작은 압력쪽의 유량이 실제보다 작게 계산되어 있으므로 이를 보정하여 준다. Qad = Qx V(높은압력/낮은압력)0.5 =169V(2.019)/1.324) = 209 [LPM] (8) 따라서 첫 번째 가지관 전체에서 방출되는 유량은 272 + 209 = 481 [LPM]이다. 이 유량으로 입상닛뿔의 마찰손실을 구한다. 입상닛뿔 상부의 티는 가지관의 마찰손실 계산 시 입상닛뿔 하부의 Tee 는 입 상닛뿔 계산 시에 포함하여 계산한다. (9) 입상닛뿔의 하부까지 계산을 하면 이 때의 압력과 유량 으로 가지관에 대한 k 값을 구한다. 이 때 구한 k 값은 형태가 동일한 가지관에만 사용할 수 있다. 만일 형태가 다른 가지관 이 나타나면 말단에서부터 계산을 다시 시작하여 교차점에서 유량보정한다. 가지관의 k = Q/ Vp = 481/ V2.468 = 306 (10) 첫 번째 가지관과 두 번째 가지관 사이의 마찰손실을 구한다. AP = 6.174 x 105 x 4811.85 x 3.048/(1201.85 x 52.54.87) = 0.103 [kg/cm2] Pt = 2.468 + 0.103 = 2.571 [kg/cm2] (11) 이 압력과 새로 구한 k 값으로 두 번째 가지관에서의 방출량을 구한다. q = k Vp = 306 x V 2.571 = 491 [LPM]. 좀 더 정확한 계산을 위해서는 첫 번째 가지관에서는 엘보 가 사용되었고 두 번째 가지관에서는 티가 사용되어 이를 고려해야 하나 이를 무시하였다. 같은 방법으로 설계면적내 의 모든 헤드에서의 유량을 계산한다. (12) NFPA13 의 요구대로 하려면 ordinary occupancy hose stream 값 250 [GPM]을 더해야 하나 우리 소방법의 결과 와 비교를 위해 생략한다. 2) 현행 소방법에 따른 배관스케줄 방식의 계산 20 개의 헤드 각각에서 80 LPM 씩 방출하는 것으로 계산하 였다. 3) 현행 소방법에 따른 수리계산의 방법 말단헤드에서 80 LPM 이 방출하고 펌프에서 가까워질수록 ![image](/image/placeholder) Design Area ① ② A ④ da 25 25 。 2 5 3660 3660 I1830 830 3660 3660 3048 10ft 12 ft EA EA ] EA 304 식 101 그림 10 NFPA 13 에 따른 스프링클러 도면 증가하는 압력만큼 소화수 방출량이 증가하는 것으로 계산하 였다. 4) 각 방법별 유량과 압력의 비교(유사 관경과 길이 기준) 현재 주로 사용하고 있는 스케줄방식에 의한 설계방법은 유량과 압력면에서 상대적으로 작은 값을 갖는다. 이를 실제상황을 가정하여 공학적으로 해석한 것이 수리계산 이다. 5) 현행 소방설계 시 수리계산의 문제점 (1) H-W 식으로 마찰손실을 계산하면 기존의 손실표를 사 용하는 것보다 손실이 줄어들기 때문에 H-W 식을 이용하여 양정 계산을 많아하고 있다. H-W 식을 사용하여 수리계산을 하는 목적은 양정과 유량 을 공학에 근거한 방법으로 산출하여 이를 증명하고자 함이나 유량을 수리계산에 의하지 않고 규약배관방식으로 산출하면 서 마찰손실계산만 유리한 H-W 식을 사용하는 것은 수리계 산을 적용하는 것이라 할 수 없다. Arca ![image](/image/placeholder) Dcsign ② A" ④ 쇼크 25 25 32 25 25 3200 3200 1600 1600 3200 3200! 3200 50 12ft "B" EA 65 EA 65 "D' EA a 65 EA 식 65 그림 11 현행 소방법에 따른 배관스케줄 방식의 스프링클러 도면 | {}
be35c1ed-28a5-4863-bfa9-4685e94ae243 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-23 표 5 NFPA 13 에 따른 수리계산 As = S X L = 12 ft x 10 ft = 3.658 m x 3.048 m 설계면적 : 2 4000 ft2 살수밀도 : 0.18 gpm/ft2 관두께 : sch.40 ¦ ID ¦ flow, LPM ¦ flow, LPM ¦ pipe size, mm ¦ fittings ¦ equiv pipe length, 피를 ¦ equiv pipe length, 피를 ¦ priction loss, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ notes k = 5.6 = 80 C = 120 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ q ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ Le ¦ 3.66 ¦ 0.128 ¦ Pt ¦ 1.05 ¦ * terminal pressure p = (Q/k)2 = (21.6/5.6)2 = 14.88 psi = 1.05 kg/cm2 * q = 120 ft2 X 0.18 GPM/ft2 = 21.6 GPM = 81.8 LPM ¦ ¦ ① ¦ Q ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ Fi ¦ ¦ 0.128 ¦ Pe ¦ ¦ * terminal pressure p = (Q/k)2 = (21.6/5.6)2 = 14.88 psi = 1.05 kg/cm2 * q = 120 ft2 X 0.18 GPM/ft2 = 21.6 GPM = 81.8 LPM ¦ ¦ ① ¦ ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ T。 ¦ 3.66 ¦ 0.128 ¦ Ps ¦ 0.128 ¦ * terminal pressure p = (Q/k)2 = (21.6/5.6)2 = 14.88 psi = 1.05 kg/cm2 * q = 120 ft2 X 0.18 GPM/ft2 = 21.6 GPM = 81.8 LPM ¦ ¦ ② ¦ q ¦ 86.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ L ¦ 3.66 ¦ 0.488 ¦ Pt ¦ 1.178 ¦ Hazen-Williams Eq'n Q1.85 l / ( C1.85 x D4.87) △P = 6.174 x 105 x ¦ ¦ ② ¦ Q ¦ 169 ¦ 26.6 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.488 ¦ Pe ¦ ¦ Hazen-Williams Eq'n Q1.85 l / ( C1.85 x D4.87) △P = 6.174 x 105 x ¦ ¦ ② ¦ ¦ ¦ 26.6 ¦ ¦ T ¦ 3.66 ¦ 0.488 ¦ Pf ¦ 0.488 ¦ Hazen-Williams Eq'n Q1.85 l / ( C1.85 x D4.87) △P = 6.174 x 105 x ¦ ¦ ③ ¦ q ¦ 103 ¦ 35.1 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.83 ¦ 0.353 ¦ Pt ¦ 1.666 ¦ pressure at A(1.666+0.353) → : 2.019 ¦ ¦ ③ ¦ Q ¦ 272 ¦ 35.1 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.353 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A(1.666+0.353) → : 2.019 ¦ ¦ ③ ¦ ¦ ¦ 35.1 ¦ ¦ T ¦ 4.23 ¦ 0.353 ¦ Pf ¦ 0.353 ¦ pressure at A(1.666+0.353) → : 2.019 ¦ ¦ ④ ¦ q ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ L ¦ 3.66 ¦ 0.128 ¦ Pt ¦ 1.05 ¦ ¦ ¦ ④ ¦ Q ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.128 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ④ ¦ ¦ ¦ 26.6 ¦ ¦ T ¦ 3.66 ¦ 0.128 ¦ Pf ¦ 0.128 ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ q ¦ 86.8 ¦ 35.1 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.83 ¦ 0.146 ¦ Pt ¦ 1.178 ¦ pressure at A (- : 1.324 Qadi = 169 X (2.019/1.324)0.5 = 209 ¦ ¦ ⑤ ¦ Q ¦ 169 ¦ 35.1 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.146 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A (- : 1.324 Qadi = 169 X (2.019/1.324)0.5 = 209 ¦ ¦ ⑤ ¦ ¦ ¦ 35.1 ¦ ¦ T ¦ 4.23 ¦ 0.146 ¦ Pf ¦ 0.146 ¦ pressure at A (- : 1.324 Qadi = 169 X (2.019/1.324)0.5 = 209 ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 52.5 ¦ E1 ¦ L ¦ 3.05 ¦ 0.144 ¦ Pt ¦ 2.019 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ 481 ¦ 52.5 ¦ ¦ F ¦ 1.22 ¦ 0.144 ¦ Pe ¦ 0.305 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 52.5 ¦ ¦ T ¦ 4.27 ¦ 0.144 ¦ Pf ¦ 0.144 ¦ ¦ ¦ A ¦ q ¦ ¦ 52.5 ¦ ¦ L ¦ 3.05 ¦ 0.103 ¦ Pt ¦ 2.468 ¦ k for branch = Q/p 0.5 481/2.4680.5 = 306 = ¦ ¦ A ¦ Q ¦ 481 ¦ 52.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.103 ¦ Pe ¦ ¦ k for branch = Q/p 0.5 481/2.4680.5 = 306 = ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ 52.5 ¦ ¦ T ¦ 3.05 ¦ 0.103 ¦ Pf ¦ 0.103 ¦ k for branch = Q/p 0.5 481/2.4680.5 = 306 = ¦ ¦ B ¦ q ¦ 491 ¦ 62.7 ¦ ¦ L ¦ 3.05 ¦ 0.159 ¦ Pt ¦ 2.571 ¦ ¦ ¦ B ¦ Q ¦ 972 ¦ 62.7 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.159 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ 62.7 ¦ ¦ T ¦ 3.05 ¦ 0.159 ¦ Pf ¦ 0.159 ¦ ¦ ¦ C ¦ q ¦ 506 ¦ 62.7 ¦ ¦ L ¦ 3.05 ¦ 0.346 ¦ Pt ¦ 2.73 ¦ ¦ ¦ C ¦ Q ¦ 1 477 ¦ 62.7 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.346 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ 62.7 ¦ ¦ T ¦ 3.05 ¦ 0.346 ¦ Pf ¦ 0.346 ¦ ¦ ¦ D ¦ q ¦ 537 ¦ 62.7 ¦ ¦ L ¦ 6.1 ¦ 1,228 ¦ Pt ¦ 3.076 ¦ ¦ ¦ D ¦ Q ¦ 2 014 ¦ 62.7 ¦ ¦ F ¦ 6.1 ¦ 1,228 ¦ Pe Pf ¦ 1.228 ¦ ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ 62.7 ¦ ¦ T ¦ ¦ 1,228 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ q ¦ ¦ 77.9 ¦ ¦ F ¦ 12.2 ¦ 0.853 ¦ Pt ¦ 4.304 ¦ ¦ ¦ E ¦ Q ¦ 2 014 ¦ 77.9 ¦ ¦ L ¦ ¦ 0.853 ¦ Pe Pf ¦ 0.853 ¦ ¦ ¦ F ¦ q ¦ ¦ ¦ ¦ T L ¦ 12.2 ¦ ¦ Pt ¦ 5.158 ¦ ¦ ¦ F ¦ Q ¦ ¦ ¦ F ¦ ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ T ¦ ¦ Pf ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ G ¦ q ¦ ¦ ¦ ¦ L ¦ ¦ ¦ Pt ¦ ¦ ignore hose stream demand 946 LPM ¦ ¦ G ¦ Q ¦ ¦ F ¦ ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ignore hose stream demand 946 LPM ¦ ¦ G ¦ ¦ ¦ T ¦ ¦ Pf ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ignore hose stream demand 946 LPM ¦ 총 소요 유량 : 2 014 LPM 총 소요 압력 : 5.158 kg/cm2 주) 수리계산 표 작성요령(NFPA13 의 계산으로 단위는 영미단위를 사용) q= 해당헤드에서의 방출량, Q= 유량의 합산량 배관의 관경은 실내경을 사용한다. 등가길이란의 Le = 배관의 길이, Fi= 관부속품의 등가길이합, T⌀ = 총길이의 합을 나타낸다. 마찰손실란은 단위길이당 마찰손실을 계산 기록하며 이를 T。와 곱하여 Pj 란에 기록한다. Pt 란은 총압을, Pe 란은 높이에 대한 변화가 발생시 기록하는 난이다. | {}
12f06c02-0de1-4917-9ebf-fc2689ca0a8b | 5권.pdf | 3.25-24 제 3 편 소방설비 표 6 현행 소방법에 따른 계산 (배관 스케줄 방식) 말단헤드압력 : 1 kg/cm2 유량 : 80 LPM 헤드당방출유량 : 80 LPM ¦ ID ¦ flow, LPM ¦ flow, LPM ¦ pipe size, ¦ fittings ¦ equiv pipe length, mm ¦ equiv pipe length, mm ¦ priction loss, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ notes k = 80 C = 120 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ Le ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ① ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ Fi ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ① ¦ ¦ ¦ 27.5 ¦ ¦ To ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pf ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ ② ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.329 ¦ Pt ¦ 1.091 ¦ Hazen-Williams Eq'n l / △P = 6.174 x 105 X Q 1.85 (CL85 X D4.87) ¦ ¦ ② ¦ Q ¦ 160 ¦ 27.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.329 ¦ Pe ¦ ¦ Hazen-Williams Eq'n l / △P = 6.174 x 105 X Q 1.85 (CL85 X D4.87) ¦ ¦ ② ¦ ¦ ¦ 27.5 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.329 ¦ Pf ¦ 0.329 ¦ Hazen-Williams Eq'n l / △P = 6.174 x 105 X Q 1.85 (CL85 X D4.87) ¦ ¦ ③ ¦ q ¦ 80 ¦ 36.2 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.6 ¦ 0.228 ¦ Pt ¦ 1.42 ¦ pressure at A → : 1.649 ¦ ¦ ③ ¦ Q ¦ 240 ¦ 36.2 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.228 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A → : 1.649 ¦ ¦ ③ ¦ ¦ ¦ 36.2 ¦ ¦ T ¦ 4 ¦ 0.228 ¦ Pf ¦ 0.228 ¦ pressure at A → : 1.649 ¦ ¦ ④ ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ④ ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ④ ¦ ¦ ¦ 27.5 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pf ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ q ¦ 80 ¦ 36.2 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.6 ¦ 0.108 ¦ Pt ¦ 1.091 ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ Q ¦ 160 ¦ 36.2 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.108 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ ¦ ¦ 36.2 ¦ ¦ T ¦ 4 ¦ 0.108 ¦ Pf ¦ 0.108 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ E1 ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.086 ¦ Pt ¦ 1.649 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ 400 ¦ 53.2 ¦ ¦ F ¦ 0.61 ¦ 0.086 ¦ Pe ¦ 0.305 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ 400 ¦ 53.2 ¦ ¦ T ¦ 3.81 ¦ 0.086 ¦ Pf ¦ 0.086 ¦ ¦ ¦ A ¦ q ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.072 ¦ Pt ¦ 2.040 ¦ ¦ ¦ A ¦ Q ¦ 400 ¦ 53.2 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.072 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.072 ¦ Pf ¦ 0.072 ¦ ¦ ¦ B ¦ q ¦ 400 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.092 ¦ Pt ¦ 2.112 ¦ ¦ ¦ B ¦ Q ¦ 800 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.092 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.092 ¦ Pf ¦ 0.092 ¦ ¦ ¦ C ¦ q ¦ 400 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.194 ¦ Pt ¦ 2.203 ¦ ¦ ¦ C ¦ Q ¦ 1 200 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.194 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.194 ¦ Pf ¦ 0.194 ¦ ¦ ¦ D ¦ q ¦ 400 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 6.4 ¦ 0.661 ¦ Pt ¦ 2.397 ¦ ¦ ¦ D ¦ Q ¦ 1 600 ¦ 65.9 ¦ ¦ F T ¦ 6.4 ¦ 0.661 ¦ Pe Pf ¦ 0.661 ¦ ¦ ¦ E ¦ q ¦ ¦ 78.1 ¦ ¦ L ¦ 12.8 ¦ 0.578 ¦ Pt ¦ 3.058 ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 78.1 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.578 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ Q ¦ 1 600 ¦ 78.1 ¦ ¦ T ¦ 12.8 ¦ 0.578 ¦ Pf ¦ 0.578 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.635 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 총 ¦ 소요 ¦ 유량 ¦ : 1 ¦ 600 ¦ LPM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총 ¦ 소요 ¦ 압력 ¦ : 3 ¦ 635 ¦ kg/cm2 ¦ | {}
0ace8f54-77c5-4166-abd3-58e03f44f7b6 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-25 표 7 현행 소방법에 따른 계산 (수리계산 방식) 말단헤드압력 : 1 kg/cm2 유량 : 80 LPM 헤드당방출유량 : 수리계산 ¦ ID ¦ flow, LPM ¦ flow, LPM ¦ pipe size, mm ¦ fittings ¦ equiv pipe length, mm ¦ equiv pipe length, mm ¦ priction loss, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ notes k = 80 C = 120 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ Le ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ① ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ Fi ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ① ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ To ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pf ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ ② ¦ q ¦ 83.6 ¦ 27.5 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.343 ¦ Pt ¦ 1.091 ¦ Hazen-Williams Eq'n 1.85 △P = 6.174 X 105 X Q ll 4.87) (C 1.85 X D ¦ ¦ ② ¦ Q ¦ 164 ¦ 27.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.343 ¦ Pe ¦ ¦ Hazen-Williams Eq'n 1.85 △P = 6.174 X 105 X Q ll 4.87) (C 1.85 X D ¦ ¦ ② ¦ Q ¦ 164 ¦ 27.5 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.343 ¦ Pf ¦ 0.329 ¦ Hazen-Williams Eq'n 1.85 △P = 6.174 X 105 X Q ll 4.87) (C 1.85 X D ¦ ¦ ③ ¦ q ¦ 95.8 ¦ 36.2 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.6 ¦ 0.264 ¦ Pt ¦ 1.434 ¦ pressure at A → : 1.698 ¦ ¦ ③ ¦ Q ¦ 259 ¦ 36.2 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.264 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A → : 1.698 ¦ ¦ ③ ¦ Q ¦ 259 ¦ 36.2 ¦ ¦ T ¦ 4 ¦ 0.264 ¦ Pf ¦ 0.264 ¦ pressure at A → : 1.698 ¦ ¦ ④ ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ④ ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ④ ¦ ¦ ¦ 27.5 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pf ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ q ¦ 83.6 ¦ 36.2 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.6 ¦ 0.112 ¦ Pt ¦ 1.091 ¦ pressure at A ← : 1.203 (1.698/1.203)0.5 = 195 Qadj = 164 X ¦ ¦ ⑤ ¦ Q ¦ 164 ¦ 36.2 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.112 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A ← : 1.203 (1.698/1.203)0.5 = 195 Qadj = 164 X ¦ ¦ ⑤ ¦ ¦ ¦ 36.2 ¦ ¦ T ¦ 4 ¦ 0.112 ¦ Pf ¦ 0.112 ¦ pressure at A ← : 1.203 (1.698/1.203)0.5 = 195 Qadj = 164 X ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ E1 ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.109 ¦ Pt ¦ 1.698 ¦ k for branch = 454 / 1.1110.5 = 312 ¦ ¦ R.N ¦ ¦ 454 ¦ 53.2 ¦ ¦ F ¦ 0.61 ¦ 0.109 ¦ Pe ¦ 0.305 ¦ k for branch = 454 / 1.1110.5 = 312 ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ T ¦ 3.81 ¦ 0.109 ¦ Pf ¦ 0.109 ¦ k for branch = 454 / 1.1110.5 = 312 ¦ ¦ A ¦ q ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt ¦ 2.111 ¦ ¦ ¦ A ¦ Q ¦ 454 ¦ 53.2 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Ps ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ B ¦ q ¦ 463 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.118 ¦ Pt ¦ 2.203 ¦ ¦ ¦ B ¦ Q ¦ 917 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.118 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.118 ¦ Pf ¦ 0.118 ¦ ¦ ¦ C ¦ q ¦ 475 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.256 ¦ Pt ¦ 2.321 ¦ ¦ ¦ C ¦ Q ¦ 1 393 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.256 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.256 ¦ Pf ¦ 0.256 ¦ ¦ ¦ D ¦ q ¦ 501 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 6.4 ¦ 0.902 ¦ Pt ¦ 2.576 ¦ ¦ ¦ D ¦ Q ¦ 1 893 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.902 ¦ Pe Pf ¦ ¦ ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 6.4 ¦ 0.902 ¦ ¦ 0.902 ¦ ¦ ¦ E ¦ q ¦ ¦ 78.1 ¦ ¦ L ¦ 12.8 ¦ 0.789 ¦ Pt ¦ 3.478 ¦ ¦ ¦ E ¦ Q ¦ 1 893 ¦ 78.1 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.789 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 78.1 ¦ ¦ T ¦ 12.8 ¦ 0.789 ¦ Pf ¦ 0.789 4.267 ¦ ¦ ¦ ¦ q ¦ ¦ ¦ ¦ L ¦ ¦ ¦ Pt ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Q ¦ ¦ ¦ F T ¦ ¦ Pf ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 총 ¦ 소요 ¦ 유량 ¦ : 1 ¦ 893 ¦ LPM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총 ¦ 소요 ¦ 압력 ¦ : 4 ¦ 267 ¦ kg/cm2 ¦ | {}
22877bc5-7445-46ff-8c73-1c266734806a | 5권.pdf | 3.25-26 제 3 편 소방설비 표 8 각 방법별 유량 및 압력 비교 ¦ ¦ 유량 LPM ¦ 압력 kg/cm2 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NFPA13 (hydraulic calculation) ¦ 2 014 ¦ 5 158 ¦ 소화전유량값 946 LPM 을 추가 시 2 960 LPM ¦ ¦ 현행 소방법 (pipe schedule method) ¦ 1 600 ¦ 3 635 ¦ ¦ ¦ 현행 소방법 (hydraulic calculation) ¦ 1 893 ¦ 4 267 ¦ ¦ 정상적인 수리계산에 의해 유량과 양정을 산출한다면 펌프 의 유량이 800[LPM], 1 600[LPM], 2 400[LPM]이 될 수 없다. 하지만 거의 모든 설계가 규약배관에 의해 유량을 결정 하고 마찰손실 계산할 때만 H-W 식을 사용하면서도 수리계 산을 했다고 한다. (2) 작동면적내의 헤드가 모두 작동 시 말단헤드에서 법적 요 구량인 1[kg/cm2], 80[LPM]이 공급되려면 4.267[kg/cm2]의 압력 과 1 893[LPM]의 유량으로 소화수를 송출해야 하나 그렇지 못함 으로 말단헤드에서 법적 요구량을 충족시키지 못하는 결과 를 초 래하고 있다. 이를 해결할 수 있는 방법이 performance based design 방식으로 수리계산을 하는 것이다. 4.3 grid 배관망에 대한 압력손실 계산 (Hardy cross method) 1) Hardy-cross 방법의 기본 원리 Chart Type: line Q0 Q item_01 1 1 입력수량=출력수량, 1 번 파이프의 마찰손실 = 2 번 파이프의 마찰손실 따라서 시계방향으로 흐르는 1 번 파이프의 마찰손실을 "+" 로 하고 반시계 방향으로 흐르는 2 번 파이프의 마찰손실을 "-"로 하면 마찰손실의 합은 "0"이 된다. 아주 복잡한 격자 배관망도 이와 같은 원리에 의해 각 배 관에 흐르는 유량을 추정한다. 2) 가정한 유량을 조정하기 위한 조정량의 계산 ![image](/image/placeholder) B A D 하디크로스 교수에 의해 발전된 이 방법은 배관망을 통해 흐르는 유량을 가정하고 계산된 압력손실의 균형을 맞추는 것 으로 이루어 진다. 위에 있는 단순 루프파이프설비에서 루프의 배관로에 흐르 는 정확한 유량을 알기 위해 두 경로의 마찰손실이 같다는 LHABC = LHADC 로 부터 LHABC - LHADC = 0 이 관계식을 이용하기 위하여 사용되는 유량공식은 LH = KQ"의형태를 가져야 한다. (1) H-W 식에 의하면 이것은 LH = KQ1.85 로 나타난다. 예상 유량을 Qo, 정확한 유량을 Q 로하면 배관망의 모든 파이프의 유량 Q 는 Q = Q0 + △로 표현 될 수 있다. 여기서 △는 Q0 에 추가되는 보정값이다. 이항정리를 사용하면 세 번째 항부터는 Q 에 비해 A 가 작기 때문에 무시될 수 있 다. 따라서 위의 loop 에 있어서 (1)식의 표현은 대치될 수 있다. KQ1.85 = K(Q0+△)1.85 = K(Q⌀1.85 + 1.85Q01.85 - 1△ + ) · K( Q⌀1.85 + 1.85Q00.85△) - K(Q0/1.85 + 1.85Q0/0.85△) = 0 K( Q⌀1.85 - Q0/1.85) + 1.85 K(Q⌀0.85 - Q0/0.85)△ = 0 KQ01.85 = LH 에서 KQ⌀0.85 = (LH)/Qo 이므로 K(Q1-85 - Q'1.85) EKQ1-85 일반적으로 △ 1.85 K(QQ-85 - (0.85) 1.85 �KQ0-85 ELH 배관망 내 각 루프에서 △ = 1.85 �(등) (1) 격자배관방식(grided system) 복수개의 루프배관 시스템을 격자배관이라고 하며 상수도 배 관망,소방용수 배관망, 건물의 스프링클러 배관등에 많이 응 용되고 있다. ![image](/image/placeholder) B 주) 이항정리 즉 두 항의 대수 합의 제곱( 은 양의 정수)의 전개 공식. 이것을 식으로 쓰면 | {}
061ec260-368e-4752-bbdf-26d1598c178d | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-27 (a+b)" = � Ckan-kbk k=0 n(n-1) n(n-1)(n-2) = a" + nan-16+ an-2b2 + an-3b3 +... 1 1x2 1x2x3 n(n-1)(n-2)...(n-k-1) an-kbk+...+bm 1x2x3x..xk 3x2 (a+b)3 = a3 + 31 a2b+ ab2 +63 = a3 +3a2b+3ab2 +63 1x2 (a+b)4 = a⌀ + 4 4x3 4x3x2 ab+ a2b2 + ab3 +64 1 1x2 1x2x3 =a4+4a36+6a2b2 + 4ab3 +64 복수개의 루프배관 시스템을 격자배관이라고 하며 상수도 배 관망,소방용수 배관망, 건물의 스프링클러 배관등에 많이 응 용되고 있다. 격자배관 시스템의 성립조건 ① 입구점이 두 곳 이상 존재 ② 출구점이 두 곳 이상 존재 ③ 입구점과 출구점 사이에 셋 이상의 경로가 존재 (2) Hardy-Cross Method 실계산 방법 [예제 4] 다음 보기에서 각 배관 별로 흐르는 유량을 결정하라 ![image](/image/placeholder) 1 500[LPM] 2(10 m) 4(20 m) Loop 1 Loop 2 3(10 m) 1 500[LPM] 1(20 m) 5(10 m) 전체 호칭경은 DN 50 이고 실내경도 50 mm 이다. Q1.85 2 x △P= 6.174 x 105 x C1.85 x D4.87 �△P 마찰손실의 합 dQ dQ △P 마찰손실 1.85 x � 1.85 x 의합 Q 유량 2 차 계산 ¦ loop no ¦ pipe no ¦ 유량 Q ¦ 길이 l ¦ △P ¦ E△P ¦ △PQ ¦ dQ= E△P /(1.85E△P/Q) ¦ Q+dQ ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ -620 ¦ 20 ¦ -1.371 ¦ ¦ 0.00221 ¦ -10 ¦ -630 ¦ 결정 1 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 880 ¦ 10 ¦ 1.3104 ¦ 0.00149 ¦ 870 ¦ -10 ¦ 결정 2 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 263 ¦ 10 ¦ 0.1403 ¦ 0.000533 ¦ 240 ¦ -10 ¦ 결정 5 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.0796 ¦ 0.00423 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ -263 ¦ 10 ¦ -0.1403 ¦ ¦ 0.000533 ¦ 13 ¦ -240 ¦ 결정 5 ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 617 ¦ 20 ¦ 1.3588 ¦ 0.0022 ¦ 630 ¦ 13 ¦ 결정 3 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 5 ¦ -883 ¦ 10 ¦ -1.319 ¦ 0.00149 ¦ -870 ¦ 13 ¦ 결정 4 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ -0.1 ¦ 0.00422 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.0796, -0.1 오차범위 (±0.035)밖으로 재계산 오차범위 (±0.035 [kgf/cm2]) 3 차 계산 ¦ loop no ¦ pipe no ¦ 유량 Q ¦ 길이 l ¦ △P ¦ E△P ¦ △P/Q ¦ dQ=E△P /(1.85E△P/Q) ¦ Q+dQ ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ -630 ¦ 20 ¦ -1.412 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 870 ¦ 10 ¦ 1.283 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 240 ¦ 10 ¦ 0.1184 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ -0.011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ -240 ¦ 10 ¦ -0.1184 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 630 ¦ 20 ¦ 1.412 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 5 ¦ -870 ¦ 10 ¦ -1,283 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.0106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0.0106, 0.0106 모두 오차범위 (±0.035 [kgf/cm2]) 내로 유량값 인정 1 차 계산 ¦ loop no ¦ pipe no ¦ 유량 Q ¦ 길이 l ¦ △P ¦ E△P ¦ △P/Q ¦ dQ= E△P /(1.85�△P/Q) ¦ Q+dQ ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ -750 ¦ 20 ¦ -1.95 ¦ ¦ 0.0026 ¦ -0.968 ¦ -620 ¦ 결정 1 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 750 ¦ 10 ¦ 0.9749 ¦ 0.0013 ¦ 1.85*0.004 ¦ 880 ¦ 결정 2 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 50 ¦ 10 ¦ 0.0065 ¦ 0.0001 ¦ ¦ 263 ¦ 결정 5 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ -0.968 ¦ 0.004 ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ -50 ¦ 10 ¦ -0.007 ¦ ¦ 0.0001 ¦ -0.611 ¦ -263 ¦ 결정 5 ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 700 ¦ 20 ¦ 1,7162 ¦ 0.0025 ¦ 1.85*0.004 ¦ 617 ¦ 결정 3 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 5 ¦ -800 ¦ 10 ¦ -1.099 ¦ 0.0014 ¦ ¦ -883 ¦ 결정 4 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.6111 ¦ 0.004 ¦ -83 ¦ ¦ ¦ -0.968, 06111 : 오차범위(±0.035)밖으로 재계산 *각 loop 별로 오차범위 적용 오차범위=±0.035 kg/cm2(0.5 psi) 유량 결정(단위 : LPM) ![image](/image/placeholder) 1 500[LPM] 2(870) 4(630) Loop 1 Loop 2 3(240) 1 500[LPM] 1(630) 5(870) Chart Type: line 100 [LPM] 8 [m] 200 [LPM] item_01 3[m] 2[m] 10[m] [예제 5] 각 배관을 지나는 유량 및 흐름방향을 결정하라. | {}
e6b60d49-9517-42a3-b422-4039d1078566 | 5권.pdf | 3.25-28 제 3 편 소방설비 1 차 계산 ¦ 구간 ¦ 유량 ¦ 길이 ¦ 마찰손실 △P ¦ △P/Q ¦ dQ ¦ dQ+Q ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1~2 ¦ 350 ¦ 10 ¦ 0.9886 ¦ 0.00282 ¦ dQ= E△P /(1.85E△P/ Q) ¦ 335 ¦ ¦ 2~3 ¦ 150 ¦ 8 ¦ 0.1649 ¦ 0.0011 ¦ ¦ 135 ¦ ¦ 3~4 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 0.054 ¦ 0.00108 ¦ -15 ¦ 35 ¦ ¦ 1 ~4 ¦ -350 ¦ 10 ¦ -0.9886 ¦ 0.00282 ¦ ¦ -365 ¦ ¦ 계 ¦ ¦ ¦ 0.2189 ¦ 0.00782 ¦ ¦ ¦ 2 차 계산 ¦ 구간 ¦ 유량 ¦ 길이 ¦ 마찰손실 △P ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1~2 ¦ 335 ¦ 10 ¦ 0.91173 ¦ ¦ 2~3 ¦ 135 ¦ 8 ¦ 0.13575 ¦ ¦ 3~4 ¦ 35 ¦ 20 ¦ 0.02793 ¦ ¦ 1~4 ¦ -365 ¦ 10 ¦ -1.0685 ¦ ¦ 계 ¦ ¦ ¦ 0.00961 ¦ 유량 결정(단위 : LPM) Chart Type: line 100[LPM] 135[LPM] 200[LPM] 335 [LPM] 700 [LPM] 365[LPM] 400[LPM] item_01 3LPM 2LPM 1LPM 0LPM 0LPM 4LPM 0LPM 3) 수리계산 순서 ¦ pipe ¦ 유량 Q ¦ 길이 l △P ¦ E△P △PQ no ¦ dQ= E△P /(1.85�△P/Q) ¦ Q+dQ ¦ ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ loop no ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 루프번호 가까운 루프부터 번호 부여 (2) 배관번호 각 루프별로 번호 부여. 공통배관의 경우는"+" " _" 2 개 부여 즉, 1 번 루프에서 3 번 배관은 시계방향으로 "+"값을 갖고, 2 번 루프에서는 반 시계방향으로 "-"값을 갖는다. (3) 유량 Q 시계방향은 "+"、 반 시계방향은 "-" (4) 마찰손실 AP H-W 식으로 계산. 위 표에 조도 C 와 관경 d 를 삽입하여 작성하면 더 편리 �AP 값이 오차범위 내이면 작업 종료 (5) 재계산을 위한 변경 유량 Q+dQ 독립배관을 먼저 계산하고 공통배관을 제일 나중에 계산 한다. 4.4 동압을 고려하는 경우의 계산 방법 - 시행착오(trial and error)에 의한 방법 - 방정식에 의한 방법 ![image](/image/placeholder) q2 91 Pt q3 d Pt = Pn + Pu (1) = kVPn (4) P⌀= 2.3932 x d-4 (2) = 91 + 42 (5) Pn = Pt - 2.3932 x d-4 (3) 주) 정압에 의해 방출되는 %의 유량을 알기 위해서는 %에 의해 발생하는 동압을 총압에서 제해야 한다. %는 %를 알아야 알 수 있기 때문에 시 행착오법으로 계산해야 한다. Implicit equation 1) 시행착오법(trial and error) (1) %값을 추정 한다(주어진 41 값에 더하여 %를 구하고 다 시 PU 를 계산한다) (2) 식(3)에서 Pn = Pt - Pv (Pu = 2.3 x 932 x d-4)을 구 한다. (3) 식(4)에서 Q2 = k VPn 을 구하여 가정(추정)한 %값과 비교 한다. (4) 계산값 &'와 추정값 %가 오차범위인 ±0.3785 LPM (0.1 GPM) 이내로 오면 추정값을 정식값으로 결정한다. * ±0.3785 LPM (0.1 GPM)의 근거 1) (5) 계산값 %'와 추정값 %를 비교하여 ±0.3785 LPM 내 에 있지 않으면 오차범위로 들어올 때까지 위 ①~③의 계산 을 반복한다. [예제 6] Tree-Type 배관의 첫 번째 가지관에서 A~D 헤드 까지를 동압을 제거하고 정압에 의해 방출량을 계산하는 시 행착오법에 의해 계산하고 총압에 의한 계산과 비교하라 ![image](/image/placeholder) design area E C B A 000 8 12600 사 H i 1 500¦ 3000 3000 3000 3000 3000 ¦300 사 10500 P 6300 300 1) Fire Protection Hydraulics & Water Supply Analysis p246, Fire Protection publication Oklahoma State Univ. 1990 | {}
b68eee55-844a-4e2b-9bfc-eab854d83337 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-29 ¦ 구간 ¦ 구경 ¦ 등가길이 ¦ 마찰손실 ¦ 압력 ¦ 유량 ¦ 계산 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 27.9 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ A-B ¦ 27.9 ¦ 3.9 ¦ 0.104 ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ 1.104 ¦ 84 ¦ Q = 80V 1.104 ¦ ¦ B-C ¦ 27.9 ¦ 3 ¦ 0.301 ¦ ¦ 164 ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ ¦ 1.405 ¦ 95 ¦ Q = 80V 1.405 ¦ ¦ C-D ¦ 36.6 ¦ 3 ¦ 0.187 ¦ ¦ 259 ¦ ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ 1.592 ¦ 101 ¦ Q = 80V 1.592 ¦ ¦ D-E ¦ 42.7 ¦ 2.3 ¦ 0.124 ¦ ¦ 360 ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ ¦ 1,716 ¦ 360 ¦ Q = 80V 1.716 ¦ ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ F-G ¦ 36.6 ¦ 4.8 ¦ 0.34 ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ G ¦ ¦ ¦ ¦ 1.304 ¦ 81 ¦ Q = 80V 1.304 ¦ ¦ G-H ¦ 42.7 ¦ 2.3 ¦ 0.028 ¦ ¦ 161 ¦ ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ 1.102 ¦ 161 ¦ ¦ (1) 두 번째 헤드 B 에서의 방출 유량 Pt = 1.104[kg/cm2] ① 유량을 82 로 가정 Pu = 2.3 x (80 + 82)2 x 27.9-4 = 0.0996 Pn = 1.104 - 0.0996 = 1.0044 92 = 80 X V1.0044 = 80.175 오차범위 : ±0.3785 lpm(±0.1 GPM) 81.6215~82.3785 내가 오차범위이나 계산결과 인 80.175 는 오차범위 밖으로 재계산 ② 유량을 계산값과 유사한 80.2 로 가정 Pu = 2.3 X (80 + 80.2)2 X 27.9 - 4 = 0.0974 Pn = 1.104 - 0.0974 = 1.0066 = 80 X V1.0066 = 92 80.26 오차범위인 79.8215~80.5785 내의 값으로 Q2 를 80.2 로 결정 (2) B~C 의 마찰손실 AP = 6.174 x 105 x 160.21.85 x 3/(1 201.85 x 27.94.87) = 0.288 (3) 세 번째 헤드 C 에서의 유량 93 = 80 x V 1.0066 + 0.288 = 91.02 (4) C~D 의 손실 AP = 6.174 x 105 X 251.221.85 x 3/(1 201.85 x 36.64.87) = 0.1767 (5) 네 번째 헤드 D 에서의 유량 94 = 80 x V (1.0066 + 0.288 + 0.1767) = 97.04 (6) D~ E 의 손실 AP = 6.174 x 105 x 348.261.85 X 2.3/(1 201.85 x 42.74.87) = 0.117 첫 번째 가지관의 유량과 압력 유량 : 348.26[LPM] 압력 : 1.5883[kg/cm2] - 총압과 정압에 의한 유량 압력의 비교 (1) 총압(P2)에 의한 유량, 압력 계산 Chart Type: line 101 95 84 80 item_01 1.716kg/cm2 1.716kg/cm2 1.588kg/cm2 1.588kg/cm2 (3) 비교 (펌프까지 계산해 봐야 정확한 증감률을 알 수 있다) 유량 : 348/360 x 100 = 96.67% 압력 : 1.588/1.716 x 100 = 92.54% (4) 총압으로 계산하는 것이 유량과 압력을 더 많이 확보 할 수 있기 때문에 여유율을 포함하고 있는 총압에 의한 계 산 방법이 일반적으로 사용 된다. 공학적으로 정확한 방법은 정압에 의한 방법이다. [예제 7] 동일한 설비를 총압에 의한 계산과 정압에 의한 속도 수두를 고려한 계산 방법으로 양정과 유량을 계산 시 양정과 유량의 크기를 비교 설명하라. 차이가 발생하였다면 그 이유 를 설명하라 - s/p 헤드로부터 방출유량 계산 시 정상압력(Pm )을 사용 하는 경우 총압(Pt)이 작용하는 말단출구. (NFPA13 A.14.4.4.7) 말단출구를 제외한 배관상의 모든 출구에 있어 정상압력 (Pn )이 작용하고 말단출구에서는 총압(P, )이 작용 한다. 말 단출구로 가정하는 항목은 다음과 같다. ① 끝이 막힌 가지관에서 물이 유수되는 가장 마지막 s/p 헤드 ② 끝이 막힌 교차본관에서는 물이 흐르는 마지막 가지관 ③ 루프형 설비에서 유량분리가 발생하는 모든 가지관 ④ 격자형 가지관에서 유량분리가 발생하는 모든 s/p 헤드 * 유량분리 : 둘 이상의 방향에서 물을 공급하는 곳, 물이 갈라지는 곳 ![image](/image/placeholder) 2) 방정식에 의한 방법 Pt=Pn+Pu (1) P⌀ = 2.3qed 4 (2) Pn = Pt - ⌀30 4 (3) 92 =kV Pn (4) 93 = 91 +92 (5) 식(4)를 식(5)에 대입 93 -91 =kVPn (6) 식(6)의 양변을 제곱 q23-29193 +⌀2 =k2P (7) | {}
3ec43bcf-dc0d-44fc-995b-10beaab34036 | 5권.pdf | 3.25-30 제 3 편 소방설비 식(7)우변에 식(3)대입 s6-2018,+of=09(pgxd=%)하여 93 함수로 정리 (1+2.3kfd+")03-2019g+gj-RP 식(8)에서 1 차항의 근의 계수가 2 인 근의 공식 적용 - b' + Vb2-ac 93 이고 a - b' - V62 ac 93 는허수로 버린다. a a= 1+2.3k2d-4, b' = - q1, b'2 = qi, c = ⌀h - k2Pt ac = 02-KP2+2.3K20g-23Md*P 62 -ac=k2P,+2.3d+(k2P, - g2) 91 +kv/P.+2.3d-(k2P -⌀) 93 1+2.3k2d-4 [예제 8] 아래 가지관의 유량과 압력을 정압을 기준으로한 방정식에 의해 산출하고 시행착오에 의한 방식과 결과 를 비교하라 ![image](/image/placeholder) ④ △ △ E D C B A (1) C1 = 80, k = 80, Pt = 1.104, d = 27.9 91 +kr/P,+2.3d"(KP,-g) 93 1+2.3k2d-4 80+90v/1.004-23x27.9~(80fx1.004-904) 93 1+2.3x802x27.9-4 = 164.53 92 = 84.53 PU = 2.3x 164.532x27.9-4 =0.103 Pn = 1.104 - 0.103 = 1.001 92 =80 V1.001 =80.04 (2) B~C 의 마찰손실 160.041.85x 3 △P = 6.174x 105x = 0.288 1201.85 x 27.94.87 (3) 세 번째 헤드 C 에서의 유량 93 = 80V1.001 + 0.288 = 90.83 (4) C~D 의 손실 250.871.85 x 3 △P= 6.174x 105x = 0.176 1201.85 x 36.64.87 (5) 네 번째 헤드 D 에서의 유량 94 = 80V1.001 + 0.288 + 0.176 = 96.83 (8) (6) D~E 의 손실 347.71.85x 2.3 △P = 6.174x 105x = 0.117 1201.85x 42.74-87 첫 번째 가지관의 유량과 압력 유량 : 347.7[LPM] 압력 : 1.582[kg/cm2] 총압(P )에 의한 유량, 압력 계산 Chart Type: line 101 95 84 80 item_01 1.716kg/cm2 1.588kg/cm2 91.02kg/cm2 80.26kg/cm2 ④ 비교 :시행착오법이나 방정식에 의한 법이나 유사. 5. 루프형 스프링클러 설비의 수리계산 방법 5.1 요약 본 루프형 스프링클러 설비의 수리계산 방법은 현장의 실 무자들에게 루프형 설계에 대한 설계방법을 컴퓨터 프로그램 을 이용하지 않고 직접 수리계산을 할 수 있도록 하고자 작성 하였다. 스프링클러 설비의 설계방법은 크게 3 가지로 분류한 다. ① 가지관을 서로 연결하여 사다리형태로 배관을 설치하 는 그리드형, ② 가지관은 연결하지 않고 교차배관만을 연결 하는 루프형, ③ 그리고 가장 일반적으로 사용되는 트리형이 있다. 이 중 그리드형은 아주 간단한 것을 제외하고는 컴퓨터 프로그램으로 마찰손실은 계산하여야 하지만 루프형의 경우 는 프로그램의 도움 없이 설계자가 직접 계산하여 마찰손실에 따른 필요압력과 소요유량을 산출할 수 있다. 있는 스프링클러의 설계 (1) 현장에서 이루어지고 그리드형의 경우 소방기술심의 위원회의 심의 를 받던 것을 심의 없이 일반적으로 설계할 수 있도록 하였으나 아직 보편 화 되지 않았으며 루프형의 경우는 제약이 없었지만 이 역시 보편적으로 사용되지 못하고 있다. 동일한 설계면적에서 그리 드형 설비의 경우 설계면적 내의 헤드간 방출압력 차이가 가 장 적어 살수분포가 일정하게 되며 소요압력과 유량이 셋 중 가장 작고 트리형이 작동헤드간 방출압력차가 가장 커서 살수 분포의 편차가 크게 되고 소요유량과 압력 역시 크게 된다. | {}
0a671a51-5322-41ed-b745-8797ef76fbe8 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-31 ¦ ↗ 25 ↗ 25 ↗ 32 ↗ ↗ 40 50!G ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 40 A 3 B 3 C 3 D 3 E 3 ¦ 36 ↗ ¦ ↗ ¦ ¦ M H 80 ↗ 3 T 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ↗ ¦ ¦ ¦ J 80 ↗ 3 ¦ ↗ ↗ ¦ ¦ ¦ K 80 ↗ 3 ¦ ↗ ¦ 27 80 ↗ ¦ ¦ 80 ↗ 3 ¦ ↗ ↗ ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ↗ 3 ¦ ↗ ↗ ¦ ¦ ¦ 80 ↗ 3 ¦ ↗ ¦ ¦ ¦ 80 3 ¦ ¦ ¦ ¦ N 1.5 ¦ 80 80 18 0 100 5 5 60 2 P 20 3 ¦ 18 ¦ 그림 12 루프형 스프링클러 배관 도면 루프형 설비의 경우 소화수 공급이 2 방향으로 분리되어 마찰 손실이 작아지고 헤드간 방출압력의 차이가 트리형보다 작게 되어 살수분포가 우수하게 되며 작은 마찰손실에 의한 소구경 의 배관을 사용할 수있다. (2) 루프형 설비의 설계방법 설계방법이 알려져 있지 않아 거의 이루어지지 않고 있다. 여기서는 트리형 보다 우수한 루프형 설비의 설계방법을 설명 하여 설계자가 루프형 설계를 쉽게 사용할 수 있게 하였다. 5.2 루프형 설비 설계 방법 1) 설계 조건 그림 12 의 점선에서 보이듯이 설계면적은 지관을 따라 6 개 의 헤드와 5 개의 지관으로 이루어진 작동헤드 30 개를 기준으 로 하였다. 헤드의 간격은 가로 세로 3 m 하여 하나의 헤드 가 담당하는 면적은 9 m2 설계면적은 270 m2 이다. 헤드의 방 출계수 K 값은 표준형헤드의 80 LPM/ Vbar 이다. 배관은 KSD 3507 을 사용하였고, 배관 내부의 상대적 마찰계수인 C 값은 120 을 적용하였다. 지관의 헤드배치는 배관스케줄방식에 따라 배관구경을 결정하였으며 수리계산 배관기준에 따라 지 관은 유속 6 m/s 이하가 되도록 하였고 교차배관 및 기타배 관은 10 m/s 이하가 되도록 배관하였다. 상당장은 NFPA13 에서 제시하는 ASTM 배관의 값을 KS 에 적합하게 식(9)에 의해 변환한 표 9 을 사용하였다. (4,5) 소요압력은 0 점에서 필요 한 값을 산출하였다. 해당배관 C 값 해당상당장= 기준상당장 x( )1.85 기준배관 C 값 해당배관실내경 4.87 x ( ) 기준배관실내경 (9) 표 9 관지름별 부속류와 밸브의 상당길이 (단위 : mm <배관>, m <깊이>) ¦ pipe size ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ inside dia. ¦ 27.5 ¦ 36.2 ¦ 42.1 ¦ 53.2 ¦ 69 ¦ 81 ¦ 105.3 ¦ 130.1 ¦ 155.5 ¦ 204.6 ¦ ¦ 45 elbow ¦ 0.356 ¦ 0.355 ¦ 0.6985 ¦ 0.651 ¦ 1.46 ¦ 1.1044 ¦ 1.4062 ¦ 1.6372 ¦ 2.2311 ¦ 2.7159 ¦ ¦ 90 standard elbow ¦ 0.712 ¦ 1.066 ¦ 1.3969 ¦ 1.629 ¦ 2.92 ¦ 2.5769 ¦ 3.5154 ¦ 3.9293 ¦ 4.4622 ¦ 5.4319 ¦ ¦ 90 long-turn elbow ¦ 0.712 ¦ 0.71 ¦ 0.6985 ¦ 0.977 ¦ 1,947 ¦ 1.8407 ¦ 2.1092 ¦ 2.6195 ¦ 2.8685 ¦ 3.923 ¦ ¦ tee or cross (flow turned 90) ¦ 1.779 ¦ 2.131 ¦ 2.7938 ¦ 3.257 ¦ 5.84 ¦ 5.522 ¦ 7.0308 ¦ 8.186 ¦ 9.5618 ¦ 10.562 ¦ ¦ butterfly valve ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1.954 ¦ 3,406 ¦ 3.6813 ¦ 4.2185 ¦ 2.947 ¦ 3.1873 ¦ 3.6213 ¦ ¦ gate valve ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.326 ¦ 0.487 ¦ 0.3681 ¦ 0.7031 ¦ 0.6549 ¦ 0.9562 ¦ 1.2071 ¦ ¦ swing check ¦ 1.779 ¦ 2,487 ¦ 3.1431 ¦ 3.583 ¦ 6.813 ¦ 5.8902 ¦ 7.7339 ¦ 8.8409 ¦ 10.199 ¦ 13.58 ¦ | {}
98103c29-aa30-4735-b663-fa41b640ff83 | 5권.pdf | 3.25-32 제 3 편 소방설비 2) 설계 방법 DN 80 (1) 설계면적 내의 말단 지관부터 수리계산을 실시한다. 표 10 에 실제 계산한 값들을 나타내었다. 루프형으로 계산 시 어떤 지관이 말단 지관으로 될 지 알 수 없으므로 모든 지 관을 말단 지관으로 간주하여 계산한다. 예에서는 지관의 형 태가 모두 동일하므로 지관마다 동일한 유량 578.86 L/min 과 압력 2.35 bar 가 필요한 것으로 한다. (2) Hardy-cross 방식에 의해 배관별 흐르는 유량과 유 량의 방향을 결정한다. 지관별 수리계산한 유량은 그림 13 과 같다. 이를 Hardy- cross 방식에 의해 각 배관별 유량과 흐름방향을 정하면 표 11 과 같다. 여기서 보정량 △Q 의 산출은 식 (10)을 따른다. (6,7) Chart Type: line bar_line item_01 578.86Meters (m) 그림 13 배관별 유량 흐름도 표 10 루프형 스프링클러 시스템의 수리계산 ¦ sect -ion ¦ pipe size, DN ¦ inside dia, ■■ ¦ pipe length, m ¦ fittings valves, m ¦ total length, m ¦ C factor ¦ flow at sprinkler, LPM ¦ flow in pipe, LPM ¦ friction loss, bar ¦ press -ure, bar ¦ velo -city, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80.00 ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ A-B ¦ 25 ¦ 27.5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 80.00 ¦ 0.08 ¦ ¦ 2.24 ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83.29 ¦ ¦ ¦ 1.08 ¦ ¦ ¦ B-C ¦ 25 ¦ 27.5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 163.29 ¦ 0.31 ¦ ¦ 4.58 ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 94.58 ¦ ¦ ¦ 1.40 ¦ ¦ ¦ C-D ¦ 32 ¦ 36.2 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 257.87 ¦ 0.19 ¦ ¦ 4.17 ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100.86 ¦ ¦ ¦ 1.59 ¦ ¦ ¦ D-E ¦ 40 ¦ 42.1 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 358.73 ¦ 0.17 ¦ ¦ 4.29 ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 106.09 ¦ ¦ ¦ 1.76 ¦ ¦ ¦ E-F ¦ 40 ¦ 42.1 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 464.82 ¦ 0.27 ¦ ¦ 5.56 ¦ ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 114.04 ¦ ¦ ¦ 2.03 ¦ ¦ ¦ F-G ¦ 50 ¦ 53.2 ¦ 1.5 ¦ T 3.26 ¦ 4.76 ¦ 120 ¦ ¦ 578.86 ¦ 0.21 ¦ ¦ 4.34 ¦ ¦ G-H ¦ 65 ¦ 69 ¦ 0.3 ¦ T 5.84 ¦ 6.14 ¦ 120 ¦ ¦ 578.86 ¦ 0.08 ¦ ¦ 2.58 ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.35 ¦ consider h ¦ ¦ H-I ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 578.86 ¦ 0.02 ¦ ¦ 1.87 ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.36 ¦ ¦ ¦ I-J ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 1 157.71 ¦ 0.06 ¦ ¦ 3.74 ¦ ¦ J ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.42 ¦ ¦ ¦ J-K ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 1 736.57 ¦ 0.13 ¦ ¦ 5.61 ¦ ¦ K ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.55 ¦ ¦ ¦ K-L ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 2 315.42 ¦ 0.22 ¦ ¦ 7.48 ¦ ¦ L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.77 ¦ ¦ ¦ L-M ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 2 894.28 ¦ 0.33 ¦ ¦ 9.36 ¦ ¦ M-N ¦ 80 ¦ 81 ¦ 9 ¦ ¦ 9 ¦ 120 ¦ ¦ 2 894.28 ¦ 1.00 ¦ ¦ 9.36 ¦ ¦ N-O ¦ 80 ¦ 81 ¦ 19.5 ¦ L 2.58 ¦ 22.08 ¦ 120 ¦ ¦ 2 894.28 ¦ 2.45 ¦ ¦ 9.36 ¦ | {}
74647023-b206-4502-baba-137a86d65e4b | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-33 �AP △Q = 1.85 �(△P/Q) (10) 시계방향 유량은 "+"를 반시계방향 유량은 " -"로 계산하였 다. 계산 시 주의 할 점은 유량이 "-"인 경우 마찰손실은 H-W 식 (11)에 의해 유량 Q 의 1.85 승을 하는 경우 계산에러 가 발생하므로 입력 시는 "-"부호 없이 계산한 후 마치막에 마찰손실이 "-"가 나오도록 계산한다. 최초에 시계방향과 반 시계방향으로 얼마의 유량을 배치할 지라도 2 번의 반복으로 압력의 합은 오차범위인 ±0.035 bar(±0.5 psi) 이내로 들어오 게 된다. (8,9) 2 번의 Hardy-cross 방법의 반복으로 그림 14 와 같은 결과 가 나타난다. 결과 에 의해 최말단 지관은 교차배관 으로부터 시계방향과 반시계방향으로 동시에 소화수가 공급 되는 위에서 두 번째 지관이 된다. Q1.85x L Friction Loss [bar] = 6.05 x 105 x C1.85x D4.87 (11) (3) 말단으로부터 마찰손실은 계산하며 유량을 보정한다. 처음 수리계산 시는 모든 지관을 말단으로 간주하였지만 이제는 말단 지관이 결정되었기 때문에 말단 지관으로부터 마 찰손실을 시계방향과 반시계방향으로 각각 계산하여 압력을 결정하고 결정된 압력에 의해 유량보정을 실시한다. 유량보정 은 식 (12)에 의한다. P 높은압 보정값 = 보정전값 P 낮은압 (12) Chart Type: line DM 100 18 m Q_a item_01 578.86meters (m) 578.86meters (m) 578.86meters (m) 그림 14 하디 크로스 방식에 의한 배관별 유량 평형도 Chart Type: line DM 80 item_01 578.87meters (m) 그림 15 배관별 최종 유량 평형도 표 11 하디 크로스 방식에 의한 배관별 유량 평형계산 ¦ time ¦ section ¦ flow, LPM ¦ equivalent length, m ¦ friction loss, bar ¦ friction loss/flow ¦ additional flow, LPM ¦ flow+additional flow, LPM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1st ¦ O-L ¦ 2 394.30 ¦ 39.6 ¦ 3.091175 ¦ 0.00129106 ¦ -687.88 ¦ 1 706.42 ¦ ¦ 1st ¦ L-K ¦ 1 815.44 ¦ 3 ¦ 0.140341 ¦ 7.7304E-05 ¦ -687.88 ¦ 1 127.56 ¦ ¦ 1st ¦ K-J ¦ 1 236.58 ¦ 3 ¦ 0.068973 ¦ 5.5777E-05 ¦ -687.88 ¦ 548.70 ¦ ¦ 1st ¦ J-I ¦ 6 57.72 ¦ 3 ¦ 0.021451 ¦ 3.2614E-05 ¦ -687.88 ¦ -30.16 ¦ ¦ 1st ¦ I-H ¦ 78.86 ¦ 3 ¦ 0.000424 ¦ 5.3752E-06 ¦ -687.88 ¦ -609.02 ¦ ¦ 1st ¦ O-H ¦ -500 ¦ 95.76 ¦ -0.41231 ¦ 0.00082463 ¦ -687.88 ¦ -1 187.88 ¦ ¦ 1st ¦ ¦ ¦ ¦ 2.910051 ¦ 0.00228675 ¦ ¦ ¦ ¦ 2nd ¦ O-L ¦ 1 706.42 ¦ 39.6 ¦ 1.651978 ¦ 0.00096809 ¦ 65.053313 ¦ 1 771.48 ¦ ¦ 2nd ¦ L-K ¦ 1 127.56 ¦ 3 ¦ 0.058147 ¦ 5.1569E-05 ¦ 65.053313 ¦ 1 192.62 ¦ ¦ 2nd ¦ K-J ¦ 548.70 ¦ 3 ¦ 0.015341 ¦ 2.7958E-05 ¦ 65.053313 ¦ 613.76 ¦ ¦ 2nd ¦ J-I ¦ -30.16 ¦ 3 ¦ -7.2E-05 ¦ 2.3749E-06 ¦ 65.053313 ¦ 34.90 ¦ ¦ 2nd ¦ I-H ¦ -609.02 ¦ 3 ¦ -0.01861 ¦ 3.055E-05 ¦ 65.053313 ¦ -543.96 ¦ ¦ 2nd ¦ O-H ¦ -1 187.88 ¦ 95.76 ¦ -2.04391 ¦ 0.00172064 ¦ 65.053313 ¦ -1 122.82 ¦ ¦ 2nd ¦ ¦ ¦ ¦ -0.33712 ¦ 0.00280119 ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ O-L ¦ 1 771.48 ¦ 39.6 ¦ 1.770371 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ L-K ¦ 1 192.62 ¦ 3 ¦ 0.064505 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ K-J ¦ 613.76 ¦ 3 ¦ 0.018874 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ J-I ¦ 34.90 ¦ 3 ¦ 9.38E-05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ I-H ¦ -543.96 ¦ 3 ¦ -0.0151 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ O-H ¦ -1 122.82 ¦ 95.76 ¦ -1.84165 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ ¦ ¦ ¦ -0.0029 ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
61b74121-c980-4d41-8d61-e8d0ece95831 | 5권.pdf | 3.25-34 제 3 편 소방설비 표 12 압력변화에 따른 유량보정 ¦ counter clockwise ¦ flow, LPM ¦ equivalent length, m ¦ friction loss, bar ¦ pressure, bar ¦ places ¦ adjusted flow, LPM ¦ additional flow, LPM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I-H ¦ 543.96223 ¦ 3 ¦ 0.0150963 ¦ 2.365096 ¦ H ¦ 580.72 ¦ 7.20 ¦ ¦ H-O ¦ 1122.8222 ¦ 95.76 ¦ 1.8416518 ¦ 4.20675 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ clockwise ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ I-J ¦ 34.90 ¦ 3 ¦ 9.381E-05 ¦ 2.350094 ¦ J ¦ 578.87 ¦ 5.35 ¦ ¦ J-K ¦ 613.76 ¦ 3 ¦ 0.018874 ¦ 2.368968 ¦ K ¦ 581.19 ¦ 7.67 ¦ ¦ K-L ¦ 1192.62 ¦ 3 ¦ 0.0645055 ¦ 2.433473 ¦ L ¦ 589.05 ¦ 15.53 ¦ ¦ L-O ¦ 1771.48 ¦ 39.6 ¦ 1.7703709 ¦ 4.20384 ¦ ¦ total flow ¦ total add. flow ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,908.69 ¦ 35.75 ¦ 최초 2 894.3 L/min 이던 유량은 유량보정에 의해 표 12 의 유량보정 합계값인 2 908.69 L/min 가 되었다. 마찰손실의 계 산으로 결정된 압력은 시계방향으로 계산한 값이 4.2067 bar 이고 반시계방향으로 계산한 값이 4.2038 bar 로 큰 값을 선 택하여 ○점에서의 소요압력은 4.2067 bar 이고 소요유량은 2 908.69 L/min 가 된다. 이를 방향별로 추가하면 그림 15 가 되 어 최종 유량이 결정된다. 유량이 추가되었으므로 추가된 유량 이 오차범위에 들어오는지 최종 확인을 하면 표 14 와 같이 -0.0124 가 되어 오차범위 ±0.035 이내로 조건을 충족함을 알 수 있다. 5.3 루프형 설계의 평가 1) 트리형 배관과 의 소요량 비교 표 13 은 트리형을 수리계산한 결과 이다. ○점에서의 압력이 6.63 bar 이고 유량이 2 961.15 LPM 이다. 루프형의 경우 압력은 4.0267 bar 이고 유량은 2 908.69 LPM 로 같은 수리계산으로 유량차이는 티형이 1.8% 밖에 크지 않지만 압력에 있어서는 36.6%가 크다. 이러한 압력의 차이로 상용압력이 낮은 배관재 를 사용할 수 있는 장점이 있다. 표 13 트리형 스프링클러 시스템의 수리계산 ¦ sect -ion ¦ pipe size, mm ¦ inside dia, mm ¦ pipe length, m ¦ fittings devices, m ¦ equiv. length, m ¦ flow at sprinkler, LPM ¦ flow in pipe, LPM ¦ friction loss, bar ¦ press -ure, bar ¦ velo -city, m/s ¦ remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80.00 ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ A-B ¦ 25 ¦ 27.5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 80.00 ¦ 0.08 ¦ ¦ 2.245 ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83.29 ¦ ¦ ¦ 1.08 ¦ ¦ ¦ ¦ B-C ¦ 25 ¦ 27.5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 163.29 ¦ 0.31 ¦ ¦ 4.582 ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 94.58 ¦ ¦ ¦ 1.40 ¦ ¦ ¦ ¦ C-D ¦ 32 ¦ 36.2 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 257.87 ¦ 0.19 ¦ ¦ 4,176 ¦ ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100.86 ¦ ¦ ¦ 1.59 ¦ ¦ ¦ ¦ D-E ¦ 40 ¦ 42.1 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 358.73 ¦ 0.17 ¦ ¦ 4,295 ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 106.09 ¦ ¦ ¦ 1.76 ¦ ¦ ¦ ¦ E-F ¦ 50 ¦ 53.2 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 464.82 ¦ 0.09 ¦ ¦ 3.485 ¦ ¦ ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 108.70 ¦ ¦ ¦ 1.85 ¦ ¦ ¦ ¦ F-G ¦ 50 ¦ 53.2 ¦ 1.5 ¦ T 3.26 ¦ 4.76 ¦ ¦ 573.52 ¦ 0.20 ¦ ¦ 4.3 ¦ K value of branch ¦ ¦ G-H ¦ 65 ¦ 69 ¦ 0.3 ¦ T 5.84 ¦ 6.14 ¦ ¦ 573.52 ¦ 0.07 ¦ ¦ 2,556 ¦ K value of branch ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 573.52 ¦ ¦ ¦ 2.16 ¦ ¦ 390.6682 ¦ ¦ H-I ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 573.52 ¦ 0.02 ¦ ¦ 1.855 ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 575.73 ¦ ¦ ¦ 2.17 ¦ ¦ ¦ ¦ I-J ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 1 149.24 ¦ 0.06 ¦ ¦ 3.717 ¦ ¦ ¦ J ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 583.66 ¦ ¦ ¦ 2.23 ¦ ¦ ¦ ¦ J-K ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 1 732.90 ¦ 0.13 ¦ ¦ 5,605 ¦ ¦ ¦ K ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600.26 ¦ ¦ ¦ 2.36 ¦ ¦ ¦ ¦ K-L ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 2 333.15 ¦ 0.22 ¦ ¦ 7,546 ¦ ¦ ¦ L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 627.99 ¦ ¦ ¦ 2.58 ¦ ¦ ¦ ¦ L-M ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 2 961.15 ¦ 0.35 ¦ ¦ 9.577 ¦ pressure at 0 ¦ ¦ M-N ¦ 80 ¦ 81 ¦ 9 ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 2 961.15 ¦ 1.04 ¦ ¦ 9.577 ¦ pressure at 0 ¦ ¦ N-O ¦ 80 ¦ 81 ¦ 19.5 ¦ L 3.52 ¦ 23.02 ¦ ¦ 2 961.15 ¦ 2.66 ¦ ¦ 9.577 ¦ 6.63 ¦ | {}
d9f4e0f3-c9b9-4e40-990b-6b47fb932150 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-35 표 14 허용오차 범위에 대한 최종 검증 ¦ section ¦ flow, LPM ¦ equivalent length, m ¦ friction loss, bar ¦ friction loss/flow ¦ additional flow ¦ flow+ additional flow ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ O-L ¦ 1 778.67 ¦ 39.6 ¦ 1.783694 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-K ¦ 1 189.62 ¦ 3 ¦ 0.064206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ K-J ¦ 608.43 ¦ 3 ¦ 0.018572 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ J-I ¦ 29.56 ¦ 3 ¦ 6.9E-05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I-H ¦ -549.30 ¦ 3 ¦ -0.01537 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O-H ¦ -1 130.02 ¦ 95.76 ¦ -1.86355 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0.01238 ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) MPE File Edit View Libraries Options Colouration Calculation:Tools Win D ? NP 12 0 Label Display� + 44 → 9. Pressure 4 None Elevaton 0 Calculation V ※■ . C Inpul/Output.node Input Find " <Any> → Design Spec. NO 2,3940990 Analysis sprc. NO Results Pressure 4,12616 Flow Rate -2909.54 2494650 500 3129650 限 ■ Proderties HK 900 1256900 4,12,1600 ForMelo. press F1 그림 16 파이프넷 프로그램에 의한 루프형 배관의 수리계산 2) 직접 계산한 루프형 설계의 검증 그림 16 는 PIPENET(10) 설계프로그램으로 설계한 결과 로 유량은 2 909.54 LPM, 압력은 4.1257 bar 가 필요한 것 으로 나타난다. 컴퓨터에 의해 산출된 이 값을 정확한 값으 로 가정할 때 직접 손으로 계산한 유량인 2 908.69 LPM 는 컴퓨터와 일치되는 값이며 압력은 4.2067 bar 로 2% 높지만 무리 없이 사용할 수 있는 값이라 할 수 있다. 6. 화재 · 피난 시뮬레이션 6.1 목적 화재로인한 인명피해의 대부분은 화염보다는 연기에 의한 질식이다. 따라서 화재 발생시 신속하게 화재영역을 벗어나 안전구역으로 대피하는 것이 인명피해를 줄일 수 있는 가장 중요한 요소이다. 화재 및 피난시뮬레이션은 인구밀도가 높고, 위험도가 높아 화재발생시 인명피해가 발생할 우려가 높을 것 으로 예상되는 지역을 대상으로 수행하며, 시간이 경과 함에 따 른 열과 연기의 이동, 연기층의 하강 높이 등을 검토한다. 화 재로 인한 피난안전성 평가는 화재시뮬레이션의 연기, 독성 가 스등에 의한 허용피난시간(ASET, available safe egress time)과 피난시뮬레이션의 피난완료시간(RSET, required safe egress time)을 검토한다. 6.2 인명안전기준 1) 연기호흡 한계선 화재시뮬레이션에 의하여 허용피난시간을 구할 때는 여러 가지 평가요소(criteria)가 있지만 그중에서 가장 많이 사용하 는 것은 호흡 한계선에 의한 평가이다. 화재로부터 생성된 독 성연기가 사람의 호흡선(바닥 위 1.8 m)까지 내려오면 피난 하는 사람이 연기를 들여 마시게 된다. 따라서 연기가 사람의 호흡 한계선까지 내려오기 전에 모든 사람들은 피난을 완료해 야 한다. 2) 온도의 영향 온도는 사람이 피난하는 동안 노출되는 열에 대한 온도 측 정값이다. 노출온도 값은 사람의 호흡선(바닥 위 1.8 m)에서 60°C 또는 그 이상 온도에 순간적으로 노출되는 경우의 값이 다. 연소과 정이므로 화재에서는 수증기가 생성되기 때문에 열 유체 온도가 60°C 가 되는 시간을 거주가능 온도 한계시간으 로 간주한다. 3) 가시거리의 영향 가시도는 피난자가 피난하는 동안에 느끼는 연기 밀도의 척도이다. 화재 시 건축물의 내부구조에 익숙하지 않은 사람 이 연기로 인하여 긴장감을 가지고 비상구 표지판을 볼 수 있 는 예상된 거리라는 것에 근거를 두고 있다. 4) 독성에 의한 영향 일산화탄소(CO) 농도는 피난동안 거주자가 노출되는 연기 독성의 측정값이다. 일산화탄소는 노출동안 공기중으로부터 흡 입할 때 혈류 속에서 카르보헤모글로빈(COHb)을 형성하는 원 인이 된다. 노출시간과 CO 농도의 상관관계는 거주자의 노출 CO 농도가 1 000 ppm 이면 30 분 이상을 견딘다고 하였으며 국내 고시 기준에서도 1 400ppm 을 기준으로 제시하고 있다. 표 15 가시거리의 영향 ¦ 성능 기준 ¦ 용 도 ¦ 허용가시거리한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가시거리에 의한 영향 ¦ 기타시설 ¦ 5 m ¦ ¦ 가시거리에 의한 영향 ¦ 집회시설, 판매시설 ¦ 10 m ¦ 단, 고휘도 유도등, 바닥유도등, 축광유도표지 설치시, 집회시설 판매시설 은 7 m 적용가능 6.3 화재시뮬레이션 1) 개요 최근 화재시뮬레이션에는 NIST(national institute of | {}
3083c636-9bcc-4d72-96b9-256eb9edc541 | 5권.pdf | 3.25-36 제 3 편 소방설비 standards and technology)에서 개발된 소프트웨어가 범용 적으로 사용되고 있으며, zone fire modeling 기법인 FAST 와 field modeling 기법인 FDS 가 주로 사용되고 있다. 2) 화재시뮬레이션 특징 국내에서 범용으로 사용하고 있는 화재 시뮬레이션의 종류 및 특징은 아래 표 16 와 같다. 표 16 화재시뮬레이션의 종류별 특징 ¦ 종 류 ¦ 특 징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FDS ¦ · field modeling 기법 · 화재 발생에 의한 열, 연기 등 유체유동 수치해석 · 입력변수를 읽어서 각 지배방정식에 대한 수치 해를 계산 하고, 온도, 가스농도, 가시도 등의 결과 를 파일로 출력 ¦ ¦ CFAST ¦ · zone fire modeling 기법 · 화재구역을 통한연기, 연소가스, 온도의 방출 확산결과 를 계산하는 Two-zone Model · 3 개이상 초과 되는 실 해석의 경우 신뢰성 저하 ¦ ¦ FDT ¦ · FDT(fire dynamic tools)는 화재 위험성 분석의 수행 을 보조해주는 엑셀 스프레드시트 형식의 프로그램임. ¦ 3) 데이터 입력 (1) 화재실의 위치선정 인구밀도가 높고, 위험도가 높아 화재발생시 인명피해가 발 생할 우려가 높은 실을 선정한다. (2) 화원의 종류 시뮬레이션 대상실에서 화재가 발생할 우려가 있는 가연물 중에서 선정하며, 연소물질 종류, 화학식, 일산화탄소 생성율, 연기입자 생성율 등을 입력한다. (3) 열방출율(HRR, heat release rate), 화재성장속도 (fire growth rate)의 입력 여러 가지 실물화재실험 Data 중에서 시뮬레이션 대상의 건축물에 가장 적합할 것으로 판단되는 데이터를 적용한다. (4) 화원의 위치 화원의 위치가 실의 코너인가, 중앙인가 아니면 비상계단 출입구 인근에 위치하는가 여부는 매우 중요한 변수이므로 설 계자가 합리적으로 신중하게 선택한다. (5) 격자(grid) 크기의 선정 일반적으로 격자의 크기가 작고, 전체 격자수가 클수록 결 과값은 더 정밀한 것으로 알려져 있으나, 구동 컴퓨터의 사양, 계산 시간 등을 고려해 크기를 결정한다. 통상적으로 미국 원 자력위원회(U.S. Nuclear Regulatory Commission)에서 인정한 수용범위를 준용한다. (6) 기타 입력 사항 제연설비의 가동, 스프링클러 설비의 가동, 배연창의 가동 등에 대한 부분은 시뮬레이션 대상 건축물의 특징과 화재상황 등을 설계자가 검토하여 적용여부를 판단한다. 6.4 피난시뮬레이션 1) 개요 피난시뮬레이션은 화재 시 건축물 내 사람들이 대피하는데 소요되는 시간을 예측하고, 특정시설의 개선 또는 피난절차의 개선이 피난활동의 지연을 얼마나 감소시킬 수 있는지를 평가 하여 최적의 피난시설과 피난절차를 유도할 수 있도록 한다. 이처럼, 피난시뮬레이션은 설계기준의 변경과 피난 시 혼잡한 지역이 될 수 있는 곳을 파악하는 등 성능위주설계 분석 시에 흔히 사용되며, 범용으로 사용되고 있는 피난시뮬레이션의 종 류 및 특징은 다음과 같다. 2) 피난시뮬레이션 특징 국내에서 범용으로 사용하고 있는 피난 시뮬레이션의 종류 및 특징은 아래 표 17 와 같다. 3) 피난시뮬레이션의 전재조건 (1) 피난대상인원의 기본적인 피난경로는 출구로부터 최단 거리를 기준으로 하지만 상황에 따라 직원들에 의해 피난 유 도가 적절하게 이루어지는 것을 가정한다. (2) 비상 시 나타나는 인간의 피난본능과 패닉 현상은 발 생하지 않는다고 가정한다. (3) 층 피난의 경우 화재층에서 층 피난 대상인원 전체가 피난을 시작하는 것으로 가정하여 피난시설을 통해서 그 층을 모두 탈출하는 것을 피난완료로 간주하나, 초고층 건축물의 경우 전 층의 피난 대상인원이 중간대피층 또는 피난층을 통 해 해당 건물을 탈출하는 것을 피난 완료로 본다. 표 17 피난시뮬레이션의 종류별 특징 ¦ 종 류 ¦ 특 징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Building wxodug ¦ · 화재 결과 를 반영하여 피난자에 대한 시뮬레이션 가능함. · 피난자 유동에 대한 자연스러운 묘사가 어려움. · 빠른 계산이 가능하나, 단조로운 3D 그래픽. ¦ ¦ Simulex ¦ · CAD 도면의 평면과 계단실 연결 설정을 사용하여 건물을 모델링. · 국내에서의 높은 인지도와 사용이 간단함. · 2D 그래픽으로 가시적 효과 가 떨어짐. ¦ ¦ Steps ¦ · 셀자동화 모델로 빠른 계산이 가능함. · 다양한 이동요소 선택 및 이동 경로의 세부적 설정이 가능함. · 피난자 유동에 대한 자연스러운 묘사가 어려움. · 단조로운 3D 그래픽. ¦ ¦ Pathfinder ¦ · 다양한 이동모델의 선택 및 지역적 단거리 선택. · 이동 경로의 세부적 설정이 가능함. · FDS 프로그램과 모델링 공유 가능함. · 비교적 높은 수준의 3D 그래픽. ¦ 4) 데이터 입력 (1) 피난자의 특성 피난자의 인원 구성비율, 즉 장애인, 어린이, 성인, 고령자 를 남,녀로 구분하고 각각의 경우에 대한 보행속도, 어깨너비 와 구성비율 등의 값을 입력한다. 장애인의 경우 어깨너비는 | {}
b5d7ef18-5027-4fd7-8fef-ca3e2c680a8e | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-37 일반적으로 휠체어의 폭을 입력한다. 피난자의 특성은 국가와 지역별 특성을 반영하는 것이 바람직하다. (2) 피난지연시간의 입력 구획된 소공간의 비화재실의 경우는 "소방시설등의 성능위 주 설계 방법 및 기준, 국민안전처고시"의 피난가능시간기준 내용을 따르되 화재가 발생한 세대에서는 FDS 에 입력한 화재 경보가 발생하는 시간을 피난시작의 기점으로 적용가능하다. (3) 수용인원의 산정 기준 "소방시설등의 성능위주 설계 방법 및 기준, 국민안전처고 시"의 수용인원 산정기준에서 가장 유사한 용도의 수용인원 을 적용한다. (4) 피난용 승강기의 적용 건축법 시행령에 따라 일반승강기의 일부를 피난용승강기 로 설치한 고층건축물의 경우 피난용 승강기를 통한 재실자의 피난을 고려할 수 있다. 참 고 문 헌 1. NFPA, "Automatic Sprinkler Systems Handbook", 11th Edition, Quincy Massachusette, pp. 30-31, (2010) 2. R. M. Gagnon, " Design of Water-Based Fire Protection Systems", Delmar Publishers, Albany NewYork, pp. 94-95, (1997) 3. NEMA, "NFSC 103 National Fire Safety Code of Fire Sprinkler Systems",Article 8, (2014) 4. K. S. Jeong, "A Study on Comparison of Equivalent Length"'Journal of Korean Institute of Fire Science & Engineering, Vol. 26, No. 5, pp. 1-7, (2012). 5. ASHRAS, "ASHRAE Handbook Fundamental", p36.8, (2005). 6. S. U. Nam, "Design & Construction of Fire Protection Systems", Sung-An-Dang, pp. 1.315-1.323, (2014) 7. R. P. Fleming, "Automatic Sprinkler System Calcula- tion", Fire Protection Handbook 19th Edition, pp. 4.72-4.87, (2002) 8. NFPA, "NFPA13 Standard for the Installation of Sprink- ler Systems", (2010) 9. A. M. G. Lopes, "Implementation of the Hardy-Cross Method for the Solution of Piping Networks", Computer Application in Engineering Education 12 Wiley Online Library (www.interscience.wiley.com), pp. 117-125, (2004) 10. http://www.sunrise-sys.com/index.asp 11. 소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준, 국민안전처 고시 12. 건축법 시행령 13. 윤용균, 정기선, 화수목, "화재공학개론" pp. 146~290, (2015) | {}