2b415c9a-9365-48a0-ae3a-2d9bbae3005c | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-1 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 1. 소방법과 관련법규 소방관련법은 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 국민의 생 명과 재산을 보호함으로서 공공의 안녕과 사회 복리증진에 기 여함을 목적으로 한다. 우리나라 화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 동시행령, 동시행규칙에서는 주로 소방시설의 적용대상, 시설기준, 점검유지관리, 시공에 관한 사항을 구체적으로 규 정해 놓았으며 건축방화에 관한 사항 즉 방화구획, 피난계단, 비상승강기, 방화구조 등에 관한 사항은 건축법에서 다루고 있어, 서로 유기적인 관계를 가지고 있으며 기타 관련법규를 들면 아래와 같다. ① 건축법 ② 건축법 시행령 ③ 건축법 시행규칙 ④ 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 ⑤ 국가화재안전기준(NFSC) ⑥ 전기설비 기술기준에 관한 규칙 ⑦ 기타 보험료 할인을 대상으로 하는 경우에는 보험개발 원의 소화설비규정에 따라야 한다. 2. 화재예방활동 소방대상물의 화재발생 위험요인을 사전에 검사, 조사하여 시정 제거시키고, 화재 발생시에도 혼란없이, 신속히 상주인원 을 대피시키며, 소방시설을 적시에 가동될 수 있도록 평상시 유 지관리 및 훈련을 실시하는 일련과 정을 예방활동이라 한다. 이 러한 예방활동에는 소방검사, 건축동의, 소방안전관리 제도가 있다. 2.1 소방검사 (화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제 4 조) 소방검사제도는 소방공무원 또는 검사권자로 하여금 관계 지역에 출입케하여 소방대상물(건축물, 위험물)의 위치, 구조, 용도, 소방시설의 관리상황 등을 파악 검사하여 미비, 불량시 설에 대해서는 행정명령, 지도 등을 통하여 시정보완 토록하 게 함으로서 화재발생 요인을 사전에 제거 또는 예방조치하는 화재예방활동의 중요한 과정으로서 관할 소방서장으로 하여 금 월간 및 연간 검사계획을 수립하여 시행한다. 1) 검사의 종류 (1) 예방검사 : 화재예방을 위한 확인검사 (2) 경방조사 : 화재의 경계, 진압 및 인명구조, 구급을 위 한 자료조사 (3) 소방대상물조사 : 소방대상물 종류별 대상수, 위치 등 현황 파악을 위한 자료 및 통계조사 2) 검사권자 소방본부장 또는 소방서장은 다음과 같은 사람을 검사권자 로 당해 소방대상물에 출입시킬 수 있다. (1) 예방검사의 경우 ① 소방기술사 자격을 취득한 자 ② 소방시설관리사 자격을 취득한 자 ③ 국가기술자격(소방설비, 건축기계, 전기, 가스 및 위 험물 관리 산업기사 및 기능사)을 가진 사람 ① 전문대학 소방안전학과 졸업자 ② 4 년제 대학 이공계학과 졸업자 ③ 소방학교장이 실시하는 전문교육과 정 이수자 ④ 기타 소방서장의 지정을 받은 사람 (2) 경방 소방대상물 조사 소방출장소, 파출소에 근무하는 사람으로서 상기 자격 해당자 3) 검사대상과 검사회수 관할구역내의 소방안전관리 대상물, 위험물 제조소 등을 대 상으로 하며, 개인의 주거에 한하여서는 주거자의 승낙이 있거 나, 긴급을 요하는 부득이한 경우에 한 하여 검사대상이 된다. (1) 예방검사 : 1 급 소방안전관리 대상물(연면적 15 000 m2 이상이거나, 11 층 이상 건축물, 1 000 ton 이상의 가연성가스 를 저장, 취급하는 곳, 자체소방대를 두는 위험물 제조소 및 화재경계 지구안의 소방대상물은 매년 1 회 이상, 그 밖에 소 방대상물에 대하여는 2 년에 1 회 이상 화재예방, 진압대책을 위하여 필요한때 검사를 실시하며, 실시 24 시간 전에 관계자 에게 통지한다. (2) 경방조사 : 소방안전관리 대상물, 화재경계 지구안의 건 축물이 예방검사를 실시한 경우, 1 급 소방안전관리 대상물에 대 하여는 매년 1 회 이상, 2 급 소방안전관리 대상물에 대하여는 2 년에 1 회 이상 실시하며 상기 예방검사와 병행하여 실시할 수 있다. 4) 검사요인 (1) 예방검사 소방대상물의 소유자, 관리자에게 소방대상물의 시설, 소방 안전관리자 선임 및 그 업무수행, 위험물 안전원의 선임 및 그 업무수행, 소방시설 자체 점검결과 위험물 제조소 등의 안 전유지에 관한사항, 그 밖에 법 명령에 관한 사항으로서 자료 제출을 요구할 수 있으며, 관리 상황에 대한 검사 및 질문을 실시한다. (2) 경방조사 소방대상물의 위치, 구조, 용도배치, 방화구획, 피난계획 등 구조에 관한 사항, 소화활동에 필요한 설비의 활용에 관한사 | {}
6b881afd-c478-4564-8777-99ab3770b8cc | 5권.pdf | 3.26-2 제 3 편 소방설비 항, 소방용수 및 소방대 긴급통행에 관한사항 등 비상시 원활 한 소화활동을 수행하기 위한 조사 (3) 위험물검사 산업사회의 발달로 위험물이 다양한 용도로 급격히 사용이 증가됨으로서 대형사고의 원인이 되고 있다. 이러한 사고를 사전에 제거, 또는 예방조치하기 위하여 제조소, 저장시설, 취 급소 등에 대하여 그 위치, 시설물의 구조, 저장취급상황, 기 타 화재예방, 진압 대책에 필요한 사항에 대하여 검사를 실시 할 수 있다. 위험물 검사의 검사권자, 검사대상, 검사시기, 검 사내용 등은 건축물 검사와 동일하다. 2.2 건축동의 (화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률유지 및 안전관리에 관한 법률 제 7 조) 건축물의 신축, 증축, 개축, 이전, 대수선, 및 구조 또는 용 도변경의 허가 또는 승인의 권한을 가진 행정청 또는 위임을 받은 자는 허가 또는 승인에 앞서 건축물 시공지 또는 소재지 를 관할하는 소방본부장 또는 소방서장의 동의 받도록 한 제 도이다. 이 제도는 건축물의 소재, 용도, 규모, 설비상황에 따 라 소방기관이 계획단계에서부터 그 내용을 알고 또한 방화전 문가의 입장에서 건축물의 방화구획, 소방용수, 소방차 접근, 피난시설 등 소화활동상 필요사항에 대하여 건축물 동의 전에 검사와 시정을 하게 함으로서 보다 안전하고 효과 적으로 소방 목표를 달성하려는데 그 목적이 있다. 1) 동의 대상 건축물 (화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제 12 조) (1) 연면적 400 m2 이상인 건축물. 다만, 아래에 해당하는 시설은 아래의 기준에 정한 기준이상인 건축물 ① 학교시설 : 100 m2 ② 노유자시설 및 수련시설 : 200 m2 ③ 정신의 료기관 : 300 m2 ④ 장애인 의료재활시설 : 300 m2 (2) 차고, 주차장으로서 바닥면적 200 m2 이상인 층이 있 는 경우 또는 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 20 대 이 상 주차할 수 있는 경우 (3) 항공기격납고, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송수신탑 (4) 지하층 또는 무창층의 경우에는 바닥면적이 150 m2 이 상, 공연장의 경우에는 100 m2 이상인 충이 있는 경우 (5) 위험물 저장 및 처리 시설, 지하구 (6) 노유자시설 중 아래의 어느 하나에 해당하는 시설 ① 노인 관련 시설 ② 아동복지시설 ③ 장애인 거주시설 ④ 정신질환자 관련시설 ⑤ 노숙인자활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설 ⑥ 결핵환자나 한센인이 24 시간 생활하는 노유자시설 (7) 요양병원 2) 동의 요청시 명시사항 건축허가청이 소방본부장 또는 소방서장에게 동의 를 요청할 때는 총리령이 정하는 다음 서류를 구비하여야 한다. (1) 건축허가 신청서 사본 (2) 다음 각 목의 설계도서 ① 건축물의 단면도 및 주단면상세도 ② 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 ③ 창호도 ④ 소방시설 설치계획표 ⑤ 임시소방시설 설치계획서 ⑥ 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력 자의 기술자격증 (3) 소방시설 설계업자 등록증 및 책임 기술자 자격증 2.3 소방안전관리 1) 소방안전관리제도 소방안전관리를 하여야 할 소방대상물의 소유자, 관리자 또 는 점유자는 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 선임 하여 소방계획서를 작성하고, 그에 따라 소방시설을 정기적으 로 점검 정비하며, 자위소방대를 조직운영 관리하여 소방훈련 을 실시하도록 규정해 놓고 있다. 소방안전관리제도는 이렇게 특수 장소의 화재발생시 재해규모 경감에 대한 대책으로 소방 안전관리업무를 전담할 책임자를 선정하고 성실히 수행하지 않을 경우 그 책임을 추궁할 수 있도록 한 제도이다. (1) 소방안전관리 대상물 소방대상물을 아래와 같이 그 규모 및 화재위험도에 따라 특급, 1 급, 2 급 및 3 급 소방안전관리 대상물로 구분하고, 소방 안전관리자의 자격, 점검기간, 훈련 등에 차등을 두고 있다. ① 특급 소방안전관리 대상물 50 층 이상이거나 지상으로부터 높이가 200 m 이상인 아파 트, 30 층 이상이거나 지상으로부터 높이가 120 m 이상인 건축 물(아파트는 제외), 연면적 20 만 m2 이상인 건축물 ② 1 급 소방안전관리 대상물 30 층 이상이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파 트, 연면적 15 000 m2 이상인 건축물(아파트는 제외), 11 층 이상인 건축물(아파트는 제외), 가연성가스 1 000 ton 이상 저장, 취급하는 시설 ③ 2 급 소방안전관리 대상물 특급, 1 급 소방안전관리 대상에 포함되지 아니하는 규모로 서, 옥내소화전, 스프링클러 설비, 간이스프링클러설비, 물분무 등소화설비가 설치된 건물, 가연성가스 100 ton 이상 1 000 ton 미만 저장·취급하는 시설, 지하고, 공동주택, 보물 또는 국 보로 지정된 목조건축물 ④ 3 급 소방안전관리 대상물 특급, 1 급, 2 급 소방안전관리 대상에 포함되지 아니하는 규 모로서, 자동화재탐지설비가 설치된 건축물 (2) 소방안전관리자 소방안전관리자는 특수 장소 시설물의 자체 소방안전관리 업무를 수행하기 위하여 선임되어 소방안전관리 업무를 전담 하는 사람을 말한다. 특급 소방안전관리대상물의 경우 소방기 | {}
9f9d6014-4acf-4c78-b5dd-96c184aa29e3 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-3 술사 또는 소방시설관리사, 소방설비기사의 자격을 취득한 후 5 년 이상 1 급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무 한 경력이 있는 사람, 소방설비산업기사 자격을 취득한 후 7 년 이상 1 급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 근무한 경력이 있는 사람, 또는 소방공무원으로 20 년 이상 경 력이 있는 사람, 소방방재청장이 실시하는 특급소방안전관리 대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람을 선임하 여야 하며, 2 급 소방안전관리대상물의 경우 건축사, 산업안전 기사등의 자격을 가진사람, 위험물 기능장등의 자격을 가진사 람, 소방공무원으로 3 년이상 근무한 경력이 있는 사람, 국민 안전처장관이 실시하는 2 급 소방안전관리대상물의 소방안전 관리에 관한 시험에 합격한 사람으로 선임하여야 한다. 3 급 소방안전관리대상물의 경우 소방공무원으로 1 년이상 근무한 경력이 있는 사람, 소방방재청장이 실시하는 3 급 소방안전관 리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람으로 선 임하여야 한다. 소방안전관리자로 선임된 자는 자체 시설물의 소방안전관 리를 수행하며 그 주요 임무는 다음과 같다. ① 당해 소방대상물에 대한 소방계획의 작성 ② 자위소방대의 조직 ③ 제 1 호의 소방계획에 의한 소화, 통보, 피난 등의 훈련 ④ 소방시설 기타 소방관련시설의 점검 유지관리 ⑤ 화기 취급의 감독 ⑥ 기타 소방안전관리상 필요한 업무 (3) 공동소방안전관리 건축물이 대형, 고층화되고, 지하도 등의 증가에 따라 한 소방대상물 내에 관리권한이 다른 여러 가지 업체, 여러 용도 의 사무실 등이 혼재하여 사용될 경우 관리권한이 다른 여러 업체의 관계자가 공동으로 소방안전관리를 하여야 할 대상물 이 증가되므로 이를 공동 관리할 수 있도록 제도화한 것이다. 공동소방안전관리를 하여야할 소방대상물은 복합건축물로서 연면적 5 000 m2 이상인 것 또는 층수가 5 층이상인 것, 판매 시설 중 도매시장 및 소매시장, 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물 중 소방본부장 또는 소방서장이 지정하 는것이 해당된다. 공동소방안전관리를 하여야 하는 대상물의 관계자가 공동 소방안전관리 협의 회를 구성하고, 이 협의 회에 서 선임된 "통합 소방안전관리자"를 중심으로 하여 소방안전 관리업무를 효과 적으로 운용하도록 한다. 2) 소방계획 (1) 소방계획내용 소방계획은 소방관리자가 행하여야 할 책무 중 가장 중요한 사항으로서 소방안전관리의 업무를 충실하게 수행하기 위하여 서는 소방계획의 내용이 얼마나 충실하게 잘 수립되어 있느냐 에 좌우된다. 소방계획은 그 계획을 수립하는 대상처의 실정에 적합하도록 다음사항을 기준으로 하여 수립한다. ① 화재예방을 위한 자체검사 계획 ② 소방대상물별 소방시설 점검 및 정비계획 ③ 피난층의 위치, 안전구획 위치, 피난시설의 위치와 피난 경로설정 등 피난계획 ④ 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염 기타 방화상의 구조 및 설비의 유지관리 계획 ⑤ 위험물 저장, 취급에 관한 사항 ⑥ 인원의 수용계획 ⑦ 소방훈련 및 교육계획 ⑧ 자위소방대의 조직과 임무 부여 사항 ⑨ 증축, 개축, 수선 또는 구조 변경 등의 공사 중인 소방 대상물에 있어서는 그 공사장의 소방안전관리에 관한 사항 ⑩ 공동 및 분임 소방안전관리에 관한 사항 ⑪ 기타 관할 소방서장이 지시하는 사항 3) 소방시설 점검 소방시설은 평상시 정지하고 있는 시설이므로 비상 시 오 동작 또는 미동작으로 초기 소화목적을 달성할 수 없게 되는 경우가 없도록 정기적으로 성능 및 기능을 정비 점검하도록 한 제도로서 소방안전관리자 또는 소방시설 유지관리업자는 다음기준에 따라 점검, 정비를 한 경우에는 30 일 이내 그 결 과를 기재한 소방시설 점검결과 보고서와 점검표를 관할 소방 서장에게 제출하여야 한다. 작동 기능 점검 : 소방안전관리자(소방시설 관리사, 소방설 비기사) 또는 소방시설 유지관리업자에 의하여 매년 1 회 이상 실시 종합 정밀점검 : 소방안전관리자 또는 소방시설 유지관리 업 자에 의하여 매년 건축물 사용승인일이 속하는 달까지 1 회 이 상실시 4) 자위소방훈련 재해 발생에 의한 피해를 최소한으로 줄이기 위하여 행하 는 것으로 조직의 확립과 충실, 훈련에 의한 기술의 향상 등 을 목적으로 하며, 다음과 같은 훈련종목이 있다. (1) 부분훈련 지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급 구호, 소방대 유도, 옥내소화전 조작법, 대원의 복장착용, 활동훈련, 소방활 동의 사용하는 설비나 기구, 로프, 시트, 들것, 사다리 등을 조 작하는 훈련으로서 각 종목 별로 행동하는 훈련이다. (2) 종합훈련 종합훈련은 부분훈련의 일부 또는 전부를 종합하여 행하는 훈 련을 말한다. 이 훈련은 소방대상물의 간부 이하 전원이 참가하 여 실시하여 소방 공무원의 지도하에 행하는 것이 효과 적이다. 3. 소방설비와 관련법규 3.1 소방시설의 종류 소방시설의 종류는 다음과 같다. ① 소화기구 ② 자동소화장치 ③ 옥내소화전설비(호스릴옥내소화전설비 포함) ④ 스프링클러설비등 ⑤ 물분무등소화설비 ⑥ 옥외소화전설비 | {}
0dd7d735-1329-4c7b-b958-74879ddfa251 | 5권.pdf | 3.26-4 제 3 편 소방설비 ⑦ 단독경보형 감지기 ⑧ 비상경보설비 ⑨ 시각경보기 ⑩ 자동화재탐지설비 ⑪ 비상방송설비 ⑫ 자동화재속보설비 ⑬ 통합감시시설 ⑭ 누전경보기 ⑮ 가스누설경보기 ⑯ 피난기구 ⑰ 인명구조기구 ⑱ 유도등 및 유도표지 ⑲ 비상조명등 및 휴대용비상조명등 ⑳ 상수도소화용수설비 ㉑ 소화수탱크, 저수탱크, 그 밖의 소화용수설비 ㉒ 제연설비 ㉓ 연결송수관설비 ㉔ 연결살수설비 ㉕ 비상콘센트설비 ㉖ 무선통신보조설비 ㉗ 연소방지설비 3.2 소방시설의 설치대상과 시설기준 1) 소방시설의 대상 소방시설을 설치해야 할 근린생활시설, 위락시설, 관람집회, 판매, 숙박시설 등의 건축물에 대해 그 규모와 용도, 충수에 따라 필요로 하는 소방설비의 종류와 범위가 화재예방, 소방 시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제 15 조 및 별 표 5 에 규정 되어 있는데 요약하면 표 1 과 같다. 다만 소방대상물별 소방시설을 적용함에 있어 다음과 같은 원칙을 지켜야 한다. ① 하나의 소방대상물의 개구부가 없는 내화구조의 벽, 바 닥으로 구획되어 있는 경우 각각 별개의 소방대상물로 보며 연결통로 등으로 연결되어 있을 경우에는 하나의 소방대상물 로 본다. ② 기존 건축물의 증축될 경우 기존부분을 포함한 전체에 증축 당시의 소방시설기준을 적용하여야 하며, 기존부분과 증축부분이 내화구조의 벽, 바닥, 방화문, 셔터 등으로 구획되어있을 때 증축부 분에 대하여서만 증축당시 시설기준을 적용한다. 표 2 는 각 소화설비별 적응 가능 대상물을 분류해 놓은 것 이며, 위험물에 대해서는 위험물 안전관리법 제 5 조 4 항에 의 해 소화가 곤란한 정도에 따른 소화난이도는 소화난이도등급 I, 소화난이도등급 II 및 소화난이도등급 III 으로 구분하되, 각 소화난이도등급에 해당하는 제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등과 그에 따라 제조소 등별로 설치하여야 하는 소화설비의 종류, 각 소화설비의 적 응성 및 소화설비의 설치기준은 표 3 과 같다. 표 1 규모와 층수에 따른 적용 소방시설 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화기 ¦ 가. 모든 특수장소 나. 지정문화재, 가스시설 ¦ . 연면적 33 m2 이상 · 가 항에 해당되지 않는 시설 ¦ · 수동식 또는 간이소화용구 ¦ ¦ 자동소화장치 ¦ 가. 아파트등 및 30 층이상 오피스텔 ¦ · 모든충 ¦ · 주거용주방소화장치 ¦ ¦ 옥내 소화전설비 ¦ 가. 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 의료시 설, 노유자 시설, 업무시설, 숙박시설, 위 락시설, 공장, 창고시설, 항공기 및 자동 차 관련시설, 교정 및 군사시설 중 국방· 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 장례 식장 또는 복합건축물 ¦ · 연면적 1500 m2 이상 · 지하층, 무창층 또는 4 층 이상의 층중 바닥 면적 300 m2 이상인 층이 있을 경우 ¦ · 전층 · 호스릴 옥내소화전설비 가 능 ¦ ¦ 옥내 소화전설비 ¦ 나. 기타 ¦ · 연면적 3000 m2 이상 · 지하층, 무창층 또는 4 층 이상의 층 중 바닥면적 600 m2 이상인 층이 있을 경우 · 지하가 중 터널로서 길이가 1 000 m 이상인 터널 · 바닥면적 200 m2 이상의 옥상 차고, 또는 주차장 ¦ · 전층 ¦ ¦ 옥내 소화전설비 ¦ 다. 위험물 저장창고, 공장 ¦ · 지정수량 750 배 이상의 특수가연물을 저장 취급하는 곳 ¦ ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 가. 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 ¦ · 수용인원이 100 인 이상 · 영화상영관 용도 면적이 지하층 또는 무창충인 경우에는 500 m2 이상, 그 밖의 층의 경우 1 000 m'로 쓰이는 층 · 지하층, 무창충, 4 층 이상의 층에 위치하여 무대부 면적 300 m2 이상 시 · 그 밖의 층의 경우 무대부 바닥면적 500 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ | {}
c3d08476-9c30-4864-8b82-9febce35e9d0 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-5 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 나. 판매시설, 운수시설 및 창고시설 ¦ · 바닥면적의 합계가 5 000 m2 이상 · 수용인원이 500 인 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 다. 11 층 이상의 특정소방대상물 ¦ · 11 층 이상의 건물의 경우 ¦ · 전층 · 아파트등을 모델링 경우 사 용검사 당시 적용 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 라. 의료시설 중 정신의 료기관, 요양병원 노유자시설, 숙박이 가능한 수련시설 ¦ · 연면적 600 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 마. 창고시설 랙크식 창고 ¦ · 창고시설로서 바닥면적 합계가 5 000 m2 이상 · 반자의 높이가 10 m 가 넘는 랙식창고로서 바닥면적 합계 1 500 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 바. 지하층, 무창층 또는 층수가 4 층 이상인 층 ¦ · 바닥면적이 1 000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 사. 공장 또는 창고시설 ¦ · 지정수량의 1 000 배 이상의 특수가연물을 저장 취급하는시설 · 중·저준위방사성폐기물의 저장시설 중 소화수 수집 처리시설 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 아. 지하가 ¦ · 연면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 자. 기숙사 또는 복합건축물 ¦ · 연면적 5 000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 차. 교정 및 군사시설 ¦ · 보호감호소, 교도소, 구치소, 보호관찰소, 갱생보호시설, 소년원 및 소년분류심사원의 수용시설 · 출입국 보호 시설로 사용하는 부분 · 유치장 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 가. 근린생활시설 ¦ · 사용하는 부분의 바닥면적 1000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 나. 교육연구시설 ¦ · 합숙소로서 연면적 100 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 다. 의료시설 중 정신의 료기관, 요양병원 ¦ · 요양병원 바닥면적 합계가 600 m2 미만 · 정신의 료기관 또는 의료재활시설 바닥면적 합계가 300 m2~600 m2 미만 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 라. 노유자 시설 ¦ · 바닥면적 합계가 300 m2~600 m2 미만 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 마. 기타 ¦ · 출입국관리법에 따른 보호시설로 사용하는 부분 · 생활형 숙박시설로서 바닥면적의 합계가 600 m2 이상인 것 · 복합건축물로서 연면적 1 000 m2 이상인 모든층 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 특정소방대상물 ¦ · 항공기 격납고 · 연면적 800 m2 이상의 주차건물 · 차고, 주차장 용도로 바닥면적 200 m2 이상 · 20 대 이상 주차할 수 있는 기계 주차 시설 · 바닥면적 300 m2 이상의 전기실, 발전실, 변전실 등 · 중 · 저준위 방사성폐기물의 저장시설 · 지하가 중 총리령으로 정하는 터널 · 문화재 지정건축물 ¦ ¦ | {}
903ffeb6-8505-4cb8-bfbb-00e50c6fb599 | 5권.pdf | 3.26-6 제 3 편 소방설비 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥외 소화전설비 ¦ 가. 일반건축물 ¦ · 1, 2 층 바닥면적 합계 9000 m2 이상 ¦ ¦ ¦ 옥외 소화전설비 ¦ 나. 지정문화재 ¦ · 국보 및 보물로 지정된 목조건축물 ¦ ¦ ¦ 옥외 소화전설비 ¦ 다. 공장, 창고 ¦ · 지정수량 750 배 이상의 특수가연물을 건축물 밖에 저장, 취급하는 곳 ¦ ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 가. 근린생활시설(목욕장 제외), 의료시설, 숙박시설, 위락시설, 장례식장, 복합건축물 ¦ · 연면적 600 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 나. 공동주택, 목욕장, 문화 및 집회시설, 종교 시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무 시설, 공장및창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설, 항공기 및 자동차 관련시설, 국방·군사 시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광 휴게 시설, 지하가 ¦ · 연면적 1000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 다. 교육연구시설, 수련시설, 동물 및 식물관련 시설, 분뇨 및 쓰레기처리시설, 교정 및 군사 시설, 묘지관련시설 ¦ · 연면적 2000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 라. 공장 및 창고시설 ¦ · 지정수량 500 배 이상 특수 가연물을 저장 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 마. 지하구, 노유자 생활시설 ¦ ¦ · 전층 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 바. 터널 ¦ · 길이가 1000 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 사. 연면적 400 m2 이상인 노유자 시설 및 숙박시설이 있는 청소년 시설 ¦ · 수용인원 100 인 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 아. 의료시설 중 정신의 료기관, 요양병원 ¦ · 요양병원 · 정신의 료기관, 의료재활시설로 바닥면적 300 m2 이상 · 정신의 료기관, 의료재활시설로 바닥면적 300 m2 미만이고, 창살이 설치된 시설 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 누전 경보기 ¦ 벽, 바닥, 반자를 가연재료에 철망을 넣어 만 든 건축물 ¦ · 계약전류용량 100 암페어 초과 ¦ 내화구조 건축물 제외 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 가. 업무시설, 공장, 창고, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 발전시설 ¦ · 바닥면적 합계 1500 m2 이상인 층이 있는 것 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 나. 노유자 생활시설 ¦ ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 다. 노유자시설 ¦ · 바닥면적 500 m2 이상인 층이 있는 것 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 다. 수련시설 ¦ · 바닥면적 500 m2 이상인 층이 있는 것 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 라. 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물 ¦ ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 마. 의료시설 중 요양병원 ¦ · 요양병원 · 정신병원과 의료재활시설로 바닥면적 합계 500 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 바. 기타 ¦ · 층수가 30 층 이상인 것 ¦ · 해당시설 ¦ | {}
d4e87fa4-d957-40ee-b22a-5b1772f6a2a9 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-7 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비상 경보설비 ¦ 특정소방대상물 (가스시설, 지하구 제외) ¦ · 연면적 400 m2 이상 · 지하층, 무창층 바닥면적 150 m2 이상 (공연장인 경우 100 m2 이상) · 지하가중 터널 길이 500 m 이상 · 50 인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 ¦ · 전층 ¦ ¦ 비상 방송설비 ¦ 특정소방대상물 (가스시설, 지하구, 터널 제외) ¦ · 연면적 3500 m2 이상 · 지하층을 제외한 충수가 11 층 이상 · 지하층의 충수가 3 층 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 단독 경보형 감지기 ¦ 가. 아파트, 기숙사 ¦ · 연면적 1000 m2 미만 ¦ · 전층 ¦ ¦ 단독 경보형 감지기 ¦ 나. 교육연구시설 내에 있는 기숙사, 합숙소 ¦ · 연면적 2000 m2 미만 ¦ · 전층 ¦ ¦ 단독 경보형 감지기 ¦ 다. 숙박시설 ¦ · 연면적 600 m2 미만 ¦ · 전층 ¦ ¦ 시각경보기 ¦ 가. 근린생활시설, 문화 및 집회, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 위락시설, 창고시설 중 물류터미널 ¦ · 자동화재탐지설비 설치대상물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 시각경보기 ¦ 나. 의료시설, 노유자시설, 숙박시설, 발전시설, 장례식장 ¦ · 자동화재탐지설비 설치대상물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 시각경보기 ¦ 다. 교육연구시설 중 도서관, 방송통신시설 중 방송국 ¦ · 자동화재탐지설비 설치대상물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 시각경보기 ¦ 라. 지하상가 ¦ · 자동화재탐지설비 설치대상물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 가스 누설경보기 ¦ 가. 판매시설, 운수시설, 노유자시설, 숙박시설, 창고시설 중 물류터미널 ¦ 가. 판매시설, 운수시설, 노유자시설, 숙박시설, 창고시설 중 물류터미널 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 가스 누설경보기 ¦ 나. 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 수련시설, 운동시설, 장례식장 ¦ 나. 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 수련시설, 운동시설, 장례식장 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 피난 기구 ¦ 가. 피난기구 ¦ · 모든 건물 ¦ 피난층 2~10 층 ¦ ¦ 피난 기구 ¦ 나. 인명 구조 기구 ¦ · 지하충을 포함하는 층수가 7 층 이상인 관광호텔 · 지하층을 포함하는 층수가 5 층 이상인 병원 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 피난 기구 ¦ 다. 공기호흡기 ¦ · 수용인원 100 인 이상인 영화상영관, · 판매시설 중 대규모점포, 운수시설 중 지하역사, 지하상가 · 이산화탄소소화설비를 설치하여야하는 소방대상물 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 유도등 ¦ 가. 피난구유도등, 통로 유도등, 유도표지 ¦ · 모든 건물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 유도등 ¦ 나. 객석유도등 ¦ · 유홍주점영업(카바레, 나이트클럽 등), 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 비상 조명등 ¦ 가. 지하층을 포함하는 층수가 5 층 이상 건물 ¦ · 연면적 3000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 비상 조명등 ¦ 나. 지하층, 무창층 ¦ · 바닥면적 450 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 비상 조명등 ¦ 다. 지하가 ¦ · 터널길이 500 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 휴대용 비상 조명등 ¦ 가. 숙박시설 ¦ · 모든 건물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 휴대용 비상 조명등 ¦ 나. 수용인원 100 인 이상의 영화상영관, 판매시설 중 대규모점포, 철도 및 도시철도 시설 중 지하역사, 지하가 중 지하상가 ¦ 나. 수용인원 100 인 이상의 영화상영관, 판매시설 중 대규모점포, 철도 및 도시철도 시설 중 지하역사, 지하가 중 지하상가 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 소화용수 설비 ¦ 가. 상수도 소화용수 설비 ¦ · 연면적 5000 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 소화용수 설비 ¦ 나. 지상 노출 가스탱크 ¦ · 저장용량 100 ton 이상 ¦ · 해당시설 ¦ | {}
1d7ae086-5100-410d-b8c1-01710f02b607 | 5권.pdf | 3.26-8 제 3 편 소방설비 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제연설비 ¦ 가. 문화 및 집회, 종교시설, 운동시설 ¦ · 무대부 바닥면적 200 m2 이상 · 영화상영관으로서 수용인원 100 인 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 나. 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 위락시설, 의료시설, 노유자시설, 창고시설 ¦ · 지하층 또는 무창충의 바닥면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당충 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 다. 시외버스 정류장, 철도 및 도시철도시설, 공항 시설 및 항만시설의 대합실 또는 휴게시설 ¦ · 지하층 또는 무창층의 바닥면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 라. 지하가 ¦ · 연면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 마. 지하가 중 터널 ¦ · 총리령이 정하는 터널 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 바. 기타 ¦ · 특별피난계단 및 비상용승강기의 승강장 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 연결송수관 설비 ¦ 가. 5 층 이상 건물 ¦ · 연면적 6000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 연결송수관 설비 ¦ 나. 7 층 이상 건물 ¦ · 모든 건물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 연결송수관 설비 ¦ 다. 지하층 충수 3 이상인 건물 ¦ · 지하층 바닥면적 합계 1000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 연결송수관 설비 ¦ 라. 지하 가중 터널 ¦ · 길이 1000 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 연결살수 설비 ¦ 가. 판매시설, 운수시설, 창고시설 중 물류터미널 ¦ · 바닥면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 연결살수 설비 ¦ 나. 지하층 ¦ · 바닥면적 150 m2 이상 단, 국민주택 규모 이하의 아파트와 학교의 지하층은 700 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 연결살수 설비 ¦ 다. 가스시설 ¦ · 지상노출 탱크용량 30 ton 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 비상 콘센트 설비 ¦ 가. 지하층을 포함한 층수가 11 층 이상 건물 ¦ · 11 층 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 비상 콘센트 설비 ¦ 나. 지하 3 층 이상 건물 ¦ · 지하층 바닥 면적합계 1000 m2 이상 ¦ · 해당충 ¦ ¦ 비상 콘센트 설비 ¦ 다. 지하가중 터널 ¦ · 길이 500 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 가. 지하가 ¦ · 연면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 나. 지하층 ¦ · 지하층 바닥면적 3000 m2 이상 또는 지하 3 층 이상의 건물로 서 바닥 면적 합계 1000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 다. 지하가 중 터널 ¦ · 길이 500 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 라. 공동구 ¦ · 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 공동구 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 마. 기타 ¦ · 층수가 30 층 이상인 것 ¦ · 16 층 이상의 모든층 ¦ ¦ 연소방지 설비 ¦ · 지하구 ¦ · 살수구역은 지하구 길이방향 350 m 이하마다 1 개 이상 · 하나의 살수구역 길이는 1.6 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ | {}
8250f3be-1129-498e-9363-f9c1eb7477be | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-9 표 2 소방대상물 및 위험물별 소화설비의 적응성 ¦ 소화설비 ¦ 소화설비 ¦ 소화설비 ¦ 옥내 또는 옥외소화전설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 소화약제에 의한 간이소화 용구 ¦ 소화약제에 의한 간이소화 용구 ¦ 간이 소화 것 용구 그밖의 마른모래 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ 간이 소화 것 용구 그밖의 마른모래 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화설비 ¦ 소화설비 ¦ 소화설비 ¦ 옥내 또는 옥외소화전설비 ¦ 스프링클러설비 ¦ 물분무소화설비 ¦ 포소화설비 ¦ 이산화탄소소화설비 ¦ 할로겐화합물소화설비 ¦ 인산염류 ¦ 탄산수소염류 분말소화기 ¦ 그밖의 것 ¦ 이산화탄소소화기 할로겐화합물소화기 ¦ 인산염류소소화기 ¦ 탄산수소염류소화기 ¦ 분말 ¦ 그밖의 것 자동확산소화용구 파열식 ¦ 소화약제에 의한 간이소화 용구 ¦ 소화약제에 의한 간이소화 용구 ¦ 간이 소화 것 용구 그밖의 마른모래 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ 간이 소화 것 용구 그밖의 마른모래 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 건축물 기타 공작물 ¦ 건축물 기타 공작물 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ 분사식 ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 전기실 ¦ 전기실 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 통신기기실 ¦ 통신기기실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 1 류 ¦ 알칼리 금속과 산화물 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 1 류 ¦ 그 밖의 것 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 2 류 위험물 ¦ 철분, 금속분, 마그네슘 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 2 류 위험물 ¦ 가연성 고체 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 2 류 위험물 ¦ 그 밖의 것 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 3 류 ¦ 금수성 물품 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 3 류 ¦ 그 밖의 것 ¦ ○ ¦ ○ ¦ 。 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 4 류 ¦ 제 4 류 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 5 류 ¦ 제 5 류 ¦ ○ ¦ ○ ¦ 。 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 6 류 ¦ 제 6 류 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ ○ ¦ ○ ¦ 。 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 가연성 액체류 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ 。 ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 그 밖의 것 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 가연성 가스 ¦ 가연성 가스 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 주) "O"는 당해 소방대상물 및 위험물에 대한 소화설비 적응성을 나타냄. | {}
54e7ae03-116b-4e1b-a436-e3aac4232a15 | 5권.pdf | 3.26-10 제 3 편 소방설비 표 3 소화난이도에 따른 위험물제조소 등의 구분 1. 소화난이도 등급 I 의 제조소 등 및 소화설비 가. 소화난이도 등급에 해당하는 제조소 등 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 일반 취급소 ¦ 연면적 1000 m2 이상인 것 ¦ ¦ 제조소 일반 취급소 ¦ 지정수량의 100 배 이상인 것(고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 취급하는 것 및 제 48 조의 위험물을 취급하는 것은 제외) ¦ ¦ 제조소 일반 취급소 ¦ 미만의 온도에서 취급하는 것은 제외) 지반면으로부터 6 m 이상의 높이에 위험물 취급설비가 있는 것(고인화점위험물만을 100°C ¦ ¦ 제조소 일반 취급소 ¦ 일반취급소로 사용되는 부분 외의 부분을 갖는 건축물에 설치된 것(내화구조로 개구부 없이 구획된 것 및 고인화점위험물만을 10 0°C 미만의 온도에서 취급하는 것 및 화학실험의 일반취급소는 제외) ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 지정수량의 150 배 이상인 것(고인화점위험물만을 저장하는 것 및 제 48 조의 위험물을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 연면적 150 m2 를 초과 하는 것(150 m2 이내마다 불연재료로 개구부 없이 구획된 것 및 인화성고체 외의 제 2 류 위험물 또는 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 처마높이가 6 m 이상인 단층건물의 것 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 옥내저장소로 사용되는 부분 외의 부분이 있는 건축물에 설치된 것(내화구조로 개구부 없이 구획된 것 및 인화성고체 외의 제 2 류 위험물 또는 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 액표면적이 40 m2 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지반면으로부터 탱크 옆판의 상단까지 높이가 6 m 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 또는 해상탱크로서 지정수량의 100 배 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도 에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 고체위험물을 저장하는 것으로서 지정수량의 100 배 이상인 것 ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 액표면적이 40 m2 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 바닥면으로부터 탱크 옆판의 상단까지 높이가 6 m 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 탱크전용실이 단층건물 외의 건축물에 있는 것으로서 인화점 38°C 이상 70°C 미만의 위험물을 지정수량의 5 배 이상 저장하는 것 (내화구조로 개구부 없이 구획된 것은 제외한다) ¦ ¦ 옥외 저장소 ¦ 덩어리 상태의 유황을 저장하는 것으로서 경계표시 내부의 면적(2 이상의 경계표시가 있는 경우에는 각 경계표시의 내부의 면적을 합한 면적)이 100 m2 이상인 것 ¦ ¦ 옥외 저장소 ¦ 별표 11 III 의 위험물을 저장하는 것으로서 지정수량의 100 배 이상인 것 ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 액표면적이 40 m2 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 고체위험물만을 저장하는 것으로서 지정수량의 100 배 이상인 것 ¦ ¦ 이송 취급소 ¦ 모든 대상 ¦ | {}
774455ea-65ef-4d13-8015-a67912e54ac1 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-11 나. 소화난이도 등급 I 의 제조소 등에 설치하여야 하는 소화설비 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 소화설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 및 일반취급소 ¦ 제조소 및 일반취급소 ¦ 제조소 및 일반취급소 ¦ 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(화재발생시 연기가 충만할 우려가 있는 장소에는 스프링클러설비 또는 이동식 외의 물분무 등 소 화설비에 한한다). ¦ ¦ 주유취급소 ¦ 주유취급소 ¦ 주유취급소 ¦ 스프링클러설비(건축물에 한정), 소형수동식소화기등 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 처마높이가 6 m 이상인 단층건물 또는 다른 용도 의 부분이 있는 건축물에 설치한 옥내저장소 ¦ 처마높이가 6 m 이상인 단층건물 또는 다른 용도 의 부분이 있는 건축물에 설치한 옥내저장소 ¦ 스프링클러설비 또는 이동식 외의 물분무등소화설비 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 그 밖의 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 이동식 외의 물분무등소화설비 또는 이동식 포소화 설비(포소화전을 옥외에 설치하는 것에 한한다). ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 또는 해상 탱크 외의 것 ¦ 유황만을 저장 취급하는 것 ¦ 물분무소화설비 ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 또는 해상 탱크 외의 것 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하는 것 ¦ 물분부소화설비 또는 고정식 포소화설비 ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 또는 해상 탱크 외의 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ 고정식 포소화설비(포소화설비가 적응성이 없는 경우에는 분말소화설비) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 ¦ 지중탱크 ¦ 고정식 포소화설비, 이동식 이외의 불활성가스소화설비 또는 이동식 이외이 할로겐화 합물소화설비 ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 해상탱크 ¦ 해상탱크 ¦ 고정식 포소화설비, 물분무포소화설비, 이동식이외의 불활성가스소화설비 또는 이동식 이외의 할로겐화합물소화설비 ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 유황만을 저장취급하는 것 ¦ 유황만을 저장취급하는 것 ¦ 물분무소화설비 ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하 는 것 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하 는 것 ¦ 물분무소화설비, 고정식 포소화설비, 이동식 이외의 불활성가스소화설비, 이동식 이외 의 할로겐화합물소화설비 또는 이동식 이외의 분말소화설비 ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 그 밖의 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ 고정식 포소화설비, 이동식 이외의 불활성가스소화설비, 이동식 이외의 할로겐화합물 소화설비 또는 이동식 이외의 분말소화설비 ¦ ¦ 옥외저장소 및 이송취급소 ¦ 옥외저장소 및 이송취급소 ¦ 옥외저장소 및 이송취급소 ¦ 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(화재발생시 연기가 충만할 우려가 있는 장소에는 스프링클러설비 또는 이동식 이외의 물분무등소 화설비에 한한다). ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 유황만을 저장취급하는 것 ¦ 유황만을 저장취급하는 것 ¦ 물분무소화설비 ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하 는 것 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하 는 것 ¦ 물분부소화설비 또는 고정식 포소화설비 ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 그 밖의 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ 고정식 포소화설비(포소화설비가 적응성이 없는 경우에는 분말소화설비) ¦ 2. 소화난이도 등급 II 의 제조소 등 및 소화설비 가. 소화난이도 등급 �에 해당하는 제조소 등 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 연면적 600 m2 이상인 것 ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 지정수량의 10 배 이상인 것 (고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 취급하는 것 및 제 48 조의 위험물을 취급하는 것은 제외) ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 별표 16 II·M·IV · v · VIII· IX · X 또는 X 의 2 의 일반취급소로서 소화난이도 등급 I 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 (고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 취급하는 것은 제외) ¦ | {}
66c3624e-6663-4976-866c-190bf90cb713 | 5권.pdf | 3.26-12 제 3 편 소방설비 ¦ 옥내저장소 ¦ 단층건물 이외의 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥내저장소 ¦ 별표 5 II 또는 IV 제 1 호의 옥내저장소 ¦ ¦ 옥내저장소 ¦ 지정수량의 10 배 이상인 것(고인화점위험물만을 저장하는 것 및 제 48 조의 위험물을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내저장소 ¦ 연면적 150 m2 초과 인 것 별표 5 III 의 옥내저장소로서 소화난이도 등급 I 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 옥외 탱크저장소 옥내 탱크저장소 ¦ 소화난이도 등급 I 의 제조소 등 외의 것(고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도로 저장하는 것 및 제 6 류 위험물만을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외저장소 ¦ 덩어리 상태의 유황을 저장하는 것으로서 경계표시 내부의 면적(2 이상의 경계표시가 있는 경우에는 각 경계표시의 내부의 면적을 합한 면적)이 5 m2 이상 100 m2 미만인 것 ¦ ¦ 옥외저장소 ¦ 별표 11 III 의 위험물을 저장하는 것으로서 지정수량의 10 배 이상 100 배 미만인 것 ¦ ¦ 옥외저장소 ¦ 지정수량의 100 배 이상인 것(덩어리 상태의 유황 또는 고인화점위험물을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 주유취급소 ¦ 옥내주유취급소로서 소화난이도등급 I 의 제조소등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 판매취급소 ¦ 제 2 종 판매취급소 ¦ 나. 소화난이도 등급 II 의 제조소 등에 설치하여야 하는 소화설비 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 소화설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 옥내저장소 옥외저장소 주유취급소 판매취급소 일반취급소 ¦ 방사능력범위 내에 당해 건축물, 그 밖의 공작물 및 위험물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하고, 당해 위험물의 소요단위의 1/5 이상에 해당되는 능력단위의 소형 수동식 소화기 등을 설치할 것 ¦ ¦ 옥외탱크저장소 옥내탱크저장소 ¦ 대형수동식소화기 및 소형 수동식 소화기 등을 각각 1 개 이상 설치할 것 ¦ 3. 소화난이도 등급 III 의 제조소 등 및 소화설비 가. 소화난이도 등급 II 에 해당하는 제조소 등 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 제 48 조의 위험물을 취급하는 것 ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 제 48 조의 위험물외의 것을 취급하는 것으로서 소화난이도 등급 I 또는 소화난이도 등급 II 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 제 48 조의 위험물을 취급하는 것 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 제 48 조의 위험물외의 것을 취급하는 것으로서 소화난이도 등급 I 또는 소화난이도 등급 II 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 지하 탱크저장소 간이 탱크저장소 이동 탱크저장소 ¦ 모든 대상 ¦ | {}
4a807d7d-5ff2-410c-a0e1-290f68355541 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-13 ¦ 옥외저장소 ¦ 덩어리 상태의 유황을 저장하는 것으로서 경계표시 내부의 면적(2 이상의 경계표시가 있는 경우에는 각 경계표시의 내부의 면적을 합한 면적)이 5 m2 미만인 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥외저장소 ¦ 덩어리 상태의 유황외의 것을 저장하는 것으로서 소화난이도 등급 I 또는 소화난이도 등급 II 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 주유취급소 ¦ 옥내주유취급소외의 것 ¦ ¦ 제 1 종 판매취급소 ¦ 모든 대상 ¦ 나. 소화난이도 등급 III 의 제조소 등에 설치하여야 하는 소화설비 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 소화설비 ¦ 설치기준 ¦ 설치기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지하탱크 저장소 ¦ 소형 수동식 소화기 등 ¦ 능력단위의 수치가 3 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 무상의 강화액 8 L 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 이산화탄소 3.2 kg 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 일브롬화일염화이플루오르화메탄(CF:CIBr) 2L 이상 일브롬화삼플루오르화메탄(CF3Br) 2 L 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 이브롬화사플루화메탄(C2F』Br2) 1 L 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 소화분말 3.5 kg 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 마른 모래 및 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ 마른모래 150 L 이상 ¦ 마른모래 150 L 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 마른 모래 및 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ 팽창질석 또는 팽창진주암 640 L 이상 ¦ 팽창질석 또는 팽창진주암 640 L 이상 ¦ ¦ 그 밖의 제조소 등 ¦ 소형수동식소화기 등 ¦ 능력단위의 수치가 건축물 그 밖의 공작물 및 위험물의 소요단위의 수치에 이르도록 설치할 것. 다만, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등 소화설 비 또는 대형수동식소화기를 설치한 경우에는 당해 소화설비의 방사능력범위 내의 부 분에 대하여는 수동식소화기 등을 그 능력단위의 수치가 당해 소요단위의 수치의 1/5 이상이 되도록 하는 것으로 족하다. ¦ 능력단위의 수치가 건축물 그 밖의 공작물 및 위험물의 소요단위의 수치에 이르도록 설치할 것. 다만, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등 소화설 비 또는 대형수동식소화기를 설치한 경우에는 당해 소화설비의 방사능력범위 내의 부 분에 대하여는 수동식소화기 등을 그 능력단위의 수치가 당해 소요단위의 수치의 1/5 이상이 되도록 하는 것으로 족하다. ¦ 4. 건축물의 피난 및 방화구조 4.1 주요기준 건축물의 피난·방화구조와 관련된 주요 내용은 다음과 같다. ① 소방대 진입계획 ② 소방대 진입창 계획 ③ 방재센터 계획 ④ 내화구조계획 ⑤ 방화구획 계획 ⑥ 피난계획 ⑦ 비상용 승강기 계획 4.2 주요내용 1) 소방대 진입계획 화재가 발생하여 화재상황이 소방서에 통보되면 소방대가 출동하여 인명구조 및 소화활동을 한다. 이 경우 도로에서 부 지로 인명구조를 위한 고가사다리차가 진입하기 위한 진입로 와 소방 활동을 위한 공간 확보가 필요하다. 소방차 진입계획은 다음사항을 고려한다. ① 고가사다리차 정차위치는 건물외벽으로부터 6 m~14 지점이 가장 효율적이다. m ② 경사로가 5 도 이상일 경우 아우트리거 전개가 불가능 하다. ③ 고가사다리차의 접안안전각도는 45 도~75 도가 가장 이 상적이다. | {}
d51fda13-8f74-43e1-8c47-21c63a97a4d3 | 5권.pdf | 3.26-14 제 3 편 소방설비 ④ 비상차량동선은 최소 폭 4 m 이상, 회전반경 8 m 이상 을 확보하고, 정차영역은 최소폭 6 m 이상, 길이 12 m 이상을 확 보하여야 한다. ⑤ 고가사다리차 접안 시 지상에서부터 최대 수직높이 52 m 까지 가능하다. ⑥ 고가사다리차 중량은 약 32 톤을 아우트리거에 받는 하중으 로 고려하여 소방도로를 계획한다. 2) 소방대 진입창 계획 건축물의 고층부에 화재 발생 시 소방대가 출동하면 화재 진압 및 인명구조를 위해 비상용승강기 및 특별피난계단을 통해 진입하게 된다. 이때, 건물 내부로 진입하려는 소방대와 건물 외부로 피난하려는 재실자의 동선이 충돌될 수가 있어 신속하 게 진입해야 하는 소방대의 진입에 영향을 미칠 수 있다. 따 라서, 건물외부로부터 직접 건물내부로 신속하게 진입할 수 있는 방법이 필요하고, 고가사다리차를 통해 건물내부로 진입 하여 화재진압 및 인명구조 활동을 수행한다. 소방대의 원활한 진입을 위해 소방대 외부 진입표시창을 건물의 4 면에 모두 설 치하여 어떤 화재상황에서도 신속히 건물외부에서 직접 진입 이 가능하도록 계획한다. 3) 방재센터계획 방재센터는 방재시설, 설비 제어 및 작동상황을 집중적으로 감시하고, 해당 설비등의 유기적인 제휴를 유지하는 기능외에 방재상 관리운영의 일원화로 화재발생에서 진화까지의 일련의 재해에 대응하는 행동을 적절히 효과 적으로 수행하는 역할을 한다. 방재센터의 위치는 아래의 제 조건을 고려한다. ① 소방대가 옥외에서 용이하게 도달할 수 있는 위치일 것 ② 비상용 엘리베이터 및 특별피난계단에 안전하고 용이하 연락 할 수 있는 위치일 것 게 ③ 다른 장소에서의 불 및 연기의 영향을 받지 않는 장소 일 것 ④ 다른 부분과 는 내화구조의 벽, 바닥 및 갑종방화문으로 구획하고, 환기설비등을 설치할 것 4) 내화구조계획 내화설계의 목적은 연소의 확대와 건축물 붕괴를 방지하는 것에 있다. 건축물이 붕괴될 경우, 건축물의 기능이 정지될 뿐 만 아니라, 인명 및 재산에 손실을 초래하게 되므로 건축물의 안전을 위해서 내화구조의 기준은 건축물의 피난·방화구조등 의 기준에 관한 규칙 [별표 1] 내화구조의 성능기준에 따라 건 축물의 주요 구조부등에 대하여 적용토록 하여야 한다. 건축 물의 주요구조부는 적어도 설계시간이상 안전하도록 설계하 여야 한다. 5) 방화구획 계획 발화 후 플래시 오버를 거쳐 성기화재에 도달한 화재를 어 떤 공간내에 가두는 것을 연소확대방지라 한다. 연소확대방지 의 기본은 건축물을 몇 개의 방화구획으로 분할하고, 그것을 구성하는 구획재료나 방화문에 대해 발생한 화재를 가두기 위 하여 충분한 성능을 부여하는 것이며, 방화구획의 종류는 층 별구획, 수직관통부 구획, 면적별 구획, 용도별 구획이 있다. ① 층별 구획. 지하층, 지상 3 층 이상의 층은 층별구획을 하 여 다른층으로의 연소확대를 방지 ② 면적별 구획. 지하층과 지상 10 층 이하의 층은 자동식소 화설비(스프링클러등)를 설치하는 경우 3 000 m2 이내마다 방 화구획하고, 지상 11 층 이상의 층은 자동식 소화설비(스프링클 러등)를 설치하는 경우 1 500 m2 이내마다 방화구획을 하여야 한다. ③ 수직관통부구획. 계단실, 승강기 샤프트등과 같이 건축 물 내의 바닥을 관통하여 수직방향으로 연속된 공간과 타 부 분과 를 방화구획하여야 한다. ④ 용도별 구획. 주요구조부가 내화구조 대상에 해당하는 용도와 기타부분은 방화구획 하여야 한다. 또한, 용도특성을 감안하여 화재 발생 시 큰 피해가 예상되는 발전기실, 방재센 터등은 방화구획 하여야 한다. ⑤ 방화구획선상의 개구부. 방화구획선상에 설치되는 문은 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하여야 하며, 방화구획선 을 관통하는 덕트에는 방화댐퍼를 설치하여야 한다. 6) 피난계획 피난은 화재등 비상시에 보다 안전한 장소로 피하는 행위이 다. 화재 등 비상시 건축물 내 재실자들이 안전하게 피난하기 위해서는 명쾌한 피난경로의 확보와 적절히 분산배치된 계단 및 충분한 피난로의 확보가 필요하다. 특히 충분한 피난로의 확보는 재실자들의 병목현상을 최소화 할 수 있는 방안이다. 7) 비상용 승강기 계획 건축물의 외부에서 소방차의 고가사다리를 이용하여 진입 시 안전한 소화활동 및 인명구조활동을 하기에 곤란함이 있어 높이 31 m 를 초과 하는 건축물에는 소방대 전용인 비상용승 강기를 설치하도록 건축법에서 규정하고 있다. 또한, 높이 31 m 를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1 500 m2 이 하인 건축물의 경우 1 대이상을 설치하고, 1 500 m2 를 초과 하 는 경우에는 1 대에 1 500 m2 를 넘는 3 000 m2 이내마다 1 대 씩 더한 대수이상을 설치하여야 한다. 5. 사전재난영향성 검토 5.1 주요기준 경제 성장, 인구의 도시 집중화, 도심 재생의 필요성, 랜트 마크기능의 부각 및 건축기술의 발달로 재난 발생 시 대규모 의 인명과 재산손실 위험에 노출되어 있는 초고층 및 지하연 계복합건축물의 건설이 활발하게 진행되고 있다. '사전재난영 향성검토협의' 제도는 초고층 건축물등과 그 주변지역에서 발 생할 수 있는 재난에 대한 예방 및 신속한 대처 방안등에 관 한 종합적이고 체계적인 재난관리체계를 수립함으로써, 국민 의 생명과 재산을 보호하고 공공의 안전에 기여하는 것을 목 적으로 도입되었다. | {}
dc1c036f-5aa5-43d0-ae00-a6245db5c3d5 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-15 사전재난영향성 검토의 주요 검토항목은 다음과 같다. ① 종합방재실 설치 및 종합재난관리체제 구축계획 ② 내진설계 및 계측설비 설치계획 ③ 공간구조 및 배치계획 ④ 피난안전구역 설치 및 피난시설, 피난유도계획 ⑤ 소방설비 ·방화구획, 방연·배연 및 제연계획, 발화 및 연 소 확대방지계획 ⑥ 관계지역에 영향을 주는 재난 및 안전관리계획 ⑦ 방범·보안, 테러대비 시설설치 및 관리계획 ⑧ 지하공간 침수방지계획 ⑨ 공사장 안전관리계획 5. 2 주요내용 1) 종합방재실 설치 및 종합재난관리체제 구축계획 화재등 재난발생 시 신속하고 종합적인 재난관리체제 구축 을 위해 종합방재실의 설치계획, 기능유지계획, 설비계획, 재 난관리체제 구축계획을 설립하여 제시한다. 2) 내진설계 및 계측설비 설치계획 건축물의 내진성능확보를 위해 구체적인 내진설계방안과 이에 따른 검토자료를 제시하고, 계측설비계획으로서 지진계 및 풍향풍속계등 계측설비의 설치규격 및 성능을 제시한다. 3) 공간구조 및 배치 계획 건축물 부지내 통로 및 공지확보, 부지 출입구 기준, 부지 내 차도 및 거점공간 확보계획, 옥상 인명구조용 헬리포트 또 는 구조낭의 배치도, 구조 및 피난유도를 위한 안내도, 건물 내 공용 발코니 및 계단, 승강기 및 승강장 배치등에 대하여 제시한다. 4) 피난안전구역 설치 및 피난시설, 피난유도계획 피난안전구역의 배치 및 면적기준, 피난안전구역의 구조 및 설비, 피난시설 설치계획, 피난소요시간(RSET : required safe egress time), 옥상 구조용 대피공간 확보, 피난유도표지, 게 시 지침등에 대하여 제시한다. 5) 소방설비·방화구획, 방연·배연 및 제연계획, 발화 및 연소 확 대방지계획 소방시설 및 방화구획 계획, 방연·배연 및 제연계획, 발화 및 연소확대방지계획등에 대하여 제시한다. 6) 관계지역에 영향을 주는 재난 및 안전관리계획 해일 대비·대응계획, 건축물 대테러 설계 계획, 관계지역 대지 경사 및 주변 현황, 관계지역 전기, 통신, 가스 및 상하 수도 시설 등의 매설 현황등에 대하여 제시한다. 7) 방범·보안, 테러대비 시설설치 및 관리계획 테러 및 차량침입 방지를 위한 부지 배치계획, 부지 내 보 안관리 및 감시체계, 테러방지를 위한 지상 노출 설비의 배치 계획, 보안감시계획, 공용구역 조명계획등에 제시한다. 8) 지하공간 침수방지 계획 지상 및 지하공간 침수심 결정, 차수판 및 차수문 설치계 획, 지하출입구의 방지턱 설치계획, 침수 발생시 피난시설 기 준, 침수발생시 누전 및 정전 방지계획, 배수용량의 설정 및 집수정 설계등에 대하여 제시한다. 9) 공사장 안전관리계획 발화성 및 인화성 물질 안전관리, 공사장 소방시설 설치계 획, 작업장 안전관리교육과 같은 공사장 안전관리계획에 대하 여 제시한다. 참 고 문 헌 1. 소방학개론, 최종태 저. 2. 방재이론과 실무, 변우연 저. 3. 소방관련법규, 법제처. 4. 건축관련법규, 법제처. 5. 화재안전기준, 소방방재청고시, 6. 건축방재계획지침, 한국화재보험 7. 대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011, 재 4 권 제 4 편 제 1 장 화재예방과 소방관련법규 | {}
bfb5a3e1-34c6-45f1-bc01-23005a62f1ef | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-1 제 27 장 소화설비 1. 옥내소화전설비 1.1 개요 옥내소화설비는 소방대상물의 내부에서 화재가 발생하는 경우 자체관리 요원 및 거주자에 의하여 발화초기에 화재를 진화할 목적으로 건축물 내에 설치한 수동식 고정설비이다. 소화설비의 주요 구성 요소는 수원, 가압송수장치, 배관망, 호 스, 노즐(nozzle) 및 개폐밸브, 소화전함 등으로 구성되어 있 으며 설비방식은 가압송수장치의 종류에 따라 고가탱크방식, 압력탱크방식, 펌프방식이 있다. 또한 기동방식에 따라 자동 기동 방식과 수동기동방식이 있다. 1.2 설치기준 1) 소화전 방수구 옥내소화전설비의 방수구(개폐밸브)는 소방대상물의 층마 다 설치하여야 하며, 그 층의 각 부분으로부터 1 개의 방수구 까지 수평거리가 25 m 이하가 되도록 설치하여야 한다. 방수 구의 설치장소는 문이나 계단 등으로부터 수평거리 5 m 이내 에, 설치위치는 바닥으로부터 높이 0.8 m 이상 1.5 m 이하 가 되도록 설치하여 쉽게 소화 작업이 이루어지도록 하여야 한다. 그러나 계단실, 계단참에 설치하는 것은 소화활동과 피 난활동에 지장을 초래하므로 설치하지 않는다. 또한 호스는 관지름 40 mm(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25 mm) 이상 의 것으로서 소방대상물의 각 부분에 소화수를 유효하게 뿌 려질 수 있는 길이로 설치한다. 호스릴옥내소화전설비의 노 즐에는 쉽게 개폐할 수 있는 장치를 부착한다. 2) 수원 옥내소화전설비에 필요한 전용 수원(소화수)의 저장 방법 은 전용탱크 또는 타용수와 겸용으로 설치하여 확보할 수가 있으며, 전용 저수량은 소방대상물의 규모에 따라 일정량의 수원이 필요하다. 국가화재안전기준의 경우는 옥내소화전함의 설치개수가 가장 많은 층의 방수구 개수(당해층의 설치수가 5 개를 초과 하는 경우에는 5 개로 한다)에 2.6 m2(130 L/min X 20 분)을 곱한 량 이상을 확보한다. 따라서 건물의 규모에 따라 최소 저장량이 2.6 m2 에서 최대 13 m2(2.6 x 5 개)까지 수원의 량이 필요하다. 전용수원으로 산출한 유효수량의 1/3 분 이상을 옥상에 설치한다. 다만, 옥상 및 지하층만 있는 건 축물에는 옥상에 설치하지 않을 수 있다. 또한 지표면으로부 터 당해 건축물의 상단까지의 높이가 10 m 이하인 경우에 도 설치하지 않을 수 있다. 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연 기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치한 경우에는 설치하지 않을 수 있다. 탱크가 실내에 설 치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치하여야 한다. 전용수 원의 유효수량은 전용탱크와 겸용탱크에 따른 수량의 산정은 다음과 같다. (1) 전용탱크 전용탱크의 경우 유효수량의 산정은 다음과 같다. ① 흡입피트(suction pit)가 있는 경우는 그림 1 과 같다. ![image](/image/placeholder) 저수면 유효수량 탱크저부 유효수량하부 5D 이상 풋밸브 1.65 D 이상 D/2 이상 5 D 이상 051 그림 1 흡입피트가 있는 탱크의 유효수량 ② 흡입피트가 없는 경우는 그림 2 와 같다. Chart Type: bar 저수명 유효수량 유효수량 하부 풋밸브 50 m 이상 1 D 이상 1 D 일보 탱크제부 item_01 10 12 28 10 20 29 11 16 그림 2 흡입피트가 없는 탱크의 유효수량 ③ 탱크 2 개가 배관으로 연결된 경우는 그림 3 과 같다. Chart Type: bar 1 10 원통관 42 43 일보 15 23 풋밸브 62 18 탱크지부 12 10 딛 10 23 그림 3 연결관에 의하여 연결된 탱크의 유효수량 | {}
c5a5edf5-8df0-4b53-bdb2-3bde3401c16a | 5권.pdf | 3.27-2 제 3 편 소방설비 D = 0.62 음 또는 Q A 0.75V2gh 3.32VH 여기서, ¦ D ¦ : ¦ 연결관 안지름, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 관내 ¦ 단면적, m2 ¦ ¦ Q ¦ : 유량, ¦ m2/s ¦ ¦ H ¦ : 수위차, ¦ m ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, ¦ 9.8 m/s2 ¦ 주) 상기 식은 연결관의 길이가 1.5 m 이하인 경우 적용 (2) 겸용탱크 ① 타 소화설비와 겸용 각각의 소화설비에 필요한 규정 수량을 가산한 양 이상이 ② 일반 급수원과 겸용 옥내소화전설비외의 급수원과 겸용인 경우 유효수량은 다 어야 한다. 음과 같이 산정한다. 지하저수탱크 또는 옥내소화전펌프보다 낮은 장소에 설치되어 있는 탱크의 경우와 소화전 펌프의 풋 밸브 보다 높은 위치에 일반 급수원 설비의 풋밸브를 설비한 경우에는 그 사이의 수원의 수량을 유효수량으로 한다. 고가 탱크에 있어서는 옥내소화전의 흡입측 소화수 급수배관보다 높은 위치에 다른 설비의 급수배관을 설치한 경우에는 그 사 이의 수량을 유효수량으로 한다(그림 4 참조). ![image](/image/placeholder) 급수펌프 소화펌프 저수면 풋밸브 유효수량 저수면 급수관 일반급수용토출판 유효수량 소방설비용토출관 文艺 그림 4 옥내소화전설비와 일반 수원을 겸용하는 경우 3) 가압송수장치 옥내소화전설비의 가압송수능력은 소방대상물의 어느 위치 든 당해 층에 설치된 모든 소화전(당해 층의 설치수가 5 개를 초과 하는 경우에는 최대 5 개로 한다)을 동시에 개방하여 사용 하는 경우로 가정하여 각각 노즐선단의 방수압력이 0.17 MPa 이고 방수량이 130 L/min 이상의 성능을 가질 수 있는 가압 송수장치를 설치하여야 한다. 옥내소화전 설비뿐만 아니라 수 계 소화설비에서 사용하는 가압송수장치의 종류는 펌프방식, 고가탱크방식, 압력탱크방식, 가압탱크방식으로 분류하는 것이 일반적이다. (1) (1) 펌프방식 소화설비 전용펌프를 이용한 가압송수장치는 현재 소방대 상물에서 가장 널리 사용되는 방식으로, 주요 구성요소는 펌 프, 전동기, 제어반, 물올림장치, 수온상승방지장치, 펌프성능 시험장치, 펌프기동용(펌프기동용 압력탱크), 기타 부속기기 등으로 구성되며 설치 예는 그림 5 와 같다. ① 펌프 설치 점검 및 유지관리에 편리하고 화재 등의 재난으로 인한 피 해를 받을 우려가 없는 장소나 동결방지조치를 하거나 동결 의 우려가 없는 장소에 설치한다. 소화펌프는 비상시에 사용 하는 설비이기 때문에 전용실 또는 불연재료로 구획(출입문 등은 방화문으로 설치)된 별도의 실에 설치하며, 펌프실의 바 닥은 배수시설을 설치한다. 기본적으로 소화 펌프는 전용으로 설치하는 것이 바람직하다. 다만 다른 소화설비와 겸용해도 각각의 소화설비의 성능에 지장이 없을 때에는 예외로 한다. ② 펌프의 성능 소방대상물의 어느 층에 있어서도 당해 층에 설치되어있는 옥내소화전(5 개 이상 설치된 경우에는 5 개)을 동시에 개방할 경 우 각 옥내소화전의 노즐 선단에서 방수압이 0.17 MPa 이상이고 방수량이 130 L/min 이상이 되는 성능의 것으로 한다. ㉠ 펌프의 양정 펌프의 전양정은 규정방수압력의 환산수두(water head)에 호스, 배관의 마찰손실수두, 건물고에 따른 낙차수두(수직거 리)등을 가산하여야 한다. H= H1 +H2+H3+H4+H3+H 여기서, (2) H : 전양정, m H1 : 흡입양정, m H2 : 펌프로부터 최고 위치에 설치된 방수구까지의 높이, m H3 : 관의 마찰손실수두, m HA : 밸브류, 관이음쇠 등의 마찰손실수두, m H5 : 호스의 마찰손실수두, m H6 : 노즐선단에서의 방수압력, 0.17 MPa 수압은 물의 깊이에 따라 비례한다. 이것은 물의 비중이 1(g/ cm2)이기 때문이다. P = pgh 여기서, (3) P : 수압, Pa : 물의 밀도, kg/m3 P : 중력 가속도, 9.8 m/s2 9 h : 수심, m 그러므로 펌프 흡입양정의 이론적 한계는 흡입관내의 액주의 | {}
e996e185-d06e-4570-a52f-b553c79c85ba | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-3 ![image](/image/placeholder) 고가탱크 X-N 시험방수구 표시용 개폐밸브 가동 표시등 소화전 게이트 밸브 첵밸브 수압개폐장치 감수경보장치 순환배관 소화전 (압력탱크) 압력스위치 물올림탱크 8 ! 제어반 圣 品 배수관 축 전원 성능시험배관 배수관 수원 풋밸브 그림 5 소화전 가압송수 펌프설치 예 무게 때문에 펌프의 입구가 절대진공이 되는 높이로서 물의 경우는 10.33 m 이다. 그러나 실제로는 흡입관내에 들어오는 물이 속도수두를 얻으므로 압력의 강하, 배관의 마찰손실 등 으로 인하여 실용상의 한계는 4~4.5 m 정도이다. 배관내의 마찰에 대하여 강하하는 수두의 크기를 압력손실 또는 마찰손실수두라 한다. 소화설비에 있어서의 압력손실은 일반적으로 Hazen-William 의 공식이 사용된다. Q1.85L △P = 6.174x105x C1.85D4.87 여기서, ¦ AP ¦ : 관길이 L 에 대한 손실압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 관길이, m ¦ ¦ Q ¦ : 유량, L/min ¦ ¦ D ¦ : 관의 안지름, mm ¦ C : 계수, = 100 국내에서 사용하는 호스의 종류는 마호스와 고무 내장호스가 있으며 각 호스의 마찰손실수두는 표 1 과 같다. ㉡ 펌프의 토출량 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설 치개수(5 개를 초과 하는 경우에는 5 개)에 130 L/min 를 곱하 여 얻은 양 이상이 되도록 한다. Q = Nx 130 여기서, (4) ( 펌프의 성능 기준 펌프의 토출량은 정격토출량(설계수량)의 150%를 방수할 Q : 토출량, L/min N : 옥내소화전 설치개수(최대 5 개) 때 전양정은 정격양정의 65% 이상의 성능을 갖는 펌프를 설 | {}
6e030a9b-2ae8-445a-a836-3354f2cab868 | 5권.pdf | 3.27-4 제 3 편 소방설비 표 1 호스의 마찰손실수두(100 m 마다) ¦ 유량, L/min ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유량, L/min ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ ¦ 유량, L/min ¦ 마호스 ¦ 고무 내장호스 ¦ 마호스 ¦ 고무 내장호스 ¦ 마호스 ¦ 고무 내장호스 ¦ ¦ 130 ¦ 26 m ¦ 12 m ¦ 7 m ¦ 3 m ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 m ¦ 4 m ¦ 치하여야 한다(그림 6 참조). Chart Type: bar 0 50 100 150 200 250 설계압력 130% 110% 100% 68% 45% 60% 량 120% 110% 100% 50.5% 53% 58.5% 셀계약력 150% 130% 120% 66% 50% 40.5% 그림 6 펌프성능곡선 ③ 펌프의 동력 펌프의 동력으로는 전동기(motor)와 내연기관(engine)이 있으나, 주 동력원으로는 전동기를 사용한다. 다만, 비상전원 의 설치대상이 아닌 건물에서 조건에 적합한 내연기관이 설치 되어 있는 경우에는 전동기를 설치하지 않을 수 있다. 전동기의 용량은 다음 식으로 구한다. 0.163QH P = xK E 여기서, (6) ¦ P ¦ : 전동기 출력, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 토출량, m2/min ¦ ¦ H ¦ : 양정, m ¦ ¦ E ¦ : 펌프효율(표 2 참조) ¦ ¦ K ¦ : 전달계수(표 2 참조) ¦ 내연기관이 설치되어 있는 경우 엔진용량은 전동기 용량을 산출하는 값을 0.746 으로 나눈 수치 이상이어야 한다. K 의 표 2 E 와 K 의 값 ¦ 펌프의 토출 관지름, mm ¦ 펌프의 효율, % ¦ 동력의 종류 ¦ 전달계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 40 ¦ 0.40~0.45 ¦ 전동기직결 ¦ 1.1 ¦ ¦ 50~65 ¦ 0.45~0.55 ¦ 전동기 이외의 원동기 ¦ 1.15~1.20 ¦ ¦ 80 ¦ 0.55~0.60 ¦ 전동기 이외의 원동기 ¦ 1.15~1.20 ¦ ¦ 100 ¦ 0.60~0.65 ¦ 전동기 이외의 원동기 ¦ 1.15~1.20 ¦ ¦ 125~150 ¦ 0.65~0.70 ¦ 전동기 이외의 원동기 ¦ 1.15~1.20 ¦ 값은 표 2 의 전동기 외의 원동기에 해당되는 경우는 1.15~ 1.2 를 사용하여야 한다. 내연기관의 기동은 소화전함의 위치 에서 원격조작이 가능하고 기동을 명시하는 표시등(적색)을 설치하여야 한다. 조작반에 의하여 내연기관의 자동, 수동기 동이 가능하고 상시 충전되어 있는 축전지 설비를 갖추어야 한다. ④ 펌프의 기동장치 펌프의 기동은 원격조작(remote control)이 가능한 구조로 서 수압개폐장치에 의한 방식과 각 소화전함에 설치된 기동스위 치 작동에 의한 방식이 있다. 펌프의 기동을 표시하는 표시등을 설치하여야 한다. 기동장치는 기동용 수압개폐장치에 배관의 압 력변화를 감지하는 스위치를 설치하여 기동하는 방식으로 하며 학교, 공장, 창고에 있어서는 기동 스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전 함 내에 설치할 수 있다. 이 경우 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동과 연동하 여 작동되거나 비상전원을 연결한 펌프를 추가로 설치해야 한 다. 다만, 다음의 경우에는 제외한다. ㉠ 지하층만 있는 건축물 ㉡ 고가탱크를 가압송수장치로 설치한 경우 ㉢ 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위 치에 설치된 경우 ㉣ 건축물의 높이가 지표면으로부터 10 m 이하인 경우 ㉤ 가압탱크를 가압송수장치로 설치한 경우 자동기동방식(기동용 수압개폐장치)은 수압개폐장치에 의 한 기동방식으로 기동용 압력탱크를 설치하여 소화전 방수구 의 개방 시 압력저하를 압력 스위치가 감지하여 펌프를 기동 하는 방식이다. ㉠ 압력탱크 용적은 100 L 이상의 것으로 하여야 한다. ㉡ 기동용 수압개폐장치를 기동장치로 사용할 경우에는 충 압펌프를 설치하여야 한다. 다만 옥내소화전이 각 층에 1 개씩 설치된 경우로서 소화용 급수펌프로도 상시 충압이 가능하고 다음의 성능을 갖춘 경우에는 설치하지 아니할 수 있다. ⓐ 펌프의 정격토출압력은 그 설비의 최고위 방수구의 자 연압보다 최소 0.2 MPa 가 더 크도록 하거나 가압수송장치의 정격토출압력과 같게 하며 ⓑ 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 안 되며 옥내소화전설비가 자동으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지하여야 한다. 수동기동방식(기동스위치)은 소화전에 on-off 스위치를 설 치하여 제어장치(마그네트스위치 등)에 준하여 펌프를 기동시 키는 방식이다. ⑤ 물올림 장치 | {}
d3f0e524-0f94-4273-b541-79c51d9b1ba1 | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-5 펌프의 설치위치가 수원의 수위보다 높은 위치에 설치된 경우에는 펌프 흡입측 배관에 공기고임을 방지하기 위하여 펌 프케이싱 및 흡입측 관내에 상시 물을 공급할 수 있는 장치를 물올림장치라 한다(그림 7 참조). ![image](/image/placeholder) 감수경보전극 보급수관(DN 50 이상) 오버플로용 수위계 배수관 개폐밸브 DN 50 이상 물올림관 첵밸브 DN25~40 이상 1.0 m 이상 배수관 흡수관 개폐밸브 ※ 첵밸브 그림 7 물올림장치 계통도 ㉠ 물올림탱크는 강철제[화재로 인한 피해의 우려가 없는 장소에 설치하는 경우에는 합성수지제(FRP)를 사용할 수 있 다]이어야 하며 옥내소화전 펌프 전용으로 한다. ㉡ 물올림탱크는 펌프를 유효하게 작동시킬 수 있는 수량 (100 L 이상)을 확보할 수 있는 용량으로 한다. ㉢ 물올림탱크에는 저수위경보장치의 고장을 대비하여 DN 50 이상의 오버플로(over flow)용 배수관을 설치한다. ㉣ 물올림탱크의 급수배관은 DN 15 이상이어야 하며, 펌 프에 물을 공급하는 물올림관은 DN 25 이상이어야 한다. ⑥ 수온상승방지장치 펌프는 체절운전 시 에너지가 열로 바뀌기 때문에 수온이 상승하는데 이 수온의 상승을 방지하기 위한 장치인 순환배관 을 설치한다. ㉠ 순환배관은 펌프의 토출측과 첵밸브 사이에 설치하여 야 하며 물올림탱크가 설치되어 있는 경우에는 물올림탱크의 물올림 배관에서 분기하여 물올림탱크 내에 방수한다. 또한 물올림탱크가 설치되어 있지 않은 경우에는 저수탱크에 방수 한다. ㉡ 순환배관은 펌프를 연속적으로 체절 운전하는 경우에 도 펌프 내부의 수온이 30°C 를 초과 하지 않도록 릴리프밸브 (일반적으로 펌프 토출량의 3~5%로서 최대 40 L/min)를 설치하여 유량을 배수할 수 있도록 한다. ⑦ 펌프의 성능 및 시험배관 펌프에는 정격부하운전 시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 펌프의 토출측에 설치된 방수구 이전에서 분기하여 설 치한다. ㉠ 펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과 하지 아니하며, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출 압력의 65% 이상이 되어야 한다. ㉡ 펌프 성능배관의 유량측정장치는 성능시험배관의 직관 부에 설치하되 펌프의 정격토출량의 175% 이상을 측정할 수 있는 유량측정장치를 설치한다. (2) 고가탱크방식 고가탱크방식은 자연낙차압(탱크의 하단으로부터 최고층에 설치된 소화전 호스 접결구까지의 수직거리를 말한다)을 이용 하는 방식이다. 필요한 낙차의 계산은 다음 식에 의하여 계산 한다. H= M +h2+17 m (7) 여기서, h1 : 소방호스의 마찰수두, m h2 : 배관의 마찰수두, m 가압장치가 작동하는데 필요한 별도의 에너지가 필요하지 않기 때문에 가압송수장치 중 가장 신뢰성이 있는 설비방식이 지만 최고층의 소화전에서 규정의 수압을 얻을 수 있는 높이 에 고가탱크를 설치하여야 하므로 일반건물에서는 거의 사용 되지 못하고 있다. 그러나 고층 건축물의 경우 규정의 방수압 력과 방수량을 확보가 가능한 위치인 저층부에서는 사용이 가 능할 수도 있다. 예를 들면 설치위치는 노즐에서의 방수압력 (0.17 MPa = 17 m), 호스 및 배관의 마찰손실수두를 고려 하면 최상층에 설치된 소화전의 위치보다 최소한 최상층으로 부터 30 m 정도의 높이에 설치한다. 고가탱크에 급수관을 설치하여 항상 필요한 옥내소화전설비 의 전용 수원을 자동으로 공급할 수 있는 장치를 설치하여야 하며 수위계, 배수관, 오버플로관, 맨홀 등을 설치하여야 한다. 그림 8 고가탱크 ![image](/image/placeholder) 맨홀 오버플로관 접속구 A 급수관 접속구 오버플로관 (3) 압력탱크방식 압력탱크방식은 탱크 내에 물을 압입하고 탱크내의 압축된 공기의 압력에 의하여 송수하는 방식으로 압력탱크의 압력은 다음의 식으로 계산한다. P = ⌀ +P2 +P3 +0.17, MPa 여기서, ¦ P1 ¦ : 소방호스의 마찰수두압, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P2 ¦ : 배관의 마찰수두압, MPa ¦ ¦ P3 ¦ : 낙차의 환산수두압, MPa ¦ (8) | {}
995f8ec5-f064-48ad-9108-85911ac04d9c | 5권.pdf | 3.27-6 제 3 편 소방설비 탱크의 설치장소에 따르는 이점도 있지만 탱크 용량의 2/3 밖에 저장량으로 인정할 수가 없고(만수하였을 때 물의 용적 은 2/3 로 한정되어 있음)방수에 따라서 수압이 저하되기 때문 에 규정압력을 유지하기 위해서는 별도의 에어 컴프레서가 필 요하다. ① 압력탱크의 필요한 압력은 소화전의 규정 방수압 0.17 MPa 에 호스 및 배관의 마찰손실 수두압과 낙차의 환산 수두 압을 더하여야 한다. ② 압력탱크의 구조 (그림 9)는 공기실과 수실을 격막으로 분리되어 있다. ③ 압력탱크에는 수위계, 배수관, 급수관, 맨홀, 압력계, 안 전장치 및 압력 저하방지를 위한 자동식 에어컴프레서를 설치 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 펌프 감압경보컴프레서 플로트스위치 단전스위치 (또는 안전밸브) 급수관 1/3 2/3 그림 9 압력탱크의 구조 (4) 가압탱크방식 가압원인 압축공기 또는 불연성 고압기체에 따라 소방용수 를 가압시키는 방식으로 가압탱크의 압력은 특정소방대상물 의 어느 층에 있어서도 해당 층의 옥내소화전(5 개 이상 설치 된 경우에는 5 개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소 화전의 노즐선단에서의 방수압력이 0.17 MPa(호스릴옥내소 화전설비를 포함한다) 이상이고, 방수량이 130 L/min(호스릴 옥내소화전설비를 포함한다) 이상이 되는 성능의 것으로 할 것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방 수압력이 0.7 MPa 을 초과 할 경우에는 호스접결구의 인입 측 에 감압장치를 설치한다. 방수량 및 방수압이 20 분 이상 유지 되도록 할 것 4) 감압장치 가압송수장치는 당해 소화전의 노즐선단 방수압력이 0.7 MPa 을 초과 하는 경우에는 다음과 같은 감압장치를 설치한다. (1) 고가탱크에 의한 방법 : 고가탱크를 저층용, 고층용으 로 구분하여 설치 (2) 배관계통에 의한 방법 : 고층용, 저층용 펌프를 구분하 여 설치 (3) 중계펌프(boosting pump)를 설치하는 방법 (4) 감압밸브 또는 오리피스(orifice) 등을 설치하는 방법 이 있다. ![image](/image/placeholder) 수위계 안전밸브 20 가압탱크(물) 공기제어 압력 밸브 조정기 용기밸브 OK A ·압력제어 밸브 A 그 가압용기 8 (압축공기) 그림 10 가압탱크의 구조 5) 배관 (1) 재질 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 미만일 경우 배관용탄소강관 (KS D 3507), 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의 배관에 한한다. 배관용 스테인리스강관 (KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D 3595), 덕타일 주철관(KS D 4311) 중에서 어느 하나에 해당 하는 것으로 하고, 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 이상일 경 우에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3562)이나 동등 이상의 강도, 내식성 및 내열성을 가진 것으로 한다. 또한, 다음의 각 호에 해당하는 경우에는 국민안전처장관이 정하여 고시하는 성능시험기술기준에 적합한 소방용 합성수지배관으로 설치 할 수 있다. ① 배관을 지하에 매설하는 경우 ② 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내 부에 설치하는 경우 ③ 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한 다)과 반자를 불연재료 또는 준불연 재료로 설치하고 그 내 부에 습식으로 배관을 설치하는 경우 (2) 분기배관 분기관을 사용할 경우에는 한국소방산업기술원 또는 법 제 42 조 제 1 항의 규정에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관 에서 그 성능을 검증받은 것으로 설치한다. (3) 구조 배관은 전용으로 한다. 다만 옥내소화전의 기동장치의 조작 과 동시에 따른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나 다른 설비의 성능에 지장이 없는 경우에는 다른 설 비와 겸용할 수 있다. 펌프의 흡입측 배관은 공기고임이 생기 지 아니하는 구조로 하고 여과 장치를 설치한다. 펌프의 토출측 주배관의 관지름은 유속이 4 m/s 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 하고 소화전과 연결되는 지관 은 DN 40 이상, 주배관 중 입상관은 DN 50 이상이어야 한다. 연결송수관설비와 겸용인 경우 주배관은 DN 100 이상, 지 관은 DN 65 이상이어야 하며, 배관은 동결되지 않도록 동결 방지조치를 하여야 하고, 배관에 설치되는 방수구는 개폐표시 형으로 설치한다. | {}
6d856d08-15e4-4d9c-84b1-5129086246ee | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-7 6) 소화전함 소화전함에는 소화전함, 방수구, 펌프기동표시, 위치표시등, 호스, 노즐 등으로 구성되어 있다. (1) 함의 규격 재질은 두께 1.5 mm 이상의 강판 또는 두께 4 mm 이상의 합성수지재료로 문짝의 면적은 0.5 m2 이상으로 하여 밸브의 조작, 호스의 수납 등에 충분한 여유를 가질 것. 연결송수관 방수구를 같이 설치하는 경우에도 같다. 함의 재질이 강판인 경우는 염수분무시험(KS D 9502)에 의하여 시험한 결과 변 색 또는 부식되지 아니하여야 하고, 합성수지재인 경우에는 내열성 및 난연성의 것으로 80°C 의 온도에서 24 시간 이내에 열로 인한 변형이 생기지 말아야 한다. (2) 방수구 ① 방수구는 층마다 설치하되 층의 각 부분으로부터 1 개의 방수구까지의 수평거리는 25 m 이하가 되도록 한다. ② 바닥으로부터 1.5 m 이하에 설치한다. ③ 호스의 지름은 DN 40 이상의 것으로서 소방대상물의 각 부분에 물을 유효하게 분사될 수 있는 길이로 설치하여야 한다. (3) 표시등 ① 위치표시등 위치표시등은 함의 상부에 설치하되, 소방방재청장이 고시 하는 「표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 에 적합 한 것으로 할 것 ② 가압송수장치 기동표시 시동을 표시하는 표시등은 함의 내부 또는 그 직근에 설치 하되 적색등으로 하여야 한다. 가압송수장치의 기동방식이 기동스위치에 준한 경우에는 펌프기동스위치를 병설하여야 한다. (4) 표시 옥내소화전설비의 함에는 표면에 소화전이라는 표시와 사 용 요령을 기재한 표지판을 붙여야 한다. (5) 호스 ![image](/image/placeholder) 가압송수장치 시동표시 가압기동장치 밸브 위치표시등 (앵글밸브) 호스 걸이 노즐 결합금구 호스 (DN 40, 15m X 2) 그림 11 옥내소화전함 ① 호스(결합금구포함)는 지름은 DN 40 이상의 것으로 길 이 15 m 의 것을 1 본 또는 2 본을 비치하여야 한다. ② 호스는(소방용 기계기구의 규격 및 검정에 관한 규칙)의 규정에 합격한 제품을 사용하여야 한다. (6) 노즐 ① 노즐은 직사형(봉상방수)과 방사형(분무방수)이 있으나 옥내소화전에서는 직사형이 사용되며 노즐 팁(tip)의 관지름은 12.7 mm 이상이어야 한다. ② 노즐은(소방용기계기구의 규격 및 검정에 관한 규칙)의 규정에 합격한 제품을 사용하여야 한다. 7) 송수구 ① 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치할 것 ② 송수구로부터 주 배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸 브를 설치하지 아니할 것. 다만, 스프링클러설비 · 물분무소 화설비 · 포소화설비 또는 연결송수관 설비의 배관과 겸용하 는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치할 것 ④ 관지름은 DN 65 의 쌍구형 또는 단구형으로 할 것 ⑤ 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 지름 5 mm 의 배수공) 및 첵밸브를 설치할 것. 이 경우 자동배수밸 브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배 수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여 야 한다. ⑥ 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것 8) 제어반 제어반은 강판 등의 불연재로 된 것으로 소화설비전용이어야 하며 점검에 편리하고 화재위험의 우려가 없는 곳에 설치하여 야 한다. 다만, 다른 설비회로의 사고 등에 의한 영향을 받지 아니하도록 되어 있는 경우에는 예외로 한다. 비상전원으로 전 환될 경우 가압송수장치를 계속 운전할 수 있도록 하여야 한다. 조작회로 또는 표시등회로의 배선을 전기설비기술 기준규 칙에서 규정한 것을 제외하고는 다음의 기준에 대하여 설치하 여야 한다. ① 600 v 2 종 비닐절연전선(KS C 3328) 또는 이와 동등 이상의 내열성을 가진 전선을 사용하여야 한다. ② 금속관공사, 가요전선관공사, 합성수지관공사, 금속닥트 공사 또는 케이블공사(내화케이블과 동등 이상의 내화성능이 있는 것 또는 불연성닥트에 설치하는 것에 한한다. 이하 같 다)에 의하여야 한다. 상용전원회로의 배선은 저압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 하고, 특별고압수전 또는 고 압수전일 경우에는 전력용 변압기 2 차 측의 주차단기 1 차 측 에서 분기하여 전용배선으로 하여야 한다. 다만, 가압송수장 치의 정격입력 전압이 수전전압과 같은 경우에는 저압수전인 경우를 따른다. 9) 비상전원 지하층을 제외한 층수가 7 층 이상으로서 연면적이 2 000 m2 | {}
3573066c-05b3-4162-b070-ccc65c27a9c8 | 5권.pdf | 3.27-8 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) Ⓛ 표시등 위치 고가탱크 Ⓟ 펌프기동 표시등 --- 기동용전기배선 (1) (2) (3) (건축물) 소화전함타입 옥외소화전 소화전함 소화전함 소화전 (지상식) 지상식 소화전 v 저수탱크 그림 12 옥외소화전설비 계통도 이상인 것과 이외 해당하지 않은 소방대상물로서 지하층의 바 닥면적의 합계가 3 000 m2 이상인 것, 다만, 다음의 각목의 부분의 바닥면적은 기준면적에서 제외한다. ① 근린생활시설 중 일반목욕장의 목욕실과 정구장, 탁구 장, 헬스클럽 또는 체육도장 ② 관람집회시설, 운동시설 중 관람장, 체육관 또는 운동장 ③ 교육시설, 창고시설, 차고, 주차, 동식물 관련시설, 보일 러실, 기계실 또는 전기실 비상전원의 설치기준은 다음과 같다. (1) 옥내소화전설비를 유효하게 20 분 이상 작동할 수 있는 용량 이상의 것으로 하여야 한다. (2) 상용전원이 정전된 경우 자동적으로 비상전원으로 전 환되는 것으로 하여야 한다. (3) 비상전원을 설치하는 장소에는 점검 및 조작에 필요한 조명설비와 비상전원의 표시를 하여야 한다. (4) 비상전원전용수전설비는 다른 전기회로 등의 개폐기 또는 차단기에 준하여 차단되지 아니하도록 하여야 한다. (5) 배선은 전기설비기술기준규칙에서 정한 것 외에 600 v 2 종 비닐절연전선(KS C 3328) 또는 동등 이상의 내열성 을 가진 전선을 사용하고 내화구조로 된 주요구조부에 매설하 거나 이와 동등 이상의 내열효과 가 있는 방법에 대하여 보호 하도록 하여야 한다. ① 자가발전설비 ㉠ 자가발전설비는 가솔린기관, 디젤기관 또는 이와 비슷 한 내연기관을 사용한다. ㉡ 상용전원이 정전된 경우 자동으로 전환되는(정전에서 약 3~4 초 정도)장치가 되어 있어야 한다. ② 축전지 설비 ㉠ 축전지설비는 가압송수장치를 내연기관에 의한 펌프를 사용하는 경우에 사용된다. ㉡ 축전지설비는 상시 자동적으로 충전되어 있는 것으로 서 상용전원이 정전되었을 경우와 정전 복구되었을 경우 자동 으로 전환되어야 한다. ③ 비상전원전용수전설비 비상전원전용수전설비는 상용전원이 정전되는 경우 즉시 비상전원전용수전설비로 전환되는 수전설비를 구성하는 것으 로서 수전전원 및 수전방식에 따라 여러 방식이 있다. 2. 옥외소화전설비 2.1 개요 이 소화설비는 건축물의 내부 또는 옥외설비 및 옥외에 설 치된 설비나 장치에서 발생하는 화재 진압은 물론 연소방지를 목적으로 소방대상물의 옥외에 설치하는 고정식 소화설비이 다. 주요구성요소는 수원, 가압송수장치, 배관, 옥외소화전함, 기타 부속장치 등으로 옥내소화전설비와 동일한 구성요소로 되어 있다. 2.2 설치기준 건축물의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구까지의 수평 거리가 40 m 이하가 되도록 설치하여야 하며 소화활동 및 피 난에 지장이 없는 위치에 설치하여야 한다. 1) 수원 옥외소화전에 필요한 수원의 수량은 전용탱크 또는 타 용 도와 겸용탱크를 설치하여 확보해야 한다. 옥외소화전의 저수 량은 옥외소화전의 설치개수(2 개 이상 설치된 경우에는 2 개) 에 7 m2 (350 L/min x 20 분)을 곱한 양 이상이 되어야 한다. 2) 가압송수장치 가압송수장치는 옥외소화전(2 개 이상의 경우 2 개)을 동시에 개방하여 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서 방수압력이 | {}
a83020ea-520f-4f73-8b1c-e5b7d1aeff59 | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-9 0.25 MPa, 방수량이 350 L/min 이상이 되는 성능의 것으로 설치하여야 한다. 기타 사항은 옥내소화전설비를 준용한다. 3) 배관 배관은 관지름이 DN 65 이상의 것을 사용하여야 하며 배 관의 재질, 구조 등은 기타 관련 규격은 옥내소화전설비와 동 일하다. 4) 소화전함 (1) 소화전의 종류 소화전은 지상식(스탠드식)과 지하식(매립식)이 있으며, 호스접결구(방수구)의 수에 따라 단구형과 쌍구형으로 구분 된다. ① 지상식 지상식은 소화전 상부에 개폐장치가 설치되어 있고 밸브의 하부는 지하에 설치되어 있다. 이것은 지상부분에 물이 체류 하고 동결의 우려가 있기 때문이다. 또한 소화전을 사용한 후 에 밸브를 폐쇄하면 소화전의 옆에 설치된 밸브(첵 밸브 또는 볼밸브)가 개방되어 입상관(방수구 상부)내의 물을 배수되도 록 되어 있다. 배수는 흙속에 침투시켜서 하는 것이기 때문에 소화전 하 부의 주위에 자갈 채우기 등 배수설비를 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 캡 교체밸브 교체밸브 방수구절환) 접속구 150 G.L. G.L. 밸브봉 배수밸브 032 배수밸브 개폐밸브 지상식소화전 (내부구조) (100x65x65) 쌍구형/외관 볼 (배수시) (통수시) 그림 13 지상식 소화전 ② 지하식 지하식은 소화전 상부에 밸브 개방장치(밸브, 봉, 캡)가 설 치되어 있으며 지상에서 개폐기구(핸들)로 조작한다. 지하식 소화전은 배수를 위한 배수구를 피트(pit) 내에 설치하여야 하 며 호스의 결선, 소화전의 수리 등을 고려하여 충분한 크기의 피트가 필요하다. (2) 함의 규격 옥외소화전함은 소화전으로부터 5 m 이내의 장소에 설치 하여야 하며 함의 재질은 옥내소화전과 동일하다. 호스는 결 ![image](/image/placeholder) 소화전의 표시 (피트) 밸브 캡(접결구 보호) 조각에 필요한 공간 콘크리트 배수구 (자연침부식) 자갈 그림 14 지하식 소화전(단구형) 합금구를 포함하고(소방용기계기구의 규격 및 검정에 관한 규 칙)에 합격한 제품으로써 호스의 지름은 DN 65 의 것으로 설 치하고 노즐은 방사형으로 설치하여야 한다. 또한 위치 표시등은 가압송수장치의 조작부 또는 그 부근 에는 가압송수장치의 기동을 명시하는 적색등을 설치하여야 한다. (3) 소화전 함의 설치 옥외소화전설비에는 옥외소화전마다 그로부터 5m 이내의 장소에 소화전함을 설치하여야 한다. ① 옥외소화전이 10 개 이하로 설치된 때에는 옥외소화전 마다 5m 이내의 장소에 1 개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다. ② 옥외소화전이 11 개 이상 30 개 이하로 설치된 때에는 11 개 이상의 소화전함을 각각 분산하여 설치하여야 한다. ③ 옥외소화전이 31 개 이상이 설치된 때에는 옥외소화전 3 개마다 1 개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다. 3. 스프링클러소화설비 3.1 개요 스프링클러설비는 1723 년 영국의 화학자 Ambrose God- frey 에 의해 처음으로 고안된 설비로서 당시에는 소화수통에 화재 시 발생하는 불꽃 및 열 등에 의해 작동할 수 있도록 휴 즈가 달린 화약통을 부착하여 화재 시 소화수통의 물을 방출 할 수 있도록 만들어진 간이식 장치에 불과 하였다. 그 후 미 국과 영국에서 설비에 대한 연구를 계속하여 19 세기 중엽인 1852 년 William Macbay 에 의하여 오늘날과 유사한 스프링 클러설비가 영국에서 개발되었다. 이 소화설비는 소방대상물 방호공간의 천장, 벽 등에 화재 를 감지할 수 있는 스프링클러헤드를 설치하여 화재 발생을 자동으로 감지하여 열감지부분이 분해 개방되므로 배관내의 압력수가 살수되어 소화를 자동으로 하는 설비이다. 즉 화재 의 감지와 동시에 유수검지장치(경보밸브 등) 및 가압송수장 치가 자동으로 작동하여 물을 일정 압으로 살수시켜 화재를 진압할 수 있는 가장 우수한 소화설비로 인정받고 있는 자동 | {}
6c3b448e-d78d-4cd4-b7ff-5618ac24a6db | 5권.pdf | 3.27-10 제 3 편 소방설비 표 3 스프링클러설비 종류별 비교 ¦ 설비방식 ¦ 설비방식 ¦ 습식설비 ¦ 건식설비 ¦ 준비작동식 ¦ 일제살수식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 습식설비 ¦ 건식설비 ¦ 준비작동식 ¦ 일제살수식 ¦ ¦ 밸브 종류 ¦ 밸브 종류 ¦ 알람첵밸브 (경보첵밸브) ¦ 건식밸브 ¦ 준비작동밸브 ¦ 일제개방밸브 ¦ ¦ 사용헤드 ¦ 사용헤드 ¦ 폐쇄형헤드 ¦ 폐쇄형헤드 ¦ 폐쇄형헤드 ¦ 개방형헤드 ¦ ¦ 배관상태 ¦ 1 차측 ¦ 가압수 ¦ 가압수 ¦ 가압수 ¦ 가압수 ¦ ¦ 배관상태 ¦ 2 차측 ¦ 가압수 ¦ 압축공기 ¦ 대기압 또는 저압공기 ¦ 대기압(개방상태) ¦ ¦ 감지기 유무 ¦ 감지기 유무 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ 있음 ¦ ![image](/image/placeholder) ① 소화펌프 ② 물올림 탱크 ③ 압력챔버 ④ 유량계 ⑤ 수온상승방지장치 오 ⑥ 경보밸브 ⑧ ⑦ 스프링클러헤드 ⑧ 시험밸브 ⑨ 송수구 ⑥ ⑩ 고가탱크 ⑪ 제어반 ⑫ 경보반 ⑬ 경보벨 ⑭ ⑭ 수위스위치 ⑨ ⑤ ⑪ : 그림 15 자동식 스프링클러설비 계통도 식 소화설비이다. 주요구성요소는 수원, 가압송수장치, 경보 첵 밸브류(유수검지장치), 헤드, 배관, 기동장치, 수신반 등으 로 구성된다. 스프링클러소화설비의 주요 구성요소 중에서 가장 핵심구 성품인 스프링클러헤드가 1874 년 Henry S. Parmelee 에 의 해 개발됨으로서 현재와 같은 자동스프링클러 소화설비로서 의 위치를 확보하기 시작하였다. 특히 미국, 영국 등 방재선진 국에서 대규모 방직공장에 설치하게 됨으로서 전 세계적으로 널리 보급되기 시작하였다. 3.2 설비의 종류 일반적으로 사용하는 스프링클러 헤드의 종류에 따라 폐쇄 형헤드를 사용하는 설비에는 습식설비, 건식설비, 준비작동식 설비가 있으며 개방형헤드를 사용하는 설비에는 일제살수식 이 있다. 이상의 종류는 국내에서 주로 사용하는 방식이고 이 외에도 조합식, 특수 스프링클러설비 등 외국에서 사용하는 방식이 있다. 1) 습식 스프링클러소화설비 (1) 개요 이 설비 방식은 신뢰성이 가장 우수하고 설비구성도 다른 설비방식에 비하여 간단한 방식으로 가장 많이 사용되는 표 준방식이다. 사용되는 헤드는 폐쇄형이고, 상시 전 배관 내에 압력수가 충만되어 있어 화재발생의 감지와 동시에 설비가 작동하여 일정한 분사패턴을 이루며 살수하므로서 소화하게 되는 시스템이다. 습식 스프링클러설비는 설치장소의 온도가 0 °C 이상인 소방대상물에 설치하여야 하며 특히 소화약제가 | {}
7a854b1e-ea7b-475b-9e57-e4d4fabd850c | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-11 ![image](/image/placeholder) 고가탱크 압력계 유수검지장치 시험밸브 사이렌 또는 벨 말단시험밸브� X 스프링클러헤드 DO X 수신반 순환배관 송수구 세어밸브 압력스위치 9 릴리프밸브 압력계 유량측정 첵밸브 장치 배수관 연성계 모모 제어반 9 압력챔버 □ 풋밸브 소화주조 그림 16 습식 스프링클러설비 물이기 때문에 유지비가 저렴하나 물로 인한 피해도 크므로 관리를 철저히 해야 한다. (2) 유수검지장치 (water flow indicators) 유수검지장치는 헤드의 작동에 의한 유수를 자동으로 검지 하여 신호를 발생시키는 장치로서 크게 ① 경보 첵밸브(alarm check valve), ② 패들형 유수검지기, ③ 밸브형 유수검지기로 구분할 수 있으며, 기타 오리피스 또는 벤츄리형 유수검지기 도 있으나 대부분의 경우 경보 첵 밸브가 사용된다. ① 경보 첵밸브(alarm check valve) 스프링클러설비에 사용되는 경보 첵밸브는 크게 2 종류가 있으며 작동원리는 동일하다. 이 밸브는 2 차측 압력이 1 차측 압력보다 높기 때문에 상시 밸브는 폐쇄되어 있는 상태로서 화재시 헤드의 개방으로 2 차측의 압력이 저하되므로 밸브시 트가 압력차에 의하여 개방되며 1 차측 가압수가 2 차측(헤드 측)으로 유수됨과 동시에 일부는 측로를 통하여 경보발신부로 보내어 압력스위치를 작동하도록 되었다. ② 패들형 유수검지기 패들형 유수검지기는 파이프 새들(pipe saddle), 패들(pad- dle), 조정기(self-windring), 복구기를 갖추고 있다. 배관내 에 패들을 부착, 유수에 의하여 패들의 위치가 변동됨에 따른 유수신호를 말한다. 이것은 한 층에서 경보 첵 밸브에 연결된 스프링클러설비가 2 이상 구획이 있을 경우 각 구획의 유수를 알리기 위한 목적으로 사용하는 경우가 많으므로 경보 첵 밸 브의 보조역할로 사용한다. ③ 밸브형 유수검지기(유수작동밸브) 이 밸브는 경보 첵 밸브의 용도 및 사용조건, 구조가 비슷 하여 유수 시 밸브의 작동으로 유수신호를 발하는 것이다. 이 밸브에는 검지장치 마이크로스위치가 설치되어 있어 밸브가 유수에 의하여 개방한 때에 마이크로스위치가 작동되어 이 신 호가 경보반으로 전달된다. | {}
b7bf8e05-36f9-4b4b-ba08-a5f473718a9c | 5권.pdf | 3.27-12 제 3 편 소방설비 오리피스 또는 벤츄리형 유수검지기 유수에 의하여 오리피스 또는 벤츄리의 전후에 압력차가 생긴다. 이것을 이용하여· 유수신호를 발생시킨다. 2) 건식 스프링클러소화설비 (1) 개요 일명 공기채움식 시스템이라고도 하며 가압송수장치로부터 건식밸브의 1 차측까지는 물로 가압되어 있으며 건식밸브의 2 차측으로부터 건축물의 각 부분에 설치되어있는 폐쇄형 스프 링클러헤드까지는 공기압축기(air compressor)에 의해서 공 기로 충전되어 있는 소화설비 형태로 습식에 비하여 구조가 복잡하고 설비비가 많이 드는 단점이 있으나 오동작으로 인한 피해가 적으며, 설치부분의 온도가 0°C 이하인 장소에 설치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 스프링클러 스프링클러 시스템방향(2 차측) 시스템방향(2 차측) 물 물 경보스위치 경보스위치 물(1 차측) 방향 물(1 차측) 방향 작동전 작동후 그림 17 알람 첵 밸브 작동관계도 공기와 물의 균형을 조절하여 조기 소화를 돕기 위해 공기 를 신속히 빼주는 속도를 증가시키는데 사용된다. 건식밸브의 2 차측에 압축공기가 채워져 있어 미세한 압력강하에도 작동 할 수 있도록 되어 있다. 그림 18 알람 첵 밸브 배관도 ![image](/image/placeholder) 압력스위치 ⑥ 스프링클러 시스템으로의 유동방향 2 차측 압력계 배수밸브 ③ ◎ 리타딩챔버 ⑤ 0 경보밸브 ○ ◎ SAVT 1 차측 압력계 ④ KS B 1511 10K 플랜지 OS & Y 형 게이트밸브 ② 배수배관 수원 (2) 건식밸브 이것은 습식설비의 알람 첵 밸브와 같은 역할을 하는 것으 로서 1 차측에는 가압수가 2 차측에는 압축공기를 채워둔 상태 로 있다가 2 차측 압축공기가 빠지면서 가압수를 흐르게 함과 동시에 경보를 발하게 하는 역할을 하는 것이다. (3) 스프링클러헤드 상향형 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 습식 스프링 클러설비와 같으나 동결 우려가 있는 장소에 설치하는 하향형 헤드는 드라이 펜던트형(dry pendant type)을 설치하여야 하며, 드라이 펜던트형 헤드는 건식 스프링클러설비와 준비작 동식 스프링클러 설비에 사용된다. 이 헤드의 튜브에는 일정 압의 공기 또는 부동액을 충전한다. (4) 급속개방장치(quick opening devices) 건식 스프링클러설비에 설치하는 장치로서 화재 감지 후 살수시간의 지연을 방지하기 위한 것으로 액셀레이터(accele- rator)와 익죠스터(exhauster)가 있다. ① 액셀레이터(accelerator) 액셀레이터는 익죠스터와 유사하고 최소한 2 개의 압력챔버 로 구성되어 있으며 작동은 스프링클러헤드의 작동에 따른 차 압(differential pressure)에 의해서 작동하도록 되어 있다. 즉 건식밸브의 작동속도를 증가시키기 위하여 2 차측 배관내 의 압축공기의 장애로 인하여 습식보다 늦게 살수되므로 배관 내의 공기를 빼주는 속도를 증가시켜 줌으로서 효과 적인 물의 압력을 증가시켜 주기 위하여 사용된다. ② 익죠스터(exhauster) ![image](/image/placeholder) 패들 패들 정상위치 경보위치 유동방향 그림 19 패들형 유수검지기 | {}
8cb7352a-ac98-4da8-a137-db6a0a14c32b | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-13 ![image](/image/placeholder) ③ ② ④ ① 마이크로스위치 ② 자석 ③ 커버 ⑤ ④ 샤프트 ⑤ 후로드축 ⑥ ⑥ 중추 □ ⑦ 밸브하우스 ⑦ ⑧ 배수플러그 ⑨ 후롯전 ⑧ ⑨ 그림 20 밸브형 유수검지기 ![image](/image/placeholder) 3 4 6 5 1A 2 10 7 。 8A 9 8 1 인렛노즐 1A 노즐 로킹 2 콘덕트튜브 3 피스톤 4 피스톤 실 5 피스톤 튜브 6 피스톤 로킹 볼 부동액 7 스프링클러 로킹핀 L 봉입 8 스프링클러 8A 튜브 부싱 9 캡 천정면 그림 22 드라이 펜던트형 헤드 ![image](/image/placeholder) 스프링클러 스트레이너, 워터모타공 압력게이지 날인 ALARM 액세리에터 압력게이지(공기) 946⌀:200 드라이 밸브 바쁘 片 24 --------- ⑦ Mel 。 압력게이지(물)� 수원 0 게이트밸브 수원 (5) 공기압축기 건식 스프링클러소화설비에는 건식밸브의 2 차측에 공기압 그림 21 건식밸브 계통도 축공기를 채운 상태로 평상시에 유지하여야 하므로 공기압축 표 4 공기압축기 규격(예) ¦ 원동기 출력 · 마력, kW(ps) ¦ 작동압력 MPa ¦ 토출공기량, L/min ¦ 압축기 ¦ 압축기 ¦ 공기탱크 용량, L ¦ 공기구 경 x 구수, PF ¦ 개략치수 길이 x 폭 x 높이, mm ¦ 중량 (원동기제외) kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원동기 출력 · 마력, kW(ps) ¦ 작동압력 MPa ¦ 토출공기량, L/min ¦ 직경 x 행정 x 수, MM ¦ 회전수, rpm ¦ 공기탱크 용량, L ¦ 공기구 경 x 구수, PF ¦ 개략치수 길이 x 폭 x 높이, mm ¦ 중량 (원동기제외) kg ¦ ¦ 0.4(1/2) ¦ 0.4~0.5 ¦ 88 ¦ 66x56x1 ¦ 470 ¦ 14 ¦ 1/4Bx1 ¦ 775x395x530 ¦ 51 ¦ ¦ 0.75(1) ¦ ¦ 163 ¦ 65x56x1 ¦ 800 ¦ 14 ¦ ¦ 775x395x530 ¦ 51 ¦ ¦ 0.75(1) ¦ 0.5~0.6 ¦ 122 ¦ 65x56x1 ¦ 650 ¦ 14 ¦ 1/4Bx1 ¦ 865x415x625 ¦ 58 ¦ ¦ (1.6) ¦ ¦ 88 ¦ 65x56x1 ¦ 470 ¦ 14 ¦ ¦ 775x395x600 ¦ 54 ¦ ¦ (1.6) ¦ 0.4~0.5 ¦ 163 ¦ 65x56x1 ¦ 800 ¦ 14 ¦ 1/4Bx2 ¦ 775x395x600 ¦ 54 ¦ ¦ (2.3) ¦ ¦ 278 ¦ 65x56x2 ¦ 750 ¦ 14 ¦ ¦ 1 015x440x660 ¦ 68 ¦ ¦ (3.5) ¦ 0.5~0.6 ¦ 409 ¦ 65x56x2 ¦ 1 100 ¦ 16 ¦ 1/4Bx2 ¦ 1 015x440x660 ¦ 68 ¦ ¦ (8.0) ¦ ¦ 1 058 ¦ 90x108x2 ¦ 770 ¦ 100 ¦ 1/2Bx2 ¦ 1 400x750x1 040 ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 527 ¦ 90x100x4 ¦ 600 ¦ 115 ¦ ¦ 1 760x760x1 055 ¦ 326 ¦ ¦ (12) ¦ 0.6~0.7 ¦ 2127 ¦ 90x100x4 ¦ 600 ¦ 115 ¦ 1Bx1 ¦ 2 150x900x1 150 ¦ 338 ¦ ¦ ¦ ¦ 2163 ¦ 90x100x4 ¦ 850 ¦ 115 ¦ ¦ 1 800x760x1 075 ¦ 326 ¦ ¦ (15) ¦ ¦ 2163 ¦ 90x100x4 ¦ 850 ¦ 115 ¦ ¦ 2 250x900x1 200 ¦ 355 ¦ | {}
28e7f4c8-3518-4305-a3f3-05917bbb8e45 | 5권.pdf | 3.27-14 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) 공기 공기 또는 물 또는 물 또는 전기 또는 전기 B 그림 23 준비작동밸브(좌-작동전, 우-작동후) 기를 설치하여야 한다. 공기압축기는 스프링클러설비 전용의 것이어야 하며 용량 결정은 수압과 배관용적 그리고 최원거리 말단과 압축기 설치 거리 등을 고려하여 결정하여야 한다. 또한 일반 압축기를 사 용할 때는 건식밸브에 반드시 공기조절기(air regulator)를 부착시켜 주어야 한다. 3) 준비작동식 스프링클러소화설비 (1) 개요 이 설비는 준비 작동밸브의 1 차측에 가압수를 채워놓고 2 차 측에는 저압 또는 압력이 없는 공기를 채워둔다. 시스템의 작 동순서는 스프링클러헤드가 작동하기 전에 감지기가 먼저 열 이나 연기를 감지해서 준비작동밸브를 개방함과 동시에 가압 송수장치를 동작시켜 물을 각 헤드까지 송수하여 놓은 후 헤 드가 화열에 의해 개방되어 살수하므로서 화재를 진화하는 방식으로서 다른 설비보다도 안전도가 높고 오동작율이 거의 없으며 소화가 신속하게 이루어지는 설비이다. (2) 준비작동밸브(preaction valve) 준비작동밸브는 파스칼의 원리를 이용한 밸브내의 크래퍼 ![image](/image/placeholder) A 회로 감지기 B 회로 그림 24 교차회로(예) ![image](/image/placeholder) 그림 25 템퍼 스위치 (3) 수퍼비조리 및 컨트롤 패널 (clapper)를 밸브 1 차측 압력에 의하여 작동시켜 밸브 2 차측 으로의 급수를 제어하는 밸브로서, 중간 챔버의 압력배출방법 에 따라 전기식, 기계식, 공기압식으로 나눌 수 있다. 준비작동설비의 제어기능을 하며 프리액션밸브를 작동시키 고 전원차단 또는 자체 고장 시 경보장치가 작동하며 감지기와 프리액션밸브 작동연결기능 및 개구부 폐쇄작동기능도 한다. 4) 일제살수식 스프링클러소화설비 (1) 개요 일제살수식 스프링클러설비는 준비작동식 설비와 같이 자 동화재탐지설비를 병설하고 일정한 방호구역마다 일제개방 밸브를 설치하여 1 차측 배관에만 가압수를 채우는 방식으로 감지기가 화재를 감지하면 일제 개방밸브를 열어주어 그 밸브 에 소속되어 있는 전 헤드로부터 일제히 살수하는 설비방식 이다. 그러므로 이 설비는 대량의 물을 급수할 수 있는 대규 모의 급수체계가 필요하며 또한 광범위하게 살수되므로 물로 인한 손해도 크다. 따라서 천장이 높아 기류의 영향으로 개방 되지 않거나 수손의 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 감지기 발신기 개방형 헤드 수신기 (2) 일제개방밸브(deluge valve) 그림 26 감지기에 의한 개방 ![image](/image/placeholder) 개방형 헤드(폐쇄형) 수동개방밸브 프헤드 그림 27 감지헤드에 의한 개방 | {}
a0fd80d3-39b6-4b54-bb67-d8bea6225999 | 5권.pdf | 제 28 장 경보설비 3.28-17 하는 시설 ㉠ 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외) ㉡ 정신병원과 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합 계가 500 m2 이상인 층이 있는 것. 4.3 설치기준 ① 자동화재 탐지설비와 연동으로 작동하여 소방관서에 전 달되는 것으로 할 것. 이 경우 부가적으로 특정소방대상물의 관계인에게 화재발생상황을 전달되도록 할 수 있다. ② 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것. ③ 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데 이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다. 단, 데 이터 및 코드전송방식의 기준은 국민안전처장관이 정하여 고 시한 「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제 5 조제 12 호에 따른다. ④ 화재에 설치하는 자동화재속보설비는 제 1 호의 기준에도 불구하고 속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐 지설비 1 개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다. ⑤ 속보기는 국민안전처장관이 정하여 고시한 「자동화재속 보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적 합한 것으로 설치하여야 한다. 5. 누전경보기 5.1 개요 누전경보기는 내화구조가 아닌 건축물로서 벽, 바닥 또는 천장의 전부나 일부를 불연재료 또는 준불연재료가 아닌 재료 에 철망을 넣어 만든 건물에서 철망 등이 누전경로가 되어 화 재를 발생시킬 우려가 있어 이를 방지하기 위해 누설전류가 흐르면 경보를 발하도록 구성된 장치로 영상변류기(ZCT, zero current transformer, 누설전류 검출기능), 수신기(영 상전류 증폭 및 제어), 음향장치, 차단 relay(전원공급차단) 등으로 구성되어 있다. 5.2 설치대상 누전경보기를 설치하여야할 소방대상물(내화구조가 아닌 건 축물로서 벽, 바닥 또는 반자의 전부나 일부를 불연재료 또는 준불연재료가 아닌 재료에 철망을 넣어 만든 것에 한 한다. 다 만, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설, 지하가중 터널 또 는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다))은 다음과 같다. 계약전류용량(동일건축물에 계약종별이 다른 전기가 공급 되는 경우에는 그 중 최대계약전류 용량을 말한다)이 100 A 를 초과 하는 것. 5.3 설치기준 (1) 경계 전로의 정격 전류가 60 A 를 초과 하는 전로에 있 어서는 1 급 누전경보기를, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1 급 또는 2 급 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60 A 를 초과 하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2 급 누전경보기를 설 치한 때에는 당해 경계전로에 1 급 누전경보기를 설치한 것으 로 본다. (2) 변류기는 소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외 인입선의 제 1 지점의 부하측 또는 제 2 종 접지선측 의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것. 다만, 인입선의 형태 또는 소방대상물의 구조상 부득이한 경우에 있어서는 인입구에 근 접한 옥내에 설치할 수 있다. (3) 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형의 것을 설치할 것. (4) 누전경보기를 설치하여야 할 소방 대상물 또는 그 부 분에 아크경보기(옥내 배전선로으 단선이나 선로손상 등으로 인하여 발생하는 아크를 감지하고 경보하는 장치를 말한다) 또는 전기관련법령에 의한 지락차단장치를 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에는 누전경보기를 설치하지 아 니할 수 있다. (5) 누전경보기의 수신부는 옥내의 점검에 편리한 장소에 설치하되, 가연성의 증기 · 먼지 등이 체류할 우려가 있는 장 소의 전기회로에는 당해 부분의 전기회로를 차단할 수 있는 차단기구를 가진 수신부를 설치하여야 한다. 이 경우 차단기 구의 부분은 당해 장소외의 안전한 장소에 설치하여야 한다. (6) 누전경보기의 수신부는 다음 각 호의 장소외의 장소에 설치하여야 한다. 다만, 당해 누전경보기에 대하여 방폭 · 방 식 · 방습 · 방온 · 방진 및 정전기 차폐 등의 방호조치를 한 것에 있어서는 그러하지 아니하다. ① 가연성의 증기 · 먼지 · 가스 등이나 부식성의 증기 · 가 스 등이 다량으로 체류하는 장소 ② 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소 ③ 습도가 높은 장소 ④ 온도의 변화가 급격한 장소 ⑤ 대전류회로 · 고주파 발생회로 등에 따른 영향을 받을 우려가 있는 장소 (7) 음향장치는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하여야 하며, 그 음량 및 음색은 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별할 수 있는 것으로 하여야 한다. (8) 누전경보기의 전원은 「전기사업법」 제 67 조의 규정에 따른 기술기준에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. ① 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐 기 및 15 A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기는 20 A 이하 의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치 할 것 ② 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 전원이 차단 되지 아니하도록 할 것 ③ 전원의 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 할 것 | {}
2aad1930-069a-4b23-b10a-5682116641ae | 5권.pdf | 3.28-18 제 3 편 소방설비 참 고 문 헌 1. 남상욱, 소방시설의 설계 및 시공 2. 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시 행령 [별표 5] 3. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 4. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201) 5. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 6. 자동화재속보설비의 화재안전기준(NFSC 204) 7. 누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205) 8. 한국소방안전협회, 사이버러닝교안 9. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권 위 생 소방 및 환경, 제 4 편 제 4 장 경보 설비. | {}
2f54fbee-c9c9-4327-a593-0dc0adb74a3e | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-1 제 29 장 피난설비 피난은 화재 등의 비상시에 인간의 생명을 보호하기 위하 여 보다 안전한 장소로 이동하는 행위이며, 건축물을 계획할 경우 불필요한 피난이 없도록 안전하게 계획하는 것이 가장 이상적이다. 그러나 화재 등의 재해에는 미리 한계를 정할 수 없기 때문에 무조건 안전한 건축물을 만든다는 것은 경제적인 측면에서도 비현실적이다. 따라서 피난계획은 건축물의 용도, 구조, 규모 등에 따라 건축물내의 모든 거주자들이 안전하게 옥외로 피난할 수 있도록 하여야 하며, 비상시 인간의 피난행 동 특성에 따른 피난계획은 기본계획 즉, 평면계획에서부터 적극 반영되어야 한다. 1. 피난계획 1.1 피난계획의 원리 피난계획이란 피난동선의 계획이라고 말할 수 있으며, 피난 동선의 설정은 건축물의 평면 및 단면계획 자체부터 출발한다 고 할 수 있다. 따라서 일상생활에서 인간의 행동특성에 기인한 동선의 선정, 거실의 사용상황 등을 상세하게 검토하여 피난계 획을 수립하여야 하며, 피난계획의 일반원칙은 다음과 같다. ① 거실 내의 2 방향을 고려해야 한다. 어느 정도 이상의 면 적이 있는 거실에서는 서로 떨어진 위치에 2 이상의 출입 구를 설치해야 한다. 공동주택은 각 세대를 하나의 거실로 보고 발코니를 통한 2 방향 피난을 도모한다. ② 복도에서 2 방향으로 피난할 수 있도록 한다. 복도의 끝 부분을 피난계단으로 연결하는 것이 이상적인 형태이다. ③ 비상시 인간의 심리, 생리, 보행특성을 고려하여야 한다. ④ 피난경로는 단순하고 명쾌한 것이 이상적이다. ⑤ 피난설비는 고정식 피난기구를 이용하도록 하고, 이동식 피난기구는 피난에 늦은 소수의 사람이 이용하도록 한다. ⑥ 피난대책은 풀-프루프(fool-proof)와 페일-세이프(fail-safe) 원칙을 중시하여야 한다. ⑦ 피난경로에 따라서 일정한 피난안전구역을 선정하고, 안전한 피난장소까지 유도하기 위하여 각 피난안전구역의 안전성을 단계적으로 높여야 한다. ⑧ 피난계획은 재해약자를 배려해야 한다. 환자, 신체적 으로 또는 판단능력에 장애가 있는 사람, 유아, 고령자 등에 대한 배려가 기본이다. 1.2 피난행동 1) 비상시 인간의 행동특성 일반적으로 화재가 발생하였을 경우 인간의 주요한 행동특 성은 다음과 같으며, 피난계획 및 피난시설의 용량은 인간의 행동특성을 필수적으로 고려하여야 한다. (1) 귀소 본능 : 화재발생시 무의 식중에도 인간은 평상시 사용하는 출입구나 통로를 이용하여 대피하려고 한다. (2) 지광 본능 : 화재발생시 연기나 정전 등으로 인하여 시 야가 흐려지므로 가능한 한 개구부나 조명부 등의 밝은 곳으 로 나가려고 한다. (3) 퇴피 본능 : 화재발생 초기에는 그 상황의 확인을 위하 여 모여들지만, 화재가 확대되어감에 따라 공포감이 급증되어 발화의 반대방향으로 대피하게 된다. (4) 추종 본능 : 불특정 다수인이 모인 곳에서 화재가 발생 하면 최초에 행동을 개시한 사람을 따라서 대피하게 되는데 잘 못 유도되었을 경우 커다란 인명피해가 발생할 수 있다. 그밖에 다른 행동특성으로 화재발생시 인간의 심리적인 공포(panic) 현상에 따라서 행동이 마비상태가 되기도 하고, 괴력을 발휘 하고, 극단적인 위험한 행동을 나타내기도 한다. 2) 비상시 인간의 행동속도 화재는 시간의 경과 와 더불어 확대되므로 피난계획시 연기 의 전파속도가 문제가 되며, 피난행동은 이보다 빠른 속도이 어야 한다. 피난행동의 속도를 결정하는 가장 큰 요소는 보행 속도와 군중유동계수이다. 군중보행인 경우의 속도는 밀도에 따라 다르다. 즉, 1.5 인/m2 정도까지는 1.0 m/s 이나 2 인/m2 에서는 0.75 m/s, 3 인/m2 이 되면 0.5 m/s 로 저하한다. 계단 부분에서는 보행수가 문제가 되며, 가령 남자의 평균 보행수 120 보/min 에서 1 계단당 0.5 초로 하여 근사적으로 구한다. 보행상태에 따른 보행속도는 표 1 과 같다. 다수인이 동시에 피난할 경우에는 이러한 보행 외에 출구 에서의 혼잡이 문제가 된다. 이를 설명한 것이 군중유동계수 이다. 출구의 폭 1 m 당 매초 통과 인원수를 말하며, 일반적인 출구에서는 1.5 인/m/s, 계단부분에서는 1.3 인/m/s 이다. 이 와 같은 보행속도와 군중유동계수는 피난계산의 중요한 요소 가 된다. 표 1 보행속도 ¦ 구 분 ¦ m/s ¦ 구 분 ¦ m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 느린 보행자 ¦ 1.0 ¦ 수영 ¦ 1.7 ¦ ¦ 빠른 보행자 ¦ 2.0 ¦ 무릎까지 수영 ¦ 0.7 ¦ ¦ 보행속도(중간) ¦ 1.3 ¦ 허리까지 수영 ¦ 0.3 ¦ ¦ 달림 ¦ 5.0 ¦ 암중보행(기지) ¦ 0.7 ¦ ¦ 빨리 달림 ¦ 8.0 ¦ 암중보행(미지) ¦ 0.3 ¦ ¦ 100 m 기록 ¦ 10.0 ¦ 군집보행 ¦ 1.0 ¦ 1.3 피난시설의 계획 건축물의 피난시설은 피난문, 피난복도, 피난계단(직통계단, 피난계단, 특별피난계단), 옥상광장, 헬리포트 및 비상용승강 | {}
81140a61-b12c-4e86-a1a1-a7eb21747911 | 5권.pdf | 3.29-2 제 3 편 소방설비 기 등이 있다. 1) 피난문 각 구역마다 적절한 시간 내에 피난이 가능하도록 문폭, 개 폐기구(mechanism), 방화방연 구조를 가진 피난문이 적정한 위치에 배치되어 있을 필요가 있다. 하지만 부적당한 위치에 설치된 문은 피난의 흐름을 깨트려 위험하므로, 최단시간 내 에 거주자를 대피시키는데 필요한 문의 폭과 개수가 필요하고 또 불이나 연기를 완전하게 차단하는 성능을 지니게 하여, 피 난방향의 다음 구획의 안전도를 높일 필요가 있다. 또한, 피난 문 자체의 구조와 피난 후에 완전히 폐쇄할 수 있는 기구를 포함하여 고려하여야 한다. 피난경로에 셔터가 있는 경우에는 옆문이 충분한 폭을 가지지 않으면 사람들이 정체되어 2 차적 인 재해를 야기할 수 있으므로 피난자수와 통로의 폭은 항상 균형이 이루어지도록 설치되어야 한다. 2) 피난복도 복도는 이에 면한 각 거실로부터의 피난자수에 대한 충분 한 폭으로 하며 서로 다른 두 방향의 피난계단으로 통과 하는 피난복도를 설치하도록 한다. 복도를 제 1 차 안전구획으로 하 가 위해서는 거실에서 복도의 피난문의 상부에 충분한 크기의 수직벽(50 cm 이상)을 설치하여 복도로 방출하는 연기를 억 제할 필요가 있다. 건축물의 용도에 따른 복도의 유효너비는 표 2 와 같으며, 문화집회시설(종교집회장, 공연장, 집회장, 관 람장, 전시장에 한한다), 노유자시설(아동관련시설, 노인복지 시설, 생활권수련시설에 한한다), 위락시설 중 주점영업 및 의 료시설 중 장례식장의 관람석 또는 입회실과 접하는 복도의 유효너비는 표 3 과 같다. 표 2 건축물에 설치하는 복도의 유효너비 ¦ 구 분 ¦ 양옆에 거실이 있는 복도 ¦ 기타의 복도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 ¦ 2.4 m 이상 ¦ 1.8 m 이상 ¦ ¦ 공동주택, 오피스텔 ¦ 1.8 m 이상 ¦ 1.2 m 이상 ¦ ¦ 당해층 거실의 바닥면적 합계가 200 m2 이상인 경우 ¦ 1.5 m 이상 (의료시설의 복도는 1.8 m 이상) ¦ 1.2 m 이상 ¦ 표 3 문화집회시설 등의 복도의 유효너비 ¦ 당해층의 바닥면적 합계 ¦ 복도의 유효너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 m2 미만인 경우 ¦ 1.5 m 이상 ¦ ¦ 500 m2 이상, 1 천 m2 미만 ¦ 1.8 m 이상 ¦ ¦ 1 천 m2 이상인 경우 ¦ 2.4 m 이상 ¦ 3) 계단 화재 시 계단은 가장 중요한 세로방향의 피난경로이다. 평면 상의 계단의 위치나 구조 등은 피난상의 필요조건을 만족하도 록 계획하여야 하며 계단은 피난뿐만 아니라 소방대에 의한 구 출활동이나 소화활동에도 이용되는 장소이므로 최후까지 불이 나 연기로부터 안전성을 유지하여야 하는 장소이다. 그러나 일 반적으로 평소에 사용하고 있는 계단을 ·피난 계단으로 이용하 고자 할 경우 평상시와 비상시의 이용목적의 차이에서 발생하 는 문제점 등을 충분히 고려하여 배치계획을 수립하여야 한다. (1) 직통계단 직통계단은 그 규제나 목적으로 보아 수직방향의 위치가 층에 따라 변하지 않는 것 즉, 모든 건축물의 피난층 이외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 계단과 계단참만을 통하여 내 려갈 수 있는 것으로 일반계단의 구조에 적합하여야 한다. 따 라서 건축물의 용도 및 규모, 보행거리 등에 따라서 2 개소 이 상을 설치하여야 하며, 계단의 최소폭은 표 4 와 같으며 직통 계단까지의 보행거리는 표 5 에 나타낸 바와 같다. 표 4 규모별 계단 최소폭 ¦ 구 분 ¦ 초등, 중등, 고등학교 ¦ 공연장, 집회장, 관람장, 도매시장, 소매시장, 상점, 위층 거실 바닥면적 합계 200 m2 이상, 거실바닥면적 합계 100 m2 이상인 지하층 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계단폭 ¦ 1.5 m 이상 ¦ 1.2 m 이상 ¦ 0.6 m 이상 ¦ 표 5 직통계단까지의 보행거리 ¦ 구 분 ¦ 일반원칙 ¦ 16 층 이상 공동주택 ¦ 내화구조 불연재료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계단까지의 보행거리(m) ¦ 30 m 이하 ¦ 40 m 이하 ¦ 50 m 이하 ¦ ¦ 옥외로의 출구(m) ¦ 60 m 이하 ¦ 80 m 이하 ¦ 100 m 이하 ¦ (2) 피난계단 직통계단에 주로 방화에 대한 기준을 보강한 것을 피난계 단이라고 하고, 제연에 대한 기준을 더욱 보강한 것을 특별피 난계단이라고 한다. 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 그림 1 과 그림 2 와 같으며 특별피난계단은 발코니 또는 부속실을 갖는 피난계단이고, 부속실은 제연설비를 갖추고 옥내에 면한 부분은 피난상 필요한 출입구(갑종방화문)이외는 전부 내화구 조와 벽으로 구획되어 있을 필요가 있다. 계단 부속실에 대하 여도 같은 구조로 하는 것이 원칙이다. 계단 부속실을 복도의 일부로 겸용하려는 것은 피난동선이 차단되어 2 방향의 피난이 어렵게 되므로 지양하여야 한다. 4) 옥상광장 및 헬리포트 옥상광장, 노대 등의 떨어질 위험이 있는 곳에는 난간을 설 치토록 하며, 피난층으로 피난하기 어려운 대형 고층건물(층 수가 11 층 이상인 건축물로서 11 층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1 만 제곱미터 이상인 건축물)의 옥상에는 피난용 옥상 광장이나 헬리콥터 착륙장을 설치하도록 하고 있다. 따라서 다음 내용에 따른 공간을 확보해야 한다. | {}
15ef5dcc-f3a5-4ae6-901d-6c7f298223de | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-3 ① 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우는 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공 간을 설치하여 한다. ② 건축물의 지붕을 경사지붕으로 하는 경우에는 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간을 설치하여야 한다. 5) 비상용 승강기 승강기는 안전한 구조로 또한 그 승강로의 주벽 및 개구부 는 방화상 지장이 없는 구조로 하여야 하며 모든 승강기의 원 동기, 제어기 및 권상기는 각 승강기 단위마다 설치되어야 하 며 건축법시행령 제 90 조에 의거 승용승강기중 1 대 이상에 대 하여 비상용승강기를 설치하도록 규정하고 있으며 비상용승 강기의 설치 대수는 표 6 과 같다. 표 6 비상용승강기의 설치대수 ¦ 높이 31 m 를 넘는 부분의 바닥 면적 중 최대바닥면적 ¦ 소요대수 ¦ 소요대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 500 m2 이하 ¦ 1 대 이상 ¦ 1 대 이상 ¦ ¦ 1500 m2 초과 ¦ 1 대 + ¦ 최대바닥면적-1500 대 ¦ ¦ 1500 m2 초과 ¦ 1 대 + ¦ 3000 이상 ¦ 6) 피난용 승강기 고층건축물에는 건축물에 설치하는 승용승강기 중 1 대 이 상을 피난용승강기의 설치기준에 적합하게 설치하여야 한다. 다만, 준초고층 건축물 중 공동주택은 제외한다. 또한 고층건 축물에 설치하는 피난용승강기의 구조는 「승강기시설 안전관 리법」으로 정하는 바에 따른다. 2. 피난계산 2.1 피난계산의 역할 피난계산이란 어떤 층을 발화층으로 보고, 그 층에 있던 사 람들 전원이 계단실 내까지 피난하는 상황을 예측하여 이에 따라 건축물의 피난 안전성을 검토 평가하는 것이다. 피난계 산의 목적은 설계자에게 「피난동선」에 대해 생각하게 하는 것도 있으므로 단지 평가기준에 맞추는 것만이 아니라 피난자 의 이동에 무리가 없는 방안을 검토하여 합리적인 피난동선을 설계하도록 연구할 필요가 있다. 또한, 피난계획의 결과 에 따 라서는 계획변경이 필요할 수도 있으므로 설계 초기단계에서 검토해 둘 필요가 있다. 2.2 피난계산 기법의 개요 1) 평가의 개요 피난계산에서는 3 종류의 피난시간을 구해 각각에 대한 허 용시간과 비교 평가한다. 또한, 피난경로상의 혼잡상황도 예 측하여 복도나 부속실이 그 곳에 체류하는 사람들을 무리 없 이 수용할 수 있는 넓이가 되는 것을 확인한다. 예측할 피난 행동은 전원이 그 층에서 피난하기 까지 즉, 최후의 피난자가 계단실 또는 옥외로 대피하기까지의 동안을 대상으로 한다. 2) 피난시간의 평가 피난계산에서 평가할 피난시간은 아래의 3 종류이다. ① 거실피난시간(T」) 화재가 발생한 경우에 그 거실의 전 원이 옥외로 피난을 완료하기까지의 시간으로, 원칙적으로 각 거실마다 산출하여 평가한다. ② 복도피난시간(T2) 복도 등 제 1 차 안전구획에서 그 부분 을 피난자가 이용하고 있는 시간대의 길이. 즉, 그 층의 복도 에 최초의 피난자가 들어온 뒤, 최후의 피난자가 계단실 또는 부속실로 피하기까지의 시간으로, 각 계단으로의 피난경로마 다 평가한다. ③ 층 피난시간(Ty) 화재가 발생한 때부터 최후의 피난자 가 계단실 또는 부속실로 피하기까지의 시간으로, 각 계단으 로의 피난경로마다 평가한다. 3) 체류면적의 평가 집단상태의 피난자가 계단 입구를 통과 할 경우, 그 집중 정 도가 입구의 통과 용량(단위 시간당 통과 가능 인수)보다 적 으면 피난자들은 그대로 원활하게 계단으로 들어갈 수 있으나 그보다 많은 피난자가 집중하면 입구 바로 앞에서 「 대기」 상 황이 발생, 증가된다. 이렇게 대기 인원수가 많아지고 그로 인 해 복도 전체가 점유됨에 따라 거실에서의 피난자 유출을 방 해하게 되면 피난행동이 혼란스러울 뿐 아니라 거실 피난시간 도 길어지게 된다. 따라서 피난계산에서는 복도나 부속실에서 의 최대 체류인수를 산출하여 이것이 각 부분에 수용 가능한 가를 평가한다. 4) 피난행동의 전제조건 피난계산법에서는 계산을 간단히 하기 위해 피난자의 행동 에 대해 다음과 같이 가정하고 있다. ① 피난대상자는 실내에 균등하게 분포되어 있다. ② 피난은 일제히 개시된다. 다만, 발화실과 비발화실과 는 피난개시시간이 다르다. ③ 피난자는 미리 정해진 경로를 통해 피난한다. ④ 보행속도는 일정하고, 추월이나 후퇴는 하지 않는다. ⑤ 피난자의 흐름은 출입구 등의 병목에 의해 규제된다. ⑥ 피난경로가 복수인 경우에는 가장 가까운 경로를 이용 한다. 2.3 피난계산의 순서 피난계산은 다음 순서로 한다. ① 각 층마다 피난 대상인수를 구해 피난계산 대상층을 선 정한다. ② 피난계산의 대상이 된 층에 대해 다음의 평가를 한다. ㉠ 거실 피난의 평가 각 거실에 대해 그 곳이 발화실인 경우의 피난시간을 구해 허 용시간과 비교 평가한다. | {}
98ca222d-31fe-4fae-8c87-7dcbfdfeef83 | 5권.pdf | 3.29-4 제 3 편 소방설비 ㉡ 층 피난의 평가 그 층의 한 거실을 발화실로 하여 층 전체의 피난자 흐름을 설정하 고, 피난시간과 피난경로 상 체류인수를 구한다. 산출할 피난시간 에는 「충 피난시간」과 「복도 피난시간」이 있으며, 각각의 허용시 간과 비교한다. 또한, 체류인수에 대해서도 정해진 밀도에 따라 체류를 위한 면적이 확보되어 있는가를 확인한다. 2.4 피난계산의 대상으로 할 층 선정 1) 피난 대상인수의 산정 우선 건물 전체의 피난 대상인수를 각 층마다 구한다. 피난 대상인 수는 원칙적으로 표 7 의 산정기준 밀도에 각 실의 면 적을 곱해 산출한다. 설계자가 가정한 레이아웃에 의한 밀도 가 표 7 의 산정기준보다 적은 경우에는 근거를 명시하면 사람 수에 의한 것도 가능하나, 장기적으로 보면 설계 당초의 의도 에 반해 높은 밀도로 사용되는 경우도 있으므로 신중하게 설 정할 필요가 있다. 2) 피난계산 대상층의 선정 방법 각층의 피난 대상인수를 산출한 것 중 다음 항목의 해당 층을 피난계산 대상으로 한다. ① 가장 사람 수가 많은 층 ② 동일 평면, 동일 사람 수인 층이 다수인 경우에는 그 대 표적인 층 ③ 연회장이나 대회의 실 등 불특정 다수가 모인 층 ④ 피난계단이 적은 대신에 피난 대상인수가 많은 층 ⑤ 피난로가 편중되어 있는 등 안전성에 문제가 있다고 생 각되는 층 2.5 거실 및 층 피난의 평가 1) 거실 피난의 평가 절차 그 층의 모든 거실에 대해 그 곳이 발화실이 된 경우의 피 난시간을 구해 허용시간과 비교 · 평가한다. ① 피난대상인 수를 산정한다. ② 거실 출구문 폭의 합계를 구한다. ③ 거실에서 피난가능한 문 폭의 합계를 구한다. ④ 출구 통과 시간을 계산한다. ⑤ 실내 보행시간을 계산한다. ⑥ 거실 피난시간을 선정한다. ⑦ 거실 허용피난시간과 거실 피난시간을 비교 평가한다. 표 7 피난계산용 인구 산정 밀도 ¦ 용 도 ¦ 사용 형태별 ¦ 사용 형태별 ¦ 재실자 밀도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 고정좌석을 사용하지 않는 공간 ¦ 고정좌석을 사용하지 않는 공간 ¦ 0.45 ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 고정좌석이 아닌 의자를 사용하는 공간 ¦ 고정좌석이 아닌 의자를 사용하는 공간 ¦ 1.29 ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 벤치형 좌석을 사용하는 공간 ¦ 벤치형 좌석을 사용하는 공간 ¦ - ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 고정좌석을 사용하는 공간 ¦ 고정좌석을 사용하는 공간 ¦ - ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 무대 ¦ 무대 ¦ 1.40 ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 게임제공업 등의 공간 ¦ 게임제공업 등의 공간 ¦ 1.02 ¦ ¦ 운동 ¦ 운동시설 ¦ 운동시설 ¦ 4.60 ¦ ¦ 교육 ¦ 도서관 ¦ 서고 ¦ 9.30 ¦ ¦ 교육 ¦ 도서관 ¦ 열람실 ¦ 4.60 ¦ ¦ 교육 ¦ 학교 및 학원 ¦ 교실 ¦ 1.90 ¦ ¦ 보육 ¦ 보호시설 ¦ 보호시설 ¦ 3.30 ¦ ¦ 의료 ¦ 입원치료구역 ¦ 입원치료구역 ¦ 22.3 ¦ ¦ 교정 ¦ 수면구역 ¦ 수면구역 ¦ 11.1 ¦ ¦ 교정 ¦ 교정시설 및 보호관찰소 등 ¦ 교정시설 및 보호관찰소 등 ¦ 11.1 ¦ ¦ 주거 ¦ 호텔 등 숙박시설 ¦ 호텔 등 숙박시설 ¦ 18.6 ¦ ¦ 주거 ¦ 공동주택 ¦ 공동주택 ¦ 18.6 ¦ ¦ 업무 ¦ 업무시설, 운수시설 및 관련 시설 ¦ 업무시설, 운수시설 및 관련 시설 ¦ 9.30 ¦ ¦ 판매 ¦ 지하층 및 1 층 ¦ 지하층 및 1 층 ¦ 2.80 ¦ ¦ 판매 ¦ 그 외의 층 ¦ 그 외의 층 ¦ 5.60 ¦ ¦ 판매 ¦ 배송공간 ¦ 배송공간 ¦ 27.9 ¦ ¦ 저장 ¦ 창고, 자동차 관련 시설 ¦ 창고, 자동차 관련 시설 ¦ 46.5 ¦ ¦ 산업 ¦ 공장 ¦ 공장 ¦ 9.30 ¦ ¦ 산업 ¦ 제조업 시설 ¦ 제조업 시설 ¦ 18.6 ¦ | {}
df3b46e4-ea75-44bc-89b8-22ea5620d9c0 | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-5 2) 층 피난의 평가절차 ① 그 층 중 하나의 거실을 발화실로 가정한다. ② 그 층 전부의 피난대상자에 대해 계단 또는 외부까지의 피난경로를 설정한다. ③ 피난허용시간(복도 피난, 층 피난)과 체류공간의 면적을 구한다. ④ 발화실과 그 이외의 거실(비발화실) 피난 개시시간을 설정한다. ⑤ 계단으로의 경로마다 피난시간과 최대 체류인원 계산을 실시한다. ⑥ 피난시간과 최대 체류인원을 평가한다. 3) 거실피난시간의 계산 그 층의 모든 거실에 대해 그 곳이 발화실이 된 경우에 그 실의 출구까지의 피난시간을 구해 허용피난시간과 비교 · 평 가한다. 거실피난시간(�) ≤ 거실허용피난시간(,7j)일 경우에 만족 한 것으로 판정한다. Ti = max(t11,t12) ⌀Ti = 2~3VA1 t11 = P/1.5EW t12 = Lx++ y/v (1) (2) (3) (4) 여기서, ¦ T1 ¦ : 거실피난시간, s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ⌀Ti ¦ : 거실허용피난시간, S ¦ ¦ t11 ¦ : P 명이 출구를 통과 하는데 필요한 시간, s ¦ ¦ t12 ¦ : 최후의 피난자가 출구에 도착하는 시간, s ¦ ¦ A1 ¦ : 발화실의 면적, m2 ¦ ¦ P ¦ : 피난자수, 인 ¦ ¦ W ¦ : 피난문 폭, m ¦ ¦ LIty ¦ : 실내보행거리, m ¦ ¦ v ¦ : 보행속도, m/s ¦ ¦ ¦ 1.3 m/s : 사무소, 학교 ¦ ¦ ¦ 1.0 m/s : 백화점, 호텔, 집회실 등 ¦ ¦ ¦ 0.5 m/s : 밀도가 높은(1.0 인/m2 이상) 용도부분 ¦ 상기의 식 중 식(1)은 t11 과 t12 의 큰 쪽의 식을 T」으로 할 것을 나타내고 있고, 식(2) 중 2 는 천정 높이가 6 m 미만인 거실에 적용하고, 3 은 천정 높이가 6 m 이상인 거실에 적용 한다. 식(3) 중 1.5 는 유동계수(인/m · s)를 의미한다. 표 8 에는 사무실 A, 영화관의 평가사례를 나타내고 있다. 여기서, 「출구 문 폭의 합계」 란에는 그 거실에 있는 모든 출 구의 폭을 합한다. 「피난문 폭의 합계�W」 란은 「출구 문 폭 의 합계」에서 1 곳의 출구 폭을 뺀 것이다. 이것은 출구의 아 주 가까운 곳에서 화재가 발생해 출구가 사용될 수 없다고 보 기 때문이다. 다만 영화관에서는 객석부분에서 발화하는 일은 거의 없으므로 모든 출구를 이용할 수 있다고 본다. 표 8 거실피난 평가표의 예 ¦ 계산항목 ¦ 사무실 A ¦ 영화관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거실면적 A1, m2 ¦ 315 ¦ 190 ¦ ¦ 거실인구밀도 p, 인/m2 ¦ 0.16 ¦ 1.5 ¦ ¦ 피난대상인수 P, 인 ¦ 50 ¦ 285 ¦ ¦ 출구문폭의 합계, m ¦ 0.8 + 0.8 + 0.8 = 2.4 ¦ 1.6 X 2 + 0.9 x 2 = 5.0 ¦ ¦ 피난문폭의 합계 EW, m ¦ 2.4 -0.8 = 1.6 ¦ 5.0 ¦ ¦ 출구통과 시간 tn, sec ¦ 50/ (1.5 x 1.6) = 20.8 ¦ 285 / (1.5 x 5.0) = 38.0 ¦ ¦ 실내보행시간 t12, sec ¦ 31.0/1.0 = 31 ¦ 8.5 ¦ ¦ 거실피난시간 T1, sec ¦ 31 ¦ 38 ¦ ¦ 거실허용피난시간 rt⌀ sec ¦ 2 V315 = 35.5 ¦ 2 V190 = 41.4 ¦ ¦ 평가 T1 ≤ rt1 ¦ OK ¦ OK ¦ 표 9 충 피난 평가표의 예 ¦ 피난시간의 평가 ¦ 피난시간의 평가 ¦ 피난시간의 평가 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ A 계단 ¦ B 계단 ¦ ¦ 피난인원 A1, m2 ¦ 70 ¦ 160 ¦ ¦ 복도피난시간 T2, sec ¦ 68.4 ¦ 110.7 ¦ ¦ 허용피난시간 rT2, sec ¦ 4 V1 039 = 129.0 ¦ 4 V1 039 = 129.0 ¦ ¦ 평가 T2 ≤TT2 ¦ OK ¦ OK ¦ ¦ 충피난시간 Tf, sec ¦ 126.3 ¦ 168.6 ¦ ¦ 층허용피난시간 rTp sec ¦ 8 V1 039 = 258.0 ¦ 8 V1 039 = 258.0 ¦ ¦ 평 가 ¦ OK ¦ OK ¦ 체류면적의 평가 ¦ ¦ ¦ A 계단 ¦ B 계단 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 복 도 ¦ 최대체류인원, 인 ¦ 22.3 ¦ 68.1 ¦ ¦ 복 도 ¦ 필요면적, m2 ¦ 6.7 ¦ 13.6 ¦ ¦ 복 도 ¦ 설계면적, m2 ¦ 40 ¦ 29 ¦ ¦ 복 도 ¦ 평가 ¦ OK ¦ OK ¦ ¦ 부 속 실 ¦ 최대체류인원, 인 ¦ 6.8 ¦ ¦ ¦ 부 속 실 ¦ 필요면적, m2 ¦ 1.4 ¦ ¦ ¦ 부 속 실 ¦ 설계면적, m2 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ 부 속 실 ¦ 평가 ¦ OK ¦ ¦ 4) 복도 및 층 피난시간의 계산 그 층의 모든 거실에 대해 그 곳이 발화실이 된 경우에 피 난계단 또는 옥외까지의 피난시간을 구해 허용피난시간과 비 교 · 평가한다. 복도피난시간(�) ≤ 복도허용피난시간(,�) 또는 층피난 시간(Ty) ≤ 충허용피난시간(,T,) 일 경우에 만족한 것으로 | {}
274ad5df-ad85-49d2-8b40-3ca51565b7b0 | 5권.pdf | 3.29-6 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) (옥외) 창 기타 채광상 2m 이상 필요한 개구부 (옥외) (1m2 이상) 난간 지상까지 직통하는 계단 ◀-내화구조의 벽 0.9 m 이상 (옥내) 일반 개구부 피난방향으로 열리는 1m2 이하의 철제 폭 9.0m 이상 갑종방화문 또는 망입유리의 을종방화문 붙박이 창 피난의 방향 피난의 방향 2m 이상 피난방향으로 열리는 갑종방화문 또는 을종방화문 a. 옥내피난계단 그림 1 피난계단의 구조 Chart Type: bar 부솔실을 척치하는 경우 갑종방화분 0.09 0.05 부속실 0.03 0.06 규기덕트 0.06 0.09 냅화구조의 벽 0.06 0.05 그림 2 특별피난계단의 구조 판정한다. rT2 = 4V A1+2 (5) sTf = 8VA1+2 (6) 여기서, ¦ T2 ¦ : 복도피난시간, S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ rT2 ¦ : 복도허용피난시간, S ¦ ¦ Tf ¦ : 층 피난시간, s ¦ ¦ sTf ¦ : 충 허용피난시간, S ¦ ¦ A1+2 ¦ : 그 층의 모든 거실 및 복도의 면적합계, m2 ¦ 복도 및 층의 피난시간은 바차트(bar chart)를 이용하여 구 하며, 복도피난시간 꿈은 복도에 최초의 피난자가 들어와 서 마지막 피난자가 부속실 또는 계단으로 피하기까지의 b. 옥외피난계단 ![image](/image/placeholder) 노대 갑종방화문 피난방향 붙박이 창 갑종 또는 을종방화문 b. 노대를 설치하는 경우 시간이고, 층 피난시간 Ty 는 발화 때부터 최후의 피난자가 부속실 또는 계단으로 피하기까지의 시간이다. 이 예의 경우 피난계단이 A 계단과 B 계단 2 개가 있으므로 각각에 대해 피난시간과 체류면적의 평가를 실시하고 있다. 피난시간의 평가와 체류면적의 평가는 모두 좌측 항목에 따라 기입한다. 첫 번째의 피난인원은 피난경로의 설정에 의해 정 해진 각 계단으로의 피난인원이다. 다음의 복도 피난시간은 산출된 소요시간이며, 이것이 다음의 복도 허용 피난시간 이 내에 포함되어 있으면 그 아래 평가란에 「OK」라 기입한다. 다음의 층 피난시간에 대해서도 마찬가지이다. 체류면적의 평 가에 대해서는 복도 및 부속실에 대한 필요면적과 실제면적을 비교 평가한다. 계산 예에서 B 계단은 부속실이 없으므로 복 도의 체류만을 평가하고 있다. | {}
47594462-d131-40e0-9c63-56b8d524504a | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-7 3. 피난기구 3. 1 설치목적 피난기구는 계단 등에 의한 피난이 불가능하여 대피하지 못한 사람의 피난을 위하여 사용되는 것으로 최후의 탈출 수 단으로 사용되어야 한다. 이를 위하여 설치한 것이 피난기구 이며, 소방대상물에 고정, 반고정 또는 이동식으로 설치되어 있다가 화재가 발생하였을 때 소방대상물 내에 거주하는 사람 들을 안전한 장소로 피난시키는 것을 목적으로 설치한 기구이 다. 그러나 피난은 이와 같은 비상수단에 의하지 않고 계단 등의 피난시설을 이용하여 안전하게 대피할 수 있도록 건축물 의 기본계획을 수립할 때 충분히 고려되어야 한다. 따라서 소 방법규에서는 건축물의 구조와 계단의 설치여부 등에 따라서 피난 상 유리한 조건을 갖추었을 경우에는 피난기구 설치의 면제 및 설치수량을 감소할 수 있도록 하고 있다. 3. 2 피난기구의 설치 1) 설치기준 피난기구는 다른 소방설비와 달리 소방대상물 전체의 규모 에는 직접 관계없이 소방대상물의 층 및 용도와 그 소방대상 물의 바닥면적을 고려하고, 수용하고 있는 사람의 수와 피난 능력을 고려하여 설치여부를 결정한다. 예를 들면 의료원, 노 인복지시설, 아동복지시설 등의 소방대상물과 같이 노인, 유 아, 정신병자 또는 신체에 장애가 있는 사람 등을 다수 수용 하는 시설에 있어서 이들이 피난할 경우에 타인의 도움을 요 하고 도피가 늦어질 가능성이 있으며 여관, 호텔, 기숙사 등의 소방대상물은 일반적으로 불특정다수인을 수용하는 소방대상 물이므로 수용자가 건물 내부의 사정에 어두운 여행자라고 하 는 특수 심리상태 때문에 화재 발생 시 피난에 혼란이 생기기 쉬운 것을 고려하여 피난기구를 설치하여야 한다. 그러나 일 반적으로 피난기구를 설치하여야 할 소방대상물은 피난층(지 상으로 직접 통하는 출입구가 있는 층) 및 11 층 이상인 층(지 하층 제외)을 제외한 모든 층에 설치를 의무화하고 있다. 현 행 법규상의 피난기구의 설치수량은 소방대상물의 층의 용도 및 바닥면적에 따라서 산출한다. 피난기구는 건축물의 구조 또는 피난시설 등이 일정한 조건을 갖추고 있을 경우에는 피 난기구를 설치하지 않아도 되도록 정하고 있다. (1) 일반기준 피난기구를 설치하여야 하는 소방대상물로서 다음 기준에 적합할 경우 피난기구를 설치하지 않을 수 있다. ① 주요 구조부가 내화구조로 되어 있을 것. ② 실내에 면하는 부분의 마감이 불연재, 준불연재 또는 난 연재로 되어 있고, 방화구획이 건축법규에 적합하게 구획되어 있을 것. ③ 거실의 각 부분으로부터 직접 복도로 쉽게 통할 수 있 는 것. ④ 복도에 2 이상의 계단이 설치되어 있으며, 특별피난계 단 또는 피난계단의 구조일 것. ⑤ 복도의 어느 부분에서도 2 이상의 방향으로 다른 계단 에 도달할 수 있을 것. (2) 옥상의 직하층 또는 최상충 피난기구를 설치하여야 할 소방대상물 중 옥상의 직하층 또는 최상층(관람집회 및 운동시설 또는 판매시설은 제외)으 로서 다음 기준에 적합할 경우 당해층에 피난기구를 설치하지 아니할 수 있다. ① 주요구조부가 내화구조로 되어 있을 것. ② 옥상의 면적이 1 500 m2 이상인 것. ③ 옥상으로 쉽게 통할 수 있는 창 또는 출입구가 설치되 있는 것. 어 ④ 옥상이 소방사다리차가 쉽게 통행할 수 있는 도로 또는 공지에 면하여 설치되어 있거나 옥상으로부터 피난충 또는 지 상층으로 통하는 2 이상의 피난계단 또는 특별피난계단이 설 치되어 있는 것. ⑤ 한쪽이 바깥과 접한 편복도형 또는 발코니를 통하여 인 접세대로 피난할 수 있는 구조로 되어 있는 계단실형 아파트 또는 주요구조부가 내화구조로서 거실의 각 부분으로부터 직 접 복도로 피난할 수 있는 학교(강의 실의 용도에 사용하는 층), 무인공장 및 자동창고에는 피난기구의 설치를 완화하고 있다. 4) 적응성 피난기구는 그 종류에 따라서 기능상의 특색은 물론, 각각 을 설치할 경우, 주 소방대상물의 용도 및 층에 대한 특수성 을 달리한다. 미끄럼대, 피난로프, 피난사다리 등은 이를 사용 하기 위하여 일정한 체력, 기력, 운동신경을 요하므로 병자, 노인, 어린이, 기타 심신이 허약한 사람들은 사용하기 곤란하 고, 성인이 사용하는 경우에 있어서도, 너무 높은 곳에서의 피 난에는 적당하지 않다. 따라서 수용자의 피난능력 및 층의 높 이에 가장 적당한 것을 설치한다. 소방대상물별 피난기구의 적응성은 표 10 과 같다. 5) 설치위치 피난기구는 피난계단 등의 피난시설이 화재에 의해서 사용 할 수 없는 경우에 그 역할을 하는 것이므로, 피난시설에 가 장 가까운 위치에 설치하며, 용이하게 접근할 수 없는 위치에 설치하면 보완기능을 잃게 된다. 또 위치적으로 적 정하여도, 개구부의 크기, 개폐기구, 강하동선 등에 장해가 있는 경우에 는 유효한 피난을 도모할 수 없으므로 피난기구 설치위치의 기본원칙은 다음과 같다. (1) 피난기구는 피난 시 용이하게 접근할 수 있는 계단, 피 난구, 기타의 피난시설에서 적당한 거리의 위치에 설치하여야 한다. ① 피난기구의 설치위치로 용이하게 접근할 수 있기 위해 서는 특정의 수용자는 물론 불특정의 사람도 용이하게 접근이 가능하여야 하며, 일반적으로 구획 개실등을 통과 한다던가 용 이하게 제거할 수 없는 장해물 등이 없어야 한다. ② 피난시설과 피난기구의 상호간의 거리는 그 층에 있어 | {}
b8c88d9c-dcbb-4b48-88fb-9cd34a045c68 | 5권.pdf | 3.29-8 제 3 편 소방설비 표 10 소방대상물별 피난기구의 적응성 ¦ 층별 계단 ¦ 지하층 ¦ 2 층 ¦ 3 층 ¦ 4 층 이상 10 층 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의료시설(장례식장 제외), 노유자시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원, 산후조리원, 접골원, 조산소 ¦ 피난용 트 랩 ¦ ¦ 미끄럼대, 구조대, 피난 교, 피난용 트랩, 다수 인피난장비, 승강식피 난기 ¦ 구조대, 피난교, 피난용 트랩, 다수 인피난장비, 승강식 피난기 ¦ ¦ 근린생활시설(입원실이 있는 의원, 산후조리원, 접골원, 조산소는 제 외한다), 위락시설, 문화집회 및 운동시설, 판매 시설 및 영업시설, 숙박시설, 공동주택, 업무시설, 통신촬영시설, 교육연구시설, 공장, 운수자동차관련시설(주차용 건축물 및 차고, 세차장, 폐차장 및 주 차장을 제외한다), 관광휴게시설(야외음악당 및 야외극장을 제외한 다), 의료시설 중 장례식장 ¦ 피난사다 리,피난용 트랩 ¦ ¦ 미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기, 피난 교, 피난용 트랩 간이 완강기, 공기안전매트, 다수인피난장비, 승강 식피난기 ¦ 피난사다리, 구조 대, 완강기, 피난교, 간이 완강기, 공기안전매트, 다수 인피난장비, 승강식 피난기 ¦ ¦ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제 2 조에 따른 다중 이용업수로서 영업장의 위치가 4 층 이하인 다중이용업소 ¦ ¦ 미끄럼대, 피난용사 다리, 구조대, 완강기 ¦ 미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기 ¦ 미끄럼대, 피난사다 리, 구조대, 완강기 ¦ 주) 간이 완강기 및 피난밧줄의 적응성은 숙박시설의 3 층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 아파트에 한한다. 서 피난시설의 수와 피난기구의 수에 따라서 일률적으로 정한 것은 없지만 2 이상일 경우 상호간 등 거리로 되어 있는 것이 바람직하며 일반층의 기본적인 설치위치는 그림 3 과 같다. (2) 피난기구(피난교, 피난용 트랩, 간이 완강기, 아파트에 설치되는 피난기구는 제외)를 설치하는 개구부는 서로 동일 수직선상이 아닌 위치에 설치하여야 하며, 이 원칙은 동시에 사용할 경우 사고의 발생을 방지하기 위한 것이고 설치방법은 그림 4 와 같다. ![image](/image/placeholder) 계단 계단 설치위차 설치위치 그림 3 설치위치의 예 ![image](/image/placeholder) 옥상 10F 9F 。 STURESSE 。 llo 이름 0 0 있는 Illlo 。 0 이다 요: Lio 。 。 。 0 그림 4 설치위치의 예 6) 설치부재 피난기구의 설치부재는 피난자와 피난기구의 하중을 견디 기 위하여 설치되어 있는 것으로서 건축물과 피난기구의 상부 를 접촉하는 상부설치용구, 경사강하식 구조대의 하부지지용 금구가 주로 사용되지만 이외에 인장재, 볼트, 너트 등의 고정 용 부재를 총칭하고 있다. 이들 설치용구는 충분한 강도를 요 구함과 동시에 옥외 지중 매설 등에 의한 부식이 되지 않도록 방식조치를 완전하게 하여야 하며, 설치용구의 설치기준은 다 음과 같다. ① 설치용구의 사용재료는 강제, 와이어로프 등 사용상 충 분한 강도, 내후성 및 내구성이 있을 것. ② 설치용구의 설계하중은 자중 또는 적재하중으로 할 것. ③ 강재 등은 허용응력 이내의 재료를 사용할 것. ④ 접속부분은 피난기구를 사용할 때 이탈, 파손되지 않을 것. 7) 설치방법 및 격납 피난기구는 적정한 위치를 설정하여 설치용구를 설치하여 도 개구부 등의 구조가 불완전하고 적당하지 않은 방법으로 설치되어 있으면 완전한 피난을 하기가 어렵게 된다. 따라서 피난기구를 사용하기 위하여 완전한 구조를 갖는 개구부를 설 치하여야 하며 철골, 철골콘크리트 등에 견고하게 설치하여야 한다. 피난기구는 통상 소방대상물의 개구부 등에 많이 격납 되며 방법상 하단을 들어 올리므로 사용 전에 준비조작을 요 하는 방식의 것이 많다. 그러므로 격납 등의 방법이 부적당한 경우, 신속한 피난을 할 수 없게 되며, 평소의 격납관리는 대 단히 중요한 것이다. 따라서 피난기구는 상시 개구부에 설치 되어 있거나 필요에 따라서 쉽게 개구부에 설치할 수 있는 상 태로 놓아야 한다. 3.3 피난설비의 종류 피난설비라 함은 소방대상물내의 고정, 반고정 또는 이동식 | {}
cd4192d4-6b89-450c-b593-4b6db3e1c05e | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-9 으로 설치되어 있다가 화재가 발생하였을 때 소방대상물 내에 거주하는 사람들을 안전한 장소로 피난시킬 수 있는 기구를 말하며, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 1 에 피난설비를 다음과 같이 분류하고 있다. ¦ 피난설비 ¦ 피난사다리, 구조대, 완강기, 피난교, 공기안전매트, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피난설비 ¦ 다수인피난장비, 승강식 피난기 그 밖의 피난기구 ¦ ¦ 피난설비 ¦ 방열복, 공기호흡기, 인공소생기 ¦ ¦ 피난설비 ¦ 유도등 ¦ ¦ 피난설비 ¦ ¦ ¦ 피난설비 ¦ 비상조명등 및 휴대용비상조명등 ¦ 1) 피난사다리 피난사다리는 화재 시 긴급대피에 사용하는 금속제로 만든 기구로 소방대상물에 고정, 반고정, 이동식 등의 방법으로 벽등 에 기대 세워서 화재 시 피난용으로 사용하는 기구이다. 또한 섬유제, 목제 또는 프라스틱제 등으로 만들어진 비금 속제의 소방사다리도 있다. 금속제 소방사다리와 완강기는 검 정기술기준에 의거 그 구조 및 기능에 관한 기준이 정해져 있 고, 이 기준에 따라서 검정에 합격하고, 합격의 표시가 있는 것이 아니면 설치할 수 없도록 규정되어 있다. 2) 완강기 완강기라 함은 2 층 이상의 층에 설치할 수 있는 것으로서 피난자의 자중에 의해 로프의 강하속도를 조속기에 의해서 자 동적으로 조절하여 완만하게 강하할 수 있는 소방기구로 조속 기, 로프, 벨트, hook, 완강기 지지대 등으로 구성되어 있다. 완강기의 특징을 알아보면 아래와 같다. ① 사용방법이 간편하여 타인의 조력없이 쉽게 사용할 수 있다. ② 충격없이 안전하게 착륙할 수 있다. ③ 대소인의 체중에 상관없이 노소인을 막론하고 자기체중 에 따라 서서히 하강할 수 있다. ④ 설치하는데 넓은 장소가 불필요하므로 기존건물 및 기 타 어떠한 곳에든지 설치할 수 있다. ⑤ 두레박식(seesaw)으로 구조되어 연속적으로 많은 사람 을 구출할 수 있다. 또한 완강기의 종류에는 1 인용과 2 인 이상이 탈 수 있는 다인용 완강기가 있지만 다인용 완강기는 거의 사용하지 않고 있다. 3) 구조대 구조대는 3 층 이상의 층에 설치하고, 비상시 건축물의 창 발코니 등에서 지상까지 통상의 포대를 설치하여 그 포대 속 을 활강하는 피난기구이며, 구조대는 설치방법에 따라 소방대 상물에 비스듬하게 고정설치하여 사용자가 미끄럼식으로 내 려올 수 있는 경사강하식 구조대와 소방대상물 또는 기타 장 비 등에 수직으로 설치하여 사용하는 수직강하식 구조대가 있 다. 그리고 구조대를 설정할 경우 특히 고려하여야 할 사항은 다음과 같다. ① 장기간의 보관에 따른 변형에 견딜 수 있는 재료로 만 든 제품 ② 설치하는 장소에 적합한 설계에 의해 경량으로 만든 제품 ③ 설치 및 제작이 간단한 제품 ④ 안심하고 사용할 수 있으며 신속, 안전하게 피난할 수 있는 제품 ⑤ 짧은 시간에 보다 많은 사람을 가장 안전한 장소로 화 재의 상황에 따라 정면, 측면 또는 사면으로 피난 강하할 수 있는 제품 4) 미끄럼대 미끄럼대는 소방대상물의 3 층 이하에 설치할 수 있는 피난 기구로서 피난자가 자력으로 피난할 수 있도록 되어 있는 기 구이다. 미끄럼대의 종류에는 고정식 및 반고정식이 있으며, 소방대상물의 창 또는 발코니 등의 견고한 부분에 25~35°의 구배로 설치한다. 미끄럼대는 밑판 및 측판으로 구성되며, 금 속제 또는 철근콘크리트제의 것으로 자중, 적재하중, 풍압, 지 진력 등에 대하여 안전한 구조로 되어야 하며, 적재하증은 미 끄럼면의 1m 또는 그 단수마다 1.3 kN 이상이어야 한다. 5) 피난교 피난교는 소방대상물의 옥상 또는 외벽에 설치된 개구부를 연결하여 양쪽에서 상호간에 피난할 수 있는 기구로서 교각, 교판 및 난간 등으로 구성되어 있다. 피난교에는 고정식 또는 이동식이 있으며, 상호건물의 거리를 고려하여 안전상 충분한 길이를 확보하여야 하고, 중요부분은 리벳접합, 용접 또는 이 와 동등 이상의 강도를 가진 접합으로 하여야 한다. 피난교의 종류는 고정식과 이동식의 두 가지로 나눌 수 있으며, 이동식 은 도상식, 전치식, 신장식, 회전식으로 나누어진다. 6) 다수인피난장비 화재 시 2 인 이상의 피난자가 동시에 해당층에서 지상 또 는 피난층으로 하강하는 피난기구를 말한다. 다수인 피난장비 의 일반적인 구조는 다음과 같다. ① 피난장비는 안전하고 쉽게 별도의 조작 및 타인의 도움 없이 사용자의 몸무게에 의하여 자동적으로 하강할 수 있어야 한다. ② 피난장비는 로프·속도조절기구·벨트 및 고정 지지대 등 으로 구성되어야 한다. ③ 로프 등은 사용시 꼬임으로 인한 로프의 엉킴 등이 피 난장비의 작동을 방해하거나 하강속도에 영향을 주지 않아야 한다. ④ 피난장비를 조작 또는 사용하는 때에 사용자에게 상해 등을 끼칠 우려가 있는 가공 버(burr) 등이 없어야 한다. ⑤ 피난장비는 하강시 사용자 또는 탑승장치(탑승장치가 있는 것에 한함)를 심하게 선회시키지 아니하여야 한다. 다만, 탑승장치를 설치하여 하강하는 경우 탑승장치는 선회하지 아 니하도록 별도의 조치가 되어야 한다. ⑥ 속도조절기구와 같은 중요장치는 기능에 이상을 일으킬 수 있는 모래나 이물질이 쉽게 들어가지 아니하도록 견고하게 | {}
d12109da-1de5-45a6-9031-3322924aaa78 | 5권.pdf | 3.29-10 제 3 편 소방설비 보호조치 되어야 한다. ⑦ 피난장비에는 최대사용자수에 해당하는 벨트가 부착되 어야 한다. ⑧ 벨트·보호대 및 탑승장치는 쉽게 착용 또는 탑승할 수 있어야 하며, 사용하는 때에 벨트 등이 벗겨지거나 풀어지지 아니하고 탑승장치의 부품 등이 이탈 또는 손상되지 않아야 한다. ⑨ 탑승장치는 사용자가 탑승하는 때에 탑승장치가 흔들리 지 아니하도록 벽 또는 지지체 등에 견고하게 고정되어야 하 며 다수의 사용자가 어느 한쪽으로 몰려 탑승하는 경우에도 사용 중에 수평을 유지하여야 한다. ⑩ 탑승장치는 하강하는 중에 사용자의 움직임 또는 바람 등의 영향으로 기울어지거나 흔들리지 아니하여야 하는 구조 로서 사용 중에 이상이 생기지 않아야 한다. 7) 승강식 피난기 사용자의 몸무게에 의하여 자동으로 하강하고 내려서면 스 스로 상승하여 연속적으로 사용할 수 있는 무동력 승강식피난 기를 말한다. 승강식 피난기의 일반구조는 다음과 같다. ① 피난기는 사용자의 몸무게에 의하여 승강판이 하강하 고, 스스로 상승되는 무동력 구조이어야 한다. ② 피난기는 승강판이 하강 시 전후좌우 흔들림이 없으며, 급격한 속도변화가 없이 안정적으로 하강할 수 있는 구조이어 야 한다. ③ 승강판에는 사용자가 쉽게 잡을 수 있는 안전손잡이가 있어야 하며, 안전손잡이는 승강판으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이내로 설치되어야 한다. ④ 승강판과 하강구프레임의 높이는 상시 일정하여야 하 며, 그 높이차는 0.5 cm 를 초과 하지 아니하여야 한다. ⑤ 피난기의 승강판은 사용자에 의하여 작동장치가 작동되 기 전에 하강하지 아니하는 구조이어야 한다. ⑥ 하강한 승강판은 스스로 상승하여 사용전 상태로 복귀 하여야 하며, 승강판 하부에서 승강판을 개방할 수 없는 구조 이어야 한다. ⑦ 승강판과 하강구프레임 사이에는 최소한의 유격이 있어 야 하며, 간격은 0.5 cm 이하이어야 한다. ⑧ 승강판이 하강하여 하부고정판에 닿을 때에는 충격을 줄일 수 있도록 완충장치를 설치하여야 한다. ⑨ 승강판이 하강하여 하부고정판에 도달한 경우, 승강판 은 착지점 바닥으로부터 20 cm 이내이어야 한다. ⑩ 사용자가 승강판에서 내리는 때에 승강판의 급격한 상 승으로 인하여 사용자에게 불편을 끼치지 아니하는 구조이어 야 한다. ⑪ 하부고정판의 좌·우측에는 높이 0.9 m 이상의 안전난 간대가 각각 설치되어야 한다. ⑫ 하강구프레임의 유효 개구부 규격은 직경 60 cm 원이 내접할 수 있는 크기 이상이어야 한다. ⑬ 피난기의 속도조절장치와 같은 중요부위는 견고하고 내 구성이 있어야 하며, 기능에 이상이 생길 수 있는 모래나 기 타의 이물질이 쉽게 들어가지 아니하도록 덮개로 보호 조치되 어야 한다. ⑭ 속도조절장치의 보호 덮개는 임의 로 개방할 수 없도록 봉인조치가 되어야 한다. ⑮ 피난기를 조작 또는 사용함에 있어 사용자에게 상해 등 을 입힐 수 있는 가공불량 등의 결함이 없어야 한다. ⑯ 와이어로프의 파단 등 피난기의 이상으로 승강판이 급 격히 추락하는 경우 이를 방지할 수 있는 비상제어장치가 있 어야 한다. ⑰ 피난기의 최소사용하중은 200 N 이하이어야 하며, 최 대사용하중은 1 200 N X 사용자수 이상이어야 한다. ⑱ 최대사용자수(1 회에 하강할 수 있는 사용자의 최대수를 말한다. 이하 같다)는 최대사용하중을 1 200 으로 나누어서 얻 은 값(1 미만의 수는 계산하지 아니한다)으로 한다. 8) 하향식 피난기구용 내림식 사다리 하향식 피난구 해치에 격납하여 보관하고 사용 시에는 사 다리 등이 소방대상물과 접촉되지 아니하는 내림식 사다리를 말하며 설치기준은 다음과 같다. ① 승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 설치 경로가 설치층에서 피난층까지 연계될 수 있는 구조로 설치할 것. 단, 건축물 규모가 지상 5 층 이하로서 구조 및 설치 여건 상 불가피한 경우는 그러하지 아니한다. ② 대피실의 면적은 2 m2(2 세대 이상일 경우에는 3 m2) 이 상으로 하고, 「건축법 시행령」 제 46 조제 4 항의 규정에 적합하 여야 하며 하강구(개구부) 규격은 직경 60 cm 이상일 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니한다. ③ 하강구 내측에는 기구의 연결 금속구 등이 없어야 하며 전개된 피난기구는 하강구 수평투영면적 공간 내의 범위를 침 범하지 않는 구조이어야 할 것. 단, 직경 60 cm 크기의 범위 를 벗어난 경우이거나, 직하층의 바닥 면으로부터 높이 50 cm 이하의 범위는 제외한다. ④ 대피실의 출입문은 갑종방화문으로 설치하고, 피난방향 에서 식별할 수 있는 위치에 "대피실" 표지판을 부착할 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니 한다. ⑤ 착지점과 하강구는 상호 수평거리 15 cm 이상의 간격을 둘 것 ⑥ 대피실 내에는 비상조명등을 설치 할 것 ⑦ 대피실에는 층의 위치표시와 피난기구 사용설명서 및 주의 사항 표지판을 부착 할 것 ⑧ 대피실 출입문이 개방되거나, 피난기구 작동 시 해당층 및 직하층 거실에 설치된 표시등 및 경보장치가 작동되고, 감 시 제어반에서는 피난기구의 작동을 확인 할 수 있어야 할 것 ⑨ 사용 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치할 것 ⑩ 승강식피난기는한국소방산업기술원 또는 법 제 42 조제 1 항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검 증받은 것으로 설치할 것 | {}
f1dcf025-eda3-498e-8cab-a0de204347c4 | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-11 4. 유도등 및 유도표지 4.1 설치목적 유도등 및 유도표지 및 피난유도선은 피난구의 위치 및 피 난방향을 정확히 지시하는 것으로 화재시 재실자의 인명안전 과 신속한 피난유도를 확보하는 것을 목적으로 한다. 따라서 불특정 다수의 사람들이 있는 소방대상물, 노유자들이 다수 거주하는 소방대상물과 화재시 발생되는 열, 연기가 체류하기 쉬운 장소 및 고충건물 등에 설치하는 것을 의무화하고 있다. 4.2 설치기준 1) 피난구 유도등 (1) 피난구유도등은 다음 각 호의 장소에 설치하여야 한다. ① 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실 의 출입구 ② 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구 ③ 제 1 호와 제 2 호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로 통하는 출입구 ④ 안전구획된 거실로 통하는 출입구 (2) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이 상으로서 출입구에 인접하도록 설치한다. 2) 통로유도등 (1) 복도통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 ① 복도에 설치할 것 ② 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20 m 마다 설치할 것 ③ 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것. 다 만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장·소매시장·여객자 동차터미널·지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도·통로 중 앙부분의 바닥에 설치하여야 한다. ④ 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 할 것 (2) 거실통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 ① 거실의 통로에 설치할 것. 다만, 거실의 통로가 벽체 등 으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치하여야 한다. ② 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20 m 마다 설치할 것 ③ 바닥으로부터 높이 1.5 m 이상의 위치에 설치할 것. 다 만, 거실통로에 기둥이 설치된 경우에는 기둥부분의 바닥으로 부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치할 수 있다. (3) 계단통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 ① 각층의 경사로 참 또는 계단참마다(1 개층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2 개의 계단참마다 설치 할 것 ② 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것 ③ 통행에 지장이 없도록 설치할 것 ④ 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것 3) 객석유도등 ① 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 한다. ② 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분 은 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의 수는 1 로 본 다)의 유도등을 설치하여야 한다. 객석의 통로의 직선부분의 길이(m) 설치개수 = 1 4 ③ 객석내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 통로 전체에 미칠 수 있는 수의 유도등을 설치 한다. 4) 유도표지 ① 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각층마다 복도 및 통 로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15 m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것 ② 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표 지는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것 ③ 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하 지 아니할 것 ④ 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 아니 하도록 설치할 것 ⑤ 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도 록 설치 할 것 ⑥ 유도표지는 국민안전처장관이 고시한 「축광표지의 성능 인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것이어야 한다. 다 만, 방사성물질을 사용하는 위치표지는 쉽게 파괴되지 아니하 는 재질로 처리하여야 한다. 4.3 유도등의 종류 유도등은 다음과 같이 구분할 수 있다. Chart Type: bar 통신 들도등 통신 유도등 계단통로 유도등 60 10 뽁도통로 유도등 40 30 겨설 츄도등 10 0 펴난구유도표지 20 10 4.4 유도등의 전원 (1) 축전지로 할 것 (2) 유도등을 20 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량 으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60 분 이상 유 | {}
8caa82c9-61d0-41c0-ae9f-943ab0e12b9a | 5권.pdf | 3.29-12 제 3 편 소방설비 효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 한다. ① 지하층을 제외한 층수가 11 층 이상의 층 ② 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장· 여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가 5. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 5.1 설치목적 비상조명등은 지진, 화재, 기타 재해나 사고발생 시에 상용 전원이 차단되면 건축물 내부가 비상상태에 빠질 위험성이 있 으며, 피난행동을 원활히 할 수 없는 염려가 있으므로, 이러한 위험성을 배제하고 피난을 위한 최저의 조도를 확보하기 위한 조명장치이다. 이 목적을 달성하기 위하여 비상조명등은 화재 시의 열기류 중에서도 작동할 수 있게 비상조명등, 정전시의 예비전원에 의한 순간 작동성 및 지속용량 등이 필요하다. 5.2 비상조명등 설치기준 (1) 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도·계단 및 그 밖의 통로에 설치할 것 (2) 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에 서 1lx 이상이 되도록 할 것 (3) 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등여부 를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치하고 해당 조명등을 유 효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치 를 내장할 것. (4) 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원 은 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치(외부 전기에 너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공금하는 장치)를 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다. ① 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해 를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것 ② 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으 로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것 ③ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것(열병합발전설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어 서는 아니 된다. ④ 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조 명등을 설치할 것 (5) 제 3 호와 제 4 호에 따른 비상전원은 비상조명등을 20 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이 르는 부분의 비상조명등을 60 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 한다. ① 지하층을 제외한 층수가 11 층 이상의 층 ② 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장· 여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가 (6) 영 별표 6 제 10 호 비상조명등의 설치면제 요건에서 " 그 유도등의 유효범위안의 부분"이란 유도등의 조도가 바닥에 서 1lx 이상이 되는 부분을 말한다. 5.3 휴대용비상조명등 설치기준 (1) 다음 각 목의 장소에 설치할 것 ① 숙박시설 또는 다중이용업소에는 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳(외부에 설치시 출입문 손잡이로 부터 1 m 이내 부분)에 1 개 이상 설치 ② 「유통산업발전법」 제 2 조제 3 호에 따른 대규모점포(지하 상가 및 지하역사는 제외한다)와 영화상영관에는 보행거리 50 m 이내마다 3 개 이상 설치 ③ 지하상가 및 지하역사에는 보행거리 25 m 이내마다 3 개 이상 설치 (2) 설치높이는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것 (3) 어둠속에서 위치를 확인할 수 있도록 할 것 (4) 사용 시 자동으로 점등되는 구조일 것 (5) 외함은 난연성능이 있을 것 (6) 건전지를 사용하는 경우에는 방전방지조치를 하여야 하고, 충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 할 것 (7) 건전지 및 충전식 밧데리의 용량은 20 분 이상 유효하 게 사용할 수 있는 것으로 할 것 참 고 문 헌 1. 한국화재보험협회 발간 방화관리 핸드북 pp. 171-176, pp. 182-186. 2. 한국화재보험협회 발간 건축방재계획지침, pp. 99-104. pp. 127-160, 3. 화재안전기준, 소방방재청고시 4. 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙. 5. 건축법, 건축법 시행령 6. 화재예방, 소방시설 설치,유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 7. 승강식피난기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준, 국 민안전처고시 8. 다수인 피난장비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준, 국민안전처고시 9. 유도등 및 유도표지 화재안전기준 해설, 국민안전처 고시 10. 대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011, 제 4 권 제 4 편 제 5 장 피난설비 | {}
e6dbb14c-6f69-4c46-983c-a9e0601b3bb7 | 5권.pdf | 제 30 장 소화용수설비 3.30-1 제 30 장 소화용수설비 소화용수설비는 상수도 소화용수설비와 소화수탱크로 구분 할 수 있으나, 소화수탱크는 상수도 소화용수설비를 설치할 수 없는 경우에 대처하기 위한 설비로 보아야 한다. 상수도 소화용수설비와 소화수탱크의 적용기준, 설치기준 과 시험조사표는 관련기준을 참조하였다. 1. 상수도 소화용수설비 상수도 소화용수설비는 소화설비용도로 사용하는 것이 아 니라, 소방차가 화재현장에 출동하여 화재 시 추가로 소화수 가 필요한 경우 무한급수원인 상수도로부터 직접 급수를 받아 소방차의 소화활동을 지원해주는 용수시설이다. 1.1 적용기준 1) 설치대상 (1) 연면적 5 천 m2 이상인 것. 다만, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하가 중 터널 또는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량의 합계 가 100 톤 이상인 것 2) 설치면제 (1) 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상 물의 각 부분으로부터 수평거리 140 m 이내에 공공의 소방 을 위한 소화전이 화재안전기준에 적합하게 설치되어 있는 경 우에는 설치가 면제된다. (2) 소방본부장 또는 소방서장이 상수도소화용수설비의 설 치가 곤란하다고 인정하는 경우로서 화재안전기준에 적합한 소화수탱크 또는 저수탱크가 설치되어 있거나 이를 설치하는 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다. 1.2 설치기준 (1) DN 80 이상의 수도배관에 호칭지름 100 mm 이상의 소화전을 접속한다. (2) 소방자동차 등의 진입이 쉬운 도로변 또는 공지에 설 치한다. (3) 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140 m 이하가 되도록 설치한다. 2. 소화수탱크 및 저수탱크 2.1 적용기준 1) 설치대상 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 대지 경계선으로부터 180 m 이내에 DN 80 이상인 상수도용 배수관이 설치되지 않은 지역의 경우에는 화재안전기준에 따 른 소화수탱크 또는 저수탱크를 설치하여야 한다. 2) 설치면제 소화용수설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 유수의 양이 0.8 m2/min 이상인 유수를 사용할 수 있는 경우 에는 소화수탱크를 설치하지 아니할 수 있다. 2.2 설치기준 (1) 소화수탱크, 저수탱크의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2 m 이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치 하여야 한다. (2) 소화수탱크 또는 저수탱크의 저수량은 특정소방대상물 의 연면적을 다음 표의 기준면적으로 나누어 얻은 수(소수점 이하의 수는 1 로 본다)에 20 m2 를 곱한 양 이상이 되도록 하 여야 한다. ¦ 소방대상물의 구분 ¦ 기준면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① 지상 1 층 및 2 층의 바닥면적 합계가 15000 m2 이상 ¦ 7 500 m2 ¦ ¦ ② 위에 해당되지 아니하는 그 밖의 소방대상물 ¦ 12500 m2 ¦ (3) 소화수탱크 또는 저수탱크는 다음 각 호의 기준에 따 라 흡수관투입구 또는 채수구를 설치하여야 한다. ① 지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한변이 0.6 m 이상이거나 직경이 0.6 m 이상인 것으로 하고, 소요수량이 80 m2 미만인 것은 1 개 이상, 80 m2 이상인 것은 2 개 이상을 설치하여야 하며, "흡수관투입구"라고 표시한 표 지를 할 것 ② 소화용수설비에 설치하는 채수구는 다음의 기준에 따 른다. ㉠ 채수구는 다음 표에 따라 소방용호스 또는 소방용흡 수관에 사용하는 DN 65 이상의 나사식 결합금속구를 설치 할 것 ¦ 소요수량 ¦ 20 m2 이상 ~ 40 m2 미만 ¦ 40 m2 이상 ~ 100 m2 미만 ¦ 100 m2 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 채수구의 수 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 3 개 ¦ ㉡ 채수구는 지면으로부터의 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치하고 "채수구"라고 표시한 표지를 할 것 (4) 가압송수장치는 다음의 기준에 따라 설치하여야 한다. ① 소화수탱크 또는 저수탱크가 지표면으로부터의 깊이 (탱크 내부바닥까지의 길이를 말한다)가 4.5 m 이상인 지하 | {}
d1ae62f7-06ef-4a69-be90-0cb0929cd7d3 | 5권.pdf | 3.30-2 제 3 편 소방설비 에 있는 경우에는 다음 표에 따라 가압송수장치를 설치하여야 한다. 다만, 규정에 따른 저수량을 지표면으로부터 4.5 m 이 하인 지하에서 확보할 수 있는 경우에는 소화수탱크 또는 저 수탱크의 지표면으로부터의 깊이에 관계없이 가압송수장치를 설치하지 아니할 수 있다 ¦ 소요수량 ¦ 20 m2 이상 ~ 40 m2 미만 ¦ 40 m2 이상 ~ 100 m2 미만 ¦ 100 m2 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 분당 양수량 ¦ 1 100 L 이상 ¦ 2200 L 이상 ¦ 3300 L 이상 ¦ ② 소화수탱크가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에 는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.15 MPa 이상이 되 도록 하여야 한다. ③ 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송 수장치는 다음의 기준에 따라 설치하여야 한다. ㉠ 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳 ㉡ 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소 ㉢ 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 겸용 하는 경우 각각의 소화설비의 성능에 지장이 없을 때에는 예 외로 한다. ㉣ 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토 출측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원의 수위가 펌프의 위치보 다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있다. ㉤ 가압송수장치에는 정격부하운전 시 펌프의 성능을 시 험하기 위한 배관을 설치한다. ㉥ 가압송수장치에는 체절운전 시 수온의 상승을 방지하 기 위한 순환배관을 설치한다. ㉦ 기동장치로는 보호판을 부착한 기동스위치를 채수구 직근에 설치한다. ㉧ 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수 장치에는 다음 각 목의 기준에 따른 물올림장치를 설치한다. ⓐ 물올림장치에는 전용의 탱크를 설치한다. ⓑ 탱크의 유효수량은 100 L 이상으로 하되, DN 15 이상의 급수배관에 따라 해당 탱크에 물이 계속 보급되도록 한다. ㉨ 내연기관을 사용하는 경우에는 다음의 기준에 적합한 것으로 한다. ⓐ 내연기관의 기동은 채수구의 위치에서 원격조작으 로 가능하고 기동을 명시하는 적색등을 설치한다. ⓑ 제어반에 따라 내연기관의 기동이 가능하고 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖춘다. ㉩ 가압송수장치에는 "소화용수설비펌프"라고 표시한 표 지를 한다. 이 경우 그 가압송수장치를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여 야 한다. 3. 소화용수설비 성능시험조사표 3.1 설치상태개요 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 방 식 ¦ [] 흡수식 [] 가압식 ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 수 원 ¦ 종별 [ ]일반탱크 [] 고가탱크[ ] 압력탱크[ ] 가압탱크 [] 그밖의 것 : ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 수 원 ¦ 수량 ○보유량: m2 ○유효수량: m2 [ ]전용 []겸용 ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 수 원 ¦ o 지하저수탱크의 경우 지면으로부터 저수탱크 바닥까지의 수직거리: m ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ 설치위치 층 실 ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ [] 전용 [] 겸용 ○ 토출량 : L/min 펌프 。 전양정 : m ○ 직 경 : mm 전동기 。 전 압 : v ○ 출 력 : kw ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ 물올림장치 ○유효수량: L ○급수방식: ○급수관: DN ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ 기동스위치 위치 [] 채수구 부근 [] 방재실 [] 기 타 ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 채수구 ¦ [] 호칭지름 DN [] 호칭 DN ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 흡수관 투입 ¦ 。 투입구치수 직경 : 가로 : cm 세로 : cm 이상 。 투입구라는 뜻의 표시 : ¦ ¦ 상수도소화용수설비 ¦ 상수도소화용수설비 ¦ 。 수도배관 호칭지름 : DN 。 소화전 호칭 지름 : DN ¦ | {}
84c01d20-d022-465b-98e6-b4579f84b3f8 | 5권.pdf | 제 30 장 소화용수설비 3.30-3 3.2 성능 및 점검항목 ¦ 구분 ¦ 점 검 항 목 ¦ 점 검 항 목 ¦ 결 과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 수 원 ¦ ○물의 상태 (저수량의 적합여부 등) ○급수장치 ○수위계 또는 수위확인 조치 ¦ ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 흡수관 투입구 ¦ ○주위의 상황 ○표지설치 ○흡수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부 ○다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ¦ ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 채수구 ¦ ○주위의 상황(소방차의 접근여부등) ○개폐밸브 ○본체 ○채수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부 ¦ ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ ○가압송수장치 양수량 적합여부 ¦ ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 관리 상태 ¦ ○동결방지조치 및 상태 ¦ ¦ ¦ 상수도 소화용수 설비 ¦ ○인입 수도배관의 호칭지름 적합여부 ODN 100 이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140 m 이하) ¦ ○인입 수도배관의 호칭지름 적합여부 ODN 100 이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140 m 이하) ¦ ¦ 참 고 문 헌 1. 소방청, "국가화재안전기준" (2017). 2. 한국화재보험협회, "화재안전점검 매뉴얼(제 9 판)" (2014). 3. 성안당, "소방시설의 설계 및 시공" (2015). 4. 국민안전처, "소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시" (2017). 5. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 1 쇄, 2011, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 4 편, 제 7 장 점검 및 유지관리. | {}
ea00c0b1-7251-425b-a6a5-cd2f0fbab72b | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-1 제 31 장 소화활동설비 과학과 기술의 발전 그리고 경제성장과 더불어 인간이 추 구하는 욕구도 다양화되고 이들을 수용하는 건축물 또한 다양 화되어 왔다 건축에 사용하는 각종 내, 외장재를 비롯하여 인 간이 사용하는 생활도구 등의 모든 가연물도 과거의 목재 위 주에서 플라스틱 종류나 합성고분자 물질 등이 많은 비율을 차지하게 됨에 따라 화재 현장에서 피해현상도 많은 변화가 있다. 소화활동설비는 자체소방대원이 사용하는 것과 는 달리 소방대의 소화활동을 원활하게 할 수 있도록 지원하고 부가적 으로는 피난자의 안전한 피난경로를 확보하는 설비로서 제연 설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통 신보조설비, 연소방지설비가 있다. 1. 제연설비 1.1 개요 화재현장에서 연소생성물은 유독가스, 화염(flame), 열, 연 기 등을 포함하고 이들 생성물은 직접적으로는 거주자의 질식 사, 소사, 공포(panic)상태에서의 돌출행동 등 인명피해 및 연 소확대나 농염으로 인한 재산 피해를 초래하고, 간접적으로는 화재상황(발생지점, 화재경로 등) 분석을 어렵게 하여 소화활 동을 지연시킴으로서 인명 및 재산피해를 증대시키게 된다. 더욱이 최근 건축물의 내 · 외장재에 많이 사용하는 고분자 합성화합물질은 농염 및 유독가스를 다량 발생하게 되므로 적 절한 대응책이 강구 되어야 하며, 이런 피해 현상을 최소화하 기 위하여 화재 시 건물 내에서의 연기 유동현상을 연구 분석 하여 자연통기를 이용하거나 강제적으로 연기를 제어하는 것 을 제연(smoke control)이라 한다. 1.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5 에 의한다. 표 1 제연설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 ¦ 무대부 바닥면적 200 m2 이상 ¦ ¦ 1) 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 ¦ 영화상영관 수용 인원 100 명 이상 ¦ ¦ 2) 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박 시설, 위락시설, 의료시설, 노유자시설 또 는 창고시설 중 물류터미널로서 지하층 또는 무창충 ¦ 해당 용도로 사용 되는 바닥면적 합계가 1 000 m2 이상인 층 ¦ ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3) 운수시설 중 시외버스정류장, 철도 및 도 시철도 시설, 공항시설 및 항만시설의 대 합실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무 창층 ¦ 바닥면적이 1000 m2 이상 ¦ ¦ 4) 지하가(터널 제외) ¦ 연면적 1 000 m2 이상 ¦ ¦ 5) 지하가 중 터널(예상 교통량, 경사도 등 고려) ¦ 총리령으로 정하는 경우 ¦ ¦ 6) 갓복도형 아파트 등을 제외한 특정소방 대상물 ¦ 특별피난계단 또는 비상용 승강기의 승강장 ¦ 1.3 제연설비용 송풍기 1) 정압 덕트내에서 기체의 흐름에 평행인 물체의 표면에 수직으로 미치는 압력으로서 그 표면에 수직인 구멍을 통해서 측정한 다. 한쪽 끝이 폐쇄된 덕트의 다른 끝에서 공기를 주입시키면 덕트내에는 공기의 유동이 없으므로 이때 발생하는 압력이 정 압이 된다. 2) 동압 기체의 속도에 의해 발생되는 풍속과 관계되는 압력으로서 동압은 속도에너지를 압력에너지로 환산한 값으로 다음 식으 로 표현한다. V2 Pv= 7 2g (1) 여기서, Pv : 동압, mmAq V : 풍속, m/sec g : 중력가속도, 9.8 m/s2 � : 기체의 비중량, kg/m3 3) 전압 덕트내의 압력은 정압에 기류의 동압이 가해진 결과 이며, 정압과 동압을 총칭하여 이를 전압이라 한다. 4) 압력에 의한 송풍기 분류 표 2 압력에 의한 송풍기 분류 ¦ 송 풍 기 ¦ 송 풍 기 ¦ 압 축 기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 팬 ¦ 블로워 ¦ 콤프레서 ¦ ¦ 1 000 mmAq 미만 (0.1 kg/cm2 미만) ¦ 1 000 mmAq~10000 mmAq 미만 (0.1 kg/cm2~1 kg/cm2 미만) ¦ 10000 mmAq 이상 (1 kg/cm2 이상) ¦ | {}
3b5ef3cd-29ec-43cc-8e58-6c5bf8d0de1b | 5권.pdf | 3.31-2 제 3 편 소방설비 5) 날개의 형상에 따른 송풍기 분류 (1) 원심형 송풍기 ① 다익형 송풍기(multi blade fan) 시로코 팬(sirocco fan)이라고 하며 소방용 제연설비에서 가장 많이 사용하는 송풍기이고 정압은 80 mmAq 이하이다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 다익형 송풍기의 형상 ② 터보 송풍기(turbo fan) 터보팬은 정압 100 mmAq 이상 250 mmAq 이하에서 다량 의 공기 또는 가스를 취급하는데 가장 적합한 팬으로 그구 조는 원심형 송풍기 중에 가장 크며 효율도 가장 높고 내 구성도 좋아 적용범위가 넓다. ![image](/image/placeholder) a. 곡선형 b. 직선형 그림 2 터보 송풍기의 형상 한정부하 송풍기(limit load fan) 날개가 S 자의 형상을 가지고 있으며 케이싱 흡입구에 프로 펠러형 안내깃이 고정되어 있는 송풍기로 공조에서 정압이 100~200 mmAq 정도로 대풍량일 경우에 사용한다. ④ 익형 송풍기(airfoil fan) 운전특성은 터보형과 유사하나 효율이 높으며 소음이 낮은 특성이 있으며 대풍량으로 압력이 높은 곳에 사용한다. 높 은 정압을 필요로 하는 고층건물에서는 제연설비에서 익형 송풍기를 사용하고 있다. 구조는 원심형 송풍기 중에 가장 크며 효율도 가장 높고 내구성도 좋아 적용범위가 넓다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 3 익형 송풍기의 형상 (2) 축류식 송풍기(axial fan) 정압은 낮으나 다량의 풍량이 필요한 경우에 적합한 송풍 기이다. 정압 10 mmAq 이상 150 mmAq 이하에서 다량의 공 기 또는 가스를 취급하는데 적합한 송풍기로 효율이 높다. ① 프로펠러형(propeller) 튜브가 없는 송풍기로서 축류식 송풍기 중 구조가 가장 간 단하다. 프로펠러 송풍기는 낮은 압력하에서 많은 공기량을 이송할 때 주로 사용하며 실내 환기용이나 냉각탑 등에서 사용한다. ![image](/image/placeholder) - 그림 4 프로펠러형(Propeller)의 형상 ② 튜브형(tube) 임펠러가 효율 및 압력 향상을 위하여 튜브 안에 설치되어 있는 송풍기로서 정상운전 영역에서는 축동력, 정압, 정압 효율의 최대점이 일치한다. ![image](/image/placeholder) 그림 5 튜브형(Tube)의 형상 베인형(vane) 튜브형(tube)의 축류식 송풍기에 효율 및 압력 향상을 위 하여 안내깃(guide vane)을 부착한 송풍기로서 튜브형 축류식 송풍기보다 효율이 좋으며 더 높은 압력을 발생시 킨다. 1.4 거실제연설비 거실제연설비의 설치목적은 화재시 발생한 연기가 배출되 지 않고 체류할 수 있는 지하층이나 무창층에 대하여 급배기 를 실시함으로서 화재실에서 발생하는 연기를 배출하고 다른 장소로 전파되는 것을 억제함으로서 재실자의 안전한 피난을 위한 피난경로 확보 및 소방대가 원활한 소화활동을 하도록 지원하는 소화활동설비이다. | {}
a99c1369-0df6-44ba-a834-7a1118d8882d | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-3 ![image](/image/placeholder) 화재 사람발견 감지기작동 수동기동스위치 제어반 공조장치정지 배연댐퍼개방 급기댐퍼개방 ↓ 배연 팬가동 급기 팬가동 ↓ 배연 급기 그림 6 제연 설비 작동 흐름도 1) 제연구획 제연구획의 원칙은 당해층 바닥면적이 큰 특수장소에서 1 000 m2 이내로 제연경계를 설정하여 인접구역과 연동할 수 있도록 하는 면적구획방법과 당해층 바닥면적이 크고 각 실의 용도가 상이할 경우 가급적 동일용도로 구획하여 유지관리 및 제연효과 를 극대화 시킬 수 있는 용도구획, 고층건물에서 부력 이나 연돌효과, 피난계획 등을 고려하여 수직적으로 구획하는 충간구획, 피난경로가 되는 복도 등을 일반거실과 전용구역으 로 분리하여 피난경로의 안전을 확보하는 피난구획으로 대별 할 수 있다. (1) 제연구획의 세부사항 ① 거실과 통로는 상호 제연구획하며, 하나의 제연구역은 1 000 m2 이내로 한다. ② 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60 m 초과 하지 않도록 하고, 하나의 제연구역을 원칙적으로 직경 60 m 원내로 들어갈 수 있도록 한다. ③ 제연구역의 구획은 보, 제연경계벽(이하 "제연경계"라 한다) 및 벽(화재 시 자동으로 구획되는 가동벽·샷다· 방화문을 포함한다)으로 하되, 다음 각 호의 기준에 적합하도록 한다. ㉠ 재질은 내화재료, 불연재료 또는 제연경계벽으로 성 능을 인정받은 것으로서 화재시 쉽게 변형·파괴되지 아니하고 연기가 누설되지 않는 기밀성 있는 재료로 한다. ㉡ 제연경계는 제연경계의 폭이 0.6 m 이상이고, 수직거 리는 2 m 이내이어야 한다. 다만, 구조상 불가피한 경우는 2 m 를 초과 할 수 있다. ㉢ 제연경계벽은 배연 시 기류에 따라 그 하단이 쉽게 흔들리지 아니하여야 하며, 또한 가동식의 경우에는 급속히 하강하여 인명에 위해를 주지 아니하는 구조일 것 (2) 배출량 및 배출방식 ① 거실의 바닥면적이 400 m2 미만으로 구획된 예상제연 구역에 대한 배출량기준 ㉠ 바닥면적 1 m2 당 1 m2/min 이상으로 하되, 예상제연 구역 전체에 대한 최저 배출량은 5000 m2/hr 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실 인 경우에는 그 예상제연구역의 배출량은 이 기준량의 1.5 배 이상으로 한다. ㉡ 바닥면적이 50 m2 미만인 예상제연구역을 통로배출 방식으로 하는 경우의 배출량은 다음 표 3 에 정하는 기준량 이상으로 한다. 표 3 수직거리에 따른 배출량-1 ¦ 통로의 길이 ¦ 수직거리, m ¦ 배출량, m2/h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 40 m 이하 ¦ 2.0 이하 ¦ 25000 ¦ 벽으로 구획된 경우를 포함한다. ¦ ¦ 40 m 이하 ¦ 2.0 초과 2.5 이하 ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ 40 m 이하 ¦ 2.5 초과 3.0 이하 ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ 40 m 이하 ¦ 3.0 초과 ¦ 45000 ¦ ¦ ¦ 40 m 초과 60 m 이하 ¦ 2.0 이하 ¦ 30000 ¦ 벽으로 구획된 경우를 포함한다. ¦ ¦ 40 m 초과 60 m 이하 ¦ 2.0 초과 2.5 이하 ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ 40 m 초과 60 m 이하 ¦ 2.5 초과 3.0 이하 ¦ 40000 ¦ ¦ ¦ 40 m 초과 60 m 이하 ¦ 3.0 초과 ¦ 50000 ¦ ¦ ② 바닥면적 400 m2 이상인 거실의 예상제연구역의 배출 량 기준 ㉠ 예상제연구역이 지름 40 m 인 원의 범위 안에 있을 경우의 배출량은 40 000 m2/h 이상으로 한다. 다만, 예상배연 구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 표 4 의 배출량 이상으로 한다. 표 4 수직거리에 따른 배출량-2 ¦ 수직거리, m ¦ 배출량, m2/h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2.0 이하 ¦ 40000 이상 ¦ ¦ ¦ 2.0 초과 2.5 이하 ¦ 45000 이상 ¦ ¦ ¦ 2.5 초과 3.0 이하 ¦ 50000 이상 ¦ ¦ ¦ 3.0 초과 ¦ 60000 이상 ¦ ¦ ㉡ 예상제연구역이 직경 40 m 인 원의 범위를 초과 할 경우의 배출량은 45 000 m2/h 이상으로 한다. 다만, 예상제연 구역이 제연경계로 구획된 경우 표 5 의 배출량 이상으로 한다. | {}
573e6313-6c30-4e23-8035-a2147254b30f | 5권.pdf | 3.31-4 제 3 편 소방설비 표 5 수직거리에 따른 배출량-3 ¦ 수직거리, m ¦ 배출량, m2/h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2.0 이하 ¦ 45000 이상 ¦ ¦ ¦ 2.0 초과 2.5 이하 ¦ 50000 이상 ¦ ¦ ¦ 2.5 초과 3.0 이하 ¦ 55000 이상 ¦ ¦ ¦ 3.0 초과 ¦ 65000 이상 ¦ ¦ ③ 예상제연구역이 통로인 경우의 배출량은 45 000 m2/hr 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경 우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 표 5 에 의한다. ④ 공동 예상제연구역의 배출량 기준(다만, 거실과 실 통로 는 공동 예상제연구역으로 할 수 없다). ㉠ 벽으로 구획된 경우 : 예상 제연구역의 배출량을 합 한 것 이상으로 한다. ㉡ 제연경계로 구획된 경우(일부가 제연경계로 구획된 경우 포함) : 예상제연구역의 배출량 중 최대의 것으로 할것. 이 경우 공동제연예상구역이 거실일 때에는 그 바닥면적이 1 000 m2 이하이며, 직경 40 m 원 안에 들어가야 하고, 공동 제연예상구역이 통로일 때에는 보행중심선의 길이를 40 m 이하로 하여야 한다. (3) 배출구 ① 바닥면적이 400 m2 미만 ㉠ 벽으로 구획되어 있는 경우 : 천장 또는 반자와 바닥 사이의 중간 윗부분에 설치 ㉡ 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있는 경우 : 천 장·반자 또는 이에 가까운 벽의 부분에 설치할 것. 다만, 배출 구를 벽에 설치하는 경우에는 배출구의 하단이 가장 짧은 제 연경계의 하단보다 높이 되도록 하여야 한다. ② 통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400 m2 이상 ㉠ 벽으로 구획되어 있는 경우 : 천장·반자 또는 이에 가 까운 벽의 부분에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽에 설치한 경 우에는 배출구의 하단과 바닥간의 최단거리가 2 m 이상이어 야 한다. ㉡ 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있을 경우 : 천 장·반자 또는 이에 가까운 벽의 부분(제연경계를 포함한다)에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽 또는 제연경계에 설치하는 경우 에는 배출구의 하단이 해당 예상제연구역에서 제연경계의 폭 이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 높이 되도록 설치하여야 한다. ③ 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 10 m 이내가 되도록 하여야 한다. (4) 공기유입방식 및 유입구 ① 공기유입은 강제유입 또는 자연유입방식으로 하거나, 인접한 제연구역 또는 통로에 유입되는 공기(가압결과 를 일으 키는 경우 포함)가 당해 구역으로 유입되는 방식으로 할 수 있다. ② 예상제연구역에 설치되는 공기유입구의 설치 ㉠ 바닥면적 400 m2 미만의 거실인 예상제연구역에는 바닥 외 장소에 설치하고 공기유입구와 배출구간의 직선거리 5 m 이상으로 할 것. ㉡ 바닥면적 400 m2 이상의 거실인 예상제연구역에는 바닥으로부터 1.5 m 이하의 높이에 설치하고 주변 2 m 이내 에는 가연물이 없도록 할 것. ③ 공동 예상제연구역에 설치되는 공기유입구 ㉠ 예상제연구역이 벽으로 구획 시 바닥으로부터 1.5 m 이상의 높이에 설치하고 그 주변 2 m 이내에는 가연물이 없도 록 할 것. ㉡ 각 예상제연구역이 제연경계 구획 시 벽 및 천장 또 는 반자와 바닥사이의 중간 아랫부분보다 낮게 설치 ④ 각 예상제연구역 또는 통로에 유입되는 공기를 해당 예 상제연구역에 대한 공기유입으로 하는 경우에는 각 유입구나 유입풍도가 해당 제연구역 부분을 지나는 곳에 설치된 댐퍼가 자동개폐되도록 한다. ⑤ 예상제연구역의 공기가 유입되는 순간의 풍속은 5 m/s 이하가 되도록 하고 유입구 구조는 유입공기를 하향 60° 이내 로 분출할 수 있도록 한다. ⑥ 공기유입구의 크기는 당해 예상제연구역의 1 분마다 배 출량 1 m2 에 대하여 35 cm2 이상으로 한다. (5) 배출기 및 배출풍도 ① 배출기 ㉠ 배출동력은 각 예상제연구역의 배출량 이상이 되도록 한다. ㉡ 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 내열성(석면재료는 제외한다)이 있는 것으로 한다. ㉢ 배출기의 전동기부분과 배풍기 부분은 분리하여 설치 하여야 하며, 배풍기 부분은 유효한 내열처리를 할 것 ② 배출풍도 ㉠ 배출풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내 식성, 내열성이 있어야 하며 내열성의 단열재로 단열처리하고 강판의 두께는 배출풍도의 크기에 따라 다음 표 6 의 기준 이 상으로 한다. 표 6 배출풍도에 따른 강판의 두께 ¦ 풍도 단면의 긴 변 또는 지름의 크기, mm ¦ 450 이하 ¦ 450 초과 750 이하 ¦ 750 초과 1 500 이하 ¦ 1 500 초과 2250 이하 ¦ 2250 초과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강판의 두께, mm ¦ 0.5 이상 ¦ 0.6 이상 ¦ 0.8 이상 ¦ 1.0 이상 ¦ 1.2 이상 ¦ ㉡ 배출기의 풍도 안의 풍속은 흡입측은 15 m/s 이하 로 하고 배출측은 20 m/s 이하로 한다. (6) 유입풍도 ① 유입풍도 안의 풍속은 20 m/s 이하로 한다. ② 배출구 및 공기유입구는 비 또는 눈 등이 들어가지 않 도록 하고 배출된 연기가 공기유입구로 순환 유입되지 않도록 한다. (7) 배출설비의 전원 및 기동 ① 비상전원을 부설하며 가동식의 벽, 배연경계벽 댐퍼 및 | {}
5e3bbda9-2ad0-4843-a8a1-ac3d0e04173d | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-5 배출기의 작동은 자동화재감지기와 연동하도록 한다. ② 예상제연구역 및 제어반에서 수동으로 기동할 수 있어 야 한다. 1.5 샌드위치 가압방식 제연설비 고층 건축물은 외풍압 및 연돌효과 로 인하여 저층부에서 배연창을 개방하게 되면 오히려 옥외로부터 옥내로 공기가 유 입되어 연기가 건물의 내부 상층부로 급속히 퍼져 나가는 문 제가 발생하므로 공조설비를 활용하여 화재층은 배기하고 직 상 및 직하층은 급기하는 샌드위치 가압방식을 사용하고 있다. 1) 샌드위치 가압방식의 적용 (1) 화재층은 배기, 기타층은 급기 ![image](/image/placeholder) + + + + - 화재층 - + + + + 그림 7 화재층은 배기, 기타층은 급기 (2) 3 개층 배기, 기타층은 급기 Chart Type: bar Black Gray Green Yellow Orange item_01 1 2 3 4 5 그림 8 3 개층 배기, 기타층은 급기 (3) 한 개층을 여러개의 제연구역으로 구분하여 제연 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ + ¦ + ¦ - 화재층 ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ 그림 9 한 개층을 여러개의 제연구역으로 구분하여 제연 2) 샌드위치 가압방식의 장단점 (1) 장점 ① 외풍압 및 연돌효과 에 관계없이 제연이 가능하다. ② 하나의 층이 하나의 제연구역이 되므로, 제어가 간단하다. ③ 화재시 틈새를 통한 상층부로의 연기확산을 효과 적으로 차단할 수 있다. (2) 단점 ① 공조 배기덕트 계통에 내열성이 요구된다. ② 수직 급기덕트와 배기덕트를 내화구조로 구획해야 한다. ③ 소방기술심의 를 받아야 하며, 추가 설계비용이 발생한다. ④ 공조설비 공사금액이 10% 정도 증가한다. 1.6 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 특정소방대상물에 부설된 특별피난계단의 계단실 및 부속 실(비상용승강기의 승강장과 겸용하는 것 또는 비상용승강기 의 승강장을 포함한다)에 제연설비를 설치하여 피난로 및 피 난공간의 안전성을 확보하고, 소방관의 소화활동을 원활하게 하는 데에 그 목적이 있다. 특정소방대상물의 제연구역(계단실, 부속실 또는 비상용승 강기의 승강장)에 급기가압을 하여 실내의 화재발생 부분 보 다 압력을 높게 유지하여 화재 시 발생한 연기 또는 열기가 제연구역으로 확산, 침투하지 못하도록 하기 위한 설비이다. 1) 특별피난계단 (1) 설치대상 : 건축법 시행령 제 35 조 ① 11 층 이상의 충(공동주택의 경우 16 층 이상) ② 지하 3 층 이하의 층 ③ 5 층 이상 또는 지하 2 층 이하의 건물 중 판매시설의 도로 쓰이는 층으로부터의 직통계단은 그 중 1 개소 이상 설치 ④ 갓 복도식 공동주택, 바닥면적 400 m2 미만의 층은 제 외한다. (2) 구조 용 ![image](/image/placeholder) 옥내 옥내 DN UP 채광이 뜰수 갑종 또는 을종 방화문 있는 창문등 2m 이상 간격 노대 옥외 갑종 방화문 그림 10 노대를 통하여 연결 | {}
03e5c6dd-a00c-4471-a4c4-77f20fb17a8b | 5권.pdf | 3.31-6 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) 옥내 옥내 DN UP 갑종 또는 망이 붙어있는 을종 방화문 붙박이창 부속실 갑종 방화문 옥외 외부로 향하여 열수 있는 창(1 m2 이상) 그림 11 외부개방창이 있는 부속실로 연결 ![image](/image/placeholder) 옥내 옥내 DN UP 갑종 또는 을종 방화문 급기풍도 배기풍도 부속실 갑종 방화문 옥내 그림 12 제연설비가 있는 부속실로 연결 건축물의 피난· 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 9 조 제 2 항 제 3 호 건축물의 내부와 계단실은 노대를 통하여 연결하거나 외부 를 향하여 열 수 있는 면적 1 제곱미터 이상인 창문(바닥으로 부터 1 미터 이상의 높이에 설치한 것에 한한다) 또는 「건축 물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제 14 조의 규정에 적합한 구 조의 배연설비가 있는 면적 3 제곱미터 이상인 부속실을 통하 여 연결할 것 ② 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제 14 조 2 항 7 호 공기유입방식을 급기가압방식 또는 급·배기방식으로 하는 경우에는 제 1 호 내지 제 6 호의 규정에 불구하고 소방관계법령 2) 비상용승강기 의 규정에 적합하게 할 것 (1) 설치대상 ① 건축법 시행령 제 90 조 ㉠ 높이 31 m 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면 적이 1 500 m2 이하인 건축물 : 1 대 이상 ㉡ 높이 31 m 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면 적이 1 500 m2 넘는 건축물 : 1 대에 1 500 m2 넘는 3 000 m2 이내마다 1 대씩 더한 대수 이상 주택건설기준 등에 관한 규정 제 15 조 2 항 10 층 이상인 공동주택의 경우에는 승용승강기를 비상용승 강기의 구조로 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 내화구조 옥내 비상용 승강기 승강장 갑종 방화문 바닥 면적 6 m2 이상 그림 13 단독 비상용승강기 배치도 ![image](/image/placeholder) P 갑종 또는 을종 방화문 금 옥내 비상용 승강기 승강장과 부속실 겸용 갑종 방화문 바닥 면적 내화구조 6 m2 이상 그림 14 비상용승강기 승강장과 부속실 겸용 배치도 | {}
9f7baa97-f4fb-4dfd-9539-28d91b22d7a8 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-7 (2) 제외대상 : 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제 9 조 ① 높이 31 m 넘는 각층을 거실외의 용도로 쓰는 건축물 ② 높이 31 m 넘는 각층의 바닥면적의 합계가 500 m2 이 하인 건축물 ③ 높이 31 m 넘는 층수가 4 개층 이하로서 당해 각층의 바닥면적의 합계 200 m2(벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 500 m2)이내마다 방화구획으 로 구획한 건축물 (3) 구조 : 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제 10 조 ① 승강장의 창문·출입구 기타 개구부를 제외한 부분은 당 해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 바닥 및 벽으로 구획할 것. 다만, 공동주택의 경우에는 승강장과 특별피난계단의 부 속실과 의 겸용부분을 특별피난계단의 계단실과 별도로 구획 하는 때에는 승강장을 특별피난계단의 부속실과 겸용할 수 있다. ② 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출 입구(승강로의 출입구를 제외한다)에는 갑종방화문을 설치할 것. 다만, 피난층에는 갑종방화문을 설치하지 아니할 수 있다. ③ 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 건축물 의 설비기준 등에 관한 규칙 제 14 조제 2 항의 규정에 의한 배 연설비를 설치할 것 ④ 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획 할 것 ⑤ 각층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것 ![image](/image/placeholder) 일반 승강기 내화구조 일반 승강기 승강장 비상용 승강기 갑종 방화문 옥내 그림 15 비상용승강기와 일반승강기 배치도 3) 제연방식 (1) 제연구역에 옥외의 신선한 공기를 공급하여 제연구역 의 기압을 제연구역 이외의 옥내(이하 "옥내"라 한다)보다 높 게 하되 일정한 기압의 차이(이하 "차압"이하 한다)를 유지하 게 함으로써 옥내로부터 제연구역내로 연기가 침투하지 못하 도록 할 것 (2) 피난을 위하여 제연구역의 출입문이 일시적으로 개방 되는 경우 방연풍속을 유지하도록 옥외의 공기를 제연구역내 로 보충 공급하도록 할 것 (3) 출입문이 닫히는 경우 제연구역의 과압을 방지할 수 있는 유효한 조치를 하여 차압을 유지할 것 4) 제연구역의 선정 ① 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연 하는 것 ② 부속실만을 단독으로 제연 하는 것(그림 12 참조) ③ 계단실 단독제연하는 것 ④ 비상용승강기 승강장 단독 제연 하는 것(그림 16 참조) 5) 차압 등 차압이란 화재 시 화재실과 제연구역간의 압력차를 말하며, 화재실에서 발생한 연기가 부속실의 방화문 누설틈새를 통하여 부속실로 침투하는 것을 막아주기 위한 최소한의 압력차이다. (1) 최소 차압은 40 Pa(옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5 Pa) 이상으로 한다. (2) 제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 110 N 이하로 한다. (3) 출입문이 일시적으로 개방되는 경우 개방되지 아니하 는 제연구역과 옥내와 의 차압은 1)의 기준에 불구하고 1)의 기준에 따른 차압의 70% 미만이 되어서는 아니 된다. (4) 계단실과 부속실을 동시에 제연 하는 경우 부속실의 기 압은 계단실과 같게 하거나 계단실의 기압보다 낮게 할 경우에 는 부속실과 계단실의 압력차이는 5 Pa 이하가 되도록 한다. 6) 급기량 (1) 옥외로부터 신선한 공기를 가압공간인 제연구역에 차 압 및 방연풍속을 유지하기 위해 가압되는 공기의 공급량을 말한다. (2) 누설량과 보충량의 합을 급기량이라 한다. 7) 누설량 급기 가압을 하고 있는 제연구역에서 출입문이 닫혀 있을 경우 출입문 등의 누설틈새를 통하여 통로나 거실 등으로 흘 러나가는 누설공기량을 말한다. 8) 보충량 보충량은 재실자(거주자)가 피난을 할 때 출입문의 개방 (양여닫이문 인 경우 1 개의 방화문 개방 기준)에 따라 화재실 에서 유입되는 연기를 차단할 수 있도록 제연구역과 거실사이 의 방연풍속을 유지하기 위해 외부로부터 공급되는 보충 공기 량을 말한다. | {}
c568bc2b-85e7-4774-9c29-6a29852a96f5 | 5권.pdf | 3.31-8 제 3 편 소방설비 9) 방연풍속 피난을 위하여 출입문을 일시적으로 개방할 경우 부속실의 차압이 순간적으로 낮아지고 화재실의 연기는 제연구역으로 유 입된다. 이 순간 출입문의 개방에 따른 연기의 유입을 막기 위 해 추가적인 보충공기를 공급하는 풍속을 방연풍속이라 한다. (1) 계단실 및 부속실을 동시에 제연하거나 계단실만 단독 제연하는 경우 : 0.5 m/s 이상 (2) 부속실만 단독 제연하거나 비상용승강기의 승강장만 단독 제연하는 경우 ① 부속실 또는 승강장이 면하는 옥내가 거실인 경우 : 0.7 m/s 이상 ② 부속실 또는 승강장이 면하는 옥내가 복도로 그 구조가 방화구조(내화시간이 30 분 이상인 구조를 포함) : 0.5 m/s 이상 10) 과압방지조치 부속실내에서 문이 닫혀 있을 경우에도 불필요한 보충량이 계속하여 공급되므로 이로 인하여 최대차압을 초과 하여 과압 이 발생하게 되며 출입문 개방에 필요한 힘이 초과 될 수 있 다. 이를 방지하기 위해서 제연구역의 차압이 최대차압을 초 과할 경우 이를 감지하여 과압공기를 자동으로 제연구역 외부 로 배출시켜 주는 과압방지장치를 설치하여야 한다. 11) 누설틈새의 면적 등 (1) 출입문의 틈새면적 계산식 A = (L / l) x Ad 여기서, A : 출입문의 틈새 (m2) L : 출입문 틈새의 길이 (m). 다만, L 의 수치가 l 의 수치 이하인 경우에는 l 의 수치로 할 것 l : 표준 출입문의 틈새길이 (m) Ad : 표준 출입문의 틈새면적 (m2) (2) 창문의 틈새면적 계산식 ① 여닫이식 창문으로서 창틀에 방수팩킹이 없는 경우 틈새면적 (m2) = 2.55 x 10~4 x 틈새의 길이 (m) ② 여닫이식 창문으로서 창틀에 방수팩킹이 있는 경우 틈새면적 (m2) = 3.61 x 10-5 x 틈새의 길이 (m) 표 7 출입문의 틈새면적 적용 ¦ 출입문의 유형 ¦ 출입문의 유형 ¦ 틈새길이 l (m) ¦ 틈새면적 Ad(m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외여닫이문 ¦ 제연구역 실내쪽으로 개방 ¦ 5.6 ¦ 0.01 ¦ ¦ 외여닫이문 ¦ 제연구역 실외쪽으로 개방 ¦ 5.6 ¦ 0.02 ¦ ¦ 쌍여닫이문 ¦ 쌍여닫이문 ¦ 9.2 ¦ 0.03 ¦ ¦ 승강기의 출입문 ¦ 승강기의 출입문 ¦ 8.0 ¦ 0.06 ¦ ③ 미닫이식 창문이 설치되어 있는 경우 틈새면적 (m2) = 1.00 x 10~4 x 틈새의 길이 (m) (3) 승강로의 외부로 유출하는 유출면적 승강로 상부의 승강로와 기계실 사이의 개구부 면적을 합 한 것을 말한다. (4) 제연구역 벽체가 벽돌 또는 시멘트블록 등의 조적구조 이가나 석고판 등의 조립구조인 경우에는 불연재료를 사용하 여 틈새를 조정할 것. 다만 시멘트모르터로 마감하거나 철근 콘크리트 구조의 벽체인 경우에는 무시할 수 있다. (5) 제연설비의 완공 시 제연구역의 출입문등은 크기 및 개방방식이 해당 설비의 설계 시와 같아야 한다. 12) 유입공기의 배출 (1) 수직풍도에 따른 배출 :옥상으로 직통하는 전용의 배출 용 수직풍도를 설치하여 배출하는 것으로서 다음 각 목의 어 느 하나에 해당하는 것 ① 자연배출식 : 굴뚝효과 에 따라 배출하는 것 ② 기계배출식 : 수직풍도의 상부에 전용의 배출용 송풍기 를 설치하여 강제로 배출하는 것 (2) 배출구에 따른 배출 : 건물의 옥내와 면하는 외벽마다 옥외와 통하는 배출구를 설치하여 배출하는 것 (3) 제연설비에 따른 배출 : 거실제연설비가 설치되어 있고 당해 옥내로부터 옥외로 배출하여야 하는 유입공기의 양을 거 실제연설비의 배출량에 합하여 배출하는 경우 유입공기의 배 출은 당해 거실제연설비에 따른 배출로 갈음할 수 있다. (2) 13) 수직풍도에 따른 배출 (1) 수직풍도는 내화구조로 할 것 (2) 수직풍도의 내부면은 두께 0.5 mm 이상의 아연도금강 판 또는 동등이상의 내식성·내열성이 있는 것으로 마감되는 접합부에 대하여는 통기성이 없도록 조치할 것 (3) 각층의 옥내와 면하는 수직풍도의 관통부에는 다음 각 목의 기준에 적합한 댐퍼 (이하 "배출댐퍼"라 한다)를 설치하 여야 한다. ① 배출댐퍼는 두께 1.5 mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 설치하여야 하며 비 내식성 재료 의 경우에는 부식방지 조치를 할 것 ② 평상시 닫힌 구조로 기밀상태를 유지할 것 ③ 개폐여부를 당해 장치 및 제어반에서 확인할 수 있는 감지기능을 내장하고 있을 것 ④ 구동부의 작동상태와 닫혀 있을 때의 기밀상태를 수시 로 점검할 수 있는 구조일 것 ⑤ 풍도의 내부마감상태에 대한 점검 및 댐퍼의 정비가 가 능한 이· 탈착구조로 할 것 ⑥ 화재층의 옥내에 설치된 화재감지기의 동작에 따라 당 해층의 댐퍼가 개방될 것. ⑦ 개방 시의 실제개구부(개구율을 감안한 것을 말한다)의 크기는 수직풍도의 내부단면적과 같도록 할 것 ⑧ 댐퍼는 풍도내의 공기흐름에 지장을 주지 않도록 수직 풍도의 내부로 돌출하지 않게 설치할 것 (4) 수직풍도의 내부단면적은 다음 각 목의 기준에 적합할 것 | {}
912bfbf3-a881-40b0-af68-26bcbcb9bea9 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-9 ① 자연배출식의 경우 다음 식에 따라 산출하는 수치 이상 으로 할 것. 다만, 수직풍도의 길이가 100 m 를 초과 하는 경 우에는 산출수치의 1.2 배 이상의 수치를 기준으로 하여야 한다. (3) Ap = QN / 2 여기서, Ap : 수직풍도의 내부단면적 (m2) QN : 수직풍도가 담당하는 1 개층의 제연구역의 출입문 (옥내와 면하는 출입문을 말한다) 1 개의 면적(m2) 과 방연풍속(�)를 곱한 값(m2/s) ② 송풍기를 이용한 기계배출식의 경우 풍속 15 m/s 이하 로 할 것 (5) 기계배출식에 따라 배출하는 경우 배출용 송풍기는 다 음 각 목의 기준에 적합할 것 ① 열기류에 노출되는 송풍기 및 그 부품들은 250°C 의 온 도에서 1 시간 이상 가동상태를 유지할 것 ② 송풍기의 풍량은 QN 에 여유량을 더한 양을 기준으로 할 것 ③ 송풍기는 옥내의 화재감지기의 동작에 따라 연동하도록 할 것 14) 배출구에 따른 배출 (1) 배출구에는 다음 각 목의 기준에 적합한 장치(이하 "개 폐기"라 한다)를 설치할 것 ① 빗물과 이물질이 유입하지 아니하는 구조로 할 것 ② 옥 외쪽으로만 열리도록 하고 옥외의 풍압에 따라 자동 으로 닫히도록 할 것 (2) 개폐기의 개구면적은 다음식에 따라 산출한 수치 이상 으로 할 것 Ao = QN / 2.5 여기서, (4) QN : 수직풍도가 담당하는 1 개 층의 제연구역의 출입문 (옥내와 면하는 출입문을 말한다) 1 개의 면적(m2) 과 방연풍속(m/s)를 곱한 값(m2/s) Ao : 개폐기의 개구면적(m2) 15) 급기 (1) 부속실을 제연하는 경우 동일수직선상의 모든 부속실 은 하나의 전용수직풍도를 통해 동시에 급기할 것. 다만, 동일 수직선상에 2 대 이상의 급기송풍기가 설치되는 경우에는 수 직풍도를 분리하여 설치할 수 있다. (2) 계단실 및 부속실을 동시에 제연하는 경우 계단실에 대하여는 그 부속실의 수직풍도를 통해 급기할 수 있다. (3) 계단실만 제연하는 경우에는 전용수직풍도를 설치하거 나 계단실에 급기풍도 또는 급기송풍기를 직접 연결하여 급기 하는 방식으로 할 것 (4) 하나의 수직풍도마다 전용의 송풍기로 급기할 것 (5) 비상용승강기의 승강장을 제연하는 경우에는 비상용승 강기의 승강로를 급기풍도로 사용할 수 있다. 15) 급기구 (1) 급기용 수직풍도와 직접 면하는 벽체 또는 천장에 고 정하되, 급기되는 기류 흐름이 출입문으로 인하여 차단되거나 방해받지 아니하도록 옥내와 면하는 출입문으로부터 가능한 먼 위치에 설치할 것 (2) 계단실과 그 부속실을 동시에 제연하거나 또는 계단실 만을 제연하는 경우 급기구는 계단실 매 3 개층 이하의 높이마 다 설치할 것. 다만, 계단실의 높이가 31 m 이하로서 계단실 만을 제연하는 경우에는 하나의 계단실에 하나의 급기구만을 설치할 수 있다. (3) 급기구의 댐퍼설치는 다음 각 목의 기준에 적합할 것 ① 급기댐퍼는 두께 1.5 mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 것으로 설치하여야 하며, 비 내식성 재료 의 경우에는 부식방지조치를 할 것 ② 자동차압·과압조절형 댐퍼를 설치하는 경우 차압범위의 수동설정기능과 설정범위의 차압이 유지되도록 개구율을 자 동조절하는 기능이 있을 것 ③ 자동차압·과압조절형 댐퍼는 옥내와 면하는 개방된 출 입문이 완전히 닫히기 전에 개구율을 자동감소시켜 과압을 방 지하는 기능이 있을 것 ④ 자동차압·과압조절형 댐퍼는 주위온도 및 습도의 변화 에 의해 기능이 영향을 받지 아니하는 구조일 것 ⑤ 자동차압·과압조절형댐퍼는 「자동차압·과압조절형댐 퍼의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 에 적합한 것으로 설치할 것 ⑥ 자동차압·과압조절형이 아닌 댐퍼는 개구율을 수동으로 조절할 수 있는 구조로 할 것 ⑦ 옥내에 설치된 화재감지기에 따라 모든 제연구역의 댐 퍼가 개방되도록 할 것. 다만, 둘 이상의 특정소방대상물이 지하에 설치된 주차장으로 연결되어 있는 경우에는 주차장에 서 하나의 특정소방대상물의 제연구역으로 들어가는 입구에 설치된 제연용 연기감지기의 작동에 따라 특정소방대상물의 해당 수직풍도에 연결된 모든 제연구역의 댐퍼가 개방되도록 할 것 ⑧ 댐퍼의 작동이 전기적 방식에 의하는 경우 제 14 조제 3 호 의 나목 내지 마목의 기준을, 기계적 방식에 따른 경우 제 14 조제 3 호의 다목, 라목 및 마목 기준을 준용할 것 17) 급기풍도 (1) 수직풍도는 내화구조로 하되, 내부면은 두께 0.5 mm 이 상의 아연도금강판 또는 동등이상의 내식성·내열성이 있는 것 으로 마감되는 접합부에 대하여는 통기성이 없도록 조치할 것 (2) 수직풍도 이외의 풍도로서 금속판으로 설치 하는 풍도 는 다음 각 목의 기준에 적합할 것 ① 풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성·내 열성이 있는 것으로 하며, 불연재료(석면재료를 제외한다)인 단열재로 유효한 단열처리를 하고, 강판의 두께는 풍도의 크 기에 따라 표 6 에 따른 기준 이상으로 할 것. 다만, 방화구획 이 되는 전용실에 급기송풍기와 연결되는 닥트는 단열이 필요 없다. | {}
736fb9e3-6c07-4a24-bcd3-ff714a363a26 | 5권.pdf | 3.31-10 제 3 편 소방설비 ② 풍도에서의 누설량은 급기량의 10%를 초과 하지 아니 할 것 (3) 풍도는 정기적으로 풍도내부를 청소할 수 있는 구조로 설치할 것 18) 급기송풍기 (1) 송풍기의 송풍능력은 송풍기가 담당하는 제연구역에 대한 급기량의 1.15 배 이상으로 할 것. 다만, 풍도에서의 누설 을 실측하여 조정하는 경우에는 그러하지 아니한다. (2) 송풍기에는 풍량조절장치를 설치하여 풍량조절을 할 수 있도록 할 것 (3) 송풍기에는 풍량을 실측할 수 있는 유효한 조치를 할 것 (4) 송풍기는 인접장소의 화재로부터 영향을 받지 아니하 고 접근 및 점검이 용이한 곳에 설치할 것 (5) 송풍기는 옥내의 화재감지기의 동작에 따라 작동하도 록 할 것 ![image](/image/placeholder) 그림 16 일반적인 부속실 제연방식 ![image](/image/placeholder) 그림 17 승강로 가압방식의 부속실 제연방식 (6) 송풍기와 연결되는 캔버스는 내열성(석면재료를 제외 한다)이 있는 것으로 할 것 19) 외기취입구 (1) 외기를 옥외로부터 취입하는 경우 취입구는 연기 또는 공해물질 등으로 오염된 공기를 취입하지 아니하는 위치에 설 치하여야 하며, 배기구 등(유입공기, 주방의 조리대의 배출공 기 또는 화장실의 배출공기 등을 배출하는 배기구를 말한다) 으로부터 수평거리 5 m 이상, 수직거리 1 m 이상 낮은 위치 에 설치할 것 (2) 취입구를 옥상에 설치하는 경우에는 옥상의 외곽 면으 로부터 수평거리 5 m 이상, 외곽면의 상단으로부터 하부로 수직거리 1 m 이하의 위치에 설치할 것 (3) 취입구는 빗물과 이물질이 유입하지 아니하는 구조로 할 것 (4) 취입구는 취입공기가 옥외의 바람의 속도와 방향에 따 라 영향을 받지 아니하는 구조로 할 것 20) 제연구역 및 옥내의 출입문 (1) 제연구역의 출입문 ① 제연구역의 출입문(창문을 포함 한다)은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치에 의해 자동으로 닫히는 구 조로 할 것. 다만, 아파트인 경우 제연구역과 계단실 사이의 출입문은 자동폐쇄장치에 의하여 자동으로 닫히는 구조로 하 여야 한다. ② 제연구역의 출입문에 설치하는 자동폐쇄장치는 제연구 역의 기압에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 충 분한 폐쇄력이 있을 것 ![image](/image/placeholder) 부속실 플랩댐퍼 차압댐퍼 부속실 제연 급기팬 부속실 그림 18 승강로 가압방식의 계통도 | {}
870e82d8-ed92-43b9-b188-a397088c515a | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-11 ③ 제연구역의 출입문등에 자동폐쇄장치를 사용하는 경우 에는 「자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 에 적합한 것으로 설치하여야 한다. (2) 옥내의 출입문 ① 출입문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치 에 의해 자동으로 닫히는 구조로 할 것 ② 거실 쪽으로 열리는 구조의 출입문에 자동폐쇄장치를 설치하는 경우에는 출입문의 개방 시 유입공기의 압력에도 불 구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 충분한 폐쇄력이 있 는 것으로 할 것 1.7 승강로 가압방식 제연설비 승강로 급기가압방식이란 기존 수직덕트를 대신하여 승강 로 내부를 수직풍도로 이용하여 부속실 내 가압을 하는 시스 템이다. 1) 일반적인 부속실 제연방식 (1) 피난용 승강기 승강장 부속실에 설치된 수직덕트에 자 동차압댐퍼를 부착하여 가압하는 방식이다. (2) 장점 대부분의 일반건축물에 적용되어 안전성이 검증되어 있다. ![image](/image/placeholder) 본선배기 본선배기 본선배기 승강장 배기 승강장 배기 정 거 장 정 거 장 화재발생 지점 승객대피 배연방향 방향 평상시 비상시 그림 19 복선인 경우 ![image](/image/placeholder) 본선환기 본선환기 승강장 배기 승강장 배기 정 거 장 정 거 장 화재발생지점 승객대피 배연방향 방향 평상시 비상시 그림 20 단선인 경우 | {}
8e4d592d-9a59-4cf2-8297-8c9c4f099f69 | 5권.pdf | 3.31-12 제 3 편 소방설비 (3) 단점 ① 급기 수직덕트 구성에 따른 면적이 필요하다. ② 비상용승강기와 특별피난계단의 배기가 별도로 구성 및 개별동작이 되어야 한다. 2) 승강로 가압방식의 부속실 제연방식 (1) 피난용 승강기 승강로에 직접 가압하여 승강로를 수직 덕트로 이용하는 방식이다. (2) 장점 ① 급기 수직덕트와 주위 벽돌쌓기가 필요 없어 공사비 절 감 및 부속실 면적확보가 용이하다. ② 연돌효과, 피스톤 효과 가 현행 제연 시스템에서 가장 안 전하다. ③ 화재시 부속실이 파괴된 경우 타 부속실에 급기를 공급 하는 승강로가 가압이 되므로 승강로를 통한 타층의 연기 확 산에 대해 안전하다. (3) 단점 : 원가절감에 대응하여 기술료(특허)가 발생한다. 1.8 지하철 및 터널의 제연설비 지하철 제연설비의 특성은 평상시에는 열차 운행 시에 발 생되는 열을 제거하고 화재 발생 등 비상시에는 승객이 인접 역으로 대피할 수 있도록 하는 설비로서 일반적으로 제 1 종 기 계배기방식(push-pull 방식)을 적용하며 외국에서의 실험 및 연구결과 에 의하면 비상시 터널 내 기류속도를 2.5 m/s 이 상 확보해야 승객이 대피하는 방향으로 연기가 확산되지 않는 다고 한다. 이때에 사용되는 송풍기는 역전축류형(reversible type axial flow fan)을 선정하여 필요시 송풍기의 회전방향을 바 꾸어 본선 터널내의 배기 방향을 전환시킬 수 있도록 하면 효 과적인 설비가 될 수 있다. 지하철 환기설비의 비상시 제연 개념을 그림 19 에 복선의 경우와 그림 20 에 단선의 경우를 예 시한다. 2. 연결송수관설비 2.1 개요 규정된 장소에 방수구 및 호스를 설치하여 화재현장에 도 표 8 연결송수관설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 층수가 5 층 이상 ¦ 연면적 6000 m2 이상 ¦ ¦ 2) 1)에 해당하지 않는 특정소방대상물 ¦ 지하층을 포함하는 층수가 7 층 이상 ¦ ¦ 3) 1) 및 2)에 해당하지 않는 특정소방대상 물로서 지하층의 층수가 3 층 이상 ¦ 지하층의 바닥면적의 합계가 1000 m2 이상 ¦ ¦ 4) 지하가 중 터널 ¦ 길이가 1 000 m 이상 ¦ 착한 소방관이 화점에 가장 근접하여 주수 등 소화활동을 할 수 있도록 미리 시설해 두는 설비로서, 송수구, 방수구, 호스, 함, 배관 등으로 구성되고 건식과 습식으로 분류되나 특수한 공장시설 등을 제외하고는 습식 방법을 채택한다. 2.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5 에 의한 설치대상은 표 8 과 같다. 2.3 설치기준 1) 건식 연결송수구에서 방수구까지의 관로 내부가 비어 있는 상태 로 관리되므로 겨울철 동파 우려가 되는 시설이나 법정(지면 으로부터 높이가 31 m 이상 또는 지상 11 층 이상인 소방대 상물)대상물을 제외한 특수장소에 적용되지만, 건물의 높이가 높거나 바닥면적이 크게 되어 배관길이가 길어질 경우, 관 내 용적이 커서 소방차로부터 송수 시 관내 용적만큼 화재진압시 간이 길어지고 빈 관로 충수 과정에서 발생하는 유동손실 또 는 충격 등의 발생으로 신속하게 급수를 해야 하는 급박한 상 황에 적절한 대처가 어렵게 되는 단점이 있다. 2) 습식 (1) 지면으로부터 높이가 31 m 이상인 소방대상물 또는 ![image](/image/placeholder) 시험방수구 고가탱크 급근 쌍구형 방수구 (방수용 기구함) 중간탱크 □ 다 11 층이상 査 TO 모 70m DN 150 연결송수관가압 5382 DN 100 송수장치 る � 방수구(단구형) る 수직관 원격조작장치 る 0 송수구 (NX XND 송수구 그림 21 연결송수관설비의 가압송수장치 계통도 | {}
a1c41c37-a0bc-4fdc-894c-ed91fb1db011 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-13 지상 11 층 이상인 소방대상물의 경우에 의무 규정된 방식으 로 관로내부에 물이 충전된 상태로 관리된다. 습식설비는 건 식설비의 단점이 보완되어 소방차로부터 가압수가 가해지는 순간부터 방수가 가능하여 진압시간을 최소화 할 수 있고 배 관 내 유동충격 등을 최소화 할 수 있으나 동절기 동파우려가 되는 장소에는 동파방지대책이 강구되어야 한다. 또한 높이가 70 m 이상 고층 건물의 경우에는 방수구 노즐선단 압력이 0.35 MPa 이상의 압력이 될 수 있도록 가압송수장치(그림 21 참조)를 설치해야 한다. (2) 가압송수장치 가압송수장치는 옥내소화전설비의 가압송수장치에 관한 규 정 [연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제 8 조 규 정]을 준용한다. ① 토출량 펌프의 토출량은 2 400 L/min 이상(계단식 아파인 경우 1200 L/min)으로 하되 당해층에 설치된 방수구가 3 개 초과 (방수 구가 5 개 이상일 경우 5 개)일 경우 1 개 마다 800 L/min (계 단식 아파인 경우 400 L/min)을 가산한 양 이상이 되는 것 으로 할 것 ② 방수압력 최상층 노즐선단의 압력이 0.35 MPa 이상이 되도록 한다. ③ 기동 방식 방수구가 개방될 때 자동 또는 수동조작 스위치에 의하여 기동 되도록 한다. ④ 전원 및 배선 등 연결송수구설비에 가압송수장치를 설치 할 경우 규정[연결 송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제 9 조 규정]에 의한 상용전원 회로의 배선 및 비상전원을 설치하여야 하며 배선에 관하여도[연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제 10 조 규정]을 준용한다. 3) 송수구 (1) 설치위치 소방차의 접근이 용이하고 화재 층에서 낙하물 (유리파편, 건축 내 · 외장재) 등으로부터 안전한 위치에 설치되어야 하 며 DN 65 쌍구형으로 한다. (2) 설치순서 습식의 경우에는 송수구 → 자동배수밸브 → 첵밸브 →급 수차단밸브(겸용방식의 경우에만 해당)순으로 설치하며 건식 의 경우에는 송수구 → 자동배수밸브 → 첵밸브 → 자동배수 밸브 순으로 설치한다. 4) 방수구 (1) 구조 화재 시 호스를 연결하여 물을 송수할 수 있으며 평상시에 는 급수를 차단하는 밸브장치로서 전용 격납함이나 옥내소화 전설비와 겸용할 경우 옥내소화전함에 설치한다. (2) 설치위치 층마다 설치하고(아파트 1 층 및 2 층은 제외) 계단으로부터 5 m 이내에 설치하되 복도에 설치하는 것이 우선적이고 실내 설치는 2 순위의 방법이다. 특히 부속실(전실)에 설치할 경우 에는 호스 사용을 위해 부속실 문을 개방하게 되므로 제연 설 비의 기능을 상실하게 되며, 계단실에 설치할 경우에는 소화 및 피난활동에 지장을 주게 되므로 위치 선정에 신중을 기해 야 한다. 5) 방수기구함 방수구가 가장 많이 설치된 층을 기준하여 3 개 층마다 설치하 되 방수구로부터 보행거리 5 m 이내 설치하며 호스, 방사형 노즐을 구비하며 크기는 별도 규정이 없으나, 규정된 호스나 노즐이 충분하게 내장될 수 있어야 한다. 3. 연결살수설비 3.1 개요 연결살수설비는 지하가, 지하층 등에서 화재발생으로 연기 ![image](/image/placeholder) 고가탱크 송수구 선택밸브 x G.L 호 文 文 호 文 文 X 호 호 文 文 호 文 文 文 文 文 立 일제개방밸브 살수헤드(개방형) 테스트벨브 그림 22 연결살수설비 계통도 표 9 연결살수설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 판매시설, 운수시설, 창고시설 중 물류 터미널 ¦ 해당용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 1000 m2 이상 ¦ ¦ 2) 지하층(피난층으로 주된 출입구가 도로 와 접한 경우는 제외한다) ¦ 바닥면적의 합계가 150 m2 이상 ¦ ¦ 주택법 시행령 제 21 조제 4 항에 따른 국 민주택규모 이하인 아파트등의 지하층 (대피시설로 사용하는 것만 해당) 교육연구시설 중 학교의 지하층 ¦ 바닥면적의 합계가 700 m2 이상 ¦ ¦ 3) 가스시설 중 지상에 노출된 탱크 ¦ 용량 30 ton 이상 탱크시설 ¦ ¦ 4) 1) 및 2)의 특정소방대상물에 부속된 연결통로 ¦ 연결통로 ¦ | {}
1c240565-8a5e-408f-969a-477f1e968aa7 | 5권.pdf | 3.31-14 제 3 편 소방설비 가 충만하여 소화활동이 곤란한 장소에 설치하는 것으로 방수 구, 배관, 살수헤드 등으로 구성되고 화재 시 소방펌프자동차 가 옥외에 설치된 송수구를 통해 소화수를 살수헤드를 이용하 여 방수시키므로서 소화활동을 하며 그림 22 에 연결살수설비 계통도를 예시하였다. 3.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시 행령 별표 5 (표 9 참조) 3.3 설치기준 1) 송수구 건물내부 또는 외벽에 설치하여 소방펌프차로부터 호스를 접결 소화배관 내에 가압수를 보낸다. ① 송수구는 쌍구형으로 하며(하나의 송수구역에 부착하는 헤드수가 10 개 이하인 경우 단구형) 소방펌프 자동차가 쉽게 접근할 수 있는 위치에 설치한다. ② 송수구의 호스 접결구는 지면으로부터 높이 0.5 m~ 1.0 m 의 위치에 설치한다. ③ 각 송수구역마다 선택밸브를 설치한다. 2) 배관 ① 선택밸브는 송수구 부근에 설치하고 화재 시 연소의 우 려가 없는 장소로서 조작 및 점검이 쉬운 위치에 설치하며 "송수구역일람표"라고 표시한다. ② 자동개폐밸브에 의한 선택밸브를 사용하는 경우에 있어 서는 송수구역에 방수하지 않고서도 자동밸브의 작동시험이 가능하도록 한다. 3) 살수헤드 ① 천장 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 살수헤드까 지의 수평거리가 연결살수설비 전용헤드의 경우은 3.7 m 이 하, 스프링클러헤드의 경우는 2.3 m 이하로 할 것. 다만, 살 수헤드의 부착면과 바닥과 의 높이가 2.1 m 이하인 부분은 살 수헤드의 살수분포에 따른 거리로 할 수 있다. ② 하나의 송수구역에 설치하는 살수헤드의 수는 다음 표 10 에 의한다. 표 10 하나의 배관에 연결하는 살수헤드 수 ¦ 배관의 지름(DN) ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개방형 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 3 개 ¦ 4~5 개 ¦ 6~10 개 ¦ 4. 비상콘센트설비 4.1 개요 화재시 소방대가 휴대하고 있는 조명장치, 파괴기구 등을 사용하여 원활히 소화, 구출활동을 할 수 있도록 전원을 확보 해 두는 설비로서 소방활동이 곤란한 11 층 이상의 층에 설치 한다 4.2 설치대상 화재예방 소방시설설치 · 유지 및 안전관리에관한법률시행 령 별표 5(표 11 참조) 표 11 비상콘센트설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 층수가 11 층 이상 ¦ 11 층 이상의 층 ¦ ¦ 2) 지하층의 층수가 3 개 충 이상이고 지하층 의 바닥면적의 합계가 1000 m2 이상 ¦ 지하층의 모든 층 ¦ ¦ 4) 지하가 중 터널 ¦ 길이가 500 m 이상 ¦ 4.3 설치기준 1) 전원회로 및 콘센트 (1) 비상콘센트 설비의 전원회로 ¦ 구 분 ¦ 전압 ¦ 용량 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 ¦ 220 v ¦ 1.5 kVA 이상 ¦ ¦ 표 12 전원회로 (2) 전원회로는 각층에 2 이상 설치(다만, 당해층의 비상콘 센트수가 1 개인 경우에는 하나의 회로로 가능) (3) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10 개 이하 로 하며 전선의 용량은 각 비상콘센트(3 개 이상인 경우 3 개) 의 공급량을 합한 것 이상으로 한다. (4) 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하며 충전기가 노출되지 않도록 한다. (5) 비상콘센트 배치 기준 ① 지하상가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3000 m2 이상인 것은 수평거리 25 m ② 위에 해당하지 아니하는 것은 수평거리 50m (6) 비상콘센트는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치한다. (7) 비상콘센트 플럭 접속기 ¦ 구 분 ¦ 전압 ¦ 용량 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 ¦ 220 v ¦ 접지형 2 극플럭 접속기(KS C 8305) ¦ ¦ 표 13 플럭 접속기 2) 비상콘센트 보호함 (1) 개폐가 용이한 문을 설치하며 표면에 "비상콘센트" 라 | {}
219f8db9-cd09-42c7-81b7-505f5bb8ac76 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-15 고 표지을 한다. (2) 함 상부에는 적색의 표시등을 설치한다. 3) 배선 (1) 전원회로의 배선은 내화배선으로, 그 밖의 배선은 내화 배선 또는 내열배선으로 한다. (2) 배선은 내화구조의 주요 구조부에 매설하며 규정된 접 지공사를 한다. (3) 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기배선용차단기 를 보호함에 설치한다. 5. 무선통신보조설비 5. 1 개요 지하가 화재 등은 타 소방대상물의 화재보다 피해가 더 크 게 되고 지상의 건축물과 달리 안테나에서 복사되는 공간파가 급격하게 감소되어 통신이 불가능하게 되어 불특정다수인의 피난 유도가 어렵게 되므로 누설동축케이블 등을 사용하여 소 방대 상호간에 무선연락(지상과 지하사이)을 가능케 하는 설 비로서 누설동축케이블, 공중선(안테나), 무선기 접속단자 등 으로 구성되어 있으며, 설치방법에 따라서 혼합기, 분배기, 증 폭기 등이 설치되며 그 구성 개요는 그림 23 와 같다. ![image](/image/placeholder) 방화센터 지상단자 동축케이블 B1 F 공중선 단자 누성동축케이블(LCX) 0 B2 F D 분배기 동축케이블 B3 공중선 그림 23 무선통신보조설비의 구성도 5.2 설치대상 화재예방 소방시설설치 · 유지 및 안전관리에관한법률시행 령 별표 5(표 14 참조) 5.3 설치기준 1) 누설동축케이블 (1) 구조 누설동축케이블은 그림 24 과 같이 내부도체, 외부도체로 된 동축케이블로서 케이블 외의 공간에 전파를 방사시키기 위해 외부도체 주파수대에 따른(우리나라 소방대 전용 주파수는 499 MHz)일정 주기의 긴 구멍(slot)을 갖는 구조를 하고 있다. 표 14 무선통신보조설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 지하가(터널은 제외한다) ¦ 연면적 1 000 m2 이상 ¦ ¦ 2) 지하층의 바닥면적의 합계가 3000 m2 이 상 또는 지하층의 층수가 3 층 이상이고 지 하층의 바닥면적의 합계가 1 000 m2 이상 인 것 ¦ 지하층의 모든 층 ¦ ¦ 3) 지하가 중 터널 ¦ 길이가 500 m 이상 ¦ ¦ 4) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 2 조제 9 호 ¦ 공동구 ¦ ¦ 5) 충수가 30 층 이상 ¦ 16 층 이상 부분의 모든 층 ¦ (2) 특성 ① 일정 주파수대 중에서 자유롭게 선정할 수 있다. ② 전자파가 주위환경에 대하여 영향을 적게 받는다. ③ 보통의 전계를 케이블에 따라 넓은 범위로 사용 할 수 있다. ④ 방사하는 전계의 편파면을 주위 방향편파 만으로 할 수 있다. ⑤ 케이블의 표면오염 또는 경년변화에 따른 특성의 저하 적다. 가 (3) 불연 또는 난연성이며 습기에 의해 전기특성이 변질되 지 않는 것으로 한다. (4) 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스(impedence) 는 50 �으로 하고 접속하는 공중선, 분배기 기타의 장치는 당해 임피던스에 알맞은 것으로 한다. 2) 공중선(안테나) (1) 구조 공중선은 안테나라고 칭하며 그림 25 와 같은 구조로 되어 있고 누설동축케이블 또는 동축케이블과 같이 사용하여 무선 전파를 전송한다. (2) 특성 ![image](/image/placeholder) 폴리에틸렌 주름진알루미늄 피복재 절연체 내부도체 외부도체 동 또는 철선 폴리에틸렌관 알루미늄관 슬롯 외부도체 철선 피복재 (내열형) 철선 절연체 단열층 외부도체(알루미늄) 방사층 내부도체 (동 또는 알루미늄 관) 난연재(피복재) 그림 24 누설동축케이블의 구조 예 | {}
bc7f21aa-3cea-4904-99c3-cabff165d416 | 5권.pdf | 3.31-16 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) 콘크리트 10 D~ 2V 앵커볼트 접전 안테나 카바 천정화장판 안테나부 천정속 9⌀ 콘크리트슬래브 철봉 내열형 10D-2V 덱플레이트 어스판 42⌀ 300 안테나 그림 25 공중파(안테나)의 예 ![image](/image/placeholder) 입력 입력 소방용 공용기 또는 혼합기 출력 그림 26 분배기의 외부원 예 ① 하나의 주파수로서 사용하는 것은 사용 주파수의 전압 정재파비가 1.5 이상이어야 한다. ② 불연 또는 난연 재질을 사용한다. ③ 소화활동상 지장이 없는 평탄형 또는 봉상으로 한다. ④ 입력단자는 고주파동축케이블 CO1 형(KS C 6803)컨 넥타에 적합하다. 3) 분배기 점검이 편리하고 화재 등의 재해로 인한 피해가 없는 장소 에 설치하며 임피던스는 50 �의 것으로 한다. 4) 무선기 접속단자 ① 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등에 의한 지장을 받지 않고 지상에서 유효하게 소방활동을 할 수 있는 장소 또는 수위실 등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치 한다. ② 단자는 한국산업규격에 적합한 것으로 하고, 바닥으로 부터 높이 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치한다. ③ 지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 300 m 이내마다 설치하고, 다른 용도로 사용되는 접속단지에서 5 m 이상의 거리를 둔다. ④ 지상에 설치하는 단자를 보호하기 위하여 견고하고 함 부로 개폐할 수 없는 구조의 보호함을 설치하고, 먼지·습기 및 부식 등에 따라 영향을 받지 아니하도록 조치한다. ⑤ 단자의 보호함의 표면에 "무선기 접속단자"라고 표시한 표지를 한다. 5) 증폭기 ① 증폭기 전면에는 주 회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전압계를 설치한다. ② 증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 비상전원용 량은 무선통신보조설비를 유효하게 30 분 이상 작동시킬 수 있어야 한다. ③ 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지, 전기저장 장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) 또는 교류전압 옥내간선으로 하고, 전원까지 의 배선은 전용으로 한다. ④ 무선이동중계기를 설치하는 경우에는 「전파법」 제 58 조 의 2 에 따른 적합성평가를 받은 제품으로 설치한다. 6. 연소방지설비 6.1 개요 21 세기는 정보화시대이고 이들 정보는 인공위성 등을 이용 한 무선이나 지하구 등에 설치된 케이블에 의해 전송되는데 지난 1993 년 서울의 종로 지하 통신구내 화재나 근간의 여의 도 통신구 화재에서 나타나듯이 은행이나 증권사의 전산망, 각종 컴퓨터 통신을 비롯하여 국내 및 국제 전화까지 마비되 어 실로 엄청난 재산피해 및 혼란을 겪었다. 연소방지 설비는 상기와 같은 피해를 일정구간으로 한정시 키거나 또는 소화하기 위하여 통신구나 기계설비의 배관 공동 구에 적용하며 송수구, 배관, 방수헤드 등으로 구성된다. 6.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5 연소방지설비는 지하구(전력 또는 통신사업용인 것만 해당 한다)에 설치하여야 한다. 6.3 송수구 ① 소방펌프자동차가 쉽게 접근할 수 있고 눈에 띄기 쉬운 | {}
7d4ba1c1-71e6-4e3e-a62a-45b5045cde20 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-17 보도 또는 차도에 인접하여 설치하여야 한다. ② 송수구 관지름은 65 mm 쌍구형으로 하여야 한다. ③ 송수구로부터 1 m 이내에 살수구역 안내표지를 설치하 여야 한다. ④ 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치한다. ⑤ 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 지름 5 mm 의 배수공)를 설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다. ⑥ 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브 를 설치하지 아니한다. ⑦ 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌어야 한다. 6.4 연소방지설비의 배관 (1) 연소방지설비의 배관의 구경은 다음 각호의 기준에 적 합한 것이어야 한다. ① 연소방지설비전용헤드를 사용하는 경우에는 다음 표 15 에 의한 구경 이상으로 하여야 한다. 표 15 살수헤드 개수에 따른 배관구경 ¦ 하나의 배관에 부착하 는 살수헤드의 개수 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 3 개 ¦ 4 개 ~ 5 개 ¦ 6 개 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관의 지름(DN) ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ② 스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 별표 1 의 기준에 따를 것 (2) 연소방지설비에 있어서의 수평주행배관의 구경은 100 mm 이상의 것으로 하되 연소방지설비용 전용헤드 및 스프링 클러헤드("방수헤드"라 한다. 이하 이관에서 같다)를 향하여 상향으로 1 000 분의 1 이상의 기울기로 설치하여야 한다. (3) 그 밖의 배관관련 사항은 연소방지설비의 화재안전기 준(NFSC 506) 제 4 조 기준에 따른다. 6.5 방수헤드 ① 천장 또는 벽면에 설치하여야 한다. ② 방수헤드간의 수평거리는 연소방지설비 전용헤드의 경 우에는 2 m 이하, 스프링클러헤드의 경우에는 1.5 m 이하로 하여야 한다. ③ 살수구역은 환기구 등을 기준으로 지하구의 길이방향으 로 350 m 이내마다 1 개 이상 설치하되, 하나의 살수구역의 길이는 3 m 이상으로 하여야 한다. 6.6 연소방지도료의 도포 지하구안에 설치된 케이블 · 전선 등에는 연소방지용 도료 를 도포하거나 케이블 · 전선선 등을 옥내소화전설비의 화재 안전기준(NFSC 102) 제 10 조 제 2 항에서 규정한 내화배선방 법이나 이와 동등 이상의 내화성능이 있도록 하여야 한다. 방화도료는(fire protective coating) 케이블트레 이(cable tray), 트랜치, 전선 상자내의 전선에 뿜칠(spray) 또는 솔질 로 도포하여 화재에 케이블이 노출되더라도 더 이상 화염확산 이 되지 못하도록 하는 도료를 말한다. 방염테이프로 공사가 곤란하거나 자동소화설비가 경제성이 없을 경우 또는 기존에 포설된 케이블군의(groove cable) 방 화조치에 적용한다. 참 고 문 헌 1. 한국화재보험협회발간, 방화관리핸드북, pp. 189-200. 2. 냉동공조기술, 제 8 권, 제 6 호(1991. 6. 20) pp. 44-54. 지하 철의 기계설비. 3. 한국소방안전 협회발간, 소방기술자료집 pp. 414-424. 4. 화재안전기준, 국민안전처고시. 5. 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5. 6. 남상욱, 소방시설의 설계 및 시공, 제 2 권 pp. 4-3~4-23 7. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권 제 4 편 제 3 장 소화 활동상 필요 설비. | {}
fcf3e640-aa61-4a9a-b0fc-71f6663f8957 | 5권.pdf | 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 3.32-1 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 1. 도로터널 1.1 정의 도로터널이란 도로법 제 8 조에서 규정한 도로의 일부로서 자동차의 통행을 위해 지붕이 있는 지하 구조물을 말한다. 1.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5(표 1 참조) 표 1 소방시설의 종류 ¦ 소방시설의 종류 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화기구 ¦ 터널 ¦ ¦ 옥내소화전설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 1000 m 이상 ¦ ¦ 물분무소화설비 ¦ 총리령으로 정하는 터널 ¦ ¦ 비상경보설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상 ¦ ¦ 자동화재탐지설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 1000 m 이상 ¦ ¦ 유도등 ¦ 지하가 중 터널 ¦ ¦ 비상조명등 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 총리령으로 정하는 터널 ¦ ¦ 연결송수관설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 1000 m 이상 ¦ ¦ 비상콘센트설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상 ¦ ¦ 무선통신보조설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상 ¦ 1.3 설치기준 1) 소화기 (1) 능력단위 ① A 급 화재는 3 단위 이상, B 급 화재는 5 단위 이상 및 C 급 화재에 적응성이 있는 것으로 할 것. ② 총중량은 사용 및 운반이 편리성을 고려 7 kg 이하로 할 것. (2) 배치기준 ① 주행차로의 우측 측벽에 50 m 이내의 간격으로 2 개 이 상을 설치, 편도 2 차선 이상의 양방향 터널과 4 차로 이상의 일 방향 터널의 경우에는 양쪽 측벽에 각각 50 m 이내의 간격으 로 엇갈리게 2 개 이상을 설치할 것. ② 바닥면(차로 또는 보행로)으로부터 1.5 m 이하의 높이 에 설치 할 것. ③ 소화기구함의 상부에 "소화기"라고 조명식 또는 반사식 의 표지판을 부착할 것. 2) 옥내소화전설비 (1) 배치기준 소화전함과 방수구는 주행차로 우측 측벽을 따라 50 m 이 내의 간격으로 설치하며, 편도 2 차선 이상의 양방향 터널이나 4 차로 이상의 일방향 터널의 경우에는 양쪽 측벽에 각각 50 m 이내의 간격으로 엇갈리게 설치할 것. (2) 수원 옥내소화전의 설치개수 2 개(4 차로 이상의 터널의 경우 3 개)를 동시에 40 분 이상 사용할 수 있는 충분한 양 이상을 확 보할 것 (3) 가압송수장치 ① 옥내소화전 2 개(4 차로 이상의 터널인 경우 3 개)를 동시 에 사용할 경우 각 옥내소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 0.35 MPa 이상이고 방수량은 190 L/min 이상이 되는 성능 의 것으로 할 것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선 단에서의 방수압력이 0.7 MPa 을 초과 할 경우에는 호스접결 구의 인입측에 감압장치를 설치하여야 한다. ② 압력수탱크나 고가수탱크가 아닌 전동기 및 내연기관에 의한 펌프를 이용하는 가압송수장치는 주펌프와 동등 이상인 별도의 예비펌프를 설치할 것 (4) 소화전함 ① 방수구는 40 mm 구경의 단구형을 옥내소화전이 설치된 벽면의 바닥면으로부터 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것. ② 소화전함에는 옥내소화전 방수구 1 개, 15 m 이상의 소 방호스 3 본 이상 및 방수노즐을 비치할 것. (5) 비상전원 옥내소화전설비의 비상전원은 40 분 이상 작동할 수 있을 것. 3) 물분무소화설비 (1) 물분무 헤드 물분무 헤드는 도로면에 1 m2 당 6 L/min 이상의 수량을 균일하게 방수할 수 있도록 할 것. (2) 방수구역 물분무설비의 하나의 방수구역은 25 m 이상으로 하며, 3 개 방수구역을 동시에 40 분 이상 방수할 수 있는 수량을 확보 할 것. (3) 비상전원 물분무설비의 비상전원은 40 분 이상 기능을 유지할 수 있 도록 할 것. (1) 발신기 4) 비상경보설비 ① 발신기는 주행차로 한쪽 측벽에 50 m 이내의 간격으로 설치하며, 편도 2 차선 이상의 양방향 터널이나 4 차로 이상의 일방향 터널의 경우에는 양쪽의 측벽에 각각 50 m 이내의 간 격으로 엇갈리게 설치할 것. | {}
d39c34ab-5890-4af9-8153-2f584afcabef | 5권.pdf | 3.32-2 제 3 편 소방설비 ② 발신기는 바닥면으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높 이에 설치할 것. (2) 음향장치 ① 음향장치는 발신기 설치위치와 동일하게 설치할 것. 다 만, 「비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)」 에 적합하 게 설치된 방송설비를 비상경보설비와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 비상경보설비의 지구음향장치를 설치하지 아니할 수 있다. ② 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 90 dB 이상이 되도록 할 것. ③ 음향장치는 터널내부 전체에 동시에 경보를 발하도록 설치할 것. (3) 시각경보기 시각경보기는 주행차로 한쪽 측벽에 50 m 이내의 간격으 로 비상경보설비 상부 직근에 설치하고, 전체 시각경보기는 동기방식에 의해 작동될 수 있도록 할 것. 5) 자동화재탐지설비 (1) 터널에 설치할 수 있는 감지기의 종류 ① 차동식분포형감지기 ② 정온식감지선형감지기(아날로그식에 한한다. 이하 같 다.) ③ 중앙기술심의 위원회의 심의 를 거쳐 터널화재에 적응성 이 있다고 인정된 감지기 (2) 경계구역 ① 하나의 경계구역의 길이는 100 m 이하로 하여야 한다. ② ①호에도 불구하고 감지기의 작동에 의하여 다른 소방 시설 등이 연동되는 경우로서 해당 소방시설 등의 작동을 위 한 정확한 발화위치를 확인할 필요가 있는 경우에는 경계구역 의 길이가 해당 설비의 방호구역 등에 포함되도록 설치하여야 한다. (3) 감지기의 설치기준 ① 감지기의 감열부(열을 감지하는 기능을 갖는 부분을 말 한다. 이하 같다)와 감열부 사이의 이격거리는 10 m 이하로, 감지기와 터널 좌·우측 벽면과 의 이격거리는 6.5 m 이하로 설치할 것. ② ①호에도 불구하고 터널 천장의 구조가 아치형의 터널 에 감지기를 터널 진행방향으로 설치하고자 하는 경우에는 감 열부와 감열부 사이의 이격거리를 10 m 이하로 하여 아치형 천장의 중앙 최상부에 1 열로 감지기를 설치하여야 하며, 감지 기를 2 열 이상으로 설치하고자 하는 경우에는 감열부와 감열 부 사이의 이격거리는 10 m 이하로 감지기 간의 이격거리는 6.5 m 이하로 설치할 것. ③ 감지기를 천장면(터널 안 도로 등에 면한 부분 또는 상 층의 바닥 하부면을 말한다. 이하 같다)에 설치하는 경우에는 감지기가 천장면에 밀착되지 않도록 고정금구 등을 사용하여 설치할 것. ④ 형식승인 내용에 설치방법이 규정된 경우에는 형식승인 내용에 따라 설치할 것. 다만, 감지기와 천장면과 의 이격거리 에 대해 제조사의 시방서에 규정되어 있는 경우에는 시방서의 규정에 따라 설치할 수 있다. ⑤ 중앙기술심의 위원회의 심의 를 거처 제조사 시방서에 따 른 설치방법이 터널화재에 적합하다고 인정되는 경우에는 심 의결과 에 의한 제조사 시방서에 따라 설치할 수 있다. (4) 발신기 및 지구음향장치 비상경보설비를 준용하여 설치하여야 한다. 6) 비상조명등 (1) 조도 상시 조명이 소등된 상태에서 비상조명등이 점등되는 경우 터널안의 차도 및 보도의 바닥면의 조도는 10 lx 이상, 그 외 모든 지점의 조도는 1 lx 이상이 될 수 있도록 설치할 것. (2) 비상전원 ① 비상조명등은 상용전원이 차단되는 경우 자동으로 비상 전원으로 60 분 이상 점등되도록 설치할 것. ② 비상조명등에 내장된 예비전원이나 축전지설비는 상용 전원의 공급에 의하여 상시 충전상태를 유지할 수 있도록 설 치할 것. 7) 제연설비 (1) 설계기준 ① 설계화재강도 20 MW 를 기준으로 하고, 이 때 연기발 생률은 80 m2/s 로 하며, 배출량은 발생된 연기와 혼합된 공기 를 충분히 배출할 수 있는 용량 이상을 확보할 것. ② ①호에도 불구하고 화재강도가 설계화재강도 보다 높을 것으로 예상될 경우 위험도분석을 통하여 설계화재강도를 설 정하도록 할 것. (2) 설치기준 ① 종류환기방식의 경우 제트팬의 소손을 고려하여 예비용 제트팬을 설치하도록 할 것 ② 횡류환기방식(또는 반횡류환기방식) 및 대배기구 방식 의 배연용 팬은 덕트의 길이에 따라서 노출온도가 달라질 수 있으므로 수치해석 등을 통해서 내열온도 등을 검토한 후에 적용하도록 할 것. ③ 대배기구의 개폐용 전동모터는 정전 등 전원이 차단되 는 경우에도 조작상태를 유지할 수 있도록 할 것. ④ 화재에 노출이 우려되는 제연설비와 전원공급선 및 제 트팬 사이의 전원공급장치 등은 250°C 의 온도에서 60 분 이상 운전상태를 유지할 수 있도록 할 것. (3) 전원 및 기동 ① 비상전원은 60 분 이상 작동할 수 있도록 하여야 한다. ② 화재감지기가 동작되는 경우. ③ 발신기의 스위치 조작 또는 자동소화설비의 기동장치를 동작시키는 경우. ④ 화재수신기 또는 감시제어반의 수동조작스위치를 동작 시키는 경우. 8) 연결송수관설비 (1) 방수압력은 0.35 MPa 이상, 방수량은 400 L/min 이 상을 유지할 수 있도록 할 것. | {}
beaf801f-223b-4428-83f1-f1a5b1057d1b | 5권.pdf | 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 3.32-3 (2) 방수구는 50 m 이내의 간격으로 옥내소화전함에 병설 하거나 독립적으로 터널출입구 부근과 피난연결통로에 설치 할 것. (3) 방수기구함은 50 m 이내의 간격으로 옥내소화전함 안 에 설치하거나 독립적으로 설치하고, 하나의 방수기구함에는 65 mm 방수노즐 1 개와 15 m 이상의 호스 3 본을 설치하도록 할 것. 9) 무선통신보조설비 (1) 무선통신보조설비의 무전기접속단자는 방재실과 터널 의 입구 및 출구, 피난연결통로에 설치하여야 한다. (2) 라디오 재방송설비가 설치되는 터널의 경우에는 무선 통신보조설비와 겸용으로 설치할 수 있다. 10) 비상콘센트설비 (1) 전원 및 콘센트 ① 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220 V 인 것으 로서 그 공급용량은 1.5 KVA 이상인 것으로 할 것. ② 전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것. 다만, 다른 설비의 회로의 사고에 따른 영향을 받지 아니하도록 되어 있 는 것은 그러하지 아니하다. ③ 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것 (2) 설치기준 주행차로의 우측 측벽에 50 m 이내의 간격으로 바닥으로 부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것. 11) 다른 화재안전기준과 의 관계 터널에 설치하는 소방시설 등의 설치기준 중 이 기준에서 규정하지 아니한 소방시설 등의 설치기준은 개별 화재안전기 준에 따라 설치하여야 한다. 2. 고층건축물 2.1 정의 고층건축물이란 층수가 30 층 이상이거나 높이가 120 미터 이상인 건축물을 말하며, 준초고층 건축물은 고층건축물 중 초고층 건축물이 아닌 것, 초고층 건축물은 층수가 50 층 이상 이거나 높이가 200 미터 이상인 건축물을 말한다. 2. 2 관련 법령 1) 건축관련 법령 (1) 건축법 (2) 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 (3) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 2) 소방관련 법령 (1) 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 (2) 고층건축물의 화재안전기준 (NFSC 604) 2.3 설치기준 1) 다른 화재안전기준과 의 관계 고층건축물에 설치하는 소방시설 등의 설치기준 중 이 기 준에서 규정하지 아니한 설치기준은 개별 화재안전기준에 따 라 설치하여야 한다. 2) 옥내소화전설비 (1) 수원 ① 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많 은 층의 설치개수(5 개 이상 설치된 경우에는 5 개)에 5.2 m2 (호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. 다만, 층수가 50 층 이상인 건축물의 경우에는 7.8 m2 를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. ② 수원은 제 1 호에 따라 산출된 유효수량 외에 유효수량의 3 분의 1 이상을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주 된 옥상을 말한다. 이하 같다)에 설치하여야 한다. 다만, 옥내 소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102) 제 4 조제 2 항제 3 호 또는 제 4 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 가압송수장치 전동기 또는 내연기관을 이용한 펌프방식의 가압송수장치 는 옥내소화전설비 전용으로 설치하여야 하며, 옥내소화전설 비 주펌프 이외에 동등 이상인 별도의 예비펌프를 설치하여야 한다. (3) 배관 ① 급수배관은 전용으로 하여야 한다. 다만, 옥내소화전설 비의 성능에 지장이 없는 경우에는 연결송수관설비의 배관과 겸용할 수 있다. ② 50 층 이상인 건축물의 옥내소화전 주배관 중 수직배관 은 2 개 이상(주배관 성능을 갖는 동일호칭배관)으로 설치하여 야 하며, 하나의 수직배관의 파손 등 작동 불능 시에도 다른 수직배관으로부터 소화용수가 공급되도록 구성하여야 한다. (4) 비상전원 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌 프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다 가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)로서 옥내소화전설비를 40 분 이상 작동할 수 있을 것. 다만, 50 층 이상인 건축물의 경우에는 60 분 이상 작동할 수 있어야 한다. 3) 스프링클러설비 (1) 수원 ① 수원은 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수에 3.2 m'를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. 다 만, 50 층 이상인 건축물의 경우에는 4.8 m2 를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. ② 스프링클러설비의 수원은 제 1 호에 따라 산출된 유효수 량 외에 유효수량의 3 분의 1 이상을 옥상(스프링클러설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다. 이하 같다)에 설치하여 | {}
58efa38c-04f1-4617-b8e6-f9207b6605d0 | 5권.pdf | 3.32-4 제 3 편 소방설비 야 한다. 다만, 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC103) 제 4 조제 2 항제 3 호 또는 제 4 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 가압송수장치 전동기 또는 내연기관을 이용한 펌프방식의 가압송수장치 는 스프링클러설비 전용으로 설치하여야 하며, 스프링클러설 비 주펌프 이외에 동등 이상인 별도의 예비펌프를 설치하여야 한다. (3) 배관 ① 급수배관은 전용으로 설치하여야 한다. ② 50 층 이상인 건축물의 스프링클러설비 주배관 중 수직 배관은 2 개 이상(주배관 성능을 갖는 동일호칭배관)으로 설치 하고, 하나의 수직배관이 파손 등 작동 불능 시에도 다른수직 배관으로부터 소화용수가 공급되도록 구성하여야 하며, 각 각 의 수직배관에 유수검지장치를 설치하여야 한다. ③ 50 층 이상인 건축물의 스프링클러 헤드에는 2 개 이상의 가지배관 양방향에서 소화용수가 공급되도록 하고, 수리계산 에 의한 설계를 하여야 한다. (4) 음향장치 ① 스프링클러설비의 음향장치는 스프링클러설비의 화재안 전기준(NFSC 103) 제 9 조에 따라 설치한다. ② 스프링클러설비의 음향장치는 다음 각 호의 기준에 따 라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다. ㉠ 2 층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4 개층에 경보를 발할 것 ㉡ 1 층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4 개층 및 지 하층에 경보를 발할 것 ㉢ 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타 의 지하층에 경보를 발할 것 (5) 비상전원 비상전원을 설치할 경우 자가발전설비, 축전지설비(내연기 관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제 어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공굽하는 장치)로서 스프 링클러설비를 40 분 이상 작동할 수 있을 것. 다만, 50 층 이상 인 건축물의 경우에는 60 분 이상 작동할 수 있어야 한다. 4) 비상방송설비 (1) 음향장치 ① 2 층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4 개층에 경보 를 발할 것 ② 1 층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4 개층 및 지하 층에 경보를 발할 것 ③ 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것 (2) 비상전원 비상방송설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60 분간 지속 한 후 유효하게 30 분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기 에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기 에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) 를 설치할 것 5) 자동화재탐지설비 (1) 감지기 감지기는 아날로그방식의 감지기로서 감지기의 작동 및 설 치지점을 수신기에서 확인할 수 있는 것으로 설치하여야 한 다. 다만, 공동주택의 경우에는 감지기별로 작동 및 설치지점 을 수신기에서 확인할 수 있는 아날로그방식 외의 감지기로 설치할 수 있다. (2) 음향장치 ① 2 층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4 개층에 경보를 발할 것 ② 1 층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4 개층 및 지하 층에 경보를 발할 것 ③ 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것 (3) 배선 50 층 이상인 건축물에 설치하는 통신·신호배선은 이중배선 을 설치하도록 하고 단선(��) 시에도 고장표시가 되며 정 상 작동할 수 있는 성능을 갖도록 설비를 하여야 한다. ① 수신기와 수신기 사이의 통신배선 ② 수신기와 중계기 사이의 신호배선 ③ 수신기와 감지기 사이의 신호배선 (4) 비상전원 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60 분간 지속한 후 유효하게 30 분 이상 경보할 수 있는 전지설비(수신 기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전 기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장 치)를 설치하여야한다. 다만, 상용전원이 축전지설비인 경우 에는 그러하지 아니하다. 6) 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 특별피난계단의 계단실 및 그 부속실 제연설비의 화재안전 기준(NFSC 501A)에 따라 설치하되, 비상전원은 자가발전설 비 등으로 하고 제연설비를 유효하게 40 분 이상 작동할 수 있 도록 할 것. 다만, 50 층 이상인 건축물의 경우에는 60 분 이상 작동할 수 있어야 한다. 7) 연결송수관설비 (1) 배관 연결송수관설비의 배관은 전용으로 한다. 다만, 주배관의 구경이 100 mm 이상인 옥내소화전설비와 겸용할 수 있다. (2) 비상전원 연결송수관설비의 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비 (내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에 너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)로 서 연결송수관설비를 유효하게 40 분 이상 작동할 수 있어야 할 것. 다만, 50 층 이상인 건축물의 경우에는 60 분 이상 작동 할 수 있어야 한다. | {}
159d56ba-2a0a-4f35-bffd-f544961e10f1 | 5권.pdf | 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 3.32-5 8) 피난안전구역 설치기준 (1) 피난안전구역 ① 건축물의 피난 · 안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하 는 대피공간을 말한다 ② 초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통 계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 지상층으로부터 최대 30 개 층마다 1 개소 이상 설치하여야 한다. (2) 피난안전구역의 소방시설 설치기준 표 2 피난안전구역의 소방시설 설치기준 ¦ 구분 ¦ 설치기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제연설비 ¦ 피난안전구역과 비 제연구역간의 차압은 50 Pa(옥내에 스프링 클러설비가 설치된 경우에는 12.5 Pa) 이상으로 하여야 한다. 다만 피난안전구역의 한쪽 면 이상이 외기에 개방된 구조의 경우 에는 설치하지 아니할 수 있다. ¦ ¦ 피난 유도선 ¦ 피난유도선은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 가. 피난안전구역이 설치된 층의 계단실 출입구에서 피난안전구 역 주 출입구 또는 비상구까지 설치할 것 나. 계단실에 설치하는 경우 계단 및 계단참에 설치할 것 다. 피난유도 표시부의 너비는 최소 25 ■■ 이상으로 설치할 것 라. 광원점등방식(전류에 의하여 빛을 내는 방식)으로 설치하 되, 60 분 이상 유효하게 작동할 것 ¦ ¦ 비상 조명등 ¦ 피난안전구역의 비상조명등은 상시 조명이 소등된 상태에서 그 비상조명등이 점등되는 경우 각 부분의 바닥에서 조도는 10 lx 이상이 될 수 있도록 설치할 것 ¦ ¦ 휴대용비 상조명등 ¦ 가. 피난안전구역에는 휴대용비상조명등을 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1) 초고층 건축물에 설치된 피난안전구역: 피난안전구역 위층 의 재실자수( 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별표 1 의 2 에 따라 산정된 재실자 수를 말한다)의 10 분의 1 이상 2) 지하연계 복합건축물에 설치된 피난안전구역: 피난안전구 역이 설치된 층의 수용인원(영 별표 2 에 따라 산정된 수용 인원을 말한다)의 10 분의 1 이상 나. 건전지 및 충전식 건전지의 용량은 40 분 이상 유효하게 사용 할 수 있는 것으로 한다. 다만, 피난안전구역이 50 층 이상에 설치되어 있을 경우의 용량은 60 분 이상으로 할 것 ¦ ¦ 인명구조 기구 ¦ 가. 방열복, 인공소생기를 각 2 개 이상 비치할 것 나. 45 분이상 사용할 수 있는 성능의 공기호흡기(보조마스크롤 포함한다)를 2 개이상 비치하여야 한다. 다만, 피난안전구역 이 50 층 이상에 설치되어 있을 경우에는 동일한 성능의 예 비용기를 10 개 이상 비치할 것 다. 화재시 쉽게 반출할 수 있는 곳에 비치할 것 라. 인명구조기구가 설치된 장소의 보기 쉬운 곳에 "인명구조기 구"라는 표지판 등을 설치할 것 ¦ 3. 임시소방시설 3.1 개요 최근 신축공사현장에서 지속적으로 화재가 발생하여 재산 및 인명 피해가 증가하여 공사현장에도 화재예방을 위한 근본 적인 안전대책의 필요성이 대두되어, 화재위험작업을 하기 전 에 임시소방시설을 설치하고 유지관리하도록 법을 제정하였다. 3.2 설치대상 1) 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5 의 2(표 3 참조) 표 3 소방시설의 종류 ¦ 소방시설의 종류 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화기 ¦ 건축허가등을 할 때 동의 를 받아야 하는 특정소방 대상물의 공사 작업을 하는 현장 ¦ ¦ 간이소화장치 ¦ 1) 연면적 3000 m2 이상 2) 지하층, 무창충 또는 4 층 이상의 층. 이 경우 해당 층의 바닥면적이 600 m2 이상 ¦ ¦ 비상경보장치 ¦ 1) 연면적 400 m2 이상 2) 지하층 또는 무창층. 이 경우 해당 층의 바닥 면적이 150 m2 이상 ¦ ¦ 간이피난유도선 ¦ 바닥면적이 150 m2 이상인 지하층 또는 무창층 ¦ 2) 임시소방시설과 기능 및 성능이 유사한 소방시설로서 임시 소방시설을 설치한 것으로 보는 소방시설 ① 간이소화장치를 설치한 것으로 보는 소방시설: 옥내소 화전 또는 국민안전처장관이 정하여 고시하는 기준에 맞는 소 화기 ② 비상경보장치를 설치한 것으로 보는 소방시설: 비상방 송설비 또는 자동화재탐지설비 ③ 간이피난유도선을 설치한 것으로 보는 소방시설: 피난 유도선, 피난구유도등, 통로유도등 또는 비상조명등 3) 화재위험작업 : 인화성(���) 물품을 취급하는 작업 등 대 통령령으로 정하는 작업 ① 인화성·가연성·폭발성 물질을 취급하거나 가연성 가스 를 발생시키는 작업 ② 용접·용단 등 불꽃을 발생시키거나 화기를 취급하는 작업 ③ 전열기구, 가열전선 등 열을 발생시키는 기구를 취급하 는 작업 ④ 국민안전처장관이 정하여 고시하는 폭발성 부유분진을 발생시킬 수 있는 작업 ⑤ 그 밖에 제 1 호부터 제 4 호까지와 비슷한 작업으로 국민 안전처장관이 정하여 고시하는 작업 | {}
c0ce4508-2fe6-4f9c-8bf0-e83f86a05a53 | 5권.pdf | 3.32-6 제 3 편 소방설비 3.3 설치기준 1) 소화기 ① 소화기의 소화약제는 「소화기구의 화재안전기준(NFSC 101)」 의 별표 1 에 따른 적응성이 있는 것을 설치하여야 한다 ② 소화기는 각층마다 능력단위 3 단위 이상인 소화기 2 개 이상을 설치하고, 화재위험작업 종료 시까지 작업지점으로부 터 5 m 이내 쉽게 보이는 장소에 능력단위 3 단위이상인 소화 기 2 개 이상과 대형소화기 1 개를 추가 배치하여야 한다. 2) 간이소화장치 ① 수원은 20 분이상의 소화수를 공급할 수 있는 양을 확보 하여야 하며, 소화수의 방수압력은 최소 0.1 MPa 이상, 방수 량은 65 L/min 이상 이어야 한다. ② 화재위험작업에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 25 m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 하며 동결방지조치를 하여야 한다. ③ 넘어질 우려가 없어야 하고 손쉽게 사용할 수 있어야 하며, 식별이 용이하도록 "간이소화장치" 표시를 하여야 한다. 3) 비상경보장치 ① 비상경보장치는 화재위험작업에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5 m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 한다. ② 비상경보장치는 화재사실 통보 및 대피를 해당 작업장 의 모든 사람이 알 수 있을 정도의 음량을 확보하여야 한다. 4) 간이피난유도선 ① 간이피난유도선은 광원점등방식으로 공사장의 출입구까 지 설치하고 공사의 작업 중에는 상시 점등되어야 한다. ② 설치위치는 바닥으로부터 높이 1 m 이하로 하며, 작업 장의 어느 위치에서도 출입구로의 피난방향을 알 수 있는 표 시를 하여야 한다. 5) 간이소화장치 설치제외 대형소화기를 작업지점으로부터 25 m 이내 쉽게 보이는 장소에 6 개 이상을 배치한 경우 참 고 문 헌 1. 건축법 2. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 3. 화재안전기준, 국민안전처고시. 4. 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5, 별표 5 의 2 5. 남상욱, 소방시설의 설계 및 시공, 제 2 권 pp. 5-53~5-86 | {}
d7ef2a79-42a8-408a-a11f-c42e88803f87 | 5권.pdf | 제 33 장 위험물설비 3.33-1 제 33 장 위험물설비 위험물은 위험물안전관리법 시행령 별표 1 에서 정한 물질로 서 화재·폭발의 위험성이 있는 액체 또는 고체를 말한다. 위 험물 안전관리법에서 정한 지정수량이상의 위험물을 제조·저 장·취급하는 시설을 통칭하여 위험물 제조소등이라 하며, 허 가규제의 대상이 된다. 허가규제는 시설기준, 저장취급기준, 운송운반기준으로 분류되며, 이 장에서는 위험물과 위험물 제 조소등의 분류, 허가대상의 위험물 제조소등의 공통적인 시설 기준과 단위제조소 등의 적용사항을 정리한다. 1. 위험물의 분류 "위험물"이란 위험물 안전관리법에서 정의 된 위험물외에 폭발, 중독 등의 재해나 사고를 일으킬 우려가 있는 물질을 통칭하고 있으나, 화재의 관점에서 발화성, 인화성 물질을 말 하며, 위험물의 성상과 연소에 기여하는 형태에 따라 제 1 류는 산화성고체, 제 2 류는 가연성고체, 제 3 류는 자연발화성물질 · 금수성물질, 제 4 류는 인화성액체, 제 5 류는 자기반응성물질, 제 6 류는 산화성액체로 구분하고 있다(위험물 안전관리법 시행 령 "별표 1" 참조). 2. 위험물제조소 등의 분류 2.1 위험물제조소 제조소라 함은 위험물을 제조할 목적으로 지정수량 이상의 위험물을 취급하기 위하여 위험물시설의 설치허가(허가가 면 제된 경우 및 협의 로써 허가를 받은 것으로 보는 경우를 포함 한다. 이하 같다)를 받은 장소를 말하며, 위험요소는 재료와 제품의 근원적인 위험과 공정에서의 온도, 압력, 반응 등이다. 2.2 위험물저장소 지정수량 이상의 위험물을 저장하기 위한 시설로서 위험물 시설의 설치허가를 받은 장소를 말하며, 그 형태에 따라 8 가 지 저장시설로 나눈다. 1) 옥내저장소 위험물을 용기에 담아 전용 창고에서 위험물을 저장하는 시설이다. 이 저장시설에는 건축면적(연면적을 말한다)의 제 한, 층수, 처마높이 등의 제한이 있다. 2) 옥외탱크저장소 가장 일반적으로 볼 수 있는 저장시설로서 옥외의 지반 또 는 가대 위에 탱크를 고정해서 설치하는 것으로 대량의 위험 물을 저장할 수 있다. 3) 옥내탱크저장소 전용의 건축물 내 또는 건축물의 전용실내에 설치된 탱크 에 위험물을 저장하는 시설이다. 이 저장시설은 탱크의 용량 제한 외에 옥내탱크저장소를 설치할 수 있는 건축물의 층수 등에 관한 제한이 있다. 4) 지하탱크저장소 지하에 매설된 탱크에 위험물을 저장하는 시설이다. 이 저 장시설은 저장시설의 본체가 지중에 매설되므로 지상에는 탱 크에 부속하는 설비만이 설치되는 특수한 시설이다. 5) 간이탱크저장소 간이탱크에 위험물을 저장하는 저장시설로서 탱크의 용량, 탱크의 기수, 설치장소 등에 관한 제한이 있다. 6) 이동탱크저장소 일반적으로 탱크로리라 부르는 것으로 차량(피견인차 포함) 에 고정시킨 탱크에서 위험물을 저장하는 시설이다. 7) 옥외저장소 옥외의 장소에서 제 2 류 위험물 중 유황 또는 인화성고체(인 화점이 0°C 이상), 제 4 류 위험물 중 제 1 석유류(인화점이 0°C 이상) · 알코올류 · 제 2 석유류 · 제 3 석유류 · 제 4 석유류 · 동식 물유류 또는 제 6 류의 위험물, 또는 국제해사기구가 채택한 국 제해상위험물규칙(IMDG code)에 적합한 용기에 수납된 위 험물을 저장하는 시설이다. 다만, 관세법 제 154 조의 규정에 의한 보세구역의 경우에는 제 2, 4 류 위험물 중 시도조례에서 정하는 위험물을 저장할 수 있다. 8) 암반탱크저장소 암반내의 공간을 이용한 탱크에 액체의 위험물을 저장하는 시설이다. 2.3 위험물취급소 지정수량 이상의 위험물을 제조외의 목적으로 취급하기 위 한 장소로서, 위험물시설의 설치허가를 받은 장소를 말하며, 그 목적에 따라 주유취급소, 판매취급소, 이송취급소, 일반취 급소로 구분된다. 1) 주유취급소 고정된 주유설비에 의하여 자동차·항공기 또는 선박등(※ 석유 및 석유대체연료 사업법 제 29 조에 의한 유사석 유제품에 해당되는 물품 제외)을 취급하는 장소를 말한다. (위험물을 | {}
227bb0d8-1300-4a4d-bc4a-9450310f0c4c | 5권.pdf | 3.33-2 제 3 편 소방설비 용기에 옮겨 담거나 차량에 고정된 3 천리터 이하의 탱크에 주 입하기 위하여 고정 급유설비를 병설한 장소 포함) 2) 판매취급소 점포에서 위험물을 용기에 담아 판매하기 위하여 지정수량 의 40 배 이하의 위험물을 취급하는 장소를 판매취급소라 하 며, 저장 또는 취급할 수 있는 위험물의 수량에 따라 제 1 종 판매취급소(지정수량의 20 배 이하인 판매취급소)와 제 2 종 판 매취급소(지정수량의 40 배 이하)로 구분하고 있으며 위험물 을 배합하는 실의 규정을 따로 두고 있다. 3) 이송취급소 배관 및 이에 부속하는 설비에 의하여 위험물을 이송하는 장소를 말한다. 다만, 위험물안전관리법시행령 별표 3 제 3 호 가목~ 사목에 해당하는 곳은 제외한다. 4) 일반취급소 위험물제조소 및 (1)에서 (3)에 해당하지 아니하는 위험물 취급소를 말한다. 제조소와 는 달리 위험물을 이용하여 최종산 물이 위험물이 아닌 제품을 제조(생산)하는 경우 또는 위험물을 생산하지 아니하는 제반 취급소를 일반취급소라 할 수 있다. 3. 위험물 제조소등의 주요 시설기준 위험물의 질과 양을 줄이는 근원적인 안전외에 위험물 제 조소 등의 안전에 기여하는 시설은 공간적인 안전, 건축/구조 적인 안전, 설비적인 안전등으로 구분할 수 있으며, 다음과 같 은 주요 시설기준이 있다. 3.1 공간적 안전 1) 안전거리 ![image](/image/placeholder) 가. 주거용도 · 특고압가공전선 □□ 10m 이상 마. 7 천~3 만 5 천 V 이하 3m 이상 바. 3 만 5 천 V 초과 시 나. 극장, 영화관 제조소 5m 이상 등의 시설 30m 이상 20m 이상 초등학교, 중학교, 고등학교, 유아원 50m 이상 병원, 보호시설, F F 아동복지시설, 신체장애인 보호시설, 양로원, 라. 고압가스, 액화석유, 가스, 도시가스시설 정신장애인 사회복지시설 다. 문화재 그림 1 제조소의 안전거리 (1) 개념 안전거리란 위험물시설 또는 그 구성부분과 다른 공작물 (고압가공전선포함) 또는 방호대상물(관람집회 및 운동시설, 의료시설, 학교, 문화재, 주택 등)과의 사이에 소방안전상, 공 해 등의 환경 안전상 확보해야 할 물리적인 수평거리를 말한 다. 위험물시설에서 화재 등의 재해가 발생했을 때, 인적 · 물 적 피해가 주위의 방호대상물에 영향이 미치지 않도록 할 것 을 목적으로 하고 있다. 안전거리 설정의 기준요소는 방호대상물의 위험도, 제조소 등의 위험도, 저장 · 취급하는 위험물의 종류와 양이며, 각 요 소들의 총합이 크면 안전거리는 길어지고, 총합이 작으면 안 전거리는 짧아진다. (2) 안전거리의 적용 안전거리의 규제를 받는 위험물시설(제 6 류 위험물을 취급 하는 시설은 제외)은 다음에 규정에 의한 안전거리를 확보해 야 한다. 즉, 제조소 등의 용도에 직접 사용되는 건축물의 외벽 또는 공작물의 외측으로부터 당해 제조소등의 외벽 또는 이에 상당 하는 공작물의 외측까지의 사이에는 다음 규정에 의한 수평거 리를 두어야 한다. ① 학교 · 병원 · 극장 그 밖에 다수인을 수용하는 시설로 서 다음에 해당하는 것에 있어서는 30m 이상 ㉠ 학교 ㉡ 종합병원, 병원, 치과 병원, 한방병원 및 요양병원 ㉢ 공연장, 영화상영관 그 밖에 이와 유사한 시설로서 300 명 이상의 인원을 수용할 수 있는 것 ㉣ 아동복지시설, 노인복지시설, 장애인복지시설, 모 · 부 자복지시설, 보육시설, 성매매피해자등을 위한 지원시설, 정신 보건시설, 가정폭력피해자보호시설 그 밖에 이와 유사한 시설 로서 20 명 이상의 인원을 수용할 수 있는 것 ② 유형문화재와 기념물 중 지정문화재에 있어서는 50 m 이상 ③ 고압가스, 액화석유가스 또는 도시가스를 저장 또는 취 급하는 시설로서 다음에 해당하는 것에 있어서는 20 m 이상(단, 당해시설의 배관 중 제조소가 설치된 부지 내에 있는 것 제외) ㉠ 허가를 받거나 신고를 하여야 하는 고압가스제조시설 (용기에 충전하는 것 포함) 또는 고압가스사용시설로서 1 일 30 m3 이상의 용적을 취급하는 시설이 있는 것 ㉡ 허가를 받거나 신고를 하여야 하는 고압가스저장시설 ㉢ 허가를 받거나 신고를 하여야 하는 액화산소를 소비 하는 시설 ㉣ 허가를 받아야 하는 액화석유가스제조시설 및 액화석 유가스저장시설 ㉤ 도시가스공급시설 ④ 위에서 규정한 것 외의 건축물 그 밖의 공작물로서 주 거용으로 사용되는 것(제조소가 설치된 부지 내에 있는 것을 제외)에 있어서는 10 m 이상. ⑤ 제조소와 전선과 의 거리 ㉠ 사용전압이 7 000 V 초과 35 000 v 이하의 특고압 가공전선에 있어서는 3 m 이상 ㉡ 사용전압이 35 000 V 를 초과 하는 특고압가공전선에 있어서는 5 m 이상 | {}
a3eac1df-e561-4d49-b4ad-72c806dba42b | 5권.pdf | 제 33 장 위험물설비 3.33-3 2) 보유공지 (1) 개념 화재의 예방 또는 진압차원에서 보유하여야 할 비어 있는 공간 즉 공지이다. 보유공지는 건축물 또는 건축물이 아닌 시 설물에도 해당된다. 다만, 위험물을 이송하기 위한 배관 기타 이와 유사한 시설은 제외한다. 여기서 이와 유사한 시설물이 라 함은 당해 제조소를 위한 소화배관, 부대시설, 등을 말한 다. 즉, 안전거리가 단순히 이차원적인 거리의 규제개념이라 면 보유공지는 공간의 규제개념이다. 또한 안전거리는 위험물 시설과 대상물이 동시에 존재할 때 설치되는 개념인데 반하여 보유 공지는 위험물시설 그 자체의 존재로 인하여 대두되는 개념이며 주 기능은 아래와 같다. ① 위험물시설의 화재 시 연소 확대 방지 ② 소방 활동의 공간제공 및 확보 ③ 피난 상 필요한 공간 확보 ④ 점검 및 보수 등의 공간 확보 등 (2) 보유공지의 기준 위험물을 취급하는 건축물, 그 밖의 시설(위험물을 이송하 기 위한 배관 그 밖에 이와 유사한 시설 제외)의 주위에는 그 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 다음 표에 의한 너비의 공지를 보유할 것 위험물 제조소의 적용보유공지 ¦ 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 공지의 너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지정수량의 10 배 미만 ¦ 3 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 10 배 이상 ¦ 5 m 이상 ¦ 위험물 옥내저장소의 적용보유공지 ¦ 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 공지의 너비 ¦ 공지의 너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 벽·기둥 및 바닥이 내화구조로 된 건축물 ¦ 그 밖의 건축물 ¦ ¦ 지정수량의 5 배 미만 ¦ 3 m 이상 ¦ 0.5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 5 배 초과 10 배 미만 ¦ 1 m 이상 ¦ 1.5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 10 배 초과 20 배 미만 ¦ 2 m 이상 ¦ 3 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 20 배 초과 50 배 만 ¦ 3 m 이상 ¦ 5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 50 배 초과 200 배 미만 ¦ 5 m 이상 ¦ 10 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 200 배 초과 ¦ 10 m 이상 ¦ 15 m 이상 ¦ 위험물 옥외탱크저장소의 적용보유공지 ¦ 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 공지의 너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지정수량의 500 배 이하 ¦ 3 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 500 배 초과 1000 배 이하 ¦ 5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 1 000 배 초과 2000 배 이하 ¦ 9 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 2000 배 초과 3000 배 이하 ¦ 12 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 3000 배 초과 4000 배 이하 ¦ 15 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 4000 배 초과 ¦ 당해탱크의 수평단면의 최대지 름과 높이중 큰것과 같은거리 다만, 30 m 초과 의 경우에는 30 m 이상으로 할 수 있고, 15 m 미만의 경우에는 15 m 이상 으로 하여야한다. ¦ 위험물 옥외저장소의 적용보유공지 ¦ 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 공지의 너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지정수량의 10 배 이하 ¦ 3 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 10 배 초과 20 배 이하 ¦ 5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 20 배 초과 50 배 이하 ¦ 9 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 50 배 초과 200 배 이하 ¦ 12 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 200 배 초과 ¦ 15 m 이상 ¦ ![image](/image/placeholder) 제조소 35mm 이상) 보유공지 3 m 이상 이상) 방유제는 제조소의 보유공지에 포함되지 않음 옥 외크 제조소 옥내 탱 저장소 9m 5m 저장소 3m 방유제 그림 2 보유 공지 3.2 건축물의 재료 및 구조 건축물내에서 위험물을 저장 취급하는 제조소등은 건축물 단위로 규제를 받게되며, 건축물의 특성상 화재 및 폭발에 대 응하는 기능을 요구받게 된다. | {}
ac154f62-bb08-481a-8393-77f2b32df9b4 | 5권.pdf | 3.33-4 제 3 편 소방설비 1) 불연재료 위험물 제조소등에서의 주요구조부의 건축재료는 불연재 료 이상을 요구하고 있으며, 불연재료는 건축법 시행령 제 2 조 제 10 호에 따른 불연재료중 유리외의 것으로 다음의 재료 가 있다. ① 당연불연재료 : 콘크리트,석재,벽돌,기와,알루미늄 등 ② KS 불연재료 : 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시 험한 결과 질량감소율 등이 국토교통부장관이 정하여 고시하 는 불연재료의 성능기준을 충족하는 것 2) 내화구조 위험물 제조소등에서의 주요구조부의 건축재료는 불연재료 이상을 요구하고 있으며, 옥내저장소·연소의 우려가 있는 외 벽등 좀 더 보수적인 안전기준을 적용할 필요가 있는 제조소 등의 건축물에 내화구조를 요구하고 있다. 건축법 시행령 제 2 조 제 7 호에 화재에 견딜수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교 통부령으로 정하는 기준에 적합한 것으로 정의 되며, 크게 다 음의 세가지로 분류된다. ① 당연내화구조 : 각 주요구조부에 적용하는 철근콘크리 트조, 철골철근콘크리트조, 콘크리트블록조, 벽돌조, 석조등으 로 각부위별로 정한 두께 이상 ② KS 내화구조 : 산업표준화법에 따른 한국산업표준으로 내화성능이 인정된 구조 ③ 인정내화구조 : 한국건설기술연구원장이 인정한 내화구 조 표준으로 된 것 한국건설기술연구원장이 인정한 성능설계에 따라 내화구조 의 성능을 검증할 수 있는 구조로 된 것 3) 방화문 건축물형태의 위험물 제조소등의 출입문과 비상구는 갑종 방화문 또는 을종방화문을 적용해야하며, 특히 연소의 우려가 있는 외벽, 방화상유효한 담 또는 벽, 내화구조의 벽체에서는 갑종방화문의 설치를 요구하고 있다. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 26 조에 방화문의 사양을 정하고 있 다. 국제규격의 방화문의 요구되는 성능은 차열성 차염성 차 연성이나 우리나라에서는 차열성능은 요구하고 있지않다. ① 방화문의 시험방법 ㉠ KS-F 2268-1(방화문의 내화시험방법) ㉡ KS-F 2846 (방화문의 차연성시험방법) ② 방화문의 등급 ㉠ 갑종방화문 : 비차열 1 시간이상 내화성능 ㉡ 을종방화문 : 비차열 30 분이상 내화성능 4) 망입유리 위험물을 취급하는 건축물의 창 및 출입구에 유리를 이용 하는 경우에는 망입유리로 하여야 한다. 대규모 건축물의 일부에서 위험물을 제조 또는 취급하는 경우의 창, 출입구에 설치하는 망입유리는 실태에 따라 건물 전면이 아니고 위험물을 취급하는 부분에 한정하여 망입유리 를 설치할 수 있다. 5) 채광 및 조명설비 채광설비는 불연재료로 하고, 연소의 우려가 없는 장소에 설치하되 채광면적을 최소로 하고, 조명설비는 다음의 기준에 적합하게 설치한다. (1) 가연성가스 등이 체류할 우려가 있는 장소의 조명등은 방폭등으로 할 것 (2) 전선은 내화 · 내열전선으로 할 것 (3) 점멸스위치는 출입구 바깥부분에 설치할 것(단, 스위치 의 스파크로 인한 화재 · 폭발의 우려가 없는 경우 예외) 6) 환기설비 환기방법은 자연배기방식으로 하되, 위험물의 종류, 취급내 용 등에 맞게 그 목적이 충분히 이루어지도록 할 필요가 있으 며, 환기설비용 급기구 및 환기구는 다음과 같이 설치한다. ① 급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 150 m2 마다 1 개 이상으로 하되, 급기구의 크기는 800 cm2 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 150 cm2 미만인 경우에는 다음의 크 기로 할 것 ¦ 바닥면적 ¦ 급기구의 면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 60 m2 미만 ¦ 150 cu2 이상 ¦ ¦ 60 m2 이상 90 m2 미만 ¦ 300 cm2 이상 ¦ ¦ 90 m2 이상 120 m2 미만 ¦ 450 cm2 이상 ¦ ¦ 120 m2 이상 150 m2 미만 ¦ 600 cm2 이상 ¦ ② 급기구는 낮은 곳에 설치하고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치할 것 ③ 환기구는 지붕위 또는 지상 2 m 이상의 높이에 회전식 고정 벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치할 것 ![image](/image/placeholder) 벤티레이터 % 급기구 급기구 급기 (회전식고정벤티레이터방식) (지붕위설치방식) 그림 3 환기설비 설치 예 7) 배출설비 가연성증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 옥외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 배출설비를 하여야 한다. 일반적으로 인화성 액체에서 발생하 는 가연성 증기와 가연성 고체에서 발생하는 미분은 대부 분 공기보다 무겁고 또한 공기 중에 체류할 가능성이 크다. 따라서 환기설비로는 유효하게 외부방출을 기대할 수 없으므 로 옥외의 높은 장소로 강제적으로 배출할 설비를 설치할 필 요가 있기 때문이다. ① 배출설비는 국소방식을 적용하여야 한다. 다만, 위험물 취급설비가 배관이음으로만 된 경우이거나 건축물의 구조, 작 업장소의 분포 등 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우에는 | {}
da679c86-7bb9-4462-949c-be6fc182a24e | 5권.pdf | 제 33 장 위험물설비 3.33-5 전역방식을 적용할 수 있다. ② 배출설비는 배풍기 · 배출닥트 · 후드 등을 이용하여 강 제적으로 배출하는 것으로 할 것 ③ 배출능력은 1 시간당 배출장소 용적의 20 배 이상인 것으 로 할 것(단, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1 m2 당 18 m2 이 상 가능) ④ 배출설비의 급기구 및 배출구는 다음의 설치 기준에 따를 것 ㉠ 급기구는 높은 곳에 설치하고, 가는 눈의 구리망 등 으로 인화 방지망을 설치할 것 ㉡ 배출구는 지상 2 m 이상으로서 연소의 우려가 없는 장소에 설치하고, 배출닥트가 관통하는 벽부분의 바로 가까이 에 화재 시 자동으로 폐쇄되는 방화댐퍼를 설치할 것 ⑤ 배풍기는 강제배기방식으로 하고, 옥내닥트의 내압이 대기압 이상이 되지 않는 위치에 설치할 것 ![image](/image/placeholder) 배출구 배출닥트 배풍기 후드 흡입구 (옥내) 위험물 취급설비 배풍기 (옥내) 배출닥트 그림 4 국소방식의 배출설비 예 3.3 위험물저장탱크의 재료 및 구조 1) 탱크의 재질 및 두께 특정옥외저장탱크 및 준특정옥외저장탱크 외에는 두께 3.2 이상의 강철판 또는 스테인레스강 및 알루미늄합금강으로 밑판 4.76 mm, 옆판 3.42 mm, 지붕 3.42 mm 이상 탱크에 한함)에 있어서는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 다음의 기준에 따라 설치해야 한다. 4) 통기장치 및 안전장치 (1) 밸브 없는 통기관 ① 직경은 30 mm 이상일 것 ② 선단은 수평면보다 45 도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 2) 주하중과 종하중에 대한 안정성 막는 구조로 할 것 ㉠ 주하중 : 탱크하중, 탱크와 관련되는 내압, 온도변화의 영향 등에 의한 하중 ③ 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치를 할 것. 다만, 인화점 70°C 이상의 위험물만을 해당 위험물의 인화점 미만 의 온도로 저장 또는 취급하는 탱크에 설치하는 통기관에 있 어서는 그러하지 아니하다. ㉡ 종하중 : 적설하중, 풍하중, 지진의 영향 등에 의한 하중 ④ 가연성의 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치 하는 경우에 있어서는 당해 통기관의 밸브는 저장탱크에 위험 물을 주입하는 경우를 제외하고는 항상 개방되어 있는 구조로 하는 한편, 폐쇄하였을 경우에 있어서는 10 kPa 이하의 압력 에서 개방되는 구조로 할 것. 이 경우 개방된 부분의 유효단 면적은 777.15 mm2 이상이어야 한다. (2) 대기밸브 부착 통기관 ① 5 kPa 이하의 압력차이로 작동할 수 있을 것 ② 상기 (1)의 ③ 기준에 적합할 것 3) 상압탱크의 weak seam 5) 계량장치 액체위험물을 저장하는 옥외탱크저장소에는 위험물의 양이 자동적으로 측정 될 수 있는 자동계량장치 또는 유리게이지를 설치해야 한다. 상압입형탱크에서 옆판과 지붕의 용접이음을 옆판의 용접 이음보다 약하게 하여, 폭발시 내부의 가스 또는 증기를 상부 로 방출할 수 있는 구조로 한다. 자동계량장치에는 기밀 부유식 계량장치(실크 낫트형, 오일 세퍼레이터형 등), 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치(후로트형, 데이스프레이져형 등), 전기압력자동방식 계량장치(리모콘형) 또는 방사선동위원소를 이용한 방식의 자 동계량장치가 있으며, 유리게이지는 금속관으로 보호된 경질 유리 등으로 되어있고 파손 시 위험물 유출을 자동적으로 정 지할 수 있는 장치가 되어 있는 것에 한하여 허용된다. ![image](/image/placeholder) 검출기 와이어 신호케이블 수직스케일 지시계 지시계 중수 전원 그림 5 리모콘형, 오일세퍼레이터형 및 후로트형 예 6) 주입구 액체위험물을 탱크에 주입하는 주입구는 급유호스 또는 급 유관과 결합 또는 분리 시 위험물의 누설 등의 우려가 있고 바닥이나 주위에 잔류 위험물이 상존하는 경우가 대부분이므 로 다음의 기준에 따라 안전하게 설치 및 관리하여야 한다. ① 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치할 것 ② 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 | {}
1ed9f870-9183-4fcf-a995-b86ad07969d8 | 5권.pdf | 3.33-6 제 3 편 소방설비 위험물이 새지 말 것 ③ 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치할 것 ④ 휘발유, 벤젠 그 밖에 정전기에 의한 재해가 발생할 우 려가 있는 액체위험물의 옥외저장탱크의 주입구 부근에는 정 전기를 유효하게 제거하기 위한 접지전극을 설치할 것 ⑤ 인화점이 21°C 미만인 위험물의 옥외저장탱크의 주입 구에는 보기 쉬운 곳에 다음 기준에 의한 게시판을 설치할 것 ㉠ 게시판은 한 변이 0.3 m 이상, 다른 한 변이 0.6 m 이상인 직사각형으로 할 것 ㉡ 게시판에는 "옥외저장탱크 주입구"라고 표시하는 것 외에 취급하는 위험물의 유별, 품명 및 주의 사항을 표시할 것 ㉢ 게시판은 백색바탕에 흑색문자(주의 사항은 적색문자) 로 할 것 7) 배관 및 배수관 (1) 배관 옥외탱크 저장시설의 배관은 제조소의 규정에 준하여 강관 기타 이와 유사한 금속관 등으로 설치하고, 배관의 외면에 부 식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 액체위험물을 이송하기 위한 옥외저장탱크의 배관은 지진 등에 의하여 당해 배관과 탱크와 의 결합부분에 손상을 주지 아니하게 설치하여야 한다. 한편, 탱크에 접속하는 배관과 탱크와 의 결합부분은 진동 등 에 의하여 손상을 받지 않도록 완충조치를 하여야하는데 이러 한 장치에는 볼조인트, 루프조인트, 후렉시블 조인트 등이 있 다. 또한 부상지붕이 있는 옥외저장탱크의 옆판 또는 부상지 붕에 설치하는 설비는 지진 등에 의하여 부상지붕 또는 옆판 에 손상을 주지 아니하게 설치하여야 한다. 다만, 당해 옥외저장탱크에 저장하는 위험물의 안전관리에 필요한 가동(��)사다리, 회전방지기구, 검척관(���), 샘 플링설비 및 이에 부속하는 설비는 예외로 한다. (2) 배수관 옥외저장탱크의 배수관은 탱크의 옆판에 설치한다. 단, 탱 크와 배수관과 의 결합부분이 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 방법으로 배수관을 설치하는 경우에는 탱크의 밑 판에 설치 가능함. 8) 지하탱크 (1) 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 0.6 m 이상 아 래에 있을 것 (2) 지하저장탱크를 2 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상호간에 1 m(당해 2 이상의 지하저장탱크 용량의 합계가 지 정수량의 100 배 이하인 때는 0.5 m) 이상의 간격을 유지할 것 다만, 그 사이에 탱크전용실의 벽이나 두께 2 cm 이상의 콘 크리트 구조물이 있는 경우는 예외로 한다. (3) 지하저장탱크와 탱크전용실의 안쪽과 의 사이는 0.1 m 이상의 간격을 유지하도록 하며, 당해 탱크의 주위에 마른 모 래 또는 습기 등에 의하여 응고되지 않는 입자지름 5 mm 이하 의 마른 자갈분을 채울 것(그림 6). 탱크실의 적당한 방수조치의 중요성 : 지하탱크실이 적당 한 방수조치가 되어있지 않고 규정에서 정한 건조된 모래 ![image](/image/placeholder) 규 주입구 통기관→ 4 m 이상 액면계 첵밸브 GL 0.6m 이상 마른모래 누유검사관 탱크전용실 I →¦ 0.1m 이상 0.3m 이상 그림 6 탱크전용실에 설치한 지하저장탱크의 예 ![image](/image/placeholder) 최대용량의 탱크 배관 방유제 탱 크 탱 크 탱크기초 칸막이둑 그림 7 방유제 용량으로 산정된 부분 또는 습기 등에 의하여 응고되지 아니하는 입자 지름이 5 밀 리미터 이하인 마른 자갈분이 아닌 폐건축자재의 석분(돌가 루)등으로 채워져 있는 경우를 종종 볼 수 있다. 게다가 이 경우에 적당한 방수조치가 미비할 경우 석분과 습기가 만나 서 체적변화에 따라 지하탱크의 왜곡, 비틀림 등을 초래하 여 장기적으로 탱크의 안전에 치명적 영향을 줄 우려마저 안고 있다. 3.4 토목구조 및 옥외설비 1) 방유제 액체의 위험물을 저장하는 위험물저장탱크 주위에는 탱크 에서 누설되는 경우에 그 유출확산을 방지하기 위하여 방유제 를 설치하여야 한다. ① 방유제의 용량 : 저장탱크 (여러 대의 탱크가 있는 경우 는 최대용량의 탱크)의 용량 110% 이상 ② 방유제의 면적, 탱크 수의 제한 2) 탱크전용실 (1) 위험물을 저장 또는 취급하는 지하탱크는 지면하에 설 치된 전용실에 설치하는 것이 원칙이나 제 4 류 위험물의 지하 저장탱크가 다음의 기준에 적합한 경우에는 전용실을 설치하 지 않을 수 있다. ① 당해 탱크를 지하철 · 지하가 또는 지하터널로부터 수평 거리 10 m 이내의 장소 또는 지하건축물 내의 장소에 설치하 지 말 것 ② 당해 탱크를 그 수평투영의 세로 및 가로보다 각각 0.6 m 이상 크고 두께가 0.3 m 이상인 철근콘크리트조의 뚜껑으 | {}
5c8f0202-5c10-4049-ae18-96529b702e2b | 5권.pdf | 제 33 장 위험물설비 3.33-7 ![image](/image/placeholder) · 방유제 내의 면적(8 만 m2 이하로 한다) · 방유제 내의 탱크수 가. 원칙적으로 ...... 10 기 이하 나. 전체탱크가 200 kL 이하이고, 70°C ≤ fp <200°C 일 때 20 기 이하 다. 전체탱크가 fp ≥ 200°C 일 때 ...... 제한 없음 · 구내도로 ↓ 소방활동을 고려하여 탱크에 직접 연결하도록 설치한 도로 가. 방유제외면의 1/2 이상이 노폭 3 m 이상의 구내도로에 접하도록 한다. 나. 전체탱크가 200 kL 이하로 소방활동상 지장이 없다고 인정될 때 공지도 무관 · 탱크와 방유제의 거리 가. D<15 m 일 때 ······ 탱크높이의 1/3 이상 거리 나. D≥ 15 m 일 때 ...... 탱크높이의 1/2 이상 거리 · 칸막이 둑 용량 1000 만 L 이상의 탱크주변에 흙 또는 콘크리트 칸막이 높이 0.3 m ● 5 이상, 방유제보다 0.2 m 이상 낮게 한다. < 방유제 fp : 위험물의 인화점 그림 8 방유제 용량으로 산정된 부분 로 덮을 것 ③ 뚜껑에 걸리는 중량이 직접 당해 탱크에 걸리지 않는 구조일 것 ④ 당해 탱크를 견고한 기초 위에 고정할 것 ⑤ 당해 탱크를 지하의 가장 가까운 벽 · 피트 · 가스관 등 의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 매설할 것 (2) 탱크전용실은 벽 · 바닥 및 뚜껑을 다음에 정한 기준에 적합한 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치하여야 한다. ① 벽 · 바닥 및 뚜껑의 두께는 0.3 m 이상일 것 ② 벽 · 바닥 및 뚜껑의 내부에는 직경 10 mm 부터 13 mm 까 지의 철근을 가로 및 세로로 5 cm 부터 20 cm 까지의 간격으로 배치할 것 ③ 벽 · 바닥 및 뚜껑의 재료에 수밀콘크리트를 혼입하거나 벽 · 바닥 및 뚜껑의 중간에 아스팔트층을 만드는 방법으로 적정한 방수조치를 할 것 (3) 탱크전용실은 지하의 가장 가까운 벽 · 피트 · 가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1 m 이상 떨어진 곳에 설치한다. 3) 방유턱·집유설비·유분리장치 옥외에서 액체의 위험물을 취급하는 설비는 당해 설비에서 위험물이 누설될 경우 광범위하게 유출 · 확산할 가능성이 크 므로 이것을 방지하기 위하여 다음 시설기준에 적합하게 설치 하여야 한다. ① 바닥의 둘레에 높이 0.15 m 이상의 턱을 설치하는 등 위험물이 외부로 흘러나가지 않도록 할 것. ② 바닥은 콘크리트 등 위험물이 스며들지 않는 재료로 하 고, ①의 턱이 있는 쪽이 낮게 경사지게 할 것. ④ 위험물(온도 20°C 의 물 100 g 에 용해되는 양이 1 g 미 만인 것)을 취급하는 설비에 있어서는 당해 위험물이 직접 배 수구에 흘러들어가지 않도록 집유 설비에 유분리장치를 설치 할 것. 3.5 기타 안전장치 1) 방폭구조 가연성증기나 미분이 발생하고 체류할 우려가 있는 장소의 전기설비는 점화원이 되어 가연성증기가 점화되어 폭발할 우 려가 있기 때문에 산업표준화법에 따른 한국산업표준으로 정 하는 기준에 따라 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소 로 설정하여 관리하여야 한다. : ① 한국산업표준에 따른 방폭관련 기술기준 KS C IEC 60079-0·1·2·4·5·10 KS C IEC 61241-0·1·10·14·18 ② 가스폭발위험장소별 방폭전기기기 제 0 종장소 : 본질안전방폭구조 제 1 종장소 : 내압방폭구조, 압력방폭구조 제 2 종장소 : 안전증방폭구조 ![image](/image/placeholder) 방유턱(담) 집유설비 0.15m 이상 유분리장치 그림 9 제조소의 옥외 시설의 바닥 예 ③ 바닥의 최저부에 집유설비를 할 것. | {}
2bd30b83-f72f-4ef5-972f-caf17e647bf1 | 5권.pdf | 3.33-8 제 3 편 소방설비 2) 정전기 제거설비 위험물을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거 할 수 있는 설비를 설치한다. ① 접지에 의한 방법 ② 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법 ③ 공기를 이온화하는 방법 정전기에 의한 화재는 첫째, 액체의 유동에 따라 배관 등의 고체부분과 의 마찰에 의해 액체가 정전기를 띄고 이것이 방전 되어 착화하는 경우이다. 둘째, 고체(벨트, 롤러 등)의 마찰에 따라 대전되었다가 정압이 점차 높아져 주위의 인화성액체에 착화하는 경우가 있다. 접촉하는 두 가지 물체 사이에 접촉 전위차가 존재하는 한, 정전기의 발생은 부득이하므로 정전기 에 의한 위험을 방지하기 위해서는 그림 11 와 같이 발생되는 정전기를 대지나 대기 중으로 유도하여 물체 내에 축척되지 않도록 조치하여야 한다. 정전기 제거설비로서는 접지법, 증 기분사법, 공기이온화법 등이 있으며, 위험물을 이송하거나 옮겨 담는 작업 중에 인접된 두 물체사이에서 축적된 정전기 의 방전을 방지하기 위하여 그림 11 과 같이 두 물체를 도선으 로 연결하여야 한다. ④ 접지와 본딩의 구분 ㉠ 접지(grounding) : 전하를 가진 물체와 대지 간 전 위차로 인한 방전을 방지하기 위해 물체와 대지 간 도선으로 연결하는 것 ㉡ 본딩(bonding) : 두 물체사이에서 정전기가 방전되 는 것을 방지하기 위해 인접된 기계, 기구 등을 도선으로 연 결하는 것. 접촉되는 2 종의 물체사이에 접촉 전위차가 존재하 면 방전의 위험이 있다. 3) 피뢰설비 피뢰설비는 낙뢰를 막기 위해 설치하는 시설이다. 낙뢰란 적난운 중에서 강한 상승 기류가 직 · 간접적인 원인으로 되 어 전기적으로 정 · 부(플러스 · 마이너스)의 분리현상이 일어 나고, 그 결과 구름 내의 전기와 지면에 유도된 전기 사이의 방전 현상을 말한다. (1) 설치대상 ① 지정수량 10 배 이상의 위험물을 취급하는 제조소(제 6 류 제외) ② 제조소의 주위 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에 는 설치하지 아니 할 수 있다. (2) 구조 및 설비 화약, 가연성액체, 가연성가스 등의 위험물을 저장 또는 처 리하는 용도에 사용하는 피보호물에 설치하는 피뢰침의 구조 로, 한국산업규격(KS C IEC 62305)에 의한다. 위험물을 취급하는 장소는 일반 건축물에 비하여 낙뢰에 의한 손해, 피해범위가 크고 폭발 또는 화재의 위험이 있으므 로 독립피뢰침 또는 독립가공지선을 설치하는 방법이 있다. 4) 불활성기체 등의 봉입장치 및 보냉장치 알킬알루미늄 등의 불활성기체 봉입은 폭발성 혼합기체의 치환 및 불연화를 꾀한다. 또한 수증기를 봉입하기도 한다. 상 ![image](/image/placeholder) 질소가스봉입장치 N2 배관 PG 오버플로 8 공업용수 Hmm 질소보급 알킬 알루미늄등 저장탱크 가스홀더 그림 10 불활성기제 봉입장치 예 ![image](/image/placeholder) 용제드럼 접지용 그립 접지용 전선 접지용 고정동선 접지동판 。 수도관 접지용 고정동선 그림 11 정전기 제거를 위한 접지 및 본딩 예 시 봉입하는 경우의 압력은 탱크의 상용압력 이하로 하여야 한다. 5) 보냉장치 아세트알데히드 등은 제 4 류의 타 위험물과 비교하여 비점 이 매우 낮고 화학적 성질상 발열, 폭발 등의 위험이 매우 크 므로 보냉장치 및 불활성기체 또는 수증기를 봉입하여 안전을 확보하고 있으며, 은, 수은, 동, 마그네슘 및 이의 합금을 사용 하지 못하도록 하여야 한다. 보냉의 방법으로는 탱크 내부에 냉동기의 냉동부분을 삽입 하는 방법과 탱크 외부의 지붕 및 측판에 살수하여 보냉하는 방법이 있는데, 우리나라에서는 여름철에 수온이 아세트알데 히드 등의 비점보다 높아질 수 있으므로 살수장치를 사용한 보냉장치는 적당하지 않다. 6) 위험물의 누출 비산방지 위험물을 취급하는 기계 · 기구 그 밖의 설비는 위험물이 새거나 넘치거나 비산하는 것을 방지할 수 있는 구조로 할 것 | {}
d50d4d02-80a2-466a-aef6-178ce09e78f1 | 5권.pdf | 제 36 장 대기오염 4.36-9 자는 섬유의 특성, 먼지의 특성 및 가스의 특성 등이다. 표면 여과 속도 V, 즉 공기/여과 재 비율은 처리가스량을 여 과재의 총면적으로 나눈 값이다. V= 용 유 (11) 여기서, ¦ V ¦ : 표면 여과 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 처리가스의 유량, m2/s ¦ ¦ A ¦ : 여과 면적, m2 ¦ ¦ D ¦ : 원통형 여과 재의 둘레, m ¦ ¦ L ¦ : 여과 재의 높이, m ¦ 또한 필요한 여과 재의 개수 N 은 다음 공식에 의해 구할 수 있다. N = AV (12) (2) 종류 여과 집진장치의 형식은 여과 표면의 모양에 의하여 원통식, 평판식, 봉투식 등으로 분류되며, 탈진방법에 따라 횡진동형, 상하진동형, 역기류 진동형, 역기류 분사형, 충격분사형 등으 로 구분할 수 있다. ① 원통식 일반적으로 사용하는 장치로서 분진 포집관(dusttube collector)이라 하며, 수십 개의 여과 포 원통이 내장되어 있어 함진가스가 원통내부를 거쳐 통과 하면서 제거된다. 여과 재에 분진이 부착되어 압력손실이 1 kPa 가 되면 진동 기가 작동되어 분진을 탈락시키며 진동기의 진폭은 10 mm 이 며 진동수는 7 Hz(cycle/s) 정도로 여과 속도가 적어서 (약 1 m/min) 집진성능이 우수하며 압력손실이 적고 수명이 길다. ② 평판식 역기류형 구조가 평판 또는 봉투모양으로 되어 있으며 함진가스의 유입이 장치 본체의 측면으로 되어 있어 원심분리 효과 에 의해 큰 입자는 사전에 제거된 후 여과 포를 통하여 청정공기를 배출 시킨다. 여과 포의 다공성(porosity)을 유지시키기 위해서 고속 ![image](/image/placeholder) 가스출구 액입구 충전물 가스입구 액출구 그림 11 충전탑식 세척집진장치 ![image](/image/placeholder) 관성충돌 섬유 먼지 유선 차단 a. 관성충돌 먼지 섬유 유선 차단 b. 직접차단 유선 공극보다 집진된 먼지 큰 먼지 먼지 c. 확산 그림 12 여과 집진장치의 집진원리 역류를 주입시키며, 이 장치는 일정한 간격으로 회전하면서 각 여과 포의 다공성을 높여 준다. ③ 역기류 분사형 분진을 호퍼로 탈락시켜 제거되며 압축 공기는 노즐위에 있는 전자밸브에 의하여 고압공기가 일정시 간에 여과 포 주머니의 상부에 압축공기를 저장하였다가 각 여 과포 주머니에 공급하여 여과 포 외면에 붙은따라 순차적으로 분사된다. 고속으로 분사된 공기는 주머니 내를 고압으로 해 주면 역기류에 의하여 여과 포의 다공성을 유지하여 준다. (3) 여과 방식 ① 내부여과 함진가스가 자루 안으로 유입되어 분진이 자루내면에 포집되고, 함진가스는 자루의 상부 혹은 하부로 유입시킬 수 있다. ② 외부여과 함진가스가 자루외면을 통하여 내부로 유입되기 때문에 백케이 지(bag-cage)등의 특수한 지지물을 설치하여 사용한다. (4) 탈진공정 ① 간헐 탈진법 압력손실이 일정 수준에 이를 때마다 임의 로 탈진시키는 방법 으로 탈진이 완료될 때까지 함진가스의 유입이 중단된다. 주기적 탈진법 압력손실에 관계없이 일정시간마다 탈진시키는 방법으로 순차 적으로 탈진이 진행되므로 함진가스의 유입은 지속된다. 연속적 탈진법 일종의 자동시설로 여과 와 집진이 동시에 행하여지며 압축공기 | {}
f8a2779c-1c97-4d01-bc8f-951fe0b9dcd1 | 5권.pdf | 4.36-10 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) 가스출구 셀판 가스입구 내부여과 a. ![image](/image/placeholder) 가스출구 가스입구 b. 외부여과 그림 13 여과 집진장치의 여과 방식 ![image](/image/placeholder) 집진극 방전극 천장(계) 집진극 양이온 � 형광 LIME 0 전자 (blue glow) --- 그림 14 코로나 방전 로 된 충격제트를 이용하여 순간적으로 집진이 중단된다. (5) 여과 재의 선정 여과 집진장치의 성능은 여과 재의 선정과 탈진방법, 여과 속도에 따 라 결정되는데 가장 중요한 것이 여과 재의 선정이라 할 수 있다. 여과 재의 재질은 처리하고자 하는 분진의 성상과 탈진방법, 내열 성, 내산성, 내알카리성, 기계적 강도, 흡습성 등에 관계되며 여과 포는 내열성이 약하므로 가스온도가 250°C 를 넘지 않도록 해야 하며, 고온 가스를 냉각시킬 때는 산노점(dew point) 이상으로 해야 여과 포의 눈이 막히거나 부식이 일어나지 않는다. (6) 효율 향상 조건 ① 여과 속도가 작을 수록 미세입자를 포집할 수 있다. ② 간헐식 탈지법은 고집진율에 연속식은 고농도의 함진가 스에 적합하다. ③ 처리가스의 성상과 퇴적분진 분리기구의 형태에 적합한 여과 재를 선택해야 한다. 5) 전기 집진장치 (1) 원리 고압직류전압을 방전극(-)과 집진극(+)에 보내어 적당한 불평등 전계를 이루게 하고, 이 전계 안에서 코로나(corona) 방전을 이용하여 가스 중의 분진에 전하를 주어 " 로 대전 한 입자가 쿨롬(coulomb)력의 작용에 의하여 집진극(+)으로 이동하여 분리포집하는 장치이다. 일반적으로 전기 집진장치 내의 입자에 작용하는 전기력은 대전입자의 하전에 의한 쿨롬력, 전계강도에 의한 흡인력과 전기풍에 의한 힘, 입자간의 흡인력이다. 그러나 쿨롬력이 주된 작용기전이며 분진의 대부분은 그 하전을 흐르는 입자가 고전압 직류 코로나 방전역을 통과 할 때 또는 프레임 이온화 및 마찰에 의하여 발생한다. 모든 전기집진기에서 총 집진면적과 총 가스속도를 사용하 여 집진효율을 구할 수 있다. 전기집진장치에서의 효율(�)은 식(13)에 의해 산출된다. AW 7 = 1 - exp( (13) 여기서, ¦ W ¦ : ¦ 분진입자 ¦ 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : ¦ 집진극 면적, ¦ m2 ¦ ¦ Q ¦ : ¦ 유량, m2/min ¦ ¦ 집진판은 양면으로 분진을 집진하므로 면적을 계산할 때 이를 고려하여야 하며 식(14), 식(15)에 의해 구할 수 있다. A = Apn-Ap= Ap(n-1) (14) Ap = 2HL (15) ![image](/image/placeholder) 처리가스 정전가스 고압 전극 살수형 집진극 그림 15 원통형 전기집진기의 가스흐름 | {}
62d4accf-b057-4ff7-aee3-3033bf166026 | 5권.pdf | 제 36 장 대기오염 4.36-11 ① 원통상 전기집진기 집진극인 원통의 중앙에 방전극을 두어 처리가스를 원통 내부로 유입시키고 제거될 분진을 음(-)전기로 대전시켜 접 지된 양(+)집진극으로 이동 포집시킨다. 집진극에 포집된 대 전입자는 타봉기로 털어 내거나 물을 살수하여 씻어 내린다. 보통 원통상 전기집진기는 미스트를 제거하는데 사용하며, 원통전극의 크기는 지름 15~30 cm, 길이 6~15 cm 에 이 른다. ② 판상 전기집진기 처리 가스는 두 집진극 사이의 공간이 처리실을 통과 할 때 집진되며 처리실의 중앙에 방전극이 위치되어 처리가스가 통 과할 때 음전기로 대전되어 집진극으로 이동 포집된다. ![image](/image/placeholder) 방전극 집진극 처리가스유입 그림 16 판상전기집진기의 가스흐름 ③ 저전압 2 단 전기집진기 주로 훈연실(smoke house), 파이프 도장, 아스팔트처리, 고속연마 등에서 발생하는 액상입자의 집진에 사용되며 제거 할 입자의 충전과 집진이 각기 다른 단에서 이루어지는 특징 이 있다. 이온화 단(ionizing stage)은 접지봉과 그 사이에 위치하는 가느다란 선으로 된 방전극으로 구성된다. Chart Type: bar 비충전입자 칩전실 집전전입자 양전화입자 item_01 12.3 0.8 12.5 3.5 그림 17 2 단 전기집진기 일반적으로 접지봉과 방전극과 의 사이는 1 ~2 인치 간격으로 배열되어 있으며 이온화 단 내의 방전극과 전지봉 사이에 일어나는 코로나 방전을 이온화 단을 통과 하는 처리가스내 의 입자를 충전시켜 전기집진기로서 제거한다. 집진실(2 nd stage)은 평판을 약 5 cm 간격으로 평행하게 설치하여 충전실에서 양(+)전기로 대전된 액적을 집진한다. (2) 적용 ① 성능이 좋고 0.01 Jum 정도의 미세입자까지 포집이 가능 하여 높은 집진효율(99% 이상)을 얻을 수 있고 압력손실 (0.1~0.2 kPa)이 적어서 송풍기의 동력비가 적게 든다. ② 보수가 간단하여 인건비가 절약되고 건설비는 높지만 처리가스량이 많을 수록 경제적이어서 대용량 고효율 집진장 치로 사용된다(1 400~56 000 m2/min). ③ 고온 가스처리가 가능하고(500°C 전후), 습도 100%, 먼지농도 30 g/m2 과 폭발성 가스를 처리할 수 있다. (3) 효율 향상조건 ① 집진실의 크기, 처리가스의 속도가 크면 재비산(�� �)하므로 보통 1~2 m/s 이하로 하고 이 범위에서는 체류 시간이 길수록 집진율이 높다. ② 집진극은 열부식에 대한 기계적 강도와 포집먼지의 재 표 7 각종 집진장치의 장단점 ¦ 집진장치의 종류 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중력식 ¦ 압력손실이 적고, 설계, 보수가 간단하다. 압력손실 0.05~0.1 kPa ¦ 설치면적이 크고, 효율이 낮다 압력손실 0.1~1 MPa ¦ ¦ 원심력식 ¦ 설계, 보수용이, 설치면적이 적게 듦. 먼지연속 배출가능, 압력손실 낮음. 큰 입경먼지에 적합. 온도의 영향이 적음. 먼지 부하가 높은 가 스에 적합. 압력손실 0.8~1 kPa ¦ 입구가스실의 다수 필요. 입도가 적은 먼지의 집진효율이 낮음. 먼지 부하, 유량변동에 민감 블로우 다운(blow down) 효과 로 효율을 증진함. ¦ ¦ 세척식 ¦ 가스제거와 집진이 동시 가능. 고온다습 가스의 냉각, 세척가능, 부식 성 가스, 미스트의 제거, 중화가능 먼지폭발위험 감소, 효율변동가능 압력손실 3~8 kPa ¦ 부식마모의 발생, 배수처리. 재생비용 증가, 용액의 비말배기 처 리. 외기온에 의한 동결의 위험, 배기의 부력, 상승확산력 감소. 대기상태에 의한 수분의 흰연기 발생 액가스비 : 0.3~1.5 L/ m2 ¦ ¦ 전기식 ¦ 99% 이상의 효율가능. 미립자 집진가능. 습식 건식으로 집진가능. 다 른 고효율 집진기에 비해 압력손실 소요동력 적음. 부식 및 부착성 가스의 영향 적음. 유지비적음. 가동부적음. 고온가스(260°C~45 0°C)에서도 처리가능, 압력손실(건식 0.11 kPa, 습식 0.2 kPa) ¦ 초기시설비가 많이 듦. 먼지 부하, 가스유동에 민감, 고전압에 대한 안전설비, 집진 효율은 서서히 저하, 처리배기속도 : 건식 1~2 m/s, 습식 2~4 m/s ¦ ¦ 여과 식 ¦ 건식집진가능, 조작불량 조기발견, 적은 입경의 먼지 집진이 가능, 집 진효율이 높음, 시설비가 적게 들고 유지관리비 적게 듦, 압력손실 1 kPa ¦ 여과 속도의 영향이 큼, 고온은 90~280°C 까지 냉각해야 함. 습 한 먼지의 영향이 있음(응집) 여과 속도 1~1.6 cm/s ¦ | {}
7bf07519-d2a1-4668-a974-8185ba4adc6e | 5권.pdf | 4.36-12 제 4 편 환경오염 및 공해 비산(���) 방지 또는 탈진효과 등에 유의 해야 한다. ③ 방전극은 코로나 발생의 면에서 가늘수록 좋으나 단선 방지가 중요한 요건으로 진동. 흔들림에 대한 강도와 탈진효 과에 유의 해야 한다. ④ 전원은 유효전압, 방전기류가 충분히 공급되고 스파크 (spark)나 아크발생(arching)에 대응하는 제어방식 또는 부 하 변동에 대한 전압, 전류의 제어 등에 유의 해야 한다. 이상에서 설명한 집진방식별 장단점을 비교정리 한 것이 표 7 이다. 3.2 가스상 오염물질 제거시설 1) 흡수장치 흡수장치는 처리대상 유해가스와 흡수액을 접촉시켜 계면 확산이 일어나게 하는 장치를 말한다. 흡수장치를 통한 물질 이동량은 가스와 흡수액의 계면과 비례한다. 따라서 흡수장치 의 효율을 높이기 위해서는 가스와 흡수액의 계면적을 크게 하여야 하며, 압력손실을 최소로 할 수 있도록 설계하여야 한 다. 가스와 흡수액의 접촉방법에 따라 크게 흡수액을 가스내 부로 확산시키는 액분산형 흡수장치와 가스를 흡수액 내부로 확산시키는 가스분산형 흡수장치로 구분할 수 있다. 액분산형 흡수장치로는 충전탑, 분무탑, 벤튜리형 세척기 등이 있으며, 가스분산형 흡수장치로는 기포탑, 포종탑, 단탑 등이 있다. 흡수장치에서는 가스와 흡수액의 접촉이 매우 중요한데 흡 수장치의 효율을 증가시키기 위해서는 가스의 용해도를 증가 시켜야 한다. 즉 가스가 흡수액에 잘 흡수되게 하기 위해서는 기체와 액체의 접촉면적을 크게 하고 가스의 압력손실을 최소 화하여야 한다. 흡수장치는 가스의 처리뿐만 아니라 입자상 물질 의 처리도 가능하다. (1) 충전탑(packed tower) 충전탑은 표면적이 큰 충전물을 내부에 채워 넣은 것으로 위에서는 물을 흐르게 하고 가스를 아래로부터 위로 저속으로 흐르도록 설계된 장치로 그림 18 과 같은 구조를 가진다. 충전물의 표면에 흡수액의 얇은 층을 형성시킨 후 가스와 흡수액을 접촉시킨다. 충전물은 기계적으로 견고하고 가급적 ![image](/image/placeholder) 가스출구 액입구 충전물 가스입구 액 출구 그림 18 충전탑의 구조 이면 넓은 표면의 구조를 갖는 것을 선택하여야 한다. 일반적으로 사용되는 충전물의 형태는 그림 19 와 같다. 충 전물이 갖추어야 할 일반적인 조건은 다음과 같다. ① 가벼워야 한다. ② 비표면적이 커야 한다. ③ 마찰저항이 작아야 한다. ④ 가격이 저렴하여야 한다. 충전탑은 구조가 간단하고 내식성 재료로 제작되며, 가스의 압력손실이 작고, 모든 조건이 동일할 경우 경제적인 장점이 있다. 그러나 흡수액 내에 부유물이 존재하면 충전층의 공극 이 막히기 쉽고, 온도의 변화가 클 경우에는 적용하기가 어렵 고, 충전물이 비싸다는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 19 충전물의 형태 (2) 분무탑(spray tower) 분무탑은 탑 내에서 물을 미세한 방울로 분무하여 가스와 접촉시키므로써 액체 속에 유해가스를 흡수시키는 방법으로 구조는 그림 20 과 같다. 분무탑은 구조가 간단하고 압력손실이 적으며, 침전물이 생 기는 경우에 적합하고 충전탑에 비하여 설치비나 유지비가 싸 다. 그러나 분무노즐이 막히기 쉽고 물방울을 미세하게 만들 려면 많은 동력이 필요하며, 물방울이 작아지면 분무탑을 비 산해 나갈 우려가 있다. (3) 벤튜리형 세척기(venturi scrubber) 벤튜리형 세척기는 주로 먼지를 제거할 때 이용되지만 경 우에 따라서는 가스처리에도 이용되며 그림 21 과 같은 구조 ![image](/image/placeholder) 가스출구 가스입구 액입구 액출구 그림 20 분무탑의 구조 | {}
6faf8bb3-20f4-43e2-ad13-5a16fb39bda4 | 5권.pdf | 제 36 장 대기오염 4.36-13 ![image](/image/placeholder) 가스출구 액적분산판 가스입구 댐퍼 액입구 액출구 그림 21 벤튜리형 세척기의 구조 ![image](/image/placeholder) 가스입구 목부분 액입구 가스출구 액입구 액출구 그림 22 기포탑의 구조 이다. 목부분에서 가스를 고속으로 흐르게 하고 소량의 물과 혼합하여 물속에 가스가 흡수되도록 하는 방법이다. 많은 양 의 가스를 처리할 수 있고 효율이 높지만, 가스의 압력손실이 크고 미스트의 발생이 많으며 동력비가 많이 든다. 흡수액과 가스의 혼합이 잘 이루어지지만 접촉시간이 짧다. (4) 기포탑 가스분산기를 이용하여 원통형 탑의 아래 부분에서 가스를 탑 내부에 연속적으로 불어 넣는 방식으로 구조는 그림 22 와 같다. 교반날개의 아래쪽에서 기포를 작게 하여 분산이 잘 되도 록 한 형식이다. 구조가 간단하고 내식 재료에 의한 제조가 간 단하며 흡수율이 높다. 그러나 가스속도를 크게 할 수 없어서 많은 양의 가스를 처리하기에는 적합하지 않다. (5) 단탑(tray tower) 충전탑에서는 유해가스와 흡수액이 연속적으로 접촉하지 만, 단탑에서는 그림 23 과 같이 가스흡수를 위한 처리가스와 흡수액의 접촉은 일정간격을 유지하는 단 또는 판 위에서 이 루어진다. 단탑의 단수는 흡수하고자 하는 가스의 물질이동의 난이도와 필요한 흡수효율에 따라 결정된다. 탑은 몇 개의 단 으로 이루어지며, 개개의 단에는 종모양의 기포로 덮인 처리 가스의 통로인 개구공이 있다. 기포의 대부분은 단위에 고여 있는 흡수액에 잠겨 있고, 기포에서 가스와 흡수액의 접촉이 이루어진다. 표 8 은 위에서 열거한 각종 흡수장치의 특성을 비교한 것 이다. 2) 흡착장치 흡착은 탑 내에 흡착제를 넣고 오염된 가스를 통과 시키는 장치로 흡착층의 이동에 따라 고정층, 이동층, 유동층으로 구 표 8 흡수장치의 비교 ¦ 특성 종류 ¦ 가스속도, m/s ¦ 소요액량, L/m2 ¦ 압력손실, kPa {mmH2O} ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전탑 ¦ 1 ¦ 1~10 ¦ 1~3 {100~300} ¦ 가스량 변동에 잘 적응 압력손실 작음 ¦ 고형물에 의한 막힘 충전물 고가 ¦ ¦ 분무탑 ¦ 1~2 ¦ 0.1~1 ¦ 0.1~0.5 {10~50} ¦ 구조가 간단하다 압력손실 작음 침전물이 있는 경우 적합 충전탑보다 저렴 ¦ 가스유출시 액의 비산 분무노즐 막힘 미세 물방울을 위한 동력 필요 ¦ ¦ 벤투리형 세정기 ¦ 30~150 ¦ 0.1~0.5 ¦ 2~10 (200~1000) ¦ 대량 처리 효율 양호 ¦ 압력손실 크다 동력비 과대 ¦ ¦ 기포탑 ¦ 0.01~0.3 ¦ 0.5~5 ¦ 2~15 (200~1500) ¦ 구조가 간단하다 가열, 냉각코일의 탑내부설치 용이 ¦ 대량의 가스처리 어려움 압력손실 크다 ¦ ¦ 단탑 (포종탑) ¦ 0.3~1.0 ¦ 0.3~5 ¦ 1~2 {100~200} ¦ 소량의 액량이 소요 ¦ 가스량의 변동이 클 경우 적용 어려움 구조가 복잡하고 대형으로 적용 ¦ | {}
cc213210-77ae-44c6-b919-9dcaed958062 | 5권.pdf | 4.36-14 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) 가스출구 가스입구 노즐 순환수조 그림 23 단탑의 구조 분하기도 한다. 흡착탑의 설계 및 선택 시에는 압력손실, 장치 에서의 체류시간, 사용시간, 재생능력 여부, 불순물의 함유 여 부 및 처리방법 등을 고려하여야 한다. 흡착탑을 운전하기 위해서는 일반적으로 흡착탑을 2 개 이 상 병렬로 설치하여 하나의 흡착탑에서 흡착이 진행될 때 다 른 하나의 흡착탑은 탈착을 실시하여 흡착탑의 재사용을 위한 준비를 하여야 한다. (1) 고정층 흡착장치 입자상의 흡착제를 충전한 층에 가스를 통과 하여 흡착을 행하는 방식으로 통상적으로 원통형의 용기로서 이것을 수직 이나 수평으로 설치하여 사용한다. 활성탄을 이용하여 배기가 스 중의 황산화물을 제거할 때 이 방법을 사용한다. 그림 24 는 고정층 흡착장치의 예이다. ![image](/image/placeholder) 처리가스유입 응축기 흡착중인 흡착장치 상징액 침전액 흡착제 흡착제 재생중인 스팀 흡착장치 순수공기 그림 24 고정층 흡착장치의 병렬연결 (2) 이동층 흡착장치 그림 25 와 같이 흡착제의 충전층을 위로부터 아래로 이동 시키고 가스를 아래에서 위로 보내며 접촉시키는 방식이다.위 에서 아래로 이동한 흡착제는 흡착부에서 탈착부로 연속적으 로 이동하여 탈착되어 흡착제가 재생된다. 항상 포화된 흡착 제를 탈착부로 이동시키기 때문에 흡착제가 단시간에 회전되 어 사용량이 적게 들고 탈착에 필요한 열을 절약할 수 있으나 흡착제가 이동하므로 파손이 일어날 수 있다. ![image](/image/placeholder) 탑상부가스 흡착부 가스입구 탈착부 탑하부가스 탈착기 수증기 가스출구 먼지 그림 25 이동층 흡착장치 (3) 유동층 흡착장치 고정층 흡착장치와 이동층 흡착장치의 장단점을 이용한 복 합형으로 가스유속을 크게 유지할 수 있으며, 고체와 기체의 접촉을 좋게 할 수 있다. 그림 26 과 같이 다단의 유동층을 이 용하여 가스와 흡착제의 반대 방향 흐름으로 접촉시킬 수 있 는 장점이 있으나 흡착제의 유동에 의한 마모가 일어날 수 있다. ![image](/image/placeholder) 가스출구 흡착부 불활성 응축기 가스 콘베이어 탈착부 ↑↑↑ 고압중기 기화기 활성탄 냉각탑 재생탑 과열중기 가슴 냉각용 공기 그림 26 유동층 흡착장치 3) 연소법 연소법은 배기가스 중에 포함된 탈 수 있는 물질(가연성 물질)을 태우는 원리를 이용하여 유해가스를 제거하는 기술이 다. 이 연소공정을 통한 처리대상 유해가스는 악취물질, 탄화 | {}
98c579de-ab93-45a4-a3fd-0f6cb2eb8819 | 5권.pdf | 제 36 장 대기오염 4.36-15 수소(HC), 일산화탄소(CO) 등과 같은 탈 수 있는 물질의 제 거에 주로 응용된다. 예를 들면 악취물질 중 황화수소(H2S)는 연소, 산화되어 물과 아황산가스로 변하고, 그 중 아황산가스 는 유해가스이기 때문에 다시 흡수공정 등을 통하여 처리할 수 있다. 특히, 연료로서 탈 수 있는 가연성분인 탄화수소와 일산화탄소는 연소시킬 때 물과 이산화탄소로 산화되는 발열 반응이므로 이때 발생하는 열을 이용할 수도 있다. 탈수 있는 유해가스를 태워서 무해한 물질로 전환시키는 직접연소법은 연료를 첨가하지 않거나 또는 첨가한 상태로 배 출가스를 연소실 내부로 유입하여 직접 태우는 방법이다. 이 방법은 산화에 의해 탄소는 이산화탄소, 수소는 물로 되는 탄 화수소류의 제어에 효과 적이다. 연소에 의한 제어의 장점으로 는 높은 효율을 들 수 있다. 연소조건이 갖추어진다면 유해가 스를 완전하게 산화시킬 수 있다. 단점은 연료의 사용으로 인 한 높은 비용과 연소과 정에서 다른 오염물질을 배출시킬 수 있다는 것이다. 즉 충분한 공기가 있고 고온상태가 지속되면 질소산화물이 생성될 수 있고, 또한 불완전 연소 시 악취물질 을 다시 방출할 수 있다. 4) 촉매산화법 촉매산화법은 촉매를 사용하면 연소법에 비해 아주 낮은 온도에서도 반응이 일어나게 할 수 있는 공정이다. 여기서 촉 매는 자신은 화학적 변화를 일으키지 않으면서 화학반응속도 를 가속시키는 역할을 해준다. 따라서 체류시간은 연소장치에 서 요구되는 것보다 훨씬 짧아진다. 사용 촉매로는 백금, 팔라 디움 등의 귀금속 물질이 가장 활성이 크기 때문에 널리 사용 된다. 촉매 사용의 문제점은 특정 오염물질에 의해 촉매표면 이 부식될 수 있는 문제가 있다. 철, 납, 실리콘과 같은 물질은 대부분의 촉매 수명을 단축시킨다. 또한 황화합물을 제거하는 공정에서는 아황산가스가 수증기(H2O)와 결합하여 황산 (H2SO4)이 생성되어 강산에 의한 촉매 피복의 손상을 발생시 켜 촉매의 효율을 감소시킬 수 있다. 참 고 문 헌 1. 환경백서 2016, 환경부. 2. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011, 제 4 권, 제 5 편 제 2 장 대기오염. | {}
2c265769-fce4-42b6-aa24-d954f52b2a74 | 5권.pdf | 제 37 장 실내공기오염 4.37-1 제 37 장 실내공기오염 경제성장 위주의 개발방식으로 인하여 에너지와 자원의 남 용, 자연환경과 생태계의 교란, 자원고갈과 기상이변 등 은 인 류의 생존을 위협하는 환경문제를 초래하고 있어 환경보전과 환경친화적 개발방식이 새로운 과제로 제시되고 있다. 한편 건축물은 점차 고단열화, 고기밀화로 되었으며, 실내 공기환 경은 이로 인하여 상대적으로 악화되어 왔다. 더욱이 건물의 유지관리 과정에서 단순히 에너지소비를 경감시키기 위하여 외기도입량을 차단하거나 감소시킴으로써 결과 적으로 실내 공기환경이 악화되었고, 또한 복잡하고 다양한 공기조화설비 는 오히려 실내환경 제어의 문제를 야기시킬 수 있어 실내환 경에 의한 재실자들의 건강과 작업능률에 직접적인 영향을 받 기에 이르렀다. 1. 오염물질의 종류 실내공기 오염물질은 크게 가스상 물질, 입자상 물질, 그리 고 복합적인 예로 구분할 수 있다. 공기환경 제어기술을 오염 물질 제어에 따라 분류하면 다음과 같이 입자상 물질 제어기 술, 가스상 물질 제어기술, 복합 오염물질 제어기술, 공기질 제어기술 등으로 분류할 수 있다. 1) 입자상 물질과 제어기술 실내의 입자상 오염물질로는 부유분진, 미생물, 라돈 낭핵 종, 석면, 알레르겐 등이 있다. 실내에 입자상 오염물질이 일 정 수준 이상으로 존재하면 사람의 건강에 나쁜 영향을 미치 므로, 집진기 등을 사용하여 실내 입자상 오염물질을 제어하 여야 하며, 새로운 건축자재의 사용과 제품의 정밀화 등으로 인해 새로운 오염물질의 더욱 작은 입자까지도 제어할 필요성 이 대두되고 있다. 2) 가스상 물질과 제어기술 실내의 가스상 오염물질로는 이산화탄소, 일산화탄소, 질소 산화물, 황산화물, 포름알데히드, 오존, 수증기 등이 있다. 실 내 가스상 오염물질이 일정 수준 이상으로 존재하면 사람의 건강에 나쁜 영향을 미치므로, 화학필터 등을 사용하여 실내 가스상 오염물질을 제어하고 있다. 대기오염의 심화, 측정분석 기술의 발달로 새로운 가스상 오염물질이 제어 대상으로 추가 되고 있다. 3) 복합 오염물질과 제어기술 복합 오염물질로는 담배연기, 개방형 연소기구로부터의 배 기가스, 냄새, 휘발성 유기화합물 등이 있다. 이러한 오염물질 이 불쾌감을 유발하며 일의 능률을 떨어뜨리고 건강에 나쁜 영향을 미친다. 건물의 단열성능과 기밀성능이 강화됨에 따라 복합 오염물질에 의한 공기오염의 중요성이 부각되고 있다. 4) 공기질 종합 제어기술 실내공기를 오염시키는 물질은 매우 다양하므로 개별 오염 물질에 대한 연구도 중요하지만, 공기오염을 종합적으로 평 가하고 취급할 필요성이 증대하고 있다. 최근에 실내 공기질 을 종합적으로 평가할 수 있는 방법이 개발되어 유럽을 중심 으로 사용되고 있다. 대부분의 실내 오염물질은 기본적으로 환기에 의해 제거되지만 실내 환기량에 의해 에너지 비용이 크게 되어 공기정화기술과 환기를 연계시켜 다루고 있는 추 세이다. 실내의 공기환경은 건물의 위치, 주변의 기후조건, 건물의 구조와 설비시스템, 건축기술, 오염물질의 종류, 재실자의 활 동 등에 의하여 상호 영향을 받으며, 이중에서 공기의 오염은 주로 건축자재, 가구나 사무기구, 공기의 습윤상태, 실내의 재 실자 활동, 외부의 오염원 등이 주된 발생원으로 작용한다. 실 내의 공기오염을 방지하기 위해서는 실내오염물질의 발생을 억제하고, 필요에 따라 적정한 공기청정장치를 계획하여 효율 적으로 실내공기의 질(IAQ)을 적절한 수준으로 유지, 관리하 는 것이 필요하다. 또한, 대기오염을 방지하고 필요에 따라 도 입 외기를 적절한 공기청정 계획을 세우는 것도 효과 적이다. 2. 실내공기환경의 중요도 1990 년대부터 건물의 사무공간이나 거주공간의 환경이 크 게 변모하여 왔으며, 더욱이 기후변화협약과 더불어 건축물이 환경에 미치는 영향을 평가하고자하는 노력이 계속되고 있다. 최근의 선진외국에서 발표한 자료에 의하면 실내의 공기환경 기술(IAQ)과 관련하여 그 중요성이 크게 부각되고 있다. 미 국 US EPA 에는 Air Division 을 두어 공기청정 기술에 대한 많은 연구를 진행하고 있으며, 최근 US EPA 의 SAB(science advisory board) 연구(보고서; SAB-EC-90-021)는 건물 에서 환경에 미치는 영향의 중요도를 분석하였으며, 다음과 같이 결과 를 제시하고 있다. 여기서, IAQ 분야의 중요도를 크 게 부각시키고 있는 것을 알 수 있다. ① 매우 중요한 환경 영향인자 : 지구온난화(global warming), 실내공기청정도(indoor air quality) ② 중간정도의 환경 영향인자 : 산성비 및 토양의 산성화, 부영향화(nutrification) ③ 낮은 정도의 환경 영향인자 : 고형폐기물(solid waste) IEA(세계에너지기구)의 ANNEX 8, 31 등에서 실내환경 (IAQ)에 대한 국제 공동연구 대상으로 취급되어 에너지절 약과 실내환경개선을 위한 연구가 진행되어 왔으며, 그린빌 딩 분야에서의 IAQ 등이 새로운 연구과 제로 부각되기 시 작하였다. | {}
0a3223be-fe9e-48e1-9a08-c2181dee4a76 | 5권.pdf | 4.37-2 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) 가스상 물질 입자상 물질 복합물질 일산화탄소(CO) 이산화탄소(CO2) 에어로졸 황산화물(SOx) 부유분진 담배연기 오존(O3) 바이러스 오염물질 냄새 휘발성유기화합물 세균, 곰팡이류 연소기구 배기가스 (VOC3) 꽃가루 라돈 석면 포름알데히드 카펫, 분무기구, 주요 인근도로, 페인트 연소기구 가습기, 에어컨 오염원 접착재, 가구 인간 활동 방화재 그림 1 실내공기 오염물질과 오염원 표 1 하버드대 연구에 의한 중요도 분석 ¦ impact catagory ¦ current, % ¦ future, % ¦ combined, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ global warming ¦ 8 ¦ 38 ¦ 28 ¦ ¦ acidification ¦ 33 ¦ 10 ¦ 17 ¦ ¦ nutrification ¦ 16 ¦ 19 ¦ 18 ¦ ¦ natural resource ¦ 16 ¦ 14 ¦ 15 ¦ ¦ depletion ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IAQ(indoor air quality) ¦ 16 ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ solid waste ¦ 11 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 3. 건축재료로 부터 방출되는 오염물질 3.1 주요 건축자재와 오염물질 건축공사에 사용되는 많은 종류의 내외장용 건축재료로부 터 오염물질이 방출된다. 목재와 고무류, 페인트와 접착제, 플 라스틱류와 합성수지 등 천연재료나 복합재료로부터 유기성 분의 오염물질이 방출되며, 유리섬유와 같은 단열재나 콘크리 트 등에서 무기질의 오염물질이 방출된다. 현재 건축공사에는 수만 종류의 건축재료가 사용되고 있으며, 매년 수백 종류의 새로운 소재가 개발되고 있어 이러한 건축재료에 대한 오염물 질의 방출특성을 파악하기는 쉽지 않은 실정이다. 복합재료로 제작된 건축재료의 경우에 재료의 요구성능이나 기계적 성질, 취급성능과 작업성의 향상을 위하여 경화제, 항산화제, 정착 제 등 다양한 첨가물을 사용하고 있으며, 이로부터 수많은 종 류의 오염물질이 방출되고 있다. 목재와 같은 천연재료에서도 휘발성 물질이 일부 방출되고 있으며, 건축재료의 오염물질 방출특성은 온도와 습도에 의해 큰 영향을 받는다. 미국이나 유럽국가에서는 주요 건축 내장재료에 대한 오염물질의 방출 자료를 수집 평가하고 있으나 세계적으로 표준화된 측정기술 이 설정되어 있지 않아 국가별로 도출된 자료를 서로 공유하 기에는 한계가 있는 것으로 나타나고 있다. ![image](/image/placeholder) CO2(1 기준) 지구 온난화 메탄(24.5) (Co2 에 상응) NOx(320) 27% 산성비 13% 부영양화 13% 자원의 고갈 환경에의 13% 영향 실내공기질 (IAQ) 27% 고형 폐기물 7% 그림 2 건축행위에 의해 발생되는 환경영향의 중요도 평가 | {}
4de1f789-5edb-4b69-8618-bf9f84038281 | 5권.pdf | 제 37 장 실내공기오염 4.37-3 표 2 주요 건축재료와 휘발성 유기화학물질 ¦ 건축재요 ¦ 오염원, 방출물질 ¦ 방출성분 및 오염물질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단열 재료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 섬유상 단열재(유리면, 암면) ¦ 접착용 수지, 섬유상 물질 ¦ aldehydes, ketones, solvents ¦ ¦ 2. 폴리우레탄 단연재 ¦ 전처리물질, 아민, 발포제(CFC) ¦ CFCs(chlorofluoro-hydrocarbons) ¦ ¦ 3. 스티로폴 단열재 ¦ 발포제(예, pentane), 스틸렌잔유물 ¦ ¦ ¦ 내부 마감재료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 수용성 락커, 라텍스 ¦ 경화제, 솔벤트 ¦ texanol, glycols, glycolethers ¦ ¦ 2. 휘발성 페인트, 락커 ¦ 솔벤트, monomers ¦ solvents ¦ ¦ 3. 카펫트-부직포 ¦ 솔벤트, 첨가제 및 보조제, 부직포 처리용 수지 ¦ formaldehyde(HCHO) ¦ ¦ 4. 소나무 목판 ¦ 목재 추출물 ¦ pentanal, hexane pinene, camphene, 3-carene, HCHO ect.(34 components identified) ¦ ¦ 5. 조각목 바닥재 ¦ 목재 추출물, 락커, 접착제, 아교 ¦ HCHO, solvents, terpenes, aldehyde(12 components identified) ¦ ¦ 6. 리노륨 바닥재 ¦ 지방산 ¦ fatty acids, toluene, 3-methylpentanes (16 components identified) ¦ ¦ 7. 코르크 타일 ¦ 목재 추출물, 합성수지산 ¦ 1, 2-propandiol, 4-methyldioxalan, HCHO, 2, 2, 4, 6-pentamethyl-heptane(25 components identified) ¦ ¦ 8.PVC 바닥재료 ¦ 경화제, 보조제, 솔벤트 ¦ TXIB(2, 2, 4-triethyl-1), 2-ethyl-1-hexanol, aromatic and aliphatic hydrocarbons, phenol (17-58 components identified) ¦ ¦ 9. 고무 바닥재 ¦ 항산화제, 경화제, 보조제 ¦ styrene, isododecene ¦ ¦ 코킹, 실런트 재료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 실리콘 코킹제 ¦ 시공시의 아세트산 ¦ acetic acid ¦ ¦ 2. 아크릴 코킹제 ¦ 솔벤트 ¦ solvents ¦ ¦ 3. 폴리우레탄 ¦ 경화제, 솔벤트 ¦ solvents ¦ ¦ 4. 폴리에스테르, 중합 합성콘크리트 ¦ 폴리에스테르 수지, 스틸렌 ¦ styrene residue, phtalic acid ¦ ¦ 기타 건축재료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.chipboard ¦ 우레아 포름알데히드 수지 ¦ HCHO ¦ ¦ 2. 접착제, 아교 ¦ solvents ¦ 2-ethyl-1-hexanol ¦ 3. 2 유기화합물질(VOCs)과 인체에의 영향 1) VOCs 물질의 분류 실내공기중의 VOCs 물질은 외부의 오염공기로 부터 유입 되는 경우와 건축재료, 가구류에서 방출되는 경우, 실내의 사 무기구나 생활용품 등의 사용상황, 미생물로부터 방출되는 경 우로 구분되며, 수백종류의 화학물질로 구성되어 이를 측정, 평가하기 위해서는 다양한 포집방법과 분석방법이 요구되고 있다. WHO 에서는 유기화학물질(organic compounds)을 비 등점 온도에 따라 4 가지 영역으로 구분하고 있다. 따라 큰 차이를 보인다. 따라서 이러한 물질에 대하여 재실자가 불쾌감을 호소해야 만 실내 VOCs 물질에 대한 오염특성을 평가하거나 이에 대 한 대책을 마련하여서는 안 된다. 여러 종류의 VOCs 물질을 측정조사하여 실내의 VOCs 총농 도(TVOC, total volatile organic com-pounds)가 1~2 ppm 2) VOCs 물질과 인체의 영향 실내의 총 VOCs 물질의 농도는 1~2 ppm 이하의 매우 낮은 상태에서도 인체의 건강에 영향을 미치게 된다. 농도가 매우 낮기 때문에 쉽게 검출되지 않을 뿐만 아니라 인체에의 자극과 증상이 매우 경미하고 서서히 나타나는 것이 특징이 다. VOCs 물질이 인체에 미치는 영향은 주로 호흡기관의 자 극과 두통의 원인이 되고, 신경 · 생리학적 기능장해 등을 유 발하는 것으로 알려지고 있다. 인체에의 직접적인 영향이 나 타나는 농도나 오염물질에 대한 인체의 반응 정도는 개인에 표 3 주요 VOCs 물질과 발생원 ¦ VOCs 물질 ¦ 주요 발생원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벤젠(benzene) ¦ 연기, 세척 및 청소용품, 페인트 제거제, 접착제, 파티 클 보오드 ¦ ¦ 디클로로벤젠 ¦ 방향제, 좀약 ¦ ¦ 펜타클로로벤젠 ¦ 목재보존제, 곰팡이제거제, 제충제 ¦ ¦ 부틸아세테이트 ¦ 락커 ¦ ¦ 톨루엔, 크실렌 ¦ 페인트, 접착제, 바닥용 왁스, 니스, 염료착색제, 등유용 난방기구, 벽지, 코킹 및 실런트제품 ¦ ¦ 스틸렌 ¦ 담배연기, 코킹제, 발포형 단열재, 섬유형 보오드 ¦ | {}
24eb8190-8757-4115-9416-343c74397493 | 5권.pdf | 4.37-4 제 4 편 환경오염 및 공해 또는 200~500 �g/m2 를 초과 할 경우에 이에 대한 주의 가 요망 된다. 일반적으로 TVOC 의 농도가 400 �g/m2 이하에서 재실 자는 이에 대한 불쾌감을 호소하기 시작하고, 600 �g/m2 의 농 도에서 20% 정도의 재실자가 자극을 느끼며, 가벼운 두통 등 의 증상을 호소하게 된다. 1 000 �g/m3 정도의 농도에서 비로 서 인간의 지각(냄새 등)으로 오염물질을 감지할 수 있는 정 도가 된다. 포름알데히드는 주로 피부, 기관지, 눈의 자극 등 으로 인체에 영향을 미치며, 2~10 ppm 정도에서 두통, 메스 꺼움, 어지러움, 구토증세, 기침 등을 유발한다. 예민한 사람인 경우에는 0.1 ppm 정도에서도 이러한 증상이 나타 날 수 있 으며, 특히 천식환자에게는 매우 자극적인 물질이다. 또한 동물 을 대상으로 실시한 실험결과 에 의하면 고농도에서 암 발생을 유발하는 물질로 보고되고 있다. 포름알데히드에 대한 실내 작업 환경의 기준은 미국의 경우에 ACGIH(american conference of governmental industrial hygienists)의 허용한계농도 (TLV, threshold limit value)에서 0.3 ppm (8 시간 기준)으로 제한하고 있으며, 실내 공기환경의 기준은 ASHRAE 62-1989 에서 0.1 ppm 으로 제시하고 있다. 그 외의 물질에 대한 실내 농도의 기준은 일반적으로 ACGIH 의 허용한계농도(TLV)의 10% 정도로 설정하고 있다. 3.3 실내공기 중 VOCs 농도의 영향 요소 실내 공기 중에는 적어도 20 종에서 수백종류에 이르는 각 종 VOCs 물질이 존재하며 외부 공기보다는 훨씬 높은 농도 를 포함하고 있다. 이 중에서 실내 공기오염으로 인하여 발생 하는 건물증후군과 가장 밀접한 물질이 포름알데히드로 밝혀 졌다. 포름알데히드는 과거에 주택의 단열재로 사용되던 우레 아폼(urea-form aldehyde foam)으로부터 가장 많이 발생 되어 실내 공기환경의 문제를 야기하였다. 그 외에도 포름알 데히드는 합판 등의 가공판넬 등에서도 많이 발생한다. 카펫 트나 커튼 등의 직물류에서도 소량이지만 포름알데히드가 방 출되고 있다. 실내 공기환경에서 VOCs 물질의 농도는 발생 원의 종류와 방출강도, 건물의 용도, 환기성능, 건물의 경과 년 도(준공연도) 등에 따라 다르게 나타난다. 1) 건물의 용도 주택, 사무소 건물 등과 같이 건물의 용도에 따라 환기설 비, 유지관리, 건축자재, 재실자의 활동사항 등이 다르기 때문 에 VOCs 물질의 농도가 다르게 나타날 수 있다. 예를 들어, 사무소 건물에 비하여 주택은 좁고 한정된 공간에 단열재와 합판류 등 많은 량의 마감재료가 사용되기 때문에 포름알데히 드와 같은 VOCs 물질의 방출량과 농도가 증가할 수 있다. 2) 환기 성능 실내의 VOCs 물질의 농도는 환기량이나 환기횟수에 의하 여 변화한다. 사무소 건물의 조사 결과 에 의하면 공기조화설 비에서 외기도입을 15%에서 100%로 변화시킬 때에 실내공 기의 HC 물질농도(HC 물질의 농도는 총 VOCs 의 척도로 사 용됨)의 변화는 처음 농도의 11%까지 급속히 감소하는 것으 로 나타났다. 그러나 VOCs 물질은 항상 환기량이나 환기횟 수에 반비례하여 나타나는 것은 아니다. 또 다른 조사결과 에 의하면 사무소건물에서 외기도입량을 16%에서 100%로 변화 시킬 경우에 VOCs 물질은 최초 농도의 45% 수준까지만 감 소하는 것으로 나타났다. 환기량에 따라 VOCs 물질의 농도 가 규칙적으로 변화하지 않는 이유는 정확하게 밝혀지진 않았 으나 아마도 환기의 효율과 실내온도에 따라 VOCs 물질의 방출 정도가 변화하기 때문으로 이해되고 있다. 3) 건물의 경년 변화 건물이 준공된 연도나 사용년도는 건축재료의 사용기간을 알 수 있는 지표가 된다. 포름알데히드를 제외하면 건축재료 로부터 방출되는 대부분의 VOCs 물질은 사용기간에 따라 방 출강도가 급격하게 감소된다. 연구결과 에 의하면 실내에서 대 부분의 VOCs 방출량은 6 개월이 경과 하면 절반 수준으로 감 소하는 것으로 나타났으며, 포름알데히드는 5~6 년 정도 지나 야만 방출량이 절반으로 감소되는 것으로 발표되고 있다. 건 물이 사용된 기간에 따라 VOCs 물질의 방출량이 감소하게 되므로 신축건물의 경우에 VOCs 물질의 오염농도가 높은 것 을 예상할 수 있다. 4. 실내 VOCs 물질의 관리방안 실내에서는 재실자의 신진대사나 활동, 각종 기기나 건축자재, 마감재료, 가구, 연소기구 등으로부터 방출되는 열이나 이산 화탄소, 먼지, 휘발성 유기화학물질(VOCs), 유독가스 등이 공기오염의 원인이 되며, 이러한 물질이 실내의 공기 중에 정 체되거나 재비산된다면 재실자에게 질병이나 건물 증후군을 유발하여 인체의 건강에 직접적인 영향을 미치게 된다. 즉, 건 물의 설계와 시공이 합리적으로 이루어졌다고 하여도 공기환 경인자가 효율적으로 관리되지 않을 경우 실내에는 오염물질이 표 4 공기 중의 유기화학물질의 분류 ¦ 구 분 ¦ 약칭 ¦ 비등점의 범위 ¦ 포집방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고휘발성 유기화학물질 ¦ VVOC ¦ < 0°C ~ 50-100°C ¦ batch sampling, 활성탄에 흡착 ¦ ¦ 휘발성 유기화학물질 ¦ VOC ¦ 50~100°C ~ 240~260°C ¦ 고형 흡착제에 흡착 ¦ ¦ 반휘발성 유기화학물질 ¦ SVOC ¦ 240~260°C ~ 380~400°C ¦ 폴리우레탄 폼에 흡착 또는 XAD-2 수지에 흡착 ¦ ¦ 고형상태의 유기화학물질 ¦ POM ¦ > 380°C ¦ 필터로 수집 ¦ | {}
beae449d-911d-4e42-91e7-c211ad3d7ddf | 5권.pdf | 제 37 장 실내공기오염 4.37-5 정체되거나 재방출되어 제 2 의 오염원으로 작용하게 되므로 또 다른 오염문제를 야기할 수 있다. 사무공간이나 주거공간의 실내청정기술의 중요성이 점차 증가하고 있지만 아직 이에 대한 기술개발은 매우 미흡한 상 태이며, 현재 국내의 건물에 설치되는 공기청정시스템은 일부 외국기술에 의해 설치된 경우를 제외하고는 선진국에 비하여 아주 초보적인 단계에 머무르고 있다. 실내환경의 제어를 위 하여 대부분의 사무공간에서 냉난방시스템과 공기청정 시스 템을 채택하여 실내의 재실공간에 필요한 열량을 공급하고 입 자상의 오염물질과 가스상의 오염물질을 제어하도록 필요한 환기량을 설정하고 있는 추세이나 실내의 공급풍량 조절이 대 부분 기술자의 경험과 반복적인 조정을 통한 외기용 댐퍼의 각도나 개구면적을 조정하는 과학적이지 못한 풍량 조절방법 으로 인하여, 결과 적으로 비효율적일 뿐만 아니라 에너지 손 실까지 초래하는 실정이다. 4. 1 건축재료의 선정에 대한 규정 유럽공동체(EC)와 핀란드, 일본 등에서는 건축자재의 오염 물질 방출강도의 특성을 활용하여 실내환경, 마감재료에 대한 분류규정을 제정하여 설계지침으로 활용하고 있다. 이러한 추 세에 의해 앞으로는 건축자재에 대한 오염물질의 방출특성이 매우 중요한 사항으로 부각될 것이며, 무공해(non-toxic) 건 축자재의 활용이 확대되고 건축계획 및 시공과 정에서의 건축 자재선정의 기준으로 활용될 것으로 예측된다. 4. 2 SCANVAC 의 적용사례 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 덴마크의 연합체로 구성한 HVAC, 에너지, 건축환경, 의학 등을 전문으로 하는 학회인 SCANVAC 에서는 휘발성 유기화학물질에 의한 실내 공기환경의 규정을 포름알데히드와 TVOCs(total volatile compounds)의 농도 표 5 실내 공기환경의 분류(SCANVAC) ¦ 구 분 ¦ 노출 시간 ¦ 최대 허용농도, mg/m2 ¦ 최대 허용농도, mg/m2 ¦ 최대 허용농도, mg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 노출 시간 ¦ AQ 1 ¦ AQ 2 ¦ AQ X ¦ ¦ TVOC ¦ 0.5 h ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ ¦ ¦ HCHO ¦ 0.5 h ¦ 0.05 ¦ 0.1 ¦ ¦ 주) 다만, *는 필요에 따라 별도로 정함. 표 6 건축재료의 분류(SCANVAC) ¦ 방출강도의 분류 ¦ 최대 방출강도(20°C, RH 50%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MEC-A ¦ 40 �g/(m2 · h) ¦ ¦ MEC-B ¦ 100 �g/(m2 · h) ¦ ¦ MEC-C ¦ 450 �g/(m2 · h) ¦ 에 의하여 3 단계(AQ1, AQ2, AQX)로 구분하여 제시하고 있다. 다만, AQ 는 air quality 의 약칭이다. 또한 건축재료로부터의 오염물질 방출강도에 따라 건축재 료를 3 단계로 분류하고 있다. 3 단계의 분류는 각각 MEC-A low-emission building materials), MEC-B(moderately emitting building materials), MEC-C(heavily emitting building materials)로 규정하고 있다. 여기서 MEC 는 mat- erial emission class 의 약칭이다. 우리나라와 같이 급속도로 산업화된 나라에서는 실내공기 오염의 문제가 선진국가에서 보다 더욱 심각한 상태 이지만 이 에 대한 연구는 매우 미약한 실정이다. 우리나라에서 실내 공 기환경에 관한 연구는 사무실, 지하철, 지하상가 등 특정한 공 간을 대상으로 오염실태를 파악한 연구가 보고되고 있으나, 아직까지 공기환경 설계를 위한 기술자료의 축적이 미흡하고, 시공 후의 합리적인 유지관리나 성능평가를 위한 관련기술도 부족한 실정이다. 건축설계 시 오염물질을 많이 방출하는 마감자재를 선정한 경우에 실내 환기량을 증가시켜 실내의 환경을 개선하려는 시 도를 할 수 있으나 이러한 방법은 매우 불합리하며, 환경의 목표치를 달성하기에는 어려운 방법이라 할 수 있다. 일반적 으로 필요 환기량을 결정할 때 실내 건축자재로부터 방출되는 오염물질의 농도를 처리할 수 있도록 충분히 고려하기는 매우 어려운 상황이다. 왜냐하면, 건축 마감재료의 선정이 대부분 건축공사 과정의 후기단계에서 이루어지는 경우가 많기 때문 이다. 건축자재로부터 방출되는 오염물질의 특성과 실내공간에 미치는 영향을 조사 분석하여 이에 대한 합리적인 대책이 시 급히 요구되며, 이에 대한 건축자재의 분류작업을 통한 데이 터베이스를 구축하고 이를 활용한 설계지침과 유지관리방법 등을 제시하기 위한 체계적으로 연구가 필요하다. 이러한 연 구는 국내에서 생산되는 건축자재의 성능평가의 일환으로 이 해할 수 있으며, 건축자재의 선진화, 세계화를 추구하는 방법 이며, 새로운 건축자재의 개발을 유도하고, 건축자재의 인증 제도로 발전시킬 수 있는 기본이 된다. 건축자재 분야의 신소 재 개발을 유도하고 무공해 건축자재의 개발을 촉진시켜 국산 건축자재의 국제경쟁력을 확보할 수 있는 방안으로 건축자재 의 분류와 성능 평가기법의 개발이 요구된다. 5. 악취방지법 개선기술 환경부에서는 "사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방 지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 한다." 는 목적으로 2004. 2. 9. 법률 제 7170 호 로 악취방지법을 제정하였으며 2017. 4. 현재까지 18 차례의 개 정을 하여 시행되고 있다. 이 법에서 정의 하는 지정악취물질은 22 가지로 표 7 과 같다. 이 법에서 관리하는 악취와 악취 저감기술은 주로 사업장, 공 장, 음식점, 등의 환경부관리 대상사업소 이다.그러나 최근 초고 층 빌딩에서도 악취제거용 필터 유닛을 화장실 배기계통에서 채 | {}
1e8c1159-2b34-4456-b96a-9e2183181e20 | 5권.pdf | 4.37-6 제 4 편 환경오염 및 공해 참 고 문 헌 택하기 시작했고 그 방법은 그리스필터(grease filter), 프리필 터(prefilter), 광촉매 필터, UVC lamp, 다공성 나노복합탈취제 (ROGOS-CHMEI, 악취제거율 90% 이상) 등의 순서로 적용 하는 시설을 설치하여 사용하고 있다. 표 7 지정악취물질 ¦ 종류 ¦ 적용시기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 암모니아 2. 메틸메르캅탄 3. 황화수소 4. 다이메틸설파이드 5. 다이메틸다이설파이드 6. 트라이메틸아민 7. 아세트알데하이드 8. 스타이렌 10. 뷰틸알데하이드 ¦ 2005 년 2 월 10 일부터 ¦ ¦ 9. 프로피온알데하이드 11. n-발레르알데하이드 12. i-발레르알데하이드 13. 톨루엔 14. 자일렌 ¦ 2008 년 1 월 1 일부터 ¦ ¦ 15. 메틸에틸케톤 16. 메틸아이소뷰틸케톤 17. 뷰틸아세테이트 18. 프로피온산 19. n-뷰틸산 20. n-발레르산 21. i-발레르산 22. i-뷰틸알코올 ¦ 2010 년 1 월 1 일부터 ¦ 1. Lance A. Wallace : Volatile Organic Compounds, Indoor air Pollution, pp. 252-271. 2. Hal Levin : Building Materials and Indoor Air Quality, State of the Art Reviews, pp. 667-693, Occupational Medicine, 1989. 3. John R. Girman : Volatile Organic Compounds and Building Bake-Out, State of the Art Reviews pp. 695-712, Occupational Medicine, 1989. 4. Jacek Namiesnik ect. : Indoor Air Quality, Pol- lutants, Their Sources and Concentration Levels, Building and Environment Vol. 27, No. 3, pp. 339 -356, Pergamon Press, London, 1992. 5. Jonathan M. Samet, John D. Spengler : Indoor Air Pollution, The Johns Hopkins Univ. Press, U.S.A., 1991. 6. ACGIH : Advances in Air Sampling, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Lewis Publishers Inc., U.S.A, 1990. 7. Susanne V. Hering : Air Sampling Instruments, American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc., U.S.A, 1989. 8. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 1 쇄, 2011, 제 4 권, 제 5 편· 제 3 장 실내공기오염. 9. 악취방지법(환경부), 2017. 1. 28. 법률 제 13879 호 10. 롯데월드타워 설계도. 2017. 4. | {}
716c2f47-e384-4324-b4d1-708129052b97 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-1 제 38 장 토양환경오염 1. 토양환경 1.1 토양의 생성 및 구성 토양(soil)은 지구의 지표면과 지중(subsurface)의 지구물 리화학적 및 생물학적 변화에 의하여 생성되며, 이러한 장기 간의 변화는 지하수의 위치, 수질 및 이동 현상에 영향을 준 다. 따라서 토양을 이해하기 위해서는 생성과 정에 대한 고찰 이 필요하다. 토양은 암석이 수백만 년에 걸쳐 바람과 비에 의 하여 풍화 혹은 침식되고(그림 1) 이 결과 로 생성된 작은 입 자들이 여러 작용에 의하여 낮은 지역으로 운송된 다음 침전 되어 형성된 것이다. 운송과 정에서 발생하는 물리화학적 변화 에 의하여 독특한 토성(texture)과 성분(compositon)을 함 유하게 되고, 입도의 분포와 구성에 따라 투수성이 변화하고 광물질의 변화는 수질에 큰 영향을 주게 된다. 토양의 구성요 소는 무기광물질(산소, 규소 및 알루미늄), 유기물질(산소 질 소 및 탄소로 구성되는 식물체), 용질(물과 물에 용해된 염류) 및 공기이며, 일반적으로 토양의 50~60%는 광물질, 15~ 25%는 공기, 물은 25~35%, 기타 유기물로 구성된다. 광물은 암석의 기본 구성요소이다. 일반적으로 광물은 92 종 의 자연원소가 둘 이상 모여 구성되지만, 표 1 과 같이 주요 8 가지 성분이 암석의 98%를 차지한다. 광물의 구성성분은 지 하수의 수질을 결정하고 자연적으로 발생하는 화합물 혹은 오 염물질과 반응한다. 이러한 광물질은 다음의 4 가지로 구분할 표 1 암석의 성분 구성비(Boulding, 1994) ¦ 성분 ¦ 구성비, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ O2 ¦ 46 ¦ ¦ Si ¦ 27.7 ¦ ¦ Al ¦ 8.1 ¦ ¦ Fe ¦ 5.0 ¦ ¦ Ca ¦ 3.6 ¦ ¦ Na ¦ 2.8 ¦ ¦ P ¦ 2.6 ¦ ¦ Mg ¦ 2.1 ¦ 수 있다. (1) 산화물, 탄산화물, 황화물에 속하는 대표적인 광물은 qua- rtz(SiO2), limonite(Fe2O3 · H2O), calcite(CaCO3), dolomite (CaMg(CO3)2), 석고(gypsum(CaSO4 · 2H2O))이며 석영의 경우 용해도가 25 mg/L 로 매우 낮으나 석고의 경우 용해도 가 매우 높아 지하수 내 황산이온의 주된 배출원이 된다. (2) silicates 에 속하는 광물로는 feldspars, micas, pyroxenes, amphiboles 및 olivine 이 있으며 대부분의 경우 수질에 영향 을 미치지는 않는다. feldspars 는 나트륨과 칼슘 혹은 인의 알루미늄-규소화합물로 지구상에서 가장 많은 광물이다. ![image](/image/placeholder) 용암 열 물리적 풍화 퇴적물+ 화성암 고형물 용해성 염 화학적 풍화 융기 운송 변성암 퇴적 온도+ 압력 시멘트화 압력 퇴적암 바다 물 침전 유기물 그림 1 지질변성순환과 정(Evangelou, 1998) | {}
aa61b386-f722-4a0a-bcc1-83cc0ee82511 | 5권.pdf | 4.38-2 제 4 편 환경오염 및 공해 pyroxenes 은 칼슘, 마그네슘, 철 및 알루미늄의 규소화합물 로 화성암과 변성암에서 흔히 발견되는 광물이다. (3) 점토는 토양 내에서 화학적으로 가장 활성이 높은 광 물이다. 점토는 규산염 점토와 수산화물점토로 크게 구별되는 데, 표면적, 물에 의한 팽창성 및 양이온 치환성능(CEC, cation exchange capacity) 등이 점토의 구성형태에 따라 크게 변화 한다(표 2). 규산-알루미늄(alluminosilicate) 점토는 feldspars 와 olivine 등의 광물이 풍화하여 생성되며 규소를 중심점으 로 하는 산소 4 개의 4 면체 혹은 알루미늄을 중심점으로 하는 산소 6 개의 8 면체의 구조로 구성되며 이들이 모여 판상구조를 형성한다(그림 2). 4 면체 구조에서 알루미늄이 규소를 치환하거 나 8 면체 구조에서 Fe2+ 혹은 Mg2*의 2 가 이온이 알루미늄을 치환되는 일이 종종 발생한다. 점토의 특성은 치환의 정도와 4 면체 판상구조와 8 면체 판상구조의 비율에 의하여 변화한다. 예 를 들어 1 : 1 (kaolin 그룹), 2 : 1 (smectite 그룹), 2 : 2 (chlorite 그룹) 등으로 구별되며 비표면적, 작용기 및 물속에 용해된 이 온과 의 반응이 달라진다. 또한 점토의 투수성은 매우 낮아 지 하수의 흐름이 차단되므로 종종 위생 매립지의 침출수 차단 막으로 사용되고 있다. (4) 원광(ores)은 황화납(PbS)인 galena, 황화아연(ZnS) 인 sphalerite 및 황화철(FeS)인 pyrite 등이 대표적인 광물 로 암석내에 흔히 존재한다. 이러한 광물이 광산과 같은 인위 적인 활동에 의하여 지하수에 노출될 경우, 산성 광산폐수 (acid mine drainage)가 발생한다. 광물질의 또 다른 분류로 1 차 광물(primary mineral)과 2 차 광물(secondary mineral)이 있다. 1 차 광물이란 모암의 표 2 여러 점토의 특성 ¦ 구 분 ¦ 점토 종류 ¦ 점토 종류 ¦ 점토 종류 ¦ 점토 종류 ¦ 점토 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 성질 ¦ montmorillonite (smectite) ¦ vermiculate ¦ Illite ¦ chlorite ¦ kaolinite ¦ ¦ 격자형태 1) ¦ 2 : 1 ¦ 2 : 1 ¦ 2 : 1 ¦ 2 : 2 ¦ 1 : 1 ¦ ¦ 비표면적, m2/g ¦ 700~800 ¦ 700~800 ¦ 65~120 ¦ 25~40 ¦ 7~30 ¦ ¦ 외부표면적 ¦ 높음 ¦ 높음 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 낮음 ¦ ¦ 내부표면적 ¦ 매우 높음 ¦ 높음 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ - ¦ ¦ 팽창성 ¦ 높음 ¦ 중상 정도 ¦ 중간 ¦ 낮음 ¦ 낮음 ¦ ¦ CEC, meq/100 g ¦ 80~150 ¦ 100~150 ¦ 10~40 ¦ 10~40 ¦ 3~15 ¦ ¦ 유사점토 ¦ beidellite nontronite saponite bentonite ¦ ¦ ¦ ¦ halloysite anauxite dickite nactrite ¦ 주) 1. 사면체 : 팔면체층의 구성비. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) ○○ 산소 규소 a. 단독구조 4 면체 b. 6 각형 망상구조로 배열한 규소 4 면체 시트 ![image](/image/placeholder) ○○ 수산기 · 알루미늄 C. 단독 알루미늄 8 면체 d. 알루미늄 8 면체 시트 그림 2 규소 사면체 및 알루미늄 8 면체의 구조(최 등, 1998) | {}
5164c0cd-5e7b-4b66-9732-3250349ffce5 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-3 성질과 같은 화학적 성분과 성질을 가지는 광물을 말하며, 2 차 광물이란 모암의 구조와 화학적 성분이 풍화과 정에 의하 여 변화된 것을 일컫는다. 이에 따라 광물을 분류하면 표 3 과 같다. 표 3 1 차 광물과 2 차 광물 ¦ 광물명 ¦ 화학식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 차 광물 ¦ 1 차 광물 ¦ ¦ quartz ¦ SiO2 ¦ ¦ muscovite ¦ KAI2(AISi3O10)(OH)2 ¦ ¦ biotite ¦ K(Mg.Fe)s(AISi3O10)(OH)2 ¦ ¦ feldspars ¦ ¦ ¦ orthoclase ¦ KAlSi3Og ¦ ¦ microcline ¦ KAISi3O8 ¦ ¦ albite ¦ NaAlSi3Og ¦ ¦ amphiboles ¦ ¦ ¦ tremolite ¦ Ca2Mg5SigO22(OH)2 ¦ ¦ pyroxenes ¦ ¦ ¦ enstatite ¦ MgSiO3 ¦ ¦ diopside ¦ CaMg(Si2O6) ¦ ¦ rhodonite ¦ MnSiO3 ¦ ¦ olivine ¦ (Mg. Fe)2SiO4 ¦ ¦ tourmaline ¦ (Na, Ca,)(Al, Fe3+, Li, Mg)3A16 (BO3)3(Si6018)(OH)4 ¦ ¦ 2 차 광물 ¦ 2 차 광물 ¦ ¦ clay mineralsb ¦ ¦ ¦ kaolinite ¦ Si4Al4O10(OH)4 ¦ ¦ montmorillonite ¦ Mx(Al, Fe2+, Mg)4Si8O20(OH)4 (M = interlayer metal cation) ¦ ¦ vermiculite ¦ (Al, Mg, Fe3+)4(Si, Al)gO20(OH)4 ¦ ¦ chlorite ¦ [M AI(OH)6](AI, Mg)4(Si, Al)g O20(OH)9F)4 ¦ ¦ allophane ¦ Si3Al4O12 · nH2O ¦ ¦ goethite ¦ FeOOH ¦ ¦ hematite ¦ a-Fe2O3 ¦ ¦ maghemite ¦ y-Fe2O3 ¦ ¦ ferrihydrite ¦ Fe10O15 · 9H2O ¦ ¦ gibbsite ¦ AI(OH)3 ¦ ¦ pyrolusite ¦ �-MnO2 ¦ ¦ dolomite ¦ CaMg(CO3)2 ¦ ¦ calcite ¦ CaCO3 ¦ ¦ gypsum ¦ CaSO4 · 2H2O ¦ ¦ 주) Source : From Sparks(1995). ¦ 주) Source : From Sparks(1995). ¦ 1.2 토양의 기능과 역할 ![image](/image/placeholder) 01-유기물의 원형을 육안으로 식별할 수 있는 유기물층 유기물층 O2-유기물의 원형을 육안으로 식별할 수 있는 유기물층 A1-부식화된 유기물과 광물질이 섞여 있는 암흑색의 층 용탈충 A2- 규산염점토와 철 · 알루미늄 등의 산화물이 용탈된 담색충 성토 A3- A 층에서 B 층으로 이행하는 층위이며 층 A 층의 특성을 좀더 지니고 있는 층 집적층 B1- A 층에서 B 층으로 이행하는 층위이며 B 층에 가깝다. B2- 규산염점토와 철 · 알루미늄 등의 산화 물 및 육물의 일부가 집적되는 층(집적층 모래층 B3- C 층으로 이행하는 충위로서 C 충보다 B 층의 특성에 가깝다. C- 토양생성작용을 거의 받지 않는 모재층 으로 칼슘 · 마그네슘 등의 탄산염이 교초 상태로 쌓여 있거나, 위에서 녹아 내려온 암반 물질이 엉켜서 쌓임 R-단단한 모양 그림 3 토양단면의 모형도(박 등, 1993) 한다. 또한, 토양을 포함하는 토지는 모든 인간활동의 중심이 된다. 토양은 식량 목재 및 자연섬유 등의 생산기반이며, 생활 및 생산공간, 교통공간, 위락공간, 에너지 공급기반, 광물 자 원의 부존공간 및 폐기물 처리장 등으로 활용된다. 토양에 의 하여 지지되는 산림과 초지 등은 광에너지를 유기물질로 전환 해 주고, 낙엽이 쌓이면서 부식질의 형성과 이를 에너지원으 로 하는 미생물군이 발달하고, 고등 토양생물이 발달하게 된 다. 또한 강수가 토양으로 침투(infiltration)하여 수분을 공급 해주며, 토양 깊이 침투하여 포화대(지하수)를 형성한다. 따 라서 자연과 생명체간의 상호작용에 의하여 토양 내에는 독특 한 토양생태계가 형성된다. 최근의 토양환경보전법의 제정에 따른 조사 결과, 토양생태계의 환경보존기능을 다음의 10 가 지 기능으로 구분하고 있다. 이는 홍수방지, 수원함양, 수질정 화, 토사붕괴방지, 토양표면침식방지, 지반침하방지, 오염물정 화, 지표온도 · 습도변화의 완화, 토양생물상 보호 및 식생보 호 등이다. 또한 토양계의 환경보전기능을 식물생산 혹은 식 량생산 기능, 수계 내 오염물질 정화기능, 저수 · 투수기능, 매장문화재 보존기능, 환경쾌적성 혹은 건강한 생활을 위한 쾌적성(amenity) 기능 등으로 분류하고 공익기능으로 건조물 지지기능, 토지시설시공 기능, 건설자재 기능 및 공업원료로서 의 기능 등을 지적하고 있다. 1.3 토양의 성질 1) 토양단면 토양은 대기권과 암석권의 경계에 있으며 수계가 공존한다. 자연생태계와 기후현상 및 지질작용 및 토양생성 작용에 의 하여 토양은 매우 독특한 층 단면(soil profile)이 발달한다. 토양에서 가장 위층부터 A B C 층으로 구분하고 그 밑에 암 석층인 R 층이 존재한다. 최상부에는 유기물층인 0 층이 존재 하며 O1 층에는 잎 바늘잎 나무등걸과 다른 식물체부분 등과 같이 형체가 식별 가능한 물질이 존재하며 1 cm 내외의 얇은 토양은 지구상에 서식하는 모든 생명체의 지지체 역할을 | {}
03b97f08-7c6d-4676-9a74-f1e82f8154e0 | 5권.pdf | 4.38-4 제 4 편 환경오염 및 공해 ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 콜로 이드 ¦ 점토 ¦ 실트 ¦ 실트 ¦ 가는 모래 ¦ 중간 크기의 모래 ¦ 굵은 모래 ¦ 자갈 ¦ 자갈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 콜로 이드 ¦ 점토 ¦ 실트 ¦ 실트 ¦ 가는 모래 ¦ 굵은 모래 ¦ 가는 자갈 ¦ 중간 크기의 자갈 ¦ 굵은 자갈 ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 점토 ¦ 점토 ¦ 실트 ¦ 아주 가는 모래 ¦ 중간 가는 크기의 모래 모래 ¦ 매우 굵은 굵은 모래 모래 ¦ 가는 자갈 ¦ 가는 자갈 ¦ Corps of Engineers, Bureau ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 점토 ¦ 점토 ¦ 실트 ¦ 실트 ¦ 가는 모래 ¦ 굵은 모래 ¦ 표석 ¦ 표석 ¦ 표석 ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 미세입자(실트 또는 점토) ¦ 미세입자(실트 또는 점토) ¦ 미세입자(실트 또는 점토) ¦ 미세입자(실트 또는 점토) ¦ 가는 모래 ¦ 중간 크기의 모래 ¦ 굵은 모래 ¦ 가는 자갈 ¦ 굵은 자갈 ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 그림 4 미국의 각 기관별 토양입자 분류법(Boulding, 1994) 표 4 토양입자의 분류 및 입경 ¦ 구분명칭 ¦ 입경, mm ¦ 이화학성 ¦ 비표면적, m2/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 암석(rock) ¦ 254 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 자갈(cobble) ¦ 75~254 ¦ ¦ ¦ ¦ 조약돌(gravel) ¦ 2~75 ¦ 표면적이 작고, 토양의 이화학성에 거의 기여하지 않음. ¦ - ¦ ¦ 굵은 모래(coarse sand) ¦ 2~0.2 ¦ 표면적이 작고 토양의 이화학성에 기여하는 바가 적다. 입자간의 모관력에 의한 수분유지, 공극율의 증대, 통기, 배수의 촉진 ¦ 2(1.00)1 ¦ ¦ 가는 모래(fine sand) ¦ 0.2~0.02 ¦ 표면적이 작고 토양의 이화학성에 기여하는 바가 적다. 입자간의 모관력에 의한 수분유지, 공극율의 증대, 통기, 배수의 촉진 ¦ 9(0.25)1 ¦ ¦ 실트(silt) ¦ 0.02~0.002 ¦ 모래와 점토의 중간적 성질, 점착력은 없지만 약한 응집력을 가짐 ¦ 45(0.05)1 ¦ ¦ 점토(clay) ¦ 0.002 이하 ¦ 표면적이 크고 콜로이드의 성질을 약하게 나타냄. 물의 흡착보유, 이온교환, 전 리성 이화학성에 크게 기여 ¦ 150943 (5x106)2 ¦ 주) 1. 비표면적 산출에 사용된 입자지름. 2. 비표면적 산출에 사용된 판상입자 지름(mm). 층을 형성하고 있다. O2 층은 식물체의 형체를 알아볼 수 없이 부식된 부식질이 존재하며 수 cm 에 달하는 두꺼운 층을 형성 한다. A1 층은 광물이 부식질의 축적에 의하여 검게 변화된 부 분이며 경작지의 경우 표토가 되는 부분이다. A2 층은 상층보 다는 색깔이 엷은 곳으로 미세 점토와 유기물질이 침투수에 의하 여 세척된 부분을 지칭한다. 강수량이 많은 지역, 특히 삼림지역 에서 자주 발견되다. C 층은 토양생성 과정에서 탄산염, 규산염, 석고 혹은 다른 광물에 의하여 압밀되지 않은 비압밀토양으로 주 로 구성되며 단면의 발달을 규명하는 자료를 찾기가 힘들다. 2) 토양의 물리적 성질 토양의 물리적 성질은 토성(texture) 구조, 밀도, 공극율, 점착성, 색도, 및 수분함량 등이 포함된다. 토양입자의 크기 및 구성비는 토양의 물리 · 화학적 성질에 가장 큰 영향을 준 다. 토양의 입자크기에 따른 분류는 여러 방법이 존재한다. 그 림 4 와 같이 각 기관마다 입자를 구분하는 방법에 조금씩 차이 가 있다. 그러나 일반적으로 표 4 와 같이 분류하고 있다. 토양의 입자는 입도분석을 통하여 그 크기와 입자별 분포 를 산정한다. 일반적으로 입도분석에는 체거름 분석법 혹은 침강법을 사용한다. 체거름 분석법은 그림 5 에서와 같이 체의 눈목에서 분리된 토양의 중량을 측정하여 누적곡선을 작성하 는 방법이다. 침강법은 스토크(Stoke) 법칙이 적용되는 0.002~0.2 mm 범위의 입자를 분별하는 방법으로 토양 현탁액의 밀도를 산정 할 수도 있다. 침강법에 사용되는 스토크 공식은 다음과 같다. 다만, 입자가 완전한 구형이고 난류가 없는 조용한 물에서의 입자의 침강속도는; D2(pp - Pw)g V 187 (1) | {}
81d32c90-ac2c-4054-a345-3471c61a0a9a | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-5 Chart Type: bar 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 item_01 0% 20% 40% 60% 80% 90% 95% 98% 99% 100% 100% 그림 5 토양의 체거름 분석 예시 여기서, ¦ V ¦ : 입자의 ¦ 침강속도, cm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, ¦ cm/s2 ¦ ¦ D ¦ : 입자지름, ¦ cm ¦ ¦ Pp ¦ : 입자의 ¦ 밀도, g/cm2 ¦ ¦ Pw ¦ : 물의 ¦ 밀도, g/cm2 ¦ ¦ 7 ¦ : 용액의 ¦ 점성, g/(cm · s) ¦ 입자의 밀도, 중력가속도 및 점성을 비례상수(K)로 표시하 면 다음의 공식이 유도된다. V=KD2 따라서 스토크식에서 입자의 침강속도는 다른 조건이 일정 할 경우, 입자 지름의 제곱에 비례한다. 예를 들어 10 cm 를 침 강하는 데 필요한 시간은 미세모래의 경우 45 초가 필요하지만, 중간 실트는 4 분 40 초, 미세 실트는 1 시간 14 분 44 초, 점토는 7 시간 47 분이 소요된다. 그러므로 점토를 많이 함유한 토양이 인간의 인위적인 활동에 의하여 하천과 해양으로 유출될 경우 수중에 오래 머무르게 되고 결과 적으로 수중의 부유물질의 증가 에 의한 탁도를 증가시켜 수중생태계를 파괴하게 된다. (2) 토성은 토양 내 모래(2~0.05 mm, 평균입자지름), 실트 (0.05~0.002 mm) 및 점토(< 0.002 mm)의 구성비로 나타내며, 그림 5 와 같이 식토(점토가 많은 경우)에서 사토(모래가 많은 경우)의 12 종류로 구분된다. 토성에 따라 투수성이나 통기성이 변화하여 물리적 성질이 변화한다. 조립질 토양은 경작하기 쉬우나 유기물과 천연양분의 보유력이 낮아 유실되나 경작하기 쉽고, 미세토양은 양분이 부 족하게 되고 뿌리에 장해를 주어 작물의 경작이 쉽지 않다. 그 러므로 토성은 토양의 생산력 평가에 대한 지표가 될 수 있다. 토양의 밀도는 입자밀도(particle denstiy)와 부피밀도(bulk density)로 대별된다. 입자밀도는 입자에 포함된 물의 중량이 나 공극내의 공기의 무게를 고려하지 않은 특정 입자만의 밀 도를 말하는데 토양을 구성하는 주요성분인 quartz, feldspars, micas 및 점토의 평균 입자밀도는 2.65 g/cm2 이다. 부피밀도 는 자연적으로 존재하는 토양입자의 밀도로 여기에는 토양입 자내의 공기 및 유기물을 포함하여 밀도를 측정한다. 측정식 은 다음과 같다. 건조 후 토양 무게 부피 밀도(ps) = 토양시료부피 다만, 부피밀도는 토양을 건조시켜 측정하기 때문에 토양입 자내의 물은 포함하지 않는다. 일반적으로 경작지의 양토의 부피밀도는 1.1~1.4 g/cm2 이며 식물의 생육에 적절한 식토의 부피밀도는 1.4, 사토는 1.6 이하이다. 토양 내 공극은 광물 유기물 혹은 고형물에 의하여 점유되 지 않은 공기에 의하여 점유된 공간을 일컫는다. 토양 내 공극 은 토성에 의하여 변화하며 사토의 경우 공극의 크기가 크고 점토의 경우 공극의 총 부피는 사토보다 크더라도 공극의 크 기는 매우 작아 물의 투수성(permeability)이 매우 낮다. 또 한 모세관 현상에 의하여 포화대에서 불포화대로의 물의 운송 에 관여한다. Russell 에 의하여 공극은 다음의 4 단계에 의하 여 구분되고 있다. ① 조립 공극(coarse pores)-평균 지름이 0.2 mm 보다 큰 공극 ② 중간 공극(medium pores)-평균 지름이 0.2~0.02 m ■ 인 공극 ③ 미세 공극(fine pores)-평균 지름이 0.02~0.002 mm 인 공극 ④ 초미세 공극(very fine pores)-0.002 mm 이하의 공극 중력에 의한 물의 배수는 30~60 ,LM 이상에서 가능하기 때 문에 식물의 생장은 총 공극보다 공극의 크기에 더욱 영향을 받 게 된다. 토양에서의 공극율은 다음의 식으로 산정할 수 있다. Ep= % 공극의 부피= 100 -% 고형물부피 부피밀도 Ep = 100% x100 입자밀도 PB = 100 x 100 Pp 토양 내에서의 물의 흐름을 판별하는 지표로 투수계수(hy- | {}
5e55f642-11e9-473d-bac1-4e1ea6b0416b | 5권.pdf | 4.38-6 제 4 편 환경오염 및 공해 Chart Type: line 자질식양토 상질식양토 상호주 앙도 미사질양토 신앙토 item_01 100% 80% 70% 59% 75% 82% clay(식토), silty clay(미사질식토), silty clay ioam(미사질식양토), silty loam(미사질양토), silt(미사토) loam(양토), clay loam(식양토), sandy clay(사질식토), sandy clay loam(사질식양토), sandy loam(사양토) loamy sand(사양토), sand(사토) (boulding, 1994) 그림 6 미국 USDA 의 삼각도법에 의한 토성 구분 draulic conductivity)를 사용한다. 투수계수는 다음의 식으로 정의 되며 토성에 따른 대표적인 투수계수는 표 5 와 같다. h1-h2 K = QiA = L (3) 여기서, ¦ K ¦ : 투수계수, cm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 유량, cm2/s ¦ ¦ 2 ¦ : 동수경사, cm/cm ¦ ¦ A ¦ : 토양단면적, cm2 ¦ ¦ H1 ¦ : 상류부에서의 수두, cm ¦ ¦ H2 ¦ : 하류부에서의 수두, cm ¦ ¦ L ¦ : 토양내 거리, cm ¦ 표 5 토성에 따른 투수계수 ¦ 토성 ¦ 투수계수, cm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조약돌 혹은 자갈 ¦ 1 x 105 - 1.0 ¦ ¦ 사토혹은 사토 + 조약돌 ¦ 1.0 一 1 x 10~3 ¦ ¦ 미세 모래 혹은 실토 ¦ 1.0 - 1 X 10-2- 1.0 - 1 x 10% ¦ ¦ 미사질식토 혹은 점토 ¦ 1.0 - 1 x 10~5 - 1.0 - 1 X 10~9 ¦ 토양의 색은 토양내의 유기물과 무기물에 의하여 결정된다. 짙은 색의 토양은 햇빛을 더욱 많이 흡수하고, 종종 많은 양 의 휴머스(humus)를 함유하기 때문에 물의 보유능력도 높은 경우가 많다. 그러나 물의 비열이 높기 때문에 상대적으로 옅 은 색을 띤 토양에 비하여 온도의 변화는 그렇게 심하지 않 다. 토양의 색에 의하여 토양의 모암 혹은 토양발달단계를 판 별할 수도 있다. 백색은 염류나 탄산염이 존재할 경우 발달하 고, 여러 색(주로 붉은색)의 반점은 매년 공기의 유동이 부족 하여 발생한다. 붉은 색과 황색은 배수가 잘되는 토양에서 광 물이 산화되었거나 수산화기가 치환된 경우 발생한다. 일반적 으로 어두운 색은 유기물의 함량이 높을 때 자주 관찰된다. 토 양의 색은 Munshell 색도표를 사용하여 숫자와 문자로 표시 하여 비교한다. 색도표의 세 가지 주요지표는 다음과 같다. hue-스펙트럼의 색을 표시한다(빨강, 노랑, 파랑 등). ② value-반사되는 빛의 양을 표시하여 상대적인 어두움 과 밝음의 지표이다. ③ chroma-색의 순도를 표시하며 회색이 많이 섞일수록 지표가 높아진다. 기재순서는 hue/value/chroma 로 표시하며, 예를 들어 2.5 YR3/6 는 어두운 적색, 5 YR3/1 은 매우 어두운 회색을 나타 낸다. 특히 색을 보고할 경우에는 토양의 수분함량도 같이 보 고하여야 한다. 3) 토양의 화학적 성질 토양의 화학적 성질은 광물의 용해도, 영양염류, 토양 pH, 양이온 치환 및 완충작용 등으로 나타낸다. 점토는 토양의 화 | {}
1bc9ad95-5906-4c2b-a215-3202e78d30e9 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-7 휴믹산 ![image](/image/placeholder) HC=O I (HC -OH)4 1 H HC-O 0 0 OH COOH COOH COOH OH 0 COOH R-OH O HO H. CH -CH: 보 OH OH CH H OH 0 NH 。 R-CH c=o I NH 분열에 의한 저분자 물질 펄빅산 ![image](/image/placeholder) HO OH OH 0 OH HO-C OH =C C-OH--O=C. OH HO =C OH---O=C C-OH OH OH OH OH OH HO HO HO HO OH 0 HO HO-!! C=HO---HO OH OH OH OH 0=0 0=0 HO OH OH HO 그림 7 휴믹산 및 펄빅산의 화학구조모델 학적 성질을 결정하는 주요한 사면체형의 산소, 팔면체형에서 는 규소가 다른 원소로 치환되면서 내부가 음이온으로 하전 되어 양이온이 표면에 밀집하게 된다. 표면에 집적되는 양이 온의 양을 양이온치환성능이라고 하며 montmorillonite 와 vermiculate 가 가장 CEC 가 높고 illite, chlorite, kaolinite 등의 순으로 CEC 가 감소한다. 일반적으로 CEC 는 100 g 의 토양이 치환할 수 있는 양이온의 밀리당량으로 측정된다. 당 량으로 표시하는 이유는 토양 내 음이온으로 하전된 지점의 수는 변화하지 않지만 치환되는 원소의 무게에 따라 치환되는 양이온의 총중량이 변화하기 때문이다. 토양의 pH 는 3.5(강산성)에서 pH 7(중성) 및 강알칼리성인 pH 11 까지 변화한다. 토양의 산도가 높은 경우 알루미늄 과 망 간이 용해되어 독성이 증대되고 Ca2+. Mg2+, K*, Na+ 등의 양 이온이 침출되며, 미생물의 활성이 저하된다. 알칼리도가 지나 치게 높을 경우, 철, 망간, 인 등과 같은 영양염류의 공급이 제 한된다. 토양 내 나트륨이 과도하게 많으면 pH 가 증가하며 이 는 양이온치환 등에 의하여 제거되어야 한다. 토양의 pH 는 CEC 에도 영향을 준다. 금속산화물(se-squioxides), kaolinite 및 휴머스(humus) 등의 표면에 존재하는 수산화기는 pH 의 변 화에 따라 알칼리성 pH 에서 수소이온이 해리되고 이의 당량에 해당하는 CEC 를 가지게 된다. 모든 양이온이 동일한 강도로 토양에 흡착되지는 않는다. 토 양입자에 대한 양이온의 흡착강도는 다음과 같다. H' 12 A13+ > Ca2+ ≥ Mg2+ > K+ 11 NH4+ > Na+ 토양 내에 존재하는 휴머스는 잔류유기물질로 성분중의 약 5%가 질소이며 40~55%가 탄소로 구성되며, 토양 내 콜로이 드 중에서 가장 높은 CEC 를 보유한다. 휴머스의 기본구조는 방향족화함물에 2~3 개의 페놀기가 -O-, -CH2 -, -NH-, -N =, -S- 등에 의하여 결합된 구조이며 자유수산기 및 퀴논으로 연결되어 있다. 그림 7 에서와 같이 휴믹산과 펄빅산의 구조식 이 제안되고 있으나 현재까지 완벽한 구조식을 찾아내지는 못 하고 있다. 토양 내에서 휴머스는 천천히, 그러나 지속적 분해 되고 토양 내에서 중금속의 흡착 등에 매우 중요한 역할을 한 다. 휴머스는 다음과 같이 분류할 수 있다. 휴믹산(humic acid)-약한 알칼리 용액에 용해되나 산성용액 에서는 침전한다. 펄빅산(fulvic acid)-알칼리 및 산성용액에 모두에 용해한다. 휴민(humin)-알칼리 및 산성용액 모두에 불용성이다. 1.4 토양생태계와 물질의 순환 토양은 수계와 대기권과 연속되어 있으며, 토양생 태계 내의 생물체의 작용에 의하여 지속적으로 변화한다. 토양에서의 물 질의 순환은 생물에 의한 물질과 에너지의 순환에 지구물리화 학적 순환이 연결되어 발생한다. 그림 8 에서와 같이 토양내의 대표적인 탄소, 질소, 인 및 황의 순환은 각 물질의 형태와 자 | {}
a43af5b9-91ef-4c8d-a650-f9abf3fd73b7 | 5권.pdf | 4.38-8 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) N2+N2O N2 식물유체 식물 CO2 무기물 수온성 이온 미생물 CO2 미생물 잔사 부식 C-O-P C C-O-S N S 광망 그림 8 육상생태계에서 원소순환의 관계 유에너지에 따라 변화하며 반응에 의하여 에너지의 교환이 발 생한다. 탄소와 질소는 토양생물의 골격을 형성하고 에너지를 발생하며 저분자로 분해된다. 인은 토양 내에서 수용성 이온 상태로 존재하며 에스테르 결합을 거쳐 미생물에 흡수된다. 황은 유기물의 분해 시 방출되어 탄소와 에스테르 결합을 하 거나, C 와 결합하여 존재한다. 이상에서와 같이 질소와 황은 종속영양생물과 독립영양생물의 에너지원으로 이용될 수 있 고, 탄소는 종속영양생물의 에너지원으로, 인은 에너지원이 아닌 세포구성성분으로 사용된다. 탄소의 순환(그림 9)은 생물의 동화 및 이화작용에 의하여 순환된다. 이화작용에 의하여 분해자인 미생물에 의하여 분해 된 탄소는 CO2 혹은 CH4 의 형태로 대기로 순환하거나, 휴머 스를 형성하여 토양 내에 잔류한다. 그림 9 는 초지토양에서 탄 소의 현존량과 순환속도를 나타낸 것으로 탄소는 휴믹산이나 휴 민 등에 가장 많이 존재하고 토양내의 탄소의 평균체류시간은 25 년이나, 식물유체에서는 1, 2 년, 펄빅산은 50 년, 휴믹산 및 휴민에서는 1 300 년으로 계산된다. 그러므로 부식물질은 식물 유체에 비하여 평균체류시간이 매우 긴 특징이 있다. 토양내의 표 6 주요 토양오염원 및 토양오염물질 ¦ 오염원 ¦ 주요 오염물질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 농업 ¦ 비료-As, Cd, Mn, U, v 및 Zn 이 인산염 비료에 포함되어 있음 가축배설물-소 및 돼지 배설물에 As, Cu 등 포함 살충제-As, Cu, Mn, Pb, Zn 및 DDT 와 Lindane 등의 난분해성물질 금속부식-아연도 강관등의 부식 농기계 기름 유출-탄화수소 등 가축매장-병원성 미생물 ¦ ¦ 발전 ¦ 재, 낙진-Si, 황산화물, 질소산화물, 중금속, 석탄 분진 등 ¦ ¦ 가스생산 ¦ 타르(탄화수소, 페놀류, BTEX, PAHs 함유) CN, 폐철산화물, Cd, As, Pb 등 ¦ ¦ 채광 ¦ 폐석 더미에서의 풍화, 풍화된 원석, 운반과 정중의 원광 유출 CN 및 금속 유출 ¦ ¦ 정련 ¦ 폐기물속의 금속류, 용매, 폐산, 에어로졸 낙진 ¦ ¦ 화학 및 전기 ¦ 굴뚝에서의 입자상물질 배출, 폐기물에서의 PAHs, 중금속 유출 ¦ ¦ 일반산업 ¦ Pb, Zn, V, Cu, Cd, PCBs, dioxins, 탄화수소류 등 ¦ ¦ 폐기물 처리 ¦ 하수슬러즈-암모니아, PAHs, PCBs, 중금속(Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn 등) 폐기물더미-Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V, W, PAHs, PCBs 화재 및 석탄재-Cu, Pb, PAHs, B, As 소각로 분진-Cd, PCDFs, PCBs, PAHs 침출수-질산성질소, 암모니아, Cd, PCBs, 미생물 ¦ ¦ 운송 ¦ 입자상물질(PbBrCl, PAHs), 연소연소물질 침전, 연기, 타이어(Zn 및 Cu) 등 ¦ ¦ 사건사고 ¦ 전쟁(연료, 폭발물질, 탄약, 탄알, 전기부품, 독가스, 연소-PAHs) 금속부식-Cu, Zn, Cd, Pb 사고 - 보팔(Union carbide 사-methyl isocyanate, hydrogen cyanide, mono methyl amine, carbon monoxide) - 세베소(trichlorophenol), 체르노빌(방사능 등) ¦ ¦ 원거리 대기운반 ¦ 토양입자에 흡착된 다양한 물질의 이송 ¦ | {}
75a86cdf-ef96-4701-9d59-fd645557a409 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-9 ![image](/image/placeholder) 토양호흡 지상부 0.410 낙엽 0.004 0.005 0.16 0.419 낙엽낙기 0.5 kgCm -2 뿌리의 변신 평균체류시간 0.80 kgCm 1~수년 0.004 평균체류시간 펄빅산 수백년 2.3 kgCm -2 0.003 0.003 평균체류시간 휴먼 부식산 3.8 kgCm 2 2 수천년 3.8 kgCm 그림 9 초지 토양에서의 탄소의 순환 비구름 수확물 N2 ▶ NO3 질소고정 대기 N2 소살 비공생적 공생적 공업적 소용돌이 k N2 기체 V 회부 N2O 휘산 토양 유체 배설 경지 가불 비료 NO3 NH3 유기성 NO3 뿌리입지균 모관상승 미생물 식물흡수 금속유기물 및 점터유기물 유기화 무기물 복합체 암모니아성화 ; 화학반응 교환성 NH4+ 점토 NO 3 NH 3 NH4 탈진 진화 점토층사이로 들어간 NH4 화학반응 NO 2 용탈 그림 10 토양 내에서의 질소의 순환 | {}
939189b5-45ca-4e64-90f3-25138c09dd2c | 5권.pdf | 4.38-10 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) 식물 식물뿌리 식물유체 세균 인광석 방선균 사상균 수용성 P 난분해성 미생물 유기물 P P 원생동물 인산의 선충 Ca, Al Fe 염 점토와 결하하여 비교적 산화물 역분해성 안정한 흡착성의 연산 분해성인 점토중의 유기물 P 유기성 P 유기성 P 인산 그림 11 토양 내에서의 인의 순환 ![image](/image/placeholder) SO2 직접 토양광물 동식물 유체 직접 석탄 H2S 가스 흡수 整 비료 농약 및 토양개량제 미생물 유기성 환원 다황화물 산화 산화 티오황산염 분해 유황 흡수 휘산 산화 아황산염 환원 토양광물 황화물 황산염 토양광물 (S-) (SO 42-) 흡착 점토 산화 S 용탈 산화 환원 산화 유황 (S) 그림 12 토양 내에서의 황의 순환 질소의 순환은 그림 10 과 같다. 인간활동, 강수등의 자연작용 및 동물의 배설 혹은 동식물의 사체의 형태로 토양으로 유입 된 질소는 토양미생물에 의하여 암모니아로 변하고 질산화 및 탈질미생물에 의하여 질산 및 아질산으로 변화한다. 이러한 변화과 정 중에서 질소고정세균 혹은 식물체에 의하여 흡수되 며, 탈질균에 의하여 질소로 변화된 후 대기 중으로 휘발한다. 또한 일부의 질소는 암모니아성 질소의 형태로 토양 내 점토 에 치환되기도 한다. 질산화에는 질산화균인 nitrobacter 및 nitrosomonas 가 단계적으로 작용하며, 탈질에 관련되는 미생물로는 achrom- obacter, bacillus, micrococcus, pseudomonas 등이 알려 지고 있다. 상기에서와 같이 토양 내에서 인은 인산에스테르 혹은 무 기인의 형태로 존재한다. 인은 생물의 에너지원이 아닌 세포 | {}
3ad65982-26b6-4f64-a9e7-22357d318f93 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-11 구성 성분으로 사용된다. 인은 C, N, S 에 비하여 난용성이며 토양입자에 대한 흡착성도 강하다. 인은 크게 무기인, 유기인 및 생물체내의 인으로 대별된다. 토양내의 인이 용해되어 수 용성 인을 형성하면 흡착성의 인과 평형상태를 이루고, 식물 이나 미생물에 의하여 흡수되어 사용된다. 생물의 사체로 환 원된 인은 미생물에 의하여 유기성 인 혹은 역분해성 인으로 변화되고 수용성 인으로 환원된다. 그림 12 는 토양 내에서의 황의 순환사이클을 나타내고 있 다. 생물체내의 유기형태의 황이 미생물의 작용에 의하여 분해 되는 과정에서 무기형태의 SO4-2 및 S2"로 변화된다. 무기형태 의 황은 환원조건에서 FeS 의 형태로 축적되거나 화학적으로 산화되어 SO 로 변화된다. 원소 형태의 황은 thiobacillus 와 같 은 황산화세균에 의하여 황산이온이 되고 각종 식물과 같은 유기 영양생물에 의하여 유기황으로 변화된다. 2. 토양오염 2.1 개요 토양오염은 인간의 각종 산업활동에 의하여 발생하거나, 산업 활동의 폐기물 처리과 정 등에 의하여 발생한다. 자연계로 배 출된 오염물질들은 대기의 이동, 물의 순환 및 지구물리화학 적 순환과 정을 거치면서 토양에 흡착, 흡수, 침적되어 축적되 거나, 물과 반응하여 용출된다. 오염물질을 인간의 산업활동을 중심으로 살펴보면 표 6 과 같다. 3. 토양오염 복원공법 3.1 토양오염 복원공법 개괄 Love canal 및 Times beach 사건 등으로 인하여 토양오염 에 의한 위해와 악영향에 대한 인식이 확산되어 미국에서는 Superfund 법이 제정되었고, 이의 제거공정에 대한 활발한 연 구가 진행되었다. 현재 토양오염의 복원(remediation)을 위하여 개발된 공정을 크게, 물리화학적 공정과 생물학적 공정으로 구 별할 수 있고, 처리 장소에 따라 오염토양을 굴착하여 처리하 는 현장 복원(on-site) 및 외부(ex-site) 처리와 오염토양을 굴 착하지 않는 원위치(in-site)처리로 구분할 수 있다. 또한 오염 물질의 종류, 오염물질의 물리화학적 성질, 생물학적 분해도 (biodegradability), 오염토양의 상태, 환경조건 등에 따라 처리 공법의 선택을 달리 하여야 한다. 대표적인 오염물질인 유류와 유기물에 의하여 오염된 퇴적오니 및 슬러지를 포함한 오염 토양의 처리 공정들은 다음의 표 7 과 같다. 그리고, 오염 토양 내 존재하는 지하수의 처리방안을 요약하면 다음의 표 8 과 같 다. 마지막으로 중금속과 질소, 인과 같은 영양물질 및 방사능 물질 등의 무기물에 의한 오염 처리 방안은 표 9 와 같다. 이상과 같은 다양한 복원공정이 개발되고 있으며, 적절한 복원공정의 선택은 무엇보다도 현장의 상태를 정확히 파악하 는 현장평가(site assessment)를 실시한 후 결정한다. 현장 평가에서는 공정선택의 판단기준이 되는 다음의 사항에 대하 여 자세히 조사하여야 한다. (1) 오염물질의 성질 : 증기압, 구성성분 및 각 구성성분의 끓는 점, 헨리상수, 생분해도 (2) 토양의 물리화학적 성질 : 절대투수계수(k), pH, 투수 계수(K), 토성, 철 함량, 토양 가스, 질산성 질소, 황산이온농 도, 메탄 농도, 함수율 등 k = K(�/pg) 여기서, (4) k : 절대투수계수, cm2 K : 투수계수, cm/s 사 : 물의 점성, g/(cm · s) : 물의 밀도, g/cm2 P g : 중력가속도, cm/s2 20 �/pg = 1.02x10-5, cm/s (3) 현장조건 : 토양의 성층 구조, 지하수 수위, 지하수 흐 름방향, 지하수 함양율 등 여러 공정 중에서 많이 사용되는 공정을 가장 많은 토양오염의 원인이 되는 유류의 오염제거를 오염물질의 성질, 토양의 물리화학적 조건, 현장조건 및 적용 성 등을 중심으로 살펴보면 다음과 같다. 3.2 토양증기추출법(SVE) 토양증기추출법(soil vapor extraction)은 soil venting, vacuum extraction 등으로 알려져 있는 원위치 복원공법으 로 토양 내 불포화층(vadose 지역)내 토양입자에 흡착된 휘 발성 성분을 제거하는 방법이다. 장치의 구성은 그림 13 과 같 이 추출정, 추출정내 음압(3~100inch of water)을 발생하 는 환풍기 및 추출된 증기를 처리하는 장치로 구성된다. 이 공 정은 가솔린과 같이 휘발성 및 준휘발성 유기물의 제거에 효 과적이며, 디젤유 이상의 휘발성이 낮은 경우 효과 적이지 못 하다. SVE 는 장비의 설치와 준비가 쉽고, 현장을 교란하지 ![image](/image/placeholder) 대기로 방출 폐가스처리장치 송풍기 지하저장탱크 범례 □ 증기상태 공기흐름 공기흐름 흡착상태 용존상태 상태 그림 13 전형적인 토양증기추출공정의 구성도 | {}
83e17000-64a5-4555-b13b-d148dc080891 | 5권.pdf | 4.38-12 제 4 편 환경오염 및 공해 표 7 유기물 오염 토양오염처리 방안(DOD) ¦ 처리공법 ¦ 기술발달 단계 ¦ 사용범위 ¦ 적용성 ¦ 처리기능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ ¦ 생물학적 분해 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ bioventing ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ ¦ 토양 증수 ¦ pilot ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 토양증기추출 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ ¦ 열처리 토양 증기추출 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 원위치 vitrification ¦ pilot ¦ 제한적 ¦ 평균 이하 ¦ 고정/분해 ¦ ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ ¦ 퇴비화 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 고형물의 생물학적 처리 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ land farming ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 슬러리상 생물학적 처리 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ ¦ 화학적 환원/산화 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 이하 ¦ 분해 ¦ ¦ 토양세척 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 토양증기추출 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 용매추출 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ ¦ 고온열탈착 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 소각 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 저온열탈착 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 열분해 ¦ pilot ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 분해 ¦ ¦ vitrification ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출/분해 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ¦ 굴착 후 매립 ¦ NA ¦ 넓음 ¦ 평균 ¦ 추출/고정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ 자연감쇄 NA 제한적 않으며 단기간(6 개월 ~2 년)에 처리할 수 있고, 토양 처리비가 저렴하며, 생물학적복원공법, 바이오스파징(biosparging) 등 과 같은 타 공정과 쉽게 조합할 수 있고, 건물아래의 오염토 양 처리에 사용할 수 있는 장점이 있다. 그러나 90% 이상의 제거가 어렵고, 토양의 투수성이 낮은 경우 부적합하며, 추출증기의 처리에 비용이 많이 들고, 대기 배출허용기준의 적용을 받으며 불포화층에만 적용된다는 점 이 단점으로 지적된다. SVE 적용판단에서 가장 중요한 현장 조건은 고유투수성(intrinsic permeability, k)로 k 가 10~8 cm2 이상의 토양에서 SVE 가 효과 적이고 10~10 이하이면 효과 적이 지 않다. 서로 다른 투수성을 가진 토양층이 성층 구조를 형 성하고 있을 경우 토양증기의 거동에 영향을 준다. 이 경우 수평추출관을 설치하여 사용할 수 있다. 추출정(그림 13)과 지 하수면과 의 거리도 영향을 준다. 이 거리가 3 feet 이하이면 효과 적이지 않고, 10 feet 이상이면 효율적이며 그 중간인 경 우, 수평추출관 혹은 지하수 양수와 같은 방법을 응용한다. 대사 오염물질의 성질 중에서 증기압은 SVE 적용에 가장 중 요하며 그 값이 높을 수록 추출효율이 높다. 일반적으로 증기 압이 66.6 Pa 이상인 MTBE, BTEX 화합물, 에틸다이브로마이 드, 나프탈렌 등과 같은 화합물의 추출은 효과 적이다. 한편 끓는 점이 250~300°C, 헨리상수가 100 atm 이상인 화합물도 SVE 제거가 효과 적이다. 처리의 정도와 진행상황을 확인하고 오염물의 농도를 측 정하기 위하여 관측정을 설치하는 데, 관측정에는 유량계, 진 공게이지, 증기온도관측기, 시료채취구 및 증기채취구 등을 설치하고, 이를 통하여 압력 혹은 진공, 공기/증기 유량, 오염 물 제거율 및 폐가스 온도 등을 관측한다. 통상 시작 단계 (7~10 일 사이)에서는 매일, 운전 시에는 1 달에 1~2 회 정도 관측을 실시한다. 3.3 바이오벤팅 바이오벤팅(bioventing)은 불포화대의 오염을 제거하기 위 하여 공기(산소) 및 필요시 양분 등을 인위적으로 공급하여 토 | {}
6e2840fb-a5a1-4896-a414-cf2b9cf8611d | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-13 표 8 유기물 오염 지하수처리 방안(DOD) ¦ 처리공법 ¦ 기술발달단계 ¦ 사용범위 ¦ 적용성 ¦ 처리기능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ ¦ 공대사 처리 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 분해 ¦ ¦ 질산성 질소 첨가 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ air sparging(산소첨가) ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ H2O2 에 의한 산소첨가 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ ¦ air sparging ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ dual phase extraction ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 자유상 물질 추출 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 열수 혹은 증기 strip ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 수동 처리벽체 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 분해 ¦ ¦ 슬러리벽체 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 고정 ¦ ¦ 진공증기추출 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ ¦ 생물학적 반응조 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ ¦ air stripping ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 활성탄 흡착 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ UV 산화 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ¦ 자연감쇄 ¦ NA ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ 표 9 무기물 오염 지하수처리 방안(DOD, 1994) ¦ 처리공법 ¦ 기술발달 단계 ¦ 사용범위 ¦ 적용성 ¦ 처리기능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ ¦ 고형화/안정화 ¦ 7 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 고정 ¦ ¦ 토양 증수 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ ¦ vitrification ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 고정 ¦ ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ ¦ 화학적 환원/산화 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 토양세척 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 고형화/안정화 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 고정 ¦ ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ ¦ vitrification ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 고정 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ¦ 굴착/매립 ¦ NA ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출/고정 ¦ ¦ 지하수 처리 ¦ 지하수 처리 ¦ 지하수 처리 ¦ 지하수 처리 ¦ 지하수 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 수동적 처리벽체 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬러리벽체 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 고정 ¦ ¦ 진공 증기 추출 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ 외부 물리화학적 처리(pumping) ¦ 여과 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이온교환 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 침전 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ | {}
f4d256a2-221a-4956-94d3-ddd299f79211 | 5권.pdf | 4.38-14 제 4 편 환경오염 및 공해 양 내 토착미생물(indigeneous microorganism)의 활성을 증 진하고, 토양에 흡착된 유기물을 분해하는 공법이다. 바이오벤 팅이 토양증기추출법과 다른 점은 오염물질의 총량에서 생물 학적으로 분해되는 양이 휘발되는 양보다 많다는 점이다. 이 를 위하여 토양증기추출법에 비하여 공기의 공급량이 매우 작 으며 증기압이 매우 높은 가솔린 등의 처리보다는 JP-4 유(제 트유) 및 디젤유 등의 처리에 적절하다. 구성요소로는 추출정, 공기주입정, 송풍기 및 폐가스 처리장치와 필요시 영양염류 공급 탱크 등으로 구성된다. 추출정과 공기주입정은 역할을 교환하여 사용할 수 있다(그림 14). ![image](/image/placeholder) 송풍 주의 : 다기관 파이프가 사용중인 도랑에 묻힐 수 있다. 사면 SA 7 시멘트/벤토나이트 밀폐 12 벤토나이트 T PVC 고형 상자 通 구멍 ·· 通 모래 주머니 총길이 PVC 웰 스크린 .. 길이 PEY 평판 PVC 실관 그림 14 토양증기 추출공정의 관측정 구조 바이오벤팅의 장점은 SVE 와 유사하지만 처리비용이 조금 높 다. 그러나 토양이 고농도로 오염되었거나(TPH> 25 000 ppm), 중금속과 같은 독성물질이 존재하거나(2 500 > ppm), 투수성 이 낮은 경우(k< 10-10) 효과 적이지 않고 영양염류 주입장치 를 별도 설치가 필요한 단점도 있다. 또한 별도의 미생물을 주입하지 않고 토착미생물을 사용하기 때문에 미생물의 농 도가 토양건량(g)기준으로 1 000 CFU(colony forming unit) 이하의 경우에는 적합하지 않고 토양미생물의 활성화에 방 해가 되는 환경조건(pH>8 혹은 pH < 6)인 경우 별도의 토 양 pH 조절이 필요하다. 오염물질의 구성성분에 대한 조사 와 이들에 대한 처리도(biotreatability) 실험을 바탕으로 적용여 부를 결정한다. 일반적으로 가솔린 성분중의 n-butane, pentane, methyl butane, 및 BTEX 화합물, 디젤유 중의 nonane, propylbenzene 등은 분해가 가능하지만, 분자량이 높은 사슬형 탄화수소 및 polynuclear aromatic hydrocarbons(PAHs) 성 분은 생분해성이 매우 낮다. 토양의 호흡을(respirometer)은 매우 효과 적인 산소전달성능 산정 및 생분해도 측정방법으로 1~5 일 정도 실험하여 토양내 이산화탄소 함량의 증가를 기 준으로 한다. 간접적으로 토양온도의 변화를 측정하는 방법도 있다. ![image](/image/placeholder) 폐가스처리장치 대기로 방출 (필요에 따라) 영양소 탱크 UST 송풍기 범례 증기상태 www. www.hour 공기 흡착상태 흐름 공기 영양소 흐름 용존상태 목 목 --- 현장상황에 따라 선택사항 지하수 경사 그림 15 bioventing 의 설치 방법 및 개념도 바이오벤팅에서 처리도 실험은 매우 중요하다. 그러므로 실 험실에서 분해미생물의 선별, 슬러리상 반응조 혹은 칼럼 반 응조를 사용한 실험실 규모의 실험 및 현장 호흡율 실험을 반 드시 실시하여야 한다. 관측정의 설치방법은 SVE 와 유사하며 관측 항목으로는 유량, 진공압, 유기물 농도 외에 산소 및 이 산화탄소의 농도를 측정하고 시작 단계에는 매일, 운전 중에 는 1 개월에 2~4 회를 관측한다. 3. 4 퇴비화 퇴비화(composting) 공법은 biopiles, biocells, bioheaps, 및 biomounds 등으로 불리기도 하며, 유기물로 오염된 토양을 굴 착하여 외부(ex-site)에서 생물학적으로 분해 처리하는 방법 을 말한다. 오염물질의 호기성 분해에 필요한 공기, 영양염류 혹은 광물 및 수분을 공급하여 미생물의 활성을 증진하여 처 리하는 공법으로 토지경작(land farming) 공법과 원리는 유 사하나, 퇴비화의 경우 공기를 강제로 주입하거나 추출하는 점과 몇 개의 단으로 쌓는 다는 점에서 서로 다르다. 퇴비화에 필요한 설비는 그림 16 에서와 같이 송풍기, 송풍관 혹은 추출 관, 침출수 처리설비, 영양염류 공급설비 및 수분 공급 장치와 토양 증기 관측정 등이 있다. 퇴비화 공법의 장점으로는 설계와 적용이 간단하고 처리기 ![image](/image/placeholder) 공기주입 침출수 집수 및 처리(선택사항) 토양증발 관찰기 배기 오염된 토양 /둑 영양분 및 수분첨가 공기주입 (또는 추출) 그림 16 전형적인 퇴비화 공법 | {}
94f4391d-2396-405a-a16d-6d85dc04a0c6 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-15 간이 6 개월에서 2 년으로 짧으며, 처리비용이 경제적이고, 생 물학적으로 천천히 분해되는 물질의 처리에 유용하다. 또한 토지경작에 비하여 소요면적이 작고 밀폐공간에도 설치가 가 능하며 현장조건에 관계없이 운영이 가능하다. 그러나 높은 처리율(95% >)의 달성과 저농도(< 0.1 ppm)까지 처리하기 가 어렵고 독성물질이 존재하거나, TPHs > 50 000 ppm 이 상의 고오염토양의 처리에는 효과 적이지 않다. 또한 휘발성이 높은 물질은 처리 중에 많이 휘발하고 부지가 필요하며 침출수 의 수집 및 처리설비가 필요하다. 퇴비화에 영향을 주는 요소는 미생물군, 토양 pH, 함수율, 토양온도, 영양염류 농도 및 토성과 같은 토양 조건과 휘발성, 화학물질 구조 및 농도와 독성과 같은 화학물질의 성질 및 기 후(평균온도, 강수량, 및 풍속)등이 있다. 일반적으로 토양 내 에는 유기물을 분해하는 미생물이 존재한다. 그러나 토양 건 조중량 1 g 당 CFU 가 1 000 이하인 경우는 독성유기물 혹은 무기물이 존재하는 경우가 많다. 그러므로 적절한 실험실 연 구가 필요하다. 근래에는 Phanerochete chrysosporium 등 과 같은 백색부후균(white rot fungus)등의 곰팡이를 사용 하는 연구도 많이 진행되고 있다. 토양의 pH 는 중성부근인 6~8 사이가 적절하지만 그 외의 경우, pH 의 조정이 필요하 다. 토양의 함수율이 높을 경우(> 85%) 공기의 유통을 방해 하고, 함수율이 낮을 경우(40%) 미생물의 성장을 저해한다. 그러므로 전자의 경우 배수관이, 후자의 경우 살수장치가 필 요하다. 퇴비화 공법에 적절한 온도는 10~45°C 이다. 계절적 온도 변화가 너무 심하거나 온도가 낮거나 높으면 덮개 혹은 냉온풍 송풍장치를 설치하여 온도를 조절한다. 다른 방법으로 고온에 견디는 고온성미생물(thermophiles)을 접종할 수도 있다. 퇴비화 미생물의 성장을 위하여 필요한 영양염류는 탄 소 : 질소 : 인 비율이 100 : 10 : 1~100 : 10 : 0.5 정도이다. 공법을 적용하기 전에 토양 내 질소 및 인의 농도를 측정하여 부족 시 보충한다. 토성은 투수성, 함수량 및 부피밀도에 영향을 준다. 점토의 함량이 높으면 토양입자가 뭉쳐 공기유통이 저해되고 영양염 류를 균일하게 보충해 줄 수 없다. 또한 강수의 보유력이 높아 함수량이 높아진다. 이 경우 석고 혹은 톱밥이나 볏집 등을 보 충해 통기성을 확보한다. 기후조건중 강수량은 퇴비화의 처리효율에 큰 영 향을 준다. 년 강수량이 760 mm 이상인 지역에서는 덮개를 설치하는 것 이 좋으며, 퇴비화더미의 유출수는 반드시 처리하는 것이 필 요하다. 퇴비화 공정의 설계 예는 그림 17 과 같으며 고려사항 ![image](/image/placeholder) 목골조 2:1 기울기 오염된 토양 토양 침투성에 의한 공기주입을 위한 다기관/ 관공간(1.5~6m) 추출 또는 영양분 첨가 a. 평면도 ![image](/image/placeholder) 오염된 토양(1~3m) 덮개(선택사항) 토양증발 감독기 2:1 기울기 공기주입/배기 공기 주입 또는 추출관 영양분 및 수분첨가 (세류관계) 방지제를 위한 목골조 덮개부착 및 오염물 둑 침출수 처리 =(선택사항) 방지제(선택사항) 주지성 구조 침출수 유출 참호 침출수를 모으기 위한 사층 (76~150 mm, 기울기, 선택사항) (선택사항) 침출수 집수관 b. 단면도 그림 17 오염토양 처리를 위한 퇴비화 설계 예 | {}
26f1fdf7-f3b3-41ba-9fa8-ceaf3fff9b03 | 5권.pdf | 4.38-16 제 4 편 환경오염 및 공해 으로는 기본적 장비 외에도 필요토지면적, 배치도, 유출수 처 리방안, 토양침식 방지 및 비산먼지 처리방안, 토양 pH 및 수 분 조정 방안, 무단 침입자 방지책 등이 필요하다. 3.5 저온열탈착(LTTD) 저온열탈착(low temperature thermal desorption)은 low temperature thermal volatilization, thermal stripping, soil roasting 등으로도 불리는 외부(ex-site) 처 리공법으로 유기물로 오염된 토양을 굴착하여 rotary kiln 등 과 같은 곳에서 열을 가하여 토양 내 오염물질을 물리적으로 휘발 및 탈착시키는 공법이다. 그러나 유기물의 종류 및 LTTD 운전온도에 따라서 유기물이 완전히 혹은 부분적으로 분해되기도 한다. 처리 후 배기가스로 배출되는 탄화수소는 후연소장치 혹은 촉매산화법, 농축기, 혹은 활성탄 흡착탑 등 에 의하여 처리된다. LTTD 는 이동식 장치 혹은 고정식 장치 가 있는 데, 이동식 장치는 오염현장에서 수송하지 않고 직접 처리할 수 있는 장점이 있다. LTTD 의 구성장치로는 탈착장 치, 증기처리설비, 열교환기, 입자상물질 수집장치, 냉각장치 등으로 구성되며 그림 18 과 같다. LTTD 의 장점은 현장 내 혹은 현장 외에서 모두 사용할 수 있고, 상용처리장치의 경우 시간당 25 톤을 처리할 수 있 을 정도로 처리시간이 매우 빠르며, 처리 비용이 저렴하며, 고농도 오염지역(hot spot)의 처리에 적절하고, 다른 처리 공정과 쉽게 연계할 수 있고, 처리된 토양의 재사용이 가능 하며 토양 내 잔류유기물 농도가 TPH 기준으로 10 ppm 이하, BTEX 기준으로 100 ppb 이하로 제거율이 매우 높 은 점이다. 그러나 깊이 25 feet 이상의 토양을 굴착할 수 없으며, 현장처리 시 토양의 야적과 처리장치 설치에 매 우 넓은 부지가 필요하고, 포화대의 토양인 경우 처리이 전에 수분감소를 위한 탈수설비가 필요한 것과 같은 단점 이 있다. ![image](/image/placeholder) 비상장치 열교환기 입자상물질 수집장치 증기처리설비 배기가스 처리토' 탈착장치 냉각장치 오염토양 주입 연료 그림 18 저온 열탈착장치의 구성도 LTTD 적용 시 처리효율은 토양과 오염물질의 특성에 크 게 좌우된다. 토양의 탄성도(plasticity)가 높은 경우 스크린이 나 여타 처리장비에 달라붙고 오염물질의 처리에도 고온이 필요하게 된다. 이 경우 석고 등과 같은 광물을 분쇄하여 혼합 처리한다. 토양의 입자가 작을 수록 수분함량이 높고 처리 시 응결하므로 주의 할 필요가 있다. 입자가 2 inch 이상 큰 경우 분쇄하여 처리하고 처리 후 재반송한다. 수분함량이 많아지면 열손실과 체류시간의 증가로 인하여 LTTD 의 처리용량은 토 양의 수분함량에 반비례한다. 일반적으로 처리에 적절한 수분 함량은 중량비 10~25%로 20% 이상인 경우, 공기 혹은 기계 적 건조장치를 병렬로 설치한다. 토양 내 함유된 부식질은 TPH 및 BTEX 화합물과 강하게 결합하고 있어 탈착효율을 떨어뜨린다. 또한 중금속이 존재할 경우 처리 토양의 재활용 이 용이하지 않고, 처리 시에도 중금속 품(fume)의 대기 배출 에 유의 하여야 한다. LTTD 는 일반적으로 300~1 000 °F 에서 운전되며 유기 물의 끓는점이 700 °F 이하인 물질은 효과 적으로 처리되지만 윤활유 등과 같은 비휘발성물질의 처리에는 효과 적이지 않다. 이와 대응하는 성질이 증기압으로 처리율에 영향을 준다. LTTD 운전 시 유의 할 점은 오염토양 내에 PCBs 혹은 염소 계 유기화합물의 존재이다. 이들이 존재할 경우, 처리 결과 Dioxins 이 생성되므로 매우 주의 하여야 한다. LTTD 의 처리효율은 굴착 토양의 유기물 농도와 처리 후 농도를 정기적으로 검사하여 결정하거나, 법적기준치 만족여 부로 결정한다. ![image](/image/placeholder) 지하저장탱크 증발 호기성 불포화지대 산소교환 응손상 ↓ ↓ 깨끗한 지하수 용존 협기성 중심부 회석 ↑↓ 호기성 오염되지 않은 지하수 범례 호기성 주변부 잔류상 협기성 중앙부 : 수위 a. 단면도 산소화 된 - 오염되지 않은 지하수 ![image](/image/placeholder) 흐름 → 호기성 탄환수소원 주변부 협기성 중심부 흐름 산소화 된 - 오염되지 않은 지하수 b. 평면도 그림 19 자연감쇄공법의 개념도 | {}
4f9cef96-fc78-4de8-9f92-8721dcb05970 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-17 표 10 자연감쇄공법에서 예상되는 오염물질 제거기작(mechaism) ¦ 기작 ¦ 내용 ¦ BTEX 화합물 감소 가능성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생물학적 기작 ¦ 생물학적 기작 ¦ 생물학적 기작 ¦ ¦ 호기성분해 ¦ 산소가 전자수용체로 사용되며 유기물이 분해되어 물, 이산화탄소 및 미생물이 생성 ¦ 산소가 충분히 존재할 경우 가장 중요한 기작임 토양공기층 내 산소 ≥ 2%, 용존산소 ≥ 1~2 mg/L ¦ ¦ 협기성분해 탈질 황산환원 메탄생성 철 환원 ¦ 산소이외의 NO3 , SO42-, Fe3+ 및 이산화탄소 등을 전자수용체로 사 용하는 미생물에 의한 생물학적 분해 발생 ¦ 분해율이 호기성 상태에 비하여 매우 느림. BTEX 화학물 중 톨루엔 은 지속적으로 감소되는 증거가 있음 ¦ ¦ 미호기성분해 ¦ 산소의 농도가 매우 낮은 경우, 유기물의 분해에 2 차 전자수용체가 필요함 ¦ 현장에서는 증명된 바 없음 ¦ 물리적 기작 ¦ 휘발 ¦ 지하수오염 유기물이 휘발에 의하여 불포화층 내의 기상으로 존재함 ¦ 생물학적 제거에 비해 작음. 지하수위가 지표면에 가깝거나, 지하수 위의 변동이 심할 경우 중요한 기작이 됨 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 확산 ¦ 기계적 교반 및 분자확산에 의하여 오염물질의 농도가 저감됨 ¦ 농도는 감소하나, 절대량은 감소하지 않음 ¦ ¦ 흡착 ¦ 오염물질이 액상과 토양 고체상 사이에 분배, 흡착은 토양 내 유기 물의 농도*, 광물조성 및 입자의 입경에 영향을 받음 ¦ 흡착에 의하여 플룸의 이송이 제한되지만 오염물은 제거되지 않음. 또한, 오염물의 탈착 가능성이 있음 ¦ 주) 토양입자에 의하여 오염물질이 흡착되는 경우 지하수 내에서의 오염물질의 이송속도가 감소하게 되며 이는 오염물질의 흡착 정도는 토양내의 유기물량 foc 과 오염물질의 유기물분배계수 Koc 에 비례하며 공극률 n,에 의하여 Retardatin factor(R)로 표현하며 다음의 식과 같이 정의 된다. 3.6 자연감쇄공법(natural attenuation) 자연감쇄공법은 passive bioremediation, intrinsic bioremedi- ation, intrinsic remediation 등으로 불리는 소극적인 복원 접근방법으로 오염된 토양이나 지하수가 자연과 인간에 위해 를 가하지 않는 범위 내에서 호기성 혹은 혐기성 생물학적 분 해, 확산, 휘발 및 흡착 등과 같은 자연적인 현상에 의하여 처 리하고자 하는 새로운 개념이다(그림 19). 토양이나 지하수로 유출된 유류는 토양입자에 흡착되거나 휘발성이 강한 성분들은 휘발하게 되고, 지하수에 접한 면에 서는 용존 및 확산되면서 플룸(plume)을 형성한다. 유류는 일 반적으로 생분해가 가능하므로 토착미생물이 유류를 분해하 며 산소를 소모한다. 그러므로 공기의 유입이 있는 외부는 호 기성 상태가 유지되고 내부는 혐기성 상태로 존재한다(그림 19 b.). 호기성 지역에서는 호기성 미생물에 의한 분해가 활발 히 발생하지만 산소의 공급에 의하여 그 속도가 제한되고 혐 기성 영역이 많은 부분을 차지할 수도 있다. 그러므로 현장의 조건에 따라 혐기성 생물학적 분해가 자연감쇄공법의 주된 기 작이 될 수도 있다(표 10). 자연감쇄공법의 장점으로는 적극적 복원공법보다도 저렴하 며 토양의 교란을 최소화하며, 굴착이 불가능한 지역의 처리 에 효과 적인 점이다. 그러나 생물학적 처리가 주된 기작이기 때문에 오염물의 농도가 TPH 기준으로 20 000~25 000 ppm 이상인 경우 처리가 어렵고, 자유표면의 유류가 존재하거나 지하수원이 밀집해있는 경우, 오염물의 이송에 의하여 생태계 와 인간에 위해가능성이 있는 경우 적용할 수 없고, 분자량이 큰 물질의 처리에 오랜 기간이 소요되며, 적극적 처리에 비하 여 상당한 시간이 소요되며, 일정기간 처리 후 목표 농도를 달성할 수 없을 때도 있다는 단점이 있다. 그러므로 자연감쇄 공법을 적용하기 위해서는 초기 현장 평가(site assessment) 시 오염물의 농도 및 인근의 수용체, 예를 들어 오염물이 확 산 · 이송될 가능성이 있는 하천, 습지 등과 오염물의 증기를 흡입할 가능성이 있는 인간과 동물 등에 대한 정확한 평가가 먼저 선행되어야 한다. Kd · Pb R = 1+ 7 (5) 여기서, Kd : Koc ·foc Koe : 오염물질의 유기물분배계수 foc : 토양내의 유기물량 자연감쇄공법의 적용 가능성은 현장조건에 의하여 많은 영 향을 받는다. 토성, 토양의 층상구조 여부, 흡착능, 지하수 유 속, 토양 내 공기유동, 함수율, pH, 미생물상, 연간 평균 강수 량(250~1 500 mm 최적), 온도(5~45°C 최적) 및 영양염류 구 성비(C : N : P = 100 : 10 : 1, 최적)등의 조건이 적절하여 야 한다. 이상적 조건에서 생물학적 유기물의 분해는 오염토 양에 존재하는 전자수용체의 양에 의하여 다음의 식으로 결정 된다. biodegradation capacity(mg/L)= (상류부 O2 평균농도-오염지역 O2 최소농도)/3.14 +(상류부 NO3 평균농도-오염지역 NO3 최소농도)/4.9 +(상류부 SO4 평균농도-오염지역 SO4 최소농도)/4.7 +(오염지역 Fe2+ 평균농도)/21.8 +(오염지역 CH4 평균농도)/0.78 그러므로 현장 특성 파악 시 지하수 흐름의 방향과 유속, 투수계수, 암반 성질 및 분포, 지하수대의 깊이, 지하수면까지 | {}
a834749c-fb69-4784-bb09-0691acfa9fa6 | 5권.pdf | 4.38-18 제 4 편 환경오염 및 공해 표 11 토양오염우려기준(제 1 조의 5 관련) (단위 : mg/kg) ¦ 물질 ¦ 1 지역 ¦ 2 지역 ¦ 3 지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 카드뮴 ¦ 4 ¦ 10 ¦ 60 ¦ ¦ 구리 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 2000 ¦ ¦ 비소 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 200 ¦ ¦ 수은 ¦ 4 ¦ 10 ¦ 20 ¦ ¦ 납 ¦ 200 ¦ 400 ¦ 700 ¦ ¦ 6 가크롬 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 40 ¦ ¦ 아연 ¦ 300 ¦ 600 ¦ 2000 ¦ ¦ 니켈 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 500 ¦ ¦ 불소 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 800 ¦ ¦ 유기인화합물 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 30 ¦ ¦ 폴리클로리네이티드비페닐 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 12 ¦ ¦ 시안 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 120 ¦ ¦ 페놀 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 20 ¦ ¦ 벤젠 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ 톨루엔 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 60 ¦ ¦ 에틸벤젠 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 340 ¦ ¦ 크실렌 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 45 ¦ ¦ 석유계총탄화수소(TPH) ¦ 500 ¦ 800 ¦ 2000 ¦ ¦ 트리클로로에틸렌(TCE) ¦ 8 ¦ 8 ¦ 40 ¦ ¦ 테트라클로로에틸렌(PCE) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 25 ¦ ¦ 벤조(a)피렌 ¦ 0.7 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 주)1. 1 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 전· 답·과수원·목장용지·광천지·대( 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법 률 시행령」 제 58 조제 8 호 가목 중 주거의 용도로 사용되는 부지만 해당 한다)· 학교용자 구거(��)·영어정·공원·사적자·묘지인지역과 「어린이 놀이시설 안전관리법」 제 2 조제 2 호에 따른 어린이 놀이시설(실외에 설 치된 경우에만 적용한다) 부지 2. 2 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 임 야·염전·대(1 지역에 해당하는 부지 외의 모든 대를 말한다)·창고용지·하 천·유지·수도용지·체육용지·유원지·종교용지 및 잡종지( 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제 58 조제 28 호 가목 또는 다목에 해당하는 부지만 해당한다)인 지역 3. 3 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 공 정용지 주차장·주유소용지·도로·철도용자·세상·정형제 2 기역에 해당하 는 부지 외의 모든 잡종지를 말한다)인 지역과 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제 2 조제 1 호 가목부터 마목까지에서 규정한 국방·군사시설 부지 4. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제 48 조에 따 라 취득한 토지를 반환하거나 「주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법」 제 12 조에 따라 반환공여구역의 토양 오염 등을 제거하는 경 우에는 해당 토지의 반환 후 용도에 따른 지역 기준을 적용한다. 5. 벤조(a)피렌 항목은 유독물의 제조 및 저장시설과 폐받침목을 사용한 지역(예: 철도용지, 공원, 공장용지 및 하천 등)에만 적용한다. 6. 법 제 11 조제 3 항, 제 14 조제 1 항, 제 15 조제 1 항 및 같은 조 제 3 항 각 호에 따른 토양정밀조사의 실시나 오염토양의 정화 등을 명하는 경우 토양 오염우려기준은 조치명령 당시의 지목을 기준으로 한다. 다만, 정밀조 사 기간 또는 정화 기간이 완료되기 전에 지목이 변경된 경우에는 변경 된 지목을, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 지목변경이 예정된 경 우에는 변경 예정 지목을 기준으로 한다. 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따라 개발행위 허가 또는 실시계획 인가 등을 받고 토지의 형질변경 등의 공사가 착공 된 경우 나. 건축물의 용도변경을 위하여 「건축법」 에 따라 용도변경 허가를 받았 거나 신고한 후 공사가 착공된 경우 다. 다른 법령에 따라 지목변경 사유에 해당하는 공사가 착공된 경우 표 12 토양오염대책기준(제 20 조관련) (단위 : mg/kg) ¦ 물질 ¦ 1 지역 ¦ 2 지역 ¦ 3 지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 카드뮴 ¦ 12 ¦ 30 ¦ 180 ¦ ¦ 구리 ¦ 450 ¦ 1 500 ¦ 6000 ¦ ¦ 비소 ¦ 75 ¦ 150 ¦ 600 ¦ ¦ 수은 ¦ 12 ¦ 30 ¦ 60 ¦ ¦ 납 ¦ 600 ¦ 1 200 ¦ 2100 ¦ ¦ 6 가크롬 ¦ 15 ¦ 45 ¦ 120 ¦ ¦ 아연 ¦ 900 ¦ 1800 ¦ 5000 ¦ ¦ 니켈 ¦ 300 ¦ 600 ¦ 1500 ¦ ¦ 불소 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 2000 ¦ ¦ 유기인화합물 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 폴리클로리네이티드비페닐 ¦ 3 ¦ 12 ¦ 36 ¦ ¦ 시안 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 300 ¦ ¦ 페놀 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 50 ¦ ¦ 벤젠 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 9 ¦ ¦ 톨루엔 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 180 ¦ ¦ 에틸벤젠 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 1020 ¦ ¦ 크실렌 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 135 ¦ ¦ 석유계총탄화수소(TPH) ¦ 2000 ¦ 2 400 ¦ 6000 ¦ ¦ 트리클로로에틸렌(TCE) ¦ 24 ¦ 24 ¦ 120 ¦ ¦ 테트라클로로에틸렌(PCE) ¦ 12 ¦ 12 ¦ 75 ¦ ¦ 벤조(a)피렌 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 21 ¦ 주)1 1 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 전 · 답 · 과수원 · 목장용지 · 광천지 · 대( 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관 한 법률 시행령」 제 58 조제 8 호 가목 중 주거의 용도로 사용되는 부지만 해당한다) · 학교용지 · 구거(��) · 양어장 · 공원 · 사적지 · 묘지인 지역 과 「어린이놀이시설 안전관리법」 제 2 조제 2 호에 따른 어린이 놀이시설 (실외에 설치된 경우에만 적용한다) 부지 2. 2 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 임야 · 염전 · 대(1 지역에 해당하는 부지 외의 모든 대를 말한다) · 창고용지 · 하천 · 유지 · 수도용지 · 체육용지 · 유원지 · 종교용지 및 잡종지( 「공간 정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제 58 조제 28 호가목 또는 다목에 해당하는 부지만 해당한다)인 지역 3. 3 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 공장 용지 · 주차장 · 주유소용지 · 도로 · 철도용지 · 제방 · 잡종지(2 지역에 해 당하는 부지 외의 모든 잡종지를 말한다)인 지역과 「국방 · 군사시설 사 업에 관한 법률」 제 2 조제 1 호 가목부터 마목까지에서 규정한 국방 · 군 사시설 부지 4. 벤조(a)피렌 항목은 유독물의 제조 및 저장시설과 폐받침목을 사용한 지 역(예: 철도용지, 공원, 공장용지 및 하천 등)에만 적용한다. 5. 법 제 17 조에 따른 토양오염대책지역을 지정하는 경우 토양오염대책기준 은 지정 당시의 지목을 기준으로 한다. 다만, 지정기간이 완료되기 전에 지목이 변경된 경우에는 변경된 지목을, 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하여 지목변경이 예정된 경우에는 변경 예정 지목을 기준으로 한다. 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따라 개발행위 허가 또는 실시계획 인가 등을 받고 토지의 형질변경 등의 공사가 착공 된 경우 나. 건축물의 용도변경을 위하여 「건축법」 에 따라 용도변경 허가를 받았 거나 신고한 후 공사가 착공된 경우 다. 다른 법령에 따라 지목변경 사유에 해당하는 공사가 착공된 경우 의 깊이, 오염물질 플룸에 대한 정확한 분석, 오염물질 배출일 시, 오염물질 선단부터 오염원까지의 오염물질 측정기록, 비 오염지역 용존산소농도, 오염물질 플룸 내외부의 용존산소농 도, 알칼리도, 경도, pH, 용해성 철이온 농도 및 산화환원전위 와 인근의 지하수 함양지점에(운하, 연못, 집수역 및 도랑 등) 대한 명확한 파악이 필요하다. | {}
28500240-2637-4184-a296-9972da09da0b | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-19 4. 토양오염기준 및 관리 4.1 토양환경보전법 제 규정 토양환경보전법은 1995. 1. 5 제정되고 1999. 2. 8 일 부터 2015. 12. 1 일까지 수차 개정된 바 있다. 토양환경보전법은 본 문 32 조, 부칙 5 조로 구성되어 있으며, 그 내용은 총칙, 토양 오염의 규제, 토양보전대책지역의 지정 및 관리, 보칙 및 벌 칙 등으로 구성되고 있다. 토양오염의 기준에는 우려기준 과 대책기준이 있으며 다음과 같이 정의 한다. "토양오염우려기준"이라 함은 사람의 건강·재산이나 동물· 식물의 생육에 지장을 줄 우려가 있는 토양오염의 기준을 말 한다. "토양오염대책기준"이라 함은 우려기준을 초과 하여 사 람의 건강 및 재산과 동물·식물의 생육에 지장을 주어서 토양 오염에 대한 대책이 필요한 토양오염의 기준을 말한다. 토양환경보전법에서 이와 같은 기준을 적용할 수 있도록 규정한 오염물질과 그 농도는 표 11, 표 12 와 같다. 표 13 특정토양오염관리대상시설 현황(2014. 12. 31) ¦ 계 ¦ 주유소 ¦ 산업시설 ¦ 산업시설 ¦ 산업시설 ¦ 기타 (난방시설 등) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계 ¦ 주유소 ¦ 소계 ¦ 석유류 ¦ 유독물 ¦ 기타 (난방시설 등) ¦ ¦ 22 039 ¦ 14 664 ¦ 4 815 ¦ 4 428 ¦ 387 ¦ 2 560 ¦ 또한, 토양오염물질을 생산, 운반, 저장, 취급, 가공 또는 처 리함으로써 토양을 오염시킬 우려가 있는 시설, 장치, 건물, 건축물 및 장소 중에서 표 13 과 같이 3 종의 시설을 특정토양 오염관리대상시설로 지정하여 관할 시, 군, 구에서 등록 관리 하고 있다. 현재 특정토양오염관리대상시설의 종류는 표 14 에 나와 있으며, 오염검사항목은 표 15 와 같다. 특정토양오염관리대상시설을 설치하고자 하는 자는 관할시 장, 군수, 구청장에게 설치신고를 하고 토양오염방지조치를 하여야 하며, 유발시설 부지 및 주변지역에 대하여는 정기적 으로 토양오염검사를 받아야 하며 유발시설의 설치자가 토양 오염방지조치를 하지 아니하거나 기준에 적합하지 아니한 경 우에는 기준에 적합한 오염방지시설의 설치를 명하게 되며, 정기검사결과 우려기준을 초과 하는 경우에는 오염토양개선사 업 등을 통하여 오염도를 우려 기준 이내로 낮추도록 시정명 령을 하게 된다. 명령을 이행하지 아니하거나, 그 명령을 이행 하였더라도 당해 시설의 부지 주변지역의 토양오염의 정도가 기준 이내로 개선되지 아니하는 경우에는 유발시설의 사용중 지를 명할 수 있다. 그러나 시정명령 시에는 유발시설의 종류, 규모 등을 감안하여 1 년의 범위 내에서 그 기간을 정하여야 하며 공사의 규모, 공법의 특수성 등으로 인하여 부득이하게 명령받은 기간 내에 이행하지 못하는 경우에는 사유를 검토하 여 1 년의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 기 간의 연장은 3 회를 초과 할 수 없다. 토양오염검사는 토양오염도검사와 누출검사를 말한다. 토양 오염도검사는 토양시료를 직접 채취하여 오염물질 함유정도 를 검사하는 것을 말하고, 누출검사는 지하매설 저장시설의 저장물질이 누출되었는지 여부와 누출량을 확인하기 위하여 실시하는 검사를 말한다. 특정토양오염관리대상시설별 토양오 염검사항목은 표 15 와 같으며 검사 시기는 정기검사와 수시 검사로 구분하고 정기검사는 매년 1 회 정기적으로 다음 각목 의 구분에 의한 날부터 6 월 이내에 받아야 하나, 토양오염방 지조치를 한 경우 환경부장관이 정하는 기준에 의하여 5 년의 범위 내에서 이를 조정할 수 있다. 토양오염유발시설관리지침 (환경부예규 제 2002-1 호, 2002. 2. 2)에는 최종 토양오염도 검사결과 오염물질이 토양오염확인기준 이상으로 검출된 시 설, 저장시설이 10 년 이상 경과 된 시설과 상수원보호구역, 팔 당, 대청상수원 특별대책지역 내에 설치된 시설의 경우를 제 외하고는 2 년 내지 3 년에 1 회만 받도록 하고 있다. 가. 별표 2 제 1 호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시 설 : 소방법 제 17 조 제 2 항의 규정에 의한 완공검사를 받은 날 나. 별표 2 제 2 호의 규정에 의한 유독물의 제조 및 저장시 설 : 유해화학물질관리법 제 15 조 제 1 항의 규정에 의한 유독물 영업의 등록을 한 날 또는 동법 제 20 조 제 1 항의 규정에 의한 취급제한유독물영업의 허가를 받은 날 다. 별표 2 제 3 호의 규정에 의하여 환경부장관이 고시하는 시설 : 법 제 11 조 제 1 항의 규정에 의한 신고를 한 날 또한 정기검사 외에 별도로 토양오염검사를 받아야 하는 경우는 첫째, 유발시설의 사용을 종료하거나 이를 폐쇄하는 경우, 양도, 임대 등으로 운영자가 달라지는 경우, 시설 및 시 설부지(주변지역 포함)안의 토양을 교체하고자 하는 경우 등 에는 행위일 3 개월 전부터 행위일 전일까지의 기간 동안에 토 양오염도검사를 받아야 하며, 오염물질이 누출되는 경우에는 지체 없이 토양오염검사(토양오염도검사, 누출검사)를 받아야 한다. 둘째, 토양오염도조사결과 토양의 오염도가 우려기준을 초과 하는 경우, 오염물질의 누출이 확인되는 경우, 오염물질 이 누출되는 경우 등에는 토양관련전문기관으로부터 토양오 염도검사결과 를 통보 받은 날부터 30 일 이내에 누출검사를 받아야 한다. 국내의 토양오염도 분석기관은 다음과 같다. ① 국 · 공립보건환경연구원 : 국립환경연구원 등 16 개 환 경연구원 ② 지방환경관서 : 한강환경관리청 등 7 개 환경관리청 ③ 지정기관 : (재) 한국환경수도연구소등 56 개기관 이상의 토양정밀조사결과 토양오염도가 대책기준을 초과 한 지역이나, 대책기준은 초과 하지 않았으나 시, 도지사가 관할 지역 중 특히 토양보전이 필요하다고 인정되는 지역을 토양보 전대책지역으로 지정하여 토지의 이용, 시설의 설치 등을 제 한함으로서 오염의 심화와 확산을 예방하고 오염된 토양에 대 하여 개선사업을 시행하여 오염원을 제거하고 오염도를 저하 시켜 관리한다. 대책지역의 지정은 환경부장관이 대책지역으 로 지정하고자 할 때에는 환경정책기본법의 규정에 의한 토양 분과 위원회의 심의 를 거친 후 관계 중앙행정기관의 장 및 관 할 시, 도지사와 협의 하여 지정하고, 시, 도지사가 대책지역의 지정을 요청하고자 하는 경우에는 토양보전대책지역 신청서 「토양환경보전법시행규칙 별지 제 10 호 서식」에 해당 지역을 표시한 도면을 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 하며, 환 경부장관이 대책지역을 지정하거나 변경할 경우에는 당해 지 | {}
476302e0-9bb4-4b1c-98b6-6d36b2267aa1 | 5권.pdf | 4.38-20 제 4 편 환경오염 및 공해 표 14 특정토양오염관리대상시설(제 1 조의 3 관련) ¦ 종 류 ¦ 대 상 범 위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 석유류의 제조 및 저장시설 ¦ ○ 「위험물안전관리법 시행령」 별표 1 의 제 4 류 위험물중 제 1, 제 2, 제 3, 제 4 석유류에 해당하는 인화성액체의 제조, 저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2 만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다) ¦ ¦ 2. 유해화학물질의 제조 및 저장시설 ¦ 「화학물질관리법」 제 28 조에 따른 유해화학물질 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1 에 른 토양오염물질을 저장하는 시설[유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한정한다] ¦ ¦ 3. 송유관시설 ¦ ○ 「송유관 안전관리법」 제 2 조제 2 호의 규정에 의한 송유관시설중 송유용 배관 및 탱크 ¦ ¦ 4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시 설로서 특별히 관리할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계중앙행정 기관의 장과 협의 하여 고시하는 시설 ¦ 위 유발시설과 유사한 시설로서 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의 하여 고시하는 시설 ¦ 주) 제 1 호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다. 1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다. 2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다. 표 15 특정토양오염관리대상시설별 토양오염검사항목(제 14 조 관련) ¦ 특정토양오염관리대상시설 ¦ 검사 항목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 석유류의 제조 및 저장 시설 ¦ ○ 벤젠·톨루엔·에틸빈칸·크실렌·석유계층전화수소(TPE) ¦ ¦ 2. 유독물의 제조 및 저장시설 ¦ ○ 최고를 구역여 소주민 사용되는지역에 사용하고 유형 사용을 정확대하여 사용하는 요리 클로로에틸렌(TCE)-베트라클로로에틸렌(PCE) 및 벤조(a)피렌 중 해당 항목 ¦ ¦ 3. 송유관 시설 ¦ ○ 벤젠·톨루션·이탈민찬·코실렌·석유리충탄화수소(THE) ¦ ¦ 4. 그 밖에 제 1 호부터 제 3 호까지의 관 리대상시설과 유사한 시설로서 특 별히 관리할 필요가 있다고 인정되 어 환경부장관이 관계 중앙행정기 관의 장과 협의 하여 고시하는 시설 ¦ ○ 대상시설별로 환경부장관이 고시한 검사항목 ¦ 주)1. 석유류의 제조 및 저장시설 중 나프타, 휘발유 등 방향족탄화수소류가 주성분인 석유류를 저장하고 있는 시설의 경우에는 벤젠, 톨루엔, 에틸벤 젠, 크실렌 4 개 항목을, 항공유, 등유, 경유, 중유, 윤활유, 원유 등 지방족탄화수소류가 주성분인 석유류를 저장하고 있는 시설의 경우에는 석유 계총탄화수소(TPH) 항목만을 검사하고, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌을 각각 저장하고 있는 시설의 경우에는 해당하는 항목만을 검사한다. 2. 그 밖의 유종(��)으로서 구성성분을 고려하여 한 가지 검사항목만으로 오염도검사가 가능한 경우에는 해당 검사항목만을 적용한다. 표 16 2014 년 토양측정망 운영결과 (단위 : mg/kg) ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ Pb ¦ Cr(VI) ¦ Zn ¦ Ni ¦ F ¦ 유기인 ¦ PCBs ¦ CN 페놀류 ¦ ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ TCE ¦ PCE ¦ 벤조(a) 피렌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ '14 ¦ 평균 0.153 ¦ ¦ 22.629 ¦ 6.121 ¦ 0.039 ¦ 24.172 ¦ 0.097 ¦ 92.560 ¦ 15.642 ¦ 244.946 ¦ 0.001 ¦ 0.000 ¦ 0.002 ¦ ¦ 벤젠 ¦ 톨루엔 ¦ 에틸 벤젠 ¦ 크실렌 ¦ TPH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '14 ¦ ¦ (3.8) ¦ ¦ (24.5) ¦ (1.0) ¦ (12.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.006 ¦ 0.000 ¦ 0.034 ¦ 80.511 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.039 ¦ ¦ '14 ¦ (%)1) ¦ ¦ (15.1) ¦ ¦ ¦ ¦ (1.9) ¦ (30.9) ¦ (15.6) ¦ (61.2) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.1) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.2) ¦ (16.1) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.6) ¦ ¦ '13 ¦ 평균 ¦ 0.179 ¦ 21,586 ¦ 5.633 ¦ 0.033 ¦ 25.045 ¦ 0.065 ¦ 86.328 ¦ 14.199 ¦ 222.771 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.001 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.007 ¦ 0.016 ¦ 0.051 ¦ 21.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ - ¦ ¦ '13 ¦ (%)1) (4.5) ¦ ¦ (14.4) ¦ (22.5) ¦ (0.8) ¦ (12.5) ¦ (1.3) ¦ (28.8) ¦ (14.2) ¦ (55.7) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.3) ¦ (4.2) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ - ¦ ¦ 우려기준 (1 지역) ¦ 우려기준 (1 지역) ¦ 4 ¦ 150 ¦ 25 ¦ 4 ¦ 200 ¦ 5 ¦ 300 ¦ 100 ¦ 400 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 15 ¦ 500 ¦ 40 ¦ 25 ¦ 7 ¦ 따 | {}
357792f8-f106-4f75-aa0d-0414208dd808 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-21 표 17 토지용도별 오염도 현황 (단위 : mg/kg) ¦ 구분 ¦ 계 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ ¦ Pb 17.395 ¦ Cr(VI) Zn 0.100 ¦ Ni 77,200 ¦ F 17.092 ¦ 유기인 - 267.958 ¦ PCBs - ¦ CN 0.003 ¦ 페놀류 벤젠 - ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ ¦ TCE - ¦ PCE ¦ 벤조(a) 피렌 - - 、 - - ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 계 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ 0.000 ¦ Pb 17.395 ¦ Cr(VI) Zn 0.100 ¦ Ni 77,200 ¦ F 17.092 ¦ 유기인 - 267.958 ¦ PCBs - ¦ CN 0.003 ¦ 페놀류 벤젠 - ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 톨루엔 - - - ¦ TCE - ¦ PCE ¦ 벤조(a) 피렌 - - 、 - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 0.153 0.124 0.089 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ 표 18 측정목적별 오염도 현황 (단위 : mg/kg) ¦ 구분 ¦ 계 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ Pb ¦ Cr(VI) ¦ Zn ¦ Ni ¦ F ¦ 유기인 ¦ PCBs ¦ CN ¦ 페놀류 ¦ 페놀류 ¦ 페놀류 ¦ 페놀류 ¦ 페놀류 ¦ 유류 ¦ TCE ¦ PCE ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 계 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ Pb ¦ Cr(VI) ¦ Zn ¦ Ni ¦ F ¦ 유기인 ¦ PCBs ¦ CN ¦ 벤젠 ¦ 톨루엔 ¦ 에틸 벤젠 ¦ 크실렌 ¦ TPH ¦ 유류 ¦ TCE ¦ PCE ¦ ¦ 전국 ¦ 1,000 ¦ 0.153 ¦ 22,629 ¦ 6.121 ¦ 0.039 ¦ 24.172 ¦ 0.097 ¦ 92.560 ¦ 15.642 ¦ 245.327 ¦ 0.001 ¦ 0.000 ¦ 0.002 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.006 ¦ 0.000 ¦ 0.034 ¦ 80.511 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ ¦ 배경농도지점 ¦ 자연 ¦ 240 ¦ 0.144 ¦ 19.822 ¦ 6.975 ¦ 0.065 ¦ 24,573 ¦ 0.070 ¦ 76.276 ¦ 16.003 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.003 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 배경농도지점 ¦ 사람 활동 ¦ 463 ¦ 0.146 ¦ 21.069 ¦ 5.581 ¦ 0.034 ¦ 23.622 ¦ 0.093 ¦ 89.721 ¦ 14.587 ¦ 234.276 ¦ 0.001 ¦ 0.000 ¦ 0.002 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 10.714 ¦ - ¦ ¦ 오염영향지점 ¦ 도로 ¦ 152 ¦ 0.151 ¦ 26.150 ¦ 6.147 ¦ 0.026 ¦ 20.494 ¦ 0.172 ¦ 105.088 ¦ 17.804 ¦ 259.281 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 80,000 ¦ - ¦ ¦ 오염영향지점 ¦ 철도 ¦ 28 ¦ 0.152 ¦ 31,800 ¦ 7.369 ¦ 0.053 ¦ 25.993 ¦ 0.029 ¦ 107.346 ¦ 16.011 ¦ 270.636 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 120,900 ¦ - ¦ ¦ 오염영향지점 ¦ 산업 단지 ¦ 80 ¦ 0.221 ¦ 32.349 ¦ 5,999 ¦ 0.023 ¦ 34.199 ¦ 0.099 ¦ 135.029 ¦ 17.164 ¦ 264.737 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.009 ¦ 0.000 ¦ 0.020 ¦ 80.229 ¦ 0.000 ¦ ¦ 타매체연계지점 ¦ 하천 토양 주변 ¦ 21 ¦ 0.157 ¦ 16.886 ¦ 6.374 ¦ 0.015 ¦ 17.395 ¦ 0.100 ¦ 77,200 ¦ 12,995 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.014 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ~ ¦ - ¦ - ¦ ¦ 타매체연계지점 ¦ 지하수 수질 ¦ 16 ¦ 0.163 ¦ 19.319 ¦ 6.757 ¦ 0.023 ¦ 24.569 ¦ 0.000 ¦ 81,900 ¦ 15,400 ¦ 206.750 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.450 ¦ 137,000 ¦ 0.000 ¦ 역의 위치, 면적, 지정연월일, 지정목적, 지정기한 등을 기록 한 표지판을 그 지역 중 일반인의 출입이 빈번한 곳에 설치, 고시하여야 한다. 4.2 국내토양오염 현황 환경부에서는 전국 토양에 대한 오염실태 및 추이 등을 종 합적으로 파악하여 토양오염의 사전 예방, 오염토양의 정화, 복원 등 토양환경 보전정책의 기초자료로 활용하기 위하여 1987 년부터 전국 토양에 대한 오염도를 조사하고 있다. 토양 측정망 운영현황을 살펴보면 측정지점은 1987 년 250 개 지역 (각 5 개 지점)에서 2014 년 2460 개 지점으로 확대되었고, 카 드뮴(Cd), 토양산도(pH) 등의 조사항목도 1987 년 9 개 항목에 서 22 개 항목으로 확대되었다. 1996 년 1 월 6 일부터 토양환경 보전법이 시행됨에 따라 토양환경보전법 제 5 조(토양오염도 측 정 등)의 규정에 의거 토지용도를 중심으로 설치된 전국망과 오염원을 중심으로 한 지역망으로 이원화하여 토양측정망을 운영하고 있다. 전국망은 농경지, 주거지, 공단지역 등 토지이 용도에 따라 국가(환경부 소속 환경관리청)에서 운영하고, 지 역망은 대기, 수질 등 토양오염원의 분포 및 영향권을 고려하 여 조사지점을 선정, 시, 도지사가 운영하고 있으며, 2014 년에 계획된 토양측정망 운영지점은 전국망 1 000 개 지점이다. | {}
255fa2c3-6cc9-438c-af47-cde5736a5ad7 | 5권.pdf | 4.38-22 제 4 편 환경오염 및 공해 또한 토양오염도 조사항목의 경우 토양산도(pH), 중금속 8 종(카드뮴, 구리, 비소, 납, 수은, 크롬, 아연, 니켈), 일반항목 12 개(PCB, 시안, 유기인, 페놀류, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크 실렌, TPH, 불소 TCE, PCE, 벤조(a)피렌) 등 총 22 개 항목 을 조사하였다. 이 결과 를 살펴보면 전국망 2014 년도 토양오염도 조사양산 도(pH)는 평균 6.6 으로 중성 수준, 대부분의 항목의 평균 농 도는 전년과 비슷한 수준이나, 중금속 5 종(카드뮴, 구리, 비소, 납, 6 가 크롬)은 2010 년도 이후 평균 농도가 증가하였다. 이 는 공정시험법이 용출법에서 전 함량법으로 변경됨에 따른 것 으로 판단된다. 조사항목별 전국 평균오염도는 토양오염우려 기준(1 지역) 대비 최대 61.2%(불소)로 나타났으며, PCB, a 페놀류, 벤젠, 에틸벤젠, TCE,. PCE 는 정량한계 미만으로 불 검출 되었다.(표 16). 그 결과, 총 2 460 개 지점 중 65 개 지점에서 토양오염우려 기준을 초과 하여 기준초과 지역 발견율은 2.6%로 전년대비 2.5% 증가하였고, 오염우려기준을 초과 한 65 개 지점 중 21 개 지점은 토양오염대책 기준 또한 초과 하였다. 표 17 는 토지용 도별 전국망 조사결과 로 토양산도(pH)는 3.8~ 10.0 수준(평 균 6.6)으로 중성을 보였으며, 카드뮴(Cd) 등 중금속은 자연 함유량과 비슷한 수준을 보여 대부분의 조사지점에서 토양오 염우려기준 이내로 나타났으며, 유기인, PCB, 페놀의 경우 불검출되었고, 시안, 유류 등은 미량 검출되었으나, TPH 의 경우 잡종지에서 다소 검출되었다. 표 18 은 측정목적 별 조사 결과 를 나타내며, 자연배경농도 지점에서 비소, 니켈의 평균농도가 전국평균 대비 다소 높게 나타났는데, 이는 일부 지점 모암의 자연함유량이 높기 때문 인 것으로 판단된다. 지하수 연계지점의 경우, 비소와 TPH 평균농도가 전국평균 대비 다소 높게 나타나, 공장용지 등 오 염원 지역을 중심으로 지속적인 모니터링을 실시할 계획이다. 4.3 토양환경오염 관리 및 복원공정에 대한 전망 국내의 경우 토양환경보존법의 제정과 시행이 선진국에 비 하여 매우 늦은 감이 없지 않다. 이에 따라 토양오염의 방지, 이미 오염된 토양에 대한 검사 및 복원 등에 대한 기술 개발 이 뒤떨어지고 있다. 그러나 최근에 토양오염복원에 대한 많 은 연구가 진행되고 있으며, 선진국에서의 시행착오를 바탕으 로 보다 효율적이고 체계적인 기술개발을 이룰 수 있는 토대 를 마련하고 있다. 토양오염복원에서의 가장 큰 문제는 천문 학적인 오염제거비용이다. 예를 들어 덴마크에서는 1990 년부 터 1993 년 사이 오염토양의 관리에 팔천만 달러를 사용하였 고, 확인된 오염부지를 모두 정화하기 위해서는 40 억 달러 이 상의 천문학적 비용이 필요한 것으로 예측하고 있다. 이에 15 년 동안 고수해오던 정책 방향을 수정하여, 어떤 오염부지라 도 모두 처리하고자 하는 이상적인 방안에서 오염부지로부터 의 오염물질 노출 위해도에 근거하여 처리하는 방안으로 전환 하고 있다. 호주의 경우 1995 년 환경위원회가 구성되고 환경 기준이 수립되었음에도 불구하고 오염토양에 대한 복원을 강 제로 규제하지 않고 있다. 대신 제한적 토지 이용만을 권장하 고 있다. 그 이유로는 토양오염 복원공법이 기술적으로 매우 어려울 뿐 아니라, 사회적, 경제적 상황 및 환경에 대한 고려 롤 훨씬 뛰어넘을 만큼 부담이 크기 때문이다. 따라서 국내에서도 오염기준에 따른 처리보다는 오염도가 매우 높고 인간 및 자연생태계와 의 접촉이 빈번하여 자연 생 태계와 인간에 해를 줄 수 있는지의 여부를 가리는 위해도 평 가(risk assessment)를 실시하고 이에 의하여 복원 여부를 가리는 제도 등의 도입이 필요할 것이다. 동시에, 보다 효율적 이고 저렴한 복원공법의 개발에 대한 투자도 지속적으로 이루 어질 것으로 예상된다. 참 고 문 헌 1. Boulding, J. R., "Soil, Vadose zone, and Groun-dwater Contamination : Assessment, Prevention, and Assessment, " Lewis Publishers, Co., 1994. 2. 최병순, 김진한, 이동훈 공편, 토양오염개론, 동화기술, 1998. 3. Evangelou, V. P., Environmental Soil and Water Chem- istry : Principles and Applications, John Wiley and Sons, Inc., 1998. 4. 오종민, 배재근, 토양오염학, 신광문화사, 1997. 5. 박봉규, 장남기, 이인숙, 김종희, 최형선, 오인혜, 김옥경, "생태적 조화를 이루는 인간환경", 동성사, 1993. 6. Donahue, R. L., W. M. Raymond, and J. C. Shickluna, "Soils : An Introduction to Soils and Plant Growth," Prentice Hall, 1984. 7. Russel, E. W., "Soil Conditions and Plant Growth," Longmans, London, 1973. 8. LaGrega, M. D., P. L. Buckingham, and J. C. Evans, "Hazardous Waste Management," McGraw-Hill Inc., 1994. 9. Alloway, B. J. and D. C. Ayres, Chemical Principles of Environmental Pollution, Blackie Academy and Profes- sional, London, 1993. 10. U. S. DOD, Remediation Technologies Screening Matrix and Reference Guide," 2nd Edition, SFIM-ACE-ET- CR-94065, 1994. 11. Nyer, E. K., Practial Techniques for Groundwater and Soil Remediation, Boca Raton, FL, CRC Press Inc, 1993. 12. Norris et al., "Handbook of Bioremediation," Boca Raton, FL, CRC Press Inc, 1994. 13. ASTM, Standard Guide for Remediation of Ground Water by Natural Attenuation at Petroleum Release Sites, E 1943~1998. 14. 토양환경보전법, 환경부, 2017. 15. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 4 권, 제 5 편 제 4 장 토양환경오염. | {}
cc257ebe-6910-4e60-b328-da35e12ec1e7 | 5권.pdf | こ 찾 � 보 기 ○ S | {}
c9d8c1e0-4d2b-4780-8f5f-ab8c59338149 | 5권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ � ¦ 결합통기 1-7-18 겸용탱크 3-27-2 ¦ ¦ 공포(panic) 과거기록 보존기능 ¦ 3-29-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가구열량계 3-25-3 ¦ ¦ ¦ 과압방지장치 ¦ 3-28-3 ¦ ¦ 가스계량기 ¦ ¦ 경계구역 3-28-6, 3-32-2, 3-34-11 경방조사 3-26-1 3-27-5 1-3-17 ¦ ¦ 3-31-8 ¦ ¦ 1-11-7 ¦ ¦ 4-35-11 ¦ 관균등표 ¦ 1-5-14 ¦ ¦ 가스상 오염물질 4-36-2 ¦ ¦ 경보 첵밸브(alarm check 3-27-11 ¦ 관수로식 ¦ 1-3-6 ¦ ¦ 가압송수장치 3-27-2, 3-27-16, 3-31-13 ¦ valve) ¦ 4-38-15 3-28-3 3-28-3 ¦ 광역순환방식 ¦ 1-10-2 ¦ ¦ 가압탱크방식 3-27-6 ¦ 경보설비 ¦ 3-28-1 ¦ 광전식 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ ¦ 경보장치 ¦ 3-27-17 ¦ 광전식분리형감지기 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 가압펌프 1-5-21 저탕식 장치 2-16-11 ¦ 경수의 연화법 ¦ 1-3-28 ¦ 광축 ¦ 3-28-11 ¦ ¦ 가열 가열량 1-6-6 ¦ 경종 계단 최소폭 ¦ 3-28-2 ¦ 광케이블식 차동식분포형 감지기 ¦ ¦ ¦ 가열장치 ¦ 1-6-18, ¦ 3-29-2 ¦ ¦ 3-28-9 ¦ ¦ ¦ 2-18-4 계단실 1-7-13, ¦ 3-31-5 ¦ 광케이블식 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 각개통기 1-7-15 시설에서의 ¦ 계량관리방식 ¦ 1-1-13 ¦ 교차회로 ¦ 3-27-14 ¦ ¦ 각종 급수, 급탕계통과 용도 ¦ 1-1-5 ¦ 3-33-5 ¦ 구조대 ¦ 3-29-9 ¦ ¦ ¦ 계량장치 3-32-6 계측설비 ¦ 3-26-15 ¦ 구획실 화재 ¦ 3-25-1 ¦ ¦ 간이소화장치 ¦ ¦ ¦ 국가기관 ¦ 1-13-1 ¦ ¦ 간이탱크저장소 ¦ 3-33-1 3-32-6 ¦ 계획 설계시 유의 사항 1-1-10 고가사다리차 3-26-13 ¦ 국가코드 ¦ 1-13-1 ¦ ¦ 간이피난유도선 ¦ ¦ 1-5-15 ¦ 국부부식 ¦ ¦ ¦ 간접배수 ¦ 1-7-12 2-21-5 ¦ 고가탱크 ¦ 국소방출방식 ¦ 1-4-4 ¦ ¦ 감쇠율 ¦ ¦ 고가탱크방식 ¦ ¦ 3-27-31, 3-27-37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 군중유동계수 귀소 ¦ 3-29-1 3-29-1 ¦ ¦ 감압장치 감열판 ¦ 3-27-6 3-28-7 ¦ 고도처리 ¦ 본능 규격 ¦ ¦ ¦ 감지기 ¦ 3-28-4, 3-28-6 3-28-4 ¦ 고분자전해질(polyelectrolyte) 고온성미생물 ¦ ¦ 2-17-4 ¦ ¦ 감지선형 ¦ ¦ 고유주소 ¦ 규약배관방식 그룹감압 ¦ 3-25-22 ¦ ¦ 감지온도 ¦ 3-28-3 ¦ 고장신호 ¦ 급·배기방식 ¦ 1-5-6 3-31-6 ¦ ¦ 강우량 ¦ 1-7-33 ¦ 고층건축물 ¦ 급기가압 ¦ ¦ ¦ 개별기구 ¦ 1-5-10 ¦ 3-32-3 고형연료화장치 ¦ ¦ 3-31-5 ¦ ¦ 개별순환방식 ¦ ¦ 2-23-14 공간적 안전 ¦ 급기가압방식 ¦ 3-31-6 ¦ ¦ 개수로식 ¦ 1-10-1 ¦ 공공하수처리시설 ¦ 급기구 ¦ 3-31-9 ¦ ¦ 개수로의 수리공식 ¦ 1-3-6 1-3-8 ¦ 3-33-2 1-9-6 3-28-4 ¦ 급기량 ¦ 3-31-7 ¦ ¦ 개인하수처리시설 ¦ 1-9-1 ¦ 공기관식 공기안전매트 ¦ 급기송풍기 ¦ 3-31-10 ¦ ¦ ¦ 3-31-2 ¦ 3-29-9 공기압축기 공사비의 ¦ 급배수 · 위생설비 계획순서 관련 ¦ 1-1-1 주요 ¦ ¦ 거실제연설비 ¦ 3-29-3 ¦ 3-27-13 공기유입구 공기호흡기 ¦ 급배수 · 위생설비 법규 ¦ 1-1-2 ¦ ¦ 거실피난시간 ¦ 3-25-19 ¦ 3-31-4 ¦ 급속개방장치 ¦ 3-27-12 ¦ ¦ 거주 위험 등급 ¦ ¦ 3-29-9 공동소방안전관리 ¦ ¦ ¦ ¦ 건식 스프링클러소화설비 ¦ 3-27-12 ¦ 3-26-3 공사 원가 계획 ¦ 급속여과 급수방식 ¦ 1-3-21 ¦ ¦ 건식밸브 ¦ 3-27-12 ¦ 1-1-10 ¦ ¦ 1-1-13 ¦ ¦ 건식설비 건축동의 ¦ 3-25-19 ¦ 비율 1-1-20 ¦ 급수부하 ¦ 1-2-2 ¦ ¦ 격막식 압력탱크 ¦ 3-26-2 ¦ 공중선(안테나) 3-31-15 2-18-1 ¦ 급탕 사용량 ¦ 1-6-5 ¦ ¦ ¦ 1-5-19 ¦ 공중욕탕의 설계기준 공중욕탕의 오염 ¦ 급탕 온도 ¦ 1-6-1 ¦ ¦ 격자배관방식 ¦ 3-25-26 ¦ 2-18-2 ¦ 급탕가열기 ¦ 1-6-17 ¦ ¦ 격자식 ¦ 1-3-32 ¦ 공칭감시거리 3-28-11 ¦ 급탕가열량 ¦ 1-6-12 ¦ | {}
7a2c89b8-4787-43c2-a886-c23c680a129c | 5권.pdf | 4 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 급탕탱크 1-6-18 기계배기방식(push-pull 방식) 3-31-12 기계식 배수 1-7-2 기계포 3-27-25 기구 사용시간 1-2-3 기구급수부하단위 1-5-9, 1-6-13 기구급수부하단위에 의한 방법 1-2-5 기구내장트랩 1-7-7 기구배수부하단위 1-7-21 기구별 최대 유량 1-5-8 기구별 최저 필요 수압 1-5-8 기구이용으로부터 예측하는 방법 1-2-5 ¦ 기능 점검 ¦ 3-34-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기동용기밸브 ¦ 3-27-33 ¦ ¦ 기동장치 ¦ 3-28-14 ¦ ¦ 기액체적비 ¦ 2-16-7 ¦ ¦ 기포욕 ¦ 2-16-13 ¦ L ¦ 난방 급탕 겸용 보일러 ¦ 1-6-12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 난연재 ¦ 3-29-7 ¦ ¦ 내열배선 ¦ 3-28-5 ¦ ¦ 내용년수 ¦ 1-12-1 ¦ ¦ 내진설계 ¦ 3-26-15 ¦ ¦ 내화구조 ¦ 3-33-4 ¦ ¦ 내화구조계획 ¦ 3-26-14 ¦ ¦ 내화배선 ¦ 3-28-5 ¦ ¦ 냄새제거 ¦ 1-3-29 ¦ ¦ 농축처리법 ¦ 2-21-4 ¦ ¦ 누설동축케이블 ¦ 3-31-15 ¦ ¦ 누설량 ¦ 3-31-7 ¦ ¦ 누전경보기 ¦ 3-28-17 ¦ C ¦ 다수인피난장비 ¦ 3-29-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다이아후렘방식 ¦ 3-28-8 ¦ ¦ 다익형 송풍기 ¦ 3-31-2 ¦ ¦ 다중이용 시설 ¦ 1-5-10 ¦ ¦ 다층여과 지 ¦ 1-3-25 ¦ 단독경보형감지기 3-28-14 단체코드 1-13-1 대기오염물질 4-36-1, 4-36-3 더블인터록 준비작동식 설비 3-25-19 더스트슈트 2-23-8, 2-23-11 도로터널 3-32-1 도수교정 2-16-13 동결 방지법 1-5-26 동결방지 방법 1-5-27 동결방지 1-5-26, 1-8-18 동결방지조치 3-34-3 동결의 피해 1-5-26 동상방지 1-5-26 동시사용개수 2-22-3 동시사용유량(water supply demands) 1-5-9, 1-2-5 동의 대상 건축물 3-26-2 동파예방대책 1-12-7 드라이 펜던트형 3-27-12 드라이클리닝 2-15-2 드럼트랩 1-7-7 등치관법 1-3-34 디플렉터 3-27-19 ¦ 마이크로프로세서 ¦ 3-28-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마찰저항 ¦ 1-5-12 ¦ ¦ 마취가스 ¦ 2-16-1 ¦ ¦ 말단수압 추정제어 ¦ 1-5-4 ¦ ¦ 망입유리 ¦ 3-33-4 ¦ ¦ 매니폴드 ¦ 1-6-17 ¦ ¦ 맨홀형 트랩 ¦ 1-7-7 ¦ ¦ 먹는물 검사항목 ¦ 1-3-11 ¦ ¦ 먹는물의 수질기준 ¦ 1-3-9 ¦ ¦ 면적별 구획 ¦ 3-26-14 ¦ ¦ 멸균설비 ¦ 2-16-14 ¦ ¦ 모기의 발생방지 ¦ 1-12-12 ¦ ¦ 모세관 현상 ¦ 1-7-10 ¦ ¦ 몬테카를 로 법 ¦ 1-2-3 ¦ ¦ 무선기 접속단자 ¦ 3-31-16 ¦ ¦ 무선통신보조설비 ¦ 3-31-15 ¦ ¦ 물 사용시간 ¦ 1-2-3 ¦ ¦ 물넘침 장치 ¦ 2-17-3 ¦ ¦ 물분무 소화설비 ¦ 3-27-20 ¦ ¦ 물분무헤드 ¦ 3-27-22 ¦ ¦ 물사용시간 비율과 급수단위에 ¦ ¦ � ¦ 의한 방법 ¦ 1-2-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물사용시간(비율) ¦ 1-5-10 ¦ ¦ 물올림 장치 ¦ 3-27-4 ¦ ¦ 물을 빼는 방법 ¦ 1-5-28 ¦ ¦ 물품반송설비 ¦ 2-24-3 ¦ ¦ 물환경 ¦ 4-35-1 ¦ ¦ 미끄럼대 ¦ 3-29-9 ¦ ¦ 레스토랑 ¦ 2-14-3 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 레지오넬라 속균 ¦ 1-2-6 ¦ ¦ ¦ ¦ 레지오넬라 ¦ 1-6-19 ¦ ¦ ¦ ¦ 레지오넬라병 ¦ 1-1-11 ¦ ¦ � ¦ ¦ 렌트겐 촬영장치 ¦ 2-16-16 ¦ ¦ ¦ ¦ 론드리 ¦ 2-15-2 ¦ 바이메탈식 ¦ 3-28-7 ¦ ¦ 롤오버 ¦ 3-25-16 ¦ 바이오벤팅 ¦ 4-38-12, 4-38-14 ¦ ¦ 루프통기 ¦ 1-7-15 ¦ 박테리아 ¦ 1-3-30 ¦ ¦ 루프형 설비 ¦ 3-25-31 ¦ 반감기 ¦ 2-21-5 ¦ ¦ 리시버탱크 ¦ 2-16-7 ¦ 반도체식 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 리즈나(ryznar) 안정지수 ¦ 1-4-2 ¦ 반송능력 ¦ 2-24-4 ¦ ¦ 리타딩 챔버 ¦ 3-27-18 ¦ 반송량 ¦ 2-24-4 ¦ ¦ 린넨 ¦ 2-15-2 ¦ 반송물 ¦ 2-24-1 ¦ ¦ 릴레이베이스 ¦ 3-28-3 ¦ 반송설비 ¦ 2-24-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 반송용기 ¦ 2-24-5 ¦ ¦ ¦ ¦ 반송통기관 ¦ 1-7-17 ¦ ¦ □ ¦ □ ¦ 반응시간지수 ¦ 3-25-7 ¦ | {}
7bef6aec-699d-4d3b-94e1-cd29b18d9435 | 5권.pdf | 찾아보기 5 ¦ 발신기 ¦ 3-28-5 ¦ 배출기 ¦ 3-31-4 ¦ 분뇨처리 ¦ 4-35-10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발열량 ¦ 1-11-1 ¦ 배출댐퍼 ¦ 3-31-8 ¦ 분류식 ¦ 1-7-3 ¦ ¦ 발화실 ¦ 3-29-3 ¦ 배출량 ¦ 3-31-3 ¦ 분류욕 ¦ 2-16-13 ¦ ¦ 발화온도 ¦ 1-11-1 ¦ 배출사업장 ¦ 4-35-6 ¦ 분리막탱크 ¦ 1-9-4 ¦ ¦ 발화층 ¦ 3-29-3 ¦ 배출설비 ¦ 3-33-4 ¦ 분리캡슐 ¦ 2-23-9 ¦ ¦ 방류수 수질 기준 ¦ 1-9-5 ¦ 배출용 송풍기 ¦ 3-31-8 ¦ 분리형 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 방사선 ¦ 2-21-1 ¦ 배출풍도 ¦ 3-31-4 ¦ 분말 소화설비 ¦ 3-27-43 ¦ ¦ 방사선원 ¦ 3-28-7 ¦ 배출허용기준 ¦ 4-35-6 ¦ 분무노즐 ¦ 2-19-3 ¦ ¦ 방사성동위원소 ¦ 2-21-1 ¦ 백드래프트 ¦ 3-25-18 ¦ 분사계 ¦ 2-19-1 ¦ ¦ 방사성물질 ¦ 2-21-1 ¦ 백필터형 집진기 ¦ 2-22-5 ¦ 분사구회전형 ¦ 2-19-8 ¦ ¦ 방사성물질의 제거 ¦ 1-3-31 ¦ 베이커룸 ¦ 2-14-10 ¦ 분사헤드 ¦ 3-27-34, 3-27-41 ¦ ¦ 방사성배수 ¦ 2-21-1, 2-21-6 ¦ 벨트랩 ¦ 1-7-7 ¦ 분산형 중계기 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 방사성폐기물 ¦ 2-21-5 ¦ 변속방식 ¦ 1-5-5 ¦ 분수 노즐 ¦ 2-19-1 ¦ ¦ 방수구 ¦ 3-31-13 ¦ 병원 주방 ¦ 2-14-14 ¦ 분수지 ¦ 2-19-4 ¦ ¦ 방수구역 ¦ 3-32-1 ¦ 병원설비 ¦ 2-16-1 ¦ 분포형 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 방수기구함 ¦ 3-31-13 ¦ 보관감쇠법 ¦ 2-21-4 ¦ 불꽃감지기 ¦ 3-28-10 ¦ ¦ 방수압력 측정 ¦ 3-34-2 ¦ 보냉장치 ¦ 3-33-8 ¦ 불연재 ¦ 3-29-7 ¦ ¦ 방수헤드 ¦ 3-31-17 ¦ 보상식 ¦ 3-28-4 ¦ 불연재료 ¦ 3-33-4 ¦ ¦ 방수형 ¦ 3-28-4 ¦ 보유공지 ¦ 3-33-3 ¦ 불쾌성 오염(pollutant) ¦ 1-5-24, 1-13-6 ¦ ¦ 방연풍속 ¦ 3-31-8 ¦ 보충량 ¦ 3-31-7 ¦ 불활성가스 청정소화약제 ¦ 3-27-46 ¦ ¦ 방열복 ¦ 3-29-9 ¦ 보통침전 ¦ 1-3-14 ¦ 불활성기제 봉입장치 ¦ 3-33-8 ¦ ¦ 방유제 ¦ 3-33-6 ¦ 보틀트랩 ¦ 1-7-7 ¦ 브랜치 간격 ¦ 1-7-23 ¦ ¦ 방재센터계획 ¦ 3-26-14 ¦ 보행속도 ¦ 3-29-1 ¦ 블로워 ¦ 2-22-4 ¦ ¦ 방폭구조 ¦ 3-33-7 ¦ 복도의 유효너비 ¦ 3-29-2 ¦ 비교분석기능 ¦ 3-28-3 ¦ ¦ 방화공학 ¦ 3-25-1 ¦ 복도피난시간 ¦ 3-29-3 ¦ 비발화실 ¦ 3-29-3 ¦ ¦ 방화구획 계획 ¦ 3-26-14 ¦ 복사 열유속 ¦ 3-25-16 ¦ 비상경보설비 ¦ 3-28-13 ¦ ¦ 방화구획 ¦ 3-29-7 ¦ 복합식 ¦ 3-28-4 ¦ 비상경보장치 ¦ 3-32-6 ¦ ¦ 방화댐퍼 점검 ¦ 3-34-10 ¦ 복합형 ¦ 3-28-4 ¦ 비상방송설비 ¦ 3-28-15 ¦ ¦ 방화도료 ¦ 3-31-17 ¦ 봉수 깊이 ¦ 1-7-8 ¦ 비상벨 ¦ 3-28-14 ¦ ¦ 방화문 ¦ 3-33-4 ¦ 봉수손실 ¦ 1-7-9 ¦ 비상용 승강기 계획 ¦ 3-26-14 ¦ ¦ 배관유닛 ¦ 1-1-17, 1-8-23 ¦ 부속실 ¦ 3-31-5 ¦ 비상용 승강기 ¦ 3-29-3, 3-31-6 ¦ ¦ 배수관 ¦ 3-33-6 ¦ 부식반응 ¦ 1-4-3 ¦ 비상전원 ¦ 3-28-5 ¦ ¦ 배수금구 ¦ 1-8-6 ¦ 부식방지 ¦ 1-4-5 ¦ 비상조명등 ¦ 3-29-12 ¦ ¦ 배수맨홀 ¦ 1-7-12 ¦ 부압식 스프링클러설비 ¦ 3-27-16 ¦ 비상콘센트 ¦ 3-31-14 ¦ ¦ 배수부하 ¦ 1-7-21 ¦ 부차적 손실수두 ¦ 1-5-12 ¦ 비상콘센트설비 ¦ 3-31-14 ¦ ¦ 배수역류방지밸브 ¦ 1-13-13 ¦ 부차적손실 ¦ 1-5-3 ¦ 비화재보 ¦ 3-28-8 ¦ ¦ 배수재이용 ¦ 1-10-5, 1-12-12 ¦ 부패탱크 ¦ 1-9-2 ¦ 빗물의 수질 ¦ 1-10-10 ¦ ¦ 배수재이용방식 ¦ 1-10-1 ¦ 부피밀도 ¦ 4-38-5 ¦ 빗물이용 ¦ 1-10-10 ¦ ¦ 배수탱크 ¦ 1-12-12, 1-7-27 ¦ 부하발생 ¦ 1-2-6, 1-2-7 ¦ ¦ ¦ ¦ 배수통기부하 ¦ 1-2-9 ¦ 부하변동 ¦ 1-2-3, 1-2-6, 1-2-8 ¦ ¦ ¦ ¦ 배수트랩 ¦ 1-7-6 ¦ 부하산정 ¦ 1-2-7 ¦ 人 ¦ ¦ ¦ 배수펌프 ¦ 1-12-12, 1-7-28 ¦ 부하유량산정 ¦ 1-5-9 ¦ ¦ 1-1-13 ¦ ¦ 배출구 ¦ 3-31-4 ¦ 부하처리 ¦ 1-2-7 ¦ 사용수의 구분 ¦ ¦ ¦ 배출규제 ¦ 4-35-5 ¦ 부하측정 ¦ 1-2-10 ¦ 사육수 ¦ 2-20-2 ¦ | {}
412b81cd-5726-4ee6-b379-fb7380cf34c4 | 5권.pdf | 6 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 ¦ 사이렌 ¦ 3-28-2 ¦ 소방계획 ¦ 3-26-3 ¦ 수질기준 ¦ 1-3-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사이클론 집진기 ¦ 2-22-5 ¦ 소방관련법 ¦ 3-26-1 ¦ 수질오염 ¦ 1-5-24 ¦ ¦ 사이펀식 트랩 ¦ 1-7-7 ¦ 소방대 진입계획 ¦ 3-26-13 ¦ 수질조건 ¦ 4-35-2 ¦ ¦ 사전경보기능 ¦ 3-28-3 ¦ 소방대 진입창 ¦ 3-26-14 ¦ 수집장치 ¦ 2-23-13 ¦ ¦ 사전재난영향성 ¦ 3-26-14 ¦ 소방시설 점검 ¦ 3-26-3 ¦ 수처리 시스템 ¦ 1-4-6 ¦ ¦ 산소소비열량계 ¦ 3-25-3 ¦ 소방시설 ¦ 3-26-3, 3-26-4 ¦ 수처리설비 ¦ 1-12-4 ¦ ¦ 산업폐수 ¦ 4-35-5 ¦ 소방안전관리 대상물 ¦ 3-26-2 ¦ 수치료기(����) 순간 ¦ 1-5-8 ¦ ¦ 산업폐수처리 ¦ 4-35-10 ¦ 소방안전관리 ¦ 3-26-2 ¦ 최대 가스유량 순간급탕가열기 ¦ 1-11-12 ¦ ¦ 살수기기 ¦ 2-19-8 ¦ 소방안전관리자 ¦ 3-26-2 ¦ ¦ 1-6-13 ¦ ¦ 살수량 ¦ 2-19-7 ¦ 소벤트 ¦ 1-7-20 ¦ 순간최대급수유량 순간화재 ¦ 1-2-5 ¦ ¦ 살수밀도 ¦ 3-25-19 ¦ 소화기 ¦ 3-32-6 ¦ ¦ 3-25-16 ¦ ¦ 살수방식 ¦ 2-19-6 ¦ 소화기구 점검 ¦ 3-34-1 ¦ 순수설비 ¦ 2-16-9 ¦ ¦ 살수시간 ¦ 2-19-12 ¦ 소화난이도등급 ¦ 3-26-4 ¦ 순환설비 순환수량 ¦ 2-17-5 2-17-11 ¦ ¦ 살수헤드 ¦ 3-31-14 ¦ 소화설비 ¦ 3-27-1 ¦ 순환여과 장치 ¦ 2-17-22 ¦ ¦ 상당관 길이 ¦ 1-5-14 ¦ 소화설비의 적응성 ¦ 3-26-4, 3-26-9 ¦ 순환정화장치 ¦ 2-17-9 ¦ ¦ 상수도 소화용수설비 ¦ 3-30-1 ¦ 소화수탱크 ¦ 3-30-1 ¦ 스케일 억제제 ¦ 1-4-3 ¦ ¦ 상수도 직결방식 ¦ 1-5-3 ¦ 소화용수설비 ¦ 3-30-1 ¦ 스케일 ¦ 1-4-1 ¦ ¦ 상수원수 검사항목 ¦ 1-3-10 ¦ 소화전 방수구 ¦ 3-27-1 ¦ 스크러버 ¦ 4-36-7 ¦ ¦ 상향류여과 ¦ 1-3-25 ¦ 소화전함 ¦ 3-27-7 ¦ 스퍼드 ¦ 1-8-5 ¦ ¦ 샌드위치 가압방식 ¦ 3-31-5 ¦ 소화활동설비 ¦ 3-31-1 ¦ 스포트형 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 생물학적 오염 ¦ 1-4-6 ¦ 송광부 ¦ 3-28-11 ¦ 스프링클러 설비 ¦ 3-25-18 ¦ ¦ 생활오수 ¦ 4-35-4 ¦ 송기관 ¦ 2-24-4 ¦ 스프링클러 헤드 ¦ 3-27-17 ¦ ¦ 생활용 급수량 ¦ 1-5-1 ¦ 송기관로 ¦ 2-24-5 ¦ 스프링클러소화설비 ¦ 3-27-9 ¦ ¦ 샤프노즐 ¦ 2-19-2 ¦ 송수구 ¦ 3-27-7, 3-31-13 ¦ 슬라이더 수영장 ¦ 2-17-16 ¦ ¦ 서미스터 ¦ 3-28-7 ¦ 수 치료 설비 ¦ 2-16-13 ¦ 슬러지 ¦ 1-4-2 ¦ ¦ 선량한도 ¦ 2-21-2 ¦ 수가열기 ¦ 2-17-18 ¦ 습식 스프링클러소화설비 ¦ 3-27-10 ¦ ¦ 선택밸브 ¦ 3-27-34, 3-27-41 ¦ 수경설비 ¦ 2-19-1 ¦ 습식 집진기 ¦ 2-22-6 ¦ ¦ 선형 노즐 ¦ 2-19-3 ¦ 수광부 ¦ 3-28-11 ¦ 습통기관 ¦ 1-7-17 ¦ ¦ 설계면적 ¦ 3-25-19 ¦ 수력도약 ¦ 1-7-5 ¦ 승강로 가압방식 ¦ 3-31-11 ¦ ¦ 설계용 급수량 ¦ 1-5-1 ¦ 수류이송장치 ¦ 2-23-13 ¦ 승강식 피난기 ¦ 3-29-10 ¦ ¦ 설계화재강도 ¦ 3-32-2 ¦ 수리계산 ¦ 3-25-18 ¦ 시각경보기 ¦ 3-32-2 ¦ ¦ 설비별 계획 ¦ 1-1-12 ¦ 수면식별장치 ¦ 2-17-9 ¦ 시각경보장치 ¦ 3-28-12 ¦ ¦ 설비유닛 ¦ 1-1-18 ¦ 수세기 ¦ 1-8-6 ¦ 시스템 천장 ¦ 1-8-23 ¦ ¦ 세균수 ¦ 2-18-3 ¦ 수신기 ¦ 3-28-2 ¦ 시행착오법 시험버튼 ¦ 3-25-28 3-28-14 ¦ ¦ 세발기 ¦ 1-8-7 ¦ 수압(flow pressure) ¦ 1-5-8 ¦ 시험약제량 ¦ 3-34-9 ¦ ¦ 세이프티릴리프밸브 ¦ 1-13-3, 1-13-8 ¦ 수영장 수질 ¦ 2-17-9 ¦ 신정통기 ¦ 1-7-13, 1-7-18 ¦ ¦ 세이프티밸브 ¦ 1-13-8 ¦ 수영장 입장정원 ¦ 2-17-9 ¦ 물질의 ¦ 관리방안 4-37-4 ¦ ¦ 세척집진장치 ¦ 4-36-9 ¦ 수영장 ¦ 2-17-4 ¦ 실내 VOCs 실내공기 중 VOCs ¦ 농도의 ¦ ¦ 세탁설비 ¦ 1-1-17 ¦ 수영장의 분류 ¦ 2-17-1 ¦ 영향 요소 ¦ 4-37-4 ¦ ¦ 섹스티어 ¦ 1-7-21 ¦ 수용밀도 ¦ 2-20-4 ¦ 실내공기환경의 중요도 ¦ 4-37-1 ¦ ¦ 소각처리설비 ¦ 2-23-16 ¦ 수원 1-3-1, ¦ 3-27-1, 3-27-16 ¦ 실내화재 ¦ 3-25-11 ¦ ¦ 소독 설비 ¦ 2-16-14 ¦ 수족관 ¦ 2-20-1 ¦ 실외열량계 ¦ 3-25-3 ¦ ¦ 소독장치 ¦ 2-17-13 ¦ 수지상식 ¦ 1-3-32 ¦ 실효선량 ¦ 2-21-2 ¦ ¦ 소방검사 ¦ 3-26-1 ¦ 수직관통부구획 ¦ 3-26-14 ¦ 심정호 ¦ 1-3-6 ¦ | {}
d0dd65ad-d9ec-454f-8870-4dcaafd05963 | 5권.pdf | 찾아보기 7 ¦ 。 아날로그 R 형 시스템 아날로그감지기 아웃렛 2-16-9 악취방지법 개선기술 4-37-5 안전거리 3-33-2 안전장치 1-13-9, 3-33-5 알루민산소다(sodium aluminate) 1-3-17 ¦ 3-28-2 3-28-2 ¦ 연료용 가스 연료지배형 화재 연료하중 3-25-1 연소 지속시간 3-25-6 연소기구 1-11-12 연소방지도료 3-31-17 연소방지설비 3-31-16 연소속도 1-11-2 연소열 3-25-2 연소의 화학반응 1-11-8 ¦ 1-11-1 완강기 3-25-12 완속여과 외관 점검 외기취입구 욕실그룹 욕조 필요열량 욕조계 욕조의 오염식 용기밸브 ¦ 용도별 구획 ¦ 3-29-9 1-3-20 3-34-1 3-31-10 1-5-10 2-18-4 2-16-13 2-18-2 3-27-34 3-26-14 2-23-28 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알칼리산 알칼리성 스케일 암거하수구 암반탱크저장소 압력 밸런스 압력탱크 ¦ 1-3-17 1-4-1 2-17-24 3-33-1 1-2-6 1-5-17 3-27-5 2-16-13 2-16-1 ¦ 연소한계 연소확대방지 연소효율 열관성 열매혼합가열장치 열방출속도 곡선 열방출속도 열복합형감지기 가스화 ¦ 1-11-1 3-26-15 3-25-2 3-25-9 2-18-6 3-25-3 3-25-1 3-28-4 ¦ 용융시설 우수배수 워터 모터공 워터해머 방지조치 워터해머 워터해머흡수기(water ¦ 1-7-31 3-27-18 3-34-3 1-5-22 hammer 1-5-24 ¦ ¦ 압력탱크방식 압주욕 압축공기 2-15-14, 약품침전지 양극반응 양압환기 양정시험 어종별 2-20-3 에어릴리프밸브 1-6-3 에어슈트 에어작동밸브 2-19-5 에어제트노즐 여과 장치 2-17-13, 여재 역류방지밸브(BFP, backflow reventer) 1-5-24, 1-13-3, 1-13-6, 1-13-7 역류세척 역사이펀역류(back-siphonage backflow) 1-5-24, 1-13-7 역삼투압법 1-4-14 역압역류(back-pressure backflow) 1-13-7 역전축류형 3-31-12 역침투압 연결구 연결살수설비 연결송수관설비 연기농도 ¦ 1-3-19 1-4-4 3-25-14 3-34-11 2-23-9 2-19-2 2-18-6 1-9-2 2-20-10 1-5-24, 2-16-10 2-17-8 3-31-13 3-31-12 3-28-3 ¦ 열분해 열연기복합형감지기 열전대식 염소소독 염소처리 예방검사 예비전원 예상급수량 예상제연구역 오 · 폐수 발생량 오수 오수발생량 오염 오염물질 오염발생량 오존처리장치 옥내소화전설비 옥내저장소 옥내탱크저장소 옥상광장 옥외소화전설비 옥외저장소 옥외탱크저장소 온수저장 탱크 옵셋 와류욕 ¦ 2-23-28 3-28-4 3-28-4 1-3-26 1-3-30 3-26-1 3-28-5 1-5-2 3-31-3 4-35-4 1-7-1 1-9-1 1-5-24 2-18-3, 4-35-4 2-18-2 2-20-11 3-27-1 3-33-1 3-33-1 3-29-2 3-27-8 3-33-1 3-33-1 2-18-8 1-7-11 2-16-13 ¦ arrester) 원자력안전법 위생기구 위생기구의 소요개수 위생설비 유닛 위치표시등 위해성 오염(contaminant) 위해성오염 위험물 저장소 위험물 제조소등 위험물 위험물검사 위험물설비 위험물저장탱크 위험물제조소 유도등 유도사이펀 유도표지 유동수압 유동층 소각로 유량계수 유량선도 1-5-12, 유리벌브 유분리장치 유수검지장치 유수멸균장치 유수형 수영장 유입풍도 ¦ 2-21-1 1-8-1 1-8-14 1-8-19 3-28-13 1-5-24 1-13-6 3-33-1 3-33-1 3-33-1 3-26-2 3-33-1 3-33-5 3-26-10, 3-33-1 3-28-5, 3-29-11 1-7-10 3-29-11 1-5-9 2-23-23 1-5-12 1-5-14, 2-22-10 3-27-19 3-33-7 3-27-11 2-16-12 2-17-15 3-31-4 ¦ | {}
a79e3421-8dde-4ad9-9e30-e440ff97b1e8 | 5권.pdf | 8 제 5 권 위생 · 소방 * 환경 ¦ 유지관리 유효 사용계수 음극반응 음수기 음향경보장치 ¦ 1-12-1 2-16-7 1-8-7 3-27-42 ¦ 자동화재속보설비 ¦ 3-28-16 ¦ 정온식 ¦ 3-28-4 1-9-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 자동화재탐지설비 자동화재탐지설비의 설치대상 자연감쇄공법(natural ¦ 3-28-1 3-28-1 attenuation) 4-38-17 ¦ 정온식감지선형감지기 정전기 제거설비 정화조 ¦ 3-28-7 3-33-8 ¦ ¦ ¦ 1-4-4 ¦ 전기 집진장치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 정지밸브 ¦ 1-13-2 ¦ ¦ ¦ 3-27-14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 음향베이스 ¦ 3-28-3 ¦ 자연발화 ¦ 3-25-11 ¦ 제연 ¦ 3-31-1 ¦ ¦ 음향장치 ¦ 3-28-12 ¦ 자연유하식 ¦ 1-3-6 ¦ 제연구획 ¦ 3-31-3 ¦ ¦ 응집 ¦ 1-3-14 ¦ 자외선 처리장치 ¦ 2-20-12 ¦ 제연설비 ¦ 3-31-1 ¦ ¦ 응집제(coagulant) ¦ 1-3-15, 1-3-16 ¦ 자외선식 ¦ 3-28-10 ¦ 제연설비용 송풍기 ¦ 3-31-1 ¦ ¦ 의료설비 ¦ 1-1-17, 2-16-1 ¦ 자외선적외선겸용식 ¦ 3-28-4 ¦ 조기감지 ¦ 3-28-1 ¦ ¦ 의료용 가스 ¦ 2-16-2 ¦ 자위소방대 ¦ 3-26-3 ¦ 조닝 ¦ 1-1-13 ¦ ¦ ¦ 1-11-6 ¦ 자위소방훈련 ¦ 3-26-3 ¦ 조리기구 ¦ 2-14-5 ¦ ¦ 이격거리 이동탱크저장소 ¦ 3-33-1 ¦ 자율주행 ¦ 2-24-8 ¦ 조리시스템 ¦ 2-14-1 ¦ ¦ 이산화탄소 소화설비 ¦ 3-27-34 ¦ 작동 기능 점검 ¦ 3-26-3 ¦ 조파 수영장 ¦ 2-17-15 ¦ ¦ ¦ 3-27-34 ¦ 작동면적 ¦ 3-25-19 ¦ 스프링클러소화설비 조합식 ¦ 3-27-16 ¦ ¦ 이산화탄소 ¦ 3-33-2 ¦ 잔류염소 ¦ 1-3-27 ¦ 종국길이 ¦ 1-7-5 ¦ ¦ 이송취급소 ¦ 3-28-6, 3-28-7 ¦ 잠복기 ¦ 3-25-5 ¦ 종국속도 ¦ 1-7-5 ¦ ¦ 이온실 이온화식 ¦ 3-28-4 ¦ 잡배수 ¦ 1-7-1 ¦ 종류환기방식 ¦ 3-32-2 ¦ ¦ ¦ 2-16-13 ¦ 재해 대책 ¦ 1-1-12 ¦ 종하중 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ 이학치료 익형 송풍기 ¦ 3-31-2 ¦ 재해약자 ¦ 3-29-1 ¦ 종합 점검 ¦ 3-34-1 ¦ ¦ ¦ 3-29-9 ¦ 저수량 ¦ 3-30-1 ¦ 종합 정밀점검 ¦ 3-26-3 ¦ ¦ 인공소생기 ¦ 1-3-9 ¦ 저수탱크 ¦ 1-5-15, 3-30-1 ¦ 종합방재실 ¦ 3-26-15 ¦ ¦ 인체구성 원소백분율 R 형 시스템 ¦ 3-28-3 ¦ 저수탱크의 용량 ¦ 1-5-19 ¦ 주관감압 ¦ 1-5-6 ¦ ¦ 인텔리전트 ¦ 3-33-5 ¦ 저온열탈착(LTTD) ¦ 4-38-16 ¦ 주방기구 ¦ 2-14-4 ¦ ¦ 인화방지장치 일반취급소 ¦ 3-33-2 ¦ 저탕 탱크 ¦ 2-18-8 ¦ 주방배수 ¦ 1-10-6 ¦ ¦ 일인점검기능 ¦ 3-28-3 ¦ 저탕량 ¦ 1-6-6 ¦ 주방설비 ¦ 1-1-17, 2-14-1 ¦ ¦ ¦ 3-27-14 ¦ 적수현상 ¦ 1-12-3 ¦ 주방유닛 ¦ 1-8-21 ¦ ¦ 일제개방밸브 ¦ ¦ 적외선식 ¦ 3-28-10 ¦ 주방형태 ¦ 2-14-2 ¦ ¦ 일제살수식 스프링클러소화설비 ¦ ¦ ¦ 4-36-10 ¦ 주소형 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 임시소방시설 ¦ 3-32-5 ¦ 전기저장장치 ¦ 3-32-3 ¦ 주요 건축자재와 주요 토양오염원 ¦ 오염물질 4-37-2 및 토양오염 ¦ ¦ 입욕시간 입자상 오염물질 ¦ 2-18-10 4-36-2 ¦ 전면부식 ¦ 1-4-4 3-25-16, 3-25-18 ¦ 물질 주유취급소 ¦ 4-38-8 3-33-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 전실화재 전역방출방식 ¦ 3-27-31, 3-27-37 ¦ 주입구 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ ¦ ¦ 전염소처리 ¦ 1-3-27 ¦ 주하중 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ ¦ � ¦ 점검 기준 ¦ 3-34-12 ¦ 주행차로 ¦ 3-32-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 점검 및 유지관리 ¦ ¦ 준불연재 ¦ 3-29-7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3-34-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 자기가열 ¦ 3-25-11 ¦ 점검구 ¦ 1-7-12 ¦ 준비작동밸브 준비작동식 ¦ 3-27-14 스프링클러소화설비 ¦ ¦ 자기시험기능 ¦ 3-28-3 ¦ 점토 ¦ 4-38-2 ¦ ¦ 3-27-14 ¦ ¦ 자기주소 ¦ 3-28-3 ¦ 점화시간 ¦ 3-25-10 ¦ 중계기 중력식 ¦ 3-28-3 ¦ ¦ 자기진단기능 ¦ 3-28-3 ¦ 접촉산화법 ¦ 1-4-12 ¦ 배수 ¦ 1-7-2 ¦ ¦ 자동보상기능 ¦ 3-28-3 ¦ 정부통기 ¦ 1-7-8 3-25-4 ¦ 중성대 중성세제의 제거 ¦ 3-25-14 1-3-30 ¦ ¦ 자동식사이렌설비 ¦ 3-28-14 ¦ 정상 연소단계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 자동차압·과압조절형 자동폐쇄장치 ¦ 댐퍼 3-31-9 3-27-42 ¦ 정속방식 정수시설 ¦ 1-5-5 1-3-8 ¦ 증폭기 지광 본능 ¦ 3-31-16 3-29-1 ¦ | {}
42de5986-222e-47eb-b2b6-a402e5dd73cf | 5권.pdf | 찾아보기 9 ¦ 지구상 물의 분포 ¦ 1-3-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지구순환방식 ¦ 1-10-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지상살수방식 ¦ 2-19-6 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지상식 ¦ 3-27-9 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지정수량 ¦ 3-33-1, 3-33-3 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지중관수 방식 ¦ 2-19-7 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지표관수방식 ¦ 2-19-6 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하공간 침수방지 ¦ 3-26-15 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하수 부존 ¦ 1-3-2 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하수 ¦ 1-3-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하수원 ¦ 1-3-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하식 ¦ 3-27-9 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하철 제연설비 ¦ 3-31-12 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하탱크 ¦ 3-33-6 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하탱크저장소 ¦ 3-33-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 직통계단 ¦ 3-29-2 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 진공가열방식 ¦ 2-14-2 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 진공방지밸브 ¦ 1-13-11 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 진공브레이커 1-13-7, 1-5-25, ¦ 1-8-12 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 진공청소 ¦ 2-22-1 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 질량연소유속 ¦ 3-25-2 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 집수매거(����) ¦ 1-3-4 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 집유설비 ¦ 3-33-7 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ ¦ 2-22-5, 4-36-5 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 집진장치 집합형 중계기 ¦ 3-28-3 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 2-22-6 ¦ 토양환경 ¦ 4-38-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3-29-1 ¦ 토착미생물 ¦ 4-38-14 ¦ ¦ 3-31-2 ¦ 토출수압 일정제어 ¦ 1-5-4 ¦ ¦ 4-35-7 ¦ 통기관 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ 4-35-7 ¦ 통기구 ¦ 1-7-19 ¦ ¦ 4-35-9 ¦ 통기밸브 ¦ 1-7-20 ¦ ¦ 3-28-3 ¦ 통기장치 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ 3-29-3 ¦ 통보장치 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 3-26-14 ¦ 통신이상 ¦ 3-28-3 ¦ ¦ 1-4-8 ¦ 통합감시시설 ¦ 3-28-13 ¦ ¦ 1-3-13 ¦ 퇴피 본능 ¦ 3-29-1 ¦ ¦ 1-3-12 ¦ 투수계수 ¦ 4-38-6 ¦ ¦ ¦ 트랩위어 ¦ 1-7-16 ¦ ¦ ¦ 트랩프라이머 밸브 ¦ 1-13-12 ¦ ¦ ¦ 트레이싱 방법 ¦ 1-5-28 ¦ ¦ ¦ 트레이컨베이어설비 ¦ 2-24-6 ¦ ¦ 2-14-11 ¦ 특별피난계단 ¦ 3-29-2, 3-31-5 ¦ ¦ 1-5-7 ¦ 특수노즐 ¦ 2-19-3 ¦ ¦ 2-19-3 ¦ 특수배수 ¦ 1-7-2 ¦ ¦ 2-15-8 ¦ 특수설비 ¦ 1-1-17 ¦ ¦ 1-13-1 ¦ 특정소방대상물의 소방시설 ¦ 3-32-1 ¦ ¦ 1-11-3 ¦ ¦ ¦ 3-25-3 2-14-1 1-1-11 II E � ¦ 파우더룸 ¦ 1-5-10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판매취급소 ¦ 3-33-2 ¦ ¦ 패들형 유수검지기 ¦ 3-27-11 ¦ ¦ 팬트리 ¦ 2-14-11 ¦ ¦ 펌프 직송방식 ¦ 1-5-4 ¦ ¦ 펌프가압식 ¦ 1-3-31 ¦ ¦ 펌프의 성능시험방법 ¦ 3-34-2 ¦ ¦ 페일-세이프(fail-safe) ¦ 3-29-1 ¦ ¦ 폐기물처리 ¦ 2-23-1 ¦ ¦ 폐수발생량 ¦ 4-35-6 ¦ ¦ 폐수방류량 ¦ 4-35-6 ¦ ¦ 포 소화설비 ¦ 3-27-22 ¦ ¦ 포소화약제 혼합장치 ¦ 3-27-26 ¦ ¦ 포소화약제 ¦ 3-27-25 ¦ ¦ 포집기 ¦ 1-7-25 ¦ ¦ 폭기법 ¦ 1-4-12 ¦ ¦ 폭기탱크 ¦ 1-9-3 ¦ ¦ 푸드코트 ¦ 2-14-3 ¦ ¦ 풀-프루프(fool-proof) ¦ 3-29-1 ¦ ¦ 차단밸브 ¦ 2-16-9 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 차동식 ¦ 3-28-4 ¦ 탁도 탈염장치 탈의 실 탱크전용실 ¦ 2-18-3 2-18-10 ¦ ¦ 차압 ¦ 3-31-7 ¦ 방식 템퍼 스위치 ¦ ¦ ¦ 차폐배선 ¦ 3-28-5 ¦ 공간 토양생태계 토양오염 복원공법 ¦ 1-4-13 ¦ ¦ 채광 및 조명설비 ¦ 3-33-4 ¦ ¦ ¦ ¦ 채수구 ¦ 3-30-1 ¦ ¦ 3-33-6 ¦ ¦ 천장 제트 ¦ 3-25-13 ¦ 터보 송풍기 ¦ 3-31-2 ¦ ¦ 천정호(���) ¦ 1-3-5 ¦ 턴오버 ¦ 2-17-11 ¦ ¦ 청소구 ¦ 1-7-11 ¦ ¦ 3-27-14 ¦ ¦ 청소요령 ¦ 1-12-12 ¦ 템퍼러처릴리프밸브 ¦ 1-13-10 ¦ ¦ 청정소화약제 소화설비 ¦ 3-27-46 ¦ 토수구 토양단면 ¦ 1-5-24 ¦ ¦ 체류면적의 평가 ¦ 3-29-3 ¦ ¦ 4-38-3 ¦ ¦ 체절운전시험 ¦ 3-34-10 ¦ ¦ 4-38-7 ¦ ¦ 초고층 건축물 ¦ 3-32-3 ¦ ¦ 4-38-11 ¦ ¦ 초음파 세척장치 ¦ 2-16-15 ¦ 토양오염 토양오염기준 ¦ 4-38-11 ¦ ¦ 촉매산화법 ¦ 4-36-15 ¦ 및 관리 ¦ 4-38-19 ¦ ¦ 최소점화에너지 ¦ 3-25-8 ¦ 토양의 생성 및 구성 ¦ 4-38-1 ¦ | {}
69e550dd-9dfa-43fb-b032-bfc87d3bc4a6 | 5권.pdf | 10 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 ¦ 풀화재 퓨우지블 링크 프레셔릴리프밸브 프리코트(pre-coat)여과 플래시오버 플래임오버 플록형성지 피난계단 피난계산 대상층 피난계산 ¦ 3-25-6 3-27-19 1-13-9 1-4-11 3-25-14, 3-25-16 3-25-16 1-3-18 3-29-2 3-29-4 3-29-3 ¦ 헌터 헤드의 종류 헬리포트 혐기탱크 호기 배제장치 호스릴방식 ¦ 1-5-9 3-27-18 3-29-2 1-9-3 2-16-1 3-27-31, 3-27-37 ¦ 1 욕실 1/2 A ¦ 1-5-10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피난계획 피난교 피난기구 피난동선 ¦ 3-26-14, 3-29-1 3-29-9 3-29-7 3-29-3 ¦ 호스트랩 호텔 주방 호흡 한계선 혼합가스 혼화시설 화상 화이어볼 화재 성장 곡선 ¦ 1-7-10 2-14-13 3-25-35 2-16-1 1-3-17 1-6-20 3-25-18 3-25-4 3-25-5 ¦ ASSE AVB AWWA BEMS ¦ 1-13-3 1-13-7, 1-5-25 1-13-3 B 1-2-2 ¦ ¦ 피난문 피난복도 피난사다리 피난설비 피난시간의 평가 피난시뮬레이션 피난시설 피난안전구역 소방시설 ¦ 3-29-2 3-29-2 3-29-9 3-29-1 3-29-3 3-25-36 3-29-1 3-32-5 ¦ 화재성장계수 화재성장속도, 화재시뮬레이션 화재신호 화재예방 화재예방활동 화재위험작업 ¦ 3-25-16 3-25-35 3-28-3 3-28-1 3-26-1 ¦ D Darcy-Weisbach 식 DCDA DCV E ¦ 3-25-21 1-13-7, 1-5-24 1-13-7, 1-5-24 ¦ ¦ 피난안전구역의 피난완료시간 피난용 승강기 피난행동 피뢰설비 ¦ 3-26-15, 3-32-5 3-25-35 3-29-3 3-29-1 3-33-8 ¦ 화재플룸 화재하중 화학포 확성기 확정연소 환경용수 ¦ 3-32-5 3-25-13 3-25-1 3-27-25 3-28-15 3-25-12 ¦ ESFR 스프링클러 F 기법 ¦ 3-25-19 3-25-36 ¦ ¦ ¦ ¦ 환기설비 ¦ 1-2-1 3-33-4 3-25-14 1-6-15 1-9-3 1-4-11 1-4-2 ¦ field modeling G ¦ ¦ ¦ � 하바드(hubbard) 탱크 하반신 세척탱크 하부집수장치 하천표류수 한랭지(���) 한정부하 송풍기 할로겐화합물 소화설비 할로겐화합물 소화약제 할로겐화합물 청정소화약제 합류식 해수공급설비 허용가시거리한계 허용피난시간 ¦ 2-16-13 2-17-20 1-3-22 1-3-2 1-5-25 3-31-2 3-27-30 3-27-31 3-27-46 1-7-3 2-20-6 3-25-35 3-25-35 ¦ 환기지배형 화재 환탕관지름 활성오니탱크 활성탄여과 황화철 스케일 회로통기 회전수 제어정도(��) 회전식 소각로 횡류환기방식 휴대용비상조명등 흐름계 흡수관투입구 흡입밸브 흡입형 ¦ 1-7-14 1-5-5 2-23-24 3-32-2 3-29-12 2-19-1 3-30-1 2-22-2, 2-22-7 3-28-4 ¦ GDS 표시장치 H HACCP Hardy Cross Method HASS Hazen-Williams 식 HCFC HFC I ¦ 3-28-2 2-14-1 3-25-26 1-13-2 3-25-20 2-15-1 2-15-1 ¦ | {}
5721cb70-67f9-4219-9425-1317fdf240f6 | 5권.pdf | 찾아보기 11 IAPMO IPC 1-13-3 T&P 릴리프밸브 1-13-10 1-13-2 J Joukowsky 방정식 L labyrinth 구조 LP 가스 1-5-23 UPC 1-13-2 U ![image](/image/placeholder) V ¦ ¦ VOC ¦ 2-15-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3-28-7 1-11-10 ¦ VOCs 물질과 인체의 영향 ¦ 4-37-3 ¦ M w MSS ¦ 1-13-3 ¦ weak seam ¦ 3-33-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1-13-3 ¦ WSFU ¦ 1-5-9 ¦ ¦ 1-13-3 ¦ WSFU 의 유량 ¦ 1-5-9 ¦ N NPC 1-13-1, 1-5-9 Z ![image](/image/placeholder) 0 zone fire modeling 기법 3-25-36 P Oliphant 의 식 1-11-3 ¦ PVB ¦ 1-13-7, 1-5-25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P 형 시스템 ¦ 3-28-2 ¦ R ¦ raman 산란광 ¦ 3-28-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RFID ¦ 2-24-1 ¦ ¦ RP ¦ 1-13-7, 1-5-25 ¦ ¦ RPDA ¦ 1-5-25 ¦ ¦ R 형 시스템 ¦ 3-28-2 ¦ S ¦ SPC ¦ 1-13-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Stokes 법칙 ¦ 1-3-13 ¦ T | {}
a3a44f2f-c7fd-46fa-8cb5-d8544fd05b43 | 5권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 장 : 박종일 사 : 정재동 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 위 원 : 권용일, 서항석, ¦ 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, ¦ 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 / 정가 70,000 원 ¦ 1992 년 12 월 일 2001 년 12 월 20 일 2011 년 11 월 18 일 2018 년 8 월 30 일 ¦ 초판 제 2 판 제 3 판 제 1 쇄 발행 제 4 판 제 1 쇄 발행 ¦ 발행 판 권 발행 소 유 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 554-8571~2, (02) 568-7853 ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 554-8571~2, (02) 568-7853 ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 554-8571~2, (02) 568-7853 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전화 : (02) 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ 전화 : (02) 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ 전화 : (02) 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인 : (주) ¦ 인 : (주) ¦ 인 : (주) ¦ ¦ 쇄 처 광문당 (02) 2265-3513 ¦ 쇄 처 광문당 (02) 2265-3513 ¦ 쇄 처 광문당 (02) 2265-3513 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 978-89-98049-10-2 94540 978-89-98049-05-8 ¦ 978-89-98049-10-2 94540 978-89-98049-05-8 ¦ 978-89-98049-10-2 94540 978-89-98049-05-8 ¦ ¦ IS B N : 94540 (세트) ¦ IS B N : 94540 (세트) ¦ IS B N : 94540 (세트) ¦ | {}
9ffb9e60-5cda-462b-b692-6f1eed9c3955 | 5권.pdf | ○ 우수 기업 명단 (2018 년 8 월 현재) S | {}
a74f1848-1332-42bc-8ee4-b9f78a6db46f | 5권.pdf | WOR 건원엔지니어링 KUNWON ENGINEERING CO.,LTD. www.kunwoneng.com 대표이사 유군하, 윤인섭 창립연도 2000 년 본사 서울 송파구 송파대로 167, B 동 16 층 TEL (02) 3458-2800 FAX (02) 556-3523 주요생산 및 취급품목 건설산업관리용역 국가대표 보일러: 나비엔 대표이사 손연호 창립연도 1978 년 본사 서울 영등포구 국회대로 76 길 22 TEL (02) 3489-2200 FAX (02) 3489-2225 주요생산 및 취급품목 콘덴싱 보일러, 온수기, 시스템 환기 www.kdnavien.co.kr COOLING TOWER 주식회사 경인기게 KIMCO 케스케이드 시스템 ¦ 대표이사 ¦ 구제병 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1960 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 인천시 중구 서해대로 307 ¦ ¦ TEL ¦ (032) 885-9001 ¦ ¦ FAX ¦ (032) 885-9003 ¦ ¦ 주요생산 ¦ 및 취급품목 냉각탑전문 제조업체 ¦ www.kimcoct.com ![image](/image/placeholder) ※ GREX www.grex.co.kr 기계설비건설공제조합 www.seolbi.com ¦ 대표이사 ¦ 한승진 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1995 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244 번길 31, 611-612 호 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 737-9255 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 737-9021 ¦ 주요생산 및 취급품목 환기시스템, 중앙집진식 진공청소 시스템, 현관청정시스템 대표이사 김종완 창립연도 1996 년 본사 서울 강남구 학동로 429 TEL (02) 6240-1000 FAX (02) 6240-1022 주요생산 및 취급품목 보증업무, 융자업무, 공제업무 | {}
f155f05f-7250-468e-889d-eed7d127835f | 5권.pdf | KHE (주)기한엔지니어링 대표이사 김규완 창립연도 1996 년 본사 서울 강남구 강남대로 102 길 31 TEL (02) 538-6435 FAX (02) 538-6439 주요생산 및 취급품목 설계, 감리, 진단/서비스 기한엔지니어링 ![image](/image/placeholder) e 편한세상 www.daelim.co.kr 8 株式 ��보일러 �� SINCE 1970 DAEYEOL BOILER CO., LTD. 대표이사 박상신 창립연도 1939 년 본사 서울 종로구 종로 1 길 36 대림빌딩 TEL (02) 2011-7114 FAX (02) 2011-8000 주요생산 및 취급품목 건축, 주택, 토목, 플랜트 www.dylboiler.co.kr 대우건설 주요생산 및 취급품목 ¦ 대표이사 ¦ 신국호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1970 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경기도 안산시 단원구 해봉로 225 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 599-9500 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 491-9466 ¦ 저탄소저녹스콘덴싱보일러, 저탄소 저녹스투인노통보일러, 관류보일러, 폐열보일러, 난방, 급탕기기 등 www.dwconst.co.kr DOOSAN 두산건설 대표이사 송문선 창립연도 1973 년 본사 서울 종로구 신문로 1 가 57 TEL (02) 2288-3114 FAX (02) 2288-3113 주요생산 및 취급품목 일반건축공사 외 www.doosanenc.com 대표이사 이병화, 곽승환 창립연도 1960 년 본사 서울 강남구 언주로 726 두산빌딩 TEL (02) 510-3114 FAX (02) 510-3167 주요생산 및 취급품목 토목, 건축, 주택, 플랜트 | {}
0fc1cac4-a0c6-4359-9baf-ebbcd7dcd4e7 | 5권.pdf | dooch 두크펌프 www.doochpump.com/kor 대표이사 정상용 창립연도 1996 년 본사 경기 군포시 엘에스로 162 우리타워 TEL (031) 831-1200 FAX (031) 831-1240 주요생산 및 취급품목 부스터펌프, 인버터펌프, 인라인펌프, 인버터&펌프 제어장치, 소방펌프, 수중 오배수펌프, 생활용 펌프 등 롯데건설 www.lottecon.co.kr ![image](/image/placeholder) MUKYUNG 대표이사 하석주 창립연도 1952 년 본사 서울 서초구 잠원로 14 길 29 TEL (02) 3480-9114 FAX (02) 3480-9992 주요생산 및 취급품목 건축, 주택, 토목, 플랜트 www.mukyung.co.kr [주] 부-스타 www.booster.co.kr ![image](/image/placeholder) V I 5 I 0 II ENGINEERIN G www.vision-eng.kr 대표이사 김원열 창립연도 1994 년 본사 울산광역시 남구 신정로 52 TEL (052) 265-0516 FAX (052) 261-0646 주요생산 및 취급품목 건설기계설비공사,소방설비공사 대표이사 유승협 창립연도 1973 년 본사 충북 진천군 이원면 고등 2 길 18 TEL (043) 536-9107 FAX (043) 536-9109 주요생산 및 취급품목 스크럼보일러, 관류보일러, 진공온수 보일러, 무압온수 보일러, 히트펌프, 다관제어시스템(BMCT) 등 대표이사 손호섭, 한정교 창립연도 2004 년 본사 서울 송파구 새말로 109 TEL (02) 449-6166 FAX (02) 449-6446 주요생산 및 취급품목 전기/소방/통신/기계설비/감리 등 기타 엔지니어링 서비스 | {}
f9b5989f-b994-45a3-a33d-ad9a28fc8929 | 5권.pdf | Victaulic ¦ 대표이사 ¦ 김상현 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1919 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 서초구 방배로 18 길 5 BH 빌딩 1 층 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 521-7235 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 3476-5743 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ www.victaulic.com 그루브드 커플링, 그루브드 피팅, 그루브드 밸브류 SAMSUNG 삼성물산 건설부문 대표이사 최치훈, 이영호 창립연도 1938 년 본사 서울 강동구 상일로 6 길 26 TEL (02) 2145-5114 FAX (02) 2145-6450 주요생산 및 취급품목 건축사업, 토목사업, 플랜트사업, 주택사업 www.secc.co.kr SAMSUNG 삼성전자 대표이사 김기남, 김현석, 고동진 창립연도 1969 년 본사 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 TEL (031) 218-5001 FAX 주요생산 및 취급품목 통신/IT/네트워크 기기, 가전, 반도체, LCD www.samsung.com/sec 1962 삼신설계(주) SAHM-SHIN ENGINEERS, INC. G ¦ 대표이사 ¦ 정종림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1962 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 송파구 송파대로 111, 205 동 511 호 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 578-5671 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 578-5005 ¦ 주요생산 및 취급품목 www.ssei.co.kr 기계/소방설비 설계 및 감리, 학술연구용역, 컨설팅 및 인증, TAB 및 커미셔닝 SAMYANG VALVE ¦ 대표이사 ¦ 양경삼 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1960 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경기도 부천시 오정로 119,3 호 ¦ ¦ TEL ¦ (032) 678-3121 ¦ ¦ FAX ¦ (032) 681-1117 ¦ 주요생산 및 취급품목 밸브 및 유사장치 제조업 (정수위,정유량, 스팀트랩,감압,차압,차압유량 및 지역난방 밸브류 외) www.samyangvalve.com | {}
b1e88930-bf68-42bb-a8e0-dc42f3be5603 | 5권.pdf | 주식회사 삼화에이스 SAMHWA Air Conditioner Engineering ¦ 대표이사 ¦ 김학근 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1984 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 서초구 반포대로 22 길 53 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 523-2242 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 3472-9846 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ www.samhwaace.co.kr 공기조화기, 항온항습기, 크린룸, 응용산업분야, 기계산업분야, 신재생에너지 서울냉열¦주¦ SEOUL AIR CONDITIONING, INC. www.solunar.co.kr ¦ 대표이사 ¦ 안민환 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1986 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울시 송파구 중대로 135 IT 벤처타워 동관 1203 호 ¦ ¦ TEL ¦ (02)401-5023 ¦ ¦ FAX ¦ (02)401-5018 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ ¦ ¦ 냉동기,냉각탑,공조기, 빙축열시스템, 냉동공조 토탈솔루션 ¦ (주)솔로이엔씨 ¦ 대표이사 ¦ 최종수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1997 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 성남시 중원구 사기막골로 177 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 777-5588 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 777-5589 ¦ ¦ 주요생산 및 ¦ 취급품목 공동주택 세대환기 시스템, 중앙집중식 진공청소 시스템 ¦ www.soloenc.co.kr 신성엔지니어링 ¦ 대표이사 ¦ 박대휘 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1977 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 강서구 공항대로 396 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 2600-9605 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 2600-9717 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ www.shinsungeng.biz 터보냉동기, 흡수식냉동기, 스크류냉동기, 축열시스템, 공기조화기, 시스템에어컨, 항온항습기, 제습기, 지열/태양광시스템 SHINWOO 신우공조(주) SHINWOO AIR CONDITIONING CO.,LTD. ¦ 대표이사 ¦ 박종찬 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1991 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경기도 파주시 파주읍 정문로 588 번길 106 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 953-8725 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 953-8729 ¦ 주요생산 및 취급품목 팬코일유니트, 환기유니트외 냉난방 기기 제조도소매 www.shinwoofcu.co.kr | {}
ee802179-2b65-4458-8130-a758bed4848a | 5권.pdf | IM Hydronic Engineering NHANA 한국총판 G&C 주식회사 하나지엔씨 www.imi-hydronic.com ¦ 대표이사 ¦ 박동일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1996 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 구로구 디지털로 27 길 36 번지 이-스페이스 107 호 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 851-9998 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 851-9889 ¦ 주요생산 및 취급품목 SK 건설 수배관시스템컨트롤밸브, 밸런싱밸브, 콤비네이션밸브, 차압제어기, 팽창탱크, 기수분리기 등 대표이사 조기행, 안재현 창립연도 1977 년 본사 서울 종로구 인사동 7 길 32 TEL (02) 3700-7114 FAX (02) 3700-8200 주요생산 및 취급품목 토목사업, 주택사업, 플랜트사업 www.skec.co.kr Air-Tech Engineering A (주)에이티이엔지 ¦ 대표이사 ¦ 박승태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 2004 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 시흥시 엠티브이북로 193 번길 14 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 365-5338 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 365-5337 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ www.ateng.biz 하이브리드 제습기, 데시칸트 제습기, 드라이룸 트윈로터제습기, 하이브리 드 건조기. 열·냉풍 건조기 ![image](/image/placeholder) LG 전자 www.systemaircon.com 대표이사 정도현, 조성진 창립연도 1958 년 본사 서울 영등포구 여의 대로 128 LG 트윈 TEL (02) 3777-1114 FAX (02) 2163-7092 주요생산 및 취급품목 MULTI V 실외기, MULTI V 실내기, MULTI V GEO, 냉난방급탕시스템, 환기시스템, 제어시스템 ![image](/image/placeholder) Carrier www.carrier.co.kr 캐리어에어컨 대표이사 강성희 창립연도 1985 년 본사 광주광역시 광산구 하남산단 3 번로 55 TEL (062) 958-0123 FAX (02) 6965-1498 주요생산 및 취급품목 냉난방기기 및 공조관련제품 | {}
0f870412-60c1-4b41-b9b1-b58c3340c84d | 5권.pdf | WOOWON MNE Woowon Mechanical & Environmental Engineers HVAC,PLUMBING & FIRE PROTECTION / ENGINEERING & CONSULTING 대표이사 박봉태, 변운섭 창립연도 1982 년 본사 서울 관악구 조원중앙로 1 길 13 TEL (02) 860-9700 FAX (02) 860-9777 www.300302.com 주요생산 및 취급품목 기계설비, 건설사업관리, 연구용역, 소방 방재 설계, 컨설팅 및 인증 YOUONE ENGINEERING ¦ 대표이사 ¦ 박성규 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1999 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울시 성동구 아차산로 15 길 52 삼환디지털벤처타워 303 호 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 2024-0480 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 2024-0488 ¦ ¦ 주요생산 ¦ 및 취급품목 사이포닉우수시스템, 변풍량디퓨저, 가변풍량조절기, 냉동기 ¦ www.youone.co.kr yungdo engIneers& consuLTanTS 융도엔지니어링 대표이사 허종구 창립연도 1988 년 본사 강남구 봉은사로 59 길 26 TEL (02) 2203-5691 FAX (02) 3409-5696 주요생산 및 취급품목 기계설비분야, 소방설비분야, 시공감리분야, 건물성능개선, 연구기획분야 www.yungdo.co.kr ¦ 장한기술 (주) JANG HAN ENGINEERS, INC. ¦ 대표이사 유해성 창립연도 1987 년 본사 충남 당진군 송악읍 부곡공단 4 길 27-16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 및 취급품목 ¦ ¦ www.janghan.co.kr ¦ TEL (041) 359-2100 FAX (041) 359-2121 주요생산 팽창탱크, 열교환기, 빙축열시스템, 부스터펌프시스템, ESCO 사업, 신재생에너지 등 ¦ ○ (주)제이에이티 대표이사 정복민 창립연도 2006 년 본사 경기 고양시 일산동구 일산로 142 TEL (031) 903-3071 FAX (031) 903-3072 주요생산 및 취급품목 팬모터,고조파 필터, PP-RCT 배관 및 피팅류 j-at.co.kr | {}
adcf0137-fe04-48c6-ba4f-620ada571c8a | 5권.pdf | Johnson Controls www.johnsoncontrols.kr 대표이사 매튜존데일리, 트렌트무어네빌 창립연도 1999 년 본사 서울 중구 마른내로 34 TEL (02) 554-5935 FAX (02) 554-5739 주요생산 및 취급품목 터보냉동기, 스크류냉동기, 흡수식 냉동기, 바닥공조유닛, 빌딩자동제어 ¦ 대표이사 ¦ 이병철, 고태식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1998 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 강남구 언주로 136 길 11 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 3486-0691 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 3486-0696 ¦ JUNJE E&C CO., LTD. 준제 E&C GS 건설 주요생산 및 취급품목 기계설비공사, 플랜트설비공사, 크린룸공사, 소화배관 제조 대표이사 허창수, 임병용 창립연도 1969 년 본사 서울 종로구 종로 33 그랑서울 TEL (02) 2154-1114 FAX (02) 6111-3652 주요생산 및 취급품목 인프라사업, 건축사업, 플랜트사업, 전력사업, 환경사업 등 www.gsenc.com ![image](/image/placeholder) G (주)GE 엔지니어링 GLOBAL ENVIRONMENT ENGINEERING CO.,LTD. www.geeng.com 코오롱글로벌 (주) ¦ 대표이사 ¦ 김회률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 2001 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 부산광역시 연제구 법원로 12 ¦ ¦ TEL ¦ (051) 506-6301 ¦ ¦ FAX ¦ (051) 506-6356 ¦ 주요생산 및 취급품목 건축기계설비·공조냉동-유틸리티설계 TAB&Commissioning 대표이사 윤창운 창립연도 1960 년 본사 경기도 과천시 코오롱로 11 TEL (032) 420-9111 FAX (032) 420-9329 주요생산 및 취급품목 건설, 제조 www.kolonglobal.com | {}
4fd13891-427b-4e95-8601-213909bbd997 | 5권.pdf | ![image](/image/placeholder) Be sure. testo www.testo.com ![image](/image/placeholder) TRANE 대표이사 헤이코 힌리히 창립연도 2000 년 본사 서울 영등포구 선유로 11 TEL (02) 2620-8100 FAX (02) 2679-9853 www.tranekorea.com 휴대용 계측기 (온도/습도/풍속/압력 /연소가스 및 다기능 측정기) posco 포스코건설 www.poscoenc.com 주요생산 및 취급품목 ○ P&AENG Passive and Active Engineering ¦ 대표이사 창립연도 ¦ 정수비 1995 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 본사 ¦ 서울특별시 마포구 월드컵북로 56 길 12 (상암동) 트루텍빌딩 8 층 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 2186-0900 ¦ ¦ FAX ¦ 566-2873 ¦ ¦ ¦ (02) ¦ ¦ ¦ 및 취급품목 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주요생산 HVAC 냉동기, 공기조화기, 자동제어, 서비스 ¦ 대표이사 정동화 창립연도 1994 년 본사 경상북도 포항시 남구 괴동동 568-1 (송도사무소) 인천광역시 연수구 송도동 36 POSCO E&C Tower1 TEL (054) 223-6114~5 / (032) 748-2114 FAX (054) 223-6049 / (032) 748 - 4000 주요생산 및 취급품목 건축, 토목, 플랜트, 물환경 대표이사 조종선 창립연도 2015 년 본사 서울 종로구 사직로 8 길 34 (내수동, 경희궁의 아침 3 단지) 322 호 TEL (02) 6417-0077 FAX (050) 4197-0077 주요생산 및 취급품목 건축기계설비 설계 및 TAB www.pnaengineering.com PP 평 화 대표이사 이종호 창립연도 1976 년 본사 경기 화성시 장안면 버들로 1085-11 TEL (031) 359-0082 FAX (031) 359-0010 주요생산 및 취급품목 배관자재전문업체(PVC 파이프, 이음관, 방음관, 지하횡주관) www.ppinet.co.kr | {}
a578c057-1518-445f-9a54-1b534fb61260 | 5권.pdf | 한국가스공사 대표이사 정승일 창립연도 1983 년 본사 대구광역시 동구 첨단로 120 TEL (053) 670-0114 FAX 주요생산 및 취급품목 천연가스관련사업 www.kogas.or.kr ¦ MAYEKAWA MYCOM ¦ 대표이사 타카키 사토루 창립연도 1976 년 본사 서울 용산구 청파로 345, 2 층 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ (서계동, 주연빌딩) ¦ ¦ 株式�社 �� 마이콤 ¦ TEL (02) 796-1766 FAX (02) 798-7715 ¦ ¦ 日本 물을 前 ¦ 주요생산 및 ¦ ¦ 川製作所 合作 ¦ 취급품목 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ www.mycomkorea.com ¦ 산업용냉동기, 압축기, 히트펌프, 제조, 건설, 도매 ¦ ¦ 韓�設備研究(株) Han Kook Engineering Co., Ltd. ¦ 대표이사 강기호 창립연도 1991 년 본사 서울 금천구 가산디지털 2 로 123, 1310 TEL (02) 2025-8300 FAX (02) 2025-8383 주요생산 및 취급품목 소방설비 해외 설계, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ www.hankooksulbi.com ¦ 기계설비, 및 TAB, 플랜트 엔지니어링, 친환경인증 및 컨설팅 ¦ (주)한국슈어조인트 K SHUR KOREA www.shurjoint.co.kr spiraXsarco www.spiraxsarco.com/global/kr 대표이사 오동혁 창립연도 1976 년 본사 충북 음성군 감곡면 대학길 193-27 TEL (02) 549-4446 FAX (02) 549-4406 주요생산 및 취급품목 그루르 조인트 및 관이음쇠(배관자재) 대표이사 정정만, 리수아이와 창립연도 1978 년 본사 서울특별시 동작구 사당로 30 길 99 TEL (02) 3489-3489 FAX (02) 525-5766 주요생산 및 취급품목 스팀트랩, 스트레나, 배관보조기자재 감압밸브, 안전밸브, 컨트롤밸브 보일러 컨트롤시스템, 유량 측정시스템 밸런싱 시스템, 수처리 프로그램 등 | {}
8e13d3c7-98c4-486c-8bfd-20093485baf4 | 5권.pdf | n watts⌀ www.wattswater.com ¦ 대표이사 최성호 ¦ 대표이사 최성호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 2000 년 ¦ 창립연도 2000 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 금천구 가산디지털 1 로 131 BYC 하이시티 B 동 402 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TEL ¦ (02) 6929-2155 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 3664-3415 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ ¦ ¦ 순간식 급탕가열기/지열원히트펌프 열교환기 및 가스발생기 ¦ ¦ 한국지역난방공사 KOREA DISTRICT HEATING CORP. ¦ 대표이사 박영현(직무대행) 창립연도 1985 년 본사 경기도 성남시 분당구 분당로 368 701-4049 및 취급품목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ www.kdhc.co.kr ¦ TEL 1688-2488 FAX (031) 주요생산 지역냉·난방, 신재생에너지사업, 전력사업, 구역형집단에너지사업(CES) ¦ LH 한국토지주택공사 ¦ 대표이사 ¦ 박상우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 2009 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경상남도 진주시 충의 로 19 ¦ ¦ TEL ¦ 1600-1004 ¦ ¦ FAX ¦ (055) 922-5170 ¦ ¦ 주요생산 ¦ 및 취급품목 건설업, 주택신축판매 외 ¦ www.lh.or.kr Halla 대표이사 정몽원, 박철홍 창립연도 1980 년 본사 서울특별시 송파구 올림픽로 289 TEL (02) 3434-5114 FAX (02) 3434-5908 주요생산 및 취급품목 건설업(토목/건축/주택/플랜드환경) 및 비건설 업(유통/물류/레저) www.halla.com/ HIMEC (주) 한 일엠 이 씨 대표이사 정차수 창립연도 1966 년 본사 서울 영등포구 양산로 53 월드메르디앙 비즈센터 8 층 TEL (02) 6340-3000 FAX (02) 6340-3019 주요사업내용 기계 · 전기 ·ICT · 소방 설계, CM, 방재, www.himec.co.kr 진단 · 성능개선, 커미셔닝, 친환경, BIM | {}
8357c6f7-d305-4cd6-8baa-1a2580ac3552 | 5권.pdf | Global Top Player 한화건설 www.hwenc.co.kr 대표이사 최광호 창립연도 1967 년 본사 서울 영등포구 여의 대로 24 전경련회관 TEL (02) 2055-6000 FAX 주요생산 및 취급품목 건축, 주택, 토목, 플랜트, 해외 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION 대표이사 박동욱 창립연도 1947 년 본사 서울 종로구 율곡로 75 현대빌딩 TEL (02) 1577-7755 FAX 주요생산 및 취급품목 종합건설업 www.hdec.kr HDC 현대산업개발 대표이사 정몽규, 김대철 창립연도 1976 년 본사 서울 용산구 한강대로 23 길 55 TEL (02) 2008-9114 FAX 주요생산 및 취급품목 종합건설업 www.hyundai-dvp.com | {}
f791303d-6c25-4d3a-9632-6a3f7c79fc37 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - FM PVC 덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ac0ee6f2-7231-42ef-afd7-154c4fd5a5de | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 변경 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 23.11 ¦ 2.2.1 FM PVC PLATE 1) 기계적 특성 충격 강도 → 인장 강도로 수정 2.2.2 재료 물리적 · 화학적 기준 FM 4922 인증 제품 행 내용 삭제 ¦ M15 Ph- 2 HBM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
060cb9b8-a825-4b1f-b7d9-0e6a0ec8752d | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 1 Rev. Page 1 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 FM PVC(Poly Vinyl Chloride) 배기 덕트 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 1002 6 각 볼트 KS B 1012 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 KS B 1101 냉간 성형 리벳 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B ISO 1771 이중관 일반용 온도계 KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대 KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대 KS D 3556 피아노선 KS D 6704 땜납 KS F 2815 배연 설비의 검사 표준 KS L 9102 인조 광물섬유 단열재 KS M 3343 폴리염화비닐(염화비닐 수지) 금속 적층판 KS M 3402 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 KS M 3700 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
6a942217-6d3f-4d6e-ad9a-e115b7aafaed | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.3.3 국제규격 ¦ ASTM-E 84 ¦ Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ASTM D256 Resistance ¦ Standard Test Method for Determining the Izod Pendulum Impact of Plastics1 ¦ ¦ ASTM D638 ¦ Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics ¦ ¦ ASTM D648 ¦ Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Undre Flexural Load in the Edgewise Position ¦ ¦ FM 4910 ¦ ¦ ¦ ¦ Cleanroom Materials Flammability Test Protocol ¦ ¦ FM 4922 ¦ Approval Standard for Fume Exhaust Ducts or Fume and Smoke ¦ ¦ Exhaust Ducts SMACNA ¦ ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에 게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
c56233d5-9e63-4ea3-9eac-f5a82ced8d50 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 2.1.1 고정압에 사용되는 자재이므로 압력차에 의한 변형을 방지 할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. 2.1.2 FM PLATE (1) FM PLATE 는 Cleanroom 에 사용되는 재료로 난연 성능기준을 만족한다. (2) 화재 발생 시 연소를 막고 연기나 부식성 가스에 의한 오염을 최소화 한다. (3) 내약품성, 내열성, 가공성이 우수하다. 2.1.3 FM 규격 (1) 세계적인 산업상호보험인 Factory Mutual System 에서 재료면으로 화재의 예방을 위해 특별히 설정한 Cleanroom 에 사용할 재료에 대해 난연성 기준을 정하였다. (2) 이 기준은 화재발생 시 연소를 최소화하기 위한 기준으로 마련되었다. ① 연소지수 (FPI : Fire Propagation Index) ≤ 6 ② 발연지수 (SDI : Smoke Damage Index) ≤ 0.4 (3) FM 4910, FM 4922 승인(Approval)된 제품만 사용할 수 있다. 2.2 덕트재료 2.2.1 FM PVC PLATE 내식성이 강한 아이보리색 경질로서 충진제 및 내약품성 물질이 첨가되 경질 염화비닐판을 사용 한다. (1) 기계적 특성 ① ASTM TEST 기준에 따라 기계적 강도를 측정하여 아래 기준표 값과 동일 또는 그 이상이 되 도록 하여야 한다. ¦ 항 목 ¦ 구 분 ¦ 시 험 방 법 ¦ FM DUCT (8T) ¦ FRP DUCT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 충 격 강 도 ¦ ASTM D256 (Notch 부착) ¦ 4.0 kJ/m2 ¦ 496 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 충 격 강 도 ¦ ASTM D256 (Notch 부착) ¦ / 112 kg.cm/cm2 ¦ 496 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 인 장 강 도 ¦ ASTM D638 ¦ 59.3 MPa ¦ 13,280 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 인 장 강 도 ¦ ASTM D638 ¦ / 6,300 kg.cm/cm2 ¦ 13,280 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 열변형 온도 ¦ ASTM D648- 56 ¦ 69 °C ¦ 110 °C ¦ 다음과 같은 TEST 조건에서 합격한 제품 또는 동일 강도를 가진 재질을 사용하여야 한다. ¦ 구 분 ¦ TEST 기준 ¦ TEST 결과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충격 TEST ¦ 50~60kg 하중으로 0.5m 상부에서 낙하시험 ¦ 외면 파손 및 CRACK 발생 無 ¦ ¦ 하중 TEST ¦ 중량측정 가능한 재료(170kg)를 덕트 상부에 24 시간 올려놓은 후 상태 점검 작업 인력(몸무게 75kg 이상) 2 인을 덕트 상부이동 후 점검 ¦ 외면 파손 및 처짐, 휩 발생 無 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
1c5b84b6-fabc-4beb-b8c3-9447e938de35 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내압 TEST ¦ BLOWER 를 이용하여 덕트 내 음압 형성 정압 게이지 눈금(168mmAq) 확인 후 24 시간 유지 ¦ 압괴 및 파손, 내부 압력 변화 無 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 담수 TEST ¦ 덕트 내 면적의 70% 이상 WATER 담수 후 72 시간 유지 ¦ 덕트 CRACK 발생 및 WATER LEAK 無 ¦ 2.2.2 재료 물리적 · 화학적 기준 항목별 FM 4922 인증 값을 만족하여야 한다. ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 단위 ¦ KS 규격 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인장강도 ¦ 인장강도 ¦ MPa ¦ ≥ 50 ¦ ¦ ¦ 굴곡강도 ¦ 굴곡강도 ¦ MPa ¦ - ¦ ¦ ¦ 굴곡탄성율 ¦ 굴곡탄성율 ¦ GPa ¦ - ¦ ¦ ¦ 샤르피충격강도 ¦ 샤르피충격강도 ¦ 'Kj/m2 ¦ ≥ 2 ¦ ¦ ¦ 비중 ¦ 비중 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 침지실험 ¦ 염산(35%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ ¦ ¦ 침지실험 ¦ 황산(30%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ ¦ ¦ 침지실험 ¦ 불산(10%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ ¦ ¦ 침지실험 ¦ 질산(40%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ ¦ 2.2.3 덕트 두께 최대 풍속 15m/sec 이하 정압 150mmAq 이하의 덕트 판두께는 다음 표에 의한다 ¦ 각형덕트의 장변[mm] ¦ 원형덕트의 지름[�] ¦ 덕트 판두께 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 650 이하 ¦ 800⌀ 이하 ¦ 6T 이상 ¦ ¦ ¦ 651 ~ 1,000 ¦ 801⌀ ~ 1,000⌀ ¦ 8T 이상 ¦ ¦ ¦ 1,001 이상 ¦ 1,001⌀ 이상 ¦ 10T 이상 ¦ ¦ 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 접합재료 (FM PVC 용접봉) (1) 덕트와 같은 재질의 용접봉을 사용하여야 한다. (2) 내식성이 강한 아이보리색 경질로서 3mm X 1,000mm 제품을 사용하여야 한다. 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8bcabc2b-9985-43ce-8273-71d49f582c39 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 개스킷(Gasket) 재료(플랜지용 개스킷 - 테프론 개스킷) (1) 순수 PTFE(100%) 재질로 특수하게 제작된 것으로 종래의 Asbestos, Rubber 계통의 개스킷 류의 단점인 내약품성을 보완한 제품으로 한다 (2) 물리적 특성 ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 연질 PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene) ¦ 100% ¦ ¦ 융 해 점 ¦ 317°C ¦ ¦ ¦ 최소 체결 압력 ¦ WIDE 7~10mm : 12.26MPa 13mm : 14.71MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 압력 ¦ 기체 : 1.96MPa 액체 : 4.9MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 온도 ¦ -110°C ~ 250°C ¦ ¦ ¦ 열 전 도 율 ¦ 0.03 kcal/m.h.°C ¦ ¦ ¦ 내 화 학 성 ¦ 내산, 내알카리, 내약품성 ¦ ¦ 2.3.4 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 c -형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 3.시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 고정압에 사용되는 자재이므로 압력차에 의한 변형을 방지할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. (2) 덕트 만곡부의 구조 덕트 만곡부의 내측반경은 원칙적으로 장방형 덕트의 경우는 반경방향 덕트폭의 1/2 이상, 원 형덕트는 직경의 1/2 이상으로 한다. (3) 덕트 단면변형의 구조 덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점차적인 확대 또는 축소형으로 하며 확대할 때는 경사각도를 15 도, 축소할 때는 30 도의 범위 이내로 한다. (4) 일반벽체의 관통부처리 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트는 두께 1.0mm 이상의 KS D 3598(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 벽체와 동일 재질로 마감한다. (5) 방화구획의 관통부처리 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
12335c54-437f-4e1c-b24c-0a70f4eba797 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.1 FM PVC 덕트 제작 (1) 재료의 절단 ① PVC PLATE 를 목공용 또는 금속가공용 기계공구 등을 사용하여 도면에 의한 규격으로 제작, 절단한다. ② 제작품의 형상에 따라 여러 종류의 가공 공구가 사용될 수 있지만 절단면은 거칠거나 균열 (CRACK)의 발생이 없어야 하며 융착 또는 탄흔이 있어서는 안된다. (2) 열가공 절곡 ① 절곡면을 열처리 절곡기를 사용하여 접은 후 냉각시킨다. ② 재료의 두께에 따라 150~200°C 전후로 가열하여 연화시킨 뒤 절곡한다. ③ 가열은 균일하게 행하여야 하며 가열 시 온도가 부족하거나 과열되지 않도록 한다. ④ 가열이 시작되면 신속히 끝내야하며, 가열과 절곡이 한 공정에 완료되어야 한다. 3.2.2 시공의 효율성을 고려하여 가능한 압출성형(Extrusion Molding) 덕트를 사용하여 용접 Point 를 최소한 줄이도록 한다. 3.2.3 절단 : 절단면은 거칠거나 CRACK 의 발생이 없어야 하며 융착 또는 타는 경우가 있어서는 안 된다. 3.2.4 절곡 : 절곡면의 직접 또는 간접 가열법에 따라 150~200°C 전후로 가열하여 연화시킨 후 절 곡한다. 3.2.5 용접 : 용접은 HOT JET GUN 내부의 전열 COIL 에서 가열하여 열풍(150~200°C)으로 용접하는 열풍용접 방법을 사용한다. 덕트 두께에 따른 용접 횟수는 아래의 표와 같다. ¦ 덕트 판두께 [mm] ¦ 내 부 용 접 ¦ 외 부 용 접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6T 이하 ¦ 1 회 ¦ 1 회 ¦ ¦ 8T ¦ 1 회 ¦ 2 회 ¦ ¦ 10T ¦ 1 회 ¦ 3 회 ¦ 3.2.6 덕트의 접속 (1) 덕트의 접속은 PVC PLATE 를 절곡하여 제작한 SOCKET 접속방식과 FLANGE 접속방식이 있다. ① SOCKET 접속 ¦ 각형덕트의 장변 또는 원형덕트의 직경 [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각형덕트의 장변 또는 원형덕트의 직경 [mm] ¦ 폭 ¦ 두께 ¦ 용접횟수 ¦ ¦ 650 이하 (800A�이하) ¦ 150 ¦ 6 ¦ 2 회 ¦ ¦ 651~1,000(850⌀~1000 ⌀) ¦ 150 ¦ 8 ¦ 3 회 ¦ ¦ 1,050 이상(1050⌀이상) ¦ 150 ¦ 10 ¦ 3 회 ¦ ¦ 소켓 최대간격 ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ ② 각형덕트 FLANGE 접속 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e79b6af2-4f35-48c3-a407-52d2162ee46d | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각형덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각형덕트의 장변 [mm] ¦ 비닐앵글 ¦ 보강강대 ¦ 최대간격 ¦ 호칭경 ¦ 볼트간격 [mm] ¦ ¦ 500 이하 ¦ 50 X 50 X 6 ¦ - ¦ 4,000 ¦ M8 ¦ 100 ¦ ¦ 501 ~ 1,000 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ - ¦ 4,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 1,001 ~ 1,500 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ - ¦ 3,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,000 ¦ 60 x 60 x 7 ¦ - ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 2,001 ~ 3,000 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ 50 X 4 ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 3,001 이상 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ 50 X 4 ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ③ 원형덕트 FLANGE 접속 ¦ 원형덕트 직경 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형덕트 직경 [mm] ¦ 비닐앵글 ¦ 호칭경 ¦ 볼트간격 [mm] ¦ ¦ 400 이하 ¦ 40 x 40 x 5 ¦ M8 ¦ 75 ¦ ¦ 401 이상 ¦ 50 X 50 x 6 ¦ M9 ¦ 75 ¦ 3.2.7 덕트의 보강방법 (1) 덕트 장변의 길이 500mm 이상인 경우 1.2m 간격으로 변형방지를 위해 SUPPORT 보강을 사용 한다. (2) 보강은 덕트 내부에서 PVC PLATE 10T X 120mm 와 보강판(100 x 200)을 사용한다. (3) 보강 SUPPORT 는 덕트 장변의 길이 500mm 미만인 경우 필요하지 않으나, 500mm 이상 900mm 이하는 1 점 지지(Single Pole), 900mm 초과 인 경우 2 점 지지(Double Pole)로 하며 아래의 표와 그림과 같다. ① 덕트의 보강 기준은 아래의 표와 같다 ¦ 덕트 판두께 [mm] ¦ 보강판 규격 [mm] ¦ POLE PLATE [mm] ¦ 보강판 및 POLE 용접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ 100 X 200 X 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ ¦ 8 ¦ 100 X 200 x 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ ¦ 10 ¦ 100 x 200 x 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
55a48008-5433-4ca7-b55f-ddb18ca84f46 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 100 X 200 120W 51 X X 1 X 10t 150 200 100 300 이내 [덕트 내부 보강 상세도] 3.2.8 볼트 조이기 (1) 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. (4) 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 (5) 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.9 개스킷의 설치 2.3.3 항 및 'HV-A00-000131 GALV. 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 덕트의 지지 덕트의 지지는 FAB 노출 덕트와 PLENUM SUB DUCT 로 구분되며 행거 및 지지는 다음과 같다. (1) 덕트의 지지철물 및 지지간격 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 수평지지 철물 ¦ 환봉 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,200 이하 ¦ L-형강 40 X 40 X 3T ¦ M10 ¦ 2,500 ¦ ¦ 1,201 ~ 2,000 ¦ L-형강 50 X 50 x 6T ¦ M12 ¦ 2,500 ¦ ¦ 2,001 이상 ¦ �-형강 75 X 40 x 5 x 7 ¦ M12 ¦ 2.500 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7a0c3bb0-e503-4495-b22e-e37d5d35b0ed | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 1 Rev. Page 9 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ FAB 노출 덕트의 수평지지 철물은 STS 이며, MOULD BAR 에 WASHER 설치 후 실리콘 으로 기밀을 유지한다. ② 수평지지 철물과 덕트 하부에는 RUBBER GASKET 3T 를 설치한다. ③ 행거는 덕트 전용으로 설치해야 하며, 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용해서는 안된다. ④ 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 c 형강, L 형강 보강 할 것. ⑤ 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 、 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (2) 천정덕트 방진 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.3.2 덕트 입상의 지지보강 (1) 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자 중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. (2) 원형덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정 원형 클램프 내부에 고무패드(3t)를 넣고, 덕트와 고정 한다. ③ 원형 클램프에 고정된 원형 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. (3) 사각덕트 Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정 그외 Channel (100x50x5t) 2 개는 덕트에 100mm 간격으로 볼트(M8) 고정한다. Channel 에 고정된 사각 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. 3.4 덕트용 부속품 제작 및 설치 3.4.1 일반사항 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
89778a1d-b754-4692-9a76-1fd9a79068eb | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 10 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 덕트 기기류는 산업용으로 설계되어야 하고 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종시험에 합격한 덕트기구를 선 정, 설치하여야 한다. 3.4.2 VOLUME DAMPER (1) VOLUME DAMPER 의 본체는 덕트 본체 두께와 동일해야 하며, 본체와 동일한 용접 방법에 의 해 제작되어야 한다. (2) 주변 덕트와 같이 기밀 용접으로 동일하게 용접 시공하여야 한다. (3) SHAFT 와 DAMPER 본체의 연결부는 선반 가공 및 SEALING 재에 의해 누액이 없는 구조로 시 공되어야 하며 BLADE 의 고정이 용이하고 확실한 구조로 시공되어야 한다. 3.4.3 풍량측정구 (TEST HOLE) (1) 입상 덕트의 작업대, 굴둑, 풍량 조절 댐퍼의 전후, 스크러버의 전후에는 TEST HOLE 이 설치 되어야 한다. (2) 직경은 20mm, 재질은 PVC 로 마개가 설치되어 있어야 한다. 3.5 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제작하고 PE, STS, FM PVC 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.5.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC.), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ · ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.5.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
89eda2ad-4978-48ee-bf43-e317a1cfd840 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 11 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.6 부식방지 3.6.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.6.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.6.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.6.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.6.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
57beaa88-3844-4260-aeb9-da256cbb0155 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 12 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7 시공 허용오차 3.7.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75⌀ ¦ 3.8 검사 3.8.1 방진의 시공 규격 및 PAD 설치 상태 3.8.2 분기부 및 플랜지 누름클립 체결 간격 3.8.3 Support / Hanger 의 간격 및 수직 · 수평 등 설치 상태 3.8.4 댐퍼 Type 및 작동 상태, 타공정 간섭 상태 3.8.5 방화벽체 관통부 마감상태 3.8.6 구간별 계통검사 (Route 및 기구류 위치 등 도면 일치 여부) 3.8.7 덕트 변형 및 훼손 여부 확인 3.8.8 타 설비 간섭 및 이격(진동 전달 방지) 확인 3.8.9 덕트 보양 상태 3.8.10 덕트 규격 도면 일치 확인 3.8.11 덕트 체결 상태 및 보온 상태 3.8.12 점검용 Port 확인 3.9 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 3.10 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
beced9d9-e02a-450b-a384-fe75dc17b170 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 1 Rev. Page 13 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨 부 -1 Gasket 적용 기준 ¦ 첨 부 -1 Gasket 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2a9d9eb9-f8da-45e9-81e8-2a9999456c3e | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 14 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) PTES.VERSATLEGAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
f52958ce-364a-40a1-b1ae-5474d570d3dc | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 급수·급탕 배관공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
89888d2c-3277-469e-b25f-2e922ec3cba2 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
49c381e6-ea01-476e-9c1b-87e8e022f599 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 급수(CTW) 및 급탕(DHWS/R) 및 재활용수(NPW) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 (3) 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 0052 용접 기호 KS B 0106 용접 용어 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 0816 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 KS B 0885 수동용접 기술검점에 있어서의 시험방법 및 판정기준 KS B 0888 배관 용접부의 비파괴 시험방법 KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 KS B 1501 철강제 관 플랜지의 압력 단계 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1506 스테인리스 강제 용접식 플랜지 KS B 1511 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 1531 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 KS B 1533 나사식 강관제 관 이음쇠 KS B 1536 벨로스형 신축관 이음 KS B 1543 맞대기 용접식 관 이음쇠 hynix SK SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ac75a67a-b9f4-4a6a-8cb4-168dc6c901bc | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1546 ¦ 폴리에틸렌 관 이음쇠 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 2301 ¦ 청동 밸브 ¦ ¦ KS B 2308 ¦ 볼 밸브 ¦ ¦ KS B 2332 ¦ 수도용 제수 밸브 ¦ ¦ KS B 2333 ¦ 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 2350 ¦ 주철 밸브 ¦ ¦ KS B 2361 ¦ 주강 플랜지형 밸브 ¦ ¦ KS B 2373 ¦ 물용 자동 공기 배출 밸브 ¦ ¦ KS B 2813 ¦ 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B 5305 ¦ 부르동관 압력계 ¦ ¦ KS C 9602 ¦ 교류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9605 ¦ 정류기식 직류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9607 ¦ 용접봉 홀더 ¦ ¦ KS D 0237 ¦ 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 검사방법 ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 일반 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3515 ¦ 용접 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3562 ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3576 ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ ¦ KS D 3583 ¦ 배관용 아크 용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3595 ¦ 일반 배관용 스테인리스 강관 ¦ ¦ KS D 3696 ¦ 용접용 스테인리스강 선재 ¦ ¦ KS D 7004 ¦ 연강용 피복 아크 용접봉 ¦ ¦ KS D 7006 ¦ 고장력 강용 피복 아크 용접봉 ¦ ¦ KS M 6617 ¦ 방진 고무용 고무 재료 ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 관재의 각종 재료에 관련된 시공사의 용접사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c82ca189-1faf-4712-bde5-1307108d07ab | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 시공자 품질담당자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에 게 보고한다. (5) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -, 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다 (6) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자품질담당자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 영상 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
cc75c4e4-7de0-47e6-95f6-fe2a3667e46a | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수 ·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 4 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ 분 류 ¦ 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수 (NPW) ¦ 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수 (NPW) ¦ 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수 (NPW) ¦ 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수 (NPW) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 20 kg/cm2.G ¦ ¦ 온 도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ ¦ 크기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 300A ¦ 300A above ¦ 좌동 ¦ ¦ PIPE ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, PE, SCH10S STS304 TPD, KS D 3595, Joint Type (화장실,탕비실) ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, BE, SCH10S STS304 TPD, KS D 3595, Joint Type (화장실,탕비실) ¦ STS304 TPY, KS D 3588, ERW, BE, SCH10S ¦ 좌동 ¦ ¦ FITTINGS ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S STS304,Joint Type (화장실,탕비실) ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S STS304,Joint Type (화장실,탕비실) ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.0THK, SOLID TEFLON GASKET, FF ¦ KS 10K, 3.0THK, SOLID TEFLON GASKET, FF ¦ KS 10K, 3.0THK, SOLID TEFLON GASKET, FF ¦ ¦ ¦ GATE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ ¦ BUTTERFL Y VALVE ¦ - ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, GC200, EPDM WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 20K, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304,S W, BC. LIFT ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, KS B 2308, SCR'D, STS304 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, STSF304/SS304 ¦ KS 10K, SSC13/SS304, ¦ KS 10K, SSC13/SS304, ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3d3a4744-bc73-42b4-9812-f1df394586dd | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ SCR'D ¦ FLG'D, FF ¦ FLG'D, FF ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ *옥외배관의 Butterly Valve、Keystone Vake 고품일규격의 동등품 이상 적용. 2.2.4 수격방지기 (1) 본체는 수압에 충분히 결딜 수 있는 두꺼운 판 구조의 것으로 하고, 공기보급의 경우에 상하에 콕 및 밸브를 설치하는 것으로 한다. (2) 벨로스나 고무 등을 사용하는 것은 내구성이 있고 동시에 수질에 해를 끼치지 않는 것 으로 한다. 2.2.5 공기빼기밸브 자동적으로 공기를 배제 배기하는 기능을 가지며 작동이 확실하고 최고사용압력에 견딜 수 있는 것으로 한다. 2.2.6 감압밸브 2 차측 압력은 1 차측 압력의 변동에 영향을 받지 않고 작동이 확실한 것으로 한다. 2.2.7 플로팅 밸브(볼탭) KS B 2330 제품으로 하며, KS 의 적용범위 이외의 것에 대해서는 KS 에 준하는 재료 및 구조로 하 고, 최고사용압력에 견디는 것으로 한다. 단, 볼의 재질은 내식성 금속재료 또는 합성수지로 한다. 2.2.8 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 하고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관), KS D 3506(용융아연도금강판및강대) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 가스켓 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 스테인리스 강관의(TIG 용접)은 용도에 적합한 것으로 한다. ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품 으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5e1c238a-f106-41a8-a0ec-3d40731ca5fd | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 볼트/너트를 사용한다 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접촉불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. (3) 용접봉의 종류 및 규격은 용접작업지침서에 명기하여 발주담당자의 승인을 받아야 한다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 전 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트), KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5ef75df7-f10a-4487-97a1-be3bb3a934ce | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 도면에 표기된 위치에 설치한다. 설치 전에 시공상세도면으로 발주자 와 설치 위치를 협의 한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착하여, 사이폰관 전단에 블록밸브를 설치한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. 2.5.2 온도계 KS B 5235(증기압식 지시온도계)에 의한 부르동관 팽창식 원형 지시계 및 KS B 5302(유리제 온도계[ 전체담금]) 또는 KS B ISO 1771(유리제 일반용 온도계)에 준하는 재료, 구조 및 성능을 가진 원형 온도계로 하고, 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5 배로 한다. 또한 정밀도를 요하지 않으면 온도계 교체를 위해 온도계용 웰을 사용한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 밸브는 스템(Stem)이 아래로 향하지 않고 위 또는 수평으로 향하도록 설치하여야 한다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치 또는 체인타입 등을 발주 담당자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) (10) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업등에 지장이 없도록 여유 공간을 300mm 두고 작업 한다. ![image](/image/placeholder) 300 300 300 I 8 I 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f62205c5-4222-40fd-9579-b72364d6e387 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 8 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관공사상 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정 토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판) 또는 Cap 을 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 매설배관과 지상배관과 의 경계는 지상높이 30cm 부분을 경계로 구분한다. (7) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한다. (8) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (9) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가피할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (10) 수배관은 유체흐름 방향으로 균등한 기울기 또는 상향기울기로 시공하며, 역기울기 및 공기 차기 등 순환을 저해 할 우려가 없도록 시공하여야 한다. (11) 진동이 있는 기기의 드레인 배관은 배수관에 연결 시 진동이 차단되도록 시공하여야 한다. (12) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격하 여야 한다. (13) 상시 드레인이 필요한 배관은 집수정 및 FLOOR DRAIN 으로 유도하여야 한다. (14) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 30°(최소거리 100mm) 이상 엇갈리게 접합한다. 단, 배관의 둘레가 외경이 400A 미만일 경우는 Seam 간 이격거리를 90° 이상으로 적용한다. (15) 압력계, 온도계 등의 계기류는 점검자의 동선에서 확인이 가능 하도록 한다. (16) Flexible Joint 설치방법은 첨부-3 의 기준을 적용한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되 거나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
b7362fb9-226c-4639-a78d-44be09633e69 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 9 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. 필요 할 경우 발주 담당자의 승인을 받아 KS B 0203 관용 TAPER 나사로 할 수도 있다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. (5) 싸이폰밸브와 압력게이지 설치시 싸이폰밸브 파손 우려가 있어, 육안으로 확인하여 Leak 가 없도록 조여야한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'를 참조한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 300A(12") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사용하여야 한다. (2) 유체 수송용 50A(2") 이상 배관의 VENT 혹은 DRAIN POCKET 부분은 VENT 및 DRAIN VALVE 를 설치하여야 한다. 기체 수송용 배관에도 필요할 경우 DRAIN 을 설치한다. (3) 각종 구동체에 접속되어 있는 저온(-20°C~-80°C) 배관에는 KS M 661 7(방진고무용 고무재료) 로 성형한 네오프렌재질의 FLEXIBLE CONNECTOR 및 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며, 고온(MAX 220°C)의 배관에는 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (4) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지하여 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속 부스러기 등 이물질을 제거한다. (2) 배관작업을 마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. (3) 수압시험 후 관의 내부를 FLUSHING 하여야 한다. 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 스테인리스 강관 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
a564ed33-7224-4adb-a2db-2fe16b260550 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하(Spiral Wound Gasket 은 5.0mm 이하)의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. 3.2.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연유니온, 절연플랜지를 사용하여 접합하여야 한다. 3.3 용접 공사 3.3.1 일반사항 시공자 품질담당자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서의 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행 하도록 한다. 3.3.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.3.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.3.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접 후 용접부위의 위치를 시공도면에 반영한다. (2) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (3) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상이 되게 실시한다. (4) 용접부간 최소거리(양쪽비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열영 향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (5) 현장내 모든 용접은 TIG 용접을 원칙으로 한다. (6) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (7) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (8) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (9) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (10) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (11) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이내 2 개소 체결을 원칙으로 한다 (12) 용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (13) 우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (14) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (15) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (16) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3c6e5c5a-f091-487d-a26a-2763b2776217 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (17) 용접 시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (18) 배관 정렬작업 시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고 루 맞춘다. 비틀림 발생 시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 PURGE 를 실시한 다. (19) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 가능한 제거해야 한다. (20) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (21) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (22) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (23) 모재 온도가 영상 10°C 미만일때는 용접 부위를 10°C 이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (24) 보관용 용접 홀더는 FM PVC 케이스를 사용 한다. 3.3.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. (3) 베벨각과 루트패스 간격 등의 기준은 용접작업지침서에 규정하여 발주담당자의 승인을 받는다. 3.3.6 용접공사의 종류 (1) 스테인리스 강관 용접 TIG Manual Welding ", 스테인리스 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내면을 불활성 가 스로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. ", 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 스테인리스 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. -. PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 3.3.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. ① 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 -. h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 ![image](/image/placeholder) h t UNDERCUTTING : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 - . UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. ③ OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
62d6fdf5-4416-4d3b-b7dc-6f64bbdf298c | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ WELDING RREINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 (관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관 ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCTURE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합 한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (1) 배관의 지지 간격 * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f7ba27c9-1d91-4fb2-9306-d3d436fa3ac6 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 스테인리스 강관(KS D 3576) 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A(4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 스테인리스 강관(KS D 3595) 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") 65A(2.1/2") ~ 100A (4") 125A (5") 이상 ¦ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 ¦ 화장실 적용 ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여견을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) (2) TRUNNION 의 규격 장비에서 나와 입상하는 배관이나 밸브류 하부에는 방진 지지대 또는 TRUNNION 을 설치하 여야 한다. ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 350 ¦ 200 ¦ ¦ 65 ¦ 50 ¦ 400 ¦ 200 ¦ ¦ 80 ¦ 50 ¦ 450 ¦ 200 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
10fced49-2910-4af0-901e-552bbfe3fdd1 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수 ·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125 ¦ 100 ¦ 550 ¦ 250 ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 650 ¦ 300 ¦ ¦ 250 ¦ 150 ¦ 700 ¦ 350 ¦ ¦ 300 ¦ 150 ¦ 750 ¦ 400 ¦ * 상기 표에서 벗어나는 SIZE 는 발주 담당자의 확인을 받은 후 작업한다. * PLATE 의 두께는 12mm 이상으로 적용한다. Chart Type: line min min_50 mean item_01 25Million 25Million 12Million [그림] FLANGE PLATE, BASE PLATE 제작도 * MAINTENANCE 를 필요로 하는 부위의 TRUNNION FLANGE PLATE 설치는 아래의 그림 참조 ![image](/image/placeholder) 20K 10K 10K PG PG TG TG PAD 설치 � 10K BY PASS PIPE > TRUNNION FLANGE PLATE NEOPRENE PAD SETTING BOLT BASE PLATE SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
ab6495b8-80b7-411a-93e7-8a0e90f7b746 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ [그림] TRUNNION 설치 개념도 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (1) 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.4.4 PIPE SHOE (1) 보온 및 보냉이 필요한 배관에는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격의 슬라이더형 PIPE SHOE 를 사용하며, 그 적용범위나 방법은 첨부 - 2 의 기준으로 적용 한다. 3.5 배관의 변위 흡수장치 3.5.1 신축이음부를 통과 하는 배관 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있는 배관의 횡성을 이용, 또는 변위 흡수관 이음쇠를 사용한다. 3.5.2 지반의 형상이 불안정하고 건축물과 지반 사이에 변위가 생길 우려가 있는 건축물 인입부의 배관 등에는 변위 흡수 조치를 행한다. 3.6 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
654facd2-55dc-423d-95c1-41a6bf43e800 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다. (첨부-1 기준 적용) 3.6.1 배관 매입형-수조 등( SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름 - 사각 or 원형) ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 A 급 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 B O.D B A MIN. 50 VAL MIN. 50 L ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A " X THK ¦ " B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 x 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 x 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9171e863-a1b9-40d5-b8be-0c7ace24403d | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 MIN. 50 VAL MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 x 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 x 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.7 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위부식방지를 위해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
63d8e125-aae2-4f49-a6da-1cf853164b53 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.8 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분 ¦ 오차 한계(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 ¦ 土 50 ¦ ¦ F03, F04, CUB 등 ¦ 土 75 ¦ 3.9 배관 세척공사 3.9.1 세척 방법의 선정 세척 방법은 관내의 유체 종별, 관 재료 및 내면상태를 고려하여 발주 담당자와 협의 한다. 3.9.2 물 세척 방법 (1) 세척 용수 물 세척은 원칙적으로 상수 또는 잡용수(공업용수 등)를 사용하여 행하고 해수를 사용하지 말 것. (2) 세척 횟수 ① 전체 세척 : 1 회 이상 ② 부분 세척 : 2 회 이상 (3) 세척 요령 ① 물의 압력 및 햄머링을 병행하여 유출 시키거나, 관에 물을 채워 일시에 배출 시킬 것. ② 부분 세척은 배관을 적당히 분할하여 제작한 PIECE 로 적용하고, 전체 물 세척이 부적당한 부분은 압축공기를 불어 넣어 관 내부를 청소 할 것. ③ 전체 물세척 시 배관중 자동제어 기기가 있는 경우는 원칙적으로 자동제어 기기를 떼어내고 대신 단관을 붙여 행할 것. ④ 세척은 스트레이너에 이물질이 부착하지 않는 상태가 될 때까지 시행할 것. ⑤ 세척 후 관내는 압축공기에 의한 건조 또는 자연 건조를 행할 것. 3.10 시험(TEST) 및 검사 3.10.1 배관 압력 기밀 시험 (1) TEST 용 유체 ① 내압 TEST -. TEST 용 유체는 원칙적으로 물을 사용하며, 이 경우 공업용수 또는 상수로 한다. - · 0°C 이하의 기온조건에서는 원칙적으로 물을 사용해서는 안된다. 또한, GAS(공기, 질소 등), OIL, 후레온 등을 사용하는 경우는 발주 담당자와 협의 하여야 한다. ② 기밀 TEST -, 기밀 TEST 의 최고 사용압력은 배관 기기(VALVE, FLANGE) 압력 RATING 이하로 하며 각 부분의 TEST 압력은 첨부-4 TEST 압력 기준을 적용한다. (2) TEST 범위 ① 일반사항 -. TEST 를 할 배관 LINE 이 BATTERY LIMIT 외의 배관과 연결되어 있는 경우에는 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
310dfcce-661d-420d-94e1-b86a975c5fef | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 19 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ BLIND PLATE, CAP 으로 완전히 차단 할 것. - TEST 를 할 배관 LINE 과 차단하는 것이 부적당한 경우에는 TEST 조건을 발주 담당자와 협의 하여 결정 한다. 운전 및 설계상의 요구에 따라 수압 TEST 가 부적당한 LINE 에는 압축공기에 의한 내압 시험을 한다. 이 경우에는 TEST 시험전에 감독원과 협의 하여야 한다. 압력이 걸리지 않는 배수관은 일체의 접속이 적절히 연결되어 있는가를 육안으로 확인한다 (3) TEST 준비 ① 안전한 TEST 를 위해 할 일 -. 열팽창에 대해 고려 할 것. -. TEST 지역을 구획 할 것. -. Hanger and Support 확인 할 것. -. 기.수압 TEST 시 Relief Valve 를 설치 할 것. ② 기기와 연결된 배관은 기기와 분리하여 TEST 하는 경우 개방된 배관의 부분에 그 배관의 압력 RATING 에 일치하는 BLIND FLANGE 를 설치한다. ③ 배관을 FLANGE 접속 개소에서 분리하여 TEST 하는 경우는 그 FLANGE 접속사이에 BLIND PATCH 를 삽입한다. (BLIND PATCH 의 최소 두께는 발주 담당자의 승인을 득한 후 시행하여 야 한다.) TEST 용에 사용하는 삽입 BLIND PATCH 에는 필히 외측에 손잡이를 달고 적색도료를 칠하여 그 외의 BLIND PATCH 와 확실히 식별가능 하도록 할 것. TEST 용에 사용된 일체의 BLIND PATCH 및 BLIND FLANGE 의 LIST 를 작성하여 START-UP 에 앞서 제거하였는가를 확인 할 것. ⑤ SUPPORT 및 HANGER -. 운전 시 배관의 내압 TEST 를 위해 지지가 필요한 경우에는 임시 SUPPORT 를 설치한다. .. SPRING HANGER 로 지지하여 있는 배관은 SPRING 의 NECK 이 SET 되어 있는가를 확인한다. ⑥ VENT -. 일체의 배관 및 기기에는 공기를 완전히 제거하기 위한 VENT 를 적절하게 설치 할 것. -. VENT 의 위치는 그 LINE 의 최고부분에 공기 VENT, 최저부에 DRAIN 을 설치 할 것. ⑦ 압력계 -. 압력계 사용기준은 기.수압 TEST 시 해당 압력의 1.5~2 배의 압력 눈금의 게이지를 사용하 여야 하며, 예비 기,수압 게이지도 본 기.수압 기준과 동일하게 적용한다. -. TEST 용 압력계 설치 시 발주 담당자의 승인 후 설치한다. -. 압력계는 검교정을 받은 압력계를 사용하되 해당성적서를 제출 한다. -. 게이지 설치위치는 가능한 배관 TEST 부분의 최고부와 최저부 2 개소에 설치하고 배관 최 대 압력이 걸리지 않는 곳으로 할 것. 단, 10m 미만의 배관에 대해서는 1 개소에 설치한다. 기,수압 테스트는 고압용 호스 및 이탈 방지와 이어로 체결 한다. ⑧ 기타 -. TEST 시 가압용 장비, 안전밸브, VENT, DRAIN 밸브 등이 설치된 곳은 안전구역으로 설정 하여 일반인의 출입을 통제하여야 한다. ", 기.수압 TEST 구간에 자재 및 구성품(VALVE 및 FLANGE 등)이 있을 경우에는 자재 및 구 성품의 설계압력 이하로 기.수압 TEST 를 시행한다. - 긴 시간 동안 수압 TEST 를 하는 경우 온도 변화를 고려해야 한다. 예를 들어 차가운 시수 · 를 이용할 경우 배관 안에 물이 따뜻해져서 생기는 열팽창을 고려하거나, 수압 TEST 전에 차가운 시수가 주변온도까지 상승 할 때 까지 기다린 후 TEST 한다. -. CHECK VALVE 가 있는 배관은 압력원을 그 전단에 설치 할 것. -. LEAK TEST 시 반드시 압력을 나타내는 게이지가 표시된 사진을 촬영하여 제출 할 것. -. TEST 완료 후에는 인체에 위험을 가져오거나 기기에 손상을 입히지 않도록 VALVE 를 서서 히 열어 감압 시킬 것. -. TEST 완료 후 일체의 배관 및 기기로부터 완전히 배출(기체, 액체) 시킬 것. -. 기압시험 후에는 해당 배관의 세척을 실시하여야 한다. -. 배관 세척 후에는 습기에 의한 내부 부식방지를 위하여 발주 담당자가 지정하는 유체로 PURGE 하여야 한다. -. 기타 특수한 현장 여건상 발생되는 제반 문제는 발주 담당자의 지시에 따른다. -. AIR TEST 에서 사용압보다 10% 크거나, TEST 압 + 3.5kgcm2 중 적은 값으로 SETTING 된 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
44c6f059-d866-4218-bd48-5340c650ee88 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 20 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ RELIEF VALVE 를 설치해야 한다. 단, 안전을 위해 AIR TEST 이후 반드시 RELIEF VALVE 를 제거하여야 한다. - · TEST 압력이 규정압력 이상으로 승압되지 않도록 필히 압력 정지용의 VENT 를 설치 할 것 3.10.2 기록 TEST 기록은 TEST 기간 중 일체의 TEST LINE 에 관해 주의 하여 기록, 보관 할 것. (1) TEST 기록의 기재 항목 ① TEST 의 적용범위와 사양 ② 승압 방법 및 사용 기준 ③ TEST 압력 및 유지시간 ④ TEST 유체 성분 ⑤ TEST 일자 ⑥ TEST 의 시공 책임자명 3.10.3 검사 검사는 배관 공사의 각 사양의 내용에 기준하여 각각의 기준서에 따른다. 3.11 배관 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4df75f5c-e3dc-4898-ba6d-b5f1f7398a5b | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 21 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+10mm~20mm) 철근 10mm 이상 ¦ + 내부 보강 (규격별) 보강 적용] 규 적 ¦ 상부 내부 보강 보강 (A) (B) ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ bck 용접 Tack 공접 ¦ 125A - 250A ¦ 미적용 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ [상부 보강 예시] ¦ 비적용 300A 350A ¦ ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 철근 10mm 이상 2/3 지점 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 400A 850A ¦ 150 - 200 ¦ 3 줄 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ 구경 사 900A - 적정배치 1500A ¦ 4 줄 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 특 기 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 증기, 증기응축수(SS(1K,2K,6K), SR(1K,2K,6K) FAB) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
66c58578-84a9-4934-9e80-896b02ef30b6 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 22 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ 종합 상품명 康 단속흡입 (다프체질) [*] 바라과 SHOE 의 흡정은 단속출장으로 실시하며 올린갈비는 30mm 마장, 윤인관리은 50mm 이하로 착되 # L1 콘 부패곡+100 의료 SHOE 일을 부위 옮김은 바깥쪽 등에 영도록 한다. PLATE (6T) 10DA 이하 하) 6t x L1 ¦ ① STEEL PLATE & ●접 충전 L2 는 부패 사이즈 이상의 것, * 료 PLATE (61) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ 투표 PLATE 91 가이트 6t 2 속종합 (다르홍리) 배관과 SEDE 의 동법은 단속콜법으로 필시하며 中 그 종합길비는 30mm 예방, 창립관리한 50mm 따라로 화되 SHOE 열린 부위 출입은 바깥쪽 종이 없도록 한다. · L1色 부제목+100 폭발 PLATE (9T) 125 N 150A 과 하) 9t X L1 ¦ STEL PLATE � 열린 + L2 는 부패 사이즈 이상원 것. PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ STEEL PLATE 创 단속용법 (다르체집) 배관과 SHDE 의 들임은 단속종집으로 실시하며 올림길비는 30mm 이상, 올림관리한 50mm 이하도 하되 · L1 은 부제목+100 의#SHOE 얼굴 부위 종합한 바깥쪽 점에 넣도록 한다. PLATE (91) 200 ~ 250A 하) 9t x L1 lik ¦ STEL PLATE � 충전 입 # L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (9) 200 ~ 250A 하) gt X L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL PLATE BL 단속종합 (다���) STEEL PLATE 9 종합 배경과 SHOE 의 옮김은 단속종합으로 실시하며 올림갈비는 30mm 떠날, 음료관리한 50mm 이하로 하되 SHOE 양급 부위 발전한 바깥쪽 등이 명도록 한다. * 너촌 부제폭+100 이상 PLATE 상) 6t x L1 300 ~ 550A 하) 9t X L1 ¦ STEEL PLATE 敬 STEEL PLATE � + 4 종법 료 □ * L2 는 부제 사이즈 이창업 것. PLATE 상) 6t X L2 300 N 55DA 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL PLATE 81 (다드체제) 단속종합 STEEL PLATE 12t 실시이어 중리 ■ 배관과 SHOE 의 종입한 인식품법으로 충전김미는 30mm 떠날, 용법관리한 50mm 따라로 하되 SHOE 달콤 부위 출범한 바깥쪽 등에 없도록 한다. * 니혼 부채폭+100 이상 PLATE (121) ョ 盐) Bt X L1 600 ~ 750A 하)12t X L1 ¦ STEEL PLATE 8 STEEL PLATE 12t + 동일 : L2 는 부제 사이즈 역삼원 것. PLATE (12) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 1 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2de7e78e-77f6-4fb2-87aa-a4315b26dfe3 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 23 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND YOUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) '네오프린 20t ·너오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 EPIVI 명(금액) STEEL PLATE 3.2kg 그의 외래 * L2 는 부패 사이즈 이상열 굿, MI 円 삶) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ STEIL PLATE 6t a 용접 유접 전액 8 학적,200 보온세손박정약식 ,200 냉수바라만화되 (보수세관만해당) ↓ L2 는 부매 사파트 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2L 입원 CUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) LPD 針(그의) EPCM 9%(그역 STEEL PLATE 4.5t STEE PLATE 91 부패 사이즈 이상열 것 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ ·STEIL PLATE It 幸福 출접 ·보존재(환자정까지,20%) 보존해(한복잡아직,20%) 냉수배관단해요. (실수세관인해요) · L2 는 부패 사이즈 더보일 몇, 료 PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t 입원 JUMBY YOUELFAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPQM 90(그의) 네코프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 9t(그외 STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE R 수 가이드 6t * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (91) 상) 4.5t x L2 200 N 250A 히 9t x L2 ¦ STEEL PLATE , 옮김 홍접 완벽점파리,200 보존재(준비법학식,20) (불수배관한해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 (�) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 130 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t -내운프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 블루(3mm) EPOM EPON 알고의 내오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하대 해당) STEEL PLATE な STEL PLATE 91 EPOM 20t(그외) 수 가이드 � · L2 는 부제 사이즈 이창열 것. PLATE (9T) 상) 6, x L2 300 ~ 550A 해 ) 9t x L2 ¦ 裏面 STEEL PKF -STEEL PLATE 명 셀또 보존재 (넬수배관명하되) - 유럽 - 보존재(본부정제일,201) 보존치(손색협약식,201) (M 주비관계단 여성분명을 것. * L2 는 부제 사이프 의 (9T) PLATE 상) 6t x L2 300 N 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할(그의) 설트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프린 20 {CUB,FAB 지하에 하당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE お STEEL PLATE 12t EPOM 20(그의) ・ 가벼드 61 · L2 는 부재 사이프 이상열 몇. ARC(�) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 호흡 음성 V STEEL PLATE 121 별모 보론 옮김 똥집 (봉수배관민해당) 보훈제(은바리학적 ,20t) (영수비관인부담) 보존재(연박접학식,20) · L2 는 부제 세분백질별로 PLATE (12T), 상) 8t X L2 600 N 750A 하)12t X L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 2 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
c4a5ea57-e385-46b3-8b2f-c51dce845a85 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 24 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 800A ¦ 네로프면 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 201(그의) STEEL BAND R -내오프렌 2 대 (CUB,FAB 기하에 해당) -STEEL BAND 9t EPCM 20t(그외) M16 a STEEL PLATE 121- -STEEL PLATE 12: 네코프린 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPCM 20%(그의) 료 STEEL PLATE 1.2t 9 CUIDE 12t ace and hard⌀es -PLATE (12T) · 12 는 부패 사이즈 이상열 것, ¦ 종합 BC 괄 노린 ATEL24 STEEL PLATE 12L 물리 (봉수배관위해당) STEEL PLATE 124 은비빔하니,40%) (낼수배관인해당) 보존재(혼바법약시, 40H 율법 [냉수비 전반예방) ACK SHAMARKET + L2 는 부패 바이트 이상일 몇, PLATE (12) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 900A ¦ -STEEL BAND � 내오프렌 201 지하해 해당)~ EPOM 20kg STEEL BAND 9t ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 2 마(그의) M16 STEEL PLATE 12� STEEL PLATE 12t 명 나오프렌 20t (CUB,FAB SHEPPLATE 12t ⌀ EPON 201(구외) T3 GUIDE 12t 73 INCE SPIRATIONS PLATE (121) · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. ¦ 종합 용접 STED PLACE 121 인 STEEL PLATE 12t (보수세관인해당) 용접 STEEL PLATE 12t ·보관계(선택질화식,40) 보존재(존바랍니다.40%) (냉수세관만해당) (영수세관만해당) 'at 여 秘 4W1 PLATE (121) ¦ ¦ 1,000A ¦ 니코프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당)- STEEL BAND 験 EPON 20%(그역) STEEL BAND � 세오프엔 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 2 아(그외) M16 は STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12 네오프렌 20k 기하에 해당 EPDM 2015⌀:14B ① QUIDE 12t STEEL PLATE 12t- INCERCE PLATE (12T) , L2 는 부에 사이즈 이창원 것. ¦ 휴접 ほ 調 LVD 12 STEEL PLATE 12t 록 (영수 비관만해당) 보존위(은복정식사,401) SUBJACK 1 층 종접 (냉수내관한해당) [냉수배관단해당) NOKERSTRIBE PLATE (121) · L2 는 부에 사이즈 이상열 것. ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 3 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
41b76f7c-235c-4439-bd4c-22e6bced5fda | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 25 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,100A ¦ 네오프렌 201 (CUB,FAB 피하에 해당) ~STEEL BAND 했 EPDM 20%(그의 STEEL BAND � ·내호드엔 20t (CUB,FAB) 피하여 해당) EPOM 20t(그외) M16 19 STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12t 네코프린 20 (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그외) STEEL PLATE 12: □ GUIDE 12t z ant prevition⌀s PLATE (121) * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. ¦ 出 용접 용법 STEEL PLATE 12L 발모 보훈제 출판 STEEL PLATE 121 月 (닐수배관인해당)용접 보관계(완벽검약식,40%) 일 브라질투 용법 (생수비공연해당) (영수배관인해당) mt ramo⌀ng 내려 W .. FARE m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,200A ¦ 내오르엔 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPDW 20t(그역) STEEL BAND 91 STEEL BAND 네오프렌 20t (CUB,FAB/ '비하의 해당) EPDM 20%(그의) M16 STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12t 병원 20t (CUB,FAB 피하대 해당) 20t(그외) STEEL PLATE 121- □ GUIDE 12t back enter.comeriked PLATE (12) · L2 는 부패 사이즈 이상일 몇, ¦ 4 용접 용접 社 콜걸피보관리(시틀렌)라 STEEL PLATE 12L (냉수세권만해당) 종접 육 보존에(한바정자식,40%) 원 PLATE 우리 (봉수테리판매용) (실수제공인해당 MCCENTER PARE m L2 E 부에 사이즈 국장의 것, · ¦ ¦ 1,300A ¦ 내호프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPDM 20%(그의) STEEL BAND 9t 내오프렌 20t (CUB,FAB/지하해 해당) STEEL BAND 康 EPOW 20t(그역) M16 STEEL PLATE 12 STEEL PLATE 12: 내오프런 20t 지하에 해당) 民 EPOM 201⌀xS: fubufab STEEL PLATE 12t M CUIDE 12t ■ BACK ERRECTIOUS · L2 는 부피 사이즈 이상열 것. PLATE (12T) 50 ¦ �집 용접 STEEL PLATE 121 날포 보완제 충전 STEEL PLATE 121 (냉수세관만해당)옮김 보훈제(은비법학원,40%) PLATE 유검 (영수비평안해빙) (실수배관인해당 MX⌀6mm:9000m 4 L2 는 부패 사이즈 이창열 것. PLATE (12T) . ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 4 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a4d994a2-e99d-4dd4-8d76-973c17819981 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 26 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 내오으면 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 20%(그외) STEEL BAND/9t STEEL BAND 91 내오프렌 20t (CUB/FAB 지하에 해당) EPDW 20(그의) M16 수 종법 1,500A STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 121 빌포 보은계 충원 STEEL PLATE 12. STEEL PLATE 12t [V 주매년판매료]동안 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하여 해당) EPON 20t(그외) STEEL PLATE 12 GS GUIDE 12t 보관대전시점역시대로운영국식) 12t PLATE 용접 15 (보수세관인복당) (냉수배관련해당) NETSONG mo⌀nologi * L2 는 부패 사이즈 극산업 귓, PLATE (121) * L2 는 부패 사이즈 역할일 것, PLATE (12) 路 10 15 ITS 네코프맨 20t 피하해 해당) EPCM 2000⌀:608�FXB STEEL BAND STEEL BAND St -네오프렌 201 [CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20(그대) M16 将검 1,600A STEEL PLATE 12L 외래 PLATUR STEEL PLATE 12 STEEL PLATE 12 (보수세관민해당) 네포트맨 20t [CUB_FAB 피하여 해당)」 네오프렌 20t 지하에 해당) 판매 20 비그의 EPDM 20in⌀ Subleab STEEL PLATE 12H 보관제(연재합니다,48%)*상계(은내일자식, PLATE �目 GUIDE 12 ¦ (영수배관변해당) (실수비공인해 NOX ⌀WORD FOR BACE CARNSTH⌀ISSED · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. "EEW eas PLATE (121) ·FUDE cant m ■ 122 1 층 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS,RHWR) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1548a541-a8a7-4a95-a7a7-3becc09db5ee | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 27 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STELLEMIND YCUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) 너오프렌 20t CUB,FAB 지하에 STEEL PLATE 3.24, 또고의 EPIVI 명(그외) 외래 6. * L2 는 부재 사이즈 이상열 귓. PUT 円 삶) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 0 a 용접 유럽 문박진학식,200 -보은제(은박정학식,201) 낼수세관만에도 (영수제관안해당) i L2 는 부제 사이즈 이방의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ SEL BAND 3.21 CUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 네오프렌 20t {CUB,FAB 피하에 해당) U EPOM (서명) 虫 STEEL PLATE 4.5t STEE [*] 부패 사이즈 이상열 것 대 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 0t ●김 홀집 (전액검약시,20%) 보존매(완벽잡아직,20%) 보완제 냉수비간단해당 (보수세관인해당) . L2 는 부패 사이트 이상일 것. PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t THE CUBLEAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하태 해당) EPOM 9t(그외 STEIL PLATE 4.5 "STEEL PLATE R 수 가비드 秋 · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9r) 상) 4.5t x L2 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 9 옮김 홍립 [완벽점파티,20K 보존재(준비법학식,10) (남주세관인해당) · L2 는 부제 사이즈 이창일 것. 의 (�) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 30 ¦ ¦ 300A N 550A ¦ STEEL BAND 3.2t ·내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) CUB,FAB 지하에 해당) 볼드(9mm) EPDM 9[그외 EPQM 91(그역) 내오프린 20t CUBLFAB 지하태 해당) EPOW 20%(그의) 네모프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE � STEEL PLATE 혈 EPOW 20%(그외) 수 가이드 � · L2 는 부재 사이즈 이상열 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ � STEEL PLATE 마 STEEL PLATE � 발포 보존재 출판 (영수배관만해당) 콩집 유럽 보존재(존비입니다,20t) ~보은비(은액점까지,201) (냉수비권단해당) (냉수내공판매당) * L2 는 부제 사이즈 이상일 몇. PLATE (9T) 의 상) 6t x L2 300 N 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ -STEL BAND 3.2t �CUBJFAB 지하에 해당) 내코프렌 20t (CUB,FAB 지하대 해당) EPON 9t(그의) 월드(9mm) EPDW 9t(그외) 내오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의) 네오프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE 81 STEEL PLATE 12: EPOM 20t 그와 0 가버드 61 12 는 부재 사이즈 이창열 몇, PATE :[V] 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t X L2 ¦ 종별 옮김 입원료 [V] STEEL PLATE 121 별모 細 용법 (실수배관인해당) 보온재(은헤리약식,20%) (생수비관한병일) 보완제(연박접회의,2 만) * 12 는 부재 예산백질환이것. PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 N 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 급탕,환탕(CTW-HOTS/R) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f776f432-f2ad-439b-b05c-fb8ef76a9e71 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수 ·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 28 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.21 내오프렌 201 CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.21 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPD 9%(그외) STEEL PLATE 3.21 -STEEL PLATE 6t 4 가이드 요 용접 * L2 는 부재 사이즈 이상일 것, PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ PLATE 3.2t STS PLATE 3.2t 철안볼트(9mm) 옮김 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 진 20t CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE 3.21 EPDM 3t(그외) STEEL PLATE 순 옮김 + L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2t 입원료 XDX3(CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 9t(그외) EPOM 9%(그의 STEEL PLATE 4.5t 동영상 9t 응집 · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PAIL M) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t X L2 ¦ STS PLATE 3.21 응집 종합 PLATE 3.2t 할인볼트(9mm) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 오뜨린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE 4.5t EPOM 3t(그의) STEEL PLATE 91 ��� 홍집 용접 . L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 시수,정수 등(CTW,IW,NPW,PCW,CD,WSS) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
59ac5ff5-520f-420e-a2f3-b814b23b8e63 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 29 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND SYOUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) 네오프린 20t ·너오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 EPIVI 명(금액) STEEL PLATE 3.2kg 않(금액) SEL * L2 는 부패 사이즈 이상열 굿, MI 円 삶) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEIL PLATE 6t a 용접 유접 전액 8 학적,200 -보존재은박정약식 ,200 보수세관맛개되 (보수세관만해당) ↓ L2 는 부매 사파트 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2[ V SUCCUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 피하에 해당) LPON 針(그의) 네오프린 20t (CUB,FAB EPCM 9%(금액) STEEL PLATE 4.5t STEE PLATE 91 부패 사이즈 이상열 것, PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ ·STEIL PLATE It 幸福 흠집 ·보존재(환자정까지,20%) ·보존매(한복합하지,20%) 냉수배관단해요. (실수세관인해요) · L2 는 부패 사이즈 더보일 몇, 료 PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t WEETCUBLTCUB,FAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPQM 9%(그의) 네코프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 9t(그외 STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE R 수 가이드 6t * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 200 N 250A 히 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 康 옮김 홍접 [완성파티,200 보존재(준비법학식,20) (봉주배관민적당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 (�) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 · ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t -내운프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 블루(3mm) EPON 알고의 EPOM 91 내오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하대 해당) STEEL PLATE な STEL PLATE 91 EPOM 20t(그외) C 수 가이드 � · L2 는 부제 사이즈 이창열 것. PLATE (3T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 해 ) 9t x L2 ¦ 裏面 STEEL PATE -STEEL PLATE 명 셀또 보존재 (넬수배관명하되) - 유럽 - 보존재(본부정제일,201) 보존치(손색협약식,201) (M 주비관계단 여성분명을 것. * L2 는 부제 사이브 의 (9T) PLATE 상) 6t x L2 300 N 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A N 750A ¦ STEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할(구의) 설트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프린 20 {CUB,FAB 지하에 하당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE お STEEL PLATE 12t EPOM 20%(그의) ・ 가벼드 61 · L2 는 부재 사이프 이상열 몇. ARC(�) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 호종 음성 및 재 V STEEL PLATE 121 별모 옮김 똥집 (봉수배관민해당) 보훈제(은바리학적 ,20t) (영수비관인부담) 보존재(연박접학식,20) · L2 는 부제 세분백질별로 PLATE (12T), 상) 8t X L2 600 N 750A 하)12t X L2 ¦ ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible 종류 및 특성 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
993540c7-e5fa-4a3a-8d0f-5d8b829793d7 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 30 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Image ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관재질 ¦ PE&PVC 배관 ¦ PE 배관 ¦ Steel(STS,SPP)배관 ¦ STS 배관 ¦ ¦ 사용처 ¦ UPW,Water ¦ 폐수 ¦ 냉각수,냉수,PCW ¦ ¦ ¦ 허용온도 ¦ 80°C ¦ 80°C ¦ 220°C ¦ 220°C ¦ ¦ 특징 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 多겹 벨로우즈 사용하여 내구성 우수 Barid 미 사용으로 진동 차단 효과 우수 Tie-Rod 사용으로 추력 손상 방지 비금속 Washer 사용 마 찰 소음 최소화 ¦ Matal Bellows 사용으로 내구성 우수 Barid 사용을 추력에 의 한 벨로우즈 손상방지 ¦ · Rubber Flexible Joint Tie Rod 설치방법 ![image](/image/placeholder) 고정 하단부는 풀림방지 조치한다 8 13 (편심 x) (편각 a) ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) Tie Rod 설치 방법 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b854e8c7-91d0-49aa-b42d-3eacf342342c | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 31 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TIE ROD ¦ 원 6 0 9 0 0 Q 更 Q (0) (X) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 펌프 콘넥터에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HOLDER ¦ Q � 비틀림 ¦ ¦ 육각너트 ¦ 9 ⑤ � ⑤ 0 ¦ ¦ 절대로 풀지 마십시오. ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ⑤ ¦ ¦ ¦ ⑥ 0 � ¦ ¦ 제품설치전,후(운전하기전, 운전중) ¦ 오 ② ⑤ (0) (X) ¦ TPC(Tied Pump Conector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) 셋트바 TIERO 플라스틱 제품설치 제품설치후 (운전하기전) 배관축의 직진도가 맞지 않은 상태에서 Flexible 를 설치할 경우 Flexible 에 편심이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) 를 ���� 0 0 0 ⑤ be 8 층 ⑩ 0 ① (0) (X) ![image](/image/placeholder) 제품설치전,후 제품설치후 (운전하기전) (운전중) Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 Flexible 에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) ⑤ S 0 비틀림 0 0 ⑤ ② ⑤ (0) (X) ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기 압 ¦ 기 압 ¦ 수 압 ¦ 수 압 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ ¦ 냉수 ¦ CHW6-S, CHW12-S, ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ba24b363-713a-4f61-9e2c-aafa3615ff35 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 32 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ CHW14-R, CHW20-R ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수 ¦ CW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 급탕 ¦ CTW-HOTS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공정냉각수 ¦ PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R ¦ 113 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ DCC 냉수 ¦ DCW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ ¦ 오수, 배수 ¦ Drain ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ 1) 사용압력의 1.5 배를 계산하여 그 값이 8 kgf/cm2 이하이면 8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정하며, 그 값이 8 kgf/cn2 를 초과 하면 9.8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정한다. 2) 수배관 계통 중 사용압력 10 kgf/cm2 이상은 별도 협의 후 진행한다. 3) 운영 중인 배관과 연결된 배관은 BLIND PLATE 로 완전히 차단하도록 하며, 이것이 어려운 경우에는 발주 담당자와 협의 토록 하고, 이때 적용되는 테스트 압력은 운영 중인 배관의 운영 압력으로 적용하여 밸브 밀림을 방지 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
f43b7b5b-32be-4d10-9951-becdf1a3ea51 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 33 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-1 ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수 (HWS/R), 공업용수(IW), 공업용수(IPW) to UPW, 장비배수(CD), 재활용수(NPW) , 폐열회수(RHWS/R), 팽창(E) ¦ 증기 SS(1K, 2K, 6K), 증기응축수 SR(1K, 2K, 6K) ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ 15A ~ 600A (SPP+GALV.) ¦ 5kg/cm2 이하 (SPP) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ 6~10kg/cm2 (SPPS380) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ 600A above (SPW400+GALV.) ¦ 600A above (SPW400) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테 인리스강관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테 인리스강관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸 렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸 렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸 렌 관 ¦ - ¦ 냉수(CHS/R), 공업용수(IW) 지중 매설 ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리 염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
10d14079-0dfd-43eb-9963-f940c5ff14f3 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 34 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-2 ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 공정냉각수(PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R), 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용 수/ 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 오수(S), 배수(D), 통기(V) ¦ 광역상수도 ¦ ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ - ¦ ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ STWW ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3576 ¦ 15A ~ 300A (STS304 TP)- ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3588 ¦ 300A above (STS304 TPY)) ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피 복강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸렌 관 ¦ - ¦ 급수(CW) 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 내관:STWW - / 외관:AL. ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴 리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ PVC VG1 ¦ ¦ ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-3 ¦ ¦ ¦ 규격 사용구분 ¦ 규격 사용구분 ¦ 규격 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ ¦ NG (도시가스) ¦ 재이용수 폐수(WASTE WATER) (RW) - -DUCT(SOLVENT) WWT~ DRAIN 저수조 ¦ 폐수 (WASTE WATER) - SCR. & DUCT(HF) ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
29632224-3fde-4a1e-b861-02a37b0b52a3 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 35 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DRAIN ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ STS304 TP ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피 복강관 ¦ KS D 3589 ¦ 중압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ 노출배관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ 저압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ PE ¦ - ¦ PVC VG1(SUB), PE(MAIN) ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에 틸렌 관 ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온 관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴 리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 첨부-6 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7d98f9b8-74da-4a43-8124-a98cdd45c75b | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 36 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IW (백강관) ¦ ¦ ¦ (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) PITE VOMATE GAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
17bd1d9a-f66d-4425-a9b7-706a51407afd | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 산업안전보건기준에 관한 규칙 ( 약칭: 안전보건규칙 ) [시행 2025. 6. 29.] [고용노동부령 제 417 호, 2024. 6. 28., 일부개정] 고용노동부 (산업안전보건정책과-과태료, 적용범위, 공표, 지자체·이사회보고) 044-202-8809, 8810, 8813, 8815 고용노동부 (산업보건기준과-감염병·석면, 건강진단, 작업환경측정·유해물질, 보건관리자·보건조치) 044-202-8878, 8877, 8813, 8875 고용노동부 (직업건강증진팀-휴게시설·고객응대, 미세먼지·고열, 직무스트레스·과로) 044-202-8893, 8895, 8894 고용노동부 (산업안전기준과-도급·안전조치, 인증·검사, 안전관리자-제조업) 044-202-8854, 8857, 8856 고용노동부 (안전보건감독기획과-산재발생보고) 044-202-8910 고용노동부 (안전문화협력팀-산보위 관리책임자관리감독자) 044-202-8928, 8927 고용노동부 (건설산재예방과-안전관리비·재해예방지도기관, 환산재해율, 안전관리자-건설업) 044-202-8942, 8939, 8940 고용노동부 (화학사고예방과-MSDS, PSM) 044-202-8971, 8967 고용노동부 (안전문화협력림-안전보건교육) 044-202-8820, 8993, 8921 제 1 편 총칙 제 1 장 통칙 제 1 조(목적) 이 규칙은 「산업안전보건법」제 5 조, 제 16 조, 제 37 조부터 제 40 조까지, 제 63 조부터 제 66 조까지, 제 76 조부터 제 78 조까지, 제 80 조, 제 81 조, 제 83 조, 제 84 조, 제 89 조, 제 93 조, 제 117 조부터 제 119 조까지 및 제 123 조 등에서 위임한 산업안전보건기준에 관한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 제 2 조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 이 규칙에 특별한 규정이 없으면 「산업안전보건법」(이하 "법"이라 한다 ), 「산업안전보건법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 및 「산업안전보건법 시행규칙」에서 정하는 바에 따른다. 제 2 장 작업장 제 3 조(전도의 방지) ① 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안 전하고 청결한 상태로 유지하여야 한다. ② 사업주는 제품, 자재, 부재(部材) 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 하여야 한다. 다만, 근로자가 접근하지 못하도록 조치한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 4 조(작업장의 청결) 사업주는 근로자가 작업하는 장소를 항상 청결하게 유지 · 관리하여야 하며, 폐기물은 정해진 장 소에만 버려야 한다. 제 4 조의 2(분진의 흩날림 방지) 사업주는 분진이 심하게 흩날리는 작업장에 대하여 물을 뿌리는 등 분진이 흩날리는 것 을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. [제 610 조에서 이동 <2012. 3. 5.>] 제 5 조(오염된 바닥의 세척 등) ① 사업주는 인체에 해로운 물질, 부패하기 쉬운 물질 또는 악취가 나는 물질 등에 의하 여 오염될 우려가 있는 작업장의 바닥이나 벽을 수시로 세척하고 소독하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 세척 및 소독을 하는 경우에 물이나 그 밖의 액체를 다량으로 사용함으로써 습기가 찰 우려가 있는 작업장의 바닥이나 벽은 불침투성(不浸透性) 재료로 칠하고 배수(��)에 편리한 구조로 하여야 한다. 제 6 조(오물의 처리 등) ① 사업주는 해당 작업장에서 배출하거나 폐기하는 오물을 일정한 장소에서 노출되지 않도록 처 리하고, 병원체(���)로 인하여 오염될 우려가 있는 바닥 · 벽 및 용기 등을 수시로 소독하여야 한다. ② 사업주는 폐기물을 소각 등의 방법으로 처리하려는 경우 해당 근로자가 다이옥신 등 유해물질에 노출되지 않도 록 작업공정 개선, 개인보호구(個人保護具) 지급 · 착용 등 적절한 조치를 하여야 한다. 법제처 1 국가법령정보센터 | {}
862107d7-9b2c-4def-8900-69adec691f58 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 근로자는 제 2 항에 따라 지급된 개인보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 7 조(채광 및 조명) 사업주는 근로자가 작업하는 장소에 채광 및 조명을 하는 경우 명암의 차이가 심하지 않고 눈이 부시지 않은 방법으로 하여야 한다. 제 8 조(조도) 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도(照度)를 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 다만, 갱내(��) 작업장과 감광재료(感光材料)를 취급하는 작업장은 그러하지 아니하다. 1. 초정밀작업: 750 럭스(lux) 이상 2. 정밀작업: 300 럭스 이상 3. 보통작업: 150 럭스 이상 4. 그 밖의 작업: 75 럭스 이상 제 9 조(작업발판 등) 사업주는 선반 · 롤러기 등 기계 · 설비의 작업 또는 조작 부분이 그 작업에 종사하는 근로자의 키 등 신체조건에 비하여 지나치게 높거나 낮은 경우 안전하고 적당한 높이의 작업발판을 설치하거나 그 기계 · 설비를 적정 작업높이로 조절하여야 한다. 제 10 조(작업장의 창문) ① 작업장의 창문은 열었을 때 근로자가 작업하거나 통행하는 데에 방해가 되지 않도록 하여야 한다. ② 사업주는 근로자가 안전한 방법으로 창문을 여닫거나 청소할 수 있도록 보조도구를 사용하게 하는 등 필요한 조 치를 하여야 한다. 제 11 조(작업장의 출입구) 사업주는 작업장에 출입구(비상구는 제외한다. 이하 같다)를 설치하는 경우 다음 각 호의 사항 을 준수하여야 한다. 1. 출입구의 위치, 수 및 크기가 작업장의 용도와 특성에 맞도록 할 것 2. 출입구에 문을 설치하는 경우에는 근로자가 쉽게 열고 닫을 수 있도록 할 것 3. 주된 목적이 하역운반기계용인 출입구에는 인접하여 보행자용 출입구를 따로 설치할 것 4. 하역운반기계의 통로와 인접하여 있는 출입구에서 접촉에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 비상등 · 비상벨 등 경보장치를 할 것 5. 계단이 출입구와 바로 연결된 경우에는 작업자의 안전한 통행을 위하여 그 사이에 1.2 미터 이상 거리를 두거나 안내표지 또는 비상벨 등을 설치할 것. 다만, 출입구에 문을 설치하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 12 조(동력으로 작동되는 문의 설치 조건) 사업주는 동력으로 작동되는 문을 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 구조로 설치하여야 한다. <개정 2014. 9. 30.> 1. 동력으로 작동되는 문에 근로자가 끼일 위험이 있는 2.5 미터 높이까지는 위급하거나 위험한 사태가 발생한 경우 에 문의 작동을 정지시킬 수 있도록 비상정지장치 설치 등 필요한 조치를 할 것. 다만, 위험구역에 사람이 없어야 만 문이 작동되도록 안전장치가 설치되어 있거나 운전자가 특별히 지정되어 상시 조작하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 동력으로 작동되는 문의 비상정지장치는 근로자가 잘 알아볼 수 있고 쉽게 조작할 수 있을 것 3. 동력으로 작동되는 문의 동력이 끊어진 경우에는 즉시 정지되도록 할 것. 다만, 방화문의 경우에는 그러하지 아니 하다. 4. 수동으로 열고 닫을 수 있도록 할 것. 다만, 동력으로 작동되는 문에 수동으로 열고 닫을 수 있는 문을 별도로 설 치하여 근로자가 통행할 수 있도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 동력으로 작동되는 문을 수동으로 조작하는 경우에는 제어장치에 의하여 즉시 정지시킬 수 있는 구조일 것 제 13 조(안전난간의 구조 및 설치요건) 사업주는 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경 우 다음 각 호의 기준에 맞는 구조로 설치해야 한다. <개정 2015. 12. 31., 2023. 11. 14.> 법제처 2 국가법령정보센터 | {}
2e01a9b1-2403-43e6-a7e8-05f8145dcf5a | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것. 다만, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥은 이와 비슷한 구조와 성능을 가진 것으로 대체할 수 있다. 2. 상부 난간대는 바닥면 · 발판 또는 경사로의 표면(이하 "바닥면등"이라 한다)으로부터 90 센티미터 이상 지점에 설 치하고, 상부 난간대를 120 센티미터 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치해야 하며, 120 센티미터 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2 단 이상으로 균등하게 설치하고 난 간의 상하 간격은 60 센티미터 이하가 되도록 할 것. 다만, 난간기둥 간의 간격이 25 센티미터 이하인 경우에는 중 간 난간대를 설치하지 않을 수 있다. 3. 발끝막이판은 바닥면등으로부터 10 센티미터 이상의 높이를 유지할 것. 다만, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 없거나 그 위험을 방지할 수 있는 망을 설치하는 등 필요한 예방 조치를 한 장소는 제외한다. 4. 난간기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정한 간격을 유지할 것 5. 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면등과 평행을 유지할 것 6. 난간대는 지름 2.7 센티미터 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료일 것 7. 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100 킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것 제 14 조(낙하물에 의한 위험의 방지) ① 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미 칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망 또는 방호선 반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 낙 하물 방지망 및 수직보호망은 「산업표준화법」 제 12 조에 따른 한국산업표준(이하 "한국산업표준"이라 한다)에서 정 하는 성능기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.<개정 2017. 12. 28., 2022. 10. 18.> ③ 제 2 항에 따라 낙하물 방지망 또는 방호선반을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 높이 10 미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2 미터 이상으로 할 것 2. 수평면과 의 각도는 20 도 이상 30 도 이하를 유지할 것 제 15 조(투하설비 등) 사업주는 높이가 3 미터 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 경우 적당한 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 16 조(위험물 등의 보관) 사업주는 별표 1 에 규정된 위험물질을 작업장 외의 별도의 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 두어야 한다. 제 17 조(비상구의 설치) ① 사업주는 별표 1 에 규정된 위험물질을 제조 · 취급하는 작업장(이하 이 항에서 "작업장"이라 한다)과 그 작업장이 있는 건축물에 제 11 조에 따른 출입구 외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 1 개 이상을 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 구조로 설치해야 한다. 다만, 작업장 바닥면의 가로 및 세로가 각 3 미터 미만인 경우에는 그렇지 않다. <개정 2019. 12. 26., 2023. 11. 14.> 1. 출입구와 같은 방향에 있지 아니하고, 출입구로부터 3 미터 이상 떨어져 있을 것 2. 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가 50 미터 이하가 되도록 할 것. 다만, 작 업장이 있는 층에 「건축법 시행령」 제 34 조제 1 항에 따라 피난층(직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층과 「건축 법 시행령」 제 34 조제 3 항 및 제 4 항에 따른 피난안전구역을 말한다) 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포 함한다)을 설치한 경우에는 그 부분에 한정하여 본문에 따른 기준을 충족한 것으로 본다. 3. 비상구의 너비는 0.75 미터 이상으로 하고, 높이는 1.5 미터 이상으로 할 것 4. 비상구의 문은 피난 방향으로 열리도록 하고, 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것 ② 사업주는 제 1 항에 따른 비상구에 문을 설치하는 경우 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다. 제 18 조(비상구 등의 유지) 사업주는 비상구 · 비상통로 또는 비상용 기구를 쉽게 이용할 수 있도록 유지하여야 한다. 법제처 3 국가법령정보센터 | {}
f3fec772-ebf6-40cc-ad36-9df0163ae99d | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 19 조(경보용 설비 등) 사업주는 연면적이 400 제곱미터 이상이거나 상시 50 명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 에는 비상시에 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치하여야 한다. 제 20 조(출입의 금지 등) 사업주는 다음 각 호의 작업 또는 장소에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출 입을 금지해야 한다. 다만, 제 2 호 및 제 7 호의 장소에서 수리 또는 점검 등을 위하여 그 암(arm) 등의 움직임에 의한 하중을 충분히 견딜 수 있는 안전지지대 또는 안전블록 등을 사용하도록 한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2019. 10. 15., 2022. 10. 18., 2023. 11. 14., 2024. 6. 28.> 1. 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 2. 유압(��), 체인 또는 로프 등에 의하여 지탱되어 있는 기계 · 기구의 덤프, 램(ram), 리프트, 포크(fork) 및 암 등 이 갑자기 작동함으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 3. 케이블 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에는 권상용(�上�) 와이어로프 또는 횡행용(�行用) 와이어로프가 통하고 있는 도르래 또는 그 부착부의 파손에 의하여 위험을 발생시킬 우려가 있는 그 와이어로프의 내각측(�� 側)에 속하는 장소 4. 인양전자석(�����) 부착 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에는 달아 올려진 화물의 아래쪽 장소 5. 인양전자석 부착 이동식 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에는 달아 올려진 화물의 아래쪽 장소 6. 리프트를 사용하여 작업을 하는 다음 각 목의 장소 가. 리프트 운반구가 오르내리다가 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 나. 리프트의 권상용 와이어로프 내각측에 그 와이어로프가 통하고 있는 도르래 또는 그 부착부가 떨어져 나감으 로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 7. 지게차 · 구내운반차(작업장 내 운반을 주목적으로 하는 차량으로 한정한다. 이하 같다) · 화물자동차 등의 차량계 하역운반기계 및 고소(高所)작업대(이하 "차량계 하역운반기계등"이라 한다)의 포크 · 버킷(bucket) · 암 또는 이들 에 의하여 지탱되어 있는 화물의 밑에 있는 장소. 다만, 구조상 갑작스러운 하강을 방지하는 장치가 있는 것은 제 외한다. 8. 운전 중인 항타기(���) 또는 항발기(���)의 권상용 와이어로프 등의 부착 부분의 파손에 의하여 와이어로 프가 벗겨지거나 드럼(drum), 도르래 뭉치 등이 떨어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 9. 화재 또는 폭발의 위험이 있는 장소 10. 낙반(��) 등의 위험이 있는 다음 각 목의 장소 가. 부석의 낙하에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 나. 터널 지보공(支保工)의 보강작업 또는 보수작업을 하고 있는 장소로서 낙반 또는 낙석 등에 의하여 근로자에 게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 11. 토사 · 암석 등(이하 "토사등"이라 한다)의 붕괴 또는 낙하로 인하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 토사 등의 굴착작업 또는 채석작업을 하는 장소 및 그 아래 장소 12. 암석 채취를 위한 굴착작업, 채석에서 암석을 분할가공하거나 운반하는 작업, 그 밖에 이러한 작업에 수반(�� )한 작업(이하 "채석작업"이라 한다)을 하는 경우에는 운전 중인 굴착기계 · 분할기계 · 적재기계 또는 운반기계(이 하 "굴착기계등"이라 한다)에 접촉함으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 13. 해체작업을 하는 장소 14. 하역작업을 하는 경우에는 쌓아놓은 화물이 무너지거나 화물이 떨어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장 소 15. 다음 각 목의 항만하역작업 장소 가. 해치커버[(해치보드(hatch board) 및 해치빔(hatch beam)을 포함한다)]의 개폐 · 설치 또는 해체작업을 하고 있어 해치 보드 또는 해치빔 등이 떨어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 나. 양화장치(����) 붐(boom)이 넘어짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 다. 양화장치, 데릭(derrick), 크레인, 이동식 크레인(이하 "양화장치등"이라 한다)에 매달린 화물이 떨어져 근로자 에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 법제처 4 국가법령정보센터 | {}
0c95109c-eaa3-4891-b51e-69b60c363dd2 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 16. 벌목, 목재의 집하 또는 운반 등의 작업을 하는 경우에는 벌목한 목재 등이 아래 방향으로 굴러 떨어지는 등의 위험이 발생할 우려가 있는 장소 17. 양화장치등을 사용하여 화물의 적하[부두 위의 화물에 훅(hook)을 걸어 선(船) 내에 적재하기까지의 작업을 말 한다] 또는 양하(선 내의 화물을 부두 위에 내려 놓고 훅을 풀기까지의 작업을 말한다)를 하는 경우에는 통행하는 근로자에게 화물이 떨어지거나 충돌할 우려가 있는 장소 18. 굴착기 붐 · 암 · 버킷 등의 선회(旋回)에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 제 3 장 통로 제 21 조(통로의 조명) 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75 럭스 이상의 채광 또는 조명시설을 하여 야 한다. 다만, 갱도 또는 상시 통행을 하지 아니하는 지하실 등을 통행하는 근로자에게 휴대용 조명기구를 사용하도 록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 22 조(통로의 설치) ① 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다. ② 사업주는 통로의 주요 부분에 통로표시를 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다. <개정 2016. 7. 11.> ③ 사업주는 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 부득이하게 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에 장애물을 설치할 수밖에 없거나 통로면으로부터 높이 2 미터 이내의 장애물을 제거하는 것이 곤 란하다고 고용노동부장관이 인정하는 경우에는 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 안전 조치를 하여야 한다. <개정 2016. 7. 11.> 제 23 조(가설통로의 구조) 사업주는 가설통로를 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 견고한 구조로 할 것 2. 경사는 30 도 이하로 할 것. 다만, 계단을 설치하거나 높이 2 미터 미만의 가설통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경 우에는 그러하지 아니하다. 3. 경사가 15 도를 초과 하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것 4. 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것. 다만, 작업상 부득이한 경우에는 필요한 부분만 임시로 해체 할 수 있다. 5. 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15 미터 이상인 경우에는 10 미터 이내마다 계단참을 설치할 것 6. 건설공사에 사용하는 높이 8 미터 이상인 비계다리에는 7 미터 이내마다 계단참을 설치할 것 제 24 조(사다리식 통로 등의 구조) ① 사업주는 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한 다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 견고한 구조로 할 것 2. 심한 손상 · 부식 등이 없는 재료를 사용할 것 3. 발판의 간격은 일정하게 할 것 4. 발판과 벽과 의 사이는 15 센티미터 이상의 간격을 유지할 것 5. 폭은 30 센티미터 이상으로 할 것 6. 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 7. 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60 센티미터 이상 올라가도록 할 것 8. 사다리식 통로의 길이가 10 미터 이상인 경우에는 5 미터 이내마다 계단참을 설치할 것 9. 사다리식 통로의 기울기는 75 도 이하로 할 것. 다만, 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90 도 이하로 하고, 그 높 이가 7 미터 이상인 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 조치를 할 것 법제처 5 국가법령정보센터 | {}
c84518ae-2d17-40ec-a4e7-4131f282481a | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 가. 등받이울이 있어도 근로자 이동에 지장이 없는 경우: 바닥으로부터 높이가 2.5 미터 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것 나. 등받이울이 있으면 근로자가 이동이 곤란한 경우: 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 개인용 추락 방지 시스템을 설치하고 근로자로 하여금 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 전신안전대를 사용하도록 할 것 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치할 것 10. ② 잠함(��) 내 사다리식 통로와 건조 · 수리 중인 선박의 구명줄이 설치된 사다리식 통로(건조 · 수리작업을 위하 여 임시로 설치한 사다리식 통로는 제외한다)에 대해서는 제 1 항제 5 호부터 제 10 호까지의 규정을 적용하지 아니한다 · 제 25 조(갱내통로 등의 위험 방지) 사업주는 갱내에 설치한 통로 또는 사다리식 통로에 권상장치(�上装置)가 설치된 경 우 권상장치와 근로자의 접촉에 의한 위험이 있는 장소에 판자벽이나 그 밖에 위험 방지를 위한 격벽(��)을 설치하 여야 한다. 제 26 조(계단의 강도) ① 사업주는 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 500 킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며, 안전율[안전의 정도를 표시하는 것으로서 재료의 파괴응력도(破壊�力度 )와 허용응력도(許容�力度)의 비율을 말한다)]은 4 이상으로 하여야 한다. ② 사업주는 계단 및 승강구 바닥을 구멍이 있는 재료로 만드는 경우 렌치나 그 밖의 공구 등이 낙하할 위험이 없는 구조로 하여야 한다. 제 27 조(계단의 폭) ① 사업주는 계단을 설치하는 경우 그 폭을 1 미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 급유용 · 보수용 · 비 상용 계단 및 나선형 계단이거나 높이 1 미터 미만의 이동식 계단인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 9. 30.> ② 사업주는 계단에 손잡이 외의 다른 물건 등을 설치하거나 쌓아 두어서는 아니 된다. 제 28 조(계단참의 설치) 사업주는 높이가 3 미터를 초과 하는 계단에 높이 3 미터 이내마다 진행방향으로 길이 1.2 미터 이 상의 계단참을 설치해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 29 조(천장의 높이) 사업주는 계단을 설치하는 경우 바닥면으로부터 높이 2 미터 이내의 공간에 장애물이 없도록 하여 야 한다. 다만, 급유용 · 보수용 · 비상용 계단 및 나선형 계단인 경우에는 그러하지 아니하다. 제 30 조(계단의 난간) 사업주는 높이 1 미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 한다. 제 4 장 보호구 제 31 조(보호구의 제한적 사용) ① 사업주는 보호구를 사용하지 아니하더라도 근로자가 유해 · 위험작업으로부터 보호 를 받을 수 있도록 설비개선 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 조치를 하기 어려운 경우에만 제한적으로 해당 작업에 맞는 보호구를 사용하도록 하여야 한다 · 제 32 조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 다음 각 호 의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다. <개 정 2017. 3. 3., 2024. 6. 28.> 1. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모 2. 높이 또는 깊이 2 미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업: 안전대(���) 3. 물체의 낙하 · 충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전(��)에 의한 위험이 있는 작업: 안전화 법제처 6 국가법령정보센터 | {}
1129e41c-2f10-41e8-9366-de57c0fdc95f | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안경 5. 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안면 6. 감전의 위험이 있는 작업: 절연용 보호구 7. 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업: 방열복 8. 선창 등에서 분진(��)이 심하게 발생하는 하역작업: 방진마스크 9. 섭씨 영하 18 도 이하인 급냉동어창에서 하는 하역작업: 방한모 · 방한복 · 방한화 · 방한장갑 10. 물건을 운반하거나 수거 · 배달하기 위하여 「도로교통법」 제 2 조제 18 호가목 5)에 따른 이륜자동차 또는 같은 법 제 2 조제 19 호에 따른 원동기장치자전거를 운행하는 작업: 「도로교통법 시행규칙」 제 32 조제 1 항 각 호의 기준에 적합한 승차용 안전모 11. 물건을 운반하거나 수거 · 배달하기 위해 「도로교통법」 제 2 조제 21 호의 2 에 따른 자전거등을 운행하는 작업: 「도 로교통법 시행규칙」 제 32 조제 2 항의 기준에 적합한 안전모 ② 사업주로부터 제 1 항에 따른 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다. 제 33 조(보호구의 관리) ① 사업주는 이 규칙에 따라 보호구를 지급하는 경우 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거 나 다른 것으로 교환해 주는 등 늘 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 청결을 유지하도록 하여야 한다. 다만, 근로자 가 청결을 유지하는 안전화, 안전모, 보안경의 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 방진마스크의 필터 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 한다. 제 34 조(전용 보호구 등) 사업주는 보호구를 공동사용 하여 근로자에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우 개인 전용 보호 구를 지급하고 질병 감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다. 제 5 장 관리감독자의 직무, 사용의 제한 등 제 35 조(관리감독자의 유해 · 위험 방지 업무 등) ① 사업주는 법 제 16 조제 1 항에 따른 관리감독자(건설업의 경우 직장 · 조장 및 반장의 지위에서 그 작업을 직접 지휘 · 감독하는 관리감독자를 말하며, 이하 "관리감독자"라 한다)로 하여금 별표 2 에서 정하는 바에 따라 유해 · 위험을 방지하기 위한 업무를 수행하도록 하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> ② 사업주는 별표 3 에서 정하는 바에 따라 작업을 시작하기 전에 관리감독자로 하여금 필요한 사항을 점검하도록 하여야 한다. ③ 사업주는 제 2 항에 따른 점검 결과 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 36 조(사용의 제한) 사업주는 법 제 80 조 · 제 81 조에 따른 방호조치 등의 조치를 하지 않거나 법 제 83 조제 1 항에 따른 안전인증기준, 법 제 89 조제 1 항에 따른 자율안전기준 또는 법 제 93 조제 1 항에 따른 안전검사기준에 적합하지 않은 기 계 · 기구 · 설비 및 방호장치 · 보호구 등을 사용해서는 아니 된다. <개정 2019. 12. 26., 2021. 5. 28.> 제 37 조(악천후 및 강풍 시 작업 중지) ① 사업주는 비 · 눈 · 바람 또는 그 밖의 기상상태의 불안정으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 작업을 중지하여야 한다. 다만, 태풍 등으로 위험이 예상되거나 발생되어 긴급 복구작업 을 필요로 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 순간풍속이 초당 10 미터를 초과 하는 경우 타워크레인의 설치 · 수리 · 점검 또는 해체 작업을 중지하여 야 하며, 순간풍속이 초당 15 미터를 초과 하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 한다.<개정 2017. 3. 3.> 제 38 조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위 하여 별표 4 에 따라 해당 작업, 작업장의 지형 · 지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과 를 기록 · 보존 해야 하며, 조사결과 를 고려하여 별표 4 의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업 을 하도록 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 법제처 7 국가법령정보센터 | {}
b9efd8d3-a4af-49d1-b6d4-c432c6a0e9a5 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 타워크레인을 설치 · 조립 · 해체하는 작업 2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다. 이하 같다) 3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업 4. 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업 5. 제 318 조에 따른 전기작업(해당 전압이 50 볼트를 넘거나 전기에너지가 250 볼트암페어를 넘는 경우로 한정한다) 6. 굴착면의 높이가 2 미터 이상이 되는 지반의 굴착작업 7. 터널굴착작업 8. 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5 미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길 이가 30 미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치 · 해체 또는 변경 작업 9. 채석작업 10. 구축물, 건축물, 그 밖의 시설물 등(이하 "구축물등"이라 한다)의 해체작업 11. 중량물의 취급작업 12. 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수 · 점검작업 13. 열차의 교환 · 연결 또는 분리 작업(이하 "입환작업"이라 한다) ② 사업주는 제 1 항에 따라 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다. ③ 사업주는 항타기나 항발기를 조립 · 해체 · 변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다. ④ 사업주는 제 1 항제 12 호의 작업에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼(multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터 (ballast compactor, 철도자갈다짐기), 궤도안정기 등의 작업차량(이하 "궤도작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 제 39 조(작업지휘자의 지정) ① 사업주는 제 38 조제 1 항제 2 호 · 제 6 호 · 제 8 호 · 제 10 호 및 제 11 호의 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 해야 한다. 다만, 제 38 조제 1 항제 2 호의 작업에 대 하여 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 않을 수 있다. <개정 2023. 11. 14.> ② 사업주는 항타기나 항발기를 조립 · 해체 · 변경 또는 이동하여 작업을 하는 경우 작업지휘자를 지정하여 지휘 · 감독하도록 하여야 한다. 제 40 조(신호) ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야 하며, 운전자 는 그 신호에 따라야 한다. 1. 양중기(���)를 사용하는 작업 2. 제 171 조 및 제 172 조제 1 항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업 3. 제 200 조제 1 항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업 4. 항타기 또는 항발기의 운전작업 5. 중량물을 2 명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업 6. 양화장치를 사용하는 작업 7. 제 412 조에 따라 유도자를 배치하는 작업 8. 입환작업(����) ② 운전자나 근로자는 제 1 항에 따른 신호방법이 정해진 경우 이를 준수하여야 한다. 제 41 조(운전위치의 이탈금지) ① 사업주는 다음 각 호의 기계를 운전하는 경우 운전자가 운전위치를 이탈하게 해서는 아니 된다. 1. 양중기 2. 항타기 또는 항발기(권상장치에 하중을 건 상태) 법제처 8 국가법령정보센터 | {}
21586edd-e2d9-4f99-8194-c12861c3f0c0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 양화장치(화물을 적재한 상태) ② 제 1 항에 따른 운전자는 운전 중에 운전위치를 이탈해서는 아니 된다. 제 6 장 추락 또는 붕괴에 의한 위험 방지 제 1 절 추락에 의한 위험 방지 제 42 조(추락의 방지) ① 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소[작업발판의 끝 · 개구부(���) 등을 제외한다]또는 기계 · 설비 · 선박블록 등에서 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계(��)를 조 립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한 다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다.<개정 2017. 12. 28., 2021. 5. 28.> 1. 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치 지점까지의 수직거리는 10 미터를 초과 하지 아니할 것 2. 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12 퍼센트 이상이 되도록 할 것 3. 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민 길이는 벽면으로부터 3 미터 이상 되도록 할 것. 다만, 그물코가 20 밀리미터 이하인 추락방호망을 사용한 경우에는 제 14 조제 3 항에 따른 낙하물 방지망을 설치한 것으 로 본다. ③ 사업주는 추락방호망을 설치하는 경우에는 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 추락방호망을 사용하 여야 한다. <신설 2017. 12. 28., 2022. 10. 18.> ④ 사업주는 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 작업발판 및 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자로 하여금 3 개 이상의 버팀대를 가지고 지면으로부터 안정적으로 세울 수 있는 구조를 갖춘 이동식 사다리를 사용하여 작업을 하게 할 수 있다. 이 경우 사업주는 근로자가 다음 각 호의 사항을 준수하도록 조치해야 한다. <신설 2024. 6. 28.> 1. 평탄하고 견고하며 미끄럽지 않은 바닥에 이동식 사다리를 설치할 것 2. 이동식 사다리의 넘어짐을 방지하기 위해 다음 각 목의 어느 하나 이상에 해당하는 조치를 할 것 가. 이동식 사다리를 견고한 시설물에 연결하여 고정할 것 나. 아웃트리거(outrigger, 전도방지용 지지대)를 설치하거나 아웃트리거가 붙어있는 이동식 사다리를 설치할 것 다. 이동식 사다리를 다른 근로자가 지지하여 넘어지지 않도록 할 것 3. 이동식 사다리의 제조사가 정하여 표시한 이동식 사다리의 최대사용하중을 초과 하지 않는 범위 내에서만 사용할 것 4. 이동식 사다리를 설치한 바닥면에서 높이 3.5 미터 이하의 장소에서만 작업할 것 5. 이동식 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에 올라서서 작업하지 않을 것. 다만, 높이 1 미터 이하의 사다리 는 제외한다. 6. 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2 미터 이상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 7. 이동식 사다리 사용 전 변형 및 이상 유무 등을 점검하여 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 필요한 조치 를 할 것 제 43 조(개구부 등의 방호 조치) ① 사업주는 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소 에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등(이하 이 조에서 "난간등"이라 한다)의 방호 조치를 충분한 강 도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 하며, 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하여야 한 다. 이 경우 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시해야 하며, 수직형 추락방망은 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 것을 사용해야 한다. <개정 2019. 12. 26., 2022. 10. 18.> ② 사업주는 난간등을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간등을 해체하여야 하는 경우 제 42 조제 2 항 각 호의 기준에 맞는 추락방호망을 설치하여야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근 법제처 9 국가법령정보센터 | {}
17865e00-b3da-4b57-b7d2-865461261881 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락할 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 44 조(안전대의 부착설비 등) ① 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2 미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착 용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. 이러한 안전대 부착설비로 지지로 프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다. 제 45 조(지붕 위에서의 위험 방지) ① 사업주는 근로자가 지붕 위에서 작업을 할 때에 추락하거나 넘어질 위험이 있는 경우에는 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 1. 지붕의 가장자리에 제 13 조에 따른 안전난간을 설치할 것 2. 채광창(skylight)에는 견고한 구조의 덮개를 설치할 것 3. 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30 센티미터 이상의 발판을 설치할 것 ② 사업주는 작업 환경 등을 고려할 때 제 1 항제 1 호에 따른 조치를 하기 곤란한 경우에는 제 42 조제 2 항 각 호의 기준 을 갖춘 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 사업주는 작업 환경 등을 고려할 때 추락방호망을 설치하기 곤란한 경 우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. [전문개정 2021. 11. 19.] 제 46 조(승강설비의 설치) 사업주는 높이 또는 깊이가 2 미터를 초과 하는 장소에서 작업하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자가 안전하게 승강하기 위한 건설용 리프트 등의 설비를 설치해야 한다. 다만, 승강설비를 설치하는 것이 작업 의 성질상 곤란한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2022. 10. 18.> 제 47 조(구명구 등) 사업주는 수상 또는 선박건조 작업에 종사하는 근로자가 물에 빠지는 등 위험의 우려가 있는 경우 그 작업을 하는 장소에 구명을 위한 배 또는 구명장구(救命��)의 비치 등 구명을 위하여 필요한 조치를 하여야 한 다. 제 48 조(울타리의 설치) 사업주는 근로자에게 작업 중 또는 통행 시 굴러 떨어짐으로 인하여 근로자가 화상 · 질식 등의 위험에 처할 우려가 있는 케틀(kettle, 가열 용기), 호퍼(hopper, 깔때기 모양의 출입구가 있는 큰 통), 피트(pit, 구덩이 ) 등이 있는 경우에 그 위험을 방지하기 위하여 필요한 장소에 높이 90 센티미터 이상의 울타리를 설치하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 제 49 조(조명의 유지) 사업주는 근로자가 높이 2 미터 이상에서 작업을 하는 경우 그 작업을 안전하게 하는 데에 필요한 조명을 유지하여야 한다. 제 2 절 붕괴 등에 의한 위험 방지 제 50 조(토사등에 의한 위험 방지) 사업주는 토사등 또는 구축물의 붕괴 또는 낙하 등에 의하여 근로자가 위험해질 우려 가 있는 경우 그 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 지반은 안전한 경사로 하고 낙하의 위험이 있는 토석을 제거하거나 옹벽, 흙막이 지보공 등을 설치할 것 2. 토사등의 붕괴 또는 낙하 원인이 되는 빗물이나 지하수 등을 배제할 것 3. 갱내의 낙반 · 측벽(��) 붕괴의 위험이 있는 경우에는 지보공을 설치하고 부석을 제거하는 등 필요한 조치를 할 것 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 51 조(구축물등의 안전 유지) 사업주는 구축물등이 고정하중, 적재하중, 시공 · 해체 작업 중 발생하는 하중, 적설, 풍 압(��), 지진이나 진동 및 충격 등에 의하여 전도 · 폭발하거나 무너지는 등의 위험을 예방하기 위하여 설계도면, 시방서(���), 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제 2 조제 15 호에 따른 구조설계도서, 해체계획서 등 설계도서를 법제처 10 국가법령정보센터 | {}
2795ccc9-bb83-44ce-b09e-975cbd1475b4 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 준수하여 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2019. 1. 31., 2023. 11. 14.> 1. 삭제 <2023. 11. 14.> 2. 삭제 <2023. 11. 14.> 3. 삭제 <2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 52 조(구축물등의 안전성 평가) 사업주는 구축물등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 구축물등에 대한 구조검토, 안전진단 등의 안전성 평가를 하여 근로자에게 미칠 위험성을 미리 제거해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 구축물등의 인근에서 굴착 · 항타작업 등으로 침하 · 균열 등이 발생하여 붕괴의 위험이 예상될 경우 2. 구축물등에 지진, 동해(凍�), 부동침하(不同沈下) 등으로 균열 · 비틀림 등이 발생했을 경우 3. 구축물등이 그 자체의 무게 · 적설 · 풍압 또는 그 밖에 부가되는 하중 등으로 붕괴 등의 위험이 있을 경우 4. 화재 등으로 구축물등의 내력(耐�)이 심하게 저하됐을 경우 5. 오랜 기간 사용하지 않던 구축물등을 재사용하게 되어 안전성을 검토해야 하는 경우 6. 구축물등의 주요구조부(「건축법」 제 2 조제 1 항제 7 호에 따른 주요구조부를 말한다. 이하 같다)에 대한 설계 및 시 공 방법의 전부 또는 일부를 변경하는 경우 7. 그 밖의 잠재위험이 예상될 경우 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 53 조(계측장치의 설치 등) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그에 필요한 계측장치를 설치하여 계측결과 를 확인하고 그 결과 를 통하여 안전성을 검토하는 등 위험을 방지하기 위한 조치를 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 영 제 42 조제 3 항제 1 호 또는 제 2 호에 따른 건설공사에 대한 유해위험방지계획서 심사 시 계측시공을 지시받은 경 우 2. 영 제 42 조제 3 항제 3 호부터 제 6 호까지의 규정에 따른 건설공사에서 토사등이나 구축물등의 붕괴로 근로자가 위험 해질 우려가 있는 경우 3. 설계도서에서 계측장치를 설치하도록 하고 있는 경우 [전문개정 2023. 11. 14.] 제 7 장 비계 제 1 절 재료 및 구조 등 제 54 조(비계의 재료) ① 사업주는 비계의 재료로 변형 · 부식 또는 심하게 손상된 것을 사용해서는 아니 된다. ② 사업주는 강관비계(����)의 재료로 한국산업표준에서 정하는 기준 이상의 것을 사용해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 제 55 조(작업발판의 최대적재하중) 사업주는 비계의 구조 및 재료에 따라 작업발판의 최대적재하중을 정하고, 이를 초 과하여 실어서는 안 된다. [전문개정 2024. 6. 28.] 제 56 조(작업발판의 구조) 사업주는 비계(달비계, 달대비계 및 말비계는 제외한다)의 높이가 2 미터 이상인 작업장소에 다음 각 호의 기준에 맞는 작업발판을 설치하여야 한다. <개정 2012. 5. 31., 2017. 12. 28.> 1. 발판재료는 작업할 때의 하중을 견딜 수 있도록 견고한 것으로 할 것 2. 작업발판의 폭은 40 센티미터 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3 센티미터 이하로 할 것. 다만, 외줄비계의 경우 에는 고용노동부장관이 별도로 정하는 기준에 따른다. 법제처 11 국가법령정보센터 | {}
9cced200-2c17-46b0-88e3-714d99976f97 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 제 2 호에도 불구하고 선박 및 보트 건조작업의 경우 선박블록 또는 엔진실 등의 좁은 작업공간에 작업발판을 설 치하기 위하여 필요하면 작업발판의 폭을 30 센티미터 이상으로 할 수 있고, 걸침비계의 경우 강관기둥 때문에 발 판재료 간의 틈을 3 센티미터 이하로 유지하기 곤란하면 5 센티미터 이하로 할 수 있다. 이 경우 그 틈 사이로 물체 등이 떨어질 우려가 있는 곳에는 출입금지 등의 조치를 하여야 한다. 4. 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것. 다만, 작업의 성질상 안전난간을 설치하는 것이 곤란한 경우 , 작업의 필요상 임시로 안전난간을 해체할 때에 추락방호망을 설치하거나 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락위험 방지 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용할 것 6. 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킬 것 7. 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치를 할 것 제 2 절 조립 · 해체 및 점검 등 제 57 조(비계 등의 조립 · 해체 및 변경) ① 사업주는 달비계 또는 높이 5 미터 이상의 비계를 조립 · 해체하거나 변경하 는 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 근로자가 관리감독자의 지휘에 따라 작업하도록 할 것 2. 조립 · 해체 또는 변경의 시기 · 범위 및 절차를 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지시킬 것 3. 조립 · 해체 또는 변경 작업구역에는 해당 작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 내용을 보 기 쉬운 장소에 게시할 것 4. 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것 5. 비계재료의 연결 · 해체작업을 하는 경우에는 폭 20 센티미터 이상의 발판을 설치하고 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치를 할 것 6. 재료 · 기구 또는 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 근로자가 달줄 또는 달포대 등을 사용하게 할 것 ② 사업주는 강관비계 또는 통나무비계를 조립하는 경우 쌍줄로 하여야 한다. 다만, 별도의 작업발판을 설치할 수 있는 시설을 갖춘 경우에는 외줄로 할 수 있다. 제 58 조(비계의 점검 및 보수) 사업주는 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조립 · 해체 하거나 변경한 후에 그 비계에서 작업을 하는 경우에는 해당 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항을 점검하고, 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. 1. 발판 재료의 손상 여부 및 부착 또는 걸림 상태 2. 해당 비계의 연결부 또는 접속부의 풀림 상태 3. 연결 재료 및 연결 철물의 손상 또는 부식 상태 4. 손잡이의 탈락 여부 5. 기둥의 침하, 변형, 변위(��) 또는 흔들림 상태 6. 로프의 부착 상태 및 매단 장치의 흔들림 상태 제 3 절 강관비계 및 강관틀비계 제 59 조(강관비계 조립 시의 준수사항) 사업주는 강관비계를 조립하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개 정 2023. 11. 14.> 1. 비계기둥에는 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위하여 밑받침철물을 사용하거나 깔판 · 받침목 등을 사용 하여 밑둥잡이를 설치하는 등의 조치를 할 것 2. 강관의 접속부 또는 교차부(���)는 적합한 부속철물을 사용하여 접속하거나 단단히 묶을 것 3. 교차 가새로 보강할 것 법제처 12 국가법령정보센터 | {}
7737f7eb-ccb1-4343-8eb8-56d1dd1b086d | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 외줄비계 · 쌍줄비계 또는 돌출비계에 대해서는 다음 각 목에서 정하는 바에 따라 벽이음 및 버팀을 설치할 것. 다만, 창틀의 부착 또는 벽면의 완성 등의 작업을 위하여 벽이음 또는 버팀을 제거하는 경우, 그 밖에 작업의 필요 상 부득이한 경우로서 해당 벽이음 또는 버팀 대신 비계기둥 또는 띠장에 사재(斜材)를 설치하는 등 비계가 넘어 지는 것을 방지하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 강관비계의 조립 간격은 별표 5 의 기준에 적합하도록 할 것 나. 강관 · 통나무 등의 재료를 사용하여 견고한 것으로 할 것 다. 인장재(引張材)와 압축재로 구성된 경우에는 인장재와 압축재의 간격을 1 미터 이내로 할 것 5. 가공전로(����)에 근접하여 비계를 설치하는 경우에는 가공전로를 이설(��)하거나 가공전로에 절연용 방호 구를 장착하는 등 가공전로와 의 접촉을 방지하기 위한 조치를 할 것 제 60 조(강관비계의 구조) 사업주는 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2012. 5. 31., 2019. 10. 15., 2019. 12. 26., 2023. 11. 14.> 1. 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85 미터 이하, 장선(��) 방향에서는 1.5 미터 이하로 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 작업의 경우에는 안전성에 대한 구조검토를 실시하고 조립도를 작성하면 띠장 방향 및 장선 방향으로 각각 2.7 미터 이하로 할 수 있다. 가. 선박 및 보트 건조작업 나. 그 밖에 장비 반입 · 반출을 위하여 공간 등을 확보할 필요가 있는 등 작업의 성질상 비계기둥 간격에 관한 기 준을 준수하기 곤란한 작업 2. 띠장 간격은 2.0 미터 이하로 할 것. 다만, 작업의 성질상 이를 준수하기가 곤란하여 쌍기둥틀 등에 의하여 해당 부 분을 보강한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31 미터되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2 개의 강관으로 묶어 세울 것. 다만, 브 라켓(bracket, 까치발) 등으로 보강하여 2 개의 강관으로 묶을 경우 이상의 강도가 유지되는 경우에는 그러하지 아 니하다. 4. 비계기둥 간의 적재하중은 400 킬로그램을 초과 하지 않도록 할 것 제 61 조(강관의 강도 식별) 사업주는 바깥지름 및 두께가 같거나 유사하면서 강도가 다른 강관을 같은 사업장에서 사용 하는 경우 강관에 색 또는 기호를 표시하는 등 강관의 강도를 알아볼 수 있는 조치를 하여야 한다. 제 62 조(강관틀비계) 사업주는 강관틀 비계를 조립하여 사용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며 밑받침에 고저차(���)가 있는 경우에는 조절형 밑받침 철물을 사용하여 각각의 강관틀비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것 2. 높이가 20 미터를 초과 하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 1.8 미터 이하로 할 것 3. 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 5 층 이내마다 수평재를 설치할 것 4. 수직방향으로 6 미터, 수평방향으로 8 미터 이내마다 벽이음을 할 것 5. 길이가 띠장 방향으로 4 미터 이하이고 높이가 10 미터를 초과 하는 경우에는 10 미터 이내마다 띠장 방향으로 버팀 기둥을 설치할 것 제 4 절 달비계, 달대비계 및 걸침비계 <개정 2012. 5. 31.> 제 63 조(달비계의 구조) ① 사업주는 곤돌라형 달비계를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 와이어로프를 달비계에 사용해서는 아니 된다. 가. 이음매가 있는 것 법제처 13 국가법령정보센터 | {}
e8ef1dd4-d419-441b-ae29-acee215e1c40 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 나. 와이어로프의 한 꼬임[(스트랜드(strand)를 말한다. 이하 같다)]에서 끊어진 소선(素線)[필러(pillar)선은 제외한 다)]의 수가 10 퍼센트 이상(비자전로프의 경우에는 끊어진 소선의 수가 와이어로프 호칭지름의 6 배 길이 이내 에서 4 개 이상이거나 호칭지름 30 배 길이 이내에서 8 개 이상)인 것 다. 지름의 감소가 공칭지름의 7 퍼센트를 초과 하는 것 라. 꼬인 것 마. 심하게 변형되거나 부식된 것 바. 열과 전기충격에 의해 손상된 것 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 달기 체인을 달비계에 사용해서는 아니 된다. 2. 가. 달기 체인의 길이가 달기 체인이 제조된 때의 길이의 5 퍼센트를 초과 한 것 나. 링의 단면지름이 달기 체인이 제조된 때의 해당 링의 지름의 10 퍼센트를 초과 하여 감소한 것 다. 균열이 있거나 심하게 변형된 것 3. 삭제 <2021. 11. 19.> 4. 달기 강선 및 달기 강대는 심하게 손상 · 변형 또는 부식된 것을 사용하지 않도록 할 것 5. 달기 와이어로프, 달기 체인, 달기 강선, 달기 강대는 한쪽 끝을 비계의 보 등에, 다른 쪽 끝을 내민 보, 앵커볼트 또는 건축물의 보 등에 각각 풀리지 않도록 설치할 것 6. 작업발판은 폭을 40 센티미터 이상으로 하고 틈새가 없도록 할 것 7. 작업발판의 재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 비계의 보 등에 연결하거나 고정시킬 것 8. 비계가 흔들리거나 뒤집히는 것을 방지하기 위하여 비계의 보 · 작업발판 등에 버팀을 설치하는 등 필요한 조치 를 할 것 9. 선반 비계에서는 보의 접속부 및 교차부를 철선 · 이음철물 등을 사용하여 확실하게 접속시키거나 단단하게 연결 시킬 것 10. 근로자의 추락 위험을 방지하기 위하여 다음 각 목의 조치를 할 것 가. 달비계에 구명줄을 설치할 것 나. 근로자에게 안전대를 착용하도록 하고 근로자가 착용한 안전줄을 달비계의 구명줄에 체결(��)하도록 할 것 다. 달비계에 안전난간을 설치할 수 있는 구조인 경우에는 달비계에 안전난간을 설치할 것 ② 사업주는 작업의 자형 달비계를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.<신설 2021. 11. 19.> 1. 달비계의 작업대는 나무 등 근로자의 하중을 견딜 수 있는 강도의 재료를 사용하여 견고한 구조로 제작할 것 2. 작업대의 4 개 모서리에 로프를 매달아 작업대가 뒤집히거나 떨어지지 않도록 연결할 것 3. 작업용 섬유로프는 콘크리트에 매립된 고리, 건축물의 콘크리트 또는 철재 구조물 등 2 개 이상의 견고한 고정점 에 풀리지 않도록 결속(��)할 것 4. 작업용 섬유로프와 구명줄은 다른 고정점에 결속되도록 할 것 5. 작업하는 근로자의 하중을 견딜 수 있을 정도의 강도를 가진 작업용 섬유로프, 구명줄 및 고정점을 사용할 것 6. 근로자가 작업용 섬유로프에 작업대를 연결하여 하강하는 방법으로 작업을 하는 경우 근로자의 조종 없이는 작 업대가 하강하지 않도록 할 것 7. 작업용 섬유로프 또는 구명줄이 결속된 고정점의 로프는 다른 사람이 풀지 못하게 하고 작업 중임을 알리는 경고 표지를 부착할 것 8. 작업용 섬유로프와 구명줄이 건물이나 구조물의 끝부분, 날카로운 물체 등에 의하여 절단되거나 마모(��)될 우 려가 있는 경우에는 로프에 이를 방지할 수 있는 보호 덮개를 씌우는 등의 조치를 할 것 9. 달비계에 다음 각 목의 작업용 섬유로프 또는 안전대의 섬유벨트를 사용하지 않을 것 가. 꼬임이 끊어진 것 나. 심하게 손상되거나 부식된 것 다. 2 개 이상의 작업용 섬유로프 또는 섬유벨트를 연결한 것 라. 작업높이보다 길이가 짧은 것 법제처 14 국가법령정보센터 | {}
712cde94-1f33-443d-810f-229468be003d | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 10. 근로자의 추락 위험을 방지하기 위하여 다음 각 목의 조치를 할 것 가. 달비계에 구명줄을 설치할 것 나. 근로자에게 안전대를 착용하도록 하고 근로자가 착용한 안전줄을 달비계의 구명줄에 체결(��)하도록 할 것 제 64 조(달비계의 점검 및 보수) 사업주는 달비계에서 근로자에게 작업을 시키는 경우에 작업을 시작하기 전에 그 달비 계에 대하여 제 58 조 각 호의 사항을 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. 제 65 조(달대비계) 사업주는 달대비계를 조립하여 사용하는 경우 하중에 충분히 견딜 수 있도록 조치하여야 한다. 제 66 조(높은 디딤판 등의 사용금지) 사업주는 달비계 또는 달대 비계 위에서 높은 디딤판, 사다리 등을 사용하여 근로 자에게 작업을 시켜서는 아니 된다. 제 66 조의 2(걸침비계의 구조) 사업주는 선박 및 보트 건조작업에서 걸침비계를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 지지점이 되는 매달림부재의 고정부는 구조물로부터 이탈되지 않도록 견고히 고정할 것 2. 비계재료 간에는 서로 움직임, 뒤집힘 등이 없어야 하고, 재료가 분리되지 않도록 철물 또는 철선으로 충분히 결 속할 것. 다만, 작업발판 밑 부분에 띠장 및 장선으로 사용되는 수평부재 간의 결속은 철선을 사용하지 않을 것 3. 매달림부재의 안전율은 4 이상일 것 4. 작업발판에는 구조검토에 따라 설계한 최대적재하중을 초과 하여 적재하여서는 아니 되며, 그 작업에 종사하는 근로자에게 최대적재하중을 충분히 알릴 것 [본조신설 2012. 5. 31.] 제 5 절 말비계 및 이동식비계 제 67 조(말비계) 사업주는 말비계를 조립하여 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 지주부재(����)의 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 2. 지주부재와 수평면의 기울기를 75 도 이하로 하고, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 3. 말비계의 높이가 2 미터를 초과 하는 경우에는 작업발판의 폭을 40 센티미터 이상으로 할 것 제 68 조(이동식비계) 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 10. 15., 2024. 6. 28.> 1. 이동식비계의 바퀴에는 뜻밖의 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크 · 쐐기 등으로 바퀴를 고 정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것 2. 승강용사다리는 견고하게 설치할 것 3. 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것 4. 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 딛고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용 하여 작업하지 않도록 할 것 5. 작업발판의 최대적재하중은 250 킬로그램을 초과 하지 않도록 할 것 제 6 절 시스템 비계 제 69 조(시스템 비계의 구조) 사업주는 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여 야 한다. 법제처 15 국가법령정보센터 | {}
979d75ee-b042-4fb0-9aac-6be76a6b87f5 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 수직재 · 수평재 · 가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것 2. 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전 체길이의 3 분의 1 이상이 되도록 할 것 3. 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것 4. 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것 5. 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치할 것 제 70 조(시스템비계의 조립 작업 시 준수사항) 사업주는 시스템 비계를 조립 작업하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하 여야 한다. 1. 비계 기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며, 밑받침에 고저차가 있는 경우에는 조절형 밑받침 철물을 사용하여 시스템 비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것 2. 경사진 바닥에 설치하는 경우에는 피벗형 받침 철물 또는 쐐기 등을 사용하여 밑받침 철물의 바닥면이 수평을 유 지하도록 할 것 3. 가공전로에 근접하여 비계를 설치하는 경우에는 가공전로를 이설하거나 가공전로에 절연용 방호구를 설치하는 등 가공전로와 의 접촉을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것 4. 비계 내에서 근로자가 상하 또는 좌우로 이동하는 경우에는 반드시 지정된 통로를 이용하도록 주지시킬 것 5. 비계 작업 근로자는 같은 수직면상의 위와 아래 동시 작업을 금지할 것 6. 작업발판에는 제조사가 정한 최대적재하중을 초과 하여 적재해서는 아니 되며, 최대적재하중이 표기된 표지판을 부착하고 근로자에게 주지시키도록 할 것 제 7 절 삭제 <2024. 6. 28.> 제 71 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 8 장 환기장치 제 72 조(후드) 사업주는 인체에 해로운 분진, 흄(fume, 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미 세입자), 미스트(mist, 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울), 증기 또는 가스 상태의 물질(이하 "분진등"이라 한다)을 배 출하기 위하여 설치하는 국소배기장치의 후드가 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 유해물질이 발생하는 곳마다 설치할 것 2. 유해인자의 발생형태와 비중, 작업방법 등을 고려하여 해당 분진등의 발산원(���)을 제어할 수 있는 구조로 설치할 것 3. 후드(hood) 형식은 가능하면 포위식 또는 부스식 후드를 설치할 것 4. 외부식 또는 리시버식 후드는 해당 분진등의 발산원에 가장 가까운 위치에 설치할 것 제 73 조(덕트) 사업주는 분진등을 배출하기 위하여 설치하는 국소배기장치(이동식은 제외한다)의 덕트(duct)가 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 1. 가능하면 길이는 짧게 하고 굴곡부의 수는 적게 할 것 2. 접속부의 안쪽은 돌출된 부분이 없도록 할 것 3. 청소구를 설치하는 등 청소하기 쉬운 구조로 할 것 4. 덕트 내부에 오염물질이 쌓이지 않도록 이송속도를 유지할 것 5. 연결 부위 등은 외부 공기가 들어오지 않도록 할 것 제 74 조(배풍기) 사업주는 국소배기장치에 공기정화장치를 설치하는 경우 정화 후의 공기가 통하는 위치에 배풍기(�� 機)를 설치하여야 한다. 다만, 빨아들여진 물질로 인하여 폭발할 우려가 없고 배풍기의 날개가 부식될 우려가 없는 법제처 16 국가법령정보센터 | {}
2b1f95a5-1fd4-46ab-99a3-d951f3ce85dc | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 경우에는 정화 전의 공기가 통하는 위치에 배풍기를 설치할 수 있다. 제 75 조(배기구) 사업주는 분진등을 배출하기 위하여 설치하는 국소배기장치(공기정화장치가 설치된 이동식 국소배기 장치는 제외한다)의 배기구를 직접 외부로 향하도록 개방하여 실외에 설치하는 등 배출되는 분진등이 작업장으로 재 유입되지 않는 구조로 하여야 한다. 제 76 조(배기의 처리) 사업주는 분진등을 배출하는 장치나 설비에는 그 분진등으로 인하여 근로자의 건강에 장해가 발 생하지 않도록 흡수 · 연소 · 집진(��) 또는 그 밖의 적절한 방식에 의한 공기정화장치를 설치하여야 한다. 제 77 조(전체환기장치) 사업주는 분진등을 배출하기 위하여 설치하는 전체환기장치가 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여 야 한다. 1. 송풍기 또는 배풍기(덕트를 사용하는 경우에는 그 덕트의 흡입구를 말한다)는 가능하면 해당 분진등의 발산원에 가장 가까운 위치에 설치할 것 2. 송풍기 또는 배풍기는 직접 외부로 향하도록 개방하여 실외에 설치하는 등 배출되는 분진등이 작업장으로 재유 입되지 않는 구조로 할 것 제 78 조(환기장치의 가동) ① 사업주는 분진등을 배출하기 위하여 국소배기장치나 전체환기장치를 설치한 경우 그 분진 등에 관한 작업을 하는 동안 국소배기장치나 전체환기장치를 가동하여야 한다. ② 사업주는 국소배기장치나 전체환기장치를 설치한 경우 조정판을 설치하여 환기를 방해하는 기류를 없애는 등 그 장치를 충분히 가동하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 9 장 휴게시설 등 제 79 조(휴게시설) ① 사업주는 근로자들이 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 휴게시설을 인체에 해로운 분진등을 발산하는 장소나 유해물질을 취급하는 장소와 격리 된 곳에 설치하여야 한다. 다만, 갱내 등 작업장소의 여건상 격리된 장소에 휴게시설을 갖출 수 없는 경우에는 그러 하지 아니하다. 제 79 조의 2(세척시설 등) 사업주는 근로자로 하여금 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 상시적으로 종사하도록 하는 경우 근로자가 접근하기 쉬운 장소에 세면 · 목욕시설, 탈의 및 세탁시설을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖 추어 두어야 한다. 1. 환경미화 업무 2. 음식물쓰레기 · 분뇨 등 오물의 수거 · 처리 업무 3. 폐기물 · 재활용품의 선별 · 처리 업무 4. 그 밖에 미생물로 인하여 신체 또는 피복이 오염될 우려가 있는 업무 [본조신설 2012. 3. 5.] 제 80 조(의자의 비치) 사업주는 지속적으로 서서 일하는 근로자가 작업 중 때때로 앉을 수 있는 기회가 있으면 해당 근 로자가 이용할 수 있도록 의자를 갖추어 두어야 한다. 제 81 조(수면장소 등의 설치) ① 사업주는 야간에 작업하는 근로자에게 수면을 취하도록 할 필요가 있는 경우에는 적당 한 수면을 취할 수 있는 장소를 남녀 각각 구분하여 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 장소에 침구(��)와 그 밖에 필요한 용품을 갖추어 두고 청소 · 세탁 및 소독 등을 정기적으로 하여야 한다. 법제처 17 국가법령정보센터 | {}
5000e2aa-33b4-495f-b2eb-da74b854c8b7 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 82 조(구급용구) ① 사업주는 부상자의 응급처치에 필요한 다음 각 호의 구급용구를 갖추어 두고, 그 장소와 사용방법 을 근로자에게 알려야 한다. 1. 붕대재료 · 탈지면 · 핀셋 및 반창고 2. 외상(��)용 소독약 3. 지혈대 · 부목 및 들것 4. 화상약(고열물체를 취급하는 작업장이나 그 밖에 화상의 우려가 있는 작업장에만 해당한다) ② 사업주는 제 1 항에 따른 구급용구를 관리하는 사람을 지정하여 언제든지 사용할 수 있도록 청결하게 유지하여야 한다. 제 10 장 잔재물 등의 조치기준 제 83 조(가스 등의 발산 억제 조치) 사업주는 가스 · 증기 · 미스트 · 흄 또는 분진 등(이하 "가스등"이라 한다)이 발산되 는 실내작업장에 대하여 근로자의 건강장해가 발생하지 않도록 해당 가스등의 공기 중 발산을 억제하는 설비나 발 산원을 밀폐하는 설비 또는 국소배기장치나 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> [제목개정 2012. 3. 5.] 제 84 조(공기의 부피와 환기) 사업주는 근로자가 가스등에 노출되는 작업을 수행하는 실내작업장에 대하여 공기의 부피 와 환기를 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> 1. 바닥으로부터 4 미터 이상 높이의 공간을 제외한 나머지 공간의 공기의 부피는 근로자 1 명당 10 세제곱미터 이상 이 되도록 할 것 2. 직접 외부를 향하여 개방할 수 있는 창을 설치하고 그 면적은 바닥면적의 20 분의 1 이상으로 할 것(근로자의 보 건을 위하여 충분한 환기를 할 수 있는 설비를 설치한 경우는 제외한다) 3. 기온이 섭씨 10 도 이하인 상태에서 환기를 하는 경우에는 근로자가 매초 1 미터 이상의 기류에 닿지 않도록 할 것 제 85 조(잔재물등의 처리) ① 사업주는 인체에 해로운 기체, 액체 또는 잔재물 등(이하 "잔재물등"이라 한다)을 근로자의 건강에 장해가 발생하지 않도록 중화 · 침전 · 여과 또는 그 밖의 적절한 방법으로 처리하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> ② 사업주는 병원체에 의하여 오염된 기체나 잔재물등에 대하여 해당 병원체로 인하여 근로자의 건강에 장해가 발 생하지 않도록 소독 · 살균 또는 그 밖의 적절한 방법으로 처리하여야 한다. ③ 사업주는 제 1 항 및 제 2 항에 따른 기체나 잔재물등을 위탁하여 처리하는 경우에는 그 기체나 잔재물등의 주요 성 분, 오염인자의 종류와 그 유해 · 위험성 등에 대한 정보를 위탁처리자에게 제공하여야 한다. 제 2 편 안전기준 제 1 장 기계 · 기구 및 그 밖의 설비에 의한 위험예방 제 1 절 기계 등의 일반기준 제 86 조(탑승의 제한) ① 사업주는 크레인을 사용하여 근로자를 운반하거나 근로자를 달아 올린 상태에서 작업에 종사 시켜서는 아니 된다. 다만, 크레인에 전용 탑승설비를 설치하고 추락 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 탑승설비가 뒤집히거나 떨어지지 않도록 필요한 조치를 할 것 2. 안전대나 구명줄을 설치하고, 안전난간을 설치할 수 있는 구조인 경우에는 안전난간을 설치할 것 3. 탑승설비를 하강시킬 때에는 동력하강방법으로 할 것 법제처 18 국가법령정보센터 | {}
c8c799ab-bf64-4ee2-8fb9-e37997e9822b | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 이동식 크레인을 사용하여 근로자를 운반하거나 근로자를 달아 올린 상태에서 작업에 종사시켜서는 안 된다. 다만, 작업 장소의 구조, 지형 등으로 고소작업대를 사용하기가 곤란하여 이동식 크레인 중 기중기를 한국 산업표준에서 정하는 안전기준에 따라 사용하는 경우는 제외한다.<개정 2022. 10. 18.> ③ 사업주는 내부에 비상정지장치 · 조작스위치 등 탑승조작장치가 설치되어 있지 아니한 리프트의 운반구에 근로 자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 리프트의 수리 · 조정 및 점검 등의 작업을 하는 경우로서 그 작업에 종사하는 근로자가 추락할 위험이 없도록 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 사업주는 자동차정비용 리프트에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 자동차정비용 리프트의 수리 · 조정 및 점검 등의 작업을 할 때에 그 작업에 종사하는 근로자가 위험해질 우려가 없도록 조치한 경우에는 그러하지 아 니하다. <개정 2019. 4. 19.> ⑤ 사업주는 곤돌라의 운반구에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 추락 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호 의 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 운반구가 뒤집히거나 떨어지지 않도록 필요한 조치를 할 것 2. 안전대나 구명줄을 설치하고, 안전난간을 설치할 수 있는 구조인 경우이면 안전난간을 설치할 것 ⑥ 사업주는 소형화물용 엘리베이터에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 소형화물용 엘리베이터의 수리 · 조 정 및 점검 등의 작업을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2019. 4. 19.> ⑦ 사업주는 차량계 하역운반기계(화물자동차는 제외한다)를 사용하여 작업을 하는 경우 승차석이 아닌 위치에 근 로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 추락 등의 위험을 방지하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑧ 사업주는 화물자동차 적재함에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 화물자동차에 울 등을 설치하여 추락을 방지하는 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑨ 사업주는 운전 중인 컨베이어 등에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 근로자를 운반할 수 있는 구조를 갖 춘 컨베이어 등으로서 추락 · 접촉 등에 의한 위험을 방지할 수 있는 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑩ 사업주는 이삿짐운반용 리프트 운반구에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 이삿짐운반용 리프트의 수리 · 조정 및 점검 등의 작업을 할 때에 그 작업에 종사하는 근로자가 추락할 위험이 없도록 조치한 경우에는 그러하 지 아니하다. ⑪ 사업주는 전조등, 제동등, 후미등, 후사경 또는 제동장치가 정상적으로 작동되지 아니하는 이륜자동차(「자동차관 리법」 제 3 조제 1 항제 5 호에 따른 이륜자동차를 말한다. 이하 같다)에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다.<신설 2017. 3. 3., 2024. 6. 28.> 제 87 조(원동기 · 회전축 등의 위험 방지) ① 사업주는 기계의 원동기 · 회전축 · 기어 · 풀리 · 플라이휠 · 벨트 및 체인 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에 덮개 · 울 · 슬리브 및 건널다리 등을 설치하여야 한다. ② 사업주는 회전축 · 기어 · 풀리 및 플라이휠 등에 부속되는 키 · 핀 등의 기계요소는 묻힘형으로 하거나 해당 부 위에 덮개를 설치하여야 한다. ③ 사업주는 벨트의 이음 부분에 돌출된 고정구를 사용해서는 아니 된다. ④ 사업주는 제 1 항의 건널다리에는 안전난간 및 미끄러지지 아니하는 구조의 발판을 설치하여야 한다. ⑤ 사업주는 연삭기(���) 또는 평삭기(���)의 테이블, 형삭기(���) 램 등의 행정끝이 근로자에게 위험을 미 칠 우려가 있는 경우에 해당 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. ⑥ 사업주는 선반 등으로부터 돌출하여 회전하고 있는 가공물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. ⑦ 사업주는 원심기(원심력을 이용하여 물질을 분리하거나 추출하는 일련의 작업을 하는 기기를 말한다. 이하 같다 )에는 덮개를 설치하여야 한다. ⑧ 사업주는 분쇄기 · 파쇄기 · 마쇄기 · 미분기 · 혼합기 및 혼화기 등(이하 "분쇄기등"이라 한다)을 가동하거나 원 료가 흩날리거나 하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 부위에 덮개를 설치하는 등 필요한 조치를 해야 하며, 분쇄기등의 가동 중 덮개를 열어야 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나 이상에 해당하는 조치를 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 법제처 19 국가법령정보센터 | {}
553c65ef-c23e-4a61-bec9-208fa2033605 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 근로자가 덮개를 열기 전에 분쇄기등의 가동을 정지하도록 할 것 2. 분쇄기등과 덮개 간에 연동장치를 설치하여 덮개가 열리면 분쇄기등이 자동으로 멈추도록 할 것 3. 분쇄기등에 광전자식 방호장치 등 감응형(���) 방호장치를 설치하여 근로자의 신체가 위험한계에 들어가게 되면 분쇄기등이 자동으로 멈추도록 할 것 ⑨ 사업주는 근로자가 분쇄기등의 개구부로부터 가동 부분에 접촉함으로써 위해(危害)를 입을 우려가 있는 경우 덮 개 또는 울 등을 설치해야 하며, 분쇄기등의 가동 중 덮개 또는 울 등을 열어야 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하 나 이상에 해당하는 조치를 해야 한다.<개정 2024. 6. 28.> 1. 근로자가 덮개 또는 울 등을 열기 전에 분쇄기등의 가동을 정지하도록 할 것 2. 분쇄기등과 덮개 또는 울 등 간에 연동장치를 설치하여 덮개 또는 울 등이 열리면 분쇄기등이 자동으로 멈추도록 할 것 3. 분쇄기등에 광전자식 방호장치 등 감응형 방호장치를 설치하여 근로자의 신체가 위험한계에 들어가게 되면 분쇄 기등이 자동으로 멈추도록 할 것 ⑩ 사업주는 종이 · 천 · 비닐 및 와이어 로프 등의 감김통 등에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. ⑪ 사업주는 압력용기 및 공기압축기 등(이하 "압력용기등"이라 한다)에 부속하는 원동기 · 축이음 · 벨트 · 풀리의 회전 부위 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. 제 88 조(기계의 동력차단장치) ① 사업주는 동력으로 작동되는 기계에 스위치 · 클러치(clutch) 및 벨트이동장치 등 동력 차단장치를 설치하여야 한다. 다만, 연속하여 하나의 집단을 이루는 기계로서 공통의 동력차단장치가 있거나 공정 도중에 인력(人力)에 의한 원재료의 공급과 인출(引出) 등이 필요 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 동력차단장치를 설치할 때에는 제 1 항에 따른 기계 중 절단 · 인발(��) · 압축 · 꼬임 · 타발(��) 또는 굽힘 등의 가공을 하는 기계에 설치하되, 근로자가 작업위치를 이동하지 아니하고 조작할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. ③ 제 1 항의 동력차단장치는 조작이 쉽고 접촉 또는 진동 등에 의하여 갑자기 기계가 움직일 우려가 없는 것이어야 한다. ④ 사업주는 사용 중인 기계 · 기구 등의 클러치 · 브레이크, 그 밖에 제어를 위하여 필요한 부위의 기능을 항상 유효 한 상태로 유지하여야 한다. 제 89 조(운전 시작 전 조치) ① 사업주는 기계의 운전을 시작할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있으면 근로자 배치 및 교육, 작업방법, 방호장치 등 필요한 사항을 미리 확인한 후 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 기계의 운전을 시작하는 경우 일정한 신호방법과 해당 근로자에게 신호할 사람을 정하고 , 신호방법에 따라 그 근로자에게 신호하도록 하여야 한다. 제 90 조(날아오는 가공물 등에 의한 위험의 방지) 사업주는 가공물 등이 절단되거나 절삭편(切削片)이 날아오는 등 근로 자가 위험해질 우려가 있는 기계에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. 다만, 해당 작업의 성질상 덮개 또는 울 등을 설치하기가 매우 곤란하여 근로자에게 보호구를 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 91 조(고장난 기계의 정비 등) ① 사업주는 기계 또는 방호장치의 결함이 발견된 경우 반드시 정비한 후에 근로자가 사용하도록 하여야 한다. ② 제 1 항의 정비가 완료될 때까지는 해당 기계 및 방호장치 등의 사용을 금지하여야 한다. 제 92 조(정비 등의 작업 시의 운전정지 등) ① 사업주는 동력으로 작동되는 기계의 정비 · 청소 · 급유 · 검사 · 수리 · 교 체 또는 조정 작업 또는 그 밖에 이와 유사한 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있으면 해당 기계의 운전을 정지하여야 한다. 다만, 덮개가 설치되어 있는 등 기계의 구조상 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그렇지 않 다. <개정 2024. 6. 28.> 법제처 20 국가법령정보센터 | {}
16ab7afa-dbe3-4e5b-8f96-81d2695992ec | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 제 1 항에 따라 기계의 운전을 정지한 경우에 다른 사람이 그 기계를 운전하는 것을 방지하기 위하여 기 계의 기동장치에 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도 관리하거나 표지판을 설치하는 등 필요한 방호 조치를 하여야 한 다. ③ 사업주는 작업하는 과정에서 적절하지 아니한 작업방법으로 인하여 기계가 갑자기 가동될 우려가 있는 경우 작 업지휘자를 배치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ④ 사업주는 기계 · 기구 및 설비 등의 내부에 압축된 기체 또는 액체 등이 방출되어 근로자가 위험해질 우려가 있 는 경우에 제 1 항부터 제 3 항까지의 규정 따른 조치 외에도 압축된 기체 또는 액체 등을 미리 방출시키는 등 위험 방 지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 93 조(방호장치의 해체 금지) ① 사업주는 기계 · 기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 해체하거나 사용을 정지해서는 아니 된다. 다만, 방호장치의 수리 · 조정 및 교체 등의 작업을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제 1 항의 방호장치에 대하여 수리 · 조정 또는 교체 등의 작업을 완료한 후에는 즉시 방호장치가 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다. 제 94 조(작업모 등의 착용) 사업주는 동력으로 작동되는 기계에 근로자의 머리카락 또는 의복이 말려 들어갈 우려가 있 는 경우에는 해당 근로자에게 작업에 알맞은 작업모 또는 작업복을 착용하도록 하여야 한다. 제 95 조(장갑의 사용 금지) 사업주는 근로자가 날 · 공작물 또는 축이 회전하는 기계를 취급하는 경우 그 근로자의 손에 밀착이 잘되는 가죽 장갑 등과 같이 손이 말려 들어갈 위험이 없는 장갑을 사용하도록 하여야 한다. 제 96 조(작업도구 등의 목적 외 사용 금지 등) ① 사업주는 기계 · 기구 · 설비 및 수공구 등을 제조 당시의 목적 외의 용 도로 사용하도록 해서는 아니 된다. ② 사업주는 레버풀러(lever puller) 또는 체인블록(chain block)을 사용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 정격하중을 초과 하여 사용하지 말 것 2. 레버풀러 작업 중 훅이 빠져 튕길 우려가 있을 경우에는 훅을 대상물에 직접 걸지 말고 피벗클램프(pivot clamp)나 러그(lug)를 연결하여 사용할 것 3. 레버풀러의 레버에 파이프 등을 끼워서 사용하지 말 것 4. 체인블록의 상부 훅(top hook)은 인양하중에 충분히 견디는 강도를 갖고, 정확히 지탱될 수 있는 곳에 걸어서 사 용할 것 5. 훅의 입구(hook mouth) 간격이 제조자가 제공하는 제품사양서 기준으로 10 퍼센트 이상 벌어진 것은 폐기할 것 6. 체인블록은 체인의 꼬임과 헝클어지지 않도록 할 것 7. 훅은 변형, 파손, 부식, 마모되거나 균열된 것을 사용하지 않도록 조치할 것 8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 체인을 사용하지 않도록 조치할 것 가. 변형, 파손, 부식, 마모되거나 균열된 것 나. 체인의 길이가 체인이 제조된 때의 길이의 5 퍼센트를 초과 한 것 다. 링의 단면지름이 체인이 제조된 때의 해당 링의 지름의 10 퍼센트를 초과 하여 감소한 것 제 97 조(볼트 · 너트의 풀림 방지) 사업주는 기계에 부속된 볼트 · 너트가 풀릴 위험을 방지하기 위하여 그 볼트 · 너트가 적정하게 조여져 있는지를 수시로 확인하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 98 조(제한속도의 지정 등) ① 사업주는 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계(최대제한속도가 시속 10 킬로미터 이 하인 것은 제외한다)를 사용하여 작업을 하는 경우 미리 작업장소의 지형 및 지반 상태 등에 적합한 제한속도를 정 하고, 운전자로 하여금 준수하도록 하여야 한다. ② 사업주는 궤도작업차량을 사용하는 작업, 입환기(입환작업에 이용되는 열차를 말한다. 이하 같다)로 입환작업을 하는 경우에 작업에 적합한 제한속도를 정하고, 운전자로 하여금 준수하도록 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 법제처 21 국가법령정보센터 | {}
7e21a7dd-30fb-4160-b7c0-c9f3408f98e2 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 운전자는 제 1 항과 제 2 항에 따른 제한속도를 초과 하여 운전해서는 아니 된다. 제 99 조(운전위치 이탈 시의 조치) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등, 차량계 건설기계의 운전자가 운전위치를 이탈 하는 경우 해당 운전자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 포크, 버킷, 디퍼 등의 장치를 가장 낮은 위치 또는 지면에 내려 둘 것 2. 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 거는 등 차량계 하역운반기계등, 차량계 건설기계의 갑작스러운 이동을 방지하기 위한 조치를 할 것 3. 운전석을 이탈하는 경우에는 시동키를 운전대에서 분리시킬 것. 다만, 운전석에 잠금장치를 하는 등 운전자가 아 닌 사람이 운전하지 못하도록 조치한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 차량계 하역운반기계등, 차량계 건설기계의 운전자는 운전위치에서 이탈하는 경우 제 1 항 각 호의 조치를 하여야 한다. 제 2 절 공작기계 제 100 조(띠톱기계의 덮개 등) 사업주는 띠톱기계(목재가공용 띠톱기계는 제외한다)의 절단에 필요한 톱날 부위 외의 위 험한 톱날 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. 제 101 조(원형톱기계의 톱날접촉예방장치) 사업주는 원형톱기계(목재가공용 둥근톱기계는 제외한다)에는 톱날접촉예방 장치를 설치하여야 한다. 제 102 조(탑승의 금지) 사업주는 운전 중인 평삭기의 테이블 또는 수직선반 등의 테이블에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 테이블에 탑승한 근로자 또는 배치된 근로자가 즉시 기계를 정지할 수 있도록 하는 등 우려되는 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 3 절 프레스 및 전단기 제 103 조(프레스 등의 위험 방지) ① 사업주는 프레스 또는 전단기(���)(이하 "프레스등"이라 한다)를 사용하여 작업 하는 근로자의 신체 일부가 위험한계에 들어가지 않도록 해당 부위에 덮개를 설치하는 등 필요한 방호 조치를 하여 야 한다. 다만, 슬라이드 또는 칼날에 의한 위험을 방지하는 구조로 되어 있는 프레스등에 대해서는 그러하지 아니하 다. ② 사업주는 작업의 성질상 제 1 항에 따른 조치가 곤란한 경우에 프레스등의 종류, 압력능력, 분당 행정의 수, 행정의 길이 및 작업방법에 상응하는 성능(양수조작식 안전장치 및 감응형 안전장치의 경우에는 프레스등의 정지성능에 상응하는 성능)을 갖는 방호장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.<개정 2024. 6. 28.> ③ 사업주는 제 1 항 및 제 2 항의 조치를 하기 위하여 행정의 전환스위치, 방호장치의 전환스위치 등을 부착한 프레스 등에 대하여 해당 전환스위치 등을 항상 유효한 상태로 유지하여야 한다. ④ 사업주는 제 2 항의 조치를 한 경우 해당 방호장치의 성능을 유지하여야 하며, 발 스위치를 사용함으로써 방호장 치를 사용하지 아니할 우려가 있는 경우에 발 스위치를 제거하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 제 1 항의 조 치를 한 경우에는 발 스위치를 제거하지 아니할 수 있다. 제 104 조(금형조정작업의 위험 방지) 사업주는 프레스등의 금형을 부착 · 해체 또는 조정하는 작업을 할 때에 해당 작업 에 종사하는 근로자의 신체가 위험한계 내에 있는 경우 슬라이드가 갑자기 작동함으로써 근로자에게 발생할 우려가 있는 위험을 방지하기 위하여 안전블록을 사용하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 4 절 목재가공용 기계 법제처 22 국가법령정보센터 | {}
8c782e74-6933-4821-996e-d9ed2bf685ec | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 105 조(둥근톱기계의 반발예방장치) 사업주는 목재가공용 둥근톱기계[(가로 절단용 둥근톱기계 및 반발(��)에 의하 여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 없는 것은 제외한다)]에 분할날 등 반발예방장치를 설치하여야 한다. 제 106 조(둥근톱기계의 톱날접촉예방장치) 사업주는 목재가공용 둥근톱기계(휴대용 둥근톱을 포함하되, 원목제재용 둥 근톱기계 및 자동이송장치를 부착한 둥근톱기계를 제외한다)에는 톱날접촉예방장치를 설치하여야 한다. 제 107 조(띠톱기계의 덮개) 사업주는 목재가공용 띠톱기계의 절단에 필요한 톱날 부위 외의 위험한 톱날 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. 제 108 조(띠톱기계의 날접촉예방장치 등) 사업주는 목재가공용 띠톱기계에서 스파이크가 붙어 있는 이송롤러 또는 요 철형 이송롤러에 날접촉예방장치 또는 덮개를 설치하여야 한다. 다만, 스파이크가 붙어 있는 이송롤러 또는 요철형 이송롤러에 급정지장치가 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 109 조(대패기계의 날접촉예방장치) 사업주는 작업대상물이 수동으로 공급되는 동력식 수동대패기계에 날접촉예방장 치를 설치하여야 한다. 제 110 조(모떼기기계의 날접촉예방장치) 사업주는 모페기기계(자동이송장치를 부착한 것은 제외한다)에 날접촉예방장 치를 설치하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 날접촉예방장치를 설치하는 것이 곤란하여 해당 근로자에게 적절한 작 업공구 등을 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 5 절 원심기 및 분쇄기등 제 111 조(운전의 정지) 사업주는 원심기 또는 분쇄기등으로부터 내용물을 꺼내거나 원심기 또는 분쇄기등의 정비 · 청 소 · 검사 · 수리 또는 그 밖에 이와 유사한 작업을 하는 경우에 그 기계의 운전을 정지하여야 한다. 다만, 내용물을 자동으로 꺼내는 구조이거나 그 기계의 운전 중에 정비 · 청소 · 검사 · 수리 또는 그 밖에 이와 유사한 작업을 하여 야 하는 경우로서 안전한 보조기구를 사용하거나 위험한 부위에 필요한 방호 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하 다. 제 112 조(최고사용회전수의 초과 사용 금지) 사업주는 원심기의 최고사용회전수를 초과 하여 사용해서는 아니 된다. 제 113 조(폭발성 물질 등의 취급 시 조치) 사업주는 분쇄기등으로 별표 1 제 1 호에서 정하는 폭발성 물질, 유기과 산화물 을 취급하거나 분진이 발생할 우려가 있는 작업을 하는 경우 폭발 등에 의한 산업재해를 예방하기 위하여 제 225 조 제 1 호의 행위를 제한하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 6 절 고속회전체 제 114 조(회전시험 중의 위험 방지) 사업주는 고속회전체[(터빈로터 · 원심분리기의 버킷 등의 회전체로서 원주속도(� 周速度)가 초당 25 미터를 초과 하는 것으로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)]의 회전시험을 하는 경우 고속회전체의 파괴로 인한 위험을 방지하기 위하여 전용의 견고한 시설물의 내부 또는 견고한 장벽 등으로 격리된 장소에서 하여 야 한다. 다만, 고속회전체(제 115 조에 따른 고속회전체는 제외한다)의 회전시험으로서 시험설비에 견고한 덮개를 설 치하는 등 그 고속회전체의 파괴에 의한 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 115 조(비파괴검사의 실시) 사업주는 고속회전체(회전축의 중량이 1 톤을 초과 하고 원주속도가 초당 120 미터 이상인 것으로 한정한다)의 회전시험을 하는 경우 미리 회전축의 재질 및 형상 등에 상응하는 종류의 비파괴검사를 해서 결 함 유무(有無)를 확인하여야 한다. 법제처 23 국가법령정보센터 | {}
9745c2bc-483e-445f-85d2-0fce2ef756ac | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 7 절 보일러 등 제 116 조(압력방출장치) ① 사업주는 보일러의 안전한 가동을 위하여 보일러 규격에 맞는 압력방출장치를 1 개 또는 2 개 이상 설치하고 최고사용압력(설계압력 또는 최고허용압력을 말한다. 이하 같다) 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 압력방출장치가 2 개 이상 설치된 경우에는 최고사용압력 이하에서 1 개가 작동되고, 다른 압력방출장치는 최고 사용압력 1.05 배 이하에서 작동되도록 부착하여야 한다. ② 제 1 항의 압력방출장치는 매년 1 회 이상 「국가표준기본법」 제 14 조제 3 항에 따라 산업통상자원부장관의 지정을 받은 국가교정업무 전담기관(이하 "국가교정기관"이라 한다)에서 교정을 받은 압력계를 이용하여 설정압력에서 압 력방출장치가 적정하게 작동하는지를 검사한 후 납으로 봉인하여 사용하여야 한다. 다만, 영 제 43 조에 따른 공정안 전보고서 제출 대상으로서 고용노동부장관이 실시하는 공정안전보고서 이행상태 평가결과 가 우수한 사업장은 압 력방출장치에 대하여 4 년마다 1 회 이상 설정압력에서 압력방출장치가 적정하게 작동하는지를 검사할 수 있다.<개 정 2013. 3. 23., 2019. 12. 26.> 제 117 조(압력제한스위치) 사업주는 보일러의 과열을 방지하기 위하여 최고사용압력과 상용압력 사이에서 보일러의 버 너 연소를 차단할 수 있도록 압력제한스위치를 부착하여 사용하여야 한다. 제 118 조(고저수위 조절장치) 사업주는 고저수위(高低水位) 조절장치의 동작 상태를 작업자가 쉽게 감시하도록 하기 위 하여 고저수위지점을 알리는 경보등 · 경보음장치 등을 설치하여야 하며, 자동으로 급수되거나 단수되도록 설치하여 야 한다. 제 119 조(폭발위험의 방지) 사업주는 보일러의 폭발 사고를 예방하기 위하여 압력방출장치, 압력제한스위치, 고저수위 조절장치, 화염 검출기 등의 기능이 정상적으로 작동될 수 있도록 유지 · 관리하여야 한다. 제 120 조(최고사용압력의 표시 등) 사업주는 압력용기등을 식별할 수 있도록 하기 위하여 그 압력용기등의 최고사용압 력, 제조연월일, 제조회사명 등이 지워지지 않도록 각인(��) 표시된 것을 사용하여야 한다. 제 8 절 사출성형기 등 제 121 조(사출성형기 등의 방호장치) ① 사업주는 사출성형기(�出成形機) · 주형조형기(�型���) 및 형단조기(프레 스등은 제외한다) 등에 근로자의 신체 일부가 말려들어갈 우려가 있는 경우 게이트가드(gate guard) 또는 양수조작 식 등에 의한 방호장치, 그 밖에 필요한 방호 조치를 하여야 한다. ② 제 1 항의 게이트가드는 닫지 아니하면 기계가 작동되지 아니하는 연동구조(連動構造)여야 한다. ③ 사업주는 제 1 항에 따른 기계의 히터 등의 가열 부위 또는 감전 우려가 있는 부위에는 방호덮개를 설치하는 등 필요한 안전 조치를 하여야 한다. 제 122 조(연삭숫돌의 덮개 등) ① 사업주는 회전 중인 연삭숫돌(지름이 5 센티미터 이상인 것으로 한정한다)이 근로자에 게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에 그 부위에 덮개를 설치하여야 한다. ② 사업주는 연삭숫돌을 사용하는 작업의 경우 작업을 시작하기 전에는 1 분 이상, 연삭숫돌을 교체한 후에는 3 분 이상 시험운전을 하고 해당 기계에 이상이 있는지를 확인하여야 한다. ③ 제 2 항에 따른 시험운전에 사용하는 연삭숫돌은 작업시작 전에 결함이 있는지를 확인한 후 사용하여야 한다. ④ 사업주는 연삭숫돌의 최고 사용회전속도를 초과 하여 사용하도록 해서는 아니 된다. ⑤ 사업주는 측면을 사용하는 것을 목적으로 하지 않는 연삭숫돌을 사용하는 경우 측면을 사용하도록 해서는 아니 된다. 제 123 조(롤러기의 울 등 설치) 사업주는 합판 · 종이 · 천 및 금속박 등을 통과 시키는 롤러기로서 근로자가 위험해질 우 려가 있는 부위에는 울 또는 가이드롤러(guide roller) 등을 설치하여야 한다. 법제처 24 국가법령정보센터 | {}
5641fcdf-6a55-4f45-8bba-6b037be7d951 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 124 조(직기의 북이탈방지장치) 사업주는 북(shuttle)이 부착되어 있는 직기(��)에 북이탈방지장치를 설치하여야 한 다. 제 125 조(신선기의 인발블록의 덮개 등) 사업주는 신선기의 인발블록(drawing block) 또는 꼬는 기계의 케이지(cage)로 서 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 제 126 조(버프연마기의 덮개) 사업주는 버프연마기(천 또는 코르크 등을 사용하는 버프연마기는 제외한다)의 연마에 필 요한 부위를 제외하고는 덮개를 설치하여야 한다. 제 127 조(선풍기 등에 의한 위험의 방지) 사업주는 선풍기 · 송풍기 등의 회전날개에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 부위에 망 또는 울 등을 설치하여야 한다. 제 128 조(포장기계의 덮개 등) 사업주는 종이상자 · 자루 등의 포장기 또는 충진기 등의 작동 부분이 근로자를 위험하게 할 우려가 있는 경우 덮개 설치 등 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 제 129 조(정련기에 의한 위험 방지) ① 정련기(���)를 이용한 작업에 관하여는 제 111 조를 준용한다. 이 경우 제 111 조 중 원심기는 정련기로 본다. ② 사업주는 정련기의 배출구 뚜껑 등을 여는 경우에 내통(��)의 회전이 정지되었는지와 내부의 압력과 온도가 근로자를 위험하게 할 우려가 없는지를 미리 확인하여야 한다. 제 130 조(식품가공용 기계에 의한 위험 방지) ① 사업주는 식품 등을 손으로 직접 넣어 분쇄하는 기계의 작동 부분이 근 로자를 위험하게 할 우려가 있는 경우 식품 등을 분쇄기에 넣거나 꺼내는 데에 필요한 부위를 제외하고는 덮개를 설 치하고, 분쇄물투입용 보조기구를 사용하도록 하는 등 근로자의 손 등이 말려 들어가지 않도록 필요한 조치를 하여 야 한다. <개정 2024. 6. 28.> ② 사업주는 식품을 제조하는 과정에서 내용물이 담긴 용기를 들어올려 부어주는 기계를 작동할 때 근로자에게 위 험이 발생할 우려가 있는 경우에는 근로자가 잘 볼 수 있는 곳에 즉시 기계의 작동을 정지시킬 수 있는 비상정지장 치를 설치하고, 근로자의 안전을 확보하기 위해 다음 각 호의 어느 하나 이상의 조치를 해야 한다. <신설 2024. 6. 28.> 1. 고정식 가드 또는 울타리를 설치하여 근로자의 신체가 위험한계에 들어가는 것을 방지할 것 2. 센서 등 감응형 방호장치를 설치하여 근로자의 신체가 위험한계에 들어가면 기계가 자동으로 멈추도록 할 것 3. 기계의 용기를 올리거나 내리는 버튼을 근로자가 직접 누르고 있는 동안에만 운반기계가 작동하도록 기능 변경 등 필요한 조치를 할 것 [제목개정 2024. 6. 28.] 제 131 조(농업용기계에 의한 위험 방지) 사업주는 농업용기계를 이용하여 작업을 하는 경우에 「농업기계화 촉진법」 제 9 조에 따라 검정을 받은 농업기계를 사용해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 제 9 절 양중기 제 1 관 총칙 제 132 조(양중기) ① 양중기란 다음 각 호의 기계를 말한다. <개정 2019. 4. 19.> 1. 크레인[호이스트(hoist)를 포함한다] 2. 이동식 크레인 3. 리프트(이삿짐운반용 리프트의 경우에는 적재하중이 0.1 톤 이상인 것으로 한정한다) 4. 곤돌라 법제처 25 국가법령정보센터 | {}
006c99fc-7431-4d3b-8bbe-821a90893683 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 5. 승강기 ② 제 1 항 각 호의 기계의 뜻은 다음 각 호와 같다. <개정 2019. 4. 19., 2021. 11. 19., 2022. 10. 18.> 1. "크레인"이란 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평 또는 선회를 말한다)로 운반하는 것을 목적으 로 하는 기계 또는 기계장치를 말하며, "호이스트"란 훅이나 그 밖의 달기구 등을 사용하여 화물을 권상 및 횡행 또는 권상동작만을 하여 양중하는 것을 말한다. 2. "이동식 크레인"이란 원동기를 내장하고 있는 것으로서 불특정 장소에 스스로 이동할 수 있는 크레인으로 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평 또는 선회를 말한다)로 운반하는 설비로서 「건설기계관리법」을 적 용 받는 기중기 또는 「자동차관리법」 제 3 조에 따른 화물 · 특수자동차의 작업부에 탑재하여 화물운반 등에 사용 하는 기계 또는 기계장치를 말한다. 3. "리프트"란 동력을 사용하여 사람이나 화물을 운반하는 것을 목적으로 하는 기계설비로서 다음 각 목의 것을 말 한다. 가. 건설용 리프트: 동력을 사용하여 가이드레일(운반구를 지지하여 상승 및 하강 동작을 안내하는 레일)을 따라 상하로 움직이는 운반구를 매달아 사람이나 화물을 운반할 수 있는 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가 진 것으로 건설현장에서 사용하는 것 나. 산업용 리프트: 동력을 사용하여 가이드레일을 따라 상하로 움직이는 운반구를 매달아 화물을 운반할 수 있는 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로 건설현장 외의 장소에서 사용하는 것 다. 자동차정비용 리프트: 동력을 사용하여 가이드레일을 따라 움직이는 지지대로 자동차 등을 일정한 높이로 올 리거나 내리는 구조의 리프트로서 자동차 정비에 사용하는 것 라. 이삿짐운반용 리프트: 연장 및 축소가 가능하고 끝단을 건축물 등에 지지하는 구조의 사다리형 붐에 따라 동 력을 사용하여 움직이는 운반구를 매달아 화물을 운반하는 설비로서 화물자동차 등 차량 위에 탑재하여 이삿 짐 운반 등에 사용하는 것 4. "곤돌라"란 달기발판 또는 운반구, 승강장치, 그 밖의 장치 및 이들에 부속된 기계부품에 의하여 구성되고, 와이어 로프 또는 달기강선에 의하여 달기발판 또는 운반구가 전용 승강장치에 의하여 오르내리는 설비를 말한다. 5. "승강기"란 건축물이나 고정된 시설물에 설치되어 일정한 경로에 따라 사람이나 화물을 승강장으로 옮기는 데에 사용되는 설비로서 다음 각 목의 것을 말한다. 가. 승객용 엘리베이터: 사람의 운송에 적합하게 제조 · 설치된 엘리베이터 나. 승객화물용 엘리베이터: 사람의 운송과 화물 운반을 겸용하는데 적합하게 제조 · 설치된 엘리베이터 다. 화물용 엘리베이터: 화물 운반에 적합하게 제조 · 설치된 엘리베이터로서 조작자 또는 화물취급자 1 명은 탑승 할 수 있는 것(적재용량이 300 킬로그램 미만인 것은 제외한다) 라. 소형화물용 엘리베이터: 음식물이나 서적 등 소형 화물의 운반에 적합하게 제조 · 설치된 엘리베이터로서 사 람의 탑승이 금지된 것 마. 에스컬레이터: 일정한 경사로 또는 수평로를 따라 위 · 아래 또는 옆으로 움직이는 디딤판을 통해 사람이나 화 물을 승강장으로 운송시키는 설비 제 133 조(정격하중 등의 표시) 사업주는 양중기(승강기는 제외한다) 및 달기구를 사용하여 작업하는 운전자 또는 작업자 가 보기 쉬운 곳에 해당 기계의 정격하중, 운전속도, 경고표시 등을 부착하여야 한다. 다만, 달기구는 정격하중만 표 시한다. 제 134 조(방호장치의 조정) ① 사업주는 다음 각 호의 양중기에 과부하방지장치, 권과 방지장치(�過防止装置), 비상정지 장치 및 제동장치, 그 밖의 방호장치[(승강기의 파이널 리미트 스위치(final limit switch), 속도조절기, 출입문 인터 록 (inter lock) 등을 말한다]가 정상적으로 작동될 수 있도록 미리 조정해 두어야 한다. <개정 2017. 3. 3., 2019. 4. 19.> 1. 크레인 2. 이동식 크레인 3. 삭제 <2019. 4. 19.> 법제처 26 국가법령정보센터 | {}
b1784147-5ce3-4900-afd8-d31c809b8b21 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 리프트 5. 곤돌라 6. 승강기 ② 제 1 항제 1 호 및 제 2 호의 양중기에 대한 권과 방지장치는 훅 · 버킷 등 달기구의 윗면(그 달기구에 권상용 도르래 가 설치된 경우에는 권상용 도르래의 윗면)이 드럼, 상부 도르래, 트롤리프레임 등 권상장치의 아랫면과 접촉할 우 려가 있는 경우에 그 간격이 0.25 미터 이상[(직동식(�動式) 권과 방지장치는 0.05 미터 이상으로 한다)]이 되도록 조 정하여야 한다. ③ 제 2 항의 권과 방지장치를 설치하지 않은 크레인에 대해서는 권상용 와이어로프에 위험표시를 하고 경보장치를 설치하는 등 권상용 와이어로프가 지나치게 감겨서 근로자가 위험해질 상황을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. 제 135 조(과부하의 제한 등) 사업주는 제 132 조제 1 항 각 호의 양중기에 그 적재하중을 초과 하는 하중을 걸어서 사용하도 록 해서는 아니 된다. 제 2 관 크레인 제 136 조(안전밸브의 조정) 사업주는 유압을 동력으로 사용하는 크레인의 과도한 압력상승을 방지하기 위한 안전밸브 에 대하여 정격하중(지브 크레인은 최대의 정격하중으로 한다)을 건 때의 압력 이하로 작동되도록 조정하여야 한다. 다만, 하중시험 또는 안전도시험을 하는 경우 그러하지 아니하다. 제 137 조(해지장치의 사용) 사업주는 훅걸이용 와이어로프 등이 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치(이하 "해지장치"라 한다)를 구비한 크레인을 사용하여야 하며, 그 크레인을 사용하여 짐을 운반하는 경우에는 해지장치를 사용하여야 한다. 제 138 조(경사각의 제한) 사업주는 지브 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에 크레인 명세서에 적혀 있는 지브의 경 사각(인양하중이 3 톤 미만인 지브 크레인의 경우에는 제조한 자가 지정한 지브의 경사각)의 범위에서 사용하도록 하 여야 한다. 제 139 조(크레인의 수리 등의 작업) ① 사업주는 같은 주행로에 병렬로 설치되어 있는 주행 크레인의 수리 · 조정 및 점 검 등의 작업을 하는 경우, 주행로상이나 그 밖에 주행 크레인이 근로자와 접촉할 우려가 있는 장소에서 작업을 하는 경우 등에 주행 크레인끼리 충돌하거나 주행 크레인이 근로자와 접촉할 위험을 방지하기 위하여 감시인을 두고 주 행로상에 스토퍼(stopper)를 설치하는 등 위험 방지 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 갠트리 크레인 등과 같이 작업장 바닥에 고정된 레일을 따라 주행하는 크레인의 새들(saddle) 돌출부와 주변 구조물 사이의 안전공간이 40 센티미터 이상 되도록 바닥에 표시를 하는 등 안전공간을 확보하여야 한다. 제 140 조(폭풍에 의한 이탈 방지) 사업주는 순간풍속이 초당 30 미터를 초과 하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 옥외 에 설치되어 있는 주행 크레인에 대하여 이탈방지장치를 작동시키는 등 이탈 방지를 위한 조치를 하여야 한다. 제 141 조(조립 등의 작업 시 조치사항) 사업주는 크레인의 설치 · 조립 · 수리 · 점검 또는 해체 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업순서를 정하고 그 순서에 따라 작업을 할 것 2. 작업을 할 구역에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 취지를 보기 쉬운 곳에 표시할 것 3. 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것 4. 작업장소는 안전한 작업이 이루어질 수 있도록 충분한 공간을 확보하고 장애물이 없도록 할 것 5. 들어올리거나 내리는 기자재는 균형을 유지하면서 작업을 하도록 할 것 6. 크레인의 성능, 사용조건 등에 따라 충분한 응력(��)을 갖는 구조로 기초를 설치하고 침하 등이 일어나지 않도 록 할 것 법제처 27 국가법령정보센터 | {}
96d8653c-47f4-4310-a269-dbe53a28f9ac | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 7. 규격품인 조립용 볼트를 사용하고 대칭되는 곳을 차례로 결합하고 분해할 것 제 142 조(타워크레인의 지지) ① 사업주는 타워크레인을 자립고(���) 이상의 높이로 설치하는 경우 건축물 등의 벽체 에 지지하도록 하여야 한다. 다만, 지지할 벽체가 없는 등 부득이한 경우에는 와이어로프에 의하여 지지할 수 있다. <개정 2013. 3. 21.> ② 사업주는 타워크레인을 벽체에 지지하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 1. 31., 2019. 12. 26.> 1. 「산업안전보건법 시행규칙」 제 110 조제 1 항제 2 호에 따른 서면심사에 관한 서류(「건설기계관리법」 제 18 조에 따른 형식승인서류를 포함한다) 또는 제조사의 설치작업설명서 등에 따라 설치할 것 2. 제 1 호의 서면심사 서류 등이 없거나 명확하지 아니한 경우에는 「국가기술자격법」에 따른 건축구조 · 건설기계 · 기계안전 · 건설안전기술사 또는 건설안전분야 산업안전지도사의 확인을 받아 설치하거나 기종별 · 모델별 공인 된 표준방법으로 설치할 것 3. 콘크리트구조물에 고정시키는 경우에는 매립이나 관통 또는 이와 같은 수준 이상의 방법으로 충분히 지지되도록 할 것 4. 건축 중인 시설물에 지지하는 경우에는 그 시설물의 구조적 안정성에 영향이 없도록 할 것 ③ 사업주는 타워크레인을 와이어로프로 지지하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2013. 3. 21., 2019. 10. 15., 2022. 10. 18.> 1. 제 2 항제 1 호 또는 제 2 호의 조치를 취할 것 2. 와이어로프를 고정하기 위한 전용 지지프레임을 사용할 것 3. 와이어로프 설치각도는 수평면에서 60 도 이내로 하되, 지지점은 4 개소 이상으로 하고, 같은 각도로 설치할 것 4. 와이어로프와 그 고정부위는 충분한 강도와 장력을 갖도록 설치하고, 와이어로프를 클립 · 샤클(shackle, 연결고 리) 등의 고정기구를 사용하여 견고하게 고정시켜 풀리지 않도록 하며, 사용 중에는 충분한 강도와 장력을 유지하 도록 할 것. 이 경우 클립 · 샤클 등의 고정기구는 한국산업표준 제품이거나 한국산업표준이 없는 제품의 경우에 는 이에 준하는 규격을 갖춘 제품이어야 한다. 5. 와이어로프가 가공전선(����)에 근접하지 않도록 할 것 제 143 조(폭풍 등으로 인한 이상 유무 점검) 사업주는 순간풍속이 초당 30 미터를 초과 하는 바람이 불거나 중진(��) 이 상 진도의 지진이 있은 후에 옥외에 설치되어 있는 양중기를 사용하여 작업을 하는 경우에는 미리 기계 각 부위에 이상이 있는지를 점검하여야 한다. 제 144 조(건설물 등과 의 사이 통로) ① 사업주는 주행 크레인 또는 선회 크레인과 건설물 또는 설비와 의 사이에 통로를 설치하는 경우 그 폭을 0.6 미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 그 통로 중 건설물의 기둥에 접촉하는 부분에 대해서는 0.4 미터 이상으로 할 수 있다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 통로 또는 주행궤도 상에서 정비 · 보수 · 점검 등의 작업을 하는 경우 그 작업에 종사하 는 근로자가 주행하는 크레인에 접촉될 우려가 없도록 크레인의 운전을 정지시키는 등 필요한 안전 조치를 하여야 한다. 제 145 조(건설물 등의 벽체와 통로의 간격 등) 사업주는 다음 각 호의 간격을 0.3 미터 이하로 하여야 한다. 다만, 근로자 가 추락할 위험이 없는 경우에는 그 간격을 0.3 미터 이하로 유지하지 아니할 수 있다. 1. 크레인의 운전실 또는 운전대를 통하는 통로의 끝과 건설물 등의 벽체의 간격 2. 크레인 거더(girder)의 통로 끝과 크레인 거더의 간격 3. 크레인 거더의 통로로 통하는 통로의 끝과 건설물 등의 벽체의 간격 제 146 조(크레인 작업 시의 조치) ① 사업주는 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조치를 준수하고, 그 작업에 종사하는 관계 근로자가 그 조치를 준수하도록 하여야 한다. 법제처 28 국가법령정보센터 | {}
7ca41678-da38-48fe-8003-c8c896f953f0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 인양할 하물(荷物)을 바닥에서 끌어당기거나 밀어내는 작업을 하지 아니할 것 2. 유류드럼이나 가스통 등 운반 도중에 떨어져 폭발하거나 누출될 가능성이 있는 위험물 용기는 보관함(또는 보관 고)에 담아 안전하게 매달아 운반할 것 3. 고정된 물체를 직접 분리 · 제거하는 작업을 하지 아니할 것 4. 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과 하지 않도록 할 것 5. 인양할 하물이 보이지 아니하는 경우에는 어떠한 동작도 하지 아니할 것(신호하는 사람에 의하여 작업을 하는 경 우는 제외한다) ② 사업주는 조종석이 설치되지 아니한 크레인에 대하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 고용노동부장관이 고시하는 크레인의 제작기준과 안전기준에 맞는 무선원격제어기 또는 펜던트 스위치를 설치 · 사용할 것 2. 무선원격제어기 또는 펜던트 스위치를 취급하는 근로자에게는 작동요령 등 안전조작에 관한 사항을 충분히 주지 시킬 것 ③ 사업주는 타워크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 타워크레인마다 근로자와 조종 작업을 하는 사람 간에 신호 업무를 담당하는 사람을 각각 두어야 한다. <신설 2018. 3. 30.> 제 3 관 이동식 크레인 제 147 조(설계기준 준수) 사업주는 이동식 크레인을 사용하는 경우에 그 이동식 크레인이 넘어지거나 그 이동식 크레인 의 구조 부분을 구성하는 강재 등이 변형되거나 부러지는 일 등을 방지하기 위하여 해당 이동식 크레인의 설계기준 (제조자가 제공하는 사용설명서)을 준수하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 제 148 조(안전밸브의 조정) 사업주는 유압을 동력으로 사용하는 이동식 크레인의 과도한 압력상승을 방지하기 위한 안 전밸브에 대하여 최대의 정격하중을 건 때의 압력 이하로 작동되도록 조정하여야 한다. 다만, 하중시험 또는 안전도 시험을 실시할 때에 시험하중에 맞는 압력으로 작동될 수 있도록 조정한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 149 조(해지장치의 사용) 사업주는 이동식 크레인을 사용하여 하물을 운반하는 경우에는 해지장치를 사용하여야 한 다. 제 150 조(경사각의 제한) 사업주는 이동식 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 이동식 크레인 명세서에 적혀 있는 지 브의 경사각(인양하중이 3 톤 미만인 이동식 크레인의 경우에는 제조한 자가 지정한 지브의 경사각)의 범위에서 사용 하도록 하여야 한다. 제 4 관 리프트 제 151 조(권과 방지 등) 사업주는 리프트(자동차정비용 리프트는 제외한다. 이하 이 관에서 같다)의 운반구 이탈 등의 위 험을 방지하기 위하여 권과 방지장치, 과부하방지장치, 비상정지장치 등을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 4. 19.> 제 152 조(무인작동의 제한) ① 사업주는 운반구의 내부에만 탑승조작장치가 설치되어 있는 리프트를 사람이 탑승하지 아니한 상태로 작동하게 해서는 아니 된다. ② 사업주는 리프트 조작반(�)에 잠금장치를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람이 리프트를 임의 로 조작함으로 써 발생하는 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 153 조(피트 청소 시의 조치) 사업주는 리프트의 피트 등의 바닥을 청소하는 경우 운반구의 낙하에 의한 근로자의 위 험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 법제처 29 국가법령정보센터 | {}
163c8d35-cf76-4569-9536-8d4f021bc399 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 승강로에 각재 또는 원목 등을 걸칠 것 2. 제 1 호에 따라 걸친 각재(��) 또는 원목 위에 운반구를 놓고 역회전방지기가 붙은 브레이크를 사용하여 구동모 터 또는 윈치(winch)를 확실하게 제동해 둘 것 제 154 조(붕괴 등의 방지) ① 사업주는 지반침하, 불량한 자재사용 또는 헐거운 결선(��) 등으로 리프트가 붕괴되거나 넘어지지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 순간풍속이 초당 35 미터를 초과 하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 건설용 리프트(지하에 설치되어 있는 것은 제외한다)에 대하여 받침의 수를 증가시키는 등 그 붕괴 등을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 제 155 조(운반구의 정지위치) 사업주는 리프트 운반구를 주행로 위에 달아 올린 상태로 정지시켜 두어서는 아니 된다. 제 156 조(조립 등의 작업) ① 사업주는 리프트의 설치 · 조립 · 수리 · 점검 또는 해체 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조 치를 하여야 한다. 1. 작업을 지휘하는 사람을 선임하여 그 사람의 지휘하에 작업을 실시할 것 2. 작업을 할 구역에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 취지를 보기 쉬운 장소에 표시할 것 3. 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것 ② 사업주는 제 1 항제 1 호의 작업을 지휘하는 사람에게 다음 각 호의 사항을 이행하도록 하여야 한다. 1. 작업방법과 근로자의 배치를 결정하고 해당 작업을 지휘하는 일 2. 재료의 결함 유무 또는 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일 3. 작업 중 안전대 등 보호구의 착용 상황을 감시하는 일 제 157 조(이삿짐운반용 리프트 운전방법의 주지) 사업주는 이삿짐운반용 리프트를 사용하는 근로자에게 운전방법 및 고장이 났을 경우의 조치방법을 주지시켜야 한다. 제 158 조(이삿짐 운반용 리프트 전도의 방지) 사업주는 이삿짐 운반용 리프트를 사용하는 작업을 하는 경우 이삿짐 운 반용 리프트의 전도를 방지하기 위하여 다음 각 호를 준수하여야 한다. 1. 아웃트리거가 정해진 작동위치 또는 최대전개위치에 있지 않는 경우(아웃트리거 발이 닿지 않는 경우를 포함한 다)에는 사다리 붐 조립체를 펼친 상태에서 화물 운반작업을 하지 않을 것 2. 사다리 붐 조립체를 펼친 상태에서 이삿짐 운반용 리프트를 이동시키지 않을 것 3. 지반의 부동침하 방지 조치를 할 것 제 159 조(화물의 낙하 방지) 사업주는 이삿짐 운반용 리프트 운반구로부터 화물이 빠지거나 떨어지지 않도록 다음 각 호의 낙하방지 조치를 하여야 한다. 1. 화물을 적재시 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 할 것 2. 적재화물이 떨어질 우려가 있는 경우에는 화물에 로프를 거는 등 낙하 방지 조치를 할 것 제 5 관 곤돌라 제 160 조(운전방법 등의 주지) 사업주는 곤돌라의 운전방법 또는 고장이 났을 때의 처치방법을 그 곤돌라를 사용하는 근로자에게 주지시켜야 한다. 제 6 관 승강기 제 161 조(폭풍에 의한 무너짐 방지) 사업주는 순간풍속이 초당 35 미터를 초과 하는 바람이 불어 올 우려가 있는 경우 옥 외에 설치되어 있는 승강기에 대하여 받침의 수를 증가시키는 등 승강기가 무너지는 것을 방지하기 위한 조치를 하 법제처 30 국가법령정보센터 | {}
c9526e6b-4b3f-4772-8c56-890b6b2a2873 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 여야 한다. <개정 2019. 1. 31.> [제목개정 2019. 1. 31.] 제 162 조(조립 등의 작업) ① 사업주는 사업장에 승강기의 설치 · 조립 · 수리 · 점검 또는 해체 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 작업을 지휘하는 사람을 선임하여 그 사람의 지휘하에 작업을 실시할 것 2. 작업을 할 구역에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 취지를 보기 쉬운 장소에 표시할 것 3. 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것 ② 사업주는 제 1 항제 1 호의 작업을 지휘하는 사람에게 다음 각 호의 사항을 이행하도록 하여야 한다. 1. 작업방법과 근로자의 배치를 결정하고 해당 작업을 지휘하는 일 2. 재료의 결함 유무 또는 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일 3. 작업 중 안전대 등 보호구의 착용 상황을 감시하는 일 제 7 관 양중기의 와이어로프 등 제 163 조(와이어로프 등 달기구의 안전계수) ① 사업주는 양중기의 와이어로프 등 달기구의 안전계수(달기구 절단하중 의 값을 그 달기구에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값을 말한다)가 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 맞지 아니한 경우에는 이를 사용해서는 아니 된다. 1. 근로자가 탑승하는 운반구를 지지하는 달기와 이어로프 또는 달기체인의 경우: 10 이상 2. 화물의 하중을 직접 지지하는 달기와 이어로프 또는 달기체인의 경우: 5 이상 3. 훅, 샤클, 클램프, 리프팅 빔의 경우: 3 이상 4. 그 밖의 경우: 4 이상 ② 사업주는 달기구의 경우 최대허용하중 등의 표식이 견고하게 붙어 있는 것을 사용하여야 한다. 제 164 조(고리걸이 훅 등의 안전계수) 사업주는 양중기의 달기 와이어로프 또는 달기 체인과 일체형인 고리걸이 훅 또 는 샤클의 안전계수(훅 또는 샤클의 절단하중 값을 각각 그 훅 또는 샤클에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값을 말 한다)가 사용되는 달기 와이어로프 또는 달기체인의 안전계수와 같은 값 이상의 것을 사용하여야 한다. 제 165 조(와이어로프의 절단방법 등) ① 사업주는 와이어로프를 절단하여 양중(��)작업용구를 제작하는 경우 반드시 기계적인 방법으로 절단하여야 하며, 가스용단(��) 등 열에 의한 방법으로 절단해서는 아니 된다. ② 사업주는 아크(arc), 화염, 고온부 접촉 등으로 인하여 열영향을 받은 와이어로프를 사용해서는 아니 된다. 제 166 조(이음매가 있는 와이어로프 등의 사용 금지) 와이어 로프의 사용에 관하여는 제 63 조제 1 항제 1 호를 준용한다. 이 경우 "달비계"는 "양중기"로 본다. <개정 2021. 11. 19., 2022. 10. 18.> 제 167 조(늘어난 달기체인 등의 사용 금지) 달기 체인 사용에 관하여는 제 63 조제 1 항제 2 호를 준용한다. 이 경우 "달비계 "는 "양중기"로 본다. <개정 2022. 10. 18.> 제 168 조(변형되어 있는 훅 · 샤클 등의 사용금지 등) ① 사업주는 훅 · 샤클 · 클램프 및 링 등의 철구로서 변형되어 있 는 것 또는 균열이 있는 것을 크레인 또는 이동식 크레인의 고리걸이용구로 사용해서는 아니 된다. ② 사업주는 중량물을 운반하기 위해 제작하는 지그, 훅의 구조를 운반 중 주변 구조물과 의 충돌로 슬링이 이탈되지 않도록 하여야 한다. ③ 사업주는 안전성 시험을 거쳐 안전율이 3 이상 확보된 중량물 취급용구를 구매하여 사용하거나 자체 제작한 중 량물 취급용구에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 제 169 조(꼬임이 끊어진 섬유로프 등의 사용금지) 섬유로프 사용에 관하여는 제 63 조제 2 항제 9 호를 준용한다. 이 경우 "달비계"는 "양중기"로 본다. <개정 2022. 10. 18.> 법제처 31 국가법령정보센터 | {}
15e10974-33c9-4470-b51a-ed2006dd1212 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 170 조(링 등의 구비) ① 사업주는 엔드리스(endless)가 아닌 와이어로프 또는 달기 체인에 대하여 그 양단에 훅 · 샤 클 · 링 또는 고리를 구비한 것이 아니면 크레인 또는 이동식 크레인의 고리걸이용구로 사용해서는 아니 된다. ② 제 1 항에 따른 고리는 꼬아넣기[(아이 스플라이스(eye splice)를 말한다. 이하 같다)], 압축멈춤 또는 이러한 것과 같은 정도 이상의 힘을 유지하는 방법으로 제작된 것이어야 한다. 이 경우 꼬아넣기는 와이어로프의 모든 꼬임을 3 회 이상 끼워 짠 후 각각의 꼬임의 소선 절반을 잘라내고 남은 소선을 다시 2 회 이상(모든 꼬임을 4 회 이상 끼워 짠 경우에는 1 회 이상) 끼워 짜야 한다. 제 10 절 차량계 하역운반기계등 제 1 관 총칙 제 171 조(전도 등의 방지) 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업을 할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어 짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 그 기계를 유도하는 사람(이하 "유도자"라 한다)을 배치하 고 지반의 부동침하 및 갓길 붕괴를 방지하기 위한 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 172 조(접촉의 방지) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하여 작업을 하는 경우에 하역 또는 운반 중인 화물 이나 그 차량계 하역운반기계등에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 제 39 조에 따른 작업지휘자 또는 유도자를 배치하고 그 차량계 하역운반기계등을 유도하는 경우에는 그 러하지 아니하다. ② 차량계 하역운반기계등의 운전자는 제 1 항 단서의 작업지휘자 또는 유도자가 유도하는 대로 따라야 한다. 제 173 조(화물적재 시의 조치) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등에 화물을 적재하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준 수하여야 한다. 1. 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 적재할 것 2. 구내운반차 또는 화물자동차의 경우 화물의 붕괴 또는 낙하에 의한 위험을 방지하기 위하여 화물에 로프를 거는 등 필요한 조치를 할 것 3. 운전자의 시야를 가리지 않도록 화물을 적재할 것 ② 제 1 항의 화물을 적재하는 경우에는 최대적재량을 초과 해서는 아니 된다. 제 174 조(차량계 하역운반기계등의 이송) 사업주는 차량계 하역운반기계등을 이송하기 위하여 자주(自走) 또는 견인에 의하여 화물자동차에 싣거나 내리는 작업을 할 때에 발판 · 성토 등을 사용하는 경우에는 해당 차량계 하역운반기계 등의 전도 또는 굴러 떨어짐에 의한 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 싣거나 내리는 작업은 평탄하고 견고한 장소에서 할 것 2. 발판을 사용하는 경우에는 충분한 길이 · 폭 및 강도를 가진 것을 사용하고 적당한 경사를 유지하기 위하여 견고 하게 설치할 것 3. 가설대 등을 사용하는 경우에는 충분한 폭 및 강도와 적당한 경사를 확보할 것 4. 지정운전자의 성명 · 연락처 등을 보기 쉬운 곳에 표시하고 지정운전자 외에는 운전하지 않도록 할 것 제 175 조(주용도 외의 사용 제한) 사업주는 차량계 하역운반기계등을 화물의 적재 · 하역 등 주된 용도에만 사용하여야 한다. 다만, 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 176 조(수리 등의 작업 시 조치) 사업주는 차량계 하역운반기계등의 수리 또는 부속장치의 장착 및 해체작업을 하는 경우 해당 작업의 지휘자를 지정하여 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 작업순서를 결정하고 작업을 지휘할 것 2. 제 20 조 각 호 외의 부분 단서의 안전지지대 또는 안전블록 등의 사용 상황 등을 점검할 것 법제처 32 국가법령정보센터 | {}
bbfe63f9-d744-4fca-acd7-ba53137a8d73 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 177 조(싣거나 내리는 작업) 사업주는 차량계 하역운반기계등에 단위화물의 무게가 100 킬로그램 이상인 화물을 싣는 작업(로프 걸이 작업 및 덮개 덮기 작업을 포함한다. 이하 같다) 또는 내리는 작업(로프 풀기 작업 또는 덮개 벗기기 작업을 포함한다. 이하 같다)을 하는 경우에 해당 작업의 지휘자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. 1. 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것 2. 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것 3. 해당 작업을 하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람이 출입하는 것을 금지할 것 4. 로프 풀기 작업 또는 덮개 벗기기 작업은 적재함의 화물이 떨어질 위험이 없음을 확인한 후에 하도록 할 것 제 178 조(허용하중 초과 등의 제한) ① 사업주는 지게차의 허용하중(지게차의 구조, 재료 및 포크 · 램 등 화물을 적재하 는 장치에 적재하는 화물의 중심위치에 따라 실을 수 있는 최대하중을 말한다)을 초과 하여 사용해서는 아니 되며, 안 전한 운행을 위한 유지 · 관리 및 그 밖의 사항에 대하여 해당 지게차를 제조한 자가 제공하는 제품설명서에서 정한 기준을 준수하여야 한다. ② 사업주는 구내운반차, 화물자동차를 사용할 때에는 그 최대적재량을 초과 해서는 아니 된다. 제 2 관 지게차 제 179 조(전조등 등의 설치) ① 사업주는 전조등과 후미등을 갖추지 아니한 지게차를 사용해서는 아니 된다. 다만, 작업 을 안전하게 수행하기 위하여 필요한 조명이 확보되어 있는 장소에서 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 1. 31., 2019. 12. 26.> ② 사업주는 지게차 작업 중 근로자와 충돌할 위험이 있는 경우에는 지게차에 후진경보기와 경광등을 설치하거나 후방감지기를 설치하는 등 후방을 확인할 수 있는 조치를 해야 한다. <신설 2019. 12. 26.> [제목개정 2019. 12. 26.] 제 180 조(헤드가드) 사업주는 다음 각 호에 따른 적합한 헤드가드(head guard)를 갖추지 아니한 지게차를 사용해서는 안 된다. 다만, 화물의 낙하에 의하여 지게차의 운전자에게 위험을 미칠 우려가 없는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2019. 1. 31., 2022. 10. 18.> 1. 강도는 지게차의 최대하중의 2 배 값(4 톤을 넘는 값에 대해서는 4 톤으로 한다)의 등분포정하중(等分布�荷重)에 견딜 수 있을 것 2. 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 16 센티미터 미만일 것 3. 운전자가 앉아서 조작하거나 서서 조작하는 지게차의 헤드가드는 한국산업표준에서 정하는 높이 기준 이상일 것 4. 삭제 <2019. 1. 31.> 제 181 조(백레스트) 사업주는 백레스트(backrest)를 갖추지 아니한 지게차를 사용해서는 아니 된다. 다만, 마스트의 후방 에서 화물이 낙하함으로써 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 182 조(팔레트 등) 사업주는 지게차에 의한 하역운반작업에 사용하는 팔레트(pallet) 또는 스키드(skid)는 다음 각 호에 해당하는 것을 사용하여야 한다. 1. 적재하는 화물의 중량에 따른 충분한 강도를 가질 것 2. 심한 손상 · 변형 또는 부식이 없을 것 제 183 조(좌석 안전띠의 착용 등) ① 사업주는 앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 근로자에게 좌석 안전띠를 착용하도록 하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 지게차를 운전하는 근로자는 좌석 안전띠를 착용하여야 한다. 법제처 33 국가법령정보센터 | {}
7b7a634e-9eb9-47db-a2f0-a7d1b1ba1b89 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 3 관 구내운반차 제 184 조(제동장치 등) 사업주는 구내운반차를 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2021. 11. 19., 2024. 6. 28.> 1. 주행을 제동하거나 정지상태를 유지하기 위하여 유효한 제동장치를 갖출 것 2. 경음기를 갖출 것 3. 운전석이 차 실내에 있는 것은 좌우에 한개씩 방향지시기를 갖출 것 4. 전조등과 후미등을 갖출 것. 다만, 작업을 안전하게 하기 위하여 필요한 조명이 있는 장소에서 사용하는 구내운반 차에 대해서는 그러하지 아니하다. 5. 구내운반차가 후진 중에 주변의 근로자 또는 차량계하역운반기계등과 충돌할 위험이 있는 경우에는 구내운반차 에 후진경보기와 경광등을 설치할 것 제 185 조(연결장치) 사업주는 구내운반차에 피견인차를 연결하는 경우에는 적합한 연결장치를 사용하여야 한다. 제 4 관 고소작업대 제 186 조(고소작업대 설치 등의 조치) ① 사업주는 고소작업대를 설치하는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 것을 설치 하여야 한다. 1. 작업대를 와이어로프 또는 체인으로 올리거나 내릴 경우에는 와이어로프 또는 체인이 끊어져 작업대가 떨어지지 아니하는 구조여야 하며, 와이어로프 또는 체인의 안전율은 5 이상일 것 2. 작업대를 유압에 의해 올리거나 내릴 경우에는 작업대를 일정한 위치에 유지할 수 있는 장치를 갖추고 압력의 이 상저하를 방지할 수 있는 구조일 것 3. 권과 방지장치를 갖추거나 압력의 이상상승을 방지할 수 있는 구조일 것 4. 붐의 최대 지면경사각을 초과 운전하여 전도되지 않도록 할 것 5. 작업대에 정격하중(안전율 5 이상)을 표시할 것 6. 작업대에 끼임 · 충돌 등 재해를 예방하기 위한 가드 또는 과상승방지장치를 설치할 것 7. 조작반의 스위치는 눈으로 확인할 수 있도록 명칭 및 방향표시를 유지할 것 ② 사업주는 고소작업대를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 바닥과 고소작업대는 가능하면 수평을 유지하도록 할 것 2. 갑작스러운 이동을 방지하기 위하여 아웃트리거 또는 브레이크 등을 확실히 사용할 것 ③ 사업주는 고소작업대를 이동하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 작업대를 가장 낮게 내릴 것 2. 작업자를 태우고 이동하지 말 것. 다만, 이동 중 전도 등의 위험예방을 위하여 유도하는 사람을 배치하고 짧은 구 간을 이동하는 경우에는 제 1 호에 따라 작업대를 가장 낮게 내린 상태에서 작업자를 태우고 이동할 수 있다. 3. 이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무 등을 확인할 것 ④ 사업주는 고소작업대를 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업자가 안전모 · 안전대 등의 보호구를 착용하도록 할 것 2. 관계자가 아닌 사람이 작업구역에 들어오는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것 3. 안전한 작업을 위하여 적정수준의 조도를 유지할 것 4. 전로(電�)에 근접하여 작업을 하는 경우에는 작업감시자를 배치하는 등 감전사고를 방지하기 위하여 필요한 조 치를 할 것 5. 작업대를 정기적으로 점검하고 붐 · 작업대 등 각 부위의 이상 유무를 확인할 것 6. 전환스위치는 다른 물체를 이용하여 고정하지 말 것 7. 작업대는 정격하중을 초과 하여 물건을 싣거나 탑승하지 말 것 법제처 34 국가법령정보센터 | {}
3174a59e-833f-451f-83a3-2392de5f60c5 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 8. 작업대의 붐대를 상승시킨 상태에서 탑승자는 작업대를 벗어나지 말 것. 다만, 작업대에 안전대 부착설비를 설치 하고 안전대를 연결하였을 때에는 그러하지 아니하다. 제 5 관 화물자동차 제 187 조(승강설비) 사업주는 바닥으로부터 짐 윗면까지의 높이가 2 미터 이상인 화물자동차에 짐을 싣는 작업 또는 내 리는 작업을 하는 경우에는 근로자의 추가 위험을 방지하기 위하여 해당 작업에 종사하는 근로자가 바닥과 적재함 의 짐 윗면 간을 안전하게 오르내리기 위한 설비를 설치하여야 한다. 제 188 조(꼬임이 끊어진 섬유로프 등의 사용 금지) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 섬유로프 등을 화물자 동차의 짐걸이로 사용해서는 아니 된다. 1. 꼬임이 끊어진 것 2. 심하게 손상되거나 부식된 것 제 189 조(섬유로프 등의 점검 등) ① 사업주는 섬유로프 등을 화물자동차의 짐걸이에 사용하는 경우에는 해당 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업순서와 순서별 작업방법을 결정하고 작업을 직접 지휘하는 일 2. 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거하는 일 3. 해당 작업을 하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 일 4. 로프 풀기 작업 및 덮개 벗기기 작업을 하는 경우에는 적재함의 화물에 낙하 위험이 없음을 확인한 후에 해당 작 업의 착수를 지시하는 일 ② 사업주는 제 1 항에 따른 섬유로프 등에 대하여 이상 유무를 점검하고 이상이 발견된 섬유로프 등을 교체하여야 한다. 제 190 조(화물 중간에서 빼내기 금지) 사업주는 화물자동차에서 화물을 내리는 작업을 하는 경우에는 그 작업을 하는 근로자에게 쌓여있는 화물의 중간에서 화물을 빼내도록 해서는 아니 된다. 제 11 절 컨베이어 제 191 조(이탈 등의 방지) 사업주는 컨베이어, 이송용 롤러 등(이하 "컨베이어등"이라 한다)을 사용하는 경우에는 정전 · 전압강하 등에 따른 화물 또는 운반구의 이탈 및 역주행을 방지하는 장치를 갖추어야 한다. 다만, 무동력상태 또는 수평상태로만 사용하여 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 192 조(비상정지장치) 사업주는 컨베이어등에 해당 근로자의 신체의 일부가 말려드는 등 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 및 비상시에는 즉시 컨베이어등의 운전을 정지시킬 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 무동력상태로 만 사용하여 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 193 조(낙하물에 의한 위험 방지) 사업주는 컨베이어등으로부터 화물이 떨어져 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 에는 해당 컨베이어등에 덮개 또는 울을 설치하는 등 낙하 방지를 위한 조치를 하여야 한다. 제 194 조(트롤리 컨베이어) 사업주는 트롤리 컨베이어(trolley conveyor)를 사용하는 경우에는 트롤리와 체인 · 행거 (hanger)가 쉽게 벗겨지지 않도록 서로 확실하게 연결하여 사용하도록 하여야 한다. 제 195 조(통행의 제한 등) ① 사업주는 운전 중인 컨베이어등의 위로 근로자를 넘어가도록 하는 경우에는 위험을 방지 하기 위하여 건널다리를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 동일선상에 구간별 설치된 컨베이어에 중량물을 운반하는 경우에는 중량물 충돌에 대비한 스토퍼를 설치하거나 작업자 출입을 금지하여야 한다. 법제처 35 국가법령정보센터 | {}
903bc42a-d21e-4fb8-95af-4704538920fe | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 12 절 건설기계 등 제 1 관 차량계 건설기계 등 제 196 조(차량계 건설기계의 정의) "차량계 건설기계"란 동력원을 사용하여 특정되지 아니한 장소로 스스로 이동할 수 있는 건설기계로서 별표 6 에서 정한 기계를 말한다 제 197 조(전조등의 설치) 사업주는 차량계 건설기계에 전조등을 갖추어야 한다. 다만, 작업을 안전하게 수행하기 위하여 필요한 조명이 있는 장소에서 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 198 조(낙하물 보호구조) 사업주는 토사등이 떨어질 우려가 있는 등 위험한 장소에서 차량계 건설기계[불도저, 트랙터 , 굴착기, 로더(loader: 흙 따위를 퍼올리는 데 쓰는 기계), 스크레이퍼(scraper: 흙을 절삭 · 운반하거나 펴 고르는 등 의 작업을 하는 토공기계), 덤프트럭, 모터그레이더(motor grader: 땅 고르는 기계), 롤러(roller: 지반 다짐용 건설기 계), 천공기, 항타기 및 항발기로 한정한다]를 사용하는 경우에는 해당 차량계 건설기계에 견고한 낙하물 보호구조를 갖춰야 한다. <개정 2021. 11. 19., 2022. 10. 18., 2024. 6. 28.> [제목개정 2022. 10. 18.] 제 199 조(전도 등의 방지) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하는 작업할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 유도하는 사람을 배치하고 지반의 부동침하 방지, 갓길의 붕괴 방지 및 도 로 폭의 유지 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 200 조(접촉 방지) ① 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우에는 운전 중인 해당 차량계 건설기계 에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 유도자를 배치하고 해당 차량계 건설기계를 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 차량계 건설기계의 운전자는 제 1 항 단서의 유도자가 유도하는 대로 따라야 한다. 제 201 조(차량계 건설기계의 이송) 사업주는 차량계 건설기계를 이송하기 위해 자주 또는 견인에 의해 화물자동차 등에 싣거나 내리는 작업을 할 때에 발판 · 성토 등을 사용하는 경우에는 해당 차량계 건설기계의 전도 또는 굴러 떨어짐 에 의한 위험을 방지하기 위해 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2019. 10. 15., 2021. 5. 28.> 1. 싣거나 내리는 작업은 평탄하고 견고한 장소에서 할 것 2. 발판을 사용하는 경우에는 충분한 길이 · 폭 및 강도를 가진 것을 사용하고 적당한 경사를 유지하기 위하여 견고 하게 설치할 것 3. 자루 · 가설대 등을 사용하는 경우에는 충분한 폭 및 강도와 적당한 경사를 확보할 것 제 202 조(승차석 외의 탑승금지) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 승차석이 아닌 위치에 근로자 를 탑승시켜서는 아니 된다. 제 203 조(안전도 등의 준수) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 그 차량계 건설기계가 넘어지거나 붕괴될 위험 또는 붐 · 암 등 작업장치가 파괴될 위험을 방지하기 위하여 그 기계의 구조 및 사용상 안전도 및 최대 사용하중을 준수하여야 한다. 제 204 조(주용도 외의 사용 제한) 사업주는 차량계 건설기계를 그 기계의 주된 용도에만 사용하여야 한다. 다만, 근로자 가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 205 조(붐 등의 강하에 의한 위험 방지) 사업주는 차량계 건설기계의 붐 · 암 등을 올리고 그 밑에서 수리 · 점검작업 등을 하는 경우 붐 · 암 등이 갑자기 내려옴으로써 발생하는 위험을 방지하기 위하여 해당 작업에 종사하는 근로자 에게 안전지지대 또는 안전블록 등을 사용하도록 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 법제처 36 국가법령정보센터 | {}
b7e97cd1-8894-4b93-8970-f39b6f819169 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 206 조(수리 등의 작업 시 조치) 사업주는 차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거작업을 하는 경우 그 작 업을 지휘하는 사람을 지정하여 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 작업순서를 결정하고 작업을 지휘할 것 2. 제 205 조의 안전지지대 또는 안전블록 등의 사용상황 등을 점검할 것 제 2 관 항타기 및 항발기 제 207 조(조립 · 해체 시 점검사항) ① 사업주는 항타기 또는 항발기를 조립하거나 해체하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <신설 2022. 10. 18.> 1. 항타기 또는 항발기에 사용하는 권상기에 쐐기장치 또는 역회전방지용 브레이크를 부착할 것 2. 항타기 또는 항발기의 권상기가 들리거나 미끄러지거나 흔들리지 않도록 설치할 것 3. 그 밖에 조립 · 해체에 필요한 사항은 제조사에서 정한 설치 · 해체 작업 설명서에 따를 것 ② 사업주는 항타기 또는 항발기를 조립하거나 해체하는 경우 다음 각 호의 사항을 점검해야 한다.<개정 2022. 10. 18.> 1. 본체 연결부의 풀림 또는 손상의 유무 2. 권상용 와이어로프 · 드럼 및 도르래의 부착상태의 이상 유무 3. 권상장치의 브레이크 및 쐐기장치 기능의 이상 유무 4. 권상기의 설치상태의 이상 유무 5. 리더(leader)의 버팀 방법 및 고정상태의 이상 유무 6. 본체 · 부속장치 및 부속품의 강도가 적합한지 여부 7. 본체 · 부속장치 및 부속품에 심한 손상 · 마모 · 변형 또는 부식이 있는지 여부 [제목개정 2022. 10. 18.] 제 208 조 삭제 <2022. 10. 18.> 제 209 조(무너짐의 방지) 사업주는 동력을 사용하는 항타기 또는 항발기에 대하여 무너짐을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2019. 1. 31., 2022. 10. 18., 2023. 11. 14.> 1. 연약한 지반에 설치하는 경우에는 아웃트리거 · 받침 등 지지구조물의 침하를 방지하기 위하여 깔판 · 받침목 등 을 사용할 것 2. 시설 또는 가설물 등에 설치하는 경우에는 그 내력을 확인하고 내력이 부족하면 그 내력을 보강할 것 3. 아웃트리거 · 받침 등 지지구조물이 미끄러질 우려가 있는 경우에는 말뚝 또는 쐐기 등을 사용하여 해당 지지구 조물을 고정시킬 것 4. 궤도 또는 차로 이동하는 항타기 또는 항발기에 대해서는 불시에 이동하는 것을 방지하기 위하여 레일 클램프 (rail clamp) 및 쐐기 등으로 고정시킬 것 5. 상단 부분은 버팀대 · 버팀줄로 고정하여 안정시키고, 그 하단 부분은 견고한 버팀 · 말뚝 또는 철골 등으로 고정 시킬 것 6. 삭제 <2022. 10. 18.> 7. 삭제 <2022. 10. 18.> [제목개정 2019. 1. 31.] 제 210 조(이음매가 있는 권상용 와이어로프의 사용 금지) 사업주는 항타기 또는 항발기의 권상용 와이어로프로 제 63 조 제 1 항제 1 호 각 목에 해당하는 것을 사용해서는 안 된다. <개정 2021. 5. 28., 2022. 10. 18.> 제 211 조(권상용 와이어로프의 안전계수) 사업주는 항타기 또는 항발기의 권상용 와이어로프의 안전계수가 5 이상이 아 니면 이를 사용해서는 아니 된다. 법제처 37 국가법령정보센터 | {}
b1f277c5-718f-4a60-9f90-6b2de37578ee | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 212 조(권상용 와이어로프의 길이 등) 사업주는 항타기 또는 항발기에 권상용 와이어로프를 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 권상용 와이어로프는 추 또는 해머가 최저의 위치에 있을 때 또는 널말뚝을 빼내기 시작할 때를 기준으로 권상장 치의 드럼에 적어도 2 회 감기고 남을 수 있는 충분한 길이일 것 2. 권상용 와이어로프는 권상장치의 드럼에 클램프 · 클립 등을 사용하여 견고하게 고정할 것 3. 권상용 와이어로프에서 추 · 해머 등과 의 연결은 클램프 · 클립 등을 사용하여 견고하게 할 것 4. 제 2 호 및 제 3 호의 클램프 · 클립 등은 한국산업표준 제품이거나 한국산업표준이 없는 제품의 경우에는 이에 준하 는 규격을 갖춘 제품을 사용할 것 제 213 조(널말뚝 등과 의 연결) 사업주는 항발기의 권상용 와이어로프 · 도르래 등은 충분한 강도가 있는 샤클 · 고정철 물 등을 사용하여 말뚝 · 널말뚝 등과 연결시켜야 한다. 제 214 조 삭제 <2022. 10. 18.> 제 215 조 삭제 <2022. 10. 18.> 제 216 조(도르래의 부착 등) ① 사업주는 항타기나 항발기에 도르래나 도르래 뭉치를 부착하는 경우에는 부착부가 받는 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 브라켓 · 샤클 및 와이어로프 등으로 견고하게 부착하여야 한다. ② 사업주는 항타기 또는 항발기의 권상장치의 드럼축과 권상장치로부터 첫 번째 도르래의 축 간의 거리를 권상장 치 드럼폭의 15 배 이상으로 하여야 한다. ③ 제 2 항의 도르래는 권상장치의 드럼 중심을 지나야 하며 축과 수직면상에 있어야 한다. ④ 항타기나 항발기의 구조상 권상용 와이어로프가 꼬일 우려가 없는 경우에는 제 2 항과 제 3 항을 적용하지 아니한 다. 제 217 조(사용 시의 조치 등) ① 사업주는 압축공기를 동력원으로 하는 항타기나 항발기를 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 해머의 운동에 의하여 공기호스와 해머의 접속부가 파손되거나 벗겨지는 것을 방지하기 위하여 그 접속부가 아 닌 부위를 선정하여 공기호스를 해머에 고정시킬 것 2. 공기를 차단하는 장치를 해머의 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 설치할 것 ② 사업주는 항타기나 항발기의 권상장치의 드럼에 권상용 와이어로프가 꼬인 경우에는 와이어로프에 하중을 걸어 서는 아니 된다. ③ 사업주는 항타기나 항발기의 권상장치에 하중을 건 상태로 정지하여 두는 경우에는 쐐기장치 또는 역회전방지 용 브레이크를 사용하여 제동하는 등 확실하게 정지시켜 두어야 한다. 제 218 조(말뚝 등을 끌어올릴 경우의 조치) ① 사업주는 항타기를 사용하여 말뚝 및 널말뚝 등을 끌어올리는 경우에는 그 훅 부분이 드럼 또는 도르래의 바로 아래에 위치하도록 하여 끌어올려야 한다. ② 항타기에 체인블록 등의 장치를 부착하여 말뚝 또는 널말뚝 등을 끌어 올리는 경우에는 제 1 항을 준용한다. 제 219 조 삭제 <2022. 10. 18.> 제 220 조(항타기 등의 이동) 사업주는 두 개의 지주 등으로 지지하는 항타기 또는 항발기를 이동시키는 경우에는 이들 각 부위를 당김으로 인하여 항타기 또는 항발기가 넘어지는 것을 방지하기 위하여 반대측에서 윈치로 장력와 이어로 프를 사용하여 확실히 제동하여야 한다. 제 221 조(가스배관 등의 손상 방지) 사업주는 항타기를 사용하여 작업할 때에 가스배관, 지중전선로 및 그 밖의 지하공 작물의 손상으로 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 경우에는 미리 작업장소에 가스배관 · 지중전선로 등이 있는지 를 조사하여 이전 설치나 매달기 보호 등의 조치를 하여야 한다. 법제처 38 국가법령정보센터 | {}
3c45a89d-2069-4019-bfce-fc327184a1f3 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 3 관 굴착기 <신설 2022. 10. 18.> 제 221 조의 2(충돌위험 방지조치) ① 사업주는 굴착기에 사람이 부딪히는 것을 방지하기 위해 후사경과 후방영상표시장 치 등 굴착기를 운전하는 사람이 좌우 및 후방을 확인할 수 있는 장치를 굴착기에 갖춰야 한다. ② 사업주는 굴착기로 작업을 하기 전에 후사경과 후방영상표시장치 등의 부착상태와 작동 여부를 확인해야 한다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 221 조의 3(좌석안전띠의 착용) ① 사업주는 굴착기를 운전하는 사람이 좌석안전띠를 착용하도록 해야 한다. ② 굴착기를 운전하는 사람은 좌석안전띠를 착용해야 한다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 221 조의 4(잠금장치의 체결) 사업주는 굴착기 퀵커플러(quick coupler)에 버킷, 브레이커(breaker), 크램셀(clamshell) 등 작업장치(이하 "작업장치"라 한다)를 장착 또는 교환하는 경우에는 안전핀 등 잠금장치를 체결하고 이를 확인해 야 한다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 221 조의 5(인양작업 시 조치) ① 사업주는 다음 각 호의 사항을 모두 갖춘 굴착기의 경우에는 굴착기를 사용하여 화물 인양작업을 할 수 있다. 1. 굴착기의 퀵커플러 또는 작업장치에 달기구(훅, 걸쇠 등을 말한다)가 부착되어 있는 등 인양작업이 가능하도록 제작된 기계일 것 2. 굴착기 제조사에서 정한 정격하중이 확인되는 굴착기를 사용할 것 3. 달기구에 해지장치가 사용되는 등 작업 중 인양물의 낙하 우려가 없을 것 ② 사업주는 굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 굴착기 제조사에서 정한 작업설명서에 따라 인양할 것 2. 사람을 지정하여 인양작업을 신호하게 할 것 3. 인양물과 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소에 근로자의 출입을 금지시킬 것 4. 지반의 침하 우려가 없고 평평한 장소에서 작업할 것 5. 인양 대상 화물의 무게는 정격하중을 넘지 않을 것 ③ 굴착기를 이용한 인양작업 시 와이어로프 등 달기구의 사용에 관해서는 제 163 조부터 제 170 조까지의 규정(제 166 조, 제 167 조 및 제 169 조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 준용한다. 이 경우 "양중기" 또는 "크레인"은 "굴착 기"로 본다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 13 절 산업용 로봇 제 222 조(교시 등) 사업주는 산업용 로봇(이하 "로봇"이라 한다)의 작동범위에서 해당 로봇에 대하여 교시(��) 등[매니 퓰레이터(manipulator)의 작동순서, 위치 · 속도의 설정 · 변경 또는 그 결과 를 확인하는 것을 말한다. 이하 같다]의 작업을 하는 경우에는 해당 로봇의 예기치 못한 작동 또는 오(�)조작에 의한 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 다만, 로봇의 구동원을 차단하고 작업을 하는 경우에는 제 2 호와 제 3 호의 조치를 하지 아니할 수 있다. <개정 2016. 4. 7.> 1. 다음 각 목의 사항에 관한 지침을 정하고 그 지침에 따라 작업을 시킬 것 가. 로봇의 조작방법 및 순서 나. 작업 중의 매니퓰레이터의 속도 법제처 39 국가법령정보센터 | {}
04b05350-f976-4f10-af91-d16dc61d4836 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 다. 2 명 이상의 근로자에게 작업을 시킬 경우의 신호방법 라. 이상을 발견한 경우의 조치 마. 이상을 발견하여 로봇의 운전을 정지시킨 후 이를 재가동시킬 경우의 조치 바. 그 밖에 로봇의 예기치 못한 작동 또는 오조작에 의한 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치 2. 작업에 종사하고 있는 근로자 또는 그 근로자를 감시하는 사람은 이상을 발견하면 즉시 로봇의 운전을 정지시키 기 위한 조치를 할 것 3. 작업을 하고 있는 동안 로봇의 기동스위치 등에 작업 중이라는 표시를 하는 등 작업에 종사하고 있는 근로자가 아닌 사람이 그 스위치 등을 조작할 수 없도록 필요한 조치를 할 것 제 223 조(운전 중 위험 방지) 사업주는 로봇의 운전(제 222 조에 따른 교시 등을 위한 로봇의 운전과 제 224 조 단서에 따 른 로봇의 운전은 제외한다)으로 인하여 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위하여 높이 1.8 미터 이상의 울타리(로봇의 가동범위 등을 고려하여 높이로 인한 위험성이 없는 경우에는 높이를 그 이하로 조절할 수 있 다)를 설치해야 하며, 컨베이어 시스템의 설치 등으로 울타리를 설치할 수 없는 일부 구간에 대해서는 안전매트 또는 광전자식 방호장치 등 감응형 방호장치를 설치해야 한다. 다만, 고용노동부장관이 해당 로봇의 안전기준이 한국산업 표준에서 정하고 있는 안전기준 또는 국제적으로 통용되는 안전기준에 부합한다고 인정하는 경우에는 본문에 따른 조치를 하지 않을 수 있다. <개정 2016. 4. 7., 2018. 8. 14., 2022. 10. 18., 2024. 6. 28.> 제 224 조(수리 등 작업 시의 조치 등) 사업주는 로봇의 작동범위에서 해당 로봇의 수리 · 검사 · 조정(교시 등에 해당하 는 것은 제외한다) · 청소 · 급유 또는 결과 에 대한 확인작업을 하는 경우에는 해당 로봇의 운전을 정지함과 동시에 그 작업을 하고 있는 동안 로봇의 기동스위치를 열쇠로 잠근 후 열쇠를 별도 관리하거나 해당 로봇의 기동스위치에 작업 중이란 내용의 표지판을 부착하는 등 해당 작업에 종사하고 있는 근로자가 아닌 사람이 해당 기동스위치를 조 작할 수 없도록 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 로봇의 운전 중에 작업을 하지 아니하면 안되는 경우로서 해당 로 봇의 예기치 못한 작동 또는 오조작에 의한 위험을 방지하기 위하여 제 222 조 각 호의 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 2 장 폭발 · 화재 및 위험물누출에 의한 위험방지 제 1 절 위험물 등의 취급 등 제 225 조(위험물질 등의 제조 등 작업 시의 조치) 사업주는 별표 1 의 위험물질(이하 "위험물"이라 한다)을 제조하거나 취 급하는 경우에 폭발 · 화재 및 누출을 방지하기 위한 적절한 방호조치를 하지 아니하고 다음 각 호의 행위를 해서는 아니 된다. 1. 폭발성 물질, 유기과 산화물을 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 가열하거나 마찰시키 거나 충격을 가하는 행위 2. 물반응성 물질, 인화성 고체를 각각 그 특성에 따라 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 발화를 촉진하는 물질 또는 물에 접촉시키거나 가열하거나 마찰시키거나 충격을 가하는 행위 3. 산화성 액체 · 산화성 고체를 분해가 촉진될 우려가 있는 물질에 접촉시키거나 가열하거나 마찰시키거나 충격을 가하는 행위 4. 인화성 액체를 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 주입 또는 가열하거나 증발시키는 행 위 5. 인화성 가스를 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 압축 · 가열 또는 주입하는 행위 6. 부식성 물질 또는 급성 독성물질을 누출시키는 등으로 인체에 접촉시키는 행위 7. 위험물을 제조하거나 취급하는 설비가 있는 장소에 인화성 가스 또는 산화성 액체 및 산화성 고체를 방치하는 행 위 법제처 40 국가법령정보센터 | {}
fcdb7eb6-7df1-4d14-8561-4ef130647537 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 226 조(물과 의 접촉 금지) 사업주는 별표 1 제 2 호의 물반응성 물질 · 인화성 고체를 취급하는 경우에는 물과 의 접촉을 방지하기 위하여 완전 밀폐된 용기에 저장 또는 취급하거나 빗물 등이 스며들지 아니하는 건축물 내에 보관 또는 취 급하여야 한다. 제 227 조(호스 등을 사용한 인화성 액체 등의 주입) 사업주는 위험물을 액체 상태에서 호스 또는 배관 등을 사용하여 별 표 7 의 화학설비, 탱크로리, 드럼 등에 주입하는 작업을 하는 경우에는 그 호스 또는 배관 등의 결합부를 확실히 연 결하고 누출이 없는지를 확인한 후에 작업을 하여야 한다. 제 228 조(가솔린이 남아 있는 설비에 등유 등의 주입) 사업주는 별표 7 의 화학설비로서 가솔린이 남아 있는 화학설비(위 험물을 저장하는 것으로 한정한다. 이하 이 조와 제 229 조에서 같다), 탱크로리, 드럼 등에 등유나 경유를 주입하는 작 업을 하는 경우에는 미리 그 내부를 깨끗하게 씻어내고 가솔린의 증기를 불활성 가스로 바꾸는 등 안전한 상태로 되 어 있는지를 확인한 후에 그 작업을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 조치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 등유나 경유를 주입하기 전에 탱크 · 드럼 등과 주입설비 사이에 접속선이나 접지선을 연결하여 전위차를 줄이도 록 할 것 2. 등유나 경유를 주입하는 경우에는 그 액표면의 높이가 주입관의 선단의 높이를 넘을 때까지 주입속도를 초당 1 미터 이하로 할 것 제 229 조(산화에틸렌 등의 취급) ① 사업주는 산화에틸렌, 아세트알데히드 또는 산화프로필렌을 별표 7 의 화학설비, 탱 크로리, 드럼 등에 주입하는 작업을 하는 경우에는 미리 그 내부의 불활성가스가 아닌 가스나 증기를 불활성가스로 바꾸는 등 안전한 상태로 되어 있는 지를 확인한 후에 해당 작업을 하여야 한다. ② 사업주는 산화에틸렌, 아세트알데히드 또는 산화프로필렌을 별표 7 의 화학설비, 탱크로리, 드럼 등에 저장하는 경우에는 항상 그 내부의 불활성가스가 아닌 가스나 증기를 불활성가스로 바꾸어 놓는 상태에서 저장하여야 한다. 제 230 조(폭발위험이 있는 장소의 설정 및 관리) ① 사업주는 다음 각 호의 장소에 대하여 폭발위험장소의 구분도(�� �)를 작성하는 경우에는 한국산업표준으로 정하는 기준에 따라 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소로 설정 하여 관리해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 인화성 액체의 증기나 인화성 가스 등을 제조 · 취급 또는 사용하는 장소 2. 인화성 고체를 제조 · 사용하는 장소 ② 사업주는 제 1 항에 따른 폭발위험장소의 구분도를 작성 · 관리하여야 한다. 제 231 조(인화성 액체 등을 수시로 취급하는 장소) ① 사업주는 인화성 액체, 인화성 가스 등을 수시로 취급하는 장소에 서는 환기가 충분하지 않은 상태에서 전기기계 · 기구를 작동시켜서는 아니 된다. ② 사업주는 수시로 밀폐된 공간에서 스프레이 건을 사용하여 인화성 액체로 세척 · 도장 등의 작업을 하는 경우에 는 다음 각 호의 조치를 하고 전기기계 · 기구를 작동시켜야 한다. 1. 인화성 액체, 인화성 가스 등으로 폭발위험 분위기가 조성되지 않도록 해당 물질의 공기 중 농도가 인화하한계값 의 25 퍼센트를 넘지 않도록 충분히 환기를 유지할 것 2. 조명 등은 고무, 실리콘 등의 패킹이나 실링재료를 사용하여 완전히 밀봉할 것 3. 가열성 전기기계 · 기구를 사용하는 경우에는 세척 또는 도장용 스프레이 건과 동시에 작동되지 않도록 연동장치 등의 조치를 할 것 4. 방폭구조 외의 스위치와 콘센트 등의 전기기기는 밀폐 공간 외부에 설치되어 있을 것 ③ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에도 불구하고 방폭성능을 갖는 전기기계 · 기구에 대해서는 제 1 항의 상태 및 제 2 항 각 호의 조치를 하지 아니한 상태에서도 작동시킬 수 있다. 제 232 조(폭발 또는 화재 등의 예방) ① 사업주는 인화성 액체의 증기, 인화성 가스 또는 인화성 고체가 존재하여 폭발이 나 화재가 발생할 우려가 있는 장소에서 해당 증기 · 가스 또는 분진에 의한 폭발 또는 화재를 예방하기 위해 환풍기, 배풍기(���) 등 환기장치를 적절하게 설치해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 법제처 41 국가법령정보센터 | {}
ee4e123e-3a32-43e2-bee7-cbc6bf817fec | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 제 1 항에 따른 증기나 가스에 의한 폭발이나 화재를 미리 감지하기 위하여 가스 검지 및 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치를 설치해야 한다. 다만, 한국산업표준에 따른 0 종 또는 1 종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 제 311 조에 따라 방폭구조 전기기계 · 기구를 설치한 경우에는 그렇지 않다.<개정 2022. 10. 18.> 제 233 조(가스용접 등의 작업) 사업주는 인화성 가스, 불활성 가스 및 산소(이하 "가스등"이라 한다)를 사용하여 금속의 용접 · 용단 또는 가열작업을 하는 경우에는 가스등의 누출 또는 방출로 인한 폭발 · 화재 또는 화상을 예방하기 위 해 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 1. 가스등의 호스와 취관(��)은 손상 · 마모 등에 의하여 가스등이 누출할 우려가 없는 것을 사용할 것 2. 가스등의 취관 및 호스의 상호 접촉부분은 호스밴드, 호스클립 등 조임기구를 사용하여 가스등이 누출되지 않도 록 할 것 3. 가스등의 호스에 가스등을 공급하는 경우에는 미리 그 호스에서 가스등이 방출되지 않도록 필요한 조치를 할 것 4. 사용 중인 가스등을 공급하는 공급구의 밸브나 콕에는 그 밸브나 콕에 접속된 가스등의 호스를 사용하는 사람의 이름표를 붙이는 등 가스등의 공급에 대한 오조작을 방지하기 위한 표시를 할 것 5. 용단작업을 하는 경우에는 취관으로부터 산소의 과잉방출로 인한 화상을 예방하기 위하여 근로자가 조절밸브를 서서히 조작하도록 주지시킬 것 6. 작업을 중단하거나 마치고 작업장소를 떠날 경우에는 가스등의 공급구의 밸브나 콕을 잠글 것 7. 가스등의 분기관은 전용 접속기구를 사용하여 불량체결을 방지하여야 하며, 서로 이어지지 않는 구조의 접속기 구 사용, 서로 다른 색상의 배관 · 호스의 사용 및 꼬리표 부착 등을 통하여 서로 다른 가스배관과 의 불량체결을 방지할 것 제 234 조(가스등의 용기) 사업주는 금속의 용접 · 용단 또는 가열에 사용되는 가스등의 용기를 취급하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소에서 사용하거나 해당 장소에 설치 · 저장 또는 방치하지 않도록 할 것 가. 통풍이나 환기가 불충분한 장소 나. 화기를 사용하는 장소 및 그 부근 다. 위험물 또는 제 236 조에 따른 인화성 액체를 취급하는 장소 및 그 부근 2. 용기의 온도를 섭씨 40 도 이하로 유지할 것 3. 전도의 위험이 없도록 할 것 4. 충격을 가하지 않도록 할 것 5. 운반하는 경우에는 캡을 씌울 것 6. 사용하는 경우에는 용기의 마개에 부착되어 있는 유류 및 먼지를 제거할 것 7. 밸브의 개폐는 서서히 할 것 8. 사용 전 또는 사용 중인 용기와 그 밖의 용기를 명확히 구별하여 보관할 것 9. 용해아세틸렌의 용기는 세워 둘 것 10. 용기의 부식 · 마모 또는 변형상태를 점검한 후 사용할 것 제 235 조(서로 다른 물질의 접촉에 의한 발화 등의 방지) 사업주는 서로 다른 물질끼리 접촉함으로 인하여 해당 물질이 발화하거나 폭발할 위험이 있는 경우에는 해당 물질을 가까이 저장하거나 동일한 운반기에 적재해서는 아니 된다. 다만, 접촉방지를 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 236 조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등) ① 사업주는 합성섬유 · 합성수지 · 면 · 양모 · 천조각 · 톱밥 · 짚 · 종이류 또는 인화성이 있는 액체(1 기압에서 인화점이 섭씨 250 도 미만의 액체를 말한다)를 다량으로 취급하는 작업을 하는 장소 · 설비 등은 화재예방을 위하여 적절한 배치 구조로 하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> ② 사업주는 근로자에게 용접 · 용단 및 금속의 가열 등 화기를 사용하는 작업이나 연삭숫돌에 의한 건식연마작업 등 그 밖에 불꽃이 발생될 우려가 있는 작업(이하 "화재위험작업"이라 한다)을 하도록 하는 경우 제 1 항에 따른 물질 법제처 42 국가법령정보센터 | {}
3d096c69-3197-4494-a132-78e4a96946ce | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 을 화재위험이 없는 장소에 별도로 보관 · 저장해야 하며, 작업장 내부에는 해당 작업에 필요한 양만 두어야 한다. <신설 2019. 12. 26.> 제 237 조(자연발화의 방지) 사업주는 질화면, 알킬알루미늄 등 자연발화의 위험이 있는 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다. 제 238 조(유류 등이 묻어 있는 걸레 등의 처리) 사업주는 기름 또는 인쇄용 잉크류 등이 묻은 천조각이나 휴지 등은 뚜 껑이 있는 불연성 용기에 담아 두는 등 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다. 제 2 절 화기 등의 관리 제 239 조(위험물 등이 있는 장소에서 화기 등의 사용 금지) 사업주는 위험물이 있어 폭발이나 화재가 발생할 우려가 있 는 장소 또는 그 상부에서 불꽃이나 아크를 발생하거나 고온으로 될 우려가 있는 화기 · 기계 · 기구 및 공구 등을 사 용해서는 아니 된다. 제 240 조(유류 등이 있는 배관이나 용기의 용접 등) 사업주는 위험물, 위험물 외의 인화성 유류 또는 인화성 고체가 있을 우려가 있는 배관 · 탱크 또는 드럼 등의 용기에 대하여 미리 위험물 외의 인화성 유류, 인화성 고체 또는 위험물을 제거하는 등 폭발이나 화재의 예방을 위한 조치를 한 후가 아니면 화재위험작업을 시켜서는 아니 된다. <개정 2017. 3. 3., 2019. 12. 26.> 제 241 조(화재위험작업 시의 준수사항) ① 사업주는 통풍이나 환기가 충분하지 않은 장소에서 화재위험작업을 하는 경 우에는 통풍 또는 환기를 위하여 산소를 사용해서는 아니 된다. <개정 2017. 3. 3.> ② 사업주는 가연성물질이 있는 장소에서 화재위험작업을 하는 경우에는 화재예방에 필요한 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.<개정 2017. 3. 3., 2019. 12. 26.> 1. 작업 준비 및 작업 절차 수립 2. 작업장 내 위험물의 사용 · 보관 현황 파악 3. 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치 4. 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치 5. 인화성 액체의 증기 및 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치 6. 작업근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치 ③ 사업주는 작업시작 전에 제 2 항 각 호의 사항을 확인하고 불꽃 · 불티 등의 비산을 방지하기 위한 조치 등 안전조 치를 이행한 후 근로자에게 화재위험작업을 하도록 해야 한다.<신설 2019. 12. 26.> ④ 사업주는 화재위험작업이 시작되는 시점부터 종료 될 때까지 작업내용, 작업일시, 안전점검 및 조치에 관한 사 항 등을 해당 작업장소에 서면으로 게시해야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시 · 반복적으로 화재위험작업을 하는 경 우에는 생략할 수 있다. <신설 2019. 12. 26.> [제목개정 2019. 12. 26.] 제 241 조의 2(화재감시자) ① 사업주는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 용접 · 용단 작업을 하 도록 하는 경우에는 화재감시자를 지정하여 용접 · 용단 작업 장소에 배치해야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시 · 반 복적으로 용접 · 용단작업을 할 때 경보용 설비 · 기구, 소화설비 또는 소화기가 갖추어진 경우에는 화재감시자를 지 정 · 배치하지 않을 수 있다. <개정 2019. 12. 26., 2021. 5. 28.> 1. 작업반경 11 미터 이내에 건물구조 자체나 내부(개구부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성물질이 있는 장 소 2. 작업반경 11 미터 이내의 바닥 하부에 가연성물질이 11 미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소 법제처 43 국가법령정보센터 | {}
3181e018-be69-4fb6-bfba-de0bbca3b098 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 가연성물질이 금속으로 된 칸막이 · 벽 · 천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발 화될 우려가 있는 장소 ② 제 1 항 본문에 따른 화재감시자는 다음 각 호의 업무를 수행한다. <신설 2021. 5. 28.> 1. 제 1 항 각 호에 해당하는 장소에 가연성물질이 있는지 여부의 확인 2. 제 232 조제 2 항에 따른 가스 검지, 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치의 작동 여부의 확인 3. 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피 유도 ③ 사업주는 제 1 항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구 및 화재 대피 용 마스크(한국산업표준 제품이거나 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기준 을 충족하는 것이어야 한다) 등 대피용 방연장비를 지급해야 한다. <개정 2021. 5. 28., 2022. 10. 18.> [본조신설 2017. 3. 3.] 제 242 조(화기사용 금지) 사업주는 화재 또는 폭발의 위험이 있는 장소에서 다음 각 호의 화재 위험이 있는 물질을 취급 하는 경우에는 화기의 사용을 금지해야 한다. 1. 제 236 조제 1 항에 따른 물질 2. 별표 1 제 1 호 · 제 2 호 및 제 5 호에 따른 위험물질 [전문개정 2021. 5. 28.] 제 243 조(소화설비) ① 사업주는 건축물, 별표 7 의 화학설비 또는 제 5 절의 위험물 건조설비가 있는 장소, 그 밖에 위험물 이 아닌 인화성 유류 등 폭발이나 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 장소(이하 이 조에서 "건축물등"이 라 한다)에는 소화설비를 설치하여야 한다. ② 제 1 항의 소화설비는 건축물등의 규모 · 넓이 및 취급하는 물질의 종류 등에 따라 예상되는 폭발이나 화재를 예방 하기에 적합하여야 한다. 제 244 조(방화조치) 사업주는 화로, 가열로, 가열장치, 소각로, 철제굴뚝, 그 밖에 화재를 일으킬 위험이 있는 설비 및 건 축물과 그 밖에 인화성 액체와 의 사이에는 방화에 필요한 안전거리를 유지하거나 불연성 물체를 차열(��)재료로 하여 방호하여야 한다. 제 245 조(화기사용 장소의 화재 방지) ① 사업주는 흡연장소 및 난로 등 화기를 사용하는 장소에 화재예방에 필요한 설 비를 하여야 한다. ② 화기를 사용한 사람은 불티가 남지 않도록 뒤처리를 확실하게 하여야 한다. 제 246 조(소각장) 사업주는 소각장을 설치하는 경우 화재가 번질 위험이 없는 위치에 설치하거나 불연성 재료로 설치하 여야 한다. 제 3 절 용융고열물 등에 의한 위험예방 제 247 조(고열물 취급설비의 구조) 사업주는 화로 등 다량의 고열물을 취급하는 설비에 대하여 화재를 예방하기 위한 구조로 하여야 한다. 제 248 조(용융고열물 취급 피트의 수증기 폭발방지) 사업주는 용융(��)한 고열의 광물(이하 "용융고열물"이라 한다)을 취급하는 피트(고열의 금속찌꺼기를 물로 처리하는 것은 제외한다)에 대하여 수증기 폭발을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 지하수가 내부로 새어드는 것을 방지할 수 있는 구조로 할 것. 다만, 내부에 고인 지하수를 배출할 수 있는 설비 를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 작업용수 또는 빗물 등이 내부로 새어드는 것을 방지할 수 있는 격벽 등의 설비를 주위에 설치할 것 법제처 44 국가법령정보센터 | {}
e5735274-522a-4e44-a71a-55f9013a8002 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 249 조(건축물의 구조) 사업주는 용융고열물을 취급하는 설비를 내부에 설치한 건축물에 대하여 수증기 폭발을 방지 하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 바닥은 물이 고이지 아니하는 구조로 할 것 2. 지붕 · 벽 · 창 등은 빗물이 새어들지 아니하는 구조로 할 것 제 250 조(용융고열물의 취급작업) 사업주는 용융고열물을 취급하는 작업(고열의 금속찌꺼기를 물로 처리하는 작업과 폐 기하는 작업은 제외한다)을 하는 경우에는 수증기 폭발을 방지하기 위하여 제 248 조에 따른 피트, 제 249 조에 따른 건 축물의 바닥, 그 밖에 해당 용융고열물을 취급하는 설비에 물이 고이거나 습윤 상태에 있지 않음을 확인한 후 작업하 여야 한다. 제 251 조(고열의 금속찌꺼기 물처리 등) 사업주는 고열의 금속찌꺼기를 물로 처리하거나 폐기하는 작업을 하는 경우에 는 수증기 폭발을 방지하기 위하여 배수가 잘되는 장소에서 작업을 하여야 한다. 다만, 수쇄(水碎)처리를 하는 경우 에는 그러하지 아니하다. 제 252 조(고열 금속찌꺼기 처리작업) 사업주는 고열의 금속찌꺼기를 물로 처리하거나 폐기하는 작업을 하는 경우에는 수증기 폭발을 방지하기 위하여 제 251 조 본문의 장소에 물이 고이지 않음을 확인한 후에 작업을 하여야 한다. 다만, 수쇄처리를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 253 조(금속의 용해로에 금속부스러기를 넣는 작업) 사업주는 금속의 용해로에 금속부스러기를 넣는 작업을 하는 경 우에는 수증기 등의 폭발을 방지하기 위하여 금속부스러기에 물 · 위험물 및 밀폐된 용기 등이 들어있지 않음을 확 인한 후에 작업을 하여야 한다. 제 254 조(화상 등의 방지) ① 사업주는 용광로, 용선로 또는 유리 용해로, 그 밖에 다량의 고열물을 취급하는 작업을 하 는 장소에 대하여 해당 고열물의 비산 및 유출 등으로 인한 화상이나 그 밖의 위험을 방지하기 위하여 적절한 조치 를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 장소에서 화상, 그 밖의 위험을 방지하기 위하여 근로자에게 방열복 또는 적합한 보호구를 착 용하도록 하여야 한다. 제 4 절 화학설비 · 압력용기 등 제 255 조(화학설비를 설치하는 건축물의 구조) 사업주는 별표 7 의 화학설비(이하 "화학설비"라 한다) 및 그 부속설비를 건축물 내부에 설치하는 경우에는 건축물의 바닥 · 벽 · 기둥 · 계단 및 지붕 등에 불연성 재료를 사용하여야 한다. 제 256 조(부식 방지) 사업주는 화학설비 또는 그 배관(화학설비 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 위험물 또는 인화점이 섭씨 60 도 이상인 물질(이하 "위험물질등"이라 한다)이 접촉하는 부분에 대해서는 위험물질등에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발 · 화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 위험물질등의 종류 · 온도 · 농도 등에 따라 부식 이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗�) 등의 조치를 하여야 한다. 제 257 조(덮개 등의 접합부) 사업주는 화학설비 또는 그 배관의 덮개 · 플랜지 · 밸브 및 콕의 접합부에 대해서는 접합부 에서 위험물질등이 누출되어 폭발 · 화재 또는 위험물이 누출되는 것을 방지하기 위하여 적절한 개스킷(gasket)을 사 용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 제 258 조(밸브 등의 개폐방향의 표시 등) 사업주는 화학설비 또는 그 배관의 밸브 · 콕 또는 이것들을 조작하기 위한 스 위치 및 누름버튼 등에 대하여 오조작으로 인한 폭발 · 화재 또는 위험물의 누출을 방지하기 위하여 열고 닫는 방향 을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다. 법제처 45 국가법령정보센터 | {}
7412920e-eb7b-4f58-80ed-c8ee96132152 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 259 조(밸브 등의 재질) 사업주는 화학설비 또는 그 배관의 밸브나 콕에는 개폐의 빈도, 위험물질등의 종류 · 온도 · 농 도 등에 따라 내구성이 있는 재료를 사용하여야 한다. 제 260 조(공급 원재료의 종류 등의 표시) 사업주는 화학설비에 원재료를 공급하는 근로자의 오조작으로 인하여 발생하 는 폭발 · 화재 또는 위험물의 누출을 방지하기 위하여 그 근로자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급 되는 설비명 등을 표시하여야 한다. 제 261 조(안전밸브 등의 설치) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방 지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판(이하 "안전밸브등"이라 한다)을 설치하여야 한 다. 다만, 안전밸브등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 압력용기(안지름이 150 밀리미터 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파 열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력을 초과 할 우려가 있는 경우만 해당한다) 2. 정변위 압축기 3. 정변위 펌프(토출측에 차단밸브가 설치된 것만 해당한다) 4. 배관(2 개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한 정한다) 5. 그 밖의 화학설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력을 초과 할 우려가 있는 것 ② 제 1 항에 따라 안전밸브등을 설치하는 경우에는 다단형 압축기 또는 직렬로 접속된 공기압축기에 대해서는 각 단 또는 각 공기압축기별로 안전밸브등을 설치하여야 한다. ③ 제 1 항에 따라 설치된 안전밸브에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 검사주기마다 국가교정기관에서 교정을 받 은 압력계를 이용하여 설정압력에서 안전밸브가 적정하게 작동하는지를 검사한 후 납으로 봉인하여 사용하여야 한 다. 다만, 공기나 질소취급용기 등에 설치된 안전밸브 중 안전밸브 자체에 부착된 레버 또는 고리를 통하여 수시로 안전밸브가 적정하게 작동하는지를 확인할 수 있는 경우에는 검사하지 아니할 수 있고 납으로 봉인하지 아니할 수 있다.<개정 2019. 12. 26., 2024. 6. 28.> 1. 화학공정 유체와 안전밸브의 디스크 또는 시트가 직접 접촉될 수 있도록 설치된 경우: 2 년마다 1 회 이상 2. 안전밸브 전단에 파열판이 설치된 경우: 3 년마다 1 회 이상 3. 영 제 43 조에 따른 공정안전보고서 제출 대상으로서 고용노동부장관이 실시하는 공정안전보고서 이행상태 평가 결과 가 우수한 사업장의 안전밸브의 경우: 4 년마다 1 회 이상 ④ 제 3 항 각 호에 따른 검사주기에도 불구하고 안전밸브가 설치된 압력용기에 대하여 「고압가스 안전관리법」 제 17 조제 2 항에 따라 시장 · 군수 또는 구청장의 재검사를 받는 경우로서 압력용기의 재검사주기에 대하여 같은 법 시 행규칙 별표 22 제 2 호에 따라 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기법에 따라 산정하여 그 적합성을 인정받은 경우에는 해당 안전밸브의 검사주기는 그 압력용기의 재검사주기에 따른다. <신설 2014. 9. 30.> ⑤ 사업주는 제 3 항에 따라 납으로 봉인된 안전밸브를 해체하거나 조정할 수 없도록 조치하여야 한다. <개정 2014. 9. 30.> 제 262 조(파열판의 설치) 사업주는 제 261 조제 1 항 각 호의 설비가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 파열판 을 설치하여야 한다. 1. 반응 폭주 등 급격한 압력 상승 우려가 있는 경우 2. 급성 독성물질의 누출로 인하여 주위의 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우 3. 운전 중 안전밸브에 이상 물질이 누적되어 안전밸브가 작동되지 아니할 우려가 있는 경우 제 263 조(파열판 및 안전밸브의 직렬설치) 사업주는 급성 독성물질이 지속적으로 외부에 유출될 수 있는 화학설비 및 그 부속설비에 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한 다. 법제처 46 국가법령정보센터 | {}
ddeb5630-59ad-4fd6-a739-2a4a415a9b2b | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 264 조(안전밸브등의 작동요건) 사업주는 제 261 조제 1 항에 따라 설치한 안전밸브등이 안전밸브등을 통하여 보호하려 는 설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브등이 2 개 이상 설치된 경우에 1 개는 최고 사용압력의 1.05 배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1 배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다. 제 265 조(안전밸브등의 배출용량) 사업주는 안전밸브등에 대하여 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의 소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브등의 배출용량으로 하여야 한다. 제 266 조(차단밸브의 설치 금지) 사업주는 안전밸브등의 전단 · 후단에 차단밸브를 설치해서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자물쇠형 또는 이에 준하는 형식의 차단밸브를 설치할 수 있다. 1. 인접한 화학설비 및 그 부속설비에 안전밸브등이 각각 설치되어 있고, 해당 화학설비 및 그 부속설비의 연결배관 에 차단밸브가 없는 경우 2. 안전밸브등의 배출용량의 2 분의 1 이상에 해당하는 용량의 자동압력조절밸브(구동용 동력원의 공급을 차단하는 경우 열리는 구조인 것으로 한정한다)와 안전밸브등이 병렬로 연결된 경우 3. 화학설비 및 그 부속설비에 안전밸브등이 복수방식으로 설치되어 있는 경우 4. 예비용 설비를 설치하고 각각의 설비에 안전밸브등이 설치되어 있는 경우 5. 열팽창에 의하여 상승된 압력을 낮추기 위한 목적으로 안전밸브가 설치된 경우 6. 하나의 플레어 스택(flare stack)에 둘 이상의 단위공정의 플레어 헤더(flare header)를 연결하여 사용하는 경우로 서 각각의 단위공정의 플레어헤더에 설치된 차단밸브의 열림 · 닫힘 상태를 중앙제어실에서 알 수 있도록 조치한 경우 제 267 조(배출물질의 처리) 사업주는 안전밸브등으로부터 배출되는 위험물은 연소 · 흡수 · 세정(��) · 포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 위험물을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다. 1. 배출물질을 연소 · 흡수 · 세정 · 포집 또는 회수 등의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는 경우 2. 배출물질을 연소처리할 때에 유해성가스를 발생시킬 우려가 있는 경우 3. 고압상태의 위험물이 대량으로 배출되어 연소 · 흡수 · 세정 · 포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없 는 경우 4. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 가스 또는 인화성 액체 저장탱크에 안전밸브등이 설치될 때에 저장탱크 에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우 5. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하 는 등 안전상의 조치를 하였을 경우 제 268 조(통기설비) ① 사업주는 인화성 액체를 저장 · 취급하는 대기압탱크에는 통기관 또는 통기밸브(breather valve) 등(이하 "통기설비"라 한다)을 설치하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 통기설비는 정상운전 시에 대기압탱크 내부가 진공 또는 가압되지 않도록 충분한 용량의 것을 사 용하여야 하며, 철저하게 유지 · 보수를 하여야 한다. 제 269 조(화염방지기의 설치 등) ① 사업주는 인화성 액체 및 인화성 가스를 저장 · 취급하는 화학설비에서 증기나 가스 를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을 방지하기 위하여 화염방지기를 그 설비 상단에 설치해야 한다. 다만, 대기로 연결된 통기관에 화염방지 기능이 있는 통기밸브가 설치되어 있거나, 인화점이 섭씨 38 도 이상 60 도 이하인 인화성 액체를 저장 · 취급할 때에 화염방지 기능을 가지는 인화방지망을 설치한 경우에는 그렇지 않다. <개 정 2022. 10. 18.> ② 사업주는 제 1 항의 화염방지기를 설치하는 경우에는 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하며, 항상 철저하게 보수 · 유지하여야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 법제처 47 국가법령정보센터 | {}
6c2b46d6-4775-4c08-83b4-2d5ca4f1e998 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 270 조(내화기준) ① 사업주는 제 230 조제 1 항에 따른 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에 설치되는 건축물 등에 대해서는 다음 각 호에 해당하는 부분을 내화구조로 하여야 하며, 그 성능이 항상 유지될 수 있도록 점검 · 보수 등 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 건축물 등의 주변에 화재에 대비하여 물 분무시설 또는 폼 헤드(foam head)설 비 등의 자동소화설비를 설치하여 건축물 등이 화재시에 2 시간 이상 그 안전성을 유지할 수 있도록 한 경우에는 내 화구조로 하지 아니할 수 있다. 1. 건축물의 기둥 및 보: 지상 1 층(지상 1 층의 높이가 6 미터를 초과 하는 경우에는 6 미터)까지 2. 위험물 저장 · 취급용기의 지지대(높이가 30 센티미터 이하인 것은 제외한다): 지상으로부터 지지대의 끝부분까지 3. 배관 · 전선관 등의 지지대: 지상으로부터 1 단(1 단의 높이가 6 미터를 초과 하는 경우에는 6 미터)까지 ② 내화재료는 한국산업표준으로 정하는 기준에 적합하거나 그 이상의 성능을 가지는 것이어야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 제 271 조(안전거리) 사업주는 별표 1 제 1 호부터 제 5 호까지의 위험물을 저장 · 취급하는 화학설비 및 그 부속설비를 설 치하는 경우에는 폭발이나 화재에 따른 피해를 줄일 수 있도록 별표 8 에 따라 설비 및 시설 간에 충분한 안전거리를 유지하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 안전거리 또는 보유공지를 유지하거나, 법 제 44 조에 따른 공정안전보고서 를 제출하여 피해최소화를 위한 위험성 평가를 통하여 그 안전성을 확인받은 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 12. 26.> 제 272 조(방유제 설치) 사업주는 별표 1 제 4 호부터 제 7 호까지의 위험물을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치하는 경우에는 위험물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방유제(防油堤)를 설치하여야 한다. 제 273 조(계측장치 등의 설치) 사업주는 별표 9 에 따른 위험물을 같은 표에서 정한 기준량 이상으로 제조하거나 취급하 는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 화학설비(이하 "특수화학설비"라 한다)를 설치하는 경우에는 내부의 이상 상 태를 조기에 파악하기 위하여 필요한 온도계 · 유량계 · 압력계 등의 계측장치를 설치하여야 한다. 1. 발열반응이 일어나는 반응장치 2. 증류 · 정류 · 증발 · 추출 등 분리를 하는 장치 3. 가열시켜 주는 물질의 온도가 가열되는 위험물질의 분해온도 또는 발화점보다 높은 상태에서 운전되는 설비 4. 반응폭주 등 이상 화학반응에 의하여 위험물질이 발생할 우려가 있는 설비 5. 온도가 섭씨 350 도 이상이거나 게이지 압력이 980 킬로파스칼 이상인 상태에서 운전되는 설비 6. 가열로 또는 가열기 제 274 조(자동경보장치의 설치 등) 사업주는 특수화학설비를 설치하는 경우에는 그 내부의 이상 상태를 조기에 파악하 기 위하여 필요한 자동경보장치를 설치하여야 한다. 다만, 자동경보장치를 설치하는 것이 곤란한 경우에는 감시인을 두고 그 특수화학설비의 운전 중 설비를 감시하도록 하는 등의 조치를 하여야 한다. 제 275 조(긴급차단장치의 설치 등) ① 사업주는 특수화학설비를 설치하는 경우에는 이상 상태의 발생에 따른 폭발 · 화 재 또는 위험물의 누출을 방지하기 위하여 원재료 공급의 긴급차단, 제품 등의 방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용 수 등의 공급을 위하여 필요한 장치 등을 설치하여야 한다. ② 제 1 항의 장치 등은 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수 · 유지되어야 한다. 제 276 조(예비동력원 등) 사업주는 특수화학설비와 그 부속설비에 사용하는 동력원에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수 하여야 한다. 1. 동력원의 이상에 의한 폭발이나 화재를 방지하기 위하여 즉시 사용할 수 있는 예비동력원을 갖추어 둘 것 2. 밸브 · 콕 · 스위치 등에 대해서는 오조작을 방지하기 위하여 잠금장치를 하고 색채표시 등으로 구분할 것 제 277 조(사용 전의 점검 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 화학설비 및 그 부속설비의 안 전검사내용을 점검한 후 해당 설비를 사용하여야 한다. 법제처 48 국가법령정보센터 | {}
d2fb94ec-c7f6-4c4c-9f2f-38ca5535245f | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 처음으로 사용하는 경우 2. 분해하거나 개조 또는 수리를 한 경우 3. 계속하여 1 개월 이상 사용하지 아니한 후 다시 사용하는 경우 ② 사업주는 제 1 항의 경우 외에 해당 화학설비 또는 그 부속설비의 용도를 변경하는 경우(사용하는 원재료의 종류 를 변경하는 경우를 포함한다)에도 해당 설비의 다음 각 호의 사항을 점검한 후 사용하여야 한다. 1. 그 설비 내부에 폭발이나 화재의 우려가 있는 물질이 있는지 여부 2. 안전밸브 · 긴급차단장치 및 그 밖의 방호장치 기능의 이상 유무 3. 냉각장치 · 가열장치 · 교반장치 · 압축장치 · 계측장치 및 제어장치 기능의 이상 유무 제 278 조(개조 · 수리 등) 사업주는 화학설비와 그 부속설비의 개조 · 수리 및 청소 등을 위하여 해당 설비를 분해하거나 해당 설비의 내부에서 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업책임자를 정하여 해당 작업을 지휘하도록 할 것 2. 작업장소에 위험물 등이 누출되거나 고온의 수증기가 새어나오지 않도록 할 것 3. 작업장 및 그 주변의 인화성 액체의 증기나 인화성 가스의 농도를 수시로 측정할 것 제 279 조(대피 등) ① 사업주는 폭발이나 화재에 의한 산업재해발생의 급박한 위험이 있는 경우에는 즉시 작업을 중지 하고 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 경우에 근로자가 산업재해를 입을 우려가 없음이 확인될 때까지 해당 작업장에 관계자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 취지를 보기 쉬운 장소에 표시하여야 한다. 제 5 절 건조설비 제 280 조(위험물 건조설비를 설치하는 건축물의 구조) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험물 건조설비 (이하 "위험물 건조설비"라 한다) 중 건조실을 설치하는 건축물의 구조는 독립된 단층건물로 하여야 한다. 다만, 해당 건조실을 건축물의 최상층에 설치하거나 건축물이 내화구조인 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 위험물 또는 위험물이 발생하는 물질을 가열 · 건조하는 경우 내용적이 1 세제곱미터 이상인 건조설비 2. 위험물이 아닌 물질을 가열 · 건조하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나의 용량에 해당하는 건조설비 가. 고체 또는 액체연료의 최대사용량이 시간당 10 킬로그램 이상 나. 기체연료의 최대사용량이 시간당 1 세제곱미터 이상 다. 전기사용 정격용량이 10 킬로와 트 이상 제 281 조(건조설비의 구조 등) 사업주는 건조설비를 설치하는 경우에 다음 각 호와 같은 구조로 설치하여야 한다. 다만, 건조물의 종류, 가열건조의 정도, 열원(��)의 종류 등에 따라 폭발이나 화재가 발생할 우려가 없는 경우에는 그러 하지 아니하다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 건조설비의 바깥 면은 불연성 재료로 만들 것 2. 건조설비(유기과 산화물을 가열 건조하는 것은 제외한다)의 내면과 내부의 선반이나 틀은 불연성 재료로 만들 것 3. 위험물 건조설비의 측벽이나 바닥은 견고한 구조로 할 것 4. 위험물 건조설비는 그 상부를 가벼운 재료로 만들고 주위상황을 고려하여 폭발구를 설치할 것 5. 위험물 건조설비는 건조하는 경우에 발생하는 가스 · 증기 또는 분진을 안전한 장소로 배출시킬 수 있는 구조로 할 것 6. 액체연료 또는 인화성 가스를 열원의 연료로 사용하는 건조설비는 점화하는 경우에는 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 연소실이나 그 밖에 점화하는 부분을 환기시킬 수 있는 구조로 할 것 7. 건조설비의 내부는 청소하기 쉬운 구조로 할 것 8. 건조설비의 감시창 · 출입구 및 배기구 등과 같은 개구부는 발화 시에 불이 다른 곳으로 번지지 아니하는 위치에 설치하고 필요한 경우에는 즉시 밀폐할 수 있는 구조로 할 것 법제처 49 국가법령정보센터 | {}
b4be029b-03af-45b4-ab71-a2d5dd4574d0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 9. 건조설비는 내부의 온도가 부분적으로 상승하지 아니하는 구조로 설치할 것 10. 위험물 건조설비의 열원으로서 직화를 사용하지 아니할 것 11. 위험물 건조설비가 아닌 건조설비의 열원으로서 직화를 사용하는 경우에는 불꽃 등에 의한 화재를 예방하기 위 하여 덮개를 설치하거나 격벽을 설치할 것 제 282 조(건조설비의 부속전기설비) ① 사업주는 건조설비에 부속된 전열기 · 전동기 및 전등 등에 접속된 배선 및 개폐 기를 사용하는 경우에는 그 건조설비 전용의 것을 사용하여야 한다. ② 사업주는 위험물 건조설비의 내부에서 전기불꽃의 발생으로 위험물의 점화원이 될 우려가 있는 전기기계 · 기구 또는 배선을 설치해서는 아니 된다. 제 283 조(건조설비의 사용) 사업주는 건조설비를 사용하여 작업을 하는 경우에 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 위험물 건조설비를 사용하는 경우에는 미리 내부를 청소하거나 환기할 것 2. 위험물 건조설비를 사용하는 경우에는 건조로 인하여 발생하는 가스 · 증기 또는 분진에 의하여 폭발 · 화재의 위 험이 있는 물질을 안전한 장소로 배출시킬 것 3. 위험물 건조설비를 사용하여 가열건조하는 건조물은 쉽게 이탈되지 않도록 할 것 4. 고온으로 가열건조한 인화성 액체는 발화의 위험이 없는 온도로 냉각한 후에 격납시킬 것 5. 건조설비(바깥 면이 현저히 고온이 되는 설비만 해당한다)에 가까운 장소에는 인화성 액체를 두지 않도록 할 것 제 284 조(건조설비의 온도 측정) 사업주는 건조설비에 대하여 내부의 온도를 수시로 측정할 수 있는 장치를 설치하거나 내부의 온도가 자동으로 조정되는 장치를 설치하여야 한다. 제 6 절 아세틸렌 용접장치 및 가스집합 용접장치 제 1 관 아세틸렌 용접장치 제 285 조(압력의 제한) 사업주는 아세틸렌 용접장치를 사용하여 금속의 용접 · 용단 또는 가열작업을 하는 경우에는 게 이지 압력이 127 킬로파스칼을 초과 하는 압력의 아세틸렌을 발생시켜 사용해서는 아니 된다. 제 286 조(발생기실의 설치장소 등) ① 사업주는 아세틸렌 용접장치의 아세틸렌 발생기(이하 "발생기"라 한다)를 설치하 는 경우에는 전용의 발생기실에 설치하여야 한다. ② 제 1 항의 발생기실은 건물의 최상층에 위치하여야 하며, 화기를 사용하는 설비로부터 3 미터를 초과 하는 장소에 설치하여야 한다. ③ 제 1 항의 발생기실을 옥외에 설치한 경우에는 그 개구부를 다른 건축물로부터 1.5 미터 이상 떨어지도록 하여야 한다. 제 287 조(발생기실의 구조 등) 사업주는 발생기실을 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 1. 31.> 1. 벽은 불연성 재료로 하고 철근 콘크리트 또는 그 밖에 이와 같은 수준이거나 그 이상의 강도를 가진 구조로 할 것 2. 지붕과 천장에는 얇은 철판이나 가벼운 불연성 재료를 사용할 것 3. 바닥면적의 16 분의 1 이상의 단면적을 가진 배기통을 옥상으로 돌출시키고 그 개구부를 창이나 출입구로부터 1.5 미터 이상 떨어지도록 할 것 4. 출입구의 문은 불연성 재료로 하고 두께 1.5 밀리미터 이상의 철판이나 그 밖에 그 이상의 강도를 가진 구조로 할 것 5. 벽과 발생기 사이에는 발생기의 조정 또는 카바이드 공급 등의 작업을 방해하지 않도록 간격을 확보할 것 법제처 50 국가법령정보센터 | {}
701c87a4-cbc7-4b0c-9f4e-6b7266507f5c | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 288 조(격납실) 사업주는 사용하지 않고 있는 이동식 아세틸렌 용접장치를 보관하는 경우에는 전용의 격납실에 보관 하여야 한다. 다만, 기종을 분리하고 발생기를 세척한 후 보관하는 경우에는 임의 의 장소에 보관할 수 있다. 제 289 조(안전기의 설치) ① 사업주는 아세틸렌 용접장치의 취관마다 안전기를 설치하여야 한다. 다만, 주관 및 취관에 가장 가까운 분기관(分岐管)마다 안전기를 부착한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 가스용기가 발생기와 분리되어 있는 아세틸렌 용접장치에 대하여 발생기와 가스용기 사이에 안전기를 설치하여야 한다. 제 290 조(아세틸렌 용접장치의 관리 등) 사업주는 아세틸렌 용접장치를 사용하여 금속의 용접 · 용단(��) 또는 가열작 업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 발생기(이동식 아세틸렌 용접장치의 발생기는 제외한다)의 종류, 형식, 제작업체명, 매 시 평균 가스발생량 및 1 회 카바이드 공급량을 발생기실 내의 보기 쉬운 장소에 게시할 것 2. 발생기실에는 관계 근로자가 아닌 사람이 출입하는 것을 금지할 것 3. 발생기에서 5 미터 이내 또는 발생기실에서 3 미터 이내의 장소에서는 흡연, 화기의 사용 또는 불꽃이 발생할 위험 한 행위를 금지시킬 것 4. 도관에는 산소용과 아세틸렌용의 혼동을 방지하기 위한 조치를 할 것 5. 아세틸렌 용접장치의 설치장소에는 소화기 한 대 이상을 갖출 것 6. 이동식 아세틸렌용접장치의 발생기는 고온의 장소, 통풍이나 환기가 불충분한 장소 또는 진동이 많은 장소 등에 설치하지 않도록 할 것 제 2 관 가스집합 용접장치 제 291 조(가스집합장치의 위험 방지) ① 사업주는 가스집합장치에 대해서는 화기를 사용하는 설비로부터 5 미터 이상 떨 어진 장소에 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 가스집합장치를 설치하는 경우에는 전용의 방(이하 "가스장치실"이라 한다)에 설치하여야 한 다. 다만, 이동하면서 사용하는 가스집합장치의 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 사업주는 가스장치실에서 가스집합장치의 가스용기를 교환하는 작업을 할 때 가스장치실의 부속설비 또는 다른 가스용기에 충격을 줄 우려가 있는 경우에는 고무판 등을 설치하는 등 충격방지 조치를 하여야 한다. 제 292 조(가스장치실의 구조 등) 사업주는 가스장치실을 설치하는 경우에 다음 각 호의 구조로 설치하여야 한다. 1. 가스가 누출된 경우에는 그 가스가 정체되지 않도록 할 것 2. 지붕과 천장에는 가벼운 불연성 재료를 사용할 것 3. 벽에는 불연성 재료를 사용할 것 제 293 조(가스집합용접장치의 배관) 사업주는 가스집합용접장치(이동식을 포함한다)의 배관을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 플랜지 · 밸브 · 콕 등의 접합부에는 개스킷을 사용하고 접합면을 상호 밀착시키는 등의 조치를 할 것 2. 주관 및 분기관에는 안전기를 설치할 것. 이 경우 하나의 취관에 2 개 이상의 안전기를 설치하여야 한다. 제 294 조(구리의 사용 제한) 사업주는 용해아세틸렌의 가스집합용접장치의 배관 및 부속기구는 구리나 구리 함유량이 70 퍼센트 이상인 합금을 사용해서는 아니 된다. 제 295 조(가스집합용접장치의 관리 등) 사업주는 가스집합용접장치를 사용하여 금속의 용접 · 용단 및 가열작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 사용하는 가스의 명칭 및 최대가스저장량을 가스장치실의 보기 쉬운 장소에 게시할 것 법제처 51 국가법령정보센터 | {}
63cd5642-5f2d-4828-a5d4-d6b051dce260 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 가스용기를 교환하는 경우에는 관리감독자가 참여한 가운데 할 것 3. 밸브 · 콕 등의 조작 및 점검요령을 가스장치실의 보기 쉬운 장소에 게시할 것 4. 가스장치실에는 관계근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 5. 가스집합장치로부터 5 미터 이내의 장소에서는 흡연, 화기의 사용 또는 불꽃을 발생할 우려가 있는 행위를 금지할 것 6. 도관에는 산소용과 의 혼동을 방지하기 위한 조치를 할 것 7. 가스집합장치의 설치장소에는 소화설비[「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 에 따른 소화설비 (간이소화용구를 제외한다)를 말한다] 중 어느 하나 이상을 갖출 것 8. 이동식 가스집합용접장치의 가스집합장치는 고온의 장소, 통풍이나 환기가 불충분한 장소 또는 진동이 많은 장 소에 설치하지 않도록 할 것 9. 해당 작업을 행하는 근로자에게 보안경과 안전장갑을 착용시킬 것 제 7 절 폭발 · 화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지 제 296 조(지하작업장 등) 사업주는 인화성 가스가 발생할 우려가 있는 지하작업장에서 작업하는 경우(제 350 조에 따른 터널 등의 건설작업의 경우는 제외한다) 또는 가스도관에서 가스가 발산될 위험이 있는 장소에서 굴착작업(해당 작 업이 이루어지는 장소 및 그와 근접한 장소에서 이루어지는 지반의 굴삭 또는 이에 수반한 토사등의 운반 등의 작업 을 말한다)을 하는 경우에는 폭발이나 화재를 방지하기 위해 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 가스의 농도를 측정하는 사람을 지명하고 다음 각 목의 경우에 그로 하여금 해당 가스의 농도를 측정하도록 할 것 가. 매일 작업을 시작하기 전 나. 가스의 누출이 의심되는 경우 다. 가스가 발생하거나 정체할 위험이 있는 장소가 있는 경우 라. 장시간 작업을 계속하는 경우(이 경우 4 시간마다 가스 농도를 측정하도록 하여야 한다) 2. 가스의 농도가 인화하한계 값의 25 퍼센트 이상으로 밝혀진 경우에는 즉시 근로자를 안전한 장소에 대피시키고 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 기계 · 기구 등의 사용을 중지하며 통풍 · 환기 등을 할 것 제 297 조(부식성 액체의 압송설비) 사업주는 별표 1 의 부식성 물질을 동력을 사용하여 호스로 압송(��)하는 작업을 하 는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것 2. 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(���), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것 3. 호스에 사용정격압력을 표시하고 그 사용정격압력을 초과 하여 압송하지 아니할 것 4. 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것 5. 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것 6. 운전자를 지정하고 압송에 사용하는 설비의 운전 및 압력계의 감시를 하도록 할 것 7. 호스 및 그 접속용구는 매일 사용하기 전에 점검하고 손상 · 부식 등의 결함에 의하여 압송하는 부식성 액체가 날 아 흩어지거나 새어나갈 위험이 있으면 교환할 것 제 298 조(공기 외의 가스 사용 제한) 사업주는 압축한 가스의 압력을 사용하여 별표 1 의 부식성 액체를 압송하는 작업을 하는 경우에는 공기가 아닌 가스를 해당 압축가스로 사용해서는 안 된다. 다만, 해당 작업을 마친 후 즉시 해당 가스 를 배출한 경우 또는 해당 가스가 남아있음을 표시하는 등 근로자가 압송에 사용한 설비의 내부에 출입하여도 질식 위험이 발생할 우려가 없도록 조치한 경우에는 질소나 이산화탄소를 사용할 수 있다. <개정 2023. 11. 14.> 법제처 52 국가법령정보센터 | {}
f1f38a9c-9cd1-44f5-9d0d-2133573238af | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 299 조(독성이 있는 물질의 누출 방지) 사업주는 급성 독성물질의 누출로 인한 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 사업장 내 급성 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화할 것 2. 급성 독성물질을 취급 저장하는 설비의 연결 부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 매월 1 회 이상 연결부분에 이 상이 있는지를 점검할 것 3. 급성 독성물질을 폐기 · 처리하여야 하는 경우에는 냉각 · 분리 · 흡수 · 흡착 · 소각 등의 처리공정을 통하여 급성 독성물질이 외부로 방출되지 않도록 할 것 4. 급성 독성물질 취급설비의 이상 운전으로 급성 독성물질이 외부로 방출될 경우에는 저장 · 포집 또는 처리설비를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 할 것 5. 급성 독성물질을 폐기 · 처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격조정할 수 있는 수동조작구조로 설치할 것 6. 급성 독성물질을 취급하는 설비의 작동이 중지된 경우에는 근로자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보설비를 근로 자와 가까운 장소에 설치할 것 7. 급성 독성물질이 외부로 누출된 경우에는 감지 · 경보할 수 있는 설비를 갖출 것 제 300 조(기밀시험시의 위험 방지) ① 사업주는 배관, 용기, 그 밖의 설비에 대하여 질소 · 이산화탄소 등 불활성가스의 압력을 이용하여 기밀(��)시험을 하는 경우에는 지나친 압력의 주입 또는 불량한 작업방법 등으로 발생할 수 있는 파열에 의한 위험을 방지하기 위하여 국가교정기관에서 교정을 받은 압력계를 설치하고 내부압력을 수시로 확인해 야 한다. <개정 2023. 11. 14.> ② 제 1 항의 압력계는 기밀시험을 하는 배관 등의 내부압력을 항상 확인할 수 있도록 작업자가 보기 쉬운 장소에 설 치하여야 한다. ③ 기밀시험을 종료한 후 설비 내부를 점검할 때에는 반드시 환기를 하고 불활성가스가 남아 있는지를 측정하여 안 전한 상태를 확인한 후 점검하여야 한다. ④ 사업주는 기밀시험장비가 주입압력에 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 하며, 이상압력에 의한 연결 파이프 등의 파열방지를 위한 안전조치를 하고 그 상태를 미리 확인하여야 한다. 제 3 장 전기로 인한 위험 방지 제 1 절 전기 기계 · 기구 등으로 인한 위험 방지 제 301 조(전기 기계 · 기구 등의 충전부 방호) ① 사업주는 근로자가 작업이나 통행 등으로 인하여 전기기계, 기구 [전동 기 · 변압기 · 접속기 · 개폐기 · 분전반(���) · 배전반(���) 등 전기를 통하는 기계 · 기구, 그 밖의 설비 중 배선 및 이동전선 외의 것을 말한다. 이하 같다)] 또는 전로 등의 충전부분(전열기의 발열체 부분, 저항접속기의 전극 부분 등 전기기계 · 기구의 사용 목적에 따라 노출이 불가피한 충전부분은 제외한다. 이하 같다)에 접촉(충전부분과 연결 된 도전체와 의 접촉을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)하거나 접근함으로써 감전 위험이 있는 충전부분에 대하여 감 전을 방지하기 위하여 다음 각 호의 방법 중 하나 이상의 방법으로 방호하여야 한다. 1. 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함(��)이 있는 구조로 할 것 2. 충전부에 충분한 절연효과 가 있는 방호망이나 절연덮개를 설치할 것 3. 충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮어 감쌀 것 4. 발전소 · 변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람의 출입이 금지되는 장소에 충전 부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를 강화할 것 5. 전주 위 및 철탑 위 등 격리되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람이 접근할 우려가 없는 장소에 충전부를 설치할 것 ② 사업주는 근로자가 노출 충전부가 있는 맨홀 또는 지하실 등의 밀폐공간에서 작업하는 경우에는 노출 충전부와 의 접촉으로 인한 전기위험을 방지하기 위하여 덮개, 울타리 또는 절연 칸막이 등을 설치하여야 한다.<개정 2019. 법제처 53 국가법령정보센터 | {}
6533216c-8761-47e5-a670-4ecd8c06598d | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 10. 15.> ③ 사업주는 근로자의 감전위험을 방지하기 위하여 개폐되는 문, 경첩이 있는 패널 등(분전반 또는 제어반 문)을 견 고하게 고정시켜야 한다. 제 302 조(전기 기계 · 기구의 접지) ① 사업주는 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 부분에 대하 여 접지를 해야 한다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 전기 기계 · 기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 2. 고정 설치되거나 고정배선에 접속된 전기기계 · 기구의 노출된 비충전 금속체 중 충전될 우려가 있는 다음 각 목 의 어느 하나에 해당하는 비충전 금속체 가. 지면이나 접지된 금속체로부터 수직거리 2.4 미터, 수평거리 1.5 미터 이내인 것 나. 물기 또는 습기가 있는 장소에 설치되어 있는 것 다. 금속으로 되어 있는 기기접지용 전선의 피복 · 외장 또는 배선관 등 라. 사용전압이 대지전압 150 볼트를 넘는 것 3. 전기를 사용하지 아니하는 설비 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금속체 가. 전동식 양중기의 프레임과 궤도 나. 전선이 붙어 있는 비전동식 양중기의 프레임 다. 고압(1.5 천볼트 초과 7 천볼트 이하의 직류전압 또는 1 천볼트 초과 7 천볼트 이하의 교류전압을 말한다. 이하 같다) 이상의 전기를 사용하는 전기 기계 · 기구 주변의 금속제 칸막이 · 망 및 이와 유사한 장치 4. 코드와 플러그를 접속하여 사용하는 전기 기계 · 기구 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 노출된 비충전 금속 체 가. 사용전압이 대지전압 150 볼트를 넘는 것 나. 냉장고 · 세탁기 · 컴퓨터 및 주변기기 등과 같은 고정형 전기기계 · 기구 다. 고정형 · 이동형 또는 휴대형 전동기계 · 기구 라. 물 또는 도전성(���)이 높은 곳에서 사용하는 전기기계 · 기구, 비접지형 콘센트 마. 휴대형 손전등 5. 수중펌프를 금속제 물탱크 등의 내부에 설치하여 사용하는 경우 그 탱크(이 경우 탱크를 수중펌프의 접지선과 접 속하여야 한다) ② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 항을 적용하지 않을 수 있다.<개정 2019. 1. 31., 2021. 11. 19.> 1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」이 적용되는 이중절연 또는 이와 같은 수준 이상으로 보호되는 구조로 된 전 기기계 · 기구 2. 절연대 위 등과 같이 감전 위험이 없는 장소에서 사용하는 전기기계 · 기구 3. 비접지방식의 전로(그 전기기계 · 기구의 전원측의 전로에 설치한 절연변압기의 2 차 전압이 300 볼트 이하, 정격 용량이 3 킬로볼트암페어 이하이고 그 절연전압기의 부하측의 전로가 접지되어 있지 아니한 것으로 한정한다)에 접속하여 사용되는 전기기계 · 기구 ③ 사업주는 특별고압(7 천볼트를 초과 하는 직교류전압을 말한다. 이하 같다)의 전기를 취급하는 변전소 · 개폐소, 그 밖에 이와 유사한 장소에서 지락(��) 사고가 발생하는 경우에는 접지극의 전위상승에 의한 감전위험을 줄이기 위 한 조치를 하여야 한다. ④ 사업주는 제 1 항에 따라 설치된 접지설비에 대하여 항상 적정상태가 유지되는지를 점검하고 이상이 발견되면 즉 시 보수하거나 재설치하여야 한다. 제 303 조(전기 기계 · 기구의 적정설치 등) ① 사업주는 전기기계 · 기구를 설치하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고 려하여 적절하게 설치해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 1. 전기기계 · 기구의 충분한 전기적 용량 및 기계적 강도 법제처 54 국가법령정보센터 | {}
ce992406-58b8-44a3-b6ae-cdbebb02a7e0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 습기 · 분진 등 사용장소의 주위 환경 3. 전기적 · 기계적 방호수단의 적정성 ② 사업주는 전기 기계 · 기구를 사용하는 경우에는 국내외의 공인된 인증기관의 인증을 받은 제품을 사용하되, 제 조자의 제품설명서 등에서 정하는 조건에 따라 설치하고 사용하여야 한다. 제 304 조(누전차단기에 의한 감전방지) ① 사업주는 다음 각 호의 전기 기계 · 기구에 대하여 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 해당 전로의 정격에 적합하고 감도(전류 등에 반응하는 정도)가 양호하며 확실하게 작동하는 감전 방지용 누전차단기를 설치해야 한다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 대지전압이 150 볼트를 초과 하는 이동형 또는 휴대형 전기기계 · 기구 2. 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압(1.5 천볼트 이하 직류전압이나 1 천볼트 이하의 교 류전압을 말한다)용 전기기계 · 기구 3. 철판 · 철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계 · 기구 4. 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계 · 기구 ② 사업주는 제 1 항에 따라 감전방지용 누전차단기를 설치하기 어려운 경우에는 작업시작 전에 접지선의 연결 및 접 속부 상태 등이 적합한지 확실하게 점검하여야 한다. ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 항과 제 2 항을 적용하지 않는다. <개정 2019. 1. 31., 2021. 11. 19.> 1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」이 적용되는 이중절연 또는 이와 같은 수준 이상으로 보호되는 구조로 된 전 기기계 · 기구 2. 절연대 위 등과 같이 감전위험이 없는 장소에서 사용하는 전기기계 · 기구 3. 비접지방식의 전로 ④ 사업주는 제 1 항에 따라 전기기계 · 기구를 사용하기 전에 해당 누전차단기의 작동상태를 점검하고 이상이 발견 되면 즉시 보수하거나 교환하여야 한다. ⑤ 사업주는 제 1 항에 따라 설치한 누전차단기를 접속하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 전기기계 · 기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 30 밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03 초 이내 일 것. 다만, 정격전부하전류가 50 암페어 이상인 전기기계 · 기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위 하여 정격감도전류는 200 밀리암페어 이하로, 작동시간은 0.1 초 이내로 할 수 있다. 2. 분기회로 또는 전기기계 · 기구마다 누전차단기를 접속할 것. 다만, 평상시 누설전류가 매우 적은 소용량부하의 전로에는 분기회로에 일괄하여 접속할 수 있다. 3. 누전차단기는 배전반 또는 분전반 내에 접속하거나 꽂음접속기형 누전차단기를 콘센트에 접속하는 등 파손이나 감전사고를 방지할 수 있는 장소에 접속할 것 4. 지락보호전용 기능만 있는 누전차단기는 과전류를 차단하는 퓨즈나 차단기 등과 조합하여 접속할 것 제 305 조(과전류 차단장치) 사업주는 과전류[(정격전류를 초과 하는 전류로서 단락(��)사고전류, 지락사고전류를 포함 하는 것을 말한다. 이하 같다)]로 인한 재해를 방지하기 위하여 다음 각 호의 방법으로 과전류차단장치[(차단기 · 퓨 즈 또는 보호계전기 등과 이에 수반되는 변성기(���)를 말한다. 이하 같다)]를 설치하여야 한다. 1. 과전류차단장치는 반드시 접지선이 아닌 전로에 직렬로 연결하여 과전류 발생 시 전로를 자동으로 차단하도록 설치할 것 2. 차단기 · 퓨즈는 계통에서 발생하는 최대 과전류에 대하여 충분하게 차단할 수 있는 성능을 가질 것 3. 과전류차단장치가 전기계통상에서 상호 협조 · 보완되어 과전류를 효과 적으로 차단하도록 할 것 제 306 조(교류아크용접기 등) ①사업주는 아크용접 등(자동용접은 제외한다)의 작업에 사용하는 용접봉의 홀더에 대하 여 한국산업표준에 적합하거나 그 이상의 절연내력 및 내열성을 갖춘 것을 사용하여야 한다. <개정 2013. 3. 21., 2022. 10. 18.> 법제처 55 국가법령정보센터 | {}
032e099b-8e01-4eb5-8e44-f5b0fd39bade | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 교류아크용접기(자동으로 작동되는 것은 제외한다)를 사 용하는 경우에는 교류아크용접기에 자동전격방지기를 설치하여야 한다.<신설 2013. 3. 21., 2019. 10. 15.> 1. 선박의 이중 선체 내부, 밸러스트 탱크(ballast tank, 평형수 탱크), 보일러 내부 등 도전체에 둘러싸인 장소 2. 추락할 위험이 있는 높이 2 미터 이상의 장소로 철골 등 도전성이 높은 물체에 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소 3. 근로자가 물 · 땀 등으로 인하여 도전성이 높은 습윤 상태에서 작업하는 장소 [제목개정 2013. 3. 21.] 제 307 조(단로기 등의 개폐) 사업주는 부하전류를 차단할 수 없는 고압 또는 특별고압의 단로기(���) 또는 선로개폐 기(이하 "단로기등"이라 한다)를 개로(��) · 폐로(閉�)하는 경우에는 그 단로기등의 오조작을 방지하기 위하여 근 로자에게 해당 전로가 무부하(���)임을 확인한 후에 조작하도록 주의 표지판 등을 설치하여야 한다. 다만, 그 단 로기등에 전로가 무부하로 되지 아니하면 개로 · 폐로할 수 없도록 하는 연동장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니 하다. 제 308 조(비상전원) ① 사업주는 정전에 의한 기계 · 설비의 갑작스러운 정지로 인하여 화재 · 폭발 등 재해가 발생할 우 려가 있는 경우에는 해당 기계 · 설비에 비상발전기, 비상전원용 수전(��)설비, 축전지 설비, 전기저장장치 등 비상 전원을 접속하여 정전 시 비상전력이 공급되도록 하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> ② 비상전원의 용량은 연결된 부하를 각각의 필요에 따라 충분히 가동할 수 있어야 한다. 제 309 조(임시로 사용하는 전등 등의 위험 방지) ① 사업주는 이동전선에 접속하여 임시로 사용하는 전등이나 가설의 배선 또는 이동전선에 접속하는 가공매달기식 전등 등을 접촉함으로 인한 감전 및 전구의 파손에 의한 위험을 방지 하기 위하여 보호망을 부착하여야 한다. ② 제 1 항의 보호망을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 전구의 노출된 금속 부분에 근로자가 쉽게 접촉되지 아니하는 구조로 할 것 2. 재료는 쉽게 파손되거나 변형되지 아니하는 것으로 할 것 제 310 조(전기 기계 · 기구의 조작 시 등의 안전조치) ① 사업주는 전기기계 · 기구의 조작부분을 점검하거나 보수하는 경우에는 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 전기 기계 · 기구로부터 폭 70 센티미터 이상의 작업공간을 확보하여 야 한다. 다만, 작업공간을 확보하는 것이 곤란하여 근로자에게 절연용 보호구를 착용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 고압 이상의 충전전로 작업에 근로자를 종사시키는 경우에는 방염처리된 작업복 또는 난연(��)성능을 가진 작업복을 착용시켜야 한다. 제 311 조(폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계 · 기구의 선정 등) ① 사업주는 제 230 조제 1 항에 따른 가스폭발 위험장 소 또는 분진폭발 위험장소에서 전기 기계 · 기구를 사용하는 경우에는 한국산업표준에서 정하는 기준으로 그 증기, 가스 또는 분진에 대하여 적합한 방폭성능을 가진 방폭구조 전기 기계 · 기구를 선정하여 사용하여야 한다. <개정 2022. 10. 18.> ② 사업주는 제 1 항의 방폭구조 전기 기계 · 기구에 대하여 그 성능이 항상 정상적으로 작동될 수 있는 상태로 유지 · 관리되도록 하여야 한다. 제 312 조(변전실 등의 위치) 사업주는 제 230 조제 1 항에 따른 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에는 변전실, 배 전반실, 제어실, 그 밖에 이와 유사한 시설(이하 이 조에서 "변전실등"이라 한다)을 설치해서는 아니 된다. 다만, 변전 실등의 실내기압이 항상 양압(25 파스칼 이상의 압력을 말한다. 이하 같다)을 유지하도록 하고 다음 각 호의 조치를 하거나, 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에 적합한 방폭성능을 갖는 전기 기계 · 기구를 변전실등에 설치 · 사용한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 양압을 유지하기 위한 환기설비의 고장 등으로 양압이 유지되지 아니한 경우 경보를 할 수 있는 조치 법제처 56 국가법령정보센터 | {}
aba55386-8db0-489e-bba3-dd2af3a68626 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 환기설비가 정지된 후 재가동하는 경우 변전실등에 가스 등이 있는지를 확인할 수 있는 가스검지기 등 장비의 비 치 3. 환기설비에 의하여 변전실등에 공급되는 공기는 제 230 조제 1 항에 따른 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장 소가 아닌 곳으로부터 공급되도록 하는 조치 제 2 절 배선 및 이동전선으로 인한 위험 방지 제 313 조(배선 등의 절연피복 등) ① 사업주는 근로자가 작업 중에나 통행하면서 접촉하거나 접촉할 우려가 있는 배선 또는 이동전선에 대하여 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하 여야 한다. ② 사업주는 전선을 서로 접속하는 경우에는 해당 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있는 것으로 충분히 피복하 거나 적합한 접속기구를 사용하여야 한다. 제 314 조(습윤한 장소의 이동전선 등) 사업주는 물 등의 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서 근로자가 작업 중 에나 통행하면서 이동전선 및 이에 부속하는 접속기구(이하 이 조와 제 315 조에서 "이동전선등"이라 한다)에 접촉할 우려가 있는 경우에는 충분한 절연효과 가 있는 것을 사용하여야 한다. 제 315 조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지) 사업주는 통로바닥에 전선 또는 이동전선등을 설치하여 사용해서는 아니 된다. 다만, 차량이나 그 밖의 물체의 통과 등으로 인하여 해당 전선의 절연피복이 손상될 우려가 없거나 손상되지 않도록 적절한 조치를 하여 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 316 조(꽂음접속기의 설치 · 사용 시 준수사항) 사업주는 꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 서로 다른 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것 2. 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것 3. 근로자가 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것 4. 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것 제 317 조(이동 및 휴대장비 등의 사용 전기 작업) ① 사업주는 이동중에나 휴대장비 등을 사용하는 작업에서 다음 각 호 의 조치를 하여야 한다. 1. 근로자가 착용하거나 취급하고 있는 도전성 공구 · 장비 등이 노출 충전부에 닿지 않도록 할 것 2. 근로자가 사다리를 노출 충전부가 있는 곳에서 사용하는 경우에는 도전성 재질의 사다리를 사용하지 않도록 할 것 3. 근로자가 젖은 손으로 전기기계 · 기구의 플러그를 꽂거나 제거하지 않도록 할 것 4. 근로자가 전기회로를 개방, 변환 또는 투입하는 경우에는 전기 차단용으로 특별히 설계된 스위치, 차단기 등을 사 용하도록 할 것 5. 차단기 등의 과전류 차단장치에 의하여 자동 차단된 후에는 전기회로 또는 전기기계 · 기구가 안전하다는 것이 증명되기 전까지는 과전류 차단장치를 재투입하지 않도록 할 것 ② 제 1 항에 따라 사업주가 작업지시를 하면 근로자는 이행하여야 한다. 제 3 절 전기작업에 대한 위험 방지 제 318 조(전기작업자의 제한) 사업주는 근로자가 감전위험이 있는 전기기계 · 기구 또는 전로(이하 이 조와 제 319 조에서 "전기기기등"이라 한다)의 설치 · 해체 · 정비 · 점검(설비의 유효성을 장비, 도구를 이용하여 확인하는 점검으로 한정 한다) 등의 작업(이하 "전기작업"이라 한다)을 하는 경우에는 「유해 · 위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」제 3 조에 따 른 자격 · 면허 · 경험 또는 기능을 갖춘 사람(이하 "유자격자"라 한다)이 작업을 수행하도록 해야 한다. <개정 2021. 법제처 57 국가법령정보센터 | {}
33309210-f38a-475d-8540-f2ce9a160300 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 5. 28.> 제 319 조(정전전로에서의 전기작업) ① 사업주는 근로자가 노출된 충전부 또는 그 부근에서 작업함으로써 감전될 우려 가 있는 경우에는 작업에 들어가기 전에 해당 전로를 차단하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니 하다. 1. 생명유지장치, 비상경보설비, 폭발위험장소의 환기설비, 비상조명설비 등의 장치 · 설비의 가동이 중지되어 사고 의 위험이 증가되는 경우 2. 기기의 설계상 또는 작동상 제한으로 전로차단이 불가능한 경우 3. 감전, 아크 등으로 인한 화상, 화재 · 폭발의 위험이 없는 것으로 확인된 경우 ② 제 1 항의 전로 차단은 다음 각 호의 절차에 따라 시행하여야 한다. 1. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것 2. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것 3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것 4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉 하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것 5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것 6. 전기기기등이 다른 노출 충전부와 의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경 우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것 ③ 사업주는 제 1 항 각 호 외의 부분 본문에 따른 작업 중 또는 작업을 마친 후 전원을 공급하는 경우에는 작업에 종 사하는 근로자 또는 그 인근에서 작업하거나 정전된 전기기기등(고정 설치된 것으로 한정한다)과 접촉할 우려가 있 는 근로자에게 감전의 위험이 없도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업기구, 단락 접지기구 등을 제거하고 전기기기등이 안전하게 통전될 수 있는지를 확인할 것 2. 모든 작업자가 작업이 완료된 전기기기등에서 떨어져 있는지를 확인할 것 3. 잠금장치와 꼬리표는 설치한 근로자가 직접 철거할 것 4. 모든 이상 유무를 확인한 후 전기기기등의 전원을 투입할 것 제 320 조(정전전로 인근에서의 전기작업) 사업주는 근로자가 전기위험에 노출될 수 있는 정전전로 또는 그 인근에서 작 업하거나 정전된 전기기기 등(고정 설치된 것으로 한정한다)과 접촉할 우려가 있는 경우에 작업 전에 제 319 조제 2 항 제 3 호의 조치를 확인하여야 한다. 제 321 조(충전전로에서의 전기작업) ① 사업주는 근로자가 충전전로를 취급하거나 그 인근에서 작업하는 경우에는 다 음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 충전전로를 정전시키는 경우에는 제 319 조에 따른 조치를 할 것 2. 충전전로를 방호, 차폐하거나 절연 등의 조치를 하는 경우에는 근로자의 신체가 전로와 직접 접촉하거나 도전재 료, 공구 또는 기기를 통하여 간접 접촉되지 않도록 할 것 3. 충전전로를 취급하는 근로자에게 그 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용시킬 것 4. 충전전로에 근접한 장소에서 전기작업을 하는 경우에는 해당 전압에 적합한 절연용 방호구를 설치할 것. 다만, 저 압인 경우에는 해당 전기작업자가 절연용 보호구를 착용하되, 충전전로에 접촉할 우려가 없는 경우에는 절연용 방호구를 설치하지 아니할 수 있다. 5. 고압 및 특별고압의 전로에서 전기작업을 하는 근로자에게 활선작업용 기구 및 장치를 사용하도록 할 것 6. 근로자가 절연용 방호구의 설치 · 해체작업을 하는 경우에는 절연용 보호구를 착용하거나 활선작업용 기구 및 장 치를 사용하도록 할 것 긴 7. 유자격자가 아닌 근로자가 충전전로 인근의 높은 곳에서 작업할 때에 근로자의 몸 또는 도전성 물체가 방호되 지 않은 충전전로에서 대지전압이 50 킬로볼트 이하인 경우에는 300 센티미터 이내로, 대지전압이 50 킬로볼트를 넘는 경우에는 10 킬로볼트당 10 센티미터씩 더한 거리 이내로 각각 접근할 수 없도록 할 것 법제처 58 국가법령정보센터 | {}
ca0cb5b7-4ca0-48a4-b916-e3e1036e164f | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 8. 유자격자가 충전전로 인근에서 작업하는 경우에는 다음 각 목의 경우를 제외하고는 노출 충전부에 다음 표에 제 시된 접근한계거리 이내로 접근하거나 절연 손잡이가 없는 도전체에 접근할 수 없도록 할 것 가. 근로자가 노출 충전부로부터 절연된 경우 또는 해당 전압에 적합한 절연장갑을 착용한 경우 나. 노출 충전부가 다른 전위를 갖는 도전체 또는 근로자와 절연된 경우 다. 근로자가 다른 전위를 갖는 모든 도전체로부터 절연된 경우 이 표는 충전전로의 선간전압에 따른 접근 한계거리를 나타냅니다. 각 전압 구간에 대해 접근 금지 거리를 센티미터 단위로 명시하고 있으며, 전압이 증가함에 따라 접근 한계거리가 어떻게 변화하는지를 보여줍니다. 이 표는 전기 안전 규정 준수를 위한 중요한 기준을 제공합니다. ② 사업주는 절연이 되지 않은 충전부나 그 인근에 근로자가 접근하는 것을 막거나 제한할 필요가 있는 경우에는 울타리를 설치하고 근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 하여야 한다. 다만, 전기와 접촉할 위험이 있는 경우에는 도전 성이 있는 금속제 울타리를 사용하거나, 제 1 항의 표에 정한 접근 한계거리 이내에 설치해서는 아니 된다. <개정 2019. 10. 15.> ③ 사업주는 제 2 항의 조치가 곤란한 경우에는 근로자를 감전위험에서 보호하기 위하여 사전에 위험을 경고하는 감 시인을 배치하여야 한다. 제 322 조(충전전로 인근에서의 차량 · 기계장치 작업) ① 사업주는 충전전로 인근에서 차량, 기계장치 등(이하 이 조에서 "차량등"이라 한다)의 작업이 있는 경우에는 차량등을 충전전로의 충전부로부터 300 센티미터 이상 이격시켜 유지시 키되, 대지전압이 50 킬로볼트를 넘는 경우 이격시켜 유지하여야 하는 거리(이하 이 조에서 "이격거리"라 한다)는 10 킬로볼트 증가할 때마다 10 센티미터씩 증가시켜야 한다. 다만, 차량등의 높이를 낮춘 상태에서 이동하는 경우에는 이격거리를 120 센티미터 이상(대지전압이 50 킬로볼트를 넘는 경우에는 10 킬로볼트 증가할 때마다 이격거리를 10 센 티미터씩 증가)으로 할 수 있다. ② 제 1 항에도 불구하고 충전전로의 전압에 적합한 절연용 방호구 등을 설치한 경우에는 이격거리를 절연용 방호구 앞면까지로 할 수 있으며, 차량등의 가공 붐대의 버킷이나 끝부분 등이 충전전로의 전압에 적합하게 절연되어 있고 유자격자가 작업을 수행하는 경우에는 붐대의 절연되지 않은 부분과 충전전로 간의 이격거리는 제 321 조제 1 항제 8 호의 표에 따른 접근 한계거리까지로 할 수 있다.<개정 2021. 5. 28.> ③ 사업주는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 근로자가 차량등의 그 어느 부분과 도 접촉하지 않도록 울타리를 설치 하거나 감시인 배치 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 근로자가 해당 전압에 적합한 제 323 조제 1 항의 절연용 보호구등을 착용하거나 사용하는 경우 2. 차량등의 절연되지 않은 부분이 제 321 조제 1 항의 표에 따른 접근 한계거리 이내로 접근하지 않도록 하는 경우 ④ 사업주는 충전전로 인근에서 접지된 차량등이 충전전로와 접촉할 우려가 있을 경우에는 지상의 근로자가 접지 점에 접촉하지 않도록 조치하여야 한다. 제 323 조(절연용 보호구 등의 사용) ① 사업주는 다음 각 호의 작업에 사용하는 절연용 보호구, 절연용 방호구, 활선작업 용 기구, 활선작업용 장치(이하 이 조에서 "절연용 보호구등"이라 한다)에 대하여 각각의 사용목적에 적합한 종별 · 재질 및 치수의 것을 사용해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 법제처 59 국가법령정보센터 | {}
03bb7aa0-3074-4437-a057-d478e49b92e3 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 제 301 조제 2 항에 따른 밀폐공간에서의 전기작업 2. 제 317 조에 따른 이동 및 휴대장비 등을 사용하는 전기작업 3. 제 319 조 및 제 320 조에 따른 정전전로 또는 그 인근에서의 전기작업 4. 제 321 조의 충전전로에서의 전기작업 5. 제 322 조의 충전전로 인근에서의 차량 · 기계장치 등의 작업 ② 사업주는 절연용 보호구등이 안전한 성능을 유지하고 있는지를 정기적으로 확인하여야 한다. ③ 사업주는 근로자가 절연용 보호구등을 사용하기 전에 흠 · 균열 · 파손, 그 밖의 손상 유무를 발견하여 정비 또는 교환을 요구하는 경우에는 즉시 조치하여야 한다. 제 324 조(적용 제외) 제 38 조제 1 항제 5 호, 제 301 조부터 제 310 조까지 및 제 313 조부터 제 323 조까지의 규정은 대지전압이 30 볼트 이하인 전기기계 · 기구 · 배선 또는 이동전선에 대해서는 적용하지 아니한다. 제 4 절 정전기 및 전자파로 인한 재해 예방 제 325 조(정전기로 인한 화재 폭발 등 방지) ① 사업주는 다음 각 호의 설비를 사용할 때에 정전기에 의한 화재 또는 폭 발 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 설비에 대하여 확실한 방법으로 접지를 하거나, 도전성 재료를 사 용하거나 가습 및 점화원이 될 우려가 없는 제전(��)장치를 사용하는 등 정전기의 발생을 억제하거나 제거하기 위 하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 위험물을 탱크로리 · 탱크차 및 드럼 등에 주입하는 설비 2. 탱크로리 · 탱크차 및 드럼 등 위험물저장설비 3. 인화성 액체를 함유하는 도료 및 접착제 등을 제조 · 저장 · 취급 또는 도포(塗布)하는 설비 4. 위험물 건조설비 또는 그 부속설비 5. 인화성 고체를 저장하거나 취급하는 설비 6. 드라이클리닝설비, 염색가공설비 또는 모피류 등을 씻는 설비 등 인화성유기용제를 사용하는 설비 7. 유압, 압축공기 또는 고전위정전기 등을 이용하여 인화성 액체나 인화성 고체를 분무하거나 이송하는 설비 8. 고압가스를 이송하거나 저장 · 취급하는 설비 9. 화약류 제조설비 10. 발파공에 장전된 화약류를 점화시키는 경우에 사용하는 발파기(발파공을 막는 재료로 물을 사용하거나 갱도발 파를 하는 경우는 제외한다) ② 사업주는 인체에 대전된 정전기에 의한 화재 또는 폭발 위험이 있는 경우에는 정전기 대전방지용 안전화 착용, 제전복(���) 착용, 정전기 제전용구 사용 등의 조치를 하거나 작업장 바닥 등에 도전성을 갖추도록 하는 등 필요 한 조치를 하여야 한다. ③ 생산공정상 정전기에 의한 감전 위험이 발생할 우려가 있는 경우의 조치에 관하여는 제 1 항과 제 2 항을 준용한다. 제 326 조(피뢰설비의 설치) ① 사업주는 화약류 또는 위험물을 저장하거나 취급하는 시설물에 낙뢰에 의한 산업재해를 예방하기 위하여 피뢰설비를 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 피뢰설비를 설치하는 경우에는 한국산업표준에 적합한 피뢰설비를 사용하여야 한다.<개 정 2022. 10. 18.> 제 327 조(전자파에 의한 기계 · 설비의 오작동 방지) 사업주는 전기 기계 · 기구 사용에 의하여 발생하는 전자파로 인하 여 기계 · 설비의 오작동을 초래함으로써 산업재해가 발생할 우려가 있는 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한 다. 1. 전기기계 · 기구에서 발생하는 전자파의 크기가 다른 기계 · 설비가 원래 의도된 대로 작동하는 것을 방해하지 않 도록 할 것 법제처 60 국가법령정보센터 | {}
0b2457ca-a7c6-4b32-a880-3a99f13223ed | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 기계 · 설비는 원래 의도된 대로 작동할 수 있도록 적절한 수준의 전자파 내성을 가지도록 하거나, 이에 준하는 전자파 차폐조치를 할 것 제 4 장 건설작업 등에 의한 위험 예방 제 1 절 거푸집 및 동바리 <개정 2023. 11. 14.> 제 1 관 재료 및 구조 <개정 2023. 11. 14.> 제 328 조(재료) 사업주는 콘크리트 구조물이 일정 강도에 이르기까지 그 형상을 유지하기 위하여 설치하는 거푸집 및 동바리의 재료로 변형 · 부식 또는 심하게 손상된 것을 사용해서는 안 된다. <개정 2023. 11. 14.> 제 329 조(부재의 재료 사용기준) 사업주는 거푸집 및 동바리에 사용하는 부재의 재료는 한국산업표준에서 정하는 기준 이상의 것을 사용해야 한다. [전문개정 2023. 11. 14.] 제 330 조(거푸집 및 동바리의 구조) 사업주는 거푸집 및 동바리를 사용하는 경우에는 거푸집의 형상 및 콘크리트 타설 (打設)방법 등에 따른 견고한 구조의 것을 사용해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 2 관 조립 등 제 331 조(조립도) ① 사업주는 거푸집 및 동바리를 조립하는 경우에는 그 구조를 검토한 후 조립도를 작성하고, 그 조립 도에 따라 조립하도록 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> ② 제 1 항의 조립도에는 거푸집 및 동바리를 구성하는 부재의 재질 · 단면규격 · 설치간격 및 이음방법 등을 명시해 야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 331 조의 2(거푸집 조립 시의 안전조치) 사업주는 거푸집을 조립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 거푸집을 조립하는 경우에는 거푸집이 콘크리트 하중이나 그 밖의 외력에 견딜 수 있거나, 넘어지지 않도록 견고 한 구조의 긴결재(콘크리트를 타설할 때 거푸집이 변형되지 않게 연결하여 고정하는 재료를 말한다), 버팀대 또는 지지대를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것 2. 거푸집이 곡면인 경우에는 버팀대의 부착 등 그 거푸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 할 것 [본조신설 2023. 11. 14.] 제 331 조의 3(작업발판 일체형 거푸집의 안전조치) ① "작업발판 일체형 거푸집"이란 거푸집의 설치 · 해체, 철근 조립, 콘크리트 타설, 콘크리트 면처리 작업 등을 위하여 거푸집을 작업발판과 일체로 제작하여 사용하는 거푸집으로서 다 음 각 호의 거푸집을 말한다. 1. 갱 폼(gang form) 2. 슬립 폼(slip form) 3. 클라이밍 폼(climbing form) 4. 터널 라이닝 폼(tunnel lining form) 5. 그 밖에 거푸집과 작업발판이 일체로 제작된 거푸집 등 ② 제 1 항제 1 호의 갱 폼의 조립 · 이동 · 양중 · 해체(이하 이 조에서 "조립등"이라 한다) 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.<개정 2023. 11. 14.> 1. 조립등의 범위 및 작업절차를 미리 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지시킬 것 2. 근로자가 안전하게 구조물 내부에서 갱 폼의 작업발판으로 출입할 수 있는 이동통로를 설치할 것 법제처 61 국가법령정보센터 | {}
6b3ef2ac-3f92-43c9-af42-5a734080a636 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 갱 폼의 지지 또는 고정철물의 이상 유무를 수시점검하고 이상이 발견된 경우에는 교체하도록 할 것 4. 갱 폼을 조립하거나 해체하는 경우에는 갱 폼을 인양장비에 매단 후에 작업을 실시하도록 하고, 인양장비에 매달 기 전에 지지 또는 고정철물을 미리 해체하지 않도록 할 것 5. 갱 폼 인양 시 작업발판용 케이지에 근로자가 탑승한 상태에서 갱 폼의 인양작업을 하지 않을 것 ③ 사업주는 제 1 항제 2 호부터 제 5 호까지의 조립등의 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 조립등 작업 시 거푸집 부재의 변형 여부와 연결 및 지지재의 이상 유무를 확인할 것 2. 조립등 작업과 관련한 이동 · 양중 · 운반 장비의 고장 · 오조작 등으로 인해 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지하는 등 위험 방지 조치를 할 것 3. 거푸집이 콘크리트면에 지지될 때에 콘크리트의 굳기정도와 거푸집의 무게, 풍압 등의 영향으로 거푸집의 갑작 스런 이탈 또는 낙하로 인해 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 설계도서에서 정한 콘크리트의 양생기간 을 준수하거나 콘크리트면에 견고하게 지지하는 등 필요한 조치를 할 것 4. 연결 또는 지지 형식으로 조립된 부재의 조립등 작업을 하는 경우에는 거푸집을 인양장비에 매단 후에 작업을 하 도록 하는 등 낙하 · 붕괴 · 전도의 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 할 것 [제 337 조에서 이동 <2023. 11. 14.>] 제 332 조(동바리 조립 시의 안전조치) 사업주는 동바리를 조립하는 경우에는 하중의 지지상태를 유지할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 받침목이나 깔판의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것 2. 동바리의 상하 고정 및 미끄러짐 방지 조치를 할 것 3. 상부 · 하부의 동바리가 동일 수직선상에 위치하도록 하여 깔판 · 받침목에 고정시킬 것 4. 개구부 상부에 동바리를 설치하는 경우에는 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치할 것 5. U 헤드 등의 단판이 없는 동바리의 상단에 멍에 등을 올릴 경우에는 해당 상단에 U 헤드 등의 단판을 설치하고, 멍 에 등이 전도되거나 이탈되지 않도록 고정시킬 것 6. 동바리의 이음은 같은 품질의 재료를 사용할 것 7. 강재의 접속부 및 교차부는 볼트 · 클램프 등 전용철물을 사용하여 단단히 연결할 것 8. 거푸집의 형상에 따른 부득이한 경우를 제외하고는 깔판이나 받침목은 2 단 이상 끼우지 않도록 할 것 9. 깔판이나 받침목을 이어서 사용하는 경우에는 그 깔판 · 받침목을 단단히 연결할 것 [전문개정 2023. 11. 14.] 제 332 조의 2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치) 사업주는 동바리를 조립할 때 동바리의 유형별로 다음 각 호의 구분에 따른 각 목의 사항을 준수해야 한다. 1. 동바리로 사용하는 파이프 서포트의 경우 가. 파이프 서포트를 3 개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것 나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4 개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것 다. 높이가 3.5 미터를 초과 하는 경우에는 높이 2 미터 이내마다 수평연결재를 2 개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것 2. 동바리로 사용하는 강관틀의 경우 가. 강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치할 것 나. 최상단 및 5 단 이내마다 동바리의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에서 5 개 이내마다 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지할 것 다. 최상단 및 5 단 이내마다 동바리의 틀면의 방향에서 양단 및 5 개틀 이내마다 교차가새의 방향으로 띠장틀을 설치할 것 3. 동바리로 사용하는 조립강주의 경우: 조립강주의 높이가 4 미터를 초과 하는 경우에는 높이 4 미터 이내마다 수평 연결재를 2 개 방향으로 설치하고 수평연결재의 변위를 방지할 것 법제처 62 국가법령정보센터 | {}
e5d1aebf-4363-4c17-a261-01863e4e0128 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 시스템 동바리(규격화 · 부품화된 수직재, 수평재 및 가새재 등의 부재를 현장에서 조립하여 거푸집을 지지하는 지주 형식의 동바리를 말한다)의 경우 가. 수평재는 수직재와 직각으로 설치해야 하며, 흔들리지 않도록 견고하게 설치할 것 나. 연결철물을 사용하여 수직재를 견고하게 연결하고, 연결부위가 탈락 또는 꺾어지지 않도록 할 것 다. 수직 및 수평하중에 대해 동바리의 구조적 안정성이 확보되도록 조립도에 따라 수직재 및 수평재에는 가새재 를 견고하게 설치할 것 라. 동바리 최상단과 최하단의 수직재와 받침철물은 서로 밀착되도록 설치하고 수직재와 받침철물의 연결부의 겹 침길이는 받침철물 전체길이의 3 분의 1 이상 되도록 할 것 5. 보 형식의 동바리[강제 갑판(steel deck), 철재트러스 조립 보 등 수평으로 설치하여 거푸집을 지지하는 동바리를 말한다]의 경우 가. 접합부는 충분한 걸침 길이를 확보하고 못, 용접 등으로 양끝을 지지물에 고정시켜 미끄러짐 및 탈락을 방지 할 것 나. 양끝에 설치된 보 거푸집을 지지하는 동바리 사이에는 수평연결재를 설치하거나 동바리를 추가로 설치하는 등 보 거푸집이 옆으로 넘어지지 않도록 견고하게 할 것 다. 설계도면, 시방서 등 설계도서를 준수하여 설치할 것 [본조신설 2023. 11. 14.] 제 333 조(조립 · 해체 등 작업 시의 준수사항) ① 사업주는 기둥 · 보 · 벽체 · 슬래브 등의 거푸집 및 동바리를 조립하거 나 해체하는 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2021. 5. 28., 2023. 11. 14.> 1. 해당 작업을 하는 구역에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 2. 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지할 것 3. 재료, 기구 또는 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 근로자로 하여금 달줄 · 달포대 등을 사용하도록 할 것 4. 낙하 · 충격에 의한 돌발적 재해를 방지하기 위하여 버팀목을 설치하고 거푸집 및 동바리를 인양장비에 매단 후 에 작업을 하도록 하는 등 필요한 조치를 할 것 ② 사업주는 철근조립 등의 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 양중기로 철근을 운반할 경우에는 두 군데 이상 묶어서 수평으로 운반할 것 2. 작업위치의 높이가 2 미터 이상일 경우에는 작업발판을 설치하거나 안전대를 착용하게 하는 등 위험 방지를 위하 여 필요한 조치를 할 것 [제목개정 2023. 11. 14.] [제 336 조에서 이동, 종전 제 333 조는 삭제 <2023. 11. 14.>] 제 3 관 콘크리트 타설 등 <신설 2023. 11. 14.> 제 334 조(콘크리트의 타설작업) 사업주는 콘크리트 타설작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개 정 2023. 11. 14.> 1. 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집 및 동바리의 변형 · 변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검 하고 이상이 있으면 보수할 것 2. 작업 중에는 감시자를 배치하는 등의 방법으로 거푸집 및 동바리의 변형 · 변위 및 침하 유무 등을 확인해야 하며 , 이상이 있으면 작업을 중지하고 근로자를 대피시킬 것 3. 콘크리트 타설작업 시 거푸집 붕괴의 위험이 발생할 우려가 있으면 충분한 보강조치를 할 것 4. 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집 및 동바리를 해체할 것 5. 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설할 것 제 335 조(콘크리트 타설장비 사용 시의 준수사항) 사업주는 콘크리트 타설작업을 하기 위하여 콘크리트 플레이싱 붐 (placing boom), 콘크리트 분배기, 콘크리트 펌프카 등(이하 이 조에서 "콘크리트타설장비"라 한다)을 사용하는 경우 법제처 63 국가법령정보센터 | {}
a959b26b-8be7-4e03-8b72-c88db695cb6e | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 작업을 시작하기 전에 콘크리트타설장비를 점검하고 이상을 발견하였으면 즉시 보수할 것 2. 건축물의 난간 등에서 작업하는 근로자가 호스의 요동 · 선회로 인하여 추락하는 위험을 방지하기 위하여 안전난 간 설치 등 필요한 조치를 할 것 3. 콘크리트타설장비의 붐을 조정하는 경우에는 주변의 전선 등에 의한 위험을 예방하기 위한 적절한 조치를 할 것 4. 작업 중에 지반의 침하나 아웃트리거 등 콘크리트타설장비 지지구조물의 손상 등에 의하여 콘크리트타설장비가 넘어질 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 할 것 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 336 조 [종전 제 336 조는 제 333 조로 이동 <2023. 11. 14.>] 제 337 조 [종전 제 337 조를 제 331 조의 3 으로 이동 <2023. 11. 14.>] 제 2 절 굴착작업 등의 위험 방지 제 1 관 노천굴착작업 제 1 속 굴착면의 기울기 등 제 338 조(굴착작업 사전조사 등) 사업주는 굴착작업을 할 때에 토사등의 붕괴 또는 낙하에 의한 위험을 미리 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 점검해야 한다. 1. 작업장소 및 그 주변의 부석 · 균열의 유무 2. 함수(含水) · 용수(湧水) 및 동결의 유무 또는 상태의 변화 [전문개정 2023. 11. 14.] [제 339 조에서 이동, 종전 제 338 조는 제 339 조로 이동 <2023. 11. 14.>] 제 339 조(굴착면의 붕괴 등에 의한 위험방지) ① 사업주는 지반 등을 굴착하는 경우 굴착면의 기울기를 별표 11 의 기준 에 맞도록 해야 한다. 다만, 「건설기술 진흥법」 제 44 조제 1 항에 따른 건설기준에 맞게 작성한 설계도서상의 굴착면의 기울기를 준수하거나 흙막이 등 기울기면의 붕괴 방지를 위하여 적절한 조치를 한 경우에는 그렇지 않다. ② 사업주는 비가 올 경우를 대비하여 측구(��)를 설치하거나 굴착경사면에 비닐을 덮는 등 빗물 등의 침투에 의 한 붕괴재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. [전문개정 2023. 11. 14.] [제 338 조에서 이동, 종전 제 339 조는 제 338 조로 이동 <2023. 11. 14.>] 제 340 조(굴착작업 시 위험방지) 사업주는 굴착작업 시 토사등의 붕괴 또는 낙하에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우 려가 있는 경우에는 미리 흙막이 지보공의 설치, 방호망의 설치 및 근로자의 출입 금지 등 그 위험을 방지하기 위하 여 필요한 조치를 해야 한다. [전문개정 2023. 11. 14.] 제 341 조(매설물 등 파손에 의한 위험방지) ① 사업주는 매설물 · 조적벽 · 콘크리트벽 또는 옹벽 등의 건설물에 근접한 장소에서 굴착작업을 할 때에 해당 가설물의 파손 등에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 해당 건설 물을 보강하거나 이설하는 등 해당 위험을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 굴착작업에 의하여 노출된 매설물 등이 파손됨으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 해당 매설물 등에 대한 방호조치를 하거나 이설하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 법제처 64 국가법령정보센터 | {}
0c90e331-2ec1-49c5-93df-84b180461267 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 사업주는 제 2 항의 매설물 등의 방호작업에 대하여 관리감독자에게 해당 작업을 지휘하도록 하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 제 342 조(굴착기계등에 의한 위험방지) 사업주는 굴착작업 시 굴착기계등을 사용하는 경우 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 1. 굴착기계등의 사용으로 가스도관, 지중전선로, 그 밖에 지하에 위치한 공작물이 파손되어 그 결과 근로자가 위험 해질 우려가 있는 경우에는 그 기계를 사용한 굴착작업을 중지할 것 2. 굴착기계등의 운행경로 및 토석(土石) 적재장소의 출입방법을 정하여 관계 근로자에게 주지시킬 것 [전문개정 2023. 11. 14.] 제 343 조 삭제 <2023. 11. 14.> 제 344 조(굴착기계등의 유도) ① 사업주는 굴착작업을 할 때에 굴착기계등이 근로자의 작업장소로 후진하여 근로자에 게 접근하거나 굴러 떨어질 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하여 굴착기계등을 유도하도록 해야 한다. <개정 2019. 10. 15., 2023. 11. 14.> ② 운반기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다. [제목개정 2023. 11. 14.] 제 2 속 흙막이 지보공 제 345 조(흙막이지보공의 재료) 사업주는 흙막이 지보공의 재료로 변형 · 부식되거나 심하게 손상된 것을 사용해서는 아니 된다. 제 346 조(조립도) ① 사업주는 흙막이 지보공을 조립하는 경우 미리 그 구조를 검토한 후 조립도를 작성하여 그 조립도 에 따라 조립하도록 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> ② 제 1 항의 조립도는 흙막이판 · 말뚝 · 버팀대 및 띠장 등 부재의 배치 · 치수 · 재질 및 설치방법과 순서가 명시되 어야 한다. 제 347 조(붕괴 등의 위험 방지) ① 사업주는 흙막이 지보공을 설치하였을 때에는 정기적으로 다음 각 호의 사항을 점검 하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. 1. 부재의 손상 · 변형 · 부식 · 변위 및 탈락의 유무와 상태 2. 버팀대의 긴압(��)의 정도 3. 부재의 접속부 · 부착부 및 교차부의 상태 4. 침하의 정도 ② 사업주는 제 1 항의 점검 외에 설계도서에 따른 계측을 하고 계측 분석 결과 토압의 증가 등 이상한 점을 발견한 경우에는 즉시 보강조치를 하여야 한다. 제 2 관 발파작업의 위험방지 제 348 조(발파의 작업기준) 사업주는 발파작업에 종사하는 근로자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. 1. 얼어붙은 다이나마이트는 화기에 접근시키거나 그 밖의 고열물에 직접 접촉시키는 등 위험한 방법으로 않도록 할 것 2. 화약이나 폭약을 장전하는 경우에는 그 부근에서 화기를 사용하거나 흡연을 하지 않도록 할 것 3. 장전구(���)는 마찰 · 충격 · 정전기 등에 의한 폭발의 위험이 없는 안전한 것을 사용할 것 4. 발파공의 충진재료는 점토 · 모래 등 발화성 또는 인화성의 위험이 없는 재료를 사용할 것 융해되지 법제처 65 국가법령정보센터 | {}
6d68d683-5bfa-41f8-90fd-88003a040ecc | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 5. 점화 후 장전된 화약류가 폭발하지 아니한 경우 또는 장전된 화약류의 폭발 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 다 음 각 목의 사항을 따를 것 가. 전기뇌관에 의한 경우에는 발파모선을 점화기에서 떼어 그 끝을 단락시켜 놓는 등 재점화되지 않도록 조치하 고 그 때부터 5 분 이상 경과 한 후가 아니면 화약류의 장전장소에 접근시키지 않도록 할 것 나. 전기뇌관 외의 것에 의한 경우에는 점화한 때부터 15 분 이상 경과 한 후가 아니면 화약류의 장전장소에 접근 시키지 않도록 할 것 6. 전기뇌관에 의한 발파의 경우 점화하기 전에 화약류를 장전한 장소로부터 30 미터 이상 떨어진 안전한 장소에서 전선에 대하여 저항측정 및 도통(��)시험을 할 것 제 349 조(작업중지 및 피난) ① 사업주는 벼락이 떨어질 우려가 있는 경우에는 화약 또는 폭약의 장전 작업을 중지하고 근로자들을 안전한 장소로 대피시켜야 한다. ② 사업주는 발파작업 시 근로자가 안전한 거리로 피난할 수 없는 경우에는 앞면과 상부를 견고하게 방호한 피난장 소를 설치하여야 한다. <개정 2019. 1. 31.> 제 3 관 터널작업 제 1 속 조사 등 제 350 조(인화성 가스의 농도측정 등) ① 사업주는 터널공사 등의 건설작업을 할 때에 인화성 가스가 발생할 위험이 있 는 경우에는 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 인화성 가스의 농도를 측정할 담당자를 지명하고, 그 작업을 시작하 기 전에 가스가 발생할 위험이 있는 장소에 대하여 그 인화성 가스의 농도를 측정하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 측정한 결과 인화성 가스가 존재하여 폭발이나 화재가 발생할 위험이 있는 경우에는 인 화성 가스 농도의 이상 상승을 조기에 파악하기 위하여 그 장소에 자동경보장치를 설치하여야 한다. ③ 지하철도공사를 시행하는 사업주는 터널굴착[개착식(開�式)을 포함한다)] 등으로 인하여 도시가스관이 노출된 경우에 접속부 등 필요한 장소에 자동경보장치를 설치하고, 「도시가스사업법」에 따른 해당 도시가스사업자와 합동 으로 정기적 순회점검을 하여야 한다. ④ 사업주는 제 2 항 및 제 3 항에 따른 자동경보장치에 대하여 당일 작업 시작 전 다음 각 호의 사항을 점검하고 이상 을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. 1. 계기의 이상 유무 2. 검지부의 이상 유무 3. 경보장치의 작동상태 제 2 속 낙반 등에 의한 위험의 방지 제 351 조(낙반 등에 의한 위험의 방지) 사업주는 터널 등의 건설작업을 하는 경우에 낙반 등에 의하여 근로자가 위험해 질 우려가 있는 경우에 터널 지보공 및 록볼트의 설치, 부석(浮石)의 제거 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 352 조(출입구 부근 등의 지반 붕괴 등에 의한 위험의 방지) 사업주는 터널 등의 건설작업을 할 때에 터널 등의 출입 구 부근의 지반의 붕괴나 토사등의 낙하에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 흙막이 지보공이나 방 호망을 설치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 353 조(시계의 유지) 사업주는 터널건설작업을 할 때에 터널 내부의 시계(��)가 배기가스나 분진 등에 의하여 현저 하게 제한되는 경우에는 환기를 하거나 물을 뿌리는 등 시계를 유지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 법제처 66 국가법령정보센터 | {}
3739c9ba-4b83-44c1-9736-01efdf6811d5 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 354 조(굴착기계등의 사용 금지 등) 터널건설작업에 관하여는 제 342 조 및 제 344 조를 준용한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 355 조(가스제거 등의 조치) 사업주는 터널 등의 굴착작업을 할 때에 인화성 가스가 분출할 위험이 있는 경우에는 그 인화성 가스에 의한 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 보링(boring)에 의한 가스 제거 및 그 밖에 인화성 가스의 분 출을 방지하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 356 조(용접 등 작업 시의 조치) 사업주는 터널건설작업을 할 때에 그 터널 등의 내부에서 금속의 용접 · 용단 또는 가 열작업을 하는 경우에는 화재를 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 부근에 있는 넝마, 나무부스러기, 종이부스러기, 그 밖의 인화성 액체를 제거하거나, 그 인화성 액체에 불연성 물 질의 덮개를 하거나, 그 작업에 수반하는 불티 등이 날아 흩어지는 것을 방지하기 위한 격벽을 설치할 것 2. 해당 작업에 종사하는 근로자에게 소화설비의 설치장소 및 사용방법을 주지시킬 것 3. 해당 작업 종료 후 불티 등에 의하여 화재가 발생할 위험이 있는지를 확인할 것 제 357 조(점화물질 휴대 금지) 사업주는 작업의 성질상 부득이한 경우를 제외하고는 터널 내부에서 근로자가 화기, 성냥 , 라이터, 그 밖에 발화위험이 있는 물건을 휴대하는 것을 금지하고, 그 내용을 터널의 출입구 부근의 보기 쉬운 장소 에 게시하여야 한다. 제 358 조(방화담당자의 지정 등) 사업주는 터널건설작업을 하는 경우에는 그 터널 내부의 화기나 아크를 사용하는 장소 에 방화담당자를 지정하여 다음 각 호의 업무를 이행하도록 하여야 한다. 다만, 제 356 조에 따른 조치를 완료한 작업 장소에 대해서는 그러하지 아니하다. 1. 화기나 아크 사용 상황을 감시하고 이상을 발견한 경우에는 즉시 필요한 조치를 하는 일 2. 불 찌꺼기가 있는지를 확인하는 일 제 359 조(소화설비 등) 사업주는 터널건설작업을 하는 경우에는 해당 터널 내부의 화기나 아크를 사용하는 장소 또는 배전반, 변압기, 차단기 등을 설치하는 장소에 소화설비를 설치하여야 한다. 제 360 조(작업의 중지 등) ① 사업주는 터널건설작업을 할 때에 낙반 · 출수(出水) 등에 의하여 산업재해가 발생할 급박 한 위험이 있는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 재해발생위험을 관계 근로자에게 신속히 알리기 위한 비상벨 등 통신설비 등을 설치하고 , 그 설치장소를 관계 근로자에게 알려 주어야 한다. 제 3 속 터널 지보공 제 361 조(터널 지보공의 재료) 사업주는 터널 지보공의 재료로 변형 · 부식 또는 심하게 손상된 것을 사용해서는 아니 된다. 제 362 조(터널 지보공의 구조) 사업주는 터널 지보공을 설치하는 장소의 지반과 관계되는 지질 · 지층 · 함수 · 용수 · 균 열 및 부식의 상태와 굴착 방법에 상응하는 견고한 구조의 터널 지보공을 사용하여야 한다. 제 363 조(조립도) ① 사업주는 터널 지보공을 조립하는 경우에는 미리 그 구조를 검토한 후 조립도를 작성하고, 그 조립 도에 따라 조립하도록 하여야 한다. ② 제 1 항의 조립도에는 재료의 재질, 단면규격, 설치간격 및 이음방법 등을 명시하여야 한다. 제 364 조(조립 또는 변경시의 조치) 사업주는 터널 지보공을 조립하거나 변경하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 조치 하여야 한다. 법제처 67 국가법령정보센터 | {}
c4743f14-98fc-4442-a99a-946fa140abaa | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 주재(主材)를 구성하는 1 세트의 부재는 동일 평면 내에 배치할 것 2. 목재의 터널 지보공은 그 터널 지보공의 각 부재의 긴압 정도가 균등하게 되도록 할 것 3. 기둥에는 침하를 방지하기 위하여 받침목을 사용하는 등의 조치를 할 것 4. 강(�)아치 지보공의 조립은 다음 각 목의 사항을 따를 것 가. 조립간격은 조립도에 따를 것 나. 주재가 아치작용을 충분히 할 수 있도록 쐐기를 박는 등 필요한 조치를 할 것 다. 연결볼트 및 띠장 등을 사용하여 주재 상호간을 튼튼하게 연결할 것 라. 터널 등의 출입구 부분에는 받침대를 설치할 것 마. 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 널판 등을 설치할 것 5. 목재 지주식 지보공은 다음 각 목의 사항을 따를 것 가. 주기둥은 변위를 방지하기 위하여 쐐기 등을 사용하여 지반에 고정시킬 것 나. 양끝에는 받침대를 설치할 것 다. 터널 등의 목재 지주식 지보공에 세로방향의 하중이 걸림으로써 넘어지거나 비틀어질 우려가 있는 경우에는 양끝 외의 부분에도 받침대를 설치할 것 라. 부재의 접속부는 꺾쇠 등으로 고정시킬 것 6. 강아치 지보공 및 목재지주식 지보공 외의 터널 지보공에 대해서는 터널 등의 출입구 부분에 받침대를 설치할 것 제 365 조(부재의 해체) 사업주는 하중이 걸려 있는 터널 지보공의 부재를 해체하는 경우에는 해당 부재에 걸려있는 하 중을 터널 거푸집 및 동바리가 받도록 조치를 한 후에 그 부재를 해체해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 366 조(붕괴 등의 방지) 사업주는 터널 지보공을 설치한 경우에 다음 각 호의 사항을 수시로 점검하여야 하며, 이상을 발견한 경우에는 즉시 보강하거나 보수하여야 한다. 1. 부재의 손상 · 변형 · 부식 · 변위 탈락의 유무 및 상태 2. 부재의 긴압 정도 3. 부재의 접속부 및 교차부의 상태 4. 기둥침하의 유무 및 상태 제 4 속 터널 거푸집 및 동바리 <개정 2023. 11. 14.> 제 367 조(터널 거푸집 및 동바리의 재료) 사업주는 터널 거푸집 및 동바리의 재료로 변형 · 부식되거나 심하게 손상된 것을 사용해서는 안 된다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 368 조(터널 거푸집 및 동바리의 구조) 사업주는 터널 거푸집 및 동바리에 걸리는 하중 또는 거푸집의 형상 등에 상응 하는 견고한 구조의 터널 거푸집 및 동바리를 사용해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 4 관 교량작업 제 369 조(작업 시 준수사항) 사업주는 제 38 조제 1 항제 8 호에 따른 교량의 설치 · 해체 또는 변경작업을 하는 경우에는 다 음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업을 하는 구역에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 2. 재료, 기구 또는 공구 등을 올리거나 내릴 경우에는 근로자로 하여금 달줄, 달포대 등을 사용하도록 할 것 3. 중량물 부재를 크레인 등으로 인양하는 경우에는 부재에 인양용 고리를 견고하게 설치하고, 인양용 로프는 부재 에 두 군데 이상 결속하여 인양하여야 하며, 중량물이 안전하게 거치되기 전까지는 걸이로프를 해제시키지 아니 법제처 68 국가법령정보센터 | {}
e0404a4f-5e7b-4aac-99a9-5bfc60148464 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 할 것 4. 자재나 부재의 낙하 · 전도 또는 붕괴 등에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 경우에는 출입금지구역 의 설정, 자재 또는 가설시설의 좌굴(��) 또는 변형 방지를 위한 보강재 부착 등의 조치를 할 것 제 5 관 채석작업 제 370 조(지반 붕괴 등의 위험방지) 사업주는 채석작업을 하는 경우 지반의 붕괴 또는 토사등의 낙하로 인하여 근로자 에게 발생할 우려가 있는 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 점검자를 지명하고 당일 작업 시작 전에 작업장소 및 그 주변 지반의 부석과 균열의 유무와 상태, 함수 · 용수 및 동결상태의 변화를 점검할 것 2. 점검자는 발파 후 그 발파 장소와 그 주변의 부석 및 균열의 유무와 상태를 점검할 것 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 371 조(인접채석장과 의 연락) 사업주는 지반의 붕괴, 토사등의 비래(��) 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위 하여 인접한 채석장에서의 발파 시기 · 부석 제거 방법 등 필요한 사항에 관하여 그 채석장과 연락을 유지해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 372 조(붕괴 등에 의한 위험 방지) 사업주는 채석작업(갱내에서의 작업은 제외한다)을 하는 경우에 붕괴 또는 낙하에 의하여 근로자를 위험하게 할 우려가 있는 토석 · 입목 등을 미리 제거하거나 방호망을 설치하는 등 위험을 방지하 기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 373 조(낙반 등에 의한 위험 방지) 사업주는 갱내에서 채석작업을 하는 경우로서 토사등의 낙하 또는 측벽의 붕괴로 인하여 근로자에게 위험이 발생할 우려가 있는 경우에 동바리 또는 버팀대를 설치한 후 천장을 아치형으로 하는 등 그 위험을 방지하기 위한 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 374 조(운행경로 등의 주지) ① 사업주는 채석작업을 하는 경우에 미리 굴착기계등의 운행경로 및 토석의 적재장소에 대한 출입방법을 정하여 관계 근로자에게 주지시켜야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 작업을 하는 경우에 운행경로의 보수, 그밖에 경로를 유효하게 유지하기 위하여 감시인을 배 치하거나 작업 중임을 표시하여야 한다. 제 375 조(굴착기계등의 유도) ① 사업주는 채석작업을 할 때에 굴착기계등이 근로자의 작업장소에 후진하여 접근하거 나 굴러 떨어질 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하고 굴착기계등을 유도하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> ② 굴착기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다. 제 6 관 잠함 내 작업 등 제 376 조(급격한 침하로 인한 위험 방지) 사업주는 잠함 또는 우물통의 내부에서 근로자가 굴착작업을 하는 경우에 잠 함 또는 우물통의 급격한 침하에 의한 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 침하관계도에 따라 굴착방법 및 재하량(載荷量) 등을 정할 것 2. 바닥으로부터 천장 또는 보까지의 높이는 1.8 미터 이상으로 할 것 제 377 조(잠함 등 내부에서의 작업) ① 사업주는 잠함, 우물통, 수직갱, 그 밖에 이와 유사한 건설물 또는 설비(이하 "잠 함등"이라 한다)의 내부에서 굴착작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 산소 결핍 우려가 있는 경우에는 산소의 농도를 측정하는 사람을 지명하여 측정하도록 할 것 2. 근로자가 안전하게 오르내리기 위한 설비를 설치할 것 법제처 69 국가법령정보센터 | {}
9873a62f-08b6-4178-9817-4e2aa900fa56 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 굴착 깊이가 20 미터를 초과 하는 경우에는 해당 작업장소와 외부와 의 연락을 위한 통신설비 등을 설치할 것 ② 사업주는 제 1 항제 1 호에 따른 측정 결과 산소 결핍이 인정되거나 굴착 깊이가 20 미터를 초과 하는 경우에는 송기 (送�)를 위한 설비를 설치하여 필요한 양의 공기를 공급해야 한다. 제 378 조(작업의 금지) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 잠함등의 내부에서 굴착작업을 하도록 해 서는 아니 된다. 1. 제 377 조제 1 항제 2 호 · 제 3 호 및 같은 조 제 2 항에 따른 설비에 고장이 있는 경우 2. 잠함등의 내부에 많은 양의 물 등이 스며들 우려가 있는 경우 제 7 관 가설도로 제 379 조(가설도로) 사업주는 공사용 가설도로를 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 도로는 장비와 차량이 안전하게 운행할 수 있도록 견고하게 설치할 것 2. 도로와 작업장이 접하여 있을 경우에는 울타리 등을 설치할 것 3. 도로는 배수를 위하여 경사지게 설치하거나 배수시설을 설치할 것 4. 차량의 속도제한 표지를 부착할 것 제 3 절 철골작업 시의 위험방지 제 380 조(철골조립 시의 위험 방지) 사업주는 철골을 조립하는 경우에 철골의 접합부가 충분히 지지되도록 볼트를 체결 하거나 이와 같은 수준 이상의 견고한 구조가 되기 전에는 들어 올린 철골을 걸이로프 등으로부터 분리해서는 아니 된다. <개정 2019. 1. 31.> 제 381 조(승강로의 설치) 사업주는 근로자가 수직방향으로 이동하는 철골부재(����)에는 답단(��) 간격이 30 센티 미터 이내인 고정된 승강로를 설치하여야 하며, 수평방향 철골과 수직방향 철골이 연결되는 부분에는 연결작업을 위 하여 작업발판 등을 설치하여야 한다. 제 382 조(가설통로의 설치) 사업주는 철골작업을 하는 경우에 근로자의 주요 이동통로에 고정된 가설통로를 설치하여 야 한다. 다만, 제 44 조에 따른 안전대의 부착설비 등을 갖춘 경우에는 그러하지 아니하다. 제 383 조(작업의 제한) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 철골작업을 중지하여야 한다. 1. 풍속이 초당 10 미터 이상인 경우 2. 강우량이 시간당 1 밀리미터 이상인 경우 3. 강설량이 시간당 1 센티미터 이상인 경우 제 4 절 해체작업 시 위험방지 <개정 2023. 11. 14.> 제 384 조(해체작업 시 준수사항) ① 사업주는 구축물등의 해체작업 시 구축물등을 무너뜨리는 작업을 하기 전에 구축물 등이 넘어지는 위치, 파편의 비산거리 등을 고려하여 해당 작업 반경 내에 사람이 없는지 미리 확인한 후 작업을 실 시해야 하고, 무너뜨리는 작업 중에는 해당 작업 반경 내에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> ② 사업주는 건축물 해체공법 및 해체공사 구조 안전성을 검토한 결과 「건축물관리법」 제 30 조제 3 항에 따른 해체계 획서대로 해체되지 못하고 건축물이 붕괴할 우려가 있는 경우에는 「건축물관리법 시행규칙」 제 12 조제 3 항 및 국토 교통부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 구조보강계획을 작성해야 한다. <신설 2023. 11. 14.> 법제처 70 국가법령정보센터 | {}
3bd4baaf-abac-4420-9f69-cf1380da4447 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 5 장 중량물 취급 시의 위험방지 제 385 조(중량물 취급) 사업주는 중량물을 운반하거나 취급하는 경우에 하역운반기계 · 운반용구(이하 "하역운반기계등 "이라 한다)를 사용하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 하역운반기계등을 사용하기 곤란한 경우에는 그러하지 아니하 다. 제 386 조(중량물의 구름 위험방지) 사업주는 드럼통 등 구를 위험이 있는 중량물을 보관하거나 작업 중 구를 위험이 있 는 중량물을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 구름멈춤대, 쐐기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절할 것 2. 중량물이 구를 위험이 있는 방향 앞의 일정거리 이내로는 근로자의 출입을 제한할 것. 다만, 중량물을 보관하거나 작업 중인 장소가 경사면인 경우에는 경사면 아래로는 근로자의 출입을 제한해야 한다. [제목개정 2023. 11. 14.] 제 6 장 하역작업 등에 의한 위험방지 제 1 절 화물취급 작업 등 제 387 조(꼬임이 끊어진 섬유로프 등의 사용 금지) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 섬유로프 등을 화물운 반용 또는 고정용으로 사용해서는 아니 된다. 1. 꼬임이 끊어진 것 2. 심하게 손상되거나 부식된 것 제 388 조(사용 전 점검 등) 사업주는 섬유로프 등을 사용하여 화물취급작업을 하는 경우에 해당 섬유로프 등을 점검하 고 이상을 발견한 섬유로프 등을 즉시 교체하여야 한다. 제 389 조(화물 중간에서 화물 빼내기 금지) 사업주는 차량 등에서 화물을 내리는 작업을 하는 경우에 해당 작업에 종사 하는 근로자에게 쌓여 있는 화물 중간에서 화물을 빼내도록 해서는 아니 된다. 제 390 조(하역작업장의 조치기준) 사업주는 부두 · 안벽 등 하역작업을 하는 장소에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업장 및 통로의 위험한 부분에는 안전하게 작업할 수 있는 조명을 유지할 것 2. 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치하는 경우에는 폭을 90 센티미터 이상으로 할 것 3. 육상에서의 통로 및 작업장소로서 다리 또는 선거(��) 갑문(��)을 넘는 보도(步道) 등의 위험한 부분에는 안 전난간 또는 울타리 등을 설치할 것 제 391 조(하적단의 간격) 사업주는 바닥으로부터의 높이가 2 미터 이상 되는 하적단(포대 · 가마니 등으로 포장된 화물이 쌓여 있는 것만 해당한다)과 인접 하적단 사이의 간격을 하적단의 밑부분을 기준하여 10 센티미터 이상으로 하여야 한다. 제 392 조(하적단의 붕괴 등에 의한 위험방지) ① 사업주는 하적단의 붕괴 또는 화물의 낙하에 의하여 근로자가 위험해 질 우려가 있는 경우에는 그 하적단을 로프로 묶거나 망을 치는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 하적단을 쌓는 경우에는 기본형을 조성하여 쌓아야 한다. ③ 하적단을 헐어내는 경우에는 위에서부터 순차적으로 층계를 만들면서 헐어내어야 하며, 중간에서 헐어내어서는 아니 된다. 법제처 71 국가법령정보센터 | {}
bdeb2719-540b-405b-847c-7df7f08e27d2 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 393 조(화물의 적재) 사업주는 화물을 적재하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재할 것 2. 건물의 칸막이나 벽 등이 화물의 압력에 견딜 만큼의 강도를 지니지 아니한 경우에는 칸막이나 벽에 기대어 적재 하지 않도록 할 것 3. 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것 4. 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 쌓을 것 제 2 절 항만하역작업 제 394 조(통행설비의 설치 등) 사업주는 갑판의 윗면에서 선창(��) 밑바닥까지의 깊이가 1.5 미터를 초과 하는 선창의 내부에서 화물취급작업을 하는 경우에 그 작업에 종사하는 근로자가 안전하게 통행할 수 있는 설비를 설치하여야 한다. 다만, 안전하게 통행할 수 있는 설비가 선박에 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 395 조(급성 중독물질 등에 의한 위험 방지) 사업주는 항만하역작업을 시작하기 전에 그 작업을 하는 선창 내부, 갑판 위 또는 안벽 위에 있는 화물 중에 별표 1 의 급성 독성물질이 있는지를 조사하여 안전한 취급방법 및 누출 시 처리방 법을 정하여야 한다. 제 396 조(무포장 화물의 취급방법) ① 사업주는 선창 내부의 밀 · 콩 · 옥수수 등 무포장 화물을 내리는 작업을 할 때에 는 시프팅보드(shifting board), 피더박스(feeder box) 등 화물 이동 방지를 위한 칸막이벽이 넘어지거나 떨어짐으로 써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 그 칸막이벽을 해체한 후 작업을 하도록 하여야 한다. ② 사업주는 진공흡입식 언로더(unloader) 등의 하역기계를 사용하여 무포장 화물을 하역할 때 그 하역기계의 이동 또는 작동에 따른 흔들림 등으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 근로자의 접근을 금지하는 등 필 요한 조치를 하여야 한다. 제 397 조(선박승강설비의 설치) ① 사업주는 300 톤급 이상의 선박에서 하역작업을 하는 경우에 근로자들이 안전하게 오르내릴 수 있는 현문(��) 사다리를 설치하여야 하며, 이 사다리 밑에 안전망을 설치하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 현문 사다리는 견고한 재료로 제작된 것으로 너비는 55 센티미터 이상이어야 하고, 양측에 82 센티 미터 이상의 높이로 울타리를 설치하여야 하며, 바닥은 미끄러지지 않도록 적합한 재질로 처리되어야 한다. <개정 2019. 10. 15.> ③ 제 1 항의 현문 사다리는 근로자의 통행에만 사용하여야 하며, 화물용 발판 또는 화물용 보판으로 사용하도록 해 서는 아니 된다. 제 398 조(통선 등에 의한 근로자 수송 시의 위험 방지) 사업주는 통선(��) 등에 의하여 근로자를 작업장소로 수송(輸送 )하는 경우 그 통선 등이 정하는 탑승정원을 초과 하여 근로자를 승선시켜서는 아니 되며, 통선 등에 구명용구를 갖추 어 두는 등 근로자의 위험 방지에 필요한 조치를 취하여야 한다. 제 399 조(수상의 목재 · 뗏목 등의 작업 시 위험 방지) 사업주는 물 위의 목재 · 원목 · 뗏목 등에서 작업을 하는 근로자 에게 구명조끼를 착용하도록 하여야 하며, 인근에 인명구조용 선박을 배치하여야 한다. 제 400 조(베일포장화물의 취급) 사업주는 양화장치를 사용하여 베일포장으로 포장된 화물을 하역하는 경우에 그 포장 에 사용된 철사 · 로프 등에 훅을 걸어서는 아니 된다. 제 401 조(동시 작업의 금지) 사업주는 같은 선창 내부의 다른 층에서 동시에 작업을 하도록 해서는 아니 된다. 다만, 방 망(防網) 및 방포(防布) 등 화물의 낙하를 방지하기 위한 설비를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 402 조(양하작업 시의 안전조치) ① 사업주는 양화장치등을 사용하여 양하작업을 하는 경우에 선창 내부의 화물을 안 전하게 운반할 수 있도록 미리 해치(hatch)의 수직하부에 옮겨 놓아야 한다. 법제처 72 국가법령정보센터 | {}
2a3f823f-7d4f-4fc9-bd46-7220feaec577 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 제 1 항에 따라 화물을 옮기는 경우에는 대차(��) 또는 스내치 블록(snatch block)을 사용하는 등 안전한 방법을 사용하여야 하며, 화물을 슬링 로프(sling rope)로 연결하여 직접 끌어내는 등 안전하지 않은 방법을 사용해서는 아 니 된다. 제 403 조(훅부착슬링의 사용) 사업주는 양화장치등을 사용하여 드럼통 등의 화물권상작업을 하는 경우에 그 화물이 벗 어지거나 탈락하는 것을 방지하는 구조의 해지장치가 설치된 훅부착슬링을 사용하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 보조슬링을 연결하여 사용하는 경우 화물에 직접 연결하는 훅은 그러하지 아니하다. 제 404 조(로프 탈락 등에 의한 위험방지) 사업주는 양화장치등을 사용하여 로프로 화물을 잡아당기는 경우에 로프나 도 르래가 떨어져 나감으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 제 7 장 벌목작업에 의한 위험 방지 제 405 조(벌목작업 시 등의 위험 방지) ① 사업주는 벌목작업 등을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하도록 해야 한다. 다만, 유압식 벌목기를 사용하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 벌목하려는 경우에는 미리 대피로 및 대피장소를 정해 둘 것 2. 벌목하려는 나무의 가슴높이지름이 20 센티미터 이상인 경우에는 수구(베어지는 쪽의 밑동 부근에 만드는 쐐기 모양의 절단면)의 상면 · 하면의 각도를 30 도 이상으로 하며, 수구 깊이는 뿌리부분 지름의 4 분의 1 이상 3 분의 1 이하로 만들 것 3. 벌목작업 중에는 벌목하려는 나무로부터 해당 나무 높이의 2 배에 해당하는 직선거리 안에서 다른 작업을 하지 않을 것 4. 나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수할 것 가. 걸려있는 나무 밑에서 작업을 하지 않을 것 나. 받치고 있는 나무를 벌목하지 않을 것 ② 사업주는 유압식 벌목기에는 견고한 헤드 가드(head guard)를 부착하여야 한다. 제 406 조(벌목의 신호 등) ① 사업주는 벌목작업을 하는 경우에는 일정한 신호방법을 정하여 그 작업에 종사하는 근로 자에게 주지시켜야 한다. ② 사업주는 벌목작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람에게 벌목에 의한 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 벌목 작업에 종사하는 근로자에게 미리 제 1 항의 신호를 하도록 하여 다른 근로자가 대피한 것을 확인한 후에 벌목하도록 하여야 한다. 제 8 장 궤도 관련 작업 등에 의한 위험 방지 제 1 절 운행열차 등으로 인한 위험방지 제 407 조(열차운행감시인의 배치 등) ① 사업주는 열차 운행에 의한 충돌사고가 발생할 우려가 있는 궤도를 보수 · 점검 하는 경우에 열차운행감시인을 배치하여야 한다. 다만, 선로순회 등 선로를 이동하면서 하는 단순점검의 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 열차운행감시인을 배치한 경우에 위험을 즉시 알릴 수 있도록 확성기 · 경보기 · 무선통신기 등 그 작 업에 적합한 신호장비를 지급하고, 열차운행 감시 중에는 감시 외의 업무에 종사하게 해서는 아니 된다. 제 408 조(열차통행 중의 작업 제한) 사업주는 열차가 운행하는 궤도(인접궤도를 포함한다)상에서 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수 · 점검작업 등을 하는 중 위험이 발생할 때에 작업자들이 안전하게 대피할 수 있도록 열차통행의 시간 간격을 충분히 하고, 작업자들이 안전하게 대피할 수 있는 공간이 확보된 것을 확인한 후에 작업에 종사하도록 하여 야 한다. 법제처 73 국가법령정보센터 | {}
adaa2432-0b44-4a99-ad1b-f76f49612015 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 409 조(열차의 점검 · 수리 등) ① 사업주는 열차 운행 중에 열차를 점검 · 수리하거나 그 밖에 이와 유사한 작업을 할 때에 열차에 의하여 근로자에게 접촉 · 충돌 · 감전 또는 추락 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 다음 각 호 의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 1. 31.> 1. 열차의 운전이 정지된 후 작업을 하도록 하고, 점검 등의 작업 완료 후 열차 운전을 시작하기 전에 반드시 작업자 와 신호하여 접촉위험이 없음을 확인하고 운전을 재개하도록 할 것 2. 열차의 유동 방지를 위하여 차바퀴막이 등 필요한 조치를 할 것 3. 노출된 열차충전부에 잔류전하 방전조치를 하거나 근로자에게 절연보호구를 지급하여 착용하도록 할 것 4. 열차의 상판에서 작업을 하는 경우에는 그 주변에 작업발판 또는 안전매트를 설치할 것 ② 열차의 정기적인 점검 · 정비 등의 작업은 지정된 정비차고지 또는 열차에 근로자가 끼이거나 열차와 근로자가 충돌할 위험이 없는 유치선(���) 등의 장소에서 하여야 한다. 제 2 절 궤도 보수 · 점검작업의 위험 방지 제 410 조(안전난간 및 울타리의 설치 등) ① 사업주는 궤도작업차량으로부터 작업자가 떨어지는 등의 위험이 있는 경우 에 해당 부위에 견고한 구조의 안전난간 또는 이에 준하는 설비를 설치하거나 안전대를 사용하도록 하는 등의 위험 방지 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 궤도작업차량에 의한 작업을 하는 경우 그 궤도작업차량의 상판 등 감전발생위험이 있는 장소에 울타 리를 설치하거나 그 장소의 충전전로에 절연용 방호구를 설치하는 등 감전재해예방에 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> [제목개정 2019. 10. 15.] 제 411 조(자재의 붕괴 · 낙하 방지) 사업주는 궤도작업차량을 이용하여 받침목 · 자갈과 그 밖의 궤도 관련 작업 자재를 운반 · 설치 · 살포하는 등의 작업을 하는 경우 자재의 붕괴 · 낙하 등으로 인한 위험을 방지하기 위하여 버팀목이나 보호망을 설치하거나 로프를 거는 등의 위험 방지 조치를 하여야 한다. <개정 2014. 9. 30.> 제 412 조(접촉의 방지) 사업주는 궤도작업차량을 이용하는 작업을 하는 경우 유도하는 사람을 지정하여 궤도작업차량 을 유도하여야 하며, 운전 중인 궤도작업차량 또는 자재에 근로자가 접촉될 위험이 있는 장소에는 관계 근로자가 아 닌 사람을 출입시켜서는 아니 된다. 제 413 조(제동장치의 구비 등) ① 사업주는 궤도를 단독으로 운행하는 트롤리에 반드시 제동장치를 구비하여야 하며 사 용하기 전에 제동상태를 확인하여야 한다. ② 궤도작업차량에 견인용 트롤리를 연결하는 경우에는 적합한 연결장치를 사용하여야 한다. 제 3 절 입환작업 시의 위험방지 제 414 조(유도자의 지정 등) ① 입환기 운전자와 유도하는 사람 사이에는 서로 팔이나 기(旗) 또는 등(�)에 의한 신호를 맨눈으로 확인하여 안전하게 작업하도록 하여야 하고, 맨눈으로 신호를 확인할 수 없는 곳에서의 입환작업은 연계 (連�) 유도자를 두어 작업하도록 하여야 한다. 다만, 정확히 의사를 전달할 수 있는 무전기 등의 통신수단을 지급한 경우에는 연계 유도자를 따로 두지 아니할 수 있다. <개정 2019. 10. 15.> ② 사업주는 입환기 운행 시 제 1 항 본문에 따른 유도하는 사람이 근로자의 추락 · 충돌 · 끼임 등의 위험요인을 감시 하면서 입환기를 유도하도록 하여야 하며, 다른 근로자에게 위험을 알릴 수 있도록 확성기 · 경보기 · 무선통신기 등 경보장비를 지급하여야 한다. 제 415 조(추락 · 충돌 · 협착 등의 방지) ① 사업주는 입환기(���)를 사용하는 작업의 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 4. 19.> 법제처 74 국가법령정보센터 | {}
9e6ad19f-8bd5-4397-bf67-4a4ee9f3a248 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 열차운행 중에 열차에 뛰어오르거나 뛰어내리지 않도록 근로자에게 알릴 것 2. 열차에 오르내리기 위한 수직사다리에는 미끄러짐을 방지할 수 있는 견고한 손잡이를 설치할 것 3. 열차에 오르내리기 위한 수직사다리에 근로자가 매달린 상태에서는 열차를 운행하지 않도록 할 것 4. 근로자가 탑승하는 위치에는 안전난간을 설치할 것. 다만, 열차의 구조적인 문제로 안전난간을 설치할 수 없는 경 우에는 발받침과 손잡이 등을 설치하여야 한다. ② 사업주는 입환기 운행선로로 다른 열차가 운행하는 것을 제한하여 운행열차와 근로자가 충돌할 위험을 방지하 여야 한다. 다만, 유도하는 사람에 의하여 안전하게 작업을 하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 사업주는 열차를 연결하거나 분리하는 작업을 할 때에 그 작업에 종사하는 근로자가 차량 사이에 끼이는 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 입환기를 안전하게 정지시키도록 하여야 한다. ④ 사업주는 입환작업 시 그 작업장소에 관계자가 아닌 사람이 출입하도록 해서는 아니 된다. 다만, 작업장소에 안 전한 통로가 설치되어 열차와 의 접촉위험이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 416 조(작업장 등의 시설 정비) 사업주는 근로자가 안전하게 입환작업을 할 수 있도록 그 작업장소의 시설을 자주 정 비하여 정상적으로 이용할 수 있는 안전한 상태로 유지하고 관리하여야 한다. 제 4 절 터널 · 지하구간 및 교량 작업 시의 위험방지 제 417 조(대피공간) ① 사업주는 궤도를 설치한 터널 · 지하구간 및 교량 등에서 근로자가 통행하거나 작업을 하는 경우 에 적당한 간격마다 대피소를 설치하여야 한다. 다만, 궤도 옆에 상당한 공간이 있거나 손쉽게 교량을 건널 수 있어 그 궤도를 운행하는 차량에 접촉할 위험이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제 1 항에 따른 대피소는 작업자가 작업도구 등을 소지하고 대피할 수 있는 충분한 공간을 확보하여야 한다. 제 418 조(교량에서의 추락 방지) 사업주는 교량에서 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수 · 점검 등의 작업을 하는 경우에 추락 위험을 방지할 수 있도록 안전난간 또는 안전망을 설치하거나 안전대를 지급하여 착용하게 하여야 한다. 제 419 조(받침목교환작업 등) 사업주는 터널 · 지하구간 또는 교량에서 받침목교환작업 등을 하는 동안 열차의 운행을 중지시키고, 작업공간을 충분히 확보하여 근로자가 안전하게 작업을 하도록 하여야 한다. <개정 2014. 9. 30.> [제목개정 2014. 9. 30.] 제 3 편 보건기준 제 1 장 관리대상 유해물질에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 420 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2012. 3. 5., 2013. 3. 21., 2017. 3. 3., 2019. 10. 15., 2019. 12. 26.> 1. "관리대상 유해물질"이란 근로자에게 상당한 건강장해를 일으킬 우려가 있어 법 제 39 조에 따라 건강장해를 예방 하기 위한 보건상의 조치가 필요한 원재료 · 가스 · 증기 · 분진 · 흄, 미스트로서 별표 12 에서 정한 유기화합물, 금 속류, 산 · 알칼리류, 가스상태 물질류를 말한다. 2. "유기화합물"이란 상온 · 상압(��)에서 휘발성이 있는 액체로서 다른 물질을 녹이는 성질이 있는 유기용제(有機 溶�)를 포함한 탄화수소계화합물 중 별표 12 제 1 호에 따른 물질을 말한다. 3. "금속류"란 고체가 되었을 때 금속광택이 나고 전기 · 열을 잘 전달하며, 전성(��)과 연성(��)을 가진 물질 중 별표 12 제 2 호에 따른 물질을 말한다. 4. "산 · 알칼리류"란 수용액(水溶液) 중에서 해리(��)하여 수소이온을 생성하고 염기와 중화하여 염을 만드는 물 질과 산을 중화하는 수산화화합물로서 물에 녹는 물질 중 별표 12 제 3 호에 따른 물질을 말한다. 법제처 75 국가법령정보센터 | {}
1d0409cd-afd2-45ef-a39d-771b0b2a2bba | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 5. "가스상태 물질류"란 상온 · 상압에서 사용하거나 발생하는 가스 상태의 물질로서 별표 12 제 4 호에 따른 물질을 말한다. 6. "특별관리물질"이란 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 18 제 1 호나목에 따른 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물 질, 생식독성(����) 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질로서 별표 12 에서 특별관 리물질로 표기된 물질을 말한다. 7. "유기화합물 취급 특별장소"란 유기화합물을 취급하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소를 말한다. 가. 선박의 내부 나. 차량의 내부 다. 탱크의 내부(반응기 등 화학설비 포함) 라. 터널이나 갱의 내부 마. 맨홀의 내부 바. 피트의 내부 사. 통풍이 충분하지 않은 수로의 내부 아. 덕트의 내부 자. 수관(��)의 내부 차. 그 밖에 통풍이 충분하지 않은 장소 8. "임시작업"이란 일시적으로 하는 작업 중 월 24 시간 미만인 작업을 말한다. 다만, 월 10 시간 이상 24 시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 작업은 제외한다. 9. "단시간작업"이란 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1 일 1 시간 미만인 작업을 말한다. 다만, 1 일 1 시간 미만 인 작업이 매일 수행되는 경우는 제외한다. 제 421 조(적용 제외) ① 사업주가 관리대상 유해물질의 취급업무에 근로자를 종사하도록 하는 경우로서 작업시간 1 시간 당 소비하는 관리대상 유해물질의 양(그램)이 작업장 공기의 부피(세제곱미터)를 15 로 나눈 양(이하 "허용소비량"이 라 한다) 이하인 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 유기화합물 취급 특별장소, 특별관리물질 취급 장소, 지하실 내부, 그 밖에 환기가 불충분한 실내작업장인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2012. 3. 5.> ② 제 1 항 본문에 따른 작업장 공기의 부피는 바닥에서 4 미터가 넘는 높이에 있는 공간을 제외한 세제곱미터를 단위 로 하는 실내작업장의 공간부피를 말한다. 다만, 공기의 부피가 150 세제곱미터를 초과 하는 경우에는 150 세제곱미 터를 그 공기의 부피로 한다. 제 2 절 설비기준 등 제 422 조(관리대상 유해물질과 관계되는 설비) 사업주는 근로자가 실내작업장에서 관리대상 유해물질을 취급하는 업무 에 종사하는 경우에 그 작업장에 관리대상 유해물질의 가스 · 증기 또는 분진의 발산원을 밀폐하는 설비 또는 국소 배기장치를 설치하여야 한다. 다만, 분말상태의 관리대상 유해물질을 습기가 있는 상태에서 취급하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 제 423 조(임시작업인 경우의 설비 특례) ① 사업주는 실내작업장에서 관리대상 유해물질 취급업무를 임시로 하는 경우 에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. ② 사업주는 유기화합물 취급 특별장소에서 근로자가 유기화합물 취급업무를 임시로 하는 경우로서 전체환기장치 를 설치한 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. ③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 관리대상 유해물질 중 별표 12 에 따른 특별관리물질을 취급하는 작업장에는 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> 제 424 조(단시간작업인 경우의 설비 특례) ① 사업주는 근로자가 전체환기장치가 설치되어 있는 실내작업장에서 단시 간 동안 관리대상 유해물질을 취급하는 작업에 종사하는 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하 법제처 76 국가법령정보센터 | {}
a39048eb-ead2-43de-bb7f-3e03ba9970a2 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 지 아니할 수 있다. ② 사업주는 유기화합물 취급 특별장소에서 단시간 동안 유기화합물을 취급하는 작업에 종사하는 근로자에게 송기 마스크를 지급하고 착용하도록 하는 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. ③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 관리대상 유해물질 중 별표 12 에 따른 특별관리물질을 취급하는 작업장에는 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> 제 425 조(국소배기장치의 설비 특례) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 급기(��) · 배기(��) 환 기장치를 설치한 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 1. 실내작업장의 벽 · 바닥 또는 천장에 대하여 관리대상 유해물질 취급업무를 수행할 때 관리대상 유해물질의 발산 면적이 넓어 제 422 조에 따른 설비를 설치하기 곤란한 경우 2. 자동차의 차체, 항공기의 기체, 선체(��) 블록(block) 등 표면적이 넓은 물체의 표면에 대하여 관리대상 유해물 질 취급업무를 수행할 때 관리대상 유해물질의 증기 발산 면적이 넓어 제 422 조에 따른 설비를 설치하기 곤란한 경우 제 426 조(다른 실내 작업장과 격리되어 있는 작업장에 대한 설비 특례) 사업주는 다른 실내작업장과 격리되어 근로자가 상시 출입할 필요가 없는 작업장으로서 관리대상 유해물질 취급업무를 하는 실내작업장에 전체환기장치를 설치한 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 제 427 조(대체설비의 설치에 따른 특례) 사업주는 발산원 밀폐설비, 국소배기장치 또는 전체환기장치 외의 방법으로 적 정 처리를 할 수 있는 설비(이하 이 조에서 "대체설비"라 한다)를 설치하고 고용노동부장관이 해당 대체설비가 적정 하다고 인정하는 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 제 428 조(유기화합물의 설비 특례) 사업주는 전체환기장치가 설치된 유기화합물 취급작업장으로서 다음 각 호의 요건 을 모두 갖춘 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 1. 유기화합물의 노출기준이 100 피피엠(ppm) 이상인 경우 2. 유기화합물의 발생량이 대체로 균일한 경우 3. 동일한 작업장에 다수의 오염원이 분산되어 있는 경우 4. 오염원이 이동성(移動�)이 있는 경우 제 3 절 국소배기장치의 성능 등 제 429 조(국소배기장치의 성능) 사업주는 국소배기장치를 설치하는 경우에 별표 13 에 따른 제어풍속을 낼 수 있는 성능 을 갖춘 것을 설치하여야 한다. 제 430 조(전체환기장치의 성능 등) ①사업주는 단일 성분의 유기화합물이 발생하는 작업장에 전체환기장치를 설치하려 는 경우에 다음 계산식에 따라 계산한 환기량(이하 이 조에서 "필요환기량"이라 한다) 이상으로 설치하여야 한다. 이 표는 작업시간당 필요환기량을 계산하기 위한 공식과 관련된 정보를 제공합니다. 표에는 필요환기량의 단위, 유해물질의 사용량 단위, 안전계수에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 이 표는 유해물질을 취급하는 작업장에서 적절한 환기량을 산출하는 데 필요한 기준을 제시합니다. 법제처 77 국가법령정보센터 | {}
3bee971b-5328-4dfe-8d6c-3ae095fef46a | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 제 1 항에도 불구하고 유기화합물의 발생이 혼합물질인 경우에는 각각의 환기량을 모두 합한 값을 필요환기량으 로 적용한다. 다만, 상가작용(相加作用)이 없을 경우에는 필요환기량이 가장 큰 물질의 값을 적용한다. ③ 사업주는 전체환기장치를 설치하려는 경우에 전체환기장치의 배풍기(덕트를 사용하는 전체환기장치의 경우에는 해당 덕트의 개구부를 말한다)를 관리대상 유해물질의 발산원에 가장 가까운 위치에 설치하여야 한다. 제 431 조(작업장의 바닥) 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장의 바닥에 불침투성의 재료를 사용하고 청소하기 쉬운 구조로 하여야 한다. 제 432 조(부식의 방지조치) 사업주는 관리대상 유해물질의 접촉설비를 녹슬지 않는 재료로 만드는 등 부식을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 433 조(누출의 방지조치) 사업주는 관리대상 유해물질 취급설비의 뚜껑 · 플랜지(flange) · 밸브 및 콕(cock) 등의 접합 부에 대하여 관리대상 유해물질이 새지 않도록 개스킷(gasket)을 사용하는 등 누출을 방지하기 위하여 필요한 조치 를 하여야 한다. 제 434 조(경보설비 등) ① 사업주는 관리대상 유해물질 중 금속류, 산 · 알칼리류, 가스상태 물질류를 1 일 평균 합계 100 리터(기체인 경우에는 해당 기체의 용적 1 세제곱미터를 2 리터로 환산한다) 이상 취급하는 사업장에서 해당 물질 이 샐 우려가 있는 경우에 경보설비를 설치하거나 경보용 기구를 갖추어 두어야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 사업장에 관리대상 유해물질 등이 새는 경우에 대비하여 그 물질을 제거하기 위한 약제 · 기구 또는 설비를 갖추거나 설치하여야 한다. 제 435 조(긴급 차단장치의 설치 등) ① 사업주는 관리대상 유해물질 취급설비 중 발열반응 등 이상화학반응에 의하여 관리대상 유해물질이 샐 우려가 있는 설비에 대하여 원재료의 공급을 막거나 불활성가스와 냉각용수 등을 공급하기 위한 장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 장치에 설치한 밸브나 콕을 정상적인 기능을 발휘할 수 있는 상태로 유지하여야 하며, 관 계 근로자가 이를 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 색깔로 구분하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 사업주는 관리대상 유해물질을 내보내기 위한 장치는 밀폐식 구조로 하거나 내보내지는 관리대상 유해물질을 안전하게 처리할 수 있는 구조로 하여야 한다. 제 4 절 작업방법 등 제 436 조(작업수칙) 사업주는 관리대상 유해물질 취급설비나 그 부속설비를 사용하는 작업을 하는 경우에 관리대상 유 해물질이 새지 않도록 다음 각 호의 사항에 관한 작업수칙을 정하여 이에 따라 작업하도록 하여야 한다. 1. 밸브 · 콕 등의 조작(관리대상 유해물질을 내보내는 경우에만 해당한다) 2. 냉각장치, 가열장치, 교반장치 및 압축장치의 조작 3. 계측장치와 제어장치의 감시 · 조정 4. 안전밸브, 긴급 차단장치, 자동경보장치 및 그 밖의 안전장치의 조정 5. 뚜껑 · 플랜지 · 밸브 및 콕 등 접합부가 새는지 점검 6. 시료(��)의 채취 7. 관리대상 유해물질 취급설비의 재가동 시 작업방법 8. 이상사태가 발생한 경우의 응급조치 9. 그 밖에 관리대상 유해물질이 새지 않도록 하는 조치 제 437 조(탱크 내 작업) ① 사업주는 근로자가 관리대상 유해물질이 들어 있던 탱크 등을 개조 · 수리 또는 청소를 하거 나 해당 설비나 탱크 등의 내부에 들어가서 작업하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 법제처 78 국가법령정보센터 | {}
ad29e410-d7a6-4773-95b5-3f41dfe43612 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 관리대상 유해물질에 관하여 필요한 지식을 가진 사람이 해당 작업을 지휘하도록 할 것 2. 관리대상 유해물질이 들어올 우려가 없는 경우에는 작업을 하는 설비의 개구부를 모두 개방할 것 3. 근로자의 신체가 관리대상 유해물질에 의하여 오염된 경우나 작업이 끝난 경우에는 즉시 몸을 씻게 할 것 4. 비상시에 작업설비 내부의 근로자를 즉시 대피시키거나 구조하기 위한 기구와 그 밖의 설비를 갖추어 둘 것 5. 작업을 하는 설비의 내부에 대하여 작업 전에 관리대상 유해물질의 농도를 측정하거나 그 밖의 방법에 따라 근로 자가 건강에 장해를 입을 우려가 있는지를 확인할 것 6. 제 5 호에 따른 설비 내부에 관리대상 유해물질이 있는 경우에는 설비 내부를 환기장치로 충분히 환기시킬 것 7. 유기화합물을 넣었던 탱크에 대하여 제 1 호부터 제 6 호까지의 규정에 따른 조치 외에 작업 시작 전에 다음 각 목의 조치를 할 것 가. 유기화합물이 탱크로부터 배출된 후 탱크 내부에 재유입되지 않도록 할 것 나. 물이나 수증기 등으로 탱크 내부를 씻은 후 그 씻은 물이나 수증기 등을 탱크로부터 배출시킬 것 다. 탱크 용적의 3 배 이상의 공기를 채웠다가 내보내거나 탱크에 물을 가득 채웠다가 배출시킬 것 ② 사업주는 제 1 항제 7 호에 따른 조치를 확인할 수 없는 설비에 대하여 근로자가 그 설비의 내부에 머리를 넣고 작 업하지 않도록 하고 작업하는 근로자에게 주의 하도록 미리 알려야 한다. 제 438 조(사고 시의 대피 등) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 상황이 발생하여 관리대상 유해물질에 의한 중독이 발생할 우려가 있을 경우에 즉시 작업을 중지하고 근로자를 그 장소에서 대피시켜야 한다. 1. 해당 관리대상 유해물질을 취급하는 장소의 환기를 위하여 설치한 환기장치의 고장으로 그 기능이 저하되거나 상실된 경우 2. 해당 관리대상 유해물질을 취급하는 장소의 내부가 관리대상 유해물질에 의하여 오염되거나 관리대상 유해물질 이 새는 경우 ② 사업주는 제 1 항 각 호에 따른 상황이 발생하여 작업을 중지한 경우에 관리대상 유해물질에 의하여 오염되거나 새어 나온 것이 제거될 때까지 관계자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한 다. 다만, 안전한 방법에 따라 인명구조 또는 유해방지에 관한 작업을 하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 근로자는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 439 조(특별관리물질 취급 시 적어야 하는 사항) 법 제 164 조제 1 항제 3 호에서 "안전조치 및 보건조치에 관한 사항으로 서 고용노동부령으로 정하는 사항"이란 근로자가 별표 12 에 따른 특별관리물질을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 근로자의 이름 2. 특별관리물질의 명칭 3. 취급량 4. 작업내용 5. 작업 시 착용한 보호구 6. 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치 사항 [전문개정 2021. 11. 19.] 제 440 조(특별관리물질의 고지) 사업주는 근로자가 별표 12 에 따른 특별관리물질을 취급하는 경우에는 그 물질이 특별 관리물질이라는 사실과 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 18 제 1 호나목에 따른 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물 질 또는 생식독성 물질 등 중 어느 것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판 등을 통하여 근로자에게 알려야 한다. <개 정 2019. 12. 26.> [전문개정 2012. 3. 5.] 법제처 79 국가법령정보센터 | {}
66653b98-53fe-4e3b-8d8f-dcd57825c98d | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 5 절 관리 등 제 441 조(사용 전 점검 등) ① 사업주는 국소배기장치를 설치한 후 처음으로 사용하는 경우 또는 국소배기장치를 분해 하여 개조하거나 수리한 후 처음으로 사용하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 사항을 사용 전에 점검하여야 한다. 1. 덕트와 배풍기의 분진 상태 2. 덕트 접속부가 헐거워졌는지 여부 3. 흡기 및 배기 능력 4. 그 밖에 국소배기장치의 성능을 유지하기 위하여 필요한 사항 ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상이 발견되었을 때에는 즉시 청소 · 보수 또는 그 밖에 필요한 조치를 하여 야 한다. ③ 제 1 항에 따른 점검을 한 후 그 기록의 보존에 관하여는 제 555 조를 준용한다. 제 442 조(명칭 등의 게시) ①사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 작업장의 보기 쉬운 장소에 다음 각 호의 사항을 게시하여야 한다. 다만, 법 제 114 조제 2 항에 따른 작업공정별 관리요령을 게시한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. 관리대상 유해물질의 명칭 2. 인체에 미치는 영향 3. 취급상 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구 5. 응급조치와 긴급 방재 요령 ② 제 1 항 각 호의 사항을 게시하는 경우에는 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 18 제 1 호나목에 따른 건강 및 환경 유해성 분류기준에 따라 인체에 미치는 영향이 유사한 관리대상 유해물질별로 분류하여 게시할 수 있다. <신설 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 제 443 조(관리대상 유해물질의 저장) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 운반하거나 저장하는 경우에 그 물질이 새거나 발산될 우려가 없는 뚜껑 또는 마개가 있는 튼튼한 용기를 사용하거나 단단하게 포장을 하여야 하며, 그 저장장소에 는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 표시를 할 것 2. 관리대상 유해물질의 증기를 실외로 배출시키는 설비를 설치할 것 ② 사업주는 관리대상 유해물질을 저장할 경우에 일정한 장소를 지정하여 저장하여야 한다. 제 444 조(빈 용기 등의 관리) 사업주는 관리대상 유해물질의 운반 · 저장 등을 위하여 사용한 용기 또는 포장을 밀폐하 거나 실외의 일정한 장소를 지정하여 보관하여야 한다. 제 445 조(청소) 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장, 휴게실 또는 식당 등에 관리대상 유해물질로 인한 오염을 제거하기 위하여 청소 등을 하여야 한다. 제 446 조(출입의 금지 등) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. 다만, 관리대상 유해물질 중 금속류, 산 · 알칼리류, 가스상 태 물질류를 1 일 평균 합계 100 리터(기체인 경우에는 그 기체의 부피 1 세제곱미터를 2 리터로 환산한다) 미만을 취급 하는 작업장은 그러하지 아니하다. ② 사업주는 관리대상 유해물질이나 이에 따라 오염된 물질은 일정한 장소를 정하여 폐기 · 저장 등을 하여야 하며, 그 장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항 또는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 법제처 80 국가법령정보센터 | {}
e1237401-2d43-4865-9301-33a241396e03 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 447 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장에서 근로자가 담배를 피우거나 음식 물을 먹지 않도록 하여야 하며, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물의 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 448 조(세척시설 등) ① 사업주는 근로자가 관리대상 유해물질을 취급하는 작업을 하는 경우에 세면 · 목욕 · 세탁 및 건조를 위한 시설을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖추어 두어야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 시설을 설치할 경우에 오염된 작업복과 평상복을 구분하여 보관할 수 있는 구조로 하여 야 한다. 제 449 조(유해성 등의 주지) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 근로 자를 작업에 배치하기 전에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 관리대상 유해물질의 명칭 및 물리적 · 화학적 특성 2. 인체에 미치는 영향과 증상 3. 취급상의 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구와 착용방법 5. 위급상황 시의 대처방법과 응급조치 요령 6. 그 밖에 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 ② 사업주는 근로자가 별표 12 제 1 호 13) · 46) · 59) · 71) · 101) · 111)의 물질을 취급하는 경우에 근로자가 작업을 시작하기 전에 해당 물질이 급성 독성을 일으키는 물질임을 근로자에게 알려야 한다. <개정 2019. 4. 19., 2019. 12. 26., 2022. 10. 18.> 제 6 절 보호구 등 제 450 조(호흡용 보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우에 해당 근로자에게 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 1. 유기화합물을 넣었던 탱크(유기화합물의 증기가 발산할 우려가 없는 탱크는 제외한다) 내부에서의 세척 및 페인 트칠 업무 2. 제 424 조제 2 항에 따라 유기화합물 취급 특별장소에서 유기화합물을 취급하는 업무 ② 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우에 해당 근로자에게 송기마스크나 방독 마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 1. 제 423 조제 1 항 및 제 2 항, 제 424 조제 1 항, 제 425 조, 제 426 조 및 제 428 조제 1 항에 따라 밀폐설비나 국소배기장치가 설치되지 아니한 장소에서의 유기화합물 취급업무 2. 유기화합물 취급 장소에 설치된 환기장치 내의 기류가 확산될 우려가 있는 물체를 다루는 유기화합물 취급업무 3. 유기화합물 취급 장소에서 유기화합물의 증기 발산원을 밀폐하는 설비(청소 등으로 유기화합물이 제거된 설비는 제외한다)를 개방하는 업무 ③ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에 따라 근로자에게 송기마스크를 착용시키려는 경우에 신선한 공기를 공급할 수 있는 성능을 가진 장치가 부착된 송기마스크를 지급하여야 한다. ④ 사업주는 금속류, 산 · 알칼리류, 가스상태 물질류 등을 취급하는 작업장에서 근로자의 건강장해 예방에 적절한 호흡용 보호구를 근로자에게 지급하여 필요시 착용하도록 하고, 호흡용 보호구를 공동으로 사용하여 근로자에게 질 병이 감염될 우려가 있는 경우에는 개인 전용의 것을 지급하여야 한다. ⑤ 근로자는 제 1 항, 제 2 항 및 제 4 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 451 조(보호복 등의 비치 등) ① 사업주는 근로자가 피부 자극성 또는 부식성 관리대상 유해물질을 취급하는 경우에 불침투성 보호복 · 보호장갑 · 보호장화 및 피부보호용 바르는 약품을 갖추어 두고, 이를 사용하도록 하여야 한다. 법제처 81 국가법령정보센터 | {}
3ae49967-0aee-426e-98b2-eabed5d8ce17 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 근로자가 관리대상 유해물질이 흩날리는 업무를 하는 경우에 보안경을 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ③ 사업주는 관리대상 유해물질이 근로자의 피부나 눈에 직접 닿을 우려가 있는 경우에 즉시 물로 씻어낼 수 있도 록 세면 · 목욕 등에 필요한 세척시설을 설치하여야 한다. ④ 근로자는 제 1 항 및 제 2 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 2 장 허가대상 유해물질 및 석면에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 452 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. "허가대상 유해물질"이란 고용노동부장관의 허가를 받지 않고는 제조 · 사용이 금지되는 물질로서 영 제 88 조에 따른 물질을 말한다. 2. "제조"란 화학물질 또는 그 구성요소에 물리적 · 화학적 작용을 가하여 허가대상 유해물질로 전환하는 과정을 말 한다. 3. "사용"이란 새로운 제품 또는 물질을 만들기 위하여 허가대상 유해물질을 원재료로 이용하는 것을 말한다. 4. "석면해체 · 제거작업"이란 석면함유 설비 또는 건축물의 파쇄(破碎), 개 · 보수 등으로 인하여 석면분진이 흩날릴 우려가 있고 작은 입자의 석면폐기물이 발생하는 작업을 말한다. 5. "가열응착(加熱凝�)"이란 허가대상 유해물질에 압력을 가하여 성형한 것을 가열하였을 때 가루가 서로 밀착 · 굳 어지는 현상을 말한다. 6. "가열탈착(加熱��)"이란 허가대상 유해물질을 고온으로 가열하여 휘발성 성분의 일부 또는 전부를 제거하는 조 작을 말한다. 제 2 절 설비기준 및 성능 등 제 453 조(설비기준 등) ① 사업주는 허가대상 유해물질(베릴륨 및 석면은 제외한다)을 제조하거나 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 장소는 다른 작업장소와 격리시키고 작업장소의 바닥과 벽은 불침투 성의 재료로 하되, 물청소로 할 수 있는 구조로 하는 등 해당 물질을 제거하기 쉬운 구조로 할 것 2. 원재료의 공급 · 이송 또는 운반은 해당 작업에 종사하는 근로자의 신체에 그 물질이 직접 닿지 않는 방법으로 할 것 3. 반응조(batch reactor)는 발열반응 또는 가열을 동반하는 반응에 의하여 교반기(���) 등의 덮개부분으로부터 가스나 증기가 새지 않도록 개스킷 등으로 접합부를 밀폐시킬 것 4. 가동 중인 선별기 또는 진공여과 기의 내부를 점검할 필요가 있는 경우에는 밀폐된 상태에서 내부를 점검할 수 있 는 구조로 할 것 5. 분말 상태의 허가대상 유해물질을 근로자가 직접 사용하는 경우에는 그 물질을 습기가 있는 상태로 사용하거나 격리실에서 원격조작하거나 분진이 흩날리지 않는 방법을 사용하도록 할 것 ② 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질(베릴륨 및 석면은 제외한다)을 제조하거나 사용하는 경우에 허가대상 유 해물질의 가스 · 증기 또는 분진의 발산원을 밀폐하는 설비나 포위식 후드 또는 부스식 후드의 국소배기장치를 설 치하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 밀폐설비나 포위식 후드 또는 부스식 후드를 설치하기 곤란한 경우에는 외부식 후드의 국소배기장치(상방 흡인형은 제외한다)를 설치할 수 있다. 제 454 조(국소배기장치의 설치 · 성능) 제 453 조제 2 항에 따라 설치하는 국소배기장치의 성능은 물질의 상태에 따라 아래 표에서 정하는 제어풍속 이상이 되도록 하여야 한다. 법제처 82 국가법령정보센터 | {}
fcea01e1-465d-4ad6-bffb-54d07ccf4d80 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 이 표는 물질의 상태에 따른 제어 풍속을 나타내며, 가스상태와 입자상태에서의 제어 풍속을 미터/초 단위로 제시하고 있습니다. 이 데이터는 특정 작업 환경에서의 안전 및 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 제 455 조(배출액의 처리) 사업주는 허가대상 유해물질의 제조 · 사용 설비로부터 오염물이 배출되는 경우에 이로 인한 근로자의 건강장해를 예방할 수 있도록 배출액을 중화 · 침전 · 여과 또는 그 밖의 적절한 방식으로 처리하여야 한다. 제 3 절 작업관리 기준 등 제 456 조(사용 전 점검 등) ① 사업주는 국소배기장치를 설치한 후 처음으로 사용하는 경우 또는 국소배기장치를 분해 하여 개조하거나 수리를 한 후 처음으로 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 사용 전에 점검하여야 한다. 1. 덕트와 배풍기의 분진상태 2. 덕트 접속부가 헐거워졌는지 여부 3. 흡기 및 배기 능력 4. 그 밖에 국소배기장치의 성능을 유지하기 위하여 필요한 사항 ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상이 발견되었을 경우에 즉시 청소 · 보수 또는 그 밖에 필요한 조치를 하여 야 한다. ③ 제 1 항에 따른 점검을 한 후 그 기록의 보존에 관하여는 제 555 조를 준용한다. 제 457 조(출입의 금지) ① 사업주는 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업장에 관계 근로자가 아닌 사람의 출 입을 금지하고, 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6 중 일람표 번호 501 에 따른 표지를 출입구에 붙여야 한다. 다만, 석면을 제조하거나 사용하는 작업장에는 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6 중 일람표 번호 502 에 따른 표지를 붙 여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> ② 사업주는 허가대상 유해물질이나 이에 의하여 오염된 물질은 일정한 장소를 정하여 저장하거나 폐기하여야 하 며, 그 장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항 또는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 458 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업장에서 근로자가 담배를 피우거 나 음식물을 먹지 않도록 하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물의 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 459 조(명칭 등의 게시) 사업주는 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업장에 다음 각 호의 사항을 보기 쉬 운 장소에 게시하여야 한다. 1. 허가대상 유해물질의 명칭 2. 인체에 미치는 영향 3. 취급상의 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구 5. 응급처치와 긴급 방재 요령 법제처 83 국가법령정보센터 | {}
4ebada72-69e7-43b0-bf85-e5d4a670587a | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 460 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 물리적 · 화학적 특성 2. 발암성 등 인체에 미치는 영향과 증상 3. 취급상의 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구와 착용방법 5. 위급상황 시의 대처방법과 응급조치 요령 6. 그 밖에 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 제 461 조(용기 등) ① 사업주는 허가대상 유해물질을 운반하거나 저장하는 경우에 그 물질이 샐 우려가 없는 견고한 용 기를 사용하거나 단단하게 포장을 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 용기 또는 포장의 보기 쉬운 위치에 해당 물질의 명칭과 취급상의 주의 사항을 표시하여 야 한다. ③ 사업주는 허가대상 유해물질을 보관할 경우에 일정한 장소를 지정하여 보관하여야 한다. ④ 사업주는 허가대상 유해물질의 운반 · 저장 등을 위하여 사용한 용기 또는 포장을 밀폐하거나 실외의 일정한 장 소를 지정하여 보관하여야 한다. 제 462 조(작업수칙) 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질(베릴륨 및 석면은 제외한다)을 제조 · 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항에 관한 작업수칙을 정하고, 이를 해당 작업근로자에게 알려야 한다. 1. 밸브 · 콕 등(허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 설비에 원재료를 공급하는 경우 또는 그 설비로부터 제 품 등을 추출하는 경우에 사용되는 것만 해당한다)의 조작 2. 냉각장치, 가열장치, 교반장치 및 압축장치의 조작 3. 계측장치와 제어장치의 감시 · 조정 4. 안전밸브, 긴급 차단장치, 자동경보장치 및 그 밖의 안전장치의 조정 5. 뚜껑 · 플랜지 · 밸브 및 콕 등 접합부가 새는지 점검 6. 시료의 채취 및 해당 작업에 사용된 기구 등의 처리 7. 이상 상황이 발생한 경우의 응급조치 8. 보호구의 사용 · 점검 · 보관 및 청소 9. 허가대상 유해물질을 용기에 넣거나 꺼내는 작업 또는 반응조 등에 투입하는 작업 10. 그 밖에 허가대상 유해물질이 새지 않도록 하는 조치 제 463 조(잠금장치 등) 사업주는 허가대상 유해물질이 보관된 장소에 잠금장치를 설치하는 등 관계근로자가 아닌 사람 이 임의 로 출입할 수 없도록 적절한 조치를 하여야 한다. 제 464 조(목욕설비 등) ① 사업주는 허가대상 유해물질을 제조 · 사용하는 경우에 해당 작업장소와 격리된 장소에 평상 복 탈의 실, 목욕실 및 작업복 탈의 실을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖추어 두어야 한다. <개정 2019. 12. 26.> ② 사업주는 제 1 항에 따라 목욕 및 탈의 시설을 설치하려는 경우에 입구, 평상복 탈의 실, 목욕실, 작업복 탈의 실 및 출구 등의 순으로 설치하여 근로자가 그 순서대로 작업장에 들어가고 작업이 끝난 후에는 반대의 순서대로 나올 수 있도록 하여야 한다.<개정 2019. 12. 26.> ③ 사업주는 허가대상 유해물질 취급근로자가 착용하였던 작업복, 보호구 등은 오염을 방지할 수 있는 장소에서 벗 도록 하고 오염 제거를 위한 세탁 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 오염된 작업복 등은 세탁을 위하여 정해 진 장소 밖으로 내가서는 아니 된다. 제 465 조(긴급 세척시설 등) 사업주는 허가대상 유해물질을 제조 · 사용하는 작업장에 근로자가 쉽게 사용할 수 있도록 긴급 세척시설과 세안설비를 설치하고, 이를 사용하는 경우에는 배관 찌꺼기와 녹물 등이 나오지 않고 맑은 물이 나 올 수 있도록 유지하여야 한다. 법제처 84 국가법령정보센터 | {}
5315eda3-17ee-4b93-b8b1-42a7de06c42b | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 466 조(누출 시 조치) 사업주는 허가대상 유해물질을 제조 · 사용하는 작업장에서 해당 물질이 샐 경우에 즉시 해당 물질이 흩날리지 않는 방법으로 제거하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 467 조(시료의 채취) 사업주는 허가대상 유해물질(베릴륨은 제외한다)의 제조설비로부터 시료를 채취하는 경우에 다 음 각 호의 사항을 따라야 한다. 1. 시료의 채취에 사용하는 용기 등은 시료채취 전용으로 할 것 2. 시료의 채취는 미리 지정된 장소에서 하고 시료가 흩날리거나 새지 않도록 할 것 3. 시료의 채취에 사용한 용기 등은 세척한 후 일정한 장소에 보관할 것 제 468 조(허가대상 유해물질의 제조 · 사용 시 적어야 하는 사항) 법 제 164 조제 1 항제 3 호에서 "안전조치 및 보건조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항"이란 근로자가 허가대상 유해물질을 제조 · 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 근로자의 이름 2. 허가대상 유해물질의 명칭 3. 제조량 또는 사용량 4. 작업내용 5. 작업 시 착용한 보호구 6. 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치 사항 [전문개정 2021. 11. 19.] 제 4 절 방독마스크 등 제 469 조(방독마스크의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업을 하는 경우에 개인 전용의 방진마스크나 방독마스크 등(이하 "방독마스크등"이라 한다)을 지급하여 착용하도록 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 지급하는 방독마스크등을 보관할 수 있는 보관함을 갖추어야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 방독마스크등을 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 470 조(보호복 등의 비치) ① 사업주는 근로자가 피부장해 등을 유발할 우려가 있는 허가대상 유해물질을 취급하는 경우에 불침투성 보호복 · 보호장갑 · 보호장화 및 피부보호용 약품을 갖추어 두고 이를 사용하도록 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 5 절 베릴륨 제조 · 사용 작업의 특별 조치 제 471 조(설비기준) 사업주는 베릴륨을 제조하거나 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 1. 베릴륨을 가열응착하거나 가열탈착하는 설비(수산화베릴륨으로부터 고순도 산화베릴륨을 제조하는 설비는 제외 한다)는 다른 작업장소와 격리된 실내에 설치하고 국소배기장치를 설치할 것 2. 베릴륨 제조설비(베릴륨을 가열응착 또는 가열탈착하는 설비, 아크로(�) 등에 의하여 녹은 베릴륨으로 베릴륨합 금을 제조하는 설비 및 수산화베릴륨으로 고순도 산화베릴륨을 제조하는 설비는 제외한다)는 밀폐식 구조로 하 거나 위쪽 · 아래쪽 및 옆쪽에 덮개 등을 설치할 것 3. 제 2 호에 따른 설비로서 가동 중 내부를 점검할 필요가 있는 것은 덮여 있는 상태로 내부를 관찰할 것 4. 베릴륨을 제조하거나 사용하는 작업장소의 바닥과 벽은 불침투성 재료로 할 것 5. 아크로 등에 의하여 녹은 베릴륨으로 베릴륨합금을 제조하는 작업장소에는 국소배기장치를 설치할 것 6. 수산화베릴륨으로 고순도 산화베릴륨을 제조하는 설비는 다음 각 목의 사항을 갖출 것 가. 열분해로(����)는 다른 작업장소와 격리된 실내에 설치할 것 법제처 85 국가법령정보센터 | {}
38b15682-23a5-4916-a3dd-c0fa20f53a12 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 나. 그 밖의 설비는 밀폐식 구조로 하고 위쪽 · 아래쪽 및 옆쪽에 덮개를 설치하거나 뚜껑을 설치할 수 있는 형태 로 할 것 7. 베릴륨의 공급 · 이송 또는 운반은 해당 작업에 종사하는 근로자의 신체에 해당 물질이 직접 닿지 않는 방법으로 할 것 8. 분말 상태의 베릴륨을 사용(공급 · 이송 또는 운반하는 경우는 제외한다)하는 경우에는 격리실에서 원격조작방법 으로 할 것 9. 분말 상태의 베릴륨을 계량하는 작업, 용기에 넣거나 꺼내는 작업, 포장하는 작업을 하는 경우로서 제 8 호에 따른 방법을 지키는 것이 현저히 곤란한 경우에는 해당 작업을 하는 근로자의 신체에 베릴륨이 직접 닿지 않는 방법으 로 할 것 제 472 조(아크로에 대한 조치) 사업주는 베릴륨과 그 물질을 함유하는 제제(��)로서 함유된 중량의 비율이 1 퍼센트를 초과 하는 물질을 녹이는 아크로 등은 삽입한 부분의 간격을 작게 하기 위하여 모래차단막을 설치하거나 이에 준하 는 조치를 하여야 한다. 제 473 조(가열응착 제품 등의 추출) 사업주는 가열응착 또는 가열탈착을 한 베릴륨을 흡입 방법으로 꺼내도록 하여야 한다. 제 474 조(가열응착 제품 등의 파쇄) 사업주는 가열응착 또는 가열탈착된 베릴륨이 함유된 제품을 파쇄하려면 다른 작업 장소로부터 격리된 실내에서 하고, 파쇄를 하는 장소에는 국소배기장치의 설치 및 그 밖에 근로자의 건강장해 예방 을 위하여 적절한 조치를 하여야 한다. 제 475 조(시료의 채취) 사업주는 근로자가 베릴륨의 제조설비로부터 시료를 채취하는 경우에 다음 각 호의 사항을 따라 야 한다. 1. 시료의 채취에 사용하는 용기 등은 시료채취 전용으로 할 것 2. 시료의 채취는 미리 지정된 장소에서 하고 시료가 날리지 않도록 할 것 3. 시료의 채취에 사용한 용기 등은 세척한 후 일정한 장소에 보관할 것 제 476 조(작업수칙) 사업주는 베릴륨의 제조 · 사용 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 베릴륨 분진의 발산과 근 로자의 오염을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 작업수칙을 정하고 이를 해당 작업근로자에게 알려야 한 다. 1. 용기에 베릴륨을 넣거나 꺼내는 작업 2. 베릴륨을 담은 용기의 운반 3. 베릴륨을 공기로 수송하는 장치의 점검 4. 여과 집진방식(�過集�方式) 집진장치의 여과 재(���) 교환 5. 시료의 채취 및 그 작업에 사용된 용기 등의 처리 6. 이상사태가 발생한 경우의 응급조치 7. 보호구의 사용 · 점검 · 보관 및 청소 8. 그 밖에 베릴륨 분진의 발산을 방지하기 위하여 필요한 조치 제 6 절 석면의 해체 · 제거 작업 및 유지 · 관리 등의 조치기준 <개정 2024. 6. 28.> 제 477 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 478 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 479 조 삭제 <2024. 6. 28.> 법제처 86 국가법령정보센터 | {}
4ab9401d-fbcf-4747-bec4-0fee12dcb1ca | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 480 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 481 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 482 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 483 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 484 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 485 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 486 조(직업성 질병의 주지) 사업주는 석면으로 인한 직업성 질병의 발생 원인, 재발 방지 방법 등을 석면을 취급하는 근로자에게 알려야 한다. 제 487 조(유지 · 관리) 사업주는 건축물이나 설비의 천장재, 벽체 재료 및 보온재 등의 손상, 노후화 등으로 석면분진을 발생시켜 근로자가 그 분진에 노출될 우려가 있을 경우에는 해당 자재를 제거하거나 다른 자재로 대체하거나 안정 화(���)하거나 씌우는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 488 조(일반석면조사) ① 법 제 119 조제 1 항에 따라 건축물 · 설비를 철거하거나 해체하려는 건축물 · 설비의 소유주 또 는 임차인 등은 그 건축물이나 설비의 석면함유 여부를 맨눈, 설계도서, 자재이력(��) 등 적절한 방법을 통하여 조 사하여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 10. 15., 2019. 12. 26.> ② 제 1 항에 따른 조사에도 불구하고 해당 건축물이나 설비의 석면 함유 여부가 명확하지 않은 경우에는 석면의 함 유 여부를 성분분석하여 조사하여야 한다. ③ 삭제 <2012. 3. 5.> [제목개정 2012. 3. 5.] 제 489 조(석면해체 · 제거작업 계획 수립) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업을 하기 전에 법 제 119 조에 따른 일반석면조 사 또는 기관석면조사 결과 를 확인한 후 다음 각 호의 사항이 포함된 석면해체 · 제거작업 계획을 수립하고, 이에 따 라 작업을 수행하여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. 석면해체 · 제거작업의 절차와 방법 2. 석면 흩날림 방지 및 폐기방법 3. 근로자 보호조치 ② 사업주는 제 1 항에 따른 석면해체 · 제거작업 계획을 수립한 경우에 이를 해당 근로자에게 알려야 하며, 작업장에 대한 석면조사 방법 및 종료일자, 석면조사 결과 의 요지를 해당 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> [제목개정 2012. 3. 5.] 제 490 조(경고표지의 설치) 사업주는 석면해체 · 제거작업을 하는 장소에 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6 중 일람표 번호 502 에 따른 표지를 출입구에 게시하여야 한다. 다만, 작업이 이루어지는 장소가 실외이거나 출입구가 설치되어 있지 아니한 경우에는 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 제 491 조(개인보호구의 지급 · 착용) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 다음 각 호 의 개인보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 다만, 제 2 호의 보호구는 근로자의 눈 부분이 노출될 경우에만 지 급한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. 방진마스크(특등급만 해당한다)나 송기마스크 또는 「산업안전보건법 시행령」 별표 28 제 3 호마목에 따른 전동식 호흡보호구. 다만, 제 495 조제 1 호의 작업에 종사하는 경우에는 송기마스크 또는 전동식 호흡보호구를 지급하여 착 용하도록 하여야 한다. 법제처 87 국가법령정보센터 | {}
9afdc287-752e-449e-ac5a-2788aa86bbde | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 고글(Goggles)형 보호안경 3. 신체를 감싸는 보호복, 보호장갑 및 보호신발 ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 개인보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 492 조(출입의 금지) ① 사업주는 제 489 조제 1 항에 따른 석면해체 · 제거작업 계획을 숙지하고 제 491 조제 1 항 각 호의 개인보호구를 착용한 사람 외에는 석면해체 · 제거작업을 하는 작업장(이하 "석면해체 · 제거작업장"이라 한다)에 출 입하게 해서는 아니 된다. <개정 2012. 3. 5.> ② 근로자는 제 1 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 493 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업장에서 근로자가 담배를 피우거나 음식물을 먹지 않도록 하 고 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물의 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 494 조(위생설비의 설치 등) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업장과 연결되거나 인접한 장소에 평상복 탈의 실, 샤워실 및 작업복 탈의 실 등의 위생설비를 설치하고 필요한 용품 및 용구를 갖추어 두어야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> ② 사업주는 석면해체 · 제거작업에 종사한 근로자에게 제 491 조제 1 항 각 호의 개인보호구를 작업복 탈의 실에서 벗 어 밀폐용기에 보관하도록 하여야 한다.<개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> ③ 사업주는 석면해체 · 제거작업을 하는 근로자가 작업 도중 일시적으로 작업장 밖으로 나가는 경우에는 고성능 필터가 장착된 진공청소기를 사용하는 방법 등으로 제 491 조제 2 항에 따라 착용한 개인보호구에 부착된 석면분진을 제거한 후 나가도록 하여야 한다.<신설 2012. 3. 5.> ④ 사업주는 제 2 항에 따라 보관 중인 개인보호구를 폐기하거나 세척하는 등 석면분진을 제거하기 위하여 필요한 조 치를 하여야 한다.<개정 2012. 3. 5.> 제 495 조(석면해체 · 제거작업 시의 조치) 사업주는 석면해체 · 제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주가 다른 조치를 한 경우로서 지방고용노동관서의 장이 다음 각 호의 조치와 같거나 그 이상의 효과 를 가진다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 한 것으로 본다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. 분무(噴霧)된 석면이나 석면이 함유된 보온재 또는 내화피복재(耐火被覆材)의 해체 · 제거작업 가. 창문 · 벽 · 바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐하고 해당 장소를 음압(��)으로 유지하고 그 결과 를 기록 · 보존할 것(작업장이 실내인 경우에만 해당한다) 나. 작업 시 석면분진이 흩날리지 않도록 고성능 필터가 장착된 석면분진 포집장치를 가동하는 등 필요한 조치를 할 것(작업장이 실외인 경우에만 해당한다) 다. 물이나 습윤제(���)를 사용하여 습식(��)으로 작업할 것 라. 평상복 탈의 실, 샤워실 및 작업복 탈의 실 등의 위생설비를 작업장과 연결하여 설치할 것(작업장이 실내인 경 우에만 해당한다) 2. 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체 · 제거작업(천공(穿孔)작업 등 석면이 적게 흩날리는 작업을 하는 경우에는 나목의 조치로 한정한다} 가. 창문 · 벽 · 바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐할 것 나. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것 다. 작업장소를 음압으로 유지하고 그 결과 를 기록 · 보존할 것(석면함유 벽체 · 바닥타일 · 천장재를 물리적으로 깨거나 기계 등을 이용하여 절단하는 작업인 경우에만 해당한다) 3. 석면이 함유된 지붕재의 해체 · 제거작업 가. 해체된 지붕재는 직접 땅으로 떨어뜨리거나 던지지 말 것 법제처 88 국가법령정보센터 | {}
507bdf69-9694-4068-aed0-178954004798 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 나. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것(습식작업 시 안전상 위험이 있는 경우는 제외한다) 다. 난방이나 환기를 위한 통풍구가 지붕 근처에 있는 경우에는 이를 밀폐하고 환기설비의 가동을 중단할 것 4. 석면이 함유된 그 밖의 자재의 해체 · 제거작업 가. 창문 · 벽 · 바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐할 것(작업장이 실내인 경우에만 해당한다) 나. 석면분진이 흩날리지 않도록 석면분진 포집장치를 가동하는 등 필요한 조치를 할 것(작업장이 실외인 경우에 만 해당한다) 다. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것 [제목개정 2012. 3. 5.] 제 496 조(석면함유 잔재물 등의 처리) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업이 완료된 후 그 작업 과정에서 발생한 석면함유 잔재물 등이 해당 작업장에 남지 아니하도록 청소 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 석면해체 · 제거작업 및 제 1 항에 따른 조치 중에 발생한 석면함유 잔재물 등을 비닐이나 그 밖에 이와 유사한 재질의 포대에 담아 밀봉한 후 별지 제 3 호서식에 따른 표지를 붙여 「폐기물관리법」에 따라 처리하여야 한 다. [전문개정 2019. 1. 31.] 제 497 조(잔재물의 흩날림 방지) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업에서 발생된 석면을 함유한 잔재물은 습식으로 청소 하거나 고성능필터가 장착된 진공청소기를 사용하여 청소하는 등 석면분진이 흩날리지 않도록 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> ② 사업주는 제 1 항에 따라 청소하는 경우에 압축공기를 분사하는 방법으로 청소해서는 아니 된다. 제 497 조의 2(석면해체 · 제거작업 기준의 적용 특례) 석면해체 · 제거작업 중 석면의 함유율이 1 퍼센트 이하인 경우의 작업에 관해서는 제 489 조부터 제 497 조까지의 규정에 따른 기준을 적용하지 아니한다. [본조신설 2012. 3. 5.] 제 497 조의 3(석면함유 폐기물 처리작업 시 조치) ① 사업주는 석면을 1 퍼센트 이상 함유한 폐기물(석면의 제거작업 등 에 사용된 비닐시트 · 방진마스크 · 작업복 등을 포함한다)을 처리하는 작업으로서 석면분진이 발생할 우려가 있는 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에는 석면분진 발산원을 밀폐하거나 국소배기장치를 설치하거나 습식방법으 로 작업하도록 하는 등 석면분진이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> ② 제 1 항에 따른 사업주에 관하여는 제 464 조, 제 491 조제 1 항, 제 492 조, 제 493 조, 제 494 조제 2 항부터 제 4 항까지 및 제 500 조를 준용하고, 제 1 항에 따른 근로자에 관하여는 제 491 조제 2 항을 준용한다. [본조신설 2012. 3. 5.] 제 3 장 금지유해물질에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 498 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 26.> 1. "금지유해물질"이란 영 제 87 조에 따른 유해물질을 말한다. 2. "시험 · 연구 또는 검사 목적"이란 실험실 · 연구실 또는 검사실에서 물질분석 등을 위하여 금지유해물질을 시약 으로 사용하거나 그 밖의 용도로 조제하는 경우를 말한다. 3. "실험실등"이란 금지유해물질을 시험 · 연구 또는 검사용으로 제조 · 사용하는 장소를 말한다. 제 2 절 시설 · 설비기준 및 성능 등 법제처 89 국가법령정보센터 | {}
00906660-5ef2-4d2e-9af9-6fd847be2293 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 499 조(설비기준 등) ① 법 제 117 조제 2 항에 따라 금지유해물질을 시험 · 연구 또는 검사 목적으로 제조하거나 사용하 는 자는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 1. 제조 · 사용 설비는 밀폐식 구조로서 금지유해물질의 가스, 증기 또는 분진이 새지 않도록 할 것. 다만, 밀폐식 구 조로 하는 것이 작업의 성질상 현저히 곤란하여 부스식 후드의 내부에 그 설비를 설치한 경우는 제외한다. 2. 금지유해물질을 제조 · 저장 · 취급하는 설비는 내식성의 튼튼한 구조일 것 3. 금지유해물질을 저장하거나 보관하는 양은 해당 시험 · 연구에 필요한 최소량으로 할 것 4. 금지유해물질의 특성에 맞는 적절한 소화설비를 갖출 것 5. 제조 · 사용 · 취급 조건이 해당 금지유해물질의 인화점 이상인 경우에는 사용하는 전기 기계 · 기구는 적절한 방 폭구조(防爆構造)로 할 것 6. 실험실등에서 가스 · 액체 또는 잔재물을 배출하는 경우에는 안전하게 처리할 수 있는 설비를 갖출 것 ② 사업주는 제 1 항제 1 호에 따라 설치한 밀폐식 구조라도 금지유해물질을 넣거나 꺼내는 작업 등을 하는 경우에 해 당 작업장소에 국소배기장치를 설치하여야 한다. 다만, 금지유해물질의 가스 · 증기 또는 분진이 새지 않는 방법으 로 작업하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 500 조(국소배기장치의 성능 등) 사업주는 제 499 조제 1 항제 1 호 단서에 따라 부스식 후드의 내부에 해당 설비를 설치 하는 경우에 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 1. 부스식 후드의 개구면 외의 곳으로부터 금지유해물질의 가스 · 증기 또는 분진 등이 새지 않는 구조로 할 것 2. 부스식 후드의 적절한 위치에 배풍기를 설치할 것 3. 제 2 호에 따른 배풍기의 성능은 부스식 후드 개구면에서의 제어풍속이 아래 표에서 정한 성능 이상이 되도록 할 것 이 표는 물질의 상태에 따른 제어풍속을 나타내며, 가스 상태와 입자 상태에서의 풍속을 미터/초 단위로 제시하고 있습니다. 이 데이터는 특정 환경에서의 공기 흐름 및 안전성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 제 501 조(바닥) 사업주는 금지유해물질의 제조 · 사용 설비가 설치된 장소의 바닥과 벽은 불침투성 재료로 하되, 물청소 를 할 수 있는 구조로 하는 등 해당 물질을 제거하기 쉬운 구조로 하여야 한다. 제 3 절 관리 등 제 502 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 금지유해물질을 제조 · 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에 게 알려야 한다. 1. 물리적 · 화학적 특성 2. 발암성 등 인체에 미치는 영향과 증상 3. 취급상의 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구와 착용방법 5. 위급상황 시의 대처방법과 응급처치 요령 6. 그 밖에 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 제 503 조(용기) ① 사업주는 금지유해물질의 보관용기는 해당 물질이 새지 않도록 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 법제처 90 국가법령정보센터 | {}
8e720f61-c20b-4fdb-ba09-be2e4e169746 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 뒤집혀 파손되지 않는 재질일 것 2. 뚜껑은 견고하고 뒤집혀 새지 않는 구조일 것 ② 제 1 항에 따른 용기는 전용 용기를 사용하고 사용한 용기는 깨끗이 세척하여 보관하여야 한다. ③ 제 1 항에 따른 용기에는 법 제 115 조제 2 항에 따라 경고표지를 붙여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 제 504 조(보관) ① 사업주는 금지유해물질을 관계 근로자가 아닌 사람이 취급할 수 없도록 일정한 장소에 보관하고, 그 사실을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 제 1 항에 따라 보관하고 게시하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 1. 실험실등의 일정한 장소나 별도의 전용장소에 보관할 것 2. 금지유해물질 보관장소에는 다음 각 목의 사항을 게시할 것 가. 금지유해물질의 명칭 나. 인체에 미치는 영향 다. 위급상황 시의 대처방법과 응급처치 방법 3. 금지유해물질 보관장소에는 잠금장치를 설치하는 등 시험 · 연구 외의 목적으로 외부로 내가지 않도록 할 것 제 505 조(출입의 금지 등) ① 사업주는 금지유해물질 제조 · 사용 설비가 설치된 실험실등에는 관계근로자가 아닌 사람 의 출입을 금지하고, 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6 중 일람표 번호 503 에 따른 표지를 출입구에 붙여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> ② 사업주는 금지유해물질 또는 이에 의하여 오염된 물질은 일정한 장소를 정하여 저장하거나 폐기하여야 하며, 그 장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항 및 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 506 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 금지유해물질을 제조 · 사용하는 작업장에서 근로자가 담배를 피우거나 음식물 을 먹지 않도록 하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물의 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 507 조(누출 시 조치) 사업주는 금지유해물질이 실험실등에서 새는 경우에 흩날리지 않도록 흡착제를 이용하여 제거 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 508 조(세안설비 등) 사업주는 응급 시 근로자가 쉽게 사용할 수 있도록 실험실등에 긴급 세척시설과 세안설비를 설 치하여야 한다. 제 509 조(금지유해물질의 제조 · 사용 시 적어야 하는 사항) 법 제 164 조제 1 항제 3 호에서 "안전조치 및 보건조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항"이란 근로자가 금지유해물질을 제조 · 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 근로자의 이름 2. 금지유해물질의 명칭 3. 제조량 또는 사용량 4. 작업내용 5. 작업 시 착용한 보호구 6. 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치 사항 [전문개정 2021. 11. 19.] 제 4 절 보호구 등 법제처 91 국가법령정보센터 | {}
8cd9363f-1261-42b6-b751-7a45e2aa3116 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 510 조(보호복 등) ① 사업주는 근로자가 금지유해물질을 취급하는 경우에 피부노출을 방지할 수 있는 불침투성 보호 복 · 보호장갑 등을 개인전용의 것으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 지급하는 보호복과 보호장갑 등을 평상복과 분리하여 보관할 수 있도록 전용 보관함을 갖추고 필요시 오염 제거를 위하여 세탁을 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 511 조(호흡용 보호구) ① 사업주는 근로자가 금지유해물질을 취급하는 경우에 근로자에게 별도의 정화통을 갖춘 근 로자 전용 호흡용 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 4 장 소음 및 진동에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 512 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2024. 6. 28.> 1. "소음작업"이란 1 일 8 시간 작업을 기준으로 85 데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업을 말한다. 2. "강렬한 소음작업"이란 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 작업을 말한다. 가. 90 데시벨 이상의 소음이 1 일 8 시간 이상 발생하는 작업 나. 95 데시벨 이상의 소음이 1 일 4 시간 이상 발생하는 작업 다. 100 데시벨 이상의 소음이 1 일 2 시간 이상 발생하는 작업 라. 105 데시벨 이상의 소음이 1 일 1 시간 이상 발생하는 작업 마. 110 데시벨 이상의 소음이 1 일 30 분 이상 발생하는 작업 바. 115 데시벨 이상의 소음이 1 일 15 분 이상 발생하는 작업 3. "충격소음작업"이란 소음이 1 초 이상의 간격으로 발생하는 작업으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 작업 을 말한다. 가. 120 데시벨을 초과 하는 소음이 1 일 1 만회 이상 발생하는 작업 나. 130 데시벨을 초과 하는 소음이 1 일 1 천회 이상 발생하는 작업 다. 140 데시벨을 초과 하는 소음이 1 일 1 백회 이상 발생하는 작업 "진동작업"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기계 · 기구를 사용하는 작업을 말한다. 4. 가. 착암기(���) 나. 동력을 이용한 해머 다. 체인톱 라. 엔진 커터(engine cutter) 마. 동력을 이용한 연삭기 바. 임팩트 렌치(impact wrench) 사. 그 밖에 진동으로 인하여 건강장해를 유발할 수 있는 기계 · 기구 5. "청력보존 프로그램"이란 다음 각 목의 사항이 포함된 소음성 난청을 예방 · 관리하기 위한 종합적인 계획을 말한 다. 가. 소음노출 평가 나. 소음노출에 대한 공학적 대책 다. 청력보호구의 지급과 착용 라. 소음의 유해성 및 예방 관련 교육 마. 정기적 청력검사 바. 청력보존 프로그램 수립 및 시행 관련 기록 · 관리체계 법제처 92 국가법령정보센터 | {}
d401e532-8a3d-4fbf-8c1a-a2e5836a0d63 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 사. 그 밖에 소음성 난청 예방 · 관리에 필요한 사항 제 2 절 강렬한 소음작업 등의 관리기준 제 513 조(소음 감소 조치) 사업주는 강렬한 소음작업이나 충격소음작업 장소에 대하여 기계 · 기구 등의 대체, 시설의 밀 폐 · 흡음(吸音) 또는 격리 등 소음 감소를 위한 조치를 하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 기술적 · 경제적으로 소음 감소를 위한 조치가 현저히 곤란하다는 관계 전문가의 의견이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 514 조(소음수준의 주지 등) 사업주는 근로자가 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업에 종사하는 경우에 다 음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 해당 작업장소의 소음 수준 2. 인체에 미치는 영향과 증상 3. 보호구의 선정과 착용방법 4. 그 밖에 소음으로 인한 건강장해 방지에 필요한 사항 제 515 조(난청발생에 따른 조치) 사업주는 소음으로 인하여 근로자에게 소음성 난청 등의 건강장해가 발생하였거나 발 생할 우려가 있는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 해당 작업장의 소음성 난청 발생 원인 조사 2. 청력손실을 감소시키고 청력손실의 재발을 방지하기 위한 대책 마련 3. 제 2 호에 따른 대책의 이행 여부 확인 4. 작업전환 등 의사의 소견에 따른 조치 제 3 절 보호구 등 제 516 조(청력보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업에 종사하는 경우 에 근로자에게 청력보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 청력보호구는 근로자 개인 전용의 것으로 지급하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 517 조(청력보존 프로그램 시행 등) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 청력보존 프로그램을 수립 하여 시행해야 한다. <개정 2019. 12. 26., 2021. 11. 19., 2024. 6. 28.> 1. 근로자가 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업에 종사하는 사업장 2. 소음으로 인하여 근로자에게 건강장해가 발생한 사업장 제 4 절 진동작업 관리 제 518 조(진동보호구의 지급 등) ① 사업주는 진동작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 방진장갑 등 진동보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 진동보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 519 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 진동작업에 종사하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 충분히 알려야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 인체에 미치는 영향과 증상 2. 보호구의 선정과 착용방법 3. 진동 기계 · 기구 관리 및 사용 방법 법제처 93 국가법령정보센터 | {}
c7a1ef54-99c1-4506-a90c-1edaf21d4507 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 진동 장해 예방방법 제 520 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 521 조(진동기계 · 기구의 관리) 사업주는 진동 기계 · 기구가 정상적으로 유지될 수 있도록 상시 점검하여 보수하는 등 관리를 하여야 한다. 제 5 장 이상기압에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 522 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 삭제 <2017. 12. 28.> 2. "고압작업"이란 고기압(압력이 제곱센티미터당 1 킬로그램 이상인 기압을 말한다. 이하 같다)에서 잠함공법(�� 工法)이나 그 외의 압기공법(����)으로 하는 작업을 말한다. 3. "잠수작업"이란 물속에서 하는 다음 각 목의 작업을 말한다. 가. 표면공급식 잠수작업: 수면 위의 공기압축기 또는 호흡용 기체통에서 압축된 호흡용 기체를 공급받으면서 하 는 작업 나. 스쿠버 잠수작업: 호흡용 기체통을 휴대하고 하는 작업 4. "기압조절실"이란 고압작업을 하는 근로자(이하 "고압작업자"라 한다) 또는 잠수작업을 하는 근로자(이하 "잠수작 업자"라 한다)가 가압 또는 감압을 받는 장소를 말한다. 5. "압력"이란 게이지 압력을 말한다. 6. "비상기체통"이란 주된 기체공급 장치가 고장난 경우 잠수작업자가 안전한 지역으로 대피하기 위하여 필요한 충 분한 양의 호흡용 기체를 저장하고 있는 압력용기와 부속장치를 말한다. 제 2 절 설비 등 제 523 조(작업실 공기의 부피) 사업주는 근로자가 고압작업을 하는 경우에는 작업실의 공기의 부피가 고압작업자 1 명당 4 세제곱미터 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 524 조(기압조절실 공기의 부피와 환기 등) ① 사업주는 기압조절실의 바닥면적과 공기의 부피를 그 기압조절실에서 가압이나 감압을 받는 근로자 1 인당 각각 0.3 제곱미터 이상 및 0.6 세제곱미터 이상이 되도록 하여야 한다. ② 사업주는 기압조절실 내의 이산화탄소로 인한 건강장해를 방지하기 위하여 이산화탄소의 분압이 제곱센티미터 당 0.005 킬로그램을 초과 하지 않도록 환기 등 그 밖에 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 525 조(공기청정장치) ① 사업주는 공기압축기에서 작업실, 기압조절실 또는 잠수작업자에게 공기를 보내는 송기관의 중간에 공기를 청정하게 하기 위한 공기청정장치를 설치하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> ② 제 1 항에 따른 공기청정장치의 성능은 「산업표준화법」에 따른 단체표준인 스쿠버용 압축공기 기준에 맞아야 한 다. <개정 2017. 12. 28.> 제 526 조(배기관) ① 사업주는 작업실이나 기압조절실에 전용 배기관을 각각 설치하여야 한다. ② 고압작업자에게 기압을 낮추기 위한 기압조절실의 배기관은 내경(��)을 53 밀리미터 이하로 하여야 한다. 제 527 조(압력계) ① 사업주는 공기를 작업실로 보내는 밸브나 콕을 외부에 설치하는 경우에 그 장소에 작업실 내의 압 력을 표시하는 압력계를 함께 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 밸브나 콕을 내부에 설치하는 경우에 이를 조작하는 사람에게 휴대용 압력계를 지니도록 하여야 한다. 법제처 94 국가법령정보센터 | {}
6213e97d-408e-440f-8236-3ae7ab5615b6 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 사업주는 고압작업자에게 가압이나 감압을 하기 위한 밸브나 콕을 기압조절실 외부에 설치하는 경우에 그 장소 에 기압조절실 내의 압력을 표시하는 압력계를 함께 설치하여야 한다. ④ 사업주는 제 3 항에 따른 밸브나 콕을 기압조절실 내부에 설치하는 경우에 이를 조작하는 사람에게 휴대용 압력계 를 지니도록 하여야 한다. ⑤ 제 1 항부터 제 4 항까지의 규정에 따른 압력계는 한 눈금이 제곱센티미터당 0.2 킬로그램 이하인 것이어야 한다. ⑥ 사업주는 잠수작업자에게 압축기체를 보내는 경우에 압력계를 설치하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 528 조(자동경보장치 등) ① 사업주는 작업실 또는 기압조절실로 불어넣는 공기압축기의 공기나 그 공기압축기에 딸 린 냉각장치를 통과 한 공기의 온도가 비정상적으로 상승한 경우에 그 공기압축기의 운전자 또는 그 밖의 관계자에 게 이를 신속히 알릴 수 있는 자동경보장치를 설치하여야 한다. ② 사업주는 기압조절실 내부를 관찰할 수 있는 창을 설치하는 등 외부에서 기압조절실 내부의 상태를 파악할 수 있는 설비를 갖추어야 한다. 제 529 조(피난용구) 사업주는 근로자가 고압작업에 종사하는 경우에 호흡용 보호구, 섬유로프, 그 밖에 비상시 고압작업 자를 피난시키거나 구출하기 위하여 필요한 용구를 갖추어 두어야 한다. 제 530 조(공기조) ① 사업주는 잠수작업자에게 공기압축기에서 공기를 보내는 경우에 공기량을 조절하기 위한 공기조 와 사고 시에 필요한 공기를 저장하기 위한 공기조(이하 "예비공기조"라 한다)를 설치하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> ② 사업주는 잠수작업자에게 호흡용 기체통에서 기체를 보내는 경우에 사고 시 필요한 기체를 저장하기 위한 예비 호흡용 기체통을 설치하여야 한다.<신설 2017. 12. 28.> ③ 제 1 항에 따른 예비공기조 및 제 2 항에 따른 예비 호흡용 기체통(이하 "예비공기조등"이라 한다)은 다음 각 호의 기준에 맞는 것이어야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 예비공기조등 안의 기체압력은 항상 최고 잠수심도(����) 압력의 1.5 배 이상일 것 2. 예비공기조등의 내용적(���)은 다음의 계산식으로 계산한 값 이상일 것 V = 6D(D.3D + 4) / P V: 예비공기조등의 내용적(단위: 리터) D: 최고 잠수심도(단위: 미터) P: 예비공기조등 내의 기체 압력(단위: 제곱센티미터 당 킬로그램) 제 531 조(압력조절기) 사업주는 기체압력이 제곱센티미터당 10 킬로그램 이상인 호흡용 기체통의 기체를 잠수작업자에 게 보내는 경우에 2 단 이상의 감압방식에 의한 압력조절기를 잠수작업자에게 사용하도록 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> [제목개정 2017. 12. 28.] 제 3 절 작업방법 등 제 532 조(가압의 속도) 사업주는 기압조절실에서 고압작업자 또는 잠수작업자에게 가압을 하는 경우 1 분에 제곱센티미 터당 0.8 킬로그램 이하의 속도로 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 533 조(감압의 속도) 사업주는 기압조절실에서 고압작업자 또는 잠수작업자에게 감압을 하는 경우에 고용노동부장관 이 정하여 고시하는 기준에 맞도록 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 법제처 95 국가법령정보센터 | {}
5284af0d-5be8-4801-b44d-757806eba1ef | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 534 조(감압의 특례 등) ① 사업주는 사고로 인하여 고압작업자를 대피시키거나 건강에 이상이 발생한 고압작업자를 구출할 경우에 필요하면 제 533 조에 따라 고용노동부장관이 정하는 기준보다 감압속도를 빠르게 하거나 감압정지시 간을 단축할 수 있다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 감압속도를 빠르게 하거나 감압정지시간을 단축한 경우에 해당 고압작업자를 빨리 기압 조절실로 대피시키고 그 고압작업자가 작업한 고압실 내의 압력과 같은 압력까지 가압을 하여야 한다.<개정 2017. 12. 28.> 제 535 조(감압 시의 조치) ① 사업주는 기압조절실에서 고압작업자 또는 잠수작업자에게 감압을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 기압조절실 바닥면의 조도를 20 럭스 이상이 되도록 할 것 2. 기압조절실 내의 온도가 섭씨 10 도 이하가 되는 경우에 고압작업자 또는 잠수작업자에게 모포 등 적절한 보온용 구를 지급하여 사용하도록 할 것 3. 감압에 필요한 시간이 1 시간을 초과 하는 경우에 고압작업자 또는 잠수작업자에게 의자 또는 그 밖의 휴식용구를 지급하여 사용하도록 할 것 ② 사업주는 기압조절실에서 고압작업자 또는 잠수작업자에게 감압을 하는 경우에 그 감압에 필요한 시간을 해당 고압작업자 또는 잠수작업자에게 미리 알려야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 536 조(감압상황의 기록 등) ① 사업주는 이상기압에서 근로자에게 고압작업을 하도록 하는 경우 기압조절실에 자동 기록 압력계를 갖추어 두어야 한다. ② 사업주는 해당 고압작업자에게 감압을 할 때마다 그 감압의 상황을 기록한 서류, 그 고압작업자의 성명과 감압일 시 등을 기록한 서류를 작성하여 3 년간 보존하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 536 조의 2(잠수기록의 작성 · 보존) 사업주는 근로자가 잠수작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 잠수기록 표를 작성하여 3 년간 보존하여야 한다. 1. 다음 각 목의 사람에 관한 인적 사항 가. 잠수작업을 지휘 · 감독하는 사람 나. 잠수작업자 다. 감시인 라. 대기 잠수작업자 마. 잠수기록표를 작성하는 사람 2. 잠수의 시작 · 종료 일시 및 장소 3. 시계(��), 수온, 유속(流速) 등 수중환경 4. 잠수방법, 사용된 호흡용 기체 및 잠수수심 5. 수중체류 시간 및 작업내용 6. 감압과 관련된 다음 각 목의 사항 가. 감압의 시작 및 종료 일시 나. 사용된 감압표 및 감압계획 다. 감압을 위하여 정지한 수심과 그 정지한 수심마다의 도착시간 및 해당 수심에서의 출발시간(물속에서 감압하 는 경우만 해당한다) 라. 감압을 위하여 정지한 압력과 그 정지한 압력을 가한 시작시간 및 종료시간(기압조절실에서 감압하는 경우만 해당한다) 7. 잠수작업자의 건강상태, 응급 처치 및 치료 결과 등 [본조신설 2017. 12. 28.] 법제처 96 국가법령정보센터 | {}
78a7581c-5615-42ee-a707-1d94ba2f1672 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 537 조(부상의 속도 등) 사업주는 잠수작업자를 수면 위로 올라오게 하는 경우에 그 속도는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라야 한다. 제 538 조(부상의 특례 등) ① 사업주는 사고로 인하여 잠수작업자를 수면 위로 올라오게 하는 경우에 제 537 조에도 불구 하고 그 속도를 조절할 수 있다. ② 사업주는 사고를 당한 잠수작업자를 수면 위로 올라오게 한 경우에 다음 각 호 구분에 따른 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 해당 잠수작업자가 의식이 있는 경우 가. 인근에 사용할 수 있는 기압조절실이 있는 경우: 즉시 해당 잠수작업자를 기압조절실로 대피시키고 그 잠수작 업자가 잠수업무를 수행하던 최고수심의 압력과 같은 압력까지 가압하도록 조치를 하여야 한다. 나. 인근에 사용할 수 있는 기압조절실이 없는 경우: 해당 잠수작업자가 잠수업무를 수행하던 최고수심까지 다시 잠수하도록 조치하여야 한다. 2. 해당 잠수작업자가 의식이 없는 경우: 잠수작업자의 상태에 따라 적절한 응급처치(「응급의 료에 관한 법률」 제 2 조제 3 호에 따른 응급처치를 말한다) 등을 받을 수 있도록 조치하여야 한다. 다만, 의사의 의학적 판단에 따라 제 1 호의 조치를 할 수 있다. 제 539 조(연락) ① 사업주는 근로자가 고압작업을 하는 경우 그 작업 중에 고압작업자 및 공기압축기 운전자와 의 연락 또는 그 밖에 필요한 조치를 하기 위한 감시인을 기압조절실 부근에 상시 배치하여야 한다. ② 사업주는 고압작업자 및 공기압축기 운전자와 감시인이 서로 통화할 수 있도록 통화장치를 설치하여야 한다. ③ 사업주는 제 2 항에 따른 통화장치가 고장난 경우에 다른 방법으로 연락할 수 있는 설비를 갖추어야 하며, 그 설비 를 고압작업자, 공기압축기 운전자 및 감시인이 보기 쉬운 곳에 갖추어 두어야 한다. 제 540 조(배기 · 침하 시의 조치) ① 사업주는 물 속에서 작업을 하기 위하여 만들어진 구조물(이하 "잠함(�函)"이라 한 다)을 물 속으로 가라앉히는 경우에 우선 고압작업자를 잠함의 밖으로 대피시키고 내부의 공기를 바깥으로 내보내야 한다. ② 제 1 항에 따라 잠함을 가라앉히는 경우에는 유해가스의 발생 여부 또는 그 밖의 사항을 점검하고 고압작업자에게 건강장해를 일으킬 우려가 없는지를 확인한 후에 작업하도록 하여야 한다. 제 541 조(발파하는 경우의 조치) 사업주는 작업실 내에서 발파(�破)를 하는 경우에 작업실 내의 기압이 발파 전의 상태 와 같아질 때까지는 고압실 내에 근로자가 들어가도록 해서는 아니 된다. 제 542 조(화상 등의 방지) ① 사업주는 고압작업을 하는 경우에 대기압을 초과 하는 기압에서의 가연성물질의 연소위험 성에 대하여 근로자에게 알리고, 고압작업자의 화상이나 그 밖의 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여 야 한다. 1. 전등은 보호망이 부착되어 있거나, 전구가 파손되어 가연성물질에 떨어져 불이 날 우려가 없는 것을 사용할 것 2. 전류가 흐르는 차단기는 불꽃이 발생하지 않는 것을 사용할 것 3. 난방을 할 때는 고온으로 인하여 가연성물질의 점화원이 될 우려가 없는 것을 사용할 것 ② 사업주는 고압작업을 하는 경우에는 용접 · 용단 작업이나 화기 또는 아크를 사용하는 작업(이하 이 조에서 "용 접등의 작업"이라 한다)을 해서는 아니 된다. 다만, 작업실 내의 압력이 제곱센티미터당 1 킬로그램 미만인 장소에서 는 용접등의 작업을 할 수 있다. ③ 사업주는 고압작업을 하는 경우에 근로자가 화기 등 불이 날 우려가 있는 물건을 지니고 출입하는 것을 금지하 고, 그 취지를 기압조절실 외부의 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 부득이한 경우로서 작업 실 내의 압력이 제곱센티미터당 1 킬로그램 미만인 장소에서 용접등의 작업을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 근로자는 고압작업장소에 화기 등 불이 날 우려가 있는 물건을 지니고 출입해서는 아니 된다. 법제처 97 국가법령정보센터 | {}
16f26e00-948c-4d7f-b463-f581e3512fbc | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 543 조(잠함작업실 굴착의 제한) 사업주는 잠함의 급격한 침하(沈下)에 따른 고압실 내 고압작업자의 위험을 방지하기 위하여 잠함작업실 아랫부분을 50 센티미터 이상 파서는 아니 된다. <개정 2017. 12. 28.> 제 544 조(송기량) 사업주는 표면공급식 잠수작업을 하는 잠수작업자에게 공기를 보내는 경우에 잠수작업자마다 그 수 심의 압력 아래에서 분당 송기량을 60 리터 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 545 조(스쿠버 잠수작업 시 조치) ① 사업주는 근로자가 스쿠버 잠수작업을 하는 경우에는 잠수작업자 2 명을 1 조로 하여 잠수작업을 하도록 하여야 하며, 잠수작업을 하는 곳에 감시인을 두어 잠수작업자의 이상 유무를 감시하게 하 여야 한다. ② 사업주는 스쿠버 잠수작업(실내에서 잠수작업을 하는 경우는 제외한다)을 하는 잠수작업자에게 비상기체통을 제 공하여야 한다. ③ 사업주는 호흡용 기체통 및 비상기체통의 기능의 이상 유무 및 해당 기체통에 저장된 호흡용 기체량 등을 확인 하여 그 내용을 잠수작업자에게 알려야 하며, 이상이 있는 호흡용 기체통이나 비상기체통을 잠수작업자에게 제공해 서는 아니 된다. ④ 사업주는 스쿠버 잠수작업을 하는 잠수작업자에게 수중시계, 수중압력계, 예리한 칼 등을 제공하여 잠수작업자 가 이를 지니도록 하여야 하며, 잠수작업자에게 부력조절기를 착용하게 하여야 한다. ⑤ 스쿠버 잠수작업을 하는 잠수작업자는 잠수작업을 하는 동안 비상기체통을 휴대하여야 한다. 다만, 해당 잠수작 업의 특성상 휴대가 어려운 경우에는 위급상황 시 바로 사용할 수 있도록 잠수작업을 하는 곳 인근 장소에 두어야 한다. [전문개정 2017. 12. 28.] 제 546 조(고농도 산소의 사용 제한) 사업주는 잠수작업자에게 고농도의 산소만을 들이마시도록 해서는 아니 된다. 다만, 급부상(急浮上) 등으로 중대한 신체상의 장해가 발생한 잠수작업자를 치유하거나 감압하기 위하여 다시 잠수하도록 하는 경우에는 고농도의 산소만을 들이마시도록 할 수 있으며, 이 경우에는 고용노동부장관이 정하는 바에 따라야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 547 조(표면공급식 잠수작업 시 조치) ① 사업주는 근로자가 표면공급식 잠수작업을 하는 경우 잠수작업자가 1 명인 경우에는 감시인을 1 명 배치하고, 잠수작업자가 2 명 이상인 경우에는 감시인 1 명당 잠수작업자가 2 명을 초과 하지 않도록 감시인을 배치해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> ② 사업주는 제 1 항에 따라 배치한 감시인이 다음 각 호의 사항을 준수하도록 해야 한다. <신설 2024. 6. 28.> 1. 잠수작업자를 적정하게 잠수시키거나 수면 위로 올라오게 할 것 2. 잠수작업자에 대한 송기조절을 위한 밸브나 콕을 조작하는 사람과 연락하여 잠수작업자에게 필요한 양의 호흡용 기체를 보내도록 할 것 3. 송기설비의 고장이나 그 밖의 사고로 인하여 잠수작업자에게 위험이나 건강장해가 발생할 우려가 있는 경우에는 신속히 잠수작업자에게 연락할 것 4. 잠수작업 전에 잠수작업자가 사용할 잠수장비의 이상 유무를 점검할 것 ③ 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 표면공급식 잠수작업을 하는 잠수작업자에게 제 4 항 각 호의 잠수 장비를 제공하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 18 미터 이상의 수심에서 하는 잠수작업 2. 수면으로 부상하는 데에 제한이 있는 장소에서의 잠수작업 3. 감압계획에 따를 때 감압정지가 필요한 잠수작업 ④ 제 3 항에 따라 사업주가 잠수작업자에게 제공하여야 하는 잠수장비는 다음 각 호와 같다.<개정 2024. 6. 28.> 1. 비상기체통 2. 비상기체공급밸브, 역지밸브(non return valve) 등이 달려있는 잠수마스크 또는 잠수헬멧 법제처 98 국가법령정보센터 | {}
9851aeac-108c-49f7-a754-f078c4fe6926 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 감시인과 잠수작업자 간에 연락할 수 있는 통화장치 ⑤ 사업주는 표면공급식 잠수작업을 하는 잠수작업자에게 신호밧줄, 수중시계, 수중압력계 및 예리한 칼 등을 제공 하여 잠수작업자가 이를 지니도록 하여야 한다. 다만, 통화장치에 따라 잠수작업자가 감시인과 통화할 수 있는 경우 에는 신호밧줄, 수중시계 및 수중압력계를 제공하지 아니할 수 있다.<개정 2024. 6. 28.> ⑥ 제 3 항 각 호에 해당하는 곳에서 표면공급식 잠수작업을 하는 잠수작업자는 잠수작업을 하는 동안 비상기체통을 휴대하여야 한다. 다만, 해당 잠수작업의 특성상 휴대가 어려운 경우에는 위급상황 시 즉시 사용할 수 있도록 잠수 작업을 하는 곳 인근 장소에 두어야 한다. <개정 2024. 6. 28.> [전문개정 2017. 12. 28.] 제 548 조(잠수신호기의 게양) 사업주는 잠수작업(실내에서 하는 경우는 제외한다)을 하는 장소에 「해사안전법」 제 85 조 제 5 항제 2 호에 따른 표시를 하여야 한다. [전문개정 2017. 12. 28.] 제 4 절 관리 등 제 549 조(관리감독자의 휴대기구) 사업주는 고압작업의 관리감독자에게 휴대용압력계 · 손전등, 이산화탄소 등 유해가 스농도측정기 및 비상시에 사용할 수 있는 신호용 기구를 지니도록 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> 제 550 조(출입의 금지) ① 사업주는 기압조절실을 설치한 장소와 조작하는 장소에 관계근로자가 아닌 사람의 출입을 금 지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 551 조(고압작업설비의 점검 등) ① 사업주는 고압작업을 위한 설비나 기구에 대하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따 라 점검하여야 한다. 1. 다음 각 목의 시설이나 장치에 대하여 매일 1 회 이상 점검할 것 가. 제 526 조에 따른 배기관과 제 539 조제 2 항에 따른 통화장치 나. 작업실과 기압조절실의 공기를 조절하기 위한 밸브나 콕 다. 작업실과 기압조절실의 배기를 조절하기 위한 밸브나 콕 라. 작업실과 기압조절실에 공기를 보내기 위한 공기압축기에 부속된 냉각장치 다음 각 목의 장치와 기구에 대하여 매주 1 회 이상 점검할 것 2. 가. 제 528 조에 따른 자동경보장치 나. 제 529 조에 따른 용구 다. 작업실과 기압조절실에 공기를 보내기 위한 공기압축기 3. 다음 각 목의 장치와 기구를 매월 1 회 이상 점검할 것 가. 제 527 조와 제 549 조에 따른 압력계 나. 제 525 조에 따른 공기청정장치 ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상을 발견한 경우에 즉시 보수, 교체, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 552 조(잠수작업 설비의 점검 등) ① 사업주는 잠수작업자가 잠수작업을 하기 전에 다음 각 호의 구분에 따라 잠수기 구 등을 점검하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 스쿠버 잠수작업을 하는 경우: 잠수기, 압력조절기 및 제 545 조에 따라 잠수작업자가 사용할 잠수기구 2. 표면공급식 잠수작업을 하는 경우: 잠수기, 송기관, 압력조절기 및 제 547 조에 따라 잠수작업자가 사용할 잠수기 구 ② 사업주는 표면공급식 잠수작업의 경우 잠수작업자가 사용할 다음 각 호의 설비를 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 점검하여야 한다.<개정 2017. 12. 28.> 법제처 99 국가법령정보센터 | {}
31e4c359-9230-44d8-aca9-c4561a5ef550 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 공기압축기 또는 수압펌프: 매주 1 회 이상(공기압축기에서 공기를 보내는 잠수작업의 경우만 해당한다) 2. 수중압력계: 매월 1 회 이상 3. 수중시계: 3 개월에 1 회 이상 4. 산소발생기: 6 개월에 1 회 이상(호흡용 기체통에서 기체를 보내는 잠수작업의 경우만 해당한다) ③ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에 따른 점검 결과 이상을 발견한 경우에 즉시 보수, 교체, 그 밖에 필요한 조치를 하여 야 한다. 제 553 조(사용 전 점검 등) ① 사업주는 송기설비를 설치한 후 처음으로 사용하는 경우, 송기설비를 분해하여 개조하거 나 수리를 한 후 처음으로 사용하는 경우 또는 1 개월 이상 사용하지 아니한 송기설비를 다시 사용하는 경우에 해당 송기설비를 점검한 후 사용하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상을 발견한 경우에 즉시 보수, 교체, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 554 조(사고가 발생한 경우의 조치) ① 사업주는 송기설비의 고장이나 그 밖의 사고로 인하여 고압작업자에게 건강장 해가 발생할 우려가 있는 경우에 즉시 고압작업자를 외부로 대피시켜야 한다. ② 제 1 항에 따른 사고가 발생한 경우에 송기설비의 이상 유무, 잠함 등의 이상 침하 또는 기울어진 상태 등을 점검 하여 고압작업자에게 건강장해가 발생할 우려가 없음을 확인한 후에 출입하도록 하여야 한다. 제 555 조(점검 결과 의 기록) 사업주는 제 551 조부터 제 553 조까지의 규정에 따른 점검을 한 경우에 다음 각 호의 사항을 기록하여 3 년간 보존하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 점검연월일 2. 점검 방법 3. 점검 구분 4. 점검 결과 5. 점검자의 성명 6. 점검 결과 에 따른 필요한 조치사항 제 556 조(고기압에서의 작업시간) 사업주는 근로자가 고압작업을 하는 경우에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 시간 에 따라야 한다. 제 557 조(잠수시간) 사업주는 근로자가 잠수작업을 하는 경우에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 시간에 따라야 한 다. 제 6 장 온도 · 습도에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 558 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "고열"이란 열에 의하여 근로자에게 열경련 · 열탈진 또는 열사병 등의 건강장해를 유발할 수 있는 더운 온도를 말한다. 2. "한랭"이란 냉각원(���)에 의하여 근로자에게 동상 등의 건강장해를 유발할 수 있는 차가운 온도를 말한다. 3. "다습"이란 습기로 인하여 근로자에게 피부질환 등의 건강장해를 유발할 수 있는 습한 상태를 말한다. 제 559 조(고열작업 등) ① "고열작업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서의 작업을 말한다. 1. 용광로, 평로(��), 전로 또는 전기로에 의하여 광물이나 금속을 제련하거나 정련하는 장소 2. 용선로(���) 등으로 광물 · 금속 또는 유리를 용해하는 장소 3. 가열로(���) 등으로 광물 · 금속 또는 유리를 가열하는 장소 법제처 100 국가법령정보센터 | {}
9e6983a9-7bf7-4b9d-b078-25a551719b59 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 도자기나 기와 등을 소성(��)하는 장소 5. 광물을 배소(��) 또는 소결(��)하는 장소 6. 가열된 금속을 운반 · 압연 또는 가공하는 장소 7. 녹인 금속을 운반하거나 주입하는 장소 8. 녹인 유리로 유리제품을 성형하는 장소 9. 고무에 황을 넣어 열처리하는 장소 10. 열원을 사용하여 물건 등을 건조시키는 장소 11. 갱내에서 고열이 발생하는 장소 12. 가열된 노(�)를 수리하는 장소 13. 그 밖에 고용노동부장관이 인정하는 장소 ② "한랭작업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서의 작업을 말한다. 1. 다량의 액체공기 · 드라이아이스 등을 취급하는 장소 2. 냉장고 · 제빙고 · 저빙고 또는 냉동고 등의 내부 3. 그 밖에 고용노동부장관이 인정하는 장소 ③ "다습작업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서의 작업을 말한다. 1. 다량의 증기를 사용하여 염색조로 염색하는 장소 2. 다량의 증기를 사용하여 금속 · 비금속을 세척하거나 도금하는 장소 3. 방적 또는 직포(��) 공정에서 가습하는 장소 4. 다량의 증기를 사용하여 가죽을 탈지(��)하는 장소 5. 그 밖에 고용노동부장관이 인정하는 장소 제 2 절 설비기준과 성능 등 제 560 조(온도 · 습도 조절) ① 사업주는 고열 · 한랭 또는 다습작업이 실내인 경우에 냉난방 또는 통풍 등을 위하여 적 절한 온도 · 습도 조절장치를 설치하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 온도 · 습도 조절장치를 설치하는 것이 매우 곤 란하여 별도의 건강장해 방지 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 냉방장치를 설치하는 경우에 외부의 대기온도보다 현저히 낮게 해서는 아니 된다. 다만, 작업의 성질상 냉방장치를 가동하여 일정한 온도를 유지하여야 하는 장소로서 근로자에게 보온을 위하여 필요한 조치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 561 조(환기장치의 설치 등) 사업주는 실내에서 고열작업을 하는 경우에 고열을 감소시키기 위하여 환기장치 설치, 열 원과 의 격리, 복사열 차단 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 3 절 작업관리 등 제 562 조(고열장해 예방 조치) 사업주는 근로자가 고열작업을 하는 경우에 열경련 · 열탈진 등의 건강장해를 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 근로자를 새로 배치할 경우에는 고열에 순응할 때까지 고열작업시간을 매일 단계적으로 증가시키는 등 필요한 조치를 할 것 2. 근로자가 온도 · 습도를 쉽게 알 수 있도록 온도계 등의 기기를 작업장소에 상시 갖추어 둘 것 제 563 조(한랭장해 예방 조치) 사업주는 근로자가 한랭작업을 하는 경우에 동상 등의 건강장해를 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 혈액순환을 원활히 하기 위한 운동지도를 할 것 법제처 101 국가법령정보센터 | {}
83232c4f-310d-4ddd-b694-7c7ae053cc71 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 적절한 지방과 비타민 섭취를 위한 영양지도를 할 것 3. 체온 유지를 위하여 더운물을 준비할 것 4. 젖은 작업복 등은 즉시 갈아입도록 할 것 제 564 조(다습장해 예방 조치) ① 사업주는 근로자가 다습작업을 하는 경우에 습기 제거를 위하여 환기하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 습기 제거가 어려운 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 제 1 항 단서에 따라 작업의 성질상 습기 제거가 어려운 경우에 다습으로 인한 건강장해가 발생하지 않 도록 개인위생관리를 하도록 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 사업주는 실내에서 다습작업을 하는 경우에 수시로 소독하거나 청소하는 등 미생물이 번식하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다. 제 565 조(가습) 사업주는 작업의 성질상 가습을 하여야 하는 경우에 근로자의 건강에 유해하지 않도록 깨끗한 물을 사 용하여야 한다. 제 566 조(휴식 등) 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적절하게 휴식하도록 하는 등 근로 자 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2017. 12. 28., 2022. 8. 10.> 1. 고열 · 한랭 · 다습 작업을 하는 경우 2. 폭염에 노출되는 장소에서 작업하여 열사병 등의 질병이 발생할 우려가 있는 경우 제 567 조(휴게시설의 설치) ① 사업주는 근로자가 고열 · 한랭 · 다습 작업을 하는 경우에 근로자들이 휴식시간에 이용 할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다. ② 사업주는 근로자가 폭염에 직접 노출되는 옥외 장소에서 작업을 하는 경우에 휴식시간에 이용할 수 있는 그늘진 장소를 제공하여야 한다.<신설 2017. 12. 28.> ③ 사업주는 제 1 항에 따른 휴게시설을 설치하는 경우에 고열 · 한랭 또는 다습작업과 격리된 장소에 설치하여야 한 다. <개정 2017. 12. 28.> 제 568 조(갱내의 온도) 제 559 조제 1 항제 11 호에 따른 갱내의 기온은 섭씨 37 도 이하로 유지하여야 한다. 다만, 인명구조 작업이나 유해 · 위험 방지작업을 할 때 고열로 인한 근로자의 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 한 경우 에는 그러하지 아니하다. 제 569 조(출입의 금지) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지 하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. 1. 다량의 고열물체를 취급하는 장소나 매우 뜨거운 장소 2. 다량의 저온물체를 취급하는 장소나 매우 차가운 장소 ② 근로자는 제 1 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 570 조(세척시설 등) 사업주는 작업 중 근로자의 작업복이 심하게 젖게 되는 작업장에 탈의 시설, 목욕시설, 세탁시설 및 작업복을 말릴 수 있는 시설을 설치하여야 한다. 제 571 조(소금과 음료수 등의 비치) 사업주는 근로자가 작업 중 땀을 많이 흘리게 되는 장소에 소금과 깨끗한 음료수 등 을 갖추어 두어야 한다. 제 4 절 보호구 등 제 572 조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 따라 근로자에게 적절한 보호구를 지 급하고, 이를 착용하도록 하여야 한다. 법제처 102 국가법령정보센터 | {}
140a7122-2947-4cae-9877-519ca50cf633 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 다량의 고열물체를 취급하거나 매우 더운 장소에서 작업하는 근로자: 방열장갑과 방열복 2. 다량의 저온물체를 취급하거나 현저히 추운 장소에서 작업하는 근로자: 방한모, 방한화, 방한장갑 및 방한복 ② 제 1 항에 따라 보호구를 지급하는 경우에는 근로자 개인 전용의 것을 지급하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 7 장 방사선에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 573 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "방사선"이란 전자파나 입자선 중 직접 또는 간접적으로 공기를 전리(��)하는 능력을 가진 것으로서 알파선, 중 양자선, 양자선, 베타선, 그 밖의 중하전입자선, 중성자선, 감마선, 엑스선 및 5 만 전자볼트 이상(엑스선 발생장치 의 경우에는 5 천 전자볼트 이상)의 에너지를 가진 전자선을 말한다. 2. "방사성물질"이란 핵연료물질, 사용 후의 핵연료, 방사성동위원소 및 원자핵분열 생성물을 말한다. 3. "방사선관리구역"이란 방사선에 노출될 우려가 있는 업무를 하는 장소를 말한다. 제 2 절 방사성물질 관리시설 등 제 574 조(방사성물질의 밀폐 등) ① 사업주는 근로자가 다음 각 호에 해당하는 방사선 업무를 하는 경우에 방사성물질 의 밀폐, 차폐물(遮蔽物)의 설치, 국소배기장치의 설치, 경보시설의 설치 등 근로자의 건강장해를 예방하기 위하여 필 요한 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 1. 엑스선 장치의 제조 · 사용 또는 엑스선이 발생하는 장치의 검사업무 2. 선형가속기(�形加速器), 사이크로트론(cyclotron) 및 신크로트론(synchrotron) 등 하전입자(荷電粒子)를 가속하는 장치(이하 "입자가속장치"라 한다)의 제조 · 사용 또는 방사선이 발생하는 장치의 검사 업무 3. 엑스선관과 케노트론(kenotron)의 가스 제거 또는 엑스선이 발생하는 장비의 검사 업무 4. 방사성물질이 장치되어 있는 기기의 취급 업무 5. 방사성물질 취급과 방사성물질에 오염된 물질의 취급 업무 6. 원자로를 이용한 발전업무 7. 갱내에서의 핵원료물질의 채굴 업무 8. 그 밖에 방사선 노출이 우려되는 기기 등의 취급 업무 ② 사업주는 「원자력안전법」제 2 조제 23 호의 방사선투과 검사를 위하여 같은 법 제 2 조제 6 호의 방사성동위원소 또는 같은 법 제 2 조제 9 호의 방사선발생장치를 이동사용하는 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에는 근로자에게 다 음 각 호에 따른 장비를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. <신설 2017. 3. 3.> 1. 「원자력안전법 시행규칙」제 2 조제 3 호에 따른 개인선량계 2. 방사선 경보기 ③ 근로자는 제 2 항에 따라 지급받은 장비를 착용하여야 한다. <신설 2017. 3. 3.> 제 575 조(방사선관리구역의 지정 등) ① 사업주는 근로자가 방사선업무를 하는 경우에 건강장해를 예방하기 위하여 방 사선 관리구역을 지정하고 다음 각 호의 사항을 게시하여야 한다. 1. 방사선량 측정용구의 착용에 관한 주의 사항 2. 방사선 업무상 주의 사항 3. 방사선 피폭(被曝) 등 사고 발생 시의 응급조치에 관한 사항 4. 그 밖에 방사선 건강장해 방지에 필요한 사항 ② 사업주는 방사선업무를 하는 관계근로자가 아닌 사람이 방사선 관리구역에 출입하는 것을 금지하여야 한다. 법제처 103 국가법령정보센터 | {}
bf6d3530-463b-4135-a433-32d41f099a3b | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 근로자는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 576 조(방사선 장치실) 사업주는 다음 각 호의 장치나 기기(이하 "방사선장치"라 한다)를 설치하려는 경우에 전용의 작업실(이하 "방사선장치실"이라 한다)에 설치하여야 한다. 다만, 적절히 차단되거나 밀폐된 구조의 방사선장치를 설 치한 경우, 방사선장치를 수시로 이동하여 사용하여야 하는 경우 또는 사용목적이나 작업의 성질상 방사선장치를 방 사선장치실 안에 설치하기가 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 엑스선장치 2. 입자가속장치 3. 엑스선관 또는 케노트론의 가스추출 및 엑스선 이용 검사장치 4. 방사성물질을 내장하고 있는 기기 제 577 조(방사성물질 취급 작업실) 사업주는 근로자가 밀봉되어 있지 아니한 방사성물질을 취급하는 경우에 방사성물 질 취급 작업실에서 작업하도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 누수의 조사 2. 곤충을 이용한 역학적 조사 3. 원료물질 생산 공정에서의 이동상황 조사 4. 핵원료물질을 채굴하는 경우 5. 그 밖에 방사성물질을 널리 분산하여 사용하거나 그 사용이 일시적인 경우 제 578 조(방사성물질 취급 작업실의 구조) 사업주는 방사성물질 취급 작업실 안의 벽 · 책상 등 오염 우려가 있는 부분 을 다음 각 호의 구조로 하여야 한다. 1. 기체나 액체가 침투하거나 부식되기 어려운 재질로 할 것 2. 표면이 편평하게 다듬어져 있을 것 3. 돌기가 없고 파이지 않거나 틈이 작은 구조로 할 것 제 3 절 시설 및 작업관리 제 579 조(게시 등) 사업주는 방사선 발생장치나 기기에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 내용을 근로자가 보기 쉬운 장 소에 게시하여야 한다. 1. 입자가속장치 가. 장치의 종류 나. 방사선의 종류와 에너지 2. 방사성물질을 내장하고 있는 기기 가. 기기의 종류 나. 내장하고 있는 방사성물질에 함유된 방사성 동위원소의 종류와 양(단위: 베크렐) 다. 해당 방사성물질을 내장한 연월일 라. 소유자의 성명 또는 명칭 제 580 조(차폐물 설치 등) 사업주는 근로자가 방사선장치실, 방사성물질 취급작업실, 방사성물질 저장시설 또는 방사성 물질 보관 · 폐기 시설에 상시 출입하는 경우에 차폐벽(���), 방호물 또는 그 밖의 차폐물을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 581 조(국소배기장치 등) 사업주는 방사성물질이 가스 · 증기 또는 분진으로 발생할 우려가 있을 경우에 발산원을 밀 폐하거나 국소배기장치 등을 설치하여 가동하여야 한다. 법제처 104 국가법령정보센터 | {}
61fee003-4fec-4024-a631-7e55030574a5 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 582 조(방지설비) 사업주는 근로자가 신체 또는 의복, 신발, 보호장구 등에 방사성물질이 부착될 우려가 있는 작업을 하는 경우에 판 또는 막 등의 방지설비를 설치하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 방지설비의 설치가 곤란한 경우로서 적절한 보호조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 583 조(방사성물질 취급용구) ① 사업주는 방사성물질 취급에 사용되는 국자, 집게 등의 용구에는 방사성물질 취급에 사용되는 용구임을 표시하고, 다른 용도로 사용해서는 아니 된다. ② 사업주는 제 1 항의 용구를 사용한 후에 오염을 제거하고 전용의 용구걸이와 설치대 등을 사용하여 보관하여야 한 다. 제 584 조(용기 등) 사업주는 방사성물질을 보관 · 저장 또는 운반하는 경우에 녹슬거나 새지 않는 용기를 사용하고, 겉면 에는 방사성물질을 넣은 용기임을 표시하여야 한다. 제 585 조(오염된 장소에서의 조치) 사업주는 분말 또는 액체 상태의 방사성물질에 오염된 장소에 대하여 즉시 그 오염 이 퍼지지 않도록 조치한 후 오염된 지역임을 표시하고 그 오염을 제거하여야 한다. 제 586 조(방사성물질의 폐기물 처리) 사업주는 방사성물질의 폐기물은 방사선이 새지 않는 용기에 넣어 밀봉하고 용기 겉면에 그 사실을 표시한 후 적절하게 처리하여야 한다. 제 4 절 보호구 등 제 587 조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 분말 또는 액체 상태의 방사성물질에 오염된 지역에서 작업을 하는 경우에 개인전용의 적절한 호흡용 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 사업주는 방사성물질을 취급하는 때에 방사성물질이 흩날림으로써 근로자의 신체가 오염될 우려가 있는 경우에 보호복, 보호장갑, 신발덮개, 보호모 등의 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 588 조(오염된 보호구 등의 폐기) 사업주는 방사성물질에 오염된 보호복, 보호장갑, 호흡용 보호구 등을 즉시 적절하 게 폐기하여야 한다. 제 589 조(세척시설 등) 사업주는 근로자가 방사성물질 취급작업을 하는 경우에 세면 · 목욕 · 세탁 및 건조를 위한 시설 을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖추어 두어야 한다. 제 590 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 방사성물질 취급 작업실 또는 그 밖에 방사성물질을 들이마시거나 섭취할 우려 가 있는 작업장에 대하여 근로자가 담배를 피우거나 음식물을 먹지 않도록 하고 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하 여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 591 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 방사선업무를 하는 경우에 방사선이 인체에 미치는 영향, 안전한 작업방 법, 건강관리 요령 등에 관한 내용을 근로자에게 알려야 한다. 제 8 장 병원체에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 592 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2024. 6. 28.> 1. "혈액매개 감염병"이란 후천성면역결핍증(AIDS), B 형간염 및 C 형간염, 매독 등 혈액 및 체액을 매개로 타인에게 전염되어 질병을 유발하는 감염병을 말한다. 법제처 105 국가법령정보센터 | {}
4ab5b1f6-66c0-4c90-a6f2-7bb1716baa4b | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. "공기매개 감염병"이란 결핵 · 수두 · 홍역 등 공기 또는 비말핵 등을 매개로 호흡기를 통하여 전염되는 감염병을 말한다. 3. "곤충 및 동물매개 감염병"이란 쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 신증후군출혈열 등 동물의 배설물 등에 의하여 전 염되는 감염병과 탄저병, 브루셀라증 등 가축이나 야생동물로부터 사람에게 감염되는 인수공통(����) 감염병 을 말한다. 4. "곤충 및 동물매개 감염병 고위험작업"이란 다음 각 목의 작업을 말한다. 가. 습지 등에서의 실외 작업 나. 야생 설치류와 의 직접 접촉 및 배설물을 통한 간접 접촉이 많은 작업 다. 가축 사육이나 도살 등의 작업 5. "혈액노출"이란 눈, 구강, 점막, 손상된 피부 또는 주사침 등에 의한 침습적 손상을 통하여 혈액 또는 병원체가 들 어 있는 것으로 의심이 되는 혈액 등에 노출되는 것을 말한다. 제 593 조(적용 범위) 이 장의 규정은 근로자가 세균 · 바이러스 · 곰팡이 등 법 제 39 조제 1 항제 1 호에 따른 병원체에 노출 될 위험이 있는 다음 각 호의 작업을 하는 사업 또는 사업장에 대하여 적용한다. <개정 2019. 12. 26.> 1. 「의료법」상 의료행위를 하는 작업 2. 혈액의 검사 작업 3. 환자의 가검물(���)을 처리하는 작업 4. 연구 등의 목적으로 병원체를 다루는 작업 5. 보육시설 등 집단수용시설에서의 작업 6. 곤충 및 동물매개 감염 고위험작업 제 2 절 일반적 관리기준 제 594 조(감염병 예방 조치 등) 사업주는 근로자의 혈액매개 감염병, 공기매개 감염병, 곤충 및 동물매개 감염병(이하 "감염병"이라 한다)을 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 감염병 예방을 위한 계획의 수립 2. 보호구 지급, 예방접종 등 감염병 예방을 위한 조치 3. 감염병 발생 시 원인 조사와 대책 수립 4. 감염병 발생 근로자에 대한 적절한 처치 제 595 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 병원체에 노출될 수 있는 위험이 있는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 감염병의 종류와 원인 2. 전파 및 감염 경로 3. 감염병의 증상과 잠복기 4. 감염되기 쉬운 작업의 종류와 예방방법 5. 노출 시 보고 등 노출과 감염 후 조치 제 596 조(환자의 가검물 등에 의한 오염 방지 조치) ① 사업주는 근로자가 환자의 가검물을 처리(검사 · 운반 · 청소 및 폐기를 말한다)하는 작업을 하는 경우에 보호앞치마, 보호장갑 및 보호마스크 등의 보호구를 지급하고 착용하도록 하는 등 오염 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 3 절 혈액매개 감염 노출 위험작업 시 조치기준 법제처 106 국가법령정보센터 | {}
f121a220-c024-47b7-ad0e-eac6e97ed546 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 597 조(혈액노출 예방 조치) ① 사업주는 근로자가 혈액노출의 위험이 있는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 혈액노출의 가능성이 있는 장소에서는 음식물을 먹거나 담배를 피우는 행위, 화장 및 콘택트렌즈의 교환 등을 금 지할 것 2. 혈액 또는 환자의 혈액으로 오염된 가검물, 주사침, 각종 의료 기구, 솜 등의 혈액오염물(이하 "혈액오염물"이라 한다)이 보관되어 있는 냉장고 등에 음식물 보관을 금지할 것 3. 혈액 등으로 오염된 장소나 혈액오염물은 적절한 방법으로 소독할 것 4. 혈액오염물은 별도로 표기된 용기에 담아서 운반할 것 5. 혈액노출 근로자는 즉시 소독약품이 포함된 세척제로 접촉 부위를 씻도록 할 것 사업주는 근로자가 주사 및 채혈 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 ② 한다. 1. 안정되고 편안한 자세로 주사 및 채혈을 할 수 있는 장소를 제공할 것 2. 채취한 혈액을 검사 용기에 옮기는 경우에는 주사침 사용을 금지하도록 할 것 3. 사용한 주사침은 바늘을 구부리거나, 자르거나, 뚜껑을 다시 씌우는 등의 행위를 금지할 것(부득이하게 뚜껑을 다 시 씌워야 하는 경우에는 한 손으로 씌우도록 한다) 4. 사용한 주사침은 안전한 전용 수거용기에 모아 튼튼한 용기를 사용하여 폐기할 것 ③ 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물 등의 섭취 등이 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취 등의 행위를 해서는 아니 된다. 제 598 조(혈액노출 조사 등) ① 사업주는 혈액노출과 관련된 사고가 발생한 경우에 즉시 다음 각 호의 사항을 조사하고 이를 기록하여 보존하여야 한다. 1. 노출자의 인적사항 2. 노출 현황 3. 노출 원인제공자(환자)의 상태 4. 노출자의 처치 내용 5. 노출자의 검사 결과 ② 사업주는 제 1 항에 따른 사고조사 결과 에 따라 혈액에 노출된 근로자의 면역상태를 파악하여 별표 14 에 따른 조 치를 하고, 혈액매개 감염의 우려가 있는 근로자는 별표 15 에 따라 조치하여야 한다. ③ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에 따른 조사 결과 와 조치 내용을 즉시 해당 근로자에게 알려야 한다. ④ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에 따른 조사 결과 와 조치 내용을 감염병 예방을 위한 조치 외에 해당 근로자에게 불이 익을 주거나 다른 목적으로 이용해서는 아니 된다. 제 599 조(세척시설 등) 사업주는 근로자가 혈액매개 감염의 우려가 있는 작업을 하는 경우에 세면 · 목욕 등에 필요한 세척시설을 설치하여야 한다. 제 600 조(개인보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 혈액노출이 우려되는 작업을 하는 경우에 다음 각 호에 따른 보 호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. 1. 혈액이 분출되거나 분무될 가능성이 있는 작업: 보안경과 보호마스크 2. 혈액 또는 혈액오염물을 취급하는 작업: 보호장갑 3. 다량의 혈액이 의복을 적시고 피부에 노출될 우려가 있는 작업: 보호앞치마 ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 4 절 공기매개 감염 노출 위험작업 시 조치기준 제 601 조(예방 조치) ① 사업주는 근로자가 공기매개 감염병이 있는 환자와 접촉하는 경우에 감염을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 법제처 107 국가법령정보센터 | {}
359f740b-1290-40f2-8329-1d8351913ec9 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 근로자에게 결핵균 등을 방지할 수 있는 보호마스크를 지급하고 착용하도록 할 것 2. 면역이 저하되는 등 감염의 위험이 높은 근로자는 전염성이 있는 환자와 의 접촉을 제한할 것 3. 가래를 배출할 수 있는 결핵환자에게 시술을 하는 경우에는 적절한 환기가 이루어지는 격리실에서 하도록 할 것 4. 임신한 근로자는 풍진 · 수두 등 선천성 기형을 유발할 수 있는 감염병 환자와 의 접촉을 제한할 것 ② 사업주는 공기매개 감염병에 노출되는 근로자에 대하여 해당 감염병에 대한 면역상태를 파악하고 의학적으로 필요하다고 판단되는 경우에 예방접종을 하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항제 1 호에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 602 조(노출 후 관리) 사업주는 공기매개 감염병 환자에 노출된 근로자에 대하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 공기매개 감염병의 증상 발생 즉시 감염 확인을 위한 검사를 받도록 할 것 2. 감염이 확인되면 적절한 치료를 받도록 조치할 것 3. 풍진, 수두 등에 감염된 근로자가 임신부인 경우에는 태아에 대하여 기형 여부를 검사받도록 할 것 4. 감염된 근로자가 동료 근로자 등에게 전염되지 않도록 적절한 기간 동안 접촉을 제한하도록 할 것 제 5 절 곤충 및 동물매개 감염 노출 위험작업 시 조치기준 제 603 조(예방 조치) 사업주는 근로자가 곤충 및 동물매개 감염병 고 위험작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여 야 한다. 1. 긴 소매의 옷과 긴 바지의 작업복을 착용하도록 할 것 2. 곤충 및 동물매개 감염병 발생 우려가 있는 장소에서는 음식물 섭취 등을 제한할 것 3. 작업 장소와 인접한 곳에 오염원과 격리된 식사 및 휴식 장소를 제공할 것 4. 작업 후 목욕을 하도록 지도할 것 5. 곤충이나 동물에 물렸는지를 확인하고 이상증상 발생 시 의사의 진료를 받도록 할 것 제 604 조(노출 후 관리) 사업주는 곤충 및 동물매개 감염병 고위험작업을 수행한 근로자에게 다음 각 호의 증상이 발생 하였을 경우에 즉시 의사의 진료를 받도록 하여야 한다. 1. 고열 · 오한 · 두통 2. 피부발진 · 피부궤양 · 부스럼 및 딱지 등 3. 출혈성 병변(��) 제 9 장 분진에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 605 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2017. 12. 28.> 1. "분진"이란 근로자가 작업하는 장소에서 발생하거나 흩날리는 미세한 분말 상태의 물질[황사, 미세먼지(PM-10, PM-2.5)를 포함한다]을 말한다. 2. "분진작업"이란 별표 16 에서 정하는 작업을 말한다. 3. "호흡기보호 프로그램"이란 분진노출에 대한 평가, 분진노출기준 초과 에 따른 공학적 대책, 호흡용 보호구의 지 급 및 착용, 분진의 유해성과 예방에 관한 교육, 정기적 건강진단, 기록 · 관리 사항 등이 포함된 호흡기질환 예방 · 관리를 위한 종합적인 계획을 말한다. 제 606 조(적용 제외) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업으로서 살수(�水)설비나 주유설비를 갖추고 물을 뿌리 거나 주유를 하면서 분진이 흩날리지 않도록 작업하는 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. 1. 별표 16 제 3 호에 따른 작업 중 갱내에서 토석 · 암석 · 광물 등(이하 "암석등"이라 한다)을 체로 거르는 장소에서 의 작업 법제처 108 국가법령정보센터 | {}
ea2067d5-fd3a-4ed3-8923-ad98ae658033 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 별표 16 제 5 호에 따른 작업 3. 별표 16 제 6 호에 따른 작업 중 연마재 또는 동력을 사용하여 암석 · 광물 또는 금속을 연마하거나 재단하는 장소 에서의 작업 4. 별표 16 제 7 호에 따른 작업 중 동력을 사용하여 암석등 또는 탄소를 주성분으로 하는 원료를 체로 거르는 장소에 서의 작업 5. 별표 16 제 7 호에 따른 작업 중 동력을 사용하여 실외에서 암석등 또는 탄소를 주성분으로 하는 원료를 파쇄하거 나 분쇄하는 장소에서의 작업 6. 별표 16 제 7 호에 따른 작업 중 암석등 · 탄소원료 또는 알루미늄박을 물이나 기름 속에서 파쇄 · 분쇄하거나 체로 거르는 장소에서의 작업 ② 작업시간이 월 24 시간 미만인 임시 분진작업에 대하여 사업주가 근로자에게 적절한 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 하는 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 월 10 시간 이상 24 시간 미만의 임시 분진작업 을 매월 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 제 11 장의 규정에 따른 사무실에서 작업하는 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. 제 2 절 설비 등의 기준 제 607 조(국소배기장치의 설치) 사업주는 별표 16 제 5 호부터 제 25 호까지의 규정에 따른 분진작업을 하는 실내작업장 (갱내를 포함한다)에 대하여 해당 분진작업에 따른 분진을 줄이기 위하여 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하여야 한 다. 제 608 조(전체환기장치의 설치) 사업주는 분진작업을 하는 때에 분진 발산 면적이 넓어 제 607 조에 따른 설비를 설치하 기 곤란한 경우에 전체환기장치를 설치할 수 있다. 제 609 조(국소배기장치의 성능) 제 607 조 또는 제 617 조제 1 항 단서에 따라 설치하는 국소배기장치는 별표 17 에서 정하는 제어풍속 이상의 성능을 갖춘 것이어야 한다. 제 610 조 [종전 제 610 조는 제 4 조의 2 로 이동 <개정 2012. 3. 5.>] 제 611 조(설비에 의한 습기 유지) 사업주는 제 617 조제 1 항 단서에 따라 분진작업장소에 습기 유지 설비를 설치한 경우에 분진작업을 하고 있는 동안 그 설비를 사용하여 해당 분진작업장소를 습한 상태로 유지하여야 한다. 제 3 절 관리 등 제 612 조(사용 전 점검 등) ① 사업주는 제 607 조와 제 617 조제 1 항 단서에 따라 설치한 국소배기장치를 처음으로 사용하 는 경우나 국소배기장치를 분해하여 개조하거나 수리를 한 후 처음으로 사용하는 경우에 다음 각 호에서 정하는 바 에 따라 사용 전에 점검하여야 한다. 1. 국소배기장치 가. 덕트와 배풍기의 분진 상태 나. 덕트 접속부가 헐거워졌는지 여부 다. 흡기 및 배기 능력 라. 그 밖에 국소배기장치의 성능을 유지하기 위하여 필요한 사항 2. 공기정화장치 가. 공기정화장치 내부의 분진상태 나. 여과 제진장치(�過除��)의 여과 재 파손 여부 법제처 109 국가법령정보센터 | {}
3057707c-f0b8-4dbd-891b-c9205c63d844 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 다. 공기정화장치의 분진 처리능력 라. 그 밖에 공기정화장치의 성능 유지를 위하여 필요한 사항 ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상을 발견한 경우에 즉시 청소, 보수, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 613 조(청소의 실시) ① 사업주는 분진작업을 하는 실내작업장에 대하여 매일 작업을 시작하기 전에 청소를 하여야 한다. ② 분진작업을 하는 실내작업장의 바닥 · 벽 및 설비와 휴게시설이 설치되어 있는 장소의 마루 등(실내만 해당한다 )에 대해서는 쌓인 분진을 제거하기 위하여 매월 1 회 이상 정기적으로 진공청소기나 물을 이용하여 분진이 흩날리 지 않는 방법으로 청소하여야 한다. 다만, 분진이 흩날리지 않는 방법으로 청소하는 것이 곤란한 경우로서 그 청소 작업에 종사하는 근로자에게 적절한 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 614 조(분진의 유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 상시 분진작업에 관련된 업무를 하는 경우에 다음 각 호의 사항 을 근로자에게 알려야 한다. 1. 분진의 유해성과 노출경로 2. 분진의 발산 방지와 작업장의 환기 방법 3. 작업장 및 개인위생 관리 4. 호흡용 보호구의 사용 방법 5. 분진에 관련된 질병 예방 방법 제 615 조(세척시설 등) 사업주는 근로자가 분진작업(별표 16 제 26 호에 따른 분진작업은 제외한다)을 하는 경우에 목욕 시설 등 필요한 세척시설을 설치하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 616 조(호흡기보호 프로그램 시행 등) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 호흡기보호 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 1. 법 제 125 조에 따른 분진의 작업환경 측정 결과 노출기준을 초과 하는 사업장 2. 분진작업으로 인하여 근로자에게 건강장해가 발생한 사업장 제 4 절 보호구 제 617 조(호흡용 보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 분진작업을 하는 경우에 해당 작업에 종사하는 근로자에게 적절한 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 다만, 해당 작업장소에 분진 발생원을 밀폐하는 설비나 국소배기장치를 설치하거나 해당 분진작업장소를 습기가 있는 상태로 유지하기 위한 설비를 갖추어 가동하는 등 필 요한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 보호구를 지급하는 경우에 근로자 개인전용 보호구를 지급하고, 보관함을 설치하는 등 오염 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 10 장 밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 618 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2017. 3. 3., 2023. 11. 14.> 1. "밀폐공간"이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식 · 화재 · 폭발 등의 위험이 있는 장소로서 별표 18 에서 정한 장소 를 말한다. 2. "유해가스"란 이산화탄소 · 일산화탄소 · 황화수소 등의 기체로서 인체에 유해한 영향을 미치는 물질을 말한다. 법제처 110 국가법령정보센터 | {}
41928dcb-4759-4ba3-9aca-f000cb797da1 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. "적정공기"란 산소농도의 범위가 18 퍼센트 이상 23.5 퍼센트 미만, 이산화탄소의 농도가 1.5 퍼센트 미만, 일산화탄 소의 농도가 30 피피엠 미만, 황화수소의 농도가 10 피피엠 미만인 수준의 공기를 말한다. 4. "산소결핍"이란 공기 중의 산소농도가 18 퍼센트 미만인 상태를 말한다. 5. "산소결핍증"이란 산소가 결핍된 공기를 들이마심으로써 생기는 증상을 말한다. 제 2 절 밀폐공간 내 작업 시의 조치 등 제 619 조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립 · 시행) ① 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 다음 각 호의 내용이 포함된 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다. 1. 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안 2. 밀폐공간 내 질식 · 중독 등을 일으킬 수 있는 유해 · 위험 요인의 파악 및 관리 방안 3. 제 2 항에 따라 밀폐공간 작업 시 사전 확인이 필요한 사항에 대한 확인 절차 4. 안전보건교육 및 훈련 5. 그 밖에 밀폐공간 작업 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 ② 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항을 확인하여 근로자가 안전한 상태에 서 작업하도록 하여야 한다. 1. 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보 2. 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보 3. 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항 4. 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출 · 유입 · 발생 가능성 검토 및 후속조치 사항 5. 작업 시 착용하여야 할 보호구의 종류 6. 비상연락체계 ③ 사업주는 밀폐공간에서의 작업이 종료될 때까지 제 2 항 각 호의 내용을 해당 작업장 출입구에 게시하여야 한다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 619 조의 2(산소 및 유해가스 농도의 측정) ① 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 작업을 시 작(작업을 일시 중단하였다가 다시 시작하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 자를 지정하여 그로 하여금 해당 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정(「전파법」 제 2 조제 1 항제 5 호 · 제 5 호의 2 에 따른 무선설비 또는 무선통신을 이용한 원격 측정을 포함한다. 이하 제 629 조, 제 638 조 및 제 641 조에서 같다)하여 적정공기가 유지되고 있는지를 평가하도록 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> ② 사업주는 제 1 항에 따라 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정 및 평가하는 자에 대하여 밀폐공간에서 작업 을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항의 숙지여부를 확인하고 필요한 교육을 실시해야 한다. <신설 2024. 6. 28.> 1. 밀폐공간의 위험성 2. 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법 3. 밀폐공간 내에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법 4. 적정공기의 기준과 평가 방법 ③ 사업주는 제 1 항에 따라 산소 및 유해가스 농도를 측정한 결과 적정공기가 유지되고 있지 아니하다고 평가된 경 우에는 작업장을 환기시키거나, 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하는 등 근로자의 건강장해 예방을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> [본조신설 2017. 3. 3.] 제 620 조(환기 등) ① 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 작업을 시작하기 전과 작업 중에 해당 작업 장을 적정공기 상태가 유지되도록 환기하여야 한다. 다만, 폭발이나 산화 등의 위험으로 인하여 환기할 수 없거나 작 업의 성질상 환기하기가 매우 곤란한 경우에는 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하 법제처 111 국가법령정보센터 | {}
c8f12e54-029d-4620-9158-3dc307a7fb83 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 고 환기하지 아니할 수 있다. <개정 2017. 3. 3.> ② 근로자는 제 1 항 단서에 따라 지급된 보호구를 착용하여야 한다. <신설 2017. 3. 3.> 제 621 조(인원의 점검) 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 그 장소에 근로자를 입장시킬 때와 퇴장시 킬 때마다 인원을 점검하여야 한다. 제 622 조(출입의 금지) ① 사업주는 사업장 내 밀폐공간을 사전에 파악하여 밀폐공간에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 별지 제 4 호서식에 따른 출입금지 표지를 밀폐공간 근처의 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. <개 정 2012. 3. 5., 2017. 3. 3.> ② 근로자는 제 1 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 623 조(감시인의 배치 등) ① 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 작업상황을 감시할 수 있는 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 감시인은 밀폐공간에 종사하는 근로자에게 이상이 있을 경우에 구조요청 등 필요한 조치를 한 후 이를 즉시 관리감독자에게 알려야 한다. ③ 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 그 작업장과 외부의 감시인 간에 항상 연락을 취할 수 있는 설비를 설치하여야 한다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 624 조(안전대 등) ① 사업주는 밀폐공간에서 작업하는 근로자가 산소결핍이나 유해가스로 인하여 추락할 우려가 있 는 경우에는 해당 근로자에게 안전대나 구명밧줄, 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 안전대나 구명밧줄을 착용하도록 하는 경우에 이를 안전하게 착용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 착용하여야 한다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 625 조(대피용 기구의 비치) 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 공기호흡기 또는 송기마스크, 사다 리 및 섬유로프 등 비상시에 근로자를 피난시키거나 구출하기 위하여 필요한 기구를 갖추어 두어야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 제 626 조(상시 가동되는 급 · 배기 환기장치를 설치한 경우의 특례) ① 사업주가 밀폐공간에 상시 가동되는 급 · 배기 환 기장치(이하 이 조에서 "상시환기장치"라 한다)를 설치하고 이를 24 시간 상시 작동하게 하여 질식 · 화재 · 폭발 등의 위험이 없도록 한 경우에는 해당 밀폐공간(별표 18 제 10 호 및 제 11 호에 따른 밀폐공간은 제외한다)에 대하여 제 619 조제 2 항 및 제 3 항, 제 620 조, 제 621 조, 제 623 조, 제 624 조 및 제 640 조를 적용하지 않는다. ② 사업주는 상시환기장치의 작동 및 사용상태와 밀폐공간 내 적정공기 유지상태를 월 1 회 이상 정기적으로 점검하 고, 이상이 발견된 경우에는 즉시 필요한 조치를 해야 한다. ③ 사업주는 제 2 항에 따른 점검결과(점검일자, 점검자, 환기장치 작동상태, 적정공기 유지상태 및 조치사항을 말한 다)를 해당 밀폐공간의 출입구에 상시 게시해야 한다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 3 절 유해가스 발생장소 등에 대한 조치기준 제 627 조(유해가스의 처리 등) 사업주는 근로자가 터널 · 갱 등을 파는 작업을 하는 경우에 근로자가 유해가스에 노출되 지 않도록 미리 그 농도를 조사하고, 유해가스의 처리방법, 터널 · 갱 등을 파는 시기 등을 정한 후 이에 따라 작업을 하도록 하여야 한다. 법제처 112 국가법령정보센터 | {}
61f6cb37-ba6f-4364-8118-06e373ebd0a8 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 628 조(이산화탄소를 사용하는 소화기에 대한 조치) 사업주는 지하실, 기관실, 선창(��), 그 밖에 통풍이 불충분한 장 소에 비치한 소화기에 이산화탄소를 사용하는 경우에 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 해당 소화기가 쉽게 뒤집히거나 손잡이가 쉽게 작동되지 않도록 할 것 2. 소화를 위하여 작동하는 경우 외에 소화기를 임의 로 작동하는 것을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시 할 것 [제목개정 2022. 10. 18.] 제 628 조의 2(이산화탄소를 사용하는 소화설비 및 소화용기에 대한 조치) 사업주는 이산화탄소를 사용한 소화설비를 설 치한 지하실, 전기실, 옥내 위험물 저장창고 등 방호구역과 소화약제로 이산화탄소가 충전된 소화용기 보관장소(이 하 이 조에서 "방호구역등"이라 한다)에 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 1. 방호구역등에는 점검, 유지 · 보수 등(이하 이 조에서 "점검등"이라 한다)을 수행하는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 2. 점검등을 수행하는 근로자를 사전에 지정하고, 출입일시, 점검기간 및 점검내용 등의 출입기록을 작성하여 관리 하게 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 「개인정보보호법」에 따른 영상정보처리기기를 활용하여 관리하는 경우 나. 카드키 출입방식 등 구조적으로 지정된 사람만이 출입하도록 한 경우 3. 방호구역등에 점검등을 위해 출입하는 경우에는 미리 다음 각 목의 조치를 할 것 가. 적정공기 상태가 유지되도록 환기할 것 나. 소화설비의 수동밸브나 콕을 잠그거나 차단판을 설치하고 기동장치에 안전핀을 꽂아야 하며, 이를 임의 로 개 방하거나 안전핀을 제거하는 것을 금지한다는 내용을 보기 쉬운 장소에 게시할 것. 다만, 육안 점검만을 위하 여 짧은 시간 출입하는 경우에는 그렇지 않다. 다. 방호구역등에 출입하는 근로자를 대상으로 이산화탄소의 위험성, 소화설비의 작동 시 확인방법, 대피방법, 대 피로 등을 주지시키기 위해 반기 1 회 이상 교육을 실시할 것. 다만, 처음 출입하는 근로자에 대해서는 출입 전 에 교육을 하여 그 내용을 주지시켜야 한다. 라. 소화용기 보관장소에서 소화용기 및 배관 · 밸브 등의 교체 등의 작업을 하는 경우에는 작업자에게 공기호흡 기 또는 송기마스크를 지급하고 착용하도록 할 것 마. 소화설비 작동과 관련된 전기, 배관 등에 관한 작업을 하는 경우에는 작업일정, 소화설비 설치도면 검토, 작업 방법, 소화설비 작동금지 조치, 출입금지 조치, 작업 근로자 교육 및 대피로 확보 등이 포함된 작업계획서를 작 성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 할 것 4. 점검등을 완료한 후에는 방호구역등에 사람이 없는 것을 확인하고 소화설비를 작동할 수 있는 상태로 변경할 것 5. 소화를 위하여 작동하는 경우 외에는 소화설비를 임의 로 작동하는 것을 금지하고, 그 내용을 방호구역등의 출입 구 및 수동조작반 등에 누구든지 볼 수 있도록 게시할 것 6. 출입구 또는 비상구까지의 이동거리가 10m 이상인 방호구역과 이산화탄소가 충전된 소화용기를 100 개 이상 (45kg 용기 기준) 보관하는 소화용기 보관장소에는 산소 또는 이산화탄소 감지 및 경보 장치를 설치하고 항상 유 효한 상태로 유지할 것 7. 소화설비가 작동되거나 이산화탄소의 누출로 인한 질식의 우려가 있는 경우에는 근로자가 질식 등 산업재해를 입을 우려가 없는 것으로 확인될 때까지 관계 근로자가 아닌 사람의 방호구역등 출입을 금지하고 그 내용을 방호 구역등의 출입구에 누구든지 볼 수 있도록 게시할 것 [본조신설 2022. 10. 18.] 제 629 조(용접 등에 관한 조치) ① 사업주는 근로자가 탱크 · 보일러 또는 반응탑의 내부 등 통풍이 충분하지 않은 장소 에서 용접 · 용단 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2015. 12. 31., 2017. 3. 3.> 1. 작업장소는 가스농도를 측정(아르곤 등 불활성가스를 이용하는 작업장의 경우에는 산소농도 측정을 말한다)하고 환기시키는 등의 방법으로 적정공기 상태를 유지할 것 법제처 113 국가법령정보센터 | {}
28dda90d-ef8c-4666-9de1-c836151182e9 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 제 1 호에 따른 환기 등의 조치로 해당 작업장소의 적정공기 상태를 유지하기 어려운 경우 해당 작업 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 할 것 ② 근로자는 제 1 항제 2 호에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 630 조(불활성기체의 누출) 사업주는 근로자가 별표 18 제 13 호에 따른 기체(이하 "불활성기체"라 한다)를 내보내는 배 관이 있는 보일러 · 탱크 · 반응탑 또는 선창 등의 장소에서 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 밸브나 콕을 잠그거나 차단판을 설치할 것 2. 제 1 호에 따른 밸브나 콕과 차단판에는 잠금장치를 하고, 이를 임의 로 개방하는 것을 금지한다는 내용을 보기 쉬 운 장소에 게시할 것 3. 불활성기체를 내보내는 배관의 밸브나 콕 또는 이를 조작하기 위한 스위치나 누름단추 등에는 잘못된 조작으로 인하여 불활성기체가 새지 않도록 배관 내의 불활성기체의 명칭과 개폐의 방향 등 조작방법에 관한 표지를 게시 할 것 제 631 조(불활성기체의 유입 방지) 사업주는 근로자가 탱크나 반응탑 등 용기의 안전판으로부터 불활성기체가 배출될 우려가 있는 작업을 하는 경우에 해당 안전판으로부터 배출되는 불활성기체를 직접 외부로 내보내기 위한 설비를 설치하는 등 해당 불활성기체가 해당 작업장소에 잔류하는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. 제 632 조(냉장실 등의 작업) ① 사업주는 근로자가 냉장실 · 냉동실 등의 내부에서 작업을 하는 경우에 근로자가 작업하 는 동안 해당 설비의 출입문이 임의 로 잠기지 않도록 조치하여야 한다. 다만, 해당 설비의 내부에 외부와 연결된 경 보장치가 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 냉장실 · 냉동실 등 밀폐하여 사용하는 시설이나 설비의 출입문을 잠그는 경우에 내부에 작업자가 있 는지를 반드시 확인하여야 한다. 제 633 조(출입구의 임의 잠김 방지) 사업주는 근로자가 탱크 · 반응탑 또는 그 밖의 밀폐시설에서 작업을 하는 경우에 근 로자가 작업하는 동안 해당 설비의 출입뚜껑이나 출입문이 임의 로 잠기지 않도록 조치하고 작업하게 하여야 한다. 제 634 조(가스배관공사 등에 관한 조치) ① 사업주는 근로자가 지하실이나 맨홀의 내부 또는 그 밖에 통풍이 불충분한 장소에서 가스를 공급하는 배관을 해체하거나 부착하는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개 정 2017. 3. 3.> 1. 배관을 해체하거나 부착하는 작업장소에 해당 가스가 들어오지 않도록 차단할 것 2. 해당 작업을 하는 장소는 적정공기 상태가 유지되도록 환기를 하거나 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 할 것 ② 근로자는 제 1 항제 2 호에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 635 조(압기공법에 관한 조치) ① 사업주는 근로자가 별표 18 제 1 호에 따른 지층(��)이나 그와 인접한 장소에서 압 기공법(����)으로 작업을 하는 경우에 그 작업에 의하여 유해가스가 샐 우려가 있는지 여부 및 공기 중의 산소농 도를 조사하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 조사 결과 유해가스가 새고 있거나 공기 중에 산소가 부족한 경우에 즉시 작업을 중지하 고 출입을 금지하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 근로자는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 636 조(지하실 등의 작업) ① 사업주는 근로자가 밀폐공간의 내부를 통하는 배관이 설치되어 있는 지하실이나 피트 등의 내부에서 작업을 하는 경우에 그 배관을 통하여 산소가 결핍된 공기나 유해가스가 새지 않도록 조치하여야 한 다. <개정 2017. 3. 3., 2019. 10. 15.> ② 사업주는 제 1 항에 따른 작업장소에서 산소가 결핍된 공기나 유해가스가 새는 경우에 이를 직접 외부로 내보낼 수 있는 설비를 설치하는 등 적정공기 상태를 유지하기 위한 조치를 하여야 한다.<개정 2017. 3. 3.> 법제처 114 국가법령정보센터 | {}
c41008ae-0a3b-440f-afe9-8a08cfb86a50 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 637 조(설비 개조 등의 작업) 사업주는 근로자가 분뇨 · 오수 · 펄프액 및 부패하기 쉬운 물질에 오염된 펌프 · 배관 또 는 그 밖의 부속설비에 대하여 분해 · 개조 · 수리 또는 청소 등을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업 방법 및 순서를 정하여 이를 미리 해당 작업에 종사하는 근로자에게 알릴 것 2. 황화수소 중독 방지에 필요한 지식을 가진 사람을 해당 작업의 지휘자로 지정하여 작업을 지휘하도록 할 것 제 4 절 관리 및 사고 시의 조치 등 <개정 2017. 3. 3.> 제 638 조(사후조치) 사업주는 관리감독자가 별표 2 제 20 호나목부터 라목까지의 규정에 따른 측정 또는 점검 결과 이상 을 발견하여 보고했을 경우에는 즉시 환기, 보호구 지급, 설비 보수 등 근로자의 안전을 위해 필요한 조치를 해야 한 다. <개정 2024. 6. 28.> [전문개정 2021. 5. 28.] 제 639 조(사고 시의 대피 등) ① 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 산소결핍이나 유해가스로 인한 질식 · 화재 · 폭발 등의 우려가 있으면 즉시 작업을 중단시키고 해당 근로자를 대피하도록 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 근로자를 대피시킨 경우 적정공기 상태임이 확인될 때까지 그 장소에 관계자가 아닌 사 람이 출입하는 것을 금지하고, 그 내용을 해당 장소의 보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다. ③ 근로자는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입하여서는 아니 된다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 640 조(긴급 구조훈련) 사업주는 긴급상황 발생 시 대응할 수 있도록 밀폐공간에서 작업하는 근로자에 대하여 비상연 락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 공기호흡기 또는 송기마스크의 착용, 응급처치 등에 관한 훈련을 6 개월에 1 회 이 상 주기적으로 실시하고, 그 결과 를 기록하여 보존하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 제 641 조(안전한 작업방법 등의 주지) 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 작업을 시작할 때마다 사전 에 다음 각 호의 사항을 작업근로자(제 623 조에 따른 감시인을 포함한다)에게 알려야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 1. 산소 및 유해가스농도 측정에 관한 사항 2. 환기설비의 가동 등 안전한 작업방법에 관한 사항 3. 보호구의 착용과 사용방법에 관한 사항 4. 사고 시의 응급조치 요령 5. 구조요청을 할 수 있는 비상연락처, 구조용 장비의 사용 등 비상시 구출에 관한 사항 제 642 조(의사의 진찰) 사업주는 근로자가 산소결핍증이 있거나 유해가스에 중독되었을 경우에 즉시 의사의 진찰이나 처치를 받도록 하여야 한다. 제 643 조(구출 시 공기호흡기 또는 송기마스크의 사용) ① 사업주는 밀폐공간에서 위급한 근로자를 구출하는 작업을 하 는 경우 그 구출작업에 종사하는 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 착용하여야 한다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 644 조(보호구의 지급 등) 사업주는 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하는 때에 근로자에게 질병 감염의 우려가 있 는 경우에는 개인전용의 것을 지급하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 제 645 조 삭제 <2017. 3. 3.> 제 11 장 사무실에서의 건강장해 예방 법제처 115 국가법령정보센터 | {}
8abed6c8-9bf7-4454-91e6-a2530021c2ac | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 1 절 통칙 제 646 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 26.> 1. "사무실"이란 근로자가 사무를 처리하는 실내 공간(휴게실 · 강당 · 회의 실 등의 공간을 포함한다)을 말한다. 2. "사무실오염물질"이란 법 제 39 조제 1 항제 1 호에 따른 가스 · 증기 · 분진 등과 곰팡이 · 세균 · 바이러스 등 사무실 의 공기 중에 떠다니면서 근로자에게 건강장해를 유발할 수 있는 물질을 말한다. 3. "공기정화설비등"이란 사무실오염물질을 바깥으로 내보내거나 바깥의 신선한 공기를 실내로 끌어들이는 급기 · 배기 장치, 오염물질을 제거하거나 줄이는 여과 제나 온도 · 습도 · 기류 등을 조절하여 공급할 수 있는 냉난방장치 , 그 밖에 이에 상응하는 장치 등을 말한다. 제 2 절 설비의 성능 등 제 647 조(공기정화설비등의 가동) ① 사업주는 근로자가 중앙관리 방식의 공기정화설비등을 갖춘 사무실에서 근무하는 경우에 사무실 오염을 방지할 수 있도록 공기정화설비등을 적절히 가동하여야 한다. ② 사업주는 공기정화설비등에 의하여 사무실로 들어오는 공기가 근로자에게 직접 닿지 않도록 하고, 기류속도는 초당 0.5 미터 이하가 되도록 하여야 한다. 제 648 조(공기정화설비등의 유지관리) 사업주는 제 646 조제 3 호에 따른 공기정화설비등을 수시로 점검하여 필요한 경우 에 청소하거나 개 · 보수하는 등 적절한 조치를 해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 제 3 절 사무실공기 관리와 작업기준 등 제 649 조(사무실공기 평가) 사업주는 근로자 건강장해 방지를 위하여 필요한 경우에 해당 사무실의 공기를 측정 · 평가 하고, 그 결과 에 따라 공기정화설비등을 설치하거나 개 · 보수하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 650 조(실외 오염물질의 유입 방지) 사업주는 실외로부터 자동차매연, 그 밖의 오염물질이 실내로 들어올 우려가 있는 경우에 통풍구 · 창문 · 출입문 등의 공기유입구를 재배치하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 제 651 조(미생물오염 관리) 사업주는 미생물로 인한 사무실공기 오염을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 누수 등으로 미생물의 생장을 촉진할 수 있는 곳을 주기적으로 검사하고 보수할 것 2. 미생물이 증식된 곳은 즉시 건조 · 제거 또는 청소할 것 3. 건물 표면 및 공기정화설비등에 오염되어 있는 미생물은 제거할 것 제 652 조(건물 개 · 보수 시 공기오염 관리) 사업주는 건물 개 · 보수 중 사무실의 공기질이 악화될 우려가 있을 경우에 그 작업내용을 근로자에게 알리고 공사장소를 격리하거나, 사무실오염물질의 억제 및 청소 등 적절한 조치를 하여야 한다. 제 653 조(사무실의 청결 관리) ① 사업주는 사무실을 항상 청결하게 유지 · 관리하여야 하며, 분진 발생을 최대한 억제할 수 있는 방법을 사용하여 청소하여야 한다. ② 사업주는 미생물로 인한 오염과 해충 발생의 우려가 있는 목욕시설 · 화장실 등을 소독하는 등 적절한 조치를 하 여야 한다. 제 4 절 공기정화설비등의 개 · 보수 시 조치 법제처 116 국가법령정보센터 | {}
aa7085d1-74fa-4f78-a7e8-098f163e6ff8 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 654 조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 공기정화설비등의 청소, 개 · 보수작업을 하는 경우에 보안경, 방진마 스크 등 적절한 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 제 1 항에 따라 보호구를 지급하는 경우에 근로자 개인 전용의 것을 지급하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 655 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 공기정화설비등의 청소, 개 · 보수 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사 항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 발생하는 사무실오염물질의 종류 및 유해성 2. 사무실오염물질 발생을 억제할 수 있는 작업방법 3. 착용하여야 할 보호구와 착용방법 4. 응급조치 요령 5. 그 밖에 근로자의 건강장해의 예방에 관한 사항 제 12 장 근골격계부담작업으로 인한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 656 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 26.> 1. "근골격계부담작업"이란 법 제 39 조제 1 항제 5 호에 따른 작업으로서 작업량 · 작업속도 · 작업강도 및 작업장 구조 등에 따라 고용노동부장관이 정하여 고시하는 작업을 말한다. 2. "근골격계질환"이란 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용, 날카로운 면과 의 신체접촉, 진동 및 온 도 등의 요인에 의하여 발생하는 건강장해로서 목, 어깨, 허리, 팔 · 다리의 신경 · 근육 및 그 주변 신체조직 등에 나타나는 질환을 말한다. 3. "근골격계질환 예방관리 프로그램"이란 유해요인 조사, 작업환경 개선, 의학적 관리, 교육 · 훈련, 평가에 관한 사 항 등이 포함된 근골격계질환을 예방관리하기 위한 종합적인 계획을 말한다. 제 2 절 유해요인 조사 및 개선 등 제 657 조(유해요인 조사) ① 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 3 년마다 다음 각 호의 사항에 대한 유 해요인조사를 하여야 한다. 다만, 신설되는 사업장의 경우에는 신설일부터 1 년 이내에 최초의 유해요인 조사를 하여 야 한다. 1. 설비 · 작업공정 · 작업량 · 작업속도 등 작업장 상황 2. 작업시간 · 작업자세 · 작업방법 등 작업조건 3. 작업과 관련된 근골격계질환 징후와 증상 유무 등 ② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 경우에 제 1 항에도 불구하고 1 개월 이내에 조사 대상 및 조사방법 등을 검토하여 유해요인 조사를 해야 한다. 다만, 제 1 호에 해당하는 경우로서 해당 근골격계질환 에 대하여 최근 1 년 이내에 유해요인 조사를 하고 그 결과 를 반영하여 제 659 조에 따른 작업환경 개선에 필요한 조 치를 한 경우는 제외한다. <개정 2017. 3. 3., 2024. 6. 28.> 1. 법에 따른 임시건강진단 등에서 근골격계질환자가 발생하였거나 근로자가 근골격계질환으로 「산업재해보상보험 법 시행령」 별표 3 제 2 호가목 · 마목 및 제 12 호라목에 따라 업무상 질병으로 인정받은 경우(근골격계부담작업이 아닌 작업에서 근골격계질환자가 발생하였거나 근골격계부담작업이 아닌 작업에서 발생한 근골격계질환에 대해 업무상 질병으로 인정 받은 경우를 포함한다) 2. 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업 · 설비를 도입한 경우 3. 근골격계부담작업에 해당하는 업무의 양과 작업공정 등 작업환경을 변경한 경우 법제처 117 국가법령정보센터 | {}
44734d8a-fcfe-4cca-a87d-7ded68ffe033 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 사업주는 유해요인 조사에 근로자 대표 또는 해당 작업 근로자를 참여시켜야 한다. 제 658 조(유해요인 조사 방법 등) 사업주는 유해요인 조사를 하는 경우에 근로자와 의 면담, 증상 설문조사, 인간공학적 측면을 고려한 조사 등 적절한 방법으로 하여야 한다. 이 경우 제 657 조제 2 항제 1 호에 해당하는 경우에는 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 방법에 따라야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 659 조(작업환경 개선) 사업주는 유해요인 조사 결과 근골격계질환이 발생할 우려가 있는 경우에 인간공학적으로 설 계된 인력작업 보조설비 및 편의 설비를 설치하는 등 작업환경 개선에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 660 조(통지 및 사후조치) ① 근로자는 근골격계부담작업으로 인하여 운동범위의 축소, 쥐는 힘의 저하, 기능의 손실 등의 징후가 나타나는 경우 그 사실을 사업주에게 통지할 수 있다. ② 사업주는 근골격계부담작업으로 인하여 제 1 항에 따른 징후가 나타난 근로자에 대하여 의학적 조치를 하고 필요 한 경우에는 제 659 조에 따른 작업환경 개선 등 적절한 조치를 하여야 한다. 제 661 조(유해성 등의 주지) ① 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 근골격계부담작업의 유해요인 2. 근골격계질환의 징후와 증상 3. 근골격계질환 발생 시의 대처요령 4. 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법 5. 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항 ② 사업주는 제 657 조제 1 항과 제 2 항에 따른 유해요인 조사 및 그 결과, 제 658 조에 따른 조사방법 등을 해당 근로자 에게 알려야 한다. ③ 사업주는 근로자대표의 요구가 있으면 설명회를 개최하여 제 657 조제 2 항제 1 호에 따른 유해요인 조사 결과 를 해 당 근로자와 같은 방법으로 작업하는 근로자에게 알려야 한다.<신설 2017. 12. 28.> 제 662 조(근골격계질환 예방관리 프로그램 시행) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 근골격계질환 예방관리 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 1. 근골격계질환으로 「산업재해보상보험법 시행령」 별표 3 제 2 호가목 · 마목 및 제 12 호라목에 따라 업무상 질병으 로 인정받은 근로자가 연간 10 명 이상 발생한 사업장 또는 5 명 이상 발생한 사업장으로서 발생 비율이 그 사업장 근로자 수의 10 퍼센트 이상인 경우 2. 근골격계질환 예방과 관련하여 노사 간 이견(��)이 지속되는 사업장으로서 고용노동부장관이 필요하다고 인정 하여 근골격계질환 예방관리 프로그램을 수립하여 시행할 것을 명령한 경우 ② 사업주는 근골격계질환 예방관리 프로그램을 작성 · 시행할 경우에 노사협의 를 거쳐야 한다. ③ 사업주는 근골격계질환 예방관리 프로그램을 작성 · 시행할 경우에 인간공학 · 산업의 학 · 산업위생 · 산업간호 등 분야별 전문가로부터 필요한 지도 · 조언을 받을 수 있다. 제 3 절 중량물을 인력(��)으로 들어올리는 작업에 관한 특별 조치 <개정 2024. 6. 28.> 제 663 조(중량물의 제한) 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 과도한 무게로 인하여 근로자의 목 · 허리 등 근골격계에 무리한 부담을 주지 않도록 최대한 노력해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 제 664 조(작업 시간과 휴식시간 등의 배분) 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리거나 운반하는 작업을 하는 경우에 근로자가 취급하는 물품의 중량 · 취급빈도 · 운반거리 · 운반속도 등 인체에 부담을 주는 작업의 조건에 따라 작업시간과 휴식시간 등을 적정하게 배분해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 법제처 118 국가법령정보센터 | {}
576a6b65-3426-42dd-80ec-7bdd327687f4 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 [제목개정 2024. 6. 28.] 제 665 조(중량의 표시 등) 사업주는 근로자가 5 킬로그램 이상의 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 다 음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내 표시를 할 것 2. 취급하기 곤란한 물품은 손잡이를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조도구를 활용할 것 제 666 조(작업자세 등) 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 무게중심을 낮추거나 대 상물에 몸을 밀착하도록 하는 등 근로자에게 신체의 부담을 줄일 수 있는 자세에 대하여 알려야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 제 13 장 그 밖의 유해인자에 의한 건강장해의 예방 제 667 조(컴퓨터 단말기 조작업무에 대한 조치) 사업주는 근로자가 컴퓨터 단말기의 조작업무를 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 실내는 명암의 차이가 심하지 않도록 하고 직사광선이 들어오지 않는 구조로 할 것 2. 저휘도형(低輝度型)의 조명기구를 사용하고 창 · 벽면 등은 반사되지 않는 재질을 사용할 것 3. 컴퓨터 단말기와 키보드를 설치하는 책상과 의자는 작업에 종사하는 근로자에 따라 그 높낮이를 조절할 수 있는 구조로 할 것 4. 연속적으로 컴퓨터 단말기 작업에 종사하는 근로자에 대하여 작업시간 중에 적절한 휴식시간을 부여할 것 제 668 조(비전리전자기파에 의한 건강장해 예방 조치) 사업주는 사업장에서 발생하는 유해광선 · 초음파 등 비전리전자 기파(컴퓨터 단말기에서 발생하는 전자파는 제외한다)로 인하여 근로자에게 심각한 건강장해가 발생할 우려가 있는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 발생원의 격리 · 차폐 · 보호구 착용 등 적절한 조치를 할 것 2. 비전리전자기파 발생장소에는 경고 문구를 표시할 것 3. 근로자에게 비전리전자기파가 인체에 미치는 영향, 안전작업 방법 등을 알릴 것 제 669 조(직무스트레스에 의한 건강장해 예방 조치) 사업주는 근로자가 장시간 근로, 야간작업을 포함한 교대작업, 차량 운전[전업(��)으로 하는 경우에만 해당한다] 및 정밀기계 조작작업 등 신체적 피로와 정신적 스트레스 등(이하 "직 무스트레스"라 한다)이 높은 작업을 하는 경우에 법 제 5 조제 1 항에 따라 직무스트레스로 인한 건강장해 예방을 위하 여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업환경 · 작업내용 · 근로시간 등 직무스트레스 요인에 대하여 평가하고 근로시간 단축, 장 · 단기 순환작업 등 의 개선대책을 마련하여 시행할 것 2. 작업량 · 작업일정 등 작업계획 수립 시 해당 근로자의 의견을 반영할 것 3. 작업과 휴식을 적절하게 배분하는 등 근로시간과 관련된 근로조건을 개선할 것 4. 근로시간 외의 근로자 활동에 대한 복지 차원의 지원에 최선을 다할 것 5. 건강진단 결과, 상담자료 등을 참고하여 적절하게 근로자를 배치하고 직무스트레스 요인, 건강문제 발생가능성 및 대비책 등에 대하여 해당 근로자에게 충분히 설명할 것 6. 뇌혈관 및 심장질환 발병위험도를 평가하여 금연, 고혈압 관리 등 건강증진 프로그램을 시행할 것 제 670 조(농약원재료 방제작업 시의 조치) ① 사업주는 근로자가 농약원재료를 살포 · 훈증 · 주입 등의 업무를 하는 경 우에 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다. 1. 작업을 시작하기 전에 농약의 방제기술과 지켜야 할 안전조치에 대하여 교육을 할 것 법제처 119 국가법령정보센터 | {}
aabd9528-9716-4b39-a26a-d92c204277d8 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 방제기구에 농약을 넣는 경우에는 넘쳐흐르거나 역류하지 않도록 할 것 3. 농약원재료를 혼합하는 경우에는 화학반응 등의 위험성이 있는지를 확인할 것 4. 농약원재료를 취급하는 경우에는 담배를 피우거나 음식물을 먹지 않도록 할 것 5. 방제기구의 막힌 분사구를 뚫기 위하여 입으로 불어내지 않도록 할 것 6. 농약원재료가 들어 있는 용기와 기기는 개방된 상태로 내버려두지 말 것 7. 압축용기에 들어있는 농약원재료를 취급하는 경우에는 폭발 등의 방지조치를 할 것 8. 농약원재료를 훈증하는 경우에는 유해가스가 새지 않도록 할 것 ② 사업주는 근로자가 농약원재료를 배합하는 작업을 하는 경우에 측정용기, 깔때기, 섞는 기구 등 배합기구들의 사 용방법과 배합비율 등을 근로자에게 알리고, 농약원재료의 분진이나 미스트의 발생을 최소화하여야 한다. ③ 사업주는 농약원재료를 다른 용기에 옮겨 담는 경우에 동일한 농약원재료를 담았던 용기를 사용하거나 안전성 이 확인된 용기를 사용하고, 담는 용기에는 적합한 경고표지를 붙여야 한다. 제 671 조 삭제 <2019. 12. 23.> 제 4 편 특수형태근로종사자 등에 대한 안전조치 및 보건조치 <신설 2019. 12. 26.> 제 672 조(특수형태근로종사자에 대한 안전조치 및 보건조치) ① 법 제 77 조제 1 항에 따른 특수형태근로종사자(이하 "특수 형태근로종사자"라 한다) 중 영 제 67 조제 1 호 · 제 3 호 · 제 7 호, 제 8 호 및 제 10 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. <개정 2021. 5. 28., 2021. 11. 19.> 1. 제 79 조, 제 647 조부터 제 653 조까지 및 제 667 조에 따른 조치 2. 법 제 41 조제 1 항에 따른 고객의 폭언등(이하 이 조에서 "고객의 폭언등"이라 한다)에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 및 관련 교육의 실시 ② 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 2 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 제 3 조, 제 4 조, 제 4 조의 2, 제 5 조부터 제 62 조까지, 제 67 조부터 제 70 조까지, 제 86 조부터 제 99 조까지, 제 132 조부터 제 190 조까지, 제 196 조부 터 제 221 조까지, 제 221 조의 2 부터 제 221 조의 5 까지, 제 328 조부터 제 393 조까지, 제 405 조부터 제 413 조까지 및 제 417 조부터 제 419 조까지의 규정에 따른 조치를 말한다. <개정 2024. 6. 28.> ③ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 4 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. 1. 제 38 조, 제 79 조, 제 79 조의 2, 제 80 조부터 제 82 조까지, 제 86 조제 7 항, 제 89 조, 제 171 조, 제 172 조 및 제 316 조에 따 른 조치 2. 미끄러짐을 방지하기 위한 신발을 착용했는지 확인 및 지시 3. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 4. 고객의 폭언등에 의한 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우: 영 제 41 조 각 호의 조치 중 필요 한 조치 ④ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 5 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다.<개 정 2021. 5. 28.> 1. 제 3 조, 제 4 조, 제 4 조의 2, 제 5 조부터 제 22 조까지, 제 26 조부터 제 30 조까지, 제 38 조제 1 항제 2 호, 제 86 조, 제 89 조, 제 98 조, 제 99 조, 제 171 조부터 제 178 조까지, 제 191 조부터 제 195 조까지, 제 385 조, 제 387 조부터 제 393 조까지 및 제 657 조부터 제 666 조까지의 규정에 따른 조치 2. 업무에 이용하는 자동차의 제동장치가 정상적으로 작동되는지 정기적으로 확인 3. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 ⑤ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 6 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다.<개 정 2024. 6. 28.> 1. 제 32 조제 1 항제 10 호 또는 제 11 호에 따른 안전모를 착용하도록 지시 법제처 120 국가법령정보센터 | {}
e6122dce-4093-4dd9-af4a-4be03fa6716f | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 제 86 조제 11 항에 따른 탑승 제한 지시 3. 업무에 이용하는 이륜자동차의 전조등, 제동등, 후미등, 후사경 또는 제동장치가 정상적으로 작동되는지 정기적 으로 확인 4. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 ⑥ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 9 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침을 제공하는 것을 말한다. ⑦ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 11 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. <신설 2021. 11. 19.> 1. 제 31 조부터 제 33 조까지 및 제 663 조부터 제 666 조까지의 규정에 따른 조치 2. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 및 관련 교육의 실시 ⑧ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 12 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. <신설 2021. 11. 19.> 1. 제 31 조부터 제 33 조까지, 제 38 조, 제 42 조, 제 44 조, 제 86 조, 제 95 조, 제 96 조, 제 147 조부터 제 150 조까지, 제 173 조, 제 177 조, 제 186 조, 제 233 조, 제 301 조부터 제 305 조까지, 제 313 조, 제 316 조, 제 317 조, 제 319 조, 제 323 조 및 제 656 조부터 제 666 조까지의 규정에 따른 조치 2. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 및 관련 교육의 실시 ⑨ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 13 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. <신설 2021. 11. 19.> 1. 제 32 조, 제 33 조, 제 38 조, 제 171 조부터 제 173 조까지, 제 177 조, 제 178 조, 제 187 조부터 제 189 조까지, 제 227 조, 제 279 조, 제 297 조, 제 298 조 및 제 663 조부터 제 666 조까지의 규정에 따른 조치 2. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 ⑩ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 14 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 제 79 조, 제 646 조부터 제 653 조까지 및 제 656 조부터 제 667 조까지의 규정에 따른 조치로 한다.<신설 2021. 11. 19.> ⑪ 제 1 항부터 제 10 항까지의 규정에 따른 안전조치 및 보건조치에 관한 규정을 적용하는 경우에는 "사업주"는 "특수 형태근로종사자의 노무를 제공받는 자"로, "근로자"는 "특수형태근로종사자"로 본다.<개정 2021. 11. 19.> [본조신설 2019. 12. 26.] 제 673 조(배달종사자에 대한 안전조치 등) ① 법 제 78 조에 따라 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제 2 조 제 4 호에 따른 이동통신단말장치로 물건의 수거 · 배달 등을 중개하는 자는 이륜자동차로 물건의 수거 · 배달 등을 하 는 사람의 산업재해 예방을 위하여 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 이륜자동차로 물건의 수거 · 배달 등을 하는 사람이 이동통신단말장치의 소프트웨어에 등록하는 경우 이륜자동 차를 운행할 수 있는 면허 및 제 32 조제 1 항제 10 호 또는 제 11 호에 따른 안전모의 보유 여부 확인 2. 이동통신단말장치의 소프트웨어를 통하여 「도로교통법」 제 49 조에 따른 운전자의 준수사항 등 안전운행 및 산업 재해 예방에 필요한 사항에 대한 정기적 고지 ② 제 1 항에 따른 물건의 수거 · 배달 등을 중개하는 자는 물건의 수거 · 배달 등에 소요되는 시간에 대해 산업재해를 유발할 수 있을 정도로 제한해서는 안 된다. [본조신설 2019. 12. 26.] 부칙 <제 417 호,2024. 6. 28.> 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제 130 조의 개정규정은 공포 후 6 개월이 경과 한 날부터 시행하고, 제 87 조제 8 항 및 제 9 항, 제 184 조제 5 호의 개정규정은 공포 후 1 년이 경과 한 날부터 시행한다. 법제처 121 국가법령정보센터 | {}
196f75ec-fa27-427f-9c0c-5c91667f0029 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - STS COATING 덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4b91e203-2845-4444-b634-d3d20f7eecb1 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 변경 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
eb12af8c-b46d-4491-a33d-eab0d6c75717 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 STS COATING 배기 덕트(STS304 + ETFE COATING 덕트) 공사에 적용한다. * ETFE : Ethylene Tetra Fluoro Ethylene (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 첨부사항과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 첨부사항을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 STS 덕트공사 1.2.3 보온공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.2.5. 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS T 1028 ¦ 점착 테이프 및 점착 시트의 시험 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B ISO1771 ¦ 이중관 일반용 온도계 ¦ ¦ KS D 3503 ¦ 일반 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3506 ¦ 용융 아연도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3512 ¦ 냉간 압연 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3556 ¦ 피아노선 ¦ ¦ KS D 3698 ¦ 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3705 ¦ 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 6705 ¦ 알루미늄 및 알니 루미늄합금 박 ¦ ¦ KS D 6759 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 ¦ ¦ KS F 2815 ¦ 배연 설비의 검사 표준 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
c82a6f0e-50f6-4684-a2aa-0662a8d07840 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | HV-A00-00133 SPECIFICATION FOR Rev. 0 STS COATING 덕트설비공사 HVAC & PLUMBING SYSTEM Page 2 of 19 KS L 9102 인조 광물섬유 단열재 KS M 3352 폴리테트라플루오로에틸렌 수지 성형 분말 KS M 3355 폴리테트라플루오로에틸렌 보통 치수 허용차(절삭 가공) KS M 3700 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출한다 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4fddb35a-9d73-4d45-88d9-01cd290f4920 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.6 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 COATING 덕트는 내식성, 내열성이 가장 우수한 스테인리스스틸(STS 304 Series)을 사용하여 원하는 형상과 이에 맞는 특수 용접으로 제작된 제품에 강력한 밀착성과 내화학성이 뛰어난 ETFE(Ethylene Tetra Fluoro Ethylene)에 내열, 불연성이 강조된 첨단소재를 STS 덕트 내면에 특수 COATING 을 하여 온도를 동반한 강력한 화학물질로부터 견딜 수 있는 검증된 제품으로 한다. 2.1.1 ETFE COATING 의 특성 ¦ 항 목 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내약품성 ¦ 강산, 강알카리 용제에 반응하지 않는다. ¦ ¦ 내열성 ¦ 270°C 미만에서 분해 불가능 270 ~ 310°C 에서 간헐적인 사용 가능 ¦ ¦ 비유성 ¦ 물이나 기름이 잘 붙지 않기 때문에 청소가 용이하다. ¦ ¦ 전온도 내구력 ¦ 영하 270°C 의 극히 낮은 온도에서도 사용 고려될 수 있음 ¦ ¦ 전기적 특성 ¦ 광역의 주파수대에 걸쳐 매우 높은 절연성 및 낮은 손실율 그리고 우수한 표면저항율이 있고 특히 정전기 방지 목적의 도전성 코팅에도 사용 ¦ ¦ 작업성 ¦ 복잡한 형상에도 코팅 가능 ¦ 2.1.2 사용재질 ¦ 품 명 ¦ 규 격 ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DUCT ¦ 1.0 ~ 2.0 THK ¦ STS 304 or 316 ¦ 원재료 ¦ ¦ FLANGE ¦ ANGLE ¦ STS 304 or 316 ¦ 원재료 ¦ ¦ BOLT & NUT ¦ 10 ⌀ ¦ STS 304 or 316 ¦ 부재료 ¦ ¦ WASHER (PLATE & SPRING) ¦ 10 ⌀ ¦ STS 304 or 316 ¦ 부재료 ¦ ¦ GASKET ¦ 10mm X 3THK ¦ P.T.F.E (연질) / VITON ¦ 부재료 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ff114a99-1c52-4abc-9c11-419535360d21 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.1.3 덕트 두께 기준 ¦ 구 분 ¦ -150mmAq ¦ -150mmAq ¦ -250mmAq ¦ -250mmAq ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 원형 ¦ 각형 ¦ 원형 ¦ 각형 ¦ 비 고 ¦ ¦ �600 이하 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 단위 : mm ¦ ¦ �600 초과 �2,800 미만 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 단위 : mm ¦ ¦ �2,800 이상 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 단위 : mm ¦ 2.1.4 원형덕트 규격별 제작기준 ¦ 구 분 ¦ DUCT LOOS E SIZE ¦ FLANG E INNER DIA. ¦ FLANGE CENTER DIA. ¦ FLANGE OUTER DIA. ¦ FLANGE ¦ FLANGE ¦ FLANGE NUMBER OF HOLE [ea] ¦ FLANGE BOLT SIZE [mm] ¦ FLANGE BOLT HOLE SIZE [mm] ¦ PTFE GASKE T SIZE [mm] ¦ ST'D LENGTHS [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ A [mm] ¦ B [ ⌀ ] ¦ C [ ⌀ ] ¦ D [ ⌀ ] ¦ ANGLE WIDTH SIZE [mm] ¦ THK. SIZE [mm] ¦ FLANGE NUMBER OF HOLE [ea] ¦ FLANGE BOLT SIZE [mm] ¦ FLANGE BOLT HOLE SIZE [mm] ¦ PTFE GASKE T SIZE [mm] ¦ ST'D LENGTHS [mm] ¦ ¦ ⌀300 ¦ 10 ¦ 302 ¦ 332 ¦ 382 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀400 ¦ 10 ¦ 402 ¦ 446 ¦ 482 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀500 ¦ 10 ¦ 502 ¦ 546 ¦ 582 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀600 ¦ 12 ¦ 602 ¦ 646 ¦ 682 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 24 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀700 ¦ 12 ¦ 702 ¦ 752 ¦ 802 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 28 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀800 ¦ 12 ¦ 802 ¦ 852 ¦ 902 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 32 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀900 ¦ 12 ¦ 902 ¦ 952 ¦ 1,002 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 36 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀1,000 ¦ 12 ¦ 1,002 ¦ 1,052 ¦ 1,102 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 40 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,100 ¦ 12 ¦ 1,102 ¦ 1,152 ¦ 1,202 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 44 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,200 ¦ 12 ¦ 1,202 ¦ 1,252 ¦ 1,302 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 48 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,300 ¦ 12 ¦ 1,302 ¦ 1,352 ¦ 1,402 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 52 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,400 ¦ 12 ¦ 1,402 ¦ 1,452 ¦ 1,502 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 56 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,500 ¦ 12 ¦ 1,502 ¦ 1,552 ¦ 1,602 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 60 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
28864903-8a7f-4f85-8107-59d12c476800 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FLANGE ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LOOSE FLANGE ¦ B C D ¦ * FLANGE NUMBER OF HOLE 은 최소 수량이므로 여건에 따라 수량이 증가될 수 있다. * FLANGE HOLE PITCH : 원형 - 80mm 이내, 각형 - 70mm 이내. * 덕트 DIA. 규격은 ⌀300 ~ �1,000 까지는 50mm 씩 증가, ⌀1,000 초과 는 100mm 씩 증가. 2.2 덕트용 재료 2.2.1 스테인리스 강판 가장 널리 사용되는 강종으로 내식성, 내열성, 저온강도, 기계적 성질이 양호한 KS D 3698 (냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)로 한다. (첨부파일 1 번 참조) 2.2.2 코팅 두께 및 색상 ¦ 구 분 ¦ 두 께 ¦ 색 상 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RISER DUCT ¦ 150�m 이상 ¦ GREEN or BLUE ¦ 덕트 내부 ¦ ¦ SUB DUCT ¦ 150�m 이상 ¦ GREEN or BLUE ¦ 덕트 내부 ¦ 2.2.3 ETFE 물리적 특성 ¦ ¦ 내 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비 중 ¦ 1.85 ¦ ¦ ¦ 분 해 온 도 ¦ 270°C 이상 ¦ ¦ ¦ 인 장 강 도 ¦ 44.62MPa ¦ ¦ ¦ 연 신 율 ¦ 200% ¦ ¦ ¦ 압 축 강 도 ¦ 49.03MPa ¦ ¦ ¦ Hardness (Rockwell) ¦ R50 ¦ ¦ ¦ 열 전 도 율 ¦ 2.4 X 10-3 cal/cm.sec.°C ¦ ¦ ¦ 비 열 ¦ 1.93 cal/g. °C ¦ ¦ ¦ 내산성 (Bad / Good / Excellent) ¦ Excellent ¦ ¦ ¦ 내알카리성 (Bad / Good / Excellent) ¦ Excellent ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
406db071-0328-4050-bcf9-08c0f240ab86 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡 수 율 ¦ 0.029% ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표면저항율 ¦ 5 X 1,014� ¦ ¦ 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051(열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차), KS D 3052(열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차)에 기재되어 있는 것으로 한다. 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다 KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 플랜지용 개스킷(Gasket) (추후 업데이트 예정) 2.3.4 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 c -형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 3. 시공 3.1 일반사항 내식성, 내열성이 가장 우수한 스테인리스스틸(STS 304 Series)을 사용하여 원하는 형상과 이에 맞는 특수 용접으로 제작된 제품에 강력한 밀착성과 내화학성이 뛰어난 ETFE(Ethylene Tetra Fluoro Ethy- lene)을 STS 덕트 내면에 COATING 을 하여 배기특성에 적합하도록 한 덕트로 LEAK 가 발생되지 않도록 시공하여야 한다. 3.1.1 COATING 덕트 시공 방법 (1) 입고된 COATING 덕트는 설치 위치로 이동한다. (2) 클린룸 반입구에서 포장을 해체하되 칼이나 날카로운 공구를 이용하지 말아야 한다. (3) 포장 해체 후 설치 준비가 된 덕트는 플랜지 끝에 각인된 No.를 구별하여 클린룸으로 반입 한다. (4) 반원형 행거를 설치하고 LEVEL 을 맞춘다. (5) 설치될 덕트에 플랜지 개스킷을 붙이고 이음부위가 최대 10mm 를 넘지 않도록 주의 한다. (6) 덕트를 반원형 행거에 거취시키고 플랜지에 STS 볼트·너트로 체결한다. (7) 원형 MAIN 덕트는 반원형 행거에 안착 전 RUBBER PAD 를 삽입시키고 RUBBER 가 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e6c7dede-e82a-49ec-a324-17f034e628be | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 운전에 의해 돌출되지 않도록 접착제로 고정한다 (8) 덕트를 가대(RACK) 위에 설치하는 경우 가대(RACK) 설치(BASE CON'C 양생, 조립, 도장, 수평 잡기 등) 완료를 확인한 후 상치 및 설치작업을 진행하여야 한다. 3.1.2 COATING 덕트 설치 시 주의 사항 (1) 노출되는 COATING 덕트는 외관이 미려하고 눈에 띄게 돌출되지 않아야 한다. (2) 장비와 의 위치 관계가 정확한지 SHOP DWG.과 비교·검토되어야 한다. (3) 덕트 설치시 입상 및 천정 방진을 위한 적절한 조치를 취해야 한다. (4) 각종 이형덕트는 정압손실을 최소화한 구조이어야 한다. (5) 특이한 돌출부는 사상연마 되어야 하고 특히 덕트 표면의 찌그러짐, 훼손, 오염 등이 없도록 철저히 관리한다. (6) COATING 덕트는 HOOK UP 작업을 위하여 구멍을 뚫거나 직결피스 등을 체결해서는 안 된다. (COATING 면 훼손시 필히 SADDLE BRANCH 를 사용한다.) (7) 행거용 앵글은 원판의 재질과 동일한 방법으로 샤링 절곡하여 외관이 미려하도록 하고, 모서 리는 적절한 모따기를 실시하여 안전하도록 조치한다. (8) 플랜지 연결용 볼트·너트는 평와 셔, 스프링와 셔를 끼워 체결하며, 진동으로 인해 풀리지 않도 록 한다. (9) PTFE / VITON 개스킷은 복원력이 없기 때문에 체결에 실패하였거나, 한번 사용된 개스킷은 반드시 교체하여 설치하여야 한다. (10) 플랜지 체결 볼트·너트는 체결 방향이 일정해야 하며 대각선 방향으로 일률적 압력이 가해 지도록 지그재그식으로 체결한다. ![image](/image/placeholder) PLATE WASHER PLATE WASHER SPRING WASHER 1 볼트/너트 10 1 1 3 12 VITON GASKET 5 2 BOLT HOLE [ 플랜지 체결 개념도 ] 3.2 덕트의 제작 및 설치 3.2.1 제작 ¦ 구 분 ¦ 원 형 덕 트 ¦ 각 형 덕 트 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 01 ¦ SHEET CUTTING ¦ SHEET CUTTING ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a40ca5a1-6a7f-439a-aa8b-29e23ab26514 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 02 ¦ ¦ BEADING 보강 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 03 ¦ ROLLING ¦ BENDING ¦ ¦ ¦ STEP - 04 ¦ AUTO TIG WELDING ¦ AUTO TIG WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 05 ¦ FLANGE INSERT ¦ FLANGE WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 06 ¦ - ¦ ANGLE 보강 WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 07 ¦ LOOSE 가공 ¦ - ¦ ¦ ¦ STEP - 08 ¦ 직선부 및 LOOSE 면 검사 ¦ 직선부 및 FLANGE 용접면, 보강 검사 ¦ ¦ ¦ STEP - 09 ¦ INSIDE SURFACE SAND BLASTING ¦ INSIDE SURFACE SAND BLASTING ¦ 이물질 제거 ¦ ¦ STEP - 10 ¦ SURFACE CLEANING ¦ SURFACE CLEANING ¦ AIR BLOWING ¦ ¦ STEP - 11 ¦ CLEANING PRE-HEAT ¦ CLEANING PRE-HEAT ¦ 불순물 제거 (소부탈지) ¦ ¦ STEP - 12 ¦ CLEANING ¦ CLEANING ¦ AIR BLOWING ¦ ¦ STEP - 13 ¦ PRIMER COATING ¦ PRIMER COATING ¦ SPRAY ¦ ¦ STEP - 14 ¦ BAKING ¦ BAKING ¦ OVEN ¦ ¦ STEP - 15 ¦ MID. / TOP COATING ¦ MID. / TOP COATING ¦ SPRAY (반복 도장) ¦ ¦ STEP - 16 ¦ BAKING ¦ BAKING ¦ OVEN ¦ ¦ STEP - 17 ¦ COOLING ¦ COOLING ¦ 노냉 ¦ ¦ STEP - 18 ¦ INSPECTION ¦ INSPECTION ¦ PINHOLE, 도막, 외관 ¦ 3.2.2 덕트의 접속 (1) 플랜지 체결방법 ① 플랜지 체결기준 -. 조립용 플랜지의 표준 및 볼트의 직경, 개스킷 등의 규정은 '2.3.1'에 따른다. ② 플랜지 조립순서 -. COATING 된 플랜지 접합면을 깨끗이 닦은 후 건조시킨다. - · 한쪽 플랜지에 PTFE / VITON 개스킷 뒷면 중앙 접착테이프(보호막)를 떼어 장착부위(BOLT HOLE 안쪽)로부터 붙여나가며 끝단 부위는 리본형으로 교체(1~2cm) 시킨다. 이때 개스킷 교차부분이 덕트 설치 후 윗부분이 되도록 한다. -. 준비된 연결 볼트에 평·스프링 와셔를 끼운 다음 너트를 체결한다. - · 플랜지 체결 볼트·너트는 체결 방향이 동일하게 하며, 조임은 라쳇 공구의 마지막 조임의 2 번 이상의 클릭음이 나올 때까지 대각선 방향으로 균일하게 조인다. 3.2.3 볼트 조이기 (1) 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f48744b4-b925-4902-8d4d-22aee57a252f | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 (5) 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.4 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. 3.3 덕트의 지지 3.3.1 수평지지 (1) 원형 덕트 지지(SUPPORT) ① 덕트는 HANGGER, SADDLE 등으로 적절한 SUPPORT 가 되어야 한다. ② 운전중 진동을 방지하기 위한 방진 SYSTEM 을 사용하는 경우도 있다. ③ 덕트와 지지물이 접촉되는 면은 보호를 위하여 3t 이상의 보호 PAD(RUBBER)를 지지물 한 쪽면에 본드로 붙여 고정한다. ④ 지지물(L-형강)은 스테인리스스틸(STS304)로 하여야 한다. (이종 금속 접합 시 부식 방지를 위한 절연 조치를 취해야 한다.) (2) 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. (3) 설치 ① 행거볼트(아연도금 전산볼트)를 현장에 맞게 절단한다. ② 상부에 방진고무 행거를 걸고 전산볼트를 체결한다. ③ 덕트 SIZE 보다 양쪽을 15mm 크게 환봉하여 L-형강을 너트로 체결한 후에 덕트를 설치한다. (덕트와 전산볼트가 접촉될 경우 진동이 RACK 이나 기타 지지철물에 그대로 전달될 수 있음) ④ 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등)하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. (4) 행거설치 ① 원형 덕트를 행거에 의해 지지할 경우 일반적 표준은 아래의 [행거 설치 상세도] 및 표에 따른다. ② 행거는 덕트전용으로 설치해야 하며 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용하여서는 안된다. (상세도면 추후 업데이트 예정) [표] 원형 행거 지지철물 ¦ 원형 덕트 직경 ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ H ¦ SUPPORT DISTANCE ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형 덕트 직경 ¦ BOLT & NUT ¦ 방진 ¦ 전산 볼트 ¦ STEEL FLATBA R ¦ RUBBE R ¦ BAND WIDTH ¦ SUPPORT DISTANCE ¦ ¦ ⌀800 이하 ¦ M9 ¦ RUBBER PAD 20T ¦ M9 ¦ 50 X 5T ¦ 3.2T ¦ 50mm ¦ 3.05m ¦ ¦ ⌀800~ ⌀ 1500 ¦ M12 ¦ RUBBER PAD 20T ¦ M12 ¦ 100 X 9T ¦ 3.2T ¦ 100mm ¦ 2.5m ¦ * (B)는 설계도서에 명기 시에만 해당 * 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것 (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) ③ 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
dee59d23-c605-46a5-b2de-0896ea853f56 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] 3.3.2 입상 덕트의 지지 (1) 입상 덕트 SUPPORT 조립도 (상세도면 추후 업데이트 예정) (2) 입상 덕트 SUPPORT 기준표 ¦ 원형 덕트 직경 ¦ A ¦ B ¦ C ¦ ¦ H ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형 덕트 직경 ¦ �형강 ¦ BOLT & NUT ¦ STEEL PLATE ¦ RUBBER ¦ HIGHT ¦ ¦ ⌀600 이하 ¦ 100 X 50 X 5T ¦ M9 ¦ □ 150 X 8T ¦ 3.2T ¦ 300 ~ 500mm ¦ ¦ ⌀600 초과 ¦ 100 X 50 X 5T ¦ M12 ¦ □ 150 X 8T ¦ 3.2T ¦ 300 ~ 500mm ¦ * 'H' 값은 현장 여건에 따라 발주 담당자와 협의 조정할 수 있다. 단, 원형 덕트 직경이 300mm 이하는 층고 6m 이상인 경우, 추가 지지여부를 발주담당자와 협의 한다. (3) 입상 덕트의 지지 간격은 층별 1 개소로 한다. 3.4 덕트용 부속품의 설치 3.4.1 일반사항 덕트 기기류는 산업용으로 설계되어야 하고 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 덕트기구를 선 정, 설치하여야 한다. 3.4.2 유속측정공(TEST HOLE) 덕트내의 풍량, 풍속, 정압 및 온습도 측정을 위해 MAIN, SUB 덕트, 분기부 등 덕트 상부 또는 측면 중앙부에 25mm 크기 정도로 설치한다. 3.5 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 최하부 나 응축수 공임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
19936a35-1bab-4331-b5b8-d9eb36968242 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양로 제작 하고 FM PVC PE, STS 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수될 수 있도록 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.5.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.5.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELLING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9c4179c2-4a0b-4454-b03c-dba1c02c5897 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.5.3 STS DRAIN 배관 STS DRAIN 배관의 시공은 'HV-A00-000122 PCW 배관공사' 시방에 따른다. 단, DUCT DRAIN 은 비압력부로, 육안검사만 수행한다. 3.6 부식방지 3.6.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.6.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.6.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.6.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.6.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.7 시공 허용오차 3.7.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)� ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75p ¦ 3.8 검사 3.8.1 공장 입회검사 (1) 품질보증 SYSTEM 에 의한 기록지 확인. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
0a00d8b2-b21e-4dc8-a231-30fd31394b95 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 원재료에 대한 검사는 납품자의 시험성적서로 대신한다. (2) 도막검사 ¦ 계 측 기 명 ¦ 적 용 범 위 ¦ 두 께 (�m) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도막 측정기 ¦ 측정 위치에 따른 두께 측정 ¦ 150 이상 ¦ ¦ * 계측기 교정 검사는 주기에 따라 검교정 되고 관리되어야 하며, 교정 검사에 합격된 시험장비로 검사 및 시험을 해야 한다. (3) PIN HOLE 검사 ¦ 계 측 기 명 ¦ 적 용 범 위 ¦ 검 사 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PIN HOLE TESTER ¦ 덕트 내부 코팅 전면 검사 ¦ DC 2,000V 이상에서 SPARK TEST ¦ COATING 전체 부위를 스파크 브러쉬로 1 회 이상 접지시켜 측정했을 때 브러쉬에 스파크가 생기지 않아야 하며 계측기에 이상 발신신호가 없어야 한다. ¦ * 특히 플랜지 용접부, HOOK UP NOZZLE 용접부, 사각 모서리 용접부 등 COATING 제의 부착이 어렵다거나 부실하다고 예상되는 곳은 집중하여 시험한다. 육안 검사 (4) ¦ 항 목 ¦ 검 사 ¦ 검 사 ¦ 방 법 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 육안검사 ¦ 내부 ¦ -. COATING COLOR, SCRATCH, 내부 표면검사 ¦ 검사자 육안 검사 ¦ ¦ ¦ 육안검사 ¦ 외부 ¦ -. 함몰, 긁힘, 표면조도 검사등 ", 절단 부위 등 표면검사 ¦ 검사자 육안 검사 ¦ ¦ (5) 치수 검사 ① 바깥지름, 모재두께, 길이 등 규격 검사 측정기구(줄자, 버어니어 캘리퍼스, 마이크로 메타)를 이용하여 측정한다. ② 덕트의 호칭은 그 외경과 길이, 두께가 규정되고 외경과 길이에 대해서는 허용범위가 인정되어 있다. 3.8.2 현장 검사 '3.8.1' 공장 입회검사의 (2), (3), (4), (5)의 검사를 재실시 한다. 3.9 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.10 PROCESS EXHAUST ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4667fde0-ebc7-4a99-b9b4-acacb24cb8ea | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 첨부-1. 배기덕트 재질표 ¦ 구 분 ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ ACID ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC,PFC) ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ - ¦ - ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC ) ¦ FM-FRP ¦ FM-FRP ¦ - ¦ - ¦ FM-FRP ¦ - ¦ M16 EUV 잔여마감 해당 ¦ ¦ ALKALI ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ - ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ORG ¦ - ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ DRY ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FM PVC ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ CABINET ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ H/G ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ EMER' ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ * M15 ph-2 적용사항으로 다른 Project 진행시 발주처 의사결정 필요 (1) Scrubber ROOM Duct 의 수평구간은 Main Header 재질과 동일하게 적용 (2) FM PVC Damper 중 1,100mm 이상은 FRP Damper 적용 (FM PVC Damper 제작 가능시 FM PVC 적용) (3) 입상 최하단 FAB - DS Elbow - ACID, ALKALI : FRP 적용 (4) 입상 최상단 DS - Scrubber Header Elbow - ACID : FRP 적용 - ALKALI : STS 적용 ¦ 첨부-2. Gasket 적용 기준 ¦ 첨부-2. Gasket 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
41f1a6b8-e5ea-458e-bcc1-fd92f2245f8c | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) PERS.VORGHTLE TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
92c2244e-ff77-4d3d-8015-1dba924d3556 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - PCW 배관공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
21a3bb69-017c-4476-81d7-71223e495a0d | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1f3138e2-e666-4145-866e-24c462d42fa3 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 1 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 공정냉각수(PCW : Process Cooling Water) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 0052 용접 기호 KS B 0106 용접 용어 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 0816 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 KS B 0885 수동용접 기술검점에 있어서의 시험방법 및 판정기준 KS B 0888 배관 용접부의 비파괴 시험방법 KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 KS B 1506 스테인리스 강제 용접식 플랜지 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 1543 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 2308 볼 밸브 KS B 2361 주강 플랜지형 밸브 KS B 2373 물용 자동 공기 배출 밸브 KS B 2813 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B 5305 부르동관 압력계 hynix SK SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9c508882-f731-4538-87c3-a24160076acb | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | HV-A00-00122 SPECIFICATION FOR 0 Rev. PCW 배관공사 HVAC & PLUMBING SYSTEM Page 2 of 43 KS C 9602 교류 아크 용접기 KS C 9605 정류기식 직류 아크 용접기 KS C 9607 용접봉 홀더 KS D 0237 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 검사 방법 KS D 3507 일반 배관용 탄소 강관 KS D 3515 용접 구조용 압연 강재 KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관 KS D 3564 고압 배관용 탄소 강관 KS D 3576 배관용 스테인리스 강관 KS D 3583 배관용 아크 용접 탄소강 강관 KS D 3588 배관용 용접 대구경 스테인리스 강관 KS D 3696 용접용 스테인리스강 선재 KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉 KS D 7006 고장력 강용 피복 아크 용접봉 KS M 6617 방진 고무용 고무 재료 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service -. Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산 자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품 실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함)반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인 을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 관재의 각종 재료에 관련된 시공사의 용접사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자 품질담당자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
de59d6fe-7001-4e93-9507-684c057ec447 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 합격된 편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. (5) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다. (6) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자 품질담당자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 영상 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작 부위에 예열한다.) (2) 용접중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e19a27ae-3218-439d-87bc-66639f74727f | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 4 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ ¦ 공정 냉각수 (PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ 공정 냉각수 (PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ 공정 냉각수 (PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ 공정 냉각수 (PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ 20 kg/cm2.G (Note 1,2) ¦ ¦ 온도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 300A ¦ 300A above ¦ 좌동 ¦ ¦ PIPE ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, PE, SCH10S ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304 TPY, KS D 3588, ERW, BE, SCH10S ¦ 좌동 ¦ ¦ FITTINGS ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S 350A ~ 450A : 5.0T 500A ~ 550A : 5.5T 600A : 6.5T 650A ~ 900A : 8.0T 1,000A : 9.5T 1,100A ~ 1,400A : 12.0T ¦ 좌동 ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF KS 20K, STSF304, KS B 1506, SO, RF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF KS 20K, STSF304, KS B 1506, SO, RF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF KS 20K, STSF304, KS B 1506, SO, RF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF KS 20K, STSF304, KS B 1506, SO, RF ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ ¦ GATE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, GC200, EPDM WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 20K, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, KS B 2308 SCR'D, STS 304 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304,S W, BC. LIFT ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 20K, SSC13/TYPE304, FLG'D, RF, BC. S/M ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
48170d55-b1ed-4056-87a7-bdbd7f00eb7d | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, STSF304/SS304 SCR'D ¦ KS 10K, SSC13/SS304, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SSC13/SS304, FLG'D, FF ¦ KS 20K, SSC13/SS304, FLG'D, RF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Note 1) By-Pass ASS'Y 에 적용되는 Butteryfly Valve & Flange Pressure Rating 20K 이상 적용. 2) Pump Dsch. 부터 Supply Header 2 차측 V/V 및 Flange 까지 Pressure Rating 20K 이상 적용. 3)PCW 배관의 ButterflyValve:KeystoneValve 규격의 동등품 이상 적용. ![image](/image/placeholder) 7 CM ⑤ � 계 wis GDC �� to loiD PCWR PCWR 20K MIUM PCWR PCWR 20K CHR. CHR. 바 10K ⌀10000mm 거바마셨다"어서 10K 배경 10K 20K WHDall TOK 호주 rch⌀ismod 20K SHO CHS 10K 车 20K CHS PCWS PCWS S PCWS 较 20K, TD 후 20K PCWS PCWS 내에 ZOK 20K 내에 20K 20K [그림] 20K 적용구간 개념도 2.2.2 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 하 고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 슬리브의 재료는 배관재료와 동일 재료로 하는 것을 원칙으로 하되 적용이 어려울 시 발주담 당자와 협의 후 'CJ-M15P2G00-HV-A00-000121' M15 Ph-2 시방서 '공조배관공사'의 기준에 따른다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b7c825b2-1b40-4f0f-b0fa-5f67a810d8c7 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 스테인리스 강관의(TIG 용접) KS D 3696(용접용 스테인리스강 선재)으로 하고 그용도에 적합한 것으로 한다. ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 도금 볼트/너트를 사용한다. 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접촉불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. (3) 용접봉의 종류 및 규격은 용접작업지침서에 명기하여 발주담장자의 승인을 받아야 한다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
c3bfbf83-d709-4e77-b360-edd0c733187e | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 총 중량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트), KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치한다. 설치 전에 시공상세도면으로 발주 담당자와 설치 위치를 협의 한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착하며, 사이폰관 전단에 블록밸브를 설치한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. (4) 압력계는 오일충만식 압력계를 사용한다. 2.5.2 온도계 KS B 5215(수은 충만 압력지시 온도계) 또는 KS B 5235(증기압식 지시온도계)에 의한 부르동관 팽창식 원형 지시계 및 KS B 5302(유리제 온도계[전체담금]) 또는 KS B 5315(유리제 이중관 온도 계)에 준하는 재료, 구조 및 성능을 가진 원형 온도계로 하고, 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5 배로 한다. 또한 정밀도를 요하지 않으면 온도계 교체를 위해 온도계용 웰을 사용한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
bd38e15a-81de-47fb-b5b0-10d3a527dcbf | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 밸브는 스템(Stem)이 아래로 향하지 않고 위 또는 수평으로 향하도록 설치하여야 한다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치 또는 체인타입 등을 발주 담당자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) (10) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업등에 지장이 없도록 여유 공간을 300mm 두고 작업 한다. ![image](/image/placeholder) 300 300 300 (11) 모든 용접부는 작업완료 후 작업 실명제를 부착한다. 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관공사상 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정 토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판) 또는 Cap 을 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 매설배관과 지상배관과 의 경계는 지상높이 30cm 부분을 경계로 구분한다. (7) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (8) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d41ec2a9-a6ea-427b-9025-41d784bf9418 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 방법 및 재료로 충진한다. (9) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가피할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (10) 수배관은 유체흐름 방향으로 균등한 기울기 또는 상향기울기로 시공하며, 역기울기 및 공기 차기 등 순환을 저해 할 우려가 없도록 시공하여야 한다. (11) 진동이 있는 기기의 드레인 배관은 배수관에 연결 시 진동이 차단되도록 시공하여야 한다. (12) 증기 및 증기 응축수배관의 지관은 반드시 주관의 상부에서 분기하여야 한다. (13) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격 하여야 한다. (14) 상시 드레인이 필요한 배관은 집수정 및 FLOOR DRAIN 으로 유도하여야 한다. (15) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 30°(최소거리 100mm) 이상 엇갈리게 접합한다. 단, 배관의 둘레가 외경이 400A 미만일 경우는 Seam 간 이격거리를 90° 이상으로 적용한다. (16) 압력계, 온도계 등의 계기류는 점검자의 동선에서 확인이 가능 하도록 한다. (17) Flexible Joint 설치방법은 첨부-3 의 기준을 적용한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. (5) 싸이폰밸브와 압력게이지 설치시 싸이폰밸브 파손 우려가 있어, 육안으로 확인하여 Leak 가 없도록 조여야한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착 시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
52d26f5a-ba06-4643-8391-72d74f4ccf9e | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 '-HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 "I" 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 150A(6") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사용하여야 한다. (2) 유체 수송용 50A(2") 이상 배관의 VENT 혹은 DRAIN POCKET 부분은 VENT 및 DRAIN VALVE 를 설치하여야 한다. (3) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 네오프렌 재질의 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며, 고온의 배관에는 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (4) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지하여 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속 부스러기 등 이물질을 제거한다. (2) 배관작업을 마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 또는 밸브 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. (3) 수압시험 후 관의 내부를 FLUSHING 하여야 한다. 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 및 스테인리스 강관 ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하(Spiral Wound Gasket 은 5.0mm 이하)의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. 3.2.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연유니온, 절연플랜지를 사용하여 접합하여야 한다. 3.3 용접 공사 3.3.1 일반사항 시공자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서의 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행하도록 한다. 3.3.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면 에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0d825cc0-65b3-4fc8-b974-48d7caaf4606 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.3.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접후 용접부위의 위치를 시공도면에 반영한다. (2) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (3) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상이 되게 실시한다. (4) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열 영향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필 요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (5) 현장내 용접은 TIG 용접을 시행하여야 한다. (6) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (7) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (8) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (9) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (10) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (11) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이 내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (12) 용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (13) 우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (14) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (15) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (16) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (17) 용접시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (18) 배관 정렬작업시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고루 맞춘다. 비틀림 발생시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 PURGE 를 실시한다. (19) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 제거해야 한다. (20) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (21) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (22) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (23) 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우 용접 부위를 반드시 10°C 이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (24) 보관용 용접 홀더는 FM PVC 케이스를 사용 한다. 3.3.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.3.6 용접공사의 종류 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
0ec2651b-1633-4cf1-9d29-fc7a9909b016 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 스테인리스 강관 용접 TIG Manual Welding -. 스테인리스 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내면을 불활성 가스로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 용접재료는 KS D 3696(용접용 스테인리스강선재) 계통의 FILLER WIRE 를 사용하여 용접 한다. -. 스테인리스 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. -. PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 3.3.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. ① 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 - 일반배관 : h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 ![image](/image/placeholder) n t · 고압배관 15A ~ 125A : 0.5mm 이하 150A ~ 250A : 1.0mm 이하 300A ~ 600A : 1.5mm 이하 650A ~ 900A : 2.0mm 이하 1,000A ~ 1,350A : 3.0mm 이하 1,400A ~ 2,000A : 4.0mm 이하 내면에 흘러처짐(관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 -. UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. - ・ 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 (관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관) ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e9f5d83c-b8b9-4ffd-962e-238d13b81e96 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCT- RE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
09902425-39dc-423a-96d2-75f01354d586 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 스테인리스 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반 영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다 * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) (2) TRUNNION 의 규격 장비에서 나와 입상하는 배관이나 밸브류 하부에는 방진 지지대 또는 TRUNNION 을 설치하 여야 한다. ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 350 ¦ 200 ¦ ¦ 65 ¦ 50 ¦ 400 ¦ 200 ¦ ¦ 80 ¦ 50 ¦ 450 ¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 125 ¦ 100 ¦ 550 ¦ 250 ¦ ¦ 150 ¦ 100 ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 650 ¦ 300 ¦ ¦ 250 ¦ 150 ¦ 700 ¦ 350 ¦ ¦ 300 ¦ 150 ¦ 750 ¦ 400 ¦ * 상기 표에서 벗어나는 SIZE 는 발주 담당자의 확인을 받은 후 작업한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bd1225d8-8092-43d9-95ab-9eb59fe5f400 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * PLATE 의 두께는 12mm 이상으로 적용한다. Chart Type: line Min. 50 Min. 25 item_01 0Trillions 25Trillions [그림] FLANGE PLATE, BASE PLATE 제작도 * MAINTENANCE 를 필요로 하는 부위의 TRUNNION FLANGE PLATE 설치는 아래의 그림 참조 ![image](/image/placeholder) 20K 10K 10K PG PG TG TG PAD 설치 BY PASS PIPE > TRUNNION OK FLANGE PLATE NEOPRENE PAD SETTING BOLT BASE PLATE [그림] TRUNNION 설치 개념도 3.4.3 배관 방진 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4c370c03-9ea5-4afd-a70b-3f3fe768b76f | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (2) 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.4.4 PIPE SHOE (1) 보온 및 보냉이 필요한 배관에는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격의 슬라이더형 PIPE SHOE 를 사용하며, 그 적용범위나 방법은 첨부-2 로 적용한다. 3.5 배관의 변위 흡수장치 3.5.1 신축이음부를 통과 하는 배관 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있는 배관의 횡성을 이용, 또는 변위 흡수관 이음쇠를 사용한다. 3.5.2 지반의 형상이 불안정하고 건축물과 지반 사이에 변위가 생길 우려가 있는 건축물 인입부의 배관 등에는 변위 흡수 조치를 행한다. 3.6 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
046c7fb2-0a1c-4289-9682-f9b19c0e7fe1 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). 3.6.1 배관 -수조 등( SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름 - 사각 or 원형) ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 급 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 L ![image](/image/placeholder) A B O.D B A ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 x 4.5t ¦ 150 ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
afa63f7b-b2f0-4704-b07f-07157f508433 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.7 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위 부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위 부식방지를 위해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
56debe77-a53c-4edf-b60d-655d06ac39f1 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 19 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.8 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75p ¦ 3.9 배관 세척공사 3.9.1 세척 방법의 선정 세척 방법은 관내의 유체 종별, 관 재료 및 내면상태를 고려하여 발주 담당자와 협의 한다. 3.9.2 물 세척 방법 (1) 세척 용수 물 세척은 원칙적으로 상수 또는 잡용수(공업용수 등)를 사용하여 행하고 해수를 사용하지 말 것. (2) 세척 횟수 ① 전체 세척 : 1 회 이상 ② 부분 세척 : 2 회 이상 (3) 세척 요령 ① 물의 압력 및 햄머링을 병행하여 유출 시키거나, 관에 물을 채워 일시에 배출 시킬 것. ② 부분 세척은 배관을 적당히 분할하여 제작한 PIECE 로 적용하고, 전체 물 세척이 부적당한 부 분은 압축공기를 불어 넣어 관 내부를 청소 할 것. ③ 전체 물세척 시 배관중 자동제어 기기가 있는 경우는 원칙적으로 자동제어 기기를 떼어내고 대신 단관을 붙여 행할 것. ④ 세척은 스트레이너에 이물질이 부착하지 않는 상태가 될 때까지 시행할 것. ⑤ 세척 후 관내는 압축공기에 의한 건조 또는 자연 건조를 행할 것. 3.10 시험(TEST) 및 검사 3.10.1 배관 압력 기밀 시험 (1) TEST 용 유체 내압 TEST .. TEST 용 유체는 원칙적으로 물을 사용하며, 이 경우 공업용수 또는 상수로 한다. - · 0°C 이하의 기온조건에서는 원칙적으로 물을 사용해서는 안된다. 또한, GAS(공기, 질소 등), OIL, 후레온 등을 사용하는 경우는 발주 담당자와 협의 하여야 한다. ② 기밀 TEST -. 기밀 TEST 의 최고 사용압력은 배관 기기 (VALVE, FLANGE) 압력 RATING 이하로 하며 각 부분의 TEST 압력은 첨부-4 TEST 압력 기준을 적용한다. (2) TEST 범위 ① 일반사항 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
633cf19a-006a-47cb-b147-bf2e9bfc882b | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 20 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. TEST 를 할 배관 LINE 이 BATTERY LIMIT 외의 배관과 연결되어 있는 경우에는 BLIND PLATE 로 완전히 차단 할 것. ~ TEST 를 할 배관 LINE 과 차단하는 것이 부적당한 경우에는 TEST 조건을 발주 담당자와 협의 하여 결정 한다. - 운전 및 설계상의 요구에 따라 수압 TEST 가 부적당한 LINE 에는 압축공기에 의한 내압 · 시험을 한다. 이 경우에는 TEST 시험전에 감독원과 협의 하여야 한다. - 압력이 걸리지 않는 배수관은 일체의 접속이 적절히 연결되어 있는가를 육안으로 확인한다. (3) TEST 준비 ① 안전한 TEST 를 위해 할 일 -. 열팽창에 대해 고려 할 것. -. TEST 지역을 구획 할 것. -. Hanger and Support 확인 할 것. Relief -. 기.수압 TEST 시 Valve 를 설치 할 것 ② 기기와 연결된 배관은 기기와 분리하여 TEST 하는 경우 개방된 배관의 부분에 그 배관의 압 력 RATING 에 일치하는 BLIND FLANGE 를 설치한다. ③ 배관을 FLANGE 접속 개소에서 분리하여 TEST 하는 경우는 그 FLANGE 접속사이에 BLIND PATCH 를 삽입한다. (BLIND PATCH 의 최소 두께는 발주 담당자의 승인을 득한 후 시행하여야 한다. TEST 용에 사용하는 삽입 BLIND PATCH 에는 필히 외측에 손잡이를 달고 적색도료를 칠하여 그 외의 BLIND PATCH 와 확실히 식별가능 하도록 할 것. TEST 용에 사용된 일체의 BLIND PATCH 및 BLIND FLANGE 의 LIST 를 작성하여 START-UP 에 앞서 제거하였는가를 확인할 것. SUPPORT 및 HANGER -. 운전시 배관의 내압 TEST 를 위해 지지가 필요한 경우에는 임시 SUPPORT 를 설치한다. -. SPRING HANGER 로 지지하여 있는 배관은 SPRING 의 NECK 이 SET 되어 있는가를 확인한 다. ⑥ VENT -. 일체의 배관 및 기기에는 공기를 완전히 제거하기 위한 VENT 를 적절하게 설치 할 것. -. VENT 의 위치는 그 LINE 의 최고부분에 공기 VENT, 최저부에 DRAIN 을 설치 할 것. ⑦ 압력계 -. 압력계 사용기준은 기.수압 TEST 시 해당 압력의 1.5~2 배의 압력 눈금의 게이지를 사용하여야 하며, 예비 기.수압 게이지도 본 기.수압 기준과 동일하게 적용한다. -. TEST 용 압력계 설치 시 발주 담당자의 승인 후 설치한다. -. 압력계는 검교정을 받은 압력계를 사용하되 해당성적서를 제출 한다. -. 게이지 설치위치는 가능한 배관 TEST 부분의 최대 압력이 걸리지 않는 곳으로 할 것. ⑧ 기,수압 테스트는 고압용 호스 및 이탈 방지와 이어로 체결 한다. ⑨ 기타 -. TEST 시 가압용 장비, 안전밸브, VENT, DRAIN 밸브 등이 설치된 곳은 안전구역으로 설정 하여 일반인의 출입을 통제하여야 한다. -. 기.수압 TEST 구간에 자재 및 구성품(VALVE 및 FLANGE 등)이 있을 경우에는 자재 및 구성품의 설계압력 이하로 기.수압 TEST 를 시행한다. -. 긴 시간 동안 수압 TEST 를 하는 경우 온도 변화를 고려해야 한다. 예를 들어 차가운 시 수를 이용할 경우 배관 안에 물이 따뜻해져서 생기는 열팽창을 고려하거나, 수압 TEST 전에 차가운 시수가 주변온도까지 상승 할 때 까지 기다린 후 TEST 한다. -. CHECK VALVE 가 있는 배관은 압력원을 그 전단에 설치 할 것. -. LEAK TEST 시 반드시 압력을 나타내는 게이지가 표시된 사진을 촬영하여 제출 할 것. -. TEST 완료 후에는 인체에 위험을 가져오거나 기기에 손상을 입히지 않도록 VALVE 를 서서히 열어 감압 시킬 것. -. TEST 완료 후 일체의 배관 및 기기로부터 완전히 배출(기체, 액체) 시킬 것. -. 기압시험 후에는 해당 배관의 세척을 실시하여야 한다. -. 배관 세척 후에는 습기에 의한 내부 부식방지를 위하여 발주 담당자가 지정하는 유체로 PURGE 하여야 한다. -. 기타 특수한 현장 여건상 발생되는 제반 문제는 발주 담당자의 지시에 따른다. -. AIR TEST 에서 사용압보다 10% 크거나, TEST 압 + 3.5 kgcm2 중 적은 값으로 SETTING 된 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d1620cd7-bd2f-4976-860e-e178642c2290 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 21 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ RELIEF VALVE 를 설치해야 한다. 단, 안전을 위해 AIR TEST 이후 반드시 RELIEF VALVE 를 제거하여야 한다. TEST 압력이 규정압력 이상으로 승압되지 않도록 필히 압력 정지용의 VENT 를 설치 할 것. - · 3.10.2 기록 TEST 기록은 TEST 기간 중 일체의 TEST LINE 에 관해 주의 하여 기록, 보관 할 것. (1) TEST 기록의 기재 항목 ① TEST 의 적용범위와 사양 ② 승압 방법 및 사용 기준 ③ TEST 압력 및 유지시간 ④ TEST 유체 성분 ⑤ TEST 일자 ⑥ TEST 의 시공 책임자명 3.10.3 검사 검사는 배관 공사의 각 사양의 내용에 기준하여 각각의 기준서에 따른다. 3.11 배관 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
c7c63a86-a768-4643-a940-0380b32c15cd | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 22 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 A 상부절관 철근 10mm ¦ + 내부 보강 (규격별) 보강 적용] 상부 보강 (A) ¦ 내부 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ (솔리브의 정+10mm~20mm) 이상 Tack 용접 Tack 종접 ¦ 규 적 125A L 250A ¦ 보강 (B) ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ [상부 보강 예시] 300A - 350A 철근 10mm ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 이상 400A 괴모지점 850A ¦ 150~ 200 ¦ 3 줄 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 900A - 1500A B [보양 + 보강 개요] [내부 보강 예시] ¦ 구경 시 적정배치 ¦ 4 줄 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 특 기 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 증기, 증기응축수(SS(1K,2K,6K), SR(1K,2K,6K) FAB) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
6a40ab58-3061-42c9-b90d-c4c4345c8694 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 23 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ 종합 상품명 康 단속흡입 (다프체질) [*] 바라과 SHOE 의 흡정은 단속출장으로 실시하며 올린갈비는 30mm 마장, 윤인관리은 50mm 이하로 착되 # L1 콘 부패곡+100 의료 SHOE 일을 부위 옮김은 바깥쪽 등에 영도록 한다. PLATE (6T) 10DA 이하 하) 6t x L1 ¦ ① STEEL PLATE & ●접 충전 L2 는 부패 사이즈 이상의 것, * 료 PLATE (61) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ 투표 PLATE 91 가이트 6t 2 속종합 (다르홍리) 배관과 SEDE 의 동법은 단속콜법으로 필시하며 원 □ 종합길비는 30mm 예방, 창립관리한 50mm 따라로 화되 SHOE 열린 부위 출입은 바깥쪽 종이 없도록 한다. · L1色 부제목+100 폭발 PLATE (9T) 125 N 150A 과 하) 9t X L1 ¦ STEL PLATE � 열린 + L2 는 부패 사이즈 이상원 것. PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ STEEL PLATE 创 단속용법 (다르체집) 能 배관과 SHDE 의 들임은 단속종집으로 실시하며 올림길비는 30mm 이상, 올림관리한 50mm 이하도 하되 · L1 은 부제목+100 의#SHOE 얼굴 부위 종합한 바깥쪽 점에 넣도록 한다. PLATE (91) 200 ~ 250A 하) 9t x L1 lik ¦ STEL PLATE � 충전 입 # L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE (9) 200 ~ 250A 하) gt X L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL PLATE BL 단속종합 (다���) STEEL PLATE 9 종합 배경과 SHOE 의 옮김은 단속종합으로 실시하며 올림갈비는 30mm 떠날, 음집관리한 50mm 이하로 하되 SHOE 양급 부위 발전한 바깥쪽 등이 명도록 한다. * L1 존 부제폭+100 이상 PLATE 상) 6t x L1 300 ~ 550A 하) 9t X L1 ¦ STEEL PLATE 敬 STEEL PLATE � + 4 종법 료 □ * L2 는 부제 사이즈 이창업 것. PLATE 상) 6t X L2 300 N 55DA 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL PLATE 81 (다드체제) 단속종합 STEEL PLATE 12t 실시이어 중리 ■ 배관과 SHOE 의 종입한 인식품법으로 충전김미는 30mm 떠날, 용법관리한 50mm 따라로 하되 SHOE 달콤 부위 출범한 바깥쪽 분이 없도록 한다. * 니혼 부채폭+100 이상 PLATE (121) ョ 盐) Bt X L1 600 ~ 750A 하)12t X L1 ¦ STEEL PLATE 8 STEEL PLATE 12t + 동일 : L2 는 부제 사이즈 역삼원 것. PLATE (12) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) 16-1SHOE 1 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
dbbf8618-fb81-45ce-979f-542d5771e0ca | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 24 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t 5 타 BAND 37OUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) '네오프린 20t ·너코프맨 20t (CUB,FAB 지하에 STEEL PLATE 3.2t 駅/그의 EPIN 영(금액) · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. RMT 国 삶》 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 옮김 흡입 엔씨잡학적,200 보온체(은벽협약식,20%) 보수세관한해당 (냉수세관안매달) . L2 ヒ 부패 사이즈 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.21 있습니다. RTCUB,FAB 지하에 해당) 닐트(9mm) 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) EPON 9(그외) EPCM 9%(구역) STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE 9t . 부패 사이즈 이상열 것. 5 PLATE (91) 상) 4.5k x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ -STEL PLATE It 者看 똥집 보관과 [완벽점파티,20%) -보존재(완벽협학식,20%) 납 공단해당 (봉수배관인해요) · L2 는 부채 사이트 허찰일 몇, 액 PLATE (�) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t BI TCUB,FAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPOM 9%(그의) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOW 9t/그외 STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE � 수 가이드 6 : · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 식 200 N 250A 하 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 9 옮김 동접 박정파리, 20 -보존재(준비법학식,20%) (공주배관민해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 PLATE (�) 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ -STEEL BAND 3.2t 네오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) CUB,FAB 지하에 하유) 분류(9mm) EPON 및[그외 EP 네오프린 20t CUBLFAB 피하의 해당) EPOW 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하데 해당) STEEL PLATE 찰 STEEL PLATE 혈 EPOM 20t(그외) 급 수 가이드 Et · L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (91) 의 상) 6, x L2 300 ~ 550A 하 ) 9t. x L2 ¦ 袋 STEEL PUT STEEL PLATE It 불또 보존재 (넬수세관면해당) 유럽 보존재(본복합니다.20%) 보관계(은색협약식,201) MA 비권판매 병원 것. * L2 는 부패 사이즈 료 PLATE (91) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t 해당) CUB,FAB 지하에 내오프린 20t CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할(그의) 설트(9mm) EPOM 91(그외) 네오프린 20 (CUB,FAB 지하에 하유) EPOM 201(그의) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE & STEEL PLATE 12 EPOM 20%(그의) ■ 가벼드 & □ L2 는 부재 사이즈 이창열 몇. NE(15) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 新 옮김 및탈제 V STEEL PLATE 121 별모 86 옮김 (봉수배관민해당) 보훈제(연료원칙칙,20%) (보수비관련해당) 보존재(연택접회의,20) * L2 는 부패 부산백설업)로 PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 N 750A 하)12t X L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 2 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a6a9e139-209e-4ab2-b5c1-33eb240ad509 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 25 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 800A ¦ 네로프면 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 201(그의) STEEL BAND R -내오프렌 2 대 (CUB,FAB 기하에 해당) -STEEL BAND 9t EPCM 20t(그외) M16 a STEEL PLATE 121- -STEEL PLATE 12: 네코프린 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPCM 20%(그의) 료 STEEL PLATE 1.2t 9 CUIDE 12t ace and hard⌀es -PLATE (12T) · 12 는 부패 사이즈 이상열 것, ¦ 종합 BC 괄 노린 ATEL24 STEEL PLATE 12L 물리 (봉수배관위해당) STEEL PLATE 124 은비빔하니,40%) (낼수배관인해당) 보존재(혼바법약시, 40H 율법 [냉수비 전반예방) ACT·SHAM·CRAST . L2 는 부패 바이트 이상일 몇, PLATE (12) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 900A ¦ -STEEL BAND � 내오프렌 201 지하해 해당)~ EPOM 20kg STEEL BAND 9t ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 2 마(그의) M16 STEEL PLATE 12� STEEL PLATE 12t 나오프렌 20t (CUB,FAB SHEPPLATE 12t ⌀ EPON 201(구외) T3 GUIDE 12t 73 INCE SPIRATIONS PLATE (121) · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. ¦ 종합 용접 STED PLACE 121 옮긴 STEEL PLATE 12t (실수배관인해요) 용접 STEEL PLATE 12t ·보관계(선택질화식,40) 보존재(존바랍니다.40%) (냉수세관만해당) (냉수세관련해당) 'at 여 秘 4W1 PLATE (121) ¦ ¦ 1,000A ¦ 니코프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당)- ~STEEL BAND 験 EPON 20%(그외) STEEL BAND 肤 세오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDW 20t(그외) M16 료 STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12t 료 네일프렌 20t 피하의 해당)- EPDM 201⌀:20ftxB 00 GUIDE 12t 13 STEEL PLATE 121- ing ⌀are and PLATE (121) · L2 는 부제 사비즈 의창일 것. ¦ 유접 13 STEPLATE_12+ STEEL PLATE 12t 백 (봉수비관민해당) 보은대(완벽검식시,40%) 환자 PUT 홍점 (생쥐비관만해당) (영수배관안해당) 一 _PLATE (12T) · L2 는 부제 사이즈 이상열 것. ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 3 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e1685ba1-a3e8-4056-862e-eda792fa2bf7 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 26 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,100A ¦ 네오프렌 20L (CUBLFAB 지하에 해당) ~STEEL BAND 했 EPOM 20t(그외 STEEL BAND 및 내오브엔 20t (CUB,FAB/ 지하려 해당) EPDW 20(그의) M16 11 STEEL PLATE 12t. STEEL PLATE 12 네오프맨 20k CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20%(그외) STEEL PLATE 12 □ GUIDE 12t ⑪ ac⌀ane and and PLATE (12T) * L2 는 부재 사이즈 이상열 것. ¦ 용법 용접 STEEL PLATE 12L 발모 보혼제 총진 STEEL PLATE 121 ■ (닐수배관민해당)응집 보관계(완벽김치식,40%) 있는 PAR 율법 (영수배관안매당) (영수배관인해당) Mx7⌀:20mm:400mm 'un MIKE · FAC(10) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,200A ¦ 내오뜨면 20t 지하에 해당) EPOM 20⌀x⌀o0 Cuble STEEL BAND 91 STEEL BAND 네오프린 20t (CUBLFAB/비하의 해당) EPDM 20t(그의) M16 STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12t 네콤프텐 20t (CUB,FAB 피하데 해당) 액 EPIDM 20t(그외) STEEL PLATE 12) □ GUIDE 12t 駅 MOLEMINICONTRED PLATE (12T) · L2 는 부채 사이즈 이상일 몇, ¦ 4 용접 유리 1 홈페이지불법/시행번호가 STEEL PLATE 12L 액 (냉수세관판매달) 종업 보존형(한복정자식,40) 인 PINT 우리 (남주메전판매우) (실수세관인부담 MCX5000-300/12cm · L2 는 부제 사이즈 국방의 것, 地 ¦ ¦ 1,300A ¦ 내오프린 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPCM 20t(그외) STEEL BAND 91 내오므렌 20t (CUB,FAB/지하해 해당) STEEL BAND/货 EPOM 20%(그백) N16 STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12 ■ 네오프렌 2000X-V/PUBLFABS 지하에 해당) EPOM STEEL PLATE 12t- 0 GUIDE 12t 철 ♬ bact ⌀truction to · L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (121) 清 ¦ 本 종접 용접 STEEL PLATE 12 널포 보온해 충전 STEEL PLATE 121 (냉수배관단해상)종접- 보훈제(본복법칙칙,40%) 보존재(판박정화직,40 STEEL PLATE 12 유럽 島 (M 주세권안해당) 08 세광민해당 BACX680300x1230 · L2 는 부패 사이즈 이창열 것. PLATE (12T) 월 M ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 4 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9c8a2df9-f78d-4208-9804-17fbe2bd8f91 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 27 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 내오으면 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 20%(그외) STEEL BAND/9t STEEL BAND 91 내오프렌 20t (CUB/FAB 지하에 해당) EPDW 20(그의) M16 수 종법 1,500A STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 121 빌포 보은계 충원 STEEL PLATE 12. STEEL PLATE 12t [V 주매년판개료]동일 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하여 해당) EPON 20t(그외) STEEL PLATE 12 GS GUIDE 12t 보관대전시점역시대로운영국식) 12t PLATE 용접 15 (보수세관인복당) (냉수배관련해당) NETSONG mo⌀nologi * L2 는 부패 사이즈 극산업 귓, PLATE (121) * L2 는 부패 사이즈 역할일 것, PLATE (12) 路 10 15 ITS 네오프맨 201 지하헤 해당) EPDM 20L GOURFAB STEEL BAND STEEL BAND 験 ·네오프렌 2D1 (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 20t(그외 M16 유업 1,600A STEEL PLATE 12L STELPATED STEEL PLATE 1 과 STEEL PLATE 12 <봉수세관민해당> 세포프린 20t (CUBLFAB 피하여 해당) 료 네오프렌 20% (CUB,FAB 지하에 해당) 연구 20t/그의 EPOM 20(34) STEEL PLATE 12H 보관계인특별특약,4000STELPLATE 掌집 GUIDE 12t (☏ 11 월 (영수배관반해당) <봉수배관인해 NAX⌀5000012:00 BACK STRETRACTRACKED · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. ·하는법 *⌀1 PLATE (121) FACECITO m 120 11 월 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS,RHWR) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8ffd61d1-4e80-4be0-8b00-961b27f0bf62 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 28 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t BAND TCUB,FAB 피하에 해당) 월드(9mm) 네오프렌 20t 너코프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPIVI 명(금액) STEEL PLATE 3.21, 원(그역 STE * L2 는 부채 사이트 이상열 몇. PUTE Ⓡ 실) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t a 0 ·용접 흡입 존재(안박잡학식,200 -보존재(은박협회의,20%) 냉수비관만해당 (생수제관안해당) · L2 는 부패 사이즈 이방의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEL BAND 3.21 않는 (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) 네오프렌 20, CUB,FAB 피하에 해당) 駅(그외) EPOM (인) STEL PLATE 4.5t PLATE 出 5TEEL 61 * 부패 사이즈 이상열 것 의 PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 1 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE Bt 추진 똥집 보관과 (전액협약식,200) 보존재(문복잡학식,10%) 냉수배간단해당 (영수배관인해요) * L2 는 부채 사이트 「이상일 귓. 의 PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t 정부�� (CUBLEAB 피하액 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네코프원 20t [CUBLFAB 지하태 해당) EPOM 9t(그외 STEEL PLATE 4.5 STEEL PLATE R 수 가이드 秋 · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEL PLATE R 경영 똥집 콘택일자리, 4. -보존재(한비법학의,20%) (남구세관인학교) ■ L2 는 부패 사이즈 이창열 것. 의 (�) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A N 550A ¦ STEEL BAND 3.2t ·내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) CUBFAB 지하에 해당) 볼드(9mm) EPDM 9[그외 EPQM 91(그역) 내오프린 20t CUBLFAB 지하태 해당) EPOW 20%(그의) 네모프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE � STEEL PLATE 혈 EPOW 20%(그외) 수 가이드 � · L2 는 부재 사이즈 이상열 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ � STEEL PLATE 마 STEEL PLATE � 발포 보존재 출판 (영수배관만해당) 콩집 유럽 보존재(존비입니다,20t) ~보은비(은액점까지,201) (냉수비권단해당) (냉수내공판매당) * L2 는 부제 사이즈 이상일 몇. PLATE (9T) 의 상) 6t x L2 300 N 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t 또는 �CUBJFAB 지하에 해당) 내코프렌 20t (CUB,FAB 지하대 해당) EPON 9t(그의) 월드(9mm) EPDW 9t(그외) 내오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의) 네오프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE 81 STEEL PLATE 12: EPOM 20t 그와 ・ 가버드 61 12 는 부재 사이즈 이창열 몇, PARE :[V] 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t X L2 ¦ 종별 옮김 [V] STEEL PLATE 121 별모 보존재 細 용법 (실수배관인해당) 보온재(은헤리약식,20%) 료 (생수비관한병일) 보완제(연박접회의,2 만) * 12 는 부재 예산백질환이것. PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 N 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 급탕,환탕(CTW-HOTS/R) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
88e4a52f-f78c-4896-b764-80727ac0f273 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 29 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.21 내오프렌 201 CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.21 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPD 9%(그외) STEEL PLATE 3.21 -STEEL PLATE 6t 4 가이드 요 용접 * L2 는 부재 사이즈 이상일 것, PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ PLATE 3.2t STS PLATE 3.2t 철안볼트(9mm) 옮김 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 진 20t CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE 3.21 EPDM 3t(그외) STEEL PLATE 순 옮김 + L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2t 입원료 XDX3(CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 9t(그외) EPOM 9%(그의 STEEL PLATE 4.5t 동영상 9t 응집 · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PAIL M) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t X L2 ¦ STS PLATE 3.21 똥집 종합 PLATE 3.2t 할인볼트(9mm) PUBTICUB,FAB 피하에 해당) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 오뜨린 20t STEEL PLATE 4.5t EPOM 3t(그의) STEEL PLATE 91 홍집 용접 . L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 시수,정수 등(CTW,IW,NPW,PCW,CD,WSS) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
05b5cac5-0a6d-413b-bdb5-29cff96865c2 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 30 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND 37OUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) '네오프린 20t ·너코프맨 20t (CURFAB 지하에 EPIN 영(금액) STEEL PLATE 3.2t 駅[V] SE · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. RMT Ⓡ 삶》 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 옮김 흡입 안시집 학적,200 보온체(은벽협약식,20%) 보수세관한해당 (냉수세관안매달) . L2 ヒ 부패 사이즈 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.21 고급 BCCUB,FAB 지하에 해당) 닐트(9mm) 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) EPON 9(그외) EPCM 9%(구역) STEEL PLATE 4.5t STEL PLATE 9t . 19 부패 사이즈 이상열 것. 택 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ -STEL PLATE It 者看 똥집 존재점이지,200 공단해당 (봉수배관인해요) -보존재(완벽협학식,20%) 보관과 · L2 는 부채 사이트 허찰일 몇, 액 PLATE (�) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t 입원 BI TCUB,FAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPOM 9%(그의) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOW 9t/그외 STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE � 수 가이드 6 : · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 식 200 N 250A 하 9t x L2 ¦ STEEL PLATE , 옮김 동접 박정파리, 20 -보존재(준비법학식,20%) (공주배관민해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 PLATE (�) 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ -STEEL BAND 3.2t 네오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 분류(9mm) EPON 및[그외 EP 네오프린 20t CUBLFAB 지하의 해당) EPOW 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하데 해당) STEEL PLATE 찰 STEEL PLATE 혈 EPOM 20t(그외) 급 수 가이드 Et · L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (91) 의 상) 6, x L2 300 ~ 550A 하 ) 9t. x L2 ¦ 袋 STEEL PUT STEEL PLATE It 불또 보존재 (넬수세관면해당) 63 유럽 보존재(본복합니다.20%) 보관계(은색협약식,201) MA 비권판매 병원 것. * L2 는 부패 사이즈 료 PLATE (91) 상) 6t X L2 300 ~ 550A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 내오프린 20t CUB,FAB 지하의 해당) EPON �(그의) 설트(9mm) EPOM 91(그외) 네오프린 20 (CUB,FAB 지하에 하유) EPOM 201(그의) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE & STEEL PLATE 12 EPOM 20%(그의) ■ 가벼드 & □ L2 는 부재 사이즈 이창열 몇. NE(15) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 新 옮김 입원료 響 STEEL PLATE 121 별모 86 옮김 (봉수배관민해당) 보훈제(연료원칙칙,20%) (보수비관련해당) 보존재(연택접회의,20) * L2 는 부패 부산백설업)로 PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 N 750A 하)12t X L2 ¦ ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible 종류 및 특성 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
6de47781-335d-4c30-864f-1f2e982a61b3 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 31 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Image ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관재질 ¦ PE&PVC 배관 ¦ PE 배관 ¦ Steel(STS,SPP)배관 ¦ STS 배관 ¦ ¦ 사용처 ¦ UPW,Water ¦ 폐수 ¦ 냉각수,냉수,PCW ¦ ¦ ¦ 허용온도 ¦ 80°C ¦ 80°C ¦ 220°C ¦ 220°C ¦ ¦ 특징 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 多겹 벨로우즈 사용하여 내구성 우수 Barid 미 사용으로 진동 차단 효과 우수 Tie-Rod 사용으로 추력 손상 방지 비금속 Washer 사용 마 찰 소음 최소화 ¦ Matal Bellows 사용으로 내구성 우수 Barid 사용을 추력에 의 한 벨로우즈 손상방지 ¦ ● Rubber Flexible Joint Tie Rod 설치방법 ![image](/image/placeholder) 고정 하단부는 풀림방지 조치한다 8 10 (편심 x) (편각 a) ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) Tie Rod 설치 방법 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8a61a4ab-bd09-492a-a2fe-761ad37d5180 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 32 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TIE ROD ¦ ⑩ 0 0 � O 0 Q 更 오 (0) (X) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 펌프 콘넥터에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HOLDER ¦ 주 � 비틀림 9 ⑤ 0 � 0 ¦ ¦ 육각너트 절대로 풀지 마십시오. ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ⑤ 0 ② ¦ ¦ ¦ 0 ② Q ② ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제품설치전,후(운전하기전, 운전중) ¦ ① (0) (X) ¦ TPC(Tied Pump Conector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) 셋트바 TIERO 플라스틱 제품설치 제품설치후 (운전하기전) 배관축의 직진도가 맞지 않은 상태에서 Flexible 를 설치할 경우 Flexible 에 편심이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) ���� 0 0 S 00 8 (0) (X) ![image](/image/placeholder) 제품설치전, 후 제품설치후 (운전하기전) (운전중) Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 Flexible 에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) � S 0 비틀림 증 0 ⑤ ⑩ 0 ② ⑤ (0) (X) ¦ 첨부-4 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기 압 ¦ 기 압 ¦ 수 압 ¦ 수 압 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b56f41b6-1a61-45d2-b761-7a09c0b87ee6 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 33 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 ¦ CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 1),2) 8 or 9.8 ¦ 4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수 ¦ CW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 급탕 ¦ CTW-HOTS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공정냉각수 ¦ PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ DCC 냉수 ¦ DCW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ ¦ 오수, 배수 ¦ Drain ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ 1) 사용압력의 1.5 배를 계산하여 그 값이 8 kgf/cm2 이하이면 8 kgf/cn2 으로 테스트 압력을 설정하며, 그 값이 8 kgf/cm2 를 초과 하면 9.8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정한다. 2) 수배관 계통 중 사용압력 10 kgf/cm2 이상은 별도 협의 후 진행한다. 3) 운영 중인 배관과 연결된 배관은 BLIND PLATE 로 완전히 차단하도록 하며, 이것이 어려운 경우에는 발주 담당자와 협의 토록 하고, 이때 적용되는 테스트 압력은 운영 중인 배관의 운영 압력으로 적용하여 밸브 밀림을 방지 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9d43f04c-7155-46a4-8901-365687d94ae3 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 34 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ 一 ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2c6d1dab-7afb-447a-8788-e7f682f1d4c7 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 35 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ House Vacuum ¦ 쿠션 ¦ TEFLON ¦ FF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) RIEE WRISE SE GUING TEFLON (Top Seal) ![image](/image/placeholder) VITON EFLON EPDM ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) NEOPRENE 쿠션 (C-4404) Wound (경질) ![image](/image/placeholder) TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}